## 連系線活用100%
北海道電力ネットワーク
本データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光117万kW、風力36万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、
2020年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定した算出したものです。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2019年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去21年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、過去7年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は117万ｋＷ（30日等出力制御枠）、風力は36万ｋＷ（30日等出力制御枠）
・太陽光および風力は、2019年度発電実績を元に評価
・連系線は、運用容量（90万kW）からマージン（32万kW）を控除した値に対して100%活用と仮定
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・本シミュレーションの揚水は、下げ余力が過酷となる断面に備え、出力抑制中であっても強制的に発電をして
揚水分の余力を残すといったアルゴリズムとなっていないため、現実の過酷断面における運用と異なる揚水運用をしている箇所がある。
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2019-04-01 | 0:00 | 355.7 | 175.5 | 137.5575 | 35.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6425 | 0 | 6.9 | -58 | 355.7
2019-04-01 01:00 | 1:00 | 369 | 175.5 | 137.8695 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4305 | 0 | 5.7 | -58 | 369
2019-04-01 02:00 | 2:00 | 383.4 | 175.5 | 138.1382 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2618 | 0 | 7.8 | -58 | 383.4
2019-04-01 03:00 | 3:00 | 393.5 | 175.5 | 138.2993 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2007 | 0 | 7.8 | -58 | 393.5
2019-04-01 04:00 | 4:00 | 395.3 | 175.5 | 138.3571 | 74 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2429 | 0 | 7.8 | -58 | 395.3
2019-04-01 05:00 | 5:00 | 392.3 | 175.5 | 138.2023 | 68.6 | 9 | 45.4 | 2.1954 | 0 | 3.6023 | 0 | 7.8 | -58 | 392.3
2019-04-01 06:00 | 6:00 | 382.5 | 175.5 | 138.0364 | 55.5 | 9 | 45.4 | 13.2211 | 0 | 3.3425 | 0 | 0.5 | -58 | 382.5
2019-04-01 07:00 | 7:00 | 356.4 | 175.5 | 112.355 | 35.7 | 9 | 45.4 | 33.2945 | 0 | 3.1505 | 0 | 0 | -58 | 356.4
2019-04-01 08:00 | 8:00 | 364.2 | 175.5 | 101.416 | 35.7 | 9 | 45.4 | 51.9736 | 0 | 3.2104 | 0 | 0 | -58 | 364.2
2019-04-01 09:00 | 9:00 | 367.9 | 175.5 | 91.1588 | 35.7 | 9 | 45.4 | 66.0878 | 0 | 3.0534 | 0 | 0 | -58 | 367.9
2019-04-01 10:00 | 10:00 | 368.3 | 175.5 | 84.5913 | 35.7 | 9 | 45.4 | 72.9092 | 0 | 3.1995 | 0 | 0 | -58 | 368.3
2019-04-01 11:00 | 11:00 | 369.2 | 175.5 | 84.701 | 35.7 | 9 | 45.4 | 73.4649 | 0 | 3.4341 | 0 | 0 | -58 | 369.2
2019-04-01 12:00 | 12:00 | 350.5 | 175.5 | 78.9907 | 35.7 | 9 | 45.4 | 75.0596 | 0 | 3.9497 | 0 | -15.1 | -58 | 350.5
2019-04-01 13:00 | 13:00 | 363 | 175.5 | 86.3462 | 36.2 | 9 | 45.4 | 64.2587 | 0 | 4.2951 | 0 | 0 | -58 | 363
2019-04-01 14:00 | 14:00 | 367.4 | 175.5 | 106.3366 | 36.2 | 9 | 45.4 | 48.5117 | 0 | 4.4517 | 0 | 0 | -58 | 367.4
2019-04-01 15:00 | 15:00 | 377.4 | 175.5 | 131.574 | 38.3 | 9 | 45.4 | 31.1626 | 0 | 4.3634 | 0 | 0.1 | -58 | 377.4
2019-04-01 16:00 | 16:00 | 387.2 | 175.5 | 136.792 | 59.9 | 9 | 45.4 | 14.635 | 0 | 3.873 | 0 | 0.1 | -58 | 387.2
2019-04-01 17:00 | 17:00 | 396 | 175.5 | 138.349 | 73.1 | 9 | 45.4 | 2.9105 | 0 | 3.1405 | 0 | 6.6 | -58 | 396
2019-04-01 18:00 | 18:00 | 411.8 | 175.5 | 138.5968 | 78.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4032 | 0 | 20 | -58 | 411.8
2019-04-01 19:00 | 19:00 | 404.6 | 175.5 | 138.5073 | 78.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0927 | 0 | 13.2 | -58 | 404.6
2019-04-01 20:00 | 20:00 | 390.1 | 175.5 | 138.2285 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9715 | 0 | 7.8 | -58 | 390.1
2019-04-01 21:00 | 21:00 | 377.6 | 175.5 | 137.9992 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3008 | 0 | 7.8 | -58 | 377.6
2019-04-01 22:00 | 22:00 | 359.4 | 175.5 | 137.6619 | 45.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2381 | 0 | 2.2 | -58 | 359.4
2019-04-01 23:00 | 23:00 | 365.3 | 175.5 | 137.729 | 45.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.771 | 0 | 7.8 | -58 | 365.3
2019-04-02 | 0:00 | 356.2 | 175.5 | 137.5466 | 36.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2534 | 0 | 6.6 | -58 | 356.2
2019-04-02 01:00 | 1:00 | 368.3 | 175.5 | 137.8338 | 47.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3662 | 0 | 7.4 | -58 | 368.3
2019-04-02 02:00 | 2:00 | 383.4 | 175.5 | 138.1053 | 62.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1947 | 0 | 7.8 | -58 | 383.4
2019-04-02 03:00 | 3:00 | 397.5 | 175.5 | 138.4266 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7734 | 0 | 9.2 | -58 | 397.5
2019-04-02 04:00 | 4:00 | 402.1 | 175.5 | 138.4029 | 78.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9971 | 0 | 9.2 | -58 | 402.1
2019-04-02 05:00 | 5:00 | 397 | 175.5 | 138.2935 | 70.7 | 9 | 45.4 | 2.9146 | 0 | 3.9919 | 0 | 9.2 | -58 | 397
2019-04-02 06:00 | 6:00 | 395.9 | 175.5 | 138.3098 | 60 | 9 | 45.4 | 13.0802 | 0 | 3.91 | 0 | 8.7 | -58 | 395.9
2019-04-02 07:00 | 7:00 | 381.7 | 175.5 | 132.5683 | 43.7 | 9 | 45.4 | 29.4707 | 0 | 3.961 | 0 | 0.1 | -58 | 381.7
2019-04-02 08:00 | 8:00 | 388.7 | 175.5 | 130.8817 | 36 | 9 | 45.4 | 45.787 | 0 | 4.0313 | 0 | 0.1 | -58 | 388.7
2019-04-02 09:00 | 9:00 | 389.1 | 175.5 | 118.0226 | 36 | 9 | 45.4 | 58.9361 | 0 | 4.2413 | 0 | 0 | -58 | 389.1
2019-04-02 10:00 | 10:00 | 386.6 | 175.5 | 107.9554 | 36 | 9 | 45.4 | 66.4081 | 0 | 4.3365 | 0 | 0 | -58 | 386.6
2019-04-02 11:00 | 11:00 | 392.3 | 175.5 | 111.315 | 36 | 9 | 45.4 | 67.4992 | 0 | 5.5858 | 0 | 0 | -58 | 392.3
2019-04-02 12:00 | 12:00 | 373.7 | 175.5 | 93.8027 | 36 | 9 | 45.4 | 64.7677 | 0 | 7.2296 | 0 | 0 | -58 | 373.7
2019-04-02 13:00 | 13:00 | 390.4 | 175.5 | 117.4526 | 36.5 | 9 | 45.4 | 56.6503 | 0 | 7.8971 | 0 | 0 | -58 | 390.4
2019-04-02 14:00 | 14:00 | 388.5 | 175.5 | 128.0418 | 36.5 | 9 | 45.4 | 43.4985 | 0 | 8.4597 | 0 | 0.1 | -58 | 388.5
2019-04-02 15:00 | 15:00 | 385.8 | 175.5 | 138.0983 | 38.2 | 9 | 45.4 | 27.3525 | 0 | 9.0492 | 0 | 1.2 | -58 | 385.8
2019-04-02 16:00 | 16:00 | 395.2 | 175.5 | 138.3176 | 59.8 | 9 | 45.4 | 13.2091 | 0 | 9.0733 | 0 | 2.9 | -58 | 395.2
2019-04-02 17:00 | 17:00 | 403.9 | 175.5 | 138.5073 | 72.9 | 9 | 45.4 | 3.5057 | 0 | 8.787 | 0 | 8.3 | -58 | 403.9
2019-04-02 18:00 | 18:00 | 419.3 | 175.5 | 138.8298 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0702 | 0 | 21.6 | -58 | 419.3
2019-04-02 19:00 | 19:00 | 413.6 | 175.5 | 138.7768 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1232 | 0 | 16.9 | -58 | 413.6
2019-04-02 20:00 | 20:00 | 400.8 | 175.5 | 138.431 | 76.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.069 | 0 | 9.2 | -58 | 400.8
2019-04-02 21:00 | 21:00 | 385 | 175.5 | 138.1065 | 62.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7935 | 0 | 7.8 | -58 | 385
2019-04-02 22:00 | 22:00 | 366.1 | 175.5 | 137.7443 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8557 | 0 | 3.3 | -58 | 366.1
2019-04-02 23:00 | 23:00 | 377.1 | 175.5 | 137.9435 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9565 | 0 | 9.4 | -58 | 377.1
2019-04-03 | 0:00 | 371.2 | 175.5 | 137.8463 | 47.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3537 | 0 | 7.8 | -58 | 371.2
2019-04-03 01:00 | 1:00 | 383 | 175.5 | 138.1411 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8589 | 0 | 3.5 | -58 | 383
2019-04-03 02:00 | 2:00 | 398.5 | 175.5 | 138.4153 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8847 | 0 | 7.8 | -58 | 398.5
2019-04-03 03:00 | 3:00 | 404.9 | 175.5 | 138.5306 | 80.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3694 | 0 | 9.2 | -58 | 404.9
2019-04-03 04:00 | 4:00 | 410.1 | 175.5 | 138.6125 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5875 | 0 | 13.2 | -58 | 410.1
2019-04-03 05:00 | 5:00 | 406.4 | 175.5 | 138.5198 | 79.2 | 9 | 45.4 | 3.3028 | 0 | 4.2774 | 0 | 9.2 | -58 | 406.4
2019-04-03 06:00 | 6:00 | 400.8 | 175.5 | 138.4547 | 64.1 | 9 | 45.4 | 15.208 | 0 | 3.9373 | 0 | 7.2 | -58 | 400.8
2019-04-03 07:00 | 7:00 | 382.1 | 175.5 | 124.8923 | 48 | 9 | 45.4 | 33.3025 | 0 | 3.9052 | 0 | 0.1 | -58 | 382.1
2019-04-03 08:00 | 8:00 | 381.1 | 175.5 | 117.3948 | 36.7 | 9 | 45.4 | 51.2161 | 0 | 3.8891 | 0 | 0 | -58 | 381.1
2019-04-03 09:00 | 9:00 | 388.7 | 175.5 | 110.6819 | 36.7 | 9 | 45.4 | 65.3965 | 0 | 4.0216 | 0 | 0 | -58 | 388.7
2019-04-03 10:00 | 10:00 | 387.2 | 175.5 | 101.3314 | 36.7 | 9 | 45.4 | 72.6623 | 0 | 4.6063 | 0 | 0 | -58 | 387.2
2019-04-03 11:00 | 11:00 | 389.6 | 175.5 | 102.7136 | 36.7 | 9 | 45.4 | 72.9094 | 0 | 5.377 | 0 | 0 | -58 | 389.6
2019-04-03 12:00 | 12:00 | 356 | 175.5 | 79.0364 | 36.7 | 9 | 45.4 | 70.14 | 0 | 5.9236 | 0 | -7.7 | -58 | 356
2019-04-03 13:00 | 13:00 | 366.5 | 175.5 | 89.5901 | 37.2 | 9 | 45.4 | 61.5506 | 0 | 6.2593 | 0 | 0 | -58 | 366.5
2019-04-03 14:00 | 14:00 | 360.5 | 175.5 | 97.6822 | 37.2 | 9 | 45.4 | 47.5279 | 0 | 6.1899 | 0 | 0 | -58 | 360.5
2019-04-03 15:00 | 15:00 | 368.8 | 175.5 | 122.9693 | 37.2 | 9 | 45.4 | 30.4995 | 0 | 6.1312 | 0 | 0.1 | -58 | 368.8
2019-04-03 16:00 | 16:00 | 380.9 | 175.5 | 138.0057 | 47.4 | 9 | 45.4 | 14.6787 | 0 | 6.1156 | 0 | 2.8 | -58 | 380.9
2019-04-03 17:00 | 17:00 | 388.7 | 175.5 | 138.2531 | 68.3 | 9 | 45.4 | 3.7161 | 0 | 5.1308 | 0 | 1.4 | -58 | 388.7
2019-04-03 18:00 | 18:00 | 409.4 | 175.5 | 138.5977 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3023 | 0 | 12.8 | -58 | 409.4
2019-04-03 19:00 | 19:00 | 403.3 | 175.5 | 138.5627 | 79.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8373 | 0 | 9.2 | -58 | 403.3
2019-04-03 20:00 | 20:00 | 387.2 | 175.5 | 138.1205 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5795 | 0 | 7.8 | -58 | 387.2
2019-04-03 21:00 | 21:00 | 372.5 | 175.5 | 137.8611 | 50.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0389 | 0 | 7.8 | -58 | 372.5
2019-04-03 22:00 | 22:00 | 349.9 | 175.5 | 134.3748 | 39.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2252 | 0 | 0.1 | -58 | 349.9
2019-04-03 23:00 | 23:00 | 366.2 | 175.5 | 137.6916 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0084 | 0 | 7.8 | -58 | 366.2
2019-04-04 | 0:00 | 357.9 | 175.5 | 130.4045 | 52.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9955 | 0 | 0.1 | -58 | 357.9
2019-04-04 01:00 | 1:00 | 373.6 | 175.5 | 135.843 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.257 | 0 | 0.1 | -58 | 373.6
2019-04-04 02:00 | 2:00 | 388.2 | 175.5 | 138.2599 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3401 | 0 | 4 | -58 | 388.2
2019-04-04 03:00 | 3:00 | 396.3 | 175.5 | 138.3121 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3879 | 0 | 8.9 | -58 | 396.3
2019-04-04 04:00 | 4:00 | 404.2 | 175.5 | 138.578 | 74.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.622 | 0 | 15.3 | -58 | 404.2
2019-04-04 05:00 | 5:00 | 396.1 | 175.5 | 138.2939 | 70.8 | 9 | 45.4 | 3.3347 | 0 | 3.9714 | 0 | 7.8 | -58 | 396.1
2019-04-04 06:00 | 6:00 | 381.7 | 175.5 | 133.3922 | 57.1 | 9 | 45.4 | 15.1267 | 0 | 4.0811 | 0 | 0.1 | -58 | 381.7
2019-04-04 07:00 | 7:00 | 357.2 | 175.5 | 104.1182 | 44 | 9 | 45.4 | 33.3264 | 0 | 3.8554 | 0 | 0 | -58 | 357.2
2019-04-04 08:00 | 8:00 | 358.9 | 175.5 | 92.4886 | 39.1 | 9 | 45.4 | 51.7504 | 0 | 3.661 | 0 | 0 | -58 | 358.9
2019-04-04 09:00 | 9:00 | 365.8 | 175.5 | 84.1218 | 39.1 | 9 | 45.4 | 67.2269 | 0 | 3.4513 | 0 | 0 | -58 | 365.8
2019-04-04 10:00 | 10:00 | 362.4 | 175.5 | 79.102 | 39.1 | 9 | 45.4 | 75.17 | 0 | 3.828 | 0 | -6.7 | -58 | 362.4
2019-04-04 11:00 | 11:00 | 362.6 | 175.5 | 79.2223 | 39.1 | 9 | 45.4 | 75.5344 | 0 | 4.9433 | 0 | -8.1 | -58 | 362.6
2019-04-04 12:00 | 12:00 | 340.6 | 175.5 | 78.7911 | 39.1 | 9 | 45.4 | 70.662 | 0 | 5.2469 | 0 | -25.1 | -58 | 340.6
2019-04-04 13:00 | 13:00 | 355.7 | 175.5 | 79.0266 | 39.6 | 9 | 45.4 | 60.2426 | 0 | 5.5308 | 0 | -0.6 | -58 | 355.7
2019-04-04 14:00 | 14:00 | 350.8 | 175.5 | 88.2172 | 39.6 | 9 | 45.4 | 45.2158 | 0 | 5.867 | 0 | 0 | -58 | 350.8
2019-04-04 15:00 | 15:00 | 357.2 | 175.5 | 110.2278 | 42.5 | 9 | 45.4 | 27.6992 | 0 | 4.873 | 0 | 0 | -58 | 357.2
2019-04-04 16:00 | 16:00 | 376.8 | 175.5 | 130.6952 | 57.7 | 9 | 45.4 | 12.8145 | 0 | 3.5903 | 0 | 0.1 | -58 | 376.8
2019-04-04 17:00 | 17:00 | 381.2 | 175.5 | 132.2675 | 70.9 | 9 | 45.4 | 3.2611 | 0 | 2.7714 | 0 | 0.1 | -58 | 381.2
2019-04-04 18:00 | 18:00 | 398.4 | 175.5 | 138.3884 | 74.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5116 | 0 | 10.8 | -58 | 398.4
2019-04-04 19:00 | 19:00 | 392.5 | 175.5 | 138.2739 | 71.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6261 | 0 | 7.8 | -58 | 392.5
2019-04-04 20:00 | 20:00 | 376 | 175.5 | 136.3699 | 65 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6301 | 0 | 0.1 | -58 | 376
2019-04-04 21:00 | 21:00 | 362.7 | 175.5 | 133.3141 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3859 | 0 | 0.1 | -58 | 362.7
2019-04-04 22:00 | 22:00 | 349.2 | 175.5 | 132.6261 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4739 | 0 | 0.1 | -58 | 349.2
2019-04-04 23:00 | 23:00 | 360.7 | 175.5 | 136.0555 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5445 | 0 | 0.1 | -58 | 360.7
2019-04-05 | 0:00 | 354 | 175.5 | 137.4892 | 39.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8108 | 0 | 2.5 | -58 | 354
2019-04-05 01:00 | 1:00 | 366 | 175.5 | 137.6852 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 5.3 | -58 | 366
2019-04-05 02:00 | 2:00 | 380.6 | 175.5 | 138.0322 | 59.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9678 | 0 | 7.8 | -58 | 380.6
2019-04-05 03:00 | 3:00 | 390.8 | 175.5 | 138.241 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.859 | 0 | 7.8 | -58 | 390.8
2019-04-05 04:00 | 4:00 | 396.3 | 175.5 | 138.3438 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3562 | 0 | 9.2 | -58 | 396.3
2019-04-05 05:00 | 5:00 | 392.1 | 175.5 | 138.2555 | 68.1 | 9 | 45.4 | 2.6156 | 0 | 3.4289 | 0 | 7.8 | -58 | 392.1
2019-04-05 06:00 | 6:00 | 385.3 | 175.5 | 138.1288 | 53.8 | 9 | 45.4 | 10.2279 | 0 | 3.9433 | 0 | 7.3 | -58 | 385.3
2019-04-05 07:00 | 7:00 | 368.3 | 175.5 | 131.7355 | 39.3 | 9 | 45.4 | 19.7397 | 0 | 5.5248 | 0 | 0.1 | -58 | 368.3
2019-04-05 08:00 | 8:00 | 395.5 | 175.5 | 134.9125 | 53.1 | 9 | 45.4 | 28.4286 | 0 | 7.0589 | 0 | 0.1 | -58 | 395.5
2019-04-05 09:00 | 9:00 | 423.2 | 175.5 | 138.9364 | 64.8 | 9 | 45.4 | 33.7011 | 0 | 6.0625 | 0 | 7.8 | -58 | 423.2
2019-04-05 10:00 | 10:00 | 424.5 | 175.5 | 138.9384 | 63.2 | 9 | 45.4 | 37.0436 | 0 | 5.618 | 0 | 7.8 | -58 | 424.5
2019-04-05 11:00 | 11:00 | 416.8 | 175.5 | 138.7304 | 52.4 | 9 | 45.4 | 40.6307 | 0 | 5.3389 | 0 | 7.8 | -58 | 416.8
2019-04-05 12:00 | 12:00 | 396.2 | 175.5 | 134.4354 | 41.9 | 9 | 45.4 | 42.6358 | 0 | 5.2288 | 0 | 0.1 | -58 | 396.2
2019-04-05 13:00 | 13:00 | 412.8 | 175.5 | 138.6983 | 48.5 | 9 | 45.4 | 41.2219 | 0 | 4.6798 | 0 | 7.8 | -58 | 412.8
2019-04-05 14:00 | 14:00 | 403.1 | 175.5 | 138.5329 | 46.7 | 9 | 45.4 | 34.2194 | 0 | 3.9477 | 0 | 7.8 | -58 | 403.1
2019-04-05 15:00 | 15:00 | 401.7 | 175.5 | 138.4426 | 56.1 | 9 | 45.4 | 23.2884 | 0 | 4.169 | 0 | 7.8 | -58 | 401.7
2019-04-05 16:00 | 16:00 | 401.9 | 175.5 | 138.3937 | 66.9 | 9 | 45.4 | 11.7526 | 0 | 5.1537 | 0 | 7.8 | -58 | 401.9
2019-04-05 17:00 | 17:00 | 398.6 | 175.5 | 138.4225 | 71.2 | 9 | 45.4 | 3.2905 | 0 | 5.987 | 0 | 7.8 | -58 | 398.6
2019-04-05 18:00 | 18:00 | 407.2 | 175.5 | 138.5656 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8344 | 0 | 14.6 | -58 | 407.2
2019-04-05 19:00 | 19:00 | 399.5 | 175.5 | 138.4395 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2605 | 0 | 9.2 | -58 | 399.5
2019-04-05 20:00 | 20:00 | 382.4 | 175.5 | 137.9845 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6155 | 0 | 4.7 | -58 | 382.4
2019-04-05 21:00 | 21:00 | 372.9 | 175.5 | 137.9054 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0946 | 0 | 7.8 | -58 | 372.9
2019-04-05 22:00 | 22:00 | 359 | 175.5 | 137.621 | 41.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.179 | 0 | 0.4 | -58 | 359
2019-04-05 23:00 | 23:00 | 373.5 | 175.5 | 137.8885 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2115 | 0 | 7.8 | -58 | 373.5
2019-04-06 | 0:00 | 371.6 | 175.5 | 122.5978 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9022 | 0 | 0.1 | -58 | 371.6
2019-04-06 01:00 | 1:00 | 384.7 | 175.5 | 131.0207 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2793 | 0 | 0.1 | -58 | 384.7
2019-04-06 02:00 | 2:00 | 394.9 | 175.5 | 138.3203 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0797 | 0 | 3.2 | -58 | 394.9
2019-04-06 03:00 | 3:00 | 398.5 | 175.5 | 138.4339 | 69.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1661 | 0 | 6.7 | -58 | 398.5
2019-04-06 04:00 | 4:00 | 401.2 | 175.5 | 138.4592 | 71.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5408 | 0 | 7.8 | -58 | 401.2
2019-04-06 05:00 | 5:00 | 388.1 | 175.5 | 134.0054 | 68.4 | 9 | 45.4 | 2.5611 | 0 | 11.1335 | 0 | 0.1 | -58 | 388.1
2019-04-06 06:00 | 6:00 | 376.9 | 175.5 | 122.7026 | 60.2 | 9 | 45.4 | 10.9257 | 0 | 11.0717 | 0 | 0.1 | -58 | 376.9
2019-04-06 07:00 | 7:00 | 359.2 | 175.5 | 99.7478 | 50.2 | 9 | 45.4 | 25.4813 | 0 | 11.8709 | 0 | 0 | -58 | 359.2
2019-04-06 08:00 | 8:00 | 371.2 | 175.5 | 106.0363 | 39.6 | 9 | 45.4 | 43.1305 | 0 | 10.5332 | 0 | 0 | -58 | 371.2
2019-04-06 09:00 | 9:00 | 385.5 | 175.5 | 103.5469 | 39.6 | 9 | 45.4 | 60.8605 | 0 | 9.5926 | 0 | 0 | -58 | 385.5
2019-04-06 10:00 | 10:00 | 388.9 | 175.5 | 96.1108 | 39.6 | 9 | 45.4 | 71.0356 | 0 | 10.2536 | 0 | 0 | -58 | 388.9
2019-04-06 11:00 | 11:00 | 384.5 | 175.5 | 86.3266 | 39.6 | 9 | 45.4 | 74.4804 | 0 | 12.193 | 0 | 0 | -58 | 384.5
2019-04-06 12:00 | 12:00 | 356.6 | 175.5 | 79.0828 | 39.6 | 9 | 45.4 | 72.7897 | 0 | 14.0275 | 0 | -20.8 | -58 | 356.6
2019-04-06 13:00 | 13:00 | 355.1 | 175.5 | 79.0098 | 39.6 | 9 | 45.4 | 64.8278 | 0 | 14.5624 | 0 | -14.8 | -58 | 355.1
2019-04-06 14:00 | 14:00 | 342 | 175.5 | 78.779 | 39.6 | 9 | 45.4 | 51.4353 | 0 | 13.2857 | 0 | -13 | -58 | 342
2019-04-06 15:00 | 15:00 | 339.6 | 175.5 | 80.4442 | 39.6 | 9 | 45.4 | 33.944 | 0 | 13.7118 | 0 | 0 | -58 | 339.6
2019-04-06 16:00 | 16:00 | 349.1 | 175.5 | 107.5069 | 39.6 | 9 | 45.4 | 16.9222 | 0 | 13.1709 | 0 | 0 | -58 | 349.1
2019-04-06 17:00 | 17:00 | 357.6 | 175.5 | 111.7089 | 58.4 | 9 | 45.4 | 4.2993 | 0 | 11.2918 | 0 | 0 | -58 | 357.6
2019-04-06 18:00 | 18:00 | 381.3 | 175.5 | 131.2263 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6737 | 0 | 0.1 | -58 | 381.3
2019-04-06 19:00 | 19:00 | 382 | 175.5 | 133.3102 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2898 | 0 | 0.1 | -58 | 382
2019-04-06 20:00 | 20:00 | 368.8 | 175.5 | 122.5704 | 67.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1296 | 0 | 0.1 | -58 | 368.8
2019-04-06 21:00 | 21:00 | 356.9 | 175.5 | 120.9608 | 57.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8392 | 0 | 0.1 | -58 | 356.9
2019-04-06 22:00 | 22:00 | 343.6 | 175.5 | 120.3459 | 45.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4541 | 0 | 0.1 | -58 | 343.6
2019-04-06 23:00 | 23:00 | 350.9 | 175.5 | 122.1407 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2593 | 0 | 0.1 | -58 | 350.9
2019-04-07 | 0:00 | 345.8 | 175.5 | 104.8467 | 59.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6533 | 0 | 1.5 | -58 | 345.8
2019-04-07 01:00 | 1:00 | 357.1 | 175.5 | 105.0021 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2979 | 0 | 1.5 | -58 | 357.1
2019-04-07 02:00 | 2:00 | 367.1 | 175.5 | 105.2419 | 80.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9581 | 0 | 1.5 | -58 | 367.1
2019-04-07 03:00 | 3:00 | 375.4 | 175.5 | 105.378 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.222 | 0 | 9 | -58 | 375.4
2019-04-07 04:00 | 4:00 | 377 | 175.5 | 105.3945 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4055 | 0 | 11.4 | -58 | 377
2019-04-07 05:00 | 5:00 | 365.7 | 175.5 | 105.2414 | 76.9 | 9 | 45.4 | 3.721 | 0 | 6.4376 | 0 | 1.5 | -58 | 365.7
2019-04-07 06:00 | 6:00 | 340.8 | 175.5 | 83.7287 | 63 | 9 | 45.4 | 16.4027 | 0 | 5.7686 | 0 | 0 | -58 | 340.8
2019-04-07 07:00 | 7:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 39.2 | 9 | 45.4 | 34.9117 | 18.3883 | 5.5308 | 3.8542 | 0 | -58 | 351.685
2019-04-07 08:00 | 8:00 | 302.2 | 175.5 | 77.8 | 39.2 | 9 | 45.4 | 52.3924 | 31.5376 | 5.9272 | 5.9036 | 0 | -58 | 384.6608
2019-04-07 09:00 | 9:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 39.2 | 9 | 45.4 | 65.6382 | 34.5723 | 6.9445 | 2.6104 | 0 | -58 | 399.1654
2019-04-07 10:00 | 10:00 | 324.2 | 175.5 | 78.3 | 39.2 | 9 | 45.4 | 71.042 | 37.4185 | 7.3248 | 6.1483 | 0 | -58 | 411.3336
2019-04-07 11:00 | 11:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 39.2 | 9 | 45.4 | 69.7174 | 36.7206 | 7.2264 | 7.0232 | 0 | -58 | 409.9876
2019-04-07 12:00 | 12:00 | 323.3 | 175.5 | 78.3 | 39.2 | 9 | 45.4 | 64.59 | 34.02 | 7.0963 | 3.7663 | 0 | -58 | 398.8726
2019-04-07 13:00 | 13:00 | 316.7 | 175.5 | 78.1 | 39.2 | 9 | 45.4 | 55.5434 | 29.2551 | 7.1119 | 5.9002 | 0 | -58 | 387.0106
2019-04-07 14:00 | 14:00 | 304.5 | 175.5 | 77.9 | 39.2 | 9 | 45.4 | 43.6764 | 26.2912 | 7.5107 | 7.4808 | 0 | -58 | 373.9591
2019-04-07 15:00 | 15:00 | 304.9 | 175.5 | 77.9 | 39.2 | 9 | 45.4 | 28.724 | 12.9678 | 8.4292 | 8.2854 | 0 | -58 | 347.4064
2019-04-07 16:00 | 16:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 39.2 | 9 | 45.4 | 14.9738 | 0 | 9.2946 | 0.4684 | 0 | -58 | 313.9368
2019-04-07 17:00 | 17:00 | 336.7 | 175.5 | 82.6178 | 69.3 | 9 | 45.4 | 4.1414 | 0 | 8.7408 | 0 | 0 | -58 | 336.7
2019-04-07 18:00 | 18:00 | 367.3 | 175.5 | 105.1969 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1031 | 0 | 1.5 | -58 | 367.3
2019-04-07 19:00 | 19:00 | 371.9 | 175.5 | 105.2776 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4224 | 0 | 5.4 | -58 | 371.9
2019-04-07 20:00 | 20:00 | 362.2 | 175.5 | 105.1066 | 75.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8934 | 0 | 1.5 | -58 | 362.2
2019-04-07 21:00 | 21:00 | 348.8 | 175.5 | 104.8592 | 61.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9408 | 0 | 1.2 | -58 | 348.8
2019-04-07 22:00 | 22:00 | 336.4 | 175.5 | 104.5749 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0251 | 0 | 0.6 | -58 | 336.4
2019-04-07 23:00 | 23:00 | 344.8 | 175.5 | 104.8026 | 56.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9974 | 0 | 1.5 | -58 | 344.8
2019-04-08 | 0:00 | 335.7 | 175.5 | 104.6475 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6525 | 0 | 5.4 | -58 | 335.7
2019-04-08 01:00 | 1:00 | 349.9 | 175.5 | 104.9363 | 56.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0637 | 0 | 8.9 | -58 | 349.9
2019-04-08 02:00 | 2:00 | 359.6 | 175.5 | 105.0648 | 68.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7352 | 0 | 6.3 | -58 | 359.6
2019-04-08 03:00 | 3:00 | 371.3 | 175.5 | 105.3266 | 78.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5734 | 0 | 8.9 | -58 | 371.3
2019-04-08 04:00 | 4:00 | 381.8 | 175.5 | 105.5302 | 84.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4698 | 0 | 14.2 | -58 | 381.8
2019-04-08 05:00 | 5:00 | 376.9 | 175.5 | 105.3693 | 82 | 9 | 45.4 | 3.826 | 0 | 4.8047 | 0 | 9 | -58 | 376.9
2019-04-08 06:00 | 6:00 | 365.6 | 175.5 | 105.2134 | 66.9 | 9 | 45.4 | 16.7308 | 0 | 4.0558 | 0 | 0.8 | -58 | 365.6
2019-04-08 07:00 | 7:00 | 340 | 175.5 | 85.4628 | 43.7 | 9 | 45.4 | 35.5192 | 0 | 3.418 | 0 | 0 | -58 | 340
2019-04-08 08:00 | 8:00 | 354.8 | 175.5 | 84.8002 | 40.2 | 9 | 45.4 | 54.2517 | 0 | 3.6481 | 0 | 0 | -58 | 354.8
2019-04-08 09:00 | 9:00 | 362.3 | 175.5 | 79 | 40.2 | 9 | 45.4 | 69.5366 | 0 | 3.8244 | 2.161 | 0 | -58 | 366.622
2019-04-08 10:00 | 10:00 | 360.8 | 175.5 | 79 | 40.2 | 9 | 45.4 | 77.8853 | 11.7208 | 4.4136 | 0.8781 | 0 | -58 | 385.9978
2019-04-08 11:00 | 11:00 | 359.6 | 175.5 | 79 | 40.2 | 9 | 45.4 | 78.6612 | 11.8376 | 5.4786 | 3.8022 | 0 | -58 | 390.8796
2019-04-08 12:00 | 12:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 40.2 | 9 | 45.4 | 75.4454 | 22.7072 | 6.171 | 0.9092 | 0 | -58 | 396.1328
2019-04-08 13:00 | 13:00 | 361.8 | 175.5 | 79 | 40.7 | 9 | 45.4 | 65.6811 | 0 | 6.5292 | 2.0103 | 0 | -58 | 365.8206
2019-04-08 14:00 | 14:00 | 354.9 | 175.5 | 85.4061 | 40.7 | 9 | 45.4 | 50.5968 | 0 | 6.2971 | 0 | 0 | -58 | 354.9
2019-04-08 15:00 | 15:00 | 350.9 | 175.5 | 97.6601 | 43.5 | 9 | 45.4 | 32.1022 | 0 | 5.7377 | 0 | 0 | -58 | 350.9
2019-04-08 16:00 | 16:00 | 365.8 | 175.5 | 105.1703 | 67.1 | 9 | 45.4 | 15.7326 | 0 | 5.8971 | 0 | 0 | -58 | 365.8
2019-04-08 17:00 | 17:00 | 374.8 | 175.5 | 105.3619 | 80.2 | 9 | 45.4 | 4.4057 | 0 | 5.5324 | 0 | 7.4 | -58 | 374.8
2019-04-08 18:00 | 18:00 | 396.8 | 175.5 | 105.8418 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7582 | 0 | 27 | -58 | 396.8
2019-04-08 19:00 | 19:00 | 392.7 | 175.5 | 105.8258 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4742 | 0 | 23.2 | -58 | 392.7
2019-04-08 20:00 | 20:00 | 378.6 | 175.5 | 105.4547 | 84.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9453 | 0 | 12.6 | -58 | 378.6
2019-04-08 21:00 | 21:00 | 363.1 | 175.5 | 105.1848 | 74.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5152 | 0 | 6.8 | -58 | 363.1
2019-04-08 22:00 | 22:00 | 342.7 | 175.5 | 104.782 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.318 | 0 | 1.5 | -58 | 342.7
2019-04-08 23:00 | 23:00 | 348.6 | 175.5 | 104.884 | 58.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.016 | 0 | 9 | -58 | 348.6
2019-04-09 | 0:00 | 336.6 | 175.5 | 104.6386 | 48.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6614 | 0 | 7.8 | -58 | 336.6
2019-04-09 01:00 | 1:00 | 347.8 | 175.5 | 104.9129 | 60.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7871 | 0 | 6.8 | -58 | 347.8
2019-04-09 02:00 | 2:00 | 360.2 | 175.5 | 105.0559 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2441 | 0 | 8.6 | -58 | 360.2
2019-04-09 03:00 | 3:00 | 366.4 | 175.5 | 105.2234 | 76.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4766 | 0 | 8.6 | -58 | 366.4
2019-04-09 04:00 | 4:00 | 375.3 | 175.5 | 105.384 | 84.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.816 | 0 | 8.6 | -58 | 375.3
2019-04-09 05:00 | 5:00 | 371.6 | 175.5 | 105.273 | 77.9 | 9 | 45.4 | 2.6223 | 0 | 5.3047 | 0 | 8.6 | -58 | 371.6
2019-04-09 06:00 | 6:00 | 371.3 | 175.5 | 105.2679 | 70 | 9 | 45.4 | 10.0792 | 0 | 5.4529 | 0 | 8.6 | -58 | 371.3
2019-04-09 07:00 | 7:00 | 356.4 | 175.5 | 99.4018 | 57.5 | 9 | 45.4 | 22.371 | 0 | 5.2272 | 0 | 0 | -58 | 356.4
2019-04-09 08:00 | 8:00 | 372.7 | 175.5 | 105.3985 | 45.3 | 9 | 45.4 | 37.6908 | 0 | 6.0107 | 0 | 6.4 | -58 | 372.7
2019-04-09 09:00 | 9:00 | 385.4 | 175.5 | 105.6487 | 45.3 | 9 | 45.4 | 53.5522 | 0 | 6.1991 | 0 | 2.8 | -58 | 385.4
2019-04-09 10:00 | 10:00 | 373.1 | 175.5 | 85.9691 | 40.2 | 9 | 45.4 | 67.3487 | 0 | 7.6822 | 0 | 0 | -58 | 373.1
2019-04-09 11:00 | 11:00 | 367.4 | 175.5 | 79.1 | 40.2 | 9 | 45.4 | 73.7601 | 0 | 8.9171 | 6.4772 | 0 | -58 | 380.3544
2019-04-09 12:00 | 12:00 | 341.2 | 175.5 | 78.6 | 40.2 | 9 | 45.4 | 74.4548 | 28.0115 | 9.8071 | 5.7504 | 0 | -58 | 408.7238
2019-04-09 13:00 | 13:00 | 361.3 | 175.5 | 79 | 40.7 | 9 | 45.4 | 67.6889 | 0 | 10.3215 | 8.3104 | 0 | -58 | 377.9208
2019-04-09 14:00 | 14:00 | 347 | 175.5 | 78.7 | 40.7 | 9 | 45.4 | 54.1906 | 0 | 10.0416 | 8.5322 | 0 | -58 | 364.0644
2019-04-09 15:00 | 15:00 | 350.1 | 175.5 | 91.5405 | 40.7 | 9 | 45.4 | 35.9336 | 0 | 10.0259 | 0 | 0 | -58 | 350.1
2019-04-09 16:00 | 16:00 | 366.1 | 175.5 | 102.8415 | 62.8 | 9 | 45.4 | 18.1691 | 0 | 10.3894 | 0 | 0 | -58 | 366.1
2019-04-09 17:00 | 17:00 | 375.2 | 175.5 | 105.409 | 76.3 | 9 | 45.4 | 5.061 | 0 | 9.93 | 0 | 6.6 | -58 | 375.2
2019-04-09 18:00 | 18:00 | 394.5 | 175.5 | 105.7917 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9083 | 0 | 21.6 | -58 | 394.5
2019-04-09 19:00 | 19:00 | 392.9 | 175.5 | 105.7587 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7413 | 0 | 21.2 | -58 | 392.9
2019-04-09 20:00 | 20:00 | 378.6 | 175.5 | 105.5138 | 84.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2862 | 0 | 10.2 | -58 | 378.6
2019-04-09 21:00 | 21:00 | 364.2 | 175.5 | 105.1848 | 74.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9152 | 0 | 6.5 | -58 | 364.2
2019-04-09 22:00 | 22:00 | 346.6 | 175.5 | 104.8318 | 62.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9682 | 0 | 1.5 | -58 | 346.6
2019-04-09 23:00 | 23:00 | 349.6 | 175.5 | 104.9069 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7931 | 0 | 8.6 | -58 | 349.6
2019-04-10 | 0:00 | 343.6 | 175.5 | 104.7868 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7132 | 0 | 9.9 | -58 | 343.6
2019-04-10 01:00 | 1:00 | 353.3 | 175.5 | 104.994 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.606 | 0 | 7.7 | -58 | 353.3
2019-04-10 02:00 | 2:00 | 365.4 | 175.5 | 105.1723 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3277 | 0 | 8.9 | -58 | 365.4
2019-04-10 03:00 | 3:00 | 376.9 | 175.5 | 105.3591 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0409 | 0 | 10.5 | -58 | 376.9
2019-04-10 04:00 | 4:00 | 379.9 | 175.5 | 105.5041 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2959 | 0 | 13.1 | -58 | 379.9
2019-04-10 05:00 | 5:00 | 374.9 | 175.5 | 105.4186 | 79.8 | 9 | 45.4 | 4.4843 | 0 | 3.4971 | 0 | 9.8 | -58 | 374.9
2019-04-10 06:00 | 6:00 | 361.2 | 175.5 | 103.1433 | 64.7 | 9 | 45.4 | 18.2222 | 0 | 3.2345 | 0 | 0 | -58 | 361.2
2019-04-10 07:00 | 7:00 | 342.8 | 175.5 | 90.5659 | 40.6 | 9 | 45.4 | 37.3317 | 0 | 2.4024 | 0 | 0 | -58 | 342.8
2019-04-10 08:00 | 8:00 | 349.1 | 175.5 | 78.8 | 40.6 | 9 | 45.4 | 55.6271 | 0 | 2.4096 | 0.2367 | 0 | -58 | 349.5734
2019-04-10 09:00 | 9:00 | 360.5 | 175.5 | 79 | 40.6 | 9 | 45.4 | 71.0168 | 5.3436 | 2.2494 | 0 | 0 | -58 | 370.1098
2019-04-10 10:00 | 10:00 | 365.3 | 175.5 | 79.1 | 40.6 | 9 | 45.4 | 79.617 | 5.9907 | 2.5911 | 2.5174 | 0 | -58 | 382.3162
2019-04-10 11:00 | 11:00 | 378.1 | 175.5 | 81.579 | 40.6 | 9 | 45.4 | 80.8383 | 0 | 3.1827 | 0 | 0 | -58 | 378.1
2019-04-10 12:00 | 12:00 | 350.8 | 175.5 | 78.8 | 40.6 | 9 | 45.4 | 77.9918 | 23.4736 | 3.6903 | 0 | 0 | -58 | 396.4557
2019-04-10 13:00 | 13:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 41.1 | 9 | 45.4 | 68.5996 | 0 | 3.8762 | 1.9758 | 0 | -58 | 366.4516
2019-04-10 14:00 | 14:00 | 360.8 | 175.5 | 89.3489 | 42 | 9 | 45.4 | 54.0122 | 0 | 3.5389 | 0 | 0 | -58 | 360.8
2019-04-10 15:00 | 15:00 | 368.6 | 175.5 | 105.2904 | 51.7 | 9 | 45.4 | 35.3466 | 0 | 3.363 | 0 | 1 | -58 | 368.6
2019-04-10 16:00 | 16:00 | 371.8 | 175.5 | 105.3422 | 68.1 | 9 | 45.4 | 17.6305 | 0 | 3.4273 | 0 | 5.4 | -58 | 371.8
2019-04-10 17:00 | 17:00 | 372.1 | 175.5 | 105.2665 | 78.7 | 9 | 45.4 | 4.989 | 0 | 2.9445 | 0 | 8.3 | -58 | 372.1
2019-04-10 18:00 | 18:00 | 389.4 | 175.5 | 105.7462 | 88.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6538 | 0 | 20.4 | -58 | 389.4
2019-04-10 19:00 | 19:00 | 387.2 | 175.5 | 105.6037 | 88.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2963 | 0 | 18.7 | -58 | 387.2
2019-04-10 20:00 | 20:00 | 370.9 | 175.5 | 105.3069 | 81.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1931 | 0 | 9.8 | -58 | 370.9
2019-04-10 21:00 | 21:00 | 357.2 | 175.5 | 104.949 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.351 | 0 | 6.3 | -58 | 357.2
2019-04-10 22:00 | 22:00 | 345.4 | 175.5 | 104.7559 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2441 | 0 | 8.4 | -58 | 345.4
2019-04-10 23:00 | 23:00 | 345.9 | 175.5 | 104.7583 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1417 | 0 | 9.9 | -58 | 345.9
2019-04-11 | 0:00 | 333.6 | 175.5 | 104.6225 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5775 | 0 | 1.5 | -58 | 333.6
2019-04-11 01:00 | 1:00 | 347.8 | 175.5 | 104.9205 | 63.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5795 | 0 | 3.6 | -58 | 347.8
2019-04-11 02:00 | 2:00 | 356.5 | 175.5 | 105.029 | 72.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.171 | 0 | 3.6 | -58 | 356.5
2019-04-11 03:00 | 3:00 | 363.8 | 175.5 | 105.1924 | 80.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6076 | 0 | 3.6 | -58 | 363.8
2019-04-11 04:00 | 4:00 | 368.9 | 175.5 | 105.3029 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4971 | 0 | 7 | -58 | 368.9
2019-04-11 05:00 | 5:00 | 366.2 | 175.5 | 105.1501 | 79.3 | 9 | 45.4 | 4.0708 | 0 | 2.0791 | 0 | 3.7 | -58 | 366.2
2019-04-11 06:00 | 6:00 | 359.6 | 175.5 | 105.1137 | 64.2 | 9 | 45.4 | 16.1871 | 0 | 2.0992 | 0 | 0.1 | -58 | 359.6
2019-04-11 07:00 | 7:00 | 336.4 | 175.5 | 82.5079 | 46.1 | 9 | 45.4 | 33.8379 | 0 | 2.0542 | 0 | 0 | -58 | 336.4
2019-04-11 08:00 | 8:00 | 343.3 | 175.5 | 78.7 | 46.1 | 9 | 45.4 | 51.587 | 7.7632 | 1.9919 | 0 | 0 | -58 | 358.0421
2019-04-11 09:00 | 9:00 | 354.9 | 175.5 | 78.9 | 46.1 | 9 | 45.4 | 67.4646 | 10.1526 | 1.9337 | 1.2457 | 0 | -58 | 377.6966
2019-04-11 10:00 | 10:00 | 359.8 | 175.5 | 79 | 46.1 | 9 | 45.4 | 77.1625 | 17.418 | 2.5791 | 0 | 0 | -58 | 394.1596
2019-04-11 11:00 | 11:00 | 363.1 | 175.5 | 79.1 | 46.1 | 9 | 45.4 | 78.9484 | 17.8212 | 3.1112 | 0 | 0 | -58 | 396.9808
2019-04-11 12:00 | 12:00 | 348.7 | 175.5 | 78.8 | 46.1 | 9 | 45.4 | 76.6229 | 28.827 | 3.7032 | 0 | 0 | -58 | 405.9531
2019-04-11 13:00 | 13:00 | 368.1 | 175.5 | 79.2 | 46.6 | 9 | 45.4 | 67.6583 | 0 | 4.257 | 1.5153 | 0 | -58 | 371.1306
2019-04-11 14:00 | 14:00 | 356.5 | 175.5 | 80.5719 | 46.6 | 9 | 45.4 | 52.9824 | 0 | 4.4457 | 0 | 0 | -58 | 356.5
2019-04-11 15:00 | 15:00 | 360.7 | 175.5 | 98.2151 | 52 | 9 | 45.4 | 34.1199 | 0 | 4.465 | 0 | 0 | -58 | 360.7
2019-04-11 16:00 | 16:00 | 368.9 | 175.5 | 104.7731 | 70.7 | 9 | 45.4 | 16.9382 | 0 | 4.5887 | 0 | 0 | -58 | 368.9
2019-04-11 17:00 | 17:00 | 373.4 | 175.5 | 105.4297 | 83.8 | 9 | 45.4 | 4.9001 | 0 | 4.1702 | 0 | 3.2 | -58 | 373.4
2019-04-11 18:00 | 18:00 | 393.9 | 175.5 | 105.8065 | 84.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4935 | 0 | 27.9 | -58 | 393.9
2019-04-11 19:00 | 19:00 | 392.6 | 175.5 | 105.8025 | 84.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0975 | 0 | 27 | -58 | 392.6
2019-04-11 20:00 | 20:00 | 375.5 | 175.5 | 105.3764 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9236 | 0 | 13.1 | -58 | 375.5
2019-04-11 21:00 | 21:00 | 355.2 | 175.5 | 105.0406 | 72.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9594 | 0 | 3.1 | -58 | 355.2
2019-04-11 22:00 | 22:00 | 345.5 | 175.5 | 104.8422 | 62.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9578 | 0 | 3.6 | -58 | 345.5
2019-04-11 23:00 | 23:00 | 353.3 | 175.5 | 105.0117 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0883 | 0 | 3.1 | -58 | 353.3
2019-04-12 | 0:00 | 340.3 | 175.5 | 104.6956 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1044 | 0 | 0.4 | -58 | 340.3
2019-04-12 01:00 | 1:00 | 351.2 | 175.5 | 104.8952 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7048 | 0 | 1.5 | -58 | 351.2
2019-04-12 02:00 | 2:00 | 360.9 | 175.5 | 105.0759 | 81.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7241 | 0 | 0 | -58 | 360.9
2019-04-12 03:00 | 3:00 | 371.1 | 175.5 | 105.3466 | 84.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6534 | 0 | 6.9 | -58 | 371.1
2019-04-12 04:00 | 4:00 | 379.9 | 175.5 | 105.5165 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6835 | 0 | 14.5 | -58 | 379.9
2019-04-12 05:00 | 5:00 | 372.7 | 175.5 | 105.3807 | 82.7 | 9 | 45.4 | 4.378 | 0 | 2.8413 | 0 | 5.5 | -58 | 372.7
2019-04-12 06:00 | 6:00 | 363.8 | 175.5 | 104.915 | 67.6 | 9 | 45.4 | 16.4822 | 0 | 2.9028 | 0 | 0 | -58 | 363.8
2019-04-12 07:00 | 7:00 | 334.9 | 175.5 | 78.5 | 55.3 | 9 | 45.4 | 33.6399 | 5.0624 | 2.7236 | 2.1011 | 0 | -58 | 349.227
2019-04-12 08:00 | 8:00 | 342.2 | 175.5 | 78.6 | 46.2 | 9 | 45.4 | 50.792 | 7.6436 | 3.0586 | 0.707 | 0 | -58 | 358.9012
2019-04-12 09:00 | 9:00 | 355.1 | 175.5 | 78.9 | 46.2 | 9 | 45.4 | 65.5349 | 9.8622 | 3.9517 | 1.5244 | 0 | -58 | 377.8732
2019-04-12 10:00 | 10:00 | 356.2 | 175.5 | 78.9 | 46.2 | 9 | 45.4 | 73.7653 | 16.6512 | 4.1835 | 2.0976 | 0 | -58 | 393.6976
2019-04-12 11:00 | 11:00 | 373 | 175.5 | 79.3 | 46.2 | 9 | 45.4 | 75.8733 | 5.709 | 4.557 | 0 | 0 | -58 | 383.5393
2019-04-12 12:00 | 12:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 46.2 | 9 | 45.4 | 73.2893 | 22.0584 | 4.8975 | 4.4284 | 0 | -58 | 401.5736
2019-04-12 13:00 | 13:00 | 356.6 | 175.5 | 78.9 | 46.2 | 9 | 45.4 | 64.7906 | 9.7502 | 5.332 | 0.7724 | 0 | -58 | 377.6452
2019-04-12 14:00 | 14:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 46.2 | 9 | 45.4 | 50.3773 | 3.7906 | 5.6593 | 2.746 | 0 | -58 | 359.3732
2019-04-12 15:00 | 15:00 | 348.3 | 175.5 | 91.6953 | 46.7 | 9 | 45.4 | 32.4731 | 0 | 5.5316 | 0 | 0 | -58 | 348.3
2019-04-12 16:00 | 16:00 | 357.1 | 175.5 | 101.257 | 62.5 | 9 | 45.4 | 16.2832 | 0 | 5.1598 | 0 | 0 | -58 | 357.1
2019-04-12 17:00 | 17:00 | 361.3 | 175.5 | 104.5239 | 75.1 | 9 | 45.4 | 4.879 | 0 | 4.8971 | 0 | 0 | -58 | 361.3
2019-04-12 18:00 | 18:00 | 378.2 | 175.5 | 105.5302 | 82.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6698 | 0 | 14.2 | -58 | 378.2
2019-04-12 19:00 | 19:00 | 377.4 | 175.5 | 105.445 | 82.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.455 | 0 | 13.9 | -58 | 377.4
2019-04-12 20:00 | 20:00 | 359.8 | 175.5 | 105.09 | 77.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 1.5 | -58 | 359.8
2019-04-12 21:00 | 21:00 | 343.4 | 175.5 | 100.7001 | 67.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3999 | 0 | 0 | -58 | 343.4
2019-04-12 22:00 | 22:00 | 330.9 | 175.5 | 104.4836 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0164 | 0 | 0.2 | -58 | 330.9
2019-04-12 23:00 | 23:00 | 337.4 | 175.5 | 104.6486 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8514 | 0 | 1.5 | -58 | 337.4
2019-04-13 | 0:00 | 325.1 | 175.5 | 78.3 | 75.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.969 | 2.9572 | 0 | -58 | 331.5262
2019-04-13 01:00 | 1:00 | 334.5 | 175.5 | 79.79 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | -58 | 334.5
2019-04-13 02:00 | 2:00 | 349.2 | 175.5 | 93.1603 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5397 | 0 | 0 | -58 | 349.2
2019-04-13 03:00 | 3:00 | 354 | 175.5 | 98.9382 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5618 | 0 | 0 | -58 | 354
2019-04-13 04:00 | 4:00 | 358.1 | 175.5 | 102.9744 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6256 | 0 | 0 | -58 | 358.1
2019-04-13 05:00 | 5:00 | 345.3 | 175.5 | 84.5353 | 79.6 | 9 | 45.4 | 4.9318 | 0 | 4.3329 | 0 | 0 | -58 | 345.3
2019-04-13 06:00 | 6:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 69.6 | 9 | 45.4 | 19.0343 | 8.5932 | 5.8545 | 5.5956 | 0 | -58 | 358.9776
2019-04-13 07:00 | 7:00 | 301.5 | 175.5 | 77.8 | 48.8 | 9 | 45.4 | 38.2182 | 23.0056 | 6.4384 | 6.4128 | 0 | -58 | 372.575
2019-04-13 08:00 | 8:00 | 302.6 | 175.5 | 77.9 | 47.1 | 9 | 45.4 | 56.3791 | 33.9376 | 7.5003 | 7.4704 | -4.1 | -58 | 398.0874
2019-04-13 09:00 | 9:00 | 308.3 | 175.5 | 78 | 47.1 | 9 | 45.4 | 71.829 | 43.2376 | 8.2517 | 8.2188 | -14.7 | -58 | 413.8371
2019-04-13 10:00 | 10:00 | 308.8 | 175.5 | 78 | 47.1 | 9 | 45.4 | 80.5458 | 48.4848 | 9.0838 | 5.5448 | -23.8 | -58 | 416.8592
2019-04-13 11:00 | 11:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 47.1 | 9 | 45.4 | 81.7661 | 49.2192 | 9.7014 | 4.8483 | -25 | -58 | 417.535
2019-04-13 12:00 | 12:00 | 294.4 | 175.5 | 77.7 | 47.1 | 9 | 45.4 | 79.5265 | 47.8712 | 9.9147 | 6.17 | -37.7 | -58 | 402.4824
2019-04-13 13:00 | 13:00 | 292.8 | 175.5 | 77.7 | 47.1 | 9 | 45.4 | 70.964 | 42.7168 | 9.6954 | 9.6568 | -30.5 | -58 | 399.233
2019-04-13 14:00 | 14:00 | 284.1 | 175.5 | 77.5 | 47.1 | 9 | 45.4 | 56.0004 | 33.7096 | 10.3597 | 10.3184 | -24.7 | -58 | 382.1881
2019-04-13 15:00 | 15:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 47.1 | 9 | 45.4 | 37.0662 | 22.312 | 9.8986 | 9.8592 | -1.5 | -58 | 374.236
2019-04-13 16:00 | 16:00 | 306.6 | 175.5 | 77.9 | 48.4 | 9 | 45.4 | 18.8574 | 11.3512 | 9.3589 | 8.4651 | 0 | -58 | 346.2326
2019-04-13 17:00 | 17:00 | 318.1 | 175.5 | 78.2 | 69.6 | 9 | 45.4 | 5.3546 | 3.2232 | 7.6493 | 7.6188 | 0 | -58 | 343.5459
2019-04-13 18:00 | 18:00 | 342.5 | 175.5 | 83.7294 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2706 | 0 | 0 | -58 | 342.5
2019-04-13 19:00 | 19:00 | 345.7 | 175.5 | 87.3941 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8059 | 0 | 0 | -58 | 345.7
2019-04-13 20:00 | 20:00 | 332.9 | 175.5 | 78.5 | 78.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4894 | 3.3894 | 0 | -58 | 339.6788
2019-04-13 21:00 | 21:00 | 320.7 | 175.5 | 78.2 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0404 | 6.8404 | 0 | -58 | 334.3808
2019-04-13 22:00 | 22:00 | 308.9 | 175.5 | 78 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8838 | 3.8838 | 0 | -58 | 316.6676
2019-04-13 23:00 | 23:00 | 317 | 175.5 | 78.1 | 62.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8103 | 3.4103 | 0 | -58 | 323.8206
2019-04-14 | 0:00 | 306.1 | 175.5 | 77.9 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8826 | 8.8472 | 0 | -58 | 336.3298
2019-04-14 01:00 | 1:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3994 | 10.358 | 0 | -58 | 349.5574
2019-04-14 02:00 | 2:00 | 329.6 | 175.5 | 78.4 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7781 | 11.7312 | 0 | -58 | 359.9093
2019-04-14 03:00 | 3:00 | 335.2 | 175.5 | 78.5 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8781 | 11.8308 | 2.2 | -58 | 362.4089
2019-04-14 04:00 | 4:00 | 337.1 | 175.5 | 78.5 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7524 | 11.7056 | 4.2 | -58 | 364.158
2019-04-14 05:00 | 5:00 | 324 | 175.5 | 78.3 | 79 | 9 | 45.4 | 4.1517 | 2.4992 | 12.0303 | 11.9824 | 0 | -58 | 359.8636
2019-04-14 06:00 | 6:00 | 308.5 | 175.5 | 78 | 66.3 | 9 | 45.4 | 15.6914 | 9.4456 | 11.7135 | 11.6668 | 0 | -58 | 364.7173
2019-04-14 07:00 | 7:00 | 281 | 175.5 | 77.4 | 47.8 | 9 | 45.4 | 32.9211 | 19.8168 | 12.0934 | 12.0452 | -6.2 | -58 | 367.7765
2019-04-14 08:00 | 8:00 | 275.1 | 175.5 | 77.3 | 47.8 | 9 | 45.4 | 50.5184 | 30.4096 | 12.211 | 12.1624 | -23 | -58 | 379.3014
2019-04-14 09:00 | 9:00 | 274.2 | 175.5 | 77.3 | 47.8 | 9 | 45.4 | 65.9666 | 39.7088 | 11.9319 | 11.8844 | -23 | -58 | 403.4917
2019-04-14 10:00 | 10:00 | 274.4 | 175.5 | 77.3 | 47.8 | 9 | 45.4 | 76.034 | 45.7688 | 12.2331 | 12.1844 | -23 | -58 | 420.2203
2019-04-14 11:00 | 11:00 | 278.6 | 175.5 | 77.4 | 47.8 | 9 | 45.4 | 78.8835 | 47.484 | 11.9279 | 11.8804 | -23 | -58 | 424.2758
2019-04-14 12:00 | 12:00 | 271 | 175.5 | 77.2 | 47.8 | 9 | 45.4 | 77.0017 | 46.3512 | 12.1396 | 12.0912 | -23 | -58 | 421.4837
2019-04-14 13:00 | 13:00 | 268.1 | 175.5 | 77.2 | 47.8 | 9 | 45.4 | 68.396 | 41.1712 | 11.409 | 11.3636 | -23 | -58 | 406.2398
2019-04-14 14:00 | 14:00 | 266.5 | 175.5 | 77.1 | 47.8 | 9 | 45.4 | 54.3368 | 32.708 | 10.0384 | 9.9984 | -23 | -58 | 380.8816
2019-04-14 15:00 | 15:00 | 278.1 | 175.5 | 77.4 | 47.8 | 9 | 45.4 | 36.0017 | 21.6712 | 7.8645 | 7.8332 | -7.9 | -58 | 362.5706
2019-04-14 16:00 | 16:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 57.3 | 9 | 45.4 | 18.3562 | 11.0496 | 6.3127 | 6.2876 | 0 | -58 | 348.8061
2019-04-14 17:00 | 17:00 | 309.7 | 175.5 | 78 | 73.6 | 9 | 45.4 | 5.2962 | 3.188 | 5.8907 | 5.8672 | 0 | -58 | 343.7421
2019-04-14 18:00 | 18:00 | 335.9 | 175.5 | 78.5 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8216 | 4.8024 | 9.9 | -58 | 356.024
2019-04-14 19:00 | 19:00 | 338.1 | 175.5 | 78.6 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5276 | 4.5096 | 12.3 | -58 | 357.9372
2019-04-14 20:00 | 20:00 | 326 | 175.5 | 78.3 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7039 | 4.6852 | 0.4 | -58 | 346.0891
2019-04-14 21:00 | 21:00 | 313.5 | 175.5 | 78.1 | 79.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1405 | 5.12 | 0 | -58 | 339.9605
2019-04-14 22:00 | 22:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 68 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5846 | 5.5624 | 0 | -58 | 328.747
2019-04-14 23:00 | 23:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 64.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7292 | 6.7024 | 0 | -58 | 327.5316
2019-04-15 | 0:00 | 297.7 | 175.5 | 77.8 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7609 | 6.734 | 0 | -58 | 320.0949
2019-04-15 01:00 | 1:00 | 307.9 | 175.5 | 78 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2573 | 7.2284 | 9.2 | -58 | 330.4857
2019-04-15 02:00 | 2:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 57.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8601 | 6.8328 | 18.8 | -58 | 339.9929
2019-04-15 03:00 | 3:00 | 325.5 | 175.5 | 78.3 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.334 | 6.3088 | 26.3 | -58 | 347.1428
2019-04-15 04:00 | 4:00 | 329 | 175.5 | 78.4 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1103 | 6.086 | 27.4 | -58 | 350.4963
2019-04-15 05:00 | 5:00 | 328 | 175.5 | 78.4 | 58.9 | 9 | 45.4 | 1.5122 | 0.9104 | 6.0919 | 6.0676 | 26.6 | -58 | 350.3821
2019-04-15 06:00 | 6:00 | 341.6 | 175.5 | 78.6 | 69 | 9 | 45.4 | 4.1614 | 2.5048 | 5.9079 | 5.8844 | 27.4 | -58 | 365.3585
2019-04-15 07:00 | 7:00 | 347.2 | 175.5 | 78.7 | 76 | 9 | 45.4 | 9.1438 | 5.504 | 5.7626 | 5.7396 | 21.1 | -58 | 373.85
2019-04-15 08:00 | 8:00 | 375.5 | 175.5 | 79.3 | 87 | 9 | 45.4 | 15.3728 | 9.2536 | 6.136 | 6.1116 | 31.2 | -58 | 406.274
2019-04-15 09:00 | 9:00 | 389 | 175.5 | 79.6 | 87 | 9 | 45.4 | 21.9419 | 9.906 | 6.9983 | 5.4342 | 36.9 | -58 | 419.6804
2019-04-15 10:00 | 10:00 | 384.5 | 175.5 | 79.5 | 84.7 | 9 | 45.4 | 28.6603 | 8.626 | 7.6621 | 6.6964 | 27.4 | -58 | 415.1448
2019-04-15 11:00 | 11:00 | 382.4 | 175.5 | 79.4 | 73.9 | 9 | 45.4 | 36.6631 | 8.2761 | 7.2806 | 7.0676 | 28.6 | -58 | 413.0874
2019-04-15 12:00 | 12:00 | 346.6 | 175.5 | 78.7 | 63.9 | 9 | 45.4 | 42.9747 | 12.9344 | 7.7183 | 5.6586 | 0 | -58 | 383.786
2019-04-15 13:00 | 13:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 56.9 | 9 | 45.4 | 45.1981 | 6.8018 | 8.895 | 8.5913 | 16 | -58 | 393.2862
2019-04-15 14:00 | 14:00 | 369.4 | 175.5 | 79.2 | 57.4 | 9 | 45.4 | 40.4644 | 6.0894 | 9.9713 | 9.2463 | 25.8 | -58 | 400.0714
2019-04-15 15:00 | 15:00 | 369.2 | 175.5 | 79.2 | 76 | 9 | 45.4 | 28.5404 | 6.4425 | 10.4203 | 8.9182 | 18.5 | -58 | 399.9214
2019-04-15 16:00 | 16:00 | 375.5 | 175.5 | 79.3 | 86.2 | 9 | 45.4 | 15.1161 | 4.5496 | 10.991 | 10.8575 | 27.4 | -58 | 406.3142
2019-04-15 17:00 | 17:00 | 375.2 | 175.5 | 79.3 | 87 | 9 | 45.4 | 4.6102 | 2.7752 | 12.5275 | 12.4776 | 35.2 | -58 | 405.7905
2019-04-15 18:00 | 18:00 | 385.1 | 175.5 | 79.5 | 87 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8612 | 12.81 | 49.2 | -58 | 413.2712
2019-04-15 19:00 | 19:00 | 378.8 | 175.5 | 79.4 | 87 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3014 | 12.2524 | 43.6 | -58 | 406.4538
2019-04-15 20:00 | 20:00 | 362.2 | 175.5 | 79 | 87 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5452 | 11.4992 | 28.1 | -58 | 389.0444
2019-04-15 21:00 | 21:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 74.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6311 | 12.5808 | 24 | -58 | 374.2119
2019-04-15 22:00 | 22:00 | 318.2 | 175.5 | 78.2 | 59.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8235 | 11.7764 | 12.3 | -58 | 345.2999
2019-04-15 23:00 | 23:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 56.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2604 | 12.2116 | 14.5 | -58 | 345.472
2019-04-16 | 0:00 | 308.3 | 175.5 | 78 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.866 | 15.366 | 0.7 | -58 | 339.032
2019-04-16 01:00 | 1:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 70.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3154 | 15.2544 | 0 | -58 | 350.7698
2019-04-16 02:00 | 2:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 80.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4447 | 14.3872 | 0.7 | -58 | 359.9319
2019-04-16 03:00 | 3:00 | 339.4 | 175.5 | 78.6 | 85.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0219 | 13.966 | 4.5 | -58 | 368.6879
2019-04-16 04:00 | 4:00 | 341.2 | 175.5 | 78.6 | 85.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6299 | 13.5756 | 6.7 | -58 | 370.1055
2019-04-16 05:00 | 5:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 84.2 | 9 | 45.4 | 5.4186 | 3.2616 | 11.9239 | 11.8764 | 0.7 | -58 | 367.7805
2019-04-16 06:00 | 6:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 74.2 | 9 | 45.4 | 18.7976 | 7.072 | 11.2267 | 10.2523 | 0 | -58 | 371.9486
2019-04-16 07:00 | 7:00 | 316.1 | 175.5 | 78.1 | 56.4 | 9 | 45.4 | 37.4753 | 22.5584 | 10.8123 | 10.7692 | 0 | -58 | 388.0152
2019-04-16 08:00 | 8:00 | 324.5 | 175.5 | 78.3 | 52 | 9 | 45.4 | 55.7704 | 33.5712 | 10.3287 | 10.2279 | 0 | -58 | 412.0982
2019-04-16 09:00 | 9:00 | 338.2 | 175.5 | 78.6 | 52 | 9 | 45.4 | 71.4277 | 37.6215 | 10.4753 | 8.5815 | 0 | -58 | 430.606
2019-04-16 10:00 | 10:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 52 | 9 | 45.4 | 80.348 | 48.3656 | 10.8207 | 5.3031 | 0 | -58 | 447.3374
2019-04-16 11:00 | 11:00 | 336.9 | 175.5 | 78.5 | 52 | 9 | 45.4 | 81.7605 | 49.216 | 10.4781 | 5.7226 | -2.8 | -58 | 446.7772
2019-04-16 12:00 | 12:00 | 316.4 | 175.5 | 78.1 | 52 | 9 | 45.4 | 79.2888 | 47.728 | 10.1151 | 7.1759 | -20.1 | -58 | 426.2078
2019-04-16 13:00 | 13:00 | 324 | 175.5 | 78.3 | 52.5 | 9 | 45.4 | 70.0334 | 42.1568 | 10.3332 | 10.292 | -4.1 | -58 | 431.4154
2019-04-16 14:00 | 14:00 | 320.8 | 175.5 | 78.2 | 52.5 | 9 | 45.4 | 56.0509 | 33.74 | 10.1179 | 10.0776 | 0 | -58 | 412.5864
2019-04-16 15:00 | 15:00 | 322.1 | 175.5 | 78.2 | 62.4 | 9 | 45.4 | 37.656 | 22.6672 | 9.8364 | 9.7972 | 0 | -58 | 392.4568
2019-04-16 16:00 | 16:00 | 338.4 | 175.5 | 78.6 | 76.7 | 9 | 45.4 | 19.3864 | 8.7522 | 8.7019 | 8.1361 | 0 | -58 | 372.1766
2019-04-16 17:00 | 17:00 | 341.5 | 175.5 | 78.6 | 87.3 | 9 | 45.4 | 5.865 | 3.5304 | 7.8352 | 7.804 | 5.4 | -58 | 368.2346
2019-04-16 18:00 | 18:00 | 359.4 | 175.5 | 79 | 87.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1027 | 9.0664 | 27.4 | -58 | 383.8691
2019-04-16 19:00 | 19:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 88.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0344 | 9.9944 | 28.6 | -58 | 387.8288
2019-04-16 20:00 | 20:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 85.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7717 | 10.7288 | 11.9 | -58 | 369.7005
2019-04-16 21:00 | 21:00 | 327 | 175.5 | 78.3 | 79.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5966 | 11.5504 | 0.8 | -58 | 353.947
2019-04-16 22:00 | 22:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 69.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2773 | 11.2324 | 0 | -58 | 342.3097
2019-04-16 23:00 | 23:00 | 310.1 | 175.5 | 78 | 65 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7874 | 9.7484 | 0.8 | -58 | 335.2358
2019-04-17 | 0:00 | 299.3 | 175.5 | 77.8 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1187 | 11.0744 | 0 | -58 | 331.6931
2019-04-17 01:00 | 1:00 | 312.4 | 175.5 | 78 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1179 | 12.0696 | 0 | -58 | 345.7875
2019-04-17 02:00 | 2:00 | 324.4 | 175.5 | 78.3 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6142 | 13.56 | 0 | -58 | 359.2742
2019-04-17 03:00 | 3:00 | 329.1 | 175.5 | 78.4 | 85.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.3271 | 14.27 | 0 | -58 | 364.6971
2019-04-17 04:00 | 4:00 | 333 | 175.5 | 78.5 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.1423 | 14.086 | 0 | -58 | 365.1283
2019-04-17 05:00 | 5:00 | 326 | 175.5 | 78.3 | 77.4 | 9 | 45.4 | 5.7266 | 3.4472 | 13.9937 | 13.938 | 0 | -58 | 364.7055
2019-04-17 06:00 | 6:00 | 320.8 | 175.5 | 78.2 | 64.3 | 9 | 45.4 | 19.3901 | 11.672 | 13.8158 | 13.7608 | 0 | -58 | 373.0387
2019-04-17 07:00 | 7:00 | 304.4 | 175.5 | 77.9 | 52.4 | 9 | 45.4 | 38.0905 | 22.9288 | 14.3524 | 14.2952 | 0 | -58 | 391.8669
2019-04-17 08:00 | 8:00 | 316.6 | 175.5 | 78.1 | 52.4 | 9 | 45.4 | 55.703 | 33.5304 | 13.8098 | 13.7548 | -0.4 | -58 | 418.798
2019-04-17 09:00 | 9:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 52.4 | 9 | 45.4 | 70.5704 | 42.48 | 13.3636 | 12.454 | -4.2 | -58 | 437.268
2019-04-17 10:00 | 10:00 | 328.6 | 175.5 | 78.4 | 52.4 | 9 | 45.4 | 78.8606 | 41.5366 | 13.5042 | 13.4282 | -11.5 | -58 | 438.5296
2019-04-17 11:00 | 11:00 | 329.9 | 175.5 | 78.4 | 52.4 | 9 | 45.4 | 80.4119 | 42.3535 | 13.1351 | 12.5935 | -11.4 | -58 | 439.794
2019-04-17 12:00 | 12:00 | 308.9 | 175.5 | 78 | 52.4 | 9 | 45.4 | 78.1632 | 47.0504 | 12.8383 | 12.7872 | -23 | -58 | 430.1391
2019-04-17 13:00 | 13:00 | 321.4 | 175.5 | 78.2 | 52.4 | 9 | 45.4 | 69.2212 | 41.668 | 12.6604 | 12.61 | -8 | -58 | 430.6596
2019-04-17 14:00 | 14:00 | 318.2 | 175.5 | 78.2 | 52.4 | 9 | 45.4 | 55.1193 | 33.1792 | 12.1287 | 12.0804 | 0 | -58 | 415.0076
2019-04-17 15:00 | 15:00 | 320.7 | 175.5 | 78.2 | 64.5 | 9 | 45.4 | 36.8217 | 22.1648 | 11.5922 | 11.546 | 0 | -58 | 396.7247
2019-04-17 16:00 | 16:00 | 336.3 | 175.5 | 78.5 | 76.7 | 9 | 45.4 | 19.0804 | 10.0499 | 11.4428 | 11.2733 | 0 | -58 | 378.9464
2019-04-17 17:00 | 17:00 | 339.7 | 175.5 | 78.6 | 86.5 | 9 | 45.4 | 5.8448 | 3.5184 | 10.999 | 10.9552 | 1.2 | -58 | 369.5174
2019-04-17 18:00 | 18:00 | 353.7 | 175.5 | 78.9 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9336 | 9.894 | 21.8 | -58 | 378.9276
2019-04-17 19:00 | 19:00 | 353.7 | 175.5 | 78.9 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6525 | 8.618 | 23.1 | -58 | 377.6705
2019-04-17 20:00 | 20:00 | 334.2 | 175.5 | 78.5 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6846 | 8.65 | 4 | -58 | 358.2346
2019-04-17 21:00 | 21:00 | 315.3 | 175.5 | 78.1 | 77.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5187 | 9.4808 | 0 | -58 | 346.0995
2019-04-17 22:00 | 22:00 | 298.8 | 175.5 | 77.8 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2986 | 9.2616 | 0 | -58 | 333.1602
2019-04-17 23:00 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8846 | 8.8492 | 0 | -58 | 329.9338
2019-04-18 | 0:00 | 293.1 | 175.5 | 77.7 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0364 | 7.0084 | 0 | -58 | 321.4448
2019-04-18 01:00 | 1:00 | 303.1 | 175.5 | 77.9 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.763 | 5.74 | 0 | -58 | 330.203
2019-04-18 02:00 | 2:00 | 315.4 | 175.5 | 78.1 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6276 | 5.6052 | 0 | -58 | 341.1328
2019-04-18 03:00 | 3:00 | 323.2 | 175.5 | 78.3 | 87.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2714 | 5.2504 | 0 | -58 | 348.4218
2019-04-18 04:00 | 4:00 | 323.3 | 175.5 | 78.3 | 87.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4987 | 5.4768 | 0 | -58 | 348.8755
2019-04-18 05:00 | 5:00 | 317.4 | 175.5 | 78.1 | 77.7 | 9 | 45.4 | 5.2112 | 3.1368 | 5.0754 | 5.0552 | 0 | -58 | 346.1786
2019-04-18 06:00 | 6:00 | 316.1 | 175.5 | 78.1 | 65 | 9 | 45.4 | 17.6823 | 10.644 | 4.7389 | 4.72 | 0 | -58 | 352.7852
2019-04-18 07:00 | 7:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 53 | 9 | 45.4 | 36.1143 | 21.7392 | 5.4702 | 5.4484 | 0 | -58 | 371.4721
2019-04-18 08:00 | 8:00 | 316.9 | 175.5 | 78.1 | 53 | 9 | 45.4 | 53.7679 | 32.3656 | 6.8842 | 6.8568 | 0 | -58 | 402.8745
2019-04-18 09:00 | 9:00 | 332.5 | 175.5 | 78.4 | 53 | 9 | 45.4 | 69.3306 | 41.7336 | 8.1119 | 6.5089 | 0 | -58 | 428.985
2019-04-18 10:00 | 10:00 | 331.6 | 175.5 | 78.4 | 53 | 9 | 45.4 | 77.909 | 46.8976 | 9.7621 | 8.0735 | -4.4 | -58 | 441.5422
2019-04-18 11:00 | 11:00 | 330.9 | 175.5 | 78.4 | 53 | 9 | 45.4 | 79.0149 | 47.5632 | 11.2934 | 7.3451 | -7.8 | -58 | 440.7166
2019-04-18 12:00 | 12:00 | 310.5 | 175.5 | 78 | 53 | 9 | 45.4 | 76.067 | 45.7888 | 11.3536 | 11.0318 | -23 | -58 | 424.1412
2019-04-18 13:00 | 13:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 53.5 | 9 | 45.4 | 67.0072 | 40.3352 | 10.6424 | 10.6 | -1.6 | -58 | 430.6848
2019-04-18 14:00 | 14:00 | 330.1 | 175.5 | 78.4 | 53.5 | 9 | 45.4 | 51.9415 | 27.3581 | 9.7512 | 8.0346 | 0 | -58 | 400.8854
2019-04-18 15:00 | 15:00 | 332.2 | 175.5 | 78.4 | 75.6 | 9 | 45.4 | 34 | 20.4664 | 8.4701 | 8.4364 | 0 | -58 | 397.2729
2019-04-18 16:00 | 16:00 | 341.9 | 175.5 | 78.6 | 88.6 | 9 | 45.4 | 17.3051 | 10.4168 | 6.6425 | 6.616 | 0 | -58 | 380.0804
2019-04-18 17:00 | 17:00 | 344.8 | 175.5 | 78.7 | 89.3 | 9 | 45.4 | 5.2894 | 3.184 | 5.4228 | 5.4012 | 9.5 | -58 | 368.6974
2019-04-18 18:00 | 18:00 | 358.7 | 175.5 | 79 | 90.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3377 | 5.3164 | 27.5 | -58 | 379.3541
2019-04-18 19:00 | 19:00 | 355.3 | 175.5 | 78.9 | 87.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.777 | 4.758 | 27.4 | -58 | 375.435
2019-04-18 20:00 | 20:00 | 334.4 | 175.5 | 78.5 | 87.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8782 | 4.8588 | 6.8 | -58 | 354.637
2019-04-18 21:00 | 21:00 | 317.1 | 175.5 | 78.1 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8891 | 4.8696 | 0 | -58 | 342.0587
2019-04-18 22:00 | 22:00 | 305.2 | 175.5 | 77.9 | 71.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.265 | 5.244 | 0 | -58 | 331.809
2019-04-18 23:00 | 23:00 | 303.5 | 175.5 | 77.9 | 66.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.924 | 6.8964 | 0 | -58 | 330.5204
2019-04-19 | 0:00 | 292.9 | 175.5 | 77.7 | 59 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6224 | 5.6 | 0 | -58 | 319.8224
2019-04-19 01:00 | 1:00 | 310 | 175.5 | 78 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8597 | 5.8364 | 0 | -58 | 331.4961
2019-04-19 02:00 | 2:00 | 324.6 | 175.5 | 78.3 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4332 | 6.4076 | 3.4 | -58 | 346.3408
2019-04-19 03:00 | 3:00 | 331.1 | 175.5 | 78.4 | 87.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1622 | 5.1416 | 3.5 | -58 | 351.6038
2019-04-19 04:00 | 4:00 | 330.9 | 175.5 | 78.4 | 87.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6915 | 4.6728 | 3.5 | -58 | 350.9643
2019-04-19 05:00 | 5:00 | 325.5 | 175.5 | 78.3 | 79 | 9 | 45.4 | 3.5975 | 2.1656 | 4.5469 | 4.5288 | 3.5 | -58 | 347.5388
2019-04-19 06:00 | 6:00 | 329.6 | 175.5 | 78.4 | 73.6 | 9 | 45.4 | 11.0014 | 6.6224 | 6.5734 | 6.5472 | 3.5 | -58 | 358.1444
2019-04-19 07:00 | 7:00 | 332.8 | 175.5 | 78.5 | 63.6 | 9 | 45.4 | 24.337 | 7.3248 | 8.4244 | 8.0366 | 1.4 | -58 | 363.5228
2019-04-19 08:00 | 8:00 | 351.9 | 175.5 | 78.8 | 61.5 | 9 | 45.4 | 41.3085 | 6.2164 | 10.2332 | 9.1253 | 3.5 | -58 | 382.5834
2019-04-19 09:00 | 9:00 | 362.4 | 175.5 | 79 | 60.1 | 9 | 45.4 | 56.4605 | 8.4966 | 11.5207 | 8.0846 | 0 | -58 | 395.5624
2019-04-19 10:00 | 10:00 | 358.9 | 175.5 | 79 | 55 | 9 | 45.4 | 65.6677 | 14.8233 | 13.305 | 11.1494 | 0 | -58 | 410.8454
2019-04-19 11:00 | 11:00 | 356 | 175.5 | 78.9 | 55 | 9 | 45.4 | 70.8125 | 21.3128 | 15.7479 | 15.0476 | 0 | -58 | 428.7208
2019-04-19 12:00 | 12:00 | 334 | 175.5 | 78.5 | 55 | 9 | 45.4 | 71.3465 | 42.9472 | 17.1937 | 11.993 | -5 | -58 | 443.8804
2019-04-19 13:00 | 13:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 55 | 9 | 45.4 | 66.0052 | 34.7655 | 16.9688 | 12.4085 | 0 | -58 | 435.648
2019-04-19 14:00 | 14:00 | 336.5 | 175.5 | 78.5 | 55.5 | 9 | 45.4 | 53.5061 | 24.156 | 16.427 | 15.1771 | 0 | -58 | 415.1662
2019-04-19 15:00 | 15:00 | 335.9 | 175.5 | 78.5 | 58.1 | 9 | 45.4 | 36.5238 | 10.9928 | 16.3596 | 14.4906 | 0 | -58 | 386.8668
2019-04-19 16:00 | 16:00 | 344 | 175.5 | 78.7 | 78.1 | 9 | 45.4 | 19.4356 | 4.3872 | 16.3319 | 16.0803 | 0 | -58 | 384.935
2019-04-19 17:00 | 17:00 | 346.2 | 175.5 | 78.7 | 88.6 | 9 | 45.4 | 6.164 | 1.8552 | 13.6966 | 13.5054 | 2.5 | -58 | 376.9212
2019-04-19 18:00 | 18:00 | 362.4 | 175.5 | 79 | 90.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2669 | 11.222 | 24.8 | -58 | 388.9889
2019-04-19 19:00 | 19:00 | 364.1 | 175.5 | 79.1 | 91.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3922 | 9.3548 | 27.4 | -58 | 388.847
2019-04-19 20:00 | 20:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 89.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1304 | 8.098 | 13.3 | -58 | 369.3284
2019-04-19 21:00 | 21:00 | 329.9 | 175.5 | 78.4 | 83.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0171 | 7.9852 | 3.4 | -58 | 353.2023
2019-04-19 22:00 | 22:00 | 314.5 | 175.5 | 78.1 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2376 | 7.2088 | 0 | -58 | 337.9464
2019-04-19 23:00 | 23:00 | 316 | 175.5 | 78.1 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4505 | 6.4248 | 3.5 | -58 | 337.7753
2019-04-20 | 0:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2549 | 7.226 | 2.4 | -58 | 331.9809
2019-04-20 01:00 | 1:00 | 318.3 | 175.5 | 78.2 | 74.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5264 | 7.4964 | 1.3 | -58 | 341.1228
2019-04-20 02:00 | 2:00 | 328.9 | 175.5 | 78.4 | 84.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7882 | 6.7612 | 2.5 | -58 | 351.0494
2019-04-20 03:00 | 3:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8983 | 6.8708 | 6.7 | -58 | 361.1691
2019-04-20 04:00 | 4:00 | 337 | 175.5 | 78.5 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6441 | 6.6176 | 5.1 | -58 | 358.9617
2019-04-20 05:00 | 5:00 | 326.6 | 175.5 | 78.3 | 80.2 | 9 | 45.4 | 6.3314 | 3.8112 | 5.9429 | 5.9192 | 0 | -58 | 352.4047
2019-04-20 06:00 | 6:00 | 316.8 | 175.5 | 78.1 | 61.9 | 9 | 45.4 | 20.3699 | 12.2616 | 5.8601 | 5.8368 | 0 | -58 | 356.2284
2019-04-20 07:00 | 7:00 | 292.5 | 175.5 | 77.6 | 55.5 | 9 | 45.4 | 38.8401 | 23.38 | 6.567 | 6.5408 | -3 | -58 | 377.3279
2019-04-20 08:00 | 8:00 | 300.8 | 175.5 | 77.8 | 55.5 | 9 | 45.4 | 55.3812 | 33.3368 | 6.6826 | 6.656 | -11.5 | -58 | 395.7566
2019-04-20 09:00 | 9:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 55.5 | 9 | 45.4 | 69.5059 | 41.8392 | 8.0055 | 7.9736 | -13.1 | -58 | 419.7242
2019-04-20 10:00 | 10:00 | 331.5 | 175.5 | 78.4 | 55.5 | 9 | 45.4 | 77.0214 | 46.3632 | 8.6416 | 8.5998 | -5 | -58 | 441.426
2019-04-20 11:00 | 11:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 55.5 | 9 | 45.4 | 78.6733 | 47.3576 | 9.6067 | 7.6224 | -1.9 | -58 | 447.26
2019-04-20 12:00 | 12:00 | 311.6 | 175.5 | 78 | 55.5 | 9 | 45.4 | 76.3528 | 45.9608 | 9.8621 | 9.8228 | -23 | -58 | 424.3985
2019-04-20 13:00 | 13:00 | 304.2 | 175.5 | 77.9 | 55.5 | 9 | 45.4 | 68.0995 | 40.9928 | 9.7669 | 9.728 | -23 | -58 | 410.8872
2019-04-20 14:00 | 14:00 | 300.8 | 175.5 | 77.8 | 55.5 | 9 | 45.4 | 53.5362 | 32.2264 | 9.5729 | 9.5348 | -12.6 | -58 | 397.4703
2019-04-20 15:00 | 15:00 | 305.2 | 175.5 | 77.9 | 55.5 | 9 | 45.4 | 36.0094 | 21.676 | 8.5689 | 8.5348 | 0 | -58 | 380.0891
2019-04-20 16:00 | 16:00 | 317.6 | 175.5 | 78.2 | 64.3 | 9 | 45.4 | 18.9717 | 11.42 | 7.6272 | 7.5968 | 0 | -58 | 360.0157
2019-04-20 17:00 | 17:00 | 325.7 | 175.5 | 78.3 | 80.2 | 9 | 45.4 | 6.0034 | 3.6136 | 5.5565 | 5.5344 | 0 | -58 | 351.1079
2019-04-20 18:00 | 18:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2698 | 4.2528 | 17.6 | -58 | 366.9226
2019-04-20 19:00 | 19:00 | 351.8 | 175.5 | 78.8 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8112 | 3.796 | 22.4 | -58 | 370.9072
2019-04-20 20:00 | 20:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4156 | 3.402 | 11.2 | -58 | 358.7176
2019-04-20 21:00 | 21:00 | 328.3 | 175.5 | 78.4 | 87.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2236 | 3.2108 | 2.4 | -58 | 346.8344
2019-04-20 22:00 | 22:00 | 316.1 | 175.5 | 78.1 | 77.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0783 | 3.066 | 0.7 | -58 | 334.5443
2019-04-20 23:00 | 23:00 | 321.7 | 175.5 | 78.2 | 81.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1493 | 3.1368 | 2.4 | -58 | 340.1861
2019-04-21 | 0:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 84.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2542 | 2.2452 | 0 | -58 | 338.9994
2019-04-21 01:00 | 1:00 | 324.7 | 175.5 | 78.3 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3554 | 2.346 | 0 | -58 | 346.5014
2019-04-21 02:00 | 2:00 | 333.2 | 175.5 | 78.5 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.318 | 2.3088 | 3.6 | -58 | 350.9268
2019-04-21 03:00 | 3:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 92.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4224 | 2.4128 | 11.2 | -58 | 359.1352
2019-04-21 04:00 | 4:00 | 337 | 175.5 | 78.5 | 90.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0662 | 3.054 | 8.3 | -58 | 355.5202
2019-04-21 05:00 | 5:00 | 321.8 | 175.5 | 78.2 | 80.7 | 9 | 45.4 | 6.6637 | 4.0112 | 3.0349 | 3.0228 | 0 | -58 | 347.5326
2019-04-21 06:00 | 6:00 | 303.6 | 175.5 | 77.9 | 65.3 | 9 | 45.4 | 21.4034 | 12.884 | 3.7212 | 3.7064 | 0 | -58 | 356.815
2019-04-21 07:00 | 7:00 | 279.4 | 175.5 | 77.4 | 60 | 9 | 45.4 | 40.2145 | 24.2072 | 4.524 | 4.506 | -12.3 | -58 | 370.4517
2019-04-21 08:00 | 8:00 | 271.2 | 175.5 | 77.2 | 60 | 9 | 45.4 | 58.2901 | 35.088 | 5.426 | 5.4044 | -23 | -58 | 390.3085
2019-04-21 09:00 | 9:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 60 | 9 | 45.4 | 73.6207 | 44.316 | 5.1039 | 5.0836 | -23 | -58 | 414.4242
2019-04-21 10:00 | 10:00 | 279.3 | 175.5 | 77.4 | 60 | 9 | 45.4 | 81.7728 | 49.2232 | 5.5854 | 5.5632 | -23 | -58 | 428.4446
2019-04-21 11:00 | 11:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 60 | 9 | 45.4 | 82.525 | 49.676 | 6.0666 | 6.0424 | -23 | -58 | 430.71
2019-04-21 12:00 | 12:00 | 274.5 | 175.5 | 77.3 | 60 | 9 | 45.4 | 79.4231 | 47.8088 | 6.2762 | 6.2512 | -23 | -58 | 425.9593
2019-04-21 13:00 | 13:00 | 267 | 175.5 | 77.1 | 60 | 9 | 45.4 | 69.6627 | 41.9336 | 5.8774 | 5.854 | -23 | -58 | 409.3277
2019-04-21 14:00 | 14:00 | 264.1 | 175.5 | 77.1 | 60 | 9 | 45.4 | 54.7448 | 32.9536 | 5.4389 | 5.4172 | -23 | -58 | 384.5545
2019-04-21 15:00 | 15:00 | 270.6 | 175.5 | 77.2 | 60 | 9 | 45.4 | 35.5868 | 21.4216 | 4.9734 | 4.9536 | -16.7 | -58 | 359.3354
2019-04-21 16:00 | 16:00 | 292.7 | 175.5 | 77.7 | 62.6 | 9 | 45.4 | 17.8778 | 10.7616 | 4.714 | 4.6952 | 0 | -58 | 350.2486
2019-04-21 17:00 | 17:00 | 309.7 | 175.5 | 78 | 80.7 | 9 | 45.4 | 5.4877 | 3.3032 | 4.3224 | 4.3052 | 0 | -58 | 348.0185
2019-04-21 18:00 | 18:00 | 334.4 | 175.5 | 78.5 | 90.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7333 | 3.7184 | 5 | -58 | 353.5517
2019-04-21 19:00 | 19:00 | 339.5 | 175.5 | 78.6 | 90.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3907 | 3.3772 | 10.4 | -58 | 358.3679
2019-04-21 20:00 | 20:00 | 328.8 | 175.5 | 78.4 | 90.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2654 | 3.2524 | 0 | -58 | 347.5178
2019-04-21 21:00 | 21:00 | 310.7 | 175.5 | 78 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1931 | 3.1804 | 0 | -58 | 336.9735
2019-04-21 22:00 | 22:00 | 298.8 | 175.5 | 77.8 | 66 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2754 | 3.2624 | 0 | -58 | 322.2378
2019-04-21 23:00 | 23:00 | 300.8 | 175.5 | 77.8 | 66.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1831 | 3.1704 | 0 | -58 | 322.3535
2019-04-22 | 0:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 65.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2389 | 3.226 | 0 | -58 | 322.0649
2019-04-22 01:00 | 1:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 69.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1273 | 3.1148 | 0 | -58 | 325.8421
2019-04-22 02:00 | 2:00 | 316.6 | 175.5 | 78.1 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9606 | 2.9488 | 0 | -58 | 335.5094
2019-04-22 03:00 | 3:00 | 326.3 | 175.5 | 78.3 | 89.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8481 | 2.8368 | 0 | -58 | 345.0849
2019-04-22 04:00 | 4:00 | 328.1 | 175.5 | 78.4 | 90.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8289 | 2.8176 | 0 | -58 | 346.8465
2019-04-22 05:00 | 5:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 80.9 | 9 | 45.4 | 6.4658 | 3.892 | 3.0457 | 3.0336 | 0 | -58 | 347.5371
2019-04-22 06:00 | 6:00 | 319.5 | 175.5 | 78.2 | 69.6 | 9 | 45.4 | 20.7417 | 12.4856 | 3.5228 | 3.5088 | 0 | -58 | 359.9589
2019-04-22 07:00 | 7:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 60.8 | 9 | 45.4 | 39.2509 | 23.6272 | 3.3361 | 3.3228 | 0 | -58 | 380.237
2019-04-22 08:00 | 8:00 | 315.2 | 175.5 | 78.1 | 60.8 | 9 | 45.4 | 57.2336 | 34.452 | 3.7208 | 3.706 | 0 | -58 | 409.9124
2019-04-22 09:00 | 9:00 | 329.5 | 175.5 | 78.4 | 60.8 | 9 | 45.4 | 72.1903 | 43.4552 | 4.7304 | 4.7116 | 0 | -58 | 436.1875
2019-04-22 10:00 | 10:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 60.8 | 9 | 45.4 | 80.6161 | 48.5272 | 5.3533 | 5.332 | -6.9 | -58 | 444.0286
2019-04-22 11:00 | 11:00 | 328.8 | 175.5 | 78.4 | 60.8 | 9 | 45.4 | 81.8378 | 49.2624 | 5.6798 | 5.6572 | -7.5 | -58 | 446.0372
2019-04-22 12:00 | 12:00 | 318.1 | 175.5 | 78.2 | 60.8 | 9 | 45.4 | 79.5505 | 47.8856 | 5.9666 | 5.9428 | -16 | -58 | 434.2455
2019-04-22 13:00 | 13:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 61.3 | 9 | 45.4 | 71.3572 | 42.9536 | 6.4601 | 6.4344 | -0.3 | -58 | 438.4053
2019-04-22 14:00 | 14:00 | 326 | 175.5 | 78.3 | 61.3 | 9 | 45.4 | 56.7686 | 34.172 | 7.5183 | 7.4884 | 0 | -58 | 417.4473
2019-04-22 15:00 | 15:00 | 331.5 | 175.5 | 78.4 | 70.9 | 9 | 45.4 | 38.5467 | 23.2032 | 7.4011 | 7.3716 | 0 | -58 | 397.7226
2019-04-22 16:00 | 16:00 | 344.6 | 175.5 | 78.7 | 83.9 | 9 | 45.4 | 20.3152 | 10.7002 | 6.7095 | 6.2245 | 0 | -58 | 378.4494
2019-04-22 17:00 | 17:00 | 345.6 | 175.5 | 78.7 | 93.7 | 9 | 45.4 | 6.592 | 3.968 | 5.2276 | 5.2068 | 4.9 | -58 | 370.1944
2019-04-22 18:00 | 18:00 | 360.9 | 175.5 | 79 | 94.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4995 | 3.4856 | 27.2 | -58 | 379.7851
2019-04-22 19:00 | 19:00 | 363.7 | 175.5 | 79.1 | 94.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1598 | 3.1472 | 30.3 | -58 | 382.307
2019-04-22 20:00 | 20:00 | 344.8 | 175.5 | 78.7 | 94.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3807 | 3.3672 | 11.6 | -58 | 363.6479
2019-04-22 21:00 | 21:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 89.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.306 | 3.2928 | 0 | -58 | 346.6988
2019-04-22 22:00 | 22:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2265 | 3.2136 | 0 | -58 | 336.1401
2019-04-22 23:00 | 23:00 | 310.4 | 175.5 | 78 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5365 | 3.5224 | 0 | -58 | 329.8589
2019-04-23 | 0:00 | 302.5 | 175.5 | 77.8 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1851 | 3.1724 | 0 | -58 | 323.9575
2019-04-23 01:00 | 1:00 | 315.6 | 175.5 | 78.1 | 77.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4433 | 3.4296 | 0 | -58 | 334.7729
2019-04-23 02:00 | 2:00 | 325 | 175.5 | 78.3 | 86.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9546 | 3.9388 | 0 | -58 | 344.6934
2019-04-23 03:00 | 3:00 | 331.7 | 175.5 | 78.4 | 89.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9481 | 3.9324 | 3.7 | -58 | 351.0805
2019-04-23 04:00 | 4:00 | 333.1 | 175.5 | 78.5 | 89.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2682 | 4.2512 | 4.7 | -58 | 352.8194
2019-04-23 05:00 | 5:00 | 326.5 | 175.5 | 78.3 | 81.4 | 9 | 45.4 | 6.4499 | 3.8824 | 4.2051 | 4.1884 | 0 | -58 | 350.3258
2019-04-23 06:00 | 6:00 | 327.1 | 175.5 | 78.3 | 71.4 | 9 | 45.4 | 20.1241 | 12.1136 | 4.4935 | 4.4756 | 0 | -58 | 362.8068
2019-04-23 07:00 | 7:00 | 317.2 | 175.5 | 78.1 | 59.7 | 9 | 45.4 | 38.5799 | 23.2232 | 5.8597 | 5.8364 | 0 | -58 | 383.1992
2019-04-23 08:00 | 8:00 | 336 | 175.5 | 78.5 | 59.7 | 9 | 45.4 | 55.7518 | 33.56 | 6.3593 | 2.6511 | 0 | -58 | 408.4222
2019-04-23 09:00 | 9:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 59.7 | 9 | 45.4 | 69.9987 | 36.869 | 7.4906 | 3.6203 | 0 | -58 | 428.2786
2019-04-23 10:00 | 10:00 | 352.7 | 175.5 | 78.9 | 59.7 | 9 | 45.4 | 77.9529 | 41.0585 | 8.6962 | 3.3906 | 0 | -58 | 441.5982
2019-04-23 11:00 | 11:00 | 355.5 | 175.5 | 78.9 | 59.7 | 9 | 45.4 | 79.4549 | 35.871 | 9.2464 | 7.8303 | 0 | -58 | 442.9026
2019-04-23 12:00 | 12:00 | 341.7 | 175.5 | 78.6 | 60.2 | 9 | 45.4 | 75.8466 | 45.656 | 8.2135 | 7.4041 | 0 | -58 | 447.8202
2019-04-23 13:00 | 13:00 | 352.5 | 175.5 | 78.8 | 66.1 | 9 | 45.4 | 65.7328 | 34.622 | 7.8967 | 3.3075 | 0 | -58 | 428.359
2019-04-23 14:00 | 14:00 | 372.3 | 175.5 | 79.2 | 79.7 | 9 | 45.4 | 50.828 | 11.4735 | 7.9798 | 5.8343 | 0 | -58 | 406.9156
2019-04-23 15:00 | 15:00 | 367.7 | 175.5 | 79.2 | 90.2 | 9 | 45.4 | 33.2317 | 7.5015 | 8.0697 | 7.8999 | 0.5 | -58 | 398.5028
2019-04-23 16:00 | 16:00 | 363.4 | 175.5 | 79.1 | 90.8 | 9 | 45.4 | 17.3584 | 6.5305 | 9.144 | 8.8719 | 10.5 | -58 | 394.2048
2019-04-23 17:00 | 17:00 | 361.1 | 175.5 | 79 | 91.8 | 9 | 45.4 | 5.7028 | 3.4328 | 9.4533 | 9.4156 | 18.7 | -58 | 389.4045
2019-04-23 18:00 | 18:00 | 371.9 | 175.5 | 79.2 | 91.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3255 | 9.2884 | 35.1 | -58 | 396.6139
2019-04-23 19:00 | 19:00 | 369.1 | 175.5 | 79.2 | 91.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9978 | 8.962 | 32.7 | -58 | 393.5598
2019-04-23 20:00 | 20:00 | 351.9 | 175.5 | 78.8 | 91.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8653 | 8.83 | 16 | -58 | 376.1953
2019-04-23 21:00 | 21:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 88 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3079 | 9.2708 | 0 | -58 | 356.8787
2019-04-23 22:00 | 22:00 | 315.1 | 175.5 | 78.1 | 78 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0464 | 9.0104 | 0 | -58 | 346.0568
2019-04-23 23:00 | 23:00 | 316.5 | 175.5 | 78.1 | 73.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7782 | 8.7432 | 0 | -58 | 340.9214
2019-04-24 | 0:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 73.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9396 | 7.908 | 0 | -58 | 339.3476
2019-04-24 01:00 | 1:00 | 313.4 | 175.5 | 78.1 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2493 | 8.2164 | 0 | -58 | 346.3657
2019-04-24 02:00 | 2:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 89.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7601 | 9.7212 | 0 | -58 | 359.5813
2019-04-24 03:00 | 3:00 | 335.1 | 175.5 | 78.5 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2063 | 10.1656 | 0 | -58 | 362.3719
2019-04-24 04:00 | 4:00 | 337.7 | 175.5 | 78.6 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3159 | 10.2748 | 0.7 | -58 | 363.3907
2019-04-24 05:00 | 5:00 | 328.8 | 175.5 | 78.4 | 87.5 | 9 | 45.4 | 6.7697 | 4.0752 | 8.8468 | 8.8116 | 0 | -58 | 366.3033
2019-04-24 06:00 | 6:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 77.5 | 9 | 45.4 | 20.9786 | 12.628 | 8.0529 | 8.0208 | 0 | -58 | 377.4803
2019-04-24 07:00 | 7:00 | 315.8 | 175.5 | 78.1 | 62.1 | 9 | 45.4 | 38.989 | 23.4696 | 8.0051 | 7.9732 | 0 | -58 | 390.5369
2019-04-24 08:00 | 8:00 | 329 | 175.5 | 78.4 | 61.2 | 9 | 45.4 | 56.0242 | 33.724 | 8.524 | 8.49 | 0 | -58 | 418.2622
2019-04-24 09:00 | 9:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 61.2 | 9 | 45.4 | 69.5245 | 41.8504 | 8.7762 | 7.8503 | 0 | -58 | 439.7014
2019-04-24 10:00 | 10:00 | 336.4 | 175.5 | 78.5 | 61.2 | 9 | 45.4 | 76.0792 | 45.796 | 10.1922 | 10.1516 | 0 | -58 | 453.819
2019-04-24 11:00 | 11:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 61.2 | 9 | 45.4 | 76.204 | 45.8712 | 10.705 | 10.6624 | 0 | -58 | 455.1426
2019-04-24 12:00 | 12:00 | 323.2 | 175.5 | 78.3 | 61.7 | 9 | 45.4 | 71.8903 | 43.2744 | 10.3267 | 10.2856 | -8.6 | -58 | 439.077
2019-04-24 13:00 | 13:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 64.3 | 9 | 45.4 | 61.6741 | 32.4842 | 9.1452 | 5.9351 | 0 | -58 | 424.1386
2019-04-24 14:00 | 14:00 | 341.5 | 175.5 | 78.6 | 69.4 | 9 | 45.4 | 46.3758 | 27.916 | 7.9336 | 4.7934 | 0 | -58 | 406.9188
2019-04-24 15:00 | 15:00 | 340.7 | 175.5 | 78.6 | 82.6 | 9 | 45.4 | 28.2695 | 17.0168 | 6.0372 | 6.0132 | 0 | -58 | 390.4367
2019-04-24 16:00 | 16:00 | 349.6 | 175.5 | 78.8 | 93.2 | 9 | 45.4 | 13.6037 | 8.1888 | 5.0682 | 5.048 | 2.5 | -58 | 378.3087
2019-04-24 17:00 | 17:00 | 350.6 | 175.5 | 78.8 | 94.2 | 9 | 45.4 | 4.4573 | 2.6832 | 4.9947 | 4.9748 | 11.7 | -58 | 373.71
2019-04-24 18:00 | 18:00 | 363.4 | 175.5 | 79.1 | 94.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8027 | 4.7836 | 28.8 | -58 | 383.5863
2019-04-24 19:00 | 19:00 | 359.1 | 175.5 | 79 | 94.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3863 | 4.3688 | 25.1 | -58 | 378.9551
2019-04-24 20:00 | 20:00 | 340.1 | 175.5 | 78.6 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8903 | 3.8748 | 9.6 | -58 | 359.4651
2019-04-24 21:00 | 21:00 | 324.4 | 175.5 | 78.3 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6791 | 3.6644 | 0 | -58 | 349.1435
2019-04-24 22:00 | 22:00 | 309 | 175.5 | 78 | 81.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4188 | 3.4052 | 0 | -58 | 338.324
2019-04-24 23:00 | 23:00 | 311.7 | 175.5 | 78 | 83.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2056 | 3.1928 | 0 | -58 | 339.4984
2019-04-25 | 0:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 66 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7758 | 3.7608 | 0 | -58 | 323.2366
2019-04-25 01:00 | 1:00 | 307.6 | 175.5 | 78 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3907 | 3.3772 | 0 | -58 | 326.5679
2019-04-25 02:00 | 2:00 | 318 | 175.5 | 78.2 | 79.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0501 | 4.034 | 0 | -58 | 337.5841
2019-04-25 03:00 | 3:00 | 326.6 | 175.5 | 78.3 | 88.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4044 | 3.3908 | 0 | -58 | 345.4952
2019-04-25 04:00 | 4:00 | 330.3 | 175.5 | 78.4 | 91.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4272 | 4.4096 | 0 | -58 | 350.2368
2019-04-25 05:00 | 5:00 | 327.5 | 175.5 | 78.4 | 85.9 | 9 | 45.4 | 1.8382 | 1.1064 | 5.0023 | 4.9824 | 0 | -58 | 349.1293
2019-04-25 06:00 | 6:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 85.8 | 9 | 45.4 | 4.944 | 2.976 | 4.7445 | 4.7256 | 0 | -58 | 353.4901
2019-04-25 07:00 | 7:00 | 329.3 | 175.5 | 78.4 | 82.4 | 9 | 45.4 | 11.7459 | 7.0704 | 4.3381 | 4.3208 | 0 | -58 | 360.1752
2019-04-25 08:00 | 8:00 | 353.8 | 175.5 | 78.9 | 92.4 | 9 | 45.4 | 21.4247 | 11.2847 | 4.7578 | 4.2978 | 0 | -58 | 384.965
2019-04-25 09:00 | 9:00 | 375.8 | 175.5 | 79.3 | 93.7 | 9 | 45.4 | 33.9232 | 10.21 | 6.4593 | 5.2725 | 6 | -58 | 406.765
2019-04-25 10:00 | 10:00 | 360.2 | 175.5 | 79 | 83.7 | 9 | 45.4 | 47.6239 | 25.0838 | 8.3878 | 5.3279 | 0 | -58 | 421.0234
2019-04-25 11:00 | 11:00 | 349.5 | 175.5 | 78.8 | 64 | 9 | 45.4 | 58.7686 | 26.532 | 8.7637 | 6.2003 | 0 | -58 | 414.9646
2019-04-25 12:00 | 12:00 | 320.5 | 175.5 | 78.2 | 60.9 | 9 | 45.4 | 62.7069 | 37.7464 | 9.6271 | 9.5888 | -0.5 | -58 | 430.1692
2019-04-25 13:00 | 13:00 | 322.9 | 175.5 | 78.3 | 61.4 | 9 | 45.4 | 58.6238 | 35.2888 | 10.3721 | 10.3308 | 0 | -58 | 426.2155
2019-04-25 14:00 | 14:00 | 323.8 | 175.5 | 78.3 | 62.3 | 9 | 45.4 | 47.5824 | 28.6424 | 11.4331 | 11.3876 | 0 | -58 | 411.5455
2019-04-25 15:00 | 15:00 | 328.6 | 175.5 | 78.4 | 67.1 | 9 | 45.4 | 32.3188 | 19.4544 | 11.6239 | 11.5776 | 0 | -58 | 392.3747
2019-04-25 16:00 | 16:00 | 341.2 | 175.5 | 78.6 | 84.7 | 9 | 45.4 | 17.059 | 10.2688 | 10.5954 | 10.5532 | 0 | -58 | 383.6764
2019-04-25 17:00 | 17:00 | 344.4 | 175.5 | 78.7 | 95.3 | 9 | 45.4 | 5.7492 | 3.4608 | 8.9946 | 8.9588 | 0 | -58 | 373.0634
2019-04-25 18:00 | 18:00 | 357.7 | 175.5 | 79 | 96.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6742 | 6.6476 | 19.3 | -58 | 379.8218
2019-04-25 19:00 | 19:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 96.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0517 | 5.0316 | 24.7 | -58 | 381.9833
2019-04-25 20:00 | 20:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 95.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2754 | 4.2584 | 11.2 | -58 | 365.6338
2019-04-25 21:00 | 21:00 | 327.7 | 175.5 | 78.4 | 88.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0132 | 3.9972 | 0 | -58 | 347.2104
2019-04-25 22:00 | 22:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 81.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9955 | 3.9796 | 0 | -58 | 339.1751
2019-04-25 23:00 | 23:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 82.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3859 | 4.3684 | 0 | -58 | 340.9543
2019-04-26 | 0:00 | 306.7 | 175.5 | 77.9 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1907 | 6.166 | 0 | -58 | 328.7567
2019-04-26 01:00 | 1:00 | 315.6 | 175.5 | 78.1 | 71.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4686 | 6.4428 | 2.8 | -58 | 337.5114
2019-04-26 02:00 | 2:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7224 | 6.6956 | 6.4 | -58 | 351.918
2019-04-26 03:00 | 3:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 90 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9152 | 5.8916 | 6.4 | -58 | 358.6068
2019-04-26 04:00 | 4:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 91.9 | 9 | 45.4 | 0.0065 | 0.004 | 4.0003 | 3.9844 | 6.4 | -58 | 356.6952
2019-04-26 05:00 | 5:00 | 332.8 | 175.5 | 78.5 | 81.9 | 9 | 45.4 | 5.5593 | 3.3464 | 4.0393 | 4.0232 | 6.3 | -58 | 355.5682
2019-04-26 06:00 | 6:00 | 340.2 | 175.5 | 78.6 | 78.5 | 9 | 45.4 | 16.3043 | 9.8144 | 3.9236 | 3.908 | 6.4 | -58 | 369.3503
2019-04-26 07:00 | 7:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 68.5 | 9 | 45.4 | 30.4982 | 11.474 | 4.012 | 3.9362 | 2.9 | -58 | 371.8204
2019-04-26 08:00 | 8:00 | 362.1 | 175.5 | 79 | 72.3 | 9 | 45.4 | 43.8226 | 13.1896 | 4.1477 | 2.2807 | 6.4 | -58 | 393.0406
2019-04-26 09:00 | 9:00 | 374.8 | 175.5 | 79.3 | 73.9 | 9 | 45.4 | 54.2131 | 12.2376 | 4.5453 | 3.2208 | 6.4 | -58 | 405.7168
2019-04-26 10:00 | 10:00 | 373.6 | 175.5 | 79.3 | 66.6 | 9 | 45.4 | 59.912 | 13.524 | 5.0389 | 1.9269 | 6.3 | -58 | 404.5018
2019-04-26 11:00 | 11:00 | 375.2 | 175.5 | 79.3 | 67.1 | 9 | 45.4 | 62.0499 | 14.0067 | 5.2762 | 1.4194 | 5 | -58 | 406.0522
2019-04-26 12:00 | 12:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 67.1 | 9 | 45.4 | 58.172 | 21.8855 | 5.5818 | 3.4683 | 0 | -58 | 407.0076
2019-04-26 13:00 | 13:00 | 370.6 | 175.5 | 79.2 | 74.9 | 9 | 45.4 | 48.9153 | 11.0418 | 6.0063 | 4.3798 | 5.1 | -58 | 401.4432
2019-04-26 14:00 | 14:00 | 368.9 | 175.5 | 79.2 | 85.8 | 9 | 45.4 | 36.4773 | 10.9788 | 5.9694 | 4.4679 | 5 | -58 | 399.7934
2019-04-26 15:00 | 15:00 | 366.7 | 175.5 | 79.1 | 96.4 | 9 | 45.4 | 21.8022 | 9.843 | 5.7216 | 5.5808 | 7.2 | -58 | 397.5476
2019-04-26 16:00 | 16:00 | 372.7 | 175.5 | 79.3 | 97.4 | 9 | 45.4 | 10.4024 | 6.2616 | 5.5288 | 5.5068 | 23.6 | -58 | 399.8996
2019-04-26 17:00 | 17:00 | 370.2 | 175.5 | 79.2 | 97.4 | 9 | 45.4 | 3.425 | 2.0616 | 5.4706 | 5.4488 | 28.3 | -58 | 393.206
2019-04-26 18:00 | 18:00 | 378.3 | 175.5 | 79.4 | 97.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7489 | 4.73 | 40.3 | -58 | 398.4789
2019-04-26 19:00 | 19:00 | 376.4 | 175.5 | 79.3 | 97.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3782 | 4.3608 | 38.9 | -58 | 396.239
2019-04-26 20:00 | 20:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 97.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0284 | 4.0124 | 24.6 | -58 | 380.9408
2019-04-26 21:00 | 21:00 | 343.9 | 175.5 | 78.7 | 94.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0867 | 4.0704 | 9.9 | -58 | 363.4571
2019-04-26 22:00 | 22:00 | 336.2 | 175.5 | 78.5 | 91.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9851 | 3.9692 | 5.9 | -58 | 355.6543
2019-04-26 23:00 | 23:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 92.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8112 | 3.796 | 5.9 | -58 | 356.5072
2019-04-27 | 0:00 | 328.6 | 175.5 | 78.4 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1115 | 6.0872 | 5.3 | -58 | 350.0987
2019-04-27 01:00 | 1:00 | 334.6 | 175.5 | 78.5 | 88.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9156 | 5.892 | 4.8 | -58 | 355.9076
2019-04-27 02:00 | 2:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 97.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4433 | 5.4216 | 7.7 | -58 | 366.7649
2019-04-27 03:00 | 3:00 | 352.9 | 175.5 | 78.9 | 98.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4425 | 4.4248 | 14.5 | -58 | 372.7673
2019-04-27 04:00 | 4:00 | 354 | 175.5 | 78.9 | 98.6 | 9 | 45.4 | 0.0361 | 0.0216 | 3.3401 | 3.3268 | 16.7 | -58 | 372.8246
2019-04-27 05:00 | 5:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 96 | 9 | 45.4 | 1.7266 | 1.0392 | 3.0453 | 3.0332 | 8.3 | -58 | 363.7443
2019-04-27 06:00 | 6:00 | 337 | 175.5 | 78.5 | 88.7 | 9 | 45.4 | 4.5359 | 2.7304 | 2.9755 | 2.9636 | 5.8 | -58 | 358.1054
2019-04-27 07:00 | 7:00 | 325.2 | 175.5 | 78.3 | 78.7 | 9 | 45.4 | 9.4624 | 5.696 | 2.9365 | 2.9248 | 0 | -58 | 349.9197
2019-04-27 08:00 | 8:00 | 337.7 | 175.5 | 78.6 | 78.1 | 9 | 45.4 | 15.7632 | 9.4888 | 2.9634 | 2.9516 | 5.8 | -58 | 365.567
2019-04-27 09:00 | 9:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 82.6 | 9 | 45.4 | 23.3691 | 14.0672 | 3.1128 | 1.4147 | 5.8 | -58 | 381.0638
2019-04-27 10:00 | 10:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 79.2 | 9 | 45.4 | 32.7014 | 12.303 | 3.2746 | 3.173 | 5.8 | -58 | 387.252
2019-04-27 11:00 | 11:00 | 361.1 | 175.5 | 79 | 75 | 9 | 45.4 | 41.2433 | 12.4132 | 3.5871 | 3.0172 | 5.8 | -58 | 391.9608
2019-04-27 12:00 | 12:00 | 337.6 | 175.5 | 78.6 | 67.4 | 9 | 45.4 | 45.7671 | 27.5496 | 3.7264 | 2.2439 | 0 | -58 | 397.187
2019-04-27 13:00 | 13:00 | 338.7 | 175.5 | 78.6 | 67.9 | 9 | 45.4 | 44.0633 | 26.524 | 4.2003 | 1.4396 | 0 | -58 | 394.6272
2019-04-27 14:00 | 14:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 67.9 | 9 | 45.4 | 36.4294 | 13.7055 | 4.7573 | 3.5812 | 0 | -58 | 376.8734
2019-04-27 15:00 | 15:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 69.4 | 9 | 45.4 | 24.3024 | 10.9716 | 4.5164 | 4.4472 | 2.5 | -58 | 366.5376
2019-04-27 16:00 | 16:00 | 336.5 | 175.5 | 78.5 | 85.5 | 9 | 45.4 | 12.6892 | 7.6384 | 4.1646 | 4.148 | 0 | -58 | 364.5402
2019-04-27 17:00 | 17:00 | 343.8 | 175.5 | 78.7 | 96.1 | 9 | 45.4 | 4.6049 | 2.772 | 3.7598 | 3.7448 | 4.2 | -58 | 365.7815
2019-04-27 18:00 | 18:00 | 357 | 175.5 | 78.9 | 98.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9289 | 2.9172 | 20.1 | -58 | 375.3461
2019-04-27 19:00 | 19:00 | 358.1 | 175.5 | 79 | 98.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4461 | 2.4364 | 21.6 | -58 | 375.9825
2019-04-27 20:00 | 20:00 | 344.5 | 175.5 | 78.7 | 96 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.912 | 2.9004 | 10.4 | -58 | 362.8124
2019-04-27 21:00 | 21:00 | 329.2 | 175.5 | 78.4 | 86 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1313 | 3.1188 | 5.2 | -58 | 347.7501
2019-04-27 22:00 | 22:00 | 313.6 | 175.5 | 78.1 | 75.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1265 | 3.114 | 0.5 | -58 | 332.1405
2019-04-27 23:00 | 23:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 71.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0895 | 3.0772 | 5.8 | -58 | 333.5667
2019-04-28 | 0:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 96.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5365 | 3.5224 | 17 | -58 | 370.2589
2019-04-28 01:00 | 1:00 | 320.8 | 175.5 | 78.2 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8047 | 4.7856 | 25.9 | -58 | 382.8903
2019-04-28 02:00 | 2:00 | 329.9 | 175.5 | 78.4 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3722 | 6.3468 | 33.2 | -58 | 393.519
2019-04-28 03:00 | 3:00 | 337.4 | 175.5 | 78.5 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2353 | 5.2144 | 40 | -58 | 398.1497
2019-04-28 04:00 | 4:00 | 334.9 | 175.5 | 78.5 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0.157 | 0.0944 | 4.7248 | 4.706 | 39.6 | -58 | 396.9822
2019-04-28 05:00 | 5:00 | 318.2 | 175.5 | 78.2 | 94.9 | 9 | 45.4 | 7.489 | 4.508 | 3.7505 | 3.7356 | 19.3 | -58 | 383.7831
2019-04-28 06:00 | 6:00 | 296.4 | 175.5 | 77.7 | 84.7 | 9 | 45.4 | 22.7977 | 13.7232 | 3.9602 | 3.9444 | 0 | -58 | 378.7255
2019-04-28 07:00 | 7:00 | 266 | 175.5 | 77.1 | 74.9 | 9 | 45.4 | 41.6908 | 25.096 | 4.5208 | 4.5028 | 0 | -58 | 399.7104
2019-04-28 08:00 | 8:00 | 264.9 | 175.5 | 77.1 | 74.9 | 9 | 45.4 | 59.9394 | 36.0808 | 5.0553 | 5.0352 | 0 | -58 | 430.0107
2019-04-28 09:00 | 9:00 | 272.1 | 175.5 | 77.2 | 69.8 | 9 | 45.4 | 75.7441 | 45.5944 | 5.7441 | 5.7212 | 0 | -58 | 451.7038
2019-04-28 10:00 | 10:00 | 273.6 | 175.5 | 77.3 | 69.8 | 9 | 45.4 | 84.2776 | 50.7312 | 7.6131 | 7.5828 | 0 | -58 | 469.2047
2019-04-28 11:00 | 11:00 | 276.1 | 175.5 | 77.3 | 69.8 | 9 | 45.4 | 85.608 | 51.532 | 8.6376 | 8.6032 | 0 | -58 | 473.3808
2019-04-28 12:00 | 12:00 | 269 | 175.5 | 77.2 | 69.8 | 9 | 45.4 | 82.611 | 49.728 | 9.5569 | 9.5188 | 0 | -58 | 470.3147
2019-04-28 13:00 | 13:00 | 262.1 | 175.5 | 77 | 70.3 | 9 | 45.4 | 73.9514 | 44.5152 | 10.0123 | 9.9724 | 0 | -58 | 457.6513
2019-04-28 14:00 | 14:00 | 255.5 | 175.5 | 76.9 | 72.9 | 9 | 45.4 | 59.1261 | 35.5912 | 9.8906 | 9.8512 | 0 | -58 | 436.1591
2019-04-28 15:00 | 15:00 | 265.7 | 175.5 | 77.1 | 75.4 | 9 | 45.4 | 40.6755 | 24.4848 | 8.7974 | 8.7624 | 0 | -58 | 407.1201
2019-04-28 16:00 | 16:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 75.9 | 9 | 45.4 | 22.4188 | 13.4952 | 8.1898 | 8.1572 | 0 | -58 | 377.561
2019-04-28 17:00 | 17:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 86.3 | 9 | 45.4 | 7.3204 | 4.4064 | 6.0666 | 6.0424 | 3.2 | -58 | 362.9358
2019-04-28 18:00 | 18:00 | 316.4 | 175.5 | 78.1 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2642 | 5.2432 | 21.1 | -58 | 378.9074
2019-04-28 19:00 | 19:00 | 329 | 175.5 | 78.4 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6931 | 5.6704 | 33 | -58 | 391.9635
2019-04-28 20:00 | 20:00 | 315.5 | 175.5 | 78.1 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3867 | 5.3652 | 20.1 | -58 | 378.1519
2019-04-28 21:00 | 21:00 | 297.4 | 175.5 | 77.7 | 90.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4425 | 5.4208 | 9.4 | -58 | 360.1633
2019-04-28 22:00 | 22:00 | 282.1 | 175.5 | 77.4 | 80.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1951 | 5.1744 | 4.6 | -58 | 344.5695
2019-04-28 23:00 | 23:00 | 283.3 | 175.5 | 77.5 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3806 | 5.3592 | 9.3 | -58 | 345.9398
2019-04-29 | 0:00 | 277.4 | 175.5 | 77.3 | 86.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5979 | 7.5676 | 0 | -58 | 351.2655
2019-04-29 01:00 | 1:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 95.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8059 | 8.7708 | 0 | -58 | 362.8767
2019-04-29 02:00 | 2:00 | 299.4 | 175.5 | 77.8 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6918 | 9.6532 | 1.1 | -58 | 366.345
2019-04-29 03:00 | 3:00 | 309.2 | 175.5 | 78 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7681 | 9.7292 | 10.6 | -58 | 376.1973
2019-04-29 04:00 | 4:00 | 307.1 | 175.5 | 77.9 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0.3576 | 0.2152 | 9.491 | 9.4532 | 8.5 | -58 | 374.017
2019-04-29 05:00 | 5:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 96.2 | 9 | 45.4 | 7.5422 | 4.54 | 9.9099 | 9.8704 | 0 | -58 | 377.6625
2019-04-29 06:00 | 6:00 | 283.5 | 175.5 | 77.5 | 86.2 | 9 | 45.4 | 22.3418 | 13.4488 | 11.1139 | 11.0696 | 0 | -58 | 393.5741
2019-04-29 07:00 | 7:00 | 267.7 | 175.5 | 77.2 | 67.5 | 9 | 45.4 | 40.1775 | 24.1848 | 11.5464 | 11.5004 | 0 | -58 | 404.0091
2019-04-29 08:00 | 8:00 | 268.6 | 175.5 | 77.2 | 67.5 | 9 | 45.4 | 56.6449 | 34.0976 | 12.1235 | 12.0752 | 0 | -58 | 431.5412
2019-04-29 09:00 | 9:00 | 281 | 175.5 | 77.4 | 67.5 | 9 | 45.4 | 69.837 | 42.0384 | 12.2861 | 12.2372 | 0 | -58 | 453.1987
2019-04-29 10:00 | 10:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 67.5 | 9 | 45.4 | 76.0766 | 45.7944 | 12.3175 | 12.2684 | 0 | -58 | 463.3569
2019-04-29 11:00 | 11:00 | 290.3 | 175.5 | 77.6 | 67.5 | 9 | 45.4 | 76.9229 | 46.304 | 12.4351 | 12.3856 | 0 | -58 | 465.0476
2019-04-29 12:00 | 12:00 | 277.6 | 175.5 | 77.4 | 67.5 | 9 | 45.4 | 74.216 | 44.6744 | 12.3737 | 12.3244 | 0 | -58 | 460.3885
2019-04-29 13:00 | 13:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 67.5 | 9 | 45.4 | 66.0556 | 39.7624 | 12.5982 | 12.548 | 0 | -58 | 447.7642
2019-04-29 14:00 | 14:00 | 273 | 175.5 | 77.3 | 68 | 9 | 45.4 | 52.5478 | 31.6312 | 12.1841 | 12.1356 | 0 | -58 | 425.6987
2019-04-29 15:00 | 15:00 | 278 | 175.5 | 77.4 | 68 | 9 | 45.4 | 35.5114 | 21.376 | 10.4287 | 10.3872 | 0 | -58 | 395.0033
2019-04-29 16:00 | 16:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 86.7 | 9 | 45.4 | 19.1257 | 11.5128 | 8.6031 | 8.5688 | 0 | -58 | 384.0104
2019-04-29 17:00 | 17:00 | 297.1 | 175.5 | 77.7 | 97.2 | 9 | 45.4 | 6.5402 | 3.9368 | 7.3404 | 7.3112 | 0 | -58 | 371.9286
2019-04-29 18:00 | 18:00 | 313.2 | 175.5 | 78.1 | 97.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6734 | 6.6468 | 16 | -58 | 377.1202
2019-04-29 19:00 | 19:00 | 326.4 | 175.5 | 78.3 | 98.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9497 | 5.926 | 28.8 | -58 | 389.6757
2019-04-29 20:00 | 20:00 | 310.7 | 175.5 | 78 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4385 | 5.4168 | 16.5 | -58 | 373.4553
2019-04-29 21:00 | 21:00 | 297.3 | 175.5 | 77.7 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9734 | 5.9496 | 2.8 | -58 | 360.523
2019-04-29 22:00 | 22:00 | 278 | 175.5 | 77.4 | 90.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2449 | 4.228 | 0 | -58 | 348.4729
2019-04-29 23:00 | 23:00 | 278.7 | 175.5 | 77.4 | 91.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7971 | 3.782 | 0 | -58 | 348.7791
2019-04-30 | 0:00 | 270.5 | 175.5 | 77.2 | 75.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8573 | 4.838 | 0 | -58 | 334.1953
2019-04-30 01:00 | 1:00 | 277.8 | 175.5 | 77.4 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7666 | 4.7476 | 0 | -58 | 341.4142
2019-04-30 02:00 | 2:00 | 287.3 | 175.5 | 77.5 | 91.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.069 | 5.0488 | 0 | -58 | 351.2178
2019-04-30 03:00 | 3:00 | 298 | 175.5 | 77.8 | 95.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6999 | 4.6812 | 5.6 | -58 | 359.9811
2019-04-30 04:00 | 4:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 95.3 | 9 | 45.4 | 0.364 | 0.2192 | 4.0666 | 4.0504 | 1.3 | -58 | 354.9002
2019-04-30 05:00 | 5:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 85.3 | 9 | 45.4 | 7.5449 | 4.5416 | 4.4019 | 4.3844 | 0 | -58 | 355.5728
2019-04-30 06:00 | 6:00 | 279.8 | 175.5 | 77.4 | 75.4 | 9 | 45.4 | 22.1601 | 13.3392 | 5.1473 | 5.1268 | 0 | -58 | 370.4734
2019-04-30 07:00 | 7:00 | 267.4 | 175.5 | 77.1 | 75.4 | 9 | 45.4 | 39.5806 | 23.8256 | 5.8373 | 5.814 | 0 | -58 | 399.4575
2019-04-30 08:00 | 8:00 | 277.2 | 175.5 | 77.3 | 75.4 | 9 | 45.4 | 55.5622 | 33.4456 | 7.4778 | 7.448 | 0 | -58 | 428.5336
2019-04-30 09:00 | 9:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 75.4 | 9 | 45.4 | 67.6983 | 40.7512 | 7.1778 | 7.1492 | 0 | -58 | 447.6765
2019-04-30 10:00 | 10:00 | 289.9 | 175.5 | 77.6 | 75.4 | 9 | 45.4 | 73.4571 | 44.2176 | 7.3171 | 7.288 | 0 | -58 | 457.1798
2019-04-30 11:00 | 11:00 | 290.5 | 175.5 | 77.6 | 75.4 | 9 | 45.4 | 73.5352 | 44.2648 | 8.0709 | 8.0388 | 0 | -58 | 458.8097
2019-04-30 12:00 | 12:00 | 278.1 | 175.5 | 77.4 | 75.4 | 9 | 45.4 | 68.8083 | 41.4192 | 7.1838 | 7.1552 | 0 | -58 | 449.2665
2019-04-30 13:00 | 13:00 | 284.7 | 175.5 | 77.5 | 75.9 | 9 | 45.4 | 60.5417 | 36.4432 | 7.8228 | 7.7916 | 0 | -58 | 437.8993
2019-04-30 14:00 | 14:00 | 287.3 | 175.5 | 77.5 | 75.9 | 9 | 45.4 | 46.9658 | 28.2712 | 7.4983 | 7.4684 | 0 | -58 | 415.5037
2019-04-30 15:00 | 15:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 81.5 | 9 | 45.4 | 29.977 | 18.0448 | 6.6742 | 6.6476 | 0 | -58 | 392.3436
2019-04-30 16:00 | 16:00 | 301.9 | 175.5 | 77.8 | 92 | 9 | 45.4 | 15.2145 | 9.1584 | 4.9067 | 4.8872 | 0 | -58 | 375.8668
2019-04-30 17:00 | 17:00 | 308.8 | 175.5 | 78 | 96.9 | 9 | 45.4 | 5.0863 | 3.0616 | 4.6525 | 4.634 | 9.6 | -58 | 373.8344
2019-04-30 18:00 | 18:00 | 324.5 | 175.5 | 78.3 | 97.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2598 | 4.2428 | 29.4 | -58 | 386.0026
2019-04-30 19:00 | 19:00 | 331.1 | 175.5 | 78.4 | 97.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1794 | 4.1628 | 36 | -58 | 392.5422
2019-04-30 20:00 | 20:00 | 318.6 | 175.5 | 78.2 | 97.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9248 | 4.9052 | 23 | -58 | 380.83
2019-04-30 21:00 | 21:00 | 301.2 | 175.5 | 77.8 | 95.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.014 | 4.994 | 8.5 | -58 | 363.508
2019-04-30 22:00 | 22:00 | 284 | 175.5 | 77.5 | 88.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6035 | 4.5852 | 0 | -58 | 347.4887
2019-04-30 23:00 | 23:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 90.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6722 | 4.6536 | 0 | -58 | 348.8258
2019-05-01 | 0:00 | 275.8 | 175.5 | 77.3 | 82.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3437 | 5.3224 | 0 | -58 | 342.6661
2019-05-01 01:00 | 1:00 | 283.1 | 175.5 | 77.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9678 | 5.944 | 0 | -58 | 350.6118
2019-05-01 02:00 | 2:00 | 294.7 | 175.5 | 77.7 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7923 | 6.7652 | 0 | -58 | 359.3575
2019-05-01 03:00 | 3:00 | 298.8 | 175.5 | 77.8 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9955 | 5.9716 | 4.2 | -58 | 362.0671
2019-05-01 04:00 | 4:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0.2048 | 0.1232 | 5.7662 | 5.7432 | 3.2 | -58 | 360.9374
2019-05-01 05:00 | 5:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 95.8 | 9 | 45.4 | 3.0091 | 1.8112 | 4.7035 | 4.6848 | 0 | -58 | 359.5086
2019-05-01 06:00 | 6:00 | 288.8 | 175.5 | 77.6 | 87.5 | 9 | 45.4 | 8.0513 | 4.8464 | 5.3007 | 5.2796 | 0 | -58 | 360.478
2019-05-01 07:00 | 7:00 | 286 | 175.5 | 77.5 | 77.5 | 9 | 45.4 | 16.23 | 9.7696 | 5.7099 | 5.6872 | 0 | -58 | 364.2967
2019-05-01 08:00 | 8:00 | 299.1 | 175.5 | 77.8 | 78.6 | 9 | 45.4 | 25.6793 | 15.4576 | 6.7224 | 6.6956 | 0 | -58 | 382.8549
2019-05-01 09:00 | 9:00 | 303.3 | 175.5 | 77.9 | 75.1 | 9 | 45.4 | 33.8646 | 20.3848 | 6.9127 | 6.8852 | 0 | -58 | 392.9473
2019-05-01 10:00 | 10:00 | 304.2 | 175.5 | 77.9 | 75.1 | 9 | 45.4 | 39.6003 | 23.8376 | 7.5722 | 7.542 | 0 | -58 | 403.4521
2019-05-01 11:00 | 11:00 | 302.4 | 175.5 | 77.8 | 75.1 | 9 | 45.4 | 41.5993 | 25.0408 | 7.7565 | 7.7256 | 0 | -58 | 406.9222
2019-05-01 12:00 | 12:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 75.1 | 9 | 45.4 | 40.8615 | 24.5968 | 6.6188 | 6.5924 | 0 | -58 | 403.2695
2019-05-01 13:00 | 13:00 | 293.5 | 175.5 | 77.7 | 75.6 | 9 | 45.4 | 34.2805 | 20.6352 | 6.4742 | 6.4484 | 0 | -58 | 393.0383
2019-05-01 14:00 | 14:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 77.2 | 9 | 45.4 | 25.4931 | 15.3456 | 5.6441 | 5.6216 | 0 | -58 | 378.9044
2019-05-01 15:00 | 15:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 86.7 | 9 | 45.4 | 16.2274 | 9.768 | 5.1646 | 5.144 | 0 | -58 | 372.504
2019-05-01 16:00 | 16:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 97.2 | 9 | 45.4 | 8.2651 | 4.9752 | 4.608 | 4.5896 | 0 | -58 | 369.3379
2019-05-01 17:00 | 17:00 | 310.5 | 175.5 | 78 | 97.8 | 9 | 45.4 | 3.2082 | 1.9312 | 3.2943 | 3.2812 | 13.6 | -58 | 373.0149
2019-05-01 18:00 | 18:00 | 323 | 175.5 | 78.3 | 98.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8779 | 2.8664 | 28.4 | -58 | 383.1443
2019-05-01 19:00 | 19:00 | 327.2 | 175.5 | 78.3 | 98.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6791 | 2.6684 | 32.8 | -58 | 387.1475
2019-05-01 20:00 | 20:00 | 316.6 | 175.5 | 78.1 | 98.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8911 | 2.8796 | 22.2 | -58 | 376.7707
2019-05-01 21:00 | 21:00 | 298.9 | 175.5 | 77.8 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8084 | 2.7972 | 7.5 | -58 | 359.0056
2019-05-01 22:00 | 22:00 | 284.7 | 175.5 | 77.5 | 94.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4277 | 2.418 | 0 | -58 | 348.7457
2019-05-01 23:00 | 23:00 | 283.1 | 175.5 | 77.5 | 92.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7012 | 2.6904 | 0 | -58 | 347.3916
2019-05-02 | 0:00 | 274.8 | 175.5 | 77.3 | 89.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0686 | 2.0604 | 0 | -58 | 343.129
2019-05-02 01:00 | 1:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 96.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6192 | 2.6088 | 0 | -58 | 351.328
2019-05-02 02:00 | 2:00 | 293.8 | 175.5 | 77.7 | 97.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9875 | 2.9756 | 0.8 | -58 | 354.0631
2019-05-02 03:00 | 3:00 | 301.1 | 175.5 | 77.8 | 97.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3638 | 3.3504 | 7.6 | -58 | 361.7142
2019-05-02 04:00 | 4:00 | 297.7 | 175.5 | 77.8 | 97.7 | 9 | 45.4 | 0.7112 | 0.428 | 3.5971 | 3.5828 | 3.3 | -58 | 359.0191
2019-05-02 05:00 | 5:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 96.7 | 9 | 45.4 | 6.7658 | 4.0728 | 3.514 | 3.5 | 0 | -58 | 364.0526
2019-05-02 06:00 | 6:00 | 278.3 | 175.5 | 77.4 | 86.7 | 9 | 45.4 | 16.085 | 9.6824 | 3.6305 | 3.616 | 0 | -58 | 369.0139
2019-05-02 07:00 | 7:00 | 268.2 | 175.5 | 77.2 | 76.2 | 9 | 45.4 | 29.3909 | 17.692 | 3.7927 | 3.7776 | 0 | -58 | 379.9532
2019-05-02 08:00 | 8:00 | 281.3 | 175.5 | 77.4 | 76.2 | 9 | 45.4 | 45.8298 | 27.5872 | 4.5224 | 4.5044 | 0 | -58 | 407.9438
2019-05-02 09:00 | 9:00 | 288.2 | 175.5 | 77.6 | 76.2 | 9 | 45.4 | 59.2286 | 35.6528 | 5.1332 | 5.1128 | 0 | -58 | 430.8274
2019-05-02 10:00 | 10:00 | 294.1 | 175.5 | 77.7 | 76.2 | 9 | 45.4 | 66.9238 | 40.2848 | 4.9071 | 4.8876 | 0 | -58 | 442.8033
2019-05-02 11:00 | 11:00 | 299.1 | 175.5 | 77.8 | 76.2 | 9 | 45.4 | 69.1565 | 41.6288 | 5.5312 | 5.5092 | 0 | -58 | 447.7257
2019-05-02 12:00 | 12:00 | 274.9 | 175.5 | 77.3 | 76.2 | 9 | 45.4 | 68.2619 | 41.0904 | 6.9159 | 6.8884 | 0 | -58 | 448.5566
2019-05-02 13:00 | 13:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 76.7 | 9 | 45.4 | 61.0308 | 36.7376 | 8.2665 | 8.2336 | 0 | -58 | 440.5685
2019-05-02 14:00 | 14:00 | 291.1 | 175.5 | 77.6 | 76.7 | 9 | 45.4 | 48.7705 | 29.3576 | 9.8408 | 9.8016 | 0 | -58 | 423.9705
2019-05-02 15:00 | 15:00 | 300.8 | 175.5 | 77.8 | 87.2 | 9 | 45.4 | 33.4845 | 20.156 | 10.9496 | 10.906 | 0 | -58 | 412.3961
2019-05-02 16:00 | 16:00 | 311 | 175.5 | 78 | 97.7 | 9 | 45.4 | 19.8449 | 11.9456 | 10.8428 | 10.7996 | 0 | -58 | 401.0329
2019-05-02 17:00 | 17:00 | 316.2 | 175.5 | 78.1 | 99.3 | 9 | 45.4 | 8.5483 | 5.1456 | 10.0697 | 10.0296 | 5.6 | -58 | 388.6932
2019-05-02 18:00 | 18:00 | 325.8 | 175.5 | 78.3 | 100.3 | 9 | 45.4 | 0.0253 | 0.0152 | 8.5533 | 8.5192 | 24 | -58 | 391.613
2019-05-02 19:00 | 19:00 | 333.4 | 175.5 | 78.5 | 100.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.244 | 8.2112 | 31.8 | -58 | 398.9552
2019-05-02 20:00 | 20:00 | 320.5 | 175.5 | 78.2 | 100 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4444 | 8.4108 | 19.3 | -58 | 386.2552
2019-05-02 21:00 | 21:00 | 302.1 | 175.5 | 77.8 | 97.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4296 | 8.396 | 3.6 | -58 | 367.8256
2019-05-02 22:00 | 22:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 96.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1709 | 8.1384 | 0 | -58 | 361.9093
2019-05-02 23:00 | 23:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 94.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2083 | 7.1796 | 0 | -58 | 358.3879
2019-05-03 | 0:00 | 276.6 | 175.5 | 77.3 | 83.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8259 | 14.7668 | 0 | -58 | 361.9927
2019-05-03 01:00 | 1:00 | 284.4 | 175.5 | 77.5 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0311 | 13.9752 | 0 | -58 | 369.0063
2019-05-03 02:00 | 2:00 | 292.3 | 175.5 | 77.6 | 101.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4416 | 11.396 | 0 | -58 | 373.7376
2019-05-03 03:00 | 3:00 | 302.9 | 175.5 | 77.9 | 101.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8295 | 11.7824 | 0 | -58 | 374.8119
2019-05-03 04:00 | 4:00 | 299.1 | 175.5 | 77.8 | 101.4 | 9 | 45.4 | 0.7602 | 0.4576 | 11.8139 | 11.7668 | 0 | -58 | 375.8985
2019-05-03 05:00 | 5:00 | 293.6 | 175.5 | 77.7 | 95 | 9 | 45.4 | 8.951 | 5.388 | 10.7211 | 10.6784 | 0 | -58 | 380.3385
2019-05-03 06:00 | 6:00 | 281.8 | 175.5 | 77.4 | 85 | 9 | 45.4 | 21.5553 | 12.9752 | 8.6862 | 8.6516 | 0 | -58 | 386.1683
2019-05-03 07:00 | 7:00 | 268.5 | 175.5 | 77.2 | 79.4 | 9 | 45.4 | 37.0862 | 22.324 | 6.9425 | 6.9148 | 0 | -58 | 401.7675
2019-05-03 08:00 | 8:00 | 264.8 | 175.5 | 77.1 | 79.4 | 9 | 45.4 | 52.9224 | 31.8568 | 6.3445 | 6.3192 | 0 | -58 | 425.8429
2019-05-03 09:00 | 9:00 | 273.4 | 175.5 | 77.3 | 79.4 | 9 | 45.4 | 65.8497 | 39.6384 | 6.3943 | 6.3688 | 0 | -58 | 446.8512
2019-05-03 10:00 | 10:00 | 280.6 | 175.5 | 77.4 | 77.6 | 9 | 45.4 | 73.9579 | 44.5192 | 7.1991 | 7.1704 | 0 | -58 | 459.7466
2019-05-03 11:00 | 11:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 78.3 | 9 | 45.4 | 76.1109 | 45.8152 | 8.9553 | 8.9196 | 0 | -58 | 467.501
2019-05-03 12:00 | 12:00 | 269.4 | 175.5 | 77.2 | 74.3 | 9 | 45.4 | 73.6138 | 44.312 | 10.4516 | 10.41 | 0 | -58 | 462.1874
2019-05-03 13:00 | 13:00 | 260.3 | 175.5 | 77 | 74.3 | 9 | 45.4 | 64.8558 | 39.04 | 11.0958 | 11.0516 | 0 | -58 | 449.2432
2019-05-03 14:00 | 14:00 | 253.7 | 175.5 | 76.9 | 76.9 | 9 | 45.4 | 51.3464 | 30.908 | 11.0854 | 11.0412 | 0 | -58 | 430.081
2019-05-03 15:00 | 15:00 | 255.7 | 175.5 | 76.9 | 79.4 | 9 | 45.4 | 34.9076 | 21.0128 | 9.7914 | 9.7524 | 0 | -58 | 403.6642
2019-05-03 16:00 | 16:00 | 275.7 | 175.5 | 77.3 | 87 | 9 | 45.4 | 20.6582 | 12.4352 | 7.8159 | 7.7848 | 0 | -58 | 384.8941
2019-05-03 17:00 | 17:00 | 290.4 | 175.5 | 77.6 | 97 | 9 | 45.4 | 8.8807 | 5.3456 | 5.6814 | 5.6588 | 0 | -58 | 372.0665
2019-05-03 18:00 | 18:00 | 301.9 | 175.5 | 77.8 | 101.4 | 9 | 45.4 | 0.1371 | 0.0824 | 4.3309 | 4.3136 | 3.6 | -58 | 363.564
2019-05-03 19:00 | 19:00 | 313.4 | 175.5 | 78.1 | 101.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3594 | 3.346 | 15.9 | -58 | 374.0054
2019-05-03 20:00 | 20:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 101.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9365 | 2.9248 | 3.4 | -58 | 360.3613
2019-05-03 21:00 | 21:00 | 283.3 | 175.5 | 77.5 | 101.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2702 | 3.2572 | 0 | -58 | 357.2274
2019-05-03 22:00 | 22:00 | 272.7 | 175.5 | 77.3 | 91.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6216 | 2.6112 | 0 | -58 | 345.9328
2019-05-03 23:00 | 23:00 | 272.1 | 175.5 | 77.2 | 90.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7457 | 2.7348 | 0 | -58 | 345.4805
2019-05-04 | 0:00 | 268.7 | 175.5 | 77.2 | 90.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7136 | 3.6988 | 0 | -58 | 346.9124
2019-05-04 01:00 | 1:00 | 274.9 | 175.5 | 77.3 | 96.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9268 | 3.9112 | 0 | -58 | 353.338
2019-05-04 02:00 | 2:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 103 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2489 | 4.232 | 0 | -58 | 360.9809
2019-05-04 03:00 | 3:00 | 293.1 | 175.5 | 77.7 | 103 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0112 | 3.9952 | 0 | -58 | 360.6064
2019-05-04 04:00 | 4:00 | 290.8 | 175.5 | 77.6 | 103 | 9 | 45.4 | 0.8997 | 0.5416 | 3.7521 | 3.7372 | 0 | -58 | 361.4306
2019-05-04 05:00 | 5:00 | 280.6 | 175.5 | 77.4 | 93 | 9 | 45.4 | 10.0925 | 6.0752 | 4.0457 | 4.0296 | 0 | -58 | 366.543
2019-05-04 06:00 | 6:00 | 268 | 175.5 | 77.2 | 81.7 | 9 | 45.4 | 23.0144 | 13.8536 | 5.0059 | 4.986 | 0 | -58 | 377.6599
2019-05-04 07:00 | 7:00 | 247.3 | 175.5 | 76.7 | 80.5 | 9 | 45.4 | 38.2953 | 23.052 | 6.1397 | 6.1152 | 0 | -58 | 402.7022
2019-05-04 08:00 | 8:00 | 250.2 | 175.5 | 76.8 | 75.4 | 9 | 45.4 | 53.999 | 32.5048 | 7.0999 | 7.0716 | 0 | -58 | 424.7753
2019-05-04 09:00 | 9:00 | 259.1 | 175.5 | 77 | 75.4 | 9 | 45.4 | 66.8862 | 40.2624 | 8.6946 | 8.66 | 0 | -58 | 448.8032
2019-05-04 10:00 | 10:00 | 263.8 | 175.5 | 77.1 | 75.4 | 9 | 45.4 | 74.7038 | 44.968 | 9.2019 | 9.1652 | 0 | -58 | 462.4389
2019-05-04 11:00 | 11:00 | 265.9 | 175.5 | 77.1 | 75.4 | 9 | 45.4 | 76.6546 | 46.1424 | 9.9854 | 9.9456 | 0 | -58 | 467.128
2019-05-04 12:00 | 12:00 | 263.1 | 175.5 | 77.1 | 75.4 | 9 | 45.4 | 74.0495 | 44.5744 | 10.4227 | 10.3812 | 0 | -58 | 463.8278
2019-05-04 13:00 | 13:00 | 256.8 | 175.5 | 76.9 | 75.4 | 9 | 45.4 | 65.1521 | 39.2184 | 10.7649 | 10.722 | 0 | -58 | 450.0574
2019-05-04 14:00 | 14:00 | 253.1 | 175.5 | 76.9 | 78 | 9 | 45.4 | 51.4245 | 30.9552 | 10.9303 | 10.8868 | 0 | -58 | 430.9968
2019-05-04 15:00 | 15:00 | 257.4 | 175.5 | 76.9 | 80.5 | 9 | 45.4 | 34.8734 | 20.992 | 10.5336 | 10.4916 | 0 | -58 | 406.1906
2019-05-04 16:00 | 16:00 | 277.6 | 175.5 | 77.4 | 88.8 | 9 | 45.4 | 20.5518 | 12.3712 | 9.6757 | 9.6372 | 0 | -58 | 390.3359
2019-05-04 17:00 | 17:00 | 291.7 | 175.5 | 77.6 | 98.8 | 9 | 45.4 | 8.9085 | 5.3624 | 9.0199 | 8.984 | 0 | -58 | 380.5748
2019-05-04 18:00 | 18:00 | 304.5 | 175.5 | 77.9 | 103 | 9 | 45.4 | 0.3111 | 0.1872 | 8.4111 | 8.3776 | 0.3 | -58 | 370.387
2019-05-04 19:00 | 19:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 103 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9372 | 8.9016 | 16.3 | -58 | 387.2388
2019-05-04 20:00 | 20:00 | 306.4 | 175.5 | 77.9 | 103 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5292 | 8.4952 | 2.4 | -58 | 372.2244
2019-05-04 21:00 | 21:00 | 288.7 | 175.5 | 77.6 | 103 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6637 | 8.6292 | 0 | -58 | 369.7929
2019-05-04 22:00 | 22:00 | 273.8 | 175.5 | 77.3 | 93 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0894 | 7.0612 | 0 | -58 | 356.3506
2019-05-04 23:00 | 23:00 | 271.8 | 175.5 | 77.2 | 90.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.571 | 6.5448 | 0 | -58 | 352.9158
2019-05-05 | 0:00 | 264.3 | 175.5 | 77.1 | 91.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.134 | 8.1016 | 0 | -58 | 356.4356
2019-05-05 01:00 | 1:00 | 271.3 | 175.5 | 77.2 | 97.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5159 | 8.482 | 0 | -58 | 363.7979
2019-05-05 02:00 | 2:00 | 283.7 | 175.5 | 77.5 | 103.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5521 | 8.518 | 0 | -58 | 370.3701
2019-05-05 03:00 | 3:00 | 287.4 | 175.5 | 77.5 | 103.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0726 | 8.0404 | 0 | -58 | 369.413
2019-05-05 04:00 | 4:00 | 280.5 | 175.5 | 77.4 | 103.9 | 9 | 45.4 | 0.8693 | 0.5232 | 8.1557 | 8.1232 | 0 | -58 | 370.8714
2019-05-05 05:00 | 5:00 | 268.8 | 175.5 | 77.2 | 93.9 | 9 | 45.4 | 9.8094 | 5.9048 | 8.8231 | 8.788 | 0 | -58 | 376.3253
2019-05-05 06:00 | 6:00 | 253.9 | 175.5 | 76.9 | 81.1 | 9 | 45.4 | 22.4906 | 13.5384 | 9.2545 | 9.2176 | 0 | -58 | 384.4011
2019-05-05 07:00 | 7:00 | 236.9 | 175.5 | 76.5 | 76 | 9 | 45.4 | 37.5605 | 22.6096 | 9.8741 | 9.8348 | 0 | -58 | 404.279
2019-05-05 08:00 | 8:00 | 238.8 | 175.5 | 76.6 | 76 | 9 | 45.4 | 52.7508 | 31.7536 | 10.7408 | 10.698 | 0 | -58 | 430.4432
2019-05-05 09:00 | 9:00 | 246.6 | 175.5 | 76.7 | 76 | 9 | 45.4 | 65.4446 | 39.3944 | 10.7131 | 10.6704 | 0 | -58 | 450.8225
2019-05-05 10:00 | 10:00 | 251 | 175.5 | 76.8 | 76 | 9 | 45.4 | 73.3465 | 44.1512 | 10.3701 | 10.3288 | 0 | -58 | 462.8966
2019-05-05 11:00 | 11:00 | 256.6 | 175.5 | 76.9 | 76 | 9 | 45.4 | 75.8332 | 45.648 | 10.7344 | 10.6916 | 0 | -58 | 467.7072
2019-05-05 12:00 | 12:00 | 250 | 175.5 | 76.8 | 76 | 9 | 45.4 | 73.2365 | 44.0848 | 11.2119 | 11.1672 | 0 | -58 | 464.4004
2019-05-05 13:00 | 13:00 | 244.4 | 175.5 | 76.7 | 76 | 9 | 45.4 | 64.522 | 38.8392 | 11.0259 | 10.982 | 0 | -58 | 449.9691
2019-05-05 14:00 | 14:00 | 242.8 | 175.5 | 76.7 | 76.5 | 9 | 45.4 | 51.1538 | 30.792 | 10.7348 | 10.692 | 0 | -58 | 428.4726
2019-05-05 15:00 | 15:00 | 251.4 | 175.5 | 76.8 | 79.1 | 9 | 45.4 | 34.9156 | 21.0176 | 10.3548 | 10.3136 | 0 | -58 | 404.4016
2019-05-05 16:00 | 16:00 | 270 | 175.5 | 77.2 | 92.4 | 9 | 45.4 | 21.0064 | 12.6448 | 8.8304 | 8.7952 | 0 | -58 | 392.7768
2019-05-05 17:00 | 17:00 | 283.6 | 175.5 | 77.5 | 102.9 | 9 | 45.4 | 9.2089 | 5.5432 | 7.1392 | 7.1108 | 0 | -58 | 381.3021
2019-05-05 18:00 | 18:00 | 295.6 | 175.5 | 77.7 | 105.5 | 9 | 45.4 | 0.5183 | 0.312 | 7.6396 | 7.6092 | 0 | -58 | 371.1791
2019-05-05 19:00 | 19:00 | 310.2 | 175.5 | 78 | 106.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0456 | 9.0096 | 0 | -58 | 374.2552
2019-05-05 20:00 | 20:00 | 296.3 | 175.5 | 77.7 | 103.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7898 | 9.7508 | 0 | -58 | 373.0406
2019-05-05 21:00 | 21:00 | 281.7 | 175.5 | 77.4 | 103.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9492 | 10.9056 | 0 | -58 | 375.0548
2019-05-05 22:00 | 22:00 | 264.2 | 175.5 | 77.1 | 93.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1817 | 11.1372 | 0 | -58 | 365.2189
2019-05-05 23:00 | 23:00 | 261.3 | 175.5 | 77 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3713 | 10.33 | 0 | -58 | 355.7013
2019-05-06 | 0:00 | 250.2 | 175.5 | 76.8 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3862 | 6.3608 | 0 | -58 | 346.447
2019-05-06 01:00 | 1:00 | 261 | 175.5 | 77 | 95 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3164 | 6.2912 | 0 | -58 | 356.5076
2019-05-06 02:00 | 2:00 | 274.2 | 175.5 | 77.3 | 99.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4617 | 6.436 | 0 | -58 | 361.7977
2019-05-06 03:00 | 3:00 | 280.7 | 175.5 | 77.4 | 99.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6902 | 6.6636 | 0 | -58 | 362.3538
2019-05-06 04:00 | 4:00 | 274.1 | 175.5 | 77.3 | 99.7 | 9 | 45.4 | 0.9782 | 0.5888 | 6.5473 | 6.5212 | 0 | -58 | 363.5355
2019-05-06 05:00 | 5:00 | 263.6 | 175.5 | 77.1 | 89.7 | 9 | 45.4 | 8.1109 | 4.8824 | 6.1172 | 6.0928 | 0 | -58 | 363.9033
2019-05-06 06:00 | 6:00 | 260.1 | 175.5 | 77 | 83.9 | 9 | 45.4 | 18.2167 | 10.9656 | 5.6296 | 5.6072 | 0 | -58 | 373.2191
2019-05-06 07:00 | 7:00 | 262 | 175.5 | 77 | 83.9 | 9 | 45.4 | 30.5939 | 18.416 | 6.2148 | 6.19 | 0 | -58 | 394.2147
2019-05-06 08:00 | 8:00 | 269.4 | 175.5 | 77.2 | 83.9 | 9 | 45.4 | 43.0291 | 25.9016 | 7.6698 | 7.6392 | 0 | -58 | 417.2397
2019-05-06 09:00 | 9:00 | 275.5 | 175.5 | 77.3 | 82.5 | 9 | 45.4 | 52.1651 | 31.4008 | 8.5746 | 8.5404 | 0 | -58 | 432.3809
2019-05-06 10:00 | 10:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 78.8 | 9 | 45.4 | 56.5853 | 34.0616 | 9.9753 | 9.9356 | 0 | -58 | 438.5578
2019-05-06 11:00 | 11:00 | 282.2 | 175.5 | 77.4 | 79.5 | 9 | 45.4 | 59.0679 | 35.556 | 11.3335 | 11.2884 | 0 | -58 | 446.0458
2019-05-06 12:00 | 12:00 | 275.9 | 175.5 | 77.3 | 81.4 | 9 | 45.4 | 58.0722 | 34.9568 | 10.6858 | 10.6432 | 0 | -58 | 444.958
2019-05-06 13:00 | 13:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 82.8 | 9 | 45.4 | 51.402 | 30.9416 | 10.4275 | 10.386 | 0 | -58 | 435.1571
2019-05-06 14:00 | 14:00 | 272.8 | 175.5 | 77.3 | 84.4 | 9 | 45.4 | 39.1129 | 23.544 | 10.3243 | 10.2832 | 0 | -58 | 416.8644
2019-05-06 15:00 | 15:00 | 276.6 | 175.5 | 77.3 | 90.2 | 9 | 45.4 | 25.1397 | 15.1328 | 8.2187 | 8.186 | 0 | -58 | 396.0772
2019-05-06 16:00 | 16:00 | 294.8 | 175.5 | 77.7 | 100.7 | 9 | 45.4 | 13.9905 | 8.4216 | 7.1356 | 7.1072 | 0 | -58 | 386.9549
2019-05-06 17:00 | 17:00 | 308.2 | 175.5 | 78 | 101.3 | 9 | 45.4 | 5.7336 | 3.4512 | 6.4388 | 6.4132 | 0 | -58 | 373.2368
2019-05-06 18:00 | 18:00 | 321.2 | 175.5 | 78.2 | 102.3 | 9 | 45.4 | 0.678 | 0.408 | 5.7136 | 5.6908 | 16.8 | -58 | 381.6904
2019-05-06 19:00 | 19:00 | 326.5 | 175.5 | 78.3 | 102.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0598 | 5.0396 | 23.3 | -58 | 385.8994
2019-05-06 20:00 | 20:00 | 311.9 | 175.5 | 78 | 102.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8417 | 4.8224 | 9.3 | -58 | 371.1641
2019-05-06 21:00 | 21:00 | 301 | 175.5 | 77.8 | 100.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4497 | 5.428 | 0 | -58 | 361.4777
2019-05-06 22:00 | 22:00 | 284.3 | 175.5 | 77.5 | 99.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1031 | 5.0828 | 0 | -58 | 359.2859
2019-05-06 23:00 | 23:00 | 274.3 | 175.5 | 77.3 | 100.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2642 | 4.2472 | 0 | -58 | 357.9114
2019-05-07 | 0:00 | 269.8 | 175.5 | 77.2 | 85.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1891 | 5.1684 | 0 | -58 | 344.6575
2019-05-07 01:00 | 1:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 86.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8501 | 4.8308 | 0 | -58 | 345.2809
2019-05-07 02:00 | 2:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 97.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2586 | 4.2416 | 0 | -58 | 355.2002
2019-05-07 03:00 | 3:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 100.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8891 | 4.8696 | 0 | -58 | 360.0587
2019-05-07 04:00 | 4:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 101.2 | 9 | 45.4 | 0.5491 | 0.3304 | 4.9312 | 4.9116 | 0 | -58 | 361.6223
2019-05-07 05:00 | 5:00 | 298 | 175.5 | 77.8 | 94.1 | 9 | 45.4 | 3.7733 | 2.2712 | 4.6461 | 4.6276 | 0.2 | -58 | 359.3182
2019-05-07 06:00 | 6:00 | 298.5 | 175.5 | 77.8 | 88.9 | 9 | 45.4 | 9.9718 | 6.0024 | 4.2192 | 4.2024 | 0.1 | -58 | 363.0958
2019-05-07 07:00 | 7:00 | 306.3 | 175.5 | 77.9 | 89.3 | 9 | 45.4 | 19.6239 | 11.8128 | 4.4244 | 4.4068 | 0 | -58 | 379.3679
2019-05-07 08:00 | 8:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 100.2 | 9 | 45.4 | 31.7086 | 19.0872 | 4.7979 | 4.7788 | 0 | -58 | 410.8725
2019-05-07 09:00 | 9:00 | 333.7 | 175.5 | 78.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 43.3378 | 26.0872 | 5.7762 | 5.7532 | 0 | -58 | 420.6544
2019-05-07 10:00 | 10:00 | 337.1 | 175.5 | 78.5 | 84.7 | 9 | 45.4 | 52.2553 | 31.4552 | 6.7433 | 6.7164 | 0 | -58 | 432.2702
2019-05-07 11:00 | 11:00 | 347.7 | 175.5 | 78.8 | 86.6 | 9 | 45.4 | 56.9572 | 34.2856 | 7.7087 | 7.678 | 0.1 | -58 | 444.0295
2019-05-07 12:00 | 12:00 | 320.1 | 175.5 | 78.2 | 85.2 | 9 | 45.4 | 57.2097 | 34.4376 | 7.9786 | 7.9468 | 0 | -58 | 442.8727
2019-05-07 13:00 | 13:00 | 331.4 | 175.5 | 78.4 | 85.2 | 9 | 45.4 | 52.2724 | 31.4656 | 7.6822 | 7.6516 | 0 | -58 | 434.5718
2019-05-07 14:00 | 14:00 | 325.1 | 175.5 | 78.3 | 85.7 | 9 | 45.4 | 41.845 | 25.1888 | 7.632 | 7.6016 | 0 | -58 | 418.1674
2019-05-07 15:00 | 15:00 | 326.2 | 175.5 | 78.3 | 95.8 | 9 | 45.4 | 29.1972 | 17.5752 | 6.3654 | 6.34 | 0 | -58 | 405.4778
2019-05-07 16:00 | 16:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 103.3 | 9 | 45.4 | 17.902 | 10.776 | 5.232 | 5.2112 | 10.9 | -58 | 403.7212
2019-05-07 17:00 | 17:00 | 332.8 | 175.5 | 78.5 | 103.3 | 9 | 45.4 | 8.2011 | 4.9368 | 4.9292 | 4.9096 | 20.4 | -58 | 397.0767
2019-05-07 18:00 | 18:00 | 337.9 | 175.5 | 78.6 | 103.3 | 9 | 45.4 | 1.1469 | 0.6904 | 4.4485 | 4.4308 | 32.9 | -58 | 397.4166
2019-05-07 19:00 | 19:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 103.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2441 | 4.2272 | 40 | -58 | 402.3713
2019-05-07 20:00 | 20:00 | 329.9 | 175.5 | 78.4 | 103.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9124 | 3.8968 | 26.8 | -58 | 388.2092
2019-05-07 21:00 | 21:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 103.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.677 | 3.6624 | 11.7 | -58 | 372.3394
2019-05-07 22:00 | 22:00 | 295.1 | 175.5 | 77.7 | 96.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.72 | 3.7052 | 0 | -58 | 353.9252
2019-05-07 23:00 | 23:00 | 291.3 | 175.5 | 77.6 | 93.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5353 | 3.5212 | 0 | -58 | 349.9565
2019-05-08 | 0:00 | 282.6 | 175.5 | 77.5 | 86.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.057 | 4.0408 | 0 | -58 | 343.6978
2019-05-08 01:00 | 1:00 | 289 | 175.5 | 77.6 | 90.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8513 | 4.832 | 0 | -58 | 349.7833
2019-05-08 02:00 | 2:00 | 305.1 | 175.5 | 77.9 | 101.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5545 | 5.5324 | 2.5 | -58 | 364.9869
2019-05-08 03:00 | 3:00 | 312.9 | 175.5 | 78.1 | 104 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0497 | 5.0296 | 8.2 | -58 | 372.2793
2019-05-08 04:00 | 4:00 | 310.5 | 175.5 | 78 | 104 | 9 | 45.4 | 1.7731 | 1.0672 | 4.7096 | 4.6908 | 4.5 | -58 | 370.6407
2019-05-08 05:00 | 5:00 | 305.7 | 175.5 | 77.9 | 94 | 9 | 45.4 | 9.9652 | 5.9984 | 4.9324 | 4.9128 | 1.4 | -58 | 371.0088
2019-05-08 06:00 | 6:00 | 314 | 175.5 | 78.1 | 88.9 | 9 | 45.4 | 22.2131 | 13.3712 | 4.7626 | 4.7436 | 2.5 | -58 | 386.4905
2019-05-08 07:00 | 7:00 | 323.1 | 175.5 | 78.3 | 86.8 | 9 | 45.4 | 35.9591 | 21.6456 | 5.7573 | 5.7344 | 0 | -58 | 406.0964
2019-05-08 08:00 | 8:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 90.2 | 9 | 45.4 | 48.0516 | 28.9248 | 7.3123 | 7.2832 | 0 | -58 | 432.2719
2019-05-08 09:00 | 9:00 | 361.6 | 175.5 | 79 | 100.4 | 9 | 45.4 | 55.2375 | 33.2504 | 6.9328 | 6.9052 | 2.5 | -58 | 456.1259
2019-05-08 10:00 | 10:00 | 357 | 175.5 | 78.9 | 91.4 | 9 | 45.4 | 58.3116 | 35.1008 | 8.3979 | 8.3644 | 2.5 | -58 | 454.8747
2019-05-08 11:00 | 11:00 | 336.4 | 175.5 | 78.5 | 85.7 | 9 | 45.4 | 63.3567 | 38.1376 | 8.5605 | 8.5264 | 0 | -58 | 454.6812
2019-05-08 12:00 | 12:00 | 313.1 | 175.5 | 78.1 | 85.7 | 9 | 45.4 | 63.5373 | 38.2464 | 7.4457 | 7.416 | 0 | -58 | 452.3454
2019-05-08 13:00 | 13:00 | 322.7 | 175.5 | 78.3 | 85.7 | 9 | 45.4 | 57.8372 | 34.8152 | 6.6055 | 6.5792 | 0 | -58 | 441.7371
2019-05-08 14:00 | 14:00 | 319.7 | 175.5 | 78.2 | 86.2 | 9 | 45.4 | 46.6033 | 28.0528 | 6.7139 | 6.6872 | 0 | -58 | 424.3572
2019-05-08 15:00 | 15:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 93 | 9 | 45.4 | 32.5304 | 19.5816 | 6.8276 | 6.8004 | 0 | -58 | 408.84
2019-05-08 16:00 | 16:00 | 341.4 | 175.5 | 78.6 | 104 | 9 | 45.4 | 20.1452 | 12.1264 | 7.8364 | 7.8052 | 13.3 | -58 | 415.7132
2019-05-08 17:00 | 17:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 104 | 9 | 45.4 | 9.2552 | 5.5712 | 8.3007 | 8.2676 | 25.8 | -58 | 411.7947
2019-05-08 18:00 | 18:00 | 344.5 | 175.5 | 78.7 | 104 | 9 | 45.4 | 1.1749 | 0.7072 | 7.3344 | 7.3052 | 35.8 | -58 | 406.9217
2019-05-08 19:00 | 19:00 | 360 | 175.5 | 79 | 104 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0854 | 6.0612 | 40 | -58 | 407.0466
2019-05-08 20:00 | 20:00 | 339.5 | 175.5 | 78.6 | 104 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0778 | 5.0576 | 34.3 | -58 | 398.9354
2019-05-08 21:00 | 21:00 | 322.7 | 175.5 | 78.3 | 104 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1614 | 5.1408 | 17.7 | -58 | 382.2022
2019-05-08 22:00 | 22:00 | 304.4 | 175.5 | 77.9 | 101.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.663 | 4.6444 | 2.5 | -58 | 363.4074
2019-05-08 23:00 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5746 | 4.5564 | 2.5 | -58 | 358.631
2019-05-09 | 0:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4851 | 3.4712 | 1.1 | -58 | 345.7563
2019-05-09 01:00 | 1:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 98.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4248 | 4.4072 | 1.6 | -58 | 358.332
2019-05-09 02:00 | 2:00 | 311.3 | 175.5 | 78 | 104.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0224 | 5.0024 | 6.5 | -58 | 370.7248
2019-05-09 03:00 | 3:00 | 320.4 | 175.5 | 78.2 | 104.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6678 | 4.6492 | 15.7 | -58 | 379.417
2019-05-09 04:00 | 4:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 104.3 | 9 | 45.4 | 1.8817 | 1.1328 | 4.3465 | 4.3292 | 11.6 | -58 | 377.6902
2019-05-09 05:00 | 5:00 | 312.7 | 175.5 | 78.1 | 101.7 | 9 | 45.4 | 10.2385 | 6.1632 | 3.6493 | 3.6348 | 1.5 | -58 | 376.8858
2019-05-09 06:00 | 6:00 | 309.6 | 175.5 | 78 | 90.1 | 9 | 45.4 | 21.6764 | 13.048 | 3.053 | 3.0408 | 0 | -58 | 380.8182
2019-05-09 07:00 | 7:00 | 300.4 | 175.5 | 77.8 | 85.4 | 9 | 45.4 | 34.671 | 20.8704 | 3.171 | 3.1584 | 0 | -58 | 396.9708
2019-05-09 08:00 | 8:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 85.4 | 9 | 45.4 | 47.9295 | 28.8512 | 3.3831 | 3.3696 | 0 | -58 | 418.9334
2019-05-09 09:00 | 9:00 | 332.6 | 175.5 | 78.5 | 85.4 | 9 | 45.4 | 57.5397 | 34.636 | 3.0558 | 3.0436 | 0 | -58 | 434.0751
2019-05-09 10:00 | 10:00 | 333.5 | 175.5 | 78.5 | 85.9 | 9 | 45.4 | 62.4487 | 37.5912 | 3.6758 | 3.6612 | 0 | -58 | 443.6769
2019-05-09 11:00 | 11:00 | 333.9 | 175.5 | 78.5 | 85.9 | 9 | 45.4 | 62.9988 | 37.9224 | 4.9497 | 4.93 | 0 | -58 | 447.1009
2019-05-09 12:00 | 12:00 | 309.2 | 175.5 | 78 | 85.9 | 9 | 45.4 | 60.3421 | 36.3232 | 4.7023 | 4.6836 | 0 | -58 | 441.8512
2019-05-09 13:00 | 13:00 | 328.3 | 175.5 | 78.4 | 86.4 | 9 | 45.4 | 52.9583 | 31.8784 | 4.1465 | 4.13 | 0 | -58 | 429.8132
2019-05-09 14:00 | 14:00 | 324.4 | 175.5 | 78.3 | 87 | 9 | 45.4 | 41.2244 | 24.8152 | 4.0385 | 4.0224 | 0 | -58 | 411.3005
2019-05-09 15:00 | 15:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 94.3 | 9 | 45.4 | 28.0143 | 16.8632 | 3.9562 | 3.9404 | 0.5 | -58 | 397.6741
2019-05-09 16:00 | 16:00 | 339.7 | 175.5 | 78.6 | 104.3 | 9 | 45.4 | 16.8906 | 10.1672 | 3.5044 | 3.4904 | 18.9 | -58 | 407.7526
2019-05-09 17:00 | 17:00 | 341.9 | 175.5 | 78.6 | 104.3 | 9 | 45.4 | 7.8238 | 4.7096 | 4.6513 | 4.6328 | 29 | -58 | 405.6175
2019-05-09 18:00 | 18:00 | 347.2 | 175.5 | 78.7 | 104.3 | 9 | 45.4 | 1.0926 | 0.6576 | 4.6288 | 4.6104 | 40 | -58 | 405.8894
2019-05-09 19:00 | 19:00 | 357.6 | 175.5 | 79 | 104.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6626 | 4.644 | 40 | -58 | 404.5066
2019-05-09 20:00 | 20:00 | 338 | 175.5 | 78.6 | 104.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7268 | 4.708 | 32.9 | -58 | 397.1348
2019-05-09 21:00 | 21:00 | 320.7 | 175.5 | 78.2 | 104.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4899 | 4.472 | 16.2 | -58 | 379.5619
2019-05-09 22:00 | 22:00 | 303.2 | 175.5 | 77.9 | 102.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0903 | 4.074 | 1.5 | -58 | 361.6643
2019-05-09 23:00 | 23:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 98.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1068 | 4.0904 | 1.5 | -58 | 357.4972
2019-05-10 | 0:00 | 287.7 | 175.5 | 77.6 | 88.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9044 | 2.8928 | 1 | -58 | 344.9972
2019-05-10 01:00 | 1:00 | 298.5 | 175.5 | 77.8 | 98.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8558 | 2.8444 | 1.6 | -58 | 355.7002
2019-05-10 02:00 | 2:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7076 | 2.6968 | 3.7 | -58 | 363.9044
2019-05-10 03:00 | 3:00 | 312 | 175.5 | 78 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0686 | 2.0604 | 9.4 | -58 | 368.429
2019-05-10 04:00 | 4:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 105 | 9 | 45.4 | 1.6851 | 1.0144 | 2.0437 | 2.0356 | 5.2 | -58 | 366.8788
2019-05-10 05:00 | 5:00 | 303.7 | 175.5 | 77.9 | 95 | 9 | 45.4 | 9.4547 | 5.6912 | 2.3084 | 2.2992 | 1.5 | -58 | 366.0535
2019-05-10 06:00 | 6:00 | 300.9 | 175.5 | 77.8 | 86 | 9 | 45.4 | 21.4872 | 12.9344 | 2.7457 | 2.7348 | 0 | -58 | 375.6021
2019-05-10 07:00 | 7:00 | 290.4 | 175.5 | 77.6 | 86 | 9 | 45.4 | 36.6836 | 22.0816 | 2.9128 | 2.9012 | 0 | -58 | 400.0792
2019-05-10 08:00 | 8:00 | 310.2 | 175.5 | 78 | 86 | 9 | 45.4 | 52.577 | 31.6488 | 3.3128 | 3.2996 | 0 | -58 | 426.7382
2019-05-10 09:00 | 9:00 | 334.8 | 175.5 | 78.5 | 86 | 9 | 45.4 | 64.691 | 38.9408 | 3.4811 | 3.4672 | 0 | -58 | 446.9801
2019-05-10 10:00 | 10:00 | 345.7 | 175.5 | 78.7 | 86.5 | 9 | 45.4 | 72.5172 | 43.652 | 4.0799 | 4.0636 | 0 | -58 | 461.4127
2019-05-10 11:00 | 11:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 86.5 | 9 | 45.4 | 75.065 | 45.1856 | 5.0694 | 5.0492 | 0 | -58 | 467.5692
2019-05-10 12:00 | 12:00 | 327.3 | 175.5 | 78.3 | 86.5 | 9 | 45.4 | 72.548 | 43.6704 | 5.6433 | 5.6208 | 0 | -58 | 464.1825
2019-05-10 13:00 | 13:00 | 340.6 | 175.5 | 78.6 | 87 | 9 | 45.4 | 64.3358 | 38.7272 | 6.3497 | 6.3244 | 0 | -58 | 453.2371
2019-05-10 14:00 | 14:00 | 338.6 | 175.5 | 78.6 | 89.6 | 9 | 45.4 | 51.2096 | 30.8256 | 6.9766 | 6.9488 | 0 | -58 | 436.0606
2019-05-10 15:00 | 15:00 | 340.2 | 175.5 | 78.6 | 100.6 | 9 | 45.4 | 34.9781 | 21.0552 | 6.8722 | 6.8448 | 1.6 | -58 | 422.4503
2019-05-10 16:00 | 16:00 | 349.9 | 175.5 | 78.8 | 105 | 9 | 45.4 | 20.8684 | 12.5616 | 6.1075 | 6.0832 | 21.6 | -58 | 422.9207
2019-05-10 17:00 | 17:00 | 349.5 | 175.5 | 78.8 | 105 | 9 | 45.4 | 9.4118 | 5.6656 | 6.3457 | 6.3204 | 32.4 | -58 | 415.8435
2019-05-10 18:00 | 18:00 | 353.6 | 175.5 | 78.9 | 105 | 9 | 45.4 | 1.2626 | 0.76 | 5.6332 | 5.6108 | 40 | -58 | 409.0666
2019-05-10 19:00 | 19:00 | 358.7 | 175.5 | 79 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4361 | 4.4184 | 40 | -58 | 404.7545
2019-05-10 20:00 | 20:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9554 | 3.9396 | 36.2 | -58 | 399.595
2019-05-10 21:00 | 21:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1979 | 4.1812 | 17.6 | -58 | 381.0791
2019-05-10 22:00 | 22:00 | 306.1 | 175.5 | 77.9 | 104.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6726 | 4.654 | 1.6 | -58 | 365.1266
2019-05-10 23:00 | 23:00 | 303.8 | 175.5 | 77.9 | 101.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9678 | 4.948 | 1.6 | -58 | 363.1158
2019-05-11 | 0:00 | 295.7 | 175.5 | 77.7 | 95.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0654 | 6.0412 | 0 | -58 | 356.8066
2019-05-11 01:00 | 1:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 101.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9906 | 6.9628 | 0 | -58 | 364.9534
2019-05-11 02:00 | 2:00 | 312.4 | 175.5 | 78 | 105.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7926 | 7.7616 | 3.2 | -58 | 374.5542
2019-05-11 03:00 | 3:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 105.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3473 | 8.314 | 11.1 | -58 | 383.7613
2019-05-11 04:00 | 4:00 | 318.4 | 175.5 | 78.2 | 105.9 | 9 | 45.4 | 1.9536 | 1.176 | 8.081 | 8.0488 | 6.8 | -58 | 382.0594
2019-05-11 05:00 | 5:00 | 307.6 | 175.5 | 78 | 93.9 | 9 | 45.4 | 10.5831 | 6.3704 | 8.2529 | 8.22 | 0 | -58 | 377.2264
2019-05-11 06:00 | 6:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 88.5 | 9 | 45.4 | 23.2258 | 13.9808 | 8.4653 | 8.4316 | 0 | -58 | 392.2035
2019-05-11 07:00 | 7:00 | 287.7 | 175.5 | 77.6 | 88.5 | 9 | 45.4 | 38.3286 | 23.072 | 8.7288 | 8.694 | 0 | -58 | 416.8234
2019-05-11 08:00 | 8:00 | 300.9 | 175.5 | 77.8 | 88.5 | 9 | 45.4 | 53.9775 | 32.492 | 9.5356 | 9.4976 | 0 | -58 | 443.7027
2019-05-11 09:00 | 9:00 | 314.1 | 175.5 | 78.1 | 88.5 | 9 | 45.4 | 67.3514 | 40.5424 | 9.3681 | 9.3308 | 0 | -58 | 465.0927
2019-05-11 10:00 | 10:00 | 322.9 | 175.5 | 78.3 | 88.5 | 9 | 45.4 | 75.6551 | 45.5408 | 9.4794 | 9.4416 | 0 | -58 | 478.8169
2019-05-11 11:00 | 11:00 | 328.2 | 175.5 | 78.4 | 88.5 | 9 | 45.4 | 77.9638 | 46.9304 | 9.0199 | 8.984 | 0 | -58 | 481.6981
2019-05-11 12:00 | 12:00 | 310.7 | 175.5 | 78 | 89 | 9 | 45.4 | 74.9215 | 45.0992 | 9.1163 | 9.08 | 0 | -58 | 477.117
2019-05-11 13:00 | 13:00 | 315.8 | 175.5 | 78.1 | 89 | 9 | 45.4 | 65.7512 | 39.5792 | 9.1946 | 9.158 | 0 | -58 | 462.683
2019-05-11 14:00 | 14:00 | 309.8 | 175.5 | 78 | 89 | 9 | 45.4 | 52.3058 | 31.4856 | 8.5107 | 8.4768 | 0 | -58 | 439.6789
2019-05-11 15:00 | 15:00 | 308.7 | 175.5 | 78 | 89.9 | 9 | 45.4 | 35.8037 | 21.552 | 7.371 | 7.3416 | 0 | -58 | 411.8683
2019-05-11 16:00 | 16:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 100.5 | 9 | 45.4 | 21.4394 | 12.9056 | 6.1742 | 6.1496 | 0 | -58 | 397.2688
2019-05-11 17:00 | 17:00 | 325.5 | 175.5 | 78.3 | 105.9 | 9 | 45.4 | 9.8534 | 5.9312 | 5.7477 | 5.7248 | 8.2 | -58 | 391.5571
2019-05-11 18:00 | 18:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 105.9 | 9 | 45.4 | 1.6109 | 0.9696 | 5.277 | 5.256 | 21.5 | -58 | 390.8135
2019-05-11 19:00 | 19:00 | 342.2 | 175.5 | 78.6 | 105.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1698 | 5.1492 | 35 | -58 | 401.719
2019-05-11 20:00 | 20:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 105.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.079 | 5.0588 | 23.7 | -58 | 390.0378
2019-05-11 21:00 | 21:00 | 316.3 | 175.5 | 78.1 | 105.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3971 | 5.3756 | 9.4 | -58 | 376.0727
2019-05-11 22:00 | 22:00 | 301.7 | 175.5 | 77.8 | 101.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8461 | 5.8228 | 0 | -58 | 362.5689
2019-05-11 23:00 | 23:00 | 301.1 | 175.5 | 77.8 | 100.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0995 | 6.0752 | 0 | -58 | 362.2747
2019-05-12 | 0:00 | 292.7 | 175.5 | 77.7 | 101.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9766 | 3.9608 | 0 | -58 | 358.6374
2019-05-12 01:00 | 1:00 | 299.6 | 175.5 | 77.8 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0144 | 3.9984 | 0 | -58 | 363.3128
2019-05-12 02:00 | 2:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2108 | 4.194 | 5.8 | -58 | 369.7048
2019-05-12 03:00 | 3:00 | 317 | 175.5 | 78.1 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8196 | 3.8044 | 12.5 | -58 | 375.724
2019-05-12 04:00 | 4:00 | 310.9 | 175.5 | 78 | 105.6 | 9 | 45.4 | 1.7583 | 1.0584 | 3.653 | 3.6384 | 4.9 | -58 | 370.5081
2019-05-12 05:00 | 5:00 | 298 | 175.5 | 77.8 | 97.9 | 9 | 45.4 | 8.818 | 5.308 | 3.473 | 3.4592 | 0 | -58 | 368.6582
2019-05-12 06:00 | 6:00 | 280 | 175.5 | 77.4 | 88.3 | 9 | 45.4 | 19.5842 | 11.7888 | 3.7405 | 3.7256 | 0 | -58 | 376.4391
2019-05-12 07:00 | 7:00 | 264.9 | 175.5 | 77.1 | 83.2 | 9 | 45.4 | 33.64 | 20.2496 | 4.1995 | 4.1828 | 0 | -58 | 394.4719
2019-05-12 08:00 | 8:00 | 262.9 | 175.5 | 77.1 | 83.2 | 9 | 45.4 | 50.2541 | 30.2504 | 4.4441 | 4.4264 | 0 | -58 | 421.575
2019-05-12 09:00 | 9:00 | 265 | 175.5 | 77.1 | 83.2 | 9 | 45.4 | 63.9638 | 38.5032 | 4.3047 | 4.2876 | 0 | -58 | 443.2593
2019-05-12 10:00 | 10:00 | 270.3 | 175.5 | 77.2 | 83.2 | 9 | 45.4 | 72.5879 | 43.6944 | 4.3292 | 4.312 | 0 | -58 | 457.2235
2019-05-12 11:00 | 11:00 | 271.1 | 175.5 | 77.2 | 83.2 | 9 | 45.4 | 75.4637 | 45.4256 | 4.4381 | 4.4204 | 0 | -58 | 462.0478
2019-05-12 12:00 | 12:00 | 267 | 175.5 | 77.1 | 83.7 | 9 | 45.4 | 73.5073 | 44.248 | 4.7983 | 4.7792 | 0 | -58 | 460.0328
2019-05-12 13:00 | 13:00 | 258.5 | 175.5 | 77 | 83.7 | 9 | 45.4 | 65.8735 | 39.6528 | 5.314 | 5.2928 | 0 | -58 | 448.7331
2019-05-12 14:00 | 14:00 | 257.9 | 175.5 | 77 | 83.7 | 9 | 45.4 | 52.7776 | 31.7696 | 6.0987 | 6.0744 | 0 | -58 | 429.3203
2019-05-12 15:00 | 15:00 | 261.9 | 175.5 | 77 | 86.8 | 9 | 45.4 | 36.2631 | 21.8288 | 5.8067 | 5.7836 | 0 | -58 | 405.3822
2019-05-12 16:00 | 16:00 | 284.4 | 175.5 | 77.5 | 92 | 9 | 45.4 | 22.0126 | 13.2504 | 5.1457 | 5.1252 | 0 | -58 | 386.9339
2019-05-12 17:00 | 17:00 | 306.6 | 175.5 | 77.9 | 103 | 9 | 45.4 | 10.1268 | 6.096 | 5.5927 | 5.5704 | 0 | -58 | 380.1859
2019-05-12 18:00 | 18:00 | 319 | 175.5 | 78.2 | 105.6 | 9 | 45.4 | 1.6974 | 1.0216 | 4.2112 | 4.1944 | 12.3 | -58 | 379.1246
2019-05-12 19:00 | 19:00 | 333.5 | 175.5 | 78.5 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2333 | 3.2204 | 29.2 | -58 | 391.6537
2019-05-12 20:00 | 20:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9546 | 2.9428 | 19.5 | -58 | 381.1974
2019-05-12 21:00 | 21:00 | 306.3 | 175.5 | 77.9 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1754 | 3.1628 | 2.6 | -58 | 364.3382
2019-05-12 22:00 | 22:00 | 292.2 | 175.5 | 77.6 | 101.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7811 | 2.77 | 0 | -58 | 356.9511
2019-05-12 23:00 | 23:00 | 292.7 | 175.5 | 77.7 | 102.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5823 | 2.572 | 0 | -58 | 357.2543
2019-05-13 | 0:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 90.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9903 | 1.9824 | 0 | -58 | 344.0727
2019-05-13 01:00 | 1:00 | 289.9 | 175.5 | 77.6 | 97.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9847 | 1.9768 | 0 | -58 | 350.8615
2019-05-13 02:00 | 2:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 105.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0092 | 2.0012 | 2.3 | -58 | 361.5104
2019-05-13 03:00 | 3:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 105.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.965 | 1.9572 | 11.8 | -58 | 371.1222
2019-05-13 04:00 | 4:00 | 308.4 | 175.5 | 78 | 105.4 | 9 | 45.4 | 2.2792 | 1.372 | 1.9257 | 1.918 | 3.8 | -58 | 366.5949
2019-05-13 05:00 | 5:00 | 301.5 | 175.5 | 77.8 | 97.8 | 9 | 45.4 | 11.2581 | 6.7768 | 1.6614 | 1.6548 | 0 | -58 | 368.8511
2019-05-13 06:00 | 6:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 88.2 | 9 | 45.4 | 24.0393 | 14.4704 | 1.7269 | 1.72 | 0 | -58 | 379.7566
2019-05-13 07:00 | 7:00 | 285.1 | 175.5 | 77.5 | 88.2 | 9 | 45.4 | 39.0448 | 23.5032 | 1.4144 | 1.4088 | 0 | -58 | 402.9712
2019-05-13 08:00 | 8:00 | 298.1 | 175.5 | 77.8 | 86.4 | 9 | 45.4 | 54.8588 | 33.0224 | 1.2964 | 1.2912 | 0 | -58 | 426.5688
2019-05-13 09:00 | 9:00 | 315.3 | 175.5 | 78.1 | 88.2 | 9 | 45.4 | 67.9218 | 40.8856 | 1.4417 | 1.436 | 0 | -58 | 449.8851
2019-05-13 10:00 | 10:00 | 321.6 | 175.5 | 78.2 | 87.8 | 9 | 45.4 | 76.1657 | 45.848 | 1.7682 | 1.7612 | 0 | -58 | 463.4431
2019-05-13 11:00 | 11:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 88.3 | 9 | 45.4 | 78.5446 | 47.28 | 2.0253 | 2.0172 | 0 | -58 | 468.3671
2019-05-13 12:00 | 12:00 | 304.3 | 175.5 | 77.9 | 86.2 | 9 | 45.4 | 75.6606 | 45.544 | 2.4036 | 2.394 | 0 | -58 | 462.0022
2019-05-13 13:00 | 13:00 | 316.7 | 175.5 | 78.1 | 88.7 | 9 | 45.4 | 66.7444 | 40.1768 | 2.4658 | 2.456 | 0 | -58 | 450.543
2019-05-13 14:00 | 14:00 | 314.5 | 175.5 | 78.1 | 89.2 | 9 | 45.4 | 53.0939 | 31.96 | 2.4088 | 2.3992 | 0 | -58 | 429.0619
2019-05-13 15:00 | 15:00 | 318.4 | 175.5 | 78.2 | 94.4 | 9 | 45.4 | 36.4414 | 21.936 | 2.2646 | 2.2556 | 0 | -58 | 407.3976
2019-05-13 16:00 | 16:00 | 336.6 | 175.5 | 78.5 | 105.4 | 9 | 45.4 | 22.063 | 13.2808 | 2.3759 | 2.3664 | 11.3 | -58 | 407.1861
2019-05-13 17:00 | 17:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 105.4 | 9 | 45.4 | 10.224 | 6.1544 | 2.1963 | 2.1876 | 25.5 | -58 | 402.1623
2019-05-13 18:00 | 18:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 105.4 | 9 | 45.4 | 1.7796 | 1.0712 | 1.7357 | 1.7288 | 34 | -58 | 396.2153
2019-05-13 19:00 | 19:00 | 349.9 | 175.5 | 78.8 | 105.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8393 | 1.832 | 40 | -58 | 399.7713
2019-05-13 20:00 | 20:00 | 331.8 | 175.5 | 78.4 | 105.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1393 | 2.1308 | 28.9 | -58 | 388.8701
2019-05-13 21:00 | 21:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 105.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1104 | 2.102 | 11.7 | -58 | 371.3124
2019-05-13 22:00 | 22:00 | 298 | 175.5 | 77.8 | 104.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5975 | 2.5872 | 0 | -58 | 359.4847
2019-05-13 23:00 | 23:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 97.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3373 | 3.324 | 0 | -58 | 354.0613
2019-05-14 | 0:00 | 282.8 | 175.5 | 77.5 | 91.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1329 | 3.1204 | 0 | -58 | 346.9533
2019-05-14 01:00 | 1:00 | 294.2 | 175.5 | 77.7 | 100.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6224 | 3.608 | 0 | -58 | 357.2304
2019-05-14 02:00 | 2:00 | 309.2 | 175.5 | 78 | 106 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7654 | 3.7504 | 4.4 | -58 | 367.8158
2019-05-14 03:00 | 3:00 | 313.2 | 175.5 | 78.1 | 106 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8248 | 3.8096 | 8.3 | -58 | 371.9344
2019-05-14 04:00 | 4:00 | 308.7 | 175.5 | 78 | 106 | 9 | 45.4 | 2.2965 | 1.3824 | 3.663 | 3.6484 | 1.7 | -58 | 368.5903
2019-05-14 05:00 | 5:00 | 303.5 | 175.5 | 77.9 | 98 | 9 | 45.4 | 11.2485 | 6.7712 | 3.8361 | 3.8208 | 0 | -58 | 373.4766
2019-05-14 06:00 | 6:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 88.7 | 9 | 45.4 | 23.9821 | 14.436 | 4.6296 | 4.6112 | 0 | -58 | 386.0589
2019-05-14 07:00 | 7:00 | 289.9 | 175.5 | 77.6 | 88.7 | 9 | 45.4 | 38.8071 | 23.36 | 5.3622 | 5.3408 | 0 | -58 | 411.0701
2019-05-14 08:00 | 8:00 | 306.2 | 175.5 | 77.9 | 88.7 | 9 | 45.4 | 54.423 | 32.76 | 6.3706 | 6.3452 | 0 | -58 | 438.3988
2019-05-14 09:00 | 9:00 | 320.3 | 175.5 | 78.2 | 88.7 | 9 | 45.4 | 67.1881 | 40.444 | 6.485 | 6.4592 | 0 | -58 | 459.3763
2019-05-14 10:00 | 10:00 | 323.6 | 175.5 | 78.3 | 85.8 | 9 | 45.4 | 75.2456 | 45.2944 | 6.5573 | 6.5312 | 0 | -58 | 469.6285
2019-05-14 11:00 | 11:00 | 326.1 | 175.5 | 78.3 | 85.8 | 9 | 45.4 | 77.1928 | 46.4664 | 7.0846 | 7.0564 | 0 | -58 | 473.8002
2019-05-14 12:00 | 12:00 | 303.8 | 175.5 | 77.9 | 86.7 | 9 | 45.4 | 74.3499 | 44.7552 | 7.177 | 7.1484 | 0 | -58 | 469.9305
2019-05-14 13:00 | 13:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 89.7 | 9 | 45.4 | 65.3343 | 39.328 | 6.718 | 6.6912 | 0 | -58 | 457.8715
2019-05-14 14:00 | 14:00 | 318.6 | 175.5 | 78.2 | 90.3 | 9 | 45.4 | 51.737 | 31.1432 | 5.6646 | 5.642 | 0 | -58 | 434.5868
2019-05-14 15:00 | 15:00 | 324.5 | 175.5 | 78.3 | 96 | 9 | 45.4 | 35.1879 | 21.1816 | 5.2401 | 5.2192 | 0 | -58 | 413.0288
2019-05-14 16:00 | 16:00 | 338.1 | 175.5 | 78.6 | 106 | 9 | 45.4 | 21.2163 | 12.7712 | 3.7618 | 3.7468 | 11.5 | -58 | 409.4961
2019-05-14 17:00 | 17:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 106 | 9 | 45.4 | 9.7843 | 5.8896 | 2.8967 | 2.8852 | 24.2 | -58 | 402.1558
2019-05-14 18:00 | 18:00 | 339.9 | 175.5 | 78.6 | 106 | 9 | 45.4 | 1.7568 | 1.0576 | 2.8273 | 2.816 | 33.7 | -58 | 398.6577
2019-05-14 19:00 | 19:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 106 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7301 | 3.7152 | 40 | -58 | 404.1453
2019-05-14 20:00 | 20:00 | 331.5 | 175.5 | 78.4 | 106 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2273 | 3.2144 | 26.9 | -58 | 389.6417
2019-05-14 21:00 | 21:00 | 310 | 175.5 | 78 | 106 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7746 | 3.7596 | 5.2 | -58 | 368.6342
2019-05-14 22:00 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 103.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2361 | 4.2192 | 0 | -58 | 361.4553
2019-05-14 23:00 | 23:00 | 293.5 | 175.5 | 77.7 | 98.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0176 | 4.9976 | 0 | -58 | 357.9152
2019-05-15 | 0:00 | 282.8 | 175.5 | 77.5 | 90.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8489 | 3.8336 | 0 | -58 | 347.9825
2019-05-15 01:00 | 1:00 | 292.9 | 175.5 | 77.7 | 94.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4979 | 3.484 | 0.2 | -58 | 351.2819
2019-05-15 02:00 | 2:00 | 304.9 | 175.5 | 77.9 | 104.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4678 | 3.454 | 2 | -58 | 363.2218
2019-05-15 03:00 | 3:00 | 311.7 | 175.5 | 78 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3538 | 3.3404 | 7.7 | -58 | 369.8942
2019-05-15 04:00 | 4:00 | 308.3 | 175.5 | 78 | 105.6 | 9 | 45.4 | 1.5042 | 0.9056 | 3.0337 | 3.0216 | 3.2 | -58 | 367.1651
2019-05-15 05:00 | 5:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 95.6 | 9 | 45.4 | 7.3506 | 4.4248 | 2.7666 | 2.7556 | 0 | -58 | 362.5976
2019-05-15 06:00 | 6:00 | 293.8 | 175.5 | 77.7 | 89.3 | 9 | 45.4 | 16.1423 | 9.7168 | 2.7622 | 2.7512 | 0 | -58 | 370.2725
2019-05-15 07:00 | 7:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 89.9 | 9 | 45.4 | 28.3465 | 17.0632 | 2.6811 | 2.6704 | 0 | -58 | 390.3612
2019-05-15 08:00 | 8:00 | 329.6 | 175.5 | 78.4 | 90.9 | 9 | 45.4 | 42.0325 | 25.3016 | 2.8385 | 2.8272 | 0 | -58 | 414.1998
2019-05-15 09:00 | 9:00 | 347.9 | 175.5 | 78.8 | 95.3 | 9 | 45.4 | 52.5476 | 31.6312 | 2.2771 | 2.268 | 2 | -58 | 436.7239
2019-05-15 10:00 | 10:00 | 349.5 | 175.5 | 78.8 | 91.1 | 9 | 45.4 | 58.1853 | 35.0248 | 2.4285 | 2.4188 | 2 | -58 | 441.8574
2019-05-15 11:00 | 11:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 90.9 | 9 | 45.4 | 60.3625 | 36.3352 | 2.6273 | 2.6168 | 0 | -58 | 443.4418
2019-05-15 12:00 | 12:00 | 327.5 | 175.5 | 78.4 | 89.9 | 9 | 45.4 | 59.6923 | 35.932 | 2.5216 | 2.5116 | 0 | -58 | 440.8575
2019-05-15 13:00 | 13:00 | 344.3 | 175.5 | 78.7 | 90.9 | 9 | 45.4 | 54.3726 | 32.7296 | 2.4405 | 2.4308 | 0.9 | -58 | 434.3735
2019-05-15 14:00 | 14:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 95.6 | 9 | 45.4 | 43.3258 | 26.08 | 2.4743 | 2.4644 | 1.9 | -58 | 422.3445
2019-05-15 15:00 | 15:00 | 340.8 | 175.5 | 78.6 | 105.6 | 9 | 45.4 | 30.1208 | 18.1312 | 2.1413 | 2.1328 | 7.3 | -58 | 415.9261
2019-05-15 16:00 | 16:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 105.6 | 9 | 45.4 | 18.6776 | 11.2432 | 1.7068 | 1.7 | 23.3 | -58 | 412.8276
2019-05-15 17:00 | 17:00 | 341.1 | 175.5 | 78.6 | 105.6 | 9 | 45.4 | 8.9843 | 5.408 | 1.7313 | 1.7244 | 29.2 | -58 | 403.148
2019-05-15 18:00 | 18:00 | 345.1 | 175.5 | 78.7 | 105.6 | 9 | 45.4 | 1.7835 | 1.0736 | 1.7787 | 1.7716 | 40 | -58 | 402.6074
2019-05-15 19:00 | 19:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9815 | 1.9736 | 40 | -58 | 400.2551
2019-05-15 20:00 | 20:00 | 331.2 | 175.5 | 78.4 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1092 | 2.1008 | 28.1 | -58 | 388.21
2019-05-15 21:00 | 21:00 | 309.8 | 175.5 | 78 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2967 | 2.2876 | 6.9 | -58 | 366.9843
2019-05-15 22:00 | 22:00 | 296.6 | 175.5 | 77.7 | 97.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7184 | 2.7076 | 2 | -58 | 354.226
2019-05-15 23:00 | 23:00 | 292.1 | 175.5 | 77.6 | 92.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7947 | 2.7836 | 2 | -58 | 349.7783
2019-05-16 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 77.4 | 90.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1132 | 3.1008 | 0 | -58 | 346.414
2019-05-16 01:00 | 1:00 | 290.4 | 175.5 | 77.6 | 95.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9767 | 2.9648 | 0 | -58 | 351.0415
2019-05-16 02:00 | 2:00 | 303.7 | 175.5 | 77.9 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7409 | 2.73 | 0.5 | -58 | 361.3709
2019-05-16 03:00 | 3:00 | 311.5 | 175.5 | 78 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7333 | 2.7224 | 8.2 | -58 | 369.1557
2019-05-16 04:00 | 4:00 | 307 | 175.5 | 77.9 | 105.6 | 9 | 45.4 | 2.2901 | 1.3784 | 2.8899 | 2.8784 | 1.3 | -58 | 366.1368
2019-05-16 05:00 | 5:00 | 299.3 | 175.5 | 77.8 | 95.6 | 9 | 45.4 | 10.9324 | 6.5808 | 2.8682 | 2.8568 | 0 | -58 | 368.5382
2019-05-16 06:00 | 6:00 | 300.5 | 175.5 | 77.8 | 88.3 | 9 | 45.4 | 23.4263 | 14.1016 | 3.0329 | 3.0208 | 0 | -58 | 381.5816
2019-05-16 07:00 | 7:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 88.3 | 9 | 45.4 | 38.2182 | 23.0056 | 3.0208 | 3.0088 | 0 | -58 | 405.1534
2019-05-16 08:00 | 8:00 | 305.3 | 175.5 | 77.9 | 88.3 | 9 | 45.4 | 53.5964 | 32.2624 | 2.8574 | 2.846 | 0 | -58 | 429.6622
2019-05-16 09:00 | 9:00 | 314.1 | 175.5 | 78.1 | 88.3 | 9 | 45.4 | 65.7143 | 39.5568 | 2.8522 | 2.8408 | 0 | -58 | 449.2641
2019-05-16 10:00 | 10:00 | 315.3 | 175.5 | 78.1 | 86.3 | 9 | 45.4 | 72.952 | 43.9136 | 3.1634 | 3.1508 | 0 | -58 | 459.4798
2019-05-16 11:00 | 11:00 | 325.8 | 175.5 | 78.3 | 88.8 | 9 | 45.4 | 74.548 | 44.8744 | 3.8509 | 3.8356 | 0 | -58 | 466.1089
2019-05-16 12:00 | 12:00 | 308.1 | 175.5 | 78 | 86.3 | 9 | 45.4 | 71.6363 | 43.1216 | 3.361 | 3.3476 | 0 | -58 | 457.6665
2019-05-16 13:00 | 13:00 | 325.2 | 175.5 | 78.3 | 89.3 | 9 | 45.4 | 62.6908 | 37.7368 | 3.0726 | 3.0604 | 0 | -58 | 446.0606
2019-05-16 14:00 | 14:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 91.3 | 9 | 45.4 | 49.1948 | 29.6128 | 2.9176 | 2.906 | 0 | -58 | 426.1312
2019-05-16 15:00 | 15:00 | 332.4 | 175.5 | 78.4 | 102.3 | 9 | 45.4 | 33.5297 | 20.1832 | 3.165 | 3.1524 | 0 | -58 | 412.6303
2019-05-16 16:00 | 16:00 | 346.5 | 175.5 | 78.7 | 105.6 | 9 | 45.4 | 19.8911 | 11.9736 | 3.2345 | 3.2216 | 22.1 | -58 | 416.6208
2019-05-16 17:00 | 17:00 | 343.7 | 175.5 | 78.7 | 105.6 | 9 | 45.4 | 9.1329 | 5.4976 | 3.014 | 3.002 | 30.3 | -58 | 407.1465
2019-05-16 18:00 | 18:00 | 343.5 | 175.5 | 78.7 | 105.6 | 9 | 45.4 | 1.8764 | 1.1296 | 3.0393 | 3.0272 | 37.3 | -58 | 402.5725
2019-05-16 19:00 | 19:00 | 353.8 | 175.5 | 78.9 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6939 | 3.6792 | 40 | -58 | 403.7731
2019-05-16 20:00 | 20:00 | 332.6 | 175.5 | 78.5 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4851 | 4.4672 | 27 | -58 | 391.9523
2019-05-16 21:00 | 21:00 | 320.3 | 175.5 | 78.2 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2814 | 5.2604 | 14.2 | -58 | 380.4418
2019-05-16 22:00 | 22:00 | 302 | 175.5 | 77.8 | 103.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6144 | 5.592 | 0 | -58 | 364.5064
2019-05-16 23:00 | 23:00 | 294.1 | 175.5 | 77.7 | 95.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1605 | 6.136 | 0 | -58 | 357.0965
2019-05-17 | 0:00 | 281.5 | 175.5 | 77.4 | 90.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8336 | 5.8104 | 0 | -58 | 351.344
2019-05-17 01:00 | 1:00 | 289.2 | 175.5 | 77.6 | 94.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3907 | 5.3692 | 0 | -58 | 354.9599
2019-05-17 02:00 | 2:00 | 299.3 | 175.5 | 77.8 | 104.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2031 | 5.1824 | 0 | -58 | 364.7855
2019-05-17 03:00 | 3:00 | 308.7 | 175.5 | 78 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8533 | 4.834 | 2.6 | -58 | 368.3873
2019-05-17 04:00 | 4:00 | 301.4 | 175.5 | 77.8 | 105 | 9 | 45.4 | 1.8564 | 1.1176 | 5.1224 | 5.102 | 0 | -58 | 367.8984
2019-05-17 05:00 | 5:00 | 292.9 | 175.5 | 77.7 | 93.5 | 9 | 45.4 | 8.7168 | 5.2472 | 4.9304 | 4.9108 | 0 | -58 | 366.9052
2019-05-17 06:00 | 6:00 | 300.5 | 175.5 | 77.8 | 90.4 | 9 | 45.4 | 18.6072 | 11.2008 | 5.6569 | 5.6344 | 0 | -58 | 381.1993
2019-05-17 07:00 | 7:00 | 304.2 | 175.5 | 77.9 | 89.8 | 9 | 45.4 | 31.4402 | 18.9256 | 6.5931 | 6.5668 | 0 | -58 | 403.1257
2019-05-17 08:00 | 8:00 | 328.4 | 175.5 | 78.4 | 90.4 | 9 | 45.4 | 45.1361 | 27.1696 | 7.8127 | 7.7816 | 0 | -58 | 428.6
2019-05-17 09:00 | 9:00 | 345.1 | 175.5 | 78.7 | 91.4 | 9 | 45.4 | 57.9702 | 34.8952 | 7.573 | 7.5428 | 0 | -58 | 449.9812
2019-05-17 10:00 | 10:00 | 335.9 | 175.5 | 78.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 65.2798 | 39.2952 | 7.7714 | 7.7404 | 0 | -58 | 459.7868
2019-05-17 11:00 | 11:00 | 337.2 | 175.5 | 78.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 68.3086 | 41.1184 | 8.0191 | 7.9872 | 0 | -58 | 465.1333
2019-05-17 12:00 | 12:00 | 318.4 | 175.5 | 78.2 | 87.6 | 9 | 45.4 | 67.6039 | 40.6944 | 7.3356 | 7.3064 | 0 | -58 | 460.6403
2019-05-17 13:00 | 13:00 | 334.7 | 175.5 | 78.5 | 89.8 | 9 | 45.4 | 59.6073 | 35.8808 | 7.232 | 7.2032 | 0 | -58 | 450.1233
2019-05-17 14:00 | 14:00 | 331.5 | 175.5 | 78.4 | 95.2 | 9 | 45.4 | 46.4566 | 27.9648 | 7.1521 | 7.1236 | 0 | -58 | 434.1971
2019-05-17 15:00 | 15:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 106.2 | 9 | 45.4 | 31.1254 | 18.736 | 6.4405 | 6.4148 | 0 | -58 | 419.3167
2019-05-17 16:00 | 16:00 | 347.9 | 175.5 | 78.8 | 106.2 | 9 | 45.4 | 18.0188 | 10.8464 | 5.6276 | 5.6052 | 22.3 | -58 | 419.298
2019-05-17 17:00 | 17:00 | 343.4 | 175.5 | 78.7 | 106.2 | 9 | 45.4 | 8.1413 | 4.9008 | 5.1698 | 5.1492 | 28.2 | -58 | 408.3611
2019-05-17 18:00 | 18:00 | 339.5 | 175.5 | 78.6 | 106.2 | 9 | 45.4 | 1.7568 | 1.0576 | 4.9421 | 4.9224 | 31 | -58 | 400.3789
2019-05-17 19:00 | 19:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2638 | 5.2428 | 40 | -58 | 407.4066
2019-05-17 20:00 | 20:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3497 | 5.3284 | 22.8 | -58 | 389.9781
2019-05-17 21:00 | 21:00 | 313.8 | 175.5 | 78.1 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6316 | 6.6052 | 5.9 | -58 | 375.3368
2019-05-17 22:00 | 22:00 | 298.9 | 175.5 | 77.8 | 101.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5296 | 7.4996 | 0 | -58 | 366.6292
2019-05-17 23:00 | 23:00 | 293.6 | 175.5 | 77.7 | 96.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4991 | 7.4692 | 0 | -58 | 361.3683
2019-05-18 | 0:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 95.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1304 | 7.102 | 0 | -58 | 359.0324
2019-05-18 01:00 | 1:00 | 285.8 | 175.5 | 77.5 | 100.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8497 | 6.8224 | 0 | -58 | 363.2721
2019-05-18 02:00 | 2:00 | 302 | 175.5 | 77.8 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9686 | 6.9408 | 0 | -58 | 369.8094
2019-05-18 03:00 | 3:00 | 310 | 175.5 | 78 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4633 | 7.4336 | 1.3 | -58 | 372.2969
2019-05-18 04:00 | 4:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 104.9 | 9 | 45.4 | 2.1554 | 1.2976 | 7.7457 | 7.7148 | 0 | -58 | 373.5135
2019-05-18 05:00 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 77.6 | 93.6 | 9 | 45.4 | 10.369 | 6.2416 | 7.4814 | 7.4516 | 0 | -58 | 374.6436
2019-05-18 06:00 | 6:00 | 284.4 | 175.5 | 77.5 | 88.8 | 9 | 45.4 | 22.4113 | 13.4904 | 7.5428 | 7.5128 | 0 | -58 | 389.1573
2019-05-18 07:00 | 7:00 | 290.1 | 175.5 | 77.6 | 88.8 | 9 | 45.4 | 36.9413 | 22.2368 | 7.4649 | 7.4352 | 0 | -58 | 412.3782
2019-05-18 08:00 | 8:00 | 308 | 175.5 | 78 | 88.8 | 9 | 45.4 | 52.0691 | 31.3432 | 7.8312 | 7.8 | 0 | -58 | 437.7435
2019-05-18 09:00 | 9:00 | 312.2 | 175.5 | 78 | 84.2 | 9 | 45.4 | 63.2276 | 38.06 | 9.099 | 9.0628 | 0 | -58 | 453.5494
2019-05-18 10:00 | 10:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 83.7 | 9 | 45.4 | 68.9625 | 41.512 | 10.2657 | 10.2248 | 0 | -58 | 464.465
2019-05-18 11:00 | 11:00 | 316 | 175.5 | 78.1 | 84.2 | 9 | 45.4 | 69.604 | 41.8984 | 10.7817 | 10.7388 | 0 | -58 | 467.2229
2019-05-18 12:00 | 12:00 | 301.9 | 175.5 | 77.8 | 84.2 | 9 | 45.4 | 66.6578 | 40.1248 | 11.456 | 11.4104 | 0 | -58 | 463.549
2019-05-18 13:00 | 13:00 | 309.7 | 175.5 | 78 | 86.8 | 9 | 45.4 | 57.7324 | 34.752 | 12.0954 | 12.0472 | 0 | -58 | 453.327
2019-05-18 14:00 | 14:00 | 307.5 | 175.5 | 78 | 89.8 | 9 | 45.4 | 44.4182 | 26.7376 | 12.2195 | 12.1708 | 0 | -58 | 435.2461
2019-05-18 15:00 | 15:00 | 308.3 | 175.5 | 78 | 95.2 | 9 | 45.4 | 29.2769 | 17.6232 | 11.1364 | 11.092 | 0 | -58 | 414.2285
2019-05-18 16:00 | 16:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 105.8 | 9 | 45.4 | 17.3035 | 10.416 | 9.9444 | 9.9048 | 0 | -58 | 403.4687
2019-05-18 17:00 | 17:00 | 322.2 | 175.5 | 78.2 | 106.2 | 9 | 45.4 | 7.8811 | 4.744 | 9.13 | 9.0936 | 3.8 | -58 | 390.9487
2019-05-18 18:00 | 18:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 106.2 | 9 | 45.4 | 1.684 | 1.0136 | 9.779 | 9.74 | 11.8 | -58 | 390.4166
2019-05-18 19:00 | 19:00 | 334 | 175.5 | 78.5 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9721 | 10.9284 | 21.3 | -58 | 399.8005
2019-05-18 20:00 | 20:00 | 321.1 | 175.5 | 78.2 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.342 | 11.2968 | 8.4 | -58 | 387.3388
2019-05-18 21:00 | 21:00 | 304.1 | 175.5 | 77.9 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5729 | 12.5228 | 0 | -58 | 380.4957
2019-05-18 22:00 | 22:00 | 291.1 | 175.5 | 77.6 | 97.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0038 | 12.952 | 0 | -58 | 373.1558
2019-05-18 23:00 | 23:00 | 288.5 | 175.5 | 77.6 | 94.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6684 | 13.614 | 0 | -58 | 371.1824
2019-05-19 | 0:00 | 274.7 | 175.5 | 77.3 | 95.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4913 | 14.4336 | 0 | -58 | 373.8249
2019-05-19 01:00 | 1:00 | 279.1 | 175.5 | 77.4 | 100.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4463 | 14.3888 | 0 | -58 | 378.8351
2019-05-19 02:00 | 2:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 106.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9696 | 13.914 | 0 | -58 | 383.9836
2019-05-19 03:00 | 3:00 | 298.8 | 175.5 | 77.8 | 106.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.354 | 13.3008 | 0 | -58 | 382.8548
2019-05-19 04:00 | 4:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 106.4 | 9 | 45.4 | 2.3921 | 1.44 | 12.6512 | 12.6008 | 0 | -58 | 384.9841
2019-05-19 05:00 | 5:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 93.9 | 9 | 45.4 | 11.3363 | 6.824 | 12.3877 | 12.3384 | 0 | -58 | 386.0864
2019-05-19 06:00 | 6:00 | 265.1 | 175.5 | 77.1 | 89 | 9 | 45.4 | 23.8825 | 14.376 | 12.5367 | 12.4868 | 0 | -58 | 401.282
2019-05-19 07:00 | 7:00 | 259.1 | 175.5 | 77 | 89 | 9 | 45.4 | 38.6593 | 23.2712 | 12.654 | 12.6036 | 0 | -58 | 425.0881
2019-05-19 08:00 | 8:00 | 260.2 | 175.5 | 77 | 86.4 | 9 | 45.4 | 54.1507 | 32.596 | 12.3102 | 12.2612 | 0 | -58 | 446.6181
2019-05-19 09:00 | 9:00 | 263 | 175.5 | 77.1 | 83.9 | 9 | 45.4 | 66.6525 | 40.1216 | 12.1392 | 12.0908 | 0 | -58 | 463.9041
2019-05-19 10:00 | 10:00 | 274.8 | 175.5 | 77.3 | 83.9 | 9 | 45.4 | 73.8638 | 44.4624 | 11.9998 | 11.952 | 0 | -58 | 475.378
2019-05-19 11:00 | 11:00 | 279.7 | 175.5 | 77.4 | 85.1 | 9 | 45.4 | 75.1833 | 45.2568 | 11.693 | 11.6464 | 0 | -58 | 478.1795
2019-05-19 12:00 | 12:00 | 273.7 | 175.5 | 77.3 | 85.3 | 9 | 45.4 | 72.4018 | 43.5824 | 12.0548 | 12.0068 | 0 | -58 | 474.5458
2019-05-19 13:00 | 13:00 | 270.5 | 175.5 | 77.2 | 87.7 | 9 | 45.4 | 63.3989 | 38.1632 | 11.9098 | 11.8624 | 0 | -58 | 462.1343
2019-05-19 14:00 | 14:00 | 268.8 | 175.5 | 77.2 | 89.5 | 9 | 45.4 | 50.0864 | 30.1496 | 11.7974 | 11.7504 | 0 | -58 | 442.3838
2019-05-19 15:00 | 15:00 | 275.6 | 175.5 | 77.3 | 90 | 9 | 45.4 | 34.5847 | 20.8184 | 10.899 | 10.8556 | 0 | -58 | 416.3577
2019-05-19 16:00 | 16:00 | 292.7 | 175.5 | 77.7 | 97.8 | 9 | 45.4 | 21.1523 | 12.7328 | 9.446 | 9.4084 | 0 | -58 | 400.1395
2019-05-19 17:00 | 17:00 | 304.1 | 175.5 | 77.9 | 106.5 | 9 | 45.4 | 10.0896 | 6.0736 | 7.5995 | 7.5692 | 0 | -58 | 387.6319
2019-05-19 18:00 | 18:00 | 308.4 | 175.5 | 78 | 106.5 | 9 | 45.4 | 2.0931 | 1.26 | 7.5938 | 7.5636 | 0 | -58 | 374.9105
2019-05-19 19:00 | 19:00 | 323.2 | 175.5 | 78.3 | 106.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6388 | 8.6044 | 14.9 | -58 | 388.8432
2019-05-19 20:00 | 20:00 | 312 | 175.5 | 78 | 104.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.983 | 7.9512 | 6.7 | -58 | 376.9342
2019-05-19 21:00 | 21:00 | 298 | 175.5 | 77.8 | 104.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1617 | 9.1252 | 0 | -58 | 372.3869
2019-05-19 22:00 | 22:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 104.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8741 | 9.8348 | 0 | -58 | 373.4089
2019-05-19 23:00 | 23:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 102.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.838 | 9.7988 | 0 | -58 | 371.3368
2019-05-20 | 0:00 | 265 | 175.5 | 77.1 | 90.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7609 | 8.726 | 0 | -58 | 357.3869
2019-05-20 01:00 | 1:00 | 271.3 | 175.5 | 77.2 | 93.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3886 | 8.3552 | 0 | -58 | 359.0438
2019-05-20 02:00 | 2:00 | 284.7 | 175.5 | 77.5 | 103.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4485 | 8.4148 | 0 | -58 | 369.7633
2019-05-20 03:00 | 3:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1175 | 9.0812 | 0 | -58 | 374.5987
2019-05-20 04:00 | 4:00 | 291.2 | 175.5 | 77.6 | 106.1 | 9 | 45.4 | 2.3351 | 1.4056 | 9.9283 | 9.8888 | 0 | -58 | 379.1578
2019-05-20 05:00 | 5:00 | 284.5 | 175.5 | 77.5 | 93.9 | 9 | 45.4 | 10.7585 | 6.476 | 9.8288 | 9.7896 | 0 | -58 | 380.1529
2019-05-20 06:00 | 6:00 | 283.5 | 175.5 | 77.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 22.54 | 13.568 | 10.2424 | 10.2016 | 0 | -58 | 395.252
2019-05-20 07:00 | 7:00 | 286.5 | 175.5 | 77.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 36.6795 | 22.0792 | 12.0323 | 11.9844 | 0 | -58 | 421.4754
2019-05-20 08:00 | 8:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 89.8 | 9 | 45.4 | 51.3542 | 30.9128 | 13.0335 | 12.9816 | 0 | -58 | 447.8821
2019-05-20 09:00 | 9:00 | 327.7 | 175.5 | 78.4 | 89.8 | 9 | 45.4 | 63.3647 | 38.1424 | 12.5448 | 12.4948 | 0 | -58 | 466.6467
2019-05-20 10:00 | 10:00 | 333.2 | 175.5 | 78.5 | 89.8 | 9 | 45.4 | 70.0798 | 42.1848 | 12.8789 | 12.8276 | 0 | -58 | 478.1711
2019-05-20 11:00 | 11:00 | 337.7 | 175.5 | 78.6 | 90.3 | 9 | 45.4 | 71.5142 | 43.048 | 12.9998 | 12.948 | 0 | -58 | 481.31
2019-05-20 12:00 | 12:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 90.9 | 9 | 45.4 | 69.4699 | 41.8176 | 12.256 | 12.2072 | 0 | -58 | 476.6507
2019-05-20 13:00 | 13:00 | 334.1 | 175.5 | 78.5 | 91.4 | 9 | 45.4 | 60.4963 | 36.416 | 11.2516 | 11.2068 | 0 | -58 | 461.1707
2019-05-20 14:00 | 14:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 97 | 9 | 45.4 | 47.0588 | 28.3272 | 10.9926 | 10.9488 | 0 | -58 | 444.6274
2019-05-20 15:00 | 15:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 106.8 | 9 | 45.4 | 31.2159 | 18.7904 | 9.0994 | 9.0632 | 0 | -58 | 425.2689
2019-05-20 16:00 | 16:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 106.8 | 9 | 45.4 | 18.0003 | 10.8352 | 8.9999 | 8.964 | 21.5 | -58 | 425.7994
2019-05-20 17:00 | 17:00 | 343 | 175.5 | 78.7 | 106.8 | 9 | 45.4 | 8.0058 | 4.8192 | 8.6404 | 8.606 | 26 | -58 | 413.4714
2019-05-20 18:00 | 18:00 | 343.4 | 175.5 | 78.7 | 106.8 | 9 | 45.4 | 1.6891 | 1.0168 | 8.4244 | 8.3908 | 32.9 | -58 | 409.8211
2019-05-20 19:00 | 19:00 | 347 | 175.5 | 78.7 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1605 | 10.12 | 36.4 | -58 | 414.0805
2019-05-20 20:00 | 20:00 | 326.5 | 175.5 | 78.3 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2697 | 11.2248 | 15.2 | -58 | 394.6945
2019-05-20 21:00 | 21:00 | 308.2 | 175.5 | 78 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1805 | 11.136 | 0 | -58 | 379.0165
2019-05-20 22:00 | 22:00 | 288.1 | 175.5 | 77.6 | 104.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5569 | 10.5148 | 0 | -58 | 375.2717
2019-05-20 23:00 | 23:00 | 280.7 | 175.5 | 77.4 | 97.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9348 | 10.8912 | 0 | -58 | 368.226
2019-05-21 | 0:00 | 267.3 | 175.5 | 77.1 | 90.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5897 | 13.5356 | 0 | -58 | 366.8253
2019-05-21 01:00 | 1:00 | 272.7 | 175.5 | 77.3 | 91.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4974 | 12.4476 | 0 | -58 | 365.445
2019-05-21 02:00 | 2:00 | 288.2 | 175.5 | 77.6 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3673 | 12.318 | 0 | -58 | 366.4853
2019-05-21 03:00 | 3:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5391 | 13.4852 | 0 | -58 | 369.0243
2019-05-21 04:00 | 4:00 | 295.7 | 175.5 | 77.7 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0.9449 | 0.5688 | 12.7661 | 12.7152 | 0 | -58 | 368.895
2019-05-21 05:00 | 5:00 | 286.5 | 175.5 | 77.5 | 92.3 | 9 | 45.4 | 4.1375 | 2.4904 | 12.1902 | 12.1416 | 0 | -58 | 372.6597
2019-05-21 06:00 | 6:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 92.3 | 9 | 45.4 | 8.3301 | 5.0144 | 11.8159 | 11.7688 | 0 | -58 | 378.8292
2019-05-21 07:00 | 7:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 92.3 | 9 | 45.4 | 13.847 | 8.3352 | 11.5211 | 11.4752 | 2.3 | -58 | 389.7785
2019-05-21 08:00 | 8:00 | 344.1 | 175.5 | 78.7 | 97.3 | 9 | 45.4 | 18.8482 | 11.3456 | 11.5094 | 11.4636 | 22.8 | -58 | 423.8668
2019-05-21 09:00 | 9:00 | 361 | 175.5 | 79 | 107.3 | 9 | 45.4 | 22.701 | 13.6648 | 10.5552 | 10.5132 | 26.5 | -58 | 442.1342
2019-05-21 10:00 | 10:00 | 360.2 | 175.5 | 79 | 104.4 | 9 | 45.4 | 26.3354 | 15.8528 | 10.7713 | 10.7284 | 24.8 | -58 | 443.7879
2019-05-21 11:00 | 11:00 | 366 | 175.5 | 79.1 | 107.2 | 9 | 45.4 | 28.6931 | 17.272 | 11.2179 | 11.1732 | 24.9 | -58 | 451.4562
2019-05-21 12:00 | 12:00 | 336.1 | 175.5 | 78.5 | 97.2 | 9 | 45.4 | 27.1439 | 16.3392 | 11.6805 | 11.634 | 6.7 | -58 | 421.0976
2019-05-21 13:00 | 13:00 | 358.2 | 175.5 | 79 | 104.6 | 9 | 45.4 | 24.4992 | 14.7472 | 10.3677 | 10.3264 | 24.8 | -58 | 440.2405
2019-05-21 14:00 | 14:00 | 353.3 | 175.5 | 78.9 | 107.2 | 9 | 45.4 | 19.4472 | 11.7064 | 8.0099 | 7.978 | 24.8 | -58 | 429.9415
2019-05-21 15:00 | 15:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 107.3 | 9 | 45.4 | 14.1605 | 8.524 | 6.1939 | 6.1692 | 25 | -58 | 417.9476
2019-05-21 16:00 | 16:00 | 355.9 | 175.5 | 78.9 | 107.3 | 9 | 45.4 | 10.2745 | 6.1848 | 6.4585 | 6.4328 | 38.1 | -58 | 425.5506
2019-05-21 17:00 | 17:00 | 349.2 | 175.5 | 78.8 | 107.3 | 9 | 45.4 | 5.6444 | 3.3976 | 6.787 | 6.76 | 35.8 | -58 | 416.389
2019-05-21 18:00 | 18:00 | 348.2 | 175.5 | 78.8 | 107.3 | 9 | 45.4 | 1.3703 | 0.8248 | 6.5095 | 6.4836 | 39.3 | -58 | 412.4882
2019-05-21 19:00 | 19:00 | 351.8 | 175.5 | 78.8 | 107.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8601 | 5.8368 | 40 | -58 | 409.6969
2019-05-21 20:00 | 20:00 | 331.1 | 175.5 | 78.4 | 107.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2433 | 5.2224 | 25.3 | -58 | 393.3657
2019-05-21 21:00 | 21:00 | 309.8 | 175.5 | 78 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3597 | 5.3384 | 14.2 | -58 | 372.0981
2019-05-21 22:00 | 22:00 | 295.7 | 175.5 | 77.7 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7493 | 4.7304 | 6.1 | -58 | 357.4797
2019-05-21 23:00 | 23:00 | 288.9 | 175.5 | 77.6 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5758 | 4.5576 | 0 | -58 | 350.9334
2019-05-22 | 0:00 | 281.4 | 175.5 | 77.4 | 92 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3634 | 5.342 | 0 | -58 | 352.0054
2019-05-22 01:00 | 1:00 | 286.9 | 175.5 | 77.5 | 97.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8738 | 4.8544 | 0 | -58 | 356.9282
2019-05-22 02:00 | 2:00 | 299.4 | 175.5 | 77.8 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0429 | 5.0228 | 0 | -58 | 366.5657
2019-05-22 03:00 | 3:00 | 304.9 | 175.5 | 77.9 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6369 | 5.6144 | 0 | -58 | 367.8513
2019-05-22 04:00 | 4:00 | 297.6 | 175.5 | 77.8 | 105.5 | 9 | 45.4 | 2.3974 | 1.4432 | 5.2043 | 5.1836 | 0 | -58 | 369.4285
2019-05-22 05:00 | 5:00 | 288.6 | 175.5 | 77.6 | 95.5 | 9 | 45.4 | 11.2036 | 6.744 | 6.1601 | 6.1356 | 0 | -58 | 375.2433
2019-05-22 06:00 | 6:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 23.6672 | 14.2464 | 6.9951 | 6.9672 | 0 | -58 | 390.5759
2019-05-22 07:00 | 7:00 | 281 | 175.5 | 77.4 | 89.3 | 9 | 45.4 | 38.4856 | 23.1664 | 7.8633 | 7.832 | 0 | -58 | 415.9473
2019-05-22 08:00 | 8:00 | 302.8 | 175.5 | 77.9 | 89.3 | 9 | 45.4 | 54.0387 | 32.5288 | 8.8011 | 8.766 | 0 | -58 | 443.2346
2019-05-22 09:00 | 9:00 | 317.2 | 175.5 | 78.1 | 89.8 | 9 | 45.4 | 66.8825 | 40.26 | 9.0231 | 8.9872 | 0 | -58 | 464.9528
2019-05-22 10:00 | 10:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 89.8 | 9 | 45.4 | 74.9918 | 45.1416 | 11.5564 | 11.5104 | 0 | -58 | 483.2002
2019-05-22 11:00 | 11:00 | 332.5 | 175.5 | 78.4 | 89.8 | 9 | 45.4 | 77.2179 | 46.4816 | 13.6717 | 13.6172 | 0 | -58 | 491.0884
2019-05-22 12:00 | 12:00 | 314.5 | 175.5 | 78.1 | 90.3 | 9 | 45.4 | 74.3857 | 44.7768 | 13.5383 | 13.4844 | 0 | -58 | 486.4852
2019-05-22 13:00 | 13:00 | 331.5 | 175.5 | 78.4 | 90.9 | 9 | 45.4 | 65.3261 | 39.3232 | 12.2624 | 12.2136 | 0 | -58 | 470.3253
2019-05-22 14:00 | 14:00 | 331.2 | 175.5 | 78.4 | 91.9 | 9 | 45.4 | 51.6309 | 31.0792 | 11.7596 | 11.7128 | 0 | -58 | 448.3825
2019-05-22 15:00 | 15:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 98.4 | 9 | 45.4 | 35.6053 | 21.4328 | 10.7018 | 10.6592 | 0 | -58 | 427.0991
2019-05-22 16:00 | 16:00 | 340.8 | 175.5 | 78.6 | 106.8 | 9 | 45.4 | 21.9523 | 13.2144 | 8.7914 | 8.7564 | 9.8 | -58 | 419.8145
2019-05-22 17:00 | 17:00 | 337.4 | 175.5 | 78.5 | 106.8 | 9 | 45.4 | 10.5547 | 6.3536 | 7.0939 | 7.0656 | 19.6 | -58 | 407.8678
2019-05-22 18:00 | 18:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 106.8 | 9 | 45.4 | 2.2685 | 1.3656 | 6.1248 | 6.1004 | 27.1 | -58 | 400.1593
2019-05-22 19:00 | 19:00 | 346.4 | 175.5 | 78.7 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4236 | 5.402 | 40 | -58 | 408.2256
2019-05-22 20:00 | 20:00 | 328.2 | 175.5 | 78.4 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3999 | 5.3784 | 22.7 | -58 | 390.5783
2019-05-22 21:00 | 21:00 | 310.4 | 175.5 | 78 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8248 | 4.8056 | 5.9 | -58 | 372.2304
2019-05-22 22:00 | 22:00 | 298.7 | 175.5 | 77.8 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6662 | 4.6476 | 0 | -58 | 365.8138
2019-05-22 23:00 | 23:00 | 290.9 | 175.5 | 77.6 | 102 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6702 | 4.6516 | 0 | -58 | 360.8218
2019-05-23 | 0:00 | 278.5 | 175.5 | 77.4 | 91.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6028 | 3.5884 | 0 | -58 | 348.3912
2019-05-23 01:00 | 1:00 | 284.1 | 175.5 | 77.5 | 97.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3333 | 3.32 | 0 | -58 | 353.6533
2019-05-23 02:00 | 2:00 | 300.9 | 175.5 | 77.8 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7216 | 3.7068 | 0 | -58 | 363.9284
2019-05-23 03:00 | 3:00 | 306.4 | 175.5 | 77.9 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0469 | 4.0308 | 2.8 | -58 | 367.4777
2019-05-23 04:00 | 4:00 | 300.3 | 175.5 | 77.8 | 106.8 | 9 | 45.4 | 2.5226 | 1.5184 | 4.175 | 4.1584 | 0 | -58 | 368.8744
2019-05-23 05:00 | 5:00 | 295.1 | 175.5 | 77.7 | 96.8 | 9 | 45.4 | 11.6274 | 6.9992 | 5.3216 | 5.3004 | 0 | -58 | 375.6486
2019-05-23 06:00 | 6:00 | 283.5 | 175.5 | 77.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 24.1202 | 14.5192 | 6.3441 | 6.3188 | 0 | -58 | 390.0023
2019-05-23 07:00 | 7:00 | 279.6 | 175.5 | 77.4 | 89.3 | 9 | 45.4 | 38.9028 | 23.4176 | 7.4967 | 7.4668 | 0 | -58 | 415.8839
2019-05-23 08:00 | 8:00 | 298.9 | 175.5 | 77.8 | 89.3 | 9 | 45.4 | 54.4853 | 32.7976 | 8.1356 | 8.1032 | 0 | -58 | 442.5217
2019-05-23 09:00 | 9:00 | 318.4 | 175.5 | 78.2 | 89.3 | 9 | 45.4 | 66.9662 | 40.3104 | 9.0272 | 8.9912 | 0 | -58 | 464.695
2019-05-23 10:00 | 10:00 | 325.6 | 175.5 | 78.3 | 89.8 | 9 | 45.4 | 74.8602 | 45.0624 | 9.7701 | 9.7312 | 0 | -58 | 479.4239
2019-05-23 11:00 | 11:00 | 332.3 | 175.5 | 78.4 | 89.8 | 9 | 45.4 | 76.8953 | 46.2872 | 10.0705 | 10.0304 | 0 | -58 | 483.3834
2019-05-23 12:00 | 12:00 | 311.2 | 175.5 | 78 | 89.8 | 9 | 45.4 | 74.2838 | 44.7152 | 10.23 | 10.1892 | 0 | -58 | 479.1182
2019-05-23 13:00 | 13:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 90.3 | 9 | 45.4 | 65.3724 | 39.3512 | 8.9617 | 8.926 | 0 | -58 | 463.1113
2019-05-23 14:00 | 14:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 90.9 | 9 | 45.4 | 51.8035 | 31.1832 | 8.0127 | 7.9808 | 0 | -58 | 439.9802
2019-05-23 15:00 | 15:00 | 324.4 | 175.5 | 78.3 | 97.8 | 9 | 45.4 | 35.5563 | 21.4032 | 7.0429 | 7.0148 | 0 | -58 | 419.0172
2019-05-23 16:00 | 16:00 | 344.4 | 175.5 | 78.7 | 106.8 | 9 | 45.4 | 21.6256 | 13.0176 | 6.1625 | 6.138 | 16.2 | -58 | 420.5437
2019-05-23 17:00 | 17:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 106.8 | 9 | 45.4 | 10.5777 | 6.3672 | 5.9067 | 5.8832 | 24.5 | -58 | 410.5348
2019-05-23 18:00 | 18:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 106.8 | 9 | 45.4 | 2.2981 | 1.3832 | 5.5087 | 5.4868 | 30.4 | -58 | 402.3768
2019-05-23 19:00 | 19:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0244 | 5.0044 | 40 | -58 | 407.5288
2019-05-23 20:00 | 20:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.92 | 3.9044 | 25.8 | -58 | 390.7244
2019-05-23 21:00 | 21:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7465 | 3.7316 | 9.5 | -58 | 373.7781
2019-05-23 22:00 | 22:00 | 296.2 | 175.5 | 77.7 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4003 | 3.3868 | 0 | -58 | 363.1871
2019-05-23 23:00 | 23:00 | 286.9 | 175.5 | 77.5 | 100.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4003 | 3.3868 | 0 | -58 | 356.4871
2019-05-24 | 0:00 | 272.4 | 175.5 | 77.2 | 91.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7301 | 2.7192 | 0 | -58 | 345.9493
2019-05-24 01:00 | 1:00 | 276.2 | 175.5 | 77.3 | 92.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0534 | 3.0412 | 0 | -58 | 347.9946
2019-05-24 02:00 | 2:00 | 289.3 | 175.5 | 77.6 | 102.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6795 | 3.6648 | 0 | -58 | 359.5443
2019-05-24 03:00 | 3:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4911 | 4.4732 | 0 | -58 | 364.8643
2019-05-24 04:00 | 4:00 | 295.3 | 175.5 | 77.7 | 105 | 9 | 45.4 | 2.5861 | 1.5568 | 4.7051 | 4.6864 | 0 | -58 | 368.1344
2019-05-24 05:00 | 5:00 | 282.4 | 175.5 | 77.4 | 95 | 9 | 45.4 | 11.6433 | 7.0088 | 5.1284 | 5.108 | 0 | -58 | 373.1885
2019-05-24 06:00 | 6:00 | 278.7 | 175.5 | 77.4 | 88.8 | 9 | 45.4 | 24.1922 | 14.5624 | 6.4224 | 6.3968 | 0 | -58 | 389.6738
2019-05-24 07:00 | 7:00 | 277.3 | 175.5 | 77.3 | 88.8 | 9 | 45.4 | 38.9918 | 23.4712 | 7.0918 | 7.0636 | 0 | -58 | 414.6184
2019-05-24 08:00 | 8:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 88.8 | 9 | 45.4 | 54.6207 | 32.8792 | 7.0609 | 7.0328 | 0 | -58 | 440.0936
2019-05-24 09:00 | 9:00 | 316.2 | 175.5 | 78.1 | 89.3 | 9 | 45.4 | 66.5899 | 40.084 | 6.4858 | 6.46 | 0 | -58 | 458.9197
2019-05-24 10:00 | 10:00 | 325.6 | 175.5 | 78.3 | 89.3 | 9 | 45.4 | 74.3914 | 44.78 | 6.6236 | 6.5972 | 0 | -58 | 471.8922
2019-05-24 11:00 | 11:00 | 337.4 | 175.5 | 78.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 76.3129 | 45.9368 | 6.9485 | 6.9208 | 0 | -58 | 475.819
2019-05-24 12:00 | 12:00 | 322.4 | 175.5 | 78.2 | 89.8 | 9 | 45.4 | 73.6326 | 44.3232 | 7.0328 | 7.0048 | 0 | -58 | 471.8934
2019-05-24 13:00 | 13:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 90.4 | 9 | 45.4 | 64.9765 | 39.1128 | 7.1312 | 7.1028 | 0 | -58 | 459.1233
2019-05-24 14:00 | 14:00 | 333.1 | 175.5 | 78.5 | 96.2 | 9 | 45.4 | 51.591 | 31.0552 | 7.2979 | 7.2688 | 0 | -58 | 443.8129
2019-05-24 15:00 | 15:00 | 339.1 | 175.5 | 78.6 | 106.2 | 9 | 45.4 | 35.5122 | 21.3768 | 7.3521 | 7.3228 | 0 | -58 | 428.2639
2019-05-24 16:00 | 16:00 | 350.8 | 175.5 | 78.8 | 106.2 | 9 | 45.4 | 21.7344 | 13.0832 | 7.5786 | 7.5484 | 21.6 | -58 | 428.4446
2019-05-24 17:00 | 17:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 106.2 | 9 | 45.4 | 10.7383 | 6.464 | 6.8778 | 6.8504 | 25 | -58 | 412.6305
2019-05-24 18:00 | 18:00 | 333.2 | 175.5 | 78.5 | 106.2 | 9 | 45.4 | 2.3309 | 1.4032 | 5.4357 | 5.414 | 25.8 | -58 | 396.9838
2019-05-24 19:00 | 19:00 | 341.7 | 175.5 | 78.6 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.014 | 4.994 | 37 | -58 | 403.708
2019-05-24 20:00 | 20:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9995 | 4.9796 | 23.3 | -58 | 389.7791
2019-05-24 21:00 | 21:00 | 308.7 | 175.5 | 78 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3903 | 6.3648 | 3.2 | -58 | 372.0551
2019-05-24 22:00 | 22:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.238 | 6.2132 | 0 | -58 | 368.2512
2019-05-24 23:00 | 23:00 | 285.2 | 175.5 | 77.5 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6565 | 6.63 | 0 | -58 | 358.8865
2019-05-25 | 0:00 | 273.2 | 175.5 | 77.3 | 95.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3702 | 4.3528 | 0 | -58 | 353.123
2019-05-25 01:00 | 1:00 | 277.9 | 175.5 | 77.4 | 99.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6658 | 4.6472 | 0 | -58 | 358.113
2019-05-25 02:00 | 2:00 | 289.9 | 175.5 | 77.6 | 105.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.216 | 5.1952 | 0 | -58 | 365.6112
2019-05-25 03:00 | 3:00 | 296.7 | 175.5 | 77.7 | 105.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7236 | 5.7008 | 0 | -58 | 366.7244
2019-05-25 04:00 | 4:00 | 293.4 | 175.5 | 77.7 | 105.7 | 9 | 45.4 | 2.6101 | 1.5712 | 6.3935 | 6.368 | 0 | -58 | 372.2428
2019-05-25 05:00 | 5:00 | 281.4 | 175.5 | 77.4 | 93.6 | 9 | 45.4 | 11.7417 | 7.068 | 6.1075 | 6.0832 | 0 | -58 | 373.9004
2019-05-25 06:00 | 6:00 | 268.9 | 175.5 | 77.2 | 88.4 | 9 | 45.4 | 24.3553 | 14.6608 | 7.1935 | 7.1648 | 0 | -58 | 390.8744
2019-05-25 07:00 | 7:00 | 266.7 | 175.5 | 77.1 | 88.4 | 9 | 45.4 | 39.1603 | 23.5728 | 8.7982 | 8.7632 | 0 | -58 | 417.6945
2019-05-25 08:00 | 8:00 | 280.7 | 175.5 | 77.4 | 88.4 | 9 | 45.4 | 54.7472 | 32.9552 | 9.6063 | 9.568 | 0 | -58 | 444.5767
2019-05-25 09:00 | 9:00 | 292.7 | 175.5 | 77.7 | 88.4 | 9 | 45.4 | 67.6237 | 40.7064 | 10.4813 | 10.4396 | 0 | -58 | 467.251
2019-05-25 10:00 | 10:00 | 298.5 | 175.5 | 77.8 | 88.4 | 9 | 45.4 | 75.4214 | 45.4 | 11.7813 | 11.7344 | 0 | -58 | 482.4371
2019-05-25 11:00 | 11:00 | 309 | 175.5 | 78 | 88.9 | 9 | 45.4 | 77.5067 | 46.6552 | 12.6833 | 12.6328 | 0 | -58 | 488.278
2019-05-25 12:00 | 12:00 | 300.2 | 175.5 | 77.8 | 88.9 | 9 | 45.4 | 74.9031 | 45.088 | 13.6419 | 13.5876 | 0 | -58 | 485.8206
2019-05-25 13:00 | 13:00 | 306.6 | 175.5 | 77.9 | 88.9 | 9 | 45.4 | 65.9895 | 39.7224 | 13.5191 | 13.4652 | 0 | -58 | 471.3962
2019-05-25 14:00 | 14:00 | 304.4 | 175.5 | 77.9 | 89.4 | 9 | 45.4 | 52.4601 | 31.5784 | 13.7439 | 13.6892 | 0 | -58 | 450.6716
2019-05-25 15:00 | 15:00 | 314.9 | 175.5 | 78.1 | 94.7 | 9 | 45.4 | 36.1901 | 21.7848 | 13.8203 | 13.7652 | 0 | -58 | 430.2604
2019-05-25 16:00 | 16:00 | 329.1 | 175.5 | 78.4 | 105.7 | 9 | 45.4 | 22.3047 | 13.4264 | 13.7186 | 13.664 | 0 | -58 | 419.1137
2019-05-25 17:00 | 17:00 | 329.2 | 175.5 | 78.4 | 105.7 | 9 | 45.4 | 10.7702 | 6.4832 | 12.5106 | 12.4608 | 6.9 | -58 | 405.1248
2019-05-25 18:00 | 18:00 | 327.3 | 175.5 | 78.3 | 105.7 | 9 | 45.4 | 2.3419 | 1.4096 | 10.6609 | 10.6184 | 15.4 | -58 | 396.3308
2019-05-25 19:00 | 19:00 | 340.4 | 175.5 | 78.6 | 105.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7741 | 10.7312 | 30.4 | -58 | 408.1053
2019-05-25 20:00 | 20:00 | 328 | 175.5 | 78.4 | 105.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1661 | 12.1176 | 16.8 | -58 | 397.0837
2019-05-25 21:00 | 21:00 | 305.5 | 175.5 | 77.9 | 105.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8845 | 12.8332 | 0 | -58 | 381.2177
2019-05-25 22:00 | 22:00 | 291 | 175.5 | 77.6 | 104.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9014 | 12.85 | 0 | -58 | 379.4514
2019-05-25 23:00 | 23:00 | 282.3 | 175.5 | 77.4 | 95.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7548 | 12.704 | 0 | -58 | 370.5588
2019-05-26 | 0:00 | 269.1 | 175.5 | 77.2 | 89.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0512 | 12.0032 | 0 | -58 | 362.3544
2019-05-26 01:00 | 1:00 | 271.3 | 175.5 | 77.2 | 92.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3898 | 11.3444 | 0 | -58 | 364.2342
2019-05-26 02:00 | 2:00 | 282.6 | 175.5 | 77.5 | 102.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1701 | 11.1256 | 0 | -58 | 374.0957
2019-05-26 03:00 | 3:00 | 293 | 175.5 | 77.7 | 102.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.842 | 10.7988 | 0 | -58 | 373.6408
2019-05-26 04:00 | 4:00 | 282.1 | 175.5 | 77.4 | 100.9 | 9 | 45.4 | 2.6489 | 1.5944 | 10.5175 | 10.4756 | 0 | -58 | 375.4364
2019-05-26 05:00 | 5:00 | 271 | 175.5 | 77.2 | 85.8 | 9 | 45.4 | 11.3245 | 6.8168 | 10.4761 | 10.4344 | 0 | -58 | 373.9518
2019-05-26 06:00 | 6:00 | 259.9 | 175.5 | 77 | 82.7 | 9 | 45.4 | 23.3988 | 14.0848 | 10.2874 | 10.2464 | 0 | -58 | 389.6174
2019-05-26 07:00 | 7:00 | 258.2 | 175.5 | 77 | 82.7 | 9 | 45.4 | 37.0424 | 22.2976 | 9.883 | 9.8436 | 0 | -58 | 410.6666
2019-05-26 08:00 | 8:00 | 268.6 | 175.5 | 77.2 | 82.7 | 9 | 45.4 | 50.9425 | 30.6648 | 9.6111 | 9.5728 | 0 | -58 | 432.5912
2019-05-26 09:00 | 9:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 82.7 | 9 | 45.4 | 62.7372 | 37.7648 | 9.5681 | 9.53 | -2.2 | -58 | 449.4001
2019-05-26 10:00 | 10:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 82.7 | 9 | 45.4 | 69.2402 | 41.6792 | 9.4203 | 9.3828 | -1.5 | -58 | 460.3225
2019-05-26 11:00 | 11:00 | 292.6 | 175.5 | 77.7 | 82.7 | 9 | 45.4 | 71.1419 | 42.824 | 9.5336 | 9.4956 | 0 | -58 | 465.2951
2019-05-26 12:00 | 12:00 | 290.4 | 175.5 | 77.6 | 83.2 | 9 | 45.4 | 68.9636 | 41.5128 | 9.7693 | 9.7304 | 0 | -58 | 462.6761
2019-05-26 13:00 | 13:00 | 291.7 | 175.5 | 77.6 | 83.2 | 9 | 45.4 | 60.204 | 36.24 | 9.5585 | 9.5204 | 0 | -58 | 448.2229
2019-05-26 14:00 | 14:00 | 294.7 | 175.5 | 77.7 | 85.8 | 9 | 45.4 | 46.5049 | 27.9936 | 9.3151 | 9.278 | 0 | -58 | 428.4916
2019-05-26 15:00 | 15:00 | 303.3 | 175.5 | 77.9 | 95.3 | 9 | 45.4 | 30.8649 | 18.5792 | 9.5677 | 9.5296 | 0 | -58 | 413.6414
2019-05-26 16:00 | 16:00 | 318 | 175.5 | 78.2 | 104 | 9 | 45.4 | 18.096 | 10.8928 | 9.3251 | 9.288 | 0 | -58 | 401.7019
2019-05-26 17:00 | 17:00 | 329.7 | 175.5 | 78.4 | 105 | 9 | 45.4 | 8.5002 | 5.1168 | 8.1228 | 8.0904 | 17.1 | -58 | 402.2302
2019-05-26 18:00 | 18:00 | 328.9 | 175.5 | 78.4 | 105 | 9 | 45.4 | 1.9296 | 1.1616 | 8.5645 | 8.5304 | 22.4 | -58 | 397.8861
2019-05-26 19:00 | 19:00 | 337.9 | 175.5 | 78.6 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3597 | 9.3224 | 32.3 | -58 | 406.4821
2019-05-26 20:00 | 20:00 | 326.1 | 175.5 | 78.3 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9444 | 9.9048 | 20.3 | -58 | 395.3492
2019-05-26 21:00 | 21:00 | 305 | 175.5 | 77.9 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0312 | 9.9912 | 0 | -58 | 374.8224
2019-05-26 22:00 | 22:00 | 287.1 | 175.5 | 77.5 | 102.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1119 | 10.0716 | 0 | -58 | 371.9835
2019-05-26 23:00 | 23:00 | 275.5 | 175.5 | 77.3 | 97.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7171 | 9.6784 | 0 | -58 | 366.3955
2019-05-27 | 0:00 | 252.5 | 175.5 | 76.8 | 84.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7473 | 3.7324 | 0 | -58 | 341.0797
2019-05-27 01:00 | 1:00 | 254.3 | 175.5 | 76.9 | 85.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2939 | 3.2808 | 0 | -58 | 340.9747
2019-05-27 02:00 | 2:00 | 270.2 | 175.5 | 77.2 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4007 | 3.3872 | 0 | -58 | 341.9879
2019-05-27 03:00 | 3:00 | 278.5 | 175.5 | 77.4 | 94.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4381 | 3.4244 | 0 | -58 | 350.3625
2019-05-27 04:00 | 4:00 | 276.6 | 175.5 | 77.3 | 88.9 | 9 | 45.4 | 2.7046 | 1.628 | 4.22 | 4.2032 | 0 | -58 | 350.8558
2019-05-27 05:00 | 5:00 | 272.2 | 175.5 | 77.2 | 85.6 | 9 | 45.4 | 11.5785 | 6.9696 | 4.3405 | 4.3232 | 0 | -58 | 361.9118
2019-05-27 06:00 | 6:00 | 268.7 | 175.5 | 77.2 | 80.5 | 9 | 45.4 | 24.0564 | 14.4808 | 3.4955 | 3.4816 | 0 | -58 | 375.1143
2019-05-27 07:00 | 7:00 | 278.6 | 175.5 | 77.4 | 83.1 | 9 | 45.4 | 38.77 | 23.3376 | 3.7766 | 3.7616 | 0 | -58 | 402.0458
2019-05-27 08:00 | 8:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 85.6 | 9 | 45.4 | 54.3644 | 32.7248 | 4.3204 | 4.3032 | 0 | -58 | 431.3128
2019-05-27 09:00 | 9:00 | 338 | 175.5 | 78.6 | 86.1 | 9 | 45.4 | 67.0684 | 40.372 | 4.3296 | 4.3124 | 0 | -58 | 452.6824
2019-05-27 10:00 | 10:00 | 348.3 | 175.5 | 78.8 | 87.4 | 9 | 45.4 | 74.6863 | 44.9576 | 4.3851 | 4.3676 | 0 | -58 | 466.4966
2019-05-27 11:00 | 11:00 | 357.5 | 175.5 | 79 | 94.7 | 9 | 45.4 | 76.6442 | 46.136 | 4.2023 | 4.1856 | 0 | -58 | 476.7681
2019-05-27 12:00 | 12:00 | 340.5 | 175.5 | 78.6 | 92.8 | 9 | 45.4 | 74.1984 | 44.664 | 4.0015 | 3.9856 | 0 | -58 | 470.1495
2019-05-27 13:00 | 13:00 | 360.9 | 175.5 | 79 | 103.4 | 9 | 45.4 | 65.5853 | 39.4792 | 4.1598 | 4.1432 | 0 | -58 | 467.6675
2019-05-27 14:00 | 14:00 | 365.8 | 175.5 | 79.1 | 104.4 | 9 | 45.4 | 52.4002 | 31.5424 | 4.4064 | 4.3888 | 12.9 | -58 | 461.0378
2019-05-27 15:00 | 15:00 | 365.5 | 175.5 | 79.1 | 104.4 | 9 | 45.4 | 36.1423 | 21.756 | 3.765 | 3.75 | 29.5 | -58 | 450.3133
2019-05-27 16:00 | 16:00 | 377.8 | 175.5 | 79.4 | 104.4 | 9 | 45.4 | 22.3007 | 13.424 | 2.8883 | 2.8768 | 40 | -58 | 437.1898
2019-05-27 17:00 | 17:00 | 371 | 175.5 | 79.2 | 104.4 | 9 | 45.4 | 10.8582 | 6.536 | 2.1538 | 2.1452 | 42.3 | -58 | 419.4932
2019-05-27 18:00 | 18:00 | 355.1 | 175.5 | 78.9 | 104.4 | 9 | 45.4 | 2.3578 | 1.4192 | 2.165 | 2.1564 | 40 | -58 | 403.2984
2019-05-27 19:00 | 19:00 | 358.2 | 175.5 | 79 | 104.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3084 | 2.2992 | 40.4 | -58 | 400.3076
2019-05-27 20:00 | 20:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 104.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3827 | 2.3732 | 39.4 | -58 | 398.9559
2019-05-27 21:00 | 21:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 102.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3947 | 2.3852 | 22.4 | -58 | 379.5799
2019-05-27 22:00 | 22:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 102.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8429 | 2.8316 | 0 | -58 | 357.5745
2019-05-27 23:00 | 23:00 | 282.4 | 175.5 | 77.4 | 98.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2096 | 3.1968 | 0 | -58 | 354.5064
2019-05-28 | 0:00 | 267.5 | 175.5 | 77.2 | 86.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2794 | 6.2544 | 0 | -58 | 348.0338
2019-05-28 01:00 | 1:00 | 269.6 | 175.5 | 77.2 | 87 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2087 | 6.184 | 0 | -58 | 348.4927
2019-05-28 02:00 | 2:00 | 285.2 | 175.5 | 77.5 | 90.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8806 | 5.8572 | 0 | -58 | 351.5378
2019-05-28 03:00 | 3:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 96.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0923 | 6.068 | 0.9 | -58 | 359.3603
2019-05-28 04:00 | 4:00 | 290.5 | 175.5 | 77.6 | 90.4 | 9 | 45.4 | 2.2604 | 1.3608 | 6.7248 | 6.698 | 0.9 | -58 | 357.844
2019-05-28 05:00 | 5:00 | 284 | 175.5 | 77.5 | 85.9 | 9 | 45.4 | 9.4056 | 5.6616 | 6.6449 | 6.6184 | 0 | -58 | 363.6305
2019-05-28 06:00 | 6:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 86.4 | 9 | 45.4 | 18.8202 | 11.3288 | 7.8055 | 7.7744 | 0 | -58 | 381.4289
2019-05-28 07:00 | 7:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 87 | 9 | 45.4 | 31.0737 | 18.7048 | 8.2906 | 8.2576 | 0 | -58 | 403.0267
2019-05-28 08:00 | 8:00 | 333.5 | 175.5 | 78.5 | 92 | 9 | 45.4 | 43.6274 | 26.2616 | 7.977 | 7.9452 | 0 | -58 | 428.2112
2019-05-28 09:00 | 9:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 98.7 | 9 | 45.4 | 52.4146 | 31.5512 | 7.6734 | 7.6428 | 0 | -58 | 448.682
2019-05-28 10:00 | 10:00 | 350.9 | 175.5 | 78.8 | 94.8 | 9 | 45.4 | 57.4346 | 34.5728 | 8.4344 | 8.4008 | 0 | -58 | 454.3426
2019-05-28 11:00 | 11:00 | 356.9 | 175.5 | 78.9 | 96.3 | 9 | 45.4 | 59.727 | 35.9528 | 10.5717 | 10.5296 | 0 | -58 | 463.8811
2019-05-28 12:00 | 12:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 92.5 | 9 | 45.4 | 59.1834 | 35.6256 | 11.1207 | 11.0764 | 0 | -58 | 459.8061
2019-05-28 13:00 | 13:00 | 357.4 | 175.5 | 78.9 | 103.5 | 9 | 45.4 | 53.2068 | 32.028 | 10.348 | 10.3068 | 0 | -58 | 460.1896
2019-05-28 14:00 | 14:00 | 360.1 | 175.5 | 79 | 104.3 | 9 | 45.4 | 43.0401 | 25.908 | 10.0139 | 9.974 | 11.2 | -58 | 455.336
2019-05-28 15:00 | 15:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 104.3 | 9 | 45.4 | 30.3548 | 18.272 | 11.0882 | 11.044 | 19.1 | -58 | 444.959
2019-05-28 16:00 | 16:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 104.3 | 9 | 45.4 | 18.9505 | 11.4072 | 12.2412 | 12.1924 | 30.1 | -58 | 439.9913
2019-05-28 17:00 | 17:00 | 346.6 | 175.5 | 78.7 | 104.3 | 9 | 45.4 | 9.2341 | 5.5584 | 12.8219 | 12.7708 | 29 | -58 | 424.2852
2019-05-28 18:00 | 18:00 | 343.3 | 175.5 | 78.7 | 104.3 | 9 | 45.4 | 2.0373 | 1.2264 | 10.405 | 10.3636 | 35.3 | -58 | 414.2323
2019-05-28 19:00 | 19:00 | 348.7 | 175.5 | 78.8 | 104.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7982 | 8.7632 | 40 | -58 | 412.5614
2019-05-28 20:00 | 20:00 | 333.5 | 175.5 | 78.5 | 104.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5099 | 9.472 | 28.6 | -58 | 402.2819
2019-05-28 21:00 | 21:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 102.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3143 | 8.2812 | 9.5 | -58 | 378.1955
2019-05-28 22:00 | 22:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 92.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2131 | 8.1804 | 0 | -58 | 358.0935
2019-05-28 23:00 | 23:00 | 281.1 | 175.5 | 77.4 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1424 | 9.106 | 0 | -58 | 353.4484
2019-05-29 | 0:00 | 265.7 | 175.5 | 77.1 | 86 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5449 | 5.5228 | 0 | -58 | 346.0677
2019-05-29 01:00 | 1:00 | 267.9 | 175.5 | 77.2 | 86.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7923 | 5.7692 | 0 | -58 | 347.2615
2019-05-29 02:00 | 2:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 87.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9055 | 5.882 | 0 | -58 | 348.7875
2019-05-29 03:00 | 3:00 | 293.8 | 175.5 | 77.7 | 93.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6577 | 5.6352 | 4.4 | -58 | 358.7929
2019-05-29 04:00 | 4:00 | 289.6 | 175.5 | 77.6 | 88.1 | 9 | 45.4 | 1.8845 | 1.1344 | 5.12 | 5.0996 | 4.3 | -58 | 355.1385
2019-05-29 05:00 | 5:00 | 280.5 | 175.5 | 77.4 | 85.5 | 9 | 45.4 | 8.0031 | 4.8176 | 6.0039 | 5.98 | 0 | -58 | 359.6046
2019-05-29 06:00 | 6:00 | 286.3 | 175.5 | 77.5 | 86 | 9 | 45.4 | 17.6225 | 10.608 | 7.0135 | 6.9856 | 0 | -58 | 377.6296
2019-05-29 07:00 | 7:00 | 296.6 | 175.5 | 77.7 | 86.6 | 9 | 45.4 | 29.9532 | 18.0304 | 6.4485 | 6.4228 | 0 | -58 | 397.0549
2019-05-29 08:00 | 8:00 | 327.2 | 175.5 | 78.3 | 90.4 | 9 | 45.4 | 43.1106 | 25.9504 | 5.6842 | 5.6616 | 0 | -58 | 421.0068
2019-05-29 09:00 | 9:00 | 352.4 | 175.5 | 78.8 | 100.4 | 9 | 45.4 | 54.6861 | 32.9184 | 3.6766 | 3.662 | 2.2 | -58 | 448.2431
2019-05-29 10:00 | 10:00 | 345.7 | 175.5 | 78.7 | 92.6 | 9 | 45.4 | 63.3127 | 38.1112 | 3.7104 | 3.6956 | 0 | -58 | 452.0299
2019-05-29 11:00 | 11:00 | 373.4 | 175.5 | 79.3 | 103.6 | 9 | 45.4 | 68.6169 | 41.304 | 3.9268 | 3.9112 | 5.4 | -58 | 477.9589
2019-05-29 12:00 | 12:00 | 353 | 175.5 | 78.9 | 93.1 | 9 | 45.4 | 68.4468 | 41.2016 | 3.6546 | 3.64 | 0 | -58 | 460.843
2019-05-29 13:00 | 13:00 | 361.9 | 175.5 | 79 | 101.9 | 9 | 45.4 | 62.0089 | 37.3264 | 4.1337 | 4.1172 | 2.3 | -58 | 462.6862
2019-05-29 14:00 | 14:00 | 341.4 | 175.5 | 78.6 | 93.8 | 9 | 45.4 | 49.6795 | 29.9048 | 4.4746 | 4.4568 | 2.3 | -58 | 435.1157
2019-05-29 15:00 | 15:00 | 338.4 | 175.5 | 78.6 | 103.6 | 9 | 45.4 | 34.246 | 20.6144 | 3.8598 | 3.8444 | 5.5 | -58 | 422.1646
2019-05-29 16:00 | 16:00 | 346.6 | 175.5 | 78.7 | 103.6 | 9 | 45.4 | 21.1686 | 12.7424 | 3.2514 | 3.2384 | 27.3 | -58 | 421.9008
2019-05-29 17:00 | 17:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 103.6 | 9 | 45.4 | 10.4631 | 6.2984 | 3.2293 | 3.2164 | 32.5 | -58 | 409.8072
2019-05-29 18:00 | 18:00 | 337.8 | 175.5 | 78.6 | 103.6 | 9 | 45.4 | 2.2714 | 1.3672 | 3.0465 | 3.0344 | 37.7 | -58 | 401.5195
2019-05-29 19:00 | 19:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 103.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8783 | 2.8668 | 40 | -58 | 399.9451
2019-05-29 20:00 | 20:00 | 327.6 | 175.5 | 78.4 | 103.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6783 | 2.6676 | 30.3 | -58 | 389.5459
2019-05-29 21:00 | 21:00 | 308.5 | 175.5 | 78 | 103.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9377 | 2.926 | 11.4 | -58 | 370.7637
2019-05-29 22:00 | 22:00 | 294.2 | 175.5 | 77.7 | 98.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7751 | 2.764 | 2.2 | -58 | 356.2391
2019-05-29 23:00 | 23:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 90.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7598 | 2.7488 | 2.2 | -58 | 347.7086
2019-05-30 | 0:00 | 269.3 | 175.5 | 77.2 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6658 | 5.6432 | 0 | -58 | 345.509
2019-05-30 01:00 | 1:00 | 272.1 | 175.5 | 77.2 | 88.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6047 | 6.5784 | 0 | -58 | 351.0831
2019-05-30 02:00 | 2:00 | 283.9 | 175.5 | 77.5 | 98.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2168 | 5.196 | 0 | -58 | 358.6128
2019-05-30 03:00 | 3:00 | 292.9 | 175.5 | 77.7 | 101.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7333 | 4.7144 | 0 | -58 | 360.6477
2019-05-30 04:00 | 4:00 | 289.8 | 175.5 | 77.6 | 101.2 | 9 | 45.4 | 2.8177 | 1.696 | 4.62 | 4.6016 | 0 | -58 | 364.4353
2019-05-30 05:00 | 5:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 91.2 | 9 | 45.4 | 11.8574 | 7.1376 | 3.8064 | 3.7912 | 0 | -58 | 367.0926
2019-05-30 06:00 | 6:00 | 273 | 175.5 | 77.3 | 80.5 | 9 | 45.4 | 24.2529 | 14.5992 | 3.8377 | 3.8224 | 0 | -58 | 376.2122
2019-05-30 07:00 | 7:00 | 271.6 | 175.5 | 77.2 | 82.6 | 9 | 45.4 | 38.9186 | 23.4272 | 4.9935 | 4.9736 | 0 | -58 | 404.0129
2019-05-30 08:00 | 8:00 | 308.6 | 175.5 | 78 | 83.6 | 9 | 45.4 | 54.2317 | 32.6448 | 5.6497 | 5.6272 | 0 | -58 | 431.6534
2019-05-30 09:00 | 9:00 | 330 | 175.5 | 78.4 | 85.1 | 9 | 45.4 | 66.7148 | 40.1592 | 6.5686 | 6.5424 | 0 | -58 | 455.385
2019-05-30 10:00 | 10:00 | 330.5 | 175.5 | 78.4 | 82.5 | 9 | 45.4 | 74.6173 | 44.916 | 7.8641 | 7.8328 | 0 | -58 | 468.0302
2019-05-30 11:00 | 11:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 80.5 | 9 | 45.4 | 76.9047 | 46.2928 | 8.8215 | 8.7864 | 0 | -58 | 471.6054
2019-05-30 12:00 | 12:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 83.1 | 9 | 45.4 | 74.4219 | 44.7984 | 8.591 | 8.5568 | 0 | -58 | 469.5681
2019-05-30 13:00 | 13:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 85.6 | 9 | 45.4 | 65.8763 | 39.6544 | 8.5003 | 8.4664 | 0 | -58 | 458.5974
2019-05-30 14:00 | 14:00 | 329.6 | 175.5 | 78.4 | 92.2 | 9 | 45.4 | 52.7615 | 31.76 | 8.5215 | 8.4876 | 0 | -58 | 444.0306
2019-05-30 15:00 | 15:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 102.8 | 9 | 45.4 | 36.5227 | 21.9848 | 8.1368 | 8.1044 | 0 | -58 | 427.8487
2019-05-30 16:00 | 16:00 | 347.6 | 175.5 | 78.8 | 103.8 | 9 | 45.4 | 22.6837 | 13.6544 | 7.9742 | 7.9424 | 21.7 | -58 | 428.4547
2019-05-30 17:00 | 17:00 | 346.1 | 175.5 | 78.7 | 103.8 | 9 | 45.4 | 11.241 | 6.7664 | 6.3465 | 6.3212 | 33.4 | -58 | 418.4751
2019-05-30 18:00 | 18:00 | 336.7 | 175.5 | 78.5 | 103.8 | 9 | 45.4 | 2.4533 | 1.4768 | 4.6284 | 4.61 | 34.7 | -58 | 402.0685
2019-05-30 19:00 | 19:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 103.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6943 | 3.6796 | 40 | -58 | 401.7739
2019-05-30 20:00 | 20:00 | 329.4 | 175.5 | 78.4 | 103.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5168 | 3.5028 | 31.1 | -58 | 392.2196
2019-05-30 21:00 | 21:00 | 310.5 | 175.5 | 78 | 103.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1871 | 4.1704 | 11.9 | -58 | 373.9575
2019-05-30 22:00 | 22:00 | 292.5 | 175.5 | 77.6 | 101.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5919 | 4.5736 | 0 | -58 | 360.0655
2019-05-30 23:00 | 23:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 96.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.414 | 5.3924 | 0 | -58 | 356.5064
2019-05-31 | 0:00 | 267.2 | 175.5 | 77.1 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5208 | 5.4988 | 0 | -58 | 345.0196
2019-05-31 01:00 | 1:00 | 270.9 | 175.5 | 77.2 | 86.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5967 | 5.5744 | 0 | -58 | 347.1711
2019-05-31 02:00 | 2:00 | 285.5 | 175.5 | 77.5 | 96.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7706 | 6.7436 | 0 | -58 | 359.8142
2019-05-31 03:00 | 3:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 101.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6597 | 7.6292 | 0 | -58 | 366.7889
2019-05-31 04:00 | 4:00 | 288.6 | 175.5 | 77.6 | 96.7 | 9 | 45.4 | 1.7291 | 1.0408 | 8.1681 | 8.1356 | 0 | -58 | 365.2736
2019-05-31 05:00 | 5:00 | 275.8 | 175.5 | 77.3 | 86.7 | 9 | 45.4 | 7.335 | 4.4152 | 7.8228 | 7.7916 | 0 | -58 | 363.2646
2019-05-31 06:00 | 6:00 | 275.3 | 175.5 | 77.3 | 85 | 9 | 45.4 | 16.1411 | 9.716 | 7.371 | 7.3416 | 0 | -58 | 374.7697
2019-05-31 07:00 | 7:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 85 | 9 | 45.4 | 28.6693 | 17.2576 | 7.4529 | 7.4232 | 0 | -58 | 395.303
2019-05-31 08:00 | 8:00 | 316.4 | 175.5 | 78.1 | 85 | 9 | 45.4 | 43.6326 | 26.2648 | 8.6063 | 8.572 | 0 | -58 | 422.0757
2019-05-31 09:00 | 9:00 | 331 | 175.5 | 78.4 | 85 | 9 | 45.4 | 56.1347 | 33.7904 | 10.0312 | 9.9912 | 0 | -58 | 445.2475
2019-05-31 10:00 | 10:00 | 328.2 | 175.5 | 78.4 | 85.5 | 9 | 45.4 | 63.3979 | 38.1624 | 12.4343 | 12.3848 | 0 | -58 | 462.1794
2019-05-31 11:00 | 11:00 | 329.7 | 175.5 | 78.4 | 85.3 | 9 | 45.4 | 65.734 | 39.5688 | 13.1729 | 13.1204 | 0 | -58 | 467.1961
2019-05-31 12:00 | 12:00 | 323.3 | 175.5 | 78.3 | 83 | 9 | 45.4 | 62.9073 | 37.8672 | 13.695 | 13.6404 | 0 | -58 | 461.3099
2019-05-31 13:00 | 13:00 | 344.7 | 175.5 | 78.7 | 95.6 | 9 | 45.4 | 53.8011 | 32.3856 | 13.215 | 13.1624 | 0 | -58 | 458.7641
2019-05-31 14:00 | 14:00 | 338.7 | 175.5 | 78.6 | 102.6 | 9 | 45.4 | 39.7109 | 23.904 | 13.1211 | 13.0688 | 0 | -58 | 442.9048
2019-05-31 15:00 | 15:00 | 337.5 | 175.5 | 78.6 | 103.6 | 9 | 45.4 | 24.9058 | 14.992 | 12.1187 | 12.0704 | 5.7 | -58 | 423.8869
2019-05-31 16:00 | 16:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 103.6 | 9 | 45.4 | 13.843 | 8.3328 | 10.8484 | 10.8052 | 24.6 | -58 | 422.6294
2019-05-31 17:00 | 17:00 | 333.9 | 175.5 | 78.5 | 103.6 | 9 | 45.4 | 6.2531 | 3.764 | 8.9934 | 8.9576 | 24 | -58 | 405.9681
2019-05-31 18:00 | 18:00 | 337.1 | 175.5 | 78.5 | 103.6 | 9 | 45.4 | 1.4435 | 0.8688 | 8.2384 | 8.2056 | 32.7 | -58 | 405.4563
2019-05-31 19:00 | 19:00 | 339.5 | 175.5 | 78.6 | 103.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6356 | 7.6052 | 37.1 | -58 | 406.4408
2019-05-31 20:00 | 20:00 | 322.8 | 175.5 | 78.3 | 103.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0971 | 7.0688 | 21.2 | -58 | 389.1659
2019-05-31 21:00 | 21:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 103.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9428 | 7.9112 | 2.6 | -58 | 371.854
2019-05-31 22:00 | 22:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 97.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2697 | 8.2368 | 0 | -58 | 363.8065
2019-05-31 23:00 | 23:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 92.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0609 | 8.0288 | 0 | -58 | 358.2897
2019-06-01 | 0:00 | 270.1 | 175.5 | 77.2 | 87.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0425 | 4.0264 | 0 | -58 | 344.6689
2019-06-01 01:00 | 1:00 | 271.6 | 175.5 | 77.2 | 87.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1489 | 5.1284 | 0 | -58 | 347.2773
2019-06-01 02:00 | 2:00 | 280.8 | 175.5 | 77.4 | 95.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5541 | 6.528 | 0 | -58 | 357.8821
2019-06-01 03:00 | 3:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 102 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4718 | 7.442 | 0 | -58 | 366.4138
2019-06-01 04:00 | 4:00 | 282.6 | 175.5 | 77.5 | 93.8 | 9 | 45.4 | 2.7894 | 1.6792 | 7.1465 | 7.118 | 0 | -58 | 361.9331
2019-06-01 05:00 | 5:00 | 276.1 | 175.5 | 77.3 | 83.8 | 9 | 45.4 | 11.844 | 7.1296 | 8.697 | 8.6624 | 0 | -58 | 369.333
2019-06-01 06:00 | 6:00 | 268.2 | 175.5 | 77.2 | 74 | 9 | 45.4 | 24.3605 | 14.664 | 10.1508 | 10.1104 | 0 | -58 | 382.3857
2019-06-01 07:00 | 7:00 | 261.3 | 175.5 | 77 | 74 | 9 | 45.4 | 39.1844 | 23.5872 | 10.4544 | 10.4128 | 0 | -58 | 406.5388
2019-06-01 08:00 | 8:00 | 277 | 175.5 | 77.3 | 74 | 9 | 45.4 | 54.6341 | 32.8872 | 11.1938 | 11.1492 | 0 | -58 | 433.0643
2019-06-01 09:00 | 9:00 | 293.1 | 175.5 | 77.7 | 74 | 9 | 45.4 | 66.8372 | 40.2328 | 11.3601 | 11.3148 | 0 | -58 | 453.3449
2019-06-01 10:00 | 10:00 | 306 | 175.5 | 77.9 | 74 | 9 | 45.4 | 73.8703 | 44.4664 | 11.1464 | 11.102 | 0 | -58 | 464.3851
2019-06-01 11:00 | 11:00 | 310.9 | 175.5 | 78 | 74 | 9 | 45.4 | 75.6434 | 45.5336 | 11.3127 | 11.2676 | 0 | -58 | 467.6573
2019-06-01 12:00 | 12:00 | 292.9 | 175.5 | 77.7 | 74.5 | 9 | 45.4 | 72.6173 | 43.712 | 11.1613 | 11.1168 | 0 | -58 | 462.7074
2019-06-01 13:00 | 13:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 74.5 | 9 | 45.4 | 62.5737 | 37.6664 | 10.9139 | 10.8704 | 0 | -58 | 446.2244
2019-06-01 14:00 | 14:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 74.5 | 9 | 45.4 | 48.4599 | 29.1704 | 11.2769 | 11.232 | 0 | -58 | 424.2392
2019-06-01 15:00 | 15:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 90.5 | 9 | 45.4 | 32.1104 | 19.3288 | 12.3207 | 12.2716 | 0 | -58 | 416.1315
2019-06-01 16:00 | 16:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 103.6 | 9 | 45.4 | 18.4253 | 11.0912 | 10.4328 | 10.3912 | 0 | -58 | 403.9405
2019-06-01 17:00 | 17:00 | 315.7 | 175.5 | 78.1 | 104.6 | 9 | 45.4 | 8.52 | 5.1288 | 8.9099 | 8.8744 | 3 | -58 | 389.0331
2019-06-01 18:00 | 18:00 | 314.4 | 175.5 | 78.1 | 104.6 | 9 | 45.4 | 1.866 | 1.1232 | 7.8091 | 7.778 | 9.4 | -58 | 382.5763
2019-06-01 19:00 | 19:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 104.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6641 | 7.6336 | 22.1 | -58 | 392.1977
2019-06-01 20:00 | 20:00 | 313.9 | 175.5 | 78.1 | 104.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5589 | 7.5288 | 11 | -58 | 380.6877
2019-06-01 21:00 | 21:00 | 295.3 | 175.5 | 77.7 | 102 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.677 | 7.6464 | 0 | -58 | 366.9234
2019-06-01 22:00 | 22:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 95.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4228 | 6.3972 | 0 | -58 | 357.32
2019-06-01 23:00 | 23:00 | 271.2 | 175.5 | 77.2 | 86.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0079 | 5.984 | 0 | -58 | 347.7919
2019-06-02 | 0:00 | 258.6 | 175.5 | 77 | 80.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3642 | 5.3428 | 0 | -58 | 339.907
2019-06-02 01:00 | 1:00 | 259.9 | 175.5 | 77 | 84.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3393 | 5.318 | 0 | -58 | 343.8573
2019-06-02 02:00 | 2:00 | 272.5 | 175.5 | 77.2 | 94.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0453 | 5.0252 | 0 | -58 | 353.4705
2019-06-02 03:00 | 3:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9284 | 4.9088 | 0 | -58 | 355.3372
2019-06-02 04:00 | 4:00 | 273.2 | 175.5 | 77.3 | 91.5 | 9 | 45.4 | 2.9635 | 1.784 | 5.5007 | 5.4788 | 0 | -58 | 356.427
2019-06-02 05:00 | 5:00 | 261.1 | 175.5 | 77 | 81.5 | 9 | 45.4 | 11.5875 | 6.9752 | 6.5963 | 6.57 | 0 | -58 | 362.129
2019-06-02 06:00 | 6:00 | 251.7 | 175.5 | 76.8 | 73.5 | 9 | 45.4 | 22.5026 | 13.5456 | 7.1336 | 7.1052 | 0 | -58 | 372.487
2019-06-02 07:00 | 7:00 | 247 | 175.5 | 76.7 | 73.5 | 9 | 45.4 | 34.8905 | 21.0024 | 8.0714 | 8.0392 | 0 | -58 | 394.1035
2019-06-02 08:00 | 8:00 | 253 | 175.5 | 76.9 | 73.5 | 9 | 45.4 | 48.1937 | 29.0104 | 8.0846 | 8.0524 | 0 | -58 | 415.6411
2019-06-02 09:00 | 9:00 | 261 | 175.5 | 77 | 73.5 | 9 | 45.4 | 60.8938 | 36.6552 | 7.9035 | 7.872 | 0 | -58 | 435.7245
2019-06-02 10:00 | 10:00 | 271.7 | 175.5 | 77.2 | 73.5 | 9 | 45.4 | 69.5989 | 41.8952 | 8.0633 | 8.0312 | 0 | -58 | 450.1886
2019-06-02 11:00 | 11:00 | 282.8 | 175.5 | 77.5 | 73.5 | 9 | 45.4 | 71.166 | 42.8384 | 7.8734 | 7.842 | 0 | -58 | 452.6198
2019-06-02 12:00 | 12:00 | 278.7 | 175.5 | 77.4 | 73.5 | 9 | 45.4 | 67.6508 | 40.7224 | 8.04 | 8.008 | 0 | -58 | 447.2212
2019-06-02 13:00 | 13:00 | 274.7 | 175.5 | 77.3 | 73.5 | 9 | 45.4 | 60.0445 | 36.144 | 7.8569 | 7.8256 | 0 | -58 | 434.571
2019-06-02 14:00 | 14:00 | 268.5 | 175.5 | 77.2 | 74 | 9 | 45.4 | 48.2575 | 29.0488 | 7.4681 | 7.4384 | 0 | -58 | 415.3128
2019-06-02 15:00 | 15:00 | 271.4 | 175.5 | 77.2 | 79.7 | 9 | 45.4 | 34.9757 | 21.0536 | 7.0573 | 7.0292 | 0 | -58 | 398.9158
2019-06-02 16:00 | 16:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 89.7 | 9 | 45.4 | 22.7755 | 13.7096 | 6.2919 | 6.2668 | 0 | -58 | 388.2438
2019-06-02 17:00 | 17:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 99.8 | 9 | 45.4 | 11.5998 | 6.9824 | 5.9075 | 5.884 | 0 | -58 | 379.9737
2019-06-02 18:00 | 18:00 | 306.1 | 175.5 | 77.9 | 102.7 | 9 | 45.4 | 2.8306 | 1.704 | 5.1654 | 5.1448 | 0 | -58 | 367.3448
2019-06-02 19:00 | 19:00 | 318.1 | 175.5 | 78.2 | 103.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8477 | 4.8284 | 0.1 | -58 | 363.7761
2019-06-02 20:00 | 20:00 | 308.1 | 175.5 | 78 | 103.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5602 | 4.542 | 0 | -58 | 362.9022
2019-06-02 21:00 | 21:00 | 288.7 | 175.5 | 77.6 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7971 | 4.778 | 0 | -58 | 355.2751
2019-06-02 22:00 | 22:00 | 269.2 | 175.5 | 77.2 | 90.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4063 | 5.3848 | 0 | -58 | 350.4911
2019-06-02 23:00 | 23:00 | 261.3 | 175.5 | 77 | 82.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6714 | 5.6488 | 0 | -58 | 342.9202
2019-06-03 | 0:00 | 249.8 | 175.5 | 76.8 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3786 | 4.3612 | 0 | -58 | 330.1398
2019-06-03 01:00 | 1:00 | 253.1 | 175.5 | 76.9 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.377 | 5.3556 | 0 | -58 | 332.2326
2019-06-03 02:00 | 2:00 | 268.4 | 175.5 | 77.2 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2083 | 7.1796 | 0 | -58 | 337.5879
2019-06-03 03:00 | 3:00 | 279.7 | 175.5 | 77.4 | 84.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6047 | 7.5744 | 0 | -58 | 348.5791
2019-06-03 04:00 | 4:00 | 276.9 | 175.5 | 77.3 | 78.3 | 9 | 45.4 | 3.0459 | 1.8336 | 7.6698 | 7.6392 | 0 | -58 | 347.6885
2019-06-03 05:00 | 5:00 | 271.8 | 175.5 | 77.2 | 72.7 | 9 | 45.4 | 11.8827 | 7.1528 | 6.6766 | 6.65 | 0 | -58 | 354.1621
2019-06-03 06:00 | 6:00 | 270.7 | 175.5 | 77.2 | 72.7 | 9 | 45.4 | 22.9282 | 13.8016 | 7.0184 | 6.9904 | 0 | -58 | 372.5386
2019-06-03 07:00 | 7:00 | 276.7 | 175.5 | 77.3 | 72.7 | 9 | 45.4 | 35.3648 | 21.288 | 8.4585 | 8.4248 | 0 | -58 | 395.4361
2019-06-03 08:00 | 8:00 | 298.5 | 175.5 | 77.8 | 72.7 | 9 | 45.4 | 48.3332 | 29.0944 | 9.9219 | 9.8824 | 0 | -58 | 419.6319
2019-06-03 09:00 | 9:00 | 318.1 | 175.5 | 78.2 | 72.7 | 9 | 45.4 | 60.4341 | 36.3784 | 10.3709 | 10.3296 | 0 | -58 | 440.313
2019-06-03 10:00 | 10:00 | 325.5 | 175.5 | 78.3 | 73.2 | 9 | 45.4 | 69.0368 | 41.5568 | 10.8299 | 10.7868 | 0 | -58 | 455.6103
2019-06-03 11:00 | 11:00 | 332.2 | 175.5 | 78.4 | 73.2 | 9 | 45.4 | 70.0042 | 42.1392 | 10.4444 | 10.4028 | 0 | -58 | 456.4906
2019-06-03 12:00 | 12:00 | 313.9 | 175.5 | 78.1 | 73.2 | 9 | 45.4 | 66.3151 | 39.9184 | 9.3468 | 9.3096 | 0 | -58 | 448.0899
2019-06-03 13:00 | 13:00 | 332.3 | 175.5 | 78.4 | 82.7 | 9 | 45.4 | 58.819 | 35.4064 | 9.1147 | 9.0784 | 0 | -58 | 445.4185
2019-06-03 14:00 | 14:00 | 336.2 | 175.5 | 78.5 | 95.9 | 9 | 45.4 | 47.3023 | 28.4736 | 8.1159 | 8.0836 | 0 | -58 | 438.2754
2019-06-03 15:00 | 15:00 | 344.3 | 175.5 | 78.7 | 102.8 | 9 | 45.4 | 34.2058 | 20.5904 | 7.436 | 7.4064 | 0 | -58 | 423.0386
2019-06-03 16:00 | 16:00 | 359.4 | 175.5 | 79 | 102.8 | 9 | 45.4 | 22.3085 | 13.4288 | 6.1782 | 6.1536 | 18 | -58 | 419.7691
2019-06-03 17:00 | 17:00 | 354.7 | 175.5 | 78.9 | 102.8 | 9 | 45.4 | 11.4945 | 6.9192 | 5.0943 | 5.074 | 25.3 | -58 | 407.482
2019-06-03 18:00 | 18:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 102.8 | 9 | 45.4 | 2.831 | 1.704 | 4.3939 | 4.3764 | 23.8 | -58 | 390.5053
2019-06-03 19:00 | 19:00 | 350.6 | 175.5 | 78.8 | 102.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8071 | 4.788 | 33.1 | -58 | 396.1951
2019-06-03 20:00 | 20:00 | 332.6 | 175.5 | 78.5 | 102.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6027 | 4.5844 | 15.6 | -58 | 377.9871
2019-06-03 21:00 | 21:00 | 311 | 175.5 | 78 | 100.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3413 | 4.324 | 0 | -58 | 359.2653
2019-06-03 22:00 | 22:00 | 292.1 | 175.5 | 77.6 | 95.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6015 | 3.5872 | 0 | -58 | 352.2887
2019-06-03 23:00 | 23:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 92.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9481 | 2.9364 | 0 | -58 | 347.4845
2019-06-04 | 0:00 | 268.5 | 175.5 | 77.2 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2047 | 4.188 | 0 | -58 | 330.9927
2019-06-04 01:00 | 1:00 | 269.8 | 175.5 | 77.2 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9674 | 3.9516 | 0 | -58 | 333.719
2019-06-04 02:00 | 2:00 | 283.1 | 175.5 | 77.5 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3497 | 3.3364 | 0 | -58 | 336.2861
2019-06-04 03:00 | 3:00 | 292.6 | 175.5 | 77.7 | 80.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7449 | 2.734 | 0.7 | -58 | 336.1789
2019-06-04 04:00 | 4:00 | 288.8 | 175.5 | 77.6 | 78.1 | 9 | 45.4 | 2.9638 | 1.784 | 2.4783 | 2.4684 | 0 | -58 | 337.2945
2019-06-04 05:00 | 5:00 | 280.8 | 175.5 | 77.4 | 73 | 9 | 45.4 | 10.8445 | 6.528 | 2.3618 | 2.3524 | 0 | -58 | 344.3867
2019-06-04 06:00 | 6:00 | 280.8 | 175.5 | 77.4 | 73 | 9 | 45.4 | 19.6641 | 11.8368 | 2.6554 | 2.6448 | 0 | -58 | 359.1011
2019-06-04 07:00 | 7:00 | 289.8 | 175.5 | 77.6 | 76.1 | 9 | 45.4 | 28.9233 | 17.4104 | 2.7257 | 2.7148 | 0 | -58 | 377.3742
2019-06-04 08:00 | 8:00 | 318.1 | 175.5 | 78.2 | 79.2 | 9 | 45.4 | 37.5098 | 22.5792 | 2.512 | 2.502 | 0 | -58 | 394.403
2019-06-04 09:00 | 9:00 | 341.9 | 175.5 | 78.6 | 84.9 | 9 | 45.4 | 44.2811 | 26.6552 | 2.3614 | 2.352 | 0.7 | -58 | 411.7497
2019-06-04 10:00 | 10:00 | 356.8 | 175.5 | 78.9 | 94.9 | 9 | 45.4 | 48.5249 | 29.2096 | 2.7558 | 2.7448 | 0.6 | -58 | 429.5351
2019-06-04 11:00 | 11:00 | 362.8 | 175.5 | 79.1 | 97.2 | 9 | 45.4 | 51.595 | 31.0576 | 3.208 | 3.1952 | 0.6 | -58 | 437.8558
2019-06-04 12:00 | 12:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7 | 89.5 | 9 | 45.4 | 49.8886 | 30.0304 | 3.4236 | 3.41 | 0 | -58 | 426.8526
2019-06-04 13:00 | 13:00 | 360 | 175.5 | 79 | 99.5 | 9 | 45.4 | 46.2298 | 27.828 | 3.5104 | 3.4964 | 0.7 | -58 | 432.1646
2019-06-04 14:00 | 14:00 | 362.9 | 175.5 | 79.1 | 102.4 | 9 | 45.4 | 38.0602 | 22.9104 | 3.6457 | 3.6312 | 8.6 | -58 | 430.2475
2019-06-04 15:00 | 15:00 | 355.1 | 175.5 | 78.9 | 102.4 | 9 | 45.4 | 28.3104 | 17.0416 | 3.2899 | 3.2768 | 11.1 | -58 | 416.2187
2019-06-04 16:00 | 16:00 | 356.7 | 175.5 | 78.9 | 102.4 | 9 | 45.4 | 18.7909 | 11.3112 | 3.0128 | 3.0008 | 22.5 | -58 | 411.8157
2019-06-04 17:00 | 17:00 | 351.1 | 175.5 | 78.8 | 102.4 | 9 | 45.4 | 9.4734 | 5.7024 | 2.4546 | 2.4448 | 26.9 | -58 | 400.0752
2019-06-04 18:00 | 18:00 | 346.8 | 175.5 | 78.7 | 102.4 | 9 | 45.4 | 2.3975 | 1.4432 | 2.459 | 2.4492 | 29.7 | -58 | 391.4489
2019-06-04 19:00 | 19:00 | 348.3 | 175.5 | 78.8 | 102.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0618 | 2.0536 | 33.9 | -58 | 391.1154
2019-06-04 20:00 | 20:00 | 331 | 175.5 | 78.4 | 102.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0506 | 2.0424 | 17 | -58 | 373.793
2019-06-04 21:00 | 21:00 | 308 | 175.5 | 78 | 96.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9405 | 1.9328 | 0.7 | -58 | 350.7733
2019-06-04 22:00 | 22:00 | 288.7 | 175.5 | 77.6 | 86.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7273 | 1.7204 | 0 | -58 | 339.2477
2019-06-04 23:00 | 23:00 | 281.4 | 175.5 | 77.4 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7486 | 1.7416 | 0 | -58 | 332.9902
2019-06-05 | 0:00 | 269.6 | 175.5 | 77.2 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.1052 | 1.1008 | 0 | -58 | 325.106
2019-06-05 01:00 | 1:00 | 273.5 | 175.5 | 77.3 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.1353 | 1.1308 | 0 | -58 | 326.9661
2019-06-05 02:00 | 2:00 | 285.6 | 175.5 | 77.5 | 77.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2486 | 1.2436 | 0 | -58 | 329.1922
2019-06-05 03:00 | 3:00 | 297.3 | 175.5 | 77.7 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.1586 | 1.154 | 0 | -58 | 339.2126
2019-06-05 04:00 | 4:00 | 293.5 | 175.5 | 77.7 | 80.9 | 9 | 45.4 | 2.5171 | 1.5152 | 1.3333 | 1.328 | 0 | -58 | 337.1936
2019-06-05 05:00 | 5:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 76 | 9 | 45.4 | 8.874 | 5.3416 | 1.5309 | 1.5248 | 0 | -58 | 342.6713
2019-06-05 06:00 | 6:00 | 291.9 | 175.5 | 77.6 | 75.5 | 9 | 45.4 | 16.3798 | 9.86 | 1.9333 | 1.9256 | 0 | -58 | 355.0987
2019-06-05 07:00 | 7:00 | 301.1 | 175.5 | 77.8 | 76 | 9 | 45.4 | 23.8744 | 14.3712 | 2.3096 | 2.3004 | 0 | -58 | 368.5556
2019-06-05 08:00 | 8:00 | 328 | 175.5 | 78.4 | 88.1 | 9 | 45.4 | 30.8517 | 18.5712 | 2.2959 | 2.2868 | 0 | -58 | 392.4056
2019-06-05 09:00 | 9:00 | 354.3 | 175.5 | 78.9 | 98.1 | 9 | 45.4 | 35.1523 | 21.16 | 2.3839 | 2.3744 | 8.7 | -58 | 418.6706
2019-06-05 10:00 | 10:00 | 367.7 | 175.5 | 79.2 | 98.1 | 9 | 45.4 | 36.0136 | 21.6784 | 3.4811 | 3.4672 | 19.8 | -58 | 433.6403
2019-06-05 11:00 | 11:00 | 369.1 | 175.5 | 79.2 | 98.1 | 9 | 45.4 | 34.3006 | 20.6472 | 3.5871 | 3.5728 | 22.8 | -58 | 434.1077
2019-06-05 12:00 | 12:00 | 343.7 | 175.5 | 78.7 | 98.1 | 9 | 45.4 | 29.6278 | 17.8344 | 3.4505 | 3.4368 | 2.7 | -58 | 405.7495
2019-06-05 13:00 | 13:00 | 366.4 | 175.5 | 79.1 | 98.1 | 9 | 45.4 | 24.7831 | 14.9184 | 3.5301 | 3.516 | 29.8 | -58 | 425.6476
2019-06-05 14:00 | 14:00 | 361.4 | 175.5 | 79 | 98.1 | 9 | 45.4 | 19.8791 | 11.9664 | 3.8718 | 3.8564 | 29.4 | -58 | 417.9737
2019-06-05 15:00 | 15:00 | 355.2 | 175.5 | 78.9 | 98.1 | 9 | 45.4 | 15.4606 | 9.3064 | 3.1485 | 3.136 | 28.5 | -58 | 408.4515
2019-06-05 16:00 | 16:00 | 352.9 | 175.5 | 78.9 | 98.1 | 9 | 45.4 | 10.2079 | 6.1448 | 2.5851 | 2.5748 | 32 | -58 | 402.4126
2019-06-05 17:00 | 17:00 | 342.9 | 175.5 | 78.7 | 98.1 | 9 | 45.4 | 5.9566 | 3.5856 | 2.3261 | 2.3168 | 26.7 | -58 | 389.5851
2019-06-05 18:00 | 18:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 98.1 | 9 | 45.4 | 1.846 | 1.1112 | 2.2265 | 2.2176 | 26.6 | -58 | 382.6013
2019-06-05 19:00 | 19:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 98.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0068 | 1.9988 | 32.5 | -58 | 385.1056
2019-06-05 20:00 | 20:00 | 325.6 | 175.5 | 78.3 | 98.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1839 | 2.1752 | 15.9 | -58 | 368.5591
2019-06-05 21:00 | 21:00 | 303.7 | 175.5 | 77.9 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4056 | 2.396 | 0 | -58 | 346.9016
2019-06-05 22:00 | 22:00 | 287.3 | 175.5 | 77.5 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3674 | 2.358 | 0 | -58 | 336.4254
2019-06-05 23:00 | 23:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1574 | 2.1488 | 0 | -58 | 330.1062
2019-06-06 | 0:00 | 266.9 | 175.5 | 77.1 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.5831 | 1.5768 | 0 | -58 | 322.8599
2019-06-06 01:00 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 77.2 | 75.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.5245 | 1.5184 | 0 | -58 | 327.5429
2019-06-06 02:00 | 2:00 | 284 | 175.5 | 77.5 | 87.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.5385 | 1.5324 | 0 | -58 | 339.8709
2019-06-06 03:00 | 3:00 | 292.7 | 175.5 | 77.7 | 94.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7293 | 1.7224 | 0 | -58 | 347.9517
2019-06-06 04:00 | 4:00 | 288.3 | 175.5 | 77.6 | 88.5 | 9 | 45.4 | 2.8097 | 1.6912 | 1.847 | 1.8396 | 0 | -58 | 346.1875
2019-06-06 05:00 | 5:00 | 279.3 | 175.5 | 77.4 | 75.6 | 9 | 45.4 | 10.2534 | 6.172 | 1.9249 | 1.9172 | 0 | -58 | 345.1675
2019-06-06 06:00 | 6:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 68.4 | 9 | 45.4 | 19.5351 | 11.7592 | 1.8421 | 1.8348 | 0 | -58 | 352.6712
2019-06-06 07:00 | 7:00 | 288.3 | 175.5 | 77.6 | 69.3 | 9 | 45.4 | 30.6097 | 18.4256 | 1.7602 | 1.7532 | 0 | -58 | 371.3487
2019-06-06 08:00 | 8:00 | 319.1 | 175.5 | 78.2 | 78.4 | 9 | 45.4 | 43.2673 | 26.0448 | 1.749 | 1.742 | 0 | -58 | 401.3031
2019-06-06 09:00 | 9:00 | 329.7 | 175.5 | 78.4 | 75.5 | 9 | 45.4 | 56.6994 | 34.1304 | 1.5944 | 1.588 | 0 | -58 | 419.8122
2019-06-06 10:00 | 10:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 68.9 | 9 | 45.4 | 66.5473 | 40.0584 | 2.0241 | 2.016 | 0 | -58 | 429.6458
2019-06-06 11:00 | 11:00 | 328.6 | 175.5 | 78.4 | 68.9 | 9 | 45.4 | 68.9995 | 41.5344 | 2.555 | 2.5448 | 0 | -58 | 434.8337
2019-06-06 12:00 | 12:00 | 310.1 | 175.5 | 78 | 68.9 | 9 | 45.4 | 66.1143 | 39.7976 | 2.7052 | 2.6944 | 0 | -58 | 430.1115
2019-06-06 13:00 | 13:00 | 338.8 | 175.5 | 78.6 | 83.4 | 9 | 45.4 | 59.0322 | 35.5344 | 2.7674 | 2.7564 | 0 | -58 | 433.9904
2019-06-06 14:00 | 14:00 | 343.7 | 175.5 | 78.7 | 96.5 | 9 | 45.4 | 47.7299 | 28.7312 | 2.4911 | 2.4812 | 0 | -58 | 428.5334
2019-06-06 15:00 | 15:00 | 350.8 | 175.5 | 78.8 | 97.5 | 9 | 45.4 | 34.812 | 20.9552 | 2.6855 | 2.6748 | 5.9 | -58 | 415.2275
2019-06-06 16:00 | 16:00 | 359.3 | 175.5 | 79 | 97.5 | 9 | 45.4 | 22.7977 | 13.7232 | 2.5578 | 2.5476 | 26.3 | -58 | 416.3263
2019-06-06 17:00 | 17:00 | 349.9 | 175.5 | 78.8 | 97.5 | 9 | 45.4 | 11.8256 | 7.1184 | 2.4666 | 2.4568 | 28.2 | -58 | 400.2674
2019-06-06 18:00 | 18:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 97.5 | 9 | 45.4 | 3.0221 | 1.8192 | 2.4461 | 2.4364 | 29.7 | -58 | 387.4238
2019-06-06 19:00 | 19:00 | 348.2 | 175.5 | 78.8 | 97.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2755 | 2.2664 | 38.5 | -58 | 391.2419
2019-06-06 20:00 | 20:00 | 332.2 | 175.5 | 78.4 | 97.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.267 | 2.258 | 22.9 | -58 | 375.225
2019-06-06 21:00 | 21:00 | 311.2 | 175.5 | 78 | 97.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3959 | 2.3864 | 2.2 | -58 | 354.3823
2019-06-06 22:00 | 22:00 | 297.7 | 175.5 | 77.8 | 96.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4216 | 2.412 | 0 | -58 | 350.9336
2019-06-06 23:00 | 23:00 | 290.7 | 175.5 | 77.6 | 94 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4807 | 2.4708 | 0 | -58 | 348.4515
2019-06-07 | 0:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 78.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8843 | 2.8728 | 0 | -58 | 333.2571
2019-06-07 01:00 | 1:00 | 281.2 | 175.5 | 77.4 | 80.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5646 | 2.5544 | 0 | -58 | 334.919
2019-06-07 02:00 | 2:00 | 293.8 | 175.5 | 77.7 | 91.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7124 | 2.7016 | 0 | -58 | 346.514
2019-06-07 03:00 | 3:00 | 305.2 | 175.5 | 77.9 | 94.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0437 | 3.0316 | 0 | -58 | 350.4753
2019-06-07 04:00 | 4:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 92.1 | 9 | 45.4 | 2.5651 | 1.544 | 3.2779 | 3.2648 | 0 | -58 | 352.4518
2019-06-07 05:00 | 5:00 | 287.6 | 175.5 | 77.6 | 80.6 | 9 | 45.4 | 9.2033 | 5.54 | 2.7048 | 2.694 | 0 | -58 | 350.2421
2019-06-07 06:00 | 6:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 74 | 9 | 45.4 | 17.9217 | 10.788 | 2.4108 | 2.4012 | 0 | -58 | 357.0217
2019-06-07 07:00 | 7:00 | 302.7 | 175.5 | 77.9 | 75.8 | 9 | 45.4 | 29.4696 | 17.7392 | 1.9863 | 1.9784 | 0 | -58 | 376.7735
2019-06-07 08:00 | 8:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 88.3 | 9 | 45.4 | 42.9271 | 25.84 | 1.7012 | 1.6944 | 0 | -58 | 410.8627
2019-06-07 09:00 | 9:00 | 345.8 | 175.5 | 78.7 | 87.4 | 9 | 45.4 | 56.185 | 33.8208 | 1.5968 | 1.5904 | 0 | -58 | 431.193
2019-06-07 10:00 | 10:00 | 352.2 | 175.5 | 78.8 | 84.1 | 9 | 45.4 | 65.738 | 39.5712 | 1.7201 | 1.7132 | 0 | -58 | 443.5425
2019-06-07 11:00 | 11:00 | 353 | 175.5 | 78.9 | 82.1 | 9 | 45.4 | 67.9521 | 40.904 | 2.204 | 2.1952 | 0 | -58 | 446.1553
2019-06-07 12:00 | 12:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 72.1 | 9 | 45.4 | 65.4097 | 39.3736 | 2.4823 | 2.4724 | 0 | -58 | 432.138
2019-06-07 13:00 | 13:00 | 340.6 | 175.5 | 78.6 | 78.9 | 9 | 45.4 | 58.6466 | 35.3024 | 2.5939 | 2.5836 | 0 | -58 | 428.5265
2019-06-07 14:00 | 14:00 | 338.7 | 175.5 | 78.6 | 88.3 | 9 | 45.4 | 47.1973 | 28.4104 | 2.7658 | 2.7548 | 0 | -58 | 419.9283
2019-06-07 15:00 | 15:00 | 335.5 | 175.5 | 78.5 | 96.7 | 9 | 45.4 | 34.1465 | 20.5544 | 2.7759 | 2.7648 | 0 | -58 | 407.3416
2019-06-07 16:00 | 16:00 | 345.1 | 175.5 | 78.7 | 96.7 | 9 | 45.4 | 21.7707 | 13.1048 | 2.8164 | 2.8052 | 14 | -58 | 401.7971
2019-06-07 17:00 | 17:00 | 340.8 | 175.5 | 78.6 | 96.7 | 9 | 45.4 | 11.2114 | 6.7488 | 3.0353 | 3.0232 | 20.2 | -58 | 391.4187
2019-06-07 18:00 | 18:00 | 337.7 | 175.5 | 78.6 | 96.7 | 9 | 45.4 | 2.9156 | 1.7552 | 3.0787 | 3.0664 | 25.3 | -58 | 383.3159
2019-06-07 19:00 | 19:00 | 342.5 | 175.5 | 78.6 | 96.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4164 | 3.4028 | 32.7 | -58 | 386.7192
2019-06-07 20:00 | 20:00 | 326.4 | 175.5 | 78.3 | 96.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6698 | 3.6552 | 16.6 | -58 | 370.825
2019-06-07 21:00 | 21:00 | 304.1 | 175.5 | 77.9 | 96.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7088 | 3.694 | 0 | -58 | 353.9028
2019-06-07 22:00 | 22:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 90.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.777 | 3.762 | 0 | -58 | 347.739
2019-06-07 23:00 | 23:00 | 286 | 175.5 | 77.5 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0228 | 4.0068 | 0 | -58 | 340.0296
2019-06-08 | 0:00 | 271.7 | 175.5 | 77.2 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9895 | 5.9656 | 0 | -58 | 341.6551
2019-06-08 01:00 | 1:00 | 271.7 | 175.5 | 77.2 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2939 | 4.2768 | 0 | -58 | 339.9707
2019-06-08 02:00 | 2:00 | 286.1 | 175.5 | 77.5 | 90.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0152 | 3.9992 | 0 | -58 | 348.2144
2019-06-08 03:00 | 3:00 | 296.6 | 175.5 | 77.7 | 93.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0027 | 3.9868 | 0 | -58 | 351.3895
2019-06-08 04:00 | 4:00 | 289.8 | 175.5 | 77.6 | 88.2 | 9 | 45.4 | 2.4 | 1.4448 | 4.2891 | 4.272 | 0 | -58 | 350.1059
2019-06-08 05:00 | 5:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 79.3 | 9 | 45.4 | 9.1369 | 5.5 | 3.7891 | 3.774 | 0 | -58 | 350.8
2019-06-08 06:00 | 6:00 | 272.2 | 175.5 | 77.2 | 69.3 | 9 | 45.4 | 17.9431 | 10.8008 | 4.1554 | 4.1388 | 0 | -58 | 355.4381
2019-06-08 07:00 | 7:00 | 267.9 | 175.5 | 77.2 | 67.3 | 9 | 45.4 | 28.579 | 17.2032 | 4.1895 | 4.1728 | 0 | -58 | 370.5445
2019-06-08 08:00 | 8:00 | 274.9 | 175.5 | 77.3 | 67.3 | 9 | 45.4 | 40.124 | 24.1528 | 4.322 | 4.3048 | 0 | -58 | 389.4036
2019-06-08 09:00 | 9:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 67.3 | 9 | 45.4 | 52.1527 | 31.3936 | 4.5473 | 4.5292 | 0 | -58 | 409.4228
2019-06-08 10:00 | 10:00 | 299.6 | 175.5 | 77.8 | 67.3 | 9 | 45.4 | 61.5106 | 37.0264 | 5.6943 | 5.6716 | 0 | -58 | 426.9029
2019-06-08 11:00 | 11:00 | 309.1 | 175.5 | 78 | 67.3 | 9 | 45.4 | 64.353 | 38.7376 | 6.128 | 6.1036 | 0 | -58 | 432.5222
2019-06-08 12:00 | 12:00 | 303.4 | 175.5 | 77.9 | 67.8 | 9 | 45.4 | 62.8489 | 37.832 | 5.4336 | 5.412 | 0 | -58 | 429.1265
2019-06-08 13:00 | 13:00 | 303.5 | 175.5 | 77.9 | 67.8 | 9 | 45.4 | 57.6924 | 34.728 | 4.9537 | 4.934 | 0 | -58 | 419.9081
2019-06-08 14:00 | 14:00 | 310.3 | 175.5 | 78 | 76.8 | 9 | 45.4 | 47.2848 | 28.4632 | 5.3919 | 5.3704 | 0 | -58 | 413.2103
2019-06-08 15:00 | 15:00 | 311.7 | 175.5 | 78 | 88.2 | 9 | 45.4 | 34.6656 | 20.8672 | 4.7991 | 4.78 | 0 | -58 | 403.2119
2019-06-08 16:00 | 16:00 | 316 | 175.5 | 78.1 | 93 | 9 | 45.4 | 22.754 | 13.6968 | 4.657 | 4.6384 | 0 | -58 | 388.7462
2019-06-08 17:00 | 17:00 | 315.9 | 175.5 | 78.1 | 95.9 | 9 | 45.4 | 11.863 | 7.1408 | 4.5104 | 4.4924 | 0 | -58 | 373.9066
2019-06-08 18:00 | 18:00 | 315.2 | 175.5 | 78.1 | 95.9 | 9 | 45.4 | 3.0713 | 1.8488 | 4.5493 | 4.5312 | 2.5 | -58 | 362.4006
2019-06-08 19:00 | 19:00 | 326.4 | 175.5 | 78.3 | 95.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4811 | 4.4632 | 16.6 | -58 | 371.6443
2019-06-08 20:00 | 20:00 | 313.7 | 175.5 | 78.1 | 95.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0048 | 3.9888 | 4.6 | -58 | 358.4936
2019-06-08 21:00 | 21:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 93.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.716 | 3.7012 | 0 | -58 | 350.3172
2019-06-08 22:00 | 22:00 | 279.4 | 175.5 | 77.4 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4971 | 3.4832 | 0 | -58 | 344.4803
2019-06-08 23:00 | 23:00 | 274.3 | 175.5 | 77.3 | 86 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1052 | 3.0928 | 0 | -58 | 341.398
2019-06-09 | 0:00 | 261.3 | 175.5 | 77 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7546 | 2.7436 | 0 | -58 | 340.2982
2019-06-09 01:00 | 1:00 | 263.5 | 175.5 | 77.1 | 88.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6265 | 2.616 | 0 | -58 | 342.3425
2019-06-09 02:00 | 2:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3132 | 2.304 | 0 | -58 | 342.1172
2019-06-09 03:00 | 3:00 | 286.9 | 175.5 | 77.5 | 88.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3401 | 2.3308 | 0 | -58 | 342.8709
2019-06-09 04:00 | 4:00 | 280 | 175.5 | 77.4 | 88.2 | 9 | 45.4 | 3.1656 | 1.9056 | 2.7767 | 2.7656 | 0 | -58 | 348.1135
2019-06-09 05:00 | 5:00 | 272.5 | 175.5 | 77.2 | 84.9 | 9 | 45.4 | 11.9611 | 7.2 | 2.8024 | 2.7912 | 0 | -58 | 358.7547
2019-06-09 06:00 | 6:00 | 264.4 | 175.5 | 77.1 | 74.9 | 9 | 45.4 | 23.0024 | 13.8464 | 2.457 | 2.4472 | 0 | -58 | 365.653
2019-06-09 07:00 | 7:00 | 257.7 | 175.5 | 77 | 67.3 | 9 | 45.4 | 35.3146 | 21.2576 | 2.4498 | 2.44 | 0 | -58 | 377.662
2019-06-09 08:00 | 8:00 | 266.7 | 175.5 | 77.1 | 67.3 | 9 | 45.4 | 48.4635 | 29.1728 | 2.708 | 2.6972 | 0 | -58 | 399.3415
2019-06-09 09:00 | 9:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 67.3 | 9 | 45.4 | 60.7704 | 36.5808 | 2.8281 | 2.8168 | 0 | -58 | 419.6961
2019-06-09 10:00 | 10:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 67.3 | 9 | 45.4 | 69.0153 | 41.544 | 3.3831 | 3.3696 | 0 | -58 | 434.012
2019-06-09 11:00 | 11:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 67.3 | 9 | 45.4 | 70.0682 | 42.1776 | 3.614 | 3.5996 | 0 | -58 | 436.0594
2019-06-09 12:00 | 12:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 67.3 | 9 | 45.4 | 66.0932 | 39.7848 | 4.2433 | 4.2264 | 0 | -58 | 430.9477
2019-06-09 13:00 | 13:00 | 283.5 | 175.5 | 77.5 | 67.8 | 9 | 45.4 | 58.7394 | 35.3584 | 4.5088 | 4.4908 | 0 | -58 | 420.2974
2019-06-09 14:00 | 14:00 | 277.9 | 175.5 | 77.4 | 67.8 | 9 | 45.4 | 47.071 | 28.3344 | 5.0232 | 5.0032 | 0 | -58 | 402.5318
2019-06-09 15:00 | 15:00 | 275.3 | 175.5 | 77.3 | 78.7 | 9 | 45.4 | 33.4644 | 20.144 | 4.3594 | 4.342 | 0 | -58 | 390.2098
2019-06-09 16:00 | 16:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 89.2 | 9 | 45.4 | 21.4185 | 12.8928 | 4.2549 | 4.238 | 0 | -58 | 381.5042
2019-06-09 17:00 | 17:00 | 296.6 | 175.5 | 77.7 | 92.4 | 9 | 45.4 | 11.0828 | 6.6712 | 4.2453 | 4.2284 | 0 | -58 | 368.2277
2019-06-09 18:00 | 18:00 | 301.9 | 175.5 | 77.8 | 95.9 | 9 | 45.4 | 2.9794 | 1.7936 | 4.0064 | 3.9904 | 0 | -58 | 358.3698
2019-06-09 19:00 | 19:00 | 313.9 | 175.5 | 78.1 | 95.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6558 | 3.6412 | 10.5 | -58 | 363.697
2019-06-09 20:00 | 20:00 | 303.4 | 175.5 | 77.9 | 95.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9252 | 3.9096 | 0 | -58 | 353.5348
2019-06-09 21:00 | 21:00 | 283.4 | 175.5 | 77.5 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6614 | 3.6468 | 0 | -58 | 344.9082
2019-06-09 22:00 | 22:00 | 266.7 | 175.5 | 77.1 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5281 | 3.514 | 0 | -58 | 344.2421
2019-06-09 23:00 | 23:00 | 257.2 | 175.5 | 76.9 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8084 | 3.7932 | 0 | -58 | 337.2016
2019-06-10 | 0:00 | 245.8 | 175.5 | 76.7 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6714 | 4.6528 | 0 | -58 | 325.4242
2019-06-10 01:00 | 1:00 | 248.4 | 175.5 | 76.8 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5646 | 4.5464 | 0 | -58 | 325.311
2019-06-10 02:00 | 2:00 | 261.4 | 175.5 | 77 | 78.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2983 | 4.2812 | 0 | -58 | 335.9795
2019-06-10 03:00 | 3:00 | 275.9 | 175.5 | 77.3 | 88.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2778 | 4.2608 | 0 | -58 | 346.2386
2019-06-10 04:00 | 4:00 | 272.7 | 175.5 | 77.3 | 83.6 | 9 | 45.4 | 2.8732 | 1.7296 | 4.3549 | 4.3376 | 0 | -58 | 346.0953
2019-06-10 05:00 | 5:00 | 267 | 175.5 | 77.1 | 73.6 | 9 | 45.4 | 10.9003 | 6.5616 | 5.3481 | 5.3268 | 0 | -58 | 350.7368
2019-06-10 06:00 | 6:00 | 272.2 | 175.5 | 77.2 | 67.5 | 9 | 45.4 | 21.2843 | 12.812 | 4.2995 | 4.2824 | 0 | -58 | 359.2782
2019-06-10 07:00 | 7:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 67.5 | 9 | 45.4 | 33.3009 | 20.0456 | 4.3594 | 4.342 | 0 | -58 | 378.8479
2019-06-10 08:00 | 8:00 | 308.3 | 175.5 | 78 | 75.8 | 9 | 45.4 | 45.8629 | 27.6072 | 4.0292 | 4.0132 | 0 | -58 | 407.2125
2019-06-10 09:00 | 9:00 | 324 | 175.5 | 78.3 | 77.8 | 9 | 45.4 | 59.585 | 35.8672 | 3.7746 | 3.7596 | 0 | -58 | 430.9864
2019-06-10 10:00 | 10:00 | 324.7 | 175.5 | 78.3 | 69.4 | 9 | 45.4 | 69.1694 | 41.6368 | 3.7441 | 3.7292 | 0 | -58 | 437.8795
2019-06-10 11:00 | 11:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 69.2 | 9 | 45.4 | 71.1749 | 42.844 | 3.9481 | 3.9324 | 0 | -58 | 441.2994
2019-06-10 12:00 | 12:00 | 312.7 | 175.5 | 78.1 | 70.5 | 9 | 45.4 | 67.8631 | 40.8504 | 4.5228 | 4.5048 | 0 | -58 | 438.2411
2019-06-10 13:00 | 13:00 | 328.4 | 175.5 | 78.4 | 81 | 9 | 45.4 | 60.5353 | 36.4392 | 4.8766 | 4.8572 | 0 | -58 | 438.0083
2019-06-10 14:00 | 14:00 | 329.1 | 175.5 | 78.4 | 92.7 | 9 | 45.4 | 48.8224 | 29.3888 | 5.5529 | 5.5308 | 0 | -58 | 432.2949
2019-06-10 15:00 | 15:00 | 332.3 | 175.5 | 78.4 | 95.4 | 9 | 45.4 | 35.3488 | 21.2784 | 4.8622 | 4.8428 | 0 | -58 | 412.0322
2019-06-10 16:00 | 16:00 | 340.6 | 175.5 | 78.6 | 96.2 | 9 | 45.4 | 22.996 | 13.8424 | 4.0148 | 3.9988 | 13.1 | -58 | 404.652
2019-06-10 17:00 | 17:00 | 337.5 | 175.5 | 78.6 | 96.2 | 9 | 45.4 | 11.8894 | 7.1568 | 3.873 | 3.8576 | 21.2 | -58 | 394.6768
2019-06-10 18:00 | 18:00 | 332.1 | 175.5 | 78.4 | 96.2 | 9 | 45.4 | 3.1725 | 1.9096 | 3.9433 | 3.9276 | 24.7 | -58 | 384.153
2019-06-10 19:00 | 19:00 | 340.9 | 175.5 | 78.6 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0369 | 4.0208 | 36.4 | -58 | 391.1577
2019-06-10 20:00 | 20:00 | 325.1 | 175.5 | 78.3 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3738 | 4.3564 | 20.5 | -58 | 375.6302
2019-06-10 21:00 | 21:00 | 306.2 | 175.5 | 77.9 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9642 | 4.9444 | 1.4 | -58 | 357.3086
2019-06-10 22:00 | 22:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 88.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0276 | 5.0076 | 0 | -58 | 348.0352
2019-06-10 23:00 | 23:00 | 275.9 | 175.5 | 77.3 | 88.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6132 | 4.5948 | 0 | -58 | 346.908
2019-06-11 | 0:00 | 260.5 | 175.5 | 77 | 67.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5168 | 6.4908 | 0 | -58 | 329.0076
2019-06-11 01:00 | 1:00 | 263.5 | 175.5 | 77.1 | 76.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7943 | 4.7752 | 0 | -58 | 335.1695
2019-06-11 02:00 | 2:00 | 278.6 | 175.5 | 77.4 | 86.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5578 | 4.5396 | 0 | -58 | 344.9974
2019-06-11 03:00 | 3:00 | 289.7 | 175.5 | 77.6 | 89 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8337 | 4.8144 | 0 | -58 | 348.1481
2019-06-11 04:00 | 4:00 | 284.8 | 175.5 | 77.5 | 87.9 | 9 | 45.4 | 3.1669 | 1.9064 | 5.2035 | 5.1828 | 0 | -58 | 352.7596
2019-06-11 05:00 | 5:00 | 275.6 | 175.5 | 77.3 | 77.9 | 9 | 45.4 | 11.9463 | 7.1912 | 6.6951 | 6.6684 | 0 | -58 | 359.601
2019-06-11 06:00 | 6:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 67.1 | 9 | 45.4 | 22.8535 | 13.7568 | 5.428 | 5.4064 | 0 | -58 | 363.8447
2019-06-11 07:00 | 7:00 | 285.2 | 175.5 | 77.5 | 67.1 | 9 | 45.4 | 35.2278 | 21.2056 | 5.2184 | 5.1976 | 0 | -58 | 383.3494
2019-06-11 08:00 | 8:00 | 312.3 | 175.5 | 78 | 70.4 | 9 | 45.4 | 48.1993 | 29.0136 | 5.6646 | 5.642 | 0 | -58 | 408.8195
2019-06-11 09:00 | 9:00 | 327.9 | 175.5 | 78.4 | 71.7 | 9 | 45.4 | 60.5642 | 36.4568 | 7.1842 | 7.1556 | 0 | -58 | 433.3608
2019-06-11 10:00 | 10:00 | 327.1 | 175.5 | 78.3 | 67.6 | 9 | 45.4 | 69.5576 | 41.8704 | 6.1465 | 6.122 | 0 | -58 | 441.4965
2019-06-11 11:00 | 11:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 67.6 | 9 | 45.4 | 70.8602 | 42.6544 | 6.3798 | 6.3544 | 0 | -58 | 444.1488
2019-06-11 12:00 | 12:00 | 302.9 | 175.5 | 77.9 | 67.6 | 9 | 45.4 | 66.8836 | 40.2608 | 7.0067 | 6.9788 | 0 | -58 | 438.5299
2019-06-11 13:00 | 13:00 | 322.7 | 175.5 | 78.3 | 76.1 | 9 | 45.4 | 59.4216 | 35.7688 | 6.5726 | 6.5464 | 0 | -58 | 434.6094
2019-06-11 14:00 | 14:00 | 327 | 175.5 | 78.3 | 89.3 | 9 | 45.4 | 47.46 | 28.5688 | 6.071 | 6.0468 | 0 | -58 | 427.6466
2019-06-11 15:00 | 15:00 | 333.2 | 175.5 | 78.5 | 95.6 | 9 | 45.4 | 33.9005 | 20.4064 | 5.9164 | 5.8928 | 0 | -58 | 412.1161
2019-06-11 16:00 | 16:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 95.6 | 9 | 45.4 | 21.6616 | 13.0392 | 5.8746 | 5.8512 | 11.1 | -58 | 403.6266
2019-06-11 17:00 | 17:00 | 333.5 | 175.5 | 78.5 | 95.6 | 9 | 45.4 | 11.1334 | 6.7016 | 5.4373 | 5.4156 | 17.1 | -58 | 391.7879
2019-06-11 18:00 | 18:00 | 333.4 | 175.5 | 78.5 | 95.6 | 9 | 45.4 | 2.9958 | 1.8032 | 5.2007 | 5.18 | 25.4 | -58 | 386.5797
2019-06-11 19:00 | 19:00 | 341.1 | 175.5 | 78.6 | 95.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6549 | 5.6324 | 35.5 | -58 | 392.8873
2019-06-11 20:00 | 20:00 | 323.1 | 175.5 | 78.3 | 95.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0593 | 6.0352 | 17.4 | -58 | 375.2945
2019-06-11 21:00 | 21:00 | 303.7 | 175.5 | 77.9 | 93.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.165 | 6.1404 | 0.4 | -58 | 356.0054
2019-06-11 22:00 | 22:00 | 284.7 | 175.5 | 77.5 | 88.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3373 | 5.316 | 0 | -58 | 348.4533
2019-06-11 23:00 | 23:00 | 273.6 | 175.5 | 77.3 | 82.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6983 | 4.6796 | 0 | -58 | 340.6779
2019-06-12 | 0:00 | 260.8 | 175.5 | 77 | 70.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5328 | 5.5108 | 0 | -58 | 330.8436
2019-06-12 01:00 | 1:00 | 263.8 | 175.5 | 77.1 | 72.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1919 | 4.1752 | 0 | -58 | 329.7671
2019-06-12 02:00 | 2:00 | 276.4 | 175.5 | 77.3 | 77.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7349 | 3.72 | 0 | -58 | 333.7549
2019-06-12 03:00 | 3:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.918 | 3.9024 | 0 | -58 | 344.5204
2019-06-12 04:00 | 4:00 | 286.6 | 175.5 | 77.5 | 83.4 | 9 | 45.4 | 2.7512 | 1.656 | 4.6051 | 4.5868 | 0 | -58 | 346.3991
2019-06-12 05:00 | 5:00 | 276.6 | 175.5 | 77.3 | 69.9 | 9 | 45.4 | 10.4936 | 6.3168 | 5.9441 | 5.9204 | 0 | -58 | 347.7749
2019-06-12 06:00 | 6:00 | 274.5 | 175.5 | 77.3 | 69.9 | 9 | 45.4 | 20.4095 | 12.2856 | 4.3072 | 4.29 | 0 | -58 | 360.3923
2019-06-12 07:00 | 7:00 | 280.8 | 175.5 | 77.4 | 69.9 | 9 | 45.4 | 32.4905 | 19.5576 | 3.216 | 3.2032 | 0 | -58 | 377.6673
2019-06-12 08:00 | 8:00 | 306.4 | 175.5 | 77.9 | 69.9 | 9 | 45.4 | 45.6728 | 27.4928 | 3.1497 | 3.1372 | 0 | -58 | 399.1525
2019-06-12 09:00 | 9:00 | 324.4 | 175.5 | 78.3 | 70.4 | 9 | 45.4 | 57.9473 | 34.8816 | 4.4766 | 4.4588 | 0 | -58 | 422.3643
2019-06-12 10:00 | 10:00 | 331.8 | 175.5 | 78.4 | 70.4 | 9 | 45.4 | 66.6752 | 40.1352 | 3.4489 | 3.4352 | 0 | -58 | 434.3945
2019-06-12 11:00 | 11:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 70.4 | 9 | 45.4 | 69.995 | 42.1336 | 3.1991 | 3.1864 | 0 | -58 | 439.4141
2019-06-12 12:00 | 12:00 | 318.8 | 175.5 | 78.2 | 70.9 | 9 | 45.4 | 67.4658 | 40.6112 | 3.0349 | 3.0228 | 0 | -58 | 435.1347
2019-06-12 13:00 | 13:00 | 336.6 | 175.5 | 78.5 | 83.5 | 9 | 45.4 | 60.543 | 36.444 | 3.0787 | 3.0664 | 0 | -58 | 437.0321
2019-06-12 14:00 | 14:00 | 346.7 | 175.5 | 78.7 | 97 | 9 | 45.4 | 49.3354 | 29.6976 | 3.3883 | 3.3748 | 0 | -58 | 433.3961
2019-06-12 15:00 | 15:00 | 339.2 | 175.5 | 78.6 | 97 | 9 | 45.4 | 35.9008 | 21.6104 | 3.2891 | 3.276 | 0 | -58 | 411.5763
2019-06-12 16:00 | 16:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 97 | 9 | 45.4 | 23.3479 | 14.0544 | 3.0096 | 2.9976 | 15.8 | -58 | 406.8095
2019-06-12 17:00 | 17:00 | 338.1 | 175.5 | 78.6 | 97 | 9 | 45.4 | 11.9467 | 7.1912 | 2.9325 | 2.9208 | 21.9 | -58 | 394.3912
2019-06-12 18:00 | 18:00 | 335.8 | 175.5 | 78.5 | 97 | 9 | 45.4 | 3.2253 | 1.9416 | 2.3767 | 2.3672 | 29 | -58 | 386.3108
2019-06-12 19:00 | 19:00 | 343 | 175.5 | 78.7 | 97 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.106 | 2.0976 | 39.5 | -58 | 391.3036
2019-06-12 20:00 | 20:00 | 325 | 175.5 | 78.3 | 97 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2357 | 2.2268 | 21.8 | -58 | 373.4625
2019-06-12 21:00 | 21:00 | 306.2 | 175.5 | 77.9 | 97 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1466 | 2.138 | 3.5 | -58 | 354.5846
2019-06-12 22:00 | 22:00 | 290.8 | 175.5 | 77.6 | 92.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9943 | 1.9864 | 0 | -58 | 346.3807
2019-06-12 23:00 | 23:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 83.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1682 | 2.1596 | 0 | -58 | 337.3278
2019-06-13 | 0:00 | 270 | 175.5 | 77.2 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1863 | 2.1776 | 0 | -58 | 325.7639
2019-06-13 01:00 | 1:00 | 269.6 | 175.5 | 77.2 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.018 | 2.01 | 0 | -58 | 326.928
2019-06-13 02:00 | 2:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 85.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9763 | 1.9684 | 0 | -58 | 338.5447
2019-06-13 03:00 | 3:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 95.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9662 | 1.9584 | 0 | -58 | 348.8246
2019-06-13 04:00 | 4:00 | 295.8 | 175.5 | 77.7 | 89 | 9 | 45.4 | 2.6303 | 1.5832 | 1.9301 | 1.9224 | 0 | -58 | 346.666
2019-06-13 05:00 | 5:00 | 285.2 | 175.5 | 77.5 | 77.4 | 9 | 45.4 | 9.9633 | 5.9976 | 2.0172 | 2.0092 | 0 | -58 | 346.7873
2019-06-13 06:00 | 6:00 | 286.2 | 175.5 | 77.5 | 70.6 | 9 | 45.4 | 19.6095 | 11.804 | 2.3024 | 2.2932 | 0 | -58 | 356.0091
2019-06-13 07:00 | 7:00 | 294.8 | 175.5 | 77.7 | 73.8 | 9 | 45.4 | 31.5454 | 18.9888 | 2.4357 | 2.426 | 0 | -58 | 378.7959
2019-06-13 08:00 | 8:00 | 328.8 | 175.5 | 78.4 | 80.2 | 9 | 45.4 | 44.5897 | 26.8408 | 2.6682 | 2.6576 | 0 | -58 | 407.2563
2019-06-13 09:00 | 9:00 | 354.3 | 175.5 | 78.9 | 90.2 | 9 | 45.4 | 57.7295 | 34.7504 | 2.9297 | 2.918 | 0 | -58 | 439.3276
2019-06-13 10:00 | 10:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 82.8 | 9 | 45.4 | 66.7896 | 40.204 | 3.2819 | 3.2688 | 0 | -58 | 447.1443
2019-06-13 11:00 | 11:00 | 352.6 | 175.5 | 78.9 | 77.3 | 9 | 45.4 | 69.1484 | 41.624 | 3.369 | 3.3556 | 0 | -58 | 445.597
2019-06-13 12:00 | 12:00 | 323 | 175.5 | 78.3 | 73.8 | 9 | 45.4 | 66.1476 | 39.8176 | 3.3016 | 3.2884 | 0 | -58 | 436.5552
2019-06-13 13:00 | 13:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 77.3 | 9 | 45.4 | 58.3806 | 35.1424 | 3.4156 | 3.402 | 0 | -58 | 428.1406
2019-06-13 14:00 | 14:00 | 335.8 | 175.5 | 78.5 | 86.5 | 9 | 45.4 | 46.7477 | 28.14 | 3.2662 | 3.2532 | 0 | -58 | 418.3071
2019-06-13 15:00 | 15:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 96.5 | 9 | 45.4 | 34.0571 | 20.5008 | 3.2345 | 3.2216 | 2.9 | -58 | 410.914
2019-06-13 16:00 | 16:00 | 348.8 | 175.5 | 78.8 | 96.5 | 9 | 45.4 | 22.2848 | 13.4144 | 2.9008 | 2.8892 | 22.6 | -58 | 411.2892
2019-06-13 17:00 | 17:00 | 341.6 | 175.5 | 78.6 | 96.5 | 9 | 45.4 | 11.5225 | 6.936 | 2.6072 | 2.5968 | 26.7 | -58 | 397.3625
2019-06-13 18:00 | 18:00 | 340.1 | 175.5 | 78.6 | 96.5 | 9 | 45.4 | 3.1192 | 1.8776 | 2.2835 | 2.2744 | 33.9 | -58 | 390.4547
2019-06-13 19:00 | 19:00 | 342.5 | 175.5 | 78.6 | 96.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4 | 2.3904 | 39.3 | -58 | 391.0904
2019-06-13 20:00 | 20:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 96.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3923 | 2.3828 | 22 | -58 | 373.4751
2019-06-13 21:00 | 21:00 | 305 | 175.5 | 77.9 | 96.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3915 | 2.382 | 2.5 | -58 | 353.5735
2019-06-13 22:00 | 22:00 | 288.9 | 175.5 | 77.6 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.251 | 2.242 | 0 | -58 | 340.493
2019-06-13 23:00 | 23:00 | 275.9 | 175.5 | 77.3 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9972 | 1.9892 | 0 | -58 | 328.3864
2019-06-14 | 0:00 | 265.6 | 175.5 | 77.1 | 69.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.812 | 2.8008 | 0 | -58 | 324.1128
2019-06-14 01:00 | 1:00 | 269 | 175.5 | 77.2 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2983 | 3.2852 | 0 | -58 | 326.0835
2019-06-14 02:00 | 2:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6991 | 3.6844 | 0 | -58 | 338.8835
2019-06-14 03:00 | 3:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2815 | 4.2644 | 0 | -58 | 346.2459
2019-06-14 04:00 | 4:00 | 289.3 | 175.5 | 77.6 | 85.6 | 9 | 45.4 | 3.0663 | 1.8456 | 4.7449 | 4.726 | 0 | -58 | 349.4828
2019-06-14 05:00 | 5:00 | 284.1 | 175.5 | 77.5 | 72.1 | 9 | 45.4 | 11.5703 | 6.9648 | 6.0344 | 6.0104 | 0 | -58 | 352.0799
2019-06-14 06:00 | 6:00 | 282.9 | 175.5 | 77.5 | 69 | 9 | 45.4 | 22.3249 | 13.4384 | 8.1312 | 8.0988 | 0 | -58 | 370.3933
2019-06-14 07:00 | 7:00 | 282.4 | 175.5 | 77.4 | 69 | 9 | 45.4 | 34.7671 | 20.928 | 9.2175 | 9.1808 | 0 | -58 | 392.3934
2019-06-14 08:00 | 8:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 69 | 9 | 45.4 | 48.1289 | 28.9712 | 10.1099 | 10.0696 | 0 | -58 | 416.0796
2019-06-14 09:00 | 9:00 | 327.5 | 175.5 | 78.4 | 69 | 9 | 45.4 | 60.8968 | 36.6568 | 10.8653 | 10.822 | 0 | -58 | 438.5409
2019-06-14 10:00 | 10:00 | 334.6 | 175.5 | 78.5 | 69.5 | 9 | 45.4 | 69.9007 | 42.0768 | 11.7187 | 11.672 | 0 | -58 | 455.2682
2019-06-14 11:00 | 11:00 | 337.5 | 175.5 | 78.6 | 69.5 | 9 | 45.4 | 71.3467 | 42.9472 | 12.6942 | 12.6436 | 0 | -58 | 459.6317
2019-06-14 12:00 | 12:00 | 323.1 | 175.5 | 78.3 | 69.5 | 9 | 45.4 | 67.8046 | 40.8152 | 13.2877 | 13.2348 | 0 | -58 | 454.8423
2019-06-14 13:00 | 13:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 70.9 | 9 | 45.4 | 60.4689 | 36.3992 | 12.5849 | 12.5348 | 0 | -58 | 443.2878
2019-06-14 14:00 | 14:00 | 340.4 | 175.5 | 78.6 | 82.3 | 9 | 45.4 | 48.8185 | 29.3864 | 13.0934 | 13.0412 | 0 | -58 | 437.1395
2019-06-14 15:00 | 15:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 95.7 | 9 | 45.4 | 35.2666 | 21.2288 | 12.3934 | 12.344 | 2.2 | -58 | 429.8328
2019-06-14 16:00 | 16:00 | 355.5 | 175.5 | 78.9 | 95.7 | 9 | 45.4 | 22.8989 | 13.784 | 9.9581 | 9.9184 | 22.3 | -58 | 425.3594
2019-06-14 17:00 | 17:00 | 346.6 | 175.5 | 78.7 | 95.7 | 9 | 45.4 | 11.7163 | 7.0528 | 8.4902 | 8.4564 | 26.3 | -58 | 408.3157
2019-06-14 18:00 | 18:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 95.7 | 9 | 45.4 | 3.1431 | 1.892 | 8.1207 | 8.0884 | 28.7 | -58 | 396.1442
2019-06-14 19:00 | 19:00 | 345.7 | 175.5 | 78.7 | 95.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3806 | 8.3472 | 37.2 | -58 | 400.2278
2019-06-14 20:00 | 20:00 | 331.3 | 175.5 | 78.4 | 95.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6155 | 8.5812 | 22.9 | -58 | 386.0967
2019-06-14 21:00 | 21:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 95.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7806 | 8.7456 | 0 | -58 | 363.0262
2019-06-14 22:00 | 22:00 | 291 | 175.5 | 77.6 | 87.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7436 | 7.7128 | 0 | -58 | 352.3564
2019-06-14 23:00 | 23:00 | 288.8 | 175.5 | 77.6 | 86.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.324 | 7.2948 | 0 | -58 | 350.4188
2019-06-15 | 0:00 | 277 | 175.5 | 77.3 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7694 | 6.7424 | 0 | -58 | 337.3118
2019-06-15 01:00 | 1:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2826 | 6.2576 | 0 | -58 | 337.3402
2019-06-15 02:00 | 2:00 | 289.2 | 175.5 | 77.6 | 86.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0862 | 6.062 | 0 | -58 | 348.5482
2019-06-15 03:00 | 3:00 | 301.4 | 175.5 | 77.8 | 93 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.171 | 6.1464 | 0 | -58 | 355.0174
2019-06-15 04:00 | 4:00 | 294.9 | 175.5 | 77.7 | 88.1 | 9 | 45.4 | 2.0747 | 1.2488 | 6.3176 | 6.2924 | 0 | -58 | 353.6335
2019-06-15 05:00 | 5:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 73 | 9 | 45.4 | 7.2207 | 4.3464 | 6.4445 | 6.4188 | 0 | -58 | 346.7304
2019-06-15 06:00 | 6:00 | 279.2 | 175.5 | 77.4 | 69.5 | 9 | 45.4 | 12.3941 | 7.4608 | 8.6011 | 8.5668 | 0 | -58 | 355.8228
2019-06-15 07:00 | 7:00 | 285.4 | 175.5 | 77.5 | 72.7 | 9 | 45.4 | 17.4606 | 10.5104 | 7.1027 | 7.0744 | 0 | -58 | 364.2481
2019-06-15 08:00 | 8:00 | 301.5 | 175.5 | 77.8 | 76 | 9 | 45.4 | 22.1069 | 13.3072 | 7.2537 | 7.2248 | 0 | -58 | 375.5926
2019-06-15 09:00 | 9:00 | 312.4 | 175.5 | 78 | 82.7 | 9 | 45.4 | 25.5462 | 15.3776 | 7.5549 | 7.5248 | 0 | -58 | 388.6035
2019-06-15 10:00 | 10:00 | 313.4 | 175.5 | 78.1 | 80.2 | 9 | 45.4 | 28.7333 | 17.296 | 7.6846 | 7.654 | 0 | -58 | 391.5679
2019-06-15 11:00 | 11:00 | 304.4 | 175.5 | 77.9 | 69.5 | 9 | 45.4 | 31.6966 | 19.08 | 8.0987 | 8.0664 | 0 | -58 | 386.2417
2019-06-15 12:00 | 12:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 72.7 | 9 | 45.4 | 31.1014 | 18.7216 | 8.1645 | 8.132 | 0 | -58 | 388.5195
2019-06-15 13:00 | 13:00 | 311 | 175.5 | 78 | 77.6 | 9 | 45.4 | 28.1829 | 16.9648 | 8.5914 | 8.5572 | 0 | -58 | 389.7963
2019-06-15 14:00 | 14:00 | 312.4 | 175.5 | 78 | 83.9 | 9 | 45.4 | 23.7018 | 14.2672 | 8.4798 | 8.446 | 0 | -58 | 388.6948
2019-06-15 15:00 | 15:00 | 323.3 | 175.5 | 78.3 | 95.1 | 9 | 45.4 | 17.5041 | 10.5368 | 8.481 | 8.4472 | 0 | -58 | 390.2691
2019-06-15 16:00 | 16:00 | 327.9 | 175.5 | 78.4 | 95.1 | 9 | 45.4 | 11.1398 | 6.7056 | 7.0364 | 7.0084 | 10.5 | -58 | 387.7902
2019-06-15 17:00 | 17:00 | 325.8 | 175.5 | 78.3 | 95.1 | 9 | 45.4 | 5.7411 | 3.456 | 6.0079 | 5.984 | 14.9 | -58 | 381.389
2019-06-15 18:00 | 18:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 95.1 | 9 | 45.4 | 1.8872 | 1.136 | 5.1919 | 5.1712 | 21.5 | -58 | 380.2863
2019-06-15 19:00 | 19:00 | 332.7 | 175.5 | 78.5 | 95.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0561 | 6.032 | 27.3 | -58 | 384.8881
2019-06-15 20:00 | 20:00 | 320 | 175.5 | 78.2 | 95.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4075 | 6.382 | 14.6 | -58 | 372.5895
2019-06-15 21:00 | 21:00 | 301.8 | 175.5 | 77.8 | 95.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3746 | 7.3452 | 0 | -58 | 359.5198
2019-06-15 22:00 | 22:00 | 284.5 | 175.5 | 77.5 | 80.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3143 | 8.2812 | 0 | -58 | 346.3955
2019-06-15 23:00 | 23:00 | 278 | 175.5 | 77.4 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6778 | 9.6392 | 0 | -58 | 341.217
2019-06-16 | 0:00 | 266.5 | 175.5 | 77.1 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2544 | 13.2016 | 0 | -58 | 345.656
2019-06-16 01:00 | 1:00 | 266.7 | 175.5 | 77.1 | 70.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7259 | 13.6712 | 0 | -58 | 346.8971
2019-06-16 02:00 | 2:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 80.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6749 | 13.6204 | 0 | -58 | 357.0953
2019-06-16 03:00 | 3:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 87.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.5459 | 14.488 | 0 | -58 | 365.7339
2019-06-16 04:00 | 4:00 | 283.8 | 175.5 | 77.5 | 84.6 | 9 | 45.4 | 1.1121 | 0.6696 | 14.6403 | 14.582 | 0 | -58 | 365.004
2019-06-16 05:00 | 5:00 | 271.9 | 175.5 | 77.2 | 74.6 | 9 | 45.4 | 4.5067 | 2.7128 | 13.1741 | 13.1216 | 0 | -58 | 357.2152
2019-06-16 06:00 | 6:00 | 260.5 | 175.5 | 77 | 68.4 | 9 | 45.4 | 9.8002 | 5.8992 | 13.6636 | 13.6092 | 0 | -58 | 360.2722
2019-06-16 07:00 | 7:00 | 258.5 | 175.5 | 77 | 68.4 | 9 | 45.4 | 16.6018 | 9.9936 | 12.1978 | 12.1492 | 0 | -58 | 368.2424
2019-06-16 08:00 | 8:00 | 264 | 175.5 | 77.1 | 68.4 | 9 | 45.4 | 24.301 | 14.628 | 11.0207 | 10.9768 | 0 | -58 | 378.3265
2019-06-16 09:00 | 9:00 | 279 | 175.5 | 77.4 | 68.4 | 9 | 45.4 | 30.7306 | 18.4984 | 10.6609 | 10.6184 | 0 | -58 | 388.2083
2019-06-16 10:00 | 10:00 | 273.5 | 175.5 | 77.3 | 68.4 | 9 | 45.4 | 34.4068 | 20.7112 | 11.8805 | 11.8332 | 0 | -58 | 396.4317
2019-06-16 11:00 | 11:00 | 266.9 | 175.5 | 77.1 | 68.4 | 9 | 45.4 | 35.3094 | 21.2544 | 12.3737 | 12.3244 | 0 | -58 | 398.6619
2019-06-16 12:00 | 12:00 | 274.3 | 175.5 | 77.3 | 68.4 | 9 | 45.4 | 30.8115 | 18.5472 | 12.9813 | 12.9296 | 0 | -58 | 392.8696
2019-06-16 13:00 | 13:00 | 291.7 | 175.5 | 77.6 | 71.4 | 9 | 45.4 | 24.6585 | 14.8432 | 12.6034 | 12.5532 | 0 | -58 | 385.5583
2019-06-16 14:00 | 14:00 | 292.5 | 175.5 | 77.6 | 79.7 | 9 | 45.4 | 18.4187 | 11.0872 | 11.4074 | 11.362 | 0 | -58 | 381.4753
2019-06-16 15:00 | 15:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 84.4 | 9 | 45.4 | 13.2009 | 7.9464 | 10.7649 | 10.722 | 0 | -58 | 376.5342
2019-06-16 16:00 | 16:00 | 295.5 | 175.5 | 77.7 | 88.2 | 9 | 45.4 | 8.2556 | 4.9696 | 10.191 | 10.1504 | 0 | -58 | 371.3666
2019-06-16 17:00 | 17:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 88.8 | 9 | 45.4 | 4.4108 | 2.6552 | 9.4255 | 9.388 | 0 | -58 | 364.3795
2019-06-16 18:00 | 18:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 92.4 | 9 | 45.4 | 1.6585 | 0.9984 | 9.1364 | 9.1 | 0 | -58 | 363.0933
2019-06-16 19:00 | 19:00 | 314.4 | 175.5 | 78.1 | 94.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.879 | 9.8396 | 0 | -58 | 364.6186
2019-06-16 20:00 | 20:00 | 305 | 175.5 | 77.9 | 89.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0408 | 10.9968 | 0 | -58 | 361.0376
2019-06-16 21:00 | 21:00 | 291.2 | 175.5 | 77.6 | 87.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9335 | 12.882 | 0 | -58 | 362.5155
2019-06-16 22:00 | 22:00 | 272 | 175.5 | 77.2 | 77.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7355 | 11.6888 | 0 | -58 | 349.7243
2019-06-16 23:00 | 23:00 | 263.9 | 175.5 | 77.1 | 70.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7589 | 10.716 | 0 | -58 | 340.5749
2019-06-17 | 0:00 | 250.8 | 175.5 | 76.8 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7375 | 12.6868 | 0 | -58 | 342.0243
2019-06-17 01:00 | 1:00 | 253.1 | 175.5 | 76.9 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5186 | 13.4648 | 0 | -58 | 343.6834
2019-06-17 02:00 | 2:00 | 269.1 | 175.5 | 77.2 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.7202 | 14.6616 | 0 | -58 | 346.3818
2019-06-17 03:00 | 3:00 | 281.2 | 175.5 | 77.4 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.9102 | 16.8428 | 0 | -58 | 350.953
2019-06-17 04:00 | 4:00 | 277.9 | 175.5 | 77.4 | 67.9 | 9 | 45.4 | 2.1729 | 1.308 | 15.8359 | 15.7728 | 0 | -58 | 352.2896
2019-06-17 05:00 | 5:00 | 269 | 175.5 | 77.2 | 67.9 | 9 | 45.4 | 7.7828 | 4.6848 | 15.1809 | 15.1204 | 0 | -58 | 359.7689
2019-06-17 06:00 | 6:00 | 270.9 | 175.5 | 77.2 | 67.9 | 9 | 45.4 | 14.8239 | 8.9232 | 14.8676 | 14.8084 | 0 | -58 | 370.4231
2019-06-17 07:00 | 7:00 | 284 | 175.5 | 77.5 | 67.9 | 9 | 45.4 | 22.5759 | 13.5896 | 16.9712 | 16.9036 | 0 | -58 | 387.3403
2019-06-17 08:00 | 8:00 | 312.9 | 175.5 | 78.1 | 69.6 | 9 | 45.4 | 30.1302 | 18.1368 | 18.0383 | 17.9664 | 0 | -58 | 403.8717
2019-06-17 09:00 | 9:00 | 332.7 | 175.5 | 78.5 | 79.6 | 9 | 45.4 | 35.071 | 21.1112 | 16.623 | 16.5568 | 0 | -58 | 419.362
2019-06-17 10:00 | 10:00 | 335.6 | 175.5 | 78.5 | 80.2 | 9 | 45.4 | 37.5684 | 22.6144 | 16.4447 | 16.3792 | 0 | -58 | 423.6067
2019-06-17 11:00 | 11:00 | 328.8 | 175.5 | 78.4 | 75.2 | 9 | 45.4 | 36.2034 | 21.7928 | 16.6355 | 16.5692 | 0 | -58 | 416.7009
2019-06-17 12:00 | 12:00 | 306.7 | 175.5 | 77.9 | 72 | 9 | 45.4 | 32.0966 | 19.3208 | 15.7146 | 15.652 | 0 | -58 | 404.584
2019-06-17 13:00 | 13:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 82 | 9 | 45.4 | 25.8624 | 15.568 | 16.3138 | 16.2488 | 0 | -58 | 406.193
2019-06-17 14:00 | 14:00 | 326.1 | 175.5 | 78.3 | 87.6 | 9 | 45.4 | 20.0705 | 12.0816 | 16.0712 | 16.0072 | 0 | -58 | 402.0305
2019-06-17 15:00 | 15:00 | 320.9 | 175.5 | 78.2 | 90.8 | 9 | 45.4 | 14.7573 | 8.8832 | 15.5536 | 15.4916 | 0 | -58 | 395.5857
2019-06-17 16:00 | 16:00 | 329.9 | 175.5 | 78.4 | 94.3 | 9 | 45.4 | 9.8068 | 5.9032 | 12.695 | 12.6444 | 2.7 | -58 | 388.3494
2019-06-17 17:00 | 17:00 | 328.5 | 175.5 | 78.4 | 94.3 | 9 | 45.4 | 5.8718 | 3.5344 | 12.2086 | 12.16 | 5.7 | -58 | 384.0748
2019-06-17 18:00 | 18:00 | 324.3 | 175.5 | 78.3 | 94.3 | 9 | 45.4 | 2.1276 | 1.2808 | 10.3151 | 10.274 | 7.3 | -58 | 375.7975
2019-06-17 19:00 | 19:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 94.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8227 | 8.7876 | 17.1 | -58 | 379.3103
2019-06-17 20:00 | 20:00 | 319.5 | 175.5 | 78.2 | 94.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7223 | 8.6876 | 6.3 | -58 | 368.1099
2019-06-17 21:00 | 21:00 | 303 | 175.5 | 77.9 | 88.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7452 | 9.7064 | 0 | -58 | 357.7516
2019-06-17 22:00 | 22:00 | 284.7 | 175.5 | 77.5 | 76.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9846 | 8.9488 | 0 | -58 | 343.9334
2019-06-17 23:00 | 23:00 | 275.3 | 175.5 | 77.3 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4601 | 9.4224 | 0 | -58 | 335.9825
2019-06-18 | 0:00 | 262.7 | 175.5 | 77.1 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6119 | 7.5816 | 0 | -58 | 327.0935
2019-06-18 01:00 | 1:00 | 263.7 | 175.5 | 77.1 | 71.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6477 | 5.6252 | 0 | -58 | 331.8729
2019-06-18 02:00 | 2:00 | 278.1 | 175.5 | 77.4 | 81.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.073 | 4.0568 | 0 | -58 | 339.0298
2019-06-18 03:00 | 3:00 | 290.1 | 175.5 | 77.6 | 87.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6566 | 3.642 | 0 | -58 | 343.9986
2019-06-18 04:00 | 4:00 | 283.6 | 175.5 | 77.5 | 83.7 | 9 | 45.4 | 3.2032 | 1.928 | 4.163 | 4.1464 | 0 | -58 | 346.5406
2019-06-18 05:00 | 5:00 | 274.5 | 175.5 | 77.3 | 73.7 | 9 | 45.4 | 11.9015 | 7.164 | 3.9493 | 3.9336 | 0 | -58 | 349.8484
2019-06-18 06:00 | 6:00 | 271 | 175.5 | 77.2 | 60.4 | 9 | 45.4 | 22.4085 | 13.4888 | 4.5413 | 4.5232 | 0 | -58 | 354.4618
2019-06-18 07:00 | 7:00 | 272.8 | 175.5 | 77.3 | 60.4 | 9 | 45.4 | 33.742 | 20.3112 | 6.2011 | 6.1764 | 0 | -58 | 376.0307
2019-06-18 08:00 | 8:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 60.4 | 9 | 45.4 | 45.0959 | 27.1456 | 6.8461 | 6.8188 | 0 | -58 | 396.0064
2019-06-18 09:00 | 9:00 | 316 | 175.5 | 78.1 | 60.9 | 9 | 45.4 | 55.0593 | 33.1432 | 6.8758 | 6.8484 | 0 | -58 | 412.8267
2019-06-18 10:00 | 10:00 | 313.9 | 175.5 | 78.1 | 60.4 | 9 | 45.4 | 62.34 | 37.5256 | 7.6107 | 7.5804 | 0 | -58 | 425.4567
2019-06-18 11:00 | 11:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 60.9 | 9 | 45.4 | 65.3474 | 39.336 | 8.4557 | 8.422 | 0 | -58 | 432.5611
2019-06-18 12:00 | 12:00 | 302.4 | 175.5 | 77.8 | 60.9 | 9 | 45.4 | 64.4119 | 38.7728 | 8.7581 | 8.7232 | 0 | -58 | 431.266
2019-06-18 13:00 | 13:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 74.6 | 9 | 45.4 | 58.5309 | 35.2328 | 8.8288 | 8.7936 | 0 | -58 | 436.2861
2019-06-18 14:00 | 14:00 | 334.8 | 175.5 | 78.5 | 85.1 | 9 | 45.4 | 47.9972 | 28.892 | 9.1227 | 9.0864 | 0 | -58 | 430.5983
2019-06-18 15:00 | 15:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 91.4 | 9 | 45.4 | 35.2986 | 21.248 | 9.4332 | 9.3956 | 0 | -58 | 417.2754
2019-06-18 16:00 | 16:00 | 346.5 | 175.5 | 78.7 | 94.9 | 9 | 45.4 | 23.2272 | 13.9816 | 7.9452 | 7.9136 | 9.7 | -58 | 408.2676
2019-06-18 17:00 | 17:00 | 338.6 | 175.5 | 78.6 | 94.9 | 9 | 45.4 | 12.014 | 7.232 | 7.2918 | 7.2628 | 13.8 | -58 | 393.0006
2019-06-18 18:00 | 18:00 | 334.1 | 175.5 | 78.5 | 94.9 | 9 | 45.4 | 3.2869 | 1.9784 | 6.8706 | 6.8432 | 18.5 | -58 | 382.7791
2019-06-18 19:00 | 19:00 | 339.6 | 175.5 | 78.6 | 94.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9296 | 6.902 | 27.2 | -58 | 386.4316
2019-06-18 20:00 | 20:00 | 325.4 | 175.5 | 78.3 | 94.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3485 | 6.3232 | 13.9 | -58 | 371.6717
2019-06-18 21:00 | 21:00 | 305.5 | 175.5 | 77.9 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2252 | 6.2004 | 0 | -58 | 354.5256
2019-06-18 22:00 | 22:00 | 283.8 | 175.5 | 77.5 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8999 | 5.8764 | 0 | -58 | 346.4763
2019-06-18 23:00 | 23:00 | 275.4 | 175.5 | 77.3 | 76.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4445 | 6.4188 | 0 | -58 | 338.6633
2019-06-19 | 0:00 | 263.1 | 175.5 | 77.1 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5441 | 6.518 | 0 | -58 | 321.8621
2019-06-19 01:00 | 1:00 | 267.2 | 175.5 | 77.1 | 66.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5951 | 6.5688 | 0 | -58 | 328.6639
2019-06-19 02:00 | 2:00 | 282.1 | 175.5 | 77.4 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7637 | 6.7368 | 0 | -58 | 339.3005
2019-06-19 03:00 | 3:00 | 292.2 | 175.5 | 77.6 | 86.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9919 | 6.964 | 0 | -58 | 349.6559
2019-06-19 04:00 | 4:00 | 286.6 | 175.5 | 77.5 | 77.2 | 9 | 45.4 | 3.1336 | 1.8864 | 7.326 | 7.2968 | 0 | -58 | 346.2428
2019-06-19 05:00 | 5:00 | 284.8 | 175.5 | 77.5 | 67.3 | 9 | 45.4 | 11.8029 | 7.1048 | 6.7533 | 6.7264 | 0 | -58 | 349.0874
2019-06-19 06:00 | 6:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 59.8 | 9 | 45.4 | 22.3497 | 13.4536 | 6.9131 | 6.8856 | 0 | -58 | 358.702
2019-06-19 07:00 | 7:00 | 279.2 | 175.5 | 77.4 | 59.8 | 9 | 45.4 | 33.1042 | 19.9272 | 7.6886 | 7.658 | 0 | -58 | 377.478
2019-06-19 08:00 | 8:00 | 301.7 | 175.5 | 77.8 | 59.8 | 9 | 45.4 | 42.5418 | 25.608 | 7.5585 | 7.5284 | 0 | -58 | 392.7367
2019-06-19 09:00 | 9:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 67.5 | 9 | 45.4 | 48.869 | 29.4168 | 7.32 | 7.2908 | 0 | -58 | 410.5966
2019-06-19 10:00 | 10:00 | 324.3 | 175.5 | 78.3 | 61.1 | 9 | 45.4 | 56.4482 | 33.9792 | 7.0999 | 7.0716 | 0 | -58 | 415.8989
2019-06-19 11:00 | 11:00 | 329.4 | 175.5 | 78.4 | 62.1 | 9 | 45.4 | 61.2927 | 36.8952 | 6.7457 | 6.7188 | 0 | -58 | 424.0524
2019-06-19 12:00 | 12:00 | 311.7 | 175.5 | 78 | 63.2 | 9 | 45.4 | 60.8048 | 36.6016 | 6.92 | 6.8924 | 0 | -58 | 424.3188
2019-06-19 13:00 | 13:00 | 334.2 | 175.5 | 78.5 | 73.2 | 9 | 45.4 | 55.4981 | 33.4072 | 6.1123 | 6.088 | 0 | -58 | 424.7056
2019-06-19 14:00 | 14:00 | 332.9 | 175.5 | 78.5 | 83.2 | 9 | 45.4 | 45.4125 | 27.336 | 5.3758 | 5.3544 | 0 | -58 | 417.0787
2019-06-19 15:00 | 15:00 | 327.7 | 175.5 | 78.4 | 90.4 | 9 | 45.4 | 33.5735 | 20.2096 | 3.8766 | 3.8612 | 0 | -58 | 402.2209
2019-06-19 16:00 | 16:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 93.9 | 9 | 45.4 | 22.1122 | 13.3104 | 3.3811 | 3.3676 | 13.5 | -58 | 400.1713
2019-06-19 17:00 | 17:00 | 342.1 | 175.5 | 78.6 | 93.9 | 9 | 45.4 | 11.6236 | 6.9968 | 2.6465 | 2.636 | 23.3 | -58 | 391.6029
2019-06-19 18:00 | 18:00 | 334.5 | 175.5 | 78.5 | 93.9 | 9 | 45.4 | 3.1579 | 1.9008 | 2.3642 | 2.3548 | 24.6 | -58 | 378.6777
2019-06-19 19:00 | 19:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 93.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3004 | 2.2912 | 33.5 | -58 | 382.4916
2019-06-19 20:00 | 20:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 93.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3895 | 2.38 | 22 | -58 | 370.9695
2019-06-19 21:00 | 21:00 | 316.5 | 175.5 | 78.1 | 93.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8068 | 2.7956 | 9.7 | -58 | 359.2024
2019-06-19 22:00 | 22:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1538 | 3.1412 | 0 | -58 | 344.095
2019-06-19 23:00 | 23:00 | 286.5 | 175.5 | 77.5 | 86.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3767 | 3.3632 | 0 | -58 | 342.8399
2019-06-20 | 0:00 | 275.2 | 175.5 | 77.3 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0104 | 2.9984 | 0 | -58 | 321.0088
2019-06-20 01:00 | 1:00 | 275.2 | 175.5 | 77.3 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6337 | 2.6232 | 0 | -58 | 320.6569
2019-06-20 02:00 | 2:00 | 286 | 175.5 | 77.5 | 79.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6325 | 2.622 | 0 | -58 | 333.8545
2019-06-20 03:00 | 3:00 | 300 | 175.5 | 77.8 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9032 | 2.8916 | 0 | -58 | 345.6948
2019-06-20 04:00 | 4:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 82.3 | 9 | 45.4 | 3.0077 | 1.8104 | 2.9293 | 2.9176 | 0 | -58 | 342.565
2019-06-20 05:00 | 5:00 | 286.8 | 175.5 | 77.5 | 69.5 | 9 | 45.4 | 11.3231 | 6.816 | 2.8726 | 2.8612 | 0 | -58 | 342.7729
2019-06-20 06:00 | 6:00 | 291.3 | 175.5 | 77.6 | 62.1 | 9 | 45.4 | 21.6946 | 13.0592 | 2.9216 | 2.91 | 0 | -58 | 352.1854
2019-06-20 07:00 | 7:00 | 289.1 | 175.5 | 77.6 | 60.5 | 9 | 45.4 | 33.4646 | 20.144 | 3.4554 | 3.4416 | 0 | -58 | 370.5056
2019-06-20 08:00 | 8:00 | 307.9 | 175.5 | 78 | 61.1 | 9 | 45.4 | 45.7738 | 27.5536 | 3.7558 | 3.7408 | 0 | -58 | 391.824
2019-06-20 09:00 | 9:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 62.1 | 9 | 45.4 | 57.3693 | 34.5336 | 3.5815 | 3.5672 | 0 | -58 | 411.4516
2019-06-20 10:00 | 10:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 63.3 | 9 | 45.4 | 65.8854 | 39.66 | 3.4618 | 3.1872 | 0 | -58 | 425.9944
2019-06-20 11:00 | 11:00 | 350 | 175.5 | 78.8 | 71 | 9 | 45.4 | 67.6241 | 40.7064 | 3.5072 | 2.1249 | 0 | -58 | 435.6626
2019-06-20 12:00 | 12:00 | 329.2 | 175.5 | 78.4 | 74.6 | 9 | 45.4 | 64.7068 | 38.9504 | 3.6176 | 3.6032 | 0 | -58 | 435.778
2019-06-20 13:00 | 13:00 | 356 | 175.5 | 78.9 | 86.5 | 9 | 45.4 | 57.619 | 34.684 | 3.8778 | 3.8624 | 0 | -58 | 437.3432
2019-06-20 14:00 | 14:00 | 344.9 | 175.5 | 78.7 | 88 | 9 | 45.4 | 46.3305 | 27.8888 | 3.577 | 3.5628 | 0 | -58 | 419.9591
2019-06-20 15:00 | 15:00 | 346.4 | 175.5 | 78.7 | 93.4 | 9 | 45.4 | 33.907 | 20.4104 | 3.3642 | 3.3508 | 5 | -58 | 410.0324
2019-06-20 16:00 | 16:00 | 354.7 | 175.5 | 78.9 | 93.4 | 9 | 45.4 | 22.0166 | 13.2528 | 3.0425 | 3.0304 | 25.3 | -58 | 410.8423
2019-06-20 17:00 | 17:00 | 346.9 | 175.5 | 78.7 | 93.4 | 9 | 45.4 | 11.3376 | 6.8248 | 2.5819 | 2.5716 | 28.9 | -58 | 396.2159
2019-06-20 18:00 | 18:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 93.4 | 9 | 45.4 | 3.0871 | 1.8584 | 2.2735 | 2.2644 | 31.9 | -58 | 385.2834
2019-06-20 19:00 | 19:00 | 345.5 | 175.5 | 78.7 | 93.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4457 | 2.436 | 39 | -58 | 387.8817
2019-06-20 20:00 | 20:00 | 333.4 | 175.5 | 78.5 | 93.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2763 | 3.2632 | 26.2 | -58 | 376.5395
2019-06-20 21:00 | 21:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 93.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4072 | 4.3896 | 5.1 | -58 | 357.2968
2019-06-20 22:00 | 22:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3698 | 4.3524 | 0 | -58 | 344.2222
2019-06-20 23:00 | 23:00 | 286.9 | 175.5 | 77.5 | 75.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5292 | 4.5112 | 0 | -58 | 334.2404
2019-06-21 | 0:00 | 270 | 175.5 | 77.2 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3566 | 4.3392 | 0 | -58 | 319.3958
2019-06-21 01:00 | 1:00 | 269.6 | 175.5 | 77.2 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6742 | 4.6556 | 0 | -58 | 322.5298
2019-06-21 02:00 | 2:00 | 283.5 | 175.5 | 77.5 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3417 | 5.3204 | 1.1 | -58 | 328.7621
2019-06-21 03:00 | 3:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 77.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2754 | 6.2504 | 2.8 | -58 | 342.2258
2019-06-21 04:00 | 4:00 | 291.9 | 175.5 | 77.6 | 70.1 | 9 | 45.4 | 2.4853 | 1.496 | 6.877 | 6.8496 | 2.8 | -58 | 340.1079
2019-06-21 05:00 | 5:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 62.5 | 9 | 45.4 | 8.5921 | 5.172 | 7.6726 | 7.642 | 0 | -58 | 340.9787
2019-06-21 06:00 | 6:00 | 289.9 | 175.5 | 77.6 | 63.3 | 9 | 45.4 | 15.1892 | 9.1432 | 7.8637 | 7.8324 | 0 | -58 | 352.8285
2019-06-21 07:00 | 7:00 | 302.7 | 175.5 | 77.9 | 66 | 9 | 45.4 | 22.507 | 13.548 | 7.7685 | 7.7376 | 0 | -58 | 367.3611
2019-06-21 08:00 | 8:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 78.5 | 9 | 45.4 | 30.9261 | 18.616 | 7.5453 | 7.5152 | 2.8 | -58 | 396.2026
2019-06-21 09:00 | 9:00 | 343 | 175.5 | 78.7 | 84.4 | 9 | 45.4 | 37.4756 | 22.5584 | 7.5428 | 7.5128 | 2.9 | -58 | 412.9896
2019-06-21 10:00 | 10:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 80.7 | 9 | 45.4 | 43.1491 | 25.9736 | 7.6015 | 7.5712 | 2.8 | -58 | 418.3954
2019-06-21 11:00 | 11:00 | 351.2 | 175.5 | 78.8 | 84.3 | 9 | 45.4 | 45.6157 | 27.4584 | 7.5778 | 7.5476 | 2.9 | -58 | 426.0995
2019-06-21 12:00 | 12:00 | 336.7 | 175.5 | 78.5 | 79.1 | 9 | 45.4 | 43.8681 | 26.4064 | 7.7617 | 7.7308 | 0 | -58 | 415.267
2019-06-21 13:00 | 13:00 | 357.6 | 175.5 | 79 | 91.6 | 9 | 45.4 | 38.7608 | 23.332 | 7.887 | 7.8556 | 8.4 | -58 | 428.7354
2019-06-21 14:00 | 14:00 | 359.1 | 175.5 | 79 | 91.6 | 9 | 45.4 | 30.7785 | 18.5272 | 7.8332 | 7.802 | 17.9 | -58 | 425.3409
2019-06-21 15:00 | 15:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 91.6 | 9 | 45.4 | 22.4084 | 13.4888 | 8.2059 | 8.1732 | 23.2 | -58 | 417.8763
2019-06-21 16:00 | 16:00 | 354.4 | 175.5 | 78.9 | 91.6 | 9 | 45.4 | 14.9091 | 8.9744 | 8.1063 | 8.074 | 28.9 | -58 | 411.3638
2019-06-21 17:00 | 17:00 | 347.9 | 175.5 | 78.8 | 91.6 | 9 | 45.4 | 7.7918 | 4.6904 | 8.0207 | 7.9888 | 29.7 | -58 | 400.4917
2019-06-21 18:00 | 18:00 | 340.8 | 175.5 | 78.6 | 91.6 | 9 | 45.4 | 2.3654 | 1.424 | 7.5685 | 7.5384 | 28.7 | -58 | 389.6963
2019-06-21 19:00 | 19:00 | 343.5 | 175.5 | 78.7 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3288 | 7.2996 | 33.9 | -58 | 390.7284
2019-06-21 20:00 | 20:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5316 | 7.5016 | 15.9 | -58 | 372.7332
2019-06-21 21:00 | 21:00 | 312.9 | 175.5 | 78.1 | 91.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4099 | 8.3764 | 2.9 | -58 | 361.1863
2019-06-21 22:00 | 22:00 | 296.3 | 175.5 | 77.7 | 81.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3236 | 8.2904 | 0 | -58 | 347.414
2019-06-21 23:00 | 23:00 | 286.8 | 175.5 | 77.5 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8344 | 7.8032 | 1.9 | -58 | 334.5376
2019-06-22 | 0:00 | 277.3 | 175.5 | 77.3 | 62.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9733 | 8.9376 | 0 | -58 | 329.2109
2019-06-22 01:00 | 1:00 | 276.1 | 175.5 | 77.3 | 64.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4075 | 7.378 | 0 | -58 | 328.6855
2019-06-22 02:00 | 2:00 | 285.4 | 175.5 | 77.5 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2393 | 6.2144 | 2.5 | -58 | 331.5537
2019-06-22 03:00 | 3:00 | 300.3 | 175.5 | 77.8 | 77.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2421 | 6.2172 | 7.2 | -58 | 346.4593
2019-06-22 04:00 | 4:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 72.5 | 9 | 45.4 | 1.3595 | 0.8184 | 6.2919 | 6.2668 | 7.1 | -58 | 343.9366
2019-06-22 05:00 | 5:00 | 289.2 | 175.5 | 77.6 | 67.2 | 9 | 45.4 | 4.7191 | 2.8408 | 5.616 | 5.5936 | 2.1 | -58 | 337.5695
2019-06-22 06:00 | 6:00 | 282.8 | 175.5 | 77.5 | 64.7 | 9 | 45.4 | 9.1541 | 5.5104 | 5.3196 | 5.2984 | 0 | -58 | 339.3825
2019-06-22 07:00 | 7:00 | 294.7 | 175.5 | 77.7 | 67.5 | 9 | 45.4 | 13.7461 | 8.2744 | 5.5597 | 5.5376 | 0 | -58 | 350.2178
2019-06-22 08:00 | 8:00 | 320.1 | 175.5 | 78.2 | 80.9 | 9 | 45.4 | 18.8521 | 11.348 | 6.4252 | 6.3996 | 3.7 | -58 | 377.7249
2019-06-22 09:00 | 9:00 | 340.7 | 175.5 | 78.6 | 90.9 | 9 | 45.4 | 22.4016 | 13.4848 | 6.0887 | 6.0644 | 10.7 | -58 | 400.1395
2019-06-22 10:00 | 10:00 | 344.7 | 175.5 | 78.7 | 90.9 | 9 | 45.4 | 25.089 | 15.1024 | 6.989 | 6.9612 | 11 | -58 | 406.6416
2019-06-22 11:00 | 11:00 | 344.9 | 175.5 | 78.7 | 90.9 | 9 | 45.4 | 26.5283 | 15.9688 | 7.7079 | 7.6772 | 9.1 | -58 | 408.4822
2019-06-22 12:00 | 12:00 | 334.4 | 175.5 | 78.5 | 84.2 | 9 | 45.4 | 24.8366 | 14.9504 | 7.72 | 7.6892 | 7.1 | -58 | 396.8962
2019-06-22 13:00 | 13:00 | 336.4 | 175.5 | 78.5 | 88 | 9 | 45.4 | 22.1017 | 13.304 | 8.7015 | 8.6668 | 7.1 | -58 | 398.274
2019-06-22 14:00 | 14:00 | 331.3 | 175.5 | 78.4 | 87 | 9 | 45.4 | 18.0654 | 10.8744 | 8.6689 | 8.6344 | 7.2 | -58 | 390.7431
2019-06-22 15:00 | 15:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 88.1 | 9 | 45.4 | 13.2462 | 7.9736 | 8.0324 | 8.0004 | 7.1 | -58 | 382.6526
2019-06-22 16:00 | 16:00 | 330 | 175.5 | 78.4 | 90.9 | 9 | 45.4 | 8.5842 | 5.1672 | 6.9983 | 6.9704 | 13.1 | -58 | 382.0201
2019-06-22 17:00 | 17:00 | 328.4 | 175.5 | 78.4 | 90.9 | 9 | 45.4 | 4.6477 | 2.7976 | 5.8513 | 5.828 | 16.6 | -58 | 376.9246
2019-06-22 18:00 | 18:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 90.9 | 9 | 45.4 | 1.7196 | 1.0352 | 5.93 | 5.9064 | 17.8 | -58 | 373.4912
2019-06-22 19:00 | 19:00 | 327.9 | 175.5 | 78.4 | 90.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9694 | 5.9456 | 20.6 | -58 | 373.715
2019-06-22 20:00 | 20:00 | 316.3 | 175.5 | 78.1 | 90.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0923 | 6.068 | 9.2 | -58 | 362.2603
2019-06-22 21:00 | 21:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 80.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6501 | 5.6276 | 3.1 | -58 | 344.9777
2019-06-22 22:00 | 22:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0963 | 5.076 | 0.8 | -58 | 327.4723
2019-06-22 23:00 | 23:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9079 | 4.8884 | 0 | -58 | 324.4963
2019-06-23 | 0:00 | 264.9 | 175.5 | 77.1 | 70.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5906 | 8.5564 | 0 | -58 | 336.447
2019-06-23 01:00 | 1:00 | 264.9 | 175.5 | 77.1 | 71.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7669 | 7.736 | 0 | -58 | 335.6029
2019-06-23 02:00 | 2:00 | 274.1 | 175.5 | 77.3 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.23 | 7.2012 | 0 | -58 | 344.2312
2019-06-23 03:00 | 3:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 81.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4264 | 7.3968 | 0 | -58 | 345.9232
2019-06-23 04:00 | 4:00 | 283 | 175.5 | 77.5 | 81.6 | 9 | 45.4 | 1.7013 | 1.024 | 7.7798 | 7.7488 | 0 | -58 | 349.2539
2019-06-23 05:00 | 5:00 | 271.1 | 175.5 | 77.2 | 71.6 | 9 | 45.4 | 6.0924 | 3.6672 | 8.8444 | 8.8092 | 0 | -58 | 348.1132
2019-06-23 06:00 | 6:00 | 262.2 | 175.5 | 77 | 60 | 9 | 45.4 | 12.1672 | 7.324 | 7.7706 | 7.7396 | 0 | -58 | 343.9014
2019-06-23 07:00 | 7:00 | 263.3 | 175.5 | 77.1 | 58.5 | 9 | 45.4 | 20.1545 | 12.132 | 8.1513 | 8.1188 | 0 | -58 | 356.0566
2019-06-23 08:00 | 8:00 | 269.8 | 175.5 | 77.2 | 58.5 | 9 | 45.4 | 30.4727 | 18.3432 | 8.5513 | 8.5172 | 0 | -58 | 373.4844
2019-06-23 09:00 | 9:00 | 270.5 | 175.5 | 77.2 | 58.5 | 9 | 45.4 | 41.2378 | 24.8232 | 8.4248 | 8.3912 | 0 | -58 | 390.477
2019-06-23 10:00 | 10:00 | 270.9 | 175.5 | 77.2 | 58.5 | 9 | 45.4 | 48.809 | 29.3808 | 8.3734 | 8.34 | 0 | -58 | 402.5032
2019-06-23 11:00 | 11:00 | 265.5 | 175.5 | 77.1 | 58.5 | 9 | 45.4 | 51.9083 | 31.2464 | 7.9758 | 7.944 | -0.8 | -58 | 405.7745
2019-06-23 12:00 | 12:00 | 255.1 | 175.5 | 76.9 | 58.5 | 9 | 45.4 | 50.8505 | 30.6096 | 6.8477 | 6.8204 | -8.8 | -58 | 393.6282
2019-06-23 13:00 | 13:00 | 269.1 | 175.5 | 77.2 | 59 | 9 | 45.4 | 46.6308 | 28.0696 | 6.84 | 6.8128 | 0 | -58 | 396.4532
2019-06-23 14:00 | 14:00 | 274.5 | 175.5 | 77.3 | 59 | 9 | 45.4 | 38.1864 | 22.9864 | 6.8521 | 6.8248 | 0 | -58 | 383.0497
2019-06-23 15:00 | 15:00 | 281.5 | 175.5 | 77.4 | 72.1 | 9 | 45.4 | 29.6425 | 17.8432 | 6.6111 | 6.5848 | 0 | -58 | 382.0816
2019-06-23 16:00 | 16:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 82.6 | 9 | 45.4 | 20.0653 | 12.0784 | 5.6875 | 5.6648 | 0 | -58 | 375.796
2019-06-23 17:00 | 17:00 | 305 | 175.5 | 77.9 | 84.1 | 9 | 45.4 | 10.6826 | 6.4304 | 5.5373 | 5.5152 | 0 | -58 | 362.0655
2019-06-23 18:00 | 18:00 | 309.5 | 175.5 | 78 | 86.8 | 9 | 45.4 | 3.0448 | 1.8328 | 5.226 | 5.2052 | 0 | -58 | 352.0088
2019-06-23 19:00 | 19:00 | 318.7 | 175.5 | 78.2 | 89.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1409 | 5.1204 | 9.5 | -58 | 359.1613
2019-06-23 20:00 | 20:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 89.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2674 | 5.2464 | 1.4 | -58 | 351.1138
2019-06-23 21:00 | 21:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 81.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2244 | 5.2036 | 0 | -58 | 341.528
2019-06-23 22:00 | 22:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 81.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5144 | 5.4924 | 0 | -58 | 341.9068
2019-06-23 23:00 | 23:00 | 269.5 | 175.5 | 77.2 | 77.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4348 | 5.4132 | 0 | -58 | 337.848
2019-06-24 | 0:00 | 251.8 | 175.5 | 76.8 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7943 | 5.7712 | 0 | -58 | 318.5655
2019-06-24 01:00 | 1:00 | 253.6 | 175.5 | 76.9 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4774 | 4.4596 | 0 | -58 | 316.037
2019-06-24 02:00 | 2:00 | 265.3 | 175.5 | 77.1 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2927 | 4.2756 | 0 | -58 | 319.1683
2019-06-24 03:00 | 3:00 | 281.4 | 175.5 | 77.4 | 71.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5497 | 4.5316 | 0 | -58 | 329.9813
2019-06-24 04:00 | 4:00 | 279 | 175.5 | 77.4 | 66 | 9 | 45.4 | 3.1163 | 1.876 | 4.6248 | 4.6064 | 0 | -58 | 329.5235
2019-06-24 05:00 | 5:00 | 276 | 175.5 | 77.3 | 58.3 | 9 | 45.4 | 11.7923 | 7.0984 | 5.516 | 5.494 | 0 | -58 | 337.4007
2019-06-24 06:00 | 6:00 | 277.7 | 175.5 | 77.4 | 58.3 | 9 | 45.4 | 22.6515 | 13.6352 | 3.9863 | 3.9704 | 0 | -58 | 351.8434
2019-06-24 07:00 | 7:00 | 283.2 | 175.5 | 77.5 | 58.3 | 9 | 45.4 | 34.9143 | 21.0168 | 3.9995 | 3.9836 | 0 | -58 | 371.6142
2019-06-24 08:00 | 8:00 | 314.8 | 175.5 | 78.1 | 59.3 | 9 | 45.4 | 47.8577 | 28.808 | 6.0228 | 5.9988 | 0 | -58 | 397.9873
2019-06-24 09:00 | 9:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 69.8 | 9 | 45.4 | 60.0009 | 36.1176 | 5.2706 | 5.2496 | 0 | -58 | 426.9387
2019-06-24 10:00 | 10:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 66.9 | 9 | 45.4 | 68.8148 | 41.4232 | 4.1068 | 3.0984 | 0 | -58 | 434.9432
2019-06-24 11:00 | 11:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 68.4 | 9 | 45.4 | 70.4338 | 42.3976 | 3.9654 | 2.2016 | 0 | -58 | 438.0984
2019-06-24 12:00 | 12:00 | 324.2 | 175.5 | 78.3 | 71.8 | 9 | 45.4 | 67.1416 | 40.416 | 3.9385 | 3.9228 | 0 | -58 | 437.4189
2019-06-24 13:00 | 13:00 | 351.3 | 175.5 | 78.8 | 83.3 | 9 | 45.4 | 59.9117 | 36.064 | 3.9481 | 3.9324 | 0 | -58 | 437.8562
2019-06-24 14:00 | 14:00 | 354.5 | 175.5 | 78.9 | 86.4 | 9 | 45.4 | 48.4719 | 29.1776 | 3.8489 | 3.8336 | 0.3 | -58 | 422.832
2019-06-24 15:00 | 15:00 | 352.4 | 175.5 | 78.8 | 88.9 | 9 | 45.4 | 35.2932 | 21.2448 | 3.7216 | 3.7068 | 9.1 | -58 | 412.6664
2019-06-24 16:00 | 16:00 | 359.4 | 175.5 | 79 | 88.9 | 9 | 45.4 | 23.1592 | 13.9408 | 3.3626 | 3.3492 | 28.4 | -58 | 412.0118
2019-06-24 17:00 | 17:00 | 348 | 175.5 | 78.8 | 88.9 | 9 | 45.4 | 12.1046 | 7.2864 | 3.4377 | 3.424 | 28.2 | -58 | 394.0527
2019-06-24 18:00 | 18:00 | 336.6 | 175.5 | 78.5 | 88.9 | 9 | 45.4 | 3.4862 | 2.0984 | 3.3076 | 3.2944 | 25.8 | -58 | 377.2866
2019-06-24 19:00 | 19:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 88.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7638 | 3.7488 | 32.4 | -58 | 379.3126
2019-06-24 20:00 | 20:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 88.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1381 | 4.1216 | 18.8 | -58 | 366.1597
2019-06-24 21:00 | 21:00 | 308.9 | 175.5 | 78 | 88.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.21 | 4.1932 | 1.2 | -58 | 348.4032
2019-06-24 22:00 | 22:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 77.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3401 | 4.3228 | 0 | -58 | 335.3629
2019-06-24 23:00 | 23:00 | 275.9 | 175.5 | 77.3 | 67.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9445 | 3.9288 | 0 | -58 | 324.8733
2019-06-25 | 0:00 | 263.3 | 175.5 | 77.1 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0265 | 3.0144 | 0 | -58 | 315.7409
2019-06-25 01:00 | 1:00 | 261.3 | 175.5 | 77 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.502 | 2.492 | 0 | -58 | 314.594
2019-06-25 02:00 | 2:00 | 272.9 | 175.5 | 77.3 | 63.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1341 | 2.1256 | 0 | -58 | 317.2597
2019-06-25 03:00 | 3:00 | 282.9 | 175.5 | 77.5 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9044 | 1.8968 | 0 | -58 | 327.0012
2019-06-25 04:00 | 4:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 68.7 | 9 | 45.4 | 2.8785 | 1.7328 | 1.7658 | 1.7588 | 0 | -58 | 326.1359
2019-06-25 05:00 | 5:00 | 277.8 | 175.5 | 77.4 | 60.2 | 9 | 45.4 | 10.9658 | 6.6008 | 1.7626 | 1.7556 | 0 | -58 | 330.5848
2019-06-25 06:00 | 6:00 | 278.7 | 175.5 | 77.4 | 60.2 | 9 | 45.4 | 21.5312 | 12.9608 | 1.8538 | 1.8464 | 0 | -58 | 347.6922
2019-06-25 07:00 | 7:00 | 279.1 | 175.5 | 77.4 | 60.2 | 9 | 45.4 | 33.7504 | 20.316 | 2.3971 | 2.3876 | 0 | -58 | 368.3511
2019-06-25 08:00 | 8:00 | 301.6 | 175.5 | 77.8 | 60.2 | 9 | 45.4 | 46.8611 | 28.208 | 2.6867 | 2.676 | 0 | -58 | 390.3318
2019-06-25 09:00 | 9:00 | 321.5 | 175.5 | 78.2 | 60.2 | 9 | 45.4 | 59.5079 | 35.8208 | 3.3321 | 3.3188 | 0 | -58 | 412.2796
2019-06-25 10:00 | 10:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 60.7 | 9 | 45.4 | 68.4746 | 41.2184 | 4.2445 | 4.2276 | 0 | -58 | 429.1651
2019-06-25 11:00 | 11:00 | 336.8 | 175.5 | 78.5 | 60.7 | 9 | 45.4 | 69.8861 | 42.068 | 5.7866 | 5.7636 | 0 | -58 | 434.6043
2019-06-25 12:00 | 12:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 60.7 | 9 | 45.4 | 66.3973 | 39.968 | 6.2236 | 6.1988 | 0 | -58 | 429.7877
2019-06-25 13:00 | 13:00 | 339.8 | 175.5 | 78.6 | 72.1 | 9 | 45.4 | 59.2643 | 35.6744 | 6.318 | 6.2928 | 0 | -58 | 430.1495
2019-06-25 14:00 | 14:00 | 345.5 | 175.5 | 78.7 | 85.3 | 9 | 45.4 | 47.9296 | 28.8512 | 6.72 | 6.6932 | 0 | -58 | 426.094
2019-06-25 15:00 | 15:00 | 350.4 | 175.5 | 78.8 | 93.1 | 9 | 45.4 | 34.8185 | 20.9592 | 6.5204 | 6.4944 | 0.6 | -58 | 413.1925
2019-06-25 16:00 | 16:00 | 362.6 | 175.5 | 79.1 | 93.1 | 9 | 45.4 | 23.1325 | 13.9248 | 6.03 | 6.006 | 24.6 | -58 | 417.7933
2019-06-25 17:00 | 17:00 | 352.6 | 175.5 | 78.9 | 93.1 | 9 | 45.4 | 12.1009 | 7.284 | 5.5557 | 5.5336 | 26.3 | -58 | 400.6742
2019-06-25 18:00 | 18:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 93.1 | 9 | 45.4 | 3.4795 | 2.0944 | 5.5537 | 5.5316 | 23 | -58 | 383.2592
2019-06-25 19:00 | 19:00 | 343.7 | 175.5 | 78.7 | 93.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6935 | 5.6708 | 29.6 | -58 | 384.6643
2019-06-25 20:00 | 20:00 | 329.9 | 175.5 | 78.4 | 93.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3991 | 5.3776 | 16.4 | -58 | 370.5767
2019-06-25 21:00 | 21:00 | 310.9 | 175.5 | 78 | 90.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9132 | 5.8896 | 0.3 | -58 | 352.1028
2019-06-25 22:00 | 22:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 75.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6899 | 5.6672 | 0 | -58 | 336.6571
2019-06-25 23:00 | 23:00 | 277.1 | 175.5 | 77.3 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0991 | 6.0748 | 0 | -58 | 324.5739
2019-06-26 | 0:00 | 262.4 | 175.5 | 77 | 60.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1232 | 7.0948 | 0 | -58 | 323.418
2019-06-26 01:00 | 1:00 | 263.3 | 175.5 | 77.1 | 60.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.293 | 8.26 | 0 | -58 | 326.353
2019-06-26 02:00 | 2:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2111 | 9.1744 | 0 | -58 | 329.2855
2019-06-26 03:00 | 3:00 | 290.7 | 175.5 | 77.6 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3251 | 10.284 | 0 | -58 | 342.7091
2019-06-26 04:00 | 4:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 64.4 | 9 | 45.4 | 3.0101 | 1.812 | 10.5593 | 10.5172 | 0 | -58 | 339.6986
2019-06-26 05:00 | 5:00 | 282.2 | 175.5 | 77.4 | 59.8 | 9 | 45.4 | 11.1383 | 6.7048 | 10.2468 | 10.206 | 0 | -58 | 347.3959
2019-06-26 06:00 | 6:00 | 282.6 | 175.5 | 77.5 | 59.8 | 9 | 45.4 | 21.1962 | 12.7592 | 10.2689 | 10.228 | 0 | -58 | 363.6523
2019-06-26 07:00 | 7:00 | 285.6 | 175.5 | 77.5 | 59.8 | 9 | 45.4 | 32.2947 | 19.44 | 11.1548 | 11.1104 | 0 | -58 | 383.1999
2019-06-26 08:00 | 8:00 | 316.1 | 175.5 | 78.1 | 59.8 | 9 | 45.4 | 43.8493 | 26.3952 | 11.2821 | 11.2372 | 0 | -58 | 402.5638
2019-06-26 09:00 | 9:00 | 335.8 | 175.5 | 78.5 | 60.3 | 9 | 45.4 | 55.8833 | 33.6392 | 11.4966 | 8.6407 | 0 | -58 | 420.3598
2019-06-26 10:00 | 10:00 | 341.2 | 175.5 | 78.6 | 60.3 | 9 | 45.4 | 65.2132 | 39.2552 | 11.8673 | 7.4253 | 0 | -58 | 434.561
2019-06-26 11:00 | 11:00 | 345.1 | 175.5 | 78.7 | 60.3 | 9 | 45.4 | 67.8593 | 35.742 | 12.107 | 10.0243 | 0 | -58 | 436.6326
2019-06-26 12:00 | 12:00 | 327 | 175.5 | 78.3 | 60.8 | 9 | 45.4 | 65.5162 | 39.4376 | 11.8508 | 11.8036 | 0 | -58 | 439.6082
2019-06-26 13:00 | 13:00 | 346.1 | 175.5 | 78.7 | 69.4 | 9 | 45.4 | 59.0477 | 35.544 | 11.7094 | 9.1131 | 0 | -58 | 435.4142
2019-06-26 14:00 | 14:00 | 349.1 | 175.5 | 78.8 | 80.4 | 9 | 45.4 | 47.8046 | 28.776 | 11.9147 | 11.8672 | 0 | -58 | 431.4625
2019-06-26 15:00 | 15:00 | 351.2 | 175.5 | 78.8 | 89.9 | 9 | 45.4 | 34.8588 | 20.9832 | 11.7757 | 11.7288 | 0 | -58 | 419.9465
2019-06-26 16:00 | 16:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 92.4 | 9 | 45.4 | 22.9572 | 13.8192 | 10.9657 | 10.922 | 19.6 | -58 | 421.5641
2019-06-26 17:00 | 17:00 | 359.6 | 175.5 | 79 | 92.4 | 9 | 45.4 | 11.8855 | 7.1544 | 10.1926 | 10.152 | 29.5 | -58 | 412.1845
2019-06-26 18:00 | 18:00 | 346.6 | 175.5 | 78.7 | 92.4 | 9 | 45.4 | 3.3612 | 2.0232 | 7.9693 | 7.9376 | 27.6 | -58 | 391.8913
2019-06-26 19:00 | 19:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 92.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8184 | 6.7912 | 34.4 | -58 | 391.1096
2019-06-26 20:00 | 20:00 | 335.8 | 175.5 | 78.5 | 92.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9449 | 5.9212 | 22.4 | -58 | 377.0661
2019-06-26 21:00 | 21:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 92.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4381 | 5.4164 | 2.5 | -58 | 355.7545
2019-06-26 22:00 | 22:00 | 295.7 | 175.5 | 77.7 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8573 | 4.838 | 0 | -58 | 342.2953
2019-06-26 23:00 | 23:00 | 285.5 | 175.5 | 77.5 | 73 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8059 | 4.7868 | 0 | -58 | 331.9927
2019-06-27 | 0:00 | 270.6 | 175.5 | 77.2 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0328 | 6.0088 | 0 | -58 | 321.7416
2019-06-27 01:00 | 1:00 | 273.5 | 175.5 | 77.3 | 62.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0461 | 6.022 | 0 | -58 | 323.3681
2019-06-27 02:00 | 2:00 | 285.6 | 175.5 | 77.5 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1344 | 6.11 | 0.3 | -58 | 327.0444
2019-06-27 03:00 | 3:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 74 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8441 | 5.8208 | 4.8 | -58 | 340.1649
2019-06-27 04:00 | 4:00 | 293.7 | 175.5 | 77.7 | 67.3 | 9 | 45.4 | 2.686 | 1.6168 | 5.6726 | 5.65 | 3.7 | -58 | 336.2254
2019-06-27 05:00 | 5:00 | 286 | 175.5 | 77.5 | 62.2 | 9 | 45.4 | 9.9223 | 5.9728 | 5.3104 | 5.2892 | 0 | -58 | 338.0947
2019-06-27 06:00 | 6:00 | 292.2 | 175.5 | 77.6 | 60.6 | 9 | 45.4 | 18.9691 | 11.4184 | 5.3497 | 5.3284 | 0 | -58 | 351.1656
2019-06-27 07:00 | 7:00 | 300.2 | 175.5 | 77.8 | 61.2 | 9 | 45.4 | 29.557 | 17.792 | 5.7011 | 5.6784 | 0 | -58 | 369.6285
2019-06-27 08:00 | 8:00 | 321.9 | 175.5 | 78.2 | 64.8 | 9 | 45.4 | 40.9347 | 24.6408 | 5.2927 | 5.2716 | 0 | -58 | 391.0398
2019-06-27 09:00 | 9:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 68.4 | 9 | 45.4 | 52.5917 | 31.6576 | 4.8031 | 3.6372 | 4.8 | -58 | 416.4896
2019-06-27 10:00 | 10:00 | 351.2 | 175.5 | 78.8 | 67.3 | 9 | 45.4 | 59.1048 | 31.1311 | 5.0256 | 4.1993 | 4.4 | -58 | 421.8608
2019-06-27 11:00 | 11:00 | 355.3 | 175.5 | 78.9 | 69.8 | 9 | 45.4 | 59.5634 | 31.3726 | 5.5987 | 3.8895 | 4.8 | -58 | 425.8242
2019-06-27 12:00 | 12:00 | 336.9 | 175.5 | 78.5 | 68.3 | 9 | 45.4 | 54.1106 | 32.572 | 5.5778 | 5.5556 | 0 | -58 | 416.516
2019-06-27 13:00 | 13:00 | 352 | 175.5 | 78.8 | 82 | 9 | 45.4 | 45.6419 | 27.4744 | 5.32 | 5.2988 | 3.6 | -58 | 420.0351
2019-06-27 14:00 | 14:00 | 361.3 | 175.5 | 79 | 92 | 9 | 45.4 | 33.6412 | 20.2504 | 5.0104 | 4.9904 | 15 | -58 | 421.7924
2019-06-27 15:00 | 15:00 | 359.6 | 175.5 | 79 | 92 | 9 | 45.4 | 22.4911 | 13.5384 | 4.9308 | 4.9112 | 24.6 | -58 | 413.3715
2019-06-27 16:00 | 16:00 | 361.1 | 175.5 | 79 | 92 | 9 | 45.4 | 13.5305 | 8.1448 | 4.7092 | 4.6904 | 35.3 | -58 | 409.2749
2019-06-27 17:00 | 17:00 | 353.9 | 175.5 | 78.9 | 92 | 9 | 45.4 | 6.742 | 4.0584 | 4.6312 | 4.6128 | 35 | -58 | 397.8444
2019-06-27 18:00 | 18:00 | 348.7 | 175.5 | 78.8 | 92 | 9 | 45.4 | 2.2155 | 1.3336 | 4.4252 | 4.4076 | 34.7 | -58 | 389.7819
2019-06-27 19:00 | 19:00 | 354.7 | 175.5 | 78.9 | 92 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1011 | 4.0848 | 43.1 | -58 | 394.0859
2019-06-27 20:00 | 20:00 | 336.8 | 175.5 | 78.5 | 92 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1164 | 4.1 | 25.6 | -58 | 376.2164
2019-06-27 21:00 | 21:00 | 316.1 | 175.5 | 78.1 | 92 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3742 | 4.3568 | 5 | -58 | 355.731
2019-06-27 22:00 | 22:00 | 302.2 | 175.5 | 77.8 | 82 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.777 | 4.758 | 1 | -58 | 342.235
2019-06-27 23:00 | 23:00 | 292.8 | 175.5 | 77.7 | 68.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0887 | 5.0684 | 4.8 | -58 | 333.1571
2019-06-28 | 0:00 | 281.5 | 175.5 | 77.4 | 61 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3886 | 7.3592 | 0 | -58 | 325.0478
2019-06-28 01:00 | 1:00 | 277.7 | 175.5 | 77.4 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5015 | 7.4716 | 0 | -58 | 327.8731
2019-06-28 02:00 | 2:00 | 293 | 175.5 | 77.7 | 70.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5224 | 7.4924 | 0.3 | -58 | 335.8148
2019-06-28 03:00 | 3:00 | 300.5 | 175.5 | 77.8 | 77.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9822 | 7.9504 | 0.3 | -58 | 343.7326
2019-06-28 04:00 | 4:00 | 297.4 | 175.5 | 77.7 | 71.9 | 9 | 45.4 | 2.0465 | 1.232 | 8.8163 | 8.7812 | 0.3 | -58 | 342.676
2019-06-28 05:00 | 5:00 | 293.7 | 175.5 | 77.7 | 61 | 9 | 45.4 | 8.1839 | 4.9264 | 10.3757 | 10.3344 | 0 | -58 | 344.4204
2019-06-28 06:00 | 6:00 | 294.2 | 175.5 | 77.7 | 60.5 | 9 | 45.4 | 17.119 | 10.3048 | 9.1822 | 9.1456 | 0 | -58 | 355.8516
2019-06-28 07:00 | 7:00 | 309 | 175.5 | 78 | 63.6 | 9 | 45.4 | 28.2281 | 16.992 | 9.377 | 9.3396 | 0 | -58 | 377.4367
2019-06-28 08:00 | 8:00 | 333.9 | 175.5 | 78.5 | 68.3 | 9 | 45.4 | 40.4007 | 24.3192 | 9.848 | 9.8088 | 0.3 | -58 | 403.3767
2019-06-28 09:00 | 9:00 | 350.4 | 175.5 | 78.8 | 72.4 | 9 | 45.4 | 52.4469 | 27.6241 | 9.8304 | 7.6532 | 0.3 | -58 | 420.9546
2019-06-28 10:00 | 10:00 | 354.9 | 175.5 | 78.9 | 68.5 | 9 | 45.4 | 60.9322 | 27.5088 | 9.6818 | 7.8052 | 0.3 | -58 | 425.528
2019-06-28 11:00 | 11:00 | 360.9 | 175.5 | 79 | 72 | 9 | 45.4 | 63.1477 | 28.509 | 9.8456 | 6.7843 | 0.3 | -58 | 431.4866
2019-06-28 12:00 | 12:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 62.6 | 9 | 45.4 | 62.9244 | 37.8776 | 10.5083 | 9.7551 | 0 | -58 | 434.1654
2019-06-28 13:00 | 13:00 | 348.2 | 175.5 | 78.8 | 64.6 | 9 | 45.4 | 57.8174 | 26.1024 | 10.0569 | 9.1719 | 0.3 | -58 | 418.7486
2019-06-28 14:00 | 14:00 | 344.8 | 175.5 | 78.7 | 74 | 9 | 45.4 | 47.504 | 28.5952 | 10.4822 | 9.191 | 0 | -58 | 420.3724
2019-06-28 15:00 | 15:00 | 346.2 | 175.5 | 78.7 | 86 | 9 | 45.4 | 34.9133 | 21.016 | 9.6657 | 9.6272 | 0.3 | -58 | 412.1222
2019-06-28 16:00 | 16:00 | 350.8 | 175.5 | 78.8 | 90 | 9 | 45.4 | 23.1139 | 13.9136 | 8.9332 | 8.8976 | 13.4 | -58 | 408.9583
2019-06-28 17:00 | 17:00 | 346.7 | 175.5 | 78.7 | 90 | 9 | 45.4 | 11.9746 | 7.208 | 8.0709 | 8.0388 | 21.4 | -58 | 397.2923
2019-06-28 18:00 | 18:00 | 342.7 | 175.5 | 78.7 | 90 | 9 | 45.4 | 3.3798 | 2.0344 | 7.3971 | 7.3676 | 26.6 | -58 | 387.3789
2019-06-28 19:00 | 19:00 | 346.9 | 175.5 | 78.7 | 90 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9131 | 6.8856 | 34.7 | -58 | 389.0987
2019-06-28 20:00 | 20:00 | 331.1 | 175.5 | 78.4 | 90 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0983 | 7.07 | 19 | -58 | 373.4683
2019-06-28 21:00 | 21:00 | 312.1 | 175.5 | 78 | 90 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1665 | 7.138 | 0.3 | -58 | 354.5045
2019-06-28 22:00 | 22:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 77.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5601 | 7.53 | 0 | -58 | 342.1901
2019-06-28 23:00 | 23:00 | 291.6 | 175.5 | 77.6 | 70.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8408 | 6.8136 | 0.3 | -58 | 333.7544
2019-06-29 | 0:00 | 272.8 | 175.5 | 77.3 | 56.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4368 | 9.3992 | 0 | -58 | 324.436
2019-06-29 01:00 | 1:00 | 273 | 175.5 | 77.3 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1758 | 8.1432 | 0 | -58 | 323.919
2019-06-29 02:00 | 2:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 70.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.034 | 8.002 | 0 | -58 | 336.236
2019-06-29 03:00 | 3:00 | 298.8 | 175.5 | 77.8 | 81.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4633 | 8.4296 | 0 | -58 | 347.8929
2019-06-29 04:00 | 4:00 | 293.7 | 175.5 | 77.7 | 73.5 | 9 | 45.4 | 2.2421 | 1.3496 | 8.9998 | 8.964 | 0 | -58 | 344.6555
2019-06-29 05:00 | 5:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 63.5 | 9 | 45.4 | 9.0518 | 5.4488 | 9.644 | 9.6056 | 0 | -58 | 346.7502
2019-06-29 06:00 | 6:00 | 289.8 | 175.5 | 77.6 | 56.2 | 9 | 45.4 | 18.4825 | 11.1256 | 7.8051 | 7.774 | 0 | -58 | 350.8872
2019-06-29 07:00 | 7:00 | 295.1 | 175.5 | 77.7 | 56.8 | 9 | 45.4 | 28.3958 | 17.0928 | 7.5959 | 7.5656 | 0 | -58 | 367.0501
2019-06-29 08:00 | 8:00 | 314.2 | 175.5 | 78.1 | 60.9 | 9 | 45.4 | 36.9227 | 22.2256 | 8.6055 | 8.5712 | 0 | -58 | 387.225
2019-06-29 09:00 | 9:00 | 324.4 | 175.5 | 78.3 | 61 | 9 | 45.4 | 44.8248 | 26.9824 | 9.0288 | 8.9928 | 0 | -58 | 401.0288
2019-06-29 10:00 | 10:00 | 320.8 | 175.5 | 78.2 | 55.7 | 9 | 45.4 | 52.606 | 31.6664 | 9.1007 | 9.0644 | 0 | -58 | 408.2375
2019-06-29 11:00 | 11:00 | 326.3 | 175.5 | 78.3 | 55.7 | 9 | 45.4 | 58.2916 | 35.0888 | 9.0529 | 9.0168 | 0 | -58 | 417.3501
2019-06-29 12:00 | 12:00 | 321.4 | 175.5 | 78.2 | 56.2 | 9 | 45.4 | 59.3017 | 35.6968 | 9.1147 | 9.0784 | 0 | -58 | 419.4916
2019-06-29 13:00 | 13:00 | 323.2 | 175.5 | 78.3 | 56.8 | 9 | 45.4 | 56.096 | 33.7672 | 9.0557 | 9.0196 | 0 | -58 | 414.9385
2019-06-29 14:00 | 14:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 60.6 | 9 | 45.4 | 47.2252 | 28.4272 | 8.9589 | 8.9232 | 0 | -58 | 404.3345
2019-06-29 15:00 | 15:00 | 322.8 | 175.5 | 78.3 | 75.5 | 9 | 45.4 | 35.2309 | 21.2072 | 8.7521 | 8.7172 | 0 | -58 | 399.6074
2019-06-29 16:00 | 16:00 | 326.4 | 175.5 | 78.3 | 87.1 | 9 | 45.4 | 23.4732 | 14.1296 | 8.734 | 8.6992 | 0 | -58 | 392.336
2019-06-29 17:00 | 17:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 89.1 | 9 | 45.4 | 12.1975 | 7.3424 | 8.8199 | 8.7848 | 0.3 | -58 | 376.7446
2019-06-29 18:00 | 18:00 | 327.1 | 175.5 | 78.3 | 91.6 | 9 | 45.4 | 3.5032 | 2.1088 | 8.3412 | 8.308 | 8.8 | -58 | 372.8612
2019-06-29 19:00 | 19:00 | 330.4 | 175.5 | 78.4 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3485 | 8.3152 | 15.5 | -58 | 374.0637
2019-06-29 20:00 | 20:00 | 320.6 | 175.5 | 78.2 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6537 | 8.6192 | 5.5 | -58 | 364.4729
2019-06-29 21:00 | 21:00 | 302.9 | 175.5 | 77.9 | 85.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8761 | 9.8368 | 0 | -58 | 354.9129
2019-06-29 22:00 | 22:00 | 288.5 | 175.5 | 77.6 | 75 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5135 | 9.4756 | 0 | -58 | 343.4891
2019-06-29 23:00 | 23:00 | 281.1 | 175.5 | 77.4 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6826 | 8.648 | 0 | -58 | 331.9306
2019-06-30 | 0:00 | 268.8 | 175.5 | 77.2 | 55.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.03 | 9.99 | 0 | -58 | 324.82
2019-06-30 01:00 | 1:00 | 273.7 | 175.5 | 77.3 | 61.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6171 | 8.5828 | 0 | -58 | 328.2999
2019-06-30 02:00 | 2:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 72.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3866 | 8.3532 | 0 | -58 | 338.5398
2019-06-30 03:00 | 3:00 | 296.3 | 175.5 | 77.7 | 82.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3629 | 8.3296 | 0 | -58 | 348.6925
2019-06-30 04:00 | 4:00 | 292 | 175.5 | 77.6 | 78.6 | 9 | 45.4 | 1.5458 | 0.9304 | 8.3629 | 8.3296 | 0 | -58 | 347.2687
2019-06-30 05:00 | 5:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 68.6 | 9 | 45.4 | 5.4717 | 3.2936 | 9.5613 | 9.5232 | 0 | -58 | 345.7498
2019-06-30 06:00 | 6:00 | 269.4 | 175.5 | 77.2 | 54.4 | 9 | 45.4 | 9.9224 | 5.9728 | 9.1464 | 9.11 | 0 | -58 | 337.6516
2019-06-30 07:00 | 7:00 | 268 | 175.5 | 77.2 | 54.4 | 9 | 45.4 | 15.099 | 9.0888 | 9.2778 | 9.2408 | -6 | -58 | 340.2064
2019-06-30 08:00 | 8:00 | 275.4 | 175.5 | 77.3 | 54.4 | 9 | 45.4 | 21.6841 | 13.0528 | 9.5525 | 9.5144 | -5.6 | -58 | 351.8038
2019-06-30 09:00 | 9:00 | 278.1 | 175.5 | 77.4 | 54.4 | 9 | 45.4 | 26.9947 | 16.2496 | 8.1396 | 8.1072 | -6.9 | -58 | 356.2911
2019-06-30 10:00 | 10:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 54.4 | 9 | 45.4 | 31.8152 | 19.1512 | 9.1492 | 9.1128 | -9.2 | -58 | 363.7284
2019-06-30 11:00 | 11:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 54.4 | 9 | 45.4 | 34.8358 | 20.9696 | 9.2368 | 9.2 | -8.3 | -58 | 369.7422
2019-06-30 12:00 | 12:00 | 289.2 | 175.5 | 77.6 | 54.4 | 9 | 45.4 | 35.4354 | 21.3304 | 9.0509 | 9.0148 | -5.3 | -58 | 373.4315
2019-06-30 13:00 | 13:00 | 286.2 | 175.5 | 77.5 | 54.4 | 9 | 45.4 | 33.232 | 20.004 | 9.8051 | 9.766 | -6.8 | -58 | 369.8071
2019-06-30 14:00 | 14:00 | 284.8 | 175.5 | 77.5 | 54.9 | 9 | 45.4 | 27.2471 | 16.4016 | 10.1962 | 10.1556 | -3.1 | -58 | 365.2005
2019-06-30 15:00 | 15:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 67.6 | 9 | 45.4 | 20.2009 | 12.16 | 9.8565 | 9.8172 | -3.1 | -58 | 366.0346
2019-06-30 16:00 | 16:00 | 303.4 | 175.5 | 77.9 | 77.6 | 9 | 45.4 | 13.423 | 8.08 | 9.0814 | 9.0452 | 0 | -58 | 367.0296
2019-06-30 17:00 | 17:00 | 312 | 175.5 | 78 | 83.4 | 9 | 45.4 | 7.2445 | 4.3608 | 7.9786 | 7.9468 | 0 | -58 | 360.8307
2019-06-30 18:00 | 18:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 84.9 | 9 | 45.4 | 2.2806 | 1.3728 | 7.7493 | 7.7184 | 0 | -58 | 354.1211
2019-06-30 19:00 | 19:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 88.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.428 | 7.3984 | 4.3 | -58 | 357.4264
2019-06-30 20:00 | 20:00 | 316.9 | 175.5 | 78.1 | 82.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0501 | 7.022 | 0.8 | -58 | 347.2721
2019-06-30 21:00 | 21:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 82.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8971 | 6.8696 | 0 | -58 | 345.8667
2019-06-30 22:00 | 22:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 72.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8473 | 6.82 | 0 | -58 | 335.3673
2019-06-30 23:00 | 23:00 | 267.6 | 175.5 | 77.2 | 58.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7959 | 6.7688 | 0 | -58 | 321.4647
2019-07-01 | 0:00 | 257.3 | 175.5 | 76.9 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2537 | 9.2168 | 0 | -58 | 317.3705
2019-07-01 01:00 | 1:00 | 262 | 175.5 | 77 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6738 | 8.6392 | 0 | -58 | 316.313
2019-07-01 02:00 | 2:00 | 271.7 | 175.5 | 77.2 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3079 | 8.2748 | 0 | -58 | 315.7827
2019-07-01 03:00 | 3:00 | 288.2 | 175.5 | 77.6 | 50.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.779 | 8.744 | 2.7 | -58 | 320.323
2019-07-01 04:00 | 4:00 | 283.4 | 175.5 | 77.5 | 50.6 | 9 | 45.4 | 2.2764 | 1.3704 | 9.4071 | 9.3696 | 0 | -58 | 322.4235
2019-07-01 05:00 | 5:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 50.6 | 9 | 45.4 | 8.124 | 4.8904 | 10.0151 | 9.9752 | 0 | -58 | 332.9047
2019-07-01 06:00 | 6:00 | 282.6 | 175.5 | 77.5 | 51.1 | 9 | 45.4 | 14.4264 | 8.684 | 11.05 | 11.006 | 0 | -58 | 345.6664
2019-07-01 07:00 | 7:00 | 297.1 | 175.5 | 77.7 | 51.7 | 9 | 45.4 | 21.4593 | 12.9176 | 9.1529 | 9.1164 | 0 | -58 | 353.9462
2019-07-01 08:00 | 8:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 55.2 | 9 | 45.4 | 29.5413 | 15.5596 | 9.4721 | 7.8538 | 2.4 | -58 | 370.2268
2019-07-01 09:00 | 9:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 64.6 | 9 | 45.4 | 37.4168 | 14.077 | 9.4729 | 9.3127 | 2.4 | -58 | 387.7794
2019-07-01 10:00 | 10:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 66.2 | 9 | 45.4 | 43.4267 | 16.338 | 9.5657 | 7.0544 | 2.4 | -58 | 395.6848
2019-07-01 11:00 | 11:00 | 352.3 | 175.5 | 78.8 | 68.2 | 9 | 45.4 | 45.0058 | 16.932 | 9.4328 | 6.4066 | 2.3 | -58 | 398.9772
2019-07-01 12:00 | 12:00 | 344.7 | 175.5 | 78.7 | 66.6 | 9 | 45.4 | 43.2395 | 16.2675 | 8.7099 | 8.1819 | 0 | -58 | 393.5988
2019-07-01 13:00 | 13:00 | 355.6 | 175.5 | 78.9 | 77.6 | 9 | 45.4 | 39.163 | 14.734 | 9.0862 | 8.6152 | 2.3 | -58 | 402.2984
2019-07-01 14:00 | 14:00 | 354 | 175.5 | 78.9 | 83.1 | 9 | 45.4 | 31.5204 | 14.2302 | 9.3774 | 9.1676 | 2.6 | -58 | 400.7956
2019-07-01 15:00 | 15:00 | 351.3 | 175.5 | 78.8 | 85.6 | 9 | 45.4 | 23.049 | 13.8744 | 9.2645 | 9.2276 | 6.1 | -58 | 397.8155
2019-07-01 16:00 | 16:00 | 355.9 | 175.5 | 78.9 | 85.6 | 9 | 45.4 | 14.926 | 8.9848 | 8.5958 | 8.5616 | 19.4 | -58 | 396.8682
2019-07-01 17:00 | 17:00 | 346.7 | 175.5 | 78.7 | 85.6 | 9 | 45.4 | 7.8331 | 4.7152 | 8.1914 | 8.1588 | 17.9 | -58 | 382.9985
2019-07-01 18:00 | 18:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 85.6 | 9 | 45.4 | 2.3459 | 1.412 | 8.2649 | 8.232 | 21.6 | -58 | 378.0548
2019-07-01 19:00 | 19:00 | 348.7 | 175.5 | 78.8 | 85.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3211 | 8.288 | 27.5 | -58 | 380.4091
2019-07-01 20:00 | 20:00 | 332.2 | 175.5 | 78.4 | 85.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7461 | 7.7152 | 11.9 | -58 | 363.2613
2019-07-01 21:00 | 21:00 | 313.2 | 175.5 | 78.1 | 77 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2139 | 7.1852 | 2.4 | -58 | 343.7991
2019-07-01 22:00 | 22:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 65.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2513 | 6.2264 | 0 | -58 | 327.4777
2019-07-01 23:00 | 23:00 | 285.9 | 175.5 | 77.5 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1316 | 6.1072 | 2 | -58 | 315.3388
2019-07-02 | 0:00 | 270.2 | 175.5 | 77.2 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4846 | 5.4628 | 0 | -58 | 309.7474
2019-07-02 01:00 | 1:00 | 271.2 | 175.5 | 77.2 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0541 | 5.034 | 0 | -58 | 308.8881
2019-07-02 02:00 | 2:00 | 282.2 | 175.5 | 77.4 | 52.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8915 | 4.872 | 0 | -58 | 311.3635
2019-07-02 03:00 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 77.7 | 59.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5859 | 4.5676 | 4.8 | -58 | 323.2535
2019-07-02 04:00 | 4:00 | 292.4 | 175.5 | 77.6 | 55.3 | 9 | 45.4 | 1.7064 | 1.0272 | 4.665 | 4.6464 | 4.6 | -58 | 321.445
2019-07-02 05:00 | 5:00 | 285.2 | 175.5 | 77.5 | 50.2 | 9 | 45.4 | 7.0332 | 4.2336 | 4.7039 | 4.6852 | 0 | -58 | 320.2559
2019-07-02 06:00 | 6:00 | 292.6 | 175.5 | 77.7 | 50.7 | 9 | 45.4 | 13.9571 | 8.4016 | 4.4341 | 4.4164 | 0 | -58 | 331.5092
2019-07-02 07:00 | 7:00 | 306.1 | 175.5 | 77.9 | 58.1 | 9 | 45.4 | 23.655 | 14.2392 | 4.2967 | 4.2796 | 0 | -58 | 354.3705
2019-07-02 08:00 | 8:00 | 342.1 | 175.5 | 78.6 | 70 | 9 | 45.4 | 36.2727 | 19.1051 | 4.371 | 4.2386 | 4.3 | -58 | 388.7874
2019-07-02 09:00 | 9:00 | 356.5 | 175.5 | 78.9 | 71.3 | 9 | 45.4 | 48.7082 | 21.99 | 4.7919 | 1.4101 | 4.3 | -58 | 403.3002
2019-07-02 10:00 | 10:00 | 362.9 | 175.5 | 79.1 | 68.1 | 9 | 45.4 | 58.0602 | 21.8435 | 4.8429 | 1.5596 | 4.3 | -58 | 409.7062
2019-07-02 11:00 | 11:00 | 372 | 175.5 | 79.2 | 73.8 | 9 | 45.4 | 61.3377 | 23.0765 | 4.871 | 0.3322 | 4.3 | -58 | 418.8174
2019-07-02 12:00 | 12:00 | 347.2 | 175.5 | 78.7 | 61.9 | 9 | 45.4 | 59.0838 | 26.6742 | 4.9445 | 2.6541 | 0 | -58 | 405.8566
2019-07-02 13:00 | 13:00 | 358.2 | 175.5 | 79 | 69 | 9 | 45.4 | 52.266 | 19.6635 | 5.1011 | 3.7036 | 4.3 | -58 | 404.9342
2019-07-02 14:00 | 14:00 | 353.4 | 175.5 | 78.9 | 75 | 9 | 45.4 | 41.6512 | 18.804 | 5.0642 | 4.6114 | 4.3 | -58 | 400.2308
2019-07-02 15:00 | 15:00 | 352.1 | 175.5 | 78.8 | 84.9 | 9 | 45.4 | 29.2008 | 17.5776 | 4.4497 | 4.432 | 6.2 | -58 | 397.4601
2019-07-02 16:00 | 16:00 | 360.9 | 175.5 | 79 | 84.9 | 9 | 45.4 | 18.8017 | 11.3176 | 4.4505 | 4.4328 | 25.2 | -58 | 400.0026
2019-07-02 17:00 | 17:00 | 353.7 | 175.5 | 78.9 | 84.9 | 9 | 45.4 | 10.1403 | 6.104 | 4.4268 | 4.4092 | 26.8 | -58 | 387.5803
2019-07-02 18:00 | 18:00 | 349.4 | 175.5 | 78.8 | 84.9 | 9 | 45.4 | 2.9797 | 1.7936 | 4.2666 | 4.2496 | 29.9 | -58 | 378.7895
2019-07-02 19:00 | 19:00 | 352.1 | 175.5 | 78.8 | 84.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0698 | 4.0536 | 35.8 | -58 | 379.5234
2019-07-02 20:00 | 20:00 | 336.7 | 175.5 | 78.5 | 84.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.775 | 3.76 | 21 | -58 | 363.835
2019-07-02 21:00 | 21:00 | 314.5 | 175.5 | 78.1 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6867 | 3.672 | 4.3 | -58 | 341.5587
2019-07-02 22:00 | 22:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 63.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7943 | 3.7792 | 1.2 | -58 | 322.1735
2019-07-02 23:00 | 23:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9738 | 3.958 | 1.3 | -58 | 308.2318
2019-07-03 | 0:00 | 265.7 | 175.5 | 77.1 | 50.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8775 | 1.87 | 0 | -58 | 303.1475
2019-07-03 01:00 | 1:00 | 267.4 | 175.5 | 77.1 | 50.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.6172 | 1.6108 | 0 | -58 | 302.628
2019-07-03 02:00 | 2:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.4695 | 1.4636 | 0 | -58 | 305.2331
2019-07-03 03:00 | 3:00 | 291.9 | 175.5 | 77.6 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.5389 | 1.5328 | 1.2 | -58 | 316.7717
2019-07-03 04:00 | 4:00 | 291.3 | 175.5 | 77.6 | 60.5 | 9 | 45.4 | 2.0719 | 1.2472 | 1.4176 | 1.412 | 1.2 | -58 | 317.3487
2019-07-03 05:00 | 5:00 | 284.3 | 175.5 | 77.5 | 50.5 | 9 | 45.4 | 8.616 | 5.1864 | 1.4976 | 1.4916 | 0 | -58 | 316.6916
2019-07-03 06:00 | 6:00 | 282.4 | 175.5 | 77.4 | 50.4 | 9 | 45.4 | 17.4446 | 10.5008 | 1.6136 | 1.6072 | 0 | -58 | 330.8662
2019-07-03 07:00 | 7:00 | 295.3 | 175.5 | 77.7 | 50.4 | 9 | 45.4 | 28.5606 | 17.192 | 1.8217 | 1.8144 | 0 | -58 | 349.3887
2019-07-03 08:00 | 8:00 | 324.2 | 175.5 | 78.3 | 52.1 | 9 | 45.4 | 41.8826 | 22.0598 | 2.2016 | 1.3244 | 1.2 | -58 | 370.9684
2019-07-03 09:00 | 9:00 | 341.5 | 175.5 | 78.6 | 57.4 | 9 | 45.4 | 53.2827 | 24.0552 | 2.5208 | 0 | 1.2 | -58 | 388.9587
2019-07-03 10:00 | 10:00 | 350.6 | 175.5 | 78.8 | 57.5 | 9 | 45.4 | 62.0181 | 23.3325 | 3.0827 | 0.0683 | 0.7 | -58 | 397.4016
2019-07-03 11:00 | 11:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 59.6 | 9 | 45.4 | 64.7653 | 24.366 | 3.7955 | 0 | 0.7 | -58 | 404.0268
2019-07-03 12:00 | 12:00 | 332.6 | 175.5 | 78.5 | 50.9 | 9 | 45.4 | 62.0687 | 32.6921 | 3.7766 | 1.8532 | 0 | -58 | 401.6906
2019-07-03 13:00 | 13:00 | 345.7 | 175.5 | 78.7 | 69.5 | 9 | 45.4 | 55.5129 | 33.416 | 3.7682 | 0.2651 | 0 | -58 | 413.0622
2019-07-03 14:00 | 14:00 | 355.5 | 175.5 | 78.9 | 80.1 | 9 | 45.4 | 44.0157 | 19.8714 | 3.6429 | 3.4872 | 0.3 | -58 | 402.2172
2019-07-03 15:00 | 15:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 83.7 | 9 | 45.4 | 30.522 | 18.3728 | 3.0112 | 2.9992 | 1.8 | -58 | 391.0052
2019-07-03 16:00 | 16:00 | 354.3 | 175.5 | 78.9 | 86.2 | 9 | 45.4 | 19.6081 | 11.8032 | 3.0445 | 3.0324 | 18 | -58 | 392.4882
2019-07-03 17:00 | 17:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 86.2 | 9 | 45.4 | 10.5472 | 6.3488 | 2.7498 | 2.7388 | 23.3 | -58 | 382.5846
2019-07-03 18:00 | 18:00 | 344.9 | 175.5 | 78.7 | 86.2 | 9 | 45.4 | 3.0818 | 1.8552 | 2.3935 | 2.384 | 26 | -58 | 372.5145
2019-07-03 19:00 | 19:00 | 349.5 | 175.5 | 78.8 | 86.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.059 | 2.0508 | 33.9 | -58 | 374.9098
2019-07-03 20:00 | 20:00 | 335 | 175.5 | 78.5 | 86.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.763 | 1.756 | 20 | -58 | 360.119
2019-07-03 21:00 | 21:00 | 312.5 | 175.5 | 78 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7964 | 1.7892 | 4.3 | -58 | 337.6856
2019-07-03 22:00 | 22:00 | 298.7 | 175.5 | 77.8 | 69.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.306 | 2.2968 | 0.7 | -58 | 324.4028
2019-07-03 23:00 | 23:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 59.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5899 | 2.5796 | 0 | -58 | 314.0695
2019-07-04 | 0:00 | 272.2 | 175.5 | 77.2 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2289 | 3.216 | 0 | -58 | 307.0449
2019-07-04 01:00 | 1:00 | 273.5 | 175.5 | 77.3 | 52.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4449 | 3.4312 | 0 | -58 | 308.1761
2019-07-04 02:00 | 2:00 | 285.1 | 175.5 | 77.5 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3003 | 4.2832 | 1.1 | -58 | 312.7835
2019-07-04 03:00 | 3:00 | 298.5 | 175.5 | 77.8 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6461 | 4.6276 | 4.3 | -58 | 326.4737
2019-07-04 04:00 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 77.7 | 57.1 | 9 | 45.4 | 1.6798 | 1.0112 | 4.9835 | 4.9636 | 4.3 | -58 | 323.6381
2019-07-04 05:00 | 5:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 51 | 9 | 45.4 | 6.9137 | 4.1616 | 5.3581 | 5.3368 | 0 | -58 | 322.2702
2019-07-04 06:00 | 6:00 | 294.5 | 175.5 | 77.7 | 51.5 | 9 | 45.4 | 14.614 | 8.7968 | 6.4858 | 6.46 | 0 | -58 | 337.4566
2019-07-04 07:00 | 7:00 | 304.9 | 175.5 | 77.9 | 52.1 | 9 | 45.4 | 24.0577 | 14.4816 | 6.7629 | 6.736 | 0 | -58 | 353.9382
2019-07-04 08:00 | 8:00 | 332.2 | 175.5 | 78.4 | 57.7 | 9 | 45.4 | 35.1842 | 15.8844 | 8.0693 | 7.4691 | 4.3 | -58 | 378.907
2019-07-04 09:00 | 9:00 | 354.2 | 175.5 | 78.9 | 67.1 | 9 | 45.4 | 45.2819 | 13.6288 | 10.1095 | 9.7626 | 4.3 | -58 | 400.9828
2019-07-04 10:00 | 10:00 | 360.3 | 175.5 | 79 | 63.9 | 9 | 45.4 | 54.4789 | 16.3968 | 10.1251 | 7.0072 | 4.3 | -58 | 407.108
2019-07-04 11:00 | 11:00 | 368.4 | 175.5 | 79.2 | 70.1 | 9 | 45.4 | 56.9199 | 17.1316 | 9.3545 | 6.2428 | 4.3 | -58 | 415.1488
2019-07-04 12:00 | 12:00 | 353 | 175.5 | 78.9 | 66.2 | 9 | 45.4 | 54.5866 | 20.5365 | 8.2131 | 6.2632 | 0 | -58 | 406.5994
2019-07-04 13:00 | 13:00 | 366.2 | 175.5 | 79.1 | 77.9 | 9 | 45.4 | 48.417 | 18.2155 | 7.928 | 5.1295 | 4.3 | -58 | 412.89
2019-07-04 14:00 | 14:00 | 357.4 | 175.5 | 78.9 | 80.7 | 9 | 45.4 | 37.6401 | 16.9932 | 9.2814 | 6.4283 | 2.4 | -58 | 404.243
2019-07-04 15:00 | 15:00 | 353.8 | 175.5 | 78.9 | 86.4 | 9 | 45.4 | 25.4986 | 15.3488 | 7.9452 | 7.9136 | 6.5 | -58 | 400.4062
2019-07-04 16:00 | 16:00 | 355.5 | 175.5 | 78.9 | 86.4 | 9 | 45.4 | 15.8058 | 9.5144 | 7.4047 | 7.3752 | 18.5 | -58 | 395.8001
2019-07-04 17:00 | 17:00 | 345.5 | 175.5 | 78.7 | 86.4 | 9 | 45.4 | 8.612 | 5.184 | 6.9955 | 6.9676 | 16.3 | -58 | 381.0591
2019-07-04 18:00 | 18:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 86.4 | 9 | 45.4 | 2.6074 | 1.5696 | 6.2409 | 6.216 | 20 | -58 | 373.5339
2019-07-04 19:00 | 19:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 86.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2834 | 6.2584 | 29 | -58 | 378.6418
2019-07-04 20:00 | 20:00 | 333 | 175.5 | 78.5 | 86.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1051 | 6.0808 | 13.5 | -58 | 362.4859
2019-07-04 21:00 | 21:00 | 310.9 | 175.5 | 78 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.181 | 5.1604 | 4.3 | -58 | 339.4414
2019-07-04 22:00 | 22:00 | 297.4 | 175.5 | 77.7 | 64.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4035 | 4.386 | 2.6 | -58 | 325.1895
2019-07-04 23:00 | 23:00 | 285.4 | 175.5 | 77.5 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2104 | 4.1936 | 2.1 | -58 | 313.004
2019-07-05 | 0:00 | 272 | 175.5 | 77.2 | 50.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4152 | 3.4016 | 0 | -58 | 306.3168
2019-07-05 01:00 | 1:00 | 269.2 | 175.5 | 77.2 | 50.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2586 | 3.2456 | 0 | -58 | 306.0042
2019-07-05 02:00 | 2:00 | 281.1 | 175.5 | 77.4 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0176 | 3.0056 | 0.9 | -58 | 307.5232
2019-07-05 03:00 | 3:00 | 296.2 | 175.5 | 77.7 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3341 | 3.3208 | 4.3 | -58 | 322.8549
2019-07-05 04:00 | 4:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 59.1 | 9 | 45.4 | 2.072 | 1.2472 | 3.2574 | 3.2444 | 4.3 | -58 | 322.821
2019-07-05 05:00 | 5:00 | 286.4 | 175.5 | 77.5 | 50.9 | 9 | 45.4 | 8.6836 | 5.2272 | 3.5044 | 3.4904 | 0 | -58 | 321.2056
2019-07-05 06:00 | 6:00 | 293.7 | 175.5 | 77.7 | 51.4 | 9 | 45.4 | 17.4645 | 10.5128 | 3.3538 | 3.3404 | 0 | -58 | 335.6715
2019-07-05 07:00 | 7:00 | 306.5 | 175.5 | 77.9 | 52 | 9 | 45.4 | 28.4715 | 17.1384 | 3.2325 | 3.2196 | 0 | -58 | 353.862
2019-07-05 08:00 | 8:00 | 335.3 | 175.5 | 78.5 | 59.5 | 9 | 45.4 | 41.3613 | 21.7854 | 3.1851 | 1.561 | 4.2 | -58 | 381.9928
2019-07-05 09:00 | 9:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 69.6 | 9 | 45.4 | 52.5794 | 23.7378 | 3.1779 | 0 | 4.3 | -58 | 404.1951
2019-07-05 10:00 | 10:00 | 359.9 | 175.5 | 79 | 63.5 | 9 | 45.4 | 61.1689 | 23.013 | 3.4256 | 0.3815 | 4.3 | -58 | 406.689
2019-07-05 11:00 | 11:00 | 361.8 | 175.5 | 79 | 62.3 | 9 | 45.4 | 63.8215 | 24.011 | 3.8084 | 0 | 4.3 | -58 | 409.1409
2019-07-05 12:00 | 12:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 60.1 | 9 | 45.4 | 60.6732 | 27.3918 | 3.9361 | 0.6175 | 0 | -58 | 403.3186
2019-07-05 13:00 | 13:00 | 359.9 | 175.5 | 79 | 71.2 | 9 | 45.4 | 52.6885 | 19.8225 | 4.2272 | 3.5932 | 4.3 | -58 | 406.7314
2019-07-05 14:00 | 14:00 | 355 | 175.5 | 78.9 | 80.7 | 9 | 45.4 | 40.791 | 21.4851 | 4.2991 | 1.905 | 1.8 | -58 | 401.7802
2019-07-05 15:00 | 15:00 | 354.1 | 175.5 | 78.9 | 86.2 | 9 | 45.4 | 27.7388 | 16.6976 | 4.2011 | 4.1844 | 8.5 | -58 | 398.3219
2019-07-05 16:00 | 16:00 | 355 | 175.5 | 78.9 | 86.2 | 9 | 45.4 | 17.773 | 10.6984 | 3.6554 | 3.6408 | 19.9 | -58 | 392.6676
2019-07-05 17:00 | 17:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 86.2 | 9 | 45.4 | 9.6249 | 5.7936 | 3.7746 | 3.7596 | 18.2 | -58 | 377.9527
2019-07-05 18:00 | 18:00 | 339 | 175.5 | 78.6 | 86.2 | 9 | 45.4 | 2.909 | 1.7512 | 3.8903 | 3.8748 | 18.9 | -58 | 368.0253
2019-07-05 19:00 | 19:00 | 343.3 | 175.5 | 78.7 | 86.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5003 | 3.4864 | 26.4 | -58 | 370.1867
2019-07-05 20:00 | 20:00 | 329.7 | 175.5 | 78.4 | 86.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.563 | 3.5488 | 13 | -58 | 356.6118
2019-07-05 21:00 | 21:00 | 313.4 | 175.5 | 78.1 | 78.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5835 | 3.5692 | 4.3 | -58 | 340.3527
2019-07-05 22:00 | 22:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8128 | 3.7976 | 0.3 | -58 | 323.7104
2019-07-05 23:00 | 23:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0445 | 4.0284 | 2 | -58 | 309.8729
2019-07-06 | 0:00 | 274.3 | 175.5 | 77.3 | 56.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1863 | 5.1656 | 0 | -58 | 316.3519
2019-07-06 01:00 | 1:00 | 270.7 | 175.5 | 77.2 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4674 | 5.4456 | 0 | -58 | 313.913
2019-07-06 02:00 | 2:00 | 282.1 | 175.5 | 77.4 | 68.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7565 | 5.7336 | 0 | -58 | 329.2901
2019-07-06 03:00 | 3:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 78.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7581 | 5.7352 | 0 | -58 | 339.5933
2019-07-06 04:00 | 4:00 | 293.6 | 175.5 | 77.7 | 73.6 | 9 | 45.4 | 2.2714 | 1.3672 | 4.9935 | 4.9736 | 0 | -58 | 336.8057
2019-07-06 05:00 | 5:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 63.6 | 9 | 45.4 | 9.3402 | 5.6224 | 5.2963 | 5.2752 | 0 | -58 | 338.4341
2019-07-06 06:00 | 6:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 49.3 | 9 | 45.4 | 18.6258 | 11.212 | 5.2891 | 5.268 | 0 | -58 | 339.0949
2019-07-06 07:00 | 7:00 | 288.5 | 175.5 | 77.6 | 46.3 | 9 | 45.4 | 30.3189 | 18.2504 | 6.0043 | 5.9804 | 0 | -58 | 356.354
2019-07-06 08:00 | 8:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 46.3 | 9 | 45.4 | 43.9716 | 26.4688 | 7.081 | 7.0528 | 0 | -58 | 380.6742
2019-07-06 09:00 | 9:00 | 319.8 | 175.5 | 78.2 | 46.3 | 9 | 45.4 | 55.1115 | 33.1744 | 7.3681 | 5.9052 | 0 | -58 | 397.9592
2019-07-06 10:00 | 10:00 | 332.8 | 175.5 | 78.5 | 47.9 | 9 | 45.4 | 63.6051 | 33.5013 | 7.7629 | 3.3667 | 0 | -58 | 406.536
2019-07-06 11:00 | 11:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 46.3 | 9 | 45.4 | 66.36 | 34.9524 | 7.6127 | 5.0203 | 0 | -58 | 410.5454
2019-07-06 12:00 | 12:00 | 305.7 | 175.5 | 77.9 | 46.3 | 9 | 45.4 | 63.5783 | 38.2712 | 6.5401 | 6.514 | -6.7 | -58 | 404.3036
2019-07-06 13:00 | 13:00 | 317.1 | 175.5 | 78.1 | 46.8 | 9 | 45.4 | 56.8628 | 34.2288 | 7.3561 | 7.3268 | 0 | -58 | 402.5745
2019-07-06 14:00 | 14:00 | 318.7 | 175.5 | 78.2 | 52.9 | 9 | 45.4 | 45.3431 | 27.2944 | 7.7714 | 7.7404 | 0 | -58 | 391.1493
2019-07-06 15:00 | 15:00 | 312.1 | 175.5 | 78 | 69.3 | 9 | 45.4 | 31.6024 | 19.0232 | 7.3336 | 7.3044 | 0 | -58 | 384.4636
2019-07-06 16:00 | 16:00 | 323.1 | 175.5 | 78.3 | 79.8 | 9 | 45.4 | 20.2942 | 12.216 | 7.173 | 7.1444 | 0 | -58 | 376.8276
2019-07-06 17:00 | 17:00 | 325.5 | 175.5 | 78.3 | 80.4 | 9 | 45.4 | 10.9021 | 6.5624 | 5.7959 | 5.7728 | 1.6 | -58 | 361.2332
2019-07-06 18:00 | 18:00 | 320.5 | 175.5 | 78.2 | 84 | 9 | 45.4 | 3.098 | 1.8648 | 5.3212 | 5.3 | 1.4 | -58 | 351.084
2019-07-06 19:00 | 19:00 | 330.5 | 175.5 | 78.4 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7822 | 5.7592 | 11.3 | -58 | 359.6414
2019-07-06 20:00 | 20:00 | 318.2 | 175.5 | 78.2 | 81.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5196 | 6.4936 | 3.6 | -58 | 348.1132
2019-07-06 21:00 | 21:00 | 301.9 | 175.5 | 77.8 | 78.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4055 | 6.38 | 0 | -58 | 341.2855
2019-07-06 22:00 | 22:00 | 284 | 175.5 | 77.5 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5565 | 6.5304 | 0 | -58 | 331.2869
2019-07-06 23:00 | 23:00 | 276.9 | 175.5 | 77.3 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1722 | 6.1476 | 0 | -58 | 319.9198
2019-07-07 | 0:00 | 260.8 | 175.5 | 77 | 55.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3838 | 6.3584 | 0 | -58 | 317.0422
2019-07-07 01:00 | 1:00 | 260.2 | 175.5 | 77 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3585 | 6.3332 | 0 | -58 | 318.0917
2019-07-07 02:00 | 2:00 | 272.3 | 175.5 | 77.2 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5674 | 6.5412 | 0 | -58 | 330.4086
2019-07-07 03:00 | 3:00 | 285.5 | 175.5 | 77.5 | 78.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5662 | 6.54 | 0 | -58 | 340.7062
2019-07-07 04:00 | 4:00 | 280.8 | 175.5 | 77.4 | 73.5 | 9 | 45.4 | 2.234 | 1.3448 | 5.6722 | 5.6496 | 0 | -58 | 337.7006
2019-07-07 05:00 | 5:00 | 275.1 | 175.5 | 77.3 | 63.5 | 9 | 45.4 | 9.3217 | 5.6112 | 5.8577 | 5.8344 | 0 | -58 | 339.325
2019-07-07 06:00 | 6:00 | 271.4 | 175.5 | 77.2 | 50.6 | 9 | 45.4 | 18.4095 | 11.0816 | 6.7927 | 6.7656 | 0 | -58 | 342.7494
2019-07-07 07:00 | 7:00 | 268 | 175.5 | 77.2 | 46 | 9 | 45.4 | 29.7553 | 17.9112 | 6.883 | 6.8556 | -4.8 | -58 | 351.7051
2019-07-07 08:00 | 8:00 | 276.6 | 175.5 | 77.3 | 46 | 9 | 45.4 | 42.7436 | 25.7296 | 6.7834 | 6.7564 | -9.2 | -58 | 368.013
2019-07-07 09:00 | 9:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 46 | 9 | 45.4 | 53.4515 | 32.1752 | 7.1023 | 7.074 | -2 | -58 | 393.403
2019-07-07 10:00 | 10:00 | 305.3 | 175.5 | 77.9 | 46 | 9 | 45.4 | 61.9904 | 37.3152 | 7.279 | 7.25 | -0.8 | -58 | 408.8346
2019-07-07 11:00 | 11:00 | 298.6 | 175.5 | 77.8 | 46 | 9 | 45.4 | 65.2572 | 39.2816 | 7.0577 | 7.0296 | -10.5 | -58 | 403.8261
2019-07-07 12:00 | 12:00 | 296.2 | 175.5 | 77.7 | 46 | 9 | 45.4 | 62.9884 | 37.916 | 5.8746 | 5.8512 | -9.3 | -58 | 398.9302
2019-07-07 13:00 | 13:00 | 289.1 | 175.5 | 77.6 | 46.5 | 9 | 45.4 | 56.7662 | 34.1704 | 7.5633 | 7.5332 | -12.3 | -58 | 389.7331
2019-07-07 14:00 | 14:00 | 284.8 | 175.5 | 77.5 | 46.5 | 9 | 45.4 | 45.3921 | 27.324 | 7.9284 | 7.8968 | -5.5 | -58 | 378.9413
2019-07-07 15:00 | 15:00 | 292.6 | 175.5 | 77.7 | 66.1 | 9 | 45.4 | 31.6435 | 19.048 | 6.183 | 6.1584 | -2 | -58 | 376.7329
2019-07-07 16:00 | 16:00 | 301.4 | 175.5 | 77.8 | 76.6 | 9 | 45.4 | 20.3605 | 12.256 | 5.6565 | 5.634 | 0 | -58 | 370.207
2019-07-07 17:00 | 17:00 | 310.7 | 175.5 | 78 | 79.8 | 9 | 45.4 | 10.9671 | 6.6016 | 5.0417 | 5.0216 | 0 | -58 | 357.332
2019-07-07 18:00 | 18:00 | 308.9 | 175.5 | 78 | 82.9 | 9 | 45.4 | 3.1073 | 1.8704 | 3.9883 | 3.9724 | 0 | -58 | 345.7384
2019-07-07 19:00 | 19:00 | 318.8 | 175.5 | 78.2 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9811 | 3.9652 | 2.3 | -58 | 346.2463
2019-07-07 20:00 | 20:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 84.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3019 | 4.2848 | 0 | -58 | 342.6867
2019-07-07 21:00 | 21:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 78.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3176 | 4.3004 | 0 | -58 | 336.418
2019-07-07 22:00 | 22:00 | 275.8 | 175.5 | 77.3 | 71.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6216 | 4.6032 | 0 | -58 | 330.3248
2019-07-07 23:00 | 23:00 | 266.9 | 175.5 | 77.1 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7686 | 4.7496 | 0 | -58 | 321.5182
2019-07-08 | 0:00 | 253.6 | 175.5 | 76.9 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5658 | 3.5516 | 0 | -58 | 301.9174
2019-07-08 01:00 | 1:00 | 254.7 | 175.5 | 76.9 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5212 | 3.5072 | 0 | -58 | 301.8284
2019-07-08 02:00 | 2:00 | 267.8 | 175.5 | 77.2 | 46.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7887 | 3.7736 | 0 | -58 | 303.2623
2019-07-08 03:00 | 3:00 | 284.2 | 175.5 | 77.5 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1268 | 4.1104 | 0 | -58 | 316.1372
2019-07-08 04:00 | 4:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 54.9 | 9 | 45.4 | 2.1755 | 1.3096 | 3.9321 | 3.9164 | 0 | -58 | 315.5336
2019-07-08 05:00 | 5:00 | 280.1 | 175.5 | 77.4 | 46.5 | 9 | 45.4 | 9.2061 | 5.5416 | 3.4678 | 3.454 | 0 | -58 | 317.4695
2019-07-08 06:00 | 6:00 | 281.1 | 175.5 | 77.4 | 47 | 9 | 45.4 | 18.2407 | 10.98 | 2.961 | 2.9492 | 0 | -58 | 331.4309
2019-07-08 07:00 | 7:00 | 297.3 | 175.5 | 77.7 | 49.2 | 9 | 45.4 | 29.5583 | 17.7928 | 3.2108 | 3.198 | 0 | -58 | 352.5599
2019-07-08 08:00 | 8:00 | 328.3 | 175.5 | 78.4 | 60.1 | 9 | 45.4 | 42.9366 | 25.8456 | 3.365 | 2.556 | 0 | -58 | 385.1032
2019-07-08 09:00 | 9:00 | 349.9 | 175.5 | 78.8 | 69.3 | 9 | 45.4 | 54.0283 | 24.3918 | 4.2722 | 4.0087 | 0 | -58 | 406.701
2019-07-08 10:00 | 10:00 | 349.7 | 175.5 | 78.8 | 59.8 | 9 | 45.4 | 63.0604 | 28.4694 | 4.5369 | 0 | 0 | -58 | 406.5667
2019-07-08 11:00 | 11:00 | 350 | 175.5 | 78.8 | 57.6 | 9 | 45.4 | 66.109 | 24.8715 | 4.0353 | 3.5728 | 0 | -58 | 406.8886
2019-07-08 12:00 | 12:00 | 324.5 | 175.5 | 78.3 | 50.8 | 9 | 45.4 | 63.6727 | 38.328 | 3.5393 | 3.5252 | 0 | -58 | 410.0652
2019-07-08 13:00 | 13:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7 | 66.1 | 9 | 45.4 | 57.1914 | 30.1231 | 3.5702 | 2.1385 | 0 | -58 | 409.7232
2019-07-08 14:00 | 14:00 | 348.4 | 175.5 | 78.8 | 79.6 | 9 | 45.4 | 45.5741 | 27.4336 | 3.5815 | 3.5672 | 0 | -58 | 410.4564
2019-07-08 15:00 | 15:00 | 346.9 | 175.5 | 78.7 | 85.9 | 9 | 45.4 | 31.6728 | 19.0656 | 3.4654 | 3.4516 | 0 | -58 | 394.1554
2019-07-08 16:00 | 16:00 | 361.8 | 175.5 | 79 | 85.9 | 9 | 45.4 | 20.3789 | 12.2672 | 3.2626 | 3.2496 | 24.9 | -58 | 400.8583
2019-07-08 17:00 | 17:00 | 358.2 | 175.5 | 79 | 85.9 | 9 | 45.4 | 10.9709 | 6.604 | 2.8204 | 2.8092 | 31.1 | -58 | 391.1045
2019-07-08 18:00 | 18:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7 | 85.9 | 9 | 45.4 | 3.0887 | 1.8592 | 2.2763 | 2.2672 | 26.8 | -58 | 372.7914
2019-07-08 19:00 | 19:00 | 349.5 | 175.5 | 78.8 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.516 | 2.506 | 33.9 | -58 | 375.522
2019-07-08 20:00 | 20:00 | 335.4 | 175.5 | 78.5 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6301 | 2.6196 | 20 | -58 | 361.5497
2019-07-08 21:00 | 21:00 | 311.9 | 175.5 | 78 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7907 | 2.7796 | 0 | -58 | 341.3703
2019-07-08 22:00 | 22:00 | 289 | 175.5 | 77.6 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4947 | 3.4808 | 0 | -58 | 324.6755
2019-07-08 23:00 | 23:00 | 275.9 | 175.5 | 77.3 | 51.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4935 | 3.4796 | 0 | -58 | 308.0731
2019-07-09 | 0:00 | 258.7 | 175.5 | 77 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3072 | 4.29 | 0 | -58 | 303.6972
2019-07-09 01:00 | 1:00 | 256.5 | 175.5 | 76.9 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2027 | 4.186 | 0 | -58 | 303.3887
2019-07-09 02:00 | 2:00 | 269.4 | 175.5 | 77.2 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0778 | 4.0616 | 0 | -58 | 308.3394
2019-07-09 03:00 | 3:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 61.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3397 | 4.3224 | 0 | -58 | 319.0621
2019-07-09 04:00 | 4:00 | 279.1 | 175.5 | 77.4 | 56.1 | 9 | 45.4 | 2.1129 | 1.272 | 4.3489 | 4.3316 | 0 | -58 | 317.4654
2019-07-09 05:00 | 5:00 | 273.3 | 175.5 | 77.3 | 46.2 | 9 | 45.4 | 9.5 | 5.7184 | 3.91 | 3.8944 | 0 | -58 | 318.4228
2019-07-09 06:00 | 6:00 | 278.5 | 175.5 | 77.4 | 46.2 | 9 | 45.4 | 19.0194 | 11.4488 | 3.4509 | 3.4372 | 0 | -58 | 332.8563
2019-07-09 07:00 | 7:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 46.2 | 9 | 45.4 | 30.6162 | 18.4296 | 4.0445 | 4.0284 | 0 | -58 | 352.8187
2019-07-09 08:00 | 8:00 | 309.1 | 175.5 | 78 | 46.2 | 9 | 45.4 | 43.9343 | 26.4464 | 4.9055 | 4.886 | 0 | -58 | 376.2722
2019-07-09 09:00 | 9:00 | 323.7 | 175.5 | 78.3 | 46.2 | 9 | 45.4 | 54.908 | 28.9205 | 5.767 | 4.4545 | 0 | -58 | 390.45
2019-07-09 10:00 | 10:00 | 337.1 | 175.5 | 78.5 | 50.6 | 9 | 45.4 | 63.2994 | 28.5774 | 6.1397 | 4.7617 | 0 | -58 | 403.7782
2019-07-09 11:00 | 11:00 | 346 | 175.5 | 78.7 | 57.1 | 9 | 45.4 | 65.9814 | 29.7882 | 5.5774 | 3.4706 | 0 | -58 | 412.5176
2019-07-09 12:00 | 12:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 55.4 | 9 | 45.4 | 63.071 | 37.9656 | 4.4064 | 4.3888 | 0 | -58 | 415.4318
2019-07-09 13:00 | 13:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 67 | 9 | 45.4 | 56.4935 | 34.0064 | 4.4397 | 0.9268 | 0 | -58 | 413.4664
2019-07-09 14:00 | 14:00 | 343.8 | 175.5 | 78.7 | 80.2 | 9 | 45.4 | 44.9815 | 27.0768 | 4.9875 | 4.9676 | 0 | -58 | 412.8134
2019-07-09 15:00 | 15:00 | 349.1 | 175.5 | 78.8 | 86.3 | 9 | 45.4 | 31.2438 | 18.8072 | 4.7694 | 4.7504 | 0 | -58 | 396.5708
2019-07-09 16:00 | 16:00 | 363.4 | 175.5 | 79.1 | 86.3 | 9 | 45.4 | 20.0346 | 12.06 | 4.316 | 4.2988 | 25.2 | -58 | 403.2094
2019-07-09 17:00 | 17:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 86.3 | 9 | 45.4 | 10.725 | 6.456 | 4.8614 | 4.842 | 27.1 | -58 | 391.0844
2019-07-09 18:00 | 18:00 | 344.7 | 175.5 | 78.7 | 86.3 | 9 | 45.4 | 3.0366 | 1.828 | 4.7883 | 4.7692 | 23.5 | -58 | 374.8221
2019-07-09 19:00 | 19:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 86.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9011 | 5.8776 | 29.2 | -58 | 377.9787
2019-07-09 20:00 | 20:00 | 334.8 | 175.5 | 78.5 | 86.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2621 | 6.2372 | 15.3 | -58 | 364.4993
2019-07-09 21:00 | 21:00 | 314.1 | 175.5 | 78.1 | 85.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5168 | 6.4908 | 0 | -58 | 348.4076
2019-07-09 22:00 | 22:00 | 300 | 175.5 | 77.8 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.977 | 6.9492 | 0 | -58 | 339.7262
2019-07-09 23:00 | 23:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7601 | 6.7332 | 0 | -58 | 329.0933
2019-07-10 | 0:00 | 270.3 | 175.5 | 77.2 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7842 | 6.7572 | 0 | -58 | 309.6414
2019-07-10 01:00 | 1:00 | 270.4 | 175.5 | 77.2 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6135 | 6.5872 | 0 | -58 | 309.3007
2019-07-10 02:00 | 2:00 | 280.5 | 175.5 | 77.4 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0517 | 7.0236 | 0 | -58 | 317.2753
2019-07-10 03:00 | 3:00 | 293.1 | 175.5 | 77.7 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2802 | 7.2512 | 0 | -58 | 328.7314
2019-07-10 04:00 | 4:00 | 286 | 175.5 | 77.5 | 55.2 | 9 | 45.4 | 1.9736 | 1.188 | 7.8452 | 7.814 | 0 | -58 | 323.4208
2019-07-10 05:00 | 5:00 | 279.8 | 175.5 | 77.4 | 46.5 | 9 | 45.4 | 8.8193 | 5.3088 | 7.6256 | 7.5952 | 0 | -58 | 325.1489
2019-07-10 06:00 | 6:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 47 | 9 | 45.4 | 17.769 | 10.696 | 7.2308 | 7.202 | 0 | -58 | 339.2978
2019-07-10 07:00 | 7:00 | 292.7 | 175.5 | 77.7 | 47 | 9 | 45.4 | 28.947 | 17.4248 | 7.842 | 7.8108 | 0 | -58 | 358.6246
2019-07-10 08:00 | 8:00 | 318.8 | 175.5 | 78.2 | 51.7 | 9 | 45.4 | 41.7708 | 25.144 | 8.4734 | 8.1002 | 0 | -58 | 385.2884
2019-07-10 09:00 | 9:00 | 344.8 | 175.5 | 78.7 | 62.4 | 9 | 45.4 | 51.7625 | 23.3688 | 8.4111 | 5.0048 | 0 | -58 | 401.5472
2019-07-10 10:00 | 10:00 | 347.5 | 175.5 | 78.8 | 55.4 | 9 | 45.4 | 60.8128 | 22.879 | 8.4481 | 4.9819 | 0 | -58 | 403.2218
2019-07-10 11:00 | 11:00 | 353.5 | 175.5 | 78.9 | 58.1 | 9 | 45.4 | 64.623 | 24.3125 | 7.8344 | 3.5449 | 0 | -58 | 409.2148
2019-07-10 12:00 | 12:00 | 326 | 175.5 | 78.3 | 50.8 | 9 | 45.4 | 62.8013 | 37.8032 | 7.0376 | 7.0096 | 0 | -58 | 415.6517
2019-07-10 13:00 | 13:00 | 348.3 | 175.5 | 78.8 | 65.6 | 9 | 45.4 | 56.3685 | 25.4484 | 8.0356 | 6.9557 | 0 | -58 | 413.1082
2019-07-10 14:00 | 14:00 | 351.9 | 175.5 | 78.8 | 78.8 | 9 | 45.4 | 45.1768 | 23.7951 | 8.5396 | 7.5213 | 0 | -58 | 414.5328
2019-07-10 15:00 | 15:00 | 350.3 | 175.5 | 78.8 | 86.9 | 9 | 45.4 | 31.4908 | 18.956 | 7.3296 | 7.1644 | 0 | -58 | 402.5408
2019-07-10 16:00 | 16:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 86.9 | 9 | 45.4 | 20.2369 | 12.1816 | 7.173 | 7.1444 | 20.8 | -58 | 405.3359
2019-07-10 17:00 | 17:00 | 353.8 | 175.5 | 78.9 | 86.9 | 9 | 45.4 | 10.8899 | 6.5552 | 6.9276 | 6.9 | 21.8 | -58 | 390.7727
2019-07-10 18:00 | 18:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 86.9 | 9 | 45.4 | 3.0394 | 1.8296 | 6.5103 | 6.4844 | 20.1 | -58 | 375.4637
2019-07-10 19:00 | 19:00 | 348.1 | 175.5 | 78.8 | 86.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2461 | 7.2172 | 26.8 | -58 | 378.8633
2019-07-10 20:00 | 20:00 | 333.4 | 175.5 | 78.5 | 86.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4513 | 7.4216 | 12.1 | -58 | 364.2729
2019-07-10 21:00 | 21:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 84.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4485 | 7.4188 | 0 | -58 | 349.5673
2019-07-10 22:00 | 22:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 69.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0119 | 7.98 | 0 | -58 | 335.3919
2019-07-10 23:00 | 23:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4517 | 7.422 | 0 | -58 | 322.7737
2019-07-11 | 0:00 | 268.7 | 175.5 | 77.2 | 50.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2581 | 7.2292 | 0 | -58 | 314.1873
2019-07-11 01:00 | 1:00 | 265.8 | 175.5 | 77.1 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0995 | 7.0712 | 0 | -58 | 314.2707
2019-07-11 02:00 | 2:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5015 | 7.4716 | 0 | -58 | 317.1731
2019-07-11 03:00 | 3:00 | 293 | 175.5 | 77.7 | 63.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6806 | 7.65 | 0 | -58 | 328.8306
2019-07-11 04:00 | 4:00 | 289.4 | 175.5 | 77.6 | 59 | 9 | 45.4 | 1.9817 | 1.1928 | 6.7059 | 6.6792 | 0 | -58 | 325.0596
2019-07-11 05:00 | 5:00 | 282.4 | 175.5 | 77.4 | 50.6 | 9 | 45.4 | 9.0397 | 5.4416 | 6.4176 | 6.392 | 0 | -58 | 327.1909
2019-07-11 06:00 | 6:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 50.6 | 9 | 45.4 | 18.4947 | 11.1328 | 6.575 | 6.5488 | 0 | -58 | 342.8513
2019-07-11 07:00 | 7:00 | 304.5 | 175.5 | 77.9 | 51.1 | 9 | 45.4 | 30.32 | 18.2512 | 6.9722 | 6.9444 | 0 | -58 | 363.3878
2019-07-11 08:00 | 8:00 | 330.7 | 175.5 | 78.4 | 59.2 | 9 | 45.4 | 44.0329 | 23.1924 | 7.3449 | 6.9854 | 0 | -58 | 391.0556
2019-07-11 09:00 | 9:00 | 354 | 175.5 | 78.9 | 70.2 | 9 | 45.4 | 55.0606 | 24.858 | 6.1288 | 3.3314 | 0 | -58 | 410.3788
2019-07-11 10:00 | 10:00 | 355.8 | 175.5 | 78.9 | 63.2 | 9 | 45.4 | 63.6341 | 23.9405 | 6.3621 | 4.2557 | 0 | -58 | 412.1924
2019-07-11 11:00 | 11:00 | 354.3 | 175.5 | 78.9 | 58.8 | 9 | 45.4 | 66.3256 | 24.953 | 6.485 | 3.1576 | 0 | -58 | 410.5212
2019-07-11 12:00 | 12:00 | 332.3 | 175.5 | 78.4 | 52 | 9 | 45.4 | 63.6023 | 38.2856 | 5.3244 | 0.6411 | 0 | -58 | 410.1534
2019-07-11 13:00 | 13:00 | 349.2 | 175.5 | 78.8 | 65.7 | 9 | 45.4 | 56.5916 | 25.5492 | 6.5051 | 4.7475 | 0 | -58 | 409.7934
2019-07-11 14:00 | 14:00 | 350.7 | 175.5 | 78.8 | 79.3 | 9 | 45.4 | 44.8579 | 27.0024 | 6.5617 | 3.7172 | 0 | -58 | 412.1392
2019-07-11 15:00 | 15:00 | 355.7 | 175.5 | 78.9 | 85.6 | 9 | 45.4 | 31.2369 | 18.8032 | 6.4079 | 4.7416 | 5.2 | -58 | 402.7896
2019-07-11 16:00 | 16:00 | 361.6 | 175.5 | 79 | 85.6 | 9 | 45.4 | 20.1107 | 12.1056 | 6.5517 | 6.5256 | 21.9 | -58 | 403.6936
2019-07-11 17:00 | 17:00 | 349.6 | 175.5 | 78.8 | 85.6 | 9 | 45.4 | 10.8235 | 6.5152 | 7.873 | 7.8416 | 18.1 | -58 | 387.4533
2019-07-11 18:00 | 18:00 | 344.5 | 175.5 | 78.7 | 85.6 | 9 | 45.4 | 3.0048 | 1.8088 | 7.1268 | 7.0984 | 21.7 | -58 | 376.9388
2019-07-11 19:00 | 19:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 85.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6501 | 8.6156 | 28.7 | -58 | 382.2657
2019-07-11 20:00 | 20:00 | 333.9 | 175.5 | 78.5 | 83.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.793 | 8.758 | 14.7 | -58 | 366.151
2019-07-11 21:00 | 21:00 | 316.3 | 175.5 | 78.1 | 83.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3516 | 9.3144 | 0 | -58 | 352.166
2019-07-11 22:00 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7388 | 9.7 | 0 | -58 | 337.5388
2019-07-11 23:00 | 23:00 | 286 | 175.5 | 77.5 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7199 | 9.6812 | 0 | -58 | 324.1011
2019-07-12 | 0:00 | 271.2 | 175.5 | 77.2 | 47.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2866 | 9.2496 | 0 | -58 | 314.9362
2019-07-12 01:00 | 1:00 | 269.4 | 175.5 | 77.2 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.548 | 9.51 | 0 | -58 | 318.658
2019-07-12 02:00 | 2:00 | 284.8 | 175.5 | 77.5 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4705 | 9.4328 | 0 | -58 | 322.0033
2019-07-12 03:00 | 3:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9974 | 8.9616 | 3.5 | -58 | 328.559
2019-07-12 04:00 | 4:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 55 | 9 | 45.4 | 1.4897 | 0.8968 | 9.9781 | 9.9384 | 3.5 | -58 | 330.403
2019-07-12 05:00 | 5:00 | 287.2 | 175.5 | 77.5 | 49.8 | 9 | 45.4 | 6.5416 | 3.9376 | 9.2657 | 9.2288 | 0 | -58 | 328.1737
2019-07-12 06:00 | 6:00 | 291.3 | 175.5 | 77.6 | 48.4 | 9 | 45.4 | 12.849 | 7.7344 | 8.9605 | 8.9248 | 0 | -58 | 336.3687
2019-07-12 07:00 | 7:00 | 299.9 | 175.5 | 77.8 | 51.5 | 9 | 45.4 | 20.2343 | 12.18 | 9.1324 | 9.096 | 0 | -58 | 351.8427
2019-07-12 08:00 | 8:00 | 329.2 | 175.5 | 78.4 | 60.8 | 9 | 45.4 | 29.5307 | 15.554 | 9.4243 | 7.901 | 2.6 | -58 | 376.11
2019-07-12 09:00 | 9:00 | 347.6 | 175.5 | 78.8 | 70.8 | 9 | 45.4 | 37.7517 | 17.0436 | 8.3107 | 6.4188 | 3.5 | -58 | 394.5248
2019-07-12 10:00 | 10:00 | 355.9 | 175.5 | 78.9 | 75.4 | 9 | 45.4 | 42.0925 | 19.0032 | 7.5649 | 4.4542 | 3.5 | -58 | 402.8148
2019-07-12 11:00 | 11:00 | 361.1 | 175.5 | 79 | 79.4 | 9 | 45.4 | 42.7833 | 16.096 | 8.0003 | 7.3876 | 3.5 | -58 | 408.0672
2019-07-12 12:00 | 12:00 | 337.6 | 175.5 | 78.6 | 68 | 9 | 45.4 | 38.3474 | 20.1978 | 8.9027 | 7.9523 | 0 | -58 | 393.9002
2019-07-12 13:00 | 13:00 | 352.3 | 175.5 | 78.8 | 80.5 | 9 | 45.4 | 31.5812 | 14.2578 | 9.4765 | 9.1999 | 3.5 | -58 | 399.2154
2019-07-12 14:00 | 14:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 86.5 | 9 | 45.4 | 23.5831 | 14.196 | 8.934 | 8.8984 | 10.8 | -58 | 403.7115
2019-07-12 15:00 | 15:00 | 354.3 | 175.5 | 78.9 | 86.5 | 9 | 45.4 | 16.065 | 9.6704 | 7.7673 | 7.7364 | 16.7 | -58 | 395.2391
2019-07-12 16:00 | 16:00 | 357.6 | 175.5 | 79 | 86.5 | 9 | 45.4 | 10.1536 | 6.112 | 7.4011 | 7.3716 | 26.1 | -58 | 394.5383
2019-07-12 17:00 | 17:00 | 350.3 | 175.5 | 78.8 | 86.5 | 9 | 45.4 | 5.4332 | 3.2704 | 8.9424 | 8.9068 | 22.2 | -58 | 385.9528
2019-07-12 18:00 | 18:00 | 346.1 | 175.5 | 78.7 | 86.5 | 9 | 45.4 | 1.7704 | 1.0656 | 10.0155 | 9.9756 | 20.7 | -58 | 380.6271
2019-07-12 19:00 | 19:00 | 349.9 | 175.5 | 78.8 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2412 | 11.1964 | 25 | -58 | 384.6376
2019-07-12 20:00 | 20:00 | 331.8 | 175.5 | 78.4 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.501 | 10.4592 | 8 | -58 | 365.7602
2019-07-12 21:00 | 21:00 | 316.2 | 175.5 | 78.1 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9669 | 9.9272 | 3.2 | -58 | 349.5941
2019-07-12 22:00 | 22:00 | 300.3 | 175.5 | 77.8 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2761 | 10.2352 | 0 | -58 | 336.4113
2019-07-12 23:00 | 23:00 | 288.7 | 175.5 | 77.6 | 54 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0617 | 10.0216 | 0 | -58 | 323.5833
2019-07-13 | 0:00 | 274.2 | 175.5 | 77.3 | 46.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0437 | 7.0156 | 0 | -58 | 309.6593
2019-07-13 01:00 | 1:00 | 271.4 | 175.5 | 77.2 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2284 | 6.2036 | 0 | -58 | 307.132
2019-07-13 02:00 | 2:00 | 283 | 175.5 | 77.5 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0995 | 6.0752 | 0 | -58 | 321.7747
2019-07-13 03:00 | 3:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.785 | 5.762 | 0 | -58 | 331.947
2019-07-13 04:00 | 4:00 | 294.9 | 175.5 | 77.7 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0.8159 | 0.4912 | 6.1248 | 6.1004 | 0 | -58 | 329.3323
2019-07-13 05:00 | 5:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 56.2 | 9 | 45.4 | 3.5868 | 2.1592 | 5.7304 | 5.7076 | 0 | -58 | 322.784
2019-07-13 06:00 | 6:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 50.7 | 9 | 45.4 | 7.9954 | 4.8128 | 4.8826 | 4.8632 | 0 | -58 | 322.654
2019-07-13 07:00 | 7:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 56.7 | 9 | 45.4 | 14.6392 | 8.812 | 5.1533 | 5.1328 | 0 | -58 | 340.1373
2019-07-13 08:00 | 8:00 | 317.4 | 175.5 | 78.1 | 65.5 | 9 | 45.4 | 24.3981 | 14.6864 | 5.9216 | 5.898 | 0 | -58 | 366.4041
2019-07-13 09:00 | 9:00 | 331.4 | 175.5 | 78.4 | 67.9 | 9 | 45.4 | 35.4366 | 21.3312 | 6.1951 | 6.1704 | 0 | -58 | 387.3333
2019-07-13 10:00 | 10:00 | 332 | 175.5 | 78.4 | 58.7 | 9 | 45.4 | 45.2804 | 23.8497 | 6.1356 | 4.5663 | 0 | -58 | 388.832
2019-07-13 11:00 | 11:00 | 323.5 | 175.5 | 78.3 | 47.6 | 9 | 45.4 | 48.9169 | 25.7649 | 6.4637 | 3.9157 | 0 | -58 | 382.8612
2019-07-13 12:00 | 12:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 46.1 | 9 | 45.4 | 47.6317 | 28.672 | 6.8497 | 6.8224 | 0 | -58 | 385.8758
2019-07-13 13:00 | 13:00 | 318.5 | 175.5 | 78.2 | 46.7 | 9 | 45.4 | 42.81 | 22.5484 | 6.7429 | 5.3045 | 0 | -58 | 374.2058
2019-07-13 14:00 | 14:00 | 314.7 | 175.5 | 78.1 | 52.6 | 9 | 45.4 | 33.8341 | 20.3664 | 6.8529 | 6.8256 | 0 | -58 | 370.479
2019-07-13 15:00 | 15:00 | 316 | 175.5 | 78.1 | 66.6 | 9 | 45.4 | 24.1548 | 14.54 | 7.0449 | 7.0168 | 0 | -58 | 369.3565
2019-07-13 16:00 | 16:00 | 320 | 175.5 | 78.2 | 79.8 | 9 | 45.4 | 15.3621 | 9.2472 | 6.2031 | 6.1784 | 0 | -58 | 366.8908
2019-07-13 17:00 | 17:00 | 322.7 | 175.5 | 78.3 | 85.1 | 9 | 45.4 | 8.0061 | 4.8192 | 4.9826 | 4.9628 | 0 | -58 | 358.0707
2019-07-13 18:00 | 18:00 | 323.1 | 175.5 | 78.3 | 85.1 | 9 | 45.4 | 2.2911 | 1.3792 | 5.1818 | 5.1612 | 3.8 | -58 | 353.1133
2019-07-13 19:00 | 19:00 | 329.3 | 175.5 | 78.4 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7035 | 5.6808 | 11.7 | -58 | 358.4843
2019-07-13 20:00 | 20:00 | 316.9 | 175.5 | 78.1 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9577 | 5.934 | 1.4 | -58 | 346.2917
2019-07-13 21:00 | 21:00 | 303 | 175.5 | 77.9 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4264 | 6.4008 | 0 | -58 | 337.2272
2019-07-13 22:00 | 22:00 | 285.1 | 175.5 | 77.5 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1465 | 6.122 | 0 | -58 | 326.2685
2019-07-13 23:00 | 23:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8858 | 5.8624 | 0 | -58 | 312.4482
2019-07-14 | 0:00 | 264.2 | 175.5 | 77.1 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8268 | 5.8036 | -2.1 | -58 | 312.7304
2019-07-14 01:00 | 1:00 | 264.8 | 175.5 | 77.1 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4802 | 5.4584 | -5 | -58 | 313.0386
2019-07-14 02:00 | 2:00 | 277.9 | 175.5 | 77.4 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3802 | 5.3588 | -2.1 | -58 | 326.039
2019-07-14 03:00 | 3:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3569 | 5.3356 | 0 | -58 | 337.7925
2019-07-14 04:00 | 4:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0.8721 | 0.5248 | 5.3288 | 5.3076 | -0.4 | -58 | 338.7333
2019-07-14 05:00 | 5:00 | 278 | 175.5 | 77.4 | 67.6 | 9 | 45.4 | 4.0883 | 2.4608 | 5.463 | 5.4412 | -5.7 | -58 | 328.6533
2019-07-14 06:00 | 6:00 | 268.1 | 175.5 | 77.2 | 54 | 9 | 45.4 | 9.1088 | 5.4832 | 6.0497 | 6.0256 | -7.4 | -58 | 322.3673
2019-07-14 07:00 | 7:00 | 275 | 175.5 | 77.3 | 48.8 | 9 | 45.4 | 15.6862 | 9.4424 | 6.181 | 6.1564 | -2.1 | -58 | 333.366
2019-07-14 08:00 | 8:00 | 283.2 | 175.5 | 77.5 | 46.1 | 9 | 45.4 | 24.9971 | 15.0472 | 7.5312 | 7.5012 | -2.1 | -58 | 348.4767
2019-07-14 09:00 | 9:00 | 299.6 | 175.5 | 77.8 | 48.9 | 9 | 45.4 | 35.9138 | 21.6184 | 9.9693 | 9.9296 | -2.1 | -58 | 373.9311
2019-07-14 10:00 | 10:00 | 305.5 | 175.5 | 77.9 | 45.7 | 9 | 45.4 | 45.5942 | 27.4456 | 10.6287 | 10.5864 | -3.5 | -58 | 386.2549
2019-07-14 11:00 | 11:00 | 311 | 175.5 | 78 | 45.7 | 9 | 45.4 | 50.4838 | 30.3888 | 9.8886 | 9.8492 | -2.2 | -58 | 394.0104
2019-07-14 12:00 | 12:00 | 299.6 | 175.5 | 77.8 | 45.7 | 9 | 45.4 | 50.5211 | 30.4112 | 9.377 | 9.3396 | -12.9 | -58 | 382.1489
2019-07-14 13:00 | 13:00 | 293.8 | 175.5 | 77.7 | 45.7 | 9 | 45.4 | 46.4729 | 27.9744 | 10.2046 | 10.164 | -15.4 | -58 | 374.7159
2019-07-14 14:00 | 14:00 | 294.9 | 175.5 | 77.7 | 46.2 | 9 | 45.4 | 37.3437 | 22.4792 | 9.9444 | 9.9048 | -5.4 | -58 | 370.0721
2019-07-14 15:00 | 15:00 | 293 | 175.5 | 77.7 | 56.8 | 9 | 45.4 | 25.9822 | 15.64 | 8.9713 | 8.9356 | -5.6 | -58 | 360.3291
2019-07-14 16:00 | 16:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 68.1 | 9 | 45.4 | 16.5849 | 9.9832 | 10.6324 | 10.59 | -4 | -58 | 361.5905
2019-07-14 17:00 | 17:00 | 304 | 175.5 | 77.9 | 78.6 | 9 | 45.4 | 9.057 | 5.452 | 10.8737 | 10.8304 | -1.6 | -58 | 363.0131
2019-07-14 18:00 | 18:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 79.2 | 9 | 45.4 | 2.6249 | 1.58 | 9.2023 | 9.1656 | 0 | -58 | 351.6728
2019-07-14 19:00 | 19:00 | 318.5 | 175.5 | 78.2 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0733 | 9.0372 | 0 | -58 | 348.4105
2019-07-14 20:00 | 20:00 | 308 | 175.5 | 78 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8364 | 8.8012 | 0 | -58 | 345.1376
2019-07-14 21:00 | 21:00 | 292.1 | 175.5 | 77.6 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6147 | 8.5804 | -0.9 | -58 | 343.3951
2019-07-14 22:00 | 22:00 | 281.5 | 175.5 | 77.4 | 68.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.74 | 8.7052 | -2.1 | -58 | 332.9452
2019-07-14 23:00 | 23:00 | 273.2 | 175.5 | 77.3 | 60.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9738 | 7.942 | -2.1 | -58 | 323.9158
2019-07-15 | 0:00 | 260.1 | 175.5 | 77 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1834 | 9.1468 | -6.7 | -58 | 312.0302
2019-07-15 01:00 | 1:00 | 258.8 | 175.5 | 77 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2561 | 9.2192 | -6.7 | -58 | 310.7753
2019-07-15 02:00 | 2:00 | 268.7 | 175.5 | 77.2 | 67.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9733 | 8.9376 | -14.4 | -58 | 320.4109
2019-07-15 03:00 | 3:00 | 285.8 | 175.5 | 77.5 | 77.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0722 | 8.04 | -6.7 | -58 | 336.6122
2019-07-15 04:00 | 4:00 | 281.5 | 175.5 | 77.4 | 72.2 | 9 | 45.4 | 1.6105 | 0.9696 | 7.8428 | 7.8116 | -6.7 | -58 | 333.0345
2019-07-15 05:00 | 5:00 | 269.1 | 175.5 | 77.2 | 62.2 | 9 | 45.4 | 7.6433 | 4.6008 | 8.6195 | 8.5852 | -15.7 | -58 | 325.0488
2019-07-15 06:00 | 6:00 | 269.2 | 175.5 | 77.2 | 45.9 | 9 | 45.4 | 16.1062 | 9.6952 | 8.9673 | 8.9316 | -8.1 | -58 | 330.6003
2019-07-15 07:00 | 7:00 | 274.3 | 175.5 | 77.3 | 45.9 | 9 | 45.4 | 27.3869 | 16.4856 | 10.6352 | 10.5928 | -16.1 | -58 | 344.1005
2019-07-15 08:00 | 8:00 | 295.8 | 175.5 | 77.7 | 45.9 | 9 | 45.4 | 41.3349 | 24.8816 | 10.8978 | 10.8544 | -9.2 | -58 | 374.2687
2019-07-15 09:00 | 9:00 | 311.3 | 175.5 | 78 | 46.6 | 9 | 45.4 | 53.3635 | 32.1224 | 10.8544 | 10.5955 | -6.7 | -58 | 396.7358
2019-07-15 10:00 | 10:00 | 312.9 | 175.5 | 78.1 | 45.9 | 9 | 45.4 | 62.3955 | 32.8643 | 10.9191 | 9.8503 | -13.6 | -58 | 398.3292
2019-07-15 11:00 | 11:00 | 312.5 | 175.5 | 78 | 45.9 | 9 | 45.4 | 65.4524 | 34.4743 | 10.4147 | 8.2928 | -16.4 | -58 | 398.0342
2019-07-15 12:00 | 12:00 | 305.3 | 175.5 | 77.9 | 45.9 | 9 | 45.4 | 62.9287 | 33.145 | 9.7761 | 9.5598 | -20.4 | -58 | 390.7096
2019-07-15 13:00 | 13:00 | 310.2 | 175.5 | 78 | 46.4 | 9 | 45.4 | 56.5373 | 34.0328 | 11.3412 | 8.7457 | -11.2 | -58 | 395.757
2019-07-15 14:00 | 14:00 | 309.5 | 175.5 | 78 | 53.5 | 9 | 45.4 | 44.9499 | 27.0576 | 11.7576 | 11.7108 | -7.9 | -58 | 390.9759
2019-07-15 15:00 | 15:00 | 305 | 175.5 | 77.9 | 68.5 | 9 | 45.4 | 31.1336 | 18.7408 | 10.5573 | 10.5152 | -12.2 | -58 | 377.0469
2019-07-15 16:00 | 16:00 | 317.1 | 175.5 | 78.1 | 79 | 9 | 45.4 | 19.9273 | 11.9952 | 10.5801 | 10.538 | 0 | -58 | 382.0406
2019-07-15 17:00 | 17:00 | 320.4 | 175.5 | 78.2 | 79.6 | 9 | 45.4 | 10.6228 | 6.3944 | 10.2384 | 10.1976 | 0 | -58 | 367.1532
2019-07-15 18:00 | 18:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 80.6 | 9 | 45.4 | 2.9238 | 1.76 | 9.9978 | 9.958 | 0 | -58 | 355.3396
2019-07-15 19:00 | 19:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0589 | 10.0188 | 0 | -58 | 350.9777
2019-07-15 20:00 | 20:00 | 319.2 | 175.5 | 78.2 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0067 | 9.9668 | 0 | -58 | 350.6735
2019-07-15 21:00 | 21:00 | 301.8 | 175.5 | 77.8 | 78 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3163 | 9.2792 | 0 | -58 | 346.2955
2019-07-15 22:00 | 22:00 | 282.9 | 175.5 | 77.5 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1408 | 9.1044 | -6.7 | -58 | 334.7452
2019-07-15 23:00 | 23:00 | 272 | 175.5 | 77.2 | 64.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8489 | 7.8176 | -6.7 | -58 | 322.5665
2019-07-16 | 0:00 | 258.5 | 175.5 | 77 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2444 | 8.2116 | -1.9 | -58 | 309.456
2019-07-16 01:00 | 1:00 | 257.3 | 175.5 | 76.9 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9408 | 7.9092 | -2.7 | -58 | 307.95
2019-07-16 02:00 | 2:00 | 271.5 | 175.5 | 77.2 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1228 | 8.0904 | 0 | -58 | 311.3132
2019-07-16 03:00 | 3:00 | 285.6 | 175.5 | 77.5 | 51.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3561 | 7.3268 | 0 | -58 | 315.6829
2019-07-16 04:00 | 4:00 | 285.1 | 175.5 | 77.5 | 50 | 9 | 45.4 | 1.8048 | 1.0864 | 6.6581 | 6.6316 | 0 | -58 | 315.5809
2019-07-16 05:00 | 5:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 46.5 | 9 | 45.4 | 8.3581 | 5.0312 | 6.4228 | 6.3972 | 0 | -58 | 322.0093
2019-07-16 06:00 | 6:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 47 | 9 | 45.4 | 17.1054 | 10.2968 | 7.1613 | 7.1328 | 0 | -58 | 338.1963
2019-07-16 07:00 | 7:00 | 304.5 | 175.5 | 77.9 | 47.6 | 9 | 45.4 | 28.2878 | 17.028 | 7.5938 | 7.5636 | 0 | -58 | 357.8732
2019-07-16 08:00 | 8:00 | 332.8 | 175.5 | 78.5 | 57.2 | 9 | 45.4 | 41.6788 | 18.8166 | 7.3967 | 5.0589 | 0 | -58 | 380.551
2019-07-16 09:00 | 9:00 | 347.6 | 175.5 | 78.8 | 60.5 | 9 | 45.4 | 52.8372 | 19.8785 | 7.483 | 4.0417 | 0 | -58 | 395.4404
2019-07-16 10:00 | 10:00 | 362.1 | 175.5 | 79 | 65.5 | 9 | 45.4 | 61.892 | 18.628 | 7.72 | 5.284 | 0 | -58 | 409.924
2019-07-16 11:00 | 11:00 | 366.9 | 175.5 | 79.1 | 67 | 9 | 45.4 | 65.16 | 19.6116 | 7.6541 | 4.3025 | 0 | -58 | 414.7282
2019-07-16 12:00 | 12:00 | 342.5 | 175.5 | 78.6 | 56.3 | 9 | 45.4 | 62.9124 | 28.4028 | 6.0766 | 4.8862 | 0 | -58 | 409.078
2019-07-16 13:00 | 13:00 | 352.7 | 175.5 | 78.9 | 63.4 | 9 | 45.4 | 56.0777 | 21.0975 | 7.1653 | 3.6455 | 0 | -58 | 402.186
2019-07-16 14:00 | 14:00 | 352.8 | 175.5 | 78.9 | 73.5 | 9 | 45.4 | 44.1526 | 16.611 | 8.2629 | 7.3045 | 0 | -58 | 400.631
2019-07-16 15:00 | 15:00 | 351 | 175.5 | 78.8 | 83.4 | 9 | 45.4 | 30.0424 | 13.563 | 7.5513 | 7.1307 | 0 | -58 | 392.3874
2019-07-16 16:00 | 16:00 | 358.6 | 175.5 | 79 | 85.9 | 9 | 45.4 | 18.4744 | 4.1703 | 7.4661 | 6.1702 | 6.2 | -58 | 379.281
2019-07-16 17:00 | 17:00 | 354.4 | 175.5 | 78.9 | 85.9 | 9 | 45.4 | 9.3244 | 4.2096 | 6.2087 | 6.1235 | 12.5 | -58 | 375.0662
2019-07-16 18:00 | 18:00 | 352.8 | 175.5 | 78.9 | 85.9 | 9 | 45.4 | 2.5505 | 1.5352 | 7.0722 | 7.044 | 16.8 | -58 | 371.7019
2019-07-16 19:00 | 19:00 | 357.8 | 175.5 | 79 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8256 | 6.7984 | 24.5 | -58 | 374.924
2019-07-16 20:00 | 20:00 | 341.1 | 175.5 | 78.6 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0903 | 6.066 | 8.9 | -58 | 357.4563
2019-07-16 21:00 | 21:00 | 316.2 | 175.5 | 78.1 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7589 | 5.736 | 0 | -58 | 342.2949
2019-07-16 22:00 | 22:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 69.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6184 | 5.596 | 0 | -58 | 330.0144
2019-07-16 23:00 | 23:00 | 288.7 | 175.5 | 77.6 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4706 | 5.4488 | 0 | -58 | 318.0194
2019-07-17 | 0:00 | 266.8 | 175.5 | 77.1 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8236 | 3.8084 | 0 | -58 | 303.732
2019-07-17 01:00 | 1:00 | 268.3 | 175.5 | 77.2 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0288 | 4.0128 | 0 | -58 | 304.8416
2019-07-17 02:00 | 2:00 | 279.5 | 175.5 | 77.4 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9935 | 3.9776 | 0 | -58 | 308.5711
2019-07-17 03:00 | 3:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 52.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4064 | 4.3888 | 0.1 | -58 | 310.6952
2019-07-17 04:00 | 4:00 | 292.4 | 175.5 | 77.6 | 48.7 | 9 | 45.4 | 1.0154 | 0.6112 | 4.1939 | 4.1772 | 0 | -58 | 308.1977
2019-07-17 05:00 | 5:00 | 285.6 | 175.5 | 77.5 | 48.7 | 9 | 45.4 | 4.681 | 2.8176 | 3.7931 | 3.778 | 0 | -58 | 313.1697
2019-07-17 06:00 | 6:00 | 290.4 | 175.5 | 77.6 | 48.7 | 9 | 45.4 | 10.2282 | 6.1568 | 3.8052 | 3.79 | 0 | -58 | 322.1802
2019-07-17 07:00 | 7:00 | 305.6 | 175.5 | 77.9 | 51.3 | 9 | 45.4 | 17.4183 | 10.4848 | 4.3951 | 4.3776 | 0 | -58 | 337.7758
2019-07-17 08:00 | 8:00 | 336.2 | 175.5 | 78.5 | 60 | 9 | 45.4 | 25.8972 | 5.8458 | 5.1365 | 4.4879 | 5.1 | -58 | 356.8674
2019-07-17 09:00 | 9:00 | 360.5 | 175.5 | 79 | 70 | 9 | 45.4 | 33.8803 | 5.0986 | 5.9979 | 5.1796 | 10 | -58 | 381.0564
2019-07-17 10:00 | 10:00 | 373.3 | 175.5 | 79.3 | 76.3 | 9 | 45.4 | 39.675 | 5.9706 | 6.4115 | 4.3159 | 10 | -58 | 393.873
2019-07-17 11:00 | 11:00 | 375.8 | 175.5 | 79.3 | 78.5 | 9 | 45.4 | 40.3383 | 6.0704 | 6.0457 | 4.2136 | 10 | -58 | 396.368
2019-07-17 12:00 | 12:00 | 355.9 | 175.5 | 78.9 | 73.6 | 9 | 45.4 | 38.7035 | 8.7366 | 5.5642 | 4.0311 | 0 | -58 | 381.4354
2019-07-17 13:00 | 13:00 | 377.4 | 175.5 | 79.3 | 86.1 | 9 | 45.4 | 33.1749 | 4.9924 | 6.4666 | 5.3491 | 10.8 | -58 | 398.083
2019-07-17 14:00 | 14:00 | 374.6 | 175.5 | 79.3 | 86.1 | 9 | 45.4 | 26.216 | 3.9452 | 6.7529 | 6.3237 | 14.6 | -58 | 395.1378
2019-07-17 15:00 | 15:00 | 376.2 | 175.5 | 79.3 | 86.1 | 9 | 45.4 | 18.8482 | 5.6728 | 5.2148 | 4.5902 | 25.1 | -58 | 396.726
2019-07-17 16:00 | 16:00 | 378.8 | 175.5 | 79.4 | 86.1 | 9 | 45.4 | 12.1006 | 5.463 | 5.1003 | 4.8379 | 34.5 | -58 | 399.4018
2019-07-17 17:00 | 17:00 | 368.9 | 175.5 | 79.2 | 86.1 | 9 | 45.4 | 6.4295 | 3.8704 | 5.161 | 5.1404 | 30.4 | -58 | 388.2013
2019-07-17 18:00 | 18:00 | 358.6 | 175.5 | 79 | 86.1 | 9 | 45.4 | 1.9775 | 1.1904 | 4.8646 | 4.8452 | 25.1 | -58 | 374.9777
2019-07-17 19:00 | 19:00 | 363.7 | 175.5 | 79.1 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.926 | 4.9064 | 32 | -58 | 378.9324
2019-07-17 20:00 | 20:00 | 346 | 175.5 | 78.7 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8586 | 4.8392 | 14.7 | -58 | 361.0978
2019-07-17 21:00 | 21:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7212 | 4.7024 | 2.7 | -58 | 338.4236
2019-07-17 22:00 | 22:00 | 301.9 | 175.5 | 77.8 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9457 | 4.926 | 0.1 | -58 | 317.1717
2019-07-17 23:00 | 23:00 | 291.6 | 175.5 | 77.6 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0851 | 5.0648 | 0 | -58 | 308.3499
2019-07-18 | 0:00 | 273.5 | 175.5 | 77.3 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2598 | 5.2388 | 0 | -58 | 306.6986
2019-07-18 01:00 | 1:00 | 273.2 | 175.5 | 77.3 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4011 | 5.3796 | 0 | -58 | 307.5807
2019-07-18 02:00 | 2:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 51.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6108 | 5.5884 | 0 | -58 | 311.7992
2019-07-18 03:00 | 3:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7851 | 4.766 | 1.6 | -58 | 314.5511
2019-07-18 04:00 | 4:00 | 298.2 | 175.5 | 77.8 | 53.4 | 9 | 45.4 | 0.9169 | 0.552 | 4.357 | 4.3396 | 0.1 | -58 | 313.3655
2019-07-18 05:00 | 5:00 | 294.6 | 175.5 | 77.7 | 48.6 | 9 | 45.4 | 4.2368 | 2.5504 | 4.4995 | 4.4816 | 0 | -58 | 313.9683
2019-07-18 06:00 | 6:00 | 301.2 | 175.5 | 77.8 | 51.2 | 9 | 45.4 | 8.9495 | 5.3872 | 5.4369 | 5.4152 | 0 | -58 | 326.0888
2019-07-18 07:00 | 7:00 | 318.9 | 175.5 | 78.2 | 54.2 | 9 | 45.4 | 15.0884 | 5.6765 | 5.4501 | 4.662 | 4.4 | -58 | 339.577
2019-07-18 08:00 | 8:00 | 350.3 | 175.5 | 78.8 | 71.3 | 9 | 45.4 | 22.8977 | 5.1687 | 6.2971 | 5.1261 | 9.4 | -58 | 370.8896
2019-07-18 09:00 | 9:00 | 377.2 | 175.5 | 79.3 | 81.3 | 9 | 45.4 | 30.9553 | 4.6584 | 7.4926 | 5.6895 | 16.6 | -58 | 397.8958
2019-07-18 10:00 | 10:00 | 382.3 | 175.5 | 79.4 | 79.5 | 9 | 45.4 | 37.729 | 5.6778 | 7.5063 | 4.6575 | 16.6 | -58 | 402.9706
2019-07-18 11:00 | 11:00 | 384.5 | 175.5 | 79.5 | 79.8 | 9 | 45.4 | 39.526 | 2.9741 | 7.5408 | 7.2927 | 16.5 | -58 | 405.0336
2019-07-18 12:00 | 12:00 | 358.8 | 175.5 | 79 | 69.8 | 9 | 45.4 | 39.8158 | 2.9959 | 7.5039 | 7.3238 | 1.1 | -58 | 379.4394
2019-07-18 13:00 | 13:00 | 380.6 | 175.5 | 79.4 | 78.6 | 9 | 45.4 | 36.1878 | 2.7229 | 8.273 | 7.5379 | 16.5 | -58 | 401.1216
2019-07-18 14:00 | 14:00 | 379.6 | 175.5 | 79.4 | 85 | 9 | 45.4 | 28.4913 | 2.1438 | 8.5982 | 8.1457 | 16.5 | -58 | 400.179
2019-07-18 15:00 | 15:00 | 376.7 | 175.5 | 79.3 | 85.9 | 9 | 45.4 | 19.429 | 2.9238 | 7.7971 | 7.4023 | 22.7 | -58 | 397.3522
2019-07-18 16:00 | 16:00 | 380.8 | 175.5 | 79.4 | 85.9 | 9 | 45.4 | 11.9175 | 2.6901 | 7.7589 | 7.5863 | 34.2 | -58 | 401.3528
2019-07-18 17:00 | 17:00 | 370.9 | 175.5 | 79.2 | 85.9 | 9 | 45.4 | 6.1625 | 3.2459 | 7.4842 | 7.1008 | 30.6 | -58 | 391.5934
2019-07-18 18:00 | 18:00 | 359.6 | 175.5 | 79 | 85.9 | 9 | 45.4 | 1.874 | 1.128 | 6.7915 | 6.7644 | 24.4 | -58 | 377.7579
2019-07-18 19:00 | 19:00 | 365.1 | 175.5 | 79.1 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4465 | 6.4208 | 32.1 | -58 | 381.8673
2019-07-18 20:00 | 20:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 81.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5232 | 6.4972 | 16.5 | -58 | 361.8204
2019-07-18 21:00 | 21:00 | 324.4 | 175.5 | 78.3 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.818 | 6.7908 | 6 | -58 | 341.5088
2019-07-18 22:00 | 22:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9919 | 6.964 | 7 | -58 | 324.4559
2019-07-18 23:00 | 23:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 49.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0995 | 7.0712 | 0.1 | -58 | 313.2707
2019-07-19 | 0:00 | 277 | 175.5 | 77.3 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6003 | 6.574 | 0 | -58 | 309.5743
2019-07-19 01:00 | 1:00 | 273.7 | 175.5 | 77.3 | 47.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4268 | 6.4012 | 0 | -58 | 309.828
2019-07-19 02:00 | 2:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0565 | 6.0324 | 0 | -58 | 312.9889
2019-07-19 03:00 | 3:00 | 299.3 | 175.5 | 77.8 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2075 | 5.1868 | 0.8 | -58 | 314.7943
2019-07-19 04:00 | 4:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 53 | 9 | 45.4 | 1.1507 | 0.6928 | 4.614 | 4.5956 | 0.1 | -58 | 313.8531
2019-07-19 05:00 | 5:00 | 295.1 | 175.5 | 77.7 | 48.8 | 9 | 45.4 | 5.3133 | 3.1984 | 4.6851 | 4.6664 | 0 | -58 | 316.2632
2019-07-19 06:00 | 6:00 | 304.3 | 175.5 | 77.9 | 51.4 | 9 | 45.4 | 11.0417 | 6.6464 | 5.2369 | 5.216 | 0 | -58 | 329.341
2019-07-19 07:00 | 7:00 | 321.6 | 175.5 | 78.2 | 53.9 | 9 | 45.4 | 17.6943 | 5.3256 | 5.1457 | 5.0144 | 5.1 | -58 | 342.28
2019-07-19 08:00 | 8:00 | 355.9 | 175.5 | 78.9 | 70.6 | 9 | 45.4 | 25.9221 | 5.8515 | 5.2284 | 4.499 | 13.7 | -58 | 376.601
2019-07-19 09:00 | 9:00 | 385.8 | 175.5 | 79.5 | 80.6 | 9 | 45.4 | 32.9887 | 4.9644 | 5.877 | 5.3013 | 25.2 | -58 | 406.3314
2019-07-19 10:00 | 10:00 | 397.6 | 175.5 | 79.8 | 86.3 | 9 | 45.4 | 37.5366 | 5.6488 | 5.8051 | 4.6929 | 26.6 | -58 | 418.2834
2019-07-19 11:00 | 11:00 | 398.9 | 175.5 | 79.8 | 86.3 | 9 | 45.4 | 37.4951 | 5.6426 | 5.722 | 4.6745 | 28 | -58 | 419.5342
2019-07-19 12:00 | 12:00 | 372.7 | 175.5 | 79.3 | 76.3 | 9 | 45.4 | 36.2143 | 5.4498 | 5.8485 | 4.813 | 13.4 | -58 | 393.2256
2019-07-19 13:00 | 13:00 | 386.6 | 175.5 | 79.5 | 80.6 | 9 | 45.4 | 32.7948 | 4.9352 | 6.8123 | 5.3719 | 25.3 | -58 | 407.2142
2019-07-19 14:00 | 14:00 | 382.2 | 175.5 | 79.4 | 82.9 | 9 | 45.4 | 25.9327 | 3.9026 | 7.0931 | 6.4232 | 25.3 | -58 | 402.8516
2019-07-19 15:00 | 15:00 | 374.2 | 175.5 | 79.3 | 83.1 | 9 | 45.4 | 18.9065 | 5.6904 | 6.028 | 4.6441 | 25.3 | -58 | 394.869
2019-07-19 16:00 | 16:00 | 377.6 | 175.5 | 79.4 | 86.3 | 9 | 45.4 | 13.0095 | 5.8734 | 4.8939 | 4.43 | 32.4 | -58 | 398.2068
2019-07-19 17:00 | 17:00 | 365.7 | 175.5 | 79.1 | 86.3 | 9 | 45.4 | 7.3109 | 4.4008 | 3.6578 | 3.6432 | 27.7 | -58 | 384.0127
2019-07-19 18:00 | 18:00 | 361.8 | 175.5 | 79 | 86.3 | 9 | 45.4 | 2.0348 | 1.2248 | 3.8614 | 3.846 | 29 | -58 | 377.167
2019-07-19 19:00 | 19:00 | 364.6 | 175.5 | 79.1 | 86.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1541 | 4.1376 | 33.5 | -58 | 379.0917
2019-07-19 20:00 | 20:00 | 344.1 | 175.5 | 78.7 | 76.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7244 | 3.7096 | 23.8 | -58 | 358.134
2019-07-19 21:00 | 21:00 | 322.2 | 175.5 | 78.2 | 64.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2738 | 3.2608 | 14.3 | -58 | 335.7346
2019-07-19 22:00 | 22:00 | 310 | 175.5 | 78 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9662 | 2.9544 | 13.5 | -58 | 323.2206
2019-07-19 23:00 | 23:00 | 297.2 | 175.5 | 77.7 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.055 | 3.0428 | 0.9 | -58 | 310.4978
2019-07-20 | 0:00 | 282.3 | 175.5 | 77.4 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3566 | 3.3432 | 0 | -58 | 303.8998
2019-07-20 01:00 | 1:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7779 | 2.7668 | 0 | -58 | 302.7447
2019-07-20 02:00 | 2:00 | 287.7 | 175.5 | 77.6 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4626 | 2.4528 | 0 | -58 | 308.8154
2019-07-20 03:00 | 3:00 | 302.7 | 175.5 | 77.9 | 64.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1706 | 2.162 | 0 | -58 | 318.5326
2019-07-20 04:00 | 4:00 | 303.4 | 175.5 | 77.9 | 63.9 | 9 | 45.4 | 1.2386 | 0.7456 | 2.1719 | 2.1632 | 0 | -58 | 320.0193
2019-07-20 05:00 | 5:00 | 291.1 | 175.5 | 77.6 | 53.9 | 9 | 45.4 | 6.0321 | 3.6312 | 2.2771 | 2.268 | 0 | -58 | 317.6084
2019-07-20 06:00 | 6:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 47.9 | 9 | 45.4 | 13.1825 | 7.9352 | 2.308 | 2.2988 | 0 | -58 | 323.2245
2019-07-20 07:00 | 7:00 | 302.8 | 175.5 | 77.9 | 47.9 | 9 | 45.4 | 22.2743 | 13.408 | 2.308 | 2.2988 | 0 | -58 | 337.9891
2019-07-20 08:00 | 8:00 | 326.9 | 175.5 | 78.3 | 55.1 | 9 | 45.4 | 33.0711 | 12.442 | 2.218 | 1.2471 | 0 | -58 | 354.2782
2019-07-20 09:00 | 9:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 56.7 | 9 | 45.4 | 43.0162 | 12.9468 | 2.4196 | 0.789 | 0 | -58 | 366.3716
2019-07-20 10:00 | 10:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 55.3 | 9 | 45.4 | 51.1282 | 11.5413 | 2.5666 | 2.1535 | 0 | -58 | 373.2896
2019-07-20 11:00 | 11:00 | 357.9 | 175.5 | 79 | 63.9 | 9 | 45.4 | 54.1849 | 12.2313 | 2.6249 | 1.4785 | 0 | -58 | 385.3196
2019-07-20 12:00 | 12:00 | 340.6 | 175.5 | 78.6 | 53.9 | 9 | 45.4 | 52.6847 | 19.821 | 2.7542 | 0 | 0 | -58 | 379.6599
2019-07-20 13:00 | 13:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 57.1 | 9 | 45.4 | 47.7726 | 14.3784 | 2.4188 | 0 | 0 | -58 | 372.2698
2019-07-20 14:00 | 14:00 | 343.7 | 175.5 | 78.7 | 69.4 | 9 | 45.4 | 38.3857 | 17.3298 | 2.4008 | 0 | 0 | -58 | 378.1163
2019-07-20 15:00 | 15:00 | 349.8 | 175.5 | 78.8 | 82 | 9 | 45.4 | 26.9389 | 10.135 | 2.3755 | 2.0794 | 0 | -58 | 374.2288
2019-07-20 16:00 | 16:00 | 356.8 | 175.5 | 78.9 | 84.5 | 9 | 45.4 | 17.3531 | 7.8342 | 2.769 | 2.4879 | 11.7 | -58 | 377.4442
2019-07-20 17:00 | 17:00 | 347.8 | 175.5 | 78.8 | 84.5 | 9 | 45.4 | 9.2871 | 5.5904 | 2.2092 | 2.2004 | 11.4 | -58 | 365.8871
2019-07-20 18:00 | 18:00 | 345.1 | 175.5 | 78.7 | 84.5 | 9 | 45.4 | 2.4042 | 1.4472 | 2.1662 | 2.1576 | 15.7 | -58 | 358.9752
2019-07-20 19:00 | 19:00 | 354.1 | 175.5 | 78.9 | 84.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1196 | 2.1112 | 27 | -58 | 366.5308
2019-07-20 20:00 | 20:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 84.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4369 | 2.4272 | 11.4 | -58 | 351.2641
2019-07-20 21:00 | 21:00 | 318.2 | 175.5 | 78.2 | 79.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4345 | 2.4248 | 0 | -58 | 334.3593
2019-07-20 22:00 | 22:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 69.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6919 | 2.6812 | 0 | -58 | 324.4731
2019-07-20 23:00 | 23:00 | 293.8 | 175.5 | 77.7 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3493 | 3.336 | 0 | -58 | 310.8853
2019-07-21 | 0:00 | 276.4 | 175.5 | 77.3 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5277 | 3.5136 | -5.9 | -58 | 307.8413
2019-07-21 01:00 | 1:00 | 273.8 | 175.5 | 77.3 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6148 | 3.6004 | -5.9 | -58 | 305.3152
2019-07-21 02:00 | 2:00 | 279.9 | 175.5 | 77.4 | 66 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1064 | 4.09 | -11.6 | -58 | 311.8964
2019-07-21 03:00 | 3:00 | 299.2 | 175.5 | 77.8 | 76 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4128 | 4.3952 | -3 | -58 | 331.508
2019-07-21 04:00 | 4:00 | 295.7 | 175.5 | 77.7 | 74.4 | 9 | 45.4 | 1.2826 | 0.772 | 4.2626 | 4.2456 | -5.9 | -58 | 328.6628
2019-07-21 05:00 | 5:00 | 285.1 | 175.5 | 77.5 | 64.4 | 9 | 45.4 | 6.1464 | 3.7 | 4.5537 | 4.5356 | -11.5 | -58 | 321.2357
2019-07-21 06:00 | 6:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 48.8 | 9 | 45.4 | 13.092 | 7.8808 | 4.4525 | 4.4348 | -7.5 | -58 | 320.4601
2019-07-21 07:00 | 7:00 | 284.3 | 175.5 | 77.5 | 45.1 | 9 | 45.4 | 21.5778 | 12.9888 | 4.5505 | 4.5324 | -8.4 | -58 | 329.7495
2019-07-21 08:00 | 8:00 | 291.9 | 175.5 | 77.6 | 45.1 | 9 | 45.4 | 31.8031 | 19.144 | 5.1232 | 5.1028 | -11.7 | -58 | 344.0731
2019-07-21 09:00 | 9:00 | 306.1 | 175.5 | 77.9 | 45.1 | 9 | 45.4 | 42.0233 | 22.134 | 6.5983 | 5.7876 | -9.5 | -58 | 361.9432
2019-07-21 10:00 | 10:00 | 308.4 | 175.5 | 78 | 45.1 | 9 | 45.4 | 50.3149 | 22.7154 | 7.3143 | 5.2138 | -16.3 | -58 | 364.2584
2019-07-21 11:00 | 11:00 | 309.1 | 175.5 | 78 | 45.1 | 9 | 45.4 | 52.1636 | 23.55 | 7.1449 | 4.3585 | -17.3 | -58 | 364.917
2019-07-21 12:00 | 12:00 | 303.5 | 175.5 | 77.9 | 45.1 | 9 | 45.4 | 49.5399 | 22.3656 | 6.9151 | 5.5894 | -19.9 | -58 | 359.41
2019-07-21 13:00 | 13:00 | 303.9 | 175.5 | 77.9 | 45.6 | 9 | 45.4 | 44.0155 | 19.8714 | 8.9264 | 8.0705 | -16.5 | -58 | 359.7838
2019-07-21 14:00 | 14:00 | 299.8 | 175.5 | 77.8 | 45.6 | 9 | 45.4 | 37.6493 | 19.8303 | 9.6561 | 8.0751 | -14.9 | -58 | 355.6108
2019-07-21 15:00 | 15:00 | 303.3 | 175.5 | 77.9 | 62.9 | 9 | 45.4 | 27.1464 | 16.3408 | 7.5063 | 7.4764 | -16.1 | -58 | 355.0699
2019-07-21 16:00 | 16:00 | 313.2 | 175.5 | 78.1 | 73.4 | 9 | 45.4 | 17.5747 | 10.5792 | 7.0549 | 7.0268 | -6.9 | -58 | 358.7356
2019-07-21 17:00 | 17:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 77.6 | 9 | 45.4 | 9.3006 | 5.5984 | 7.4051 | 7.3756 | 0 | -58 | 357.4797
2019-07-21 18:00 | 18:00 | 327.1 | 175.5 | 78.3 | 78.2 | 9 | 45.4 | 2.4241 | 1.4592 | 7.4766 | 7.4468 | 0 | -58 | 347.2067
2019-07-21 19:00 | 19:00 | 335.2 | 175.5 | 78.5 | 78.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3304 | 2.1304 | 0 | -58 | 339.4608
2019-07-21 20:00 | 20:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 76 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8966 | 8.8612 | 0 | -58 | 343.8578
2019-07-21 21:00 | 21:00 | 299.3 | 175.5 | 77.8 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9545 | 9.9148 | -5.9 | -58 | 337.1693
2019-07-21 22:00 | 22:00 | 283 | 175.5 | 77.5 | 63.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7609 | 10.718 | -12.7 | -58 | 321.6789
2019-07-21 23:00 | 23:00 | 273.4 | 175.5 | 77.3 | 46.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2673 | 11.2224 | -5.9 | -58 | 312.5897
2019-07-22 | 0:00 | 259.2 | 175.5 | 77 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3697 | 9.3324 | -15.9 | -58 | 296.5021
2019-07-22 01:00 | 1:00 | 254.5 | 175.5 | 76.9 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.581 | 8.5468 | -19.7 | -58 | 291.0278
2019-07-22 02:00 | 2:00 | 268.8 | 175.5 | 77.2 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1665 | 8.134 | -5.3 | -58 | 304.9005
2019-07-22 03:00 | 3:00 | 286.3 | 175.5 | 77.5 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6637 | 8.6292 | 0 | -58 | 311.4929
2019-07-22 04:00 | 4:00 | 289.1 | 175.5 | 77.6 | 44.8 | 9 | 45.4 | 1.156 | 0.696 | 10.2095 | 10.1688 | 0 | -58 | 316.5303
2019-07-22 05:00 | 5:00 | 284.3 | 175.5 | 77.5 | 44.8 | 9 | 45.4 | 5.5222 | 3.324 | 10.803 | 10.76 | 0 | -58 | 324.6092
2019-07-22 06:00 | 6:00 | 288.3 | 175.5 | 77.6 | 44.8 | 9 | 45.4 | 12.0489 | 7.2528 | 10.9352 | 10.8916 | -1 | -58 | 334.4285
2019-07-22 07:00 | 7:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 44.8 | 9 | 45.4 | 20.431 | 12.2984 | 12.1367 | 12.0884 | -0.7 | -58 | 350.7545
2019-07-22 08:00 | 8:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 47.8 | 9 | 45.4 | 30.1101 | 4.5312 | 13.2094 | 11.9883 | 0 | -58 | 357.839
2019-07-22 09:00 | 9:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 57.8 | 9 | 45.4 | 39.2799 | 5.9112 | 12.1219 | 10.2906 | 0 | -58 | 376.0036
2019-07-22 10:00 | 10:00 | 350.4 | 175.5 | 78.8 | 58.1 | 9 | 45.4 | 46.469 | 6.993 | 11.7516 | 9.6276 | 0 | -58 | 383.6412
2019-07-22 11:00 | 11:00 | 352.5 | 175.5 | 78.8 | 58.1 | 9 | 45.4 | 49.3555 | 7.4274 | 10.9914 | 9.2195 | 0 | -58 | 385.7938
2019-07-22 12:00 | 12:00 | 332.9 | 175.5 | 78.5 | 53.9 | 9 | 45.4 | 48.7493 | 18.3405 | 10.8127 | 9.6215 | -3 | -58 | 388.824
2019-07-22 13:00 | 13:00 | 354.9 | 175.5 | 78.9 | 66.4 | 9 | 45.4 | 45.0439 | 10.1679 | 11.7629 | 8.9389 | 0 | -58 | 393.1136
2019-07-22 14:00 | 14:00 | 360.4 | 175.5 | 79 | 77 | 9 | 45.4 | 36.0864 | 5.4306 | 12.0657 | 10.2215 | 0 | -58 | 391.7042
2019-07-22 15:00 | 15:00 | 362 | 175.5 | 79 | 80.6 | 9 | 45.4 | 25.2882 | 0 | 9.9408 | 4.729 | 0 | -58 | 371.458
2019-07-22 16:00 | 16:00 | 372.4 | 175.5 | 79.2 | 83.1 | 9 | 45.4 | 16.2419 | 0 | 9.5525 | 0.7944 | 13.2 | -58 | 373.9888
2019-07-22 17:00 | 17:00 | 369.6 | 175.5 | 79.2 | 83.1 | 9 | 45.4 | 8.2692 | 0 | 9.1717 | 0.7409 | 18.7 | -58 | 371.0818
2019-07-22 18:00 | 18:00 | 361.3 | 175.5 | 79 | 83.1 | 9 | 45.4 | 2.0439 | 0 | 8.728 | 0.7719 | 17.3 | -58 | 362.8438
2019-07-22 19:00 | 19:00 | 364 | 175.5 | 79.1 | 83.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3569 | 0.7569 | 21.3 | -58 | 365.5138
2019-07-22 20:00 | 20:00 | 342.7 | 175.5 | 78.7 | 79.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3223 | 0.7223 | 3.8 | -58 | 344.1446
2019-07-22 21:00 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 78.2 | 75.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1826 | 9.146 | 0 | -58 | 343.8286
2019-07-22 22:00 | 22:00 | 300 | 175.5 | 77.8 | 65.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4436 | 8.41 | 0 | -58 | 331.9536
2019-07-22 23:00 | 23:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6336 | 8.5992 | 0 | -58 | 314.6328
2019-07-23 | 0:00 | 270.3 | 175.5 | 77.2 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0661 | 9.03 | -5.2 | -58 | 307.2961
2019-07-23 01:00 | 1:00 | 267.2 | 175.5 | 77.1 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7742 | 8.7392 | -7.9 | -58 | 303.9134
2019-07-23 02:00 | 2:00 | 278.8 | 175.5 | 77.4 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8244 | 8.7892 | 0 | -58 | 312.2136
2019-07-23 03:00 | 3:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 45.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4248 | 8.3912 | 0 | -58 | 312.216
2019-07-23 04:00 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 77.7 | 45.8 | 9 | 45.4 | 1.0539 | 0.6344 | 8.6484 | 8.614 | 0 | -58 | 314.3507
2019-07-23 05:00 | 5:00 | 285.6 | 175.5 | 77.5 | 45.8 | 9 | 45.4 | 5.1657 | 3.1096 | 9.1657 | 9.1292 | 0 | -58 | 321.7702
2019-07-23 06:00 | 6:00 | 291.2 | 175.5 | 77.6 | 46.3 | 9 | 45.4 | 10.6589 | 6.416 | 8.8011 | 8.766 | 0 | -58 | 330.442
2019-07-23 07:00 | 7:00 | 303 | 175.5 | 77.9 | 46.9 | 9 | 45.4 | 17.8113 | 10.7216 | 7.744 | 7.7132 | 0 | -58 | 340.6901
2019-07-23 08:00 | 8:00 | 333.1 | 175.5 | 78.5 | 57.9 | 9 | 45.4 | 25.884 | 1.9476 | 7.9332 | 7.0696 | 0 | -58 | 351.1344
2019-07-23 09:00 | 9:00 | 353.1 | 175.5 | 78.9 | 67.9 | 9 | 45.4 | 32.8346 | 0 | 8.0975 | 6.5321 | 0 | -58 | 366.1642
2019-07-23 10:00 | 10:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 70.7 | 9 | 45.4 | 38.2023 | 0 | 8.2914 | 6.5937 | 0 | -58 | 374.6874
2019-07-23 11:00 | 11:00 | 364.3 | 175.5 | 79.1 | 71 | 9 | 45.4 | 39.7388 | 0 | 9.1143 | 6.5531 | 0 | -58 | 377.4062
2019-07-23 12:00 | 12:00 | 346.4 | 175.5 | 78.7 | 60.8 | 9 | 45.4 | 39.404 | 5.9298 | 8.638 | 7.1122 | 0 | -58 | 372.484
2019-07-23 13:00 | 13:00 | 361.9 | 175.5 | 79 | 71.8 | 9 | 45.4 | 36.6312 | 0 | 9.1681 | 6.5993 | 0 | -58 | 375.0986
2019-07-23 14:00 | 14:00 | 370.2 | 175.5 | 79.2 | 82 | 9 | 45.4 | 28.7636 | 0 | 9.6846 | 1.3482 | 0 | -58 | 372.8964
2019-07-23 15:00 | 15:00 | 369.6 | 175.5 | 79.2 | 84.5 | 9 | 45.4 | 20.4417 | 0 | 9.6613 | 0.803 | 4.7 | -58 | 371.206
2019-07-23 16:00 | 16:00 | 373.5 | 175.5 | 79.3 | 84.5 | 9 | 45.4 | 13.2942 | 0 | 9.6408 | 0.735 | 15.6 | -58 | 374.97
2019-07-23 17:00 | 17:00 | 365.2 | 175.5 | 79.1 | 84.5 | 9 | 45.4 | 7.1579 | 0 | 9.4219 | 0.7798 | 13.9 | -58 | 366.7596
2019-07-23 18:00 | 18:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 84.5 | 9 | 45.4 | 1.9192 | 0 | 8.4324 | 0.7516 | 17.5 | -58 | 364.0032
2019-07-23 19:00 | 19:00 | 365.8 | 175.5 | 79.1 | 84.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6605 | 0.7605 | 22.4 | -58 | 367.321
2019-07-23 20:00 | 20:00 | 346.5 | 175.5 | 78.7 | 84.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1942 | 0.7942 | 4 | -58 | 348.0884
2019-07-23 21:00 | 21:00 | 321.1 | 175.5 | 78.2 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1441 | 6.5441 | 0 | -58 | 334.1882
2019-07-23 22:00 | 22:00 | 299.6 | 175.5 | 77.8 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6762 | 7.6456 | 0 | -58 | 322.8218
2019-07-23 23:00 | 23:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1404 | 8.108 | 0 | -58 | 310.8484
2019-07-24 | 0:00 | 270.7 | 175.5 | 77.2 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4284 | 8.3948 | -4.5 | -58 | 307.0232
2019-07-24 01:00 | 1:00 | 268 | 175.5 | 77.2 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.673 | 7.6424 | -6.4 | -58 | 303.6154
2019-07-24 02:00 | 2:00 | 279.3 | 175.5 | 77.4 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7167 | 7.686 | 0 | -58 | 310.3027
2019-07-24 03:00 | 3:00 | 293.5 | 175.5 | 77.7 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3746 | 7.3452 | 0 | -58 | 310.4198
2019-07-24 04:00 | 4:00 | 294.8 | 175.5 | 77.7 | 46.1 | 9 | 45.4 | 1.1175 | 0.6728 | 7.4352 | 7.4056 | 0 | -58 | 312.3311
2019-07-24 05:00 | 5:00 | 287.1 | 175.5 | 77.5 | 46.1 | 9 | 45.4 | 5.6339 | 3.3912 | 7.7051 | 7.6744 | 0 | -58 | 319.9046
2019-07-24 06:00 | 6:00 | 292 | 175.5 | 77.6 | 46.6 | 9 | 45.4 | 11.8722 | 7.1464 | 7.7665 | 7.7356 | 0 | -58 | 330.6207
2019-07-24 07:00 | 7:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 47.2 | 9 | 45.4 | 19.7236 | 11.8728 | 7.9561 | 7.9244 | 0 | -58 | 344.3769
2019-07-24 08:00 | 8:00 | 343.1 | 175.5 | 78.7 | 56 | 9 | 45.4 | 28.8739 | 0 | 7.7786 | 0.7525 | 0.6 | -58 | 344.605
2019-07-24 09:00 | 9:00 | 367.9 | 175.5 | 79.2 | 68.1 | 9 | 45.4 | 37.8649 | 0 | 7.8332 | 0.7981 | 3.8 | -58 | 369.4962
2019-07-24 10:00 | 10:00 | 377.8 | 175.5 | 79.4 | 71.4 | 9 | 45.4 | 44.2041 | 0 | 7.832 | 0.7361 | 3.8 | -58 | 379.2722
2019-07-24 11:00 | 11:00 | 381.7 | 175.5 | 79.4 | 74 | 9 | 45.4 | 45.5319 | 0 | 7.8147 | 0.7466 | 3.8 | -58 | 383.1932
2019-07-24 12:00 | 12:00 | 368.3 | 175.5 | 79.2 | 68.6 | 9 | 45.4 | 44.4181 | 0 | 7.132 | 2.9501 | 0 | -58 | 374.2002
2019-07-24 13:00 | 13:00 | 382.3 | 175.5 | 79.4 | 80.6 | 9 | 45.4 | 39.9315 | 0 | 7.4071 | 0.7386 | 3.8 | -58 | 383.7772
2019-07-24 14:00 | 14:00 | 385.9 | 175.5 | 79.5 | 85.1 | 9 | 45.4 | 32.1397 | 0 | 7.2862 | 0.7259 | 10.7 | -58 | 387.3518
2019-07-24 15:00 | 15:00 | 385.8 | 175.5 | 79.5 | 85.1 | 9 | 45.4 | 22.758 | 0 | 7.069 | 0.727 | 20.2 | -58 | 387.254
2019-07-24 16:00 | 16:00 | 383 | 175.5 | 79.5 | 85.1 | 9 | 45.4 | 14.4754 | 0 | 6.4099 | 0.7853 | 26.4 | -58 | 384.5706
2019-07-24 17:00 | 17:00 | 377.9 | 175.5 | 79.4 | 85.1 | 9 | 45.4 | 7.2565 | 0 | 6.0638 | 0.7203 | 28.9 | -58 | 379.3406
2019-07-24 18:00 | 18:00 | 370.5 | 175.5 | 79.2 | 85.1 | 9 | 45.4 | 1.9032 | 0 | 5.2373 | 0.7405 | 27.9 | -58 | 371.981
2019-07-24 19:00 | 19:00 | 376.3 | 175.5 | 79.3 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4296 | 0.7296 | 35.3 | -58 | 377.7592
2019-07-24 20:00 | 20:00 | 354.8 | 175.5 | 78.9 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3216 | 0.7216 | 15.3 | -58 | 356.2432
2019-07-24 21:00 | 21:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9144 | 0.7144 | 3.8 | -58 | 331.6288
2019-07-24 22:00 | 22:00 | 308.7 | 175.5 | 78 | 57.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0232 | 3.1232 | 0 | -58 | 314.9464
2019-07-24 23:00 | 23:00 | 297.7 | 175.5 | 77.8 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4678 | 1.5678 | 0 | -58 | 300.8356
2019-07-25 | 0:00 | 281.1 | 175.5 | 77.4 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8393 | 3.824 | 0 | -58 | 303.0633
2019-07-25 01:00 | 1:00 | 276.2 | 175.5 | 77.3 | 46.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8879 | 2.8764 | 0 | -58 | 301.5643
2019-07-25 02:00 | 2:00 | 283.9 | 175.5 | 77.5 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1526 | 2.144 | 0 | -58 | 300.8966
2019-07-25 03:00 | 3:00 | 299.4 | 175.5 | 77.8 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3963 | 0.8963 | 0 | -58 | 301.1926
2019-07-25 04:00 | 4:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 48.2 | 9 | 45.4 | 1.3223 | 0.796 | 2.6959 | 2.6852 | 0 | -58 | 305.3994
2019-07-25 05:00 | 5:00 | 293.5 | 175.5 | 77.7 | 46.6 | 9 | 45.4 | 6.6981 | 4.032 | 2.8662 | 2.8548 | 0 | -58 | 312.6511
2019-07-25 06:00 | 6:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 47.2 | 9 | 45.4 | 14.6536 | 8.8208 | 3.1931 | 3.1804 | 0 | -58 | 326.7479
2019-07-25 07:00 | 7:00 | 314.7 | 175.5 | 78.1 | 48.2 | 9 | 45.4 | 24.757 | 9.314 | 3.7991 | 2.7421 | 0 | -58 | 338.8122
2019-07-25 08:00 | 8:00 | 349.7 | 175.5 | 78.8 | 54.9 | 9 | 45.4 | 36.9065 | 0 | 4.1212 | 0.7277 | 3.8 | -58 | 351.1554
2019-07-25 09:00 | 9:00 | 371.6 | 175.5 | 79.2 | 66.1 | 9 | 45.4 | 47.4706 | 0 | 3.9244 | 0.795 | 3.8 | -58 | 373.19
2019-07-25 10:00 | 10:00 | 376.5 | 175.5 | 79.3 | 62.4 | 9 | 45.4 | 55.8768 | 0 | 4.0248 | 0.8016 | 3.8 | -58 | 378.1032
2019-07-25 11:00 | 11:00 | 390.4 | 175.5 | 79.6 | 73.4 | 9 | 45.4 | 58.3809 | 0 | 4.0437 | 0.7246 | 3.8 | -58 | 391.8492
2019-07-25 12:00 | 12:00 | 376.6 | 175.5 | 79.3 | 70.3 | 9 | 45.4 | 56.0828 | 4.2199 | 4.0899 | 0.8528 | 0 | -58 | 386.7454
2019-07-25 13:00 | 13:00 | 391.2 | 175.5 | 79.6 | 82.1 | 9 | 45.4 | 50.4041 | 0 | 4.1979 | 0.802 | 3.8 | -58 | 392.804
2019-07-25 14:00 | 14:00 | 397.5 | 175.5 | 79.8 | 85.1 | 9 | 45.4 | 39.7986 | 0 | 4.3409 | 0.7395 | 17.3 | -58 | 398.979
2019-07-25 15:00 | 15:00 | 397.2 | 175.5 | 79.7 | 85.1 | 9 | 45.4 | 27.2633 | 0 | 4.5831 | 0.7464 | 29.4 | -58 | 398.6928
2019-07-25 16:00 | 16:00 | 403.7 | 175.5 | 79.9 | 85.1 | 9 | 45.4 | 16.6737 | 0 | 4.8915 | 0.7652 | 46 | -58 | 405.2304
2019-07-25 17:00 | 17:00 | 387.6 | 175.5 | 79.6 | 85.1 | 9 | 45.4 | 8.2903 | 0 | 5.1445 | 0.7348 | 38.3 | -58 | 389.0696
2019-07-25 18:00 | 18:00 | 382.4 | 175.5 | 79.4 | 85.1 | 9 | 45.4 | 2.0239 | 0 | 5.8087 | 0.7326 | 38.9 | -58 | 383.8652
2019-07-25 19:00 | 19:00 | 387.2 | 175.5 | 79.5 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4421 | 0.7421 | 46 | -58 | 388.6842
2019-07-25 20:00 | 20:00 | 365.3 | 175.5 | 79.1 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9662 | 0.7662 | 25 | -58 | 366.8324
2019-07-25 21:00 | 21:00 | 339.3 | 175.5 | 78.6 | 80.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2192 | 0.7192 | 3.8 | -58 | 340.7384
2019-07-25 22:00 | 22:00 | 327.9 | 175.5 | 78.4 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6417 | 0.7417 | 3.8 | -58 | 329.3834
2019-07-25 23:00 | 23:00 | 310.3 | 175.5 | 78 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7662 | 0.7662 | 0.8 | -58 | 311.8324
2019-07-26 | 0:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8389 | 4.8196 | 0 | -58 | 307.1585
2019-07-26 01:00 | 1:00 | 287.4 | 175.5 | 77.5 | 46.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9525 | 4.9328 | 0 | -58 | 306.1853
2019-07-26 02:00 | 2:00 | 299.1 | 175.5 | 77.8 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2196 | 5.1988 | 0 | -58 | 310.6184
2019-07-26 03:00 | 3:00 | 312.2 | 175.5 | 78 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2284 | 0.7284 | 4.8 | -58 | 313.6568
2019-07-26 04:00 | 4:00 | 312.1 | 175.5 | 78 | 53 | 9 | 45.4 | 0.9277 | 0 | 5.1184 | 0.7461 | 3.9 | -58 | 313.5922
2019-07-26 05:00 | 5:00 | 303.6 | 175.5 | 77.9 | 47.9 | 9 | 45.4 | 4.7656 | 0 | 4.9337 | 3.7993 | 0 | -58 | 311.1986
2019-07-26 06:00 | 6:00 | 310.9 | 175.5 | 78 | 47.9 | 9 | 45.4 | 10.5578 | 0 | 5.0457 | 2.5035 | 0 | -58 | 315.907
2019-07-26 07:00 | 7:00 | 320.6 | 175.5 | 78.2 | 50.5 | 9 | 45.4 | 17.8977 | 0 | 5.0441 | 2.9418 | 0 | -58 | 326.4836
2019-07-26 08:00 | 8:00 | 363.6 | 175.5 | 79.1 | 66.1 | 9 | 45.4 | 26.3012 | 0 | 5.03 | 0.7312 | 15.9 | -58 | 365.0624
2019-07-26 09:00 | 9:00 | 393.5 | 175.5 | 79.7 | 76.1 | 9 | 45.4 | 33.3964 | 0 | 4.4674 | 0.7638 | 28.7 | -58 | 395.0276
2019-07-26 10:00 | 10:00 | 402.4 | 175.5 | 79.8 | 81.5 | 9 | 45.4 | 36.8204 | 0 | 4.4505 | 0.7709 | 28.7 | -58 | 403.9418
2019-07-26 11:00 | 11:00 | 403.8 | 175.5 | 79.9 | 84 | 9 | 45.4 | 36.0947 | 0 | 3.9746 | 0.7693 | 28.7 | -58 | 405.3386
2019-07-26 12:00 | 12:00 | 381.9 | 175.5 | 79.4 | 74.5 | 9 | 45.4 | 31.9442 | 0 | 3.7871 | 0.7313 | 21.1 | -58 | 383.3626
2019-07-26 13:00 | 13:00 | 395.8 | 175.5 | 79.7 | 84.5 | 9 | 45.4 | 26.5826 | 0 | 3.7542 | 0.7368 | 30.1 | -58 | 397.2736
2019-07-26 14:00 | 14:00 | 395.4 | 175.5 | 79.7 | 84.5 | 9 | 45.4 | 19.8699 | 0 | 3.8654 | 0.7353 | 36.3 | -58 | 396.8706
2019-07-26 15:00 | 15:00 | 389.9 | 175.5 | 79.6 | 84.5 | 9 | 45.4 | 13.1624 | 0 | 3.9445 | 0.8069 | 37.6 | -58 | 391.5138
2019-07-26 16:00 | 16:00 | 394.9 | 175.5 | 79.7 | 84.5 | 9 | 45.4 | 8.0963 | 0 | 3.2606 | 0.7569 | 48.2 | -58 | 396.4138
2019-07-26 17:00 | 17:00 | 387.6 | 175.5 | 79.6 | 84.5 | 9 | 45.4 | 4.1398 | 0 | 3.5224 | 0.7622 | 44.7 | -58 | 389.1244
2019-07-26 18:00 | 18:00 | 379.4 | 175.5 | 79.4 | 84.5 | 9 | 45.4 | 1.1961 | 0 | 3.3903 | 0.7864 | 39.8 | -58 | 380.9728
2019-07-26 19:00 | 19:00 | 379.1 | 175.5 | 79.4 | 84.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9955 | 0.7955 | 40.1 | -58 | 380.691
2019-07-26 20:00 | 20:00 | 355.9 | 175.5 | 78.9 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2393 | 0.7393 | 27.1 | -58 | 357.3786
2019-07-26 21:00 | 21:00 | 337.1 | 175.5 | 78.5 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4212 | 0.7212 | 20.1 | -58 | 338.5424
2019-07-26 22:00 | 22:00 | 321.2 | 175.5 | 78.2 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5043 | 0.8043 | 14.4 | -58 | 322.8086
2019-07-26 23:00 | 23:00 | 310.9 | 175.5 | 78 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5602 | 0.7602 | 4.2 | -58 | 312.4204
2019-07-27 | 0:00 | 292 | 175.5 | 77.6 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5135 | 6.4876 | 0 | -58 | 309.6011
2019-07-27 01:00 | 1:00 | 286.3 | 175.5 | 77.5 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1899 | 6.1652 | 0 | -58 | 309.3551
2019-07-27 02:00 | 2:00 | 294.9 | 175.5 | 77.7 | 48.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5806 | 5.5584 | 0 | -58 | 309.339
2019-07-27 03:00 | 3:00 | 310.9 | 175.5 | 78 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8746 | 0.7746 | 3.8 | -58 | 312.4492
2019-07-27 04:00 | 4:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0.5451 | 0 | 4.4746 | 0.7197 | 3.8 | -58 | 308.6394
2019-07-27 05:00 | 5:00 | 294.8 | 175.5 | 77.7 | 48.6 | 9 | 45.4 | 2.944 | 1.772 | 4.5666 | 4.5484 | 0 | -58 | 312.031
2019-07-27 06:00 | 6:00 | 298.1 | 175.5 | 77.8 | 48.5 | 9 | 45.4 | 6.7832 | 4.0832 | 4.2497 | 4.2328 | 0 | -58 | 317.5489
2019-07-27 07:00 | 7:00 | 311 | 175.5 | 78 | 52 | 9 | 45.4 | 11.8651 | 3.5712 | 3.7778 | 2.9717 | 0 | -58 | 324.0858
2019-07-27 08:00 | 8:00 | 339.2 | 175.5 | 78.6 | 62.7 | 9 | 45.4 | 19.2282 | 0 | 3.71 | 0.7382 | 3.8 | -58 | 340.6764
2019-07-27 09:00 | 9:00 | 353.7 | 175.5 | 78.9 | 68.8 | 9 | 45.4 | 27.0082 | 0 | 4.0341 | 0.7423 | 3.8 | -58 | 355.1846
2019-07-27 10:00 | 10:00 | 356.5 | 175.5 | 78.9 | 65.4 | 9 | 45.4 | 32.7122 | 0 | 4.5694 | 0.7816 | 3.8 | -58 | 358.0632
2019-07-27 11:00 | 11:00 | 364.1 | 175.5 | 79.1 | 69.2 | 9 | 45.4 | 36.4509 | 0 | 4.3706 | 0.7215 | 3.8 | -58 | 365.543
2019-07-27 12:00 | 12:00 | 355.4 | 175.5 | 78.9 | 60 | 9 | 45.4 | 36.6541 | 0 | 4.8826 | 0.7367 | 3.8 | -58 | 356.8734
2019-07-27 13:00 | 13:00 | 363.9 | 175.5 | 79.1 | 69.9 | 9 | 45.4 | 34.6925 | 0 | 5.2959 | 0.7884 | 3.8 | -58 | 365.4768
2019-07-27 14:00 | 14:00 | 359.4 | 175.5 | 79 | 71.8 | 9 | 45.4 | 28.5004 | 0 | 5.1662 | 0.7666 | 3.8 | -58 | 360.9332
2019-07-27 15:00 | 15:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 79.7 | 9 | 45.4 | 19.9699 | 0 | 4.6726 | 0.7425 | 1.9 | -58 | 357.785
2019-07-27 16:00 | 16:00 | 360.5 | 175.5 | 79 | 85.9 | 9 | 45.4 | 12.7107 | 0 | 4.3381 | 0.7488 | 7.4 | -58 | 361.9976
2019-07-27 17:00 | 17:00 | 364.8 | 175.5 | 79.1 | 85.9 | 9 | 45.4 | 6.8242 | 0 | 3.9847 | 0.7089 | 17.8 | -58 | 366.2178
2019-07-27 18:00 | 18:00 | 363.5 | 175.5 | 79.1 | 85.9 | 9 | 45.4 | 1.7794 | 0 | 3.3795 | 0.7589 | 22.2 | -58 | 365.0178
2019-07-27 19:00 | 19:00 | 375.1 | 175.5 | 79.3 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8763 | 0.7763 | 35.9 | -58 | 376.6526
2019-07-27 20:00 | 20:00 | 356.2 | 175.5 | 78.9 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7771 | 0.7771 | 17.5 | -58 | 357.7542
2019-07-27 21:00 | 21:00 | 337.7 | 175.5 | 78.6 | 81.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0333 | 0.7333 | 3.8 | -58 | 339.1666
2019-07-27 22:00 | 22:00 | 319 | 175.5 | 78.2 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.518 | 3.504 | 0 | -58 | 327.522
2019-07-27 23:00 | 23:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5032 | 0.8032 | 3 | -58 | 308.8064
2019-07-28 | 0:00 | 288.8 | 175.5 | 77.6 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8802 | 5.8568 | -12.9 | -58 | 302.537
2019-07-28 01:00 | 1:00 | 283.5 | 175.5 | 77.5 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4678 | 5.446 | -13.2 | -58 | 296.8138
2019-07-28 02:00 | 2:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 61 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8365 | 4.8172 | -16.9 | -58 | 303.2537
2019-07-28 03:00 | 3:00 | 304.3 | 175.5 | 77.9 | 71 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2802 | 4.2632 | -12.9 | -58 | 316.4434
2019-07-28 04:00 | 4:00 | 300.9 | 175.5 | 77.8 | 66.7 | 9 | 45.4 | 1.1684 | 0.7032 | 4.0566 | 4.0404 | -12.9 | -58 | 313.4686
2019-07-28 05:00 | 5:00 | 292.6 | 175.5 | 77.7 | 56.7 | 9 | 45.4 | 6.7247 | 3.542 | 4.3232 | 4.3059 | -16.9 | -58 | 308.2958
2019-07-28 06:00 | 6:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 49.7 | 9 | 45.4 | 15.1521 | 3.4203 | 4.5228 | 4.4546 | -25.9 | -58 | 300.7498
2019-07-28 07:00 | 7:00 | 284.2 | 175.5 | 77.5 | 49.7 | 9 | 45.4 | 26.0204 | 3.9158 | 4.3413 | 3.9459 | -37.4 | -58 | 299.9234
2019-07-28 08:00 | 8:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 49.7 | 9 | 45.4 | 38.7248 | 5.8276 | 4.2915 | 1.9887 | -36.2 | -58 | 314.0326
2019-07-28 09:00 | 9:00 | 318.6 | 175.5 | 78.2 | 49.7 | 9 | 45.4 | 50.0039 | 3.7625 | 4.6104 | 4.0518 | -28 | -58 | 334.2286
2019-07-28 10:00 | 10:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 49.7 | 9 | 45.4 | 58.4072 | 4.3948 | 4.6003 | 3.4127 | -25 | -58 | 345.815
2019-07-28 11:00 | 11:00 | 341.6 | 175.5 | 78.6 | 49.7 | 9 | 45.4 | 61.2606 | 4.6095 | 4.6377 | 3.2888 | -16.6 | -58 | 357.3966
2019-07-28 12:00 | 12:00 | 334 | 175.5 | 78.5 | 49.7 | 9 | 45.4 | 58.6929 | 4.4163 | 4.6312 | 3.4078 | -21.6 | -58 | 349.6482
2019-07-28 13:00 | 13:00 | 330.8 | 175.5 | 78.4 | 50.2 | 9 | 45.4 | 51.9509 | 3.909 | 4.461 | 3.9029 | -18.3 | -58 | 346.4238
2019-07-28 14:00 | 14:00 | 328.9 | 175.5 | 78.4 | 65.7 | 9 | 45.4 | 40.5482 | 6.102 | 4.2979 | 1.7441 | -24.1 | -58 | 344.5922
2019-07-28 15:00 | 15:00 | 336.4 | 175.5 | 78.5 | 75.7 | 9 | 45.4 | 27.6316 | 4.1582 | 3.9244 | 3.6978 | -13.4 | -58 | 352.112
2019-07-28 16:00 | 16:00 | 354.5 | 175.5 | 83.5045 | 78.2 | 9 | 45.4 | 17.0164 | 0 | 3.8791 | 0 | 0 | -58 | 354.5
2019-07-28 17:00 | 17:00 | 361.4 | 175.5 | 98.583 | 78.8 | 9 | 45.4 | 8.5958 | 0 | 3.5212 | 0 | 0 | -58 | 361.4
2019-07-28 18:00 | 18:00 | 359 | 175.5 | 102.3215 | 79.2 | 9 | 45.4 | 2.0533 | 0 | 3.5252 | 0 | 0 | -58 | 359
2019-07-28 19:00 | 19:00 | 370.1 | 175.5 | 112.4242 | 79.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7758 | 0 | 2.2 | -58 | 370.1
2019-07-28 20:00 | 20:00 | 356.5 | 175.5 | 102.1812 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7188 | 0 | 0 | -58 | 356.5
2019-07-28 21:00 | 21:00 | 335.2 | 175.5 | 82.0969 | 77.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0031 | 0 | 0 | -58 | 335.2
2019-07-28 22:00 | 22:00 | 314 | 175.5 | 78.1 | 77.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0967 | 4.0804 | -9.4 | -58 | 325.9771
2019-07-28 23:00 | 23:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8333 | 3.818 | -14.5 | -58 | 310.0513
2019-07-29 | 0:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9373 | 3.9216 | -12.8 | -58 | 290.6589
2019-07-29 01:00 | 1:00 | 275.9 | 175.5 | 77.3 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1192 | 4.1028 | -15.9 | -58 | 287.822
2019-07-29 02:00 | 2:00 | 282.9 | 175.5 | 77.5 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4618 | 4.444 | -9.4 | -58 | 295.2058
2019-07-29 03:00 | 3:00 | 296.6 | 175.5 | 77.7 | 46.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.418 | 4.218 | 0 | -58 | 305.036
2019-07-29 04:00 | 4:00 | 300.2 | 175.5 | 77.8 | 46.8 | 9 | 45.4 | 1.1497 | 0 | 4.3445 | 1.7942 | 0 | -58 | 303.7884
2019-07-29 05:00 | 5:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 46.8 | 9 | 45.4 | 6.5866 | 3.4692 | 4.528 | 4.3454 | -7.8 | -58 | 307.4292
2019-07-29 06:00 | 6:00 | 300.2 | 175.5 | 77.8 | 47.3 | 9 | 45.4 | 14.7616 | 3.3321 | 4.7626 | 4.4921 | -8.5 | -58 | 315.8484
2019-07-29 07:00 | 7:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 47.9 | 9 | 45.4 | 24.9151 | 0 | 5.4003 | 1.6154 | 0 | -58 | 330.0308
2019-07-29 08:00 | 8:00 | 377 | 175.5 | 106.9933 | 55.4 | 9 | 45.4 | 36.5438 | 0 | 6.1629 | 0 | 0 | -58 | 377
2019-07-29 09:00 | 9:00 | 413.6 | 175.5 | 115.8175 | 65.4 | 9 | 45.4 | 46.1726 | 0 | 7.4099 | 0 | 6.9 | -58 | 413.6
2019-07-29 10:00 | 10:00 | 423.5 | 175.5 | 113.8558 | 70 | 9 | 45.4 | 51.9548 | 0 | 8.8894 | 0 | 6.9 | -58 | 423.5
2019-07-29 11:00 | 11:00 | 436.5 | 175.5 | 116.2004 | 80 | 9 | 45.4 | 52.262 | 0 | 9.2376 | 0 | 6.9 | -58 | 436.5
2019-07-29 12:00 | 12:00 | 412.7 | 175.5 | 113.3037 | 70.7 | 9 | 45.4 | 47.9145 | 0 | 8.7818 | 0 | 0.1 | -58 | 412.7
2019-07-29 13:00 | 13:00 | 426.2 | 175.5 | 116.0184 | 80.7 | 9 | 45.4 | 41.6456 | 0 | 9.036 | 0 | 6.9 | -58 | 426.2
2019-07-29 14:00 | 14:00 | 410.4 | 175.5 | 113.2233 | 77.5 | 9 | 45.4 | 31.5226 | 0 | 9.4541 | 0 | 6.8 | -58 | 410.4
2019-07-29 15:00 | 15:00 | 427 | 175.5 | 120.2982 | 86.5 | 9 | 45.4 | 20.9333 | 0 | 10.1685 | 0 | 17.2 | -58 | 427
2019-07-29 16:00 | 16:00 | 432.9 | 175.5 | 120.5056 | 86.5 | 9 | 45.4 | 12.1841 | 0 | 10.3103 | 0 | 31.5 | -58 | 432.9
2019-07-29 17:00 | 17:00 | 424.9 | 175.5 | 120.2625 | 86.5 | 9 | 45.4 | 5.9927 | 0 | 8.9448 | 0 | 31.3 | -58 | 424.9
2019-07-29 18:00 | 18:00 | 415.7 | 175.5 | 120.0804 | 86.5 | 9 | 45.4 | 1.5776 | 0 | 9.242 | 0 | 26.4 | -58 | 415.7
2019-07-29 19:00 | 19:00 | 419.3 | 175.5 | 120.1688 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1312 | 0 | 30.6 | -58 | 419.3
2019-07-29 20:00 | 20:00 | 396.4 | 175.5 | 119.6387 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2613 | 0 | 8.1 | -58 | 396.4
2019-07-29 21:00 | 21:00 | 369.1 | 175.5 | 112.3564 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2436 | 0 | 4.2 | -58 | 369.1
2019-07-29 22:00 | 22:00 | 345.7 | 175.5 | 109.1347 | 56.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4653 | 0 | 0 | -58 | 345.7
2019-07-29 23:00 | 23:00 | 329.6 | 175.5 | 101.6724 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7276 | 0 | 0 | -58 | 329.6
2019-07-30 | 0:00 | 309.6 | 175.5 | 80.1118 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7882 | 0 | 0 | -58 | 309.6
2019-07-30 01:00 | 1:00 | 302.8 | 175.5 | 77.9 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0372 | 4.8372 | 0 | -58 | 312.4744
2019-07-30 02:00 | 2:00 | 309.9 | 175.5 | 80.3431 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8569 | 0 | 0 | -58 | 309.9
2019-07-30 03:00 | 3:00 | 325.6 | 175.5 | 95.811 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.589 | 0 | 0 | -58 | 325.6
2019-07-30 04:00 | 4:00 | 326.2 | 175.5 | 96.2208 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0.5861 | 0 | 7.1931 | 0 | 0 | -58 | 326.2
2019-07-30 05:00 | 5:00 | 315.6 | 175.5 | 81.8988 | 50.3 | 9 | 45.4 | 4.1491 | 0 | 7.3521 | 0 | 0 | -58 | 315.6
2019-07-30 06:00 | 6:00 | 325.8 | 175.5 | 85.9295 | 50.8 | 9 | 45.4 | 9.5875 | 0 | 7.583 | 0 | 0 | -58 | 325.8
2019-07-30 07:00 | 7:00 | 347.1 | 175.5 | 100.8497 | 51.4 | 9 | 45.4 | 16.3878 | 0 | 6.5625 | 0 | 0 | -58 | 347.1
2019-07-30 08:00 | 8:00 | 384 | 175.5 | 115.5744 | 57.6 | 9 | 45.4 | 25.3948 | 0 | 6.6308 | 0 | 6.9 | -58 | 384
2019-07-30 09:00 | 9:00 | 408.3 | 175.5 | 119.1996 | 68 | 9 | 45.4 | 35.5375 | 0 | 6.7629 | 0 | 6.9 | -58 | 408.3
2019-07-30 10:00 | 10:00 | 414.7 | 175.5 | 119.259 | 64.5 | 9 | 45.4 | 44.6704 | 0 | 7.4706 | 0 | 6.9 | -58 | 414.7
2019-07-30 11:00 | 11:00 | 426.5 | 175.5 | 119.4662 | 70.4 | 9 | 45.4 | 50.3215 | 0 | 7.5123 | 0 | 6.9 | -58 | 426.5
2019-07-30 12:00 | 12:00 | 413.9 | 175.5 | 113.2928 | 68.7 | 9 | 45.4 | 50.3162 | 0 | 6.891 | 0 | 2.8 | -58 | 413.9
2019-07-30 13:00 | 13:00 | 430.4 | 175.5 | 117.428 | 81.3 | 9 | 45.4 | 45.9866 | 0 | 6.8854 | 0 | 6.9 | -58 | 430.4
2019-07-30 14:00 | 14:00 | 426.5 | 175.5 | 119.4972 | 84.9 | 9 | 45.4 | 36.4788 | 0 | 6.824 | 0 | 6.9 | -58 | 426.5
2019-07-30 15:00 | 15:00 | 434.5 | 175.5 | 120.4581 | 85 | 9 | 45.4 | 24.9095 | 0 | 6.7324 | 0 | 25.5 | -58 | 434.5
2019-07-30 16:00 | 16:00 | 446.8 | 175.5 | 120.7181 | 85 | 9 | 45.4 | 15.3515 | 0 | 6.5304 | 0 | 47.3 | -58 | 446.8
2019-07-30 17:00 | 17:00 | 438.4 | 175.5 | 120.5543 | 85 | 9 | 45.4 | 7.7346 | 0 | 6.2111 | 0 | 47 | -58 | 438.4
2019-07-30 18:00 | 18:00 | 428 | 175.5 | 120.4164 | 85 | 9 | 45.4 | 1.8857 | 0 | 5.7979 | 0 | 43 | -58 | 428
2019-07-30 19:00 | 19:00 | 430 | 175.5 | 120.3639 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4361 | 0 | 47.3 | -58 | 430
2019-07-30 20:00 | 20:00 | 404.8 | 175.5 | 119.8471 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0529 | 0 | 23 | -58 | 404.8
2019-07-30 21:00 | 21:00 | 374.1 | 175.5 | 118.4382 | 72.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6618 | 0 | 6.9 | -58 | 374.1
2019-07-30 22:00 | 22:00 | 351.7 | 175.5 | 111.9904 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1096 | 0 | 2 | -58 | 351.7
2019-07-30 23:00 | 23:00 | 337.4 | 175.5 | 109.1053 | 52.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9947 | 0 | 0 | -58 | 337.4
2019-07-31 | 0:00 | 312.3 | 175.5 | 85.7326 | 50 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6674 | 0 | 0 | -58 | 312.3
2019-07-31 01:00 | 1:00 | 307.4 | 175.5 | 80.8218 | 50 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6782 | 0 | 0 | -58 | 307.4
2019-07-31 02:00 | 2:00 | 313.3 | 175.5 | 86.1647 | 50 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2353 | 0 | 0 | -58 | 313.3
2019-07-31 03:00 | 3:00 | 328.1 | 175.5 | 100.2607 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4393 | 0 | 0 | -58 | 328.1
2019-07-31 04:00 | 4:00 | 324.7 | 175.5 | 95.8416 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0.6392 | 0 | 5.8192 | 0 | 0 | -58 | 324.7
2019-07-31 05:00 | 5:00 | 316.7 | 175.5 | 82.1594 | 50.5 | 9 | 45.4 | 5.7929 | 0 | 6.3477 | 0 | 0 | -58 | 316.7
2019-07-31 06:00 | 6:00 | 325.7 | 175.5 | 82.7183 | 51 | 9 | 45.4 | 13.1585 | 0 | 6.9232 | 0 | 0 | -58 | 325.7
2019-07-31 07:00 | 7:00 | 344.5 | 175.5 | 91.0117 | 51.6 | 9 | 45.4 | 22.5655 | 0 | 7.4228 | 0 | 0 | -58 | 344.5
2019-07-31 08:00 | 8:00 | 381.8 | 175.5 | 112.6116 | 55.2 | 9 | 45.4 | 34.1837 | 0 | 7.5047 | 0 | 0.4 | -58 | 381.8
2019-07-31 09:00 | 9:00 | 413.8 | 175.5 | 119.3083 | 63.3 | 9 | 45.4 | 45.5428 | 0 | 6.8489 | 0 | 6.9 | -58 | 413.8
2019-07-31 10:00 | 10:00 | 434.8 | 175.5 | 119.6712 | 74.1 | 9 | 45.4 | 54.2329 | 0 | 7.9959 | 0 | 6.9 | -58 | 434.8
2019-07-31 11:00 | 11:00 | 439.9 | 175.5 | 119.7329 | 76.6 | 9 | 45.4 | 57.3243 | 0 | 7.4428 | 0 | 6.9 | -58 | 439.9
2019-07-31 12:00 | 12:00 | 434.6 | 175.5 | 119.7168 | 75.1 | 9 | 45.4 | 54.3592 | 0 | 6.624 | 0 | 6.9 | -58 | 434.6
2019-07-31 13:00 | 13:00 | 442 | 175.5 | 120.5382 | 85.4 | 9 | 45.4 | 47.6129 | 0 | 5.9489 | 0 | 10.6 | -58 | 442
2019-07-31 14:00 | 14:00 | 441.8 | 175.5 | 120.5267 | 85.4 | 9 | 45.4 | 36.5678 | 0 | 5.7055 | 0 | 21.7 | -58 | 441.8
2019-07-31 15:00 | 15:00 | 439.4 | 175.5 | 120.5693 | 85.4 | 9 | 45.4 | 24.3862 | 0 | 5.7445 | 0 | 31.4 | -58 | 439.4
2019-07-31 16:00 | 16:00 | 443.9 | 175.5 | 120.6818 | 85.4 | 9 | 45.4 | 14.5074 | 0 | 5.6108 | 0 | 45.8 | -58 | 443.9
2019-07-31 17:00 | 17:00 | 431.2 | 175.5 | 120.4147 | 85.4 | 9 | 45.4 | 7.0492 | 0 | 5.5361 | 0 | 40.9 | -58 | 431.2
2019-07-31 18:00 | 18:00 | 425.6 | 175.5 | 120.2402 | 85.4 | 9 | 45.4 | 1.7398 | 0 | 5.12 | 0 | 41.2 | -58 | 425.6
2019-07-31 19:00 | 19:00 | 429.4 | 175.5 | 120.4033 | 85.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2967 | 0 | 46.4 | -58 | 429.4
2019-07-31 20:00 | 20:00 | 405.4 | 175.5 | 119.9153 | 85.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6847 | 0 | 23.5 | -58 | 405.4
2019-07-31 21:00 | 21:00 | 379 | 175.5 | 118.6029 | 77.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0971 | 0 | 6.9 | -58 | 379
2019-07-31 22:00 | 22:00 | 357.1 | 175.5 | 112.0989 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8011 | 0 | 6.1 | -58 | 357.1
2019-07-31 23:00 | 23:00 | 335.7 | 175.5 | 107.2856 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9144 | 0 | 0 | -58 | 335.7
2019-08-01 | 0:00 | 313.5 | 175.5 | 89.231 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.069 | 0 | 0 | -58 | 313.5
2019-08-01 01:00 | 1:00 | 308.4 | 175.5 | 84.6085 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5915 | 0 | 0 | -58 | 308.4
2019-08-01 02:00 | 2:00 | 315.2 | 175.5 | 91.4655 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5345 | 0 | 0 | -58 | 315.2
2019-08-01 03:00 | 3:00 | 327.2 | 175.5 | 102.9932 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5068 | 0 | 0 | -58 | 327.2
2019-08-01 04:00 | 4:00 | 329.5 | 175.5 | 104.7838 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0.5793 | 0 | 2.4369 | 0 | 0 | -58 | 329.5
2019-08-01 05:00 | 5:00 | 321.5 | 175.5 | 91.4244 | 49.8 | 9 | 45.4 | 5.5343 | 0 | 2.8413 | 0 | 0 | -58 | 321.5
2019-08-01 06:00 | 6:00 | 325.7 | 175.5 | 87.6057 | 50.3 | 9 | 45.4 | 12.5325 | 0 | 3.3618 | 0 | 0 | -58 | 325.7
2019-08-01 07:00 | 7:00 | 349.8 | 175.5 | 99.0086 | 53.5 | 9 | 45.4 | 21.6919 | 0 | 3.6995 | 0 | 0 | -58 | 349.8
2019-08-01 08:00 | 8:00 | 400.2 | 175.5 | 119.8018 | 62.4 | 9 | 45.4 | 32.8786 | 0 | 3.8196 | 0 | 9.4 | -58 | 400.2
2019-08-01 09:00 | 9:00 | 433.6 | 175.5 | 120.4664 | 72.4 | 9 | 45.4 | 43.4216 | 0 | 4.212 | 0 | 21.2 | -58 | 433.6
2019-08-01 10:00 | 10:00 | 446.2 | 175.5 | 120.7122 | 76.4 | 9 | 45.4 | 50.9742 | 0 | 5.0136 | 0 | 21.2 | -58 | 446.2
2019-08-01 11:00 | 11:00 | 459.9 | 175.5 | 120.9512 | 84.2 | 9 | 45.4 | 54.3899 | 0 | 5.4589 | 0 | 23 | -58 | 459.9
2019-08-01 12:00 | 12:00 | 429.6 | 175.5 | 119.5607 | 73.9 | 9 | 45.4 | 52.1265 | 0 | 5.2128 | 0 | 6.9 | -58 | 429.6
2019-08-01 13:00 | 13:00 | 443.5 | 175.5 | 120.7164 | 78.2 | 9 | 45.4 | 46.2335 | 0 | 5.2501 | 0 | 21.2 | -58 | 443.5
2019-08-01 14:00 | 14:00 | 453.2 | 175.5 | 120.9044 | 84.2 | 9 | 45.4 | 36.0495 | 0 | 5.1461 | 0 | 35 | -58 | 453.2
2019-08-01 15:00 | 15:00 | 438.9 | 175.5 | 120.5574 | 84.2 | 9 | 45.4 | 24.2772 | 0 | 5.2654 | 0 | 32.7 | -58 | 438.9
2019-08-01 16:00 | 16:00 | 447.2 | 175.5 | 120.6689 | 84.2 | 9 | 45.4 | 14.9035 | 0 | 6.2276 | 0 | 49.3 | -58 | 447.2
2019-08-01 17:00 | 17:00 | 440 | 175.5 | 120.6155 | 84.2 | 9 | 45.4 | 7.3959 | 0 | 6.5886 | 0 | 49.3 | -58 | 440
2019-08-01 18:00 | 18:00 | 426.9 | 175.5 | 120.2894 | 84.2 | 9 | 45.4 | 1.8051 | 0 | 6.8055 | 0 | 41.9 | -58 | 426.9
2019-08-01 19:00 | 19:00 | 428.4 | 175.5 | 120.3174 | 84.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4826 | 0 | 45.5 | -58 | 428.4
2019-08-01 20:00 | 20:00 | 401.9 | 175.5 | 119.7322 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7678 | 0 | 21.3 | -58 | 401.9
2019-08-01 21:00 | 21:00 | 371.7 | 175.5 | 118.3411 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4589 | 0 | 6.9 | -58 | 371.7
2019-08-01 22:00 | 22:00 | 346.9 | 175.5 | 111.8334 | 51.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7666 | 0 | 5.5 | -58 | 346.9
2019-08-01 23:00 | 23:00 | 328.7 | 175.5 | 101.6571 | 49.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7429 | 0 | 0 | -58 | 328.7
2019-08-02 | 0:00 | 307.5 | 175.5 | 87.1161 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8839 | 0 | 0 | -58 | 307.5
2019-08-02 01:00 | 1:00 | 300.3 | 175.5 | 79.8446 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9554 | 0 | 0 | -58 | 300.3
2019-08-02 02:00 | 2:00 | 306.5 | 175.5 | 85.6567 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3433 | 0 | 0 | -58 | 306.5
2019-08-02 03:00 | 3:00 | 316.6 | 175.5 | 95.0523 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5477 | 0 | 0 | -58 | 316.6
2019-08-02 04:00 | 4:00 | 315.7 | 175.5 | 93.7798 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0.4094 | 0 | 3.5108 | 0 | 0 | -58 | 315.7
2019-08-02 05:00 | 5:00 | 308.4 | 175.5 | 81.7556 | 46.1 | 9 | 45.4 | 5.0501 | 0 | 3.5943 | 0 | 0 | -58 | 308.4
2019-08-02 06:00 | 6:00 | 318.7 | 175.5 | 83.0747 | 46.6 | 9 | 45.4 | 12.5274 | 0 | 4.5979 | 0 | 0 | -58 | 318.7
2019-08-02 07:00 | 7:00 | 335.7 | 175.5 | 86.9123 | 47.2 | 9 | 45.4 | 23.7203 | 0 | 5.9674 | 0 | 0 | -58 | 335.7
2019-08-02 08:00 | 8:00 | 380.8 | 175.5 | 111.9673 | 54 | 9 | 45.4 | 36.9436 | 0 | 5.9891 | 0 | 0 | -58 | 380.8
2019-08-02 09:00 | 9:00 | 419.7 | 175.5 | 119.3943 | 65.3 | 9 | 45.4 | 50.0584 | 0 | 6.1473 | 0 | 6.9 | -58 | 419.7
2019-08-02 10:00 | 10:00 | 433.2 | 175.5 | 119.6522 | 69.1 | 9 | 45.4 | 59.3334 | 0 | 6.3144 | 0 | 6.9 | -58 | 433.2
2019-08-02 11:00 | 11:00 | 443.7 | 175.5 | 119.845 | 75.5 | 9 | 45.4 | 63.2941 | 0 | 6.2609 | 0 | 6.9 | -58 | 443.7
2019-08-02 12:00 | 12:00 | 423.1 | 175.5 | 113.5039 | 70.9 | 9 | 45.4 | 59.6231 | 0 | 6.273 | 0 | 0.9 | -58 | 423.1
2019-08-02 13:00 | 13:00 | 440.3 | 175.5 | 119.3345 | 82.6 | 9 | 45.4 | 53.4034 | 0 | 6.1621 | 0 | 6.9 | -58 | 440.3
2019-08-02 14:00 | 14:00 | 443.3 | 175.5 | 120.6962 | 85.1 | 9 | 45.4 | 41.7746 | 0 | 5.9292 | 0 | 17.9 | -58 | 443.3
2019-08-02 15:00 | 15:00 | 444.2 | 175.5 | 120.7083 | 85.1 | 9 | 45.4 | 27.7059 | 0 | 5.8858 | 0 | 32.9 | -58 | 444.2
2019-08-02 16:00 | 16:00 | 453.9 | 175.5 | 120.8724 | 85.1 | 9 | 45.4 | 15.7233 | 0 | 6.0043 | 0 | 54.3 | -58 | 453.9
2019-08-02 17:00 | 17:00 | 442.2 | 175.5 | 120.5368 | 85.1 | 9 | 45.4 | 7.2898 | 0 | 5.7734 | 0 | 51.6 | -58 | 442.2
2019-08-02 18:00 | 18:00 | 425.6 | 175.5 | 120.3112 | 85.1 | 9 | 45.4 | 1.474 | 0 | 5.2148 | 0 | 41.6 | -58 | 425.6
2019-08-02 19:00 | 19:00 | 427.3 | 175.5 | 120.2868 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6132 | 0 | 45.4 | -58 | 427.3
2019-08-02 20:00 | 20:00 | 401.6 | 175.5 | 119.7808 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2192 | 0 | 20.6 | -58 | 401.6
2019-08-02 21:00 | 21:00 | 371.6 | 175.5 | 118.3832 | 70.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1168 | 0 | 6.9 | -58 | 371.6
2019-08-02 22:00 | 22:00 | 356.7 | 175.5 | 116.3655 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4345 | 0 | 6.9 | -58 | 356.7
2019-08-02 23:00 | 23:00 | 341.4 | 175.5 | 111.7326 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7674 | 0 | 6.8 | -58 | 341.4
2019-08-03 | 0:00 | 315.1 | 175.5 | 93.9671 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7329 | 0 | 0 | -58 | 315.1
2019-08-03 01:00 | 1:00 | 302.3 | 175.5 | 81.174 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.726 | 0 | 0 | -58 | 302.3
2019-08-03 02:00 | 2:00 | 307.4 | 175.5 | 86.3346 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6654 | 0 | 0 | -58 | 307.4
2019-08-03 03:00 | 3:00 | 319.6 | 175.5 | 99.0013 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0987 | 0 | 0 | -58 | 319.6
2019-08-03 04:00 | 4:00 | 317 | 175.5 | 96.2941 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0.3533 | 0 | 2.9526 | 0 | 0 | -58 | 317
2019-08-03 05:00 | 5:00 | 305.9 | 175.5 | 81.1402 | 45.5 | 9 | 45.4 | 4.6157 | 0 | 2.7441 | 0 | 0 | -58 | 305.9
2019-08-03 06:00 | 6:00 | 308.6 | 175.5 | 78 | 45.5 | 9 | 45.4 | 11.7578 | 0 | 2.5417 | 1.0995 | 0 | -58 | 310.799
2019-08-03 07:00 | 7:00 | 321.5 | 175.5 | 79.1894 | 45.5 | 9 | 45.4 | 22.0894 | 0 | 2.8212 | 0 | 0 | -58 | 321.5
2019-08-03 08:00 | 8:00 | 358.2 | 175.5 | 97.3009 | 51.5 | 9 | 45.4 | 34.5594 | 0 | 2.9397 | 0 | 0 | -58 | 358.2
2019-08-03 09:00 | 9:00 | 383.6 | 175.5 | 100.305 | 61.5 | 9 | 45.4 | 46.7561 | 0 | 3.1389 | 0 | 0 | -58 | 383.6
2019-08-03 10:00 | 10:00 | 393.6 | 175.5 | 99.9583 | 62 | 9 | 45.4 | 56.4418 | 0 | 3.2999 | 0 | 0 | -58 | 393.6
2019-08-03 11:00 | 11:00 | 405.7 | 175.5 | 100.1588 | 68.9 | 9 | 45.4 | 61.4907 | 0 | 3.2505 | 0 | 0 | -58 | 405.7
2019-08-03 12:00 | 12:00 | 392.5 | 175.5 | 97.0925 | 61.4 | 9 | 45.4 | 58.9654 | 0 | 3.1421 | 0 | 0 | -58 | 392.5
2019-08-03 13:00 | 13:00 | 399.8 | 175.5 | 99.5474 | 71.9 | 9 | 45.4 | 53.531 | 0 | 2.9216 | 0 | 0 | -58 | 399.8
2019-08-03 14:00 | 14:00 | 397.7 | 175.5 | 101.9025 | 78.8 | 9 | 45.4 | 42.1494 | 0 | 2.9481 | 0 | 0 | -58 | 397.7
2019-08-03 15:00 | 15:00 | 398.2 | 175.5 | 113.0237 | 82.4 | 9 | 45.4 | 27.9077 | 0 | 2.8686 | 0 | 0.1 | -58 | 398.2
2019-08-03 16:00 | 16:00 | 402.7 | 175.5 | 119.8565 | 84.9 | 9 | 45.4 | 15.4789 | 0 | 2.5646 | 0 | 8 | -58 | 402.7
2019-08-03 17:00 | 17:00 | 394.7 | 175.5 | 119.6659 | 84.9 | 9 | 45.4 | 6.9908 | 0 | 2.4433 | 0 | 8.8 | -58 | 394.7
2019-08-03 18:00 | 18:00 | 386.2 | 175.5 | 118.6404 | 84.9 | 9 | 45.4 | 1.401 | 0 | 2.4586 | 0 | 6.9 | -58 | 386.2
2019-08-03 19:00 | 19:00 | 392.8 | 175.5 | 119.6583 | 84.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0417 | 0 | 14.3 | -58 | 392.8
2019-08-03 20:00 | 20:00 | 371.4 | 175.5 | 112.3679 | 79.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8321 | 0 | 5.5 | -58 | 371.4
2019-08-03 21:00 | 21:00 | 346.9 | 175.5 | 99.4803 | 74 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.5197 | 0 | 0 | -58 | 346.9
2019-08-03 22:00 | 22:00 | 325.6 | 175.5 | 88.2378 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.4622 | 0 | 0 | -58 | 325.6
2019-08-03 23:00 | 23:00 | 311.8 | 175.5 | 92.9153 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.4847 | 0 | 0 | -58 | 311.8
2019-08-04 | 0:00 | 289.1 | 175.5 | 77.6 | 55.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.1976 | 1.1928 | 0 | -58 | 307.4904
2019-08-04 01:00 | 1:00 | 281.7 | 175.5 | 77.4 | 48.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2084 | 1.2036 | 0 | -58 | 300.112
2019-08-04 02:00 | 2:00 | 287.6 | 175.5 | 77.6 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2068 | 1.202 | -1.1 | -58 | 308.9088
2019-08-04 03:00 | 3:00 | 301.6 | 175.5 | 77.8 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.0277 | 1.0236 | 0 | -58 | 319.8513
2019-08-04 04:00 | 4:00 | 297.5 | 175.5 | 77.8 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0.3267 | 0.1968 | 1.049 | 1.0448 | 0 | -58 | 316.0173
2019-08-04 05:00 | 5:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 53.7 | 9 | 45.4 | 4.7061 | 2.8328 | 1.2815 | 1.2764 | -6.9 | -58 | 306.1968
2019-08-04 06:00 | 6:00 | 274.5 | 175.5 | 77.3 | 45.8 | 9 | 45.4 | 12.0632 | 7.2616 | 1.4325 | 1.4268 | -13.8 | -58 | 303.3841
2019-08-04 07:00 | 7:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 45.8 | 9 | 45.4 | 22.9358 | 13.8064 | 1.4935 | 1.4876 | -18.5 | -58 | 316.3233
2019-08-04 08:00 | 8:00 | 296.9 | 175.5 | 77.7 | 45.8 | 9 | 45.4 | 36.2194 | 19.0771 | 1.4594 | 1.1017 | -16 | -58 | 337.2576
2019-08-04 09:00 | 9:00 | 317.5 | 175.5 | 78.2 | 45.8 | 9 | 45.4 | 50.3723 | 18.951 | 1.7827 | 1.204 | -10.4 | -58 | 357.81
2019-08-04 10:00 | 10:00 | 331.6 | 175.5 | 78.4 | 45.8 | 9 | 45.4 | 60.4116 | 18.1824 | 2.1172 | 1.9464 | -6.9 | -58 | 371.8576
2019-08-04 11:00 | 11:00 | 339.3 | 175.5 | 78.6 | 45.8 | 9 | 45.4 | 64.7771 | 19.4964 | 2.3469 | 0.6276 | -4 | -58 | 379.548
2019-08-04 12:00 | 12:00 | 336.3 | 175.5 | 78.5 | 46.3 | 9 | 45.4 | 61.5024 | 18.5108 | 2.7546 | 1.6462 | -4.5 | -58 | 376.614
2019-08-04 13:00 | 13:00 | 342.6 | 175.5 | 78.7 | 55.5 | 9 | 45.4 | 55.8066 | 20.9955 | 3.0156 | 0 | -2.2 | -58 | 383.7177
2019-08-04 14:00 | 14:00 | 345.1 | 175.5 | 78.7 | 68.5 | 9 | 45.4 | 44.1845 | 19.9476 | 2.573 | 0.2099 | -0.6 | -58 | 385.415
2019-08-04 15:00 | 15:00 | 348.5 | 175.5 | 78.8 | 79 | 9 | 45.4 | 29.8429 | 11.2275 | 2.3044 | 2.1198 | 0 | -58 | 375.1946
2019-08-04 16:00 | 16:00 | 357.3 | 175.5 | 86.722 | 79.6 | 9 | 45.4 | 16.8242 | 0 | 2.2538 | 0 | 0 | -58 | 357.3
2019-08-04 17:00 | 17:00 | 361.7 | 175.5 | 99.5479 | 80.6 | 9 | 45.4 | 7.561 | 0 | 2.0911 | 0 | 0 | -58 | 361.7
2019-08-04 18:00 | 18:00 | 358.8 | 175.5 | 100.1567 | 83.2 | 9 | 45.4 | 1.4859 | 0 | 2.0574 | 0 | 0 | -58 | 358.8
2019-08-04 19:00 | 19:00 | 371.1 | 175.5 | 102.8551 | 85.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1449 | 0 | 8.5 | -58 | 371.1
2019-08-04 20:00 | 20:00 | 353 | 175.5 | 98.2623 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2377 | 0 | 0 | -58 | 353
2019-08-04 21:00 | 21:00 | 330 | 175.5 | 78.4 | 78 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3108 | 0.6108 | 0 | -58 | 331.2216
2019-08-04 22:00 | 22:00 | 310 | 175.5 | 78 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7915 | 2.7804 | 0 | -58 | 330.0719
2019-08-04 23:00 | 23:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1349 | 3.1224 | -2.2 | -58 | 318.2573
2019-08-05 | 0:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.265 | 5.244 | -3 | -58 | 302.209
2019-08-05 01:00 | 1:00 | 271 | 175.5 | 77.2 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4754 | 4.4576 | -7.9 | -58 | 295.633
2019-08-05 02:00 | 2:00 | 280.5 | 175.5 | 77.4 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8766 | 3.8612 | 0 | -58 | 303.0378
2019-08-05 03:00 | 3:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5289 | 2.1289 | 0 | -58 | 301.2578
2019-08-05 04:00 | 4:00 | 297.1 | 175.5 | 77.7 | 46 | 9 | 45.4 | 0.3735 | 0 | 3.1562 | 2.0297 | 0 | -58 | 301.1594
2019-08-05 05:00 | 5:00 | 290.9 | 175.5 | 77.6 | 46.5 | 9 | 45.4 | 4.8511 | 2.92 | 2.6996 | 2.6888 | 0 | -58 | 309.1595
2019-08-05 06:00 | 6:00 | 301.7 | 175.5 | 77.8 | 47.1 | 9 | 45.4 | 12.0715 | 7.2664 | 2.4096 | 2.3147 | 0 | -58 | 320.8622
2019-08-05 07:00 | 7:00 | 331.7 | 175.5 | 87.4526 | 47.2 | 9 | 45.4 | 22.5623 | 0 | 2.5851 | 0 | 0 | -58 | 331.7
2019-08-05 08:00 | 8:00 | 365.5 | 175.5 | 102.7192 | 52.5 | 9 | 45.4 | 34.8282 | 0 | 2.6526 | 0 | 0.9 | -58 | 365.5
2019-08-05 09:00 | 9:00 | 392.1 | 175.5 | 103.2679 | 63.4 | 9 | 45.4 | 46.6707 | 0 | 2.6614 | 0 | 4.2 | -58 | 392.1
2019-08-05 10:00 | 10:00 | 407.5 | 175.5 | 103.7051 | 70.1 | 9 | 45.4 | 54.96 | 0 | 2.6349 | 0 | 4.2 | -58 | 407.5
2019-08-05 11:00 | 11:00 | 411 | 175.5 | 103.6932 | 68.8 | 9 | 45.4 | 59.4225 | 0 | 2.9843 | 0 | 4.2 | -58 | 411
2019-08-05 12:00 | 12:00 | 393.2 | 175.5 | 92.9458 | 69.4 | 9 | 45.4 | 56.5944 | 0 | 2.3598 | 0 | 0 | -58 | 393.2
2019-08-05 13:00 | 13:00 | 414.7 | 175.5 | 103.7054 | 82 | 9 | 45.4 | 51.4565 | 0 | 2.2381 | 0 | 3.4 | -58 | 414.7
2019-08-05 14:00 | 14:00 | 416.6 | 175.5 | 103.7712 | 84.9 | 9 | 45.4 | 41.214 | 0 | 2.1148 | 0 | 12.7 | -58 | 416.6
2019-08-05 15:00 | 15:00 | 417.7 | 175.5 | 105.6783 | 84.9 | 9 | 45.4 | 27.9077 | 0 | 2.114 | 0 | 25.2 | -58 | 417.7
2019-08-05 16:00 | 16:00 | 429.5 | 175.5 | 105.8291 | 84.9 | 9 | 45.4 | 15.6147 | 0 | 1.8562 | 0 | 49.4 | -58 | 429.5
2019-08-05 17:00 | 17:00 | 419.5 | 175.5 | 105.6956 | 84.9 | 9 | 45.4 | 7.0386 | 0 | 1.7658 | 0 | 48.2 | -58 | 419.5
2019-08-05 18:00 | 18:00 | 406.7 | 175.5 | 105.3621 | 84.9 | 9 | 45.4 | 1.3954 | 0 | 1.5425 | 0 | 41.6 | -58 | 406.7
2019-08-05 19:00 | 19:00 | 410 | 175.5 | 105.4534 | 84.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.4466 | 0 | 46.3 | -58 | 410
2019-08-05 20:00 | 20:00 | 383.1 | 175.5 | 104.9984 | 84.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.4016 | 0 | 19.9 | -58 | 383.1
2019-08-05 21:00 | 21:00 | 354.8 | 175.5 | 102.5073 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2927 | 0 | 4.2 | -58 | 354.8
2019-08-05 22:00 | 22:00 | 329 | 175.5 | 92.7619 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2381 | 0 | 0 | -58 | 329
2019-08-05 23:00 | 23:00 | 315.4 | 175.5 | 94.1374 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2626 | 0 | 0 | -58 | 315.4
2019-08-06 | 0:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.1711 | 1.1664 | 0 | -58 | 297.4375
2019-08-06 01:00 | 1:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.1859 | 1.1812 | 0 | -58 | 297.3671
2019-08-06 02:00 | 2:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2855 | 1.2804 | 0 | -58 | 297.6659
2019-08-06 03:00 | 3:00 | 306.8 | 175.5 | 87.4458 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.3542 | 0 | 0 | -58 | 306.8
2019-08-06 04:00 | 4:00 | 306.8 | 175.5 | 87.1423 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0.2629 | 0 | 1.3948 | 0 | 0 | -58 | 306.8
2019-08-06 05:00 | 5:00 | 298.1 | 175.5 | 77.8 | 46.1 | 9 | 45.4 | 5.2177 | 3.1408 | 1.6004 | 1.3773 | 0 | -58 | 307.1362
2019-08-06 06:00 | 6:00 | 303.3 | 175.5 | 77.9 | 46.6 | 9 | 45.4 | 13.2185 | 6.9622 | 1.7803 | 1.1366 | 0 | -58 | 319.4976
2019-08-06 07:00 | 7:00 | 326.8 | 175.5 | 80.8196 | 47.2 | 9 | 45.4 | 24.8724 | 0 | 2.008 | 0 | 0 | -58 | 326.8
2019-08-06 08:00 | 8:00 | 366 | 175.5 | 102.7617 | 50.8 | 9 | 45.4 | 38.2146 | 0 | 2.3237 | 0 | 0 | -58 | 366
2019-08-06 09:00 | 9:00 | 395.9 | 175.5 | 103.3122 | 61.9 | 9 | 45.4 | 51.1573 | 0 | 2.4305 | 0 | 5.2 | -58 | 395.9
2019-08-06 10:00 | 10:00 | 412.3 | 175.5 | 103.6628 | 68.1 | 9 | 45.4 | 60.4501 | 0 | 2.9871 | 0 | 5.2 | -58 | 412.3
2019-08-06 11:00 | 11:00 | 424.3 | 175.5 | 103.9487 | 76.2 | 9 | 45.4 | 63.9839 | 0 | 3.0674 | 0 | 5.2 | -58 | 424.3
2019-08-06 12:00 | 12:00 | 407 | 175.5 | 99.4299 | 72.8 | 9 | 45.4 | 59.8505 | 0 | 3.0196 | 0 | 0 | -58 | 407
2019-08-06 13:00 | 13:00 | 427 | 175.5 | 103.9761 | 85.3 | 9 | 45.4 | 53.4701 | 0 | 3.4538 | 0 | 8.9 | -58 | 427
2019-08-06 14:00 | 14:00 | 430.8 | 175.5 | 105.8657 | 85.3 | 9 | 45.4 | 41.8014 | 0 | 3.2329 | 0 | 22.7 | -58 | 430.8
2019-08-06 15:00 | 15:00 | 436.6 | 175.5 | 105.9179 | 85.3 | 9 | 45.4 | 27.585 | 0 | 2.6971 | 0 | 43.2 | -58 | 436.6
2019-08-06 16:00 | 16:00 | 442.4 | 175.5 | 106.0579 | 85.3 | 9 | 45.4 | 15.5189 | 0 | 2.6232 | 0 | 61 | -58 | 442.4
2019-08-06 17:00 | 17:00 | 428 | 175.5 | 105.8824 | 85.3 | 9 | 45.4 | 7.0064 | 0 | 2.6112 | 0 | 55.3 | -58 | 428
2019-08-06 18:00 | 18:00 | 419.7 | 175.5 | 105.6315 | 85.3 | 9 | 45.4 | 1.3701 | 0 | 2.5984 | 0 | 52.9 | -58 | 419.7
2019-08-06 19:00 | 19:00 | 417.8 | 175.5 | 105.6273 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9727 | 0 | 53 | -58 | 417.8
2019-08-06 20:00 | 20:00 | 391.4 | 175.5 | 105.0767 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.6233 | 0 | 27.5 | -58 | 391.4
2019-08-06 21:00 | 21:00 | 365 | 175.5 | 102.7538 | 83.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.5462 | 0 | 5.2 | -58 | 365
2019-08-06 22:00 | 22:00 | 340.5 | 175.5 | 100.9048 | 66.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2952 | 0 | 0 | -58 | 340.5
2019-08-06 23:00 | 23:00 | 324.9 | 175.5 | 101.9699 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2301 | 0 | 3.7 | -58 | 324.9
2019-08-07 | 0:00 | 301.1 | 175.5 | 82.1374 | 45.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.3626 | 0 | 0 | -58 | 301.1
2019-08-07 01:00 | 1:00 | 293.7 | 175.5 | 77.7 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.0699 | 1.0656 | 0 | -58 | 297.9355
2019-08-07 02:00 | 2:00 | 299.8 | 175.5 | 80.1458 | 46.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 0.9542 | 0 | 0 | -58 | 299.8
2019-08-07 03:00 | 3:00 | 314.3 | 175.5 | 93.6747 | 47.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 0.9253 | 0 | 0 | -58 | 314.3
2019-08-07 04:00 | 4:00 | 315.2 | 175.5 | 94.1987 | 47.8 | 9 | 45.4 | 0.2045 | 0 | 1.0968 | 0 | 0 | -58 | 315.2
2019-08-07 05:00 | 5:00 | 305.1 | 175.5 | 80.8628 | 46.2 | 9 | 45.4 | 4.7922 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | -58 | 305.1
2019-08-07 06:00 | 6:00 | 314.3 | 175.5 | 81.6754 | 46.8 | 9 | 45.4 | 12.4543 | 0 | 1.4703 | 0 | 0 | -58 | 314.3
2019-08-07 07:00 | 7:00 | 343.1 | 175.5 | 96.5479 | 50.4 | 9 | 45.4 | 23.1778 | 0 | 1.0743 | 0 | 0 | -58 | 343.1
2019-08-07 08:00 | 8:00 | 384.6 | 175.5 | 103.1652 | 60.1 | 9 | 45.4 | 34.8902 | 0 | 1.1446 | 0 | 13.4 | -58 | 384.6
2019-08-07 09:00 | 9:00 | 410.5 | 175.5 | 104.2408 | 70.1 | 9 | 45.4 | 46.5114 | 0 | 1.3478 | 0 | 16.4 | -58 | 410.5
2019-08-07 10:00 | 10:00 | 421.7 | 175.5 | 104.3757 | 73.3 | 9 | 45.4 | 54.8882 | 0 | 0.8361 | 0 | 16.4 | -58 | 421.7
2019-08-07 11:00 | 11:00 | 432.9 | 175.5 | 104.6846 | 80.5 | 9 | 45.4 | 58.3688 | 0 | 1.0466 | 0 | 16.4 | -58 | 432.9
2019-08-07 12:00 | 12:00 | 410.1 | 175.5 | 103.6213 | 73.8 | 9 | 45.4 | 55.2815 | 0 | 1.2972 | 0 | 4.2 | -58 | 410.1
2019-08-07 13:00 | 13:00 | 430 | 175.5 | 105.6207 | 84.4 | 9 | 45.4 | 49.6066 | 0 | 2.0727 | 0 | 16.4 | -58 | 430
2019-08-07 14:00 | 14:00 | 436.7 | 175.5 | 105.9868 | 84.4 | 9 | 45.4 | 39.012 | 0 | 2.1012 | 0 | 33.3 | -58 | 436.7
2019-08-07 15:00 | 15:00 | 431.8 | 175.5 | 105.8133 | 84.4 | 9 | 45.4 | 25.9088 | 0 | 1.8779 | 0 | 41.9 | -58 | 431.8
2019-08-07 16:00 | 16:00 | 425.7 | 175.5 | 105.7943 | 84.4 | 9 | 45.4 | 14.4182 | 0 | 1.8875 | 0 | 47.3 | -58 | 425.7
2019-08-07 17:00 | 17:00 | 410 | 175.5 | 105.4804 | 84.4 | 9 | 45.4 | 6.5016 | 0 | 2.218 | 0 | 39.5 | -58 | 410
2019-08-07 18:00 | 18:00 | 400.4 | 175.5 | 105.239 | 84.4 | 9 | 45.4 | 1.2626 | 0 | 1.8984 | 0 | 35.7 | -58 | 400.4
2019-08-07 19:00 | 19:00 | 405 | 175.5 | 105.3382 | 84.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9618 | 0 | 41.4 | -58 | 405
2019-08-07 20:00 | 20:00 | 380.9 | 175.5 | 104.8125 | 84.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8875 | 0 | 17.9 | -58 | 380.9
2019-08-07 21:00 | 21:00 | 354.6 | 175.5 | 102.5494 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8506 | 0 | 4.2 | -58 | 354.6
2019-08-07 22:00 | 22:00 | 332.5 | 175.5 | 102.0402 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7598 | 0 | 6 | -58 | 332.5
2019-08-07 23:00 | 23:00 | 319.6 | 175.5 | 100.0791 | 45.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9209 | 0 | 0 | -58 | 319.6
2019-08-08 | 0:00 | 294.4 | 175.5 | 77.7 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8457 | 2.8344 | 0 | -58 | 304.9801
2019-08-08 01:00 | 1:00 | 289.3 | 175.5 | 77.6 | 50.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7261 | 2.7152 | 0 | -58 | 305.1413
2019-08-08 02:00 | 2:00 | 296.4 | 175.5 | 77.7 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8658 | 2.8544 | 0 | -58 | 306.1202
2019-08-08 03:00 | 3:00 | 313.6 | 175.5 | 87.1984 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0016 | 0 | 0 | -58 | 313.6
2019-08-08 04:00 | 4:00 | 317.8 | 175.5 | 90.8004 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0.1635 | 0 | 3.1361 | 0 | 0 | -58 | 317.8
2019-08-08 05:00 | 5:00 | 308.6 | 175.5 | 80.1648 | 50.2 | 9 | 45.4 | 3.3834 | 0 | 2.9518 | 0 | 0 | -58 | 308.6
2019-08-08 06:00 | 6:00 | 315.7 | 175.5 | 81.1464 | 50.8 | 9 | 45.4 | 8.7541 | 0 | 3.0995 | 0 | 0 | -58 | 315.7
2019-08-08 07:00 | 7:00 | 335.8 | 175.5 | 89.279 | 54.4 | 9 | 45.4 | 17.0604 | 0 | 3.1606 | 0 | 0 | -58 | 335.8
2019-08-08 08:00 | 8:00 | 382 | 175.5 | 103.0309 | 65.2 | 9 | 45.4 | 27.3459 | 0 | 3.0232 | 0 | 11.5 | -58 | 382
2019-08-08 09:00 | 9:00 | 407.9 | 175.5 | 105.1063 | 75.2 | 9 | 45.4 | 36.468 | 0 | 2.8257 | 0 | 16.4 | -58 | 407.9
2019-08-08 10:00 | 10:00 | 425.3 | 175.5 | 105.7575 | 84.1 | 9 | 45.4 | 42.1923 | 0 | 2.9502 | 0 | 18.4 | -58 | 425.3
2019-08-08 11:00 | 11:00 | 428.5 | 175.5 | 105.8942 | 84.1 | 9 | 45.4 | 42.2436 | 0 | 3.2622 | 0 | 21.1 | -58 | 428.5
2019-08-08 12:00 | 12:00 | 399 | 175.5 | 103.4283 | 74.1 | 9 | 45.4 | 38.2344 | 0 | 3.3373 | 0 | 8 | -58 | 399
2019-08-08 13:00 | 13:00 | 419.3 | 175.5 | 105.6259 | 84.1 | 9 | 45.4 | 31.7236 | 0 | 3.7505 | 0 | 22.2 | -58 | 419.3
2019-08-08 14:00 | 14:00 | 414.6 | 175.5 | 105.6029 | 84.1 | 9 | 45.4 | 24.2249 | 0 | 3.7722 | 0 | 25 | -58 | 414.6
2019-08-08 15:00 | 15:00 | 411.6 | 175.5 | 105.4267 | 84.1 | 9 | 45.4 | 15.6011 | 0 | 3.5722 | 0 | 31 | -58 | 411.6
2019-08-08 16:00 | 16:00 | 414 | 175.5 | 105.5929 | 84.1 | 9 | 45.4 | 8.6252 | 0 | 3.7819 | 0 | 40 | -58 | 414
2019-08-08 17:00 | 17:00 | 402.7 | 175.5 | 105.3778 | 84.1 | 9 | 45.4 | 4.1187 | 0 | 4.0035 | 0 | 33.2 | -58 | 402.7
2019-08-08 18:00 | 18:00 | 398.2 | 175.5 | 105.2898 | 84.1 | 9 | 45.4 | 0.8123 | 0 | 4.0979 | 0 | 32 | -58 | 398.2
2019-08-08 19:00 | 19:00 | 392.7 | 175.5 | 105.1262 | 84.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5738 | 0 | 27 | -58 | 392.7
2019-08-08 20:00 | 20:00 | 367.1 | 175.5 | 102.7547 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9453 | 0 | 13.4 | -58 | 367.1
2019-08-08 21:00 | 21:00 | 341 | 175.5 | 102.2101 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7899 | 0 | 4.2 | -58 | 341
2019-08-08 22:00 | 22:00 | 318 | 175.5 | 87.2648 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3352 | 0 | 0 | -58 | 318
2019-08-08 23:00 | 23:00 | 309.4 | 175.5 | 79.7218 | 49.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5782 | 0 | 0 | -58 | 309.4
2019-08-09 | 0:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9617 | 9.922 | -1.2 | -58 | 317.9837
2019-08-09 01:00 | 1:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3858 | 10.3444 | -6.8 | -58 | 313.0302
2019-08-09 02:00 | 2:00 | 290 | 175.5 | 77.6 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4777 | 11.432 | -0.6 | -58 | 321.6097
2019-08-09 03:00 | 3:00 | 306.6 | 175.5 | 77.9 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9114 | 7.4114 | 0 | -58 | 321.4228
2019-08-09 04:00 | 4:00 | 307.8 | 175.5 | 78 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0.0757 | 0 | 14.9018 | 7.3775 | 0 | -58 | 322.555
2019-08-09 05:00 | 5:00 | 302.5 | 175.5 | 77.8 | 50.3 | 9 | 45.4 | 1.8405 | 0 | 17.166 | 16.5065 | 0 | -58 | 335.513
2019-08-09 06:00 | 6:00 | 311.3 | 175.5 | 78 | 50.8 | 9 | 45.4 | 4.363 | 0 | 18.4162 | 12.1792 | 0 | -58 | 335.6584
2019-08-09 07:00 | 7:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 59.2 | 9 | 45.4 | 8.5152 | 0 | 17.3965 | 7.9117 | 0 | -58 | 343.2234
2019-08-09 08:00 | 8:00 | 358.6 | 175.5 | 88.0216 | 70 | 9 | 45.4 | 13.2875 | 0 | 15.3909 | 0 | 0 | -58 | 358.6
2019-08-09 09:00 | 9:00 | 377.2 | 175.5 | 93.4028 | 80.1 | 9 | 45.4 | 17.6492 | 0 | 14.148 | 0 | 0 | -58 | 377.2
2019-08-09 10:00 | 10:00 | 374.8 | 175.5 | 88.3208 | 78.7 | 9 | 45.4 | 21.732 | 0 | 14.1472 | 0 | 0 | -58 | 374.8
2019-08-09 11:00 | 11:00 | 367.2 | 175.5 | 88.135 | 70.6 | 9 | 45.4 | 22.4869 | 0 | 14.0781 | 0 | 0 | -58 | 367.2
2019-08-09 12:00 | 12:00 | 347.3 | 175.5 | 80.8632 | 59.8 | 9 | 45.4 | 22.6462 | 0 | 12.0906 | 0 | 0 | -58 | 347.3
2019-08-09 13:00 | 13:00 | 361.2 | 175.5 | 88.0343 | 66.7 | 9 | 45.4 | 21.3679 | 0 | 13.1978 | 0 | 0 | -58 | 361.2
2019-08-09 14:00 | 14:00 | 365.3 | 175.5 | 88.1173 | 73.9 | 9 | 45.4 | 17.8829 | 0 | 13.4998 | 0 | 0 | -58 | 365.3
2019-08-09 15:00 | 15:00 | 367.5 | 175.5 | 89.9668 | 80.1 | 9 | 45.4 | 13.5703 | 0 | 11.9629 | 0 | 0 | -58 | 367.5
2019-08-09 16:00 | 16:00 | 375.9 | 175.5 | 102.9068 | 80.1 | 9 | 45.4 | 9.0026 | 0 | 11.0906 | 0 | 0.9 | -58 | 375.9
2019-08-09 17:00 | 17:00 | 367.8 | 175.5 | 101.1601 | 80.1 | 9 | 45.4 | 4.6899 | 0 | 9.95 | 0 | 0 | -58 | 367.8
2019-08-09 18:00 | 18:00 | 365 | 175.5 | 102.7792 | 80.1 | 9 | 45.4 | 0.9197 | 0 | 8.7011 | 0 | 0.6 | -58 | 365
2019-08-09 19:00 | 19:00 | 365.1 | 175.5 | 102.7676 | 80.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7324 | 0 | 1.6 | -58 | 365.1
2019-08-09 20:00 | 20:00 | 341.9 | 175.5 | 87.6226 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2774 | 0 | 0 | -58 | 341.9
2019-08-09 21:00 | 21:00 | 317.3 | 175.5 | 78.1 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0481 | 2.4481 | 0 | -58 | 322.1962
2019-08-09 22:00 | 22:00 | 301.7 | 175.5 | 77.8 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.52 | 5.32 | 0 | -58 | 312.34
2019-08-09 23:00 | 23:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9678 | 6.94 | 0 | -58 | 313.3078
2019-08-10 | 0:00 | 275.4 | 175.5 | 77.3 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5565 | 8.5224 | -14.8 | -58 | 304.0789
2019-08-10 01:00 | 1:00 | 270.1 | 175.5 | 77.2 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8256 | 7.7944 | -19.3 | -58 | 298.02
2019-08-10 02:00 | 2:00 | 275.3 | 175.5 | 77.3 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2601 | 7.2312 | -13.6 | -58 | 302.6913
2019-08-10 03:00 | 3:00 | 290 | 175.5 | 77.6 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1071 | 7.0788 | -4.8 | -58 | 317.1859
2019-08-10 04:00 | 4:00 | 292.5 | 175.5 | 77.6 | 61.1 | 9 | 45.4 | 0.0702 | 0.0424 | 6.7617 | 6.7348 | -4.8 | -58 | 319.4091
2019-08-10 05:00 | 5:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 52.6 | 9 | 45.4 | 2.9717 | 1.7888 | 6.4051 | 6.3796 | -9.1 | -58 | 310.3452
2019-08-10 06:00 | 6:00 | 284.3 | 175.5 | 77.5 | 52.6 | 9 | 45.4 | 7.4929 | 4.5104 | 6.7758 | 6.7488 | -11.8 | -58 | 315.7279
2019-08-10 07:00 | 7:00 | 293.7 | 175.5 | 77.7 | 55 | 9 | 45.4 | 14.5964 | 8.7864 | 6.9545 | 6.9268 | -12.3 | -58 | 329.5641
2019-08-10 08:00 | 8:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 65.9 | 9 | 45.4 | 23.5539 | 14.1784 | 7.2368 | 6.0123 | -5.6 | -58 | 361.3814
2019-08-10 09:00 | 9:00 | 342 | 175.5 | 78.6 | 75.9 | 9 | 45.4 | 33.2746 | 15.0222 | 7.1975 | 5.1499 | -4.7 | -58 | 382.3442
2019-08-10 10:00 | 10:00 | 345.4 | 175.5 | 78.7 | 71.3 | 9 | 45.4 | 40.8908 | 15.384 | 7.5388 | 4.7456 | -4.8 | -58 | 385.6592
2019-08-10 11:00 | 11:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 66.2 | 9 | 45.4 | 44.7796 | 13.4776 | 8.283 | 6.685 | -4.7 | -58 | 385.3252
2019-08-10 12:00 | 12:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 56.2 | 9 | 45.4 | 45.4603 | 13.6824 | 8.43 | 6.5079 | -8.3 | -58 | 372.2806
2019-08-10 13:00 | 13:00 | 332.4 | 175.5 | 78.4 | 55.9 | 9 | 45.4 | 42.9801 | 12.936 | 8.1236 | 7.1677 | -4.8 | -58 | 372.6074
2019-08-10 14:00 | 14:00 | 332.5 | 175.5 | 78.4 | 63.3 | 9 | 45.4 | 35.3091 | 13.284 | 8.4689 | 6.894 | -4.7 | -58 | 372.856
2019-08-10 15:00 | 15:00 | 328.5 | 175.5 | 78.4 | 70.7 | 9 | 45.4 | 24.3313 | 12.8156 | 8.975 | 7.2907 | -5.7 | -58 | 368.7126
2019-08-10 16:00 | 16:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 80.7 | 9 | 45.4 | 13.8414 | 8.332 | 8.64 | 8.6056 | -3.5 | -58 | 366.919
2019-08-10 17:00 | 17:00 | 326.4 | 175.5 | 78.3 | 80.7 | 9 | 45.4 | 6.3898 | 3.8464 | 7.934 | 7.9024 | 0 | -58 | 356.9726
2019-08-10 18:00 | 18:00 | 333.2 | 175.5 | 78.5 | 80.7 | 9 | 45.4 | 1.0515 | 0 | 8.0934 | 7.0449 | 0 | -58 | 347.2898
2019-08-10 19:00 | 19:00 | 338.1 | 175.5 | 78.6 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8007 | 1.9007 | 0 | -58 | 341.9014
2019-08-10 20:00 | 20:00 | 323 | 175.5 | 78.3 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8027 | 7.7716 | 0 | -58 | 346.4743
2019-08-10 21:00 | 21:00 | 304.9 | 175.5 | 77.9 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6766 | 7.646 | -4.7 | -58 | 332.7226
2019-08-10 22:00 | 22:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2456 | 8.2128 | -9.3 | -58 | 318.9584
2019-08-10 23:00 | 23:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7187 | 7.688 | -7.5 | -58 | 309.8067
2019-08-11 | 0:00 | 265 | 175.5 | 77.1 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5324 | 5.5104 | -0.3 | -58 | 314.8428
2019-08-11 01:00 | 1:00 | 260.6 | 175.5 | 77 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.271 | 5.25 | -2.5 | -58 | 310.221
2019-08-11 02:00 | 2:00 | 268.1 | 175.5 | 77.2 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2256 | 5.2048 | -4.7 | -58 | 317.6304
2019-08-11 03:00 | 3:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 72.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0798 | 5.0596 | -0.2 | -58 | 332.1394
2019-08-11 04:00 | 4:00 | 283.4 | 175.5 | 77.5 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0.068 | 0.0408 | 5.0477 | 5.0276 | -0.3 | -58 | 332.7841
2019-08-11 05:00 | 5:00 | 270.7 | 175.5 | 77.2 | 63.5 | 9 | 45.4 | 3.6642 | 2.2056 | 4.5035 | 4.4856 | -5.7 | -58 | 321.7589
2019-08-11 06:00 | 6:00 | 263.8 | 175.5 | 77.1 | 53.3 | 9 | 45.4 | 8.8924 | 5.3528 | 4.5425 | 4.5244 | -7.6 | -58 | 318.0121
2019-08-11 07:00 | 7:00 | 269.7 | 175.5 | 77.2 | 53.3 | 9 | 45.4 | 16.9289 | 10.1904 | 4.916 | 4.8964 | -10.2 | -58 | 329.1317
2019-08-11 08:00 | 8:00 | 279.4 | 175.5 | 77.4 | 53.3 | 9 | 45.4 | 26.5428 | 15.9776 | 5.679 | 5.6564 | -11.1 | -58 | 345.3558
2019-08-11 09:00 | 9:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 53.3 | 9 | 45.4 | 35.7236 | 21.504 | 5.8826 | 5.8592 | -8.7 | -58 | 363.0694
2019-08-11 10:00 | 10:00 | 298.7 | 175.5 | 77.8 | 53.3 | 9 | 45.4 | 42.9004 | 25.824 | 5.328 | 5.3068 | -8.2 | -58 | 374.1592
2019-08-11 11:00 | 11:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 53.3 | 9 | 45.4 | 46.2082 | 27.8152 | 5.4569 | 5.4352 | -4.5 | -58 | 383.5155
2019-08-11 12:00 | 12:00 | 305.6 | 175.5 | 77.9 | 53.8 | 9 | 45.4 | 44.6575 | 26.8816 | 5.1634 | 5.1428 | -3.5 | -58 | 381.9453
2019-08-11 13:00 | 13:00 | 302.8 | 175.5 | 77.9 | 54.4 | 9 | 45.4 | 40.0247 | 24.0928 | 5.3469 | 5.3256 | -2.4 | -58 | 376.59
2019-08-11 14:00 | 14:00 | 307.8 | 175.5 | 78 | 64.4 | 9 | 45.4 | 31.7303 | 19.1 | 6.8581 | 6.8308 | -0.7 | -58 | 378.1192
2019-08-11 15:00 | 15:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 73.9 | 9 | 45.4 | 20.9212 | 12.5936 | 7.7549 | 7.724 | -1.2 | -58 | 371.4937
2019-08-11 16:00 | 16:00 | 310.7 | 175.5 | 78 | 83.6 | 9 | 45.4 | 11.0653 | 6.6608 | 7.5111 | 7.4812 | 0 | -58 | 366.2184
2019-08-11 17:00 | 17:00 | 318.1 | 175.5 | 78.2 | 87.2 | 9 | 45.4 | 4.6967 | 2.8272 | 7.0782 | 7.05 | 0 | -58 | 358.9521
2019-08-11 18:00 | 18:00 | 328.5 | 175.5 | 78.4 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0.6952 | 0.4184 | 7.5734 | 7.5432 | 10.1 | -58 | 366.3302
2019-08-11 19:00 | 19:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8902 | 8.8548 | 18.1 | -58 | 375.945
2019-08-11 20:00 | 20:00 | 322.1 | 175.5 | 78.2 | 88.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5119 | 8.478 | 4.4 | -58 | 360.3899
2019-08-11 21:00 | 21:00 | 301.5 | 175.5 | 77.8 | 82 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6003 | 8.566 | 0 | -58 | 348.8663
2019-08-11 22:00 | 22:00 | 289 | 175.5 | 77.6 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4533 | 8.4196 | -0.7 | -58 | 341.7729
2019-08-11 23:00 | 23:00 | 277.9 | 175.5 | 77.4 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7489 | 7.718 | -0.9 | -58 | 329.9669
2019-08-12 | 0:00 | 265.1 | 175.5 | 77.1 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0095 | 7.9776 | -0.6 | -58 | 317.3871
2019-08-12 01:00 | 1:00 | 259.7 | 175.5 | 77 | 53.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9103 | 7.8788 | -6.3 | -58 | 311.8891
2019-08-12 02:00 | 2:00 | 267.9 | 175.5 | 77.2 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2416 | 7.2128 | 0 | -58 | 317.6544
2019-08-12 03:00 | 3:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2445 | 6.2196 | 0 | -58 | 319.9641
2019-08-12 04:00 | 4:00 | 285.8 | 175.5 | 77.5 | 61.1 | 9 | 45.4 | 0.0184 | 0.0112 | 6.5119 | 6.486 | 0 | -58 | 323.5275
2019-08-12 05:00 | 5:00 | 277.4 | 175.5 | 77.3 | 53.5 | 9 | 45.4 | 2.8413 | 1.7104 | 6.5168 | 6.4908 | 0 | -58 | 320.2593
2019-08-12 06:00 | 6:00 | 276.6 | 175.5 | 77.3 | 54.1 | 9 | 45.4 | 6.6249 | 3.988 | 6.0039 | 5.98 | 0 | -58 | 325.8968
2019-08-12 07:00 | 7:00 | 289.3 | 175.5 | 77.6 | 55.1 | 9 | 45.4 | 12.2801 | 7.392 | 5.5296 | 5.5076 | 0 | -58 | 335.3093
2019-08-12 08:00 | 8:00 | 307.9 | 175.5 | 78 | 63.6 | 9 | 45.4 | 19.5163 | 11.748 | 6.1746 | 6.15 | 0 | -58 | 357.0889
2019-08-12 09:00 | 9:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 69.7 | 9 | 45.4 | 27.2219 | 16.3864 | 6.7139 | 6.6872 | 0 | -58 | 376.8094
2019-08-12 10:00 | 10:00 | 323.2 | 175.5 | 78.3 | 63.8 | 9 | 45.4 | 34.2259 | 20.6024 | 6.2437 | 6.2188 | 0 | -58 | 381.2908
2019-08-12 11:00 | 11:00 | 322.8 | 175.5 | 78.3 | 59.3 | 9 | 45.4 | 37.1535 | 22.3648 | 7.3814 | 7.352 | 0 | -58 | 383.7517
2019-08-12 12:00 | 12:00 | 317.2 | 175.5 | 78.1 | 56.2 | 9 | 45.4 | 35.6598 | 21.4656 | 6.5565 | 6.5304 | 0 | -58 | 376.4123
2019-08-12 13:00 | 13:00 | 321.8 | 175.5 | 78.2 | 65.7 | 9 | 45.4 | 31.4603 | 18.9376 | 5.8465 | 5.8232 | 0 | -58 | 377.8676
2019-08-12 14:00 | 14:00 | 322.4 | 175.5 | 78.2 | 73.1 | 9 | 45.4 | 24.6558 | 14.8416 | 5.8373 | 5.814 | 0 | -58 | 374.3487
2019-08-12 15:00 | 15:00 | 321.1 | 175.5 | 78.2 | 80.4 | 9 | 45.4 | 16.1354 | 9.7128 | 6.6087 | 6.5824 | 0 | -58 | 369.5393
2019-08-12 16:00 | 16:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 86.5 | 9 | 45.4 | 8.7464 | 5.2648 | 6.7722 | 6.7452 | 4.4 | -58 | 368.6286
2019-08-12 17:00 | 17:00 | 336.2 | 175.5 | 78.5 | 88.2 | 9 | 45.4 | 4.0323 | 2.4272 | 7.4079 | 7.3784 | 16 | -58 | 375.8458
2019-08-12 18:00 | 18:00 | 345.8 | 175.5 | 78.7 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0.6166 | 0.3712 | 6.977 | 6.9492 | 29.2 | -58 | 382.914
2019-08-12 19:00 | 19:00 | 351.3 | 175.5 | 78.8 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.767 | 6.74 | 35.5 | -58 | 387.907
2019-08-12 20:00 | 20:00 | 332 | 175.5 | 78.4 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8272 | 5.804 | 17.5 | -58 | 367.6312
2019-08-12 21:00 | 21:00 | 311.6 | 175.5 | 78 | 83.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4365 | 5.4148 | 3 | -58 | 346.8513
2019-08-12 22:00 | 22:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2011 | 5.1804 | 0 | -58 | 332.2815
2019-08-12 23:00 | 23:00 | 283.6 | 175.5 | 77.5 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8244 | 4.8052 | 0 | -58 | 319.6296
2019-08-13 | 0:00 | 265.6 | 175.5 | 77.1 | 50.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9261 | 2.9144 | 0 | -58 | 305.4405
2019-08-13 01:00 | 1:00 | 263.8 | 175.5 | 77.1 | 50.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3682 | 3.3548 | 0 | -58 | 306.323
2019-08-13 02:00 | 2:00 | 272.7 | 175.5 | 77.3 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9409 | 2.9292 | 0 | -58 | 317.3701
2019-08-13 03:00 | 3:00 | 289 | 175.5 | 77.6 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3301 | 3.3168 | 0 | -58 | 328.4469
2019-08-13 04:00 | 4:00 | 290.8 | 175.5 | 77.6 | 73.6 | 9 | 45.4 | 0.0029 | 0.0016 | 3.7582 | 3.7432 | 0 | -58 | 330.6059
2019-08-13 05:00 | 5:00 | 280.6 | 175.5 | 77.4 | 63.6 | 9 | 45.4 | 4.5729 | 2.7528 | 3.5867 | 3.5724 | 0 | -58 | 327.3848
2019-08-13 06:00 | 6:00 | 280.3 | 175.5 | 77.4 | 51.7 | 9 | 45.4 | 12.1765 | 7.3296 | 3.2076 | 3.1948 | 0 | -58 | 326.9085
2019-08-13 07:00 | 7:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 50.6 | 9 | 45.4 | 23.2549 | 13.9984 | 3.5317 | 3.5176 | 0 | -58 | 344.3026
2019-08-13 08:00 | 8:00 | 306.3 | 175.5 | 77.9 | 54.2 | 9 | 45.4 | 35.3053 | 21.252 | 3.0991 | 3.0868 | 0 | -58 | 366.7432
2019-08-13 09:00 | 9:00 | 321.1 | 175.5 | 78.2 | 58 | 9 | 45.4 | 45.641 | 27.4736 | 3.4766 | 3.4628 | 0 | -58 | 388.154
2019-08-13 10:00 | 10:00 | 319.1 | 175.5 | 78.2 | 50.6 | 9 | 45.4 | 54.9892 | 33.1008 | 4.1329 | 4.1164 | 0 | -58 | 397.0393
2019-08-13 11:00 | 11:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 51.1 | 9 | 45.4 | 58.9068 | 35.4592 | 5.0529 | 4.9005 | 0 | -58 | 405.6194
2019-08-13 12:00 | 12:00 | 316.7 | 175.5 | 78.1 | 51.1 | 9 | 45.4 | 55.7345 | 33.5496 | 5.3549 | 5.3336 | -1.1 | -58 | 399.9726
2019-08-13 13:00 | 13:00 | 326 | 175.5 | 78.3 | 57 | 9 | 45.4 | 49.9004 | 30.0376 | 5.4915 | 5.4696 | 0 | -58 | 398.0991
2019-08-13 14:00 | 14:00 | 319.9 | 175.5 | 78.2 | 66.2 | 9 | 45.4 | 38.8803 | 23.404 | 5.2445 | 5.2236 | 0 | -58 | 389.0524
2019-08-13 15:00 | 15:00 | 319.5 | 175.5 | 78.2 | 79.4 | 9 | 45.4 | 25.3176 | 15.24 | 5.0116 | 4.9916 | 0 | -58 | 380.0608
2019-08-13 16:00 | 16:00 | 332 | 175.5 | 78.4 | 86.7 | 9 | 45.4 | 13.7049 | 8.2496 | 4.979 | 4.9592 | 6.1 | -58 | 374.9927
2019-08-13 17:00 | 17:00 | 333 | 175.5 | 78.5 | 86.7 | 9 | 45.4 | 6.0694 | 3.6536 | 4.5256 | 4.5076 | 15.1 | -58 | 370.9562
2019-08-13 18:00 | 18:00 | 334.6 | 175.5 | 78.5 | 86.7 | 9 | 45.4 | 0.7642 | 0.46 | 4.271 | 4.254 | 22.3 | -58 | 369.1492
2019-08-13 19:00 | 19:00 | 342.2 | 175.5 | 78.6 | 86.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.183 | 5.1624 | 29.6 | -58 | 377.1454
2019-08-13 20:00 | 20:00 | 322.3 | 175.5 | 78.2 | 86.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5891 | 5.5668 | 9.7 | -58 | 357.6559
2019-08-13 21:00 | 21:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 79.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4622 | 5.4404 | 0 | -58 | 339.8026
2019-08-13 22:00 | 22:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4517 | 6.426 | 0 | -58 | 331.2777
2019-08-13 23:00 | 23:00 | 279.9 | 175.5 | 77.4 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5075 | 8.4736 | 0 | -58 | 324.4811
2019-08-14 | 0:00 | 265.9 | 175.5 | 77.1 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8745 | 9.8352 | 0 | -58 | 319.5097
2019-08-14 01:00 | 1:00 | 260.9 | 175.5 | 77 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4938 | 10.452 | -4.6 | -58 | 315.7458
2019-08-14 02:00 | 2:00 | 269.7 | 175.5 | 77.2 | 59.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6842 | 9.6456 | -3.8 | -58 | 323.7298
2019-08-14 03:00 | 3:00 | 284.5 | 175.5 | 77.5 | 69.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7448 | 9.706 | 0 | -58 | 337.9508
2019-08-14 04:00 | 4:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 69.4 | 9 | 45.4 | 0.0027 | 0.0016 | 9.9665 | 9.9268 | 0 | -58 | 338.6976
2019-08-14 05:00 | 5:00 | 274.6 | 175.5 | 77.3 | 59.4 | 9 | 45.4 | 4.1611 | 2.5048 | 9.9147 | 9.8752 | -3.7 | -58 | 331.3558
2019-08-14 06:00 | 6:00 | 276.9 | 175.5 | 77.3 | 51.4 | 9 | 45.4 | 11.3179 | 6.8128 | 8.7537 | 8.7188 | 0 | -58 | 336.2032
2019-08-14 07:00 | 7:00 | 288.8 | 175.5 | 77.6 | 52.2 | 9 | 45.4 | 22.0803 | 13.2912 | 8.7669 | 8.732 | 0 | -58 | 354.5704
2019-08-14 08:00 | 8:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 60.4 | 9 | 45.4 | 34.7311 | 20.9064 | 9.3404 | 9.3032 | 0 | -58 | 384.5811
2019-08-14 09:00 | 9:00 | 326.9 | 175.5 | 78.3 | 66.1 | 9 | 45.4 | 45.1466 | 27.176 | 9.2368 | 9.2 | 0 | -58 | 407.0594
2019-08-14 10:00 | 10:00 | 327 | 175.5 | 78.3 | 58.5 | 9 | 45.4 | 52.6726 | 31.7064 | 9.3898 | 9.3524 | 0 | -58 | 411.8212
2019-08-14 11:00 | 11:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 54.5 | 9 | 45.4 | 56.0669 | 33.7496 | 10.352 | 9.9693 | 0 | -58 | 414.8378
2019-08-14 12:00 | 12:00 | 315.6 | 175.5 | 78.1 | 51 | 9 | 45.4 | 53.5444 | 32.2312 | 10.2601 | 10.2192 | -4.9 | -58 | 402.3549
2019-08-14 13:00 | 13:00 | 316.5 | 175.5 | 78.1 | 52.1 | 9 | 45.4 | 48.2246 | 29.0288 | 10.4516 | 10.41 | 0 | -58 | 400.215
2019-08-14 14:00 | 14:00 | 310.3 | 175.5 | 78 | 59.9 | 9 | 45.4 | 37.9579 | 22.8488 | 11.3187 | 11.2736 | -4.4 | -58 | 388.799
2019-08-14 15:00 | 15:00 | 312.2 | 175.5 | 78 | 70.4 | 9 | 45.4 | 25.0172 | 15.0592 | 11.5934 | 11.5472 | -0.4 | -58 | 383.117
2019-08-14 16:00 | 16:00 | 321.3 | 175.5 | 78.2 | 81.3 | 9 | 45.4 | 13.4431 | 8.092 | 10.5725 | 10.5304 | 0 | -58 | 374.038
2019-08-14 17:00 | 17:00 | 324.5 | 175.5 | 78.3 | 84.4 | 9 | 45.4 | 5.7716 | 3.4744 | 9.5139 | 9.476 | 4.4 | -58 | 367.2359
2019-08-14 18:00 | 18:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0.6674 | 0.4016 | 10.5356 | 10.4936 | 13.7 | -58 | 372.5982
2019-08-14 19:00 | 19:00 | 339 | 175.5 | 78.6 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6601 | 10.6176 | 21.2 | -58 | 379.4777
2019-08-14 20:00 | 20:00 | 319.5 | 175.5 | 78.2 | 84.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.685 | 10.6424 | 4.4 | -58 | 359.9274
2019-08-14 21:00 | 21:00 | 300.9 | 175.5 | 77.8 | 78.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0376 | 10.9936 | 0 | -58 | 350.5312
2019-08-14 22:00 | 22:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.348 | 11.3028 | -0.6 | -58 | 340.2508
2019-08-14 23:00 | 23:00 | 276.3 | 175.5 | 77.3 | 60.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7854 | 10.7424 | 0 | -58 | 330.8278
2019-08-15 | 0:00 | 261.9 | 175.5 | 77 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4392 | 10.3976 | -5.7 | -58 | 316.6368
2019-08-15 01:00 | 1:00 | 257.1 | 175.5 | 76.9 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9288 | 8.8932 | -8.9 | -58 | 310.322
2019-08-15 02:00 | 2:00 | 265.8 | 175.5 | 77.1 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2428 | 8.21 | 0 | -58 | 318.2528
2019-08-15 03:00 | 3:00 | 280.6 | 175.5 | 77.4 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8922 | 7.8608 | 0 | -58 | 327.853
2019-08-15 04:00 | 4:00 | 280.1 | 175.5 | 77.4 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4669 | 8.4332 | 0 | -58 | 327.9001
2019-08-15 05:00 | 5:00 | 271.4 | 175.5 | 77.2 | 52.6 | 9 | 45.4 | 3.8529 | 2.3192 | 8.1898 | 8.1572 | 0 | -58 | 324.2191
2019-08-15 06:00 | 6:00 | 272.4 | 175.5 | 77.2 | 52.6 | 9 | 45.4 | 10.2614 | 6.1768 | 7.6802 | 7.6496 | -2.9 | -58 | 330.568
2019-08-15 07:00 | 7:00 | 281.7 | 175.5 | 77.4 | 52.6 | 9 | 45.4 | 20.0108 | 12.0456 | 8.7653 | 8.7304 | -4.6 | -58 | 346.8521
2019-08-15 08:00 | 8:00 | 302.1 | 175.5 | 77.8 | 52.6 | 9 | 45.4 | 31.7795 | 19.1296 | 9.0846 | 9.0484 | 0 | -58 | 371.3421
2019-08-15 09:00 | 9:00 | 321.8 | 175.5 | 78.2 | 60.4 | 9 | 45.4 | 42.4271 | 25.5392 | 8.2553 | 8.2224 | 0 | -58 | 394.944
2019-08-15 10:00 | 10:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 58.3 | 9 | 45.4 | 49.6932 | 29.9128 | 8.5995 | 8.5652 | 0 | -58 | 405.2707
2019-08-15 11:00 | 11:00 | 331.4 | 175.5 | 78.4 | 59.7 | 9 | 45.4 | 52.2367 | 31.444 | 9.0689 | 8.4616 | 0 | -58 | 411.2112
2019-08-15 12:00 | 12:00 | 321.8 | 175.5 | 78.2 | 53.1 | 9 | 45.4 | 49.6333 | 29.8768 | 9.7063 | 9.6676 | 0 | -58 | 402.084
2019-08-15 13:00 | 13:00 | 321.4 | 175.5 | 78.2 | 62.1 | 9 | 45.4 | 42.9469 | 25.852 | 10.2504 | 10.2096 | 0 | -58 | 401.4589
2019-08-15 14:00 | 14:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 72.6 | 9 | 45.4 | 32.9051 | 19.8072 | 11.4576 | 11.412 | 0 | -58 | 398.3819
2019-08-15 15:00 | 15:00 | 325.6 | 175.5 | 78.3 | 82.3 | 9 | 45.4 | 21.4384 | 12.9048 | 11.5171 | 11.4712 | 0 | -58 | 389.8315
2019-08-15 16:00 | 16:00 | 331 | 175.5 | 78.4 | 85.9 | 9 | 45.4 | 11.4546 | 6.8952 | 10.6311 | 10.5888 | 2.5 | -58 | 378.2697
2019-08-15 17:00 | 17:00 | 332.1 | 175.5 | 78.4 | 88.4 | 9 | 45.4 | 4.8842 | 2.94 | 10.3966 | 10.3552 | 7.9 | -58 | 375.176
2019-08-15 18:00 | 18:00 | 343 | 175.5 | 78.7 | 88.4 | 9 | 45.4 | 0.554 | 0.3336 | 12.1151 | 12.0668 | 21.2 | -58 | 385.2695
2019-08-15 19:00 | 19:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 88.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1612 | 13.1088 | 26.2 | -58 | 391.57
2019-08-15 20:00 | 20:00 | 332.5 | 175.5 | 78.4 | 88.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0424 | 11.9944 | 11.6 | -58 | 374.3368
2019-08-15 21:00 | 21:00 | 314.8 | 175.5 | 78.1 | 83.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1857 | 12.1372 | 0 | -58 | 357.6229
2019-08-15 22:00 | 22:00 | 292.2 | 175.5 | 77.6 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3612 | 12.312 | 0 | -58 | 344.8732
2019-08-15 23:00 | 23:00 | 284.1 | 175.5 | 77.5 | 61.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.16 | 12.1116 | 0 | -58 | 335.5716
2019-08-16 | 0:00 | 270.3 | 175.5 | 77.2 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.07 | 14.014 | -1.6 | -58 | 328.684
2019-08-16 01:00 | 1:00 | 266.6 | 175.5 | 77.1 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.7226 | 14.664 | -5.9 | -58 | 325.5866
2019-08-16 02:00 | 2:00 | 274.7 | 175.5 | 77.3 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2584 | 14.2016 | 0 | -58 | 330.76
2019-08-16 03:00 | 3:00 | 289.4 | 175.5 | 77.6 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0464 | 13.9904 | 2.1 | -58 | 333.2368
2019-08-16 04:00 | 4:00 | 289.7 | 175.5 | 77.6 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6415 | 14.5832 | 1.8 | -58 | 334.1247
2019-08-16 05:00 | 5:00 | 278.7 | 175.5 | 77.4 | 53.6 | 9 | 45.4 | 3.1708 | 1.9088 | 14.968 | 14.9084 | 0 | -58 | 337.856
2019-08-16 06:00 | 6:00 | 280.7 | 175.5 | 77.4 | 54.1 | 9 | 45.4 | 8.2042 | 4.9384 | 15.3861 | 15.3248 | -1.9 | -58 | 345.3535
2019-08-16 07:00 | 7:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 55.6 | 9 | 45.4 | 16.0586 | 9.6664 | 16.4632 | 16.3976 | 0 | -58 | 363.8858
2019-08-16 08:00 | 8:00 | 323.7 | 175.5 | 78.3 | 58.3 | 9 | 45.4 | 25.0414 | 15.0736 | 16.011 | 14.7788 | 4 | -58 | 383.4048
2019-08-16 09:00 | 9:00 | 346.4 | 175.5 | 78.7 | 62.1 | 9 | 45.4 | 33.4895 | 15.1194 | 15.7736 | 14.7437 | 14.3 | -58 | 406.1262
2019-08-16 10:00 | 10:00 | 356.6 | 175.5 | 78.9 | 66.7 | 9 | 45.4 | 38.9653 | 14.6595 | 15.7467 | 15.1525 | 14.2 | -58 | 416.224
2019-08-16 11:00 | 11:00 | 366.1 | 175.5 | 79.1 | 74.3 | 9 | 45.4 | 40.4977 | 15.236 | 15.921 | 14.5827 | 14.2 | -58 | 425.7374
2019-08-16 12:00 | 12:00 | 368.4 | 175.5 | 79.2 | 81.1 | 9 | 45.4 | 35.8487 | 16.1844 | 15.9933 | 13.6576 | 14.2 | -58 | 428.084
2019-08-16 13:00 | 13:00 | 378.8 | 175.5 | 79.4 | 89.3 | 9 | 45.4 | 30.4555 | 13.7496 | 16.4431 | 16.049 | 21.1 | -58 | 438.3972
2019-08-16 14:00 | 14:00 | 372.4 | 175.5 | 79.2 | 89.3 | 9 | 45.4 | 21.2603 | 12.7976 | 17.3286 | 16.9913 | 23.2 | -58 | 431.9778
2019-08-16 15:00 | 15:00 | 372.5 | 175.5 | 79.2 | 89.3 | 9 | 45.4 | 13.1548 | 7.9184 | 18.4668 | 18.3932 | 30.3 | -58 | 428.6332
2019-08-16 16:00 | 16:00 | 380.3 | 175.5 | 79.4 | 89.3 | 9 | 45.4 | 6.8576 | 4.128 | 18.7836 | 18.7088 | 43.9 | -58 | 432.978
2019-08-16 17:00 | 17:00 | 380.4 | 175.5 | 79.4 | 89.3 | 9 | 45.4 | 3.029 | 1.8232 | 20.6366 | 20.5544 | 46 | -58 | 432.6432
2019-08-16 18:00 | 18:00 | 382.7 | 175.5 | 79.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 0.1889 | 0.1136 | 22.0189 | 21.9312 | 49.6 | -58 | 434.5526
2019-08-16 19:00 | 19:00 | 379.1 | 175.5 | 79.4 | 89.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.0695 | 23.9736 | 44.3 | -58 | 432.9431
2019-08-16 20:00 | 20:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 89.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.5731 | 22.4832 | 24.3 | -58 | 409.4563
2019-08-16 21:00 | 21:00 | 334.9 | 175.5 | 78.5 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9482 | 20.8648 | 14.1 | -58 | 385.613
2019-08-16 22:00 | 22:00 | 317.7 | 175.5 | 78.2 | 69.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5571 | 21.4712 | 6.7 | -58 | 369.0283
2019-08-16 23:00 | 23:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 55.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.79 | 21.7032 | 3.9 | -58 | 352.7932
2019-08-17 | 0:00 | 283.6 | 175.5 | 77.5 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.737 | 18.6624 | 0 | -58 | 340.0994
2019-08-17 01:00 | 1:00 | 278.8 | 175.5 | 77.4 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.635 | 17.5648 | 0 | -58 | 337.7998
2019-08-17 02:00 | 2:00 | 284.3 | 175.5 | 77.5 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.827 | 16.76 | 0 | -58 | 336.287
2019-08-17 03:00 | 3:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.6937 | 16.6272 | 4.4 | -58 | 342.3209
2019-08-17 04:00 | 4:00 | 296.8 | 175.5 | 77.7 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.8366 | 17.7656 | 4.4 | -58 | 344.4022
2019-08-17 05:00 | 5:00 | 289.4 | 175.5 | 77.6 | 53.8 | 9 | 45.4 | 2.5955 | 1.5624 | 17.9407 | 17.8692 | 0 | -58 | 343.2678
2019-08-17 06:00 | 6:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 54.3 | 9 | 45.4 | 7.2112 | 4.3408 | 17.584 | 17.514 | 0 | -58 | 350.45
2019-08-17 07:00 | 7:00 | 303.6 | 175.5 | 77.9 | 59.3 | 9 | 45.4 | 14.3783 | 8.6552 | 16.8314 | 16.7644 | 0 | -58 | 365.7293
2019-08-17 08:00 | 8:00 | 336.3 | 175.5 | 78.5 | 71.2 | 9 | 45.4 | 23.8743 | 14.3712 | 16.221 | 15.4241 | 4.4 | -58 | 395.8906
2019-08-17 09:00 | 9:00 | 348.3 | 175.5 | 78.8 | 71.5 | 9 | 45.4 | 35.0459 | 15.822 | 16.4688 | 13.9927 | 4.4 | -58 | 407.9294
2019-08-17 10:00 | 10:00 | 343.7 | 175.5 | 78.7 | 59.7 | 9 | 45.4 | 44.5059 | 13.3952 | 16.7688 | 16.3795 | 1.9 | -58 | 403.2494
2019-08-17 11:00 | 11:00 | 348.4 | 175.5 | 78.8 | 56.9 | 9 | 45.4 | 49.6228 | 14.9352 | 16.6302 | 14.9178 | 4.4 | -58 | 408.106
2019-08-17 12:00 | 12:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 63.1 | 9 | 45.4 | 49.7621 | 18.7215 | 16.6523 | 14.0929 | 0 | -58 | 412.9288
2019-08-17 13:00 | 13:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 74 | 9 | 45.4 | 46.1606 | 17.3665 | 15.8877 | 12.4818 | 4.4 | -58 | 421.1966
2019-08-17 14:00 | 14:00 | 357.2 | 175.5 | 78.9 | 81.4 | 9 | 45.4 | 36.8307 | 16.6278 | 14.3757 | 13.1786 | 3.6 | -58 | 416.8128
2019-08-17 15:00 | 15:00 | 360.1 | 175.5 | 79 | 89.7 | 9 | 45.4 | 24.0803 | 14.4952 | 13.7628 | 13.708 | 11.5 | -58 | 418.1463
2019-08-17 16:00 | 16:00 | 372.3 | 175.5 | 79.2 | 89.7 | 9 | 45.4 | 12.8582 | 7.74 | 11.9841 | 11.9364 | 36.5 | -58 | 421.8187
2019-08-17 17:00 | 17:00 | 368.1 | 175.5 | 79.2 | 89.7 | 9 | 45.4 | 5.3918 | 3.2456 | 11.8026 | 11.7556 | 39.9 | -58 | 412.8956
2019-08-17 18:00 | 18:00 | 362.7 | 175.5 | 79.1 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0.1717 | 0.1032 | 12.9648 | 12.9132 | 38.7 | -58 | 405.5529
2019-08-17 19:00 | 19:00 | 366.1 | 175.5 | 79.1 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0054 | 11.9576 | 43.2 | -58 | 407.863
2019-08-17 20:00 | 20:00 | 347.1 | 175.5 | 78.7 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1339 | 11.0896 | 25.5 | -58 | 388.0235
2019-08-17 21:00 | 21:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 85.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7155 | 10.6728 | 4.4 | -58 | 361.4883
2019-08-17 22:00 | 22:00 | 301.6 | 175.5 | 77.8 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1271 | 10.0868 | 0 | -58 | 343.7139
2019-08-17 23:00 | 23:00 | 289.1 | 175.5 | 77.6 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0416 | 9.0056 | 4.4 | -58 | 327.9472
2019-08-18 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 77.3 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4147 | 7.3852 | -8.6 | -58 | 312.2999
2019-08-18 01:00 | 1:00 | 266.8 | 175.5 | 77.1 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.389 | 7.3596 | -12.3 | -58 | 305.0486
2019-08-18 02:00 | 2:00 | 274 | 175.5 | 77.3 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9557 | 6.928 | -12.7 | -58 | 311.7837
2019-08-18 03:00 | 3:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.938 | 6.9104 | -8.6 | -58 | 326.1484
2019-08-18 04:00 | 4:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 69.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1931 | 7.1644 | -8.5 | -58 | 325.0575
2019-08-18 05:00 | 5:00 | 274.8 | 175.5 | 77.3 | 59.8 | 9 | 45.4 | 3.7796 | 2.2752 | 8.2593 | 8.2264 | -15.4 | -58 | 316.1405
2019-08-18 06:00 | 6:00 | 271.5 | 175.5 | 77.2 | 53.6 | 9 | 45.4 | 10.0686 | 6.0608 | 7.6786 | 7.648 | -18.1 | -58 | 316.056
2019-08-18 07:00 | 7:00 | 276.5 | 175.5 | 77.3 | 53.6 | 9 | 45.4 | 19.5831 | 11.788 | 6.7115 | 6.6848 | -21.7 | -58 | 325.8674
2019-08-18 08:00 | 8:00 | 289.7 | 175.5 | 77.6 | 53.6 | 9 | 45.4 | 31.7343 | 19.1024 | 5.2927 | 5.2716 | -19.6 | -58 | 344.901
2019-08-18 09:00 | 9:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 53.6 | 9 | 45.4 | 43.5195 | 26.1968 | 4.1983 | 4.1816 | -13.5 | -58 | 367.9962
2019-08-18 10:00 | 10:00 | 312 | 175.5 | 78 | 53.6 | 9 | 45.4 | 52.9225 | 27.8747 | 3.7807 | 2.9285 | -17.4 | -58 | 373.6064
2019-08-18 11:00 | 11:00 | 319.5 | 175.5 | 78.2 | 53.6 | 9 | 45.4 | 58.5427 | 30.835 | 3.9891 | 0 | -15.9 | -58 | 381.1668
2019-08-18 12:00 | 12:00 | 314 | 175.5 | 78.1 | 54.1 | 9 | 45.4 | 56.7874 | 29.9103 | 4.1393 | 0.9164 | -20.2 | -58 | 375.6534
2019-08-18 13:00 | 13:00 | 312.6 | 175.5 | 78.1 | 54.1 | 9 | 45.4 | 51.4488 | 27.0984 | 4.0353 | 3.7857 | -16.1 | -58 | 374.3682
2019-08-18 14:00 | 14:00 | 314 | 175.5 | 78.1 | 64 | 9 | 45.4 | 40.726 | 24.5152 | 4.1562 | 4.1396 | -14 | -58 | 373.537
2019-08-18 15:00 | 15:00 | 314.5 | 175.5 | 78.1 | 74.5 | 9 | 45.4 | 26.5389 | 15.9752 | 3.804 | 3.7888 | -9.5 | -58 | 365.1069
2019-08-18 16:00 | 16:00 | 324.7 | 175.5 | 78.3 | 84.1 | 9 | 45.4 | 14.1993 | 8.5472 | 3.3859 | 3.3724 | 0 | -58 | 363.8048
2019-08-18 17:00 | 17:00 | 336.2 | 175.5 | 78.5 | 87.2 | 9 | 45.4 | 5.8674 | 3.532 | 3.1136 | 3.1012 | 2.3 | -58 | 355.5142
2019-08-18 18:00 | 18:00 | 344.3 | 175.5 | 78.7 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0.0357 | 0.0216 | 3.0108 | 2.9988 | 13.1 | -58 | 359.9669
2019-08-18 19:00 | 19:00 | 351 | 175.5 | 78.8 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3915 | 3.378 | 19.4 | -58 | 367.0695
2019-08-18 20:00 | 20:00 | 333.1 | 175.5 | 78.5 | 87.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3297 | 3.3164 | 4.5 | -58 | 349.1461
2019-08-18 21:00 | 21:00 | 314 | 175.5 | 78.1 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4951 | 3.4812 | 0 | -58 | 339.4763
2019-08-18 22:00 | 22:00 | 295.7 | 175.5 | 77.7 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6264 | 3.612 | -8.6 | -58 | 330.1384
2019-08-18 23:00 | 23:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 71.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3325 | 3.3192 | -11.1 | -58 | 316.8517
2019-08-19 | 0:00 | 267.6 | 175.5 | 77.2 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2325 | 3.2196 | -7.6 | -58 | 301.6521
2019-08-19 01:00 | 1:00 | 264.9 | 175.5 | 77.1 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5293 | 3.5152 | -10.5 | -58 | 299.2445
2019-08-19 02:00 | 2:00 | 272 | 175.5 | 77.2 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5124 | 3.4984 | -3.5 | -58 | 306.3108
2019-08-19 03:00 | 3:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.563 | 3.5488 | 0 | -58 | 310.3118
2019-08-19 04:00 | 4:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8036 | 3.7884 | 1 | -58 | 312.392
2019-08-19 05:00 | 5:00 | 286.5 | 175.5 | 77.5 | 54.2 | 9 | 45.4 | 3.9696 | 2.3896 | 3.8196 | 3.8044 | 0 | -58 | 317.5832
2019-08-19 06:00 | 6:00 | 291 | 175.5 | 77.6 | 54.2 | 9 | 45.4 | 10.9377 | 6.584 | 3.9943 | 3.9784 | 0 | -58 | 329.1944
2019-08-19 07:00 | 7:00 | 303.6 | 175.5 | 77.9 | 54.7 | 9 | 45.4 | 21.0807 | 12.6896 | 4.7899 | 4.7708 | 0 | -58 | 347.831
2019-08-19 08:00 | 8:00 | 345.8 | 175.5 | 78.7 | 69.8 | 9 | 45.4 | 32.9515 | 9.9176 | 5.512 | 3.1459 | 0 | -58 | 371.927
2019-08-19 09:00 | 9:00 | 376.8 | 175.5 | 79.3 | 83.3 | 9 | 45.4 | 44.9829 | 10.1541 | 5.5397 | 2.5685 | 4.5 | -58 | 402.2452
2019-08-19 10:00 | 10:00 | 378.8 | 175.5 | 79.4 | 75.2 | 9 | 45.4 | 54.5797 | 8.2136 | 5.9124 | 4.4785 | 4.5 | -58 | 404.1842
2019-08-19 11:00 | 11:00 | 380.9 | 175.5 | 79.4 | 71.7 | 9 | 45.4 | 59.194 | 8.908 | 6.9107 | 3.7967 | 4.5 | -58 | 406.3094
2019-08-19 12:00 | 12:00 | 358.3 | 175.5 | 79 | 64 | 9 | 45.4 | 55.885 | 12.615 | 7.7159 | 7.5859 | 0 | -58 | 398.7018
2019-08-19 13:00 | 13:00 | 379 | 175.5 | 79.4 | 77.5 | 9 | 45.4 | 50.3561 | 7.578 | 7.989 | 5.0671 | 4.5 | -58 | 404.2902
2019-08-19 14:00 | 14:00 | 380.4 | 175.5 | 79.4 | 89.1 | 9 | 45.4 | 39.805 | 5.9902 | 8.4328 | 6.7476 | 4.5 | -58 | 405.8756
2019-08-19 15:00 | 15:00 | 387 | 175.5 | 79.5 | 90.4 | 9 | 45.4 | 25.982 | 5.865 | 8.63 | 6.847 | 23.3 | -58 | 412.424
2019-08-19 16:00 | 16:00 | 392.2 | 175.5 | 79.6 | 90.4 | 9 | 45.4 | 13.8866 | 5.2245 | 8.5087 | 7.4708 | 40.6 | -58 | 417.5906
2019-08-19 17:00 | 17:00 | 378.3 | 175.5 | 79.4 | 90.4 | 9 | 45.4 | 5.6751 | 3.416 | 8.7444 | 8.7096 | 34.9 | -58 | 403.1451
2019-08-19 18:00 | 18:00 | 377.2 | 175.5 | 79.3 | 90.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3376 | 9.3004 | 39 | -58 | 399.238
2019-08-19 19:00 | 19:00 | 374.2 | 175.5 | 79.3 | 90.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7054 | 10.6628 | 34.6 | -58 | 397.5682
2019-08-19 20:00 | 20:00 | 349.1 | 175.5 | 78.8 | 90.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6886 | 11.642 | 9 | -58 | 373.4306
2019-08-19 21:00 | 21:00 | 324.6 | 175.5 | 78.3 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9018 | 11.8544 | 2.5 | -58 | 349.1562
2019-08-19 22:00 | 22:00 | 304.5 | 175.5 | 77.9 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0187 | 11.9708 | 1.7 | -58 | 329.1895
2019-08-19 23:00 | 23:00 | 292.8 | 175.5 | 77.7 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6151 | 11.5688 | 0 | -58 | 326.4839
2019-08-20 | 0:00 | 275.8 | 175.5 | 77.3 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9227 | 11.8752 | -8.3 | -58 | 318.4979
2019-08-20 01:00 | 1:00 | 271.7 | 175.5 | 77.2 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2147 | 11.17 | -11.6 | -58 | 313.6847
2019-08-20 02:00 | 2:00 | 282.6 | 175.5 | 77.5 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9452 | 9.9056 | -0.2 | -58 | 323.3508
2019-08-20 03:00 | 3:00 | 296.4 | 175.5 | 77.7 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9051 | 8.8696 | 0 | -58 | 321.6747
2019-08-20 04:00 | 4:00 | 302.9 | 175.5 | 77.9 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0677 | 9.0316 | 2.4 | -58 | 324.5993
2019-08-20 05:00 | 5:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 54.8 | 9 | 45.4 | 2.4347 | 1.4656 | 8.9878 | 8.952 | 0 | -58 | 326.2401
2019-08-20 06:00 | 6:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 55.4 | 9 | 45.4 | 5.8754 | 3.5368 | 7.6838 | 7.6532 | 0 | -58 | 329.8492
2019-08-20 07:00 | 7:00 | 316.2 | 175.5 | 78.1 | 58.6 | 9 | 45.4 | 10.8207 | 5.6994 | 7.1838 | 7.0051 | 2.3 | -58 | 341.609
2019-08-20 08:00 | 8:00 | 354.8 | 175.5 | 78.9 | 71.6 | 9 | 45.4 | 16.5287 | 6.2185 | 7.2726 | 6.4828 | 21.3 | -58 | 380.2026
2019-08-20 09:00 | 9:00 | 377 | 175.5 | 79.3 | 81.6 | 9 | 45.4 | 22.0882 | 6.648 | 6.4413 | 6.0815 | 28.4 | -58 | 402.459
2019-08-20 10:00 | 10:00 | 384.2 | 175.5 | 79.5 | 84.1 | 9 | 45.4 | 26.7279 | 8.0444 | 6.3208 | 4.6043 | 28.3 | -58 | 409.4974
2019-08-20 11:00 | 11:00 | 387.8 | 175.5 | 79.6 | 85.6 | 9 | 45.4 | 28.2282 | 6.372 | 6.7581 | 6.3143 | 28.4 | -58 | 413.1726
2019-08-20 12:00 | 12:00 | 365.7 | 175.5 | 79.1 | 76 | 9 | 45.4 | 28.507 | 6.435 | 6.389 | 6.261 | 16.5 | -58 | 391.092
2019-08-20 13:00 | 13:00 | 385.3 | 175.5 | 79.5 | 86 | 9 | 45.4 | 26.4846 | 7.9712 | 5.736 | 4.7494 | 28.4 | -58 | 410.7412
2019-08-20 14:00 | 14:00 | 387.9 | 175.5 | 79.6 | 90.6 | 9 | 45.4 | 22.3604 | 8.4125 | 5.6116 | 4.2595 | 30.5 | -58 | 413.244
2019-08-20 15:00 | 15:00 | 381.9 | 175.5 | 79.4 | 90.6 | 9 | 45.4 | 16.2512 | 7.3368 | 6.0465 | 5.3609 | 30.4 | -58 | 407.2954
2019-08-20 16:00 | 16:00 | 383 | 175.5 | 79.5 | 90.6 | 9 | 45.4 | 9.3762 | 5.644 | 6.8308 | 6.8036 | 37.5 | -58 | 408.1546
2019-08-20 17:00 | 17:00 | 370.1 | 175.5 | 79.2 | 90.6 | 9 | 45.4 | 4.0599 | 2.444 | 6.132 | 6.1076 | 30.9 | -58 | 391.3435
2019-08-20 18:00 | 18:00 | 368.3 | 175.5 | 79.2 | 90.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0429 | 7.0148 | 32.3 | -58 | 388.0577
2019-08-20 19:00 | 19:00 | 361.6 | 175.5 | 79 | 87.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5107 | 7.4808 | 28.4 | -58 | 381.7915
2019-08-20 20:00 | 20:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 77.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8995 | 7.868 | 17.8 | -58 | 361.5675
2019-08-20 21:00 | 21:00 | 317.3 | 175.5 | 78.1 | 61.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.544 | 8.51 | 10 | -58 | 338.554
2019-08-20 22:00 | 22:00 | 300.7 | 175.5 | 77.8 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8436 | 7.8124 | 2.1 | -58 | 321.256
2019-08-20 23:00 | 23:00 | 288.2 | 175.5 | 77.6 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4549 | 7.4252 | 0 | -58 | 318.1801
2019-08-21 | 0:00 | 270.9 | 175.5 | 77.2 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.914 | 5.8904 | -7.7 | -58 | 307.6044
2019-08-21 01:00 | 1:00 | 267.5 | 175.5 | 77.2 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.065 | 6.0408 | -11.2 | -58 | 304.4058
2019-08-21 02:00 | 2:00 | 279.6 | 175.5 | 77.4 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7975 | 5.7744 | 0 | -58 | 315.2719
2019-08-21 03:00 | 3:00 | 292.4 | 175.5 | 77.6 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4071 | 5.3856 | 0 | -58 | 314.6927
2019-08-21 04:00 | 4:00 | 295.7 | 175.5 | 77.7 | 54.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2899 | 5.2688 | 0 | -58 | 315.0587
2019-08-21 05:00 | 5:00 | 287.7 | 175.5 | 77.6 | 54.9 | 9 | 45.4 | 3.6856 | 2.2184 | 5.1983 | 5.1776 | 0 | -58 | 320.6799
2019-08-21 06:00 | 6:00 | 292.8 | 175.5 | 77.7 | 54.9 | 9 | 45.4 | 9.6327 | 5.7984 | 5.3003 | 5.2792 | 0 | -58 | 330.5106
2019-08-21 07:00 | 7:00 | 309.7 | 175.5 | 78 | 55.4 | 9 | 45.4 | 18.566 | 11.176 | 6.0481 | 6.024 | 0 | -58 | 347.1141
2019-08-21 08:00 | 8:00 | 346 | 175.5 | 78.7 | 69.8 | 9 | 45.4 | 29.0509 | 6.5577 | 6.2601 | 6.1533 | 3 | -58 | 371.422
2019-08-21 09:00 | 9:00 | 370 | 175.5 | 79.2 | 82.8 | 9 | 45.4 | 38.9466 | 8.7915 | 5.3907 | 3.9458 | 4.5 | -58 | 395.4746
2019-08-21 10:00 | 10:00 | 378.1 | 175.5 | 79.4 | 81.2 | 9 | 45.4 | 48.0102 | 7.225 | 5.7365 | 5.4217 | 4.5 | -58 | 403.3934
2019-08-21 11:00 | 11:00 | 375.4 | 175.5 | 79.3 | 73.7 | 9 | 45.4 | 52.0189 | 7.8282 | 6.718 | 4.9087 | 4.5 | -58 | 400.8738
2019-08-21 12:00 | 12:00 | 350.2 | 175.5 | 78.8 | 59.8 | 9 | 45.4 | 51.4846 | 15.4956 | 7.1898 | 3.4788 | 0 | -58 | 388.1488
2019-08-21 13:00 | 13:00 | 369.9 | 175.5 | 79.2 | 72 | 9 | 45.4 | 47.4733 | 7.1442 | 7.487 | 5.5161 | 4.5 | -58 | 395.2206
2019-08-21 14:00 | 14:00 | 371.8 | 175.5 | 79.2 | 83.3 | 9 | 45.4 | 37.9673 | 5.7136 | 7.6216 | 6.9753 | 4.5 | -58 | 397.1778
2019-08-21 15:00 | 15:00 | 370.3 | 175.5 | 79.2 | 91.6 | 9 | 45.4 | 24.632 | 5.5602 | 7.9902 | 7.162 | 7.7 | -58 | 395.7444
2019-08-21 16:00 | 16:00 | 374.8 | 175.5 | 79.3 | 91.6 | 9 | 45.4 | 12.8715 | 3.874 | 9.4139 | 8.8114 | 22.4 | -58 | 400.1708
2019-08-21 17:00 | 17:00 | 364.9 | 175.5 | 79.1 | 91.6 | 9 | 45.4 | 5.19 | 3.124 | 9.3757 | 9.3384 | 20.4 | -58 | 390.0281
2019-08-21 18:00 | 18:00 | 370 | 175.5 | 79.2 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9131 | 10.8696 | 29.1 | -58 | 393.5827
2019-08-21 19:00 | 19:00 | 366.2 | 175.5 | 79.1 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8516 | 11.8044 | 24.4 | -58 | 390.656
2019-08-21 20:00 | 20:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 87.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1211 | 12.0728 | 4.5 | -58 | 367.0939
2019-08-21 21:00 | 21:00 | 325.2 | 175.5 | 78.3 | 72.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4893 | 12.4396 | 2.8 | -58 | 350.3289
2019-08-21 22:00 | 22:00 | 306.3 | 175.5 | 77.9 | 55.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1259 | 12.7259 | 0.9 | -58 | 331.7518
2019-08-21 23:00 | 23:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8813 | 12.83 | 0 | -58 | 329.6113
2019-08-22 | 0:00 | 269.2 | 175.5 | 77.2 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2327 | 11.188 | -17.8 | -58 | 311.2207
2019-08-22 01:00 | 1:00 | 270.2 | 175.5 | 77.2 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4536 | 10.412 | -16 | -58 | 311.4656
2019-08-22 02:00 | 2:00 | 280 | 175.5 | 77.4 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9601 | 9.9204 | -5.9 | -58 | 320.7805
2019-08-22 03:00 | 3:00 | 293.4 | 175.5 | 77.7 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6854 | 9.6468 | 0 | -58 | 326.4322
2019-08-22 04:00 | 4:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6729 | 9.6344 | 0 | -58 | 327.0073
2019-08-22 05:00 | 5:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 58 | 9 | 45.4 | 3.5554 | 2.14 | 8.5292 | 8.4952 | 0 | -58 | 330.2198
2019-08-22 06:00 | 6:00 | 294.6 | 175.5 | 77.7 | 58 | 9 | 45.4 | 9.8013 | 5.9 | 7.626 | 7.5956 | 0 | -58 | 338.5229
2019-08-22 07:00 | 7:00 | 306.6 | 175.5 | 77.9 | 58.5 | 9 | 45.4 | 18.7098 | 11.2624 | 7.5553 | 7.5252 | 0 | -58 | 353.3527
2019-08-22 08:00 | 8:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 67.4 | 9 | 45.4 | 28.6335 | 6.4635 | 7.579 | 6.249 | 2.7 | -58 | 369.625
2019-08-22 09:00 | 9:00 | 365.9 | 175.5 | 79.1 | 78.2 | 9 | 45.4 | 37.7636 | 5.683 | 7.1408 | 7.0214 | 4.5 | -58 | 391.3088
2019-08-22 10:00 | 10:00 | 366.8 | 175.5 | 79.1 | 72.4 | 9 | 45.4 | 44.6972 | 6.7264 | 6.9143 | 5.9851 | 4.5 | -58 | 392.223
2019-08-22 11:00 | 11:00 | 369.7 | 175.5 | 79.2 | 72.4 | 9 | 45.4 | 46.9765 | 7.0694 | 7.4485 | 5.6556 | 4.5 | -58 | 395.15
2019-08-22 12:00 | 12:00 | 343.9 | 175.5 | 78.7 | 61.5 | 9 | 45.4 | 45.2808 | 13.6284 | 8.232 | 8.0844 | 0 | -58 | 387.3256
2019-08-22 13:00 | 13:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 71 | 9 | 45.4 | 40.3645 | 6.0744 | 8.4746 | 6.6647 | 4.5 | -58 | 387.9782
2019-08-22 14:00 | 14:00 | 362.2 | 175.5 | 79 | 77.8 | 9 | 45.4 | 32.4517 | 4.8836 | 9.2818 | 7.8499 | 4.5 | -58 | 387.667
2019-08-22 15:00 | 15:00 | 357.7 | 175.5 | 79 | 86 | 9 | 45.4 | 21.7598 | 4.9119 | 9.4492 | 7.7971 | 2.3 | -58 | 383.118
2019-08-22 16:00 | 16:00 | 365.4 | 175.5 | 79.1 | 89.8 | 9 | 45.4 | 11.7086 | 3.524 | 9.6159 | 9.2005 | 16 | -58 | 390.849
2019-08-22 17:00 | 17:00 | 358.4 | 175.5 | 79 | 89.8 | 9 | 45.4 | 4.7843 | 2.88 | 9.1858 | 9.1492 | 16.4 | -58 | 383.0993
2019-08-22 18:00 | 18:00 | 363.4 | 175.5 | 79.1 | 89.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7737 | 9.7348 | 25.5 | -58 | 385.8085
2019-08-22 19:00 | 19:00 | 358.4 | 175.5 | 79 | 89.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5645 | 11.5184 | 18.8 | -58 | 382.5829
2019-08-22 20:00 | 20:00 | 337.2 | 175.5 | 78.5 | 83.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8444 | 11.7972 | 4.5 | -58 | 361.7416
2019-08-22 21:00 | 21:00 | 314.2 | 175.5 | 78.1 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.852 | 12.8008 | 0 | -58 | 346.3528
2019-08-22 22:00 | 22:00 | 297.3 | 175.5 | 77.7 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9191 | 12.8676 | 0 | -58 | 332.8867
2019-08-22 23:00 | 23:00 | 286.1 | 175.5 | 77.5 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4881 | 12.4384 | -2.4 | -58 | 329.4265
2019-08-23 | 0:00 | 267.7 | 175.5 | 77.2 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.891 | 9.8516 | -18.9 | -58 | 308.4426
2019-08-23 01:00 | 1:00 | 266.2 | 175.5 | 77.1 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4516 | 9.414 | -19.9 | -58 | 306.4656
2019-08-23 02:00 | 2:00 | 277.6 | 175.5 | 77.4 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3878 | 9.3504 | -8.7 | -58 | 317.8382
2019-08-23 03:00 | 3:00 | 291.6 | 175.5 | 77.6 | 59 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2187 | 10.178 | 0 | -58 | 328.8967
2019-08-23 04:00 | 4:00 | 299.1 | 175.5 | 77.8 | 59 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0319 | 12.98 | 0 | -58 | 334.7119
2019-08-23 05:00 | 5:00 | 288.8 | 175.5 | 77.6 | 59 | 9 | 45.4 | 2.0202 | 1.216 | 14.7994 | 14.7404 | -5.7 | -58 | 335.576
2019-08-23 06:00 | 6:00 | 299.9 | 175.5 | 77.8 | 59.5 | 9 | 45.4 | 5.2643 | 3.1688 | 15.3997 | 15.3384 | 0 | -58 | 348.3712
2019-08-23 07:00 | 7:00 | 315.5 | 175.5 | 78.1 | 62.7 | 9 | 45.4 | 10.5868 | 6.3728 | 16.4403 | 16.3748 | 0 | -58 | 362.4747
2019-08-23 08:00 | 8:00 | 346.6 | 175.5 | 78.7 | 70.9 | 9 | 45.4 | 17.0843 | 0 | 15.001 | 12.6853 | 5.7 | -58 | 371.9706
2019-08-23 09:00 | 9:00 | 366.9 | 175.5 | 79.1 | 80.9 | 9 | 45.4 | 23.3881 | 1.7598 | 12.1966 | 10.9249 | 12.1 | -58 | 392.2694
2019-08-23 10:00 | 10:00 | 373.4 | 175.5 | 79.3 | 82.6 | 9 | 45.4 | 29.0855 | 2.1885 | 11.0673 | 10.4643 | 12.1 | -58 | 398.7056
2019-08-23 11:00 | 11:00 | 382.4 | 175.5 | 79.4 | 88.6 | 9 | 45.4 | 31.9839 | 2.4066 | 11.0753 | 10.2526 | 12.1 | -58 | 407.7184
2019-08-23 12:00 | 12:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 75.1 | 9 | 45.4 | 31.8457 | 2.3962 | 11.4621 | 10.3116 | 0.6 | -58 | 382.5156
2019-08-23 13:00 | 13:00 | 372.6 | 175.5 | 79.3 | 83.3 | 9 | 45.4 | 27.7496 | 2.088 | 10.936 | 10.5976 | 12.1 | -58 | 397.9712
2019-08-23 14:00 | 14:00 | 371.6 | 175.5 | 79.2 | 89.2 | 9 | 45.4 | 20.8907 | 3.1438 | 11.0388 | 9.5857 | 12.1 | -58 | 397.059
2019-08-23 15:00 | 15:00 | 362 | 175.5 | 79 | 87.4 | 9 | 45.4 | 13.7139 | 3.0957 | 10.5914 | 9.6096 | 12.1 | -58 | 387.4106
2019-08-23 16:00 | 16:00 | 365 | 175.5 | 79.1 | 91.4 | 9 | 45.4 | 7.2139 | 1.0856 | 11.7307 | 11.659 | 16.4 | -58 | 390.4892
2019-08-23 17:00 | 17:00 | 358 | 175.5 | 79 | 91.4 | 9 | 45.4 | 3.2216 | 1.6968 | 11.2492 | 10.974 | 13.9 | -58 | 383.3416
2019-08-23 18:00 | 18:00 | 358.6 | 175.5 | 79 | 91.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0918 | 11.0476 | 17.9 | -58 | 382.3394
2019-08-23 19:00 | 19:00 | 352.9 | 175.5 | 78.9 | 91.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0801 | 11.036 | 12.3 | -58 | 376.6161
2019-08-23 20:00 | 20:00 | 332.6 | 175.5 | 78.5 | 79 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4223 | 11.3768 | 4.5 | -58 | 356.6991
2019-08-23 21:00 | 21:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 59.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8829 | 11.8356 | 4.5 | -58 | 337.5185
2019-08-23 22:00 | 22:00 | 303.9 | 175.5 | 77.9 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2187 | 12.17 | 0 | -58 | 332.6887
2019-08-23 23:00 | 23:00 | 292.6 | 175.5 | 77.7 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.711 | 12.6604 | 0 | -58 | 333.4714
2019-08-24 | 0:00 | 276.4 | 175.5 | 77.3 | 57.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.391 | 10.3496 | -10 | -58 | 317.6406
2019-08-24 01:00 | 1:00 | 273.8 | 175.5 | 77.3 | 57.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5842 | 9.546 | -11.8 | -58 | 314.2302
2019-08-24 02:00 | 2:00 | 284.2 | 175.5 | 77.5 | 59.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.591 | 9.5528 | -3.6 | -58 | 324.6438
2019-08-24 03:00 | 3:00 | 300.2 | 175.5 | 77.8 | 69.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9452 | 8.9096 | 0 | -58 | 337.2548
2019-08-24 04:00 | 4:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 71.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2452 | 8.2124 | 0 | -58 | 337.6576
2019-08-24 05:00 | 5:00 | 291.6 | 175.5 | 77.6 | 61.5 | 9 | 45.4 | 3.8927 | 2.3432 | 6.6738 | 6.6472 | 0 | -58 | 330.5569
2019-08-24 06:00 | 6:00 | 288.7 | 175.5 | 77.6 | 57.7 | 9 | 45.4 | 11.1932 | 6.7376 | 6.0103 | 5.9864 | -4.9 | -58 | 332.2275
2019-08-24 07:00 | 7:00 | 298.1 | 175.5 | 77.8 | 57.7 | 9 | 45.4 | 22.0869 | 13.2952 | 5.9963 | 5.9724 | -6.5 | -58 | 348.2508
2019-08-24 08:00 | 8:00 | 319.4 | 175.5 | 78.2 | 58.2 | 9 | 45.4 | 34.8519 | 20.9792 | 4.7489 | 4.73 | 0 | -58 | 373.61
2019-08-24 09:00 | 9:00 | 342 | 175.5 | 78.6 | 68.2 | 9 | 45.4 | 47.5931 | 25.0677 | 3.8863 | 3.1117 | 0 | -58 | 398.3588
2019-08-24 10:00 | 10:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 59.4 | 9 | 45.4 | 56.6024 | 25.554 | 3.9678 | 2.6162 | 0 | -58 | 398.6404
2019-08-24 11:00 | 11:00 | 346.1 | 175.5 | 78.7 | 59.6 | 9 | 45.4 | 60.2361 | 27.1944 | 3.8461 | 0.9878 | 0 | -58 | 402.4644
2019-08-24 12:00 | 12:00 | 322.9 | 175.5 | 78.3 | 57.7 | 9 | 45.4 | 57.1542 | 30.1035 | 4.0722 | 0.7229 | -15.4 | -58 | 384.5528
2019-08-24 13:00 | 13:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 60.7 | 9 | 45.4 | 51.3036 | 27.0221 | 5.0381 | 1.6196 | 0 | -58 | 396.1834
2019-08-24 14:00 | 14:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 69.2 | 9 | 45.4 | 39.8821 | 24.0072 | 4.8798 | 4.6547 | 0 | -58 | 393.0238
2019-08-24 15:00 | 15:00 | 328 | 175.5 | 78.4 | 75.3 | 9 | 45.4 | 25.635 | 15.4312 | 5.4622 | 5.4404 | 0 | -58 | 377.5688
2019-08-24 16:00 | 16:00 | 332.3 | 175.5 | 78.4 | 83.5 | 9 | 45.4 | 13.4123 | 8.0736 | 6.0397 | 6.0156 | 0 | -58 | 367.3412
2019-08-24 17:00 | 17:00 | 333.7 | 175.5 | 78.5 | 86.7 | 9 | 45.4 | 5.2789 | 3.1776 | 5.4389 | 5.4172 | 0 | -58 | 356.4126
2019-08-24 18:00 | 18:00 | 348.2 | 175.5 | 78.8 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8734 | 5.85 | 14.1 | -58 | 366.7234
2019-08-24 19:00 | 19:00 | 348.5 | 175.5 | 78.8 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2878 | 6.2628 | 14 | -58 | 367.4506
2019-08-24 20:00 | 20:00 | 333.6 | 175.5 | 78.5 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5312 | 5.5092 | 4.5 | -58 | 351.8404
2019-08-24 21:00 | 21:00 | 312.9 | 175.5 | 78.1 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3384 | 7.3092 | 0 | -58 | 347.1476
2019-08-24 22:00 | 22:00 | 300.7 | 175.5 | 77.8 | 72.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1288 | 8.0964 | 0 | -58 | 338.4252
2019-08-24 23:00 | 23:00 | 288.9 | 175.5 | 77.6 | 61 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8448 | 7.8136 | 0 | -58 | 326.1584
2019-08-25 | 0:00 | 270.8 | 175.5 | 77.2 | 58.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3328 | 5.3116 | -2.9 | -58 | 315.7444
2019-08-25 01:00 | 1:00 | 268.3 | 175.5 | 77.2 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2067 | 5.186 | -2.9 | -58 | 313.0927
2019-08-25 02:00 | 2:00 | 276.6 | 175.5 | 77.3 | 71.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6565 | 5.634 | -9.7 | -58 | 321.8905
2019-08-25 03:00 | 3:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 81.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8284 | 5.8052 | -2.9 | -58 | 339.4336
2019-08-25 04:00 | 4:00 | 293.6 | 175.5 | 77.7 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8039 | 5.7808 | -2.9 | -58 | 338.9847
2019-08-25 05:00 | 5:00 | 276.4 | 175.5 | 77.3 | 70.7 | 9 | 45.4 | 4.0777 | 2.4544 | 5.6915 | 5.6688 | -13.6 | -58 | 324.1924
2019-08-25 06:00 | 6:00 | 268.3 | 175.5 | 77.2 | 53.7 | 9 | 45.4 | 12.1124 | 7.2912 | 6.0204 | 5.9964 | -13 | -58 | 321.2204
2019-08-25 07:00 | 7:00 | 272.8 | 175.5 | 77.3 | 53.7 | 9 | 45.4 | 24.0017 | 14.448 | 6.473 | 6.4472 | -20.9 | -58 | 333.3699
2019-08-25 08:00 | 8:00 | 278.5 | 175.5 | 77.4 | 53.7 | 9 | 45.4 | 37.4887 | 22.5664 | 6.1071 | 6.0828 | -23 | -58 | 352.245
2019-08-25 09:00 | 9:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 53.7 | 9 | 45.4 | 50.57 | 30.4408 | 5.485 | 5.4632 | -23 | -58 | 372.159
2019-08-25 10:00 | 10:00 | 301.2 | 175.5 | 77.8 | 53.7 | 9 | 45.4 | 59.3324 | 35.7152 | 5.0682 | 5.048 | -23 | -58 | 385.5638
2019-08-25 11:00 | 11:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 53.7 | 9 | 45.4 | 62.8858 | 37.8544 | 4.9252 | 4.5566 | -23 | -58 | 390.722
2019-08-25 12:00 | 12:00 | 299.8 | 175.5 | 77.8 | 53.7 | 9 | 45.4 | 59.1261 | 35.5912 | 4.53 | 4.512 | -23 | -58 | 384.1593
2019-08-25 13:00 | 13:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 53.7 | 9 | 45.4 | 52.3283 | 31.4992 | 4.1525 | 4.136 | -21.2 | -58 | 374.316
2019-08-25 14:00 | 14:00 | 294.9 | 175.5 | 77.7 | 54.2 | 9 | 45.4 | 40.0566 | 24.112 | 4.018 | 4.002 | -13.3 | -58 | 362.6886
2019-08-25 15:00 | 15:00 | 290.5 | 175.5 | 77.6 | 65.4 | 9 | 45.4 | 25.4716 | 15.3328 | 4.1774 | 4.1608 | -14.4 | -58 | 349.6426
2019-08-25 16:00 | 16:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 75.4 | 9 | 45.4 | 13.1466 | 7.9136 | 3.7702 | 3.7552 | -3.4 | -58 | 350.2856
2019-08-25 17:00 | 17:00 | 309.6 | 175.5 | 78 | 83.7 | 9 | 45.4 | 4.9823 | 2.9992 | 3.5441 | 3.53 | 0 | -58 | 348.6556
2019-08-25 18:00 | 18:00 | 327 | 175.5 | 78.3 | 84.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9923 | 3.9764 | 0 | -58 | 342.4687
2019-08-25 19:00 | 19:00 | 330.8 | 175.5 | 78.4 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5019 | 4.484 | 1 | -58 | 345.5859
2019-08-25 20:00 | 20:00 | 314.6 | 175.5 | 78.1 | 82.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6317 | 3.6172 | 0 | -58 | 339.9489
2019-08-25 21:00 | 21:00 | 300.3 | 175.5 | 77.8 | 82.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5598 | 3.5456 | 0 | -58 | 339.5054
2019-08-25 22:00 | 22:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4642 | 2.4544 | -2.9 | -58 | 324.0186
2019-08-25 23:00 | 23:00 | 271.8 | 175.5 | 77.2 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.308 | 2.2988 | -2.9 | -58 | 313.7068
2019-08-26 | 0:00 | 256.8 | 175.5 | 76.9 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.865 | 3.8496 | -9.5 | -58 | 300.3146
2019-08-26 01:00 | 1:00 | 253.9 | 175.5 | 76.9 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6015 | 4.5832 | -13.2 | -58 | 298.0847
2019-08-26 02:00 | 2:00 | 264.4 | 175.5 | 77.1 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7554 | 3.7404 | -2 | -58 | 307.7958
2019-08-26 03:00 | 3:00 | 282.2 | 175.5 | 77.4 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4413 | 3.4276 | 0 | -58 | 309.4689
2019-08-26 04:00 | 4:00 | 289.6 | 175.5 | 77.6 | 60.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9903 | 2.9784 | 0 | -58 | 316.3687
2019-08-26 05:00 | 5:00 | 276.9 | 175.5 | 77.3 | 53.3 | 9 | 45.4 | 4.1597 | 2.504 | 2.5654 | 2.5552 | 0 | -58 | 314.2843
2019-08-26 06:00 | 6:00 | 272.1 | 175.5 | 77.2 | 53.3 | 9 | 45.4 | 12.4528 | 7.496 | 2.3196 | 2.3104 | -5.4 | -58 | 321.5788
2019-08-26 07:00 | 7:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 53.3 | 9 | 45.4 | 24.527 | 14.764 | 2.3208 | 2.3116 | -10.9 | -58 | 335.6234
2019-08-26 08:00 | 8:00 | 308.3 | 175.5 | 78 | 53.3 | 9 | 45.4 | 38.3859 | 23.1064 | 2.3939 | 2.3844 | 0 | -58 | 369.4706
2019-08-26 09:00 | 9:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 53.3 | 9 | 45.4 | 51.628 | 23.3082 | 2.5815 | 1.3013 | 0 | -58 | 382.519
2019-08-26 10:00 | 10:00 | 346.7 | 175.5 | 78.7 | 55.6 | 9 | 45.4 | 61.2591 | 23.047 | 3.0991 | 0.8112 | 0 | -58 | 394.4164
2019-08-26 11:00 | 11:00 | 360.6 | 175.5 | 79 | 65.6 | 9 | 45.4 | 64.9208 | 24.4245 | 3.5309 | 0 | 0 | -58 | 409.3762
2019-08-26 12:00 | 12:00 | 339.2 | 175.5 | 78.6 | 61.6 | 9 | 45.4 | 61.0614 | 36.756 | 3.6554 | 0.8608 | 0 | -58 | 414.4336
2019-08-26 13:00 | 13:00 | 356 | 175.5 | 78.9 | 71.6 | 9 | 45.4 | 54.6129 | 24.6558 | 3.2967 | 0 | 0 | -58 | 404.9654
2019-08-26 14:00 | 14:00 | 353.2 | 175.5 | 78.9 | 81.9 | 9 | 45.4 | 42.2211 | 22.2383 | 3.0755 | 2.5583 | 0 | -58 | 402.7932
2019-08-26 15:00 | 15:00 | 353.3 | 175.5 | 78.9 | 86.2 | 9 | 45.4 | 26.9165 | 12.1518 | 3.0923 | 1.557 | 0 | -58 | 380.7176
2019-08-26 16:00 | 16:00 | 362.8 | 175.5 | 79.1 | 89.7 | 9 | 45.4 | 13.8376 | 7.2884 | 3.3807 | 2.9299 | 15.1 | -58 | 383.2366
2019-08-26 17:00 | 17:00 | 357.3 | 175.5 | 78.9 | 89.7 | 9 | 45.4 | 5.2219 | 3.1432 | 3.0971 | 3.0848 | 18.7 | -58 | 373.747
2019-08-26 18:00 | 18:00 | 366.1 | 175.5 | 79.1 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6337 | 2.6232 | 33 | -58 | 378.9569
2019-08-26 19:00 | 19:00 | 360 | 175.5 | 79 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1241 | 2.1156 | 27.5 | -58 | 372.3397
2019-08-26 20:00 | 20:00 | 335.8 | 175.5 | 78.5 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0899 | 2.0816 | 3.9 | -58 | 348.1715
2019-08-26 21:00 | 21:00 | 313.5 | 175.5 | 78.1 | 82 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0293 | 2.0212 | 0 | -58 | 336.0505
2019-08-26 22:00 | 22:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 72 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1526 | 2.144 | 0 | -58 | 325.8966
2019-08-26 23:00 | 23:00 | 279.7 | 175.5 | 77.4 | 57.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2811 | 2.272 | 0 | -58 | 310.9531
2019-08-27 | 0:00 | 259.9 | 175.5 | 77 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4907 | 2.4808 | -4.8 | -58 | 302.0715
2019-08-27 01:00 | 1:00 | 257.3 | 175.5 | 76.9 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3863 | 2.3768 | -7.2 | -58 | 299.3631
2019-08-27 02:00 | 2:00 | 266.4 | 175.5 | 77.1 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3831 | 2.3736 | 0 | -58 | 306.7567
2019-08-27 03:00 | 3:00 | 286.6 | 175.5 | 77.5 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3076 | 2.2984 | 0 | -58 | 311.806
2019-08-27 04:00 | 4:00 | 291.1 | 175.5 | 77.6 | 62.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1779 | 2.1692 | 0 | -58 | 316.2471
2019-08-27 05:00 | 5:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 53 | 9 | 45.4 | 4.0524 | 2.4392 | 2.1534 | 2.1448 | 0 | -58 | 313.0898
2019-08-27 06:00 | 6:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 53 | 9 | 45.4 | 12.1565 | 7.3176 | 2.4526 | 2.4428 | 0 | -58 | 326.6695
2019-08-27 07:00 | 7:00 | 284.5 | 175.5 | 77.5 | 53 | 9 | 45.4 | 24.0004 | 14.4472 | 3.0425 | 3.0304 | -5.3 | -58 | 341.6205
2019-08-27 08:00 | 8:00 | 312.6 | 175.5 | 78.1 | 53 | 9 | 45.4 | 37.7358 | 22.7152 | 3.161 | 3.1484 | 0 | -58 | 369.7604
2019-08-27 09:00 | 9:00 | 339.4 | 175.5 | 78.6 | 57.8 | 9 | 45.4 | 50.853 | 22.9584 | 3.1361 | 0 | 0 | -58 | 385.2475
2019-08-27 10:00 | 10:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 57.7 | 9 | 45.4 | 60.4687 | 22.7495 | 3.1803 | 0.6995 | 0 | -58 | 395.498
2019-08-27 11:00 | 11:00 | 356.6 | 175.5 | 78.9 | 61 | 9 | 45.4 | 64.4478 | 24.2465 | 3.767 | 0 | 0 | -58 | 404.2613
2019-08-27 12:00 | 12:00 | 332.4 | 175.5 | 78.4 | 54.1 | 9 | 45.4 | 60.5004 | 36.4184 | 3.9722 | 0.0542 | 0 | -58 | 405.3452
2019-08-27 13:00 | 13:00 | 349.2 | 175.5 | 78.8 | 70 | 9 | 45.4 | 53.8756 | 28.3766 | 3.9811 | 0.9801 | 0 | -58 | 407.9134
2019-08-27 14:00 | 14:00 | 351.7 | 175.5 | 78.8 | 80.6 | 9 | 45.4 | 41.2988 | 21.7525 | 3.6766 | 2.8229 | 0 | -58 | 400.8508
2019-08-27 15:00 | 15:00 | 356.8 | 175.5 | 78.9 | 86.6 | 9 | 45.4 | 26.2813 | 7.91 | 3.6678 | 2.6391 | 0 | -58 | 377.8982
2019-08-27 16:00 | 16:00 | 372.8 | 175.5 | 79.3 | 89.1 | 9 | 45.4 | 13.3101 | 6.009 | 4.9485 | 4.2496 | 24.5 | -58 | 393.3172
2019-08-27 17:00 | 17:00 | 371 | 175.5 | 79.2 | 89.1 | 9 | 45.4 | 4.9305 | 2.968 | 4.6164 | 4.598 | 31.5 | -58 | 388.8129
2019-08-27 18:00 | 18:00 | 373.7 | 175.5 | 79.3 | 89.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4381 | 4.4204 | 39.2 | -58 | 388.3585
2019-08-27 19:00 | 19:00 | 369.8 | 175.5 | 79.2 | 89.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0108 | 4.9908 | 34.8 | -58 | 385.0016
2019-08-27 20:00 | 20:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 89.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1264 | 5.106 | 11.7 | -58 | 361.6324
2019-08-27 21:00 | 21:00 | 322.3 | 175.5 | 78.2 | 81.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7409 | 5.718 | 0 | -58 | 342.9589
2019-08-27 22:00 | 22:00 | 300.9 | 175.5 | 77.8 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3846 | 6.3592 | 0 | -58 | 333.8438
2019-08-27 23:00 | 23:00 | 287.3 | 175.5 | 77.5 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2927 | 6.2676 | 0 | -58 | 319.7603
2019-08-28 | 0:00 | 268.7 | 175.5 | 77.2 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4633 | 7.4336 | -1.5 | -58 | 315.7969
2019-08-28 01:00 | 1:00 | 264.6 | 175.5 | 77.1 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7509 | 7.72 | -5.8 | -58 | 311.9709
2019-08-28 02:00 | 2:00 | 274.5 | 175.5 | 77.3 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3581 | 7.3288 | 0 | -58 | 317.1869
2019-08-28 03:00 | 3:00 | 293.9 | 175.5 | 77.7 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2585 | 7.2296 | 0 | -58 | 317.8881
2019-08-28 04:00 | 4:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4858 | 7.456 | 0 | -58 | 318.4418
2019-08-28 05:00 | 5:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 53.8 | 9 | 45.4 | 3.9804 | 2.396 | 7.179 | 7.1504 | 0 | -58 | 324.0058
2019-08-28 06:00 | 6:00 | 289.7 | 175.5 | 77.6 | 54.3 | 9 | 45.4 | 11.4416 | 6.8872 | 8.0376 | 8.0056 | 0 | -58 | 338.172
2019-08-28 07:00 | 7:00 | 306 | 175.5 | 77.9 | 54.9 | 9 | 45.4 | 21.7451 | 13.0896 | 7.8613 | 7.83 | 0 | -58 | 355.226
2019-08-28 08:00 | 8:00 | 343.4 | 175.5 | 78.7 | 63.5 | 9 | 45.4 | 32.5261 | 4.8948 | 7.5276 | 5.8589 | 0 | -58 | 364.9074
2019-08-28 09:00 | 9:00 | 373.7 | 175.5 | 79.3 | 76 | 9 | 45.4 | 40.5043 | 3.0477 | 7.3372 | 7.1938 | 8.9 | -58 | 394.183
2019-08-28 10:00 | 10:00 | 379.5 | 175.5 | 79.4 | 76.6 | 9 | 45.4 | 44.4782 | 3.3467 | 8.4356 | 6.8671 | 8.9 | -58 | 399.9276
2019-08-28 11:00 | 11:00 | 380.9 | 175.5 | 79.4 | 78.2 | 9 | 45.4 | 44.0658 | 3.3157 | 8.6368 | 6.9869 | 9 | -58 | 401.5052
2019-08-28 12:00 | 12:00 | 358.5 | 175.5 | 79 | 73.6 | 9 | 45.4 | 39.7545 | 5.9826 | 9.6533 | 9.4252 | 0 | -58 | 389.3156
2019-08-28 13:00 | 13:00 | 380.4 | 175.5 | 79.4 | 87.1 | 9 | 45.4 | 33.1799 | 2.4966 | 10.1356 | 7.7189 | 8.9 | -58 | 400.831
2019-08-28 14:00 | 14:00 | 381.3 | 175.5 | 79.4 | 89.7 | 9 | 45.4 | 24.2397 | 0 | 10.9488 | 10.2885 | 15.4 | -58 | 401.877
2019-08-28 15:00 | 15:00 | 378.6 | 175.5 | 79.4 | 89.7 | 9 | 45.4 | 15.4562 | 0 | 11.1621 | 10.2183 | 21.2 | -58 | 399.0366
2019-08-28 16:00 | 16:00 | 381.9 | 175.5 | 79.4 | 89.7 | 9 | 45.4 | 8.1243 | 0 | 11.5604 | 10.2847 | 31.5 | -58 | 402.4694
2019-08-28 17:00 | 17:00 | 375.5 | 175.5 | 79.3 | 89.7 | 9 | 45.4 | 3.26 | 0 | 10.84 | 10.3 | 30.8 | -58 | 396.1
2019-08-28 18:00 | 18:00 | 377 | 175.5 | 79.3 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3091 | 10.2091 | 36 | -58 | 397.4182
2019-08-28 19:00 | 19:00 | 364.2 | 175.5 | 79.1 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4075 | 10.2075 | 23.3 | -58 | 384.615
2019-08-28 20:00 | 20:00 | 341.8 | 175.5 | 78.6 | 81.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1404 | 10.2404 | 8.9 | -58 | 362.2808
2019-08-28 21:00 | 21:00 | 319.9 | 175.5 | 78.2 | 66.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9243 | 10.2243 | 2.7 | -58 | 340.3486
2019-08-28 22:00 | 22:00 | 306.9 | 175.5 | 77.9 | 55.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9661 | 7.9344 | 3.5 | -58 | 325.1005
2019-08-28 23:00 | 23:00 | 292.4 | 175.5 | 77.6 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3167 | 7.2876 | 0 | -58 | 317.4043
2019-08-29 | 0:00 | 272.4 | 175.5 | 77.2 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1083 | 8.076 | 0 | -58 | 318.8843
2019-08-29 01:00 | 1:00 | 266.4 | 175.5 | 77.1 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6035 | 7.5732 | -4.2 | -58 | 313.5767
2019-08-29 02:00 | 2:00 | 282.8 | 175.5 | 77.5 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.067 | 7.0388 | 0 | -58 | 317.1058
2019-08-29 03:00 | 3:00 | 297.5 | 175.5 | 77.8 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.64 | 6.6136 | 0 | -58 | 317.0536
2019-08-29 04:00 | 4:00 | 301.8 | 175.5 | 77.8 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8099 | 6.7828 | 1.4 | -58 | 318.7927
2019-08-29 05:00 | 5:00 | 291.7 | 175.5 | 77.6 | 54.1 | 9 | 45.4 | 2.8044 | 1.688 | 7.0163 | 6.9884 | 0 | -58 | 322.0971
2019-08-29 06:00 | 6:00 | 292.2 | 175.5 | 77.6 | 54.6 | 9 | 45.4 | 8.6295 | 5.1944 | 5.8605 | 5.8372 | 0 | -58 | 329.6216
2019-08-29 07:00 | 7:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 56.1 | 9 | 45.4 | 17.0498 | 10.2632 | 6.1999 | 6.1752 | 0 | -58 | 345.6881
2019-08-29 08:00 | 8:00 | 342.9 | 175.5 | 78.7 | 64.3 | 9 | 45.4 | 28.8899 | 6.5214 | 5.6638 | 3.7323 | 3.7 | -58 | 363.4074
2019-08-29 09:00 | 9:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 71.7 | 9 | 45.4 | 41.1689 | 6.1954 | 4.2867 | 4.0602 | 3.7 | -58 | 382.0112
2019-08-29 10:00 | 10:00 | 364 | 175.5 | 79.1 | 64 | 9 | 45.4 | 51.4502 | 7.7426 | 4.0871 | 2.4947 | 3.7 | -58 | 384.4746
2019-08-29 11:00 | 11:00 | 375.4 | 175.5 | 79.3 | 68.6 | 9 | 45.4 | 57.376 | 8.6344 | 4.7377 | 1.5793 | 3.7 | -58 | 395.8274
2019-08-29 12:00 | 12:00 | 351.9 | 175.5 | 78.8 | 70.2 | 9 | 45.4 | 54.8201 | 24.7494 | 5.1043 | 4.175 | 0 | -58 | 409.7488
2019-08-29 13:00 | 13:00 | 381.3 | 175.5 | 79.4 | 82.9 | 9 | 45.4 | 48.4518 | 7.2914 | 5.1666 | 2.927 | 3.7 | -58 | 401.7368
2019-08-29 14:00 | 14:00 | 379.8 | 175.5 | 79.4 | 90.2 | 9 | 45.4 | 36.8975 | 5.5526 | 4.8835 | 4.7284 | 6.8 | -58 | 400.362
2019-08-29 15:00 | 15:00 | 373.8 | 175.5 | 79.3 | 90.2 | 9 | 45.4 | 23.215 | 6.9872 | 4.4835 | 3.3113 | 15 | -58 | 394.397
2019-08-29 16:00 | 16:00 | 378.1 | 175.5 | 79.4 | 90.2 | 9 | 45.4 | 11.8813 | 6.258 | 4.5509 | 3.9742 | 30.4 | -58 | 398.5644
2019-08-29 17:00 | 17:00 | 368.9 | 175.5 | 79.2 | 90.2 | 9 | 45.4 | 4.5506 | 2.7392 | 4.5867 | 4.5684 | 28.7 | -58 | 386.4449
2019-08-29 18:00 | 18:00 | 378.4 | 175.5 | 79.4 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6557 | 4.6372 | 42.5 | -58 | 393.2929
2019-08-29 19:00 | 19:00 | 368.3 | 175.5 | 79.2 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7545 | 5.7316 | 31.5 | -58 | 384.2861
2019-08-29 20:00 | 20:00 | 348.3 | 175.5 | 78.8 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6051 | 5.5828 | 12.1 | -58 | 364.1879
2019-08-29 21:00 | 21:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 76.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2208 | 6.196 | 3.7 | -58 | 343.1168
2019-08-29 22:00 | 22:00 | 309.8 | 175.5 | 78 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2778 | 6.2528 | 0.6 | -58 | 326.3306
2019-08-29 23:00 | 23:00 | 294.9 | 175.5 | 77.7 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0188 | 5.9948 | 0 | -58 | 315.2136
2019-08-30 | 0:00 | 274.6 | 175.5 | 77.3 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7489 | 3.734 | 0 | -58 | 309.4829
2019-08-30 01:00 | 1:00 | 274.7 | 175.5 | 77.3 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7136 | 3.6988 | 0 | -58 | 309.4124
2019-08-30 02:00 | 2:00 | 281.8 | 175.5 | 77.4 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8156 | 3.8004 | 0 | -58 | 309.716
2019-08-30 03:00 | 3:00 | 296.8 | 175.5 | 77.7 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7666 | 3.7516 | 0.4 | -58 | 310.8182
2019-08-30 04:00 | 4:00 | 301.4 | 175.5 | 77.8 | 54.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7879 | 3.7728 | 3.7 | -58 | 315.4607
2019-08-30 05:00 | 5:00 | 291.6 | 175.5 | 77.6 | 53.3 | 9 | 45.4 | 3.0328 | 1.8256 | 3.8742 | 3.8588 | 0 | -58 | 315.3914
2019-08-30 06:00 | 6:00 | 294.5 | 175.5 | 77.7 | 53.8 | 9 | 45.4 | 9.3416 | 5.6232 | 3.9791 | 3.9632 | 0 | -58 | 326.3071
2019-08-30 07:00 | 7:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 57 | 9 | 45.4 | 17.6998 | 10.6544 | 4.4465 | 4.4288 | 0 | -58 | 344.1295
2019-08-30 08:00 | 8:00 | 336.9 | 175.5 | 78.5 | 60.5 | 9 | 45.4 | 27.2631 | 6.1542 | 4.8879 | 4.0968 | 4.1 | -58 | 357.402
2019-08-30 09:00 | 9:00 | 356 | 175.5 | 78.9 | 66.9 | 9 | 45.4 | 35.1388 | 5.288 | 5.2489 | 4.9997 | 8.2 | -58 | 376.5754
2019-08-30 10:00 | 10:00 | 368.1 | 175.5 | 79.2 | 72.3 | 9 | 45.4 | 40.9918 | 6.1688 | 5.769 | 4.092 | 8.2 | -58 | 388.6216
2019-08-30 11:00 | 11:00 | 378.2 | 175.5 | 79.4 | 79.7 | 9 | 45.4 | 42.4458 | 6.3876 | 6.8276 | 3.8858 | 8.2 | -58 | 398.7468
2019-08-30 12:00 | 12:00 | 355.8 | 175.5 | 78.9 | 73.8 | 9 | 45.4 | 40.6317 | 12.2292 | 7.0686 | 4.2711 | 0 | -58 | 388.8006
2019-08-30 13:00 | 13:00 | 378.6 | 175.5 | 79.4 | 87.3 | 9 | 45.4 | 34.7337 | 5.227 | 7.3569 | 5.0636 | 8.2 | -58 | 399.1812
2019-08-30 14:00 | 14:00 | 374.2 | 175.5 | 79.3 | 88.7 | 9 | 45.4 | 28.0648 | 4.2234 | 7.0549 | 5.9963 | 9.4 | -58 | 394.6394
2019-08-30 15:00 | 15:00 | 372.4 | 175.5 | 79.2 | 88.7 | 9 | 45.4 | 19.3344 | 2.9096 | 7.9055 | 7.3303 | 15.6 | -58 | 392.8798
2019-08-30 16:00 | 16:00 | 376.6 | 175.5 | 79.3 | 88.7 | 9 | 45.4 | 10.5856 | 2.3895 | 7.9276 | 7.8237 | 28.4 | -58 | 397.0264
2019-08-30 17:00 | 17:00 | 371 | 175.5 | 79.2 | 88.7 | 9 | 45.4 | 3.9539 | 2.38 | 7.0123 | 6.9844 | 30.5 | -58 | 390.6306
2019-08-30 18:00 | 18:00 | 377.3 | 175.5 | 79.3 | 88.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4971 | 7.4672 | 40.2 | -58 | 395.0643
2019-08-30 19:00 | 19:00 | 368 | 175.5 | 79.2 | 88.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2838 | 7.2548 | 31.2 | -58 | 385.5386
2019-08-30 20:00 | 20:00 | 341.7 | 175.5 | 78.6 | 86.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4613 | 6.4356 | 8.2 | -58 | 358.3969
2019-08-30 21:00 | 21:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 75.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5995 | 5.5772 | 3.7 | -58 | 340.6767
2019-08-30 22:00 | 22:00 | 309.9 | 175.5 | 78 | 61.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6983 | 4.6796 | 4.5 | -58 | 324.8779
2019-08-30 23:00 | 23:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2815 | 4.2644 | 0 | -58 | 311.4459
2019-08-31 | 0:00 | 274.9 | 175.5 | 77.3 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9927 | 3.9768 | 0 | -58 | 310.0695
2019-08-31 01:00 | 1:00 | 269.6 | 175.5 | 77.2 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0084 | 3.9924 | 0 | -58 | 310.0008
2019-08-31 02:00 | 2:00 | 280.3 | 175.5 | 77.4 | 53.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.065 | 4.0488 | 0 | -58 | 310.8138
2019-08-31 03:00 | 3:00 | 298.2 | 175.5 | 77.8 | 54 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.114 | 4.0976 | 0.6 | -58 | 312.5116
2019-08-31 04:00 | 4:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4292 | 4.4116 | 1.6 | -58 | 313.0408
2019-08-31 05:00 | 5:00 | 283.3 | 175.5 | 77.5 | 52.9 | 9 | 45.4 | 2.7032 | 1.6272 | 4.5196 | 4.5016 | 0 | -58 | 315.6516
2019-08-31 06:00 | 6:00 | 283.7 | 175.5 | 77.5 | 52.9 | 9 | 45.4 | 8.386 | 5.048 | 4.4441 | 4.4264 | 0 | -58 | 324.6045
2019-08-31 07:00 | 7:00 | 303.8 | 175.5 | 77.9 | 53.4 | 9 | 45.4 | 16.7134 | 10.0608 | 5.4762 | 5.4544 | 0 | -58 | 340.9048
2019-08-31 08:00 | 8:00 | 334.3 | 175.5 | 78.5 | 63.4 | 9 | 45.4 | 26.2093 | 5.9163 | 6.1115 | 5.9045 | 0 | -58 | 357.9416
2019-08-31 09:00 | 9:00 | 359.7 | 175.5 | 79 | 74.4 | 9 | 45.4 | 35.2974 | 5.3118 | 6.4911 | 4.9767 | 2.9 | -58 | 380.277
2019-08-31 10:00 | 10:00 | 371.4 | 175.5 | 79.2 | 78.2 | 9 | 45.4 | 43.8346 | 6.5966 | 5.6461 | 3.6841 | 2.9 | -58 | 391.9614
2019-08-31 11:00 | 11:00 | 366 | 175.5 | 79.1 | 69.5 | 9 | 45.4 | 47.411 | 7.1348 | 5.4059 | 3.0821 | 2.9 | -58 | 386.4338
2019-08-31 12:00 | 12:00 | 348.2 | 175.5 | 78.8 | 58.5 | 9 | 45.4 | 46.1791 | 10.4241 | 6.489 | 3.244 | 0 | -58 | 375.5362
2019-08-31 13:00 | 13:00 | 359.4 | 175.5 | 79 | 67.7 | 9 | 45.4 | 41.8609 | 6.2996 | 6.3352 | 3.9965 | 2.9 | -58 | 379.9922
2019-08-31 14:00 | 14:00 | 354.5 | 175.5 | 78.9 | 72.4 | 9 | 45.4 | 32.8919 | 4.9498 | 5.8079 | 5.35 | 2.9 | -58 | 375.0996
2019-08-31 15:00 | 15:00 | 350.6 | 175.5 | 78.8 | 82.7 | 9 | 45.4 | 21.6881 | 4.8957 | 5.4433 | 5.3357 | 0.3 | -58 | 371.0628
2019-08-31 16:00 | 16:00 | 353.8 | 175.5 | 78.9 | 88 | 9 | 45.4 | 11.0867 | 5.8394 | 4.7059 | 4.4532 | 9.5 | -58 | 374.3852
2019-08-31 17:00 | 17:00 | 352.1 | 175.5 | 78.8 | 88 | 9 | 45.4 | 3.9075 | 2.352 | 5.0899 | 5.0696 | 14.7 | -58 | 369.819
2019-08-31 18:00 | 18:00 | 364.4 | 175.5 | 79.1 | 88 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0517 | 5.0316 | 30.6 | -58 | 379.6833
2019-08-31 19:00 | 19:00 | 355.8 | 175.5 | 78.9 | 88 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.881 | 4.8616 | 22.4 | -58 | 370.9426
2019-08-31 20:00 | 20:00 | 337.4 | 175.5 | 78.5 | 88 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5168 | 4.4988 | 4.7 | -58 | 352.1156
2019-08-31 21:00 | 21:00 | 318.2 | 175.5 | 78.2 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4537 | 4.436 | 1 | -58 | 332.8897
2019-08-31 22:00 | 22:00 | 300.8 | 175.5 | 77.8 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1702 | 5.1496 | 0 | -58 | 318.4198
2019-08-31 23:00 | 23:00 | 292.4 | 175.5 | 77.6 | 52.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6883 | 5.6656 | 0 | -58 | 313.2539
2019-09-01 | 0:00 | 276.2 | 175.5 | 77.3 | 57 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0079 | 4.988 | -1.6 | -58 | 314.5959
2019-09-01 01:00 | 1:00 | 269 | 175.5 | 77.2 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8465 | 4.8272 | -1.6 | -58 | 307.2737
2019-09-01 02:00 | 2:00 | 278.8 | 175.5 | 77.4 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7473 | 4.7284 | -6.7 | -58 | 316.9757
2019-09-01 03:00 | 3:00 | 295.5 | 175.5 | 77.7 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.508 | 4.49 | -0.1 | -58 | 333.398
2019-09-01 04:00 | 4:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5361 | 4.518 | 0 | -58 | 333.6541
2019-09-01 05:00 | 5:00 | 276.9 | 175.5 | 77.3 | 64.9 | 9 | 45.4 | 3.4806 | 2.0952 | 4.4666 | 4.4488 | -11.7 | -58 | 316.8912
2019-09-01 06:00 | 6:00 | 266.5 | 175.5 | 77.1 | 47.9 | 9 | 45.4 | 11.4056 | 6.8656 | 4.9501 | 4.9304 | -13.3 | -58 | 311.7517
2019-09-01 07:00 | 7:00 | 264.8 | 175.5 | 77.1 | 47.9 | 9 | 45.4 | 23.065 | 13.884 | 5.4678 | 5.446 | -23 | -58 | 321.7628
2019-09-01 08:00 | 8:00 | 266.3 | 175.5 | 77.1 | 47.9 | 9 | 45.4 | 36.629 | 22.0488 | 5.4401 | 5.4184 | -23 | -58 | 343.4363
2019-09-01 09:00 | 9:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 47.9 | 9 | 45.4 | 49.7409 | 29.9416 | 6.3489 | 6.3236 | -23 | -58 | 366.655
2019-09-01 10:00 | 10:00 | 303.4 | 175.5 | 77.9 | 47.9 | 9 | 45.4 | 58.7104 | 30.9232 | 6.538 | 5.6252 | -23 | -58 | 376.4968
2019-09-01 11:00 | 11:00 | 302.4 | 175.5 | 77.8 | 47.9 | 9 | 45.4 | 62.4583 | 37.5968 | 6.9686 | 4.0301 | -23 | -58 | 385.6538
2019-09-01 12:00 | 12:00 | 299.2 | 175.5 | 77.8 | 47.9 | 9 | 45.4 | 58.5003 | 35.2144 | 7.4641 | 6.15 | -23 | -58 | 381.9288
2019-09-01 13:00 | 13:00 | 308.5 | 175.5 | 78 | 48.4 | 9 | 45.4 | 51.6066 | 27.1817 | 7.171 | 6.2959 | -15.1 | -58 | 375.4552
2019-09-01 14:00 | 14:00 | 290.5 | 175.5 | 77.6 | 48.4 | 9 | 45.4 | 39.2351 | 23.6176 | 6.8782 | 6.8508 | -20.1 | -58 | 354.3817
2019-09-01 15:00 | 15:00 | 292.4 | 175.5 | 77.6 | 64.4 | 9 | 45.4 | 24.3886 | 14.6808 | 6.8292 | 6.802 | -19.3 | -58 | 347.3006
2019-09-01 16:00 | 16:00 | 307.6 | 175.5 | 78 | 74.9 | 9 | 45.4 | 12.1577 | 7.3184 | 6.6886 | 6.662 | -2.6 | -58 | 355.0267
2019-09-01 17:00 | 17:00 | 318.3 | 175.5 | 78.2 | 79.1 | 9 | 45.4 | 4.0482 | 2.4368 | 5.9975 | 5.9736 | 0 | -58 | 347.6561
2019-09-01 18:00 | 18:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0368 | 4.7368 | 4.1 | -58 | 347.9736
2019-09-01 19:00 | 19:00 | 338.7 | 175.5 | 78.6 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2099 | 4.7099 | 4.1 | -58 | 348.1198
2019-09-01 20:00 | 20:00 | 321.7 | 175.5 | 78.2 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2497 | 5.2288 | 0 | -58 | 335.4785
2019-09-01 21:00 | 21:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6345 | 4.616 | 0 | -58 | 333.8505
2019-09-01 22:00 | 22:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4545 | 4.4368 | -1.6 | -58 | 324.8913
2019-09-01 23:00 | 23:00 | 278.1 | 175.5 | 77.4 | 58.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0855 | 5.0652 | -1.5 | -58 | 316.6507
2019-09-02 | 0:00 | 259.8 | 175.5 | 77 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1019 | 4.0856 | -7.5 | -58 | 297.2875
2019-09-02 01:00 | 1:00 | 252.7 | 175.5 | 76.9 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8397 | 4.8204 | -15.2 | -58 | 290.9601
2019-09-02 02:00 | 2:00 | 266.4 | 175.5 | 77.1 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0762 | 5.056 | -1.9 | -58 | 304.9322
2019-09-02 03:00 | 3:00 | 283.7 | 175.5 | 77.5 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9549 | 4.9352 | 0 | -58 | 312.5901
2019-09-02 04:00 | 4:00 | 289 | 175.5 | 77.6 | 58.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8385 | 4.8192 | 0 | -58 | 317.8577
2019-09-02 05:00 | 5:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 48.7 | 9 | 45.4 | 2.9118 | 1.7528 | 5.0674 | 5.0472 | 0 | -58 | 312.6792
2019-09-02 06:00 | 6:00 | 277.7 | 175.5 | 77.4 | 47.7 | 9 | 45.4 | 13.46 | 8.1024 | 5.581 | 5.5588 | -4.9 | -58 | 324.8022
2019-09-02 07:00 | 7:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 47.7 | 9 | 45.4 | 28.7533 | 17.308 | 6.7902 | 6.7632 | -6.1 | -58 | 350.8147
2019-09-02 08:00 | 8:00 | 315.5 | 175.5 | 78.1 | 47.7 | 9 | 45.4 | 44.5722 | 26.8304 | 7.02 | 6.6618 | -0.3 | -58 | 382.4844
2019-09-02 09:00 | 9:00 | 335.4 | 175.5 | 78.5 | 47.7 | 9 | 45.4 | 58.6064 | 22.049 | 6.6589 | 5.9163 | 0 | -58 | 391.3306
2019-09-02 10:00 | 10:00 | 345.8 | 175.5 | 78.7 | 48.2 | 9 | 45.4 | 65.8629 | 19.8232 | 6.8758 | 5.9155 | 0 | -58 | 397.2774
2019-09-02 11:00 | 11:00 | 356.1 | 175.5 | 78.9 | 54.4 | 9 | 45.4 | 68.0477 | 20.4808 | 7.3838 | 4.0507 | 0 | -58 | 405.163
2019-09-02 12:00 | 12:00 | 342.1 | 175.5 | 78.6 | 64.4 | 9 | 45.4 | 65.3592 | 29.5074 | 7.5376 | 3.9894 | -12.2 | -58 | 409.0936
2019-09-02 13:00 | 13:00 | 366.1 | 175.5 | 79.1 | 74.9 | 9 | 45.4 | 57.7069 | 21.7105 | 7.4432 | 3.2396 | 0 | -58 | 416.0002
2019-09-02 14:00 | 14:00 | 369 | 175.5 | 79.2 | 78.8 | 9 | 45.4 | 44.4006 | 6.6818 | 7.4537 | 6.0725 | 0 | -58 | 394.5086
2019-09-02 15:00 | 15:00 | 369.4 | 175.5 | 79.2 | 82.3 | 9 | 45.4 | 27.731 | 0 | 7.9705 | 4.7015 | 5 | -58 | 378.803
2019-09-02 16:00 | 16:00 | 378.6 | 175.5 | 79.4 | 82.3 | 9 | 45.4 | 12.7094 | 0 | 7.9232 | 4.7326 | 29.1 | -58 | 388.0652
2019-09-02 17:00 | 17:00 | 373.6 | 175.5 | 79.3 | 82.3 | 9 | 45.4 | 2.9132 | 0 | 7.0252 | 4.7384 | 34.9 | -58 | 383.0768
2019-09-02 18:00 | 18:00 | 384 | 175.5 | 79.5 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4935 | 4.6935 | 48.5 | -58 | 393.387
2019-09-02 19:00 | 19:00 | 371.9 | 175.5 | 79.2 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.236 | 4.736 | 37 | -58 | 381.372
2019-09-02 20:00 | 20:00 | 345.8 | 175.5 | 78.7 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3975 | 4.6975 | 11.2 | -58 | 355.195
2019-09-02 21:00 | 21:00 | 320.3 | 175.5 | 78.2 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1826 | 7.154 | 0 | -58 | 339.0366
2019-09-02 22:00 | 22:00 | 297.1 | 175.5 | 77.7 | 64.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8059 | 6.7788 | 0 | -58 | 327.8847
2019-09-02 23:00 | 23:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 54.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8565 | 5.8332 | 0 | -58 | 315.6897
2019-09-03 | 0:00 | 261.6 | 175.5 | 77 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7256 | 5.7028 | -7.7 | -58 | 300.7284
2019-09-03 01:00 | 1:00 | 258.2 | 175.5 | 77 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.277 | 5.256 | -10.6 | -58 | 296.933
2019-09-03 02:00 | 2:00 | 268.5 | 175.5 | 77.2 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9385 | 4.9188 | -0.2 | -58 | 306.8573
2019-09-03 03:00 | 3:00 | 286.8 | 175.5 | 77.5 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3116 | 4.2944 | 0 | -58 | 306.306
2019-09-03 04:00 | 4:00 | 292.1 | 175.5 | 77.6 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5385 | 3.5244 | 0 | -58 | 310.8629
2019-09-03 05:00 | 5:00 | 277.3 | 175.5 | 77.3 | 48.1 | 9 | 45.4 | 2.7084 | 1.6304 | 3.2401 | 3.2272 | 0 | -58 | 308.1061
2019-09-03 06:00 | 6:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 48.1 | 9 | 45.4 | 12.6138 | 7.5928 | 2.8253 | 2.814 | 0 | -58 | 323.2459
2019-09-03 07:00 | 7:00 | 290.5 | 175.5 | 77.6 | 48.1 | 9 | 45.4 | 27.8839 | 16.7848 | 2.7076 | 2.6968 | -4.2 | -58 | 343.4731
2019-09-03 08:00 | 8:00 | 321.2 | 175.5 | 78.2 | 48.1 | 9 | 45.4 | 43.7829 | 23.0608 | 2.9108 | 0.6329 | 0 | -58 | 368.5874
2019-09-03 09:00 | 9:00 | 349.3 | 175.5 | 78.8 | 52.3 | 9 | 45.4 | 58.3568 | 13.173 | 3.2048 | 2.0886 | 0 | -58 | 379.8232
2019-09-03 10:00 | 10:00 | 364.7 | 175.5 | 79.1 | 59.6 | 9 | 45.4 | 66.3347 | 14.9739 | 3.5377 | 0.7985 | 0 | -58 | 396.2448
2019-09-03 11:00 | 11:00 | 373.8 | 175.5 | 79.3 | 65.2 | 9 | 45.4 | 68.9434 | 15.5628 | 4.2268 | 0.2074 | 0 | -58 | 405.3404
2019-09-03 12:00 | 12:00 | 350.6 | 175.5 | 78.8 | 58.5 | 9 | 45.4 | 66.332 | 24.9555 | 4.9445 | 4.921 | 0 | -58 | 410.353
2019-09-03 13:00 | 13:00 | 367.5 | 175.5 | 79.2 | 69 | 9 | 45.4 | 58.5749 | 13.2222 | 5.0863 | 3.039 | 0 | -58 | 400.0224
2019-09-03 14:00 | 14:00 | 361.4 | 175.5 | 79 | 79.5 | 9 | 45.4 | 45.3552 | 17.0635 | 4.616 | 1.9077 | 0 | -58 | 399.3424
2019-09-03 15:00 | 15:00 | 361.3 | 175.5 | 79 | 83 | 9 | 45.4 | 28.3678 | 2.1345 | 4.6369 | 3.4702 | 0 | -58 | 372.5094
2019-09-03 16:00 | 16:00 | 369.8 | 175.5 | 79.2 | 83 | 9 | 45.4 | 13.0494 | 0.9819 | 4.2373 | 3.7048 | 23.1 | -58 | 379.1734
2019-09-03 17:00 | 17:00 | 366.5 | 175.5 | 79.1 | 83 | 9 | 45.4 | 2.9249 | 1.5407 | 3.1361 | 3.1203 | 31.1 | -58 | 375.822
2019-09-03 18:00 | 18:00 | 376.2 | 175.5 | 79.3 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4473 | 2.4376 | 44.2 | -58 | 383.2849
2019-09-03 19:00 | 19:00 | 366.5 | 175.5 | 79.1 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9662 | 1.9584 | 35.2 | -58 | 373.1246
2019-09-03 20:00 | 20:00 | 342.9 | 175.5 | 78.7 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8305 | 1.8232 | 12.2 | -58 | 349.4537
2019-09-03 21:00 | 21:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 77.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8811 | 1.8736 | 0 | -58 | 331.2547
2019-09-03 22:00 | 22:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0136 | 2.0056 | 0 | -58 | 319.0192
2019-09-03 23:00 | 23:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2678 | 2.2588 | 0 | -58 | 308.0266
2019-09-04 | 0:00 | 269.1 | 175.5 | 77.2 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7735 | 1.7664 | 0 | -58 | 300.5399
2019-09-04 01:00 | 1:00 | 263.7 | 175.5 | 77.1 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7988 | 1.7916 | -1.5 | -58 | 298.9904
2019-09-04 02:00 | 2:00 | 274.7 | 175.5 | 77.3 | 49.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9566 | 1.9488 | 0 | -58 | 302.6054
2019-09-04 03:00 | 3:00 | 290.8 | 175.5 | 77.6 | 59.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.165 | 2.1564 | 0 | -58 | 313.3214
2019-09-04 04:00 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 77.7 | 62.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3871 | 2.3776 | 0 | -58 | 317.0647
2019-09-04 05:00 | 5:00 | 281.2 | 175.5 | 77.4 | 52.7 | 9 | 45.4 | 2.8213 | 1.6984 | 2.9128 | 2.9012 | 0 | -58 | 312.3337
2019-09-04 06:00 | 6:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 47.9 | 9 | 45.4 | 13.5015 | 8.1272 | 2.8734 | 2.862 | 0 | -58 | 324.5641
2019-09-04 07:00 | 7:00 | 283.7 | 175.5 | 77.5 | 47.9 | 9 | 45.4 | 29.213 | 17.5848 | 3.0072 | 2.9952 | -12.4 | -58 | 337.7002
2019-09-04 08:00 | 8:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 47.9 | 9 | 45.4 | 45.7617 | 27.5464 | 3.3373 | 3.324 | -0.6 | -58 | 377.2694
2019-09-04 09:00 | 9:00 | 338.7 | 175.5 | 78.6 | 47.9 | 9 | 45.4 | 60.3464 | 22.7035 | 3.3762 | 0.7191 | 0 | -58 | 385.5452
2019-09-04 10:00 | 10:00 | 350.4 | 175.5 | 78.8 | 48.7 | 9 | 45.4 | 68.3112 | 20.56 | 3.5566 | 0.3078 | 0 | -58 | 392.1356
2019-09-04 11:00 | 11:00 | 358.9 | 175.5 | 79 | 54.2 | 9 | 45.4 | 70.7843 | 21.3044 | 3.9035 | 0 | 0 | -58 | 401.0922
2019-09-04 12:00 | 12:00 | 336.5 | 175.5 | 78.5 | 52.5 | 9 | 45.4 | 68.2377 | 30.807 | 4.4184 | 2.6491 | -5.6 | -58 | 403.4122
2019-09-04 13:00 | 13:00 | 356.8 | 175.5 | 78.9 | 65.9 | 9 | 45.4 | 60.2305 | 22.66 | 4.2019 | 1.6724 | 0 | -58 | 405.4648
2019-09-04 14:00 | 14:00 | 358.5 | 175.5 | 79 | 79.1 | 9 | 45.4 | 46.4942 | 20.9904 | 4.1441 | 1.1479 | 0 | -58 | 402.7766
2019-09-04 15:00 | 15:00 | 362 | 175.5 | 79 | 82.6 | 9 | 45.4 | 28.8913 | 2.1739 | 3.7136 | 2.531 | 0.6 | -58 | 371.4098
2019-09-04 16:00 | 16:00 | 372.3 | 175.5 | 79.2 | 82.6 | 9 | 45.4 | 13.0362 | 1.9618 | 3.3144 | 2.6888 | 26.9 | -58 | 381.6012
2019-09-04 17:00 | 17:00 | 369 | 175.5 | 79.2 | 82.6 | 9 | 45.4 | 2.8321 | 1.7048 | 2.6947 | 2.684 | 34.5 | -58 | 378.1156
2019-09-04 18:00 | 18:00 | 379.7 | 175.5 | 79.4 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2895 | 2.2804 | 48.2 | -58 | 386.6699
2019-09-04 19:00 | 19:00 | 368.6 | 175.5 | 79.2 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.522 | 2.512 | 37.1 | -58 | 375.834
2019-09-04 20:00 | 20:00 | 344.8 | 175.5 | 78.7 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1409 | 3.1284 | 13.1 | -58 | 352.5693
2019-09-04 21:00 | 21:00 | 322.2 | 175.5 | 78.2 | 75 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9859 | 3.97 | 0 | -58 | 333.0559
2019-09-04 22:00 | 22:00 | 302.8 | 175.5 | 77.9 | 68.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8577 | 4.8384 | 0 | -58 | 327.9961
2019-09-04 23:00 | 23:00 | 289.5 | 175.5 | 77.6 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7967 | 4.7776 | 0 | -58 | 317.5743
2019-09-05 | 0:00 | 271.6 | 175.5 | 77.2 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9558 | 3.94 | 0 | -58 | 304.6958
2019-09-05 01:00 | 1:00 | 269.2 | 175.5 | 77.2 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4325 | 4.4148 | 0 | -58 | 305.6473
2019-09-05 02:00 | 2:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2345 | 4.2176 | 0 | -58 | 305.4521
2019-09-05 03:00 | 3:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.177 | 4.1604 | 0 | -58 | 314.0374
2019-09-05 04:00 | 4:00 | 302.5 | 175.5 | 77.8 | 57.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8602 | 4.8408 | 0 | -58 | 317.101
2019-09-05 05:00 | 5:00 | 288.2 | 175.5 | 77.6 | 47.7 | 9 | 45.4 | 2.5837 | 1.5552 | 6.0742 | 6.05 | 0 | -58 | 313.4631
2019-09-05 06:00 | 6:00 | 284.5 | 175.5 | 77.5 | 47.7 | 9 | 45.4 | 11.9436 | 7.1896 | 6.3485 | 6.3232 | 0 | -58 | 328.9049
2019-09-05 07:00 | 7:00 | 288.8 | 175.5 | 77.6 | 47.7 | 9 | 45.4 | 25.1898 | 15.1632 | 6.4168 | 6.3912 | -6.6 | -58 | 343.761
2019-09-05 08:00 | 8:00 | 320.9 | 175.5 | 78.2 | 47.7 | 9 | 45.4 | 38.706 | 17.4744 | 6.4738 | 4.6054 | 0 | -58 | 365.0596
2019-09-05 09:00 | 9:00 | 350.9 | 175.5 | 78.8 | 52.9 | 9 | 45.4 | 50.1501 | 3.7735 | 6.9027 | 5.9793 | 0 | -58 | 370.4056
2019-09-05 10:00 | 10:00 | 361.7 | 175.5 | 79 | 57.3 | 9 | 45.4 | 55.8212 | 4.2002 | 7.8802 | 6.0012 | 0 | -58 | 382.1028
2019-09-05 11:00 | 11:00 | 364.6 | 175.5 | 79.1 | 58.7 | 9 | 45.4 | 56.6608 | 4.2634 | 8.5039 | 6.0013 | 0 | -58 | 385.1294
2019-09-05 12:00 | 12:00 | 341.7 | 175.5 | 78.6 | 53.9 | 9 | 45.4 | 52.2844 | 15.7364 | 8.7954 | 8.0434 | 0 | -58 | 389.2596
2019-09-05 13:00 | 13:00 | 358.9 | 175.5 | 79 | 65.6 | 9 | 45.4 | 45.7245 | 3.4405 | 8.5958 | 8.4798 | 0 | -58 | 382.7406
2019-09-05 14:00 | 14:00 | 362.3 | 175.5 | 79 | 78.8 | 9 | 45.4 | 34.8359 | 2.6212 | 9.4902 | 9.1049 | 0 | -58 | 385.7522
2019-09-05 15:00 | 15:00 | 365.5 | 175.5 | 79.1 | 82.3 | 9 | 45.4 | 21.4557 | 0 | 8.4219 | 4.6776 | 7 | -58 | 374.8552
2019-09-05 16:00 | 16:00 | 375.8 | 175.5 | 79.3 | 82.3 | 9 | 45.4 | 9.6393 | 0 | 6.7529 | 4.6922 | 30.6 | -58 | 385.1844
2019-09-05 17:00 | 17:00 | 373.4 | 175.5 | 79.3 | 82.3 | 9 | 45.4 | 2.1395 | 0 | 5.9858 | 4.7253 | 36.5 | -58 | 382.8506
2019-09-05 18:00 | 18:00 | 385.4 | 175.5 | 79.5 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5324 | 4.7324 | 49.9 | -58 | 394.8648
2019-09-05 19:00 | 19:00 | 372.5 | 175.5 | 79.2 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1682 | 4.6682 | 36.6 | -58 | 381.8364
2019-09-05 20:00 | 20:00 | 350.6 | 175.5 | 78.8 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.024 | 4.724 | 14.3 | -58 | 360.048
2019-09-05 21:00 | 21:00 | 329.7 | 175.5 | 78.4 | 78.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0641 | 6.8641 | 0 | -58 | 343.4282
2019-09-05 22:00 | 22:00 | 312.2 | 175.5 | 78 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.63 | 7.5996 | 0 | -58 | 330.2296
2019-09-05 23:00 | 23:00 | 302.5 | 175.5 | 77.8 | 55.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0918 | 7.0636 | 0 | -58 | 319.7554
2019-09-06 | 0:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7127 | 6.686 | 0 | -58 | 310.1987
2019-09-06 01:00 | 1:00 | 278.8 | 175.5 | 77.4 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.924 | 6.8964 | 0 | -58 | 311.1204
2019-09-06 02:00 | 2:00 | 291.2 | 175.5 | 77.6 | 51.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8513 | 6.824 | 0 | -58 | 314.3753
2019-09-06 03:00 | 3:00 | 305 | 175.5 | 77.9 | 54.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8991 | 5.3991 | 0 | -58 | 315.7982
2019-09-06 04:00 | 4:00 | 309.9 | 175.5 | 78 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5417 | 4.6417 | 5.5 | -58 | 319.1834
2019-09-06 05:00 | 5:00 | 296.2 | 175.5 | 77.7 | 47.5 | 9 | 45.4 | 1.9843 | 1.1944 | 5.8806 | 5.8572 | 0 | -58 | 312.0165
2019-09-06 06:00 | 6:00 | 295.6 | 175.5 | 77.7 | 47.5 | 9 | 45.4 | 9.9834 | 6.0096 | 5.8497 | 5.8264 | 0 | -58 | 324.7691
2019-09-06 07:00 | 7:00 | 302.2 | 175.5 | 77.8 | 48 | 9 | 45.4 | 23.3452 | 14.0528 | 5.5569 | 5.5348 | 0 | -58 | 346.1897
2019-09-06 08:00 | 8:00 | 330.7 | 175.5 | 78.4 | 51.2 | 9 | 45.4 | 37.3822 | 8.4384 | 5.2859 | 5.0297 | 0 | -58 | 357.6362
2019-09-06 09:00 | 9:00 | 366.1 | 175.5 | 79.1 | 60.2 | 9 | 45.4 | 49.6959 | 0 | 5.0353 | 4.7312 | 4.9 | -58 | 375.5624
2019-09-06 10:00 | 10:00 | 378.2 | 175.5 | 79.4 | 65.6 | 9 | 45.4 | 56.1149 | 0 | 4.9441 | 4.659 | 4.9 | -58 | 387.518
2019-09-06 11:00 | 11:00 | 382.6 | 175.5 | 79.5 | 68.6 | 9 | 45.4 | 57.5742 | 0 | 4.8292 | 4.7034 | 4.9 | -58 | 392.0068
2019-09-06 12:00 | 12:00 | 366.8 | 175.5 | 79.1 | 67.5 | 9 | 45.4 | 52.2674 | 7.8656 | 4.4268 | 0.5286 | 0 | -58 | 383.5884
2019-09-06 13:00 | 13:00 | 396.3 | 175.5 | 79.7 | 81 | 9 | 45.4 | 44.3889 | 3.34 | 4.2248 | 1.3737 | 19.8 | -58 | 405.7274
2019-09-06 14:00 | 14:00 | 401.2 | 175.5 | 79.8 | 81 | 9 | 45.4 | 31.7502 | 2.389 | 4.1437 | 2.3049 | 37.3 | -58 | 410.5878
2019-09-06 15:00 | 15:00 | 397.6 | 175.5 | 79.8 | 81 | 9 | 45.4 | 17.8896 | 1.3461 | 3.9955 | 3.339 | 47.7 | -58 | 406.9702
2019-09-06 16:00 | 16:00 | 397.5 | 175.5 | 79.8 | 81 | 9 | 45.4 | 7.925 | 1.7889 | 3.4433 | 2.8794 | 58.1 | -58 | 406.8366
2019-09-06 17:00 | 17:00 | 390.8 | 175.5 | 79.6 | 81 | 9 | 45.4 | 1.8223 | 1.0968 | 2.8847 | 2.8732 | 58.3 | -58 | 399.477
2019-09-06 18:00 | 18:00 | 393.3 | 175.5 | 79.7 | 81 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6903 | 1.9903 | 60 | -58 | 397.2806
2019-09-06 19:00 | 19:00 | 379.1 | 175.5 | 79.4 | 81 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5337 | 2.5236 | 49 | -58 | 386.3573
2019-09-06 20:00 | 20:00 | 353.3 | 175.5 | 78.9 | 81 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3534 | 2.344 | 23.8 | -58 | 360.2974
2019-09-06 21:00 | 21:00 | 333.7 | 175.5 | 78.5 | 80.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.757 | 2.746 | 4.9 | -58 | 341.103
2019-09-06 22:00 | 22:00 | 318.5 | 175.5 | 78.2 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.808 | 2.7968 | 2.1 | -58 | 326.0048
2019-09-06 23:00 | 23:00 | 304.7 | 175.5 | 77.9 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1943 | 3.1816 | 3.1 | -58 | 312.5759
2019-09-07 | 0:00 | 287.7 | 175.5 | 77.6 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.371 | 2.3616 | 0 | -58 | 302.5326
2019-09-07 01:00 | 1:00 | 286.7 | 175.5 | 77.5 | 48.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5618 | 2.5516 | 0 | -58 | 303.3134
2019-09-07 02:00 | 2:00 | 294.4 | 175.5 | 77.7 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1939 | 2.1852 | 0 | -58 | 305.9791
2019-09-07 03:00 | 3:00 | 309.9 | 175.5 | 78 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.863 | 1.8556 | 7.3 | -58 | 316.4186
2019-09-07 04:00 | 4:00 | 314.7 | 175.5 | 78.1 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8188 | 1.8116 | 9.6 | -58 | 321.2304
2019-09-07 05:00 | 5:00 | 301.4 | 175.5 | 77.8 | 55.2 | 9 | 45.4 | 1.4273 | 0.8592 | 2.0064 | 1.9984 | 0 | -58 | 311.1913
2019-09-07 06:00 | 6:00 | 305.5 | 175.5 | 77.9 | 54 | 9 | 45.4 | 6.7304 | 4.0512 | 1.8582 | 1.8508 | 0 | -58 | 318.2906
2019-09-07 07:00 | 7:00 | 318.3 | 175.5 | 78.2 | 55.5 | 9 | 45.4 | 15.3316 | 3.4608 | 1.7879 | 1.2587 | 0.3 | -58 | 327.739
2019-09-07 08:00 | 8:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 64.2 | 9 | 45.4 | 25.5729 | 3.8484 | 1.7972 | 0.8217 | 4.9 | -58 | 351.6402
2019-09-07 09:00 | 9:00 | 367.4 | 175.5 | 79.1 | 74.2 | 9 | 45.4 | 35.6332 | 5.3624 | 1.7397 | 0 | 9.5 | -58 | 377.4353
2019-09-07 10:00 | 10:00 | 373 | 175.5 | 79.3 | 71.8 | 9 | 45.4 | 43.2271 | 3.2526 | 1.9257 | 1.4002 | 9.5 | -58 | 382.3056
2019-09-07 11:00 | 11:00 | 381.1 | 175.5 | 79.4 | 76.6 | 9 | 45.4 | 45.9162 | 3.4549 | 2.3911 | 1.2524 | 9.6 | -58 | 390.5146
2019-09-07 12:00 | 12:00 | 364.3 | 175.5 | 79.1 | 66.6 | 9 | 45.4 | 44.1644 | 3.3231 | 2.9048 | 1.3461 | 4.3 | -58 | 373.6384
2019-09-07 13:00 | 13:00 | 371.5 | 175.5 | 79.2 | 74.3 | 9 | 45.4 | 38.2504 | 2.8781 | 3.0156 | 1.7879 | 9.5 | -58 | 380.832
2019-09-07 14:00 | 14:00 | 370.3 | 175.5 | 79.2 | 82.5 | 9 | 45.4 | 27.7418 | 2.0874 | 2.8502 | 2.6046 | 10.8 | -58 | 379.684
2019-09-07 15:00 | 15:00 | 362.7 | 175.5 | 79.1 | 82.5 | 9 | 45.4 | 16.1703 | 2.4334 | 2.912 | 2.2489 | 14.8 | -58 | 372.0646
2019-09-07 16:00 | 16:00 | 365 | 175.5 | 79.1 | 82.5 | 9 | 45.4 | 7.3095 | 2.2 | 2.5317 | 2.4412 | 26.3 | -58 | 374.2824
2019-09-07 17:00 | 17:00 | 367.2 | 175.5 | 79.1 | 82.5 | 9 | 45.4 | 1.7213 | 1.036 | 2.1739 | 2.1652 | 34.5 | -58 | 375.0964
2019-09-07 18:00 | 18:00 | 382.2 | 175.5 | 79.4 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0482 | 2.04 | 51 | -58 | 388.8882
2019-09-07 19:00 | 19:00 | 370.7 | 175.5 | 79.2 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0213 | 2.0132 | 39.8 | -58 | 377.4345
2019-09-07 20:00 | 20:00 | 350.3 | 175.5 | 78.8 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2393 | 2.2304 | 19.6 | -58 | 357.2697
2019-09-07 21:00 | 21:00 | 326.3 | 175.5 | 78.3 | 72.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7947 | 2.7836 | 5.5 | -58 | 333.7783
2019-09-07 22:00 | 22:00 | 310.5 | 175.5 | 78 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.408 | 3.3944 | 3.4 | -58 | 318.6024
2019-09-07 23:00 | 23:00 | 299.2 | 175.5 | 77.8 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4477 | 3.434 | 0 | -58 | 309.4817
2019-09-08 | 0:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2718 | 3.2588 | 0 | -58 | 303.7306
2019-09-08 01:00 | 1:00 | 281.8 | 175.5 | 77.4 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3991 | 3.3856 | 0 | -58 | 303.9847
2019-09-08 02:00 | 2:00 | 286.1 | 175.5 | 77.5 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.373 | 3.3596 | 0 | -58 | 307.9326
2019-09-08 03:00 | 3:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 61.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.616 | 3.6016 | 0 | -58 | 318.7176
2019-09-08 04:00 | 4:00 | 307.5 | 175.5 | 78 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.116 | 4.0996 | 0 | -58 | 327.0156
2019-09-08 05:00 | 5:00 | 287.4 | 175.5 | 77.5 | 58.9 | 9 | 45.4 | 2.2048 | 1.3272 | 4.4782 | 4.4604 | -5.8 | -58 | 314.9706
2019-09-08 06:00 | 6:00 | 289.4 | 175.5 | 77.6 | 47.9 | 9 | 45.4 | 11.1808 | 6.7304 | 4.5104 | 4.4924 | -1.9 | -58 | 322.414
2019-09-08 07:00 | 7:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 47.9 | 9 | 45.4 | 25.1544 | 15.1416 | 5.2682 | 5.2472 | -12.9 | -58 | 335.4114
2019-09-08 08:00 | 8:00 | 309.2 | 175.5 | 78 | 47.9 | 9 | 45.4 | 39.9299 | 18.027 | 5.8368 | 3.7397 | -12.6 | -58 | 352.7334
2019-09-08 09:00 | 9:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 47.9 | 9 | 45.4 | 52.8789 | 19.894 | 5.777 | 1.8619 | -7.6 | -58 | 370.9118
2019-09-08 10:00 | 10:00 | 339 | 175.5 | 78.6 | 47.9 | 9 | 45.4 | 59.5568 | 17.9252 | 6.4256 | 3.8572 | -3.6 | -58 | 382.5648
2019-09-08 11:00 | 11:00 | 350 | 175.5 | 78.8 | 48.4 | 9 | 45.4 | 61.1533 | 13.8042 | 6.9766 | 3.4257 | 0 | -58 | 384.4598
2019-09-08 12:00 | 12:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 53.7 | 9 | 45.4 | 57.3987 | 17.2756 | 7.1846 | 4.5077 | -0.8 | -58 | 389.8666
2019-09-08 13:00 | 13:00 | 353.5 | 175.5 | 78.9 | 64.7 | 9 | 45.4 | 48.7346 | 11.001 | 6.2413 | 5.9749 | 0 | -58 | 387.4518
2019-09-08 14:00 | 14:00 | 351.9 | 175.5 | 78.8 | 75.2 | 9 | 45.4 | 36.2222 | 10.902 | 6.1971 | 5.5173 | 0 | -58 | 384.7386
2019-09-08 15:00 | 15:00 | 350.7 | 175.5 | 78.8 | 79.1 | 9 | 45.4 | 21.8434 | 1.6436 | 5.4449 | 4.7447 | 0 | -58 | 363.4766
2019-09-08 16:00 | 16:00 | 354.5 | 175.5 | 85.0308 | 82.6 | 9 | 45.4 | 9.6741 | 0 | 5.2951 | 0 | 0 | -58 | 354.5
2019-09-08 17:00 | 17:00 | 358.7 | 175.5 | 87.278 | 82.6 | 9 | 45.4 | 2.004 | 0 | 5.318 | 0 | 9.6 | -58 | 358.7
2019-09-08 18:00 | 18:00 | 376.8 | 175.5 | 87.5692 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6308 | 0 | 28.1 | -58 | 376.8
2019-09-08 19:00 | 19:00 | 368.9 | 175.5 | 87.5026 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5974 | 0 | 18.3 | -58 | 368.9
2019-09-08 20:00 | 20:00 | 350.4 | 175.5 | 86.705 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.195 | 0 | 0 | -58 | 350.4
2019-09-08 21:00 | 21:00 | 326 | 175.5 | 78.3 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5472 | 8.6472 | 0 | -58 | 343.2944
2019-09-08 22:00 | 22:00 | 303.9 | 175.5 | 77.9 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4099 | 8.3764 | 0 | -58 | 331.4863
2019-09-08 23:00 | 23:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.434 | 8.4004 | 0 | -58 | 317.4344
2019-09-09 | 0:00 | 273.4 | 175.5 | 77.3 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3621 | 9.3248 | -10.9 | -58 | 304.4869
2019-09-09 01:00 | 1:00 | 267.3 | 175.5 | 77.1 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1496 | 9.1132 | -16.6 | -58 | 298.1628
2019-09-09 02:00 | 2:00 | 275.3 | 175.5 | 77.3 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5681 | 9.53 | -9.2 | -58 | 306.5981
2019-09-09 03:00 | 3:00 | 293.7 | 175.5 | 77.7 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7223 | 8.6876 | 0 | -58 | 315.0099
2019-09-09 04:00 | 4:00 | 300.4 | 175.5 | 77.8 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8244 | 5.1244 | 0 | -58 | 310.6488
2019-09-09 05:00 | 5:00 | 293.1 | 175.5 | 77.7 | 48 | 9 | 45.4 | 2.0256 | 1.2192 | 8.9962 | 8.9604 | 0 | -58 | 318.8014
2019-09-09 06:00 | 6:00 | 305.2 | 175.5 | 77.9 | 48.5 | 9 | 45.4 | 10.1563 | 3.821 | 9.2183 | 8.6536 | 0 | -58 | 330.1492
2019-09-09 07:00 | 7:00 | 330.3 | 175.5 | 78.4 | 51.7 | 9 | 45.4 | 23.1435 | 0 | 8.6778 | 3.5213 | 0 | -58 | 337.3426
2019-09-09 08:00 | 8:00 | 368 | 175.5 | 87.4495 | 55.2 | 9 | 45.4 | 36.5984 | 0 | 8.0521 | 0 | 8.8 | -58 | 368
2019-09-09 09:00 | 9:00 | 395.8 | 175.5 | 87.936 | 65.2 | 9 | 45.4 | 48.1794 | 0 | 6.2846 | 0 | 16.3 | -58 | 395.8
2019-09-09 10:00 | 10:00 | 422.7 | 175.5 | 88.5705 | 75.2 | 9 | 45.4 | 53.3453 | 0 | 6.5842 | 0 | 27.1 | -58 | 422.7
2019-09-09 11:00 | 11:00 | 429.2 | 175.5 | 88.7353 | 81.7 | 9 | 45.4 | 53.2917 | 0 | 6.473 | 0 | 27.1 | -58 | 429.2
2019-09-09 12:00 | 12:00 | 401.9 | 175.5 | 88.0745 | 71.9 | 9 | 45.4 | 48.2152 | 0 | 6.3103 | 0 | 15.5 | -58 | 401.9
2019-09-09 13:00 | 13:00 | 417.1 | 175.5 | 88.4244 | 81.9 | 9 | 45.4 | 40.1865 | 0 | 6.2891 | 0 | 28.4 | -58 | 417.1
2019-09-09 14:00 | 14:00 | 417.3 | 175.5 | 90.7791 | 81.9 | 9 | 45.4 | 29.7206 | 0 | 5.9003 | 0 | 37.1 | -58 | 417.3
2019-09-09 15:00 | 15:00 | 421.6 | 175.5 | 90.8598 | 81.9 | 9 | 45.4 | 17.7118 | 0 | 5.5284 | 0 | 53.7 | -58 | 421.6
2019-09-09 16:00 | 16:00 | 429 | 175.5 | 102.0942 | 81.9 | 9 | 45.4 | 7.8609 | 0 | 5.1449 | 0 | 60.1 | -58 | 429
2019-09-09 17:00 | 17:00 | 422.6 | 175.5 | 101.7642 | 81.9 | 9 | 45.4 | 1.725 | 0 | 5.3108 | 0 | 60 | -58 | 422.6
2019-09-09 18:00 | 18:00 | 429.6 | 175.5 | 109.0973 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2027 | 0 | 61.5 | -58 | 429.6
2019-09-09 19:00 | 19:00 | 411.5 | 175.5 | 92.1547 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5453 | 0 | 60 | -58 | 411.5
2019-09-09 20:00 | 20:00 | 383 | 175.5 | 90.2218 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5782 | 0 | 34.4 | -58 | 383
2019-09-09 21:00 | 21:00 | 356.1 | 175.5 | 87.2161 | 71.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6839 | 0 | 20.4 | -58 | 356.1
2019-09-09 22:00 | 22:00 | 328.9 | 175.5 | 86.6567 | 55.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7433 | 0 | 10.4 | -58 | 328.9
2019-09-09 23:00 | 23:00 | 312 | 175.5 | 81.631 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.269 | 0 | 0 | -58 | 312
2019-09-10 | 0:00 | 289.2 | 175.5 | 77.6 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1236 | 3.1112 | 0 | -58 | 303.2348
2019-09-10 01:00 | 1:00 | 283.4 | 175.5 | 77.5 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0578 | 3.0456 | 0 | -58 | 303.0034
2019-09-10 02:00 | 2:00 | 289.3 | 175.5 | 77.6 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7261 | 2.7152 | 0 | -58 | 305.0413
2019-09-10 03:00 | 3:00 | 307 | 175.5 | 79.7342 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7658 | 0 | 0 | -58 | 307
2019-09-10 04:00 | 4:00 | 313 | 175.5 | 83.5004 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7996 | 0 | 0 | -58 | 313
2019-09-10 05:00 | 5:00 | 298.9 | 175.5 | 77.8 | 48 | 9 | 45.4 | 2.2353 | 1.1774 | 2.9967 | 2.8546 | 0 | -58 | 306.964
2019-09-10 06:00 | 6:00 | 304 | 175.5 | 77.9 | 48 | 9 | 45.4 | 11.5373 | 6.0767 | 3.0425 | 2.3031 | 0 | -58 | 320.7596
2019-09-10 07:00 | 7:00 | 322.1 | 175.5 | 78.2 | 51.1 | 9 | 45.4 | 26.3157 | 5.9403 | 2.9654 | 2.4408 | 0 | -58 | 338.8622
2019-09-10 08:00 | 8:00 | 358.1 | 175.5 | 80.8315 | 60.4 | 9 | 45.4 | 41.5236 | 0 | 3.4449 | 0 | 0 | -58 | 358.1
2019-09-10 09:00 | 9:00 | 384.7 | 175.5 | 83.0716 | 71.1 | 9 | 45.4 | 55.1967 | 0 | 3.4317 | 0 | 0 | -58 | 384.7
2019-09-10 10:00 | 10:00 | 395.9 | 175.5 | 83.3122 | 73.8 | 9 | 45.4 | 62.716 | 0 | 4.1718 | 0 | 0 | -58 | 395.9
2019-09-10 11:00 | 11:00 | 397.3 | 175.5 | 83.2714 | 72.2 | 9 | 45.4 | 65.5572 | 0 | 4.3714 | 0 | 0 | -58 | 397.3
2019-09-10 12:00 | 12:00 | 368 | 175.5 | 79.2 | 58.4 | 9 | 45.4 | 62.9191 | 4.7343 | 4.657 | 4.3418 | 0 | -58 | 386.1522
2019-09-10 13:00 | 13:00 | 384.1 | 175.5 | 81.0853 | 70.9 | 9 | 45.4 | 55.377 | 0 | 4.8377 | 0 | 0 | -58 | 384.1
2019-09-10 14:00 | 14:00 | 385.9 | 175.5 | 85.0736 | 81.9 | 9 | 45.4 | 42.2229 | 0 | 4.8035 | 0 | 0 | -58 | 385.9
2019-09-10 15:00 | 15:00 | 385.3 | 175.5 | 87.8082 | 81.9 | 9 | 45.4 | 25.5276 | 0 | 4.3642 | 0 | 13.8 | -58 | 385.3
2019-09-10 16:00 | 16:00 | 397.3 | 175.5 | 90.4428 | 81.9 | 9 | 45.4 | 11.1834 | 0 | 3.7738 | 0 | 38.1 | -58 | 397.3
2019-09-10 17:00 | 17:00 | 391.1 | 175.5 | 90.3286 | 81.9 | 9 | 45.4 | 2.1931 | 0 | 2.9783 | 0 | 41.8 | -58 | 391.1
2019-09-10 18:00 | 18:00 | 399.2 | 175.5 | 90.4816 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5184 | 0 | 52.4 | -58 | 399.2
2019-09-10 19:00 | 19:00 | 383.2 | 175.5 | 90.196 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.304 | 0 | 36.9 | -58 | 383.2
2019-09-10 20:00 | 20:00 | 357 | 175.5 | 87.2298 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5702 | 0 | 13.4 | -58 | 357
2019-09-10 21:00 | 21:00 | 332.6 | 175.5 | 82.0518 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5482 | 0 | 0 | -58 | 332.6
2019-09-10 22:00 | 22:00 | 312.2 | 175.5 | 78 | 62.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0582 | 1.9582 | 0 | -58 | 316.1164
2019-09-10 23:00 | 23:00 | 295.8 | 175.5 | 77.7 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7128 | 1.706 | 0 | -58 | 300.5188
2019-09-11 | 0:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.3293 | 1.324 | 0 | -58 | 299.6533
2019-09-11 01:00 | 1:00 | 274.6 | 175.5 | 77.3 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2502 | 1.2452 | -1.8 | -58 | 297.5954
2019-09-11 02:00 | 2:00 | 284.8 | 175.5 | 77.5 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.4586 | 1.4528 | 0 | -58 | 302.6114
2019-09-11 03:00 | 3:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.6225 | 1.616 | 0 | -58 | 304.2385
2019-09-11 04:00 | 4:00 | 305.4 | 175.5 | 78.2514 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9486 | 0 | 0 | -58 | 305.4
2019-09-11 05:00 | 5:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 48.2 | 9 | 45.4 | 1.9392 | 1.1672 | 2.306 | 2.2968 | 0 | -58 | 305.4092
2019-09-11 06:00 | 6:00 | 295.5 | 175.5 | 77.7 | 48.2 | 9 | 45.4 | 9.9251 | 5.9744 | 2.2542 | 2.2452 | 0 | -58 | 318.1989
2019-09-11 07:00 | 7:00 | 317.4 | 175.5 | 78.1 | 51.3 | 9 | 45.4 | 22.1757 | 6.6744 | 2.4506 | 1.8519 | 0 | -58 | 334.4526
2019-09-11 08:00 | 8:00 | 349.6 | 175.5 | 78.8921 | 59.9 | 9 | 45.4 | 36.2489 | 0 | 2.659 | 0 | 0 | -58 | 349.6
2019-09-11 09:00 | 9:00 | 378.9 | 175.5 | 85.7594 | 70.9 | 9 | 45.4 | 47.317 | 0 | 3.0236 | 0 | 0 | -58 | 378.9
2019-09-11 10:00 | 10:00 | 384.4 | 175.5 | 85.879 | 72.1 | 9 | 45.4 | 51.5243 | 0 | 2.9967 | 0 | 0 | -58 | 384.4
2019-09-11 11:00 | 11:00 | 390 | 175.5 | 85.9737 | 80.2 | 9 | 45.4 | 49.0617 | 0 | 2.8646 | 0 | 0 | -58 | 390
2019-09-11 12:00 | 12:00 | 368.9 | 175.5 | 80.8232 | 71.3 | 9 | 45.4 | 41.703 | 0 | 3.1738 | 0 | 0 | -58 | 368.9
2019-09-11 13:00 | 13:00 | 384.8 | 175.5 | 87.7559 | 82.3 | 9 | 45.4 | 32.5835 | 0 | 3.4606 | 0 | 6.8 | -58 | 384.8
2019-09-11 14:00 | 14:00 | 381.3 | 175.5 | 87.6547 | 82.3 | 9 | 45.4 | 22.7976 | 0 | 3.1477 | 0 | 13.5 | -58 | 381.3
2019-09-11 15:00 | 15:00 | 378.5 | 175.5 | 87.7309 | 82.3 | 9 | 45.4 | 12.3358 | 0 | 3.0333 | 0 | 21.2 | -58 | 378.5
2019-09-11 16:00 | 16:00 | 382.7 | 175.5 | 88.2765 | 82.3 | 9 | 45.4 | 5.5063 | 0 | 2.9172 | 0 | 31.8 | -58 | 382.7
2019-09-11 17:00 | 17:00 | 379 | 175.5 | 89.0898 | 82.3 | 9 | 45.4 | 1.3677 | 0 | 2.5425 | 0 | 31.8 | -58 | 379
2019-09-11 18:00 | 18:00 | 377.8 | 175.5 | 88.8249 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9751 | 0 | 31.8 | -58 | 377.8
2019-09-11 19:00 | 19:00 | 360.9 | 175.5 | 87.3286 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3714 | 0 | 16 | -58 | 360.9
2019-09-11 20:00 | 20:00 | 339.6 | 175.5 | 85.0242 | 79.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4758 | 0 | 0 | -58 | 339.6
2019-09-11 21:00 | 21:00 | 317.2 | 175.5 | 78.1 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6686 | 1.9686 | 0 | -58 | 321.1372
2019-09-11 22:00 | 22:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 48.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0104 | 2.0104 | 0 | -58 | 304.6208
2019-09-11 23:00 | 23:00 | 287.7 | 175.5 | 77.6 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0393 | 3.0272 | 0 | -58 | 303.2665
2019-09-12 | 0:00 | 271.3 | 175.5 | 77.2 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5995 | 4.5812 | -7.8 | -58 | 297.6807
2019-09-12 01:00 | 1:00 | 264.9 | 175.5 | 77.1 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9541 | 4.9344 | -14.5 | -58 | 291.5885
2019-09-12 02:00 | 2:00 | 282.3 | 175.5 | 77.4 | 51 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3405 | 5.3192 | -1.6 | -58 | 309.3597
2019-09-12 03:00 | 3:00 | 298.1 | 175.5 | 77.8 | 61 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6991 | 4.6804 | 0 | -58 | 320.0795
2019-09-12 04:00 | 4:00 | 302.2 | 175.5 | 77.8 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7316 | 4.7128 | 0 | -58 | 324.2444
2019-09-12 05:00 | 5:00 | 292.8 | 175.5 | 77.7 | 55.1 | 9 | 45.4 | 1.9854 | 1.1952 | 5.4445 | 5.4228 | 0 | -58 | 318.7479
2019-09-12 06:00 | 6:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 47.8 | 9 | 45.4 | 10.596 | 6.3784 | 5.4152 | 5.3936 | 0 | -58 | 325.1832
2019-09-12 07:00 | 7:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 47.2 | 9 | 45.4 | 24.9072 | 14.9928 | 5.5232 | 5.5012 | -9.5 | -58 | 338.2244
2019-09-12 08:00 | 8:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 47.2 | 9 | 45.4 | 40.2573 | 15.1455 | 6.428 | 3.6398 | 0 | -58 | 362.8706
2019-09-12 09:00 | 9:00 | 349.8 | 175.5 | 78.8 | 54.9 | 9 | 45.4 | 54.3461 | 12.2676 | 7.1738 | 5.0523 | 0 | -58 | 384.4398
2019-09-12 10:00 | 10:00 | 360.7 | 175.5 | 79 | 56.4 | 9 | 45.4 | 62.6204 | 9.4236 | 8.0436 | 7.8404 | 0 | -58 | 395.228
2019-09-12 11:00 | 11:00 | 362.8 | 175.5 | 79.1 | 56.4 | 9 | 45.4 | 65.9189 | 14.88 | 7.2364 | 2.8753 | 0 | -58 | 398.3106
2019-09-12 12:00 | 12:00 | 335.3 | 175.5 | 78.5 | 47.7 | 9 | 45.4 | 63.7007 | 19.1724 | 6.7477 | 2.576 | -11.5 | -58 | 378.7968
2019-09-12 13:00 | 13:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 48.5 | 9 | 45.4 | 55.8717 | 16.816 | 6.187 | 2.9427 | 0 | -58 | 380.8174
2019-09-12 14:00 | 14:00 | 339.6 | 175.5 | 78.6 | 64.7 | 9 | 45.4 | 42.7488 | 16.083 | 5.6561 | 5.6219 | -2.3 | -58 | 383.0098
2019-09-12 15:00 | 15:00 | 339.8 | 175.5 | 78.6 | 77.9 | 9 | 45.4 | 25.7826 | 15.52 | 5.7521 | 4.6147 | 0 | -58 | 380.0694
2019-09-12 16:00 | 16:00 | 356.3 | 175.5 | 87.219 | 81.4 | 9 | 45.4 | 10.9441 | 0 | 4.7369 | 0 | 0.1 | -58 | 356.3
2019-09-12 17:00 | 17:00 | 359.1 | 175.5 | 87.3317 | 81.4 | 9 | 45.4 | 2.0796 | 0 | 4.2887 | 0 | 12.1 | -58 | 359.1
2019-09-12 18:00 | 18:00 | 373.4 | 175.5 | 87.6041 | 81.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6959 | 0 | 28.8 | -58 | 373.4
2019-09-12 19:00 | 19:00 | 359.5 | 175.5 | 87.3233 | 81.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1767 | 0 | 15.7 | -58 | 359.5
2019-09-12 20:00 | 20:00 | 337.4 | 175.5 | 82.1157 | 80.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9843 | 0 | 0 | -58 | 337.4
2019-09-12 21:00 | 21:00 | 318.8 | 175.5 | 78.2 | 73.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9951 | 2.9832 | 0 | -58 | 329.7783
2019-09-12 22:00 | 22:00 | 302 | 175.5 | 77.8 | 66.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7827 | 2.7716 | 0 | -58 | 322.0543
2019-09-12 23:00 | 23:00 | 290.9 | 175.5 | 77.6 | 56.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7236 | 2.7128 | 0 | -58 | 311.7364
2019-09-13 | 0:00 | 272.7 | 175.5 | 77.3 | 43.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4072 | 2.3976 | -0.9 | -58 | 296.8048
2019-09-13 01:00 | 1:00 | 269.1 | 175.5 | 77.2 | 43.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5498 | 2.5396 | -4.5 | -58 | 293.3894
2019-09-13 02:00 | 2:00 | 277.9 | 175.5 | 77.4 | 53.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2642 | 2.2552 | -5.4 | -58 | 301.9194
2019-09-13 03:00 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 77.7 | 63.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1682 | 2.1596 | 0 | -58 | 317.4278
2019-09-13 04:00 | 4:00 | 303.3 | 175.5 | 77.9 | 71.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1883 | 2.1796 | 0 | -58 | 325.4679
2019-09-13 05:00 | 5:00 | 290.4 | 175.5 | 77.6 | 61.3 | 9 | 45.4 | 2.2857 | 1.376 | 2.3498 | 2.3404 | -3.3 | -58 | 315.8519
2019-09-13 06:00 | 6:00 | 283.2 | 175.5 | 77.5 | 46.3 | 9 | 45.4 | 12.2905 | 7.3984 | 2.1221 | 2.1136 | -5.2 | -58 | 314.4246
2019-09-13 07:00 | 7:00 | 279.6 | 175.5 | 77.4 | 43.7 | 9 | 45.4 | 27.8187 | 16.7456 | 1.5699 | 1.5636 | -21 | -58 | 319.6978
2019-09-13 08:00 | 8:00 | 306.9 | 175.5 | 77.9 | 43.7 | 9 | 45.4 | 44.7291 | 23.5592 | 1.451 | 0 | -11 | -58 | 352.2393
2019-09-13 09:00 | 9:00 | 330.5 | 175.5 | 78.4 | 43.7 | 9 | 45.4 | 59.7124 | 22.465 | 1.4369 | 0 | -2.9 | -58 | 374.7143
2019-09-13 10:00 | 10:00 | 342.8 | 175.5 | 78.7 | 43.7 | 9 | 45.4 | 67.6411 | 20.3584 | 1.8546 | 0.6373 | 0 | -58 | 384.7914
2019-09-13 11:00 | 11:00 | 349.7 | 175.5 | 78.8 | 46.6 | 9 | 45.4 | 70.209 | 21.1312 | 2.6401 | 0 | 0 | -58 | 391.2803
2019-09-13 12:00 | 12:00 | 321.4 | 175.5 | 78.2 | 44.2 | 9 | 45.4 | 67.3593 | 20.2736 | 2.5959 | 1.4816 | -21.1 | -58 | 364.9104
2019-09-13 13:00 | 13:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 56.2 | 9 | 45.4 | 58.8258 | 22.1315 | 2.6245 | 0 | -5.1 | -58 | 385.1818
2019-09-13 14:00 | 14:00 | 343.3 | 175.5 | 78.7 | 66.7 | 9 | 45.4 | 44.4994 | 20.0898 | 2.5313 | 0.9409 | 0 | -58 | 385.3614
2019-09-13 15:00 | 15:00 | 344.3 | 175.5 | 78.7 | 79.1 | 9 | 45.4 | 26.4953 | 11.9616 | 2.3341 | 2.2678 | 0 | -58 | 372.7588
2019-09-13 16:00 | 16:00 | 359.9 | 175.5 | 87.3158 | 82.6 | 9 | 45.4 | 11.1039 | 0 | 2.3803 | 0 | 4.6 | -58 | 359.9
2019-09-13 17:00 | 17:00 | 363 | 175.5 | 87.4295 | 82.6 | 9 | 45.4 | 2.0826 | 0 | 2.2879 | 0 | 16.7 | -58 | 363
2019-09-13 18:00 | 18:00 | 373 | 175.5 | 87.6101 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8899 | 0 | 28 | -58 | 373
2019-09-13 19:00 | 19:00 | 354.6 | 175.5 | 87.1731 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0269 | 0 | 9.9 | -58 | 354.6
2019-09-13 20:00 | 20:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 80 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7726 | 0.8726 | 0 | -58 | 335.0452
2019-09-13 21:00 | 21:00 | 316.5 | 175.5 | 78.1 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7541 | 4.7352 | 0 | -58 | 334.3893
2019-09-13 22:00 | 22:00 | 300.2 | 175.5 | 77.8 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2569 | 5.236 | 0 | -58 | 325.3929
2019-09-13 23:00 | 23:00 | 287.4 | 175.5 | 77.5 | 55.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8381 | 4.8188 | -0.3 | -58 | 313.9569
2019-09-14 | 0:00 | 272.4 | 175.5 | 77.2 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0799 | 4.0636 | -2.9 | -58 | 298.2435
2019-09-14 01:00 | 1:00 | 267.3 | 175.5 | 77.1 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2128 | 5.192 | -9.1 | -58 | 294.2048
2019-09-14 02:00 | 2:00 | 275.8 | 175.5 | 77.3 | 48.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9481 | 5.9244 | -6.1 | -58 | 303.4725
2019-09-14 03:00 | 3:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1798 | 6.1552 | -0.9 | -58 | 319.435
2019-09-14 04:00 | 4:00 | 296.9 | 175.5 | 77.7 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8027 | 6.7756 | -1 | -58 | 325.3783
2019-09-14 05:00 | 5:00 | 279.7 | 175.5 | 77.4 | 53.2 | 9 | 45.4 | 1.7887 | 1.0768 | 6.9561 | 6.9284 | -9.8 | -58 | 309.45
2019-09-14 06:00 | 6:00 | 283.6 | 175.5 | 77.5 | 43.9 | 9 | 45.4 | 9.3283 | 5.6152 | 7.2669 | 7.238 | -4.5 | -58 | 318.2484
2019-09-14 07:00 | 7:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 43.9 | 9 | 45.4 | 20.7592 | 12.496 | 8.0705 | 8.0384 | -12.5 | -58 | 330.2641
2019-09-14 08:00 | 8:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 43.9 | 9 | 45.4 | 32.6062 | 14.7204 | 8.8404 | 7.0262 | -4.1 | -58 | 352.8932
2019-09-14 09:00 | 9:00 | 329.7 | 175.5 | 78.4 | 50.9 | 9 | 45.4 | 41.8715 | 12.6024 | 9.3151 | 9.1842 | -0.9 | -58 | 373.2732
2019-09-14 10:00 | 10:00 | 334.7 | 175.5 | 78.5 | 51.3 | 9 | 45.4 | 46.1513 | 13.8904 | 9.5637 | 7.8246 | -1 | -58 | 378.13
2019-09-14 11:00 | 11:00 | 329 | 175.5 | 78.4 | 45 | 9 | 45.4 | 46.5036 | 13.9964 | 9.8794 | 7.7866 | -0.9 | -58 | 372.566
2019-09-14 12:00 | 12:00 | 322.8 | 175.5 | 78.3 | 49.3 | 9 | 45.4 | 43.1902 | 12.9992 | 9.4352 | 8.7262 | -7.6 | -58 | 366.2508
2019-09-14 13:00 | 13:00 | 331 | 175.5 | 78.4 | 59.8 | 9 | 45.4 | 35.9299 | 13.5175 | 8.6388 | 8.2512 | -1.9 | -58 | 374.5374
2019-09-14 14:00 | 14:00 | 331.3 | 175.5 | 78.4 | 69.8 | 9 | 45.4 | 27.1398 | 16.3368 | 7.2236 | 5.4266 | -1.4 | -58 | 374.8268
2019-09-14 15:00 | 15:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 76.3 | 9 | 45.4 | 16.1434 | 9.7176 | 6.4766 | 6.4508 | 0 | -58 | 365.3884
2019-09-14 16:00 | 16:00 | 334 | 175.5 | 78.5 | 79.5 | 9 | 45.4 | 7.2469 | 3.2718 | 5.9979 | 5.873 | 0 | -58 | 352.2896
2019-09-14 17:00 | 17:00 | 344.4 | 175.5 | 82.3132 | 82.1 | 9 | 45.4 | 1.5773 | 0 | 6.5095 | 0 | 0 | -58 | 344.4
2019-09-14 18:00 | 18:00 | 356.3 | 175.5 | 87.2238 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4762 | 0 | 7.7 | -58 | 356.3
2019-09-14 19:00 | 19:00 | 346.3 | 175.5 | 86.1366 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2634 | 0 | 0 | -58 | 346.3
2019-09-14 20:00 | 20:00 | 332.5 | 175.5 | 78.4 | 79.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.41 | 2.01 | 0 | -58 | 336.52
2019-09-14 21:00 | 21:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.524 | 4.506 | 0 | -58 | 334.33
2019-09-14 22:00 | 22:00 | 299.1 | 175.5 | 77.8 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2144 | 4.1976 | -1 | -58 | 325.012
2019-09-14 23:00 | 23:00 | 290.7 | 175.5 | 77.6 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6545 | 5.632 | -0.9 | -58 | 318.0865
2019-09-15 | 0:00 | 275.2 | 175.5 | 77.3 | 46.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1501 | 3.1376 | 0 | -58 | 302.1877
2019-09-15 01:00 | 1:00 | 270.3 | 175.5 | 77.2 | 43 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0128 | 3.0008 | 0 | -58 | 298.1136
2019-09-15 02:00 | 2:00 | 281.1 | 175.5 | 77.4 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6425 | 2.632 | 0 | -58 | 312.7745
2019-09-15 03:00 | 3:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8694 | 1.862 | 0 | -58 | 321.5314
2019-09-15 04:00 | 4:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.6482 | 1.6416 | 0 | -58 | 325.6898
2019-09-15 05:00 | 5:00 | 286.7 | 175.5 | 77.5 | 62.5 | 9 | 45.4 | 1.1935 | 0.7184 | 1.8032 | 1.796 | 0 | -58 | 317.4111
2019-09-15 06:00 | 6:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 51.1 | 9 | 45.4 | 6.431 | 3.8712 | 1.8919 | 1.8844 | 0 | -58 | 314.5785
2019-09-15 07:00 | 7:00 | 284.3 | 175.5 | 77.5 | 42.6 | 9 | 45.4 | 15.8511 | 9.5416 | 1.7903 | 1.7832 | 0 | -58 | 320.9662
2019-09-15 08:00 | 8:00 | 295.8 | 175.5 | 77.7 | 42.6 | 9 | 45.4 | 26.7329 | 16.092 | 1.5277 | 1.5216 | 0 | -58 | 338.0742
2019-09-15 09:00 | 9:00 | 309.2 | 175.5 | 78 | 42.9 | 9 | 45.4 | 38.2624 | 23.032 | 1.9012 | 0.7316 | 0 | -58 | 356.7272
2019-09-15 10:00 | 10:00 | 326.2 | 175.5 | 78.3 | 52 | 9 | 45.4 | 45.6792 | 24.0597 | 2.1702 | 0 | 0 | -58 | 374.1091
2019-09-15 11:00 | 11:00 | 322.1 | 175.5 | 78.2 | 43.8 | 9 | 45.4 | 49.3464 | 22.278 | 2.6216 | 1.49 | 0 | -58 | 369.636
2019-09-15 12:00 | 12:00 | 308.8 | 175.5 | 78 | 43.1 | 9 | 45.4 | 46.9206 | 28.244 | 3.0871 | 3.0748 | 0 | -58 | 374.3265
2019-09-15 13:00 | 13:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 44.2 | 9 | 45.4 | 39.4209 | 20.7634 | 3.6497 | 3.5072 | 0 | -58 | 361.5412
2019-09-15 14:00 | 14:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 48.5 | 9 | 45.4 | 28.4486 | 17.1248 | 3.4224 | 3.4088 | 0 | -58 | 350.7046
2019-09-15 15:00 | 15:00 | 298.6 | 175.5 | 77.8 | 64.4 | 9 | 45.4 | 16.2526 | 9.7832 | 3.1477 | 3.1352 | 0 | -58 | 346.4187
2019-09-15 16:00 | 16:00 | 312.9 | 175.5 | 78.1 | 76.7 | 9 | 45.4 | 7.0425 | 4.2392 | 3.1248 | 3.1124 | 0 | -58 | 344.2189
2019-09-15 17:00 | 17:00 | 329.2 | 175.5 | 78.4 | 80.2 | 9 | 45.4 | 1.4236 | 0.8568 | 3.3895 | 3.376 | 6.7 | -58 | 346.2459
2019-09-15 18:00 | 18:00 | 349.6 | 175.5 | 78.8 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9019 | 3.8864 | 27.6 | -58 | 366.2883
2019-09-15 19:00 | 19:00 | 340.8 | 175.5 | 78.6 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9461 | 3.9304 | 19 | -58 | 357.5765
2019-09-15 20:00 | 20:00 | 322 | 175.5 | 78.2 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.969 | 3.9532 | 0.6 | -58 | 338.8222
2019-09-15 21:00 | 21:00 | 304.5 | 175.5 | 77.9 | 74 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1156 | 4.0992 | 0 | -58 | 332.0148
2019-09-15 22:00 | 22:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5373 | 4.5192 | 0 | -58 | 321.5565
2019-09-15 23:00 | 23:00 | 280.6 | 175.5 | 77.4 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5959 | 4.5776 | 0 | -58 | 310.2735
2019-09-16 | 0:00 | 264.8 | 175.5 | 77.1 | 47.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9015 | 4.882 | 0 | -58 | 306.1835
2019-09-16 01:00 | 1:00 | 261.8 | 175.5 | 77 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6272 | 4.6088 | 0 | -58 | 306.036
2019-09-16 02:00 | 2:00 | 272.9 | 175.5 | 77.3 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2212 | 5.2004 | 0 | -58 | 310.7216
2019-09-16 03:00 | 3:00 | 288.1 | 175.5 | 77.6 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9172 | 4.8976 | 0 | -58 | 314.1148
2019-09-16 04:00 | 4:00 | 293.1 | 175.5 | 77.7 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3863 | 5.3648 | 0 | -58 | 317.8511
2019-09-16 05:00 | 5:00 | 281.8 | 175.5 | 77.4 | 48.2 | 9 | 45.4 | 1.5949 | 0.96 | 6.1433 | 6.1188 | 0 | -58 | 312.317
2019-09-16 06:00 | 6:00 | 282.1 | 175.5 | 77.4 | 47.4 | 9 | 45.4 | 8.1298 | 4.8936 | 5.8549 | 5.8316 | 0 | -58 | 321.4099
2019-09-16 07:00 | 7:00 | 290.9 | 175.5 | 77.6 | 50.5 | 9 | 45.4 | 17.3636 | 10.452 | 5.9441 | 5.9204 | 0 | -58 | 339.6801
2019-09-16 08:00 | 8:00 | 318.9 | 175.5 | 78.2 | 58.3 | 9 | 45.4 | 26.4166 | 15.9016 | 6.0296 | 6.0056 | 0 | -58 | 362.7534
2019-09-16 09:00 | 9:00 | 340.2 | 175.5 | 78.6 | 69 | 9 | 45.4 | 35.0209 | 15.8106 | 6.826 | 5.3363 | 0 | -58 | 382.4938
2019-09-16 10:00 | 10:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 67.3 | 9 | 45.4 | 41.6405 | 15.666 | 7.8517 | 5.4262 | 0 | -58 | 388.4844
2019-09-16 11:00 | 11:00 | 342 | 175.5 | 78.6 | 61.6 | 9 | 45.4 | 45.0815 | 16.9605 | 5.9521 | 4.1731 | 0 | -58 | 384.2672
2019-09-16 12:00 | 12:00 | 331 | 175.5 | 78.4 | 59.4 | 9 | 45.4 | 43.0971 | 22.6996 | 5.6152 | 4.7127 | 0 | -58 | 385.8246
2019-09-16 13:00 | 13:00 | 345.6 | 175.5 | 78.7 | 72.6 | 9 | 45.4 | 37.8036 | 17.067 | 5.7393 | 4.0759 | 0 | -58 | 387.8858
2019-09-16 14:00 | 14:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 80.2 | 9 | 45.4 | 28.1178 | 16.9256 | 4.6722 | 4.1644 | 0 | -58 | 384.58
2019-09-16 15:00 | 15:00 | 337.5 | 175.5 | 78.6 | 80.8 | 9 | 45.4 | 16.7151 | 10.0616 | 3.9999 | 3.984 | 0 | -58 | 366.0606
2019-09-16 16:00 | 16:00 | 342.7 | 175.5 | 78.7 | 80.8 | 9 | 45.4 | 7.2153 | 4.3432 | 3.6546 | 3.64 | 13.3 | -58 | 363.5531
2019-09-16 17:00 | 17:00 | 356 | 175.5 | 78.9 | 80.8 | 9 | 45.4 | 1.2973 | 0.7808 | 3.4871 | 3.4732 | 32.5 | -58 | 373.1384
2019-09-16 18:00 | 18:00 | 361.4 | 175.5 | 79 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2815 | 3.2684 | 39.3 | -58 | 377.5499
2019-09-16 19:00 | 19:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9108 | 2.8992 | 27.4 | -58 | 364.71
2019-09-16 20:00 | 20:00 | 331.6 | 175.5 | 78.4 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5759 | 2.5656 | 10.8 | -58 | 347.0415
2019-09-16 21:00 | 21:00 | 313.6 | 175.5 | 78.1 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.516 | 2.506 | 0 | -58 | 335.822
2019-09-16 22:00 | 22:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3863 | 2.3768 | 0 | -58 | 321.8631
2019-09-16 23:00 | 23:00 | 279.6 | 175.5 | 77.4 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9216 | 2.91 | 0 | -58 | 305.9316
2019-09-17 | 0:00 | 262.4 | 175.5 | 77 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0774 | 8.0452 | -1.8 | -58 | 310.2226
2019-09-17 01:00 | 1:00 | 261.6 | 175.5 | 77 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9195 | 9.88 | -4.5 | -58 | 311.1995
2019-09-17 02:00 | 2:00 | 272.3 | 175.5 | 77.2 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2557 | 10.2148 | 0 | -58 | 316.5705
2019-09-17 03:00 | 3:00 | 289.9 | 175.5 | 77.6 | 55.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4292 | 9.3916 | 0 | -58 | 323.7208
2019-09-17 04:00 | 4:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3589 | 9.3216 | 0 | -58 | 328.9805
2019-09-17 05:00 | 5:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 50.7 | 9 | 45.4 | 1.7317 | 1.0424 | 8.9942 | 8.9584 | 0 | -58 | 320.8267
2019-09-17 06:00 | 6:00 | 281.8 | 175.5 | 77.4 | 47 | 9 | 45.4 | 9.4145 | 5.6672 | 6.9075 | 6.88 | 0 | -58 | 325.1692
2019-09-17 07:00 | 7:00 | 286 | 175.5 | 77.5 | 47 | 9 | 45.4 | 22.1203 | 13.3152 | 6.0923 | 6.068 | 0 | -58 | 343.9958
2019-09-17 08:00 | 8:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 47 | 9 | 45.4 | 37.0049 | 22.2752 | 6.3758 | 6.3504 | 0 | -58 | 368.9063
2019-09-17 09:00 | 9:00 | 336 | 175.5 | 78.5 | 52.1 | 9 | 45.4 | 51.0737 | 19.215 | 6.8678 | 5.2265 | 0 | -58 | 384.883
2019-09-17 10:00 | 10:00 | 343.5 | 175.5 | 78.7 | 50.4 | 9 | 45.4 | 60.3211 | 18.1552 | 7.1296 | 6.7955 | 0 | -58 | 393.4014
2019-09-17 11:00 | 11:00 | 352.3 | 175.5 | 78.8 | 55.7 | 9 | 45.4 | 63.1158 | 18.9964 | 7.7665 | 5.9859 | 0 | -58 | 402.2646
2019-09-17 12:00 | 12:00 | 324.6 | 175.5 | 78.3 | 47.5 | 9 | 45.4 | 60.7489 | 31.997 | 8.4111 | 7.763 | -2.5 | -58 | 404.12
2019-09-17 13:00 | 13:00 | 342.1 | 175.5 | 78.6 | 60.7 | 9 | 45.4 | 53.0221 | 23.9376 | 9.3288 | 7.5133 | 0 | -58 | 405.0018
2019-09-17 14:00 | 14:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7 | 73.9 | 9 | 45.4 | 39.8397 | 20.9839 | 9.53 | 7.6858 | 0 | -58 | 402.5394
2019-09-17 15:00 | 15:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 81 | 9 | 45.4 | 23.4943 | 7.0712 | 8.9412 | 8.1643 | 0 | -58 | 379.371
2019-09-17 16:00 | 16:00 | 365.3 | 175.5 | 79.1 | 81 | 9 | 45.4 | 9.5199 | 5.7304 | 6.9629 | 6.9352 | 29.7 | -58 | 390.8484
2019-09-17 17:00 | 17:00 | 369.8 | 175.5 | 79.2 | 81 | 9 | 45.4 | 1.3554 | 0.816 | 5.6417 | 5.6192 | 43.5 | -58 | 389.0323
2019-09-17 18:00 | 18:00 | 378.9 | 175.5 | 79.4 | 81 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4393 | 5.4176 | 54 | -58 | 397.1569
2019-09-17 19:00 | 19:00 | 362.3 | 175.5 | 79 | 81 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2586 | 4.2416 | 39 | -58 | 379.4002
2019-09-17 20:00 | 20:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 81 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5791 | 3.5648 | 18.1 | -58 | 356.7439
2019-09-17 21:00 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 78.2 | 81 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1313 | 3.1188 | 0 | -58 | 337.3501
2019-09-17 22:00 | 22:00 | 298.9 | 175.5 | 77.8 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7767 | 2.7656 | 0 | -58 | 326.6423
2019-09-17 23:00 | 23:00 | 287.6 | 175.5 | 77.6 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1076 | 2.0992 | 0 | -58 | 315.1068
2019-09-18 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 77.3 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7859 | 1.7788 | 0 | -58 | 300.8647
2019-09-18 01:00 | 1:00 | 273.7 | 175.5 | 77.3 | 51.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9698 | 1.962 | 0 | -58 | 304.3318
2019-09-18 02:00 | 2:00 | 283.2 | 175.5 | 77.5 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0176 | 2.0096 | 0 | -58 | 307.7272
2019-09-18 03:00 | 3:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8522 | 1.8448 | 2.2 | -58 | 310.797
2019-09-18 04:00 | 4:00 | 303.9 | 175.5 | 77.9 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0642 | 2.056 | 7.1 | -58 | 318.8202
2019-09-18 05:00 | 5:00 | 294.1 | 175.5 | 77.7 | 55.3 | 9 | 45.4 | 1.1773 | 0.7088 | 2.3558 | 2.3464 | 0 | -58 | 311.4883
2019-09-18 06:00 | 6:00 | 295.3 | 175.5 | 77.7 | 55.3 | 9 | 45.4 | 5.769 | 3.4728 | 2.5056 | 2.4956 | 0 | -58 | 319.143
2019-09-18 07:00 | 7:00 | 306.9 | 175.5 | 77.9 | 59.8 | 9 | 45.4 | 12.5429 | 7.5504 | 2.1365 | 2.128 | 0 | -58 | 333.9578
2019-09-18 08:00 | 8:00 | 336.3 | 175.5 | 78.5 | 72.1 | 9 | 45.4 | 19.2707 | 11.6 | 2.5409 | 1.2116 | 4.8 | -58 | 361.9232
2019-09-18 09:00 | 9:00 | 355.8 | 175.5 | 78.9 | 82.1 | 9 | 45.4 | 25.7097 | 11.607 | 2.7028 | 1.2055 | 7.3 | -58 | 381.425
2019-09-18 10:00 | 10:00 | 353.1 | 175.5 | 78.9 | 74.5 | 9 | 45.4 | 30.4779 | 11.4665 | 3.122 | 1.3334 | 7 | -58 | 378.6998
2019-09-18 11:00 | 11:00 | 357.9 | 175.5 | 79 | 75.2 | 9 | 45.4 | 33.2161 | 9.9972 | 4.3011 | 2.82 | 7.1 | -58 | 383.5344
2019-09-18 12:00 | 12:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 65.2 | 9 | 45.4 | 33.5135 | 10.0868 | 5.7039 | 4.5306 | 0 | -58 | 369.5348
2019-09-18 13:00 | 13:00 | 355 | 175.5 | 78.9 | 73.6 | 9 | 45.4 | 30.2817 | 6.8355 | 6.071 | 6.0172 | 7.1 | -58 | 380.7054
2019-09-18 14:00 | 14:00 | 350.8 | 175.5 | 78.8 | 74.1 | 9 | 45.4 | 25.332 | 7.6244 | 6.4433 | 5.2509 | 7.1 | -58 | 376.5506
2019-09-18 15:00 | 15:00 | 346.8 | 175.5 | 78.7 | 79.4 | 9 | 45.4 | 16.4586 | 7.4304 | 6.1027 | 5.4309 | 7.1 | -58 | 372.5226
2019-09-18 16:00 | 16:00 | 359.1 | 175.5 | 79 | 82.1 | 9 | 45.4 | 7.3439 | 4.4208 | 5.6794 | 5.6568 | 25.9 | -58 | 382.0009
2019-09-18 17:00 | 17:00 | 370.3 | 175.5 | 79.2 | 82.1 | 9 | 45.4 | 1.0736 | 0.6464 | 7.3967 | 7.3672 | 41.5 | -58 | 391.1839
2019-09-18 18:00 | 18:00 | 376.2 | 175.5 | 79.3 | 82.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9581 | 8.9224 | 46.8 | -58 | 397.9805
2019-09-18 19:00 | 19:00 | 360.9 | 175.5 | 79 | 82.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9223 | 10.8788 | 29.8 | -58 | 384.6011
2019-09-18 20:00 | 20:00 | 335.5 | 175.5 | 78.5 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1416 | 12.0932 | 7.1 | -58 | 360.4348
2019-09-18 21:00 | 21:00 | 316.1 | 175.5 | 78.1 | 68.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2323 | 15.1716 | 0 | -58 | 349.1039
2019-09-18 22:00 | 22:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.5692 | 15.5072 | 0 | -58 | 336.0764
2019-09-18 23:00 | 23:00 | 283.9 | 175.5 | 77.5 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.1299 | 15.0696 | 0 | -58 | 327.1995
2019-09-19 | 0:00 | 262.2 | 175.5 | 77 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9275 | 13.872 | -8 | -58 | 315.7995
2019-09-19 01:00 | 1:00 | 262.2 | 175.5 | 77 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.709 | 12.6584 | -6.8 | -58 | 314.5674
2019-09-19 02:00 | 2:00 | 274.5 | 175.5 | 77.3 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7733 | 12.7224 | 0 | -58 | 325.7957
2019-09-19 03:00 | 3:00 | 289.9 | 175.5 | 77.6 | 61.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4653 | 12.4156 | 0 | -58 | 335.4809
2019-09-19 04:00 | 4:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 63.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7034 | 13.6488 | 0 | -58 | 340.7522
2019-09-19 05:00 | 5:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 53.8 | 9 | 45.4 | 1.9893 | 1.1976 | 14.5492 | 14.4912 | 0 | -58 | 335.3273
2019-09-19 06:00 | 6:00 | 273.8 | 175.5 | 77.3 | 47.1 | 9 | 45.4 | 10.9336 | 6.5816 | 14.16 | 14.1036 | -7.8 | -58 | 334.2788
2019-09-19 07:00 | 7:00 | 277.9 | 175.5 | 77.4 | 47.1 | 9 | 45.4 | 24.8549 | 14.9616 | 14.3235 | 14.2664 | -17.9 | -58 | 346.9064
2019-09-19 08:00 | 8:00 | 309.5 | 175.5 | 78 | 54.1 | 9 | 45.4 | 40.6757 | 24.4848 | 16.1323 | 15.2232 | -11.6 | -58 | 388.916
2019-09-19 09:00 | 9:00 | 353.9 | 175.5 | 78.9 | 64.1 | 9 | 45.4 | 54.9467 | 16.5376 | 17.1463 | 16.5554 | 0 | -58 | 420.086
2019-09-19 10:00 | 10:00 | 358.1 | 175.5 | 79 | 59.6 | 9 | 45.4 | 62.6841 | 18.8664 | 18.0254 | 14.2431 | 0 | -58 | 424.319
2019-09-19 11:00 | 11:00 | 355.5 | 175.5 | 78.9 | 54.6 | 9 | 45.4 | 65.6638 | 19.7632 | 18.0146 | 13.8152 | 0 | -58 | 422.6568
2019-09-19 12:00 | 12:00 | 316.2 | 175.5 | 78.1 | 47.6 | 9 | 45.4 | 62.5059 | 23.516 | 17.8105 | 16.2004 | -22 | -58 | 395.6328
2019-09-19 13:00 | 13:00 | 333.7 | 175.5 | 78.5 | 49.1 | 9 | 45.4 | 53.3108 | 20.0565 | 18.123 | 17.1773 | 0 | -58 | 408.1676
2019-09-19 14:00 | 14:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 65.4 | 9 | 45.4 | 39.3573 | 23.6912 | 18.0575 | 16.0236 | -0.2 | -58 | 412.7296
2019-09-19 15:00 | 15:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7 | 77.7 | 9 | 45.4 | 22.6651 | 6.8216 | 18.4097 | 17.3532 | 0 | -58 | 393.5496
2019-09-19 16:00 | 16:00 | 353.5 | 175.5 | 78.9 | 81.2 | 9 | 45.4 | 8.9586 | 0 | 17.6539 | 12.8125 | 7.7 | -58 | 379.125
2019-09-19 17:00 | 17:00 | 362.9 | 175.5 | 79.1 | 81.2 | 9 | 45.4 | 1.0565 | 0 | 18.6664 | 12.8229 | 23.8 | -58 | 388.5458
2019-09-19 18:00 | 18:00 | 366.6 | 175.5 | 79.1 | 81.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5278 | 12.8278 | 28.7 | -58 | 392.2556
2019-09-19 19:00 | 19:00 | 354.2 | 175.5 | 78.9 | 81.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2684 | 12.8684 | 15.8 | -58 | 379.9368
2019-09-19 20:00 | 20:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 81.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.88 | 18.48 | 0 | -58 | 368.86
2019-09-19 21:00 | 21:00 | 308.2 | 175.5 | 78 | 71.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.8804 | 19.8012 | 0 | -58 | 361.0816
2019-09-19 22:00 | 22:00 | 290 | 175.5 | 77.6 | 61.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1744 | 19.098 | -0.4 | -58 | 348.8724
2019-09-19 23:00 | 23:00 | 276.1 | 175.5 | 77.3 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.9788 | 17.9072 | 0 | -58 | 332.186
2019-09-20 | 0:00 | 264 | 175.5 | 77.1 | 43.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0126 | 17.9408 | -6.7 | -58 | 321.6534
2019-09-20 01:00 | 1:00 | 263.1 | 175.5 | 77.1 | 43.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.8242 | 17.7532 | -7.4 | -58 | 320.5774
2019-09-20 02:00 | 2:00 | 275.5 | 175.5 | 77.3 | 44.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.3985 | 17.3292 | 0 | -58 | 328.1277
2019-09-20 03:00 | 3:00 | 293 | 175.5 | 77.7 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.7961 | 17.7252 | 0 | -58 | 339.3213
2019-09-20 04:00 | 4:00 | 302.4 | 175.5 | 77.8 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.5732 | 17.5032 | 0 | -58 | 348.4764
2019-09-20 05:00 | 5:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 55 | 9 | 45.4 | 1.9924 | 1.1992 | 16.0491 | 15.9852 | 0 | -58 | 339.8259
2019-09-20 06:00 | 6:00 | 290 | 175.5 | 77.6 | 45 | 9 | 45.4 | 11.1448 | 6.7088 | 14.0893 | 14.0332 | 0 | -58 | 340.4761
2019-09-20 07:00 | 7:00 | 287.7 | 175.5 | 77.6 | 43.4 | 9 | 45.4 | 25.2777 | 15.216 | 13.9319 | 13.8764 | -4.7 | -58 | 356.502
2019-09-20 08:00 | 8:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 43.4 | 9 | 45.4 | 40.7753 | 24.5448 | 14.5664 | 14.5084 | -2 | -58 | 385.5949
2019-09-20 09:00 | 9:00 | 335.6 | 175.5 | 78.5 | 44.8 | 9 | 45.4 | 54.4082 | 16.3756 | 14.5761 | 12.2087 | 0 | -58 | 392.7686
2019-09-20 10:00 | 10:00 | 343.9 | 175.5 | 78.7 | 46.3 | 9 | 45.4 | 61.4932 | 18.508 | 14.0809 | 10.0661 | 0 | -58 | 401.0482
2019-09-20 11:00 | 11:00 | 352.3 | 175.5 | 78.8 | 54 | 9 | 45.4 | 63.6397 | 19.154 | 13.0713 | 9.957 | 0 | -58 | 410.522
2019-09-20 12:00 | 12:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 44 | 9 | 45.4 | 60.7183 | 31.9809 | 12.2837 | 7.7211 | -2.7 | -58 | 404.204
2019-09-20 13:00 | 13:00 | 334.9 | 175.5 | 78.5 | 52.3 | 9 | 45.4 | 52.307 | 23.6148 | 11.5026 | 7.9948 | 0 | -58 | 398.1192
2019-09-20 14:00 | 14:00 | 333 | 175.5 | 78.5 | 65.2 | 9 | 45.4 | 38.8946 | 23.4128 | 10.4822 | 8.564 | 0 | -58 | 396.9536
2019-09-20 15:00 | 15:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 78.4 | 9 | 45.4 | 22.4671 | 13.524 | 8.6087 | 8.5744 | 0 | -58 | 381.8742
2019-09-20 16:00 | 16:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 81.9 | 9 | 45.4 | 8.9056 | 5.3608 | 7.1441 | 7.1156 | 13.1 | -58 | 374.2261
2019-09-20 17:00 | 17:00 | 358.6 | 175.5 | 79 | 81.9 | 9 | 45.4 | 1.0233 | 0.616 | 5.8858 | 5.8624 | 31.7 | -58 | 377.8875
2019-09-20 18:00 | 18:00 | 366.1 | 175.5 | 79.1 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.722 | 5.6992 | 40.3 | -58 | 384.6212
2019-09-20 19:00 | 19:00 | 353.5 | 175.5 | 78.9 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2481 | 5.2272 | 28.4 | -58 | 371.5753
2019-09-20 20:00 | 20:00 | 333 | 175.5 | 78.5 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8393 | 4.82 | 8.7 | -58 | 350.6593
2019-09-20 21:00 | 21:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6023 | 4.584 | 0 | -58 | 341.1863
2019-09-20 22:00 | 22:00 | 303.7 | 175.5 | 77.9 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3244 | 4.3072 | 0 | -58 | 332.6316
2019-09-20 23:00 | 23:00 | 292.4 | 175.5 | 77.6 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9634 | 3.9476 | 0 | -58 | 327.611
2019-09-21 | 0:00 | 278.4 | 175.5 | 77.4 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6333 | 3.6188 | 0 | -58 | 304.2521
2019-09-21 01:00 | 1:00 | 277.4 | 175.5 | 77.3 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2453 | 3.2324 | 0 | -58 | 303.3777
2019-09-21 02:00 | 2:00 | 287.6 | 175.5 | 77.6 | 62.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9473 | 2.9356 | 0 | -58 | 318.0829
2019-09-21 03:00 | 3:00 | 306.2 | 175.5 | 77.9 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6988 | 2.688 | 0 | -58 | 330.3868
2019-09-21 04:00 | 4:00 | 307.7 | 175.5 | 78 | 76.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.371 | 2.3616 | 0 | -58 | 331.5326
2019-09-21 05:00 | 5:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 65.3 | 9 | 45.4 | 1.9458 | 1.1712 | 2.5044 | 2.4944 | 0 | -58 | 323.0158
2019-09-21 06:00 | 6:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 48.6 | 9 | 45.4 | 11.0082 | 6.6264 | 2.2132 | 2.2044 | 0 | -58 | 320.1522
2019-09-21 07:00 | 7:00 | 290.9 | 175.5 | 77.6 | 42.6 | 9 | 45.4 | 26.0951 | 15.708 | 2.2176 | 2.2088 | 0 | -58 | 338.3295
2019-09-21 08:00 | 8:00 | 296.7 | 175.5 | 77.7 | 42.6 | 9 | 45.4 | 42.467 | 25.5632 | 2.6714 | 2.6608 | -0.9 | -58 | 364.6624
2019-09-21 09:00 | 9:00 | 301.8 | 175.5 | 77.8 | 42.6 | 9 | 45.4 | 57.1356 | 34.3928 | 2.5425 | 2.5324 | -10.4 | -58 | 378.5033
2019-09-21 10:00 | 10:00 | 307.3 | 175.5 | 77.9 | 42.6 | 9 | 45.4 | 64.8001 | 39.0064 | 2.7947 | 0.7884 | -12.9 | -58 | 386.8896
2019-09-21 11:00 | 11:00 | 312.4 | 175.5 | 78 | 43.1 | 9 | 45.4 | 67.2294 | 40.4688 | 2.8979 | 0 | -11 | -58 | 392.5961
2019-09-21 12:00 | 12:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 43.1 | 9 | 45.4 | 64.0409 | 38.5496 | 3.4011 | 1.1924 | -22.2 | -58 | 377.784
2019-09-21 13:00 | 13:00 | 310 | 175.5 | 78 | 43.1 | 9 | 45.4 | 54.9786 | 33.0944 | 3.7297 | 3.7148 | -2 | -58 | 386.5175
2019-09-21 14:00 | 14:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 51.6 | 9 | 45.4 | 40.4565 | 24.3528 | 3.7943 | 3.698 | 0 | -58 | 374.0016
2019-09-21 15:00 | 15:00 | 320.3 | 175.5 | 78.2 | 66.8 | 9 | 45.4 | 22.834 | 13.7448 | 3.9831 | 3.9672 | 0 | -58 | 361.4291
2019-09-21 16:00 | 16:00 | 331.4 | 175.5 | 78.4 | 79.9 | 9 | 45.4 | 8.8101 | 5.3032 | 3.9224 | 3.9068 | 1.3 | -58 | 353.4425
2019-09-21 17:00 | 17:00 | 346.5 | 175.5 | 78.7 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0.6749 | 0.4064 | 3.8156 | 3.8004 | 24.3 | -58 | 363.4973
2019-09-21 18:00 | 18:00 | 358.1 | 175.5 | 79 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6505 | 3.636 | 36.5 | -58 | 374.5865
2019-09-21 19:00 | 19:00 | 347.4 | 175.5 | 78.7 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7819 | 2.7708 | 27 | -58 | 363.0527
2019-09-21 20:00 | 20:00 | 329.1 | 175.5 | 78.4 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2248 | 3.212 | 8.5 | -58 | 345.1368
2019-09-21 21:00 | 21:00 | 308.9 | 175.5 | 78 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9899 | 3.974 | 0 | -58 | 334.3639
2019-09-21 22:00 | 22:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 65.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1879 | 4.1712 | 0 | -58 | 323.6591
2019-09-21 23:00 | 23:00 | 287.6 | 175.5 | 77.6 | 55.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8871 | 3.8716 | 0 | -58 | 312.9587
2019-09-22 | 0:00 | 274.3 | 175.5 | 77.3 | 46.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2043 | 5.1836 | 0 | -58 | 306.2879
2019-09-22 01:00 | 1:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 52.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5654 | 4.5472 | 0 | -58 | 310.8126
2019-09-22 02:00 | 2:00 | 288.9 | 175.5 | 77.6 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6746 | 3.66 | 0 | -58 | 319.3346
2019-09-22 03:00 | 3:00 | 302.5 | 175.5 | 77.8 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4385 | 3.4248 | 0 | -58 | 326.9633
2019-09-22 04:00 | 4:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.928 | 3.9124 | 0 | -58 | 327.9404
2019-09-22 05:00 | 5:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 60.4 | 9 | 45.4 | 1.3741 | 0.8272 | 3.6971 | 3.6824 | 0 | -58 | 319.3808
2019-09-22 06:00 | 6:00 | 275.4 | 175.5 | 77.3 | 47.3 | 9 | 45.4 | 7.5422 | 4.54 | 4.1493 | 4.1328 | 0 | -58 | 316.8643
2019-09-22 07:00 | 7:00 | 270.2 | 175.5 | 77.2 | 41.8 | 9 | 45.4 | 18.2219 | 10.9688 | 4.2228 | 4.206 | -6 | -58 | 322.5195
2019-09-22 08:00 | 8:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 41.8 | 9 | 45.4 | 30.368 | 18.28 | 5.4148 | 5.3932 | -7.2 | -58 | 343.356
2019-09-22 09:00 | 9:00 | 291.2 | 175.5 | 77.6 | 41.8 | 9 | 45.4 | 41.6247 | 25.056 | 7.1645 | 7.136 | -11.7 | -58 | 360.5812
2019-09-22 10:00 | 10:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 41.8 | 9 | 45.4 | 47.9305 | 28.852 | 6.5453 | 6.5192 | -21.5 | -58 | 359.547
2019-09-22 11:00 | 11:00 | 280.6 | 175.5 | 77.4 | 41.8 | 9 | 45.4 | 50.045 | 30.1248 | 6.1726 | 6.148 | -23 | -58 | 360.5904
2019-09-22 12:00 | 12:00 | 273 | 175.5 | 77.3 | 42.3 | 9 | 45.4 | 45.6875 | 27.5016 | 5.7059 | 5.6832 | -23 | -58 | 353.0782
2019-09-22 13:00 | 13:00 | 281.8 | 175.5 | 77.4 | 42.3 | 9 | 45.4 | 39.0848 | 23.5272 | 5.2437 | 5.2228 | -17 | -58 | 347.6785
2019-09-22 14:00 | 14:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 42.3 | 9 | 45.4 | 29.8258 | 17.9536 | 4.4509 | 4.4332 | -8.5 | -58 | 339.7635
2019-09-22 15:00 | 15:00 | 285.4 | 175.5 | 77.5 | 55.8 | 9 | 45.4 | 17.3819 | 10.4632 | 3.9774 | 3.9616 | -4 | -58 | 336.9841
2019-09-22 16:00 | 16:00 | 297.7 | 175.5 | 77.8 | 69 | 9 | 45.4 | 6.8642 | 4.132 | 3.1542 | 3.1416 | 0 | -58 | 335.992
2019-09-22 17:00 | 17:00 | 321.3 | 175.5 | 78.2 | 78.1 | 9 | 45.4 | 0.1435 | 0.0864 | 2.518 | 2.508 | 2.6 | -58 | 336.0559
2019-09-22 18:00 | 18:00 | 338.7 | 175.5 | 78.6 | 78.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0911 | 2.0828 | 20.2 | -58 | 352.9739
2019-09-22 19:00 | 19:00 | 331.8 | 175.5 | 78.4 | 78.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0875 | 2.0792 | 13.5 | -58 | 346.0667
2019-09-22 20:00 | 20:00 | 313.8 | 175.5 | 78.1 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3919 | 2.3824 | 0 | -58 | 330.2743
2019-09-22 21:00 | 21:00 | 295.5 | 175.5 | 77.7 | 69.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3815 | 3.368 | 0 | -58 | 325.6495
2019-09-22 22:00 | 22:00 | 283.2 | 175.5 | 77.5 | 59.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8529 | 3.8376 | 0 | -58 | 316.3905
2019-09-22 23:00 | 23:00 | 273.7 | 175.5 | 77.3 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8112 | 3.796 | 0 | -58 | 304.3072
2019-09-23 | 0:00 | 260.1 | 175.5 | 77 | 41.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7353 | 2.7244 | 0 | -58 | 295.4597
2019-09-23 01:00 | 1:00 | 258 | 175.5 | 77 | 41.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9257 | 2.914 | 0 | -58 | 295.8397
2019-09-23 02:00 | 2:00 | 268.4 | 175.5 | 77.2 | 43.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4602 | 3.4464 | 0 | -58 | 299.7066
2019-09-23 03:00 | 3:00 | 285.1 | 175.5 | 77.5 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3767 | 3.3632 | 0 | -58 | 302.3399
2019-09-23 04:00 | 4:00 | 287.1 | 175.5 | 77.5 | 46.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6401 | 5.6176 | 0 | -58 | 307.3577
2019-09-23 05:00 | 5:00 | 279.4 | 175.5 | 77.4 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0.9156 | 0.5512 | 7.6693 | 7.6388 | 0 | -58 | 307.6749
2019-09-23 06:00 | 6:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 41.6 | 9 | 45.4 | 4.7443 | 2.856 | 8.6846 | 8.65 | 0 | -58 | 315.8349
2019-09-23 07:00 | 7:00 | 293.5 | 175.5 | 77.7 | 44.7 | 9 | 45.4 | 10.4766 | 6.3064 | 9.8846 | 9.8452 | 0 | -58 | 330.8128
2019-09-23 08:00 | 8:00 | 319 | 175.5 | 78.2 | 56.6 | 9 | 45.4 | 15.5522 | 3.5106 | 11.0938 | 10.8354 | 0 | -58 | 347.692
2019-09-23 09:00 | 9:00 | 338.3 | 175.5 | 78.6 | 66.8 | 9 | 45.4 | 19.7918 | 0 | 12.8857 | 12.1775 | 0.5 | -58 | 362.655
2019-09-23 10:00 | 10:00 | 345.7 | 175.5 | 78.7 | 70 | 9 | 45.4 | 22.5039 | 0 | 14.2712 | 12.1751 | 0.5 | -58 | 370.0502
2019-09-23 11:00 | 11:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 71.6 | 9 | 45.4 | 22.6863 | 0 | 15.2664 | 12.1527 | 0.5 | -58 | 372.9054
2019-09-23 12:00 | 12:00 | 335.1 | 175.5 | 78.5 | 61.7 | 9 | 45.4 | 20.323 | 0 | 15.0753 | 12.3983 | 0 | -58 | 359.8966
2019-09-23 13:00 | 13:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 71.9 | 9 | 45.4 | 17.2319 | 0 | 14.501 | 12.2329 | 0.5 | -58 | 366.8658
2019-09-23 14:00 | 14:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 75.7 | 9 | 45.4 | 12.7853 | 0 | 15.0809 | 12.1662 | 0.5 | -58 | 366.7324
2019-09-23 15:00 | 15:00 | 341.6 | 175.5 | 78.6 | 76.6 | 9 | 45.4 | 7.2894 | 0 | 15.7953 | 12.1847 | 3.6 | -58 | 365.9694
2019-09-23 16:00 | 16:00 | 352.5 | 175.5 | 78.8 | 76.6 | 9 | 45.4 | 3.5407 | 0 | 13.6504 | 12.1911 | 20.2 | -58 | 376.8822
2019-09-23 17:00 | 17:00 | 358.6 | 175.5 | 79 | 76.6 | 9 | 45.4 | 0.0425 | 0 | 12.7436 | 12.1861 | 30.5 | -58 | 382.9722
2019-09-23 18:00 | 18:00 | 354.7 | 175.5 | 78.9 | 76.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.717 | 12.217 | 25.8 | -58 | 379.134
2019-09-23 19:00 | 19:00 | 342.9 | 175.5 | 78.7 | 76.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.0708 | 12.1708 | 11.8 | -58 | 367.2416
2019-09-23 20:00 | 20:00 | 324.1 | 175.5 | 78.3 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.7604 | 12.1604 | 0.5 | -58 | 348.4208
2019-09-23 21:00 | 21:00 | 304.7 | 175.5 | 77.9 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.3254 | 18.2524 | 0 | -58 | 342.1778
2019-09-23 22:00 | 22:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 41.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5993 | 18.5252 | 0 | -58 | 327.7245
2019-09-23 23:00 | 23:00 | 274.4 | 175.5 | 77.3 | 41.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.6877 | 16.6212 | 0 | -58 | 323.6089
2019-09-24 | 0:00 | 259.6 | 175.5 | 77 | 41.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6332 | 7.6028 | -1.5 | -58 | 304.336
2019-09-24 01:00 | 1:00 | 260.8 | 175.5 | 77 | 41.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3252 | 8.292 | -1 | -58 | 306.2172
2019-09-24 02:00 | 2:00 | 274.6 | 175.5 | 77.3 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3914 | 8.358 | 0 | -58 | 312.2494
2019-09-24 03:00 | 3:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 56.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.138 | 10.0976 | 0 | -58 | 326.0356
2019-09-24 04:00 | 4:00 | 298 | 175.5 | 77.8 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0095 | 10.9656 | 0 | -58 | 333.0751
2019-09-24 05:00 | 5:00 | 285.6 | 175.5 | 77.5 | 51.4 | 9 | 45.4 | 1.1003 | 0.6624 | 10.7701 | 10.7272 | 0 | -58 | 324.06
2019-09-24 06:00 | 6:00 | 281.7 | 175.5 | 77.4 | 41.7 | 9 | 45.4 | 7.117 | 4.284 | 10.083 | 10.0428 | 0 | -58 | 322.5268
2019-09-24 07:00 | 7:00 | 279.7 | 175.5 | 77.4 | 41.7 | 9 | 45.4 | 18.1913 | 10.9504 | 9.801 | 9.762 | -2.1 | -58 | 337.6047
2019-09-24 08:00 | 8:00 | 295.1 | 175.5 | 77.7 | 41.7 | 9 | 45.4 | 32.0967 | 19.3208 | 10.44 | 10.3984 | -1.6 | -58 | 361.9559
2019-09-24 09:00 | 9:00 | 315.2 | 175.5 | 78.1 | 41.7 | 9 | 45.4 | 46.0941 | 24.2781 | 10.9753 | 9.2913 | 0 | -58 | 382.3388
2019-09-24 10:00 | 10:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 41.7 | 9 | 45.4 | 55.3253 | 20.8145 | 12.5155 | 12.1263 | 0 | -58 | 392.6816
2019-09-24 11:00 | 11:00 | 331.4 | 175.5 | 78.4 | 42.2 | 9 | 45.4 | 59.1239 | 22.2435 | 12.8516 | 10.832 | 0 | -58 | 397.551
2019-09-24 12:00 | 12:00 | 310.4 | 175.5 | 78 | 43.5 | 9 | 45.4 | 57.3387 | 25.8864 | 12.6628 | 11.2151 | -15.9 | -58 | 384.603
2019-09-24 13:00 | 13:00 | 343.3 | 175.5 | 78.7 | 60.6 | 9 | 45.4 | 50.7932 | 19.1095 | 12.9873 | 12.571 | 0 | -58 | 406.661
2019-09-24 14:00 | 14:00 | 352.2 | 175.5 | 78.8 | 73.7 | 9 | 45.4 | 37.4247 | 11.264 | 12.9584 | 11.3191 | 0 | -58 | 397.3662
2019-09-24 15:00 | 15:00 | 347.4 | 175.5 | 78.7 | 76.8 | 9 | 45.4 | 21.0569 | 1.5844 | 11.3729 | 10.8454 | 0 | -58 | 372.2596
2019-09-24 16:00 | 16:00 | 357 | 175.5 | 78.9 | 77.8 | 9 | 45.4 | 7.9486 | 2.3924 | 9.8167 | 9.7729 | 22.8 | -58 | 381.3306
2019-09-24 17:00 | 17:00 | 360 | 175.5 | 79 | 77.8 | 9 | 45.4 | 0.0214 | 0.0128 | 9.4721 | 9.4344 | 34 | -58 | 381.6407
2019-09-24 18:00 | 18:00 | 365.1 | 175.5 | 79.1 | 77.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7275 | 9.6888 | 38.8 | -58 | 387.0163
2019-09-24 19:00 | 19:00 | 350 | 175.5 | 78.8 | 77.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4316 | 8.398 | 25.3 | -58 | 370.6296
2019-09-24 20:00 | 20:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 77.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.126 | 7.0976 | 4.5 | -58 | 346.7236
2019-09-24 21:00 | 21:00 | 305.6 | 175.5 | 77.9 | 70.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4143 | 7.3848 | 0 | -58 | 334.6991
2019-09-24 22:00 | 22:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 60.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2774 | 7.2484 | 0 | -58 | 324.0258
2019-09-24 23:00 | 23:00 | 271.5 | 175.5 | 77.2 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2605 | 7.2316 | 0 | -58 | 305.6921
2019-09-25 | 0:00 | 256.5 | 175.5 | 76.9 | 42.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4316 | 8.398 | -6.2 | -58 | 302.0296
2019-09-25 01:00 | 1:00 | 257.7 | 175.5 | 77 | 42.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7742 | 8.7392 | -5.4 | -58 | 303.6134
2019-09-25 02:00 | 2:00 | 269.1 | 175.5 | 77.2 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4492 | 9.4116 | -2.8 | -58 | 315.6608
2019-09-25 03:00 | 3:00 | 285.2 | 175.5 | 77.5 | 60.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3211 | 9.284 | 0 | -58 | 328.5051
2019-09-25 04:00 | 4:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0838 | 10.0436 | 0 | -58 | 334.2274
2019-09-25 05:00 | 5:00 | 279 | 175.5 | 77.4 | 54.6 | 9 | 45.4 | 1.5681 | 0.944 | 10.9954 | 10.9516 | -0.3 | -58 | 328.0591
2019-09-25 06:00 | 6:00 | 272.6 | 175.5 | 77.3 | 42.6 | 9 | 45.4 | 10.8818 | 6.5504 | 10.736 | 10.6932 | -3.7 | -58 | 326.9614
2019-09-25 07:00 | 7:00 | 280.3 | 175.5 | 77.4 | 42.6 | 9 | 45.4 | 26.4497 | 15.9216 | 11.4801 | 11.4344 | -12.4 | -58 | 344.7858
2019-09-25 08:00 | 8:00 | 307 | 175.5 | 77.9 | 42.6 | 9 | 45.4 | 40.3568 | 24.2928 | 13.3287 | 12.8927 | -1.9 | -58 | 381.371
2019-09-25 09:00 | 9:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 43.4 | 9 | 45.4 | 54.2262 | 20.401 | 14.8158 | 13.641 | 0 | -58 | 396.784
2019-09-25 10:00 | 10:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 45.4 | 9 | 45.4 | 61.5492 | 23.156 | 15.0419 | 10.8351 | 0 | -58 | 406.4822
2019-09-25 11:00 | 11:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 47.9 | 9 | 45.4 | 63.6583 | 23.9495 | 14.8564 | 10.5652 | 0 | -58 | 411.4294
2019-09-25 12:00 | 12:00 | 310.4 | 175.5 | 78 | 43.1 | 9 | 45.4 | 60.4567 | 27.294 | 13.8733 | 9.836 | -19.8 | -58 | 384.66
2019-09-25 13:00 | 13:00 | 321.2 | 175.5 | 78.2 | 47.4 | 9 | 45.4 | 51.8474 | 27.3084 | 13.2351 | 9.8741 | -4.2 | -58 | 395.565
2019-09-25 14:00 | 14:00 | 323.7 | 175.5 | 78.3 | 63.5 | 9 | 45.4 | 38.1295 | 22.952 | 12.45 | 12.4004 | -3.4 | -58 | 396.2319
2019-09-25 15:00 | 15:00 | 327.1 | 175.5 | 78.3 | 76.7 | 9 | 45.4 | 21.279 | 12.8088 | 11.3544 | 11.3092 | 0 | -58 | 383.6514
2019-09-25 16:00 | 16:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 80.2 | 9 | 45.4 | 7.909 | 3.5706 | 8.8476 | 8.586 | 13.1 | -58 | 372.9132
2019-09-25 17:00 | 17:00 | 362.2 | 175.5 | 79 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3778 | 7.3484 | 35.9 | -58 | 381.7262
2019-09-25 18:00 | 18:00 | 367.8 | 175.5 | 79.2 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1139 | 8.0816 | 40.6 | -58 | 388.0955
2019-09-25 19:00 | 19:00 | 354.2 | 175.5 | 78.9 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.936 | 7.9044 | 27.4 | -58 | 374.2404
2019-09-25 20:00 | 20:00 | 333.5 | 175.5 | 78.5 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2187 | 8.186 | 6.9 | -58 | 353.9047
2019-09-25 21:00 | 21:00 | 314.9 | 175.5 | 78.1 | 75.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1766 | 8.144 | 0 | -58 | 342.2206
2019-09-25 22:00 | 22:00 | 294.3 | 175.5 | 77.7 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3027 | 7.2736 | 0 | -58 | 335.5763
2019-09-25 23:00 | 23:00 | 280.8 | 175.5 | 77.4 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2501 | 6.2252 | 0 | -58 | 323.1753
2019-09-26 | 0:00 | 265.6 | 175.5 | 77.1 | 42.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0031 | 5.9792 | 0 | -58 | 303.1823
2019-09-26 01:00 | 1:00 | 266.4 | 175.5 | 77.1 | 42.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3642 | 5.3428 | 0 | -58 | 301.907
2019-09-26 02:00 | 2:00 | 281.2 | 175.5 | 77.4 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2449 | 5.224 | 0 | -58 | 311.7689
2019-09-26 03:00 | 3:00 | 297.6 | 175.5 | 77.8 | 62.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6939 | 4.6752 | 0 | -58 | 321.4691
2019-09-26 04:00 | 4:00 | 306.1 | 175.5 | 77.9 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7983 | 4.7792 | 0 | -58 | 330.0775
2019-09-26 05:00 | 5:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 60.3 | 9 | 45.4 | 1.2464 | 0.7504 | 5.332 | 5.3108 | 0 | -58 | 322.5396
2019-09-26 06:00 | 6:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 45.9 | 9 | 45.4 | 10.8195 | 6.5128 | 4.6204 | 4.602 | 0 | -58 | 321.7547
2019-09-26 07:00 | 7:00 | 278.3 | 175.5 | 77.4 | 42.2 | 9 | 45.4 | 26.378 | 15.8784 | 4.8573 | 4.838 | -7.3 | -58 | 336.1517
2019-09-26 08:00 | 8:00 | 299.6 | 175.5 | 77.8 | 42.2 | 9 | 45.4 | 42.9069 | 25.828 | 5.6525 | 5.63 | -3.7 | -58 | 368.2174
2019-09-26 09:00 | 9:00 | 319.7 | 175.5 | 78.2 | 42.2 | 9 | 45.4 | 57.6527 | 30.366 | 6.1746 | 6.0613 | 0 | -58 | 392.5546
2019-09-26 10:00 | 10:00 | 326.6 | 175.5 | 78.3 | 42.2 | 9 | 45.4 | 65.418 | 34.4561 | 6.4272 | 2.6891 | -0.5 | -58 | 400.8904
2019-09-26 11:00 | 11:00 | 330.4 | 175.5 | 78.4 | 42.7 | 9 | 45.4 | 67.4965 | 30.4722 | 6.5882 | 6.2125 | 0 | -58 | 403.7694
2019-09-26 12:00 | 12:00 | 308.8 | 175.5 | 78 | 42.7 | 9 | 45.4 | 63.8562 | 33.6336 | 6.8168 | 3.5394 | -17.3 | -58 | 383.146
2019-09-26 13:00 | 13:00 | 329.6 | 175.5 | 78.4 | 48.2 | 9 | 45.4 | 54.0507 | 24.402 | 6.5939 | 5.1426 | 0 | -58 | 388.6892
2019-09-26 14:00 | 14:00 | 335 | 175.5 | 78.5 | 65.3 | 9 | 45.4 | 39.1116 | 20.6003 | 6.6067 | 5.818 | 0 | -58 | 387.8366
2019-09-26 15:00 | 15:00 | 340.2 | 175.5 | 78.6 | 78.4 | 9 | 45.4 | 21.5895 | 11.3715 | 6.6726 | 5.5906 | 0 | -58 | 374.1242
2019-09-26 16:00 | 16:00 | 357.4 | 175.5 | 78.9 | 79.4 | 9 | 45.4 | 7.8983 | 4.7544 | 5.6678 | 5.6452 | 25.8 | -58 | 379.9657
2019-09-26 17:00 | 17:00 | 370.8 | 175.5 | 79.2 | 79.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.316 | 5.2948 | 47.2 | -58 | 388.3108
2019-09-26 18:00 | 18:00 | 375.4 | 175.5 | 79.3 | 79.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3851 | 5.3636 | 51.6 | -58 | 392.9487
2019-09-26 19:00 | 19:00 | 362.4 | 175.5 | 79 | 79.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0268 | 5.0068 | 39.3 | -58 | 379.6336
2019-09-26 20:00 | 20:00 | 341.4 | 175.5 | 78.6 | 79.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9116 | 4.892 | 18.8 | -58 | 358.5036
2019-09-26 21:00 | 21:00 | 322.8 | 175.5 | 78.3 | 79.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1043 | 5.084 | 0.5 | -58 | 340.0883
2019-09-26 22:00 | 22:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 64.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4654 | 4.4476 | 0 | -58 | 323.313
2019-09-26 23:00 | 23:00 | 287.4 | 175.5 | 77.5 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2855 | 4.2684 | 0 | -58 | 312.2539
2019-09-27 | 0:00 | 270.2 | 175.5 | 77.2 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3381 | 3.3248 | 0 | -58 | 298.2629
2019-09-27 01:00 | 1:00 | 267.5 | 175.5 | 77.2 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1538 | 3.1412 | 0 | -58 | 297.895
2019-09-27 02:00 | 2:00 | 280.7 | 175.5 | 77.4 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0333 | 3.0212 | 0 | -58 | 307.3545
2019-09-27 03:00 | 3:00 | 298.7 | 175.5 | 77.8 | 64.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1662 | 3.1536 | 0 | -58 | 320.5198
2019-09-27 04:00 | 4:00 | 305.7 | 175.5 | 77.9 | 71.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1088 | 3.0964 | 0 | -58 | 327.5052
2019-09-27 05:00 | 5:00 | 292.8 | 175.5 | 77.7 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0.9035 | 0.544 | 3.0445 | 3.0324 | 0 | -58 | 315.5244
2019-09-27 06:00 | 6:00 | 284.8 | 175.5 | 77.5 | 42.9 | 9 | 45.4 | 10.0287 | 6.0368 | 3.0212 | 3.0092 | 0 | -58 | 314.3959
2019-09-27 07:00 | 7:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 42.5 | 9 | 45.4 | 24.8031 | 14.9304 | 2.5233 | 2.5132 | -1.6 | -58 | 334.97
2019-09-27 08:00 | 8:00 | 303.9 | 175.5 | 77.9 | 42.5 | 9 | 45.4 | 40.827 | 24.576 | 2.5132 | 2.5032 | 0 | -58 | 362.7194
2019-09-27 09:00 | 9:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 42.5 | 9 | 45.4 | 54.9559 | 24.8106 | 2.7911 | 0.7364 | 0 | -58 | 375.994
2019-09-27 10:00 | 10:00 | 335.5 | 175.5 | 78.5 | 43 | 9 | 45.4 | 62.2908 | 23.435 | 3.4598 | 0.2156 | 0 | -58 | 382.8012
2019-09-27 11:00 | 11:00 | 342.2 | 175.5 | 78.6 | 43 | 9 | 45.4 | 64.3134 | 19.3568 | 4.2493 | 0.5059 | 0 | -58 | 381.9254
2019-09-27 12:00 | 12:00 | 316.6 | 175.5 | 78.1 | 43 | 9 | 45.4 | 59.9781 | 36.104 | 4.8264 | 1.0005 | -4.1 | -58 | 390.809
2019-09-27 13:00 | 13:00 | 330.7 | 175.5 | 78.4 | 52.9 | 9 | 45.4 | 50.1968 | 26.439 | 5.0545 | 1.3123 | 0 | -58 | 386.2026
2019-09-27 14:00 | 14:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 66.6 | 9 | 45.4 | 35.6745 | 16.1058 | 5.3071 | 3.0758 | 0 | -58 | 377.2632
2019-09-27 15:00 | 15:00 | 345.4 | 175.5 | 78.7 | 79.5 | 9 | 45.4 | 19.3984 | 8.7576 | 4.8509 | 3.3917 | 3.2 | -58 | 369.6986
2019-09-27 16:00 | 16:00 | 359.8 | 175.5 | 79 | 79.5 | 9 | 45.4 | 7.0489 | 4.2432 | 4.1505 | 4.134 | 30.4 | -58 | 380.3766
2019-09-27 17:00 | 17:00 | 370.9 | 175.5 | 79.2 | 79.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5895 | 3.5752 | 48.9 | -58 | 386.6647
2019-09-27 18:00 | 18:00 | 373.3 | 175.5 | 79.3 | 79.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7088 | 3.694 | 51.1 | -58 | 389.2028
2019-09-27 19:00 | 19:00 | 359.3 | 175.5 | 79 | 79.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7208 | 3.706 | 37.4 | -58 | 375.2268
2019-09-27 20:00 | 20:00 | 336 | 175.5 | 78.5 | 79.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7835 | 3.7684 | 14.5 | -58 | 351.9519
2019-09-27 21:00 | 21:00 | 320.9 | 175.5 | 78.2 | 78.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9811 | 3.9652 | 0.5 | -58 | 337.0463
2019-09-27 22:00 | 22:00 | 302.7 | 175.5 | 77.9 | 67.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1975 | 4.1808 | 0 | -58 | 325.5783
2019-09-27 23:00 | 23:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.365 | 4.3476 | 0 | -58 | 313.7126
2019-09-28 | 0:00 | 272.5 | 175.5 | 77.2 | 46.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6762 | 3.6616 | 0 | -58 | 303.0378
2019-09-28 01:00 | 1:00 | 272.5 | 175.5 | 77.2 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1296 | 4.1132 | 0 | -58 | 305.6428
2019-09-28 02:00 | 2:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4955 | 4.4776 | 0 | -58 | 318.5731
2019-09-28 03:00 | 3:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3007 | 5.2796 | 0 | -58 | 330.4803
2019-09-28 04:00 | 4:00 | 302.5 | 175.5 | 77.8 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6031 | 5.5808 | 0 | -58 | 334.9839
2019-09-28 05:00 | 5:00 | 287.4 | 175.5 | 77.5 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0.8505 | 0.512 | 5.8802 | 5.8568 | 0 | -58 | 326.5995
2019-09-28 06:00 | 6:00 | 271.5 | 175.5 | 77.2 | 48.2 | 9 | 45.4 | 10.0794 | 6.0672 | 6.1718 | 6.1472 | -4.9 | -58 | 320.8656
2019-09-28 07:00 | 7:00 | 270.9 | 175.5 | 77.2 | 43.4 | 9 | 45.4 | 24.8696 | 14.9704 | 6.8935 | 6.866 | -16.2 | -58 | 329.8995
2019-09-28 08:00 | 8:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 43.4 | 9 | 45.4 | 40.5814 | 24.428 | 7.3987 | 7.3692 | -21.9 | -58 | 350.5773
2019-09-28 09:00 | 9:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 43.4 | 9 | 45.4 | 54.5427 | 32.832 | 6.6967 | 4.3074 | -18.9 | -58 | 372.5788
2019-09-28 10:00 | 10:00 | 303.7 | 175.5 | 77.9 | 43.4 | 9 | 45.4 | 61.6357 | 32.4639 | 7.0549 | 4.7267 | -21 | -58 | 378.0812
2019-09-28 11:00 | 11:00 | 308.3 | 175.5 | 78 | 43.4 | 9 | 45.4 | 63.8204 | 33.6147 | 7.2955 | 3.5012 | -19 | -58 | 382.5318
2019-09-28 12:00 | 12:00 | 296.2 | 175.5 | 77.7 | 43.9 | 9 | 45.4 | 59.6978 | 35.9352 | 7.9324 | 5.995 | -23 | -58 | 380.0604
2019-09-28 13:00 | 13:00 | 304.2 | 175.5 | 77.9 | 43.9 | 9 | 45.4 | 49.9442 | 30.064 | 7.875 | 7.0552 | -10.2 | -58 | 378.4384
2019-09-28 14:00 | 14:00 | 308.2 | 175.5 | 78 | 58.4 | 9 | 45.4 | 35.5814 | 21.4184 | 7.8047 | 7.7736 | -6.3 | -58 | 374.5781
2019-09-28 15:00 | 15:00 | 317.1 | 175.5 | 78.1 | 71.5 | 9 | 45.4 | 18.7564 | 11.2904 | 7.3308 | 7.3016 | 0 | -58 | 366.1792
2019-09-28 16:00 | 16:00 | 332.9 | 175.5 | 78.5 | 80.9 | 9 | 45.4 | 6.7476 | 4.0616 | 7.5441 | 7.514 | 0 | -58 | 357.1673
2019-09-28 17:00 | 17:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7232 | 7.6924 | 22 | -58 | 370.0156
2019-09-28 18:00 | 18:00 | 354 | 175.5 | 78.9 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4175 | 8.384 | 25.1 | -58 | 374.6015
2019-09-28 19:00 | 19:00 | 342.5 | 175.5 | 78.6 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6758 | 7.6452 | 14.6 | -58 | 362.321
2019-09-28 20:00 | 20:00 | 326.3 | 175.5 | 78.3 | 80.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3987 | 7.3692 | 0.5 | -58 | 345.8679
2019-09-28 21:00 | 21:00 | 306.5 | 175.5 | 77.9 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1886 | 7.16 | 0 | -58 | 338.3486
2019-09-28 22:00 | 22:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 64.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1537 | 7.1252 | 0 | -58 | 327.9789
2019-09-28 23:00 | 23:00 | 280.5 | 175.5 | 77.4 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2328 | 9.196 | 0 | -58 | 318.2288
2019-09-29 | 0:00 | 270.5 | 175.5 | 77.2 | 52.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5814 | 7.5512 | -11.4 | -58 | 305.3326
2019-09-29 01:00 | 1:00 | 265.9 | 175.5 | 77.1 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5224 | 7.4924 | -13.1 | -58 | 300.6148
2019-09-29 02:00 | 2:00 | 278.3 | 175.5 | 77.4 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9509 | 7.9192 | -13.3 | -58 | 313.4701
2019-09-29 03:00 | 3:00 | 290.9 | 175.5 | 77.6 | 71.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.434 | 8.4004 | -11.4 | -58 | 326.5344
2019-09-29 04:00 | 4:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.644 | 7.6136 | -7.6 | -58 | 332.6576
2019-09-29 05:00 | 5:00 | 279 | 175.5 | 77.4 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0.6763 | 0.4072 | 7.8493 | 7.818 | -16.9 | -58 | 314.4508
2019-09-29 06:00 | 6:00 | 270.4 | 175.5 | 77.2 | 49.8 | 9 | 45.4 | 8.8457 | 5.3248 | 7.9762 | 7.9444 | -18.1 | -58 | 310.8911
2019-09-29 07:00 | 7:00 | 267.6 | 175.5 | 77.2 | 43.9 | 9 | 45.4 | 22.4523 | 13.5152 | 8.7035 | 8.6688 | -29.3 | -58 | 317.0398
2019-09-29 08:00 | 8:00 | 275.3 | 175.5 | 77.3 | 43.9 | 9 | 45.4 | 37.1828 | 19.5846 | 7.7589 | 7.6571 | -35.5 | -58 | 329.7834
2019-09-29 09:00 | 9:00 | 307.4 | 175.5 | 77.9 | 43.9 | 9 | 45.4 | 50.6579 | 22.8702 | 6.7127 | 4.4004 | -16.4 | -58 | 361.9412
2019-09-29 10:00 | 10:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 43.9 | 9 | 45.4 | 57.9421 | 21.799 | 6.6505 | 5.4936 | -12 | -58 | 373.8852
2019-09-29 11:00 | 11:00 | 313.3 | 175.5 | 78.1 | 43.9 | 9 | 45.4 | 60.2851 | 22.6805 | 6.8075 | 4.6121 | -20.4 | -58 | 367.8852
2019-09-29 12:00 | 12:00 | 300.7 | 175.5 | 77.8 | 43.9 | 9 | 45.4 | 56.3632 | 21.205 | 6.8493 | 6.0075 | -28.9 | -58 | 355.125
2019-09-29 13:00 | 13:00 | 299.6 | 175.5 | 77.8 | 43.9 | 9 | 45.4 | 47.1849 | 21.3024 | 6.4641 | 5.9466 | -20.4 | -58 | 354.098
2019-09-29 14:00 | 14:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 51.5 | 9 | 45.4 | 34.3149 | 20.656 | 6.2782 | 6.2532 | -18.3 | -58 | 350.3023
2019-09-29 15:00 | 15:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 65.3 | 9 | 45.4 | 18.5239 | 11.1504 | 6.0762 | 6.052 | -15.3 | -58 | 341.4025
2019-09-29 16:00 | 16:00 | 304.8 | 175.5 | 77.9 | 75.3 | 9 | 45.4 | 6.6184 | 3.984 | 5.5834 | 5.5612 | -5.3 | -58 | 341.547
2019-09-29 17:00 | 17:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2646 | 0.6646 | 0 | -58 | 331.5292
2019-09-29 18:00 | 18:00 | 337.5 | 175.5 | 79.329 | 76.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.371 | 0 | 4.7 | -58 | 337.5
2019-09-29 19:00 | 19:00 | 328.3 | 175.5 | 78.4 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4614 | 2.7614 | 0 | -58 | 333.8228
2019-09-29 20:00 | 20:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2746 | 5.2536 | 0 | -58 | 335.8282
2019-09-29 21:00 | 21:00 | 294.3 | 175.5 | 77.7 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.83 | 4.8108 | -8.2 | -58 | 326.3408
2019-09-29 22:00 | 22:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4863 | 4.4684 | -13.6 | -58 | 309.9547
2019-09-29 23:00 | 23:00 | 268.2 | 175.5 | 77.2 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0509 | 4.0348 | -11.4 | -58 | 299.4857
2019-09-30 | 0:00 | 257.7 | 175.5 | 77 | 43.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.614 | 3.5996 | -10.8 | -58 | 288.5136
2019-09-30 01:00 | 1:00 | 258.9 | 175.5 | 77 | 43.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3441 | 3.3308 | -9.3 | -58 | 289.4749
2019-09-30 02:00 | 2:00 | 270.3 | 175.5 | 77.2 | 46.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3618 | 3.3484 | -1.3 | -58 | 300.9102
2019-09-30 03:00 | 3:00 | 289.6 | 175.5 | 77.6 | 56.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1325 | 3.12 | 0 | -58 | 312.1525
2019-09-30 04:00 | 4:00 | 297.7 | 175.5 | 77.8 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5819 | 2.5716 | 0 | -58 | 319.7535
2019-09-30 05:00 | 5:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 54.9 | 9 | 45.4 | 0.7497 | 0.4512 | 2.5747 | 2.5644 | 0 | -58 | 310.74
2019-09-30 06:00 | 6:00 | 281.4 | 175.5 | 77.4 | 44.1 | 9 | 45.4 | 9.311 | 5.6048 | 2.4839 | 2.474 | 0 | -58 | 313.2737
2019-09-30 07:00 | 7:00 | 287.8 | 175.5 | 77.6 | 43.2 | 9 | 45.4 | 23.1038 | 13.9072 | 2.4538 | 2.444 | -3.2 | -58 | 331.4088
2019-09-30 08:00 | 8:00 | 310.8 | 175.5 | 78 | 43.2 | 9 | 45.4 | 37.8355 | 22.7752 | 2.2819 | 0 | 0 | -58 | 355.9926
2019-09-30 09:00 | 9:00 | 318.1 | 175.5 | 78.2 | 43.2 | 9 | 45.4 | 50.65 | 26.6777 | 2.5409 | 0.6132 | -1.1 | -58 | 372.6818
2019-09-30 10:00 | 10:00 | 325.5 | 175.5 | 78.3 | 43.2 | 9 | 45.4 | 56.7327 | 25.6128 | 2.8176 | 1.6375 | -0.2 | -58 | 380.0006
2019-09-30 11:00 | 11:00 | 334 | 175.5 | 78.5 | 43.7 | 9 | 45.4 | 57.6632 | 21.694 | 3.0951 | 0 | 0 | -58 | 376.5523
2019-09-30 12:00 | 12:00 | 314.1 | 175.5 | 78.1 | 43.7 | 9 | 45.4 | 53.562 | 24.1812 | 3.2401 | 3.0209 | -9.2 | -58 | 368.5042
2019-09-30 13:00 | 13:00 | 333.5 | 175.5 | 78.5 | 62.1 | 9 | 45.4 | 45.8639 | 24.157 | 3.6112 | 3.1181 | -1.2 | -58 | 388.0502
2019-09-30 14:00 | 14:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 72.6 | 9 | 45.4 | 32.6086 | 17.1752 | 3.6485 | 3.2819 | 0 | -58 | 379.8142
2019-09-30 15:00 | 15:00 | 346.2 | 175.5 | 78.7 | 78 | 9 | 45.4 | 17.4672 | 0 | 3.4787 | 3.3459 | 0 | -58 | 352.8918
2019-09-30 16:00 | 16:00 | 362.8 | 175.5 | 79.8032 | 81.5 | 9 | 45.4 | 6.225 | 0 | 3.3718 | 0 | 20 | -58 | 362.8
2019-09-30 17:00 | 17:00 | 375.7 | 175.5 | 80.0515 | 81.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0485 | 0 | 39.2 | -58 | 375.7
2019-09-30 18:00 | 18:00 | 374.2 | 175.5 | 80.0262 | 81.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9738 | 0 | 37.8 | -58 | 374.2
2019-09-30 19:00 | 19:00 | 358.8 | 175.5 | 79.686 | 81.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.814 | 0 | 22.9 | -58 | 358.8
2019-09-30 20:00 | 20:00 | 341 | 175.5 | 79.2751 | 79 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7249 | 0 | 8.1 | -58 | 341
2019-09-30 21:00 | 21:00 | 322.1 | 175.5 | 78.2 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3815 | 2.372 | 0 | -58 | 328.6535
2019-09-30 22:00 | 22:00 | 303 | 175.5 | 77.9 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4522 | 2.4424 | 0 | -58 | 324.8946
2019-09-30 23:00 | 23:00 | 293.9 | 175.5 | 77.7 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1783 | 2.1696 | 0 | -58 | 315.5479
2019-10-01 | 0:00 | 276.3 | 175.5 | 77.3 | 43.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0755 | 2.0672 | 0 | -58 | 296.9427
2019-10-01 01:00 | 1:00 | 270.9 | 175.5 | 77.2 | 43.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9534 | 1.9456 | 0 | -58 | 296.599
2019-10-01 02:00 | 2:00 | 287.2 | 175.5 | 77.5 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8245 | 1.8172 | 0 | -58 | 304.7417
2019-10-01 03:00 | 3:00 | 300.7 | 175.5 | 77.8 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2144 | 2.2056 | 0 | -58 | 315.82
2019-10-01 04:00 | 4:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4911 | 2.4812 | 0 | -58 | 320.0723
2019-10-01 05:00 | 5:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0.6685 | 0.4024 | 2.4931 | 2.4832 | 0 | -58 | 310.8472
2019-10-01 06:00 | 6:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 43.6 | 9 | 45.4 | 9.5753 | 5.764 | 2.4602 | 2.4504 | 0 | -58 | 313.3499
2019-10-01 07:00 | 7:00 | 295.3 | 175.5 | 77.7 | 43.6 | 9 | 45.4 | 24.5054 | 14.7512 | 2.3594 | 2.35 | 0 | -58 | 337.166
2019-10-01 08:00 | 8:00 | 312.5 | 175.5 | 78 | 43.6 | 9 | 45.4 | 40.6572 | 24.4736 | 2.9088 | 0.0924 | 0 | -58 | 361.632
2019-10-01 09:00 | 9:00 | 330.1 | 175.5 | 78.4 | 43.6 | 9 | 45.4 | 55.3919 | 20.8395 | 3.259 | 1.6114 | 0 | -58 | 375.0018
2019-10-01 10:00 | 10:00 | 337.9 | 175.5 | 78.6 | 43.6 | 9 | 45.4 | 62.8969 | 23.663 | 3.8927 | 0 | 0 | -58 | 384.5526
2019-10-01 11:00 | 11:00 | 340.9 | 175.5 | 78.6 | 44.1 | 9 | 45.4 | 65.2584 | 19.6412 | 4.6015 | 3.9187 | 0 | -58 | 388.0198
2019-10-01 12:00 | 12:00 | 319.2 | 175.5 | 78.2 | 44.1 | 9 | 45.4 | 61.3193 | 23.0695 | 4.7979 | 4.1477 | -13.9 | -58 | 373.6344
2019-10-01 13:00 | 13:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 58 | 9 | 45.4 | 51.3476 | 23.1816 | 5.1682 | 1.5342 | 0 | -58 | 389.7316
2019-10-01 14:00 | 14:00 | 346.4 | 175.5 | 78.7 | 68.5 | 9 | 45.4 | 36.1998 | 10.8952 | 5.0774 | 3.082 | 0 | -58 | 374.3544
2019-10-01 15:00 | 15:00 | 350.2 | 175.5 | 78.8 | 78.2 | 9 | 45.4 | 18.7059 | 0 | 4.2321 | 1.638 | 0 | -58 | 353.476
2019-10-01 16:00 | 16:00 | 363.8 | 175.5 | 79.7967 | 81.7 | 9 | 45.4 | 6.4443 | 0 | 3.359 | 0 | 20.6 | -58 | 363.8
2019-10-01 17:00 | 17:00 | 378.6 | 175.5 | 80.1438 | 81.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2562 | 0 | 41.6 | -58 | 378.6
2019-10-01 18:00 | 18:00 | 376.6 | 175.5 | 80.0214 | 81.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0786 | 0 | 38.9 | -58 | 376.6
2019-10-01 19:00 | 19:00 | 359.8 | 175.5 | 79.6856 | 81.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8144 | 0 | 22.7 | -58 | 359.8
2019-10-01 20:00 | 20:00 | 337.9 | 175.5 | 79.2888 | 78.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6112 | 0 | 4.7 | -58 | 337.9
2019-10-01 21:00 | 21:00 | 319.5 | 175.5 | 78.2 | 74 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8148 | 2.8036 | 0 | -58 | 329.7184
2019-10-01 22:00 | 22:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1875 | 2.1788 | 0 | -58 | 318.0663
2019-10-01 23:00 | 23:00 | 288.5 | 175.5 | 77.6 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2369 | 2.228 | 0 | -58 | 304.7649
2019-10-02 | 0:00 | 274.9 | 175.5 | 77.3 | 44.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8164 | 2.8052 | 0 | -58 | 299.0216
2019-10-02 01:00 | 1:00 | 268.9 | 175.5 | 77.2 | 44.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.308 | 3.2948 | -0.5 | -58 | 299.4028
2019-10-02 02:00 | 2:00 | 284.7 | 175.5 | 77.5 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3437 | 3.3304 | 0 | -58 | 303.2741
2019-10-02 03:00 | 3:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2654 | 3.2524 | 0 | -58 | 313.4178
2019-10-02 04:00 | 4:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1742 | 3.1616 | 0 | -58 | 317.7358
2019-10-02 05:00 | 5:00 | 293 | 175.5 | 77.7 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0.5062 | 0.3048 | 3.9196 | 3.904 | 0 | -58 | 309.9346
2019-10-02 06:00 | 6:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 44.2 | 9 | 45.4 | 10.208 | 6.1448 | 4.2955 | 4.2784 | 0 | -58 | 318.7267
2019-10-02 07:00 | 7:00 | 299.4 | 175.5 | 77.8 | 44.2 | 9 | 45.4 | 28.8542 | 17.3688 | 4.5686 | 4.5504 | -0.7 | -58 | 348.542
2019-10-02 08:00 | 8:00 | 326.6 | 175.5 | 78.3 | 44.2 | 9 | 45.4 | 47.2115 | 17.762 | 4.7586 | 2.0081 | 0 | -58 | 366.1402
2019-10-02 09:00 | 9:00 | 344.6 | 175.5 | 78.7 | 44.2 | 9 | 45.4 | 62.034 | 14.0031 | 4.2634 | 2.4943 | 0 | -58 | 377.5948
2019-10-02 10:00 | 10:00 | 342.5 | 175.5 | 78.6 | 44.2 | 9 | 45.4 | 68.671 | 25.8355 | 5.2979 | 0.3334 | 0 | -58 | 394.8378
2019-10-02 11:00 | 11:00 | 346.4 | 175.5 | 78.7 | 44.7 | 9 | 45.4 | 69.9164 | 21.0432 | 5.9449 | 3.7181 | 0 | -58 | 395.9226
2019-10-02 12:00 | 12:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 44.7 | 9 | 45.4 | 64.9474 | 24.4345 | 6.2814 | 2.7943 | -11.2 | -58 | 382.2576
2019-10-02 13:00 | 13:00 | 351.5 | 175.5 | 78.8 | 65.7 | 9 | 45.4 | 54.0054 | 20.318 | 6.5268 | 5.1142 | 0 | -58 | 402.3644
2019-10-02 14:00 | 14:00 | 363.8 | 175.5 | 79.1 | 78.8 | 9 | 45.4 | 38.5106 | 5.7954 | 6.6031 | 5.3183 | 0 | -58 | 386.0274
2019-10-02 15:00 | 15:00 | 366.6 | 175.5 | 79.8259 | 81.9 | 9 | 45.4 | 20.2051 | 0 | 6.969 | 0 | 5.8 | -58 | 366.6
2019-10-02 16:00 | 16:00 | 375.4 | 175.5 | 79.988 | 82.9 | 9 | 45.4 | 5.7495 | 0 | 6.4625 | 0 | 28.4 | -58 | 375.4
2019-10-02 17:00 | 17:00 | 386.9 | 175.5 | 80.2451 | 82.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7549 | 0 | 46.1 | -58 | 386.9
2019-10-02 18:00 | 18:00 | 380.9 | 175.5 | 80.1411 | 82.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1589 | 0 | 39.8 | -58 | 380.9
2019-10-02 19:00 | 19:00 | 362.4 | 175.5 | 79.7366 | 82.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7634 | 0 | 22.1 | -58 | 362.4
2019-10-02 20:00 | 20:00 | 340.4 | 175.5 | 79.3077 | 79 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4923 | 0 | 4.7 | -58 | 340.4
2019-10-02 21:00 | 21:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7208 | 5.698 | 0 | -58 | 336.7188
2019-10-02 22:00 | 22:00 | 307.9 | 175.5 | 78 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9722 | 5.9484 | 0 | -58 | 327.0206
2019-10-02 23:00 | 23:00 | 300.9 | 175.5 | 77.8 | 57.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0754 | 6.0512 | 0 | -58 | 319.2266
2019-10-03 | 0:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5533 | 5.5312 | 0 | -58 | 304.6845
2019-10-03 01:00 | 1:00 | 280.8 | 175.5 | 77.4 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9172 | 5.8936 | 0 | -58 | 305.4108
2019-10-03 02:00 | 2:00 | 289.4 | 175.5 | 77.6 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9987 | 5.9748 | 0 | -58 | 305.7735
2019-10-03 03:00 | 3:00 | 305.4 | 175.5 | 78.5784 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5216 | 0 | 0.7 | -58 | 305.4
2019-10-03 04:00 | 4:00 | 310.5 | 175.5 | 78.6913 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5087 | 0 | 0.7 | -58 | 310.5
2019-10-03 05:00 | 5:00 | 301.1 | 175.5 | 78.1677 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0.3509 | 0 | 6.3814 | 0 | 0 | -58 | 301.1
2019-10-03 06:00 | 6:00 | 312 | 175.5 | 78.7372 | 44.7 | 9 | 45.4 | 9.4653 | 0 | 6.4975 | 0 | 0.7 | -58 | 312
2019-10-03 07:00 | 7:00 | 325.6 | 175.5 | 78.3 | 44.3 | 9 | 45.4 | 26.5164 | 0 | 5.8802 | 1.2966 | 0 | -58 | 328.1932
2019-10-03 08:00 | 8:00 | 348.2 | 175.5 | 79.5408 | 45.6 | 9 | 45.4 | 43.9967 | 0 | 6.4625 | 0 | 0.7 | -58 | 348.2
2019-10-03 09:00 | 9:00 | 369.6 | 175.5 | 79.9688 | 53 | 9 | 45.4 | 57.961 | 0 | 6.5702 | 0 | 0.2 | -58 | 369.6
2019-10-03 10:00 | 10:00 | 370.1 | 175.5 | 79.899 | 48.1 | 9 | 45.4 | 63.7537 | 0 | 6.2473 | 0 | 0.2 | -58 | 370.1
2019-10-03 11:00 | 11:00 | 375 | 175.5 | 80.0168 | 53.2 | 9 | 45.4 | 63.4761 | 0 | 6.2071 | 0 | 0.2 | -58 | 375
2019-10-03 12:00 | 12:00 | 352.8 | 175.5 | 78.9 | 66.4 | 9 | 45.4 | 57.4237 | 21.604 | 6.4384 | 5.6581 | -1 | -58 | 407.3242
2019-10-03 13:00 | 13:00 | 380.3 | 175.5 | 79.4 | 79.6 | 9 | 45.4 | 45.8376 | 0 | 5.8148 | 2.2524 | 0 | -58 | 384.8048
2019-10-03 14:00 | 14:00 | 380 | 175.5 | 80.162 | 83 | 9 | 45.4 | 31.2489 | 0 | 5.5891 | 0 | 8.1 | -58 | 380
2019-10-03 15:00 | 15:00 | 372.7 | 175.5 | 79.9726 | 83.1 | 9 | 45.4 | 15.6307 | 0 | 5.2967 | 0 | 16.8 | -58 | 372.7
2019-10-03 16:00 | 16:00 | 377.6 | 175.5 | 80.1328 | 83.1 | 9 | 45.4 | 4.601 | 0 | 4.3662 | 0 | 33.5 | -58 | 377.6
2019-10-03 17:00 | 17:00 | 391.3 | 175.5 | 80.3242 | 83.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0758 | 0 | 51.9 | -58 | 391.3
2019-10-03 18:00 | 18:00 | 383.1 | 175.5 | 80.1808 | 83.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1192 | 0 | 43.8 | -58 | 383.1
2019-10-03 19:00 | 19:00 | 365.7 | 175.5 | 79.7957 | 83.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7043 | 0 | 26.2 | -58 | 365.7
2019-10-03 20:00 | 20:00 | 343.6 | 175.5 | 79.3744 | 80.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2256 | 0 | 6.6 | -58 | 343.6
2019-10-03 21:00 | 21:00 | 326.6 | 175.5 | 79.0394 | 69.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4606 | 0 | 0.7 | -58 | 326.6
2019-10-03 22:00 | 22:00 | 310 | 175.5 | 78 | 59.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.02 | 5.42 | 0 | -58 | 320.84
2019-10-03 23:00 | 23:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2698 | 2.3698 | 0 | -58 | 302.6396
2019-10-04 | 0:00 | 281.8 | 175.5 | 77.4 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9421 | 6.9144 | 0 | -58 | 307.0565
2019-10-04 01:00 | 1:00 | 276 | 175.5 | 77.3 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1497 | 8.1172 | 0 | -58 | 309.3669
2019-10-04 02:00 | 2:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6211 | 9.5828 | 0 | -58 | 312.6039
2019-10-04 03:00 | 3:00 | 307.7 | 175.5 | 78.6981 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1019 | 0 | 2.7 | -58 | 307.7
2019-10-04 04:00 | 4:00 | 310.3 | 175.5 | 78.7652 | 46.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5348 | 0 | 4.7 | -58 | 310.3
2019-10-04 05:00 | 5:00 | 303.6 | 175.5 | 78.5967 | 44.4 | 9 | 45.4 | 0.1886 | 0 | 8.2147 | 0 | 0.3 | -58 | 303.6
2019-10-04 06:00 | 6:00 | 308.5 | 175.5 | 78.7609 | 45.8 | 9 | 45.4 | 3.2814 | 0 | 8.1577 | 0 | 0.6 | -58 | 308.5
2019-10-04 07:00 | 7:00 | 326.3 | 175.5 | 78.9767 | 53.7 | 9 | 45.4 | 7.2592 | 0 | 9.7641 | 0 | 4.7 | -58 | 326.3
2019-10-04 08:00 | 8:00 | 359 | 175.5 | 79.7179 | 72.3 | 9 | 45.4 | 12.2642 | 0 | 11.0179 | 0 | 11.8 | -58 | 359
2019-10-04 09:00 | 9:00 | 379.3 | 175.5 | 80.1169 | 82.3 | 9 | 45.4 | 16.7668 | 0 | 9.6163 | 0 | 18.6 | -58 | 379.3
2019-10-04 10:00 | 10:00 | 377.9 | 175.5 | 80.1333 | 80.8 | 9 | 45.4 | 18.4544 | 0 | 9.2123 | 0 | 17.4 | -58 | 377.9
2019-10-04 11:00 | 11:00 | 378 | 175.5 | 80.1225 | 80.1 | 9 | 45.4 | 19.2242 | 0 | 9.2533 | 0 | 17.4 | -58 | 378
2019-10-04 12:00 | 12:00 | 349 | 175.5 | 79.5097 | 66.6 | 9 | 45.4 | 17.2852 | 0 | 9.8051 | 0 | 3.9 | -58 | 349
2019-10-04 13:00 | 13:00 | 367.1 | 175.5 | 79.8455 | 73.6 | 9 | 45.4 | 13.7687 | 0 | 10.5858 | 0 | 17.4 | -58 | 367.1
2019-10-04 14:00 | 14:00 | 367.8 | 175.5 | 79.8712 | 79.1 | 9 | 45.4 | 9.2563 | 0 | 10.1725 | 0 | 17.5 | -58 | 367.8
2019-10-04 15:00 | 15:00 | 365.1 | 175.5 | 79.8082 | 82.1 | 9 | 45.4 | 4.7895 | 0 | 9.1023 | 0 | 17.4 | -58 | 365.1
2019-10-04 16:00 | 16:00 | 372.8 | 175.5 | 80.041 | 82.3 | 9 | 45.4 | 1.7728 | 0 | 8.2862 | 0 | 28.5 | -58 | 372.8
2019-10-04 17:00 | 17:00 | 377.7 | 175.5 | 80.1387 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9613 | 0 | 35.4 | -58 | 377.7
2019-10-04 18:00 | 18:00 | 367.6 | 175.5 | 79.9612 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8388 | 0 | 23.6 | -58 | 367.6
2019-10-04 19:00 | 19:00 | 353.4 | 175.5 | 79.5949 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9051 | 0 | 17.4 | -58 | 353.4
2019-10-04 20:00 | 20:00 | 331.1 | 175.5 | 79.0849 | 62.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4151 | 0 | 8.1 | -58 | 331.1
2019-10-04 21:00 | 21:00 | 310.1 | 175.5 | 78.723 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.677 | 0 | 4.7 | -58 | 310.1
2019-10-04 22:00 | 22:00 | 293.6 | 175.5 | 77.7 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3171 | 8.2171 | 0 | -58 | 310.0342
2019-10-04 23:00 | 23:00 | 284.1 | 175.5 | 77.5 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4946 | 8.4608 | 0 | -58 | 310.2554
2019-10-05 | 0:00 | 275.4 | 175.5 | 77.3 | 45.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4536 | 10.412 | -2.7 | -58 | 313.0656
2019-10-05 01:00 | 1:00 | 275.5 | 175.5 | 77.3 | 44.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0299 | 11.982 | -2.7 | -58 | 314.7119
2019-10-05 02:00 | 2:00 | 283.5 | 175.5 | 77.5 | 56.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4279 | 11.3824 | -6.5 | -58 | 322.1103
2019-10-05 03:00 | 3:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 66.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9842 | 10.9404 | -2.7 | -58 | 335.2246
2019-10-05 04:00 | 4:00 | 298.9 | 175.5 | 77.8 | 65.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.76 | 13.7052 | -2.7 | -58 | 339.8652
2019-10-05 05:00 | 5:00 | 287.6 | 175.5 | 77.6 | 55.4 | 9 | 45.4 | 0.0918 | 0.0552 | 15.707 | 15.6444 | -5.9 | -58 | 330.4984
2019-10-05 06:00 | 6:00 | 285.1 | 175.5 | 77.5 | 43.7 | 9 | 45.4 | 5.1195 | 3.0816 | 16.8491 | 16.782 | -2.7 | -58 | 332.2322
2019-10-05 07:00 | 7:00 | 292.5 | 175.5 | 77.6 | 42.9 | 9 | 45.4 | 14.6112 | 8.7952 | 16.9053 | 16.838 | -4.2 | -58 | 345.3497
2019-10-05 08:00 | 8:00 | 303.3 | 175.5 | 77.9 | 42.9 | 9 | 45.4 | 27.6501 | 12.483 | 16.219 | 14.7861 | -6 | -58 | 357.8382
2019-10-05 09:00 | 9:00 | 313.6 | 175.5 | 78.1 | 42.9 | 9 | 45.4 | 41.9154 | 12.6156 | 15.5664 | 14.6662 | -9.5 | -58 | 368.1636
2019-10-05 10:00 | 10:00 | 319.8 | 175.5 | 78.2 | 42.9 | 9 | 45.4 | 52.6857 | 15.8572 | 14.0046 | 11.4331 | -12.6 | -58 | 374.3806
2019-10-05 11:00 | 11:00 | 321.3 | 175.5 | 78.2 | 42.9 | 9 | 45.4 | 57.2471 | 17.23 | 12.6901 | 10.0072 | -14.4 | -58 | 375.7744
2019-10-05 12:00 | 12:00 | 307.3 | 175.5 | 77.9 | 42.9 | 9 | 45.4 | 55.0846 | 16.5792 | 11.4107 | 10.7161 | -24.6 | -58 | 361.8906
2019-10-05 13:00 | 13:00 | 321.8 | 175.5 | 78.2 | 47.9 | 9 | 45.4 | 46.2934 | 17.4165 | 11.1066 | 9.7835 | -6.4 | -58 | 376.2
2019-10-05 14:00 | 14:00 | 322.6 | 175.5 | 78.3 | 60.1 | 9 | 45.4 | 32.8892 | 17.3229 | 11.5271 | 9.8934 | -4.9 | -58 | 377.0326
2019-10-05 15:00 | 15:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 70.1 | 9 | 45.4 | 16.5435 | 9.9584 | 12.844 | 12.7928 | -2.7 | -58 | 369.6387
2019-10-05 16:00 | 16:00 | 330.7 | 175.5 | 78.4 | 75.2 | 9 | 45.4 | 4.6182 | 0 | 12.5845 | 12.0027 | 0 | -58 | 354.7054
2019-10-05 17:00 | 17:00 | 349 | 175.5 | 79.5371 | 77.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5629 | 0 | 8.1 | -58 | 349
2019-10-05 18:00 | 18:00 | 346.2 | 175.5 | 79.3905 | 77.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6095 | 0 | 6.6 | -58 | 346.2
2019-10-05 19:00 | 19:00 | 337.9 | 175.5 | 79.3379 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8621 | 0 | 4.2 | -58 | 337.9
2019-10-05 20:00 | 20:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3336 | 9.2964 | 0 | -58 | 341.33
2019-10-05 21:00 | 21:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4095 | 8.376 | -2.8 | -58 | 335.0855
2019-10-05 22:00 | 22:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1131 | 9.0768 | -4.4 | -58 | 324.6899
2019-10-05 23:00 | 23:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7002 | 9.6616 | -2.8 | -58 | 317.2618
2019-10-06 | 0:00 | 267.5 | 175.5 | 77.2 | 43.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3658 | 4.3484 | -1.8 | -58 | 299.8142
2019-10-06 01:00 | 1:00 | 263.3 | 175.5 | 77.1 | 43.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.508 | 4.49 | -5.8 | -58 | 295.698
2019-10-06 02:00 | 2:00 | 277.1 | 175.5 | 77.3 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1401 | 4.1236 | -8.9 | -58 | 309.1637
2019-10-06 03:00 | 3:00 | 294.5 | 175.5 | 77.7 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0537 | 4.0376 | -1.8 | -58 | 326.4913
2019-10-06 04:00 | 4:00 | 294.9 | 175.5 | 77.7 | 71.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5019 | 3.488 | -1.9 | -58 | 326.2899
2019-10-06 05:00 | 5:00 | 278 | 175.5 | 77.4 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0.0879 | 0.0528 | 3.0385 | 3.0264 | -8.1 | -58 | 309.0056
2019-10-06 06:00 | 6:00 | 262.5 | 175.5 | 77 | 45.3 | 9 | 45.4 | 9.4663 | 5.6984 | 2.7722 | 2.7612 | -16 | -58 | 298.8981
2019-10-06 07:00 | 7:00 | 256.6 | 175.5 | 76.9 | 38.1 | 9 | 45.4 | 28.2801 | 17.0232 | 2.4365 | 2.4268 | -23 | -58 | 314.0666
2019-10-06 08:00 | 8:00 | 253.8 | 175.5 | 76.9 | 38.1 | 9 | 45.4 | 48.4037 | 29.1368 | 2.3441 | 2.3348 | -23 | -58 | 346.1194
2019-10-06 09:00 | 9:00 | 267.8 | 175.5 | 77.2 | 38.1 | 9 | 45.4 | 64.6761 | 38.932 | 2.6626 | 2.652 | -25.3 | -58 | 370.8227
2019-10-06 10:00 | 10:00 | 275.2 | 175.5 | 77.3 | 38.1 | 9 | 45.4 | 71.5511 | 43.0704 | 2.9839 | 2.972 | -25.2 | -58 | 382.6774
2019-10-06 11:00 | 11:00 | 277.2 | 175.5 | 77.3 | 38.1 | 9 | 45.4 | 72.6102 | 43.708 | 3.2666 | 3.2536 | -24.5 | -58 | 385.6384
2019-10-06 12:00 | 12:00 | 264.8 | 175.5 | 77.1 | 38.1 | 9 | 45.4 | 68.0468 | 40.9608 | 3.7915 | 3.7764 | -32.7 | -58 | 370.9755
2019-10-06 13:00 | 13:00 | 257.7 | 175.5 | 77 | 38.1 | 9 | 45.4 | 57.3629 | 34.5296 | 3.9052 | 3.8896 | -29.1 | -58 | 357.5873
2019-10-06 14:00 | 14:00 | 259.9 | 175.5 | 77 | 38.1 | 9 | 45.4 | 41.0502 | 24.7104 | 3.9252 | 3.9096 | -23 | -58 | 337.5954
2019-10-06 15:00 | 15:00 | 270.4 | 175.5 | 77.2 | 55.5 | 9 | 45.4 | 20.9277 | 12.5976 | 3.8971 | 3.8816 | -23 | -58 | 322.904
2019-10-06 16:00 | 16:00 | 294.1 | 175.5 | 77.7 | 67.6 | 9 | 45.4 | 5.3878 | 3.2432 | 3.3457 | 3.3324 | -3.9 | -58 | 328.6091
2019-10-06 17:00 | 17:00 | 329.6 | 175.5 | 78.4 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2329 | 0.5329 | 0 | -58 | 330.6658
2019-10-06 18:00 | 18:00 | 335.3 | 175.5 | 78.6442 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0558 | 0 | 5.1 | -58 | 335.3
2019-10-06 19:00 | 19:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0168 | 1.2168 | 0 | -58 | 331.1336
2019-10-06 20:00 | 20:00 | 314.9 | 175.5 | 78.1 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9935 | 1.9856 | 0 | -58 | 331.5791
2019-10-06 21:00 | 21:00 | 298 | 175.5 | 77.8 | 75.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1935 | 2.1848 | -1.8 | -58 | 328.1783
2019-10-06 22:00 | 22:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 65.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4124 | 2.4028 | -7.2 | -58 | 312.8152
2019-10-06 23:00 | 23:00 | 274 | 175.5 | 77.3 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.757 | 2.746 | -1.8 | -58 | 304.703
2019-10-07 | 0:00 | 258.4 | 175.5 | 77 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0614 | 3.0492 | -8.1 | -58 | 289.4106
2019-10-07 01:00 | 1:00 | 259 | 175.5 | 77 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9698 | 2.958 | -7.4 | -58 | 289.9278
2019-10-07 02:00 | 2:00 | 273 | 175.5 | 77.3 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8337 | 2.8224 | 0 | -58 | 297.3561
2019-10-07 03:00 | 3:00 | 289.3 | 175.5 | 77.6 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4851 | 3.4712 | 0 | -58 | 298.9563
2019-10-07 04:00 | 4:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6445 | 3.63 | 0 | -58 | 305.5745
2019-10-07 05:00 | 5:00 | 292.6 | 175.5 | 77.7 | 45.2 | 9 | 45.4 | 0.0572 | 0.0344 | 3.5658 | 3.5516 | 0 | -58 | 302.009
2019-10-07 06:00 | 6:00 | 293.9 | 175.5 | 77.7 | 42.5 | 9 | 45.4 | 6.8272 | 4.1096 | 3.5943 | 3.58 | 0 | -58 | 310.2111
2019-10-07 07:00 | 7:00 | 305.6 | 175.5 | 77.9 | 42.5 | 9 | 45.4 | 17.923 | 5.3944 | 3.7285 | 2.9571 | 0 | -58 | 322.303
2019-10-07 08:00 | 8:00 | 326.2 | 175.5 | 78.3 | 47.8 | 9 | 45.4 | 30.0356 | 2.26 | 3.9927 | 3.5683 | 0 | -58 | 337.8566
2019-10-07 09:00 | 9:00 | 340.2 | 175.5 | 78.6 | 49.7 | 9 | 45.4 | 40.9483 | 3.0811 | 4.9059 | 2.7731 | 0 | -58 | 351.9084
2019-10-07 10:00 | 10:00 | 354.9 | 175.5 | 78.9 | 54.9 | 9 | 45.4 | 49.2888 | 3.7087 | 5.732 | 2.1121 | 0 | -58 | 366.5416
2019-10-07 11:00 | 11:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 59.1 | 9 | 45.4 | 51.8408 | 3.9007 | 6.0296 | 2.4697 | 0 | -58 | 374.2408
2019-10-07 12:00 | 12:00 | 335.9 | 175.5 | 78.5 | 54.9 | 9 | 45.4 | 49.2409 | 22.2306 | 5.4798 | 1.8901 | 0 | -58 | 384.1414
2019-10-07 13:00 | 13:00 | 355.3 | 175.5 | 78.9 | 64.9 | 9 | 45.4 | 40.3821 | 3.0385 | 5.5557 | 3.2993 | 0 | -58 | 367.9756
2019-10-07 14:00 | 14:00 | 355.7 | 175.5 | 78.9 | 75.2 | 9 | 45.4 | 28.1817 | 0 | 5.6493 | 4.131 | 0 | -58 | 363.962
2019-10-07 15:00 | 15:00 | 355.7 | 175.5 | 79.0374 | 78.3 | 9 | 45.4 | 14.1936 | 0 | 5.269 | 0 | 7 | -58 | 355.7
2019-10-07 16:00 | 16:00 | 366.3 | 175.5 | 79.2709 | 79.3 | 9 | 45.4 | 4.1135 | 0 | 5.5156 | 0 | 26.2 | -58 | 366.3
2019-10-07 17:00 | 17:00 | 381.8 | 175.5 | 79.5583 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4417 | 0 | 44.6 | -58 | 381.8
2019-10-07 18:00 | 18:00 | 376.2 | 175.5 | 79.433 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.667 | 0 | 38.9 | -58 | 376.2
2019-10-07 19:00 | 19:00 | 360.9 | 175.5 | 79.1788 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8212 | 0 | 22.7 | -58 | 360.9
2019-10-07 20:00 | 20:00 | 337.9 | 175.5 | 78.7222 | 73.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0778 | 0 | 5.6 | -58 | 337.9
2019-10-07 21:00 | 21:00 | 317.5 | 175.5 | 78.2 | 65 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2485 | 5.8485 | 0 | -58 | 329.197
2019-10-07 22:00 | 22:00 | 297.2 | 175.5 | 77.7 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.577 | 8.5428 | 0 | -58 | 321.7198
2019-10-07 23:00 | 23:00 | 285.9 | 175.5 | 77.5 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5027 | 9.4648 | 0 | -58 | 310.8675
2019-10-08 | 0:00 | 272.1 | 175.5 | 77.2 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7697 | 9.7308 | -1.9 | -58 | 309.8005
2019-10-08 01:00 | 1:00 | 271.2 | 175.5 | 77.2 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.789 | 8.754 | -1.8 | -58 | 307.943
2019-10-08 02:00 | 2:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2569 | 9.22 | 0 | -58 | 310.9769
2019-10-08 03:00 | 3:00 | 304 | 175.5 | 77.9 | 45.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8669 | 0.3669 | 0 | -58 | 304.7338
2019-10-08 04:00 | 4:00 | 313.3 | 175.5 | 78.2564 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7436 | 0 | 5.7 | -58 | 313.3
2019-10-08 05:00 | 5:00 | 308 | 175.5 | 78.164 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.336 | 0 | 3.4 | -58 | 308
2019-10-08 06:00 | 6:00 | 314.7 | 175.5 | 78.2523 | 47.1 | 9 | 45.4 | 4.0695 | 0 | 7.7782 | 0 | 5.6 | -58 | 314.7
2019-10-08 07:00 | 7:00 | 329.4 | 175.5 | 78.5048 | 49.2 | 9 | 45.4 | 9.4849 | 0 | 7.7103 | 0 | 12.6 | -58 | 329.4
2019-10-08 08:00 | 8:00 | 351.1 | 175.5 | 78.979 | 65.4 | 9 | 45.4 | 15.1589 | 0 | 7.5621 | 0 | 12.1 | -58 | 351.1
2019-10-08 09:00 | 9:00 | 374.9 | 175.5 | 79.4477 | 75.5 | 9 | 45.4 | 19.4994 | 0 | 7.1529 | 0 | 21.4 | -58 | 374.9
2019-10-08 10:00 | 10:00 | 374.2 | 175.5 | 79.444 | 73.6 | 9 | 45.4 | 21.1248 | 0 | 6.7312 | 0 | 21.4 | -58 | 374.2
2019-10-08 11:00 | 11:00 | 376.2 | 175.5 | 79.4449 | 74.4 | 9 | 45.4 | 22.0841 | 0 | 6.971 | 0 | 21.4 | -58 | 376.2
2019-10-08 12:00 | 12:00 | 348.9 | 175.5 | 78.9692 | 65.6 | 9 | 45.4 | 19.7345 | 0 | 7.0963 | 0 | 5.6 | -58 | 348.9
2019-10-08 13:00 | 13:00 | 371.5 | 175.5 | 79.3163 | 76.8 | 9 | 45.4 | 15.4364 | 0 | 6.6473 | 0 | 21.4 | -58 | 371.5
2019-10-08 14:00 | 14:00 | 370 | 175.5 | 79.3266 | 80.5 | 9 | 45.4 | 10.2904 | 0 | 6.583 | 0 | 21.4 | -58 | 370
2019-10-08 15:00 | 15:00 | 370.3 | 175.5 | 79.3083 | 80.7 | 9 | 45.4 | 5.7203 | 0 | 7.1714 | 0 | 25.5 | -58 | 370.3
2019-10-08 16:00 | 16:00 | 379.4 | 175.5 | 79.5882 | 80.7 | 9 | 45.4 | 2.02 | 0 | 7.3918 | 0 | 37.8 | -58 | 379.4
2019-10-08 17:00 | 17:00 | 386.7 | 175.5 | 79.6527 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1473 | 0 | 47.3 | -58 | 386.7
2019-10-08 18:00 | 18:00 | 377.2 | 175.5 | 79.413 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.787 | 0 | 38.4 | -58 | 377.2
2019-10-08 19:00 | 19:00 | 361.9 | 175.5 | 79.1114 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7886 | 0 | 23.4 | -58 | 361.9
2019-10-08 20:00 | 20:00 | 339.9 | 175.5 | 78.7246 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9754 | 0 | 13.2 | -58 | 339.9
2019-10-08 21:00 | 21:00 | 317.2 | 175.5 | 78.2415 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7585 | 0 | 10.1 | -58 | 317.2
2019-10-08 22:00 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.24 | 6.24 | 0 | -58 | 310.28
2019-10-08 23:00 | 23:00 | 290.1 | 175.5 | 77.6 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.923 | 14.8636 | 0 | -58 | 322.3866
2019-10-09 | 0:00 | 276.3 | 175.5 | 77.3 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2262 | 19.1496 | -6.9 | -58 | 323.3758
2019-10-09 01:00 | 1:00 | 277.6 | 175.5 | 77.4 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.831 | 21.744 | -8.3 | -58 | 327.275
2019-10-09 02:00 | 2:00 | 290.4 | 175.5 | 77.6 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.1345 | 24.0384 | -0.6 | -58 | 342.3729
2019-10-09 03:00 | 3:00 | 303.4 | 175.5 | 77.9 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.6663 | 22.576 | 0 | -58 | 350.3423
2019-10-09 04:00 | 4:00 | 309.1 | 175.5 | 78 | 62.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1868 | 21.1024 | 0 | -58 | 354.5892
2019-10-09 05:00 | 5:00 | 303 | 175.5 | 77.9 | 56.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9237 | 20.8404 | 0 | -58 | 348.1641
2019-10-09 06:00 | 6:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 46.6 | 9 | 45.4 | 8.4949 | 5.1136 | 20.435 | 20.0163 | 0 | -58 | 350.3598
2019-10-09 07:00 | 7:00 | 311.5 | 175.5 | 78 | 42.7 | 9 | 45.4 | 24.2213 | 5.4675 | 23.1976 | 22.4514 | -0.6 | -58 | 367.3378
2019-10-09 08:00 | 8:00 | 337.7 | 175.5 | 78.6 | 46.9 | 9 | 45.4 | 41.5038 | 3.1229 | 26.6112 | 24.6921 | 0 | -58 | 393.33
2019-10-09 09:00 | 9:00 | 367.8 | 175.5 | 79.2 | 56.9 | 9 | 45.4 | 55.8598 | 0 | 28.3292 | 24.389 | 0 | -58 | 416.578
2019-10-09 10:00 | 10:00 | 354.7 | 175.5 | 78.9 | 46.9 | 9 | 45.4 | 63.2131 | 4.7564 | 27.2357 | 23.1924 | -5.5 | -58 | 410.5976
2019-10-09 11:00 | 11:00 | 354.2 | 175.5 | 78.9 | 42.7 | 9 | 45.4 | 64.9354 | 4.886 | 25.9257 | 23.0751 | -2.2 | -58 | 410.1222
2019-10-09 12:00 | 12:00 | 329.1 | 175.5 | 78.4 | 43.2 | 9 | 45.4 | 61.2091 | 4.6056 | 26.2441 | 24.2476 | -23 | -58 | 386.8064
2019-10-09 13:00 | 13:00 | 339.1 | 175.5 | 78.6 | 43.2 | 9 | 45.4 | 51.2386 | 3.8554 | 25.6309 | 24.1141 | -3.5 | -58 | 395.039
2019-10-09 14:00 | 14:00 | 336.9 | 175.5 | 78.5 | 61 | 9 | 45.4 | 36.5293 | 5.4972 | 23.4414 | 22.4735 | -6.5 | -58 | 392.8414
2019-10-09 15:00 | 15:00 | 335.2 | 175.5 | 78.5 | 74.1 | 9 | 45.4 | 18.4894 | 8.3472 | 20.1394 | 19.5816 | 0 | -58 | 391.0576
2019-10-09 16:00 | 16:00 | 356.3 | 175.5 | 79.0078 | 77.4 | 9 | 45.4 | 4.3447 | 0 | 18.0475 | 0 | 5.6 | -58 | 356.3
2019-10-09 17:00 | 17:00 | 376.6 | 175.5 | 79.4513 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.2487 | 0 | 28.1 | -58 | 376.6
2019-10-09 18:00 | 18:00 | 368 | 175.5 | 79.3894 | 79.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.2106 | 0 | 21.4 | -58 | 368
2019-10-09 19:00 | 19:00 | 357.1 | 175.5 | 79.0139 | 77.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2861 | 0 | 14.6 | -58 | 357.1
2019-10-09 20:00 | 20:00 | 336 | 175.5 | 78.5 | 72.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4182 | 0.0182 | 0 | -58 | 336.0364
2019-10-09 21:00 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 78.2 | 72.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9821 | 12.9304 | 0 | -58 | 348.2125
2019-10-09 22:00 | 22:00 | 299.9 | 175.5 | 77.8 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5661 | 11.52 | 0 | -58 | 335.7861
2019-10-09 23:00 | 23:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2476 | 10.2068 | 0 | -58 | 322.9544
2019-10-10 | 0:00 | 269.3 | 175.5 | 77.2 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3994 | 9.362 | 0 | -58 | 305.8614
2019-10-10 01:00 | 1:00 | 273 | 175.5 | 77.3 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4673 | 9.4296 | 0 | -58 | 306.0969
2019-10-10 02:00 | 2:00 | 289.6 | 175.5 | 77.6 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5545 | 8.5204 | 0 | -58 | 314.0749
2019-10-10 03:00 | 3:00 | 304.4 | 175.5 | 77.9 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0139 | 6.986 | 0 | -58 | 321.2999
2019-10-10 04:00 | 4:00 | 312.6 | 175.5 | 78.1 | 65.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.577 | 6.5508 | 0 | -58 | 329.0278
2019-10-10 05:00 | 5:00 | 306.7 | 175.5 | 77.9 | 59.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9384 | 6.9108 | 0 | -58 | 323.5492
2019-10-10 06:00 | 6:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 49.9 | 9 | 45.4 | 8.7703 | 5.2792 | 6.6678 | 6.6412 | 0 | -58 | 326.9585
2019-10-10 07:00 | 7:00 | 290.3 | 175.5 | 77.6 | 38 | 9 | 45.4 | 25.8998 | 15.5904 | 5.7549 | 5.732 | -0.9 | -58 | 339.5771
2019-10-10 08:00 | 8:00 | 307.5 | 175.5 | 78 | 38 | 9 | 45.4 | 44.9991 | 23.7013 | 5.9083 | 4.2061 | -3.4 | -58 | 363.3148
2019-10-10 09:00 | 9:00 | 322.8 | 175.5 | 78.3 | 38 | 9 | 45.4 | 61.2183 | 23.0315 | 7.1308 | 4.9176 | -5.8 | -58 | 378.6982
2019-10-10 10:00 | 10:00 | 326.4 | 175.5 | 78.3 | 38 | 9 | 45.4 | 68.8226 | 20.714 | 7.3959 | 7.2045 | -10.1 | -58 | 382.237
2019-10-10 11:00 | 11:00 | 329.1 | 175.5 | 78.4 | 38 | 9 | 45.4 | 70.2303 | 21.1376 | 7.7589 | 6.8516 | -9.2 | -58 | 385.0784
2019-10-10 12:00 | 12:00 | 305 | 175.5 | 77.9 | 38.5 | 9 | 45.4 | 64.8501 | 29.2776 | 7.9059 | 3.7784 | -23 | -58 | 371.112
2019-10-10 13:00 | 13:00 | 322.6 | 175.5 | 78.3 | 38.5 | 9 | 45.4 | 52.722 | 19.835 | 7.8926 | 6.8796 | 0 | -58 | 376.0292
2019-10-10 14:00 | 14:00 | 327.6 | 175.5 | 78.4 | 64.1 | 9 | 45.4 | 35.6119 | 21.4368 | 7.2806 | 6.5557 | -1.7 | -58 | 383.585
2019-10-10 15:00 | 15:00 | 336.5 | 175.5 | 78.5 | 77.2 | 9 | 45.4 | 16.7736 | 8.8347 | 5.6148 | 4.6537 | 0 | -58 | 363.4768
2019-10-10 16:00 | 16:00 | 362.8 | 175.5 | 79.2347 | 84.1 | 9 | 45.4 | 3.8823 | 0 | 4.983 | 0 | 18.7 | -58 | 362.8
2019-10-10 17:00 | 17:00 | 377.4 | 175.5 | 79.4848 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7152 | 0 | 36.2 | -58 | 377.4
2019-10-10 18:00 | 18:00 | 371.4 | 175.5 | 79.3684 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9316 | 0 | 30.1 | -58 | 371.4
2019-10-10 19:00 | 19:00 | 358.2 | 175.5 | 79.1198 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1802 | 0 | 18.5 | -58 | 358.2
2019-10-10 20:00 | 20:00 | 335.9 | 175.5 | 78.6664 | 77.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2336 | 0 | 1.7 | -58 | 335.9
2019-10-10 21:00 | 21:00 | 319.8 | 175.5 | 78.2 | 73.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3545 | 6.3292 | 0 | -58 | 336.0837
2019-10-10 22:00 | 22:00 | 297.2 | 175.5 | 77.7 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0874 | 6.0632 | 0 | -58 | 325.0506
2019-10-10 23:00 | 23:00 | 285.8 | 175.5 | 77.5 | 41.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5388 | 6.5128 | 0 | -58 | 303.8516
2019-10-11 | 0:00 | 275.4 | 175.5 | 77.3 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0103 | 6.9824 | 0 | -58 | 301.3927
2019-10-11 01:00 | 1:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3244 | 6.2992 | 0 | -58 | 300.1236
2019-10-11 02:00 | 2:00 | 288.7 | 175.5 | 77.6 | 39.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7156 | 5.6928 | 0 | -58 | 300.3084
2019-10-11 03:00 | 3:00 | 309.7 | 175.5 | 78.1872 | 49.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9128 | 0 | 4.3 | -58 | 309.7
2019-10-11 04:00 | 4:00 | 314.4 | 175.5 | 78.2519 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0481 | 0 | 4.3 | -58 | 314.4
2019-10-11 05:00 | 5:00 | 305.4 | 175.5 | 78.062 | 44.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.538 | 0 | 4.3 | -58 | 305.4
2019-10-11 06:00 | 6:00 | 303.4 | 175.5 | 78.0221 | 38.2 | 9 | 45.4 | 6.5575 | 0 | 6.3204 | 0 | 2.4 | -58 | 303.4
2019-10-11 07:00 | 7:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 38.4 | 9 | 45.4 | 17.5707 | 0 | 5.1963 | 0.467 | 0 | -58 | 311.534
2019-10-11 08:00 | 8:00 | 338.3 | 175.5 | 78.6981 | 48.4 | 9 | 45.4 | 29.9731 | 0 | 4.9288 | 0 | 4.4 | -58 | 338.3
2019-10-11 09:00 | 9:00 | 356.5 | 175.5 | 79.0407 | 54.8 | 9 | 45.4 | 40.7726 | 0 | 5.6867 | 0 | 4.3 | -58 | 356.5
2019-10-11 10:00 | 10:00 | 355.5 | 175.5 | 79.0483 | 45.8 | 9 | 45.4 | 48.1835 | 0 | 6.2682 | 0 | 4.3 | -58 | 355.5
2019-10-11 11:00 | 11:00 | 350.6 | 175.5 | 78.9677 | 38.7 | 9 | 45.4 | 50.8493 | 0 | 6.383 | 0 | 3.8 | -58 | 350.6
2019-10-11 12:00 | 12:00 | 338.4 | 175.5 | 78.6 | 44.1 | 9 | 45.4 | 49.3143 | 7.4212 | 6.9168 | 5.0099 | 0 | -58 | 363.2622
2019-10-11 13:00 | 13:00 | 357.6 | 175.5 | 79 | 61.6 | 9 | 45.4 | 41.634 | 0 | 6.9702 | 3.5042 | 0 | -58 | 364.6084
2019-10-11 14:00 | 14:00 | 362.6 | 175.5 | 79.2693 | 72.1 | 9 | 45.4 | 29.6501 | 0 | 6.3806 | 0 | 3.3 | -58 | 362.6
2019-10-11 15:00 | 15:00 | 356.6 | 175.5 | 79.0418 | 82 | 9 | 45.4 | 14.9366 | 0 | 5.0216 | 0 | 3.7 | -58 | 356.6
2019-10-11 16:00 | 16:00 | 366.7 | 175.5 | 79.2224 | 85.5 | 9 | 45.4 | 3.5765 | 0 | 3.8011 | 0 | 22.7 | -58 | 366.7
2019-10-11 17:00 | 17:00 | 382 | 175.5 | 79.5619 | 85.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3381 | 0 | 41.7 | -58 | 382
2019-10-11 18:00 | 18:00 | 369.6 | 175.5 | 79.3201 | 85.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2799 | 0 | 29.6 | -58 | 369.6
2019-10-11 19:00 | 19:00 | 355.5 | 175.5 | 79.0438 | 82.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3562 | 0 | 18.3 | -58 | 355.5
2019-10-11 20:00 | 20:00 | 335.5 | 175.5 | 78.6832 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0168 | 0 | 4.3 | -58 | 335.5
2019-10-11 21:00 | 21:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.357 | 0.057 | 0 | -58 | 321.114
2019-10-11 22:00 | 22:00 | 306.8 | 175.5 | 78.0109 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1891 | 0 | 0.6 | -58 | 306.8
2019-10-11 23:00 | 23:00 | 298.8 | 175.5 | 77.9567 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0433 | 0 | 4.3 | -58 | 298.8
2019-10-12 | 0:00 | 279.1 | 175.5 | 77.4 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4035 | 6.378 | 0 | -58 | 300.4815
2019-10-12 01:00 | 1:00 | 280.3 | 175.5 | 77.4 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.175 | 6.1504 | 0 | -58 | 300.0254
2019-10-12 02:00 | 2:00 | 292.3 | 175.5 | 77.6 | 44.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5606 | 5.5384 | 0 | -58 | 304.799
2019-10-12 03:00 | 3:00 | 308.9 | 175.5 | 78 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4802 | 0.6802 | 0 | -58 | 310.2604
2019-10-12 04:00 | 4:00 | 315.1 | 175.5 | 78.1 | 60 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8067 | 0.7067 | 0 | -58 | 316.5134
2019-10-12 05:00 | 5:00 | 306.1 | 175.5 | 77.9 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5867 | 0.6867 | 0 | -58 | 307.4734
2019-10-12 06:00 | 6:00 | 300.4 | 175.5 | 77.8 | 41.4 | 9 | 45.4 | 6.2798 | 0 | 5.7268 | 2.7066 | 0 | -58 | 305.8132
2019-10-12 07:00 | 7:00 | 316.7 | 175.5 | 78.1 | 42.8 | 9 | 45.4 | 18.3551 | 0 | 6.2445 | 0.6996 | 0 | -58 | 318.0992
2019-10-12 08:00 | 8:00 | 327.7 | 175.5 | 78.4 | 41.1 | 9 | 45.4 | 32.5633 | 0 | 5.0678 | 1.3311 | 0 | -58 | 330.3622
2019-10-12 09:00 | 9:00 | 347.6 | 175.5 | 78.8 | 51.1 | 9 | 45.4 | 42.4099 | 0 | 4.0513 | 0.6612 | 0 | -58 | 348.9224
2019-10-12 10:00 | 10:00 | 343.2 | 175.5 | 78.7 | 45.1 | 9 | 45.4 | 44.1776 | 0 | 4.0305 | 0.7081 | 0 | -58 | 344.6162
2019-10-12 11:00 | 11:00 | 347.1 | 175.5 | 78.7 | 52.4 | 9 | 45.4 | 40.6493 | 0 | 4.1413 | 0.6906 | 0 | -58 | 348.4812
2019-10-12 12:00 | 12:00 | 334.9 | 175.5 | 78.5 | 53.1 | 9 | 45.4 | 34.0813 | 5.1288 | 4.1208 | 1.6733 | 0 | -58 | 348.5042
2019-10-12 13:00 | 13:00 | 343.2 | 175.5 | 78.7 | 63.1 | 9 | 45.4 | 25.913 | 0 | 4.2481 | 0.6611 | 0 | -58 | 344.5222
2019-10-12 14:00 | 14:00 | 339 | 175.5 | 78.6 | 67.6 | 9 | 45.4 | 17.4497 | 0 | 4.1039 | 0.6536 | 0 | -58 | 340.3072
2019-10-12 15:00 | 15:00 | 333.6 | 175.5 | 78.5 | 72 | 9 | 45.4 | 8.4512 | 0 | 4.2738 | 1.525 | 0 | -58 | 336.65
2019-10-12 16:00 | 16:00 | 343.9 | 175.5 | 78.8448 | 80.9 | 9 | 45.4 | 2.4983 | 0 | 4.7569 | 0 | 5 | -58 | 343.9
2019-10-12 17:00 | 17:00 | 362.3 | 175.5 | 79.1258 | 84.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6742 | 0 | 21.4 | -58 | 362.3
2019-10-12 18:00 | 18:00 | 355.1 | 175.5 | 79.0901 | 83.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9099 | 0 | 14.8 | -58 | 355.1
2019-10-12 19:00 | 19:00 | 345 | 175.5 | 78.8752 | 81.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2248 | 0 | 5.6 | -58 | 345
2019-10-12 20:00 | 20:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 69.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0445 | 0.6445 | 0 | -58 | 326.589
2019-10-12 21:00 | 21:00 | 307.6 | 175.5 | 78 | 59.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2802 | 5.2592 | 0 | -58 | 320.1394
2019-10-12 22:00 | 22:00 | 296.2 | 175.5 | 77.7 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5871 | 2.0871 | 0 | -58 | 300.3742
2019-10-12 23:00 | 23:00 | 287.4 | 175.5 | 77.5 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8862 | 7.8548 | 0 | -58 | 303.541
2019-10-13 | 0:00 | 276.5 | 175.5 | 77.3 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4994 | 10.4576 | 0 | -58 | 309.657
2019-10-13 01:00 | 1:00 | 276.7 | 175.5 | 77.3 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9625 | 11.9148 | 0 | -58 | 315.1773
2019-10-13 02:00 | 2:00 | 291.1 | 175.5 | 77.6 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1926 | 12.144 | 0 | -58 | 328.0366
2019-10-13 03:00 | 3:00 | 301.7 | 175.5 | 77.8 | 64.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5235 | 10.4816 | 0 | -58 | 334.9051
2019-10-13 04:00 | 4:00 | 304.7 | 175.5 | 77.9 | 68.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2918 | 9.2548 | 0 | -58 | 336.6466
2019-10-13 05:00 | 5:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 60.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6272 | 8.5928 | 0 | -58 | 327.32
2019-10-13 06:00 | 6:00 | 291.2 | 175.5 | 77.6 | 51.8 | 9 | 45.4 | 3.7573 | 2.2616 | 8.8488 | 8.8136 | 0 | -58 | 324.9813
2019-10-13 07:00 | 7:00 | 298.9 | 175.5 | 77.8 | 52.5 | 9 | 45.4 | 10.6677 | 6.4216 | 8.7135 | 8.6788 | 0 | -58 | 336.6816
2019-10-13 08:00 | 8:00 | 300.7 | 175.5 | 77.8 | 42.5 | 9 | 45.4 | 21.7093 | 13.068 | 9.7625 | 9.7236 | 0 | -58 | 346.4634
2019-10-13 09:00 | 9:00 | 290.1 | 175.5 | 77.6 | 37.8 | 9 | 45.4 | 35.4474 | 21.3376 | 9.8348 | 9.7956 | -8.7 | -58 | 355.0154
2019-10-13 10:00 | 10:00 | 277.6 | 175.5 | 77.4 | 37.8 | 9 | 45.4 | 47.1094 | 24.8129 | 10.4773 | 8.9738 | -33.3 | -58 | 345.1734
2019-10-13 11:00 | 11:00 | 269.7 | 175.5 | 77.2 | 37.8 | 9 | 45.4 | 55.5632 | 25.0848 | 10.8215 | 8.6999 | -49.8 | -58 | 337.2694
2019-10-13 12:00 | 12:00 | 267.5 | 175.5 | 77.2 | 37.8 | 9 | 45.4 | 56.4973 | 25.5066 | 11.0319 | 8.2226 | -53.2 | -58 | 334.9584
2019-10-13 13:00 | 13:00 | 262 | 175.5 | 77 | 37.8 | 9 | 45.4 | 49.2303 | 25.9301 | 10.7789 | 7.7791 | -51 | -58 | 329.4184
2019-10-13 14:00 | 14:00 | 262.1 | 175.5 | 77 | 37.8 | 9 | 45.4 | 35.6827 | 21.4792 | 10.3693 | 10.328 | -36.9 | -58 | 327.6592
2019-10-13 15:00 | 15:00 | 272.8 | 175.5 | 77.3 | 46.9 | 9 | 45.4 | 17.6412 | 10.6192 | 10.0034 | 9.9636 | -17.2 | -58 | 327.1274
2019-10-13 16:00 | 16:00 | 297.5 | 175.5 | 77.8 | 66.7 | 9 | 45.4 | 3.9045 | 2.3504 | 9.6838 | 9.6452 | 0 | -58 | 341.9839
2019-10-13 17:00 | 17:00 | 332.4 | 175.5 | 78.4 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8533 | 2.4533 | 0 | -58 | 337.3066
2019-10-13 18:00 | 18:00 | 335 | 175.5 | 79.6905 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7095 | 0 | 0 | -58 | 335
2019-10-13 19:00 | 19:00 | 330.7 | 175.5 | 78.4 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.426 | 2.726 | 0 | -58 | 336.152
2019-10-13 20:00 | 20:00 | 317.3 | 175.5 | 78.1 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1332 | 6.1088 | 0 | -58 | 338.942
2019-10-13 21:00 | 21:00 | 303.5 | 175.5 | 77.9 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.716 | 5.6932 | 0 | -58 | 331.9092
2019-10-13 22:00 | 22:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6324 | 5.61 | 0 | -58 | 324.8424
2019-10-13 23:00 | 23:00 | 289.7 | 175.5 | 77.6 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3256 | 5.3044 | 0 | -58 | 317.73
2019-10-14 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 77.3 | 39.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7401 | 4.7212 | 0 | -58 | 297.8613
2019-10-14 01:00 | 1:00 | 274.1 | 175.5 | 77.3 | 41.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6176 | 4.5992 | 0 | -58 | 300.3168
2019-10-14 02:00 | 2:00 | 286.5 | 175.5 | 77.5 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2758 | 4.2588 | 0 | -58 | 312.9346
2019-10-14 03:00 | 3:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 65 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8184 | 3.8032 | 0 | -58 | 322.3216
2019-10-14 04:00 | 4:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 64.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3465 | 3.3332 | 0 | -58 | 320.6797
2019-10-14 05:00 | 5:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 62.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9004 | 2.8888 | 0 | -58 | 317.9892
2019-10-14 06:00 | 6:00 | 289.7 | 175.5 | 77.6 | 52.6 | 9 | 45.4 | 8.83 | 5.3152 | 2.569 | 2.5588 | 0 | -58 | 321.373
2019-10-14 07:00 | 7:00 | 292.8 | 175.5 | 77.7 | 37.8 | 9 | 45.4 | 26.987 | 16.2448 | 2.7437 | 2.7328 | 0 | -58 | 336.1083
2019-10-14 08:00 | 8:00 | 298.7 | 175.5 | 77.8 | 37.7 | 9 | 45.4 | 46.5497 | 28.0208 | 3.1485 | 3.136 | -4.6 | -58 | 363.655
2019-10-14 09:00 | 9:00 | 307.9 | 175.5 | 78 | 37.7 | 9 | 45.4 | 61.9226 | 32.6151 | 4.9216 | 1.1291 | -12.8 | -58 | 375.3884
2019-10-14 10:00 | 10:00 | 309 | 175.5 | 78 | 37.7 | 9 | 45.4 | 68.5928 | 30.9672 | 6.2119 | 2.7375 | -19.7 | -58 | 376.4094
2019-10-14 11:00 | 11:00 | 309.3 | 175.5 | 78 | 37.7 | 9 | 45.4 | 69.5032 | 31.3782 | 5.5963 | 2.3213 | -19.7 | -58 | 376.699
2019-10-14 12:00 | 12:00 | 297.1 | 175.5 | 77.7 | 37.7 | 9 | 45.4 | 63.7727 | 28.791 | 5.1385 | 4.9202 | -25.4 | -58 | 364.5224
2019-10-14 13:00 | 13:00 | 301.2 | 175.5 | 77.8 | 37.7 | 9 | 45.4 | 51.1972 | 30.8184 | 5.3104 | 2.8892 | -9 | -58 | 368.6152
2019-10-14 14:00 | 14:00 | 306.4 | 175.5 | 77.9 | 50.9 | 9 | 45.4 | 34.3387 | 20.6704 | 5.8802 | 5.8568 | -0.8 | -58 | 366.6461
2019-10-14 15:00 | 15:00 | 314.2 | 175.5 | 78.1 | 66.5 | 9 | 45.4 | 16.045 | 9.6584 | 6.2983 | 6.2732 | 0 | -58 | 354.7749
2019-10-14 16:00 | 16:00 | 325.4 | 175.5 | 78.3 | 79.1 | 9 | 45.4 | 3.631 | 2.1856 | 6.2971 | 6.272 | 0 | -58 | 347.6857
2019-10-14 17:00 | 17:00 | 354.4 | 175.5 | 85.5527 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2473 | 0 | 10.5 | -58 | 354.4
2019-10-14 18:00 | 18:00 | 349.3 | 175.5 | 85.421 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.379 | 0 | 10.1 | -58 | 349.3
2019-10-14 19:00 | 19:00 | 337.1 | 175.5 | 82.8543 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8457 | 0 | 0 | -58 | 337.1
2019-10-14 20:00 | 20:00 | 319.7 | 175.5 | 78.2 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2951 | 6.27 | 0 | -58 | 339.1651
2019-10-14 21:00 | 21:00 | 306.4 | 175.5 | 77.9 | 68 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6754 | 7.6448 | 0 | -58 | 333.1202
2019-10-14 22:00 | 22:00 | 292.1 | 175.5 | 77.6 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8789 | 10.8356 | 0 | -58 | 329.2145
2019-10-14 23:00 | 23:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 40.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2463 | 14.1896 | 0 | -58 | 318.5359
2019-10-15 | 0:00 | 268.2 | 175.5 | 77.2 | 37.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7223 | 11.6756 | 0 | -58 | 309.9979
2019-10-15 01:00 | 1:00 | 271.1 | 175.5 | 77.2 | 37.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9126 | 13.8572 | 0 | -58 | 314.3698
2019-10-15 02:00 | 2:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 40.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3307 | 15.2696 | 0 | -58 | 320.8003
2019-10-15 03:00 | 3:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 50.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.9463 | 14.8868 | 0 | -58 | 330.4331
2019-10-15 04:00 | 4:00 | 308.4 | 175.5 | 78 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.3998 | 14.3424 | 0 | -58 | 338.2422
2019-10-15 05:00 | 5:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 59.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3524 | 12.3032 | 0 | -58 | 333.6556
2019-10-15 06:00 | 6:00 | 305.8 | 175.5 | 77.9 | 52.4 | 9 | 45.4 | 8.0246 | 4.8304 | 11.097 | 10.6912 | 0 | -58 | 336.8432
2019-10-15 07:00 | 7:00 | 299.8 | 175.5 | 77.8 | 42.4 | 9 | 45.4 | 24.4057 | 14.6912 | 9.8496 | 9.8104 | 0 | -58 | 350.8569
2019-10-15 08:00 | 8:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 37.5 | 9 | 45.4 | 43.8694 | 26.4072 | 9.381 | 6.9432 | 0 | -58 | 373.9008
2019-10-15 09:00 | 9:00 | 322.2 | 175.5 | 78.2 | 37.5 | 9 | 45.4 | 59.9092 | 27.0468 | 8.7862 | 6.7486 | -0.3 | -58 | 389.7908
2019-10-15 10:00 | 10:00 | 319.7 | 175.5 | 78.2 | 37.5 | 9 | 45.4 | 68.2418 | 25.674 | 8.7553 | 8.1231 | -11.1 | -58 | 387.2942
2019-10-15 11:00 | 11:00 | 318.9 | 175.5 | 78.2 | 37.5 | 9 | 45.4 | 69.9242 | 26.307 | 8.3605 | 7.4777 | -13.2 | -58 | 386.4694
2019-10-15 12:00 | 12:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 38 | 9 | 45.4 | 64.8902 | 29.2956 | 8.7794 | 4.474 | -35.6 | -58 | 359.3392
2019-10-15 13:00 | 13:00 | 308.1 | 175.5 | 78 | 38 | 9 | 45.4 | 53.199 | 28.0203 | 9.0187 | 5.6974 | -8.3 | -58 | 375.5354
2019-10-15 14:00 | 14:00 | 314.8 | 175.5 | 78.1 | 56.2 | 9 | 45.4 | 36.4931 | 21.9672 | 8.1962 | 8.1636 | -2.3 | -58 | 378.7201
2019-10-15 15:00 | 15:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 66.8 | 9 | 45.4 | 17.2824 | 10.4032 | 7.1698 | 6.149 | 0 | -58 | 358.0044
2019-10-15 16:00 | 16:00 | 353.5 | 175.5 | 85.5072 | 80 | 9 | 45.4 | 3.7652 | 0 | 6.1276 | 0 | 6.2 | -58 | 353.5
2019-10-15 17:00 | 17:00 | 376.6 | 175.5 | 85.9097 | 83.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7903 | 0 | 29.5 | -58 | 376.6
2019-10-15 18:00 | 18:00 | 370.5 | 175.5 | 85.8242 | 83.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7758 | 0 | 24.5 | -58 | 370.5
2019-10-15 19:00 | 19:00 | 359.6 | 175.5 | 85.6141 | 80.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6859 | 0 | 16.5 | -58 | 359.6
2019-10-15 20:00 | 20:00 | 340.9 | 175.5 | 85.229 | 75.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.871 | 0 | 3.1 | -58 | 340.9
2019-10-15 21:00 | 21:00 | 326.1 | 175.5 | 78.3 | 75.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6891 | 4.5891 | 0 | -58 | 335.2782
2019-10-15 22:00 | 22:00 | 302 | 175.5 | 77.8 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5212 | 4.5032 | 0 | -58 | 324.5244
2019-10-15 23:00 | 23:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6397 | 4.6212 | 0 | -58 | 312.0609
2019-10-16 | 0:00 | 278.4 | 175.5 | 77.4 | 37.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8931 | 5.8696 | 0 | -58 | 298.4627
2019-10-16 01:00 | 1:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 37.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2336 | 6.2088 | 0 | -58 | 299.1424
2019-10-16 02:00 | 2:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6485 | 6.622 | 0 | -58 | 306.6705
2019-10-16 03:00 | 3:00 | 307.4 | 175.5 | 77.9 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8862 | 3.1862 | 0 | -58 | 313.7724
2019-10-16 04:00 | 4:00 | 314 | 175.5 | 78.1 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9356 | 3.1356 | 0 | -58 | 320.2712
2019-10-16 05:00 | 5:00 | 309.3 | 175.5 | 78 | 55.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.938 | 3.138 | 0 | -58 | 315.576
2019-10-16 06:00 | 6:00 | 308.4 | 175.5 | 78 | 46.2 | 9 | 45.4 | 8.3515 | 0 | 7.0995 | 3.151 | 0 | -58 | 314.702
2019-10-16 07:00 | 7:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 37.4 | 9 | 45.4 | 25.4835 | 0 | 6.4336 | 4.3171 | 0 | -58 | 323.6342
2019-10-16 08:00 | 8:00 | 339.6 | 175.5 | 78.6 | 40.9 | 9 | 45.4 | 44.2466 | 0 | 7.0983 | 3.1449 | 0 | -58 | 345.8898
2019-10-16 09:00 | 9:00 | 354.3 | 175.5 | 78.9 | 41.8 | 9 | 45.4 | 57.6044 | 0 | 7.3019 | 3.2063 | 0 | -58 | 360.7126
2019-10-16 10:00 | 10:00 | 351.5 | 175.5 | 78.8 | 37.4 | 9 | 45.4 | 63.8377 | 4.8034 | 5.422 | 1.0563 | 0 | -58 | 363.2194
2019-10-16 11:00 | 11:00 | 344 | 175.5 | 78.7 | 37.4 | 9 | 45.4 | 64.0341 | 9.6364 | 5.7304 | 4.1281 | 0 | -58 | 371.529
2019-10-16 12:00 | 12:00 | 319.2 | 175.5 | 78.2 | 37.9 | 9 | 45.4 | 58.2865 | 30.6999 | 6.7625 | 3.0491 | -0.1 | -58 | 386.698
2019-10-16 13:00 | 13:00 | 341.2 | 175.5 | 78.6 | 54.7 | 9 | 45.4 | 46.4265 | 10.4799 | 6.7577 | 6.7043 | 0 | -58 | 375.5684
2019-10-16 14:00 | 14:00 | 350 | 175.5 | 78.8 | 66 | 9 | 45.4 | 31.4484 | 0 | 6.7846 | 4.933 | 0 | -58 | 359.866
2019-10-16 15:00 | 15:00 | 358.9 | 175.5 | 85.3979 | 79.1 | 9 | 45.4 | 14.7613 | 0 | 7.7408 | 0 | 0 | -58 | 358.9
2019-10-16 16:00 | 16:00 | 373.2 | 175.5 | 85.9444 | 82.2 | 9 | 45.4 | 3.3108 | 0 | 11.0448 | 0 | 18.8 | -58 | 373.2
2019-10-16 17:00 | 17:00 | 385.3 | 175.5 | 86.1247 | 83.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4753 | 0 | 31.6 | -58 | 385.3
2019-10-16 18:00 | 18:00 | 376.5 | 175.5 | 85.9159 | 83.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0841 | 0 | 23.4 | -58 | 376.5
2019-10-16 19:00 | 19:00 | 363 | 175.5 | 85.7428 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0572 | 0 | 12.7 | -58 | 363
2019-10-16 20:00 | 20:00 | 343.4 | 175.5 | 83.6725 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3275 | 0 | 0 | -58 | 343.4
2019-10-16 21:00 | 21:00 | 323.7 | 175.5 | 78.3 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9135 | 3.9135 | 0 | -58 | 331.527
2019-10-16 22:00 | 22:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8496 | 11.8024 | 0 | -58 | 328.152
2019-10-16 23:00 | 23:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5613 | 3.1613 | 0 | -58 | 301.5226
2019-10-17 | 0:00 | 280.3 | 175.5 | 77.4 | 37.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8095 | 10.7664 | 0 | -58 | 308.0759
2019-10-17 01:00 | 1:00 | 284 | 175.5 | 77.5 | 37.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4508 | 9.4132 | 0 | -58 | 305.464
2019-10-17 02:00 | 2:00 | 298.7 | 175.5 | 79.1652 | 39.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2348 | 0 | 0 | -58 | 298.7
2019-10-17 03:00 | 3:00 | 312.5 | 175.5 | 83.7592 | 49.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4408 | 0 | 0 | -58 | 312.5
2019-10-17 04:00 | 4:00 | 321.8 | 175.5 | 83.8776 | 58.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2224 | 0 | 0 | -58 | 321.8
2019-10-17 05:00 | 5:00 | 316.8 | 175.5 | 83.8563 | 54.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5437 | 0 | 0 | -58 | 316.8
2019-10-17 06:00 | 6:00 | 317.3 | 175.5 | 83.7788 | 47.7 | 9 | 45.4 | 7.8864 | 0 | 6.0348 | 0 | 0 | -58 | 317.3
2019-10-17 07:00 | 7:00 | 318.5 | 175.5 | 78.7185 | 37.7 | 9 | 45.4 | 24.192 | 0 | 5.9895 | 0 | 0 | -58 | 318.5
2019-10-17 08:00 | 8:00 | 335.6 | 175.5 | 78.5 | 37.2 | 9 | 45.4 | 42.9175 | 0 | 5.8043 | 0.7218 | 0 | -58 | 337.0436
2019-10-17 09:00 | 9:00 | 350.3 | 175.5 | 78.8 | 37.2 | 9 | 45.4 | 58.236 | 0 | 5.9023 | 1.7383 | 0 | -58 | 353.7766
2019-10-17 10:00 | 10:00 | 351.5 | 175.5 | 78.8 | 37.2 | 9 | 45.4 | 65.5892 | 4.9352 | 6.5405 | 3.5945 | 0 | -58 | 368.5594
2019-10-17 11:00 | 11:00 | 357.8 | 175.5 | 79 | 37.7 | 9 | 45.4 | 66.5197 | 0 | 7.0404 | 4.3601 | 0 | -58 | 366.5202
2019-10-17 12:00 | 12:00 | 339.1 | 175.5 | 78.6 | 37.7 | 9 | 45.4 | 61.4413 | 13.8693 | 7.4669 | 4.1389 | 0 | -58 | 375.1164
2019-10-17 13:00 | 13:00 | 360 | 175.5 | 84.21 | 46.4 | 9 | 45.4 | 50.0359 | 0 | 7.4541 | 0 | 0 | -58 | 360
2019-10-17 14:00 | 14:00 | 353.5 | 175.5 | 78.9 | 62.8 | 9 | 45.4 | 33.9829 | 0 | 7.3437 | 1.4266 | 0 | -58 | 356.3532
2019-10-17 15:00 | 15:00 | 350.9 | 175.5 | 80.311 | 76 | 9 | 45.4 | 15.8473 | 0 | 6.8417 | 0 | 0 | -58 | 350.9
2019-10-17 16:00 | 16:00 | 369.8 | 175.5 | 85.7654 | 82.7 | 9 | 45.4 | 3.3452 | 0 | 7.1894 | 0 | 18.9 | -58 | 369.8
2019-10-17 17:00 | 17:00 | 389.2 | 175.5 | 86.2166 | 82.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6834 | 0 | 42.6 | -58 | 389.2
2019-10-17 18:00 | 18:00 | 382.9 | 175.5 | 86.1398 | 82.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8602 | 0 | 37.2 | -58 | 382.9
2019-10-17 19:00 | 19:00 | 371 | 175.5 | 85.8595 | 82.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3405 | 0 | 26.1 | -58 | 371
2019-10-17 20:00 | 20:00 | 350.9 | 175.5 | 85.4001 | 79.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2999 | 0 | 10.5 | -58 | 350.9
2019-10-17 21:00 | 21:00 | 333.8 | 175.5 | 84.2318 | 74.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9682 | 0 | 0 | -58 | 333.8
2019-10-17 22:00 | 22:00 | 314 | 175.5 | 78.1 | 64.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6566 | 2.646 | 0 | -58 | 320.0026
2019-10-17 23:00 | 23:00 | 307.5 | 175.5 | 83.7531 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8469 | 0 | 0 | -58 | 307.5
2019-10-18 | 0:00 | 296.3 | 175.5 | 84.2691 | 37.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4309 | 0 | 0 | -58 | 296.3
2019-10-18 01:00 | 1:00 | 298.4 | 175.5 | 84.4213 | 39.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3787 | 0 | 0 | -58 | 298.4
2019-10-18 02:00 | 2:00 | 312.5 | 175.5 | 84.5643 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4357 | 0 | 0.6 | -58 | 312.5
2019-10-18 03:00 | 3:00 | 326.6 | 175.5 | 84.8707 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9293 | 0 | 3.9 | -58 | 326.6
2019-10-18 04:00 | 4:00 | 332.3 | 175.5 | 85.0551 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7449 | 0 | 3.8 | -58 | 332.3
2019-10-18 05:00 | 5:00 | 330.8 | 175.5 | 85.031 | 67.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.769 | 0 | 3.8 | -58 | 330.8
2019-10-18 06:00 | 6:00 | 327.4 | 175.5 | 84.9167 | 57.3 | 9 | 45.4 | 8.1111 | 0 | 2.6722 | 0 | 2.5 | -58 | 327.4
2019-10-18 07:00 | 7:00 | 316 | 175.5 | 78.1 | 46 | 9 | 45.4 | 25.352 | 5.7228 | 2.5076 | 2.1368 | 0 | -58 | 331.7192
2019-10-18 08:00 | 8:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 37.7 | 9 | 45.4 | 45.1146 | 10.1838 | 2.6706 | 0.7014 | 0 | -58 | 346.5704
2019-10-18 09:00 | 9:00 | 336.9 | 175.5 | 78.5 | 37.7 | 9 | 45.4 | 61.3154 | 13.8408 | 2.9293 | 1.6039 | 0 | -58 | 367.7894
2019-10-18 10:00 | 10:00 | 332.7 | 175.5 | 78.5 | 37.7 | 9 | 45.4 | 68.6608 | 25.8315 | 3.5007 | 1.73 | 0 | -58 | 387.823
2019-10-18 11:00 | 11:00 | 329.2 | 175.5 | 78.4 | 37.7 | 9 | 45.4 | 69.7517 | 31.4904 | 3.659 | 0.7203 | 0 | -58 | 393.6214
2019-10-18 12:00 | 12:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 38.2 | 9 | 45.4 | 63.9572 | 33.6868 | 3.7321 | 0.1025 | -19.5 | -58 | 369.8786
2019-10-18 13:00 | 13:00 | 319.4 | 175.5 | 78.2 | 38.2 | 9 | 45.4 | 51.4156 | 23.2122 | 3.6887 | 0.7921 | 0 | -58 | 367.4086
2019-10-18 14:00 | 14:00 | 322.4 | 175.5 | 78.2 | 48.8 | 9 | 45.4 | 34.3299 | 12.9155 | 3.218 | 1.1324 | 0 | -58 | 350.4958
2019-10-18 15:00 | 15:00 | 338.1 | 175.5 | 78.6 | 70.1 | 9 | 45.4 | 15.6785 | 0 | 3.1767 | 1.3552 | 0 | -58 | 340.8104
2019-10-18 16:00 | 16:00 | 364.9 | 175.5 | 85.744 | 83.2 | 9 | 45.4 | 3.0862 | 0 | 3.6698 | 0 | 17.3 | -58 | 364.9
2019-10-18 17:00 | 17:00 | 384.4 | 175.5 | 86.1567 | 84.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2433 | 0 | 38.9 | -58 | 384.4
2019-10-18 18:00 | 18:00 | 376.4 | 175.5 | 85.9033 | 84.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4967 | 0 | 30.9 | -58 | 376.4
2019-10-18 19:00 | 19:00 | 362.5 | 175.5 | 85.639 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.361 | 0 | 18.8 | -58 | 362.5
2019-10-18 20:00 | 20:00 | 343.8 | 175.5 | 85.2631 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8369 | 0 | 5.3 | -58 | 343.8
2019-10-18 21:00 | 21:00 | 325 | 175.5 | 81.9643 | 66.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6357 | 0 | 0 | -58 | 325
2019-10-18 22:00 | 22:00 | 311.1 | 175.5 | 84.0362 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4638 | 0 | 0 | -58 | 311.1
2019-10-18 23:00 | 23:00 | 305.8 | 175.5 | 84.5166 | 39 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5834 | 0 | 3.8 | -58 | 305.8
2019-10-19 | 0:00 | 290.8 | 175.5 | 77.6 | 37.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7236 | 2.7236 | 0 | -58 | 296.2472
2019-10-19 01:00 | 1:00 | 294.8 | 175.5 | 79.4399 | 37.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1601 | 0 | 0 | -58 | 294.8
2019-10-19 02:00 | 2:00 | 306 | 175.5 | 84.525 | 39.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.175 | 0 | 3.5 | -58 | 306
2019-10-19 03:00 | 3:00 | 321 | 175.5 | 84.8342 | 42.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0658 | 0 | 15.8 | -58 | 321
2019-10-19 04:00 | 4:00 | 325.1 | 175.5 | 84.9077 | 42.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8923 | 0 | 19.5 | -58 | 325.1
2019-10-19 05:00 | 5:00 | 321.8 | 175.5 | 84.825 | 42.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.775 | 0 | 15.4 | -58 | 321.8
2019-10-19 06:00 | 6:00 | 319.7 | 175.5 | 84.8047 | 42.9 | 9 | 45.4 | 2.2195 | 0 | 6.1758 | 0 | 11.7 | -58 | 319.7
2019-10-19 07:00 | 7:00 | 328.1 | 175.5 | 85.0322 | 50.6 | 9 | 45.4 | 4.6996 | 0 | 5.3682 | 0 | 10.5 | -58 | 328.1
2019-10-19 08:00 | 8:00 | 351.8 | 175.5 | 85.3735 | 66.5 | 9 | 45.4 | 6.8125 | 0 | 4.014 | 0 | 17.2 | -58 | 351.8
2019-10-19 09:00 | 9:00 | 369 | 175.5 | 85.809 | 77.5 | 9 | 45.4 | 8.8445 | 0 | 3.7465 | 0 | 21.2 | -58 | 369
2019-10-19 10:00 | 10:00 | 369.3 | 175.5 | 85.8291 | 73.6 | 9 | 45.4 | 11.9304 | 0 | 4.8405 | 0 | 21.2 | -58 | 369.3
2019-10-19 11:00 | 11:00 | 374.4 | 175.5 | 85.8851 | 76 | 9 | 45.4 | 12.8287 | 0 | 6.4862 | 0 | 21.3 | -58 | 374.4
2019-10-19 12:00 | 12:00 | 359.6 | 175.5 | 85.6284 | 65.4 | 9 | 45.4 | 11.3046 | 0 | 6.567 | 0 | 18.8 | -58 | 359.6
2019-10-19 13:00 | 13:00 | 369.5 | 175.5 | 85.8185 | 76.3 | 9 | 45.4 | 8.3222 | 0 | 5.9593 | 0 | 21.2 | -58 | 369.5
2019-10-19 14:00 | 14:00 | 365.2 | 175.5 | 85.7504 | 75.4 | 9 | 45.4 | 5.1047 | 0 | 5.8449 | 0 | 21.2 | -58 | 365.2
2019-10-19 15:00 | 15:00 | 361 | 175.5 | 85.6305 | 73.9 | 9 | 45.4 | 2.6222 | 0 | 5.7473 | 0 | 21.2 | -58 | 361
2019-10-19 16:00 | 16:00 | 373.8 | 175.5 | 85.902 | 83 | 9 | 45.4 | 0.67 | 0 | 5.628 | 0 | 26.7 | -58 | 373.8
2019-10-19 17:00 | 17:00 | 383.8 | 175.5 | 86.1447 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2553 | 0 | 37.5 | -58 | 383.8
2019-10-19 18:00 | 18:00 | 371.4 | 175.5 | 85.8194 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6806 | 0 | 25 | -58 | 371.4
2019-10-19 19:00 | 19:00 | 361.3 | 175.5 | 85.6318 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0682 | 0 | 21.2 | -58 | 361.3
2019-10-19 20:00 | 20:00 | 341 | 175.5 | 85.168 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.932 | 0 | 14.1 | -58 | 341
2019-10-19 21:00 | 21:00 | 323.1 | 175.5 | 84.8672 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6328 | 0 | 17.6 | -58 | 323.1
2019-10-19 22:00 | 22:00 | 304.9 | 175.5 | 84.5632 | 37.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6368 | 0 | 4.5 | -58 | 304.9
2019-10-19 23:00 | 23:00 | 300.6 | 175.5 | 84.3748 | 37.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3252 | 0 | 0.7 | -58 | 300.6
2019-10-20 | 0:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9947 | 4.9748 | 0 | -58 | 310.8695
2019-10-20 01:00 | 1:00 | 282.9 | 175.5 | 77.5 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5802 | 5.558 | 0 | -58 | 308.6382
2019-10-20 02:00 | 2:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 59.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6702 | 6.6436 | 0 | -58 | 322.1138
2019-10-20 03:00 | 3:00 | 307.1 | 175.5 | 77.9 | 69.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3171 | 8.284 | 0 | -58 | 335.6011
2019-10-20 04:00 | 4:00 | 312.8 | 175.5 | 78.1 | 73.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4139 | 9.3764 | 0 | -58 | 342.3903
2019-10-20 05:00 | 5:00 | 305.5 | 175.5 | 77.9 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6946 | 10.652 | 0 | -58 | 336.3466
2019-10-20 06:00 | 6:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 55.2 | 9 | 45.4 | 4.6491 | 2.7984 | 9.8115 | 9.7724 | 0 | -58 | 331.7314
2019-10-20 07:00 | 7:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 37.7 | 9 | 45.4 | 15.79 | 9.5048 | 11.5641 | 11.518 | -3.4 | -58 | 331.9769
2019-10-20 08:00 | 8:00 | 279.3 | 175.5 | 77.4 | 37.4 | 9 | 45.4 | 32.0449 | 19.2896 | 12.5665 | 12.5164 | -18.6 | -58 | 344.5174
2019-10-20 09:00 | 9:00 | 271.7 | 175.5 | 77.2 | 37.4 | 9 | 45.4 | 47.8561 | 28.8072 | 11.9629 | 11.9152 | -23 | -58 | 364.0414
2019-10-20 10:00 | 10:00 | 276.7 | 175.5 | 77.3 | 37.4 | 9 | 45.4 | 62.437 | 37.584 | 11.8175 | 11.7704 | -23 | -58 | 387.2089
2019-10-20 11:00 | 11:00 | 273.4 | 175.5 | 77.3 | 37.4 | 9 | 45.4 | 70.8692 | 42.66 | 12.5721 | 12.522 | -23 | -58 | 402.2233
2019-10-20 12:00 | 12:00 | 264.9 | 175.5 | 77.1 | 37.4 | 9 | 45.4 | 70.4896 | 42.4312 | 13.3158 | 13.2628 | -23 | -58 | 402.8994
2019-10-20 13:00 | 13:00 | 260.3 | 175.5 | 77 | 37.4 | 9 | 45.4 | 61.2432 | 36.8656 | 13.6215 | 13.5672 | -23 | -58 | 388.5975
2019-10-20 14:00 | 14:00 | 262 | 175.5 | 77 | 37.4 | 9 | 45.4 | 44.6866 | 26.8992 | 13.4825 | 13.4288 | -23 | -58 | 361.7971
2019-10-20 15:00 | 15:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 46.5 | 9 | 45.4 | 22.5159 | 13.5536 | 12.2319 | 12.1832 | -20.2 | -58 | 335.9846
2019-10-20 16:00 | 16:00 | 301.1 | 175.5 | 77.8 | 65.5 | 9 | 45.4 | 3.3307 | 2.0048 | 11.7841 | 11.7372 | 0 | -58 | 344.0568
2019-10-20 17:00 | 17:00 | 334.1 | 175.5 | 78.5 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0388 | 0.8388 | 0 | -58 | 335.7776
2019-10-20 18:00 | 18:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 76.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7886 | 0.2886 | 1.5 | -58 | 336.2772
2019-10-20 19:00 | 19:00 | 330.1 | 175.5 | 78.4 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5453 | 2.2453 | 0 | -58 | 334.5906
2019-10-20 20:00 | 20:00 | 313.8 | 175.5 | 78.1 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2437 | 6.2188 | 0 | -58 | 337.9625
2019-10-20 21:00 | 21:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5638 | 5.5416 | 0 | -58 | 326.3054
2019-10-20 22:00 | 22:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 52.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8208 | 4.8016 | 0 | -58 | 311.6224
2019-10-20 23:00 | 23:00 | 276.5 | 175.5 | 77.3 | 43.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6823 | 3.6676 | 0 | -58 | 300.3499
2019-10-21 | 0:00 | 265.7 | 175.5 | 77.1 | 36.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5104 | 4.4924 | 0 | -58 | 294.9028
2019-10-21 01:00 | 1:00 | 267.9 | 175.5 | 77.2 | 36.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5762 | 3.562 | 0 | -58 | 293.1382
2019-10-21 02:00 | 2:00 | 282.4 | 175.5 | 77.4 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0734 | 3.0612 | 0 | -58 | 300.2346
2019-10-21 03:00 | 3:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.82 | 2.8088 | 0 | -58 | 310.1288
2019-10-21 04:00 | 4:00 | 306.3 | 175.5 | 77.9 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3241 | 2.3148 | 0 | -58 | 316.9389
2019-10-21 05:00 | 5:00 | 307.1 | 175.5 | 77.9 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4032 | 2.3936 | 0 | -58 | 317.7968
2019-10-21 06:00 | 6:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 53.2 | 9 | 45.4 | 9.8442 | 5.9256 | 2.8445 | 2.8332 | 0 | -58 | 324.4475
2019-10-21 07:00 | 7:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 41.8 | 9 | 45.4 | 30.5605 | 18.396 | 3.6477 | 3.6332 | 0 | -58 | 347.6374
2019-10-21 08:00 | 8:00 | 304.5 | 175.5 | 77.9 | 36.9 | 9 | 45.4 | 51.2733 | 30.864 | 4.4433 | 2.5526 | -4.5 | -58 | 371.3332
2019-10-21 09:00 | 9:00 | 314.5 | 175.5 | 78.1 | 36.9 | 9 | 45.4 | 66.4198 | 29.9862 | 5.4915 | 3.4251 | -10.9 | -58 | 381.3226
2019-10-21 10:00 | 10:00 | 313.8 | 175.5 | 78.1 | 36.9 | 9 | 45.4 | 75.7511 | 28.499 | 7.44 | 4.9921 | -22.8 | -58 | 380.7822
2019-10-21 11:00 | 11:00 | 314.8 | 175.5 | 78.1 | 37.4 | 9 | 45.4 | 77.9958 | 29.3435 | 9.03 | 7.2823 | -23 | -58 | 388.0516
2019-10-21 12:00 | 12:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 37.4 | 9 | 45.4 | 72.5849 | 43.6928 | 9.5902 | 7.2823 | -23 | -58 | 397.1502
2019-10-21 13:00 | 13:00 | 311.2 | 175.5 | 78 | 37.4 | 9 | 45.4 | 59.5077 | 26.8656 | 9.4998 | 6.5419 | -11.7 | -58 | 378.015
2019-10-21 14:00 | 14:00 | 320.7 | 175.5 | 78.2 | 59.7 | 9 | 45.4 | 40.7835 | 24.5496 | 9.2255 | 8.8594 | -5.7 | -58 | 387.518
2019-10-21 15:00 | 15:00 | 337.2 | 175.5 | 78.5 | 72.9 | 9 | 45.4 | 19.126 | 5.7564 | 7.2939 | 6.7635 | 0 | -58 | 362.2398
2019-10-21 16:00 | 16:00 | 358.5 | 175.5 | 79 | 81.9 | 9 | 45.4 | 2.6711 | 0 | 6.1794 | 0.3505 | 17.2 | -58 | 359.201
2019-10-21 17:00 | 17:00 | 373.5 | 175.5 | 79.3 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9517 | 0.3517 | 35.8 | -58 | 374.2034
2019-10-21 18:00 | 18:00 | 362.2 | 175.5 | 79 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8573 | 0.3573 | 24.9 | -58 | 362.9146
2019-10-21 19:00 | 19:00 | 350.2 | 175.5 | 78.8 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5794 | 0.2794 | 15 | -58 | 350.7588
2019-10-21 20:00 | 20:00 | 330.5 | 175.5 | 78.4 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5393 | 0.3393 | 1.5 | -58 | 331.1786
2019-10-21 21:00 | 21:00 | 311.9 | 175.5 | 78 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5051 | 4.4872 | 0 | -58 | 324.6923
2019-10-21 22:00 | 22:00 | 295.4 | 175.5 | 77.7 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0473 | 4.0312 | 0 | -58 | 313.4785
2019-10-21 23:00 | 23:00 | 286.7 | 175.5 | 77.5 | 41.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2863 | 4.2692 | 0 | -58 | 299.3555
2019-10-22 | 0:00 | 273.2 | 175.5 | 77.3 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3622 | 4.3448 | 0 | -58 | 296.107
2019-10-22 01:00 | 1:00 | 275.4 | 175.5 | 77.3 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0449 | 4.0288 | 0 | -58 | 295.4737
2019-10-22 02:00 | 2:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3116 | 3.2984 | 0 | -58 | 304.31
2019-10-22 03:00 | 3:00 | 301.6 | 175.5 | 77.8 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9891 | 2.9772 | 0 | -58 | 313.8663
2019-10-22 04:00 | 4:00 | 307 | 175.5 | 77.9 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.751 | 2.74 | 0 | -58 | 318.991
2019-10-22 05:00 | 5:00 | 301.7 | 175.5 | 77.8 | 59.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1871 | 2.1784 | 0 | -58 | 313.1655
2019-10-22 06:00 | 6:00 | 294.8 | 175.5 | 77.7 | 49.1 | 9 | 45.4 | 4.9305 | 2.968 | 1.8104 | 1.8032 | 0 | -58 | 310.2121
2019-10-22 07:00 | 7:00 | 296.3 | 175.5 | 77.7 | 40 | 9 | 45.4 | 13.7501 | 7.2422 | 2.2024 | 2.0103 | 0 | -58 | 314.805
2019-10-22 08:00 | 8:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 38.2 | 9 | 45.4 | 23.4861 | 7.0688 | 2.6494 | 2.4667 | 0 | -58 | 323.671
2019-10-22 09:00 | 9:00 | 305.1 | 175.5 | 77.9 | 38.2 | 9 | 45.4 | 30.6056 | 13.8174 | 3.4152 | 3.1034 | 0 | -58 | 338.9416
2019-10-22 10:00 | 10:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 38.2 | 9 | 45.4 | 34.7856 | 20.9392 | 3.0855 | 3.0732 | 0 | -58 | 349.6835
2019-10-22 11:00 | 11:00 | 301.9 | 175.5 | 77.8 | 38.2 | 9 | 45.4 | 34.4665 | 20.7472 | 3.218 | 2.9373 | 0 | -58 | 349.269
2019-10-22 12:00 | 12:00 | 297.1 | 175.5 | 77.7 | 38.7 | 9 | 45.4 | 31.8588 | 19.1776 | 4.2453 | 4.2284 | 0 | -58 | 347.8101
2019-10-22 13:00 | 13:00 | 310.1 | 175.5 | 78 | 43.7 | 9 | 45.4 | 23.8187 | 8.961 | 4.014 | 2.3717 | 0 | -58 | 332.7654
2019-10-22 14:00 | 14:00 | 313.4 | 175.5 | 78.1 | 58.4 | 9 | 45.4 | 15.0391 | 9.0528 | 4.4911 | 4.4732 | 0 | -58 | 341.4562
2019-10-22 15:00 | 15:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 71.5 | 9 | 45.4 | 6.0696 | 3.6536 | 3.9035 | 3.888 | 0 | -58 | 339.1147
2019-10-22 16:00 | 16:00 | 338.7 | 175.5 | 78.6 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0.9118 | 0 | 3.0939 | 0.3057 | 9.9 | -58 | 339.3114
2019-10-22 17:00 | 17:00 | 361.8 | 175.5 | 79 | 75.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6879 | 0.2879 | 32.9 | -58 | 362.3758
2019-10-22 18:00 | 18:00 | 358.4 | 175.5 | 79 | 75.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2196 | 0.3196 | 29 | -58 | 359.0392
2019-10-22 19:00 | 19:00 | 351.1 | 175.5 | 78.8 | 75.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2345 | 0.3345 | 20.9 | -58 | 351.769
2019-10-22 20:00 | 20:00 | 334 | 175.5 | 78.5 | 73 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.163 | 0.363 | 7.8 | -58 | 334.726
2019-10-22 21:00 | 21:00 | 315.5 | 175.5 | 78.1 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5429 | 2.5328 | 0 | -58 | 322.9757
2019-10-22 22:00 | 22:00 | 297.6 | 175.5 | 77.8 | 57.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6791 | 3.6644 | 0 | -58 | 314.9435
2019-10-22 23:00 | 23:00 | 290.9 | 175.5 | 77.6 | 46.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0706 | 4.0544 | 0 | -58 | 304.225
2019-10-23 | 0:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 37.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7313 | 3.7164 | 0 | -58 | 294.3477
2019-10-23 01:00 | 1:00 | 279.6 | 175.5 | 77.4 | 37.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1321 | 3.1196 | 0 | -58 | 293.1517
2019-10-23 02:00 | 2:00 | 293.4 | 175.5 | 77.7 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3791 | 2.3696 | 0 | -58 | 300.6487
2019-10-23 03:00 | 3:00 | 309 | 175.5 | 78 | 56.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.451 | 0.351 | 0.7 | -58 | 309.702
2019-10-23 04:00 | 4:00 | 317.7 | 175.5 | 78.2 | 64.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4751 | 0.3751 | 0.8 | -58 | 318.4502
2019-10-23 05:00 | 5:00 | 316.7 | 175.5 | 78.1 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1759 | 0.3759 | 0.8 | -58 | 317.4518
2019-10-23 06:00 | 6:00 | 317 | 175.5 | 78.1 | 59.1 | 9 | 45.4 | 5.6561 | 0 | 1.8353 | 0.2914 | 0.7 | -58 | 317.5828
2019-10-23 07:00 | 7:00 | 312.2 | 175.5 | 78 | 49.1 | 9 | 45.4 | 19.2904 | 7.2575 | 1.9124 | 0.7453 | 0 | -58 | 328.2056
2019-10-23 08:00 | 8:00 | 315.8 | 175.5 | 78.1 | 37.6 | 9 | 45.4 | 38.371 | 11.5488 | 1.904 | 0.5262 | 0 | -58 | 339.95
2019-10-23 09:00 | 9:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 37.6 | 9 | 45.4 | 54.7618 | 20.6025 | 2.0626 | 0 | 0 | -58 | 365.2269
2019-10-23 10:00 | 10:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 37.6 | 9 | 45.4 | 65.3835 | 29.5182 | 2.3024 | 1.1677 | 0 | -58 | 386.1718
2019-10-23 11:00 | 11:00 | 327.2 | 175.5 | 78.3 | 38.1 | 9 | 45.4 | 68.1266 | 30.7566 | 3.3148 | 1.7848 | 0 | -58 | 392.2828
2019-10-23 12:00 | 12:00 | 305.5 | 175.5 | 77.9 | 38.1 | 9 | 45.4 | 63.4204 | 33.404 | 4.7188 | 0.0352 | -17.1 | -58 | 372.3784
2019-10-23 13:00 | 13:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 38.1 | 9 | 45.4 | 52.5622 | 15.82 | 6.6726 | 4.9148 | 0 | -58 | 368.2696
2019-10-23 14:00 | 14:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 57.6 | 9 | 45.4 | 38.059 | 14.3185 | 7.0384 | 6.7789 | 0 | -58 | 374.0948
2019-10-23 15:00 | 15:00 | 343.1 | 175.5 | 78.7 | 70.8 | 9 | 45.4 | 18.6737 | 0 | 6.8055 | 3.7792 | 0 | -58 | 350.6584
2019-10-23 16:00 | 16:00 | 365.6 | 175.5 | 79.1 | 83.9 | 9 | 45.4 | 2.169 | 0 | 7.4902 | 0.3592 | 21.4 | -58 | 366.3184
2019-10-23 17:00 | 17:00 | 382.5 | 175.5 | 79.4 | 83.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6095 | 0.3095 | 41 | -58 | 383.119
2019-10-23 18:00 | 18:00 | 370.7 | 175.5 | 79.2 | 83.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4312 | 0.3312 | 29.6 | -58 | 371.3624
2019-10-23 19:00 | 19:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 83.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.573 | 0.373 | 17.2 | -58 | 357.846
2019-10-23 20:00 | 20:00 | 336 | 175.5 | 78.5 | 80 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3923 | 0.2923 | 1.5 | -58 | 336.5846
2019-10-23 21:00 | 21:00 | 318.4 | 175.5 | 78.2 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.6546 | 0 | -58 | 321.7092
2019-10-23 22:00 | 22:00 | 304.8 | 175.5 | 77.9 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.508 | 2.708 | 0 | -58 | 310.216
2019-10-23 23:00 | 23:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 42.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.12 | 0.32 | 0.7 | -58 | 296.54
2019-10-24 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 77.4 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7313 | 2.7204 | 0 | -58 | 292.5517
2019-10-24 01:00 | 1:00 | 285.4 | 175.5 | 77.5 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7345 | 2.7236 | 0 | -58 | 292.6581
2019-10-24 02:00 | 2:00 | 297.4 | 175.5 | 77.7 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8803 | 2.8688 | 0 | -58 | 305.8491
2019-10-24 03:00 | 3:00 | 315.6 | 175.5 | 78.1 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8461 | 0.3461 | 1.5 | -58 | 316.2922
2019-10-24 04:00 | 4:00 | 325.4 | 175.5 | 78.3 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6253 | 0.3253 | 1.5 | -58 | 326.0506
2019-10-24 05:00 | 5:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7843 | 0.2843 | 1.5 | -58 | 319.8686
2019-10-24 06:00 | 6:00 | 316.9 | 175.5 | 78.1 | 53.7 | 9 | 45.4 | 9.0864 | 0 | 2.9851 | 0.3715 | 1.5 | -58 | 317.643
2019-10-24 07:00 | 7:00 | 309.1 | 175.5 | 78 | 41.7 | 9 | 45.4 | 28.8767 | 13.0368 | 3.5622 | 1.9021 | 0 | -58 | 338.9778
2019-10-24 08:00 | 8:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 37.8 | 9 | 45.4 | 49.2811 | 18.5405 | 3.3554 | 0.996 | 0 | -58 | 360.073
2019-10-24 09:00 | 9:00 | 334.9 | 175.5 | 78.5 | 37.8 | 9 | 45.4 | 64.817 | 19.5084 | 2.9184 | 1.527 | 0 | -58 | 376.9708
2019-10-24 10:00 | 10:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 37.8 | 9 | 45.4 | 72.7249 | 21.8884 | 2.6076 | 0 | 0 | -58 | 385.6209
2019-10-24 11:00 | 11:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 38.3 | 9 | 45.4 | 73.2976 | 22.0608 | 2.6385 | 0 | 0 | -58 | 386.8969
2019-10-24 12:00 | 12:00 | 313.7 | 175.5 | 78.1 | 38.3 | 9 | 45.4 | 62.8318 | 33.0939 | 3.2775 | 0.3154 | -7.3 | -58 | 380.5186
2019-10-24 13:00 | 13:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 41.2 | 9 | 45.4 | 44.4967 | 13.3924 | 3.6778 | 0.8821 | 0 | -58 | 353.849
2019-10-24 14:00 | 14:00 | 333.4 | 175.5 | 78.5 | 67.7 | 9 | 45.4 | 24.0297 | 9.0405 | 5.126 | 4.8152 | 0 | -58 | 361.1114
2019-10-24 15:00 | 15:00 | 346.8 | 175.5 | 78.7 | 80.9 | 9 | 45.4 | 10.1561 | 0 | 5.3389 | 0.295 | 0.1 | -58 | 347.39
2019-10-24 16:00 | 16:00 | 370.5 | 175.5 | 79.2 | 84.4 | 9 | 45.4 | 0.8666 | 0 | 6.0465 | 0.3131 | 28.4 | -58 | 371.1262
2019-10-24 17:00 | 17:00 | 384.6 | 175.5 | 79.5 | 84.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2264 | 0.3264 | 42.9 | -58 | 385.2528
2019-10-24 18:00 | 18:00 | 371.3 | 175.5 | 79.2 | 84.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4842 | 0.2842 | 28.6 | -58 | 371.8684
2019-10-24 19:00 | 19:00 | 357.3 | 175.5 | 78.9 | 83.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7533 | 0.3533 | 15 | -58 | 358.0066
2019-10-24 20:00 | 20:00 | 337.2 | 175.5 | 78.5 | 76.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3127 | 0.3127 | 1.5 | -58 | 337.8254
2019-10-24 21:00 | 21:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 64.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6328 | 4.7328 | 0 | -58 | 328.7656
2019-10-24 22:00 | 22:00 | 309 | 175.5 | 78 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4063 | 0.3063 | 1.5 | -58 | 309.6126
2019-10-24 23:00 | 23:00 | 299.9 | 175.5 | 77.8 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8444 | 0.4444 | 0 | -58 | 300.7888
2019-10-25 | 0:00 | 290.8 | 175.5 | 77.6 | 37.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2183 | 9.5183 | 0 | -58 | 309.8366
2019-10-25 01:00 | 1:00 | 294.6 | 175.5 | 77.7 | 40.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6841 | 8.8841 | 0 | -58 | 312.3682
2019-10-25 02:00 | 2:00 | 306.2 | 175.5 | 77.9 | 41.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7701 | 0.3701 | 1.5 | -58 | 306.9402
2019-10-25 03:00 | 3:00 | 321.1 | 175.5 | 78.2 | 43 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.3395 | 0.3395 | 15 | -58 | 321.779
2019-10-25 04:00 | 4:00 | 326.3 | 175.5 | 78.3 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7203 | 0.3203 | 15 | -58 | 326.9406
2019-10-25 05:00 | 5:00 | 323.8 | 175.5 | 78.3 | 45.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6793 | 0.2793 | 15 | -58 | 324.3586
2019-10-25 06:00 | 6:00 | 321.7 | 175.5 | 78.2 | 42.7 | 9 | 45.4 | 2.1701 | 0 | 13.6186 | 0.2887 | 13.4 | -58 | 322.2774
2019-10-25 07:00 | 7:00 | 323.9 | 175.5 | 78.3 | 44.2 | 9 | 45.4 | 6.7991 | 0 | 14.7339 | 0.333 | 8.3 | -58 | 324.566
2019-10-25 08:00 | 8:00 | 347.8 | 175.5 | 78.8 | 54.9 | 9 | 45.4 | 13.6821 | 0 | 13.8929 | 0.375 | 15 | -58 | 348.55
2019-10-25 09:00 | 9:00 | 363.3 | 175.5 | 79.1 | 65.2 | 9 | 45.4 | 18.7311 | 0 | 13.6817 | 0.3128 | 15 | -58 | 363.9256
2019-10-25 10:00 | 10:00 | 363.7 | 175.5 | 79.1 | 68.2 | 9 | 45.4 | 17.7026 | 0 | 11.9625 | 0.3651 | 15.2 | -58 | 364.4302
2019-10-25 11:00 | 11:00 | 363.9 | 175.5 | 79.1 | 70.9 | 9 | 45.4 | 13.8179 | 0 | 13.3002 | 0.3181 | 15.2 | -58 | 364.5362
2019-10-25 12:00 | 12:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 62 | 9 | 45.4 | 11.8296 | 0 | 13.4797 | 0.3093 | 3.8 | -58 | 341.9186
2019-10-25 13:00 | 13:00 | 362 | 175.5 | 79 | 72.5 | 9 | 45.4 | 11.0972 | 0 | 13.1207 | 0.3179 | 14.7 | -58 | 362.6358
2019-10-25 14:00 | 14:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 77.6 | 9 | 45.4 | 7.5328 | 0 | 12.6869 | 0.3197 | 14.1 | -58 | 363.1394
2019-10-25 15:00 | 15:00 | 367.5 | 175.5 | 79.2 | 83.9 | 9 | 45.4 | 3.6094 | 0 | 12.5524 | 0.3618 | 16.7 | -58 | 368.2236
2019-10-25 16:00 | 16:00 | 384.2 | 175.5 | 79.5 | 83.9 | 9 | 45.4 | 0.545 | 0 | 11.8833 | 0.3283 | 36.8 | -58 | 384.8566
2019-10-25 17:00 | 17:00 | 387.6 | 175.5 | 79.6 | 83.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3544 | 0.3544 | 42.2 | -58 | 388.3088
2019-10-25 18:00 | 18:00 | 373.1 | 175.5 | 79.3 | 83.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1091 | 0.3091 | 28.2 | -58 | 373.7182
2019-10-25 19:00 | 19:00 | 357.8 | 175.5 | 79 | 81.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5111 | 0.3111 | 15 | -58 | 358.4222
2019-10-25 20:00 | 20:00 | 341.8 | 175.5 | 78.6 | 71 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7492 | 0.3492 | 7.9 | -58 | 342.4984
2019-10-25 21:00 | 21:00 | 326.1 | 175.5 | 78.3 | 53.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6291 | 0.3291 | 9.4 | -58 | 326.7582
2019-10-25 22:00 | 22:00 | 313.1 | 175.5 | 78.1 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5994 | 0.2994 | 7.1 | -58 | 313.6988
2019-10-25 23:00 | 23:00 | 310.5 | 175.5 | 78 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.1945 | 0.2945 | 4 | -58 | 311.089
2019-10-26 | 0:00 | 298.2 | 175.5 | 77.8 | 37.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7697 | 1.1697 | 0 | -58 | 300.5394
2019-10-26 01:00 | 1:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 40.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5568 | 4.6568 | 0 | -58 | 306.3136
2019-10-26 02:00 | 2:00 | 307 | 175.5 | 77.9 | 44 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0283 | 0.3283 | 1.5 | -58 | 307.6566
2019-10-26 03:00 | 3:00 | 321.2 | 175.5 | 78.2 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0841 | 0.2841 | 3.8 | -58 | 321.7682
2019-10-26 04:00 | 4:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 57.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3078 | 0.3078 | 3.9 | -58 | 324.0156
2019-10-26 05:00 | 5:00 | 319.9 | 175.5 | 78.2 | 54.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7034 | 0.3034 | 3.9 | -58 | 320.5068
2019-10-26 06:00 | 6:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 47.9 | 9 | 45.4 | 1.8007 | 0 | 11.0372 | 0.3379 | 3.9 | -58 | 314.9758
2019-10-26 07:00 | 7:00 | 319.4 | 175.5 | 78.2 | 49.3 | 9 | 45.4 | 5.186 | 0 | 11.9468 | 0.3328 | 3.2 | -58 | 320.0656
2019-10-26 08:00 | 8:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 59.3 | 9 | 45.4 | 10.4114 | 0 | 15.1234 | 0.3348 | 3.9 | -58 | 339.5696
2019-10-26 09:00 | 9:00 | 351.7 | 175.5 | 78.8 | 65.4 | 9 | 45.4 | 16.3337 | 0 | 15.7025 | 0.3362 | 3.9 | -58 | 352.3724
2019-10-26 10:00 | 10:00 | 346.9 | 175.5 | 78.7 | 58.6 | 9 | 45.4 | 19.6359 | 0 | 14.5267 | 0.3626 | 3.9 | -58 | 347.6252
2019-10-26 11:00 | 11:00 | 348.1 | 175.5 | 78.8 | 57 | 9 | 45.4 | 21.6453 | 0 | 15.2258 | 0.3711 | 3.9 | -58 | 348.8422
2019-10-26 12:00 | 12:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 52.8 | 9 | 45.4 | 20.7034 | 0 | 12.9857 | 0.2891 | 3.3 | -58 | 340.5782
2019-10-26 13:00 | 13:00 | 341.9 | 175.5 | 78.6 | 62.3 | 9 | 45.4 | 15.924 | 0 | 10.1424 | 0.3664 | 3.4 | -58 | 342.6328
2019-10-26 14:00 | 14:00 | 338.8 | 175.5 | 78.6 | 66.4 | 9 | 45.4 | 9.5636 | 0 | 9.246 | 0.3096 | 3.4 | -58 | 339.4192
2019-10-26 15:00 | 15:00 | 338 | 175.5 | 78.6 | 73 | 9 | 45.4 | 4.1066 | 0 | 8.4533 | 0.3599 | 2.3 | -58 | 338.7198
2019-10-26 16:00 | 16:00 | 353.6 | 175.5 | 78.9 | 83.6 | 9 | 45.4 | 0.146 | 0 | 7.7099 | 0.3559 | 11.7 | -58 | 354.3118
2019-10-26 17:00 | 17:00 | 368.1 | 175.5 | 79.2 | 84.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3488 | 0.3488 | 23.4 | -58 | 368.7976
2019-10-26 18:00 | 18:00 | 359.2 | 175.5 | 79 | 84.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.332 | 0.332 | 15.7 | -58 | 359.864
2019-10-26 19:00 | 19:00 | 349.7 | 175.5 | 78.8 | 82 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5878 | 0.2878 | 9.7 | -58 | 350.2756
2019-10-26 20:00 | 20:00 | 332.8 | 175.5 | 78.5 | 72 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0477 | 0.3477 | 2.7 | -58 | 333.4954
2019-10-26 21:00 | 21:00 | 321.9 | 175.5 | 78.2 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9761 | 0.2761 | 1.5 | -58 | 322.4522
2019-10-26 22:00 | 22:00 | 305.5 | 175.5 | 77.9 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2841 | 0.6841 | 0 | -58 | 306.8682
2019-10-26 23:00 | 23:00 | 304.1 | 175.5 | 77.9 | 40.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2837 | 0.2837 | 1.5 | -58 | 304.6674
2019-10-27 | 0:00 | 288.3 | 175.5 | 77.6 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7741 | 10.7312 | 0 | -58 | 316.3053
2019-10-27 01:00 | 1:00 | 289.5 | 175.5 | 77.6 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.099 | 12.0508 | 0 | -58 | 321.3498
2019-10-27 02:00 | 2:00 | 303.7 | 175.5 | 77.9 | 60.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4419 | 13.3884 | 0 | -58 | 337.5303
2019-10-27 03:00 | 3:00 | 316.6 | 175.5 | 78.1 | 70.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0203 | 12.9684 | 0 | -58 | 346.8887
2019-10-27 04:00 | 4:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 74 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4564 | 12.4068 | 0 | -58 | 348.9632
2019-10-27 05:00 | 5:00 | 308.5 | 175.5 | 78 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.35 | 13.2968 | 0 | -58 | 340.5468
2019-10-27 06:00 | 6:00 | 300.8 | 175.5 | 77.8 | 52.5 | 9 | 45.4 | 4.75 | 2.8592 | 14.3279 | 14.2708 | 0 | -58 | 338.4079
2019-10-27 07:00 | 7:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 39.3 | 9 | 45.4 | 16.0211 | 9.644 | 17.4965 | 16.2736 | 0 | -58 | 348.3352
2019-10-27 08:00 | 8:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 38.1 | 9 | 45.4 | 28.6746 | 10.788 | 18.0061 | 16.0927 | -19.4 | -58 | 341.7614
2019-10-27 09:00 | 9:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 38.1 | 9 | 45.4 | 38.7381 | 20.4036 | 17.6708 | 14.8053 | -23 | -58 | 356.1178
2019-10-27 10:00 | 10:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 38.1 | 9 | 45.4 | 45.1969 | 27.2064 | 18.6117 | 18.5376 | -23 | -58 | 373.9526
2019-10-27 11:00 | 11:00 | 275.7 | 175.5 | 77.3 | 38.1 | 9 | 45.4 | 48.7454 | 29.3424 | 18.7985 | 18.7236 | -23 | -58 | 379.9099
2019-10-27 12:00 | 12:00 | 270.7 | 175.5 | 77.2 | 38.1 | 9 | 45.4 | 51.4377 | 30.9632 | 18.0768 | 18.0048 | -23 | -58 | 382.6825
2019-10-27 13:00 | 13:00 | 276 | 175.5 | 77.3 | 38.1 | 9 | 45.4 | 47.064 | 28.3304 | 17.8563 | 17.7852 | -23 | -58 | 375.3359
2019-10-27 14:00 | 14:00 | 279.8 | 175.5 | 77.4 | 38.1 | 9 | 45.4 | 34.3177 | 20.6576 | 17.5579 | 15.818 | -23 | -58 | 352.7512
2019-10-27 15:00 | 15:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 55.4 | 9 | 45.4 | 16.2563 | 9.7856 | 17.4756 | 17.406 | -23 | -58 | 342.8235
2019-10-27 16:00 | 16:00 | 315.3 | 175.5 | 78.1 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0.3612 | 0.2176 | 16.8435 | 16.7764 | 0 | -58 | 354.3987
2019-10-27 17:00 | 17:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6737 | 6.4737 | 0.3 | -58 | 354.2474
2019-10-27 18:00 | 18:00 | 340.5 | 175.5 | 78.6 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9909 | 6.4909 | 0.3 | -58 | 353.4818
2019-10-27 19:00 | 19:00 | 338.6 | 175.5 | 78.6 | 81.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8901 | 6.4901 | 0.3 | -58 | 351.5802
2019-10-27 20:00 | 20:00 | 325.2 | 175.5 | 78.3 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1082 | 12.06 | 0 | -58 | 351.9682
2019-10-27 21:00 | 21:00 | 309.6 | 175.5 | 78 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6918 | 11.6452 | 0 | -58 | 340.837
2019-10-27 22:00 | 22:00 | 298.7 | 175.5 | 77.8 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1721 | 11.1276 | 0 | -58 | 327.2997
2019-10-27 23:00 | 23:00 | 293.8 | 175.5 | 77.7 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2211 | 10.1804 | 0 | -58 | 321.3015
2019-10-28 | 0:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9733 | 10.9296 | 0 | -58 | 309.2029
2019-10-28 01:00 | 1:00 | 282.2 | 175.5 | 77.4 | 38.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2312 | 10.1904 | 0 | -58 | 308.6216
2019-10-28 02:00 | 2:00 | 297.6 | 175.5 | 77.8 | 44.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5998 | 6.4998 | 0.3 | -58 | 310.5996
2019-10-28 03:00 | 3:00 | 312.8 | 175.5 | 78.1 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4645 | 6.4645 | 0.3 | -58 | 325.729
2019-10-28 04:00 | 4:00 | 324.6 | 175.5 | 78.3 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0902 | 6.4902 | 1.2 | -58 | 337.5804
2019-10-28 05:00 | 5:00 | 329 | 175.5 | 78.4 | 73.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8978 | 6.4978 | 1.2 | -58 | 341.9956
2019-10-28 06:00 | 6:00 | 326.4 | 175.5 | 78.3 | 63.1 | 9 | 45.4 | 8.7197 | 0 | 10.2785 | 6.4982 | 0.6 | -58 | 339.3964
2019-10-28 07:00 | 7:00 | 314.6 | 175.5 | 78.1 | 47.4 | 9 | 45.4 | 30.4768 | 13.7592 | 10.8444 | 10.362 | 0 | -58 | 362.8424
2019-10-28 08:00 | 8:00 | 315.5 | 175.5 | 78.1 | 38 | 9 | 45.4 | 51.4501 | 19.3565 | 10.654 | 7.4476 | -7.8 | -58 | 369.1082
2019-10-28 09:00 | 9:00 | 325.2 | 175.5 | 78.3 | 38 | 9 | 45.4 | 66.1462 | 19.9084 | 10.0617 | 6.8995 | -12.4 | -58 | 378.8158
2019-10-28 10:00 | 10:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 38 | 9 | 45.4 | 74.1585 | 16.74 | 10.1629 | 10.0814 | -20.9 | -58 | 378.4428
2019-10-28 11:00 | 11:00 | 327.3 | 175.5 | 78.3 | 38 | 9 | 45.4 | 75.5609 | 17.0565 | 10.4846 | 9.789 | -20.1 | -58 | 380.991
2019-10-28 12:00 | 12:00 | 302.6 | 175.5 | 77.9 | 38.5 | 9 | 45.4 | 69.8952 | 36.8144 | 10.2806 | 6.0614 | -23 | -58 | 388.3516
2019-10-28 13:00 | 13:00 | 317.4 | 175.5 | 78.1 | 38.5 | 9 | 45.4 | 57.9048 | 17.428 | 10.344 | 9.4208 | -12.5 | -58 | 371.0976
2019-10-28 14:00 | 14:00 | 327 | 175.5 | 78.3 | 59.3 | 9 | 45.4 | 39.6829 | 17.9154 | 9.4179 | 8.8854 | -4.8 | -58 | 380.6016
2019-10-28 15:00 | 15:00 | 343.1 | 175.5 | 78.7 | 72.2 | 9 | 45.4 | 17.9842 | 0 | 8.4866 | 6.4708 | 0.3 | -58 | 356.0416
2019-10-28 16:00 | 16:00 | 369.4 | 175.5 | 79.2 | 84.1 | 9 | 45.4 | 0.3019 | 0.0454 | 6.5047 | 6.4612 | 33.9 | -58 | 382.4132
2019-10-28 17:00 | 17:00 | 384.3 | 175.5 | 79.5 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9638 | 4.944 | 49.3 | -58 | 395.7078
2019-10-28 18:00 | 18:00 | 373 | 175.5 | 79.3 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.424 | 4.4064 | 38.8 | -58 | 383.9304
2019-10-28 19:00 | 19:00 | 361.1 | 175.5 | 79 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9256 | 3.91 | 30.3 | -58 | 371.5356
2019-10-28 20:00 | 20:00 | 343.3 | 175.5 | 78.7 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3256 | 3.3124 | 13.4 | -58 | 353.138
2019-10-28 21:00 | 21:00 | 323.9 | 175.5 | 78.3 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8353 | 2.824 | 1.3 | -58 | 333.2593
2019-10-28 22:00 | 22:00 | 308.4 | 175.5 | 78 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7751 | 2.764 | 0 | -58 | 319.0391
2019-10-28 23:00 | 23:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0265 | 3.0144 | 1.3 | -58 | 310.8409
2019-10-29 | 0:00 | 284.9 | 175.5 | 77.5 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4843 | 3.4704 | 0.3 | -58 | 294.8547
2019-10-29 01:00 | 1:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 40.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9943 | 2.9824 | 0 | -58 | 296.0767
2019-10-29 02:00 | 2:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0855 | 3.0732 | 4.6 | -58 | 308.5587
2019-10-29 03:00 | 3:00 | 313.9 | 175.5 | 78.1 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6538 | 3.6392 | 8.6 | -58 | 323.993
2019-10-29 04:00 | 4:00 | 321.8 | 175.5 | 78.2 | 65 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5895 | 4.5712 | 8.6 | -58 | 332.8607
2019-10-29 05:00 | 5:00 | 323 | 175.5 | 78.3 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5577 | 5.5356 | 8.6 | -58 | 334.9933
2019-10-29 06:00 | 6:00 | 325 | 175.5 | 78.3 | 62 | 9 | 45.4 | 4.0759 | 0 | 6.589 | 6.4649 | 8.6 | -58 | 337.9298
2019-10-29 07:00 | 7:00 | 323 | 175.5 | 78.3 | 52 | 9 | 45.4 | 12.9155 | 0 | 6.9408 | 6.4563 | 7.4 | -58 | 335.9126
2019-10-29 08:00 | 8:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 45.5 | 9 | 45.4 | 24.4763 | 0 | 7.4324 | 6.5087 | 8.6 | -58 | 342.8174
2019-10-29 09:00 | 9:00 | 330.3 | 175.5 | 78.4 | 43.2 | 9 | 45.4 | 31.4775 | 0 | 8.4155 | 6.493 | 3.4 | -58 | 343.286
2019-10-29 10:00 | 10:00 | 322.9 | 175.5 | 78.3 | 38.1 | 9 | 45.4 | 39.9767 | 6.016 | 9.0027 | 8.3634 | 0 | -58 | 351.6588
2019-10-29 11:00 | 11:00 | 328.9 | 175.5 | 78.4 | 38.6 | 9 | 45.4 | 48.8079 | 11.0175 | 9.7432 | 7.5336 | 0 | -58 | 366.0022
2019-10-29 12:00 | 12:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 38.6 | 9 | 45.4 | 50.242 | 18.902 | 11.4448 | 7.9848 | -10.4 | -58 | 366.7736
2019-10-29 13:00 | 13:00 | 344.1 | 175.5 | 78.7 | 55.9 | 9 | 45.4 | 43.2634 | 6.5106 | 10.6139 | 9.7667 | 0 | -58 | 376.6546
2019-10-29 14:00 | 14:00 | 359.9 | 175.5 | 79 | 73.7 | 9 | 45.4 | 28.3625 | 0 | 10.599 | 6.4615 | 2.8 | -58 | 372.823
2019-10-29 15:00 | 15:00 | 361.1 | 175.5 | 79 | 84.3 | 9 | 45.4 | 10.5882 | 0 | 9.1982 | 6.4864 | 12.6 | -58 | 374.0728
2019-10-29 16:00 | 16:00 | 379.2 | 175.5 | 79.4 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0.0694 | 0 | 8.0348 | 6.5042 | 41 | -58 | 392.2084
2019-10-29 17:00 | 17:00 | 388.4 | 175.5 | 79.6 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0926 | 6.4926 | 50 | -58 | 401.3852
2019-10-29 18:00 | 18:00 | 375.8 | 175.5 | 79.3 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3947 | 6.4947 | 38.4 | -58 | 388.7894
2019-10-29 19:00 | 19:00 | 362.2 | 175.5 | 79 | 82.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6509 | 6.4509 | 28.4 | -58 | 375.1018
2019-10-29 20:00 | 20:00 | 343.8 | 175.5 | 78.7 | 82.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0489 | 6.0248 | 10.9 | -58 | 356.2737
2019-10-29 21:00 | 21:00 | 322 | 175.5 | 78.2 | 71.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2011 | 6.1764 | 0.3 | -58 | 334.6775
2019-10-29 22:00 | 22:00 | 305.4 | 175.5 | 77.9 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6059 | 6.5059 | 0.9 | -58 | 318.4118
2019-10-29 23:00 | 23:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 43.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0645 | 6.4645 | 4.8 | -58 | 314.229
2019-10-30 | 0:00 | 285.8 | 175.5 | 77.5 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.5821 | 16.516 | 0 | -58 | 324.9981
2019-10-30 01:00 | 1:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.6338 | 18.5596 | 0 | -58 | 329.1934
2019-10-30 02:00 | 2:00 | 304 | 175.5 | 77.9 | 44.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.568 | 8.968 | 0 | -58 | 321.936
2019-10-30 03:00 | 3:00 | 315.5 | 175.5 | 78.1 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.5125 | 8.6125 | 0 | -58 | 332.725
2019-10-30 04:00 | 4:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9422 | 8.6422 | 0 | -58 | 342.0844
2019-10-30 05:00 | 5:00 | 323.5 | 175.5 | 78.3 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.3366 | 8.6366 | 0 | -58 | 340.7732
2019-10-30 06:00 | 6:00 | 319.8 | 175.5 | 78.2 | 54.6 | 9 | 45.4 | 6.4694 | 0 | 17.2981 | 8.6675 | 0 | -58 | 337.135
2019-10-30 07:00 | 7:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 44.6 | 9 | 45.4 | 24.8208 | 1.8676 | 17.8435 | 16.1967 | 0 | -58 | 355.4286
2019-10-30 08:00 | 8:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 42.5 | 9 | 45.4 | 43.8787 | 9.9048 | 18.4736 | 16.9475 | -10.3 | -58 | 371.5046
2019-10-30 09:00 | 9:00 | 337.5 | 175.5 | 78.6 | 42.5 | 9 | 45.4 | 58.7794 | 8.8456 | 19.7294 | 17.9632 | -7.2 | -58 | 391.1176
2019-10-30 10:00 | 10:00 | 343.5 | 175.5 | 78.7 | 42.5 | 9 | 45.4 | 65.2901 | 9.8254 | 20.4109 | 16.9756 | -8.5 | -58 | 397.102
2019-10-30 11:00 | 11:00 | 342.2 | 175.5 | 78.6 | 43 | 9 | 45.4 | 67.3331 | 10.1328 | 20.2438 | 16.7441 | -12 | -58 | 395.9538
2019-10-30 12:00 | 12:00 | 319.8 | 175.5 | 78.2 | 43 | 9 | 45.4 | 60.676 | 13.6965 | 19.7796 | 17.0591 | -23 | -58 | 381.3112
2019-10-30 13:00 | 13:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 43 | 9 | 45.4 | 49.9697 | 7.5198 | 20.6097 | 17.6596 | 0 | -58 | 389.2588
2019-10-30 14:00 | 14:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 65.2 | 9 | 45.4 | 33.3224 | 5.0146 | 19.9021 | 19.8099 | 0 | -58 | 393.849
2019-10-30 15:00 | 15:00 | 358 | 175.5 | 79 | 78.3 | 9 | 45.4 | 13.8615 | 0 | 19.3724 | 6.5339 | 2.1 | -58 | 371.0678
2019-10-30 16:00 | 16:00 | 380 | 175.5 | 79.4 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0.1355 | 0 | 18.1411 | 6.4766 | 37.6 | -58 | 392.9532
2019-10-30 17:00 | 17:00 | 389.8 | 175.5 | 79.6 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.2531 | 6.4531 | 49.2 | -58 | 402.7062
2019-10-30 18:00 | 18:00 | 378.1 | 175.5 | 79.4 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.221 | 6.521 | 38.8 | -58 | 391.142
2019-10-30 19:00 | 19:00 | 366 | 175.5 | 79.1 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8187 | 6.5187 | 32 | -58 | 379.0374
2019-10-30 20:00 | 20:00 | 345.3 | 175.5 | 78.7 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3777 | 6.4777 | 13.1 | -58 | 358.2554
2019-10-30 21:00 | 21:00 | 329 | 175.5 | 78.4 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9597 | 6.4597 | 0.3 | -58 | 341.9194
2019-10-30 22:00 | 22:00 | 309.3 | 175.5 | 78 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4035 | 9.366 | 0 | -58 | 330.2695
2019-10-30 23:00 | 23:00 | 303.1 | 175.5 | 77.9 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0268 | 8.6268 | 0 | -58 | 320.3536
2019-10-31 | 0:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2448 | 7.2448 | 0 | -58 | 305.9896
2019-10-31 01:00 | 1:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1669 | 7.1669 | 0 | -58 | 309.5338
2019-10-31 02:00 | 2:00 | 305.3 | 175.5 | 77.9 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3239 | 6.5239 | 0.3 | -58 | 318.3478
2019-10-31 03:00 | 3:00 | 321.4 | 175.5 | 78.2 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4472 | 6.4472 | 7.6 | -58 | 334.2944
2019-10-31 04:00 | 4:00 | 329.5 | 175.5 | 78.4 | 70.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7195 | 6.5195 | 7.7 | -58 | 342.539
2019-10-31 05:00 | 5:00 | 326.9 | 175.5 | 78.3 | 68.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9842 | 6.4842 | 7.6 | -58 | 339.8684
2019-10-31 06:00 | 6:00 | 323.5 | 175.5 | 78.3 | 59.1 | 9 | 45.4 | 6.3913 | 0 | 6.7224 | 6.5137 | 7.6 | -58 | 336.5274
2019-10-31 07:00 | 7:00 | 323.5 | 175.5 | 78.3 | 49.1 | 9 | 45.4 | 23.3429 | 1.7564 | 6.4786 | 4.7651 | 0.9 | -58 | 336.543
2019-10-31 08:00 | 8:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 43.1 | 9 | 45.4 | 41.5503 | 0 | 6.5826 | 6.5329 | 7.1 | -58 | 355.3658
2019-10-31 09:00 | 9:00 | 360.3 | 175.5 | 79 | 43.4 | 9 | 45.4 | 55.3744 | 0 | 9.4557 | 6.5301 | 7.7 | -58 | 373.3602
2019-10-31 10:00 | 10:00 | 368.6 | 175.5 | 79.2 | 49.7 | 9 | 45.4 | 55.7865 | 0 | 10.8954 | 6.4819 | 7.6 | -58 | 381.5638
2019-10-31 11:00 | 11:00 | 368.8 | 175.5 | 79.2 | 54 | 9 | 45.4 | 51.6212 | 0 | 11.4673 | 6.4885 | 7.1 | -58 | 381.777
2019-10-31 12:00 | 12:00 | 344.1 | 175.5 | 78.7 | 41.5 | 9 | 45.4 | 51.5006 | 0 | 13.1713 | 12.6719 | 0 | -58 | 369.4438
2019-10-31 13:00 | 13:00 | 354.9 | 175.5 | 78.9 | 49.6 | 9 | 45.4 | 46.6882 | 0 | 13.8612 | 6.4494 | 0.4 | -58 | 367.7988
2019-10-31 14:00 | 14:00 | 356 | 175.5 | 78.9 | 70.7 | 9 | 45.4 | 30.9007 | 0 | 14.0592 | 10.4599 | 0 | -58 | 376.9198
2019-10-31 15:00 | 15:00 | 362 | 175.5 | 79 | 83.8 | 9 | 45.4 | 13.568 | 0 | 13.8893 | 6.4573 | 6.3 | -58 | 374.9146
2019-10-31 16:00 | 16:00 | 379.9 | 175.5 | 79.4 | 84.8 | 9 | 45.4 | 0.0424 | 0 | 12.9038 | 6.4462 | 37.3 | -58 | 392.7924
2019-10-31 17:00 | 17:00 | 386.3 | 175.5 | 79.5 | 84.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4684 | 6.4684 | 43.1 | -58 | 399.2368
2019-10-31 18:00 | 18:00 | 374.7 | 175.5 | 79.3 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.3729 | 6.4729 | 33.4 | -58 | 387.6458
2019-10-31 19:00 | 19:00 | 363.2 | 175.5 | 79.1 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.113 | 6.513 | 21.4 | -58 | 376.226
2019-10-31 20:00 | 20:00 | 342.2 | 175.5 | 78.6 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2584 | 6.4584 | 7.6 | -58 | 355.1168
2019-10-31 21:00 | 21:00 | 323.9 | 175.5 | 78.3 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.617 | 6.517 | 0.3 | -58 | 336.934
2019-10-31 22:00 | 22:00 | 309.1 | 175.5 | 78 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8006 | 6.5006 | 2.9 | -58 | 322.1012
2019-10-31 23:00 | 23:00 | 297.6 | 175.5 | 77.8 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.6788 | 6.7788 | 0 | -58 | 311.1576
2019-11-01 | 0:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.3635 | 18.2904 | 0 | -58 | 324.8539
2019-11-01 01:00 | 1:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.476 | 19.3984 | 0 | -58 | 327.1744
2019-11-01 02:00 | 2:00 | 302 | 175.5 | 77.8 | 43 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1254 | 9.8254 | 0 | -58 | 321.6508
2019-11-01 03:00 | 3:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2302 | 6.9302 | 0 | -58 | 328.1604
2019-11-01 04:00 | 4:00 | 323.8 | 175.5 | 78.3 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.3443 | 6.9443 | 0 | -58 | 337.6886
2019-11-01 05:00 | 5:00 | 325.9 | 175.5 | 78.3 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9029 | 7.0029 | 0 | -58 | 339.9058
2019-11-01 06:00 | 6:00 | 321.6 | 175.5 | 78.2 | 52.8 | 9 | 45.4 | 6.1267 | 0 | 20.845 | 8.2717 | 0 | -58 | 338.1434
2019-11-01 07:00 | 7:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 41.5 | 9 | 45.4 | 22.8738 | 0 | 22.9956 | 14.1694 | 0 | -58 | 351.7388
2019-11-01 08:00 | 8:00 | 329.4 | 175.5 | 78.4 | 38.8 | 9 | 45.4 | 39.5459 | 0 | 24.4795 | 23.7254 | 0 | -58 | 376.8508
2019-11-01 09:00 | 9:00 | 342.5 | 175.5 | 78.6 | 38.8 | 9 | 45.4 | 51.6305 | 0 | 25.3891 | 23.8196 | 0 | -58 | 390.1392
2019-11-01 10:00 | 10:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 38.8 | 9 | 45.4 | 63.5002 | 4.778 | 26.5297 | 22.0519 | -7.6 | -58 | 398.6598
2019-11-01 11:00 | 11:00 | 352.3 | 175.5 | 78.8 | 38.8 | 9 | 45.4 | 65.1773 | 4.9042 | 24.8851 | 21.9582 | -0.4 | -58 | 406.0248
2019-11-01 12:00 | 12:00 | 346.7 | 175.5 | 78.7 | 45.8 | 9 | 45.4 | 53.5447 | 4.0289 | 25.3269 | 22.8427 | -1.7 | -58 | 400.4432
2019-11-01 13:00 | 13:00 | 363.6 | 175.5 | 79.1 | 56.3 | 9 | 45.4 | 38.6421 | 0 | 25.0928 | 7.4349 | 0 | -58 | 378.4698
2019-11-01 14:00 | 14:00 | 349.5 | 175.5 | 78.8 | 66.9 | 9 | 45.4 | 25.2989 | 0 | 24.6237 | 18.0226 | 0 | -58 | 385.5452
2019-11-01 15:00 | 15:00 | 355.1 | 175.5 | 78.9 | 79.5 | 9 | 45.4 | 10.9575 | 0 | 23.9365 | 10.094 | 0 | -58 | 375.288
2019-11-01 16:00 | 16:00 | 382.2 | 175.5 | 79.4 | 84.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.9912 | 6.4912 | 29.6 | -58 | 395.1824
2019-11-01 17:00 | 17:00 | 386.6 | 175.5 | 79.5 | 85.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.0595 | 6.4595 | 35.2 | -58 | 399.519
2019-11-01 18:00 | 18:00 | 375 | 175.5 | 79.3 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1382 | 6.5382 | 25.4 | -58 | 388.0764
2019-11-01 19:00 | 19:00 | 361 | 175.5 | 79 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.4462 | 6.4462 | 12.3 | -58 | 373.8924
2019-11-01 20:00 | 20:00 | 341.9 | 175.5 | 78.6 | 78.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9077 | 7.0077 | 0 | -58 | 355.9154
2019-11-01 21:00 | 21:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 68.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6969 | 10.6969 | 0 | -58 | 349.1938
2019-11-01 22:00 | 22:00 | 312.1 | 175.5 | 78 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.7322 | 10.3322 | 0 | -58 | 332.7644
2019-11-01 23:00 | 23:00 | 300.5 | 175.5 | 77.8 | 41.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.5053 | 7.1053 | 0 | -58 | 314.7106
2019-11-02 | 0:00 | 287.8 | 175.5 | 77.6 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.6089 | 18.5348 | 0 | -58 | 325.4437
2019-11-02 01:00 | 1:00 | 290 | 175.5 | 77.6 | 39.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.5531 | 16.1531 | 0 | -58 | 322.3062
2019-11-02 02:00 | 2:00 | 301.4 | 175.5 | 77.8 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1021 | 17.034 | 0 | -58 | 338.9361
2019-11-02 03:00 | 3:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.133 | 14.533 | 0 | -58 | 346.866
2019-11-02 04:00 | 4:00 | 322 | 175.5 | 78.2 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.8053 | 14.5053 | 0 | -58 | 351.0106
2019-11-02 05:00 | 5:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.7391 | 14.5391 | 0 | -58 | 351.5782
2019-11-02 06:00 | 6:00 | 312.5 | 175.5 | 78 | 60.2 | 9 | 45.4 | 5.1258 | 3.0856 | 16.4315 | 16.0717 | 0 | -58 | 350.8146
2019-11-02 07:00 | 7:00 | 306.2 | 175.5 | 77.9 | 45.6 | 9 | 45.4 | 26.1258 | 11.7948 | 15.5957 | 15.0267 | -4.1 | -58 | 359.843
2019-11-02 08:00 | 8:00 | 324.3 | 175.5 | 78.3 | 38.8 | 9 | 45.4 | 49.5176 | 14.9036 | 15.5355 | 11.9495 | -2.9 | -58 | 378.0062
2019-11-02 09:00 | 9:00 | 331.2 | 175.5 | 78.4 | 38.8 | 9 | 45.4 | 64.7373 | 14.6133 | 16.1319 | 12.2559 | -11.9 | -58 | 384.9384
2019-11-02 10:00 | 10:00 | 319 | 175.5 | 78.2 | 38.8 | 9 | 45.4 | 70.012 | 21.072 | 17.3114 | 13.1514 | -23 | -58 | 387.4468
2019-11-02 11:00 | 11:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 38.8 | 9 | 45.4 | 69.5099 | 15.6906 | 18.5567 | 15.776 | -23 | -58 | 385.4332
2019-11-02 12:00 | 12:00 | 303.2 | 175.5 | 77.9 | 38.8 | 9 | 45.4 | 64.4279 | 29.0868 | 20.4888 | 18.2299 | -23 | -58 | 397.8334
2019-11-02 13:00 | 13:00 | 306 | 175.5 | 77.9 | 38.8 | 9 | 45.4 | 52.585 | 15.8268 | 20.9836 | 17.3418 | -23 | -58 | 372.3372
2019-11-02 14:00 | 14:00 | 312.4 | 175.5 | 78 | 43.7 | 9 | 45.4 | 34.3392 | 7.7514 | 21.4298 | 19.1176 | -10.1 | -58 | 366.138
2019-11-02 15:00 | 15:00 | 323.3 | 175.5 | 78.3 | 71.3 | 9 | 45.4 | 12.6322 | 5.703 | 21.3041 | 21.1333 | -5.3 | -58 | 376.9726
2019-11-02 16:00 | 16:00 | 354.2 | 175.5 | 78.9 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9438 | 6.4438 | 6.1 | -58 | 367.0876
2019-11-02 17:00 | 17:00 | 369 | 175.5 | 79.2 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4294 | 6.5294 | 21.2 | -58 | 382.0588
2019-11-02 18:00 | 18:00 | 363.1 | 175.5 | 79.1 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.2527 | 6.4527 | 14.5 | -58 | 376.0054
2019-11-02 19:00 | 19:00 | 353 | 175.5 | 78.9 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.086 | 6.486 | 3.8 | -58 | 365.972
2019-11-02 20:00 | 20:00 | 336.9 | 175.5 | 78.5 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1366 | 13.3366 | 0 | -58 | 363.5732
2019-11-02 21:00 | 21:00 | 316.9 | 175.5 | 78.1 | 68.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1832 | 20.1028 | 0 | -58 | 358.986
2019-11-02 22:00 | 22:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 51.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.482 | 15.882 | 0 | -58 | 336.364
2019-11-02 23:00 | 23:00 | 299.4 | 175.5 | 77.8 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1636 | 14.5636 | 0 | -58 | 328.5272
2019-11-03 | 0:00 | 286.5 | 175.5 | 77.5 | 39.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1872 | 18.9872 | -2.5 | -58 | 324.4744
2019-11-03 01:00 | 1:00 | 289.2 | 175.5 | 77.6 | 39.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0965 | 17.7965 | 0 | -58 | 324.793
2019-11-03 02:00 | 2:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 53.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.5841 | 16.518 | -0.6 | -58 | 335.6021
2019-11-03 03:00 | 3:00 | 315.4 | 175.5 | 78.1 | 63.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.364 | 13.364 | 0 | -58 | 342.128
2019-11-03 04:00 | 4:00 | 320.4 | 175.5 | 78.2 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.813 | 13.413 | 0 | -58 | 347.226
2019-11-03 05:00 | 5:00 | 316.3 | 175.5 | 78.1 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4552 | 12.4056 | 0 | -58 | 342.0608
2019-11-03 06:00 | 6:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 57.2 | 9 | 45.4 | 3.9431 | 2.3736 | 11.5179 | 11.472 | 0 | -58 | 336.3066
2019-11-03 07:00 | 7:00 | 279 | 175.5 | 77.4 | 42.7 | 9 | 45.4 | 20.2446 | 10.6631 | 10.9544 | 10.5359 | -23 | -58 | 321.398
2019-11-03 08:00 | 8:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 39.4 | 9 | 45.4 | 39.8757 | 24.0032 | 11.9123 | 9.1848 | -30.4 | -58 | 343.176
2019-11-03 09:00 | 9:00 | 280.6 | 175.5 | 77.4 | 39.4 | 9 | 45.4 | 50.6182 | 22.8522 | 11.605 | 10.271 | -37.2 | -58 | 346.8464
2019-11-03 10:00 | 10:00 | 273.7 | 175.5 | 77.3 | 39.4 | 9 | 45.4 | 55.1977 | 24.9198 | 11.6412 | 8.2191 | -48.6 | -58 | 339.9778
2019-11-03 11:00 | 11:00 | 268.3 | 175.5 | 77.2 | 39.4 | 9 | 45.4 | 56.2705 | 25.404 | 11.4761 | 7.7426 | -54.8 | -58 | 334.5932
2019-11-03 12:00 | 12:00 | 267.3 | 175.5 | 77.1 | 39.4 | 9 | 45.4 | 52.6474 | 23.7684 | 11.5886 | 9.3676 | -52.2 | -58 | 333.572
2019-11-03 13:00 | 13:00 | 271.8 | 175.5 | 77.2 | 39.4 | 9 | 45.4 | 44.0249 | 23.1882 | 11.6906 | 9.9273 | -39.3 | -58 | 338.031
2019-11-03 14:00 | 14:00 | 270.9 | 175.5 | 77.2 | 39.4 | 9 | 45.4 | 28.6841 | 17.2664 | 10.4207 | 10.3792 | -23.6 | -58 | 331.6504
2019-11-03 15:00 | 15:00 | 287.1 | 175.5 | 77.5 | 60.2 | 9 | 45.4 | 9.9277 | 5.976 | 10.3408 | 10.2996 | -23 | -58 | 323.1441
2019-11-03 16:00 | 16:00 | 323.7 | 175.5 | 78.3 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9252 | 5.6252 | 0 | -58 | 334.9504
2019-11-03 17:00 | 17:00 | 348.2 | 175.5 | 98.1037 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9963 | 0 | 0 | -58 | 348.2
2019-11-03 18:00 | 18:00 | 345.8 | 175.5 | 97.0106 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6894 | 0 | 0 | -58 | 345.8
2019-11-03 19:00 | 19:00 | 342.4 | 175.5 | 93.8455 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4545 | 0 | 0 | -58 | 342.4
2019-11-03 20:00 | 20:00 | 330.7 | 175.5 | 82.8644 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7356 | 0 | 0 | -58 | 330.7
2019-11-03 21:00 | 21:00 | 316.8 | 175.5 | 78.1 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.832 | 4.8128 | 0 | -58 | 329.8448
2019-11-03 22:00 | 22:00 | 301.8 | 175.5 | 77.8 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7598 | 4.7408 | 0 | -58 | 319.9006
2019-11-03 23:00 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 58.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7485 | 4.7296 | 0 | -58 | 317.7781
2019-11-04 | 0:00 | 288.9 | 175.5 | 77.6 | 39.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1031 | 3.9031 | 0 | -58 | 296.7062
2019-11-04 01:00 | 1:00 | 290.3 | 175.5 | 77.6 | 39.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7815 | 2.1815 | 0 | -58 | 294.663
2019-11-04 02:00 | 2:00 | 302.8 | 175.5 | 77.9 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5449 | 2.2449 | 0 | -58 | 307.2898
2019-11-04 03:00 | 3:00 | 318.9 | 175.5 | 81.7474 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5526 | 0 | 0 | -58 | 318.9
2019-11-04 04:00 | 4:00 | 326.7 | 175.5 | 81.9723 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2277 | 0 | 0 | -58 | 326.7
2019-11-04 05:00 | 5:00 | 324.2 | 175.5 | 81.8458 | 67 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4542 | 0 | 0 | -58 | 324.2
2019-11-04 06:00 | 6:00 | 315.1 | 175.5 | 78.4299 | 57 | 9 | 45.4 | 4.4617 | 0 | 3.3084 | 0 | 0 | -58 | 315.1
2019-11-04 07:00 | 7:00 | 302 | 175.5 | 77.8 | 43.8 | 9 | 45.4 | 23.187 | 13.9576 | 3.8883 | 3.8728 | 0 | -58 | 338.4057
2019-11-04 08:00 | 8:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 39.2 | 9 | 45.4 | 43.9599 | 16.5385 | 4.4738 | 2.3952 | -3.7 | -58 | 352.8674
2019-11-04 09:00 | 9:00 | 320.5 | 175.5 | 78.2 | 39.2 | 9 | 45.4 | 56.7023 | 17.066 | 4.7425 | 1.8788 | -11.3 | -58 | 358.3896
2019-11-04 10:00 | 10:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 39.2 | 9 | 45.4 | 60.7581 | 18.2868 | 5.1087 | 0.68 | -18.3 | -58 | 355.8336
2019-11-04 11:00 | 11:00 | 321.9 | 175.5 | 78.2 | 39.2 | 9 | 45.4 | 62.0756 | 14.0124 | 6.3565 | 4.9197 | -16.9 | -58 | 359.7642
2019-11-04 12:00 | 12:00 | 317.2 | 175.5 | 78.1 | 39.2 | 9 | 45.4 | 57.0266 | 12.8727 | 7.336 | 6.0899 | -17.4 | -58 | 355.1252
2019-11-04 13:00 | 13:00 | 323.1 | 175.5 | 78.3 | 39.2 | 9 | 45.4 | 44.2199 | 13.3092 | 8.0388 | 5.2495 | 0 | -58 | 360.2174
2019-11-04 14:00 | 14:00 | 325.4 | 175.5 | 78.3 | 48.3 | 9 | 45.4 | 29.1346 | 4.3844 | 8.3717 | 6.2219 | 0 | -58 | 346.6126
2019-11-04 15:00 | 15:00 | 330.8 | 175.5 | 80.5571 | 59.6 | 9 | 45.4 | 10.3117 | 0 | 8.4312 | 0 | 0 | -58 | 330.8
2019-11-04 16:00 | 16:00 | 356.9 | 175.5 | 107.9138 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4862 | 0 | 0 | -58 | 356.9
2019-11-04 17:00 | 17:00 | 370.7 | 175.5 | 114.8041 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4959 | 0 | 7.9 | -58 | 370.7
2019-11-04 18:00 | 18:00 | 366.9 | 175.5 | 111.6097 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8903 | 0 | 7.9 | -58 | 366.9
2019-11-04 19:00 | 19:00 | 360 | 175.5 | 111.2322 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8678 | 0 | 2.4 | -58 | 360
2019-11-04 20:00 | 20:00 | 347.1 | 175.5 | 100.3362 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2638 | 0 | 0 | -58 | 347.1
2019-11-04 21:00 | 21:00 | 328.8 | 175.5 | 81.9186 | 69.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7814 | 0 | 0 | -58 | 328.8
2019-11-04 22:00 | 22:00 | 308.2 | 175.5 | 78 | 59.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5377 | 5.5156 | 0 | -58 | 320.1533
2019-11-04 23:00 | 23:00 | 308.6 | 175.5 | 81.5415 | 49.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2585 | 0 | 0 | -58 | 308.6
2019-11-05 | 0:00 | 295.4 | 175.5 | 79.3619 | 38.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2381 | 0 | 0 | -58 | 295.4
2019-11-05 01:00 | 1:00 | 299.5 | 175.5 | 83.0507 | 38.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6493 | 0 | 0 | -58 | 299.5
2019-11-05 02:00 | 2:00 | 314.2 | 175.5 | 89.788 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | -58 | 314.2
2019-11-05 03:00 | 3:00 | 330.2 | 175.5 | 96.0455 | 57 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2545 | 0 | 0 | -58 | 330.2
2019-11-05 04:00 | 4:00 | 337.4 | 175.5 | 96.1298 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4702 | 0 | 0 | -58 | 337.4
2019-11-05 05:00 | 5:00 | 340.5 | 175.5 | 96.2948 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1052 | 0 | 0 | -58 | 340.5
2019-11-05 06:00 | 6:00 | 342.5 | 175.5 | 96.3141 | 66 | 9 | 45.4 | 4.3233 | 0 | 3.9626 | 0 | 0 | -58 | 342.5
2019-11-05 07:00 | 7:00 | 335.4 | 175.5 | 80.2347 | 56 | 9 | 45.4 | 22.9678 | 0 | 4.2975 | 0 | 0 | -58 | 335.4
2019-11-05 08:00 | 8:00 | 354.2 | 175.5 | 94.2103 | 38.9 | 9 | 45.4 | 44.2745 | 0 | 4.9152 | 0 | 0 | -58 | 354.2
2019-11-05 09:00 | 9:00 | 367.6 | 175.5 | 92.1359 | 38.9 | 9 | 45.4 | 59.2831 | 0 | 5.381 | 0 | 0 | -58 | 367.6
2019-11-05 10:00 | 10:00 | 361.9 | 175.5 | 79.617 | 38.9 | 9 | 45.4 | 65.4269 | 0 | 6.0561 | 0 | 0 | -58 | 361.9
2019-11-05 11:00 | 11:00 | 359.5 | 175.5 | 79 | 38.9 | 9 | 45.4 | 65.5333 | 0 | 6.9694 | 2.8027 | 0 | -58 | 365.1054
2019-11-05 12:00 | 12:00 | 336.4 | 175.5 | 78.5 | 38.9 | 9 | 45.4 | 62.074 | 14.0121 | 8.1203 | 4.9822 | -4.1 | -58 | 374.3886
2019-11-05 13:00 | 13:00 | 348.7 | 175.5 | 78.8 | 38.9 | 9 | 45.4 | 51.2295 | 0 | 8.8537 | 0.9832 | 0 | -58 | 350.6664
2019-11-05 14:00 | 14:00 | 349.9 | 175.5 | 78.8 | 59.5 | 9 | 45.4 | 32.4596 | 0 | 10.0557 | 2.8153 | 0 | -58 | 355.5306
2019-11-05 15:00 | 15:00 | 364.4 | 175.5 | 98.8459 | 72.1 | 9 | 45.4 | 10.9832 | 0 | 10.5709 | 0 | 0 | -58 | 364.4
2019-11-05 16:00 | 16:00 | 393.2 | 175.5 | 119.5343 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1657 | 0 | 18 | -58 | 393.2
2019-11-05 17:00 | 17:00 | 398.9 | 175.5 | 119.6761 | 75.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4239 | 0 | 22.3 | -58 | 398.9
2019-11-05 18:00 | 18:00 | 387.8 | 175.5 | 119.4769 | 69.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4231 | 0 | 15.3 | -58 | 387.8
2019-11-05 19:00 | 19:00 | 378 | 175.5 | 116.1834 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0166 | 0 | 7.9 | -58 | 378
2019-11-05 20:00 | 20:00 | 359.5 | 175.5 | 104.695 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.905 | 0 | 0 | -58 | 359.5
2019-11-05 21:00 | 21:00 | 339.4 | 175.5 | 93.75 | 59 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | -58 | 339.4
2019-11-05 22:00 | 22:00 | 317.4 | 175.5 | 82.2404 | 46.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.7596 | 0 | 0 | -58 | 317.4
2019-11-05 23:00 | 23:00 | 311.2 | 175.5 | 83.2312 | 38.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1688 | 0 | 0 | -58 | 311.2
2019-11-06 | 0:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 39.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.3418 | 12.1418 | 0 | -58 | 320.2836
2019-11-06 01:00 | 1:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 39.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9161 | 8.2161 | 0 | -58 | 317.0322
2019-11-06 02:00 | 2:00 | 316.6 | 175.5 | 82.6377 | 40 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.0623 | 0 | 0 | -58 | 316.6
2019-11-06 03:00 | 3:00 | 331.5 | 175.5 | 84.7 | 50 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -58 | 331.5
2019-11-06 04:00 | 4:00 | 340.8 | 175.5 | 84.8454 | 58.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.3546 | 0 | 0 | -58 | 340.8
2019-11-06 05:00 | 5:00 | 341.5 | 175.5 | 84.8502 | 59.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.3498 | 0 | 0 | -58 | 341.5
2019-11-06 06:00 | 6:00 | 344.4 | 175.5 | 84.9855 | 57.8 | 9 | 45.4 | 3.8912 | 0 | 25.8233 | 0 | 0 | -58 | 344.4
2019-11-06 07:00 | 7:00 | 340.6 | 175.5 | 78.6 | 47.8 | 9 | 45.4 | 20.7737 | 0 | 25.7357 | 4.2094 | 0 | -58 | 349.0188
2019-11-06 08:00 | 8:00 | 364.3 | 175.5 | 85.3833 | 43.5 | 9 | 45.4 | 40.3259 | 0 | 23.1908 | 0 | 0 | -58 | 364.3
2019-11-06 09:00 | 9:00 | 371.1 | 175.5 | 83.3195 | 39.2 | 9 | 45.4 | 54.7086 | 0 | 21.9719 | 0 | 0 | -58 | 371.1
2019-11-06 10:00 | 10:00 | 368.6 | 175.5 | 79.2 | 39.2 | 9 | 45.4 | 58.0991 | 0 | 22.2173 | 2.0164 | 0 | -58 | 372.6328
2019-11-06 11:00 | 11:00 | 370.4 | 175.5 | 79.2 | 39.2 | 9 | 45.4 | 57.8516 | 0 | 23.135 | 0.8866 | 0 | -58 | 372.1732
2019-11-06 12:00 | 12:00 | 355.6 | 175.5 | 78.9 | 39.2 | 9 | 45.4 | 51.1298 | 0 | 23.5265 | 9.0563 | 0 | -58 | 373.7126
2019-11-06 13:00 | 13:00 | 368.9 | 175.5 | 84.6877 | 46.1 | 9 | 45.4 | 42.4525 | 0 | 23.7598 | 0 | 0 | -58 | 368.9
2019-11-06 14:00 | 14:00 | 365.1 | 175.5 | 81.3538 | 60.1 | 9 | 45.4 | 28.2068 | 0 | 23.5394 | 0 | 0 | -58 | 365.1
2019-11-06 15:00 | 15:00 | 374.4 | 175.5 | 97.9135 | 72.7 | 9 | 45.4 | 9.8865 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 374.4
2019-11-06 16:00 | 16:00 | 404.5 | 175.5 | 119.7642 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7358 | 0 | 17.9 | -58 | 404.5
2019-11-06 17:00 | 17:00 | 406.9 | 175.5 | 119.7545 | 75.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.2455 | 0 | 22.3 | -58 | 406.9
2019-11-06 18:00 | 18:00 | 396.5 | 175.5 | 119.5573 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1427 | 0 | 15.3 | -58 | 396.5
2019-11-06 19:00 | 19:00 | 386.2 | 175.5 | 118.7541 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0459 | 0 | 7.9 | -58 | 386.2
2019-11-06 20:00 | 20:00 | 368.1 | 175.5 | 107.5742 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0258 | 0 | 0 | -58 | 368.1
2019-11-06 21:00 | 21:00 | 346.9 | 175.5 | 87.5091 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.8909 | 0 | 0 | -58 | 346.9
2019-11-06 22:00 | 22:00 | 327.1 | 175.5 | 79.5003 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.0997 | 0 | 0 | -58 | 327.1
2019-11-06 23:00 | 23:00 | 325 | 175.5 | 84.5749 | 53.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.0251 | 0 | 0 | -58 | 325
2019-11-07 | 0:00 | 314.9 | 175.5 | 91.5079 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2921 | 0 | 0 | -58 | 314.9
2019-11-07 01:00 | 1:00 | 321.6 | 175.5 | 98.7629 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7371 | 0 | 0 | -58 | 321.6
2019-11-07 02:00 | 2:00 | 334.4 | 175.5 | 110.758 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.242 | 0 | 1.3 | -58 | 334.4
2019-11-07 03:00 | 3:00 | 344.8 | 175.5 | 114.9873 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8127 | 0 | 7.9 | -58 | 344.8
2019-11-07 04:00 | 4:00 | 353.6 | 175.5 | 118.797 | 39.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.303 | 0 | 13.5 | -58 | 353.6
2019-11-07 05:00 | 5:00 | 355.2 | 175.5 | 118.825 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.575 | 0 | 15.3 | -58 | 355.2
2019-11-07 06:00 | 6:00 | 356.1 | 175.5 | 118.7935 | 41.2 | 9 | 45.4 | 2.1395 | 0 | 6.767 | 0 | 15.3 | -58 | 356.1
2019-11-07 07:00 | 7:00 | 355 | 175.5 | 118.7385 | 38.2 | 9 | 45.4 | 10.5058 | 0 | 6.7557 | 0 | 8.9 | -58 | 355
2019-11-07 08:00 | 8:00 | 376.3 | 175.5 | 119.1811 | 48.2 | 9 | 45.4 | 18.7391 | 0 | 7.1798 | 0 | 11.1 | -58 | 376.3
2019-11-07 09:00 | 9:00 | 394.9 | 175.5 | 119.558 | 59.7 | 9 | 45.4 | 20.698 | 0 | 7.744 | 0 | 15.3 | -58 | 394.9
2019-11-07 10:00 | 10:00 | 392.1 | 175.5 | 119.5307 | 65.1 | 9 | 45.4 | 18.7988 | 0 | 8.7705 | 0 | 8 | -58 | 392.1
2019-11-07 11:00 | 11:00 | 410.5 | 175.5 | 119.882 | 76.6 | 9 | 45.4 | 17.7435 | 0 | 9.0745 | 0 | 15.3 | -58 | 410.5
2019-11-07 12:00 | 12:00 | 398.7 | 175.5 | 119.7182 | 71.2 | 9 | 45.4 | 16.3281 | 0 | 7.8537 | 0 | 11.7 | -58 | 398.7
2019-11-07 13:00 | 13:00 | 422.4 | 175.5 | 120.0995 | 84.7 | 9 | 45.4 | 10.2773 | 0 | 8.0232 | 0 | 27.4 | -58 | 422.4
2019-11-07 14:00 | 14:00 | 417.3 | 175.5 | 120.0301 | 84.7 | 9 | 45.4 | 5.8913 | 0 | 9.4786 | 0 | 25.3 | -58 | 417.3
2019-11-07 15:00 | 15:00 | 416 | 175.5 | 119.9518 | 84.7 | 9 | 45.4 | 2.2472 | 0 | 11.501 | 0 | 25.7 | -58 | 416
2019-11-07 16:00 | 16:00 | 431.5 | 175.5 | 120.2822 | 84.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5178 | 0 | 41.1 | -58 | 431.5
2019-11-07 17:00 | 17:00 | 427.9 | 175.5 | 120.2746 | 84.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7254 | 0 | 35.3 | -58 | 427.9
2019-11-07 18:00 | 18:00 | 417.9 | 175.5 | 120.059 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.841 | 0 | 22.3 | -58 | 417.9
2019-11-07 19:00 | 19:00 | 407.1 | 175.5 | 119.816 | 78 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.084 | 0 | 15.3 | -58 | 407.1
2019-11-07 20:00 | 20:00 | 385.3 | 175.5 | 119.353 | 63.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.547 | 0 | 8.1 | -58 | 385.3
2019-11-07 21:00 | 21:00 | 369.1 | 175.5 | 119.1185 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.7815 | 0 | 13.7 | -58 | 369.1
2019-11-07 22:00 | 22:00 | 349.5 | 175.5 | 111.0092 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.3908 | 0 | 5 | -58 | 349.5
2019-11-07 23:00 | 23:00 | 348.9 | 175.5 | 111.0968 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.4032 | 0 | 4.3 | -58 | 348.9
2019-11-08 | 0:00 | 339.2 | 175.5 | 104.0004 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.5996 | 0 | 0 | -58 | 339.2
2019-11-08 01:00 | 1:00 | 345.9 | 175.5 | 110.957 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.443 | 0 | 0.9 | -58 | 345.9
2019-11-08 02:00 | 2:00 | 359.7 | 175.5 | 111.9004 | 45.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.7996 | 0 | 7.9 | -58 | 359.7
2019-11-08 03:00 | 3:00 | 374.8 | 175.5 | 118.3975 | 55.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.4025 | 0 | 7.9 | -58 | 374.8
2019-11-08 04:00 | 4:00 | 381.6 | 175.5 | 118.5064 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1936 | 0 | 7.9 | -58 | 381.6
2019-11-08 05:00 | 5:00 | 377.9 | 175.5 | 118.4465 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0535 | 0 | 7.9 | -58 | 377.9
2019-11-08 06:00 | 6:00 | 384.4 | 175.5 | 118.5674 | 68 | 9 | 45.4 | 2.5742 | 0 | 15.4584 | 0 | 7.9 | -58 | 384.4
2019-11-08 07:00 | 7:00 | 372.4 | 175.5 | 111.4621 | 58 | 9 | 45.4 | 15.4141 | 0 | 15.0238 | 0 | 0.6 | -58 | 372.4
2019-11-08 08:00 | 8:00 | 377.5 | 175.5 | 111.6591 | 38.7 | 9 | 45.4 | 36.2127 | 0 | 16.6282 | 0 | 2.4 | -58 | 377.5
2019-11-08 09:00 | 9:00 | 393.2 | 175.5 | 111.9742 | 38.7 | 9 | 45.4 | 51.4196 | 0 | 16.2062 | 0 | 3 | -58 | 393.2
2019-11-08 10:00 | 10:00 | 402.8 | 175.5 | 112.1909 | 38.7 | 9 | 45.4 | 55.9303 | 0 | 17.2788 | 0 | 6.8 | -58 | 402.8
2019-11-08 11:00 | 11:00 | 401.6 | 175.5 | 112.0258 | 39.2 | 9 | 45.4 | 57.1608 | 0 | 17.5134 | 0 | 3.8 | -58 | 401.6
2019-11-08 12:00 | 12:00 | 372.3 | 175.5 | 92.716 | 39.2 | 9 | 45.4 | 50.3546 | 0 | 18.1294 | 0 | 0 | -58 | 372.3
2019-11-08 13:00 | 13:00 | 390.3 | 175.5 | 111.8744 | 46.7 | 9 | 45.4 | 38.7737 | 0 | 20.3519 | 0 | 0.7 | -58 | 390.3
2019-11-08 14:00 | 14:00 | 400.2 | 175.5 | 112.09 | 69.4 | 9 | 45.4 | 24.3276 | 0 | 20.9824 | 0 | 1.5 | -58 | 400.2
2019-11-08 15:00 | 15:00 | 410.3 | 175.5 | 118.3113 | 82.6 | 9 | 45.4 | 8.3593 | 0 | 21.2294 | 0 | 7.9 | -58 | 410.3
2019-11-08 16:00 | 16:00 | 430.8 | 175.5 | 120.2349 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.8651 | 0 | 30.7 | -58 | 430.8
2019-11-08 17:00 | 17:00 | 433 | 175.5 | 120.3714 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.3286 | 0 | 33.3 | -58 | 433
2019-11-08 18:00 | 18:00 | 420.5 | 175.5 | 120.0305 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.3695 | 0 | 22.4 | -58 | 420.5
2019-11-08 19:00 | 19:00 | 408.9 | 175.5 | 119.8996 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.2004 | 0 | 15.3 | -58 | 408.9
2019-11-08 20:00 | 20:00 | 389.4 | 175.5 | 118.6481 | 71.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6519 | 0 | 7.9 | -58 | 389.4
2019-11-08 21:00 | 21:00 | 370.1 | 175.5 | 112.6075 | 61.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.3925 | 0 | 7.9 | -58 | 370.1
2019-11-08 22:00 | 22:00 | 353.9 | 175.5 | 112.7954 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7046 | 0 | 7.9 | -58 | 353.9
2019-11-08 23:00 | 23:00 | 350.7 | 175.5 | 115.7055 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.4945 | 0 | 7.9 | -58 | 350.7
2019-11-09 | 0:00 | 337.7 | 175.5 | 107.0461 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9539 | 0 | 0 | -58 | 337.7
2019-11-09 01:00 | 1:00 | 340 | 175.5 | 108.1943 | 39.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1057 | 0 | 0 | -58 | 340
2019-11-09 02:00 | 2:00 | 352.7 | 175.5 | 102.6979 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7021 | 0 | 0 | -58 | 352.7
2019-11-09 03:00 | 3:00 | 371.7 | 175.5 | 111.4606 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7394 | 0 | 0.2 | -58 | 371.7
2019-11-09 04:00 | 4:00 | 377.5 | 175.5 | 111.6377 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.5623 | 0 | 0.2 | -58 | 377.5
2019-11-09 05:00 | 5:00 | 369.1 | 175.5 | 111.44 | 68.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.26 | 0 | 0.2 | -58 | 369.1
2019-11-09 06:00 | 6:00 | 366.1 | 175.5 | 111.3721 | 63.4 | 9 | 45.4 | 2.8559 | 0 | 16.372 | 0 | 0.2 | -58 | 366.1
2019-11-09 07:00 | 7:00 | 351 | 175.5 | 92.0059 | 53.4 | 9 | 45.4 | 16.6257 | 0 | 17.0684 | 0 | 0 | -58 | 351
2019-11-09 08:00 | 8:00 | 358.8 | 175.5 | 96.2066 | 38.8 | 9 | 45.4 | 34.6563 | 0 | 17.2371 | 0 | 0 | -58 | 358.8
2019-11-09 09:00 | 9:00 | 364.9 | 175.5 | 92.1368 | 38.8 | 9 | 45.4 | 45.2795 | 0 | 16.7837 | 0 | 0 | -58 | 364.9
2019-11-09 10:00 | 10:00 | 359.8 | 175.5 | 80.4373 | 38.8 | 9 | 45.4 | 50.9301 | 0 | 17.7326 | 0 | 0 | -58 | 359.8
2019-11-09 11:00 | 11:00 | 368.7 | 175.5 | 88.8552 | 38.8 | 9 | 45.4 | 51.3543 | 0 | 17.7905 | 0 | 0 | -58 | 368.7
2019-11-09 12:00 | 12:00 | 336.8 | 175.5 | 78.5 | 38.8 | 9 | 45.4 | 40.1838 | 0 | 18.439 | 11.0228 | 0 | -58 | 358.8456
2019-11-09 13:00 | 13:00 | 335.7 | 175.5 | 79.1886 | 38.8 | 9 | 45.4 | 27.4266 | 0 | 18.3848 | 0 | 0 | -58 | 335.7
2019-11-09 14:00 | 14:00 | 337.6 | 175.5 | 89.8688 | 39.2 | 9 | 45.4 | 18.9913 | 0 | 17.6399 | 0 | 0 | -58 | 337.6
2019-11-09 15:00 | 15:00 | 355.5 | 175.5 | 91.8418 | 68.7 | 9 | 45.4 | 6.6263 | 0 | 16.4319 | 0 | 0 | -58 | 355.5
2019-11-09 16:00 | 16:00 | 388.5 | 175.5 | 115.783 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.217 | 0 | 7.9 | -58 | 388.5
2019-11-09 17:00 | 17:00 | 399.4 | 175.5 | 119.6331 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3669 | 0 | 15.3 | -58 | 399.4
2019-11-09 18:00 | 18:00 | 394.4 | 175.5 | 119.6267 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5733 | 0 | 12.6 | -58 | 394.4
2019-11-09 19:00 | 19:00 | 385.6 | 175.5 | 116.8672 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2328 | 0 | 7.9 | -58 | 385.6
2019-11-09 20:00 | 20:00 | 367.9 | 175.5 | 111.4387 | 74.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9613 | 0 | 0.2 | -58 | 367.9
2019-11-09 21:00 | 21:00 | 348.3 | 175.5 | 102.3471 | 64.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6529 | 0 | 0 | -58 | 348.3
2019-11-09 22:00 | 22:00 | 331.5 | 175.5 | 105.4736 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6264 | 0 | 0 | -58 | 331.5
2019-11-09 23:00 | 23:00 | 335.3 | 175.5 | 110.7648 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6352 | 0 | 0.2 | -58 | 335.3
2019-11-10 | 0:00 | 325.3 | 175.5 | 103.4568 | 40.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4432 | 0 | 0 | -58 | 325.3
2019-11-10 01:00 | 1:00 | 334.6 | 175.5 | 102.5985 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3015 | 0 | 0 | -58 | 334.6
2019-11-10 02:00 | 2:00 | 346.1 | 175.5 | 101.4945 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5055 | 0 | 0 | -58 | 346.1
2019-11-10 03:00 | 3:00 | 359.9 | 175.5 | 104.1861 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6139 | 0 | 0 | -58 | 359.9
2019-11-10 04:00 | 4:00 | 363 | 175.5 | 104.2737 | 76 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8263 | 0 | 0 | -58 | 363
2019-11-10 05:00 | 5:00 | 353.2 | 175.5 | 104.1006 | 66.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6994 | 0 | 0 | -58 | 353.2
2019-11-10 06:00 | 6:00 | 341.2 | 175.5 | 98.8554 | 56.5 | 9 | 45.4 | 3.511 | 0 | 10.4336 | 0 | 0 | -58 | 341.2
2019-11-10 07:00 | 7:00 | 313.1 | 175.5 | 78.2963 | 41.6 | 9 | 45.4 | 20.5637 | 0 | 11.24 | 0 | -10.5 | -58 | 313.1
2019-11-10 08:00 | 8:00 | 298.5 | 175.5 | 77.8 | 39.1 | 9 | 45.4 | 41.9078 | 6.3066 | 12.7183 | 12.5195 | -26.1 | -58 | 336.1522
2019-11-10 09:00 | 9:00 | 297.2 | 175.5 | 77.7 | 39.1 | 9 | 45.4 | 56.1 | 8.4424 | 13.3444 | 10.402 | -42.1 | -58 | 334.8888
2019-11-10 10:00 | 10:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 39.1 | 9 | 45.4 | 63.335 | 9.5312 | 14.0733 | 9.2771 | -50.8 | -58 | 334.1166
2019-11-10 11:00 | 11:00 | 294.4 | 175.5 | 77.7 | 39.1 | 9 | 45.4 | 64.5142 | 4.8543 | 14.511 | 13.9709 | -54.5 | -58 | 332.0504
2019-11-10 12:00 | 12:00 | 290.7 | 175.5 | 77.6 | 39.1 | 9 | 45.4 | 58.7186 | 4.4182 | 14.5845 | 14.3849 | -52.4 | -58 | 328.3062
2019-11-10 13:00 | 13:00 | 291.6 | 175.5 | 77.6 | 39.1 | 9 | 45.4 | 45.52 | 6.8502 | 14.166 | 12.0358 | -37.8 | -58 | 329.372
2019-11-10 14:00 | 14:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 39.1 | 9 | 45.4 | 27.3512 | 0 | 13.3689 | 9.9201 | -23 | -58 | 316.3402
2019-11-10 15:00 | 15:00 | 318.8 | 175.5 | 78.3407 | 60.4 | 9 | 45.4 | 8.6744 | 0 | 11.8849 | 0 | -12.4 | -58 | 318.8
2019-11-10 16:00 | 16:00 | 356.3 | 175.5 | 104.1214 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8786 | 0 | 0 | -58 | 356.3
2019-11-10 17:00 | 17:00 | 375.2 | 175.5 | 116.058 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.642 | 0 | 0 | -58 | 375.2
2019-11-10 18:00 | 18:00 | 375.1 | 175.5 | 116.9877 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0123 | 0 | 0.6 | -58 | 375.1
2019-11-10 19:00 | 19:00 | 373.3 | 175.5 | 116.635 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.165 | 0 | 0 | -58 | 373.3
2019-11-10 20:00 | 20:00 | 364.6 | 175.5 | 108.1491 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9509 | 0 | 0 | -58 | 364.6
2019-11-10 21:00 | 21:00 | 345.2 | 175.5 | 98.4202 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2798 | 0 | 0 | -58 | 345.2
2019-11-10 22:00 | 22:00 | 323.4 | 175.5 | 92.6712 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7288 | 0 | 0 | -58 | 323.4
2019-11-10 23:00 | 23:00 | 327.8 | 175.5 | 103.5519 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3481 | 0 | 0 | -58 | 327.8
2019-11-11 | 0:00 | 314.9 | 175.5 | 100.7904 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4096 | 0 | 0 | -58 | 314.9
2019-11-11 01:00 | 1:00 | 320.4 | 175.5 | 106.3948 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3052 | 0 | 0 | -58 | 320.4
2019-11-11 02:00 | 2:00 | 337.6 | 175.5 | 117.6479 | 41.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6521 | 0 | 2.5 | -58 | 337.6
2019-11-11 03:00 | 3:00 | 353.6 | 175.5 | 123.4651 | 51.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8349 | 0 | 2.5 | -58 | 353.6
2019-11-11 04:00 | 4:00 | 362.8 | 175.5 | 123.6258 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5742 | 0 | 2.5 | -58 | 362.8
2019-11-11 05:00 | 5:00 | 366.7 | 175.5 | 123.6603 | 64.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2397 | 0 | 2.5 | -58 | 366.7
2019-11-11 06:00 | 6:00 | 369.7 | 175.5 | 123.7336 | 65.1 | 9 | 45.4 | 1.8484 | 0 | 4.618 | 0 | 2.5 | -58 | 369.7
2019-11-11 07:00 | 7:00 | 354.2 | 175.5 | 112.3871 | 55.1 | 9 | 45.4 | 9.5491 | 0 | 5.2638 | 0 | 0 | -58 | 354.2
2019-11-11 08:00 | 8:00 | 357.8 | 175.5 | 122.2337 | 38.8 | 9 | 45.4 | 16.3909 | 0 | 5.9754 | 0 | 2.5 | -58 | 357.8
2019-11-11 09:00 | 9:00 | 371 | 175.5 | 123.7645 | 44.5 | 9 | 45.4 | 20.6806 | 0 | 7.6549 | 0 | 2.5 | -58 | 371
2019-11-11 10:00 | 10:00 | 364.8 | 175.5 | 120.2509 | 38.8 | 9 | 45.4 | 22.8733 | 0 | 8.4758 | 0 | 2.5 | -58 | 364.8
2019-11-11 11:00 | 11:00 | 357.9 | 175.5 | 116.2004 | 38.8 | 9 | 45.4 | 22.5467 | 0 | 8.4529 | 0 | 0 | -58 | 357.9
2019-11-11 12:00 | 12:00 | 343.3 | 175.5 | 99.4112 | 42.8 | 9 | 45.4 | 20.6608 | 0 | 8.528 | 0 | 0 | -58 | 343.3
2019-11-11 13:00 | 13:00 | 373.8 | 175.5 | 116.9873 | 61.6 | 9 | 45.4 | 14.6044 | 0 | 8.6083 | 0 | 0.1 | -58 | 373.8
2019-11-11 14:00 | 14:00 | 386 | 175.5 | 123.6099 | 71.6 | 9 | 45.4 | 8.4115 | 0 | 7.9786 | 0 | 2.5 | -58 | 386
2019-11-11 15:00 | 15:00 | 392 | 175.5 | 125.248 | 82.3 | 9 | 45.4 | 3.1071 | 0 | 6.9449 | 0 | 2.5 | -58 | 392
2019-11-11 16:00 | 16:00 | 417.7 | 175.5 | 133.2688 | 85.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8312 | 0 | 20.3 | -58 | 417.7
2019-11-11 17:00 | 17:00 | 414.8 | 175.5 | 133.2089 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7911 | 0 | 20.1 | -58 | 414.8
2019-11-11 18:00 | 18:00 | 402.4 | 175.5 | 132.8302 | 79.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6698 | 0 | 13.5 | -58 | 402.4
2019-11-11 19:00 | 19:00 | 388.1 | 175.5 | 130.7294 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2706 | 0 | 2.5 | -58 | 388.1
2019-11-11 20:00 | 20:00 | 368.7 | 175.5 | 121.2675 | 68.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3325 | 0 | 2.5 | -58 | 368.7
2019-11-11 21:00 | 21:00 | 346 | 175.5 | 114.194 | 56.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.706 | 0 | 0 | -58 | 346
2019-11-11 22:00 | 22:00 | 328.3 | 175.5 | 113.486 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.114 | 0 | 0 | -58 | 328.3
2019-11-11 23:00 | 23:00 | 325.7 | 175.5 | 111.1948 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8052 | 0 | 0 | -58 | 325.7
2019-11-12 | 0:00 | 308 | 175.5 | 88.9462 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0538 | 0 | 0 | -58 | 308
2019-11-12 01:00 | 1:00 | 315 | 175.5 | 95.5258 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4742 | 0 | 0 | -58 | 315
2019-11-12 02:00 | 2:00 | 328.4 | 175.5 | 101.8467 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3533 | 0 | 0 | -58 | 328.4
2019-11-12 03:00 | 3:00 | 346.2 | 175.5 | 108.621 | 60.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.379 | 0 | 0 | -58 | 346.2
2019-11-12 04:00 | 4:00 | 354.6 | 175.5 | 108.8085 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2915 | 0 | 0 | -58 | 354.6
2019-11-12 05:00 | 5:00 | 354.2 | 175.5 | 108.8242 | 64.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6758 | 0 | 0 | -58 | 354.2
2019-11-12 06:00 | 6:00 | 356.1 | 175.5 | 108.7832 | 63.4 | 9 | 45.4 | 0.5463 | 0 | 11.4705 | 0 | 0 | -58 | 356.1
2019-11-12 07:00 | 7:00 | 349.5 | 175.5 | 104.297 | 53.4 | 9 | 45.4 | 4.5237 | 0 | 15.3793 | 0 | 0 | -58 | 349.5
2019-11-12 08:00 | 8:00 | 366.5 | 175.5 | 109.0392 | 55.8 | 9 | 45.4 | 12.2908 | 0 | 17.47 | 0 | 0 | -58 | 366.5
2019-11-12 09:00 | 9:00 | 377.8 | 175.5 | 109.2592 | 52.6 | 9 | 45.4 | 24.7716 | 0 | 19.2692 | 0 | 0 | -58 | 377.8
2019-11-12 10:00 | 10:00 | 369.9 | 175.5 | 99.116 | 44.1 | 9 | 45.4 | 34.6912 | 0 | 20.0928 | 0 | 0 | -58 | 369.9
2019-11-12 11:00 | 11:00 | 366.8 | 175.5 | 85.3577 | 44.1 | 9 | 45.4 | 45.5334 | 0 | 19.9089 | 0 | 0 | -58 | 366.8
2019-11-12 12:00 | 12:00 | 340.5 | 175.5 | 78.7652 | 44.1 | 9 | 45.4 | 48.5556 | 0 | 19.5792 | 0 | -22.4 | -58 | 340.5
2019-11-12 13:00 | 13:00 | 359.5 | 175.5 | 80.7069 | 44.1 | 9 | 45.4 | 43.0613 | 0 | 19.7318 | 0 | 0 | -58 | 359.5
2019-11-12 14:00 | 14:00 | 365.7 | 175.5 | 85.0868 | 61.9 | 9 | 45.4 | 27.722 | 0 | 19.0912 | 0 | 0 | -58 | 365.7
2019-11-12 15:00 | 15:00 | 380.2 | 175.5 | 109.3303 | 71.9 | 9 | 45.4 | 8.9656 | 0 | 18.1041 | 0 | 0 | -58 | 380.2
2019-11-12 16:00 | 16:00 | 409.1 | 175.5 | 133.0838 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.3162 | 0 | 12.3 | -58 | 409.1
2019-11-12 17:00 | 17:00 | 411.3 | 175.5 | 133.1059 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.3941 | 0 | 13.4 | -58 | 411.3
2019-11-12 18:00 | 18:00 | 400.1 | 175.5 | 132.844 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.356 | 0 | 4.5 | -58 | 400.1
2019-11-12 19:00 | 19:00 | 387.8 | 175.5 | 124.0922 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8078 | 0 | 2.5 | -58 | 387.8
2019-11-12 20:00 | 20:00 | 370.5 | 175.5 | 110.3914 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7086 | 0 | 0 | -58 | 370.5
2019-11-12 21:00 | 21:00 | 351 | 175.5 | 102.7865 | 64.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8135 | 0 | 0 | -58 | 351
2019-11-12 22:00 | 22:00 | 330.6 | 175.5 | 99.5054 | 48.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5946 | 0 | 0 | -58 | 330.6
2019-11-12 23:00 | 23:00 | 327.8 | 175.5 | 102.1271 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6729 | 0 | 0 | -58 | 327.8
2019-11-13 | 0:00 | 315.1 | 175.5 | 87.0729 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2271 | 0 | 0 | -58 | 315.1
2019-11-13 01:00 | 1:00 | 319.8 | 175.5 | 92.995 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.005 | 0 | 0 | -58 | 319.8
2019-11-13 02:00 | 2:00 | 336.2 | 175.5 | 109.809 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.691 | 0 | 0 | -58 | 336.2
2019-11-13 03:00 | 3:00 | 353.4 | 175.5 | 114.4616 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7384 | 0 | 0 | -58 | 353.4
2019-11-13 04:00 | 4:00 | 366.4 | 175.5 | 116.7901 | 68.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1099 | 0 | 1.3 | -58 | 366.4
2019-11-13 05:00 | 5:00 | 373.6 | 175.5 | 117.6222 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4778 | 0 | 2.5 | -58 | 373.6
2019-11-13 06:00 | 6:00 | 371.2 | 175.5 | 116.8792 | 72.1 | 9 | 45.4 | 2.2848 | 0 | 6.736 | 0 | 1.3 | -58 | 371.2
2019-11-13 07:00 | 7:00 | 352 | 175.5 | 92.5797 | 62.1 | 9 | 45.4 | 18.7947 | 0 | 6.6256 | 0 | 0 | -58 | 352
2019-11-13 08:00 | 8:00 | 352.1 | 175.5 | 91.1593 | 43.9 | 9 | 45.4 | 37.991 | 0 | 7.1497 | 0 | 0 | -58 | 352.1
2019-11-13 09:00 | 9:00 | 356.4 | 175.5 | 83.3339 | 43.9 | 9 | 45.4 | 49.7329 | 0 | 7.5332 | 0 | 0 | -58 | 356.4
2019-11-13 10:00 | 10:00 | 343.7 | 175.5 | 78.8933 | 43.9 | 9 | 45.4 | 55.6032 | 0 | 7.7035 | 0 | -14.3 | -58 | 343.7
2019-11-13 11:00 | 11:00 | 341.7 | 175.5 | 78.728 | 44.4 | 9 | 45.4 | 53.8793 | 0 | 7.1927 | 0 | -14.4 | -58 | 341.7
2019-11-13 12:00 | 12:00 | 338.4 | 175.5 | 78.7749 | 44.4 | 9 | 45.4 | 44.4754 | 0 | 6.7497 | 0 | -7.9 | -58 | 338.4
2019-11-13 13:00 | 13:00 | 365.5 | 175.5 | 99.1008 | 57.9 | 9 | 45.4 | 30.8146 | 0 | 5.7846 | 0 | 0 | -58 | 365.5
2019-11-13 14:00 | 14:00 | 380.4 | 175.5 | 117.062 | 68.4 | 9 | 45.4 | 17.6056 | 0 | 5.0324 | 0 | 0.4 | -58 | 380.4
2019-11-13 15:00 | 15:00 | 389.2 | 175.5 | 127.2653 | 78.3 | 9 | 45.4 | 5.0781 | 0 | 4.1566 | 0 | 2.5 | -58 | 389.2
2019-11-13 16:00 | 16:00 | 414.8 | 175.5 | 133.2173 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2827 | 0 | 23.6 | -58 | 414.8
2019-11-13 17:00 | 17:00 | 411.6 | 175.5 | 133.1238 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4762 | 0 | 20.3 | -58 | 411.6
2019-11-13 18:00 | 18:00 | 401.7 | 175.5 | 132.837 | 77.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.663 | 0 | 13.4 | -58 | 401.7
2019-11-13 19:00 | 19:00 | 384.9 | 175.5 | 129.5716 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8284 | 0 | 2.5 | -58 | 384.9
2019-11-13 20:00 | 20:00 | 361.9 | 175.5 | 116.6126 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8874 | 0 | 1.4 | -58 | 361.9
2019-11-13 21:00 | 21:00 | 343.2 | 175.5 | 107.2664 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9336 | 0 | 0 | -58 | 343.2
2019-11-13 22:00 | 22:00 | 321.6 | 175.5 | 95.3492 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4508 | 0 | 0 | -58 | 321.6
2019-11-13 23:00 | 23:00 | 319.6 | 175.5 | 93.458 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.342 | 0 | 0 | -58 | 319.6
2019-11-14 | 0:00 | 304.6 | 175.5 | 84.8363 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3637 | 0 | 0 | -58 | 304.6
2019-11-14 01:00 | 1:00 | 311.6 | 175.5 | 91.0596 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1404 | 0 | 0 | -58 | 311.6
2019-11-14 02:00 | 2:00 | 325.7 | 175.5 | 104.9066 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3934 | 0 | 0 | -58 | 325.7
2019-11-14 03:00 | 3:00 | 340.4 | 175.5 | 110.3969 | 48.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6031 | 0 | 0 | -58 | 340.4
2019-11-14 04:00 | 4:00 | 351.6 | 175.5 | 111.1102 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0898 | 0 | 0 | -58 | 351.6
2019-11-14 05:00 | 5:00 | 351.6 | 175.5 | 111.1407 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4593 | 0 | 0 | -58 | 351.6
2019-11-14 06:00 | 6:00 | 351.1 | 175.5 | 111.091 | 54 | 9 | 45.4 | 0.3161 | 0 | 13.7929 | 0 | 0 | -58 | 351.1
2019-11-14 07:00 | 7:00 | 350 | 175.5 | 111.1357 | 45.5 | 9 | 45.4 | 5.6015 | 0 | 15.8628 | 0 | 0 | -58 | 350
2019-11-14 08:00 | 8:00 | 357.4 | 175.5 | 111.2297 | 43.1 | 9 | 45.4 | 13.9268 | 0 | 17.2435 | 0 | 0 | -58 | 357.4
2019-11-14 09:00 | 9:00 | 364 | 175.5 | 109.9207 | 39.5 | 9 | 45.4 | 21.5475 | 0 | 21.1318 | 0 | 0 | -58 | 364
2019-11-14 10:00 | 10:00 | 354.1 | 175.5 | 88.5254 | 39.5 | 9 | 45.4 | 30.0714 | 0 | 24.1032 | 0 | 0 | -58 | 354.1
2019-11-14 11:00 | 11:00 | 354.5 | 175.5 | 79.009 | 39.5 | 9 | 45.4 | 41.3613 | 0 | 25.3297 | 0 | -2.6 | -58 | 354.5
2019-11-14 12:00 | 12:00 | 342 | 175.5 | 78.7745 | 40 | 9 | 45.4 | 45.7669 | 0 | 26.7586 | 0 | -21.2 | -58 | 342
2019-11-14 13:00 | 13:00 | 375.9 | 175.5 | 92.3748 | 42.9 | 9 | 45.4 | 40.4309 | 0 | 28.2943 | 0 | 0 | -58 | 375.9
2019-11-14 14:00 | 14:00 | 391.5 | 175.5 | 93.0561 | 71.3 | 9 | 45.4 | 25.5155 | 0 | 29.7284 | 0 | 0 | -58 | 391.5
2019-11-14 15:00 | 15:00 | 409.7 | 175.5 | 117.6321 | 84.4 | 9 | 45.4 | 6.5547 | 0 | 28.3132 | 0 | 0.9 | -58 | 409.7
2019-11-14 16:00 | 16:00 | 440 | 175.5 | 133.6812 | 87.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.3188 | 0 | 17.6 | -58 | 440
2019-11-14 17:00 | 17:00 | 446.7 | 175.5 | 133.7331 | 88.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.8669 | 0 | 20.7 | -58 | 446.7
2019-11-14 18:00 | 18:00 | 439.1 | 175.5 | 133.6335 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.6665 | 0 | 16 | -58 | 439.1
2019-11-14 19:00 | 19:00 | 425.8 | 175.5 | 133.4029 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.9971 | 0 | 8.7 | -58 | 425.8
2019-11-14 20:00 | 20:00 | 410.2 | 175.5 | 125.627 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.373 | 0 | 2.5 | -58 | 410.2
2019-11-14 21:00 | 21:00 | 391.3 | 175.5 | 111.911 | 76.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.589 | 0 | 0 | -58 | 391.3
2019-11-14 22:00 | 22:00 | 367.9 | 175.5 | 98.2443 | 66.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.8557 | 0 | 0 | -58 | 367.9
2019-11-14 23:00 | 23:00 | 370.5 | 175.5 | 111.509 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.591 | 0 | 0 | -58 | 370.5
2019-11-15 | 0:00 | 357.4 | 175.5 | 113.8981 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.7019 | 0 | 0 | -58 | 357.4
2019-11-15 01:00 | 1:00 | 365.5 | 175.5 | 120.0944 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.1056 | 0 | 2.5 | -58 | 365.5
2019-11-15 02:00 | 2:00 | 378.8 | 175.5 | 132.5173 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.3827 | 0 | 3.1 | -58 | 378.8
2019-11-15 03:00 | 3:00 | 389.9 | 175.5 | 132.6671 | 46.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.4329 | 0 | 11.4 | -58 | 389.9
2019-11-15 04:00 | 4:00 | 400.5 | 175.5 | 132.8916 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.3084 | 0 | 13.4 | -58 | 400.5
2019-11-15 05:00 | 5:00 | 403.4 | 175.5 | 132.9796 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.6204 | 0 | 13.4 | -58 | 403.4
2019-11-15 06:00 | 6:00 | 405.4 | 175.5 | 133.0034 | 62.3 | 9 | 45.4 | 1.046 | 0 | 23.7506 | 0 | 13.4 | -58 | 405.4
2019-11-15 07:00 | 7:00 | 388.7 | 175.5 | 132.7098 | 48.3 | 9 | 45.4 | 7.3054 | 0 | 20.9848 | 0 | 7.5 | -58 | 388.7
2019-11-15 08:00 | 8:00 | 396.8 | 175.5 | 132.7581 | 46.5 | 9 | 45.4 | 18.804 | 0 | 17.4379 | 0 | 9.4 | -58 | 396.8
2019-11-15 09:00 | 9:00 | 412.4 | 175.5 | 133.042 | 51.3 | 9 | 45.4 | 24.6916 | 0 | 18.0664 | 0 | 13.4 | -58 | 412.4
2019-11-15 10:00 | 10:00 | 423 | 175.5 | 133.3895 | 56.4 | 9 | 45.4 | 27.2024 | 0 | 21.0081 | 0 | 13.1 | -58 | 423
2019-11-15 11:00 | 11:00 | 432.5 | 175.5 | 133.5031 | 67.3 | 9 | 45.4 | 25.5141 | 0 | 20.8828 | 0 | 13.4 | -58 | 432.5
2019-11-15 12:00 | 12:00 | 422.1 | 175.5 | 133.2777 | 67.7 | 9 | 45.4 | 20.6235 | 0 | 22.7988 | 0 | 5.8 | -58 | 422.1
2019-11-15 13:00 | 13:00 | 440.9 | 175.5 | 133.6593 | 80.8 | 9 | 45.4 | 14.0704 | 0 | 24.5703 | 0 | 15.9 | -58 | 440.9
2019-11-15 14:00 | 14:00 | 442.3 | 175.5 | 133.6488 | 81.1 | 9 | 45.4 | 7.0609 | 0 | 28.2903 | 0 | 20.3 | -58 | 442.3
2019-11-15 15:00 | 15:00 | 445.7 | 175.5 | 133.7525 | 81.8 | 9 | 45.4 | 1.7625 | 0 | 29.885 | 0 | 26.6 | -58 | 445.7
2019-11-15 16:00 | 16:00 | 462.5 | 175.5 | 134.0804 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.7196 | 0 | 44 | -58 | 462.5
2019-11-15 17:00 | 17:00 | 459.9 | 175.5 | 134.074 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.626 | 0 | 41.5 | -58 | 459.9
2019-11-15 18:00 | 18:00 | 447.9 | 175.5 | 133.9258 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.9742 | 0 | 30.3 | -58 | 447.9
2019-11-15 19:00 | 19:00 | 432.5 | 175.5 | 133.5069 | 79.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.9931 | 0 | 17.9 | -58 | 432.5
2019-11-15 20:00 | 20:00 | 418.8 | 175.5 | 133.2611 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.0389 | 0 | 13.4 | -58 | 418.8
2019-11-15 21:00 | 21:00 | 395 | 175.5 | 132.7306 | 56.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.3694 | 0 | 5.8 | -58 | 395
2019-11-15 22:00 | 22:00 | 372.3 | 175.5 | 125.123 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.877 | 0 | 2.5 | -58 | 372.3
2019-11-15 23:00 | 23:00 | 373.2 | 175.5 | 126.4037 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.4963 | 0 | 2.5 | -58 | 373.2
2019-11-16 | 0:00 | 360 | 175.5 | 119.1535 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.9465 | 0 | 2.5 | -58 | 360
2019-11-16 01:00 | 1:00 | 369.5 | 175.5 | 118.5129 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.2871 | 0 | 2.5 | -58 | 369.5
2019-11-16 02:00 | 2:00 | 387.1 | 175.5 | 124.1659 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.3341 | 0 | 2.5 | -58 | 387.1
2019-11-16 03:00 | 3:00 | 400 | 175.5 | 126.4105 | 71.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.9895 | 0 | 2.5 | -58 | 400
2019-11-16 04:00 | 4:00 | 405.7 | 175.5 | 126.5575 | 76.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.8425 | 0 | 2.5 | -58 | 405.7
2019-11-16 05:00 | 5:00 | 397.8 | 175.5 | 126.4008 | 70.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.4992 | 0 | 2.5 | -58 | 397.8
2019-11-16 06:00 | 6:00 | 389.5 | 175.5 | 126.1905 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0.1449 | 0 | 25.1646 | 0 | 2.5 | -58 | 389.5
2019-11-16 07:00 | 7:00 | 375.1 | 175.5 | 118.4173 | 53.6 | 9 | 45.4 | 3.0715 | 0 | 25.6112 | 0 | 2.5 | -58 | 375.1
2019-11-16 08:00 | 8:00 | 370.9 | 175.5 | 116.7227 | 39.5 | 9 | 45.4 | 16.695 | 0 | 26.0823 | 0 | 0 | -58 | 370.9
2019-11-16 09:00 | 9:00 | 375 | 175.5 | 108.4997 | 39.5 | 9 | 45.4 | 27.2461 | 0 | 27.8542 | 0 | 0 | -58 | 375
2019-11-16 10:00 | 10:00 | 369.6 | 175.5 | 99.0147 | 39.5 | 9 | 45.4 | 30.9621 | 0 | 28.2232 | 0 | 0 | -58 | 369.6
2019-11-16 11:00 | 11:00 | 367.2 | 175.5 | 90.2873 | 39.5 | 9 | 45.4 | 36.5582 | 0 | 28.9545 | 0 | 0 | -58 | 367.2
2019-11-16 12:00 | 12:00 | 351.6 | 175.5 | 78.9353 | 39.5 | 9 | 45.4 | 36.5395 | 0 | 29.5252 | 0 | -4.8 | -58 | 351.6
2019-11-16 13:00 | 13:00 | 354.8 | 175.5 | 82.0541 | 39.5 | 9 | 45.4 | 32.4476 | 0 | 28.8983 | 0 | 0 | -58 | 354.8
2019-11-16 14:00 | 14:00 | 368.4 | 175.5 | 97.3852 | 49.3 | 9 | 45.4 | 20.7952 | 0 | 29.0196 | 0 | 0 | -58 | 368.4
2019-11-16 15:00 | 15:00 | 394.6 | 175.5 | 117.3319 | 70.6 | 9 | 45.4 | 6.2172 | 0 | 28.3509 | 0 | 0.2 | -58 | 394.6
2019-11-16 16:00 | 16:00 | 416.7 | 175.5 | 133.1832 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.3168 | 0 | 4.7 | -58 | 416.7
2019-11-16 17:00 | 17:00 | 422.8 | 175.5 | 133.4129 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.2871 | 0 | 10.6 | -58 | 422.8
2019-11-16 18:00 | 18:00 | 417.4 | 175.5 | 133.2298 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.3702 | 0 | 5.3 | -58 | 417.4
2019-11-16 19:00 | 19:00 | 408.7 | 175.5 | 126.5756 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.8244 | 0 | 2.5 | -58 | 408.7
2019-11-16 20:00 | 20:00 | 399.3 | 175.5 | 126.2097 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.7903 | 0 | 2.5 | -58 | 399.3
2019-11-16 21:00 | 21:00 | 381.5 | 175.5 | 118.5133 | 59.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.8867 | 0 | 2.5 | -58 | 381.5
2019-11-16 22:00 | 22:00 | 365.6 | 175.5 | 121.5756 | 42.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.4244 | 0 | 2.5 | -58 | 365.6
2019-11-16 23:00 | 23:00 | 367.8 | 175.5 | 125.8177 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.9823 | 0 | 2.5 | -58 | 367.8
2019-11-17 | 0:00 | 358.3 | 175.5 | 118.4816 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.0184 | 0 | 0.5 | -58 | 358.3
2019-11-17 01:00 | 1:00 | 362.9 | 175.5 | 121.2446 | 41.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.5554 | 0 | 0.7 | -58 | 362.9
2019-11-17 02:00 | 2:00 | 376.4 | 175.5 | 119.4936 | 56.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.0064 | 0 | 0.7 | -58 | 376.4
2019-11-17 03:00 | 3:00 | 391.6 | 175.5 | 124.5627 | 66.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.1373 | 0 | 0.7 | -58 | 391.6
2019-11-17 04:00 | 4:00 | 397.3 | 175.5 | 124.6294 | 72.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.9706 | 0 | 0.7 | -58 | 397.3
2019-11-17 05:00 | 5:00 | 392.6 | 175.5 | 124.6362 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.6638 | 0 | 0.7 | -58 | 392.6
2019-11-17 06:00 | 6:00 | 391.2 | 175.5 | 124.5338 | 66.4 | 9 | 45.4 | 0.8016 | 0 | 26.8646 | 0 | 0.7 | -58 | 391.2
2019-11-17 07:00 | 7:00 | 374.6 | 175.5 | 110.0665 | 56.4 | 9 | 45.4 | 10.4701 | 0 | 25.7634 | 0 | 0 | -58 | 374.6
2019-11-17 08:00 | 8:00 | 358.8 | 175.5 | 97.173 | 38.4 | 9 | 45.4 | 26.0672 | 0 | 25.2598 | 0 | 0 | -58 | 358.8
2019-11-17 09:00 | 9:00 | 351 | 175.5 | 78.9606 | 38.4 | 9 | 45.4 | 39.6005 | 0 | 25.1389 | 0 | -3 | -58 | 351
2019-11-17 10:00 | 10:00 | 330.5 | 175.5 | 78.5133 | 38.4 | 9 | 45.4 | 44.5911 | 0 | 24.3956 | 0 | -27.3 | -58 | 330.5
2019-11-17 11:00 | 11:00 | 316.8 | 175.5 | 78.2596 | 38.4 | 9 | 45.4 | 51.0364 | 0 | 24.104 | 0 | -46.9 | -58 | 316.8
2019-11-17 12:00 | 12:00 | 309.8 | 175.5 | 78.1779 | 38.4 | 9 | 45.4 | 52.3884 | 0 | 23.6337 | 0 | -54.7 | -58 | 309.8
2019-11-17 13:00 | 13:00 | 310.2 | 175.5 | 78.1554 | 38.4 | 9 | 45.4 | 42.4085 | 0 | 23.9361 | 0 | -44.6 | -58 | 310.2
2019-11-17 14:00 | 14:00 | 321.3 | 175.5 | 78.3092 | 38.4 | 9 | 45.4 | 25.4703 | 0 | 23.1205 | 0 | -15.9 | -58 | 321.3
2019-11-17 15:00 | 15:00 | 345.2 | 175.5 | 91.4015 | 52.9 | 9 | 45.4 | 7.3691 | 0 | 21.6294 | 0 | 0 | -58 | 345.2
2019-11-17 16:00 | 16:00 | 378.1 | 175.5 | 119.7638 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2362 | 0 | 0.7 | -58 | 378.1
2019-11-17 17:00 | 17:00 | 396.7 | 175.5 | 132.0681 | 77.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.5319 | 0 | 0.7 | -58 | 396.7
2019-11-17 18:00 | 18:00 | 396.9 | 175.5 | 135.1636 | 77.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6364 | 0 | 0.7 | -58 | 396.9
2019-11-17 19:00 | 19:00 | 389.8 | 175.5 | 130.8267 | 77.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8733 | 0 | 0.7 | -58 | 389.8
2019-11-17 20:00 | 20:00 | 381.7 | 175.5 | 124.4126 | 77.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2874 | 0 | 0.7 | -58 | 381.7
2019-11-17 21:00 | 21:00 | 365.3 | 175.5 | 118.6539 | 67.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6461 | 0 | 0.7 | -58 | 365.3
2019-11-17 22:00 | 22:00 | 345.7 | 175.5 | 115.988 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.812 | 0 | 0 | -58 | 345.7
2019-11-17 23:00 | 23:00 | 348.6 | 175.5 | 123.8041 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5959 | 0 | 0.7 | -58 | 348.6
2019-11-18 | 0:00 | 345.8 | 175.5 | 128.7993 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0007 | 0 | 0.7 | -58 | 345.8
2019-11-18 01:00 | 1:00 | 359 | 175.5 | 142.6989 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3011 | 0 | 0.7 | -58 | 359
2019-11-18 02:00 | 2:00 | 371.8 | 175.5 | 156.1531 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6469 | 0 | 0.7 | -58 | 371.8
2019-11-18 03:00 | 3:00 | 385.9 | 175.5 | 159.5121 | 41 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9879 | 0 | 9.5 | -58 | 385.9
2019-11-18 04:00 | 4:00 | 393.3 | 175.5 | 159.7306 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7694 | 0 | 14 | -58 | 393.3
2019-11-18 05:00 | 5:00 | 395.5 | 175.5 | 159.7587 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2413 | 0 | 14 | -58 | 395.5
2019-11-18 06:00 | 6:00 | 399.1 | 175.5 | 159.8578 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0.4837 | 0 | 5.1585 | 0 | 14 | -58 | 399.1
2019-11-18 07:00 | 7:00 | 397.3 | 175.5 | 159.6997 | 43.2 | 9 | 45.4 | 6.8522 | 0 | 6.4481 | 0 | 9.2 | -58 | 397.3
2019-11-18 08:00 | 8:00 | 426.5 | 175.5 | 160.2786 | 70.1 | 9 | 45.4 | 12.8356 | 0 | 10.1858 | 0 | 1.2 | -58 | 426.5
2019-11-18 09:00 | 9:00 | 455.5 | 175.5 | 160.9232 | 82.5 | 9 | 45.4 | 15.2143 | 0 | 10.9625 | 0 | 14 | -58 | 455.5
2019-11-18 10:00 | 10:00 | 459.1 | 175.5 | 161.02 | 82.6 | 9 | 45.4 | 13.5348 | 0 | 12.3452 | 0 | 17.7 | -58 | 459.1
2019-11-18 11:00 | 11:00 | 469.1 | 175.5 | 161.2115 | 82.6 | 9 | 45.4 | 11.645 | 0 | 15.0435 | 0 | 26.7 | -58 | 469.1
2019-11-18 12:00 | 12:00 | 447.2 | 175.5 | 160.6807 | 75 | 9 | 45.4 | 8.7248 | 0 | 16.8945 | 0 | 14 | -58 | 447.2
2019-11-18 13:00 | 13:00 | 461.8 | 175.5 | 160.9919 | 82.6 | 9 | 45.4 | 5.663 | 0 | 17.9451 | 0 | 22.7 | -58 | 461.8
2019-11-18 14:00 | 14:00 | 453.5 | 175.5 | 160.9418 | 82.6 | 9 | 45.4 | 2.6264 | 0 | 18.0318 | 0 | 17.4 | -58 | 453.5
2019-11-18 15:00 | 15:00 | 442.8 | 175.5 | 160.7278 | 77.3 | 9 | 45.4 | 0.9717 | 0 | 17.9005 | 0 | 14 | -58 | 442.8
2019-11-18 16:00 | 16:00 | 450.3 | 175.5 | 160.8521 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4479 | 0 | 17.5 | -58 | 450.3
2019-11-18 17:00 | 17:00 | 439.7 | 175.5 | 160.6702 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.8298 | 0 | 14 | -58 | 439.7
2019-11-18 18:00 | 18:00 | 428.7 | 175.5 | 160.4501 | 62.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1499 | 0 | 14 | -58 | 428.7
2019-11-18 19:00 | 19:00 | 410.8 | 175.5 | 160.0505 | 48.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.3495 | 0 | 14 | -58 | 410.8
2019-11-18 20:00 | 20:00 | 391.2 | 175.5 | 159.6549 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.7451 | 0 | 4.5 | -58 | 391.2
2019-11-18 21:00 | 21:00 | 373.3 | 175.5 | 143.028 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.272 | 0 | 0.7 | -58 | 373.3
2019-11-18 22:00 | 22:00 | 350.6 | 175.5 | 117.2237 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.0763 | 0 | 0 | -58 | 350.6
2019-11-18 23:00 | 23:00 | 348.9 | 175.5 | 116.41 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.19 | 0 | 0 | -58 | 348.9
2019-11-19 | 0:00 | 339.3 | 175.5 | 103.4675 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.4325 | 0 | 0 | -58 | 339.3
2019-11-19 01:00 | 1:00 | 350.7 | 175.5 | 113.184 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.116 | 0 | 0 | -58 | 350.7
2019-11-19 02:00 | 2:00 | 366.4 | 175.5 | 126.8936 | 40.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.2064 | 0 | 0.7 | -58 | 366.4
2019-11-19 03:00 | 3:00 | 379.2 | 175.5 | 129.4209 | 50.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.4791 | 0 | 0.7 | -58 | 379.2
2019-11-19 04:00 | 4:00 | 388.4 | 175.5 | 129.5848 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.6152 | 0 | 0.7 | -58 | 388.4
2019-11-19 05:00 | 5:00 | 389.3 | 175.5 | 129.6173 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.8827 | 0 | 0.7 | -58 | 389.3
2019-11-19 06:00 | 6:00 | 390.6 | 175.5 | 129.5733 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0.6657 | 0 | 24.661 | 0 | 0.7 | -58 | 390.6
2019-11-19 07:00 | 7:00 | 369.1 | 175.5 | 108.5386 | 53.1 | 9 | 45.4 | 10.6413 | 0 | 24.9201 | 0 | 0 | -58 | 369.1
2019-11-19 08:00 | 8:00 | 375.9 | 175.5 | 114.1485 | 39.5 | 9 | 45.4 | 24.7025 | 0 | 25.649 | 0 | 0 | -58 | 375.9
2019-11-19 09:00 | 9:00 | 382.7 | 175.5 | 101.8891 | 39.5 | 9 | 45.4 | 46.0434 | 0 | 23.3675 | 0 | 0 | -58 | 382.7
2019-11-19 10:00 | 10:00 | 373.3 | 175.5 | 79.8406 | 39.5 | 9 | 45.4 | 58.7048 | 0 | 23.3546 | 0 | 0 | -58 | 373.3
2019-11-19 11:00 | 11:00 | 376.4 | 175.5 | 81.9739 | 39.5 | 9 | 45.4 | 59.2128 | 0 | 23.8133 | 0 | 0 | -58 | 376.4
2019-11-19 12:00 | 12:00 | 348.3 | 175.5 | 78.9194 | 39.5 | 9 | 45.4 | 52.0079 | 0 | 23.5727 | 0 | -17.6 | -58 | 348.3
2019-11-19 13:00 | 13:00 | 373.6 | 175.5 | 95.5984 | 39.5 | 9 | 45.4 | 43.6779 | 0 | 22.9237 | 0 | 0 | -58 | 373.6
2019-11-19 14:00 | 14:00 | 393.7 | 175.5 | 110.5652 | 60.4 | 9 | 45.4 | 27.3697 | 0 | 23.4651 | 0 | 0 | -58 | 393.7
2019-11-19 15:00 | 15:00 | 415.2 | 175.5 | 139.1228 | 71.3 | 9 | 45.4 | 8.0736 | 0 | 24.1036 | 0 | 0.7 | -58 | 415.2
2019-11-19 16:00 | 16:00 | 446.5 | 175.5 | 160.7197 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.6803 | 0 | 14 | -58 | 446.5
2019-11-19 17:00 | 17:00 | 444.8 | 175.5 | 160.7314 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.7686 | 0 | 14 | -58 | 444.8
2019-11-19 18:00 | 18:00 | 438.2 | 175.5 | 160.6679 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.3321 | 0 | 6.9 | -58 | 438.2
2019-11-19 19:00 | 19:00 | 427.7 | 175.5 | 157.4322 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.2678 | 0 | 0.7 | -58 | 427.7
2019-11-19 20:00 | 20:00 | 416.2 | 175.5 | 146.4 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0.7 | -58 | 416.2
2019-11-19 21:00 | 21:00 | 396.8 | 175.5 | 129.7418 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.2582 | 0 | 0.7 | -58 | 396.8
2019-11-19 22:00 | 22:00 | 380.7 | 175.5 | 121.5925 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.3075 | 0 | 0.7 | -58 | 380.7
2019-11-19 23:00 | 23:00 | 392.9 | 175.5 | 129.7684 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.3316 | 0 | 0.7 | -58 | 392.9
2019-11-20 | 0:00 | 379.9 | 175.5 | 139.8185 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.9815 | 0 | 0.7 | -58 | 379.9
2019-11-20 01:00 | 1:00 | 388.4 | 175.5 | 148.8217 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.4783 | 0 | 0.7 | -58 | 388.4
2019-11-20 02:00 | 2:00 | 405.1 | 175.5 | 157.4093 | 46.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.3907 | 0 | 0.7 | -58 | 405.1
2019-11-20 03:00 | 3:00 | 413.3 | 175.5 | 157.5977 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.8023 | 0 | 0.7 | -58 | 413.3
2019-11-20 04:00 | 4:00 | 420.9 | 175.5 | 157.7005 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.2995 | 0 | 0.7 | -58 | 420.9
2019-11-20 05:00 | 5:00 | 421.8 | 175.5 | 157.6964 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.8036 | 0 | 0.7 | -58 | 421.8
2019-11-20 06:00 | 6:00 | 426.5 | 175.5 | 157.7987 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0.5303 | 0 | 28.071 | 0 | 0.7 | -58 | 426.5
2019-11-20 07:00 | 7:00 | 418.8 | 175.5 | 153.9713 | 57.5 | 9 | 45.4 | 6.7822 | 0 | 27.9465 | 0 | 0.7 | -58 | 418.8
2019-11-20 08:00 | 8:00 | 431.9 | 175.5 | 157.9243 | 60 | 9 | 45.4 | 16.9396 | 0 | 24.4361 | 0 | 0.7 | -58 | 431.9
2019-11-20 09:00 | 9:00 | 414.4 | 175.5 | 142.8427 | 50 | 9 | 45.4 | 24.2678 | 0 | 24.6895 | 0 | 0.7 | -58 | 414.4
2019-11-20 10:00 | 10:00 | 397 | 175.5 | 130.2682 | 39.5 | 9 | 45.4 | 29.0121 | 0 | 25.6197 | 0 | 0.7 | -58 | 397
2019-11-20 11:00 | 11:00 | 389.3 | 175.5 | 116.8493 | 40 | 9 | 45.4 | 34.5556 | 0 | 25.9951 | 0 | 0 | -58 | 389.3
2019-11-20 12:00 | 12:00 | 372.1 | 175.5 | 99.0196 | 40 | 9 | 45.4 | 35.3929 | 0 | 25.7875 | 0 | 0 | -58 | 372.1
2019-11-20 13:00 | 13:00 | 405.2 | 175.5 | 136.554 | 40 | 9 | 45.4 | 30.8051 | 0 | 25.2409 | 0 | 0.7 | -58 | 405.2
2019-11-20 14:00 | 14:00 | 424 | 175.5 | 145.663 | 61.4 | 9 | 45.4 | 19.7515 | 0 | 24.5855 | 0 | 0.7 | -58 | 424
2019-11-20 15:00 | 15:00 | 440.9 | 175.5 | 160.5861 | 74.6 | 9 | 45.4 | 5.5528 | 0 | 22.9611 | 0 | 5.3 | -58 | 440.9
2019-11-20 16:00 | 16:00 | 461.8 | 175.5 | 161.0265 | 77.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.9735 | 0 | 28.7 | -58 | 461.8
2019-11-20 17:00 | 17:00 | 454.7 | 175.5 | 160.8911 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.5089 | 0 | 26.9 | -58 | 454.7
2019-11-20 18:00 | 18:00 | 445 | 175.5 | 160.7325 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.6675 | 0 | 16.2 | -58 | 445
2019-11-20 19:00 | 19:00 | 429.5 | 175.5 | 160.3851 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.4149 | 0 | 6.4 | -58 | 429.5
2019-11-20 20:00 | 20:00 | 415.6 | 175.5 | 157.5951 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1049 | 0 | 0.7 | -58 | 415.6
2019-11-20 21:00 | 21:00 | 397.7 | 175.5 | 150.1794 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6206 | 0 | 0.7 | -58 | 397.7
2019-11-20 22:00 | 22:00 | 374.1 | 175.5 | 142.6618 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.3382 | 0 | 0.7 | -58 | 374.1
2019-11-20 23:00 | 23:00 | 376.7 | 175.5 | 144.9176 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6824 | 0 | 0.7 | -58 | 376.7
2019-11-21 | 0:00 | 362.7 | 175.5 | 132.6565 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.7435 | 0 | 0.7 | -58 | 362.7
2019-11-21 01:00 | 1:00 | 377.7 | 175.5 | 147.8389 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5611 | 0 | 0.7 | -58 | 377.7
2019-11-21 02:00 | 2:00 | 392.5 | 175.5 | 153.4188 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.8812 | 0 | 0.7 | -58 | 392.5
2019-11-21 03:00 | 3:00 | 401.2 | 175.5 | 153.6409 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4591 | 0 | 0.7 | -58 | 401.2
2019-11-21 04:00 | 4:00 | 411.4 | 175.5 | 153.8799 | 65 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9201 | 0 | 0.7 | -58 | 411.4
2019-11-21 05:00 | 5:00 | 410.4 | 175.5 | 153.7879 | 64.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.8121 | 0 | 0.7 | -58 | 410.4
2019-11-21 06:00 | 6:00 | 416.3 | 175.5 | 153.969 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.131 | 0 | 0.7 | -58 | 416.3
2019-11-21 07:00 | 7:00 | 405.6 | 175.5 | 141.6877 | 60.6 | 9 | 45.4 | 10.5299 | 0 | 20.1824 | 0 | 0.7 | -58 | 405.6
2019-11-21 08:00 | 8:00 | 407.9 | 175.5 | 153.8817 | 41.1 | 9 | 45.4 | 21.7082 | 0 | 18.6101 | 0 | 0.7 | -58 | 407.9
2019-11-21 09:00 | 9:00 | 412.9 | 175.5 | 153.9819 | 39.8 | 9 | 45.4 | 28.671 | 0 | 17.8471 | 0 | 0.7 | -58 | 412.9
2019-11-21 10:00 | 10:00 | 408.3 | 175.5 | 145.7851 | 38.7 | 9 | 45.4 | 33.1722 | 0 | 18.0427 | 0 | 0.7 | -58 | 408.3
2019-11-21 11:00 | 11:00 | 409.5 | 175.5 | 145.1581 | 38.7 | 9 | 45.4 | 35.4715 | 0 | 17.5704 | 0 | 0.7 | -58 | 409.5
2019-11-21 12:00 | 12:00 | 382 | 175.5 | 119.0574 | 38.7 | 9 | 45.4 | 34.3361 | 0 | 17.3065 | 0 | 0.7 | -58 | 382
2019-11-21 13:00 | 13:00 | 408.2 | 175.5 | 147.0429 | 42.8 | 9 | 45.4 | 28.757 | 0 | 17.0001 | 0 | 0.7 | -58 | 408.2
2019-11-21 14:00 | 14:00 | 414.5 | 175.5 | 138.3557 | 68.4 | 9 | 45.4 | 19.5936 | 0 | 15.5507 | 0 | 0.7 | -58 | 414.5
2019-11-21 15:00 | 15:00 | 428.3 | 175.5 | 154.6415 | 81 | 9 | 45.4 | 5.8491 | 0 | 14.2094 | 0 | 0.7 | -58 | 428.3
2019-11-21 16:00 | 16:00 | 455.1 | 175.5 | 160.9328 | 83.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.2672 | 0 | 22.5 | -58 | 455.1
2019-11-21 17:00 | 17:00 | 449.6 | 175.5 | 160.7947 | 83.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1053 | 0 | 16.3 | -58 | 449.6
2019-11-21 18:00 | 18:00 | 439.4 | 175.5 | 160.6722 | 78.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.9278 | 0 | 9.5 | -58 | 439.4
2019-11-21 19:00 | 19:00 | 427.8 | 175.5 | 157.6955 | 78.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1045 | 0 | 0.7 | -58 | 427.8
2019-11-21 20:00 | 20:00 | 411.9 | 175.5 | 153.228 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.672 | 0 | 0.7 | -58 | 411.9
2019-11-21 21:00 | 21:00 | 393.1 | 175.5 | 145.6288 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0712 | 0 | 0.7 | -58 | 393.1
2019-11-21 22:00 | 22:00 | 372.5 | 175.5 | 143.4794 | 39.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.5206 | 0 | 0.7 | -58 | 372.5
2019-11-21 23:00 | 23:00 | 374.9 | 175.5 | 148.1147 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.4853 | 0 | 0.7 | -58 | 374.9
2019-11-22 | 0:00 | 366.2 | 175.5 | 137.9942 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.1058 | 0 | 0.7 | -58 | 366.2
2019-11-22 01:00 | 1:00 | 378.8 | 175.5 | 152.0022 | 39.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2978 | 0 | 0.7 | -58 | 378.8
2019-11-22 02:00 | 2:00 | 391.8 | 175.5 | 152.2488 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.3512 | 0 | 0.7 | -58 | 391.8
2019-11-22 03:00 | 3:00 | 404.1 | 175.5 | 156.2552 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6448 | 0 | 0.7 | -58 | 404.1
2019-11-22 04:00 | 4:00 | 414.8 | 175.5 | 160.1102 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9898 | 0 | 1.4 | -58 | 414.8
2019-11-22 05:00 | 5:00 | 413.8 | 175.5 | 160.117 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.083 | 0 | 1.3 | -58 | 413.8
2019-11-22 06:00 | 6:00 | 417.8 | 175.5 | 160.2122 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0878 | 0 | 6.2 | -58 | 417.8
2019-11-22 07:00 | 7:00 | 402.9 | 175.5 | 144.4645 | 60.4 | 9 | 45.4 | 16.8385 | 0 | 8.597 | 0 | 0.7 | -58 | 402.9
2019-11-22 08:00 | 8:00 | 403.3 | 175.5 | 147.5269 | 39.5 | 9 | 45.4 | 35.5323 | 0 | 8.1408 | 0 | 0.7 | -58 | 403.3
2019-11-22 09:00 | 9:00 | 405.1 | 175.5 | 136.862 | 39.5 | 9 | 45.4 | 48.2124 | 0 | 7.9256 | 0 | 0.7 | -58 | 405.1
2019-11-22 10:00 | 10:00 | 383.9 | 175.5 | 109.6237 | 39.5 | 9 | 45.4 | 54.758 | 0 | 8.1183 | 0 | 0 | -58 | 383.9
2019-11-22 11:00 | 11:00 | 374.3 | 175.5 | 100.2162 | 39.5 | 9 | 45.4 | 55.3972 | 0 | 7.2866 | 0 | 0 | -58 | 374.3
2019-11-22 12:00 | 12:00 | 354.2 | 175.5 | 83.4033 | 39.5 | 9 | 45.4 | 52.492 | 0 | 6.9047 | 0 | 0 | -58 | 354.2
2019-11-22 13:00 | 13:00 | 375.7 | 175.5 | 115.9022 | 39.5 | 9 | 45.4 | 42.5361 | 0 | 5.8617 | 0 | 0 | -58 | 375.7
2019-11-22 14:00 | 14:00 | 389.4 | 175.5 | 130.0294 | 55.5 | 9 | 45.4 | 25.7217 | 0 | 5.5489 | 0 | 0.7 | -58 | 389.4
2019-11-22 15:00 | 15:00 | 406.8 | 175.5 | 153.67 | 68.1 | 9 | 45.4 | 7.5233 | 0 | 4.9067 | 0 | 0.7 | -58 | 406.8
2019-11-22 16:00 | 16:00 | 435.7 | 175.5 | 160.4896 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8104 | 0 | 24 | -58 | 435.7
2019-11-22 17:00 | 17:00 | 435.3 | 175.5 | 160.4868 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3132 | 0 | 24.1 | -58 | 435.3
2019-11-22 18:00 | 18:00 | 424.7 | 175.5 | 160.284 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 14 | -58 | 424.7
2019-11-22 19:00 | 19:00 | 413.1 | 175.5 | 160.1338 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2662 | 0 | 7.4 | -58 | 413.1
2019-11-22 20:00 | 20:00 | 399.6 | 175.5 | 156.227 | 67 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.773 | 0 | 0.7 | -58 | 399.6
2019-11-22 21:00 | 21:00 | 384.4 | 175.5 | 150.4595 | 57 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3405 | 0 | 0.7 | -58 | 384.4
2019-11-22 22:00 | 22:00 | 364.9 | 175.5 | 146.1872 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5128 | 0 | 0.7 | -58 | 364.9
2019-11-22 23:00 | 23:00 | 370.9 | 175.5 | 154.3728 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4272 | 0 | 0.7 | -58 | 370.9
2019-11-23 | 0:00 | 359.9 | 175.5 | 131.4756 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9244 | 0 | 0.7 | -58 | 359.9
2019-11-23 01:00 | 1:00 | 368.9 | 175.5 | 131.6201 | 61.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3799 | 0 | 0.7 | -58 | 368.9
2019-11-23 02:00 | 2:00 | 380 | 175.5 | 135.9113 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7887 | 0 | 0.7 | -58 | 380
2019-11-23 03:00 | 3:00 | 395.8 | 175.5 | 151.8458 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6542 | 0 | 0.7 | -58 | 395.8
2019-11-23 04:00 | 4:00 | 400.1 | 175.5 | 155.6639 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1361 | 0 | 0.7 | -58 | 400.1
2019-11-23 05:00 | 5:00 | 393.2 | 175.5 | 148.1583 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7417 | 0 | 0.7 | -58 | 393.2
2019-11-23 06:00 | 6:00 | 382.4 | 175.5 | 137.276 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.824 | 0 | 0.7 | -58 | 382.4
2019-11-23 07:00 | 7:00 | 354.9 | 175.5 | 108.0117 | 57.7 | 9 | 45.4 | 12.4619 | 0 | 4.8264 | 0 | 0 | -58 | 354.9
2019-11-23 08:00 | 8:00 | 339.8 | 175.5 | 99.4394 | 38.4 | 9 | 45.4 | 25.6366 | 0 | 4.424 | 0 | 0 | -58 | 339.8
2019-11-23 09:00 | 9:00 | 330.9 | 175.5 | 81.119 | 38.4 | 9 | 45.4 | 33.9602 | 0 | 5.5208 | 0 | 0 | -58 | 330.9
2019-11-23 10:00 | 10:00 | 315.8 | 175.5 | 78.2869 | 38.4 | 9 | 45.4 | 40.8911 | 0 | 6.522 | 0 | -20.2 | -58 | 315.8
2019-11-23 11:00 | 11:00 | 308.9 | 175.5 | 78.13 | 38.4 | 9 | 45.4 | 45.746 | 0 | 7.524 | 0 | -32.8 | -58 | 308.9
2019-11-23 12:00 | 12:00 | 314.1 | 175.5 | 78.2321 | 38.4 | 9 | 45.4 | 41.3347 | 0 | 7.3332 | 0 | -23.1 | -58 | 314.1
2019-11-23 13:00 | 13:00 | 320.7 | 175.5 | 78.3784 | 38.4 | 9 | 45.4 | 30.598 | 0 | 6.9236 | 0 | -5.5 | -58 | 320.7
2019-11-23 14:00 | 14:00 | 326.6 | 175.5 | 90.8379 | 38.4 | 9 | 45.4 | 18.4574 | 0 | 7.0047 | 0 | 0 | -58 | 326.6
2019-11-23 15:00 | 15:00 | 346.4 | 175.5 | 109.2188 | 52.8 | 9 | 45.4 | 5.4982 | 0 | 6.983 | 0 | 0 | -58 | 346.4
2019-11-23 16:00 | 16:00 | 375.1 | 175.5 | 131.7805 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9195 | 0 | 0.7 | -58 | 375.1
2019-11-23 17:00 | 17:00 | 384.9 | 175.5 | 136.958 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.642 | 0 | 0.7 | -58 | 384.9
2019-11-23 18:00 | 18:00 | 381 | 175.5 | 132.8114 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8886 | 0 | 0.7 | -58 | 381
2019-11-23 19:00 | 19:00 | 375.5 | 175.5 | 131.7242 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0758 | 0 | 0.7 | -58 | 375.5
2019-11-23 20:00 | 20:00 | 364.3 | 175.5 | 131.131 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.469 | 0 | 0.7 | -58 | 364.3
2019-11-23 21:00 | 21:00 | 345 | 175.5 | 121.6985 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0015 | 0 | 0.7 | -58 | 345
2019-11-23 22:00 | 22:00 | 331.3 | 175.5 | 112.1921 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8079 | 0 | 0 | -58 | 331.3
2019-11-23 23:00 | 23:00 | 335.8 | 175.5 | 116.913 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.587 | 0 | 0 | -58 | 335.8
2019-11-24 | 0:00 | 326.9 | 175.5 | 105.4395 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4605 | 0 | 0 | -58 | 326.9
2019-11-24 01:00 | 1:00 | 336.7 | 175.5 | 105.1696 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8304 | 0 | 0 | -58 | 336.7
2019-11-24 02:00 | 2:00 | 346.9 | 175.5 | 105.8146 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3854 | 0 | 0 | -58 | 346.9
2019-11-24 03:00 | 3:00 | 361.3 | 175.5 | 116.0503 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8497 | 0 | 0 | -58 | 361.3
2019-11-24 04:00 | 4:00 | 367.2 | 175.5 | 121.9491 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8509 | 0 | 0 | -58 | 367.2
2019-11-24 05:00 | 5:00 | 360.7 | 175.5 | 115.2868 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0132 | 0 | 0 | -58 | 360.7
2019-11-24 06:00 | 6:00 | 345.5 | 175.5 | 105.8274 | 62.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6726 | 0 | 0 | -58 | 345.5
2019-11-24 07:00 | 7:00 | 326.7 | 175.5 | 92.4204 | 52.1 | 9 | 45.4 | 4.803 | 0 | 5.4766 | 0 | 0 | -58 | 326.7
2019-11-24 08:00 | 8:00 | 329 | 175.5 | 101.4843 | 38.3 | 9 | 45.4 | 10.9724 | 0 | 6.3433 | 0 | 0 | -58 | 329
2019-11-24 09:00 | 9:00 | 326.3 | 175.5 | 91.4796 | 38.3 | 9 | 45.4 | 17.3382 | 0 | 7.2822 | 0 | 0 | -58 | 326.3
2019-11-24 10:00 | 10:00 | 313.8 | 175.5 | 78.212 | 38.3 | 9 | 45.4 | 23.2857 | 0 | 8.2023 | 0 | -6.1 | -58 | 313.8
2019-11-24 11:00 | 11:00 | 312.9 | 175.5 | 78.2637 | 38.3 | 9 | 45.4 | 25.7987 | 0 | 8.1376 | 0 | -9.5 | -58 | 312.9
2019-11-24 12:00 | 12:00 | 314.2 | 175.5 | 78.2927 | 38.3 | 9 | 45.4 | 23.2576 | 0 | 8.3497 | 0 | -5.9 | -58 | 314.2
2019-11-24 13:00 | 13:00 | 321.4 | 175.5 | 85.8007 | 38.3 | 9 | 45.4 | 18.242 | 0 | 7.1573 | 0 | 0 | -58 | 321.4
2019-11-24 14:00 | 14:00 | 320.1 | 175.5 | 92.3275 | 38.3 | 9 | 45.4 | 11.9702 | 0 | 5.6023 | 0 | 0 | -58 | 320.1
2019-11-24 15:00 | 15:00 | 322.7 | 175.5 | 84.287 | 57.5 | 9 | 45.4 | 3.7729 | 0 | 5.2401 | 0 | 0 | -58 | 322.7
2019-11-24 16:00 | 16:00 | 352.3 | 175.5 | 108.1692 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7308 | 0 | 0 | -58 | 352.3
2019-11-24 17:00 | 17:00 | 366.4 | 175.5 | 122.6989 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0 | -58 | 366.4
2019-11-24 18:00 | 18:00 | 366.5 | 175.5 | 123.2916 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8084 | 0 | 0 | -58 | 366.5
2019-11-24 19:00 | 19:00 | 359.4 | 175.5 | 116.2161 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7839 | 0 | 0 | -58 | 359.4
2019-11-24 20:00 | 20:00 | 344.4 | 175.5 | 105.8358 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1642 | 0 | 0 | -58 | 344.4
2019-11-24 21:00 | 21:00 | 327.5 | 175.5 | 98.8378 | 52.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2622 | 0 | 0 | -58 | 327.5
2019-11-24 22:00 | 22:00 | 317.4 | 175.5 | 102.1788 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0212 | 0 | 0 | -58 | 317.4
2019-11-24 23:00 | 23:00 | 320.2 | 175.5 | 103.9053 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0947 | 0 | 0 | -58 | 320.2
2019-11-25 | 0:00 | 310.8 | 175.5 | 90.9793 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8207 | 0 | 0 | -58 | 310.8
2019-11-25 01:00 | 1:00 | 320.2 | 175.5 | 99.2259 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9741 | 0 | 0 | -58 | 320.2
2019-11-25 02:00 | 2:00 | 339.6 | 175.5 | 116.8271 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7729 | 0 | 0 | -58 | 339.6
2019-11-25 03:00 | 3:00 | 358.6 | 175.5 | 134.0111 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.5889 | 0 | 0 | -58 | 358.6
2019-11-25 04:00 | 4:00 | 375.4 | 175.5 | 148.236 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.164 | 0 | 0 | -58 | 375.4
2019-11-25 05:00 | 5:00 | 380 | 175.5 | 152.22 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.78 | 0 | 0 | -58 | 380
2019-11-25 06:00 | 6:00 | 386 | 175.5 | 152.8461 | 42.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.9539 | 0 | 0 | -58 | 386
2019-11-25 07:00 | 7:00 | 389.7 | 175.5 | 146.9597 | 46.8 | 9 | 45.4 | 3.6137 | 0 | 20.4266 | 0 | 0 | -58 | 389.7
2019-11-25 08:00 | 8:00 | 410.6 | 175.5 | 153.3627 | 56.8 | 9 | 45.4 | 8.1842 | 0 | 20.3531 | 0 | 0 | -58 | 410.6
2019-11-25 09:00 | 9:00 | 418.5 | 175.5 | 153.5537 | 62.2 | 9 | 45.4 | 11.0519 | 0 | 19.7944 | 0 | 0 | -58 | 418.5
2019-11-25 10:00 | 10:00 | 409 | 175.5 | 153.3805 | 55.7 | 9 | 45.4 | 9.4158 | 0 | 18.6037 | 0 | 0 | -58 | 409
2019-11-25 11:00 | 11:00 | 409.4 | 175.5 | 152.8381 | 50.4 | 9 | 45.4 | 14.5658 | 0 | 19.6961 | 0 | 0 | -58 | 409.4
2019-11-25 12:00 | 12:00 | 397.8 | 175.5 | 136.0895 | 47.7 | 9 | 45.4 | 20.5028 | 0 | 21.6077 | 0 | 0 | -58 | 397.8
2019-11-25 13:00 | 13:00 | 428.4 | 175.5 | 153.2663 | 57.7 | 9 | 45.4 | 22.0895 | 0 | 23.4442 | 0 | 0 | -58 | 428.4
2019-11-25 14:00 | 14:00 | 431.9 | 175.5 | 152.8123 | 66.3 | 9 | 45.4 | 17.676 | 0 | 23.2117 | 0 | 0 | -58 | 431.9
2019-11-25 15:00 | 15:00 | 438.1 | 175.5 | 166.9104 | 71.2 | 9 | 45.4 | 5.094 | 0 | 22.9956 | 0 | 0 | -58 | 438.1
2019-11-25 16:00 | 16:00 | 455.9 | 175.5 | 173.3819 | 74.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.2181 | 0 | 13.7 | -58 | 455.9
2019-11-25 17:00 | 17:00 | 452.3 | 175.5 | 173.31 | 74.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.39 | 0 | 13 | -58 | 452.3
2019-11-25 18:00 | 18:00 | 441.7 | 175.5 | 173.0493 | 72.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2507 | 0 | 6.4 | -58 | 441.7
2019-11-25 19:00 | 19:00 | 427 | 175.5 | 170.3015 | 67 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.7985 | 0 | 0 | -58 | 427
2019-11-25 20:00 | 20:00 | 411.9 | 175.5 | 157.0601 | 67 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.9399 | 0 | 0 | -58 | 411.9
2019-11-25 21:00 | 21:00 | 395.8 | 175.5 | 152.7781 | 57 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.1219 | 0 | 0 | -58 | 395.8
2019-11-25 22:00 | 22:00 | 370.8 | 175.5 | 138.9556 | 46.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2444 | 0 | 0 | -58 | 370.8
2019-11-25 23:00 | 23:00 | 370.9 | 175.5 | 148.6444 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2556 | 0 | 0 | -58 | 370.9
2019-11-26 | 0:00 | 361.8 | 175.5 | 140.448 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.152 | 0 | 0 | -58 | 361.8
2019-11-26 01:00 | 1:00 | 371.5 | 175.5 | 152.2829 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0171 | 0 | 0 | -58 | 371.5
2019-11-26 02:00 | 2:00 | 385 | 175.5 | 160.2182 | 45.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9818 | 0 | 0 | -58 | 385
2019-11-26 03:00 | 3:00 | 399.1 | 175.5 | 164.6302 | 56.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4698 | 0 | 0 | -58 | 399.1
2019-11-26 04:00 | 4:00 | 408.6 | 175.5 | 165.0298 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5702 | 0 | 0 | -58 | 408.6
2019-11-26 05:00 | 5:00 | 411.1 | 175.5 | 166.7246 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9754 | 0 | 0 | -58 | 411.1
2019-11-26 06:00 | 6:00 | 416.2 | 175.5 | 172.3623 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4377 | 0 | 0 | -58 | 416.2
2019-11-26 07:00 | 7:00 | 400.9 | 175.5 | 157.8694 | 57.5 | 9 | 45.4 | 9.5917 | 0 | 4.0389 | 0 | 0 | -58 | 400.9
2019-11-26 08:00 | 8:00 | 393.6 | 175.5 | 153.6401 | 40.6 | 9 | 45.4 | 22.1837 | 0 | 5.2762 | 0 | 0 | -58 | 393.6
2019-11-26 09:00 | 9:00 | 391.2 | 175.5 | 138.8683 | 38.3 | 9 | 45.4 | 34.8744 | 0 | 7.2573 | 0 | 0 | -58 | 391.2
2019-11-26 10:00 | 10:00 | 382.4 | 175.5 | 119.4217 | 38.3 | 9 | 45.4 | 44.3913 | 0 | 8.387 | 0 | 0 | -58 | 382.4
2019-11-26 11:00 | 11:00 | 377.6 | 175.5 | 108.7887 | 38.8 | 9 | 45.4 | 49.2532 | 0 | 8.8581 | 0 | 0 | -58 | 377.6
2019-11-26 12:00 | 12:00 | 354.7 | 175.5 | 88.8466 | 38.8 | 9 | 45.4 | 46.0038 | 0 | 9.1496 | 0 | 0 | -58 | 354.7
2019-11-26 13:00 | 13:00 | 381.2 | 175.5 | 123.2876 | 38.8 | 9 | 45.4 | 37.5656 | 0 | 9.6468 | 0 | 0 | -58 | 381.2
2019-11-26 14:00 | 14:00 | 395.6 | 175.5 | 133.4493 | 58.1 | 9 | 45.4 | 22.6119 | 0 | 9.5388 | 0 | 0 | -58 | 395.6
2019-11-26 15:00 | 15:00 | 419.9 | 175.5 | 160.9671 | 71.3 | 9 | 45.4 | 6.4535 | 0 | 9.2794 | 0 | 0 | -58 | 419.9
2019-11-26 16:00 | 16:00 | 447.7 | 175.5 | 173.3078 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9922 | 0 | 19.3 | -58 | 447.7
2019-11-26 17:00 | 17:00 | 443 | 175.5 | 173.1656 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1344 | 0 | 15.6 | -58 | 443
2019-11-26 18:00 | 18:00 | 433.7 | 175.5 | 172.9507 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1493 | 0 | 9.1 | -58 | 433.7
2019-11-26 19:00 | 19:00 | 422.6 | 175.5 | 172.8017 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1983 | 0 | 3 | -58 | 422.6
2019-11-26 20:00 | 20:00 | 409.6 | 175.5 | 165.0455 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1545 | 0 | 0 | -58 | 409.6
2019-11-26 21:00 | 21:00 | 393.3 | 175.5 | 158.6407 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2593 | 0 | 0 | -58 | 393.3
2019-11-26 22:00 | 22:00 | 374.6 | 175.5 | 155.9812 | 39.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3188 | 0 | 0 | -58 | 374.6
2019-11-26 23:00 | 23:00 | 375.1 | 175.5 | 157.7065 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1935 | 0 | 0 | -58 | 375.1
2019-11-27 | 0:00 | 365.4 | 175.5 | 150.3009 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7991 | 0 | 0 | -58 | 365.4
2019-11-27 01:00 | 1:00 | 374.4 | 175.5 | 159.0864 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0136 | 0 | 0 | -58 | 374.4
2019-11-27 02:00 | 2:00 | 387.5 | 175.5 | 158.8788 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0212 | 0 | 0 | -58 | 387.5
2019-11-27 03:00 | 3:00 | 402.5 | 175.5 | 163.5848 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3152 | 0 | 0 | -58 | 402.5
2019-11-27 04:00 | 4:00 | 409.9 | 175.5 | 164.927 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.373 | 0 | 0 | -58 | 409.9
2019-11-27 05:00 | 5:00 | 409.4 | 175.5 | 164.37 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | -58 | 409.4
2019-11-27 06:00 | 6:00 | 413.5 | 175.5 | 168.8202 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0798 | 0 | 0 | -58 | 413.5
2019-11-27 07:00 | 7:00 | 390.7 | 175.5 | 148.4124 | 57.7 | 9 | 45.4 | 7.2845 | 0 | 5.4031 | 0 | 0 | -58 | 390.7
2019-11-27 08:00 | 8:00 | 381.9 | 175.5 | 149.4929 | 38.4 | 9 | 45.4 | 16.6044 | 0 | 5.5027 | 0 | 0 | -58 | 381.9
2019-11-27 09:00 | 9:00 | 388.9 | 175.5 | 148.4285 | 38.4 | 9 | 45.4 | 23.909 | 0 | 6.2625 | 0 | 0 | -58 | 388.9
2019-11-27 10:00 | 10:00 | 382.7 | 175.5 | 138.8741 | 38.4 | 9 | 45.4 | 26.9272 | 0 | 6.5987 | 0 | 0 | -58 | 382.7
2019-11-27 11:00 | 11:00 | 395.3 | 175.5 | 150.3566 | 38.9 | 9 | 45.4 | 27.1026 | 0 | 7.0408 | 0 | 0 | -58 | 395.3
2019-11-27 12:00 | 12:00 | 384.7 | 175.5 | 139.1668 | 42.2 | 9 | 45.4 | 22.257 | 0 | 9.1762 | 0 | 0 | -58 | 384.7
2019-11-27 13:00 | 13:00 | 412.2 | 175.5 | 163.3547 | 52.2 | 9 | 45.4 | 15.0591 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | -58 | 412.2
2019-11-27 14:00 | 14:00 | 419.3 | 175.5 | 163.0061 | 62.5 | 9 | 45.4 | 8.66 | 0 | 13.2339 | 0 | 0 | -58 | 419.3
2019-11-27 15:00 | 15:00 | 432.4 | 175.5 | 170.4533 | 71.9 | 9 | 45.4 | 2.6156 | 0 | 15.5311 | 0 | 0 | -58 | 432.4
2019-11-27 16:00 | 16:00 | 450.9 | 175.5 | 173.3075 | 75.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.1925 | 0 | 14.1 | -58 | 450.9
2019-11-27 17:00 | 17:00 | 444.2 | 175.5 | 173.1702 | 72.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.9298 | 0 | 9.4 | -58 | 444.2
2019-11-27 18:00 | 18:00 | 433.3 | 175.5 | 172.9839 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0161 | 0 | 1.7 | -58 | 433.3
2019-11-27 19:00 | 19:00 | 420.4 | 175.5 | 163.959 | 64.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.741 | 0 | 0 | -58 | 420.4
2019-11-27 20:00 | 20:00 | 403.8 | 175.5 | 158.1863 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.9137 | 0 | 0 | -58 | 403.8
2019-11-27 21:00 | 21:00 | 389.7 | 175.5 | 160.616 | 39.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.884 | 0 | 0 | -58 | 389.7
2019-11-27 22:00 | 22:00 | 367.6 | 175.5 | 139.6874 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 0 | -58 | 367.6
2019-11-27 23:00 | 23:00 | 374.4 | 175.5 | 145.9075 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1925 | 0 | 0 | -58 | 374.4
2019-11-28 | 0:00 | 364 | 175.5 | 132.8016 | 37.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.3984 | 0 | 0 | -58 | 364
2019-11-28 01:00 | 1:00 | 377.9 | 175.5 | 146.4976 | 37.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.6024 | 0 | 0 | -58 | 377.9
2019-11-28 02:00 | 2:00 | 398.5 | 175.5 | 166.2377 | 37.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.4623 | 0 | 0 | -58 | 398.5
2019-11-28 03:00 | 3:00 | 411.3 | 175.5 | 172.4213 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.6787 | 0 | 1.8 | -58 | 411.3
2019-11-28 04:00 | 4:00 | 418.8 | 175.5 | 172.6237 | 50.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.2763 | 0 | 1.8 | -58 | 418.8
2019-11-28 05:00 | 5:00 | 422.5 | 175.5 | 172.6574 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.4426 | 0 | 1.7 | -58 | 422.5
2019-11-28 06:00 | 6:00 | 429.2 | 175.5 | 172.8478 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5522 | 0 | 1.7 | -58 | 429.2
2019-11-28 07:00 | 7:00 | 417.7 | 175.5 | 165.681 | 51.2 | 9 | 45.4 | 6.7619 | 0 | 22.1571 | 0 | 0 | -58 | 417.7
2019-11-28 08:00 | 8:00 | 422.3 | 175.5 | 171.8287 | 37.9 | 9 | 45.4 | 18.2777 | 0 | 22.3936 | 0 | 0 | -58 | 422.3
2019-11-28 09:00 | 9:00 | 427.3 | 175.5 | 165.9252 | 37.9 | 9 | 45.4 | 28.9258 | 0 | 22.649 | 0 | 0 | -58 | 427.3
2019-11-28 10:00 | 10:00 | 411.8 | 175.5 | 145.2648 | 38.4 | 9 | 45.4 | 33.3717 | 0 | 22.8635 | 0 | 0 | -58 | 411.8
2019-11-28 11:00 | 11:00 | 420.2 | 175.5 | 152.6261 | 38.4 | 9 | 45.4 | 34.7602 | 0 | 22.5137 | 0 | 0 | -58 | 420.2
2019-11-28 12:00 | 12:00 | 410 | 175.5 | 145.1252 | 38.4 | 9 | 45.4 | 32.2872 | 0 | 22.2876 | 0 | 0 | -58 | 410
2019-11-28 13:00 | 13:00 | 429.6 | 175.5 | 152.6249 | 53 | 9 | 45.4 | 30.263 | 0 | 21.8121 | 0 | 0 | -58 | 429.6
2019-11-28 14:00 | 14:00 | 447 | 175.5 | 170.6823 | 66.2 | 9 | 45.4 | 18.1514 | 0 | 20.0663 | 0 | 0 | -58 | 447
2019-11-28 15:00 | 15:00 | 468.6 | 175.5 | 184.1603 | 74.3 | 9 | 45.4 | 5.1312 | 0 | 19.8085 | 0 | 13.3 | -58 | 468.6
2019-11-28 16:00 | 16:00 | 483.8 | 175.5 | 184.4955 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.8045 | 0 | 35.3 | -58 | 483.8
2019-11-28 17:00 | 17:00 | 480.8 | 175.5 | 184.4115 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.5885 | 0 | 34.6 | -58 | 480.8
2019-11-28 18:00 | 18:00 | 467.9 | 175.5 | 184.1392 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8608 | 0 | 22.7 | -58 | 467.9
2019-11-28 19:00 | 19:00 | 452.8 | 175.5 | 183.8661 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0339 | 0 | 11.3 | -58 | 452.8
2019-11-28 20:00 | 20:00 | 439.4 | 175.5 | 183.5677 | 68.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2323 | 0 | 3 | -58 | 439.4
2019-11-28 21:00 | 21:00 | 421.7 | 175.5 | 172.6604 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6396 | 0 | 1.7 | -58 | 421.7
2019-11-28 22:00 | 22:00 | 398.5 | 175.5 | 163.127 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.673 | 0 | 0 | -58 | 398.5
2019-11-28 23:00 | 23:00 | 403.2 | 175.5 | 172.3961 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6039 | 0 | 1.2 | -58 | 403.2
2019-11-29 | 0:00 | 394.8 | 175.5 | 172.1327 | 40.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2673 | 0 | 1.6 | -58 | 394.8
2019-11-29 01:00 | 1:00 | 403.1 | 175.5 | 172.3712 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2288 | 0 | 6.1 | -58 | 403.1
2019-11-29 02:00 | 2:00 | 419.4 | 175.5 | 172.6873 | 57.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1127 | 0 | 9.8 | -58 | 419.4
2019-11-29 03:00 | 3:00 | 432.5 | 175.5 | 172.9058 | 68.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0942 | 0 | 11.1 | -58 | 432.5
2019-11-29 04:00 | 4:00 | 440.2 | 175.5 | 173.0785 | 73.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8215 | 0 | 12.5 | -58 | 440.2
2019-11-29 05:00 | 5:00 | 439.4 | 175.5 | 173.0941 | 73 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9059 | 0 | 12.5 | -58 | 439.4
2019-11-29 06:00 | 6:00 | 444.4 | 175.5 | 183.6969 | 71.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1031 | 0 | 8.2 | -58 | 444.4
2019-11-29 07:00 | 7:00 | 430.7 | 175.5 | 181.9234 | 59 | 9 | 45.4 | 9.0093 | 0 | 8.8673 | 0 | 0 | -58 | 430.7
2019-11-29 08:00 | 8:00 | 438 | 175.5 | 183.5363 | 49.8 | 9 | 45.4 | 20.0229 | 0 | 9.6408 | 0 | 3.1 | -58 | 438
2019-11-29 09:00 | 9:00 | 437.9 | 175.5 | 183.5993 | 39.2 | 9 | 45.4 | 29.9121 | 0 | 10.2886 | 0 | 3 | -58 | 437.9
2019-11-29 10:00 | 10:00 | 424 | 175.5 | 159.2285 | 37.8 | 9 | 45.4 | 44.3343 | 0 | 10.7372 | 0 | 0 | -58 | 424
2019-11-29 11:00 | 11:00 | 419 | 175.5 | 152.3294 | 38.3 | 9 | 45.4 | 46.4394 | 0 | 10.0312 | 0 | 0 | -58 | 419
2019-11-29 12:00 | 12:00 | 400.7 | 175.5 | 138.4959 | 38.3 | 9 | 45.4 | 42.1308 | 0 | 9.8733 | 0 | 0 | -58 | 400.7
2019-11-29 13:00 | 13:00 | 424 | 175.5 | 170.4735 | 38.3 | 9 | 45.4 | 32.8929 | 0 | 10.4336 | 0 | 0 | -58 | 424
2019-11-29 14:00 | 14:00 | 439.2 | 175.5 | 177.8578 | 60 | 9 | 45.4 | 18.2645 | 0 | 11.1777 | 0 | 0 | -58 | 439.2
2019-11-29 15:00 | 15:00 | 454.5 | 175.5 | 183.8649 | 73.1 | 9 | 45.4 | 4.5385 | 0 | 11.8966 | 0 | 9.2 | -58 | 454.5
2019-11-29 16:00 | 16:00 | 471.9 | 175.5 | 184.1624 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6376 | 0 | 30.1 | -58 | 471.9
2019-11-29 17:00 | 17:00 | 465.5 | 175.5 | 184.0387 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6613 | 0 | 24.8 | -58 | 465.5
2019-11-29 18:00 | 18:00 | 452.9 | 175.5 | 183.8548 | 72.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1452 | 0 | 12.5 | -58 | 452.9
2019-11-29 19:00 | 19:00 | 440 | 175.5 | 183.5942 | 68.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9058 | 0 | 3 | -58 | 440
2019-11-29 20:00 | 20:00 | 425.6 | 175.5 | 172.7512 | 59.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4488 | 0 | 10.1 | -58 | 425.6
2019-11-29 21:00 | 21:00 | 408.7 | 175.5 | 172.4182 | 46.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8818 | 0 | 7.7 | -58 | 408.7
2019-11-29 22:00 | 22:00 | 399.5 | 175.5 | 172.2138 | 42.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6862 | 0 | 3.8 | -58 | 399.5
2019-11-29 23:00 | 23:00 | 413.6 | 175.5 | 172.611 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.489 | 0 | 12.5 | -58 | 413.6
2019-11-30 | 0:00 | 400.8 | 175.5 | 168.0299 | 49.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7701 | 0 | 0 | -58 | 400.8
2019-11-30 01:00 | 1:00 | 407.9 | 175.5 | 168.2424 | 55.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1576 | 0 | 0 | -58 | 407.9
2019-11-30 02:00 | 2:00 | 417.9 | 175.5 | 168.0585 | 64.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4415 | 0 | 0 | -58 | 417.9
2019-11-30 03:00 | 3:00 | 431 | 175.5 | 170.3545 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2455 | 0 | 0 | -58 | 431
2019-11-30 04:00 | 4:00 | 433.7 | 175.5 | 172.9452 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7548 | 0 | 0.6 | -58 | 433.7
2019-11-30 05:00 | 5:00 | 421 | 175.5 | 168.4657 | 67.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5343 | 0 | 0 | -58 | 421
2019-11-30 06:00 | 6:00 | 412.3 | 175.5 | 168.2737 | 58.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5263 | 0 | 0 | -58 | 412.3
2019-11-30 07:00 | 7:00 | 397.8 | 175.5 | 150.807 | 48.6 | 9 | 45.4 | 12.9338 | 0 | 13.5592 | 0 | 0 | -58 | 397.8
2019-11-30 08:00 | 8:00 | 405.5 | 175.5 | 152.8662 | 35.7 | 9 | 45.4 | 30.4039 | 0 | 14.6299 | 0 | 0 | -58 | 405.5
2019-11-30 09:00 | 9:00 | 404.7 | 175.5 | 138.2208 | 35.7 | 9 | 45.4 | 44.1911 | 0 | 14.6881 | 0 | 0 | -58 | 404.7
2019-11-30 10:00 | 10:00 | 393.7 | 175.5 | 120.4422 | 35.7 | 9 | 45.4 | 50.5328 | 0 | 15.125 | 0 | 0 | -58 | 393.7
2019-11-30 11:00 | 11:00 | 390.8 | 175.5 | 114.872 | 35.7 | 9 | 45.4 | 52.3431 | 0 | 15.9849 | 0 | 0 | -58 | 390.8
2019-11-30 12:00 | 12:00 | 364.5 | 175.5 | 92.1887 | 35.7 | 9 | 45.4 | 48.6124 | 0 | 16.0989 | 0 | 0 | -58 | 364.5
2019-11-30 13:00 | 13:00 | 368.3 | 175.5 | 105.6064 | 35.7 | 9 | 45.4 | 38.3674 | 0 | 16.7262 | 0 | 0 | -58 | 368.3
2019-11-30 14:00 | 14:00 | 383.7 | 175.5 | 137.7524 | 35.7 | 9 | 45.4 | 23.0226 | 0 | 15.325 | 0 | 0 | -58 | 383.7
2019-11-30 15:00 | 15:00 | 400.5 | 175.5 | 148.2023 | 61.1 | 9 | 45.4 | 6.2449 | 0 | 13.0528 | 0 | 0 | -58 | 400.5
2019-11-30 16:00 | 16:00 | 422.8 | 175.5 | 168.5034 | 71.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2966 | 0 | 0 | -58 | 422.8
2019-11-30 17:00 | 17:00 | 423.3 | 175.5 | 168.5198 | 73.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7802 | 0 | 0 | -58 | 423.3
2019-11-30 18:00 | 18:00 | 417.5 | 175.5 | 168.4387 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9613 | 0 | 0 | -58 | 417.5
2019-11-30 19:00 | 19:00 | 410.8 | 175.5 | 168.2206 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2794 | 0 | 0 | -58 | 410.8
2019-11-30 20:00 | 20:00 | 399.7 | 175.5 | 167.2704 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1296 | 0 | 0 | -58 | 399.7
2019-11-30 21:00 | 21:00 | 384.7 | 175.5 | 163.8853 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3147 | 0 | 0 | -58 | 384.7
2019-11-30 22:00 | 22:00 | 367.1 | 175.5 | 151.4371 | 35.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0629 | 0 | 0 | -58 | 367.1
2019-11-30 23:00 | 23:00 | 377.2 | 175.5 | 162.2053 | 35.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3947 | 0 | 0 | -58 | 377.2
2019-12-01 | 0:00 | 369.8 | 175.5 | 143.1074 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6926 | 0 | 0 | -58 | 369.8
2019-12-01 01:00 | 1:00 | 383.4 | 175.5 | 142.9214 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9786 | 0 | 0 | -58 | 383.4
2019-12-01 02:00 | 2:00 | 396.9 | 175.5 | 146.5997 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8003 | 0 | 0 | -58 | 396.9
2019-12-01 03:00 | 3:00 | 406.7 | 175.5 | 152.7242 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7758 | 0 | 0 | -58 | 406.7
2019-12-01 04:00 | 4:00 | 407 | 175.5 | 153.407 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.393 | 0 | 0 | -58 | 407
2019-12-01 05:00 | 5:00 | 399.8 | 175.5 | 147.3166 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2834 | 0 | 0 | -58 | 399.8
2019-12-01 06:00 | 6:00 | 385.7 | 175.5 | 144.0065 | 64.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4935 | 0 | 0 | -58 | 385.7
2019-12-01 07:00 | 7:00 | 365.3 | 175.5 | 131.9338 | 51.9 | 9 | 45.4 | 4.3048 | 0 | 5.2614 | 0 | 0 | -58 | 365.3
2019-12-01 08:00 | 8:00 | 367.7 | 175.5 | 146.1322 | 34.6 | 9 | 45.4 | 9.6603 | 0 | 5.4075 | 0 | 0 | -58 | 367.7
2019-12-01 09:00 | 9:00 | 370.8 | 175.5 | 143.2952 | 34.4 | 9 | 45.4 | 15.6093 | 0 | 5.5955 | 0 | 0 | -58 | 370.8
2019-12-01 10:00 | 10:00 | 378.5 | 175.5 | 146.2777 | 36.8 | 9 | 45.4 | 17.3581 | 0 | 6.1642 | 0 | 0 | -58 | 378.5
2019-12-01 11:00 | 11:00 | 374.4 | 175.5 | 144.6973 | 34.4 | 9 | 45.4 | 16.2908 | 0 | 7.1119 | 0 | 0 | -58 | 374.4
2019-12-01 12:00 | 12:00 | 364.8 | 175.5 | 136.4452 | 34.4 | 9 | 45.4 | 13.9786 | 0 | 8.0762 | 0 | 0 | -58 | 364.8
2019-12-01 13:00 | 13:00 | 366.2 | 175.5 | 140.9872 | 34.4 | 9 | 45.4 | 9.4013 | 0 | 9.5115 | 0 | 0 | -58 | 366.2
2019-12-01 14:00 | 14:00 | 363.8 | 175.5 | 140.161 | 34.4 | 9 | 45.4 | 4.3962 | 0 | 12.9428 | 0 | 0 | -58 | 363.8
2019-12-01 15:00 | 15:00 | 368.5 | 175.5 | 133.3412 | 46.9 | 9 | 45.4 | 1.3145 | 0 | 15.0443 | 0 | 0 | -58 | 368.5
2019-12-01 16:00 | 16:00 | 389.2 | 175.5 | 146.5131 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.8869 | 0 | 0 | -58 | 389.2
2019-12-01 17:00 | 17:00 | 396.1 | 175.5 | 146.5794 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6206 | 0 | 0 | -58 | 396.1
2019-12-01 18:00 | 18:00 | 397.9 | 175.5 | 146.6866 | 65.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6134 | 0 | 0 | -58 | 397.9
2019-12-01 19:00 | 19:00 | 391.6 | 175.5 | 146.4877 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6123 | 0 | 0 | -58 | 391.6
2019-12-01 20:00 | 20:00 | 382.1 | 175.5 | 146.3255 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5745 | 0 | 0 | -58 | 382.1
2019-12-01 21:00 | 21:00 | 368.7 | 175.5 | 145.9066 | 43.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5934 | 0 | 0 | -58 | 368.7
2019-12-01 22:00 | 22:00 | 349.4 | 175.5 | 137.417 | 34.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.683 | 0 | 0 | -58 | 349.4
2019-12-01 23:00 | 23:00 | 359 | 175.5 | 145.4182 | 37 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6818 | 0 | 0 | -58 | 359
2019-12-02 | 0:00 | 354.6 | 175.5 | 143.3872 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8128 | 0 | 0 | -58 | 354.6
2019-12-02 01:00 | 1:00 | 366.4 | 175.5 | 156.0354 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9646 | 0 | 0 | -58 | 366.4
2019-12-02 02:00 | 2:00 | 382.6 | 175.5 | 172.1587 | 36 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5413 | 0 | 0 | -58 | 382.6
2019-12-02 03:00 | 3:00 | 392.2 | 175.5 | 180.4675 | 37.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3325 | 0 | 0 | -58 | 392.2
2019-12-02 04:00 | 4:00 | 400.5 | 175.5 | 181.3362 | 40.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3638 | 0 | 4.2 | -58 | 400.5
2019-12-02 05:00 | 5:00 | 402.7 | 175.5 | 181.4563 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1437 | 0 | 4.5 | -58 | 402.7
2019-12-02 06:00 | 6:00 | 410.6 | 175.5 | 181.5852 | 46.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5148 | 0 | 8.1 | -58 | 410.6
2019-12-02 07:00 | 7:00 | 409 | 175.5 | 181.5086 | 48.6 | 9 | 45.4 | 1.8276 | 0 | 2.9638 | 0 | 2.2 | -58 | 409
2019-12-02 08:00 | 8:00 | 433.3 | 175.5 | 182.0109 | 68.5 | 9 | 45.4 | 4.149 | 0 | 3.3401 | 0 | 3.4 | -58 | 433.3
2019-12-02 09:00 | 9:00 | 453.6 | 175.5 | 182.4494 | 81.1 | 9 | 45.4 | 5.8491 | 0 | 4.2015 | 0 | 8.1 | -58 | 453.6
2019-12-02 10:00 | 10:00 | 452.2 | 175.5 | 182.3652 | 77.6 | 9 | 45.4 | 6.5879 | 0 | 5.6469 | 0 | 8.1 | -58 | 452.2
2019-12-02 11:00 | 11:00 | 458 | 175.5 | 182.5654 | 80.5 | 9 | 45.4 | 7.5516 | 0 | 7.383 | 0 | 8.1 | -58 | 458
2019-12-02 12:00 | 12:00 | 434.4 | 175.5 | 181.1987 | 67 | 9 | 45.4 | 6.3605 | 0 | 7.9408 | 0 | 0 | -58 | 434.4
2019-12-02 13:00 | 13:00 | 450.5 | 175.5 | 182.3158 | 77 | 9 | 45.4 | 4.4839 | 0 | 6.7003 | 0 | 8.1 | -58 | 450.5
2019-12-02 14:00 | 14:00 | 449.3 | 175.5 | 182.3311 | 76.8 | 9 | 45.4 | 2.516 | 0 | 7.6529 | 0 | 8.1 | -58 | 449.3
2019-12-02 15:00 | 15:00 | 452.5 | 175.5 | 182.3185 | 82.6 | 9 | 45.4 | 1.0206 | 0 | 6.5609 | 0 | 8.1 | -58 | 452.5
2019-12-02 16:00 | 16:00 | 458.7 | 175.5 | 182.5419 | 83.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4581 | 0 | 15.1 | -58 | 458.7
2019-12-02 17:00 | 17:00 | 446 | 175.5 | 182.274 | 78.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.426 | 0 | 8.1 | -58 | 446
2019-12-02 18:00 | 18:00 | 433 | 175.5 | 182.0688 | 68.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6312 | 0 | 5.1 | -58 | 433
2019-12-02 19:00 | 19:00 | 415.3 | 175.5 | 181.6848 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4152 | 0 | 4.2 | -58 | 415.3
2019-12-02 20:00 | 20:00 | 397 | 175.5 | 179.7054 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3946 | 0 | 0 | -58 | 397
2019-12-02 21:00 | 21:00 | 377.4 | 175.5 | 157.032 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.468 | 0 | 0 | -58 | 377.4
2019-12-02 22:00 | 22:00 | 357.2 | 175.5 | 135.3456 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.9544 | 0 | 0 | -58 | 357.2
2019-12-02 23:00 | 23:00 | 359.7 | 175.5 | 137.9087 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8913 | 0 | 0 | -58 | 359.7
2019-12-03 | 0:00 | 354.5 | 175.5 | 124.8558 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.1442 | 0 | 0 | -58 | 354.5
2019-12-03 01:00 | 1:00 | 370.7 | 175.5 | 136.386 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.814 | 0 | 0 | -58 | 370.7
2019-12-03 02:00 | 2:00 | 389.8 | 175.5 | 155.1483 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.1517 | 0 | 0 | -58 | 389.8
2019-12-03 03:00 | 3:00 | 403.1 | 175.5 | 170.6747 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.9253 | 0 | 0 | -58 | 403.1
2019-12-03 04:00 | 4:00 | 411.9 | 175.5 | 177.6731 | 36.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.2269 | 0 | 0 | -58 | 411.9
2019-12-03 05:00 | 5:00 | 412.7 | 175.5 | 177.6635 | 36.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.9365 | 0 | 0 | -58 | 412.7
2019-12-03 06:00 | 6:00 | 422.3 | 175.5 | 177.894 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.306 | 0 | 0 | -58 | 422.3
2019-12-03 07:00 | 7:00 | 415.2 | 175.5 | 174.6686 | 36.2 | 9 | 45.4 | 6.2503 | 0 | 26.1811 | 0 | 0 | -58 | 415.2
2019-12-03 08:00 | 8:00 | 438.1 | 175.5 | 178.2848 | 41.3 | 9 | 45.4 | 19.098 | 0 | 27.5172 | 0 | 0 | -58 | 438.1
2019-12-03 09:00 | 9:00 | 444.2 | 175.5 | 177.5493 | 34.6 | 9 | 45.4 | 31.0725 | 0 | 29.0782 | 0 | 0 | -58 | 444.2
2019-12-03 10:00 | 10:00 | 438.5 | 175.5 | 164.2486 | 34.6 | 9 | 45.4 | 37.817 | 0 | 29.9344 | 0 | 0 | -58 | 438.5
2019-12-03 11:00 | 11:00 | 437.3 | 175.5 | 159.5194 | 35.1 | 9 | 45.4 | 40.6132 | 0 | 30.1674 | 0 | 0 | -58 | 437.3
2019-12-03 12:00 | 12:00 | 426.5 | 175.5 | 152.4721 | 35.1 | 9 | 45.4 | 35.2361 | 0 | 31.7918 | 0 | 0 | -58 | 426.5
2019-12-03 13:00 | 13:00 | 452 | 175.5 | 156.7917 | 62.6 | 9 | 45.4 | 28.8755 | 0 | 31.8328 | 0 | 0 | -58 | 452
2019-12-03 14:00 | 14:00 | 466.3 | 175.5 | 177.816 | 73.1 | 9 | 45.4 | 11.4705 | 0 | 32.0135 | 0 | 0 | -58 | 466.3
2019-12-03 15:00 | 15:00 | 480 | 175.5 | 193.4217 | 79.1 | 9 | 45.4 | 2.5515 | 0 | 31.9268 | 0 | 1.1 | -58 | 480
2019-12-03 16:00 | 16:00 | 493.7 | 175.5 | 193.7668 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.4332 | 0 | 14 | -58 | 493.7
2019-12-03 17:00 | 17:00 | 488.9 | 175.5 | 193.6652 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.4348 | 0 | 9.3 | -58 | 488.9
2019-12-03 18:00 | 18:00 | 480.3 | 175.5 | 193.4885 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.4115 | 0 | 4.2 | -58 | 480.3
2019-12-03 19:00 | 19:00 | 467.9 | 175.5 | 190.2202 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.8798 | 0 | 0 | -58 | 467.9
2019-12-03 20:00 | 20:00 | 459.9 | 175.5 | 182.5704 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.5296 | 0 | 0 | -58 | 459.9
2019-12-03 21:00 | 21:00 | 447.8 | 175.5 | 178.4507 | 66.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.1493 | 0 | 0 | -58 | 447.8
2019-12-03 22:00 | 22:00 | 431.9 | 175.5 | 171.7696 | 56.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.9304 | 0 | 0 | -58 | 431.9
2019-12-03 23:00 | 23:00 | 433.3 | 175.5 | 178.1427 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 32.4573 | 0 | 0 | -58 | 433.3
2019-12-04 | 0:00 | 418 | 175.5 | 178.9367 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.7633 | 0 | 0 | -58 | 418
2019-12-04 01:00 | 1:00 | 431.9 | 175.5 | 192.478 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.822 | 0 | 0.3 | -58 | 431.9
2019-12-04 02:00 | 2:00 | 445.4 | 175.5 | 192.7395 | 44.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.8605 | 0 | 4.2 | -58 | 445.4
2019-12-04 03:00 | 3:00 | 457 | 175.5 | 192.9764 | 55.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 32.5236 | 0 | 4.2 | -58 | 457
2019-12-04 04:00 | 4:00 | 463.6 | 175.5 | 193.0977 | 61.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 32.5023 | 0 | 4.2 | -58 | 463.6
2019-12-04 05:00 | 5:00 | 464.8 | 175.5 | 193.176 | 63.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 32.124 | 0 | 4.2 | -58 | 464.8
2019-12-04 06:00 | 6:00 | 472.2 | 175.5 | 193.2676 | 71.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.7324 | 0 | 4.2 | -58 | 472.2
2019-12-04 07:00 | 7:00 | 455.4 | 175.5 | 187.8091 | 59.6 | 9 | 45.4 | 4.9625 | 0 | 31.1284 | 0 | 0 | -58 | 455.4
2019-12-04 08:00 | 8:00 | 458.7 | 175.5 | 193.0144 | 42.7 | 9 | 45.4 | 15.3407 | 0 | 31.5449 | 0 | 4.2 | -58 | 458.7
2019-12-04 09:00 | 9:00 | 461 | 175.5 | 193.0871 | 35.4 | 9 | 45.4 | 27.0572 | 0 | 31.8557 | 0 | 1.7 | -58 | 461
2019-12-04 10:00 | 10:00 | 452.3 | 175.5 | 177.4248 | 35.9 | 9 | 45.4 | 34.4986 | 0 | 32.5766 | 0 | 0 | -58 | 452.3
2019-12-04 11:00 | 11:00 | 441.1 | 175.5 | 162.1862 | 35.9 | 9 | 45.4 | 38.2465 | 0 | 32.8673 | 0 | 0 | -58 | 441.1
2019-12-04 12:00 | 12:00 | 412.4 | 175.5 | 135.007 | 35.9 | 9 | 45.4 | 36.9759 | 0 | 32.6171 | 0 | 0 | -58 | 412.4
2019-12-04 13:00 | 13:00 | 443.9 | 175.5 | 173.7762 | 36.4 | 9 | 45.4 | 30.0159 | 0 | 31.8079 | 0 | 0 | -58 | 443.9
2019-12-04 14:00 | 14:00 | 462.5 | 175.5 | 171.6977 | 69.8 | 9 | 45.4 | 17.292 | 0 | 31.8103 | 0 | 0 | -58 | 462.5
2019-12-04 15:00 | 15:00 | 486.5 | 175.5 | 193.5417 | 81.8 | 9 | 45.4 | 4.4351 | 0 | 31.4232 | 0 | 3.4 | -58 | 486.5
2019-12-04 16:00 | 16:00 | 500.1 | 175.5 | 193.7969 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.0031 | 0 | 19.4 | -58 | 500.1
2019-12-04 17:00 | 17:00 | 494 | 175.5 | 193.729 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.971 | 0 | 13.4 | -58 | 494
2019-12-04 18:00 | 18:00 | 483 | 175.5 | 193.5619 | 83.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.6381 | 0 | 4.2 | -58 | 483
2019-12-04 19:00 | 19:00 | 468.8 | 175.5 | 193.2009 | 70.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.3991 | 0 | 4.2 | -58 | 468.8
2019-12-04 20:00 | 20:00 | 456.6 | 175.5 | 192.9342 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.0658 | 0 | 4.2 | -58 | 456.6
2019-12-04 21:00 | 21:00 | 448.5 | 175.5 | 192.8093 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.0907 | 0 | 4.2 | -58 | 448.5
2019-12-04 22:00 | 22:00 | 427.4 | 175.5 | 187.4824 | 38.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.1176 | 0 | 0 | -58 | 427.4
2019-12-04 23:00 | 23:00 | 428.9 | 175.5 | 192.4752 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.8248 | 0 | 0.3 | -58 | 428.9
2019-12-05 | 0:00 | 425.1 | 175.5 | 187.6117 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.7883 | 0 | 0 | -58 | 425.1
2019-12-05 01:00 | 1:00 | 433.2 | 175.5 | 192.574 | 39 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.326 | 0 | 2.4 | -58 | 433.2
2019-12-05 02:00 | 2:00 | 443 | 175.5 | 192.7338 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.4662 | 0 | 1.9 | -58 | 443
2019-12-05 03:00 | 3:00 | 454.2 | 175.5 | 192.9137 | 59 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.9863 | 0 | 2.4 | -58 | 454.2
2019-12-05 04:00 | 4:00 | 460.1 | 175.5 | 193.0868 | 65.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.3132 | 0 | 2.4 | -58 | 460.1
2019-12-05 05:00 | 5:00 | 457.9 | 175.5 | 193.0607 | 63.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.7393 | 0 | 2.4 | -58 | 457.9
2019-12-05 06:00 | 6:00 | 462.7 | 175.5 | 193.1334 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.8666 | 0 | 3 | -58 | 462.7
2019-12-05 07:00 | 7:00 | 446.7 | 175.5 | 184.2487 | 58.8 | 9 | 45.4 | 7.4493 | 0 | 24.302 | 0 | 0 | -58 | 446.7
2019-12-05 08:00 | 8:00 | 448.8 | 175.5 | 192.8549 | 37.9 | 9 | 45.4 | 21.1909 | 0 | 22.8542 | 0 | 2.1 | -58 | 448.8
2019-12-05 09:00 | 9:00 | 447.6 | 175.5 | 184.313 | 37.8 | 9 | 45.4 | 31.5215 | 0 | 22.0655 | 0 | 0 | -58 | 447.6
2019-12-05 10:00 | 10:00 | 438.7 | 175.5 | 168.1562 | 37.8 | 9 | 45.4 | 39.6787 | 0 | 21.1651 | 0 | 0 | -58 | 438.7
2019-12-05 11:00 | 11:00 | 429.6 | 175.5 | 158.2843 | 38.3 | 9 | 45.4 | 40.0538 | 0 | 21.0619 | 0 | 0 | -58 | 429.6
2019-12-05 12:00 | 12:00 | 403.9 | 175.5 | 138.5635 | 38.3 | 9 | 45.4 | 34.6156 | 0 | 20.5209 | 0 | 0 | -58 | 403.9
2019-12-05 13:00 | 13:00 | 422 | 175.5 | 166.8506 | 38.3 | 9 | 45.4 | 24.4899 | 0 | 20.4595 | 0 | 0 | -58 | 422
2019-12-05 14:00 | 14:00 | 436.8 | 175.5 | 171.1736 | 59.8 | 9 | 45.4 | 13.0589 | 0 | 20.8675 | 0 | 0 | -58 | 436.8
2019-12-05 15:00 | 15:00 | 463.3 | 175.5 | 193.1799 | 73 | 9 | 45.4 | 3.263 | 0 | 20.0571 | 0 | 1.9 | -58 | 463.3
2019-12-05 16:00 | 16:00 | 489.5 | 175.5 | 193.6421 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1579 | 0 | 28.3 | -58 | 489.5
2019-12-05 17:00 | 17:00 | 485.9 | 175.5 | 193.5513 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.6487 | 0 | 25.3 | -58 | 485.9
2019-12-05 18:00 | 18:00 | 477.1 | 175.5 | 193.3473 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0527 | 0 | 16.3 | -58 | 477.1
2019-12-05 19:00 | 19:00 | 464.6 | 175.5 | 193.1646 | 74.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.6354 | 0 | 4.2 | -58 | 464.6
2019-12-05 20:00 | 20:00 | 452.3 | 175.5 | 192.8176 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.5824 | 0 | 2.4 | -58 | 452.3
2019-12-05 21:00 | 21:00 | 441.2 | 175.5 | 192.6662 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7338 | 0 | 2.3 | -58 | 441.2
2019-12-05 22:00 | 22:00 | 413.8 | 175.5 | 178.0561 | 45 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.8439 | 0 | 0 | -58 | 413.8
2019-12-05 23:00 | 23:00 | 417.5 | 175.5 | 188.4626 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.8374 | 0 | 0 | -58 | 417.5
2019-12-06 | 0:00 | 406.8 | 175.5 | 181.1115 | 35.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.8885 | 0 | 0 | -58 | 406.8
2019-12-06 01:00 | 1:00 | 420.5 | 175.5 | 191.6742 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.7258 | 0 | 0 | -58 | 420.5
2019-12-06 02:00 | 2:00 | 438.1 | 175.5 | 192.6188 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0812 | 0 | 3.2 | -58 | 438.1
2019-12-06 03:00 | 3:00 | 453 | 175.5 | 192.9019 | 66 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.9981 | 0 | 4.2 | -58 | 453
2019-12-06 04:00 | 4:00 | 460.2 | 175.5 | 193.0148 | 71.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7852 | 0 | 4.2 | -58 | 460.2
2019-12-06 05:00 | 5:00 | 458.3 | 175.5 | 193.0867 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.2133 | 0 | 4.2 | -58 | 458.3
2019-12-06 06:00 | 6:00 | 466 | 175.5 | 193.1449 | 77.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2551 | 0 | 4.2 | -58 | 466
2019-12-06 07:00 | 7:00 | 447.4 | 175.5 | 185.3737 | 62.4 | 9 | 45.4 | 8.6587 | 0 | 19.0676 | 0 | 0 | -58 | 447.4
2019-12-06 08:00 | 8:00 | 444.2 | 175.5 | 192.6263 | 35.7 | 9 | 45.4 | 25.9009 | 0 | 18.0728 | 0 | 0 | -58 | 444.2
2019-12-06 09:00 | 9:00 | 444.4 | 175.5 | 180.1013 | 35.4 | 9 | 45.4 | 39.8849 | 0 | 17.1138 | 0 | 0 | -58 | 444.4
2019-12-06 10:00 | 10:00 | 439.9 | 175.5 | 167.6618 | 35.9 | 9 | 45.4 | 47.1401 | 0 | 17.2981 | 0 | 0 | -58 | 439.9
2019-12-06 11:00 | 11:00 | 445.1 | 175.5 | 170.7091 | 35.9 | 9 | 45.4 | 48.6539 | 0 | 17.937 | 0 | 0 | -58 | 445.1
2019-12-06 12:00 | 12:00 | 424.7 | 175.5 | 154.1936 | 35.9 | 9 | 45.4 | 44.2188 | 0 | 18.4876 | 0 | 0 | -58 | 424.7
2019-12-06 13:00 | 13:00 | 432.4 | 175.5 | 171.3655 | 36.4 | 9 | 45.4 | 34.6922 | 0 | 18.0423 | 0 | 0 | -58 | 432.4
2019-12-06 14:00 | 14:00 | 442.8 | 175.5 | 174.2561 | 60.4 | 9 | 45.4 | 19.3864 | 0 | 16.8575 | 0 | 0 | -58 | 442.8
2019-12-06 15:00 | 15:00 | 463.3 | 175.5 | 193.1009 | 73.1 | 9 | 45.4 | 4.9331 | 0 | 16.066 | 0 | 4.2 | -58 | 463.3
2019-12-06 16:00 | 16:00 | 485.1 | 175.5 | 193.5673 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7327 | 0 | 18.9 | -58 | 485.1
2019-12-06 17:00 | 17:00 | 482.2 | 175.5 | 193.4103 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8897 | 0 | 17 | -58 | 482.2
2019-12-06 18:00 | 18:00 | 472 | 175.5 | 193.2288 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.1712 | 0 | 7.7 | -58 | 472
2019-12-06 19:00 | 19:00 | 457.7 | 175.5 | 193.0846 | 73.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6154 | 0 | 4.2 | -58 | 457.7
2019-12-06 20:00 | 20:00 | 445.5 | 175.5 | 192.7565 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.5435 | 0 | 2.3 | -58 | 445.5
2019-12-06 21:00 | 21:00 | 433.6 | 175.5 | 182.0308 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.6692 | 0 | 10.3 | -58 | 433.6
2019-12-06 22:00 | 22:00 | 413.5 | 175.5 | 181.6745 | 41.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6255 | 0 | 4.2 | -58 | 413.5
2019-12-06 23:00 | 23:00 | 424.4 | 175.5 | 181.8661 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.3339 | 0 | 14.2 | -58 | 424.4
2019-12-07 | 0:00 | 410.9 | 175.5 | 181.5303 | 43.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8697 | 0 | 1 | -58 | 410.9
2019-12-07 01:00 | 1:00 | 422.4 | 175.5 | 181.2291 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0709 | 0 | 0 | -58 | 422.4
2019-12-07 02:00 | 2:00 | 436.7 | 175.5 | 182.0609 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4391 | 0 | 2.6 | -58 | 436.7
2019-12-07 03:00 | 3:00 | 443.3 | 175.5 | 182.2813 | 75 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0187 | 0 | 1.1 | -58 | 443.3
2019-12-07 04:00 | 4:00 | 450.5 | 175.5 | 182.3713 | 78.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4287 | 0 | 4.2 | -58 | 450.5
2019-12-07 05:00 | 5:00 | 444 | 175.5 | 182.2789 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0211 | 0 | 3.6 | -58 | 444
2019-12-07 06:00 | 6:00 | 433.3 | 175.5 | 182.0593 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6407 | 0 | 1.5 | -58 | 433.3
2019-12-07 07:00 | 7:00 | 409.3 | 175.5 | 163.1871 | 51.1 | 9 | 45.4 | 7.526 | 0 | 15.5869 | 0 | 0 | -58 | 409.3
2019-12-07 08:00 | 8:00 | 403.4 | 175.5 | 161.6401 | 34.5 | 9 | 45.4 | 20.5011 | 0 | 14.8588 | 0 | 0 | -58 | 403.4
2019-12-07 09:00 | 9:00 | 397 | 175.5 | 149.6577 | 34.5 | 9 | 45.4 | 27.302 | 0 | 13.6403 | 0 | 0 | -58 | 397
2019-12-07 10:00 | 10:00 | 380.7 | 175.5 | 130.2362 | 34.5 | 9 | 45.4 | 31.5624 | 0 | 12.5014 | 0 | 0 | -58 | 380.7
2019-12-07 11:00 | 11:00 | 362.2 | 175.5 | 108.4014 | 34.5 | 9 | 45.4 | 35.1149 | 0 | 12.2837 | 0 | 0 | -58 | 362.2
2019-12-07 12:00 | 12:00 | 347.8 | 175.5 | 95.5604 | 34.5 | 9 | 45.4 | 33.8828 | 0 | 11.9568 | 0 | 0 | -58 | 347.8
2019-12-07 13:00 | 13:00 | 362 | 175.5 | 115.2519 | 34.5 | 9 | 45.4 | 29.7953 | 0 | 10.5528 | 0 | 0 | -58 | 362
2019-12-07 14:00 | 14:00 | 382.8 | 175.5 | 150.7571 | 34.5 | 9 | 45.4 | 16.7985 | 0 | 8.8444 | 0 | 0 | -58 | 382.8
2019-12-07 15:00 | 15:00 | 404.5 | 175.5 | 167.3002 | 53.9 | 9 | 45.4 | 4.4228 | 0 | 6.977 | 0 | 0 | -58 | 404.5
2019-12-07 16:00 | 16:00 | 428.4 | 175.5 | 181.9909 | 64.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0091 | 0 | 3.2 | -58 | 428.4
2019-12-07 17:00 | 17:00 | 439.1 | 175.5 | 182.1756 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1244 | 0 | 3.6 | -58 | 439.1
2019-12-07 18:00 | 18:00 | 441.4 | 175.5 | 182.0942 | 72.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5058 | 0 | 3.7 | -58 | 441.4
2019-12-07 19:00 | 19:00 | 428.7 | 175.5 | 177.5055 | 62.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0945 | 0 | 0 | -58 | 428.7
2019-12-07 20:00 | 20:00 | 423 | 175.5 | 181.7991 | 46.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.9009 | 0 | 3.7 | -58 | 423
2019-12-07 21:00 | 21:00 | 418.3 | 175.5 | 181.7465 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.4535 | 0 | 3.6 | -58 | 418.3
2019-12-07 22:00 | 22:00 | 403.9 | 175.5 | 174.9992 | 34.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.5008 | 0 | 0 | -58 | 403.9
2019-12-07 23:00 | 23:00 | 410.1 | 175.5 | 179.3213 | 34.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.3787 | 0 | 0 | -58 | 410.1
2019-12-08 | 0:00 | 406.3 | 175.5 | 171.5519 | 34.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.4481 | 0 | 0 | -58 | 406.3
2019-12-08 01:00 | 1:00 | 424.1 | 175.5 | 179.4274 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.8726 | 0 | 0 | -58 | 424.1
2019-12-08 02:00 | 2:00 | 438.5 | 175.5 | 181.8881 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.9119 | 0 | 0.9 | -58 | 438.5
2019-12-08 03:00 | 3:00 | 447 | 175.5 | 181.9579 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.1421 | 0 | 0.9 | -58 | 447
2019-12-08 04:00 | 4:00 | 448.9 | 175.5 | 182.0009 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.7991 | 0 | 1 | -58 | 448.9
2019-12-08 05:00 | 5:00 | 443.9 | 175.5 | 181.9908 | 60.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.3092 | 0 | 0.9 | -58 | 443.9
2019-12-08 06:00 | 6:00 | 433.7 | 175.5 | 181.7025 | 52.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.9975 | 0 | 1 | -58 | 433.7
2019-12-08 07:00 | 7:00 | 405.1 | 175.5 | 164.5942 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0.6629 | 0 | 25.8429 | 0 | 0 | -58 | 405.1
2019-12-08 08:00 | 8:00 | 402.8 | 175.5 | 170.4526 | 34.4 | 9 | 45.4 | 2.8281 | 0 | 23.2193 | 0 | 0 | -58 | 402.8
2019-12-08 09:00 | 9:00 | 394.3 | 175.5 | 156.8406 | 34.4 | 9 | 45.4 | 9.1582 | 0 | 22.0012 | 0 | 0 | -58 | 394.3
2019-12-08 10:00 | 10:00 | 380.5 | 175.5 | 134.188 | 34.4 | 9 | 45.4 | 17.5706 | 0 | 22.4414 | 0 | 0 | -58 | 380.5
2019-12-08 11:00 | 11:00 | 381.1 | 175.5 | 126.9027 | 34.4 | 9 | 45.4 | 24.119 | 0 | 23.7783 | 0 | 0 | -58 | 381.1
2019-12-08 12:00 | 12:00 | 376 | 175.5 | 119.8875 | 34.4 | 9 | 45.4 | 25.3165 | 0 | 24.496 | 0 | 0 | -58 | 376
2019-12-08 13:00 | 13:00 | 386.7 | 175.5 | 134.7968 | 34.4 | 9 | 45.4 | 21.263 | 0 | 24.3402 | 0 | 0 | -58 | 386.7
2019-12-08 14:00 | 14:00 | 404.3 | 175.5 | 156.4275 | 39.7 | 9 | 45.4 | 11.1291 | 0 | 25.1434 | 0 | 0 | -58 | 404.3
2019-12-08 15:00 | 15:00 | 432.7 | 175.5 | 181.717 | 49.7 | 9 | 45.4 | 2.7686 | 0 | 25.6144 | 0 | 1 | -58 | 432.7
2019-12-08 16:00 | 16:00 | 440.8 | 175.5 | 179.7021 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.5979 | 0 | 0 | -58 | 440.8
2019-12-08 17:00 | 17:00 | 453.6 | 175.5 | 182.1426 | 71.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.0574 | 0 | 0.9 | -58 | 453.6
2019-12-08 18:00 | 18:00 | 457.1 | 175.5 | 182.1916 | 75.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.1084 | 0 | 1.5 | -58 | 457.1
2019-12-08 19:00 | 19:00 | 449.2 | 175.5 | 182.0819 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.3181 | 0 | 0.9 | -58 | 449.2
2019-12-08 20:00 | 20:00 | 442.3 | 175.5 | 181.8413 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.4587 | 0 | 0.5 | -58 | 442.3
2019-12-08 21:00 | 21:00 | 434.1 | 175.5 | 181.712 | 61.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.188 | 0 | 0.5 | -58 | 434.1
2019-12-08 22:00 | 22:00 | 414.2 | 175.5 | 174.7296 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7704 | 0 | 0 | -58 | 414.2
2019-12-08 23:00 | 23:00 | 425.1 | 175.5 | 181.5296 | 56.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8704 | 0 | 0 | -58 | 425.1
2019-12-09 | 0:00 | 413.6 | 175.5 | 188.0019 | 38.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.0981 | 0 | 0 | -58 | 413.6
2019-12-09 01:00 | 1:00 | 429.4 | 175.5 | 192.1191 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6809 | 0 | 8.6 | -58 | 429.4
2019-12-09 02:00 | 2:00 | 443.1 | 175.5 | 192.4316 | 48.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.5684 | 0 | 15.4 | -58 | 443.1
2019-12-09 03:00 | 3:00 | 454.7 | 175.5 | 192.6111 | 59.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9889 | 0 | 18.1 | -58 | 454.7
2019-12-09 04:00 | 4:00 | 463.2 | 175.5 | 192.8267 | 69.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9733 | 0 | 18.4 | -58 | 463.2
2019-12-09 05:00 | 5:00 | 467.1 | 175.5 | 192.8588 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6412 | 0 | 18.4 | -58 | 467.1
2019-12-09 06:00 | 6:00 | 477 | 175.5 | 193.0744 | 82 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2256 | 0 | 21.8 | -58 | 477
2019-12-09 07:00 | 7:00 | 462 | 175.5 | 192.7038 | 72 | 9 | 45.4 | 3.3582 | 0 | 7.338 | 0 | 14.7 | -58 | 462
2019-12-09 08:00 | 8:00 | 467.9 | 175.5 | 192.9698 | 68 | 9 | 45.4 | 10.4966 | 0 | 6.1336 | 0 | 18.4 | -58 | 467.9
2019-12-09 09:00 | 9:00 | 463.1 | 175.5 | 192.8976 | 58 | 9 | 45.4 | 19.3382 | 0 | 5.5642 | 0 | 15.4 | -58 | 463.1
2019-12-09 10:00 | 10:00 | 446.7 | 175.5 | 192.477 | 42.9 | 9 | 45.4 | 26.3315 | 0 | 5.4915 | 0 | 7.6 | -58 | 446.7
2019-12-09 11:00 | 11:00 | 431.2 | 175.5 | 180.0786 | 34.9 | 9 | 45.4 | 38.3275 | 0 | 5.9939 | 0 | 0 | -58 | 431.2
2019-12-09 12:00 | 12:00 | 398 | 175.5 | 149.2978 | 34.9 | 9 | 45.4 | 35.8698 | 0 | 6.0324 | 0 | 0 | -58 | 398
2019-12-09 13:00 | 13:00 | 413.8 | 175.5 | 171.0533 | 35.4 | 9 | 45.4 | 29.5492 | 0 | 5.8975 | 0 | 0 | -58 | 413.8
2019-12-09 14:00 | 14:00 | 434.9 | 175.5 | 187.1659 | 52.6 | 9 | 45.4 | 17.5161 | 0 | 5.718 | 0 | 0 | -58 | 434.9
2019-12-09 15:00 | 15:00 | 458.4 | 175.5 | 192.7581 | 72 | 9 | 45.4 | 4.5745 | 0 | 4.6674 | 0 | 12.5 | -58 | 458.4
2019-12-09 16:00 | 16:00 | 483.8 | 175.5 | 193.2491 | 82 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4509 | 0 | 32.2 | -58 | 483.8
2019-12-09 17:00 | 17:00 | 478.7 | 175.5 | 193.131 | 82 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.069 | 0 | 27.6 | -58 | 478.7
2019-12-09 18:00 | 18:00 | 467.5 | 175.5 | 192.9342 | 79.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5658 | 0 | 18.4 | -58 | 467.5
2019-12-09 19:00 | 19:00 | 450.1 | 175.5 | 192.5623 | 69.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4377 | 0 | 11.5 | -58 | 450.1
2019-12-09 20:00 | 20:00 | 435.6 | 175.5 | 192.2386 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6614 | 0 | 13 | -58 | 435.6
2019-12-09 21:00 | 21:00 | 417.3 | 175.5 | 181.3322 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4678 | 0 | 15.5 | -58 | 417.3
2019-12-09 22:00 | 22:00 | 387.2 | 175.5 | 172.5066 | 34.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8934 | 0 | 0 | -58 | 387.2
2019-12-09 23:00 | 23:00 | 393.1 | 175.5 | 177.6343 | 34.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6657 | 0 | 0 | -58 | 393.1
2019-12-10 | 0:00 | 383.1 | 175.5 | 169.0576 | 34.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3424 | 0 | 0 | -58 | 383.1
2019-12-10 01:00 | 1:00 | 397.3 | 175.5 | 180.9319 | 35.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9681 | 0 | 1.2 | -58 | 397.3
2019-12-10 02:00 | 2:00 | 413.4 | 175.5 | 181.3355 | 48.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1645 | 0 | 1.5 | -58 | 413.4
2019-12-10 03:00 | 3:00 | 425.7 | 175.5 | 181.5427 | 61.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4573 | 0 | 1.5 | -58 | 425.7
2019-12-10 04:00 | 4:00 | 431.5 | 175.5 | 181.6544 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5456 | 0 | 1.5 | -58 | 431.5
2019-12-10 05:00 | 5:00 | 427.3 | 175.5 | 181.5861 | 64.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0139 | 0 | 1.5 | -58 | 427.3
2019-12-10 06:00 | 6:00 | 428.3 | 175.5 | 181.6644 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0356 | 0 | 1.5 | -58 | 428.3
2019-12-10 07:00 | 7:00 | 420.2 | 175.5 | 178.3294 | 60.4 | 9 | 45.4 | 1.2587 | 0 | 8.3119 | 0 | 0 | -58 | 420.2
2019-12-10 08:00 | 8:00 | 439.5 | 175.5 | 181.8891 | 73.4 | 9 | 45.4 | 4.4909 | 0 | 6.32 | 0 | 1.5 | -58 | 439.5
2019-12-10 09:00 | 9:00 | 440 | 175.5 | 181.8115 | 70.9 | 9 | 45.4 | 8.4605 | 0 | 5.428 | 0 | 1.5 | -58 | 440
2019-12-10 10:00 | 10:00 | 410.3 | 175.5 | 164.9005 | 55.3 | 9 | 45.4 | 12.2867 | 0 | 5.9128 | 0 | 0 | -58 | 410.3
2019-12-10 11:00 | 11:00 | 383.6 | 175.5 | 151.3811 | 34.8 | 9 | 45.4 | 18.5861 | 0 | 6.9328 | 0 | 0 | -58 | 383.6
2019-12-10 12:00 | 12:00 | 358.7 | 175.5 | 121.9714 | 34.8 | 9 | 45.4 | 21.8862 | 0 | 8.1424 | 0 | 0 | -58 | 358.7
2019-12-10 13:00 | 13:00 | 379.9 | 175.5 | 143.2285 | 34.8 | 9 | 45.4 | 20.3793 | 0 | 9.5922 | 0 | 0 | -58 | 379.9
2019-12-10 14:00 | 14:00 | 400.2 | 175.5 | 165.5513 | 38.8 | 9 | 45.4 | 13.9798 | 0 | 9.9689 | 0 | 0 | -58 | 400.2
2019-12-10 15:00 | 15:00 | 420.7 | 175.5 | 167.961 | 68.3 | 9 | 45.4 | 3.7877 | 0 | 8.7513 | 0 | 0 | -58 | 420.7
2019-12-10 16:00 | 16:00 | 449.6 | 175.5 | 182.072 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.528 | 0 | 5.3 | -58 | 449.6
2019-12-10 17:00 | 17:00 | 444.4 | 175.5 | 181.9234 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0766 | 0 | 1.7 | -58 | 444.4
2019-12-10 18:00 | 18:00 | 433.3 | 175.5 | 181.7339 | 71 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1661 | 0 | 1.5 | -58 | 433.3
2019-12-10 19:00 | 19:00 | 422.1 | 175.5 | 181.4154 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0846 | 0 | 1.5 | -58 | 422.1
2019-12-10 20:00 | 20:00 | 405.9 | 175.5 | 181.1873 | 45 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3127 | 0 | 1.5 | -58 | 405.9
2019-12-10 21:00 | 21:00 | 385.5 | 175.5 | 173.0933 | 34.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2067 | 0 | 0 | -58 | 385.5
2019-12-10 22:00 | 22:00 | 361.9 | 175.5 | 149.0479 | 34.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6521 | 0 | 0 | -58 | 361.9
2019-12-10 23:00 | 23:00 | 370.3 | 175.5 | 158.1274 | 34.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9726 | 0 | 0 | -58 | 370.3
2019-12-11 | 0:00 | 365.3 | 175.5 | 152.1435 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6565 | 0 | 0 | -58 | 365.3
2019-12-11 01:00 | 1:00 | 377.3 | 175.5 | 165.033 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.767 | 0 | 0 | -58 | 377.3
2019-12-11 02:00 | 2:00 | 389.7 | 175.5 | 168.2471 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2529 | 0 | 0 | -58 | 389.7
2019-12-11 03:00 | 3:00 | 403.3 | 175.5 | 172.1089 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9911 | 0 | 0 | -58 | 403.3
2019-12-11 04:00 | 4:00 | 412.3 | 175.5 | 172.1342 | 63.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4658 | 0 | 0 | -58 | 412.3
2019-12-11 05:00 | 5:00 | 412 | 175.5 | 172.1523 | 63.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0477 | 0 | 0 | -58 | 412
2019-12-11 06:00 | 6:00 | 413.8 | 175.5 | 172.2956 | 65.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9044 | 0 | 0 | -58 | 413.8
2019-12-11 07:00 | 7:00 | 401.1 | 175.5 | 163.0336 | 55.7 | 9 | 45.4 | 6.6705 | 0 | 3.7959 | 0 | 0 | -58 | 401.1
2019-12-11 08:00 | 8:00 | 410.3 | 175.5 | 172.1289 | 42.7 | 9 | 45.4 | 20.4386 | 0 | 3.1325 | 0 | 0 | -58 | 410.3
2019-12-11 09:00 | 9:00 | 407.7 | 175.5 | 169.4329 | 34.6 | 9 | 45.4 | 28.6161 | 0 | 3.151 | 0 | 0 | -58 | 407.7
2019-12-11 10:00 | 10:00 | 402.3 | 175.5 | 162.9748 | 34.6 | 9 | 45.4 | 29.7923 | 0 | 3.0329 | 0 | 0 | -58 | 402.3
2019-12-11 11:00 | 11:00 | 392.2 | 175.5 | 157.617 | 35.1 | 9 | 45.4 | 24.5682 | 0 | 3.0148 | 0 | 0 | -58 | 392.2
2019-12-11 12:00 | 12:00 | 377.9 | 175.5 | 149.1757 | 35.1 | 9 | 45.4 | 18.646 | 0 | 3.0783 | 0 | 0 | -58 | 377.9
2019-12-11 13:00 | 13:00 | 405 | 175.5 | 166.3966 | 49.5 | 9 | 45.4 | 13.7834 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | -58 | 405
2019-12-11 14:00 | 14:00 | 414.9 | 175.5 | 166.705 | 64.6 | 9 | 45.4 | 7.7866 | 0 | 3.9084 | 0 | 0 | -58 | 414.9
2019-12-11 15:00 | 15:00 | 423.6 | 175.5 | 168.2829 | 77.8 | 9 | 45.4 | 2.3987 | 0 | 3.2184 | 0 | 0 | -58 | 423.6
2019-12-11 16:00 | 16:00 | 444.5 | 175.5 | 181.9651 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5349 | 0 | 5.5 | -58 | 444.5
2019-12-11 17:00 | 17:00 | 436.4 | 175.5 | 181.7792 | 78.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4208 | 0 | 1.5 | -58 | 436.4
2019-12-11 18:00 | 18:00 | 424.9 | 175.5 | 174.7346 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3654 | 0 | 0 | -58 | 424.9
2019-12-11 19:00 | 19:00 | 411.5 | 175.5 | 170.3242 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3758 | 0 | 0 | -58 | 411.5
2019-12-11 20:00 | 20:00 | 392.3 | 175.5 | 161.99 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | -58 | 392.3
2019-12-11 21:00 | 21:00 | 375.1 | 175.5 | 162.6282 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9718 | 0 | 0 | -58 | 375.1
2019-12-11 22:00 | 22:00 | 359.8 | 175.5 | 146.6346 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6654 | 0 | 0 | -58 | 359.8
2019-12-11 23:00 | 23:00 | 361.5 | 175.5 | 147.2102 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7898 | 0 | 0 | -58 | 361.5
2019-12-12 | 0:00 | 352.4 | 175.5 | 138.3708 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9292 | 0 | 0 | -58 | 352.4
2019-12-12 01:00 | 1:00 | 365.3 | 175.5 | 151.56 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | -58 | 365.3
2019-12-12 02:00 | 2:00 | 375.3 | 175.5 | 161.1399 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0601 | 0 | 0 | -58 | 375.3
2019-12-12 03:00 | 3:00 | 389.2 | 175.5 | 168.3062 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2938 | 0 | 0 | -58 | 389.2
2019-12-12 04:00 | 4:00 | 398.8 | 175.5 | 168.5066 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0934 | 0 | 0 | -58 | 398.8
2019-12-12 05:00 | 5:00 | 398.1 | 175.5 | 168.4714 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.1286 | 0 | 0 | -58 | 398.1
2019-12-12 06:00 | 6:00 | 402.9 | 175.5 | 168.5204 | 43 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4796 | 0 | 0 | -58 | 402.9
2019-12-12 07:00 | 7:00 | 390.8 | 175.5 | 155.6111 | 34.2 | 9 | 45.4 | 5.3238 | 0 | 23.7651 | 0 | 0 | -58 | 390.8
2019-12-12 08:00 | 8:00 | 404.7 | 175.5 | 154.2623 | 34.2 | 9 | 45.4 | 18.3787 | 0 | 25.959 | 0 | 0 | -58 | 404.7
2019-12-12 09:00 | 9:00 | 412.2 | 175.5 | 148.0911 | 34.2 | 9 | 45.4 | 31.3551 | 0 | 26.6538 | 0 | 0 | -58 | 412.2
2019-12-12 10:00 | 10:00 | 418.3 | 175.5 | 141.3324 | 34.2 | 9 | 45.4 | 43.0532 | 0 | 27.8144 | 0 | 0 | -58 | 418.3
2019-12-12 11:00 | 11:00 | 438.1 | 175.5 | 153.8298 | 34.7 | 9 | 45.4 | 49.5534 | 0 | 28.1168 | 0 | 0 | -58 | 438.1
2019-12-12 12:00 | 12:00 | 423.9 | 175.5 | 129.3123 | 45.9 | 9 | 45.4 | 47.7392 | 0 | 29.0485 | 0 | 0 | -58 | 423.9
2019-12-12 13:00 | 13:00 | 460.8 | 175.5 | 169.1274 | 55.9 | 9 | 45.4 | 34.4663 | 0 | 29.4063 | 0 | 0 | -58 | 460.8
2019-12-12 14:00 | 14:00 | 456.3 | 175.5 | 168.5863 | 65.4 | 9 | 45.4 | 20.9319 | 0 | 29.4818 | 0 | 0 | -58 | 456.3
2019-12-12 15:00 | 15:00 | 469.1 | 175.5 | 186.0626 | 77.7 | 9 | 45.4 | 4.674 | 0 | 28.7634 | 0 | 0 | -58 | 469.1
2019-12-12 16:00 | 16:00 | 481.9 | 175.5 | 193.1575 | 81.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.0425 | 0 | 5.6 | -58 | 481.9
2019-12-12 17:00 | 17:00 | 474.2 | 175.5 | 193.0507 | 78.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.5493 | 0 | 1.5 | -58 | 474.2
2019-12-12 18:00 | 18:00 | 463.3 | 175.5 | 187.3226 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.5774 | 0 | 0 | -58 | 463.3
2019-12-12 19:00 | 19:00 | 450.4 | 175.5 | 173.4531 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.5469 | 0 | 0 | -58 | 450.4
2019-12-12 20:00 | 20:00 | 441 | 175.5 | 169.2178 | 68.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.3822 | 0 | 0 | -58 | 441
2019-12-12 21:00 | 21:00 | 433.6 | 175.5 | 168.6845 | 61.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.1155 | 0 | 0 | -58 | 433.6
2019-12-12 22:00 | 22:00 | 417.8 | 175.5 | 162.9061 | 51.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.0939 | 0 | 0 | -58 | 417.8
2019-12-12 23:00 | 23:00 | 426.5 | 175.5 | 168.4527 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.1473 | 0 | 0 | -58 | 426.5
2019-12-13 | 0:00 | 416.7 | 175.5 | 178.4138 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.3862 | 0 | 0 | -58 | 416.7
2019-12-13 01:00 | 1:00 | 425.1 | 175.5 | 181.5114 | 39.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.0886 | 0 | 1.3 | -58 | 425.1
2019-12-13 02:00 | 2:00 | 437.9 | 175.5 | 181.8628 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.3372 | 0 | 1.5 | -58 | 437.9
2019-12-13 03:00 | 3:00 | 445.5 | 175.5 | 181.9001 | 59.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.9999 | 0 | 1.5 | -58 | 445.5
2019-12-13 04:00 | 4:00 | 450.6 | 175.5 | 182.0234 | 64.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.3766 | 0 | 1.5 | -58 | 450.6
2019-12-13 05:00 | 5:00 | 447.1 | 175.5 | 187.9627 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.4373 | 0 | 0 | -58 | 447.1
2019-12-13 06:00 | 6:00 | 448.3 | 175.5 | 188.0382 | 61 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.3618 | 0 | 0 | -58 | 448.3
2019-12-13 07:00 | 7:00 | 432.1 | 175.5 | 180.585 | 51 | 9 | 45.4 | 4.5732 | 0 | 24.0418 | 0 | 0 | -58 | 432.1
2019-12-13 08:00 | 8:00 | 443.1 | 175.5 | 187.9497 | 43.2 | 9 | 45.4 | 20.4229 | 0 | 19.6274 | 0 | 0 | -58 | 443.1
2019-12-13 09:00 | 9:00 | 437.4 | 175.5 | 173.0091 | 34 | 9 | 45.4 | 39.9169 | 0 | 18.574 | 0 | 0 | -58 | 437.4
2019-12-13 10:00 | 10:00 | 415.4 | 175.5 | 142.2473 | 34 | 9 | 45.4 | 48.2683 | 0 | 18.9844 | 0 | 0 | -58 | 415.4
2019-12-13 11:00 | 11:00 | 408.8 | 175.5 | 131.0614 | 34.5 | 9 | 45.4 | 50.5076 | 0 | 20.831 | 0 | 0 | -58 | 408.8
2019-12-13 12:00 | 12:00 | 391.4 | 175.5 | 116.2937 | 34.5 | 9 | 45.4 | 47.2741 | 0 | 21.4322 | 0 | 0 | -58 | 391.4
2019-12-13 13:00 | 13:00 | 404.5 | 175.5 | 140.1168 | 34.5 | 9 | 45.4 | 37.7731 | 0 | 20.2101 | 0 | 0 | -58 | 404.5
2019-12-13 14:00 | 14:00 | 422.4 | 175.5 | 158.0776 | 52.8 | 9 | 45.4 | 21.7054 | 0 | 17.917 | 0 | 0 | -58 | 422.4
2019-12-13 15:00 | 15:00 | 443.6 | 175.5 | 182.5054 | 67.2 | 9 | 45.4 | 5.8013 | 0 | 16.1933 | 0 | 0 | -58 | 443.6
2019-12-13 16:00 | 16:00 | 467.5 | 175.5 | 192.9155 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7845 | 0 | 6.2 | -58 | 467.5
2019-12-13 17:00 | 17:00 | 462.3 | 175.5 | 192.7432 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4568 | 0 | 2.5 | -58 | 462.3
2019-12-13 18:00 | 18:00 | 451.5 | 175.5 | 191.5886 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5114 | 0 | 0 | -58 | 451.5
2019-12-13 19:00 | 19:00 | 437.8 | 175.5 | 181.8419 | 72.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7581 | 0 | 1.5 | -58 | 437.8
2019-12-13 20:00 | 20:00 | 426.1 | 175.5 | 181.5499 | 63.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7501 | 0 | 1.5 | -58 | 426.1
2019-12-13 21:00 | 21:00 | 408 | 175.5 | 176.878 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.822 | 0 | 0 | -58 | 408
2019-12-13 22:00 | 22:00 | 402.1 | 175.5 | 181.0327 | 40.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3673 | 0 | 1.5 | -58 | 402.1
2019-12-13 23:00 | 23:00 | 406.7 | 175.5 | 181.1126 | 45.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3874 | 0 | 1.5 | -58 | 406.7
2019-12-14 | 0:00 | 396.4 | 175.5 | 180.9105 | 37.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2895 | 0 | 0.9 | -58 | 396.4
2019-12-14 01:00 | 1:00 | 410.2 | 175.5 | 177.5812 | 56.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6188 | 0 | 0 | -58 | 410.2
2019-12-14 02:00 | 2:00 | 428.4 | 175.5 | 181.6603 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2397 | 0 | 0.8 | -58 | 428.4
2019-12-14 03:00 | 3:00 | 443.3 | 175.5 | 181.9346 | 80.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5654 | 0 | 3.5 | -58 | 443.3
2019-12-14 04:00 | 4:00 | 450.3 | 175.5 | 182.0041 | 80.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9959 | 0 | 10 | -58 | 450.3
2019-12-14 05:00 | 5:00 | 439.5 | 175.5 | 181.8073 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9927 | 0 | 1.5 | -58 | 439.5
2019-12-14 06:00 | 6:00 | 429.4 | 175.5 | 181.6206 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3794 | 0 | 1.5 | -58 | 429.4
2019-12-14 07:00 | 7:00 | 410.7 | 175.5 | 175.2873 | 58 | 9 | 45.4 | 0.9172 | 0 | 4.5955 | 0 | 0 | -58 | 410.7
2019-12-14 08:00 | 8:00 | 419.4 | 175.5 | 181.4299 | 59.3 | 9 | 45.4 | 1.4063 | 0 | 3.8638 | 0 | 1.5 | -58 | 419.4
2019-12-14 09:00 | 9:00 | 411.9 | 175.5 | 181.2643 | 51.3 | 9 | 45.4 | 1.9189 | 0 | 4.0168 | 0 | 1.5 | -58 | 411.9
2019-12-14 10:00 | 10:00 | 394.4 | 175.5 | 178.4132 | 37.3 | 9 | 45.4 | 2.0744 | 0 | 4.7124 | 0 | 0 | -58 | 394.4
2019-12-14 11:00 | 11:00 | 389.7 | 175.5 | 175.8733 | 34.9 | 9 | 45.4 | 2.0943 | 0 | 4.9324 | 0 | 0 | -58 | 389.7
2019-12-14 12:00 | 12:00 | 385.5 | 175.5 | 170.4614 | 36.4 | 9 | 45.4 | 2.0825 | 0 | 4.6561 | 0 | 0 | -58 | 385.5
2019-12-14 13:00 | 13:00 | 401.5 | 175.5 | 181.0751 | 41.5 | 9 | 45.4 | 1.7157 | 0 | 3.8092 | 0 | 1.5 | -58 | 401.5
2019-12-14 14:00 | 14:00 | 406.1 | 175.5 | 181.1688 | 46.8 | 9 | 45.4 | 1.0726 | 0 | 3.6586 | 0 | 1.5 | -58 | 406.1
2019-12-14 15:00 | 15:00 | 417.2 | 175.5 | 181.3804 | 57.3 | 9 | 45.4 | 0.2936 | 0 | 4.826 | 0 | 1.5 | -58 | 417.2
2019-12-14 16:00 | 16:00 | 432 | 175.5 | 181.6941 | 67.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5059 | 0 | 1.5 | -58 | 432
2019-12-14 17:00 | 17:00 | 435.7 | 175.5 | 181.7978 | 70.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1022 | 0 | 0.8 | -58 | 435.7
2019-12-14 18:00 | 18:00 | 429.9 | 175.5 | 181.6027 | 59.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.1973 | 0 | 1.5 | -58 | 429.9
2019-12-14 19:00 | 19:00 | 421 | 175.5 | 181.4485 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.0515 | 0 | 1 | -58 | 421
2019-12-14 20:00 | 20:00 | 413.2 | 175.5 | 181.3803 | 34.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.0197 | 0 | 1.5 | -58 | 413.2
2019-12-14 21:00 | 21:00 | 411 | 175.5 | 178.996 | 34.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.204 | 0 | 0 | -58 | 411
2019-12-14 22:00 | 22:00 | 410.9 | 175.5 | 177.2888 | 36.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.3112 | 0 | 0 | -58 | 410.9
2019-12-14 23:00 | 23:00 | 424.5 | 175.5 | 181.5812 | 43.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.1188 | 0 | 1.5 | -58 | 424.5
2019-12-15 | 0:00 | 415.9 | 175.5 | 178.498 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.302 | 0 | 0 | -58 | 415.9
2019-12-15 01:00 | 1:00 | 422.2 | 175.5 | 171.6591 | 50.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.7409 | 0 | 0 | -58 | 422.2
2019-12-15 02:00 | 2:00 | 440.3 | 175.5 | 176.7848 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.5152 | 0 | 0 | -58 | 440.3
2019-12-15 03:00 | 3:00 | 452.6 | 175.5 | 179.2892 | 73.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.3108 | 0 | 0 | -58 | 452.6
2019-12-15 04:00 | 4:00 | 451.8 | 175.5 | 179.2157 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.4843 | 0 | 0 | -58 | 451.8
2019-12-15 05:00 | 5:00 | 437.3 | 175.5 | 176.7394 | 64.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.4606 | 0 | 0 | -58 | 437.3
2019-12-15 06:00 | 6:00 | 422.5 | 175.5 | 174.4277 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.1723 | 0 | 0 | -58 | 422.5
2019-12-15 07:00 | 7:00 | 404.4 | 175.5 | 172.0217 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0.0345 | 0 | 22.6438 | 0 | 0 | -58 | 404.4
2019-12-15 08:00 | 8:00 | 403.3 | 175.5 | 178.3314 | 32.7 | 9 | 45.4 | 1.3396 | 0 | 19.029 | 0 | 0 | -58 | 403.3
2019-12-15 09:00 | 9:00 | 391.8 | 175.5 | 167.448 | 30.9 | 9 | 45.4 | 3.1378 | 0 | 18.4142 | 0 | 0 | -58 | 391.8
2019-12-15 10:00 | 10:00 | 374.4 | 175.5 | 148.7147 | 30.9 | 9 | 45.4 | 4.0017 | 0 | 18.8836 | 0 | 0 | -58 | 374.4
2019-12-15 11:00 | 11:00 | 361.6 | 175.5 | 135.4718 | 30.9 | 9 | 45.4 | 4.3285 | 0 | 18.9997 | 0 | 0 | -58 | 361.6
2019-12-15 12:00 | 12:00 | 357.1 | 175.5 | 131.6968 | 30.9 | 9 | 45.4 | 4.6886 | 0 | 17.9146 | 0 | 0 | -58 | 357.1
2019-12-15 13:00 | 13:00 | 360.6 | 175.5 | 135.011 | 30.9 | 9 | 45.4 | 6.7965 | 0 | 15.9925 | 0 | 0 | -58 | 360.6
2019-12-15 14:00 | 14:00 | 373.2 | 175.5 | 149.7031 | 30.9 | 9 | 45.4 | 5.9128 | 0 | 14.7841 | 0 | 0 | -58 | 373.2
2019-12-15 15:00 | 15:00 | 394.7 | 175.5 | 164.1745 | 42.5 | 9 | 45.4 | 1.7771 | 0 | 14.3484 | 0 | 0 | -58 | 394.7
2019-12-15 16:00 | 16:00 | 417.7 | 175.5 | 174.7621 | 56.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6379 | 0 | 0 | -58 | 417.7
2019-12-15 17:00 | 17:00 | 430.2 | 175.5 | 178.7717 | 66.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1283 | 0 | 0 | -58 | 430.2
2019-12-15 18:00 | 18:00 | 430.5 | 175.5 | 178.7914 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7086 | 0 | 0 | -58 | 430.5
2019-12-15 19:00 | 19:00 | 425.5 | 175.5 | 178.7371 | 64.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0629 | 0 | 0 | -58 | 425.5
2019-12-15 20:00 | 20:00 | 420.9 | 175.5 | 178.6479 | 60.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4521 | 0 | 0 | -58 | 420.9
2019-12-15 21:00 | 21:00 | 409 | 175.5 | 176.6263 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0737 | 0 | 0 | -58 | 409
2019-12-15 22:00 | 22:00 | 390.5 | 175.5 | 169.4335 | 40.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0665 | 0 | 0 | -58 | 390.5
2019-12-15 23:00 | 23:00 | 401.5 | 175.5 | 177.7106 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7894 | 0 | 0 | -58 | 401.5
2019-12-16 | 0:00 | 398 | 175.5 | 183.4877 | 32.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4123 | 0 | 0 | -58 | 398
2019-12-16 01:00 | 1:00 | 408.2 | 175.5 | 188.897 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.003 | 0 | 0 | -58 | 408.2
2019-12-16 02:00 | 2:00 | 425.7 | 175.5 | 189.901 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.299 | 0 | 3.4 | -58 | 425.7
2019-12-16 03:00 | 3:00 | 436.7 | 175.5 | 190.1187 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0813 | 0 | 4.4 | -58 | 436.7
2019-12-16 04:00 | 4:00 | 443.7 | 175.5 | 190.3408 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4592 | 0 | 4.4 | -58 | 443.7
2019-12-16 05:00 | 5:00 | 444.2 | 175.5 | 200.7914 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6086 | 0 | 0.5 | -58 | 444.2
2019-12-16 06:00 | 6:00 | 453.3 | 175.5 | 201.0179 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7821 | 0 | 0.5 | -58 | 453.3
2019-12-16 07:00 | 7:00 | 441.4 | 175.5 | 197.4094 | 55 | 9 | 45.4 | 3.2523 | 0 | 13.8383 | 0 | 0 | -58 | 441.4
2019-12-16 08:00 | 8:00 | 463.5 | 175.5 | 201.2878 | 65.5 | 9 | 45.4 | 9.7297 | 0 | 14.5825 | 0 | 0.5 | -58 | 463.5
2019-12-16 09:00 | 9:00 | 467.1 | 175.5 | 201.216 | 61.6 | 9 | 45.4 | 16.6698 | 0 | 15.2142 | 0 | 0.5 | -58 | 467.1
2019-12-16 10:00 | 10:00 | 453.5 | 175.5 | 192.3379 | 50.5 | 9 | 45.4 | 22.8419 | 0 | 15.9202 | 0 | 0 | -58 | 453.5
2019-12-16 11:00 | 11:00 | 442.1 | 175.5 | 195.0965 | 31.2 | 9 | 45.4 | 26.652 | 0 | 17.2515 | 0 | 0 | -58 | 442.1
2019-12-16 12:00 | 12:00 | 418.5 | 175.5 | 168.5953 | 31.7 | 9 | 45.4 | 27.4721 | 0 | 18.8326 | 0 | 0 | -58 | 418.5
2019-12-16 13:00 | 13:00 | 444 | 175.5 | 197.227 | 31.7 | 9 | 45.4 | 22.9733 | 0 | 20.1997 | 0 | 0 | -58 | 444
2019-12-16 14:00 | 14:00 | 438 | 175.5 | 194.521 | 40.1 | 9 | 45.4 | 13.746 | 0 | 17.733 | 0 | 0 | -58 | 438
2019-12-16 15:00 | 15:00 | 444.4 | 175.5 | 183.0935 | 69 | 9 | 45.4 | 3.6987 | 0 | 16.7078 | 0 | 0 | -58 | 444.4
2019-12-16 16:00 | 16:00 | 467.9 | 175.5 | 198.748 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.052 | 0 | 0 | -58 | 467.9
2019-12-16 17:00 | 17:00 | 464.4 | 175.5 | 190.7733 | 84.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1267 | 0 | 4.4 | -58 | 464.4
2019-12-16 18:00 | 18:00 | 452.7 | 175.5 | 190.5331 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5669 | 0 | 3.5 | -58 | 452.7
2019-12-16 19:00 | 19:00 | 438.7 | 175.5 | 190.2219 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2781 | 0 | 2 | -58 | 438.7
2019-12-16 20:00 | 20:00 | 428 | 175.5 | 190.0327 | 50.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7673 | 0 | 4.4 | -58 | 428
2019-12-16 21:00 | 21:00 | 411.3 | 175.5 | 189.6194 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2806 | 0 | 0.7 | -58 | 411.3
2019-12-16 22:00 | 22:00 | 385.9 | 175.5 | 172.5785 | 31.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7215 | 0 | 0 | -58 | 385.9
2019-12-16 23:00 | 23:00 | 394.3 | 175.5 | 182.9431 | 31.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7569 | 0 | 0 | -58 | 394.3
2019-12-17 | 0:00 | 384.1 | 175.5 | 174.4057 | 31.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8943 | 0 | 0 | -58 | 384.1
2019-12-17 01:00 | 1:00 | 400.5 | 175.5 | 188.4712 | 35.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9288 | 0 | 0 | -58 | 400.5
2019-12-17 02:00 | 2:00 | 414.7 | 175.5 | 189.719 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.481 | 0 | 0.5 | -58 | 414.7
2019-12-17 03:00 | 3:00 | 421.6 | 175.5 | 189.8342 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0658 | 0 | 0.5 | -58 | 421.6
2019-12-17 04:00 | 4:00 | 428.1 | 175.5 | 190.0728 | 59.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1272 | 0 | 0.5 | -58 | 428.1
2019-12-17 05:00 | 5:00 | 425.1 | 175.5 | 189.9222 | 56.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 0.5 | -58 | 425.1
2019-12-17 06:00 | 6:00 | 429.9 | 175.5 | 190.0503 | 60.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6497 | 0 | 0.5 | -58 | 429.9
2019-12-17 07:00 | 7:00 | 421.6 | 175.5 | 189.8127 | 50.6 | 9 | 45.4 | 3.1139 | 0 | 5.6734 | 0 | 0.5 | -58 | 421.6
2019-12-17 08:00 | 8:00 | 438.5 | 175.5 | 190.2336 | 61.5 | 9 | 45.4 | 8.9866 | 0 | 5.3798 | 0 | 0.5 | -58 | 438.5
2019-12-17 09:00 | 9:00 | 447 | 175.5 | 190.3684 | 65.4 | 9 | 45.4 | 13.0361 | 0 | 5.7955 | 0 | 0.5 | -58 | 447
2019-12-17 10:00 | 10:00 | 435.7 | 175.5 | 190.1139 | 53.5 | 9 | 45.4 | 12.9605 | 0 | 6.8256 | 0 | 0.4 | -58 | 435.7
2019-12-17 11:00 | 11:00 | 432.9 | 175.5 | 190.145 | 51.8 | 9 | 45.4 | 11.7459 | 0 | 6.8091 | 0 | 0.5 | -58 | 432.9
2019-12-17 12:00 | 12:00 | 418.8 | 175.5 | 181.1997 | 47.5 | 9 | 45.4 | 10.3675 | 0 | 7.8328 | 0 | 0 | -58 | 418.8
2019-12-17 13:00 | 13:00 | 437.8 | 175.5 | 190.1985 | 59.4 | 9 | 45.4 | 6.4229 | 0 | 9.3786 | 0 | 0.5 | -58 | 437.8
2019-12-17 14:00 | 14:00 | 436.6 | 175.5 | 190.1316 | 61.2 | 9 | 45.4 | 4.1946 | 0 | 8.6738 | 0 | 0.5 | -58 | 436.6
2019-12-17 15:00 | 15:00 | 438.2 | 175.5 | 186.9969 | 69.3 | 9 | 45.4 | 1.6679 | 0 | 8.3352 | 0 | 0 | -58 | 438.2
2019-12-17 16:00 | 16:00 | 452.7 | 175.5 | 190.5391 | 81.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5609 | 0 | 0.5 | -58 | 452.7
2019-12-17 17:00 | 17:00 | 446.9 | 175.5 | 190.299 | 74.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.401 | 0 | 0.5 | -58 | 446.9
2019-12-17 18:00 | 18:00 | 434.8 | 175.5 | 190.0986 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9014 | 0 | 0 | -58 | 434.8
2019-12-17 19:00 | 19:00 | 424.7 | 175.5 | 189.9311 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7689 | 0 | 0.5 | -58 | 424.7
2019-12-17 20:00 | 20:00 | 410.3 | 175.5 | 189.6375 | 39.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8625 | 0 | 0.5 | -58 | 410.3
2019-12-17 21:00 | 21:00 | 389.5 | 175.5 | 178.8282 | 30.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8718 | 0 | 0 | -58 | 389.5
2019-12-17 22:00 | 22:00 | 371.8 | 175.5 | 161.2584 | 30.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7416 | 0 | 0 | -58 | 371.8
2019-12-17 23:00 | 23:00 | 374.3 | 175.5 | 163.3969 | 30.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1031 | 0 | 0 | -58 | 374.3
2019-12-18 | 0:00 | 367.4 | 175.5 | 156.6282 | 30.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9718 | 0 | 0 | -58 | 367.4
2019-12-18 01:00 | 1:00 | 387.3 | 175.5 | 174.748 | 30.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.752 | 0 | 0 | -58 | 387.3
2019-12-18 02:00 | 2:00 | 403.3 | 175.5 | 183.6026 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1974 | 0 | 0 | -58 | 403.3
2019-12-18 03:00 | 3:00 | 410.2 | 175.5 | 183.7529 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.7471 | 0 | 0 | -58 | 410.2
2019-12-18 04:00 | 4:00 | 420 | 175.5 | 183.9172 | 45.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2828 | 0 | 0 | -58 | 420
2019-12-18 05:00 | 5:00 | 417.4 | 175.5 | 183.8493 | 41.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7507 | 0 | 0 | -58 | 417.4
2019-12-18 06:00 | 6:00 | 421.8 | 175.5 | 183.8967 | 45.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.3033 | 0 | 0 | -58 | 421.8
2019-12-18 07:00 | 7:00 | 414.3 | 175.5 | 183.4517 | 36.4 | 9 | 45.4 | 2.4506 | 0 | 20.0977 | 0 | 0 | -58 | 414.3
2019-12-18 08:00 | 8:00 | 429.9 | 175.5 | 184.1275 | 46.4 | 9 | 45.4 | 7.7536 | 0 | 19.7189 | 0 | 0 | -58 | 429.9
2019-12-18 09:00 | 9:00 | 433.6 | 175.5 | 184.2587 | 43.1 | 9 | 45.4 | 14.7549 | 0 | 19.5864 | 0 | 0 | -58 | 433.6
2019-12-18 10:00 | 10:00 | 426.2 | 175.5 | 181.1779 | 33.1 | 9 | 45.4 | 19.7188 | 0 | 20.3033 | 0 | 0 | -58 | 426.2
2019-12-18 11:00 | 11:00 | 410.5 | 175.5 | 163.5994 | 30.9 | 9 | 45.4 | 22.7821 | 0 | 21.3185 | 0 | 0 | -58 | 410.5
2019-12-18 12:00 | 12:00 | 387.6 | 175.5 | 137.3995 | 30.9 | 9 | 45.4 | 25.0503 | 0 | 22.3502 | 0 | 0 | -58 | 387.6
2019-12-18 13:00 | 13:00 | 430.4 | 175.5 | 167.4811 | 45 | 9 | 45.4 | 23.008 | 0 | 23.0109 | 0 | 0 | -58 | 430.4
2019-12-18 14:00 | 14:00 | 449 | 175.5 | 172.2526 | 67.3 | 9 | 45.4 | 14.7426 | 0 | 22.8048 | 0 | 0 | -58 | 449
2019-12-18 15:00 | 15:00 | 460 | 175.5 | 184.7339 | 77.3 | 9 | 45.4 | 4.0906 | 0 | 21.9755 | 0 | 0 | -58 | 460
2019-12-18 16:00 | 16:00 | 473.6 | 175.5 | 199.8409 | 80.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9591 | 0 | 0 | -58 | 473.6
2019-12-18 17:00 | 17:00 | 467.1 | 175.5 | 194.3594 | 80.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9406 | 0 | 0 | -58 | 467.1
2019-12-18 18:00 | 18:00 | 457 | 175.5 | 184.6333 | 80.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9667 | 0 | 0 | -58 | 457
2019-12-18 19:00 | 19:00 | 443.3 | 175.5 | 182.7622 | 70.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1378 | 0 | 0 | -58 | 443.3
2019-12-18 20:00 | 20:00 | 431.8 | 175.5 | 183.6718 | 58.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4282 | 0 | 0 | -58 | 431.8
2019-12-18 21:00 | 21:00 | 415.5 | 175.5 | 179.2071 | 48.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.5929 | 0 | 0 | -58 | 415.5
2019-12-18 22:00 | 22:00 | 396.1 | 175.5 | 174.6926 | 34.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8074 | 0 | 0 | -58 | 396.1
2019-12-18 23:00 | 23:00 | 403 | 175.5 | 183.1171 | 32.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3829 | 0 | 0 | -58 | 403
2019-12-19 | 0:00 | 393.2 | 175.5 | 175.8557 | 31.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.8443 | 0 | 0 | -58 | 393.2
2019-12-19 01:00 | 1:00 | 405.3 | 175.5 | 185.7239 | 34.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8761 | 0 | 0 | -58 | 405.3
2019-12-19 02:00 | 2:00 | 422.5 | 175.5 | 189.8681 | 45 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6319 | 0 | 3.1 | -58 | 422.5
2019-12-19 03:00 | 3:00 | 435.6 | 175.5 | 190.1617 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7383 | 0 | 5.8 | -58 | 435.6
2019-12-19 04:00 | 4:00 | 442.5 | 175.5 | 190.2155 | 62.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3845 | 0 | 5.8 | -58 | 442.5
2019-12-19 05:00 | 5:00 | 443.1 | 175.5 | 200.8456 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8544 | 0 | 0.5 | -58 | 443.1
2019-12-19 06:00 | 6:00 | 454.4 | 175.5 | 201.0034 | 69.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5966 | 0 | 0.5 | -58 | 454.4
2019-12-19 07:00 | 7:00 | 435.1 | 175.5 | 190.9317 | 56.9 | 9 | 45.4 | 4.1609 | 0 | 11.2074 | 0 | 0 | -58 | 435.1
2019-12-19 08:00 | 8:00 | 433 | 175.5 | 200.6566 | 34.2 | 9 | 45.4 | 14.9219 | 0 | 11.1215 | 0 | 0.2 | -58 | 433
2019-12-19 09:00 | 9:00 | 421.8 | 175.5 | 179.0152 | 30.6 | 9 | 45.4 | 28.579 | 0 | 11.7058 | 0 | 0 | -58 | 421.8
2019-12-19 10:00 | 10:00 | 405 | 175.5 | 158.0645 | 30.6 | 9 | 45.4 | 33.1907 | 0 | 11.2448 | 0 | 0 | -58 | 405
2019-12-19 11:00 | 11:00 | 397.4 | 175.5 | 152.8008 | 31.1 | 9 | 45.4 | 31.5588 | 0 | 10.0404 | 0 | 0 | -58 | 397.4
2019-12-19 12:00 | 12:00 | 378.1 | 175.5 | 137.8855 | 31.1 | 9 | 45.4 | 26.7544 | 0 | 10.4601 | 0 | 0 | -58 | 378.1
2019-12-19 13:00 | 13:00 | 399.1 | 175.5 | 164.7671 | 31.1 | 9 | 45.4 | 20.1291 | 0 | 11.2038 | 0 | 0 | -58 | 399.1
2019-12-19 14:00 | 14:00 | 422.1 | 175.5 | 173.5769 | 52.5 | 9 | 45.4 | 11.8799 | 0 | 12.2432 | 0 | 0 | -58 | 422.1
2019-12-19 15:00 | 15:00 | 452.4 | 175.5 | 191.6513 | 73.8 | 9 | 45.4 | 3.1842 | 0 | 11.8645 | 0 | 0 | -58 | 452.4
2019-12-19 16:00 | 16:00 | 478.3 | 175.5 | 201.5476 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2524 | 0 | 5.3 | -58 | 478.3
2019-12-19 17:00 | 17:00 | 473.9 | 175.5 | 201.3954 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3046 | 0 | 1 | -58 | 473.9
2019-12-19 18:00 | 18:00 | 463.2 | 175.5 | 201.24 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 0.5 | -58 | 463.2
2019-12-19 19:00 | 19:00 | 451.6 | 175.5 | 200.9608 | 66.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5392 | 0 | 0.5 | -58 | 451.6
2019-12-19 20:00 | 20:00 | 439.1 | 175.5 | 200.7291 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8709 | 0 | 0.5 | -58 | 439.1
2019-12-19 21:00 | 21:00 | 427.6 | 175.5 | 200.5568 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3432 | 0 | 0.5 | -58 | 427.6
2019-12-19 22:00 | 22:00 | 414.1 | 175.5 | 200.2126 | 32.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5874 | 0 | 0.1 | -58 | 414.1
2019-12-19 23:00 | 23:00 | 418.7 | 175.5 | 200.3576 | 36.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5424 | 0 | 0.5 | -58 | 418.7
2019-12-20 | 0:00 | 413.2 | 175.5 | 199.5828 | 35.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6172 | 0 | 0 | -58 | 413.2
2019-12-20 01:00 | 1:00 | 430.4 | 175.5 | 200.5503 | 38.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9497 | 0 | 13.4 | -58 | 430.4
2019-12-20 02:00 | 2:00 | 444.2 | 175.5 | 200.876 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 17.7 | -58 | 444.2
2019-12-20 03:00 | 3:00 | 456.6 | 175.5 | 201.0254 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9746 | 0 | 19.2 | -58 | 456.6
2019-12-20 04:00 | 4:00 | 461.5 | 175.5 | 201.1576 | 62 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3424 | 0 | 19.1 | -58 | 461.5
2019-12-20 05:00 | 5:00 | 457.3 | 175.5 | 201.0222 | 64.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1778 | 0 | 10.8 | -58 | 457.3
2019-12-20 06:00 | 6:00 | 477.4 | 175.5 | 201.4182 | 74.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4818 | 0 | 19.2 | -58 | 477.4
2019-12-20 07:00 | 7:00 | 469.6 | 175.5 | 201.3395 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0.7683 | 0 | 12.1922 | 0 | 13.5 | -58 | 469.6
2019-12-20 08:00 | 8:00 | 488.3 | 175.5 | 201.6967 | 79.9 | 9 | 45.4 | 1.5827 | 0 | 14.0206 | 0 | 19.2 | -58 | 488.3
2019-12-20 09:00 | 9:00 | 487.6 | 175.5 | 201.7809 | 76.5 | 9 | 45.4 | 2.38 | 0 | 15.9391 | 0 | 19.1 | -58 | 487.6
2019-12-20 10:00 | 10:00 | 469 | 175.5 | 201.322 | 66.5 | 9 | 45.4 | 3.1486 | 0 | 16.9294 | 0 | 9.2 | -58 | 469
2019-12-20 11:00 | 11:00 | 454 | 175.5 | 201.0614 | 46.5 | 9 | 45.4 | 4.3112 | 0 | 16.2274 | 0 | 14 | -58 | 454
2019-12-20 12:00 | 12:00 | 431.9 | 175.5 | 196.0523 | 35.1 | 9 | 45.4 | 11.4829 | 0 | 17.3648 | 0 | 0 | -58 | 431.9
2019-12-20 13:00 | 13:00 | 452.7 | 175.5 | 201.0325 | 38.6 | 9 | 45.4 | 12.3742 | 0 | 18.3933 | 0 | 10.4 | -58 | 452.7
2019-12-20 14:00 | 14:00 | 464.9 | 175.5 | 201.2213 | 56.8 | 9 | 45.4 | 8.4991 | 0 | 18.5796 | 0 | 7.9 | -58 | 464.9
2019-12-20 15:00 | 15:00 | 481.2 | 175.5 | 201.5083 | 68.2 | 9 | 45.4 | 2.4507 | 0 | 19.341 | 0 | 17.8 | -58 | 481.2
2019-12-20 16:00 | 16:00 | 491.1 | 175.5 | 201.7365 | 78.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.0635 | 0 | 19.2 | -58 | 491.1
2019-12-20 17:00 | 17:00 | 486.3 | 175.5 | 201.5871 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.4129 | 0 | 19.2 | -58 | 486.3
2019-12-20 18:00 | 18:00 | 475.3 | 175.5 | 201.4594 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.6406 | 0 | 18.1 | -58 | 475.3
2019-12-20 19:00 | 19:00 | 461.9 | 175.5 | 201.0967 | 52.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.0033 | 0 | 15.7 | -58 | 461.9
2019-12-20 20:00 | 20:00 | 451.2 | 175.5 | 200.9646 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5354 | 0 | 18.1 | -58 | 451.2
2019-12-20 21:00 | 21:00 | 438.5 | 175.5 | 200.7148 | 38.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9852 | 0 | 6.3 | -58 | 438.5
2019-12-20 22:00 | 22:00 | 424.2 | 175.5 | 196.626 | 35.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.574 | 0 | 0 | -58 | 424.2
2019-12-20 23:00 | 23:00 | 432.4 | 175.5 | 200.571 | 38.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.929 | 0 | 0.5 | -58 | 432.4
2019-12-21 | 0:00 | 423.1 | 175.5 | 191.2823 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5177 | 0 | 0 | -58 | 423.1
2019-12-21 01:00 | 1:00 | 435.9 | 175.5 | 189.0377 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.0623 | 0 | 0 | -58 | 435.9
2019-12-21 02:00 | 2:00 | 449.8 | 175.5 | 190.4758 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7242 | 0 | 0.5 | -58 | 449.8
2019-12-21 03:00 | 3:00 | 459.3 | 175.5 | 190.6293 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7707 | 0 | 0.5 | -58 | 459.3
2019-12-21 04:00 | 4:00 | 460.2 | 175.5 | 190.5959 | 78.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.9041 | 0 | 0.5 | -58 | 460.2
2019-12-21 05:00 | 5:00 | 450.1 | 175.5 | 190.4252 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.5748 | 0 | 0.5 | -58 | 450.1
2019-12-21 06:00 | 6:00 | 445.5 | 175.5 | 190.3018 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.8982 | 0 | 0.5 | -58 | 445.5
2019-12-21 07:00 | 7:00 | 421.5 | 175.5 | 178.8138 | 54.9 | 9 | 45.4 | 3.0928 | 0 | 12.7934 | 0 | 0 | -58 | 421.5
2019-12-21 08:00 | 8:00 | 424.6 | 175.5 | 189.9581 | 34.3 | 9 | 45.4 | 15.2891 | 0 | 12.6528 | 0 | 0.5 | -58 | 424.6
2019-12-21 09:00 | 9:00 | 421.4 | 175.5 | 175.9585 | 30.8 | 9 | 45.4 | 29.1851 | 0 | 13.5564 | 0 | 0 | -58 | 421.4
2019-12-21 10:00 | 10:00 | 410.3 | 175.5 | 153.2771 | 30.8 | 9 | 45.4 | 40.2067 | 0 | 14.1162 | 0 | 0 | -58 | 410.3
2019-12-21 11:00 | 11:00 | 395.9 | 175.5 | 135.4837 | 31.3 | 9 | 45.4 | 43.5611 | 0 | 13.6552 | 0 | 0 | -58 | 395.9
2019-12-21 12:00 | 12:00 | 374.5 | 175.5 | 116.6382 | 31.3 | 9 | 45.4 | 42.2504 | 0 | 12.4114 | 0 | 0 | -58 | 374.5
2019-12-21 13:00 | 13:00 | 387.6 | 175.5 | 136.6472 | 31.3 | 9 | 45.4 | 36.0614 | 0 | 11.6914 | 0 | 0 | -58 | 387.6
2019-12-21 14:00 | 14:00 | 397.8 | 175.5 | 162.8247 | 31.8 | 9 | 45.4 | 20.1675 | 0 | 11.1078 | 0 | 0 | -58 | 397.8
2019-12-21 15:00 | 15:00 | 412.9 | 175.5 | 174.8894 | 51.2 | 9 | 45.4 | 4.6132 | 0 | 10.2974 | 0 | 0 | -58 | 412.9
2019-12-21 16:00 | 16:00 | 435 | 175.5 | 190.1058 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8942 | 0 | 0.5 | -58 | 435
2019-12-21 17:00 | 17:00 | 440 | 175.5 | 190.2395 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5605 | 0 | 0.5 | -58 | 440
2019-12-21 18:00 | 18:00 | 437.5 | 175.5 | 190.2307 | 66 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8693 | 0 | 0.5 | -58 | 437.5
2019-12-21 19:00 | 19:00 | 429.5 | 175.5 | 189.9925 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8075 | 0 | 0.5 | -58 | 429.5
2019-12-21 20:00 | 20:00 | 423.5 | 175.5 | 189.9178 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3822 | 0 | 0.5 | -58 | 423.5
2019-12-21 21:00 | 21:00 | 429.3 | 175.5 | 189.9982 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1018 | 0 | 0.5 | -58 | 429.3
2019-12-21 22:00 | 22:00 | 412.1 | 175.5 | 181.2597 | 43.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.5403 | 0 | 0 | -58 | 412.1
2019-12-21 23:00 | 23:00 | 424.4 | 175.5 | 189.8911 | 42 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1089 | 0 | 0.5 | -58 | 424.4
2019-12-22 | 0:00 | 419.2 | 175.5 | 185.404 | 41 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.896 | 0 | 0 | -58 | 419.2
2019-12-22 01:00 | 1:00 | 431.1 | 175.5 | 186.0703 | 51 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.1297 | 0 | 0 | -58 | 431.1
2019-12-22 02:00 | 2:00 | 438.9 | 175.5 | 186.1068 | 58.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.2932 | 0 | 0 | -58 | 438.9
2019-12-22 03:00 | 3:00 | 448.7 | 175.5 | 186.4803 | 68.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.7197 | 0 | 0 | -58 | 448.7
2019-12-22 04:00 | 4:00 | 450.4 | 175.5 | 186.516 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.384 | 0 | 0 | -58 | 450.4
2019-12-22 05:00 | 5:00 | 435.6 | 175.5 | 182.975 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.125 | 0 | 0 | -58 | 435.6
2019-12-22 06:00 | 6:00 | 421.4 | 175.5 | 183.5533 | 47.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5467 | 0 | 0 | -58 | 421.4
2019-12-22 07:00 | 7:00 | 395.6 | 175.5 | 172.3202 | 35 | 9 | 45.4 | 0.5781 | 0 | 15.8017 | 0 | 0 | -58 | 395.6
2019-12-22 08:00 | 8:00 | 398.2 | 175.5 | 176.2548 | 30.7 | 9 | 45.4 | 5.4956 | 0 | 13.8496 | 0 | 0 | -58 | 398.2
2019-12-22 09:00 | 9:00 | 391 | 175.5 | 160.3715 | 30.7 | 9 | 45.4 | 14.5263 | 0 | 13.5022 | 0 | 0 | -58 | 391
2019-12-22 10:00 | 10:00 | 367 | 175.5 | 131.2267 | 30.7 | 9 | 45.4 | 18.8294 | 0 | 14.3439 | 0 | 0 | -58 | 367
2019-12-22 11:00 | 11:00 | 355.7 | 175.5 | 113.4744 | 30.7 | 9 | 45.4 | 22.6371 | 0 | 16.9885 | 0 | 0 | -58 | 355.7
2019-12-22 12:00 | 12:00 | 346.5 | 175.5 | 103.0598 | 30.7 | 9 | 45.4 | 21.5461 | 0 | 19.2941 | 0 | 0 | -58 | 346.5
2019-12-22 13:00 | 13:00 | 349.7 | 175.5 | 109.0079 | 30.7 | 9 | 45.4 | 17.8764 | 0 | 20.2157 | 0 | 0 | -58 | 349.7
2019-12-22 14:00 | 14:00 | 370.5 | 175.5 | 139.9359 | 30.7 | 9 | 45.4 | 9.9556 | 0 | 18.0085 | 0 | 0 | -58 | 370.5
2019-12-22 15:00 | 15:00 | 403 | 175.5 | 170.4574 | 42.9 | 9 | 45.4 | 2.4694 | 0 | 15.2732 | 0 | 0 | -58 | 403
2019-12-22 16:00 | 16:00 | 424.3 | 175.5 | 182.089 | 56.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.511 | 0 | 0 | -58 | 424.3
2019-12-22 17:00 | 17:00 | 436.2 | 175.5 | 186.2584 | 66.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2416 | 0 | 0 | -58 | 436.2
2019-12-22 18:00 | 18:00 | 439 | 175.5 | 186.2668 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2332 | 0 | 0 | -58 | 439
2019-12-22 19:00 | 19:00 | 433.2 | 175.5 | 186.1761 | 66 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1239 | 0 | 0 | -58 | 433.2
2019-12-22 20:00 | 20:00 | 428.6 | 175.5 | 186.1572 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0428 | 0 | 0 | -58 | 428.6
2019-12-22 21:00 | 21:00 | 417.5 | 175.5 | 185.878 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.622 | 0 | 0 | -58 | 417.5
2019-12-22 22:00 | 22:00 | 397.8 | 175.5 | 176.7688 | 43.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5312 | 0 | 0 | -58 | 397.8
2019-12-22 23:00 | 23:00 | 406.1 | 175.5 | 185.1282 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9718 | 0 | 0 | -58 | 406.1
2019-12-23 | 0:00 | 404.2 | 175.5 | 196.778 | 30.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.922 | 0 | 0 | -58 | 404.2
2019-12-23 01:00 | 1:00 | 423.9 | 175.5 | 216.3961 | 31.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5039 | 0 | 0 | -58 | 423.9
2019-12-23 02:00 | 2:00 | 438.2 | 175.5 | 220.0206 | 39.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8794 | 0 | 1.7 | -58 | 438.2
2019-12-23 03:00 | 3:00 | 451.9 | 175.5 | 220.2282 | 51.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5718 | 0 | 3.3 | -58 | 451.9
2019-12-23 04:00 | 4:00 | 458.3 | 175.5 | 220.4202 | 57.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7798 | 0 | 3.3 | -58 | 458.3
2019-12-23 05:00 | 5:00 | 460.8 | 175.5 | 220.4141 | 60.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0859 | 0 | 3.3 | -58 | 460.8
2019-12-23 06:00 | 6:00 | 470.3 | 175.5 | 220.6266 | 68.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8734 | 0 | 3.3 | -58 | 470.3
2019-12-23 07:00 | 7:00 | 459.3 | 175.5 | 220.3368 | 56.4 | 9 | 45.4 | 2.9267 | 0 | 4.8365 | 0 | 2.9 | -58 | 459.3
2019-12-23 08:00 | 8:00 | 470.3 | 175.5 | 220.5857 | 60.7 | 9 | 45.4 | 9.0039 | 0 | 4.8104 | 0 | 3.3 | -58 | 470.3
2019-12-23 09:00 | 9:00 | 466.6 | 175.5 | 220.4919 | 51.9 | 9 | 45.4 | 13.4391 | 0 | 5.569 | 0 | 3.3 | -58 | 466.6
2019-12-23 10:00 | 10:00 | 455.1 | 175.5 | 220.2975 | 37.7 | 9 | 45.4 | 17.693 | 0 | 6.9095 | 0 | 0.6 | -58 | 455.1
2019-12-23 11:00 | 11:00 | 446.8 | 175.5 | 217.9733 | 30.6 | 9 | 45.4 | 17.7851 | 0 | 8.5416 | 0 | 0 | -58 | 446.8
2019-12-23 12:00 | 12:00 | 428.1 | 175.5 | 195.9228 | 30.6 | 9 | 45.4 | 19.0396 | 0 | 10.6376 | 0 | 0 | -58 | 428.1
2019-12-23 13:00 | 13:00 | 451.8 | 175.5 | 217.4897 | 31.1 | 9 | 45.4 | 19.1884 | 0 | 12.1219 | 0 | 0 | -58 | 451.8
2019-12-23 14:00 | 14:00 | 463.8 | 175.5 | 210.878 | 55.4 | 9 | 45.4 | 13.3045 | 0 | 12.3175 | 0 | 0 | -58 | 463.8
2019-12-23 15:00 | 15:00 | 479.1 | 175.5 | 220.8204 | 67.9 | 9 | 45.4 | 4.0798 | 0 | 11.3998 | 0 | 3 | -58 | 479.1
2019-12-23 16:00 | 16:00 | 493.3 | 175.5 | 221.1203 | 78.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2797 | 0 | 10.4 | -58 | 493.3
2019-12-23 17:00 | 17:00 | 485.7 | 175.5 | 220.8881 | 78.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3119 | 0 | 3.3 | -58 | 485.7
2019-12-23 18:00 | 18:00 | 474.7 | 175.5 | 220.709 | 66.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.091 | 0 | 3.3 | -58 | 474.7
2019-12-23 19:00 | 19:00 | 462.8 | 175.5 | 220.45 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 3.3 | -58 | 462.8
2019-12-23 20:00 | 20:00 | 448.6 | 175.5 | 220.1677 | 39.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4323 | 0 | 3 | -58 | 448.6
2019-12-23 21:00 | 21:00 | 437.3 | 175.5 | 219.879 | 30.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.421 | 0 | 0 | -58 | 437.3
2019-12-23 22:00 | 22:00 | 414.3 | 175.5 | 197.7581 | 30.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.5419 | 0 | 0 | -58 | 414.3
2019-12-23 23:00 | 23:00 | 422.6 | 175.5 | 204.8187 | 30.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7813 | 0 | 0 | -58 | 422.6
2019-12-24 | 0:00 | 415 | 175.5 | 196.2581 | 30 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.8419 | 0 | 0 | -58 | 415
2019-12-24 01:00 | 1:00 | 429.6 | 175.5 | 210.5457 | 30 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1543 | 0 | 0 | -58 | 429.6
2019-12-24 02:00 | 2:00 | 445 | 175.5 | 219.6373 | 35.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1627 | 0 | 0 | -58 | 445
2019-12-24 03:00 | 3:00 | 455.5 | 175.5 | 220.0826 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2174 | 0 | 0 | -58 | 455.5
2019-12-24 04:00 | 4:00 | 461.8 | 175.5 | 220.1566 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6434 | 0 | 0 | -58 | 461.8
2019-12-24 05:00 | 5:00 | 461.9 | 175.5 | 220.1132 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.8868 | 0 | 0 | -58 | 461.9
2019-12-24 06:00 | 6:00 | 470.2 | 175.5 | 220.2991 | 57.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7009 | 0 | 0 | -58 | 470.2
2019-12-24 07:00 | 7:00 | 462.4 | 175.5 | 218.6067 | 47.3 | 9 | 45.4 | 4.476 | 0 | 20.1173 | 0 | 0 | -58 | 462.4
2019-12-24 08:00 | 8:00 | 474.2 | 175.5 | 220.4786 | 46.3 | 9 | 45.4 | 15.9559 | 0 | 19.5655 | 0 | 0 | -58 | 474.2
2019-12-24 09:00 | 9:00 | 474.6 | 175.5 | 217.0841 | 36.3 | 9 | 45.4 | 29.6982 | 0 | 19.6177 | 0 | 0 | -58 | 474.6
2019-12-24 10:00 | 10:00 | 461.3 | 175.5 | 199.1556 | 30 | 9 | 45.4 | 38.5504 | 0 | 21.694 | 0 | 0 | -58 | 461.3
2019-12-24 11:00 | 11:00 | 448.2 | 175.5 | 184.6192 | 30 | 9 | 45.4 | 39.5274 | 0 | 22.1534 | 0 | 0 | -58 | 448.2
2019-12-24 12:00 | 12:00 | 433.1 | 175.5 | 173.3998 | 30 | 9 | 45.4 | 34.8251 | 0 | 22.9751 | 0 | 0 | -58 | 433.1
2019-12-24 13:00 | 13:00 | 459.5 | 175.5 | 206.7646 | 30 | 9 | 45.4 | 28.1233 | 0 | 22.7121 | 0 | 0 | -58 | 459.5
2019-12-24 14:00 | 14:00 | 470.3 | 175.5 | 200.8947 | 59 | 9 | 45.4 | 15.9559 | 0 | 22.5494 | 0 | 0 | -58 | 470.3
2019-12-24 15:00 | 15:00 | 489.2 | 175.5 | 219.8336 | 69.9 | 9 | 45.4 | 4.2929 | 0 | 23.2735 | 0 | 0 | -58 | 489.2
2019-12-24 16:00 | 16:00 | 502.1 | 175.5 | 231.647 | 72.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.453 | 0 | 3.3 | -58 | 502.1
2019-12-24 17:00 | 17:00 | 496.6 | 175.5 | 231.5795 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.5205 | 0 | 2 | -58 | 496.6
2019-12-24 18:00 | 18:00 | 486.1 | 175.5 | 222.7811 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.8189 | 0 | 0 | -58 | 486.1
2019-12-24 19:00 | 19:00 | 472 | 175.5 | 218.4506 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.0494 | 0 | 0 | -58 | 472
2019-12-24 20:00 | 20:00 | 462.9 | 175.5 | 220.2666 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.4334 | 0 | 0 | -58 | 462.9
2019-12-24 21:00 | 21:00 | 450 | 175.5 | 218.12 | 40.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.18 | 0 | 0 | -58 | 450
2019-12-24 22:00 | 22:00 | 424.9 | 175.5 | 204.2726 | 30.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2274 | 0 | 0 | -58 | 424.9
2019-12-24 23:00 | 23:00 | 433.5 | 175.5 | 213.1529 | 30.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.9471 | 0 | 0 | -58 | 433.5
2019-12-25 | 0:00 | 427.2 | 175.5 | 205.2485 | 31.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.7515 | 0 | 0 | -58 | 427.2
2019-12-25 01:00 | 1:00 | 443.6 | 175.5 | 218.5224 | 34.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.6776 | 0 | 0 | -58 | 443.6
2019-12-25 02:00 | 2:00 | 456.6 | 175.5 | 220.3031 | 41.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2969 | 0 | 3.3 | -58 | 456.6
2019-12-25 03:00 | 3:00 | 465.9 | 175.5 | 220.4349 | 50.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.0651 | 0 | 3.3 | -58 | 465.9
2019-12-25 04:00 | 4:00 | 471.5 | 175.5 | 220.6108 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6892 | 0 | 3.3 | -58 | 471.5
2019-12-25 05:00 | 5:00 | 468.4 | 175.5 | 220.6172 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.9828 | 0 | 3.3 | -58 | 468.4
2019-12-25 06:00 | 6:00 | 473.9 | 175.5 | 220.6597 | 60.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.7403 | 0 | 3.3 | -58 | 473.9
2019-12-25 07:00 | 7:00 | 463.3 | 175.5 | 220.4486 | 48.6 | 9 | 45.4 | 3.1099 | 0 | 16.2415 | 0 | 3 | -58 | 463.3
2019-12-25 08:00 | 8:00 | 470.8 | 175.5 | 220.5455 | 48.5 | 9 | 45.4 | 12.2945 | 0 | 14.26 | 0 | 3.3 | -58 | 470.8
2019-12-25 09:00 | 9:00 | 469.9 | 175.5 | 220.5382 | 43.6 | 9 | 45.4 | 18.3668 | 0 | 12.195 | 0 | 3.3 | -58 | 469.9
2019-12-25 10:00 | 10:00 | 444.6 | 175.5 | 210.9916 | 30.3 | 9 | 45.4 | 21.4234 | 0 | 9.985 | 0 | 0 | -58 | 444.6
2019-12-25 11:00 | 11:00 | 427.7 | 175.5 | 192.8272 | 30.8 | 9 | 45.4 | 22.2673 | 0 | 9.9055 | 0 | 0 | -58 | 427.7
2019-12-25 12:00 | 12:00 | 417.7 | 175.5 | 185.9678 | 30.8 | 9 | 45.4 | 18.897 | 0 | 10.1352 | 0 | 0 | -58 | 417.7
2019-12-25 13:00 | 13:00 | 440.5 | 175.5 | 212.6379 | 30.8 | 9 | 45.4 | 14.639 | 0 | 10.5231 | 0 | 0 | -58 | 440.5
2019-12-25 14:00 | 14:00 | 456 | 175.5 | 214.5558 | 50.5 | 9 | 45.4 | 8.7861 | 0 | 10.2581 | 0 | 0 | -58 | 456
2019-12-25 15:00 | 15:00 | 474 | 175.5 | 217.2067 | 72.6 | 9 | 45.4 | 2.5119 | 0 | 9.7814 | 0 | 0 | -58 | 474
2019-12-25 16:00 | 16:00 | 490.7 | 175.5 | 220.9696 | 84.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6304 | 0 | 3.3 | -58 | 490.7
2019-12-25 17:00 | 17:00 | 489.4 | 175.5 | 220.9664 | 84.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1336 | 0 | 3.3 | -58 | 489.4
2019-12-25 18:00 | 18:00 | 485.6 | 175.5 | 220.8455 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8545 | 0 | 3.3 | -58 | 485.6
2019-12-25 19:00 | 19:00 | 476.7 | 175.5 | 220.6531 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6469 | 0 | 3.3 | -58 | 476.7
2019-12-25 20:00 | 20:00 | 467.8 | 175.5 | 220.5656 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2344 | 0 | 3.3 | -58 | 467.8
2019-12-25 21:00 | 21:00 | 453.8 | 175.5 | 220.2728 | 52.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2272 | 0 | 3.3 | -58 | 453.8
2019-12-25 22:00 | 22:00 | 435.9 | 175.5 | 217.9973 | 40 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0027 | 0 | 0 | -58 | 435.9
2019-12-25 23:00 | 23:00 | 445 | 175.5 | 220.1174 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5826 | 0 | 3.3 | -58 | 445
2019-12-26 | 0:00 | 439.4 | 175.5 | 219.9936 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0064 | 0 | 4.8 | -58 | 439.4
2019-12-26 01:00 | 1:00 | 454.8 | 175.5 | 220.2531 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1469 | 0 | 8 | -58 | 454.8
2019-12-26 02:00 | 2:00 | 467.2 | 175.5 | 220.4916 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6084 | 0 | 8.9 | -58 | 467.2
2019-12-26 03:00 | 3:00 | 479.3 | 175.5 | 220.7446 | 73.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5554 | 0 | 10.8 | -58 | 479.3
2019-12-26 04:00 | 4:00 | 483.8 | 175.5 | 220.8719 | 77.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9281 | 0 | 10.8 | -58 | 483.8
2019-12-26 05:00 | 5:00 | 477.3 | 175.5 | 220.6715 | 70.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0285 | 0 | 10.8 | -58 | 477.3
2019-12-26 06:00 | 6:00 | 479.4 | 175.5 | 220.7924 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3076 | 0 | 10.7 | -58 | 479.4
2019-12-26 07:00 | 7:00 | 468.2 | 175.5 | 220.5659 | 62.7 | 9 | 45.4 | 4.145 | 0 | 3.2891 | 0 | 5.6 | -58 | 468.2
2019-12-26 08:00 | 8:00 | 474.6 | 175.5 | 220.6802 | 52.9 | 9 | 45.4 | 13.6584 | 0 | 2.5614 | 0 | 12.9 | -58 | 474.6
2019-12-26 09:00 | 9:00 | 465.1 | 175.5 | 220.4835 | 42.9 | 9 | 45.4 | 22.1969 | 0 | 2.1196 | 0 | 5.5 | -58 | 465.1
2019-12-26 10:00 | 10:00 | 449 | 175.5 | 217.2788 | 30.9 | 9 | 45.4 | 26.6891 | 0 | 2.2321 | 0 | 0 | -58 | 449
2019-12-26 11:00 | 11:00 | 445.9 | 175.5 | 213.9651 | 31.4 | 9 | 45.4 | 26.2598 | 0 | 2.3751 | 0 | 0 | -58 | 445.9
2019-12-26 12:00 | 12:00 | 429.3 | 175.5 | 200.0389 | 32.9 | 9 | 45.4 | 21.8676 | 0 | 2.5935 | 0 | 0 | -58 | 429.3
2019-12-26 13:00 | 13:00 | 448.9 | 175.5 | 220.1462 | 35.4 | 9 | 45.4 | 15.237 | 0 | 2.9168 | 0 | 3.3 | -58 | 448.9
2019-12-26 14:00 | 14:00 | 454 | 175.5 | 220.3003 | 48 | 9 | 45.4 | 7.9198 | 0 | 2.5799 | 0 | 3.3 | -58 | 454
2019-12-26 15:00 | 15:00 | 467.7 | 175.5 | 220.6005 | 67.1 | 9 | 45.4 | 2.2899 | 0 | 2.5096 | 0 | 3.3 | -58 | 467.7
2019-12-26 16:00 | 16:00 | 485.1 | 175.5 | 220.8402 | 79.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4598 | 0 | 10.8 | -58 | 485.1
2019-12-26 17:00 | 17:00 | 481.3 | 175.5 | 220.8029 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6971 | 0 | 10.7 | -58 | 481.3
2019-12-26 18:00 | 18:00 | 474.4 | 175.5 | 220.7109 | 68.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7891 | 0 | 10.7 | -58 | 474.4
2019-12-26 19:00 | 19:00 | 461.4 | 175.5 | 220.3362 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0638 | 0 | 7.8 | -58 | 461.4
2019-12-26 20:00 | 20:00 | 449.4 | 175.5 | 220.1707 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0293 | 0 | 9 | -58 | 449.4
2019-12-26 21:00 | 21:00 | 437.7 | 175.5 | 219.9832 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8168 | 0 | 4.9 | -58 | 437.7
2019-12-26 22:00 | 22:00 | 423.8 | 175.5 | 214.6197 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6803 | 0 | 0 | -58 | 423.8
2019-12-26 23:00 | 23:00 | 437.4 | 175.5 | 219.847 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.953 | 0 | 4.6 | -58 | 437.4
2019-12-27 | 0:00 | 428.4 | 175.5 | 219.7354 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1646 | 0 | 0.4 | -58 | 428.4
2019-12-27 01:00 | 1:00 | 448.2 | 175.5 | 220.2161 | 51 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8839 | 0 | 2.2 | -58 | 448.2
2019-12-27 02:00 | 2:00 | 464.2 | 175.5 | 220.4615 | 66.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2385 | 0 | 3.1 | -58 | 464.2
2019-12-27 03:00 | 3:00 | 477 | 175.5 | 220.6615 | 79 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0385 | 0 | 3.4 | -58 | 477
2019-12-27 04:00 | 4:00 | 475.4 | 175.5 | 220.7065 | 77.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 3.4 | -58 | 475.4
2019-12-27 05:00 | 5:00 | 463.7 | 175.5 | 220.4679 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9321 | 0 | 3.3 | -58 | 463.7
2019-12-27 06:00 | 6:00 | 463.1 | 175.5 | 220.484 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.416 | 0 | 3.4 | -58 | 463.1
2019-12-27 07:00 | 7:00 | 454.9 | 175.5 | 216.383 | 58.9 | 9 | 45.4 | 2.4585 | 0 | 5.2585 | 0 | 0 | -58 | 454.9
2019-12-27 08:00 | 8:00 | 482.5 | 175.5 | 220.8237 | 72.4 | 9 | 45.4 | 7.4901 | 0 | 6.5862 | 0 | 3.3 | -58 | 482.5
2019-12-27 09:00 | 9:00 | 488.3 | 175.5 | 220.9394 | 73.5 | 9 | 45.4 | 12.2603 | 0 | 6.3003 | 0 | 3.4 | -58 | 488.3
2019-12-27 10:00 | 10:00 | 475.5 | 175.5 | 220.491 | 60 | 9 | 45.4 | 15.1055 | 0 | 8.0035 | 0 | 0 | -58 | 475.5
2019-12-27 11:00 | 11:00 | 467.6 | 175.5 | 220.601 | 45.5 | 9 | 45.4 | 15.9124 | 0 | 10.3866 | 0 | 3.3 | -58 | 467.6
2019-12-27 12:00 | 12:00 | 448.1 | 175.5 | 216.723 | 32.2 | 9 | 45.4 | 15.8925 | 0 | 11.3845 | 0 | 0 | -58 | 448.1
2019-12-27 13:00 | 13:00 | 454.6 | 175.5 | 220.2948 | 34.1 | 9 | 45.4 | 13.0006 | 0 | 12.0046 | 0 | 3.3 | -58 | 454.6
2019-12-27 14:00 | 14:00 | 453.7 | 175.5 | 220.2687 | 37.4 | 9 | 45.4 | 8.1813 | 0 | 12.65 | 0 | 3.3 | -58 | 453.7
2019-12-27 15:00 | 15:00 | 460.8 | 175.5 | 220.4108 | 49.2 | 9 | 45.4 | 2.5412 | 0 | 13.448 | 0 | 3.3 | -58 | 460.8
2019-12-27 16:00 | 16:00 | 469.8 | 175.5 | 220.5737 | 60.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5263 | 0 | 3.4 | -58 | 469.8
2019-12-27 17:00 | 17:00 | 471.9 | 175.5 | 220.5793 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0207 | 0 | 3.4 | -58 | 471.9
2019-12-27 18:00 | 18:00 | 463.9 | 175.5 | 220.5046 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5954 | 0 | 3.4 | -58 | 463.9
2019-12-27 19:00 | 19:00 | 452.3 | 175.5 | 220.2203 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0797 | 0 | 3.3 | -58 | 452.3
2019-12-27 20:00 | 20:00 | 442.9 | 175.5 | 220.1046 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1954 | 0 | 3.3 | -58 | 442.9
2019-12-27 21:00 | 21:00 | 430.5 | 175.5 | 216.2918 | 30.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0082 | 0 | 0 | -58 | 430.5
2019-12-27 22:00 | 22:00 | 409.8 | 175.5 | 195.2825 | 30.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3175 | 0 | 0 | -58 | 409.8
2019-12-27 23:00 | 23:00 | 424.5 | 175.5 | 209.5769 | 30.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7231 | 0 | 0 | -58 | 424.5
2019-12-28 | 0:00 | 425.7 | 175.5 | 197.3436 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3564 | 0 | 0 | -58 | 425.7
2019-12-28 01:00 | 1:00 | 447 | 175.5 | 205.3516 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5484 | 0 | 0 | -58 | 447
2019-12-28 02:00 | 2:00 | 461.4 | 175.5 | 208.7115 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5885 | 0 | 0 | -58 | 461.4
2019-12-28 03:00 | 3:00 | 471.5 | 175.5 | 215.3573 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2427 | 0 | 0 | -58 | 471.5
2019-12-28 04:00 | 4:00 | 477.3 | 175.5 | 220.7087 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7913 | 0 | 0.9 | -58 | 477.3
2019-12-28 05:00 | 5:00 | 472 | 175.5 | 217.2022 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8978 | 0 | 0 | -58 | 472
2019-12-28 06:00 | 6:00 | 463.1 | 175.5 | 209.4861 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7139 | 0 | 0 | -58 | 463.1
2019-12-28 07:00 | 7:00 | 442.7 | 175.5 | 197.3702 | 60 | 9 | 45.4 | 1.1216 | 0 | 12.3082 | 0 | 0 | -58 | 442.7
2019-12-28 08:00 | 8:00 | 454 | 175.5 | 208.6588 | 53.7 | 9 | 45.4 | 8.0659 | 0 | 11.6753 | 0 | 0 | -58 | 454
2019-12-28 09:00 | 9:00 | 454.1 | 175.5 | 208.5946 | 44.4 | 9 | 45.4 | 17.2237 | 0 | 11.9817 | 0 | 0 | -58 | 454.1
2019-12-28 10:00 | 10:00 | 431.8 | 175.5 | 184.5013 | 34.4 | 9 | 45.4 | 27.1636 | 0 | 13.8351 | 0 | 0 | -58 | 431.8
2019-12-28 11:00 | 11:00 | 406.3 | 175.5 | 159.6419 | 29.9 | 9 | 45.4 | 28.7331 | 0 | 16.125 | 0 | 0 | -58 | 406.3
2019-12-28 12:00 | 12:00 | 387.6 | 175.5 | 139.8573 | 29.9 | 9 | 45.4 | 28.3105 | 0 | 17.6322 | 0 | 0 | -58 | 387.6
2019-12-28 13:00 | 13:00 | 389.4 | 175.5 | 145.9504 | 29.9 | 9 | 45.4 | 22.9455 | 0 | 18.7041 | 0 | 0 | -58 | 389.4
2019-12-28 14:00 | 14:00 | 395.6 | 175.5 | 162.2712 | 29.9 | 9 | 45.4 | 13.0283 | 0 | 18.5005 | 0 | 0 | -58 | 395.6
2019-12-28 15:00 | 15:00 | 416.3 | 175.5 | 191.9271 | 29.9 | 9 | 45.4 | 3.3821 | 0 | 19.1908 | 0 | 0 | -58 | 416.3
2019-12-28 16:00 | 16:00 | 435.1 | 175.5 | 203.9626 | 39.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.5374 | 0 | 0 | -58 | 435.1
2019-12-28 17:00 | 17:00 | 450.3 | 175.5 | 208.4947 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.2053 | 0 | 0 | -58 | 450.3
2019-12-28 18:00 | 18:00 | 449.2 | 175.5 | 208.5096 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5904 | 0 | 0 | -58 | 449.2
2019-12-28 19:00 | 19:00 | 442.5 | 175.5 | 208.3104 | 39.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.9896 | 0 | 0 | -58 | 442.5
2019-12-28 20:00 | 20:00 | 437.8 | 175.5 | 208.3305 | 33.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.7695 | 0 | 0 | -58 | 437.8
2019-12-28 21:00 | 21:00 | 427.7 | 175.5 | 202.0104 | 29.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.8896 | 0 | 0 | -58 | 427.7
2019-12-28 22:00 | 22:00 | 406.8 | 175.5 | 181.6855 | 29.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.3145 | 0 | 0 | -58 | 406.8
2019-12-28 23:00 | 23:00 | 421.3 | 175.5 | 194.8109 | 29.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.6891 | 0 | 0 | -58 | 421.3
2019-12-29 | 0:00 | 417.6 | 175.5 | 185.473 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.427 | 0 | 3.8 | -58 | 417.6
2019-12-29 01:00 | 1:00 | 431.1 | 175.5 | 185.647 | 49.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.053 | 0 | 2.3 | -58 | 431.1
2019-12-29 02:00 | 2:00 | 444.5 | 175.5 | 185.9534 | 59.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5466 | 0 | 5.7 | -58 | 444.5
2019-12-29 03:00 | 3:00 | 452.3 | 175.5 | 186.0735 | 65.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.7265 | 0 | 5.7 | -58 | 452.3
2019-12-29 04:00 | 4:00 | 452.4 | 175.5 | 186.0691 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.4309 | 0 | 5.7 | -58 | 452.4
2019-12-29 05:00 | 5:00 | 442.1 | 175.5 | 185.8675 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.3325 | 0 | 5.7 | -58 | 442.1
2019-12-29 06:00 | 6:00 | 428.5 | 175.5 | 185.6425 | 43.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.6575 | 0 | 4.8 | -58 | 428.5
2019-12-29 07:00 | 7:00 | 402.3 | 175.5 | 178.129 | 27.6 | 9 | 45.4 | 3.4007 | 0 | 21.2703 | 0 | 0 | -58 | 402.3
2019-12-29 08:00 | 8:00 | 391.9 | 175.5 | 157.4002 | 27.6 | 9 | 45.4 | 15.4126 | 0 | 19.5872 | 0 | 0 | -58 | 391.9
2019-12-29 09:00 | 9:00 | 380.1 | 175.5 | 133.7343 | 27.6 | 9 | 45.4 | 28.0463 | 0 | 18.8194 | 0 | 0 | -58 | 380.1
2019-12-29 10:00 | 10:00 | 365.2 | 175.5 | 112.6268 | 27.6 | 9 | 45.4 | 33.9803 | 0 | 19.0929 | 0 | 0 | -58 | 365.2
2019-12-29 11:00 | 11:00 | 351.5 | 175.5 | 97.4415 | 27.6 | 9 | 45.4 | 35.1259 | 0 | 19.4326 | 0 | 0 | -58 | 351.5
2019-12-29 12:00 | 12:00 | 339.4 | 175.5 | 87.1044 | 28.1 | 9 | 45.4 | 32.4293 | 0 | 19.8663 | 0 | 0 | -58 | 339.4
2019-12-29 13:00 | 13:00 | 339 | 175.5 | 93.3008 | 28.1 | 9 | 45.4 | 26.2867 | 0 | 19.4125 | 0 | 0 | -58 | 339
2019-12-29 14:00 | 14:00 | 354.4 | 175.5 | 119.6499 | 28.1 | 9 | 45.4 | 16.2536 | 0 | 18.4965 | 0 | 0 | -58 | 354.4
2019-12-29 15:00 | 15:00 | 386 | 175.5 | 163.4103 | 28.6 | 9 | 45.4 | 4.8988 | 0 | 17.1909 | 0 | 0 | -58 | 386
2019-12-29 16:00 | 16:00 | 417 | 175.5 | 178.4942 | 50.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7058 | 0 | 0 | -58 | 417
2019-12-29 17:00 | 17:00 | 440.5 | 175.5 | 185.8838 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4162 | 0 | 5.7 | -58 | 440.5
2019-12-29 18:00 | 18:00 | 445.4 | 175.5 | 185.9556 | 69.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1444 | 0 | 5.7 | -58 | 445.4
2019-12-29 19:00 | 19:00 | 444.1 | 175.5 | 185.9564 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5436 | 0 | 5.7 | -58 | 444.1
2019-12-29 20:00 | 20:00 | 441.6 | 175.5 | 185.8435 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0565 | 0 | 5.7 | -58 | 441.6
2019-12-29 21:00 | 21:00 | 432.8 | 175.5 | 185.7496 | 60.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1504 | 0 | 5.7 | -58 | 432.8
2019-12-29 22:00 | 22:00 | 412.4 | 175.5 | 184.3572 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5428 | 0 | 0 | -58 | 412.4
2019-12-29 23:00 | 23:00 | 427.6 | 175.5 | 185.6873 | 56.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1127 | 0 | 5.7 | -58 | 427.6
2019-12-30 | 0:00 | 419 | 175.5 | 185.5294 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3706 | 0 | 1.9 | -58 | 419
2019-12-30 01:00 | 1:00 | 430.2 | 175.5 | 185.7202 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3798 | 0 | 0 | -58 | 430.2
2019-12-30 02:00 | 2:00 | 442 | 175.5 | 185.8768 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1232 | 0 | 7.2 | -58 | 442
2019-12-30 03:00 | 3:00 | 448.3 | 175.5 | 186.0872 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6128 | 0 | 12.8 | -58 | 448.3
2019-12-30 04:00 | 4:00 | 449.1 | 175.5 | 186.0868 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1132 | 0 | 13.1 | -58 | 449.1
2019-12-30 05:00 | 5:00 | 438.6 | 175.5 | 185.9017 | 70.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7983 | 0 | 4.7 | -58 | 438.6
2019-12-30 06:00 | 6:00 | 427.7 | 175.5 | 185.7194 | 61 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1806 | 0 | 1.9 | -58 | 427.7
2019-12-30 07:00 | 7:00 | 406.2 | 175.5 | 173.4406 | 48.7 | 9 | 45.4 | 3.9222 | 0 | 8.2372 | 0 | 0 | -58 | 406.2
2019-12-30 08:00 | 8:00 | 407.2 | 175.5 | 185.1568 | 25.8 | 9 | 45.4 | 12.4036 | 0 | 10.3396 | 0 | 1.6 | -58 | 407.2
2019-12-30 09:00 | 9:00 | 399.8 | 175.5 | 172.3104 | 25.8 | 9 | 45.4 | 18.7071 | 0 | 11.0825 | 0 | 0 | -58 | 399.8
2019-12-30 10:00 | 10:00 | 380.7 | 175.5 | 150.3619 | 25.8 | 9 | 45.4 | 20.8989 | 0 | 11.7392 | 0 | 0 | -58 | 380.7
2019-12-30 11:00 | 11:00 | 373.5 | 175.5 | 141.7685 | 25.8 | 9 | 45.4 | 21.9763 | 0 | 12.0552 | 0 | 0 | -58 | 373.5
2019-12-30 12:00 | 12:00 | 365.5 | 175.5 | 134.0015 | 25.8 | 9 | 45.4 | 21.926 | 0 | 11.8725 | 0 | 0 | -58 | 365.5
2019-12-30 13:00 | 13:00 | 367.4 | 175.5 | 142.1155 | 25.8 | 9 | 45.4 | 16.3506 | 0 | 11.2339 | 0 | 0 | -58 | 367.4
2019-12-30 14:00 | 14:00 | 372.8 | 175.5 | 157.6398 | 25.8 | 9 | 45.4 | 8.6053 | 0 | 8.8549 | 0 | 0 | -58 | 372.8
2019-12-30 15:00 | 15:00 | 384.3 | 175.5 | 174.4773 | 27.1 | 9 | 45.4 | 2.5795 | 0 | 8.2432 | 0 | 0 | -58 | 384.3
2019-12-30 16:00 | 16:00 | 406.1 | 175.5 | 185.2367 | 38.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5633 | 0 | 1.9 | -58 | 406.1
2019-12-30 17:00 | 17:00 | 416.9 | 175.5 | 185.4275 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6725 | 0 | 1.9 | -58 | 416.9
2019-12-30 18:00 | 18:00 | 411.9 | 175.5 | 185.2395 | 43.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0605 | 0 | 1.9 | -58 | 411.9
2019-12-30 19:00 | 19:00 | 403.8 | 175.5 | 185.1889 | 34.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9111 | 0 | 1.9 | -58 | 403.8
2019-12-30 20:00 | 20:00 | 395.2 | 175.5 | 184.9628 | 25.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6372 | 0 | 0.9 | -58 | 395.2
2019-12-30 21:00 | 21:00 | 379.1 | 175.5 | 168.9331 | 25.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4669 | 0 | 0 | -58 | 379.1
2019-12-30 22:00 | 22:00 | 361.5 | 175.5 | 149.8544 | 25.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9456 | 0 | 0 | -58 | 361.5
2019-12-30 23:00 | 23:00 | 377.4 | 175.5 | 167.9898 | 25.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7102 | 0 | 0 | -58 | 377.4
2019-12-31 | 0:00 | 372.4 | 175.5 | 160.5415 | 31.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1585 | 0 | 0 | -58 | 372.4
2019-12-31 01:00 | 1:00 | 387.6 | 175.5 | 166.2483 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7517 | 0 | 0 | -58 | 387.6
2019-12-31 02:00 | 2:00 | 398.9 | 175.5 | 167.3254 | 52.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9746 | 0 | 0 | -58 | 398.9
2019-12-31 03:00 | 3:00 | 407.9 | 175.5 | 167.5271 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9729 | 0 | 0 | -58 | 407.9
2019-12-31 04:00 | 4:00 | 411.5 | 175.5 | 167.6111 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2889 | 0 | 0 | -58 | 411.5
2019-12-31 05:00 | 5:00 | 402.6 | 175.5 | 164.9112 | 43.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.0888 | 0 | 0 | -58 | 402.6
2019-12-31 06:00 | 6:00 | 390.1 | 175.5 | 164.0108 | 31.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.0892 | 0 | 0 | -58 | 390.1
2019-12-31 07:00 | 7:00 | 371.8 | 175.5 | 148.8657 | 25.1 | 9 | 45.4 | 2.5608 | 0 | 23.3735 | 0 | 0 | -58 | 371.8
2019-12-31 08:00 | 8:00 | 387.8 | 175.5 | 155.5741 | 25.1 | 9 | 45.4 | 9.8866 | 0 | 25.3393 | 0 | 0 | -58 | 387.8
2019-12-31 09:00 | 9:00 | 399.1 | 175.5 | 156.3158 | 25.1 | 9 | 45.4 | 18.6606 | 0 | 27.1236 | 0 | 0 | -58 | 399.1
2019-12-31 10:00 | 10:00 | 396.8 | 175.5 | 144.6236 | 25.1 | 9 | 45.4 | 26.2628 | 0 | 28.9136 | 0 | 0 | -58 | 396.8
2019-12-31 11:00 | 11:00 | 397.4 | 175.5 | 137.424 | 25.1 | 9 | 45.4 | 33.3291 | 0 | 29.6469 | 0 | 0 | -58 | 397.4
2019-12-31 12:00 | 12:00 | 383.2 | 175.5 | 124.2498 | 25.1 | 9 | 45.4 | 31.8575 | 0 | 30.0927 | 0 | 0 | -58 | 383.2
2019-12-31 13:00 | 13:00 | 363.6 | 175.5 | 108.1822 | 25.1 | 9 | 45.4 | 27.9998 | 0 | 30.418 | 0 | 0 | -58 | 363.6
2019-12-31 14:00 | 14:00 | 372.1 | 175.5 | 127.5762 | 25.1 | 9 | 45.4 | 16.5898 | 0 | 30.934 | 0 | 0 | -58 | 372.1
2019-12-31 15:00 | 15:00 | 393.3 | 175.5 | 154.5277 | 31.7 | 9 | 45.4 | 4.2451 | 0 | 30.9272 | 0 | 0 | -58 | 393.3
2019-12-31 16:00 | 16:00 | 412.3 | 175.5 | 167.1696 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.1304 | 0 | 0 | -58 | 412.3
2019-12-31 17:00 | 17:00 | 423.7 | 175.5 | 167.8953 | 52.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.8047 | 0 | 0 | -58 | 423.7
2019-12-31 18:00 | 18:00 | 416.4 | 175.5 | 167.6793 | 44.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 32.2207 | 0 | 0 | -58 | 416.4
2019-12-31 19:00 | 19:00 | 406.5 | 175.5 | 167.4403 | 34.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 32.3597 | 0 | 0 | -58 | 406.5
2019-12-31 20:00 | 20:00 | 408.8 | 175.5 | 167.6154 | 37.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 32.0846 | 0 | 0 | -58 | 408.8
2019-12-31 21:00 | 21:00 | 412.7 | 175.5 | 167.6712 | 42 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.1288 | 0 | 0 | -58 | 412.7
2019-12-31 22:00 | 22:00 | 410.9 | 175.5 | 156.7816 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.7184 | 0 | 0 | -58 | 410.9
2019-12-31 23:00 | 23:00 | 435.5 | 175.5 | 171.2704 | 61.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.8296 | 0 | 0 | -58 | 435.5
2020-01-01 | 0:00 | 437.1 | 175.5 | 186.2784 | 49.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.7216 | 0 | 0 | -58 | 437.1
2020-01-01 01:00 | 1:00 | 445.5 | 175.5 | 186.3941 | 57.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.9059 | 0 | 0 | -58 | 445.5
2020-01-01 02:00 | 2:00 | 458.3 | 175.5 | 190.4736 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.8264 | 0 | 0 | -58 | 458.3
2020-01-01 03:00 | 3:00 | 463.2 | 175.5 | 196.4282 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.7718 | 0 | 0 | -58 | 463.2
2020-01-01 04:00 | 4:00 | 462.7 | 175.5 | 196.4422 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.2578 | 0 | 0 | -58 | 462.7
2020-01-01 05:00 | 5:00 | 449.8 | 175.5 | 186.576 | 62.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.624 | 0 | 0 | -58 | 449.8
2020-01-01 06:00 | 6:00 | 434.3 | 175.5 | 182.0278 | 52.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.6722 | 0 | 0 | -58 | 434.3
2020-01-01 07:00 | 7:00 | 404.4 | 175.5 | 165.567 | 38.5 | 9 | 45.4 | 1.5375 | 0 | 26.8955 | 0 | 0 | -58 | 404.4
2020-01-01 08:00 | 8:00 | 390.3 | 175.5 | 162.6844 | 21.2 | 9 | 45.4 | 7.7044 | 0 | 26.8112 | 0 | 0 | -58 | 390.3
2020-01-01 09:00 | 9:00 | 376.3 | 175.5 | 136.1354 | 21.2 | 9 | 45.4 | 19.8795 | 0 | 27.1851 | 0 | 0 | -58 | 376.3
2020-01-01 10:00 | 10:00 | 364.4 | 175.5 | 116.256 | 21.2 | 9 | 45.4 | 27.9055 | 0 | 27.1385 | 0 | 0 | -58 | 364.4
2020-01-01 11:00 | 11:00 | 353.3 | 175.5 | 101.7508 | 21.2 | 9 | 45.4 | 30.5352 | 0 | 27.914 | 0 | 0 | -58 | 353.3
2020-01-01 12:00 | 12:00 | 341.4 | 175.5 | 88.207 | 21.2 | 9 | 45.4 | 32.0027 | 0 | 28.0903 | 0 | 0 | -58 | 341.4
2020-01-01 13:00 | 13:00 | 343.5 | 175.5 | 94.743 | 21.2 | 9 | 45.4 | 27.8506 | 0 | 27.8064 | 0 | 0 | -58 | 343.5
2020-01-01 14:00 | 14:00 | 353.6 | 175.5 | 116.7492 | 21.2 | 9 | 45.4 | 15.8641 | 0 | 27.8867 | 0 | 0 | -58 | 353.6
2020-01-01 15:00 | 15:00 | 374.2 | 175.5 | 148.947 | 21.2 | 9 | 45.4 | 4.439 | 0 | 27.714 | 0 | 0 | -58 | 374.2
2020-01-01 16:00 | 16:00 | 390.3 | 175.5 | 170.629 | 21.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.571 | 0 | 0 | -58 | 390.3
2020-01-01 17:00 | 17:00 | 407.1 | 175.5 | 185.1438 | 22.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.6562 | 0 | 0.5 | -58 | 407.1
2020-01-01 18:00 | 18:00 | 408.7 | 175.5 | 185.2551 | 23.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.5449 | 0 | 0.5 | -58 | 408.7
2020-01-01 19:00 | 19:00 | 406.9 | 175.5 | 185.1647 | 21.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.2353 | 0 | 0.4 | -58 | 406.9
2020-01-01 20:00 | 20:00 | 410.9 | 175.5 | 185.3322 | 24.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.5678 | 0 | 0.4 | -58 | 410.9
2020-01-01 21:00 | 21:00 | 412.4 | 175.5 | 185.2937 | 25.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.9063 | 0 | 0.4 | -58 | 412.4
2020-01-01 22:00 | 22:00 | 397.9 | 175.5 | 175.6045 | 21.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.1955 | 0 | 0 | -58 | 397.9
2020-01-01 23:00 | 23:00 | 413.9 | 175.5 | 185.3788 | 26.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.9212 | 0 | 0.5 | -58 | 413.9
2020-01-02 | 0:00 | 406.5 | 175.5 | 177.9672 | 27.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.9328 | 0 | 0 | -58 | 406.5
2020-01-02 01:00 | 1:00 | 422.5 | 175.5 | 179.5402 | 41.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.2598 | 0 | 0 | -58 | 422.5
2020-01-02 02:00 | 2:00 | 436.4 | 175.5 | 183.8676 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.8324 | 0 | 0 | -58 | 436.4
2020-01-02 03:00 | 3:00 | 444.6 | 175.5 | 184.0708 | 59.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.7292 | 0 | 0 | -58 | 444.6
2020-01-02 04:00 | 4:00 | 446.2 | 175.5 | 184.1125 | 61.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.8875 | 0 | 0 | -58 | 446.2
2020-01-02 05:00 | 5:00 | 438.7 | 175.5 | 184.0354 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.1646 | 0 | 0 | -58 | 438.7
2020-01-02 06:00 | 6:00 | 432.7 | 175.5 | 183.9233 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.5767 | 0 | 0 | -58 | 432.7
2020-01-02 07:00 | 7:00 | 404.1 | 175.5 | 159.6911 | 40.3 | 9 | 45.4 | 6.0881 | 0 | 26.1208 | 0 | 0 | -58 | 404.1
2020-01-02 08:00 | 8:00 | 393.8 | 175.5 | 151.5132 | 21.2 | 9 | 45.4 | 23.1515 | 0 | 26.0353 | 0 | 0 | -58 | 393.8
2020-01-02 09:00 | 9:00 | 380.8 | 175.5 | 123.8009 | 21.2 | 9 | 45.4 | 38.3007 | 0 | 25.5984 | 0 | 0 | -58 | 380.8
2020-01-02 10:00 | 10:00 | 372.2 | 175.5 | 106.9063 | 21.2 | 9 | 45.4 | 47.072 | 0 | 25.1217 | 0 | 0 | -58 | 372.2
2020-01-02 11:00 | 11:00 | 371.9 | 175.5 | 104.6602 | 21.2 | 9 | 45.4 | 49.2715 | 0 | 24.8683 | 0 | 0 | -58 | 371.9
2020-01-02 12:00 | 12:00 | 370.2 | 175.5 | 107.8436 | 21.2 | 9 | 45.4 | 45.1821 | 0 | 24.0743 | 0 | 0 | -58 | 370.2
2020-01-02 13:00 | 13:00 | 367.3 | 175.5 | 116.2467 | 21.2 | 9 | 45.4 | 34.5806 | 0 | 23.3727 | 0 | 0 | -58 | 367.3
2020-01-02 14:00 | 14:00 | 367.3 | 175.5 | 130.009 | 21.2 | 9 | 45.4 | 21.7267 | 0 | 22.4643 | 0 | 0 | -58 | 367.3
2020-01-02 15:00 | 15:00 | 385.4 | 175.5 | 163.2109 | 21.2 | 9 | 45.4 | 7.5115 | 0 | 21.5776 | 0 | 0 | -58 | 385.4
2020-01-02 16:00 | 16:00 | 400.5 | 175.5 | 177.6236 | 29.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1764 | 0 | 0 | -58 | 400.5
2020-01-02 17:00 | 17:00 | 415.2 | 175.5 | 183.5136 | 39.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9864 | 0 | 0 | -58 | 415.2
2020-01-02 18:00 | 18:00 | 416.3 | 175.5 | 183.4887 | 41.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7113 | 0 | 0 | -58 | 416.3
2020-01-02 19:00 | 19:00 | 410.5 | 175.5 | 183.4477 | 35.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.8523 | 0 | 0 | -58 | 410.5
2020-01-02 20:00 | 20:00 | 410.7 | 175.5 | 183.4602 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.8398 | 0 | 0 | -58 | 410.7
2020-01-02 21:00 | 21:00 | 404.3 | 175.5 | 183.3489 | 29.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.8511 | 0 | 0 | -58 | 404.3
2020-01-02 22:00 | 22:00 | 387.5 | 175.5 | 175.4818 | 21.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.9182 | 0 | 0 | -58 | 387.5
2020-01-02 23:00 | 23:00 | 404.2 | 175.5 | 183.2999 | 30 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0001 | 0 | 0 | -58 | 404.2
2020-01-03 | 0:00 | 397.2 | 175.5 | 185.024 | 23 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.276 | 0 | 0 | -58 | 397.2
2020-01-03 01:00 | 1:00 | 411.2 | 175.5 | 184.6947 | 36.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1053 | 0 | 0 | -58 | 411.2
2020-01-03 02:00 | 2:00 | 425.2 | 175.5 | 185.5613 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2387 | 0 | 1.9 | -58 | 425.2
2020-01-03 03:00 | 3:00 | 432.3 | 175.5 | 185.6433 | 54 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.8567 | 0 | 1.9 | -58 | 432.3
2020-01-03 04:00 | 4:00 | 430.7 | 175.5 | 185.667 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.133 | 0 | 1.9 | -58 | 430.7
2020-01-03 05:00 | 5:00 | 421.8 | 175.5 | 185.4775 | 41.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7225 | 0 | 1.9 | -58 | 421.8
2020-01-03 06:00 | 6:00 | 407.8 | 175.5 | 184.1839 | 30.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.0161 | 0 | 0 | -58 | 407.8
2020-01-03 07:00 | 7:00 | 384.2 | 175.5 | 164.4507 | 21.3 | 9 | 45.4 | 6.3115 | 0 | 20.2378 | 0 | 0 | -58 | 384.2
2020-01-03 08:00 | 8:00 | 377.9 | 175.5 | 141.23 | 21.3 | 9 | 45.4 | 24.3567 | 0 | 19.1133 | 0 | 0 | -58 | 377.9
2020-01-03 09:00 | 9:00 | 373.4 | 175.5 | 123.0457 | 21.3 | 9 | 45.4 | 38.0827 | 0 | 19.0716 | 0 | 0 | -58 | 373.4
2020-01-03 10:00 | 10:00 | 362.8 | 175.5 | 104.4494 | 21.3 | 9 | 45.4 | 46.369 | 0 | 18.7816 | 0 | 0 | -58 | 362.8
2020-01-03 11:00 | 11:00 | 358.8 | 175.5 | 98.2216 | 21.3 | 9 | 45.4 | 48.2522 | 0 | 19.1262 | 0 | 0 | -58 | 358.8
2020-01-03 12:00 | 12:00 | 348.9 | 175.5 | 93.6311 | 21.3 | 9 | 45.4 | 41.8291 | 0 | 20.2398 | 0 | 0 | -58 | 348.9
2020-01-03 13:00 | 13:00 | 352.1 | 175.5 | 106.618 | 21.3 | 9 | 45.4 | 31.0711 | 0 | 21.2109 | 0 | 0 | -58 | 352.1
2020-01-03 14:00 | 14:00 | 362 | 175.5 | 127.0448 | 21.3 | 9 | 45.4 | 18.9901 | 0 | 22.7651 | 0 | 0 | -58 | 362
2020-01-03 15:00 | 15:00 | 381 | 175.5 | 157.7544 | 21.3 | 9 | 45.4 | 6.6528 | 0 | 23.3928 | 0 | 0 | -58 | 381
2020-01-03 16:00 | 16:00 | 400.3 | 175.5 | 178.9618 | 27 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.4382 | 0 | 0 | -58 | 400.3
2020-01-03 17:00 | 17:00 | 419.4 | 175.5 | 185.5217 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.0783 | 0 | 1.9 | -58 | 419.4
2020-01-03 18:00 | 18:00 | 430 | 175.5 | 185.6502 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.2498 | 0 | 1.9 | -58 | 430
2020-01-03 19:00 | 19:00 | 429.8 | 175.5 | 185.6445 | 49.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9555 | 0 | 1.9 | -58 | 429.8
2020-01-03 20:00 | 20:00 | 428.2 | 175.5 | 185.6843 | 49.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2157 | 0 | 1.9 | -58 | 428.2
2020-01-03 21:00 | 21:00 | 429.6 | 175.5 | 188.1806 | 51.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.9194 | 0 | 0 | -58 | 429.6
2020-01-03 22:00 | 22:00 | 412.4 | 175.5 | 181.332 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.568 | 0 | 0 | -58 | 412.4
2020-01-03 23:00 | 23:00 | 428 | 175.5 | 185.0822 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4178 | 0 | 0 | -58 | 428
2020-01-04 | 0:00 | 424.7 | 175.5 | 196.0438 | 30 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.1562 | 0 | 3.6 | -58 | 424.7
2020-01-04 01:00 | 1:00 | 437.2 | 175.5 | 196.2618 | 37.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.3382 | 0 | 8.6 | -58 | 437.2
2020-01-04 02:00 | 2:00 | 449.6 | 175.5 | 196.5682 | 49.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.9318 | 0 | 9.6 | -58 | 449.6
2020-01-04 03:00 | 3:00 | 461.2 | 175.5 | 196.7514 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.8486 | 0 | 12.1 | -58 | 461.2
2020-01-04 04:00 | 4:00 | 468.1 | 175.5 | 196.9654 | 66.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.8346 | 0 | 12.1 | -58 | 468.1
2020-01-04 05:00 | 5:00 | 465.7 | 175.5 | 196.9027 | 64.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.2973 | 0 | 12.1 | -58 | 465.7
2020-01-04 06:00 | 6:00 | 455.3 | 175.5 | 196.7063 | 55.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.8937 | 0 | 12.1 | -58 | 455.3
2020-01-04 07:00 | 7:00 | 433.7 | 175.5 | 196.3205 | 41.9 | 9 | 45.4 | 3.7959 | 0 | 17.8836 | 0 | 1.9 | -58 | 433.7
2020-01-04 08:00 | 8:00 | 434.9 | 175.5 | 196.2964 | 28.4 | 9 | 45.4 | 15.9882 | 0 | 16.7154 | 0 | 5.6 | -58 | 434.9
2020-01-04 09:00 | 9:00 | 423.5 | 175.5 | 185.5518 | 23.3 | 9 | 45.4 | 26.3276 | 0 | 16.4206 | 0 | 0 | -58 | 423.5
2020-01-04 10:00 | 10:00 | 399.5 | 175.5 | 148.9769 | 23.3 | 9 | 45.4 | 37.9776 | 0 | 17.3455 | 0 | 0 | -58 | 399.5
2020-01-04 11:00 | 11:00 | 390.7 | 175.5 | 131.065 | 23.8 | 9 | 45.4 | 46.5634 | 0 | 17.3716 | 0 | 0 | -58 | 390.7
2020-01-04 12:00 | 12:00 | 381.9 | 175.5 | 128.3199 | 23.8 | 9 | 45.4 | 41.1181 | 0 | 16.762 | 0 | 0 | -58 | 381.9
2020-01-04 13:00 | 13:00 | 380.7 | 175.5 | 138.1371 | 23.8 | 9 | 45.4 | 30.7238 | 0 | 16.1391 | 0 | 0 | -58 | 380.7
2020-01-04 14:00 | 14:00 | 391.8 | 175.5 | 161.7834 | 24.3 | 9 | 45.4 | 19.6682 | 0 | 14.1484 | 0 | 0 | -58 | 391.8
2020-01-04 15:00 | 15:00 | 413.2 | 175.5 | 192.9262 | 28.7 | 9 | 45.4 | 6.8242 | 0 | 12.8496 | 0 | 0 | -58 | 413.2
2020-01-04 16:00 | 16:00 | 434.6 | 175.5 | 196.2765 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1235 | 0 | 6.6 | -58 | 434.6
2020-01-04 17:00 | 17:00 | 450.1 | 175.5 | 196.6114 | 57.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7886 | 0 | 12.1 | -58 | 450.1
2020-01-04 18:00 | 18:00 | 454.5 | 175.5 | 196.6604 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5396 | 0 | 12.1 | -58 | 454.5
2020-01-04 19:00 | 19:00 | 449.4 | 175.5 | 196.5415 | 59.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4585 | 0 | 12.1 | -58 | 449.4
2020-01-04 20:00 | 20:00 | 447.7 | 175.5 | 196.6142 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2858 | 0 | 12.1 | -58 | 447.7
2020-01-04 21:00 | 21:00 | 437.1 | 175.5 | 196.2636 | 47.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6364 | 0 | 11.5 | -58 | 437.1
2020-01-04 22:00 | 22:00 | 419.3 | 175.5 | 195.956 | 36.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.444 | 0 | 4.8 | -58 | 419.3
2020-01-04 23:00 | 23:00 | 437.8 | 175.5 | 196.3564 | 45 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4436 | 0 | 12.1 | -58 | 437.8
2020-01-05 | 0:00 | 433.7 | 175.5 | 205.8227 | 43.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7773 | 0 | 0 | -58 | 433.7
2020-01-05 01:00 | 1:00 | 448.5 | 175.5 | 208.5472 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7528 | 0 | 0 | -58 | 448.5
2020-01-05 02:00 | 2:00 | 461.5 | 175.5 | 210.6444 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7556 | 0 | 0 | -58 | 461.5
2020-01-05 03:00 | 3:00 | 469.9 | 175.5 | 217.0291 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5709 | 0 | 0.2 | -58 | 469.9
2020-01-05 04:00 | 4:00 | 466.6 | 175.5 | 215.0163 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.3837 | 0 | 0 | -58 | 466.6
2020-01-05 05:00 | 5:00 | 457.1 | 175.5 | 210.7312 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2688 | 0 | 0 | -58 | 457.1
2020-01-05 06:00 | 6:00 | 444 | 175.5 | 207.0709 | 50.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8291 | 0 | 0 | -58 | 444
2020-01-05 07:00 | 7:00 | 417.3 | 175.5 | 186.3419 | 36.7 | 9 | 45.4 | 5.6656 | 0 | 16.6925 | 0 | 0 | -58 | 417.3
2020-01-05 08:00 | 8:00 | 405.9 | 175.5 | 169.9521 | 25.9 | 9 | 45.4 | 21.1952 | 0 | 16.9527 | 0 | 0 | -58 | 405.9
2020-01-05 09:00 | 9:00 | 399.2 | 175.5 | 148.9205 | 25.9 | 9 | 45.4 | 34.5661 | 0 | 17.9134 | 0 | 0 | -58 | 399.2
2020-01-05 10:00 | 10:00 | 403.8 | 175.5 | 145.6249 | 25.9 | 9 | 45.4 | 40.7819 | 0 | 19.5932 | 0 | 0 | -58 | 403.8
2020-01-05 11:00 | 11:00 | 409.2 | 175.5 | 148.8781 | 25.9 | 9 | 45.4 | 42.7596 | 0 | 19.7623 | 0 | 0 | -58 | 409.2
2020-01-05 12:00 | 12:00 | 402.3 | 175.5 | 143.8558 | 25.9 | 9 | 45.4 | 40.6289 | 0 | 20.0153 | 0 | 0 | -58 | 402.3
2020-01-05 13:00 | 13:00 | 397.8 | 175.5 | 146.4834 | 25.9 | 9 | 45.4 | 31.9322 | 0 | 21.5844 | 0 | 0 | -58 | 397.8
2020-01-05 14:00 | 14:00 | 402.7 | 175.5 | 164.0985 | 25.9 | 9 | 45.4 | 20.1693 | 0 | 20.6322 | 0 | 0 | -58 | 402.7
2020-01-05 15:00 | 15:00 | 424 | 175.5 | 198.3523 | 25.9 | 9 | 45.4 | 7.0372 | 0 | 20.8105 | 0 | 0 | -58 | 424
2020-01-05 16:00 | 16:00 | 437.3 | 175.5 | 201.667 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.233 | 0 | 0 | -58 | 437.3
2020-01-05 17:00 | 17:00 | 456.8 | 175.5 | 210.722 | 52.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.678 | 0 | 0 | -58 | 456.8
2020-01-05 18:00 | 18:00 | 467 | 175.5 | 210.8819 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.9181 | 0 | 0 | -58 | 467
2020-01-05 19:00 | 19:00 | 457.8 | 175.5 | 210.259 | 52.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.341 | 0 | 0 | -58 | 457.8
2020-01-05 20:00 | 20:00 | 449.9 | 175.5 | 210.606 | 43.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.594 | 0 | 0 | -58 | 449.9
2020-01-05 21:00 | 21:00 | 441.5 | 175.5 | 210.4655 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.7345 | 0 | 0 | -58 | 441.5
2020-01-05 22:00 | 22:00 | 424.5 | 175.5 | 202.2715 | 25.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.4285 | 0 | 0 | -58 | 424.5
2020-01-05 23:00 | 23:00 | 433.9 | 175.5 | 210.3402 | 26.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.2598 | 0 | 0 | -58 | 433.9
2020-01-06 | 0:00 | 429.6 | 175.5 | 206.1105 | 26.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.8895 | 0 | 0 | -58 | 429.6
2020-01-06 01:00 | 1:00 | 442.8 | 175.5 | 216.4426 | 28.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.3574 | 0 | 0.2 | -58 | 442.8
2020-01-06 02:00 | 2:00 | 455.1 | 175.5 | 216.6514 | 40.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.4486 | 0 | 0.2 | -58 | 455.1
2020-01-06 03:00 | 3:00 | 465.2 | 175.5 | 215.7197 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.9803 | 0 | 0 | -58 | 465.2
2020-01-06 04:00 | 4:00 | 478.8 | 175.5 | 217.2173 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.3827 | 0 | 0.2 | -58 | 478.8
2020-01-06 05:00 | 5:00 | 475.8 | 175.5 | 217.1285 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.7715 | 0 | 0.2 | -58 | 475.8
2020-01-06 06:00 | 6:00 | 471.6 | 175.5 | 220.6048 | 56.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.4952 | 0 | 0 | -58 | 471.6
2020-01-06 07:00 | 7:00 | 457.7 | 175.5 | 212.1427 | 46.6 | 9 | 45.4 | 5.7974 | 0 | 21.2599 | 0 | 0 | -58 | 457.7
2020-01-06 08:00 | 8:00 | 458.5 | 175.5 | 214.968 | 28.4 | 9 | 45.4 | 21.7757 | 0 | 21.4563 | 0 | 0 | -58 | 458.5
2020-01-06 09:00 | 9:00 | 464.4 | 175.5 | 211.5115 | 26.7 | 9 | 45.4 | 32.5475 | 0 | 21.741 | 0 | 0 | -58 | 464.4
2020-01-06 10:00 | 10:00 | 460 | 175.5 | 201.8581 | 26.7 | 9 | 45.4 | 36.921 | 0 | 22.6209 | 0 | 0 | -58 | 460
2020-01-06 11:00 | 11:00 | 451.5 | 175.5 | 187.4216 | 27.2 | 9 | 45.4 | 41.2326 | 0 | 23.7458 | 0 | 0 | -58 | 451.5
2020-01-06 12:00 | 12:00 | 440.5 | 175.5 | 173.6972 | 27.2 | 9 | 45.4 | 43.7683 | 0 | 23.9345 | 0 | 0 | -58 | 440.5
2020-01-06 13:00 | 13:00 | 455.8 | 175.5 | 196.4531 | 27.2 | 9 | 45.4 | 37.6031 | 0 | 22.6438 | 0 | 0 | -58 | 455.8
2020-01-06 14:00 | 14:00 | 454.4 | 175.5 | 194.7126 | 42.5 | 9 | 45.4 | 24.3596 | 0 | 20.9278 | 0 | 0 | -58 | 454.4
2020-01-06 15:00 | 15:00 | 471.2 | 175.5 | 213.1469 | 58.9 | 9 | 45.4 | 8.3755 | 0 | 18.8776 | 0 | 0 | -58 | 471.2
2020-01-06 16:00 | 16:00 | 478.6 | 175.5 | 217.1866 | 72.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.9134 | 0 | 0.2 | -58 | 478.6
2020-01-06 17:00 | 17:00 | 475.9 | 175.5 | 217.1316 | 71.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8684 | 0 | 0.2 | -58 | 475.9
2020-01-06 18:00 | 18:00 | 465 | 175.5 | 216.8436 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9564 | 0 | 0.2 | -58 | 465
2020-01-06 19:00 | 19:00 | 453.3 | 175.5 | 216.7267 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5733 | 0 | 0.2 | -58 | 453.3
2020-01-06 20:00 | 20:00 | 441.8 | 175.5 | 216.3379 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2621 | 0 | 0.2 | -58 | 441.8
2020-01-06 21:00 | 21:00 | 427.8 | 175.5 | 216.1363 | 32 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5637 | 0 | 0.2 | -58 | 427.8
2020-01-06 22:00 | 22:00 | 412.5 | 175.5 | 206.4138 | 28.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0862 | 0 | 0 | -58 | 412.5
2020-01-06 23:00 | 23:00 | 428.3 | 175.5 | 216.1539 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8461 | 0 | 0.2 | -58 | 428.3
2020-01-07 | 0:00 | 419.3 | 175.5 | 210.6588 | 29.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6412 | 0 | 0 | -58 | 419.3
2020-01-07 01:00 | 1:00 | 437.7 | 175.5 | 216.3772 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6228 | 0 | 0.2 | -58 | 437.7
2020-01-07 02:00 | 2:00 | 452.9 | 175.5 | 216.7214 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9786 | 0 | 1.2 | -58 | 452.9
2020-01-07 03:00 | 3:00 | 460.5 | 175.5 | 216.7937 | 61.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8063 | 0 | 1.2 | -58 | 460.5
2020-01-07 04:00 | 4:00 | 461.6 | 175.5 | 216.7479 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8521 | 0 | 1.2 | -58 | 461.6
2020-01-07 05:00 | 5:00 | 455.5 | 175.5 | 216.6568 | 57.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8432 | 0 | 1.2 | -58 | 455.5
2020-01-07 06:00 | 6:00 | 454.1 | 175.5 | 216.6563 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3437 | 0 | 1.2 | -58 | 454.1
2020-01-07 07:00 | 7:00 | 440.3 | 175.5 | 214.4033 | 44.5 | 9 | 45.4 | 4.2807 | 0 | 5.216 | 0 | 0 | -58 | 440.3
2020-01-07 08:00 | 8:00 | 455.5 | 175.5 | 216.6458 | 46 | 9 | 45.4 | 15.9229 | 0 | 3.8313 | 0 | 1.2 | -58 | 455.5
2020-01-07 09:00 | 9:00 | 449.3 | 175.5 | 216.6 | 30.1 | 9 | 45.4 | 27.3495 | 0 | 3.1505 | 0 | 0.2 | -58 | 449.3
2020-01-07 10:00 | 10:00 | 434.7 | 175.5 | 198.4857 | 27.2 | 9 | 45.4 | 34.7481 | 0 | 2.3662 | 0 | 0 | -58 | 434.7
2020-01-07 11:00 | 11:00 | 422.2 | 175.5 | 183.936 | 27.7 | 9 | 45.4 | 36.513 | 0 | 2.151 | 0 | 0 | -58 | 422.2
2020-01-07 12:00 | 12:00 | 397.4 | 175.5 | 158.9574 | 27.7 | 9 | 45.4 | 36.4374 | 0 | 2.4052 | 0 | 0 | -58 | 397.4
2020-01-07 13:00 | 13:00 | 414.3 | 175.5 | 182.3139 | 27.7 | 9 | 45.4 | 29.4866 | 0 | 2.8995 | 0 | 0 | -58 | 414.3
2020-01-07 14:00 | 14:00 | 427 | 175.5 | 197.3593 | 34.5 | 9 | 45.4 | 20.1464 | 0 | 3.0943 | 0 | 0 | -58 | 427
2020-01-07 15:00 | 15:00 | 451.7 | 175.5 | 208.3197 | 60.7 | 9 | 45.4 | 7.647 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | -58 | 451.7
2020-01-07 16:00 | 16:00 | 471 | 175.5 | 216.935 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.065 | 0 | 4.9 | -58 | 471
2020-01-07 17:00 | 17:00 | 473.6 | 175.5 | 217.088 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.412 | 0 | 8 | -58 | 473.6
2020-01-07 18:00 | 18:00 | 466.4 | 175.5 | 216.8747 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1253 | 0 | 1.3 | -58 | 466.4
2020-01-07 19:00 | 19:00 | 455.4 | 175.5 | 216.7294 | 64.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2706 | 0 | 0.3 | -58 | 455.4
2020-01-07 20:00 | 20:00 | 444.9 | 175.5 | 216.4683 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8317 | 0 | 0.4 | -58 | 444.9
2020-01-07 21:00 | 21:00 | 433.1 | 175.5 | 216.2804 | 41.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2196 | 0 | 0.2 | -58 | 433.1
2020-01-07 22:00 | 22:00 | 415.3 | 175.5 | 208.5286 | 31.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4714 | 0 | 0 | -58 | 415.3
2020-01-07 23:00 | 23:00 | 427.4 | 175.5 | 216.047 | 34.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.453 | 0 | 1.1 | -58 | 427.4
2020-01-08 | 0:00 | 425.4 | 175.5 | 219.078 | 31.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.322 | 0 | 0 | -58 | 425.4
2020-01-08 01:00 | 1:00 | 441.2 | 175.5 | 226.925 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.375 | 0 | 4.4 | -58 | 441.2
2020-01-08 02:00 | 2:00 | 455.3 | 175.5 | 227.1732 | 35.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0268 | 0 | 16.6 | -58 | 455.3
2020-01-08 03:00 | 3:00 | 463 | 175.5 | 227.4157 | 43 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0843 | 0 | 16.6 | -58 | 463
2020-01-08 04:00 | 4:00 | 466.6 | 175.5 | 227.4202 | 45.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7798 | 0 | 16.6 | -58 | 466.6
2020-01-08 05:00 | 5:00 | 458.5 | 175.5 | 227.282 | 37.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.018 | 0 | 16.6 | -58 | 458.5
2020-01-08 06:00 | 6:00 | 459.3 | 175.5 | 227.2836 | 37.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0164 | 0 | 16.6 | -58 | 459.3
2020-01-08 07:00 | 7:00 | 452.7 | 175.5 | 227.1477 | 44.2 | 9 | 45.4 | 2.1476 | 0 | 7.1047 | 0 | 0.2 | -58 | 452.7
2020-01-08 08:00 | 8:00 | 484.5 | 175.5 | 227.7353 | 55.1 | 9 | 45.4 | 5.9407 | 0 | 7.224 | 0 | 16.6 | -58 | 484.5
2020-01-08 09:00 | 9:00 | 496.6 | 175.5 | 227.9648 | 64.9 | 9 | 45.4 | 8.6397 | 0 | 6.5955 | 0 | 16.6 | -58 | 496.6
2020-01-08 10:00 | 10:00 | 490.5 | 175.5 | 227.8822 | 57.1 | 9 | 45.4 | 10.3155 | 0 | 6.7023 | 0 | 16.6 | -58 | 490.5
2020-01-08 11:00 | 11:00 | 489.3 | 175.5 | 227.8629 | 53.4 | 9 | 45.4 | 10.2734 | 0 | 9.2637 | 0 | 16.6 | -58 | 489.3
2020-01-08 12:00 | 12:00 | 466.9 | 175.5 | 227.4135 | 44.3 | 9 | 45.4 | 6.0284 | 0 | 10.4581 | 0 | 6.8 | -58 | 466.9
2020-01-08 13:00 | 13:00 | 484.6 | 175.5 | 227.7456 | 58.1 | 9 | 45.4 | 3.3373 | 0 | 10.7171 | 0 | 12.8 | -58 | 484.6
2020-01-08 14:00 | 14:00 | 495.9 | 175.5 | 228.0251 | 68.1 | 9 | 45.4 | 1.1441 | 0 | 10.1308 | 0 | 16.6 | -58 | 495.9
2020-01-08 15:00 | 15:00 | 502.2 | 175.5 | 228.0834 | 73 | 9 | 45.4 | 0.3577 | 0 | 9.6589 | 0 | 19.2 | -58 | 502.2
2020-01-08 16:00 | 16:00 | 502.1 | 175.5 | 228.0773 | 73 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4227 | 0 | 18.7 | -58 | 502.1
2020-01-08 17:00 | 17:00 | 496.5 | 175.5 | 227.9456 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1544 | 0 | 16.6 | -58 | 496.5
2020-01-08 18:00 | 18:00 | 489.1 | 175.5 | 227.8632 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6368 | 0 | 16.6 | -58 | 489.1
2020-01-08 19:00 | 19:00 | 472.5 | 175.5 | 227.5283 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7717 | 0 | 10.2 | -58 | 472.5
2020-01-08 20:00 | 20:00 | 456.1 | 175.5 | 227.1785 | 36.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1215 | 0 | 11.2 | -58 | 456.1
2020-01-08 21:00 | 21:00 | 441.2 | 175.5 | 226.9226 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2774 | 0 | 0.5 | -58 | 441.2
2020-01-08 22:00 | 22:00 | 417.3 | 175.5 | 206.6539 | 31.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6461 | 0 | 0 | -58 | 417.3
2020-01-08 23:00 | 23:00 | 428.8 | 175.5 | 216.1668 | 32.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2332 | 0 | 0.2 | -58 | 428.8
2020-01-09 | 0:00 | 422.2 | 175.5 | 212.9154 | 31.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8846 | 0 | 0 | -58 | 422.2
2020-01-09 01:00 | 1:00 | 436.6 | 175.5 | 216.2547 | 38.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9453 | 0 | 4.9 | -58 | 436.6
2020-01-09 02:00 | 2:00 | 452.8 | 175.5 | 216.7189 | 51.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1811 | 0 | 8.8 | -58 | 452.8
2020-01-09 03:00 | 3:00 | 466.1 | 175.5 | 216.923 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.677 | 0 | 11.4 | -58 | 466.1
2020-01-09 04:00 | 4:00 | 465.9 | 175.5 | 216.8495 | 60 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6505 | 0 | 11.5 | -58 | 465.9
2020-01-09 05:00 | 5:00 | 462.6 | 175.5 | 216.8322 | 55.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4678 | 0 | 11.5 | -58 | 462.6
2020-01-09 06:00 | 6:00 | 465.9 | 175.5 | 216.8358 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9642 | 0 | 11.5 | -58 | 465.9
2020-01-09 07:00 | 7:00 | 456.9 | 175.5 | 216.6424 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0.6778 | 0 | 5.2798 | 0 | 4.8 | -58 | 456.9
2020-01-09 08:00 | 8:00 | 476.3 | 175.5 | 217.0943 | 67.6 | 9 | 45.4 | 2.7829 | 0 | 5.5228 | 0 | 11.4 | -58 | 476.3
2020-01-09 09:00 | 9:00 | 472.4 | 175.5 | 216.9463 | 61.3 | 9 | 45.4 | 5.8369 | 0 | 4.9168 | 0 | 11.5 | -58 | 472.4
2020-01-09 10:00 | 10:00 | 453.6 | 175.5 | 216.6606 | 48.8 | 9 | 45.4 | 11.0961 | 0 | 4.9433 | 0 | 0.2 | -58 | 453.6
2020-01-09 11:00 | 11:00 | 434.7 | 175.5 | 214.2311 | 27.8 | 9 | 45.4 | 15.9826 | 0 | 4.7863 | 0 | 0 | -58 | 434.7
2020-01-09 12:00 | 12:00 | 406.9 | 175.5 | 181.5193 | 27.8 | 9 | 45.4 | 20.896 | 0 | 4.7847 | 0 | 0 | -58 | 406.9
2020-01-09 13:00 | 13:00 | 424.4 | 175.5 | 197.08 | 27.8 | 9 | 45.4 | 22.9948 | 0 | 4.6252 | 0 | 0 | -58 | 424.4
2020-01-09 14:00 | 14:00 | 433 | 175.5 | 211.9794 | 29.2 | 9 | 45.4 | 15.2689 | 0 | 4.6517 | 0 | 0 | -58 | 433
2020-01-09 15:00 | 15:00 | 453.2 | 175.5 | 216.6365 | 54.1 | 9 | 45.4 | 5.7082 | 0 | 4.8553 | 0 | 0 | -58 | 453.2
2020-01-09 16:00 | 16:00 | 472.1 | 175.5 | 216.9977 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2023 | 0 | 11.4 | -58 | 472.1
2020-01-09 17:00 | 17:00 | 476.8 | 175.5 | 217.0406 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6594 | 0 | 11.5 | -58 | 476.8
2020-01-09 18:00 | 18:00 | 468.8 | 175.5 | 216.9752 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2248 | 0 | 11.5 | -58 | 468.8
2020-01-09 19:00 | 19:00 | 456.9 | 175.5 | 216.6812 | 55.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6188 | 0 | 9.5 | -58 | 456.9
2020-01-09 20:00 | 20:00 | 446.8 | 175.5 | 216.4997 | 43.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0003 | 0 | 11.2 | -58 | 446.8
2020-01-09 21:00 | 21:00 | 435.4 | 175.5 | 216.3133 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7867 | 0 | 8.4 | -58 | 435.4
2020-01-09 22:00 | 22:00 | 414 | 175.5 | 206.7892 | 31.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8108 | 0 | 0 | -58 | 414
2020-01-09 23:00 | 23:00 | 425.4 | 175.5 | 216.1314 | 32.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3686 | 0 | 0.2 | -58 | 425.4
2020-01-10 | 0:00 | 421.3 | 175.5 | 214.4346 | 32 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9654 | 0 | 0 | -58 | 421.3
2020-01-10 01:00 | 1:00 | 441.7 | 175.5 | 216.3559 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4441 | 0 | 5 | -58 | 441.7
2020-01-10 02:00 | 2:00 | 456.2 | 175.5 | 216.6699 | 56.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7301 | 0 | 8.2 | -58 | 456.2
2020-01-10 03:00 | 3:00 | 467.2 | 175.5 | 216.8739 | 66.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8261 | 0 | 8.9 | -58 | 467.2
2020-01-10 04:00 | 4:00 | 468 | 175.5 | 216.935 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.065 | 0 | 8.9 | -58 | 468
2020-01-10 05:00 | 5:00 | 465.7 | 175.5 | 216.9021 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1979 | 0 | 8.8 | -58 | 465.7
2020-01-10 06:00 | 6:00 | 473.9 | 175.5 | 217.1069 | 73 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0931 | 0 | 8.8 | -58 | 473.9
2020-01-10 07:00 | 7:00 | 462.3 | 175.5 | 216.799 | 63 | 9 | 45.4 | 2.6167 | 0 | 3.3843 | 0 | 4.6 | -58 | 462.3
2020-01-10 08:00 | 8:00 | 465.5 | 175.5 | 216.9193 | 54.4 | 9 | 45.4 | 10.1747 | 0 | 3.306 | 0 | 8.8 | -58 | 465.5
2020-01-10 09:00 | 9:00 | 455.3 | 175.5 | 216.7311 | 43.6 | 9 | 45.4 | 19.9553 | 0 | 2.9136 | 0 | 0.2 | -58 | 455.3
2020-01-10 10:00 | 10:00 | 434.8 | 175.5 | 205.6645 | 27.8 | 9 | 45.4 | 26.5259 | 0 | 2.9096 | 0 | 0 | -58 | 434.8
2020-01-10 11:00 | 11:00 | 421.6 | 175.5 | 189.0425 | 28.3 | 9 | 45.4 | 28.462 | 0 | 3.8955 | 0 | 0 | -58 | 421.6
2020-01-10 12:00 | 12:00 | 393 | 175.5 | 160.3041 | 28.3 | 9 | 45.4 | 27.8213 | 0 | 4.6746 | 0 | 0 | -58 | 393
2020-01-10 13:00 | 13:00 | 404.9 | 175.5 | 175.5678 | 28.3 | 9 | 45.4 | 24.0817 | 0 | 5.0505 | 0 | 0 | -58 | 404.9
2020-01-10 14:00 | 14:00 | 416 | 175.5 | 194.6587 | 28.8 | 9 | 45.4 | 15.7795 | 0 | 4.8618 | 0 | 0 | -58 | 416
2020-01-10 15:00 | 15:00 | 441.8 | 175.5 | 204.0095 | 55.6 | 9 | 45.4 | 5.4781 | 0 | 4.8124 | 0 | 0 | -58 | 441.8
2020-01-10 16:00 | 16:00 | 471.4 | 175.5 | 216.9346 | 69.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5654 | 0 | 8.9 | -58 | 471.4
2020-01-10 17:00 | 17:00 | 477.3 | 175.5 | 217.0439 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9561 | 0 | 8.9 | -58 | 477.3
2020-01-10 18:00 | 18:00 | 469.7 | 175.5 | 217.0205 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5795 | 0 | 8.8 | -58 | 469.7
2020-01-10 19:00 | 19:00 | 457.2 | 175.5 | 216.7097 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4903 | 0 | 6.7 | -58 | 457.2
2020-01-10 20:00 | 20:00 | 449.1 | 175.5 | 216.6314 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0686 | 0 | 8.8 | -58 | 449.1
2020-01-10 21:00 | 21:00 | 435.6 | 175.5 | 216.2527 | 37.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2473 | 0 | 5.5 | -58 | 435.6
2020-01-10 22:00 | 22:00 | 418 | 175.5 | 209.8109 | 32 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2891 | 0 | 0 | -58 | 418
2020-01-10 23:00 | 23:00 | 432.6 | 175.5 | 216.2338 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5662 | 0 | 3.4 | -58 | 432.6
2020-01-11 | 0:00 | 423.2 | 175.5 | 202.5322 | 44.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2678 | 0 | 0 | -58 | 423.2
2020-01-11 01:00 | 1:00 | 435 | 175.5 | 199.8784 | 58.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5216 | 0 | 0 | -58 | 435
2020-01-11 02:00 | 2:00 | 448.9 | 175.5 | 204.4065 | 68.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8935 | 0 | 0 | -58 | 448.9
2020-01-11 03:00 | 3:00 | 456.7 | 175.5 | 211.2635 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6365 | 0 | 0 | -58 | 456.7
2020-01-11 04:00 | 4:00 | 460.6 | 175.5 | 213.9832 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8168 | 0 | 0 | -58 | 460.6
2020-01-11 05:00 | 5:00 | 451.8 | 175.5 | 204.6061 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3939 | 0 | 0 | -58 | 451.8
2020-01-11 06:00 | 6:00 | 440.5 | 175.5 | 204.0414 | 59.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6586 | 0 | 0 | -58 | 440.5
2020-01-11 07:00 | 7:00 | 427.8 | 175.5 | 198.0903 | 49.8 | 9 | 45.4 | 3.4459 | 0 | 4.5638 | 0 | 0 | -58 | 427.8
2020-01-11 08:00 | 8:00 | 431.5 | 175.5 | 204.0299 | 35.9 | 9 | 45.4 | 14.8316 | 0 | 4.8385 | 0 | 0 | -58 | 431.5
2020-01-11 09:00 | 9:00 | 436.6 | 175.5 | 204.0893 | 31.5 | 9 | 45.4 | 23.3919 | 0 | 5.7188 | 0 | 0 | -58 | 436.6
2020-01-11 10:00 | 10:00 | 428.4 | 175.5 | 192.8991 | 28 | 9 | 45.4 | 28.7094 | 0 | 6.8915 | 0 | 0 | -58 | 428.4
2020-01-11 11:00 | 11:00 | 419.5 | 175.5 | 179.9311 | 28 | 9 | 45.4 | 32.5911 | 0 | 7.0778 | 0 | 0 | -58 | 419.5
2020-01-11 12:00 | 12:00 | 398.1 | 175.5 | 160.1411 | 28 | 9 | 45.4 | 30.6667 | 0 | 7.3922 | 0 | 0 | -58 | 398.1
2020-01-11 13:00 | 13:00 | 395.6 | 175.5 | 162.4797 | 28 | 9 | 45.4 | 24.9253 | 0 | 8.295 | 0 | 0 | -58 | 395.6
2020-01-11 14:00 | 14:00 | 400.8 | 175.5 | 174.4849 | 28 | 9 | 45.4 | 16.8875 | 0 | 9.5276 | 0 | 0 | -58 | 400.8
2020-01-11 15:00 | 15:00 | 411.7 | 175.5 | 188.1293 | 35 | 9 | 45.4 | 7.1885 | 0 | 9.4822 | 0 | 0 | -58 | 411.7
2020-01-11 16:00 | 16:00 | 430.1 | 175.5 | 203.1267 | 45.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1733 | 0 | 0 | -58 | 430.1
2020-01-11 17:00 | 17:00 | 441.8 | 175.5 | 204.1789 | 55.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8211 | 0 | 0 | -58 | 441.8
2020-01-11 18:00 | 18:00 | 439.5 | 175.5 | 204.2154 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5846 | 0 | 0 | -58 | 439.5
2020-01-11 19:00 | 19:00 | 432.8 | 175.5 | 204.0817 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1183 | 0 | 0 | -58 | 432.8
2020-01-11 20:00 | 20:00 | 424.4 | 175.5 | 203.8989 | 39.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0011 | 0 | 0 | -58 | 424.4
2020-01-11 21:00 | 21:00 | 413.8 | 175.5 | 202.8122 | 29.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4878 | 0 | 0 | -58 | 413.8
2020-01-11 22:00 | 22:00 | 397.1 | 175.5 | 187.1821 | 28 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0179 | 0 | 0 | -58 | 397.1
2020-01-11 23:00 | 23:00 | 413.8 | 175.5 | 203.7002 | 28.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8998 | 0 | 0 | -58 | 413.8
2020-01-12 | 0:00 | 410.3 | 175.5 | 187.6395 | 41.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8605 | 0 | 0 | -58 | 410.3
2020-01-12 01:00 | 1:00 | 427.7 | 175.5 | 193.5375 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9625 | 0 | 0 | -58 | 427.7
2020-01-12 02:00 | 2:00 | 440.7 | 175.5 | 195.1444 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3556 | 0 | 0 | -58 | 440.7
2020-01-12 03:00 | 3:00 | 444.7 | 175.5 | 195.2785 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0215 | 0 | 0 | -58 | 444.7
2020-01-12 04:00 | 4:00 | 448.9 | 175.5 | 197.8343 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5657 | 0 | 0 | -58 | 448.9
2020-01-12 05:00 | 5:00 | 435.6 | 175.5 | 194.4969 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6031 | 0 | 0 | -58 | 435.6
2020-01-12 06:00 | 6:00 | 418 | 175.5 | 188.5078 | 49.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4922 | 0 | 0 | -58 | 418
2020-01-12 07:00 | 7:00 | 397.4 | 175.5 | 183.5148 | 32.9 | 9 | 45.4 | 2.3484 | 0 | 6.7368 | 0 | 0 | -58 | 397.4
2020-01-12 08:00 | 8:00 | 402.9 | 175.5 | 189.0072 | 28 | 9 | 45.4 | 8.5816 | 0 | 5.4112 | 0 | 0 | -58 | 402.9
2020-01-12 09:00 | 9:00 | 396.7 | 175.5 | 178.8669 | 28 | 9 | 45.4 | 14.0143 | 0 | 3.9188 | 0 | 0 | -58 | 396.7
2020-01-12 10:00 | 10:00 | 376.9 | 175.5 | 156.3354 | 28 | 9 | 45.4 | 17.1349 | 0 | 3.5297 | 0 | 0 | -58 | 376.9
2020-01-12 11:00 | 11:00 | 360 | 175.5 | 138.4437 | 28 | 9 | 45.4 | 18.0387 | 0 | 3.6176 | 0 | 0 | -58 | 360
2020-01-12 12:00 | 12:00 | 363.9 | 175.5 | 143.2086 | 28 | 9 | 45.4 | 17.0951 | 0 | 3.6963 | 0 | 0 | -58 | 363.9
2020-01-12 13:00 | 13:00 | 377.1 | 175.5 | 156.5898 | 28 | 9 | 45.4 | 16.642 | 0 | 3.9682 | 0 | 0 | -58 | 377.1
2020-01-12 14:00 | 14:00 | 382.1 | 175.5 | 168.228 | 28 | 9 | 45.4 | 10.0046 | 0 | 3.9674 | 0 | 0 | -58 | 382.1
2020-01-12 15:00 | 15:00 | 399.2 | 175.5 | 187.3971 | 31 | 9 | 45.4 | 4.1267 | 0 | 4.7762 | 0 | 0 | -58 | 399.2
2020-01-12 16:00 | 16:00 | 412.4 | 175.5 | 184.7338 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9662 | 0 | 0 | -58 | 412.4
2020-01-12 17:00 | 17:00 | 433.3 | 175.5 | 194.9957 | 60.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6043 | 0 | 0 | -58 | 433.3
2020-01-12 18:00 | 18:00 | 435.1 | 175.5 | 195.0832 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2168 | 0 | 0 | -58 | 435.1
2020-01-12 19:00 | 19:00 | 428.7 | 175.5 | 194.9362 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3638 | 0 | 0 | -58 | 428.7
2020-01-12 20:00 | 20:00 | 423.8 | 175.5 | 194.8724 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9276 | 0 | 0 | -58 | 423.8
2020-01-12 21:00 | 21:00 | 415 | 175.5 | 194.6644 | 42.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6356 | 0 | 0 | -58 | 415
2020-01-12 22:00 | 22:00 | 395.7 | 175.5 | 185.0077 | 33.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4923 | 0 | 0 | -58 | 395.7
2020-01-12 23:00 | 23:00 | 408.2 | 175.5 | 193.0892 | 37.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5108 | 0 | 0 | -58 | 408.2
2020-01-13 | 0:00 | 410.7 | 175.5 | 200.384 | 33 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.416 | 0 | 0 | -58 | 410.7
2020-01-13 01:00 | 1:00 | 424.3 | 175.5 | 200.6973 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1027 | 0 | 0 | -58 | 424.3
2020-01-13 02:00 | 2:00 | 436.6 | 175.5 | 199.2961 | 58.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7039 | 0 | 0 | -58 | 436.6
2020-01-13 03:00 | 3:00 | 449.8 | 175.5 | 201.2182 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6818 | 0 | 0 | -58 | 449.8
2020-01-13 04:00 | 4:00 | 450.4 | 175.5 | 201.2242 | 70.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7758 | 0 | 0 | -58 | 450.4
2020-01-13 05:00 | 5:00 | 448.8 | 175.5 | 201.1648 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8352 | 0 | 0 | -58 | 448.8
2020-01-13 06:00 | 6:00 | 443.6 | 175.5 | 201.1314 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9686 | 0 | 0 | -58 | 443.6
2020-01-13 07:00 | 7:00 | 427.7 | 175.5 | 192.2741 | 52.3 | 9 | 45.4 | 3.7638 | 0 | 7.4621 | 0 | 0 | -58 | 427.7
2020-01-13 08:00 | 8:00 | 427.9 | 175.5 | 200.8444 | 34.6 | 9 | 45.4 | 13.4601 | 0 | 7.0955 | 0 | 0 | -58 | 427.9
2020-01-13 09:00 | 9:00 | 411.7 | 175.5 | 183.5412 | 28 | 9 | 45.4 | 21.1473 | 0 | 7.1115 | 0 | 0 | -58 | 411.7
2020-01-13 10:00 | 10:00 | 392 | 175.5 | 159.2607 | 28 | 9 | 45.4 | 25.0691 | 0 | 7.7702 | 0 | 0 | -58 | 392
2020-01-13 11:00 | 11:00 | 379.9 | 175.5 | 143.3199 | 28 | 9 | 45.4 | 28.1722 | 0 | 8.5079 | 0 | 0 | -58 | 379.9
2020-01-13 12:00 | 12:00 | 370.9 | 175.5 | 131.4933 | 28.5 | 9 | 45.4 | 29.4506 | 0 | 9.5561 | 0 | 0 | -58 | 370.9
2020-01-13 13:00 | 13:00 | 378.4 | 175.5 | 140.7535 | 28.5 | 9 | 45.4 | 25.7656 | 0 | 11.4809 | 0 | 0 | -58 | 378.4
2020-01-13 14:00 | 14:00 | 390.9 | 175.5 | 160.3668 | 28.5 | 9 | 45.4 | 18.2475 | 0 | 11.8857 | 0 | 0 | -58 | 390.9
2020-01-13 15:00 | 15:00 | 412.8 | 175.5 | 186.7133 | 34.7 | 9 | 45.4 | 7.5419 | 0 | 11.9448 | 0 | 0 | -58 | 412.8
2020-01-13 16:00 | 16:00 | 434.1 | 175.5 | 193.0673 | 57.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0327 | 0 | 0 | -58 | 434.1
2020-01-13 17:00 | 17:00 | 453.8 | 175.5 | 201.2821 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2179 | 0 | 0 | -58 | 453.8
2020-01-13 18:00 | 18:00 | 453.6 | 175.5 | 201.3291 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4709 | 0 | 0 | -58 | 453.6
2020-01-13 19:00 | 19:00 | 445.9 | 175.5 | 201.1018 | 63.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9982 | 0 | 0 | -58 | 445.9
2020-01-13 20:00 | 20:00 | 441.1 | 175.5 | 200.964 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.036 | 0 | 0 | -58 | 441.1
2020-01-13 21:00 | 21:00 | 427.6 | 175.5 | 200.7961 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3039 | 0 | 0 | -58 | 427.6
2020-01-13 22:00 | 22:00 | 407.9 | 175.5 | 196.5748 | 32.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8252 | 0 | 0 | -58 | 407.9
2020-01-13 23:00 | 23:00 | 416.9 | 175.5 | 205.0563 | 33.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4437 | 0 | 0 | -58 | 416.9
2020-01-14 | 0:00 | 411.7 | 175.5 | 202.8141 | 31.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3859 | 0 | 0 | -58 | 411.7
2020-01-14 01:00 | 1:00 | 431.4 | 175.5 | 217.1901 | 35.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8099 | 0 | 0.7 | -58 | 431.4
2020-01-14 02:00 | 2:00 | 446.2 | 175.5 | 217.4656 | 46.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7344 | 0 | 3.6 | -58 | 446.2
2020-01-14 03:00 | 3:00 | 456.9 | 175.5 | 217.6861 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5139 | 0 | 4.3 | -58 | 456.9
2020-01-14 04:00 | 4:00 | 460.3 | 175.5 | 217.8093 | 60 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3907 | 0 | 4.2 | -58 | 460.3
2020-01-14 05:00 | 5:00 | 458.1 | 175.5 | 217.7993 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2007 | 0 | 4.3 | -58 | 458.1
2020-01-14 06:00 | 6:00 | 466.3 | 175.5 | 217.9069 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0931 | 0 | 4.3 | -58 | 466.3
2020-01-14 07:00 | 7:00 | 455 | 175.5 | 215.0832 | 56.1 | 9 | 45.4 | 6.3486 | 0 | 5.5682 | 0 | 0 | -58 | 455
2020-01-14 08:00 | 8:00 | 470.2 | 175.5 | 218.0345 | 46.4 | 9 | 45.4 | 24.9696 | 0 | 4.6959 | 0 | 4.2 | -58 | 470.2
2020-01-14 09:00 | 9:00 | 462.9 | 175.5 | 212.0599 | 33.4 | 9 | 45.4 | 40.8446 | 0 | 4.6955 | 0 | 0 | -58 | 462.9
2020-01-14 10:00 | 10:00 | 438.5 | 175.5 | 184.0794 | 27.4 | 9 | 45.4 | 49.9163 | 0 | 5.2043 | 0 | 0 | -58 | 438.5
2020-01-14 11:00 | 11:00 | 422.2 | 175.5 | 163.9767 | 27.9 | 9 | 45.4 | 53.2001 | 0 | 5.2232 | 0 | 0 | -58 | 422.2
2020-01-14 12:00 | 12:00 | 404.7 | 175.5 | 150.1421 | 27.9 | 9 | 45.4 | 49.3977 | 0 | 5.3602 | 0 | 0 | -58 | 404.7
2020-01-14 13:00 | 13:00 | 427.9 | 175.5 | 181.5254 | 27.9 | 9 | 45.4 | 41.0012 | 0 | 5.5734 | 0 | 0 | -58 | 427.9
2020-01-14 14:00 | 14:00 | 437.9 | 175.5 | 201.9324 | 31.6 | 9 | 45.4 | 27.2099 | 0 | 5.2577 | 0 | 0 | -58 | 437.9
2020-01-14 15:00 | 15:00 | 458.5 | 175.5 | 208.6901 | 61.7 | 9 | 45.4 | 10.063 | 0 | 6.1469 | 0 | 0 | -58 | 458.5
2020-01-14 16:00 | 16:00 | 478.8 | 175.5 | 218.2322 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6678 | 0 | 7.8 | -58 | 478.8
2020-01-14 17:00 | 17:00 | 485.9 | 175.5 | 218.3587 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4413 | 0 | 15 | -58 | 485.9
2020-01-14 18:00 | 18:00 | 479.8 | 175.5 | 218.2053 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5947 | 0 | 9.9 | -58 | 479.8
2020-01-14 19:00 | 19:00 | 466.5 | 175.5 | 217.8892 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3108 | 0 | 4.3 | -58 | 466.5
2020-01-14 20:00 | 20:00 | 455.6 | 175.5 | 217.7462 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5538 | 0 | 4.2 | -58 | 455.6
2020-01-14 21:00 | 21:00 | 443.3 | 175.5 | 217.5302 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0698 | 0 | 2.6 | -58 | 443.3
2020-01-14 22:00 | 22:00 | 425.4 | 175.5 | 214.0205 | 36.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8795 | 0 | 0 | -58 | 425.4
2020-01-14 23:00 | 23:00 | 436 | 175.5 | 217.3238 | 39.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4762 | 0 | 4.2 | -58 | 436
2020-01-15 | 0:00 | 430.9 | 175.5 | 217.1852 | 35.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6148 | 0 | 3.9 | -58 | 430.9
2020-01-15 01:00 | 1:00 | 452.4 | 175.5 | 217.6627 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1373 | 0 | 15.4 | -58 | 452.4
2020-01-15 02:00 | 2:00 | 469.4 | 175.5 | 217.9699 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5301 | 0 | 16.4 | -58 | 469.4
2020-01-15 03:00 | 3:00 | 484.8 | 175.5 | 218.3137 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2863 | 0 | 21.7 | -58 | 484.8
2020-01-15 04:00 | 4:00 | 486 | 175.5 | 218.3001 | 70.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1999 | 0 | 21.7 | -58 | 486
2020-01-15 05:00 | 5:00 | 487.5 | 175.5 | 228.9205 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6795 | 0 | 11.1 | -58 | 487.5
2020-01-15 06:00 | 6:00 | 492.1 | 175.5 | 228.8639 | 75.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6361 | 0 | 12.9 | -58 | 492.1
2020-01-15 07:00 | 7:00 | 476 | 175.5 | 228.3389 | 65.8 | 9 | 45.4 | 7.3692 | 0 | 2.5919 | 0 | 0 | -58 | 476
2020-01-15 08:00 | 8:00 | 471.8 | 175.5 | 224.5874 | 44.4 | 9 | 45.4 | 28.1363 | 0 | 2.7763 | 0 | 0 | -58 | 471.8
2020-01-15 09:00 | 9:00 | 461.2 | 175.5 | 211.9287 | 27.6 | 9 | 45.4 | 46.8292 | 0 | 2.9421 | 0 | 0 | -58 | 461.2
2020-01-15 10:00 | 10:00 | 430.8 | 175.5 | 170.9335 | 28.1 | 9 | 45.4 | 57.2537 | 0 | 2.6128 | 0 | 0 | -58 | 430.8
2020-01-15 11:00 | 11:00 | 416 | 175.5 | 152.7761 | 28.1 | 9 | 45.4 | 60.3384 | 0 | 2.8855 | 0 | 0 | -58 | 416
2020-01-15 12:00 | 12:00 | 401.4 | 175.5 | 139.879 | 28.1 | 9 | 45.4 | 57.9954 | 0 | 3.5256 | 0 | 0 | -58 | 401.4
2020-01-15 13:00 | 13:00 | 418.9 | 175.5 | 164.7468 | 28.6 | 9 | 45.4 | 49.7898 | 0 | 3.8634 | 0 | 0 | -58 | 418.9
2020-01-15 14:00 | 14:00 | 433.4 | 175.5 | 191.7093 | 31.8 | 9 | 45.4 | 33.2109 | 0 | 4.7798 | 0 | 0 | -58 | 433.4
2020-01-15 15:00 | 15:00 | 459.5 | 175.5 | 217.8472 | 52.9 | 9 | 45.4 | 12.5645 | 0 | 3.9883 | 0 | 0.3 | -58 | 459.5
2020-01-15 16:00 | 16:00 | 478.5 | 175.5 | 218.2382 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8618 | 0 | 21.6 | -58 | 478.5
2020-01-15 17:00 | 17:00 | 488.7 | 175.5 | 218.4438 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8562 | 0 | 21.6 | -58 | 488.7
2020-01-15 18:00 | 18:00 | 484.4 | 175.5 | 218.3523 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6477 | 0 | 21.6 | -58 | 484.4
2020-01-15 19:00 | 19:00 | 470.7 | 175.5 | 218.0519 | 58.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0481 | 0 | 17.8 | -58 | 470.7
2020-01-15 20:00 | 20:00 | 463.2 | 175.5 | 217.9507 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6493 | 0 | 21.6 | -58 | 463.2
2020-01-15 21:00 | 21:00 | 454.7 | 175.5 | 217.7077 | 37.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7923 | 0 | 21.7 | -58 | 454.7
2020-01-15 22:00 | 22:00 | 438.9 | 175.5 | 217.3844 | 35.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3156 | 0 | 8 | -58 | 438.9
2020-01-15 23:00 | 23:00 | 446.6 | 175.5 | 217.5085 | 35.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4915 | 0 | 15.4 | -58 | 446.6
2020-01-16 | 0:00 | 441.1 | 175.5 | 217.4174 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3826 | 0 | 4.6 | -58 | 441.1
2020-01-16 01:00 | 1:00 | 457.2 | 175.5 | 217.6889 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9111 | 0 | 6 | -58 | 457.2
2020-01-16 02:00 | 2:00 | 473.1 | 175.5 | 218.1267 | 61.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5733 | 0 | 9.7 | -58 | 473.1
2020-01-16 03:00 | 3:00 | 484 | 175.5 | 218.2869 | 71.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1131 | 0 | 9.9 | -58 | 484
2020-01-16 04:00 | 4:00 | 483.3 | 175.5 | 218.2661 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8339 | 0 | 9.9 | -58 | 483.3
2020-01-16 05:00 | 5:00 | 476.5 | 175.5 | 218.1347 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4653 | 0 | 9.8 | -58 | 476.5
2020-01-16 06:00 | 6:00 | 483.1 | 175.5 | 218.3484 | 73.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7516 | 0 | 9.8 | -58 | 483.1
2020-01-16 07:00 | 7:00 | 474.6 | 175.5 | 218.0841 | 63.3 | 9 | 45.4 | 4.4365 | 0 | 9.9794 | 0 | 6.9 | -58 | 474.6
2020-01-16 08:00 | 8:00 | 474.1 | 175.5 | 218.0861 | 50.3 | 9 | 45.4 | 15.8273 | 0 | 11.4866 | 0 | 6.5 | -58 | 474.1
2020-01-16 09:00 | 9:00 | 455.3 | 175.5 | 211.8276 | 31.5 | 9 | 45.4 | 28.3505 | 0 | 11.7219 | 0 | 0 | -58 | 455.3
2020-01-16 10:00 | 10:00 | 433 | 175.5 | 183.0053 | 28.2 | 9 | 45.4 | 38.7395 | 0 | 11.1552 | 0 | 0 | -58 | 433
2020-01-16 11:00 | 11:00 | 425.4 | 175.5 | 169.7743 | 28.2 | 9 | 45.4 | 43.9745 | 0 | 11.5512 | 0 | 0 | -58 | 425.4
2020-01-16 12:00 | 12:00 | 405.8 | 175.5 | 152.8018 | 28.2 | 9 | 45.4 | 40.7153 | 0 | 12.1829 | 0 | 0 | -58 | 405.8
2020-01-16 13:00 | 13:00 | 421.9 | 175.5 | 175.4867 | 28.7 | 9 | 45.4 | 33.0075 | 0 | 12.8058 | 0 | 0 | -58 | 421.9
2020-01-16 14:00 | 14:00 | 436.1 | 175.5 | 197.2019 | 31.9 | 9 | 45.4 | 21.9288 | 0 | 13.1693 | 0 | 0 | -58 | 436.1
2020-01-16 15:00 | 15:00 | 459.7 | 175.5 | 211.8919 | 54.6 | 9 | 45.4 | 8.3661 | 0 | 12.942 | 0 | 0 | -58 | 459.7
2020-01-16 16:00 | 16:00 | 477.1 | 175.5 | 218.1524 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6476 | 0 | 9.8 | -58 | 477.1
2020-01-16 17:00 | 17:00 | 484.4 | 175.5 | 218.3544 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0456 | 0 | 9.8 | -58 | 484.4
2020-01-16 18:00 | 18:00 | 479.6 | 175.5 | 218.2062 | 68.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1938 | 0 | 9.8 | -58 | 479.6
2020-01-16 19:00 | 19:00 | 465.8 | 175.5 | 217.9392 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6608 | 0 | 5.8 | -58 | 465.8
2020-01-16 20:00 | 20:00 | 456 | 175.5 | 217.7368 | 44.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5632 | 0 | 9.3 | -58 | 456
2020-01-16 21:00 | 21:00 | 439.5 | 175.5 | 217.4416 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6584 | 0 | 2.1 | -58 | 439.5
2020-01-16 22:00 | 22:00 | 426.4 | 175.5 | 209.9163 | 31.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6837 | 0 | 0 | -58 | 426.4
2020-01-16 23:00 | 23:00 | 433.1 | 175.5 | 212.5002 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2998 | 0 | 0 | -58 | 433.1
2020-01-17 | 0:00 | 426.6 | 175.5 | 211.1745 | 32.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1255 | 0 | 0 | -58 | 426.6
2020-01-17 01:00 | 1:00 | 442.8 | 175.5 | 211.6187 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0813 | 0 | 0 | -58 | 442.8
2020-01-17 02:00 | 2:00 | 460.8 | 175.5 | 217.2251 | 57.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.3749 | 0 | 0 | -58 | 460.8
2020-01-17 03:00 | 3:00 | 467.2 | 175.5 | 217.381 | 63.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.019 | 0 | 0 | -58 | 467.2
2020-01-17 04:00 | 4:00 | 473.5 | 175.5 | 217.5111 | 70.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9889 | 0 | 0 | -58 | 473.5
2020-01-17 05:00 | 5:00 | 471 | 175.5 | 218.0255 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6745 | 0 | 1.5 | -58 | 471
2020-01-17 06:00 | 6:00 | 479.5 | 175.5 | 218.2159 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.1841 | 0 | 1.5 | -58 | 479.5
2020-01-17 07:00 | 7:00 | 460.6 | 175.5 | 207.2283 | 60.2 | 9 | 45.4 | 5.9113 | 0 | 15.3604 | 0 | 0 | -58 | 460.6
2020-01-17 08:00 | 8:00 | 458.1 | 175.5 | 211.8837 | 37.4 | 9 | 45.4 | 21.6258 | 0 | 15.2905 | 0 | 0 | -58 | 458.1
2020-01-17 09:00 | 9:00 | 450.2 | 175.5 | 202.8904 | 28 | 9 | 45.4 | 33.058 | 0 | 14.3516 | 0 | 0 | -58 | 450.2
2020-01-17 10:00 | 10:00 | 435.9 | 175.5 | 180.0827 | 28 | 9 | 45.4 | 41.1858 | 0 | 14.7315 | 0 | 0 | -58 | 435.9
2020-01-17 11:00 | 11:00 | 436.1 | 175.5 | 176.9655 | 28.5 | 9 | 45.4 | 45.0255 | 0 | 13.709 | 0 | 0 | -58 | 436.1
2020-01-17 12:00 | 12:00 | 417.1 | 175.5 | 158.1186 | 28.5 | 9 | 45.4 | 45.1503 | 0 | 13.4311 | 0 | 0 | -58 | 417.1
2020-01-17 13:00 | 13:00 | 436.2 | 175.5 | 183.4906 | 28.5 | 9 | 45.4 | 38.2755 | 0 | 14.0339 | 0 | 0 | -58 | 436.2
2020-01-17 14:00 | 14:00 | 439.7 | 175.5 | 198.5565 | 29 | 9 | 45.4 | 26.2172 | 0 | 14.0263 | 0 | 0 | -58 | 439.7
2020-01-17 15:00 | 15:00 | 456.3 | 175.5 | 198.9156 | 61.4 | 9 | 45.4 | 10.7678 | 0 | 13.3166 | 0 | 0 | -58 | 456.3
2020-01-17 16:00 | 16:00 | 475.9 | 175.5 | 217.5628 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5372 | 0 | 0 | -58 | 475.9
2020-01-17 17:00 | 17:00 | 483.3 | 175.5 | 217.7588 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1412 | 0 | 0 | -58 | 483.3
2020-01-17 18:00 | 18:00 | 475.6 | 175.5 | 217.599 | 75.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.401 | 0 | 0 | -58 | 475.6
2020-01-17 19:00 | 19:00 | 460.4 | 175.5 | 213.0656 | 65.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7344 | 0 | 0 | -58 | 460.4
2020-01-17 20:00 | 20:00 | 449.3 | 175.5 | 216.8877 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0123 | 0 | 0 | -58 | 449.3
2020-01-17 21:00 | 21:00 | 436.8 | 175.5 | 214.9379 | 41.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6621 | 0 | 0 | -58 | 436.8
2020-01-17 22:00 | 22:00 | 415.8 | 175.5 | 203.9206 | 32.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7794 | 0 | 0 | -58 | 415.8
2020-01-17 23:00 | 23:00 | 430.8 | 175.5 | 216.6961 | 35.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4039 | 0 | 0 | -58 | 430.8
2020-01-18 | 0:00 | 426.8 | 175.5 | 210.2515 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2485 | 0 | 0 | -58 | 426.8
2020-01-18 01:00 | 1:00 | 442.7 | 175.5 | 209.8575 | 55.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3425 | 0 | 0 | -58 | 442.7
2020-01-18 02:00 | 2:00 | 456.3 | 175.5 | 211.7904 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7096 | 0 | 0 | -58 | 456.3
2020-01-18 03:00 | 3:00 | 468.3 | 175.5 | 215.7021 | 76.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2979 | 0 | 0 | -58 | 468.3
2020-01-18 04:00 | 4:00 | 471.7 | 175.5 | 218.0599 | 76.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2401 | 0 | 1.1 | -58 | 471.7
2020-01-18 05:00 | 5:00 | 462.7 | 175.5 | 212.0101 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1899 | 0 | 0 | -58 | 462.7
2020-01-18 06:00 | 6:00 | 457 | 175.5 | 211.8262 | 69.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8738 | 0 | 0 | -58 | 457
2020-01-18 07:00 | 7:00 | 432.9 | 175.5 | 197.1592 | 53 | 9 | 45.4 | 7.3878 | 0 | 3.453 | 0 | 0 | -58 | 432.9
2020-01-18 08:00 | 8:00 | 421.2 | 175.5 | 192.736 | 27.7 | 9 | 45.4 | 25.4809 | 0 | 3.3831 | 0 | 0 | -58 | 421.2
2020-01-18 09:00 | 9:00 | 405.1 | 175.5 | 161.9088 | 27.7 | 9 | 45.4 | 40.4764 | 0 | 3.1148 | 0 | 0 | -58 | 405.1
2020-01-18 10:00 | 10:00 | 388.8 | 175.5 | 135.1965 | 27.7 | 9 | 45.4 | 51.2252 | 0 | 2.7783 | 0 | 0 | -58 | 388.8
2020-01-18 11:00 | 11:00 | 378.2 | 175.5 | 118.5843 | 28.2 | 9 | 45.4 | 56.7326 | 0 | 2.7831 | 0 | 0 | -58 | 378.2
2020-01-18 12:00 | 12:00 | 353.3 | 175.5 | 96.1755 | 28.2 | 9 | 45.4 | 54.0507 | 0 | 2.9738 | 0 | 0 | -58 | 353.3
2020-01-18 13:00 | 13:00 | 355.1 | 175.5 | 106.5788 | 28.2 | 9 | 45.4 | 45.3751 | 0 | 3.0461 | 0 | 0 | -58 | 355.1
2020-01-18 14:00 | 14:00 | 365 | 175.5 | 130.3745 | 28.7 | 9 | 45.4 | 31.1336 | 0 | 2.8919 | 0 | 0 | -58 | 365
2020-01-18 15:00 | 15:00 | 394.4 | 175.5 | 175.3917 | 31.9 | 9 | 45.4 | 12.3292 | 0 | 2.8791 | 0 | 0 | -58 | 394.4
2020-01-18 16:00 | 16:00 | 427.7 | 175.5 | 200.849 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.951 | 0 | 0 | -58 | 427.7
2020-01-18 17:00 | 17:00 | 448.8 | 175.5 | 207.0667 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 3.4 | -58 | 448.8
2020-01-18 18:00 | 18:00 | 450 | 175.5 | 207.1278 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7722 | 0 | 3.3 | -58 | 450
2020-01-18 19:00 | 19:00 | 442.8 | 175.5 | 207.0382 | 57.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1618 | 0 | 3.3 | -58 | 442.8
2020-01-18 20:00 | 20:00 | 435 | 175.5 | 206.839 | 50 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.961 | 0 | 3.3 | -58 | 435
2020-01-18 21:00 | 21:00 | 425.1 | 175.5 | 206.5868 | 40.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8132 | 0 | 3.4 | -58 | 425.1
2020-01-18 22:00 | 22:00 | 410.9 | 175.5 | 200.3848 | 36.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4152 | 0 | 0 | -58 | 410.9
2020-01-18 23:00 | 23:00 | 431.5 | 175.5 | 211.2916 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2084 | 0 | 0 | -58 | 431.5
2020-01-19 | 0:00 | 431.2 | 175.5 | 202.4462 | 54.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9538 | 0 | 0 | -58 | 431.2
2020-01-19 01:00 | 1:00 | 447.5 | 175.5 | 205.5816 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9184 | 0 | 0 | -58 | 447.5
2020-01-19 02:00 | 2:00 | 464.7 | 175.5 | 214.8482 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8518 | 0 | 0 | -58 | 464.7
2020-01-19 03:00 | 3:00 | 472.2 | 175.5 | 215.2221 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9779 | 0 | 7 | -58 | 472.2
2020-01-19 04:00 | 4:00 | 476.3 | 175.5 | 215.2494 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2506 | 0 | 10.8 | -58 | 476.3
2020-01-19 05:00 | 5:00 | 460.3 | 175.5 | 212.7474 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1526 | 0 | 0 | -58 | 460.3
2020-01-19 06:00 | 6:00 | 448.3 | 175.5 | 209.786 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | -58 | 448.3
2020-01-19 07:00 | 7:00 | 423.8 | 175.5 | 190.5208 | 54.6 | 9 | 45.4 | 4.7527 | 0 | 2.0265 | 0 | 0 | -58 | 423.8
2020-01-19 08:00 | 8:00 | 403.4 | 175.5 | 185.9402 | 27.6 | 9 | 45.4 | 16.0679 | 0 | 1.8919 | 0 | 0 | -58 | 403.4
2020-01-19 09:00 | 9:00 | 377.8 | 175.5 | 148.5204 | 27.6 | 9 | 45.4 | 28.1045 | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | -58 | 377.8
2020-01-19 10:00 | 10:00 | 359.5 | 175.5 | 120.6132 | 27.6 | 9 | 45.4 | 37.7744 | 0 | 1.6124 | 0 | 0 | -58 | 359.5
2020-01-19 11:00 | 11:00 | 345.6 | 175.5 | 102.5529 | 27.6 | 9 | 45.4 | 41.4797 | 0 | 2.0674 | 0 | 0 | -58 | 345.6
2020-01-19 12:00 | 12:00 | 334.1 | 175.5 | 92.2439 | 28.1 | 9 | 45.4 | 39.8413 | 0 | 2.0148 | 0 | 0 | -58 | 334.1
2020-01-19 13:00 | 13:00 | 332.5 | 175.5 | 96.8673 | 28.1 | 9 | 45.4 | 33.4496 | 0 | 2.1831 | 0 | 0 | -58 | 332.5
2020-01-19 14:00 | 14:00 | 344.4 | 175.5 | 117.759 | 28.1 | 9 | 45.4 | 23.5419 | 0 | 3.0991 | 0 | 0 | -58 | 344.4
2020-01-19 15:00 | 15:00 | 376.8 | 175.5 | 164.163 | 28.6 | 9 | 45.4 | 9.1342 | 0 | 3.0028 | 0 | 0 | -58 | 376.8
2020-01-19 16:00 | 16:00 | 406.4 | 175.5 | 188.2205 | 43.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8795 | 0 | 0 | -58 | 406.4
2020-01-19 17:00 | 17:00 | 433.4 | 175.5 | 202.6599 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8401 | 0 | 0 | -58 | 433.4
2020-01-19 18:00 | 18:00 | 435.5 | 175.5 | 202.7153 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7847 | 0 | 0 | -58 | 435.5
2020-01-19 19:00 | 19:00 | 431.8 | 175.5 | 202.5868 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0132 | 0 | 0 | -58 | 431.8
2020-01-19 20:00 | 20:00 | 424.8 | 175.5 | 202.4483 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3517 | 0 | 0 | -58 | 424.8
2020-01-19 21:00 | 21:00 | 413.3 | 175.5 | 202.3555 | 34.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1445 | 0 | 0 | -58 | 413.3
2020-01-19 22:00 | 22:00 | 388.5 | 175.5 | 184.6812 | 28.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8188 | 0 | 0 | -58 | 388.5
2020-01-19 23:00 | 23:00 | 404.5 | 175.5 | 200.0306 | 28.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4694 | 0 | 0 | -58 | 404.5
2020-01-20 | 0:00 | 399.4 | 175.5 | 195.7567 | 28.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0433 | 0 | 0 | -58 | 399.4
2020-01-20 01:00 | 1:00 | 419.4 | 175.5 | 212.2342 | 31.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3658 | 0 | 0 | -58 | 419.4
2020-01-20 02:00 | 2:00 | 437.7 | 175.5 | 225.1198 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5802 | 0 | 0.7 | -58 | 437.7
2020-01-20 03:00 | 3:00 | 460.8 | 175.5 | 225.4611 | 40.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2389 | 0 | 20.1 | -58 | 460.8
2020-01-20 04:00 | 4:00 | 467.6 | 175.5 | 225.6735 | 47.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6265 | 0 | 20.1 | -58 | 467.6
2020-01-20 05:00 | 5:00 | 474.1 | 175.5 | 225.8201 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6799 | 0 | 15.7 | -58 | 474.1
2020-01-20 06:00 | 6:00 | 488.8 | 175.5 | 226.1362 | 68 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6638 | 0 | 20.1 | -58 | 488.8
2020-01-20 07:00 | 7:00 | 479.5 | 175.5 | 225.875 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0.4809 | 0 | 3.0441 | 0 | 12.6 | -58 | 479.5
2020-01-20 08:00 | 8:00 | 499 | 175.5 | 226.2719 | 75.6 | 9 | 45.4 | 0.7458 | 0 | 4.3823 | 0 | 20.1 | -58 | 499
2020-01-20 09:00 | 9:00 | 508.3 | 175.5 | 226.4946 | 76.4 | 9 | 45.4 | 0.8637 | 0 | 4.8417 | 0 | 27.8 | -58 | 508.3
2020-01-20 10:00 | 10:00 | 498.8 | 175.5 | 226.3083 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0.9464 | 0 | 5.7453 | 0 | 20.1 | -58 | 498.8
2020-01-20 11:00 | 11:00 | 493.3 | 175.5 | 226.2187 | 65.7 | 9 | 45.4 | 0.9381 | 0 | 8.4432 | 0 | 20.1 | -58 | 493.3
2020-01-20 12:00 | 12:00 | 463.1 | 175.5 | 225.517 | 55.7 | 9 | 45.4 | 0.1779 | 0 | 9.8051 | 0 | 0 | -58 | 463.1
2020-01-20 13:00 | 13:00 | 470.6 | 175.5 | 225.7363 | 42.3 | 9 | 45.4 | 0.0173 | 0 | 10.5464 | 0 | 20.1 | -58 | 470.6
2020-01-20 14:00 | 14:00 | 469.9 | 175.5 | 225.7108 | 42.9 | 9 | 45.4 | 1.0645 | 0 | 11.5247 | 0 | 16.8 | -58 | 469.9
2020-01-20 15:00 | 15:00 | 482.8 | 175.5 | 226.0242 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0.6378 | 0 | 11.238 | 0 | 20.1 | -58 | 482.8
2020-01-20 16:00 | 16:00 | 486.2 | 175.5 | 225.9572 | 56.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1428 | 0 | 20.1 | -58 | 486.2
2020-01-20 17:00 | 17:00 | 491.4 | 175.5 | 226.0837 | 60.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8163 | 0 | 20.1 | -58 | 491.4
2020-01-20 18:00 | 18:00 | 487.5 | 175.5 | 226.0689 | 56.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1311 | 0 | 20.1 | -58 | 487.5
2020-01-20 19:00 | 19:00 | 472.6 | 175.5 | 225.8171 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.3829 | 0 | 15.2 | -58 | 472.6
2020-01-20 20:00 | 20:00 | 460.8 | 175.5 | 225.5304 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8696 | 0 | 13.1 | -58 | 460.8
2020-01-20 21:00 | 21:00 | 448.3 | 175.5 | 225.2745 | 33.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.7255 | 0 | 3.1 | -58 | 448.3
2020-01-20 22:00 | 22:00 | 419.3 | 175.5 | 205.0958 | 28.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.1042 | 0 | 0 | -58 | 419.3
2020-01-20 23:00 | 23:00 | 432.2 | 175.5 | 218.1227 | 28.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9773 | 0 | 0 | -58 | 432.2
2020-01-21 | 0:00 | 426.1 | 175.5 | 207.8059 | 30.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.4941 | 0 | 0 | -58 | 426.1
2020-01-21 01:00 | 1:00 | 445.7 | 175.5 | 222.7665 | 34.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.2335 | 0 | 0 | -58 | 445.7
2020-01-21 02:00 | 2:00 | 466.5 | 175.5 | 225.6268 | 47.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.6732 | 0 | 2.9 | -58 | 466.5
2020-01-21 03:00 | 3:00 | 478.2 | 175.5 | 225.8742 | 57.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5258 | 0 | 4.5 | -58 | 478.2
2020-01-21 04:00 | 4:00 | 480.8 | 175.5 | 225.8573 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.7427 | 0 | 4.5 | -58 | 480.8
2020-01-21 05:00 | 5:00 | 476.4 | 175.5 | 225.7843 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.3157 | 0 | 2.6 | -58 | 476.4
2020-01-21 06:00 | 6:00 | 489.3 | 175.5 | 226.0746 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.0254 | 0 | 4.5 | -58 | 489.3
2020-01-21 07:00 | 7:00 | 484.3 | 175.5 | 225.9654 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0.0052 | 0 | 21.5294 | 0 | 0 | -58 | 484.3
2020-01-21 08:00 | 8:00 | 503.1 | 175.5 | 226.4056 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0.0197 | 0 | 22.5747 | 0 | 7.3 | -58 | 503.1
2020-01-21 09:00 | 9:00 | 501.3 | 175.5 | 226.2784 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0.3947 | 0 | 23.3269 | 0 | 4.5 | -58 | 501.3
2020-01-21 10:00 | 10:00 | 476.9 | 175.5 | 218.4915 | 60.3 | 9 | 45.4 | 2.0189 | 0 | 24.1896 | 0 | 0 | -58 | 476.9
2020-01-21 11:00 | 11:00 | 459.9 | 175.5 | 225.4534 | 36.4 | 9 | 45.4 | 2.4518 | 0 | 22.9948 | 0 | 0.7 | -58 | 459.9
2020-01-21 12:00 | 12:00 | 427.6 | 175.5 | 202.0527 | 27.8 | 9 | 45.4 | 2.8802 | 0 | 22.9671 | 0 | 0 | -58 | 427.6
2020-01-21 13:00 | 13:00 | 444.5 | 175.5 | 215.86 | 30.9 | 9 | 45.4 | 2.4079 | 0 | 23.4321 | 0 | 0 | -58 | 444.5
2020-01-21 14:00 | 14:00 | 454.5 | 175.5 | 222.7094 | 34 | 9 | 45.4 | 1.9243 | 0 | 23.9663 | 0 | 0 | -58 | 454.5
2020-01-21 15:00 | 15:00 | 470.1 | 175.5 | 225.4268 | 48.4 | 9 | 45.4 | 1.1575 | 0 | 23.2157 | 0 | 0 | -58 | 470.1
2020-01-21 16:00 | 16:00 | 482.5 | 175.5 | 225.91 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.79 | 0 | 4.5 | -58 | 482.5
2020-01-21 17:00 | 17:00 | 489.1 | 175.5 | 226.1196 | 65.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1804 | 0 | 4.5 | -58 | 489.1
2020-01-21 18:00 | 18:00 | 483.5 | 175.5 | 225.9473 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4527 | 0 | 4.6 | -58 | 483.5
2020-01-21 19:00 | 19:00 | 470.9 | 175.5 | 225.6794 | 51.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5206 | 0 | 3.2 | -58 | 470.9
2020-01-21 20:00 | 20:00 | 459 | 175.5 | 225.5284 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.4716 | 0 | 4.5 | -58 | 459
2020-01-21 21:00 | 21:00 | 448.3 | 175.5 | 225.3428 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.1572 | 0 | 0.9 | -58 | 448.3
2020-01-21 22:00 | 22:00 | 422.7 | 175.5 | 205.9468 | 29.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.9532 | 0 | 0 | -58 | 422.7
2020-01-21 23:00 | 23:00 | 431.2 | 175.5 | 211.3846 | 32.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.0154 | 0 | 0 | -58 | 431.2
2020-01-22 | 0:00 | 421.7 | 175.5 | 205.6368 | 28.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.4632 | 0 | 0 | -58 | 421.7
2020-01-22 01:00 | 1:00 | 443.5 | 175.5 | 211.4866 | 45.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.0134 | 0 | 0 | -58 | 443.5
2020-01-22 02:00 | 2:00 | 459.3 | 175.5 | 213.6822 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7178 | 0 | 0 | -58 | 459.3
2020-01-22 03:00 | 3:00 | 468.6 | 175.5 | 213.8814 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.6186 | 0 | 0 | -58 | 468.6
2020-01-22 04:00 | 4:00 | 469.4 | 175.5 | 213.8975 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0025 | 0 | 0 | -58 | 469.4
2020-01-22 05:00 | 5:00 | 468.2 | 175.5 | 214.8935 | 64.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.9065 | 0 | 0 | -58 | 468.2
2020-01-22 06:00 | 6:00 | 473.7 | 175.5 | 215.0083 | 72.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.3917 | 0 | 0 | -58 | 473.7
2020-01-22 07:00 | 7:00 | 458.4 | 175.5 | 211.4378 | 59.9 | 9 | 45.4 | 2.4548 | 0 | 12.7074 | 0 | 0 | -58 | 458.4
2020-01-22 08:00 | 8:00 | 462.5 | 175.5 | 213.6712 | 54.2 | 9 | 45.4 | 10.0113 | 0 | 12.7175 | 0 | 0 | -58 | 462.5
2020-01-22 09:00 | 9:00 | 459.5 | 175.5 | 213.7388 | 43.1 | 9 | 45.4 | 17.1907 | 0 | 13.5705 | 0 | 0 | -58 | 459.5
2020-01-22 10:00 | 10:00 | 445.2 | 175.5 | 211.4704 | 27.7 | 9 | 45.4 | 20.517 | 0 | 13.6126 | 0 | 0 | -58 | 445.2
2020-01-22 11:00 | 11:00 | 427.6 | 175.5 | 191.2545 | 27.3 | 9 | 45.4 | 22.3192 | 0 | 14.8263 | 0 | 0 | -58 | 427.6
2020-01-22 12:00 | 12:00 | 398.7 | 175.5 | 164.0358 | 27.3 | 9 | 45.4 | 20.7126 | 0 | 14.7516 | 0 | 0 | -58 | 398.7
2020-01-22 13:00 | 13:00 | 416.3 | 175.5 | 182.6366 | 27.3 | 9 | 45.4 | 20.3018 | 0 | 14.1616 | 0 | 0 | -58 | 416.3
2020-01-22 14:00 | 14:00 | 426.1 | 175.5 | 195.1241 | 27.8 | 9 | 45.4 | 17.3793 | 0 | 13.8966 | 0 | 0 | -58 | 426.1
2020-01-22 15:00 | 15:00 | 440.6 | 175.5 | 203.8315 | 44.9 | 9 | 45.4 | 7.7482 | 0 | 12.2203 | 0 | 0 | -58 | 440.6
2020-01-22 16:00 | 16:00 | 454.3 | 175.5 | 213.4133 | 58.6 | 9 | 45.4 | 0.064 | 0 | 10.3227 | 0 | 0 | -58 | 454.3
2020-01-22 17:00 | 17:00 | 465.5 | 175.5 | 213.8403 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1597 | 0 | 0 | -58 | 465.5
2020-01-22 18:00 | 18:00 | 462.9 | 175.5 | 213.7641 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9359 | 0 | 0 | -58 | 462.9
2020-01-22 19:00 | 19:00 | 447.8 | 175.5 | 210.8038 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7962 | 0 | 0 | -58 | 447.8
2020-01-22 20:00 | 20:00 | 435.4 | 175.5 | 213.2404 | 37.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8596 | 0 | 0 | -58 | 435.4
2020-01-22 21:00 | 21:00 | 425.1 | 175.5 | 211.0906 | 30 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1094 | 0 | 0 | -58 | 425.1
2020-01-22 22:00 | 22:00 | 402.4 | 175.5 | 192.3813 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8187 | 0 | 0 | -58 | 402.4
2020-01-22 23:00 | 23:00 | 410.2 | 175.5 | 199.9934 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0066 | 0 | 0 | -58 | 410.2
2020-01-23 | 0:00 | 401.7 | 175.5 | 186.6858 | 27.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.6142 | 0 | 0 | -58 | 401.7
2020-01-23 01:00 | 1:00 | 416.7 | 175.5 | 202.0842 | 27.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2158 | 0 | 0 | -58 | 416.7
2020-01-23 02:00 | 2:00 | 428.5 | 175.5 | 206.8452 | 34 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7548 | 0 | 0 | -58 | 428.5
2020-01-23 03:00 | 3:00 | 443.7 | 175.5 | 211.5256 | 45 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2744 | 0 | 0 | -58 | 443.7
2020-01-23 04:00 | 4:00 | 449.3 | 175.5 | 211.6187 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9813 | 0 | 0 | -58 | 449.3
2020-01-23 05:00 | 5:00 | 449.2 | 175.5 | 211.548 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.352 | 0 | 0 | -58 | 449.2
2020-01-23 06:00 | 6:00 | 454.4 | 175.5 | 211.6624 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2376 | 0 | 0 | -58 | 454.4
2020-01-23 07:00 | 7:00 | 442 | 175.5 | 207.7946 | 50.5 | 9 | 45.4 | 3.7039 | 0 | 8.1015 | 0 | 0 | -58 | 442
2020-01-23 08:00 | 8:00 | 438.4 | 175.5 | 209.0091 | 35.8 | 9 | 45.4 | 13.9625 | 0 | 7.7284 | 0 | 0 | -58 | 438.4
2020-01-23 09:00 | 9:00 | 426.2 | 175.5 | 188.1208 | 27.5 | 9 | 45.4 | 31.0749 | 0 | 7.6043 | 0 | 0 | -58 | 426.2
2020-01-23 10:00 | 10:00 | 406.5 | 175.5 | 159.3022 | 27.5 | 9 | 45.4 | 40.1268 | 0 | 7.671 | 0 | 0 | -58 | 406.5
2020-01-23 11:00 | 11:00 | 394 | 175.5 | 143.4359 | 27.5 | 9 | 45.4 | 43.1903 | 0 | 7.9738 | 0 | 0 | -58 | 394
2020-01-23 12:00 | 12:00 | 369.8 | 175.5 | 120.0468 | 28 | 9 | 45.4 | 41.7429 | 0 | 8.1103 | 0 | 0 | -58 | 369.8
2020-01-23 13:00 | 13:00 | 388.7 | 175.5 | 146.9677 | 28 | 9 | 45.4 | 33.5071 | 0 | 8.3252 | 0 | 0 | -58 | 388.7
2020-01-23 14:00 | 14:00 | 397.9 | 175.5 | 169.8043 | 28 | 9 | 45.4 | 21.1802 | 0 | 7.0155 | 0 | 0 | -58 | 397.9
2020-01-23 15:00 | 15:00 | 423 | 175.5 | 184.1793 | 52.6 | 9 | 45.4 | 8.7489 | 0 | 5.5718 | 0 | 0 | -58 | 423
2020-01-23 16:00 | 16:00 | 450.9 | 175.5 | 208.4421 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0.1194 | 0 | 4.6385 | 0 | 0 | -58 | 450.9
2020-01-23 17:00 | 17:00 | 467.7 | 175.5 | 215.1579 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7421 | 0 | 1.4 | -58 | 467.7
2020-01-23 18:00 | 18:00 | 464.6 | 175.5 | 214.3828 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8172 | 0 | 0 | -58 | 464.6
2020-01-23 19:00 | 19:00 | 454.7 | 175.5 | 211.6832 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7168 | 0 | 0 | -58 | 454.7
2020-01-23 20:00 | 20:00 | 443.5 | 175.5 | 210.6398 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1602 | 0 | 0 | -58 | 443.5
2020-01-23 21:00 | 21:00 | 431.7 | 175.5 | 209.3973 | 46.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0027 | 0 | 0 | -58 | 431.7
2020-01-23 22:00 | 22:00 | 411.1 | 175.5 | 201.1515 | 34 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0485 | 0 | 0 | -58 | 411.1
2020-01-23 23:00 | 23:00 | 420.7 | 175.5 | 211.0041 | 33.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9959 | 0 | 0 | -58 | 420.7
2020-01-24 | 0:00 | 411.9 | 175.5 | 202.9439 | 32.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9561 | 0 | 0 | -58 | 411.9
2020-01-24 01:00 | 1:00 | 425.9 | 175.5 | 212.9901 | 35.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8099 | 0 | 0 | -58 | 425.9
2020-01-24 02:00 | 2:00 | 441.9 | 175.5 | 214.6166 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8834 | 0 | 3 | -58 | 441.9
2020-01-24 03:00 | 3:00 | 451.2 | 175.5 | 214.7744 | 52.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0256 | 0 | 3.1 | -58 | 451.2
2020-01-24 04:00 | 4:00 | 456.3 | 175.5 | 214.9424 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8576 | 0 | 3 | -58 | 456.3
2020-01-24 05:00 | 5:00 | 456.4 | 175.5 | 219.0243 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.9757 | 0 | 0 | -58 | 456.4
2020-01-24 06:00 | 6:00 | 474.1 | 175.5 | 222.5838 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2162 | 0 | 0 | -58 | 474.1
2020-01-24 07:00 | 7:00 | 473.1 | 175.5 | 222.5912 | 50.7 | 9 | 45.4 | 4.9108 | 0 | 22.998 | 0 | 0 | -58 | 473.1
2020-01-24 08:00 | 8:00 | 495.7 | 175.5 | 222.9768 | 60.1 | 9 | 45.4 | 16.161 | 0 | 24.5622 | 0 | 0 | -58 | 495.7
2020-01-24 09:00 | 9:00 | 502.1 | 175.5 | 223.0584 | 58.3 | 9 | 45.4 | 24.0404 | 0 | 24.8012 | 0 | 0 | -58 | 502.1
2020-01-24 10:00 | 10:00 | 471.6 | 175.5 | 198.7684 | 44.8 | 9 | 45.4 | 29.2806 | 0 | 26.851 | 0 | 0 | -58 | 471.6
2020-01-24 11:00 | 11:00 | 444.2 | 175.5 | 182.2377 | 27.9 | 9 | 45.4 | 34.8796 | 0 | 27.2827 | 0 | 0 | -58 | 444.2
2020-01-24 12:00 | 12:00 | 411 | 175.5 | 149.014 | 27.9 | 9 | 45.4 | 35.5587 | 0 | 26.6273 | 0 | 0 | -58 | 411
2020-01-24 13:00 | 13:00 | 429.4 | 175.5 | 174.2344 | 27.9 | 9 | 45.4 | 28.1247 | 0 | 27.2409 | 0 | 0 | -58 | 429.4
2020-01-24 14:00 | 14:00 | 452 | 175.5 | 202.9157 | 29.2 | 9 | 45.4 | 20.0575 | 0 | 27.9268 | 0 | 0 | -58 | 452
2020-01-24 15:00 | 15:00 | 474.3 | 175.5 | 209.0654 | 56.2 | 9 | 45.4 | 9.2551 | 0 | 27.8795 | 0 | 0 | -58 | 474.3
2020-01-24 16:00 | 16:00 | 490.4 | 175.5 | 222.8467 | 67.1 | 9 | 45.4 | 0.1172 | 0 | 28.4361 | 0 | 0 | -58 | 490.4
2020-01-24 17:00 | 17:00 | 499.3 | 175.5 | 224.9519 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.8481 | 0 | 0 | -58 | 499.3
2020-01-24 18:00 | 18:00 | 489.5 | 175.5 | 222.882 | 66.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.018 | 0 | 0 | -58 | 489.5
2020-01-24 19:00 | 19:00 | 475.5 | 175.5 | 220.5326 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.2674 | 0 | 0 | -58 | 475.5
2020-01-24 20:00 | 20:00 | 469.2 | 175.5 | 222.4571 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.1429 | 0 | 0 | -58 | 469.2
2020-01-24 21:00 | 21:00 | 461 | 175.5 | 222.2924 | 39.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.5076 | 0 | 0 | -58 | 461
2020-01-24 22:00 | 22:00 | 445.3 | 175.5 | 217.7249 | 28.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.8751 | 0 | 0 | -58 | 445.3
2020-01-24 23:00 | 23:00 | 459.5 | 175.5 | 222.3241 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.0759 | 0 | 0 | -58 | 459.5
2020-01-25 | 0:00 | 449 | 175.5 | 211.5639 | 40 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.5361 | 0 | 0 | -58 | 449
2020-01-25 01:00 | 1:00 | 464 | 175.5 | 208.6237 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.6763 | 0 | 0 | -58 | 464
2020-01-25 02:00 | 2:00 | 486.5 | 175.5 | 217.7205 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.4795 | 0 | 0 | -58 | 486.5
2020-01-25 03:00 | 3:00 | 495.1 | 175.5 | 224.3105 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.9895 | 0 | 0 | -58 | 495.1
2020-01-25 04:00 | 4:00 | 491.6 | 175.5 | 222.9394 | 71.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.5606 | 0 | 0 | -58 | 491.6
2020-01-25 05:00 | 5:00 | 481.1 | 175.5 | 214.6201 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.1799 | 0 | 0 | -58 | 481.1
2020-01-25 06:00 | 6:00 | 469.6 | 175.5 | 211.965 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.535 | 0 | 0 | -58 | 469.6
2020-01-25 07:00 | 7:00 | 442.4 | 175.5 | 195.3028 | 48.7 | 9 | 45.4 | 4.8747 | 0 | 21.6225 | 0 | 0 | -58 | 442.4
2020-01-25 08:00 | 8:00 | 442.6 | 175.5 | 199.7277 | 27.5 | 9 | 45.4 | 22.3779 | 0 | 21.0944 | 0 | 0 | -58 | 442.6
2020-01-25 09:00 | 9:00 | 437.4 | 175.5 | 179.0678 | 27.5 | 9 | 45.4 | 38.1358 | 0 | 20.7964 | 0 | 0 | -58 | 437.4
2020-01-25 10:00 | 10:00 | 425 | 175.5 | 161.9572 | 27.5 | 9 | 45.4 | 42.8592 | 0 | 20.7836 | 0 | 0 | -58 | 425
2020-01-25 11:00 | 11:00 | 419.1 | 175.5 | 158.316 | 27.5 | 9 | 45.4 | 40.2197 | 0 | 21.1643 | 0 | 0 | -58 | 419.1
2020-01-25 12:00 | 12:00 | 407.6 | 175.5 | 149.8781 | 27.5 | 9 | 45.4 | 36.1183 | 0 | 22.2036 | 0 | 0 | -58 | 407.6
2020-01-25 13:00 | 13:00 | 404.3 | 175.5 | 152.2191 | 27.5 | 9 | 45.4 | 29.7058 | 0 | 22.9751 | 0 | 0 | -58 | 404.3
2020-01-25 14:00 | 14:00 | 402.1 | 175.5 | 158.3424 | 27.5 | 9 | 45.4 | 20.6925 | 0 | 23.6651 | 0 | 0 | -58 | 402.1
2020-01-25 15:00 | 15:00 | 416.9 | 175.5 | 185.7957 | 27.5 | 9 | 45.4 | 8.7713 | 0 | 22.933 | 0 | 0 | -58 | 416.9
2020-01-25 16:00 | 16:00 | 432.7 | 175.5 | 196.3638 | 41.7 | 9 | 45.4 | 0.2165 | 0 | 22.5197 | 0 | 0 | -58 | 432.7
2020-01-25 17:00 | 17:00 | 459.8 | 175.5 | 211.8325 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.4675 | 0 | 0 | -58 | 459.8
2020-01-25 18:00 | 18:00 | 462.1 | 175.5 | 211.7578 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.9422 | 0 | 0 | -58 | 462.1
2020-01-25 19:00 | 19:00 | 448.4 | 175.5 | 211.4285 | 43.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5715 | 0 | 0 | -58 | 448.4
2020-01-25 20:00 | 20:00 | 447 | 175.5 | 211.5172 | 42.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9828 | 0 | 0 | -58 | 447
2020-01-25 21:00 | 21:00 | 439.7 | 175.5 | 211.4112 | 35.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7888 | 0 | 0 | -58 | 439.7
2020-01-25 22:00 | 22:00 | 436.2 | 175.5 | 202.9481 | 41.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6519 | 0 | 0 | -58 | 436.2
2020-01-25 23:00 | 23:00 | 455.3 | 175.5 | 211.6971 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1029 | 0 | 0 | -58 | 455.3
2020-01-26 | 0:00 | 431.9 | 175.5 | 187.034 | 56.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.866 | 0 | 0 | -58 | 431.9
2020-01-26 01:00 | 1:00 | 447.2 | 175.5 | 192.9597 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7403 | 0 | 0 | -58 | 447.2
2020-01-26 02:00 | 2:00 | 464.2 | 175.5 | 205.3219 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2781 | 0 | 0 | -58 | 464.2
2020-01-26 03:00 | 3:00 | 475 | 175.5 | 211.9902 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6098 | 0 | 2.3 | -58 | 475
2020-01-26 04:00 | 4:00 | 477.4 | 175.5 | 212.0211 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1789 | 0 | 6.1 | -58 | 477.4
2020-01-26 05:00 | 5:00 | 471.2 | 175.5 | 211.9062 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1938 | 0 | 1 | -58 | 471.2
2020-01-26 06:00 | 6:00 | 451 | 175.5 | 201.266 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.334 | 0 | 0 | -58 | 451
2020-01-26 07:00 | 7:00 | 417.9 | 175.5 | 173.6951 | 57.5 | 9 | 45.4 | 4.5946 | 0 | 10.2103 | 0 | 0 | -58 | 417.9
2020-01-26 08:00 | 8:00 | 401.1 | 175.5 | 173.6761 | 27.8 | 9 | 45.4 | 17.0936 | 0 | 10.6303 | 0 | 0 | -58 | 401.1
2020-01-26 09:00 | 9:00 | 386.7 | 175.5 | 144.1133 | 27.4 | 9 | 45.4 | 32.7439 | 0 | 10.5428 | 0 | 0 | -58 | 386.7
2020-01-26 10:00 | 10:00 | 372.5 | 175.5 | 120.0127 | 27.4 | 9 | 45.4 | 42.3674 | 0 | 10.8199 | 0 | 0 | -58 | 372.5
2020-01-26 11:00 | 11:00 | 358.9 | 175.5 | 99.4238 | 27.4 | 9 | 45.4 | 48.6563 | 0 | 11.5199 | 0 | 0 | -58 | 358.9
2020-01-26 12:00 | 12:00 | 349.1 | 175.5 | 91.0849 | 27.4 | 9 | 45.4 | 45.8719 | 0 | 12.8432 | 0 | 0 | -58 | 349.1
2020-01-26 13:00 | 13:00 | 337.4 | 175.5 | 86.0767 | 27.4 | 9 | 45.4 | 37.2468 | 0 | 14.7765 | 0 | 0 | -58 | 337.4
2020-01-26 14:00 | 14:00 | 336.1 | 175.5 | 94.4732 | 27.4 | 9 | 45.4 | 26.3556 | 0 | 15.9712 | 0 | 0 | -58 | 336.1
2020-01-26 15:00 | 15:00 | 357.8 | 175.5 | 130.9526 | 27.4 | 9 | 45.4 | 11.7457 | 0 | 15.8017 | 0 | 0 | -58 | 357.8
2020-01-26 16:00 | 16:00 | 390.9 | 175.5 | 168.7163 | 34.1 | 9 | 45.4 | 0.3081 | 0 | 15.8756 | 0 | 0 | -58 | 390.9
2020-01-26 17:00 | 17:00 | 426.7 | 175.5 | 193.5204 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1796 | 0 | 0 | -58 | 426.7
2020-01-26 18:00 | 18:00 | 434.4 | 175.5 | 193.6858 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4142 | 0 | 0 | -58 | 434.4
2020-01-26 19:00 | 19:00 | 426.3 | 175.5 | 193.5091 | 43.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.3909 | 0 | 0 | -58 | 426.3
2020-01-26 20:00 | 20:00 | 419.3 | 175.5 | 193.3866 | 37 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0134 | 0 | 0 | -58 | 419.3
2020-01-26 21:00 | 21:00 | 411.1 | 175.5 | 192.6874 | 29.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1126 | 0 | 0 | -58 | 411.1
2020-01-26 22:00 | 22:00 | 390.1 | 175.5 | 173.4834 | 27.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.8166 | 0 | 0 | -58 | 390.1
2020-01-26 23:00 | 23:00 | 401.2 | 175.5 | 185.4155 | 27.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.9845 | 0 | 0 | -58 | 401.2
2020-01-27 | 0:00 | 411.5 | 175.5 | 190.6401 | 30.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2599 | 0 | 0 | -58 | 411.5
2020-01-27 01:00 | 1:00 | 431 | 175.5 | 206.9517 | 33.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.3483 | 0 | 0 | -58 | 431
2020-01-27 02:00 | 2:00 | 441.3 | 175.5 | 211.2626 | 38.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2374 | 0 | 0.3 | -58 | 441.3
2020-01-27 03:00 | 3:00 | 453.4 | 175.5 | 211.5839 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1161 | 0 | 1.1 | -58 | 453.4
2020-01-27 04:00 | 4:00 | 463.2 | 175.5 | 211.8465 | 59.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.6535 | 0 | 2.1 | -58 | 463.2
2020-01-27 05:00 | 5:00 | 460.7 | 175.5 | 211.6914 | 59.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.6086 | 0 | 1 | -58 | 460.7
2020-01-27 06:00 | 6:00 | 471.3 | 175.5 | 211.9332 | 69.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.8668 | 0 | 2.1 | -58 | 471.3
2020-01-27 07:00 | 7:00 | 457.1 | 175.5 | 206.5086 | 56 | 9 | 45.4 | 7.2394 | 0 | 15.452 | 0 | 0 | -58 | 457.1
2020-01-27 08:00 | 8:00 | 463.1 | 175.5 | 211.2275 | 38.8 | 9 | 45.4 | 25.8226 | 0 | 15.3499 | 0 | 0 | -58 | 463.1
2020-01-27 09:00 | 9:00 | 459.8 | 175.5 | 203.9577 | 27.1 | 9 | 45.4 | 41.961 | 0 | 14.8813 | 0 | 0 | -58 | 459.8
2020-01-27 10:00 | 10:00 | 445.5 | 175.5 | 182.0588 | 27.1 | 9 | 45.4 | 49.5202 | 0 | 14.921 | 0 | 0 | -58 | 445.5
2020-01-27 11:00 | 11:00 | 430.1 | 175.5 | 165.6718 | 27.6 | 9 | 45.4 | 50.3164 | 0 | 14.6118 | 0 | 0 | -58 | 430.1
2020-01-27 12:00 | 12:00 | 406.1 | 175.5 | 144.7768 | 27.6 | 9 | 45.4 | 48.2604 | 0 | 13.5628 | 0 | 0 | -58 | 406.1
2020-01-27 13:00 | 13:00 | 421 | 175.5 | 167.6207 | 27.6 | 9 | 45.4 | 40.8004 | 0 | 13.0789 | 0 | 0 | -58 | 421
2020-01-27 14:00 | 14:00 | 418.3 | 175.5 | 177.4415 | 28.1 | 9 | 45.4 | 29.1029 | 0 | 11.7556 | 0 | 0 | -58 | 418.3
2020-01-27 15:00 | 15:00 | 434 | 175.5 | 184.6232 | 55.9 | 9 | 45.4 | 12.6444 | 0 | 8.9324 | 0 | 0 | -58 | 434
2020-01-27 16:00 | 16:00 | 462.3 | 175.5 | 211.7335 | 69.4 | 9 | 45.4 | 0.7999 | 0 | 6.3666 | 0 | 2.1 | -58 | 462.3
2020-01-27 17:00 | 17:00 | 480.2 | 175.5 | 212.1438 | 73.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9562 | 0 | 18.3 | -58 | 480.2
2020-01-27 18:00 | 18:00 | 474.4 | 175.5 | 212.0229 | 73.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6771 | 0 | 13.9 | -58 | 474.4
2020-01-27 19:00 | 19:00 | 462 | 175.5 | 211.7294 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0706 | 0 | 2.1 | -58 | 462
2020-01-27 20:00 | 20:00 | 450.1 | 175.5 | 211.4848 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0152 | 0 | 0.5 | -58 | 450.1
2020-01-27 21:00 | 21:00 | 439.1 | 175.5 | 211.3418 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0582 | 0 | 1.3 | -58 | 439.1
2020-01-27 22:00 | 22:00 | 417.7 | 175.5 | 205.2306 | 37.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3694 | 0 | 0 | -58 | 417.7
2020-01-27 23:00 | 23:00 | 428.7 | 175.5 | 211.1555 | 40.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0445 | 0 | 2.1 | -58 | 428.7
2020-01-28 | 0:00 | 428 | 175.5 | 211.0639 | 35.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8361 | 0 | 4.6 | -58 | 428
2020-01-28 01:00 | 1:00 | 445.5 | 175.5 | 211.4395 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8605 | 0 | 3.7 | -58 | 445.5
2020-01-28 02:00 | 2:00 | 463 | 175.5 | 211.8105 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9895 | 0 | 9.7 | -58 | 463
2020-01-28 03:00 | 3:00 | 476.6 | 175.5 | 212.0551 | 73.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1449 | 0 | 12.9 | -58 | 476.6
2020-01-28 04:00 | 4:00 | 479.7 | 175.5 | 212.1021 | 73.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0979 | 0 | 15 | -58 | 479.7
2020-01-28 05:00 | 5:00 | 478 | 175.5 | 212.1579 | 73.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8421 | 0 | 13.5 | -58 | 478
2020-01-28 06:00 | 6:00 | 485.1 | 175.5 | 212.2114 | 73.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6886 | 0 | 19.7 | -58 | 485.1
2020-01-28 07:00 | 7:00 | 464.6 | 175.5 | 211.8089 | 63.6 | 9 | 45.4 | 5.7238 | 0 | 8.2673 | 0 | 3.3 | -58 | 464.6
2020-01-28 08:00 | 8:00 | 457.7 | 175.5 | 211.7482 | 46.2 | 9 | 45.4 | 17.358 | 0 | 8.5938 | 0 | 1.9 | -58 | 457.7
2020-01-28 09:00 | 9:00 | 450.8 | 175.5 | 210.0794 | 32.7 | 9 | 45.4 | 27.3762 | 0 | 8.7444 | 0 | 0 | -58 | 450.8
2020-01-28 10:00 | 10:00 | 429.8 | 175.5 | 188.3238 | 27 | 9 | 45.4 | 34.0747 | 0 | 8.5015 | 0 | 0 | -58 | 429.8
2020-01-28 11:00 | 11:00 | 411 | 175.5 | 164.7521 | 27.5 | 9 | 45.4 | 37.4436 | 0 | 9.4043 | 0 | 0 | -58 | 411
2020-01-28 12:00 | 12:00 | 379.2 | 175.5 | 133.0409 | 27.5 | 9 | 45.4 | 37.4637 | 0 | 9.2954 | 0 | 0 | -58 | 379.2
2020-01-28 13:00 | 13:00 | 396.6 | 175.5 | 156.8665 | 27.5 | 9 | 45.4 | 30.9457 | 0 | 9.3878 | 0 | 0 | -58 | 396.6
2020-01-28 14:00 | 14:00 | 407.7 | 175.5 | 176.1602 | 28 | 9 | 45.4 | 22.2396 | 0 | 9.4002 | 0 | 0 | -58 | 407.7
2020-01-28 15:00 | 15:00 | 436.5 | 175.5 | 203.1198 | 41.9 | 9 | 45.4 | 10.196 | 0 | 9.3842 | 0 | 0 | -58 | 436.5
2020-01-28 16:00 | 16:00 | 461 | 175.5 | 211.7201 | 59.6 | 9 | 45.4 | 1.2214 | 0 | 10.0585 | 0 | 6.5 | -58 | 461
2020-01-28 17:00 | 17:00 | 474.3 | 175.5 | 212.017 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.083 | 0 | 10.7 | -58 | 474.3
2020-01-28 18:00 | 18:00 | 466.9 | 175.5 | 211.7917 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8083 | 0 | 10.7 | -58 | 466.9
2020-01-28 19:00 | 19:00 | 454.4 | 175.5 | 211.5797 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7203 | 0 | 7.5 | -58 | 454.4
2020-01-28 20:00 | 20:00 | 443.7 | 175.5 | 211.4259 | 38.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2741 | 0 | 10.6 | -58 | 443.7
2020-01-28 21:00 | 21:00 | 429.4 | 175.5 | 211.1247 | 32.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4753 | 0 | 2.3 | -58 | 429.4
2020-01-28 22:00 | 22:00 | 404.8 | 175.5 | 193.8592 | 27.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5408 | 0 | 0 | -58 | 404.8
2020-01-28 23:00 | 23:00 | 417.4 | 175.5 | 206.0624 | 27.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8376 | 0 | 0 | -58 | 417.4
2020-01-29 | 0:00 | 414.7 | 175.5 | 199.7645 | 30.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4355 | 0 | 0 | -58 | 414.7
2020-01-29 01:00 | 1:00 | 426.5 | 175.5 | 208.9588 | 33.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9412 | 0 | 0 | -58 | 426.5
2020-01-29 02:00 | 2:00 | 442.9 | 175.5 | 211.4384 | 34.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7616 | 0 | 12.1 | -58 | 442.9
2020-01-29 03:00 | 3:00 | 453.4 | 175.5 | 211.6355 | 41.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8645 | 0 | 16.5 | -58 | 453.4
2020-01-29 04:00 | 4:00 | 455.5 | 175.5 | 211.6166 | 44.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5834 | 0 | 16.5 | -58 | 455.5
2020-01-29 05:00 | 5:00 | 456.3 | 175.5 | 211.6572 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2428 | 0 | 12.7 | -58 | 456.3
2020-01-29 06:00 | 6:00 | 469.8 | 175.5 | 222.4363 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6637 | 0 | 6 | -58 | 469.8
2020-01-29 07:00 | 7:00 | 464.6 | 175.5 | 217.596 | 62.5 | 9 | 45.4 | 2.2182 | 0 | 10.3858 | 0 | 0 | -58 | 464.6
2020-01-29 08:00 | 8:00 | 492.2 | 175.5 | 222.7994 | 73.6 | 9 | 45.4 | 6.0148 | 0 | 10.1858 | 0 | 7.7 | -58 | 492.2
2020-01-29 09:00 | 9:00 | 506.6 | 175.5 | 223.144 | 73.6 | 9 | 45.4 | 9.3176 | 0 | 9.3384 | 0 | 19.3 | -58 | 506.6
2020-01-29 10:00 | 10:00 | 490.2 | 175.5 | 222.795 | 70.4 | 9 | 45.4 | 10.6425 | 0 | 8.4625 | 0 | 6 | -58 | 490.2
2020-01-29 11:00 | 11:00 | 480 | 175.5 | 222.5749 | 60.4 | 9 | 45.4 | 12.0008 | 0 | 9.9243 | 0 | 3.2 | -58 | 480
2020-01-29 12:00 | 12:00 | 454.9 | 175.5 | 211.6363 | 47.5 | 9 | 45.4 | 12.8619 | 0 | 10.5018 | 0 | 0.5 | -58 | 454.9
2020-01-29 13:00 | 13:00 | 468 | 175.5 | 211.9405 | 45.8 | 9 | 45.4 | 10.0685 | 0 | 11.791 | 0 | 16.5 | -58 | 468
2020-01-29 14:00 | 14:00 | 466.4 | 175.5 | 211.8283 | 47.3 | 9 | 45.4 | 6.9056 | 0 | 11.9661 | 0 | 16.5 | -58 | 466.4
2020-01-29 15:00 | 15:00 | 466.9 | 175.5 | 211.7782 | 51.5 | 9 | 45.4 | 3.3517 | 0 | 11.7701 | 0 | 16.6 | -58 | 466.9
2020-01-29 16:00 | 16:00 | 467.9 | 175.5 | 211.9045 | 55.4 | 9 | 45.4 | 0.6355 | 0 | 11.56 | 0 | 16.5 | -58 | 467.9
2020-01-29 17:00 | 17:00 | 475.2 | 175.5 | 212.003 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.897 | 0 | 16.5 | -58 | 475.2
2020-01-29 18:00 | 18:00 | 469.7 | 175.5 | 211.9484 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1516 | 0 | 16.5 | -58 | 469.7
2020-01-29 19:00 | 19:00 | 456.4 | 175.5 | 211.5998 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3002 | 0 | 13.4 | -58 | 456.4
2020-01-29 20:00 | 20:00 | 441.5 | 175.5 | 211.3259 | 32.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5741 | 0 | 14.1 | -58 | 441.5
2020-01-29 21:00 | 21:00 | 431.3 | 175.5 | 211.0938 | 32.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5062 | 0 | 5.2 | -58 | 431.3
2020-01-29 22:00 | 22:00 | 408.7 | 175.5 | 199.5628 | 27.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7372 | 0 | 0 | -58 | 408.7
2020-01-29 23:00 | 23:00 | 413.4 | 175.5 | 202.9327 | 28 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5673 | 0 | 0 | -58 | 413.4
2020-01-30 | 0:00 | 407.2 | 175.5 | 193.8203 | 31.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3797 | 0 | 0 | -58 | 407.2
2020-01-30 01:00 | 1:00 | 426.5 | 175.5 | 209.6118 | 35.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2882 | 0 | 0 | -58 | 426.5
2020-01-30 02:00 | 2:00 | 437.1 | 175.5 | 208.7335 | 47.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0665 | 0 | 0 | -58 | 437.1
2020-01-30 03:00 | 3:00 | 449.1 | 175.5 | 210.0829 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8171 | 0 | 0 | -58 | 449.1
2020-01-30 04:00 | 4:00 | 453 | 175.5 | 210.2146 | 61.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3854 | 0 | 0 | -58 | 453
2020-01-30 05:00 | 5:00 | 447.8 | 175.5 | 210.1604 | 55.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3396 | 0 | 0 | -58 | 447.8
2020-01-30 06:00 | 6:00 | 450 | 175.5 | 210.1528 | 57.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6472 | 0 | 0 | -58 | 450
2020-01-30 07:00 | 7:00 | 440.3 | 175.5 | 204.9542 | 52.3 | 9 | 45.4 | 0.2339 | 0 | 10.9119 | 0 | 0 | -58 | 440.3
2020-01-30 08:00 | 8:00 | 460.3 | 175.5 | 210.3557 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0.8481 | 0 | 11.5962 | 0 | 0 | -58 | 460.3
2020-01-30 09:00 | 9:00 | 470.2 | 175.5 | 210.9913 | 73 | 9 | 45.4 | 2.4097 | 0 | 11.899 | 0 | 0 | -58 | 470.2
2020-01-30 10:00 | 10:00 | 455.9 | 175.5 | 206.9032 | 61.3 | 9 | 45.4 | 3.2785 | 0 | 12.5183 | 0 | 0 | -58 | 455.9
2020-01-30 11:00 | 11:00 | 447.4 | 175.5 | 209.9817 | 47.6 | 9 | 45.4 | 4.1719 | 0 | 13.7464 | 0 | 0 | -58 | 447.4
2020-01-30 12:00 | 12:00 | 417.5 | 175.5 | 195.5874 | 30.5 | 9 | 45.4 | 4.1811 | 0 | 15.3315 | 0 | 0 | -58 | 417.5
2020-01-30 13:00 | 13:00 | 423.3 | 175.5 | 201.5753 | 30 | 9 | 45.4 | 3.5591 | 0 | 16.2656 | 0 | 0 | -58 | 423.3
2020-01-30 14:00 | 14:00 | 430.7 | 175.5 | 207.0249 | 32.5 | 9 | 45.4 | 2.6991 | 0 | 16.576 | 0 | 0 | -58 | 430.7
2020-01-30 15:00 | 15:00 | 438.9 | 175.5 | 207.668 | 39.1 | 9 | 45.4 | 1.4231 | 0 | 18.8089 | 0 | 0 | -58 | 438.9
2020-01-30 16:00 | 16:00 | 453.1 | 175.5 | 206.5633 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0.4451 | 0 | 19.9916 | 0 | 0 | -58 | 453.1
2020-01-30 17:00 | 17:00 | 470.8 | 175.5 | 210.5333 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0 | -58 | 470.8
2020-01-30 18:00 | 18:00 | 464.4 | 175.5 | 210.3783 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.4217 | 0 | 0 | -58 | 464.4
2020-01-30 19:00 | 19:00 | 449.9 | 175.5 | 208.3891 | 49.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.4109 | 0 | 0 | -58 | 449.9
2020-01-30 20:00 | 20:00 | 435.3 | 175.5 | 207.7124 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.6876 | 0 | 0 | -58 | 435.3
2020-01-30 21:00 | 21:00 | 416.8 | 175.5 | 197.8236 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1764 | 0 | 0 | -58 | 416.8
2020-01-30 22:00 | 22:00 | 396.5 | 175.5 | 177.5831 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1169 | 0 | 0 | -58 | 396.5
2020-01-30 23:00 | 23:00 | 406.7 | 175.5 | 188.069 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.831 | 0 | 0 | -58 | 406.7
2020-01-31 | 0:00 | 399.2 | 175.5 | 181.4365 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5635 | 0 | 0 | -58 | 399.2
2020-01-31 01:00 | 1:00 | 420.5 | 175.5 | 200.6401 | 29.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0599 | 0 | 0 | -58 | 420.5
2020-01-31 02:00 | 2:00 | 428.9 | 175.5 | 206.424 | 33 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.576 | 0 | 0 | -58 | 428.9
2020-01-31 03:00 | 3:00 | 440.3 | 175.5 | 208.332 | 44.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.868 | 0 | 0 | -58 | 440.3
2020-01-31 04:00 | 4:00 | 444.5 | 175.5 | 208.4958 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.1042 | 0 | 0 | -58 | 444.5
2020-01-31 05:00 | 5:00 | 439.4 | 175.5 | 206.6047 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3953 | 0 | 0 | -58 | 439.4
2020-01-31 06:00 | 6:00 | 452.5 | 175.5 | 208.595 | 56.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.705 | 0 | 0 | -58 | 452.5
2020-01-31 07:00 | 7:00 | 463.3 | 175.5 | 208.9248 | 64.3 | 9 | 45.4 | 2.1036 | 0 | 16.0716 | 0 | 0 | -58 | 463.3
2020-01-31 08:00 | 8:00 | 476.9 | 175.5 | 210.5803 | 72.3 | 9 | 45.4 | 6.5549 | 0 | 15.5648 | 0 | 0 | -58 | 476.9
2020-01-31 09:00 | 9:00 | 477.1 | 175.5 | 209.0393 | 71.1 | 9 | 45.4 | 9.4891 | 0 | 15.5716 | 0 | 0 | -58 | 477.1
2020-01-31 10:00 | 10:00 | 464.8 | 175.5 | 207.1428 | 60 | 9 | 45.4 | 10.8406 | 0 | 14.9166 | 0 | 0 | -58 | 464.8
2020-01-31 11:00 | 11:00 | 452.2 | 175.5 | 206.7654 | 47.5 | 9 | 45.4 | 11.2822 | 0 | 14.7524 | 0 | 0 | -58 | 452.2
2020-01-31 12:00 | 12:00 | 428.6 | 175.5 | 198.4528 | 33.2 | 9 | 45.4 | 10.5563 | 0 | 14.4909 | 0 | 0 | -58 | 428.6
2020-01-31 13:00 | 13:00 | 445.7 | 175.5 | 208.4965 | 43 | 9 | 45.4 | 7.9154 | 0 | 14.3881 | 0 | 0 | -58 | 445.7
2020-01-31 14:00 | 14:00 | 443.8 | 175.5 | 208.512 | 44 | 9 | 45.4 | 5.542 | 0 | 13.846 | 0 | 0 | -58 | 443.8
2020-01-31 15:00 | 15:00 | 445.8 | 175.5 | 208.4849 | 48.9 | 9 | 45.4 | 2.735 | 0 | 13.7801 | 0 | 0 | -58 | 445.8
2020-01-31 16:00 | 16:00 | 454 | 175.5 | 208.6348 | 58.6 | 9 | 45.4 | 0.6711 | 0 | 14.1941 | 0 | 0 | -58 | 454
2020-01-31 17:00 | 17:00 | 463.2 | 175.5 | 208.9119 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.2881 | 0 | 0 | -58 | 463.2
2020-01-31 18:00 | 18:00 | 455.8 | 175.5 | 208.632 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.868 | 0 | 0 | -58 | 455.8
2020-01-31 19:00 | 19:00 | 442 | 175.5 | 206.618 | 46.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.682 | 0 | 0 | -58 | 442
2020-01-31 20:00 | 20:00 | 429.1 | 175.5 | 208.1717 | 35.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1283 | 0 | 0 | -58 | 429.1
2020-01-31 21:00 | 21:00 | 412.9 | 175.5 | 202.8873 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8127 | 0 | 0 | -58 | 412.9
2020-01-31 22:00 | 22:00 | 395.2 | 175.5 | 184.407 | 28.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.693 | 0 | 0 | -58 | 395.2
2020-01-31 23:00 | 23:00 | 408.8 | 175.5 | 195.5404 | 29.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5596 | 0 | 0 | -58 | 408.8
2020-02-01 | 0:00 | 401.3 | 175.5 | 188.6234 | 32.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2766 | 0 | 0 | -58 | 401.3
2020-02-01 01:00 | 1:00 | 420 | 175.5 | 195.0772 | 44.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1228 | 0 | 0 | -58 | 420
2020-02-01 02:00 | 2:00 | 432.4 | 175.5 | 195.56 | 57 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.94 | 0 | 0 | -58 | 432.4
2020-02-01 03:00 | 3:00 | 443.6 | 175.5 | 195.9146 | 68.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0854 | 0 | 0 | -58 | 443.6
2020-02-01 04:00 | 4:00 | 444.9 | 175.5 | 196.1961 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9039 | 0 | 0 | -58 | 444.9
2020-02-01 05:00 | 5:00 | 434.9 | 175.5 | 195.9941 | 59.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5059 | 0 | 0 | -58 | 434.9
2020-02-01 06:00 | 6:00 | 429.9 | 175.5 | 195.9146 | 55.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6854 | 0 | 0 | -58 | 429.9
2020-02-01 07:00 | 7:00 | 410.7 | 175.5 | 184.0348 | 43.6 | 9 | 45.4 | 3.8633 | 0 | 7.3019 | 0 | 0 | -58 | 410.7
2020-02-01 08:00 | 8:00 | 408.5 | 175.5 | 191.2738 | 26 | 9 | 45.4 | 11.8492 | 0 | 7.477 | 0 | 0 | -58 | 408.5
2020-02-01 09:00 | 9:00 | 399.7 | 175.5 | 174.2314 | 26 | 9 | 45.4 | 20.488 | 0 | 7.0806 | 0 | 0 | -58 | 399.7
2020-02-01 10:00 | 10:00 | 392.7 | 175.5 | 159.7103 | 26 | 9 | 45.4 | 29.132 | 0 | 5.9577 | 0 | 0 | -58 | 392.7
2020-02-01 11:00 | 11:00 | 387.1 | 175.5 | 148.6913 | 26 | 9 | 45.4 | 34.2433 | 0 | 6.2654 | 0 | 0 | -58 | 387.1
2020-02-01 12:00 | 12:00 | 381 | 175.5 | 140.7058 | 26 | 9 | 45.4 | 35.5883 | 0 | 6.8059 | 0 | 0 | -58 | 381
2020-02-01 13:00 | 13:00 | 384.7 | 175.5 | 149.5305 | 26 | 9 | 45.4 | 29.9094 | 0 | 7.3601 | 0 | 0 | -58 | 384.7
2020-02-01 14:00 | 14:00 | 394.9 | 175.5 | 167.9092 | 26 | 9 | 45.4 | 21.4327 | 0 | 7.6581 | 0 | 0 | -58 | 394.9
2020-02-01 15:00 | 15:00 | 401.4 | 175.5 | 185.1932 | 26 | 9 | 45.4 | 9.9435 | 0 | 8.3633 | 0 | 0 | -58 | 401.4
2020-02-01 16:00 | 16:00 | 413.7 | 175.5 | 181.1182 | 51.3 | 9 | 45.4 | 1.7554 | 0 | 7.6264 | 0 | 0 | -58 | 413.7
2020-02-01 17:00 | 17:00 | 436.9 | 175.5 | 196.0258 | 62.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7742 | 0 | 0 | -58 | 436.9
2020-02-01 18:00 | 18:00 | 437.7 | 175.5 | 196.0824 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0176 | 0 | 0 | -58 | 437.7
2020-02-01 19:00 | 19:00 | 429.3 | 175.5 | 195.9113 | 55.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5887 | 0 | 0 | -58 | 429.3
2020-02-01 20:00 | 20:00 | 422.9 | 175.5 | 195.821 | 49.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.079 | 0 | 0 | -58 | 422.9
2020-02-01 21:00 | 21:00 | 409.4 | 175.5 | 193.976 | 37.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 0 | -58 | 409.4
2020-02-01 22:00 | 22:00 | 393 | 175.5 | 188.2258 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9742 | 0 | 0 | -58 | 393
2020-02-01 23:00 | 23:00 | 405.6 | 175.5 | 195.4186 | 32.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 0 | -58 | 405.6
2020-02-02 | 0:00 | 403.7 | 175.5 | 188.7776 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7224 | 0 | 0 | -58 | 403.7
2020-02-02 01:00 | 1:00 | 415.5 | 175.5 | 184.321 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.579 | 0 | 0 | -58 | 415.5
2020-02-02 02:00 | 2:00 | 431.6 | 175.5 | 190.0672 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9328 | 0 | 0 | -58 | 431.6
2020-02-02 03:00 | 3:00 | 440.9 | 175.5 | 198.4631 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6369 | 0 | 0 | -58 | 440.9
2020-02-02 04:00 | 4:00 | 443.9 | 175.5 | 201.5523 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5477 | 0 | 0 | -58 | 443.9
2020-02-02 05:00 | 5:00 | 437.5 | 175.5 | 195.0451 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6549 | 0 | 0 | -58 | 437.5
2020-02-02 06:00 | 6:00 | 424.5 | 175.5 | 189.919 | 57 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.681 | 0 | 0 | -58 | 424.5
2020-02-02 07:00 | 7:00 | 404.1 | 175.5 | 172.5863 | 47 | 9 | 45.4 | 6.1242 | 0 | 6.4895 | 0 | 0 | -58 | 404.1
2020-02-02 08:00 | 8:00 | 402.7 | 175.5 | 182.8181 | 25.7 | 9 | 45.4 | 15.115 | 0 | 7.1669 | 0 | 0 | -58 | 402.7
2020-02-02 09:00 | 9:00 | 390.6 | 175.5 | 158.1573 | 25.7 | 9 | 45.4 | 27.0597 | 0 | 7.783 | 0 | 0 | -58 | 390.6
2020-02-02 10:00 | 10:00 | 373.7 | 175.5 | 131.1347 | 25.7 | 9 | 45.4 | 37.7494 | 0 | 7.2159 | 0 | 0 | -58 | 373.7
2020-02-02 11:00 | 11:00 | 357.5 | 175.5 | 110.1453 | 25.7 | 9 | 45.4 | 42.9974 | 0 | 6.7573 | 0 | 0 | -58 | 357.5
2020-02-02 12:00 | 12:00 | 345 | 175.5 | 100.6755 | 25.7 | 9 | 45.4 | 40.2395 | 0 | 6.485 | 0 | 0 | -58 | 345
2020-02-02 13:00 | 13:00 | 346.4 | 175.5 | 109.4386 | 25.7 | 9 | 45.4 | 31.6519 | 0 | 7.7095 | 0 | 0 | -58 | 346.4
2020-02-02 14:00 | 14:00 | 341.3 | 175.5 | 112.3516 | 25.7 | 9 | 45.4 | 21.4369 | 0 | 9.9115 | 0 | 0 | -58 | 341.3
2020-02-02 15:00 | 15:00 | 361.1 | 175.5 | 140.4806 | 25.7 | 9 | 45.4 | 11.8642 | 0 | 11.1552 | 0 | 0 | -58 | 361.1
2020-02-02 16:00 | 16:00 | 383.3 | 175.5 | 159.6933 | 38.2 | 9 | 45.4 | 1.8687 | 0 | 11.638 | 0 | 0 | -58 | 383.3
2020-02-02 17:00 | 17:00 | 421.5 | 175.5 | 189.8311 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5689 | 0 | 0 | -58 | 421.5
2020-02-02 18:00 | 18:00 | 427.5 | 175.5 | 190.0588 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3412 | 0 | 0 | -58 | 427.5
2020-02-02 19:00 | 19:00 | 424.2 | 175.5 | 189.9588 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9412 | 0 | 0 | -58 | 424.2
2020-02-02 20:00 | 20:00 | 416.5 | 175.5 | 189.7676 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7324 | 0 | 0 | -58 | 416.5
2020-02-02 21:00 | 21:00 | 399.9 | 175.5 | 184.2351 | 34.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6649 | 0 | 0 | -58 | 399.9
2020-02-02 22:00 | 22:00 | 379 | 175.5 | 172.2885 | 25.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1115 | 0 | 0 | -58 | 379
2020-02-02 23:00 | 23:00 | 394.6 | 175.5 | 188.4584 | 25.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5416 | 0 | 0 | -58 | 394.6
2020-02-03 | 0:00 | 392 | 175.5 | 186.2572 | 25.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1428 | 0 | 0 | -58 | 392
2020-02-03 01:00 | 1:00 | 412.4 | 175.5 | 207.8431 | 25.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9569 | 0 | 0 | -58 | 412.4
2020-02-03 02:00 | 2:00 | 432.2 | 175.5 | 227.7178 | 25.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8822 | 0 | 0 | -58 | 432.2
2020-02-03 03:00 | 3:00 | 445.6 | 175.5 | 239.4186 | 28.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9814 | 0 | 0 | -58 | 445.6
2020-02-03 04:00 | 4:00 | 457.2 | 175.5 | 247.329 | 33.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.571 | 0 | 0 | -58 | 457.2
2020-02-03 05:00 | 5:00 | 460.7 | 175.5 | 247.4053 | 37.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9947 | 0 | 0 | -58 | 460.7
2020-02-03 06:00 | 6:00 | 467.2 | 175.5 | 247.4876 | 44 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8124 | 0 | 0 | -58 | 467.2
2020-02-03 07:00 | 7:00 | 451.3 | 175.5 | 239.0325 | 31.5 | 9 | 45.4 | 5.0463 | 0 | 3.8212 | 0 | 0 | -58 | 451.3
2020-02-03 08:00 | 8:00 | 464.5 | 175.5 | 244.4555 | 31.2 | 9 | 45.4 | 12.9566 | 0 | 3.9879 | 0 | 0 | -58 | 464.5
2020-02-03 09:00 | 9:00 | 481.7 | 175.5 | 247.361 | 40.8 | 9 | 45.4 | 17.9166 | 0 | 3.7224 | 0 | 0 | -58 | 481.7
2020-02-03 10:00 | 10:00 | 480.1 | 175.5 | 244.7074 | 43.6 | 9 | 45.4 | 16.4786 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | -58 | 480.1
2020-02-03 11:00 | 11:00 | 491.3 | 175.5 | 247.0257 | 56.1 | 9 | 45.4 | 13.3764 | 0 | 2.8979 | 0 | 0 | -58 | 491.3
2020-02-03 12:00 | 12:00 | 487.1 | 175.5 | 243.6263 | 59.1 | 9 | 45.4 | 9.6312 | 0 | 2.8425 | 0 | 0 | -58 | 487.1
2020-02-03 13:00 | 13:00 | 512.7 | 175.5 | 249.8317 | 72.6 | 9 | 45.4 | 5.4675 | 0 | 2.8008 | 0 | 10.1 | -58 | 512.7
2020-02-03 14:00 | 14:00 | 518.1 | 175.5 | 249.8977 | 72.6 | 9 | 45.4 | 2.6192 | 0 | 2.6831 | 0 | 18.4 | -58 | 518.1
2020-02-03 15:00 | 15:00 | 520 | 175.5 | 249.9217 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0.3121 | 0 | 3.5662 | 0 | 21.7 | -58 | 520
2020-02-03 16:00 | 16:00 | 498.8 | 175.5 | 249.3202 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8798 | 0 | 0 | -58 | 498.8
2020-02-03 17:00 | 17:00 | 504.2 | 175.5 | 249.5805 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0195 | 0 | 1.1 | -58 | 504.2
2020-02-03 18:00 | 18:00 | 495.8 | 175.5 | 248.1516 | 64.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4484 | 0 | 0 | -58 | 495.8
2020-02-03 19:00 | 19:00 | 479.6 | 175.5 | 241.4806 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4194 | 0 | 0 | -58 | 479.6
2020-02-03 20:00 | 20:00 | 472.6 | 175.5 | 247.7075 | 37.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3925 | 0 | 0 | -58 | 472.6
2020-02-03 21:00 | 21:00 | 467.6 | 175.5 | 247.6332 | 32.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.6668 | 0 | 0 | -58 | 467.6
2020-02-03 22:00 | 22:00 | 443.7 | 175.5 | 229.8103 | 25.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.2897 | 0 | 0 | -58 | 443.7
2020-02-03 23:00 | 23:00 | 456.4 | 175.5 | 241.3617 | 25.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4383 | 0 | 0 | -58 | 456.4
2020-02-04 | 0:00 | 453.8 | 175.5 | 237.9634 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.3366 | 0 | 0 | -58 | 453.8
2020-02-04 01:00 | 1:00 | 465.6 | 175.5 | 243.0682 | 31.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.5318 | 0 | 0 | -58 | 465.6
2020-02-04 02:00 | 2:00 | 480.4 | 175.5 | 244.8325 | 43.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.0675 | 0 | 0 | -58 | 480.4
2020-02-04 03:00 | 3:00 | 488.4 | 175.5 | 244.9421 | 51.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.3579 | 0 | 0 | -58 | 488.4
2020-02-04 04:00 | 4:00 | 495.4 | 175.5 | 245.0409 | 59.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0591 | 0 | 0 | -58 | 495.4
2020-02-04 05:00 | 5:00 | 493.6 | 175.5 | 245.1308 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1692 | 0 | 0 | -58 | 493.6
2020-02-04 06:00 | 6:00 | 495.4 | 175.5 | 245.0537 | 60.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.3463 | 0 | 0 | -58 | 495.4
2020-02-04 07:00 | 7:00 | 480.6 | 175.5 | 238.5658 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.6342 | 0 | 0 | -58 | 480.6
2020-02-04 08:00 | 8:00 | 500.7 | 175.5 | 245.1409 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6591 | 0 | 0 | -58 | 500.7
2020-02-04 09:00 | 9:00 | 503.2 | 175.5 | 245.2867 | 64.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.3133 | 0 | 0 | -58 | 503.2
2020-02-04 10:00 | 10:00 | 484.1 | 175.5 | 240.4972 | 49.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.1028 | 0 | 0 | -58 | 484.1
2020-02-04 11:00 | 11:00 | 467.6 | 175.5 | 243.2405 | 30.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.3595 | 0 | 0 | -58 | 467.6
2020-02-04 12:00 | 12:00 | 441.4 | 175.5 | 221.2871 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.6129 | 0 | 0 | -58 | 441.4
2020-02-04 13:00 | 13:00 | 453.1 | 175.5 | 233.8148 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.7852 | 0 | 0 | -58 | 453.1
2020-02-04 14:00 | 14:00 | 456.3 | 175.5 | 234.0626 | 28.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.1374 | 0 | 0 | -58 | 456.3
2020-02-04 15:00 | 15:00 | 473.8 | 175.5 | 244.6377 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.7623 | 0 | 0 | -58 | 473.8
2020-02-04 16:00 | 16:00 | 478.2 | 175.5 | 237.7317 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.8683 | 0 | 0 | -58 | 478.2
2020-02-04 17:00 | 17:00 | 493.6 | 175.5 | 245.075 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.425 | 0 | 0 | -58 | 493.6
2020-02-04 18:00 | 18:00 | 489.3 | 175.5 | 244.956 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.844 | 0 | 0 | -58 | 489.3
2020-02-04 19:00 | 19:00 | 476.4 | 175.5 | 244.5958 | 49.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8042 | 0 | 0 | -58 | 476.4
2020-02-04 20:00 | 20:00 | 470.9 | 175.5 | 244.4974 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7026 | 0 | 0 | -58 | 470.9
2020-02-04 21:00 | 21:00 | 457.3 | 175.5 | 244.2371 | 32.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6629 | 0 | 0 | -58 | 457.3
2020-02-04 22:00 | 22:00 | 439.4 | 175.5 | 233.7439 | 26.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6561 | 0 | 0 | -58 | 439.4
2020-02-04 23:00 | 23:00 | 449 | 175.5 | 241.6672 | 26.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8328 | 0 | 0 | -58 | 449
2020-02-05 | 0:00 | 444.7 | 175.5 | 234.2158 | 30.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4842 | 0 | 0 | -58 | 444.7
2020-02-05 01:00 | 1:00 | 474.5 | 175.5 | 249.0054 | 39.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8946 | 0 | 5.1 | -58 | 474.5
2020-02-05 02:00 | 2:00 | 492 | 175.5 | 249.3238 | 49.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0762 | 0 | 13.1 | -58 | 492
2020-02-05 03:00 | 3:00 | 496.5 | 175.5 | 249.4572 | 54 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0428 | 0 | 13.1 | -58 | 496.5
2020-02-05 04:00 | 4:00 | 499.9 | 175.5 | 249.5551 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9449 | 0 | 13.1 | -58 | 499.9
2020-02-05 05:00 | 5:00 | 491.9 | 175.5 | 249.3684 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4316 | 0 | 13.1 | -58 | 491.9
2020-02-05 06:00 | 6:00 | 495.2 | 175.5 | 249.4583 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2417 | 0 | 13.1 | -58 | 495.2
2020-02-05 07:00 | 7:00 | 490.6 | 175.5 | 249.3705 | 58.9 | 9 | 45.4 | 1.0312 | 0 | 5.4983 | 0 | 3.9 | -58 | 490.6
2020-02-05 08:00 | 8:00 | 511.9 | 175.5 | 249.686 | 68.9 | 9 | 45.4 | 2.5173 | 0 | 5.6967 | 0 | 13.2 | -58 | 511.9
2020-02-05 09:00 | 9:00 | 516.9 | 175.5 | 249.8544 | 69.8 | 9 | 45.4 | 4.8497 | 0 | 7.3959 | 0 | 13.1 | -58 | 516.9
2020-02-05 10:00 | 10:00 | 496.4 | 175.5 | 249.1892 | 57.8 | 9 | 45.4 | 8.0459 | 0 | 9.4649 | 0 | 0 | -58 | 496.4
2020-02-05 11:00 | 11:00 | 472 | 175.5 | 248.7296 | 32.9 | 9 | 45.4 | 6.9027 | 0 | 11.5677 | 0 | 0 | -58 | 472
2020-02-05 12:00 | 12:00 | 440.4 | 175.5 | 221.2808 | 26.9 | 9 | 45.4 | 6.8335 | 0 | 13.4857 | 0 | 0 | -58 | 440.4
2020-02-05 13:00 | 13:00 | 459 | 175.5 | 235.3844 | 30.1 | 9 | 45.4 | 6.8721 | 0 | 14.7435 | 0 | 0 | -58 | 459
2020-02-05 14:00 | 14:00 | 475.8 | 175.5 | 248.9782 | 33.6 | 9 | 45.4 | 5.6164 | 0 | 15.1054 | 0 | 0.6 | -58 | 475.8
2020-02-05 15:00 | 15:00 | 490.7 | 175.5 | 249.2799 | 39.3 | 9 | 45.4 | 2.8521 | 0 | 14.168 | 0 | 13.2 | -58 | 490.7
2020-02-05 16:00 | 16:00 | 494.1 | 175.5 | 249.4074 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0.5145 | 0 | 14.5781 | 0 | 4.4 | -58 | 494.1
2020-02-05 17:00 | 17:00 | 512.9 | 175.5 | 249.789 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.711 | 0 | 13.2 | -58 | 512.9
2020-02-05 18:00 | 18:00 | 513.7 | 175.5 | 249.7902 | 64.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0098 | 0 | 13.2 | -58 | 513.7
2020-02-05 19:00 | 19:00 | 501.9 | 175.5 | 249.5219 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2781 | 0 | 12.4 | -58 | 501.9
2020-02-05 20:00 | 20:00 | 492.7 | 175.5 | 249.4295 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9705 | 0 | 13.1 | -58 | 492.7
2020-02-05 21:00 | 21:00 | 490.5 | 175.5 | 249.2805 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0195 | 0 | 13.2 | -58 | 490.5
2020-02-05 22:00 | 22:00 | 472.6 | 175.5 | 249.0022 | 34.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5978 | 0 | 6 | -58 | 472.6
2020-02-05 23:00 | 23:00 | 484.1 | 175.5 | 249.2195 | 39.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4805 | 0 | 13.1 | -58 | 484.1
2020-02-06 | 0:00 | 476.7 | 175.5 | 249.052 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.148 | 0 | 5.2 | -58 | 476.7
2020-02-06 01:00 | 1:00 | 495.8 | 175.5 | 259.9504 | 52.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5496 | 0 | 1.3 | -58 | 495.8
2020-02-06 02:00 | 2:00 | 510.5 | 175.5 | 260.2102 | 62.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1898 | 0 | 5.1 | -58 | 510.5
2020-02-06 03:00 | 3:00 | 518.6 | 175.5 | 260.3882 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4118 | 0 | 5.1 | -58 | 518.6
2020-02-06 04:00 | 4:00 | 523.6 | 175.5 | 260.4801 | 72.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6199 | 0 | 5.1 | -58 | 523.6
2020-02-06 05:00 | 5:00 | 527.1 | 175.5 | 260.5304 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4696 | 0 | 7.6 | -58 | 527.1
2020-02-06 06:00 | 6:00 | 532.8 | 175.5 | 260.7002 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0998 | 0 | 13.5 | -58 | 532.8
2020-02-06 07:00 | 7:00 | 516.2 | 175.5 | 260.3408 | 62.6 | 9 | 45.4 | 3.4606 | 0 | 13.2986 | 0 | 4.6 | -58 | 516.2
2020-02-06 08:00 | 8:00 | 523 | 175.5 | 260.4826 | 61.1 | 9 | 45.4 | 10.6518 | 0 | 13.7656 | 0 | 5.1 | -58 | 523
2020-02-06 09:00 | 9:00 | 523.6 | 175.5 | 260.5195 | 51.1 | 9 | 45.4 | 23.5675 | 0 | 13.913 | 0 | 2.6 | -58 | 523.6
2020-02-06 10:00 | 10:00 | 506.2 | 175.5 | 253.5658 | 33.5 | 9 | 45.4 | 32.1951 | 0 | 15.0391 | 0 | 0 | -58 | 506.2
2020-02-06 11:00 | 11:00 | 508 | 175.5 | 256.2579 | 30.8 | 9 | 45.4 | 30.4504 | 0 | 18.5917 | 0 | 0 | -58 | 508
2020-02-06 12:00 | 12:00 | 490 | 175.5 | 242.816 | 26.2 | 9 | 45.4 | 28.0514 | 0 | 21.0326 | 0 | 0 | -58 | 490
2020-02-06 13:00 | 13:00 | 491.6 | 175.5 | 246.0884 | 26.2 | 9 | 45.4 | 25.5393 | 0 | 21.8723 | 0 | 0 | -58 | 491.6
2020-02-06 14:00 | 14:00 | 491.3 | 175.5 | 247.4716 | 28.8 | 9 | 45.4 | 21.9914 | 0 | 21.137 | 0 | 0 | -58 | 491.3
2020-02-06 15:00 | 15:00 | 498.1 | 175.5 | 259.8204 | 31.9 | 9 | 45.4 | 12.6599 | 0 | 21.8197 | 0 | 0 | -58 | 498.1
2020-02-06 16:00 | 16:00 | 500.4 | 175.5 | 257.5027 | 48.3 | 9 | 45.4 | 2.3535 | 0 | 20.3438 | 0 | 0 | -58 | 500.4
2020-02-06 17:00 | 17:00 | 516.2 | 175.5 | 260.2855 | 59.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6145 | 0 | 5.1 | -58 | 516.2
2020-02-06 18:00 | 18:00 | 512.5 | 175.5 | 260.1963 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.7037 | 0 | 5.1 | -58 | 512.5
2020-02-06 19:00 | 19:00 | 494.8 | 175.5 | 259.3232 | 46.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.9768 | 0 | 0 | -58 | 494.8
2020-02-06 20:00 | 20:00 | 484.6 | 175.5 | 259.6729 | 33.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3271 | 0 | 4.3 | -58 | 484.6
2020-02-06 21:00 | 21:00 | 475.4 | 175.5 | 248.9914 | 33.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.5086 | 0 | 6.6 | -58 | 475.4
2020-02-06 22:00 | 22:00 | 458.2 | 175.5 | 244.3693 | 28.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0307 | 0 | 0 | -58 | 458.2
2020-02-06 23:00 | 23:00 | 470.4 | 175.5 | 248.8942 | 31.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8058 | 0 | 5.5 | -58 | 470.4
2020-02-07 | 0:00 | 462.8 | 175.5 | 244.4464 | 34.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0536 | 0 | 0 | -58 | 462.8
2020-02-07 01:00 | 1:00 | 480.1 | 175.5 | 247.493 | 48.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.207 | 0 | 0 | -58 | 480.1
2020-02-07 02:00 | 2:00 | 492.1 | 175.5 | 247.5191 | 60.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7809 | 0 | 0 | -58 | 492.1
2020-02-07 03:00 | 3:00 | 504.9 | 175.5 | 249.3725 | 71.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4275 | 0 | 0 | -58 | 504.9
2020-02-07 04:00 | 4:00 | 506.2 | 175.5 | 249.4319 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1681 | 0 | 0 | -58 | 506.2
2020-02-07 05:00 | 5:00 | 506.3 | 175.5 | 249.3918 | 69.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2082 | 0 | 0 | -58 | 506.3
2020-02-07 06:00 | 6:00 | 514.2 | 175.5 | 249.8396 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.3604 | 0 | 1 | -58 | 514.2
2020-02-07 07:00 | 7:00 | 502.9 | 175.5 | 245.2227 | 62.9 | 9 | 45.4 | 4.5824 | 0 | 18.2949 | 0 | 0 | -58 | 502.9
2020-02-07 08:00 | 8:00 | 510 | 175.5 | 249.4814 | 57.2 | 9 | 45.4 | 12.2615 | 0 | 19.1571 | 0 | 0 | -58 | 510
2020-02-07 09:00 | 9:00 | 513.6 | 175.5 | 249.6555 | 52.8 | 9 | 45.4 | 20.1051 | 0 | 19.1394 | 0 | 0 | -58 | 513.6
2020-02-07 10:00 | 10:00 | 499.6 | 175.5 | 244.4024 | 38.5 | 9 | 45.4 | 25.9979 | 0 | 18.7997 | 0 | 0 | -58 | 499.6
2020-02-07 11:00 | 11:00 | 495.7 | 175.5 | 245.3254 | 31.2 | 9 | 45.4 | 29.4046 | 0 | 17.87 | 0 | 0 | -58 | 495.7
2020-02-07 12:00 | 12:00 | 472.2 | 175.5 | 227.7949 | 26.6 | 9 | 45.4 | 29.1042 | 0 | 16.8009 | 0 | 0 | -58 | 472.2
2020-02-07 13:00 | 13:00 | 476.1 | 175.5 | 236.6079 | 26.6 | 9 | 45.4 | 25.7442 | 0 | 15.2479 | 0 | 0 | -58 | 476.1
2020-02-07 14:00 | 14:00 | 467.1 | 175.5 | 232.2553 | 29.2 | 9 | 45.4 | 18.7694 | 0 | 14.9753 | 0 | 0 | -58 | 467.1
2020-02-07 15:00 | 15:00 | 472.2 | 175.5 | 244.5081 | 31.2 | 9 | 45.4 | 9.9263 | 0 | 14.6656 | 0 | 0 | -58 | 472.2
2020-02-07 16:00 | 16:00 | 478.4 | 175.5 | 243.1097 | 46.9 | 9 | 45.4 | 1.8062 | 0 | 14.6841 | 0 | 0 | -58 | 478.4
2020-02-07 17:00 | 17:00 | 495.6 | 175.5 | 249.238 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.862 | 0 | 0 | -58 | 495.6
2020-02-07 18:00 | 18:00 | 493 | 175.5 | 249.2155 | 55.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.9845 | 0 | 0 | -58 | 493
2020-02-07 19:00 | 19:00 | 481.8 | 175.5 | 246.9878 | 45.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.2122 | 0 | 0 | -58 | 481.8
2020-02-07 20:00 | 20:00 | 472.2 | 175.5 | 248.6975 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.1025 | 0 | 0 | -58 | 472.2
2020-02-07 21:00 | 21:00 | 467.7 | 175.5 | 248.7537 | 32.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4463 | 0 | 0 | -58 | 467.7
2020-02-07 22:00 | 22:00 | 454.6 | 175.5 | 242.1604 | 28.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8396 | 0 | 0 | -58 | 454.6
2020-02-07 23:00 | 23:00 | 470.4 | 175.5 | 248.8785 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1215 | 0 | 1.2 | -58 | 470.4
2020-02-08 | 0:00 | 463.2 | 175.5 | 242.452 | 36.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.148 | 0 | 0 | -58 | 463.2
2020-02-08 01:00 | 1:00 | 477 | 175.5 | 243.1556 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2444 | 0 | 0 | -58 | 477
2020-02-08 02:00 | 2:00 | 488.9 | 175.5 | 243.3395 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8605 | 0 | 0 | -58 | 488.9
2020-02-08 03:00 | 3:00 | 501.7 | 175.5 | 247.4251 | 72.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8749 | 0 | 0 | -58 | 501.7
2020-02-08 04:00 | 4:00 | 503.6 | 175.5 | 249.4423 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0577 | 0 | 0 | -58 | 503.6
2020-02-08 05:00 | 5:00 | 492.1 | 175.5 | 244.8885 | 66.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6115 | 0 | 0 | -58 | 492.1
2020-02-08 06:00 | 6:00 | 482.3 | 175.5 | 244.719 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.581 | 0 | 0 | -58 | 482.3
2020-02-08 07:00 | 7:00 | 465.9 | 175.5 | 238.9805 | 47 | 9 | 45.4 | 0.1212 | 0 | 7.8983 | 0 | 0 | -58 | 465.9
2020-02-08 08:00 | 8:00 | 471.7 | 175.5 | 244.5172 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0.84 | 0 | 9.1428 | 0 | 0 | -58 | 471.7
2020-02-08 09:00 | 9:00 | 464.9 | 175.5 | 243.8508 | 33.3 | 9 | 45.4 | 5.0434 | 0 | 10.8058 | 0 | 0 | -58 | 464.9
2020-02-08 10:00 | 10:00 | 448.8 | 175.5 | 229.9423 | 26 | 9 | 45.4 | 8.9149 | 0 | 12.0428 | 0 | 0 | -58 | 448.8
2020-02-08 11:00 | 11:00 | 440.5 | 175.5 | 216.274 | 26 | 9 | 45.4 | 14.0877 | 0 | 12.2383 | 0 | 0 | -58 | 440.5
2020-02-08 12:00 | 12:00 | 414.7 | 175.5 | 187.4205 | 26 | 9 | 45.4 | 16.7042 | 0 | 12.6753 | 0 | 0 | -58 | 414.7
2020-02-08 13:00 | 13:00 | 412.2 | 175.5 | 185.3876 | 26 | 9 | 45.4 | 15.0512 | 0 | 13.8612 | 0 | 0 | -58 | 412.2
2020-02-08 14:00 | 14:00 | 419 | 175.5 | 196.9027 | 26 | 9 | 45.4 | 10.0843 | 0 | 14.113 | 0 | 0 | -58 | 419
2020-02-08 15:00 | 15:00 | 431.6 | 175.5 | 213.3435 | 26 | 9 | 45.4 | 5.7403 | 0 | 14.6162 | 0 | 0 | -58 | 431.6
2020-02-08 16:00 | 16:00 | 436.4 | 175.5 | 218.6141 | 29.2 | 9 | 45.4 | 1.3223 | 0 | 15.3636 | 0 | 0 | -58 | 436.4
2020-02-08 17:00 | 17:00 | 470.4 | 175.5 | 244.5287 | 40.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6713 | 0 | 0 | -58 | 470.4
2020-02-08 18:00 | 18:00 | 478.4 | 175.5 | 244.6753 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5247 | 0 | 0 | -58 | 478.4
2020-02-08 19:00 | 19:00 | 473.5 | 175.5 | 244.6532 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6468 | 0 | 0 | -58 | 473.5
2020-02-08 20:00 | 20:00 | 472 | 175.5 | 244.5034 | 44 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5966 | 0 | 0 | -58 | 472
2020-02-08 21:00 | 21:00 | 469.3 | 175.5 | 244.4769 | 42.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6231 | 0 | 0 | -58 | 469.3
2020-02-08 22:00 | 22:00 | 456.7 | 175.5 | 239.6162 | 35.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0838 | 0 | 0 | -58 | 456.7
2020-02-08 23:00 | 23:00 | 473.1 | 175.5 | 244.6006 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3994 | 0 | 0 | -58 | 473.1
2020-02-09 | 0:00 | 469 | 175.5 | 230.8913 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4087 | 0 | 0 | -58 | 469
2020-02-09 01:00 | 1:00 | 489 | 175.5 | 236.3696 | 69.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3304 | 0 | 2.6 | -58 | 489
2020-02-09 02:00 | 2:00 | 502.9 | 175.5 | 236.6544 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1456 | 0 | 12.9 | -58 | 502.9
2020-02-09 03:00 | 3:00 | 511.8 | 175.5 | 236.7432 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3568 | 0 | 18.5 | -58 | 511.8
2020-02-09 04:00 | 4:00 | 509.5 | 175.5 | 236.7761 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.8239 | 0 | 14.7 | -58 | 509.5
2020-02-09 05:00 | 5:00 | 493.6 | 175.5 | 236.4327 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6673 | 0 | 2.6 | -58 | 493.6
2020-02-09 06:00 | 6:00 | 480 | 175.5 | 236.1616 | 60 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7384 | 0 | 0.2 | -58 | 480
2020-02-09 07:00 | 7:00 | 454.2 | 175.5 | 216.3693 | 45 | 9 | 45.4 | 9.1345 | 0 | 11.7962 | 0 | 0 | -58 | 454.2
2020-02-09 08:00 | 8:00 | 445.2 | 175.5 | 212.062 | 25.6 | 9 | 45.4 | 21.9314 | 0 | 13.7066 | 0 | 0 | -58 | 445.2
2020-02-09 09:00 | 9:00 | 438 | 175.5 | 189.3744 | 25.6 | 9 | 45.4 | 34.8279 | 0 | 16.2977 | 0 | 0 | -58 | 438
2020-02-09 10:00 | 10:00 | 428.6 | 175.5 | 170.6774 | 25.6 | 9 | 45.4 | 42.394 | 0 | 18.0286 | 0 | 0 | -58 | 428.6
2020-02-09 11:00 | 11:00 | 414.9 | 175.5 | 155.1914 | 25.6 | 9 | 45.4 | 43.3471 | 0 | 18.8615 | 0 | 0 | -58 | 414.9
2020-02-09 12:00 | 12:00 | 406.4 | 175.5 | 147.218 | 26.1 | 9 | 45.4 | 41.8132 | 0 | 19.3688 | 0 | 0 | -58 | 406.4
2020-02-09 13:00 | 13:00 | 397.7 | 175.5 | 139.4748 | 26.1 | 9 | 45.4 | 39.4557 | 0 | 20.7695 | 0 | 0 | -58 | 397.7
2020-02-09 14:00 | 14:00 | 392.8 | 175.5 | 145.776 | 26.1 | 9 | 45.4 | 27.63 | 0 | 21.394 | 0 | 0 | -58 | 392.8
2020-02-09 15:00 | 15:00 | 409.8 | 175.5 | 175.2102 | 26.6 | 9 | 45.4 | 14.3801 | 0 | 21.7097 | 0 | 0 | -58 | 409.8
2020-02-09 16:00 | 16:00 | 426.5 | 175.5 | 201.2959 | 29.8 | 9 | 45.4 | 2.892 | 0 | 20.6121 | 0 | 0 | -58 | 426.5
2020-02-09 17:00 | 17:00 | 469.3 | 175.5 | 231.4124 | 46.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1876 | 0 | 0 | -58 | 469.3
2020-02-09 18:00 | 18:00 | 485.7 | 175.5 | 236.2232 | 56.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1768 | 0 | 2.6 | -58 | 485.7
2020-02-09 19:00 | 19:00 | 477.5 | 175.5 | 236.122 | 48.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.478 | 0 | 2.6 | -58 | 477.5
2020-02-09 20:00 | 20:00 | 478 | 175.5 | 236.1385 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.6615 | 0 | 2.6 | -58 | 478
2020-02-09 21:00 | 21:00 | 477.2 | 175.5 | 236.0826 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5174 | 0 | 2.6 | -58 | 477.2
2020-02-09 22:00 | 22:00 | 457 | 175.5 | 227.128 | 40.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.872 | 0 | 0 | -58 | 457
2020-02-09 23:00 | 23:00 | 478.5 | 175.5 | 236.173 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.727 | 0 | 2.6 | -58 | 478.5
2020-02-10 | 0:00 | 474.7 | 175.5 | 236.0019 | 36.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4981 | 0 | 12.5 | -58 | 474.7
2020-02-10 01:00 | 1:00 | 494.9 | 175.5 | 236.4634 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.8366 | 0 | 21.5 | -58 | 494.9
2020-02-10 02:00 | 2:00 | 505.4 | 175.5 | 236.6176 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.6824 | 0 | 22 | -58 | 505.4
2020-02-10 03:00 | 3:00 | 507.9 | 175.5 | 236.7686 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.6314 | 0 | 21.9 | -58 | 507.9
2020-02-10 04:00 | 4:00 | 510.2 | 175.5 | 236.736 | 63.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.664 | 0 | 22 | -58 | 510.2
2020-02-10 05:00 | 5:00 | 510.3 | 175.5 | 236.7549 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4451 | 0 | 21.9 | -58 | 510.3
2020-02-10 06:00 | 6:00 | 515 | 175.5 | 247.3042 | 70.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4958 | 0 | 11.5 | -58 | 515
2020-02-10 07:00 | 7:00 | 497.6 | 175.5 | 245.9257 | 60.8 | 9 | 45.4 | 5.7705 | 0 | 13.2038 | 0 | 0 | -58 | 497.6
2020-02-10 08:00 | 8:00 | 510.4 | 175.5 | 247.25 | 52.9 | 9 | 45.4 | 14.3703 | 0 | 12.4797 | 0 | 11.5 | -58 | 510.4
2020-02-10 09:00 | 9:00 | 515.2 | 175.5 | 247.3316 | 49.3 | 9 | 45.4 | 22.1614 | 0 | 13.007 | 0 | 11.5 | -58 | 515.2
2020-02-10 10:00 | 10:00 | 506.3 | 175.5 | 247.1707 | 39.3 | 9 | 45.4 | 25.7351 | 0 | 12.9942 | 0 | 9.2 | -58 | 506.3
2020-02-10 11:00 | 11:00 | 487.7 | 175.5 | 241.6128 | 33.3 | 9 | 45.4 | 28.6786 | 0 | 12.2086 | 0 | 0 | -58 | 487.7
2020-02-10 12:00 | 12:00 | 457 | 175.5 | 216.3042 | 29.8 | 9 | 45.4 | 27.888 | 0 | 11.1078 | 0 | 0 | -58 | 457
2020-02-10 13:00 | 13:00 | 470.3 | 175.5 | 229.5481 | 33.3 | 9 | 45.4 | 24.9918 | 0 | 10.5601 | 0 | 0 | -58 | 470.3
2020-02-10 14:00 | 14:00 | 470.8 | 175.5 | 235.8808 | 33.3 | 9 | 45.4 | 19.2411 | 0 | 10.4781 | 0 | 0 | -58 | 470.8
2020-02-10 15:00 | 15:00 | 477.1 | 175.5 | 235.9952 | 33.8 | 9 | 45.4 | 11.4985 | 0 | 9.8063 | 0 | 14.1 | -58 | 477.1
2020-02-10 16:00 | 16:00 | 486 | 175.5 | 236.2383 | 57.9 | 9 | 45.4 | 2.7285 | 0 | 9.3332 | 0 | 7.9 | -58 | 486
2020-02-10 17:00 | 17:00 | 507.2 | 175.5 | 236.6263 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7737 | 0 | 22 | -58 | 507.2
2020-02-10 18:00 | 18:00 | 505.6 | 175.5 | 236.609 | 66.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.291 | 0 | 22 | -58 | 505.6
2020-02-10 19:00 | 19:00 | 490.1 | 175.5 | 236.3335 | 56.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2665 | 0 | 17.8 | -58 | 490.1
2020-02-10 20:00 | 20:00 | 479.4 | 175.5 | 236.1085 | 42.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7915 | 0 | 22 | -58 | 479.4
2020-02-10 21:00 | 21:00 | 466.5 | 175.5 | 235.8824 | 33.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7176 | 0 | 19.7 | -58 | 466.5
2020-02-10 22:00 | 22:00 | 441.6 | 175.5 | 230.7744 | 33.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6256 | 0 | 0 | -58 | 441.6
2020-02-10 23:00 | 23:00 | 452.3 | 175.5 | 235.5599 | 33.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5401 | 0 | 6 | -58 | 452.3
2020-02-11 | 0:00 | 443.2 | 175.5 | 212.7656 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4344 | 0 | 0 | -58 | 443.2
2020-02-11 01:00 | 1:00 | 457.2 | 175.5 | 215.9825 | 61.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2175 | 0 | 0 | -58 | 457.2
2020-02-11 02:00 | 2:00 | 471 | 175.5 | 221.8214 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2786 | 0 | 0 | -58 | 471
2020-02-11 03:00 | 3:00 | 481.1 | 175.5 | 225.6532 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8468 | 0 | 5.7 | -58 | 481.1
2020-02-11 04:00 | 4:00 | 483.3 | 175.5 | 225.7749 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2251 | 0 | 7.4 | -58 | 483.3
2020-02-11 05:00 | 5:00 | 474.8 | 175.5 | 223.9002 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9998 | 0 | 0 | -58 | 474.8
2020-02-11 06:00 | 6:00 | 466.9 | 175.5 | 216.554 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.446 | 0 | 0 | -58 | 466.9
2020-02-11 07:00 | 7:00 | 441.7 | 175.5 | 197.1872 | 55.5 | 9 | 45.4 | 8.9563 | 0 | 8.1565 | 0 | 0 | -58 | 441.7
2020-02-11 08:00 | 8:00 | 443.3 | 175.5 | 211.5724 | 31.6 | 9 | 45.4 | 19.7892 | 0 | 8.4384 | 0 | 0 | -58 | 443.3
2020-02-11 09:00 | 9:00 | 441.4 | 175.5 | 201.8755 | 29 | 9 | 45.4 | 29.052 | 0 | 9.5725 | 0 | 0 | -58 | 441.4
2020-02-11 10:00 | 10:00 | 428 | 175.5 | 186.0235 | 23.9 | 9 | 45.4 | 35.1791 | 0 | 10.9974 | 0 | 0 | -58 | 428
2020-02-11 11:00 | 11:00 | 414.3 | 175.5 | 163.2732 | 23.9 | 9 | 45.4 | 43.1435 | 0 | 12.0833 | 0 | 0 | -58 | 414.3
2020-02-11 12:00 | 12:00 | 397.8 | 175.5 | 143.1614 | 24.4 | 9 | 45.4 | 45.1236 | 0 | 13.215 | 0 | 0 | -58 | 397.8
2020-02-11 13:00 | 13:00 | 388.9 | 175.5 | 140.5128 | 24.4 | 9 | 45.4 | 38.3991 | 0 | 13.6881 | 0 | 0 | -58 | 388.9
2020-02-11 14:00 | 14:00 | 387 | 175.5 | 147.3575 | 24.4 | 9 | 45.4 | 29.5467 | 0 | 13.7958 | 0 | 0 | -58 | 387
2020-02-11 15:00 | 15:00 | 395.5 | 175.5 | 169.1348 | 24.9 | 9 | 45.4 | 16.857 | 0 | 12.7082 | 0 | 0 | -58 | 395.5
2020-02-11 16:00 | 16:00 | 413.2 | 175.5 | 189.9243 | 35.3 | 9 | 45.4 | 4.3486 | 0 | 11.7271 | 0 | 0 | -58 | 413.2
2020-02-11 17:00 | 17:00 | 447.6 | 175.5 | 215.9158 | 48.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9842 | 0 | 0 | -58 | 447.6
2020-02-11 18:00 | 18:00 | 455.2 | 175.5 | 215.9427 | 57 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3573 | 0 | 0 | -58 | 455.2
2020-02-11 19:00 | 19:00 | 447.6 | 175.5 | 215.905 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.995 | 0 | 0 | -58 | 447.6
2020-02-11 20:00 | 20:00 | 442.5 | 175.5 | 215.6419 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4581 | 0 | 0 | -58 | 442.5
2020-02-11 21:00 | 21:00 | 430.4 | 175.5 | 213.5146 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4854 | 0 | 0 | -58 | 430.4
2020-02-11 22:00 | 22:00 | 409.8 | 175.5 | 200.4122 | 28.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3878 | 0 | 0 | -58 | 409.8
2020-02-11 23:00 | 23:00 | 424.9 | 175.5 | 210.2516 | 31.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1484 | 0 | 0 | -58 | 424.9
2020-02-12 | 0:00 | 423.2 | 175.5 | 201.1087 | 34.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3913 | 0 | 0 | -58 | 423.2
2020-02-12 01:00 | 1:00 | 435.1 | 175.5 | 201.3709 | 46.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.4291 | 0 | 0 | -58 | 435.1
2020-02-12 02:00 | 2:00 | 447.8 | 175.5 | 202.0404 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3596 | 0 | 0 | -58 | 447.8
2020-02-12 03:00 | 3:00 | 453 | 175.5 | 202.1946 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8054 | 0 | 0 | -58 | 453
2020-02-12 04:00 | 4:00 | 455.3 | 175.5 | 202.1617 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8383 | 0 | 0 | -58 | 455.3
2020-02-12 05:00 | 5:00 | 448.6 | 175.5 | 202.089 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.811 | 0 | 0 | -58 | 448.6
2020-02-12 06:00 | 6:00 | 451.8 | 175.5 | 202.0914 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7086 | 0 | 0 | -58 | 451.8
2020-02-12 07:00 | 7:00 | 445.8 | 175.5 | 196.8903 | 53.6 | 9 | 45.4 | 11.8055 | 0 | 11.6042 | 0 | 0 | -58 | 445.8
2020-02-12 08:00 | 8:00 | 459.9 | 175.5 | 202.2698 | 48.5 | 9 | 45.4 | 26.3063 | 0 | 10.9239 | 0 | 0 | -58 | 459.9
2020-02-12 09:00 | 9:00 | 460 | 175.5 | 201.8664 | 34.9 | 9 | 45.4 | 39.7695 | 0 | 11.5641 | 0 | 0 | -58 | 460
2020-02-12 10:00 | 10:00 | 451 | 175.5 | 192.5373 | 25.6 | 9 | 45.4 | 48.0316 | 0 | 12.9311 | 0 | 0 | -58 | 451
2020-02-12 11:00 | 11:00 | 445.6 | 175.5 | 184.3196 | 25.6 | 9 | 45.4 | 49.8381 | 0 | 13.9423 | 0 | 0 | -58 | 445.6
2020-02-12 12:00 | 12:00 | 419.8 | 175.5 | 159.7735 | 25.6 | 9 | 45.4 | 48.2789 | 0 | 14.2476 | 0 | 0 | -58 | 419.8
2020-02-12 13:00 | 13:00 | 427.7 | 175.5 | 171.3359 | 26.1 | 9 | 45.4 | 44.1724 | 0 | 14.1917 | 0 | 0 | -58 | 427.7
2020-02-12 14:00 | 14:00 | 429.4 | 175.5 | 185.8721 | 26.1 | 9 | 45.4 | 31.7912 | 0 | 13.7367 | 0 | 0 | -58 | 429.4
2020-02-12 15:00 | 15:00 | 430.2 | 175.5 | 197.3016 | 31.1 | 9 | 45.4 | 17.3408 | 0 | 12.5576 | 0 | 0 | -58 | 430.2
2020-02-12 16:00 | 16:00 | 436.2 | 175.5 | 193.4739 | 54 | 9 | 45.4 | 4.0962 | 0 | 12.7299 | 0 | 0 | -58 | 436.2
2020-02-12 17:00 | 17:00 | 452.1 | 175.5 | 201.6026 | 66 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5974 | 0 | 0 | -58 | 452.1
2020-02-12 18:00 | 18:00 | 447.7 | 175.5 | 199.4713 | 62.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6287 | 0 | 0 | -58 | 447.7
2020-02-12 19:00 | 19:00 | 435.3 | 175.5 | 198.279 | 50.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.521 | 0 | 0 | -58 | 435.3
2020-02-12 20:00 | 20:00 | 418.9 | 175.5 | 196.0605 | 37.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.8395 | 0 | 0 | -58 | 418.9
2020-02-12 21:00 | 21:00 | 402.2 | 175.5 | 190.1697 | 27.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3303 | 0 | 0 | -58 | 402.2
2020-02-12 22:00 | 22:00 | 377.1 | 175.5 | 168.8825 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7175 | 0 | 0 | -58 | 377.1
2020-02-12 23:00 | 23:00 | 393.7 | 175.5 | 187.1809 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0191 | 0 | 0 | -58 | 393.7
2020-02-13 | 0:00 | 390.5 | 175.5 | 182.4515 | 28.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9485 | 0 | 0 | -58 | 390.5
2020-02-13 01:00 | 1:00 | 410.7 | 175.5 | 190.321 | 41.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.379 | 0 | 0 | -58 | 410.7
2020-02-13 02:00 | 2:00 | 428.6 | 175.5 | 191.8399 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5601 | 0 | 0 | -58 | 428.6
2020-02-13 03:00 | 3:00 | 443.6 | 175.5 | 198.282 | 68.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.118 | 0 | 0 | -58 | 443.6
2020-02-13 04:00 | 4:00 | 445.9 | 175.5 | 198.4487 | 70.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7513 | 0 | 0 | -58 | 445.9
2020-02-13 05:00 | 5:00 | 440.9 | 175.5 | 201.4258 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7742 | 0 | 0 | -58 | 440.9
2020-02-13 06:00 | 6:00 | 441.5 | 175.5 | 201.4684 | 63.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6316 | 0 | 0 | -58 | 441.5
2020-02-13 07:00 | 7:00 | 424.1 | 175.5 | 183.4486 | 52.1 | 9 | 45.4 | 11.7884 | 0 | 4.863 | 0 | 0 | -58 | 424.1
2020-02-13 08:00 | 8:00 | 434.6 | 175.5 | 201.3606 | 30.3 | 9 | 45.4 | 26.1282 | 0 | 4.9112 | 0 | 0 | -58 | 434.6
2020-02-13 09:00 | 9:00 | 426.3 | 175.5 | 184.8597 | 25.6 | 9 | 45.4 | 38.5689 | 0 | 5.3714 | 0 | 0 | -58 | 426.3
2020-02-13 10:00 | 10:00 | 409.9 | 175.5 | 160.086 | 25.6 | 9 | 45.4 | 46.6045 | 0 | 5.7095 | 0 | 0 | -58 | 409.9
2020-02-13 11:00 | 11:00 | 395.6 | 175.5 | 141.7483 | 25.6 | 9 | 45.4 | 50.2084 | 0 | 6.1433 | 0 | 0 | -58 | 395.6
2020-02-13 12:00 | 12:00 | 381.8 | 175.5 | 131.9788 | 25.6 | 9 | 45.4 | 46.1896 | 0 | 6.1316 | 0 | 0 | -58 | 381.8
2020-02-13 13:00 | 13:00 | 391.8 | 175.5 | 150.0299 | 25.6 | 9 | 45.4 | 39.0798 | 0 | 5.1903 | 0 | 0 | -58 | 391.8
2020-02-13 14:00 | 14:00 | 393.8 | 175.5 | 161.391 | 25.6 | 9 | 45.4 | 30.0661 | 0 | 4.8429 | 0 | 0 | -58 | 393.8
2020-02-13 15:00 | 15:00 | 403.9 | 175.5 | 183.9859 | 25.6 | 9 | 45.4 | 18.1917 | 0 | 4.2224 | 0 | 0 | -58 | 403.9
2020-02-13 16:00 | 16:00 | 419.1 | 175.5 | 182.4154 | 55.8 | 9 | 45.4 | 4.8786 | 0 | 4.106 | 0 | 0 | -58 | 419.1
2020-02-13 17:00 | 17:00 | 442.4 | 175.5 | 198.3595 | 68.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5405 | 0 | 0 | -58 | 442.4
2020-02-13 18:00 | 18:00 | 442.5 | 175.5 | 198.3266 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2734 | 0 | 0 | -58 | 442.5
2020-02-13 19:00 | 19:00 | 431.9 | 175.5 | 198.0302 | 58.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2698 | 0 | 0 | -58 | 431.9
2020-02-13 20:00 | 20:00 | 416.3 | 175.5 | 192.8675 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2325 | 0 | 0 | -58 | 416.3
2020-02-13 21:00 | 21:00 | 400.5 | 175.5 | 192.5105 | 33 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0895 | 0 | 0 | -58 | 400.5
2020-02-13 22:00 | 22:00 | 383.4 | 175.5 | 182.6993 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2007 | 0 | 0 | -58 | 383.4
2020-02-13 23:00 | 23:00 | 391.7 | 175.5 | 189.9121 | 26.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4879 | 0 | 0 | -58 | 391.7
2020-02-14 | 0:00 | 387.4 | 175.5 | 184.286 | 26.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.414 | 0 | 0 | -58 | 387.4
2020-02-14 01:00 | 1:00 | 399.6 | 175.5 | 189.3712 | 32.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5288 | 0 | 0 | -58 | 399.6
2020-02-14 02:00 | 2:00 | 413.4 | 175.5 | 190.4443 | 44.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5557 | 0 | 0 | -58 | 413.4
2020-02-14 03:00 | 3:00 | 424.9 | 175.5 | 190.5961 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4039 | 0 | 0 | -58 | 424.9
2020-02-14 04:00 | 4:00 | 431.4 | 175.5 | 190.7278 | 62 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7722 | 0 | 0 | -58 | 431.4
2020-02-14 05:00 | 5:00 | 431.6 | 175.5 | 190.7378 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7622 | 0 | 0 | -58 | 431.6
2020-02-14 06:00 | 6:00 | 435 | 175.5 | 190.8162 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0.057 | 0 | 5.0268 | 0 | 0 | -58 | 435
2020-02-14 07:00 | 7:00 | 416.4 | 175.5 | 175.7576 | 52.9 | 9 | 45.4 | 11.5079 | 0 | 4.3345 | 0 | 0 | -58 | 416.4
2020-02-14 08:00 | 8:00 | 418.1 | 175.5 | 189.9505 | 25.9 | 9 | 45.4 | 26.4114 | 0 | 3.9381 | 0 | 0 | -58 | 418.1
2020-02-14 09:00 | 9:00 | 418.5 | 175.5 | 177.1463 | 25.9 | 9 | 45.4 | 39.2895 | 0 | 4.2642 | 0 | 0 | -58 | 418.5
2020-02-14 10:00 | 10:00 | 405.2 | 175.5 | 153.144 | 25.9 | 9 | 45.4 | 49.4139 | 0 | 4.8421 | 0 | 0 | -58 | 405.2
2020-02-14 11:00 | 11:00 | 401.1 | 175.5 | 143.2528 | 25.9 | 9 | 45.4 | 55.2854 | 0 | 4.7618 | 0 | 0 | -58 | 401.1
2020-02-14 12:00 | 12:00 | 377.9 | 175.5 | 119.822 | 25.9 | 9 | 45.4 | 55.1419 | 0 | 5.1361 | 0 | 0 | -58 | 377.9
2020-02-14 13:00 | 13:00 | 401.7 | 175.5 | 149.1574 | 25.9 | 9 | 45.4 | 49.2479 | 0 | 5.4947 | 0 | 0 | -58 | 401.7
2020-02-14 14:00 | 14:00 | 417.8 | 175.5 | 176.6504 | 25.9 | 9 | 45.4 | 37.6031 | 0 | 5.7465 | 0 | 0 | -58 | 417.8
2020-02-14 15:00 | 15:00 | 425.9 | 175.5 | 184.4529 | 42.7 | 9 | 45.4 | 21.5444 | 0 | 5.3027 | 0 | 0 | -58 | 425.9
2020-02-14 16:00 | 16:00 | 430.3 | 175.5 | 189.6528 | 58.1 | 9 | 45.4 | 5.873 | 0 | 4.7742 | 0 | 0 | -58 | 430.3
2020-02-14 17:00 | 17:00 | 445.3 | 175.5 | 198.321 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.479 | 0 | 0 | -58 | 445.3
2020-02-14 18:00 | 18:00 | 440.8 | 175.5 | 194.188 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.112 | 0 | 0 | -58 | 440.8
2020-02-14 19:00 | 19:00 | 429.8 | 175.5 | 190.7816 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3184 | 0 | 0 | -58 | 429.8
2020-02-14 20:00 | 20:00 | 417.1 | 175.5 | 189.5302 | 51.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4698 | 0 | 0 | -58 | 417.1
2020-02-14 21:00 | 21:00 | 408.6 | 175.5 | 190.3768 | 41.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0232 | 0 | 0 | -58 | 408.6
2020-02-14 22:00 | 22:00 | 391.2 | 175.5 | 184.3591 | 29.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2409 | 0 | 0 | -58 | 391.2
2020-02-14 23:00 | 23:00 | 399 | 175.5 | 190.1129 | 32.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7871 | 0 | 0 | -58 | 399
2020-02-15 | 0:00 | 395.4 | 175.5 | 190.078 | 26.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.122 | 0 | 0 | -58 | 395.4
2020-02-15 01:00 | 1:00 | 405.7 | 175.5 | 189.864 | 37 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.936 | 0 | 0 | -58 | 405.7
2020-02-15 02:00 | 2:00 | 423.1 | 175.5 | 190.5869 | 53.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4131 | 0 | 0 | -58 | 423.1
2020-02-15 03:00 | 3:00 | 439.4 | 175.5 | 192.8564 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3436 | 0 | 0 | -58 | 439.4
2020-02-15 04:00 | 4:00 | 445.9 | 175.5 | 194.0789 | 69.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2211 | 0 | 0 | -58 | 445.9
2020-02-15 05:00 | 5:00 | 440.3 | 175.5 | 192.8921 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6079 | 0 | 0 | -58 | 440.3
2020-02-15 06:00 | 6:00 | 426.7 | 175.5 | 190.5928 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0.0612 | 0 | 10.846 | 0 | 0 | -58 | 426.7
2020-02-15 07:00 | 7:00 | 400.5 | 175.5 | 174.0576 | 36.2 | 9 | 45.4 | 6.9771 | 0 | 11.3653 | 0 | 0 | -58 | 400.5
2020-02-15 08:00 | 8:00 | 403.2 | 175.5 | 175.0629 | 25.6 | 9 | 45.4 | 19.4991 | 0 | 11.138 | 0 | 0 | -58 | 403.2
2020-02-15 09:00 | 9:00 | 395.4 | 175.5 | 147.475 | 25.6 | 9 | 45.4 | 38.7485 | 0 | 11.6765 | 0 | 0 | -58 | 395.4
2020-02-15 10:00 | 10:00 | 386.5 | 175.5 | 123.1015 | 25.6 | 9 | 45.4 | 53.518 | 0 | 12.3805 | 0 | 0 | -58 | 386.5
2020-02-15 11:00 | 11:00 | 376 | 175.5 | 106.7578 | 25.6 | 9 | 45.4 | 58.4235 | 0 | 13.3187 | 0 | 0 | -58 | 376
2020-02-15 12:00 | 12:00 | 363.9 | 175.5 | 95.773 | 25.6 | 9 | 45.4 | 57.0847 | 0 | 13.5423 | 0 | 0 | -58 | 363.9
2020-02-15 13:00 | 13:00 | 363.3 | 175.5 | 102.3839 | 25.6 | 9 | 45.4 | 50.1874 | 0 | 13.2287 | 0 | 0 | -58 | 363.3
2020-02-15 14:00 | 14:00 | 362.5 | 175.5 | 116.7938 | 25.6 | 9 | 45.4 | 35.2321 | 0 | 12.9741 | 0 | 0 | -58 | 362.5
2020-02-15 15:00 | 15:00 | 375.5 | 175.5 | 147.2977 | 25.6 | 9 | 45.4 | 17.931 | 0 | 12.7713 | 0 | 0 | -58 | 375.5
2020-02-15 16:00 | 16:00 | 393.8 | 175.5 | 164.3942 | 41.5 | 9 | 45.4 | 4.4935 | 0 | 11.5123 | 0 | 0 | -58 | 393.8
2020-02-15 17:00 | 17:00 | 428.9 | 175.5 | 192.7094 | 54 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2906 | 0 | 0 | -58 | 428.9
2020-02-15 18:00 | 18:00 | 435.2 | 175.5 | 192.7656 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9344 | 0 | 0 | -58 | 435.2
2020-02-15 19:00 | 19:00 | 428 | 175.5 | 192.6853 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6147 | 0 | 0 | -58 | 428
2020-02-15 20:00 | 20:00 | 426.9 | 175.5 | 192.5463 | 56.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2537 | 0 | 0 | -58 | 426.9
2020-02-15 21:00 | 21:00 | 425 | 175.5 | 192.6178 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3822 | 0 | 0 | -58 | 425
2020-02-15 22:00 | 22:00 | 411.3 | 175.5 | 189.8595 | 45.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4405 | 0 | 0 | -58 | 411.3
2020-02-15 23:00 | 23:00 | 426.5 | 175.5 | 192.5495 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4505 | 0 | 0 | -58 | 426.5
2020-02-16 | 0:00 | 416.5 | 175.5 | 198.9221 | 41.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3779 | 0 | 0.8 | -58 | 416.5
2020-02-16 01:00 | 1:00 | 432.6 | 175.5 | 199.3386 | 52.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0614 | 0 | 5.8 | -58 | 432.6
2020-02-16 02:00 | 2:00 | 442.6 | 175.5 | 199.5486 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0514 | 0 | 5.8 | -58 | 442.6
2020-02-16 03:00 | 3:00 | 448.4 | 175.5 | 199.6073 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1927 | 0 | 5.8 | -58 | 448.4
2020-02-16 04:00 | 4:00 | 452.4 | 175.5 | 199.6543 | 71.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4457 | 0 | 5.9 | -58 | 452.4
2020-02-16 05:00 | 5:00 | 443.6 | 175.5 | 199.5434 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0566 | 0 | 5.8 | -58 | 443.6
2020-02-16 06:00 | 6:00 | 423.7 | 175.5 | 197.2946 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0.2565 | 0 | 4.5489 | 0 | 0 | -58 | 423.7
2020-02-16 07:00 | 7:00 | 397 | 175.5 | 190.7923 | 25.4 | 9 | 45.4 | 4.0415 | 0 | 4.8662 | 0 | 0 | -58 | 397
2020-02-16 08:00 | 8:00 | 400.4 | 175.5 | 188.1365 | 25.4 | 9 | 45.4 | 9.0893 | 0 | 5.8742 | 0 | 0 | -58 | 400.4
2020-02-16 09:00 | 9:00 | 401.4 | 175.5 | 182.5012 | 25.4 | 9 | 45.4 | 14.6495 | 0 | 6.9493 | 0 | 0 | -58 | 401.4
2020-02-16 10:00 | 10:00 | 393.5 | 175.5 | 170.2786 | 25.4 | 9 | 45.4 | 17.8139 | 0 | 8.1075 | 0 | 0 | -58 | 393.5
2020-02-16 11:00 | 11:00 | 389.8 | 175.5 | 167.5916 | 25.4 | 9 | 45.4 | 16.1977 | 0 | 8.7107 | 0 | 0 | -58 | 389.8
2020-02-16 12:00 | 12:00 | 382.7 | 175.5 | 165.1171 | 25.4 | 9 | 45.4 | 11.0851 | 0 | 9.1978 | 0 | 0 | -58 | 382.7
2020-02-16 13:00 | 13:00 | 384.4 | 175.5 | 169.7696 | 25.4 | 9 | 45.4 | 7.1462 | 0 | 10.1842 | 0 | 0 | -58 | 384.4
2020-02-16 14:00 | 14:00 | 392.9 | 175.5 | 180.0967 | 25.4 | 9 | 45.4 | 4.1453 | 0 | 11.358 | 0 | 0 | -58 | 392.9
2020-02-16 15:00 | 15:00 | 409.4 | 175.5 | 197.457 | 25.4 | 9 | 45.4 | 1.9657 | 0 | 12.6773 | 0 | 0 | -58 | 409.4
2020-02-16 16:00 | 16:00 | 413.1 | 175.5 | 184.7829 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0.4438 | 0 | 12.8733 | 0 | 0 | -58 | 413.1
2020-02-16 17:00 | 17:00 | 448.4 | 175.5 | 207.4251 | 56.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8749 | 0 | 0 | -58 | 448.4
2020-02-16 18:00 | 18:00 | 460.1 | 175.5 | 208.2685 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7315 | 0 | 0 | -58 | 460.1
2020-02-16 19:00 | 19:00 | 452.6 | 175.5 | 207.6737 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.7263 | 0 | 0 | -58 | 452.6
2020-02-16 20:00 | 20:00 | 451.3 | 175.5 | 207.5806 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.3194 | 0 | 0 | -58 | 451.3
2020-02-16 21:00 | 21:00 | 448.8 | 175.5 | 207.5646 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5354 | 0 | 0 | -58 | 448.8
2020-02-16 22:00 | 22:00 | 436 | 175.5 | 207.0955 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2045 | 0 | 0 | -58 | 436
2020-02-16 23:00 | 23:00 | 449.1 | 175.5 | 208.9136 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.5864 | 0 | 0 | -58 | 449.1
2020-02-17 | 0:00 | 448.1 | 175.5 | 220.632 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.268 | 0 | 4.1 | -58 | 448.1
2020-02-17 01:00 | 1:00 | 466.8 | 175.5 | 220.8955 | 49.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.5045 | 0 | 7.3 | -58 | 466.8
2020-02-17 02:00 | 2:00 | 482.8 | 175.5 | 221.3565 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 11.7 | -58 | 482.8
2020-02-17 03:00 | 3:00 | 494.9 | 175.5 | 221.4794 | 69.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.3206 | 0 | 12.4 | -58 | 494.9
2020-02-17 04:00 | 4:00 | 495.5 | 175.5 | 221.5345 | 69.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.5655 | 0 | 12.3 | -58 | 495.5
2020-02-17 05:00 | 5:00 | 489.4 | 175.5 | 221.4381 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.5619 | 0 | 12.3 | -58 | 489.4
2020-02-17 06:00 | 6:00 | 489.1 | 175.5 | 221.3863 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.2137 | 0 | 12.3 | -58 | 489.1
2020-02-17 07:00 | 7:00 | 472 | 175.5 | 220.9855 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.2145 | 0 | 4 | -58 | 472
2020-02-17 08:00 | 8:00 | 491.4 | 175.5 | 221.3598 | 64.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5402 | 0 | 12.4 | -58 | 491.4
2020-02-17 09:00 | 9:00 | 500.9 | 175.5 | 221.6333 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 14 | -58 | 500.9
2020-02-17 10:00 | 10:00 | 483.4 | 175.5 | 221.3028 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.2972 | 0 | 7.2 | -58 | 483.4
2020-02-17 11:00 | 11:00 | 463.8 | 175.5 | 220.9301 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.6699 | 0 | 4 | -58 | 463.8
2020-02-17 12:00 | 12:00 | 429.9 | 175.5 | 207.0007 | 31.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6993 | 0 | 0 | -58 | 429.9
2020-02-17 13:00 | 13:00 | 435.7 | 175.5 | 209.7791 | 32.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.3209 | 0 | 1.5 | -58 | 435.7
2020-02-17 14:00 | 14:00 | 440.6 | 175.5 | 209.9108 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4892 | 0 | 6.1 | -58 | 440.6
2020-02-17 15:00 | 15:00 | 449.9 | 175.5 | 210.1441 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.6559 | 0 | 17 | -58 | 449.9
2020-02-17 16:00 | 16:00 | 451.7 | 175.5 | 210.1087 | 39.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8913 | 0 | 15.2 | -58 | 451.7
2020-02-17 17:00 | 17:00 | 468.3 | 175.5 | 210.5026 | 49.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4974 | 0 | 22.8 | -58 | 468.3
2020-02-17 18:00 | 18:00 | 470.2 | 175.5 | 210.5095 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2905 | 0 | 22.8 | -58 | 470.2
2020-02-17 19:00 | 19:00 | 454.2 | 175.5 | 210.2191 | 41.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8809 | 0 | 15.5 | -58 | 454.2
2020-02-17 20:00 | 20:00 | 441.2 | 175.5 | 209.8999 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.2001 | 0 | 10 | -58 | 441.2
2020-02-17 21:00 | 21:00 | 430.7 | 175.5 | 209.7063 | 31.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.9937 | 0 | 2 | -58 | 430.7
2020-02-17 22:00 | 22:00 | 409.7 | 175.5 | 193.2718 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.6282 | 0 | 0 | -58 | 409.7
2020-02-17 23:00 | 23:00 | 425.9 | 175.5 | 206.9196 | 29.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.8804 | 0 | 0 | -58 | 425.9
2020-02-18 | 0:00 | 416.8 | 175.5 | 196.7939 | 28.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2061 | 0 | 0 | -58 | 416.8
2020-02-18 01:00 | 1:00 | 435 | 175.5 | 209.7666 | 32.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0334 | 0 | 2.8 | -58 | 435
2020-02-18 02:00 | 2:00 | 448 | 175.5 | 210.1541 | 43.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.4459 | 0 | 4 | -58 | 448
2020-02-18 03:00 | 3:00 | 458.7 | 175.5 | 210.2694 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.7306 | 0 | 4.1 | -58 | 458.7
2020-02-18 04:00 | 4:00 | 461.2 | 175.5 | 210.3561 | 55.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0439 | 0 | 4 | -58 | 461.2
2020-02-18 05:00 | 5:00 | 459 | 175.5 | 210.3349 | 52.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.0651 | 0 | 4 | -58 | 459
2020-02-18 06:00 | 6:00 | 464.4 | 175.5 | 210.4494 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1506 | 0 | 4 | -58 | 464.4
2020-02-18 07:00 | 7:00 | 456.9 | 175.5 | 210.226 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.674 | 0 | 1.5 | -58 | 456.9
2020-02-18 08:00 | 8:00 | 471.1 | 175.5 | 210.4919 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1081 | 0 | 4 | -58 | 471.1
2020-02-18 09:00 | 9:00 | 469.8 | 175.5 | 210.5096 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.0904 | 0 | 4 | -58 | 469.8
2020-02-18 10:00 | 10:00 | 451.9 | 175.5 | 210.0268 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2732 | 0 | 0 | -58 | 451.9
2020-02-18 11:00 | 11:00 | 441.8 | 175.5 | 209.8706 | 36.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4294 | 0 | 4 | -58 | 441.8
2020-02-18 12:00 | 12:00 | 415 | 175.5 | 196.6293 | 25.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.6707 | 0 | 0 | -58 | 415
2020-02-18 13:00 | 13:00 | 425.6 | 175.5 | 204.4666 | 28.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.8334 | 0 | 0 | -58 | 425.6
2020-02-18 14:00 | 14:00 | 429.1 | 175.5 | 207.0019 | 30.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.0981 | 0 | 0 | -58 | 429.1
2020-02-18 15:00 | 15:00 | 439.7 | 175.5 | 209.9445 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.0555 | 0 | 2.4 | -58 | 439.7
2020-02-18 16:00 | 16:00 | 452.6 | 175.5 | 207.5027 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4973 | 0 | 0 | -58 | 452.6
2020-02-18 17:00 | 17:00 | 469.8 | 175.5 | 210.4794 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0206 | 0 | 4.1 | -58 | 469.8
2020-02-18 18:00 | 18:00 | 471.3 | 175.5 | 210.5396 | 69.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.5604 | 0 | 4 | -58 | 471.3
2020-02-18 19:00 | 19:00 | 459.2 | 175.5 | 210.2862 | 59.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2138 | 0 | 4.1 | -58 | 459.2
2020-02-18 20:00 | 20:00 | 450.4 | 175.5 | 210.1207 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0793 | 0 | 4 | -58 | 450.4
2020-02-18 21:00 | 21:00 | 443.4 | 175.5 | 209.9914 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8086 | 0 | 4 | -58 | 443.4
2020-02-18 22:00 | 22:00 | 418.4 | 175.5 | 206.648 | 25.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.052 | 0 | 0 | -58 | 418.4
2020-02-18 23:00 | 23:00 | 418 | 175.5 | 206.7942 | 26.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6058 | 0 | 0 | -58 | 418
2020-02-19 | 0:00 | 412.3 | 175.5 | 200.2151 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2849 | 0 | 0 | -58 | 412.3
2020-02-19 01:00 | 1:00 | 432.4 | 175.5 | 206.3862 | 40.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.3138 | 0 | 0 | -58 | 432.4
2020-02-19 02:00 | 2:00 | 456.1 | 175.5 | 210.2086 | 60 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2914 | 0 | 1.7 | -58 | 456.1
2020-02-19 03:00 | 3:00 | 471.8 | 175.5 | 210.5472 | 71 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6528 | 0 | 6.7 | -58 | 471.8
2020-02-19 04:00 | 4:00 | 476.6 | 175.5 | 210.5938 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2062 | 0 | 11.2 | -58 | 476.6
2020-02-19 05:00 | 5:00 | 473.8 | 175.5 | 210.5608 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6392 | 0 | 9 | -58 | 473.8
2020-02-19 06:00 | 6:00 | 473.4 | 175.5 | 210.6119 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0.0838 | 0 | 9.5043 | 0 | 9.6 | -58 | 473.4
2020-02-19 07:00 | 7:00 | 457.3 | 175.5 | 210.2249 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0.364 | 0 | 8.7111 | 0 | 4.4 | -58 | 457.3
2020-02-19 08:00 | 8:00 | 453.6 | 175.5 | 210.2451 | 55 | 9 | 45.4 | 1.2081 | 0 | 8.5468 | 0 | 6.7 | -58 | 453.6
2020-02-19 09:00 | 9:00 | 440.6 | 175.5 | 209.9487 | 42.4 | 9 | 45.4 | 2.6515 | 0 | 9.6998 | 0 | 4 | -58 | 440.6
2020-02-19 10:00 | 10:00 | 427.6 | 175.5 | 206.9913 | 30.1 | 9 | 45.4 | 8.2105 | 0 | 10.3982 | 0 | 0 | -58 | 427.6
2020-02-19 11:00 | 11:00 | 428.3 | 175.5 | 207.0156 | 27.3 | 9 | 45.4 | 10.7822 | 0 | 11.3022 | 0 | 0 | -58 | 428.3
2020-02-19 12:00 | 12:00 | 420.7 | 175.5 | 195.2861 | 26 | 9 | 45.4 | 14.6057 | 0 | 12.9082 | 0 | 0 | -58 | 420.7
2020-02-19 13:00 | 13:00 | 430.7 | 175.5 | 205.5071 | 26 | 9 | 45.4 | 13.1012 | 0 | 14.1917 | 0 | 0 | -58 | 430.7
2020-02-19 14:00 | 14:00 | 411.9 | 175.5 | 188.5856 | 26 | 9 | 45.4 | 10.9432 | 0 | 14.4712 | 0 | 0 | -58 | 411.9
2020-02-19 15:00 | 15:00 | 423.9 | 175.5 | 203.787 | 26.5 | 9 | 45.4 | 7.716 | 0 | 13.997 | 0 | 0 | -58 | 423.9
2020-02-19 16:00 | 16:00 | 440.1 | 175.5 | 204.1707 | 47.9 | 9 | 45.4 | 2.9476 | 0 | 13.1817 | 0 | 0 | -58 | 440.1
2020-02-19 17:00 | 17:00 | 463 | 175.5 | 210.4159 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4841 | 0 | 6.8 | -58 | 463
2020-02-19 18:00 | 18:00 | 465.1 | 175.5 | 210.4472 | 63.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1528 | 0 | 6.7 | -58 | 465.1
2020-02-19 19:00 | 19:00 | 449.5 | 175.5 | 210.1259 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6741 | 0 | 1.9 | -58 | 449.5
2020-02-19 20:00 | 20:00 | 437.6 | 175.5 | 209.8745 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6255 | 0 | 6.2 | -58 | 437.6
2020-02-19 21:00 | 21:00 | 427.3 | 175.5 | 209.6484 | 30.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6516 | 0 | 3.5 | -58 | 427.3
2020-02-19 22:00 | 22:00 | 407.6 | 175.5 | 198.2673 | 25.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9327 | 0 | 0 | -58 | 407.6
2020-02-19 23:00 | 23:00 | 416.4 | 175.5 | 206.707 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.193 | 0 | 0 | -58 | 416.4
2020-02-20 | 0:00 | 406.2 | 175.5 | 195.6994 | 25.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.3006 | 0 | 0 | -58 | 406.2
2020-02-20 01:00 | 1:00 | 420.8 | 175.5 | 200.8299 | 35.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1701 | 0 | 0 | -58 | 420.8
2020-02-20 02:00 | 2:00 | 438.8 | 175.5 | 206.4243 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6757 | 0 | 0 | -58 | 438.8
2020-02-20 03:00 | 3:00 | 450.8 | 175.5 | 207.3833 | 62 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5167 | 0 | 0 | -58 | 450.8
2020-02-20 04:00 | 4:00 | 457.6 | 175.5 | 207.5905 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6095 | 0 | 0 | -58 | 457.6
2020-02-20 05:00 | 5:00 | 453.6 | 175.5 | 207.4901 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3099 | 0 | 0 | -58 | 453.6
2020-02-20 06:00 | 6:00 | 452.6 | 175.5 | 207.4999 | 60.5 | 9 | 45.4 | 0.5862 | 0 | 12.1139 | 0 | 0 | -58 | 452.6
2020-02-20 07:00 | 7:00 | 428.5 | 175.5 | 186.6127 | 47.4 | 9 | 45.4 | 9.5771 | 0 | 13.0102 | 0 | 0 | -58 | 428.5
2020-02-20 08:00 | 8:00 | 424.9 | 175.5 | 187.6596 | 25.3 | 9 | 45.4 | 27.1679 | 0 | 12.8725 | 0 | 0 | -58 | 424.9
2020-02-20 09:00 | 9:00 | 422.5 | 175.5 | 170.8912 | 25.3 | 9 | 45.4 | 40.54 | 0 | 13.8688 | 0 | 0 | -58 | 422.5
2020-02-20 10:00 | 10:00 | 422.5 | 175.5 | 164.6724 | 25.3 | 9 | 45.4 | 46.2881 | 0 | 14.3395 | 0 | 0 | -58 | 422.5
2020-02-20 11:00 | 11:00 | 425.5 | 175.5 | 165.9256 | 25.3 | 9 | 45.4 | 47.3803 | 0 | 14.9941 | 0 | 0 | -58 | 425.5
2020-02-20 12:00 | 12:00 | 403.6 | 175.5 | 146.5808 | 25.3 | 9 | 45.4 | 44.0741 | 0 | 15.7451 | 0 | 0 | -58 | 403.6
2020-02-20 13:00 | 13:00 | 416.8 | 175.5 | 164.3167 | 25.3 | 9 | 45.4 | 37.9434 | 0 | 17.3399 | 0 | 0 | -58 | 416.8
2020-02-20 14:00 | 14:00 | 412.6 | 175.5 | 167.7103 | 25.3 | 9 | 45.4 | 30.3065 | 0 | 17.3832 | 0 | 0 | -58 | 412.6
2020-02-20 15:00 | 15:00 | 417.1 | 175.5 | 182.999 | 25.3 | 9 | 45.4 | 19.4579 | 0 | 17.4431 | 0 | 0 | -58 | 417.1
2020-02-20 16:00 | 16:00 | 434.1 | 175.5 | 189.2631 | 50.1 | 9 | 45.4 | 6.0071 | 0 | 16.8298 | 0 | 0 | -58 | 434.1
2020-02-20 17:00 | 17:00 | 457 | 175.5 | 207.5055 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2945 | 0 | 0 | -58 | 457
2020-02-20 18:00 | 18:00 | 460.9 | 175.5 | 207.6163 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.7837 | 0 | 0 | -58 | 460.9
2020-02-20 19:00 | 19:00 | 453 | 175.5 | 207.475 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.025 | 0 | 0 | -58 | 453
2020-02-20 20:00 | 20:00 | 443.4 | 175.5 | 207.3099 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.1901 | 0 | 0 | -58 | 443.4
2020-02-20 21:00 | 21:00 | 434.7 | 175.5 | 207.0918 | 40.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3082 | 0 | 0 | -58 | 434.7
2020-02-20 22:00 | 22:00 | 418.1 | 175.5 | 201.3525 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.5475 | 0 | 0 | -58 | 418.1
2020-02-20 23:00 | 23:00 | 420.4 | 175.5 | 205.8702 | 25.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.3298 | 0 | 0 | -58 | 420.4
2020-02-21 | 0:00 | 408.6 | 175.5 | 193.524 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.576 | 0 | 0 | -58 | 408.6
2020-02-21 01:00 | 1:00 | 426.4 | 175.5 | 204.1533 | 34.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.8467 | 0 | 0 | -58 | 426.4
2020-02-21 02:00 | 2:00 | 440.8 | 175.5 | 207.2248 | 45.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7752 | 0 | 0 | -58 | 440.8
2020-02-21 03:00 | 3:00 | 449.7 | 175.5 | 207.4163 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.3837 | 0 | 0 | -58 | 449.7
2020-02-21 04:00 | 4:00 | 459.6 | 175.5 | 207.6484 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8516 | 0 | 0 | -58 | 459.6
2020-02-21 05:00 | 5:00 | 459.5 | 175.5 | 207.609 | 69.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.891 | 0 | 0 | -58 | 459.5
2020-02-21 06:00 | 6:00 | 458.5 | 175.5 | 207.571 | 67.9 | 9 | 45.4 | 1.1151 | 0 | 10.0139 | 0 | 0 | -58 | 458.5
2020-02-21 07:00 | 7:00 | 432.4 | 175.5 | 188.0439 | 53.9 | 9 | 45.4 | 8.5639 | 0 | 9.9922 | 0 | 0 | -58 | 432.4
2020-02-21 08:00 | 8:00 | 432.4 | 175.5 | 203.5828 | 25.6 | 9 | 45.4 | 21.3676 | 0 | 9.9496 | 0 | 0 | -58 | 432.4
2020-02-21 09:00 | 9:00 | 417.3 | 175.5 | 177.7893 | 25.6 | 9 | 45.4 | 31.3314 | 0 | 10.6793 | 0 | 0 | -58 | 417.3
2020-02-21 10:00 | 10:00 | 406.8 | 175.5 | 151.4476 | 25.6 | 9 | 45.4 | 46.1843 | 0 | 11.6681 | 0 | 0 | -58 | 406.8
2020-02-21 11:00 | 11:00 | 405.6 | 175.5 | 140.4037 | 25.6 | 9 | 45.4 | 55.9567 | 0 | 11.7396 | 0 | 0 | -58 | 405.6
2020-02-21 12:00 | 12:00 | 388.1 | 175.5 | 116.3239 | 26.1 | 9 | 45.4 | 62.4393 | 0 | 11.3368 | 0 | 0 | -58 | 388.1
2020-02-21 13:00 | 13:00 | 399.4 | 175.5 | 131.2194 | 26.1 | 9 | 45.4 | 59.0784 | 0 | 11.1022 | 0 | 0 | -58 | 399.4
2020-02-21 14:00 | 14:00 | 405.6 | 175.5 | 146.2559 | 26.1 | 9 | 45.4 | 50.6258 | 0 | 10.7183 | 0 | 0 | -58 | 405.6
2020-02-21 15:00 | 15:00 | 413.4 | 175.5 | 175.1305 | 26.6 | 9 | 45.4 | 30.1616 | 0 | 9.6079 | 0 | 0 | -58 | 413.4
2020-02-21 16:00 | 16:00 | 429.8 | 175.5 | 185.9253 | 55.3 | 9 | 45.4 | 8.4487 | 0 | 8.226 | 0 | 0 | -58 | 429.8
2020-02-21 17:00 | 17:00 | 450.8 | 175.5 | 199.6403 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3597 | 0 | 4.1 | -58 | 450.8
2020-02-21 18:00 | 18:00 | 452.5 | 175.5 | 199.5667 | 72 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 4.8 | -58 | 452.5
2020-02-21 19:00 | 19:00 | 442.6 | 175.5 | 199.4691 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5309 | 0 | 4.1 | -58 | 442.6
2020-02-21 20:00 | 20:00 | 433.5 | 175.5 | 199.3346 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0654 | 0 | 4.1 | -58 | 433.5
2020-02-21 21:00 | 21:00 | 417.1 | 175.5 | 198.6053 | 43.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0947 | 0 | 0 | -58 | 417.1
2020-02-21 22:00 | 22:00 | 396.1 | 175.5 | 191.6591 | 29.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7409 | 0 | 0 | -58 | 396.1
2020-02-21 23:00 | 23:00 | 413.7 | 175.5 | 198.9213 | 36.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5787 | 0 | 4.1 | -58 | 413.7
2020-02-22 | 0:00 | 409.8 | 175.5 | 185.4229 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1771 | 0 | 0 | -58 | 409.8
2020-02-22 01:00 | 1:00 | 427 | 175.5 | 190.7776 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1224 | 0 | 0 | -58 | 427
2020-02-22 02:00 | 2:00 | 439.6 | 175.5 | 196.6635 | 66.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5365 | 0 | 0 | -58 | 439.6
2020-02-22 03:00 | 3:00 | 443.2 | 175.5 | 196.8423 | 66.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5577 | 0 | 0 | -58 | 443.2
2020-02-22 04:00 | 4:00 | 445.6 | 175.5 | 196.8439 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1561 | 0 | 0 | -58 | 445.6
2020-02-22 05:00 | 5:00 | 436.8 | 175.5 | 191.809 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.891 | 0 | 0 | -58 | 436.8
2020-02-22 06:00 | 6:00 | 424 | 175.5 | 187.3301 | 53.2 | 9 | 45.4 | 1.152 | 0 | 10.4179 | 0 | 0 | -58 | 424
2020-02-22 07:00 | 7:00 | 403.9 | 175.5 | 173.9354 | 38.9 | 9 | 45.4 | 7.4917 | 0 | 11.6729 | 0 | 0 | -58 | 403.9
2020-02-22 08:00 | 8:00 | 404.8 | 175.5 | 181.2742 | 25.3 | 9 | 45.4 | 14.6525 | 0 | 11.6733 | 0 | 0 | -58 | 404.8
2020-02-22 09:00 | 9:00 | 406.9 | 175.5 | 176.9917 | 25.3 | 9 | 45.4 | 20.3643 | 0 | 12.344 | 0 | 0 | -58 | 406.9
2020-02-22 10:00 | 10:00 | 394 | 175.5 | 156.706 | 25.3 | 9 | 45.4 | 27.081 | 0 | 13.013 | 0 | 0 | -58 | 394
2020-02-22 11:00 | 11:00 | 389 | 175.5 | 152.263 | 25.3 | 9 | 45.4 | 27.8878 | 0 | 11.6492 | 0 | 0 | -58 | 389
2020-02-22 12:00 | 12:00 | 390.4 | 175.5 | 157.7148 | 25.3 | 9 | 45.4 | 23.9701 | 0 | 11.5151 | 0 | 0 | -58 | 390.4
2020-02-22 13:00 | 13:00 | 398.5 | 175.5 | 175.5127 | 25.3 | 9 | 45.4 | 15.1401 | 0 | 10.6472 | 0 | 0 | -58 | 398.5
2020-02-22 14:00 | 14:00 | 403.5 | 175.5 | 188.6397 | 25.3 | 9 | 45.4 | 8.0753 | 0 | 9.585 | 0 | 0 | -58 | 403.5
2020-02-22 15:00 | 15:00 | 408.1 | 175.5 | 191.3537 | 30 | 9 | 45.4 | 4.0617 | 0 | 10.7846 | 0 | 0 | -58 | 408.1
2020-02-22 16:00 | 16:00 | 403.1 | 175.5 | 178.2986 | 39.4 | 9 | 45.4 | 1.3928 | 0 | 12.1086 | 0 | 0 | -58 | 403.1
2020-02-22 17:00 | 17:00 | 425.8 | 175.5 | 191.6745 | 49.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8255 | 0 | 0 | -58 | 425.8
2020-02-22 18:00 | 18:00 | 431.3 | 175.5 | 191.7625 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3375 | 0 | 0 | -58 | 431.3
2020-02-22 19:00 | 19:00 | 417.9 | 175.5 | 189.7588 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9412 | 0 | 0 | -58 | 417.9
2020-02-22 20:00 | 20:00 | 405.6 | 175.5 | 189.8086 | 33.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3914 | 0 | 0 | -58 | 405.6
2020-02-22 21:00 | 21:00 | 397.3 | 175.5 | 187.9416 | 25.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1584 | 0 | 0 | -58 | 397.3
2020-02-22 22:00 | 22:00 | 375.7 | 175.5 | 165.2922 | 25.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2078 | 0 | 0 | -58 | 375.7
2020-02-22 23:00 | 23:00 | 390.4 | 175.5 | 178.895 | 25.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.305 | 0 | 0 | -58 | 390.4
2020-02-23 | 0:00 | 388.9 | 175.5 | 175.8605 | 24.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0395 | 0 | 0 | -58 | 388.9
2020-02-23 01:00 | 1:00 | 406.8 | 175.5 | 182.8256 | 34.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.9744 | 0 | 0 | -58 | 406.8
2020-02-23 02:00 | 2:00 | 416.3 | 175.5 | 177.259 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.541 | 0 | 0 | -58 | 416.3
2020-02-23 03:00 | 3:00 | 432.6 | 175.5 | 183.3947 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7053 | 0 | 0 | -58 | 432.6
2020-02-23 04:00 | 4:00 | 441.8 | 175.5 | 188.3774 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0226 | 0 | 0 | -58 | 441.8
2020-02-23 05:00 | 5:00 | 432.5 | 175.5 | 183.3268 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4732 | 0 | 0 | -58 | 432.5
2020-02-23 06:00 | 6:00 | 414.4 | 175.5 | 174.4988 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0.6882 | 0 | 17.513 | 0 | 0 | -58 | 414.4
2020-02-23 07:00 | 7:00 | 389.8 | 175.5 | 164.2855 | 31.3 | 9 | 45.4 | 4.3819 | 0 | 17.9326 | 0 | 0 | -58 | 389.8
2020-02-23 08:00 | 8:00 | 394.8 | 175.5 | 169.9845 | 24.1 | 9 | 45.4 | 9.4945 | 0 | 19.321 | 0 | 0 | -58 | 394.8
2020-02-23 09:00 | 9:00 | 402 | 175.5 | 171.5554 | 24.1 | 9 | 45.4 | 12.5843 | 0 | 21.8603 | 0 | 0 | -58 | 402
2020-02-23 10:00 | 10:00 | 400.1 | 175.5 | 166.6605 | 24.1 | 9 | 45.4 | 12.5869 | 0 | 24.8526 | 0 | 0 | -58 | 400.1
2020-02-23 11:00 | 11:00 | 394.2 | 175.5 | 162.6075 | 24.1 | 9 | 45.4 | 9.5315 | 0 | 26.061 | 0 | 0 | -58 | 394.2
2020-02-23 12:00 | 12:00 | 391.3 | 175.5 | 161.7606 | 24.1 | 9 | 45.4 | 6.4021 | 0 | 27.1373 | 0 | 0 | -58 | 391.3
2020-02-23 13:00 | 13:00 | 384.6 | 175.5 | 154.8896 | 24.1 | 9 | 45.4 | 5.6972 | 0 | 28.0132 | 0 | 0 | -58 | 384.6
2020-02-23 14:00 | 14:00 | 387.9 | 175.5 | 161.3351 | 24.1 | 9 | 45.4 | 2.1132 | 0 | 28.4517 | 0 | 0 | -58 | 387.9
2020-02-23 15:00 | 15:00 | 398.3 | 175.5 | 172.6459 | 24.1 | 9 | 45.4 | 0.8678 | 0 | 28.7863 | 0 | 0 | -58 | 398.3
2020-02-23 16:00 | 16:00 | 401 | 175.5 | 154.2223 | 45.8 | 9 | 45.4 | 0.4264 | 0 | 28.6513 | 0 | 0 | -58 | 401
2020-02-23 17:00 | 17:00 | 439.2 | 175.5 | 183.4535 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.0465 | 0 | 0 | -58 | 439.2
2020-02-23 18:00 | 18:00 | 454.6 | 175.5 | 193.0992 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.1008 | 0 | 0 | -58 | 454.6
2020-02-23 19:00 | 19:00 | 443.5 | 175.5 | 183.5804 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.7196 | 0 | 0 | -58 | 443.5
2020-02-23 20:00 | 20:00 | 430.4 | 175.5 | 181.4177 | 52.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.7823 | 0 | 0 | -58 | 430.4
2020-02-23 21:00 | 21:00 | 420 | 175.5 | 183.0611 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.4389 | 0 | 0 | -58 | 420
2020-02-23 22:00 | 22:00 | 400.5 | 175.5 | 175.0474 | 30.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.9526 | 0 | 0 | -58 | 400.5
2020-02-23 23:00 | 23:00 | 406.4 | 175.5 | 182.8401 | 29.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.9599 | 0 | 0 | -58 | 406.4
2020-02-24 | 0:00 | 398 | 175.5 | 180.9116 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9884 | 0 | 0 | -58 | 398
2020-02-24 01:00 | 1:00 | 413.9 | 175.5 | 188.2333 | 33.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0 | -58 | 413.9
2020-02-24 02:00 | 2:00 | 427.9 | 175.5 | 193.7011 | 43.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.4989 | 0 | 0 | -58 | 427.9
2020-02-24 03:00 | 3:00 | 436.8 | 175.5 | 193.9694 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1306 | 0 | 0 | -58 | 436.8
2020-02-24 04:00 | 4:00 | 441.6 | 175.5 | 194.0798 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.8202 | 0 | 0 | -58 | 441.6
2020-02-24 05:00 | 5:00 | 437.1 | 175.5 | 194.0312 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6688 | 0 | 0 | -58 | 437.1
2020-02-24 06:00 | 6:00 | 421.1 | 175.5 | 189.3129 | 47.5 | 9 | 45.4 | 1.3355 | 0 | 11.0516 | 0 | 0 | -58 | 421.1
2020-02-24 07:00 | 7:00 | 394.3 | 175.5 | 169.341 | 33.1 | 9 | 45.4 | 8.0644 | 0 | 11.8946 | 0 | 0 | -58 | 394.3
2020-02-24 08:00 | 8:00 | 382.8 | 175.5 | 156.4574 | 24.2 | 9 | 45.4 | 18.8492 | 0 | 11.3934 | 0 | 0 | -58 | 382.8
2020-02-24 09:00 | 9:00 | 372.5 | 175.5 | 138.0934 | 24.2 | 9 | 45.4 | 27.5289 | 0 | 10.7777 | 0 | 0 | -58 | 372.5
2020-02-24 10:00 | 10:00 | 373.9 | 175.5 | 133.6761 | 24.2 | 9 | 45.4 | 34.7188 | 0 | 9.4051 | 0 | 0 | -58 | 373.9
2020-02-24 11:00 | 11:00 | 371.2 | 175.5 | 125.9123 | 24.2 | 9 | 45.4 | 40.4256 | 0 | 8.7621 | 0 | 0 | -58 | 371.2
2020-02-24 12:00 | 12:00 | 365.6 | 175.5 | 118.1797 | 24.2 | 9 | 45.4 | 41.6032 | 0 | 9.7171 | 0 | 0 | -58 | 365.6
2020-02-24 13:00 | 13:00 | 380.2 | 175.5 | 134.4867 | 24.2 | 9 | 45.4 | 38.6279 | 0 | 10.9854 | 0 | 0 | -58 | 380.2
2020-02-24 14:00 | 14:00 | 385.5 | 175.5 | 142.6803 | 24.2 | 9 | 45.4 | 35.3757 | 0 | 11.344 | 0 | 0 | -58 | 385.5
2020-02-24 15:00 | 15:00 | 391.9 | 175.5 | 160.488 | 24.2 | 9 | 45.4 | 22.4082 | 0 | 12.9038 | 0 | 0 | -58 | 391.9
2020-02-24 16:00 | 16:00 | 396.6 | 175.5 | 165.159 | 40.4 | 9 | 45.4 | 6.5348 | 0 | 12.6062 | 0 | 0 | -58 | 396.6
2020-02-24 17:00 | 17:00 | 428.3 | 175.5 | 190.5701 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1299 | 0 | 0 | -58 | 428.3
2020-02-24 18:00 | 18:00 | 444 | 175.5 | 195.5126 | 65.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1874 | 0 | 0 | -58 | 444
2020-02-24 19:00 | 19:00 | 435.5 | 175.5 | 193.9982 | 59 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6018 | 0 | 0 | -58 | 435.5
2020-02-24 20:00 | 20:00 | 428.9 | 175.5 | 193.8961 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4039 | 0 | 0 | -58 | 428.9
2020-02-24 21:00 | 21:00 | 422.7 | 175.5 | 193.8126 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9874 | 0 | 0 | -58 | 422.7
2020-02-24 22:00 | 22:00 | 404 | 175.5 | 186.1455 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9545 | 0 | 0 | -58 | 404
2020-02-24 23:00 | 23:00 | 413.3 | 175.5 | 190.9724 | 43.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7276 | 0 | 0 | -58 | 413.3
2020-02-25 | 0:00 | 407.7 | 175.5 | 199.5792 | 29.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9208 | 0 | 0 | -58 | 407.7
2020-02-25 01:00 | 1:00 | 422.2 | 175.5 | 205.5178 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3822 | 0 | 0 | -58 | 422.2
2020-02-25 02:00 | 2:00 | 434.8 | 175.5 | 202.1105 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6895 | 0 | 0 | -58 | 434.8
2020-02-25 03:00 | 3:00 | 451.7 | 175.5 | 207.125 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.075 | 0 | 0 | -58 | 451.7
2020-02-25 04:00 | 4:00 | 457.2 | 175.5 | 213.0362 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7638 | 0 | 0.6 | -58 | 457.2
2020-02-25 05:00 | 5:00 | 458.8 | 175.5 | 213.1772 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2228 | 0 | 2.6 | -58 | 458.8
2020-02-25 06:00 | 6:00 | 457.5 | 175.5 | 212.4138 | 67.9 | 9 | 45.4 | 2.1023 | 0 | 3.1839 | 0 | 0 | -58 | 457.5
2020-02-25 07:00 | 7:00 | 435.5 | 175.5 | 192.4218 | 55.4 | 9 | 45.4 | 13.0642 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | -58 | 435.5
2020-02-25 08:00 | 8:00 | 446.1 | 175.5 | 207.003 | 37.1 | 9 | 45.4 | 27.6007 | 0 | 2.4963 | 0 | 0 | -58 | 446.1
2020-02-25 09:00 | 9:00 | 434.8 | 175.5 | 198.9488 | 24.2 | 9 | 45.4 | 36.9223 | 0 | 2.8289 | 0 | 0 | -58 | 434.8
2020-02-25 10:00 | 10:00 | 412.9 | 175.5 | 171.8694 | 24.2 | 9 | 45.4 | 42.1005 | 0 | 2.8301 | 0 | 0 | -58 | 412.9
2020-02-25 11:00 | 11:00 | 406.7 | 175.5 | 151.3087 | 24.2 | 9 | 45.4 | 56.3086 | 0 | 2.9827 | 0 | 0 | -58 | 406.7
2020-02-25 12:00 | 12:00 | 387.4 | 175.5 | 128.2255 | 24.2 | 9 | 45.4 | 59.0521 | 0 | 4.0224 | 0 | 0 | -58 | 387.4
2020-02-25 13:00 | 13:00 | 399.9 | 175.5 | 142.1142 | 24.2 | 9 | 45.4 | 57.004 | 0 | 4.6818 | 0 | 0 | -58 | 399.9
2020-02-25 14:00 | 14:00 | 404.8 | 175.5 | 153.9474 | 24.7 | 9 | 45.4 | 48.8133 | 0 | 5.4393 | 0 | 0 | -58 | 404.8
2020-02-25 15:00 | 15:00 | 407 | 175.5 | 172.7662 | 24.7 | 9 | 45.4 | 31.0761 | 0 | 6.5577 | 0 | 0 | -58 | 407
2020-02-25 16:00 | 16:00 | 422.1 | 175.5 | 189.2852 | 44.1 | 9 | 45.4 | 9.7627 | 0 | 7.0521 | 0 | 0 | -58 | 422.1
2020-02-25 17:00 | 17:00 | 440.9 | 175.5 | 202.1909 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0091 | 0 | 3 | -58 | 440.9
2020-02-25 18:00 | 18:00 | 450.5 | 175.5 | 202.4736 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9264 | 0 | 3 | -58 | 450.5
2020-02-25 19:00 | 19:00 | 439 | 175.5 | 202.2065 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6935 | 0 | 3 | -58 | 439
2020-02-25 20:00 | 20:00 | 426 | 175.5 | 201.9502 | 46.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7498 | 0 | 2.9 | -58 | 426
2020-02-25 21:00 | 21:00 | 413.2 | 175.5 | 201.729 | 35.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.471 | 0 | 1.8 | -58 | 413.2
2020-02-25 22:00 | 22:00 | 397.3 | 175.5 | 194.5358 | 28.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7642 | 0 | 0 | -58 | 397.3
2020-02-25 23:00 | 23:00 | 407.4 | 175.5 | 201.537 | 29.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.763 | 0 | 1.4 | -58 | 407.4
2020-02-26 | 0:00 | 406.1 | 175.5 | 198.845 | 31.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.955 | 0 | 0 | -58 | 406.1
2020-02-26 01:00 | 1:00 | 421.5 | 175.5 | 201.6491 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8509 | 0 | 0 | -58 | 421.5
2020-02-26 02:00 | 2:00 | 436.9 | 175.5 | 202.0876 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4124 | 0 | 3 | -58 | 436.9
2020-02-26 03:00 | 3:00 | 449 | 175.5 | 202.4366 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1634 | 0 | 4.3 | -58 | 449
2020-02-26 04:00 | 4:00 | 453.8 | 175.5 | 202.5667 | 71.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 5 | -58 | 453.8
2020-02-26 05:00 | 5:00 | 456.7 | 175.5 | 202.5848 | 71.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7152 | 0 | 7.3 | -58 | 456.7
2020-02-26 06:00 | 6:00 | 451.6 | 175.5 | 202.3988 | 65.8 | 9 | 45.4 | 3.5643 | 0 | 3.5369 | 0 | 4.4 | -58 | 451.6
2020-02-26 07:00 | 7:00 | 416.3 | 175.5 | 172.1471 | 48.1 | 9 | 45.4 | 21.0076 | 0 | 3.1453 | 0 | 0 | -58 | 416.3
2020-02-26 08:00 | 8:00 | 416.3 | 175.5 | 172.3644 | 25.3 | 9 | 45.4 | 43.473 | 0 | 3.2626 | 0 | 0 | -58 | 416.3
2020-02-26 09:00 | 9:00 | 417.9 | 175.5 | 159.1214 | 25.3 | 9 | 45.4 | 58.2224 | 0 | 3.3562 | 0 | 0 | -58 | 417.9
2020-02-26 10:00 | 10:00 | 408.9 | 175.5 | 140.5022 | 25.3 | 9 | 45.4 | 68.0798 | 0 | 3.118 | 0 | 0 | -58 | 408.9
2020-02-26 11:00 | 11:00 | 402.9 | 175.5 | 132.4662 | 25.3 | 9 | 45.4 | 70.2632 | 0 | 2.9706 | 0 | 0 | -58 | 402.9
2020-02-26 12:00 | 12:00 | 377.6 | 175.5 | 109.7994 | 25.8 | 9 | 45.4 | 67.14 | 0 | 2.9606 | 0 | 0 | -58 | 377.6
2020-02-26 13:00 | 13:00 | 387.3 | 175.5 | 127.1521 | 25.8 | 9 | 45.4 | 59.1861 | 0 | 3.2618 | 0 | 0 | -58 | 387.3
2020-02-26 14:00 | 14:00 | 385.3 | 175.5 | 139.1319 | 25.8 | 9 | 45.4 | 44.8794 | 0 | 3.5887 | 0 | 0 | -58 | 385.3
2020-02-26 15:00 | 15:00 | 395.2 | 175.5 | 163.899 | 26.3 | 9 | 45.4 | 29.1264 | 0 | 3.9746 | 0 | 0 | -58 | 395.2
2020-02-26 16:00 | 16:00 | 417.4 | 175.5 | 181.9874 | 50.1 | 9 | 45.4 | 9.6528 | 0 | 3.7598 | 0 | 0 | -58 | 417.4
2020-02-26 17:00 | 17:00 | 445.4 | 175.5 | 202.347 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.253 | 0 | 4.3 | -58 | 445.4
2020-02-26 18:00 | 18:00 | 454.5 | 175.5 | 202.5494 | 71.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8506 | 0 | 6 | -58 | 454.5
2020-02-26 19:00 | 19:00 | 445.3 | 175.5 | 202.3824 | 63.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8176 | 0 | 4.3 | -58 | 445.3
2020-02-26 20:00 | 20:00 | 432.4 | 175.5 | 201.996 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.204 | 0 | 3.5 | -58 | 432.4
2020-02-26 21:00 | 21:00 | 423.2 | 175.5 | 201.9049 | 39.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2951 | 0 | 6.5 | -58 | 423.2
2020-02-26 22:00 | 22:00 | 407.7 | 175.5 | 204.1776 | 28.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2224 | 0 | 0 | -58 | 407.7
2020-02-26 23:00 | 23:00 | 417.2 | 175.5 | 207.7306 | 34 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5694 | 0 | 0 | -58 | 417.2
2020-02-27 | 0:00 | 412.6 | 175.5 | 206.0045 | 31.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7955 | 0 | 0 | -58 | 412.6
2020-02-27 01:00 | 1:00 | 431.4 | 175.5 | 212.5141 | 41 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9859 | 0 | 3 | -58 | 431.4
2020-02-27 02:00 | 2:00 | 444.1 | 175.5 | 212.7876 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5124 | 0 | 2.7 | -58 | 444.1
2020-02-27 03:00 | 3:00 | 457.5 | 175.5 | 213.184 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.216 | 0 | 5 | -58 | 457.5
2020-02-27 04:00 | 4:00 | 466.7 | 175.5 | 213.2253 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1747 | 0 | 8.8 | -58 | 466.7
2020-02-27 05:00 | 5:00 | 465.3 | 175.5 | 213.2788 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2212 | 0 | 7.3 | -58 | 465.3
2020-02-27 06:00 | 6:00 | 462.5 | 175.5 | 213.1082 | 65.5 | 9 | 45.4 | 4.6023 | 0 | 2.2895 | 0 | 5.1 | -58 | 462.5
2020-02-27 07:00 | 7:00 | 427.5 | 175.5 | 178.8531 | 47.8 | 9 | 45.4 | 26.712 | 0 | 2.2349 | 0 | 0 | -58 | 427.5
2020-02-27 08:00 | 8:00 | 424.5 | 175.5 | 170.0834 | 25.2 | 9 | 45.4 | 55.1207 | 0 | 2.1959 | 0 | 0 | -58 | 424.5
2020-02-27 09:00 | 9:00 | 423.8 | 175.5 | 150.5577 | 25.2 | 9 | 45.4 | 74.2198 | 0 | 1.9225 | 0 | 0 | -58 | 423.8
2020-02-27 10:00 | 10:00 | 413.9 | 175.5 | 130.6727 | 25.2 | 9 | 45.4 | 83.7928 | 0 | 2.3345 | 0 | 0 | -58 | 413.9
2020-02-27 11:00 | 11:00 | 407.6 | 175.5 | 122.886 | 25.2 | 9 | 45.4 | 85.0341 | 0 | 2.5799 | 0 | 0 | -58 | 407.6
2020-02-27 12:00 | 12:00 | 389.4 | 175.5 | 109.9564 | 25.2 | 9 | 45.4 | 78.9167 | 0 | 3.4269 | 0 | 0 | -58 | 389.4
2020-02-27 13:00 | 13:00 | 396.9 | 175.5 | 128.0533 | 25.7 | 9 | 45.4 | 66.5263 | 0 | 4.7204 | 0 | 0 | -58 | 396.9
2020-02-27 14:00 | 14:00 | 393 | 175.5 | 142.4709 | 25.7 | 9 | 45.4 | 47.2051 | 0 | 5.724 | 0 | 0 | -58 | 393
2020-02-27 15:00 | 15:00 | 396.3 | 175.5 | 167.7199 | 25.7 | 9 | 45.4 | 24.232 | 0 | 6.7481 | 0 | 0 | -58 | 396.3
2020-02-27 16:00 | 16:00 | 419.9 | 175.5 | 195.8011 | 38.1 | 9 | 45.4 | 6.3806 | 0 | 7.7183 | 0 | 0 | -58 | 419.9
2020-02-27 17:00 | 17:00 | 449.6 | 175.5 | 212.8949 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5051 | 0 | 2 | -58 | 449.6
2020-02-27 18:00 | 18:00 | 463.3 | 175.5 | 213.2383 | 66.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7617 | 0 | 5.1 | -58 | 463.3
2020-02-27 19:00 | 19:00 | 457.6 | 175.5 | 213.1282 | 61 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4718 | 0 | 5.1 | -58 | 457.6
2020-02-27 20:00 | 20:00 | 450 | 175.5 | 212.9314 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9686 | 0 | 5.1 | -58 | 450
2020-02-27 21:00 | 21:00 | 448.5 | 175.5 | 212.9137 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5863 | 0 | 5.1 | -58 | 448.5
2020-02-27 22:00 | 22:00 | 428 | 175.5 | 208.5708 | 42 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5292 | 0 | 0 | -58 | 428
2020-02-27 23:00 | 23:00 | 439.4 | 175.5 | 212.7057 | 43.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2943 | 0 | 5.1 | -58 | 439.4
2020-02-28 | 0:00 | 433.5 | 175.5 | 212.6017 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2983 | 0 | 9.5 | -58 | 433.5
2020-02-28 01:00 | 1:00 | 446.3 | 175.5 | 212.8555 | 49.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5445 | 0 | 6.4 | -58 | 446.3
2020-02-28 02:00 | 2:00 | 461.9 | 175.5 | 213.1812 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5188 | 0 | 10.7 | -58 | 461.9
2020-02-28 03:00 | 3:00 | 473.2 | 175.5 | 213.3896 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0104 | 0 | 12.3 | -58 | 473.2
2020-02-28 04:00 | 4:00 | 476.5 | 175.5 | 213.4246 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2754 | 0 | 16.3 | -58 | 476.5
2020-02-28 05:00 | 5:00 | 474.6 | 175.5 | 213.4458 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7542 | 0 | 14.9 | -58 | 474.6
2020-02-28 06:00 | 6:00 | 473 | 175.5 | 213.4556 | 69.7 | 9 | 45.4 | 2.3272 | 0 | 3.8172 | 0 | 11.8 | -58 | 473
2020-02-28 07:00 | 7:00 | 442.9 | 175.5 | 200.8298 | 52 | 9 | 45.4 | 13.6132 | 0 | 4.557 | 0 | 0 | -58 | 442.9
2020-02-28 08:00 | 8:00 | 429.2 | 175.5 | 197.5576 | 25.2 | 9 | 45.4 | 28.8939 | 0 | 5.6485 | 0 | 0 | -58 | 429.2
2020-02-28 09:00 | 9:00 | 425.1 | 175.5 | 183.6573 | 25.2 | 9 | 45.4 | 37.7557 | 0 | 6.587 | 0 | 0 | -58 | 425.1
2020-02-28 10:00 | 10:00 | 413.5 | 175.5 | 170.9119 | 25.2 | 9 | 45.4 | 38.7701 | 0 | 6.718 | 0 | 0 | -58 | 413.5
2020-02-28 11:00 | 11:00 | 414.1 | 175.5 | 170.3267 | 25.7 | 9 | 45.4 | 39.1168 | 0 | 7.0565 | 0 | 0 | -58 | 414.1
2020-02-28 12:00 | 12:00 | 401.9 | 175.5 | 157.8312 | 25.7 | 9 | 45.4 | 38.495 | 0 | 7.9738 | 0 | 0 | -58 | 401.9
2020-02-28 13:00 | 13:00 | 418.2 | 175.5 | 179.0085 | 25.7 | 9 | 45.4 | 31.8539 | 0 | 9.7376 | 0 | 0 | -58 | 418.2
2020-02-28 14:00 | 14:00 | 421.8 | 175.5 | 187.9472 | 28.8 | 9 | 45.4 | 22.0245 | 0 | 11.1283 | 0 | 0 | -58 | 421.8
2020-02-28 15:00 | 15:00 | 448.1 | 175.5 | 212.9576 | 33.4 | 9 | 45.4 | 15.7591 | 0 | 11.6833 | 0 | 2.4 | -58 | 448.1
2020-02-28 16:00 | 16:00 | 458.1 | 175.5 | 213.1627 | 51.6 | 9 | 45.4 | 5.3399 | 0 | 11.4974 | 0 | 4.6 | -58 | 458.1
2020-02-28 17:00 | 17:00 | 469.5 | 175.5 | 213.3419 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8581 | 0 | 11.8 | -58 | 469.5
2020-02-28 18:00 | 18:00 | 475.9 | 175.5 | 213.4291 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8709 | 0 | 11.8 | -58 | 475.9
2020-02-28 19:00 | 19:00 | 461.2 | 175.5 | 213.1226 | 58.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2774 | 0 | 9 | -58 | 461.2
2020-02-28 20:00 | 20:00 | 448.8 | 175.5 | 212.9077 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7923 | 0 | 11.1 | -58 | 448.8
2020-02-28 21:00 | 21:00 | 437.2 | 175.5 | 212.619 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.581 | 0 | 11.7 | -58 | 437.2
2020-02-28 22:00 | 22:00 | 420.2 | 175.5 | 211.5085 | 31.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8915 | 0 | 0 | -58 | 420.2
2020-02-28 23:00 | 23:00 | 432.5 | 175.5 | 212.4997 | 32.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2003 | 0 | 11 | -58 | 432.5
2020-02-29 | 0:00 | 428.8 | 175.5 | 201.9944 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9056 | 0 | 0 | -58 | 428.8
2020-02-29 01:00 | 1:00 | 445.2 | 175.5 | 206.0016 | 64.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4984 | 0 | 0 | -58 | 445.2
2020-02-29 02:00 | 2:00 | 457.2 | 175.5 | 213.0478 | 66.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3522 | 0 | 3 | -58 | 457.2
2020-02-29 03:00 | 3:00 | 465 | 175.5 | 213.1972 | 67.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0028 | 0 | 10.1 | -58 | 465
2020-02-29 04:00 | 4:00 | 473.5 | 175.5 | 213.437 | 67.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 18.6 | -58 | 473.5
2020-02-29 05:00 | 5:00 | 466.9 | 175.5 | 213.2751 | 67.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9249 | 0 | 12 | -58 | 466.9
2020-02-29 06:00 | 6:00 | 449.8 | 175.5 | 208.7878 | 65.2 | 9 | 45.4 | 1.8436 | 0 | 2.0686 | 0 | 0 | -58 | 449.8
2020-02-29 07:00 | 7:00 | 420.7 | 175.5 | 185.2039 | 50.1 | 9 | 45.4 | 11.4479 | 0 | 2.0482 | 0 | 0 | -58 | 420.7
2020-02-29 08:00 | 8:00 | 415.7 | 175.5 | 190.1087 | 23.6 | 9 | 45.4 | 27.7725 | 0 | 2.3188 | 0 | 0 | -58 | 415.7
2020-02-29 09:00 | 9:00 | 406.5 | 175.5 | 166.5986 | 23.6 | 9 | 45.4 | 41.8175 | 0 | 2.5839 | 0 | 0 | -58 | 406.5
2020-02-29 10:00 | 10:00 | 389.9 | 175.5 | 137.5194 | 23.6 | 9 | 45.4 | 54.112 | 0 | 2.7686 | 0 | 0 | -58 | 389.9
2020-02-29 11:00 | 11:00 | 376.4 | 175.5 | 119.7678 | 23.6 | 9 | 45.4 | 58.6917 | 0 | 2.4405 | 0 | 0 | -58 | 376.4
2020-02-29 12:00 | 12:00 | 355.3 | 175.5 | 99.5437 | 23.6 | 9 | 45.4 | 57.5065 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | -58 | 355.3
2020-02-29 13:00 | 13:00 | 351.4 | 175.5 | 101.4714 | 23.6 | 9 | 45.4 | 51.2652 | 0 | 3.1634 | 0 | 0 | -58 | 351.4
2020-02-29 14:00 | 14:00 | 353.5 | 175.5 | 115.4937 | 23.6 | 9 | 45.4 | 38.524 | 0 | 3.9823 | 0 | 0 | -58 | 353.5
2020-02-29 15:00 | 15:00 | 367.6 | 175.5 | 144.6976 | 23.6 | 9 | 45.4 | 21.9298 | 0 | 5.4726 | 0 | 0 | -58 | 367.6
2020-02-29 16:00 | 16:00 | 388.8 | 175.5 | 176.7585 | 27.7 | 9 | 45.4 | 7.0223 | 0 | 5.4192 | 0 | 0 | -58 | 388.8
2020-02-29 17:00 | 17:00 | 423.2 | 175.5 | 201.8885 | 42.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9115 | 0 | 0.6 | -58 | 423.2
2020-02-29 18:00 | 18:00 | 436.7 | 175.5 | 202.1017 | 53.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4983 | 0 | 3 | -58 | 436.7
2020-02-29 19:00 | 19:00 | 427.9 | 175.5 | 202.0676 | 43.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4324 | 0 | 3 | -58 | 427.9
2020-02-29 20:00 | 20:00 | 416.5 | 175.5 | 201.7857 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0143 | 0 | 1.6 | -58 | 416.5
2020-02-29 21:00 | 21:00 | 414.7 | 175.5 | 201.7684 | 30.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2316 | 0 | 3 | -58 | 414.7
2020-02-29 22:00 | 22:00 | 408.2 | 175.5 | 200.5459 | 28.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0541 | 0 | 0 | -58 | 408.2
2020-02-29 23:00 | 23:00 | 421.8 | 175.5 | 201.8684 | 37 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0316 | 0 | 3 | -58 | 421.8
2020-03-01 | 0:00 | 417.5 | 175.5 | 196.562 | 39.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.238 | 0 | 0 | -58 | 417.5
2020-03-01 01:00 | 1:00 | 431.6 | 175.5 | 199.3998 | 50.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6002 | 0 | 0 | -58 | 431.6
2020-03-01 02:00 | 2:00 | 446.8 | 175.5 | 201.9733 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6267 | 0 | 0 | -58 | 446.8
2020-03-01 03:00 | 3:00 | 458.5 | 175.5 | 211.5628 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2372 | 0 | 0 | -58 | 458.5
2020-03-01 04:00 | 4:00 | 462.9 | 175.5 | 212.9821 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7179 | 0 | 1.5 | -58 | 462.9
2020-03-01 05:00 | 5:00 | 454.9 | 175.5 | 208.4604 | 64.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1396 | 0 | 0 | -58 | 454.9
2020-03-01 06:00 | 6:00 | 428.9 | 175.5 | 197.0242 | 50.7 | 9 | 45.4 | 0.5876 | 0 | 8.6882 | 0 | 0 | -58 | 428.9
2020-03-01 07:00 | 7:00 | 412.6 | 175.5 | 193.7462 | 38.3 | 9 | 45.4 | 2.0358 | 0 | 6.618 | 0 | 0 | -58 | 412.6
2020-03-01 08:00 | 8:00 | 412.3 | 175.5 | 197.0491 | 34.6 | 9 | 45.4 | 3.7373 | 0 | 5.0136 | 0 | 0 | -58 | 412.3
2020-03-01 09:00 | 9:00 | 415.1 | 175.5 | 197.1631 | 36.1 | 9 | 45.4 | 5.6402 | 0 | 4.2967 | 0 | 0 | -58 | 415.1
2020-03-01 10:00 | 10:00 | 408.4 | 175.5 | 197.0266 | 27.2 | 9 | 45.4 | 7.9554 | 0 | 4.318 | 0 | 0 | -58 | 408.4
2020-03-01 11:00 | 11:00 | 401.7 | 175.5 | 190.6584 | 24.3 | 9 | 45.4 | 10.2493 | 0 | 4.5923 | 0 | 0 | -58 | 401.7
2020-03-01 12:00 | 12:00 | 387 | 175.5 | 175.4489 | 24.3 | 9 | 45.4 | 9.1476 | 0 | 6.2035 | 0 | 0 | -58 | 387
2020-03-01 13:00 | 13:00 | 372 | 175.5 | 161.6552 | 24.3 | 9 | 45.4 | 8.0501 | 0 | 6.0947 | 0 | 0 | -58 | 372
2020-03-01 14:00 | 14:00 | 370.6 | 175.5 | 161.6817 | 24.3 | 9 | 45.4 | 6.2863 | 0 | 6.432 | 0 | 0 | -58 | 370.6
2020-03-01 15:00 | 15:00 | 382.3 | 175.5 | 175.8185 | 24.3 | 9 | 45.4 | 3.8366 | 0 | 6.4449 | 0 | 0 | -58 | 382.3
2020-03-01 16:00 | 16:00 | 385.1 | 175.5 | 176.1673 | 30.6 | 9 | 45.4 | 1.0962 | 0 | 5.3365 | 0 | 0 | -58 | 385.1
2020-03-01 17:00 | 17:00 | 417.6 | 175.5 | 193.5953 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0047 | 0 | 0 | -58 | 417.6
2020-03-01 18:00 | 18:00 | 433 | 175.5 | 197.5716 | 59 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5284 | 0 | 0 | -58 | 433
2020-03-01 19:00 | 19:00 | 423.1 | 175.5 | 197.3724 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5276 | 0 | 0 | -58 | 423.1
2020-03-01 20:00 | 20:00 | 412.9 | 175.5 | 197.1105 | 39.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7895 | 0 | 0 | -58 | 412.9
2020-03-01 21:00 | 21:00 | 398.5 | 175.5 | 196.1302 | 26.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2698 | 0 | 0 | -58 | 398.5
2020-03-01 22:00 | 22:00 | 381.4 | 175.5 | 180.8414 | 24.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3586 | 0 | 0 | -58 | 381.4
2020-03-01 23:00 | 23:00 | 393.8 | 175.5 | 193.2615 | 24.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3385 | 0 | 0 | -58 | 393.8
2020-03-02 | 0:00 | 391.5 | 175.5 | 189.0049 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6951 | 0 | 0 | -58 | 391.5
2020-03-02 01:00 | 1:00 | 408.9 | 175.5 | 198.1667 | 34.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0 | -58 | 408.9
2020-03-02 02:00 | 2:00 | 423.5 | 175.5 | 201.623 | 44.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.077 | 0 | 1.2 | -58 | 423.5
2020-03-02 03:00 | 3:00 | 433.3 | 175.5 | 201.8053 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1947 | 0 | 1.3 | -58 | 433.3
2020-03-02 04:00 | 4:00 | 440.8 | 175.5 | 201.9643 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3357 | 0 | 1.2 | -58 | 440.8
2020-03-02 05:00 | 5:00 | 438.8 | 175.5 | 201.9133 | 58.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8867 | 0 | 1.2 | -58 | 438.8
2020-03-02 06:00 | 6:00 | 431.3 | 175.5 | 201.7689 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0.0159 | 0 | 5.0152 | 0 | 1.2 | -58 | 431.3
2020-03-02 07:00 | 7:00 | 420.8 | 175.5 | 198.1099 | 44.6 | 9 | 45.4 | 0.0625 | 0 | 6.1276 | 0 | 0 | -58 | 420.8
2020-03-02 08:00 | 8:00 | 438.2 | 175.5 | 201.9593 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0.1208 | 0 | 8.4199 | 0 | 1.2 | -58 | 438.2
2020-03-02 09:00 | 9:00 | 441.9 | 175.5 | 201.9792 | 55.7 | 9 | 45.4 | 2.5318 | 0 | 8.589 | 0 | 1.2 | -58 | 441.9
2020-03-02 10:00 | 10:00 | 426.4 | 175.5 | 196.3879 | 43.2 | 9 | 45.4 | 5.9645 | 0 | 8.9476 | 0 | 0 | -58 | 426.4
2020-03-02 11:00 | 11:00 | 418.8 | 175.5 | 200.2213 | 29.4 | 9 | 45.4 | 8.4977 | 0 | 8.781 | 0 | 0 | -58 | 418.8
2020-03-02 12:00 | 12:00 | 404.9 | 175.5 | 182.3883 | 24.3 | 9 | 45.4 | 17.1392 | 0 | 9.1725 | 0 | 0 | -58 | 404.9
2020-03-02 13:00 | 13:00 | 414.9 | 175.5 | 189.5895 | 24.3 | 9 | 45.4 | 19.4978 | 0 | 9.6127 | 0 | 0 | -58 | 414.9
2020-03-02 14:00 | 14:00 | 415.9 | 175.5 | 192.2483 | 26.9 | 9 | 45.4 | 15.6515 | 0 | 9.2002 | 0 | 0 | -58 | 415.9
2020-03-02 15:00 | 15:00 | 424.2 | 175.5 | 200.9691 | 32.4 | 9 | 45.4 | 9.8266 | 0 | 9.1043 | 0 | 0 | -58 | 424.2
2020-03-02 16:00 | 16:00 | 429.5 | 175.5 | 197.4711 | 47.9 | 9 | 45.4 | 3.3423 | 0 | 8.8866 | 0 | 0 | -58 | 429.5
2020-03-02 17:00 | 17:00 | 443.5 | 175.5 | 202.0206 | 58.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4794 | 0 | 1.2 | -58 | 443.5
2020-03-02 18:00 | 18:00 | 447.2 | 175.5 | 202.0564 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0436 | 0 | 1.2 | -58 | 447.2
2020-03-02 19:00 | 19:00 | 434.5 | 175.5 | 199.4102 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1898 | 0 | 0 | -58 | 434.5
2020-03-02 20:00 | 20:00 | 424.1 | 175.5 | 201.6917 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7083 | 0 | 1.2 | -58 | 424.1
2020-03-02 21:00 | 21:00 | 421.1 | 175.5 | 201.5311 | 37.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0689 | 0 | 1.2 | -58 | 421.1
2020-03-02 22:00 | 22:00 | 400.9 | 175.5 | 193.8134 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2866 | 0 | 0 | -58 | 400.9
2020-03-02 23:00 | 23:00 | 411.2 | 175.5 | 201.3166 | 29.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2834 | 0 | 1.2 | -58 | 411.2
2020-03-03 | 0:00 | 407.5 | 175.5 | 197.7142 | 29.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5858 | 0 | 0 | -58 | 407.5
2020-03-03 01:00 | 1:00 | 425.7 | 175.5 | 201.6853 | 43 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4147 | 0 | 0.7 | -58 | 425.7
2020-03-03 02:00 | 2:00 | 440.5 | 175.5 | 201.9536 | 53.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8464 | 0 | 4.3 | -58 | 440.5
2020-03-03 03:00 | 3:00 | 446.7 | 175.5 | 202.0648 | 60 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4352 | 0 | 4.3 | -58 | 446.7
2020-03-03 04:00 | 4:00 | 451.2 | 175.5 | 202.1648 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9352 | 0 | 4.3 | -58 | 451.2
2020-03-03 05:00 | 5:00 | 448.2 | 175.5 | 202.1439 | 62.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1561 | 0 | 4.3 | -58 | 448.2
2020-03-03 06:00 | 6:00 | 440.8 | 175.5 | 201.9857 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0.7228 | 0 | 6.5915 | 0 | 4.3 | -58 | 440.8
2020-03-03 07:00 | 7:00 | 432.7 | 175.5 | 201.8898 | 47.2 | 9 | 45.4 | 2.5758 | 0 | 6.8344 | 0 | 2.3 | -58 | 432.7
2020-03-03 08:00 | 8:00 | 447.9 | 175.5 | 202.1767 | 57.7 | 9 | 45.4 | 5.7628 | 0 | 6.0605 | 0 | 4.3 | -58 | 447.9
2020-03-03 09:00 | 9:00 | 440.5 | 175.5 | 201.985 | 48.2 | 9 | 45.4 | 8.6468 | 0 | 5.4682 | 0 | 4.3 | -58 | 440.5
2020-03-03 10:00 | 10:00 | 418 | 175.5 | 196.3296 | 32.6 | 9 | 45.4 | 10.701 | 0 | 6.4694 | 0 | 0 | -58 | 418
2020-03-03 11:00 | 11:00 | 410.4 | 175.5 | 193.4293 | 24.2 | 9 | 45.4 | 13.0387 | 0 | 7.832 | 0 | 0 | -58 | 410.4
2020-03-03 12:00 | 12:00 | 387.8 | 175.5 | 166.3608 | 24.2 | 9 | 45.4 | 16.6683 | 0 | 8.6709 | 0 | 0 | -58 | 387.8
2020-03-03 13:00 | 13:00 | 399.4 | 175.5 | 178.7424 | 24.2 | 9 | 45.4 | 15.4497 | 0 | 9.1079 | 0 | 0 | -58 | 399.4
2020-03-03 14:00 | 14:00 | 401.1 | 175.5 | 183.2132 | 24.2 | 9 | 45.4 | 12.4805 | 0 | 9.3063 | 0 | 0 | -58 | 401.1
2020-03-03 15:00 | 15:00 | 418.8 | 175.5 | 205.0558 | 24.2 | 9 | 45.4 | 8.0817 | 0 | 9.5625 | 0 | 0 | -58 | 418.8
2020-03-03 16:00 | 16:00 | 428.3 | 175.5 | 200.8101 | 42.5 | 9 | 45.4 | 3.5125 | 0 | 9.5774 | 0 | 0 | -58 | 428.3
2020-03-03 17:00 | 17:00 | 443.7 | 175.5 | 208.1998 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9002 | 0 | 0 | -58 | 443.7
2020-03-03 18:00 | 18:00 | 449.7 | 175.5 | 208.3616 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2384 | 0 | 0 | -58 | 449.7
2020-03-03 19:00 | 19:00 | 434.9 | 175.5 | 207.505 | 47.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.095 | 0 | 0 | -58 | 434.9
2020-03-03 20:00 | 20:00 | 423.4 | 175.5 | 207.8439 | 36.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3561 | 0 | 0 | -58 | 423.4
2020-03-03 21:00 | 21:00 | 410.1 | 175.5 | 201.3391 | 29.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7609 | 0 | 0.8 | -58 | 410.1
2020-03-03 22:00 | 22:00 | 390.9 | 175.5 | 188.5391 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2609 | 0 | 0 | -58 | 390.9
2020-03-03 23:00 | 23:00 | 395.7 | 175.5 | 193.5383 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0617 | 0 | 0 | -58 | 395.7
2020-03-04 | 0:00 | 391.6 | 175.5 | 191.6567 | 24.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3433 | 0 | 0 | -58 | 391.6
2020-03-04 01:00 | 1:00 | 408.5 | 175.5 | 195.7952 | 37.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3048 | 0 | 0 | -58 | 408.5
2020-03-04 02:00 | 2:00 | 421.2 | 175.5 | 197.2575 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0425 | 0 | 0 | -58 | 421.2
2020-03-04 03:00 | 3:00 | 431.6 | 175.5 | 196.4233 | 60.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7767 | 0 | 0 | -58 | 431.6
2020-03-04 04:00 | 4:00 | 436.8 | 175.5 | 197.5876 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2124 | 0 | 0 | -58 | 436.8
2020-03-04 05:00 | 5:00 | 433.1 | 175.5 | 197.5723 | 61.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1277 | 0 | 0 | -58 | 433.1
2020-03-04 06:00 | 6:00 | 430.2 | 175.5 | 198.9521 | 53.4 | 9 | 45.4 | 3.3809 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | -58 | 430.2
2020-03-04 07:00 | 7:00 | 419.2 | 175.5 | 188.5385 | 43.4 | 9 | 45.4 | 11.9479 | 0 | 3.4136 | 0 | 0 | -58 | 419.2
2020-03-04 08:00 | 8:00 | 431 | 175.5 | 199.0343 | 32.4 | 9 | 45.4 | 23.7746 | 0 | 3.8911 | 0 | 0 | -58 | 431
2020-03-04 09:00 | 9:00 | 434.2 | 175.5 | 199.0632 | 24.3 | 9 | 45.4 | 35.0899 | 0 | 3.8469 | 0 | 0 | -58 | 434.2
2020-03-04 10:00 | 10:00 | 427 | 175.5 | 184.1692 | 24.2 | 9 | 45.4 | 42.4393 | 0 | 4.2915 | 0 | 0 | -58 | 427
2020-03-04 11:00 | 11:00 | 421.5 | 175.5 | 174.2326 | 24.2 | 9 | 45.4 | 45.7952 | 0 | 5.3722 | 0 | 0 | -58 | 421.5
2020-03-04 12:00 | 12:00 | 405.7 | 175.5 | 158.9982 | 24.2 | 9 | 45.4 | 43.726 | 0 | 6.8758 | 0 | 0 | -58 | 405.7
2020-03-04 13:00 | 13:00 | 414.3 | 175.5 | 171.8478 | 24.2 | 9 | 45.4 | 38.7435 | 0 | 7.6087 | 0 | 0 | -58 | 414.3
2020-03-04 14:00 | 14:00 | 416.4 | 175.5 | 180.0932 | 24.2 | 9 | 45.4 | 31.5531 | 0 | 8.6537 | 0 | 0 | -58 | 416.4
2020-03-04 15:00 | 15:00 | 422.2 | 175.5 | 192.0902 | 27.7 | 9 | 45.4 | 20.3738 | 0 | 10.136 | 0 | 0 | -58 | 422.2
2020-03-04 16:00 | 16:00 | 427.6 | 175.5 | 192.2576 | 44.4 | 9 | 45.4 | 8.0896 | 0 | 10.9528 | 0 | 0 | -58 | 427.6
2020-03-04 17:00 | 17:00 | 437 | 175.5 | 197.5363 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5637 | 0 | 0 | -58 | 437
2020-03-04 18:00 | 18:00 | 441.4 | 175.5 | 197.6327 | 60 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8673 | 0 | 0 | -58 | 441.4
2020-03-04 19:00 | 19:00 | 432.4 | 175.5 | 197.4352 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0648 | 0 | 0 | -58 | 432.4
2020-03-04 20:00 | 20:00 | 416.7 | 175.5 | 193.9091 | 37.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9909 | 0 | 0 | -58 | 416.7
2020-03-04 21:00 | 21:00 | 409.2 | 175.5 | 197.4272 | 24.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.1728 | 0 | 0 | -58 | 409.2
2020-03-04 22:00 | 22:00 | 408.3 | 175.5 | 194.0228 | 26.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7772 | 0 | 0 | -58 | 408.3
2020-03-04 23:00 | 23:00 | 422.4 | 175.5 | 197.7645 | 37.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.6355 | 0 | 0 | -58 | 422.4
2020-03-05 | 0:00 | 420.5 | 175.5 | 203.4995 | 28.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.7005 | 0 | 0 | -58 | 420.5
2020-03-05 01:00 | 1:00 | 441.3 | 175.5 | 212.3991 | 31.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.6009 | 0 | 8.5 | -58 | 441.3
2020-03-05 02:00 | 2:00 | 455 | 175.5 | 212.7445 | 36.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.6555 | 0 | 15.9 | -58 | 455
2020-03-05 03:00 | 3:00 | 462.1 | 175.5 | 212.8139 | 44.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0861 | 0 | 15.9 | -58 | 462.1
2020-03-05 04:00 | 4:00 | 470.3 | 175.5 | 213.03 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.77 | 0 | 15.9 | -58 | 470.3
2020-03-05 05:00 | 5:00 | 465.1 | 175.5 | 212.9115 | 46.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.6885 | 0 | 15.9 | -58 | 465.1
2020-03-05 06:00 | 6:00 | 460 | 175.5 | 212.8225 | 42.8 | 9 | 45.4 | 0.1288 | 0 | 16.4487 | 0 | 15.9 | -58 | 460
2020-03-05 07:00 | 7:00 | 445.2 | 175.5 | 212.5593 | 40.7 | 9 | 45.4 | 0.3827 | 0 | 15.058 | 0 | 4.6 | -58 | 445.2
2020-03-05 08:00 | 8:00 | 466.8 | 175.5 | 212.9145 | 50.7 | 9 | 45.4 | 0.9954 | 0 | 14.3901 | 0 | 15.9 | -58 | 466.8
2020-03-05 09:00 | 9:00 | 474.4 | 175.5 | 213.1003 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0.622 | 0 | 13.0777 | 0 | 15.9 | -58 | 474.4
2020-03-05 10:00 | 10:00 | 463.6 | 175.5 | 212.9592 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0.7298 | 0 | 13.611 | 0 | 14.6 | -58 | 463.6
2020-03-05 11:00 | 11:00 | 469.7 | 175.5 | 213.0749 | 52.5 | 9 | 45.4 | 1.4515 | 0 | 14.9736 | 0 | 15.8 | -58 | 469.7
2020-03-05 12:00 | 12:00 | 461.1 | 175.5 | 212.8346 | 53.3 | 9 | 45.4 | 1.7187 | 0 | 14.8467 | 0 | 6.5 | -58 | 461.1
2020-03-05 13:00 | 13:00 | 479.5 | 175.5 | 213.2273 | 63.3 | 9 | 45.4 | 1.3966 | 0 | 13.7761 | 0 | 15.9 | -58 | 479.5
2020-03-05 14:00 | 14:00 | 476.9 | 175.5 | 213.1013 | 64.3 | 9 | 45.4 | 1.0672 | 0 | 10.6315 | 0 | 15.9 | -58 | 476.9
2020-03-05 15:00 | 15:00 | 475.4 | 175.5 | 213.1095 | 63.5 | 9 | 45.4 | 0.6128 | 0 | 10.3777 | 0 | 15.9 | -58 | 475.4
2020-03-05 16:00 | 16:00 | 454.7 | 175.5 | 212.7668 | 53.5 | 9 | 45.4 | 0.278 | 0 | 11.7552 | 0 | 4.5 | -58 | 454.7
2020-03-05 17:00 | 17:00 | 461.4 | 175.5 | 212.8853 | 48.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3147 | 0 | 15.8 | -58 | 461.4
2020-03-05 18:00 | 18:00 | 465.6 | 175.5 | 212.9448 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0552 | 0 | 15.9 | -58 | 465.6
2020-03-05 19:00 | 19:00 | 447 | 175.5 | 212.4987 | 40.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0013 | 0 | 4.8 | -58 | 447
2020-03-05 20:00 | 20:00 | 439.1 | 175.5 | 212.4718 | 31.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.8282 | 0 | 4.3 | -58 | 439.1
2020-03-05 21:00 | 21:00 | 428.2 | 175.5 | 207.9328 | 29.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0672 | 0 | 0 | -58 | 428.2
2020-03-05 22:00 | 22:00 | 407.1 | 175.5 | 192.4369 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5631 | 0 | 0 | -58 | 407.1
2020-03-05 23:00 | 23:00 | 413.7 | 175.5 | 197.6863 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9137 | 0 | 0 | -58 | 413.7
2020-03-06 | 0:00 | 405.3 | 175.5 | 188.3783 | 24.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7217 | 0 | 0 | -58 | 405.3
2020-03-06 01:00 | 1:00 | 422 | 175.5 | 195.704 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.196 | 0 | 0 | -58 | 422
2020-03-06 02:00 | 2:00 | 434.1 | 175.5 | 196.6497 | 44.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9503 | 0 | 0 | -58 | 434.1
2020-03-06 03:00 | 3:00 | 445.9 | 175.5 | 197.7779 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1221 | 0 | 0 | -58 | 445.9
2020-03-06 04:00 | 4:00 | 450.5 | 175.5 | 197.8787 | 59.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.6213 | 0 | 0 | -58 | 450.5
2020-03-06 05:00 | 5:00 | 446 | 175.5 | 197.7699 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.4301 | 0 | 0 | -58 | 446
2020-03-06 06:00 | 6:00 | 440.9 | 175.5 | 197.6865 | 50 | 9 | 45.4 | 0.1488 | 0 | 21.1647 | 0 | 0 | -58 | 440.9
2020-03-06 07:00 | 7:00 | 424.3 | 175.5 | 192.8083 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0.6752 | 0 | 19.4165 | 0 | 0 | -58 | 424.3
2020-03-06 08:00 | 8:00 | 433 | 175.5 | 197.5756 | 44.1 | 9 | 45.4 | 1.6175 | 0 | 17.8069 | 0 | 0 | -58 | 433
2020-03-06 09:00 | 9:00 | 431.8 | 175.5 | 197.432 | 42 | 9 | 45.4 | 2.4627 | 0 | 18.0053 | 0 | 0 | -58 | 431.8
2020-03-06 10:00 | 10:00 | 416.4 | 175.5 | 191.6536 | 31.4 | 9 | 45.4 | 3.8672 | 0 | 17.5792 | 0 | 0 | -58 | 416.4
2020-03-06 11:00 | 11:00 | 405.4 | 175.5 | 188.1728 | 24.3 | 9 | 45.4 | 4.3725 | 0 | 16.6547 | 0 | 0 | -58 | 405.4
2020-03-06 12:00 | 12:00 | 383.3 | 175.5 | 165.7037 | 24.3 | 9 | 45.4 | 4.6689 | 0 | 16.7274 | 0 | 0 | -58 | 383.3
2020-03-06 13:00 | 13:00 | 394.6 | 175.5 | 177.7467 | 24.3 | 9 | 45.4 | 3.7717 | 0 | 16.8816 | 0 | 0 | -58 | 394.6
2020-03-06 14:00 | 14:00 | 393 | 175.5 | 177.4854 | 24.3 | 9 | 45.4 | 2.7844 | 0 | 16.5302 | 0 | 0 | -58 | 393
2020-03-06 15:00 | 15:00 | 402.7 | 175.5 | 189.6149 | 24.3 | 9 | 45.4 | 1.9709 | 0 | 14.9142 | 0 | 0 | -58 | 402.7
2020-03-06 16:00 | 16:00 | 417.3 | 175.5 | 187.1443 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0.921 | 0 | 13.4347 | 0 | 0 | -58 | 417.3
2020-03-06 17:00 | 17:00 | 435.8 | 175.5 | 195.5171 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8829 | 0 | 0 | -58 | 435.8
2020-03-06 18:00 | 18:00 | 446.4 | 175.5 | 198.2869 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4131 | 0 | 0 | -58 | 446.4
2020-03-06 19:00 | 19:00 | 428.6 | 175.5 | 197.4379 | 50.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5621 | 0 | 0 | -58 | 428.6
2020-03-06 20:00 | 20:00 | 415.1 | 175.5 | 195.3503 | 40.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6497 | 0 | 0 | -58 | 415.1
2020-03-06 21:00 | 21:00 | 404.5 | 175.5 | 196.9033 | 28.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3967 | 0 | 0 | -58 | 404.5
2020-03-06 22:00 | 22:00 | 388 | 175.5 | 184.8592 | 24.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9408 | 0 | 0 | -58 | 388
2020-03-06 23:00 | 23:00 | 402.2 | 175.5 | 196.8053 | 27.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9947 | 0 | 0 | -58 | 402.2
2020-03-07 | 0:00 | 397.7 | 175.5 | 179.1659 | 42.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3341 | 0 | 0 | -58 | 397.7
2020-03-07 01:00 | 1:00 | 413.5 | 175.5 | 184.9792 | 52.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3208 | 0 | 0 | -58 | 413.5
2020-03-07 02:00 | 2:00 | 425.4 | 175.5 | 185.6916 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8084 | 0 | 0 | -58 | 425.4
2020-03-07 03:00 | 3:00 | 437.9 | 175.5 | 197.6752 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2248 | 0 | 0 | -58 | 437.9
2020-03-07 04:00 | 4:00 | 444.5 | 175.5 | 202.0844 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4156 | 0 | 1.6 | -58 | 444.5
2020-03-07 05:00 | 5:00 | 433.1 | 175.5 | 197.5446 | 60.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2554 | 0 | 0 | -58 | 433.1
2020-03-07 06:00 | 6:00 | 411.7 | 175.5 | 184.0231 | 50.4 | 9 | 45.4 | 2.0653 | 0 | 3.3116 | 0 | 0 | -58 | 411.7
2020-03-07 07:00 | 7:00 | 376 | 175.5 | 153.8402 | 39.5 | 9 | 45.4 | 7.5739 | 0 | 3.1859 | 0 | 0 | -58 | 376
2020-03-07 08:00 | 8:00 | 367.7 | 175.5 | 154.0212 | 24.2 | 9 | 45.4 | 14.4957 | 0 | 3.0831 | 0 | 0 | -58 | 367.7
2020-03-07 09:00 | 9:00 | 364.9 | 175.5 | 145.6674 | 24.2 | 9 | 45.4 | 20.331 | 0 | 2.8016 | 0 | 0 | -58 | 364.9
2020-03-07 10:00 | 10:00 | 355.4 | 175.5 | 132.3177 | 24.2 | 9 | 45.4 | 24.2478 | 0 | 2.7345 | 0 | 0 | -58 | 355.4
2020-03-07 11:00 | 11:00 | 348.5 | 175.5 | 121.7823 | 24.2 | 9 | 45.4 | 27.1876 | 0 | 3.4301 | 0 | 0 | -58 | 348.5
2020-03-07 12:00 | 12:00 | 339.6 | 175.5 | 96.9874 | 24.2 | 9 | 45.4 | 42.0287 | 0 | 4.4839 | 0 | 0 | -58 | 339.6
2020-03-07 13:00 | 13:00 | 335.3 | 175.5 | 92.4745 | 24.2 | 9 | 45.4 | 42.14 | 0 | 4.5855 | 0 | 0 | -58 | 335.3
2020-03-07 14:00 | 14:00 | 335.4 | 175.5 | 101.2815 | 24.2 | 9 | 45.4 | 33.6013 | 0 | 4.4172 | 0 | 0 | -58 | 335.4
2020-03-07 15:00 | 15:00 | 347.3 | 175.5 | 124.8767 | 24.2 | 9 | 45.4 | 21.8053 | 0 | 4.518 | 0 | 0 | -58 | 347.3
2020-03-07 16:00 | 16:00 | 371.1 | 175.5 | 154.8397 | 30.4 | 9 | 45.4 | 9.262 | 0 | 4.6983 | 0 | 0 | -58 | 371.1
2020-03-07 17:00 | 17:00 | 401 | 175.5 | 178.1679 | 46.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0321 | 0 | 0 | -58 | 401
2020-03-07 18:00 | 18:00 | 417.2 | 175.5 | 184.9928 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4072 | 0 | 0 | -58 | 417.2
2020-03-07 19:00 | 19:00 | 410.1 | 175.5 | 184.8462 | 50 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3538 | 0 | 0 | -58 | 410.1
2020-03-07 20:00 | 20:00 | 397.7 | 175.5 | 182.0246 | 40 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7754 | 0 | 0 | -58 | 397.7
2020-03-07 21:00 | 21:00 | 386.1 | 175.5 | 182.994 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.906 | 0 | 0 | -58 | 386.1
2020-03-07 22:00 | 22:00 | 374.5 | 175.5 | 174.2081 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1919 | 0 | 0 | -58 | 374.5
2020-03-07 23:00 | 23:00 | 382.4 | 175.5 | 181.627 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.673 | 0 | 0 | -58 | 382.4
2020-03-08 | 0:00 | 377.3 | 175.5 | 159.1656 | 39.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6344 | 0 | 0 | -58 | 377.3
2020-03-08 01:00 | 1:00 | 393.8 | 175.5 | 164.66 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 0 | -58 | 393.8
2020-03-08 02:00 | 2:00 | 404.3 | 175.5 | 165.1708 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5292 | 0 | 0 | -58 | 404.3
2020-03-08 03:00 | 3:00 | 409.6 | 175.5 | 167.1029 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6971 | 0 | 0.7 | -58 | 409.6
2020-03-08 04:00 | 4:00 | 416.8 | 175.5 | 167.1756 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6244 | 0 | 5.2 | -58 | 416.8
2020-03-08 05:00 | 5:00 | 406.7 | 175.5 | 166.9796 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5204 | 0 | 0.5 | -58 | 406.7
2020-03-08 06:00 | 6:00 | 385.3 | 175.5 | 152.266 | 49.8 | 9 | 45.4 | 2.896 | 0 | 8.438 | 0 | 0 | -58 | 385.3
2020-03-08 07:00 | 7:00 | 361.3 | 175.5 | 143.345 | 27.4 | 9 | 45.4 | 9.5106 | 0 | 9.1444 | 0 | 0 | -58 | 361.3
2020-03-08 08:00 | 8:00 | 344.8 | 175.5 | 116.6388 | 24.1 | 9 | 45.4 | 22.277 | 0 | 9.8842 | 0 | 0 | -58 | 344.8
2020-03-08 09:00 | 9:00 | 343.4 | 175.5 | 97.1141 | 24.1 | 9 | 45.4 | 39.5246 | 0 | 10.7613 | 0 | 0 | -58 | 343.4
2020-03-08 10:00 | 10:00 | 349.7 | 175.5 | 88.694 | 24.1 | 9 | 45.4 | 54.0455 | 0 | 10.9605 | 0 | 0 | -58 | 349.7
2020-03-08 11:00 | 11:00 | 340.6 | 175.5 | 78.7732 | 24.1 | 9 | 45.4 | 62.1884 | 0 | 10.0384 | 0 | -6.4 | -58 | 340.6
2020-03-08 12:00 | 12:00 | 327.1 | 175.5 | 78.4561 | 24.1 | 9 | 45.4 | 63.7433 | 0 | 9.4006 | 0 | -20.5 | -58 | 327.1
2020-03-08 13:00 | 13:00 | 321 | 175.5 | 78.3027 | 24.1 | 9 | 45.4 | 56.2665 | 0 | 9.5308 | 0 | -19.1 | -58 | 321
2020-03-08 14:00 | 14:00 | 320.2 | 175.5 | 78.3524 | 24.1 | 9 | 45.4 | 42.2534 | 0 | 9.7942 | 0 | -6.2 | -58 | 320.2
2020-03-08 15:00 | 15:00 | 329.1 | 175.5 | 97.5341 | 24.1 | 9 | 45.4 | 26.2998 | 0 | 9.2661 | 0 | 0 | -58 | 329.1
2020-03-08 16:00 | 16:00 | 348.9 | 175.5 | 130.736 | 26.7 | 9 | 45.4 | 10.4144 | 0 | 9.1496 | 0 | 0 | -58 | 348.9
2020-03-08 17:00 | 17:00 | 381.3 | 175.5 | 153.721 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0.1221 | 0 | 7.9569 | 0 | 0 | -58 | 381.3
2020-03-08 18:00 | 18:00 | 401.9 | 175.5 | 164.9889 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4111 | 0 | 0 | -58 | 401.9
2020-03-08 19:00 | 19:00 | 398.3 | 175.5 | 165.007 | 54 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.393 | 0 | 0 | -58 | 398.3
2020-03-08 20:00 | 20:00 | 385.7 | 175.5 | 163.3158 | 44 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4842 | 0 | 0 | -58 | 385.7
2020-03-08 21:00 | 21:00 | 373.6 | 175.5 | 162.5049 | 32.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5951 | 0 | 0 | -58 | 373.6
2020-03-08 22:00 | 22:00 | 357.6 | 175.5 | 154.825 | 24.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.775 | 0 | 0 | -58 | 357.6
2020-03-08 23:00 | 23:00 | 369.9 | 175.5 | 164.4053 | 26.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0947 | 0 | 0 | -58 | 369.9
2020-03-09 | 0:00 | 368.5 | 175.5 | 163.6178 | 27.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8822 | 0 | 0 | -58 | 368.5
2020-03-09 01:00 | 1:00 | 385.2 | 175.5 | 166.6354 | 40.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7646 | 0 | 0.7 | -58 | 385.2
2020-03-09 02:00 | 2:00 | 396.5 | 175.5 | 166.7905 | 50.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6095 | 0 | 1.3 | -58 | 396.5
2020-03-09 03:00 | 3:00 | 406.4 | 175.5 | 167.0431 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9569 | 0 | 1.3 | -58 | 406.4
2020-03-09 04:00 | 4:00 | 418.1 | 175.5 | 167.2933 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8067 | 0 | 8.2 | -58 | 418.1
2020-03-09 05:00 | 5:00 | 415.6 | 175.5 | 167.2069 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9931 | 0 | 5.6 | -58 | 415.6
2020-03-09 06:00 | 6:00 | 409.5 | 175.5 | 167.1271 | 59.4 | 9 | 45.4 | 4.0533 | 0 | 5.7196 | 0 | 1.3 | -58 | 409.5
2020-03-09 07:00 | 7:00 | 396 | 175.5 | 159.2072 | 46.9 | 9 | 45.4 | 11.7841 | 0 | 6.2087 | 0 | 0 | -58 | 396
2020-03-09 08:00 | 8:00 | 403.8 | 175.5 | 167.0324 | 35.6 | 9 | 45.4 | 21.5103 | 0 | 6.4573 | 0 | 1.3 | -58 | 403.8
2020-03-09 09:00 | 9:00 | 416.2 | 175.5 | 167.2334 | 38.3 | 9 | 45.4 | 30.3916 | 0 | 7.075 | 0 | 1.3 | -58 | 416.2
2020-03-09 10:00 | 10:00 | 408.9 | 175.5 | 167.0779 | 24.1 | 9 | 45.4 | 36.699 | 0 | 8.6231 | 0 | 0.5 | -58 | 408.9
2020-03-09 11:00 | 11:00 | 396.5 | 175.5 | 152.0113 | 24.1 | 9 | 45.4 | 36.4773 | 0 | 12.0114 | 0 | 0 | -58 | 396.5
2020-03-09 12:00 | 12:00 | 365.2 | 175.5 | 123.5964 | 24.1 | 9 | 45.4 | 33.5094 | 0 | 12.0942 | 0 | 0 | -58 | 365.2
2020-03-09 13:00 | 13:00 | 374.9 | 175.5 | 142.0047 | 24.1 | 9 | 45.4 | 27.0429 | 0 | 9.8524 | 0 | 0 | -58 | 374.9
2020-03-09 14:00 | 14:00 | 374.9 | 175.5 | 149.0734 | 24.1 | 9 | 45.4 | 20.548 | 0 | 9.2786 | 0 | 0 | -58 | 374.9
2020-03-09 15:00 | 15:00 | 380.9 | 175.5 | 159.0729 | 24.1 | 9 | 45.4 | 16.4333 | 0 | 9.3938 | 0 | 0 | -58 | 380.9
2020-03-09 16:00 | 16:00 | 390.6 | 175.5 | 156.9864 | 44.3 | 9 | 45.4 | 8.1736 | 0 | 9.24 | 0 | 0 | -58 | 390.6
2020-03-09 17:00 | 17:00 | 405 | 175.5 | 167.0419 | 56.8 | 9 | 45.4 | 0.2377 | 0 | 7.7204 | 0 | 1.3 | -58 | 405
2020-03-09 18:00 | 18:00 | 413.8 | 175.5 | 167.1756 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5244 | 0 | 3.3 | -58 | 413.8
2020-03-09 19:00 | 19:00 | 402.7 | 175.5 | 167.0427 | 57.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0573 | 0 | 1.3 | -58 | 402.7
2020-03-09 20:00 | 20:00 | 386.5 | 175.5 | 165.7695 | 44.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9305 | 0 | 0 | -58 | 386.5
2020-03-09 21:00 | 21:00 | 373.9 | 175.5 | 166.4137 | 31.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4863 | 0 | 0.7 | -58 | 373.9
2020-03-09 22:00 | 22:00 | 358.1 | 175.5 | 158.6254 | 24.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9746 | 0 | 0 | -58 | 358.1
2020-03-09 23:00 | 23:00 | 367.8 | 175.5 | 166.3073 | 26 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8927 | 0 | 0.7 | -58 | 367.8
2020-03-10 | 0:00 | 359.3 | 175.5 | 157.0033 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0967 | 0 | 0 | -58 | 359.3
2020-03-10 01:00 | 1:00 | 373.6 | 175.5 | 166.4145 | 30.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9855 | 0 | 2 | -58 | 373.6
2020-03-10 02:00 | 2:00 | 388.6 | 175.5 | 166.7121 | 34.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7879 | 0 | 12.7 | -58 | 388.6
2020-03-10 03:00 | 3:00 | 399.6 | 175.5 | 166.8812 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3188 | 0 | 13.2 | -58 | 399.6
2020-03-10 04:00 | 4:00 | 406 | 175.5 | 166.9956 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6044 | 0 | 13.2 | -58 | 406
2020-03-10 05:00 | 5:00 | 405.5 | 175.5 | 167.0563 | 49.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4437 | 0 | 13.2 | -58 | 405.5
2020-03-10 06:00 | 6:00 | 399.3 | 175.5 | 166.9244 | 40.8 | 9 | 45.4 | 2.5291 | 0 | 3.9465 | 0 | 13.2 | -58 | 399.3
2020-03-10 07:00 | 7:00 | 391.2 | 175.5 | 166.7014 | 33.5 | 9 | 45.4 | 6.9212 | 0 | 4.0774 | 0 | 8.1 | -58 | 391.2
2020-03-10 08:00 | 8:00 | 413.8 | 175.5 | 167.2703 | 45.2 | 9 | 45.4 | 11.9426 | 0 | 4.6871 | 0 | 12.8 | -58 | 413.8
2020-03-10 09:00 | 9:00 | 429.4 | 175.5 | 167.4845 | 56 | 9 | 45.4 | 15.6453 | 0 | 5.1702 | 0 | 13.2 | -58 | 429.4
2020-03-10 10:00 | 10:00 | 421.4 | 175.5 | 167.3247 | 49.1 | 9 | 45.4 | 15.1031 | 0 | 4.7722 | 0 | 13.2 | -58 | 421.4
2020-03-10 11:00 | 11:00 | 421.9 | 175.5 | 167.3338 | 50.3 | 9 | 45.4 | 13.1438 | 0 | 6.0224 | 0 | 13.2 | -58 | 421.9
2020-03-10 12:00 | 12:00 | 404.5 | 175.5 | 167.0635 | 42 | 9 | 45.4 | 11.6037 | 0 | 10.7328 | 0 | 1.2 | -58 | 404.5
2020-03-10 13:00 | 13:00 | 424.6 | 175.5 | 167.4302 | 52.7 | 9 | 45.4 | 9.3415 | 0 | 10.0283 | 0 | 13.2 | -58 | 424.6
2020-03-10 14:00 | 14:00 | 422.3 | 175.5 | 167.3543 | 56.9 | 9 | 45.4 | 6.088 | 0 | 6.8577 | 0 | 13.2 | -58 | 422.3
2020-03-10 15:00 | 15:00 | 421.2 | 175.5 | 167.3626 | 58.6 | 9 | 45.4 | 3.5536 | 0 | 6.5838 | 0 | 13.2 | -58 | 421.2
2020-03-10 16:00 | 16:00 | 420.5 | 175.5 | 167.3184 | 59.3 | 9 | 45.4 | 1.7275 | 0 | 7.0541 | 0 | 13.2 | -58 | 420.5
2020-03-10 17:00 | 17:00 | 421.8 | 175.5 | 167.3389 | 61.8 | 9 | 45.4 | 0.0331 | 0 | 7.528 | 0 | 13.2 | -58 | 421.8
2020-03-10 18:00 | 18:00 | 420.6 | 175.5 | 167.3435 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5565 | 0 | 13.2 | -58 | 420.6
2020-03-10 19:00 | 19:00 | 406.5 | 175.5 | 166.9784 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1216 | 0 | 12.2 | -58 | 406.5
2020-03-10 20:00 | 20:00 | 390.2 | 175.5 | 166.7234 | 34.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9766 | 0 | 8.7 | -58 | 390.2
2020-03-10 21:00 | 21:00 | 375.8 | 175.5 | 166.4512 | 27.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8488 | 0 | 0.7 | -58 | 375.8
2020-03-10 22:00 | 22:00 | 353.9 | 175.5 | 148.6628 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1372 | 0 | 0 | -58 | 353.9
2020-03-10 23:00 | 23:00 | 361.2 | 175.5 | 155.5022 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5978 | 0 | 0 | -58 | 361.2
2020-03-11 | 0:00 | 352.7 | 175.5 | 148.57 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | 0 | -58 | 352.7
2020-03-11 01:00 | 1:00 | 368 | 175.5 | 163.4082 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4918 | 0 | 0 | -58 | 368
2020-03-11 02:00 | 2:00 | 383.5 | 175.5 | 166.5989 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8011 | 0 | 0.7 | -58 | 383.5
2020-03-11 03:00 | 3:00 | 394 | 175.5 | 166.7825 | 44.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1175 | 0 | 0.7 | -58 | 394
2020-03-11 04:00 | 4:00 | 402.4 | 175.5 | 166.8737 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2263 | 0 | 0.7 | -58 | 402.4
2020-03-11 05:00 | 5:00 | 402.2 | 175.5 | 166.9284 | 45.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4716 | 0 | 0.7 | -58 | 402.2
2020-03-11 06:00 | 6:00 | 395 | 175.5 | 166.8064 | 34.5 | 9 | 45.4 | 2.4345 | 0 | 18.6591 | 0 | 0.7 | -58 | 395
2020-03-11 07:00 | 7:00 | 382.6 | 175.5 | 159.6587 | 24.2 | 9 | 45.4 | 7.1754 | 0 | 19.6659 | 0 | 0 | -58 | 382.6
2020-03-11 08:00 | 8:00 | 402.1 | 175.5 | 166.9407 | 24.7 | 9 | 45.4 | 15.9067 | 0 | 21.9526 | 0 | 0.7 | -58 | 402.1
2020-03-11 09:00 | 9:00 | 415.8 | 175.5 | 165.4197 | 24.2 | 9 | 45.4 | 29.7422 | 0 | 24.5381 | 0 | 0 | -58 | 415.8
2020-03-11 10:00 | 10:00 | 409.9 | 175.5 | 146.7507 | 24.2 | 9 | 45.4 | 41.4875 | 0 | 25.5618 | 0 | 0 | -58 | 409.9
2020-03-11 11:00 | 11:00 | 413.1 | 175.5 | 144.9216 | 24.2 | 9 | 45.4 | 47.6186 | 0 | 24.4598 | 0 | 0 | -58 | 413.1
2020-03-11 12:00 | 12:00 | 395.8 | 175.5 | 126.4972 | 24.2 | 9 | 45.4 | 48.9048 | 0 | 24.298 | 0 | 0 | -58 | 395.8
2020-03-11 13:00 | 13:00 | 410 | 175.5 | 146.5473 | 24.7 | 9 | 45.4 | 43.2712 | 0 | 23.5815 | 0 | 0 | -58 | 410
2020-03-11 14:00 | 14:00 | 408.7 | 175.5 | 158.1869 | 24.7 | 9 | 45.4 | 32.4464 | 0 | 21.4667 | 0 | 0 | -58 | 408.7
2020-03-11 15:00 | 15:00 | 408.3 | 175.5 | 164.6189 | 32.2 | 9 | 45.4 | 19.5164 | 0 | 20.0647 | 0 | 0 | -58 | 408.3
2020-03-11 16:00 | 16:00 | 409.7 | 175.5 | 157.1584 | 54 | 9 | 45.4 | 7.5676 | 0 | 19.074 | 0 | 0 | -58 | 409.7
2020-03-11 17:00 | 17:00 | 426.2 | 175.5 | 167.4585 | 67.1 | 9 | 45.4 | 0.2209 | 0 | 17.5206 | 0 | 2 | -58 | 426.2
2020-03-11 18:00 | 18:00 | 441.4 | 175.5 | 167.7235 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3765 | 0 | 18.3 | -58 | 441.4
2020-03-11 19:00 | 19:00 | 431.5 | 175.5 | 167.5705 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6295 | 0 | 11.9 | -58 | 431.5
2020-03-11 20:00 | 20:00 | 420.1 | 175.5 | 167.3163 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2837 | 0 | 0.7 | -58 | 420.1
2020-03-11 21:00 | 21:00 | 415.3 | 175.5 | 167.2031 | 58.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.7969 | 0 | 0.7 | -58 | 415.3
2020-03-11 22:00 | 22:00 | 399.7 | 175.5 | 163.6557 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0443 | 0 | 0 | -58 | 399.7
2020-03-11 23:00 | 23:00 | 408.1 | 175.5 | 167.1027 | 50.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.7973 | 0 | 0.7 | -58 | 408.1
2020-03-12 | 0:00 | 399.9 | 175.5 | 162.6285 | 42.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.1715 | 0 | 0 | -58 | 399.9
2020-03-12 01:00 | 1:00 | 417.6 | 175.5 | 167.3466 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.7534 | 0 | 0.7 | -58 | 417.6
2020-03-12 02:00 | 2:00 | 429.3 | 175.5 | 167.5365 | 65 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.6635 | 0 | 1.2 | -58 | 429.3
2020-03-12 03:00 | 3:00 | 437.9 | 175.5 | 167.708 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.492 | 0 | 9.2 | -58 | 437.9
2020-03-12 04:00 | 4:00 | 444.9 | 175.5 | 167.8112 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.9888 | 0 | 15.6 | -58 | 444.9
2020-03-12 05:00 | 5:00 | 434.2 | 175.5 | 167.5988 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.3012 | 0 | 8.4 | -58 | 434.2
2020-03-12 06:00 | 6:00 | 417.2 | 175.5 | 167.2192 | 53.5 | 9 | 45.4 | 3.8012 | 0 | 20.0796 | 0 | 0.7 | -58 | 417.2
2020-03-12 07:00 | 7:00 | 402.1 | 175.5 | 157.4569 | 40.4 | 9 | 45.4 | 12.841 | 0 | 19.5021 | 0 | 0 | -58 | 402.1
2020-03-12 08:00 | 8:00 | 402.9 | 175.5 | 157.7347 | 23.8 | 9 | 45.4 | 28.8845 | 0 | 20.5808 | 0 | 0 | -58 | 402.9
2020-03-12 09:00 | 9:00 | 406.1 | 175.5 | 133.1856 | 23.8 | 9 | 45.4 | 55.8597 | 0 | 21.3547 | 0 | 0 | -58 | 406.1
2020-03-12 10:00 | 10:00 | 403.7 | 175.5 | 111.0219 | 23.8 | 9 | 45.4 | 75.1022 | 0 | 21.8759 | 0 | 0 | -58 | 403.7
2020-03-12 11:00 | 11:00 | 393 | 175.5 | 91.7718 | 23.8 | 9 | 45.4 | 83.8177 | 0 | 21.7105 | 0 | 0 | -58 | 393
2020-03-12 12:00 | 12:00 | 364.4 | 175.5 | 79.2413 | 23.8 | 9 | 45.4 | 81.6663 | 0 | 20.8924 | 0 | -13.1 | -58 | 364.4
2020-03-12 13:00 | 13:00 | 368.9 | 175.5 | 79.3379 | 23.8 | 9 | 45.4 | 73.9516 | 0 | 21.3105 | 0 | -1.4 | -58 | 368.9
2020-03-12 14:00 | 14:00 | 360.9 | 175.5 | 86.0613 | 23.8 | 9 | 45.4 | 57.9848 | 0 | 21.1539 | 0 | 0 | -58 | 360.9
2020-03-12 15:00 | 15:00 | 365.1 | 175.5 | 107.9688 | 23.8 | 9 | 45.4 | 38.9388 | 0 | 22.4924 | 0 | 0 | -58 | 365.1
2020-03-12 16:00 | 16:00 | 385.1 | 175.5 | 143.7753 | 30.9 | 9 | 45.4 | 17.2002 | 0 | 21.3245 | 0 | 0 | -58 | 385.1
2020-03-12 17:00 | 17:00 | 404.8 | 175.5 | 163.1955 | 48.5 | 9 | 45.4 | 1.5843 | 0 | 19.6202 | 0 | 0 | -58 | 404.8
2020-03-12 18:00 | 18:00 | 420.6 | 175.5 | 167.3509 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9491 | 0 | 0.7 | -58 | 420.6
2020-03-12 19:00 | 19:00 | 409.2 | 175.5 | 167.1268 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1732 | 0 | 0.7 | -58 | 409.2
2020-03-12 20:00 | 20:00 | 389.3 | 175.5 | 161.6132 | 36.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.5868 | 0 | 0 | -58 | 389.3
2020-03-12 21:00 | 21:00 | 375.3 | 175.5 | 161.4409 | 23.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1591 | 0 | 0 | -58 | 375.3
2020-03-12 22:00 | 22:00 | 362.3 | 175.5 | 147.2421 | 23.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.3579 | 0 | 0 | -58 | 362.3
2020-03-12 23:00 | 23:00 | 372.7 | 175.5 | 160.1509 | 23.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.8491 | 0 | 0 | -58 | 372.7
2020-03-13 | 0:00 | 367.9 | 175.5 | 154.4509 | 25 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.5491 | 0 | 0 | -58 | 367.9
2020-03-13 01:00 | 1:00 | 381.3 | 175.5 | 166.5589 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8411 | 0 | 0.7 | -58 | 381.3
2020-03-13 02:00 | 2:00 | 390.3 | 175.5 | 166.6749 | 37.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7251 | 0 | 0.7 | -58 | 390.3
2020-03-13 03:00 | 3:00 | 397.2 | 175.5 | 166.7737 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5263 | 0 | 0.7 | -58 | 397.2
2020-03-13 04:00 | 4:00 | 406.4 | 175.5 | 166.9874 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7126 | 0 | 0.7 | -58 | 406.4
2020-03-13 05:00 | 5:00 | 409.5 | 175.5 | 167.0846 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.5154 | 0 | 0.7 | -58 | 409.5
2020-03-13 06:00 | 6:00 | 412.4 | 175.5 | 167.0999 | 52.3 | 9 | 45.4 | 3.2056 | 0 | 17.1945 | 0 | 0.7 | -58 | 412.4
2020-03-13 07:00 | 7:00 | 402 | 175.5 | 162.7399 | 41.3 | 9 | 45.4 | 8.0126 | 0 | 18.0475 | 0 | 0 | -58 | 402
2020-03-13 08:00 | 8:00 | 413.8 | 175.5 | 167.2469 | 39.8 | 9 | 45.4 | 15.6357 | 0 | 18.5174 | 0 | 0.7 | -58 | 413.8
2020-03-13 09:00 | 9:00 | 415 | 175.5 | 167.1825 | 30.7 | 9 | 45.4 | 23.9423 | 0 | 20.5752 | 0 | 0.7 | -58 | 415
2020-03-13 10:00 | 10:00 | 418 | 175.5 | 164.3107 | 24.1 | 9 | 45.4 | 34.5503 | 0 | 23.139 | 0 | 0 | -58 | 418
2020-03-13 11:00 | 11:00 | 412.4 | 175.5 | 154.8854 | 24.1 | 9 | 45.4 | 37.7094 | 0 | 23.8052 | 0 | 0 | -58 | 412.4
2020-03-13 12:00 | 12:00 | 391.2 | 175.5 | 129.0404 | 24.1 | 9 | 45.4 | 40.5532 | 0 | 25.6064 | 0 | 0 | -58 | 391.2
2020-03-13 13:00 | 13:00 | 396.9 | 175.5 | 132.4945 | 24.1 | 9 | 45.4 | 41.5168 | 0 | 26.8887 | 0 | 0 | -58 | 396.9
2020-03-13 14:00 | 14:00 | 378 | 175.5 | 116.4038 | 24.1 | 9 | 45.4 | 38.9296 | 0 | 26.6666 | 0 | 0 | -58 | 378
2020-03-13 15:00 | 15:00 | 383.2 | 175.5 | 133.5265 | 24.1 | 9 | 45.4 | 28.3506 | 0 | 25.3229 | 0 | 0 | -58 | 383.2
2020-03-13 16:00 | 16:00 | 401.9 | 175.5 | 146.4362 | 45 | 9 | 45.4 | 14.2694 | 0 | 24.2944 | 0 | 0 | -58 | 401.9
2020-03-13 17:00 | 17:00 | 419.1 | 175.5 | 167.2776 | 56.7 | 9 | 45.4 | 1.422 | 0 | 21.8004 | 0 | 0 | -58 | 419.1
2020-03-13 18:00 | 18:00 | 435.2 | 175.5 | 167.6164 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9836 | 0 | 10.8 | -58 | 435.2
2020-03-13 19:00 | 19:00 | 423.7 | 175.5 | 167.4152 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6848 | 0 | 0.7 | -58 | 423.7
2020-03-13 20:00 | 20:00 | 408.8 | 175.5 | 167.1099 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2901 | 0 | 0.7 | -58 | 408.8
2020-03-13 21:00 | 21:00 | 398.4 | 175.5 | 166.8854 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.8146 | 0 | 0.7 | -58 | 398.4
2020-03-13 22:00 | 22:00 | 382 | 175.5 | 164.9243 | 30.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.9757 | 0 | 0 | -58 | 382
2020-03-13 23:00 | 23:00 | 392.2 | 175.5 | 166.7287 | 39.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0713 | 0 | 0.7 | -58 | 392.2
2020-03-14 | 0:00 | 386.6 | 175.5 | 165.5448 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9552 | 0 | 0 | -58 | 386.6
2020-03-14 01:00 | 1:00 | 399.7 | 175.5 | 166.313 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.487 | 0 | 0 | -58 | 399.7
2020-03-14 02:00 | 2:00 | 412.8 | 175.5 | 167.2576 | 64.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5424 | 0 | 0.7 | -58 | 412.8
2020-03-14 03:00 | 3:00 | 424.3 | 175.5 | 167.3793 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5207 | 0 | 10.9 | -58 | 424.3
2020-03-14 04:00 | 4:00 | 431.8 | 175.5 | 167.5616 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8384 | 0 | 17.9 | -58 | 431.8
2020-03-14 05:00 | 5:00 | 423.8 | 175.5 | 167.4383 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3617 | 0 | 13.2 | -58 | 423.8
2020-03-14 06:00 | 6:00 | 397.6 | 175.5 | 159.8466 | 48.9 | 9 | 45.4 | 11.3684 | 0 | 5.585 | 0 | 0 | -58 | 397.6
2020-03-14 07:00 | 7:00 | 359.1 | 175.5 | 119.9865 | 28.1 | 9 | 45.4 | 32.8706 | 0 | 6.2429 | 0 | 0 | -58 | 359.1
2020-03-14 08:00 | 8:00 | 351.5 | 175.5 | 95.9499 | 23.8 | 9 | 45.4 | 52.8297 | 0 | 7.0204 | 0 | 0 | -58 | 351.5
2020-03-14 09:00 | 9:00 | 358.6 | 175.5 | 94.4554 | 23.8 | 9 | 45.4 | 60.3809 | 0 | 8.0637 | 0 | 0 | -58 | 358.6
2020-03-14 10:00 | 10:00 | 362.4 | 175.5 | 96.5553 | 23.8 | 9 | 45.4 | 60.3143 | 0 | 9.8304 | 0 | 0 | -58 | 362.4
2020-03-14 11:00 | 11:00 | 362.3 | 175.5 | 99.1233 | 23.8 | 9 | 45.4 | 57.6351 | 0 | 9.8416 | 0 | 0 | -58 | 362.3
2020-03-14 12:00 | 12:00 | 346.4 | 175.5 | 91.1584 | 23.8 | 9 | 45.4 | 50.3189 | 0 | 9.2227 | 0 | 0 | -58 | 346.4
2020-03-14 13:00 | 13:00 | 336.5 | 175.5 | 87.77 | 23.8 | 9 | 45.4 | 43.7908 | 0 | 9.2392 | 0 | 0 | -58 | 336.5
2020-03-14 14:00 | 14:00 | 327.3 | 175.5 | 89.0785 | 23.8 | 9 | 45.4 | 33.8088 | 0 | 8.7127 | 0 | 0 | -58 | 327.3
2020-03-14 15:00 | 15:00 | 335.4 | 175.5 | 111.5312 | 23.8 | 9 | 45.4 | 19.0738 | 0 | 9.095 | 0 | 0 | -58 | 335.4
2020-03-14 16:00 | 16:00 | 354.7 | 175.5 | 139.5945 | 26.4 | 9 | 45.4 | 7.7306 | 0 | 9.0749 | 0 | 0 | -58 | 354.7
2020-03-14 17:00 | 17:00 | 386.8 | 175.5 | 157.1317 | 49.6 | 9 | 45.4 | 0.8094 | 0 | 7.3589 | 0 | 0 | -58 | 386.8
2020-03-14 18:00 | 18:00 | 406.4 | 175.5 | 167.0419 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0581 | 0 | 0.7 | -58 | 406.4
2020-03-14 19:00 | 19:00 | 398 | 175.5 | 166.9041 | 54.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9959 | 0 | 0.7 | -58 | 398
2020-03-14 20:00 | 20:00 | 386.2 | 175.5 | 166.5844 | 42.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1156 | 0 | 0.7 | -58 | 386.2
2020-03-14 21:00 | 21:00 | 375.5 | 175.5 | 166.4695 | 32.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2305 | 0 | 0.7 | -58 | 375.5
2020-03-14 22:00 | 22:00 | 363.1 | 175.5 | 163.0129 | 24.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4871 | 0 | 0 | -58 | 363.1
2020-03-14 23:00 | 23:00 | 375.2 | 175.5 | 166.4671 | 32.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3329 | 0 | 0.7 | -58 | 375.2
2020-03-15 | 0:00 | 371.5 | 175.5 | 146.4699 | 50.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8301 | 0 | 0.4 | -58 | 371.5
2020-03-15 01:00 | 1:00 | 390.1 | 175.5 | 153.788 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 1.1 | -58 | 390.1
2020-03-15 02:00 | 2:00 | 402.6 | 175.5 | 154.0205 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3795 | 0 | 8.7 | -58 | 402.6
2020-03-15 03:00 | 3:00 | 416.4 | 175.5 | 154.2559 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3441 | 0 | 21.3 | -58 | 416.4
2020-03-15 04:00 | 4:00 | 421.6 | 175.5 | 154.3273 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9727 | 0 | 26.8 | -58 | 421.6
2020-03-15 05:00 | 5:00 | 410.2 | 175.5 | 154.1161 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8839 | 0 | 15.7 | -58 | 410.2
2020-03-15 06:00 | 6:00 | 378.6 | 175.5 | 143.586 | 54 | 9 | 45.4 | 6.6691 | 0 | 2.0449 | 0 | 0.4 | -58 | 378.6
2020-03-15 07:00 | 7:00 | 332 | 175.5 | 110.8101 | 27.2 | 9 | 45.4 | 19.6201 | 0 | 2.4698 | 0 | 0 | -58 | 332
2020-03-15 08:00 | 8:00 | 312.6 | 175.5 | 80.7562 | 23.8 | 9 | 45.4 | 33.0643 | 0 | 3.0795 | 0 | 0 | -58 | 312.6
2020-03-15 09:00 | 9:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 23.8 | 9 | 45.4 | 45.1757 | 6.7984 | 3.9349 | 3.1122 | 0 | -58 | 332.8212
2020-03-15 10:00 | 10:00 | 314.2 | 175.5 | 78.1 | 23.8 | 9 | 45.4 | 50.8158 | 11.4708 | 5.1927 | 4.1377 | 0 | -58 | 345.417
2020-03-15 11:00 | 11:00 | 315.7 | 175.5 | 78.1 | 23.8 | 9 | 45.4 | 56.4656 | 16.9948 | 5.4963 | 3.0671 | 0 | -58 | 355.8238
2020-03-15 12:00 | 12:00 | 316.9 | 175.5 | 78.1 | 23.8 | 9 | 45.4 | 54.544 | 12.3123 | 5.7999 | 4.9316 | 0 | -58 | 351.3878
2020-03-15 13:00 | 13:00 | 306.4 | 175.5 | 77.9 | 23.8 | 9 | 45.4 | 46.2989 | 13.9348 | 5.6987 | 5.2628 | 0 | -58 | 344.7952
2020-03-15 14:00 | 14:00 | 296.6 | 175.5 | 77.7 | 23.8 | 9 | 45.4 | 34.9116 | 13.1345 | 5.2505 | 3.8276 | 0 | -58 | 330.5242
2020-03-15 15:00 | 15:00 | 308.2 | 175.5 | 84.3811 | 23.8 | 9 | 45.4 | 22.2343 | 0 | 5.8846 | 0 | 0 | -58 | 308.2
2020-03-15 16:00 | 16:00 | 329.8 | 175.5 | 117.6655 | 23.8 | 9 | 45.4 | 10.4711 | 0 | 5.9634 | 0 | 0 | -58 | 329.8
2020-03-15 17:00 | 17:00 | 366.9 | 175.5 | 140.7096 | 47.3 | 9 | 45.4 | 1.3182 | 0 | 5.2722 | 0 | 0.4 | -58 | 366.9
2020-03-15 18:00 | 18:00 | 392 | 175.5 | 153.692 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.408 | 0 | 2.2 | -58 | 392
2020-03-15 19:00 | 19:00 | 387.7 | 175.5 | 153.7093 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8907 | 0 | 2.2 | -58 | 387.7
2020-03-15 20:00 | 20:00 | 377.8 | 175.5 | 153.5117 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6883 | 0 | 1.7 | -58 | 377.8
2020-03-15 21:00 | 21:00 | 363.6 | 175.5 | 150.4892 | 37 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8108 | 0 | 0.4 | -58 | 363.6
2020-03-15 22:00 | 22:00 | 349.7 | 175.5 | 143.7053 | 29.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2947 | 0 | 0.4 | -58 | 349.7
2020-03-15 23:00 | 23:00 | 364.5 | 175.5 | 153.2402 | 33.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0598 | 0 | 1.2 | -58 | 364.5
2020-03-16 | 0:00 | 362.2 | 175.5 | 153.1085 | 30.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4915 | 0 | 1.9 | -58 | 362.2
2020-03-16 01:00 | 1:00 | 378.8 | 175.5 | 153.5443 | 34.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3557 | 0 | 14.7 | -58 | 378.8
2020-03-16 02:00 | 2:00 | 393.2 | 175.5 | 153.8169 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4831 | 0 | 16.8 | -58 | 393.2
2020-03-16 03:00 | 3:00 | 405 | 175.5 | 154.0169 | 56.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1831 | 0 | 18.7 | -58 | 405
2020-03-16 04:00 | 4:00 | 414.5 | 175.5 | 154.2197 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0803 | 0 | 18.7 | -58 | 414.5
2020-03-16 05:00 | 5:00 | 418.4 | 175.5 | 154.3165 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1835 | 0 | 20.5 | -58 | 418.4
2020-03-16 06:00 | 6:00 | 412.5 | 175.5 | 154.1525 | 57.5 | 9 | 45.4 | 6.399 | 0 | 4.4485 | 0 | 18.1 | -58 | 412.5
2020-03-16 07:00 | 7:00 | 396.8 | 175.5 | 153.8894 | 44.3 | 9 | 45.4 | 17.7063 | 0 | 4.9043 | 0 | 4.1 | -58 | 396.8
2020-03-16 08:00 | 8:00 | 397.8 | 175.5 | 153.9841 | 29.2 | 9 | 45.4 | 27.8694 | 0 | 4.4465 | 0 | 10.4 | -58 | 397.8
2020-03-16 09:00 | 9:00 | 394.8 | 175.5 | 153.2676 | 29.2 | 9 | 45.4 | 35.3449 | 0 | 4.6875 | 0 | 0.4 | -58 | 394.8
2020-03-16 10:00 | 10:00 | 390.4 | 175.5 | 145.0259 | 29.7 | 9 | 45.4 | 39.0067 | 0 | 4.3674 | 0 | 0.4 | -58 | 390.4
2020-03-16 11:00 | 11:00 | 392.5 | 175.5 | 146.965 | 29.7 | 9 | 45.4 | 38.4801 | 0 | 5.0549 | 0 | 0.4 | -58 | 392.5
2020-03-16 12:00 | 12:00 | 381.7 | 175.5 | 140.7837 | 27.2 | 9 | 45.4 | 34.8333 | 0 | 6.583 | 0 | 0.4 | -58 | 381.7
2020-03-16 13:00 | 13:00 | 388.6 | 175.5 | 147.3082 | 30.2 | 9 | 45.4 | 30.4943 | 0 | 8.2975 | 0 | 0.4 | -58 | 388.6
2020-03-16 14:00 | 14:00 | 386.7 | 175.5 | 151.8456 | 30.8 | 9 | 45.4 | 22.4192 | 0 | 9.3352 | 0 | 0.4 | -58 | 386.7
2020-03-16 15:00 | 15:00 | 398.3 | 175.5 | 153.984 | 36.5 | 9 | 45.4 | 13.7302 | 0 | 9.3858 | 0 | 12.8 | -58 | 398.3
2020-03-16 16:00 | 16:00 | 405.7 | 175.5 | 154.0229 | 56.5 | 9 | 45.4 | 5.1793 | 0 | 9.3978 | 0 | 8.7 | -58 | 405.7
2020-03-16 17:00 | 17:00 | 424.3 | 175.5 | 154.4816 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0.7178 | 0 | 9.2006 | 0 | 20.5 | -58 | 424.3
2020-03-16 18:00 | 18:00 | 439.1 | 175.5 | 154.7528 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8472 | 0 | 36.1 | -58 | 439.1
2020-03-16 19:00 | 19:00 | 425.1 | 175.5 | 154.4487 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1513 | 0 | 23.1 | -58 | 425.1
2020-03-16 20:00 | 20:00 | 409.4 | 175.5 | 154.1202 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5798 | 0 | 17.3 | -58 | 409.4
2020-03-16 21:00 | 21:00 | 397.9 | 175.5 | 153.9054 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6946 | 0 | 16.3 | -58 | 397.9
2020-03-16 22:00 | 22:00 | 374.4 | 175.5 | 153.4315 | 32.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3685 | 0 | 7 | -58 | 374.4
2020-03-16 23:00 | 23:00 | 387.6 | 175.5 | 153.7572 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0428 | 0 | 18.7 | -58 | 387.6
2020-03-17 | 0:00 | 381.1 | 175.5 | 153.5516 | 39.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1484 | 0 | 7.2 | -58 | 381.1
2020-03-17 01:00 | 1:00 | 396.5 | 175.5 | 153.8042 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2958 | 0 | 11.4 | -58 | 396.5
2020-03-17 02:00 | 2:00 | 405.1 | 175.5 | 154.0853 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4147 | 0 | 11.4 | -58 | 405.1
2020-03-17 03:00 | 3:00 | 416 | 175.5 | 154.2191 | 66.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7809 | 0 | 11.4 | -58 | 416
2020-03-17 04:00 | 4:00 | 426.1 | 175.5 | 154.4842 | 69.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2158 | 0 | 16.2 | -58 | 426.1
2020-03-17 05:00 | 5:00 | 418.7 | 175.5 | 154.338 | 67 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.062 | 0 | 11.4 | -58 | 418.7
2020-03-17 06:00 | 6:00 | 413.9 | 175.5 | 154.2608 | 57.1 | 9 | 45.4 | 4.9398 | 0 | 14.2994 | 0 | 11.4 | -58 | 413.9
2020-03-17 07:00 | 7:00 | 389.3 | 175.5 | 143.7363 | 41.5 | 9 | 45.4 | 18.088 | 0 | 13.6757 | 0 | 0.4 | -58 | 389.3
2020-03-17 08:00 | 8:00 | 376.8 | 175.5 | 128.9969 | 24.5 | 9 | 45.4 | 34.8295 | 0 | 16.1736 | 0 | 0.4 | -58 | 376.8
2020-03-17 09:00 | 9:00 | 393.4 | 175.5 | 129.8559 | 24.5 | 9 | 45.4 | 49.6412 | 0 | 17.1029 | 0 | 0.4 | -58 | 393.4
2020-03-17 10:00 | 10:00 | 393.9 | 175.5 | 121.2812 | 24.5 | 9 | 45.4 | 57.3613 | 0 | 18.4575 | 0 | 0.4 | -58 | 393.9
2020-03-17 11:00 | 11:00 | 392.9 | 175.5 | 121.846 | 24.5 | 9 | 45.4 | 56.7675 | 0 | 17.4865 | 0 | 0.4 | -58 | 392.9
2020-03-17 12:00 | 12:00 | 377.1 | 175.5 | 112.7544 | 24.5 | 9 | 45.4 | 52.2539 | 0 | 15.6917 | 0 | 0 | -58 | 377.1
2020-03-17 13:00 | 13:00 | 382.9 | 175.5 | 124.0839 | 25 | 9 | 45.4 | 45.6501 | 0 | 15.866 | 0 | 0.4 | -58 | 382.9
2020-03-17 14:00 | 14:00 | 375.1 | 175.5 | 126.342 | 25.9 | 9 | 45.4 | 35.7663 | 0 | 14.7917 | 0 | 0.4 | -58 | 375.1
2020-03-17 15:00 | 15:00 | 383.4 | 175.5 | 143.6387 | 27.8 | 9 | 45.4 | 22.9266 | 0 | 16.7347 | 0 | 0.4 | -58 | 383.4
2020-03-17 16:00 | 16:00 | 397.2 | 175.5 | 153.4482 | 45.3 | 9 | 45.4 | 10.9749 | 0 | 15.1769 | 0 | 0.4 | -58 | 397.2
2020-03-17 17:00 | 17:00 | 405.5 | 175.5 | 154.0634 | 58.3 | 9 | 45.4 | 1.5203 | 0 | 10.0163 | 0 | 9.7 | -58 | 405.5
2020-03-17 18:00 | 18:00 | 419.4 | 175.5 | 154.3897 | 69.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3103 | 0 | 17.5 | -58 | 419.4
2020-03-17 19:00 | 19:00 | 407.7 | 175.5 | 154.1828 | 65.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3172 | 0 | 11.4 | -58 | 407.7
2020-03-17 20:00 | 20:00 | 394.9 | 175.5 | 153.8772 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9228 | 0 | 9.6 | -58 | 394.9
2020-03-17 21:00 | 21:00 | 383.5 | 175.5 | 153.6374 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4626 | 0 | 11.4 | -58 | 383.5
2020-03-17 22:00 | 22:00 | 360.6 | 175.5 | 153.1145 | 29.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4855 | 0 | 1.4 | -58 | 360.6
2020-03-17 23:00 | 23:00 | 369.4 | 175.5 | 153.3916 | 29.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3084 | 0 | 10.2 | -58 | 369.4
2020-03-18 | 0:00 | 361.2 | 175.5 | 143.1387 | 39.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0613 | 0 | 0.4 | -58 | 361.2
2020-03-18 01:00 | 1:00 | 375.6 | 175.5 | 142.9792 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6208 | 0 | 0.4 | -58 | 375.6
2020-03-18 02:00 | 2:00 | 390.6 | 175.5 | 145.7146 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3854 | 0 | 0.4 | -58 | 390.6
2020-03-18 03:00 | 3:00 | 400.1 | 175.5 | 153.2342 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3658 | 0 | 0.4 | -58 | 400.1
2020-03-18 04:00 | 4:00 | 408.6 | 175.5 | 154.1154 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1846 | 0 | 7.2 | -58 | 408.6
2020-03-18 05:00 | 5:00 | 403.3 | 175.5 | 154.0772 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6228 | 0 | 1.5 | -58 | 403.3
2020-03-18 06:00 | 6:00 | 388.3 | 175.5 | 143.714 | 56.5 | 9 | 45.4 | 8.3729 | 0 | 7.4131 | 0 | 0.4 | -58 | 388.3
2020-03-18 07:00 | 7:00 | 358.8 | 175.5 | 114.9652 | 39.4 | 9 | 45.4 | 24.5494 | 0 | 7.9854 | 0 | 0 | -58 | 358.8
2020-03-18 08:00 | 8:00 | 358.8 | 175.5 | 111.1615 | 24.9 | 9 | 45.4 | 42.523 | 0 | 8.3155 | 0 | 0 | -58 | 358.8
2020-03-18 09:00 | 9:00 | 363.8 | 175.5 | 101.1887 | 24.9 | 9 | 45.4 | 57.005 | 0 | 8.8063 | 0 | 0 | -58 | 363.8
2020-03-18 10:00 | 10:00 | 359.7 | 175.5 | 82.0778 | 24.9 | 9 | 45.4 | 70.9533 | 0 | 9.8689 | 0 | 0 | -58 | 359.7
2020-03-18 11:00 | 11:00 | 365.5 | 175.5 | 80.126 | 24.9 | 9 | 45.4 | 76.2734 | 0 | 12.3006 | 0 | 0 | -58 | 365.5
2020-03-18 12:00 | 12:00 | 346.1 | 175.5 | 78.7 | 24.9 | 9 | 45.4 | 71.8008 | 5.4026 | 12.2094 | 8.0076 | 0 | -58 | 372.9204
2020-03-18 13:00 | 13:00 | 349.8 | 175.5 | 78.8 | 24.9 | 9 | 45.4 | 62.7506 | 0 | 12.3191 | 0.8697 | 0 | -58 | 351.5394
2020-03-18 14:00 | 14:00 | 340.4 | 175.5 | 82.0394 | 24.9 | 9 | 45.4 | 48.4038 | 0 | 13.1568 | 0 | 0 | -58 | 340.4
2020-03-18 15:00 | 15:00 | 345.5 | 175.5 | 101.6904 | 24.9 | 9 | 45.4 | 31.3581 | 0 | 15.6515 | 0 | 0 | -58 | 345.5
2020-03-18 16:00 | 16:00 | 360.8 | 175.5 | 125.576 | 31.4 | 9 | 45.4 | 14.7536 | 0 | 16.7704 | 0 | 0.4 | -58 | 360.8
2020-03-18 17:00 | 17:00 | 381.7 | 175.5 | 137.736 | 54.3 | 9 | 45.4 | 2.0506 | 0 | 15.3134 | 0 | 0.4 | -58 | 381.7
2020-03-18 18:00 | 18:00 | 398.8 | 175.5 | 145.9006 | 66.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7994 | 0 | 0.4 | -58 | 398.8
2020-03-18 19:00 | 19:00 | 390.6 | 175.5 | 145.6737 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4263 | 0 | 0.4 | -58 | 390.6
2020-03-18 20:00 | 20:00 | 376.1 | 175.5 | 143.4584 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1416 | 0 | 0.4 | -58 | 376.1
2020-03-18 21:00 | 21:00 | 360.9 | 175.5 | 143.1761 | 34.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3239 | 0 | 0.4 | -58 | 360.9
2020-03-18 22:00 | 22:00 | 341.9 | 175.5 | 133.1311 | 25.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6689 | 0 | 0.4 | -58 | 341.9
2020-03-18 23:00 | 23:00 | 352.6 | 175.5 | 143.0435 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3565 | 0 | 0.4 | -58 | 352.6
2020-03-19 | 0:00 | 350.4 | 175.5 | 133.9564 | 34.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4436 | 0 | 0.4 | -58 | 350.4
2020-03-19 01:00 | 1:00 | 363.7 | 175.5 | 136.4616 | 46.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5384 | 0 | 0.4 | -58 | 363.7
2020-03-19 02:00 | 2:00 | 375 | 175.5 | 138.3692 | 56.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9308 | 0 | 0.4 | -58 | 375
2020-03-19 03:00 | 3:00 | 386.9 | 175.5 | 139.858 | 66.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.342 | 0 | 0.4 | -58 | 386.9
2020-03-19 04:00 | 4:00 | 393.6 | 175.5 | 143.8977 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5023 | 0 | 0.4 | -58 | 393.6
2020-03-19 05:00 | 5:00 | 389.4 | 175.5 | 143.7038 | 64.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6962 | 0 | 0.4 | -58 | 389.4
2020-03-19 06:00 | 6:00 | 374.4 | 175.5 | 130.6598 | 53.8 | 9 | 45.4 | 7.84 | 0 | 9.8002 | 0 | 0.4 | -58 | 374.4
2020-03-19 07:00 | 7:00 | 348.9 | 175.5 | 107.2744 | 36.1 | 9 | 45.4 | 21.5089 | 0 | 12.1167 | 0 | 0 | -58 | 348.9
2020-03-19 08:00 | 8:00 | 357.4 | 175.5 | 111.2156 | 26 | 9 | 45.4 | 34.5782 | 0 | 13.7062 | 0 | 0 | -58 | 357.4
2020-03-19 09:00 | 9:00 | 362.4 | 175.5 | 106.2702 | 26 | 9 | 45.4 | 44.2722 | 0 | 13.9576 | 0 | 0 | -58 | 362.4
2020-03-19 10:00 | 10:00 | 358.3 | 175.5 | 92.3114 | 26 | 9 | 45.4 | 52.5025 | 0 | 15.5861 | 0 | 0 | -58 | 358.3
2020-03-19 11:00 | 11:00 | 368.3 | 175.5 | 94.1361 | 26 | 9 | 45.4 | 61.0549 | 0 | 15.209 | 0 | 0 | -58 | 368.3
2020-03-19 12:00 | 12:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7 | 26 | 9 | 45.4 | 65.2874 | 0 | 15.364 | 12.0514 | 0 | -58 | 369.3028
2020-03-19 13:00 | 13:00 | 340.6 | 175.5 | 78.6 | 26 | 9 | 45.4 | 64.6948 | 4.8679 | 16.1347 | 11.8616 | 0 | -58 | 374.059
2020-03-19 14:00 | 14:00 | 329.3 | 175.5 | 78.4 | 26 | 9 | 45.4 | 52.6246 | 0 | 16.076 | 15.7006 | 0 | -58 | 360.7012
2020-03-19 15:00 | 15:00 | 341.8 | 175.5 | 95.3133 | 26 | 9 | 45.4 | 34.0251 | 0 | 14.5616 | 0 | 0 | -58 | 341.8
2020-03-19 16:00 | 16:00 | 361 | 175.5 | 121.2587 | 40.5 | 9 | 45.4 | 14.8688 | 0 | 12.0725 | 0 | 0.4 | -58 | 361
2020-03-19 17:00 | 17:00 | 372.3 | 175.5 | 134.9499 | 53.8 | 9 | 45.4 | 2.0944 | 0 | 9.1557 | 0 | 0.4 | -58 | 372.3
2020-03-19 18:00 | 18:00 | 385 | 175.5 | 142.2049 | 63.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6951 | 0 | 0.4 | -58 | 385
2020-03-19 19:00 | 19:00 | 376.6 | 175.5 | 138.4178 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3822 | 0 | 0.4 | -58 | 376.6
2020-03-19 20:00 | 20:00 | 358.4 | 175.5 | 129.8351 | 48.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7649 | 0 | 0.4 | -58 | 358.4
2020-03-19 21:00 | 21:00 | 346.9 | 175.5 | 134.8548 | 30.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5452 | 0 | 0.4 | -58 | 346.9
2020-03-19 22:00 | 22:00 | 333.2 | 175.5 | 122.7211 | 26 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1789 | 0 | 0.4 | -58 | 333.2
2020-03-19 23:00 | 23:00 | 339.7 | 175.5 | 128.1789 | 26 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2211 | 0 | 0.4 | -58 | 339.7
2020-03-20 | 0:00 | 336.6 | 175.5 | 121.2243 | 29.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.8757 | 0 | 0.4 | -58 | 336.6
2020-03-20 01:00 | 1:00 | 351 | 175.5 | 127.2516 | 39.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2484 | 0 | 0.4 | -58 | 351
2020-03-20 02:00 | 2:00 | 359.1 | 175.5 | 127.4283 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3717 | 0 | 0.4 | -58 | 359.1
2020-03-20 03:00 | 3:00 | 363.9 | 175.5 | 127.511 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.089 | 0 | 0.4 | -58 | 363.9
2020-03-20 04:00 | 4:00 | 369.8 | 175.5 | 127.6006 | 60.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3994 | 0 | 0.4 | -58 | 369.8
2020-03-20 05:00 | 5:00 | 366 | 175.5 | 127.5042 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1958 | 0 | 0.4 | -58 | 366
2020-03-20 06:00 | 6:00 | 355.2 | 175.5 | 119.8497 | 48 | 9 | 45.4 | 3.8742 | 0 | 11.1761 | 0 | 0.4 | -58 | 355.2
2020-03-20 07:00 | 7:00 | 343.5 | 175.5 | 114.6645 | 30.5 | 9 | 45.4 | 11.7193 | 0 | 14.7162 | 0 | 0 | -58 | 343.5
2020-03-20 08:00 | 8:00 | 358.8 | 175.5 | 118.7721 | 25 | 9 | 45.4 | 24.023 | 0 | 18.8049 | 0 | 0.3 | -58 | 358.8
2020-03-20 09:00 | 9:00 | 369 | 175.5 | 116.2281 | 25 | 9 | 45.4 | 36.4003 | 0 | 19.4716 | 0 | 0 | -58 | 369
2020-03-20 10:00 | 10:00 | 365 | 175.5 | 103.8741 | 25 | 9 | 45.4 | 44.2708 | 0 | 19.9551 | 0 | 0 | -58 | 365
2020-03-20 11:00 | 11:00 | 361.7 | 175.5 | 89.6901 | 25 | 9 | 45.4 | 53.1593 | 0 | 21.9506 | 0 | 0 | -58 | 361.7
2020-03-20 12:00 | 12:00 | 352.8 | 175.5 | 78.9 | 25 | 9 | 45.4 | 59.1544 | 0 | 22.7048 | 4.8592 | 0 | -58 | 362.5184
2020-03-20 13:00 | 13:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 25 | 9 | 45.4 | 60.118 | 0 | 23.1502 | 16.3682 | 0 | -58 | 375.1364
2020-03-20 14:00 | 14:00 | 337.9 | 175.5 | 78.6 | 25 | 9 | 45.4 | 50.61 | 0 | 22.1542 | 10.3642 | 0 | -58 | 358.6284
2020-03-20 15:00 | 15:00 | 342.3 | 175.5 | 92.4199 | 25 | 9 | 45.4 | 33.6399 | 0 | 19.3402 | 0 | 0 | -58 | 342.3
2020-03-20 16:00 | 16:00 | 353.7 | 175.5 | 102.3361 | 43 | 9 | 45.4 | 14.9819 | 0 | 21.482 | 0 | 0 | -58 | 353.7
2020-03-20 17:00 | 17:00 | 376.6 | 175.5 | 127.3058 | 53.4 | 9 | 45.4 | 1.895 | 0 | 21.6992 | 0 | 0.4 | -58 | 376.6
2020-03-20 18:00 | 18:00 | 395.3 | 175.5 | 137.6088 | 63.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.9912 | 0 | 0.4 | -58 | 395.3
2020-03-20 19:00 | 19:00 | 389.7 | 175.5 | 130.1586 | 63.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.8414 | 0 | 0.4 | -58 | 389.7
2020-03-20 20:00 | 20:00 | 380 | 175.5 | 127.7856 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.1144 | 0 | 0.4 | -58 | 380
2020-03-20 21:00 | 21:00 | 371.6 | 175.5 | 127.639 | 45.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.461 | 0 | 0.4 | -58 | 371.6
2020-03-20 22:00 | 22:00 | 357.3 | 175.5 | 122.3462 | 35.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.4538 | 0 | 0.4 | -58 | 357.3
2020-03-20 23:00 | 23:00 | 361.2 | 175.5 | 127.3707 | 34.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.1293 | 0 | 0.4 | -58 | 361.2
2020-03-21 | 0:00 | 348.5 | 175.5 | 113.5607 | 35.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.8393 | 0 | 0 | -58 | 348.5
2020-03-21 01:00 | 1:00 | 361.3 | 175.5 | 116.3234 | 45.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.8766 | 0 | 0 | -58 | 361.3
2020-03-21 02:00 | 2:00 | 368.9 | 175.5 | 116.525 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.575 | 0 | 0 | -58 | 368.9
2020-03-21 03:00 | 3:00 | 371.7 | 175.5 | 116.5482 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.2518 | 0 | 0 | -58 | 371.7
2020-03-21 04:00 | 4:00 | 376.6 | 175.5 | 116.5864 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.5136 | 0 | 0 | -58 | 376.6
2020-03-21 05:00 | 5:00 | 368.2 | 175.5 | 116.5164 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0.0892 | 0 | 25.3944 | 0 | 0 | -58 | 368.2
2020-03-21 06:00 | 6:00 | 353.9 | 175.5 | 102.3733 | 44.3 | 9 | 45.4 | 11.2114 | 0 | 24.1153 | 0 | 0 | -58 | 353.9
2020-03-21 07:00 | 7:00 | 321.6 | 175.5 | 78.2 | 25 | 9 | 45.4 | 30.5396 | 0 | 22.5735 | 6.6131 | 0 | -58 | 334.8262
2020-03-21 08:00 | 8:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 25 | 9 | 45.4 | 52.3575 | 7.8792 | 22.1458 | 20.7241 | 0 | -58 | 378.2066
2020-03-21 09:00 | 9:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 25 | 9 | 45.4 | 68.9888 | 10.382 | 22.1177 | 18.4245 | -10.7 | -58 | 384.413
2020-03-21 10:00 | 10:00 | 325.2 | 175.5 | 78.3 | 25 | 9 | 45.4 | 81.4988 | 12.2646 | 20.9245 | 16.5587 | -23.6 | -58 | 382.8466
2020-03-21 11:00 | 11:00 | 328.1 | 175.5 | 78.4 | 25 | 9 | 45.4 | 86.4973 | 13.0168 | 19.4475 | 15.828 | -24.3 | -58 | 385.7896
2020-03-21 12:00 | 12:00 | 317.1 | 175.5 | 78.1 | 25 | 9 | 45.4 | 86.9901 | 13.091 | 18.8692 | 15.7683 | -34.9 | -58 | 374.8186
2020-03-21 13:00 | 13:00 | 305.2 | 175.5 | 77.9 | 25 | 9 | 45.4 | 81.6064 | 12.2808 | 16.864 | 16.5896 | -39.2 | -58 | 362.9408
2020-03-21 14:00 | 14:00 | 301 | 175.5 | 77.8 | 25 | 9 | 45.4 | 68.1489 | 15.3834 | 16.1893 | 13.4548 | -29.2 | -58 | 358.6764
2020-03-21 15:00 | 15:00 | 311.7 | 175.5 | 78 | 25 | 9 | 45.4 | 47.6873 | 14.3528 | 16.9286 | 13.4631 | 0 | -58 | 367.3318
2020-03-21 16:00 | 16:00 | 323.6 | 175.5 | 81.2521 | 32.6 | 9 | 45.4 | 22.3369 | 0 | 15.511 | 0 | 0 | -58 | 323.6
2020-03-21 17:00 | 17:00 | 347.3 | 175.5 | 104.9332 | 53.7 | 9 | 45.4 | 3.7465 | 0 | 13.0203 | 0 | 0 | -58 | 347.3
2020-03-21 18:00 | 18:00 | 372.2 | 175.5 | 125.0215 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1785 | 0 | 0.4 | -58 | 372.2
2020-03-21 19:00 | 19:00 | 366.5 | 175.5 | 120.0247 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4753 | 0 | 0.4 | -58 | 366.5
2020-03-21 20:00 | 20:00 | 351.9 | 175.5 | 116.1484 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9516 | 0 | 0 | -58 | 351.9
2020-03-21 21:00 | 21:00 | 341.2 | 175.5 | 115.9114 | 44.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6886 | 0 | 0 | -58 | 341.2
2020-03-21 22:00 | 22:00 | 324.9 | 175.5 | 110.7588 | 34.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5412 | 0 | 0 | -58 | 324.9
2020-03-21 23:00 | 23:00 | 336.2 | 175.5 | 115.7929 | 41 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5071 | 0 | 0 | -58 | 336.2
2020-03-22 | 0:00 | 330.2 | 175.5 | 113.8812 | 36.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0188 | 0 | 1.9 | -58 | 330.2
2020-03-22 01:00 | 1:00 | 344.1 | 175.5 | 115.1812 | 46.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8188 | 0 | 4.7 | -58 | 344.1
2020-03-22 02:00 | 2:00 | 354.3 | 175.5 | 115.3913 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8087 | 0 | 4.7 | -58 | 354.3
2020-03-22 03:00 | 3:00 | 360.8 | 175.5 | 115.5282 | 62.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0718 | 0 | 4.7 | -58 | 360.8
2020-03-22 04:00 | 4:00 | 368.8 | 175.5 | 120.7853 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8147 | 0 | 4.7 | -58 | 368.8
2020-03-22 05:00 | 5:00 | 361.7 | 175.5 | 115.4403 | 62 | 9 | 45.4 | 0.6803 | 0 | 6.9794 | 0 | 4.7 | -58 | 361.7
2020-03-22 06:00 | 6:00 | 333.3 | 175.5 | 86.2957 | 52 | 9 | 45.4 | 15.8735 | 0 | 7.2308 | 0 | 0 | -58 | 333.3
2020-03-22 07:00 | 7:00 | 300.5 | 175.5 | 77.8 | 26.2 | 9 | 45.4 | 40.8898 | 12.3068 | 7.9457 | 5.1287 | -6.8 | -58 | 335.371
2020-03-22 08:00 | 8:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 26.2 | 9 | 45.4 | 63.73 | 9.5906 | 8.5336 | 7.873 | -39.9 | -58 | 325.5272
2020-03-22 09:00 | 9:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 26.2 | 9 | 45.4 | 79.4014 | 11.949 | 9.0621 | 5.5145 | -49.8 | -58 | 331.927
2020-03-22 10:00 | 10:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 26.2 | 9 | 45.4 | 86.3912 | 13.0008 | 9.3468 | 4.4372 | -55.2 | -58 | 333.876
2020-03-22 11:00 | 11:00 | 304.7 | 175.5 | 77.9 | 26.2 | 9 | 45.4 | 85.7675 | 12.907 | 8.9822 | 4.5427 | -48.6 | -58 | 339.5994
2020-03-22 12:00 | 12:00 | 304.8 | 175.5 | 77.9 | 26.2 | 9 | 45.4 | 77.5397 | 11.6688 | 8.6111 | 5.782 | -39.9 | -58 | 339.7016
2020-03-22 13:00 | 13:00 | 285.8 | 175.5 | 77.5 | 26.2 | 9 | 45.4 | 53.3835 | 12.0504 | 9.2561 | 5.3892 | -35 | -58 | 320.6792
2020-03-22 14:00 | 14:00 | 288.3 | 175.5 | 77.6 | 26.2 | 9 | 45.4 | 36.4931 | 10.9836 | 9.0525 | 6.462 | -15.5 | -58 | 323.1912
2020-03-22 15:00 | 15:00 | 300.3 | 175.5 | 77.8 | 26.2 | 9 | 45.4 | 21.744 | 0 | 8.9878 | 6.3318 | 0 | -58 | 312.9636
2020-03-22 16:00 | 16:00 | 313.3 | 175.5 | 91.971 | 31.8 | 9 | 45.4 | 9.1251 | 0 | 8.5039 | 0 | 0 | -58 | 313.3
2020-03-22 17:00 | 17:00 | 342.9 | 175.5 | 107.1343 | 54.6 | 9 | 45.4 | 1.6349 | 0 | 7.6308 | 0 | 0 | -58 | 342.9
2020-03-22 18:00 | 18:00 | 367.1 | 175.5 | 119.1286 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7714 | 0 | 4.7 | -58 | 367.1
2020-03-22 19:00 | 19:00 | 361 | 175.5 | 115.4595 | 62.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5405 | 0 | 4.7 | -58 | 361
2020-03-22 20:00 | 20:00 | 351.9 | 175.5 | 115.2849 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1151 | 0 | 4.7 | -58 | 351.9
2020-03-22 21:00 | 21:00 | 336 | 175.5 | 113.9648 | 42.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4352 | 0 | 0.8 | -58 | 336
2020-03-22 22:00 | 22:00 | 316.6 | 175.5 | 111.4925 | 28 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2075 | 0 | 0 | -58 | 316.6
2020-03-22 23:00 | 23:00 | 327.8 | 175.5 | 114.8768 | 32 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3232 | 0 | 4.7 | -58 | 327.8
2020-03-23 | 0:00 | 323.2 | 175.5 | 113.772 | 26.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.728 | 0 | 3.3 | -58 | 323.2
2020-03-23 01:00 | 1:00 | 338.4 | 175.5 | 124.8776 | 29.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8224 | 0 | 4.7 | -58 | 338.4
2020-03-23 02:00 | 2:00 | 351.1 | 175.5 | 127.2527 | 34.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6473 | 0 | 10 | -58 | 351.1
2020-03-23 03:00 | 3:00 | 360.6 | 175.5 | 127.46 | 45.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 9.1 | -58 | 360.6
2020-03-23 04:00 | 4:00 | 371.4 | 175.5 | 127.6704 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7296 | 0 | 10 | -58 | 371.4
2020-03-23 05:00 | 5:00 | 371.2 | 175.5 | 127.5864 | 54 | 9 | 45.4 | 0.0173 | 0 | 7.6963 | 0 | 10 | -58 | 371.2
2020-03-23 06:00 | 6:00 | 366.6 | 175.5 | 127.498 | 46.9 | 9 | 45.4 | 1.5483 | 0 | 8.7537 | 0 | 10 | -58 | 366.6
2020-03-23 07:00 | 7:00 | 344.7 | 175.5 | 119.0946 | 31.8 | 9 | 45.4 | 7.7164 | 0 | 9.489 | 0 | 4.7 | -58 | 344.7
2020-03-23 08:00 | 8:00 | 358.2 | 175.5 | 118.5582 | 26.5 | 9 | 45.4 | 26.652 | 0 | 9.8898 | 0 | 4.7 | -58 | 358.2
2020-03-23 09:00 | 9:00 | 379.4 | 175.5 | 124.7585 | 26.5 | 9 | 45.4 | 41.9794 | 0 | 9.5621 | 0 | 4.7 | -58 | 379.4
2020-03-23 10:00 | 10:00 | 379.9 | 175.5 | 115.7129 | 27.4 | 9 | 45.4 | 50.1672 | 0 | 10.0199 | 0 | 4.7 | -58 | 379.9
2020-03-23 11:00 | 11:00 | 392.7 | 175.5 | 127.5521 | 28.8 | 9 | 45.4 | 49.3822 | 0 | 10.3657 | 0 | 4.7 | -58 | 392.7
2020-03-23 12:00 | 12:00 | 375.4 | 175.5 | 114.7632 | 27 | 9 | 45.4 | 47.1201 | 0 | 10.1167 | 0 | 4.5 | -58 | 375.4
2020-03-23 13:00 | 13:00 | 383.8 | 175.5 | 125.6597 | 27 | 9 | 45.4 | 44.2614 | 0 | 10.2789 | 0 | 4.7 | -58 | 383.8
2020-03-23 14:00 | 14:00 | 386.2 | 175.5 | 127.37 | 30.6 | 9 | 45.4 | 40.8619 | 0 | 10.7681 | 0 | 4.7 | -58 | 386.2
2020-03-23 15:00 | 15:00 | 394.3 | 175.5 | 125.1309 | 52.5 | 9 | 45.4 | 29.7102 | 0 | 10.3589 | 0 | 4.7 | -58 | 394.3
2020-03-23 16:00 | 16:00 | 398.1 | 175.5 | 128.1798 | 65.6 | 9 | 45.4 | 13.7248 | 0 | 10.2954 | 0 | 8.4 | -58 | 398.1
2020-03-23 17:00 | 17:00 | 410.1 | 175.5 | 128.4458 | 73.2 | 9 | 45.4 | 2.6805 | 0 | 9.3737 | 0 | 24.5 | -58 | 410.1
2020-03-23 18:00 | 18:00 | 421.7 | 175.5 | 128.6246 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8754 | 0 | 40.1 | -58 | 421.7
2020-03-23 19:00 | 19:00 | 409 | 175.5 | 128.4021 | 71.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8979 | 0 | 30.7 | -58 | 409
2020-03-23 20:00 | 20:00 | 394.4 | 175.5 | 128.1338 | 71.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3662 | 0 | 16.9 | -58 | 394.4
2020-03-23 21:00 | 21:00 | 380.2 | 175.5 | 127.7748 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4252 | 0 | 9.5 | -58 | 380.2
2020-03-23 22:00 | 22:00 | 355.2 | 175.5 | 119.7415 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2585 | 0 | 4.7 | -58 | 355.2
2020-03-23 23:00 | 23:00 | 359 | 175.5 | 127.4391 | 44.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8609 | 0 | 8.4 | -58 | 359
2020-03-24 | 0:00 | 351.1 | 175.5 | 127.2366 | 33.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1634 | 0 | 12.9 | -58 | 351.1
2020-03-24 01:00 | 1:00 | 366.6 | 175.5 | 127.4913 | 41.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2087 | 0 | 20.2 | -58 | 366.6
2020-03-24 02:00 | 2:00 | 378 | 175.5 | 127.8431 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7569 | 0 | 20.7 | -58 | 378
2020-03-24 03:00 | 3:00 | 386.6 | 175.5 | 127.9298 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4702 | 0 | 20.7 | -58 | 386.6
2020-03-24 04:00 | 4:00 | 392.9 | 175.5 | 128.1659 | 67.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8341 | 0 | 20.7 | -58 | 392.9
2020-03-24 05:00 | 5:00 | 391.4 | 175.5 | 127.9945 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0.2566 | 0 | 4.6489 | 0 | 20.8 | -58 | 391.4
2020-03-24 06:00 | 6:00 | 390.1 | 175.5 | 128.0122 | 60.2 | 9 | 45.4 | 4.626 | 0 | 4.6618 | 0 | 20.7 | -58 | 390.1
2020-03-24 07:00 | 7:00 | 390.8 | 175.5 | 128.0571 | 51.6 | 9 | 45.4 | 14.1859 | 0 | 4.357 | 0 | 20.7 | -58 | 390.8
2020-03-24 08:00 | 8:00 | 397 | 175.5 | 128.1733 | 45 | 9 | 45.4 | 26.5324 | 0 | 4.6943 | 0 | 20.7 | -58 | 397
2020-03-24 09:00 | 9:00 | 392.5 | 175.5 | 128.0171 | 35 | 9 | 45.4 | 37.4477 | 0 | 5.6352 | 0 | 14.5 | -58 | 392.5
2020-03-24 10:00 | 10:00 | 387.3 | 175.5 | 127.8906 | 31.3 | 9 | 45.4 | 42.5617 | 0 | 6.4477 | 0 | 7.2 | -58 | 387.3
2020-03-24 11:00 | 11:00 | 391.3 | 175.5 | 127.9948 | 31.3 | 9 | 45.4 | 43.2021 | 0 | 7.6031 | 0 | 9.3 | -58 | 391.3
2020-03-24 12:00 | 12:00 | 359.3 | 175.5 | 110.3543 | 26.7 | 9 | 45.4 | 41.0531 | 0 | 9.2926 | 0 | 0 | -58 | 359.3
2020-03-24 13:00 | 13:00 | 372.2 | 175.5 | 118.9482 | 26.7 | 9 | 45.4 | 39.458 | 0 | 10.4938 | 0 | 4.7 | -58 | 372.2
2020-03-24 14:00 | 14:00 | 369.9 | 175.5 | 117.9373 | 29.3 | 9 | 45.4 | 34.6577 | 0 | 11.405 | 0 | 4.7 | -58 | 369.9
2020-03-24 15:00 | 15:00 | 381.4 | 175.5 | 127.8363 | 34.9 | 9 | 45.4 | 23.2924 | 0 | 11.7713 | 0 | 11.7 | -58 | 381.4
2020-03-24 16:00 | 16:00 | 390.3 | 175.5 | 127.9866 | 57.5 | 9 | 45.4 | 11.3935 | 0 | 11.7199 | 0 | 9.8 | -58 | 390.3
2020-03-24 17:00 | 17:00 | 403.5 | 175.5 | 128.294 | 68.5 | 9 | 45.4 | 2.4203 | 0 | 11.5857 | 0 | 20.8 | -58 | 403.5
2020-03-24 18:00 | 18:00 | 419.1 | 175.5 | 128.6532 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4468 | 0 | 35.8 | -58 | 419.1
2020-03-24 19:00 | 19:00 | 407 | 175.5 | 128.2817 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8183 | 0 | 24.7 | -58 | 407
2020-03-24 20:00 | 20:00 | 390.1 | 175.5 | 127.9905 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8095 | 0 | 19.1 | -58 | 390.1
2020-03-24 21:00 | 21:00 | 373.1 | 175.5 | 127.6933 | 50.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7067 | 0 | 14.2 | -58 | 373.1
2020-03-24 22:00 | 22:00 | 348.2 | 175.5 | 127.2375 | 33 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0625 | 0 | 8 | -58 | 348.2
2020-03-24 23:00 | 23:00 | 357.7 | 175.5 | 127.4648 | 33.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1352 | 0 | 16.3 | -58 | 357.7
2020-03-25 | 0:00 | 353.5 | 175.5 | 127.3347 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9653 | 0 | 5.7 | -58 | 353.5
2020-03-25 01:00 | 1:00 | 367.8 | 175.5 | 127.6234 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0766 | 0 | 9.1 | -58 | 367.8
2020-03-25 02:00 | 2:00 | 377 | 175.5 | 127.7094 | 60.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7906 | 0 | 9.1 | -58 | 377
2020-03-25 03:00 | 3:00 | 386.9 | 175.5 | 127.923 | 70.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.877 | 0 | 9.1 | -58 | 386.9
2020-03-25 04:00 | 4:00 | 391.7 | 175.5 | 128.0556 | 71.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1444 | 0 | 12.3 | -58 | 391.7
2020-03-25 05:00 | 5:00 | 389.5 | 175.5 | 127.9754 | 70.3 | 9 | 45.4 | 0.844 | 0 | 8.0806 | 0 | 10.4 | -58 | 389.5
2020-03-25 06:00 | 6:00 | 377.7 | 175.5 | 124.0472 | 55.2 | 9 | 45.4 | 13.6859 | 0 | 8.1669 | 0 | 4.7 | -58 | 377.7
2020-03-25 07:00 | 7:00 | 355.4 | 175.5 | 106.1061 | 31.4 | 9 | 45.4 | 37.1647 | 0 | 8.8292 | 0 | 0 | -58 | 355.4
2020-03-25 08:00 | 8:00 | 357 | 175.5 | 89.9817 | 26.4 | 9 | 45.4 | 58.447 | 0 | 10.2713 | 0 | 0 | -58 | 357
2020-03-25 09:00 | 9:00 | 365.5 | 175.5 | 82.3788 | 26.4 | 9 | 45.4 | 73.1684 | 0 | 11.6528 | 0 | 0 | -58 | 365.5
2020-03-25 10:00 | 10:00 | 369.4 | 175.5 | 79.2 | 26.4 | 9 | 45.4 | 91.6442 | 0 | 12.8122 | 12.5564 | 0 | -58 | 394.5128
2020-03-25 11:00 | 11:00 | 368.2 | 175.5 | 79.2 | 26.4 | 9 | 45.4 | 95.4816 | 7.1844 | 14.2508 | 10.248 | -1.6 | -58 | 403.0648
2020-03-25 12:00 | 12:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 26.4 | 9 | 45.4 | 92.8764 | 6.9884 | 14.7921 | 10.4801 | -25.8 | -58 | 376.237
2020-03-25 13:00 | 13:00 | 350.3 | 175.5 | 78.8 | 26.4 | 9 | 45.4 | 85.0617 | 6.4004 | 15.8202 | 11.0815 | -10.2 | -58 | 385.2638
2020-03-25 14:00 | 14:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 26.9 | 9 | 45.4 | 70.8776 | 5.3331 | 16.9077 | 12.1522 | -3.6 | -58 | 379.1706
2020-03-25 15:00 | 15:00 | 346.8 | 175.5 | 82.0165 | 26.9 | 9 | 45.4 | 49.24 | 0 | 16.7435 | 0 | 0 | -58 | 346.8
2020-03-25 16:00 | 16:00 | 361.5 | 175.5 | 114.4549 | 34.4 | 9 | 45.4 | 23.3638 | 0 | 16.4813 | 0 | 0.9 | -58 | 361.5
2020-03-25 17:00 | 17:00 | 377.5 | 175.5 | 122.9506 | 58.8 | 9 | 45.4 | 4.532 | 0 | 14.6174 | 0 | 4.7 | -58 | 377.5
2020-03-25 18:00 | 18:00 | 396.7 | 175.5 | 128.1396 | 71.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4604 | 0 | 12.3 | -58 | 396.7
2020-03-25 19:00 | 19:00 | 390.8 | 175.5 | 128.0673 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6327 | 0 | 9.6 | -58 | 390.8
2020-03-25 20:00 | 20:00 | 374.2 | 175.5 | 127.1074 | 59.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0926 | 0 | 4.7 | -58 | 374.2
2020-03-25 21:00 | 21:00 | 357.6 | 175.5 | 126.8701 | 42.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2299 | 0 | 4.7 | -58 | 357.6
2020-03-25 22:00 | 22:00 | 342.3 | 175.5 | 126.1757 | 29 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5243 | 0 | 4.7 | -58 | 342.3
2020-03-25 23:00 | 23:00 | 346.1 | 175.5 | 127.1568 | 31.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4432 | 0 | 5.1 | -58 | 346.1
2020-03-26 | 0:00 | 340.7 | 175.5 | 126.4259 | 27.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2741 | 0 | 4.7 | -58 | 340.7
2020-03-26 01:00 | 1:00 | 351.7 | 175.5 | 126.5781 | 38.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9219 | 0 | 4.7 | -58 | 351.7
2020-03-26 02:00 | 2:00 | 361.5 | 175.5 | 126.8628 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8372 | 0 | 4.7 | -58 | 361.5
2020-03-26 03:00 | 3:00 | 370 | 175.5 | 127.064 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.536 | 0 | 4.7 | -58 | 370
2020-03-26 04:00 | 4:00 | 374.5 | 175.5 | 127.0966 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2034 | 0 | 4.7 | -58 | 374.5
2020-03-26 05:00 | 5:00 | 374.1 | 175.5 | 127.1647 | 58.1 | 9 | 45.4 | 1.4327 | 0 | 10.8026 | 0 | 4.7 | -58 | 374.1
2020-03-26 06:00 | 6:00 | 362.1 | 175.5 | 114.452 | 46.9 | 9 | 45.4 | 15.2225 | 0 | 11.1255 | 0 | 2.5 | -58 | 362.1
2020-03-26 07:00 | 7:00 | 341.1 | 175.5 | 94.792 | 26.5 | 9 | 45.4 | 36.8467 | 0 | 11.0613 | 0 | 0 | -58 | 341.1
2020-03-26 08:00 | 8:00 | 357.8 | 175.5 | 92.0451 | 26.5 | 9 | 45.4 | 56.6169 | 0 | 10.738 | 0 | 0 | -58 | 357.8
2020-03-26 09:00 | 9:00 | 367.1 | 175.5 | 84.9938 | 26.5 | 9 | 45.4 | 73.267 | 0 | 10.4392 | 0 | 0 | -58 | 367.1
2020-03-26 10:00 | 10:00 | 362.6 | 175.5 | 79.1 | 26.5 | 9 | 45.4 | 84.6502 | 0 | 10.4725 | 10.0227 | 0 | -58 | 382.6454
2020-03-26 11:00 | 11:00 | 361 | 175.5 | 79 | 26.5 | 9 | 45.4 | 89.1618 | 6.7089 | 11.6131 | 10.466 | 0 | -58 | 395.3498
2020-03-26 12:00 | 12:00 | 339.8 | 175.5 | 78.6 | 26.5 | 9 | 45.4 | 87.3105 | 6.5696 | 11.2107 | 10.8516 | -18.3 | -58 | 374.6424
2020-03-26 13:00 | 13:00 | 347.5 | 175.5 | 78.8 | 27 | 9 | 45.4 | 80.1739 | 12.0652 | 10.8966 | 5.4053 | -3.8 | -58 | 382.441
2020-03-26 14:00 | 14:00 | 342.2 | 175.5 | 78.6 | 27 | 9 | 45.4 | 64.8782 | 4.8817 | 10.191 | 5.4875 | 0 | -58 | 362.9384
2020-03-26 15:00 | 15:00 | 343.9 | 175.5 | 92.897 | 27 | 9 | 45.4 | 42.1072 | 0 | 9.9958 | 0 | 0 | -58 | 343.9
2020-03-26 16:00 | 16:00 | 357.9 | 175.5 | 108.4801 | 51.1 | 9 | 45.4 | 17.5666 | 0 | 8.8533 | 0 | 0 | -58 | 357.9
2020-03-26 17:00 | 17:00 | 375.6 | 175.5 | 124.2001 | 64.3 | 9 | 45.4 | 3.1309 | 0 | 7.369 | 0 | 4.7 | -58 | 375.6
2020-03-26 18:00 | 18:00 | 395.7 | 175.5 | 128.0969 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6031 | 0 | 16.6 | -58 | 395.7
2020-03-26 19:00 | 19:00 | 389 | 175.5 | 128.0077 | 72.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6923 | 0 | 12.3 | -58 | 389
2020-03-26 20:00 | 20:00 | 372.9 | 175.5 | 127.1744 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0256 | 0 | 4.7 | -58 | 372.9
2020-03-26 21:00 | 21:00 | 360.8 | 175.5 | 126.8286 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2714 | 0 | 4.7 | -58 | 360.8
2020-03-26 22:00 | 22:00 | 338 | 175.5 | 115.4599 | 41.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1401 | 0 | 4.7 | -58 | 338
2020-03-26 23:00 | 23:00 | 343.8 | 175.5 | 126.5049 | 36.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3951 | 0 | 4.7 | -58 | 343.8
2020-03-27 | 0:00 | 338.6 | 175.5 | 125.925 | 32.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.375 | 0 | 4.7 | -58 | 338.6
2020-03-27 01:00 | 1:00 | 351.5 | 175.5 | 126.6591 | 44.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3409 | 0 | 4.7 | -58 | 351.5
2020-03-27 02:00 | 2:00 | 359.6 | 175.5 | 126.8258 | 52.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6742 | 0 | 4.7 | -58 | 359.6
2020-03-27 03:00 | 3:00 | 369.4 | 175.5 | 126.9804 | 61.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0196 | 0 | 4.7 | -58 | 369.4
2020-03-27 04:00 | 4:00 | 374.9 | 175.5 | 127.0812 | 66.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7188 | 0 | 4.7 | -58 | 374.9
2020-03-27 05:00 | 5:00 | 363 | 175.5 | 126.8891 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0.7905 | 0 | 4.9204 | 0 | 4.7 | -58 | 363
2020-03-27 06:00 | 6:00 | 357.5 | 175.5 | 124.8152 | 40.6 | 9 | 45.4 | 9.3588 | 0 | 6.126 | 0 | 4.7 | -58 | 357.5
2020-03-27 07:00 | 7:00 | 347.9 | 175.5 | 114.2056 | 26.3 | 9 | 45.4 | 24.3287 | 0 | 7.9657 | 0 | 3.2 | -58 | 347.9
2020-03-27 08:00 | 8:00 | 362.3 | 175.5 | 109.7857 | 26.3 | 9 | 45.4 | 44.1269 | 0 | 10.1874 | 0 | 0 | -58 | 362.3
2020-03-27 09:00 | 9:00 | 364.9 | 175.5 | 92.2104 | 26.3 | 9 | 45.4 | 63.7022 | 0 | 10.7874 | 0 | 0 | -58 | 364.9
2020-03-27 10:00 | 10:00 | 366.9 | 175.5 | 89.1473 | 26.3 | 9 | 45.4 | 68.8135 | 0 | 10.7392 | 0 | 0 | -58 | 366.9
2020-03-27 11:00 | 11:00 | 377.5 | 175.5 | 112.0349 | 26.3 | 9 | 45.4 | 56.4006 | 0 | 10.8645 | 0 | 0 | -58 | 377.5
2020-03-27 12:00 | 12:00 | 360.4 | 175.5 | 103.3405 | 27.2 | 9 | 45.4 | 45.2432 | 0 | 12.7163 | 0 | 0 | -58 | 360.4
2020-03-27 13:00 | 13:00 | 381.2 | 175.5 | 127.2725 | 30.5 | 9 | 45.4 | 32.7815 | 0 | 14.046 | 0 | 4.7 | -58 | 381.2
2020-03-27 14:00 | 14:00 | 376.5 | 175.5 | 127.0922 | 37.8 | 9 | 45.4 | 22.5189 | 0 | 12.4889 | 0 | 4.7 | -58 | 376.5
2020-03-27 15:00 | 15:00 | 376.1 | 175.5 | 127.1703 | 49.1 | 9 | 45.4 | 11.7616 | 0 | 11.4681 | 0 | 4.7 | -58 | 376.1
2020-03-27 16:00 | 16:00 | 374.1 | 175.5 | 127.1428 | 55.8 | 9 | 45.4 | 4.8815 | 0 | 9.6757 | 0 | 4.7 | -58 | 374.1
2020-03-27 17:00 | 17:00 | 378.9 | 175.5 | 127.2214 | 66.3 | 9 | 45.4 | 1.0245 | 0 | 7.7541 | 0 | 4.7 | -58 | 378.9
2020-03-27 18:00 | 18:00 | 386.9 | 175.5 | 127.9543 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5457 | 0 | 10.5 | -58 | 386.9
2020-03-27 19:00 | 19:00 | 375.6 | 175.5 | 127.1069 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6931 | 0 | 4.7 | -58 | 375.6
2020-03-27 20:00 | 20:00 | 362.2 | 175.5 | 124.1845 | 52.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3155 | 0 | 4.7 | -58 | 362.2
2020-03-27 21:00 | 21:00 | 351.8 | 175.5 | 125.1918 | 36.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7082 | 0 | 4.7 | -58 | 351.8
2020-03-27 22:00 | 22:00 | 330.4 | 175.5 | 113.8537 | 26.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0463 | 0 | 0.3 | -58 | 330.4
2020-03-27 23:00 | 23:00 | 337 | 175.5 | 113.9947 | 26.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7053 | 0 | 4.1 | -58 | 337
2020-03-28 | 0:00 | 330.1 | 175.5 | 112.0252 | 30.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.5748 | 0 | 0 | -58 | 330.1
2020-03-28 01:00 | 1:00 | 343.5 | 175.5 | 108.0746 | 44.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1254 | 0 | 0 | -58 | 343.5
2020-03-28 02:00 | 2:00 | 359.2 | 175.5 | 112.6333 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0 | -58 | 359.2
2020-03-28 03:00 | 3:00 | 366.6 | 175.5 | 112.7955 | 61.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1045 | 0 | 0 | -58 | 366.6
2020-03-28 04:00 | 4:00 | 372.5 | 175.5 | 114.1008 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9992 | 0 | 0 | -58 | 372.5
2020-03-28 05:00 | 5:00 | 368.2 | 175.5 | 112.8867 | 60.2 | 9 | 45.4 | 1.7691 | 0 | 21.4442 | 0 | 0 | -58 | 368.2
2020-03-28 06:00 | 6:00 | 352.1 | 175.5 | 93.1145 | 50.2 | 9 | 45.4 | 15.1453 | 0 | 21.7402 | 0 | 0 | -58 | 352.1
2020-03-28 07:00 | 7:00 | 329.7 | 175.5 | 78.4 | 26.5 | 9 | 45.4 | 39.6297 | 0 | 22.7265 | 9.4562 | 0 | -58 | 348.6124
2020-03-28 08:00 | 8:00 | 331.8 | 175.5 | 78.4 | 26.5 | 9 | 45.4 | 59.727 | 0 | 23.6695 | 17.4965 | -10.9 | -58 | 366.793
2020-03-28 09:00 | 9:00 | 347 | 175.5 | 78.7 | 26.5 | 9 | 45.4 | 73.2606 | 0 | 24.4727 | 17.4333 | -10.4 | -58 | 381.8666
2020-03-28 10:00 | 10:00 | 339.4 | 175.5 | 78.6 | 26.5 | 9 | 45.4 | 80.925 | 0 | 24.902 | 17.427 | -26 | -58 | 374.254
2020-03-28 11:00 | 11:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 26.5 | 9 | 45.4 | 83.0365 | 0 | 24.0341 | 17.4706 | -22.5 | -58 | 379.1412
2020-03-28 12:00 | 12:00 | 325.8 | 175.5 | 78.3 | 26.5 | 9 | 45.4 | 76.1401 | 0 | 24.492 | 17.4321 | -34.1 | -58 | 360.6642
2020-03-28 13:00 | 13:00 | 325.6 | 175.5 | 78.3 | 26.5 | 9 | 45.4 | 64.2484 | 0 | 25.6397 | 17.4881 | -23.5 | -58 | 360.5762
2020-03-28 14:00 | 14:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 26.5 | 9 | 45.4 | 47.4403 | 0 | 25.8445 | 17.4848 | -14.5 | -58 | 352.8696
2020-03-28 15:00 | 15:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 26.5 | 9 | 45.4 | 28.7877 | 0 | 25.5831 | 15.8708 | 0 | -58 | 346.7416
2020-03-28 16:00 | 16:00 | 333.2 | 175.5 | 86.4055 | 37.3 | 9 | 45.4 | 12.9724 | 0 | 24.6221 | 0 | 0 | -58 | 333.2
2020-03-28 17:00 | 17:00 | 357.9 | 175.5 | 104.5061 | 55.5 | 9 | 45.4 | 2.5903 | 0 | 23.4036 | 0 | 0 | -58 | 357.9
2020-03-28 18:00 | 18:00 | 381.2 | 175.5 | 116.7686 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.3314 | 0 | 4.7 | -58 | 381.2
2020-03-28 19:00 | 19:00 | 373.3 | 175.5 | 114.465 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.435 | 0 | 0 | -58 | 373.3
2020-03-28 20:00 | 20:00 | 361.1 | 175.5 | 112.6493 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7507 | 0 | 0 | -58 | 361.1
2020-03-28 21:00 | 21:00 | 348.4 | 175.5 | 109.8835 | 45.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.8165 | 0 | 0 | -58 | 348.4
2020-03-28 22:00 | 22:00 | 328.9 | 175.5 | 104.3276 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4724 | 0 | 0 | -58 | 328.9
2020-03-28 23:00 | 23:00 | 336.5 | 175.5 | 112.1529 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2471 | 0 | 0 | -58 | 336.5
2020-03-29 | 0:00 | 328.8 | 175.5 | 114.248 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.252 | 0 | 2.1 | -58 | 328.8
2020-03-29 01:00 | 1:00 | 338.4 | 175.5 | 113.7725 | 41.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6275 | 0 | 0 | -58 | 338.4
2020-03-29 02:00 | 2:00 | 351.6 | 175.5 | 114.6484 | 51.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8516 | 0 | 2.3 | -58 | 351.6
2020-03-29 03:00 | 3:00 | 361.6 | 175.5 | 114.8516 | 61.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8484 | 0 | 3.1 | -58 | 361.6
2020-03-29 04:00 | 4:00 | 367.4 | 175.5 | 114.9435 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7565 | 0 | 4.2 | -58 | 367.4
2020-03-29 05:00 | 5:00 | 358.5 | 175.5 | 114.8728 | 59 | 9 | 45.4 | 1.2053 | 0 | 8.4219 | 0 | 3.1 | -58 | 358.5
2020-03-29 06:00 | 6:00 | 336.6 | 175.5 | 99.3147 | 49 | 9 | 45.4 | 8.6465 | 0 | 7.7388 | 0 | 0 | -58 | 336.6
2020-03-29 07:00 | 7:00 | 310.6 | 175.5 | 80.7622 | 27 | 9 | 45.4 | 22.1548 | 0 | 8.783 | 0 | 0 | -58 | 310.6
2020-03-29 08:00 | 8:00 | 302.6 | 175.5 | 78.0135 | 27 | 9 | 45.4 | 37.8437 | 0 | 9.0428 | 0 | -21.2 | -58 | 302.6
2020-03-29 09:00 | 9:00 | 311.5 | 175.5 | 78.1472 | 27 | 9 | 45.4 | 51.7529 | 0 | 8.5999 | 0 | -25.9 | -58 | 311.5
2020-03-29 10:00 | 10:00 | 306.9 | 175.5 | 78.0451 | 27 | 9 | 45.4 | 60.6868 | 0 | 8.3681 | 0 | -39.1 | -58 | 306.9
2020-03-29 11:00 | 11:00 | 308.2 | 175.5 | 78.1808 | 27 | 9 | 45.4 | 65.5611 | 0 | 8.7581 | 0 | -43.2 | -58 | 308.2
2020-03-29 12:00 | 12:00 | 302.3 | 175.5 | 77.9878 | 27 | 9 | 45.4 | 64.622 | 0 | 9.0902 | 0 | -48.3 | -58 | 302.3
2020-03-29 13:00 | 13:00 | 302.1 | 175.5 | 77.9298 | 27 | 9 | 45.4 | 58.4258 | 0 | 9.8444 | 0 | -43 | -58 | 302.1
2020-03-29 14:00 | 14:00 | 293.5 | 175.5 | 77.8824 | 27 | 9 | 45.4 | 49.0792 | 0 | 9.9384 | 0 | -42.3 | -58 | 293.5
2020-03-29 15:00 | 15:00 | 292.3 | 175.5 | 77.7727 | 27 | 9 | 45.4 | 38.1387 | 0 | 10.3886 | 0 | -32.9 | -58 | 292.3
2020-03-29 16:00 | 16:00 | 302.3 | 175.5 | 77.9201 | 27 | 9 | 45.4 | 20.0271 | 0 | 10.3528 | 0 | -4.9 | -58 | 302.3
2020-03-29 17:00 | 17:00 | 331.2 | 175.5 | 87.6059 | 57.6 | 9 | 45.4 | 4.3192 | 0 | 9.7749 | 0 | 0 | -58 | 331.2
2020-03-29 18:00 | 18:00 | 365.4 | 175.5 | 114.9865 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8135 | 0 | 3.1 | -58 | 365.4
2020-03-29 19:00 | 19:00 | 367.1 | 175.5 | 117.0873 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2127 | 0 | 4.3 | -58 | 367.1
2020-03-29 20:00 | 20:00 | 359.8 | 175.5 | 114.8077 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2923 | 0 | 3.2 | -58 | 359.8
2020-03-29 21:00 | 21:00 | 346.8 | 175.5 | 114.5105 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6895 | 0 | 1.1 | -58 | 346.8
2020-03-29 22:00 | 22:00 | 331.5 | 175.5 | 111.8025 | 41.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2975 | 0 | 0 | -58 | 331.5
2020-03-29 23:00 | 23:00 | 341.2 | 175.5 | 114.4945 | 46.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2055 | 0 | 2.2 | -58 | 341.2
2020-03-30 | 0:00 | 333.1 | 175.5 | 117.7684 | 33.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7316 | 0 | 4.3 | -58 | 333.1
2020-03-30 01:00 | 1:00 | 343.6 | 175.5 | 116.1266 | 44.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3734 | 0 | 4.3 | -58 | 343.6
2020-03-30 02:00 | 2:00 | 358.3 | 175.5 | 118.3065 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8935 | 0 | 4.3 | -58 | 358.3
2020-03-30 03:00 | 3:00 | 369.5 | 175.5 | 118.4515 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1485 | 0 | 4.3 | -58 | 369.5
2020-03-30 04:00 | 4:00 | 377 | 175.5 | 118.5845 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6155 | 0 | 4.3 | -58 | 377
2020-03-30 05:00 | 5:00 | 373.8 | 175.5 | 118.5813 | 67.6 | 9 | 45.4 | 2.7907 | 0 | 8.628 | 0 | 4.3 | -58 | 373.8
2020-03-30 06:00 | 6:00 | 358.7 | 175.5 | 102.7885 | 55.6 | 9 | 45.4 | 19.2851 | 0 | 9.1264 | 0 | 0 | -58 | 358.7
2020-03-30 07:00 | 7:00 | 347.5 | 175.5 | 90.7359 | 27.2 | 9 | 45.4 | 47.7249 | 0 | 9.9392 | 0 | 0 | -58 | 347.5
2020-03-30 08:00 | 8:00 | 363.2 | 175.5 | 81.311 | 27.2 | 9 | 45.4 | 72.6582 | 0 | 10.1308 | 0 | 0 | -58 | 363.2
2020-03-30 09:00 | 9:00 | 375.8 | 175.5 | 79.4152 | 27.2 | 9 | 45.4 | 89.5115 | 0 | 10.7733 | 0 | -3 | -58 | 375.8
2020-03-30 10:00 | 10:00 | 375.2 | 175.5 | 79.4708 | 27.2 | 9 | 45.4 | 98.5659 | 0 | 11.0633 | 0 | -13 | -58 | 375.2
2020-03-30 11:00 | 11:00 | 373.2 | 175.5 | 79.4927 | 27.2 | 9 | 45.4 | 101.2822 | 0 | 12.9251 | 0 | -19.6 | -58 | 373.2
2020-03-30 12:00 | 12:00 | 346.5 | 175.5 | 78.8626 | 27.2 | 9 | 45.4 | 98.4288 | 0 | 12.2086 | 0 | -42.1 | -58 | 346.5
2020-03-30 13:00 | 13:00 | 352.7 | 175.5 | 79.0915 | 27.2 | 9 | 45.4 | 89.6428 | 0 | 12.3657 | 0 | -27.5 | -58 | 352.7
2020-03-30 14:00 | 14:00 | 345.1 | 175.5 | 78.893 | 27.2 | 9 | 45.4 | 74.3237 | 0 | 12.3833 | 0 | -19.6 | -58 | 345.1
2020-03-30 15:00 | 15:00 | 347.4 | 175.5 | 81.7287 | 27.2 | 9 | 45.4 | 52.3177 | 0 | 14.2536 | 0 | 0 | -58 | 347.4
2020-03-30 16:00 | 16:00 | 360.7 | 175.5 | 109.3425 | 40.5 | 9 | 45.4 | 25.024 | 0 | 13.9335 | 0 | 0 | -58 | 360.7
2020-03-30 17:00 | 17:00 | 365.3 | 175.5 | 107.5574 | 67.6 | 9 | 45.4 | 5.042 | 0 | 13.2006 | 0 | 0 | -58 | 365.3
2020-03-30 18:00 | 18:00 | 388.1 | 175.5 | 120.305 | 80.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.495 | 0 | 4.3 | -58 | 388.1
2020-03-30 19:00 | 19:00 | 379.6 | 175.5 | 118.6942 | 73.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0058 | 0 | 4.3 | -58 | 379.6
2020-03-30 20:00 | 20:00 | 365.2 | 175.5 | 114.9227 | 62.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8773 | 0 | 4.3 | -58 | 365.2
2020-03-30 21:00 | 21:00 | 348.4 | 175.5 | 117.9448 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3552 | 0 | 0 | -58 | 348.4
2020-03-30 22:00 | 22:00 | 328.8 | 175.5 | 114.7038 | 31.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4962 | 0 | 0 | -58 | 328.8
2020-03-30 23:00 | 23:00 | 335.1 | 175.5 | 120.6006 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0994 | 0 | -0.7 | -58 | 335.1
2020-03-31 | 0:00 | 330.6 | 175.5 | 92.2094 | 39.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7906 | 0 | 17.6 | -58 | 330.6
2020-03-31 01:00 | 1:00 | 343.4 | 175.5 | 91.3974 | 51.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4026 | 0 | 17.1 | -58 | 343.4
2020-03-31 02:00 | 2:00 | 357 | 175.5 | 93.058 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.542 | 0 | 18.2 | -58 | 357
2020-03-31 03:00 | 3:00 | 362.9 | 175.5 | 91.7395 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3605 | 0 | 17.6 | -58 | 362.9
2020-03-31 04:00 | 4:00 | 370.6 | 175.5 | 92.464 | 79.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.136 | 0 | 17.6 | -58 | 370.6
2020-03-31 05:00 | 5:00 | 366.2 | 175.5 | 92.4213 | 72.4 | 9 | 45.4 | 2.868 | 0 | 9.0107 | 0 | 17.6 | -58 | 366.2
2020-03-31 06:00 | 6:00 | 347.9 | 175.5 | 87.1434 | 60.7 | 9 | 45.4 | 18.4535 | 0 | 9.7031 | 0 | 0 | -58 | 347.9
2020-03-31 07:00 | 7:00 | 331.2 | 175.5 | 78.4 | 32.3 | 9 | 45.4 | 44.8461 | 0 | 10.0428 | 0 | -1.3 | -58 | 336.1889
2020-03-31 08:00 | 8:00 | 348.1 | 175.5 | 78.8 | 32.3 | 9 | 45.4 | 68.0571 | 0 | 9.7524 | 0 | -7.8 | -58 | 353.0095
2020-03-31 09:00 | 9:00 | 357.5 | 175.5 | 79 | 32.3 | 9 | 45.4 | 83.3437 | 0 | 10.0866 | 0 | -14.2 | -58 | 362.4303
2020-03-31 10:00 | 10:00 | 353.7 | 175.5 | 78.9 | 32.3 | 9 | 45.4 | 90.9572 | 0 | 10.7259 | 0 | -26.1 | -58 | 358.6831
2020-03-31 11:00 | 11:00 | 350.3 | 175.5 | 78.8 | 32.3 | 9 | 45.4 | 87.6932 | 0 | 11.3946 | 0 | -26.8 | -58 | 355.2878
2020-03-31 12:00 | 12:00 | 324.6 | 175.5 | 78.3 | 32.3 | 9 | 45.4 | 76.4289 | 0 | 11.4613 | 0 | -40.8 | -58 | 329.5902
2020-03-31 13:00 | 13:00 | 328.5 | 175.5 | 78.4 | 32.8 | 9 | 45.4 | 62.7332 | 0 | 11.2986 | 0 | -23.7 | -58 | 333.4318
2020-03-31 14:00 | 14:00 | 318.8 | 175.5 | 78.2 | 32.8 | 9 | 45.4 | 42.0883 | 0 | 10.8793 | 0 | -12.1 | -58 | 323.7676
2020-03-31 15:00 | 15:00 | 326.9 | 175.5 | 86.4154 | 32.8 | 9 | 45.4 | 24.4976 | 0 | 11.287 | 0 | 0 | -58 | 326.9
2020-03-31 16:00 | 16:00 | 344.5 | 175.5 | 90.3881 | 46.6 | 9 | 45.4 | 11.3085 | 0 | 11.2034 | 0 | 13.1 | -58 | 344.5
2020-03-31 17:00 | 17:00 | 359.1 | 175.5 | 93.2978 | 71.7 | 9 | 45.4 | 2.6433 | 0 | 10.6589 | 0 | 8.9 | -58 | 359.1
2020-03-31 18:00 | 18:00 | 381.3 | 175.5 | 96.1857 | 82.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8143 | 0 | 20.7 | -58 | 381.3
2020-03-31 19:00 | 19:00 | 375.9 | 175.5 | 93.6849 | 79.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8151 | 0 | 20.1 | -58 | 375.9
2020-03-31 20:00 | 20:00 | 361.3 | 175.5 | 92.3058 | 68.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7942 | 0 | 17.6 | -58 | 361.3
2020-03-31 21:00 | 21:00 | 342 | 175.5 | 89.2656 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7344 | 0 | 17.3 | -58 | 342
2020-03-31 22:00 | 22:00 | 316 | 175.5 | 88.1676 | 37.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6324 | 0 | 7.9 | -58 | 316
2020-03-31 23:00 | 23:00 | 319.5 | 175.5 | 87.2652 | 36.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5348 | 0 | 13.1 | -58 | 319.5
合計（百万kWh） |  | 31562.661 | 15415.92 | 10323.9381 | 5374.988 | 790.56 | 3987.936 | 1313.9684 | 414.2534 | 802.4916 | 283.9738 | 299.417 | -5094.72 | 33912.7263
Formulas:
DATE = [DATE, row above]+1/24

## 連系線活用50%
北海道電力ネットワーク
本データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光117万kW、風力36万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、
2020年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定した算出したものです。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2019年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去21年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、過去7年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は117万ｋＷ（30日等出力制御枠）、風力は36万ｋＷ（30日等出力制御枠）
・太陽光および風力は、2019年度発電実績を元に評価
・連系線は、運用容量（90万kW）からマージン（32万kW）を控除した値に対して100%活用と仮定
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・本シミュレーションの揚水は、下げ余力が過酷となる断面に備え、出力抑制中であっても強制的に発電をして
揚水分の余力を残すといったアルゴリズムとなっていないため、現実の過酷断面における運用と異なる揚水運用をしている箇所がある。
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2019-04-01 | 0:00 | 355.7 | 175.5 | 105.7575 | 35.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6425 | 0 | 9.7 | -29 | 355.7
2019-04-01 01:00 | 1:00 | 369 | 175.5 | 106.0695 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4305 | 0 | 8.5 | -29 | 369
2019-04-01 02:00 | 2:00 | 383.4 | 175.5 | 106.3382 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2618 | 0 | 10.6 | -29 | 383.4
2019-04-01 03:00 | 3:00 | 393.5 | 175.5 | 106.4993 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2007 | 0 | 10.6 | -29 | 393.5
2019-04-01 04:00 | 4:00 | 395.3 | 175.5 | 106.5571 | 74 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2429 | 0 | 10.6 | -29 | 395.3
2019-04-01 05:00 | 5:00 | 392.3 | 175.5 | 106.4023 | 68.6 | 9 | 45.4 | 2.1954 | 0 | 3.6023 | 0 | 10.6 | -29 | 392.3
2019-04-01 06:00 | 6:00 | 382.5 | 175.5 | 106.2364 | 55.5 | 9 | 45.4 | 13.2211 | 0 | 3.3425 | 0 | 3.3 | -29 | 382.5
2019-04-01 07:00 | 7:00 | 356.4 | 175.5 | 83.355 | 35.7 | 9 | 45.4 | 33.2945 | 0 | 3.1505 | 0 | 0 | -29 | 356.4
2019-04-01 08:00 | 8:00 | 364.2 | 175.5 | 79.1 | 35.7 | 9 | 45.4 | 51.9736 | 3.9107 | 3.2104 | 2.7733 | 0 | -29 | 377.568
2019-04-01 09:00 | 9:00 | 367.9 | 175.5 | 79.2 | 35.7 | 9 | 45.4 | 66.0878 | 9.9454 | 3.0534 | 0.1958 | -6.9 | -29 | 388.1824
2019-04-01 10:00 | 10:00 | 368.3 | 175.5 | 79.2 | 35.7 | 9 | 45.4 | 72.9092 | 10.972 | 3.1995 | 0 | -13.5 | -29 | 389.3807
2019-04-01 11:00 | 11:00 | 369.2 | 175.5 | 79.2 | 35.7 | 9 | 45.4 | 73.4649 | 11.0556 | 3.4341 | 0 | -13.4 | -29 | 390.3546
2019-04-01 12:00 | 12:00 | 350.5 | 175.5 | 78.8 | 35.7 | 9 | 45.4 | 75.0596 | 11.2956 | 3.9497 | 0 | -33.8 | -29 | 371.9049
2019-04-01 13:00 | 13:00 | 363 | 175.5 | 79.1 | 36.2 | 9 | 45.4 | 64.2587 | 9.6702 | 4.2951 | 0.4836 | -11.6 | -29 | 383.3076
2019-04-01 14:00 | 14:00 | 367.4 | 175.5 | 79.1 | 36.2 | 9 | 45.4 | 48.5117 | 0 | 4.4517 | 1.7634 | 0 | -29 | 370.9268
2019-04-01 15:00 | 15:00 | 377.4 | 175.5 | 102.674 | 38.3 | 9 | 45.4 | 31.1626 | 0 | 4.3634 | 0 | 0 | -29 | 377.4
2019-04-01 16:00 | 16:00 | 387.2 | 175.5 | 106.292 | 59.9 | 9 | 45.4 | 14.635 | 0 | 3.873 | 0 | 1.6 | -29 | 387.2
2019-04-01 17:00 | 17:00 | 396 | 175.5 | 106.549 | 73.1 | 9 | 45.4 | 2.9105 | 0 | 3.1405 | 0 | 9.4 | -29 | 396
2019-04-01 18:00 | 18:00 | 411.8 | 175.5 | 106.7968 | 78.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4032 | 0 | 22.8 | -29 | 411.8
2019-04-01 19:00 | 19:00 | 404.6 | 175.5 | 106.7073 | 78.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0927 | 0 | 16 | -29 | 404.6
2019-04-01 20:00 | 20:00 | 390.1 | 175.5 | 106.4285 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9715 | 0 | 10.6 | -29 | 390.1
2019-04-01 21:00 | 21:00 | 377.6 | 175.5 | 106.1992 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3008 | 0 | 10.6 | -29 | 377.6
2019-04-01 22:00 | 22:00 | 359.4 | 175.5 | 105.8619 | 45.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2381 | 0 | 5 | -29 | 359.4
2019-04-01 23:00 | 23:00 | 365.3 | 175.5 | 105.929 | 45.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.771 | 0 | 10.6 | -29 | 365.3
2019-04-02 | 0:00 | 356.2 | 175.5 | 105.7466 | 36.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2534 | 0 | 9.4 | -29 | 356.2
2019-04-02 01:00 | 1:00 | 368.3 | 175.5 | 106.0338 | 47.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3662 | 0 | 10.2 | -29 | 368.3
2019-04-02 02:00 | 2:00 | 383.4 | 175.5 | 106.3053 | 62.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1947 | 0 | 10.6 | -29 | 383.4
2019-04-02 03:00 | 3:00 | 397.5 | 175.5 | 106.6266 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7734 | 0 | 12 | -29 | 397.5
2019-04-02 04:00 | 4:00 | 402.1 | 175.5 | 106.6029 | 78.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9971 | 0 | 12 | -29 | 402.1
2019-04-02 05:00 | 5:00 | 397 | 175.5 | 106.4935 | 70.7 | 9 | 45.4 | 2.9146 | 0 | 3.9919 | 0 | 12 | -29 | 397
2019-04-02 06:00 | 6:00 | 395.9 | 175.5 | 106.5098 | 60 | 9 | 45.4 | 13.0802 | 0 | 3.91 | 0 | 11.5 | -29 | 395.9
2019-04-02 07:00 | 7:00 | 381.7 | 175.5 | 103.6683 | 43.7 | 9 | 45.4 | 29.4707 | 0 | 3.961 | 0 | 0 | -29 | 381.7
2019-04-02 08:00 | 8:00 | 388.7 | 175.5 | 101.9817 | 36 | 9 | 45.4 | 45.787 | 0 | 4.0313 | 0 | 0 | -29 | 388.7
2019-04-02 09:00 | 9:00 | 389.1 | 175.5 | 89.0226 | 36 | 9 | 45.4 | 58.9361 | 0 | 4.2413 | 0 | 0 | -29 | 389.1
2019-04-02 10:00 | 10:00 | 386.6 | 175.5 | 79.5 | 36 | 9 | 45.4 | 66.4081 | 4.9968 | 4.3365 | 0 | 0 | -29 | 392.1414
2019-04-02 11:00 | 11:00 | 392.3 | 175.5 | 82.315 | 36 | 9 | 45.4 | 67.4992 | 0 | 5.5858 | 0 | 0 | -29 | 392.3
2019-04-02 12:00 | 12:00 | 373.7 | 175.5 | 79.3 | 36 | 9 | 45.4 | 64.7677 | 14.6202 | 7.2296 | 0 | -4.3 | -29 | 398.5175
2019-04-02 13:00 | 13:00 | 390.4 | 175.5 | 88.4526 | 36.5 | 9 | 45.4 | 56.6503 | 0 | 7.8971 | 0 | 0 | -29 | 390.4
2019-04-02 14:00 | 14:00 | 388.5 | 175.5 | 99.1418 | 36.5 | 9 | 45.4 | 43.4985 | 0 | 8.4597 | 0 | 0 | -29 | 388.5
2019-04-02 15:00 | 15:00 | 385.8 | 175.5 | 106.2983 | 38.2 | 9 | 45.4 | 27.3525 | 0 | 9.0492 | 0 | 4 | -29 | 385.8
2019-04-02 16:00 | 16:00 | 395.2 | 175.5 | 106.5176 | 59.8 | 9 | 45.4 | 13.2091 | 0 | 9.0733 | 0 | 5.7 | -29 | 395.2
2019-04-02 17:00 | 17:00 | 403.9 | 175.5 | 106.7073 | 72.9 | 9 | 45.4 | 3.5057 | 0 | 8.787 | 0 | 11.1 | -29 | 403.9
2019-04-02 18:00 | 18:00 | 419.3 | 175.5 | 107.0298 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0702 | 0 | 24.4 | -29 | 419.3
2019-04-02 19:00 | 19:00 | 413.6 | 175.5 | 106.8768 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1232 | 0 | 19.8 | -29 | 413.6
2019-04-02 20:00 | 20:00 | 400.8 | 175.5 | 106.631 | 76.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.069 | 0 | 12 | -29 | 400.8
2019-04-02 21:00 | 21:00 | 385 | 175.5 | 106.3065 | 62.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7935 | 0 | 10.6 | -29 | 385
2019-04-02 22:00 | 22:00 | 366.1 | 175.5 | 105.9443 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8557 | 0 | 6.1 | -29 | 366.1
2019-04-02 23:00 | 23:00 | 377.1 | 175.5 | 106.1435 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9565 | 0 | 12.2 | -29 | 377.1
2019-04-03 | 0:00 | 371.2 | 175.5 | 106.0463 | 47.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3537 | 0 | 10.6 | -29 | 371.2
2019-04-03 01:00 | 1:00 | 383 | 175.5 | 106.3411 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8589 | 0 | 6.3 | -29 | 383
2019-04-03 02:00 | 2:00 | 398.5 | 175.5 | 106.6153 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8847 | 0 | 10.6 | -29 | 398.5
2019-04-03 03:00 | 3:00 | 404.9 | 175.5 | 106.7306 | 80.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3694 | 0 | 12 | -29 | 404.9
2019-04-03 04:00 | 4:00 | 410.1 | 175.5 | 106.8125 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5875 | 0 | 16 | -29 | 410.1
2019-04-03 05:00 | 5:00 | 406.4 | 175.5 | 106.7198 | 79.2 | 9 | 45.4 | 3.3028 | 0 | 4.2774 | 0 | 12 | -29 | 406.4
2019-04-03 06:00 | 6:00 | 400.8 | 175.5 | 106.6547 | 64.1 | 9 | 45.4 | 15.208 | 0 | 3.9373 | 0 | 10 | -29 | 400.8
2019-04-03 07:00 | 7:00 | 382.1 | 175.5 | 95.9923 | 48 | 9 | 45.4 | 33.3025 | 0 | 3.9052 | 0 | 0 | -29 | 382.1
2019-04-03 08:00 | 8:00 | 381.1 | 175.5 | 88.3948 | 36.7 | 9 | 45.4 | 51.2161 | 0 | 3.8891 | 0 | 0 | -29 | 381.1
2019-04-03 09:00 | 9:00 | 388.7 | 175.5 | 81.6819 | 36.7 | 9 | 45.4 | 65.3965 | 0 | 4.0216 | 0 | 0 | -29 | 388.7
2019-04-03 10:00 | 10:00 | 387.2 | 175.5 | 79.5 | 36.7 | 9 | 45.4 | 72.6623 | 10.9348 | 4.6063 | 0 | 0 | -29 | 405.3034
2019-04-03 11:00 | 11:00 | 389.6 | 175.5 | 79.6 | 36.7 | 9 | 45.4 | 72.9094 | 10.972 | 5.377 | 0 | 0 | -29 | 406.4584
2019-04-03 12:00 | 12:00 | 356 | 175.5 | 78.9 | 36.7 | 9 | 45.4 | 70.14 | 10.5552 | 5.9236 | 0 | -26.4 | -29 | 376.7188
2019-04-03 13:00 | 13:00 | 366.5 | 175.5 | 79.1 | 37.2 | 9 | 45.4 | 61.5506 | 13.8939 | 6.2593 | 0 | -8.4 | -29 | 390.5038
2019-04-03 14:00 | 14:00 | 360.5 | 175.5 | 79 | 37.2 | 9 | 45.4 | 47.5279 | 10.7286 | 6.1899 | 0 | -0.2 | -29 | 381.3464
2019-04-03 15:00 | 15:00 | 368.8 | 175.5 | 94.0693 | 37.2 | 9 | 45.4 | 30.4995 | 0 | 6.1312 | 0 | 0 | -29 | 368.8
2019-04-03 16:00 | 16:00 | 380.9 | 175.5 | 106.2057 | 47.4 | 9 | 45.4 | 14.6787 | 0 | 6.1156 | 0 | 5.6 | -29 | 380.9
2019-04-03 17:00 | 17:00 | 388.7 | 175.5 | 106.4531 | 68.3 | 9 | 45.4 | 3.7161 | 0 | 5.1308 | 0 | 4.2 | -29 | 388.7
2019-04-03 18:00 | 18:00 | 409.4 | 175.5 | 106.7977 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3023 | 0 | 15.6 | -29 | 409.4
2019-04-03 19:00 | 19:00 | 403.3 | 175.5 | 106.7627 | 79.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8373 | 0 | 12 | -29 | 403.3
2019-04-03 20:00 | 20:00 | 387.2 | 175.5 | 106.3205 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5795 | 0 | 10.6 | -29 | 387.2
2019-04-03 21:00 | 21:00 | 372.5 | 175.5 | 106.0611 | 50.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0389 | 0 | 10.6 | -29 | 372.5
2019-04-03 22:00 | 22:00 | 349.9 | 175.5 | 105.4748 | 39.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2252 | 0 | 0 | -29 | 349.9
2019-04-03 23:00 | 23:00 | 366.2 | 175.5 | 105.8916 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0084 | 0 | 10.6 | -29 | 366.2
2019-04-04 | 0:00 | 357.9 | 175.5 | 101.5045 | 52.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9955 | 0 | 0 | -29 | 357.9
2019-04-04 01:00 | 1:00 | 373.6 | 175.5 | 106.143 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.257 | 0 | 0.8 | -29 | 373.6
2019-04-04 02:00 | 2:00 | 388.2 | 175.5 | 106.4599 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3401 | 0 | 6.8 | -29 | 388.2
2019-04-04 03:00 | 3:00 | 396.3 | 175.5 | 106.5121 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3879 | 0 | 11.7 | -29 | 396.3
2019-04-04 04:00 | 4:00 | 404.2 | 175.5 | 106.678 | 74.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.622 | 0 | 18.2 | -29 | 404.2
2019-04-04 05:00 | 5:00 | 396.1 | 175.5 | 106.4939 | 70.8 | 9 | 45.4 | 3.3347 | 0 | 3.9714 | 0 | 10.6 | -29 | 396.1
2019-04-04 06:00 | 6:00 | 381.7 | 175.5 | 104.4922 | 57.1 | 9 | 45.4 | 15.1267 | 0 | 4.0811 | 0 | 0 | -29 | 381.7
2019-04-04 07:00 | 7:00 | 357.2 | 175.5 | 78.9 | 44 | 9 | 45.4 | 33.3264 | 0 | 3.8554 | 3.7818 | 0 | -29 | 364.7636
2019-04-04 08:00 | 8:00 | 358.9 | 175.5 | 79 | 39.1 | 9 | 45.4 | 51.7504 | 7.7878 | 3.661 | 2.3236 | -5.4 | -29 | 379.1228
2019-04-04 09:00 | 9:00 | 365.8 | 175.5 | 79.1 | 39.1 | 9 | 45.4 | 67.2269 | 10.1168 | 3.4513 | 0.0614 | -13.8 | -29 | 386.1564
2019-04-04 10:00 | 10:00 | 362.4 | 175.5 | 79 | 39.1 | 9 | 45.4 | 75.17 | 11.3122 | 3.828 | 0 | -25.4 | -29 | 383.9102
2019-04-04 11:00 | 11:00 | 362.6 | 175.5 | 79.1 | 39.1 | 9 | 45.4 | 75.5344 | 5.6835 | 4.9433 | 4.4942 | -26.8 | -29 | 382.9554
2019-04-04 12:00 | 12:00 | 340.6 | 175.5 | 78.6 | 39.1 | 9 | 45.4 | 70.662 | 5.3169 | 5.2469 | 4.792 | -43.8 | -29 | 360.8178
2019-04-04 13:00 | 13:00 | 355.7 | 175.5 | 78.9 | 39.6 | 9 | 45.4 | 60.2426 | 9.0658 | 5.5308 | 1.1076 | -19.3 | -29 | 376.0468
2019-04-04 14:00 | 14:00 | 350.8 | 175.5 | 78.8 | 39.6 | 9 | 45.4 | 45.2158 | 6.8044 | 5.867 | 3.3784 | -9.4 | -29 | 371.1656
2019-04-04 15:00 | 15:00 | 357.2 | 175.5 | 81.2278 | 42.5 | 9 | 45.4 | 27.6992 | 0 | 4.873 | 0 | 0 | -29 | 357.2
2019-04-04 16:00 | 16:00 | 376.8 | 175.5 | 101.7952 | 57.7 | 9 | 45.4 | 12.8145 | 0 | 3.5903 | 0 | 0 | -29 | 376.8
2019-04-04 17:00 | 17:00 | 381.2 | 175.5 | 103.3675 | 70.9 | 9 | 45.4 | 3.2611 | 0 | 2.7714 | 0 | 0 | -29 | 381.2
2019-04-04 18:00 | 18:00 | 398.4 | 175.5 | 106.5884 | 74.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5116 | 0 | 13.6 | -29 | 398.4
2019-04-04 19:00 | 19:00 | 392.5 | 175.5 | 106.4739 | 71.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6261 | 0 | 10.6 | -29 | 392.5
2019-04-04 20:00 | 20:00 | 376 | 175.5 | 106.1699 | 65 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6301 | 0 | 1.3 | -29 | 376
2019-04-04 21:00 | 21:00 | 362.7 | 175.5 | 104.4141 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3859 | 0 | 0 | -29 | 362.7
2019-04-04 22:00 | 22:00 | 349.2 | 175.5 | 103.7261 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4739 | 0 | 0 | -29 | 349.2
2019-04-04 23:00 | 23:00 | 360.7 | 175.5 | 105.8555 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5445 | 0 | 1.3 | -29 | 360.7
2019-04-05 | 0:00 | 354 | 175.5 | 105.6892 | 39.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8108 | 0 | 5.3 | -29 | 354
2019-04-05 01:00 | 1:00 | 366 | 175.5 | 105.8852 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 8.1 | -29 | 366
2019-04-05 02:00 | 2:00 | 380.6 | 175.5 | 106.2322 | 59.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9678 | 0 | 10.6 | -29 | 380.6
2019-04-05 03:00 | 3:00 | 390.8 | 175.5 | 106.441 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.859 | 0 | 10.6 | -29 | 390.8
2019-04-05 04:00 | 4:00 | 396.3 | 175.5 | 106.5438 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3562 | 0 | 12 | -29 | 396.3
2019-04-05 05:00 | 5:00 | 392.1 | 175.5 | 106.4555 | 68.1 | 9 | 45.4 | 2.6156 | 0 | 3.4289 | 0 | 10.6 | -29 | 392.1
2019-04-05 06:00 | 6:00 | 385.3 | 175.5 | 106.3288 | 53.8 | 9 | 45.4 | 10.2279 | 0 | 3.9433 | 0 | 10.1 | -29 | 385.3
2019-04-05 07:00 | 7:00 | 368.3 | 175.5 | 102.8355 | 39.3 | 9 | 45.4 | 19.7397 | 0 | 5.5248 | 0 | 0 | -29 | 368.3
2019-04-05 08:00 | 8:00 | 395.5 | 175.5 | 106.0125 | 53.1 | 9 | 45.4 | 28.4286 | 0 | 7.0589 | 0 | 0 | -29 | 395.5
2019-04-05 09:00 | 9:00 | 423.2 | 175.5 | 107.1364 | 64.8 | 9 | 45.4 | 33.7011 | 0 | 6.0625 | 0 | 10.6 | -29 | 423.2
2019-04-05 10:00 | 10:00 | 424.5 | 175.5 | 107.1384 | 63.2 | 9 | 45.4 | 37.0436 | 0 | 5.618 | 0 | 10.6 | -29 | 424.5
2019-04-05 11:00 | 11:00 | 416.8 | 175.5 | 106.9304 | 52.4 | 9 | 45.4 | 40.6307 | 0 | 5.3389 | 0 | 10.6 | -29 | 416.8
2019-04-05 12:00 | 12:00 | 396.2 | 175.5 | 105.5354 | 41.9 | 9 | 45.4 | 42.6358 | 0 | 5.2288 | 0 | 0 | -29 | 396.2
2019-04-05 13:00 | 13:00 | 412.8 | 175.5 | 106.8983 | 48.5 | 9 | 45.4 | 41.2219 | 0 | 4.6798 | 0 | 10.6 | -29 | 412.8
2019-04-05 14:00 | 14:00 | 403.1 | 175.5 | 106.7329 | 46.7 | 9 | 45.4 | 34.2194 | 0 | 3.9477 | 0 | 10.6 | -29 | 403.1
2019-04-05 15:00 | 15:00 | 401.7 | 175.5 | 106.6426 | 56.1 | 9 | 45.4 | 23.2884 | 0 | 4.169 | 0 | 10.6 | -29 | 401.7
2019-04-05 16:00 | 16:00 | 401.9 | 175.5 | 106.5937 | 66.9 | 9 | 45.4 | 11.7526 | 0 | 5.1537 | 0 | 10.6 | -29 | 401.9
2019-04-05 17:00 | 17:00 | 398.6 | 175.5 | 106.6225 | 71.2 | 9 | 45.4 | 3.2905 | 0 | 5.987 | 0 | 10.6 | -29 | 398.6
2019-04-05 18:00 | 18:00 | 407.2 | 175.5 | 106.7656 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8344 | 0 | 17.4 | -29 | 407.2
2019-04-05 19:00 | 19:00 | 399.5 | 175.5 | 106.6395 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2605 | 0 | 12 | -29 | 399.5
2019-04-05 20:00 | 20:00 | 382.4 | 175.5 | 106.1845 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6155 | 0 | 7.5 | -29 | 382.4
2019-04-05 21:00 | 21:00 | 372.9 | 175.5 | 106.1054 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0946 | 0 | 10.6 | -29 | 372.9
2019-04-05 22:00 | 22:00 | 359 | 175.5 | 105.821 | 41.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.179 | 0 | 3.2 | -29 | 359
2019-04-05 23:00 | 23:00 | 373.5 | 175.5 | 106.0885 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2115 | 0 | 10.6 | -29 | 373.5
2019-04-06 | 0:00 | 371.6 | 175.5 | 93.6978 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9022 | 0 | 0 | -29 | 371.6
2019-04-06 01:00 | 1:00 | 384.7 | 175.5 | 102.1207 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2793 | 0 | 0 | -29 | 384.7
2019-04-06 02:00 | 2:00 | 394.9 | 175.5 | 106.5203 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0797 | 0 | 6 | -29 | 394.9
2019-04-06 03:00 | 3:00 | 398.5 | 175.5 | 106.6339 | 69.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1661 | 0 | 9.5 | -29 | 398.5
2019-04-06 04:00 | 4:00 | 401.2 | 175.5 | 106.6592 | 71.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5408 | 0 | 10.6 | -29 | 401.2
2019-04-06 05:00 | 5:00 | 388.1 | 175.5 | 105.1054 | 68.4 | 9 | 45.4 | 2.5611 | 0 | 11.1335 | 0 | 0 | -29 | 388.1
2019-04-06 06:00 | 6:00 | 376.9 | 175.5 | 93.8026 | 60.2 | 9 | 45.4 | 10.9257 | 0 | 11.0717 | 0 | 0 | -29 | 376.9
2019-04-06 07:00 | 7:00 | 359.2 | 175.5 | 79 | 50.2 | 9 | 45.4 | 25.4813 | 0 | 11.8709 | 8.2522 | 0 | -29 | 375.7044
2019-04-06 08:00 | 8:00 | 371.2 | 175.5 | 79.2 | 39.6 | 9 | 45.4 | 43.1305 | 0 | 10.5332 | 2.1637 | 0 | -29 | 375.5274
2019-04-06 09:00 | 9:00 | 385.5 | 175.5 | 79.5 | 39.6 | 9 | 45.4 | 60.8605 | 0 | 9.5926 | 4.9531 | 0 | -29 | 395.4062
2019-04-06 10:00 | 10:00 | 388.9 | 175.5 | 79.6 | 39.6 | 9 | 45.4 | 71.0356 | 0 | 10.2536 | 10.1892 | -2.3 | -29 | 409.2784
2019-04-06 11:00 | 11:00 | 384.5 | 175.5 | 79.5 | 39.6 | 9 | 45.4 | 74.4804 | 0 | 12.193 | 10.1734 | -12 | -29 | 404.8468
2019-04-06 12:00 | 12:00 | 356.6 | 175.5 | 78.9 | 39.6 | 9 | 45.4 | 72.7897 | 0 | 14.0275 | 10.1172 | -39.5 | -29 | 376.8344
2019-04-06 13:00 | 13:00 | 355.1 | 175.5 | 78.9 | 39.6 | 9 | 45.4 | 64.8278 | 0 | 14.5624 | 10.1902 | -33.5 | -29 | 375.4804
2019-04-06 14:00 | 14:00 | 342 | 175.5 | 78.6 | 39.6 | 9 | 45.4 | 51.4353 | 0 | 13.2857 | 10.121 | -31.7 | -29 | 362.242
2019-04-06 15:00 | 15:00 | 339.6 | 175.5 | 78.6 | 39.6 | 9 | 45.4 | 33.944 | 0 | 13.7118 | 10.1558 | -17 | -29 | 359.9116
2019-04-06 16:00 | 16:00 | 349.1 | 175.5 | 78.8 | 39.6 | 9 | 45.4 | 16.9222 | 0 | 13.1709 | 0.2931 | 0 | -29 | 349.6862
2019-04-06 17:00 | 17:00 | 357.6 | 175.5 | 82.7089 | 58.4 | 9 | 45.4 | 4.2993 | 0 | 11.2918 | 0 | 0 | -29 | 357.6
2019-04-06 18:00 | 18:00 | 381.3 | 175.5 | 102.3263 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6737 | 0 | 0 | -29 | 381.3
2019-04-06 19:00 | 19:00 | 382 | 175.5 | 104.4102 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2898 | 0 | 0 | -29 | 382
2019-04-06 20:00 | 20:00 | 368.8 | 175.5 | 93.6704 | 67.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1296 | 0 | 0 | -29 | 368.8
2019-04-06 21:00 | 21:00 | 356.9 | 175.5 | 92.0608 | 57.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8392 | 0 | 0 | -29 | 356.9
2019-04-06 22:00 | 22:00 | 343.6 | 175.5 | 91.4459 | 45.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4541 | 0 | 0 | -29 | 343.6
2019-04-06 23:00 | 23:00 | 350.9 | 175.5 | 93.2407 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2593 | 0 | 0 | -29 | 350.9
2019-04-07 | 0:00 | 345.8 | 175.5 | 78.7 | 59.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6533 | 2.5533 | 1.2 | -29 | 350.9066
2019-04-07 01:00 | 1:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2979 | 2.5979 | 1.2 | -29 | 362.2958
2019-04-07 02:00 | 2:00 | 367.1 | 175.5 | 79.1 | 80.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9581 | 2.5581 | 1.2 | -29 | 372.2162
2019-04-07 03:00 | 3:00 | 375.4 | 175.5 | 79.3 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.222 | 2.622 | 8.7 | -29 | 380.644
2019-04-07 04:00 | 4:00 | 377 | 175.5 | 79.3 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4055 | 2.6055 | 11.1 | -29 | 382.211
2019-04-07 05:00 | 5:00 | 365.7 | 175.5 | 79.1 | 76.9 | 9 | 45.4 | 3.721 | 0 | 6.4376 | 2.5586 | 1.2 | -29 | 370.8172
2019-04-07 06:00 | 6:00 | 340.8 | 175.5 | 78.6 | 63 | 9 | 45.4 | 16.4027 | 9.8736 | 5.7686 | 5.7456 | 0 | -29 | 380.2905
2019-04-07 07:00 | 7:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 39.2 | 9 | 45.4 | 34.9117 | 21.0152 | 5.5308 | 5.5088 | 0 | -29 | 384.9665
2019-04-07 08:00 | 8:00 | 302.2 | 175.5 | 77.8 | 39.2 | 9 | 45.4 | 52.3924 | 31.5376 | 5.9272 | 5.9036 | 0 | -29 | 413.6608
2019-04-07 09:00 | 9:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 39.2 | 9 | 45.4 | 65.6382 | 39.5112 | 6.9445 | 6.9168 | 0 | -29 | 437.4107
2019-04-07 10:00 | 10:00 | 324.2 | 175.5 | 78.3 | 39.2 | 9 | 45.4 | 71.042 | 42.764 | 7.3248 | 7.2956 | 0 | -29 | 446.8264
2019-04-07 11:00 | 11:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 39.2 | 9 | 45.4 | 69.7174 | 41.9664 | 7.2264 | 7.1976 | 0 | -29 | 444.4078
2019-04-07 12:00 | 12:00 | 323.3 | 175.5 | 78.3 | 39.2 | 9 | 45.4 | 64.59 | 38.88 | 7.0963 | 7.068 | 0 | -29 | 436.0343
2019-04-07 13:00 | 13:00 | 316.7 | 175.5 | 78.1 | 39.2 | 9 | 45.4 | 55.5434 | 33.4344 | 7.1119 | 7.0836 | 0 | -29 | 421.3733
2019-04-07 14:00 | 14:00 | 304.5 | 175.5 | 77.9 | 39.2 | 9 | 45.4 | 43.6764 | 26.2912 | 7.5107 | 7.4808 | 0 | -29 | 402.9591
2019-04-07 15:00 | 15:00 | 304.9 | 175.5 | 77.9 | 39.2 | 9 | 45.4 | 28.724 | 17.2904 | 8.4292 | 8.3956 | 0 | -29 | 380.8392
2019-04-07 16:00 | 16:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 39.2 | 9 | 45.4 | 14.9738 | 9.0136 | 9.2946 | 9.2576 | 0 | -29 | 360.7396
2019-04-07 17:00 | 17:00 | 336.7 | 175.5 | 78.5 | 69.3 | 9 | 45.4 | 4.1414 | 2.4928 | 8.7408 | 8.706 | 0 | -29 | 372.781
2019-04-07 18:00 | 18:00 | 367.3 | 175.5 | 79.1 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1031 | 2.6031 | 1.2 | -29 | 372.5062
2019-04-07 19:00 | 19:00 | 371.9 | 175.5 | 79.2 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4224 | 2.6224 | 5.1 | -29 | 377.1448
2019-04-07 20:00 | 20:00 | 362.2 | 175.5 | 79 | 75.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8934 | 2.5934 | 1.2 | -29 | 367.3868
2019-04-07 21:00 | 21:00 | 348.8 | 175.5 | 78.8 | 61.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9408 | 2.6408 | 0.9 | -29 | 354.0816
2019-04-07 22:00 | 22:00 | 336.4 | 175.5 | 78.5 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0251 | 2.6251 | 0.3 | -29 | 341.6502
2019-04-07 23:00 | 23:00 | 344.8 | 175.5 | 78.7 | 56.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9974 | 2.5974 | 1.2 | -29 | 349.9948
2019-04-08 | 0:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6525 | 2.5525 | 5.1 | -29 | 340.805
2019-04-08 01:00 | 1:00 | 349.9 | 175.5 | 78.8 | 56.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0637 | 2.5637 | 8.6 | -29 | 355.0274
2019-04-08 02:00 | 2:00 | 359.6 | 175.5 | 79 | 68.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7352 | 2.6352 | 6 | -29 | 364.8704
2019-04-08 03:00 | 3:00 | 371.3 | 175.5 | 79.2 | 78.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5734 | 2.5734 | 8.6 | -29 | 376.4468
2019-04-08 04:00 | 4:00 | 381.8 | 175.5 | 79.4 | 84.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4698 | 2.5698 | 13.9 | -29 | 386.9396
2019-04-08 05:00 | 5:00 | 376.9 | 175.5 | 79.3 | 82 | 9 | 45.4 | 3.826 | 0 | 4.8047 | 2.6307 | 8.7 | -29 | 382.1614
2019-04-08 06:00 | 6:00 | 365.6 | 175.5 | 79.1 | 66.9 | 9 | 45.4 | 16.7308 | 0 | 4.0558 | 2.5866 | 0.5 | -29 | 370.7732
2019-04-08 07:00 | 7:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 43.7 | 9 | 45.4 | 35.5192 | 21.3808 | 3.418 | 0.7564 | 0 | -29 | 384.2744
2019-04-08 08:00 | 8:00 | 354.8 | 175.5 | 78.9 | 40.2 | 9 | 45.4 | 54.2517 | 20.4105 | 3.6481 | 2.6893 | 0 | -29 | 400.9996
2019-04-08 09:00 | 9:00 | 362.3 | 175.5 | 79 | 40.2 | 9 | 45.4 | 69.5366 | 31.3932 | 3.8244 | 0 | 0 | -29 | 424.8542
2019-04-08 10:00 | 10:00 | 360.8 | 175.5 | 79 | 40.2 | 9 | 45.4 | 77.8853 | 41.0228 | 4.4136 | 0.5761 | 0 | -29 | 443.9978
2019-04-08 11:00 | 11:00 | 359.6 | 175.5 | 79 | 40.2 | 9 | 45.4 | 78.6612 | 41.4316 | 5.4786 | 3.2082 | 0 | -29 | 448.8796
2019-04-08 12:00 | 12:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 40.2 | 9 | 45.4 | 75.4454 | 45.4144 | 6.171 | 6.1464 | 0 | -29 | 453.0772
2019-04-08 13:00 | 13:00 | 361.8 | 175.5 | 79 | 40.7 | 9 | 45.4 | 65.6811 | 24.7105 | 6.5292 | 6.2998 | 0 | -29 | 423.8206
2019-04-08 14:00 | 14:00 | 354.9 | 175.5 | 78.9 | 40.7 | 9 | 45.4 | 50.5968 | 19.0355 | 6.2971 | 3.4584 | 0 | -29 | 399.8878
2019-04-08 15:00 | 15:00 | 350.9 | 175.5 | 78.8 | 43.5 | 9 | 45.4 | 32.1022 | 4.831 | 5.7377 | 5.3089 | 0 | -29 | 371.1798
2019-04-08 16:00 | 16:00 | 365.8 | 175.5 | 79.1 | 67.1 | 9 | 45.4 | 15.7326 | 0 | 5.8971 | 2.9297 | 0 | -29 | 371.6594
2019-04-08 17:00 | 17:00 | 374.8 | 175.5 | 79.3 | 80.2 | 9 | 45.4 | 4.4057 | 0 | 5.5324 | 2.6381 | 7.1 | -29 | 380.0762
2019-04-08 18:00 | 18:00 | 396.8 | 175.5 | 79.7 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7582 | 2.5582 | 26.7 | -29 | 401.9164
2019-04-08 19:00 | 19:00 | 392.7 | 175.5 | 79.7 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4742 | 2.5742 | 22.9 | -29 | 397.8484
2019-04-08 20:00 | 20:00 | 378.6 | 175.5 | 79.4 | 84.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9453 | 2.6453 | 12.3 | -29 | 383.8906
2019-04-08 21:00 | 21:00 | 363.1 | 175.5 | 79.1 | 74.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5152 | 2.6152 | 6.5 | -29 | 368.3304
2019-04-08 22:00 | 22:00 | 342.7 | 175.5 | 78.7 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.318 | 2.618 | 1.2 | -29 | 347.936
2019-04-08 23:00 | 23:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 58.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.016 | 2.616 | 8.7 | -29 | 353.832
2019-04-09 | 0:00 | 336.6 | 175.5 | 78.5 | 48.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6614 | 2.5614 | 7.5 | -29 | 341.7228
2019-04-09 01:00 | 1:00 | 347.8 | 175.5 | 78.8 | 60.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7871 | 2.5871 | 6.5 | -29 | 352.9742
2019-04-09 02:00 | 2:00 | 360.2 | 175.5 | 79 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2441 | 2.6441 | 8.3 | -29 | 365.4882
2019-04-09 03:00 | 3:00 | 366.4 | 175.5 | 79.1 | 76.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4766 | 2.5766 | 8.3 | -29 | 371.5532
2019-04-09 04:00 | 4:00 | 375.3 | 175.5 | 79.3 | 84.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.816 | 2.616 | 8.3 | -29 | 380.532
2019-04-09 05:00 | 5:00 | 371.6 | 175.5 | 79.2 | 77.9 | 9 | 45.4 | 2.6223 | 0 | 5.3047 | 2.627 | 8.3 | -29 | 376.854
2019-04-09 06:00 | 6:00 | 371.3 | 175.5 | 79.2 | 70 | 9 | 45.4 | 10.0792 | 0 | 5.4529 | 2.6321 | 8.3 | -29 | 376.5642
2019-04-09 07:00 | 7:00 | 356.4 | 175.5 | 78.9 | 57.5 | 9 | 45.4 | 22.371 | 3.3666 | 5.2272 | 5.1316 | 0 | -29 | 373.3964
2019-04-09 08:00 | 8:00 | 372.7 | 175.5 | 79.3 | 45.3 | 9 | 45.4 | 37.6908 | 0 | 6.0107 | 2.6015 | 6.1 | -29 | 377.903
2019-04-09 09:00 | 9:00 | 385.4 | 175.5 | 79.5 | 45.3 | 9 | 45.4 | 53.5522 | 0 | 6.1991 | 2.5513 | 2.5 | -29 | 390.5026
2019-04-09 10:00 | 10:00 | 373.1 | 175.5 | 79.3 | 40.2 | 9 | 45.4 | 67.3487 | 15.2028 | 7.6822 | 7.1281 | 0 | -29 | 417.7618
2019-04-09 11:00 | 11:00 | 367.4 | 175.5 | 79.1 | 40.2 | 9 | 45.4 | 73.7601 | 27.75 | 8.9171 | 7.7272 | 0 | -29 | 438.3544
2019-04-09 12:00 | 12:00 | 341.2 | 175.5 | 78.6 | 40.2 | 9 | 45.4 | 74.4548 | 44.8184 | 9.8071 | 9.768 | 0 | -29 | 458.5483
2019-04-09 13:00 | 13:00 | 361.3 | 175.5 | 79 | 40.7 | 9 | 45.4 | 67.6889 | 30.5592 | 10.3215 | 6.7512 | 0 | -29 | 435.9208
2019-04-09 14:00 | 14:00 | 347 | 175.5 | 78.7 | 40.7 | 9 | 45.4 | 54.1906 | 28.5425 | 10.0416 | 8.9897 | 0 | -29 | 422.0644
2019-04-09 15:00 | 15:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 40.7 | 9 | 45.4 | 35.9336 | 8.1114 | 10.0259 | 8.1481 | 0 | -29 | 382.619
2019-04-09 16:00 | 16:00 | 366.1 | 175.5 | 79.1 | 62.8 | 9 | 45.4 | 18.1691 | 0 | 10.3894 | 5.2585 | 0 | -29 | 376.617
2019-04-09 17:00 | 17:00 | 375.2 | 175.5 | 79.3 | 76.3 | 9 | 45.4 | 5.061 | 0 | 9.93 | 2.591 | 6.3 | -29 | 380.382
2019-04-09 18:00 | 18:00 | 394.5 | 175.5 | 79.7 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9083 | 2.6083 | 21.3 | -29 | 399.7166
2019-04-09 19:00 | 19:00 | 392.9 | 175.5 | 79.7 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7413 | 2.6413 | 20.9 | -29 | 398.1826
2019-04-09 20:00 | 20:00 | 378.6 | 175.5 | 79.4 | 84.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2862 | 2.5862 | 9.9 | -29 | 383.7724
2019-04-09 21:00 | 21:00 | 364.2 | 175.5 | 79.1 | 74.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9152 | 2.6152 | 6.2 | -29 | 369.4304
2019-04-09 22:00 | 22:00 | 346.6 | 175.5 | 78.7 | 62.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9682 | 2.5682 | 1.2 | -29 | 351.7364
2019-04-09 23:00 | 23:00 | 349.6 | 175.5 | 78.8 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7931 | 2.5931 | 8.3 | -29 | 354.7862
2019-04-10 | 0:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7132 | 2.6132 | 9.6 | -29 | 348.8264
2019-04-10 01:00 | 1:00 | 353.3 | 175.5 | 78.9 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.606 | 2.606 | 7.4 | -29 | 358.512
2019-04-10 02:00 | 2:00 | 365.4 | 175.5 | 79.1 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3277 | 2.6277 | 8.6 | -29 | 370.6554
2019-04-10 03:00 | 3:00 | 376.9 | 175.5 | 79.3 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0409 | 2.6409 | 10.2 | -29 | 382.1818
2019-04-10 04:00 | 4:00 | 379.9 | 175.5 | 79.4 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2959 | 2.5959 | 12.8 | -29 | 385.0918
2019-04-10 05:00 | 5:00 | 374.9 | 175.5 | 79.3 | 79.8 | 9 | 45.4 | 4.4843 | 0 | 3.4971 | 2.5814 | 9.5 | -29 | 380.0628
2019-04-10 06:00 | 6:00 | 361.2 | 175.5 | 79 | 64.7 | 9 | 45.4 | 18.2222 | 2.7422 | 3.2345 | 2.1145 | 0 | -29 | 370.9134
2019-04-10 07:00 | 7:00 | 342.8 | 175.5 | 78.7 | 40.6 | 9 | 45.4 | 37.3317 | 16.854 | 2.4024 | 0.2801 | 0 | -29 | 377.0682
2019-04-10 08:00 | 8:00 | 349.1 | 175.5 | 78.8 | 40.6 | 9 | 45.4 | 55.6271 | 29.2992 | 2.4096 | 0 | 0 | -29 | 407.6359
2019-04-10 09:00 | 9:00 | 360.5 | 175.5 | 79 | 40.6 | 9 | 45.4 | 71.0168 | 32.0616 | 2.2494 | 1.2046 | 0 | -29 | 427.0324
2019-04-10 10:00 | 10:00 | 365.3 | 175.5 | 79.1 | 40.6 | 9 | 45.4 | 79.617 | 35.9442 | 2.5911 | 1.5639 | 0 | -29 | 440.3162
2019-04-10 11:00 | 11:00 | 378.1 | 175.5 | 79.4 | 40.6 | 9 | 45.4 | 80.8383 | 24.3304 | 3.1827 | 2.4906 | 0 | -29 | 431.742
2019-04-10 12:00 | 12:00 | 350.8 | 175.5 | 78.8 | 40.6 | 9 | 45.4 | 77.9918 | 46.9472 | 3.6903 | 3.6756 | 0 | -29 | 452.6049
2019-04-10 13:00 | 13:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 41.1 | 9 | 45.4 | 68.5996 | 30.9702 | 3.8762 | 0.0056 | 0 | -29 | 424.4516
2019-04-10 14:00 | 14:00 | 360.8 | 175.5 | 79 | 42 | 9 | 45.4 | 54.0122 | 16.2564 | 3.5389 | 2.3947 | 0 | -29 | 398.1022
2019-04-10 15:00 | 15:00 | 368.6 | 175.5 | 79.2 | 51.7 | 9 | 45.4 | 35.3466 | 0 | 3.363 | 2.6096 | 0.7 | -29 | 373.8192
2019-04-10 16:00 | 16:00 | 371.8 | 175.5 | 79.2 | 68.1 | 9 | 45.4 | 17.6305 | 0 | 3.4273 | 2.5578 | 5.1 | -29 | 376.9156
2019-04-10 17:00 | 17:00 | 372.1 | 175.5 | 79.2 | 78.7 | 9 | 45.4 | 4.989 | 0 | 2.9445 | 2.6335 | 8 | -29 | 377.367
2019-04-10 18:00 | 18:00 | 389.4 | 175.5 | 79.6 | 88.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6538 | 2.5538 | 20.1 | -29 | 394.5076
2019-04-10 19:00 | 19:00 | 387.2 | 175.5 | 79.5 | 88.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2963 | 2.2872 | 18.4 | -29 | 392.0835
2019-04-10 20:00 | 20:00 | 370.9 | 175.5 | 79.2 | 81.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1931 | 2.1844 | 9.5 | -29 | 375.6775
2019-04-10 21:00 | 21:00 | 357.2 | 175.5 | 78.9 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.351 | 2.3416 | 5.9 | -29 | 362.0926
2019-04-10 22:00 | 22:00 | 345.4 | 175.5 | 78.7 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2441 | 2.2352 | 8.1 | -29 | 350.2793
2019-04-10 23:00 | 23:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1417 | 2.1332 | 9.6 | -29 | 350.6749
2019-04-11 | 0:00 | 333.6 | 175.5 | 78.5 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5775 | 2.5775 | 1.2 | -29 | 338.755
2019-04-11 01:00 | 1:00 | 347.8 | 175.5 | 78.8 | 63.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5795 | 2.5795 | 3.3 | -29 | 352.959
2019-04-11 02:00 | 2:00 | 356.5 | 175.5 | 78.9 | 72.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.171 | 2.571 | 3.3 | -29 | 361.642
2019-04-11 03:00 | 3:00 | 363.8 | 175.5 | 79.1 | 80.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6076 | 2.5972 | 3.3 | -29 | 369.0048
2019-04-11 04:00 | 4:00 | 368.9 | 175.5 | 79.2 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4971 | 2.4872 | 6.7 | -29 | 373.9843
2019-04-11 05:00 | 5:00 | 366.2 | 175.5 | 79.1 | 79.3 | 9 | 45.4 | 4.0708 | 0.6126 | 2.0791 | 1.9373 | 3.3 | -29 | 371.2998
2019-04-11 06:00 | 6:00 | 359.6 | 175.5 | 79 | 64.2 | 9 | 45.4 | 16.1871 | 1.218 | 2.0992 | 1.5683 | 0 | -29 | 365.1726
2019-04-11 07:00 | 7:00 | 336.4 | 175.5 | 78.5 | 46.1 | 9 | 45.4 | 33.8379 | 20.3688 | 2.0542 | 2.046 | 0 | -29 | 383.8069
2019-04-11 08:00 | 8:00 | 343.3 | 175.5 | 78.7 | 46.1 | 9 | 45.4 | 51.587 | 31.0528 | 1.9919 | 1.984 | 0 | -29 | 412.3157
2019-04-11 09:00 | 9:00 | 354.9 | 175.5 | 78.9 | 46.1 | 9 | 45.4 | 67.4646 | 40.6104 | 1.9337 | 0 | 0 | -29 | 435.9087
2019-04-11 10:00 | 10:00 | 359.8 | 175.5 | 79 | 46.1 | 9 | 45.4 | 77.1625 | 46.448 | 2.5791 | 0 | 0 | -29 | 452.1896
2019-04-11 11:00 | 11:00 | 363.1 | 175.5 | 79.1 | 46.1 | 9 | 45.4 | 78.9484 | 47.5232 | 3.1112 | 0 | 0 | -29 | 455.6828
2019-04-11 12:00 | 12:00 | 348.7 | 175.5 | 78.8 | 46.1 | 9 | 45.4 | 76.6229 | 46.1232 | 3.7032 | 3.6884 | 0 | -29 | 455.9377
2019-04-11 13:00 | 13:00 | 368.1 | 175.5 | 79.2 | 46.6 | 9 | 45.4 | 67.6583 | 30.5454 | 4.257 | 0 | 0 | -29 | 429.1607
2019-04-11 14:00 | 14:00 | 356.5 | 175.5 | 78.9 | 46.6 | 9 | 45.4 | 52.9824 | 23.9196 | 4.4457 | 3.4085 | 0 | -29 | 411.1562
2019-04-11 15:00 | 15:00 | 360.7 | 175.5 | 79 | 52 | 9 | 45.4 | 34.1199 | 7.7019 | 4.465 | 2.083 | 0 | -29 | 380.2698
2019-04-11 16:00 | 16:00 | 368.9 | 175.5 | 79.2 | 70.7 | 9 | 45.4 | 16.9382 | 0 | 4.5887 | 3.4269 | 0 | -29 | 375.7538
2019-04-11 17:00 | 17:00 | 373.4 | 175.5 | 79.3 | 83.8 | 9 | 45.4 | 4.9001 | 0 | 4.1702 | 2.5703 | 2.9 | -29 | 378.5406
2019-04-11 18:00 | 18:00 | 393.9 | 175.5 | 79.7 | 84.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4935 | 2.5935 | 27.6 | -29 | 399.087
2019-04-11 19:00 | 19:00 | 392.6 | 175.5 | 79.7 | 84.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0975 | 2.5975 | 26.7 | -29 | 397.795
2019-04-11 20:00 | 20:00 | 375.5 | 175.5 | 79.3 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9236 | 2.6236 | 12.8 | -29 | 380.7472
2019-04-11 21:00 | 21:00 | 355.2 | 175.5 | 78.9 | 72.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9594 | 2.5594 | 2.8 | -29 | 360.3188
2019-04-11 22:00 | 22:00 | 345.5 | 175.5 | 78.7 | 62.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9578 | 2.5578 | 3.3 | -29 | 350.6156
2019-04-11 23:00 | 23:00 | 353.3 | 175.5 | 78.9 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0883 | 2.5883 | 2.8 | -29 | 358.4766
2019-04-12 | 0:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1044 | 2.6044 | 0.1 | -29 | 345.5088
2019-04-12 01:00 | 1:00 | 351.2 | 175.5 | 78.8 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7048 | 2.6048 | 1.2 | -29 | 356.4096
2019-04-12 02:00 | 2:00 | 360.9 | 175.5 | 79 | 81.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7241 | 2.7132 | 0 | -29 | 366.5373
2019-04-12 03:00 | 3:00 | 371.1 | 175.5 | 79.2 | 84.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6534 | 2.5534 | 6.6 | -29 | 376.2068
2019-04-12 04:00 | 4:00 | 379.9 | 175.5 | 79.4 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6835 | 2.5835 | 14.2 | -29 | 385.067
2019-04-12 05:00 | 5:00 | 372.7 | 175.5 | 79.3 | 82.7 | 9 | 45.4 | 4.378 | 0 | 2.8413 | 2.6193 | 5.2 | -29 | 377.9386
2019-04-12 06:00 | 6:00 | 363.8 | 175.5 | 79.1 | 67.6 | 9 | 45.4 | 16.4822 | 1.2402 | 2.9028 | 1.9448 | 0 | -29 | 370.17
2019-04-12 07:00 | 7:00 | 334.9 | 175.5 | 78.5 | 55.3 | 9 | 45.4 | 33.6399 | 20.2496 | 2.7236 | 2.7128 | 0 | -29 | 394.0259
2019-04-12 08:00 | 8:00 | 342.2 | 175.5 | 78.6 | 46.2 | 9 | 45.4 | 50.792 | 30.5744 | 3.0586 | 3.0464 | 0 | -29 | 413.1714
2019-04-12 09:00 | 9:00 | 355.1 | 175.5 | 78.9 | 46.2 | 9 | 45.4 | 65.5349 | 39.4488 | 3.9517 | 0.9378 | 0 | -29 | 435.8732
2019-04-12 10:00 | 10:00 | 356.2 | 175.5 | 78.9 | 46.2 | 9 | 45.4 | 73.7653 | 44.4032 | 4.1835 | 3.3456 | 0 | -29 | 451.6976
2019-04-12 11:00 | 11:00 | 373 | 175.5 | 79.3 | 46.2 | 9 | 45.4 | 75.8733 | 34.254 | 4.557 | 0 | 0 | -29 | 441.0843
2019-04-12 12:00 | 12:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 46.2 | 9 | 45.4 | 73.2893 | 44.1168 | 4.8975 | 4.878 | 0 | -29 | 453.0816
2019-04-12 13:00 | 13:00 | 356.6 | 175.5 | 78.9 | 46.2 | 9 | 45.4 | 64.7906 | 39.0008 | 5.332 | 0.5218 | 0 | -29 | 435.6452
2019-04-12 14:00 | 14:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 46.2 | 9 | 45.4 | 50.3773 | 30.3248 | 5.6593 | 5.2118 | 0 | -29 | 417.3732
2019-04-12 15:00 | 15:00 | 348.3 | 175.5 | 78.8 | 46.7 | 9 | 45.4 | 32.4731 | 12.217 | 5.5316 | 3.8877 | 0 | -29 | 380.5094
2019-04-12 16:00 | 16:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 62.5 | 9 | 45.4 | 16.2832 | 2.4504 | 5.1598 | 4.1926 | 0 | -29 | 370.386
2019-04-12 17:00 | 17:00 | 361.3 | 175.5 | 79 | 75.1 | 9 | 45.4 | 4.879 | 0 | 4.8971 | 3.4761 | 0 | -29 | 368.2522
2019-04-12 18:00 | 18:00 | 378.2 | 175.5 | 79.4 | 82.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6698 | 2.5698 | 13.9 | -29 | 383.3396
2019-04-12 19:00 | 19:00 | 377.4 | 175.5 | 79.3 | 82.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.455 | 2.555 | 13.6 | -29 | 382.51
2019-04-12 20:00 | 20:00 | 359.8 | 175.5 | 79 | 77.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.41 | 2.61 | 1.2 | -29 | 365.02
2019-04-12 21:00 | 21:00 | 343.4 | 175.5 | 78.7 | 67.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3999 | 3.3864 | 0 | -29 | 353.7863
2019-04-12 22:00 | 22:00 | 330.9 | 175.5 | 78.4 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0164 | 2.7164 | 0 | -29 | 336.3328
2019-04-12 23:00 | 23:00 | 337.4 | 175.5 | 78.5 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8514 | 2.5514 | 1.2 | -29 | 342.5028
2019-04-13 | 0:00 | 325.1 | 175.5 | 78.3 | 75.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.969 | 2.9572 | 0 | -29 | 360.5262
2019-04-13 01:00 | 1:00 | 334.5 | 175.5 | 78.5 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.21 | 3.1972 | 0 | -29 | 365.4072
2019-04-13 02:00 | 2:00 | 349.2 | 175.5 | 78.8 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5397 | 4.5216 | 0 | -29 | 368.3613
2019-04-13 03:00 | 3:00 | 354 | 175.5 | 78.9 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5618 | 3.5476 | 0 | -29 | 366.5094
2019-04-13 04:00 | 4:00 | 358.1 | 175.5 | 79 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6256 | 3.6112 | 0 | -29 | 366.7368
2019-04-13 05:00 | 5:00 | 345.3 | 175.5 | 78.7 | 79.6 | 9 | 45.4 | 4.9318 | 2.9688 | 4.3329 | 4.3156 | 0 | -29 | 375.7491
2019-04-13 06:00 | 6:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 69.6 | 9 | 45.4 | 19.0343 | 11.4576 | 5.8545 | 5.8312 | 0 | -29 | 391.0776
2019-04-13 07:00 | 7:00 | 301.5 | 175.5 | 77.8 | 48.8 | 9 | 45.4 | 38.2182 | 23.0056 | 6.4384 | 6.4128 | 0 | -29 | 401.575
2019-04-13 08:00 | 8:00 | 302.6 | 175.5 | 77.9 | 47.1 | 9 | 45.4 | 56.3791 | 33.9376 | 7.5003 | 7.4704 | -0.6 | -29 | 430.5874
2019-04-13 09:00 | 9:00 | 308.3 | 175.5 | 78 | 47.1 | 9 | 45.4 | 71.829 | 43.2376 | 8.2517 | 8.2188 | -11.2 | -29 | 446.3371
2019-04-13 10:00 | 10:00 | 308.8 | 175.5 | 78 | 47.1 | 9 | 45.4 | 80.5458 | 48.4848 | 9.0838 | 9.0476 | -20.3 | -29 | 452.862
2019-04-13 11:00 | 11:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 47.1 | 9 | 45.4 | 81.7661 | 49.2192 | 9.7014 | 9.6628 | -21.5 | -29 | 454.8495
2019-04-13 12:00 | 12:00 | 294.4 | 175.5 | 77.7 | 47.1 | 9 | 45.4 | 79.5265 | 47.8712 | 9.9147 | 9.8752 | -23 | -29 | 449.8876
2019-04-13 13:00 | 13:00 | 292.8 | 175.5 | 77.7 | 47.1 | 9 | 45.4 | 70.964 | 42.7168 | 9.6954 | 9.6568 | -23 | -29 | 435.733
2019-04-13 14:00 | 14:00 | 284.1 | 175.5 | 77.5 | 47.1 | 9 | 45.4 | 56.0004 | 33.7096 | 10.3597 | 10.3184 | -21.2 | -29 | 414.6881
2019-04-13 15:00 | 15:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 47.1 | 9 | 45.4 | 37.0662 | 22.312 | 9.8986 | 9.8592 | 0 | -29 | 404.736
2019-04-13 16:00 | 16:00 | 306.6 | 175.5 | 77.9 | 48.4 | 9 | 45.4 | 18.8574 | 11.3512 | 9.3589 | 9.3216 | 0 | -29 | 376.0891
2019-04-13 17:00 | 17:00 | 318.1 | 175.5 | 78.2 | 69.6 | 9 | 45.4 | 5.3546 | 3.2232 | 7.6493 | 7.6188 | 0 | -29 | 372.5459
2019-04-13 18:00 | 18:00 | 342.5 | 175.5 | 78.6 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2706 | 7.2416 | 0 | -29 | 373.6122
2019-04-13 19:00 | 19:00 | 345.7 | 175.5 | 78.7 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8059 | 6.7788 | 0 | -29 | 372.7847
2019-04-13 20:00 | 20:00 | 332.9 | 175.5 | 78.5 | 78.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4894 | 7.4596 | 0 | -29 | 372.749
2019-04-13 21:00 | 21:00 | 320.7 | 175.5 | 78.2 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0404 | 9.0044 | 0 | -29 | 365.5448
2019-04-13 22:00 | 22:00 | 308.9 | 175.5 | 78 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8838 | 7.8524 | 0 | -29 | 349.6362
2019-04-13 23:00 | 23:00 | 317 | 175.5 | 78.1 | 62.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8103 | 7.7792 | 0 | -29 | 357.1895
2019-04-14 | 0:00 | 306.1 | 175.5 | 77.9 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8826 | 8.8472 | 0 | -29 | 365.3298
2019-04-14 01:00 | 1:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3994 | 10.358 | 0 | -29 | 378.5574
2019-04-14 02:00 | 2:00 | 329.6 | 175.5 | 78.4 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7781 | 11.7312 | 0 | -29 | 388.9093
2019-04-14 03:00 | 3:00 | 335.2 | 175.5 | 78.5 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8781 | 11.8308 | 0 | -29 | 389.2089
2019-04-14 04:00 | 4:00 | 337.1 | 175.5 | 78.5 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7524 | 11.7056 | 0 | -29 | 388.958
2019-04-14 05:00 | 5:00 | 324 | 175.5 | 78.3 | 79 | 9 | 45.4 | 4.1517 | 2.4992 | 12.0303 | 11.9824 | 0 | -29 | 388.8636
2019-04-14 06:00 | 6:00 | 308.5 | 175.5 | 78 | 66.3 | 9 | 45.4 | 15.6914 | 9.4456 | 11.7135 | 11.6668 | 0 | -29 | 393.7173
2019-04-14 07:00 | 7:00 | 281 | 175.5 | 77.4 | 47.8 | 9 | 45.4 | 32.9211 | 19.8168 | 12.0934 | 12.0452 | 0 | -29 | 402.9765
2019-04-14 08:00 | 8:00 | 275.1 | 175.5 | 77.3 | 47.8 | 9 | 45.4 | 50.5184 | 30.4096 | 12.211 | 12.1624 | 0 | -29 | 431.3014
2019-04-14 09:00 | 9:00 | 274.2 | 175.5 | 77.3 | 47.8 | 9 | 45.4 | 65.9666 | 39.7088 | 11.9319 | 11.8844 | 0 | -29 | 455.4917
2019-04-14 10:00 | 10:00 | 274.4 | 175.5 | 77.3 | 47.8 | 9 | 45.4 | 76.034 | 45.7688 | 12.2331 | 12.1844 | -0.9 | -29 | 471.3203
2019-04-14 11:00 | 11:00 | 278.6 | 175.5 | 77.4 | 47.8 | 9 | 45.4 | 78.8835 | 47.484 | 11.9279 | 11.8804 | 0 | -29 | 476.2758
2019-04-14 12:00 | 12:00 | 271 | 175.5 | 77.2 | 47.8 | 9 | 45.4 | 77.0017 | 46.3512 | 12.1396 | 12.0912 | -5.1 | -29 | 468.3837
2019-04-14 13:00 | 13:00 | 268.1 | 175.5 | 77.2 | 47.8 | 9 | 45.4 | 68.396 | 41.1712 | 11.409 | 11.3636 | 0 | -29 | 458.2398
2019-04-14 14:00 | 14:00 | 266.5 | 175.5 | 77.1 | 47.8 | 9 | 45.4 | 54.3368 | 32.708 | 10.0384 | 9.9984 | 0 | -29 | 432.8816
2019-04-14 15:00 | 15:00 | 278.1 | 175.5 | 77.4 | 47.8 | 9 | 45.4 | 36.0017 | 21.6712 | 7.8645 | 7.8332 | 0 | -29 | 399.4706
2019-04-14 16:00 | 16:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 57.3 | 9 | 45.4 | 18.3562 | 11.0496 | 6.3127 | 6.2876 | 0 | -29 | 377.8061
2019-04-14 17:00 | 17:00 | 309.7 | 175.5 | 78 | 73.6 | 9 | 45.4 | 5.2962 | 3.188 | 5.8907 | 5.8672 | 0 | -29 | 372.7421
2019-04-14 18:00 | 18:00 | 335.9 | 175.5 | 78.5 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8216 | 4.8024 | 4.1 | -29 | 379.224
2019-04-14 19:00 | 19:00 | 338.1 | 175.5 | 78.6 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5276 | 4.5096 | 6.5 | -29 | 381.1372
2019-04-14 20:00 | 20:00 | 326 | 175.5 | 78.3 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7039 | 4.6852 | 0 | -29 | 374.6891
2019-04-14 21:00 | 21:00 | 313.5 | 175.5 | 78.1 | 79.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1405 | 5.12 | 0 | -29 | 368.9605
2019-04-14 22:00 | 22:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 68 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5846 | 5.5624 | 0 | -29 | 357.747
2019-04-14 23:00 | 23:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 64.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7292 | 6.7024 | 0 | -29 | 356.5316
2019-04-15 | 0:00 | 297.7 | 175.5 | 77.8 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7609 | 6.734 | 0 | -29 | 349.0949
2019-04-15 01:00 | 1:00 | 307.9 | 175.5 | 78 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2573 | 7.2284 | 3.4 | -29 | 353.6857
2019-04-15 02:00 | 2:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 57.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8601 | 6.8328 | 13 | -29 | 363.1929
2019-04-15 03:00 | 3:00 | 325.5 | 175.5 | 78.3 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.334 | 6.3088 | 20.5 | -29 | 370.3428
2019-04-15 04:00 | 4:00 | 329 | 175.5 | 78.4 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1103 | 6.086 | 21.6 | -29 | 373.6963
2019-04-15 05:00 | 5:00 | 328 | 175.5 | 78.4 | 58.9 | 9 | 45.4 | 1.5122 | 0.9104 | 6.0919 | 6.0676 | 20.8 | -29 | 373.5821
2019-04-15 06:00 | 6:00 | 341.6 | 175.5 | 78.6 | 69 | 9 | 45.4 | 4.1614 | 2.5048 | 5.9079 | 5.8844 | 21.6 | -29 | 388.5585
2019-04-15 07:00 | 7:00 | 347.2 | 175.5 | 78.7 | 76 | 9 | 45.4 | 9.1438 | 5.504 | 5.7626 | 5.7396 | 15.3 | -29 | 397.05
2019-04-15 08:00 | 8:00 | 375.5 | 175.5 | 79.3 | 87 | 9 | 45.4 | 15.3728 | 9.2536 | 6.136 | 6.1116 | 25.4 | -29 | 429.474
2019-04-15 09:00 | 9:00 | 389 | 175.5 | 79.6 | 87 | 9 | 45.4 | 21.9419 | 13.208 | 6.9983 | 6.9704 | 31.1 | -29 | 447.7186
2019-04-15 10:00 | 10:00 | 384.5 | 175.5 | 79.5 | 84.7 | 9 | 45.4 | 28.6603 | 17.252 | 7.6621 | 7.6316 | 21.6 | -29 | 447.906
2019-04-15 11:00 | 11:00 | 382.4 | 175.5 | 79.4 | 73.9 | 9 | 45.4 | 36.6631 | 22.0696 | 7.2806 | 7.2516 | 22.8 | -29 | 450.2649
2019-04-15 12:00 | 12:00 | 346.6 | 175.5 | 78.7 | 63.9 | 9 | 45.4 | 42.9747 | 25.8688 | 7.7183 | 7.6876 | 0 | -29 | 427.7494
2019-04-15 13:00 | 13:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 56.9 | 9 | 45.4 | 45.1981 | 27.2072 | 8.895 | 8.8596 | 10.2 | -29 | 437.1599
2019-04-15 14:00 | 14:00 | 369.4 | 175.5 | 79.2 | 57.4 | 9 | 45.4 | 40.4644 | 24.3576 | 9.9713 | 9.9316 | 20 | -29 | 442.2249
2019-04-15 15:00 | 15:00 | 369.2 | 175.5 | 79.2 | 76 | 9 | 45.4 | 28.5404 | 17.18 | 10.4203 | 10.3788 | 12.7 | -29 | 435.3195
2019-04-15 16:00 | 16:00 | 375.5 | 175.5 | 79.3 | 86.2 | 9 | 45.4 | 15.1161 | 9.0992 | 10.991 | 10.9472 | 21.6 | -29 | 434.1535
2019-04-15 17:00 | 17:00 | 375.2 | 175.5 | 79.3 | 87 | 9 | 45.4 | 4.6102 | 2.7752 | 12.5275 | 12.4776 | 29.4 | -29 | 428.9905
2019-04-15 18:00 | 18:00 | 385.1 | 175.5 | 79.5 | 87 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8612 | 12.81 | 43.4 | -29 | 436.4712
2019-04-15 19:00 | 19:00 | 378.8 | 175.5 | 79.4 | 87 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3014 | 12.2524 | 37.8 | -29 | 429.6538
2019-04-15 20:00 | 20:00 | 362.2 | 175.5 | 79 | 87 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5452 | 11.4992 | 22.3 | -29 | 412.2444
2019-04-15 21:00 | 21:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 74.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6311 | 12.5808 | 18.2 | -29 | 397.4119
2019-04-15 22:00 | 22:00 | 318.2 | 175.5 | 78.2 | 59.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8235 | 11.7764 | 6.5 | -29 | 368.4999
2019-04-15 23:00 | 23:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 56.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2604 | 12.2116 | 8.7 | -29 | 368.672
2019-04-16 | 0:00 | 308.3 | 175.5 | 78 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.866 | 15.8028 | 0 | -29 | 367.7688
2019-04-16 01:00 | 1:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 70.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3154 | 15.2544 | 0 | -29 | 379.7698
2019-04-16 02:00 | 2:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 80.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4447 | 14.3872 | 0 | -29 | 388.2319
2019-04-16 03:00 | 3:00 | 339.4 | 175.5 | 78.6 | 85.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0219 | 13.966 | 0 | -29 | 393.1879
2019-04-16 04:00 | 4:00 | 341.2 | 175.5 | 78.6 | 85.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6299 | 13.5756 | 0.9 | -29 | 393.3055
2019-04-16 05:00 | 5:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 84.2 | 9 | 45.4 | 5.4186 | 3.2616 | 11.9239 | 11.8764 | 0 | -29 | 396.0805
2019-04-16 06:00 | 6:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 74.2 | 9 | 45.4 | 18.7976 | 11.3152 | 11.2267 | 11.182 | 0 | -29 | 406.1215
2019-04-16 07:00 | 7:00 | 316.1 | 175.5 | 78.1 | 56.4 | 9 | 45.4 | 37.4753 | 22.5584 | 10.8123 | 10.7692 | 0 | -29 | 417.0152
2019-04-16 08:00 | 8:00 | 324.5 | 175.5 | 78.3 | 52 | 9 | 45.4 | 55.7704 | 33.5712 | 10.3287 | 10.2876 | 0 | -29 | 441.1579
2019-04-16 09:00 | 9:00 | 338.2 | 175.5 | 78.6 | 52 | 9 | 45.4 | 71.4277 | 42.996 | 10.4753 | 10.4336 | 0 | -29 | 466.8326
2019-04-16 10:00 | 10:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 52 | 9 | 45.4 | 80.348 | 48.3656 | 10.8207 | 10.7776 | 0 | -29 | 481.8119
2019-04-16 11:00 | 11:00 | 336.9 | 175.5 | 78.5 | 52 | 9 | 45.4 | 81.7605 | 49.216 | 10.4781 | 10.4364 | 0 | -29 | 483.291
2019-04-16 12:00 | 12:00 | 316.4 | 175.5 | 78.1 | 52 | 9 | 45.4 | 79.2888 | 47.728 | 10.1151 | 10.0748 | 0 | -29 | 478.2067
2019-04-16 13:00 | 13:00 | 324 | 175.5 | 78.3 | 52.5 | 9 | 45.4 | 70.0334 | 42.1568 | 10.3332 | 10.292 | 0 | -29 | 464.5154
2019-04-16 14:00 | 14:00 | 320.8 | 175.5 | 78.2 | 52.5 | 9 | 45.4 | 56.0509 | 33.74 | 10.1179 | 10.0776 | 0 | -29 | 441.5864
2019-04-16 15:00 | 15:00 | 322.1 | 175.5 | 78.2 | 62.4 | 9 | 45.4 | 37.656 | 22.6672 | 9.8364 | 9.7972 | 0 | -29 | 421.4568
2019-04-16 16:00 | 16:00 | 338.4 | 175.5 | 78.6 | 76.7 | 9 | 45.4 | 19.3864 | 11.6696 | 8.7019 | 8.6672 | 0 | -29 | 404.6251
2019-04-16 17:00 | 17:00 | 341.5 | 175.5 | 78.6 | 87.3 | 9 | 45.4 | 5.865 | 3.5304 | 7.8352 | 7.804 | 0 | -29 | 391.8346
2019-04-16 18:00 | 18:00 | 359.4 | 175.5 | 79 | 87.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1027 | 9.0664 | 21.6 | -29 | 407.0691
2019-04-16 19:00 | 19:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 88.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0344 | 9.9944 | 22.8 | -29 | 411.0288
2019-04-16 20:00 | 20:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 85.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7717 | 10.7288 | 6.1 | -29 | 392.9005
2019-04-16 21:00 | 21:00 | 327 | 175.5 | 78.3 | 79.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5966 | 11.5504 | 0 | -29 | 382.147
2019-04-16 22:00 | 22:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 69.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2773 | 11.2324 | 0 | -29 | 371.3097
2019-04-16 23:00 | 23:00 | 310.1 | 175.5 | 78 | 65 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7874 | 9.7484 | 0 | -29 | 363.4358
2019-04-17 | 0:00 | 299.3 | 175.5 | 77.8 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1187 | 11.0744 | 0 | -29 | 360.6931
2019-04-17 01:00 | 1:00 | 312.4 | 175.5 | 78 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1179 | 12.0696 | 0 | -29 | 374.7875
2019-04-17 02:00 | 2:00 | 324.4 | 175.5 | 78.3 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6142 | 13.56 | 0 | -29 | 388.2742
2019-04-17 03:00 | 3:00 | 329.1 | 175.5 | 78.4 | 85.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.3271 | 14.27 | 0 | -29 | 393.6971
2019-04-17 04:00 | 4:00 | 333 | 175.5 | 78.5 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.1423 | 14.086 | 0 | -29 | 394.1283
2019-04-17 05:00 | 5:00 | 326 | 175.5 | 78.3 | 77.4 | 9 | 45.4 | 5.7266 | 3.4472 | 13.9937 | 13.938 | 0 | -29 | 393.7055
2019-04-17 06:00 | 6:00 | 320.8 | 175.5 | 78.2 | 64.3 | 9 | 45.4 | 19.3901 | 11.672 | 13.8158 | 13.7608 | 0 | -29 | 402.0387
2019-04-17 07:00 | 7:00 | 304.4 | 175.5 | 77.9 | 52.4 | 9 | 45.4 | 38.0905 | 22.9288 | 14.3524 | 14.2952 | 0 | -29 | 420.8669
2019-04-17 08:00 | 8:00 | 316.6 | 175.5 | 78.1 | 52.4 | 9 | 45.4 | 55.703 | 33.5304 | 13.8098 | 13.7548 | 0 | -29 | 448.198
2019-04-17 09:00 | 9:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 52.4 | 9 | 45.4 | 70.5704 | 42.48 | 13.3636 | 13.3104 | 0 | -29 | 471.3244
2019-04-17 10:00 | 10:00 | 328.6 | 175.5 | 78.4 | 52.4 | 9 | 45.4 | 78.8606 | 47.4704 | 13.5042 | 13.4504 | 0 | -29 | 484.9856
2019-04-17 11:00 | 11:00 | 329.9 | 175.5 | 78.4 | 52.4 | 9 | 45.4 | 80.4119 | 48.404 | 13.1351 | 13.0828 | 0 | -29 | 486.7338
2019-04-17 12:00 | 12:00 | 308.9 | 175.5 | 78 | 52.4 | 9 | 45.4 | 78.1632 | 47.0504 | 12.8383 | 12.7872 | 0 | -29 | 482.1391
2019-04-17 13:00 | 13:00 | 321.4 | 175.5 | 78.2 | 52.4 | 9 | 45.4 | 69.2212 | 41.668 | 12.6604 | 12.61 | 0 | -29 | 467.6596
2019-04-17 14:00 | 14:00 | 318.2 | 175.5 | 78.2 | 52.4 | 9 | 45.4 | 55.1193 | 33.1792 | 12.1287 | 12.0804 | 0 | -29 | 444.0076
2019-04-17 15:00 | 15:00 | 320.7 | 175.5 | 78.2 | 64.5 | 9 | 45.4 | 36.8217 | 22.1648 | 11.5922 | 11.546 | 0 | -29 | 425.7247
2019-04-17 16:00 | 16:00 | 336.3 | 175.5 | 78.5 | 76.7 | 9 | 45.4 | 19.0804 | 11.4856 | 11.4428 | 11.3972 | 0 | -29 | 409.506
2019-04-17 17:00 | 17:00 | 339.7 | 175.5 | 78.6 | 86.5 | 9 | 45.4 | 5.8448 | 3.5184 | 10.999 | 10.9552 | 0 | -29 | 397.3174
2019-04-17 18:00 | 18:00 | 353.7 | 175.5 | 78.9 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9336 | 9.894 | 16 | -29 | 402.1276
2019-04-17 19:00 | 19:00 | 353.7 | 175.5 | 78.9 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6525 | 8.618 | 17.3 | -29 | 400.8705
2019-04-17 20:00 | 20:00 | 334.2 | 175.5 | 78.5 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6846 | 8.65 | 0 | -29 | 383.2346
2019-04-17 21:00 | 21:00 | 315.3 | 175.5 | 78.1 | 77.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5187 | 9.4808 | 0 | -29 | 375.0995
2019-04-17 22:00 | 22:00 | 298.8 | 175.5 | 77.8 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2986 | 9.2616 | 0 | -29 | 362.1602
2019-04-17 23:00 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8846 | 8.8492 | 0 | -29 | 358.9338
2019-04-18 | 0:00 | 293.1 | 175.5 | 77.7 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0364 | 7.0084 | 0 | -29 | 350.4448
2019-04-18 01:00 | 1:00 | 303.1 | 175.5 | 77.9 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.763 | 5.74 | 0 | -29 | 359.203
2019-04-18 02:00 | 2:00 | 315.4 | 175.5 | 78.1 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6276 | 5.6052 | 0 | -29 | 370.1328
2019-04-18 03:00 | 3:00 | 323.2 | 175.5 | 78.3 | 87.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2714 | 5.2504 | 0 | -29 | 377.4218
2019-04-18 04:00 | 4:00 | 323.3 | 175.5 | 78.3 | 87.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4987 | 5.4768 | 0 | -29 | 377.8755
2019-04-18 05:00 | 5:00 | 317.4 | 175.5 | 78.1 | 77.7 | 9 | 45.4 | 5.2112 | 3.1368 | 5.0754 | 5.0552 | 0 | -29 | 375.1786
2019-04-18 06:00 | 6:00 | 316.1 | 175.5 | 78.1 | 65 | 9 | 45.4 | 17.6823 | 10.644 | 4.7389 | 4.72 | 0 | -29 | 381.7852
2019-04-18 07:00 | 7:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 53 | 9 | 45.4 | 36.1143 | 21.7392 | 5.4702 | 5.4484 | 0 | -29 | 400.4721
2019-04-18 08:00 | 8:00 | 316.9 | 175.5 | 78.1 | 53 | 9 | 45.4 | 53.7679 | 32.3656 | 6.8842 | 6.8568 | 0 | -29 | 431.8745
2019-04-18 09:00 | 9:00 | 332.5 | 175.5 | 78.4 | 53 | 9 | 45.4 | 69.3306 | 41.7336 | 8.1119 | 8.0796 | 0 | -29 | 459.5557
2019-04-18 10:00 | 10:00 | 331.6 | 175.5 | 78.4 | 53 | 9 | 45.4 | 77.909 | 46.8976 | 9.7621 | 9.7232 | 0 | -29 | 476.5919
2019-04-18 11:00 | 11:00 | 330.9 | 175.5 | 78.4 | 53 | 9 | 45.4 | 79.0149 | 47.5632 | 11.2934 | 11.2484 | 0 | -29 | 481.4199
2019-04-18 12:00 | 12:00 | 310.5 | 175.5 | 78 | 53 | 9 | 45.4 | 76.067 | 45.7888 | 11.3536 | 11.3084 | 0 | -29 | 476.4178
2019-04-18 13:00 | 13:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 53.5 | 9 | 45.4 | 67.0072 | 40.3352 | 10.6424 | 10.6 | 0 | -29 | 461.2848
2019-04-18 14:00 | 14:00 | 330.1 | 175.5 | 78.4 | 53.5 | 9 | 45.4 | 51.9415 | 31.2664 | 9.7512 | 9.7124 | 0 | -29 | 435.4715
2019-04-18 15:00 | 15:00 | 332.2 | 175.5 | 78.4 | 75.6 | 9 | 45.4 | 34 | 20.4664 | 8.4701 | 8.4364 | 0 | -29 | 426.2729
2019-04-18 16:00 | 16:00 | 341.9 | 175.5 | 78.6 | 88.6 | 9 | 45.4 | 17.3051 | 10.4168 | 6.6425 | 6.616 | 0 | -29 | 409.0804
2019-04-18 17:00 | 17:00 | 344.8 | 175.5 | 78.7 | 89.3 | 9 | 45.4 | 5.2894 | 3.184 | 5.4228 | 5.4012 | 3.7 | -29 | 391.8974
2019-04-18 18:00 | 18:00 | 358.7 | 175.5 | 79 | 90.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3377 | 5.3164 | 21.7 | -29 | 402.5541
2019-04-18 19:00 | 19:00 | 355.3 | 175.5 | 78.9 | 87.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.777 | 4.758 | 21.6 | -29 | 398.635
2019-04-18 20:00 | 20:00 | 334.4 | 175.5 | 78.5 | 87.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8782 | 4.8588 | 1 | -29 | 377.837
2019-04-18 21:00 | 21:00 | 317.1 | 175.5 | 78.1 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8891 | 4.8696 | 0 | -29 | 371.0587
2019-04-18 22:00 | 22:00 | 305.2 | 175.5 | 77.9 | 71.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.265 | 5.244 | 0 | -29 | 360.809
2019-04-18 23:00 | 23:00 | 303.5 | 175.5 | 77.9 | 66.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.924 | 6.8964 | 0 | -29 | 359.5204
2019-04-19 | 0:00 | 292.9 | 175.5 | 77.7 | 59 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6224 | 5.6 | 0 | -29 | 348.8224
2019-04-19 01:00 | 1:00 | 310 | 175.5 | 78 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8597 | 5.8364 | 0 | -29 | 360.4961
2019-04-19 02:00 | 2:00 | 324.6 | 175.5 | 78.3 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4332 | 6.4076 | 0 | -29 | 371.9408
2019-04-19 03:00 | 3:00 | 331.1 | 175.5 | 78.4 | 87.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1622 | 5.1416 | 0 | -29 | 377.1038
2019-04-19 04:00 | 4:00 | 330.9 | 175.5 | 78.4 | 87.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6915 | 4.6728 | 0 | -29 | 376.4643
2019-04-19 05:00 | 5:00 | 325.5 | 175.5 | 78.3 | 79 | 9 | 45.4 | 3.5975 | 2.1656 | 4.5469 | 4.5288 | 0 | -29 | 373.0388
2019-04-19 06:00 | 6:00 | 329.6 | 175.5 | 78.4 | 73.6 | 9 | 45.4 | 11.0014 | 6.6224 | 6.5734 | 6.5472 | 0 | -29 | 383.6444
2019-04-19 07:00 | 7:00 | 332.8 | 175.5 | 78.5 | 63.6 | 9 | 45.4 | 24.337 | 14.6496 | 8.4244 | 8.3908 | 0 | -29 | 398.8018
2019-04-19 08:00 | 8:00 | 351.9 | 175.5 | 78.8 | 61.5 | 9 | 45.4 | 41.3085 | 24.8656 | 10.2332 | 10.1924 | 0 | -29 | 427.7997
2019-04-19 09:00 | 9:00 | 362.4 | 175.5 | 79 | 60.1 | 9 | 45.4 | 56.4605 | 33.9864 | 11.5207 | 11.4748 | 0 | -29 | 453.4424
2019-04-19 10:00 | 10:00 | 358.9 | 175.5 | 79 | 55 | 9 | 45.4 | 65.6677 | 39.5288 | 13.305 | 13.252 | 0 | -29 | 466.6535
2019-04-19 11:00 | 11:00 | 356 | 175.5 | 78.9 | 55 | 9 | 45.4 | 70.8125 | 42.6256 | 15.7479 | 15.6852 | 0 | -29 | 479.6712
2019-04-19 12:00 | 12:00 | 334 | 175.5 | 78.5 | 55 | 9 | 45.4 | 71.3465 | 42.9472 | 17.1937 | 17.1252 | 0 | -29 | 483.0126
2019-04-19 13:00 | 13:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 55 | 9 | 45.4 | 66.0052 | 39.732 | 16.9688 | 16.9012 | 0 | -29 | 474.1072
2019-04-19 14:00 | 14:00 | 336.5 | 175.5 | 78.5 | 55.5 | 9 | 45.4 | 53.5061 | 32.208 | 16.427 | 16.3616 | 0 | -29 | 453.4027
2019-04-19 15:00 | 15:00 | 335.9 | 175.5 | 78.5 | 58.1 | 9 | 45.4 | 36.5238 | 21.9856 | 16.3596 | 16.2944 | 0 | -29 | 428.6634
2019-04-19 16:00 | 16:00 | 344 | 175.5 | 78.7 | 78.1 | 9 | 45.4 | 19.4356 | 11.6992 | 16.3319 | 16.2668 | 0 | -29 | 421.4335
2019-04-19 17:00 | 17:00 | 346.2 | 175.5 | 78.7 | 88.6 | 9 | 45.4 | 6.164 | 3.7104 | 13.6966 | 13.642 | 0 | -29 | 405.413
2019-04-19 18:00 | 18:00 | 362.4 | 175.5 | 79 | 90.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2669 | 11.222 | 19 | -29 | 412.1889
2019-04-19 19:00 | 19:00 | 364.1 | 175.5 | 79.1 | 91.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3922 | 9.3548 | 21.6 | -29 | 412.047
2019-04-19 20:00 | 20:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 89.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1304 | 8.098 | 7.5 | -29 | 392.5284
2019-04-19 21:00 | 21:00 | 329.9 | 175.5 | 78.4 | 83.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0171 | 7.9852 | 0 | -29 | 378.8023
2019-04-19 22:00 | 22:00 | 314.5 | 175.5 | 78.1 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2376 | 7.2088 | 0 | -29 | 366.9464
2019-04-19 23:00 | 23:00 | 316 | 175.5 | 78.1 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4505 | 6.4248 | 0 | -29 | 363.2753
2019-04-20 | 0:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2549 | 7.226 | 0 | -29 | 358.5809
2019-04-20 01:00 | 1:00 | 318.3 | 175.5 | 78.2 | 74.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5264 | 7.4964 | 0 | -29 | 368.8228
2019-04-20 02:00 | 2:00 | 328.9 | 175.5 | 78.4 | 84.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7882 | 6.7612 | 0 | -29 | 377.5494
2019-04-20 03:00 | 3:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8983 | 6.8708 | 0.9 | -29 | 384.3691
2019-04-20 04:00 | 4:00 | 337 | 175.5 | 78.5 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6441 | 6.6176 | 0 | -29 | 382.8617
2019-04-20 05:00 | 5:00 | 326.6 | 175.5 | 78.3 | 80.2 | 9 | 45.4 | 6.3314 | 3.8112 | 5.9429 | 5.9192 | 0 | -29 | 381.4047
2019-04-20 06:00 | 6:00 | 316.8 | 175.5 | 78.1 | 61.9 | 9 | 45.4 | 20.3699 | 12.2616 | 5.8601 | 5.8368 | 0 | -29 | 385.2284
2019-04-20 07:00 | 7:00 | 292.5 | 175.5 | 77.6 | 55.5 | 9 | 45.4 | 38.8401 | 23.38 | 6.567 | 6.5408 | 0 | -29 | 409.3279
2019-04-20 08:00 | 8:00 | 300.8 | 175.5 | 77.8 | 55.5 | 9 | 45.4 | 55.3812 | 33.3368 | 6.6826 | 6.656 | 0 | -29 | 436.2566
2019-04-20 09:00 | 9:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 55.5 | 9 | 45.4 | 69.5059 | 41.8392 | 8.0055 | 7.9736 | 0 | -29 | 461.8242
2019-04-20 10:00 | 10:00 | 331.5 | 175.5 | 78.4 | 55.5 | 9 | 45.4 | 77.0214 | 46.3632 | 8.6416 | 8.6072 | 0 | -29 | 475.4334
2019-04-20 11:00 | 11:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 55.5 | 9 | 45.4 | 78.6733 | 47.3576 | 9.6067 | 9.5684 | 0 | -29 | 480.106
2019-04-20 12:00 | 12:00 | 311.6 | 175.5 | 78 | 55.5 | 9 | 45.4 | 76.3528 | 45.9608 | 9.8621 | 9.8228 | 0 | -29 | 476.3985
2019-04-20 13:00 | 13:00 | 304.2 | 175.5 | 77.9 | 55.5 | 9 | 45.4 | 68.0995 | 40.9928 | 9.7669 | 9.728 | 0 | -29 | 462.8872
2019-04-20 14:00 | 14:00 | 300.8 | 175.5 | 77.8 | 55.5 | 9 | 45.4 | 53.5362 | 32.2264 | 9.5729 | 9.5348 | 0 | -29 | 439.0703
2019-04-20 15:00 | 15:00 | 305.2 | 175.5 | 77.9 | 55.5 | 9 | 45.4 | 36.0094 | 21.676 | 8.5689 | 8.5348 | 0 | -29 | 409.0891
2019-04-20 16:00 | 16:00 | 317.6 | 175.5 | 78.2 | 64.3 | 9 | 45.4 | 18.9717 | 11.42 | 7.6272 | 7.5968 | 0 | -29 | 389.0157
2019-04-20 17:00 | 17:00 | 325.7 | 175.5 | 78.3 | 80.2 | 9 | 45.4 | 6.0034 | 3.6136 | 5.5565 | 5.5344 | 0 | -29 | 380.1079
2019-04-20 18:00 | 18:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2698 | 4.2528 | 11.8 | -29 | 390.1226
2019-04-20 19:00 | 19:00 | 351.8 | 175.5 | 78.8 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8112 | 3.796 | 16.6 | -29 | 394.1072
2019-04-20 20:00 | 20:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4156 | 3.402 | 5.4 | -29 | 381.9176
2019-04-20 21:00 | 21:00 | 328.3 | 175.5 | 78.4 | 87.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2236 | 3.2108 | 0 | -29 | 373.4344
2019-04-20 22:00 | 22:00 | 316.1 | 175.5 | 78.1 | 77.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0783 | 3.066 | 0 | -29 | 362.8443
2019-04-20 23:00 | 23:00 | 321.7 | 175.5 | 78.2 | 81.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1493 | 3.1368 | 0 | -29 | 366.7861
2019-04-21 | 0:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 84.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2542 | 2.2452 | 0 | -29 | 367.9994
2019-04-21 01:00 | 1:00 | 324.7 | 175.5 | 78.3 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3554 | 2.346 | 0 | -29 | 375.5014
2019-04-21 02:00 | 2:00 | 333.2 | 175.5 | 78.5 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.318 | 2.3088 | 0.8 | -29 | 377.1268
2019-04-21 03:00 | 3:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 92.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4224 | 2.4128 | 8.4 | -29 | 385.3352
2019-04-21 04:00 | 4:00 | 337 | 175.5 | 78.5 | 90.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0662 | 3.054 | 5.4 | -29 | 381.6202
2019-04-21 05:00 | 5:00 | 321.8 | 175.5 | 78.2 | 80.7 | 9 | 45.4 | 6.6637 | 4.0112 | 3.0349 | 3.0228 | 0 | -29 | 376.5326
2019-04-21 06:00 | 6:00 | 303.6 | 175.5 | 77.9 | 65.3 | 9 | 45.4 | 21.4034 | 12.884 | 3.7212 | 3.7064 | 0 | -29 | 385.815
2019-04-21 07:00 | 7:00 | 279.4 | 175.5 | 77.4 | 60 | 9 | 45.4 | 40.2145 | 24.2072 | 4.524 | 4.506 | 0 | -29 | 411.7517
2019-04-21 08:00 | 8:00 | 271.2 | 175.5 | 77.2 | 60 | 9 | 45.4 | 58.2901 | 35.088 | 5.426 | 5.4044 | 0 | -29 | 442.3085
2019-04-21 09:00 | 9:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 60 | 9 | 45.4 | 73.6207 | 44.316 | 5.1039 | 5.0836 | 0 | -29 | 466.4242
2019-04-21 10:00 | 10:00 | 279.3 | 175.5 | 77.4 | 60 | 9 | 45.4 | 81.7728 | 49.2232 | 5.5854 | 5.5632 | 0 | -29 | 480.4446
2019-04-21 11:00 | 11:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 60 | 9 | 45.4 | 82.525 | 49.676 | 6.0666 | 6.0424 | 0 | -29 | 482.71
2019-04-21 12:00 | 12:00 | 274.5 | 175.5 | 77.3 | 60 | 9 | 45.4 | 79.4231 | 47.8088 | 6.2762 | 6.2512 | 0 | -29 | 477.9593
2019-04-21 13:00 | 13:00 | 267 | 175.5 | 77.1 | 60 | 9 | 45.4 | 69.6627 | 41.9336 | 5.8774 | 5.854 | 0 | -29 | 461.3277
2019-04-21 14:00 | 14:00 | 264.1 | 175.5 | 77.1 | 60 | 9 | 45.4 | 54.7448 | 32.9536 | 5.4389 | 5.4172 | 0 | -29 | 436.5545
2019-04-21 15:00 | 15:00 | 270.6 | 175.5 | 77.2 | 60 | 9 | 45.4 | 35.5868 | 21.4216 | 4.9734 | 4.9536 | 0 | -29 | 405.0354
2019-04-21 16:00 | 16:00 | 292.7 | 175.5 | 77.7 | 62.6 | 9 | 45.4 | 17.8778 | 10.7616 | 4.714 | 4.6952 | 0 | -29 | 379.2486
2019-04-21 17:00 | 17:00 | 309.7 | 175.5 | 78 | 80.7 | 9 | 45.4 | 5.4877 | 3.3032 | 4.3224 | 4.3052 | 0 | -29 | 377.0185
2019-04-21 18:00 | 18:00 | 334.4 | 175.5 | 78.5 | 90.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7333 | 3.7184 | 2.2 | -29 | 379.7517
2019-04-21 19:00 | 19:00 | 339.5 | 175.5 | 78.6 | 90.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3907 | 3.3772 | 7.5 | -29 | 384.4679
2019-04-21 20:00 | 20:00 | 328.8 | 175.5 | 78.4 | 90.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2654 | 3.2524 | 0 | -29 | 376.5178
2019-04-21 21:00 | 21:00 | 310.7 | 175.5 | 78 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1931 | 3.1804 | 0 | -29 | 365.9735
2019-04-21 22:00 | 22:00 | 298.8 | 175.5 | 77.8 | 66 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2754 | 3.2624 | 0 | -29 | 351.2378
2019-04-21 23:00 | 23:00 | 300.8 | 175.5 | 77.8 | 66.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1831 | 3.1704 | 0 | -29 | 351.3535
2019-04-22 | 0:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 65.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2389 | 3.226 | 0 | -29 | 351.0649
2019-04-22 01:00 | 1:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 69.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1273 | 3.1148 | 0 | -29 | 354.8421
2019-04-22 02:00 | 2:00 | 316.6 | 175.5 | 78.1 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9606 | 2.9488 | 0 | -29 | 364.5094
2019-04-22 03:00 | 3:00 | 326.3 | 175.5 | 78.3 | 89.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8481 | 2.8368 | 0 | -29 | 374.0849
2019-04-22 04:00 | 4:00 | 328.1 | 175.5 | 78.4 | 90.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8289 | 2.8176 | 0 | -29 | 375.8465
2019-04-22 05:00 | 5:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 80.9 | 9 | 45.4 | 6.4658 | 3.892 | 3.0457 | 3.0336 | 0 | -29 | 376.5371
2019-04-22 06:00 | 6:00 | 319.5 | 175.5 | 78.2 | 69.6 | 9 | 45.4 | 20.7417 | 12.4856 | 3.5228 | 3.5088 | 0 | -29 | 388.9589
2019-04-22 07:00 | 7:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 60.8 | 9 | 45.4 | 39.2509 | 23.6272 | 3.3361 | 3.3228 | 0 | -29 | 409.237
2019-04-22 08:00 | 8:00 | 315.2 | 175.5 | 78.1 | 60.8 | 9 | 45.4 | 57.2336 | 34.452 | 3.7208 | 3.706 | 0 | -29 | 438.9124
2019-04-22 09:00 | 9:00 | 329.5 | 175.5 | 78.4 | 60.8 | 9 | 45.4 | 72.1903 | 43.4552 | 4.7304 | 4.7116 | 0 | -29 | 465.1875
2019-04-22 10:00 | 10:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 60.8 | 9 | 45.4 | 80.6161 | 48.5272 | 5.3533 | 5.332 | 0 | -29 | 479.9286
2019-04-22 11:00 | 11:00 | 328.8 | 175.5 | 78.4 | 60.8 | 9 | 45.4 | 81.8378 | 49.2624 | 5.6798 | 5.6572 | 0 | -29 | 482.5372
2019-04-22 12:00 | 12:00 | 318.1 | 175.5 | 78.2 | 60.8 | 9 | 45.4 | 79.5505 | 47.8856 | 5.9666 | 5.9428 | 0 | -29 | 479.2455
2019-04-22 13:00 | 13:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 61.3 | 9 | 45.4 | 71.3572 | 42.9536 | 6.4601 | 6.4344 | 0 | -29 | 467.7053
2019-04-22 14:00 | 14:00 | 326 | 175.5 | 78.3 | 61.3 | 9 | 45.4 | 56.7686 | 34.172 | 7.5183 | 7.4884 | 0 | -29 | 446.4473
2019-04-22 15:00 | 15:00 | 331.5 | 175.5 | 78.4 | 70.9 | 9 | 45.4 | 38.5467 | 23.2032 | 7.4011 | 7.3716 | 0 | -29 | 426.7226
2019-04-22 16:00 | 16:00 | 344.6 | 175.5 | 78.7 | 83.9 | 9 | 45.4 | 20.3152 | 12.2288 | 6.7095 | 6.6828 | 0 | -29 | 409.4363
2019-04-22 17:00 | 17:00 | 345.6 | 175.5 | 78.7 | 93.7 | 9 | 45.4 | 6.592 | 3.968 | 5.2276 | 5.2068 | 2.1 | -29 | 396.3944
2019-04-22 18:00 | 18:00 | 360.9 | 175.5 | 79 | 94.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4995 | 3.4856 | 24.4 | -29 | 405.9851
2019-04-22 19:00 | 19:00 | 363.7 | 175.5 | 79.1 | 94.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1598 | 3.1472 | 27.4 | -29 | 408.407
2019-04-22 20:00 | 20:00 | 344.8 | 175.5 | 78.7 | 94.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3807 | 3.3672 | 8.7 | -29 | 389.7479
2019-04-22 21:00 | 21:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 89.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.306 | 3.2928 | 0 | -29 | 375.6988
2019-04-22 22:00 | 22:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2265 | 3.2136 | 0 | -29 | 365.1401
2019-04-22 23:00 | 23:00 | 310.4 | 175.5 | 78 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5365 | 3.5224 | 0 | -29 | 358.8589
2019-04-23 | 0:00 | 302.5 | 175.5 | 77.8 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1851 | 3.1724 | 0 | -29 | 352.9575
2019-04-23 01:00 | 1:00 | 315.6 | 175.5 | 78.1 | 77.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4433 | 3.4296 | 0 | -29 | 363.7729
2019-04-23 02:00 | 2:00 | 325 | 175.5 | 78.3 | 86.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9546 | 3.9388 | 0 | -29 | 373.6934
2019-04-23 03:00 | 3:00 | 331.7 | 175.5 | 78.4 | 89.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9481 | 3.9324 | 0.9 | -29 | 377.2805
2019-04-23 04:00 | 4:00 | 333.1 | 175.5 | 78.5 | 89.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2682 | 4.2512 | 1.8 | -29 | 378.9194
2019-04-23 05:00 | 5:00 | 326.5 | 175.5 | 78.3 | 81.4 | 9 | 45.4 | 6.4499 | 3.8824 | 4.2051 | 4.1884 | 0 | -29 | 379.3258
2019-04-23 06:00 | 6:00 | 327.1 | 175.5 | 78.3 | 71.4 | 9 | 45.4 | 20.1241 | 12.1136 | 4.4935 | 4.4756 | 0 | -29 | 391.8068
2019-04-23 07:00 | 7:00 | 317.2 | 175.5 | 78.1 | 59.7 | 9 | 45.4 | 38.5799 | 23.2232 | 5.8597 | 5.8364 | 0 | -29 | 412.1992
2019-04-23 08:00 | 8:00 | 336 | 175.5 | 78.5 | 59.7 | 9 | 45.4 | 55.7518 | 33.56 | 6.3593 | 6.334 | 0 | -29 | 441.1051
2019-04-23 09:00 | 9:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 59.7 | 9 | 45.4 | 69.9987 | 42.136 | 7.4906 | 7.4608 | 0 | -29 | 466.3861
2019-04-23 10:00 | 10:00 | 352.7 | 175.5 | 78.9 | 59.7 | 9 | 45.4 | 77.9529 | 46.924 | 8.6962 | 8.6616 | 0 | -29 | 481.7347
2019-04-23 11:00 | 11:00 | 355.5 | 175.5 | 78.9 | 59.7 | 9 | 45.4 | 79.4549 | 47.828 | 9.2464 | 9.2096 | 0 | -29 | 485.2389
2019-04-23 12:00 | 12:00 | 341.7 | 175.5 | 78.6 | 60.2 | 9 | 45.4 | 75.8466 | 45.656 | 8.2135 | 8.1808 | 0 | -29 | 477.5969
2019-04-23 13:00 | 13:00 | 352.5 | 175.5 | 78.8 | 66.1 | 9 | 45.4 | 65.7328 | 39.568 | 7.8967 | 7.8652 | 0 | -29 | 466.8627
2019-04-23 14:00 | 14:00 | 372.3 | 175.5 | 79.2 | 79.7 | 9 | 45.4 | 50.828 | 30.596 | 7.9798 | 7.948 | 0 | -29 | 457.1518
2019-04-23 15:00 | 15:00 | 367.7 | 175.5 | 79.2 | 90.2 | 9 | 45.4 | 33.2317 | 20.004 | 8.0697 | 8.0376 | 0 | -29 | 439.643
2019-04-23 16:00 | 16:00 | 363.4 | 175.5 | 79.1 | 90.8 | 9 | 45.4 | 17.3584 | 10.4488 | 9.144 | 9.1076 | 7.7 | -29 | 424.5588
2019-04-23 17:00 | 17:00 | 361.1 | 175.5 | 79 | 91.8 | 9 | 45.4 | 5.7028 | 3.4328 | 9.4533 | 9.4156 | 15.8 | -29 | 415.5045
2019-04-23 18:00 | 18:00 | 371.9 | 175.5 | 79.2 | 91.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3255 | 9.2884 | 32.3 | -29 | 422.8139
2019-04-23 19:00 | 19:00 | 369.1 | 175.5 | 79.2 | 91.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9978 | 8.962 | 29.8 | -29 | 419.6598
2019-04-23 20:00 | 20:00 | 351.9 | 175.5 | 78.8 | 91.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8653 | 8.83 | 13.1 | -29 | 402.2953
2019-04-23 21:00 | 21:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 88 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3079 | 9.2708 | 0 | -29 | 385.8787
2019-04-23 22:00 | 22:00 | 315.1 | 175.5 | 78.1 | 78 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0464 | 9.0104 | 0 | -29 | 375.0568
2019-04-23 23:00 | 23:00 | 316.5 | 175.5 | 78.1 | 73.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7782 | 8.7432 | 0 | -29 | 369.9214
2019-04-24 | 0:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 73.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9396 | 7.908 | 0 | -29 | 368.3476
2019-04-24 01:00 | 1:00 | 313.4 | 175.5 | 78.1 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2493 | 8.2164 | 0 | -29 | 375.3657
2019-04-24 02:00 | 2:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 89.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7601 | 9.7212 | 0 | -29 | 388.5813
2019-04-24 03:00 | 3:00 | 335.1 | 175.5 | 78.5 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2063 | 10.1656 | 0 | -29 | 391.3719
2019-04-24 04:00 | 4:00 | 337.7 | 175.5 | 78.6 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3159 | 10.2748 | 0 | -29 | 391.6907
2019-04-24 05:00 | 5:00 | 328.8 | 175.5 | 78.4 | 87.5 | 9 | 45.4 | 6.7697 | 4.0752 | 8.8468 | 8.8116 | 0 | -29 | 395.3033
2019-04-24 06:00 | 6:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 77.5 | 9 | 45.4 | 20.9786 | 12.628 | 8.0529 | 8.0208 | 0 | -29 | 406.4803
2019-04-24 07:00 | 7:00 | 315.8 | 175.5 | 78.1 | 62.1 | 9 | 45.4 | 38.989 | 23.4696 | 8.0051 | 7.9732 | 0 | -29 | 419.5369
2019-04-24 08:00 | 8:00 | 329 | 175.5 | 78.4 | 61.2 | 9 | 45.4 | 56.0242 | 33.724 | 8.524 | 8.49 | 0 | -29 | 447.2622
2019-04-24 09:00 | 9:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 61.2 | 9 | 45.4 | 69.5245 | 41.8504 | 8.7762 | 8.7412 | 0 | -29 | 469.5923
2019-04-24 10:00 | 10:00 | 336.4 | 175.5 | 78.5 | 61.2 | 9 | 45.4 | 76.0792 | 45.796 | 10.1922 | 10.1516 | 0 | -29 | 482.819
2019-04-24 11:00 | 11:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 61.2 | 9 | 45.4 | 76.204 | 45.8712 | 10.705 | 10.6624 | 0 | -29 | 484.1426
2019-04-24 12:00 | 12:00 | 323.2 | 175.5 | 78.3 | 61.7 | 9 | 45.4 | 71.8903 | 43.2744 | 10.3267 | 10.2856 | 0 | -29 | 476.677
2019-04-24 13:00 | 13:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 64.3 | 9 | 45.4 | 61.6741 | 37.1248 | 9.1452 | 9.1088 | 0 | -29 | 460.9529
2019-04-24 14:00 | 14:00 | 341.5 | 175.5 | 78.6 | 69.4 | 9 | 45.4 | 46.3758 | 27.916 | 7.9336 | 7.902 | 0 | -29 | 439.0274
2019-04-24 15:00 | 15:00 | 340.7 | 175.5 | 78.6 | 82.6 | 9 | 45.4 | 28.2695 | 17.0168 | 6.0372 | 6.0132 | 0 | -29 | 419.4367
2019-04-24 16:00 | 16:00 | 349.6 | 175.5 | 78.8 | 93.2 | 9 | 45.4 | 13.6037 | 8.1888 | 5.0682 | 5.048 | 0 | -29 | 404.8087
2019-04-24 17:00 | 17:00 | 350.6 | 175.5 | 78.8 | 94.2 | 9 | 45.4 | 4.4573 | 2.6832 | 4.9947 | 4.9748 | 8.8 | -29 | 399.81
2019-04-24 18:00 | 18:00 | 363.4 | 175.5 | 79.1 | 94.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8027 | 4.7836 | 26 | -29 | 409.7863
2019-04-24 19:00 | 19:00 | 359.1 | 175.5 | 79 | 94.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3863 | 4.3688 | 22.2 | -29 | 405.0551
2019-04-24 20:00 | 20:00 | 340.1 | 175.5 | 78.6 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8903 | 3.8748 | 6.7 | -29 | 385.5651
2019-04-24 21:00 | 21:00 | 324.4 | 175.5 | 78.3 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6791 | 3.6644 | 0 | -29 | 378.1435
2019-04-24 22:00 | 22:00 | 309 | 175.5 | 78 | 81.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4188 | 3.4052 | 0 | -29 | 367.324
2019-04-24 23:00 | 23:00 | 311.7 | 175.5 | 78 | 83.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2056 | 3.1928 | 0 | -29 | 368.4984
2019-04-25 | 0:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 66 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7758 | 3.7608 | 0 | -29 | 352.2366
2019-04-25 01:00 | 1:00 | 307.6 | 175.5 | 78 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3907 | 3.3772 | 0 | -29 | 355.5679
2019-04-25 02:00 | 2:00 | 318 | 175.5 | 78.2 | 79.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0501 | 4.034 | 0 | -29 | 366.5841
2019-04-25 03:00 | 3:00 | 326.6 | 175.5 | 78.3 | 88.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4044 | 3.3908 | 0 | -29 | 374.4952
2019-04-25 04:00 | 4:00 | 330.3 | 175.5 | 78.4 | 91.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4272 | 4.4096 | 0 | -29 | 379.2368
2019-04-25 05:00 | 5:00 | 327.5 | 175.5 | 78.4 | 85.9 | 9 | 45.4 | 1.8382 | 1.1064 | 5.0023 | 4.9824 | 0 | -29 | 378.1293
2019-04-25 06:00 | 6:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 85.8 | 9 | 45.4 | 4.944 | 2.976 | 4.7445 | 4.7256 | 0 | -29 | 382.4901
2019-04-25 07:00 | 7:00 | 329.3 | 175.5 | 78.4 | 82.4 | 9 | 45.4 | 11.7459 | 7.0704 | 4.3381 | 4.3208 | 0 | -29 | 389.1752
2019-04-25 08:00 | 8:00 | 353.8 | 175.5 | 78.9 | 92.4 | 9 | 45.4 | 21.4247 | 12.8968 | 4.7578 | 4.7388 | 0 | -29 | 416.0181
2019-04-25 09:00 | 9:00 | 375.8 | 175.5 | 79.3 | 93.7 | 9 | 45.4 | 33.9232 | 20.42 | 6.4593 | 6.4336 | 3.1 | -29 | 444.2361
2019-04-25 10:00 | 10:00 | 360.2 | 175.5 | 79 | 83.7 | 9 | 45.4 | 47.6239 | 28.6672 | 8.3878 | 8.3544 | 0 | -29 | 456.6333
2019-04-25 11:00 | 11:00 | 349.5 | 175.5 | 78.8 | 64 | 9 | 45.4 | 58.7686 | 35.376 | 8.7637 | 8.7288 | 0 | -29 | 455.3371
2019-04-25 12:00 | 12:00 | 320.5 | 175.5 | 78.2 | 60.9 | 9 | 45.4 | 62.7069 | 37.7464 | 9.6271 | 9.5888 | 0 | -29 | 459.6692
2019-04-25 13:00 | 13:00 | 322.9 | 175.5 | 78.3 | 61.4 | 9 | 45.4 | 58.6238 | 35.2888 | 10.3721 | 10.3308 | 0 | -29 | 455.2155
2019-04-25 14:00 | 14:00 | 323.8 | 175.5 | 78.3 | 62.3 | 9 | 45.4 | 47.5824 | 28.6424 | 11.4331 | 11.3876 | 0 | -29 | 440.5455
2019-04-25 15:00 | 15:00 | 328.6 | 175.5 | 78.4 | 67.1 | 9 | 45.4 | 32.3188 | 19.4544 | 11.6239 | 11.5776 | 0 | -29 | 421.3747
2019-04-25 16:00 | 16:00 | 341.2 | 175.5 | 78.6 | 84.7 | 9 | 45.4 | 17.059 | 10.2688 | 10.5954 | 10.5532 | 0 | -29 | 412.6764
2019-04-25 17:00 | 17:00 | 344.4 | 175.5 | 78.7 | 95.3 | 9 | 45.4 | 5.7492 | 3.4608 | 8.9946 | 8.9588 | 0 | -29 | 402.0634
2019-04-25 18:00 | 18:00 | 357.7 | 175.5 | 79 | 96.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6742 | 6.6476 | 16.4 | -29 | 405.9218
2019-04-25 19:00 | 19:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 96.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0517 | 5.0316 | 21.8 | -29 | 408.0833
2019-04-25 20:00 | 20:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 95.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2754 | 4.2584 | 8.3 | -29 | 391.7338
2019-04-25 21:00 | 21:00 | 327.7 | 175.5 | 78.4 | 88.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0132 | 3.9972 | 0 | -29 | 376.2104
2019-04-25 22:00 | 22:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 81.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9955 | 3.9796 | 0 | -29 | 368.1751
2019-04-25 23:00 | 23:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 82.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3859 | 4.3684 | 0 | -29 | 369.9543
2019-04-26 | 0:00 | 306.7 | 175.5 | 77.9 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1907 | 6.166 | 0 | -29 | 357.7567
2019-04-26 01:00 | 1:00 | 315.6 | 175.5 | 78.1 | 71.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4686 | 6.4428 | 0 | -29 | 363.7114
2019-04-26 02:00 | 2:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7224 | 6.6956 | 3.6 | -29 | 378.118
2019-04-26 03:00 | 3:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 90 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9152 | 5.8916 | 3.6 | -29 | 384.8068
2019-04-26 04:00 | 4:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 91.9 | 9 | 45.4 | 0.0065 | 0.004 | 4.0003 | 3.9844 | 3.6 | -29 | 382.8952
2019-04-26 05:00 | 5:00 | 332.8 | 175.5 | 78.5 | 81.9 | 9 | 45.4 | 5.5593 | 3.3464 | 4.0393 | 4.0232 | 3.5 | -29 | 381.7682
2019-04-26 06:00 | 6:00 | 340.2 | 175.5 | 78.6 | 78.5 | 9 | 45.4 | 16.3043 | 9.8144 | 3.9236 | 3.908 | 3.6 | -29 | 395.5503
2019-04-26 07:00 | 7:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 68.5 | 9 | 45.4 | 30.4982 | 18.3584 | 4.012 | 3.996 | 0.1 | -29 | 404.9646
2019-04-26 08:00 | 8:00 | 362.1 | 175.5 | 79 | 72.3 | 9 | 45.4 | 43.8226 | 26.3792 | 4.1477 | 4.1312 | 3.5 | -29 | 434.1807
2019-04-26 09:00 | 9:00 | 374.8 | 175.5 | 79.3 | 73.9 | 9 | 45.4 | 54.2131 | 32.6336 | 4.5453 | 4.5272 | 3.5 | -29 | 453.5192
2019-04-26 10:00 | 10:00 | 373.6 | 175.5 | 79.3 | 66.6 | 9 | 45.4 | 59.912 | 36.064 | 5.0389 | 5.0188 | 3.4 | -29 | 456.2337
2019-04-26 11:00 | 11:00 | 375.2 | 175.5 | 79.3 | 67.1 | 9 | 45.4 | 62.0499 | 37.3512 | 5.2762 | 4.2749 | 2.2 | -29 | 458.4522
2019-04-26 12:00 | 12:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 67.1 | 9 | 45.4 | 58.172 | 35.0168 | 5.5818 | 5.5596 | 0 | -29 | 451.2302
2019-04-26 13:00 | 13:00 | 370.6 | 175.5 | 79.2 | 74.9 | 9 | 45.4 | 48.9153 | 29.4448 | 6.0063 | 5.9824 | 2.3 | -29 | 447.6488
2019-04-26 14:00 | 14:00 | 368.9 | 175.5 | 79.2 | 85.8 | 9 | 45.4 | 36.4773 | 21.9576 | 5.9694 | 5.9456 | 2.2 | -29 | 438.4499
2019-04-26 15:00 | 15:00 | 366.7 | 175.5 | 79.1 | 96.4 | 9 | 45.4 | 21.8022 | 13.124 | 5.7216 | 5.6988 | 4.4 | -29 | 427.1466
2019-04-26 16:00 | 16:00 | 372.7 | 175.5 | 79.3 | 97.4 | 9 | 45.4 | 10.4024 | 6.2616 | 5.5288 | 5.5068 | 20.8 | -29 | 426.0996
2019-04-26 17:00 | 17:00 | 370.2 | 175.5 | 79.2 | 97.4 | 9 | 45.4 | 3.425 | 2.0616 | 5.4706 | 5.4488 | 25.4 | -29 | 419.306
2019-04-26 18:00 | 18:00 | 378.3 | 175.5 | 79.4 | 97.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7489 | 4.73 | 37.5 | -29 | 424.6789
2019-04-26 19:00 | 19:00 | 376.4 | 175.5 | 79.3 | 97.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3782 | 4.3608 | 36 | -29 | 422.339
2019-04-26 20:00 | 20:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 97.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0284 | 4.0124 | 21.8 | -29 | 407.1408
2019-04-26 21:00 | 21:00 | 343.9 | 175.5 | 78.7 | 94.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0867 | 4.0704 | 7 | -29 | 389.5571
2019-04-26 22:00 | 22:00 | 336.2 | 175.5 | 78.5 | 91.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9851 | 3.9692 | 3 | -29 | 381.7543
2019-04-26 23:00 | 23:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 92.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8112 | 3.796 | 3.1 | -29 | 382.7072
2019-04-27 | 0:00 | 328.6 | 175.5 | 78.4 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1115 | 6.0872 | 2.5 | -29 | 376.2987
2019-04-27 01:00 | 1:00 | 334.6 | 175.5 | 78.5 | 88.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9156 | 5.892 | 2 | -29 | 382.1076
2019-04-27 02:00 | 2:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 97.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4433 | 5.4216 | 4.9 | -29 | 392.9649
2019-04-27 03:00 | 3:00 | 352.9 | 175.5 | 78.9 | 98.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4425 | 4.4248 | 11.7 | -29 | 398.9673
2019-04-27 04:00 | 4:00 | 354 | 175.5 | 78.9 | 98.6 | 9 | 45.4 | 0.0361 | 0.0216 | 3.3401 | 3.3268 | 13.8 | -29 | 398.9246
2019-04-27 05:00 | 5:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 96 | 9 | 45.4 | 1.7266 | 1.0392 | 3.0453 | 3.0332 | 5.4 | -29 | 389.8443
2019-04-27 06:00 | 6:00 | 337 | 175.5 | 78.5 | 88.7 | 9 | 45.4 | 4.5359 | 2.7304 | 2.9755 | 2.9636 | 3 | -29 | 384.3054
2019-04-27 07:00 | 7:00 | 325.2 | 175.5 | 78.3 | 78.7 | 9 | 45.4 | 9.4624 | 5.696 | 2.9365 | 2.9248 | 0 | -29 | 378.9197
2019-04-27 08:00 | 8:00 | 337.7 | 175.5 | 78.6 | 78.1 | 9 | 45.4 | 15.7632 | 9.4888 | 2.9634 | 2.9516 | 3 | -29 | 391.767
2019-04-27 09:00 | 9:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 82.6 | 9 | 45.4 | 23.3691 | 14.0672 | 3.1128 | 3.1004 | 2.9 | -29 | 408.8495
2019-04-27 10:00 | 10:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 79.2 | 9 | 45.4 | 32.7014 | 19.6848 | 3.2746 | 3.2616 | 2.9 | -29 | 420.8224
2019-04-27 11:00 | 11:00 | 361.1 | 175.5 | 79 | 75 | 9 | 45.4 | 41.2433 | 24.8264 | 3.5871 | 3.5728 | 3 | -29 | 431.1296
2019-04-27 12:00 | 12:00 | 337.6 | 175.5 | 78.6 | 67.4 | 9 | 45.4 | 45.7671 | 27.5496 | 3.7264 | 3.7116 | 0 | -29 | 427.6547
2019-04-27 13:00 | 13:00 | 338.7 | 175.5 | 78.6 | 67.9 | 9 | 45.4 | 44.0633 | 26.524 | 4.2003 | 4.1836 | 0 | -29 | 426.3712
2019-04-27 14:00 | 14:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 67.9 | 9 | 45.4 | 36.4294 | 21.9288 | 4.7573 | 4.7384 | 0 | -29 | 415.2539
2019-04-27 15:00 | 15:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 69.4 | 9 | 45.4 | 24.3024 | 14.6288 | 4.5164 | 4.4984 | 0 | -29 | 396.746
2019-04-27 16:00 | 16:00 | 336.5 | 175.5 | 78.5 | 85.5 | 9 | 45.4 | 12.6892 | 7.6384 | 4.1646 | 4.148 | 0 | -29 | 393.5402
2019-04-27 17:00 | 17:00 | 343.8 | 175.5 | 78.7 | 96.1 | 9 | 45.4 | 4.6049 | 2.772 | 3.7598 | 3.7448 | 1.3 | -29 | 391.8815
2019-04-27 18:00 | 18:00 | 357 | 175.5 | 78.9 | 98.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9289 | 2.9172 | 17.3 | -29 | 401.5461
2019-04-27 19:00 | 19:00 | 358.1 | 175.5 | 79 | 98.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4461 | 2.4364 | 18.8 | -29 | 402.1825
2019-04-27 20:00 | 20:00 | 344.5 | 175.5 | 78.7 | 96 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.912 | 2.9004 | 7.6 | -29 | 389.0124
2019-04-27 21:00 | 21:00 | 329.2 | 175.5 | 78.4 | 86 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1313 | 3.1188 | 2.4 | -29 | 373.9501
2019-04-27 22:00 | 22:00 | 313.6 | 175.5 | 78.1 | 75.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1265 | 3.114 | 0 | -29 | 360.6405
2019-04-27 23:00 | 23:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 71.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0895 | 3.0772 | 2.9 | -29 | 359.6667
2019-04-28 | 0:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 96.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5365 | 3.5224 | 17 | -29 | 399.2589
2019-04-28 01:00 | 1:00 | 320.8 | 175.5 | 78.2 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8047 | 4.7856 | 25.9 | -29 | 411.8903
2019-04-28 02:00 | 2:00 | 329.9 | 175.5 | 78.4 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3722 | 6.3468 | 33.2 | -29 | 422.519
2019-04-28 03:00 | 3:00 | 337.4 | 175.5 | 78.5 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2353 | 5.2144 | 40 | -29 | 427.1497
2019-04-28 04:00 | 4:00 | 334.9 | 175.5 | 78.5 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0.157 | 0.0944 | 4.7248 | 4.706 | 39.6 | -29 | 425.9822
2019-04-28 05:00 | 5:00 | 318.2 | 175.5 | 78.2 | 94.9 | 9 | 45.4 | 7.489 | 4.508 | 3.7505 | 3.7356 | 19.3 | -29 | 412.7831
2019-04-28 06:00 | 6:00 | 296.4 | 175.5 | 77.7 | 84.7 | 9 | 45.4 | 22.7977 | 13.7232 | 3.9602 | 3.9444 | 0 | -29 | 407.7255
2019-04-28 07:00 | 7:00 | 266 | 175.5 | 77.1 | 74.9 | 9 | 45.4 | 41.6908 | 25.096 | 4.5208 | 4.5028 | 0 | -29 | 428.7104
2019-04-28 08:00 | 8:00 | 264.9 | 175.5 | 77.1 | 74.9 | 9 | 45.4 | 59.9394 | 36.0808 | 5.0553 | 5.0352 | 0 | -29 | 459.0107
2019-04-28 09:00 | 9:00 | 272.1 | 175.5 | 77.2 | 69.8 | 9 | 45.4 | 75.7441 | 45.5944 | 5.7441 | 5.7212 | 0 | -29 | 480.7038
2019-04-28 10:00 | 10:00 | 273.6 | 175.5 | 77.3 | 69.8 | 9 | 45.4 | 84.2776 | 50.7312 | 7.6131 | 7.5828 | 0 | -29 | 498.2047
2019-04-28 11:00 | 11:00 | 276.1 | 175.5 | 77.3 | 69.8 | 9 | 45.4 | 85.608 | 51.532 | 8.6376 | 8.6032 | 0 | -29 | 502.3808
2019-04-28 12:00 | 12:00 | 269 | 175.5 | 77.2 | 69.8 | 9 | 45.4 | 82.611 | 49.728 | 9.5569 | 9.5188 | 0 | -29 | 499.3147
2019-04-28 13:00 | 13:00 | 262.1 | 175.5 | 77 | 70.3 | 9 | 45.4 | 73.9514 | 44.5152 | 10.0123 | 9.9724 | 0 | -29 | 486.6513
2019-04-28 14:00 | 14:00 | 255.5 | 175.5 | 76.9 | 72.9 | 9 | 45.4 | 59.1261 | 35.5912 | 9.8906 | 9.8512 | 0 | -29 | 465.1591
2019-04-28 15:00 | 15:00 | 265.7 | 175.5 | 77.1 | 75.4 | 9 | 45.4 | 40.6755 | 24.4848 | 8.7974 | 8.7624 | 0 | -29 | 436.1201
2019-04-28 16:00 | 16:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 75.9 | 9 | 45.4 | 22.4188 | 13.4952 | 8.1898 | 8.1572 | 0 | -29 | 406.561
2019-04-28 17:00 | 17:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 86.3 | 9 | 45.4 | 7.3204 | 4.4064 | 6.0666 | 6.0424 | 3.2 | -29 | 391.9358
2019-04-28 18:00 | 18:00 | 316.4 | 175.5 | 78.1 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2642 | 5.2432 | 21.1 | -29 | 407.9074
2019-04-28 19:00 | 19:00 | 329 | 175.5 | 78.4 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6931 | 5.6704 | 33 | -29 | 420.9635
2019-04-28 20:00 | 20:00 | 315.5 | 175.5 | 78.1 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3867 | 5.3652 | 20.1 | -29 | 407.1519
2019-04-28 21:00 | 21:00 | 297.4 | 175.5 | 77.7 | 90.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4425 | 5.4208 | 9.4 | -29 | 389.1633
2019-04-28 22:00 | 22:00 | 282.1 | 175.5 | 77.4 | 80.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1951 | 5.1744 | 4.6 | -29 | 373.5695
2019-04-28 23:00 | 23:00 | 283.3 | 175.5 | 77.5 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3806 | 5.3592 | 9.3 | -29 | 374.9398
2019-04-29 | 0:00 | 277.4 | 175.5 | 77.3 | 86.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5979 | 7.5676 | 0 | -29 | 380.2655
2019-04-29 01:00 | 1:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 95.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8059 | 8.7708 | 0 | -29 | 391.8767
2019-04-29 02:00 | 2:00 | 299.4 | 175.5 | 77.8 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6918 | 9.6532 | 1.1 | -29 | 395.345
2019-04-29 03:00 | 3:00 | 309.2 | 175.5 | 78 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7681 | 9.7292 | 10.6 | -29 | 405.1973
2019-04-29 04:00 | 4:00 | 307.1 | 175.5 | 77.9 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0.3576 | 0.2152 | 9.491 | 9.4532 | 8.5 | -29 | 403.017
2019-04-29 05:00 | 5:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 96.2 | 9 | 45.4 | 7.5422 | 4.54 | 9.9099 | 9.8704 | 0 | -29 | 406.6625
2019-04-29 06:00 | 6:00 | 283.5 | 175.5 | 77.5 | 86.2 | 9 | 45.4 | 22.3418 | 13.4488 | 11.1139 | 11.0696 | 0 | -29 | 422.5741
2019-04-29 07:00 | 7:00 | 267.7 | 175.5 | 77.2 | 67.5 | 9 | 45.4 | 40.1775 | 24.1848 | 11.5464 | 11.5004 | 0 | -29 | 433.0091
2019-04-29 08:00 | 8:00 | 268.6 | 175.5 | 77.2 | 67.5 | 9 | 45.4 | 56.6449 | 34.0976 | 12.1235 | 12.0752 | 0 | -29 | 460.5412
2019-04-29 09:00 | 9:00 | 281 | 175.5 | 77.4 | 67.5 | 9 | 45.4 | 69.837 | 42.0384 | 12.2861 | 12.2372 | 0 | -29 | 482.1987
2019-04-29 10:00 | 10:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 67.5 | 9 | 45.4 | 76.0766 | 45.7944 | 12.3175 | 12.2684 | 0 | -29 | 492.3569
2019-04-29 11:00 | 11:00 | 290.3 | 175.5 | 77.6 | 67.5 | 9 | 45.4 | 76.9229 | 46.304 | 12.4351 | 12.3856 | 0 | -29 | 494.0476
2019-04-29 12:00 | 12:00 | 277.6 | 175.5 | 77.4 | 67.5 | 9 | 45.4 | 74.216 | 44.6744 | 12.3737 | 12.3244 | 0 | -29 | 489.3885
2019-04-29 13:00 | 13:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 67.5 | 9 | 45.4 | 66.0556 | 39.7624 | 12.5982 | 12.548 | 0 | -29 | 476.7642
2019-04-29 14:00 | 14:00 | 273 | 175.5 | 77.3 | 68 | 9 | 45.4 | 52.5478 | 31.6312 | 12.1841 | 12.1356 | 0 | -29 | 454.6987
2019-04-29 15:00 | 15:00 | 278 | 175.5 | 77.4 | 68 | 9 | 45.4 | 35.5114 | 21.376 | 10.4287 | 10.3872 | 0 | -29 | 424.0033
2019-04-29 16:00 | 16:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 86.7 | 9 | 45.4 | 19.1257 | 11.5128 | 8.6031 | 8.5688 | 0 | -29 | 413.0104
2019-04-29 17:00 | 17:00 | 297.1 | 175.5 | 77.7 | 97.2 | 9 | 45.4 | 6.5402 | 3.9368 | 7.3404 | 7.3112 | 0 | -29 | 400.9286
2019-04-29 18:00 | 18:00 | 313.2 | 175.5 | 78.1 | 97.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6734 | 6.6468 | 16 | -29 | 406.1202
2019-04-29 19:00 | 19:00 | 326.4 | 175.5 | 78.3 | 98.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9497 | 5.926 | 28.8 | -29 | 418.6757
2019-04-29 20:00 | 20:00 | 310.7 | 175.5 | 78 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4385 | 5.4168 | 16.5 | -29 | 402.4553
2019-04-29 21:00 | 21:00 | 297.3 | 175.5 | 77.7 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9734 | 5.9496 | 2.8 | -29 | 389.523
2019-04-29 22:00 | 22:00 | 278 | 175.5 | 77.4 | 90.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2449 | 4.228 | 0 | -29 | 377.4729
2019-04-29 23:00 | 23:00 | 278.7 | 175.5 | 77.4 | 91.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7971 | 3.782 | 0 | -29 | 377.7791
2019-04-30 | 0:00 | 270.5 | 175.5 | 77.2 | 75.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8573 | 4.838 | 0 | -29 | 363.1953
2019-04-30 01:00 | 1:00 | 277.8 | 175.5 | 77.4 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7666 | 4.7476 | 0 | -29 | 370.4142
2019-04-30 02:00 | 2:00 | 287.3 | 175.5 | 77.5 | 91.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.069 | 5.0488 | 0 | -29 | 380.2178
2019-04-30 03:00 | 3:00 | 298 | 175.5 | 77.8 | 95.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6999 | 4.6812 | 5.6 | -29 | 388.9811
2019-04-30 04:00 | 4:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 95.3 | 9 | 45.4 | 0.364 | 0.2192 | 4.0666 | 4.0504 | 1.3 | -29 | 383.9002
2019-04-30 05:00 | 5:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 85.3 | 9 | 45.4 | 7.5449 | 4.5416 | 4.4019 | 4.3844 | 0 | -29 | 384.5728
2019-04-30 06:00 | 6:00 | 279.8 | 175.5 | 77.4 | 75.4 | 9 | 45.4 | 22.1601 | 13.3392 | 5.1473 | 5.1268 | 0 | -29 | 399.4734
2019-04-30 07:00 | 7:00 | 267.4 | 175.5 | 77.1 | 75.4 | 9 | 45.4 | 39.5806 | 23.8256 | 5.8373 | 5.814 | 0 | -29 | 428.4575
2019-04-30 08:00 | 8:00 | 277.2 | 175.5 | 77.3 | 75.4 | 9 | 45.4 | 55.5622 | 33.4456 | 7.4778 | 7.448 | 0 | -29 | 457.5336
2019-04-30 09:00 | 9:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 75.4 | 9 | 45.4 | 67.6983 | 40.7512 | 7.1778 | 7.1492 | 0 | -29 | 476.6765
2019-04-30 10:00 | 10:00 | 289.9 | 175.5 | 77.6 | 75.4 | 9 | 45.4 | 73.4571 | 44.2176 | 7.3171 | 7.288 | 0 | -29 | 486.1798
2019-04-30 11:00 | 11:00 | 290.5 | 175.5 | 77.6 | 75.4 | 9 | 45.4 | 73.5352 | 44.2648 | 8.0709 | 8.0388 | 0 | -29 | 487.8097
2019-04-30 12:00 | 12:00 | 278.1 | 175.5 | 77.4 | 75.4 | 9 | 45.4 | 68.8083 | 41.4192 | 7.1838 | 7.1552 | 0 | -29 | 478.2665
2019-04-30 13:00 | 13:00 | 284.7 | 175.5 | 77.5 | 75.9 | 9 | 45.4 | 60.5417 | 36.4432 | 7.8228 | 7.7916 | 0 | -29 | 466.8993
2019-04-30 14:00 | 14:00 | 287.3 | 175.5 | 77.5 | 75.9 | 9 | 45.4 | 46.9658 | 28.2712 | 7.4983 | 7.4684 | 0 | -29 | 444.5037
2019-04-30 15:00 | 15:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 81.5 | 9 | 45.4 | 29.977 | 18.0448 | 6.6742 | 6.6476 | 0 | -29 | 421.3436
2019-04-30 16:00 | 16:00 | 301.9 | 175.5 | 77.8 | 92 | 9 | 45.4 | 15.2145 | 9.1584 | 4.9067 | 4.8872 | 0 | -29 | 404.8668
2019-04-30 17:00 | 17:00 | 308.8 | 175.5 | 78 | 96.9 | 9 | 45.4 | 5.0863 | 3.0616 | 4.6525 | 4.634 | 9.6 | -29 | 402.8344
2019-04-30 18:00 | 18:00 | 324.5 | 175.5 | 78.3 | 97.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2598 | 4.2428 | 29.4 | -29 | 415.0026
2019-04-30 19:00 | 19:00 | 331.1 | 175.5 | 78.4 | 97.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1794 | 4.1628 | 36 | -29 | 421.5422
2019-04-30 20:00 | 20:00 | 318.6 | 175.5 | 78.2 | 97.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9248 | 4.9052 | 23 | -29 | 409.83
2019-04-30 21:00 | 21:00 | 301.2 | 175.5 | 77.8 | 95.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.014 | 4.994 | 8.5 | -29 | 392.508
2019-04-30 22:00 | 22:00 | 284 | 175.5 | 77.5 | 88.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6035 | 4.5852 | 0 | -29 | 376.4887
2019-04-30 23:00 | 23:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 90.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6722 | 4.6536 | 0 | -29 | 377.8258
2019-05-01 | 0:00 | 275.8 | 175.5 | 77.3 | 82.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3437 | 5.3224 | 0 | -29 | 371.6661
2019-05-01 01:00 | 1:00 | 283.1 | 175.5 | 77.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9678 | 5.944 | 0 | -29 | 379.6118
2019-05-01 02:00 | 2:00 | 294.7 | 175.5 | 77.7 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7923 | 6.7652 | 0 | -29 | 388.3575
2019-05-01 03:00 | 3:00 | 298.8 | 175.5 | 77.8 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9955 | 5.9716 | 4.2 | -29 | 391.0671
2019-05-01 04:00 | 4:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0.2048 | 0.1232 | 5.7662 | 5.7432 | 3.2 | -29 | 389.9374
2019-05-01 05:00 | 5:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 95.8 | 9 | 45.4 | 3.0091 | 1.8112 | 4.7035 | 4.6848 | 0 | -29 | 388.5086
2019-05-01 06:00 | 6:00 | 288.8 | 175.5 | 77.6 | 87.5 | 9 | 45.4 | 8.0513 | 4.8464 | 5.3007 | 5.2796 | 0 | -29 | 389.478
2019-05-01 07:00 | 7:00 | 286 | 175.5 | 77.5 | 77.5 | 9 | 45.4 | 16.23 | 9.7696 | 5.7099 | 5.6872 | 0 | -29 | 393.2967
2019-05-01 08:00 | 8:00 | 299.1 | 175.5 | 77.8 | 78.6 | 9 | 45.4 | 25.6793 | 15.4576 | 6.7224 | 6.6956 | 0 | -29 | 411.8549
2019-05-01 09:00 | 9:00 | 303.3 | 175.5 | 77.9 | 75.1 | 9 | 45.4 | 33.8646 | 20.3848 | 6.9127 | 6.8852 | 0 | -29 | 421.9473
2019-05-01 10:00 | 10:00 | 304.2 | 175.5 | 77.9 | 75.1 | 9 | 45.4 | 39.6003 | 23.8376 | 7.5722 | 7.542 | 0 | -29 | 432.4521
2019-05-01 11:00 | 11:00 | 302.4 | 175.5 | 77.8 | 75.1 | 9 | 45.4 | 41.5993 | 25.0408 | 7.7565 | 7.7256 | 0 | -29 | 435.9222
2019-05-01 12:00 | 12:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 75.1 | 9 | 45.4 | 40.8615 | 24.5968 | 6.6188 | 6.5924 | 0 | -29 | 432.2695
2019-05-01 13:00 | 13:00 | 293.5 | 175.5 | 77.7 | 75.6 | 9 | 45.4 | 34.2805 | 20.6352 | 6.4742 | 6.4484 | 0 | -29 | 422.0383
2019-05-01 14:00 | 14:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 77.2 | 9 | 45.4 | 25.4931 | 15.3456 | 5.6441 | 5.6216 | 0 | -29 | 407.9044
2019-05-01 15:00 | 15:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 86.7 | 9 | 45.4 | 16.2274 | 9.768 | 5.1646 | 5.144 | 0 | -29 | 401.504
2019-05-01 16:00 | 16:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 97.2 | 9 | 45.4 | 8.2651 | 4.9752 | 4.608 | 4.5896 | 0 | -29 | 398.3379
2019-05-01 17:00 | 17:00 | 310.5 | 175.5 | 78 | 97.8 | 9 | 45.4 | 3.2082 | 1.9312 | 3.2943 | 3.2812 | 13.6 | -29 | 402.0149
2019-05-01 18:00 | 18:00 | 323 | 175.5 | 78.3 | 98.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8779 | 2.8664 | 28.4 | -29 | 412.1443
2019-05-01 19:00 | 19:00 | 327.2 | 175.5 | 78.3 | 98.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6791 | 2.6684 | 32.8 | -29 | 416.1475
2019-05-01 20:00 | 20:00 | 316.6 | 175.5 | 78.1 | 98.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8911 | 2.8796 | 22.2 | -29 | 405.7707
2019-05-01 21:00 | 21:00 | 298.9 | 175.5 | 77.8 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8084 | 2.7972 | 7.5 | -29 | 388.0056
2019-05-01 22:00 | 22:00 | 284.7 | 175.5 | 77.5 | 94.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4277 | 2.418 | 0 | -29 | 377.7457
2019-05-01 23:00 | 23:00 | 283.1 | 175.5 | 77.5 | 92.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7012 | 2.6904 | 0 | -29 | 376.3916
2019-05-02 | 0:00 | 274.8 | 175.5 | 77.3 | 89.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0686 | 2.0604 | 0 | -29 | 372.129
2019-05-02 01:00 | 1:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 96.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6192 | 2.6088 | 0 | -29 | 380.328
2019-05-02 02:00 | 2:00 | 293.8 | 175.5 | 77.7 | 97.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9875 | 2.9756 | 0.8 | -29 | 383.0631
2019-05-02 03:00 | 3:00 | 301.1 | 175.5 | 77.8 | 97.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3638 | 3.3504 | 7.6 | -29 | 390.7142
2019-05-02 04:00 | 4:00 | 297.7 | 175.5 | 77.8 | 97.7 | 9 | 45.4 | 0.7112 | 0.428 | 3.5971 | 3.5828 | 3.3 | -29 | 388.0191
2019-05-02 05:00 | 5:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 96.7 | 9 | 45.4 | 6.7658 | 4.0728 | 3.514 | 3.5 | 0 | -29 | 393.0526
2019-05-02 06:00 | 6:00 | 278.3 | 175.5 | 77.4 | 86.7 | 9 | 45.4 | 16.085 | 9.6824 | 3.6305 | 3.616 | 0 | -29 | 398.0139
2019-05-02 07:00 | 7:00 | 268.2 | 175.5 | 77.2 | 76.2 | 9 | 45.4 | 29.3909 | 17.692 | 3.7927 | 3.7776 | 0 | -29 | 408.9532
2019-05-02 08:00 | 8:00 | 281.3 | 175.5 | 77.4 | 76.2 | 9 | 45.4 | 45.8298 | 27.5872 | 4.5224 | 4.5044 | 0 | -29 | 436.9438
2019-05-02 09:00 | 9:00 | 288.2 | 175.5 | 77.6 | 76.2 | 9 | 45.4 | 59.2286 | 35.6528 | 5.1332 | 5.1128 | 0 | -29 | 459.8274
2019-05-02 10:00 | 10:00 | 294.1 | 175.5 | 77.7 | 76.2 | 9 | 45.4 | 66.9238 | 40.2848 | 4.9071 | 4.8876 | 0 | -29 | 471.8033
2019-05-02 11:00 | 11:00 | 299.1 | 175.5 | 77.8 | 76.2 | 9 | 45.4 | 69.1565 | 41.6288 | 5.5312 | 5.5092 | 0 | -29 | 476.7257
2019-05-02 12:00 | 12:00 | 274.9 | 175.5 | 77.3 | 76.2 | 9 | 45.4 | 68.2619 | 41.0904 | 6.9159 | 6.8884 | 0 | -29 | 477.5566
2019-05-02 13:00 | 13:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 76.7 | 9 | 45.4 | 61.0308 | 36.7376 | 8.2665 | 8.2336 | 0 | -29 | 469.5685
2019-05-02 14:00 | 14:00 | 291.1 | 175.5 | 77.6 | 76.7 | 9 | 45.4 | 48.7705 | 29.3576 | 9.8408 | 9.8016 | 0 | -29 | 452.9705
2019-05-02 15:00 | 15:00 | 300.8 | 175.5 | 77.8 | 87.2 | 9 | 45.4 | 33.4845 | 20.156 | 10.9496 | 10.906 | 0 | -29 | 441.3961
2019-05-02 16:00 | 16:00 | 311 | 175.5 | 78 | 97.7 | 9 | 45.4 | 19.8449 | 11.9456 | 10.8428 | 10.7996 | 0 | -29 | 430.0329
2019-05-02 17:00 | 17:00 | 316.2 | 175.5 | 78.1 | 99.3 | 9 | 45.4 | 8.5483 | 5.1456 | 10.0697 | 10.0296 | 5.6 | -29 | 417.6932
2019-05-02 18:00 | 18:00 | 325.8 | 175.5 | 78.3 | 100.3 | 9 | 45.4 | 0.0253 | 0.0152 | 8.5533 | 8.5192 | 24 | -29 | 420.613
2019-05-02 19:00 | 19:00 | 333.4 | 175.5 | 78.5 | 100.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.244 | 8.2112 | 31.8 | -29 | 427.9552
2019-05-02 20:00 | 20:00 | 320.5 | 175.5 | 78.2 | 100 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4444 | 8.4108 | 19.3 | -29 | 415.2552
2019-05-02 21:00 | 21:00 | 302.1 | 175.5 | 77.8 | 97.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4296 | 8.396 | 3.6 | -29 | 396.8256
2019-05-02 22:00 | 22:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 96.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1709 | 8.1384 | 0 | -29 | 390.9093
2019-05-02 23:00 | 23:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 94.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2083 | 7.1796 | 0 | -29 | 387.3879
2019-05-03 | 0:00 | 276.6 | 175.5 | 77.3 | 83.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8259 | 14.7668 | 0 | -29 | 390.9927
2019-05-03 01:00 | 1:00 | 284.4 | 175.5 | 77.5 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0311 | 13.9752 | 0 | -29 | 398.0063
2019-05-03 02:00 | 2:00 | 292.3 | 175.5 | 77.6 | 101.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4416 | 11.396 | 0 | -29 | 402.7376
2019-05-03 03:00 | 3:00 | 302.9 | 175.5 | 77.9 | 101.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8295 | 11.7824 | 0 | -29 | 403.8119
2019-05-03 04:00 | 4:00 | 299.1 | 175.5 | 77.8 | 101.4 | 9 | 45.4 | 0.7602 | 0.4576 | 11.8139 | 11.7668 | 0 | -29 | 404.8985
2019-05-03 05:00 | 5:00 | 293.6 | 175.5 | 77.7 | 95 | 9 | 45.4 | 8.951 | 5.388 | 10.7211 | 10.6784 | 0 | -29 | 409.3385
2019-05-03 06:00 | 6:00 | 281.8 | 175.5 | 77.4 | 85 | 9 | 45.4 | 21.5553 | 12.9752 | 8.6862 | 8.6516 | 0 | -29 | 415.1683
2019-05-03 07:00 | 7:00 | 268.5 | 175.5 | 77.2 | 79.4 | 9 | 45.4 | 37.0862 | 22.324 | 6.9425 | 6.9148 | 0 | -29 | 430.7675
2019-05-03 08:00 | 8:00 | 264.8 | 175.5 | 77.1 | 79.4 | 9 | 45.4 | 52.9224 | 31.8568 | 6.3445 | 6.3192 | 0 | -29 | 454.8429
2019-05-03 09:00 | 9:00 | 273.4 | 175.5 | 77.3 | 79.4 | 9 | 45.4 | 65.8497 | 39.6384 | 6.3943 | 6.3688 | 0 | -29 | 475.8512
2019-05-03 10:00 | 10:00 | 280.6 | 175.5 | 77.4 | 77.6 | 9 | 45.4 | 73.9579 | 44.5192 | 7.1991 | 7.1704 | 0 | -29 | 488.7466
2019-05-03 11:00 | 11:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 78.3 | 9 | 45.4 | 76.1109 | 45.8152 | 8.9553 | 8.9196 | 0 | -29 | 496.501
2019-05-03 12:00 | 12:00 | 269.4 | 175.5 | 77.2 | 74.3 | 9 | 45.4 | 73.6138 | 44.312 | 10.4516 | 10.41 | 0 | -29 | 491.1874
2019-05-03 13:00 | 13:00 | 260.3 | 175.5 | 77 | 74.3 | 9 | 45.4 | 64.8558 | 39.04 | 11.0958 | 11.0516 | 0 | -29 | 478.2432
2019-05-03 14:00 | 14:00 | 253.7 | 175.5 | 76.9 | 76.9 | 9 | 45.4 | 51.3464 | 30.908 | 11.0854 | 11.0412 | 0 | -29 | 459.081
2019-05-03 15:00 | 15:00 | 255.7 | 175.5 | 76.9 | 79.4 | 9 | 45.4 | 34.9076 | 21.0128 | 9.7914 | 9.7524 | 0 | -29 | 432.6642
2019-05-03 16:00 | 16:00 | 275.7 | 175.5 | 77.3 | 87 | 9 | 45.4 | 20.6582 | 12.4352 | 7.8159 | 7.7848 | 0 | -29 | 413.8941
2019-05-03 17:00 | 17:00 | 290.4 | 175.5 | 77.6 | 97 | 9 | 45.4 | 8.8807 | 5.3456 | 5.6814 | 5.6588 | 0 | -29 | 401.0665
2019-05-03 18:00 | 18:00 | 301.9 | 175.5 | 77.8 | 101.4 | 9 | 45.4 | 0.1371 | 0.0824 | 4.3309 | 4.3136 | 3.6 | -29 | 392.564
2019-05-03 19:00 | 19:00 | 313.4 | 175.5 | 78.1 | 101.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3594 | 3.346 | 15.9 | -29 | 403.0054
2019-05-03 20:00 | 20:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 101.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9365 | 2.9248 | 3.4 | -29 | 389.3613
2019-05-03 21:00 | 21:00 | 283.3 | 175.5 | 77.5 | 101.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2702 | 3.2572 | 0 | -29 | 386.2274
2019-05-03 22:00 | 22:00 | 272.7 | 175.5 | 77.3 | 91.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6216 | 2.6112 | 0 | -29 | 374.9328
2019-05-03 23:00 | 23:00 | 272.1 | 175.5 | 77.2 | 90.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7457 | 2.7348 | 0 | -29 | 374.4805
2019-05-04 | 0:00 | 268.7 | 175.5 | 77.2 | 90.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7136 | 3.6988 | 0 | -29 | 375.9124
2019-05-04 01:00 | 1:00 | 274.9 | 175.5 | 77.3 | 96.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9268 | 3.9112 | 0 | -29 | 382.338
2019-05-04 02:00 | 2:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 103 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2489 | 4.232 | 0 | -29 | 389.9809
2019-05-04 03:00 | 3:00 | 293.1 | 175.5 | 77.7 | 103 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0112 | 3.9952 | 0 | -29 | 389.6064
2019-05-04 04:00 | 4:00 | 290.8 | 175.5 | 77.6 | 103 | 9 | 45.4 | 0.8997 | 0.5416 | 3.7521 | 3.7372 | 0 | -29 | 390.4306
2019-05-04 05:00 | 5:00 | 280.6 | 175.5 | 77.4 | 93 | 9 | 45.4 | 10.0925 | 6.0752 | 4.0457 | 4.0296 | 0 | -29 | 395.543
2019-05-04 06:00 | 6:00 | 268 | 175.5 | 77.2 | 81.7 | 9 | 45.4 | 23.0144 | 13.8536 | 5.0059 | 4.986 | 0 | -29 | 406.6599
2019-05-04 07:00 | 7:00 | 247.3 | 175.5 | 76.7 | 80.5 | 9 | 45.4 | 38.2953 | 23.052 | 6.1397 | 6.1152 | 0 | -29 | 431.7022
2019-05-04 08:00 | 8:00 | 250.2 | 175.5 | 76.8 | 75.4 | 9 | 45.4 | 53.999 | 32.5048 | 7.0999 | 7.0716 | 0 | -29 | 453.7753
2019-05-04 09:00 | 9:00 | 259.1 | 175.5 | 77 | 75.4 | 9 | 45.4 | 66.8862 | 40.2624 | 8.6946 | 8.66 | 0 | -29 | 477.8032
2019-05-04 10:00 | 10:00 | 263.8 | 175.5 | 77.1 | 75.4 | 9 | 45.4 | 74.7038 | 44.968 | 9.2019 | 9.1652 | 0 | -29 | 491.4389
2019-05-04 11:00 | 11:00 | 265.9 | 175.5 | 77.1 | 75.4 | 9 | 45.4 | 76.6546 | 46.1424 | 9.9854 | 9.9456 | 0 | -29 | 496.128
2019-05-04 12:00 | 12:00 | 263.1 | 175.5 | 77.1 | 75.4 | 9 | 45.4 | 74.0495 | 44.5744 | 10.4227 | 10.3812 | 0 | -29 | 492.8278
2019-05-04 13:00 | 13:00 | 256.8 | 175.5 | 76.9 | 75.4 | 9 | 45.4 | 65.1521 | 39.2184 | 10.7649 | 10.722 | 0 | -29 | 479.0574
2019-05-04 14:00 | 14:00 | 253.1 | 175.5 | 76.9 | 78 | 9 | 45.4 | 51.4245 | 30.9552 | 10.9303 | 10.8868 | 0 | -29 | 459.9968
2019-05-04 15:00 | 15:00 | 257.4 | 175.5 | 76.9 | 80.5 | 9 | 45.4 | 34.8734 | 20.992 | 10.5336 | 10.4916 | 0 | -29 | 435.1906
2019-05-04 16:00 | 16:00 | 277.6 | 175.5 | 77.4 | 88.8 | 9 | 45.4 | 20.5518 | 12.3712 | 9.6757 | 9.6372 | 0 | -29 | 419.3359
2019-05-04 17:00 | 17:00 | 291.7 | 175.5 | 77.6 | 98.8 | 9 | 45.4 | 8.9085 | 5.3624 | 9.0199 | 8.984 | 0 | -29 | 409.5748
2019-05-04 18:00 | 18:00 | 304.5 | 175.5 | 77.9 | 103 | 9 | 45.4 | 0.3111 | 0.1872 | 8.4111 | 8.3776 | 0.3 | -29 | 399.387
2019-05-04 19:00 | 19:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 103 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9372 | 8.9016 | 16.3 | -29 | 416.2388
2019-05-04 20:00 | 20:00 | 306.4 | 175.5 | 77.9 | 103 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5292 | 8.4952 | 2.4 | -29 | 401.2244
2019-05-04 21:00 | 21:00 | 288.7 | 175.5 | 77.6 | 103 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6637 | 8.6292 | 0 | -29 | 398.7929
2019-05-04 22:00 | 22:00 | 273.8 | 175.5 | 77.3 | 93 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0894 | 7.0612 | 0 | -29 | 385.3506
2019-05-04 23:00 | 23:00 | 271.8 | 175.5 | 77.2 | 90.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.571 | 6.5448 | 0 | -29 | 381.9158
2019-05-05 | 0:00 | 264.3 | 175.5 | 77.1 | 91.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.134 | 8.1016 | 0 | -29 | 385.4356
2019-05-05 01:00 | 1:00 | 271.3 | 175.5 | 77.2 | 97.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5159 | 8.482 | 0 | -29 | 392.7979
2019-05-05 02:00 | 2:00 | 283.7 | 175.5 | 77.5 | 103.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5521 | 8.518 | 0 | -29 | 399.3701
2019-05-05 03:00 | 3:00 | 287.4 | 175.5 | 77.5 | 103.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0726 | 8.0404 | 0 | -29 | 398.413
2019-05-05 04:00 | 4:00 | 280.5 | 175.5 | 77.4 | 103.9 | 9 | 45.4 | 0.8693 | 0.5232 | 8.1557 | 8.1232 | 0 | -29 | 399.8714
2019-05-05 05:00 | 5:00 | 268.8 | 175.5 | 77.2 | 93.9 | 9 | 45.4 | 9.8094 | 5.9048 | 8.8231 | 8.788 | 0 | -29 | 405.3253
2019-05-05 06:00 | 6:00 | 253.9 | 175.5 | 76.9 | 81.1 | 9 | 45.4 | 22.4906 | 13.5384 | 9.2545 | 9.2176 | 0 | -29 | 413.4011
2019-05-05 07:00 | 7:00 | 236.9 | 175.5 | 76.5 | 76 | 9 | 45.4 | 37.5605 | 22.6096 | 9.8741 | 9.8348 | 0 | -29 | 433.279
2019-05-05 08:00 | 8:00 | 238.8 | 175.5 | 76.6 | 76 | 9 | 45.4 | 52.7508 | 31.7536 | 10.7408 | 10.698 | 0 | -29 | 459.4432
2019-05-05 09:00 | 9:00 | 246.6 | 175.5 | 76.7 | 76 | 9 | 45.4 | 65.4446 | 39.3944 | 10.7131 | 10.6704 | 0 | -29 | 479.8225
2019-05-05 10:00 | 10:00 | 251 | 175.5 | 76.8 | 76 | 9 | 45.4 | 73.3465 | 44.1512 | 10.3701 | 10.3288 | 0 | -29 | 491.8966
2019-05-05 11:00 | 11:00 | 256.6 | 175.5 | 76.9 | 76 | 9 | 45.4 | 75.8332 | 45.648 | 10.7344 | 10.6916 | 0 | -29 | 496.7072
2019-05-05 12:00 | 12:00 | 250 | 175.5 | 76.8 | 76 | 9 | 45.4 | 73.2365 | 44.0848 | 11.2119 | 11.1672 | 0 | -29 | 493.4004
2019-05-05 13:00 | 13:00 | 244.4 | 175.5 | 76.7 | 76 | 9 | 45.4 | 64.522 | 38.8392 | 11.0259 | 10.982 | 0 | -29 | 478.9691
2019-05-05 14:00 | 14:00 | 242.8 | 175.5 | 76.7 | 76.5 | 9 | 45.4 | 51.1538 | 30.792 | 10.7348 | 10.692 | 0 | -29 | 457.4726
2019-05-05 15:00 | 15:00 | 251.4 | 175.5 | 76.8 | 79.1 | 9 | 45.4 | 34.9156 | 21.0176 | 10.3548 | 10.3136 | 0 | -29 | 433.4016
2019-05-05 16:00 | 16:00 | 270 | 175.5 | 77.2 | 92.4 | 9 | 45.4 | 21.0064 | 12.6448 | 8.8304 | 8.7952 | 0 | -29 | 421.7768
2019-05-05 17:00 | 17:00 | 283.6 | 175.5 | 77.5 | 102.9 | 9 | 45.4 | 9.2089 | 5.5432 | 7.1392 | 7.1108 | 0 | -29 | 410.3021
2019-05-05 18:00 | 18:00 | 295.6 | 175.5 | 77.7 | 105.5 | 9 | 45.4 | 0.5183 | 0.312 | 7.6396 | 7.6092 | 0 | -29 | 400.1791
2019-05-05 19:00 | 19:00 | 310.2 | 175.5 | 78 | 106.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0456 | 9.0096 | 0 | -29 | 403.2552
2019-05-05 20:00 | 20:00 | 296.3 | 175.5 | 77.7 | 103.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7898 | 9.7508 | 0 | -29 | 402.0406
2019-05-05 21:00 | 21:00 | 281.7 | 175.5 | 77.4 | 103.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9492 | 10.9056 | 0 | -29 | 404.0548
2019-05-05 22:00 | 22:00 | 264.2 | 175.5 | 77.1 | 93.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1817 | 11.1372 | 0 | -29 | 394.2189
2019-05-05 23:00 | 23:00 | 261.3 | 175.5 | 77 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3713 | 10.33 | 0 | -29 | 384.7013
2019-05-06 | 0:00 | 250.2 | 175.5 | 76.8 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3862 | 6.3608 | 0 | -29 | 375.447
2019-05-06 01:00 | 1:00 | 261 | 175.5 | 77 | 95 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3164 | 6.2912 | 0 | -29 | 385.5076
2019-05-06 02:00 | 2:00 | 274.2 | 175.5 | 77.3 | 99.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4617 | 6.436 | 0 | -29 | 390.7977
2019-05-06 03:00 | 3:00 | 280.7 | 175.5 | 77.4 | 99.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6902 | 6.6636 | 0 | -29 | 391.3538
2019-05-06 04:00 | 4:00 | 274.1 | 175.5 | 77.3 | 99.7 | 9 | 45.4 | 0.9782 | 0.5888 | 6.5473 | 6.5212 | 0 | -29 | 392.5355
2019-05-06 05:00 | 5:00 | 263.6 | 175.5 | 77.1 | 89.7 | 9 | 45.4 | 8.1109 | 4.8824 | 6.1172 | 6.0928 | 0 | -29 | 392.9033
2019-05-06 06:00 | 6:00 | 260.1 | 175.5 | 77 | 83.9 | 9 | 45.4 | 18.2167 | 10.9656 | 5.6296 | 5.6072 | 0 | -29 | 402.2191
2019-05-06 07:00 | 7:00 | 262 | 175.5 | 77 | 83.9 | 9 | 45.4 | 30.5939 | 18.416 | 6.2148 | 6.19 | 0 | -29 | 423.2147
2019-05-06 08:00 | 8:00 | 269.4 | 175.5 | 77.2 | 83.9 | 9 | 45.4 | 43.0291 | 25.9016 | 7.6698 | 7.6392 | 0 | -29 | 446.2397
2019-05-06 09:00 | 9:00 | 275.5 | 175.5 | 77.3 | 82.5 | 9 | 45.4 | 52.1651 | 31.4008 | 8.5746 | 8.5404 | 0 | -29 | 461.3809
2019-05-06 10:00 | 10:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 78.8 | 9 | 45.4 | 56.5853 | 34.0616 | 9.9753 | 9.9356 | 0 | -29 | 467.5578
2019-05-06 11:00 | 11:00 | 282.2 | 175.5 | 77.4 | 79.5 | 9 | 45.4 | 59.0679 | 35.556 | 11.3335 | 11.2884 | 0 | -29 | 475.0458
2019-05-06 12:00 | 12:00 | 275.9 | 175.5 | 77.3 | 81.4 | 9 | 45.4 | 58.0722 | 34.9568 | 10.6858 | 10.6432 | 0 | -29 | 473.958
2019-05-06 13:00 | 13:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 82.8 | 9 | 45.4 | 51.402 | 30.9416 | 10.4275 | 10.386 | 0 | -29 | 464.1571
2019-05-06 14:00 | 14:00 | 272.8 | 175.5 | 77.3 | 84.4 | 9 | 45.4 | 39.1129 | 23.544 | 10.3243 | 10.2832 | 0 | -29 | 445.8644
2019-05-06 15:00 | 15:00 | 276.6 | 175.5 | 77.3 | 90.2 | 9 | 45.4 | 25.1397 | 15.1328 | 8.2187 | 8.186 | 0 | -29 | 425.0772
2019-05-06 16:00 | 16:00 | 294.8 | 175.5 | 77.7 | 100.7 | 9 | 45.4 | 13.9905 | 8.4216 | 7.1356 | 7.1072 | 0 | -29 | 415.9549
2019-05-06 17:00 | 17:00 | 308.2 | 175.5 | 78 | 101.3 | 9 | 45.4 | 5.7336 | 3.4512 | 6.4388 | 6.4132 | 0 | -29 | 402.2368
2019-05-06 18:00 | 18:00 | 321.2 | 175.5 | 78.2 | 102.3 | 9 | 45.4 | 0.678 | 0.408 | 5.7136 | 5.6908 | 16.8 | -29 | 410.6904
2019-05-06 19:00 | 19:00 | 326.5 | 175.5 | 78.3 | 102.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0598 | 5.0396 | 23.3 | -29 | 414.8994
2019-05-06 20:00 | 20:00 | 311.9 | 175.5 | 78 | 102.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8417 | 4.8224 | 9.3 | -29 | 400.1641
2019-05-06 21:00 | 21:00 | 301 | 175.5 | 77.8 | 100.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4497 | 5.428 | 0 | -29 | 390.4777
2019-05-06 22:00 | 22:00 | 284.3 | 175.5 | 77.5 | 99.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1031 | 5.0828 | 0 | -29 | 388.2859
2019-05-06 23:00 | 23:00 | 274.3 | 175.5 | 77.3 | 100.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2642 | 4.2472 | 0 | -29 | 386.9114
2019-05-07 | 0:00 | 269.8 | 175.5 | 77.2 | 85.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1891 | 5.1684 | 0 | -29 | 373.6575
2019-05-07 01:00 | 1:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 86.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8501 | 4.8308 | 0 | -29 | 374.2809
2019-05-07 02:00 | 2:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 97.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2586 | 4.2416 | 0 | -29 | 384.2002
2019-05-07 03:00 | 3:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 100.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8891 | 4.8696 | 0 | -29 | 389.0587
2019-05-07 04:00 | 4:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 101.2 | 9 | 45.4 | 0.5491 | 0.3304 | 4.9312 | 4.9116 | 0 | -29 | 390.6223
2019-05-07 05:00 | 5:00 | 298 | 175.5 | 77.8 | 94.1 | 9 | 45.4 | 3.7733 | 2.2712 | 4.6461 | 4.6276 | 0.2 | -29 | 388.3182
2019-05-07 06:00 | 6:00 | 298.5 | 175.5 | 77.8 | 88.9 | 9 | 45.4 | 9.9718 | 6.0024 | 4.2192 | 4.2024 | 0.1 | -29 | 392.0958
2019-05-07 07:00 | 7:00 | 306.3 | 175.5 | 77.9 | 89.3 | 9 | 45.4 | 19.6239 | 11.8128 | 4.4244 | 4.4068 | 0 | -29 | 408.3679
2019-05-07 08:00 | 8:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 100.2 | 9 | 45.4 | 31.7086 | 19.0872 | 4.7979 | 4.7788 | 0 | -29 | 439.8725
2019-05-07 09:00 | 9:00 | 333.7 | 175.5 | 78.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 43.3378 | 26.0872 | 5.7762 | 5.7532 | 0 | -29 | 449.6544
2019-05-07 10:00 | 10:00 | 337.1 | 175.5 | 78.5 | 84.7 | 9 | 45.4 | 52.2553 | 31.4552 | 6.7433 | 6.7164 | 0 | -29 | 461.2702
2019-05-07 11:00 | 11:00 | 347.7 | 175.5 | 78.8 | 86.6 | 9 | 45.4 | 56.9572 | 34.2856 | 7.7087 | 7.678 | 0.1 | -29 | 473.0295
2019-05-07 12:00 | 12:00 | 320.1 | 175.5 | 78.2 | 85.2 | 9 | 45.4 | 57.2097 | 34.4376 | 7.9786 | 7.9468 | 0 | -29 | 471.8727
2019-05-07 13:00 | 13:00 | 331.4 | 175.5 | 78.4 | 85.2 | 9 | 45.4 | 52.2724 | 31.4656 | 7.6822 | 7.6516 | 0 | -29 | 463.5718
2019-05-07 14:00 | 14:00 | 325.1 | 175.5 | 78.3 | 85.7 | 9 | 45.4 | 41.845 | 25.1888 | 7.632 | 7.6016 | 0 | -29 | 447.1674
2019-05-07 15:00 | 15:00 | 326.2 | 175.5 | 78.3 | 95.8 | 9 | 45.4 | 29.1972 | 17.5752 | 6.3654 | 6.34 | 0 | -29 | 434.4778
2019-05-07 16:00 | 16:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 103.3 | 9 | 45.4 | 17.902 | 10.776 | 5.232 | 5.2112 | 10.9 | -29 | 432.7212
2019-05-07 17:00 | 17:00 | 332.8 | 175.5 | 78.5 | 103.3 | 9 | 45.4 | 8.2011 | 4.9368 | 4.9292 | 4.9096 | 20.4 | -29 | 426.0767
2019-05-07 18:00 | 18:00 | 337.9 | 175.5 | 78.6 | 103.3 | 9 | 45.4 | 1.1469 | 0.6904 | 4.4485 | 4.4308 | 32.9 | -29 | 426.4166
2019-05-07 19:00 | 19:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 103.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2441 | 4.2272 | 40 | -29 | 431.3713
2019-05-07 20:00 | 20:00 | 329.9 | 175.5 | 78.4 | 103.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9124 | 3.8968 | 26.8 | -29 | 417.2092
2019-05-07 21:00 | 21:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 103.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.677 | 3.6624 | 11.7 | -29 | 401.3394
2019-05-07 22:00 | 22:00 | 295.1 | 175.5 | 77.7 | 96.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.72 | 3.7052 | 0 | -29 | 382.9252
2019-05-07 23:00 | 23:00 | 291.3 | 175.5 | 77.6 | 93.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5353 | 3.5212 | 0 | -29 | 378.9565
2019-05-08 | 0:00 | 282.6 | 175.5 | 77.5 | 86.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.057 | 4.0408 | 0 | -29 | 372.6978
2019-05-08 01:00 | 1:00 | 289 | 175.5 | 77.6 | 90.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8513 | 4.832 | 0 | -29 | 378.7833
2019-05-08 02:00 | 2:00 | 305.1 | 175.5 | 77.9 | 101.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5545 | 5.5324 | 2.5 | -29 | 393.9869
2019-05-08 03:00 | 3:00 | 312.9 | 175.5 | 78.1 | 104 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0497 | 5.0296 | 8.2 | -29 | 401.2793
2019-05-08 04:00 | 4:00 | 310.5 | 175.5 | 78 | 104 | 9 | 45.4 | 1.7731 | 1.0672 | 4.7096 | 4.6908 | 4.5 | -29 | 399.6407
2019-05-08 05:00 | 5:00 | 305.7 | 175.5 | 77.9 | 94 | 9 | 45.4 | 9.9652 | 5.9984 | 4.9324 | 4.9128 | 1.4 | -29 | 400.0088
2019-05-08 06:00 | 6:00 | 314 | 175.5 | 78.1 | 88.9 | 9 | 45.4 | 22.2131 | 13.3712 | 4.7626 | 4.7436 | 2.5 | -29 | 415.4905
2019-05-08 07:00 | 7:00 | 323.1 | 175.5 | 78.3 | 86.8 | 9 | 45.4 | 35.9591 | 21.6456 | 5.7573 | 5.7344 | 0 | -29 | 435.0964
2019-05-08 08:00 | 8:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 90.2 | 9 | 45.4 | 48.0516 | 28.9248 | 7.3123 | 7.2832 | 0 | -29 | 461.2719
2019-05-08 09:00 | 9:00 | 361.6 | 175.5 | 79 | 100.4 | 9 | 45.4 | 55.2375 | 33.2504 | 6.9328 | 6.9052 | 2.5 | -29 | 485.1259
2019-05-08 10:00 | 10:00 | 357 | 175.5 | 78.9 | 91.4 | 9 | 45.4 | 58.3116 | 35.1008 | 8.3979 | 8.3644 | 2.5 | -29 | 483.8747
2019-05-08 11:00 | 11:00 | 336.4 | 175.5 | 78.5 | 85.7 | 9 | 45.4 | 63.3567 | 38.1376 | 8.5605 | 8.5264 | 0 | -29 | 483.6812
2019-05-08 12:00 | 12:00 | 313.1 | 175.5 | 78.1 | 85.7 | 9 | 45.4 | 63.5373 | 38.2464 | 7.4457 | 7.416 | 0 | -29 | 481.3454
2019-05-08 13:00 | 13:00 | 322.7 | 175.5 | 78.3 | 85.7 | 9 | 45.4 | 57.8372 | 34.8152 | 6.6055 | 6.5792 | 0 | -29 | 470.7371
2019-05-08 14:00 | 14:00 | 319.7 | 175.5 | 78.2 | 86.2 | 9 | 45.4 | 46.6033 | 28.0528 | 6.7139 | 6.6872 | 0 | -29 | 453.3572
2019-05-08 15:00 | 15:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 93 | 9 | 45.4 | 32.5304 | 19.5816 | 6.8276 | 6.8004 | 0 | -29 | 437.84
2019-05-08 16:00 | 16:00 | 341.4 | 175.5 | 78.6 | 104 | 9 | 45.4 | 20.1452 | 12.1264 | 7.8364 | 7.8052 | 13.3 | -29 | 444.7132
2019-05-08 17:00 | 17:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 104 | 9 | 45.4 | 9.2552 | 5.5712 | 8.3007 | 8.2676 | 25.8 | -29 | 440.7947
2019-05-08 18:00 | 18:00 | 344.5 | 175.5 | 78.7 | 104 | 9 | 45.4 | 1.1749 | 0.7072 | 7.3344 | 7.3052 | 35.8 | -29 | 435.9217
2019-05-08 19:00 | 19:00 | 360 | 175.5 | 79 | 104 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0854 | 6.0612 | 40 | -29 | 436.0466
2019-05-08 20:00 | 20:00 | 339.5 | 175.5 | 78.6 | 104 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0778 | 5.0576 | 34.3 | -29 | 427.9354
2019-05-08 21:00 | 21:00 | 322.7 | 175.5 | 78.3 | 104 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1614 | 5.1408 | 17.7 | -29 | 411.2022
2019-05-08 22:00 | 22:00 | 304.4 | 175.5 | 77.9 | 101.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.663 | 4.6444 | 2.5 | -29 | 392.4074
2019-05-08 23:00 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5746 | 4.5564 | 2.5 | -29 | 387.631
2019-05-09 | 0:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4851 | 3.4712 | 1.1 | -29 | 374.7563
2019-05-09 01:00 | 1:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 98.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4248 | 4.4072 | 1.6 | -29 | 387.332
2019-05-09 02:00 | 2:00 | 311.3 | 175.5 | 78 | 104.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0224 | 5.0024 | 6.5 | -29 | 399.7248
2019-05-09 03:00 | 3:00 | 320.4 | 175.5 | 78.2 | 104.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6678 | 4.6492 | 15.7 | -29 | 408.417
2019-05-09 04:00 | 4:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 104.3 | 9 | 45.4 | 1.8817 | 1.1328 | 4.3465 | 4.3292 | 11.6 | -29 | 406.6902
2019-05-09 05:00 | 5:00 | 312.7 | 175.5 | 78.1 | 101.7 | 9 | 45.4 | 10.2385 | 6.1632 | 3.6493 | 3.6348 | 1.5 | -29 | 405.8858
2019-05-09 06:00 | 6:00 | 309.6 | 175.5 | 78 | 90.1 | 9 | 45.4 | 21.6764 | 13.048 | 3.053 | 3.0408 | 0 | -29 | 409.8182
2019-05-09 07:00 | 7:00 | 300.4 | 175.5 | 77.8 | 85.4 | 9 | 45.4 | 34.671 | 20.8704 | 3.171 | 3.1584 | 0 | -29 | 425.9708
2019-05-09 08:00 | 8:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 85.4 | 9 | 45.4 | 47.9295 | 28.8512 | 3.3831 | 3.3696 | 0 | -29 | 447.9334
2019-05-09 09:00 | 9:00 | 332.6 | 175.5 | 78.5 | 85.4 | 9 | 45.4 | 57.5397 | 34.636 | 3.0558 | 3.0436 | 0 | -29 | 463.0751
2019-05-09 10:00 | 10:00 | 333.5 | 175.5 | 78.5 | 85.9 | 9 | 45.4 | 62.4487 | 37.5912 | 3.6758 | 3.6612 | 0 | -29 | 472.6769
2019-05-09 11:00 | 11:00 | 333.9 | 175.5 | 78.5 | 85.9 | 9 | 45.4 | 62.9988 | 37.9224 | 4.9497 | 4.93 | 0 | -29 | 476.1009
2019-05-09 12:00 | 12:00 | 309.2 | 175.5 | 78 | 85.9 | 9 | 45.4 | 60.3421 | 36.3232 | 4.7023 | 4.6836 | 0 | -29 | 470.8512
2019-05-09 13:00 | 13:00 | 328.3 | 175.5 | 78.4 | 86.4 | 9 | 45.4 | 52.9583 | 31.8784 | 4.1465 | 4.13 | 0 | -29 | 458.8132
2019-05-09 14:00 | 14:00 | 324.4 | 175.5 | 78.3 | 87 | 9 | 45.4 | 41.2244 | 24.8152 | 4.0385 | 4.0224 | 0 | -29 | 440.3005
2019-05-09 15:00 | 15:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 94.3 | 9 | 45.4 | 28.0143 | 16.8632 | 3.9562 | 3.9404 | 0.5 | -29 | 426.6741
2019-05-09 16:00 | 16:00 | 339.7 | 175.5 | 78.6 | 104.3 | 9 | 45.4 | 16.8906 | 10.1672 | 3.5044 | 3.4904 | 18.9 | -29 | 436.7526
2019-05-09 17:00 | 17:00 | 341.9 | 175.5 | 78.6 | 104.3 | 9 | 45.4 | 7.8238 | 4.7096 | 4.6513 | 4.6328 | 29 | -29 | 434.6175
2019-05-09 18:00 | 18:00 | 347.2 | 175.5 | 78.7 | 104.3 | 9 | 45.4 | 1.0926 | 0.6576 | 4.6288 | 4.6104 | 40 | -29 | 434.8894
2019-05-09 19:00 | 19:00 | 357.6 | 175.5 | 79 | 104.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6626 | 4.644 | 40 | -29 | 433.5066
2019-05-09 20:00 | 20:00 | 338 | 175.5 | 78.6 | 104.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7268 | 4.708 | 32.9 | -29 | 426.1348
2019-05-09 21:00 | 21:00 | 320.7 | 175.5 | 78.2 | 104.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4899 | 4.472 | 16.2 | -29 | 408.5619
2019-05-09 22:00 | 22:00 | 303.2 | 175.5 | 77.9 | 102.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0903 | 4.074 | 1.5 | -29 | 390.6643
2019-05-09 23:00 | 23:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 98.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1068 | 4.0904 | 1.5 | -29 | 386.4972
2019-05-10 | 0:00 | 287.7 | 175.5 | 77.6 | 88.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9044 | 2.8928 | 1 | -29 | 373.9972
2019-05-10 01:00 | 1:00 | 298.5 | 175.5 | 77.8 | 98.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8558 | 2.8444 | 1.6 | -29 | 384.7002
2019-05-10 02:00 | 2:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7076 | 2.6968 | 3.7 | -29 | 392.9044
2019-05-10 03:00 | 3:00 | 312 | 175.5 | 78 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0686 | 2.0604 | 9.4 | -29 | 397.429
2019-05-10 04:00 | 4:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 105 | 9 | 45.4 | 1.6851 | 1.0144 | 2.0437 | 2.0356 | 5.2 | -29 | 395.8788
2019-05-10 05:00 | 5:00 | 303.7 | 175.5 | 77.9 | 95 | 9 | 45.4 | 9.4547 | 5.6912 | 2.3084 | 2.2992 | 1.5 | -29 | 395.0535
2019-05-10 06:00 | 6:00 | 300.9 | 175.5 | 77.8 | 86 | 9 | 45.4 | 21.4872 | 12.9344 | 2.7457 | 2.7348 | 0 | -29 | 404.6021
2019-05-10 07:00 | 7:00 | 290.4 | 175.5 | 77.6 | 86 | 9 | 45.4 | 36.6836 | 22.0816 | 2.9128 | 2.9012 | 0 | -29 | 429.0792
2019-05-10 08:00 | 8:00 | 310.2 | 175.5 | 78 | 86 | 9 | 45.4 | 52.577 | 31.6488 | 3.3128 | 3.2996 | 0 | -29 | 455.7382
2019-05-10 09:00 | 9:00 | 334.8 | 175.5 | 78.5 | 86 | 9 | 45.4 | 64.691 | 38.9408 | 3.4811 | 3.4672 | 0 | -29 | 475.9801
2019-05-10 10:00 | 10:00 | 345.7 | 175.5 | 78.7 | 86.5 | 9 | 45.4 | 72.5172 | 43.652 | 4.0799 | 4.0636 | 0 | -29 | 490.4127
2019-05-10 11:00 | 11:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 86.5 | 9 | 45.4 | 75.065 | 45.1856 | 5.0694 | 5.0492 | 0 | -29 | 496.5692
2019-05-10 12:00 | 12:00 | 327.3 | 175.5 | 78.3 | 86.5 | 9 | 45.4 | 72.548 | 43.6704 | 5.6433 | 5.6208 | 0 | -29 | 493.1825
2019-05-10 13:00 | 13:00 | 340.6 | 175.5 | 78.6 | 87 | 9 | 45.4 | 64.3358 | 38.7272 | 6.3497 | 6.3244 | 0 | -29 | 482.2371
2019-05-10 14:00 | 14:00 | 338.6 | 175.5 | 78.6 | 89.6 | 9 | 45.4 | 51.2096 | 30.8256 | 6.9766 | 6.9488 | 0 | -29 | 465.0606
2019-05-10 15:00 | 15:00 | 340.2 | 175.5 | 78.6 | 100.6 | 9 | 45.4 | 34.9781 | 21.0552 | 6.8722 | 6.8448 | 1.6 | -29 | 451.4503
2019-05-10 16:00 | 16:00 | 349.9 | 175.5 | 78.8 | 105 | 9 | 45.4 | 20.8684 | 12.5616 | 6.1075 | 6.0832 | 21.6 | -29 | 451.9207
2019-05-10 17:00 | 17:00 | 349.5 | 175.5 | 78.8 | 105 | 9 | 45.4 | 9.4118 | 5.6656 | 6.3457 | 6.3204 | 32.4 | -29 | 444.8435
2019-05-10 18:00 | 18:00 | 353.6 | 175.5 | 78.9 | 105 | 9 | 45.4 | 1.2626 | 0.76 | 5.6332 | 5.6108 | 40 | -29 | 438.0666
2019-05-10 19:00 | 19:00 | 358.7 | 175.5 | 79 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4361 | 4.4184 | 40 | -29 | 433.7545
2019-05-10 20:00 | 20:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9554 | 3.9396 | 36.2 | -29 | 428.595
2019-05-10 21:00 | 21:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1979 | 4.1812 | 17.6 | -29 | 410.0791
2019-05-10 22:00 | 22:00 | 306.1 | 175.5 | 77.9 | 104.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6726 | 4.654 | 1.6 | -29 | 394.1266
2019-05-10 23:00 | 23:00 | 303.8 | 175.5 | 77.9 | 101.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9678 | 4.948 | 1.6 | -29 | 392.1158
2019-05-11 | 0:00 | 295.7 | 175.5 | 77.7 | 95.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0654 | 6.0412 | 0 | -29 | 385.8066
2019-05-11 01:00 | 1:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 101.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9906 | 6.9628 | 0 | -29 | 393.9534
2019-05-11 02:00 | 2:00 | 312.4 | 175.5 | 78 | 105.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7926 | 7.7616 | 3.2 | -29 | 403.5542
2019-05-11 03:00 | 3:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 105.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3473 | 8.314 | 11.1 | -29 | 412.7613
2019-05-11 04:00 | 4:00 | 318.4 | 175.5 | 78.2 | 105.9 | 9 | 45.4 | 1.9536 | 1.176 | 8.081 | 8.0488 | 6.8 | -29 | 411.0594
2019-05-11 05:00 | 5:00 | 307.6 | 175.5 | 78 | 93.9 | 9 | 45.4 | 10.5831 | 6.3704 | 8.2529 | 8.22 | 0 | -29 | 406.2264
2019-05-11 06:00 | 6:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 88.5 | 9 | 45.4 | 23.2258 | 13.9808 | 8.4653 | 8.4316 | 0 | -29 | 421.2035
2019-05-11 07:00 | 7:00 | 287.7 | 175.5 | 77.6 | 88.5 | 9 | 45.4 | 38.3286 | 23.072 | 8.7288 | 8.694 | 0 | -29 | 445.8234
2019-05-11 08:00 | 8:00 | 300.9 | 175.5 | 77.8 | 88.5 | 9 | 45.4 | 53.9775 | 32.492 | 9.5356 | 9.4976 | 0 | -29 | 472.7027
2019-05-11 09:00 | 9:00 | 314.1 | 175.5 | 78.1 | 88.5 | 9 | 45.4 | 67.3514 | 40.5424 | 9.3681 | 9.3308 | 0 | -29 | 494.0927
2019-05-11 10:00 | 10:00 | 322.9 | 175.5 | 78.3 | 88.5 | 9 | 45.4 | 75.6551 | 45.5408 | 9.4794 | 9.4416 | 0 | -29 | 507.8169
2019-05-11 11:00 | 11:00 | 328.2 | 175.5 | 78.4 | 88.5 | 9 | 45.4 | 77.9638 | 46.9304 | 9.0199 | 8.984 | 0 | -29 | 510.6981
2019-05-11 12:00 | 12:00 | 310.7 | 175.5 | 78 | 89 | 9 | 45.4 | 74.9215 | 45.0992 | 9.1163 | 9.08 | 0 | -29 | 506.117
2019-05-11 13:00 | 13:00 | 315.8 | 175.5 | 78.1 | 89 | 9 | 45.4 | 65.7512 | 39.5792 | 9.1946 | 9.158 | 0 | -29 | 491.683
2019-05-11 14:00 | 14:00 | 309.8 | 175.5 | 78 | 89 | 9 | 45.4 | 52.3058 | 31.4856 | 8.5107 | 8.4768 | 0 | -29 | 468.6789
2019-05-11 15:00 | 15:00 | 308.7 | 175.5 | 78 | 89.9 | 9 | 45.4 | 35.8037 | 21.552 | 7.371 | 7.3416 | 0 | -29 | 440.8683
2019-05-11 16:00 | 16:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 100.5 | 9 | 45.4 | 21.4394 | 12.9056 | 6.1742 | 6.1496 | 0 | -29 | 426.2688
2019-05-11 17:00 | 17:00 | 325.5 | 175.5 | 78.3 | 105.9 | 9 | 45.4 | 9.8534 | 5.9312 | 5.7477 | 5.7248 | 8.2 | -29 | 420.5571
2019-05-11 18:00 | 18:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 105.9 | 9 | 45.4 | 1.6109 | 0.9696 | 5.277 | 5.256 | 21.5 | -29 | 419.8135
2019-05-11 19:00 | 19:00 | 342.2 | 175.5 | 78.6 | 105.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1698 | 5.1492 | 35 | -29 | 430.719
2019-05-11 20:00 | 20:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 105.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.079 | 5.0588 | 23.7 | -29 | 419.0378
2019-05-11 21:00 | 21:00 | 316.3 | 175.5 | 78.1 | 105.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3971 | 5.3756 | 9.4 | -29 | 405.0727
2019-05-11 22:00 | 22:00 | 301.7 | 175.5 | 77.8 | 101.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8461 | 5.8228 | 0 | -29 | 391.5689
2019-05-11 23:00 | 23:00 | 301.1 | 175.5 | 77.8 | 100.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0995 | 6.0752 | 0 | -29 | 391.2747
2019-05-12 | 0:00 | 292.7 | 175.5 | 77.7 | 101.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9766 | 3.9608 | 0 | -29 | 387.6374
2019-05-12 01:00 | 1:00 | 299.6 | 175.5 | 77.8 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0144 | 3.9984 | 0 | -29 | 392.3128
2019-05-12 02:00 | 2:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2108 | 4.194 | 5.8 | -29 | 398.7048
2019-05-12 03:00 | 3:00 | 317 | 175.5 | 78.1 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8196 | 3.8044 | 12.5 | -29 | 404.724
2019-05-12 04:00 | 4:00 | 310.9 | 175.5 | 78 | 105.6 | 9 | 45.4 | 1.7583 | 1.0584 | 3.653 | 3.6384 | 4.9 | -29 | 399.5081
2019-05-12 05:00 | 5:00 | 298 | 175.5 | 77.8 | 97.9 | 9 | 45.4 | 8.818 | 5.308 | 3.473 | 3.4592 | 0 | -29 | 397.6582
2019-05-12 06:00 | 6:00 | 280 | 175.5 | 77.4 | 88.3 | 9 | 45.4 | 19.5842 | 11.7888 | 3.7405 | 3.7256 | 0 | -29 | 405.4391
2019-05-12 07:00 | 7:00 | 264.9 | 175.5 | 77.1 | 83.2 | 9 | 45.4 | 33.64 | 20.2496 | 4.1995 | 4.1828 | 0 | -29 | 423.4719
2019-05-12 08:00 | 8:00 | 262.9 | 175.5 | 77.1 | 83.2 | 9 | 45.4 | 50.2541 | 30.2504 | 4.4441 | 4.4264 | 0 | -29 | 450.575
2019-05-12 09:00 | 9:00 | 265 | 175.5 | 77.1 | 83.2 | 9 | 45.4 | 63.9638 | 38.5032 | 4.3047 | 4.2876 | 0 | -29 | 472.2593
2019-05-12 10:00 | 10:00 | 270.3 | 175.5 | 77.2 | 83.2 | 9 | 45.4 | 72.5879 | 43.6944 | 4.3292 | 4.312 | 0 | -29 | 486.2235
2019-05-12 11:00 | 11:00 | 271.1 | 175.5 | 77.2 | 83.2 | 9 | 45.4 | 75.4637 | 45.4256 | 4.4381 | 4.4204 | 0 | -29 | 491.0478
2019-05-12 12:00 | 12:00 | 267 | 175.5 | 77.1 | 83.7 | 9 | 45.4 | 73.5073 | 44.248 | 4.7983 | 4.7792 | 0 | -29 | 489.0328
2019-05-12 13:00 | 13:00 | 258.5 | 175.5 | 77 | 83.7 | 9 | 45.4 | 65.8735 | 39.6528 | 5.314 | 5.2928 | 0 | -29 | 477.7331
2019-05-12 14:00 | 14:00 | 257.9 | 175.5 | 77 | 83.7 | 9 | 45.4 | 52.7776 | 31.7696 | 6.0987 | 6.0744 | 0 | -29 | 458.3203
2019-05-12 15:00 | 15:00 | 261.9 | 175.5 | 77 | 86.8 | 9 | 45.4 | 36.2631 | 21.8288 | 5.8067 | 5.7836 | 0 | -29 | 434.3822
2019-05-12 16:00 | 16:00 | 284.4 | 175.5 | 77.5 | 92 | 9 | 45.4 | 22.0126 | 13.2504 | 5.1457 | 5.1252 | 0 | -29 | 415.9339
2019-05-12 17:00 | 17:00 | 306.6 | 175.5 | 77.9 | 103 | 9 | 45.4 | 10.1268 | 6.096 | 5.5927 | 5.5704 | 0 | -29 | 409.1859
2019-05-12 18:00 | 18:00 | 319 | 175.5 | 78.2 | 105.6 | 9 | 45.4 | 1.6974 | 1.0216 | 4.2112 | 4.1944 | 12.3 | -29 | 408.1246
2019-05-12 19:00 | 19:00 | 333.5 | 175.5 | 78.5 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2333 | 3.2204 | 29.2 | -29 | 420.6537
2019-05-12 20:00 | 20:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9546 | 2.9428 | 19.5 | -29 | 410.1974
2019-05-12 21:00 | 21:00 | 306.3 | 175.5 | 77.9 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1754 | 3.1628 | 2.6 | -29 | 393.3382
2019-05-12 22:00 | 22:00 | 292.2 | 175.5 | 77.6 | 101.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7811 | 2.77 | 0 | -29 | 385.9511
2019-05-12 23:00 | 23:00 | 292.7 | 175.5 | 77.7 | 102.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5823 | 2.572 | 0 | -29 | 386.2543
2019-05-13 | 0:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 90.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9903 | 1.9824 | 0 | -29 | 373.0727
2019-05-13 01:00 | 1:00 | 289.9 | 175.5 | 77.6 | 97.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9847 | 1.9768 | 0 | -29 | 379.8615
2019-05-13 02:00 | 2:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 105.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0092 | 2.0012 | 2.3 | -29 | 390.5104
2019-05-13 03:00 | 3:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 105.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.965 | 1.9572 | 11.8 | -29 | 400.1222
2019-05-13 04:00 | 4:00 | 308.4 | 175.5 | 78 | 105.4 | 9 | 45.4 | 2.2792 | 1.372 | 1.9257 | 1.918 | 3.8 | -29 | 395.5949
2019-05-13 05:00 | 5:00 | 301.5 | 175.5 | 77.8 | 97.8 | 9 | 45.4 | 11.2581 | 6.7768 | 1.6614 | 1.6548 | 0 | -29 | 397.8511
2019-05-13 06:00 | 6:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 88.2 | 9 | 45.4 | 24.0393 | 14.4704 | 1.7269 | 1.72 | 0 | -29 | 408.7566
2019-05-13 07:00 | 7:00 | 285.1 | 175.5 | 77.5 | 88.2 | 9 | 45.4 | 39.0448 | 23.5032 | 1.4144 | 1.4088 | 0 | -29 | 431.9712
2019-05-13 08:00 | 8:00 | 298.1 | 175.5 | 77.8 | 86.4 | 9 | 45.4 | 54.8588 | 33.0224 | 1.2964 | 1.2912 | 0 | -29 | 455.5688
2019-05-13 09:00 | 9:00 | 315.3 | 175.5 | 78.1 | 88.2 | 9 | 45.4 | 67.9218 | 40.8856 | 1.4417 | 1.436 | 0 | -29 | 478.8851
2019-05-13 10:00 | 10:00 | 321.6 | 175.5 | 78.2 | 87.8 | 9 | 45.4 | 76.1657 | 45.848 | 1.7682 | 1.7612 | 0 | -29 | 492.4431
2019-05-13 11:00 | 11:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 88.3 | 9 | 45.4 | 78.5446 | 47.28 | 2.0253 | 2.0172 | 0 | -29 | 497.3671
2019-05-13 12:00 | 12:00 | 304.3 | 175.5 | 77.9 | 86.2 | 9 | 45.4 | 75.6606 | 45.544 | 2.4036 | 2.394 | 0 | -29 | 491.0022
2019-05-13 13:00 | 13:00 | 316.7 | 175.5 | 78.1 | 88.7 | 9 | 45.4 | 66.7444 | 40.1768 | 2.4658 | 2.456 | 0 | -29 | 479.543
2019-05-13 14:00 | 14:00 | 314.5 | 175.5 | 78.1 | 89.2 | 9 | 45.4 | 53.0939 | 31.96 | 2.4088 | 2.3992 | 0 | -29 | 458.0619
2019-05-13 15:00 | 15:00 | 318.4 | 175.5 | 78.2 | 94.4 | 9 | 45.4 | 36.4414 | 21.936 | 2.2646 | 2.2556 | 0 | -29 | 436.3976
2019-05-13 16:00 | 16:00 | 336.6 | 175.5 | 78.5 | 105.4 | 9 | 45.4 | 22.063 | 13.2808 | 2.3759 | 2.3664 | 11.3 | -29 | 436.1861
2019-05-13 17:00 | 17:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 105.4 | 9 | 45.4 | 10.224 | 6.1544 | 2.1963 | 2.1876 | 25.5 | -29 | 431.1623
2019-05-13 18:00 | 18:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 105.4 | 9 | 45.4 | 1.7796 | 1.0712 | 1.7357 | 1.7288 | 34 | -29 | 425.2153
2019-05-13 19:00 | 19:00 | 349.9 | 175.5 | 78.8 | 105.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8393 | 1.832 | 40 | -29 | 428.7713
2019-05-13 20:00 | 20:00 | 331.8 | 175.5 | 78.4 | 105.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1393 | 2.1308 | 28.9 | -29 | 417.8701
2019-05-13 21:00 | 21:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 105.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1104 | 2.102 | 11.7 | -29 | 400.3124
2019-05-13 22:00 | 22:00 | 298 | 175.5 | 77.8 | 104.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5975 | 2.5872 | 0 | -29 | 388.4847
2019-05-13 23:00 | 23:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 97.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3373 | 3.324 | 0 | -29 | 383.0613
2019-05-14 | 0:00 | 282.8 | 175.5 | 77.5 | 91.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1329 | 3.1204 | 0 | -29 | 375.9533
2019-05-14 01:00 | 1:00 | 294.2 | 175.5 | 77.7 | 100.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6224 | 3.608 | 0 | -29 | 386.2304
2019-05-14 02:00 | 2:00 | 309.2 | 175.5 | 78 | 106 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7654 | 3.7504 | 4.4 | -29 | 396.8158
2019-05-14 03:00 | 3:00 | 313.2 | 175.5 | 78.1 | 106 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8248 | 3.8096 | 8.3 | -29 | 400.9344
2019-05-14 04:00 | 4:00 | 308.7 | 175.5 | 78 | 106 | 9 | 45.4 | 2.2965 | 1.3824 | 3.663 | 3.6484 | 1.7 | -29 | 397.5903
2019-05-14 05:00 | 5:00 | 303.5 | 175.5 | 77.9 | 98 | 9 | 45.4 | 11.2485 | 6.7712 | 3.8361 | 3.8208 | 0 | -29 | 402.4766
2019-05-14 06:00 | 6:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 88.7 | 9 | 45.4 | 23.9821 | 14.436 | 4.6296 | 4.6112 | 0 | -29 | 415.0589
2019-05-14 07:00 | 7:00 | 289.9 | 175.5 | 77.6 | 88.7 | 9 | 45.4 | 38.8071 | 23.36 | 5.3622 | 5.3408 | 0 | -29 | 440.0701
2019-05-14 08:00 | 8:00 | 306.2 | 175.5 | 77.9 | 88.7 | 9 | 45.4 | 54.423 | 32.76 | 6.3706 | 6.3452 | 0 | -29 | 467.3988
2019-05-14 09:00 | 9:00 | 320.3 | 175.5 | 78.2 | 88.7 | 9 | 45.4 | 67.1881 | 40.444 | 6.485 | 6.4592 | 0 | -29 | 488.3763
2019-05-14 10:00 | 10:00 | 323.6 | 175.5 | 78.3 | 85.8 | 9 | 45.4 | 75.2456 | 45.2944 | 6.5573 | 6.5312 | 0 | -29 | 498.6285
2019-05-14 11:00 | 11:00 | 326.1 | 175.5 | 78.3 | 85.8 | 9 | 45.4 | 77.1928 | 46.4664 | 7.0846 | 7.0564 | 0 | -29 | 502.8002
2019-05-14 12:00 | 12:00 | 303.8 | 175.5 | 77.9 | 86.7 | 9 | 45.4 | 74.3499 | 44.7552 | 7.177 | 7.1484 | 0 | -29 | 498.9305
2019-05-14 13:00 | 13:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 89.7 | 9 | 45.4 | 65.3343 | 39.328 | 6.718 | 6.6912 | 0 | -29 | 486.8715
2019-05-14 14:00 | 14:00 | 318.6 | 175.5 | 78.2 | 90.3 | 9 | 45.4 | 51.737 | 31.1432 | 5.6646 | 5.642 | 0 | -29 | 463.5868
2019-05-14 15:00 | 15:00 | 324.5 | 175.5 | 78.3 | 96 | 9 | 45.4 | 35.1879 | 21.1816 | 5.2401 | 5.2192 | 0 | -29 | 442.0288
2019-05-14 16:00 | 16:00 | 338.1 | 175.5 | 78.6 | 106 | 9 | 45.4 | 21.2163 | 12.7712 | 3.7618 | 3.7468 | 11.5 | -29 | 438.4961
2019-05-14 17:00 | 17:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 106 | 9 | 45.4 | 9.7843 | 5.8896 | 2.8967 | 2.8852 | 24.2 | -29 | 431.1558
2019-05-14 18:00 | 18:00 | 339.9 | 175.5 | 78.6 | 106 | 9 | 45.4 | 1.7568 | 1.0576 | 2.8273 | 2.816 | 33.7 | -29 | 427.6577
2019-05-14 19:00 | 19:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 106 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7301 | 3.7152 | 40 | -29 | 433.1453
2019-05-14 20:00 | 20:00 | 331.5 | 175.5 | 78.4 | 106 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2273 | 3.2144 | 26.9 | -29 | 418.6417
2019-05-14 21:00 | 21:00 | 310 | 175.5 | 78 | 106 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7746 | 3.7596 | 5.2 | -29 | 397.6342
2019-05-14 22:00 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 103.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2361 | 4.2192 | 0 | -29 | 390.4553
2019-05-14 23:00 | 23:00 | 293.5 | 175.5 | 77.7 | 98.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0176 | 4.9976 | 0 | -29 | 386.9152
2019-05-15 | 0:00 | 282.8 | 175.5 | 77.5 | 90.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8489 | 3.8336 | 0 | -29 | 376.9825
2019-05-15 01:00 | 1:00 | 292.9 | 175.5 | 77.7 | 94.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4979 | 3.484 | 0.2 | -29 | 380.2819
2019-05-15 02:00 | 2:00 | 304.9 | 175.5 | 77.9 | 104.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4678 | 3.454 | 2 | -29 | 392.2218
2019-05-15 03:00 | 3:00 | 311.7 | 175.5 | 78 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3538 | 3.3404 | 7.7 | -29 | 398.8942
2019-05-15 04:00 | 4:00 | 308.3 | 175.5 | 78 | 105.6 | 9 | 45.4 | 1.5042 | 0.9056 | 3.0337 | 3.0216 | 3.2 | -29 | 396.1651
2019-05-15 05:00 | 5:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 95.6 | 9 | 45.4 | 7.3506 | 4.4248 | 2.7666 | 2.7556 | 0 | -29 | 391.5976
2019-05-15 06:00 | 6:00 | 293.8 | 175.5 | 77.7 | 89.3 | 9 | 45.4 | 16.1423 | 9.7168 | 2.7622 | 2.7512 | 0 | -29 | 399.2725
2019-05-15 07:00 | 7:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 89.9 | 9 | 45.4 | 28.3465 | 17.0632 | 2.6811 | 2.6704 | 0 | -29 | 419.3612
2019-05-15 08:00 | 8:00 | 329.6 | 175.5 | 78.4 | 90.9 | 9 | 45.4 | 42.0325 | 25.3016 | 2.8385 | 2.8272 | 0 | -29 | 443.1998
2019-05-15 09:00 | 9:00 | 347.9 | 175.5 | 78.8 | 95.3 | 9 | 45.4 | 52.5476 | 31.6312 | 2.2771 | 2.268 | 2 | -29 | 465.7239
2019-05-15 10:00 | 10:00 | 349.5 | 175.5 | 78.8 | 91.1 | 9 | 45.4 | 58.1853 | 35.0248 | 2.4285 | 2.4188 | 2 | -29 | 470.8574
2019-05-15 11:00 | 11:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 90.9 | 9 | 45.4 | 60.3625 | 36.3352 | 2.6273 | 2.6168 | 0 | -29 | 472.4418
2019-05-15 12:00 | 12:00 | 327.5 | 175.5 | 78.4 | 89.9 | 9 | 45.4 | 59.6923 | 35.932 | 2.5216 | 2.5116 | 0 | -29 | 469.8575
2019-05-15 13:00 | 13:00 | 344.3 | 175.5 | 78.7 | 90.9 | 9 | 45.4 | 54.3726 | 32.7296 | 2.4405 | 2.4308 | 0.9 | -29 | 463.3735
2019-05-15 14:00 | 14:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 95.6 | 9 | 45.4 | 43.3258 | 26.08 | 2.4743 | 2.4644 | 1.9 | -29 | 451.3445
2019-05-15 15:00 | 15:00 | 340.8 | 175.5 | 78.6 | 105.6 | 9 | 45.4 | 30.1208 | 18.1312 | 2.1413 | 2.1328 | 7.3 | -29 | 444.9261
2019-05-15 16:00 | 16:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 105.6 | 9 | 45.4 | 18.6776 | 11.2432 | 1.7068 | 1.7 | 23.3 | -29 | 441.8276
2019-05-15 17:00 | 17:00 | 341.1 | 175.5 | 78.6 | 105.6 | 9 | 45.4 | 8.9843 | 5.408 | 1.7313 | 1.7244 | 29.2 | -29 | 432.148
2019-05-15 18:00 | 18:00 | 345.1 | 175.5 | 78.7 | 105.6 | 9 | 45.4 | 1.7835 | 1.0736 | 1.7787 | 1.7716 | 40 | -29 | 431.6074
2019-05-15 19:00 | 19:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9815 | 1.9736 | 40 | -29 | 429.2551
2019-05-15 20:00 | 20:00 | 331.2 | 175.5 | 78.4 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1092 | 2.1008 | 28.1 | -29 | 417.21
2019-05-15 21:00 | 21:00 | 309.8 | 175.5 | 78 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2967 | 2.2876 | 6.9 | -29 | 395.9843
2019-05-15 22:00 | 22:00 | 296.6 | 175.5 | 77.7 | 97.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7184 | 2.7076 | 2 | -29 | 383.226
2019-05-15 23:00 | 23:00 | 292.1 | 175.5 | 77.6 | 92.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7947 | 2.7836 | 2 | -29 | 378.7783
2019-05-16 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 77.4 | 90.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1132 | 3.1008 | 0 | -29 | 375.414
2019-05-16 01:00 | 1:00 | 290.4 | 175.5 | 77.6 | 95.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9767 | 2.9648 | 0 | -29 | 380.0415
2019-05-16 02:00 | 2:00 | 303.7 | 175.5 | 77.9 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7409 | 2.73 | 0.5 | -29 | 390.3709
2019-05-16 03:00 | 3:00 | 311.5 | 175.5 | 78 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7333 | 2.7224 | 8.2 | -29 | 398.1557
2019-05-16 04:00 | 4:00 | 307 | 175.5 | 77.9 | 105.6 | 9 | 45.4 | 2.2901 | 1.3784 | 2.8899 | 2.8784 | 1.3 | -29 | 395.1368
2019-05-16 05:00 | 5:00 | 299.3 | 175.5 | 77.8 | 95.6 | 9 | 45.4 | 10.9324 | 6.5808 | 2.8682 | 2.8568 | 0 | -29 | 397.5382
2019-05-16 06:00 | 6:00 | 300.5 | 175.5 | 77.8 | 88.3 | 9 | 45.4 | 23.4263 | 14.1016 | 3.0329 | 3.0208 | 0 | -29 | 410.5816
2019-05-16 07:00 | 7:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 88.3 | 9 | 45.4 | 38.2182 | 23.0056 | 3.0208 | 3.0088 | 0 | -29 | 434.1534
2019-05-16 08:00 | 8:00 | 305.3 | 175.5 | 77.9 | 88.3 | 9 | 45.4 | 53.5964 | 32.2624 | 2.8574 | 2.846 | 0 | -29 | 458.6622
2019-05-16 09:00 | 9:00 | 314.1 | 175.5 | 78.1 | 88.3 | 9 | 45.4 | 65.7143 | 39.5568 | 2.8522 | 2.8408 | 0 | -29 | 478.2641
2019-05-16 10:00 | 10:00 | 315.3 | 175.5 | 78.1 | 86.3 | 9 | 45.4 | 72.952 | 43.9136 | 3.1634 | 3.1508 | 0 | -29 | 488.4798
2019-05-16 11:00 | 11:00 | 325.8 | 175.5 | 78.3 | 88.8 | 9 | 45.4 | 74.548 | 44.8744 | 3.8509 | 3.8356 | 0 | -29 | 495.1089
2019-05-16 12:00 | 12:00 | 308.1 | 175.5 | 78 | 86.3 | 9 | 45.4 | 71.6363 | 43.1216 | 3.361 | 3.3476 | 0 | -29 | 486.6665
2019-05-16 13:00 | 13:00 | 325.2 | 175.5 | 78.3 | 89.3 | 9 | 45.4 | 62.6908 | 37.7368 | 3.0726 | 3.0604 | 0 | -29 | 475.0606
2019-05-16 14:00 | 14:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 91.3 | 9 | 45.4 | 49.1948 | 29.6128 | 2.9176 | 2.906 | 0 | -29 | 455.1312
2019-05-16 15:00 | 15:00 | 332.4 | 175.5 | 78.4 | 102.3 | 9 | 45.4 | 33.5297 | 20.1832 | 3.165 | 3.1524 | 0 | -29 | 441.6303
2019-05-16 16:00 | 16:00 | 346.5 | 175.5 | 78.7 | 105.6 | 9 | 45.4 | 19.8911 | 11.9736 | 3.2345 | 3.2216 | 22.1 | -29 | 445.6208
2019-05-16 17:00 | 17:00 | 343.7 | 175.5 | 78.7 | 105.6 | 9 | 45.4 | 9.1329 | 5.4976 | 3.014 | 3.002 | 30.3 | -29 | 436.1465
2019-05-16 18:00 | 18:00 | 343.5 | 175.5 | 78.7 | 105.6 | 9 | 45.4 | 1.8764 | 1.1296 | 3.0393 | 3.0272 | 37.3 | -29 | 431.5725
2019-05-16 19:00 | 19:00 | 353.8 | 175.5 | 78.9 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6939 | 3.6792 | 40 | -29 | 432.7731
2019-05-16 20:00 | 20:00 | 332.6 | 175.5 | 78.5 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4851 | 4.4672 | 27 | -29 | 420.9523
2019-05-16 21:00 | 21:00 | 320.3 | 175.5 | 78.2 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2814 | 5.2604 | 14.2 | -29 | 409.4418
2019-05-16 22:00 | 22:00 | 302 | 175.5 | 77.8 | 103.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6144 | 5.592 | 0 | -29 | 393.5064
2019-05-16 23:00 | 23:00 | 294.1 | 175.5 | 77.7 | 95.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1605 | 6.136 | 0 | -29 | 386.0965
2019-05-17 | 0:00 | 281.5 | 175.5 | 77.4 | 90.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8336 | 5.8104 | 0 | -29 | 380.344
2019-05-17 01:00 | 1:00 | 289.2 | 175.5 | 77.6 | 94.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3907 | 5.3692 | 0 | -29 | 383.9599
2019-05-17 02:00 | 2:00 | 299.3 | 175.5 | 77.8 | 104.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2031 | 5.1824 | 0 | -29 | 393.7855
2019-05-17 03:00 | 3:00 | 308.7 | 175.5 | 78 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8533 | 4.834 | 2.6 | -29 | 397.3873
2019-05-17 04:00 | 4:00 | 301.4 | 175.5 | 77.8 | 105 | 9 | 45.4 | 1.8564 | 1.1176 | 5.1224 | 5.102 | 0 | -29 | 396.8984
2019-05-17 05:00 | 5:00 | 292.9 | 175.5 | 77.7 | 93.5 | 9 | 45.4 | 8.7168 | 5.2472 | 4.9304 | 4.9108 | 0 | -29 | 395.9052
2019-05-17 06:00 | 6:00 | 300.5 | 175.5 | 77.8 | 90.4 | 9 | 45.4 | 18.6072 | 11.2008 | 5.6569 | 5.6344 | 0 | -29 | 410.1993
2019-05-17 07:00 | 7:00 | 304.2 | 175.5 | 77.9 | 89.8 | 9 | 45.4 | 31.4402 | 18.9256 | 6.5931 | 6.5668 | 0 | -29 | 432.1257
2019-05-17 08:00 | 8:00 | 328.4 | 175.5 | 78.4 | 90.4 | 9 | 45.4 | 45.1361 | 27.1696 | 7.8127 | 7.7816 | 0 | -29 | 457.6
2019-05-17 09:00 | 9:00 | 345.1 | 175.5 | 78.7 | 91.4 | 9 | 45.4 | 57.9702 | 34.8952 | 7.573 | 7.5428 | 0 | -29 | 478.9812
2019-05-17 10:00 | 10:00 | 335.9 | 175.5 | 78.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 65.2798 | 39.2952 | 7.7714 | 7.7404 | 0 | -29 | 488.7868
2019-05-17 11:00 | 11:00 | 337.2 | 175.5 | 78.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 68.3086 | 41.1184 | 8.0191 | 7.9872 | 0 | -29 | 494.1333
2019-05-17 12:00 | 12:00 | 318.4 | 175.5 | 78.2 | 87.6 | 9 | 45.4 | 67.6039 | 40.6944 | 7.3356 | 7.3064 | 0 | -29 | 489.6403
2019-05-17 13:00 | 13:00 | 334.7 | 175.5 | 78.5 | 89.8 | 9 | 45.4 | 59.6073 | 35.8808 | 7.232 | 7.2032 | 0 | -29 | 479.1233
2019-05-17 14:00 | 14:00 | 331.5 | 175.5 | 78.4 | 95.2 | 9 | 45.4 | 46.4566 | 27.9648 | 7.1521 | 7.1236 | 0 | -29 | 463.1971
2019-05-17 15:00 | 15:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 106.2 | 9 | 45.4 | 31.1254 | 18.736 | 6.4405 | 6.4148 | 0 | -29 | 448.3167
2019-05-17 16:00 | 16:00 | 347.9 | 175.5 | 78.8 | 106.2 | 9 | 45.4 | 18.0188 | 10.8464 | 5.6276 | 5.6052 | 22.3 | -29 | 448.298
2019-05-17 17:00 | 17:00 | 343.4 | 175.5 | 78.7 | 106.2 | 9 | 45.4 | 8.1413 | 4.9008 | 5.1698 | 5.1492 | 28.2 | -29 | 437.3611
2019-05-17 18:00 | 18:00 | 339.5 | 175.5 | 78.6 | 106.2 | 9 | 45.4 | 1.7568 | 1.0576 | 4.9421 | 4.9224 | 31 | -29 | 429.3789
2019-05-17 19:00 | 19:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2638 | 5.2428 | 40 | -29 | 436.4066
2019-05-17 20:00 | 20:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3497 | 5.3284 | 22.8 | -29 | 418.9781
2019-05-17 21:00 | 21:00 | 313.8 | 175.5 | 78.1 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6316 | 6.6052 | 5.9 | -29 | 404.3368
2019-05-17 22:00 | 22:00 | 298.9 | 175.5 | 77.8 | 101.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5296 | 7.4996 | 0 | -29 | 395.6292
2019-05-17 23:00 | 23:00 | 293.6 | 175.5 | 77.7 | 96.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4991 | 7.4692 | 0 | -29 | 390.3683
2019-05-18 | 0:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 95.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1304 | 7.102 | 0 | -29 | 388.0324
2019-05-18 01:00 | 1:00 | 285.8 | 175.5 | 77.5 | 100.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8497 | 6.8224 | 0 | -29 | 392.2721
2019-05-18 02:00 | 2:00 | 302 | 175.5 | 77.8 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9686 | 6.9408 | 0 | -29 | 398.8094
2019-05-18 03:00 | 3:00 | 310 | 175.5 | 78 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4633 | 7.4336 | 1.3 | -29 | 401.2969
2019-05-18 04:00 | 4:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 104.9 | 9 | 45.4 | 2.1554 | 1.2976 | 7.7457 | 7.7148 | 0 | -29 | 402.5135
2019-05-18 05:00 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 77.6 | 93.6 | 9 | 45.4 | 10.369 | 6.2416 | 7.4814 | 7.4516 | 0 | -29 | 403.6436
2019-05-18 06:00 | 6:00 | 284.4 | 175.5 | 77.5 | 88.8 | 9 | 45.4 | 22.4113 | 13.4904 | 7.5428 | 7.5128 | 0 | -29 | 418.1573
2019-05-18 07:00 | 7:00 | 290.1 | 175.5 | 77.6 | 88.8 | 9 | 45.4 | 36.9413 | 22.2368 | 7.4649 | 7.4352 | 0 | -29 | 441.3782
2019-05-18 08:00 | 8:00 | 308 | 175.5 | 78 | 88.8 | 9 | 45.4 | 52.0691 | 31.3432 | 7.8312 | 7.8 | 0 | -29 | 466.7435
2019-05-18 09:00 | 9:00 | 312.2 | 175.5 | 78 | 84.2 | 9 | 45.4 | 63.2276 | 38.06 | 9.099 | 9.0628 | 0 | -29 | 482.5494
2019-05-18 10:00 | 10:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 83.7 | 9 | 45.4 | 68.9625 | 41.512 | 10.2657 | 10.2248 | 0 | -29 | 493.465
2019-05-18 11:00 | 11:00 | 316 | 175.5 | 78.1 | 84.2 | 9 | 45.4 | 69.604 | 41.8984 | 10.7817 | 10.7388 | 0 | -29 | 496.2229
2019-05-18 12:00 | 12:00 | 301.9 | 175.5 | 77.8 | 84.2 | 9 | 45.4 | 66.6578 | 40.1248 | 11.456 | 11.4104 | 0 | -29 | 492.549
2019-05-18 13:00 | 13:00 | 309.7 | 175.5 | 78 | 86.8 | 9 | 45.4 | 57.7324 | 34.752 | 12.0954 | 12.0472 | 0 | -29 | 482.327
2019-05-18 14:00 | 14:00 | 307.5 | 175.5 | 78 | 89.8 | 9 | 45.4 | 44.4182 | 26.7376 | 12.2195 | 12.1708 | 0 | -29 | 464.2461
2019-05-18 15:00 | 15:00 | 308.3 | 175.5 | 78 | 95.2 | 9 | 45.4 | 29.2769 | 17.6232 | 11.1364 | 11.092 | 0 | -29 | 443.2285
2019-05-18 16:00 | 16:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 105.8 | 9 | 45.4 | 17.3035 | 10.416 | 9.9444 | 9.9048 | 0 | -29 | 432.4687
2019-05-18 17:00 | 17:00 | 322.2 | 175.5 | 78.2 | 106.2 | 9 | 45.4 | 7.8811 | 4.744 | 9.13 | 9.0936 | 3.8 | -29 | 419.9487
2019-05-18 18:00 | 18:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 106.2 | 9 | 45.4 | 1.684 | 1.0136 | 9.779 | 9.74 | 11.8 | -29 | 419.4166
2019-05-18 19:00 | 19:00 | 334 | 175.5 | 78.5 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9721 | 10.9284 | 21.3 | -29 | 428.8005
2019-05-18 20:00 | 20:00 | 321.1 | 175.5 | 78.2 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.342 | 11.2968 | 8.4 | -29 | 416.3388
2019-05-18 21:00 | 21:00 | 304.1 | 175.5 | 77.9 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5729 | 12.5228 | 0 | -29 | 409.4957
2019-05-18 22:00 | 22:00 | 291.1 | 175.5 | 77.6 | 97.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0038 | 12.952 | 0 | -29 | 402.1558
2019-05-18 23:00 | 23:00 | 288.5 | 175.5 | 77.6 | 94.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6684 | 13.614 | 0 | -29 | 400.1824
2019-05-19 | 0:00 | 274.7 | 175.5 | 77.3 | 95.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4913 | 14.4336 | 0 | -29 | 402.8249
2019-05-19 01:00 | 1:00 | 279.1 | 175.5 | 77.4 | 100.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4463 | 14.3888 | 0 | -29 | 407.8351
2019-05-19 02:00 | 2:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 106.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9696 | 13.914 | 0 | -29 | 412.9836
2019-05-19 03:00 | 3:00 | 298.8 | 175.5 | 77.8 | 106.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.354 | 13.3008 | 0 | -29 | 411.8548
2019-05-19 04:00 | 4:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 106.4 | 9 | 45.4 | 2.3921 | 1.44 | 12.6512 | 12.6008 | 0 | -29 | 413.9841
2019-05-19 05:00 | 5:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 93.9 | 9 | 45.4 | 11.3363 | 6.824 | 12.3877 | 12.3384 | 0 | -29 | 415.0864
2019-05-19 06:00 | 6:00 | 265.1 | 175.5 | 77.1 | 89 | 9 | 45.4 | 23.8825 | 14.376 | 12.5367 | 12.4868 | 0 | -29 | 430.282
2019-05-19 07:00 | 7:00 | 259.1 | 175.5 | 77 | 89 | 9 | 45.4 | 38.6593 | 23.2712 | 12.654 | 12.6036 | 0 | -29 | 454.0881
2019-05-19 08:00 | 8:00 | 260.2 | 175.5 | 77 | 86.4 | 9 | 45.4 | 54.1507 | 32.596 | 12.3102 | 12.2612 | 0 | -29 | 475.6181
2019-05-19 09:00 | 9:00 | 263 | 175.5 | 77.1 | 83.9 | 9 | 45.4 | 66.6525 | 40.1216 | 12.1392 | 12.0908 | 0 | -29 | 492.9041
2019-05-19 10:00 | 10:00 | 274.8 | 175.5 | 77.3 | 83.9 | 9 | 45.4 | 73.8638 | 44.4624 | 11.9998 | 11.952 | 0 | -29 | 504.378
2019-05-19 11:00 | 11:00 | 279.7 | 175.5 | 77.4 | 85.1 | 9 | 45.4 | 75.1833 | 45.2568 | 11.693 | 11.6464 | 0 | -29 | 507.1795
2019-05-19 12:00 | 12:00 | 273.7 | 175.5 | 77.3 | 85.3 | 9 | 45.4 | 72.4018 | 43.5824 | 12.0548 | 12.0068 | 0 | -29 | 503.5458
2019-05-19 13:00 | 13:00 | 270.5 | 175.5 | 77.2 | 87.7 | 9 | 45.4 | 63.3989 | 38.1632 | 11.9098 | 11.8624 | 0 | -29 | 491.1343
2019-05-19 14:00 | 14:00 | 268.8 | 175.5 | 77.2 | 89.5 | 9 | 45.4 | 50.0864 | 30.1496 | 11.7974 | 11.7504 | 0 | -29 | 471.3838
2019-05-19 15:00 | 15:00 | 275.6 | 175.5 | 77.3 | 90 | 9 | 45.4 | 34.5847 | 20.8184 | 10.899 | 10.8556 | 0 | -29 | 445.3577
2019-05-19 16:00 | 16:00 | 292.7 | 175.5 | 77.7 | 97.8 | 9 | 45.4 | 21.1523 | 12.7328 | 9.446 | 9.4084 | 0 | -29 | 429.1395
2019-05-19 17:00 | 17:00 | 304.1 | 175.5 | 77.9 | 106.5 | 9 | 45.4 | 10.0896 | 6.0736 | 7.5995 | 7.5692 | 0 | -29 | 416.6319
2019-05-19 18:00 | 18:00 | 308.4 | 175.5 | 78 | 106.5 | 9 | 45.4 | 2.0931 | 1.26 | 7.5938 | 7.5636 | 0 | -29 | 403.9105
2019-05-19 19:00 | 19:00 | 323.2 | 175.5 | 78.3 | 106.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6388 | 8.6044 | 14.9 | -29 | 417.8432
2019-05-19 20:00 | 20:00 | 312 | 175.5 | 78 | 104.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.983 | 7.9512 | 6.7 | -29 | 405.9342
2019-05-19 21:00 | 21:00 | 298 | 175.5 | 77.8 | 104.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1617 | 9.1252 | 0 | -29 | 401.3869
2019-05-19 22:00 | 22:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 104.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8741 | 9.8348 | 0 | -29 | 402.4089
2019-05-19 23:00 | 23:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 102.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.838 | 9.7988 | 0 | -29 | 400.3368
2019-05-20 | 0:00 | 265 | 175.5 | 77.1 | 90.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7609 | 8.726 | 0 | -29 | 386.3869
2019-05-20 01:00 | 1:00 | 271.3 | 175.5 | 77.2 | 93.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3886 | 8.3552 | 0 | -29 | 388.0438
2019-05-20 02:00 | 2:00 | 284.7 | 175.5 | 77.5 | 103.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4485 | 8.4148 | 0 | -29 | 398.7633
2019-05-20 03:00 | 3:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1175 | 9.0812 | 0 | -29 | 403.5987
2019-05-20 04:00 | 4:00 | 291.2 | 175.5 | 77.6 | 106.1 | 9 | 45.4 | 2.3351 | 1.4056 | 9.9283 | 9.8888 | 0 | -29 | 408.1578
2019-05-20 05:00 | 5:00 | 284.5 | 175.5 | 77.5 | 93.9 | 9 | 45.4 | 10.7585 | 6.476 | 9.8288 | 9.7896 | 0 | -29 | 409.1529
2019-05-20 06:00 | 6:00 | 283.5 | 175.5 | 77.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 22.54 | 13.568 | 10.2424 | 10.2016 | 0 | -29 | 424.252
2019-05-20 07:00 | 7:00 | 286.5 | 175.5 | 77.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 36.6795 | 22.0792 | 12.0323 | 11.9844 | 0 | -29 | 450.4754
2019-05-20 08:00 | 8:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 89.8 | 9 | 45.4 | 51.3542 | 30.9128 | 13.0335 | 12.9816 | 0 | -29 | 476.8821
2019-05-20 09:00 | 9:00 | 327.7 | 175.5 | 78.4 | 89.8 | 9 | 45.4 | 63.3647 | 38.1424 | 12.5448 | 12.4948 | 0 | -29 | 495.6467
2019-05-20 10:00 | 10:00 | 333.2 | 175.5 | 78.5 | 89.8 | 9 | 45.4 | 70.0798 | 42.1848 | 12.8789 | 12.8276 | 0 | -29 | 507.1711
2019-05-20 11:00 | 11:00 | 337.7 | 175.5 | 78.6 | 90.3 | 9 | 45.4 | 71.5142 | 43.048 | 12.9998 | 12.948 | 0 | -29 | 510.31
2019-05-20 12:00 | 12:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 90.9 | 9 | 45.4 | 69.4699 | 41.8176 | 12.256 | 12.2072 | 0 | -29 | 505.6507
2019-05-20 13:00 | 13:00 | 334.1 | 175.5 | 78.5 | 91.4 | 9 | 45.4 | 60.4963 | 36.416 | 11.2516 | 11.2068 | 0 | -29 | 490.1707
2019-05-20 14:00 | 14:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 97 | 9 | 45.4 | 47.0588 | 28.3272 | 10.9926 | 10.9488 | 0 | -29 | 473.6274
2019-05-20 15:00 | 15:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 106.8 | 9 | 45.4 | 31.2159 | 18.7904 | 9.0994 | 9.0632 | 0 | -29 | 454.2689
2019-05-20 16:00 | 16:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 106.8 | 9 | 45.4 | 18.0003 | 10.8352 | 8.9999 | 8.964 | 21.5 | -29 | 454.7994
2019-05-20 17:00 | 17:00 | 343 | 175.5 | 78.7 | 106.8 | 9 | 45.4 | 8.0058 | 4.8192 | 8.6404 | 8.606 | 26 | -29 | 442.4714
2019-05-20 18:00 | 18:00 | 343.4 | 175.5 | 78.7 | 106.8 | 9 | 45.4 | 1.6891 | 1.0168 | 8.4244 | 8.3908 | 32.9 | -29 | 438.8211
2019-05-20 19:00 | 19:00 | 347 | 175.5 | 78.7 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1605 | 10.12 | 36.4 | -29 | 443.0805
2019-05-20 20:00 | 20:00 | 326.5 | 175.5 | 78.3 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2697 | 11.2248 | 15.2 | -29 | 423.6945
2019-05-20 21:00 | 21:00 | 308.2 | 175.5 | 78 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1805 | 11.136 | 0 | -29 | 408.0165
2019-05-20 22:00 | 22:00 | 288.1 | 175.5 | 77.6 | 104.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5569 | 10.5148 | 0 | -29 | 404.2717
2019-05-20 23:00 | 23:00 | 280.7 | 175.5 | 77.4 | 97.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9348 | 10.8912 | 0 | -29 | 397.226
2019-05-21 | 0:00 | 267.3 | 175.5 | 77.1 | 90.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5897 | 13.5356 | 0 | -29 | 395.8253
2019-05-21 01:00 | 1:00 | 272.7 | 175.5 | 77.3 | 91.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4974 | 12.4476 | 0 | -29 | 394.445
2019-05-21 02:00 | 2:00 | 288.2 | 175.5 | 77.6 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3673 | 12.318 | 0 | -29 | 395.4853
2019-05-21 03:00 | 3:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5391 | 13.4852 | 0 | -29 | 398.0243
2019-05-21 04:00 | 4:00 | 295.7 | 175.5 | 77.7 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0.9449 | 0.5688 | 12.7661 | 12.7152 | 0 | -29 | 397.895
2019-05-21 05:00 | 5:00 | 286.5 | 175.5 | 77.5 | 92.3 | 9 | 45.4 | 4.1375 | 2.4904 | 12.1902 | 12.1416 | 0 | -29 | 401.6597
2019-05-21 06:00 | 6:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 92.3 | 9 | 45.4 | 8.3301 | 5.0144 | 11.8159 | 11.7688 | 0 | -29 | 407.8292
2019-05-21 07:00 | 7:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 92.3 | 9 | 45.4 | 13.847 | 8.3352 | 11.5211 | 11.4752 | 2.3 | -29 | 418.7785
2019-05-21 08:00 | 8:00 | 344.1 | 175.5 | 78.7 | 97.3 | 9 | 45.4 | 18.8482 | 11.3456 | 11.5094 | 11.4636 | 22.8 | -29 | 452.8668
2019-05-21 09:00 | 9:00 | 361 | 175.5 | 79 | 107.3 | 9 | 45.4 | 22.701 | 13.6648 | 10.5552 | 10.5132 | 26.5 | -29 | 471.1342
2019-05-21 10:00 | 10:00 | 360.2 | 175.5 | 79 | 104.4 | 9 | 45.4 | 26.3354 | 15.8528 | 10.7713 | 10.7284 | 24.8 | -29 | 472.7879
2019-05-21 11:00 | 11:00 | 366 | 175.5 | 79.1 | 107.2 | 9 | 45.4 | 28.6931 | 17.272 | 11.2179 | 11.1732 | 24.9 | -29 | 480.4562
2019-05-21 12:00 | 12:00 | 336.1 | 175.5 | 78.5 | 97.2 | 9 | 45.4 | 27.1439 | 16.3392 | 11.6805 | 11.634 | 6.7 | -29 | 450.0976
2019-05-21 13:00 | 13:00 | 358.2 | 175.5 | 79 | 104.6 | 9 | 45.4 | 24.4992 | 14.7472 | 10.3677 | 10.3264 | 24.8 | -29 | 469.2405
2019-05-21 14:00 | 14:00 | 353.3 | 175.5 | 78.9 | 107.2 | 9 | 45.4 | 19.4472 | 11.7064 | 8.0099 | 7.978 | 24.8 | -29 | 458.9415
2019-05-21 15:00 | 15:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 107.3 | 9 | 45.4 | 14.1605 | 8.524 | 6.1939 | 6.1692 | 25 | -29 | 446.9476
2019-05-21 16:00 | 16:00 | 355.9 | 175.5 | 78.9 | 107.3 | 9 | 45.4 | 10.2745 | 6.1848 | 6.4585 | 6.4328 | 38.1 | -29 | 454.5506
2019-05-21 17:00 | 17:00 | 349.2 | 175.5 | 78.8 | 107.3 | 9 | 45.4 | 5.6444 | 3.3976 | 6.787 | 6.76 | 35.8 | -29 | 445.389
2019-05-21 18:00 | 18:00 | 348.2 | 175.5 | 78.8 | 107.3 | 9 | 45.4 | 1.3703 | 0.8248 | 6.5095 | 6.4836 | 39.3 | -29 | 441.4882
2019-05-21 19:00 | 19:00 | 351.8 | 175.5 | 78.8 | 107.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8601 | 5.8368 | 40 | -29 | 438.6969
2019-05-21 20:00 | 20:00 | 331.1 | 175.5 | 78.4 | 107.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2433 | 5.2224 | 25.3 | -29 | 422.3657
2019-05-21 21:00 | 21:00 | 309.8 | 175.5 | 78 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3597 | 5.3384 | 14.2 | -29 | 401.0981
2019-05-21 22:00 | 22:00 | 295.7 | 175.5 | 77.7 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7493 | 4.7304 | 6.1 | -29 | 386.4797
2019-05-21 23:00 | 23:00 | 288.9 | 175.5 | 77.6 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5758 | 4.5576 | 0 | -29 | 379.9334
2019-05-22 | 0:00 | 281.4 | 175.5 | 77.4 | 92 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3634 | 5.342 | 0 | -29 | 381.0054
2019-05-22 01:00 | 1:00 | 286.9 | 175.5 | 77.5 | 97.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8738 | 4.8544 | 0 | -29 | 385.9282
2019-05-22 02:00 | 2:00 | 299.4 | 175.5 | 77.8 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0429 | 5.0228 | 0 | -29 | 395.5657
2019-05-22 03:00 | 3:00 | 304.9 | 175.5 | 77.9 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6369 | 5.6144 | 0 | -29 | 396.8513
2019-05-22 04:00 | 4:00 | 297.6 | 175.5 | 77.8 | 105.5 | 9 | 45.4 | 2.3974 | 1.4432 | 5.2043 | 5.1836 | 0 | -29 | 398.4285
2019-05-22 05:00 | 5:00 | 288.6 | 175.5 | 77.6 | 95.5 | 9 | 45.4 | 11.2036 | 6.744 | 6.1601 | 6.1356 | 0 | -29 | 404.2433
2019-05-22 06:00 | 6:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 23.6672 | 14.2464 | 6.9951 | 6.9672 | 0 | -29 | 419.5759
2019-05-22 07:00 | 7:00 | 281 | 175.5 | 77.4 | 89.3 | 9 | 45.4 | 38.4856 | 23.1664 | 7.8633 | 7.832 | 0 | -29 | 444.9473
2019-05-22 08:00 | 8:00 | 302.8 | 175.5 | 77.9 | 89.3 | 9 | 45.4 | 54.0387 | 32.5288 | 8.8011 | 8.766 | 0 | -29 | 472.2346
2019-05-22 09:00 | 9:00 | 317.2 | 175.5 | 78.1 | 89.8 | 9 | 45.4 | 66.8825 | 40.26 | 9.0231 | 8.9872 | 0 | -29 | 493.9528
2019-05-22 10:00 | 10:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 89.8 | 9 | 45.4 | 74.9918 | 45.1416 | 11.5564 | 11.5104 | 0 | -29 | 512.2002
2019-05-22 11:00 | 11:00 | 332.5 | 175.5 | 78.4 | 89.8 | 9 | 45.4 | 77.2179 | 46.4816 | 13.6717 | 13.6172 | 0 | -29 | 520.0884
2019-05-22 12:00 | 12:00 | 314.5 | 175.5 | 78.1 | 90.3 | 9 | 45.4 | 74.3857 | 44.7768 | 13.5383 | 13.4844 | 0 | -29 | 515.4852
2019-05-22 13:00 | 13:00 | 331.5 | 175.5 | 78.4 | 90.9 | 9 | 45.4 | 65.3261 | 39.3232 | 12.2624 | 12.2136 | 0 | -29 | 499.3253
2019-05-22 14:00 | 14:00 | 331.2 | 175.5 | 78.4 | 91.9 | 9 | 45.4 | 51.6309 | 31.0792 | 11.7596 | 11.7128 | 0 | -29 | 477.3825
2019-05-22 15:00 | 15:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 98.4 | 9 | 45.4 | 35.6053 | 21.4328 | 10.7018 | 10.6592 | 0 | -29 | 456.0991
2019-05-22 16:00 | 16:00 | 340.8 | 175.5 | 78.6 | 106.8 | 9 | 45.4 | 21.9523 | 13.2144 | 8.7914 | 8.7564 | 9.8 | -29 | 448.8145
2019-05-22 17:00 | 17:00 | 337.4 | 175.5 | 78.5 | 106.8 | 9 | 45.4 | 10.5547 | 6.3536 | 7.0939 | 7.0656 | 19.6 | -29 | 436.8678
2019-05-22 18:00 | 18:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 106.8 | 9 | 45.4 | 2.2685 | 1.3656 | 6.1248 | 6.1004 | 27.1 | -29 | 429.1593
2019-05-22 19:00 | 19:00 | 346.4 | 175.5 | 78.7 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4236 | 5.402 | 40 | -29 | 437.2256
2019-05-22 20:00 | 20:00 | 328.2 | 175.5 | 78.4 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3999 | 5.3784 | 22.7 | -29 | 419.5783
2019-05-22 21:00 | 21:00 | 310.4 | 175.5 | 78 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8248 | 4.8056 | 5.9 | -29 | 401.2304
2019-05-22 22:00 | 22:00 | 298.7 | 175.5 | 77.8 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6662 | 4.6476 | 0 | -29 | 394.8138
2019-05-22 23:00 | 23:00 | 290.9 | 175.5 | 77.6 | 102 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6702 | 4.6516 | 0 | -29 | 389.8218
2019-05-23 | 0:00 | 278.5 | 175.5 | 77.4 | 91.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6028 | 3.5884 | 0 | -29 | 377.3912
2019-05-23 01:00 | 1:00 | 284.1 | 175.5 | 77.5 | 97.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3333 | 3.32 | 0 | -29 | 382.6533
2019-05-23 02:00 | 2:00 | 300.9 | 175.5 | 77.8 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7216 | 3.7068 | 0 | -29 | 392.9284
2019-05-23 03:00 | 3:00 | 306.4 | 175.5 | 77.9 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0469 | 4.0308 | 2.8 | -29 | 396.4777
2019-05-23 04:00 | 4:00 | 300.3 | 175.5 | 77.8 | 106.8 | 9 | 45.4 | 2.5226 | 1.5184 | 4.175 | 4.1584 | 0 | -29 | 397.8744
2019-05-23 05:00 | 5:00 | 295.1 | 175.5 | 77.7 | 96.8 | 9 | 45.4 | 11.6274 | 6.9992 | 5.3216 | 5.3004 | 0 | -29 | 404.6486
2019-05-23 06:00 | 6:00 | 283.5 | 175.5 | 77.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 24.1202 | 14.5192 | 6.3441 | 6.3188 | 0 | -29 | 419.0023
2019-05-23 07:00 | 7:00 | 279.6 | 175.5 | 77.4 | 89.3 | 9 | 45.4 | 38.9028 | 23.4176 | 7.4967 | 7.4668 | 0 | -29 | 444.8839
2019-05-23 08:00 | 8:00 | 298.9 | 175.5 | 77.8 | 89.3 | 9 | 45.4 | 54.4853 | 32.7976 | 8.1356 | 8.1032 | 0 | -29 | 471.5217
2019-05-23 09:00 | 9:00 | 318.4 | 175.5 | 78.2 | 89.3 | 9 | 45.4 | 66.9662 | 40.3104 | 9.0272 | 8.9912 | 0 | -29 | 493.695
2019-05-23 10:00 | 10:00 | 325.6 | 175.5 | 78.3 | 89.8 | 9 | 45.4 | 74.8602 | 45.0624 | 9.7701 | 9.7312 | 0 | -29 | 508.4239
2019-05-23 11:00 | 11:00 | 332.3 | 175.5 | 78.4 | 89.8 | 9 | 45.4 | 76.8953 | 46.2872 | 10.0705 | 10.0304 | 0 | -29 | 512.3834
2019-05-23 12:00 | 12:00 | 311.2 | 175.5 | 78 | 89.8 | 9 | 45.4 | 74.2838 | 44.7152 | 10.23 | 10.1892 | 0 | -29 | 508.1182
2019-05-23 13:00 | 13:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 90.3 | 9 | 45.4 | 65.3724 | 39.3512 | 8.9617 | 8.926 | 0 | -29 | 492.1113
2019-05-23 14:00 | 14:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 90.9 | 9 | 45.4 | 51.8035 | 31.1832 | 8.0127 | 7.9808 | 0 | -29 | 468.9802
2019-05-23 15:00 | 15:00 | 324.4 | 175.5 | 78.3 | 97.8 | 9 | 45.4 | 35.5563 | 21.4032 | 7.0429 | 7.0148 | 0 | -29 | 448.0172
2019-05-23 16:00 | 16:00 | 344.4 | 175.5 | 78.7 | 106.8 | 9 | 45.4 | 21.6256 | 13.0176 | 6.1625 | 6.138 | 16.2 | -29 | 449.5437
2019-05-23 17:00 | 17:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 106.8 | 9 | 45.4 | 10.5777 | 6.3672 | 5.9067 | 5.8832 | 24.5 | -29 | 439.5348
2019-05-23 18:00 | 18:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 106.8 | 9 | 45.4 | 2.2981 | 1.3832 | 5.5087 | 5.4868 | 30.4 | -29 | 431.3768
2019-05-23 19:00 | 19:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0244 | 5.0044 | 40 | -29 | 436.5288
2019-05-23 20:00 | 20:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.92 | 3.9044 | 25.8 | -29 | 419.7244
2019-05-23 21:00 | 21:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7465 | 3.7316 | 9.5 | -29 | 402.7781
2019-05-23 22:00 | 22:00 | 296.2 | 175.5 | 77.7 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4003 | 3.3868 | 0 | -29 | 392.1871
2019-05-23 23:00 | 23:00 | 286.9 | 175.5 | 77.5 | 100.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4003 | 3.3868 | 0 | -29 | 385.4871
2019-05-24 | 0:00 | 272.4 | 175.5 | 77.2 | 91.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7301 | 2.7192 | 0 | -29 | 374.9493
2019-05-24 01:00 | 1:00 | 276.2 | 175.5 | 77.3 | 92.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0534 | 3.0412 | 0 | -29 | 376.9946
2019-05-24 02:00 | 2:00 | 289.3 | 175.5 | 77.6 | 102.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6795 | 3.6648 | 0 | -29 | 388.5443
2019-05-24 03:00 | 3:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4911 | 4.4732 | 0 | -29 | 393.8643
2019-05-24 04:00 | 4:00 | 295.3 | 175.5 | 77.7 | 105 | 9 | 45.4 | 2.5861 | 1.5568 | 4.7051 | 4.6864 | 0 | -29 | 397.1344
2019-05-24 05:00 | 5:00 | 282.4 | 175.5 | 77.4 | 95 | 9 | 45.4 | 11.6433 | 7.0088 | 5.1284 | 5.108 | 0 | -29 | 402.1885
2019-05-24 06:00 | 6:00 | 278.7 | 175.5 | 77.4 | 88.8 | 9 | 45.4 | 24.1922 | 14.5624 | 6.4224 | 6.3968 | 0 | -29 | 418.6738
2019-05-24 07:00 | 7:00 | 277.3 | 175.5 | 77.3 | 88.8 | 9 | 45.4 | 38.9918 | 23.4712 | 7.0918 | 7.0636 | 0 | -29 | 443.6184
2019-05-24 08:00 | 8:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 88.8 | 9 | 45.4 | 54.6207 | 32.8792 | 7.0609 | 7.0328 | 0 | -29 | 469.0936
2019-05-24 09:00 | 9:00 | 316.2 | 175.5 | 78.1 | 89.3 | 9 | 45.4 | 66.5899 | 40.084 | 6.4858 | 6.46 | 0 | -29 | 487.9197
2019-05-24 10:00 | 10:00 | 325.6 | 175.5 | 78.3 | 89.3 | 9 | 45.4 | 74.3914 | 44.78 | 6.6236 | 6.5972 | 0 | -29 | 500.8922
2019-05-24 11:00 | 11:00 | 337.4 | 175.5 | 78.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 76.3129 | 45.9368 | 6.9485 | 6.9208 | 0 | -29 | 504.819
2019-05-24 12:00 | 12:00 | 322.4 | 175.5 | 78.2 | 89.8 | 9 | 45.4 | 73.6326 | 44.3232 | 7.0328 | 7.0048 | 0 | -29 | 500.8934
2019-05-24 13:00 | 13:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 90.4 | 9 | 45.4 | 64.9765 | 39.1128 | 7.1312 | 7.1028 | 0 | -29 | 488.1233
2019-05-24 14:00 | 14:00 | 333.1 | 175.5 | 78.5 | 96.2 | 9 | 45.4 | 51.591 | 31.0552 | 7.2979 | 7.2688 | 0 | -29 | 472.8129
2019-05-24 15:00 | 15:00 | 339.1 | 175.5 | 78.6 | 106.2 | 9 | 45.4 | 35.5122 | 21.3768 | 7.3521 | 7.3228 | 0 | -29 | 457.2639
2019-05-24 16:00 | 16:00 | 350.8 | 175.5 | 78.8 | 106.2 | 9 | 45.4 | 21.7344 | 13.0832 | 7.5786 | 7.5484 | 21.6 | -29 | 457.4446
2019-05-24 17:00 | 17:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 106.2 | 9 | 45.4 | 10.7383 | 6.464 | 6.8778 | 6.8504 | 25 | -29 | 441.6305
2019-05-24 18:00 | 18:00 | 333.2 | 175.5 | 78.5 | 106.2 | 9 | 45.4 | 2.3309 | 1.4032 | 5.4357 | 5.414 | 25.8 | -29 | 425.9838
2019-05-24 19:00 | 19:00 | 341.7 | 175.5 | 78.6 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.014 | 4.994 | 37 | -29 | 432.708
2019-05-24 20:00 | 20:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9995 | 4.9796 | 23.3 | -29 | 418.7791
2019-05-24 21:00 | 21:00 | 308.7 | 175.5 | 78 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3903 | 6.3648 | 3.2 | -29 | 401.0551
2019-05-24 22:00 | 22:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.238 | 6.2132 | 0 | -29 | 397.2512
2019-05-24 23:00 | 23:00 | 285.2 | 175.5 | 77.5 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6565 | 6.63 | 0 | -29 | 387.8865
2019-05-25 | 0:00 | 273.2 | 175.5 | 77.3 | 95.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3702 | 4.3528 | 0 | -29 | 382.123
2019-05-25 01:00 | 1:00 | 277.9 | 175.5 | 77.4 | 99.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6658 | 4.6472 | 0 | -29 | 387.113
2019-05-25 02:00 | 2:00 | 289.9 | 175.5 | 77.6 | 105.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.216 | 5.1952 | 0 | -29 | 394.6112
2019-05-25 03:00 | 3:00 | 296.7 | 175.5 | 77.7 | 105.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7236 | 5.7008 | 0 | -29 | 395.7244
2019-05-25 04:00 | 4:00 | 293.4 | 175.5 | 77.7 | 105.7 | 9 | 45.4 | 2.6101 | 1.5712 | 6.3935 | 6.368 | 0 | -29 | 401.2428
2019-05-25 05:00 | 5:00 | 281.4 | 175.5 | 77.4 | 93.6 | 9 | 45.4 | 11.7417 | 7.068 | 6.1075 | 6.0832 | 0 | -29 | 402.9004
2019-05-25 06:00 | 6:00 | 268.9 | 175.5 | 77.2 | 88.4 | 9 | 45.4 | 24.3553 | 14.6608 | 7.1935 | 7.1648 | 0 | -29 | 419.8744
2019-05-25 07:00 | 7:00 | 266.7 | 175.5 | 77.1 | 88.4 | 9 | 45.4 | 39.1603 | 23.5728 | 8.7982 | 8.7632 | 0 | -29 | 446.6945
2019-05-25 08:00 | 8:00 | 280.7 | 175.5 | 77.4 | 88.4 | 9 | 45.4 | 54.7472 | 32.9552 | 9.6063 | 9.568 | 0 | -29 | 473.5767
2019-05-25 09:00 | 9:00 | 292.7 | 175.5 | 77.7 | 88.4 | 9 | 45.4 | 67.6237 | 40.7064 | 10.4813 | 10.4396 | 0 | -29 | 496.251
2019-05-25 10:00 | 10:00 | 298.5 | 175.5 | 77.8 | 88.4 | 9 | 45.4 | 75.4214 | 45.4 | 11.7813 | 11.7344 | 0 | -29 | 511.4371
2019-05-25 11:00 | 11:00 | 309 | 175.5 | 78 | 88.9 | 9 | 45.4 | 77.5067 | 46.6552 | 12.6833 | 12.6328 | 0 | -29 | 517.278
2019-05-25 12:00 | 12:00 | 300.2 | 175.5 | 77.8 | 88.9 | 9 | 45.4 | 74.9031 | 45.088 | 13.6419 | 13.5876 | 0 | -29 | 514.8206
2019-05-25 13:00 | 13:00 | 306.6 | 175.5 | 77.9 | 88.9 | 9 | 45.4 | 65.9895 | 39.7224 | 13.5191 | 13.4652 | 0 | -29 | 500.3962
2019-05-25 14:00 | 14:00 | 304.4 | 175.5 | 77.9 | 89.4 | 9 | 45.4 | 52.4601 | 31.5784 | 13.7439 | 13.6892 | 0 | -29 | 479.6716
2019-05-25 15:00 | 15:00 | 314.9 | 175.5 | 78.1 | 94.7 | 9 | 45.4 | 36.1901 | 21.7848 | 13.8203 | 13.7652 | 0 | -29 | 459.2604
2019-05-25 16:00 | 16:00 | 329.1 | 175.5 | 78.4 | 105.7 | 9 | 45.4 | 22.3047 | 13.4264 | 13.7186 | 13.664 | 0 | -29 | 448.1137
2019-05-25 17:00 | 17:00 | 329.2 | 175.5 | 78.4 | 105.7 | 9 | 45.4 | 10.7702 | 6.4832 | 12.5106 | 12.4608 | 6.9 | -29 | 434.1248
2019-05-25 18:00 | 18:00 | 327.3 | 175.5 | 78.3 | 105.7 | 9 | 45.4 | 2.3419 | 1.4096 | 10.6609 | 10.6184 | 15.4 | -29 | 425.3308
2019-05-25 19:00 | 19:00 | 340.4 | 175.5 | 78.6 | 105.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7741 | 10.7312 | 30.4 | -29 | 437.1053
2019-05-25 20:00 | 20:00 | 328 | 175.5 | 78.4 | 105.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1661 | 12.1176 | 16.8 | -29 | 426.0837
2019-05-25 21:00 | 21:00 | 305.5 | 175.5 | 77.9 | 105.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8845 | 12.8332 | 0 | -29 | 410.2177
2019-05-25 22:00 | 22:00 | 291 | 175.5 | 77.6 | 104.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9014 | 12.85 | 0 | -29 | 408.4514
2019-05-25 23:00 | 23:00 | 282.3 | 175.5 | 77.4 | 95.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7548 | 12.704 | 0 | -29 | 399.5588
2019-05-26 | 0:00 | 269.1 | 175.5 | 77.2 | 89.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0512 | 12.0032 | 0 | -29 | 391.3544
2019-05-26 01:00 | 1:00 | 271.3 | 175.5 | 77.2 | 92.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3898 | 11.3444 | 0 | -29 | 393.2342
2019-05-26 02:00 | 2:00 | 282.6 | 175.5 | 77.5 | 102.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1701 | 11.1256 | 0 | -29 | 403.0957
2019-05-26 03:00 | 3:00 | 293 | 175.5 | 77.7 | 102.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.842 | 10.7988 | 0 | -29 | 402.6408
2019-05-26 04:00 | 4:00 | 282.1 | 175.5 | 77.4 | 100.9 | 9 | 45.4 | 2.6489 | 1.5944 | 10.5175 | 10.4756 | 0 | -29 | 404.4364
2019-05-26 05:00 | 5:00 | 271 | 175.5 | 77.2 | 85.8 | 9 | 45.4 | 11.3245 | 6.8168 | 10.4761 | 10.4344 | 0 | -29 | 402.9518
2019-05-26 06:00 | 6:00 | 259.9 | 175.5 | 77 | 82.7 | 9 | 45.4 | 23.3988 | 14.0848 | 10.2874 | 10.2464 | 0 | -29 | 418.6174
2019-05-26 07:00 | 7:00 | 258.2 | 175.5 | 77 | 82.7 | 9 | 45.4 | 37.0424 | 22.2976 | 9.883 | 9.8436 | 0 | -29 | 439.6666
2019-05-26 08:00 | 8:00 | 268.6 | 175.5 | 77.2 | 82.7 | 9 | 45.4 | 50.9425 | 30.6648 | 9.6111 | 9.5728 | 0 | -29 | 461.5912
2019-05-26 09:00 | 9:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 82.7 | 9 | 45.4 | 62.7372 | 37.7648 | 9.5681 | 9.53 | 0 | -29 | 480.6001
2019-05-26 10:00 | 10:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 82.7 | 9 | 45.4 | 69.2402 | 41.6792 | 9.4203 | 9.3828 | 0 | -29 | 490.8225
2019-05-26 11:00 | 11:00 | 292.6 | 175.5 | 77.7 | 82.7 | 9 | 45.4 | 71.1419 | 42.824 | 9.5336 | 9.4956 | 0 | -29 | 494.2951
2019-05-26 12:00 | 12:00 | 290.4 | 175.5 | 77.6 | 83.2 | 9 | 45.4 | 68.9636 | 41.5128 | 9.7693 | 9.7304 | 0 | -29 | 491.6761
2019-05-26 13:00 | 13:00 | 291.7 | 175.5 | 77.6 | 83.2 | 9 | 45.4 | 60.204 | 36.24 | 9.5585 | 9.5204 | 0 | -29 | 477.2229
2019-05-26 14:00 | 14:00 | 294.7 | 175.5 | 77.7 | 85.8 | 9 | 45.4 | 46.5049 | 27.9936 | 9.3151 | 9.278 | 0 | -29 | 457.4916
2019-05-26 15:00 | 15:00 | 303.3 | 175.5 | 77.9 | 95.3 | 9 | 45.4 | 30.8649 | 18.5792 | 9.5677 | 9.5296 | 0 | -29 | 442.6414
2019-05-26 16:00 | 16:00 | 318 | 175.5 | 78.2 | 104 | 9 | 45.4 | 18.096 | 10.8928 | 9.3251 | 9.288 | 0 | -29 | 430.7019
2019-05-26 17:00 | 17:00 | 329.7 | 175.5 | 78.4 | 105 | 9 | 45.4 | 8.5002 | 5.1168 | 8.1228 | 8.0904 | 17.1 | -29 | 431.2302
2019-05-26 18:00 | 18:00 | 328.9 | 175.5 | 78.4 | 105 | 9 | 45.4 | 1.9296 | 1.1616 | 8.5645 | 8.5304 | 22.4 | -29 | 426.8861
2019-05-26 19:00 | 19:00 | 337.9 | 175.5 | 78.6 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3597 | 9.3224 | 32.3 | -29 | 435.4821
2019-05-26 20:00 | 20:00 | 326.1 | 175.5 | 78.3 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9444 | 9.9048 | 20.3 | -29 | 424.3492
2019-05-26 21:00 | 21:00 | 305 | 175.5 | 77.9 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0312 | 9.9912 | 0 | -29 | 403.8224
2019-05-26 22:00 | 22:00 | 287.1 | 175.5 | 77.5 | 102.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1119 | 10.0716 | 0 | -29 | 400.9835
2019-05-26 23:00 | 23:00 | 275.5 | 175.5 | 77.3 | 97.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7171 | 9.6784 | 0 | -29 | 395.3955
2019-05-27 | 0:00 | 252.5 | 175.5 | 76.8 | 84.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7473 | 3.7324 | 0 | -29 | 370.0797
2019-05-27 01:00 | 1:00 | 254.3 | 175.5 | 76.9 | 85.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2939 | 3.2808 | 0 | -29 | 369.9747
2019-05-27 02:00 | 2:00 | 270.2 | 175.5 | 77.2 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4007 | 3.3872 | 0 | -29 | 370.9879
2019-05-27 03:00 | 3:00 | 278.5 | 175.5 | 77.4 | 94.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4381 | 3.4244 | 0 | -29 | 379.3625
2019-05-27 04:00 | 4:00 | 276.6 | 175.5 | 77.3 | 88.9 | 9 | 45.4 | 2.7046 | 1.628 | 4.22 | 4.2032 | 0 | -29 | 379.8558
2019-05-27 05:00 | 5:00 | 272.2 | 175.5 | 77.2 | 85.6 | 9 | 45.4 | 11.5785 | 6.9696 | 4.3405 | 4.3232 | 0 | -29 | 390.9118
2019-05-27 06:00 | 6:00 | 268.7 | 175.5 | 77.2 | 80.5 | 9 | 45.4 | 24.0564 | 14.4808 | 3.4955 | 3.4816 | 0 | -29 | 404.1143
2019-05-27 07:00 | 7:00 | 278.6 | 175.5 | 77.4 | 83.1 | 9 | 45.4 | 38.77 | 23.3376 | 3.7766 | 3.7616 | 0 | -29 | 431.0458
2019-05-27 08:00 | 8:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 85.6 | 9 | 45.4 | 54.3644 | 32.7248 | 4.3204 | 4.3032 | 0 | -29 | 460.3128
2019-05-27 09:00 | 9:00 | 338 | 175.5 | 78.6 | 86.1 | 9 | 45.4 | 67.0684 | 40.372 | 4.3296 | 4.3124 | 0 | -29 | 481.6824
2019-05-27 10:00 | 10:00 | 348.3 | 175.5 | 78.8 | 87.4 | 9 | 45.4 | 74.6863 | 44.9576 | 4.3851 | 4.3676 | 0 | -29 | 495.4966
2019-05-27 11:00 | 11:00 | 357.5 | 175.5 | 79 | 94.7 | 9 | 45.4 | 76.6442 | 46.136 | 4.2023 | 4.1856 | 0 | -29 | 505.7681
2019-05-27 12:00 | 12:00 | 340.5 | 175.5 | 78.6 | 92.8 | 9 | 45.4 | 74.1984 | 44.664 | 4.0015 | 3.9856 | 0 | -29 | 499.1495
2019-05-27 13:00 | 13:00 | 360.9 | 175.5 | 79 | 103.4 | 9 | 45.4 | 65.5853 | 39.4792 | 4.1598 | 4.1432 | 0 | -29 | 496.6675
2019-05-27 14:00 | 14:00 | 365.8 | 175.5 | 79.1 | 104.4 | 9 | 45.4 | 52.4002 | 31.5424 | 4.4064 | 4.3888 | 12.9 | -29 | 490.0378
2019-05-27 15:00 | 15:00 | 365.5 | 175.5 | 79.1 | 104.4 | 9 | 45.4 | 36.1423 | 21.756 | 3.765 | 3.75 | 29.5 | -29 | 479.3133
2019-05-27 16:00 | 16:00 | 377.8 | 175.5 | 79.4 | 104.4 | 9 | 45.4 | 22.3007 | 13.424 | 2.8883 | 2.8768 | 40 | -29 | 466.1898
2019-05-27 17:00 | 17:00 | 371 | 175.5 | 79.2 | 104.4 | 9 | 45.4 | 10.8582 | 6.536 | 2.1538 | 2.1452 | 40 | -29 | 446.1932
2019-05-27 18:00 | 18:00 | 355.1 | 175.5 | 78.9 | 104.4 | 9 | 45.4 | 2.3578 | 1.4192 | 2.165 | 2.1564 | 40 | -29 | 432.2984
2019-05-27 19:00 | 19:00 | 358.2 | 175.5 | 79 | 104.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3084 | 2.2992 | 40 | -29 | 428.9076
2019-05-27 20:00 | 20:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 104.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3827 | 2.3732 | 39.4 | -29 | 427.9559
2019-05-27 21:00 | 21:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 102.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3947 | 2.3852 | 22.4 | -29 | 408.5799
2019-05-27 22:00 | 22:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 102.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8429 | 2.8316 | 0 | -29 | 386.5745
2019-05-27 23:00 | 23:00 | 282.4 | 175.5 | 77.4 | 98.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2096 | 3.1968 | 0 | -29 | 383.5064
2019-05-28 | 0:00 | 267.5 | 175.5 | 77.2 | 86.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2794 | 6.2544 | 0 | -29 | 377.0338
2019-05-28 01:00 | 1:00 | 269.6 | 175.5 | 77.2 | 87 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2087 | 6.184 | 0 | -29 | 377.4927
2019-05-28 02:00 | 2:00 | 285.2 | 175.5 | 77.5 | 90.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8806 | 5.8572 | 0 | -29 | 380.5378
2019-05-28 03:00 | 3:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 96.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0923 | 6.068 | 0.9 | -29 | 388.3603
2019-05-28 04:00 | 4:00 | 290.5 | 175.5 | 77.6 | 90.4 | 9 | 45.4 | 2.2604 | 1.3608 | 6.7248 | 6.698 | 0.9 | -29 | 386.844
2019-05-28 05:00 | 5:00 | 284 | 175.5 | 77.5 | 85.9 | 9 | 45.4 | 9.4056 | 5.6616 | 6.6449 | 6.6184 | 0 | -29 | 392.6305
2019-05-28 06:00 | 6:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 86.4 | 9 | 45.4 | 18.8202 | 11.3288 | 7.8055 | 7.7744 | 0 | -29 | 410.4289
2019-05-28 07:00 | 7:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 87 | 9 | 45.4 | 31.0737 | 18.7048 | 8.2906 | 8.2576 | 0 | -29 | 432.0267
2019-05-28 08:00 | 8:00 | 333.5 | 175.5 | 78.5 | 92 | 9 | 45.4 | 43.6274 | 26.2616 | 7.977 | 7.9452 | 0 | -29 | 457.2112
2019-05-28 09:00 | 9:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 98.7 | 9 | 45.4 | 52.4146 | 31.5512 | 7.6734 | 7.6428 | 0 | -29 | 477.682
2019-05-28 10:00 | 10:00 | 350.9 | 175.5 | 78.8 | 94.8 | 9 | 45.4 | 57.4346 | 34.5728 | 8.4344 | 8.4008 | 0 | -29 | 483.3426
2019-05-28 11:00 | 11:00 | 356.9 | 175.5 | 78.9 | 96.3 | 9 | 45.4 | 59.727 | 35.9528 | 10.5717 | 10.5296 | 0 | -29 | 492.8811
2019-05-28 12:00 | 12:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 92.5 | 9 | 45.4 | 59.1834 | 35.6256 | 11.1207 | 11.0764 | 0 | -29 | 488.8061
2019-05-28 13:00 | 13:00 | 357.4 | 175.5 | 78.9 | 103.5 | 9 | 45.4 | 53.2068 | 32.028 | 10.348 | 10.3068 | 0 | -29 | 489.1896
2019-05-28 14:00 | 14:00 | 360.1 | 175.5 | 79 | 104.3 | 9 | 45.4 | 43.0401 | 25.908 | 10.0139 | 9.974 | 11.1 | -29 | 484.236
2019-05-28 15:00 | 15:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 104.3 | 9 | 45.4 | 30.3548 | 18.272 | 11.0882 | 11.044 | 19.1 | -29 | 473.959
2019-05-28 16:00 | 16:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 104.3 | 9 | 45.4 | 18.9505 | 11.4072 | 12.2412 | 12.1924 | 30.1 | -29 | 468.9913
2019-05-28 17:00 | 17:00 | 346.6 | 175.5 | 78.7 | 104.3 | 9 | 45.4 | 9.2341 | 5.5584 | 12.8219 | 12.7708 | 28.9 | -29 | 453.1852
2019-05-28 18:00 | 18:00 | 343.3 | 175.5 | 78.7 | 104.3 | 9 | 45.4 | 2.0373 | 1.2264 | 10.405 | 10.3636 | 35.3 | -29 | 443.2323
2019-05-28 19:00 | 19:00 | 348.7 | 175.5 | 78.8 | 104.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7982 | 8.7632 | 40 | -29 | 441.5614
2019-05-28 20:00 | 20:00 | 333.5 | 175.5 | 78.5 | 104.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5099 | 9.472 | 28.6 | -29 | 431.2819
2019-05-28 21:00 | 21:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 102.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3143 | 8.2812 | 9.5 | -29 | 407.1955
2019-05-28 22:00 | 22:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 92.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2131 | 8.1804 | 0 | -29 | 387.0935
2019-05-28 23:00 | 23:00 | 281.1 | 175.5 | 77.4 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1424 | 9.106 | 0 | -29 | 382.4484
2019-05-29 | 0:00 | 265.7 | 175.5 | 77.1 | 86 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5449 | 5.5228 | 0 | -29 | 375.0677
2019-05-29 01:00 | 1:00 | 267.9 | 175.5 | 77.2 | 86.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7923 | 5.7692 | 0 | -29 | 376.2615
2019-05-29 02:00 | 2:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 87.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9055 | 5.882 | 0 | -29 | 377.7875
2019-05-29 03:00 | 3:00 | 293.8 | 175.5 | 77.7 | 93.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6577 | 5.6352 | 4.3 | -29 | 387.6929
2019-05-29 04:00 | 4:00 | 289.6 | 175.5 | 77.6 | 88.1 | 9 | 45.4 | 1.8845 | 1.1344 | 5.12 | 5.0996 | 4.3 | -29 | 384.1385
2019-05-29 05:00 | 5:00 | 280.5 | 175.5 | 77.4 | 85.5 | 9 | 45.4 | 8.0031 | 4.8176 | 6.0039 | 5.98 | 0 | -29 | 388.6046
2019-05-29 06:00 | 6:00 | 286.3 | 175.5 | 77.5 | 86 | 9 | 45.4 | 17.6225 | 10.608 | 7.0135 | 6.9856 | 0 | -29 | 406.6296
2019-05-29 07:00 | 7:00 | 296.6 | 175.5 | 77.7 | 86.6 | 9 | 45.4 | 29.9532 | 18.0304 | 6.4485 | 6.4228 | 0 | -29 | 426.0549
2019-05-29 08:00 | 8:00 | 327.2 | 175.5 | 78.3 | 90.4 | 9 | 45.4 | 43.1106 | 25.9504 | 5.6842 | 5.6616 | 0 | -29 | 450.0068
2019-05-29 09:00 | 9:00 | 352.4 | 175.5 | 78.8 | 100.4 | 9 | 45.4 | 54.6861 | 32.9184 | 3.6766 | 3.662 | 2.2 | -29 | 477.2431
2019-05-29 10:00 | 10:00 | 345.7 | 175.5 | 78.7 | 92.6 | 9 | 45.4 | 63.3127 | 38.1112 | 3.7104 | 3.6956 | 0 | -29 | 481.0299
2019-05-29 11:00 | 11:00 | 373.4 | 175.5 | 79.3 | 103.6 | 9 | 45.4 | 68.6169 | 41.304 | 3.9268 | 3.9112 | 5.4 | -29 | 506.9589
2019-05-29 12:00 | 12:00 | 353 | 175.5 | 78.9 | 93.1 | 9 | 45.4 | 68.4468 | 41.2016 | 3.6546 | 3.64 | 0 | -29 | 489.843
2019-05-29 13:00 | 13:00 | 361.9 | 175.5 | 79 | 101.9 | 9 | 45.4 | 62.0089 | 37.3264 | 4.1337 | 4.1172 | 2.3 | -29 | 491.6862
2019-05-29 14:00 | 14:00 | 341.4 | 175.5 | 78.6 | 93.8 | 9 | 45.4 | 49.6795 | 29.9048 | 4.4746 | 4.4568 | 2.2 | -29 | 464.0157
2019-05-29 15:00 | 15:00 | 338.4 | 175.5 | 78.6 | 103.6 | 9 | 45.4 | 34.246 | 20.6144 | 3.8598 | 3.8444 | 5.5 | -29 | 451.1646
2019-05-29 16:00 | 16:00 | 346.6 | 175.5 | 78.7 | 103.6 | 9 | 45.4 | 21.1686 | 12.7424 | 3.2514 | 3.2384 | 27.3 | -29 | 450.9008
2019-05-29 17:00 | 17:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 103.6 | 9 | 45.4 | 10.4631 | 6.2984 | 3.2293 | 3.2164 | 32.5 | -29 | 438.8072
2019-05-29 18:00 | 18:00 | 337.8 | 175.5 | 78.6 | 103.6 | 9 | 45.4 | 2.2714 | 1.3672 | 3.0465 | 3.0344 | 37.7 | -29 | 430.5195
2019-05-29 19:00 | 19:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 103.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8783 | 2.8668 | 40 | -29 | 428.9451
2019-05-29 20:00 | 20:00 | 327.6 | 175.5 | 78.4 | 103.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6783 | 2.6676 | 30.3 | -29 | 418.5459
2019-05-29 21:00 | 21:00 | 308.5 | 175.5 | 78 | 103.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9377 | 2.926 | 11.4 | -29 | 399.7637
2019-05-29 22:00 | 22:00 | 294.2 | 175.5 | 77.7 | 98.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7751 | 2.764 | 2.2 | -29 | 385.2391
2019-05-29 23:00 | 23:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 90.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7598 | 2.7488 | 2.2 | -29 | 376.7086
2019-05-30 | 0:00 | 269.3 | 175.5 | 77.2 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6658 | 5.6432 | 0 | -29 | 374.509
2019-05-30 01:00 | 1:00 | 272.1 | 175.5 | 77.2 | 88.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6047 | 6.5784 | 0 | -29 | 380.0831
2019-05-30 02:00 | 2:00 | 283.9 | 175.5 | 77.5 | 98.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2168 | 5.196 | 0 | -29 | 387.6128
2019-05-30 03:00 | 3:00 | 292.9 | 175.5 | 77.7 | 101.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7333 | 4.7144 | 0 | -29 | 389.6477
2019-05-30 04:00 | 4:00 | 289.8 | 175.5 | 77.6 | 101.2 | 9 | 45.4 | 2.8177 | 1.696 | 4.62 | 4.6016 | 0 | -29 | 393.4353
2019-05-30 05:00 | 5:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 91.2 | 9 | 45.4 | 11.8574 | 7.1376 | 3.8064 | 3.7912 | 0 | -29 | 396.0926
2019-05-30 06:00 | 6:00 | 273 | 175.5 | 77.3 | 80.5 | 9 | 45.4 | 24.2529 | 14.5992 | 3.8377 | 3.8224 | 0 | -29 | 405.2122
2019-05-30 07:00 | 7:00 | 271.6 | 175.5 | 77.2 | 82.6 | 9 | 45.4 | 38.9186 | 23.4272 | 4.9935 | 4.9736 | 0 | -29 | 433.0129
2019-05-30 08:00 | 8:00 | 308.6 | 175.5 | 78 | 83.6 | 9 | 45.4 | 54.2317 | 32.6448 | 5.6497 | 5.6272 | 0 | -29 | 460.6534
2019-05-30 09:00 | 9:00 | 330 | 175.5 | 78.4 | 85.1 | 9 | 45.4 | 66.7148 | 40.1592 | 6.5686 | 6.5424 | 0 | -29 | 484.385
2019-05-30 10:00 | 10:00 | 330.5 | 175.5 | 78.4 | 82.5 | 9 | 45.4 | 74.6173 | 44.916 | 7.8641 | 7.8328 | 0 | -29 | 497.0302
2019-05-30 11:00 | 11:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 80.5 | 9 | 45.4 | 76.9047 | 46.2928 | 8.8215 | 8.7864 | 0 | -29 | 500.6054
2019-05-30 12:00 | 12:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 83.1 | 9 | 45.4 | 74.4219 | 44.7984 | 8.591 | 8.5568 | 0 | -29 | 498.5681
2019-05-30 13:00 | 13:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 85.6 | 9 | 45.4 | 65.8763 | 39.6544 | 8.5003 | 8.4664 | 0 | -29 | 487.5974
2019-05-30 14:00 | 14:00 | 329.6 | 175.5 | 78.4 | 92.2 | 9 | 45.4 | 52.7615 | 31.76 | 8.5215 | 8.4876 | 0 | -29 | 473.0306
2019-05-30 15:00 | 15:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 102.8 | 9 | 45.4 | 36.5227 | 21.9848 | 8.1368 | 8.1044 | 0 | -29 | 456.8487
2019-05-30 16:00 | 16:00 | 347.6 | 175.5 | 78.8 | 103.8 | 9 | 45.4 | 22.6837 | 13.6544 | 7.9742 | 7.9424 | 21.7 | -29 | 457.4547
2019-05-30 17:00 | 17:00 | 346.1 | 175.5 | 78.7 | 103.8 | 9 | 45.4 | 11.241 | 6.7664 | 6.3465 | 6.3212 | 33.4 | -29 | 447.4751
2019-05-30 18:00 | 18:00 | 336.7 | 175.5 | 78.5 | 103.8 | 9 | 45.4 | 2.4533 | 1.4768 | 4.6284 | 4.61 | 34.7 | -29 | 431.0685
2019-05-30 19:00 | 19:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 103.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6943 | 3.6796 | 40 | -29 | 430.7739
2019-05-30 20:00 | 20:00 | 329.4 | 175.5 | 78.4 | 103.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5168 | 3.5028 | 31.1 | -29 | 421.2196
2019-05-30 21:00 | 21:00 | 310.5 | 175.5 | 78 | 103.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1871 | 4.1704 | 11.9 | -29 | 402.9575
2019-05-30 22:00 | 22:00 | 292.5 | 175.5 | 77.6 | 101.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5919 | 4.5736 | 0 | -29 | 389.0655
2019-05-30 23:00 | 23:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 96.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.414 | 5.3924 | 0 | -29 | 385.5064
2019-05-31 | 0:00 | 267.2 | 175.5 | 77.1 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5208 | 5.4988 | 0 | -29 | 374.0196
2019-05-31 01:00 | 1:00 | 270.9 | 175.5 | 77.2 | 86.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5967 | 5.5744 | 0 | -29 | 376.1711
2019-05-31 02:00 | 2:00 | 285.5 | 175.5 | 77.5 | 96.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7706 | 6.7436 | 0 | -29 | 388.8142
2019-05-31 03:00 | 3:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 101.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6597 | 7.6292 | 0 | -29 | 395.7889
2019-05-31 04:00 | 4:00 | 288.6 | 175.5 | 77.6 | 96.7 | 9 | 45.4 | 1.7291 | 1.0408 | 8.1681 | 8.1356 | 0 | -29 | 394.2736
2019-05-31 05:00 | 5:00 | 275.8 | 175.5 | 77.3 | 86.7 | 9 | 45.4 | 7.335 | 4.4152 | 7.8228 | 7.7916 | 0 | -29 | 392.2646
2019-05-31 06:00 | 6:00 | 275.3 | 175.5 | 77.3 | 85 | 9 | 45.4 | 16.1411 | 9.716 | 7.371 | 7.3416 | 0 | -29 | 403.7697
2019-05-31 07:00 | 7:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 85 | 9 | 45.4 | 28.6693 | 17.2576 | 7.4529 | 7.4232 | 0 | -29 | 424.303
2019-05-31 08:00 | 8:00 | 316.4 | 175.5 | 78.1 | 85 | 9 | 45.4 | 43.6326 | 26.2648 | 8.6063 | 8.572 | 0 | -29 | 451.0757
2019-05-31 09:00 | 9:00 | 331 | 175.5 | 78.4 | 85 | 9 | 45.4 | 56.1347 | 33.7904 | 10.0312 | 9.9912 | 0 | -29 | 474.2475
2019-05-31 10:00 | 10:00 | 328.2 | 175.5 | 78.4 | 85.5 | 9 | 45.4 | 63.3979 | 38.1624 | 12.4343 | 12.3848 | 0 | -29 | 491.1794
2019-05-31 11:00 | 11:00 | 329.7 | 175.5 | 78.4 | 85.3 | 9 | 45.4 | 65.734 | 39.5688 | 13.1729 | 13.1204 | 0 | -29 | 496.1961
2019-05-31 12:00 | 12:00 | 323.3 | 175.5 | 78.3 | 83 | 9 | 45.4 | 62.9073 | 37.8672 | 13.695 | 13.6404 | 0 | -29 | 490.3099
2019-05-31 13:00 | 13:00 | 344.7 | 175.5 | 78.7 | 95.6 | 9 | 45.4 | 53.8011 | 32.3856 | 13.215 | 13.1624 | 0 | -29 | 487.7641
2019-05-31 14:00 | 14:00 | 338.7 | 175.5 | 78.6 | 102.6 | 9 | 45.4 | 39.7109 | 23.904 | 13.1211 | 13.0688 | 0 | -29 | 471.9048
2019-05-31 15:00 | 15:00 | 337.5 | 175.5 | 78.6 | 103.6 | 9 | 45.4 | 24.9058 | 14.992 | 12.1187 | 12.0704 | 5.7 | -29 | 452.8869
2019-05-31 16:00 | 16:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 103.6 | 9 | 45.4 | 13.843 | 8.3328 | 10.8484 | 10.8052 | 24.6 | -29 | 451.6294
2019-05-31 17:00 | 17:00 | 333.9 | 175.5 | 78.5 | 103.6 | 9 | 45.4 | 6.2531 | 3.764 | 8.9934 | 8.9576 | 24 | -29 | 434.9681
2019-05-31 18:00 | 18:00 | 337.1 | 175.5 | 78.5 | 103.6 | 9 | 45.4 | 1.4435 | 0.8688 | 8.2384 | 8.2056 | 32.7 | -29 | 434.4563
2019-05-31 19:00 | 19:00 | 339.5 | 175.5 | 78.6 | 103.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6356 | 7.6052 | 37.1 | -29 | 435.4408
2019-05-31 20:00 | 20:00 | 322.8 | 175.5 | 78.3 | 103.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0971 | 7.0688 | 21.2 | -29 | 418.1659
2019-05-31 21:00 | 21:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 103.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9428 | 7.9112 | 2.6 | -29 | 400.854
2019-05-31 22:00 | 22:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 97.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2697 | 8.2368 | 0 | -29 | 392.8065
2019-05-31 23:00 | 23:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 92.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0609 | 8.0288 | 0 | -29 | 387.2897
2019-06-01 | 0:00 | 270.1 | 175.5 | 77.2 | 87.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0425 | 4.0264 | 0 | -29 | 373.6689
2019-06-01 01:00 | 1:00 | 271.6 | 175.5 | 77.2 | 87.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1489 | 5.1284 | 0 | -29 | 376.2773
2019-06-01 02:00 | 2:00 | 280.8 | 175.5 | 77.4 | 95.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5541 | 6.528 | 0 | -29 | 386.8821
2019-06-01 03:00 | 3:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 102 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4718 | 7.442 | 0 | -29 | 395.4138
2019-06-01 04:00 | 4:00 | 282.6 | 175.5 | 77.5 | 93.8 | 9 | 45.4 | 2.7894 | 1.6792 | 7.1465 | 7.118 | 0 | -29 | 390.9331
2019-06-01 05:00 | 5:00 | 276.1 | 175.5 | 77.3 | 83.8 | 9 | 45.4 | 11.844 | 7.1296 | 8.697 | 8.6624 | 0 | -29 | 398.333
2019-06-01 06:00 | 6:00 | 268.2 | 175.5 | 77.2 | 74 | 9 | 45.4 | 24.3605 | 14.664 | 10.1508 | 10.1104 | 0 | -29 | 411.3857
2019-06-01 07:00 | 7:00 | 261.3 | 175.5 | 77 | 74 | 9 | 45.4 | 39.1844 | 23.5872 | 10.4544 | 10.4128 | 0 | -29 | 435.5388
2019-06-01 08:00 | 8:00 | 277 | 175.5 | 77.3 | 74 | 9 | 45.4 | 54.6341 | 32.8872 | 11.1938 | 11.1492 | 0 | -29 | 462.0643
2019-06-01 09:00 | 9:00 | 293.1 | 175.5 | 77.7 | 74 | 9 | 45.4 | 66.8372 | 40.2328 | 11.3601 | 11.3148 | 0 | -29 | 482.3449
2019-06-01 10:00 | 10:00 | 306 | 175.5 | 77.9 | 74 | 9 | 45.4 | 73.8703 | 44.4664 | 11.1464 | 11.102 | 0 | -29 | 493.3851
2019-06-01 11:00 | 11:00 | 310.9 | 175.5 | 78 | 74 | 9 | 45.4 | 75.6434 | 45.5336 | 11.3127 | 11.2676 | 0 | -29 | 496.6573
2019-06-01 12:00 | 12:00 | 292.9 | 175.5 | 77.7 | 74.5 | 9 | 45.4 | 72.6173 | 43.712 | 11.1613 | 11.1168 | 0 | -29 | 491.7074
2019-06-01 13:00 | 13:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 74.5 | 9 | 45.4 | 62.5737 | 37.6664 | 10.9139 | 10.8704 | 0 | -29 | 475.2244
2019-06-01 14:00 | 14:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 74.5 | 9 | 45.4 | 48.4599 | 29.1704 | 11.2769 | 11.232 | 0 | -29 | 453.2392
2019-06-01 15:00 | 15:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 90.5 | 9 | 45.4 | 32.1104 | 19.3288 | 12.3207 | 12.2716 | 0 | -29 | 445.1315
2019-06-01 16:00 | 16:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 103.6 | 9 | 45.4 | 18.4253 | 11.0912 | 10.4328 | 10.3912 | 0 | -29 | 432.9405
2019-06-01 17:00 | 17:00 | 315.7 | 175.5 | 78.1 | 104.6 | 9 | 45.4 | 8.52 | 5.1288 | 8.9099 | 8.8744 | 3 | -29 | 418.0331
2019-06-01 18:00 | 18:00 | 314.4 | 175.5 | 78.1 | 104.6 | 9 | 45.4 | 1.866 | 1.1232 | 7.8091 | 7.778 | 9.4 | -29 | 411.5763
2019-06-01 19:00 | 19:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 104.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6641 | 7.6336 | 22.1 | -29 | 421.1977
2019-06-01 20:00 | 20:00 | 313.9 | 175.5 | 78.1 | 104.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5589 | 7.5288 | 11 | -29 | 409.6877
2019-06-01 21:00 | 21:00 | 295.3 | 175.5 | 77.7 | 102 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.677 | 7.6464 | 0 | -29 | 395.9234
2019-06-01 22:00 | 22:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 95.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4228 | 6.3972 | 0 | -29 | 386.32
2019-06-01 23:00 | 23:00 | 271.2 | 175.5 | 77.2 | 86.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0079 | 5.984 | 0 | -29 | 376.7919
2019-06-02 | 0:00 | 258.6 | 175.5 | 77 | 80.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3642 | 5.3428 | 0 | -29 | 368.907
2019-06-02 01:00 | 1:00 | 259.9 | 175.5 | 77 | 84.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3393 | 5.318 | 0 | -29 | 372.8573
2019-06-02 02:00 | 2:00 | 272.5 | 175.5 | 77.2 | 94.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0453 | 5.0252 | 0 | -29 | 382.4705
2019-06-02 03:00 | 3:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9284 | 4.9088 | 0 | -29 | 384.3372
2019-06-02 04:00 | 4:00 | 273.2 | 175.5 | 77.3 | 91.5 | 9 | 45.4 | 2.9635 | 1.784 | 5.5007 | 5.4788 | 0 | -29 | 385.427
2019-06-02 05:00 | 5:00 | 261.1 | 175.5 | 77 | 81.5 | 9 | 45.4 | 11.5875 | 6.9752 | 6.5963 | 6.57 | 0 | -29 | 391.129
2019-06-02 06:00 | 6:00 | 251.7 | 175.5 | 76.8 | 73.5 | 9 | 45.4 | 22.5026 | 13.5456 | 7.1336 | 7.1052 | 0 | -29 | 401.487
2019-06-02 07:00 | 7:00 | 247 | 175.5 | 76.7 | 73.5 | 9 | 45.4 | 34.8905 | 21.0024 | 8.0714 | 8.0392 | 0 | -29 | 423.1035
2019-06-02 08:00 | 8:00 | 253 | 175.5 | 76.9 | 73.5 | 9 | 45.4 | 48.1937 | 29.0104 | 8.0846 | 8.0524 | 0 | -29 | 444.6411
2019-06-02 09:00 | 9:00 | 261 | 175.5 | 77 | 73.5 | 9 | 45.4 | 60.8938 | 36.6552 | 7.9035 | 7.872 | 0 | -29 | 464.7245
2019-06-02 10:00 | 10:00 | 271.7 | 175.5 | 77.2 | 73.5 | 9 | 45.4 | 69.5989 | 41.8952 | 8.0633 | 8.0312 | 0 | -29 | 479.1886
2019-06-02 11:00 | 11:00 | 282.8 | 175.5 | 77.5 | 73.5 | 9 | 45.4 | 71.166 | 42.8384 | 7.8734 | 7.842 | 0 | -29 | 481.6198
2019-06-02 12:00 | 12:00 | 278.7 | 175.5 | 77.4 | 73.5 | 9 | 45.4 | 67.6508 | 40.7224 | 8.04 | 8.008 | 0 | -29 | 476.2212
2019-06-02 13:00 | 13:00 | 274.7 | 175.5 | 77.3 | 73.5 | 9 | 45.4 | 60.0445 | 36.144 | 7.8569 | 7.8256 | 0 | -29 | 463.571
2019-06-02 14:00 | 14:00 | 268.5 | 175.5 | 77.2 | 74 | 9 | 45.4 | 48.2575 | 29.0488 | 7.4681 | 7.4384 | 0 | -29 | 444.3128
2019-06-02 15:00 | 15:00 | 271.4 | 175.5 | 77.2 | 79.7 | 9 | 45.4 | 34.9757 | 21.0536 | 7.0573 | 7.0292 | 0 | -29 | 427.9158
2019-06-02 16:00 | 16:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 89.7 | 9 | 45.4 | 22.7755 | 13.7096 | 6.2919 | 6.2668 | 0 | -29 | 417.2438
2019-06-02 17:00 | 17:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 99.8 | 9 | 45.4 | 11.5998 | 6.9824 | 5.9075 | 5.884 | 0 | -29 | 408.9737
2019-06-02 18:00 | 18:00 | 306.1 | 175.5 | 77.9 | 102.7 | 9 | 45.4 | 2.8306 | 1.704 | 5.1654 | 5.1448 | 0 | -29 | 396.3448
2019-06-02 19:00 | 19:00 | 318.1 | 175.5 | 78.2 | 103.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8477 | 4.8284 | 0.1 | -29 | 392.7761
2019-06-02 20:00 | 20:00 | 308.1 | 175.5 | 78 | 103.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5602 | 4.542 | 0 | -29 | 391.9022
2019-06-02 21:00 | 21:00 | 288.7 | 175.5 | 77.6 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7971 | 4.778 | 0 | -29 | 384.2751
2019-06-02 22:00 | 22:00 | 269.2 | 175.5 | 77.2 | 90.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4063 | 5.3848 | 0 | -29 | 379.4911
2019-06-02 23:00 | 23:00 | 261.3 | 175.5 | 77 | 82.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6714 | 5.6488 | 0 | -29 | 371.9202
2019-06-03 | 0:00 | 249.8 | 175.5 | 76.8 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3786 | 4.3612 | 0 | -29 | 359.1398
2019-06-03 01:00 | 1:00 | 253.1 | 175.5 | 76.9 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.377 | 5.3556 | 0 | -29 | 361.2326
2019-06-03 02:00 | 2:00 | 268.4 | 175.5 | 77.2 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2083 | 7.1796 | 0 | -29 | 366.5879
2019-06-03 03:00 | 3:00 | 279.7 | 175.5 | 77.4 | 84.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6047 | 7.5744 | 0 | -29 | 377.5791
2019-06-03 04:00 | 4:00 | 276.9 | 175.5 | 77.3 | 78.3 | 9 | 45.4 | 3.0459 | 1.8336 | 7.6698 | 7.6392 | 0 | -29 | 376.6885
2019-06-03 05:00 | 5:00 | 271.8 | 175.5 | 77.2 | 72.7 | 9 | 45.4 | 11.8827 | 7.1528 | 6.6766 | 6.65 | 0 | -29 | 383.1621
2019-06-03 06:00 | 6:00 | 270.7 | 175.5 | 77.2 | 72.7 | 9 | 45.4 | 22.9282 | 13.8016 | 7.0184 | 6.9904 | 0 | -29 | 401.5386
2019-06-03 07:00 | 7:00 | 276.7 | 175.5 | 77.3 | 72.7 | 9 | 45.4 | 35.3648 | 21.288 | 8.4585 | 8.4248 | 0 | -29 | 424.4361
2019-06-03 08:00 | 8:00 | 298.5 | 175.5 | 77.8 | 72.7 | 9 | 45.4 | 48.3332 | 29.0944 | 9.9219 | 9.8824 | 0 | -29 | 448.6319
2019-06-03 09:00 | 9:00 | 318.1 | 175.5 | 78.2 | 72.7 | 9 | 45.4 | 60.4341 | 36.3784 | 10.3709 | 10.3296 | 0 | -29 | 469.313
2019-06-03 10:00 | 10:00 | 325.5 | 175.5 | 78.3 | 73.2 | 9 | 45.4 | 69.0368 | 41.5568 | 10.8299 | 10.7868 | 0 | -29 | 484.6103
2019-06-03 11:00 | 11:00 | 332.2 | 175.5 | 78.4 | 73.2 | 9 | 45.4 | 70.0042 | 42.1392 | 10.4444 | 10.4028 | 0 | -29 | 485.4906
2019-06-03 12:00 | 12:00 | 313.9 | 175.5 | 78.1 | 73.2 | 9 | 45.4 | 66.3151 | 39.9184 | 9.3468 | 9.3096 | 0 | -29 | 477.0899
2019-06-03 13:00 | 13:00 | 332.3 | 175.5 | 78.4 | 82.7 | 9 | 45.4 | 58.819 | 35.4064 | 9.1147 | 9.0784 | 0 | -29 | 474.4185
2019-06-03 14:00 | 14:00 | 336.2 | 175.5 | 78.5 | 95.9 | 9 | 45.4 | 47.3023 | 28.4736 | 8.1159 | 8.0836 | 0 | -29 | 467.2754
2019-06-03 15:00 | 15:00 | 344.3 | 175.5 | 78.7 | 102.8 | 9 | 45.4 | 34.2058 | 20.5904 | 7.436 | 7.4064 | 0 | -29 | 452.0386
2019-06-03 16:00 | 16:00 | 359.4 | 175.5 | 79 | 102.8 | 9 | 45.4 | 22.3085 | 13.4288 | 6.1782 | 6.1536 | 18 | -29 | 448.7691
2019-06-03 17:00 | 17:00 | 354.7 | 175.5 | 78.9 | 102.8 | 9 | 45.4 | 11.4945 | 6.9192 | 5.0943 | 5.074 | 25.3 | -29 | 436.482
2019-06-03 18:00 | 18:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 102.8 | 9 | 45.4 | 2.831 | 1.704 | 4.3939 | 4.3764 | 23.8 | -29 | 419.5053
2019-06-03 19:00 | 19:00 | 350.6 | 175.5 | 78.8 | 102.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8071 | 4.788 | 33.1 | -29 | 425.1951
2019-06-03 20:00 | 20:00 | 332.6 | 175.5 | 78.5 | 102.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6027 | 4.5844 | 15.6 | -29 | 406.9871
2019-06-03 21:00 | 21:00 | 311 | 175.5 | 78 | 100.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3413 | 4.324 | 0 | -29 | 388.2653
2019-06-03 22:00 | 22:00 | 292.1 | 175.5 | 77.6 | 95.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6015 | 3.5872 | 0 | -29 | 381.2887
2019-06-03 23:00 | 23:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 92.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9481 | 2.9364 | 0 | -29 | 376.4845
2019-06-04 | 0:00 | 268.5 | 175.5 | 77.2 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2047 | 4.188 | 0 | -29 | 359.9927
2019-06-04 01:00 | 1:00 | 269.8 | 175.5 | 77.2 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9674 | 3.9516 | 0 | -29 | 362.719
2019-06-04 02:00 | 2:00 | 283.1 | 175.5 | 77.5 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3497 | 3.3364 | 0 | -29 | 365.2861
2019-06-04 03:00 | 3:00 | 292.6 | 175.5 | 77.7 | 80.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7449 | 2.734 | 0.7 | -29 | 365.1789
2019-06-04 04:00 | 4:00 | 288.8 | 175.5 | 77.6 | 78.1 | 9 | 45.4 | 2.9638 | 1.784 | 2.4783 | 2.4684 | 0 | -29 | 366.2945
2019-06-04 05:00 | 5:00 | 280.8 | 175.5 | 77.4 | 73 | 9 | 45.4 | 10.8445 | 6.528 | 2.3618 | 2.3524 | 0 | -29 | 373.3867
2019-06-04 06:00 | 6:00 | 280.8 | 175.5 | 77.4 | 73 | 9 | 45.4 | 19.6641 | 11.8368 | 2.6554 | 2.6448 | 0 | -29 | 388.1011
2019-06-04 07:00 | 7:00 | 289.8 | 175.5 | 77.6 | 76.1 | 9 | 45.4 | 28.9233 | 17.4104 | 2.7257 | 2.7148 | 0 | -29 | 406.3742
2019-06-04 08:00 | 8:00 | 318.1 | 175.5 | 78.2 | 79.2 | 9 | 45.4 | 37.5098 | 22.5792 | 2.512 | 2.502 | 0 | -29 | 423.403
2019-06-04 09:00 | 9:00 | 341.9 | 175.5 | 78.6 | 84.9 | 9 | 45.4 | 44.2811 | 26.6552 | 2.3614 | 2.352 | 0.7 | -29 | 440.7497
2019-06-04 10:00 | 10:00 | 356.8 | 175.5 | 78.9 | 94.9 | 9 | 45.4 | 48.5249 | 29.2096 | 2.7558 | 2.7448 | 0.6 | -29 | 458.5351
2019-06-04 11:00 | 11:00 | 362.8 | 175.5 | 79.1 | 97.2 | 9 | 45.4 | 51.595 | 31.0576 | 3.208 | 3.1952 | 0.6 | -29 | 466.8558
2019-06-04 12:00 | 12:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7 | 89.5 | 9 | 45.4 | 49.8886 | 30.0304 | 3.4236 | 3.41 | 0 | -29 | 455.8526
2019-06-04 13:00 | 13:00 | 360 | 175.5 | 79 | 99.5 | 9 | 45.4 | 46.2298 | 27.828 | 3.5104 | 3.4964 | 0.7 | -29 | 461.1646
2019-06-04 14:00 | 14:00 | 362.9 | 175.5 | 79.1 | 102.4 | 9 | 45.4 | 38.0602 | 22.9104 | 3.6457 | 3.6312 | 8.6 | -29 | 459.2475
2019-06-04 15:00 | 15:00 | 355.1 | 175.5 | 78.9 | 102.4 | 9 | 45.4 | 28.3104 | 17.0416 | 3.2899 | 3.2768 | 11.1 | -29 | 445.2187
2019-06-04 16:00 | 16:00 | 356.7 | 175.5 | 78.9 | 102.4 | 9 | 45.4 | 18.7909 | 11.3112 | 3.0128 | 3.0008 | 22.5 | -29 | 440.8157
2019-06-04 17:00 | 17:00 | 351.1 | 175.5 | 78.8 | 102.4 | 9 | 45.4 | 9.4734 | 5.7024 | 2.4546 | 2.4448 | 26.9 | -29 | 429.0752
2019-06-04 18:00 | 18:00 | 346.8 | 175.5 | 78.7 | 102.4 | 9 | 45.4 | 2.3975 | 1.4432 | 2.459 | 2.4492 | 29.7 | -29 | 420.4489
2019-06-04 19:00 | 19:00 | 348.3 | 175.5 | 78.8 | 102.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0618 | 2.0536 | 33.9 | -29 | 420.1154
2019-06-04 20:00 | 20:00 | 331 | 175.5 | 78.4 | 102.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0506 | 2.0424 | 17 | -29 | 402.793
2019-06-04 21:00 | 21:00 | 308 | 175.5 | 78 | 96.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9405 | 1.9328 | 0.7 | -29 | 379.7733
2019-06-04 22:00 | 22:00 | 288.7 | 175.5 | 77.6 | 86.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7273 | 1.7204 | 0 | -29 | 368.2477
2019-06-04 23:00 | 23:00 | 281.4 | 175.5 | 77.4 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7486 | 1.7416 | 0 | -29 | 361.9902
2019-06-05 | 0:00 | 269.6 | 175.5 | 77.2 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.1052 | 1.1008 | 0 | -29 | 354.106
2019-06-05 01:00 | 1:00 | 273.5 | 175.5 | 77.3 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.1353 | 1.1308 | 0 | -29 | 355.9661
2019-06-05 02:00 | 2:00 | 285.6 | 175.5 | 77.5 | 77.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2486 | 1.2436 | 0 | -29 | 358.1922
2019-06-05 03:00 | 3:00 | 297.3 | 175.5 | 77.7 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.1586 | 1.154 | 0 | -29 | 368.2126
2019-06-05 04:00 | 4:00 | 293.5 | 175.5 | 77.7 | 80.9 | 9 | 45.4 | 2.5171 | 1.5152 | 1.3333 | 1.328 | 0 | -29 | 366.1936
2019-06-05 05:00 | 5:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 76 | 9 | 45.4 | 8.874 | 5.3416 | 1.5309 | 1.5248 | 0 | -29 | 371.6713
2019-06-05 06:00 | 6:00 | 291.9 | 175.5 | 77.6 | 75.5 | 9 | 45.4 | 16.3798 | 9.86 | 1.9333 | 1.9256 | 0 | -29 | 384.0987
2019-06-05 07:00 | 7:00 | 301.1 | 175.5 | 77.8 | 76 | 9 | 45.4 | 23.8744 | 14.3712 | 2.3096 | 2.3004 | 0 | -29 | 397.5556
2019-06-05 08:00 | 8:00 | 328 | 175.5 | 78.4 | 88.1 | 9 | 45.4 | 30.8517 | 18.5712 | 2.2959 | 2.2868 | 0 | -29 | 421.4056
2019-06-05 09:00 | 9:00 | 354.3 | 175.5 | 78.9 | 98.1 | 9 | 45.4 | 35.1523 | 21.16 | 2.3839 | 2.3744 | 8.7 | -29 | 447.6706
2019-06-05 10:00 | 10:00 | 367.7 | 175.5 | 79.2 | 98.1 | 9 | 45.4 | 36.0136 | 21.6784 | 3.4811 | 3.4672 | 19.8 | -29 | 462.6403
2019-06-05 11:00 | 11:00 | 369.1 | 175.5 | 79.2 | 98.1 | 9 | 45.4 | 34.3006 | 20.6472 | 3.5871 | 3.5728 | 22.8 | -29 | 463.1077
2019-06-05 12:00 | 12:00 | 343.7 | 175.5 | 78.7 | 98.1 | 9 | 45.4 | 29.6278 | 17.8344 | 3.4505 | 3.4368 | 2.7 | -29 | 434.7495
2019-06-05 13:00 | 13:00 | 366.4 | 175.5 | 79.1 | 98.1 | 9 | 45.4 | 24.7831 | 14.9184 | 3.5301 | 3.516 | 29.8 | -29 | 454.6476
2019-06-05 14:00 | 14:00 | 361.4 | 175.5 | 79 | 98.1 | 9 | 45.4 | 19.8791 | 11.9664 | 3.8718 | 3.8564 | 29.4 | -29 | 446.9737
2019-06-05 15:00 | 15:00 | 355.2 | 175.5 | 78.9 | 98.1 | 9 | 45.4 | 15.4606 | 9.3064 | 3.1485 | 3.136 | 28.5 | -29 | 437.4515
2019-06-05 16:00 | 16:00 | 352.9 | 175.5 | 78.9 | 98.1 | 9 | 45.4 | 10.2079 | 6.1448 | 2.5851 | 2.5748 | 32 | -29 | 431.4126
2019-06-05 17:00 | 17:00 | 342.9 | 175.5 | 78.7 | 98.1 | 9 | 45.4 | 5.9566 | 3.5856 | 2.3261 | 2.3168 | 26.7 | -29 | 418.5851
2019-06-05 18:00 | 18:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 98.1 | 9 | 45.4 | 1.846 | 1.1112 | 2.2265 | 2.2176 | 26.6 | -29 | 411.6013
2019-06-05 19:00 | 19:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 98.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0068 | 1.9988 | 32.5 | -29 | 414.1056
2019-06-05 20:00 | 20:00 | 325.6 | 175.5 | 78.3 | 98.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1839 | 2.1752 | 15.9 | -29 | 397.5591
2019-06-05 21:00 | 21:00 | 303.7 | 175.5 | 77.9 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4056 | 2.396 | 0 | -29 | 375.9016
2019-06-05 22:00 | 22:00 | 287.3 | 175.5 | 77.5 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3674 | 2.358 | 0 | -29 | 365.4254
2019-06-05 23:00 | 23:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1574 | 2.1488 | 0 | -29 | 359.1062
2019-06-06 | 0:00 | 266.9 | 175.5 | 77.1 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.5831 | 1.5768 | 0 | -29 | 351.8599
2019-06-06 01:00 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 77.2 | 75.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.5245 | 1.5184 | 0 | -29 | 356.5429
2019-06-06 02:00 | 2:00 | 284 | 175.5 | 77.5 | 87.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.5385 | 1.5324 | 0 | -29 | 368.8709
2019-06-06 03:00 | 3:00 | 292.7 | 175.5 | 77.7 | 94.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7293 | 1.7224 | 0 | -29 | 376.9517
2019-06-06 04:00 | 4:00 | 288.3 | 175.5 | 77.6 | 88.5 | 9 | 45.4 | 2.8097 | 1.6912 | 1.847 | 1.8396 | 0 | -29 | 375.1875
2019-06-06 05:00 | 5:00 | 279.3 | 175.5 | 77.4 | 75.6 | 9 | 45.4 | 10.2534 | 6.172 | 1.9249 | 1.9172 | 0 | -29 | 374.1675
2019-06-06 06:00 | 6:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 68.4 | 9 | 45.4 | 19.5351 | 11.7592 | 1.8421 | 1.8348 | 0 | -29 | 381.6712
2019-06-06 07:00 | 7:00 | 288.3 | 175.5 | 77.6 | 69.3 | 9 | 45.4 | 30.6097 | 18.4256 | 1.7602 | 1.7532 | 0 | -29 | 400.3487
2019-06-06 08:00 | 8:00 | 319.1 | 175.5 | 78.2 | 78.4 | 9 | 45.4 | 43.2673 | 26.0448 | 1.749 | 1.742 | 0 | -29 | 430.3031
2019-06-06 09:00 | 9:00 | 329.7 | 175.5 | 78.4 | 75.5 | 9 | 45.4 | 56.6994 | 34.1304 | 1.5944 | 1.588 | 0 | -29 | 448.8122
2019-06-06 10:00 | 10:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 68.9 | 9 | 45.4 | 66.5473 | 40.0584 | 2.0241 | 2.016 | 0 | -29 | 458.6458
2019-06-06 11:00 | 11:00 | 328.6 | 175.5 | 78.4 | 68.9 | 9 | 45.4 | 68.9995 | 41.5344 | 2.555 | 2.5448 | 0 | -29 | 463.8337
2019-06-06 12:00 | 12:00 | 310.1 | 175.5 | 78 | 68.9 | 9 | 45.4 | 66.1143 | 39.7976 | 2.7052 | 2.6944 | 0 | -29 | 459.1115
2019-06-06 13:00 | 13:00 | 338.8 | 175.5 | 78.6 | 83.4 | 9 | 45.4 | 59.0322 | 35.5344 | 2.7674 | 2.7564 | 0 | -29 | 462.9904
2019-06-06 14:00 | 14:00 | 343.7 | 175.5 | 78.7 | 96.5 | 9 | 45.4 | 47.7299 | 28.7312 | 2.4911 | 2.4812 | 0 | -29 | 457.5334
2019-06-06 15:00 | 15:00 | 350.8 | 175.5 | 78.8 | 97.5 | 9 | 45.4 | 34.812 | 20.9552 | 2.6855 | 2.6748 | 5.9 | -29 | 444.2275
2019-06-06 16:00 | 16:00 | 359.3 | 175.5 | 79 | 97.5 | 9 | 45.4 | 22.7977 | 13.7232 | 2.5578 | 2.5476 | 26.3 | -29 | 445.3263
2019-06-06 17:00 | 17:00 | 349.9 | 175.5 | 78.8 | 97.5 | 9 | 45.4 | 11.8256 | 7.1184 | 2.4666 | 2.4568 | 28.2 | -29 | 429.2674
2019-06-06 18:00 | 18:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 97.5 | 9 | 45.4 | 3.0221 | 1.8192 | 2.4461 | 2.4364 | 29.7 | -29 | 416.4238
2019-06-06 19:00 | 19:00 | 348.2 | 175.5 | 78.8 | 97.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2755 | 2.2664 | 38.5 | -29 | 420.2419
2019-06-06 20:00 | 20:00 | 332.2 | 175.5 | 78.4 | 97.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.267 | 2.258 | 22.9 | -29 | 404.225
2019-06-06 21:00 | 21:00 | 311.2 | 175.5 | 78 | 97.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3959 | 2.3864 | 2.2 | -29 | 383.3823
2019-06-06 22:00 | 22:00 | 297.7 | 175.5 | 77.8 | 96.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4216 | 2.412 | 0 | -29 | 379.9336
2019-06-06 23:00 | 23:00 | 290.7 | 175.5 | 77.6 | 94 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4807 | 2.4708 | 0 | -29 | 377.4515
2019-06-07 | 0:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 78.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8843 | 2.8728 | 0 | -29 | 362.2571
2019-06-07 01:00 | 1:00 | 281.2 | 175.5 | 77.4 | 80.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5646 | 2.5544 | 0 | -29 | 363.919
2019-06-07 02:00 | 2:00 | 293.8 | 175.5 | 77.7 | 91.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7124 | 2.7016 | 0 | -29 | 375.514
2019-06-07 03:00 | 3:00 | 305.2 | 175.5 | 77.9 | 94.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0437 | 3.0316 | 0 | -29 | 379.4753
2019-06-07 04:00 | 4:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 92.1 | 9 | 45.4 | 2.5651 | 1.544 | 3.2779 | 3.2648 | 0 | -29 | 381.4518
2019-06-07 05:00 | 5:00 | 287.6 | 175.5 | 77.6 | 80.6 | 9 | 45.4 | 9.2033 | 5.54 | 2.7048 | 2.694 | 0 | -29 | 379.2421
2019-06-07 06:00 | 6:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 74 | 9 | 45.4 | 17.9217 | 10.788 | 2.4108 | 2.4012 | 0 | -29 | 386.0217
2019-06-07 07:00 | 7:00 | 302.7 | 175.5 | 77.9 | 75.8 | 9 | 45.4 | 29.4696 | 17.7392 | 1.9863 | 1.9784 | 0 | -29 | 405.7735
2019-06-07 08:00 | 8:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 88.3 | 9 | 45.4 | 42.9271 | 25.84 | 1.7012 | 1.6944 | 0 | -29 | 439.8627
2019-06-07 09:00 | 9:00 | 345.8 | 175.5 | 78.7 | 87.4 | 9 | 45.4 | 56.185 | 33.8208 | 1.5968 | 1.5904 | 0 | -29 | 460.193
2019-06-07 10:00 | 10:00 | 352.2 | 175.5 | 78.8 | 84.1 | 9 | 45.4 | 65.738 | 39.5712 | 1.7201 | 1.7132 | 0 | -29 | 472.5425
2019-06-07 11:00 | 11:00 | 353 | 175.5 | 78.9 | 82.1 | 9 | 45.4 | 67.9521 | 40.904 | 2.204 | 2.1952 | 0 | -29 | 475.1553
2019-06-07 12:00 | 12:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 72.1 | 9 | 45.4 | 65.4097 | 39.3736 | 2.4823 | 2.4724 | 0 | -29 | 461.138
2019-06-07 13:00 | 13:00 | 340.6 | 175.5 | 78.6 | 78.9 | 9 | 45.4 | 58.6466 | 35.3024 | 2.5939 | 2.5836 | 0 | -29 | 457.5265
2019-06-07 14:00 | 14:00 | 338.7 | 175.5 | 78.6 | 88.3 | 9 | 45.4 | 47.1973 | 28.4104 | 2.7658 | 2.7548 | 0 | -29 | 448.9283
2019-06-07 15:00 | 15:00 | 335.5 | 175.5 | 78.5 | 96.7 | 9 | 45.4 | 34.1465 | 20.5544 | 2.7759 | 2.7648 | 0 | -29 | 436.3416
2019-06-07 16:00 | 16:00 | 345.1 | 175.5 | 78.7 | 96.7 | 9 | 45.4 | 21.7707 | 13.1048 | 2.8164 | 2.8052 | 14 | -29 | 430.7971
2019-06-07 17:00 | 17:00 | 340.8 | 175.5 | 78.6 | 96.7 | 9 | 45.4 | 11.2114 | 6.7488 | 3.0353 | 3.0232 | 20.2 | -29 | 420.4187
2019-06-07 18:00 | 18:00 | 337.7 | 175.5 | 78.6 | 96.7 | 9 | 45.4 | 2.9156 | 1.7552 | 3.0787 | 3.0664 | 25.3 | -29 | 412.3159
2019-06-07 19:00 | 19:00 | 342.5 | 175.5 | 78.6 | 96.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4164 | 3.4028 | 32.7 | -29 | 415.7192
2019-06-07 20:00 | 20:00 | 326.4 | 175.5 | 78.3 | 96.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6698 | 3.6552 | 16.6 | -29 | 399.825
2019-06-07 21:00 | 21:00 | 304.1 | 175.5 | 77.9 | 96.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7088 | 3.694 | 0 | -29 | 382.9028
2019-06-07 22:00 | 22:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 90.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.777 | 3.762 | 0 | -29 | 376.739
2019-06-07 23:00 | 23:00 | 286 | 175.5 | 77.5 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0228 | 4.0068 | 0 | -29 | 369.0296
2019-06-08 | 0:00 | 271.7 | 175.5 | 77.2 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9895 | 5.9656 | 0 | -29 | 370.6551
2019-06-08 01:00 | 1:00 | 271.7 | 175.5 | 77.2 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2939 | 4.2768 | 0 | -29 | 368.9707
2019-06-08 02:00 | 2:00 | 286.1 | 175.5 | 77.5 | 90.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0152 | 3.9992 | 0 | -29 | 377.2144
2019-06-08 03:00 | 3:00 | 296.6 | 175.5 | 77.7 | 93.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0027 | 3.9868 | 0 | -29 | 380.3895
2019-06-08 04:00 | 4:00 | 289.8 | 175.5 | 77.6 | 88.2 | 9 | 45.4 | 2.4 | 1.4448 | 4.2891 | 4.272 | 0 | -29 | 379.1059
2019-06-08 05:00 | 5:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 79.3 | 9 | 45.4 | 9.1369 | 5.5 | 3.7891 | 3.774 | 0 | -29 | 379.8
2019-06-08 06:00 | 6:00 | 272.2 | 175.5 | 77.2 | 69.3 | 9 | 45.4 | 17.9431 | 10.8008 | 4.1554 | 4.1388 | 0 | -29 | 384.4381
2019-06-08 07:00 | 7:00 | 267.9 | 175.5 | 77.2 | 67.3 | 9 | 45.4 | 28.579 | 17.2032 | 4.1895 | 4.1728 | 0 | -29 | 399.5445
2019-06-08 08:00 | 8:00 | 274.9 | 175.5 | 77.3 | 67.3 | 9 | 45.4 | 40.124 | 24.1528 | 4.322 | 4.3048 | 0 | -29 | 418.4036
2019-06-08 09:00 | 9:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 67.3 | 9 | 45.4 | 52.1527 | 31.3936 | 4.5473 | 4.5292 | 0 | -29 | 438.4228
2019-06-08 10:00 | 10:00 | 299.6 | 175.5 | 77.8 | 67.3 | 9 | 45.4 | 61.5106 | 37.0264 | 5.6943 | 5.6716 | 0 | -29 | 455.9029
2019-06-08 11:00 | 11:00 | 309.1 | 175.5 | 78 | 67.3 | 9 | 45.4 | 64.353 | 38.7376 | 6.128 | 6.1036 | 0 | -29 | 461.5222
2019-06-08 12:00 | 12:00 | 303.4 | 175.5 | 77.9 | 67.8 | 9 | 45.4 | 62.8489 | 37.832 | 5.4336 | 5.412 | 0 | -29 | 458.1265
2019-06-08 13:00 | 13:00 | 303.5 | 175.5 | 77.9 | 67.8 | 9 | 45.4 | 57.6924 | 34.728 | 4.9537 | 4.934 | 0 | -29 | 448.9081
2019-06-08 14:00 | 14:00 | 310.3 | 175.5 | 78 | 76.8 | 9 | 45.4 | 47.2848 | 28.4632 | 5.3919 | 5.3704 | 0 | -29 | 442.2103
2019-06-08 15:00 | 15:00 | 311.7 | 175.5 | 78 | 88.2 | 9 | 45.4 | 34.6656 | 20.8672 | 4.7991 | 4.78 | 0 | -29 | 432.2119
2019-06-08 16:00 | 16:00 | 316 | 175.5 | 78.1 | 93 | 9 | 45.4 | 22.754 | 13.6968 | 4.657 | 4.6384 | 0 | -29 | 417.7462
2019-06-08 17:00 | 17:00 | 315.9 | 175.5 | 78.1 | 95.9 | 9 | 45.4 | 11.863 | 7.1408 | 4.5104 | 4.4924 | 0 | -29 | 402.9066
2019-06-08 18:00 | 18:00 | 315.2 | 175.5 | 78.1 | 95.9 | 9 | 45.4 | 3.0713 | 1.8488 | 4.5493 | 4.5312 | 2.5 | -29 | 391.4006
2019-06-08 19:00 | 19:00 | 326.4 | 175.5 | 78.3 | 95.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4811 | 4.4632 | 16.6 | -29 | 400.6443
2019-06-08 20:00 | 20:00 | 313.7 | 175.5 | 78.1 | 95.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0048 | 3.9888 | 4.6 | -29 | 387.4936
2019-06-08 21:00 | 21:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 93.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.716 | 3.7012 | 0 | -29 | 379.3172
2019-06-08 22:00 | 22:00 | 279.4 | 175.5 | 77.4 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4971 | 3.4832 | 0 | -29 | 373.4803
2019-06-08 23:00 | 23:00 | 274.3 | 175.5 | 77.3 | 86 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1052 | 3.0928 | 0 | -29 | 370.398
2019-06-09 | 0:00 | 261.3 | 175.5 | 77 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7546 | 2.7436 | 0 | -29 | 369.2982
2019-06-09 01:00 | 1:00 | 263.5 | 175.5 | 77.1 | 88.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6265 | 2.616 | 0 | -29 | 371.3425
2019-06-09 02:00 | 2:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3132 | 2.304 | 0 | -29 | 371.1172
2019-06-09 03:00 | 3:00 | 286.9 | 175.5 | 77.5 | 88.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3401 | 2.3308 | 0 | -29 | 371.8709
2019-06-09 04:00 | 4:00 | 280 | 175.5 | 77.4 | 88.2 | 9 | 45.4 | 3.1656 | 1.9056 | 2.7767 | 2.7656 | 0 | -29 | 377.1135
2019-06-09 05:00 | 5:00 | 272.5 | 175.5 | 77.2 | 84.9 | 9 | 45.4 | 11.9611 | 7.2 | 2.8024 | 2.7912 | 0 | -29 | 387.7547
2019-06-09 06:00 | 6:00 | 264.4 | 175.5 | 77.1 | 74.9 | 9 | 45.4 | 23.0024 | 13.8464 | 2.457 | 2.4472 | 0 | -29 | 394.653
2019-06-09 07:00 | 7:00 | 257.7 | 175.5 | 77 | 67.3 | 9 | 45.4 | 35.3146 | 21.2576 | 2.4498 | 2.44 | 0 | -29 | 406.662
2019-06-09 08:00 | 8:00 | 266.7 | 175.5 | 77.1 | 67.3 | 9 | 45.4 | 48.4635 | 29.1728 | 2.708 | 2.6972 | 0 | -29 | 428.3415
2019-06-09 09:00 | 9:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 67.3 | 9 | 45.4 | 60.7704 | 36.5808 | 2.8281 | 2.8168 | 0 | -29 | 448.6961
2019-06-09 10:00 | 10:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 67.3 | 9 | 45.4 | 69.0153 | 41.544 | 3.3831 | 3.3696 | 0 | -29 | 463.012
2019-06-09 11:00 | 11:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 67.3 | 9 | 45.4 | 70.0682 | 42.1776 | 3.614 | 3.5996 | 0 | -29 | 465.0594
2019-06-09 12:00 | 12:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 67.3 | 9 | 45.4 | 66.0932 | 39.7848 | 4.2433 | 4.2264 | 0 | -29 | 459.9477
2019-06-09 13:00 | 13:00 | 283.5 | 175.5 | 77.5 | 67.8 | 9 | 45.4 | 58.7394 | 35.3584 | 4.5088 | 4.4908 | 0 | -29 | 449.2974
2019-06-09 14:00 | 14:00 | 277.9 | 175.5 | 77.4 | 67.8 | 9 | 45.4 | 47.071 | 28.3344 | 5.0232 | 5.0032 | 0 | -29 | 431.5318
2019-06-09 15:00 | 15:00 | 275.3 | 175.5 | 77.3 | 78.7 | 9 | 45.4 | 33.4644 | 20.144 | 4.3594 | 4.342 | 0 | -29 | 419.2098
2019-06-09 16:00 | 16:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 89.2 | 9 | 45.4 | 21.4185 | 12.8928 | 4.2549 | 4.238 | 0 | -29 | 410.5042
2019-06-09 17:00 | 17:00 | 296.6 | 175.5 | 77.7 | 92.4 | 9 | 45.4 | 11.0828 | 6.6712 | 4.2453 | 4.2284 | 0 | -29 | 397.2277
2019-06-09 18:00 | 18:00 | 301.9 | 175.5 | 77.8 | 95.9 | 9 | 45.4 | 2.9794 | 1.7936 | 4.0064 | 3.9904 | 0 | -29 | 387.3698
2019-06-09 19:00 | 19:00 | 313.9 | 175.5 | 78.1 | 95.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6558 | 3.6412 | 10.5 | -29 | 392.697
2019-06-09 20:00 | 20:00 | 303.4 | 175.5 | 77.9 | 95.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9252 | 3.9096 | 0 | -29 | 382.5348
2019-06-09 21:00 | 21:00 | 283.4 | 175.5 | 77.5 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6614 | 3.6468 | 0 | -29 | 373.9082
2019-06-09 22:00 | 22:00 | 266.7 | 175.5 | 77.1 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5281 | 3.514 | 0 | -29 | 373.2421
2019-06-09 23:00 | 23:00 | 257.2 | 175.5 | 76.9 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8084 | 3.7932 | 0 | -29 | 366.2016
2019-06-10 | 0:00 | 245.8 | 175.5 | 76.7 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6714 | 4.6528 | 0 | -29 | 354.4242
2019-06-10 01:00 | 1:00 | 248.4 | 175.5 | 76.8 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5646 | 4.5464 | 0 | -29 | 354.311
2019-06-10 02:00 | 2:00 | 261.4 | 175.5 | 77 | 78.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2983 | 4.2812 | 0 | -29 | 364.9795
2019-06-10 03:00 | 3:00 | 275.9 | 175.5 | 77.3 | 88.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2778 | 4.2608 | 0 | -29 | 375.2386
2019-06-10 04:00 | 4:00 | 272.7 | 175.5 | 77.3 | 83.6 | 9 | 45.4 | 2.8732 | 1.7296 | 4.3549 | 4.3376 | 0 | -29 | 375.0953
2019-06-10 05:00 | 5:00 | 267 | 175.5 | 77.1 | 73.6 | 9 | 45.4 | 10.9003 | 6.5616 | 5.3481 | 5.3268 | 0 | -29 | 379.7368
2019-06-10 06:00 | 6:00 | 272.2 | 175.5 | 77.2 | 67.5 | 9 | 45.4 | 21.2843 | 12.812 | 4.2995 | 4.2824 | 0 | -29 | 388.2782
2019-06-10 07:00 | 7:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 67.5 | 9 | 45.4 | 33.3009 | 20.0456 | 4.3594 | 4.342 | 0 | -29 | 407.8479
2019-06-10 08:00 | 8:00 | 308.3 | 175.5 | 78 | 75.8 | 9 | 45.4 | 45.8629 | 27.6072 | 4.0292 | 4.0132 | 0 | -29 | 436.2125
2019-06-10 09:00 | 9:00 | 324 | 175.5 | 78.3 | 77.8 | 9 | 45.4 | 59.585 | 35.8672 | 3.7746 | 3.7596 | 0 | -29 | 459.9864
2019-06-10 10:00 | 10:00 | 324.7 | 175.5 | 78.3 | 69.4 | 9 | 45.4 | 69.1694 | 41.6368 | 3.7441 | 3.7292 | 0 | -29 | 466.8795
2019-06-10 11:00 | 11:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 69.2 | 9 | 45.4 | 71.1749 | 42.844 | 3.9481 | 3.9324 | 0 | -29 | 470.2994
2019-06-10 12:00 | 12:00 | 312.7 | 175.5 | 78.1 | 70.5 | 9 | 45.4 | 67.8631 | 40.8504 | 4.5228 | 4.5048 | 0 | -29 | 467.2411
2019-06-10 13:00 | 13:00 | 328.4 | 175.5 | 78.4 | 81 | 9 | 45.4 | 60.5353 | 36.4392 | 4.8766 | 4.8572 | 0 | -29 | 467.0083
2019-06-10 14:00 | 14:00 | 329.1 | 175.5 | 78.4 | 92.7 | 9 | 45.4 | 48.8224 | 29.3888 | 5.5529 | 5.5308 | 0 | -29 | 461.2949
2019-06-10 15:00 | 15:00 | 332.3 | 175.5 | 78.4 | 95.4 | 9 | 45.4 | 35.3488 | 21.2784 | 4.8622 | 4.8428 | 0 | -29 | 441.0322
2019-06-10 16:00 | 16:00 | 340.6 | 175.5 | 78.6 | 96.2 | 9 | 45.4 | 22.996 | 13.8424 | 4.0148 | 3.9988 | 13.1 | -29 | 433.652
2019-06-10 17:00 | 17:00 | 337.5 | 175.5 | 78.6 | 96.2 | 9 | 45.4 | 11.8894 | 7.1568 | 3.873 | 3.8576 | 21.2 | -29 | 423.6768
2019-06-10 18:00 | 18:00 | 332.1 | 175.5 | 78.4 | 96.2 | 9 | 45.4 | 3.1725 | 1.9096 | 3.9433 | 3.9276 | 24.7 | -29 | 413.153
2019-06-10 19:00 | 19:00 | 340.9 | 175.5 | 78.6 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0369 | 4.0208 | 36.4 | -29 | 420.1577
2019-06-10 20:00 | 20:00 | 325.1 | 175.5 | 78.3 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3738 | 4.3564 | 20.5 | -29 | 404.6302
2019-06-10 21:00 | 21:00 | 306.2 | 175.5 | 77.9 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9642 | 4.9444 | 1.4 | -29 | 386.3086
2019-06-10 22:00 | 22:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 88.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0276 | 5.0076 | 0 | -29 | 377.0352
2019-06-10 23:00 | 23:00 | 275.9 | 175.5 | 77.3 | 88.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6132 | 4.5948 | 0 | -29 | 375.908
2019-06-11 | 0:00 | 260.5 | 175.5 | 77 | 67.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5168 | 6.4908 | 0 | -29 | 358.0076
2019-06-11 01:00 | 1:00 | 263.5 | 175.5 | 77.1 | 76.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7943 | 4.7752 | 0 | -29 | 364.1695
2019-06-11 02:00 | 2:00 | 278.6 | 175.5 | 77.4 | 86.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5578 | 4.5396 | 0 | -29 | 373.9974
2019-06-11 03:00 | 3:00 | 289.7 | 175.5 | 77.6 | 89 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8337 | 4.8144 | 0 | -29 | 377.1481
2019-06-11 04:00 | 4:00 | 284.8 | 175.5 | 77.5 | 87.9 | 9 | 45.4 | 3.1669 | 1.9064 | 5.2035 | 5.1828 | 0 | -29 | 381.7596
2019-06-11 05:00 | 5:00 | 275.6 | 175.5 | 77.3 | 77.9 | 9 | 45.4 | 11.9463 | 7.1912 | 6.6951 | 6.6684 | 0 | -29 | 388.601
2019-06-11 06:00 | 6:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 67.1 | 9 | 45.4 | 22.8535 | 13.7568 | 5.428 | 5.4064 | 0 | -29 | 392.8447
2019-06-11 07:00 | 7:00 | 285.2 | 175.5 | 77.5 | 67.1 | 9 | 45.4 | 35.2278 | 21.2056 | 5.2184 | 5.1976 | 0 | -29 | 412.3494
2019-06-11 08:00 | 8:00 | 312.3 | 175.5 | 78 | 70.4 | 9 | 45.4 | 48.1993 | 29.0136 | 5.6646 | 5.642 | 0 | -29 | 437.8195
2019-06-11 09:00 | 9:00 | 327.9 | 175.5 | 78.4 | 71.7 | 9 | 45.4 | 60.5642 | 36.4568 | 7.1842 | 7.1556 | 0 | -29 | 462.3608
2019-06-11 10:00 | 10:00 | 327.1 | 175.5 | 78.3 | 67.6 | 9 | 45.4 | 69.5576 | 41.8704 | 6.1465 | 6.122 | 0 | -29 | 470.4965
2019-06-11 11:00 | 11:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 67.6 | 9 | 45.4 | 70.8602 | 42.6544 | 6.3798 | 6.3544 | 0 | -29 | 473.1488
2019-06-11 12:00 | 12:00 | 302.9 | 175.5 | 77.9 | 67.6 | 9 | 45.4 | 66.8836 | 40.2608 | 7.0067 | 6.9788 | 0 | -29 | 467.5299
2019-06-11 13:00 | 13:00 | 322.7 | 175.5 | 78.3 | 76.1 | 9 | 45.4 | 59.4216 | 35.7688 | 6.5726 | 6.5464 | 0 | -29 | 463.6094
2019-06-11 14:00 | 14:00 | 327 | 175.5 | 78.3 | 89.3 | 9 | 45.4 | 47.46 | 28.5688 | 6.071 | 6.0468 | 0 | -29 | 456.6466
2019-06-11 15:00 | 15:00 | 333.2 | 175.5 | 78.5 | 95.6 | 9 | 45.4 | 33.9005 | 20.4064 | 5.9164 | 5.8928 | 0 | -29 | 441.1161
2019-06-11 16:00 | 16:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 95.6 | 9 | 45.4 | 21.6616 | 13.0392 | 5.8746 | 5.8512 | 11.1 | -29 | 432.6266
2019-06-11 17:00 | 17:00 | 333.5 | 175.5 | 78.5 | 95.6 | 9 | 45.4 | 11.1334 | 6.7016 | 5.4373 | 5.4156 | 17.1 | -29 | 420.7879
2019-06-11 18:00 | 18:00 | 333.4 | 175.5 | 78.5 | 95.6 | 9 | 45.4 | 2.9958 | 1.8032 | 5.2007 | 5.18 | 25.4 | -29 | 415.5797
2019-06-11 19:00 | 19:00 | 341.1 | 175.5 | 78.6 | 95.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6549 | 5.6324 | 35.5 | -29 | 421.8873
2019-06-11 20:00 | 20:00 | 323.1 | 175.5 | 78.3 | 95.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0593 | 6.0352 | 17.4 | -29 | 404.2945
2019-06-11 21:00 | 21:00 | 303.7 | 175.5 | 77.9 | 93.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.165 | 6.1404 | 0.4 | -29 | 385.0054
2019-06-11 22:00 | 22:00 | 284.7 | 175.5 | 77.5 | 88.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3373 | 5.316 | 0 | -29 | 377.4533
2019-06-11 23:00 | 23:00 | 273.6 | 175.5 | 77.3 | 82.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6983 | 4.6796 | 0 | -29 | 369.6779
2019-06-12 | 0:00 | 260.8 | 175.5 | 77 | 70.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5328 | 5.5108 | 0 | -29 | 359.8436
2019-06-12 01:00 | 1:00 | 263.8 | 175.5 | 77.1 | 72.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1919 | 4.1752 | 0 | -29 | 358.7671
2019-06-12 02:00 | 2:00 | 276.4 | 175.5 | 77.3 | 77.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7349 | 3.72 | 0 | -29 | 362.7549
2019-06-12 03:00 | 3:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.918 | 3.9024 | 0 | -29 | 373.5204
2019-06-12 04:00 | 4:00 | 286.6 | 175.5 | 77.5 | 83.4 | 9 | 45.4 | 2.7512 | 1.656 | 4.6051 | 4.5868 | 0 | -29 | 375.3991
2019-06-12 05:00 | 5:00 | 276.6 | 175.5 | 77.3 | 69.9 | 9 | 45.4 | 10.4936 | 6.3168 | 5.9441 | 5.9204 | 0 | -29 | 376.7749
2019-06-12 06:00 | 6:00 | 274.5 | 175.5 | 77.3 | 69.9 | 9 | 45.4 | 20.4095 | 12.2856 | 4.3072 | 4.29 | 0 | -29 | 389.3923
2019-06-12 07:00 | 7:00 | 280.8 | 175.5 | 77.4 | 69.9 | 9 | 45.4 | 32.4905 | 19.5576 | 3.216 | 3.2032 | 0 | -29 | 406.6673
2019-06-12 08:00 | 8:00 | 306.4 | 175.5 | 77.9 | 69.9 | 9 | 45.4 | 45.6728 | 27.4928 | 3.1497 | 3.1372 | 0 | -29 | 428.1525
2019-06-12 09:00 | 9:00 | 324.4 | 175.5 | 78.3 | 70.4 | 9 | 45.4 | 57.9473 | 34.8816 | 4.4766 | 4.4588 | 0 | -29 | 451.3643
2019-06-12 10:00 | 10:00 | 331.8 | 175.5 | 78.4 | 70.4 | 9 | 45.4 | 66.6752 | 40.1352 | 3.4489 | 3.4352 | 0 | -29 | 463.3945
2019-06-12 11:00 | 11:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 70.4 | 9 | 45.4 | 69.995 | 42.1336 | 3.1991 | 3.1864 | 0 | -29 | 468.4141
2019-06-12 12:00 | 12:00 | 318.8 | 175.5 | 78.2 | 70.9 | 9 | 45.4 | 67.4658 | 40.6112 | 3.0349 | 3.0228 | 0 | -29 | 464.1347
2019-06-12 13:00 | 13:00 | 336.6 | 175.5 | 78.5 | 83.5 | 9 | 45.4 | 60.543 | 36.444 | 3.0787 | 3.0664 | 0 | -29 | 466.0321
2019-06-12 14:00 | 14:00 | 346.7 | 175.5 | 78.7 | 97 | 9 | 45.4 | 49.3354 | 29.6976 | 3.3883 | 3.3748 | 0 | -29 | 462.3961
2019-06-12 15:00 | 15:00 | 339.2 | 175.5 | 78.6 | 97 | 9 | 45.4 | 35.9008 | 21.6104 | 3.2891 | 3.276 | 0 | -29 | 440.5763
2019-06-12 16:00 | 16:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 97 | 9 | 45.4 | 23.3479 | 14.0544 | 3.0096 | 2.9976 | 15.8 | -29 | 435.8095
2019-06-12 17:00 | 17:00 | 338.1 | 175.5 | 78.6 | 97 | 9 | 45.4 | 11.9467 | 7.1912 | 2.9325 | 2.9208 | 21.9 | -29 | 423.3912
2019-06-12 18:00 | 18:00 | 335.8 | 175.5 | 78.5 | 97 | 9 | 45.4 | 3.2253 | 1.9416 | 2.3767 | 2.3672 | 29 | -29 | 415.3108
2019-06-12 19:00 | 19:00 | 343 | 175.5 | 78.7 | 97 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.106 | 2.0976 | 39.5 | -29 | 420.3036
2019-06-12 20:00 | 20:00 | 325 | 175.5 | 78.3 | 97 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2357 | 2.2268 | 21.8 | -29 | 402.4625
2019-06-12 21:00 | 21:00 | 306.2 | 175.5 | 77.9 | 97 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1466 | 2.138 | 3.5 | -29 | 383.5846
2019-06-12 22:00 | 22:00 | 290.8 | 175.5 | 77.6 | 92.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9943 | 1.9864 | 0 | -29 | 375.3807
2019-06-12 23:00 | 23:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 83.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1682 | 2.1596 | 0 | -29 | 366.3278
2019-06-13 | 0:00 | 270 | 175.5 | 77.2 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1863 | 2.1776 | 0 | -29 | 354.7639
2019-06-13 01:00 | 1:00 | 269.6 | 175.5 | 77.2 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.018 | 2.01 | 0 | -29 | 355.928
2019-06-13 02:00 | 2:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 85.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9763 | 1.9684 | 0 | -29 | 367.5447
2019-06-13 03:00 | 3:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 95.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9662 | 1.9584 | 0 | -29 | 377.8246
2019-06-13 04:00 | 4:00 | 295.8 | 175.5 | 77.7 | 89 | 9 | 45.4 | 2.6303 | 1.5832 | 1.9301 | 1.9224 | 0 | -29 | 375.666
2019-06-13 05:00 | 5:00 | 285.2 | 175.5 | 77.5 | 77.4 | 9 | 45.4 | 9.9633 | 5.9976 | 2.0172 | 2.0092 | 0 | -29 | 375.7873
2019-06-13 06:00 | 6:00 | 286.2 | 175.5 | 77.5 | 70.6 | 9 | 45.4 | 19.6095 | 11.804 | 2.3024 | 2.2932 | 0 | -29 | 385.0091
2019-06-13 07:00 | 7:00 | 294.8 | 175.5 | 77.7 | 73.8 | 9 | 45.4 | 31.5454 | 18.9888 | 2.4357 | 2.426 | 0 | -29 | 407.7959
2019-06-13 08:00 | 8:00 | 328.8 | 175.5 | 78.4 | 80.2 | 9 | 45.4 | 44.5897 | 26.8408 | 2.6682 | 2.6576 | 0 | -29 | 436.2563
2019-06-13 09:00 | 9:00 | 354.3 | 175.5 | 78.9 | 90.2 | 9 | 45.4 | 57.7295 | 34.7504 | 2.9297 | 2.918 | 0 | -29 | 468.3276
2019-06-13 10:00 | 10:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 82.8 | 9 | 45.4 | 66.7896 | 40.204 | 3.2819 | 3.2688 | 0 | -29 | 476.1443
2019-06-13 11:00 | 11:00 | 352.6 | 175.5 | 78.9 | 77.3 | 9 | 45.4 | 69.1484 | 41.624 | 3.369 | 3.3556 | 0 | -29 | 474.597
2019-06-13 12:00 | 12:00 | 323 | 175.5 | 78.3 | 73.8 | 9 | 45.4 | 66.1476 | 39.8176 | 3.3016 | 3.2884 | 0 | -29 | 465.5552
2019-06-13 13:00 | 13:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 77.3 | 9 | 45.4 | 58.3806 | 35.1424 | 3.4156 | 3.402 | 0 | -29 | 457.1406
2019-06-13 14:00 | 14:00 | 335.8 | 175.5 | 78.5 | 86.5 | 9 | 45.4 | 46.7477 | 28.14 | 3.2662 | 3.2532 | 0 | -29 | 447.3071
2019-06-13 15:00 | 15:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 96.5 | 9 | 45.4 | 34.0571 | 20.5008 | 3.2345 | 3.2216 | 2.9 | -29 | 439.914
2019-06-13 16:00 | 16:00 | 348.8 | 175.5 | 78.8 | 96.5 | 9 | 45.4 | 22.2848 | 13.4144 | 2.9008 | 2.8892 | 22.6 | -29 | 440.2892
2019-06-13 17:00 | 17:00 | 341.6 | 175.5 | 78.6 | 96.5 | 9 | 45.4 | 11.5225 | 6.936 | 2.6072 | 2.5968 | 26.7 | -29 | 426.3625
2019-06-13 18:00 | 18:00 | 340.1 | 175.5 | 78.6 | 96.5 | 9 | 45.4 | 3.1192 | 1.8776 | 2.2835 | 2.2744 | 33.9 | -29 | 419.4547
2019-06-13 19:00 | 19:00 | 342.5 | 175.5 | 78.6 | 96.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4 | 2.3904 | 39.3 | -29 | 420.0904
2019-06-13 20:00 | 20:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 96.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3923 | 2.3828 | 22 | -29 | 402.4751
2019-06-13 21:00 | 21:00 | 305 | 175.5 | 77.9 | 96.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3915 | 2.382 | 2.5 | -29 | 382.5735
2019-06-13 22:00 | 22:00 | 288.9 | 175.5 | 77.6 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.251 | 2.242 | 0 | -29 | 369.493
2019-06-13 23:00 | 23:00 | 275.9 | 175.5 | 77.3 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9972 | 1.9892 | 0 | -29 | 357.3864
2019-06-14 | 0:00 | 265.6 | 175.5 | 77.1 | 69.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.812 | 2.8008 | 0 | -29 | 353.1128
2019-06-14 01:00 | 1:00 | 269 | 175.5 | 77.2 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2983 | 3.2852 | 0 | -29 | 355.0835
2019-06-14 02:00 | 2:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6991 | 3.6844 | 0 | -29 | 367.8835
2019-06-14 03:00 | 3:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2815 | 4.2644 | 0 | -29 | 375.2459
2019-06-14 04:00 | 4:00 | 289.3 | 175.5 | 77.6 | 85.6 | 9 | 45.4 | 3.0663 | 1.8456 | 4.7449 | 4.726 | 0 | -29 | 378.4828
2019-06-14 05:00 | 5:00 | 284.1 | 175.5 | 77.5 | 72.1 | 9 | 45.4 | 11.5703 | 6.9648 | 6.0344 | 6.0104 | 0 | -29 | 381.0799
2019-06-14 06:00 | 6:00 | 282.9 | 175.5 | 77.5 | 69 | 9 | 45.4 | 22.3249 | 13.4384 | 8.1312 | 8.0988 | 0 | -29 | 399.3933
2019-06-14 07:00 | 7:00 | 282.4 | 175.5 | 77.4 | 69 | 9 | 45.4 | 34.7671 | 20.928 | 9.2175 | 9.1808 | 0 | -29 | 421.3934
2019-06-14 08:00 | 8:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 69 | 9 | 45.4 | 48.1289 | 28.9712 | 10.1099 | 10.0696 | 0 | -29 | 445.0796
2019-06-14 09:00 | 9:00 | 327.5 | 175.5 | 78.4 | 69 | 9 | 45.4 | 60.8968 | 36.6568 | 10.8653 | 10.822 | 0 | -29 | 467.5409
2019-06-14 10:00 | 10:00 | 334.6 | 175.5 | 78.5 | 69.5 | 9 | 45.4 | 69.9007 | 42.0768 | 11.7187 | 11.672 | 0 | -29 | 484.2682
2019-06-14 11:00 | 11:00 | 337.5 | 175.5 | 78.6 | 69.5 | 9 | 45.4 | 71.3467 | 42.9472 | 12.6942 | 12.6436 | 0 | -29 | 488.6317
2019-06-14 12:00 | 12:00 | 323.1 | 175.5 | 78.3 | 69.5 | 9 | 45.4 | 67.8046 | 40.8152 | 13.2877 | 13.2348 | 0 | -29 | 483.8423
2019-06-14 13:00 | 13:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 70.9 | 9 | 45.4 | 60.4689 | 36.3992 | 12.5849 | 12.5348 | 0 | -29 | 472.2878
2019-06-14 14:00 | 14:00 | 340.4 | 175.5 | 78.6 | 82.3 | 9 | 45.4 | 48.8185 | 29.3864 | 13.0934 | 13.0412 | 0 | -29 | 466.1395
2019-06-14 15:00 | 15:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 95.7 | 9 | 45.4 | 35.2666 | 21.2288 | 12.3934 | 12.344 | 2.2 | -29 | 458.8328
2019-06-14 16:00 | 16:00 | 355.5 | 175.5 | 78.9 | 95.7 | 9 | 45.4 | 22.8989 | 13.784 | 9.9581 | 9.9184 | 22.3 | -29 | 454.3594
2019-06-14 17:00 | 17:00 | 346.6 | 175.5 | 78.7 | 95.7 | 9 | 45.4 | 11.7163 | 7.0528 | 8.4902 | 8.4564 | 26.3 | -29 | 437.3157
2019-06-14 18:00 | 18:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 95.7 | 9 | 45.4 | 3.1431 | 1.892 | 8.1207 | 8.0884 | 28.7 | -29 | 425.1442
2019-06-14 19:00 | 19:00 | 345.7 | 175.5 | 78.7 | 95.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3806 | 8.3472 | 37.2 | -29 | 429.2278
2019-06-14 20:00 | 20:00 | 331.3 | 175.5 | 78.4 | 95.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6155 | 8.5812 | 22.9 | -29 | 415.0967
2019-06-14 21:00 | 21:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 95.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7806 | 8.7456 | 0 | -29 | 392.0262
2019-06-14 22:00 | 22:00 | 291 | 175.5 | 77.6 | 87.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7436 | 7.7128 | 0 | -29 | 381.3564
2019-06-14 23:00 | 23:00 | 288.8 | 175.5 | 77.6 | 86.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.324 | 7.2948 | 0 | -29 | 379.4188
2019-06-15 | 0:00 | 277 | 175.5 | 77.3 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7694 | 6.7424 | 0 | -29 | 366.3118
2019-06-15 01:00 | 1:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2826 | 6.2576 | 0 | -29 | 366.3402
2019-06-15 02:00 | 2:00 | 289.2 | 175.5 | 77.6 | 86.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0862 | 6.062 | 0 | -29 | 377.5482
2019-06-15 03:00 | 3:00 | 301.4 | 175.5 | 77.8 | 93 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.171 | 6.1464 | 0 | -29 | 384.0174
2019-06-15 04:00 | 4:00 | 294.9 | 175.5 | 77.7 | 88.1 | 9 | 45.4 | 2.0747 | 1.2488 | 6.3176 | 6.2924 | 0 | -29 | 382.6335
2019-06-15 05:00 | 5:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 73 | 9 | 45.4 | 7.2207 | 4.3464 | 6.4445 | 6.4188 | 0 | -29 | 375.7304
2019-06-15 06:00 | 6:00 | 279.2 | 175.5 | 77.4 | 69.5 | 9 | 45.4 | 12.3941 | 7.4608 | 8.6011 | 8.5668 | 0 | -29 | 384.8228
2019-06-15 07:00 | 7:00 | 285.4 | 175.5 | 77.5 | 72.7 | 9 | 45.4 | 17.4606 | 10.5104 | 7.1027 | 7.0744 | 0 | -29 | 393.2481
2019-06-15 08:00 | 8:00 | 301.5 | 175.5 | 77.8 | 76 | 9 | 45.4 | 22.1069 | 13.3072 | 7.2537 | 7.2248 | 0 | -29 | 404.5926
2019-06-15 09:00 | 9:00 | 312.4 | 175.5 | 78 | 82.7 | 9 | 45.4 | 25.5462 | 15.3776 | 7.5549 | 7.5248 | 0 | -29 | 417.6035
2019-06-15 10:00 | 10:00 | 313.4 | 175.5 | 78.1 | 80.2 | 9 | 45.4 | 28.7333 | 17.296 | 7.6846 | 7.654 | 0 | -29 | 420.5679
2019-06-15 11:00 | 11:00 | 304.4 | 175.5 | 77.9 | 69.5 | 9 | 45.4 | 31.6966 | 19.08 | 8.0987 | 8.0664 | 0 | -29 | 415.2417
2019-06-15 12:00 | 12:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 72.7 | 9 | 45.4 | 31.1014 | 18.7216 | 8.1645 | 8.132 | 0 | -29 | 417.5195
2019-06-15 13:00 | 13:00 | 311 | 175.5 | 78 | 77.6 | 9 | 45.4 | 28.1829 | 16.9648 | 8.5914 | 8.5572 | 0 | -29 | 418.7963
2019-06-15 14:00 | 14:00 | 312.4 | 175.5 | 78 | 83.9 | 9 | 45.4 | 23.7018 | 14.2672 | 8.4798 | 8.446 | 0 | -29 | 417.6948
2019-06-15 15:00 | 15:00 | 323.3 | 175.5 | 78.3 | 95.1 | 9 | 45.4 | 17.5041 | 10.5368 | 8.481 | 8.4472 | 0 | -29 | 419.2691
2019-06-15 16:00 | 16:00 | 327.9 | 175.5 | 78.4 | 95.1 | 9 | 45.4 | 11.1398 | 6.7056 | 7.0364 | 7.0084 | 10.5 | -29 | 416.7902
2019-06-15 17:00 | 17:00 | 325.8 | 175.5 | 78.3 | 95.1 | 9 | 45.4 | 5.7411 | 3.456 | 6.0079 | 5.984 | 14.9 | -29 | 410.389
2019-06-15 18:00 | 18:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 95.1 | 9 | 45.4 | 1.8872 | 1.136 | 5.1919 | 5.1712 | 21.5 | -29 | 409.2863
2019-06-15 19:00 | 19:00 | 332.7 | 175.5 | 78.5 | 95.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0561 | 6.032 | 27.3 | -29 | 413.8881
2019-06-15 20:00 | 20:00 | 320 | 175.5 | 78.2 | 95.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4075 | 6.382 | 14.6 | -29 | 401.5895
2019-06-15 21:00 | 21:00 | 301.8 | 175.5 | 77.8 | 95.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3746 | 7.3452 | 0 | -29 | 388.5198
2019-06-15 22:00 | 22:00 | 284.5 | 175.5 | 77.5 | 80.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3143 | 8.2812 | 0 | -29 | 375.3955
2019-06-15 23:00 | 23:00 | 278 | 175.5 | 77.4 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6778 | 9.6392 | 0 | -29 | 370.217
2019-06-16 | 0:00 | 266.5 | 175.5 | 77.1 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2544 | 13.2016 | 0 | -29 | 374.656
2019-06-16 01:00 | 1:00 | 266.7 | 175.5 | 77.1 | 70.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7259 | 13.6712 | 0 | -29 | 375.8971
2019-06-16 02:00 | 2:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 80.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6749 | 13.6204 | 0 | -29 | 386.0953
2019-06-16 03:00 | 3:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 87.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.5459 | 14.488 | 0 | -29 | 394.7339
2019-06-16 04:00 | 4:00 | 283.8 | 175.5 | 77.5 | 84.6 | 9 | 45.4 | 1.1121 | 0.6696 | 14.6403 | 14.582 | 0 | -29 | 394.004
2019-06-16 05:00 | 5:00 | 271.9 | 175.5 | 77.2 | 74.6 | 9 | 45.4 | 4.5067 | 2.7128 | 13.1741 | 13.1216 | 0 | -29 | 386.2152
2019-06-16 06:00 | 6:00 | 260.5 | 175.5 | 77 | 68.4 | 9 | 45.4 | 9.8002 | 5.8992 | 13.6636 | 13.6092 | 0 | -29 | 389.2722
2019-06-16 07:00 | 7:00 | 258.5 | 175.5 | 77 | 68.4 | 9 | 45.4 | 16.6018 | 9.9936 | 12.1978 | 12.1492 | 0 | -29 | 397.2424
2019-06-16 08:00 | 8:00 | 264 | 175.5 | 77.1 | 68.4 | 9 | 45.4 | 24.301 | 14.628 | 11.0207 | 10.9768 | 0 | -29 | 407.3265
2019-06-16 09:00 | 9:00 | 279 | 175.5 | 77.4 | 68.4 | 9 | 45.4 | 30.7306 | 18.4984 | 10.6609 | 10.6184 | 0 | -29 | 417.2083
2019-06-16 10:00 | 10:00 | 273.5 | 175.5 | 77.3 | 68.4 | 9 | 45.4 | 34.4068 | 20.7112 | 11.8805 | 11.8332 | 0 | -29 | 425.4317
2019-06-16 11:00 | 11:00 | 266.9 | 175.5 | 77.1 | 68.4 | 9 | 45.4 | 35.3094 | 21.2544 | 12.3737 | 12.3244 | 0 | -29 | 427.6619
2019-06-16 12:00 | 12:00 | 274.3 | 175.5 | 77.3 | 68.4 | 9 | 45.4 | 30.8115 | 18.5472 | 12.9813 | 12.9296 | 0 | -29 | 421.8696
2019-06-16 13:00 | 13:00 | 291.7 | 175.5 | 77.6 | 71.4 | 9 | 45.4 | 24.6585 | 14.8432 | 12.6034 | 12.5532 | 0 | -29 | 414.5583
2019-06-16 14:00 | 14:00 | 292.5 | 175.5 | 77.6 | 79.7 | 9 | 45.4 | 18.4187 | 11.0872 | 11.4074 | 11.362 | 0 | -29 | 410.4753
2019-06-16 15:00 | 15:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 84.4 | 9 | 45.4 | 13.2009 | 7.9464 | 10.7649 | 10.722 | 0 | -29 | 405.5342
2019-06-16 16:00 | 16:00 | 295.5 | 175.5 | 77.7 | 88.2 | 9 | 45.4 | 8.2556 | 4.9696 | 10.191 | 10.1504 | 0 | -29 | 400.3666
2019-06-16 17:00 | 17:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 88.8 | 9 | 45.4 | 4.4108 | 2.6552 | 9.4255 | 9.388 | 0 | -29 | 393.3795
2019-06-16 18:00 | 18:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 92.4 | 9 | 45.4 | 1.6585 | 0.9984 | 9.1364 | 9.1 | 0 | -29 | 392.0933
2019-06-16 19:00 | 19:00 | 314.4 | 175.5 | 78.1 | 94.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.879 | 9.8396 | 0 | -29 | 393.6186
2019-06-16 20:00 | 20:00 | 305 | 175.5 | 77.9 | 89.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0408 | 10.9968 | 0 | -29 | 390.0376
2019-06-16 21:00 | 21:00 | 291.2 | 175.5 | 77.6 | 87.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9335 | 12.882 | 0 | -29 | 391.5155
2019-06-16 22:00 | 22:00 | 272 | 175.5 | 77.2 | 77.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7355 | 11.6888 | 0 | -29 | 378.7243
2019-06-16 23:00 | 23:00 | 263.9 | 175.5 | 77.1 | 70.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7589 | 10.716 | 0 | -29 | 369.5749
2019-06-17 | 0:00 | 250.8 | 175.5 | 76.8 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7375 | 12.6868 | 0 | -29 | 371.0243
2019-06-17 01:00 | 1:00 | 253.1 | 175.5 | 76.9 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5186 | 13.4648 | 0 | -29 | 372.6834
2019-06-17 02:00 | 2:00 | 269.1 | 175.5 | 77.2 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.7202 | 14.6616 | 0 | -29 | 375.3818
2019-06-17 03:00 | 3:00 | 281.2 | 175.5 | 77.4 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.9102 | 16.8428 | 0 | -29 | 379.953
2019-06-17 04:00 | 4:00 | 277.9 | 175.5 | 77.4 | 67.9 | 9 | 45.4 | 2.1729 | 1.308 | 15.8359 | 15.7728 | 0 | -29 | 381.2896
2019-06-17 05:00 | 5:00 | 269 | 175.5 | 77.2 | 67.9 | 9 | 45.4 | 7.7828 | 4.6848 | 15.1809 | 15.1204 | 0 | -29 | 388.7689
2019-06-17 06:00 | 6:00 | 270.9 | 175.5 | 77.2 | 67.9 | 9 | 45.4 | 14.8239 | 8.9232 | 14.8676 | 14.8084 | 0 | -29 | 399.4231
2019-06-17 07:00 | 7:00 | 284 | 175.5 | 77.5 | 67.9 | 9 | 45.4 | 22.5759 | 13.5896 | 16.9712 | 16.9036 | 0 | -29 | 416.3403
2019-06-17 08:00 | 8:00 | 312.9 | 175.5 | 78.1 | 69.6 | 9 | 45.4 | 30.1302 | 18.1368 | 18.0383 | 17.9664 | 0 | -29 | 432.8717
2019-06-17 09:00 | 9:00 | 332.7 | 175.5 | 78.5 | 79.6 | 9 | 45.4 | 35.071 | 21.1112 | 16.623 | 16.5568 | 0 | -29 | 448.362
2019-06-17 10:00 | 10:00 | 335.6 | 175.5 | 78.5 | 80.2 | 9 | 45.4 | 37.5684 | 22.6144 | 16.4447 | 16.3792 | 0 | -29 | 452.6067
2019-06-17 11:00 | 11:00 | 328.8 | 175.5 | 78.4 | 75.2 | 9 | 45.4 | 36.2034 | 21.7928 | 16.6355 | 16.5692 | 0 | -29 | 445.7009
2019-06-17 12:00 | 12:00 | 306.7 | 175.5 | 77.9 | 72 | 9 | 45.4 | 32.0966 | 19.3208 | 15.7146 | 15.652 | 0 | -29 | 433.584
2019-06-17 13:00 | 13:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 82 | 9 | 45.4 | 25.8624 | 15.568 | 16.3138 | 16.2488 | 0 | -29 | 435.193
2019-06-17 14:00 | 14:00 | 326.1 | 175.5 | 78.3 | 87.6 | 9 | 45.4 | 20.0705 | 12.0816 | 16.0712 | 16.0072 | 0 | -29 | 431.0305
2019-06-17 15:00 | 15:00 | 320.9 | 175.5 | 78.2 | 90.8 | 9 | 45.4 | 14.7573 | 8.8832 | 15.5536 | 15.4916 | 0 | -29 | 424.5857
2019-06-17 16:00 | 16:00 | 329.9 | 175.5 | 78.4 | 94.3 | 9 | 45.4 | 9.8068 | 5.9032 | 12.695 | 12.6444 | 2.7 | -29 | 417.3494
2019-06-17 17:00 | 17:00 | 328.5 | 175.5 | 78.4 | 94.3 | 9 | 45.4 | 5.8718 | 3.5344 | 12.2086 | 12.16 | 5.7 | -29 | 413.0748
2019-06-17 18:00 | 18:00 | 324.3 | 175.5 | 78.3 | 94.3 | 9 | 45.4 | 2.1276 | 1.2808 | 10.3151 | 10.274 | 7.3 | -29 | 404.7975
2019-06-17 19:00 | 19:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 94.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8227 | 8.7876 | 17.1 | -29 | 408.3103
2019-06-17 20:00 | 20:00 | 319.5 | 175.5 | 78.2 | 94.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7223 | 8.6876 | 6.3 | -29 | 397.1099
2019-06-17 21:00 | 21:00 | 303 | 175.5 | 77.9 | 88.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7452 | 9.7064 | 0 | -29 | 386.7516
2019-06-17 22:00 | 22:00 | 284.7 | 175.5 | 77.5 | 76.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9846 | 8.9488 | 0 | -29 | 372.9334
2019-06-17 23:00 | 23:00 | 275.3 | 175.5 | 77.3 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4601 | 9.4224 | 0 | -29 | 364.9825
2019-06-18 | 0:00 | 262.7 | 175.5 | 77.1 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6119 | 7.5816 | 0 | -29 | 356.0935
2019-06-18 01:00 | 1:00 | 263.7 | 175.5 | 77.1 | 71.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6477 | 5.6252 | 0 | -29 | 360.8729
2019-06-18 02:00 | 2:00 | 278.1 | 175.5 | 77.4 | 81.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.073 | 4.0568 | 0 | -29 | 368.0298
2019-06-18 03:00 | 3:00 | 290.1 | 175.5 | 77.6 | 87.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6566 | 3.642 | 0 | -29 | 372.9986
2019-06-18 04:00 | 4:00 | 283.6 | 175.5 | 77.5 | 83.7 | 9 | 45.4 | 3.2032 | 1.928 | 4.163 | 4.1464 | 0 | -29 | 375.5406
2019-06-18 05:00 | 5:00 | 274.5 | 175.5 | 77.3 | 73.7 | 9 | 45.4 | 11.9015 | 7.164 | 3.9493 | 3.9336 | 0 | -29 | 378.8484
2019-06-18 06:00 | 6:00 | 271 | 175.5 | 77.2 | 60.4 | 9 | 45.4 | 22.4085 | 13.4888 | 4.5413 | 4.5232 | 0 | -29 | 383.4618
2019-06-18 07:00 | 7:00 | 272.8 | 175.5 | 77.3 | 60.4 | 9 | 45.4 | 33.742 | 20.3112 | 6.2011 | 6.1764 | 0 | -29 | 405.0307
2019-06-18 08:00 | 8:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 60.4 | 9 | 45.4 | 45.0959 | 27.1456 | 6.8461 | 6.8188 | 0 | -29 | 425.0064
2019-06-18 09:00 | 9:00 | 316 | 175.5 | 78.1 | 60.9 | 9 | 45.4 | 55.0593 | 33.1432 | 6.8758 | 6.8484 | 0 | -29 | 441.8267
2019-06-18 10:00 | 10:00 | 313.9 | 175.5 | 78.1 | 60.4 | 9 | 45.4 | 62.34 | 37.5256 | 7.6107 | 7.5804 | 0 | -29 | 454.4567
2019-06-18 11:00 | 11:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 60.9 | 9 | 45.4 | 65.3474 | 39.336 | 8.4557 | 8.422 | 0 | -29 | 461.5611
2019-06-18 12:00 | 12:00 | 302.4 | 175.5 | 77.8 | 60.9 | 9 | 45.4 | 64.4119 | 38.7728 | 8.7581 | 8.7232 | 0 | -29 | 460.266
2019-06-18 13:00 | 13:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 74.6 | 9 | 45.4 | 58.5309 | 35.2328 | 8.8288 | 8.7936 | 0 | -29 | 465.2861
2019-06-18 14:00 | 14:00 | 334.8 | 175.5 | 78.5 | 85.1 | 9 | 45.4 | 47.9972 | 28.892 | 9.1227 | 9.0864 | 0 | -29 | 459.5983
2019-06-18 15:00 | 15:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 91.4 | 9 | 45.4 | 35.2986 | 21.248 | 9.4332 | 9.3956 | 0 | -29 | 446.2754
2019-06-18 16:00 | 16:00 | 346.5 | 175.5 | 78.7 | 94.9 | 9 | 45.4 | 23.2272 | 13.9816 | 7.9452 | 7.9136 | 9.7 | -29 | 437.2676
2019-06-18 17:00 | 17:00 | 338.6 | 175.5 | 78.6 | 94.9 | 9 | 45.4 | 12.014 | 7.232 | 7.2918 | 7.2628 | 13.8 | -29 | 422.0006
2019-06-18 18:00 | 18:00 | 334.1 | 175.5 | 78.5 | 94.9 | 9 | 45.4 | 3.2869 | 1.9784 | 6.8706 | 6.8432 | 18.5 | -29 | 411.7791
2019-06-18 19:00 | 19:00 | 339.6 | 175.5 | 78.6 | 94.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9296 | 6.902 | 27.2 | -29 | 415.4316
2019-06-18 20:00 | 20:00 | 325.4 | 175.5 | 78.3 | 94.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3485 | 6.3232 | 13.9 | -29 | 400.6717
2019-06-18 21:00 | 21:00 | 305.5 | 175.5 | 77.9 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2252 | 6.2004 | 0 | -29 | 383.5256
2019-06-18 22:00 | 22:00 | 283.8 | 175.5 | 77.5 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8999 | 5.8764 | 0 | -29 | 375.4763
2019-06-18 23:00 | 23:00 | 275.4 | 175.5 | 77.3 | 76.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4445 | 6.4188 | 0 | -29 | 367.6633
2019-06-19 | 0:00 | 263.1 | 175.5 | 77.1 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5441 | 6.518 | 0 | -29 | 350.8621
2019-06-19 01:00 | 1:00 | 267.2 | 175.5 | 77.1 | 66.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5951 | 6.5688 | 0 | -29 | 357.6639
2019-06-19 02:00 | 2:00 | 282.1 | 175.5 | 77.4 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7637 | 6.7368 | 0 | -29 | 368.3005
2019-06-19 03:00 | 3:00 | 292.2 | 175.5 | 77.6 | 86.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9919 | 6.964 | 0 | -29 | 378.6559
2019-06-19 04:00 | 4:00 | 286.6 | 175.5 | 77.5 | 77.2 | 9 | 45.4 | 3.1336 | 1.8864 | 7.326 | 7.2968 | 0 | -29 | 375.2428
2019-06-19 05:00 | 5:00 | 284.8 | 175.5 | 77.5 | 67.3 | 9 | 45.4 | 11.8029 | 7.1048 | 6.7533 | 6.7264 | 0 | -29 | 378.0874
2019-06-19 06:00 | 6:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 59.8 | 9 | 45.4 | 22.3497 | 13.4536 | 6.9131 | 6.8856 | 0 | -29 | 387.702
2019-06-19 07:00 | 7:00 | 279.2 | 175.5 | 77.4 | 59.8 | 9 | 45.4 | 33.1042 | 19.9272 | 7.6886 | 7.658 | 0 | -29 | 406.478
2019-06-19 08:00 | 8:00 | 301.7 | 175.5 | 77.8 | 59.8 | 9 | 45.4 | 42.5418 | 25.608 | 7.5585 | 7.5284 | 0 | -29 | 421.7367
2019-06-19 09:00 | 9:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 67.5 | 9 | 45.4 | 48.869 | 29.4168 | 7.32 | 7.2908 | 0 | -29 | 439.5966
2019-06-19 10:00 | 10:00 | 324.3 | 175.5 | 78.3 | 61.1 | 9 | 45.4 | 56.4482 | 33.9792 | 7.0999 | 7.0716 | 0 | -29 | 444.8989
2019-06-19 11:00 | 11:00 | 329.4 | 175.5 | 78.4 | 62.1 | 9 | 45.4 | 61.2927 | 36.8952 | 6.7457 | 6.7188 | 0 | -29 | 453.0524
2019-06-19 12:00 | 12:00 | 311.7 | 175.5 | 78 | 63.2 | 9 | 45.4 | 60.8048 | 36.6016 | 6.92 | 6.8924 | 0 | -29 | 453.3188
2019-06-19 13:00 | 13:00 | 334.2 | 175.5 | 78.5 | 73.2 | 9 | 45.4 | 55.4981 | 33.4072 | 6.1123 | 6.088 | 0 | -29 | 453.7056
2019-06-19 14:00 | 14:00 | 332.9 | 175.5 | 78.5 | 83.2 | 9 | 45.4 | 45.4125 | 27.336 | 5.3758 | 5.3544 | 0 | -29 | 446.0787
2019-06-19 15:00 | 15:00 | 327.7 | 175.5 | 78.4 | 90.4 | 9 | 45.4 | 33.5735 | 20.2096 | 3.8766 | 3.8612 | 0 | -29 | 431.2209
2019-06-19 16:00 | 16:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 93.9 | 9 | 45.4 | 22.1122 | 13.3104 | 3.3811 | 3.3676 | 13.5 | -29 | 429.1713
2019-06-19 17:00 | 17:00 | 342.1 | 175.5 | 78.6 | 93.9 | 9 | 45.4 | 11.6236 | 6.9968 | 2.6465 | 2.636 | 23.3 | -29 | 420.6029
2019-06-19 18:00 | 18:00 | 334.5 | 175.5 | 78.5 | 93.9 | 9 | 45.4 | 3.1579 | 1.9008 | 2.3642 | 2.3548 | 24.6 | -29 | 407.6777
2019-06-19 19:00 | 19:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 93.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3004 | 2.2912 | 33.5 | -29 | 411.4916
2019-06-19 20:00 | 20:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 93.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3895 | 2.38 | 22 | -29 | 399.9695
2019-06-19 21:00 | 21:00 | 316.5 | 175.5 | 78.1 | 93.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8068 | 2.7956 | 9.7 | -29 | 388.2024
2019-06-19 22:00 | 22:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1538 | 3.1412 | 0 | -29 | 373.095
2019-06-19 23:00 | 23:00 | 286.5 | 175.5 | 77.5 | 86.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3767 | 3.3632 | 0 | -29 | 371.8399
2019-06-20 | 0:00 | 275.2 | 175.5 | 77.3 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0104 | 2.9984 | 0 | -29 | 350.0088
2019-06-20 01:00 | 1:00 | 275.2 | 175.5 | 77.3 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6337 | 2.6232 | 0 | -29 | 349.6569
2019-06-20 02:00 | 2:00 | 286 | 175.5 | 77.5 | 79.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6325 | 2.622 | 0 | -29 | 362.8545
2019-06-20 03:00 | 3:00 | 300 | 175.5 | 77.8 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9032 | 2.8916 | 0 | -29 | 374.6948
2019-06-20 04:00 | 4:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 82.3 | 9 | 45.4 | 3.0077 | 1.8104 | 2.9293 | 2.9176 | 0 | -29 | 371.565
2019-06-20 05:00 | 5:00 | 286.8 | 175.5 | 77.5 | 69.5 | 9 | 45.4 | 11.3231 | 6.816 | 2.8726 | 2.8612 | 0 | -29 | 371.7729
2019-06-20 06:00 | 6:00 | 291.3 | 175.5 | 77.6 | 62.1 | 9 | 45.4 | 21.6946 | 13.0592 | 2.9216 | 2.91 | 0 | -29 | 381.1854
2019-06-20 07:00 | 7:00 | 289.1 | 175.5 | 77.6 | 60.5 | 9 | 45.4 | 33.4646 | 20.144 | 3.4554 | 3.4416 | 0 | -29 | 399.5056
2019-06-20 08:00 | 8:00 | 307.9 | 175.5 | 78 | 61.1 | 9 | 45.4 | 45.7738 | 27.5536 | 3.7558 | 3.7408 | 0 | -29 | 420.824
2019-06-20 09:00 | 9:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 62.1 | 9 | 45.4 | 57.3693 | 34.5336 | 3.5815 | 3.5672 | 0 | -29 | 440.4516
2019-06-20 10:00 | 10:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 63.3 | 9 | 45.4 | 65.8854 | 39.66 | 3.4618 | 3.448 | 0 | -29 | 455.2552
2019-06-20 11:00 | 11:00 | 350 | 175.5 | 78.8 | 71 | 9 | 45.4 | 67.6241 | 40.7064 | 3.5072 | 3.4932 | 0 | -29 | 466.0309
2019-06-20 12:00 | 12:00 | 329.2 | 175.5 | 78.4 | 74.6 | 9 | 45.4 | 64.7068 | 38.9504 | 3.6176 | 3.6032 | 0 | -29 | 464.778
2019-06-20 13:00 | 13:00 | 356 | 175.5 | 78.9 | 86.5 | 9 | 45.4 | 57.619 | 34.684 | 3.8778 | 3.8624 | 0 | -29 | 466.3432
2019-06-20 14:00 | 14:00 | 344.9 | 175.5 | 78.7 | 88 | 9 | 45.4 | 46.3305 | 27.8888 | 3.577 | 3.5628 | 0 | -29 | 448.9591
2019-06-20 15:00 | 15:00 | 346.4 | 175.5 | 78.7 | 93.4 | 9 | 45.4 | 33.907 | 20.4104 | 3.3642 | 3.3508 | 5 | -29 | 439.0324
2019-06-20 16:00 | 16:00 | 354.7 | 175.5 | 78.9 | 93.4 | 9 | 45.4 | 22.0166 | 13.2528 | 3.0425 | 3.0304 | 25.3 | -29 | 439.8423
2019-06-20 17:00 | 17:00 | 346.9 | 175.5 | 78.7 | 93.4 | 9 | 45.4 | 11.3376 | 6.8248 | 2.5819 | 2.5716 | 28.9 | -29 | 425.2159
2019-06-20 18:00 | 18:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 93.4 | 9 | 45.4 | 3.0871 | 1.8584 | 2.2735 | 2.2644 | 31.9 | -29 | 414.2834
2019-06-20 19:00 | 19:00 | 345.5 | 175.5 | 78.7 | 93.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4457 | 2.436 | 39 | -29 | 416.8817
2019-06-20 20:00 | 20:00 | 333.4 | 175.5 | 78.5 | 93.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2763 | 3.2632 | 26.2 | -29 | 405.5395
2019-06-20 21:00 | 21:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 93.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4072 | 4.3896 | 5.1 | -29 | 386.2968
2019-06-20 22:00 | 22:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3698 | 4.3524 | 0 | -29 | 373.2222
2019-06-20 23:00 | 23:00 | 286.9 | 175.5 | 77.5 | 75.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5292 | 4.5112 | 0 | -29 | 363.2404
2019-06-21 | 0:00 | 270 | 175.5 | 77.2 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3566 | 4.3392 | 0 | -29 | 348.3958
2019-06-21 01:00 | 1:00 | 269.6 | 175.5 | 77.2 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6742 | 4.6556 | 0 | -29 | 351.5298
2019-06-21 02:00 | 2:00 | 283.5 | 175.5 | 77.5 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3417 | 5.3204 | 1.1 | -29 | 357.7621
2019-06-21 03:00 | 3:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 77.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2754 | 6.2504 | 2.8 | -29 | 371.2258
2019-06-21 04:00 | 4:00 | 291.9 | 175.5 | 77.6 | 70.1 | 9 | 45.4 | 2.4853 | 1.496 | 6.877 | 6.8496 | 2.8 | -29 | 369.1079
2019-06-21 05:00 | 5:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 62.5 | 9 | 45.4 | 8.5921 | 5.172 | 7.6726 | 7.642 | 0 | -29 | 369.9787
2019-06-21 06:00 | 6:00 | 289.9 | 175.5 | 77.6 | 63.3 | 9 | 45.4 | 15.1892 | 9.1432 | 7.8637 | 7.8324 | 0 | -29 | 381.8285
2019-06-21 07:00 | 7:00 | 302.7 | 175.5 | 77.9 | 66 | 9 | 45.4 | 22.507 | 13.548 | 7.7685 | 7.7376 | 0 | -29 | 396.3611
2019-06-21 08:00 | 8:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 78.5 | 9 | 45.4 | 30.9261 | 18.616 | 7.5453 | 7.5152 | 2.8 | -29 | 425.2026
2019-06-21 09:00 | 9:00 | 343 | 175.5 | 78.7 | 84.4 | 9 | 45.4 | 37.4756 | 22.5584 | 7.5428 | 7.5128 | 2.9 | -29 | 441.9896
2019-06-21 10:00 | 10:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 80.7 | 9 | 45.4 | 43.1491 | 25.9736 | 7.6015 | 7.5712 | 2.8 | -29 | 447.3954
2019-06-21 11:00 | 11:00 | 351.2 | 175.5 | 78.8 | 84.3 | 9 | 45.4 | 45.6157 | 27.4584 | 7.5778 | 7.5476 | 2.9 | -29 | 455.0995
2019-06-21 12:00 | 12:00 | 336.7 | 175.5 | 78.5 | 79.1 | 9 | 45.4 | 43.8681 | 26.4064 | 7.7617 | 7.7308 | 0 | -29 | 444.267
2019-06-21 13:00 | 13:00 | 357.6 | 175.5 | 79 | 91.6 | 9 | 45.4 | 38.7608 | 23.332 | 7.887 | 7.8556 | 8.4 | -29 | 457.7354
2019-06-21 14:00 | 14:00 | 359.1 | 175.5 | 79 | 91.6 | 9 | 45.4 | 30.7785 | 18.5272 | 7.8332 | 7.802 | 17.9 | -29 | 454.3409
2019-06-21 15:00 | 15:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 91.6 | 9 | 45.4 | 22.4084 | 13.4888 | 8.2059 | 8.1732 | 23.2 | -29 | 446.8763
2019-06-21 16:00 | 16:00 | 354.4 | 175.5 | 78.9 | 91.6 | 9 | 45.4 | 14.9091 | 8.9744 | 8.1063 | 8.074 | 28.9 | -29 | 440.3638
2019-06-21 17:00 | 17:00 | 347.9 | 175.5 | 78.8 | 91.6 | 9 | 45.4 | 7.7918 | 4.6904 | 8.0207 | 7.9888 | 29.7 | -29 | 429.4917
2019-06-21 18:00 | 18:00 | 340.8 | 175.5 | 78.6 | 91.6 | 9 | 45.4 | 2.3654 | 1.424 | 7.5685 | 7.5384 | 28.7 | -29 | 418.6963
2019-06-21 19:00 | 19:00 | 343.5 | 175.5 | 78.7 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3288 | 7.2996 | 33.9 | -29 | 419.7284
2019-06-21 20:00 | 20:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5316 | 7.5016 | 15.9 | -29 | 401.7332
2019-06-21 21:00 | 21:00 | 312.9 | 175.5 | 78.1 | 91.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4099 | 8.3764 | 2.9 | -29 | 390.1863
2019-06-21 22:00 | 22:00 | 296.3 | 175.5 | 77.7 | 81.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3236 | 8.2904 | 0 | -29 | 376.414
2019-06-21 23:00 | 23:00 | 286.8 | 175.5 | 77.5 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8344 | 7.8032 | 1.9 | -29 | 363.5376
2019-06-22 | 0:00 | 277.3 | 175.5 | 77.3 | 62.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9733 | 8.9376 | 0 | -29 | 358.2109
2019-06-22 01:00 | 1:00 | 276.1 | 175.5 | 77.3 | 64.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4075 | 7.378 | 0 | -29 | 357.6855
2019-06-22 02:00 | 2:00 | 285.4 | 175.5 | 77.5 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2393 | 6.2144 | 2.5 | -29 | 360.5537
2019-06-22 03:00 | 3:00 | 300.3 | 175.5 | 77.8 | 77.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2421 | 6.2172 | 7.2 | -29 | 375.4593
2019-06-22 04:00 | 4:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 72.5 | 9 | 45.4 | 1.3595 | 0.8184 | 6.2919 | 6.2668 | 7.1 | -29 | 372.9366
2019-06-22 05:00 | 5:00 | 289.2 | 175.5 | 77.6 | 67.2 | 9 | 45.4 | 4.7191 | 2.8408 | 5.616 | 5.5936 | 2.1 | -29 | 366.5695
2019-06-22 06:00 | 6:00 | 282.8 | 175.5 | 77.5 | 64.7 | 9 | 45.4 | 9.1541 | 5.5104 | 5.3196 | 5.2984 | 0 | -29 | 368.3825
2019-06-22 07:00 | 7:00 | 294.7 | 175.5 | 77.7 | 67.5 | 9 | 45.4 | 13.7461 | 8.2744 | 5.5597 | 5.5376 | 0 | -29 | 379.2178
2019-06-22 08:00 | 8:00 | 320.1 | 175.5 | 78.2 | 80.9 | 9 | 45.4 | 18.8521 | 11.348 | 6.4252 | 6.3996 | 3.7 | -29 | 406.7249
2019-06-22 09:00 | 9:00 | 340.7 | 175.5 | 78.6 | 90.9 | 9 | 45.4 | 22.4016 | 13.4848 | 6.0887 | 6.0644 | 10.7 | -29 | 429.1395
2019-06-22 10:00 | 10:00 | 344.7 | 175.5 | 78.7 | 90.9 | 9 | 45.4 | 25.089 | 15.1024 | 6.989 | 6.9612 | 11 | -29 | 435.6416
2019-06-22 11:00 | 11:00 | 344.9 | 175.5 | 78.7 | 90.9 | 9 | 45.4 | 26.5283 | 15.9688 | 7.7079 | 7.6772 | 9.1 | -29 | 437.4822
2019-06-22 12:00 | 12:00 | 334.4 | 175.5 | 78.5 | 84.2 | 9 | 45.4 | 24.8366 | 14.9504 | 7.72 | 7.6892 | 7.1 | -29 | 425.8962
2019-06-22 13:00 | 13:00 | 336.4 | 175.5 | 78.5 | 88 | 9 | 45.4 | 22.1017 | 13.304 | 8.7015 | 8.6668 | 7.1 | -29 | 427.274
2019-06-22 14:00 | 14:00 | 331.3 | 175.5 | 78.4 | 87 | 9 | 45.4 | 18.0654 | 10.8744 | 8.6689 | 8.6344 | 7.2 | -29 | 419.7431
2019-06-22 15:00 | 15:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 88.1 | 9 | 45.4 | 13.2462 | 7.9736 | 8.0324 | 8.0004 | 7.1 | -29 | 411.6526
2019-06-22 16:00 | 16:00 | 330 | 175.5 | 78.4 | 90.9 | 9 | 45.4 | 8.5842 | 5.1672 | 6.9983 | 6.9704 | 13.1 | -29 | 411.0201
2019-06-22 17:00 | 17:00 | 328.4 | 175.5 | 78.4 | 90.9 | 9 | 45.4 | 4.6477 | 2.7976 | 5.8513 | 5.828 | 16.6 | -29 | 405.9246
2019-06-22 18:00 | 18:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 90.9 | 9 | 45.4 | 1.7196 | 1.0352 | 5.93 | 5.9064 | 17.8 | -29 | 402.4912
2019-06-22 19:00 | 19:00 | 327.9 | 175.5 | 78.4 | 90.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9694 | 5.9456 | 20.6 | -29 | 402.715
2019-06-22 20:00 | 20:00 | 316.3 | 175.5 | 78.1 | 90.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0923 | 6.068 | 9.2 | -29 | 391.2603
2019-06-22 21:00 | 21:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 80.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6501 | 5.6276 | 3.1 | -29 | 373.9777
2019-06-22 22:00 | 22:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0963 | 5.076 | 0.8 | -29 | 356.4723
2019-06-22 23:00 | 23:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9079 | 4.8884 | 0 | -29 | 353.4963
2019-06-23 | 0:00 | 264.9 | 175.5 | 77.1 | 70.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5906 | 8.5564 | 0 | -29 | 365.447
2019-06-23 01:00 | 1:00 | 264.9 | 175.5 | 77.1 | 71.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7669 | 7.736 | 0 | -29 | 364.6029
2019-06-23 02:00 | 2:00 | 274.1 | 175.5 | 77.3 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.23 | 7.2012 | 0 | -29 | 373.2312
2019-06-23 03:00 | 3:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 81.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4264 | 7.3968 | 0 | -29 | 374.9232
2019-06-23 04:00 | 4:00 | 283 | 175.5 | 77.5 | 81.6 | 9 | 45.4 | 1.7013 | 1.024 | 7.7798 | 7.7488 | 0 | -29 | 378.2539
2019-06-23 05:00 | 5:00 | 271.1 | 175.5 | 77.2 | 71.6 | 9 | 45.4 | 6.0924 | 3.6672 | 8.8444 | 8.8092 | 0 | -29 | 377.1132
2019-06-23 06:00 | 6:00 | 262.2 | 175.5 | 77 | 60 | 9 | 45.4 | 12.1672 | 7.324 | 7.7706 | 7.7396 | 0 | -29 | 372.9014
2019-06-23 07:00 | 7:00 | 263.3 | 175.5 | 77.1 | 58.5 | 9 | 45.4 | 20.1545 | 12.132 | 8.1513 | 8.1188 | 0 | -29 | 385.0566
2019-06-23 08:00 | 8:00 | 269.8 | 175.5 | 77.2 | 58.5 | 9 | 45.4 | 30.4727 | 18.3432 | 8.5513 | 8.5172 | 0 | -29 | 402.4844
2019-06-23 09:00 | 9:00 | 270.5 | 175.5 | 77.2 | 58.5 | 9 | 45.4 | 41.2378 | 24.8232 | 8.4248 | 8.3912 | 0 | -29 | 419.477
2019-06-23 10:00 | 10:00 | 270.9 | 175.5 | 77.2 | 58.5 | 9 | 45.4 | 48.809 | 29.3808 | 8.3734 | 8.34 | 0 | -29 | 431.5032
2019-06-23 11:00 | 11:00 | 265.5 | 175.5 | 77.1 | 58.5 | 9 | 45.4 | 51.9083 | 31.2464 | 7.9758 | 7.944 | 0 | -29 | 435.5745
2019-06-23 12:00 | 12:00 | 255.1 | 175.5 | 76.9 | 58.5 | 9 | 45.4 | 50.8505 | 30.6096 | 6.8477 | 6.8204 | 0 | -29 | 431.4282
2019-06-23 13:00 | 13:00 | 269.1 | 175.5 | 77.2 | 59 | 9 | 45.4 | 46.6308 | 28.0696 | 6.84 | 6.8128 | 0 | -29 | 425.4532
2019-06-23 14:00 | 14:00 | 274.5 | 175.5 | 77.3 | 59 | 9 | 45.4 | 38.1864 | 22.9864 | 6.8521 | 6.8248 | 0 | -29 | 412.0497
2019-06-23 15:00 | 15:00 | 281.5 | 175.5 | 77.4 | 72.1 | 9 | 45.4 | 29.6425 | 17.8432 | 6.6111 | 6.5848 | 0 | -29 | 411.0816
2019-06-23 16:00 | 16:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 82.6 | 9 | 45.4 | 20.0653 | 12.0784 | 5.6875 | 5.6648 | 0 | -29 | 404.796
2019-06-23 17:00 | 17:00 | 305 | 175.5 | 77.9 | 84.1 | 9 | 45.4 | 10.6826 | 6.4304 | 5.5373 | 5.5152 | 0 | -29 | 391.0655
2019-06-23 18:00 | 18:00 | 309.5 | 175.5 | 78 | 86.8 | 9 | 45.4 | 3.0448 | 1.8328 | 5.226 | 5.2052 | 0 | -29 | 381.0088
2019-06-23 19:00 | 19:00 | 318.7 | 175.5 | 78.2 | 89.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1409 | 5.1204 | 9.5 | -29 | 388.1613
2019-06-23 20:00 | 20:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 89.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2674 | 5.2464 | 1.4 | -29 | 380.1138
2019-06-23 21:00 | 21:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 81.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2244 | 5.2036 | 0 | -29 | 370.528
2019-06-23 22:00 | 22:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 81.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5144 | 5.4924 | 0 | -29 | 370.9068
2019-06-23 23:00 | 23:00 | 269.5 | 175.5 | 77.2 | 77.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4348 | 5.4132 | 0 | -29 | 366.848
2019-06-24 | 0:00 | 251.8 | 175.5 | 76.8 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7943 | 5.7712 | 0 | -29 | 347.5655
2019-06-24 01:00 | 1:00 | 253.6 | 175.5 | 76.9 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4774 | 4.4596 | 0 | -29 | 345.037
2019-06-24 02:00 | 2:00 | 265.3 | 175.5 | 77.1 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2927 | 4.2756 | 0 | -29 | 348.1683
2019-06-24 03:00 | 3:00 | 281.4 | 175.5 | 77.4 | 71.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5497 | 4.5316 | 0 | -29 | 358.9813
2019-06-24 04:00 | 4:00 | 279 | 175.5 | 77.4 | 66 | 9 | 45.4 | 3.1163 | 1.876 | 4.6248 | 4.6064 | 0 | -29 | 358.5235
2019-06-24 05:00 | 5:00 | 276 | 175.5 | 77.3 | 58.3 | 9 | 45.4 | 11.7923 | 7.0984 | 5.516 | 5.494 | 0 | -29 | 366.4007
2019-06-24 06:00 | 6:00 | 277.7 | 175.5 | 77.4 | 58.3 | 9 | 45.4 | 22.6515 | 13.6352 | 3.9863 | 3.9704 | 0 | -29 | 380.8434
2019-06-24 07:00 | 7:00 | 283.2 | 175.5 | 77.5 | 58.3 | 9 | 45.4 | 34.9143 | 21.0168 | 3.9995 | 3.9836 | 0 | -29 | 400.6142
2019-06-24 08:00 | 8:00 | 314.8 | 175.5 | 78.1 | 59.3 | 9 | 45.4 | 47.8577 | 28.808 | 6.0228 | 5.9988 | 0 | -29 | 426.9873
2019-06-24 09:00 | 9:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 69.8 | 9 | 45.4 | 60.0009 | 36.1176 | 5.2706 | 5.2496 | 0 | -29 | 455.9387
2019-06-24 10:00 | 10:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 66.9 | 9 | 45.4 | 68.8148 | 41.4232 | 4.1068 | 4.0904 | 0 | -29 | 464.9352
2019-06-24 11:00 | 11:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 68.4 | 9 | 45.4 | 70.4338 | 42.3976 | 3.9654 | 3.9496 | 0 | -29 | 468.8464
2019-06-24 12:00 | 12:00 | 324.2 | 175.5 | 78.3 | 71.8 | 9 | 45.4 | 67.1416 | 40.416 | 3.9385 | 3.9228 | 0 | -29 | 466.4189
2019-06-24 13:00 | 13:00 | 351.3 | 175.5 | 78.8 | 83.3 | 9 | 45.4 | 59.9117 | 36.064 | 3.9481 | 3.9324 | 0 | -29 | 466.8562
2019-06-24 14:00 | 14:00 | 354.5 | 175.5 | 78.9 | 86.4 | 9 | 45.4 | 48.4719 | 29.1776 | 3.8489 | 3.8336 | 0.3 | -29 | 451.832
2019-06-24 15:00 | 15:00 | 352.4 | 175.5 | 78.8 | 88.9 | 9 | 45.4 | 35.2932 | 21.2448 | 3.7216 | 3.7068 | 9.1 | -29 | 441.6664
2019-06-24 16:00 | 16:00 | 359.4 | 175.5 | 79 | 88.9 | 9 | 45.4 | 23.1592 | 13.9408 | 3.3626 | 3.3492 | 28.4 | -29 | 441.0118
2019-06-24 17:00 | 17:00 | 348 | 175.5 | 78.8 | 88.9 | 9 | 45.4 | 12.1046 | 7.2864 | 3.4377 | 3.424 | 28.2 | -29 | 423.0527
2019-06-24 18:00 | 18:00 | 336.6 | 175.5 | 78.5 | 88.9 | 9 | 45.4 | 3.4862 | 2.0984 | 3.3076 | 3.2944 | 25.8 | -29 | 406.2866
2019-06-24 19:00 | 19:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 88.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7638 | 3.7488 | 32.4 | -29 | 408.3126
2019-06-24 20:00 | 20:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 88.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1381 | 4.1216 | 18.8 | -29 | 395.1597
2019-06-24 21:00 | 21:00 | 308.9 | 175.5 | 78 | 88.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.21 | 4.1932 | 1.2 | -29 | 377.4032
2019-06-24 22:00 | 22:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 77.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3401 | 4.3228 | 0 | -29 | 364.3629
2019-06-24 23:00 | 23:00 | 275.9 | 175.5 | 77.3 | 67.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9445 | 3.9288 | 0 | -29 | 353.8733
2019-06-25 | 0:00 | 263.3 | 175.5 | 77.1 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0265 | 3.0144 | 0 | -29 | 344.7409
2019-06-25 01:00 | 1:00 | 261.3 | 175.5 | 77 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.502 | 2.492 | 0 | -29 | 343.594
2019-06-25 02:00 | 2:00 | 272.9 | 175.5 | 77.3 | 63.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1341 | 2.1256 | 0 | -29 | 346.2597
2019-06-25 03:00 | 3:00 | 282.9 | 175.5 | 77.5 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9044 | 1.8968 | 0 | -29 | 356.0012
2019-06-25 04:00 | 4:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 68.7 | 9 | 45.4 | 2.8785 | 1.7328 | 1.7658 | 1.7588 | 0 | -29 | 355.1359
2019-06-25 05:00 | 5:00 | 277.8 | 175.5 | 77.4 | 60.2 | 9 | 45.4 | 10.9658 | 6.6008 | 1.7626 | 1.7556 | 0 | -29 | 359.5848
2019-06-25 06:00 | 6:00 | 278.7 | 175.5 | 77.4 | 60.2 | 9 | 45.4 | 21.5312 | 12.9608 | 1.8538 | 1.8464 | 0 | -29 | 376.6922
2019-06-25 07:00 | 7:00 | 279.1 | 175.5 | 77.4 | 60.2 | 9 | 45.4 | 33.7504 | 20.316 | 2.3971 | 2.3876 | 0 | -29 | 397.3511
2019-06-25 08:00 | 8:00 | 301.6 | 175.5 | 77.8 | 60.2 | 9 | 45.4 | 46.8611 | 28.208 | 2.6867 | 2.676 | 0 | -29 | 419.3318
2019-06-25 09:00 | 9:00 | 321.5 | 175.5 | 78.2 | 60.2 | 9 | 45.4 | 59.5079 | 35.8208 | 3.3321 | 3.3188 | 0 | -29 | 441.2796
2019-06-25 10:00 | 10:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 60.7 | 9 | 45.4 | 68.4746 | 41.2184 | 4.2445 | 4.2276 | 0 | -29 | 458.1651
2019-06-25 11:00 | 11:00 | 336.8 | 175.5 | 78.5 | 60.7 | 9 | 45.4 | 69.8861 | 42.068 | 5.7866 | 5.7636 | 0 | -29 | 463.6043
2019-06-25 12:00 | 12:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 60.7 | 9 | 45.4 | 66.3973 | 39.968 | 6.2236 | 6.1988 | 0 | -29 | 458.7877
2019-06-25 13:00 | 13:00 | 339.8 | 175.5 | 78.6 | 72.1 | 9 | 45.4 | 59.2643 | 35.6744 | 6.318 | 6.2928 | 0 | -29 | 459.1495
2019-06-25 14:00 | 14:00 | 345.5 | 175.5 | 78.7 | 85.3 | 9 | 45.4 | 47.9296 | 28.8512 | 6.72 | 6.6932 | 0 | -29 | 455.094
2019-06-25 15:00 | 15:00 | 350.4 | 175.5 | 78.8 | 93.1 | 9 | 45.4 | 34.8185 | 20.9592 | 6.5204 | 6.4944 | 0.6 | -29 | 442.1925
2019-06-25 16:00 | 16:00 | 362.6 | 175.5 | 79.1 | 93.1 | 9 | 45.4 | 23.1325 | 13.9248 | 6.03 | 6.006 | 24.6 | -29 | 446.7933
2019-06-25 17:00 | 17:00 | 352.6 | 175.5 | 78.9 | 93.1 | 9 | 45.4 | 12.1009 | 7.284 | 5.5557 | 5.5336 | 26.3 | -29 | 429.6742
2019-06-25 18:00 | 18:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 93.1 | 9 | 45.4 | 3.4795 | 2.0944 | 5.5537 | 5.5316 | 23 | -29 | 412.2592
2019-06-25 19:00 | 19:00 | 343.7 | 175.5 | 78.7 | 93.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6935 | 5.6708 | 29.6 | -29 | 413.6643
2019-06-25 20:00 | 20:00 | 329.9 | 175.5 | 78.4 | 93.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3991 | 5.3776 | 16.4 | -29 | 399.5767
2019-06-25 21:00 | 21:00 | 310.9 | 175.5 | 78 | 90.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9132 | 5.8896 | 0.3 | -29 | 381.1028
2019-06-25 22:00 | 22:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 75.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6899 | 5.6672 | 0 | -29 | 365.6571
2019-06-25 23:00 | 23:00 | 277.1 | 175.5 | 77.3 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0991 | 6.0748 | 0 | -29 | 353.5739
2019-06-26 | 0:00 | 262.4 | 175.5 | 77 | 60.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1232 | 7.0948 | 0 | -29 | 352.418
2019-06-26 01:00 | 1:00 | 263.3 | 175.5 | 77.1 | 60.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.293 | 8.26 | 0 | -29 | 355.353
2019-06-26 02:00 | 2:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2111 | 9.1744 | 0 | -29 | 358.2855
2019-06-26 03:00 | 3:00 | 290.7 | 175.5 | 77.6 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3251 | 10.284 | 0 | -29 | 371.7091
2019-06-26 04:00 | 4:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 64.4 | 9 | 45.4 | 3.0101 | 1.812 | 10.5593 | 10.5172 | 0 | -29 | 368.6986
2019-06-26 05:00 | 5:00 | 282.2 | 175.5 | 77.4 | 59.8 | 9 | 45.4 | 11.1383 | 6.7048 | 10.2468 | 10.206 | 0 | -29 | 376.3959
2019-06-26 06:00 | 6:00 | 282.6 | 175.5 | 77.5 | 59.8 | 9 | 45.4 | 21.1962 | 12.7592 | 10.2689 | 10.228 | 0 | -29 | 392.6523
2019-06-26 07:00 | 7:00 | 285.6 | 175.5 | 77.5 | 59.8 | 9 | 45.4 | 32.2947 | 19.44 | 11.1548 | 11.1104 | 0 | -29 | 412.1999
2019-06-26 08:00 | 8:00 | 316.1 | 175.5 | 78.1 | 59.8 | 9 | 45.4 | 43.8493 | 26.3952 | 11.2821 | 11.2372 | 0 | -29 | 431.5638
2019-06-26 09:00 | 9:00 | 335.8 | 175.5 | 78.5 | 60.3 | 9 | 45.4 | 55.8833 | 33.6392 | 11.4966 | 11.4508 | 0 | -29 | 452.1699
2019-06-26 10:00 | 10:00 | 341.2 | 175.5 | 78.6 | 60.3 | 9 | 45.4 | 65.2132 | 39.2552 | 11.8673 | 11.82 | 0 | -29 | 467.9557
2019-06-26 11:00 | 11:00 | 345.1 | 175.5 | 78.7 | 60.3 | 9 | 45.4 | 67.8593 | 40.848 | 12.107 | 12.0588 | 0 | -29 | 472.7731
2019-06-26 12:00 | 12:00 | 327 | 175.5 | 78.3 | 60.8 | 9 | 45.4 | 65.5162 | 39.4376 | 11.8508 | 11.8036 | 0 | -29 | 468.6082
2019-06-26 13:00 | 13:00 | 346.1 | 175.5 | 78.7 | 69.4 | 9 | 45.4 | 59.0477 | 35.544 | 11.7094 | 11.6628 | 0 | -29 | 466.9639
2019-06-26 14:00 | 14:00 | 349.1 | 175.5 | 78.8 | 80.4 | 9 | 45.4 | 47.8046 | 28.776 | 11.9147 | 11.8672 | 0 | -29 | 460.4625
2019-06-26 15:00 | 15:00 | 351.2 | 175.5 | 78.8 | 89.9 | 9 | 45.4 | 34.8588 | 20.9832 | 11.7757 | 11.7288 | 0 | -29 | 448.9465
2019-06-26 16:00 | 16:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 92.4 | 9 | 45.4 | 22.9572 | 13.8192 | 10.9657 | 10.922 | 19.6 | -29 | 450.5641
2019-06-26 17:00 | 17:00 | 359.6 | 175.5 | 79 | 92.4 | 9 | 45.4 | 11.8855 | 7.1544 | 10.1926 | 10.152 | 29.5 | -29 | 441.1845
2019-06-26 18:00 | 18:00 | 346.6 | 175.5 | 78.7 | 92.4 | 9 | 45.4 | 3.3612 | 2.0232 | 7.9693 | 7.9376 | 27.6 | -29 | 420.8913
2019-06-26 19:00 | 19:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 92.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8184 | 6.7912 | 34.4 | -29 | 420.1096
2019-06-26 20:00 | 20:00 | 335.8 | 175.5 | 78.5 | 92.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9449 | 5.9212 | 22.4 | -29 | 406.0661
2019-06-26 21:00 | 21:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 92.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4381 | 5.4164 | 2.5 | -29 | 384.7545
2019-06-26 22:00 | 22:00 | 295.7 | 175.5 | 77.7 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8573 | 4.838 | 0 | -29 | 371.2953
2019-06-26 23:00 | 23:00 | 285.5 | 175.5 | 77.5 | 73 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8059 | 4.7868 | 0 | -29 | 360.9927
2019-06-27 | 0:00 | 270.6 | 175.5 | 77.2 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0328 | 6.0088 | 0 | -29 | 350.7416
2019-06-27 01:00 | 1:00 | 273.5 | 175.5 | 77.3 | 62.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0461 | 6.022 | 0 | -29 | 352.3681
2019-06-27 02:00 | 2:00 | 285.6 | 175.5 | 77.5 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1344 | 6.11 | 0.3 | -29 | 356.0444
2019-06-27 03:00 | 3:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 74 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8441 | 5.8208 | 4.8 | -29 | 369.1649
2019-06-27 04:00 | 4:00 | 293.7 | 175.5 | 77.7 | 67.3 | 9 | 45.4 | 2.686 | 1.6168 | 5.6726 | 5.65 | 3.7 | -29 | 365.2254
2019-06-27 05:00 | 5:00 | 286 | 175.5 | 77.5 | 62.2 | 9 | 45.4 | 9.9223 | 5.9728 | 5.3104 | 5.2892 | 0 | -29 | 367.0947
2019-06-27 06:00 | 6:00 | 292.2 | 175.5 | 77.6 | 60.6 | 9 | 45.4 | 18.9691 | 11.4184 | 5.3497 | 5.3284 | 0 | -29 | 380.1656
2019-06-27 07:00 | 7:00 | 300.2 | 175.5 | 77.8 | 61.2 | 9 | 45.4 | 29.557 | 17.792 | 5.7011 | 5.6784 | 0 | -29 | 398.6285
2019-06-27 08:00 | 8:00 | 321.9 | 175.5 | 78.2 | 64.8 | 9 | 45.4 | 40.9347 | 24.6408 | 5.2927 | 5.2716 | 0 | -29 | 420.0398
2019-06-27 09:00 | 9:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 68.4 | 9 | 45.4 | 52.5917 | 31.6576 | 4.8031 | 4.784 | 4.8 | -29 | 446.6364
2019-06-27 10:00 | 10:00 | 351.2 | 175.5 | 78.8 | 67.3 | 9 | 45.4 | 59.1048 | 35.5784 | 5.0256 | 5.0056 | 4.4 | -29 | 456.1144
2019-06-27 11:00 | 11:00 | 355.3 | 175.5 | 78.9 | 69.8 | 9 | 45.4 | 59.5634 | 35.8544 | 5.5987 | 5.5764 | 4.8 | -29 | 460.9929
2019-06-27 12:00 | 12:00 | 336.9 | 175.5 | 78.5 | 68.3 | 9 | 45.4 | 54.1106 | 32.572 | 5.5778 | 5.5556 | 0 | -29 | 445.516
2019-06-27 13:00 | 13:00 | 352 | 175.5 | 78.8 | 82 | 9 | 45.4 | 45.6419 | 27.4744 | 5.32 | 5.2988 | 3.6 | -29 | 449.0351
2019-06-27 14:00 | 14:00 | 361.3 | 175.5 | 79 | 92 | 9 | 45.4 | 33.6412 | 20.2504 | 5.0104 | 4.9904 | 15 | -29 | 450.7924
2019-06-27 15:00 | 15:00 | 359.6 | 175.5 | 79 | 92 | 9 | 45.4 | 22.4911 | 13.5384 | 4.9308 | 4.9112 | 24.6 | -29 | 442.3715
2019-06-27 16:00 | 16:00 | 361.1 | 175.5 | 79 | 92 | 9 | 45.4 | 13.5305 | 8.1448 | 4.7092 | 4.6904 | 35.3 | -29 | 438.2749
2019-06-27 17:00 | 17:00 | 353.9 | 175.5 | 78.9 | 92 | 9 | 45.4 | 6.742 | 4.0584 | 4.6312 | 4.6128 | 35 | -29 | 426.8444
2019-06-27 18:00 | 18:00 | 348.7 | 175.5 | 78.8 | 92 | 9 | 45.4 | 2.2155 | 1.3336 | 4.4252 | 4.4076 | 34.7 | -29 | 418.7819
2019-06-27 19:00 | 19:00 | 354.7 | 175.5 | 78.9 | 92 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1011 | 4.0848 | 40 | -29 | 419.9859
2019-06-27 20:00 | 20:00 | 336.8 | 175.5 | 78.5 | 92 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1164 | 4.1 | 25.6 | -29 | 405.2164
2019-06-27 21:00 | 21:00 | 316.1 | 175.5 | 78.1 | 92 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3742 | 4.3568 | 5 | -29 | 384.731
2019-06-27 22:00 | 22:00 | 302.2 | 175.5 | 77.8 | 82 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.777 | 4.758 | 1 | -29 | 371.235
2019-06-27 23:00 | 23:00 | 292.8 | 175.5 | 77.7 | 68.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0887 | 5.0684 | 4.8 | -29 | 362.1571
2019-06-28 | 0:00 | 281.5 | 175.5 | 77.4 | 61 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3886 | 7.3592 | 0 | -29 | 354.0478
2019-06-28 01:00 | 1:00 | 277.7 | 175.5 | 77.4 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5015 | 7.4716 | 0 | -29 | 356.8731
2019-06-28 02:00 | 2:00 | 293 | 175.5 | 77.7 | 70.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5224 | 7.4924 | 0.3 | -29 | 364.8148
2019-06-28 03:00 | 3:00 | 300.5 | 175.5 | 77.8 | 77.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9822 | 7.9504 | 0.3 | -29 | 372.7326
2019-06-28 04:00 | 4:00 | 297.4 | 175.5 | 77.7 | 71.9 | 9 | 45.4 | 2.0465 | 1.232 | 8.8163 | 8.7812 | 0.3 | -29 | 371.676
2019-06-28 05:00 | 5:00 | 293.7 | 175.5 | 77.7 | 61 | 9 | 45.4 | 8.1839 | 4.9264 | 10.3757 | 10.3344 | 0 | -29 | 373.4204
2019-06-28 06:00 | 6:00 | 294.2 | 175.5 | 77.7 | 60.5 | 9 | 45.4 | 17.119 | 10.3048 | 9.1822 | 9.1456 | 0 | -29 | 384.8516
2019-06-28 07:00 | 7:00 | 309 | 175.5 | 78 | 63.6 | 9 | 45.4 | 28.2281 | 16.992 | 9.377 | 9.3396 | 0 | -29 | 406.4367
2019-06-28 08:00 | 8:00 | 333.9 | 175.5 | 78.5 | 68.3 | 9 | 45.4 | 40.4007 | 24.3192 | 9.848 | 9.8088 | 0.3 | -29 | 432.3767
2019-06-28 09:00 | 9:00 | 350.4 | 175.5 | 78.8 | 72.4 | 9 | 45.4 | 52.4469 | 31.5704 | 9.8304 | 9.7912 | 0.3 | -29 | 456.0389
2019-06-28 10:00 | 10:00 | 354.9 | 175.5 | 78.9 | 68.5 | 9 | 45.4 | 60.9322 | 36.6784 | 9.6818 | 9.6432 | 0.3 | -29 | 465.5356
2019-06-28 11:00 | 11:00 | 360.9 | 175.5 | 79 | 72 | 9 | 45.4 | 63.1477 | 38.012 | 9.8456 | 9.8064 | 0.3 | -29 | 473.0117
2019-06-28 12:00 | 12:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 62.6 | 9 | 45.4 | 62.9244 | 37.8776 | 10.5083 | 10.4664 | 0 | -29 | 463.8767
2019-06-28 13:00 | 13:00 | 348.2 | 175.5 | 78.8 | 64.6 | 9 | 45.4 | 57.8174 | 34.8032 | 10.0569 | 10.0168 | 0.3 | -29 | 457.2943
2019-06-28 14:00 | 14:00 | 344.8 | 175.5 | 78.7 | 74 | 9 | 45.4 | 47.504 | 28.5952 | 10.4822 | 10.4404 | 0 | -29 | 450.6218
2019-06-28 15:00 | 15:00 | 346.2 | 175.5 | 78.7 | 86 | 9 | 45.4 | 34.9133 | 21.016 | 9.6657 | 9.6272 | 0.3 | -29 | 441.1222
2019-06-28 16:00 | 16:00 | 350.8 | 175.5 | 78.8 | 90 | 9 | 45.4 | 23.1139 | 13.9136 | 8.9332 | 8.8976 | 13.4 | -29 | 437.9583
2019-06-28 17:00 | 17:00 | 346.7 | 175.5 | 78.7 | 90 | 9 | 45.4 | 11.9746 | 7.208 | 8.0709 | 8.0388 | 21.4 | -29 | 426.2923
2019-06-28 18:00 | 18:00 | 342.7 | 175.5 | 78.7 | 90 | 9 | 45.4 | 3.3798 | 2.0344 | 7.3971 | 7.3676 | 26.6 | -29 | 416.3789
2019-06-28 19:00 | 19:00 | 346.9 | 175.5 | 78.7 | 90 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9131 | 6.8856 | 34.7 | -29 | 418.0987
2019-06-28 20:00 | 20:00 | 331.1 | 175.5 | 78.4 | 90 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0983 | 7.07 | 19 | -29 | 402.4683
2019-06-28 21:00 | 21:00 | 312.1 | 175.5 | 78 | 90 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1665 | 7.138 | 0.3 | -29 | 383.5045
2019-06-28 22:00 | 22:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 77.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5601 | 7.53 | 0 | -29 | 371.1901
2019-06-28 23:00 | 23:00 | 291.6 | 175.5 | 77.6 | 70.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8408 | 6.8136 | 0.3 | -29 | 362.7544
2019-06-29 | 0:00 | 272.8 | 175.5 | 77.3 | 56.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4368 | 9.3992 | 0 | -29 | 353.436
2019-06-29 01:00 | 1:00 | 273 | 175.5 | 77.3 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1758 | 8.1432 | 0 | -29 | 352.919
2019-06-29 02:00 | 2:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 70.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.034 | 8.002 | 0 | -29 | 365.236
2019-06-29 03:00 | 3:00 | 298.8 | 175.5 | 77.8 | 81.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4633 | 8.4296 | 0 | -29 | 376.8929
2019-06-29 04:00 | 4:00 | 293.7 | 175.5 | 77.7 | 73.5 | 9 | 45.4 | 2.2421 | 1.3496 | 8.9998 | 8.964 | 0 | -29 | 373.6555
2019-06-29 05:00 | 5:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 63.5 | 9 | 45.4 | 9.0518 | 5.4488 | 9.644 | 9.6056 | 0 | -29 | 375.7502
2019-06-29 06:00 | 6:00 | 289.8 | 175.5 | 77.6 | 56.2 | 9 | 45.4 | 18.4825 | 11.1256 | 7.8051 | 7.774 | 0 | -29 | 379.8872
2019-06-29 07:00 | 7:00 | 295.1 | 175.5 | 77.7 | 56.8 | 9 | 45.4 | 28.3958 | 17.0928 | 7.5959 | 7.5656 | 0 | -29 | 396.0501
2019-06-29 08:00 | 8:00 | 314.2 | 175.5 | 78.1 | 60.9 | 9 | 45.4 | 36.9227 | 22.2256 | 8.6055 | 8.5712 | 0 | -29 | 416.225
2019-06-29 09:00 | 9:00 | 324.4 | 175.5 | 78.3 | 61 | 9 | 45.4 | 44.8248 | 26.9824 | 9.0288 | 8.9928 | 0 | -29 | 430.0288
2019-06-29 10:00 | 10:00 | 320.8 | 175.5 | 78.2 | 55.7 | 9 | 45.4 | 52.606 | 31.6664 | 9.1007 | 9.0644 | 0 | -29 | 437.2375
2019-06-29 11:00 | 11:00 | 326.3 | 175.5 | 78.3 | 55.7 | 9 | 45.4 | 58.2916 | 35.0888 | 9.0529 | 9.0168 | 0 | -29 | 446.3501
2019-06-29 12:00 | 12:00 | 321.4 | 175.5 | 78.2 | 56.2 | 9 | 45.4 | 59.3017 | 35.6968 | 9.1147 | 9.0784 | 0 | -29 | 448.4916
2019-06-29 13:00 | 13:00 | 323.2 | 175.5 | 78.3 | 56.8 | 9 | 45.4 | 56.096 | 33.7672 | 9.0557 | 9.0196 | 0 | -29 | 443.9385
2019-06-29 14:00 | 14:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 60.6 | 9 | 45.4 | 47.2252 | 28.4272 | 8.9589 | 8.9232 | 0 | -29 | 433.3345
2019-06-29 15:00 | 15:00 | 322.8 | 175.5 | 78.3 | 75.5 | 9 | 45.4 | 35.2309 | 21.2072 | 8.7521 | 8.7172 | 0 | -29 | 428.6074
2019-06-29 16:00 | 16:00 | 326.4 | 175.5 | 78.3 | 87.1 | 9 | 45.4 | 23.4732 | 14.1296 | 8.734 | 8.6992 | 0 | -29 | 421.336
2019-06-29 17:00 | 17:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 89.1 | 9 | 45.4 | 12.1975 | 7.3424 | 8.8199 | 8.7848 | 0.3 | -29 | 405.7446
2019-06-29 18:00 | 18:00 | 327.1 | 175.5 | 78.3 | 91.6 | 9 | 45.4 | 3.5032 | 2.1088 | 8.3412 | 8.308 | 8.8 | -29 | 401.8612
2019-06-29 19:00 | 19:00 | 330.4 | 175.5 | 78.4 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3485 | 8.3152 | 15.5 | -29 | 403.0637
2019-06-29 20:00 | 20:00 | 320.6 | 175.5 | 78.2 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6537 | 8.6192 | 5.5 | -29 | 393.4729
2019-06-29 21:00 | 21:00 | 302.9 | 175.5 | 77.9 | 85.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8761 | 9.8368 | 0 | -29 | 383.9129
2019-06-29 22:00 | 22:00 | 288.5 | 175.5 | 77.6 | 75 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5135 | 9.4756 | 0 | -29 | 372.4891
2019-06-29 23:00 | 23:00 | 281.1 | 175.5 | 77.4 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6826 | 8.648 | 0 | -29 | 360.9306
2019-06-30 | 0:00 | 268.8 | 175.5 | 77.2 | 55.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.03 | 9.99 | 0 | -29 | 353.82
2019-06-30 01:00 | 1:00 | 273.7 | 175.5 | 77.3 | 61.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6171 | 8.5828 | 0 | -29 | 357.2999
2019-06-30 02:00 | 2:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 72.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3866 | 8.3532 | 0 | -29 | 367.5398
2019-06-30 03:00 | 3:00 | 296.3 | 175.5 | 77.7 | 82.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3629 | 8.3296 | 0 | -29 | 377.6925
2019-06-30 04:00 | 4:00 | 292 | 175.5 | 77.6 | 78.6 | 9 | 45.4 | 1.5458 | 0.9304 | 8.3629 | 8.3296 | 0 | -29 | 376.2687
2019-06-30 05:00 | 5:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 68.6 | 9 | 45.4 | 5.4717 | 3.2936 | 9.5613 | 9.5232 | 0 | -29 | 374.7498
2019-06-30 06:00 | 6:00 | 269.4 | 175.5 | 77.2 | 54.4 | 9 | 45.4 | 9.9224 | 5.9728 | 9.1464 | 9.11 | 0 | -29 | 366.6516
2019-06-30 07:00 | 7:00 | 268 | 175.5 | 77.2 | 54.4 | 9 | 45.4 | 15.099 | 9.0888 | 9.2778 | 9.2408 | 0 | -29 | 375.2064
2019-06-30 08:00 | 8:00 | 275.4 | 175.5 | 77.3 | 54.4 | 9 | 45.4 | 21.6841 | 13.0528 | 9.5525 | 9.5144 | 0 | -29 | 386.4038
2019-06-30 09:00 | 9:00 | 278.1 | 175.5 | 77.4 | 54.4 | 9 | 45.4 | 26.9947 | 16.2496 | 8.1396 | 8.1072 | 0 | -29 | 392.1911
2019-06-30 10:00 | 10:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 54.4 | 9 | 45.4 | 31.8152 | 19.1512 | 9.1492 | 9.1128 | 0 | -29 | 401.9284
2019-06-30 11:00 | 11:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 54.4 | 9 | 45.4 | 34.8358 | 20.9696 | 9.2368 | 9.2 | 0 | -29 | 407.0422
2019-06-30 12:00 | 12:00 | 289.2 | 175.5 | 77.6 | 54.4 | 9 | 45.4 | 35.4354 | 21.3304 | 9.0509 | 9.0148 | 0 | -29 | 407.7315
2019-06-30 13:00 | 13:00 | 286.2 | 175.5 | 77.5 | 54.4 | 9 | 45.4 | 33.232 | 20.004 | 9.8051 | 9.766 | 0 | -29 | 405.6071
2019-06-30 14:00 | 14:00 | 284.8 | 175.5 | 77.5 | 54.9 | 9 | 45.4 | 27.2471 | 16.4016 | 10.1962 | 10.1556 | 0 | -29 | 397.3005
2019-06-30 15:00 | 15:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 67.6 | 9 | 45.4 | 20.2009 | 12.16 | 9.8565 | 9.8172 | 0 | -29 | 398.1346
2019-06-30 16:00 | 16:00 | 303.4 | 175.5 | 77.9 | 77.6 | 9 | 45.4 | 13.423 | 8.08 | 9.0814 | 9.0452 | 0 | -29 | 396.0296
2019-06-30 17:00 | 17:00 | 312 | 175.5 | 78 | 83.4 | 9 | 45.4 | 7.2445 | 4.3608 | 7.9786 | 7.9468 | 0 | -29 | 389.8307
2019-06-30 18:00 | 18:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 84.9 | 9 | 45.4 | 2.2806 | 1.3728 | 7.7493 | 7.7184 | 0 | -29 | 383.1211
2019-06-30 19:00 | 19:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 88.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.428 | 7.3984 | 3.7 | -29 | 385.8264
2019-06-30 20:00 | 20:00 | 316.9 | 175.5 | 78.1 | 82.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0501 | 7.022 | 0.2 | -29 | 375.6721
2019-06-30 21:00 | 21:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 82.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8971 | 6.8696 | 0 | -29 | 374.8667
2019-06-30 22:00 | 22:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 72.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8473 | 6.82 | 0 | -29 | 364.3673
2019-06-30 23:00 | 23:00 | 267.6 | 175.5 | 77.2 | 58.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7959 | 6.7688 | 0 | -29 | 350.4647
2019-07-01 | 0:00 | 257.3 | 175.5 | 76.9 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2537 | 9.2168 | 0 | -29 | 346.3705
2019-07-01 01:00 | 1:00 | 262 | 175.5 | 77 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6738 | 8.6392 | 0 | -29 | 345.313
2019-07-01 02:00 | 2:00 | 271.7 | 175.5 | 77.2 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3079 | 8.2748 | 0 | -29 | 344.7827
2019-07-01 03:00 | 3:00 | 288.2 | 175.5 | 77.6 | 50.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.779 | 8.744 | 2.1 | -29 | 348.723
2019-07-01 04:00 | 4:00 | 283.4 | 175.5 | 77.5 | 50.6 | 9 | 45.4 | 2.2764 | 1.3704 | 9.4071 | 9.3696 | 0 | -29 | 351.4235
2019-07-01 05:00 | 5:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 50.6 | 9 | 45.4 | 8.124 | 4.8904 | 10.0151 | 9.9752 | 0 | -29 | 361.9047
2019-07-01 06:00 | 6:00 | 282.6 | 175.5 | 77.5 | 51.1 | 9 | 45.4 | 14.4264 | 8.684 | 11.05 | 11.006 | 0 | -29 | 374.6664
2019-07-01 07:00 | 7:00 | 297.1 | 175.5 | 77.7 | 51.7 | 9 | 45.4 | 21.4593 | 12.9176 | 9.1529 | 9.1164 | 0 | -29 | 382.9462
2019-07-01 08:00 | 8:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 55.2 | 9 | 45.4 | 29.5413 | 17.7824 | 9.4721 | 9.4344 | 1.8 | -29 | 402.4302
2019-07-01 09:00 | 9:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 64.6 | 9 | 45.4 | 37.4168 | 22.5232 | 9.4729 | 9.4352 | 1.8 | -29 | 424.7481
2019-07-01 10:00 | 10:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 66.2 | 9 | 45.4 | 43.4267 | 26.1408 | 9.5657 | 9.5276 | 1.8 | -29 | 436.3608
2019-07-01 11:00 | 11:00 | 352.3 | 175.5 | 78.8 | 68.2 | 9 | 45.4 | 45.0058 | 27.0912 | 9.4328 | 9.3952 | 1.8 | -29 | 440.625
2019-07-01 12:00 | 12:00 | 344.7 | 175.5 | 78.7 | 66.6 | 9 | 45.4 | 43.2395 | 26.028 | 8.7099 | 8.6752 | 0 | -29 | 432.8526
2019-07-01 13:00 | 13:00 | 355.6 | 175.5 | 78.9 | 77.6 | 9 | 45.4 | 39.163 | 23.5744 | 9.0862 | 9.05 | 1.7 | -29 | 439.9736
2019-07-01 14:00 | 14:00 | 354 | 175.5 | 78.9 | 83.1 | 9 | 45.4 | 31.5204 | 18.9736 | 9.3774 | 9.34 | 2 | -29 | 434.1114
2019-07-01 15:00 | 15:00 | 351.3 | 175.5 | 78.8 | 85.6 | 9 | 45.4 | 23.049 | 13.8744 | 9.2645 | 9.2276 | 5.5 | -29 | 426.2155
2019-07-01 16:00 | 16:00 | 355.9 | 175.5 | 78.9 | 85.6 | 9 | 45.4 | 14.926 | 8.9848 | 8.5958 | 8.5616 | 18.8 | -29 | 425.2682
2019-07-01 17:00 | 17:00 | 346.7 | 175.5 | 78.7 | 85.6 | 9 | 45.4 | 7.8331 | 4.7152 | 8.1914 | 8.1588 | 17.3 | -29 | 411.3985
2019-07-01 18:00 | 18:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 85.6 | 9 | 45.4 | 2.3459 | 1.412 | 8.2649 | 8.232 | 21 | -29 | 406.4548
2019-07-01 19:00 | 19:00 | 348.7 | 175.5 | 78.8 | 85.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3211 | 8.288 | 26.9 | -29 | 408.8091
2019-07-01 20:00 | 20:00 | 332.2 | 175.5 | 78.4 | 85.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7461 | 7.7152 | 11.4 | -29 | 391.7613
2019-07-01 21:00 | 21:00 | 313.2 | 175.5 | 78.1 | 77 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2139 | 7.1852 | 1.8 | -29 | 372.1991
2019-07-01 22:00 | 22:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 65.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2513 | 6.2264 | 0 | -29 | 356.4777
2019-07-01 23:00 | 23:00 | 285.9 | 175.5 | 77.5 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1316 | 6.1072 | 1.4 | -29 | 343.7388
2019-07-02 | 0:00 | 270.2 | 175.5 | 77.2 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4846 | 5.4628 | 0 | -29 | 338.7474
2019-07-02 01:00 | 1:00 | 271.2 | 175.5 | 77.2 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0541 | 5.034 | 0 | -29 | 337.8881
2019-07-02 02:00 | 2:00 | 282.2 | 175.5 | 77.4 | 52.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8915 | 4.872 | 0 | -29 | 340.3635
2019-07-02 03:00 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 77.7 | 59.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5859 | 4.5676 | 4.2 | -29 | 351.6535
2019-07-02 04:00 | 4:00 | 292.4 | 175.5 | 77.6 | 55.3 | 9 | 45.4 | 1.7064 | 1.0272 | 4.665 | 4.6464 | 4 | -29 | 349.845
2019-07-02 05:00 | 5:00 | 285.2 | 175.5 | 77.5 | 50.2 | 9 | 45.4 | 7.0332 | 4.2336 | 4.7039 | 4.6852 | 0 | -29 | 349.2559
2019-07-02 06:00 | 6:00 | 292.6 | 175.5 | 77.7 | 50.7 | 9 | 45.4 | 13.9571 | 8.4016 | 4.4341 | 4.4164 | 0 | -29 | 360.5092
2019-07-02 07:00 | 7:00 | 306.1 | 175.5 | 77.9 | 58.1 | 9 | 45.4 | 23.655 | 14.2392 | 4.2967 | 4.2796 | 0 | -29 | 383.3705
2019-07-02 08:00 | 8:00 | 342.1 | 175.5 | 78.6 | 70 | 9 | 45.4 | 36.2727 | 21.8344 | 4.371 | 4.3536 | 3.7 | -29 | 420.0317
2019-07-02 09:00 | 9:00 | 356.5 | 175.5 | 78.9 | 71.3 | 9 | 45.4 | 48.7082 | 29.32 | 4.7919 | 4.7728 | 3.7 | -29 | 442.3929
2019-07-02 10:00 | 10:00 | 362.9 | 175.5 | 79.1 | 68.1 | 9 | 45.4 | 58.0602 | 34.9496 | 4.8429 | 4.8236 | 3.7 | -29 | 454.4763
2019-07-02 11:00 | 11:00 | 372 | 175.5 | 79.2 | 73.8 | 9 | 45.4 | 61.3377 | 36.9224 | 4.871 | 4.8516 | 3.7 | -29 | 465.5827
2019-07-02 12:00 | 12:00 | 347.2 | 175.5 | 78.7 | 61.9 | 9 | 45.4 | 59.0838 | 35.5656 | 4.9445 | 4.9248 | 0 | -29 | 446.0187
2019-07-02 13:00 | 13:00 | 358.2 | 175.5 | 79 | 69 | 9 | 45.4 | 52.266 | 31.4616 | 5.1011 | 5.0808 | 3.7 | -29 | 446.5095
2019-07-02 14:00 | 14:00 | 353.4 | 175.5 | 78.9 | 75 | 9 | 45.4 | 41.6512 | 25.072 | 5.0642 | 5.044 | 3.7 | -29 | 435.3314
2019-07-02 15:00 | 15:00 | 352.1 | 175.5 | 78.8 | 84.9 | 9 | 45.4 | 29.2008 | 17.5776 | 4.4497 | 4.432 | 5.6 | -29 | 425.8601
2019-07-02 16:00 | 16:00 | 360.9 | 175.5 | 79 | 84.9 | 9 | 45.4 | 18.8017 | 11.3176 | 4.4505 | 4.4328 | 24.6 | -29 | 428.4026
2019-07-02 17:00 | 17:00 | 353.7 | 175.5 | 78.9 | 84.9 | 9 | 45.4 | 10.1403 | 6.104 | 4.4268 | 4.4092 | 26.2 | -29 | 415.9803
2019-07-02 18:00 | 18:00 | 349.4 | 175.5 | 78.8 | 84.9 | 9 | 45.4 | 2.9797 | 1.7936 | 4.2666 | 4.2496 | 29.4 | -29 | 407.2895
2019-07-02 19:00 | 19:00 | 352.1 | 175.5 | 78.8 | 84.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0698 | 4.0536 | 35.2 | -29 | 407.9234
2019-07-02 20:00 | 20:00 | 336.7 | 175.5 | 78.5 | 84.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.775 | 3.76 | 20.4 | -29 | 392.235
2019-07-02 21:00 | 21:00 | 314.5 | 175.5 | 78.1 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6867 | 3.672 | 3.7 | -29 | 369.9587
2019-07-02 22:00 | 22:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 63.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7943 | 3.7792 | 0.6 | -29 | 350.5735
2019-07-02 23:00 | 23:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9738 | 3.958 | 0.7 | -29 | 336.6318
2019-07-03 | 0:00 | 265.7 | 175.5 | 77.1 | 50.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8775 | 1.87 | 0 | -29 | 332.1475
2019-07-03 01:00 | 1:00 | 267.4 | 175.5 | 77.1 | 50.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.6172 | 1.6108 | 0 | -29 | 331.628
2019-07-03 02:00 | 2:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.4695 | 1.4636 | 0 | -29 | 334.2331
2019-07-03 03:00 | 3:00 | 291.9 | 175.5 | 77.6 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.5389 | 1.5328 | 0.7 | -29 | 345.2717
2019-07-03 04:00 | 4:00 | 291.3 | 175.5 | 77.6 | 60.5 | 9 | 45.4 | 2.0719 | 1.2472 | 1.4176 | 1.412 | 0.6 | -29 | 345.7487
2019-07-03 05:00 | 5:00 | 284.3 | 175.5 | 77.5 | 50.5 | 9 | 45.4 | 8.616 | 5.1864 | 1.4976 | 1.4916 | 0 | -29 | 345.6916
2019-07-03 06:00 | 6:00 | 282.4 | 175.5 | 77.4 | 50.4 | 9 | 45.4 | 17.4446 | 10.5008 | 1.6136 | 1.6072 | 0 | -29 | 359.8662
2019-07-03 07:00 | 7:00 | 295.3 | 175.5 | 77.7 | 50.4 | 9 | 45.4 | 28.5606 | 17.192 | 1.8217 | 1.8144 | 0 | -29 | 378.3887
2019-07-03 08:00 | 8:00 | 324.2 | 175.5 | 78.3 | 52.1 | 9 | 45.4 | 41.8826 | 25.2112 | 2.2016 | 2.1928 | 0.6 | -29 | 403.3882
2019-07-03 09:00 | 9:00 | 341.5 | 175.5 | 78.6 | 57.4 | 9 | 45.4 | 53.2827 | 32.0736 | 2.5208 | 2.5108 | 0.6 | -29 | 427.8879
2019-07-03 10:00 | 10:00 | 350.6 | 175.5 | 78.8 | 57.5 | 9 | 45.4 | 62.0181 | 37.332 | 3.0827 | 3.0704 | 0.1 | -29 | 442.8032
2019-07-03 11:00 | 11:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 59.6 | 9 | 45.4 | 64.7653 | 38.9856 | 3.7955 | 3.7804 | 0.1 | -29 | 450.8268
2019-07-03 12:00 | 12:00 | 332.6 | 175.5 | 78.5 | 50.9 | 9 | 45.4 | 62.0687 | 37.3624 | 3.7766 | 3.7616 | 0 | -29 | 437.2693
2019-07-03 13:00 | 13:00 | 345.7 | 175.5 | 78.7 | 69.5 | 9 | 45.4 | 55.5129 | 33.416 | 3.7682 | 3.7532 | 0 | -29 | 445.5503
2019-07-03 14:00 | 14:00 | 355.5 | 175.5 | 78.9 | 80.1 | 9 | 45.4 | 44.0157 | 26.4952 | 3.6429 | 3.6284 | 0 | -29 | 437.6822
2019-07-03 15:00 | 15:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 83.7 | 9 | 45.4 | 30.522 | 18.3728 | 3.0112 | 2.9992 | 1.3 | -29 | 419.5052
2019-07-03 16:00 | 16:00 | 354.3 | 175.5 | 78.9 | 86.2 | 9 | 45.4 | 19.6081 | 11.8032 | 3.0445 | 3.0324 | 17.4 | -29 | 420.8882
2019-07-03 17:00 | 17:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 86.2 | 9 | 45.4 | 10.5472 | 6.3488 | 2.7498 | 2.7388 | 22.7 | -29 | 410.9846
2019-07-03 18:00 | 18:00 | 344.9 | 175.5 | 78.7 | 86.2 | 9 | 45.4 | 3.0818 | 1.8552 | 2.3935 | 2.384 | 25.4 | -29 | 400.9145
2019-07-03 19:00 | 19:00 | 349.5 | 175.5 | 78.8 | 86.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.059 | 2.0508 | 33.3 | -29 | 403.3098
2019-07-03 20:00 | 20:00 | 335 | 175.5 | 78.5 | 86.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.763 | 1.756 | 19.4 | -29 | 388.519
2019-07-03 21:00 | 21:00 | 312.5 | 175.5 | 78 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7964 | 1.7892 | 3.7 | -29 | 366.0856
2019-07-03 22:00 | 22:00 | 298.7 | 175.5 | 77.8 | 69.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.306 | 2.2968 | 0.1 | -29 | 352.8028
2019-07-03 23:00 | 23:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 59.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5899 | 2.5796 | 0 | -29 | 343.0695
2019-07-04 | 0:00 | 272.2 | 175.5 | 77.2 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2289 | 3.216 | 0 | -29 | 336.0449
2019-07-04 01:00 | 1:00 | 273.5 | 175.5 | 77.3 | 52.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4449 | 3.4312 | 0 | -29 | 337.1761
2019-07-04 02:00 | 2:00 | 285.1 | 175.5 | 77.5 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3003 | 4.2832 | 0.5 | -29 | 341.1835
2019-07-04 03:00 | 3:00 | 298.5 | 175.5 | 77.8 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6461 | 4.6276 | 3.7 | -29 | 354.8737
2019-07-04 04:00 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 77.7 | 57.1 | 9 | 45.4 | 1.6798 | 1.0112 | 4.9835 | 4.9636 | 3.7 | -29 | 352.0381
2019-07-04 05:00 | 5:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 51 | 9 | 45.4 | 6.9137 | 4.1616 | 5.3581 | 5.3368 | 0 | -29 | 351.2702
2019-07-04 06:00 | 6:00 | 294.5 | 175.5 | 77.7 | 51.5 | 9 | 45.4 | 14.614 | 8.7968 | 6.4858 | 6.46 | 0 | -29 | 366.4566
2019-07-04 07:00 | 7:00 | 304.9 | 175.5 | 77.9 | 52.1 | 9 | 45.4 | 24.0577 | 14.4816 | 6.7629 | 6.736 | 0 | -29 | 382.9382
2019-07-04 08:00 | 8:00 | 332.2 | 175.5 | 78.4 | 57.7 | 9 | 45.4 | 35.1842 | 21.1792 | 8.0693 | 8.0372 | 3.7 | -29 | 413.1699
2019-07-04 09:00 | 9:00 | 354.2 | 175.5 | 78.9 | 67.1 | 9 | 45.4 | 45.2819 | 27.2576 | 10.1095 | 10.0692 | 3.7 | -29 | 443.3182
2019-07-04 10:00 | 10:00 | 360.3 | 175.5 | 79 | 63.9 | 9 | 45.4 | 54.4789 | 32.7936 | 10.1251 | 10.0848 | 3.7 | -29 | 454.9824
2019-07-04 11:00 | 11:00 | 368.4 | 175.5 | 79.2 | 70.1 | 9 | 45.4 | 56.9199 | 34.2632 | 9.3545 | 9.3172 | 3.7 | -29 | 463.7548
2019-07-04 12:00 | 12:00 | 353 | 175.5 | 78.9 | 66.2 | 9 | 45.4 | 54.5866 | 32.8584 | 8.2131 | 8.1804 | 0 | -29 | 449.8385
2019-07-04 13:00 | 13:00 | 366.2 | 175.5 | 79.1 | 77.9 | 9 | 45.4 | 48.417 | 29.1448 | 7.928 | 7.8964 | 3.7 | -29 | 454.9862
2019-07-04 14:00 | 14:00 | 357.4 | 175.5 | 78.9 | 80.7 | 9 | 45.4 | 37.6401 | 22.6576 | 9.2814 | 9.2444 | 1.8 | -29 | 441.1235
2019-07-04 15:00 | 15:00 | 353.8 | 175.5 | 78.9 | 86.4 | 9 | 45.4 | 25.4986 | 15.3488 | 7.9452 | 7.9136 | 6 | -29 | 428.9062
2019-07-04 16:00 | 16:00 | 355.5 | 175.5 | 78.9 | 86.4 | 9 | 45.4 | 15.8058 | 9.5144 | 7.4047 | 7.3752 | 17.9 | -29 | 424.2001
2019-07-04 17:00 | 17:00 | 345.5 | 175.5 | 78.7 | 86.4 | 9 | 45.4 | 8.612 | 5.184 | 6.9955 | 6.9676 | 15.7 | -29 | 409.4591
2019-07-04 18:00 | 18:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 86.4 | 9 | 45.4 | 2.6074 | 1.5696 | 6.2409 | 6.216 | 19.5 | -29 | 402.0339
2019-07-04 19:00 | 19:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 86.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2834 | 6.2584 | 28.4 | -29 | 407.0418
2019-07-04 20:00 | 20:00 | 333 | 175.5 | 78.5 | 86.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1051 | 6.0808 | 12.9 | -29 | 390.8859
2019-07-04 21:00 | 21:00 | 310.9 | 175.5 | 78 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.181 | 5.1604 | 3.7 | -29 | 367.8414
2019-07-04 22:00 | 22:00 | 297.4 | 175.5 | 77.7 | 64.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4035 | 4.386 | 2 | -29 | 353.5895
2019-07-04 23:00 | 23:00 | 285.4 | 175.5 | 77.5 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2104 | 4.1936 | 1.5 | -29 | 341.404
2019-07-05 | 0:00 | 272 | 175.5 | 77.2 | 50.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4152 | 3.4016 | 0 | -29 | 335.3168
2019-07-05 01:00 | 1:00 | 269.2 | 175.5 | 77.2 | 50.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2586 | 3.2456 | 0 | -29 | 335.0042
2019-07-05 02:00 | 2:00 | 281.1 | 175.5 | 77.4 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0176 | 3.0056 | 0.3 | -29 | 335.9232
2019-07-05 03:00 | 3:00 | 296.2 | 175.5 | 77.7 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3341 | 3.3208 | 3.7 | -29 | 351.2549
2019-07-05 04:00 | 4:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 59.1 | 9 | 45.4 | 2.072 | 1.2472 | 3.2574 | 3.2444 | 3.7 | -29 | 351.221
2019-07-05 05:00 | 5:00 | 286.4 | 175.5 | 77.5 | 50.9 | 9 | 45.4 | 8.6836 | 5.2272 | 3.5044 | 3.4904 | 0 | -29 | 350.2056
2019-07-05 06:00 | 6:00 | 293.7 | 175.5 | 77.7 | 51.4 | 9 | 45.4 | 17.4645 | 10.5128 | 3.3538 | 3.3404 | 0 | -29 | 364.6715
2019-07-05 07:00 | 7:00 | 306.5 | 175.5 | 77.9 | 52 | 9 | 45.4 | 28.4715 | 17.1384 | 3.2325 | 3.2196 | 0 | -29 | 382.862
2019-07-05 08:00 | 8:00 | 335.3 | 175.5 | 78.5 | 59.5 | 9 | 45.4 | 41.3613 | 24.8976 | 3.1851 | 3.1724 | 3.7 | -29 | 415.2164
2019-07-05 09:00 | 9:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 69.6 | 9 | 45.4 | 52.5794 | 31.6504 | 3.1779 | 3.1652 | 3.7 | -29 | 443.6729
2019-07-05 10:00 | 10:00 | 359.9 | 175.5 | 79 | 63.5 | 9 | 45.4 | 61.1689 | 36.8208 | 3.4256 | 3.412 | 3.7 | -29 | 451.9273
2019-07-05 11:00 | 11:00 | 361.8 | 175.5 | 79 | 62.3 | 9 | 45.4 | 63.8215 | 38.4176 | 3.8084 | 3.7932 | 3.7 | -29 | 455.7407
2019-07-05 12:00 | 12:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 60.1 | 9 | 45.4 | 60.6732 | 36.5224 | 3.9361 | 3.9204 | 0 | -29 | 444.7521
2019-07-05 13:00 | 13:00 | 359.9 | 175.5 | 79 | 71.2 | 9 | 45.4 | 52.6885 | 31.716 | 4.2272 | 4.2104 | 3.7 | -29 | 447.6421
2019-07-05 14:00 | 14:00 | 355 | 175.5 | 78.9 | 80.7 | 9 | 45.4 | 40.791 | 24.5544 | 4.2991 | 4.282 | 1.2 | -29 | 435.6265
2019-07-05 15:00 | 15:00 | 354.1 | 175.5 | 78.9 | 86.2 | 9 | 45.4 | 27.7388 | 16.6976 | 4.2011 | 4.1844 | 8 | -29 | 426.8219
2019-07-05 16:00 | 16:00 | 355 | 175.5 | 78.9 | 86.2 | 9 | 45.4 | 17.773 | 10.6984 | 3.6554 | 3.6408 | 19.4 | -29 | 421.1676
2019-07-05 17:00 | 17:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 86.2 | 9 | 45.4 | 9.6249 | 5.7936 | 3.7746 | 3.7596 | 17.6 | -29 | 406.3527
2019-07-05 18:00 | 18:00 | 339 | 175.5 | 78.6 | 86.2 | 9 | 45.4 | 2.909 | 1.7512 | 3.8903 | 3.8748 | 18.3 | -29 | 396.4253
2019-07-05 19:00 | 19:00 | 343.3 | 175.5 | 78.7 | 86.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5003 | 3.4864 | 25.8 | -29 | 398.5867
2019-07-05 20:00 | 20:00 | 329.7 | 175.5 | 78.4 | 86.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.563 | 3.5488 | 12.4 | -29 | 385.0118
2019-07-05 21:00 | 21:00 | 313.4 | 175.5 | 78.1 | 78.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5835 | 3.5692 | 3.7 | -29 | 368.7527
2019-07-05 22:00 | 22:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8128 | 3.7976 | 0 | -29 | 352.4104
2019-07-05 23:00 | 23:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0445 | 4.0284 | 1.4 | -29 | 338.2729
2019-07-06 | 0:00 | 274.3 | 175.5 | 77.3 | 56.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1863 | 5.1656 | 0 | -29 | 345.3519
2019-07-06 01:00 | 1:00 | 270.7 | 175.5 | 77.2 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4674 | 5.4456 | 0 | -29 | 342.913
2019-07-06 02:00 | 2:00 | 282.1 | 175.5 | 77.4 | 68.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7565 | 5.7336 | 0 | -29 | 358.2901
2019-07-06 03:00 | 3:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 78.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7581 | 5.7352 | 0 | -29 | 368.5933
2019-07-06 04:00 | 4:00 | 293.6 | 175.5 | 77.7 | 73.6 | 9 | 45.4 | 2.2714 | 1.3672 | 4.9935 | 4.9736 | 0 | -29 | 365.8057
2019-07-06 05:00 | 5:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 63.6 | 9 | 45.4 | 9.3402 | 5.6224 | 5.2963 | 5.2752 | 0 | -29 | 367.4341
2019-07-06 06:00 | 6:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 49.3 | 9 | 45.4 | 18.6258 | 11.212 | 5.2891 | 5.268 | 0 | -29 | 368.0949
2019-07-06 07:00 | 7:00 | 288.5 | 175.5 | 77.6 | 46.3 | 9 | 45.4 | 30.3189 | 18.2504 | 6.0043 | 5.9804 | 0 | -29 | 385.354
2019-07-06 08:00 | 8:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 46.3 | 9 | 45.4 | 43.9716 | 26.4688 | 7.081 | 7.0528 | 0 | -29 | 409.6742
2019-07-06 09:00 | 9:00 | 319.8 | 175.5 | 78.2 | 46.3 | 9 | 45.4 | 55.1115 | 33.1744 | 7.3681 | 7.3388 | 0 | -29 | 428.3928
2019-07-06 10:00 | 10:00 | 332.8 | 175.5 | 78.5 | 47.9 | 9 | 45.4 | 63.6051 | 38.2872 | 7.7629 | 7.732 | 0 | -29 | 444.6872
2019-07-06 11:00 | 11:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 46.3 | 9 | 45.4 | 66.36 | 39.9456 | 7.6127 | 7.5824 | 0 | -29 | 447.1007
2019-07-06 12:00 | 12:00 | 305.7 | 175.5 | 77.9 | 46.3 | 9 | 45.4 | 63.5783 | 38.2712 | 6.5401 | 6.514 | 0 | -29 | 440.0036
2019-07-06 13:00 | 13:00 | 317.1 | 175.5 | 78.1 | 46.8 | 9 | 45.4 | 56.8628 | 34.2288 | 7.3561 | 7.3268 | 0 | -29 | 431.5745
2019-07-06 14:00 | 14:00 | 318.7 | 175.5 | 78.2 | 52.9 | 9 | 45.4 | 45.3431 | 27.2944 | 7.7714 | 7.7404 | 0 | -29 | 420.1493
2019-07-06 15:00 | 15:00 | 312.1 | 175.5 | 78 | 69.3 | 9 | 45.4 | 31.6024 | 19.0232 | 7.3336 | 7.3044 | 0 | -29 | 413.4636
2019-07-06 16:00 | 16:00 | 323.1 | 175.5 | 78.3 | 79.8 | 9 | 45.4 | 20.2942 | 12.216 | 7.173 | 7.1444 | 0 | -29 | 405.8276
2019-07-06 17:00 | 17:00 | 325.5 | 175.5 | 78.3 | 80.4 | 9 | 45.4 | 10.9021 | 6.5624 | 5.7959 | 5.7728 | 1 | -29 | 389.6332
2019-07-06 18:00 | 18:00 | 320.5 | 175.5 | 78.2 | 84 | 9 | 45.4 | 3.098 | 1.8648 | 5.3212 | 5.3 | 0.8 | -29 | 379.484
2019-07-06 19:00 | 19:00 | 330.5 | 175.5 | 78.4 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7822 | 5.7592 | 10.7 | -29 | 388.0414
2019-07-06 20:00 | 20:00 | 318.2 | 175.5 | 78.2 | 81.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5196 | 6.4936 | 3 | -29 | 376.5132
2019-07-06 21:00 | 21:00 | 301.9 | 175.5 | 77.8 | 78.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4055 | 6.38 | 0 | -29 | 370.2855
2019-07-06 22:00 | 22:00 | 284 | 175.5 | 77.5 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5565 | 6.5304 | 0 | -29 | 360.2869
2019-07-06 23:00 | 23:00 | 276.9 | 175.5 | 77.3 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1722 | 6.1476 | 0 | -29 | 348.9198
2019-07-07 | 0:00 | 260.8 | 175.5 | 77 | 55.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3838 | 6.3584 | 0 | -29 | 346.0422
2019-07-07 01:00 | 1:00 | 260.2 | 175.5 | 77 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3585 | 6.3332 | 0 | -29 | 347.0917
2019-07-07 02:00 | 2:00 | 272.3 | 175.5 | 77.2 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5674 | 6.5412 | 0 | -29 | 359.4086
2019-07-07 03:00 | 3:00 | 285.5 | 175.5 | 77.5 | 78.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5662 | 6.54 | 0 | -29 | 369.7062
2019-07-07 04:00 | 4:00 | 280.8 | 175.5 | 77.4 | 73.5 | 9 | 45.4 | 2.234 | 1.3448 | 5.6722 | 5.6496 | 0 | -29 | 366.7006
2019-07-07 05:00 | 5:00 | 275.1 | 175.5 | 77.3 | 63.5 | 9 | 45.4 | 9.3217 | 5.6112 | 5.8577 | 5.8344 | 0 | -29 | 368.325
2019-07-07 06:00 | 6:00 | 271.4 | 175.5 | 77.2 | 50.6 | 9 | 45.4 | 18.4095 | 11.0816 | 6.7927 | 6.7656 | 0 | -29 | 371.7494
2019-07-07 07:00 | 7:00 | 268 | 175.5 | 77.2 | 46 | 9 | 45.4 | 29.7553 | 17.9112 | 6.883 | 6.8556 | 0 | -29 | 385.5051
2019-07-07 08:00 | 8:00 | 276.6 | 175.5 | 77.3 | 46 | 9 | 45.4 | 42.7436 | 25.7296 | 6.7834 | 6.7564 | 0 | -29 | 406.213
2019-07-07 09:00 | 9:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 46 | 9 | 45.4 | 53.4515 | 32.1752 | 7.1023 | 7.074 | 0 | -29 | 424.403
2019-07-07 10:00 | 10:00 | 305.3 | 175.5 | 77.9 | 46 | 9 | 45.4 | 61.9904 | 37.3152 | 7.279 | 7.25 | 0 | -29 | 438.6346
2019-07-07 11:00 | 11:00 | 298.6 | 175.5 | 77.8 | 46 | 9 | 45.4 | 65.2572 | 39.2816 | 7.0577 | 7.0296 | 0 | -29 | 443.3261
2019-07-07 12:00 | 12:00 | 296.2 | 175.5 | 77.7 | 46 | 9 | 45.4 | 62.9884 | 37.916 | 5.8746 | 5.8512 | 0 | -29 | 437.2302
2019-07-07 13:00 | 13:00 | 289.1 | 175.5 | 77.6 | 46.5 | 9 | 45.4 | 56.7662 | 34.1704 | 7.5633 | 7.5332 | 0 | -29 | 431.0331
2019-07-07 14:00 | 14:00 | 284.8 | 175.5 | 77.5 | 46.5 | 9 | 45.4 | 45.3921 | 27.324 | 7.9284 | 7.8968 | 0 | -29 | 413.4413
2019-07-07 15:00 | 15:00 | 292.6 | 175.5 | 77.7 | 66.1 | 9 | 45.4 | 31.6435 | 19.048 | 6.183 | 6.1584 | 0 | -29 | 407.7329
2019-07-07 16:00 | 16:00 | 301.4 | 175.5 | 77.8 | 76.6 | 9 | 45.4 | 20.3605 | 12.256 | 5.6565 | 5.634 | 0 | -29 | 399.207
2019-07-07 17:00 | 17:00 | 310.7 | 175.5 | 78 | 79.8 | 9 | 45.4 | 10.9671 | 6.6016 | 5.0417 | 5.0216 | 0 | -29 | 386.332
2019-07-07 18:00 | 18:00 | 308.9 | 175.5 | 78 | 82.9 | 9 | 45.4 | 3.1073 | 1.8704 | 3.9883 | 3.9724 | 0 | -29 | 374.7384
2019-07-07 19:00 | 19:00 | 318.8 | 175.5 | 78.2 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9811 | 3.9652 | 1.2 | -29 | 374.1463
2019-07-07 20:00 | 20:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 84.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3019 | 4.2848 | 0 | -29 | 371.6867
2019-07-07 21:00 | 21:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 78.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3176 | 4.3004 | 0 | -29 | 365.418
2019-07-07 22:00 | 22:00 | 275.8 | 175.5 | 77.3 | 71.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6216 | 4.6032 | 0 | -29 | 359.3248
2019-07-07 23:00 | 23:00 | 266.9 | 175.5 | 77.1 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7686 | 4.7496 | 0 | -29 | 350.5182
2019-07-08 | 0:00 | 253.6 | 175.5 | 76.9 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5658 | 3.5516 | 0 | -29 | 330.9174
2019-07-08 01:00 | 1:00 | 254.7 | 175.5 | 76.9 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5212 | 3.5072 | 0 | -29 | 330.8284
2019-07-08 02:00 | 2:00 | 267.8 | 175.5 | 77.2 | 46.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7887 | 3.7736 | 0 | -29 | 332.2623
2019-07-08 03:00 | 3:00 | 284.2 | 175.5 | 77.5 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1268 | 4.1104 | 0 | -29 | 345.1372
2019-07-08 04:00 | 4:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 54.9 | 9 | 45.4 | 2.1755 | 1.3096 | 3.9321 | 3.9164 | 0 | -29 | 344.5336
2019-07-08 05:00 | 5:00 | 280.1 | 175.5 | 77.4 | 46.5 | 9 | 45.4 | 9.2061 | 5.5416 | 3.4678 | 3.454 | 0 | -29 | 346.4695
2019-07-08 06:00 | 6:00 | 281.1 | 175.5 | 77.4 | 47 | 9 | 45.4 | 18.2407 | 10.98 | 2.961 | 2.9492 | 0 | -29 | 360.4309
2019-07-08 07:00 | 7:00 | 297.3 | 175.5 | 77.7 | 49.2 | 9 | 45.4 | 29.5583 | 17.7928 | 3.2108 | 3.198 | 0 | -29 | 381.5599
2019-07-08 08:00 | 8:00 | 328.3 | 175.5 | 78.4 | 60.1 | 9 | 45.4 | 42.9366 | 25.8456 | 3.365 | 3.3516 | 0 | -29 | 414.8988
2019-07-08 09:00 | 9:00 | 349.9 | 175.5 | 78.8 | 69.3 | 9 | 45.4 | 54.0283 | 32.5224 | 4.2722 | 4.2552 | 0 | -29 | 444.0781
2019-07-08 10:00 | 10:00 | 349.7 | 175.5 | 78.8 | 59.8 | 9 | 45.4 | 63.0604 | 37.9592 | 4.5369 | 4.5188 | 0 | -29 | 449.5753
2019-07-08 11:00 | 11:00 | 350 | 175.5 | 78.8 | 57.6 | 9 | 45.4 | 66.109 | 39.7944 | 4.0353 | 4.0192 | 0 | -29 | 451.2579
2019-07-08 12:00 | 12:00 | 324.5 | 175.5 | 78.3 | 50.8 | 9 | 45.4 | 63.6727 | 38.328 | 3.5393 | 3.5252 | 0 | -29 | 439.0652
2019-07-08 13:00 | 13:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7 | 66.1 | 9 | 45.4 | 57.1914 | 34.4264 | 3.5702 | 3.556 | 0 | -29 | 444.444
2019-07-08 14:00 | 14:00 | 348.4 | 175.5 | 78.8 | 79.6 | 9 | 45.4 | 45.5741 | 27.4336 | 3.5815 | 3.5672 | 0 | -29 | 439.4564
2019-07-08 15:00 | 15:00 | 346.9 | 175.5 | 78.7 | 85.9 | 9 | 45.4 | 31.6728 | 19.0656 | 3.4654 | 3.4516 | 0 | -29 | 423.1554
2019-07-08 16:00 | 16:00 | 361.8 | 175.5 | 79 | 85.9 | 9 | 45.4 | 20.3789 | 12.2672 | 3.2626 | 3.2496 | 23.8 | -29 | 428.7583
2019-07-08 17:00 | 17:00 | 358.2 | 175.5 | 79 | 85.9 | 9 | 45.4 | 10.9709 | 6.604 | 2.8204 | 2.8092 | 30 | -29 | 419.0045
2019-07-08 18:00 | 18:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7 | 85.9 | 9 | 45.4 | 3.0887 | 1.8592 | 2.2763 | 2.2672 | 25.7 | -29 | 400.6914
2019-07-08 19:00 | 19:00 | 349.5 | 175.5 | 78.8 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.516 | 2.506 | 32.8 | -29 | 403.422
2019-07-08 20:00 | 20:00 | 335.4 | 175.5 | 78.5 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6301 | 2.6196 | 18.9 | -29 | 389.4497
2019-07-08 21:00 | 21:00 | 311.9 | 175.5 | 78 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7907 | 2.7796 | 0 | -29 | 370.3703
2019-07-08 22:00 | 22:00 | 289 | 175.5 | 77.6 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4947 | 3.4808 | 0 | -29 | 353.6755
2019-07-08 23:00 | 23:00 | 275.9 | 175.5 | 77.3 | 51.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4935 | 3.4796 | 0 | -29 | 337.0731
2019-07-09 | 0:00 | 258.7 | 175.5 | 77 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3072 | 4.29 | 0 | -29 | 332.6972
2019-07-09 01:00 | 1:00 | 256.5 | 175.5 | 76.9 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2027 | 4.186 | 0 | -29 | 332.3887
2019-07-09 02:00 | 2:00 | 269.4 | 175.5 | 77.2 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0778 | 4.0616 | 0 | -29 | 337.3394
2019-07-09 03:00 | 3:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 61.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3397 | 4.3224 | 0 | -29 | 348.0621
2019-07-09 04:00 | 4:00 | 279.1 | 175.5 | 77.4 | 56.1 | 9 | 45.4 | 2.1129 | 1.272 | 4.3489 | 4.3316 | 0 | -29 | 346.4654
2019-07-09 05:00 | 5:00 | 273.3 | 175.5 | 77.3 | 46.2 | 9 | 45.4 | 9.5 | 5.7184 | 3.91 | 3.8944 | 0 | -29 | 347.4228
2019-07-09 06:00 | 6:00 | 278.5 | 175.5 | 77.4 | 46.2 | 9 | 45.4 | 19.0194 | 11.4488 | 3.4509 | 3.4372 | 0 | -29 | 361.8563
2019-07-09 07:00 | 7:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 46.2 | 9 | 45.4 | 30.6162 | 18.4296 | 4.0445 | 4.0284 | 0 | -29 | 381.8187
2019-07-09 08:00 | 8:00 | 309.1 | 175.5 | 78 | 46.2 | 9 | 45.4 | 43.9343 | 26.4464 | 4.9055 | 4.886 | 0 | -29 | 405.2722
2019-07-09 09:00 | 9:00 | 323.7 | 175.5 | 78.3 | 46.2 | 9 | 45.4 | 54.908 | 33.052 | 5.767 | 5.744 | 0 | -29 | 424.871
2019-07-09 10:00 | 10:00 | 337.1 | 175.5 | 78.5 | 50.6 | 9 | 45.4 | 63.2994 | 38.1032 | 6.1397 | 6.1152 | 0 | -29 | 443.6575
2019-07-09 11:00 | 11:00 | 346 | 175.5 | 78.7 | 57.1 | 9 | 45.4 | 65.9814 | 39.7176 | 5.5774 | 5.5552 | 0 | -29 | 453.5316
2019-07-09 12:00 | 12:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 55.4 | 9 | 45.4 | 63.071 | 37.9656 | 4.4064 | 4.3888 | 0 | -29 | 444.4318
2019-07-09 13:00 | 13:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 67 | 9 | 45.4 | 56.4935 | 34.0064 | 4.4397 | 4.422 | 0 | -29 | 445.9616
2019-07-09 14:00 | 14:00 | 343.8 | 175.5 | 78.7 | 80.2 | 9 | 45.4 | 44.9815 | 27.0768 | 4.9875 | 4.9676 | 0 | -29 | 441.8134
2019-07-09 15:00 | 15:00 | 349.1 | 175.5 | 78.8 | 86.3 | 9 | 45.4 | 31.2438 | 18.8072 | 4.7694 | 4.7504 | 0 | -29 | 425.5708
2019-07-09 16:00 | 16:00 | 363.4 | 175.5 | 79.1 | 86.3 | 9 | 45.4 | 20.0346 | 12.06 | 4.316 | 4.2988 | 24.1 | -29 | 431.1094
2019-07-09 17:00 | 17:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 86.3 | 9 | 45.4 | 10.725 | 6.456 | 4.8614 | 4.842 | 26 | -29 | 418.9844
2019-07-09 18:00 | 18:00 | 344.7 | 175.5 | 78.7 | 86.3 | 9 | 45.4 | 3.0366 | 1.828 | 4.7883 | 4.7692 | 22.4 | -29 | 402.7221
2019-07-09 19:00 | 19:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 86.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9011 | 5.8776 | 28.1 | -29 | 405.8787
2019-07-09 20:00 | 20:00 | 334.8 | 175.5 | 78.5 | 86.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2621 | 6.2372 | 14.2 | -29 | 392.3993
2019-07-09 21:00 | 21:00 | 314.1 | 175.5 | 78.1 | 85.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5168 | 6.4908 | 0 | -29 | 377.4076
2019-07-09 22:00 | 22:00 | 300 | 175.5 | 77.8 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.977 | 6.9492 | 0 | -29 | 368.7262
2019-07-09 23:00 | 23:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7601 | 6.7332 | 0 | -29 | 358.0933
2019-07-10 | 0:00 | 270.3 | 175.5 | 77.2 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7842 | 6.7572 | 0 | -29 | 338.6414
2019-07-10 01:00 | 1:00 | 270.4 | 175.5 | 77.2 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6135 | 6.5872 | 0 | -29 | 338.3007
2019-07-10 02:00 | 2:00 | 280.5 | 175.5 | 77.4 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0517 | 7.0236 | 0 | -29 | 346.2753
2019-07-10 03:00 | 3:00 | 293.1 | 175.5 | 77.7 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2802 | 7.2512 | 0 | -29 | 357.7314
2019-07-10 04:00 | 4:00 | 286 | 175.5 | 77.5 | 55.2 | 9 | 45.4 | 1.9736 | 1.188 | 7.8452 | 7.814 | 0 | -29 | 352.4208
2019-07-10 05:00 | 5:00 | 279.8 | 175.5 | 77.4 | 46.5 | 9 | 45.4 | 8.8193 | 5.3088 | 7.6256 | 7.5952 | 0 | -29 | 354.1489
2019-07-10 06:00 | 6:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 47 | 9 | 45.4 | 17.769 | 10.696 | 7.2308 | 7.202 | 0 | -29 | 368.2978
2019-07-10 07:00 | 7:00 | 292.7 | 175.5 | 77.7 | 47 | 9 | 45.4 | 28.947 | 17.4248 | 7.842 | 7.8108 | 0 | -29 | 387.6246
2019-07-10 08:00 | 8:00 | 318.8 | 175.5 | 78.2 | 51.7 | 9 | 45.4 | 41.7708 | 25.144 | 8.4734 | 8.4396 | 0 | -29 | 414.6278
2019-07-10 09:00 | 9:00 | 344.8 | 175.5 | 78.7 | 62.4 | 9 | 45.4 | 51.7625 | 31.1584 | 8.4111 | 8.3776 | 0 | -29 | 441.7096
2019-07-10 10:00 | 10:00 | 347.5 | 175.5 | 78.8 | 55.4 | 9 | 45.4 | 60.8128 | 36.6064 | 8.4481 | 8.4144 | 0 | -29 | 449.3817
2019-07-10 11:00 | 11:00 | 353.5 | 175.5 | 78.9 | 58.1 | 9 | 45.4 | 64.623 | 38.9 | 7.8344 | 7.8032 | 0 | -29 | 457.0606
2019-07-10 12:00 | 12:00 | 326 | 175.5 | 78.3 | 50.8 | 9 | 45.4 | 62.8013 | 37.8032 | 7.0376 | 7.0096 | 0 | -29 | 444.6517
2019-07-10 13:00 | 13:00 | 348.3 | 175.5 | 78.8 | 65.6 | 9 | 45.4 | 56.3685 | 33.9312 | 8.0356 | 8.0036 | 0 | -29 | 451.6389
2019-07-10 14:00 | 14:00 | 351.9 | 175.5 | 78.8 | 78.8 | 9 | 45.4 | 45.1768 | 27.1944 | 8.5396 | 8.5056 | 0 | -29 | 447.9164
2019-07-10 15:00 | 15:00 | 350.3 | 175.5 | 78.8 | 86.9 | 9 | 45.4 | 31.4908 | 18.956 | 7.3296 | 7.3004 | 0 | -29 | 431.6768
2019-07-10 16:00 | 16:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 86.9 | 9 | 45.4 | 20.2369 | 12.1816 | 7.173 | 7.1444 | 19.7 | -29 | 433.2359
2019-07-10 17:00 | 17:00 | 353.8 | 175.5 | 78.9 | 86.9 | 9 | 45.4 | 10.8899 | 6.5552 | 6.9276 | 6.9 | 20.7 | -29 | 418.6727
2019-07-10 18:00 | 18:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 86.9 | 9 | 45.4 | 3.0394 | 1.8296 | 6.5103 | 6.4844 | 18.9 | -29 | 403.2637
2019-07-10 19:00 | 19:00 | 348.1 | 175.5 | 78.8 | 86.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2461 | 7.2172 | 25.7 | -29 | 406.7633
2019-07-10 20:00 | 20:00 | 333.4 | 175.5 | 78.5 | 86.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4513 | 7.4216 | 11 | -29 | 392.1729
2019-07-10 21:00 | 21:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 84.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4485 | 7.4188 | 0 | -29 | 378.5673
2019-07-10 22:00 | 22:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 69.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0119 | 7.98 | 0 | -29 | 364.3919
2019-07-10 23:00 | 23:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4517 | 7.422 | 0 | -29 | 351.7737
2019-07-11 | 0:00 | 268.7 | 175.5 | 77.2 | 50.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2581 | 7.2292 | 0 | -29 | 343.1873
2019-07-11 01:00 | 1:00 | 265.8 | 175.5 | 77.1 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0995 | 7.0712 | 0 | -29 | 343.2707
2019-07-11 02:00 | 2:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5015 | 7.4716 | 0 | -29 | 346.1731
2019-07-11 03:00 | 3:00 | 293 | 175.5 | 77.7 | 63.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6806 | 7.65 | 0 | -29 | 357.8306
2019-07-11 04:00 | 4:00 | 289.4 | 175.5 | 77.6 | 59 | 9 | 45.4 | 1.9817 | 1.1928 | 6.7059 | 6.6792 | 0 | -29 | 354.0596
2019-07-11 05:00 | 5:00 | 282.4 | 175.5 | 77.4 | 50.6 | 9 | 45.4 | 9.0397 | 5.4416 | 6.4176 | 6.392 | 0 | -29 | 356.1909
2019-07-11 06:00 | 6:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 50.6 | 9 | 45.4 | 18.4947 | 11.1328 | 6.575 | 6.5488 | 0 | -29 | 371.8513
2019-07-11 07:00 | 7:00 | 304.5 | 175.5 | 77.9 | 51.1 | 9 | 45.4 | 30.32 | 18.2512 | 6.9722 | 6.9444 | 0 | -29 | 392.3878
2019-07-11 08:00 | 8:00 | 330.7 | 175.5 | 78.4 | 59.2 | 9 | 45.4 | 44.0329 | 26.5056 | 7.3449 | 7.3156 | 0 | -29 | 423.699
2019-07-11 09:00 | 9:00 | 354 | 175.5 | 78.9 | 70.2 | 9 | 45.4 | 55.0606 | 33.144 | 6.1288 | 6.1044 | 0 | -29 | 450.4378
2019-07-11 10:00 | 10:00 | 355.8 | 175.5 | 78.9 | 63.2 | 9 | 45.4 | 63.6341 | 38.3048 | 6.3621 | 6.3368 | 0 | -29 | 457.6378
2019-07-11 11:00 | 11:00 | 354.3 | 175.5 | 78.9 | 58.8 | 9 | 45.4 | 66.3256 | 39.9248 | 6.485 | 6.4592 | 0 | -29 | 457.7946
2019-07-11 12:00 | 12:00 | 332.3 | 175.5 | 78.4 | 52 | 9 | 45.4 | 63.6023 | 38.2856 | 5.3244 | 5.3032 | 0 | -29 | 443.8155
2019-07-11 13:00 | 13:00 | 349.2 | 175.5 | 78.8 | 65.7 | 9 | 45.4 | 56.5916 | 34.0656 | 6.5051 | 6.4792 | 0 | -29 | 449.0415
2019-07-11 14:00 | 14:00 | 350.7 | 175.5 | 78.8 | 79.3 | 9 | 45.4 | 44.8579 | 27.0024 | 6.5617 | 6.5356 | 0 | -29 | 443.9576
2019-07-11 15:00 | 15:00 | 355.7 | 175.5 | 78.9 | 85.6 | 9 | 45.4 | 31.2369 | 18.8032 | 6.4079 | 6.3824 | 4.1 | -29 | 432.3304
2019-07-11 16:00 | 16:00 | 361.6 | 175.5 | 79 | 85.6 | 9 | 45.4 | 20.1107 | 12.1056 | 6.5517 | 6.5256 | 20.8 | -29 | 431.5936
2019-07-11 17:00 | 17:00 | 349.6 | 175.5 | 78.8 | 85.6 | 9 | 45.4 | 10.8235 | 6.5152 | 7.873 | 7.8416 | 17 | -29 | 415.3533
2019-07-11 18:00 | 18:00 | 344.5 | 175.5 | 78.7 | 85.6 | 9 | 45.4 | 3.0048 | 1.8088 | 7.1268 | 7.0984 | 20.6 | -29 | 404.8388
2019-07-11 19:00 | 19:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 85.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6501 | 8.6156 | 27.5 | -29 | 410.0657
2019-07-11 20:00 | 20:00 | 333.9 | 175.5 | 78.5 | 83.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.793 | 8.758 | 13.6 | -29 | 394.051
2019-07-11 21:00 | 21:00 | 316.3 | 175.5 | 78.1 | 83.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3516 | 9.3144 | 0 | -29 | 381.166
2019-07-11 22:00 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7388 | 9.7 | 0 | -29 | 366.5388
2019-07-11 23:00 | 23:00 | 286 | 175.5 | 77.5 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7199 | 9.6812 | 0 | -29 | 353.1011
2019-07-12 | 0:00 | 271.2 | 175.5 | 77.2 | 47.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2866 | 9.2496 | 0 | -29 | 343.9362
2019-07-12 01:00 | 1:00 | 269.4 | 175.5 | 77.2 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.548 | 9.51 | 0 | -29 | 347.658
2019-07-12 02:00 | 2:00 | 284.8 | 175.5 | 77.5 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4705 | 9.4328 | 0 | -29 | 351.0033
2019-07-12 03:00 | 3:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9974 | 8.9616 | 2.4 | -29 | 356.459
2019-07-12 04:00 | 4:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 55 | 9 | 45.4 | 1.4897 | 0.8968 | 9.9781 | 9.9384 | 2.4 | -29 | 358.303
2019-07-12 05:00 | 5:00 | 287.2 | 175.5 | 77.5 | 49.8 | 9 | 45.4 | 6.5416 | 3.9376 | 9.2657 | 9.2288 | 0 | -29 | 357.1737
2019-07-12 06:00 | 6:00 | 291.3 | 175.5 | 77.6 | 48.4 | 9 | 45.4 | 12.849 | 7.7344 | 8.9605 | 8.9248 | 0 | -29 | 365.3687
2019-07-12 07:00 | 7:00 | 299.9 | 175.5 | 77.8 | 51.5 | 9 | 45.4 | 20.2343 | 12.18 | 9.1324 | 9.096 | 0 | -29 | 380.8427
2019-07-12 08:00 | 8:00 | 329.2 | 175.5 | 78.4 | 60.8 | 9 | 45.4 | 29.5307 | 17.776 | 9.4243 | 9.3868 | 1.5 | -29 | 407.7178
2019-07-12 09:00 | 9:00 | 347.6 | 175.5 | 78.8 | 70.8 | 9 | 45.4 | 37.7517 | 22.7248 | 8.3107 | 8.2776 | 2.4 | -29 | 429.9648
2019-07-12 10:00 | 10:00 | 355.9 | 175.5 | 78.9 | 75.4 | 9 | 45.4 | 42.0925 | 25.3376 | 7.5649 | 7.5348 | 2.4 | -29 | 440.1298
2019-07-12 11:00 | 11:00 | 361.1 | 175.5 | 79 | 79.4 | 9 | 45.4 | 42.7833 | 25.7536 | 8.0003 | 7.9684 | 2.4 | -29 | 446.2056
2019-07-12 12:00 | 12:00 | 337.6 | 175.5 | 78.6 | 68 | 9 | 45.4 | 38.3474 | 23.0832 | 8.9027 | 8.8672 | 0 | -29 | 426.7005
2019-07-12 13:00 | 13:00 | 352.3 | 175.5 | 78.8 | 80.5 | 9 | 45.4 | 31.5812 | 19.0104 | 9.4765 | 9.4388 | 2.4 | -29 | 432.1069
2019-07-12 14:00 | 14:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 86.5 | 9 | 45.4 | 23.5831 | 14.196 | 8.934 | 8.8984 | 9.7 | -29 | 431.6115
2019-07-12 15:00 | 15:00 | 354.3 | 175.5 | 78.9 | 86.5 | 9 | 45.4 | 16.065 | 9.6704 | 7.7673 | 7.7364 | 15.6 | -29 | 423.1391
2019-07-12 16:00 | 16:00 | 357.6 | 175.5 | 79 | 86.5 | 9 | 45.4 | 10.1536 | 6.112 | 7.4011 | 7.3716 | 25 | -29 | 422.4383
2019-07-12 17:00 | 17:00 | 350.3 | 175.5 | 78.8 | 86.5 | 9 | 45.4 | 5.4332 | 3.2704 | 8.9424 | 8.9068 | 21.1 | -29 | 413.8528
2019-07-12 18:00 | 18:00 | 346.1 | 175.5 | 78.7 | 86.5 | 9 | 45.4 | 1.7704 | 1.0656 | 10.0155 | 9.9756 | 19.6 | -29 | 408.5271
2019-07-12 19:00 | 19:00 | 349.9 | 175.5 | 78.8 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2412 | 11.1964 | 23.9 | -29 | 412.5376
2019-07-12 20:00 | 20:00 | 331.8 | 175.5 | 78.4 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.501 | 10.4592 | 6.9 | -29 | 393.6602
2019-07-12 21:00 | 21:00 | 316.2 | 175.5 | 78.1 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9669 | 9.9272 | 2.1 | -29 | 377.4941
2019-07-12 22:00 | 22:00 | 300.3 | 175.5 | 77.8 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2761 | 10.2352 | 0 | -29 | 365.4113
2019-07-12 23:00 | 23:00 | 288.7 | 175.5 | 77.6 | 54 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0617 | 10.0216 | 0 | -29 | 352.5833
2019-07-13 | 0:00 | 274.2 | 175.5 | 77.3 | 46.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0437 | 7.0156 | 0 | -29 | 338.6593
2019-07-13 01:00 | 1:00 | 271.4 | 175.5 | 77.2 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2284 | 6.2036 | 0 | -29 | 336.132
2019-07-13 02:00 | 2:00 | 283 | 175.5 | 77.5 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0995 | 6.0752 | 0 | -29 | 350.7747
2019-07-13 03:00 | 3:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.785 | 5.762 | 0 | -29 | 360.947
2019-07-13 04:00 | 4:00 | 294.9 | 175.5 | 77.7 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0.8159 | 0.4912 | 6.1248 | 6.1004 | 0 | -29 | 358.3323
2019-07-13 05:00 | 5:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 56.2 | 9 | 45.4 | 3.5868 | 2.1592 | 5.7304 | 5.7076 | 0 | -29 | 351.784
2019-07-13 06:00 | 6:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 50.7 | 9 | 45.4 | 7.9954 | 4.8128 | 4.8826 | 4.8632 | 0 | -29 | 351.654
2019-07-13 07:00 | 7:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 56.7 | 9 | 45.4 | 14.6392 | 8.812 | 5.1533 | 5.1328 | 0 | -29 | 369.1373
2019-07-13 08:00 | 8:00 | 317.4 | 175.5 | 78.1 | 65.5 | 9 | 45.4 | 24.3981 | 14.6864 | 5.9216 | 5.898 | 0 | -29 | 395.4041
2019-07-13 09:00 | 9:00 | 331.4 | 175.5 | 78.4 | 67.9 | 9 | 45.4 | 35.4366 | 21.3312 | 6.1951 | 6.1704 | 0 | -29 | 416.3333
2019-07-13 10:00 | 10:00 | 332 | 175.5 | 78.4 | 58.7 | 9 | 45.4 | 45.2804 | 27.2568 | 6.1356 | 6.1112 | 0 | -29 | 422.784
2019-07-13 11:00 | 11:00 | 323.5 | 175.5 | 78.3 | 47.6 | 9 | 45.4 | 48.9169 | 29.4456 | 6.4637 | 6.438 | 0 | -29 | 418.0642
2019-07-13 12:00 | 12:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 46.1 | 9 | 45.4 | 47.6317 | 28.672 | 6.8497 | 6.8224 | 0 | -29 | 414.8758
2019-07-13 13:00 | 13:00 | 318.5 | 175.5 | 78.2 | 46.7 | 9 | 45.4 | 42.81 | 25.7696 | 6.7429 | 6.716 | 0 | -29 | 407.8385
2019-07-13 14:00 | 14:00 | 314.7 | 175.5 | 78.1 | 52.6 | 9 | 45.4 | 33.8341 | 20.3664 | 6.8529 | 6.8256 | 0 | -29 | 399.479
2019-07-13 15:00 | 15:00 | 316 | 175.5 | 78.1 | 66.6 | 9 | 45.4 | 24.1548 | 14.54 | 7.0449 | 7.0168 | 0 | -29 | 398.3565
2019-07-13 16:00 | 16:00 | 320 | 175.5 | 78.2 | 79.8 | 9 | 45.4 | 15.3621 | 9.2472 | 6.2031 | 6.1784 | 0 | -29 | 395.8908
2019-07-13 17:00 | 17:00 | 322.7 | 175.5 | 78.3 | 85.1 | 9 | 45.4 | 8.0061 | 4.8192 | 4.9826 | 4.9628 | 0 | -29 | 387.0707
2019-07-13 18:00 | 18:00 | 323.1 | 175.5 | 78.3 | 85.1 | 9 | 45.4 | 2.2911 | 1.3792 | 5.1818 | 5.1612 | 2.7 | -29 | 381.0133
2019-07-13 19:00 | 19:00 | 329.3 | 175.5 | 78.4 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7035 | 5.6808 | 10.6 | -29 | 386.3843
2019-07-13 20:00 | 20:00 | 316.9 | 175.5 | 78.1 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9577 | 5.934 | 0.3 | -29 | 374.1917
2019-07-13 21:00 | 21:00 | 303 | 175.5 | 77.9 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4264 | 6.4008 | 0 | -29 | 366.2272
2019-07-13 22:00 | 22:00 | 285.1 | 175.5 | 77.5 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1465 | 6.122 | 0 | -29 | 355.2685
2019-07-13 23:00 | 23:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8858 | 5.8624 | 0 | -29 | 341.4482
2019-07-14 | 0:00 | 264.2 | 175.5 | 77.1 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8268 | 5.8036 | 0 | -29 | 343.8304
2019-07-14 01:00 | 1:00 | 264.8 | 175.5 | 77.1 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4802 | 5.4584 | 0 | -29 | 347.0386
2019-07-14 02:00 | 2:00 | 277.9 | 175.5 | 77.4 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3802 | 5.3588 | 0 | -29 | 357.139
2019-07-14 03:00 | 3:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3569 | 5.3356 | 0 | -29 | 366.7925
2019-07-14 04:00 | 4:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0.8721 | 0.5248 | 5.3288 | 5.3076 | 0 | -29 | 368.1333
2019-07-14 05:00 | 5:00 | 278 | 175.5 | 77.4 | 67.6 | 9 | 45.4 | 4.0883 | 2.4608 | 5.463 | 5.4412 | 0 | -29 | 363.3533
2019-07-14 06:00 | 6:00 | 268.1 | 175.5 | 77.2 | 54 | 9 | 45.4 | 9.1088 | 5.4832 | 6.0497 | 6.0256 | 0 | -29 | 358.7673
2019-07-14 07:00 | 7:00 | 275 | 175.5 | 77.3 | 48.8 | 9 | 45.4 | 15.6862 | 9.4424 | 6.181 | 6.1564 | 0 | -29 | 364.466
2019-07-14 08:00 | 8:00 | 283.2 | 175.5 | 77.5 | 46.1 | 9 | 45.4 | 24.9971 | 15.0472 | 7.5312 | 7.5012 | 0 | -29 | 379.5767
2019-07-14 09:00 | 9:00 | 299.6 | 175.5 | 77.8 | 48.9 | 9 | 45.4 | 35.9138 | 21.6184 | 9.9693 | 9.9296 | 0 | -29 | 405.0311
2019-07-14 10:00 | 10:00 | 305.5 | 175.5 | 77.9 | 45.7 | 9 | 45.4 | 45.5942 | 27.4456 | 10.6287 | 10.5864 | 0 | -29 | 418.7549
2019-07-14 11:00 | 11:00 | 311 | 175.5 | 78 | 45.7 | 9 | 45.4 | 50.4838 | 30.3888 | 9.8886 | 9.8492 | 0 | -29 | 425.2104
2019-07-14 12:00 | 12:00 | 299.6 | 175.5 | 77.8 | 45.7 | 9 | 45.4 | 50.5211 | 30.4112 | 9.377 | 9.3396 | 0 | -29 | 424.0489
2019-07-14 13:00 | 13:00 | 293.8 | 175.5 | 77.7 | 45.7 | 9 | 45.4 | 46.4729 | 27.9744 | 10.2046 | 10.164 | 0 | -29 | 419.1159
2019-07-14 14:00 | 14:00 | 294.9 | 175.5 | 77.7 | 46.2 | 9 | 45.4 | 37.3437 | 22.4792 | 9.9444 | 9.9048 | 0 | -29 | 404.4721
2019-07-14 15:00 | 15:00 | 293 | 175.5 | 77.7 | 56.8 | 9 | 45.4 | 25.9822 | 15.64 | 8.9713 | 8.9356 | 0 | -29 | 394.9291
2019-07-14 16:00 | 16:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 68.1 | 9 | 45.4 | 16.5849 | 9.9832 | 10.6324 | 10.59 | 0 | -29 | 394.5905
2019-07-14 17:00 | 17:00 | 304 | 175.5 | 77.9 | 78.6 | 9 | 45.4 | 9.057 | 5.452 | 10.8737 | 10.8304 | 0 | -29 | 393.6131
2019-07-14 18:00 | 18:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 79.2 | 9 | 45.4 | 2.6249 | 1.58 | 9.2023 | 9.1656 | 0 | -29 | 380.6728
2019-07-14 19:00 | 19:00 | 318.5 | 175.5 | 78.2 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0733 | 9.0372 | 0 | -29 | 377.4105
2019-07-14 20:00 | 20:00 | 308 | 175.5 | 78 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8364 | 8.8012 | 0 | -29 | 374.1376
2019-07-14 21:00 | 21:00 | 292.1 | 175.5 | 77.6 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6147 | 8.5804 | 0 | -29 | 373.2951
2019-07-14 22:00 | 22:00 | 281.5 | 175.5 | 77.4 | 68.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.74 | 8.7052 | 0 | -29 | 364.0452
2019-07-14 23:00 | 23:00 | 273.2 | 175.5 | 77.3 | 60.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9738 | 7.942 | 0 | -29 | 355.0158
2019-07-15 | 0:00 | 260.1 | 175.5 | 77 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1834 | 9.1468 | 0 | -29 | 347.7302
2019-07-15 01:00 | 1:00 | 258.8 | 175.5 | 77 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2561 | 9.2192 | 0 | -29 | 346.4753
2019-07-15 02:00 | 2:00 | 268.7 | 175.5 | 77.2 | 67.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9733 | 8.9376 | 0 | -29 | 363.8109
2019-07-15 03:00 | 3:00 | 285.8 | 175.5 | 77.5 | 77.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0722 | 8.04 | 0 | -29 | 372.3122
2019-07-15 04:00 | 4:00 | 281.5 | 175.5 | 77.4 | 72.2 | 9 | 45.4 | 1.6105 | 0.9696 | 7.8428 | 7.8116 | 0 | -29 | 368.7345
2019-07-15 05:00 | 5:00 | 269.1 | 175.5 | 77.2 | 62.2 | 9 | 45.4 | 7.6433 | 4.6008 | 8.6195 | 8.5852 | 0 | -29 | 369.7488
2019-07-15 06:00 | 6:00 | 269.2 | 175.5 | 77.2 | 45.9 | 9 | 45.4 | 16.1062 | 9.6952 | 8.9673 | 8.9316 | 0 | -29 | 367.7003
2019-07-15 07:00 | 7:00 | 274.3 | 175.5 | 77.3 | 45.9 | 9 | 45.4 | 27.3869 | 16.4856 | 10.6352 | 10.5928 | 0 | -29 | 389.2005
2019-07-15 08:00 | 8:00 | 295.8 | 175.5 | 77.7 | 45.9 | 9 | 45.4 | 41.3349 | 24.8816 | 10.8978 | 10.8544 | 0 | -29 | 412.4687
2019-07-15 09:00 | 9:00 | 311.3 | 175.5 | 78 | 46.6 | 9 | 45.4 | 53.3635 | 32.1224 | 10.8544 | 10.8112 | 0 | -29 | 432.6515
2019-07-15 10:00 | 10:00 | 312.9 | 175.5 | 78.1 | 45.9 | 9 | 45.4 | 62.3955 | 37.5592 | 10.9191 | 10.8756 | 0 | -29 | 446.6494
2019-07-15 11:00 | 11:00 | 312.5 | 175.5 | 78 | 45.9 | 9 | 45.4 | 65.4524 | 39.3992 | 10.4147 | 10.3732 | 0 | -29 | 450.4395
2019-07-15 12:00 | 12:00 | 305.3 | 175.5 | 77.9 | 45.9 | 9 | 45.4 | 62.9287 | 37.88 | 9.7761 | 9.7372 | 0 | -29 | 445.022
2019-07-15 13:00 | 13:00 | 310.2 | 175.5 | 78 | 46.4 | 9 | 45.4 | 56.5373 | 34.0328 | 11.3412 | 11.296 | 0 | -29 | 438.5073
2019-07-15 14:00 | 14:00 | 309.5 | 175.5 | 78 | 53.5 | 9 | 45.4 | 44.9499 | 27.0576 | 11.7576 | 11.7108 | 0 | -29 | 427.8759
2019-07-15 15:00 | 15:00 | 305 | 175.5 | 77.9 | 68.5 | 9 | 45.4 | 31.1336 | 18.7408 | 10.5573 | 10.5152 | 0 | -29 | 418.2469
2019-07-15 16:00 | 16:00 | 317.1 | 175.5 | 78.1 | 79 | 9 | 45.4 | 19.9273 | 11.9952 | 10.5801 | 10.538 | 0 | -29 | 411.0406
2019-07-15 17:00 | 17:00 | 320.4 | 175.5 | 78.2 | 79.6 | 9 | 45.4 | 10.6228 | 6.3944 | 10.2384 | 10.1976 | 0 | -29 | 396.1532
2019-07-15 18:00 | 18:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 80.6 | 9 | 45.4 | 2.9238 | 1.76 | 9.9978 | 9.958 | 0 | -29 | 384.3396
2019-07-15 19:00 | 19:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0589 | 10.0188 | 0 | -29 | 379.9777
2019-07-15 20:00 | 20:00 | 319.2 | 175.5 | 78.2 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0067 | 9.9668 | 0 | -29 | 379.6735
2019-07-15 21:00 | 21:00 | 301.8 | 175.5 | 77.8 | 78 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3163 | 9.2792 | 0 | -29 | 375.2955
2019-07-15 22:00 | 22:00 | 282.9 | 175.5 | 77.5 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1408 | 9.1044 | 0 | -29 | 370.4452
2019-07-15 23:00 | 23:00 | 272 | 175.5 | 77.2 | 64.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8489 | 7.8176 | 0 | -29 | 358.2665
2019-07-16 | 0:00 | 258.5 | 175.5 | 77 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2444 | 8.2116 | 0 | -29 | 340.356
2019-07-16 01:00 | 1:00 | 257.3 | 175.5 | 76.9 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9408 | 7.9092 | 0 | -29 | 339.65
2019-07-16 02:00 | 2:00 | 271.5 | 175.5 | 77.2 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1228 | 8.0904 | 0 | -29 | 340.3132
2019-07-16 03:00 | 3:00 | 285.6 | 175.5 | 77.5 | 51.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3561 | 7.3268 | 0 | -29 | 344.6829
2019-07-16 04:00 | 4:00 | 285.1 | 175.5 | 77.5 | 50 | 9 | 45.4 | 1.8048 | 1.0864 | 6.6581 | 6.6316 | 0 | -29 | 344.5809
2019-07-16 05:00 | 5:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 46.5 | 9 | 45.4 | 8.3581 | 5.0312 | 6.4228 | 6.3972 | 0 | -29 | 351.0093
2019-07-16 06:00 | 6:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 47 | 9 | 45.4 | 17.1054 | 10.2968 | 7.1613 | 7.1328 | 0 | -29 | 367.1963
2019-07-16 07:00 | 7:00 | 304.5 | 175.5 | 77.9 | 47.6 | 9 | 45.4 | 28.2878 | 17.028 | 7.5938 | 7.5636 | 0 | -29 | 386.8732
2019-07-16 08:00 | 8:00 | 332.8 | 175.5 | 78.5 | 57.2 | 9 | 45.4 | 41.6788 | 25.0888 | 7.3967 | 7.3672 | 0 | -29 | 418.1315
2019-07-16 09:00 | 9:00 | 347.6 | 175.5 | 78.8 | 60.5 | 9 | 45.4 | 52.8372 | 31.8056 | 7.483 | 7.4532 | 0 | -29 | 439.779
2019-07-16 10:00 | 10:00 | 362.1 | 175.5 | 79 | 65.5 | 9 | 45.4 | 61.892 | 37.256 | 7.72 | 7.6892 | 0 | -29 | 459.9572
2019-07-16 11:00 | 11:00 | 366.9 | 175.5 | 79.1 | 67 | 9 | 45.4 | 65.16 | 39.2232 | 7.6541 | 7.6236 | 0 | -29 | 466.6609
2019-07-16 12:00 | 12:00 | 342.5 | 175.5 | 78.6 | 56.3 | 9 | 45.4 | 62.9124 | 37.8704 | 6.0766 | 6.0524 | 0 | -29 | 448.7118
2019-07-16 13:00 | 13:00 | 352.7 | 175.5 | 78.9 | 63.4 | 9 | 45.4 | 56.0777 | 33.756 | 7.1653 | 7.1368 | 0 | -29 | 447.3358
2019-07-16 14:00 | 14:00 | 352.8 | 175.5 | 78.9 | 73.5 | 9 | 45.4 | 44.1526 | 26.5776 | 8.2629 | 8.23 | 0 | -29 | 440.5231
2019-07-16 15:00 | 15:00 | 351 | 175.5 | 78.8 | 83.4 | 9 | 45.4 | 30.0424 | 18.084 | 7.5513 | 7.5212 | 0 | -29 | 426.2989
2019-07-16 16:00 | 16:00 | 358.6 | 175.5 | 79 | 85.9 | 9 | 45.4 | 18.4744 | 11.1208 | 7.4661 | 7.4364 | 2 | -29 | 412.2977
2019-07-16 17:00 | 17:00 | 354.4 | 175.5 | 78.9 | 85.9 | 9 | 45.4 | 9.3244 | 5.6128 | 6.2087 | 6.184 | 8.3 | -29 | 401.3299
2019-07-16 18:00 | 18:00 | 352.8 | 175.5 | 78.9 | 85.9 | 9 | 45.4 | 2.5505 | 1.5352 | 7.0722 | 7.044 | 12.6 | -29 | 396.5019
2019-07-16 19:00 | 19:00 | 357.8 | 175.5 | 79 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8256 | 6.7984 | 20.3 | -29 | 399.724
2019-07-16 20:00 | 20:00 | 341.1 | 175.5 | 78.6 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0903 | 6.066 | 4.7 | -29 | 382.2563
2019-07-16 21:00 | 21:00 | 316.2 | 175.5 | 78.1 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7589 | 5.736 | 0 | -29 | 371.2949
2019-07-16 22:00 | 22:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 69.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6184 | 5.596 | 0 | -29 | 359.0144
2019-07-16 23:00 | 23:00 | 288.7 | 175.5 | 77.6 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4706 | 5.4488 | 0 | -29 | 347.0194
2019-07-17 | 0:00 | 266.8 | 175.5 | 77.1 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8236 | 3.8084 | 0 | -29 | 332.732
2019-07-17 01:00 | 1:00 | 268.3 | 175.5 | 77.2 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0288 | 4.0128 | 0 | -29 | 333.8416
2019-07-17 02:00 | 2:00 | 279.5 | 175.5 | 77.4 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9935 | 3.9776 | 0 | -29 | 337.5711
2019-07-17 03:00 | 3:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 52.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4064 | 4.3888 | 0 | -29 | 339.5952
2019-07-17 04:00 | 4:00 | 292.4 | 175.5 | 77.6 | 48.7 | 9 | 45.4 | 1.0154 | 0.6112 | 4.1939 | 4.1772 | 0 | -29 | 337.1977
2019-07-17 05:00 | 5:00 | 285.6 | 175.5 | 77.5 | 48.7 | 9 | 45.4 | 4.681 | 2.8176 | 3.7931 | 3.778 | 0 | -29 | 342.1697
2019-07-17 06:00 | 6:00 | 290.4 | 175.5 | 77.6 | 48.7 | 9 | 45.4 | 10.2282 | 6.1568 | 3.8052 | 3.79 | 0 | -29 | 351.1802
2019-07-17 07:00 | 7:00 | 305.6 | 175.5 | 77.9 | 51.3 | 9 | 45.4 | 17.4183 | 10.4848 | 4.3951 | 4.3776 | 0 | -29 | 366.7758
2019-07-17 08:00 | 8:00 | 336.2 | 175.5 | 78.5 | 60 | 9 | 45.4 | 25.8972 | 15.5888 | 5.1365 | 5.116 | 0.9 | -29 | 392.0385
2019-07-17 09:00 | 9:00 | 360.5 | 175.5 | 79 | 70 | 9 | 45.4 | 33.8803 | 20.3944 | 5.9979 | 5.974 | 5.8 | -29 | 421.9466
2019-07-17 10:00 | 10:00 | 373.3 | 175.5 | 79.3 | 76.3 | 9 | 45.4 | 39.675 | 23.8824 | 6.4115 | 6.386 | 5.8 | -29 | 438.6549
2019-07-17 11:00 | 11:00 | 375.8 | 175.5 | 79.3 | 78.5 | 9 | 45.4 | 40.3383 | 24.2816 | 6.0457 | 6.0216 | 5.8 | -29 | 441.1872
2019-07-17 12:00 | 12:00 | 355.9 | 175.5 | 78.9 | 73.6 | 9 | 45.4 | 38.7035 | 23.2976 | 5.5642 | 5.542 | 0 | -29 | 426.5073
2019-07-17 13:00 | 13:00 | 377.4 | 175.5 | 79.3 | 86.1 | 9 | 45.4 | 33.1749 | 19.9696 | 6.4666 | 6.4408 | 6.6 | -29 | 438.9519
2019-07-17 14:00 | 14:00 | 374.6 | 175.5 | 79.3 | 86.1 | 9 | 45.4 | 26.216 | 15.7808 | 6.7529 | 6.726 | 10.4 | -29 | 432.1757
2019-07-17 15:00 | 15:00 | 376.2 | 175.5 | 79.3 | 86.1 | 9 | 45.4 | 18.8482 | 11.3456 | 5.2148 | 5.194 | 20.9 | -29 | 427.8026
2019-07-17 16:00 | 16:00 | 378.8 | 175.5 | 79.4 | 86.1 | 9 | 45.4 | 12.1006 | 7.284 | 5.1003 | 5.08 | 30.3 | -29 | 426.2649
2019-07-17 17:00 | 17:00 | 368.9 | 175.5 | 79.2 | 86.1 | 9 | 45.4 | 6.4295 | 3.8704 | 5.161 | 5.1404 | 26.2 | -29 | 413.0013
2019-07-17 18:00 | 18:00 | 358.6 | 175.5 | 79 | 86.1 | 9 | 45.4 | 1.9775 | 1.1904 | 4.8646 | 4.8452 | 20.9 | -29 | 399.7777
2019-07-17 19:00 | 19:00 | 363.7 | 175.5 | 79.1 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.926 | 4.9064 | 27.8 | -29 | 403.7324
2019-07-17 20:00 | 20:00 | 346 | 175.5 | 78.7 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8586 | 4.8392 | 10.5 | -29 | 385.8978
2019-07-17 21:00 | 21:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7212 | 4.7024 | 0 | -29 | 364.7236
2019-07-17 22:00 | 22:00 | 301.9 | 175.5 | 77.8 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9457 | 4.926 | 0 | -29 | 346.0717
2019-07-17 23:00 | 23:00 | 291.6 | 175.5 | 77.6 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0851 | 5.0648 | 0 | -29 | 337.3499
2019-07-18 | 0:00 | 273.5 | 175.5 | 77.3 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2598 | 5.2388 | 0 | -29 | 335.6986
2019-07-18 01:00 | 1:00 | 273.2 | 175.5 | 77.3 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4011 | 5.3796 | 0 | -29 | 336.5807
2019-07-18 02:00 | 2:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 51.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6108 | 5.5884 | 0 | -29 | 340.7992
2019-07-18 03:00 | 3:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7851 | 4.766 | 0 | -29 | 341.9511
2019-07-18 04:00 | 4:00 | 298.2 | 175.5 | 77.8 | 53.4 | 9 | 45.4 | 0.9169 | 0.552 | 4.357 | 4.3396 | 0 | -29 | 342.2655
2019-07-18 05:00 | 5:00 | 294.6 | 175.5 | 77.7 | 48.6 | 9 | 45.4 | 4.2368 | 2.5504 | 4.4995 | 4.4816 | 0 | -29 | 342.9683
2019-07-18 06:00 | 6:00 | 301.2 | 175.5 | 77.8 | 51.2 | 9 | 45.4 | 8.9495 | 5.3872 | 5.4369 | 5.4152 | 0 | -29 | 355.0888
2019-07-18 07:00 | 7:00 | 318.9 | 175.5 | 78.2 | 54.2 | 9 | 45.4 | 15.0884 | 9.0824 | 5.4501 | 5.4284 | 0.2 | -29 | 368.5493
2019-07-18 08:00 | 8:00 | 350.3 | 175.5 | 78.8 | 71.3 | 9 | 45.4 | 22.8977 | 13.7832 | 6.2971 | 6.272 | 5.2 | -29 | 405.45
2019-07-18 09:00 | 9:00 | 377.2 | 175.5 | 79.3 | 81.3 | 9 | 45.4 | 30.9553 | 18.6336 | 7.4926 | 7.4628 | 12.4 | -29 | 438.4443
2019-07-18 10:00 | 10:00 | 382.3 | 175.5 | 79.4 | 79.5 | 9 | 45.4 | 37.729 | 22.7112 | 7.5063 | 7.4764 | 12.4 | -29 | 447.6229
2019-07-18 11:00 | 11:00 | 384.5 | 175.5 | 79.5 | 79.8 | 9 | 45.4 | 39.526 | 23.7928 | 7.5408 | 7.5108 | 12.3 | -29 | 450.8704
2019-07-18 12:00 | 12:00 | 358.8 | 175.5 | 79 | 69.8 | 9 | 45.4 | 39.8158 | 23.9672 | 7.5039 | 7.474 | 0 | -29 | 428.4609
2019-07-18 13:00 | 13:00 | 380.6 | 175.5 | 79.4 | 78.6 | 9 | 45.4 | 36.1878 | 21.7832 | 8.273 | 8.24 | 12.3 | -29 | 445.684
2019-07-18 14:00 | 14:00 | 379.6 | 175.5 | 79.4 | 85 | 9 | 45.4 | 28.4913 | 17.1504 | 8.5982 | 8.564 | 12.3 | -29 | 440.4039
2019-07-18 15:00 | 15:00 | 376.7 | 175.5 | 79.3 | 85.9 | 9 | 45.4 | 19.429 | 11.6952 | 7.7971 | 7.766 | 18.5 | -29 | 431.2873
2019-07-18 16:00 | 16:00 | 380.8 | 175.5 | 79.4 | 85.9 | 9 | 45.4 | 11.9175 | 7.1736 | 7.7589 | 7.728 | 30 | -29 | 430.778
2019-07-18 17:00 | 17:00 | 370.9 | 175.5 | 79.2 | 85.9 | 9 | 45.4 | 6.1625 | 3.7096 | 7.4842 | 7.4544 | 26.4 | -29 | 417.2107
2019-07-18 18:00 | 18:00 | 359.6 | 175.5 | 79 | 85.9 | 9 | 45.4 | 1.874 | 1.128 | 6.7915 | 6.7644 | 20.2 | -29 | 402.5579
2019-07-18 19:00 | 19:00 | 365.1 | 175.5 | 79.1 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4465 | 6.4208 | 27.9 | -29 | 406.6673
2019-07-18 20:00 | 20:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 81.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5232 | 6.4972 | 12.3 | -29 | 386.6204
2019-07-18 21:00 | 21:00 | 324.4 | 175.5 | 78.3 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.818 | 6.7908 | 1.8 | -29 | 366.3088
2019-07-18 22:00 | 22:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9919 | 6.964 | 2.8 | -29 | 349.2559
2019-07-18 23:00 | 23:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 49.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0995 | 7.0712 | 0 | -29 | 342.1707
2019-07-19 | 0:00 | 277 | 175.5 | 77.3 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6003 | 6.574 | 0 | -29 | 338.5743
2019-07-19 01:00 | 1:00 | 273.7 | 175.5 | 77.3 | 47.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4268 | 6.4012 | 0 | -29 | 338.828
2019-07-19 02:00 | 2:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0565 | 6.0324 | 0 | -29 | 341.9889
2019-07-19 03:00 | 3:00 | 299.3 | 175.5 | 77.8 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2075 | 5.1868 | 0 | -29 | 342.9943
2019-07-19 04:00 | 4:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 53 | 9 | 45.4 | 1.1507 | 0.6928 | 4.614 | 4.5956 | 0 | -29 | 342.7531
2019-07-19 05:00 | 5:00 | 295.1 | 175.5 | 77.7 | 48.8 | 9 | 45.4 | 5.3133 | 3.1984 | 4.6851 | 4.6664 | 0 | -29 | 345.2632
2019-07-19 06:00 | 6:00 | 304.3 | 175.5 | 77.9 | 51.4 | 9 | 45.4 | 11.0417 | 6.6464 | 5.2369 | 5.216 | 0 | -29 | 358.341
2019-07-19 07:00 | 7:00 | 321.6 | 175.5 | 78.2 | 53.9 | 9 | 45.4 | 17.6943 | 10.6512 | 5.1457 | 5.1252 | 0.9 | -29 | 372.5164
2019-07-19 08:00 | 8:00 | 355.9 | 175.5 | 78.9 | 70.6 | 9 | 45.4 | 25.9221 | 15.604 | 5.2284 | 5.2076 | 9.4 | -29 | 411.7621
2019-07-19 09:00 | 9:00 | 385.8 | 175.5 | 79.5 | 80.6 | 9 | 45.4 | 32.9887 | 19.8576 | 5.877 | 5.8536 | 21 | -29 | 446.5769
2019-07-19 10:00 | 10:00 | 397.6 | 175.5 | 79.8 | 86.3 | 9 | 45.4 | 37.5366 | 22.5952 | 5.8051 | 5.782 | 22.4 | -29 | 461.1189
2019-07-19 11:00 | 11:00 | 398.9 | 175.5 | 79.8 | 86.3 | 9 | 45.4 | 37.4951 | 22.5704 | 5.722 | 5.6992 | 23.8 | -29 | 462.2867
2019-07-19 12:00 | 12:00 | 372.7 | 175.5 | 79.3 | 76.3 | 9 | 45.4 | 36.2143 | 21.7992 | 5.8485 | 5.8252 | 9.2 | -29 | 435.3872
2019-07-19 13:00 | 13:00 | 386.6 | 175.5 | 79.5 | 80.6 | 9 | 45.4 | 32.7948 | 19.7408 | 6.8123 | 6.7852 | 21.1 | -29 | 448.2331
2019-07-19 14:00 | 14:00 | 382.2 | 175.5 | 79.4 | 82.9 | 9 | 45.4 | 25.9327 | 15.6104 | 7.0931 | 7.0648 | 21.1 | -29 | 440.001
2019-07-19 15:00 | 15:00 | 374.2 | 175.5 | 79.3 | 83.1 | 9 | 45.4 | 18.9065 | 11.3808 | 6.028 | 6.004 | 21.1 | -29 | 426.7193
2019-07-19 16:00 | 16:00 | 377.6 | 175.5 | 79.4 | 86.3 | 9 | 45.4 | 13.0095 | 7.8312 | 4.8939 | 4.8744 | 28.2 | -29 | 425.409
2019-07-19 17:00 | 17:00 | 365.7 | 175.5 | 79.1 | 86.3 | 9 | 45.4 | 7.3109 | 4.4008 | 3.6578 | 3.6432 | 23.5 | -29 | 408.8127
2019-07-19 18:00 | 18:00 | 361.8 | 175.5 | 79 | 86.3 | 9 | 45.4 | 2.0348 | 1.2248 | 3.8614 | 3.846 | 24.8 | -29 | 401.967
2019-07-19 19:00 | 19:00 | 364.6 | 175.5 | 79.1 | 86.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1541 | 4.1376 | 29.2 | -29 | 403.7917
2019-07-19 20:00 | 20:00 | 344.1 | 175.5 | 78.7 | 76.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7244 | 3.7096 | 19.6 | -29 | 382.934
2019-07-19 21:00 | 21:00 | 322.2 | 175.5 | 78.2 | 64.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2738 | 3.2608 | 10.1 | -29 | 360.5346
2019-07-19 22:00 | 22:00 | 310 | 175.5 | 78 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9662 | 2.9544 | 9.3 | -29 | 348.0206
2019-07-19 23:00 | 23:00 | 297.2 | 175.5 | 77.7 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.055 | 3.0428 | 0 | -29 | 338.5978
2019-07-20 | 0:00 | 282.3 | 175.5 | 77.4 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3566 | 3.3432 | 0 | -29 | 332.8998
2019-07-20 01:00 | 1:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7779 | 2.7668 | 0 | -29 | 331.7447
2019-07-20 02:00 | 2:00 | 287.7 | 175.5 | 77.6 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4626 | 2.4528 | 0 | -29 | 337.8154
2019-07-20 03:00 | 3:00 | 302.7 | 175.5 | 77.9 | 64.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1706 | 2.162 | 0 | -29 | 347.5326
2019-07-20 04:00 | 4:00 | 303.4 | 175.5 | 77.9 | 63.9 | 9 | 45.4 | 1.2386 | 0.7456 | 2.1719 | 2.1632 | 0 | -29 | 349.0193
2019-07-20 05:00 | 5:00 | 291.1 | 175.5 | 77.6 | 53.9 | 9 | 45.4 | 6.0321 | 3.6312 | 2.2771 | 2.268 | 0 | -29 | 346.6084
2019-07-20 06:00 | 6:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 47.9 | 9 | 45.4 | 13.1825 | 7.9352 | 2.308 | 2.2988 | 0 | -29 | 352.2245
2019-07-20 07:00 | 7:00 | 302.8 | 175.5 | 77.9 | 47.9 | 9 | 45.4 | 22.2743 | 13.408 | 2.308 | 2.2988 | 0 | -29 | 366.9891
2019-07-20 08:00 | 8:00 | 326.9 | 175.5 | 78.3 | 55.1 | 9 | 45.4 | 33.0711 | 19.9072 | 2.218 | 2.2092 | 0 | -29 | 391.7055
2019-07-20 09:00 | 9:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 56.7 | 9 | 45.4 | 43.0162 | 25.8936 | 2.4196 | 2.41 | 0 | -29 | 409.9394
2019-07-20 10:00 | 10:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 55.3 | 9 | 45.4 | 51.1282 | 30.7768 | 2.5666 | 2.5564 | 0 | -29 | 421.928
2019-07-20 11:00 | 11:00 | 357.9 | 175.5 | 79 | 63.9 | 9 | 45.4 | 54.1849 | 32.6168 | 2.6249 | 2.6144 | 0 | -29 | 435.841
2019-07-20 12:00 | 12:00 | 340.6 | 175.5 | 78.6 | 53.9 | 9 | 45.4 | 52.6847 | 31.7136 | 2.7542 | 2.7432 | 0 | -29 | 423.2957
2019-07-20 13:00 | 13:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 57.1 | 9 | 45.4 | 47.7726 | 28.7568 | 2.4188 | 2.4092 | 0 | -29 | 418.0574
2019-07-20 14:00 | 14:00 | 343.7 | 175.5 | 78.7 | 69.4 | 9 | 45.4 | 38.3857 | 23.1064 | 2.4008 | 2.3912 | 0 | -29 | 415.2841
2019-07-20 15:00 | 15:00 | 349.8 | 175.5 | 78.8 | 82 | 9 | 45.4 | 26.9389 | 16.216 | 2.3755 | 2.366 | 0 | -29 | 409.5964
2019-07-20 16:00 | 16:00 | 356.8 | 175.5 | 78.9 | 84.5 | 9 | 45.4 | 17.3531 | 10.4456 | 2.769 | 2.758 | 7.5 | -29 | 405.1257
2019-07-20 17:00 | 17:00 | 347.8 | 175.5 | 78.8 | 84.5 | 9 | 45.4 | 9.2871 | 5.5904 | 2.2092 | 2.2004 | 7.2 | -29 | 390.6871
2019-07-20 18:00 | 18:00 | 345.1 | 175.5 | 78.7 | 84.5 | 9 | 45.4 | 2.4042 | 1.4472 | 2.1662 | 2.1576 | 11.5 | -29 | 383.7752
2019-07-20 19:00 | 19:00 | 354.1 | 175.5 | 78.9 | 84.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1196 | 2.1112 | 22.8 | -29 | 391.3308
2019-07-20 20:00 | 20:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 84.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4369 | 2.4272 | 7.2 | -29 | 376.0641
2019-07-20 21:00 | 21:00 | 318.2 | 175.5 | 78.2 | 79.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4345 | 2.4248 | 0 | -29 | 363.3593
2019-07-20 22:00 | 22:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 69.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6919 | 2.6812 | 0 | -29 | 353.4731
2019-07-20 23:00 | 23:00 | 293.8 | 175.5 | 77.7 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3493 | 3.336 | 0 | -29 | 339.8853
2019-07-21 | 0:00 | 276.4 | 175.5 | 77.3 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5277 | 3.5136 | -1.5 | -29 | 341.2413
2019-07-21 01:00 | 1:00 | 273.8 | 175.5 | 77.3 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6148 | 3.6004 | -1.5 | -29 | 338.7152
2019-07-21 02:00 | 2:00 | 279.9 | 175.5 | 77.4 | 66 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1064 | 4.09 | -7.2 | -29 | 345.2964
2019-07-21 03:00 | 3:00 | 299.2 | 175.5 | 77.8 | 76 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4128 | 4.3952 | 0 | -29 | 363.508
2019-07-21 04:00 | 4:00 | 295.7 | 175.5 | 77.7 | 74.4 | 9 | 45.4 | 1.2826 | 0.772 | 4.2626 | 4.2456 | -1.5 | -29 | 362.0628
2019-07-21 05:00 | 5:00 | 285.1 | 175.5 | 77.5 | 64.4 | 9 | 45.4 | 6.1464 | 3.7 | 4.5537 | 4.5356 | -7.1 | -29 | 354.6357
2019-07-21 06:00 | 6:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 48.8 | 9 | 45.4 | 13.092 | 7.8808 | 4.4525 | 4.4348 | -3.1 | -29 | 353.8601
2019-07-21 07:00 | 7:00 | 284.3 | 175.5 | 77.5 | 45.1 | 9 | 45.4 | 21.5778 | 12.9888 | 4.5505 | 4.5324 | -4 | -29 | 363.1495
2019-07-21 08:00 | 8:00 | 291.9 | 175.5 | 77.6 | 45.1 | 9 | 45.4 | 31.8031 | 19.144 | 5.1232 | 5.1028 | -7.3 | -29 | 377.4731
2019-07-21 09:00 | 9:00 | 306.1 | 175.5 | 77.9 | 45.1 | 9 | 45.4 | 42.0233 | 25.296 | 6.5983 | 6.572 | -5.1 | -29 | 399.2896
2019-07-21 10:00 | 10:00 | 308.4 | 175.5 | 78 | 45.1 | 9 | 45.4 | 50.3149 | 30.2872 | 7.3143 | 7.2852 | -11.9 | -29 | 407.3016
2019-07-21 11:00 | 11:00 | 309.1 | 175.5 | 78 | 45.1 | 9 | 45.4 | 52.1636 | 31.4 | 7.1449 | 7.1164 | -12.9 | -29 | 408.9249
2019-07-21 12:00 | 12:00 | 303.5 | 175.5 | 77.9 | 45.1 | 9 | 45.4 | 49.5399 | 29.8208 | 6.9151 | 6.8876 | -15.5 | -29 | 401.5634
2019-07-21 13:00 | 13:00 | 303.9 | 175.5 | 77.9 | 45.6 | 9 | 45.4 | 44.0155 | 26.4952 | 8.9264 | 8.8908 | -12.1 | -29 | 400.6279
2019-07-21 14:00 | 14:00 | 299.8 | 175.5 | 77.8 | 45.6 | 9 | 45.4 | 37.6493 | 22.6632 | 9.6561 | 9.6176 | -10.5 | -29 | 393.3862
2019-07-21 15:00 | 15:00 | 303.3 | 175.5 | 77.9 | 62.9 | 9 | 45.4 | 27.1464 | 16.3408 | 7.5063 | 7.4764 | -11.7 | -29 | 388.4699
2019-07-21 16:00 | 16:00 | 313.2 | 175.5 | 78.1 | 73.4 | 9 | 45.4 | 17.5747 | 10.5792 | 7.0549 | 7.0268 | -2.5 | -29 | 392.1356
2019-07-21 17:00 | 17:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 77.6 | 9 | 45.4 | 9.3006 | 5.5984 | 7.4051 | 7.3756 | 0 | -29 | 386.4797
2019-07-21 18:00 | 18:00 | 327.1 | 175.5 | 78.3 | 78.2 | 9 | 45.4 | 2.4241 | 1.4592 | 7.4766 | 7.4468 | 0 | -29 | 376.2067
2019-07-21 19:00 | 19:00 | 335.2 | 175.5 | 78.5 | 78.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3304 | 8.2972 | 0 | -29 | 374.6276
2019-07-21 20:00 | 20:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 76 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8966 | 8.8612 | 0 | -29 | 372.8578
2019-07-21 21:00 | 21:00 | 299.3 | 175.5 | 77.8 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9545 | 9.9148 | -1.5 | -29 | 370.5693
2019-07-21 22:00 | 22:00 | 283 | 175.5 | 77.5 | 63.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7609 | 10.718 | -8.3 | -29 | 355.0789
2019-07-21 23:00 | 23:00 | 273.4 | 175.5 | 77.3 | 46.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2673 | 11.2224 | -1.5 | -29 | 345.9897
2019-07-22 | 0:00 | 259.2 | 175.5 | 77 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3697 | 9.3324 | -11.5 | -29 | 329.9021
2019-07-22 01:00 | 1:00 | 254.5 | 175.5 | 76.9 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.581 | 8.5468 | -15.3 | -29 | 324.4278
2019-07-22 02:00 | 2:00 | 268.8 | 175.5 | 77.2 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1665 | 8.134 | -0.9 | -29 | 338.3005
2019-07-22 03:00 | 3:00 | 286.3 | 175.5 | 77.5 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6637 | 8.6292 | 0 | -29 | 340.4929
2019-07-22 04:00 | 4:00 | 289.1 | 175.5 | 77.6 | 44.8 | 9 | 45.4 | 1.156 | 0.696 | 10.2095 | 10.1688 | 0 | -29 | 345.5303
2019-07-22 05:00 | 5:00 | 284.3 | 175.5 | 77.5 | 44.8 | 9 | 45.4 | 5.5222 | 3.324 | 10.803 | 10.76 | 0 | -29 | 353.6092
2019-07-22 06:00 | 6:00 | 288.3 | 175.5 | 77.6 | 44.8 | 9 | 45.4 | 12.0489 | 7.2528 | 10.9352 | 10.8916 | 0 | -29 | 364.4285
2019-07-22 07:00 | 7:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 44.8 | 9 | 45.4 | 20.431 | 12.2984 | 12.1367 | 12.0884 | 0 | -29 | 380.4545
2019-07-22 08:00 | 8:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 47.8 | 9 | 45.4 | 30.1101 | 18.1248 | 13.2094 | 13.1568 | 0 | -29 | 401.6011
2019-07-22 09:00 | 9:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 57.8 | 9 | 45.4 | 39.2799 | 23.6448 | 12.1219 | 12.0736 | 0 | -29 | 424.5202
2019-07-22 10:00 | 10:00 | 350.4 | 175.5 | 78.8 | 58.1 | 9 | 45.4 | 46.469 | 27.972 | 11.7516 | 11.7048 | 0 | -29 | 435.6974
2019-07-22 11:00 | 11:00 | 352.5 | 175.5 | 78.8 | 58.1 | 9 | 45.4 | 49.3555 | 29.7096 | 10.9914 | 10.9476 | 0 | -29 | 438.8041
2019-07-22 12:00 | 12:00 | 332.9 | 175.5 | 78.5 | 53.9 | 9 | 45.4 | 48.7493 | 29.3448 | 10.8127 | 10.7696 | 0 | -29 | 432.9764
2019-07-22 13:00 | 13:00 | 354.9 | 175.5 | 78.9 | 66.4 | 9 | 45.4 | 45.0439 | 27.1144 | 11.7629 | 11.716 | 0 | -29 | 441.8372
2019-07-22 14:00 | 14:00 | 360.4 | 175.5 | 79 | 77 | 9 | 45.4 | 36.0864 | 21.7224 | 12.0657 | 12.0176 | 0 | -29 | 438.7921
2019-07-22 15:00 | 15:00 | 362 | 175.5 | 79 | 80.6 | 9 | 45.4 | 25.2882 | 15.2224 | 9.9408 | 9.9012 | 0 | -29 | 420.8526
2019-07-22 16:00 | 16:00 | 372.4 | 175.5 | 79.2 | 83.1 | 9 | 45.4 | 16.2419 | 9.7768 | 9.5525 | 9.5144 | 11.8 | -29 | 420.0856
2019-07-22 17:00 | 17:00 | 369.6 | 175.5 | 79.2 | 83.1 | 9 | 45.4 | 8.2692 | 4.9776 | 9.1717 | 9.1352 | 17.3 | -29 | 412.0537
2019-07-22 18:00 | 18:00 | 361.3 | 175.5 | 79 | 83.1 | 9 | 45.4 | 2.0439 | 1.2304 | 8.728 | 8.6932 | 15.9 | -29 | 399.5955
2019-07-22 19:00 | 19:00 | 364 | 175.5 | 79.1 | 83.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3569 | 9.3196 | 19.9 | -29 | 401.6765
2019-07-22 20:00 | 20:00 | 342.7 | 175.5 | 78.7 | 79.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3223 | 9.2852 | 2.4 | -29 | 380.3075
2019-07-22 21:00 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 78.2 | 75.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1826 | 9.146 | 0 | -29 | 372.8286
2019-07-22 22:00 | 22:00 | 300 | 175.5 | 77.8 | 65.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4436 | 8.41 | 0 | -29 | 360.9536
2019-07-22 23:00 | 23:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6336 | 8.5992 | 0 | -29 | 343.6328
2019-07-23 | 0:00 | 270.3 | 175.5 | 77.2 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0661 | 9.03 | -0.8 | -29 | 340.6961
2019-07-23 01:00 | 1:00 | 267.2 | 175.5 | 77.1 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7742 | 8.7392 | -3.5 | -29 | 337.3134
2019-07-23 02:00 | 2:00 | 278.8 | 175.5 | 77.4 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8244 | 8.7892 | 0 | -29 | 341.2136
2019-07-23 03:00 | 3:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 45.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4248 | 8.3912 | 0 | -29 | 341.216
2019-07-23 04:00 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 77.7 | 45.8 | 9 | 45.4 | 1.0539 | 0.6344 | 8.6484 | 8.614 | 0 | -29 | 343.3507
2019-07-23 05:00 | 5:00 | 285.6 | 175.5 | 77.5 | 45.8 | 9 | 45.4 | 5.1657 | 3.1096 | 9.1657 | 9.1292 | 0 | -29 | 350.7702
2019-07-23 06:00 | 6:00 | 291.2 | 175.5 | 77.6 | 46.3 | 9 | 45.4 | 10.6589 | 6.416 | 8.8011 | 8.766 | 0 | -29 | 359.442
2019-07-23 07:00 | 7:00 | 303 | 175.5 | 77.9 | 46.9 | 9 | 45.4 | 17.8113 | 10.7216 | 7.744 | 7.7132 | 0 | -29 | 369.6901
2019-07-23 08:00 | 8:00 | 333.1 | 175.5 | 78.5 | 57.9 | 9 | 45.4 | 25.884 | 15.5808 | 7.9332 | 7.9016 | 0 | -29 | 394.5996
2019-07-23 09:00 | 9:00 | 353.1 | 175.5 | 78.9 | 67.9 | 9 | 45.4 | 32.8346 | 19.7648 | 8.0975 | 8.0652 | 0 | -29 | 416.4621
2019-07-23 10:00 | 10:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 70.7 | 9 | 45.4 | 38.2023 | 22.996 | 8.2914 | 8.2584 | 0 | -29 | 428.3481
2019-07-23 11:00 | 11:00 | 364.3 | 175.5 | 79.1 | 71 | 9 | 45.4 | 39.7388 | 23.9208 | 9.1143 | 9.078 | 0 | -29 | 432.8519
2019-07-23 12:00 | 12:00 | 346.4 | 175.5 | 78.7 | 60.8 | 9 | 45.4 | 39.404 | 23.7192 | 8.638 | 8.6036 | 0 | -29 | 420.7648
2019-07-23 13:00 | 13:00 | 361.9 | 175.5 | 79 | 71.8 | 9 | 45.4 | 36.6312 | 22.0504 | 9.1681 | 9.1316 | 0 | -29 | 428.6813
2019-07-23 14:00 | 14:00 | 370.2 | 175.5 | 79.2 | 82 | 9 | 45.4 | 28.7636 | 17.3144 | 9.6846 | 9.646 | 0 | -29 | 427.5086
2019-07-23 15:00 | 15:00 | 369.6 | 175.5 | 79.2 | 84.5 | 9 | 45.4 | 20.4417 | 12.3048 | 9.6613 | 9.6228 | 3.3 | -29 | 419.9306
2019-07-23 16:00 | 16:00 | 373.5 | 175.5 | 79.3 | 84.5 | 9 | 45.4 | 13.2942 | 8.0024 | 9.6408 | 9.6024 | 14.2 | -29 | 419.4398
2019-07-23 17:00 | 17:00 | 365.2 | 175.5 | 79.1 | 84.5 | 9 | 45.4 | 7.1579 | 4.3088 | 9.4219 | 9.3844 | 12.5 | -29 | 407.273
2019-07-23 18:00 | 18:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 84.5 | 9 | 45.4 | 1.9192 | 1.1552 | 8.4324 | 8.3988 | 16.1 | -29 | 400.4056
2019-07-23 19:00 | 19:00 | 365.8 | 175.5 | 79.1 | 84.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6605 | 8.626 | 21 | -29 | 402.7865
2019-07-23 20:00 | 20:00 | 346.5 | 175.5 | 78.7 | 84.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1942 | 8.1616 | 2.6 | -29 | 383.0558
2019-07-23 21:00 | 21:00 | 321.1 | 175.5 | 78.2 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1441 | 7.1156 | 0 | -29 | 363.7597
2019-07-23 22:00 | 22:00 | 299.6 | 175.5 | 77.8 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6762 | 7.6456 | 0 | -29 | 351.8218
2019-07-23 23:00 | 23:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1404 | 8.108 | 0 | -29 | 339.8484
2019-07-24 | 0:00 | 270.7 | 175.5 | 77.2 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4284 | 8.3948 | -0.1 | -29 | 340.4232
2019-07-24 01:00 | 1:00 | 268 | 175.5 | 77.2 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.673 | 7.6424 | -2 | -29 | 337.0154
2019-07-24 02:00 | 2:00 | 279.3 | 175.5 | 77.4 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7167 | 7.686 | 0 | -29 | 339.3027
2019-07-24 03:00 | 3:00 | 293.5 | 175.5 | 77.7 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3746 | 7.3452 | 0 | -29 | 339.4198
2019-07-24 04:00 | 4:00 | 294.8 | 175.5 | 77.7 | 46.1 | 9 | 45.4 | 1.1175 | 0.6728 | 7.4352 | 7.4056 | 0 | -29 | 341.3311
2019-07-24 05:00 | 5:00 | 287.1 | 175.5 | 77.5 | 46.1 | 9 | 45.4 | 5.6339 | 3.3912 | 7.7051 | 7.6744 | 0 | -29 | 348.9046
2019-07-24 06:00 | 6:00 | 292 | 175.5 | 77.6 | 46.6 | 9 | 45.4 | 11.8722 | 7.1464 | 7.7665 | 7.7356 | 0 | -29 | 359.6207
2019-07-24 07:00 | 7:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 47.2 | 9 | 45.4 | 19.7236 | 11.8728 | 7.9561 | 7.9244 | 0 | -29 | 373.3769
2019-07-24 08:00 | 8:00 | 343.1 | 175.5 | 78.7 | 56 | 9 | 45.4 | 28.8739 | 17.3808 | 7.7786 | 7.7476 | 0 | -29 | 397.3809
2019-07-24 09:00 | 9:00 | 367.9 | 175.5 | 79.2 | 68.1 | 9 | 45.4 | 37.8649 | 22.7928 | 7.8332 | 5.6053 | 2.4 | -29 | 424.6962
2019-07-24 10:00 | 10:00 | 377.8 | 175.5 | 79.4 | 71.4 | 9 | 45.4 | 44.2041 | 23.2827 | 7.832 | 5.0534 | 2.4 | -29 | 434.4722
2019-07-24 11:00 | 11:00 | 381.7 | 175.5 | 79.4 | 74 | 9 | 45.4 | 45.5319 | 23.982 | 7.8147 | 4.3646 | 2.4 | -29 | 438.3932
2019-07-24 12:00 | 12:00 | 368.3 | 175.5 | 79.2 | 68.6 | 9 | 45.4 | 44.4181 | 26.7376 | 7.132 | 5.2125 | 0 | -29 | 432.2002
2019-07-24 13:00 | 13:00 | 382.3 | 175.5 | 79.4 | 80.6 | 9 | 45.4 | 39.9315 | 21.0322 | 7.4071 | 7.3064 | 2.4 | -29 | 438.9772
2019-07-24 14:00 | 14:00 | 385.9 | 175.5 | 79.5 | 85.1 | 9 | 45.4 | 32.1397 | 19.3464 | 7.2862 | 7.2572 | 9.3 | -29 | 440.8295
2019-07-24 15:00 | 15:00 | 385.8 | 175.5 | 79.5 | 85.1 | 9 | 45.4 | 22.758 | 13.6992 | 7.069 | 7.0408 | 18.8 | -29 | 434.867
2019-07-24 16:00 | 16:00 | 383 | 175.5 | 79.5 | 85.1 | 9 | 45.4 | 14.4754 | 8.7136 | 6.4099 | 6.3844 | 25 | -29 | 426.4833
2019-07-24 17:00 | 17:00 | 377.9 | 175.5 | 79.4 | 85.1 | 9 | 45.4 | 7.2565 | 4.368 | 6.0638 | 6.0396 | 27.5 | -29 | 416.6279
2019-07-24 18:00 | 18:00 | 370.5 | 175.5 | 79.2 | 85.1 | 9 | 45.4 | 1.9032 | 1.1456 | 5.2373 | 5.2164 | 26.5 | -29 | 405.2025
2019-07-24 19:00 | 19:00 | 376.3 | 175.5 | 79.3 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4296 | 5.408 | 33.9 | -29 | 410.0376
2019-07-24 20:00 | 20:00 | 354.8 | 175.5 | 78.9 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3216 | 4.3044 | 13.9 | -29 | 387.426
2019-07-24 21:00 | 21:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9144 | 3.8988 | 2.4 | -29 | 362.4132
2019-07-24 22:00 | 22:00 | 308.7 | 175.5 | 78 | 57.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0232 | 4.0072 | 0 | -29 | 344.8304
2019-07-24 23:00 | 23:00 | 297.7 | 175.5 | 77.8 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4678 | 3.454 | 0 | -29 | 331.7218
2019-07-25 | 0:00 | 281.1 | 175.5 | 77.4 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8393 | 3.824 | 0 | -29 | 332.0633
2019-07-25 01:00 | 1:00 | 276.2 | 175.5 | 77.3 | 46.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8879 | 2.8764 | 0 | -29 | 330.5643
2019-07-25 02:00 | 2:00 | 283.9 | 175.5 | 77.5 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1526 | 2.144 | 0 | -29 | 329.8966
2019-07-25 03:00 | 3:00 | 299.4 | 175.5 | 77.8 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3963 | 2.3868 | 0 | -29 | 331.6831
2019-07-25 04:00 | 4:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 48.2 | 9 | 45.4 | 1.3223 | 0.796 | 2.6959 | 2.6852 | 0 | -29 | 334.3994
2019-07-25 05:00 | 5:00 | 293.5 | 175.5 | 77.7 | 46.6 | 9 | 45.4 | 6.6981 | 4.032 | 2.8662 | 2.8548 | 0 | -29 | 341.6511
2019-07-25 06:00 | 6:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 47.2 | 9 | 45.4 | 14.6536 | 8.8208 | 3.1931 | 3.1804 | 0 | -29 | 355.7479
2019-07-25 07:00 | 7:00 | 314.7 | 175.5 | 78.1 | 48.2 | 9 | 45.4 | 24.757 | 14.9024 | 3.7991 | 3.784 | 0 | -29 | 374.4425
2019-07-25 08:00 | 8:00 | 349.7 | 175.5 | 78.8 | 54.9 | 9 | 45.4 | 36.9065 | 22.216 | 4.1212 | 4.1048 | 2.4 | -29 | 404.3485
2019-07-25 09:00 | 9:00 | 371.6 | 175.5 | 79.2 | 66.1 | 9 | 45.4 | 47.4706 | 25.0033 | 3.9244 | 3.3917 | 2.4 | -29 | 428.39
2019-07-25 10:00 | 10:00 | 376.5 | 175.5 | 79.3 | 62.4 | 9 | 45.4 | 55.8768 | 25.2264 | 4.0248 | 3.1752 | 2.4 | -29 | 433.3032
2019-07-25 11:00 | 11:00 | 390.4 | 175.5 | 79.6 | 73.4 | 9 | 45.4 | 58.3809 | 26.3568 | 4.0437 | 1.9678 | 2.4 | -29 | 447.0492
2019-07-25 12:00 | 12:00 | 376.6 | 175.5 | 79.3 | 70.3 | 9 | 45.4 | 56.0828 | 33.7592 | 4.0899 | 0.3135 | 0 | -29 | 444.7454
2019-07-25 13:00 | 13:00 | 391.2 | 175.5 | 79.6 | 82.1 | 9 | 45.4 | 50.4041 | 26.5482 | 4.1979 | 1.8538 | 2.4 | -29 | 448.004
2019-07-25 14:00 | 14:00 | 397.5 | 175.5 | 79.8 | 85.1 | 9 | 45.4 | 39.7986 | 23.9568 | 4.3409 | 4.3236 | 15.9 | -29 | 454.1199
2019-07-25 15:00 | 15:00 | 397.2 | 175.5 | 79.7 | 85.1 | 9 | 45.4 | 27.2633 | 16.4112 | 4.5831 | 4.5648 | 28 | -29 | 446.5224
2019-07-25 16:00 | 16:00 | 403.7 | 175.5 | 79.9 | 85.1 | 9 | 45.4 | 16.6737 | 10.0368 | 4.8915 | 4.872 | 44.6 | -29 | 446.974
2019-07-25 17:00 | 17:00 | 387.6 | 175.5 | 79.6 | 85.1 | 9 | 45.4 | 8.2903 | 4.9904 | 5.1445 | 5.124 | 36.9 | -29 | 426.0492
2019-07-25 18:00 | 18:00 | 382.4 | 175.5 | 79.4 | 85.1 | 9 | 45.4 | 2.0239 | 1.2184 | 5.8087 | 5.7856 | 37.5 | -29 | 417.7366
2019-07-25 19:00 | 19:00 | 387.2 | 175.5 | 79.5 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4421 | 5.4204 | 44.6 | -29 | 420.9625
2019-07-25 20:00 | 20:00 | 365.3 | 175.5 | 79.1 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9662 | 4.9464 | 23.6 | -29 | 398.6126
2019-07-25 21:00 | 21:00 | 339.3 | 175.5 | 78.6 | 80.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2192 | 5.1984 | 2.4 | -29 | 372.8176
2019-07-25 22:00 | 22:00 | 327.9 | 175.5 | 78.4 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6417 | 5.6192 | 2.4 | -29 | 361.8609
2019-07-25 23:00 | 23:00 | 310.3 | 175.5 | 78 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7662 | 5.7432 | 0 | -29 | 345.0094
2019-07-26 | 0:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8389 | 4.8196 | 0 | -29 | 336.1585
2019-07-26 01:00 | 1:00 | 287.4 | 175.5 | 77.5 | 46.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9525 | 4.9328 | 0 | -29 | 335.1853
2019-07-26 02:00 | 2:00 | 299.1 | 175.5 | 77.8 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2196 | 5.1988 | 0 | -29 | 339.6184
2019-07-26 03:00 | 3:00 | 312.2 | 175.5 | 78 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2284 | 5.2076 | 3.4 | -29 | 345.736
2019-07-26 04:00 | 4:00 | 312.1 | 175.5 | 78 | 53 | 9 | 45.4 | 0.9277 | 0.5584 | 5.1184 | 5.098 | 2.5 | -29 | 346.1025
2019-07-26 05:00 | 5:00 | 303.6 | 175.5 | 77.9 | 47.9 | 9 | 45.4 | 4.7656 | 2.8688 | 4.9337 | 4.914 | 0 | -29 | 344.1821
2019-07-26 06:00 | 6:00 | 310.9 | 175.5 | 78 | 47.9 | 9 | 45.4 | 10.5578 | 6.3552 | 5.0457 | 5.0256 | 0 | -29 | 353.7843
2019-07-26 07:00 | 7:00 | 320.6 | 175.5 | 78.2 | 50.5 | 9 | 45.4 | 17.8977 | 10.7736 | 5.0441 | 5.024 | 0 | -29 | 368.3394
2019-07-26 08:00 | 8:00 | 363.6 | 175.5 | 79.1 | 66.1 | 9 | 45.4 | 26.3012 | 15.832 | 5.03 | 5.01 | 14.5 | -29 | 412.7732
2019-07-26 09:00 | 9:00 | 393.5 | 175.5 | 79.7 | 76.1 | 9 | 45.4 | 33.3964 | 20.1032 | 4.4674 | 4.4496 | 27.3 | -29 | 446.4166
2019-07-26 10:00 | 10:00 | 402.4 | 175.5 | 79.8 | 81.5 | 9 | 45.4 | 36.8204 | 22.164 | 4.4505 | 4.4328 | 27.3 | -29 | 457.3677
2019-07-26 11:00 | 11:00 | 403.8 | 175.5 | 79.9 | 84 | 9 | 45.4 | 36.0947 | 21.7272 | 3.9746 | 3.9588 | 27.3 | -29 | 457.8553
2019-07-26 12:00 | 12:00 | 381.9 | 175.5 | 79.4 | 74.5 | 9 | 45.4 | 31.9442 | 19.2288 | 3.7871 | 3.772 | 19.7 | -29 | 433.2321
2019-07-26 13:00 | 13:00 | 395.8 | 175.5 | 79.7 | 84.5 | 9 | 45.4 | 26.5826 | 16.0016 | 3.7542 | 3.7392 | 28.7 | -29 | 443.8776
2019-07-26 14:00 | 14:00 | 395.4 | 175.5 | 79.7 | 84.5 | 9 | 45.4 | 19.8699 | 11.9608 | 3.8654 | 3.85 | 34.9 | -29 | 439.5461
2019-07-26 15:00 | 15:00 | 389.9 | 175.5 | 79.6 | 84.5 | 9 | 45.4 | 13.1624 | 7.9232 | 3.9445 | 3.9288 | 36.2 | -29 | 430.1589
2019-07-26 16:00 | 16:00 | 394.9 | 175.5 | 79.7 | 84.5 | 9 | 45.4 | 8.0963 | 4.8736 | 3.2606 | 3.2476 | 46.8 | -29 | 431.3781
2019-07-26 17:00 | 17:00 | 387.6 | 175.5 | 79.6 | 84.5 | 9 | 45.4 | 4.1398 | 2.492 | 3.5224 | 3.5084 | 43.3 | -29 | 421.9626
2019-07-26 18:00 | 18:00 | 379.4 | 175.5 | 79.4 | 84.5 | 9 | 45.4 | 1.1961 | 0.72 | 3.3903 | 3.3768 | 38.4 | -29 | 411.8832
2019-07-26 19:00 | 19:00 | 379.1 | 175.5 | 79.4 | 84.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9955 | 3.9796 | 38.7 | -29 | 411.4751
2019-07-26 20:00 | 20:00 | 355.9 | 175.5 | 78.9 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2393 | 4.2224 | 25.7 | -29 | 388.4617
2019-07-26 21:00 | 21:00 | 337.1 | 175.5 | 78.5 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4212 | 4.4036 | 18.7 | -29 | 369.8248
2019-07-26 22:00 | 22:00 | 321.2 | 175.5 | 78.2 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5043 | 4.4864 | 13 | -29 | 354.0907
2019-07-26 23:00 | 23:00 | 310.9 | 175.5 | 78 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5602 | 4.542 | 2.8 | -29 | 343.8022
2019-07-27 | 0:00 | 292 | 175.5 | 77.6 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5135 | 6.4876 | 0 | -29 | 338.6011
2019-07-27 01:00 | 1:00 | 286.3 | 175.5 | 77.5 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1899 | 6.1652 | 0 | -29 | 338.3551
2019-07-27 02:00 | 2:00 | 294.9 | 175.5 | 77.7 | 48.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5806 | 5.5584 | 0 | -29 | 338.339
2019-07-27 03:00 | 3:00 | 310.9 | 175.5 | 78 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8746 | 4.8552 | 2.4 | -29 | 344.1298
2019-07-27 04:00 | 4:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0.5451 | 0.328 | 4.4746 | 4.4568 | 2.4 | -29 | 340.3045
2019-07-27 05:00 | 5:00 | 294.8 | 175.5 | 77.7 | 48.6 | 9 | 45.4 | 2.944 | 1.772 | 4.5666 | 4.5484 | 0 | -29 | 341.031
2019-07-27 06:00 | 6:00 | 298.1 | 175.5 | 77.8 | 48.5 | 9 | 45.4 | 6.7832 | 4.0832 | 4.2497 | 4.2328 | 0 | -29 | 346.5489
2019-07-27 07:00 | 7:00 | 311 | 175.5 | 78 | 52 | 9 | 45.4 | 11.8651 | 7.1424 | 3.7778 | 3.7628 | 0 | -29 | 357.4481
2019-07-27 08:00 | 8:00 | 339.2 | 175.5 | 78.6 | 62.7 | 9 | 45.4 | 19.2282 | 11.5744 | 3.71 | 3.6952 | 2.4 | -29 | 382.8078
2019-07-27 09:00 | 9:00 | 353.7 | 175.5 | 78.9 | 68.8 | 9 | 45.4 | 27.0082 | 16.2576 | 4.0341 | 4.018 | 2.4 | -29 | 402.3179
2019-07-27 10:00 | 10:00 | 356.5 | 175.5 | 78.9 | 65.4 | 9 | 45.4 | 32.7122 | 19.6912 | 4.5694 | 4.5512 | 2.4 | -29 | 409.124
2019-07-27 11:00 | 11:00 | 364.1 | 175.5 | 79.1 | 69.2 | 9 | 45.4 | 36.4509 | 21.9416 | 4.3706 | 4.3532 | 2.4 | -29 | 418.7163
2019-07-27 12:00 | 12:00 | 355.4 | 175.5 | 78.9 | 60 | 9 | 45.4 | 36.6541 | 22.064 | 4.8826 | 4.8632 | 2.4 | -29 | 410.6639
2019-07-27 13:00 | 13:00 | 363.9 | 175.5 | 79.1 | 69.9 | 9 | 45.4 | 34.6925 | 20.8832 | 5.2959 | 5.2748 | 2.4 | -29 | 418.4464
2019-07-27 14:00 | 14:00 | 359.4 | 175.5 | 79 | 71.8 | 9 | 45.4 | 28.5004 | 17.156 | 5.1662 | 5.1456 | 2.4 | -29 | 410.0682
2019-07-27 15:00 | 15:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 79.7 | 9 | 45.4 | 19.9699 | 12.0208 | 4.6726 | 4.654 | 0.5 | -29 | 401.3173
2019-07-27 16:00 | 16:00 | 360.5 | 175.5 | 79 | 85.9 | 9 | 45.4 | 12.7107 | 7.6512 | 4.3381 | 4.3208 | 6 | -29 | 400.8208
2019-07-27 17:00 | 17:00 | 364.8 | 175.5 | 79.1 | 85.9 | 9 | 45.4 | 6.8242 | 4.108 | 3.9847 | 3.9688 | 16.5 | -29 | 401.2857
2019-07-27 18:00 | 18:00 | 363.5 | 175.5 | 79.1 | 85.9 | 9 | 45.4 | 1.7794 | 1.0712 | 3.3795 | 3.366 | 20.8 | -29 | 396.2961
2019-07-27 19:00 | 19:00 | 375.1 | 175.5 | 79.3 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8763 | 2.8648 | 34.5 | -29 | 406.3411
2019-07-27 20:00 | 20:00 | 356.2 | 175.5 | 78.9 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7771 | 2.766 | 16.1 | -29 | 387.3431
2019-07-27 21:00 | 21:00 | 337.7 | 175.5 | 78.6 | 81.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0333 | 3.0212 | 2.4 | -29 | 369.0545
2019-07-27 22:00 | 22:00 | 319 | 175.5 | 78.2 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.518 | 3.504 | 0 | -29 | 356.522
2019-07-27 23:00 | 23:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5032 | 3.4892 | 1.6 | -29 | 339.0924
2019-07-28 | 0:00 | 288.8 | 175.5 | 77.6 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8802 | 5.8568 | -12.8 | -29 | 331.637
2019-07-28 01:00 | 1:00 | 283.5 | 175.5 | 77.5 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4678 | 5.446 | -13.1 | -29 | 325.9138
2019-07-28 02:00 | 2:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 61 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8365 | 4.8172 | -16.8 | -29 | 332.3537
2019-07-28 03:00 | 3:00 | 304.3 | 175.5 | 77.9 | 71 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2802 | 4.2632 | -12.8 | -29 | 345.5434
2019-07-28 04:00 | 4:00 | 300.9 | 175.5 | 77.8 | 66.7 | 9 | 45.4 | 1.1684 | 0.7032 | 4.0566 | 4.0404 | -12.8 | -29 | 342.5686
2019-07-28 05:00 | 5:00 | 292.6 | 175.5 | 77.7 | 56.7 | 9 | 45.4 | 6.7247 | 4.048 | 4.3232 | 4.306 | -16.8 | -29 | 337.9019
2019-07-28 06:00 | 6:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 49.7 | 9 | 45.4 | 15.1521 | 9.1208 | 4.5228 | 4.5048 | -25.8 | -29 | 335.6005
2019-07-28 07:00 | 7:00 | 284.2 | 175.5 | 77.5 | 49.7 | 9 | 45.4 | 26.0204 | 15.6632 | 4.3413 | 4.324 | -37.3 | -29 | 341.1489
2019-07-28 08:00 | 8:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 49.7 | 9 | 45.4 | 38.7248 | 23.3104 | 4.2915 | 4.2744 | -36.1 | -29 | 362.9011
2019-07-28 09:00 | 9:00 | 318.6 | 175.5 | 78.2 | 49.7 | 9 | 45.4 | 50.0039 | 30.1 | 4.6104 | 4.592 | -27.9 | -29 | 390.2063
2019-07-28 10:00 | 10:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 49.7 | 9 | 45.4 | 58.4072 | 35.1584 | 4.6003 | 1.7491 | -24.9 | -29 | 404.015
2019-07-28 11:00 | 11:00 | 341.6 | 175.5 | 78.6 | 49.7 | 9 | 45.4 | 61.2606 | 36.876 | 4.6377 | 0.1223 | -16.5 | -29 | 415.5966
2019-07-28 12:00 | 12:00 | 334 | 175.5 | 78.5 | 49.7 | 9 | 45.4 | 58.6929 | 35.3304 | 4.6312 | 1.5937 | -21.5 | -29 | 407.8482
2019-07-28 13:00 | 13:00 | 330.8 | 175.5 | 78.4 | 50.2 | 9 | 45.4 | 51.9509 | 31.272 | 4.461 | 4.4432 | -18.2 | -29 | 403.4271
2019-07-28 14:00 | 14:00 | 328.9 | 175.5 | 78.4 | 65.7 | 9 | 45.4 | 40.5482 | 24.408 | 4.2979 | 4.2808 | -24 | -29 | 394.5349
2019-07-28 15:00 | 15:00 | 336.4 | 175.5 | 78.5 | 75.7 | 9 | 45.4 | 27.6316 | 16.6328 | 3.9244 | 3.9088 | -13.3 | -29 | 393.8976
2019-07-28 16:00 | 16:00 | 354.5 | 175.5 | 78.9 | 78.2 | 9 | 45.4 | 17.0164 | 10.2432 | 3.8791 | 3.8636 | 0 | -29 | 393.0023
2019-07-28 17:00 | 17:00 | 361.4 | 175.5 | 79 | 78.8 | 9 | 45.4 | 8.5958 | 5.1744 | 3.5212 | 3.5072 | 0 | -29 | 379.4986
2019-07-28 18:00 | 18:00 | 359 | 175.5 | 79 | 79.2 | 9 | 45.4 | 2.0533 | 1.236 | 3.5252 | 3.5112 | 0 | -29 | 369.4257
2019-07-28 19:00 | 19:00 | 370.1 | 175.5 | 85.6242 | 79.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7758 | 0 | 0 | -29 | 370.1
2019-07-28 20:00 | 20:00 | 356.5 | 175.5 | 78.9 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7188 | 3.704 | 0 | -29 | 365.9228
2019-07-28 21:00 | 21:00 | 335.2 | 175.5 | 78.5 | 77.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0031 | 3.9872 | 0 | -29 | 364.5903
2019-07-28 22:00 | 22:00 | 314 | 175.5 | 78.1 | 77.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0967 | 4.0804 | -9.3 | -29 | 355.0771
2019-07-28 23:00 | 23:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8333 | 3.818 | -14.4 | -29 | 339.1513
2019-07-29 | 0:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9373 | 3.9216 | -12.7 | -29 | 319.7589
2019-07-29 01:00 | 1:00 | 275.9 | 175.5 | 77.3 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1192 | 4.1028 | -15.8 | -29 | 316.922
2019-07-29 02:00 | 2:00 | 282.9 | 175.5 | 77.5 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4618 | 4.444 | -9.3 | -29 | 324.3058
2019-07-29 03:00 | 3:00 | 296.6 | 175.5 | 77.7 | 46.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.418 | 4.4004 | 0 | -29 | 334.2184
2019-07-29 04:00 | 4:00 | 300.2 | 175.5 | 77.8 | 46.8 | 9 | 45.4 | 1.1497 | 0.692 | 4.3445 | 4.3272 | 0 | -29 | 336.0134
2019-07-29 05:00 | 5:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 46.8 | 9 | 45.4 | 6.5866 | 3.9648 | 4.528 | 4.51 | -7.7 | -29 | 337.1894
2019-07-29 06:00 | 6:00 | 300.2 | 175.5 | 77.8 | 47.3 | 9 | 45.4 | 14.7616 | 8.8856 | 4.7626 | 4.7436 | -8.4 | -29 | 350.7534
2019-07-29 07:00 | 7:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 47.9 | 9 | 45.4 | 24.9151 | 14.9976 | 5.4003 | 5.3788 | 0 | -29 | 377.7918
2019-07-29 08:00 | 8:00 | 377 | 175.5 | 79.3 | 55.4 | 9 | 45.4 | 36.5438 | 0 | 6.1629 | 1.3067 | 0 | -29 | 379.6134
2019-07-29 09:00 | 9:00 | 413.6 | 175.5 | 89.3175 | 65.4 | 9 | 45.4 | 46.1726 | 0 | 7.4099 | 0 | 4.4 | -29 | 413.6
2019-07-29 10:00 | 10:00 | 423.5 | 175.5 | 89.4558 | 70 | 9 | 45.4 | 51.9548 | 0 | 8.8894 | 0 | 2.3 | -29 | 423.5
2019-07-29 11:00 | 11:00 | 436.5 | 175.5 | 89.7004 | 80 | 9 | 45.4 | 52.262 | 0 | 9.2376 | 0 | 4.4 | -29 | 436.5
2019-07-29 12:00 | 12:00 | 412.7 | 175.5 | 84.4037 | 70.7 | 9 | 45.4 | 47.9145 | 0 | 8.7818 | 0 | 0 | -29 | 412.7
2019-07-29 13:00 | 13:00 | 426.2 | 175.5 | 89.4184 | 80.7 | 9 | 45.4 | 41.6456 | 0 | 9.036 | 0 | 4.5 | -29 | 426.2
2019-07-29 14:00 | 14:00 | 410.4 | 175.5 | 89.1233 | 77.5 | 9 | 45.4 | 31.5226 | 0 | 9.4541 | 0 | 1.9 | -29 | 410.4
2019-07-29 15:00 | 15:00 | 427 | 175.5 | 89.4982 | 86.5 | 9 | 45.4 | 20.9333 | 0 | 10.1685 | 0 | 19 | -29 | 427
2019-07-29 16:00 | 16:00 | 432.9 | 175.5 | 91.5056 | 86.5 | 9 | 45.4 | 12.1841 | 0 | 10.3103 | 0 | 31.5 | -29 | 432.9
2019-07-29 17:00 | 17:00 | 424.9 | 175.5 | 91.2625 | 86.5 | 9 | 45.4 | 5.9927 | 0 | 8.9448 | 0 | 31.3 | -29 | 424.9
2019-07-29 18:00 | 18:00 | 415.7 | 175.5 | 89.2804 | 86.5 | 9 | 45.4 | 1.5776 | 0 | 9.242 | 0 | 28.2 | -29 | 415.7
2019-07-29 19:00 | 19:00 | 419.3 | 175.5 | 90.8688 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1312 | 0 | 30.9 | -29 | 419.3
2019-07-29 20:00 | 20:00 | 396.4 | 175.5 | 88.8387 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2613 | 0 | 9.9 | -29 | 396.4
2019-07-29 21:00 | 21:00 | 369.1 | 175.5 | 87.5564 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2436 | 0 | 0 | -29 | 369.1
2019-07-29 22:00 | 22:00 | 345.7 | 175.5 | 80.1347 | 56.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4653 | 0 | 0 | -29 | 345.7
2019-07-29 23:00 | 23:00 | 329.6 | 175.5 | 78.4 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7276 | 5.7276 | 0 | -29 | 341.0552
2019-07-30 | 0:00 | 309.6 | 175.5 | 78 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7882 | 7.7572 | 0 | -29 | 344.2454
2019-07-30 01:00 | 1:00 | 302.8 | 175.5 | 77.9 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0372 | 8.0052 | 0 | -29 | 344.6424
2019-07-30 02:00 | 2:00 | 309.9 | 175.5 | 78 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8569 | 7.8256 | 0 | -29 | 344.3825
2019-07-30 03:00 | 3:00 | 325.6 | 175.5 | 78.3 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.589 | 7.5588 | 0 | -29 | 344.6478
2019-07-30 04:00 | 4:00 | 326.2 | 175.5 | 78.3 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0.5861 | 0.3528 | 7.1931 | 7.1644 | 0 | -29 | 344.7964
2019-07-30 05:00 | 5:00 | 315.6 | 175.5 | 78.1 | 50.3 | 9 | 45.4 | 4.1491 | 2.4976 | 7.3521 | 7.3228 | 0 | -29 | 350.6216
2019-07-30 06:00 | 6:00 | 325.8 | 175.5 | 78.3 | 50.8 | 9 | 45.4 | 9.5875 | 5.7712 | 7.583 | 7.5528 | 0 | -29 | 360.4945
2019-07-30 07:00 | 7:00 | 347.1 | 175.5 | 78.7 | 51.4 | 9 | 45.4 | 16.3878 | 1.2331 | 6.5625 | 5.6172 | 0 | -29 | 360.8006
2019-07-30 08:00 | 8:00 | 384 | 175.5 | 88.6744 | 57.6 | 9 | 45.4 | 25.3948 | 0 | 6.6308 | 0 | 4.8 | -29 | 384
2019-07-30 09:00 | 9:00 | 408.3 | 175.5 | 89.1996 | 68 | 9 | 45.4 | 35.5375 | 0 | 6.7629 | 0 | 7.9 | -29 | 408.3
2019-07-30 10:00 | 10:00 | 414.7 | 175.5 | 89.259 | 64.5 | 9 | 45.4 | 44.6704 | 0 | 7.4706 | 0 | 7.9 | -29 | 414.7
2019-07-30 11:00 | 11:00 | 426.5 | 175.5 | 89.4662 | 70.4 | 9 | 45.4 | 50.3215 | 0 | 7.5123 | 0 | 7.9 | -29 | 426.5
2019-07-30 12:00 | 12:00 | 413.9 | 175.5 | 87.0928 | 68.7 | 9 | 45.4 | 50.3162 | 0 | 6.891 | 0 | 0 | -29 | 413.9
2019-07-30 13:00 | 13:00 | 430.4 | 175.5 | 89.528 | 81.3 | 9 | 45.4 | 45.9866 | 0 | 6.8854 | 0 | 5.8 | -29 | 430.4
2019-07-30 14:00 | 14:00 | 426.5 | 175.5 | 89.4972 | 84.9 | 9 | 45.4 | 36.4788 | 0 | 6.824 | 0 | 7.9 | -29 | 426.5
2019-07-30 15:00 | 15:00 | 434.5 | 175.5 | 89.6581 | 85 | 9 | 45.4 | 24.9095 | 0 | 6.7324 | 0 | 27.3 | -29 | 434.5
2019-07-30 16:00 | 16:00 | 446.8 | 175.5 | 91.7181 | 85 | 9 | 45.4 | 15.3515 | 0 | 6.5304 | 0 | 47.3 | -29 | 446.8
2019-07-30 17:00 | 17:00 | 438.4 | 175.5 | 91.5543 | 85 | 9 | 45.4 | 7.7346 | 0 | 6.2111 | 0 | 47 | -29 | 438.4
2019-07-30 18:00 | 18:00 | 428 | 175.5 | 91.4164 | 85 | 9 | 45.4 | 1.8857 | 0 | 5.7979 | 0 | 43 | -29 | 428
2019-07-30 19:00 | 19:00 | 430 | 175.5 | 91.3639 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4361 | 0 | 47.3 | -29 | 430
2019-07-30 20:00 | 20:00 | 404.8 | 175.5 | 89.0471 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0529 | 0 | 24.8 | -29 | 404.8
2019-07-30 21:00 | 21:00 | 374.1 | 175.5 | 88.4382 | 72.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6618 | 0 | 7.9 | -29 | 374.1
2019-07-30 22:00 | 22:00 | 351.7 | 175.5 | 84.9904 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1096 | 0 | 0 | -29 | 351.7
2019-07-30 23:00 | 23:00 | 337.4 | 175.5 | 80.1053 | 52.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9947 | 0 | 0 | -29 | 337.4
2019-07-31 | 0:00 | 312.3 | 175.5 | 78 | 50 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6674 | 4.6488 | 0 | -29 | 338.2162
2019-07-31 01:00 | 1:00 | 307.4 | 175.5 | 77.9 | 50 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6782 | 4.6596 | 0 | -29 | 338.1378
2019-07-31 02:00 | 2:00 | 313.3 | 175.5 | 78.1 | 50 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2353 | 5.2144 | 0 | -29 | 339.4497
2019-07-31 03:00 | 3:00 | 328.1 | 175.5 | 78.4 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4393 | 5.4176 | 0 | -29 | 340.6569
2019-07-31 04:00 | 4:00 | 324.7 | 175.5 | 78.3 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0.6392 | 0.3848 | 5.8192 | 5.796 | 0 | -29 | 342.3392
2019-07-31 05:00 | 5:00 | 316.7 | 175.5 | 78.1 | 50.5 | 9 | 45.4 | 5.7929 | 3.4872 | 6.3477 | 6.3224 | 0 | -29 | 351.4502
2019-07-31 06:00 | 6:00 | 325.7 | 175.5 | 78.3 | 51 | 9 | 45.4 | 13.1585 | 7.9208 | 6.9232 | 6.8956 | 0 | -29 | 365.0981
2019-07-31 07:00 | 7:00 | 344.5 | 175.5 | 78.7 | 51.6 | 9 | 45.4 | 22.5655 | 10.1874 | 7.4228 | 6.5009 | 0 | -29 | 377.8766
2019-07-31 08:00 | 8:00 | 381.8 | 175.5 | 84.0116 | 55.2 | 9 | 45.4 | 34.1837 | 0 | 7.5047 | 0 | 0 | -29 | 381.8
2019-07-31 09:00 | 9:00 | 413.8 | 175.5 | 89.3083 | 63.3 | 9 | 45.4 | 45.5428 | 0 | 6.8489 | 0 | 7.9 | -29 | 413.8
2019-07-31 10:00 | 10:00 | 434.8 | 175.5 | 89.6712 | 74.1 | 9 | 45.4 | 54.2329 | 0 | 7.9959 | 0 | 7.9 | -29 | 434.8
2019-07-31 11:00 | 11:00 | 439.9 | 175.5 | 89.7329 | 76.6 | 9 | 45.4 | 57.3243 | 0 | 7.4428 | 0 | 7.9 | -29 | 439.9
2019-07-31 12:00 | 12:00 | 434.6 | 175.5 | 89.7168 | 75.1 | 9 | 45.4 | 54.3592 | 0 | 6.624 | 0 | 7.9 | -29 | 434.6
2019-07-31 13:00 | 13:00 | 442 | 175.5 | 89.7382 | 85.4 | 9 | 45.4 | 47.6129 | 0 | 5.9489 | 0 | 12.4 | -29 | 442
2019-07-31 14:00 | 14:00 | 441.8 | 175.5 | 89.7267 | 85.4 | 9 | 45.4 | 36.5678 | 0 | 5.7055 | 0 | 23.5 | -29 | 441.8
2019-07-31 15:00 | 15:00 | 439.4 | 175.5 | 91.5693 | 85.4 | 9 | 45.4 | 24.3862 | 0 | 5.7445 | 0 | 31.4 | -29 | 439.4
2019-07-31 16:00 | 16:00 | 443.9 | 175.5 | 91.6818 | 85.4 | 9 | 45.4 | 14.5074 | 0 | 5.6108 | 0 | 45.8 | -29 | 443.9
2019-07-31 17:00 | 17:00 | 431.2 | 175.5 | 91.4147 | 85.4 | 9 | 45.4 | 7.0492 | 0 | 5.5361 | 0 | 40.9 | -29 | 431.2
2019-07-31 18:00 | 18:00 | 425.6 | 175.5 | 91.2402 | 85.4 | 9 | 45.4 | 1.7398 | 0 | 5.12 | 0 | 41.2 | -29 | 425.6
2019-07-31 19:00 | 19:00 | 429.4 | 175.5 | 91.4033 | 85.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2967 | 0 | 46.4 | -29 | 429.4
2019-07-31 20:00 | 20:00 | 405.4 | 175.5 | 89.1153 | 85.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6847 | 0 | 25.3 | -29 | 405.4
2019-07-31 21:00 | 21:00 | 379 | 175.5 | 88.6029 | 77.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0971 | 0 | 7.9 | -29 | 379
2019-07-31 22:00 | 22:00 | 357.1 | 175.5 | 88.0989 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8011 | 0 | 1.1 | -29 | 357.1
2019-07-31 23:00 | 23:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9144 | 0.2144 | 0 | -29 | 336.1288
2019-08-01 | 0:00 | 313.5 | 175.5 | 78.1 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.069 | 3.0568 | 0 | -29 | 334.4258
2019-08-01 01:00 | 1:00 | 308.4 | 175.5 | 78 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5915 | 2.5812 | 0 | -29 | 333.3727
2019-08-01 02:00 | 2:00 | 315.2 | 175.5 | 78.1 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5345 | 2.5244 | 0 | -29 | 333.3589
2019-08-01 03:00 | 3:00 | 327.2 | 175.5 | 78.3 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5068 | 2.4968 | 0 | -29 | 334.0036
2019-08-01 04:00 | 4:00 | 329.5 | 175.5 | 78.4 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0.5793 | 0.218 | 2.4369 | 2.3982 | 0 | -29 | 334.7324
2019-08-01 05:00 | 5:00 | 321.5 | 175.5 | 78.2 | 49.8 | 9 | 45.4 | 5.5343 | 3.3312 | 2.8413 | 2.83 | 0 | -29 | 343.4368
2019-08-01 06:00 | 6:00 | 325.7 | 175.5 | 78.3 | 50.3 | 9 | 45.4 | 12.5325 | 7.544 | 3.3618 | 3.3484 | 0 | -29 | 356.2867
2019-08-01 07:00 | 7:00 | 349.8 | 175.5 | 78.8 | 53.5 | 9 | 45.4 | 21.6919 | 6.5288 | 3.6995 | 2.2626 | 0 | -29 | 367.3828
2019-08-01 08:00 | 8:00 | 400.2 | 175.5 | 89.0018 | 62.4 | 9 | 45.4 | 32.8786 | 0 | 3.8196 | 0 | 11.2 | -29 | 400.2
2019-08-01 09:00 | 9:00 | 433.6 | 175.5 | 89.6664 | 72.4 | 9 | 45.4 | 43.4216 | 0 | 4.212 | 0 | 23 | -29 | 433.6
2019-08-01 10:00 | 10:00 | 446.2 | 175.5 | 89.9122 | 76.4 | 9 | 45.4 | 50.9742 | 0 | 5.0136 | 0 | 23 | -29 | 446.2
2019-08-01 11:00 | 11:00 | 459.9 | 175.5 | 90.1512 | 84.2 | 9 | 45.4 | 54.3899 | 0 | 5.4589 | 0 | 24.8 | -29 | 459.9
2019-08-01 12:00 | 12:00 | 429.6 | 175.5 | 89.5607 | 73.9 | 9 | 45.4 | 52.1265 | 0 | 5.2128 | 0 | 7.9 | -29 | 429.6
2019-08-01 13:00 | 13:00 | 443.5 | 175.5 | 89.9164 | 78.2 | 9 | 45.4 | 46.2335 | 0 | 5.2501 | 0 | 23 | -29 | 443.5
2019-08-01 14:00 | 14:00 | 453.2 | 175.5 | 91.9044 | 84.2 | 9 | 45.4 | 36.0495 | 0 | 5.1461 | 0 | 35 | -29 | 453.2
2019-08-01 15:00 | 15:00 | 438.9 | 175.5 | 91.5574 | 84.2 | 9 | 45.4 | 24.2772 | 0 | 5.2654 | 0 | 32.7 | -29 | 438.9
2019-08-01 16:00 | 16:00 | 447.2 | 175.5 | 91.6689 | 84.2 | 9 | 45.4 | 14.9035 | 0 | 6.2276 | 0 | 49.3 | -29 | 447.2
2019-08-01 17:00 | 17:00 | 440 | 175.5 | 91.6155 | 84.2 | 9 | 45.4 | 7.3959 | 0 | 6.5886 | 0 | 49.3 | -29 | 440
2019-08-01 18:00 | 18:00 | 426.9 | 175.5 | 91.2894 | 84.2 | 9 | 45.4 | 1.8051 | 0 | 6.8055 | 0 | 41.9 | -29 | 426.9
2019-08-01 19:00 | 19:00 | 428.4 | 175.5 | 91.3174 | 84.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4826 | 0 | 45.5 | -29 | 428.4
2019-08-01 20:00 | 20:00 | 401.9 | 175.5 | 88.9322 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7678 | 0 | 23.1 | -29 | 401.9
2019-08-01 21:00 | 21:00 | 371.7 | 175.5 | 88.3411 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4589 | 0 | 7.9 | -29 | 371.7
2019-08-01 22:00 | 22:00 | 346.9 | 175.5 | 87.8334 | 51.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7666 | 0 | 0.5 | -29 | 346.9
2019-08-01 23:00 | 23:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 49.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7429 | 5.72 | 0 | -29 | 340.1629
2019-08-02 | 0:00 | 307.5 | 175.5 | 78 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8839 | 2.8724 | 0 | -29 | 330.2563
2019-08-02 01:00 | 1:00 | 300.3 | 175.5 | 77.8 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9554 | 2.9436 | 0 | -29 | 330.199
2019-08-02 02:00 | 2:00 | 306.5 | 175.5 | 77.9 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3433 | 3.33 | 0 | -29 | 331.0733
2019-08-02 03:00 | 3:00 | 316.6 | 175.5 | 78.1 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5477 | 3.5336 | 0 | -29 | 332.1813
2019-08-02 04:00 | 4:00 | 315.7 | 175.5 | 78.1 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0.4094 | 0.2464 | 3.5108 | 3.4968 | 0 | -29 | 332.7634
2019-08-02 05:00 | 5:00 | 308.4 | 175.5 | 78 | 46.1 | 9 | 45.4 | 5.0501 | 3.04 | 3.5943 | 3.58 | 0 | -29 | 340.2644
2019-08-02 06:00 | 6:00 | 318.7 | 175.5 | 78.2 | 46.6 | 9 | 45.4 | 12.5274 | 7.5408 | 4.5979 | 4.5796 | 0 | -29 | 354.9457
2019-08-02 07:00 | 7:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 47.2 | 9 | 45.4 | 23.7203 | 14.2784 | 5.9674 | 5.9436 | 0 | -29 | 376.5097
2019-08-02 08:00 | 8:00 | 380.8 | 175.5 | 82.9673 | 54 | 9 | 45.4 | 36.9436 | 0 | 5.9891 | 0 | 0 | -29 | 380.8
2019-08-02 09:00 | 9:00 | 419.7 | 175.5 | 89.3943 | 65.3 | 9 | 45.4 | 50.0584 | 0 | 6.1473 | 0 | 7.9 | -29 | 419.7
2019-08-02 10:00 | 10:00 | 433.2 | 175.5 | 89.6522 | 69.1 | 9 | 45.4 | 59.3334 | 0 | 6.3144 | 0 | 7.9 | -29 | 433.2
2019-08-02 11:00 | 11:00 | 443.7 | 175.5 | 89.845 | 75.5 | 9 | 45.4 | 63.2941 | 0 | 6.2609 | 0 | 7.9 | -29 | 443.7
2019-08-02 12:00 | 12:00 | 423.1 | 175.5 | 85.4039 | 70.9 | 9 | 45.4 | 59.6231 | 0 | 6.273 | 0 | 0 | -29 | 423.1
2019-08-02 13:00 | 13:00 | 440.3 | 175.5 | 89.7345 | 82.6 | 9 | 45.4 | 53.4034 | 0 | 6.1621 | 0 | 7.5 | -29 | 440.3
2019-08-02 14:00 | 14:00 | 443.3 | 175.5 | 89.8962 | 85.1 | 9 | 45.4 | 41.7746 | 0 | 5.9292 | 0 | 19.7 | -29 | 443.3
2019-08-02 15:00 | 15:00 | 444.2 | 175.5 | 91.7083 | 85.1 | 9 | 45.4 | 27.7059 | 0 | 5.8858 | 0 | 32.9 | -29 | 444.2
2019-08-02 16:00 | 16:00 | 453.9 | 175.5 | 91.8724 | 85.1 | 9 | 45.4 | 15.7233 | 0 | 6.0043 | 0 | 54.3 | -29 | 453.9
2019-08-02 17:00 | 17:00 | 442.2 | 175.5 | 91.5368 | 85.1 | 9 | 45.4 | 7.2898 | 0 | 5.7734 | 0 | 51.6 | -29 | 442.2
2019-08-02 18:00 | 18:00 | 425.6 | 175.5 | 91.3112 | 85.1 | 9 | 45.4 | 1.474 | 0 | 5.2148 | 0 | 41.6 | -29 | 425.6
2019-08-02 19:00 | 19:00 | 427.3 | 175.5 | 91.2868 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6132 | 0 | 45.4 | -29 | 427.3
2019-08-02 20:00 | 20:00 | 401.6 | 175.5 | 88.9808 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2192 | 0 | 22.4 | -29 | 401.6
2019-08-02 21:00 | 21:00 | 371.6 | 175.5 | 88.3832 | 70.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1168 | 0 | 7.9 | -29 | 371.6
2019-08-02 22:00 | 22:00 | 356.7 | 175.5 | 88.0655 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4345 | 0 | 6.2 | -29 | 356.7
2019-08-02 23:00 | 23:00 | 341.4 | 175.5 | 87.7326 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7674 | 0 | 1.8 | -29 | 341.4
2019-08-03 | 0:00 | 315.1 | 175.5 | 78.1 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7329 | 3.718 | 0 | -29 | 331.9509
2019-08-03 01:00 | 1:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.726 | 3.7112 | 0 | -29 | 331.6372
2019-08-03 02:00 | 2:00 | 307.4 | 175.5 | 77.9 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6654 | 3.6508 | 0 | -29 | 331.6162
2019-08-03 03:00 | 3:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0987 | 3.0864 | 0 | -29 | 330.8851
2019-08-03 04:00 | 4:00 | 317 | 175.5 | 78.1 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0.3533 | 0.2128 | 2.9526 | 2.9408 | 0 | -29 | 330.9595
2019-08-03 05:00 | 5:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 45.5 | 9 | 45.4 | 4.6157 | 2.7784 | 2.7441 | 2.7332 | 0 | -29 | 337.1714
2019-08-03 06:00 | 6:00 | 308.6 | 175.5 | 78 | 45.5 | 9 | 45.4 | 11.7578 | 7.0776 | 2.5417 | 2.5316 | 0 | -29 | 348.3087
2019-08-03 07:00 | 7:00 | 321.5 | 175.5 | 78.2 | 45.5 | 9 | 45.4 | 22.0894 | 13.2968 | 2.8212 | 2.81 | 0 | -29 | 365.6174
2019-08-03 08:00 | 8:00 | 358.2 | 175.5 | 79 | 51.5 | 9 | 45.4 | 34.5594 | 7.8012 | 2.9397 | 2.8979 | 0 | -29 | 379.5982
2019-08-03 09:00 | 9:00 | 383.6 | 175.5 | 79.5 | 61.5 | 9 | 45.4 | 46.7561 | 7.0362 | 3.1389 | 1.1588 | 0 | -29 | 399.99
2019-08-03 10:00 | 10:00 | 393.6 | 175.5 | 79.7 | 62 | 9 | 45.4 | 56.4418 | 8.4938 | 3.2999 | 0.2479 | 0 | -29 | 411.0834
2019-08-03 11:00 | 11:00 | 405.7 | 175.5 | 79.9 | 68.9 | 9 | 45.4 | 61.4907 | 9.2536 | 3.2505 | 0 | 0 | -29 | 423.6948
2019-08-03 12:00 | 12:00 | 392.5 | 175.5 | 79.6 | 61.4 | 9 | 45.4 | 58.9654 | 8.8736 | 3.1421 | 2.6339 | 0 | -29 | 415.515
2019-08-03 13:00 | 13:00 | 399.8 | 175.5 | 79.8 | 71.9 | 9 | 45.4 | 53.531 | 8.0558 | 2.9216 | 1.1968 | 0 | -29 | 418.3052
2019-08-03 14:00 | 14:00 | 397.7 | 175.5 | 79.8 | 78.8 | 9 | 45.4 | 42.1494 | 6.343 | 2.9481 | 0.5545 | 0 | -29 | 411.495
2019-08-03 15:00 | 15:00 | 398.2 | 175.5 | 84.1237 | 82.4 | 9 | 45.4 | 27.9077 | 0 | 2.8686 | 0 | 0 | -29 | 398.2
2019-08-03 16:00 | 16:00 | 402.7 | 175.5 | 89.0565 | 84.9 | 9 | 45.4 | 15.4789 | 0 | 2.5646 | 0 | 9.8 | -29 | 402.7
2019-08-03 17:00 | 17:00 | 394.7 | 175.5 | 88.8659 | 84.9 | 9 | 45.4 | 6.9908 | 0 | 2.4433 | 0 | 10.6 | -29 | 394.7
2019-08-03 18:00 | 18:00 | 386.2 | 175.5 | 88.6404 | 84.9 | 9 | 45.4 | 1.401 | 0 | 2.4586 | 0 | 7.9 | -29 | 386.2
2019-08-03 19:00 | 19:00 | 392.8 | 175.5 | 88.8583 | 84.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0417 | 0 | 16.1 | -29 | 392.8
2019-08-03 20:00 | 20:00 | 371.4 | 175.5 | 88.3679 | 79.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8321 | 0 | 0.5 | -29 | 371.4
2019-08-03 21:00 | 21:00 | 346.9 | 175.5 | 78.7 | 74 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.5197 | 1.5136 | 0 | -29 | 356.6333
2019-08-03 22:00 | 22:00 | 325.6 | 175.5 | 78.3 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.4622 | 1.4564 | 0 | -29 | 346.1186
2019-08-03 23:00 | 23:00 | 311.8 | 175.5 | 78 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.4847 | 1.4788 | 0 | -29 | 327.3635
2019-08-04 | 0:00 | 289.1 | 175.5 | 77.6 | 55.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.1976 | 1.1928 | 0 | -29 | 336.4904
2019-08-04 01:00 | 1:00 | 281.7 | 175.5 | 77.4 | 48.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2084 | 1.2036 | 0 | -29 | 329.112
2019-08-04 02:00 | 2:00 | 287.6 | 175.5 | 77.6 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2068 | 1.202 | 0 | -29 | 339.0088
2019-08-04 03:00 | 3:00 | 301.6 | 175.5 | 77.8 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.0277 | 1.0236 | 0 | -29 | 348.8513
2019-08-04 04:00 | 4:00 | 297.5 | 175.5 | 77.8 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0.3267 | 0.1968 | 1.049 | 1.0448 | 0 | -29 | 345.0173
2019-08-04 05:00 | 5:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 53.7 | 9 | 45.4 | 4.7061 | 2.8328 | 1.2815 | 1.2764 | -4.8 | -29 | 337.2968
2019-08-04 06:00 | 6:00 | 274.5 | 175.5 | 77.3 | 45.8 | 9 | 45.4 | 12.0632 | 7.2616 | 1.4325 | 1.4268 | -11.7 | -29 | 334.4841
2019-08-04 07:00 | 7:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 45.8 | 9 | 45.4 | 22.9358 | 13.8064 | 1.4935 | 1.4876 | -16.4 | -29 | 347.4233
2019-08-04 08:00 | 8:00 | 296.9 | 175.5 | 77.7 | 45.8 | 9 | 45.4 | 36.2194 | 21.8024 | 1.4594 | 1.4536 | -13.9 | -29 | 371.4348
2019-08-04 09:00 | 9:00 | 317.5 | 175.5 | 78.2 | 45.8 | 9 | 45.4 | 50.3723 | 30.3216 | 1.7827 | 1.7756 | -8.3 | -29 | 400.8522
2019-08-04 10:00 | 10:00 | 331.6 | 175.5 | 78.4 | 45.8 | 9 | 45.4 | 60.4116 | 36.3648 | 2.1172 | 2.1088 | -4.8 | -29 | 421.3024
2019-08-04 11:00 | 11:00 | 339.3 | 175.5 | 78.6 | 45.8 | 9 | 45.4 | 64.7771 | 38.9928 | 2.3469 | 2.3376 | -1.9 | -29 | 431.8544
2019-08-04 12:00 | 12:00 | 336.3 | 175.5 | 78.5 | 46.3 | 9 | 45.4 | 61.5024 | 37.0216 | 2.7546 | 2.7436 | -2.4 | -29 | 427.3222
2019-08-04 13:00 | 13:00 | 342.6 | 175.5 | 78.7 | 55.5 | 9 | 45.4 | 55.8066 | 33.5928 | 3.0156 | 3.0036 | -0.1 | -29 | 430.4186
2019-08-04 14:00 | 14:00 | 345.1 | 175.5 | 78.7 | 68.5 | 9 | 45.4 | 44.1845 | 26.5968 | 2.573 | 2.5628 | 0 | -29 | 424.0171
2019-08-04 15:00 | 15:00 | 348.5 | 175.5 | 78.8 | 79 | 9 | 45.4 | 29.8429 | 17.964 | 2.3044 | 2.2952 | 0 | -29 | 411.1065
2019-08-04 16:00 | 16:00 | 357.3 | 175.5 | 78.9 | 79.6 | 9 | 45.4 | 16.8242 | 10.1272 | 2.2538 | 2.2448 | 0 | -29 | 390.85
2019-08-04 17:00 | 17:00 | 361.7 | 175.5 | 79 | 80.6 | 9 | 45.4 | 7.561 | 4.5512 | 2.0911 | 2.0828 | 0 | -29 | 376.7861
2019-08-04 18:00 | 18:00 | 358.8 | 175.5 | 79 | 83.2 | 9 | 45.4 | 1.4859 | 0.8944 | 2.0574 | 2.0492 | 0 | -29 | 369.5869
2019-08-04 19:00 | 19:00 | 371.1 | 175.5 | 79.2 | 85.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1449 | 2.1364 | 6.7 | -29 | 376.7813
2019-08-04 20:00 | 20:00 | 353 | 175.5 | 78.9 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2377 | 2.2288 | 0 | -29 | 364.8665
2019-08-04 21:00 | 21:00 | 330 | 175.5 | 78.4 | 78 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3108 | 2.3016 | 0 | -29 | 361.9124
2019-08-04 22:00 | 22:00 | 310 | 175.5 | 78 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7915 | 2.7804 | 0 | -29 | 359.0719
2019-08-04 23:00 | 23:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1349 | 3.1224 | -0.1 | -29 | 349.3573
2019-08-05 | 0:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.265 | 5.244 | -0.9 | -29 | 333.309
2019-08-05 01:00 | 1:00 | 271 | 175.5 | 77.2 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4754 | 4.4576 | -5.8 | -29 | 326.733
2019-08-05 02:00 | 2:00 | 280.5 | 175.5 | 77.4 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8766 | 3.8612 | 0 | -29 | 332.0378
2019-08-05 03:00 | 3:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5289 | 3.5148 | 0 | -29 | 331.6437
2019-08-05 04:00 | 4:00 | 297.1 | 175.5 | 77.7 | 46 | 9 | 45.4 | 0.3735 | 0.2248 | 3.1562 | 3.1436 | 0 | -29 | 331.4981
2019-08-05 05:00 | 5:00 | 290.9 | 175.5 | 77.6 | 46.5 | 9 | 45.4 | 4.8511 | 2.92 | 2.6996 | 2.6888 | 0 | -29 | 338.1595
2019-08-05 06:00 | 6:00 | 301.7 | 175.5 | 77.8 | 47.1 | 9 | 45.4 | 12.0715 | 7.2664 | 2.4096 | 2.4 | 0 | -29 | 349.9475
2019-08-05 07:00 | 7:00 | 331.7 | 175.5 | 78.4 | 47.2 | 9 | 45.4 | 22.5623 | 13.5816 | 2.5851 | 2.5748 | 0 | -29 | 367.8038
2019-08-05 08:00 | 8:00 | 365.5 | 175.5 | 79.1 | 52.5 | 9 | 45.4 | 34.8282 | 2.6206 | 2.6526 | 1.8602 | 0 | -29 | 374.4616
2019-08-05 09:00 | 9:00 | 392.1 | 175.5 | 79.6 | 63.4 | 9 | 45.4 | 46.6707 | 3.5117 | 2.6614 | 0.0204 | 2.4 | -29 | 399.1642
2019-08-05 10:00 | 10:00 | 407.5 | 175.5 | 80 | 70.1 | 9 | 45.4 | 54.96 | 4.1354 | 2.6349 | 0 | 2.4 | -29 | 415.1303
2019-08-05 11:00 | 11:00 | 411 | 175.5 | 80 | 68.8 | 9 | 45.4 | 59.4225 | 4.4712 | 2.9843 | 0 | 2.4 | -29 | 418.978
2019-08-05 12:00 | 12:00 | 393.2 | 175.5 | 79.7 | 69.4 | 9 | 45.4 | 56.5944 | 17.0336 | 2.3598 | 0 | 0 | -29 | 425.9878
2019-08-05 13:00 | 13:00 | 414.7 | 175.5 | 80.1 | 82 | 9 | 45.4 | 51.4565 | 3.8718 | 2.2381 | 0 | 1.5 | -29 | 422.0664
2019-08-05 14:00 | 14:00 | 416.6 | 175.5 | 80.1 | 84.9 | 9 | 45.4 | 41.214 | 3.1011 | 2.1148 | 0.4277 | 10.9 | -29 | 423.6576
2019-08-05 15:00 | 15:00 | 417.7 | 175.5 | 80.2 | 84.9 | 9 | 45.4 | 27.9077 | 2.0999 | 2.114 | 1.4218 | 25.2 | -29 | 424.7434
2019-08-05 16:00 | 16:00 | 429.5 | 175.5 | 80.4 | 84.9 | 9 | 45.4 | 15.6147 | 2.3498 | 1.8562 | 1.2211 | 49.4 | -29 | 436.6418
2019-08-05 17:00 | 17:00 | 419.5 | 175.5 | 80.2 | 84.9 | 9 | 45.4 | 7.0386 | 2.1184 | 1.7658 | 1.386 | 48.2 | -29 | 426.5088
2019-08-05 18:00 | 18:00 | 406.7 | 175.5 | 79.9 | 84.9 | 9 | 45.4 | 1.3954 | 0.84 | 1.5425 | 1.5364 | 41.6 | -29 | 412.6143
2019-08-05 19:00 | 19:00 | 410 | 175.5 | 80 | 84.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.4466 | 1.4408 | 46.3 | -29 | 414.9874
2019-08-05 20:00 | 20:00 | 383.1 | 175.5 | 79.5 | 84.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.4016 | 1.396 | 19.9 | -29 | 387.9976
2019-08-05 21:00 | 21:00 | 354.8 | 175.5 | 78.9 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2927 | 1.2876 | 2.4 | -29 | 359.6803
2019-08-05 22:00 | 22:00 | 329 | 175.5 | 78.4 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2381 | 1.2332 | 0 | -29 | 344.8713
2019-08-05 23:00 | 23:00 | 315.4 | 175.5 | 78.1 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2626 | 1.2576 | 0 | -29 | 329.6202
2019-08-06 | 0:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.1711 | 1.1664 | 0 | -29 | 326.4375
2019-08-06 01:00 | 1:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.1859 | 1.1812 | 0 | -29 | 326.3671
2019-08-06 02:00 | 2:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2855 | 1.2804 | 0 | -29 | 326.6659
2019-08-06 03:00 | 3:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.3542 | 1.3488 | 0 | -29 | 327.603
2019-08-06 04:00 | 4:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0.2629 | 0.1584 | 1.3948 | 1.3892 | 0 | -29 | 328.1053
2019-08-06 05:00 | 5:00 | 298.1 | 175.5 | 77.8 | 46.1 | 9 | 45.4 | 5.2177 | 3.1408 | 1.6004 | 1.594 | 0 | -29 | 336.3529
2019-08-06 06:00 | 6:00 | 303.3 | 175.5 | 77.9 | 46.6 | 9 | 45.4 | 13.2185 | 7.9568 | 1.7803 | 1.7732 | 0 | -29 | 350.1288
2019-08-06 07:00 | 7:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 47.2 | 9 | 45.4 | 24.8724 | 14.972 | 2.008 | 2 | 0 | -29 | 370.2524
2019-08-06 08:00 | 8:00 | 366 | 175.5 | 79.1 | 50.8 | 9 | 45.4 | 38.2146 | 5.7508 | 2.3237 | 0 | 0 | -29 | 377.0891
2019-08-06 09:00 | 9:00 | 395.9 | 175.5 | 79.7 | 61.9 | 9 | 45.4 | 51.1573 | 3.8493 | 2.4305 | 0 | 3.4 | -29 | 403.3371
2019-08-06 10:00 | 10:00 | 412.3 | 175.5 | 80 | 68.1 | 9 | 45.4 | 60.4501 | 4.5485 | 2.9871 | 0 | 3.4 | -29 | 420.3857
2019-08-06 11:00 | 11:00 | 424.3 | 175.5 | 80.3 | 76.2 | 9 | 45.4 | 63.9839 | 4.8144 | 3.0674 | 0 | 3.4 | -29 | 432.6657
2019-08-06 12:00 | 12:00 | 407 | 175.5 | 79.9 | 72.8 | 9 | 45.4 | 59.8505 | 9.0068 | 3.0196 | 0.4633 | 0 | -29 | 425.9402
2019-08-06 13:00 | 13:00 | 427 | 175.5 | 80.3 | 85.3 | 9 | 45.4 | 53.4701 | 4.0233 | 3.4538 | 0 | 7.1 | -29 | 434.5472
2019-08-06 14:00 | 14:00 | 430.8 | 175.5 | 80.4 | 85.3 | 9 | 45.4 | 41.8014 | 3.1453 | 3.2329 | 0.389 | 22.7 | -29 | 437.8686
2019-08-06 15:00 | 15:00 | 436.6 | 175.5 | 80.5 | 85.3 | 9 | 45.4 | 27.585 | 2.0756 | 2.6971 | 1.5065 | 43.2 | -29 | 443.7642
2019-08-06 16:00 | 16:00 | 442.4 | 175.5 | 80.6 | 85.3 | 9 | 45.4 | 15.5189 | 0 | 2.6232 | 2.5421 | 60 | -29 | 447.4842
2019-08-06 17:00 | 17:00 | 428 | 175.5 | 80.4 | 85.3 | 9 | 45.4 | 7.0064 | 1.0544 | 2.6112 | 2.4632 | 55.3 | -29 | 435.0352
2019-08-06 18:00 | 18:00 | 419.7 | 175.5 | 80.2 | 85.3 | 9 | 45.4 | 1.3701 | 0.8248 | 2.5984 | 2.588 | 52.9 | -29 | 426.6813
2019-08-06 19:00 | 19:00 | 417.8 | 175.5 | 80.2 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9727 | 1.9648 | 53 | -29 | 423.3375
2019-08-06 20:00 | 20:00 | 391.4 | 175.5 | 79.6 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.6233 | 1.6168 | 27.5 | -29 | 396.5401
2019-08-06 21:00 | 21:00 | 365 | 175.5 | 79.1 | 83.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.5462 | 1.54 | 3.4 | -29 | 370.0862
2019-08-06 22:00 | 22:00 | 340.5 | 175.5 | 78.6 | 66.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2952 | 1.29 | 0 | -29 | 348.4852
2019-08-06 23:00 | 23:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2301 | 1.2252 | 1.9 | -29 | 329.6553
2019-08-07 | 0:00 | 301.1 | 175.5 | 77.8 | 45.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.3626 | 1.3572 | 0 | -29 | 327.1198
2019-08-07 01:00 | 1:00 | 293.7 | 175.5 | 77.7 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.0699 | 1.0656 | 0 | -29 | 326.9355
2019-08-07 02:00 | 2:00 | 299.8 | 175.5 | 77.8 | 46.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 0.9542 | 0.9504 | 0 | -29 | 327.4046
2019-08-07 03:00 | 3:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 47.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 0.9253 | 0.9216 | 0 | -29 | 328.6469
2019-08-07 04:00 | 4:00 | 315.2 | 175.5 | 78.1 | 47.8 | 9 | 45.4 | 0.2045 | 0.1232 | 1.0968 | 1.0924 | 0 | -29 | 329.3169
2019-08-07 05:00 | 5:00 | 305.1 | 175.5 | 77.9 | 46.2 | 9 | 45.4 | 4.7922 | 2.8848 | 1.345 | 1.3396 | 0 | -29 | 335.3616
2019-08-07 06:00 | 6:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 46.8 | 9 | 45.4 | 12.4543 | 7.4968 | 1.4703 | 1.4644 | 0 | -29 | 348.6858
2019-08-07 07:00 | 7:00 | 343.1 | 175.5 | 78.7 | 50.4 | 9 | 45.4 | 23.1778 | 10.464 | 1.0743 | 0.6881 | 0 | -29 | 365.4042
2019-08-07 08:00 | 8:00 | 384.6 | 175.5 | 79.5 | 60.1 | 9 | 45.4 | 34.8902 | 2.6253 | 1.1446 | 0.9095 | 11.6 | -29 | 391.6696
2019-08-07 09:00 | 9:00 | 410.5 | 175.5 | 80 | 70.1 | 9 | 45.4 | 46.5114 | 3.4997 | 1.3478 | 0.0595 | 15.2 | -29 | 417.6184
2019-08-07 10:00 | 10:00 | 421.7 | 175.5 | 80.2 | 73.3 | 9 | 45.4 | 54.8882 | 4.13 | 0.8361 | 0 | 15.1 | -29 | 429.3543
2019-08-07 11:00 | 11:00 | 432.9 | 175.5 | 80.5 | 80.5 | 9 | 45.4 | 58.3688 | 4.3919 | 1.0466 | 0 | 15.1 | -29 | 440.8073
2019-08-07 12:00 | 12:00 | 410.1 | 175.5 | 80 | 73.8 | 9 | 45.4 | 55.2815 | 4.1596 | 1.2972 | 0 | 2.4 | -29 | 417.8383
2019-08-07 13:00 | 13:00 | 430 | 175.5 | 80.4 | 84.4 | 9 | 45.4 | 49.6066 | 3.7326 | 2.0727 | 0 | 16.2 | -29 | 437.3119
2019-08-07 14:00 | 14:00 | 436.7 | 175.5 | 80.5 | 84.4 | 9 | 45.4 | 39.012 | 2.9354 | 2.1012 | 0.5778 | 33.3 | -29 | 443.7264
2019-08-07 15:00 | 15:00 | 431.8 | 175.5 | 80.4 | 84.4 | 9 | 45.4 | 25.9088 | 1.9495 | 1.8779 | 1.6372 | 41.9 | -29 | 438.9734
2019-08-07 16:00 | 16:00 | 425.7 | 175.5 | 80.3 | 84.4 | 9 | 45.4 | 14.4182 | 2.1698 | 1.8875 | 1.3359 | 47.3 | -29 | 432.7114
2019-08-07 17:00 | 17:00 | 410 | 175.5 | 80 | 84.4 | 9 | 45.4 | 6.5016 | 1.4676 | 2.218 | 2.052 | 39.5 | -29 | 417.0392
2019-08-07 18:00 | 18:00 | 400.4 | 175.5 | 79.8 | 84.4 | 9 | 45.4 | 1.2626 | 0.76 | 1.8984 | 1.8908 | 35.7 | -29 | 406.6118
2019-08-07 19:00 | 19:00 | 405 | 175.5 | 79.9 | 84.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9618 | 1.954 | 41.4 | -29 | 410.5158
2019-08-07 20:00 | 20:00 | 380.9 | 175.5 | 79.4 | 84.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8875 | 1.88 | 17.9 | -29 | 386.3675
2019-08-07 21:00 | 21:00 | 354.6 | 175.5 | 78.9 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8506 | 1.8432 | 2.4 | -29 | 359.9938
2019-08-07 22:00 | 22:00 | 332.5 | 175.5 | 78.4 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7598 | 1.7528 | 4.2 | -29 | 337.8126
2019-08-07 23:00 | 23:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 45.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9209 | 1.9132 | 0 | -29 | 328.6341
2019-08-08 | 0:00 | 294.4 | 175.5 | 77.7 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8457 | 2.8344 | 0 | -29 | 333.9801
2019-08-08 01:00 | 1:00 | 289.3 | 175.5 | 77.6 | 50.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7261 | 2.7152 | 0 | -29 | 334.1413
2019-08-08 02:00 | 2:00 | 296.4 | 175.5 | 77.7 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8658 | 2.8544 | 0 | -29 | 335.1202
2019-08-08 03:00 | 3:00 | 313.6 | 175.5 | 78.1 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0016 | 2.9896 | 0 | -29 | 336.4912
2019-08-08 04:00 | 4:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0.1635 | 0.0984 | 3.1361 | 3.1236 | 0 | -29 | 337.4216
2019-08-08 05:00 | 5:00 | 308.6 | 175.5 | 78 | 50.2 | 9 | 45.4 | 3.3834 | 2.0368 | 2.9518 | 2.94 | 0 | -29 | 340.412
2019-08-08 06:00 | 6:00 | 315.7 | 175.5 | 78.1 | 50.8 | 9 | 45.4 | 8.7541 | 5.2696 | 3.0995 | 3.0872 | 0 | -29 | 350.0104
2019-08-08 07:00 | 7:00 | 335.8 | 175.5 | 78.5 | 54.4 | 9 | 45.4 | 17.0604 | 10.2696 | 3.1606 | 3.148 | 0 | -29 | 367.4386
2019-08-08 08:00 | 8:00 | 382 | 175.5 | 79.4 | 65.2 | 9 | 45.4 | 27.3459 | 2.0576 | 3.0232 | 1.5115 | 9.7 | -29 | 389.1382
2019-08-08 09:00 | 9:00 | 407.9 | 175.5 | 80 | 75.2 | 9 | 45.4 | 36.468 | 2.744 | 2.8257 | 0.7497 | 16 | -29 | 414.8874
2019-08-08 10:00 | 10:00 | 425.3 | 175.5 | 80.3 | 84.1 | 9 | 45.4 | 42.1923 | 3.1747 | 2.9502 | 0.3678 | 18.4 | -29 | 432.385
2019-08-08 11:00 | 11:00 | 428.5 | 175.5 | 80.4 | 84.1 | 9 | 45.4 | 42.2436 | 3.1786 | 3.2622 | 0.3272 | 21.1 | -29 | 435.5116
2019-08-08 12:00 | 12:00 | 399 | 175.5 | 79.8 | 74.1 | 9 | 45.4 | 38.2344 | 2.8769 | 3.3373 | 0.6948 | 6.2 | -29 | 406.1434
2019-08-08 13:00 | 13:00 | 419.3 | 175.5 | 80.2 | 84.1 | 9 | 45.4 | 31.7236 | 0 | 3.7505 | 3.5741 | 22.2 | -29 | 426.4482
2019-08-08 14:00 | 14:00 | 414.6 | 175.5 | 80.1 | 84.1 | 9 | 45.4 | 24.2249 | 0 | 3.7722 | 3.4971 | 25 | -29 | 421.5942
2019-08-08 15:00 | 15:00 | 411.6 | 175.5 | 80 | 84.1 | 9 | 45.4 | 15.6011 | 1.1739 | 3.5722 | 2.3994 | 31 | -29 | 418.7466
2019-08-08 16:00 | 16:00 | 414 | 175.5 | 80.1 | 84.1 | 9 | 45.4 | 8.6252 | 0 | 3.7819 | 3.5071 | 40 | -29 | 421.0142
2019-08-08 17:00 | 17:00 | 402.7 | 175.5 | 79.9 | 84.1 | 9 | 45.4 | 4.1187 | 0 | 4.0035 | 3.5222 | 33.2 | -29 | 409.7444
2019-08-08 18:00 | 18:00 | 398.2 | 175.5 | 79.8 | 84.1 | 9 | 45.4 | 0.8123 | 0 | 4.0979 | 3.5102 | 32 | -29 | 405.2204
2019-08-08 19:00 | 19:00 | 392.7 | 175.5 | 79.7 | 84.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5738 | 3.5738 | 27 | -29 | 399.8476
2019-08-08 20:00 | 20:00 | 367.1 | 175.5 | 79.1 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9453 | 3.5453 | 11.6 | -29 | 374.1906
2019-08-08 21:00 | 21:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7899 | 3.5899 | 2.4 | -29 | 348.1798
2019-08-08 22:00 | 22:00 | 318 | 175.5 | 78.2 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3352 | 7.306 | 0 | -29 | 345.2412
2019-08-08 23:00 | 23:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 49.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5782 | 8.544 | 0 | -29 | 345.2222
2019-08-09 | 0:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9617 | 9.922 | 0 | -29 | 348.1837
2019-08-09 01:00 | 1:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3858 | 10.3444 | -4.7 | -29 | 344.1302
2019-08-09 02:00 | 2:00 | 290 | 175.5 | 77.6 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4777 | 11.432 | 0 | -29 | 351.2097
2019-08-09 03:00 | 3:00 | 306.6 | 175.5 | 77.9 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9114 | 13.856 | 0 | -29 | 356.8674
2019-08-09 04:00 | 4:00 | 307.8 | 175.5 | 78 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0.0757 | 0.0456 | 14.9018 | 14.8424 | 0 | -29 | 359.0655
2019-08-09 05:00 | 5:00 | 302.5 | 175.5 | 77.8 | 50.3 | 9 | 45.4 | 1.8405 | 1.108 | 17.166 | 17.0976 | 0 | -29 | 366.2121
2019-08-09 06:00 | 6:00 | 311.3 | 175.5 | 78 | 50.8 | 9 | 45.4 | 4.363 | 2.6264 | 18.4162 | 18.3428 | 0 | -29 | 373.4484
2019-08-09 07:00 | 7:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 59.2 | 9 | 45.4 | 8.5152 | 5.1256 | 17.3965 | 17.3272 | 0 | -29 | 386.7645
2019-08-09 08:00 | 8:00 | 358.6 | 175.5 | 79 | 70 | 9 | 45.4 | 13.2875 | 4.999 | 15.3909 | 14.9794 | 0 | -29 | 398.5568
2019-08-09 09:00 | 9:00 | 377.2 | 175.5 | 79.3 | 80.1 | 9 | 45.4 | 17.6492 | 1.328 | 14.148 | 13.5692 | 0 | -29 | 406.9944
2019-08-09 10:00 | 10:00 | 374.8 | 175.5 | 79.3 | 78.7 | 9 | 45.4 | 21.732 | 6.5408 | 14.1472 | 13.4384 | 0 | -29 | 414.7584
2019-08-09 11:00 | 11:00 | 367.2 | 175.5 | 79.1 | 70.6 | 9 | 45.4 | 22.4869 | 6.768 | 14.0781 | 13.197 | 0 | -29 | 407.13
2019-08-09 12:00 | 12:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 59.8 | 9 | 45.4 | 22.6462 | 13.632 | 12.0906 | 12.0424 | 0 | -29 | 399.8112
2019-08-09 13:00 | 13:00 | 361.2 | 175.5 | 79 | 66.7 | 9 | 45.4 | 21.3679 | 8.039 | 13.1978 | 11.9267 | 0 | -29 | 401.1314
2019-08-09 14:00 | 14:00 | 365.3 | 175.5 | 79.1 | 73.9 | 9 | 45.4 | 17.8829 | 6.728 | 13.4998 | 13.2547 | 0 | -29 | 405.2654
2019-08-09 15:00 | 15:00 | 367.5 | 175.5 | 79.2 | 80.1 | 9 | 45.4 | 13.5703 | 7.1477 | 11.9629 | 11.0855 | 0 | -29 | 403.9664
2019-08-09 16:00 | 16:00 | 375.9 | 175.5 | 79.3 | 80.1 | 9 | 45.4 | 9.0026 | 0 | 11.0906 | 4.4932 | 0 | -29 | 384.8864
2019-08-09 17:00 | 17:00 | 367.8 | 175.5 | 79.2 | 80.1 | 9 | 45.4 | 4.6899 | 0 | 9.95 | 7.0399 | 0 | -29 | 381.8798
2019-08-09 18:00 | 18:00 | 365 | 175.5 | 79.1 | 80.1 | 9 | 45.4 | 0.9197 | 0 | 8.7011 | 4.7208 | 0 | -29 | 374.4416
2019-08-09 19:00 | 19:00 | 365.1 | 175.5 | 79.1 | 80.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7324 | 3.7324 | 0 | -29 | 372.5648
2019-08-09 20:00 | 20:00 | 341.9 | 175.5 | 78.6 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2774 | 8.2444 | 0 | -29 | 370.1218
2019-08-09 21:00 | 21:00 | 317.3 | 175.5 | 78.1 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0481 | 8.016 | 0 | -29 | 356.7641
2019-08-09 22:00 | 22:00 | 301.7 | 175.5 | 77.8 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.52 | 7.49 | 0 | -29 | 343.51
2019-08-09 23:00 | 23:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9678 | 6.94 | 0 | -29 | 342.3078
2019-08-10 | 0:00 | 275.4 | 175.5 | 77.3 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5565 | 8.5224 | -12.7 | -29 | 335.1789
2019-08-10 01:00 | 1:00 | 270.1 | 175.5 | 77.2 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8256 | 7.7944 | -17.2 | -29 | 329.12
2019-08-10 02:00 | 2:00 | 275.3 | 175.5 | 77.3 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2601 | 7.2312 | -11.5 | -29 | 333.7913
2019-08-10 03:00 | 3:00 | 290 | 175.5 | 77.6 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1071 | 7.0788 | -2.7 | -29 | 348.2859
2019-08-10 04:00 | 4:00 | 292.5 | 175.5 | 77.6 | 61.1 | 9 | 45.4 | 0.0702 | 0.0424 | 6.7617 | 6.7348 | -2.7 | -29 | 350.5091
2019-08-10 05:00 | 5:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 52.6 | 9 | 45.4 | 2.9717 | 1.7888 | 6.4051 | 6.3796 | -7 | -29 | 341.4452
2019-08-10 06:00 | 6:00 | 284.3 | 175.5 | 77.5 | 52.6 | 9 | 45.4 | 7.4929 | 4.5104 | 6.7758 | 6.7488 | -9.7 | -29 | 346.8279
2019-08-10 07:00 | 7:00 | 293.7 | 175.5 | 77.7 | 55 | 9 | 45.4 | 14.5964 | 8.7864 | 6.9545 | 6.9268 | -10.2 | -29 | 360.6641
2019-08-10 08:00 | 8:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 65.9 | 9 | 45.4 | 23.5539 | 14.1784 | 7.2368 | 7.208 | -3.5 | -29 | 393.6771
2019-08-10 09:00 | 9:00 | 342 | 175.5 | 78.6 | 75.9 | 9 | 45.4 | 33.2746 | 20.0296 | 7.1975 | 7.1688 | -2.6 | -29 | 420.4705
2019-08-10 10:00 | 10:00 | 345.4 | 175.5 | 78.7 | 71.3 | 9 | 45.4 | 40.8908 | 24.6144 | 7.5388 | 7.5088 | -2.7 | -29 | 428.7528
2019-08-10 11:00 | 11:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 66.2 | 9 | 45.4 | 44.7796 | 26.9552 | 8.283 | 8.25 | -2.6 | -29 | 431.4678
2019-08-10 12:00 | 12:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 56.2 | 9 | 45.4 | 45.4603 | 27.3648 | 8.43 | 8.3964 | -6.2 | -29 | 418.9515
2019-08-10 13:00 | 13:00 | 332.4 | 175.5 | 78.4 | 55.9 | 9 | 45.4 | 42.9801 | 25.872 | 8.1236 | 8.0912 | -2.7 | -29 | 417.5669
2019-08-10 14:00 | 14:00 | 332.5 | 175.5 | 78.4 | 63.3 | 9 | 45.4 | 35.3091 | 21.2544 | 8.4689 | 8.4352 | -2.6 | -29 | 413.4676
2019-08-10 15:00 | 15:00 | 328.5 | 175.5 | 78.4 | 70.7 | 9 | 45.4 | 24.3313 | 14.6464 | 8.975 | 8.9392 | -3.6 | -29 | 403.2919
2019-08-10 16:00 | 16:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 80.7 | 9 | 45.4 | 13.8414 | 8.332 | 8.64 | 8.6056 | -1.4 | -29 | 398.019
2019-08-10 17:00 | 17:00 | 326.4 | 175.5 | 78.3 | 80.7 | 9 | 45.4 | 6.3898 | 3.8464 | 7.934 | 7.9024 | 0 | -29 | 385.9726
2019-08-10 18:00 | 18:00 | 333.2 | 175.5 | 78.5 | 80.7 | 9 | 45.4 | 1.0515 | 0.6328 | 8.0934 | 8.0612 | 0 | -29 | 377.9389
2019-08-10 19:00 | 19:00 | 338.1 | 175.5 | 78.6 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8007 | 8.7656 | 0 | -29 | 377.7663
2019-08-10 20:00 | 20:00 | 323 | 175.5 | 78.3 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8027 | 7.7716 | 0 | -29 | 375.4743
2019-08-10 21:00 | 21:00 | 304.9 | 175.5 | 77.9 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6766 | 7.646 | -2.6 | -29 | 363.8226
2019-08-10 22:00 | 22:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2456 | 8.2128 | -7.2 | -29 | 350.0584
2019-08-10 23:00 | 23:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7187 | 7.688 | -5.4 | -29 | 340.9067
2019-08-11 | 0:00 | 265 | 175.5 | 77.1 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5324 | 5.5104 | 0 | -29 | 344.1428
2019-08-11 01:00 | 1:00 | 260.6 | 175.5 | 77 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.271 | 5.25 | 0 | -29 | 341.721
2019-08-11 02:00 | 2:00 | 268.1 | 175.5 | 77.2 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2256 | 5.2048 | 0 | -29 | 351.3304
2019-08-11 03:00 | 3:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 72.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0798 | 5.0596 | 0 | -29 | 361.3394
2019-08-11 04:00 | 4:00 | 283.4 | 175.5 | 77.5 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0.068 | 0.0408 | 5.0477 | 5.0276 | 0 | -29 | 362.0841
2019-08-11 05:00 | 5:00 | 270.7 | 175.5 | 77.2 | 63.5 | 9 | 45.4 | 3.6642 | 2.2056 | 4.5035 | 4.4856 | 0 | -29 | 356.4589
2019-08-11 06:00 | 6:00 | 263.8 | 175.5 | 77.1 | 53.3 | 9 | 45.4 | 8.8924 | 5.3528 | 4.5425 | 4.5244 | 0 | -29 | 354.6121
2019-08-11 07:00 | 7:00 | 269.7 | 175.5 | 77.2 | 53.3 | 9 | 45.4 | 16.9289 | 10.1904 | 4.916 | 4.8964 | 0 | -29 | 368.3317
2019-08-11 08:00 | 8:00 | 279.4 | 175.5 | 77.4 | 53.3 | 9 | 45.4 | 26.5428 | 15.9776 | 5.679 | 5.6564 | 0 | -29 | 385.4558
2019-08-11 09:00 | 9:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 53.3 | 9 | 45.4 | 35.7236 | 21.504 | 5.8826 | 5.8592 | 0 | -29 | 400.7694
2019-08-11 10:00 | 10:00 | 298.7 | 175.5 | 77.8 | 53.3 | 9 | 45.4 | 42.9004 | 25.824 | 5.328 | 5.3068 | 0 | -29 | 411.3592
2019-08-11 11:00 | 11:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 53.3 | 9 | 45.4 | 46.2082 | 27.8152 | 5.4569 | 5.4352 | 0 | -29 | 417.0155
2019-08-11 12:00 | 12:00 | 305.6 | 175.5 | 77.9 | 53.8 | 9 | 45.4 | 44.6575 | 26.8816 | 5.1634 | 5.1428 | 0 | -29 | 414.4453
2019-08-11 13:00 | 13:00 | 302.8 | 175.5 | 77.9 | 54.4 | 9 | 45.4 | 40.0247 | 24.0928 | 5.3469 | 5.3256 | 0 | -29 | 407.99
2019-08-11 14:00 | 14:00 | 307.8 | 175.5 | 78 | 64.4 | 9 | 45.4 | 31.7303 | 19.1 | 6.8581 | 6.8308 | 0 | -29 | 407.8192
2019-08-11 15:00 | 15:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 73.9 | 9 | 45.4 | 20.9212 | 12.5936 | 7.7549 | 7.724 | 0 | -29 | 401.6937
2019-08-11 16:00 | 16:00 | 310.7 | 175.5 | 78 | 83.6 | 9 | 45.4 | 11.0653 | 6.6608 | 7.5111 | 7.4812 | 0 | -29 | 395.2184
2019-08-11 17:00 | 17:00 | 318.1 | 175.5 | 78.2 | 87.2 | 9 | 45.4 | 4.6967 | 2.8272 | 7.0782 | 7.05 | 0 | -29 | 387.9521
2019-08-11 18:00 | 18:00 | 328.5 | 175.5 | 78.4 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0.6952 | 0.4184 | 7.5734 | 7.5432 | 8.4 | -29 | 393.6302
2019-08-11 19:00 | 19:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8902 | 8.8548 | 16.5 | -29 | 403.345
2019-08-11 20:00 | 20:00 | 322.1 | 175.5 | 78.2 | 88.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5119 | 8.478 | 2.8 | -29 | 387.7899
2019-08-11 21:00 | 21:00 | 301.5 | 175.5 | 77.8 | 82 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6003 | 8.566 | 0 | -29 | 377.8663
2019-08-11 22:00 | 22:00 | 289 | 175.5 | 77.6 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4533 | 8.4196 | 0 | -29 | 371.4729
2019-08-11 23:00 | 23:00 | 277.9 | 175.5 | 77.4 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7489 | 7.718 | 0 | -29 | 359.8669
2019-08-12 | 0:00 | 265.1 | 175.5 | 77.1 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0095 | 7.9776 | 0 | -29 | 346.9871
2019-08-12 01:00 | 1:00 | 259.7 | 175.5 | 77 | 53.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9103 | 7.8788 | 0 | -29 | 347.1891
2019-08-12 02:00 | 2:00 | 267.9 | 175.5 | 77.2 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2416 | 7.2128 | 0 | -29 | 346.6544
2019-08-12 03:00 | 3:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2445 | 6.2196 | 0 | -29 | 348.9641
2019-08-12 04:00 | 4:00 | 285.8 | 175.5 | 77.5 | 61.1 | 9 | 45.4 | 0.0184 | 0.0112 | 6.5119 | 6.486 | 0 | -29 | 352.5275
2019-08-12 05:00 | 5:00 | 277.4 | 175.5 | 77.3 | 53.5 | 9 | 45.4 | 2.8413 | 1.7104 | 6.5168 | 6.4908 | 0 | -29 | 349.2593
2019-08-12 06:00 | 6:00 | 276.6 | 175.5 | 77.3 | 54.1 | 9 | 45.4 | 6.6249 | 3.988 | 6.0039 | 5.98 | 0 | -29 | 354.8968
2019-08-12 07:00 | 7:00 | 289.3 | 175.5 | 77.6 | 55.1 | 9 | 45.4 | 12.2801 | 7.392 | 5.5296 | 5.5076 | 0 | -29 | 364.3093
2019-08-12 08:00 | 8:00 | 307.9 | 175.5 | 78 | 63.6 | 9 | 45.4 | 19.5163 | 11.748 | 6.1746 | 6.15 | 0 | -29 | 386.0889
2019-08-12 09:00 | 9:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 69.7 | 9 | 45.4 | 27.2219 | 16.3864 | 6.7139 | 6.6872 | 0 | -29 | 405.8094
2019-08-12 10:00 | 10:00 | 323.2 | 175.5 | 78.3 | 63.8 | 9 | 45.4 | 34.2259 | 20.6024 | 6.2437 | 6.2188 | 0 | -29 | 410.2908
2019-08-12 11:00 | 11:00 | 322.8 | 175.5 | 78.3 | 59.3 | 9 | 45.4 | 37.1535 | 22.3648 | 7.3814 | 7.352 | 0 | -29 | 412.7517
2019-08-12 12:00 | 12:00 | 317.2 | 175.5 | 78.1 | 56.2 | 9 | 45.4 | 35.6598 | 21.4656 | 6.5565 | 6.5304 | 0 | -29 | 405.4123
2019-08-12 13:00 | 13:00 | 321.8 | 175.5 | 78.2 | 65.7 | 9 | 45.4 | 31.4603 | 18.9376 | 5.8465 | 5.8232 | 0 | -29 | 406.8676
2019-08-12 14:00 | 14:00 | 322.4 | 175.5 | 78.2 | 73.1 | 9 | 45.4 | 24.6558 | 14.8416 | 5.8373 | 5.814 | 0 | -29 | 403.3487
2019-08-12 15:00 | 15:00 | 321.1 | 175.5 | 78.2 | 80.4 | 9 | 45.4 | 16.1354 | 9.7128 | 6.6087 | 6.5824 | 0 | -29 | 398.5393
2019-08-12 16:00 | 16:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 86.5 | 9 | 45.4 | 8.7464 | 5.2648 | 6.7722 | 6.7452 | 2.8 | -29 | 396.0286
2019-08-12 17:00 | 17:00 | 336.2 | 175.5 | 78.5 | 88.2 | 9 | 45.4 | 4.0323 | 2.4272 | 7.4079 | 7.3784 | 14.4 | -29 | 403.2458
2019-08-12 18:00 | 18:00 | 345.8 | 175.5 | 78.7 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0.6166 | 0.3712 | 6.977 | 6.9492 | 27.6 | -29 | 410.314
2019-08-12 19:00 | 19:00 | 351.3 | 175.5 | 78.8 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.767 | 6.74 | 33.8 | -29 | 415.207
2019-08-12 20:00 | 20:00 | 332 | 175.5 | 78.4 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8272 | 5.804 | 15.9 | -29 | 395.0312
2019-08-12 21:00 | 21:00 | 311.6 | 175.5 | 78 | 83.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4365 | 5.4148 | 1.4 | -29 | 374.2513
2019-08-12 22:00 | 22:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2011 | 5.1804 | 0 | -29 | 361.2815
2019-08-12 23:00 | 23:00 | 283.6 | 175.5 | 77.5 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8244 | 4.8052 | 0 | -29 | 348.6296
2019-08-13 | 0:00 | 265.6 | 175.5 | 77.1 | 50.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9261 | 2.9144 | 0 | -29 | 334.4405
2019-08-13 01:00 | 1:00 | 263.8 | 175.5 | 77.1 | 50.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3682 | 3.3548 | 0 | -29 | 335.323
2019-08-13 02:00 | 2:00 | 272.7 | 175.5 | 77.3 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9409 | 2.9292 | 0 | -29 | 346.3701
2019-08-13 03:00 | 3:00 | 289 | 175.5 | 77.6 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3301 | 3.3168 | 0 | -29 | 357.4469
2019-08-13 04:00 | 4:00 | 290.8 | 175.5 | 77.6 | 73.6 | 9 | 45.4 | 0.0029 | 0.0016 | 3.7582 | 3.7432 | 0 | -29 | 359.6059
2019-08-13 05:00 | 5:00 | 280.6 | 175.5 | 77.4 | 63.6 | 9 | 45.4 | 4.5729 | 2.7528 | 3.5867 | 3.5724 | 0 | -29 | 356.3848
2019-08-13 06:00 | 6:00 | 280.3 | 175.5 | 77.4 | 51.7 | 9 | 45.4 | 12.1765 | 7.3296 | 3.2076 | 3.1948 | 0 | -29 | 355.9085
2019-08-13 07:00 | 7:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 50.6 | 9 | 45.4 | 23.2549 | 13.9984 | 3.5317 | 3.5176 | 0 | -29 | 373.3026
2019-08-13 08:00 | 8:00 | 306.3 | 175.5 | 77.9 | 54.2 | 9 | 45.4 | 35.3053 | 21.252 | 3.0991 | 3.0868 | 0 | -29 | 395.7432
2019-08-13 09:00 | 9:00 | 321.1 | 175.5 | 78.2 | 58 | 9 | 45.4 | 45.641 | 27.4736 | 3.4766 | 3.4628 | 0 | -29 | 417.154
2019-08-13 10:00 | 10:00 | 319.1 | 175.5 | 78.2 | 50.6 | 9 | 45.4 | 54.9892 | 33.1008 | 4.1329 | 4.1164 | 0 | -29 | 426.0393
2019-08-13 11:00 | 11:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 51.1 | 9 | 45.4 | 58.9068 | 35.4592 | 5.0529 | 5.0328 | 0 | -29 | 434.7517
2019-08-13 12:00 | 12:00 | 316.7 | 175.5 | 78.1 | 51.1 | 9 | 45.4 | 55.7345 | 33.5496 | 5.3549 | 5.3336 | 0 | -29 | 430.0726
2019-08-13 13:00 | 13:00 | 326 | 175.5 | 78.3 | 57 | 9 | 45.4 | 49.9004 | 30.0376 | 5.4915 | 5.4696 | 0 | -29 | 427.0991
2019-08-13 14:00 | 14:00 | 319.9 | 175.5 | 78.2 | 66.2 | 9 | 45.4 | 38.8803 | 23.404 | 5.2445 | 5.2236 | 0 | -29 | 418.0524
2019-08-13 15:00 | 15:00 | 319.5 | 175.5 | 78.2 | 79.4 | 9 | 45.4 | 25.3176 | 15.24 | 5.0116 | 4.9916 | 0 | -29 | 409.0608
2019-08-13 16:00 | 16:00 | 332 | 175.5 | 78.4 | 86.7 | 9 | 45.4 | 13.7049 | 8.2496 | 4.979 | 4.9592 | 4.5 | -29 | 402.3927
2019-08-13 17:00 | 17:00 | 333 | 175.5 | 78.5 | 86.7 | 9 | 45.4 | 6.0694 | 3.6536 | 4.5256 | 4.5076 | 13.5 | -29 | 398.3562
2019-08-13 18:00 | 18:00 | 334.6 | 175.5 | 78.5 | 86.7 | 9 | 45.4 | 0.7642 | 0.46 | 4.271 | 4.254 | 20.7 | -29 | 396.5492
2019-08-13 19:00 | 19:00 | 342.2 | 175.5 | 78.6 | 86.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.183 | 5.1624 | 28 | -29 | 404.5454
2019-08-13 20:00 | 20:00 | 322.3 | 175.5 | 78.2 | 86.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5891 | 5.5668 | 8.1 | -29 | 385.0559
2019-08-13 21:00 | 21:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 79.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4622 | 5.4404 | 0 | -29 | 368.8026
2019-08-13 22:00 | 22:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4517 | 6.426 | 0 | -29 | 360.2777
2019-08-13 23:00 | 23:00 | 279.9 | 175.5 | 77.4 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5075 | 8.4736 | 0 | -29 | 353.4811
2019-08-14 | 0:00 | 265.9 | 175.5 | 77.1 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8745 | 9.8352 | 0 | -29 | 348.5097
2019-08-14 01:00 | 1:00 | 260.9 | 175.5 | 77 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4938 | 10.452 | 0 | -29 | 349.3458
2019-08-14 02:00 | 2:00 | 269.7 | 175.5 | 77.2 | 59.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6842 | 9.6456 | 0 | -29 | 356.5298
2019-08-14 03:00 | 3:00 | 284.5 | 175.5 | 77.5 | 69.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7448 | 9.706 | 0 | -29 | 366.9508
2019-08-14 04:00 | 4:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 69.4 | 9 | 45.4 | 0.0027 | 0.0016 | 9.9665 | 9.9268 | 0 | -29 | 367.6976
2019-08-14 05:00 | 5:00 | 274.6 | 175.5 | 77.3 | 59.4 | 9 | 45.4 | 4.1611 | 2.5048 | 9.9147 | 9.8752 | 0 | -29 | 364.0558
2019-08-14 06:00 | 6:00 | 276.9 | 175.5 | 77.3 | 51.4 | 9 | 45.4 | 11.3179 | 6.8128 | 8.7537 | 8.7188 | 0 | -29 | 365.2032
2019-08-14 07:00 | 7:00 | 288.8 | 175.5 | 77.6 | 52.2 | 9 | 45.4 | 22.0803 | 13.2912 | 8.7669 | 8.732 | 0 | -29 | 383.5704
2019-08-14 08:00 | 8:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 60.4 | 9 | 45.4 | 34.7311 | 20.9064 | 9.3404 | 9.3032 | 0 | -29 | 413.5811
2019-08-14 09:00 | 9:00 | 326.9 | 175.5 | 78.3 | 66.1 | 9 | 45.4 | 45.1466 | 27.176 | 9.2368 | 9.2 | 0 | -29 | 436.0594
2019-08-14 10:00 | 10:00 | 327 | 175.5 | 78.3 | 58.5 | 9 | 45.4 | 52.6726 | 31.7064 | 9.3898 | 9.3524 | 0 | -29 | 440.8212
2019-08-14 11:00 | 11:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 54.5 | 9 | 45.4 | 56.0669 | 33.7496 | 10.352 | 10.3108 | 0 | -29 | 444.1793
2019-08-14 12:00 | 12:00 | 315.6 | 175.5 | 78.1 | 51 | 9 | 45.4 | 53.5444 | 32.2312 | 10.2601 | 10.2192 | 0 | -29 | 436.2549
2019-08-14 13:00 | 13:00 | 316.5 | 175.5 | 78.1 | 52.1 | 9 | 45.4 | 48.2246 | 29.0288 | 10.4516 | 10.41 | 0 | -29 | 429.215
2019-08-14 14:00 | 14:00 | 310.3 | 175.5 | 78 | 59.9 | 9 | 45.4 | 37.9579 | 22.8488 | 11.3187 | 11.2736 | 0 | -29 | 422.199
2019-08-14 15:00 | 15:00 | 312.2 | 175.5 | 78 | 70.4 | 9 | 45.4 | 25.0172 | 15.0592 | 11.5934 | 11.5472 | 0 | -29 | 412.517
2019-08-14 16:00 | 16:00 | 321.3 | 175.5 | 78.2 | 81.3 | 9 | 45.4 | 13.4431 | 8.092 | 10.5725 | 10.5304 | 0 | -29 | 403.038
2019-08-14 17:00 | 17:00 | 324.5 | 175.5 | 78.3 | 84.4 | 9 | 45.4 | 5.7716 | 3.4744 | 9.5139 | 9.476 | 2.8 | -29 | 394.6359
2019-08-14 18:00 | 18:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0.6674 | 0.4016 | 10.5356 | 10.4936 | 12.1 | -29 | 399.9982
2019-08-14 19:00 | 19:00 | 339 | 175.5 | 78.6 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6601 | 10.6176 | 19.5 | -29 | 406.7777
2019-08-14 20:00 | 20:00 | 319.5 | 175.5 | 78.2 | 84.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.685 | 10.6424 | 2.8 | -29 | 387.3274
2019-08-14 21:00 | 21:00 | 300.9 | 175.5 | 77.8 | 78.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0376 | 10.9936 | 0 | -29 | 379.5312
2019-08-14 22:00 | 22:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.348 | 11.3028 | 0 | -29 | 369.8508
2019-08-14 23:00 | 23:00 | 276.3 | 175.5 | 77.3 | 60.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7854 | 10.7424 | 0 | -29 | 359.8278
2019-08-15 | 0:00 | 261.9 | 175.5 | 77 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4392 | 10.3976 | 0 | -29 | 351.3368
2019-08-15 01:00 | 1:00 | 257.1 | 175.5 | 76.9 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9288 | 8.8932 | 0 | -29 | 348.222
2019-08-15 02:00 | 2:00 | 265.8 | 175.5 | 77.1 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2428 | 8.21 | 0 | -29 | 347.2528
2019-08-15 03:00 | 3:00 | 280.6 | 175.5 | 77.4 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8922 | 7.8608 | 0 | -29 | 356.853
2019-08-15 04:00 | 4:00 | 280.1 | 175.5 | 77.4 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4669 | 8.4332 | 0 | -29 | 356.9001
2019-08-15 05:00 | 5:00 | 271.4 | 175.5 | 77.2 | 52.6 | 9 | 45.4 | 3.8529 | 2.3192 | 8.1898 | 8.1572 | 0 | -29 | 353.2191
2019-08-15 06:00 | 6:00 | 272.4 | 175.5 | 77.2 | 52.6 | 9 | 45.4 | 10.2614 | 6.1768 | 7.6802 | 7.6496 | 0 | -29 | 362.468
2019-08-15 07:00 | 7:00 | 281.7 | 175.5 | 77.4 | 52.6 | 9 | 45.4 | 20.0108 | 12.0456 | 8.7653 | 8.7304 | 0 | -29 | 380.4521
2019-08-15 08:00 | 8:00 | 302.1 | 175.5 | 77.8 | 52.6 | 9 | 45.4 | 31.7795 | 19.1296 | 9.0846 | 9.0484 | 0 | -29 | 400.3421
2019-08-15 09:00 | 9:00 | 321.8 | 175.5 | 78.2 | 60.4 | 9 | 45.4 | 42.4271 | 25.5392 | 8.2553 | 8.2224 | 0 | -29 | 423.944
2019-08-15 10:00 | 10:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 58.3 | 9 | 45.4 | 49.6932 | 29.9128 | 8.5995 | 8.5652 | 0 | -29 | 434.2707
2019-08-15 11:00 | 11:00 | 331.4 | 175.5 | 78.4 | 59.7 | 9 | 45.4 | 52.2367 | 31.444 | 9.0689 | 9.0328 | 0 | -29 | 440.7824
2019-08-15 12:00 | 12:00 | 321.8 | 175.5 | 78.2 | 53.1 | 9 | 45.4 | 49.6333 | 29.8768 | 9.7063 | 9.6676 | 0 | -29 | 431.084
2019-08-15 13:00 | 13:00 | 321.4 | 175.5 | 78.2 | 62.1 | 9 | 45.4 | 42.9469 | 25.852 | 10.2504 | 10.2096 | 0 | -29 | 430.4589
2019-08-15 14:00 | 14:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 72.6 | 9 | 45.4 | 32.9051 | 19.8072 | 11.4576 | 11.412 | 0 | -29 | 427.3819
2019-08-15 15:00 | 15:00 | 325.6 | 175.5 | 78.3 | 82.3 | 9 | 45.4 | 21.4384 | 12.9048 | 11.5171 | 11.4712 | 0 | -29 | 418.8315
2019-08-15 16:00 | 16:00 | 331 | 175.5 | 78.4 | 85.9 | 9 | 45.4 | 11.4546 | 6.8952 | 10.6311 | 10.5888 | 0.9 | -29 | 405.6697
2019-08-15 17:00 | 17:00 | 332.1 | 175.5 | 78.4 | 88.4 | 9 | 45.4 | 4.8842 | 2.94 | 10.3966 | 10.3552 | 6.3 | -29 | 402.576
2019-08-15 18:00 | 18:00 | 343 | 175.5 | 78.7 | 88.4 | 9 | 45.4 | 0.554 | 0.3336 | 12.1151 | 12.0668 | 19.5 | -29 | 412.5695
2019-08-15 19:00 | 19:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 88.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1612 | 13.1088 | 24.5 | -29 | 418.87
2019-08-15 20:00 | 20:00 | 332.5 | 175.5 | 78.4 | 88.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0424 | 11.9944 | 10 | -29 | 401.7368
2019-08-15 21:00 | 21:00 | 314.8 | 175.5 | 78.1 | 83.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1857 | 12.1372 | 0 | -29 | 386.6229
2019-08-15 22:00 | 22:00 | 292.2 | 175.5 | 77.6 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3612 | 12.312 | 0 | -29 | 373.8732
2019-08-15 23:00 | 23:00 | 284.1 | 175.5 | 77.5 | 61.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.16 | 12.1116 | 0 | -29 | 364.5716
2019-08-16 | 0:00 | 270.3 | 175.5 | 77.2 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.07 | 14.014 | 0 | -29 | 359.284
2019-08-16 01:00 | 1:00 | 266.6 | 175.5 | 77.1 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.7226 | 14.664 | 0 | -29 | 360.4866
2019-08-16 02:00 | 2:00 | 274.7 | 175.5 | 77.3 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2584 | 14.2016 | 0 | -29 | 359.76
2019-08-16 03:00 | 3:00 | 289.4 | 175.5 | 77.6 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0464 | 13.9904 | 0.5 | -29 | 360.6368
2019-08-16 04:00 | 4:00 | 289.7 | 175.5 | 77.6 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6415 | 14.5832 | 0.2 | -29 | 361.5247
2019-08-16 05:00 | 5:00 | 278.7 | 175.5 | 77.4 | 53.6 | 9 | 45.4 | 3.1708 | 1.9088 | 14.968 | 14.9084 | 0 | -29 | 366.856
2019-08-16 06:00 | 6:00 | 280.7 | 175.5 | 77.4 | 54.1 | 9 | 45.4 | 8.2042 | 4.9384 | 15.3861 | 15.3248 | 0 | -29 | 376.2535
2019-08-16 07:00 | 7:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 55.6 | 9 | 45.4 | 16.0586 | 9.6664 | 16.4632 | 16.3976 | 0 | -29 | 392.8858
2019-08-16 08:00 | 8:00 | 323.7 | 175.5 | 78.3 | 58.3 | 9 | 45.4 | 25.0414 | 15.0736 | 16.011 | 15.9472 | 2.3 | -29 | 411.8732
2019-08-16 09:00 | 9:00 | 346.4 | 175.5 | 78.7 | 62.1 | 9 | 45.4 | 33.4895 | 20.1592 | 15.7736 | 15.7108 | 12.6 | -29 | 439.4331
2019-08-16 10:00 | 10:00 | 356.6 | 175.5 | 78.9 | 66.7 | 9 | 45.4 | 38.9653 | 23.4552 | 15.7467 | 15.684 | 12.6 | -29 | 452.9512
2019-08-16 11:00 | 11:00 | 366.1 | 175.5 | 79.1 | 74.3 | 9 | 45.4 | 40.4977 | 24.3776 | 15.921 | 15.8576 | 12.6 | -29 | 463.5539
2019-08-16 12:00 | 12:00 | 368.4 | 175.5 | 79.2 | 81.1 | 9 | 45.4 | 35.8487 | 21.5792 | 15.9933 | 15.9296 | 12.6 | -29 | 463.1508
2019-08-16 13:00 | 13:00 | 378.8 | 175.5 | 79.4 | 89.3 | 9 | 45.4 | 30.4555 | 18.3328 | 16.4431 | 16.3776 | 19.5 | -29 | 470.709
2019-08-16 14:00 | 14:00 | 372.4 | 175.5 | 79.2 | 89.3 | 9 | 45.4 | 21.2603 | 12.7976 | 17.3286 | 17.2596 | 21.6 | -29 | 459.6461
2019-08-16 15:00 | 15:00 | 372.5 | 175.5 | 79.2 | 89.3 | 9 | 45.4 | 13.1548 | 7.9184 | 18.4668 | 18.3932 | 28.7 | -29 | 456.0332
2019-08-16 16:00 | 16:00 | 380.3 | 175.5 | 79.4 | 89.3 | 9 | 45.4 | 6.8576 | 4.128 | 18.7836 | 18.7088 | 40 | -29 | 458.078
2019-08-16 17:00 | 17:00 | 380.4 | 175.5 | 79.4 | 89.3 | 9 | 45.4 | 3.029 | 1.8232 | 20.6366 | 20.5544 | 40 | -29 | 455.6432
2019-08-16 18:00 | 18:00 | 382.7 | 175.5 | 79.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 0.1889 | 0.1136 | 22.0189 | 21.9312 | 40 | -29 | 453.9526
2019-08-16 19:00 | 19:00 | 379.1 | 175.5 | 79.4 | 89.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.0695 | 23.9736 | 40 | -29 | 457.6431
2019-08-16 20:00 | 20:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 89.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.5731 | 22.4832 | 22.6 | -29 | 436.7563
2019-08-16 21:00 | 21:00 | 334.9 | 175.5 | 78.5 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9482 | 20.8648 | 12.5 | -29 | 413.013
2019-08-16 22:00 | 22:00 | 317.7 | 175.5 | 78.2 | 69.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5571 | 21.4712 | 5 | -29 | 396.3283
2019-08-16 23:00 | 23:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 55.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.79 | 21.7032 | 2.3 | -29 | 380.1932
2019-08-17 | 0:00 | 283.6 | 175.5 | 77.5 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.737 | 18.6624 | 0 | -29 | 369.0994
2019-08-17 01:00 | 1:00 | 278.8 | 175.5 | 77.4 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.635 | 17.5648 | 0 | -29 | 366.7998
2019-08-17 02:00 | 2:00 | 284.3 | 175.5 | 77.5 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.827 | 16.76 | 0 | -29 | 365.287
2019-08-17 03:00 | 3:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.6937 | 16.6272 | 2.8 | -29 | 369.7209
2019-08-17 04:00 | 4:00 | 296.8 | 175.5 | 77.7 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.8366 | 17.7656 | 2.8 | -29 | 371.8022
2019-08-17 05:00 | 5:00 | 289.4 | 175.5 | 77.6 | 53.8 | 9 | 45.4 | 2.5955 | 1.5624 | 17.9407 | 17.8692 | 0 | -29 | 372.2678
2019-08-17 06:00 | 6:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 54.3 | 9 | 45.4 | 7.2112 | 4.3408 | 17.584 | 17.514 | 0 | -29 | 379.45
2019-08-17 07:00 | 7:00 | 303.6 | 175.5 | 77.9 | 59.3 | 9 | 45.4 | 14.3783 | 8.6552 | 16.8314 | 16.7644 | 0 | -29 | 394.7293
2019-08-17 08:00 | 8:00 | 336.3 | 175.5 | 78.5 | 71.2 | 9 | 45.4 | 23.8743 | 14.3712 | 16.221 | 16.1564 | 2.8 | -29 | 424.0229
2019-08-17 09:00 | 9:00 | 348.3 | 175.5 | 78.8 | 71.5 | 9 | 45.4 | 35.0459 | 21.096 | 16.4688 | 16.4032 | 2.8 | -29 | 443.0139
2019-08-17 10:00 | 10:00 | 343.7 | 175.5 | 78.7 | 59.7 | 9 | 45.4 | 44.5059 | 26.7904 | 16.7688 | 16.702 | 0.3 | -29 | 444.3671
2019-08-17 11:00 | 11:00 | 348.4 | 175.5 | 78.8 | 56.9 | 9 | 45.4 | 49.6228 | 29.8704 | 16.6302 | 16.564 | 2.8 | -29 | 452.0874
2019-08-17 12:00 | 12:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 63.1 | 9 | 45.4 | 49.7621 | 29.9544 | 16.6523 | 16.586 | 0 | -29 | 455.6548
2019-08-17 13:00 | 13:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 74 | 9 | 45.4 | 46.1606 | 27.7864 | 15.8877 | 15.8244 | 2.8 | -29 | 462.3591
2019-08-17 14:00 | 14:00 | 357.2 | 175.5 | 78.9 | 81.4 | 9 | 45.4 | 36.8307 | 22.1704 | 14.3757 | 14.3184 | 2 | -29 | 450.8952
2019-08-17 15:00 | 15:00 | 360.1 | 175.5 | 79 | 89.7 | 9 | 45.4 | 24.0803 | 14.4952 | 13.7628 | 13.708 | 9.9 | -29 | 445.5463
2019-08-17 16:00 | 16:00 | 372.3 | 175.5 | 79.2 | 89.7 | 9 | 45.4 | 12.8582 | 7.74 | 11.9841 | 11.9364 | 34.9 | -29 | 449.2187
2019-08-17 17:00 | 17:00 | 368.1 | 175.5 | 79.2 | 89.7 | 9 | 45.4 | 5.3918 | 3.2456 | 11.8026 | 11.7556 | 38.3 | -29 | 440.2956
2019-08-17 18:00 | 18:00 | 362.7 | 175.5 | 79.1 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0.1717 | 0.1032 | 12.9648 | 12.9132 | 37.1 | -29 | 432.9529
2019-08-17 19:00 | 19:00 | 366.1 | 175.5 | 79.1 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0054 | 11.9576 | 40 | -29 | 433.663
2019-08-17 20:00 | 20:00 | 347.1 | 175.5 | 78.7 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1339 | 11.0896 | 23.9 | -29 | 415.4235
2019-08-17 21:00 | 21:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 85.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7155 | 10.6728 | 2.8 | -29 | 388.8883
2019-08-17 22:00 | 22:00 | 301.6 | 175.5 | 77.8 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1271 | 10.0868 | 0 | -29 | 372.7139
2019-08-17 23:00 | 23:00 | 289.1 | 175.5 | 77.6 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0416 | 9.0056 | 2.8 | -29 | 355.3472
2019-08-18 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 77.3 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4147 | 7.3852 | 0 | -29 | 349.8999
2019-08-18 01:00 | 1:00 | 266.8 | 175.5 | 77.1 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.389 | 7.3596 | 0 | -29 | 346.3486
2019-08-18 02:00 | 2:00 | 274 | 175.5 | 77.3 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9557 | 6.928 | 0 | -29 | 353.4837
2019-08-18 03:00 | 3:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.938 | 6.9104 | 0 | -29 | 363.7484
2019-08-18 04:00 | 4:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 69.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1931 | 7.1644 | 0 | -29 | 362.5575
2019-08-18 05:00 | 5:00 | 274.8 | 175.5 | 77.3 | 59.8 | 9 | 45.4 | 3.7796 | 2.2752 | 8.2593 | 8.2264 | 0 | -29 | 360.5405
2019-08-18 06:00 | 6:00 | 271.5 | 175.5 | 77.2 | 53.6 | 9 | 45.4 | 10.0686 | 6.0608 | 7.6786 | 7.648 | 0 | -29 | 363.156
2019-08-18 07:00 | 7:00 | 276.5 | 175.5 | 77.3 | 53.6 | 9 | 45.4 | 19.5831 | 11.788 | 6.7115 | 6.6848 | 0 | -29 | 376.5674
2019-08-18 08:00 | 8:00 | 289.7 | 175.5 | 77.6 | 53.6 | 9 | 45.4 | 31.7343 | 19.1024 | 5.2927 | 5.2716 | 0 | -29 | 393.501
2019-08-18 09:00 | 9:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 53.6 | 9 | 45.4 | 43.5195 | 26.1968 | 4.1983 | 4.1816 | 0 | -29 | 410.4962
2019-08-18 10:00 | 10:00 | 312 | 175.5 | 78 | 53.6 | 9 | 45.4 | 52.9225 | 31.8568 | 3.7807 | 3.7656 | 0 | -29 | 424.8256
2019-08-18 11:00 | 11:00 | 319.5 | 175.5 | 78.2 | 53.6 | 9 | 45.4 | 58.5427 | 35.24 | 3.9891 | 3.9732 | 0 | -29 | 434.445
2019-08-18 12:00 | 12:00 | 314 | 175.5 | 78.1 | 54.1 | 9 | 45.4 | 56.7874 | 34.1832 | 4.1393 | 4.1228 | 0 | -29 | 432.3327
2019-08-18 13:00 | 13:00 | 312.6 | 175.5 | 78.1 | 54.1 | 9 | 45.4 | 51.4488 | 30.9696 | 4.0353 | 4.0192 | 0 | -29 | 423.5729
2019-08-18 14:00 | 14:00 | 314 | 175.5 | 78.1 | 64 | 9 | 45.4 | 40.726 | 24.5152 | 4.1562 | 4.1396 | 0 | -29 | 416.537
2019-08-18 15:00 | 15:00 | 314.5 | 175.5 | 78.1 | 74.5 | 9 | 45.4 | 26.5389 | 15.9752 | 3.804 | 3.7888 | 0 | -29 | 403.6069
2019-08-18 16:00 | 16:00 | 324.7 | 175.5 | 78.3 | 84.1 | 9 | 45.4 | 14.1993 | 8.5472 | 3.3859 | 3.3724 | 0 | -29 | 392.8048
2019-08-18 17:00 | 17:00 | 336.2 | 175.5 | 78.5 | 87.2 | 9 | 45.4 | 5.8674 | 3.532 | 3.1136 | 3.1012 | 0 | -29 | 382.2142
2019-08-18 18:00 | 18:00 | 344.3 | 175.5 | 78.7 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0.0357 | 0.0216 | 3.0108 | 2.9988 | 7.5 | -29 | 383.3669
2019-08-18 19:00 | 19:00 | 351 | 175.5 | 78.8 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3915 | 3.378 | 13.7 | -29 | 390.3695
2019-08-18 20:00 | 20:00 | 333.1 | 175.5 | 78.5 | 87.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3297 | 3.3164 | 0 | -29 | 373.6461
2019-08-18 21:00 | 21:00 | 314 | 175.5 | 78.1 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4951 | 3.4812 | 0 | -29 | 368.4763
2019-08-18 22:00 | 22:00 | 295.7 | 175.5 | 77.7 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6264 | 3.612 | 0 | -29 | 367.7384
2019-08-18 23:00 | 23:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 71.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3325 | 3.3192 | 0 | -29 | 356.9517
2019-08-19 | 0:00 | 267.6 | 175.5 | 77.2 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2325 | 3.2196 | 0 | -29 | 338.2521
2019-08-19 01:00 | 1:00 | 264.9 | 175.5 | 77.1 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5293 | 3.5152 | 0 | -29 | 338.7445
2019-08-19 02:00 | 2:00 | 272 | 175.5 | 77.2 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5124 | 3.4984 | 0 | -29 | 338.8108
2019-08-19 03:00 | 3:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.563 | 3.5488 | 0 | -29 | 339.3118
2019-08-19 04:00 | 4:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8036 | 3.7884 | 0 | -29 | 340.392
2019-08-19 05:00 | 5:00 | 286.5 | 175.5 | 77.5 | 54.2 | 9 | 45.4 | 3.9696 | 2.3896 | 3.8196 | 3.8044 | 0 | -29 | 346.5832
2019-08-19 06:00 | 6:00 | 291 | 175.5 | 77.6 | 54.2 | 9 | 45.4 | 10.9377 | 6.584 | 3.9943 | 3.9784 | 0 | -29 | 358.1944
2019-08-19 07:00 | 7:00 | 303.6 | 175.5 | 77.9 | 54.7 | 9 | 45.4 | 21.0807 | 12.6896 | 4.7899 | 4.7708 | 0 | -29 | 376.831
2019-08-19 08:00 | 8:00 | 345.8 | 175.5 | 78.7 | 69.8 | 9 | 45.4 | 32.9515 | 19.8352 | 5.512 | 5.49 | 0 | -29 | 413.1887
2019-08-19 09:00 | 9:00 | 376.8 | 175.5 | 79.3 | 83.3 | 9 | 45.4 | 44.9829 | 27.0776 | 5.5397 | 5.5176 | 0 | -29 | 446.6178
2019-08-19 10:00 | 10:00 | 378.8 | 175.5 | 79.4 | 75.2 | 9 | 45.4 | 54.5797 | 32.8544 | 5.9124 | 4.3377 | 0 | -29 | 453.1842
2019-08-19 11:00 | 11:00 | 380.9 | 175.5 | 79.4 | 71.7 | 9 | 45.4 | 59.194 | 31.178 | 6.9107 | 6.0267 | 0 | -29 | 455.3094
2019-08-19 12:00 | 12:00 | 358.3 | 175.5 | 79 | 64 | 9 | 45.4 | 55.885 | 33.64 | 7.7159 | 7.6852 | 0 | -29 | 448.8261
2019-08-19 13:00 | 13:00 | 379 | 175.5 | 79.4 | 77.5 | 9 | 45.4 | 50.3561 | 30.312 | 7.989 | 6.8331 | 0 | -29 | 453.2902
2019-08-19 14:00 | 14:00 | 380.4 | 175.5 | 79.4 | 89.1 | 9 | 45.4 | 39.805 | 23.9608 | 8.4328 | 8.3992 | 0 | -29 | 449.9978
2019-08-19 15:00 | 15:00 | 387 | 175.5 | 79.5 | 90.4 | 9 | 45.4 | 25.982 | 15.64 | 8.63 | 8.5956 | 17.6 | -29 | 447.2476
2019-08-19 16:00 | 16:00 | 392.2 | 175.5 | 79.6 | 90.4 | 9 | 45.4 | 13.8866 | 8.3592 | 8.5087 | 8.4748 | 34.9 | -29 | 445.0293
2019-08-19 17:00 | 17:00 | 378.3 | 175.5 | 79.4 | 90.4 | 9 | 45.4 | 5.6751 | 3.416 | 8.7444 | 8.7096 | 29.2 | -29 | 426.4451
2019-08-19 18:00 | 18:00 | 377.2 | 175.5 | 79.3 | 90.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3376 | 9.3004 | 33.3 | -29 | 422.538
2019-08-19 19:00 | 19:00 | 374.2 | 175.5 | 79.3 | 90.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7054 | 10.6628 | 28.9 | -29 | 420.8682
2019-08-19 20:00 | 20:00 | 349.1 | 175.5 | 78.8 | 90.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6886 | 11.642 | 3.3 | -29 | 396.7306
2019-08-19 21:00 | 21:00 | 324.6 | 175.5 | 78.3 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9018 | 11.8544 | 0 | -29 | 375.6562
2019-08-19 22:00 | 22:00 | 304.5 | 175.5 | 77.9 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0187 | 11.9708 | 0 | -29 | 356.4895
2019-08-19 23:00 | 23:00 | 292.8 | 175.5 | 77.7 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6151 | 11.5688 | 0 | -29 | 355.4839
2019-08-20 | 0:00 | 275.8 | 175.5 | 77.3 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9227 | 11.8752 | 0 | -29 | 355.7979
2019-08-20 01:00 | 1:00 | 271.7 | 175.5 | 77.2 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2147 | 11.17 | 0 | -29 | 354.2847
2019-08-20 02:00 | 2:00 | 282.6 | 175.5 | 77.5 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9452 | 9.9056 | 0 | -29 | 352.5508
2019-08-20 03:00 | 3:00 | 296.4 | 175.5 | 77.7 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9051 | 8.8696 | 0 | -29 | 350.6747
2019-08-20 04:00 | 4:00 | 302.9 | 175.5 | 77.9 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0677 | 9.0316 | 0 | -29 | 351.1993
2019-08-20 05:00 | 5:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 54.8 | 9 | 45.4 | 2.4347 | 1.4656 | 8.9878 | 8.952 | 0 | -29 | 355.2401
2019-08-20 06:00 | 6:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 55.4 | 9 | 45.4 | 5.8754 | 3.5368 | 7.6838 | 7.6532 | 0 | -29 | 358.8492
2019-08-20 07:00 | 7:00 | 316.2 | 175.5 | 78.1 | 58.6 | 9 | 45.4 | 10.8207 | 6.5136 | 7.1838 | 7.1552 | 0 | -29 | 369.2733
2019-08-20 08:00 | 8:00 | 354.8 | 175.5 | 78.9 | 71.6 | 9 | 45.4 | 16.5287 | 9.9496 | 7.2726 | 7.2436 | 15.6 | -29 | 407.9945
2019-08-20 09:00 | 9:00 | 377 | 175.5 | 79.3 | 81.6 | 9 | 45.4 | 22.0882 | 13.296 | 6.4413 | 6.4156 | 22.7 | -29 | 432.7411
2019-08-20 10:00 | 10:00 | 384.2 | 175.5 | 79.5 | 84.1 | 9 | 45.4 | 26.7279 | 16.0888 | 6.3208 | 6.2956 | 22.6 | -29 | 442.5331
2019-08-20 11:00 | 11:00 | 387.8 | 175.5 | 79.6 | 85.6 | 9 | 45.4 | 28.2282 | 16.992 | 6.7581 | 6.7312 | 22.7 | -29 | 447.5095
2019-08-20 12:00 | 12:00 | 365.7 | 175.5 | 79.1 | 76 | 9 | 45.4 | 28.507 | 17.16 | 6.389 | 6.3636 | 10.8 | -29 | 425.2196
2019-08-20 13:00 | 13:00 | 385.3 | 175.5 | 79.5 | 86 | 9 | 45.4 | 26.4846 | 15.9424 | 5.736 | 5.7132 | 22.7 | -29 | 442.9762
2019-08-20 14:00 | 14:00 | 387.9 | 175.5 | 79.6 | 90.6 | 9 | 45.4 | 22.3604 | 13.46 | 5.6116 | 5.5892 | 24.8 | -29 | 442.9212
2019-08-20 15:00 | 15:00 | 381.9 | 175.5 | 79.4 | 90.6 | 9 | 45.4 | 16.2512 | 9.7824 | 6.0465 | 6.0224 | 24.7 | -29 | 433.7025
2019-08-20 16:00 | 16:00 | 383 | 175.5 | 79.5 | 90.6 | 9 | 45.4 | 9.3762 | 5.644 | 6.8308 | 6.8036 | 31.8 | -29 | 431.4546
2019-08-20 17:00 | 17:00 | 370.1 | 175.5 | 79.2 | 90.6 | 9 | 45.4 | 4.0599 | 2.444 | 6.132 | 6.1076 | 25.2 | -29 | 414.6435
2019-08-20 18:00 | 18:00 | 368.3 | 175.5 | 79.2 | 90.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0429 | 7.0148 | 26.6 | -29 | 411.3577
2019-08-20 19:00 | 19:00 | 361.6 | 175.5 | 79 | 87.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5107 | 7.4808 | 22.7 | -29 | 405.0915
2019-08-20 20:00 | 20:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 77.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8995 | 7.868 | 12.1 | -29 | 384.8675
2019-08-20 21:00 | 21:00 | 317.3 | 175.5 | 78.1 | 61.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.544 | 8.51 | 4.3 | -29 | 361.854
2019-08-20 22:00 | 22:00 | 300.7 | 175.5 | 77.8 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8436 | 7.8124 | 0 | -29 | 348.156
2019-08-20 23:00 | 23:00 | 288.2 | 175.5 | 77.6 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4549 | 7.4252 | 0 | -29 | 347.1801
2019-08-21 | 0:00 | 270.9 | 175.5 | 77.2 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.914 | 5.8904 | 0 | -29 | 344.3044
2019-08-21 01:00 | 1:00 | 267.5 | 175.5 | 77.2 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.065 | 6.0408 | 0 | -29 | 344.6058
2019-08-21 02:00 | 2:00 | 279.6 | 175.5 | 77.4 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7975 | 5.7744 | 0 | -29 | 344.2719
2019-08-21 03:00 | 3:00 | 292.4 | 175.5 | 77.6 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4071 | 5.3856 | 0 | -29 | 343.6927
2019-08-21 04:00 | 4:00 | 295.7 | 175.5 | 77.7 | 54.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2899 | 5.2688 | 0 | -29 | 344.0587
2019-08-21 05:00 | 5:00 | 287.7 | 175.5 | 77.6 | 54.9 | 9 | 45.4 | 3.6856 | 2.2184 | 5.1983 | 5.1776 | 0 | -29 | 349.6799
2019-08-21 06:00 | 6:00 | 292.8 | 175.5 | 77.7 | 54.9 | 9 | 45.4 | 9.6327 | 5.7984 | 5.3003 | 5.2792 | 0 | -29 | 359.5106
2019-08-21 07:00 | 7:00 | 309.7 | 175.5 | 78 | 55.4 | 9 | 45.4 | 18.566 | 11.176 | 6.0481 | 6.024 | 0 | -29 | 376.1141
2019-08-21 08:00 | 8:00 | 346 | 175.5 | 78.7 | 69.8 | 9 | 45.4 | 29.0509 | 17.4872 | 6.2601 | 6.2352 | 0 | -29 | 408.4334
2019-08-21 09:00 | 9:00 | 370 | 175.5 | 79.2 | 82.8 | 9 | 45.4 | 38.9466 | 23.444 | 5.3907 | 5.3692 | 0 | -29 | 436.0505
2019-08-21 10:00 | 10:00 | 378.1 | 175.5 | 79.4 | 81.2 | 9 | 45.4 | 48.0102 | 28.9 | 5.7365 | 5.7136 | 0 | -29 | 449.8603
2019-08-21 11:00 | 11:00 | 375.4 | 175.5 | 79.3 | 73.7 | 9 | 45.4 | 52.0189 | 31.3128 | 6.718 | 5.9241 | 0 | -29 | 449.8738
2019-08-21 12:00 | 12:00 | 350.2 | 175.5 | 78.8 | 59.8 | 9 | 45.4 | 51.4846 | 30.9912 | 7.1898 | 7.1612 | 0 | -29 | 436.3268
2019-08-21 13:00 | 13:00 | 369.9 | 175.5 | 79.2 | 72 | 9 | 45.4 | 47.4733 | 28.5768 | 7.487 | 7.4572 | 0 | -29 | 443.0943
2019-08-21 14:00 | 14:00 | 371.8 | 175.5 | 79.2 | 83.3 | 9 | 45.4 | 37.9673 | 22.8544 | 7.6216 | 7.5912 | 0 | -29 | 439.4345
2019-08-21 15:00 | 15:00 | 370.3 | 175.5 | 79.2 | 91.6 | 9 | 45.4 | 24.632 | 14.8272 | 7.9902 | 7.9584 | 2 | -29 | 429.1078
2019-08-21 16:00 | 16:00 | 374.8 | 175.5 | 79.3 | 91.6 | 9 | 45.4 | 12.8715 | 7.748 | 9.4139 | 9.3764 | 16.7 | -29 | 427.9098
2019-08-21 17:00 | 17:00 | 364.9 | 175.5 | 79.1 | 91.6 | 9 | 45.4 | 5.19 | 3.124 | 9.3757 | 9.3384 | 14.7 | -29 | 413.3281
2019-08-21 18:00 | 18:00 | 370 | 175.5 | 79.2 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9131 | 10.8696 | 23.4 | -29 | 416.8827
2019-08-21 19:00 | 19:00 | 366.2 | 175.5 | 79.1 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8516 | 11.8044 | 18.7 | -29 | 413.956
2019-08-21 20:00 | 20:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 87.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1211 | 12.0728 | 0 | -29 | 391.5939
2019-08-21 21:00 | 21:00 | 325.2 | 175.5 | 78.3 | 72.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4893 | 12.4396 | 0 | -29 | 376.5289
2019-08-21 22:00 | 22:00 | 306.3 | 175.5 | 77.9 | 55.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1259 | 13.0736 | 0 | -29 | 360.1995
2019-08-21 23:00 | 23:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8813 | 12.83 | 0 | -29 | 358.6113
2019-08-22 | 0:00 | 269.2 | 175.5 | 77.2 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2327 | 11.188 | 0 | -29 | 358.0207
2019-08-22 01:00 | 1:00 | 270.2 | 175.5 | 77.2 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4536 | 10.412 | 0 | -29 | 356.4656
2019-08-22 02:00 | 2:00 | 280 | 175.5 | 77.4 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9601 | 9.9204 | 0 | -29 | 355.6805
2019-08-22 03:00 | 3:00 | 293.4 | 175.5 | 77.7 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6854 | 9.6468 | 0 | -29 | 355.4322
2019-08-22 04:00 | 4:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6729 | 9.6344 | 0 | -29 | 356.0073
2019-08-22 05:00 | 5:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 58 | 9 | 45.4 | 3.5554 | 2.14 | 8.5292 | 8.4952 | 0 | -29 | 359.2198
2019-08-22 06:00 | 6:00 | 294.6 | 175.5 | 77.7 | 58 | 9 | 45.4 | 9.8013 | 5.9 | 7.626 | 7.5956 | 0 | -29 | 367.5229
2019-08-22 07:00 | 7:00 | 306.6 | 175.5 | 77.9 | 58.5 | 9 | 45.4 | 18.7098 | 11.2624 | 7.5553 | 7.5252 | 0 | -29 | 382.3527
2019-08-22 08:00 | 8:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 67.4 | 9 | 45.4 | 28.6335 | 17.236 | 7.579 | 7.5488 | 0 | -29 | 407.9973
2019-08-22 09:00 | 9:00 | 365.9 | 175.5 | 79.1 | 78.2 | 9 | 45.4 | 37.7636 | 22.732 | 7.1408 | 7.1124 | 0 | -29 | 432.9488
2019-08-22 10:00 | 10:00 | 366.8 | 175.5 | 79.1 | 72.4 | 9 | 45.4 | 44.6972 | 26.9056 | 6.9143 | 6.8868 | 0 | -29 | 437.8039
2019-08-22 11:00 | 11:00 | 369.7 | 175.5 | 79.2 | 72.4 | 9 | 45.4 | 46.9765 | 28.2776 | 7.4485 | 7.4188 | 0 | -29 | 442.6214
2019-08-22 12:00 | 12:00 | 343.9 | 175.5 | 78.7 | 61.5 | 9 | 45.4 | 45.2808 | 27.2568 | 8.232 | 8.1992 | 0 | -29 | 430.0688
2019-08-22 13:00 | 13:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 71 | 9 | 45.4 | 40.3645 | 24.2976 | 8.4746 | 8.4408 | 0 | -29 | 432.4775
2019-08-22 14:00 | 14:00 | 362.2 | 175.5 | 79 | 77.8 | 9 | 45.4 | 32.4517 | 19.5344 | 9.2818 | 9.2448 | 0 | -29 | 428.2127
2019-08-22 15:00 | 15:00 | 357.7 | 175.5 | 79 | 86 | 9 | 45.4 | 21.7598 | 13.0984 | 9.4492 | 9.4116 | 0 | -29 | 419.619
2019-08-22 16:00 | 16:00 | 365.4 | 175.5 | 79.1 | 89.8 | 9 | 45.4 | 11.7086 | 7.048 | 9.6159 | 9.5776 | 10.3 | -29 | 418.0501
2019-08-22 17:00 | 17:00 | 358.4 | 175.5 | 79 | 89.8 | 9 | 45.4 | 4.7843 | 2.88 | 9.1858 | 9.1492 | 10.7 | -29 | 406.3993
2019-08-22 18:00 | 18:00 | 363.4 | 175.5 | 79.1 | 89.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7737 | 9.7348 | 19.8 | -29 | 409.1085
2019-08-22 19:00 | 19:00 | 358.4 | 175.5 | 79 | 89.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5645 | 11.5184 | 13.1 | -29 | 405.8829
2019-08-22 20:00 | 20:00 | 337.2 | 175.5 | 78.5 | 83.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8444 | 11.7972 | 0 | -29 | 386.2416
2019-08-22 21:00 | 21:00 | 314.2 | 175.5 | 78.1 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.852 | 12.8008 | 0 | -29 | 375.3528
2019-08-22 22:00 | 22:00 | 297.3 | 175.5 | 77.7 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9191 | 12.8676 | 0 | -29 | 361.8867
2019-08-22 23:00 | 23:00 | 286.1 | 175.5 | 77.5 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4881 | 12.4384 | 0 | -29 | 360.8265
2019-08-23 | 0:00 | 267.7 | 175.5 | 77.2 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.891 | 9.8516 | 0 | -29 | 356.3426
2019-08-23 01:00 | 1:00 | 266.2 | 175.5 | 77.1 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4516 | 9.414 | 0 | -29 | 355.3656
2019-08-23 02:00 | 2:00 | 277.6 | 175.5 | 77.4 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3878 | 9.3504 | 0 | -29 | 355.5382
2019-08-23 03:00 | 3:00 | 291.6 | 175.5 | 77.6 | 59 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2187 | 10.178 | 0 | -29 | 357.8967
2019-08-23 04:00 | 4:00 | 299.1 | 175.5 | 77.8 | 59 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0319 | 12.98 | 0 | -29 | 363.7119
2019-08-23 05:00 | 5:00 | 288.8 | 175.5 | 77.6 | 59 | 9 | 45.4 | 2.0202 | 1.216 | 14.7994 | 14.7404 | 0 | -29 | 370.276
2019-08-23 06:00 | 6:00 | 299.9 | 175.5 | 77.8 | 59.5 | 9 | 45.4 | 5.2643 | 3.1688 | 15.3997 | 15.3384 | 0 | -29 | 377.3712
2019-08-23 07:00 | 7:00 | 315.5 | 175.5 | 78.1 | 62.7 | 9 | 45.4 | 10.5868 | 6.3728 | 16.4403 | 16.3748 | 0 | -29 | 391.4747
2019-08-23 08:00 | 8:00 | 346.6 | 175.5 | 78.7 | 70.9 | 9 | 45.4 | 17.0843 | 10.284 | 15.001 | 14.9412 | 0 | -29 | 407.8105
2019-08-23 09:00 | 9:00 | 366.9 | 175.5 | 79.1 | 80.9 | 9 | 45.4 | 23.3881 | 14.0784 | 12.1966 | 12.148 | 6.4 | -29 | 429.1111
2019-08-23 10:00 | 10:00 | 373.4 | 175.5 | 79.3 | 82.6 | 9 | 45.4 | 29.0855 | 17.508 | 11.0673 | 11.0232 | 6.4 | -29 | 437.884
2019-08-23 11:00 | 11:00 | 382.4 | 175.5 | 79.4 | 88.6 | 9 | 45.4 | 31.9839 | 19.2528 | 11.0753 | 11.0312 | 6.4 | -29 | 448.6432
2019-08-23 12:00 | 12:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 75.1 | 9 | 45.4 | 31.8457 | 19.1696 | 11.4621 | 11.4164 | 0 | -29 | 428.7938
2019-08-23 13:00 | 13:00 | 372.6 | 175.5 | 79.3 | 83.3 | 9 | 45.4 | 27.7496 | 16.704 | 10.936 | 10.8924 | 6.4 | -29 | 436.182
2019-08-23 14:00 | 14:00 | 371.6 | 175.5 | 79.2 | 89.2 | 9 | 45.4 | 20.8907 | 12.5752 | 11.0388 | 10.9948 | 6.4 | -29 | 431.1995
2019-08-23 15:00 | 15:00 | 362 | 175.5 | 79 | 87.4 | 9 | 45.4 | 13.7139 | 8.2552 | 10.5914 | 10.5492 | 6.4 | -29 | 416.8097
2019-08-23 16:00 | 16:00 | 365 | 175.5 | 79.1 | 91.4 | 9 | 45.4 | 7.2139 | 4.3424 | 11.7307 | 11.684 | 10.7 | -29 | 417.071
2019-08-23 17:00 | 17:00 | 358 | 175.5 | 79 | 91.4 | 9 | 45.4 | 3.2216 | 1.9392 | 11.2492 | 11.2044 | 8.2 | -29 | 407.1144
2019-08-23 18:00 | 18:00 | 358.6 | 175.5 | 79 | 91.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0918 | 11.0476 | 12.2 | -29 | 405.6394
2019-08-23 19:00 | 19:00 | 352.9 | 175.5 | 78.9 | 91.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0801 | 11.036 | 6.6 | -29 | 399.9161
2019-08-23 20:00 | 20:00 | 332.6 | 175.5 | 78.5 | 79 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4223 | 11.3768 | 0 | -29 | 381.1991
2019-08-23 21:00 | 21:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 59.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8829 | 11.8356 | 0 | -29 | 362.0185
2019-08-23 22:00 | 22:00 | 303.9 | 175.5 | 77.9 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2187 | 12.17 | 0 | -29 | 361.6887
2019-08-23 23:00 | 23:00 | 292.6 | 175.5 | 77.7 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.711 | 12.6604 | 0 | -29 | 362.4714
2019-08-24 | 0:00 | 276.4 | 175.5 | 77.3 | 57.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.391 | 10.3496 | 0 | -29 | 356.6406
2019-08-24 01:00 | 1:00 | 273.8 | 175.5 | 77.3 | 57.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5842 | 9.546 | 0 | -29 | 355.0302
2019-08-24 02:00 | 2:00 | 284.2 | 175.5 | 77.5 | 59.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.591 | 9.5528 | 0 | -29 | 357.2438
2019-08-24 03:00 | 3:00 | 300.2 | 175.5 | 77.8 | 69.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9452 | 8.9096 | 0 | -29 | 366.2548
2019-08-24 04:00 | 4:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 71.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2452 | 8.2124 | 0 | -29 | 366.6576
2019-08-24 05:00 | 5:00 | 291.6 | 175.5 | 77.6 | 61.5 | 9 | 45.4 | 3.8927 | 2.3432 | 6.6738 | 6.6472 | 0 | -29 | 359.5569
2019-08-24 06:00 | 6:00 | 288.7 | 175.5 | 77.6 | 57.7 | 9 | 45.4 | 11.1932 | 6.7376 | 6.0103 | 5.9864 | 0 | -29 | 366.1275
2019-08-24 07:00 | 7:00 | 298.1 | 175.5 | 77.8 | 57.7 | 9 | 45.4 | 22.0869 | 13.2952 | 5.9963 | 5.9724 | 0 | -29 | 383.7508
2019-08-24 08:00 | 8:00 | 319.4 | 175.5 | 78.2 | 58.2 | 9 | 45.4 | 34.8519 | 20.9792 | 4.7489 | 4.73 | 0 | -29 | 402.61
2019-08-24 09:00 | 9:00 | 342 | 175.5 | 78.6 | 68.2 | 9 | 45.4 | 47.5931 | 28.6488 | 3.8863 | 3.8708 | 0 | -29 | 431.699
2019-08-24 10:00 | 10:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 59.4 | 9 | 45.4 | 56.6024 | 34.072 | 3.9678 | 3.952 | 0 | -29 | 437.4942
2019-08-24 11:00 | 11:00 | 346.1 | 175.5 | 78.7 | 59.6 | 9 | 45.4 | 60.2361 | 36.2592 | 3.8461 | 3.8308 | 0 | -29 | 443.3722
2019-08-24 12:00 | 12:00 | 322.9 | 175.5 | 78.3 | 57.7 | 9 | 45.4 | 57.1542 | 34.404 | 4.0722 | 4.056 | 0 | -29 | 436.5864
2019-08-24 13:00 | 13:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 60.7 | 9 | 45.4 | 51.3036 | 30.8824 | 5.0381 | 5.018 | 0 | -29 | 432.4421
2019-08-24 14:00 | 14:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 69.2 | 9 | 45.4 | 39.8821 | 24.0072 | 4.8798 | 4.8604 | 0 | -29 | 422.2295
2019-08-24 15:00 | 15:00 | 328 | 175.5 | 78.4 | 75.3 | 9 | 45.4 | 25.635 | 15.4312 | 5.4622 | 5.4404 | 0 | -29 | 406.5688
2019-08-24 16:00 | 16:00 | 332.3 | 175.5 | 78.4 | 83.5 | 9 | 45.4 | 13.4123 | 8.0736 | 6.0397 | 6.0156 | 0 | -29 | 396.3412
2019-08-24 17:00 | 17:00 | 333.7 | 175.5 | 78.5 | 86.7 | 9 | 45.4 | 5.2789 | 3.1776 | 5.4389 | 5.4172 | 0 | -29 | 385.4126
2019-08-24 18:00 | 18:00 | 348.2 | 175.5 | 78.8 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8734 | 5.85 | 8.4 | -29 | 390.0234
2019-08-24 19:00 | 19:00 | 348.5 | 175.5 | 78.8 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2878 | 6.2628 | 8.3 | -29 | 390.7506
2019-08-24 20:00 | 20:00 | 333.6 | 175.5 | 78.5 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5312 | 5.5092 | 0 | -29 | 376.3404
2019-08-24 21:00 | 21:00 | 312.9 | 175.5 | 78.1 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3384 | 7.3092 | 0 | -29 | 376.1476
2019-08-24 22:00 | 22:00 | 300.7 | 175.5 | 77.8 | 72.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1288 | 8.0964 | 0 | -29 | 367.4252
2019-08-24 23:00 | 23:00 | 288.9 | 175.5 | 77.6 | 61 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8448 | 7.8136 | 0 | -29 | 355.1584
2019-08-25 | 0:00 | 270.8 | 175.5 | 77.2 | 58.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3328 | 5.3116 | 0 | -29 | 347.6444
2019-08-25 01:00 | 1:00 | 268.3 | 175.5 | 77.2 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2067 | 5.186 | 0 | -29 | 344.9927
2019-08-25 02:00 | 2:00 | 276.6 | 175.5 | 77.3 | 71.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6565 | 5.634 | 0 | -29 | 360.5905
2019-08-25 03:00 | 3:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 81.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8284 | 5.8052 | 0 | -29 | 371.3336
2019-08-25 04:00 | 4:00 | 293.6 | 175.5 | 77.7 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8039 | 5.7808 | 0 | -29 | 370.8847
2019-08-25 05:00 | 5:00 | 276.4 | 175.5 | 77.3 | 70.7 | 9 | 45.4 | 4.0777 | 2.4544 | 5.6915 | 5.6688 | 0 | -29 | 366.7924
2019-08-25 06:00 | 6:00 | 268.3 | 175.5 | 77.2 | 53.7 | 9 | 45.4 | 12.1124 | 7.2912 | 6.0204 | 5.9964 | 0 | -29 | 363.2204
2019-08-25 07:00 | 7:00 | 272.8 | 175.5 | 77.3 | 53.7 | 9 | 45.4 | 24.0017 | 14.448 | 6.473 | 6.4472 | 0 | -29 | 383.2699
2019-08-25 08:00 | 8:00 | 278.5 | 175.5 | 77.4 | 53.7 | 9 | 45.4 | 37.4887 | 22.5664 | 6.1071 | 6.0828 | -1.5 | -29 | 402.745
2019-08-25 09:00 | 9:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 53.7 | 9 | 45.4 | 50.57 | 30.4408 | 5.485 | 5.4632 | -2.5 | -29 | 421.659
2019-08-25 10:00 | 10:00 | 301.2 | 175.5 | 77.8 | 53.7 | 9 | 45.4 | 59.3324 | 35.7152 | 5.0682 | 5.048 | -0.1 | -29 | 437.4638
2019-08-25 11:00 | 11:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 53.7 | 9 | 45.4 | 62.8858 | 37.8544 | 4.9252 | 4.9056 | 0 | -29 | 443.071
2019-08-25 12:00 | 12:00 | 299.8 | 175.5 | 77.8 | 53.7 | 9 | 45.4 | 59.1261 | 35.5912 | 4.53 | 4.512 | -0.7 | -29 | 435.4593
2019-08-25 13:00 | 13:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 53.7 | 9 | 45.4 | 52.3283 | 31.4992 | 4.1525 | 4.136 | 0 | -29 | 424.516
2019-08-25 14:00 | 14:00 | 294.9 | 175.5 | 77.7 | 54.2 | 9 | 45.4 | 40.0566 | 24.112 | 4.018 | 4.002 | 0 | -29 | 404.9886
2019-08-25 15:00 | 15:00 | 290.5 | 175.5 | 77.6 | 65.4 | 9 | 45.4 | 25.4716 | 15.3328 | 4.1774 | 4.1608 | 0 | -29 | 393.0426
2019-08-25 16:00 | 16:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 75.4 | 9 | 45.4 | 13.1466 | 7.9136 | 3.7702 | 3.7552 | 0 | -29 | 382.6856
2019-08-25 17:00 | 17:00 | 309.6 | 175.5 | 78 | 83.7 | 9 | 45.4 | 4.9823 | 2.9992 | 3.5441 | 3.53 | 0 | -29 | 377.6556
2019-08-25 18:00 | 18:00 | 327 | 175.5 | 78.3 | 84.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9923 | 3.9764 | 0 | -29 | 371.4687
2019-08-25 19:00 | 19:00 | 330.8 | 175.5 | 78.4 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5019 | 4.484 | 0 | -29 | 373.5859
2019-08-25 20:00 | 20:00 | 314.6 | 175.5 | 78.1 | 82.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6317 | 3.6172 | 0 | -29 | 368.9489
2019-08-25 21:00 | 21:00 | 300.3 | 175.5 | 77.8 | 82.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5598 | 3.5456 | 0 | -29 | 368.5054
2019-08-25 22:00 | 22:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4642 | 2.4544 | 0 | -29 | 355.9186
2019-08-25 23:00 | 23:00 | 271.8 | 175.5 | 77.2 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.308 | 2.2988 | 0 | -29 | 345.6068
2019-08-26 | 0:00 | 256.8 | 175.5 | 76.9 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.865 | 3.8496 | 0 | -29 | 338.8146
2019-08-26 01:00 | 1:00 | 253.9 | 175.5 | 76.9 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6015 | 4.5832 | 0 | -29 | 340.2847
2019-08-26 02:00 | 2:00 | 264.4 | 175.5 | 77.1 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7554 | 3.7404 | 0 | -29 | 338.7958
2019-08-26 03:00 | 3:00 | 282.2 | 175.5 | 77.4 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4413 | 3.4276 | 0 | -29 | 338.4689
2019-08-26 04:00 | 4:00 | 289.6 | 175.5 | 77.6 | 60.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9903 | 2.9784 | 0 | -29 | 345.3687
2019-08-26 05:00 | 5:00 | 276.9 | 175.5 | 77.3 | 53.3 | 9 | 45.4 | 4.1597 | 2.504 | 2.5654 | 2.5552 | 0 | -29 | 343.2843
2019-08-26 06:00 | 6:00 | 272.1 | 175.5 | 77.2 | 53.3 | 9 | 45.4 | 12.4528 | 7.496 | 2.3196 | 2.3104 | 0 | -29 | 355.9788
2019-08-26 07:00 | 7:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 53.3 | 9 | 45.4 | 24.527 | 14.764 | 2.3208 | 2.3116 | 0 | -29 | 375.5234
2019-08-26 08:00 | 8:00 | 308.3 | 175.5 | 78 | 53.3 | 9 | 45.4 | 38.3859 | 23.1064 | 2.3939 | 2.3844 | 0 | -29 | 398.4706
2019-08-26 09:00 | 9:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 53.3 | 9 | 45.4 | 51.628 | 31.0776 | 2.5815 | 2.5712 | 0 | -29 | 420.5583
2019-08-26 10:00 | 10:00 | 346.7 | 175.5 | 78.7 | 55.6 | 9 | 45.4 | 61.2591 | 36.8752 | 3.0991 | 3.0868 | 0 | -29 | 439.5202
2019-08-26 11:00 | 11:00 | 360.6 | 175.5 | 79 | 65.6 | 9 | 45.4 | 64.9208 | 39.0792 | 3.5309 | 3.5168 | 0 | -29 | 456.5477
2019-08-26 12:00 | 12:00 | 339.2 | 175.5 | 78.6 | 61.6 | 9 | 45.4 | 61.0614 | 36.756 | 3.6554 | 3.6408 | 0 | -29 | 446.2136
2019-08-26 13:00 | 13:00 | 356 | 175.5 | 78.9 | 71.6 | 9 | 45.4 | 54.6129 | 32.8744 | 3.2967 | 3.2836 | 0 | -29 | 445.4676
2019-08-26 14:00 | 14:00 | 353.2 | 175.5 | 78.9 | 81.9 | 9 | 45.4 | 42.2211 | 25.4152 | 3.0755 | 3.0632 | 0 | -29 | 435.475
2019-08-26 15:00 | 15:00 | 353.3 | 175.5 | 78.9 | 86.2 | 9 | 45.4 | 26.9165 | 16.2024 | 3.0923 | 3.08 | 0 | -29 | 415.2912
2019-08-26 16:00 | 16:00 | 362.8 | 175.5 | 79.1 | 89.7 | 9 | 45.4 | 13.8376 | 8.3296 | 3.3807 | 3.3672 | 11.1 | -29 | 409.7151
2019-08-26 17:00 | 17:00 | 357.3 | 175.5 | 78.9 | 89.7 | 9 | 45.4 | 5.2219 | 3.1432 | 3.0971 | 3.0848 | 14.7 | -29 | 398.747
2019-08-26 18:00 | 18:00 | 366.1 | 175.5 | 79.1 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6337 | 2.6232 | 29 | -29 | 403.9569
2019-08-26 19:00 | 19:00 | 360 | 175.5 | 79 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1241 | 2.1156 | 23.5 | -29 | 397.3397
2019-08-26 20:00 | 20:00 | 335.8 | 175.5 | 78.5 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0899 | 2.0816 | 0 | -29 | 373.2715
2019-08-26 21:00 | 21:00 | 313.5 | 175.5 | 78.1 | 82 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0293 | 2.0212 | 0 | -29 | 365.0505
2019-08-26 22:00 | 22:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 72 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1526 | 2.144 | 0 | -29 | 354.8966
2019-08-26 23:00 | 23:00 | 279.7 | 175.5 | 77.4 | 57.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2811 | 2.272 | 0 | -29 | 339.9531
2019-08-27 | 0:00 | 259.9 | 175.5 | 77 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4907 | 2.4808 | 0 | -29 | 335.8715
2019-08-27 01:00 | 1:00 | 257.3 | 175.5 | 76.9 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3863 | 2.3768 | 0 | -29 | 335.5631
2019-08-27 02:00 | 2:00 | 266.4 | 175.5 | 77.1 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3831 | 2.3736 | 0 | -29 | 335.7567
2019-08-27 03:00 | 3:00 | 286.6 | 175.5 | 77.5 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3076 | 2.2984 | 0 | -29 | 340.806
2019-08-27 04:00 | 4:00 | 291.1 | 175.5 | 77.6 | 62.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1779 | 2.1692 | 0 | -29 | 345.2471
2019-08-27 05:00 | 5:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 53 | 9 | 45.4 | 4.0524 | 2.4392 | 2.1534 | 2.1448 | 0 | -29 | 342.0898
2019-08-27 06:00 | 6:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 53 | 9 | 45.4 | 12.1565 | 7.3176 | 2.4526 | 2.4428 | 0 | -29 | 355.6695
2019-08-27 07:00 | 7:00 | 284.5 | 175.5 | 77.5 | 53 | 9 | 45.4 | 24.0004 | 14.4472 | 3.0425 | 3.0304 | 0 | -29 | 375.9205
2019-08-27 08:00 | 8:00 | 312.6 | 175.5 | 78.1 | 53 | 9 | 45.4 | 37.7358 | 22.7152 | 3.161 | 3.1484 | 0 | -29 | 398.7604
2019-08-27 09:00 | 9:00 | 339.4 | 175.5 | 78.6 | 57.8 | 9 | 45.4 | 50.853 | 30.6112 | 3.1361 | 3.1236 | 0 | -29 | 425.0239
2019-08-27 10:00 | 10:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 57.7 | 9 | 45.4 | 60.4687 | 36.3992 | 3.1803 | 3.1676 | 0 | -29 | 440.6158
2019-08-27 11:00 | 11:00 | 356.6 | 175.5 | 78.9 | 61 | 9 | 45.4 | 64.4478 | 38.7944 | 3.767 | 3.752 | 0 | -29 | 451.5612
2019-08-27 12:00 | 12:00 | 332.4 | 175.5 | 78.4 | 54.1 | 9 | 45.4 | 60.5004 | 36.4184 | 3.9722 | 3.9564 | 0 | -29 | 438.2474
2019-08-27 13:00 | 13:00 | 349.2 | 175.5 | 78.8 | 70 | 9 | 45.4 | 53.8756 | 32.4304 | 3.9811 | 3.9652 | 0 | -29 | 443.9523
2019-08-27 14:00 | 14:00 | 351.7 | 175.5 | 78.8 | 80.6 | 9 | 45.4 | 41.2988 | 24.86 | 3.6766 | 3.662 | 0 | -29 | 433.7974
2019-08-27 15:00 | 15:00 | 356.8 | 175.5 | 78.9 | 86.6 | 9 | 45.4 | 26.2813 | 15.82 | 3.6678 | 3.6532 | 0 | -29 | 415.8223
2019-08-27 16:00 | 16:00 | 372.8 | 175.5 | 79.3 | 89.1 | 9 | 45.4 | 13.3101 | 8.012 | 4.9485 | 4.9288 | 20.4 | -29 | 420.8994
2019-08-27 17:00 | 17:00 | 371 | 175.5 | 79.2 | 89.1 | 9 | 45.4 | 4.9305 | 2.968 | 4.6164 | 4.598 | 27.4 | -29 | 413.7129
2019-08-27 18:00 | 18:00 | 373.7 | 175.5 | 79.3 | 89.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4381 | 4.4204 | 35.2 | -29 | 413.3585
2019-08-27 19:00 | 19:00 | 369.8 | 175.5 | 79.2 | 89.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0108 | 4.9908 | 30.8 | -29 | 410.0016
2019-08-27 20:00 | 20:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 89.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1264 | 5.106 | 7.7 | -29 | 386.6324
2019-08-27 21:00 | 21:00 | 322.3 | 175.5 | 78.2 | 81.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7409 | 5.718 | 0 | -29 | 371.9589
2019-08-27 22:00 | 22:00 | 300.9 | 175.5 | 77.8 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3846 | 6.3592 | 0 | -29 | 362.8438
2019-08-27 23:00 | 23:00 | 287.3 | 175.5 | 77.5 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2927 | 6.2676 | 0 | -29 | 348.7603
2019-08-28 | 0:00 | 268.7 | 175.5 | 77.2 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4633 | 7.4336 | 0 | -29 | 346.2969
2019-08-28 01:00 | 1:00 | 264.6 | 175.5 | 77.1 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7509 | 7.72 | 0 | -29 | 346.7709
2019-08-28 02:00 | 2:00 | 274.5 | 175.5 | 77.3 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3581 | 7.3288 | 0 | -29 | 346.1869
2019-08-28 03:00 | 3:00 | 293.9 | 175.5 | 77.7 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2585 | 7.2296 | 0 | -29 | 346.8881
2019-08-28 04:00 | 4:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4858 | 7.456 | 0 | -29 | 347.4418
2019-08-28 05:00 | 5:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 53.8 | 9 | 45.4 | 3.9804 | 2.396 | 7.179 | 7.1504 | 0 | -29 | 353.0058
2019-08-28 06:00 | 6:00 | 289.7 | 175.5 | 77.6 | 54.3 | 9 | 45.4 | 11.4416 | 6.8872 | 8.0376 | 8.0056 | 0 | -29 | 367.172
2019-08-28 07:00 | 7:00 | 306 | 175.5 | 77.9 | 54.9 | 9 | 45.4 | 21.7451 | 13.0896 | 7.8613 | 7.83 | 0 | -29 | 384.226
2019-08-28 08:00 | 8:00 | 343.4 | 175.5 | 78.7 | 63.5 | 9 | 45.4 | 32.5261 | 19.5792 | 7.5276 | 7.4976 | 0 | -29 | 410.2305
2019-08-28 09:00 | 9:00 | 373.7 | 175.5 | 79.3 | 76 | 9 | 45.4 | 40.5043 | 24.3816 | 7.3372 | 7.308 | 4.9 | -29 | 440.6311
2019-08-28 10:00 | 10:00 | 379.5 | 175.5 | 79.4 | 76.6 | 9 | 45.4 | 44.4782 | 26.7736 | 8.4356 | 8.402 | 4.9 | -29 | 449.8894
2019-08-28 11:00 | 11:00 | 380.9 | 175.5 | 79.4 | 78.2 | 9 | 45.4 | 44.0658 | 26.5256 | 8.6368 | 8.6024 | 4.9 | -29 | 451.2306
2019-08-28 12:00 | 12:00 | 358.5 | 175.5 | 79 | 73.6 | 9 | 45.4 | 39.7545 | 23.9304 | 9.6533 | 9.6148 | 0 | -29 | 436.453
2019-08-28 13:00 | 13:00 | 380.4 | 175.5 | 79.4 | 87.1 | 9 | 45.4 | 33.1799 | 19.9728 | 10.1356 | 10.0952 | 4.9 | -29 | 445.6835
2019-08-28 14:00 | 14:00 | 381.3 | 175.5 | 79.4 | 89.7 | 9 | 45.4 | 24.2397 | 14.5912 | 10.9488 | 10.9052 | 11.3 | -29 | 441.9849
2019-08-28 15:00 | 15:00 | 378.6 | 175.5 | 79.4 | 89.7 | 9 | 45.4 | 15.4562 | 9.304 | 11.1621 | 11.1176 | 17.2 | -29 | 434.2399
2019-08-28 16:00 | 16:00 | 381.9 | 175.5 | 79.4 | 89.7 | 9 | 45.4 | 8.1243 | 4.8904 | 11.5604 | 11.5144 | 27.4 | -29 | 433.4895
2019-08-28 17:00 | 17:00 | 375.5 | 175.5 | 79.3 | 89.7 | 9 | 45.4 | 3.26 | 1.9624 | 10.84 | 10.7968 | 26.7 | -29 | 423.4592
2019-08-28 18:00 | 18:00 | 377 | 175.5 | 79.3 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3091 | 10.268 | 32 | -29 | 422.4771
2019-08-28 19:00 | 19:00 | 364.2 | 175.5 | 79.1 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4075 | 10.366 | 19.3 | -29 | 409.7735
2019-08-28 20:00 | 20:00 | 341.8 | 175.5 | 78.6 | 81.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1404 | 11.096 | 4.9 | -29 | 388.1364
2019-08-28 21:00 | 21:00 | 319.9 | 175.5 | 78.2 | 66.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9243 | 10.8808 | 0 | -29 | 367.3051
2019-08-28 22:00 | 22:00 | 306.9 | 175.5 | 77.9 | 55.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9661 | 7.9344 | 0 | -29 | 350.6005
2019-08-28 23:00 | 23:00 | 292.4 | 175.5 | 77.6 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3167 | 7.2876 | 0 | -29 | 346.4043
2019-08-29 | 0:00 | 272.4 | 175.5 | 77.2 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1083 | 8.076 | 0 | -29 | 347.8843
2019-08-29 01:00 | 1:00 | 266.4 | 175.5 | 77.1 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6035 | 7.5732 | 0 | -29 | 346.7767
2019-08-29 02:00 | 2:00 | 282.8 | 175.5 | 77.5 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.067 | 7.0388 | 0 | -29 | 346.1058
2019-08-29 03:00 | 3:00 | 297.5 | 175.5 | 77.8 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.64 | 6.6136 | 0 | -29 | 346.0536
2019-08-29 04:00 | 4:00 | 301.8 | 175.5 | 77.8 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8099 | 6.7828 | 0 | -29 | 346.3927
2019-08-29 05:00 | 5:00 | 291.7 | 175.5 | 77.6 | 54.1 | 9 | 45.4 | 2.8044 | 1.688 | 7.0163 | 6.9884 | 0 | -29 | 351.0971
2019-08-29 06:00 | 6:00 | 292.2 | 175.5 | 77.6 | 54.6 | 9 | 45.4 | 8.6295 | 5.1944 | 5.8605 | 5.8372 | 0 | -29 | 358.6216
2019-08-29 07:00 | 7:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 56.1 | 9 | 45.4 | 17.0498 | 10.2632 | 6.1999 | 6.1752 | 0 | -29 | 374.6881
2019-08-29 08:00 | 8:00 | 342.9 | 175.5 | 78.7 | 64.3 | 9 | 45.4 | 28.8899 | 17.3904 | 5.6638 | 5.6412 | 0 | -29 | 401.4853
2019-08-29 09:00 | 9:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 71.7 | 9 | 45.4 | 41.1689 | 24.7816 | 4.2867 | 4.2696 | 0 | -29 | 426.1068
2019-08-29 10:00 | 10:00 | 364 | 175.5 | 79.1 | 64 | 9 | 45.4 | 51.4502 | 30.9704 | 4.0871 | 4.0708 | 0 | -29 | 434.5785
2019-08-29 11:00 | 11:00 | 375.4 | 175.5 | 79.3 | 68.6 | 9 | 45.4 | 57.376 | 34.5376 | 4.7377 | 0.9761 | 0 | -29 | 446.4274
2019-08-29 12:00 | 12:00 | 351.9 | 175.5 | 78.8 | 70.2 | 9 | 45.4 | 54.8201 | 32.9992 | 5.1043 | 5.084 | 0 | -29 | 447.9076
2019-08-29 13:00 | 13:00 | 381.3 | 175.5 | 79.4 | 82.9 | 9 | 45.4 | 48.4518 | 29.1656 | 5.1666 | 5.146 | 0 | -29 | 451.13
2019-08-29 14:00 | 14:00 | 379.8 | 175.5 | 79.4 | 90.2 | 9 | 45.4 | 36.8975 | 22.2104 | 4.8835 | 4.864 | 2.7 | -29 | 442.0554
2019-08-29 15:00 | 15:00 | 373.8 | 175.5 | 79.3 | 90.2 | 9 | 45.4 | 23.215 | 13.9744 | 4.4835 | 4.4656 | 10.9 | -29 | 427.4385
2019-08-29 16:00 | 16:00 | 378.1 | 175.5 | 79.4 | 90.2 | 9 | 45.4 | 11.8813 | 7.152 | 4.5509 | 4.5328 | 26.4 | -29 | 425.017
2019-08-29 17:00 | 17:00 | 368.9 | 175.5 | 79.2 | 90.2 | 9 | 45.4 | 4.5506 | 2.7392 | 4.5867 | 4.5684 | 24.7 | -29 | 411.4449
2019-08-29 18:00 | 18:00 | 378.4 | 175.5 | 79.4 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6557 | 4.6372 | 38.4 | -29 | 418.1929
2019-08-29 19:00 | 19:00 | 368.3 | 175.5 | 79.2 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7545 | 5.7316 | 27.4 | -29 | 409.1861
2019-08-29 20:00 | 20:00 | 348.3 | 175.5 | 78.8 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6051 | 5.5828 | 8 | -29 | 389.0879
2019-08-29 21:00 | 21:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 76.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2208 | 6.196 | 0 | -29 | 368.4168
2019-08-29 22:00 | 22:00 | 309.8 | 175.5 | 78 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2778 | 6.2528 | 0 | -29 | 354.7306
2019-08-29 23:00 | 23:00 | 294.9 | 175.5 | 77.7 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0188 | 5.9948 | 0 | -29 | 344.2136
2019-08-30 | 0:00 | 274.6 | 175.5 | 77.3 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7489 | 3.734 | 0 | -29 | 338.4829
2019-08-30 01:00 | 1:00 | 274.7 | 175.5 | 77.3 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7136 | 3.6988 | 0 | -29 | 338.4124
2019-08-30 02:00 | 2:00 | 281.8 | 175.5 | 77.4 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8156 | 3.8004 | 0 | -29 | 338.716
2019-08-30 03:00 | 3:00 | 296.8 | 175.5 | 77.7 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7666 | 3.7516 | 0 | -29 | 339.4182
2019-08-30 04:00 | 4:00 | 301.4 | 175.5 | 77.8 | 54.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7879 | 3.7728 | 0 | -29 | 340.7607
2019-08-30 05:00 | 5:00 | 291.6 | 175.5 | 77.6 | 53.3 | 9 | 45.4 | 3.0328 | 1.8256 | 3.8742 | 3.8588 | 0 | -29 | 344.3914
2019-08-30 06:00 | 6:00 | 294.5 | 175.5 | 77.7 | 53.8 | 9 | 45.4 | 9.3416 | 5.6232 | 3.9791 | 3.9632 | 0 | -29 | 355.3071
2019-08-30 07:00 | 7:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 57 | 9 | 45.4 | 17.6998 | 10.6544 | 4.4465 | 4.4288 | 0 | -29 | 373.1295
2019-08-30 08:00 | 8:00 | 336.9 | 175.5 | 78.5 | 60.5 | 9 | 45.4 | 27.2631 | 16.4112 | 4.8879 | 4.8684 | 0 | -29 | 393.3306
2019-08-30 09:00 | 9:00 | 356 | 175.5 | 78.9 | 66.9 | 9 | 45.4 | 35.1388 | 21.152 | 5.2489 | 5.228 | 4.1 | -29 | 417.5677
2019-08-30 10:00 | 10:00 | 368.1 | 175.5 | 79.2 | 72.3 | 9 | 45.4 | 40.9918 | 24.6752 | 5.769 | 5.746 | 4.1 | -29 | 433.682
2019-08-30 11:00 | 11:00 | 378.2 | 175.5 | 79.4 | 79.7 | 9 | 45.4 | 42.4458 | 25.5504 | 6.8276 | 6.8004 | 4.1 | -29 | 445.7242
2019-08-30 12:00 | 12:00 | 355.8 | 175.5 | 78.9 | 73.8 | 9 | 45.4 | 40.6317 | 24.4584 | 7.0686 | 7.0404 | 0 | -29 | 432.7991
2019-08-30 13:00 | 13:00 | 378.6 | 175.5 | 79.4 | 87.3 | 9 | 45.4 | 34.7337 | 20.908 | 7.3569 | 7.3276 | 4.1 | -29 | 442.0262
2019-08-30 14:00 | 14:00 | 374.2 | 175.5 | 79.3 | 88.7 | 9 | 45.4 | 28.0648 | 16.8936 | 7.0549 | 7.0268 | 5.4 | -29 | 433.3401
2019-08-30 15:00 | 15:00 | 372.4 | 175.5 | 79.2 | 88.7 | 9 | 45.4 | 19.3344 | 11.6384 | 7.9055 | 7.874 | 11.6 | -29 | 427.1523
2019-08-30 16:00 | 16:00 | 376.6 | 175.5 | 79.3 | 88.7 | 9 | 45.4 | 10.5856 | 6.372 | 7.9276 | 7.896 | 24.4 | -29 | 426.0812
2019-08-30 17:00 | 17:00 | 371 | 175.5 | 79.2 | 88.7 | 9 | 45.4 | 3.9539 | 2.38 | 7.0123 | 6.9844 | 26.4 | -29 | 415.5306
2019-08-30 18:00 | 18:00 | 377.3 | 175.5 | 79.3 | 88.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4971 | 7.4672 | 36.1 | -29 | 419.9643
2019-08-30 19:00 | 19:00 | 368 | 175.5 | 79.2 | 88.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2838 | 7.2548 | 27.1 | -29 | 410.4386
2019-08-30 20:00 | 20:00 | 341.7 | 175.5 | 78.6 | 86.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4613 | 6.4356 | 4.1 | -29 | 383.2969
2019-08-30 21:00 | 21:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 75.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5995 | 5.5772 | 0 | -29 | 365.9767
2019-08-30 22:00 | 22:00 | 309.9 | 175.5 | 78 | 61.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6983 | 4.6796 | 0.4 | -29 | 349.7779
2019-08-30 23:00 | 23:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2815 | 4.2644 | 0 | -29 | 340.4459
2019-08-31 | 0:00 | 274.9 | 175.5 | 77.3 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9927 | 3.9768 | 0 | -29 | 339.0695
2019-08-31 01:00 | 1:00 | 269.6 | 175.5 | 77.2 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0084 | 3.9924 | 0 | -29 | 339.0008
2019-08-31 02:00 | 2:00 | 280.3 | 175.5 | 77.4 | 53.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.065 | 4.0488 | 0 | -29 | 339.8138
2019-08-31 03:00 | 3:00 | 298.2 | 175.5 | 77.8 | 54 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.114 | 4.0976 | 0 | -29 | 340.9116
2019-08-31 04:00 | 4:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4292 | 4.4116 | 0 | -29 | 340.4408
2019-08-31 05:00 | 5:00 | 283.3 | 175.5 | 77.5 | 52.9 | 9 | 45.4 | 2.7032 | 1.6272 | 4.5196 | 4.5016 | 0 | -29 | 344.6516
2019-08-31 06:00 | 6:00 | 283.7 | 175.5 | 77.5 | 52.9 | 9 | 45.4 | 8.386 | 5.048 | 4.4441 | 4.4264 | 0 | -29 | 353.6045
2019-08-31 07:00 | 7:00 | 303.8 | 175.5 | 77.9 | 53.4 | 9 | 45.4 | 16.7134 | 10.0608 | 5.4762 | 5.4544 | 0 | -29 | 369.9048
2019-08-31 08:00 | 8:00 | 334.3 | 175.5 | 78.5 | 63.4 | 9 | 45.4 | 26.2093 | 15.7768 | 6.1115 | 6.0872 | 0 | -29 | 396.9848
2019-08-31 09:00 | 9:00 | 359.7 | 175.5 | 79 | 74.4 | 9 | 45.4 | 35.2974 | 21.2472 | 6.4911 | 6.4652 | 0 | -29 | 423.8009
2019-08-31 10:00 | 10:00 | 371.4 | 175.5 | 79.2 | 78.2 | 9 | 45.4 | 43.8346 | 26.3864 | 5.6461 | 5.6236 | 0 | -29 | 439.7907
2019-08-31 11:00 | 11:00 | 366 | 175.5 | 79.1 | 69.5 | 9 | 45.4 | 47.411 | 28.5392 | 5.4059 | 5.3844 | 0 | -29 | 436.2405
2019-08-31 12:00 | 12:00 | 348.2 | 175.5 | 78.8 | 58.5 | 9 | 45.4 | 46.1791 | 27.7976 | 6.489 | 6.4632 | 0 | -29 | 425.1289
2019-08-31 13:00 | 13:00 | 359.4 | 175.5 | 79 | 67.7 | 9 | 45.4 | 41.8609 | 25.1984 | 6.3352 | 6.31 | 0 | -29 | 427.3045
2019-08-31 14:00 | 14:00 | 354.5 | 175.5 | 78.9 | 72.4 | 9 | 45.4 | 32.8919 | 19.7992 | 5.8079 | 5.7848 | 0 | -29 | 416.4838
2019-08-31 15:00 | 15:00 | 350.6 | 175.5 | 78.8 | 82.7 | 9 | 45.4 | 21.6881 | 13.0552 | 5.4433 | 5.4216 | 0 | -29 | 408.0082
2019-08-31 16:00 | 16:00 | 353.8 | 175.5 | 78.9 | 88 | 9 | 45.4 | 11.0867 | 6.6736 | 4.7059 | 4.6872 | 5.4 | -29 | 400.3534
2019-08-31 17:00 | 17:00 | 352.1 | 175.5 | 78.8 | 88 | 9 | 45.4 | 3.9075 | 2.352 | 5.0899 | 5.0696 | 10.6 | -29 | 394.719
2019-08-31 18:00 | 18:00 | 364.4 | 175.5 | 79.1 | 88 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0517 | 5.0316 | 26.5 | -29 | 404.5833
2019-08-31 19:00 | 19:00 | 355.8 | 175.5 | 78.9 | 88 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.881 | 4.8616 | 18.3 | -29 | 395.8426
2019-08-31 20:00 | 20:00 | 337.4 | 175.5 | 78.5 | 88 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5168 | 4.4988 | 0.7 | -29 | 377.1156
2019-08-31 21:00 | 21:00 | 318.2 | 175.5 | 78.2 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4537 | 4.436 | 0 | -29 | 360.8897
2019-08-31 22:00 | 22:00 | 300.8 | 175.5 | 77.8 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1702 | 5.1496 | 0 | -29 | 347.4198
2019-08-31 23:00 | 23:00 | 292.4 | 175.5 | 77.6 | 52.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6883 | 5.6656 | 0 | -29 | 342.2539
2019-09-01 | 0:00 | 276.2 | 175.5 | 77.3 | 57 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0079 | 4.988 | 0 | -29 | 345.1959
2019-09-01 01:00 | 1:00 | 269 | 175.5 | 77.2 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8465 | 4.8272 | 0 | -29 | 337.8737
2019-09-01 02:00 | 2:00 | 278.8 | 175.5 | 77.4 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7473 | 4.7284 | -1.9 | -29 | 350.7757
2019-09-01 03:00 | 3:00 | 295.5 | 175.5 | 77.7 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.508 | 4.49 | 0 | -29 | 362.498
2019-09-01 04:00 | 4:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5361 | 4.518 | 0 | -29 | 362.6541
2019-09-01 05:00 | 5:00 | 276.9 | 175.5 | 77.3 | 64.9 | 9 | 45.4 | 3.4806 | 2.0952 | 4.4666 | 4.4488 | -6.9 | -29 | 350.6912
2019-09-01 06:00 | 6:00 | 266.5 | 175.5 | 77.1 | 47.9 | 9 | 45.4 | 11.4056 | 6.8656 | 4.9501 | 4.9304 | -8.5 | -29 | 345.5517
2019-09-01 07:00 | 7:00 | 264.8 | 175.5 | 77.1 | 47.9 | 9 | 45.4 | 23.065 | 13.884 | 5.4678 | 5.446 | -22.4 | -29 | 351.3628
2019-09-01 08:00 | 8:00 | 266.3 | 175.5 | 77.1 | 47.9 | 9 | 45.4 | 36.629 | 22.0488 | 5.4401 | 5.4184 | -23 | -29 | 372.4363
2019-09-01 09:00 | 9:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 47.9 | 9 | 45.4 | 49.7409 | 29.9416 | 6.3489 | 6.3236 | -23 | -29 | 395.655
2019-09-01 10:00 | 10:00 | 303.4 | 175.5 | 77.9 | 47.9 | 9 | 45.4 | 58.7104 | 35.3408 | 6.538 | 6.512 | -21.3 | -29 | 412.5012
2019-09-01 11:00 | 11:00 | 302.4 | 175.5 | 77.8 | 47.9 | 9 | 45.4 | 62.4583 | 37.5968 | 6.9686 | 6.9408 | -23 | -29 | 417.5645
2019-09-01 12:00 | 12:00 | 299.2 | 175.5 | 77.8 | 47.9 | 9 | 45.4 | 58.5003 | 35.2144 | 7.4641 | 7.4344 | -23 | -29 | 412.2132
2019-09-01 13:00 | 13:00 | 308.5 | 175.5 | 78 | 48.4 | 9 | 45.4 | 51.6066 | 31.0648 | 7.171 | 7.1424 | -10.3 | -29 | 413.9848
2019-09-01 14:00 | 14:00 | 290.5 | 175.5 | 77.6 | 48.4 | 9 | 45.4 | 39.2351 | 23.6176 | 6.8782 | 6.8508 | -15.3 | -29 | 388.1817
2019-09-01 15:00 | 15:00 | 292.4 | 175.5 | 77.6 | 64.4 | 9 | 45.4 | 24.3886 | 14.6808 | 6.8292 | 6.802 | -14.5 | -29 | 381.1006
2019-09-01 16:00 | 16:00 | 307.6 | 175.5 | 78 | 74.9 | 9 | 45.4 | 12.1577 | 7.3184 | 6.6886 | 6.662 | 0 | -29 | 386.6267
2019-09-01 17:00 | 17:00 | 318.3 | 175.5 | 78.2 | 79.1 | 9 | 45.4 | 4.0482 | 2.4368 | 5.9975 | 5.9736 | 0 | -29 | 376.6561
2019-09-01 18:00 | 18:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0368 | 6.0128 | 2.7 | -29 | 376.8496
2019-09-01 19:00 | 19:00 | 338.7 | 175.5 | 78.6 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2099 | 6.1852 | 2.7 | -29 | 377.1951
2019-09-01 20:00 | 20:00 | 321.7 | 175.5 | 78.2 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2497 | 5.2288 | 0 | -29 | 364.4785
2019-09-01 21:00 | 21:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6345 | 4.616 | 0 | -29 | 362.8505
2019-09-01 22:00 | 22:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4545 | 4.4368 | 0 | -29 | 355.4913
2019-09-01 23:00 | 23:00 | 278.1 | 175.5 | 77.4 | 58.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0855 | 5.0652 | 0 | -29 | 347.1507
2019-09-02 | 0:00 | 259.8 | 175.5 | 77 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1019 | 4.0856 | -2.7 | -29 | 331.0875
2019-09-02 01:00 | 1:00 | 252.7 | 175.5 | 76.9 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8397 | 4.8204 | -10.4 | -29 | 324.7601
2019-09-02 02:00 | 2:00 | 266.4 | 175.5 | 77.1 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0762 | 5.056 | 0 | -29 | 335.8322
2019-09-02 03:00 | 3:00 | 283.7 | 175.5 | 77.5 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9549 | 4.9352 | 0 | -29 | 341.5901
2019-09-02 04:00 | 4:00 | 289 | 175.5 | 77.6 | 58.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8385 | 4.8192 | 0 | -29 | 346.8577
2019-09-02 05:00 | 5:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 48.7 | 9 | 45.4 | 2.9118 | 1.7528 | 5.0674 | 5.0472 | 0 | -29 | 341.6792
2019-09-02 06:00 | 6:00 | 277.7 | 175.5 | 77.4 | 47.7 | 9 | 45.4 | 13.46 | 8.1024 | 5.581 | 5.5588 | -0.1 | -29 | 358.6022
2019-09-02 07:00 | 7:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 47.7 | 9 | 45.4 | 28.7533 | 17.308 | 6.7902 | 6.7632 | -1.3 | -29 | 384.6147
2019-09-02 08:00 | 8:00 | 315.5 | 175.5 | 78.1 | 47.7 | 9 | 45.4 | 44.5722 | 26.8304 | 7.02 | 6.992 | 0 | -29 | 412.1146
2019-09-02 09:00 | 9:00 | 335.4 | 175.5 | 78.5 | 47.7 | 9 | 45.4 | 58.6064 | 35.2784 | 6.6589 | 6.6324 | 0 | -29 | 434.2761
2019-09-02 10:00 | 10:00 | 345.8 | 175.5 | 78.7 | 48.2 | 9 | 45.4 | 65.8629 | 39.6464 | 6.8758 | 6.8484 | 0 | -29 | 447.0335
2019-09-02 11:00 | 11:00 | 356.1 | 175.5 | 78.9 | 54.4 | 9 | 45.4 | 68.0477 | 40.9616 | 7.3838 | 7.3544 | 0 | -29 | 457.9475
2019-09-02 12:00 | 12:00 | 342.1 | 175.5 | 78.6 | 64.4 | 9 | 45.4 | 65.3592 | 39.3432 | 7.5376 | 7.5076 | -7.4 | -29 | 456.2476
2019-09-02 13:00 | 13:00 | 366.1 | 175.5 | 79.1 | 74.9 | 9 | 45.4 | 57.7069 | 34.7368 | 7.4432 | 7.4136 | 0 | -29 | 462.2005
2019-09-02 14:00 | 14:00 | 369 | 175.5 | 79.2 | 78.8 | 9 | 45.4 | 44.4006 | 26.7272 | 7.4537 | 7.424 | 0 | -29 | 444.9055
2019-09-02 15:00 | 15:00 | 369.4 | 175.5 | 79.2 | 82.3 | 9 | 45.4 | 27.731 | 16.6928 | 7.9705 | 7.9388 | 3.6 | -29 | 426.3331
2019-09-02 16:00 | 16:00 | 378.6 | 175.5 | 79.4 | 82.3 | 9 | 45.4 | 12.7094 | 7.6504 | 7.9232 | 7.8916 | 27.7 | -29 | 426.4746
2019-09-02 17:00 | 17:00 | 373.6 | 175.5 | 79.3 | 82.3 | 9 | 45.4 | 2.9132 | 1.7536 | 7.0252 | 6.9972 | 33.5 | -29 | 414.6892
2019-09-02 18:00 | 18:00 | 384 | 175.5 | 79.5 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4935 | 6.4676 | 47.1 | -29 | 422.7611
2019-09-02 19:00 | 19:00 | 371.9 | 175.5 | 79.2 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.236 | 6.2112 | 35.6 | -29 | 410.4472
2019-09-02 20:00 | 20:00 | 345.8 | 175.5 | 78.7 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3975 | 6.372 | 9.8 | -29 | 384.4695
2019-09-02 21:00 | 21:00 | 320.3 | 175.5 | 78.2 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1826 | 7.154 | 0 | -29 | 368.0366
2019-09-02 22:00 | 22:00 | 297.1 | 175.5 | 77.7 | 64.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8059 | 6.7788 | 0 | -29 | 356.8847
2019-09-02 23:00 | 23:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 54.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8565 | 5.8332 | 0 | -29 | 344.6897
2019-09-03 | 0:00 | 261.6 | 175.5 | 77 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7256 | 5.7028 | -2.9 | -29 | 334.5284
2019-09-03 01:00 | 1:00 | 258.2 | 175.5 | 77 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.277 | 5.256 | -5.8 | -29 | 330.733
2019-09-03 02:00 | 2:00 | 268.5 | 175.5 | 77.2 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9385 | 4.9188 | 0 | -29 | 336.0573
2019-09-03 03:00 | 3:00 | 286.8 | 175.5 | 77.5 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3116 | 4.2944 | 0 | -29 | 335.306
2019-09-03 04:00 | 4:00 | 292.1 | 175.5 | 77.6 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5385 | 3.5244 | 0 | -29 | 339.8629
2019-09-03 05:00 | 5:00 | 277.3 | 175.5 | 77.3 | 48.1 | 9 | 45.4 | 2.7084 | 1.6304 | 3.2401 | 3.2272 | 0 | -29 | 337.1061
2019-09-03 06:00 | 6:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 48.1 | 9 | 45.4 | 12.6138 | 7.5928 | 2.8253 | 2.814 | 0 | -29 | 352.2459
2019-09-03 07:00 | 7:00 | 290.5 | 175.5 | 77.6 | 48.1 | 9 | 45.4 | 27.8839 | 16.7848 | 2.7076 | 2.6968 | 0 | -29 | 376.6731
2019-09-03 08:00 | 8:00 | 321.2 | 175.5 | 78.2 | 48.1 | 9 | 45.4 | 43.7829 | 26.3552 | 2.9108 | 2.8992 | 0 | -29 | 403.1481
2019-09-03 09:00 | 9:00 | 349.3 | 175.5 | 78.8 | 52.3 | 9 | 45.4 | 58.3568 | 35.128 | 3.2048 | 3.192 | 0 | -29 | 431.8816
2019-09-03 10:00 | 10:00 | 364.7 | 175.5 | 79.1 | 59.6 | 9 | 45.4 | 66.3347 | 39.9304 | 3.5377 | 3.5236 | 0 | -29 | 452.9264
2019-09-03 11:00 | 11:00 | 373.8 | 175.5 | 79.3 | 65.2 | 9 | 45.4 | 68.9434 | 41.5008 | 4.2268 | 3.2694 | 0 | -29 | 463.3404
2019-09-03 12:00 | 12:00 | 350.6 | 175.5 | 78.8 | 58.5 | 9 | 45.4 | 66.332 | 39.9288 | 4.9445 | 4.9248 | 0 | -29 | 454.3301
2019-09-03 13:00 | 13:00 | 367.5 | 175.5 | 79.2 | 69 | 9 | 45.4 | 58.5749 | 35.2592 | 5.0863 | 5.066 | 0 | -29 | 453.0864
2019-09-03 14:00 | 14:00 | 361.4 | 175.5 | 79 | 79.5 | 9 | 45.4 | 45.3552 | 27.3016 | 4.616 | 4.5976 | 0 | -29 | 441.2704
2019-09-03 15:00 | 15:00 | 361.3 | 175.5 | 79 | 83 | 9 | 45.4 | 28.3678 | 17.076 | 4.6369 | 4.6184 | 0 | -29 | 417.5991
2019-09-03 16:00 | 16:00 | 369.8 | 175.5 | 79.2 | 83 | 9 | 45.4 | 13.0494 | 7.8552 | 4.2373 | 4.2204 | 21.7 | -29 | 414.1623
2019-09-03 17:00 | 17:00 | 366.5 | 175.5 | 79.1 | 83 | 9 | 45.4 | 2.9249 | 1.7608 | 3.1361 | 3.1236 | 29.7 | -29 | 403.6454
2019-09-03 18:00 | 18:00 | 376.2 | 175.5 | 79.3 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4473 | 2.4376 | 42.8 | -29 | 410.8849
2019-09-03 19:00 | 19:00 | 366.5 | 175.5 | 79.1 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9662 | 1.9584 | 33.8 | -29 | 400.7246
2019-09-03 20:00 | 20:00 | 342.9 | 175.5 | 78.7 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8305 | 1.8232 | 10.8 | -29 | 377.0537
2019-09-03 21:00 | 21:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 77.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8811 | 1.8736 | 0 | -29 | 360.2547
2019-09-03 22:00 | 22:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0136 | 2.0056 | 0 | -29 | 348.0192
2019-09-03 23:00 | 23:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2678 | 2.2588 | 0 | -29 | 337.0266
2019-09-04 | 0:00 | 269.1 | 175.5 | 77.2 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7735 | 1.7664 | 0 | -29 | 329.5399
2019-09-04 01:00 | 1:00 | 263.7 | 175.5 | 77.1 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7988 | 1.7916 | 0 | -29 | 329.4904
2019-09-04 02:00 | 2:00 | 274.7 | 175.5 | 77.3 | 49.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9566 | 1.9488 | 0 | -29 | 331.6054
2019-09-04 03:00 | 3:00 | 290.8 | 175.5 | 77.6 | 59.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.165 | 2.1564 | 0 | -29 | 342.3214
2019-09-04 04:00 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 77.7 | 62.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3871 | 2.3776 | 0 | -29 | 346.0647
2019-09-04 05:00 | 5:00 | 281.2 | 175.5 | 77.4 | 52.7 | 9 | 45.4 | 2.8213 | 1.6984 | 2.9128 | 2.9012 | 0 | -29 | 341.3337
2019-09-04 06:00 | 6:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 47.9 | 9 | 45.4 | 13.5015 | 8.1272 | 2.8734 | 2.862 | 0 | -29 | 353.5641
2019-09-04 07:00 | 7:00 | 283.7 | 175.5 | 77.5 | 47.9 | 9 | 45.4 | 29.213 | 17.5848 | 3.0072 | 2.9952 | -7.6 | -29 | 371.5002
2019-09-04 08:00 | 8:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 47.9 | 9 | 45.4 | 45.7617 | 27.5464 | 3.3373 | 3.324 | 0 | -29 | 406.8694
2019-09-04 09:00 | 9:00 | 338.7 | 175.5 | 78.6 | 47.9 | 9 | 45.4 | 60.3464 | 36.3256 | 3.3762 | 3.3628 | 0 | -29 | 430.811
2019-09-04 10:00 | 10:00 | 350.4 | 175.5 | 78.8 | 48.7 | 9 | 45.4 | 68.3112 | 41.12 | 3.5566 | 3.5424 | 0 | -29 | 444.9302
2019-09-04 11:00 | 11:00 | 358.9 | 175.5 | 79 | 54.2 | 9 | 45.4 | 70.7843 | 42.6088 | 3.9035 | 3.888 | 0 | -29 | 455.2846
2019-09-04 12:00 | 12:00 | 336.5 | 175.5 | 78.5 | 52.5 | 9 | 45.4 | 68.2377 | 41.076 | 4.4184 | 4.4008 | -0.8 | -29 | 449.2329
2019-09-04 13:00 | 13:00 | 356.8 | 175.5 | 78.9 | 65.9 | 9 | 45.4 | 60.2305 | 36.256 | 4.2019 | 4.1852 | 0 | -29 | 450.5736
2019-09-04 14:00 | 14:00 | 358.5 | 175.5 | 79 | 79.1 | 9 | 45.4 | 46.4942 | 27.9872 | 4.1441 | 4.1276 | 0 | -29 | 441.7531
2019-09-04 15:00 | 15:00 | 362 | 175.5 | 79 | 82.6 | 9 | 45.4 | 28.8913 | 17.3912 | 3.7136 | 3.6988 | 0 | -29 | 416.1949
2019-09-04 16:00 | 16:00 | 372.3 | 175.5 | 79.2 | 82.6 | 9 | 45.4 | 13.0362 | 7.8472 | 3.3144 | 3.3012 | 25.5 | -29 | 415.699
2019-09-04 17:00 | 17:00 | 369 | 175.5 | 79.2 | 82.6 | 9 | 45.4 | 2.8321 | 1.7048 | 2.6947 | 2.684 | 33.1 | -29 | 405.7156
2019-09-04 18:00 | 18:00 | 379.7 | 175.5 | 79.4 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2895 | 2.2804 | 46.8 | -29 | 414.2699
2019-09-04 19:00 | 19:00 | 368.6 | 175.5 | 79.2 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.522 | 2.512 | 35.7 | -29 | 403.434
2019-09-04 20:00 | 20:00 | 344.8 | 175.5 | 78.7 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1409 | 3.1284 | 11.7 | -29 | 380.1693
2019-09-04 21:00 | 21:00 | 322.2 | 175.5 | 78.2 | 75 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9859 | 3.97 | 0 | -29 | 362.0559
2019-09-04 22:00 | 22:00 | 302.8 | 175.5 | 77.9 | 68.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8577 | 4.8384 | 0 | -29 | 356.9961
2019-09-04 23:00 | 23:00 | 289.5 | 175.5 | 77.6 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7967 | 4.7776 | 0 | -29 | 346.5743
2019-09-05 | 0:00 | 271.6 | 175.5 | 77.2 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9558 | 3.94 | 0 | -29 | 333.6958
2019-09-05 01:00 | 1:00 | 269.2 | 175.5 | 77.2 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4325 | 4.4148 | 0 | -29 | 334.6473
2019-09-05 02:00 | 2:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2345 | 4.2176 | 0 | -29 | 334.4521
2019-09-05 03:00 | 3:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.177 | 4.1604 | 0 | -29 | 343.0374
2019-09-05 04:00 | 4:00 | 302.5 | 175.5 | 77.8 | 57.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8602 | 4.8408 | 0 | -29 | 346.101
2019-09-05 05:00 | 5:00 | 288.2 | 175.5 | 77.6 | 47.7 | 9 | 45.4 | 2.5837 | 1.5552 | 6.0742 | 6.05 | 0 | -29 | 342.4631
2019-09-05 06:00 | 6:00 | 284.5 | 175.5 | 77.5 | 47.7 | 9 | 45.4 | 11.9436 | 7.1896 | 6.3485 | 6.3232 | 0 | -29 | 357.9049
2019-09-05 07:00 | 7:00 | 288.8 | 175.5 | 77.6 | 47.7 | 9 | 45.4 | 25.1898 | 15.1632 | 6.4168 | 6.3912 | -1.8 | -29 | 377.561
2019-09-05 08:00 | 8:00 | 320.9 | 175.5 | 78.2 | 47.7 | 9 | 45.4 | 38.706 | 23.2992 | 6.4738 | 6.448 | 0 | -29 | 401.727
2019-09-05 09:00 | 9:00 | 350.9 | 175.5 | 78.8 | 52.9 | 9 | 45.4 | 50.1501 | 30.188 | 6.9027 | 6.8752 | 0 | -29 | 426.716
2019-09-05 10:00 | 10:00 | 361.7 | 175.5 | 79 | 57.3 | 9 | 45.4 | 55.8212 | 33.6016 | 7.8802 | 5.5998 | 0 | -29 | 440.1028
2019-09-05 11:00 | 11:00 | 364.6 | 175.5 | 79.1 | 58.7 | 9 | 45.4 | 56.6608 | 34.1072 | 8.5039 | 5.1575 | 0 | -29 | 443.1294
2019-09-05 12:00 | 12:00 | 341.7 | 175.5 | 78.6 | 53.9 | 9 | 45.4 | 52.2844 | 31.4728 | 8.7954 | 8.7604 | 0 | -29 | 434.713
2019-09-05 13:00 | 13:00 | 358.9 | 175.5 | 79 | 65.6 | 9 | 45.4 | 45.7245 | 27.524 | 8.5958 | 8.5616 | 0 | -29 | 435.9059
2019-09-05 14:00 | 14:00 | 362.3 | 175.5 | 79 | 78.8 | 9 | 45.4 | 34.8359 | 20.9696 | 9.4902 | 9.4524 | 0 | -29 | 433.4481
2019-09-05 15:00 | 15:00 | 365.5 | 175.5 | 79.1 | 82.3 | 9 | 45.4 | 21.4557 | 12.9152 | 8.4219 | 8.3884 | 5.6 | -29 | 419.0812
2019-09-05 16:00 | 16:00 | 375.8 | 175.5 | 79.3 | 82.3 | 9 | 45.4 | 9.6393 | 5.8024 | 6.7529 | 6.726 | 29.2 | -29 | 420.6206
2019-09-05 17:00 | 17:00 | 373.4 | 175.5 | 79.3 | 82.3 | 9 | 45.4 | 2.1395 | 1.288 | 5.9858 | 5.962 | 35.1 | -29 | 412.9753
2019-09-05 18:00 | 18:00 | 385.4 | 175.5 | 79.5 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5324 | 6.5064 | 48.5 | -29 | 424.2388
2019-09-05 19:00 | 19:00 | 372.5 | 175.5 | 79.2 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1682 | 7.1396 | 35.2 | -29 | 411.9078
2019-09-05 20:00 | 20:00 | 350.6 | 175.5 | 78.8 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.024 | 7.992 | 12.9 | -29 | 390.916
2019-09-05 21:00 | 21:00 | 329.7 | 175.5 | 78.4 | 78.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0641 | 8.032 | 0 | -29 | 373.5961
2019-09-05 22:00 | 22:00 | 312.2 | 175.5 | 78 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.63 | 7.5996 | 0 | -29 | 359.2296
2019-09-05 23:00 | 23:00 | 302.5 | 175.5 | 77.8 | 55.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0918 | 7.0636 | 0 | -29 | 348.7554
2019-09-06 | 0:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7127 | 6.686 | 0 | -29 | 339.1987
2019-09-06 01:00 | 1:00 | 278.8 | 175.5 | 77.4 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.924 | 6.8964 | 0 | -29 | 340.1204
2019-09-06 02:00 | 2:00 | 291.2 | 175.5 | 77.6 | 51.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8513 | 6.824 | 0 | -29 | 343.3753
2019-09-06 03:00 | 3:00 | 305 | 175.5 | 77.9 | 54.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8991 | 5.8756 | 0 | -29 | 345.2747
2019-09-06 04:00 | 4:00 | 309.9 | 175.5 | 78 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5417 | 6.5156 | 4.1 | -29 | 348.6573
2019-09-06 05:00 | 5:00 | 296.2 | 175.5 | 77.7 | 47.5 | 9 | 45.4 | 1.9843 | 1.1944 | 5.8806 | 5.8572 | 0 | -29 | 341.0165
2019-09-06 06:00 | 6:00 | 295.6 | 175.5 | 77.7 | 47.5 | 9 | 45.4 | 9.9834 | 6.0096 | 5.8497 | 5.8264 | 0 | -29 | 353.7691
2019-09-06 07:00 | 7:00 | 302.2 | 175.5 | 77.8 | 48 | 9 | 45.4 | 23.3452 | 14.0528 | 5.5569 | 5.5348 | 0 | -29 | 375.1897
2019-09-06 08:00 | 8:00 | 330.7 | 175.5 | 78.4 | 51.2 | 9 | 45.4 | 37.3822 | 22.5024 | 5.2859 | 5.2648 | 0 | -29 | 400.9353
2019-09-06 09:00 | 9:00 | 366.1 | 175.5 | 79.1 | 60.2 | 9 | 45.4 | 49.6959 | 29.9144 | 5.0353 | 2.4168 | 3.5 | -29 | 430.7624
2019-09-06 10:00 | 10:00 | 378.2 | 175.5 | 79.4 | 65.6 | 9 | 45.4 | 56.1149 | 29.5561 | 4.9441 | 2.7029 | 3.5 | -29 | 442.718
2019-09-06 11:00 | 11:00 | 382.6 | 175.5 | 79.5 | 68.6 | 9 | 45.4 | 57.5742 | 30.3247 | 4.8292 | 1.9787 | 3.5 | -29 | 447.2068
2019-09-06 12:00 | 12:00 | 366.8 | 175.5 | 79.1 | 67.5 | 9 | 45.4 | 52.2674 | 31.4624 | 4.4268 | 4.4092 | 0 | -29 | 440.0658
2019-09-06 13:00 | 13:00 | 396.3 | 175.5 | 79.7 | 81 | 9 | 45.4 | 44.3889 | 26.72 | 4.2248 | 4.208 | 18.4 | -29 | 459.5417
2019-09-06 14:00 | 14:00 | 401.2 | 175.5 | 79.8 | 81 | 9 | 45.4 | 31.7502 | 19.112 | 4.1437 | 4.1272 | 35.9 | -29 | 456.7331
2019-09-06 15:00 | 15:00 | 397.6 | 175.5 | 79.8 | 81 | 9 | 45.4 | 17.8896 | 10.7688 | 3.9955 | 3.9796 | 46.3 | -29 | 444.6335
2019-09-06 16:00 | 16:00 | 397.5 | 175.5 | 79.8 | 81 | 9 | 45.4 | 7.925 | 4.7704 | 3.4433 | 3.4296 | 56.7 | -29 | 437.9683
2019-09-06 17:00 | 17:00 | 390.8 | 175.5 | 79.6 | 81 | 9 | 45.4 | 1.8223 | 1.0968 | 2.8847 | 2.8732 | 56.9 | -29 | 427.077
2019-09-06 18:00 | 18:00 | 393.3 | 175.5 | 79.7 | 81 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6903 | 2.6796 | 60 | -29 | 426.9699
2019-09-06 19:00 | 19:00 | 379.1 | 175.5 | 79.4 | 81 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5337 | 2.5236 | 47.6 | -29 | 413.9573
2019-09-06 20:00 | 20:00 | 353.3 | 175.5 | 78.9 | 81 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3534 | 2.344 | 22.4 | -29 | 387.8974
2019-09-06 21:00 | 21:00 | 333.7 | 175.5 | 78.5 | 80.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.757 | 2.746 | 3.5 | -29 | 368.703
2019-09-06 22:00 | 22:00 | 318.5 | 175.5 | 78.2 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.808 | 2.7968 | 0.7 | -29 | 353.6048
2019-09-06 23:00 | 23:00 | 304.7 | 175.5 | 77.9 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1943 | 3.1816 | 1.7 | -29 | 340.1759
2019-09-07 | 0:00 | 287.7 | 175.5 | 77.6 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.371 | 2.3616 | 0 | -29 | 331.5326
2019-09-07 01:00 | 1:00 | 286.7 | 175.5 | 77.5 | 48.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5618 | 2.5516 | 0 | -29 | 332.3134
2019-09-07 02:00 | 2:00 | 294.4 | 175.5 | 77.7 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1939 | 2.1852 | 0 | -29 | 334.9791
2019-09-07 03:00 | 3:00 | 309.9 | 175.5 | 78 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.863 | 1.8556 | 5.9 | -29 | 344.0186
2019-09-07 04:00 | 4:00 | 314.7 | 175.5 | 78.1 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8188 | 1.8116 | 8.2 | -29 | 348.8304
2019-09-07 05:00 | 5:00 | 301.4 | 175.5 | 77.8 | 55.2 | 9 | 45.4 | 1.4273 | 0.8592 | 2.0064 | 1.9984 | 0 | -29 | 340.1913
2019-09-07 06:00 | 6:00 | 305.5 | 175.5 | 77.9 | 54 | 9 | 45.4 | 6.7304 | 4.0512 | 1.8582 | 1.8508 | 0 | -29 | 347.2906
2019-09-07 07:00 | 7:00 | 318.3 | 175.5 | 78.2 | 55.5 | 9 | 45.4 | 15.3316 | 9.2288 | 1.7879 | 1.7808 | 0 | -29 | 362.7291
2019-09-07 08:00 | 8:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 64.2 | 9 | 45.4 | 25.5729 | 15.3936 | 1.7972 | 1.79 | 3.5 | -29 | 391.7537
2019-09-07 09:00 | 9:00 | 367.4 | 175.5 | 79.1 | 74.2 | 9 | 45.4 | 35.6332 | 21.4496 | 1.7397 | 1.7328 | 8.1 | -29 | 422.8553
2019-09-07 10:00 | 10:00 | 373 | 175.5 | 79.3 | 71.8 | 9 | 45.4 | 43.2271 | 26.0208 | 1.9257 | 1.918 | 8.1 | -29 | 433.1916
2019-09-07 11:00 | 11:00 | 381.1 | 175.5 | 79.4 | 76.6 | 9 | 45.4 | 45.9162 | 27.6392 | 2.3911 | 2.3816 | 8.2 | -29 | 443.4281
2019-09-07 12:00 | 12:00 | 364.3 | 175.5 | 79.1 | 66.6 | 9 | 45.4 | 44.1644 | 26.5848 | 2.9048 | 2.8932 | 2.9 | -29 | 426.0472
2019-09-07 13:00 | 13:00 | 371.5 | 175.5 | 79.2 | 74.3 | 9 | 45.4 | 38.2504 | 23.0248 | 3.0156 | 3.0036 | 8.1 | -29 | 429.7944
2019-09-07 14:00 | 14:00 | 370.3 | 175.5 | 79.2 | 82.5 | 9 | 45.4 | 27.7418 | 16.6992 | 2.8502 | 2.8388 | 9.4 | -29 | 422.13
2019-09-07 15:00 | 15:00 | 362.7 | 175.5 | 79.1 | 82.5 | 9 | 45.4 | 16.1703 | 9.7336 | 2.912 | 2.9004 | 13.4 | -29 | 407.6163
2019-09-07 16:00 | 16:00 | 365 | 175.5 | 79.1 | 82.5 | 9 | 45.4 | 7.3095 | 4.4 | 2.5317 | 2.5216 | 24.9 | -29 | 404.1628
2019-09-07 17:00 | 17:00 | 367.2 | 175.5 | 79.1 | 82.5 | 9 | 45.4 | 1.7213 | 1.036 | 2.1739 | 2.1652 | 33.1 | -29 | 402.6964
2019-09-07 18:00 | 18:00 | 382.2 | 175.5 | 79.4 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0482 | 2.04 | 49.6 | -29 | 416.4882
2019-09-07 19:00 | 19:00 | 370.7 | 175.5 | 79.2 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0213 | 2.0132 | 38.4 | -29 | 405.0345
2019-09-07 20:00 | 20:00 | 350.3 | 175.5 | 78.8 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2393 | 2.2304 | 18.2 | -29 | 384.8697
2019-09-07 21:00 | 21:00 | 326.3 | 175.5 | 78.3 | 72.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7947 | 2.7836 | 4.1 | -29 | 361.3783
2019-09-07 22:00 | 22:00 | 310.5 | 175.5 | 78 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.408 | 3.3944 | 2 | -29 | 346.2024
2019-09-07 23:00 | 23:00 | 299.2 | 175.5 | 77.8 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4477 | 3.434 | 0 | -29 | 338.4817
2019-09-08 | 0:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2718 | 3.2588 | 0 | -29 | 332.7306
2019-09-08 01:00 | 1:00 | 281.8 | 175.5 | 77.4 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3991 | 3.3856 | 0 | -29 | 332.9847
2019-09-08 02:00 | 2:00 | 286.1 | 175.5 | 77.5 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.373 | 3.3596 | 0 | -29 | 336.9326
2019-09-08 03:00 | 3:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 61.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.616 | 3.6016 | 0 | -29 | 347.7176
2019-09-08 04:00 | 4:00 | 307.5 | 175.5 | 78 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.116 | 4.0996 | 0 | -29 | 356.0156
2019-09-08 05:00 | 5:00 | 287.4 | 175.5 | 77.5 | 58.9 | 9 | 45.4 | 2.2048 | 1.3272 | 4.4782 | 4.4604 | -3.2 | -29 | 346.5706
2019-09-08 06:00 | 6:00 | 289.4 | 175.5 | 77.6 | 47.9 | 9 | 45.4 | 11.1808 | 6.7304 | 4.5104 | 4.4924 | 0 | -29 | 353.314
2019-09-08 07:00 | 7:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 47.9 | 9 | 45.4 | 25.1544 | 15.1416 | 5.2682 | 5.2472 | -10.3 | -29 | 367.0114
2019-09-08 08:00 | 8:00 | 309.2 | 175.5 | 78 | 47.9 | 9 | 45.4 | 39.9299 | 24.036 | 5.8368 | 5.8136 | -10 | -29 | 392.4163
2019-09-08 09:00 | 9:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 47.9 | 9 | 45.4 | 52.8789 | 31.8304 | 5.777 | 5.754 | -5 | -29 | 418.3403
2019-09-08 10:00 | 10:00 | 339 | 175.5 | 78.6 | 47.9 | 9 | 45.4 | 59.5568 | 35.8504 | 6.4256 | 6.4 | -1 | -29 | 434.6328
2019-09-08 11:00 | 11:00 | 350 | 175.5 | 78.8 | 48.4 | 9 | 45.4 | 61.1533 | 36.8112 | 6.9766 | 6.9488 | 0 | -29 | 439.9899
2019-09-08 12:00 | 12:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 53.7 | 9 | 45.4 | 57.3987 | 34.5512 | 7.1846 | 7.156 | 0 | -29 | 439.5905
2019-09-08 13:00 | 13:00 | 353.5 | 175.5 | 78.9 | 64.7 | 9 | 45.4 | 48.7346 | 29.336 | 6.2413 | 6.2164 | 0 | -29 | 435.0283
2019-09-08 14:00 | 14:00 | 351.9 | 175.5 | 78.8 | 75.2 | 9 | 45.4 | 36.2222 | 21.804 | 6.1971 | 6.1724 | 0 | -29 | 425.2957
2019-09-08 15:00 | 15:00 | 350.7 | 175.5 | 78.8 | 79.1 | 9 | 45.4 | 21.8434 | 13.1488 | 5.4449 | 5.4232 | 0 | -29 | 404.6603
2019-09-08 16:00 | 16:00 | 354.5 | 175.5 | 78.9 | 82.6 | 9 | 45.4 | 9.6741 | 5.8232 | 5.2951 | 5.274 | 0 | -29 | 388.4664
2019-09-08 17:00 | 17:00 | 358.7 | 175.5 | 79 | 82.6 | 9 | 45.4 | 2.004 | 1.2064 | 5.318 | 5.2968 | 7.2 | -29 | 383.5252
2019-09-08 18:00 | 18:00 | 376.8 | 175.5 | 79.3 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6308 | 6.6044 | 25.7 | -29 | 401.7352
2019-09-08 19:00 | 19:00 | 368.9 | 175.5 | 79.2 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5974 | 8.5632 | 15.9 | -29 | 395.7606
2019-09-08 20:00 | 20:00 | 350.4 | 175.5 | 78.8 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.195 | 9.1584 | 0 | -29 | 380.6534
2019-09-08 21:00 | 21:00 | 326 | 175.5 | 78.3 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5472 | 9.5092 | 0 | -29 | 373.1564
2019-09-08 22:00 | 22:00 | 303.9 | 175.5 | 77.9 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4099 | 8.3764 | 0 | -29 | 360.4863
2019-09-08 23:00 | 23:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.434 | 8.4004 | 0 | -29 | 346.4344
2019-09-09 | 0:00 | 273.4 | 175.5 | 77.3 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3621 | 9.3248 | -8.3 | -29 | 336.0869
2019-09-09 01:00 | 1:00 | 267.3 | 175.5 | 77.1 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1496 | 9.1132 | -14 | -29 | 329.7628
2019-09-09 02:00 | 2:00 | 275.3 | 175.5 | 77.3 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5681 | 9.53 | -6.6 | -29 | 338.1981
2019-09-09 03:00 | 3:00 | 293.7 | 175.5 | 77.7 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7223 | 8.6876 | 0 | -29 | 344.0099
2019-09-09 04:00 | 4:00 | 300.4 | 175.5 | 77.8 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8244 | 7.7932 | 0 | -29 | 342.3176
2019-09-09 05:00 | 5:00 | 293.1 | 175.5 | 77.7 | 48 | 9 | 45.4 | 2.0256 | 1.2192 | 8.9962 | 8.9604 | 0 | -29 | 347.8014
2019-09-09 06:00 | 6:00 | 305.2 | 175.5 | 77.9 | 48.5 | 9 | 45.4 | 10.1563 | 6.1136 | 9.2183 | 9.1816 | 0 | -29 | 361.9698
2019-09-09 07:00 | 7:00 | 330.3 | 175.5 | 78.4 | 51.7 | 9 | 45.4 | 23.1435 | 13.9312 | 8.6778 | 8.6432 | 0 | -29 | 385.3957
2019-09-09 08:00 | 8:00 | 368 | 175.5 | 79.2 | 55.2 | 9 | 45.4 | 36.5984 | 11.0152 | 8.0521 | 7.3353 | 6.4 | -29 | 404.701
2019-09-09 09:00 | 9:00 | 395.8 | 175.5 | 79.7 | 65.2 | 9 | 45.4 | 48.1794 | 14.5008 | 6.2846 | 3.7632 | 13.8 | -29 | 432.328
2019-09-09 10:00 | 10:00 | 422.7 | 175.5 | 80.3 | 75.2 | 9 | 45.4 | 53.3453 | 12.0417 | 6.5842 | 6.2878 | 24.7 | -29 | 459.359
2019-09-09 11:00 | 11:00 | 429.2 | 175.5 | 80.4 | 81.7 | 9 | 45.4 | 53.2917 | 12.0297 | 6.473 | 6.235 | 24.7 | -29 | 465.7294
2019-09-09 12:00 | 12:00 | 401.9 | 175.5 | 79.8 | 71.9 | 9 | 45.4 | 48.2152 | 14.5116 | 6.3103 | 3.8139 | 13.1 | -29 | 438.551
2019-09-09 13:00 | 13:00 | 417.1 | 175.5 | 80.1 | 81.9 | 9 | 45.4 | 40.1865 | 12.0952 | 6.2891 | 6.1804 | 26 | -29 | 453.6512
2019-09-09 14:00 | 14:00 | 417.3 | 175.5 | 80.1 | 81.9 | 9 | 45.4 | 29.7206 | 13.4178 | 5.9003 | 4.9031 | 37.1 | -29 | 453.9418
2019-09-09 15:00 | 15:00 | 421.6 | 175.5 | 80.2 | 81.9 | 9 | 45.4 | 17.7118 | 10.6616 | 5.5284 | 5.5064 | 53.7 | -29 | 456.1082
2019-09-09 16:00 | 16:00 | 429 | 175.5 | 80.4 | 81.9 | 9 | 45.4 | 7.8609 | 2.366 | 5.1449 | 4.8398 | 60 | -29 | 443.4116
2019-09-09 17:00 | 17:00 | 422.6 | 175.5 | 80.3 | 81.9 | 9 | 45.4 | 1.725 | 1.0384 | 5.3108 | 5.2896 | 60 | -29 | 436.4638
2019-09-09 18:00 | 18:00 | 429.6 | 175.5 | 80.5973 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2027 | 0 | 61 | -29 | 429.6
2019-09-09 19:00 | 19:00 | 411.5 | 175.5 | 80 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5453 | 5.5232 | 60 | -29 | 433.8685
2019-09-09 20:00 | 20:00 | 383 | 175.5 | 79.5 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5782 | 4.56 | 34.4 | -29 | 405.8382
2019-09-09 21:00 | 21:00 | 356.1 | 175.5 | 78.9 | 71.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6839 | 4.6652 | 18 | -29 | 379.0491
2019-09-09 22:00 | 22:00 | 328.9 | 175.5 | 78.4 | 55.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7433 | 4.7244 | 8 | -29 | 351.9677
2019-09-09 23:00 | 23:00 | 312 | 175.5 | 78 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.269 | 4.252 | 0 | -29 | 341.621
2019-09-10 | 0:00 | 289.2 | 175.5 | 77.6 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1236 | 3.1112 | 0 | -29 | 332.2348
2019-09-10 01:00 | 1:00 | 283.4 | 175.5 | 77.5 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0578 | 3.0456 | 0 | -29 | 332.0034
2019-09-10 02:00 | 2:00 | 289.3 | 175.5 | 77.6 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7261 | 2.7152 | 0 | -29 | 334.0413
2019-09-10 03:00 | 3:00 | 307 | 175.5 | 77.9 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7658 | 2.7548 | 0 | -29 | 336.9206
2019-09-10 04:00 | 4:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7996 | 2.7884 | 0 | -29 | 339.388
2019-09-10 05:00 | 5:00 | 298.9 | 175.5 | 77.8 | 48 | 9 | 45.4 | 2.2353 | 1.3456 | 2.9967 | 2.9848 | 0 | -29 | 336.2624
2019-09-10 06:00 | 6:00 | 304 | 175.5 | 77.9 | 48 | 9 | 45.4 | 11.5373 | 6.9448 | 3.0425 | 3.0304 | 0 | -29 | 351.355
2019-09-10 07:00 | 7:00 | 322.1 | 175.5 | 78.2 | 51.1 | 9 | 45.4 | 26.3157 | 15.8408 | 2.9654 | 2.9536 | 0 | -29 | 378.2755
2019-09-10 08:00 | 8:00 | 358.1 | 175.5 | 79 | 60.4 | 9 | 45.4 | 41.5236 | 24.9952 | 3.4449 | 2.1733 | 0 | -29 | 412.437
2019-09-10 09:00 | 9:00 | 384.7 | 175.5 | 79.5 | 71.1 | 9 | 45.4 | 55.1967 | 24.9192 | 3.4317 | 0.5092 | 0 | -29 | 435.5568
2019-09-10 10:00 | 10:00 | 395.9 | 175.5 | 79.7 | 73.8 | 9 | 45.4 | 62.716 | 23.595 | 4.1718 | 1.7928 | 0 | -29 | 446.6756
2019-09-10 11:00 | 11:00 | 397.3 | 175.5 | 79.7 | 72.2 | 9 | 45.4 | 65.5572 | 24.664 | 4.3714 | 0.7646 | 0 | -29 | 448.1572
2019-09-10 12:00 | 12:00 | 368 | 175.5 | 79.2 | 58.4 | 9 | 45.4 | 62.9191 | 37.8744 | 4.657 | 0.2017 | 0 | -29 | 444.1522
2019-09-10 13:00 | 13:00 | 384.1 | 175.5 | 79.5 | 70.9 | 9 | 45.4 | 55.377 | 25.0008 | 4.8377 | 2.4139 | 0 | -29 | 438.9294
2019-09-10 14:00 | 14:00 | 385.9 | 175.5 | 79.5 | 81.9 | 9 | 45.4 | 42.2229 | 19.062 | 4.8035 | 4.3644 | 0 | -29 | 432.7528
2019-09-10 15:00 | 15:00 | 385.3 | 175.5 | 79.5 | 81.9 | 9 | 45.4 | 25.5276 | 15.3664 | 4.3642 | 2.9254 | 11.4 | -29 | 421.8836
2019-09-10 16:00 | 16:00 | 397.3 | 175.5 | 79.7 | 81.9 | 9 | 45.4 | 11.1834 | 6.732 | 3.7738 | 3.7588 | 38.1 | -29 | 426.048
2019-09-10 17:00 | 17:00 | 391.1 | 175.5 | 79.6 | 81.9 | 9 | 45.4 | 2.1931 | 1.32 | 2.9783 | 2.9664 | 41.8 | -29 | 413.6578
2019-09-10 18:00 | 18:00 | 399.2 | 175.5 | 79.8 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5184 | 2.5084 | 52.4 | -29 | 420.0268
2019-09-10 19:00 | 19:00 | 383.2 | 175.5 | 79.5 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.304 | 2.2948 | 36.9 | -29 | 403.7988
2019-09-10 20:00 | 20:00 | 357 | 175.5 | 78.9 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5702 | 2.56 | 11 | -29 | 377.8302
2019-09-10 21:00 | 21:00 | 332.6 | 175.5 | 78.5 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5482 | 2.538 | 0 | -29 | 360.5862
2019-09-10 22:00 | 22:00 | 312.2 | 175.5 | 78 | 62.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0582 | 2.05 | 0 | -29 | 345.2082
2019-09-10 23:00 | 23:00 | 295.8 | 175.5 | 77.7 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7128 | 1.706 | 0 | -29 | 329.5188
2019-09-11 | 0:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.3293 | 1.324 | 0 | -29 | 328.6533
2019-09-11 01:00 | 1:00 | 274.6 | 175.5 | 77.3 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2502 | 1.2452 | 0 | -29 | 328.3954
2019-09-11 02:00 | 2:00 | 284.8 | 175.5 | 77.5 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.4586 | 1.4528 | 0 | -29 | 331.6114
2019-09-11 03:00 | 3:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.6225 | 1.616 | 0 | -29 | 333.2385
2019-09-11 04:00 | 4:00 | 305.4 | 175.5 | 77.9 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9486 | 1.9408 | 0 | -29 | 335.9894
2019-09-11 05:00 | 5:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 48.2 | 9 | 45.4 | 1.9392 | 1.1672 | 2.306 | 2.2968 | 0 | -29 | 334.4092
2019-09-11 06:00 | 6:00 | 295.5 | 175.5 | 77.7 | 48.2 | 9 | 45.4 | 9.9251 | 5.9744 | 2.2542 | 2.2452 | 0 | -29 | 347.1989
2019-09-11 07:00 | 7:00 | 317.4 | 175.5 | 78.1 | 51.3 | 9 | 45.4 | 22.1757 | 13.3488 | 2.4506 | 2.4408 | 0 | -29 | 370.7159
2019-09-11 08:00 | 8:00 | 349.6 | 175.5 | 78.8 | 59.9 | 9 | 45.4 | 36.2489 | 21.82 | 2.659 | 2.6484 | 0 | -29 | 402.9763
2019-09-11 09:00 | 9:00 | 378.9 | 175.5 | 79.4 | 70.9 | 9 | 45.4 | 47.317 | 21.3618 | 3.0236 | 1.2788 | 0 | -29 | 424.1812
2019-09-11 10:00 | 10:00 | 384.4 | 175.5 | 79.5 | 72.1 | 9 | 45.4 | 51.5243 | 23.2614 | 2.9967 | 0 | 0 | -29 | 430.2824
2019-09-11 11:00 | 11:00 | 390 | 175.5 | 79.6 | 80.2 | 9 | 45.4 | 49.0617 | 22.1496 | 2.8646 | 0.4767 | 0 | -29 | 435.2526
2019-09-11 12:00 | 12:00 | 368.9 | 175.5 | 79.2 | 71.3 | 9 | 45.4 | 41.703 | 25.1032 | 3.1738 | 2.2736 | 0 | -29 | 423.6536
2019-09-11 13:00 | 13:00 | 384.8 | 175.5 | 79.5 | 82.3 | 9 | 45.4 | 32.5835 | 17.1619 | 3.4606 | 1.1822 | 4.4 | -29 | 421.4882
2019-09-11 14:00 | 14:00 | 381.3 | 175.5 | 79.4 | 82.3 | 9 | 45.4 | 22.7976 | 13.7232 | 3.1477 | 3.1352 | 11.1 | -29 | 416.5037
2019-09-11 15:00 | 15:00 | 378.5 | 175.5 | 79.4 | 82.3 | 9 | 45.4 | 12.3358 | 7.4256 | 3.0333 | 3.0212 | 18.8 | -29 | 407.2159
2019-09-11 16:00 | 16:00 | 382.7 | 175.5 | 79.5 | 82.3 | 9 | 45.4 | 5.5063 | 3.3144 | 2.9172 | 2.9056 | 29.9 | -29 | 407.2435
2019-09-11 17:00 | 17:00 | 379 | 175.5 | 79.4 | 82.3 | 9 | 45.4 | 1.3677 | 0.8232 | 2.5425 | 2.5324 | 30.8 | -29 | 400.6658
2019-09-11 18:00 | 18:00 | 377.8 | 175.5 | 79.4 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9751 | 2.9632 | 30.5 | -29 | 399.0383
2019-09-11 19:00 | 19:00 | 360.9 | 175.5 | 79 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3714 | 3.358 | 13.6 | -29 | 382.5294
2019-09-11 20:00 | 20:00 | 339.6 | 175.5 | 78.6 | 79.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4758 | 3.462 | 0 | -29 | 365.6378
2019-09-11 21:00 | 21:00 | 317.2 | 175.5 | 78.1 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6686 | 3.654 | 0 | -29 | 351.8226
2019-09-11 22:00 | 22:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 48.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0104 | 3.9944 | 0 | -29 | 335.6048
2019-09-11 23:00 | 23:00 | 287.7 | 175.5 | 77.6 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0393 | 3.0272 | 0 | -29 | 332.2665
2019-09-12 | 0:00 | 271.3 | 175.5 | 77.2 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5995 | 4.5812 | -5.2 | -29 | 329.2807
2019-09-12 01:00 | 1:00 | 264.9 | 175.5 | 77.1 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9541 | 4.9344 | -11.9 | -29 | 323.1885
2019-09-12 02:00 | 2:00 | 282.3 | 175.5 | 77.4 | 51 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3405 | 5.3192 | 0 | -29 | 339.9597
2019-09-12 03:00 | 3:00 | 298.1 | 175.5 | 77.8 | 61 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6991 | 4.6804 | 0 | -29 | 349.0795
2019-09-12 04:00 | 4:00 | 302.2 | 175.5 | 77.8 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7316 | 4.7128 | 0 | -29 | 353.2444
2019-09-12 05:00 | 5:00 | 292.8 | 175.5 | 77.7 | 55.1 | 9 | 45.4 | 1.9854 | 1.1952 | 5.4445 | 5.4228 | 0 | -29 | 347.7479
2019-09-12 06:00 | 6:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 47.8 | 9 | 45.4 | 10.596 | 6.3784 | 5.4152 | 5.3936 | 0 | -29 | 354.1832
2019-09-12 07:00 | 7:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 47.2 | 9 | 45.4 | 24.9072 | 14.9928 | 5.5232 | 5.5012 | -6.9 | -29 | 369.8244
2019-09-12 08:00 | 8:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 47.2 | 9 | 45.4 | 40.2573 | 24.2328 | 6.428 | 6.4024 | 0 | -29 | 403.7205
2019-09-12 09:00 | 9:00 | 349.8 | 175.5 | 78.8 | 54.9 | 9 | 45.4 | 54.3461 | 32.7136 | 7.1738 | 7.1452 | 0 | -29 | 435.9787
2019-09-12 10:00 | 10:00 | 360.7 | 175.5 | 79 | 56.4 | 9 | 45.4 | 62.6204 | 37.6944 | 8.0436 | 8.0116 | 0 | -29 | 452.67
2019-09-12 11:00 | 11:00 | 362.8 | 175.5 | 79.1 | 56.4 | 9 | 45.4 | 65.9189 | 39.68 | 7.2364 | 7.0753 | 0 | -29 | 456.3106
2019-09-12 12:00 | 12:00 | 335.3 | 175.5 | 78.5 | 47.7 | 9 | 45.4 | 63.7007 | 38.3448 | 6.7477 | 6.7208 | -8.9 | -29 | 433.714
2019-09-12 13:00 | 13:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 48.5 | 9 | 45.4 | 55.8717 | 33.632 | 6.187 | 6.1624 | 0 | -29 | 429.8531
2019-09-12 14:00 | 14:00 | 339.6 | 175.5 | 78.6 | 64.7 | 9 | 45.4 | 42.7488 | 25.7328 | 5.6561 | 5.6336 | 0 | -29 | 423.9713
2019-09-12 15:00 | 15:00 | 339.8 | 175.5 | 78.6 | 77.9 | 9 | 45.4 | 25.7826 | 15.52 | 5.7521 | 5.7292 | 0 | -29 | 410.1839
2019-09-12 16:00 | 16:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 81.4 | 9 | 45.4 | 10.9441 | 6.588 | 4.7369 | 4.718 | 0 | -29 | 388.187
2019-09-12 17:00 | 17:00 | 359.1 | 175.5 | 79 | 81.4 | 9 | 45.4 | 2.0796 | 1.252 | 4.2887 | 4.2716 | 9.7 | -29 | 382.8919
2019-09-12 18:00 | 18:00 | 373.4 | 175.5 | 79.3 | 81.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6959 | 3.6812 | 26.4 | -29 | 395.3771
2019-09-12 19:00 | 19:00 | 359.5 | 175.5 | 79 | 81.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1767 | 3.164 | 13.3 | -29 | 380.9407
2019-09-12 20:00 | 20:00 | 337.4 | 175.5 | 78.5 | 80.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9843 | 2.9724 | 0 | -29 | 365.7567
2019-09-12 21:00 | 21:00 | 318.8 | 175.5 | 78.2 | 73.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9951 | 2.9832 | 0 | -29 | 358.7783
2019-09-12 22:00 | 22:00 | 302 | 175.5 | 77.8 | 66.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7827 | 2.7716 | 0 | -29 | 351.0543
2019-09-12 23:00 | 23:00 | 290.9 | 175.5 | 77.6 | 56.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7236 | 2.7128 | 0 | -29 | 340.7364
2019-09-13 | 0:00 | 272.7 | 175.5 | 77.3 | 43.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4072 | 2.3976 | 0 | -29 | 326.7048
2019-09-13 01:00 | 1:00 | 269.1 | 175.5 | 77.2 | 43.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5498 | 2.5396 | -1.9 | -29 | 324.9894
2019-09-13 02:00 | 2:00 | 277.9 | 175.5 | 77.4 | 53.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2642 | 2.2552 | -2.8 | -29 | 333.5194
2019-09-13 03:00 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 77.7 | 63.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1682 | 2.1596 | 0 | -29 | 346.4278
2019-09-13 04:00 | 4:00 | 303.3 | 175.5 | 77.9 | 71.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1883 | 2.1796 | 0 | -29 | 354.4679
2019-09-13 05:00 | 5:00 | 290.4 | 175.5 | 77.6 | 61.3 | 9 | 45.4 | 2.2857 | 1.376 | 2.3498 | 2.3404 | -0.7 | -29 | 347.4519
2019-09-13 06:00 | 6:00 | 283.2 | 175.5 | 77.5 | 46.3 | 9 | 45.4 | 12.2905 | 7.3984 | 2.1221 | 2.1136 | -2.6 | -29 | 346.0246
2019-09-13 07:00 | 7:00 | 279.6 | 175.5 | 77.4 | 43.7 | 9 | 45.4 | 27.8187 | 16.7456 | 1.5699 | 1.5636 | -18.4 | -29 | 351.2978
2019-09-13 08:00 | 8:00 | 306.9 | 175.5 | 77.9 | 43.7 | 9 | 45.4 | 44.7291 | 26.9248 | 1.451 | 1.4452 | -8.4 | -29 | 388.6501
2019-09-13 09:00 | 9:00 | 330.5 | 175.5 | 78.4 | 43.7 | 9 | 45.4 | 59.7124 | 35.944 | 1.4369 | 1.4312 | -0.3 | -29 | 421.2245
2019-09-13 10:00 | 10:00 | 342.8 | 175.5 | 78.7 | 43.7 | 9 | 45.4 | 67.6411 | 40.7168 | 1.8546 | 1.8472 | 0 | -29 | 435.3597
2019-09-13 11:00 | 11:00 | 349.7 | 175.5 | 78.8 | 46.6 | 9 | 45.4 | 70.209 | 42.2624 | 2.6401 | 2.6296 | 0 | -29 | 444.0411
2019-09-13 12:00 | 12:00 | 321.4 | 175.5 | 78.2 | 44.2 | 9 | 45.4 | 67.3593 | 40.5472 | 2.5959 | 2.5856 | -18.5 | -29 | 417.888
2019-09-13 13:00 | 13:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 56.2 | 9 | 45.4 | 58.8258 | 35.4104 | 2.6245 | 2.614 | -2.5 | -29 | 432.6747
2019-09-13 14:00 | 14:00 | 343.3 | 175.5 | 78.7 | 66.7 | 9 | 45.4 | 44.4994 | 26.7864 | 2.5313 | 2.5212 | 0 | -29 | 422.6383
2019-09-13 15:00 | 15:00 | 344.3 | 175.5 | 78.7 | 79.1 | 9 | 45.4 | 26.4953 | 15.9488 | 2.3341 | 2.3248 | 0 | -29 | 405.803
2019-09-13 16:00 | 16:00 | 359.9 | 175.5 | 79 | 82.6 | 9 | 45.4 | 11.1039 | 6.684 | 2.3803 | 2.3708 | 2.2 | -29 | 387.239
2019-09-13 17:00 | 17:00 | 363 | 175.5 | 79.1 | 82.6 | 9 | 45.4 | 2.0826 | 1.2536 | 2.2879 | 2.2788 | 14.3 | -29 | 384.8029
2019-09-13 18:00 | 18:00 | 373 | 175.5 | 79.3 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8899 | 2.8784 | 25.6 | -29 | 394.1683
2019-09-13 19:00 | 19:00 | 354.6 | 175.5 | 78.9 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0269 | 3.0148 | 7.5 | -29 | 375.9417
2019-09-13 20:00 | 20:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 80 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7726 | 3.7576 | 0 | -29 | 366.9302
2019-09-13 21:00 | 21:00 | 316.5 | 175.5 | 78.1 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7541 | 4.7352 | 0 | -29 | 363.3893
2019-09-13 22:00 | 22:00 | 300.2 | 175.5 | 77.8 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2569 | 5.236 | 0 | -29 | 354.3929
2019-09-13 23:00 | 23:00 | 287.4 | 175.5 | 77.5 | 55.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8381 | 4.8188 | 0 | -29 | 343.2569
2019-09-14 | 0:00 | 272.4 | 175.5 | 77.2 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0799 | 4.0636 | -0.3 | -29 | 329.8435
2019-09-14 01:00 | 1:00 | 267.3 | 175.5 | 77.1 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2128 | 5.192 | -6.5 | -29 | 325.8048
2019-09-14 02:00 | 2:00 | 275.8 | 175.5 | 77.3 | 48.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9481 | 5.9244 | -3.5 | -29 | 335.0725
2019-09-14 03:00 | 3:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1798 | 6.1552 | 0 | -29 | 349.335
2019-09-14 04:00 | 4:00 | 296.9 | 175.5 | 77.7 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8027 | 6.7756 | 0 | -29 | 355.3783
2019-09-14 05:00 | 5:00 | 279.7 | 175.5 | 77.4 | 53.2 | 9 | 45.4 | 1.7887 | 1.0768 | 6.9561 | 6.9284 | -7.2 | -29 | 341.05
2019-09-14 06:00 | 6:00 | 283.6 | 175.5 | 77.5 | 43.9 | 9 | 45.4 | 9.3283 | 5.6152 | 7.2669 | 7.238 | -1.9 | -29 | 349.8484
2019-09-14 07:00 | 7:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 43.9 | 9 | 45.4 | 20.7592 | 12.496 | 8.0705 | 8.0384 | -9.9 | -29 | 361.8641
2019-09-14 08:00 | 8:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 43.9 | 9 | 45.4 | 32.6062 | 19.6272 | 8.8404 | 8.8052 | -1.5 | -29 | 391.179
2019-09-14 09:00 | 9:00 | 329.7 | 175.5 | 78.4 | 50.9 | 9 | 45.4 | 41.8715 | 25.2048 | 9.3151 | 9.278 | 0 | -29 | 415.8694
2019-09-14 10:00 | 10:00 | 334.7 | 175.5 | 78.5 | 51.3 | 9 | 45.4 | 46.1513 | 27.7808 | 9.5637 | 9.5256 | 0 | -29 | 423.7214
2019-09-14 11:00 | 11:00 | 329 | 175.5 | 78.4 | 45 | 9 | 45.4 | 46.5036 | 27.9928 | 9.8794 | 9.84 | 0 | -29 | 418.5158
2019-09-14 12:00 | 12:00 | 322.8 | 175.5 | 78.3 | 49.3 | 9 | 45.4 | 43.1902 | 25.9984 | 9.4352 | 9.3976 | -5 | -29 | 411.5214
2019-09-14 13:00 | 13:00 | 331 | 175.5 | 78.4 | 59.8 | 9 | 45.4 | 35.9299 | 21.628 | 8.6388 | 8.6044 | 0 | -29 | 413.9011
2019-09-14 14:00 | 14:00 | 331.3 | 175.5 | 78.4 | 69.8 | 9 | 45.4 | 27.1398 | 16.3368 | 7.2236 | 7.1948 | 0 | -29 | 406.995
2019-09-14 15:00 | 15:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 76.3 | 9 | 45.4 | 16.1434 | 9.7176 | 6.4766 | 6.4508 | 0 | -29 | 394.3884
2019-09-14 16:00 | 16:00 | 334 | 175.5 | 78.5 | 79.5 | 9 | 45.4 | 7.2469 | 4.3624 | 5.9979 | 5.974 | 0 | -29 | 382.4812
2019-09-14 17:00 | 17:00 | 344.4 | 175.5 | 78.7 | 82.1 | 9 | 45.4 | 1.5773 | 0.9496 | 6.5095 | 6.4836 | 0 | -29 | 377.22
2019-09-14 18:00 | 18:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4762 | 6.4504 | 5.3 | -29 | 381.0266
2019-09-14 19:00 | 19:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2634 | 5.2424 | 0 | -29 | 373.1058
2019-09-14 20:00 | 20:00 | 332.5 | 175.5 | 78.4 | 79.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.41 | 4.3924 | 0 | -29 | 367.9024
2019-09-14 21:00 | 21:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.524 | 4.506 | 0 | -29 | 363.33
2019-09-14 22:00 | 22:00 | 299.1 | 175.5 | 77.8 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2144 | 4.1976 | 0 | -29 | 355.012
2019-09-14 23:00 | 23:00 | 290.7 | 175.5 | 77.6 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6545 | 5.632 | 0 | -29 | 347.9865
2019-09-15 | 0:00 | 275.2 | 175.5 | 77.3 | 46.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1501 | 3.1376 | 0 | -29 | 331.1877
2019-09-15 01:00 | 1:00 | 270.3 | 175.5 | 77.2 | 43 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0128 | 3.0008 | 0 | -29 | 327.1136
2019-09-15 02:00 | 2:00 | 281.1 | 175.5 | 77.4 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6425 | 2.632 | 0 | -29 | 341.7745
2019-09-15 03:00 | 3:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8694 | 1.862 | 0 | -29 | 350.5314
2019-09-15 04:00 | 4:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.6482 | 1.6416 | 0 | -29 | 354.6898
2019-09-15 05:00 | 5:00 | 286.7 | 175.5 | 77.5 | 62.5 | 9 | 45.4 | 1.1935 | 0.7184 | 1.8032 | 1.796 | 0 | -29 | 346.4111
2019-09-15 06:00 | 6:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 51.1 | 9 | 45.4 | 6.431 | 3.8712 | 1.8919 | 1.8844 | 0 | -29 | 343.5785
2019-09-15 07:00 | 7:00 | 284.3 | 175.5 | 77.5 | 42.6 | 9 | 45.4 | 15.8511 | 9.5416 | 1.7903 | 1.7832 | 0 | -29 | 349.9662
2019-09-15 08:00 | 8:00 | 295.8 | 175.5 | 77.7 | 42.6 | 9 | 45.4 | 26.7329 | 16.092 | 1.5277 | 1.5216 | 0 | -29 | 367.0742
2019-09-15 09:00 | 9:00 | 309.2 | 175.5 | 78 | 42.9 | 9 | 45.4 | 38.2624 | 23.032 | 1.9012 | 1.8936 | 0 | -29 | 386.8892
2019-09-15 10:00 | 10:00 | 326.2 | 175.5 | 78.3 | 52 | 9 | 45.4 | 45.6792 | 27.4968 | 2.1702 | 2.1616 | 0 | -29 | 408.7078
2019-09-15 11:00 | 11:00 | 322.1 | 175.5 | 78.2 | 43.8 | 9 | 45.4 | 49.3464 | 29.704 | 2.6216 | 2.6112 | 0 | -29 | 407.1832
2019-09-15 12:00 | 12:00 | 308.8 | 175.5 | 78 | 43.1 | 9 | 45.4 | 46.9206 | 28.244 | 3.0871 | 3.0748 | 0 | -29 | 403.3265
2019-09-15 13:00 | 13:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 44.2 | 9 | 45.4 | 39.4209 | 23.7296 | 3.6497 | 3.6352 | 0 | -29 | 393.6354
2019-09-15 14:00 | 14:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 48.5 | 9 | 45.4 | 28.4486 | 17.1248 | 3.4224 | 3.4088 | 0 | -29 | 379.7046
2019-09-15 15:00 | 15:00 | 298.6 | 175.5 | 77.8 | 64.4 | 9 | 45.4 | 16.2526 | 9.7832 | 3.1477 | 3.1352 | 0 | -29 | 375.4187
2019-09-15 16:00 | 16:00 | 312.9 | 175.5 | 78.1 | 76.7 | 9 | 45.4 | 7.0425 | 4.2392 | 3.1248 | 3.1124 | 0 | -29 | 373.2189
2019-09-15 17:00 | 17:00 | 329.2 | 175.5 | 78.4 | 80.2 | 9 | 45.4 | 1.4236 | 0.8568 | 3.3895 | 3.376 | 3.9 | -29 | 372.4459
2019-09-15 18:00 | 18:00 | 349.6 | 175.5 | 78.8 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9019 | 3.8864 | 24.8 | -29 | 392.4883
2019-09-15 19:00 | 19:00 | 340.8 | 175.5 | 78.6 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9461 | 3.9304 | 16.2 | -29 | 383.7765
2019-09-15 20:00 | 20:00 | 322 | 175.5 | 78.2 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.969 | 3.9532 | 0 | -29 | 367.2222
2019-09-15 21:00 | 21:00 | 304.5 | 175.5 | 77.9 | 74 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1156 | 4.0992 | 0 | -29 | 361.0148
2019-09-15 22:00 | 22:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5373 | 4.5192 | 0 | -29 | 350.5565
2019-09-15 23:00 | 23:00 | 280.6 | 175.5 | 77.4 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5959 | 4.5776 | 0 | -29 | 339.2735
2019-09-16 | 0:00 | 264.8 | 175.5 | 77.1 | 47.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9015 | 4.882 | 0 | -29 | 335.1835
2019-09-16 01:00 | 1:00 | 261.8 | 175.5 | 77 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6272 | 4.6088 | 0 | -29 | 335.036
2019-09-16 02:00 | 2:00 | 272.9 | 175.5 | 77.3 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2212 | 5.2004 | 0 | -29 | 339.7216
2019-09-16 03:00 | 3:00 | 288.1 | 175.5 | 77.6 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9172 | 4.8976 | 0 | -29 | 343.1148
2019-09-16 04:00 | 4:00 | 293.1 | 175.5 | 77.7 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3863 | 5.3648 | 0 | -29 | 346.8511
2019-09-16 05:00 | 5:00 | 281.8 | 175.5 | 77.4 | 48.2 | 9 | 45.4 | 1.5949 | 0.96 | 6.1433 | 6.1188 | 0 | -29 | 341.317
2019-09-16 06:00 | 6:00 | 282.1 | 175.5 | 77.4 | 47.4 | 9 | 45.4 | 8.1298 | 4.8936 | 5.8549 | 5.8316 | 0 | -29 | 350.4099
2019-09-16 07:00 | 7:00 | 290.9 | 175.5 | 77.6 | 50.5 | 9 | 45.4 | 17.3636 | 10.452 | 5.9441 | 5.9204 | 0 | -29 | 368.6801
2019-09-16 08:00 | 8:00 | 318.9 | 175.5 | 78.2 | 58.3 | 9 | 45.4 | 26.4166 | 15.9016 | 6.0296 | 6.0056 | 0 | -29 | 391.7534
2019-09-16 09:00 | 9:00 | 340.2 | 175.5 | 78.6 | 69 | 9 | 45.4 | 35.0209 | 21.0808 | 6.826 | 6.7988 | 0 | -29 | 418.2265
2019-09-16 10:00 | 10:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 67.3 | 9 | 45.4 | 41.6405 | 25.0656 | 7.8517 | 7.8204 | 0 | -29 | 429.2782
2019-09-16 11:00 | 11:00 | 342 | 175.5 | 78.6 | 61.6 | 9 | 45.4 | 45.0815 | 27.1368 | 5.9521 | 5.9284 | 0 | -29 | 425.1988
2019-09-16 12:00 | 12:00 | 331 | 175.5 | 78.4 | 59.4 | 9 | 45.4 | 43.0971 | 25.9424 | 5.6152 | 5.5928 | 0 | -29 | 418.9475
2019-09-16 13:00 | 13:00 | 345.6 | 175.5 | 78.7 | 72.6 | 9 | 45.4 | 37.8036 | 22.756 | 5.7393 | 5.7164 | 0 | -29 | 424.2153
2019-09-16 14:00 | 14:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 80.2 | 9 | 45.4 | 28.1178 | 16.9256 | 4.6722 | 4.6536 | 0 | -29 | 414.0692
2019-09-16 15:00 | 15:00 | 337.5 | 175.5 | 78.6 | 80.8 | 9 | 45.4 | 16.7151 | 10.0616 | 3.9999 | 3.984 | 0 | -29 | 395.0606
2019-09-16 16:00 | 16:00 | 342.7 | 175.5 | 78.7 | 80.8 | 9 | 45.4 | 7.2153 | 4.3432 | 3.6546 | 3.64 | 10.5 | -29 | 389.7531
2019-09-16 17:00 | 17:00 | 356 | 175.5 | 78.9 | 80.8 | 9 | 45.4 | 1.2973 | 0.7808 | 3.4871 | 3.4732 | 29.7 | -29 | 399.3384
2019-09-16 18:00 | 18:00 | 361.4 | 175.5 | 79 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2815 | 3.2684 | 36.5 | -29 | 403.7499
2019-09-16 19:00 | 19:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9108 | 2.8992 | 24.6 | -29 | 390.91
2019-09-16 20:00 | 20:00 | 331.6 | 175.5 | 78.4 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5759 | 2.5656 | 8 | -29 | 373.2415
2019-09-16 21:00 | 21:00 | 313.6 | 175.5 | 78.1 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.516 | 2.506 | 0 | -29 | 364.822
2019-09-16 22:00 | 22:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3863 | 2.3768 | 0 | -29 | 350.8631
2019-09-16 23:00 | 23:00 | 279.6 | 175.5 | 77.4 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9216 | 2.91 | 0 | -29 | 334.9316
2019-09-17 | 0:00 | 262.4 | 175.5 | 77 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0774 | 8.0452 | 0 | -29 | 341.0226
2019-09-17 01:00 | 1:00 | 261.6 | 175.5 | 77 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9195 | 9.88 | 0 | -29 | 344.6995
2019-09-17 02:00 | 2:00 | 272.3 | 175.5 | 77.2 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2557 | 10.2148 | 0 | -29 | 345.5705
2019-09-17 03:00 | 3:00 | 289.9 | 175.5 | 77.6 | 55.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4292 | 9.3916 | 0 | -29 | 352.7208
2019-09-17 04:00 | 4:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3589 | 9.3216 | 0 | -29 | 357.9805
2019-09-17 05:00 | 5:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 50.7 | 9 | 45.4 | 1.7317 | 1.0424 | 8.9942 | 8.9584 | 0 | -29 | 349.8267
2019-09-17 06:00 | 6:00 | 281.8 | 175.5 | 77.4 | 47 | 9 | 45.4 | 9.4145 | 5.6672 | 6.9075 | 6.88 | 0 | -29 | 354.1692
2019-09-17 07:00 | 7:00 | 286 | 175.5 | 77.5 | 47 | 9 | 45.4 | 22.1203 | 13.3152 | 6.0923 | 6.068 | 0 | -29 | 372.9958
2019-09-17 08:00 | 8:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 47 | 9 | 45.4 | 37.0049 | 22.2752 | 6.3758 | 6.3504 | 0 | -29 | 397.9063
2019-09-17 09:00 | 9:00 | 336 | 175.5 | 78.5 | 52.1 | 9 | 45.4 | 51.0737 | 30.744 | 6.8678 | 6.8404 | 0 | -29 | 427.0259
2019-09-17 10:00 | 10:00 | 343.5 | 175.5 | 78.7 | 50.4 | 9 | 45.4 | 60.3211 | 36.3104 | 7.1296 | 7.1012 | 0 | -29 | 440.8623
2019-09-17 11:00 | 11:00 | 352.3 | 175.5 | 78.8 | 55.7 | 9 | 45.4 | 63.1158 | 37.9928 | 7.7665 | 7.7356 | 0 | -29 | 452.0107
2019-09-17 12:00 | 12:00 | 324.6 | 175.5 | 78.3 | 47.5 | 9 | 45.4 | 60.7489 | 36.568 | 8.4111 | 8.3776 | 0 | -29 | 440.8056
2019-09-17 13:00 | 13:00 | 342.1 | 175.5 | 78.6 | 60.7 | 9 | 45.4 | 53.0221 | 31.9168 | 9.3288 | 9.2916 | 0 | -29 | 443.7593
2019-09-17 14:00 | 14:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7 | 73.9 | 9 | 45.4 | 39.8397 | 23.9816 | 9.53 | 9.492 | 0 | -29 | 436.3433
2019-09-17 15:00 | 15:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 81 | 9 | 45.4 | 23.4943 | 14.1424 | 8.9412 | 8.9056 | 0 | -29 | 416.1835
2019-09-17 16:00 | 16:00 | 365.3 | 175.5 | 79.1 | 81 | 9 | 45.4 | 9.5199 | 5.7304 | 6.9629 | 6.9352 | 26.9 | -29 | 417.0484
2019-09-17 17:00 | 17:00 | 369.8 | 175.5 | 79.2 | 81 | 9 | 45.4 | 1.3554 | 0.816 | 5.6417 | 5.6192 | 40.7 | -29 | 415.2323
2019-09-17 18:00 | 18:00 | 378.9 | 175.5 | 79.4 | 81 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4393 | 5.4176 | 51.2 | -29 | 423.3569
2019-09-17 19:00 | 19:00 | 362.3 | 175.5 | 79 | 81 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2586 | 4.2416 | 36.2 | -29 | 405.6002
2019-09-17 20:00 | 20:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 81 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5791 | 3.5648 | 15.3 | -29 | 382.9439
2019-09-17 21:00 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 78.2 | 81 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1313 | 3.1188 | 0 | -29 | 366.3501
2019-09-17 22:00 | 22:00 | 298.9 | 175.5 | 77.8 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7767 | 2.7656 | 0 | -29 | 355.6423
2019-09-17 23:00 | 23:00 | 287.6 | 175.5 | 77.6 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1076 | 2.0992 | 0 | -29 | 344.1068
2019-09-18 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 77.3 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7859 | 1.7788 | 0 | -29 | 329.8647
2019-09-18 01:00 | 1:00 | 273.7 | 175.5 | 77.3 | 51.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9698 | 1.962 | 0 | -29 | 333.3318
2019-09-18 02:00 | 2:00 | 283.2 | 175.5 | 77.5 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0176 | 2.0096 | 0 | -29 | 336.7272
2019-09-18 03:00 | 3:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8522 | 1.8448 | 0 | -29 | 337.597
2019-09-18 04:00 | 4:00 | 303.9 | 175.5 | 77.9 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0642 | 2.056 | 4.3 | -29 | 345.0202
2019-09-18 05:00 | 5:00 | 294.1 | 175.5 | 77.7 | 55.3 | 9 | 45.4 | 1.1773 | 0.7088 | 2.3558 | 2.3464 | 0 | -29 | 340.4883
2019-09-18 06:00 | 6:00 | 295.3 | 175.5 | 77.7 | 55.3 | 9 | 45.4 | 5.769 | 3.4728 | 2.5056 | 2.4956 | 0 | -29 | 348.143
2019-09-18 07:00 | 7:00 | 306.9 | 175.5 | 77.9 | 59.8 | 9 | 45.4 | 12.5429 | 7.5504 | 2.1365 | 2.128 | 0 | -29 | 362.9578
2019-09-18 08:00 | 8:00 | 336.3 | 175.5 | 78.5 | 72.1 | 9 | 45.4 | 19.2707 | 11.6 | 2.5409 | 2.5308 | 2 | -29 | 389.4424
2019-09-18 09:00 | 9:00 | 355.8 | 175.5 | 78.9 | 82.1 | 9 | 45.4 | 25.7097 | 15.476 | 2.7028 | 2.692 | 4.5 | -29 | 412.9805
2019-09-18 10:00 | 10:00 | 353.1 | 175.5 | 78.9 | 74.5 | 9 | 45.4 | 30.4779 | 18.3464 | 3.122 | 3.1096 | 4.2 | -29 | 413.5559
2019-09-18 11:00 | 11:00 | 357.9 | 175.5 | 79 | 75.2 | 9 | 45.4 | 33.2161 | 19.9944 | 4.3011 | 4.284 | 4.3 | -29 | 421.1956
2019-09-18 12:00 | 12:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 65.2 | 9 | 45.4 | 33.5135 | 20.1736 | 5.7039 | 5.6812 | 0 | -29 | 409.7722
2019-09-18 13:00 | 13:00 | 355 | 175.5 | 78.9 | 73.6 | 9 | 45.4 | 30.2817 | 18.228 | 6.071 | 6.0468 | 4.3 | -29 | 418.3275
2019-09-18 14:00 | 14:00 | 350.8 | 175.5 | 78.8 | 74.1 | 9 | 45.4 | 25.332 | 15.2488 | 6.4433 | 6.4176 | 4.3 | -29 | 411.5417
2019-09-18 15:00 | 15:00 | 346.8 | 175.5 | 78.7 | 79.4 | 9 | 45.4 | 16.4586 | 9.9072 | 6.1027 | 6.0784 | 4.3 | -29 | 401.8469
2019-09-18 16:00 | 16:00 | 359.1 | 175.5 | 79 | 82.1 | 9 | 45.4 | 7.3439 | 4.4208 | 5.6794 | 5.6568 | 23.1 | -29 | 408.2009
2019-09-18 17:00 | 17:00 | 370.3 | 175.5 | 79.2 | 82.1 | 9 | 45.4 | 1.0736 | 0.6464 | 7.3967 | 7.3672 | 38.7 | -29 | 417.3839
2019-09-18 18:00 | 18:00 | 376.2 | 175.5 | 79.3 | 82.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9581 | 8.9224 | 44 | -29 | 424.1805
2019-09-18 19:00 | 19:00 | 360.9 | 175.5 | 79 | 82.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9223 | 10.8788 | 27 | -29 | 410.8011
2019-09-18 20:00 | 20:00 | 335.5 | 175.5 | 78.5 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1416 | 12.0932 | 4.3 | -29 | 386.6348
2019-09-18 21:00 | 21:00 | 316.1 | 175.5 | 78.1 | 68.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2323 | 15.1716 | 0 | -29 | 378.1039
2019-09-18 22:00 | 22:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.5692 | 15.5072 | 0 | -29 | 365.0764
2019-09-18 23:00 | 23:00 | 283.9 | 175.5 | 77.5 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.1299 | 15.0696 | 0 | -29 | 356.1995
2019-09-19 | 0:00 | 262.2 | 175.5 | 77 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9275 | 13.872 | 0 | -29 | 352.7995
2019-09-19 01:00 | 1:00 | 262.2 | 175.5 | 77 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.709 | 12.6584 | 0 | -29 | 350.3674
2019-09-19 02:00 | 2:00 | 274.5 | 175.5 | 77.3 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7733 | 12.7224 | 0 | -29 | 354.7957
2019-09-19 03:00 | 3:00 | 289.9 | 175.5 | 77.6 | 61.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4653 | 12.4156 | 0 | -29 | 364.4809
2019-09-19 04:00 | 4:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 63.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7034 | 13.6488 | 0 | -29 | 369.7522
2019-09-19 05:00 | 5:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 53.8 | 9 | 45.4 | 1.9893 | 1.1976 | 14.5492 | 14.4912 | 0 | -29 | 364.3273
2019-09-19 06:00 | 6:00 | 273.8 | 175.5 | 77.3 | 47.1 | 9 | 45.4 | 10.9336 | 6.5816 | 14.16 | 14.1036 | 0 | -29 | 371.0788
2019-09-19 07:00 | 7:00 | 277.9 | 175.5 | 77.4 | 47.1 | 9 | 45.4 | 24.8549 | 14.9616 | 14.3235 | 14.2664 | -4.9 | -29 | 388.9064
2019-09-19 08:00 | 8:00 | 309.5 | 175.5 | 78 | 54.1 | 9 | 45.4 | 40.6757 | 24.4848 | 16.1323 | 16.068 | 0 | -29 | 430.3608
2019-09-19 09:00 | 9:00 | 353.9 | 175.5 | 78.9 | 64.1 | 9 | 45.4 | 54.9467 | 33.0752 | 17.1463 | 17.078 | 0 | -29 | 466.1462
2019-09-19 10:00 | 10:00 | 358.1 | 175.5 | 79 | 59.6 | 9 | 45.4 | 62.6841 | 37.7328 | 18.0254 | 17.9536 | 0 | -29 | 475.8959
2019-09-19 11:00 | 11:00 | 355.5 | 175.5 | 78.9 | 54.6 | 9 | 45.4 | 65.6638 | 39.5264 | 18.0146 | 17.9428 | 0 | -29 | 475.5476
2019-09-19 12:00 | 12:00 | 316.2 | 175.5 | 78.1 | 47.6 | 9 | 45.4 | 62.5059 | 37.6256 | 17.8105 | 17.7396 | -9 | -29 | 453.2816
2019-09-19 13:00 | 13:00 | 333.7 | 175.5 | 78.5 | 49.1 | 9 | 45.4 | 53.3108 | 32.0904 | 18.123 | 18.0508 | 0 | -29 | 450.075
2019-09-19 14:00 | 14:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 65.4 | 9 | 45.4 | 39.3573 | 23.6912 | 18.0575 | 17.9856 | 0 | -29 | 443.8916
2019-09-19 15:00 | 15:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7 | 77.7 | 9 | 45.4 | 22.6651 | 13.6432 | 18.4097 | 18.3364 | 0 | -29 | 430.3544
2019-09-19 16:00 | 16:00 | 353.5 | 175.5 | 78.9 | 81.2 | 9 | 45.4 | 8.9586 | 5.3928 | 17.6539 | 17.5836 | 4.9 | -29 | 415.4889
2019-09-19 17:00 | 17:00 | 362.9 | 175.5 | 79.1 | 81.2 | 9 | 45.4 | 1.0565 | 0.636 | 18.6664 | 18.592 | 21 | -29 | 421.1509
2019-09-19 18:00 | 18:00 | 366.6 | 175.5 | 79.1 | 81.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5278 | 18.454 | 25.9 | -29 | 424.0818
2019-09-19 19:00 | 19:00 | 354.2 | 175.5 | 78.9 | 81.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2684 | 19.1916 | 13 | -29 | 412.46
2019-09-19 20:00 | 20:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 81.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.88 | 18.8048 | 0 | -29 | 398.1848
2019-09-19 21:00 | 21:00 | 308.2 | 175.5 | 78 | 71.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.8804 | 19.8012 | 0 | -29 | 390.0816
2019-09-19 22:00 | 22:00 | 290 | 175.5 | 77.6 | 61.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1744 | 19.098 | 0 | -29 | 378.2724
2019-09-19 23:00 | 23:00 | 276.1 | 175.5 | 77.3 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.9788 | 17.9072 | 0 | -29 | 361.186
2019-09-20 | 0:00 | 264 | 175.5 | 77.1 | 43.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0126 | 17.9408 | 0 | -29 | 357.3534
2019-09-20 01:00 | 1:00 | 263.1 | 175.5 | 77.1 | 43.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.8242 | 17.7532 | 0 | -29 | 356.9774
2019-09-20 02:00 | 2:00 | 275.5 | 175.5 | 77.3 | 44.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.3985 | 17.3292 | 0 | -29 | 357.1277
2019-09-20 03:00 | 3:00 | 293 | 175.5 | 77.7 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.7961 | 17.7252 | 0 | -29 | 368.3213
2019-09-20 04:00 | 4:00 | 302.4 | 175.5 | 77.8 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.5732 | 17.5032 | 0 | -29 | 377.4764
2019-09-20 05:00 | 5:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 55 | 9 | 45.4 | 1.9924 | 1.1992 | 16.0491 | 15.9852 | 0 | -29 | 368.8259
2019-09-20 06:00 | 6:00 | 290 | 175.5 | 77.6 | 45 | 9 | 45.4 | 11.1448 | 6.7088 | 14.0893 | 14.0332 | 0 | -29 | 369.4761
2019-09-20 07:00 | 7:00 | 287.7 | 175.5 | 77.6 | 43.4 | 9 | 45.4 | 25.2777 | 15.216 | 13.9319 | 13.8764 | 0 | -29 | 390.202
2019-09-20 08:00 | 8:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 43.4 | 9 | 45.4 | 40.7753 | 24.5448 | 14.5664 | 14.5084 | 0 | -29 | 416.5949
2019-09-20 09:00 | 9:00 | 335.6 | 175.5 | 78.5 | 44.8 | 9 | 45.4 | 54.4082 | 32.7512 | 14.5761 | 14.518 | 0 | -29 | 440.4535
2019-09-20 10:00 | 10:00 | 343.9 | 175.5 | 78.7 | 46.3 | 9 | 45.4 | 61.4932 | 37.016 | 14.0809 | 14.0248 | 0 | -29 | 452.5149
2019-09-20 11:00 | 11:00 | 352.3 | 175.5 | 78.8 | 54 | 9 | 45.4 | 63.6397 | 38.308 | 13.0713 | 13.0192 | 0 | -29 | 461.7382
2019-09-20 12:00 | 12:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 44 | 9 | 45.4 | 60.7183 | 36.5496 | 12.2837 | 12.2348 | 0 | -29 | 444.9864
2019-09-20 13:00 | 13:00 | 334.9 | 175.5 | 78.5 | 52.3 | 9 | 45.4 | 52.307 | 31.4864 | 11.5026 | 11.4568 | 0 | -29 | 438.4528
2019-09-20 14:00 | 14:00 | 333 | 175.5 | 78.5 | 65.2 | 9 | 45.4 | 38.8946 | 23.4128 | 10.4822 | 10.4404 | 0 | -29 | 427.83
2019-09-20 15:00 | 15:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 78.4 | 9 | 45.4 | 22.4671 | 13.524 | 8.6087 | 8.5744 | 0 | -29 | 410.8742
2019-09-20 16:00 | 16:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 81.9 | 9 | 45.4 | 8.9056 | 5.3608 | 7.1441 | 7.1156 | 10.3 | -29 | 400.4261
2019-09-20 17:00 | 17:00 | 358.6 | 175.5 | 79 | 81.9 | 9 | 45.4 | 1.0233 | 0.616 | 5.8858 | 5.8624 | 28.9 | -29 | 404.0875
2019-09-20 18:00 | 18:00 | 366.1 | 175.5 | 79.1 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.722 | 5.6992 | 37.5 | -29 | 410.8212
2019-09-20 19:00 | 19:00 | 353.5 | 175.5 | 78.9 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2481 | 5.2272 | 25.6 | -29 | 397.7753
2019-09-20 20:00 | 20:00 | 333 | 175.5 | 78.5 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8393 | 4.82 | 5.9 | -29 | 376.8593
2019-09-20 21:00 | 21:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6023 | 4.584 | 0 | -29 | 370.1863
2019-09-20 22:00 | 22:00 | 303.7 | 175.5 | 77.9 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3244 | 4.3072 | 0 | -29 | 361.6316
2019-09-20 23:00 | 23:00 | 292.4 | 175.5 | 77.6 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9634 | 3.9476 | 0 | -29 | 356.611
2019-09-21 | 0:00 | 278.4 | 175.5 | 77.4 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6333 | 3.6188 | 0 | -29 | 333.2521
2019-09-21 01:00 | 1:00 | 277.4 | 175.5 | 77.3 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2453 | 3.2324 | 0 | -29 | 332.3777
2019-09-21 02:00 | 2:00 | 287.6 | 175.5 | 77.6 | 62.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9473 | 2.9356 | 0 | -29 | 347.0829
2019-09-21 03:00 | 3:00 | 306.2 | 175.5 | 77.9 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6988 | 2.688 | 0 | -29 | 359.3868
2019-09-21 04:00 | 4:00 | 307.7 | 175.5 | 78 | 76.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.371 | 2.3616 | 0 | -29 | 360.5326
2019-09-21 05:00 | 5:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 65.3 | 9 | 45.4 | 1.9458 | 1.1712 | 2.5044 | 2.4944 | 0 | -29 | 352.0158
2019-09-21 06:00 | 6:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 48.6 | 9 | 45.4 | 11.0082 | 6.6264 | 2.2132 | 2.2044 | 0 | -29 | 349.1522
2019-09-21 07:00 | 7:00 | 290.9 | 175.5 | 77.6 | 42.6 | 9 | 45.4 | 26.0951 | 15.708 | 2.2176 | 2.2088 | 0 | -29 | 367.3295
2019-09-21 08:00 | 8:00 | 296.7 | 175.5 | 77.7 | 42.6 | 9 | 45.4 | 42.467 | 25.5632 | 2.6714 | 2.6608 | 0 | -29 | 394.5624
2019-09-21 09:00 | 9:00 | 301.8 | 175.5 | 77.8 | 42.6 | 9 | 45.4 | 57.1356 | 34.3928 | 2.5425 | 2.5324 | 0 | -29 | 417.9033
2019-09-21 10:00 | 10:00 | 307.3 | 175.5 | 77.9 | 42.6 | 9 | 45.4 | 64.8001 | 39.0064 | 2.7947 | 2.7836 | 0 | -29 | 430.7848
2019-09-21 11:00 | 11:00 | 312.4 | 175.5 | 78 | 43.1 | 9 | 45.4 | 67.2294 | 40.4688 | 2.8979 | 2.8864 | 0 | -29 | 435.4825
2019-09-21 12:00 | 12:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 43.1 | 9 | 45.4 | 64.0409 | 38.5496 | 3.4011 | 3.3876 | -9.2 | -29 | 421.9792
2019-09-21 13:00 | 13:00 | 310 | 175.5 | 78 | 43.1 | 9 | 45.4 | 54.9786 | 33.0944 | 3.7297 | 3.7148 | 0 | -29 | 417.5175
2019-09-21 14:00 | 14:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 51.6 | 9 | 45.4 | 40.4565 | 24.3528 | 3.7943 | 3.7792 | 0 | -29 | 403.0828
2019-09-21 15:00 | 15:00 | 320.3 | 175.5 | 78.2 | 66.8 | 9 | 45.4 | 22.834 | 13.7448 | 3.9831 | 3.9672 | 0 | -29 | 390.4291
2019-09-21 16:00 | 16:00 | 331.4 | 175.5 | 78.4 | 79.9 | 9 | 45.4 | 8.8101 | 5.3032 | 3.9224 | 3.9068 | 0 | -29 | 381.1425
2019-09-21 17:00 | 17:00 | 346.5 | 175.5 | 78.7 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0.6749 | 0.4064 | 3.8156 | 3.8004 | 21.5 | -29 | 389.6973
2019-09-21 18:00 | 18:00 | 358.1 | 175.5 | 79 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6505 | 3.636 | 33.7 | -29 | 400.7865
2019-09-21 19:00 | 19:00 | 347.4 | 175.5 | 78.7 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7819 | 2.7708 | 24.2 | -29 | 389.2527
2019-09-21 20:00 | 20:00 | 329.1 | 175.5 | 78.4 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2248 | 3.212 | 5.7 | -29 | 371.3368
2019-09-21 21:00 | 21:00 | 308.9 | 175.5 | 78 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9899 | 3.974 | 0 | -29 | 363.3639
2019-09-21 22:00 | 22:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 65.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1879 | 4.1712 | 0 | -29 | 352.6591
2019-09-21 23:00 | 23:00 | 287.6 | 175.5 | 77.6 | 55.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8871 | 3.8716 | 0 | -29 | 341.9587
2019-09-22 | 0:00 | 274.3 | 175.5 | 77.3 | 46.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2043 | 5.1836 | 0 | -29 | 335.2879
2019-09-22 01:00 | 1:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 52.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5654 | 4.5472 | 0 | -29 | 339.8126
2019-09-22 02:00 | 2:00 | 288.9 | 175.5 | 77.6 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6746 | 3.66 | 0 | -29 | 348.3346
2019-09-22 03:00 | 3:00 | 302.5 | 175.5 | 77.8 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4385 | 3.4248 | 0 | -29 | 355.9633
2019-09-22 04:00 | 4:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.928 | 3.9124 | 0 | -29 | 356.9404
2019-09-22 05:00 | 5:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 60.4 | 9 | 45.4 | 1.3741 | 0.8272 | 3.6971 | 3.6824 | 0 | -29 | 348.3808
2019-09-22 06:00 | 6:00 | 275.4 | 175.5 | 77.3 | 47.3 | 9 | 45.4 | 7.5422 | 4.54 | 4.1493 | 4.1328 | 0 | -29 | 345.8643
2019-09-22 07:00 | 7:00 | 270.2 | 175.5 | 77.2 | 41.8 | 9 | 45.4 | 18.2219 | 10.9688 | 4.2228 | 4.206 | 0 | -29 | 357.5195
2019-09-22 08:00 | 8:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 41.8 | 9 | 45.4 | 30.368 | 18.28 | 5.4148 | 5.3932 | 0 | -29 | 379.556
2019-09-22 09:00 | 9:00 | 291.2 | 175.5 | 77.6 | 41.8 | 9 | 45.4 | 41.6247 | 25.056 | 7.1645 | 7.136 | 0 | -29 | 401.2812
2019-09-22 10:00 | 10:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 41.8 | 9 | 45.4 | 47.9305 | 28.852 | 6.5453 | 6.5192 | -2.6 | -29 | 407.447
2019-09-22 11:00 | 11:00 | 280.6 | 175.5 | 77.4 | 41.8 | 9 | 45.4 | 50.045 | 30.1248 | 6.1726 | 6.148 | -10.7 | -29 | 401.8904
2019-09-22 12:00 | 12:00 | 273 | 175.5 | 77.3 | 42.3 | 9 | 45.4 | 45.6875 | 27.5016 | 5.7059 | 5.6832 | -13.8 | -29 | 391.2782
2019-09-22 13:00 | 13:00 | 281.8 | 175.5 | 77.4 | 42.3 | 9 | 45.4 | 39.0848 | 23.5272 | 5.2437 | 5.2228 | 0 | -29 | 393.6785
2019-09-22 14:00 | 14:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 42.3 | 9 | 45.4 | 29.8258 | 17.9536 | 4.4509 | 4.4332 | 0 | -29 | 377.2635
2019-09-22 15:00 | 15:00 | 285.4 | 175.5 | 77.5 | 55.8 | 9 | 45.4 | 17.3819 | 10.4632 | 3.9774 | 3.9616 | 0 | -29 | 369.9841
2019-09-22 16:00 | 16:00 | 297.7 | 175.5 | 77.8 | 69 | 9 | 45.4 | 6.8642 | 4.132 | 3.1542 | 3.1416 | 0 | -29 | 364.992
2019-09-22 17:00 | 17:00 | 321.3 | 175.5 | 78.2 | 78.1 | 9 | 45.4 | 0.1435 | 0.0864 | 2.518 | 2.508 | 0 | -29 | 362.4559
2019-09-22 18:00 | 18:00 | 338.7 | 175.5 | 78.6 | 78.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0911 | 2.0828 | 11.2 | -29 | 372.9739
2019-09-22 19:00 | 19:00 | 331.8 | 175.5 | 78.4 | 78.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0875 | 2.0792 | 4.5 | -29 | 366.0667
2019-09-22 20:00 | 20:00 | 313.8 | 175.5 | 78.1 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3919 | 2.3824 | 0 | -29 | 359.2743
2019-09-22 21:00 | 21:00 | 295.5 | 175.5 | 77.7 | 69.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3815 | 3.368 | 0 | -29 | 354.6495
2019-09-22 22:00 | 22:00 | 283.2 | 175.5 | 77.5 | 59.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8529 | 3.8376 | 0 | -29 | 345.3905
2019-09-22 23:00 | 23:00 | 273.7 | 175.5 | 77.3 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8112 | 3.796 | 0 | -29 | 333.3072
2019-09-23 | 0:00 | 260.1 | 175.5 | 77 | 41.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7353 | 2.7244 | 0 | -29 | 324.4597
2019-09-23 01:00 | 1:00 | 258 | 175.5 | 77 | 41.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9257 | 2.914 | 0 | -29 | 324.8397
2019-09-23 02:00 | 2:00 | 268.4 | 175.5 | 77.2 | 43.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4602 | 3.4464 | 0 | -29 | 328.7066
2019-09-23 03:00 | 3:00 | 285.1 | 175.5 | 77.5 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3767 | 3.3632 | 0 | -29 | 331.3399
2019-09-23 04:00 | 4:00 | 287.1 | 175.5 | 77.5 | 46.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6401 | 5.6176 | 0 | -29 | 336.3577
2019-09-23 05:00 | 5:00 | 279.4 | 175.5 | 77.4 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0.9156 | 0.5512 | 7.6693 | 7.6388 | 0 | -29 | 336.6749
2019-09-23 06:00 | 6:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 41.6 | 9 | 45.4 | 4.7443 | 2.856 | 8.6846 | 8.65 | 0 | -29 | 344.8349
2019-09-23 07:00 | 7:00 | 293.5 | 175.5 | 77.7 | 44.7 | 9 | 45.4 | 10.4766 | 6.3064 | 9.8846 | 9.8452 | 0 | -29 | 359.8128
2019-09-23 08:00 | 8:00 | 319 | 175.5 | 78.2 | 56.6 | 9 | 45.4 | 15.5522 | 9.3616 | 11.0938 | 11.0496 | 0 | -29 | 382.7572
2019-09-23 09:00 | 9:00 | 338.3 | 175.5 | 78.6 | 66.8 | 9 | 45.4 | 19.7918 | 11.9136 | 12.8857 | 12.8344 | 0 | -29 | 403.7255
2019-09-23 10:00 | 10:00 | 345.7 | 175.5 | 78.7 | 70 | 9 | 45.4 | 22.5039 | 13.5464 | 14.2712 | 14.2144 | 0 | -29 | 414.1359
2019-09-23 11:00 | 11:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 71.6 | 9 | 45.4 | 22.6863 | 13.656 | 15.2664 | 15.2056 | 0 | -29 | 418.1143
2019-09-23 12:00 | 12:00 | 335.1 | 175.5 | 78.5 | 61.7 | 9 | 45.4 | 20.323 | 12.2336 | 15.0753 | 15.0152 | 0 | -29 | 403.7471
2019-09-23 13:00 | 13:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 71.9 | 9 | 45.4 | 17.2319 | 10.3728 | 14.501 | 14.4432 | 0 | -29 | 407.9489
2019-09-23 14:00 | 14:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 75.7 | 9 | 45.4 | 12.7853 | 7.696 | 15.0809 | 15.0208 | 0 | -29 | 405.783
2019-09-23 15:00 | 15:00 | 341.6 | 175.5 | 78.6 | 76.6 | 9 | 45.4 | 7.2894 | 4.388 | 15.7953 | 15.7324 | 0 | -29 | 399.3051
2019-09-23 16:00 | 16:00 | 352.5 | 175.5 | 78.8 | 76.6 | 9 | 45.4 | 3.5407 | 2.1312 | 13.6504 | 13.596 | 11.2 | -29 | 400.4183
2019-09-23 17:00 | 17:00 | 358.6 | 175.5 | 79 | 76.6 | 9 | 45.4 | 0.0425 | 0.0256 | 12.7436 | 12.6928 | 21.5 | -29 | 403.5045
2019-09-23 18:00 | 18:00 | 354.7 | 175.5 | 78.9 | 76.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.717 | 13.6624 | 16.8 | -29 | 400.5794
2019-09-23 19:00 | 19:00 | 342.9 | 175.5 | 78.7 | 76.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.0708 | 16.0068 | 2.8 | -29 | 391.0776
2019-09-23 20:00 | 20:00 | 324.1 | 175.5 | 78.3 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.7604 | 16.6936 | 0 | -29 | 381.454
2019-09-23 21:00 | 21:00 | 304.7 | 175.5 | 77.9 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.3254 | 18.2524 | 0 | -29 | 371.1778
2019-09-23 22:00 | 22:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 41.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5993 | 18.5252 | 0 | -29 | 356.7245
2019-09-23 23:00 | 23:00 | 274.4 | 175.5 | 77.3 | 41.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.6877 | 16.6212 | 0 | -29 | 352.6089
2019-09-24 | 0:00 | 259.6 | 175.5 | 77 | 41.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6332 | 7.6028 | 0 | -29 | 334.836
2019-09-24 01:00 | 1:00 | 260.8 | 175.5 | 77 | 41.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3252 | 8.292 | 0 | -29 | 336.2172
2019-09-24 02:00 | 2:00 | 274.6 | 175.5 | 77.3 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3914 | 8.358 | 0 | -29 | 341.2494
2019-09-24 03:00 | 3:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 56.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.138 | 10.0976 | 0 | -29 | 355.0356
2019-09-24 04:00 | 4:00 | 298 | 175.5 | 77.8 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0095 | 10.9656 | 0 | -29 | 362.0751
2019-09-24 05:00 | 5:00 | 285.6 | 175.5 | 77.5 | 51.4 | 9 | 45.4 | 1.1003 | 0.6624 | 10.7701 | 10.7272 | 0 | -29 | 353.06
2019-09-24 06:00 | 6:00 | 281.7 | 175.5 | 77.4 | 41.7 | 9 | 45.4 | 7.117 | 4.284 | 10.083 | 10.0428 | 0 | -29 | 351.5268
2019-09-24 07:00 | 7:00 | 279.7 | 175.5 | 77.4 | 41.7 | 9 | 45.4 | 18.1913 | 10.9504 | 9.801 | 9.762 | 0 | -29 | 368.7047
2019-09-24 08:00 | 8:00 | 295.1 | 175.5 | 77.7 | 41.7 | 9 | 45.4 | 32.0967 | 19.3208 | 10.44 | 10.3984 | 0 | -29 | 392.5559
2019-09-24 09:00 | 9:00 | 315.2 | 175.5 | 78.1 | 41.7 | 9 | 45.4 | 46.0941 | 27.7464 | 10.9753 | 10.9316 | 0 | -29 | 416.4474
2019-09-24 10:00 | 10:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 41.7 | 9 | 45.4 | 55.3253 | 33.3032 | 12.5155 | 12.4656 | 0 | -29 | 434.5096
2019-09-24 11:00 | 11:00 | 331.4 | 175.5 | 78.4 | 42.2 | 9 | 45.4 | 59.1239 | 35.5896 | 12.8516 | 12.8004 | 0 | -29 | 441.8655
2019-09-24 12:00 | 12:00 | 310.4 | 175.5 | 78 | 43.5 | 9 | 45.4 | 57.3387 | 34.5152 | 12.6628 | 12.6124 | 0 | -29 | 439.5291
2019-09-24 13:00 | 13:00 | 343.3 | 175.5 | 78.7 | 60.6 | 9 | 45.4 | 50.7932 | 30.5752 | 12.9873 | 12.9356 | 0 | -29 | 447.4913
2019-09-24 14:00 | 14:00 | 352.2 | 175.5 | 78.8 | 73.7 | 9 | 45.4 | 37.4247 | 22.528 | 12.9584 | 12.9068 | 0 | -29 | 439.2179
2019-09-24 15:00 | 15:00 | 347.4 | 175.5 | 78.7 | 76.8 | 9 | 45.4 | 21.0569 | 12.6752 | 11.3729 | 11.3276 | 0 | -29 | 412.8326
2019-09-24 16:00 | 16:00 | 357 | 175.5 | 78.9 | 77.8 | 9 | 45.4 | 7.9486 | 4.7848 | 9.8167 | 9.7776 | 13.8 | -29 | 403.7277
2019-09-24 17:00 | 17:00 | 360 | 175.5 | 79 | 77.8 | 9 | 45.4 | 0.0214 | 0.0128 | 9.4721 | 9.4344 | 25 | -29 | 401.6407
2019-09-24 18:00 | 18:00 | 365.1 | 175.5 | 79.1 | 77.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7275 | 9.6888 | 29.8 | -29 | 407.0163
2019-09-24 19:00 | 19:00 | 350 | 175.5 | 78.8 | 77.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4316 | 8.398 | 16.3 | -29 | 390.6296
2019-09-24 20:00 | 20:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 77.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.126 | 7.0976 | 0 | -29 | 371.2236
2019-09-24 21:00 | 21:00 | 305.6 | 175.5 | 77.9 | 70.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4143 | 7.3848 | 0 | -29 | 363.6991
2019-09-24 22:00 | 22:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 60.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2774 | 7.2484 | 0 | -29 | 353.0258
2019-09-24 23:00 | 23:00 | 271.5 | 175.5 | 77.2 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2605 | 7.2316 | 0 | -29 | 334.6921
2019-09-25 | 0:00 | 256.5 | 175.5 | 76.9 | 42.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4316 | 8.398 | 0 | -29 | 337.2296
2019-09-25 01:00 | 1:00 | 257.7 | 175.5 | 77 | 42.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7742 | 8.7392 | 0 | -29 | 338.0134
2019-09-25 02:00 | 2:00 | 269.1 | 175.5 | 77.2 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4492 | 9.4116 | 0 | -29 | 347.4608
2019-09-25 03:00 | 3:00 | 285.2 | 175.5 | 77.5 | 60.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3211 | 9.284 | 0 | -29 | 357.5051
2019-09-25 04:00 | 4:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0838 | 10.0436 | 0 | -29 | 363.2274
2019-09-25 05:00 | 5:00 | 279 | 175.5 | 77.4 | 54.6 | 9 | 45.4 | 1.5681 | 0.944 | 10.9954 | 10.9516 | 0 | -29 | 357.3591
2019-09-25 06:00 | 6:00 | 272.6 | 175.5 | 77.3 | 42.6 | 9 | 45.4 | 10.8818 | 6.5504 | 10.736 | 10.6932 | 0 | -29 | 359.6614
2019-09-25 07:00 | 7:00 | 280.3 | 175.5 | 77.4 | 42.6 | 9 | 45.4 | 26.4497 | 15.9216 | 11.4801 | 11.4344 | 0 | -29 | 386.1858
2019-09-25 08:00 | 8:00 | 307 | 175.5 | 77.9 | 42.6 | 9 | 45.4 | 40.3568 | 24.2928 | 13.3287 | 13.2756 | 0 | -29 | 412.6539
2019-09-25 09:00 | 9:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 43.4 | 9 | 45.4 | 54.2262 | 32.6416 | 14.8158 | 14.7568 | 0 | -29 | 439.1404
2019-09-25 10:00 | 10:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 45.4 | 9 | 45.4 | 61.5492 | 37.0496 | 15.0419 | 14.982 | 0 | -29 | 453.5227
2019-09-25 11:00 | 11:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 47.9 | 9 | 45.4 | 63.6583 | 38.3192 | 14.8564 | 14.7972 | 0 | -29 | 459.0311
2019-09-25 12:00 | 12:00 | 310.4 | 175.5 | 78 | 43.1 | 9 | 45.4 | 60.4567 | 36.392 | 13.8733 | 13.818 | -0.9 | -29 | 445.64
2019-09-25 13:00 | 13:00 | 321.2 | 175.5 | 78.2 | 47.4 | 9 | 45.4 | 51.8474 | 31.2096 | 13.2351 | 13.1824 | 0 | -29 | 435.9745
2019-09-25 14:00 | 14:00 | 323.7 | 175.5 | 78.3 | 63.5 | 9 | 45.4 | 38.1295 | 22.952 | 12.45 | 12.4004 | 0 | -29 | 428.6319
2019-09-25 15:00 | 15:00 | 327.1 | 175.5 | 78.3 | 76.7 | 9 | 45.4 | 21.279 | 12.8088 | 11.3544 | 11.3092 | 0 | -29 | 412.6514
2019-09-25 16:00 | 16:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 80.2 | 9 | 45.4 | 7.909 | 4.7608 | 8.8476 | 8.8124 | 4.1 | -29 | 394.3298
2019-09-25 17:00 | 17:00 | 362.2 | 175.5 | 79 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3778 | 7.3484 | 26.9 | -29 | 401.7262
2019-09-25 18:00 | 18:00 | 367.8 | 175.5 | 79.2 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1139 | 8.0816 | 31.6 | -29 | 408.0955
2019-09-25 19:00 | 19:00 | 354.2 | 175.5 | 78.9 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.936 | 7.9044 | 18.5 | -29 | 394.3404
2019-09-25 20:00 | 20:00 | 333.5 | 175.5 | 78.5 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2187 | 8.186 | 0 | -29 | 376.0047
2019-09-25 21:00 | 21:00 | 314.9 | 175.5 | 78.1 | 75.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1766 | 8.144 | 0 | -29 | 371.2206
2019-09-25 22:00 | 22:00 | 294.3 | 175.5 | 77.7 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3027 | 7.2736 | 0 | -29 | 364.5763
2019-09-25 23:00 | 23:00 | 280.8 | 175.5 | 77.4 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2501 | 6.2252 | 0 | -29 | 352.1753
2019-09-26 | 0:00 | 265.6 | 175.5 | 77.1 | 42.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0031 | 5.9792 | 0 | -29 | 332.1823
2019-09-26 01:00 | 1:00 | 266.4 | 175.5 | 77.1 | 42.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3642 | 5.3428 | 0 | -29 | 330.907
2019-09-26 02:00 | 2:00 | 281.2 | 175.5 | 77.4 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2449 | 5.224 | 0 | -29 | 340.7689
2019-09-26 03:00 | 3:00 | 297.6 | 175.5 | 77.8 | 62.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6939 | 4.6752 | 0 | -29 | 350.4691
2019-09-26 04:00 | 4:00 | 306.1 | 175.5 | 77.9 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7983 | 4.7792 | 0 | -29 | 359.0775
2019-09-26 05:00 | 5:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 60.3 | 9 | 45.4 | 1.2464 | 0.7504 | 5.332 | 5.3108 | 0 | -29 | 351.5396
2019-09-26 06:00 | 6:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 45.9 | 9 | 45.4 | 10.8195 | 6.5128 | 4.6204 | 4.602 | 0 | -29 | 350.7547
2019-09-26 07:00 | 7:00 | 278.3 | 175.5 | 77.4 | 42.2 | 9 | 45.4 | 26.378 | 15.8784 | 4.8573 | 4.838 | 0 | -29 | 372.4517
2019-09-26 08:00 | 8:00 | 299.6 | 175.5 | 77.8 | 42.2 | 9 | 45.4 | 42.9069 | 25.828 | 5.6525 | 5.63 | 0 | -29 | 400.9174
2019-09-26 09:00 | 9:00 | 319.7 | 175.5 | 78.2 | 42.2 | 9 | 45.4 | 57.6527 | 34.704 | 6.1746 | 6.15 | 0 | -29 | 425.9813
2019-09-26 10:00 | 10:00 | 326.6 | 175.5 | 78.3 | 42.2 | 9 | 45.4 | 65.418 | 39.3784 | 6.4272 | 6.4016 | 0 | -29 | 439.0252
2019-09-26 11:00 | 11:00 | 330.4 | 175.5 | 78.4 | 42.7 | 9 | 45.4 | 67.4965 | 40.6296 | 6.5882 | 6.562 | 0 | -29 | 443.2763
2019-09-26 12:00 | 12:00 | 308.8 | 175.5 | 78 | 42.7 | 9 | 45.4 | 63.8562 | 38.4384 | 6.8168 | 6.7896 | 0 | -29 | 437.501
2019-09-26 13:00 | 13:00 | 329.6 | 175.5 | 78.4 | 48.2 | 9 | 45.4 | 54.0507 | 32.536 | 6.5939 | 6.5676 | 0 | -29 | 427.2482
2019-09-26 14:00 | 14:00 | 335 | 175.5 | 78.5 | 65.3 | 9 | 45.4 | 39.1116 | 23.5432 | 6.6067 | 6.5804 | 0 | -29 | 420.5419
2019-09-26 15:00 | 15:00 | 340.2 | 175.5 | 78.6 | 78.4 | 9 | 45.4 | 21.5895 | 12.996 | 6.6726 | 6.646 | 0 | -29 | 405.8041
2019-09-26 16:00 | 16:00 | 357.4 | 175.5 | 78.9 | 79.4 | 9 | 45.4 | 7.8983 | 4.7544 | 5.6678 | 5.6452 | 16.8 | -29 | 399.9657
2019-09-26 17:00 | 17:00 | 370.8 | 175.5 | 79.2 | 79.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.316 | 5.2948 | 38.2 | -29 | 408.3108
2019-09-26 18:00 | 18:00 | 375.4 | 175.5 | 79.3 | 79.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3851 | 5.3636 | 42.6 | -29 | 412.9487
2019-09-26 19:00 | 19:00 | 362.4 | 175.5 | 79 | 79.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0268 | 5.0068 | 30.3 | -29 | 399.6336
2019-09-26 20:00 | 20:00 | 341.4 | 175.5 | 78.6 | 79.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9116 | 4.892 | 9.8 | -29 | 378.5036
2019-09-26 21:00 | 21:00 | 322.8 | 175.5 | 78.3 | 79.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1043 | 5.084 | 0 | -29 | 368.5883
2019-09-26 22:00 | 22:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 64.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4654 | 4.4476 | 0 | -29 | 352.313
2019-09-26 23:00 | 23:00 | 287.4 | 175.5 | 77.5 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2855 | 4.2684 | 0 | -29 | 341.2539
2019-09-27 | 0:00 | 270.2 | 175.5 | 77.2 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3381 | 3.3248 | 0 | -29 | 327.2629
2019-09-27 01:00 | 1:00 | 267.5 | 175.5 | 77.2 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1538 | 3.1412 | 0 | -29 | 326.895
2019-09-27 02:00 | 2:00 | 280.7 | 175.5 | 77.4 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0333 | 3.0212 | 0 | -29 | 336.3545
2019-09-27 03:00 | 3:00 | 298.7 | 175.5 | 77.8 | 64.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1662 | 3.1536 | 0 | -29 | 349.5198
2019-09-27 04:00 | 4:00 | 305.7 | 175.5 | 77.9 | 71.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1088 | 3.0964 | 0 | -29 | 356.5052
2019-09-27 05:00 | 5:00 | 292.8 | 175.5 | 77.7 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0.9035 | 0.544 | 3.0445 | 3.0324 | 0 | -29 | 344.5244
2019-09-27 06:00 | 6:00 | 284.8 | 175.5 | 77.5 | 42.9 | 9 | 45.4 | 10.0287 | 6.0368 | 3.0212 | 3.0092 | 0 | -29 | 343.3959
2019-09-27 07:00 | 7:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 42.5 | 9 | 45.4 | 24.8031 | 14.9304 | 2.5233 | 2.5132 | 0 | -29 | 365.57
2019-09-27 08:00 | 8:00 | 303.9 | 175.5 | 77.9 | 42.5 | 9 | 45.4 | 40.827 | 24.576 | 2.5132 | 2.5032 | 0 | -29 | 391.7194
2019-09-27 09:00 | 9:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 42.5 | 9 | 45.4 | 54.9559 | 33.0808 | 2.7911 | 2.78 | 0 | -29 | 415.3078
2019-09-27 10:00 | 10:00 | 335.5 | 175.5 | 78.5 | 43 | 9 | 45.4 | 62.2908 | 37.496 | 3.4598 | 3.446 | 0 | -29 | 429.0926
2019-09-27 11:00 | 11:00 | 342.2 | 175.5 | 78.6 | 43 | 9 | 45.4 | 64.3134 | 38.7136 | 4.2493 | 4.2324 | 0 | -29 | 434.0087
2019-09-27 12:00 | 12:00 | 316.6 | 175.5 | 78.1 | 43 | 9 | 45.4 | 59.9781 | 36.104 | 4.8264 | 4.8072 | 0 | -29 | 427.7157
2019-09-27 13:00 | 13:00 | 330.7 | 175.5 | 78.4 | 52.9 | 9 | 45.4 | 50.1968 | 30.216 | 5.0545 | 5.0344 | 0 | -29 | 422.7017
2019-09-27 14:00 | 14:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 66.6 | 9 | 45.4 | 35.6745 | 21.4744 | 5.3071 | 5.286 | 0 | -29 | 413.842
2019-09-27 15:00 | 15:00 | 345.4 | 175.5 | 78.7 | 79.5 | 9 | 45.4 | 19.3984 | 11.6768 | 4.8509 | 4.8316 | 0 | -29 | 399.8577
2019-09-27 16:00 | 16:00 | 359.8 | 175.5 | 79 | 79.5 | 9 | 45.4 | 7.0489 | 4.2432 | 4.1505 | 4.134 | 21.4 | -29 | 400.3766
2019-09-27 17:00 | 17:00 | 370.9 | 175.5 | 79.2 | 79.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5895 | 3.5752 | 39.9 | -29 | 406.6647
2019-09-27 18:00 | 18:00 | 373.3 | 175.5 | 79.3 | 79.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7088 | 3.694 | 42.1 | -29 | 409.2028
2019-09-27 19:00 | 19:00 | 359.3 | 175.5 | 79 | 79.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7208 | 3.706 | 28.4 | -29 | 395.2268
2019-09-27 20:00 | 20:00 | 336 | 175.5 | 78.5 | 79.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7835 | 3.7684 | 5.5 | -29 | 371.9519
2019-09-27 21:00 | 21:00 | 320.9 | 175.5 | 78.2 | 78.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9811 | 3.9652 | 0 | -29 | 365.5463
2019-09-27 22:00 | 22:00 | 302.7 | 175.5 | 77.9 | 67.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1975 | 4.1808 | 0 | -29 | 354.5783
2019-09-27 23:00 | 23:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.365 | 4.3476 | 0 | -29 | 342.7126
2019-09-28 | 0:00 | 272.5 | 175.5 | 77.2 | 46.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6762 | 3.6616 | 0 | -29 | 332.0378
2019-09-28 01:00 | 1:00 | 272.5 | 175.5 | 77.2 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1296 | 4.1132 | 0 | -29 | 334.6428
2019-09-28 02:00 | 2:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4955 | 4.4776 | 0 | -29 | 347.5731
2019-09-28 03:00 | 3:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3007 | 5.2796 | 0 | -29 | 359.4803
2019-09-28 04:00 | 4:00 | 302.5 | 175.5 | 77.8 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6031 | 5.5808 | 0 | -29 | 363.9839
2019-09-28 05:00 | 5:00 | 287.4 | 175.5 | 77.5 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0.8505 | 0.512 | 5.8802 | 5.8568 | 0 | -29 | 355.5995
2019-09-28 06:00 | 6:00 | 271.5 | 175.5 | 77.2 | 48.2 | 9 | 45.4 | 10.0794 | 6.0672 | 6.1718 | 6.1472 | 0 | -29 | 354.7656
2019-09-28 07:00 | 7:00 | 270.9 | 175.5 | 77.2 | 43.4 | 9 | 45.4 | 24.8696 | 14.9704 | 6.8935 | 6.866 | 0 | -29 | 375.0995
2019-09-28 08:00 | 8:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 43.4 | 9 | 45.4 | 40.5814 | 24.428 | 7.3987 | 7.3692 | -3 | -29 | 398.4773
2019-09-28 09:00 | 9:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 43.4 | 9 | 45.4 | 54.5427 | 32.832 | 6.6967 | 6.67 | 0 | -29 | 422.8414
2019-09-28 10:00 | 10:00 | 303.7 | 175.5 | 77.9 | 43.4 | 9 | 45.4 | 61.6357 | 37.1016 | 7.0549 | 7.0268 | -2.1 | -29 | 432.919
2019-09-28 11:00 | 11:00 | 308.3 | 175.5 | 78 | 43.4 | 9 | 45.4 | 63.8204 | 38.4168 | 7.2955 | 7.2664 | -0.1 | -29 | 438.9991
2019-09-28 12:00 | 12:00 | 296.2 | 175.5 | 77.7 | 43.9 | 9 | 45.4 | 59.6978 | 35.9352 | 7.9324 | 7.9008 | -8.9 | -29 | 425.0662
2019-09-28 13:00 | 13:00 | 304.2 | 175.5 | 77.9 | 43.9 | 9 | 45.4 | 49.9442 | 30.064 | 7.875 | 7.8436 | 0 | -29 | 418.4268
2019-09-28 14:00 | 14:00 | 308.2 | 175.5 | 78 | 58.4 | 9 | 45.4 | 35.5814 | 21.4184 | 7.8047 | 7.7736 | 0 | -29 | 409.8781
2019-09-28 15:00 | 15:00 | 317.1 | 175.5 | 78.1 | 71.5 | 9 | 45.4 | 18.7564 | 11.2904 | 7.3308 | 7.3016 | 0 | -29 | 395.1792
2019-09-28 16:00 | 16:00 | 332.9 | 175.5 | 78.5 | 80.9 | 9 | 45.4 | 6.7476 | 4.0616 | 7.5441 | 7.514 | 0 | -29 | 386.1673
2019-09-28 17:00 | 17:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7232 | 7.6924 | 13 | -29 | 390.0156
2019-09-28 18:00 | 18:00 | 354 | 175.5 | 78.9 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4175 | 8.384 | 16.1 | -29 | 394.6015
2019-09-28 19:00 | 19:00 | 342.5 | 175.5 | 78.6 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6758 | 7.6452 | 5.6 | -29 | 382.321
2019-09-28 20:00 | 20:00 | 326.3 | 175.5 | 78.3 | 80.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3987 | 7.3692 | 0 | -29 | 374.3679
2019-09-28 21:00 | 21:00 | 306.5 | 175.5 | 77.9 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1886 | 7.16 | 0 | -29 | 367.3486
2019-09-28 22:00 | 22:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 64.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1537 | 7.1252 | 0 | -29 | 356.9789
2019-09-28 23:00 | 23:00 | 280.5 | 175.5 | 77.4 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2328 | 9.196 | 0 | -29 | 347.2288
2019-09-29 | 0:00 | 270.5 | 175.5 | 77.2 | 52.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5814 | 7.5512 | -1 | -29 | 344.7326
2019-09-29 01:00 | 1:00 | 265.9 | 175.5 | 77.1 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5224 | 7.4924 | -2.7 | -29 | 340.0148
2019-09-29 02:00 | 2:00 | 278.3 | 175.5 | 77.4 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9509 | 7.9192 | -2.9 | -29 | 352.8701
2019-09-29 03:00 | 3:00 | 290.9 | 175.5 | 77.6 | 71.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.434 | 8.4004 | -1 | -29 | 365.9344
2019-09-29 04:00 | 4:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.644 | 7.6136 | 0 | -29 | 369.2576
2019-09-29 05:00 | 5:00 | 279 | 175.5 | 77.4 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0.6763 | 0.4072 | 7.8493 | 7.818 | -6.5 | -29 | 353.8508
2019-09-29 06:00 | 6:00 | 270.4 | 175.5 | 77.2 | 49.8 | 9 | 45.4 | 8.8457 | 5.3248 | 7.9762 | 7.9444 | -7.7 | -29 | 350.2911
2019-09-29 07:00 | 7:00 | 267.6 | 175.5 | 77.2 | 43.9 | 9 | 45.4 | 22.4523 | 13.5152 | 8.7035 | 8.6688 | -18.9 | -29 | 356.4398
2019-09-29 08:00 | 8:00 | 275.3 | 175.5 | 77.3 | 43.9 | 9 | 45.4 | 37.1828 | 22.3824 | 7.7589 | 7.728 | -23 | -29 | 374.1521
2019-09-29 09:00 | 9:00 | 307.4 | 175.5 | 77.9 | 43.9 | 9 | 45.4 | 50.6579 | 30.4936 | 6.7127 | 6.686 | -6 | -29 | 411.2502
2019-09-29 10:00 | 10:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 43.9 | 9 | 45.4 | 57.9421 | 34.8784 | 6.6505 | 6.624 | -1.6 | -29 | 427.495
2019-09-29 11:00 | 11:00 | 313.3 | 175.5 | 78.1 | 43.9 | 9 | 45.4 | 60.2851 | 36.2888 | 6.8075 | 6.7804 | -10 | -29 | 423.0618
2019-09-29 12:00 | 12:00 | 300.7 | 175.5 | 77.8 | 43.9 | 9 | 45.4 | 56.3632 | 33.928 | 6.8493 | 6.822 | -18.5 | -29 | 408.0625
2019-09-29 13:00 | 13:00 | 299.6 | 175.5 | 77.8 | 43.9 | 9 | 45.4 | 47.1849 | 28.4032 | 6.4641 | 6.4384 | -10 | -29 | 401.0906
2019-09-29 14:00 | 14:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 51.5 | 9 | 45.4 | 34.3149 | 20.656 | 6.2782 | 6.2532 | -7.9 | -29 | 389.7023
2019-09-29 15:00 | 15:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 65.3 | 9 | 45.4 | 18.5239 | 11.1504 | 6.0762 | 6.052 | -4.9 | -29 | 380.8025
2019-09-29 16:00 | 16:00 | 304.8 | 175.5 | 77.9 | 75.3 | 9 | 45.4 | 6.6184 | 3.984 | 5.5834 | 5.5612 | 0 | -29 | 375.847
2019-09-29 17:00 | 17:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2646 | 5.2436 | 0 | -29 | 365.1082
2019-09-29 18:00 | 18:00 | 337.5 | 175.5 | 78.6 | 76.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.371 | 5.3496 | 0 | -29 | 366.4206
2019-09-29 19:00 | 19:00 | 328.3 | 175.5 | 78.4 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4614 | 5.4396 | 0 | -29 | 365.501
2019-09-29 20:00 | 20:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2746 | 5.2536 | 0 | -29 | 364.8282
2019-09-29 21:00 | 21:00 | 294.3 | 175.5 | 77.7 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.83 | 4.8108 | 0 | -29 | 363.5408
2019-09-29 22:00 | 22:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4863 | 4.4684 | -3.2 | -29 | 349.3547
2019-09-29 23:00 | 23:00 | 268.2 | 175.5 | 77.2 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0509 | 4.0348 | -1 | -29 | 338.8857
2019-09-30 | 0:00 | 257.7 | 175.5 | 77 | 43.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.614 | 3.5996 | -0.4 | -29 | 327.9136
2019-09-30 01:00 | 1:00 | 258.9 | 175.5 | 77 | 43.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3441 | 3.3308 | 0 | -29 | 327.7749
2019-09-30 02:00 | 2:00 | 270.3 | 175.5 | 77.2 | 46.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3618 | 3.3484 | 0 | -29 | 331.2102
2019-09-30 03:00 | 3:00 | 289.6 | 175.5 | 77.6 | 56.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1325 | 3.12 | 0 | -29 | 341.1525
2019-09-30 04:00 | 4:00 | 297.7 | 175.5 | 77.8 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5819 | 2.5716 | 0 | -29 | 348.7535
2019-09-30 05:00 | 5:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 54.9 | 9 | 45.4 | 0.7497 | 0.4512 | 2.5747 | 2.5644 | 0 | -29 | 339.74
2019-09-30 06:00 | 6:00 | 281.4 | 175.5 | 77.4 | 44.1 | 9 | 45.4 | 9.311 | 5.6048 | 2.4839 | 2.474 | 0 | -29 | 342.2737
2019-09-30 07:00 | 7:00 | 287.8 | 175.5 | 77.6 | 43.2 | 9 | 45.4 | 23.1038 | 13.9072 | 2.4538 | 2.444 | 0 | -29 | 363.6088
2019-09-30 08:00 | 8:00 | 310.8 | 175.5 | 78 | 43.2 | 9 | 45.4 | 37.8355 | 22.7752 | 2.2819 | 2.2728 | 0 | -29 | 387.2654
2019-09-30 09:00 | 9:00 | 318.1 | 175.5 | 78.2 | 43.2 | 9 | 45.4 | 50.65 | 30.4888 | 2.5409 | 2.5308 | 0 | -29 | 408.5105
2019-09-30 10:00 | 10:00 | 325.5 | 175.5 | 78.3 | 43.2 | 9 | 45.4 | 56.7327 | 34.1504 | 2.8176 | 2.8064 | 0 | -29 | 418.9071
2019-09-30 11:00 | 11:00 | 334 | 175.5 | 78.5 | 43.7 | 9 | 45.4 | 57.6632 | 34.7104 | 3.0951 | 3.0828 | 0 | -29 | 421.6515
2019-09-30 12:00 | 12:00 | 314.1 | 175.5 | 78.1 | 43.7 | 9 | 45.4 | 53.562 | 32.2416 | 3.2401 | 3.2272 | 0 | -29 | 414.9709
2019-09-30 13:00 | 13:00 | 333.5 | 175.5 | 78.5 | 62.1 | 9 | 45.4 | 45.8639 | 27.608 | 3.6112 | 3.5968 | 0 | -29 | 422.1799
2019-09-30 14:00 | 14:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 72.6 | 9 | 45.4 | 32.6086 | 19.6288 | 3.6485 | 3.634 | 0 | -29 | 411.6199
2019-09-30 15:00 | 15:00 | 346.2 | 175.5 | 78.7 | 78 | 9 | 45.4 | 17.4672 | 10.5144 | 3.4787 | 3.4648 | 0 | -29 | 392.5251
2019-09-30 16:00 | 16:00 | 362.8 | 175.5 | 79.1 | 81.5 | 9 | 45.4 | 6.225 | 3.7472 | 3.3718 | 3.3584 | 13.5 | -29 | 391.7024
2019-09-30 17:00 | 17:00 | 375.7 | 175.5 | 79.3 | 81.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0485 | 3.0364 | 32.7 | -29 | 400.4849
2019-09-30 18:00 | 18:00 | 374.2 | 175.5 | 79.3 | 81.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9738 | 2.962 | 31.3 | -29 | 398.9358
2019-09-30 19:00 | 19:00 | 358.8 | 175.5 | 79 | 81.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.814 | 2.8028 | 16.4 | -29 | 383.4168
2019-09-30 20:00 | 20:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 79 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7249 | 2.714 | 1.6 | -29 | 365.5389
2019-09-30 21:00 | 21:00 | 322.1 | 175.5 | 78.2 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3815 | 2.372 | 0 | -29 | 357.6535
2019-09-30 22:00 | 22:00 | 303 | 175.5 | 77.9 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4522 | 2.4424 | 0 | -29 | 353.8946
2019-09-30 23:00 | 23:00 | 293.9 | 175.5 | 77.7 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1783 | 2.1696 | 0 | -29 | 344.5479
2019-10-01 | 0:00 | 276.3 | 175.5 | 77.3 | 43.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0755 | 2.0672 | 0 | -29 | 325.9427
2019-10-01 01:00 | 1:00 | 270.9 | 175.5 | 77.2 | 43.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9534 | 1.9456 | 0 | -29 | 325.599
2019-10-01 02:00 | 2:00 | 287.2 | 175.5 | 77.5 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8245 | 1.8172 | 0 | -29 | 333.7417
2019-10-01 03:00 | 3:00 | 300.7 | 175.5 | 77.8 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2144 | 2.2056 | 0 | -29 | 344.82
2019-10-01 04:00 | 4:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4911 | 2.4812 | 0 | -29 | 349.0723
2019-10-01 05:00 | 5:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0.6685 | 0.4024 | 2.4931 | 2.4832 | 0 | -29 | 339.8472
2019-10-01 06:00 | 6:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 43.6 | 9 | 45.4 | 9.5753 | 5.764 | 2.4602 | 2.4504 | 0 | -29 | 342.3499
2019-10-01 07:00 | 7:00 | 295.3 | 175.5 | 77.7 | 43.6 | 9 | 45.4 | 24.5054 | 14.7512 | 2.3594 | 2.35 | 0 | -29 | 366.166
2019-10-01 08:00 | 8:00 | 312.5 | 175.5 | 78 | 43.6 | 9 | 45.4 | 40.6572 | 24.4736 | 2.9088 | 2.8972 | 0 | -29 | 393.4368
2019-10-01 09:00 | 9:00 | 330.1 | 175.5 | 78.4 | 43.6 | 9 | 45.4 | 55.3919 | 33.3432 | 3.259 | 3.246 | 0 | -29 | 418.1401
2019-10-01 10:00 | 10:00 | 337.9 | 175.5 | 78.6 | 43.6 | 9 | 45.4 | 62.8969 | 37.8608 | 3.8927 | 3.8772 | 0 | -29 | 431.6276
2019-10-01 11:00 | 11:00 | 340.9 | 175.5 | 78.6 | 44.1 | 9 | 45.4 | 65.2584 | 39.2824 | 4.6015 | 4.5832 | 0 | -29 | 437.3255
2019-10-01 12:00 | 12:00 | 319.2 | 175.5 | 78.2 | 44.1 | 9 | 45.4 | 61.3193 | 36.9112 | 4.7979 | 4.7788 | -3.5 | -29 | 427.5072
2019-10-01 13:00 | 13:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 58 | 9 | 45.4 | 51.3476 | 30.9088 | 5.1682 | 5.1476 | 0 | -29 | 430.0722
2019-10-01 14:00 | 14:00 | 346.4 | 175.5 | 78.7 | 68.5 | 9 | 45.4 | 36.1998 | 21.7904 | 5.0774 | 5.0572 | 0 | -29 | 416.2248
2019-10-01 15:00 | 15:00 | 350.2 | 175.5 | 78.8 | 78.2 | 9 | 45.4 | 18.7059 | 11.26 | 4.2321 | 4.2152 | 0 | -29 | 396.3132
2019-10-01 16:00 | 16:00 | 363.8 | 175.5 | 79.1 | 81.7 | 9 | 45.4 | 6.4443 | 3.8792 | 3.359 | 3.3456 | 14.1 | -29 | 392.8281
2019-10-01 17:00 | 17:00 | 378.6 | 175.5 | 79.4 | 81.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2562 | 3.2432 | 35.1 | -29 | 403.5994
2019-10-01 18:00 | 18:00 | 376.6 | 175.5 | 79.3 | 81.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0786 | 4.0624 | 32.4 | -29 | 402.441
2019-10-01 19:00 | 19:00 | 359.8 | 175.5 | 79 | 81.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8144 | 3.7992 | 16.2 | -29 | 385.4136
2019-10-01 20:00 | 20:00 | 337.9 | 175.5 | 78.6 | 78.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6112 | 3.5968 | 0 | -29 | 365.108
2019-10-01 21:00 | 21:00 | 319.5 | 175.5 | 78.2 | 74 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8148 | 2.8036 | 0 | -29 | 358.7184
2019-10-01 22:00 | 22:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1875 | 2.1788 | 0 | -29 | 347.0663
2019-10-01 23:00 | 23:00 | 288.5 | 175.5 | 77.6 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2369 | 2.228 | 0 | -29 | 333.7649
2019-10-02 | 0:00 | 274.9 | 175.5 | 77.3 | 44.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8164 | 2.8052 | 0 | -29 | 328.0216
2019-10-02 01:00 | 1:00 | 268.9 | 175.5 | 77.2 | 44.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.308 | 3.2948 | 0 | -29 | 328.9028
2019-10-02 02:00 | 2:00 | 284.7 | 175.5 | 77.5 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3437 | 3.3304 | 0 | -29 | 332.2741
2019-10-02 03:00 | 3:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2654 | 3.2524 | 0 | -29 | 342.4178
2019-10-02 04:00 | 4:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1742 | 3.1616 | 0 | -29 | 346.7358
2019-10-02 05:00 | 5:00 | 293 | 175.5 | 77.7 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0.5062 | 0.3048 | 3.9196 | 3.904 | 0 | -29 | 338.9346
2019-10-02 06:00 | 6:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 44.2 | 9 | 45.4 | 10.208 | 6.1448 | 4.2955 | 4.2784 | 0 | -29 | 347.7267
2019-10-02 07:00 | 7:00 | 299.4 | 175.5 | 77.8 | 44.2 | 9 | 45.4 | 28.8542 | 17.3688 | 4.5686 | 4.5504 | 0 | -29 | 378.242
2019-10-02 08:00 | 8:00 | 326.6 | 175.5 | 78.3 | 44.2 | 9 | 45.4 | 47.2115 | 28.4192 | 4.7586 | 4.7396 | 0 | -29 | 408.5289
2019-10-02 09:00 | 9:00 | 344.6 | 175.5 | 78.7 | 44.2 | 9 | 45.4 | 62.034 | 37.3416 | 4.2634 | 4.2464 | 0 | -29 | 431.6854
2019-10-02 10:00 | 10:00 | 342.5 | 175.5 | 78.6 | 44.2 | 9 | 45.4 | 68.671 | 41.3368 | 5.2979 | 5.2768 | 0 | -29 | 444.2825
2019-10-02 11:00 | 11:00 | 346.4 | 175.5 | 78.7 | 44.7 | 9 | 45.4 | 69.9164 | 42.0864 | 5.9449 | 5.9212 | 0 | -29 | 448.1689
2019-10-02 12:00 | 12:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 44.7 | 9 | 45.4 | 64.9474 | 39.0952 | 6.2814 | 6.2564 | -0.8 | -29 | 439.7804
2019-10-02 13:00 | 13:00 | 351.5 | 175.5 | 78.8 | 65.7 | 9 | 45.4 | 54.0054 | 32.5088 | 6.5268 | 6.5008 | 0 | -29 | 444.9418
2019-10-02 14:00 | 14:00 | 363.8 | 175.5 | 79.1 | 78.8 | 9 | 45.4 | 38.5106 | 23.1816 | 6.6031 | 6.5768 | 0 | -29 | 433.6721
2019-10-02 15:00 | 15:00 | 366.6 | 175.5 | 79.1 | 81.9 | 9 | 45.4 | 20.2051 | 12.1624 | 6.969 | 6.9412 | 0 | -29 | 408.1777
2019-10-02 16:00 | 16:00 | 375.4 | 175.5 | 79.3 | 82.9 | 9 | 45.4 | 5.7495 | 3.4608 | 6.4625 | 6.4368 | 21.9 | -29 | 407.1096
2019-10-02 17:00 | 17:00 | 386.9 | 175.5 | 79.5 | 82.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7549 | 5.732 | 39.6 | -29 | 414.3869
2019-10-02 18:00 | 18:00 | 380.9 | 175.5 | 79.4 | 82.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1589 | 6.1344 | 33.3 | -29 | 408.7933
2019-10-02 19:00 | 19:00 | 362.4 | 175.5 | 79 | 82.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7634 | 5.7404 | 15.6 | -29 | 389.9038
2019-10-02 20:00 | 20:00 | 340.4 | 175.5 | 78.6 | 79 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4923 | 5.4704 | 0 | -29 | 369.4627
2019-10-02 21:00 | 21:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7208 | 5.698 | 0 | -29 | 365.7188
2019-10-02 22:00 | 22:00 | 307.9 | 175.5 | 78 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9722 | 5.9484 | 0 | -29 | 356.0206
2019-10-02 23:00 | 23:00 | 300.9 | 175.5 | 77.8 | 57.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0754 | 6.0512 | 0 | -29 | 348.2266
2019-10-03 | 0:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5533 | 5.5312 | 0 | -29 | 333.6845
2019-10-03 01:00 | 1:00 | 280.8 | 175.5 | 77.4 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9172 | 5.8936 | 0 | -29 | 334.4108
2019-10-03 02:00 | 2:00 | 289.4 | 175.5 | 77.6 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9987 | 5.9748 | 0 | -29 | 334.7735
2019-10-03 03:00 | 3:00 | 305.4 | 175.5 | 77.9 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5216 | 5.4996 | 0 | -29 | 338.5212
2019-10-03 04:00 | 4:00 | 310.5 | 175.5 | 78 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5087 | 5.4868 | 0 | -29 | 343.5955
2019-10-03 05:00 | 5:00 | 301.1 | 175.5 | 77.8 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0.3509 | 0.2112 | 6.3814 | 6.356 | 0 | -29 | 336.2995
2019-10-03 06:00 | 6:00 | 312 | 175.5 | 78 | 44.7 | 9 | 45.4 | 9.4653 | 5.6976 | 6.4975 | 6.4716 | 0 | -29 | 351.732
2019-10-03 07:00 | 7:00 | 325.6 | 175.5 | 78.3 | 44.3 | 9 | 45.4 | 26.5164 | 15.9616 | 5.8802 | 5.8568 | 0 | -29 | 377.715
2019-10-03 08:00 | 8:00 | 348.2 | 175.5 | 78.8 | 45.6 | 9 | 45.4 | 43.9967 | 23.1735 | 6.4625 | 4.3857 | 0 | -29 | 403.3184
2019-10-03 09:00 | 9:00 | 369.6 | 175.5 | 79.2 | 53 | 9 | 45.4 | 57.961 | 21.806 | 6.5702 | 6.2252 | 0 | -29 | 425.6624
2019-10-03 10:00 | 10:00 | 370.1 | 175.5 | 79.2 | 48.1 | 9 | 45.4 | 63.7537 | 23.9855 | 6.2473 | 4.1155 | 0 | -29 | 426.302
2019-10-03 11:00 | 11:00 | 375 | 175.5 | 79.3 | 53.2 | 9 | 45.4 | 63.4761 | 23.881 | 6.2071 | 4.2022 | 0 | -29 | 431.1664
2019-10-03 12:00 | 12:00 | 352.8 | 175.5 | 78.9 | 66.4 | 9 | 45.4 | 57.4237 | 34.5664 | 6.4384 | 6.4128 | 0 | -29 | 451.0413
2019-10-03 13:00 | 13:00 | 380.3 | 175.5 | 79.4 | 79.6 | 9 | 45.4 | 45.8376 | 27.592 | 5.8148 | 3.6604 | 0 | -29 | 442.8048
2019-10-03 14:00 | 14:00 | 380 | 175.5 | 79.4 | 83 | 9 | 45.4 | 31.2489 | 16.4591 | 5.5891 | 5.2789 | 1.6 | -29 | 423.476
2019-10-03 15:00 | 15:00 | 372.7 | 175.5 | 79.3 | 83.1 | 9 | 45.4 | 15.6307 | 9.4088 | 5.2967 | 5.2756 | 10.2 | -29 | 409.1118
2019-10-03 16:00 | 16:00 | 377.6 | 175.5 | 79.4 | 83.1 | 9 | 45.4 | 4.601 | 2.7696 | 4.3662 | 4.3488 | 27 | -29 | 406.4856
2019-10-03 17:00 | 17:00 | 391.3 | 175.5 | 79.6 | 83.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0758 | 4.0596 | 45.4 | -29 | 417.1354
2019-10-03 18:00 | 18:00 | 383.1 | 175.5 | 79.5 | 83.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1192 | 4.1028 | 37.3 | -29 | 409.022
2019-10-03 19:00 | 19:00 | 365.7 | 175.5 | 79.1 | 83.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7043 | 4.6856 | 19.7 | -29 | 392.1899
2019-10-03 20:00 | 20:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 80.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2256 | 5.2048 | 0.1 | -29 | 370.6304
2019-10-03 21:00 | 21:00 | 326.6 | 175.5 | 78.3 | 69.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4606 | 5.4388 | 0 | -29 | 359.5994
2019-10-03 22:00 | 22:00 | 310 | 175.5 | 78 | 59.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.02 | 5.996 | 0 | -29 | 350.416
2019-10-03 23:00 | 23:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2698 | 6.2448 | 0 | -29 | 335.5146
2019-10-04 | 0:00 | 281.8 | 175.5 | 77.4 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9421 | 6.9144 | 0 | -29 | 336.0565
2019-10-04 01:00 | 1:00 | 276 | 175.5 | 77.3 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1497 | 8.1172 | 0 | -29 | 338.3669
2019-10-04 02:00 | 2:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6211 | 9.5828 | 0 | -29 | 341.6039
2019-10-04 03:00 | 3:00 | 307.7 | 175.5 | 78 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1019 | 9.0656 | 0 | -29 | 342.3675
2019-10-04 04:00 | 4:00 | 310.3 | 175.5 | 78 | 46.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5348 | 8.5008 | 0 | -29 | 342.3356
2019-10-04 05:00 | 5:00 | 303.6 | 175.5 | 77.9 | 44.4 | 9 | 45.4 | 0.1886 | 0.1136 | 8.2147 | 8.182 | 0 | -29 | 339.8989
2019-10-04 06:00 | 6:00 | 308.5 | 175.5 | 78 | 45.8 | 9 | 45.4 | 3.2814 | 1.9752 | 8.1577 | 8.1252 | 0 | -29 | 346.2395
2019-10-04 07:00 | 7:00 | 326.3 | 175.5 | 78.3 | 53.7 | 9 | 45.4 | 7.2592 | 4.3696 | 9.7641 | 9.7252 | 0 | -29 | 364.0181
2019-10-04 08:00 | 8:00 | 359 | 175.5 | 79 | 72.3 | 9 | 45.4 | 12.2642 | 7.3824 | 11.0179 | 10.974 | 5.3 | -29 | 399.1385
2019-10-04 09:00 | 9:00 | 379.3 | 175.5 | 79.4 | 82.3 | 9 | 45.4 | 16.7668 | 10.0928 | 9.6163 | 9.578 | 12.1 | -29 | 420.7539
2019-10-04 10:00 | 10:00 | 377.9 | 175.5 | 79.4 | 80.8 | 9 | 45.4 | 18.4544 | 11.1088 | 9.2123 | 9.1756 | 10.9 | -29 | 419.9511
2019-10-04 11:00 | 11:00 | 378 | 175.5 | 79.4 | 80.1 | 9 | 45.4 | 19.2242 | 11.572 | 9.2533 | 9.2164 | 10.9 | -29 | 420.5659
2019-10-04 12:00 | 12:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 66.6 | 9 | 45.4 | 17.2852 | 10.4048 | 9.8051 | 9.766 | 0 | -29 | 393.5611
2019-10-04 13:00 | 13:00 | 367.1 | 175.5 | 79.1 | 73.6 | 9 | 45.4 | 13.7687 | 8.288 | 10.5858 | 10.5436 | 10.9 | -29 | 407.6861
2019-10-04 14:00 | 14:00 | 367.8 | 175.5 | 79.2 | 79.1 | 9 | 45.4 | 9.2563 | 5.572 | 10.1725 | 10.132 | 10.9 | -29 | 405.2328
2019-10-04 15:00 | 15:00 | 365.1 | 175.5 | 79.1 | 82.1 | 9 | 45.4 | 4.7895 | 2.8832 | 9.1023 | 9.066 | 10.9 | -29 | 398.841
2019-10-04 16:00 | 16:00 | 372.8 | 175.5 | 79.3 | 82.3 | 9 | 45.4 | 1.7728 | 1.0672 | 8.2862 | 8.2532 | 22 | -29 | 403.8794
2019-10-04 17:00 | 17:00 | 377.7 | 175.5 | 79.4 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9613 | 7.9296 | 28.9 | -29 | 407.3909
2019-10-04 18:00 | 18:00 | 367.6 | 175.5 | 79.2 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8388 | 9.7996 | 17.1 | -29 | 399.1384
2019-10-04 19:00 | 19:00 | 353.4 | 175.5 | 78.9 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9051 | 9.8656 | 10.9 | -29 | 385.0707
2019-10-04 20:00 | 20:00 | 331.1 | 175.5 | 78.4 | 62.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4151 | 9.3776 | 1.6 | -29 | 362.2927
2019-10-04 21:00 | 21:00 | 310.1 | 175.5 | 78 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.677 | 8.6424 | 0 | -29 | 342.3194
2019-10-04 22:00 | 22:00 | 293.6 | 175.5 | 77.7 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3171 | 8.284 | 0 | -29 | 339.1011
2019-10-04 23:00 | 23:00 | 284.1 | 175.5 | 77.5 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4946 | 8.4608 | 0 | -29 | 339.2554
2019-10-05 | 0:00 | 275.4 | 175.5 | 77.3 | 45.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4536 | 10.412 | 0 | -29 | 344.7656
2019-10-05 01:00 | 1:00 | 275.5 | 175.5 | 77.3 | 44.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0299 | 11.982 | 0 | -29 | 346.4119
2019-10-05 02:00 | 2:00 | 283.5 | 175.5 | 77.5 | 56.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4279 | 11.3824 | 0 | -29 | 357.6103
2019-10-05 03:00 | 3:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 66.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9842 | 10.9404 | 0 | -29 | 366.9246
2019-10-05 04:00 | 4:00 | 298.9 | 175.5 | 77.8 | 65.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.76 | 13.7052 | 0 | -29 | 371.5652
2019-10-05 05:00 | 5:00 | 287.6 | 175.5 | 77.6 | 55.4 | 9 | 45.4 | 0.0918 | 0.0552 | 15.707 | 15.6444 | 0 | -29 | 365.3984
2019-10-05 06:00 | 6:00 | 285.1 | 175.5 | 77.5 | 43.7 | 9 | 45.4 | 5.1195 | 3.0816 | 16.8491 | 16.782 | 0 | -29 | 363.9322
2019-10-05 07:00 | 7:00 | 292.5 | 175.5 | 77.6 | 42.9 | 9 | 45.4 | 14.6112 | 8.7952 | 16.9053 | 16.838 | 0 | -29 | 378.5497
2019-10-05 08:00 | 8:00 | 303.3 | 175.5 | 77.9 | 42.9 | 9 | 45.4 | 27.6501 | 16.644 | 16.219 | 16.1544 | 0 | -29 | 398.3675
2019-10-05 09:00 | 9:00 | 313.6 | 175.5 | 78.1 | 42.9 | 9 | 45.4 | 41.9154 | 25.2312 | 15.5664 | 15.5044 | 0 | -29 | 420.1174
2019-10-05 10:00 | 10:00 | 319.8 | 175.5 | 78.2 | 42.9 | 9 | 45.4 | 52.6857 | 31.7144 | 14.0046 | 13.9488 | -2.2 | -29 | 432.1535
2019-10-05 11:00 | 11:00 | 321.3 | 175.5 | 78.2 | 42.9 | 9 | 45.4 | 57.2471 | 34.46 | 12.6901 | 12.6396 | -4 | -29 | 435.0368
2019-10-05 12:00 | 12:00 | 307.3 | 175.5 | 77.9 | 42.9 | 9 | 45.4 | 55.0846 | 33.1584 | 11.4107 | 11.3652 | -14.2 | -29 | 418.5189
2019-10-05 13:00 | 13:00 | 321.8 | 175.5 | 78.2 | 47.9 | 9 | 45.4 | 46.2934 | 27.8664 | 11.1066 | 11.0624 | 0 | -29 | 423.3288
2019-10-05 14:00 | 14:00 | 322.6 | 175.5 | 78.3 | 60.1 | 9 | 45.4 | 32.8892 | 19.7976 | 11.5271 | 11.4812 | 0 | -29 | 414.9951
2019-10-05 15:00 | 15:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 70.1 | 9 | 45.4 | 16.5435 | 9.9584 | 12.844 | 12.7928 | 0 | -29 | 401.3387
2019-10-05 16:00 | 16:00 | 330.7 | 175.5 | 78.4 | 75.2 | 9 | 45.4 | 4.6182 | 2.78 | 12.5845 | 12.5344 | 0 | -29 | 387.0171
2019-10-05 17:00 | 17:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 77.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5629 | 11.5168 | 1.6 | -29 | 382.2797
2019-10-05 18:00 | 18:00 | 346.2 | 175.5 | 78.7 | 77.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6095 | 10.5672 | 0.1 | -29 | 378.5767
2019-10-05 19:00 | 19:00 | 337.9 | 175.5 | 78.6 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8621 | 9.8228 | 0 | -29 | 371.7849
2019-10-05 20:00 | 20:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3336 | 9.2964 | 0 | -29 | 370.33
2019-10-05 21:00 | 21:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4095 | 8.376 | 0 | -29 | 366.8855
2019-10-05 22:00 | 22:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1131 | 9.0768 | 0 | -29 | 358.0899
2019-10-05 23:00 | 23:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7002 | 9.6616 | 0 | -29 | 349.0618
2019-10-06 | 0:00 | 267.5 | 175.5 | 77.2 | 43.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3658 | 4.3484 | 0 | -29 | 330.6142
2019-10-06 01:00 | 1:00 | 263.3 | 175.5 | 77.1 | 43.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.508 | 4.49 | 0 | -29 | 330.498
2019-10-06 02:00 | 2:00 | 277.1 | 175.5 | 77.3 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1401 | 4.1236 | 0 | -29 | 347.0637
2019-10-06 03:00 | 3:00 | 294.5 | 175.5 | 77.7 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0537 | 4.0376 | 0 | -29 | 357.2913
2019-10-06 04:00 | 4:00 | 294.9 | 175.5 | 77.7 | 71.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5019 | 3.488 | 0 | -29 | 357.1899
2019-10-06 05:00 | 5:00 | 278 | 175.5 | 77.4 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0.0879 | 0.0528 | 3.0385 | 3.0264 | 0 | -29 | 346.1056
2019-10-06 06:00 | 6:00 | 262.5 | 175.5 | 77 | 45.3 | 9 | 45.4 | 9.4663 | 5.6984 | 2.7722 | 2.7612 | 0 | -29 | 343.8981
2019-10-06 07:00 | 7:00 | 256.6 | 175.5 | 76.9 | 38.1 | 9 | 45.4 | 28.2801 | 17.0232 | 2.4365 | 2.4268 | 0 | -29 | 366.0666
2019-10-06 08:00 | 8:00 | 253.8 | 175.5 | 76.9 | 38.1 | 9 | 45.4 | 48.4037 | 29.1368 | 2.3441 | 2.3348 | -13.2 | -29 | 384.9194
2019-10-06 09:00 | 9:00 | 267.8 | 175.5 | 77.2 | 38.1 | 9 | 45.4 | 64.6761 | 38.932 | 2.6626 | 2.652 | -16.1 | -29 | 409.0227
2019-10-06 10:00 | 10:00 | 275.2 | 175.5 | 77.3 | 38.1 | 9 | 45.4 | 71.5511 | 43.0704 | 2.9839 | 2.972 | -16 | -29 | 420.8774
2019-10-06 11:00 | 11:00 | 277.2 | 175.5 | 77.3 | 38.1 | 9 | 45.4 | 72.6102 | 43.708 | 3.2666 | 3.2536 | -15.3 | -29 | 423.8384
2019-10-06 12:00 | 12:00 | 264.8 | 175.5 | 77.1 | 38.1 | 9 | 45.4 | 68.0468 | 40.9608 | 3.7915 | 3.7764 | -23 | -29 | 409.6755
2019-10-06 13:00 | 13:00 | 257.7 | 175.5 | 77 | 38.1 | 9 | 45.4 | 57.3629 | 34.5296 | 3.9052 | 3.8896 | -19.9 | -29 | 395.7873
2019-10-06 14:00 | 14:00 | 259.9 | 175.5 | 77 | 38.1 | 9 | 45.4 | 41.0502 | 24.7104 | 3.9252 | 3.9096 | -1.4 | -29 | 388.1954
2019-10-06 15:00 | 15:00 | 270.4 | 175.5 | 77.2 | 55.5 | 9 | 45.4 | 20.9277 | 12.5976 | 3.8971 | 3.8816 | 0 | -29 | 374.904
2019-10-06 16:00 | 16:00 | 294.1 | 175.5 | 77.7 | 67.6 | 9 | 45.4 | 5.3878 | 3.2432 | 3.3457 | 3.3324 | 0 | -29 | 361.5091
2019-10-06 17:00 | 17:00 | 329.6 | 175.5 | 78.4 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2329 | 2.224 | 0 | -29 | 361.3569
2019-10-06 18:00 | 18:00 | 335.3 | 175.5 | 78.5 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0558 | 2.0476 | 0.3 | -29 | 361.4034
2019-10-06 19:00 | 19:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0168 | 2.0088 | 0 | -29 | 360.9256
2019-10-06 20:00 | 20:00 | 314.9 | 175.5 | 78.1 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9935 | 1.9856 | 0 | -29 | 360.5791
2019-10-06 21:00 | 21:00 | 298 | 175.5 | 77.8 | 75.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1935 | 2.1848 | 0 | -29 | 358.9783
2019-10-06 22:00 | 22:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 65.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4124 | 2.4028 | 0 | -29 | 349.0152
2019-10-06 23:00 | 23:00 | 274 | 175.5 | 77.3 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.757 | 2.746 | 0 | -29 | 335.503
2019-10-07 | 0:00 | 258.4 | 175.5 | 77 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0614 | 3.0492 | 0 | -29 | 326.5106
2019-10-07 01:00 | 1:00 | 259 | 175.5 | 77 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9698 | 2.958 | 0 | -29 | 326.3278
2019-10-07 02:00 | 2:00 | 273 | 175.5 | 77.3 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8337 | 2.8224 | 0 | -29 | 326.3561
2019-10-07 03:00 | 3:00 | 289.3 | 175.5 | 77.6 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4851 | 3.4712 | 0 | -29 | 327.9563
2019-10-07 04:00 | 4:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6445 | 3.63 | 0 | -29 | 334.5745
2019-10-07 05:00 | 5:00 | 292.6 | 175.5 | 77.7 | 45.2 | 9 | 45.4 | 0.0572 | 0.0344 | 3.5658 | 3.5516 | 0 | -29 | 331.009
2019-10-07 06:00 | 6:00 | 293.9 | 175.5 | 77.7 | 42.5 | 9 | 45.4 | 6.8272 | 4.1096 | 3.5943 | 3.58 | 0 | -29 | 339.2111
2019-10-07 07:00 | 7:00 | 305.6 | 175.5 | 77.9 | 42.5 | 9 | 45.4 | 17.923 | 10.7888 | 3.7285 | 3.7136 | 0 | -29 | 357.4539
2019-10-07 08:00 | 8:00 | 326.2 | 175.5 | 78.3 | 47.8 | 9 | 45.4 | 30.0356 | 18.08 | 3.9927 | 3.9768 | 0 | -29 | 383.0851
2019-10-07 09:00 | 9:00 | 340.2 | 175.5 | 78.6 | 49.7 | 9 | 45.4 | 40.9483 | 24.6488 | 4.9059 | 4.8864 | 0 | -29 | 404.5894
2019-10-07 10:00 | 10:00 | 354.9 | 175.5 | 78.9 | 54.9 | 9 | 45.4 | 49.2888 | 29.6696 | 5.732 | 5.1512 | 0 | -29 | 424.5416
2019-10-07 11:00 | 11:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 59.1 | 9 | 45.4 | 51.8408 | 31.2056 | 6.0296 | 4.1648 | 0 | -29 | 432.2408
2019-10-07 12:00 | 12:00 | 335.9 | 175.5 | 78.5 | 54.9 | 9 | 45.4 | 49.2409 | 29.6408 | 5.4798 | 5.458 | 0 | -29 | 424.1195
2019-10-07 13:00 | 13:00 | 355.3 | 175.5 | 78.9 | 64.9 | 9 | 45.4 | 40.3821 | 24.308 | 5.5557 | 5.5336 | 0 | -29 | 420.4794
2019-10-07 14:00 | 14:00 | 355.7 | 175.5 | 78.9 | 75.2 | 9 | 45.4 | 28.1817 | 16.964 | 5.6493 | 5.6268 | 0 | -29 | 411.4218
2019-10-07 15:00 | 15:00 | 355.7 | 175.5 | 78.9 | 78.3 | 9 | 45.4 | 14.1936 | 8.544 | 5.269 | 5.248 | 2.1 | -29 | 393.4546
2019-10-07 16:00 | 16:00 | 366.3 | 175.5 | 79.1 | 79.3 | 9 | 45.4 | 4.1135 | 2.476 | 5.5156 | 5.4936 | 21.4 | -29 | 398.2987
2019-10-07 17:00 | 17:00 | 381.8 | 175.5 | 79.4 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4417 | 6.416 | 39.8 | -29 | 412.2577
2019-10-07 18:00 | 18:00 | 376.2 | 175.5 | 79.3 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.667 | 6.6404 | 34 | -29 | 406.8074
2019-10-07 19:00 | 19:00 | 360.9 | 175.5 | 79 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8212 | 7.79 | 17.9 | -29 | 392.7112
2019-10-07 20:00 | 20:00 | 337.9 | 175.5 | 78.6 | 73.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0778 | 8.0456 | 0.7 | -29 | 369.9234
2019-10-07 21:00 | 21:00 | 317.5 | 175.5 | 78.2 | 65 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2485 | 8.2156 | 0 | -29 | 360.5641
2019-10-07 22:00 | 22:00 | 297.2 | 175.5 | 77.7 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.577 | 8.5428 | 0 | -29 | 350.7198
2019-10-07 23:00 | 23:00 | 285.9 | 175.5 | 77.5 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5027 | 9.4648 | 0 | -29 | 339.8675
2019-10-08 | 0:00 | 272.1 | 175.5 | 77.2 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7697 | 9.7308 | 0 | -29 | 340.7005
2019-10-08 01:00 | 1:00 | 271.2 | 175.5 | 77.2 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.789 | 8.754 | 0 | -29 | 338.743
2019-10-08 02:00 | 2:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2569 | 9.22 | 0 | -29 | 339.9769
2019-10-08 03:00 | 3:00 | 304 | 175.5 | 77.9 | 45.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8669 | 8.8316 | 0 | -29 | 342.1985
2019-10-08 04:00 | 4:00 | 313.3 | 175.5 | 78.1 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7436 | 8.7088 | 0.9 | -29 | 346.0524
2019-10-08 05:00 | 5:00 | 308 | 175.5 | 78 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.336 | 8.3028 | 0 | -29 | 341.7388
2019-10-08 06:00 | 6:00 | 314.7 | 175.5 | 78.1 | 47.1 | 9 | 45.4 | 4.0695 | 2.4496 | 7.7782 | 7.7472 | 0.8 | -29 | 348.9445
2019-10-08 07:00 | 7:00 | 329.4 | 175.5 | 78.4 | 49.2 | 9 | 45.4 | 9.4849 | 5.7096 | 7.7103 | 7.6796 | 7.7 | -29 | 366.7844
2019-10-08 08:00 | 8:00 | 351.1 | 175.5 | 78.8 | 65.4 | 9 | 45.4 | 15.1589 | 9.1248 | 7.5621 | 7.532 | 7.3 | -29 | 391.7778
2019-10-08 09:00 | 9:00 | 374.9 | 175.5 | 79.3 | 75.5 | 9 | 45.4 | 19.4994 | 11.7376 | 7.1529 | 7.1244 | 16.6 | -29 | 417.8143
2019-10-08 10:00 | 10:00 | 374.2 | 175.5 | 79.3 | 73.6 | 9 | 45.4 | 21.1248 | 12.716 | 6.7312 | 6.7044 | 16.6 | -29 | 417.6764
2019-10-08 11:00 | 11:00 | 376.2 | 175.5 | 79.3 | 74.4 | 9 | 45.4 | 22.0841 | 13.2936 | 6.971 | 6.9432 | 16.6 | -29 | 420.4919
2019-10-08 12:00 | 12:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 65.6 | 9 | 45.4 | 19.7345 | 11.8792 | 7.0963 | 7.068 | 0.8 | -29 | 391.878
2019-10-08 13:00 | 13:00 | 371.5 | 175.5 | 79.2 | 76.8 | 9 | 45.4 | 15.4364 | 9.292 | 6.6473 | 6.6208 | 16.5 | -29 | 411.3965
2019-10-08 14:00 | 14:00 | 370 | 175.5 | 79.2 | 80.5 | 9 | 45.4 | 10.2904 | 6.1944 | 6.583 | 6.5568 | 16.5 | -29 | 406.7246
2019-10-08 15:00 | 15:00 | 370.3 | 175.5 | 79.2 | 80.7 | 9 | 45.4 | 5.7203 | 3.4432 | 7.1714 | 7.1428 | 20.6 | -29 | 404.8777
2019-10-08 16:00 | 16:00 | 379.4 | 175.5 | 79.4 | 80.7 | 9 | 45.4 | 2.02 | 1.216 | 7.3918 | 7.3624 | 33 | -29 | 411.9902
2019-10-08 17:00 | 17:00 | 386.7 | 175.5 | 79.5 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1473 | 7.1188 | 42.5 | -29 | 417.8661
2019-10-08 18:00 | 18:00 | 377.2 | 175.5 | 79.3 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.787 | 6.76 | 33.5 | -29 | 407.947
2019-10-08 19:00 | 19:00 | 361.9 | 175.5 | 79 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7886 | 6.7616 | 18.5 | -29 | 392.6502
2019-10-08 20:00 | 20:00 | 339.9 | 175.5 | 78.6 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9754 | 7.9436 | 8.3 | -29 | 371.819
2019-10-08 21:00 | 21:00 | 317.2 | 175.5 | 78.1 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7585 | 8.7236 | 5.3 | -29 | 349.9821
2019-10-08 22:00 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.24 | 11.1952 | 0 | -29 | 344.2352
2019-10-08 23:00 | 23:00 | 290.1 | 175.5 | 77.6 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.923 | 14.8636 | 0 | -29 | 351.3866
2019-10-09 | 0:00 | 276.3 | 175.5 | 77.3 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2262 | 19.1496 | 0 | -29 | 359.2758
2019-10-09 01:00 | 1:00 | 277.6 | 175.5 | 77.4 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.831 | 21.744 | 0 | -29 | 364.575
2019-10-09 02:00 | 2:00 | 290.4 | 175.5 | 77.6 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.1345 | 24.0384 | 0 | -29 | 371.9729
2019-10-09 03:00 | 3:00 | 303.4 | 175.5 | 77.9 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.6663 | 22.576 | 0 | -29 | 379.3423
2019-10-09 04:00 | 4:00 | 309.1 | 175.5 | 78 | 62.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1868 | 21.1024 | 0 | -29 | 383.5892
2019-10-09 05:00 | 5:00 | 303 | 175.5 | 77.9 | 56.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9237 | 20.8404 | 0 | -29 | 377.1641
2019-10-09 06:00 | 6:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 46.6 | 9 | 45.4 | 8.4949 | 5.1136 | 20.435 | 20.3536 | 0 | -29 | 379.6971
2019-10-09 07:00 | 7:00 | 311.5 | 175.5 | 78 | 42.7 | 9 | 45.4 | 24.2213 | 14.58 | 23.1976 | 23.1052 | 0 | -29 | 406.7041
2019-10-09 08:00 | 8:00 | 337.7 | 175.5 | 78.6 | 46.9 | 9 | 45.4 | 41.5038 | 24.9832 | 26.6112 | 26.5052 | 0 | -29 | 446.0034
2019-10-09 09:00 | 9:00 | 367.8 | 175.5 | 79.2 | 56.9 | 9 | 45.4 | 55.8598 | 25.2186 | 28.3292 | 28.1704 | 0 | -29 | 474.578
2019-10-09 10:00 | 10:00 | 354.7 | 175.5 | 78.9 | 46.9 | 9 | 45.4 | 63.2131 | 38.0512 | 27.2357 | 24.3976 | 0 | -29 | 479.5976
2019-10-09 11:00 | 11:00 | 354.2 | 175.5 | 78.9 | 42.7 | 9 | 45.4 | 64.9354 | 34.202 | 25.9257 | 24.9591 | 0 | -29 | 472.5222
2019-10-09 12:00 | 12:00 | 329.1 | 175.5 | 78.4 | 43.2 | 9 | 45.4 | 61.2091 | 36.8448 | 26.2441 | 26.1396 | 0 | -29 | 472.9376
2019-10-09 13:00 | 13:00 | 339.1 | 175.5 | 78.6 | 43.2 | 9 | 45.4 | 51.2386 | 30.8432 | 25.6309 | 25.5288 | 0 | -29 | 455.9415
2019-10-09 14:00 | 14:00 | 336.9 | 175.5 | 78.5 | 61 | 9 | 45.4 | 36.5293 | 21.9888 | 23.4414 | 23.348 | 0 | -29 | 445.7075
2019-10-09 15:00 | 15:00 | 335.2 | 175.5 | 78.5 | 74.1 | 9 | 45.4 | 18.4894 | 11.1296 | 20.1394 | 20.0592 | 0 | -29 | 423.3176
2019-10-09 16:00 | 16:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 77.4 | 9 | 45.4 | 4.3447 | 2.6152 | 18.0475 | 17.9756 | 0.7 | -29 | 400.883
2019-10-09 17:00 | 17:00 | 376.6 | 175.5 | 79.3 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.2487 | 17.18 | 23.3 | -29 | 417.8287
2019-10-09 18:00 | 18:00 | 368 | 175.5 | 79.2 | 79.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.2106 | 16.146 | 16.6 | -29 | 408.1566
2019-10-09 19:00 | 19:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 77.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2861 | 14.2292 | 9.7 | -29 | 395.3153
2019-10-09 20:00 | 20:00 | 336 | 175.5 | 78.5 | 72.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4182 | 13.3648 | 0 | -29 | 378.383
2019-10-09 21:00 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 78.2 | 72.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9821 | 12.9304 | 0 | -29 | 377.2125
2019-10-09 22:00 | 22:00 | 299.9 | 175.5 | 77.8 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5661 | 11.52 | 0 | -29 | 364.7861
2019-10-09 23:00 | 23:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2476 | 10.2068 | 0 | -29 | 351.9544
2019-10-10 | 0:00 | 269.3 | 175.5 | 77.2 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3994 | 9.362 | 0 | -29 | 334.8614
2019-10-10 01:00 | 1:00 | 273 | 175.5 | 77.3 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4673 | 9.4296 | 0 | -29 | 335.0969
2019-10-10 02:00 | 2:00 | 289.6 | 175.5 | 77.6 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5545 | 8.5204 | 0 | -29 | 343.0749
2019-10-10 03:00 | 3:00 | 304.4 | 175.5 | 77.9 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0139 | 6.986 | 0 | -29 | 350.2999
2019-10-10 04:00 | 4:00 | 312.6 | 175.5 | 78.1 | 65.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.577 | 6.5508 | 0 | -29 | 358.0278
2019-10-10 05:00 | 5:00 | 306.7 | 175.5 | 77.9 | 59.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9384 | 6.9108 | 0 | -29 | 352.5492
2019-10-10 06:00 | 6:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 49.9 | 9 | 45.4 | 8.7703 | 5.2792 | 6.6678 | 6.6412 | 0 | -29 | 355.9585
2019-10-10 07:00 | 7:00 | 290.3 | 175.5 | 77.6 | 38 | 9 | 45.4 | 25.8998 | 15.5904 | 5.7549 | 5.732 | 0 | -29 | 369.4771
2019-10-10 08:00 | 8:00 | 307.5 | 175.5 | 78 | 38 | 9 | 45.4 | 44.9991 | 27.0872 | 5.9083 | 5.8848 | 0 | -29 | 400.7794
2019-10-10 09:00 | 9:00 | 322.8 | 175.5 | 78.3 | 38 | 9 | 45.4 | 61.2183 | 36.8504 | 7.1308 | 7.1024 | 0 | -29 | 429.5019
2019-10-10 10:00 | 10:00 | 326.4 | 175.5 | 78.3 | 38 | 9 | 45.4 | 68.8226 | 41.428 | 7.3959 | 7.3664 | 0 | -29 | 442.2129
2019-10-10 11:00 | 11:00 | 329.1 | 175.5 | 78.4 | 38 | 9 | 45.4 | 70.2303 | 42.2752 | 7.7589 | 7.728 | 0 | -29 | 445.2924
2019-10-10 12:00 | 12:00 | 305 | 175.5 | 77.9 | 38.5 | 9 | 45.4 | 64.8501 | 39.0368 | 7.9059 | 7.8744 | 0 | -29 | 436.9672
2019-10-10 13:00 | 13:00 | 322.6 | 175.5 | 78.3 | 38.5 | 9 | 45.4 | 52.722 | 31.736 | 7.8926 | 7.8612 | 0 | -29 | 417.9118
2019-10-10 14:00 | 14:00 | 327.6 | 175.5 | 78.4 | 64.1 | 9 | 45.4 | 35.6119 | 21.4368 | 7.2806 | 7.2516 | 0 | -29 | 414.9809
2019-10-10 15:00 | 15:00 | 336.5 | 175.5 | 78.5 | 77.2 | 9 | 45.4 | 16.7736 | 10.0968 | 5.6148 | 5.5924 | 0 | -29 | 394.6776
2019-10-10 16:00 | 16:00 | 362.8 | 175.5 | 79.1 | 84.1 | 9 | 45.4 | 3.8823 | 2.3368 | 4.983 | 4.9632 | 13.8 | -29 | 394.0653
2019-10-10 17:00 | 17:00 | 377.4 | 175.5 | 79.3 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7152 | 4.6964 | 31.4 | -29 | 406.1116
2019-10-10 18:00 | 18:00 | 371.4 | 175.5 | 79.2 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9316 | 4.912 | 25.3 | -29 | 400.3436
2019-10-10 19:00 | 19:00 | 358.2 | 175.5 | 79 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1802 | 6.1556 | 13.6 | -29 | 388.3358
2019-10-10 20:00 | 20:00 | 335.9 | 175.5 | 78.5 | 77.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2336 | 6.2088 | 0 | -29 | 369.2424
2019-10-10 21:00 | 21:00 | 319.8 | 175.5 | 78.2 | 73.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3545 | 6.3292 | 0 | -29 | 365.0837
2019-10-10 22:00 | 22:00 | 297.2 | 175.5 | 77.7 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0874 | 6.0632 | 0 | -29 | 354.0506
2019-10-10 23:00 | 23:00 | 285.8 | 175.5 | 77.5 | 41.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5388 | 6.5128 | 0 | -29 | 332.8516
2019-10-11 | 0:00 | 275.4 | 175.5 | 77.3 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0103 | 6.9824 | 0 | -29 | 330.3927
2019-10-11 01:00 | 1:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3244 | 6.2992 | 0 | -29 | 329.1236
2019-10-11 02:00 | 2:00 | 288.7 | 175.5 | 77.6 | 39.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7156 | 5.6928 | 0 | -29 | 329.3084
2019-10-11 03:00 | 3:00 | 309.7 | 175.5 | 78 | 49.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9128 | 5.8892 | 0 | -29 | 340.102
2019-10-11 04:00 | 4:00 | 314.4 | 175.5 | 78.1 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0481 | 6.024 | 0 | -29 | 344.9721
2019-10-11 05:00 | 5:00 | 305.4 | 175.5 | 77.9 | 44.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.538 | 6.512 | 0 | -29 | 336.45
2019-10-11 06:00 | 6:00 | 303.4 | 175.5 | 77.9 | 38.2 | 9 | 45.4 | 6.5575 | 3.9472 | 6.3204 | 6.2952 | 0 | -29 | 340.1203
2019-10-11 07:00 | 7:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 38.4 | 9 | 45.4 | 17.5707 | 10.5768 | 5.1963 | 5.1756 | 0 | -29 | 355.8194
2019-10-11 08:00 | 8:00 | 338.3 | 175.5 | 78.6 | 48.4 | 9 | 45.4 | 29.9731 | 18.0424 | 4.9288 | 4.9092 | 0 | -29 | 385.7535
2019-10-11 09:00 | 9:00 | 356.5 | 175.5 | 78.9 | 54.8 | 9 | 45.4 | 40.7726 | 21.4753 | 5.6867 | 3.084 | 0 | -29 | 405.6186
2019-10-11 10:00 | 10:00 | 355.5 | 175.5 | 78.9 | 45.8 | 9 | 45.4 | 48.1835 | 21.753 | 6.2682 | 2.7987 | 0 | -29 | 404.6034
2019-10-11 11:00 | 11:00 | 350.6 | 175.5 | 78.8 | 38.7 | 9 | 45.4 | 50.8493 | 19.1305 | 6.383 | 5.9018 | 0 | -29 | 400.6646
2019-10-11 12:00 | 12:00 | 338.4 | 175.5 | 78.6 | 44.1 | 9 | 45.4 | 49.3143 | 29.6848 | 6.9168 | 6.8892 | 0 | -29 | 416.4051
2019-10-11 13:00 | 13:00 | 357.6 | 175.5 | 79 | 61.6 | 9 | 45.4 | 41.634 | 25.0616 | 6.9702 | 6.9424 | 0 | -29 | 422.1082
2019-10-11 14:00 | 14:00 | 362.6 | 175.5 | 79.1 | 72.1 | 9 | 45.4 | 29.6501 | 17.848 | 6.3806 | 6.3552 | 0 | -29 | 412.3339
2019-10-11 15:00 | 15:00 | 356.6 | 175.5 | 78.9 | 82 | 9 | 45.4 | 14.9366 | 8.9912 | 5.0216 | 5.0016 | 0 | -29 | 395.751
2019-10-11 16:00 | 16:00 | 366.7 | 175.5 | 79.1 | 85.5 | 9 | 45.4 | 3.5765 | 2.1528 | 3.8011 | 3.786 | 17.8 | -29 | 396.6164
2019-10-11 17:00 | 17:00 | 382 | 175.5 | 79.4 | 85.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3381 | 3.3248 | 36.9 | -29 | 409.3629
2019-10-11 18:00 | 18:00 | 369.6 | 175.5 | 79.2 | 85.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2799 | 3.2668 | 24.7 | -29 | 396.8467
2019-10-11 19:00 | 19:00 | 355.5 | 175.5 | 78.9 | 82.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3562 | 3.3428 | 13.5 | -29 | 382.899
2019-10-11 20:00 | 20:00 | 335.5 | 175.5 | 78.5 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0168 | 3.0048 | 0 | -29 | 363.0216
2019-10-11 21:00 | 21:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.357 | 3.3436 | 0 | -29 | 353.4006
2019-10-11 22:00 | 22:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1891 | 3.1764 | 0 | -29 | 338.2655
2019-10-11 23:00 | 23:00 | 298.8 | 175.5 | 77.8 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0433 | 3.0312 | 0 | -29 | 326.3745
2019-10-12 | 0:00 | 279.1 | 175.5 | 77.4 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4035 | 6.378 | 0 | -29 | 329.4815
2019-10-12 01:00 | 1:00 | 280.3 | 175.5 | 77.4 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.175 | 6.1504 | 0 | -29 | 329.0254
2019-10-12 02:00 | 2:00 | 292.3 | 175.5 | 77.6 | 44.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5606 | 5.5384 | 0 | -29 | 333.799
2019-10-12 03:00 | 3:00 | 308.9 | 175.5 | 78 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4802 | 5.4584 | 0 | -29 | 344.0386
2019-10-12 04:00 | 4:00 | 315.1 | 175.5 | 78.1 | 60 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8067 | 5.7836 | 0 | -29 | 350.5903
2019-10-12 05:00 | 5:00 | 306.1 | 175.5 | 77.9 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5867 | 5.5644 | 0 | -29 | 341.3511
2019-10-12 06:00 | 6:00 | 300.4 | 175.5 | 77.8 | 41.4 | 9 | 45.4 | 6.2798 | 3.78 | 5.7268 | 5.704 | 0 | -29 | 341.5906
2019-10-12 07:00 | 7:00 | 316.7 | 175.5 | 78.1 | 42.8 | 9 | 45.4 | 18.3551 | 11.0488 | 6.2445 | 6.2196 | 0 | -29 | 363.668
2019-10-12 08:00 | 8:00 | 327.7 | 175.5 | 78.4 | 41.1 | 9 | 45.4 | 32.5633 | 19.6016 | 5.0678 | 5.0476 | 0 | -29 | 382.6803
2019-10-12 09:00 | 9:00 | 347.6 | 175.5 | 78.8 | 51.1 | 9 | 45.4 | 42.4099 | 25.5288 | 4.0513 | 4.0352 | 0 | -29 | 406.8252
2019-10-12 10:00 | 10:00 | 343.2 | 175.5 | 78.7 | 45.1 | 9 | 45.4 | 44.1776 | 26.5928 | 4.0305 | 3.1153 | 0 | -29 | 402.6162
2019-10-12 11:00 | 11:00 | 347.1 | 175.5 | 78.7 | 52.4 | 9 | 45.4 | 40.6493 | 24.4688 | 4.1413 | 4.1248 | 0 | -29 | 405.3842
2019-10-12 12:00 | 12:00 | 334.9 | 175.5 | 78.5 | 53.1 | 9 | 45.4 | 34.0813 | 20.5152 | 4.1208 | 4.1044 | 0 | -29 | 395.3217
2019-10-12 13:00 | 13:00 | 343.2 | 175.5 | 78.7 | 63.1 | 9 | 45.4 | 25.913 | 15.5984 | 4.2481 | 4.2312 | 0 | -29 | 392.6907
2019-10-12 14:00 | 14:00 | 339 | 175.5 | 78.6 | 67.6 | 9 | 45.4 | 17.4497 | 10.504 | 4.1039 | 4.0876 | 0 | -29 | 383.2452
2019-10-12 15:00 | 15:00 | 333.6 | 175.5 | 78.5 | 72 | 9 | 45.4 | 8.4512 | 5.0872 | 4.2738 | 4.2568 | 0 | -29 | 373.469
2019-10-12 16:00 | 16:00 | 343.9 | 175.5 | 78.7 | 80.9 | 9 | 45.4 | 2.4983 | 1.504 | 4.7569 | 4.738 | 0.2 | -29 | 374.1972
2019-10-12 17:00 | 17:00 | 362.3 | 175.5 | 79 | 84.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6742 | 5.6516 | 16.5 | -29 | 391.9258
2019-10-12 18:00 | 18:00 | 355.1 | 175.5 | 78.9 | 83.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9099 | 5.8864 | 10 | -29 | 384.9963
2019-10-12 19:00 | 19:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 81.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2248 | 7.196 | 0.8 | -29 | 376.2208
2019-10-12 20:00 | 20:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 69.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0445 | 6.0204 | 0 | -29 | 360.9649
2019-10-12 21:00 | 21:00 | 307.6 | 175.5 | 78 | 59.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2802 | 5.2592 | 0 | -29 | 349.1394
2019-10-12 22:00 | 22:00 | 296.2 | 175.5 | 77.7 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5871 | 5.5648 | 0 | -29 | 332.8519
2019-10-12 23:00 | 23:00 | 287.4 | 175.5 | 77.5 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8862 | 7.8548 | 0 | -29 | 332.541
2019-10-13 | 0:00 | 276.5 | 175.5 | 77.3 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4994 | 10.4576 | 0 | -29 | 338.657
2019-10-13 01:00 | 1:00 | 276.7 | 175.5 | 77.3 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9625 | 11.9148 | 0 | -29 | 344.1773
2019-10-13 02:00 | 2:00 | 291.1 | 175.5 | 77.6 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1926 | 12.144 | 0 | -29 | 357.0366
2019-10-13 03:00 | 3:00 | 301.7 | 175.5 | 77.8 | 64.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5235 | 10.4816 | 0 | -29 | 363.9051
2019-10-13 04:00 | 4:00 | 304.7 | 175.5 | 77.9 | 68.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2918 | 9.2548 | 0 | -29 | 365.6466
2019-10-13 05:00 | 5:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 60.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6272 | 8.5928 | 0 | -29 | 356.32
2019-10-13 06:00 | 6:00 | 291.2 | 175.5 | 77.6 | 51.8 | 9 | 45.4 | 3.7573 | 2.2616 | 8.8488 | 8.8136 | 0 | -29 | 353.9813
2019-10-13 07:00 | 7:00 | 298.9 | 175.5 | 77.8 | 52.5 | 9 | 45.4 | 10.6677 | 6.4216 | 8.7135 | 8.6788 | 0 | -29 | 365.6816
2019-10-13 08:00 | 8:00 | 300.7 | 175.5 | 77.8 | 42.5 | 9 | 45.4 | 21.7093 | 13.068 | 9.7625 | 9.7236 | 0 | -29 | 375.4634
2019-10-13 09:00 | 9:00 | 290.1 | 175.5 | 77.6 | 37.8 | 9 | 45.4 | 35.4474 | 21.3376 | 9.8348 | 9.7956 | 0 | -29 | 392.7154
2019-10-13 10:00 | 10:00 | 277.6 | 175.5 | 77.4 | 37.8 | 9 | 45.4 | 47.1094 | 28.3576 | 10.4773 | 10.4356 | -14.9 | -29 | 397.5799
2019-10-13 11:00 | 11:00 | 269.7 | 175.5 | 77.2 | 37.8 | 9 | 45.4 | 55.5632 | 33.4464 | 10.8215 | 10.7784 | -23 | -29 | 403.5095
2019-10-13 12:00 | 12:00 | 267.5 | 175.5 | 77.2 | 37.8 | 9 | 45.4 | 56.4973 | 34.0088 | 11.0319 | 10.988 | -23 | -29 | 405.426
2019-10-13 13:00 | 13:00 | 262 | 175.5 | 77 | 37.8 | 9 | 45.4 | 49.2303 | 29.6344 | 10.7789 | 10.736 | -23 | -29 | 393.0796
2019-10-13 14:00 | 14:00 | 262.1 | 175.5 | 77 | 37.8 | 9 | 45.4 | 35.6827 | 21.4792 | 10.3693 | 10.328 | -18.5 | -29 | 375.0592
2019-10-13 15:00 | 15:00 | 272.8 | 175.5 | 77.3 | 46.9 | 9 | 45.4 | 17.6412 | 10.6192 | 10.0034 | 9.9636 | 0 | -29 | 373.3274
2019-10-13 16:00 | 16:00 | 297.5 | 175.5 | 77.8 | 66.7 | 9 | 45.4 | 3.9045 | 2.3504 | 9.6838 | 9.6452 | 0 | -29 | 370.9839
2019-10-13 17:00 | 17:00 | 332.4 | 175.5 | 78.4 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8533 | 7.822 | 0 | -29 | 371.6753
2019-10-13 18:00 | 18:00 | 335 | 175.5 | 78.5 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7095 | 6.6828 | 0 | -29 | 369.4923
2019-10-13 19:00 | 19:00 | 330.7 | 175.5 | 78.4 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.426 | 6.4004 | 0 | -29 | 368.8264
2019-10-13 20:00 | 20:00 | 317.3 | 175.5 | 78.1 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1332 | 6.1088 | 0 | -29 | 367.942
2019-10-13 21:00 | 21:00 | 303.5 | 175.5 | 77.9 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.716 | 5.6932 | 0 | -29 | 360.9092
2019-10-13 22:00 | 22:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6324 | 5.61 | 0 | -29 | 353.8424
2019-10-13 23:00 | 23:00 | 289.7 | 175.5 | 77.6 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3256 | 5.3044 | 0 | -29 | 346.73
2019-10-14 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 77.3 | 39.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7401 | 4.7212 | 0 | -29 | 326.8613
2019-10-14 01:00 | 1:00 | 274.1 | 175.5 | 77.3 | 41.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6176 | 4.5992 | 0 | -29 | 329.3168
2019-10-14 02:00 | 2:00 | 286.5 | 175.5 | 77.5 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2758 | 4.2588 | 0 | -29 | 341.9346
2019-10-14 03:00 | 3:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 65 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8184 | 3.8032 | 0 | -29 | 351.3216
2019-10-14 04:00 | 4:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 64.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3465 | 3.3332 | 0 | -29 | 349.6797
2019-10-14 05:00 | 5:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 62.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9004 | 2.8888 | 0 | -29 | 346.9892
2019-10-14 06:00 | 6:00 | 289.7 | 175.5 | 77.6 | 52.6 | 9 | 45.4 | 8.83 | 5.3152 | 2.569 | 2.5588 | 0 | -29 | 350.373
2019-10-14 07:00 | 7:00 | 292.8 | 175.5 | 77.7 | 37.8 | 9 | 45.4 | 26.987 | 16.2448 | 2.7437 | 2.7328 | 0 | -29 | 365.1083
2019-10-14 08:00 | 8:00 | 298.7 | 175.5 | 77.8 | 37.7 | 9 | 45.4 | 46.5497 | 28.0208 | 3.1485 | 3.136 | 0 | -29 | 397.255
2019-10-14 09:00 | 9:00 | 307.9 | 175.5 | 78 | 37.7 | 9 | 45.4 | 61.9226 | 37.2744 | 4.9216 | 4.902 | 0 | -29 | 425.6206
2019-10-14 10:00 | 10:00 | 309 | 175.5 | 78 | 37.7 | 9 | 45.4 | 68.5928 | 41.2896 | 6.2119 | 6.1872 | -1.3 | -29 | 437.5815
2019-10-14 11:00 | 11:00 | 309.3 | 175.5 | 78 | 37.7 | 9 | 45.4 | 69.5032 | 41.8376 | 5.5963 | 5.574 | -1.3 | -29 | 437.8111
2019-10-14 12:00 | 12:00 | 297.1 | 175.5 | 77.7 | 37.7 | 9 | 45.4 | 63.7727 | 38.388 | 5.1385 | 5.118 | -7 | -29 | 421.7172
2019-10-14 13:00 | 13:00 | 301.2 | 175.5 | 77.8 | 37.7 | 9 | 45.4 | 51.1972 | 30.8184 | 5.3104 | 5.2892 | 0 | -29 | 409.0152
2019-10-14 14:00 | 14:00 | 306.4 | 175.5 | 77.9 | 50.9 | 9 | 45.4 | 34.3387 | 20.6704 | 5.8802 | 5.8568 | 0 | -29 | 396.4461
2019-10-14 15:00 | 15:00 | 314.2 | 175.5 | 78.1 | 66.5 | 9 | 45.4 | 16.045 | 9.6584 | 6.2983 | 6.2732 | 0 | -29 | 383.7749
2019-10-14 16:00 | 16:00 | 325.4 | 175.5 | 78.3 | 79.1 | 9 | 45.4 | 3.631 | 2.1856 | 6.2971 | 6.272 | 0 | -29 | 376.6857
2019-10-14 17:00 | 17:00 | 354.4 | 175.5 | 78.9 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2473 | 6.2224 | 5.4 | -29 | 377.8697
2019-10-14 18:00 | 18:00 | 349.3 | 175.5 | 78.8 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.379 | 5.3576 | 5 | -29 | 371.9366
2019-10-14 19:00 | 19:00 | 337.1 | 175.5 | 78.5 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8457 | 5.8224 | 0 | -29 | 367.5681
2019-10-14 20:00 | 20:00 | 319.7 | 175.5 | 78.2 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2951 | 6.27 | 0 | -29 | 368.1651
2019-10-14 21:00 | 21:00 | 306.4 | 175.5 | 77.9 | 68 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6754 | 7.6448 | 0 | -29 | 362.1202
2019-10-14 22:00 | 22:00 | 292.1 | 175.5 | 77.6 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8789 | 10.8356 | 0 | -29 | 358.2145
2019-10-14 23:00 | 23:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 40.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2463 | 14.1896 | 0 | -29 | 347.5359
2019-10-15 | 0:00 | 268.2 | 175.5 | 77.2 | 37.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7223 | 11.6756 | 0 | -29 | 338.9979
2019-10-15 01:00 | 1:00 | 271.1 | 175.5 | 77.2 | 37.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9126 | 13.8572 | 0 | -29 | 343.3698
2019-10-15 02:00 | 2:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 40.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3307 | 15.2696 | 0 | -29 | 349.8003
2019-10-15 03:00 | 3:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 50.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.9463 | 14.8868 | 0 | -29 | 359.4331
2019-10-15 04:00 | 4:00 | 308.4 | 175.5 | 78 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.3998 | 14.3424 | 0 | -29 | 367.2422
2019-10-15 05:00 | 5:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 59.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3524 | 12.3032 | 0 | -29 | 362.6556
2019-10-15 06:00 | 6:00 | 305.8 | 175.5 | 77.9 | 52.4 | 9 | 45.4 | 8.0246 | 4.8304 | 11.097 | 11.0528 | 0 | -29 | 366.2048
2019-10-15 07:00 | 7:00 | 299.8 | 175.5 | 77.8 | 42.4 | 9 | 45.4 | 24.4057 | 14.6912 | 9.8496 | 9.8104 | 0 | -29 | 379.8569
2019-10-15 08:00 | 8:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 37.5 | 9 | 45.4 | 43.8694 | 26.4072 | 9.381 | 9.3436 | 0 | -29 | 405.3012
2019-10-15 09:00 | 9:00 | 322.2 | 175.5 | 78.2 | 37.5 | 9 | 45.4 | 59.9092 | 36.0624 | 8.7862 | 8.7512 | 0 | -29 | 430.109
2019-10-15 10:00 | 10:00 | 319.7 | 175.5 | 78.2 | 37.5 | 9 | 45.4 | 68.2418 | 41.0784 | 8.7553 | 8.7204 | 0 | -29 | 443.3959
2019-10-15 11:00 | 11:00 | 318.9 | 175.5 | 78.2 | 37.5 | 9 | 45.4 | 69.9242 | 42.0912 | 8.3605 | 8.3272 | 0 | -29 | 445.3031
2019-10-15 12:00 | 12:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 38 | 9 | 45.4 | 64.8902 | 39.0608 | 8.7794 | 8.7444 | -17.2 | -29 | 420.7748
2019-10-15 13:00 | 13:00 | 308.1 | 175.5 | 78 | 38 | 9 | 45.4 | 53.199 | 32.0232 | 9.0187 | 8.9828 | 0 | -29 | 420.1237
2019-10-15 14:00 | 14:00 | 314.8 | 175.5 | 78.1 | 56.2 | 9 | 45.4 | 36.4931 | 21.9672 | 8.1962 | 8.1636 | 0 | -29 | 410.0201
2019-10-15 15:00 | 15:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 66.8 | 9 | 45.4 | 17.2824 | 10.4032 | 7.1698 | 7.1412 | 0 | -29 | 387.9966
2019-10-15 16:00 | 16:00 | 353.5 | 175.5 | 78.9 | 80 | 9 | 45.4 | 3.7652 | 2.2664 | 6.1276 | 6.1032 | 1.1 | -29 | 379.1624
2019-10-15 17:00 | 17:00 | 376.6 | 175.5 | 79.3 | 83.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7903 | 5.7672 | 24.4 | -29 | 399.6575
2019-10-15 18:00 | 18:00 | 370.5 | 175.5 | 79.2 | 83.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7758 | 4.7568 | 19.4 | -29 | 392.5326
2019-10-15 19:00 | 19:00 | 359.6 | 175.5 | 79 | 80.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6859 | 4.6672 | 11.4 | -29 | 381.5531
2019-10-15 20:00 | 20:00 | 340.9 | 175.5 | 78.6 | 75.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.871 | 4.8516 | 0 | -29 | 365.0226
2019-10-15 21:00 | 21:00 | 326.1 | 175.5 | 78.3 | 75.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6891 | 4.6704 | 0 | -29 | 364.3595
2019-10-15 22:00 | 22:00 | 302 | 175.5 | 77.8 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5212 | 4.5032 | 0 | -29 | 353.5244
2019-10-15 23:00 | 23:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6397 | 4.6212 | 0 | -29 | 341.0609
2019-10-16 | 0:00 | 278.4 | 175.5 | 77.4 | 37.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8931 | 5.8696 | 0 | -29 | 327.4627
2019-10-16 01:00 | 1:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 37.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2336 | 6.2088 | 0 | -29 | 328.1424
2019-10-16 02:00 | 2:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6485 | 6.622 | 0 | -29 | 335.6705
2019-10-16 03:00 | 3:00 | 307.4 | 175.5 | 77.9 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8862 | 6.8588 | 0 | -29 | 346.445
2019-10-16 04:00 | 4:00 | 314 | 175.5 | 78.1 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9356 | 6.908 | 0 | -29 | 353.0436
2019-10-16 05:00 | 5:00 | 309.3 | 175.5 | 78 | 55.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.938 | 6.9104 | 0 | -29 | 348.3484
2019-10-16 06:00 | 6:00 | 308.4 | 175.5 | 78 | 46.2 | 9 | 45.4 | 8.3515 | 5.0272 | 7.0995 | 7.0712 | 0 | -29 | 352.6494
2019-10-16 07:00 | 7:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 37.4 | 9 | 45.4 | 25.4835 | 15.34 | 6.4336 | 6.408 | 0 | -29 | 370.0651
2019-10-16 08:00 | 8:00 | 339.6 | 175.5 | 78.6 | 40.9 | 9 | 45.4 | 44.2466 | 26.6344 | 7.0983 | 5.5105 | 0 | -29 | 403.8898
2019-10-16 09:00 | 9:00 | 354.3 | 175.5 | 78.9 | 41.8 | 9 | 45.4 | 57.6044 | 26.0064 | 7.3019 | 6.1999 | 0 | -29 | 418.7126
2019-10-16 10:00 | 10:00 | 351.5 | 175.5 | 78.8 | 37.4 | 9 | 45.4 | 63.8377 | 33.6238 | 5.422 | 1.2359 | 0 | -29 | 421.2194
2019-10-16 11:00 | 11:00 | 344 | 175.5 | 78.7 | 37.4 | 9 | 45.4 | 64.0341 | 38.5456 | 5.7304 | 4.2189 | 0 | -29 | 429.529
2019-10-16 12:00 | 12:00 | 319.2 | 175.5 | 78.2 | 37.9 | 9 | 45.4 | 58.2865 | 35.0856 | 6.7625 | 6.7356 | 0 | -29 | 423.8702
2019-10-16 13:00 | 13:00 | 341.2 | 175.5 | 78.6 | 54.7 | 9 | 45.4 | 46.4265 | 27.9464 | 6.7577 | 6.7308 | 0 | -29 | 422.0614
2019-10-16 14:00 | 14:00 | 350 | 175.5 | 78.8 | 66 | 9 | 45.4 | 31.4484 | 18.9304 | 6.7846 | 6.7576 | 0 | -29 | 409.621
2019-10-16 15:00 | 15:00 | 358.9 | 175.5 | 79 | 79.1 | 9 | 45.4 | 14.7613 | 8.8856 | 7.7408 | 7.71 | 0 | -29 | 398.0977
2019-10-16 16:00 | 16:00 | 373.2 | 175.5 | 79.3 | 82.2 | 9 | 45.4 | 3.3108 | 1.9928 | 11.0448 | 11.0008 | 13.7 | -29 | 403.4492
2019-10-16 17:00 | 17:00 | 385.3 | 175.5 | 79.5 | 83.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4753 | 12.4256 | 26.5 | -29 | 415.0009
2019-10-16 18:00 | 18:00 | 376.5 | 175.5 | 79.3 | 83.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0841 | 12.036 | 18.3 | -29 | 405.8201
2019-10-16 19:00 | 19:00 | 363 | 175.5 | 79.1 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0572 | 12.0092 | 7.6 | -29 | 392.2664
2019-10-16 20:00 | 20:00 | 343.4 | 175.5 | 78.7 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3275 | 12.2784 | 0 | -29 | 379.7059
2019-10-16 21:00 | 21:00 | 323.7 | 175.5 | 78.3 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9135 | 11.866 | 0 | -29 | 368.4795
2019-10-16 22:00 | 22:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8496 | 11.8024 | 0 | -29 | 357.152
2019-10-16 23:00 | 23:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5613 | 10.5192 | 0 | -29 | 337.8805
2019-10-17 | 0:00 | 280.3 | 175.5 | 77.4 | 37.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8095 | 10.7664 | 0 | -29 | 337.0759
2019-10-17 01:00 | 1:00 | 284 | 175.5 | 77.5 | 37.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4508 | 9.4132 | 0 | -29 | 334.464
2019-10-17 02:00 | 2:00 | 298.7 | 175.5 | 77.8 | 39.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2348 | 8.202 | 0 | -29 | 334.5368
2019-10-17 03:00 | 3:00 | 312.5 | 175.5 | 78 | 49.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4408 | 7.4112 | 0 | -29 | 343.152
2019-10-17 04:00 | 4:00 | 321.8 | 175.5 | 78.2 | 58.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2224 | 7.1936 | 0 | -29 | 352.316
2019-10-17 05:00 | 5:00 | 316.8 | 175.5 | 78.1 | 54.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5437 | 6.5176 | 0 | -29 | 346.5613
2019-10-17 06:00 | 6:00 | 317.3 | 175.5 | 78.1 | 47.7 | 9 | 45.4 | 7.8864 | 4.7472 | 6.0348 | 6.0108 | 0 | -29 | 351.3792
2019-10-17 07:00 | 7:00 | 318.5 | 175.5 | 78.2 | 37.7 | 9 | 45.4 | 24.192 | 14.5624 | 5.9895 | 5.9656 | 0 | -29 | 367.5095
2019-10-17 08:00 | 8:00 | 335.6 | 175.5 | 78.5 | 37.2 | 9 | 45.4 | 42.9175 | 25.8344 | 5.8043 | 3.8874 | 0 | -29 | 395.0436
2019-10-17 09:00 | 9:00 | 350.3 | 175.5 | 78.8 | 37.2 | 9 | 45.4 | 58.236 | 26.2914 | 5.9023 | 4.4469 | 0 | -29 | 411.7766
2019-10-17 10:00 | 10:00 | 351.5 | 175.5 | 78.8 | 37.2 | 9 | 45.4 | 65.5892 | 34.5464 | 6.5405 | 2.9833 | 0 | -29 | 426.5594
2019-10-17 11:00 | 11:00 | 357.8 | 175.5 | 79 | 37.7 | 9 | 45.4 | 66.5197 | 30.0312 | 7.0404 | 3.3289 | 0 | -29 | 424.5202
2019-10-17 12:00 | 12:00 | 339.1 | 175.5 | 78.6 | 37.7 | 9 | 45.4 | 61.4413 | 36.9848 | 7.4669 | 7.4372 | 0 | -29 | 430.5302
2019-10-17 13:00 | 13:00 | 360 | 175.5 | 79 | 46.4 | 9 | 45.4 | 50.0359 | 18.8245 | 7.4541 | 4.9655 | 0 | -29 | 407.58
2019-10-17 14:00 | 14:00 | 353.5 | 175.5 | 78.9 | 62.8 | 9 | 45.4 | 33.9829 | 20.456 | 7.3437 | 7.3144 | 0 | -29 | 411.697
2019-10-17 15:00 | 15:00 | 350.9 | 175.5 | 78.8 | 76 | 9 | 45.4 | 15.8473 | 9.5392 | 6.8417 | 6.8144 | 0 | -29 | 394.7426
2019-10-17 16:00 | 16:00 | 369.8 | 175.5 | 79.2 | 82.7 | 9 | 45.4 | 3.3452 | 2.0136 | 7.1894 | 7.1608 | 13.7 | -29 | 396.209
2019-10-17 17:00 | 17:00 | 389.2 | 175.5 | 79.6 | 82.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6834 | 5.6608 | 37.5 | -29 | 412.1442
2019-10-17 18:00 | 18:00 | 382.9 | 175.5 | 79.5 | 82.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8602 | 4.8408 | 32.1 | -29 | 405.001
2019-10-17 19:00 | 19:00 | 371 | 175.5 | 79.2 | 82.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3405 | 4.3232 | 21 | -29 | 392.5637
2019-10-17 20:00 | 20:00 | 350.9 | 175.5 | 78.8 | 79.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2999 | 3.2868 | 5.4 | -29 | 371.4867
2019-10-17 21:00 | 21:00 | 333.8 | 175.5 | 78.5 | 74.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9682 | 2.9564 | 0 | -29 | 360.0246
2019-10-17 22:00 | 22:00 | 314 | 175.5 | 78.1 | 64.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6566 | 2.646 | 0 | -29 | 349.0026
2019-10-17 23:00 | 23:00 | 307.5 | 175.5 | 78 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8469 | 2.8356 | 0 | -29 | 333.5825
2019-10-18 | 0:00 | 296.3 | 175.5 | 77.7 | 37.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4309 | 2.4212 | 0 | -29 | 321.1521
2019-10-18 01:00 | 1:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 39.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3787 | 2.3692 | 0 | -29 | 323.1479
2019-10-18 02:00 | 2:00 | 312.5 | 175.5 | 78 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4357 | 2.426 | 0 | -29 | 336.7617
2019-10-18 03:00 | 3:00 | 326.6 | 175.5 | 78.3 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9293 | 2.9176 | 0 | -29 | 348.0469
2019-10-18 04:00 | 4:00 | 332.3 | 175.5 | 78.4 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7449 | 2.734 | 0 | -29 | 353.5789
2019-10-18 05:00 | 5:00 | 330.8 | 175.5 | 78.4 | 67.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.769 | 2.758 | 0 | -29 | 352.127
2019-10-18 06:00 | 6:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 57.3 | 9 | 45.4 | 8.1111 | 4.8824 | 2.6722 | 2.6616 | 0 | -29 | 354.8273
2019-10-18 07:00 | 7:00 | 316 | 175.5 | 78.1 | 46 | 9 | 45.4 | 25.352 | 15.2608 | 2.5076 | 2.4976 | 0 | -29 | 370.618
2019-10-18 08:00 | 8:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 37.7 | 9 | 45.4 | 45.1146 | 27.1568 | 2.6706 | 2.66 | 0 | -29 | 394.502
2019-10-18 09:00 | 9:00 | 336.9 | 175.5 | 78.5 | 37.7 | 9 | 45.4 | 61.3154 | 36.9088 | 2.9293 | 2.9176 | 0 | -29 | 421.1711
2019-10-18 10:00 | 10:00 | 332.7 | 175.5 | 78.5 | 37.7 | 9 | 45.4 | 68.6608 | 41.3304 | 3.5007 | 3.4868 | 0 | -29 | 434.0787
2019-10-18 11:00 | 11:00 | 329.2 | 175.5 | 78.4 | 37.7 | 9 | 45.4 | 69.7517 | 41.9872 | 3.659 | 3.6444 | 0 | -29 | 436.0423
2019-10-18 12:00 | 12:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 38.2 | 9 | 45.4 | 63.9572 | 38.4992 | 3.7321 | 3.7172 | -1.1 | -29 | 425.7057
2019-10-18 13:00 | 13:00 | 319.4 | 175.5 | 78.2 | 38.2 | 9 | 45.4 | 51.4156 | 30.9496 | 3.6887 | 3.674 | 0 | -29 | 407.0279
2019-10-18 14:00 | 14:00 | 322.4 | 175.5 | 78.2 | 48.8 | 9 | 45.4 | 34.3299 | 20.6648 | 3.218 | 3.2052 | 0 | -29 | 389.3179
2019-10-18 15:00 | 15:00 | 338.1 | 175.5 | 78.6 | 70.1 | 9 | 45.4 | 15.6785 | 9.4376 | 3.1767 | 3.164 | 0 | -29 | 381.0568
2019-10-18 16:00 | 16:00 | 364.9 | 175.5 | 79.1 | 83.2 | 9 | 45.4 | 3.0862 | 1.8576 | 3.6698 | 3.6552 | 12.2 | -29 | 387.6688
2019-10-18 17:00 | 17:00 | 384.4 | 175.5 | 79.5 | 84.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2433 | 3.2304 | 33.8 | -29 | 404.8737
2019-10-18 18:00 | 18:00 | 376.4 | 175.5 | 79.3 | 84.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4967 | 3.4828 | 25.8 | -29 | 397.1795
2019-10-18 19:00 | 19:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.361 | 4.3436 | 13.7 | -29 | 384.1046
2019-10-18 20:00 | 20:00 | 343.8 | 175.5 | 78.7 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8369 | 4.8176 | 0.1 | -29 | 365.8545
2019-10-18 21:00 | 21:00 | 325 | 175.5 | 78.3 | 66.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6357 | 4.6172 | 0 | -29 | 354.9529
2019-10-18 22:00 | 22:00 | 311.1 | 175.5 | 78 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4638 | 5.442 | 0 | -29 | 339.5058
2019-10-18 23:00 | 23:00 | 305.8 | 175.5 | 77.9 | 39 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5834 | 6.5572 | 0 | -29 | 330.9406
2019-10-19 | 0:00 | 290.8 | 175.5 | 77.6 | 37.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7236 | 6.6968 | 0 | -29 | 329.2204
2019-10-19 01:00 | 1:00 | 294.8 | 175.5 | 77.7 | 37.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1601 | 6.1356 | 0 | -29 | 328.1957
2019-10-19 02:00 | 2:00 | 306 | 175.5 | 77.9 | 39.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.175 | 6.1504 | 0 | -29 | 331.0254
2019-10-19 03:00 | 3:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 42.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0658 | 6.0416 | 10.7 | -29 | 344.3074
2019-10-19 04:00 | 4:00 | 325.1 | 175.5 | 78.3 | 42.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8923 | 5.8688 | 14.4 | -29 | 348.2611
2019-10-19 05:00 | 5:00 | 321.8 | 175.5 | 78.2 | 42.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.775 | 6.748 | 10.3 | -29 | 345.823
2019-10-19 06:00 | 6:00 | 319.7 | 175.5 | 78.2 | 42.9 | 9 | 45.4 | 2.2195 | 1.336 | 6.1758 | 6.1512 | 6.6 | -29 | 344.4825
2019-10-19 07:00 | 7:00 | 328.1 | 175.5 | 78.4 | 50.6 | 9 | 45.4 | 4.6996 | 2.8288 | 5.3682 | 5.3468 | 5.4 | -29 | 353.5434
2019-10-19 08:00 | 8:00 | 351.8 | 175.5 | 78.8 | 66.5 | 9 | 45.4 | 6.8125 | 4.1008 | 4.014 | 3.998 | 12.1 | -29 | 377.2253
2019-10-19 09:00 | 9:00 | 369 | 175.5 | 79.2 | 77.5 | 9 | 45.4 | 8.8445 | 5.324 | 3.7465 | 3.7316 | 16.1 | -29 | 395.3466
2019-10-19 10:00 | 10:00 | 369.3 | 175.5 | 79.2 | 73.6 | 9 | 45.4 | 11.9304 | 7.1816 | 4.8405 | 4.8212 | 16.1 | -29 | 398.5737
2019-10-19 11:00 | 11:00 | 374.4 | 175.5 | 79.3 | 76 | 9 | 45.4 | 12.8287 | 7.7224 | 6.4862 | 6.4604 | 16.2 | -29 | 405.8977
2019-10-19 12:00 | 12:00 | 359.6 | 175.5 | 79 | 65.4 | 9 | 45.4 | 11.3046 | 6.8048 | 6.567 | 6.5408 | 13.7 | -29 | 390.2172
2019-10-19 13:00 | 13:00 | 369.5 | 175.5 | 79.2 | 76.3 | 9 | 45.4 | 8.3222 | 5.0096 | 5.9593 | 5.9356 | 16.1 | -29 | 397.7267
2019-10-19 14:00 | 14:00 | 365.2 | 175.5 | 79.1 | 75.4 | 9 | 45.4 | 5.1047 | 3.0728 | 5.8449 | 5.8216 | 16.1 | -29 | 391.344
2019-10-19 15:00 | 15:00 | 361 | 175.5 | 79 | 73.9 | 9 | 45.4 | 2.6222 | 1.5784 | 5.7473 | 5.7244 | 16.1 | -29 | 385.5723
2019-10-19 16:00 | 16:00 | 373.8 | 175.5 | 79.3 | 83 | 9 | 45.4 | 0.67 | 0.4032 | 5.628 | 5.6056 | 21.6 | -29 | 397.1068
2019-10-19 17:00 | 17:00 | 383.8 | 175.5 | 79.5 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2553 | 5.2344 | 32.4 | -29 | 406.2897
2019-10-19 18:00 | 18:00 | 371.4 | 175.5 | 79.2 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6806 | 5.658 | 19.9 | -29 | 394.3386
2019-10-19 19:00 | 19:00 | 361.3 | 175.5 | 79 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0682 | 7.04 | 16.1 | -29 | 385.6082
2019-10-19 20:00 | 20:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.932 | 6.9044 | 9 | -29 | 365.2364
2019-10-19 21:00 | 21:00 | 323.1 | 175.5 | 78.3 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6328 | 5.6104 | 12.5 | -29 | 346.0432
2019-10-19 22:00 | 22:00 | 304.9 | 175.5 | 77.9 | 37.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6368 | 6.6104 | 0 | -29 | 329.3472
2019-10-19 23:00 | 23:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 37.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3252 | 6.3 | 0 | -29 | 328.6252
2019-10-20 | 0:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9947 | 4.9748 | 0 | -29 | 339.8695
2019-10-20 01:00 | 1:00 | 282.9 | 175.5 | 77.5 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5802 | 5.558 | 0 | -29 | 337.6382
2019-10-20 02:00 | 2:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 59.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6702 | 6.6436 | 0 | -29 | 351.1138
2019-10-20 03:00 | 3:00 | 307.1 | 175.5 | 77.9 | 69.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3171 | 8.284 | 0 | -29 | 364.6011
2019-10-20 04:00 | 4:00 | 312.8 | 175.5 | 78.1 | 73.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4139 | 9.3764 | 0 | -29 | 371.3903
2019-10-20 05:00 | 5:00 | 305.5 | 175.5 | 77.9 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6946 | 10.652 | 0 | -29 | 365.3466
2019-10-20 06:00 | 6:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 55.2 | 9 | 45.4 | 4.6491 | 2.7984 | 9.8115 | 9.7724 | 0 | -29 | 360.7314
2019-10-20 07:00 | 7:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 37.7 | 9 | 45.4 | 15.79 | 9.5048 | 11.5641 | 11.518 | 0 | -29 | 364.3769
2019-10-20 08:00 | 8:00 | 279.3 | 175.5 | 77.4 | 37.4 | 9 | 45.4 | 32.0449 | 19.2896 | 12.5665 | 12.5164 | 0 | -29 | 392.1174
2019-10-20 09:00 | 9:00 | 271.7 | 175.5 | 77.2 | 37.4 | 9 | 45.4 | 47.8561 | 28.8072 | 11.9629 | 11.9152 | 0 | -29 | 416.0414
2019-10-20 10:00 | 10:00 | 276.7 | 175.5 | 77.3 | 37.4 | 9 | 45.4 | 62.437 | 37.584 | 11.8175 | 11.7704 | -4.6 | -29 | 434.6089
2019-10-20 11:00 | 11:00 | 273.4 | 175.5 | 77.3 | 37.4 | 9 | 45.4 | 70.8692 | 42.66 | 12.5721 | 12.522 | -17.1 | -29 | 437.1233
2019-10-20 12:00 | 12:00 | 264.9 | 175.5 | 77.1 | 37.4 | 9 | 45.4 | 70.4896 | 42.4312 | 13.3158 | 13.2628 | -23 | -29 | 431.8994
2019-10-20 13:00 | 13:00 | 260.3 | 175.5 | 77 | 37.4 | 9 | 45.4 | 61.2432 | 36.8656 | 13.6215 | 13.5672 | -21.3 | -29 | 419.2975
2019-10-20 14:00 | 14:00 | 262 | 175.5 | 77 | 37.4 | 9 | 45.4 | 44.6866 | 26.8992 | 13.4825 | 13.4288 | -2.9 | -29 | 410.8971
2019-10-20 15:00 | 15:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 46.5 | 9 | 45.4 | 22.5159 | 13.5536 | 12.2319 | 12.1832 | 0 | -29 | 385.1846
2019-10-20 16:00 | 16:00 | 301.1 | 175.5 | 77.8 | 65.5 | 9 | 45.4 | 3.3307 | 2.0048 | 11.7841 | 11.7372 | 0 | -29 | 373.0568
2019-10-20 17:00 | 17:00 | 334.1 | 175.5 | 78.5 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0388 | 9.0028 | 0 | -29 | 372.9416
2019-10-20 18:00 | 18:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 76.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7886 | 7.7576 | 0 | -29 | 371.2462
2019-10-20 19:00 | 19:00 | 330.1 | 175.5 | 78.4 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5453 | 6.5192 | 0 | -29 | 367.8645
2019-10-20 20:00 | 20:00 | 313.8 | 175.5 | 78.1 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2437 | 6.2188 | 0 | -29 | 366.9625
2019-10-20 21:00 | 21:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5638 | 5.5416 | 0 | -29 | 355.3054
2019-10-20 22:00 | 22:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 52.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8208 | 4.8016 | 0 | -29 | 340.6224
2019-10-20 23:00 | 23:00 | 276.5 | 175.5 | 77.3 | 43.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6823 | 3.6676 | 0 | -29 | 329.3499
2019-10-21 | 0:00 | 265.7 | 175.5 | 77.1 | 36.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5104 | 4.4924 | 0 | -29 | 323.9028
2019-10-21 01:00 | 1:00 | 267.9 | 175.5 | 77.2 | 36.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5762 | 3.562 | 0 | -29 | 322.1382
2019-10-21 02:00 | 2:00 | 282.4 | 175.5 | 77.4 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0734 | 3.0612 | 0 | -29 | 329.2346
2019-10-21 03:00 | 3:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.82 | 2.8088 | 0 | -29 | 339.1288
2019-10-21 04:00 | 4:00 | 306.3 | 175.5 | 77.9 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3241 | 2.3148 | 0 | -29 | 345.9389
2019-10-21 05:00 | 5:00 | 307.1 | 175.5 | 77.9 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4032 | 2.3936 | 0 | -29 | 346.7968
2019-10-21 06:00 | 6:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 53.2 | 9 | 45.4 | 9.8442 | 5.9256 | 2.8445 | 2.8332 | 0 | -29 | 353.4475
2019-10-21 07:00 | 7:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 41.8 | 9 | 45.4 | 30.5605 | 18.396 | 3.6477 | 3.6332 | 0 | -29 | 376.6374
2019-10-21 08:00 | 8:00 | 304.5 | 175.5 | 77.9 | 36.9 | 9 | 45.4 | 51.2733 | 30.864 | 4.4433 | 4.4256 | 0 | -29 | 406.7062
2019-10-21 09:00 | 9:00 | 314.5 | 175.5 | 78.1 | 36.9 | 9 | 45.4 | 66.4198 | 39.9816 | 5.4915 | 5.4696 | 0 | -29 | 433.2625
2019-10-21 10:00 | 10:00 | 313.8 | 175.5 | 78.1 | 36.9 | 9 | 45.4 | 75.7511 | 45.5984 | 7.44 | 7.4104 | 0 | -29 | 452.0999
2019-10-21 11:00 | 11:00 | 314.8 | 175.5 | 78.1 | 37.4 | 9 | 45.4 | 77.9958 | 46.9496 | 9.03 | 8.994 | 0 | -29 | 459.3694
2019-10-21 12:00 | 12:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 37.4 | 9 | 45.4 | 72.5849 | 43.6928 | 9.5902 | 9.552 | 0 | -29 | 451.4199
2019-10-21 13:00 | 13:00 | 311.2 | 175.5 | 78 | 37.4 | 9 | 45.4 | 59.5077 | 35.8208 | 9.4998 | 9.462 | 0 | -29 | 430.5903
2019-10-21 14:00 | 14:00 | 320.7 | 175.5 | 78.2 | 59.7 | 9 | 45.4 | 40.7835 | 24.5496 | 9.2255 | 9.1888 | 0 | -29 | 422.5474
2019-10-21 15:00 | 15:00 | 337.2 | 175.5 | 78.5 | 72.9 | 9 | 45.4 | 19.126 | 11.5128 | 7.2939 | 7.2648 | 0 | -29 | 397.4975
2019-10-21 16:00 | 16:00 | 358.5 | 175.5 | 79 | 81.9 | 9 | 45.4 | 2.6711 | 1.608 | 6.1794 | 6.1548 | 14.1 | -29 | 392.5133
2019-10-21 17:00 | 17:00 | 373.5 | 175.5 | 79.3 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9517 | 4.932 | 32.7 | -29 | 404.6837
2019-10-21 18:00 | 18:00 | 362.2 | 175.5 | 79 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8573 | 4.838 | 21.8 | -29 | 393.2953
2019-10-21 19:00 | 19:00 | 350.2 | 175.5 | 78.8 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5794 | 4.5612 | 11.9 | -29 | 380.9406
2019-10-21 20:00 | 20:00 | 330.5 | 175.5 | 78.4 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5393 | 4.5212 | 0 | -29 | 362.8605
2019-10-21 21:00 | 21:00 | 311.9 | 175.5 | 78 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5051 | 4.4872 | 0 | -29 | 353.6923
2019-10-21 22:00 | 22:00 | 295.4 | 175.5 | 77.7 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0473 | 4.0312 | 0 | -29 | 342.4785
2019-10-21 23:00 | 23:00 | 286.7 | 175.5 | 77.5 | 41.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2863 | 4.2692 | 0 | -29 | 328.3555
2019-10-22 | 0:00 | 273.2 | 175.5 | 77.3 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3622 | 4.3448 | 0 | -29 | 325.107
2019-10-22 01:00 | 1:00 | 275.4 | 175.5 | 77.3 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0449 | 4.0288 | 0 | -29 | 324.4737
2019-10-22 02:00 | 2:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3116 | 3.2984 | 0 | -29 | 333.31
2019-10-22 03:00 | 3:00 | 301.6 | 175.5 | 77.8 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9891 | 2.9772 | 0 | -29 | 342.8663
2019-10-22 04:00 | 4:00 | 307 | 175.5 | 77.9 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.751 | 2.74 | 0 | -29 | 347.991
2019-10-22 05:00 | 5:00 | 301.7 | 175.5 | 77.8 | 59.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1871 | 2.1784 | 0 | -29 | 342.1655
2019-10-22 06:00 | 6:00 | 294.8 | 175.5 | 77.7 | 49.1 | 9 | 45.4 | 4.9305 | 2.968 | 1.8104 | 1.8032 | 0 | -29 | 339.2121
2019-10-22 07:00 | 7:00 | 296.3 | 175.5 | 77.7 | 40 | 9 | 45.4 | 13.7501 | 8.2768 | 2.2024 | 2.1936 | 0 | -29 | 345.0229
2019-10-22 08:00 | 8:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 38.2 | 9 | 45.4 | 23.4861 | 14.1376 | 2.6494 | 2.6388 | 0 | -29 | 359.9119
2019-10-22 09:00 | 9:00 | 305.1 | 175.5 | 77.9 | 38.2 | 9 | 45.4 | 30.6056 | 18.4232 | 3.4152 | 3.4016 | 0 | -29 | 372.8456
2019-10-22 10:00 | 10:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 38.2 | 9 | 45.4 | 34.7856 | 20.9392 | 3.0855 | 3.0732 | 0 | -29 | 378.6835
2019-10-22 11:00 | 11:00 | 301.9 | 175.5 | 77.8 | 38.2 | 9 | 45.4 | 34.4665 | 20.7472 | 3.218 | 3.2052 | 0 | -29 | 378.5369
2019-10-22 12:00 | 12:00 | 297.1 | 175.5 | 77.7 | 38.7 | 9 | 45.4 | 31.8588 | 19.1776 | 4.2453 | 4.2284 | 0 | -29 | 376.8101
2019-10-22 13:00 | 13:00 | 310.1 | 175.5 | 78 | 43.7 | 9 | 45.4 | 23.8187 | 14.3376 | 4.014 | 3.998 | 0 | -29 | 368.7683
2019-10-22 14:00 | 14:00 | 313.4 | 175.5 | 78.1 | 58.4 | 9 | 45.4 | 15.0391 | 9.0528 | 4.4911 | 4.4732 | 0 | -29 | 370.4562
2019-10-22 15:00 | 15:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 71.5 | 9 | 45.4 | 6.0696 | 3.6536 | 3.9035 | 3.888 | 0 | -29 | 368.1147
2019-10-22 16:00 | 16:00 | 338.7 | 175.5 | 78.6 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0.9118 | 0.5488 | 3.0939 | 3.0816 | 6.8 | -29 | 368.5361
2019-10-22 17:00 | 17:00 | 361.8 | 175.5 | 79 | 75.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6879 | 2.6772 | 29.8 | -29 | 390.6651
2019-10-22 18:00 | 18:00 | 358.4 | 175.5 | 79 | 75.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2196 | 3.2068 | 25.9 | -29 | 387.8264
2019-10-22 19:00 | 19:00 | 351.1 | 175.5 | 78.8 | 75.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2345 | 4.2176 | 17.8 | -29 | 381.5521
2019-10-22 20:00 | 20:00 | 334 | 175.5 | 78.5 | 73 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.163 | 3.1504 | 4.6 | -29 | 363.3134
2019-10-22 21:00 | 21:00 | 315.5 | 175.5 | 78.1 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5429 | 2.5328 | 0 | -29 | 351.9757
2019-10-22 22:00 | 22:00 | 297.6 | 175.5 | 77.8 | 57.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6791 | 3.6644 | 0 | -29 | 343.9435
2019-10-22 23:00 | 23:00 | 290.9 | 175.5 | 77.6 | 46.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0706 | 4.0544 | 0 | -29 | 333.225
2019-10-23 | 0:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 37.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7313 | 3.7164 | 0 | -29 | 323.3477
2019-10-23 01:00 | 1:00 | 279.6 | 175.5 | 77.4 | 37.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1321 | 3.1196 | 0 | -29 | 322.1517
2019-10-23 02:00 | 2:00 | 293.4 | 175.5 | 77.7 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3791 | 2.3696 | 0 | -29 | 329.6487
2019-10-23 03:00 | 3:00 | 309 | 175.5 | 78 | 56.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.451 | 2.4412 | 0 | -29 | 340.0922
2019-10-23 04:00 | 4:00 | 317.7 | 175.5 | 78.2 | 64.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4751 | 2.4652 | 0 | -29 | 348.7403
2019-10-23 05:00 | 5:00 | 316.7 | 175.5 | 78.1 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1759 | 2.1672 | 0 | -29 | 347.4431
2019-10-23 06:00 | 6:00 | 317 | 175.5 | 78.1 | 59.1 | 9 | 45.4 | 5.6561 | 3.4048 | 1.8353 | 1.828 | 0 | -29 | 350.8242
2019-10-23 07:00 | 7:00 | 312.2 | 175.5 | 78 | 49.1 | 9 | 45.4 | 19.2904 | 11.612 | 1.9124 | 1.9048 | 0 | -29 | 362.7196
2019-10-23 08:00 | 8:00 | 315.8 | 175.5 | 78.1 | 37.6 | 9 | 45.4 | 38.371 | 23.0976 | 1.904 | 1.8964 | 0 | -29 | 381.869
2019-10-23 09:00 | 9:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 37.6 | 9 | 45.4 | 54.7618 | 32.964 | 2.0626 | 2.0544 | 0 | -29 | 408.6428
2019-10-23 10:00 | 10:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 37.6 | 9 | 45.4 | 65.3835 | 39.3576 | 2.3024 | 2.2932 | 0 | -29 | 426.1367
2019-10-23 11:00 | 11:00 | 327.2 | 175.5 | 78.3 | 38.1 | 9 | 45.4 | 68.1266 | 41.0088 | 3.3148 | 3.3016 | 0 | -29 | 433.0518
2019-10-23 12:00 | 12:00 | 305.5 | 175.5 | 77.9 | 38.1 | 9 | 45.4 | 63.4204 | 38.176 | 4.7188 | 4.7 | 0 | -29 | 427.9152
2019-10-23 13:00 | 13:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 38.1 | 9 | 45.4 | 52.5622 | 31.64 | 6.6726 | 6.646 | 0 | -29 | 414.8208
2019-10-23 14:00 | 14:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 57.6 | 9 | 45.4 | 38.059 | 22.9096 | 7.0384 | 7.0104 | 0 | -29 | 411.9174
2019-10-23 15:00 | 15:00 | 343.1 | 175.5 | 78.7 | 70.8 | 9 | 45.4 | 18.6737 | 11.2408 | 6.8055 | 6.7784 | 0 | -29 | 393.8984
2019-10-23 16:00 | 16:00 | 365.6 | 175.5 | 79.1 | 83.9 | 9 | 45.4 | 2.169 | 1.3056 | 7.4902 | 7.4604 | 18.2 | -29 | 400.5252
2019-10-23 17:00 | 17:00 | 382.5 | 175.5 | 79.4 | 83.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6095 | 6.5832 | 37.9 | -29 | 415.2927
2019-10-23 18:00 | 18:00 | 370.7 | 175.5 | 79.2 | 83.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4312 | 6.4056 | 26.5 | -29 | 403.3368
2019-10-23 19:00 | 19:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 83.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.573 | 5.5508 | 14 | -29 | 388.8238
2019-10-23 20:00 | 20:00 | 336 | 175.5 | 78.5 | 80 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3923 | 4.3748 | 0 | -29 | 368.1671
2019-10-23 21:00 | 21:00 | 318.4 | 175.5 | 78.2 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7546 | 3.7396 | 0 | -29 | 352.7942
2019-10-23 22:00 | 22:00 | 304.8 | 175.5 | 77.9 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.508 | 3.494 | 0 | -29 | 340.002
2019-10-23 23:00 | 23:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 42.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.12 | 3.1076 | 0 | -29 | 327.6276
2019-10-24 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 77.4 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7313 | 2.7204 | 0 | -29 | 321.5517
2019-10-24 01:00 | 1:00 | 285.4 | 175.5 | 77.5 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7345 | 2.7236 | 0 | -29 | 321.6581
2019-10-24 02:00 | 2:00 | 297.4 | 175.5 | 77.7 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8803 | 2.8688 | 0 | -29 | 334.8491
2019-10-24 03:00 | 3:00 | 315.6 | 175.5 | 78.1 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8461 | 2.8348 | 0 | -29 | 346.2809
2019-10-24 04:00 | 4:00 | 325.4 | 175.5 | 78.3 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6253 | 2.6148 | 0 | -29 | 355.8401
2019-10-24 05:00 | 5:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7843 | 2.7732 | 0 | -29 | 349.8575
2019-10-24 06:00 | 6:00 | 316.9 | 175.5 | 78.1 | 53.7 | 9 | 45.4 | 9.0864 | 5.4696 | 2.9851 | 2.9732 | 0 | -29 | 353.2143
2019-10-24 07:00 | 7:00 | 309.1 | 175.5 | 78 | 41.7 | 9 | 45.4 | 28.8767 | 17.3824 | 3.5622 | 3.548 | 0 | -29 | 373.9693
2019-10-24 08:00 | 8:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 37.8 | 9 | 45.4 | 49.2811 | 29.6648 | 3.3554 | 3.342 | 0 | -29 | 402.5433
2019-10-24 09:00 | 9:00 | 334.9 | 175.5 | 78.5 | 37.8 | 9 | 45.4 | 64.817 | 39.0168 | 2.9184 | 2.9068 | 0 | -29 | 426.859
2019-10-24 10:00 | 10:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 37.8 | 9 | 45.4 | 72.7249 | 43.7768 | 2.6076 | 2.5972 | 0 | -29 | 439.1065
2019-10-24 11:00 | 11:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 38.3 | 9 | 45.4 | 73.2976 | 44.1216 | 2.6385 | 2.628 | 0 | -29 | 440.5857
2019-10-24 12:00 | 12:00 | 313.7 | 175.5 | 78.1 | 38.3 | 9 | 45.4 | 62.8318 | 37.8216 | 3.2775 | 3.2644 | 0 | -29 | 424.4953
2019-10-24 13:00 | 13:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 41.2 | 9 | 45.4 | 44.4967 | 26.7848 | 3.6778 | 3.6632 | 0 | -29 | 399.0225
2019-10-24 14:00 | 14:00 | 333.4 | 175.5 | 78.5 | 67.7 | 9 | 45.4 | 24.0297 | 14.4648 | 5.126 | 5.1056 | 0 | -29 | 395.8261
2019-10-24 15:00 | 15:00 | 346.8 | 175.5 | 78.7 | 80.9 | 9 | 45.4 | 10.1561 | 6.1136 | 5.3389 | 5.3176 | 0 | -29 | 387.4262
2019-10-24 16:00 | 16:00 | 370.5 | 175.5 | 79.2 | 84.4 | 9 | 45.4 | 0.8666 | 0.5216 | 6.0465 | 6.0224 | 25.3 | -29 | 403.2571
2019-10-24 17:00 | 17:00 | 384.6 | 175.5 | 79.5 | 84.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2264 | 6.2016 | 39.8 | -29 | 417.028
2019-10-24 18:00 | 18:00 | 371.3 | 175.5 | 79.2 | 84.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4842 | 7.4544 | 25.5 | -29 | 404.9386
2019-10-24 19:00 | 19:00 | 357.3 | 175.5 | 78.9 | 83.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7533 | 8.7184 | 11.9 | -29 | 392.2717
2019-10-24 20:00 | 20:00 | 337.2 | 175.5 | 78.5 | 76.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3127 | 9.2756 | 0 | -29 | 374.2883
2019-10-24 21:00 | 21:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 64.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6328 | 9.5944 | 0 | -29 | 362.6272
2019-10-24 22:00 | 22:00 | 309 | 175.5 | 78 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4063 | 10.3648 | 0 | -29 | 347.1711
2019-10-24 23:00 | 23:00 | 299.9 | 175.5 | 77.8 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8444 | 12.7932 | 0 | -29 | 342.1376
2019-10-25 | 0:00 | 290.8 | 175.5 | 77.6 | 37.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2183 | 13.1656 | 0 | -29 | 342.4839
2019-10-25 01:00 | 1:00 | 294.6 | 175.5 | 77.7 | 40.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6841 | 13.6296 | 0 | -29 | 346.1137
2019-10-25 02:00 | 2:00 | 306.2 | 175.5 | 77.9 | 41.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7701 | 13.7152 | 0 | -29 | 347.7853
2019-10-25 03:00 | 3:00 | 321.1 | 175.5 | 78.2 | 43 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.3395 | 13.2864 | 11.9 | -29 | 360.6259
2019-10-25 04:00 | 4:00 | 326.3 | 175.5 | 78.3 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7203 | 13.6656 | 11.9 | -29 | 366.1859
2019-10-25 05:00 | 5:00 | 323.8 | 175.5 | 78.3 | 45.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6793 | 13.6248 | 11.9 | -29 | 363.6041
2019-10-25 06:00 | 6:00 | 321.7 | 175.5 | 78.2 | 42.7 | 9 | 45.4 | 2.1701 | 1.3064 | 13.6186 | 13.5644 | 10.3 | -29 | 362.7595
2019-10-25 07:00 | 7:00 | 323.9 | 175.5 | 78.3 | 44.2 | 9 | 45.4 | 6.7991 | 4.0928 | 14.7339 | 14.6752 | 5.2 | -29 | 368.901
2019-10-25 08:00 | 8:00 | 347.8 | 175.5 | 78.8 | 54.9 | 9 | 45.4 | 13.6821 | 8.236 | 13.8929 | 13.8376 | 11.8 | -29 | 396.0486
2019-10-25 09:00 | 9:00 | 363.3 | 175.5 | 79.1 | 65.2 | 9 | 45.4 | 18.7311 | 11.2752 | 13.6817 | 13.6272 | 11.9 | -29 | 414.4152
2019-10-25 10:00 | 10:00 | 363.7 | 175.5 | 79.1 | 68.2 | 9 | 45.4 | 17.7026 | 10.656 | 11.9625 | 11.9148 | 12 | -29 | 412.4359
2019-10-25 11:00 | 11:00 | 363.9 | 175.5 | 79.1 | 70.9 | 9 | 45.4 | 13.8179 | 8.3176 | 13.3002 | 13.2472 | 12.1 | -29 | 411.6829
2019-10-25 12:00 | 12:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 62 | 9 | 45.4 | 11.8296 | 7.1208 | 13.4797 | 13.426 | 0.7 | -29 | 388.0561
2019-10-25 13:00 | 13:00 | 362 | 175.5 | 79 | 72.5 | 9 | 45.4 | 11.0972 | 6.68 | 13.1207 | 13.0684 | 11.6 | -29 | 407.9663
2019-10-25 14:00 | 14:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 77.6 | 9 | 45.4 | 7.5328 | 4.5344 | 12.6869 | 12.6364 | 11 | -29 | 405.8905
2019-10-25 15:00 | 15:00 | 367.5 | 175.5 | 79.2 | 83.9 | 9 | 45.4 | 3.6094 | 2.1728 | 12.5524 | 12.5024 | 13.5 | -29 | 408.337
2019-10-25 16:00 | 16:00 | 384.2 | 175.5 | 79.5 | 83.9 | 9 | 45.4 | 0.545 | 0.328 | 11.8833 | 11.836 | 33.7 | -29 | 422.5923
2019-10-25 17:00 | 17:00 | 387.6 | 175.5 | 79.6 | 83.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3544 | 10.3132 | 39.1 | -29 | 424.1676
2019-10-25 18:00 | 18:00 | 373.1 | 175.5 | 79.3 | 83.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1091 | 10.0688 | 25.1 | -29 | 409.3779
2019-10-25 19:00 | 19:00 | 357.8 | 175.5 | 79 | 81.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5111 | 10.4692 | 11.9 | -29 | 394.4803
2019-10-25 20:00 | 20:00 | 341.8 | 175.5 | 78.6 | 71 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7492 | 12.6984 | 4.8 | -29 | 380.7476
2019-10-25 21:00 | 21:00 | 326.1 | 175.5 | 78.3 | 53.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6291 | 13.5748 | 6.3 | -29 | 365.9039
2019-10-25 22:00 | 22:00 | 313.1 | 175.5 | 78.1 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5994 | 13.5452 | 4 | -29 | 352.8446
2019-10-25 23:00 | 23:00 | 310.5 | 175.5 | 78 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.1945 | 14.138 | 0.9 | -29 | 350.8325
2019-10-26 | 0:00 | 298.2 | 175.5 | 77.8 | 37.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7697 | 11.7228 | 0 | -29 | 340.0925
2019-10-26 01:00 | 1:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 40.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5568 | 11.5108 | 0 | -29 | 342.1676
2019-10-26 02:00 | 2:00 | 307 | 175.5 | 77.9 | 44 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0283 | 11.9804 | 0 | -29 | 346.8087
2019-10-26 03:00 | 3:00 | 321.2 | 175.5 | 78.2 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0841 | 12.036 | 0.7 | -29 | 359.4201
2019-10-26 04:00 | 4:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 57.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3078 | 12.2588 | 0.8 | -29 | 361.8666
2019-10-26 05:00 | 5:00 | 319.9 | 175.5 | 78.2 | 54.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7034 | 11.6568 | 0.8 | -29 | 357.7602
2019-10-26 06:00 | 6:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 47.9 | 9 | 45.4 | 1.8007 | 1.084 | 11.0372 | 10.9932 | 0.8 | -29 | 352.6151
2019-10-26 07:00 | 7:00 | 319.4 | 175.5 | 78.2 | 49.3 | 9 | 45.4 | 5.186 | 3.1216 | 11.9468 | 11.8992 | 0.1 | -29 | 360.6536
2019-10-26 08:00 | 8:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 59.3 | 9 | 45.4 | 10.4114 | 6.2672 | 15.1234 | 15.0632 | 0.8 | -29 | 386.4652
2019-10-26 09:00 | 9:00 | 351.7 | 175.5 | 78.8 | 65.4 | 9 | 45.4 | 16.3337 | 9.832 | 15.7025 | 15.64 | 0.8 | -29 | 403.4082
2019-10-26 10:00 | 10:00 | 346.9 | 175.5 | 78.7 | 58.6 | 9 | 45.4 | 19.6359 | 11.82 | 14.5267 | 14.3426 | 0.7 | -29 | 399.2252
2019-10-26 11:00 | 11:00 | 348.1 | 175.5 | 78.8 | 57 | 9 | 45.4 | 21.6453 | 11.4009 | 15.2258 | 14.7702 | 0.7 | -29 | 400.4422
2019-10-26 12:00 | 12:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 52.8 | 9 | 45.4 | 20.7034 | 12.4624 | 12.9857 | 12.934 | 0.2 | -29 | 391.5855
2019-10-26 13:00 | 13:00 | 341.9 | 175.5 | 78.6 | 62.3 | 9 | 45.4 | 15.924 | 9.5856 | 10.1424 | 10.102 | 0.2 | -29 | 387.754
2019-10-26 14:00 | 14:00 | 338.8 | 175.5 | 78.6 | 66.4 | 9 | 45.4 | 9.5636 | 5.7568 | 9.246 | 9.2092 | 0.3 | -29 | 379.9756
2019-10-26 15:00 | 15:00 | 338 | 175.5 | 78.6 | 73 | 9 | 45.4 | 4.1066 | 2.472 | 8.4533 | 8.4196 | 0 | -29 | 375.9515
2019-10-26 16:00 | 16:00 | 353.6 | 175.5 | 78.9 | 83.6 | 9 | 45.4 | 0.146 | 0.088 | 7.7099 | 7.6792 | 8.6 | -29 | 387.6231
2019-10-26 17:00 | 17:00 | 368.1 | 175.5 | 79.2 | 84.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3488 | 9.3116 | 20.3 | -29 | 403.6604
2019-10-26 18:00 | 18:00 | 359.2 | 175.5 | 79 | 84.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.332 | 8.2988 | 12.6 | -29 | 393.7308
2019-10-26 19:00 | 19:00 | 349.7 | 175.5 | 78.8 | 82 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5878 | 7.5576 | 6.6 | -29 | 383.4454
2019-10-26 20:00 | 20:00 | 332.8 | 175.5 | 78.5 | 72 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0477 | 8.0156 | 0 | -29 | 367.4633
2019-10-26 21:00 | 21:00 | 321.9 | 175.5 | 78.2 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9761 | 9.9364 | 0 | -29 | 359.6125
2019-10-26 22:00 | 22:00 | 305.5 | 175.5 | 77.9 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2841 | 12.2352 | 0 | -29 | 347.4193
2019-10-26 23:00 | 23:00 | 304.1 | 175.5 | 77.9 | 40.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2837 | 12.2348 | 0 | -29 | 344.1185
2019-10-27 | 0:00 | 288.3 | 175.5 | 77.6 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7741 | 10.7312 | 0 | -29 | 345.3053
2019-10-27 01:00 | 1:00 | 289.5 | 175.5 | 77.6 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.099 | 12.0508 | 0 | -29 | 350.3498
2019-10-27 02:00 | 2:00 | 303.7 | 175.5 | 77.9 | 60.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4419 | 13.3884 | 0 | -29 | 366.5303
2019-10-27 03:00 | 3:00 | 316.6 | 175.5 | 78.1 | 70.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0203 | 12.9684 | 0 | -29 | 375.8887
2019-10-27 04:00 | 4:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 74 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4564 | 12.4068 | 0 | -29 | 377.9632
2019-10-27 05:00 | 5:00 | 308.5 | 175.5 | 78 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.35 | 13.2968 | 0 | -29 | 369.5468
2019-10-27 06:00 | 6:00 | 300.8 | 175.5 | 77.8 | 52.5 | 9 | 45.4 | 4.75 | 2.8592 | 14.3279 | 14.2708 | 0 | -29 | 367.4079
2019-10-27 07:00 | 7:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 39.3 | 9 | 45.4 | 16.0211 | 9.644 | 17.4965 | 17.4268 | 0 | -29 | 378.4884
2019-10-27 08:00 | 8:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 38.1 | 9 | 45.4 | 28.6746 | 17.2608 | 18.0061 | 17.9344 | 0 | -29 | 398.4759
2019-10-27 09:00 | 9:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 38.1 | 9 | 45.4 | 38.7381 | 23.3184 | 17.6708 | 17.6004 | 0 | -29 | 413.8277
2019-10-27 10:00 | 10:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 38.1 | 9 | 45.4 | 45.1969 | 27.2064 | 18.6117 | 18.5376 | -10.7 | -29 | 415.2526
2019-10-27 11:00 | 11:00 | 275.7 | 175.5 | 77.3 | 38.1 | 9 | 45.4 | 48.7454 | 29.3424 | 18.7985 | 18.7236 | -19 | -29 | 412.9099
2019-10-27 12:00 | 12:00 | 270.7 | 175.5 | 77.2 | 38.1 | 9 | 45.4 | 51.4377 | 30.9632 | 18.0768 | 18.0048 | -23 | -29 | 411.6825
2019-10-27 13:00 | 13:00 | 276 | 175.5 | 77.3 | 38.1 | 9 | 45.4 | 47.064 | 28.3304 | 17.8563 | 17.7852 | -16.1 | -29 | 411.2359
2019-10-27 14:00 | 14:00 | 279.8 | 175.5 | 77.4 | 38.1 | 9 | 45.4 | 34.3177 | 20.6576 | 17.5579 | 17.488 | 0 | -29 | 406.4212
2019-10-27 15:00 | 15:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 55.4 | 9 | 45.4 | 16.2563 | 9.7856 | 17.4756 | 17.406 | 0 | -29 | 394.8235
2019-10-27 16:00 | 16:00 | 315.3 | 175.5 | 78.1 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0.3612 | 0.2176 | 16.8435 | 16.7764 | 0 | -29 | 383.3987
2019-10-27 17:00 | 17:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6737 | 14.6152 | 0 | -29 | 391.0889
2019-10-27 18:00 | 18:00 | 340.5 | 175.5 | 78.6 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9909 | 13.9352 | 0 | -29 | 389.6261
2019-10-27 19:00 | 19:00 | 338.6 | 175.5 | 78.6 | 81.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8901 | 12.8388 | 0 | -29 | 386.6289
2019-10-27 20:00 | 20:00 | 325.2 | 175.5 | 78.3 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1082 | 12.06 | 0 | -29 | 380.9682
2019-10-27 21:00 | 21:00 | 309.6 | 175.5 | 78 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6918 | 11.6452 | 0 | -29 | 369.837
2019-10-27 22:00 | 22:00 | 298.7 | 175.5 | 77.8 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1721 | 11.1276 | 0 | -29 | 356.2997
2019-10-27 23:00 | 23:00 | 293.8 | 175.5 | 77.7 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2211 | 10.1804 | 0 | -29 | 350.3015
2019-10-28 | 0:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9733 | 10.9296 | 0 | -29 | 338.2029
2019-10-28 01:00 | 1:00 | 282.2 | 175.5 | 77.4 | 38.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2312 | 10.1904 | 0 | -29 | 337.6216
2019-10-28 02:00 | 2:00 | 297.6 | 175.5 | 77.8 | 44.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5998 | 9.5616 | 0 | -29 | 342.3614
2019-10-28 03:00 | 3:00 | 312.8 | 175.5 | 78.1 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4645 | 11.4188 | 0 | -29 | 359.3833
2019-10-28 04:00 | 4:00 | 324.6 | 175.5 | 78.3 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0902 | 12.042 | 0 | -29 | 370.9322
2019-10-28 05:00 | 5:00 | 329 | 175.5 | 78.4 | 73.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8978 | 10.8544 | 0 | -29 | 374.1522
2019-10-28 06:00 | 6:00 | 326.4 | 175.5 | 78.3 | 63.1 | 9 | 45.4 | 8.7197 | 5.2488 | 10.2785 | 10.2376 | 0 | -29 | 376.7846
2019-10-28 07:00 | 7:00 | 314.6 | 175.5 | 78.1 | 47.4 | 9 | 45.4 | 30.4768 | 18.3456 | 10.8444 | 10.8012 | 0 | -29 | 396.868
2019-10-28 08:00 | 8:00 | 315.5 | 175.5 | 78.1 | 38 | 9 | 45.4 | 51.4501 | 30.9704 | 10.654 | 10.6116 | 0 | -29 | 420.6861
2019-10-28 09:00 | 9:00 | 325.2 | 175.5 | 78.3 | 38 | 9 | 45.4 | 66.1462 | 39.8168 | 10.0617 | 10.0216 | 0 | -29 | 443.2463
2019-10-28 10:00 | 10:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 38 | 9 | 45.4 | 74.1585 | 44.64 | 10.1629 | 10.1224 | 0 | -29 | 456.2838
2019-10-28 11:00 | 11:00 | 327.3 | 175.5 | 78.3 | 38 | 9 | 45.4 | 75.5609 | 45.484 | 10.4846 | 10.4428 | 0 | -29 | 459.1723
2019-10-28 12:00 | 12:00 | 302.6 | 175.5 | 77.9 | 38.5 | 9 | 45.4 | 69.8952 | 42.0736 | 10.2806 | 10.2396 | -5.7 | -29 | 444.089
2019-10-28 13:00 | 13:00 | 317.4 | 175.5 | 78.1 | 38.5 | 9 | 45.4 | 57.9048 | 34.856 | 10.344 | 10.3028 | 0 | -29 | 430.9076
2019-10-28 14:00 | 14:00 | 327 | 175.5 | 78.3 | 59.3 | 9 | 45.4 | 39.6829 | 23.8872 | 9.4179 | 9.3804 | 0 | -29 | 420.8684
2019-10-28 15:00 | 15:00 | 343.1 | 175.5 | 78.7 | 72.2 | 9 | 45.4 | 17.9842 | 10.8256 | 8.4866 | 8.4528 | 0 | -29 | 397.5492
2019-10-28 16:00 | 16:00 | 369.4 | 175.5 | 79.2 | 84.1 | 9 | 45.4 | 0.3019 | 0.1816 | 6.5047 | 6.4788 | 27.1 | -29 | 404.767
2019-10-28 17:00 | 17:00 | 384.3 | 175.5 | 79.5 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9638 | 4.944 | 42.5 | -29 | 417.9078
2019-10-28 18:00 | 18:00 | 373 | 175.5 | 79.3 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.424 | 4.4064 | 32 | -29 | 406.1304
2019-10-28 19:00 | 19:00 | 361.1 | 175.5 | 79 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9256 | 3.91 | 23.5 | -29 | 393.7356
2019-10-28 20:00 | 20:00 | 343.3 | 175.5 | 78.7 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3256 | 3.3124 | 6.6 | -29 | 375.338
2019-10-28 21:00 | 21:00 | 323.9 | 175.5 | 78.3 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8353 | 2.824 | 0 | -29 | 360.9593
2019-10-28 22:00 | 22:00 | 308.4 | 175.5 | 78 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7751 | 2.764 | 0 | -29 | 348.0391
2019-10-28 23:00 | 23:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0265 | 3.0144 | 0 | -29 | 338.5409
2019-10-29 | 0:00 | 284.9 | 175.5 | 77.5 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4843 | 3.4704 | 0 | -29 | 323.5547
2019-10-29 01:00 | 1:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 40.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9943 | 2.9824 | 0 | -29 | 325.0767
2019-10-29 02:00 | 2:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0855 | 3.0732 | 0 | -29 | 332.9587
2019-10-29 03:00 | 3:00 | 313.9 | 175.5 | 78.1 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6538 | 3.6392 | 1.8 | -29 | 346.193
2019-10-29 04:00 | 4:00 | 321.8 | 175.5 | 78.2 | 65 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5895 | 4.5712 | 1.8 | -29 | 355.0607
2019-10-29 05:00 | 5:00 | 323 | 175.5 | 78.3 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5577 | 5.5356 | 1.8 | -29 | 357.1933
2019-10-29 06:00 | 6:00 | 325 | 175.5 | 78.3 | 62 | 9 | 45.4 | 4.0759 | 2.4536 | 6.589 | 6.5628 | 1.8 | -29 | 362.6813
2019-10-29 07:00 | 7:00 | 323 | 175.5 | 78.3 | 52 | 9 | 45.4 | 12.9155 | 7.7744 | 6.9408 | 6.9132 | 0.6 | -29 | 366.3439
2019-10-29 08:00 | 8:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 45.5 | 9 | 45.4 | 24.4763 | 14.7336 | 7.4324 | 7.4028 | 1.8 | -29 | 380.6451
2019-10-29 09:00 | 9:00 | 330.3 | 175.5 | 78.4 | 43.2 | 9 | 45.4 | 31.4775 | 18.948 | 8.4155 | 8.382 | 0 | -29 | 389.723
2019-10-29 10:00 | 10:00 | 322.9 | 175.5 | 78.3 | 38.1 | 9 | 45.4 | 39.9767 | 24.064 | 9.0027 | 8.9668 | 0 | -29 | 399.3102
2019-10-29 11:00 | 11:00 | 328.9 | 175.5 | 78.4 | 38.6 | 9 | 45.4 | 48.8079 | 29.38 | 9.7432 | 9.7044 | 0 | -29 | 415.5355
2019-10-29 12:00 | 12:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 38.6 | 9 | 45.4 | 50.242 | 30.2432 | 11.4448 | 11.3992 | 0 | -29 | 420.9292
2019-10-29 13:00 | 13:00 | 344.1 | 175.5 | 78.7 | 55.9 | 9 | 45.4 | 43.2634 | 26.0424 | 10.6139 | 10.5716 | 0 | -29 | 425.9913
2019-10-29 14:00 | 14:00 | 359.9 | 175.5 | 79 | 73.7 | 9 | 45.4 | 28.3625 | 17.0728 | 10.599 | 10.5568 | 0 | -29 | 420.1911
2019-10-29 15:00 | 15:00 | 361.1 | 175.5 | 79 | 84.3 | 9 | 45.4 | 10.5882 | 6.3736 | 9.1982 | 9.1616 | 5.8 | -29 | 405.3216
2019-10-29 16:00 | 16:00 | 379.2 | 175.5 | 79.4 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0.0694 | 0.0416 | 8.0348 | 8.0028 | 34.2 | -29 | 415.9486
2019-10-29 17:00 | 17:00 | 388.4 | 175.5 | 79.6 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0926 | 8.0604 | 43.2 | -29 | 425.153
2019-10-29 18:00 | 18:00 | 375.8 | 175.5 | 79.3 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3947 | 7.3652 | 31.6 | -29 | 411.8599
2019-10-29 19:00 | 19:00 | 362.2 | 175.5 | 79 | 82.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6509 | 6.6244 | 21.6 | -29 | 397.4753
2019-10-29 20:00 | 20:00 | 343.8 | 175.5 | 78.7 | 82.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0489 | 6.0248 | 4.1 | -29 | 378.4737
2019-10-29 21:00 | 21:00 | 322 | 175.5 | 78.2 | 71.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2011 | 6.1764 | 0 | -29 | 363.3775
2019-10-29 22:00 | 22:00 | 305.4 | 175.5 | 77.9 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6059 | 7.5756 | 0 | -29 | 347.5815
2019-10-29 23:00 | 23:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 43.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0645 | 10.0244 | 0 | -29 | 341.9889
2019-10-30 | 0:00 | 285.8 | 175.5 | 77.5 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.5821 | 16.516 | 0 | -29 | 353.9981
2019-10-30 01:00 | 1:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.6338 | 18.5596 | 0 | -29 | 358.1934
2019-10-30 02:00 | 2:00 | 304 | 175.5 | 77.9 | 44.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.568 | 18.494 | 0 | -29 | 360.462
2019-10-30 03:00 | 3:00 | 315.5 | 175.5 | 78.1 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.5125 | 19.4348 | 0 | -29 | 372.5473
2019-10-30 04:00 | 4:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9422 | 19.8628 | 0 | -29 | 382.305
2019-10-30 05:00 | 5:00 | 323.5 | 175.5 | 78.3 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.3366 | 18.2636 | 0 | -29 | 379.4002
2019-10-30 06:00 | 6:00 | 319.8 | 175.5 | 78.2 | 54.6 | 9 | 45.4 | 6.4694 | 3.8944 | 17.2981 | 17.2292 | 0 | -29 | 378.5911
2019-10-30 07:00 | 7:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 44.6 | 9 | 45.4 | 24.8208 | 14.9408 | 17.8435 | 17.7724 | 0 | -29 | 399.0775
2019-10-30 08:00 | 8:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 42.5 | 9 | 45.4 | 43.8787 | 26.4128 | 18.4736 | 18.4 | 0 | -29 | 428.7651
2019-10-30 09:00 | 9:00 | 337.5 | 175.5 | 78.6 | 42.5 | 9 | 45.4 | 58.7794 | 35.3824 | 19.7294 | 19.6508 | 0 | -29 | 455.542
2019-10-30 10:00 | 10:00 | 343.5 | 175.5 | 78.7 | 42.5 | 9 | 45.4 | 65.2901 | 39.3016 | 20.4109 | 20.3296 | 0 | -29 | 467.4322
2019-10-30 11:00 | 11:00 | 342.2 | 175.5 | 78.6 | 43 | 9 | 45.4 | 67.3331 | 40.5312 | 20.2438 | 20.1632 | 0 | -29 | 470.7713
2019-10-30 12:00 | 12:00 | 319.8 | 175.5 | 78.2 | 43 | 9 | 45.4 | 60.676 | 36.524 | 19.7796 | 19.7008 | 0 | -29 | 458.7804
2019-10-30 13:00 | 13:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 43 | 9 | 45.4 | 49.9697 | 30.0792 | 20.6097 | 20.5276 | 0 | -29 | 443.6862
2019-10-30 14:00 | 14:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 65.2 | 9 | 45.4 | 33.3224 | 20.0584 | 19.9021 | 19.8228 | 0 | -29 | 437.9057
2019-10-30 15:00 | 15:00 | 358 | 175.5 | 79 | 78.3 | 9 | 45.4 | 13.8615 | 8.344 | 19.3724 | 19.2952 | 0 | -29 | 419.0731
2019-10-30 16:00 | 16:00 | 380 | 175.5 | 79.4 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0.1355 | 0.0816 | 18.1411 | 18.0688 | 30.8 | -29 | 426.827
2019-10-30 17:00 | 17:00 | 389.8 | 175.5 | 79.6 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.2531 | 16.1884 | 42.4 | -29 | 434.6415
2019-10-30 18:00 | 18:00 | 378.1 | 175.5 | 79.4 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.221 | 15.1604 | 32 | -29 | 421.9814
2019-10-30 19:00 | 19:00 | 366 | 175.5 | 79.1 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8187 | 12.7676 | 25.2 | -29 | 407.4863
2019-10-30 20:00 | 20:00 | 345.3 | 175.5 | 78.7 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3777 | 11.3324 | 6.3 | -29 | 385.3101
2019-10-30 21:00 | 21:00 | 329 | 175.5 | 78.4 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9597 | 9.92 | 0 | -29 | 374.0797
2019-10-30 22:00 | 22:00 | 309.3 | 175.5 | 78 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4035 | 9.366 | 0 | -29 | 359.2695
2019-10-30 23:00 | 23:00 | 303.1 | 175.5 | 77.9 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0268 | 8.9908 | 0 | -29 | 349.7176
2019-10-31 | 0:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2448 | 11.2 | 0 | -29 | 338.9448
2019-10-31 01:00 | 1:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1669 | 12.1184 | 0 | -29 | 343.4853
2019-10-31 02:00 | 2:00 | 305.3 | 175.5 | 77.9 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3239 | 10.2828 | 0 | -29 | 350.8067
2019-10-31 03:00 | 3:00 | 321.4 | 175.5 | 78.2 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4472 | 8.4136 | 0.8 | -29 | 358.4608
2019-10-31 04:00 | 4:00 | 329.5 | 175.5 | 78.4 | 70.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7195 | 7.6888 | 0.9 | -29 | 365.9083
2019-10-31 05:00 | 5:00 | 326.9 | 175.5 | 78.3 | 68.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9842 | 6.9564 | 0.8 | -29 | 362.5406
2019-10-31 06:00 | 6:00 | 323.5 | 175.5 | 78.3 | 59.1 | 9 | 45.4 | 6.3913 | 3.8472 | 6.7224 | 6.6956 | 0.8 | -29 | 362.7565
2019-10-31 07:00 | 7:00 | 323.5 | 175.5 | 78.3 | 49.1 | 9 | 45.4 | 23.3429 | 14.0512 | 6.4786 | 6.4528 | 0 | -29 | 378.6255
2019-10-31 08:00 | 8:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 43.1 | 9 | 45.4 | 41.5503 | 25.0112 | 6.5826 | 3.7217 | 0.3 | -29 | 399.7658
2019-10-31 09:00 | 9:00 | 360.3 | 175.5 | 79 | 43.4 | 9 | 45.4 | 55.3744 | 20.833 | 9.4557 | 7.8971 | 0.9 | -29 | 417.7602
2019-10-31 10:00 | 10:00 | 368.6 | 175.5 | 79.2 | 49.7 | 9 | 45.4 | 55.7865 | 20.988 | 10.8954 | 7.6939 | 0.8 | -29 | 425.9638
2019-10-31 11:00 | 11:00 | 368.8 | 175.5 | 79.2 | 54 | 9 | 45.4 | 51.6212 | 19.421 | 11.4673 | 9.2675 | 0.3 | -29 | 426.177
2019-10-31 12:00 | 12:00 | 344.1 | 175.5 | 78.7 | 41.5 | 9 | 45.4 | 51.5006 | 31.0008 | 13.1713 | 10.6711 | 0 | -29 | 427.4438
2019-10-31 13:00 | 13:00 | 354.9 | 175.5 | 78.9 | 49.6 | 9 | 45.4 | 46.6882 | 24.591 | 13.8612 | 10.4584 | 0 | -29 | 424.9988
2019-10-31 14:00 | 14:00 | 356 | 175.5 | 78.9 | 70.7 | 9 | 45.4 | 30.9007 | 18.6008 | 14.0592 | 14.0032 | 0 | -29 | 428.0639
2019-10-31 15:00 | 15:00 | 362 | 175.5 | 79 | 83.8 | 9 | 45.4 | 13.568 | 8.1672 | 13.8893 | 13.834 | 0 | -29 | 413.1585
2019-10-31 16:00 | 16:00 | 379.9 | 175.5 | 79.4 | 84.8 | 9 | 45.4 | 0.0424 | 0.0256 | 12.9038 | 12.8524 | 30.5 | -29 | 421.4242
2019-10-31 17:00 | 17:00 | 386.3 | 175.5 | 79.5 | 84.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4684 | 13.4148 | 36.3 | -29 | 428.3832
2019-10-31 18:00 | 18:00 | 374.7 | 175.5 | 79.3 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.3729 | 14.3156 | 26.6 | -29 | 417.6885
2019-10-31 19:00 | 19:00 | 363.2 | 175.5 | 79.1 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.113 | 15.0528 | 14.6 | -29 | 406.9658
2019-10-31 20:00 | 20:00 | 342.2 | 175.5 | 78.6 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2584 | 15.1976 | 0.8 | -29 | 386.056
2019-10-31 21:00 | 21:00 | 323.9 | 175.5 | 78.3 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.617 | 14.5588 | 0 | -29 | 373.6758
2019-10-31 22:00 | 22:00 | 309.1 | 175.5 | 78 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8006 | 14.7416 | 0 | -29 | 356.4422
2019-10-31 23:00 | 23:00 | 297.6 | 175.5 | 77.8 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.6788 | 16.6124 | 0 | -29 | 349.9912
2019-11-01 | 0:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.3635 | 18.2904 | 0 | -29 | 353.8539
2019-11-01 01:00 | 1:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.476 | 19.3984 | 0 | -29 | 356.1744
2019-11-01 02:00 | 2:00 | 302 | 175.5 | 77.8 | 43 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1254 | 19.0492 | 0 | -29 | 359.8746
2019-11-01 03:00 | 3:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2302 | 18.1576 | 0 | -29 | 368.3878
2019-11-01 04:00 | 4:00 | 323.8 | 175.5 | 78.3 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.3443 | 19.2672 | 0 | -29 | 379.0115
2019-11-01 05:00 | 5:00 | 325.9 | 175.5 | 78.3 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9029 | 19.8236 | 0 | -29 | 381.7265
2019-11-01 06:00 | 6:00 | 321.6 | 175.5 | 78.2 | 52.8 | 9 | 45.4 | 6.1267 | 3.688 | 20.845 | 20.762 | 0 | -29 | 383.3217
2019-11-01 07:00 | 7:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 41.5 | 9 | 45.4 | 22.8738 | 13.7688 | 22.9956 | 22.904 | 0 | -29 | 403.2422
2019-11-01 08:00 | 8:00 | 329.4 | 175.5 | 78.4 | 38.8 | 9 | 45.4 | 39.5459 | 23.8048 | 24.4795 | 24.382 | 0 | -29 | 430.3122
2019-11-01 09:00 | 9:00 | 342.5 | 175.5 | 78.6 | 38.8 | 9 | 45.4 | 51.6305 | 31.0792 | 25.3891 | 21.7404 | 0 | -29 | 448.1392
2019-11-01 10:00 | 10:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 38.8 | 9 | 45.4 | 63.5002 | 38.224 | 26.5297 | 25.2059 | 0 | -29 | 471.8598
2019-11-01 11:00 | 11:00 | 352.3 | 175.5 | 78.8 | 38.8 | 9 | 45.4 | 65.1773 | 34.3294 | 24.8851 | 21.933 | 0 | -29 | 464.8248
2019-11-01 12:00 | 12:00 | 346.7 | 175.5 | 78.7 | 45.8 | 9 | 45.4 | 53.5447 | 32.2312 | 25.3269 | 25.226 | 0 | -29 | 461.7288
2019-11-01 13:00 | 13:00 | 363.6 | 175.5 | 79.1 | 56.3 | 9 | 45.4 | 38.6421 | 11.6304 | 25.0928 | 24.8045 | 0 | -29 | 436.4698
2019-11-01 14:00 | 14:00 | 349.5 | 175.5 | 78.8 | 66.9 | 9 | 45.4 | 25.2989 | 15.2288 | 24.6237 | 24.5256 | 0 | -29 | 436.277
2019-11-01 15:00 | 15:00 | 355.1 | 175.5 | 78.9 | 79.5 | 9 | 45.4 | 10.9575 | 6.596 | 23.9365 | 23.8412 | 0 | -29 | 424.6312
2019-11-01 16:00 | 16:00 | 382.2 | 175.5 | 79.4 | 84.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.9912 | 22.8996 | 22.8 | -29 | 433.7908
2019-11-01 17:00 | 17:00 | 386.6 | 175.5 | 79.5 | 85.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.0595 | 20.9756 | 28.4 | -29 | 436.2351
2019-11-01 18:00 | 18:00 | 375 | 175.5 | 79.3 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1382 | 21.054 | 18.6 | -29 | 424.7922
2019-11-01 19:00 | 19:00 | 361 | 175.5 | 79 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.4462 | 20.3648 | 5.5 | -29 | 410.011
2019-11-01 20:00 | 20:00 | 341.9 | 175.5 | 78.6 | 78.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9077 | 19.8284 | 0 | -29 | 397.7361
2019-11-01 21:00 | 21:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 68.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6969 | 19.6184 | 0 | -29 | 387.1153
2019-11-01 22:00 | 22:00 | 312.1 | 175.5 | 78 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.7322 | 17.6616 | 0 | -29 | 369.0938
2019-11-01 23:00 | 23:00 | 300.5 | 175.5 | 77.8 | 41.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.5053 | 16.4396 | 0 | -29 | 353.0449
2019-11-02 | 0:00 | 287.8 | 175.5 | 77.6 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.6089 | 18.5348 | 0 | -29 | 354.4437
2019-11-02 01:00 | 1:00 | 290 | 175.5 | 77.6 | 39.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.5531 | 17.4832 | 0 | -29 | 352.6363
2019-11-02 02:00 | 2:00 | 301.4 | 175.5 | 77.8 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1021 | 17.034 | 0 | -29 | 367.9361
2019-11-02 03:00 | 3:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.133 | 17.0648 | 0 | -29 | 378.3978
2019-11-02 04:00 | 4:00 | 322 | 175.5 | 78.2 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.8053 | 16.7384 | 0 | -29 | 382.2437
2019-11-02 05:00 | 5:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.7391 | 16.6724 | 0 | -29 | 382.7115
2019-11-02 06:00 | 6:00 | 312.5 | 175.5 | 78 | 60.2 | 9 | 45.4 | 5.1258 | 3.0856 | 16.4315 | 16.366 | 0 | -29 | 380.1089
2019-11-02 07:00 | 7:00 | 306.2 | 175.5 | 77.9 | 45.6 | 9 | 45.4 | 26.1258 | 15.7264 | 15.5957 | 15.5336 | 0 | -29 | 397.3815
2019-11-02 08:00 | 8:00 | 324.3 | 175.5 | 78.3 | 38.8 | 9 | 45.4 | 49.5176 | 29.8072 | 15.5355 | 15.4736 | 0 | -29 | 428.3339
2019-11-02 09:00 | 9:00 | 331.2 | 175.5 | 78.4 | 38.8 | 9 | 45.4 | 64.7373 | 38.9688 | 16.1319 | 16.0676 | 0 | -29 | 454.0056
2019-11-02 10:00 | 10:00 | 319 | 175.5 | 78.2 | 38.8 | 9 | 45.4 | 70.012 | 42.144 | 17.3114 | 17.2424 | 0 | -29 | 464.6098
2019-11-02 11:00 | 11:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 38.8 | 9 | 45.4 | 69.5099 | 41.8416 | 18.5567 | 18.4828 | 0 | -29 | 466.291
2019-11-02 12:00 | 12:00 | 303.2 | 175.5 | 77.9 | 38.8 | 9 | 45.4 | 64.4279 | 38.7824 | 20.4888 | 20.4072 | -10.2 | -29 | 451.5063
2019-11-02 13:00 | 13:00 | 306 | 175.5 | 77.9 | 38.8 | 9 | 45.4 | 52.585 | 31.6536 | 20.9836 | 20.9 | 0 | -29 | 443.7222
2019-11-02 14:00 | 14:00 | 312.4 | 175.5 | 78 | 43.7 | 9 | 45.4 | 34.3392 | 20.6704 | 21.4298 | 21.3444 | 0 | -29 | 420.3838
2019-11-02 15:00 | 15:00 | 323.3 | 175.5 | 78.3 | 71.3 | 9 | 45.4 | 12.6322 | 7.604 | 21.3041 | 21.2192 | 0 | -29 | 413.2595
2019-11-02 16:00 | 16:00 | 354.2 | 175.5 | 78.9 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9438 | 19.8644 | 0 | -29 | 403.4082
2019-11-02 17:00 | 17:00 | 369 | 175.5 | 79.2 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4294 | 19.352 | 14.4 | -29 | 417.0814
2019-11-02 18:00 | 18:00 | 363.1 | 175.5 | 79.1 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.2527 | 20.172 | 7.7 | -29 | 411.9247
2019-11-02 19:00 | 19:00 | 353 | 175.5 | 78.9 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.086 | 21.002 | 0 | -29 | 405.688
2019-11-02 20:00 | 20:00 | 336.9 | 175.5 | 78.5 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1366 | 21.0524 | 0 | -29 | 400.289
2019-11-02 21:00 | 21:00 | 316.9 | 175.5 | 78.1 | 68.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1832 | 20.1028 | 0 | -29 | 387.986
2019-11-02 22:00 | 22:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 51.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.482 | 19.4044 | 0 | -29 | 368.8864
2019-11-02 23:00 | 23:00 | 299.4 | 175.5 | 77.8 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1636 | 17.0952 | 0 | -29 | 360.0588
2019-11-03 | 0:00 | 286.5 | 175.5 | 77.5 | 39.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1872 | 19.1108 | -2.5 | -29 | 353.598
2019-11-03 01:00 | 1:00 | 289.2 | 175.5 | 77.6 | 39.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0965 | 18.0244 | 0 | -29 | 354.0209
2019-11-03 02:00 | 2:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 53.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.5841 | 16.518 | -0.6 | -29 | 364.6021
2019-11-03 03:00 | 3:00 | 315.4 | 175.5 | 78.1 | 63.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.364 | 15.3028 | 0 | -29 | 373.0668
2019-11-03 04:00 | 4:00 | 320.4 | 175.5 | 78.2 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.813 | 13.758 | 0 | -29 | 376.571
2019-11-03 05:00 | 5:00 | 316.3 | 175.5 | 78.1 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4552 | 12.4056 | 0 | -29 | 371.0608
2019-11-03 06:00 | 6:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 57.2 | 9 | 45.4 | 3.9431 | 2.3736 | 11.5179 | 11.472 | 0 | -29 | 365.3066
2019-11-03 07:00 | 7:00 | 279 | 175.5 | 77.4 | 42.7 | 9 | 45.4 | 20.2446 | 12.1864 | 10.9544 | 10.9108 | -23 | -29 | 352.2962
2019-11-03 08:00 | 8:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 39.4 | 9 | 45.4 | 39.8757 | 24.0032 | 11.9123 | 11.8648 | -30.5 | -29 | 374.756
2019-11-03 09:00 | 9:00 | 280.6 | 175.5 | 77.4 | 39.4 | 9 | 45.4 | 50.6182 | 30.4696 | 11.605 | 11.5588 | -37.3 | -29 | 384.6516
2019-11-03 10:00 | 10:00 | 273.7 | 175.5 | 77.3 | 39.4 | 9 | 45.4 | 55.1977 | 33.2264 | 11.6412 | 11.5948 | -48.7 | -29 | 380.5601
2019-11-03 11:00 | 11:00 | 268.3 | 175.5 | 77.2 | 39.4 | 9 | 45.4 | 56.2705 | 33.872 | 11.4761 | 11.4304 | -54.9 | -29 | 375.649
2019-11-03 12:00 | 12:00 | 267.3 | 175.5 | 77.1 | 39.4 | 9 | 45.4 | 52.6474 | 31.6912 | 11.5886 | 11.5424 | -52.3 | -29 | 372.5696
2019-11-03 13:00 | 13:00 | 271.8 | 175.5 | 77.2 | 39.4 | 9 | 45.4 | 44.0249 | 26.5008 | 11.6906 | 11.644 | -39.4 | -29 | 371.9603
2019-11-03 14:00 | 14:00 | 270.9 | 175.5 | 77.2 | 39.4 | 9 | 45.4 | 28.6841 | 17.2664 | 10.4207 | 10.3792 | -23.7 | -29 | 360.5504
2019-11-03 15:00 | 15:00 | 287.1 | 175.5 | 77.5 | 60.2 | 9 | 45.4 | 9.9277 | 5.976 | 10.3408 | 10.2996 | -23 | -29 | 352.1441
2019-11-03 16:00 | 16:00 | 323.7 | 175.5 | 78.3 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9252 | 8.8896 | 0 | -29 | 367.2148
2019-11-03 17:00 | 17:00 | 348.2 | 175.5 | 78.8 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9963 | 7.9644 | 0 | -29 | 365.8607
2019-11-03 18:00 | 18:00 | 345.8 | 175.5 | 78.7 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6894 | 6.6628 | 0 | -29 | 363.1522
2019-11-03 19:00 | 19:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4545 | 6.4288 | 0 | -29 | 362.5833
2019-11-03 20:00 | 20:00 | 330.7 | 175.5 | 78.4 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7356 | 5.7128 | 0 | -29 | 360.9484
2019-11-03 21:00 | 21:00 | 316.8 | 175.5 | 78.1 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.832 | 4.8128 | 0 | -29 | 358.8448
2019-11-03 22:00 | 22:00 | 301.8 | 175.5 | 77.8 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7598 | 4.7408 | 0 | -29 | 348.9006
2019-11-03 23:00 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 58.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7485 | 4.7296 | 0 | -29 | 346.7781
2019-11-04 | 0:00 | 288.9 | 175.5 | 77.6 | 39.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1031 | 4.0868 | 0 | -29 | 325.8899
2019-11-04 01:00 | 1:00 | 290.3 | 175.5 | 77.6 | 39.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7815 | 3.7664 | 0 | -29 | 325.2479
2019-11-04 02:00 | 2:00 | 302.8 | 175.5 | 77.9 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5449 | 3.5308 | 0 | -29 | 337.5757
2019-11-04 03:00 | 3:00 | 318.9 | 175.5 | 78.2 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5526 | 3.5384 | 0 | -29 | 347.891
2019-11-04 04:00 | 4:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2277 | 3.2148 | 0 | -29 | 355.2425
2019-11-04 05:00 | 5:00 | 324.2 | 175.5 | 78.3 | 67 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4542 | 3.4404 | 0 | -29 | 353.0946
2019-11-04 06:00 | 6:00 | 315.1 | 175.5 | 78.1 | 57 | 9 | 45.4 | 4.4617 | 2.6856 | 3.3084 | 3.2952 | 0 | -29 | 349.7509
2019-11-04 07:00 | 7:00 | 302 | 175.5 | 77.8 | 43.8 | 9 | 45.4 | 23.187 | 13.9576 | 3.8883 | 3.8728 | 0 | -29 | 367.4057
2019-11-04 08:00 | 8:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 39.2 | 9 | 45.4 | 43.9599 | 26.4616 | 4.4738 | 4.456 | -3.7 | -29 | 393.8513
2019-11-04 09:00 | 9:00 | 320.5 | 175.5 | 78.2 | 39.2 | 9 | 45.4 | 56.7023 | 34.132 | 4.7425 | 4.7236 | -11.3 | -29 | 407.3004
2019-11-04 10:00 | 10:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 39.2 | 9 | 45.4 | 60.7581 | 36.5736 | 5.1087 | 5.0884 | -18.3 | -29 | 407.5288
2019-11-04 11:00 | 11:00 | 321.9 | 175.5 | 78.2 | 39.2 | 9 | 45.4 | 62.0756 | 37.3664 | 6.3565 | 6.3312 | -16.9 | -29 | 413.5297
2019-11-04 12:00 | 12:00 | 317.2 | 175.5 | 78.1 | 39.2 | 9 | 45.4 | 57.0266 | 34.3272 | 7.336 | 7.3068 | -17.4 | -29 | 406.7966
2019-11-04 13:00 | 13:00 | 323.1 | 175.5 | 78.3 | 39.2 | 9 | 45.4 | 44.2199 | 26.6184 | 8.0388 | 8.0068 | 0 | -29 | 405.2839
2019-11-04 14:00 | 14:00 | 325.4 | 175.5 | 78.3 | 48.3 | 9 | 45.4 | 29.1346 | 17.5376 | 8.3717 | 8.3384 | 0 | -29 | 390.8823
2019-11-04 15:00 | 15:00 | 330.8 | 175.5 | 78.4 | 59.6 | 9 | 45.4 | 10.3117 | 6.2072 | 8.4312 | 8.3976 | 0 | -29 | 372.2477
2019-11-04 16:00 | 16:00 | 356.9 | 175.5 | 78.9138 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4862 | 0 | 0 | -29 | 356.9
2019-11-04 17:00 | 17:00 | 370.7 | 175.5 | 88.3041 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4959 | 0 | 5.4 | -29 | 370.7
2019-11-04 18:00 | 18:00 | 366.9 | 175.5 | 88.2097 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8903 | 0 | 2.3 | -29 | 366.9
2019-11-04 19:00 | 19:00 | 360 | 175.5 | 84.6322 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8678 | 0 | 0 | -29 | 360
2019-11-04 20:00 | 20:00 | 347.1 | 175.5 | 78.7 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2638 | 5.2428 | 0 | -29 | 359.7066
2019-11-04 21:00 | 21:00 | 328.8 | 175.5 | 78.4 | 69.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7814 | 5.7584 | 0 | -29 | 360.0398
2019-11-04 22:00 | 22:00 | 308.2 | 175.5 | 78 | 59.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5377 | 5.5156 | 0 | -29 | 349.1533
2019-11-04 23:00 | 23:00 | 308.6 | 175.5 | 78 | 49.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2585 | 5.2376 | 0 | -29 | 339.2961
2019-11-05 | 0:00 | 295.4 | 175.5 | 77.7 | 38.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2381 | 5.2172 | 0 | -29 | 327.9553
2019-11-05 01:00 | 1:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 38.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6493 | 5.6268 | 0 | -29 | 328.8761
2019-11-05 02:00 | 2:00 | 314.2 | 175.5 | 78.1 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.512 | 5.49 | 0 | -29 | 337.002
2019-11-05 03:00 | 3:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 57 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2545 | 5.2336 | 0 | -29 | 346.7881
2019-11-05 04:00 | 4:00 | 337.4 | 175.5 | 78.5 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4702 | 4.4524 | 0 | -29 | 353.2226
2019-11-05 05:00 | 5:00 | 340.5 | 175.5 | 78.6 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1052 | 4.0888 | 0 | -29 | 355.894
2019-11-05 06:00 | 6:00 | 342.5 | 175.5 | 78.6 | 66 | 9 | 45.4 | 4.3233 | 2.6024 | 3.9626 | 3.9468 | 0 | -29 | 360.3351
2019-11-05 07:00 | 7:00 | 335.4 | 175.5 | 78.5 | 56 | 9 | 45.4 | 22.9678 | 13.8256 | 4.2975 | 4.2804 | 0 | -29 | 380.7713
2019-11-05 08:00 | 8:00 | 354.2 | 175.5 | 78.9 | 38.9 | 9 | 45.4 | 44.2745 | 9.9942 | 4.9152 | 3.6955 | 0 | -29 | 381.5794
2019-11-05 09:00 | 9:00 | 367.6 | 175.5 | 79.2 | 38.9 | 9 | 45.4 | 59.2831 | 13.3821 | 5.381 | 2.682 | 0 | -29 | 399.7282
2019-11-05 10:00 | 10:00 | 361.9 | 175.5 | 79 | 38.9 | 9 | 45.4 | 65.4269 | 24.615 | 6.0561 | 3.768 | 0 | -29 | 418.666
2019-11-05 11:00 | 11:00 | 359.5 | 175.5 | 79 | 38.9 | 9 | 45.4 | 65.5333 | 29.586 | 6.9694 | 2.2167 | 0 | -29 | 423.1054
2019-11-05 12:00 | 12:00 | 336.4 | 175.5 | 78.5 | 38.9 | 9 | 45.4 | 62.074 | 37.3656 | 8.1203 | 8.088 | -4.1 | -29 | 429.8479
2019-11-05 13:00 | 13:00 | 348.7 | 175.5 | 78.8 | 38.9 | 9 | 45.4 | 51.2295 | 23.1282 | 8.8537 | 6.855 | 0 | -29 | 408.6664
2019-11-05 14:00 | 14:00 | 349.9 | 175.5 | 78.8 | 59.5 | 9 | 45.4 | 32.4596 | 19.5392 | 10.0557 | 10.0156 | 0 | -29 | 411.2701
2019-11-05 15:00 | 15:00 | 364.4 | 175.5 | 79.1 | 72.1 | 9 | 45.4 | 10.9832 | 0 | 10.5709 | 9.2541 | 0 | -29 | 382.9082
2019-11-05 16:00 | 16:00 | 393.2 | 175.5 | 88.7343 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1657 | 0 | 19.8 | -29 | 393.2
2019-11-05 17:00 | 17:00 | 398.9 | 175.5 | 88.8761 | 75.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4239 | 0 | 24.1 | -29 | 398.9
2019-11-05 18:00 | 18:00 | 387.8 | 175.5 | 88.6769 | 69.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4231 | 0 | 17.1 | -29 | 387.8
2019-11-05 19:00 | 19:00 | 378 | 175.5 | 88.4834 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0166 | 0 | 6.6 | -29 | 378
2019-11-05 20:00 | 20:00 | 359.5 | 175.5 | 79 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.905 | 3.305 | 0 | -29 | 366.11
2019-11-05 21:00 | 21:00 | 339.4 | 175.5 | 78.6 | 59 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.75 | 13.85 | 0 | -29 | 367.1
2019-11-05 22:00 | 22:00 | 317.4 | 175.5 | 78.1 | 46.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.7596 | 16.6928 | 0 | -29 | 358.9524
2019-11-05 23:00 | 23:00 | 311.2 | 175.5 | 78 | 38.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1688 | 17.1004 | 0 | -29 | 352.0692
2019-11-06 | 0:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 39.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.3418 | 19.2648 | 0 | -29 | 356.4066
2019-11-06 01:00 | 1:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 39.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9161 | 19.8368 | 0 | -29 | 357.6529
2019-11-06 02:00 | 2:00 | 316.6 | 175.5 | 78.1 | 40 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.0623 | 21.9744 | 0 | -29 | 363.0367
2019-11-06 03:00 | 3:00 | 331.5 | 175.5 | 78.4 | 50 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.9 | 22.7 | 0 | -29 | 376.9
2019-11-06 04:00 | 4:00 | 340.8 | 175.5 | 78.6 | 58.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.3546 | 22.7546 | 0 | -29 | 386.3092
2019-11-06 05:00 | 5:00 | 341.5 | 175.5 | 78.6 | 59.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.3498 | 22.7498 | 0 | -29 | 386.9996
2019-11-06 06:00 | 6:00 | 344.4 | 175.5 | 78.7 | 57.8 | 9 | 45.4 | 3.8912 | 0 | 25.8233 | 22.7145 | 0 | -29 | 389.829
2019-11-06 07:00 | 7:00 | 340.6 | 175.5 | 78.6 | 47.8 | 9 | 45.4 | 20.7737 | 7.8155 | 25.7357 | 25.3939 | 0 | -29 | 407.0188
2019-11-06 08:00 | 8:00 | 364.3 | 175.5 | 79.1 | 43.5 | 9 | 45.4 | 40.3259 | 0 | 23.1908 | 22.7167 | 0 | -29 | 409.7334
2019-11-06 09:00 | 9:00 | 371.1 | 175.5 | 79.2 | 39.2 | 9 | 45.4 | 54.7086 | 4.1165 | 21.9719 | 20.764 | 0 | -29 | 420.861
2019-11-06 10:00 | 10:00 | 368.6 | 175.5 | 79.2 | 39.2 | 9 | 45.4 | 58.0991 | 13.1148 | 22.2173 | 17.9016 | 0 | -29 | 430.6328
2019-11-06 11:00 | 11:00 | 370.4 | 175.5 | 79.2 | 39.2 | 9 | 45.4 | 57.8516 | 8.706 | 23.135 | 21.1806 | 0 | -29 | 430.1732
2019-11-06 12:00 | 12:00 | 355.6 | 175.5 | 78.9 | 39.2 | 9 | 45.4 | 51.1298 | 15.3888 | 23.5265 | 22.6675 | 0 | -29 | 431.7126
2019-11-06 13:00 | 13:00 | 368.9 | 175.5 | 79.2 | 46.1 | 9 | 45.4 | 42.4525 | 0 | 23.7598 | 23.5123 | 0 | -29 | 415.9246
2019-11-06 14:00 | 14:00 | 365.1 | 175.5 | 79.1 | 60.1 | 9 | 45.4 | 28.2068 | 4.2448 | 23.5394 | 22.5014 | 0 | -29 | 418.5924
2019-11-06 15:00 | 15:00 | 374.4 | 175.5 | 79.3 | 72.7 | 9 | 45.4 | 9.8865 | 0 | 22 | 10.3865 | 0 | -29 | 395.173
2019-11-06 16:00 | 16:00 | 404.5 | 175.5 | 88.9642 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7358 | 0 | 19.7 | -29 | 404.5
2019-11-06 17:00 | 17:00 | 406.9 | 175.5 | 88.9545 | 75.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.2455 | 0 | 24.1 | -29 | 406.9
2019-11-06 18:00 | 18:00 | 396.5 | 175.5 | 88.7573 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1427 | 0 | 17.1 | -29 | 396.5
2019-11-06 19:00 | 19:00 | 386.2 | 175.5 | 88.5541 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0459 | 0 | 9.1 | -29 | 386.2
2019-11-06 20:00 | 20:00 | 368.1 | 175.5 | 79.2 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0258 | 0.6258 | 0 | -29 | 369.3516
2019-11-06 21:00 | 21:00 | 346.9 | 175.5 | 78.7 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.8909 | 17.8196 | 0 | -29 | 384.9105
2019-11-06 22:00 | 22:00 | 327.1 | 175.5 | 78.3 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.0997 | 16.0356 | 0 | -29 | 370.9353
2019-11-06 23:00 | 23:00 | 325 | 175.5 | 78.3 | 53.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.0251 | 14.9652 | 0 | -29 | 362.6903
2019-11-07 | 0:00 | 314.9 | 175.5 | 78.1 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2921 | 13.2392 | 0 | -29 | 343.7313
2019-11-07 01:00 | 1:00 | 321.6 | 175.5 | 78.2 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7371 | 8.4371 | 0 | -29 | 338.4742
2019-11-07 02:00 | 2:00 | 334.4 | 175.5 | 83.058 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.242 | 0 | 0 | -29 | 334.4
2019-11-07 03:00 | 3:00 | 344.8 | 175.5 | 87.7873 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8127 | 0 | 6.1 | -29 | 344.8
2019-11-07 04:00 | 4:00 | 353.6 | 175.5 | 87.997 | 39.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.303 | 0 | 15.3 | -29 | 353.6
2019-11-07 05:00 | 5:00 | 355.2 | 175.5 | 88.025 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.575 | 0 | 17.1 | -29 | 355.2
2019-11-07 06:00 | 6:00 | 356.1 | 175.5 | 87.9935 | 41.2 | 9 | 45.4 | 2.1395 | 0 | 6.767 | 0 | 17.1 | -29 | 356.1
2019-11-07 07:00 | 7:00 | 355 | 175.5 | 87.9385 | 38.2 | 9 | 45.4 | 10.5058 | 0 | 6.7557 | 0 | 10.7 | -29 | 355
2019-11-07 08:00 | 8:00 | 376.3 | 175.5 | 88.3811 | 48.2 | 9 | 45.4 | 18.7391 | 0 | 7.1798 | 0 | 12.9 | -29 | 376.3
2019-11-07 09:00 | 9:00 | 394.9 | 175.5 | 88.758 | 59.7 | 9 | 45.4 | 20.698 | 0 | 7.744 | 0 | 17.1 | -29 | 394.9
2019-11-07 10:00 | 10:00 | 392.1 | 175.5 | 88.6307 | 65.1 | 9 | 45.4 | 18.7988 | 0 | 8.7705 | 0 | 9.9 | -29 | 392.1
2019-11-07 11:00 | 11:00 | 410.5 | 175.5 | 89.082 | 76.6 | 9 | 45.4 | 17.7435 | 0 | 9.0745 | 0 | 17.1 | -29 | 410.5
2019-11-07 12:00 | 12:00 | 398.7 | 175.5 | 88.9182 | 71.2 | 9 | 45.4 | 16.3281 | 0 | 7.8537 | 0 | 13.5 | -29 | 398.7
2019-11-07 13:00 | 13:00 | 422.4 | 175.5 | 89.2995 | 84.7 | 9 | 45.4 | 10.2773 | 0 | 8.0232 | 0 | 29.2 | -29 | 422.4
2019-11-07 14:00 | 14:00 | 417.3 | 175.5 | 89.2301 | 84.7 | 9 | 45.4 | 5.8913 | 0 | 9.4786 | 0 | 27.1 | -29 | 417.3
2019-11-07 15:00 | 15:00 | 416 | 175.5 | 89.1518 | 84.7 | 9 | 45.4 | 2.2472 | 0 | 11.501 | 0 | 27.5 | -29 | 416
2019-11-07 16:00 | 16:00 | 431.5 | 175.5 | 89.4822 | 84.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5178 | 0 | 42.9 | -29 | 431.5
2019-11-07 17:00 | 17:00 | 427.9 | 175.5 | 89.4746 | 84.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7254 | 0 | 37.1 | -29 | 427.9
2019-11-07 18:00 | 18:00 | 417.9 | 175.5 | 89.259 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.841 | 0 | 24.1 | -29 | 417.9
2019-11-07 19:00 | 19:00 | 407.1 | 175.5 | 89.016 | 78 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.084 | 0 | 17.1 | -29 | 407.1
2019-11-07 20:00 | 20:00 | 385.3 | 175.5 | 88.553 | 63.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.547 | 0 | 9.9 | -29 | 385.3
2019-11-07 21:00 | 21:00 | 369.1 | 175.5 | 88.3185 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.7815 | 0 | 15.5 | -29 | 369.1
2019-11-07 22:00 | 22:00 | 349.5 | 175.5 | 87.0092 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.3908 | 0 | 0 | -29 | 349.5
2019-11-07 23:00 | 23:00 | 348.9 | 175.5 | 86.3968 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.4032 | 0 | 0 | -29 | 348.9
2019-11-08 | 0:00 | 339.2 | 175.5 | 78.6 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.5996 | 3.5996 | 0 | -29 | 346.3992
2019-11-08 01:00 | 1:00 | 345.9 | 175.5 | 82.857 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.443 | 0 | 0 | -29 | 345.9
2019-11-08 02:00 | 2:00 | 359.7 | 175.5 | 88.1004 | 45.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.7996 | 0 | 2.7 | -29 | 359.7
2019-11-08 03:00 | 3:00 | 374.8 | 175.5 | 88.3975 | 55.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.4025 | 0 | 8.9 | -29 | 374.8
2019-11-08 04:00 | 4:00 | 381.6 | 175.5 | 88.5064 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1936 | 0 | 8.9 | -29 | 381.6
2019-11-08 05:00 | 5:00 | 377.9 | 175.5 | 88.4465 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0535 | 0 | 8.9 | -29 | 377.9
2019-11-08 06:00 | 6:00 | 384.4 | 175.5 | 88.5674 | 68 | 9 | 45.4 | 2.5742 | 0 | 15.4584 | 0 | 8.9 | -29 | 384.4
2019-11-08 07:00 | 7:00 | 372.4 | 175.5 | 83.0621 | 58 | 9 | 45.4 | 15.4141 | 0 | 15.0238 | 0 | 0 | -29 | 372.4
2019-11-08 08:00 | 8:00 | 377.5 | 175.5 | 85.0591 | 38.7 | 9 | 45.4 | 36.2127 | 0 | 16.6282 | 0 | 0 | -29 | 377.5
2019-11-08 09:00 | 9:00 | 393.2 | 175.5 | 85.9742 | 38.7 | 9 | 45.4 | 51.4196 | 0 | 16.2062 | 0 | 0 | -29 | 393.2
2019-11-08 10:00 | 10:00 | 402.8 | 175.5 | 88.9909 | 38.7 | 9 | 45.4 | 55.9303 | 0 | 17.2788 | 0 | 1 | -29 | 402.8
2019-11-08 11:00 | 11:00 | 401.6 | 175.5 | 86.8258 | 39.2 | 9 | 45.4 | 57.1608 | 0 | 17.5134 | 0 | 0 | -29 | 401.6
2019-11-08 12:00 | 12:00 | 372.3 | 175.5 | 79.2 | 39.2 | 9 | 45.4 | 50.3546 | 0 | 18.1294 | 15.484 | 0 | -29 | 403.268
2019-11-08 13:00 | 13:00 | 390.3 | 175.5 | 83.5744 | 46.7 | 9 | 45.4 | 38.7737 | 0 | 20.3519 | 0 | 0 | -29 | 390.3
2019-11-08 14:00 | 14:00 | 400.2 | 175.5 | 84.59 | 69.4 | 9 | 45.4 | 24.3276 | 0 | 20.9824 | 0 | 0 | -29 | 400.2
2019-11-08 15:00 | 15:00 | 410.3 | 175.5 | 89.1113 | 82.6 | 9 | 45.4 | 8.3593 | 0 | 21.2294 | 0 | 8.1 | -29 | 410.3
2019-11-08 16:00 | 16:00 | 430.8 | 175.5 | 89.4349 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.8651 | 0 | 32.5 | -29 | 430.8
2019-11-08 17:00 | 17:00 | 433 | 175.5 | 89.5714 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.3286 | 0 | 35.1 | -29 | 433
2019-11-08 18:00 | 18:00 | 420.5 | 175.5 | 89.2305 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.3695 | 0 | 24.2 | -29 | 420.5
2019-11-08 19:00 | 19:00 | 408.9 | 175.5 | 89.0996 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.2004 | 0 | 17.1 | -29 | 408.9
2019-11-08 20:00 | 20:00 | 389.4 | 175.5 | 88.6481 | 71.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6519 | 0 | 8.9 | -29 | 389.4
2019-11-08 21:00 | 21:00 | 370.1 | 175.5 | 88.3075 | 61.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.3925 | 0 | 3.2 | -29 | 370.1
2019-11-08 22:00 | 22:00 | 353.9 | 175.5 | 87.9954 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7046 | 0 | 3.7 | -29 | 353.9
2019-11-08 23:00 | 23:00 | 350.7 | 175.5 | 87.9055 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.4945 | 0 | 6.7 | -29 | 350.7
2019-11-09 | 0:00 | 337.7 | 175.5 | 78.6 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9539 | 0.5539 | 0 | -29 | 338.8078
2019-11-09 01:00 | 1:00 | 340 | 175.5 | 79.1943 | 39.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1057 | 0 | 0 | -29 | 340
2019-11-09 02:00 | 2:00 | 352.7 | 175.5 | 78.9 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7021 | 5.2021 | 0 | -29 | 363.1042
2019-11-09 03:00 | 3:00 | 371.7 | 175.5 | 82.6606 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7394 | 0 | 0 | -29 | 371.7
2019-11-09 04:00 | 4:00 | 377.5 | 175.5 | 82.8377 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.5623 | 0 | 0 | -29 | 377.5
2019-11-09 05:00 | 5:00 | 369.1 | 175.5 | 82.64 | 68.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.26 | 0 | 0 | -29 | 369.1
2019-11-09 06:00 | 6:00 | 366.1 | 175.5 | 82.5721 | 63.4 | 9 | 45.4 | 2.8559 | 0 | 16.372 | 0 | 0 | -29 | 366.1
2019-11-09 07:00 | 7:00 | 351 | 175.5 | 78.8 | 53.4 | 9 | 45.4 | 16.6257 | 0 | 17.0684 | 15.7941 | 0 | -29 | 382.5882
2019-11-09 08:00 | 8:00 | 358.8 | 175.5 | 79 | 38.8 | 9 | 45.4 | 34.6563 | 0 | 17.2371 | 11.7934 | 0 | -29 | 382.3868
2019-11-09 09:00 | 9:00 | 364.9 | 175.5 | 79.1 | 38.8 | 9 | 45.4 | 45.2795 | 0 | 16.7837 | 15.9632 | 0 | -29 | 396.8264
2019-11-09 10:00 | 10:00 | 359.8 | 175.5 | 79 | 38.8 | 9 | 45.4 | 50.9301 | 11.4966 | 17.7326 | 16.0661 | 0 | -29 | 414.9254
2019-11-09 11:00 | 11:00 | 368.7 | 175.5 | 79.2 | 38.8 | 9 | 45.4 | 51.3543 | 3.8641 | 17.7905 | 15.4807 | 0 | -29 | 407.3896
2019-11-09 12:00 | 12:00 | 336.8 | 175.5 | 78.5 | 38.8 | 9 | 45.4 | 40.1838 | 24.1888 | 18.439 | 15.834 | 0 | -29 | 416.8456
2019-11-09 13:00 | 13:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 38.8 | 9 | 45.4 | 27.4266 | 10.3185 | 18.3848 | 17.9929 | 0 | -29 | 392.3228
2019-11-09 14:00 | 14:00 | 337.6 | 175.5 | 78.6 | 39.2 | 9 | 45.4 | 18.9913 | 1.429 | 17.6399 | 16.3022 | 0 | -29 | 373.0624
2019-11-09 15:00 | 15:00 | 355.5 | 175.5 | 78.9 | 68.7 | 9 | 45.4 | 6.6263 | 0 | 16.4319 | 16.0582 | 0 | -29 | 387.6164
2019-11-09 16:00 | 16:00 | 388.5 | 175.5 | 88.683 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.217 | 0 | 6 | -29 | 388.5
2019-11-09 17:00 | 17:00 | 399.4 | 175.5 | 88.8331 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3669 | 0 | 17.1 | -29 | 399.4
2019-11-09 18:00 | 18:00 | 394.4 | 175.5 | 88.8267 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5733 | 0 | 14.4 | -29 | 394.4
2019-11-09 19:00 | 19:00 | 385.6 | 175.5 | 88.5672 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2328 | 0 | 7.2 | -29 | 385.6
2019-11-09 20:00 | 20:00 | 367.9 | 175.5 | 82.6387 | 74.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9613 | 0 | 0 | -29 | 367.9
2019-11-09 21:00 | 21:00 | 348.3 | 175.5 | 78.8 | 64.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6529 | 5.4529 | 0 | -29 | 359.2058
2019-11-09 22:00 | 22:00 | 331.5 | 175.5 | 78.4 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6264 | 1.9264 | 0 | -29 | 335.3528
2019-11-09 23:00 | 23:00 | 335.3 | 175.5 | 81.9648 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6352 | 0 | 0 | -29 | 335.3
2019-11-10 | 0:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 40.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4432 | 3.8432 | 0 | -29 | 332.9864
2019-11-10 01:00 | 1:00 | 334.6 | 175.5 | 78.5 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3015 | 4.9015 | 0 | -29 | 344.403
2019-11-10 02:00 | 2:00 | 346.1 | 175.5 | 78.7 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5055 | 6.2055 | 0 | -29 | 358.511
2019-11-10 03:00 | 3:00 | 359.9 | 175.5 | 79 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6139 | 3.8139 | 0 | -29 | 367.5278
2019-11-10 04:00 | 4:00 | 363 | 175.5 | 79.1 | 76 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8263 | 3.8263 | 0 | -29 | 370.6526
2019-11-10 05:00 | 5:00 | 353.2 | 175.5 | 78.9 | 66.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6994 | 3.7994 | 0 | -29 | 360.7988
2019-11-10 06:00 | 6:00 | 341.2 | 175.5 | 78.6 | 56.5 | 9 | 45.4 | 3.511 | 0 | 10.4336 | 8.7446 | 0 | -29 | 358.6892
2019-11-10 07:00 | 7:00 | 313.1 | 175.5 | 78.1 | 41.6 | 9 | 45.4 | 20.5637 | 6.1892 | 11.24 | 10.1145 | -23 | -29 | 345.7074
2019-11-10 08:00 | 8:00 | 298.5 | 175.5 | 77.8 | 39.1 | 9 | 45.4 | 41.9078 | 25.2264 | 12.7183 | 12.6676 | -26.1 | -29 | 384.2201
2019-11-10 09:00 | 9:00 | 297.2 | 175.5 | 77.7 | 39.1 | 9 | 45.4 | 56.1 | 33.7696 | 13.3444 | 13.2912 | -42.1 | -29 | 392.1052
2019-11-10 10:00 | 10:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 39.1 | 9 | 45.4 | 63.335 | 38.1248 | 14.0733 | 9.6835 | -50.8 | -29 | 392.1166
2019-11-10 11:00 | 11:00 | 294.4 | 175.5 | 77.7 | 39.1 | 9 | 45.4 | 64.5142 | 33.9801 | 14.511 | 13.8451 | -54.5 | -29 | 390.0504
2019-11-10 12:00 | 12:00 | 290.7 | 175.5 | 77.6 | 39.1 | 9 | 45.4 | 58.7186 | 35.3456 | 14.5845 | 12.4575 | -52.4 | -29 | 386.3062
2019-11-10 13:00 | 13:00 | 291.6 | 175.5 | 77.6 | 39.1 | 9 | 45.4 | 45.52 | 27.4008 | 14.166 | 14.1096 | -37.8 | -29 | 380.9964
2019-11-10 14:00 | 14:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 39.1 | 9 | 45.4 | 27.3512 | 16.464 | 13.3689 | 13.3156 | -23 | -29 | 365.1997
2019-11-10 15:00 | 15:00 | 318.8 | 175.5 | 78.2 | 60.4 | 9 | 45.4 | 8.6744 | 5.2216 | 11.8849 | 11.8376 | -23 | -29 | 354.1185
2019-11-10 16:00 | 16:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8786 | 3.7786 | 0 | -29 | 363.8572
2019-11-10 17:00 | 17:00 | 375.2 | 175.5 | 87.058 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.642 | 0 | 0 | -29 | 375.2
2019-11-10 18:00 | 18:00 | 375.1 | 175.5 | 88.5877 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0123 | 0 | 0 | -29 | 375.1
2019-11-10 19:00 | 19:00 | 373.3 | 175.5 | 87.635 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.165 | 0 | 0 | -29 | 373.3
2019-11-10 20:00 | 20:00 | 364.6 | 175.5 | 79.1491 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9509 | 0 | 0 | -29 | 364.6
2019-11-10 21:00 | 21:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2798 | 5.2588 | 0 | -29 | 359.7386
2019-11-10 22:00 | 22:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7288 | 4.71 | -0.3 | -29 | 342.4388
2019-11-10 23:00 | 23:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3481 | 3.8481 | 0 | -29 | 335.4962
2019-11-11 | 0:00 | 314.9 | 175.5 | 78.1 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4096 | 3.396 | 0 | -29 | 324.6056
2019-11-11 01:00 | 1:00 | 320.4 | 175.5 | 78.2 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3052 | 0.8052 | 0 | -29 | 322.0104
2019-11-11 02:00 | 2:00 | 337.6 | 175.5 | 91.1479 | 41.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6521 | 0 | 0 | -29 | 337.6
2019-11-11 03:00 | 3:00 | 353.6 | 175.5 | 96.9651 | 51.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8349 | 0 | 0 | -29 | 353.6
2019-11-11 04:00 | 4:00 | 362.8 | 175.5 | 97.1258 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5742 | 0 | 0 | -29 | 362.8
2019-11-11 05:00 | 5:00 | 366.7 | 175.5 | 97.1603 | 64.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2397 | 0 | 0 | -29 | 366.7
2019-11-11 06:00 | 6:00 | 369.7 | 175.5 | 97.2336 | 65.1 | 9 | 45.4 | 1.8484 | 0 | 4.618 | 0 | 0 | -29 | 369.7
2019-11-11 07:00 | 7:00 | 354.2 | 175.5 | 83.3871 | 55.1 | 9 | 45.4 | 9.5491 | 0 | 5.2638 | 0 | 0 | -29 | 354.2
2019-11-11 08:00 | 8:00 | 357.8 | 175.5 | 95.7337 | 38.8 | 9 | 45.4 | 16.3909 | 0 | 5.9754 | 0 | 0 | -29 | 357.8
2019-11-11 09:00 | 9:00 | 371 | 175.5 | 97.2645 | 44.5 | 9 | 45.4 | 20.6806 | 0 | 7.6549 | 0 | 0 | -29 | 371
2019-11-11 10:00 | 10:00 | 364.8 | 175.5 | 93.7509 | 38.8 | 9 | 45.4 | 22.8733 | 0 | 8.4758 | 0 | 0 | -29 | 364.8
2019-11-11 11:00 | 11:00 | 357.9 | 175.5 | 87.2004 | 38.8 | 9 | 45.4 | 22.5467 | 0 | 8.4529 | 0 | 0 | -29 | 357.9
2019-11-11 12:00 | 12:00 | 343.3 | 175.5 | 78.7 | 42.8 | 9 | 45.4 | 20.6608 | 0 | 8.528 | 8.2888 | 0 | -29 | 359.8776
2019-11-11 13:00 | 13:00 | 373.8 | 175.5 | 88.0873 | 61.6 | 9 | 45.4 | 14.6044 | 0 | 8.6083 | 0 | 0 | -29 | 373.8
2019-11-11 14:00 | 14:00 | 386 | 175.5 | 97.1099 | 71.6 | 9 | 45.4 | 8.4115 | 0 | 7.9786 | 0 | 0 | -29 | 386
2019-11-11 15:00 | 15:00 | 392 | 175.5 | 98.148 | 82.3 | 9 | 45.4 | 3.1071 | 0 | 6.9449 | 0 | 0.6 | -29 | 392
2019-11-11 16:00 | 16:00 | 417.7 | 175.5 | 98.7688 | 85.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8312 | 0 | 25.8 | -29 | 417.7
2019-11-11 17:00 | 17:00 | 414.8 | 175.5 | 98.7089 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7911 | 0 | 25.6 | -29 | 414.8
2019-11-11 18:00 | 18:00 | 402.4 | 175.5 | 98.3302 | 79.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6698 | 0 | 19 | -29 | 402.4
2019-11-11 19:00 | 19:00 | 388.1 | 175.5 | 98.2294 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2706 | 0 | 6 | -29 | 388.1
2019-11-11 20:00 | 20:00 | 368.7 | 175.5 | 94.7675 | 68.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3325 | 0 | 0 | -29 | 368.7
2019-11-11 21:00 | 21:00 | 346 | 175.5 | 85.194 | 56.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.706 | 0 | 0 | -29 | 346
2019-11-11 22:00 | 22:00 | 328.3 | 175.5 | 84.486 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.114 | 0 | 0 | -29 | 328.3
2019-11-11 23:00 | 23:00 | 325.7 | 175.5 | 82.1948 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8052 | 0 | 0 | -29 | 325.7
2019-11-12 | 0:00 | 308 | 175.5 | 78 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0538 | 3.0416 | -3.7 | -29 | 325.3954
2019-11-12 01:00 | 1:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4742 | 3.4604 | 0 | -29 | 330.0346
2019-11-12 02:00 | 2:00 | 328.4 | 175.5 | 78.4 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3533 | 4.336 | 0 | -29 | 338.2893
2019-11-12 03:00 | 3:00 | 346.2 | 175.5 | 79.621 | 60.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.379 | 0 | 0 | -29 | 346.2
2019-11-12 04:00 | 4:00 | 354.6 | 175.5 | 79.8085 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2915 | 0 | 0 | -29 | 354.6
2019-11-12 05:00 | 5:00 | 354.2 | 175.5 | 79.8242 | 64.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6758 | 0 | 0 | -29 | 354.2
2019-11-12 06:00 | 6:00 | 356.1 | 175.5 | 79.7832 | 63.4 | 9 | 45.4 | 0.5463 | 0 | 11.4705 | 0 | 0 | -29 | 356.1
2019-11-12 07:00 | 7:00 | 349.5 | 175.5 | 78.8 | 53.4 | 9 | 45.4 | 4.5237 | 0 | 15.3793 | 3.503 | 0 | -29 | 356.506
2019-11-12 08:00 | 8:00 | 366.5 | 175.5 | 80.0392 | 55.8 | 9 | 45.4 | 12.2908 | 0 | 17.47 | 0 | 0 | -29 | 366.5
2019-11-12 09:00 | 9:00 | 377.8 | 175.5 | 80.2592 | 52.6 | 9 | 45.4 | 24.7716 | 0 | 19.2692 | 0 | 0 | -29 | 377.8
2019-11-12 10:00 | 10:00 | 369.9 | 175.5 | 79.2 | 44.1 | 9 | 45.4 | 34.6912 | 0 | 20.0928 | 9.084 | 0 | -29 | 388.068
2019-11-12 11:00 | 11:00 | 366.8 | 175.5 | 79.1 | 44.1 | 9 | 45.4 | 45.5334 | 0 | 19.9089 | 14.3423 | -8.4 | -29 | 395.4846
2019-11-12 12:00 | 12:00 | 340.5 | 175.5 | 78.6 | 44.1 | 9 | 45.4 | 48.5556 | 10.9605 | 19.5792 | 17.2743 | -23 | -29 | 396.9696
2019-11-12 13:00 | 13:00 | 359.5 | 175.5 | 79 | 44.1 | 9 | 45.4 | 43.0613 | 0 | 19.7318 | 14.3931 | -12.9 | -29 | 388.2862
2019-11-12 14:00 | 14:00 | 365.7 | 175.5 | 79.1 | 61.9 | 9 | 45.4 | 27.722 | 0 | 19.0912 | 14.3132 | -8.7 | -29 | 394.3264
2019-11-12 15:00 | 15:00 | 380.2 | 175.5 | 80.3303 | 71.9 | 9 | 45.4 | 8.9656 | 0 | 18.1041 | 0 | 0 | -29 | 380.2
2019-11-12 16:00 | 16:00 | 409.1 | 175.5 | 98.5838 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.3162 | 0 | 17.8 | -29 | 409.1
2019-11-12 17:00 | 17:00 | 411.3 | 175.5 | 98.6059 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.3941 | 0 | 18.9 | -29 | 411.3
2019-11-12 18:00 | 18:00 | 400.1 | 175.5 | 98.344 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.356 | 0 | 10 | -29 | 400.1
2019-11-12 19:00 | 19:00 | 387.8 | 175.5 | 97.5922 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8078 | 0 | 0 | -29 | 387.8
2019-11-12 20:00 | 20:00 | 370.5 | 175.5 | 81.3914 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7086 | 0 | 0 | -29 | 370.5
2019-11-12 21:00 | 21:00 | 351 | 175.5 | 78.8 | 64.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8135 | 5.0135 | 0 | -29 | 361.027
2019-11-12 22:00 | 22:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 48.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5946 | 7.8946 | 0 | -29 | 346.3892
2019-11-12 23:00 | 23:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6729 | 5.2729 | 0 | -29 | 338.3458
2019-11-13 | 0:00 | 315.1 | 175.5 | 78.1 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2271 | 12.1784 | -5.7 | -29 | 341.6055
2019-11-13 01:00 | 1:00 | 319.8 | 175.5 | 78.2 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.005 | 10.9612 | 0 | -29 | 344.9662
2019-11-13 02:00 | 2:00 | 336.2 | 175.5 | 80.809 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.691 | 0 | 0 | -29 | 336.2
2019-11-13 03:00 | 3:00 | 353.4 | 175.5 | 85.4616 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7384 | 0 | 0 | -29 | 353.4
2019-11-13 04:00 | 4:00 | 366.4 | 175.5 | 89.0901 | 68.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1099 | 0 | 0 | -29 | 366.4
2019-11-13 05:00 | 5:00 | 373.6 | 175.5 | 91.1222 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4778 | 0 | 0 | -29 | 373.6
2019-11-13 06:00 | 6:00 | 371.2 | 175.5 | 89.1792 | 72.1 | 9 | 45.4 | 2.2848 | 0 | 6.736 | 0 | 0 | -29 | 371.2
2019-11-13 07:00 | 7:00 | 352 | 175.5 | 78.8 | 62.1 | 9 | 45.4 | 18.7947 | 8.4852 | 6.6256 | 5.8351 | -0.9 | -29 | 380.6406
2019-11-13 08:00 | 8:00 | 352.1 | 175.5 | 78.8 | 43.9 | 9 | 45.4 | 37.991 | 8.5758 | 7.1497 | 5.7649 | -2.3 | -29 | 380.7814
2019-11-13 09:00 | 9:00 | 356.4 | 175.5 | 78.9 | 43.9 | 9 | 45.4 | 49.7329 | 7.4842 | 7.5332 | 6.8819 | -10.2 | -29 | 385.1322
2019-11-13 10:00 | 10:00 | 343.7 | 175.5 | 78.7 | 43.9 | 9 | 45.4 | 55.6032 | 12.5514 | 7.7035 | 7.5553 | -23 | -29 | 383.9134
2019-11-13 11:00 | 11:00 | 341.7 | 175.5 | 78.6 | 44.4 | 9 | 45.4 | 53.8793 | 16.2164 | 7.1927 | 4.0556 | -23 | -29 | 382.244
2019-11-13 12:00 | 12:00 | 338.4 | 175.5 | 78.6 | 44.4 | 9 | 45.4 | 44.4754 | 10.0395 | 6.7497 | 4.2856 | -22.4 | -29 | 367.0502
2019-11-13 13:00 | 13:00 | 365.5 | 175.5 | 79.1 | 57.9 | 9 | 45.4 | 30.8146 | 4.6372 | 5.7846 | 4.362 | 0 | -29 | 383.4984
2019-11-13 14:00 | 14:00 | 380.4 | 175.5 | 88.462 | 68.4 | 9 | 45.4 | 17.6056 | 0 | 5.0324 | 0 | 0 | -29 | 380.4
2019-11-13 15:00 | 15:00 | 389.2 | 175.5 | 98.1653 | 78.3 | 9 | 45.4 | 5.0781 | 0 | 4.1566 | 0 | 2.6 | -29 | 389.2
2019-11-13 16:00 | 16:00 | 414.8 | 175.5 | 98.7173 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2827 | 0 | 29.1 | -29 | 414.8
2019-11-13 17:00 | 17:00 | 411.6 | 175.5 | 98.6238 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4762 | 0 | 25.8 | -29 | 411.6
2019-11-13 18:00 | 18:00 | 401.7 | 175.5 | 98.337 | 77.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.663 | 0 | 18.9 | -29 | 401.7
2019-11-13 19:00 | 19:00 | 384.9 | 175.5 | 98.0716 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8284 | 0 | 5 | -29 | 384.9
2019-11-13 20:00 | 20:00 | 361.9 | 175.5 | 89.0126 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8874 | 0 | 0 | -29 | 361.9
2019-11-13 21:00 | 21:00 | 343.2 | 175.5 | 78.7 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9336 | 0.4336 | 0 | -29 | 344.0672
2019-11-13 22:00 | 22:00 | 321.6 | 175.5 | 78.2 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4508 | 10.4092 | 0 | -29 | 343.86
2019-11-13 23:00 | 23:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.342 | 10.3008 | 0 | -29 | 343.6428
2019-11-14 | 0:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3637 | 8.3304 | -7.7 | -29 | 327.2941
2019-11-14 01:00 | 1:00 | 311.6 | 175.5 | 78 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1404 | 9.104 | -1.6 | -29 | 335.0444
2019-11-14 02:00 | 2:00 | 325.7 | 175.5 | 78.3 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3934 | 2.3934 | 0 | -29 | 330.4868
2019-11-14 03:00 | 3:00 | 340.4 | 175.5 | 81.3969 | 48.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6031 | 0 | 0 | -29 | 340.4
2019-11-14 04:00 | 4:00 | 351.6 | 175.5 | 82.1102 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0898 | 0 | 0 | -29 | 351.6
2019-11-14 05:00 | 5:00 | 351.6 | 175.5 | 82.1407 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4593 | 0 | 0 | -29 | 351.6
2019-11-14 06:00 | 6:00 | 351.1 | 175.5 | 82.091 | 54 | 9 | 45.4 | 0.3161 | 0 | 13.7929 | 0 | 0 | -29 | 351.1
2019-11-14 07:00 | 7:00 | 350 | 175.5 | 82.1357 | 45.5 | 9 | 45.4 | 5.6015 | 0 | 15.8628 | 0 | 0 | -29 | 350
2019-11-14 08:00 | 8:00 | 357.4 | 175.5 | 82.2297 | 43.1 | 9 | 45.4 | 13.9268 | 0 | 17.2435 | 0 | 0 | -29 | 357.4
2019-11-14 09:00 | 9:00 | 364 | 175.5 | 80.9207 | 39.5 | 9 | 45.4 | 21.5475 | 0 | 21.1318 | 0 | 0 | -29 | 364
2019-11-14 10:00 | 10:00 | 354.1 | 175.5 | 78.9 | 39.5 | 9 | 45.4 | 30.0714 | 0 | 24.1032 | 14.3746 | -5 | -29 | 382.8492
2019-11-14 11:00 | 11:00 | 354.5 | 175.5 | 78.9 | 39.5 | 9 | 45.4 | 41.3613 | 0 | 25.3297 | 14.391 | -17.1 | -29 | 383.282
2019-11-14 12:00 | 12:00 | 342 | 175.5 | 78.6 | 40 | 9 | 45.4 | 45.7669 | 3.4437 | 26.7586 | 23.5818 | -23 | -29 | 396.051
2019-11-14 13:00 | 13:00 | 375.9 | 175.5 | 79.3 | 42.9 | 9 | 45.4 | 40.4309 | 0 | 28.2943 | 14.3252 | -1.6 | -29 | 404.5504
2019-11-14 14:00 | 14:00 | 391.5 | 175.5 | 79.6 | 71.3 | 9 | 45.4 | 25.5155 | 0 | 29.7284 | 14.3439 | -1.2 | -29 | 420.1878
2019-11-14 15:00 | 15:00 | 409.7 | 175.5 | 89.5321 | 84.4 | 9 | 45.4 | 6.5547 | 0 | 28.3132 | 0 | 0 | -29 | 409.7
2019-11-14 16:00 | 16:00 | 440 | 175.5 | 99.1812 | 87.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.3188 | 0 | 23.1 | -29 | 440
2019-11-14 17:00 | 17:00 | 446.7 | 175.5 | 99.2331 | 88.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.8669 | 0 | 26.2 | -29 | 446.7
2019-11-14 18:00 | 18:00 | 439.1 | 175.5 | 99.1335 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.6665 | 0 | 21.5 | -29 | 439.1
2019-11-14 19:00 | 19:00 | 425.8 | 175.5 | 98.9029 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.9971 | 0 | 14.2 | -29 | 425.8
2019-11-14 20:00 | 20:00 | 410.2 | 175.5 | 98.627 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.373 | 0 | 0.5 | -29 | 410.2
2019-11-14 21:00 | 21:00 | 391.3 | 175.5 | 82.911 | 76.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.589 | 0 | 0 | -29 | 391.3
2019-11-14 22:00 | 22:00 | 367.9 | 175.5 | 79.2 | 66.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.8557 | 9.9557 | 0 | -29 | 387.8114
2019-11-14 23:00 | 23:00 | 370.5 | 175.5 | 82.509 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.591 | 0 | 0 | -29 | 370.5
2019-11-15 | 0:00 | 357.4 | 175.5 | 84.8981 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.7019 | 0 | 0 | -29 | 357.4
2019-11-15 01:00 | 1:00 | 365.5 | 175.5 | 93.5944 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.1056 | 0 | 0 | -29 | 365.5
2019-11-15 02:00 | 2:00 | 378.8 | 175.5 | 98.0173 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.3827 | 0 | 8.6 | -29 | 378.8
2019-11-15 03:00 | 3:00 | 389.9 | 175.5 | 98.1671 | 46.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.4329 | 0 | 16.9 | -29 | 389.9
2019-11-15 04:00 | 4:00 | 400.5 | 175.5 | 98.3916 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.3084 | 0 | 18.9 | -29 | 400.5
2019-11-15 05:00 | 5:00 | 403.4 | 175.5 | 98.4796 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.6204 | 0 | 18.9 | -29 | 403.4
2019-11-15 06:00 | 6:00 | 405.4 | 175.5 | 98.5034 | 62.3 | 9 | 45.4 | 1.046 | 0 | 23.7506 | 0 | 18.9 | -29 | 405.4
2019-11-15 07:00 | 7:00 | 388.7 | 175.5 | 98.2098 | 48.3 | 9 | 45.4 | 7.3054 | 0 | 20.9848 | 0 | 13 | -29 | 388.7
2019-11-15 08:00 | 8:00 | 396.8 | 175.5 | 98.2581 | 46.5 | 9 | 45.4 | 18.804 | 0 | 17.4379 | 0 | 14.9 | -29 | 396.8
2019-11-15 09:00 | 9:00 | 412.4 | 175.5 | 98.542 | 51.3 | 9 | 45.4 | 24.6916 | 0 | 18.0664 | 0 | 18.9 | -29 | 412.4
2019-11-15 10:00 | 10:00 | 423 | 175.5 | 98.8895 | 56.4 | 9 | 45.4 | 27.2024 | 0 | 21.0081 | 0 | 18.6 | -29 | 423
2019-11-15 11:00 | 11:00 | 432.5 | 175.5 | 99.0031 | 67.3 | 9 | 45.4 | 25.5141 | 0 | 20.8828 | 0 | 18.9 | -29 | 432.5
2019-11-15 12:00 | 12:00 | 422.1 | 175.5 | 98.7777 | 67.7 | 9 | 45.4 | 20.6235 | 0 | 22.7988 | 0 | 11.3 | -29 | 422.1
2019-11-15 13:00 | 13:00 | 440.9 | 175.5 | 99.1593 | 80.8 | 9 | 45.4 | 14.0704 | 0 | 24.5703 | 0 | 21.4 | -29 | 440.9
2019-11-15 14:00 | 14:00 | 442.3 | 175.5 | 99.1488 | 81.1 | 9 | 45.4 | 7.0609 | 0 | 28.2903 | 0 | 25.8 | -29 | 442.3
2019-11-15 15:00 | 15:00 | 445.7 | 175.5 | 99.2525 | 81.8 | 9 | 45.4 | 1.7625 | 0 | 29.885 | 0 | 32.1 | -29 | 445.7
2019-11-15 16:00 | 16:00 | 462.5 | 175.5 | 100.6804 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.7196 | 0 | 48.4 | -29 | 462.5
2019-11-15 17:00 | 17:00 | 459.9 | 175.5 | 100.774 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.626 | 0 | 45.8 | -29 | 459.9
2019-11-15 18:00 | 18:00 | 447.9 | 175.5 | 99.4258 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.9742 | 0 | 35.8 | -29 | 447.9
2019-11-15 19:00 | 19:00 | 432.5 | 175.5 | 99.0069 | 79.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.9931 | 0 | 23.4 | -29 | 432.5
2019-11-15 20:00 | 20:00 | 418.8 | 175.5 | 98.7611 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.0389 | 0 | 18.9 | -29 | 418.8
2019-11-15 21:00 | 21:00 | 395 | 175.5 | 98.2306 | 56.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.3694 | 0 | 11.3 | -29 | 395
2019-11-15 22:00 | 22:00 | 372.3 | 175.5 | 97.823 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.877 | 0 | 0.8 | -29 | 372.3
2019-11-15 23:00 | 23:00 | 373.2 | 175.5 | 97.9037 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.4963 | 0 | 2 | -29 | 373.2
2019-11-16 | 0:00 | 360 | 175.5 | 92.6535 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.9465 | 0 | 0 | -29 | 360
2019-11-16 01:00 | 1:00 | 369.5 | 175.5 | 92.0129 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.2871 | 0 | 0 | -29 | 369.5
2019-11-16 02:00 | 2:00 | 387.1 | 175.5 | 97.6659 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.3341 | 0 | 0 | -29 | 387.1
2019-11-16 03:00 | 3:00 | 400 | 175.5 | 98.4105 | 71.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.9895 | 0 | 1.5 | -29 | 400
2019-11-16 04:00 | 4:00 | 405.7 | 175.5 | 98.4575 | 76.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.8425 | 0 | 1.6 | -29 | 405.7
2019-11-16 05:00 | 5:00 | 397.8 | 175.5 | 98.4008 | 70.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.4992 | 0 | 1.5 | -29 | 397.8
2019-11-16 06:00 | 6:00 | 389.5 | 175.5 | 98.1905 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0.1449 | 0 | 25.1646 | 0 | 1.5 | -29 | 389.5
2019-11-16 07:00 | 7:00 | 375.1 | 175.5 | 91.9173 | 53.6 | 9 | 45.4 | 3.0715 | 0 | 25.6112 | 0 | 0 | -29 | 375.1
2019-11-16 08:00 | 8:00 | 370.9 | 175.5 | 87.7227 | 39.5 | 9 | 45.4 | 16.695 | 0 | 26.0823 | 0 | 0 | -29 | 370.9
2019-11-16 09:00 | 9:00 | 375 | 175.5 | 79.4997 | 39.5 | 9 | 45.4 | 27.2461 | 0 | 27.8542 | 0 | 0 | -29 | 375
2019-11-16 10:00 | 10:00 | 369.6 | 175.5 | 79.2 | 39.5 | 9 | 45.4 | 30.9621 | 0 | 28.2232 | 9.1853 | 0 | -29 | 387.9706
2019-11-16 11:00 | 11:00 | 367.2 | 175.5 | 79.1 | 39.5 | 9 | 45.4 | 36.5582 | 0 | 28.9545 | 14.3127 | -3.5 | -29 | 395.8254
2019-11-16 12:00 | 12:00 | 351.6 | 175.5 | 78.8 | 39.5 | 9 | 45.4 | 36.5395 | 0 | 29.5252 | 14.3647 | -19.3 | -29 | 380.3294
2019-11-16 13:00 | 13:00 | 354.8 | 175.5 | 78.9 | 39.5 | 9 | 45.4 | 32.4476 | 0 | 28.8983 | 14.3459 | -11.5 | -29 | 383.4918
2019-11-16 14:00 | 14:00 | 368.4 | 175.5 | 79.2 | 49.3 | 9 | 45.4 | 20.7952 | 0 | 29.0196 | 10.8148 | 0 | -29 | 390.0296
2019-11-16 15:00 | 15:00 | 394.6 | 175.5 | 88.5319 | 70.6 | 9 | 45.4 | 6.2172 | 0 | 28.3509 | 0 | 0 | -29 | 394.6
2019-11-16 16:00 | 16:00 | 416.7 | 175.5 | 98.6832 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.3168 | 0 | 10.2 | -29 | 416.7
2019-11-16 17:00 | 17:00 | 422.8 | 175.5 | 98.9129 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.2871 | 0 | 16.1 | -29 | 422.8
2019-11-16 18:00 | 18:00 | 417.4 | 175.5 | 98.7298 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.3702 | 0 | 10.8 | -29 | 417.4
2019-11-16 19:00 | 19:00 | 408.7 | 175.5 | 98.5756 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.8244 | 0 | 1.5 | -29 | 408.7
2019-11-16 20:00 | 20:00 | 399.3 | 175.5 | 98.4097 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.7903 | 0 | 1.3 | -29 | 399.3
2019-11-16 21:00 | 21:00 | 381.5 | 175.5 | 92.0133 | 59.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.8867 | 0 | 0 | -29 | 381.5
2019-11-16 22:00 | 22:00 | 365.6 | 175.5 | 95.0756 | 42.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.4244 | 0 | 0 | -29 | 365.6
2019-11-16 23:00 | 23:00 | 367.8 | 175.5 | 97.8177 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.9823 | 0 | 1.5 | -29 | 367.8
2019-11-17 | 0:00 | 358.3 | 175.5 | 89.9816 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.0184 | 0 | 0 | -29 | 358.3
2019-11-17 01:00 | 1:00 | 362.9 | 175.5 | 92.9446 | 41.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.5554 | 0 | 0 | -29 | 362.9
2019-11-17 02:00 | 2:00 | 376.4 | 175.5 | 91.1936 | 56.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.0064 | 0 | 0 | -29 | 376.4
2019-11-17 03:00 | 3:00 | 391.6 | 175.5 | 96.2627 | 66.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.1373 | 0 | 0 | -29 | 391.6
2019-11-17 04:00 | 4:00 | 397.3 | 175.5 | 96.3294 | 72.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.9706 | 0 | 0 | -29 | 397.3
2019-11-17 05:00 | 5:00 | 392.6 | 175.5 | 96.3362 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.6638 | 0 | 0 | -29 | 392.6
2019-11-17 06:00 | 6:00 | 391.2 | 175.5 | 96.2338 | 66.4 | 9 | 45.4 | 0.8016 | 0 | 26.8646 | 0 | 0 | -29 | 391.2
2019-11-17 07:00 | 7:00 | 374.6 | 175.5 | 81.0665 | 56.4 | 9 | 45.4 | 10.4701 | 0 | 25.7634 | 0 | 0 | -29 | 374.6
2019-11-17 08:00 | 8:00 | 358.8 | 175.5 | 79 | 38.4 | 9 | 45.4 | 26.0672 | 0 | 25.2598 | 6.927 | -3.9 | -29 | 372.654
2019-11-17 09:00 | 9:00 | 351 | 175.5 | 78.8 | 38.4 | 9 | 45.4 | 39.6005 | 0 | 25.1389 | 8.8394 | -23 | -29 | 368.6788
2019-11-17 10:00 | 10:00 | 330.5 | 175.5 | 78.4 | 38.4 | 9 | 45.4 | 44.5911 | 0 | 24.3956 | 19.0867 | -37.1 | -29 | 368.6734
2019-11-17 11:00 | 11:00 | 316.8 | 175.5 | 78.1 | 38.4 | 9 | 45.4 | 51.0364 | 0 | 24.104 | 19.0404 | -56.7 | -29 | 354.8808
2019-11-17 12:00 | 12:00 | 309.8 | 175.5 | 78 | 38.4 | 9 | 45.4 | 52.3884 | 0 | 23.6337 | 19.0221 | -64.5 | -29 | 347.8442
2019-11-17 13:00 | 13:00 | 310.2 | 175.5 | 78 | 38.4 | 9 | 45.4 | 42.4085 | 0 | 23.9361 | 19.0446 | -54.4 | -29 | 348.2892
2019-11-17 14:00 | 14:00 | 321.3 | 175.5 | 78.2 | 38.4 | 9 | 45.4 | 25.4703 | 0 | 23.1205 | 19.0908 | -25.7 | -29 | 359.4816
2019-11-17 15:00 | 15:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7 | 52.9 | 9 | 45.4 | 7.3691 | 0 | 21.6294 | 6.9985 | -9.3 | -29 | 359.197
2019-11-17 16:00 | 16:00 | 378.1 | 175.5 | 91.4638 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2362 | 0 | 0 | -29 | 378.1
2019-11-17 17:00 | 17:00 | 396.7 | 175.5 | 103.7681 | 77.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.5319 | 0 | 0 | -29 | 396.7
2019-11-17 18:00 | 18:00 | 396.9 | 175.5 | 106.8636 | 77.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6364 | 0 | 0 | -29 | 396.9
2019-11-17 19:00 | 19:00 | 389.8 | 175.5 | 102.5267 | 77.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8733 | 0 | 0 | -29 | 389.8
2019-11-17 20:00 | 20:00 | 381.7 | 175.5 | 96.1126 | 77.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2874 | 0 | 0 | -29 | 381.7
2019-11-17 21:00 | 21:00 | 365.3 | 175.5 | 90.3539 | 67.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6461 | 0 | 0 | -29 | 365.3
2019-11-17 22:00 | 22:00 | 345.7 | 175.5 | 86.988 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.812 | 0 | 0 | -29 | 345.7
2019-11-17 23:00 | 23:00 | 348.6 | 175.5 | 95.5041 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5959 | 0 | 0 | -29 | 348.6
2019-11-18 | 0:00 | 345.8 | 175.5 | 100.4993 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0007 | 0 | 0 | -29 | 345.8
2019-11-18 01:00 | 1:00 | 359 | 175.5 | 114.3989 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3011 | 0 | 0 | -29 | 359
2019-11-18 02:00 | 2:00 | 371.8 | 175.5 | 124.4531 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6469 | 0 | 3.4 | -29 | 371.8
2019-11-18 03:00 | 3:00 | 385.9 | 175.5 | 127.3121 | 41 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9879 | 0 | 12.7 | -29 | 385.9
2019-11-18 04:00 | 4:00 | 393.3 | 175.5 | 127.5306 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7694 | 0 | 17.2 | -29 | 393.3
2019-11-18 05:00 | 5:00 | 395.5 | 175.5 | 127.5587 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2413 | 0 | 17.2 | -29 | 395.5
2019-11-18 06:00 | 6:00 | 399.1 | 175.5 | 127.6578 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0.4837 | 0 | 5.1585 | 0 | 17.2 | -29 | 399.1
2019-11-18 07:00 | 7:00 | 397.3 | 175.5 | 127.4997 | 43.2 | 9 | 45.4 | 6.8522 | 0 | 6.4481 | 0 | 12.4 | -29 | 397.3
2019-11-18 08:00 | 8:00 | 426.5 | 175.5 | 128.0786 | 70.1 | 9 | 45.4 | 12.8356 | 0 | 10.1858 | 0 | 4.4 | -29 | 426.5
2019-11-18 09:00 | 9:00 | 455.5 | 175.5 | 128.7232 | 82.5 | 9 | 45.4 | 15.2143 | 0 | 10.9625 | 0 | 17.2 | -29 | 455.5
2019-11-18 10:00 | 10:00 | 459.1 | 175.5 | 128.82 | 82.6 | 9 | 45.4 | 13.5348 | 0 | 12.3452 | 0 | 20.9 | -29 | 459.1
2019-11-18 11:00 | 11:00 | 469.1 | 175.5 | 129.0115 | 82.6 | 9 | 45.4 | 11.645 | 0 | 15.0435 | 0 | 29.9 | -29 | 469.1
2019-11-18 12:00 | 12:00 | 447.2 | 175.5 | 128.4807 | 75 | 9 | 45.4 | 8.7248 | 0 | 16.8945 | 0 | 17.2 | -29 | 447.2
2019-11-18 13:00 | 13:00 | 461.8 | 175.5 | 128.7919 | 82.6 | 9 | 45.4 | 5.663 | 0 | 17.9451 | 0 | 25.9 | -29 | 461.8
2019-11-18 14:00 | 14:00 | 453.5 | 175.5 | 128.7418 | 82.6 | 9 | 45.4 | 2.6264 | 0 | 18.0318 | 0 | 20.6 | -29 | 453.5
2019-11-18 15:00 | 15:00 | 442.8 | 175.5 | 128.5278 | 77.3 | 9 | 45.4 | 0.9717 | 0 | 17.9005 | 0 | 17.2 | -29 | 442.8
2019-11-18 16:00 | 16:00 | 450.3 | 175.5 | 128.6521 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4479 | 0 | 20.7 | -29 | 450.3
2019-11-18 17:00 | 17:00 | 439.7 | 175.5 | 128.4702 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.8298 | 0 | 17.2 | -29 | 439.7
2019-11-18 18:00 | 18:00 | 428.7 | 175.5 | 128.2501 | 62.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1499 | 0 | 17.2 | -29 | 428.7
2019-11-18 19:00 | 19:00 | 410.8 | 175.5 | 127.8505 | 48.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.3495 | 0 | 17.2 | -29 | 410.8
2019-11-18 20:00 | 20:00 | 391.2 | 175.5 | 127.4549 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.7451 | 0 | 7.7 | -29 | 391.2
2019-11-18 21:00 | 21:00 | 373.3 | 175.5 | 114.728 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.272 | 0 | 0 | -29 | 373.3
2019-11-18 22:00 | 22:00 | 350.6 | 175.5 | 88.2237 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.0763 | 0 | 0 | -29 | 350.6
2019-11-18 23:00 | 23:00 | 348.9 | 175.5 | 87.41 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.19 | 0 | 0 | -29 | 348.9
2019-11-19 | 0:00 | 339.3 | 175.5 | 78.6 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.4325 | 4.1325 | 0 | -29 | 347.565
2019-11-19 01:00 | 1:00 | 350.7 | 175.5 | 84.184 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.116 | 0 | 0 | -29 | 350.7
2019-11-19 02:00 | 2:00 | 366.4 | 175.5 | 98.5936 | 40.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.2064 | 0 | 0 | -29 | 366.4
2019-11-19 03:00 | 3:00 | 379.2 | 175.5 | 101.1209 | 50.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.4791 | 0 | 0 | -29 | 379.2
2019-11-19 04:00 | 4:00 | 388.4 | 175.5 | 101.2848 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.6152 | 0 | 0 | -29 | 388.4
2019-11-19 05:00 | 5:00 | 389.3 | 175.5 | 101.3173 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.8827 | 0 | 0 | -29 | 389.3
2019-11-19 06:00 | 6:00 | 390.6 | 175.5 | 101.2733 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0.6657 | 0 | 24.661 | 0 | 0 | -29 | 390.6
2019-11-19 07:00 | 7:00 | 369.1 | 175.5 | 79.5386 | 53.1 | 9 | 45.4 | 10.6413 | 0 | 24.9201 | 0 | 0 | -29 | 369.1
2019-11-19 08:00 | 8:00 | 375.9 | 175.5 | 85.1485 | 39.5 | 9 | 45.4 | 24.7025 | 0 | 25.649 | 0 | 0 | -29 | 375.9
2019-11-19 09:00 | 9:00 | 382.7 | 175.5 | 79.5 | 39.5 | 9 | 45.4 | 46.0434 | 0 | 23.3675 | 6.6109 | 0 | -29 | 395.9218
2019-11-19 10:00 | 10:00 | 373.3 | 175.5 | 79.3 | 39.5 | 9 | 45.4 | 58.7048 | 0 | 23.3546 | 6.9594 | -21.5 | -29 | 387.2188
2019-11-19 11:00 | 11:00 | 376.4 | 175.5 | 79.3 | 39.5 | 9 | 45.4 | 59.2128 | 0 | 23.8133 | 6.9261 | -19.4 | -29 | 390.2522
2019-11-19 12:00 | 12:00 | 348.3 | 175.5 | 78.8 | 39.5 | 9 | 45.4 | 52.0079 | 0 | 23.5727 | 19.0806 | -27.4 | -29 | 386.4612
2019-11-19 13:00 | 13:00 | 373.6 | 175.5 | 79.3 | 39.5 | 9 | 45.4 | 43.6779 | 0 | 22.9237 | 6.9016 | -5.8 | -29 | 387.4032
2019-11-19 14:00 | 14:00 | 393.7 | 175.5 | 81.5652 | 60.4 | 9 | 45.4 | 27.3697 | 0 | 23.4651 | 0 | 0 | -29 | 393.7
2019-11-19 15:00 | 15:00 | 415.2 | 175.5 | 110.8228 | 71.3 | 9 | 45.4 | 8.0736 | 0 | 24.1036 | 0 | 0 | -29 | 415.2
2019-11-19 16:00 | 16:00 | 446.5 | 175.5 | 128.5197 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.6803 | 0 | 17.2 | -29 | 446.5
2019-11-19 17:00 | 17:00 | 444.8 | 175.5 | 128.5314 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.7686 | 0 | 17.2 | -29 | 444.8
2019-11-19 18:00 | 18:00 | 438.2 | 175.5 | 128.4679 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.3321 | 0 | 10.1 | -29 | 438.2
2019-11-19 19:00 | 19:00 | 427.7 | 175.5 | 125.7322 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.2678 | 0 | 3.4 | -29 | 427.7
2019-11-19 20:00 | 20:00 | 416.2 | 175.5 | 116.9 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 1.2 | -29 | 416.2
2019-11-19 21:00 | 21:00 | 396.8 | 175.5 | 101.4418 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.2582 | 0 | 0 | -29 | 396.8
2019-11-19 22:00 | 22:00 | 380.7 | 175.5 | 93.2925 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.3075 | 0 | 0 | -29 | 380.7
2019-11-19 23:00 | 23:00 | 392.9 | 175.5 | 101.4684 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.3316 | 0 | 0 | -29 | 392.9
2019-11-20 | 0:00 | 379.9 | 175.5 | 111.5185 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.9815 | 0 | 0 | -29 | 379.9
2019-11-20 01:00 | 1:00 | 388.4 | 175.5 | 117.1217 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.4783 | 0 | 3.4 | -29 | 388.4
2019-11-20 02:00 | 2:00 | 405.1 | 175.5 | 125.7093 | 46.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.3907 | 0 | 3.4 | -29 | 405.1
2019-11-20 03:00 | 3:00 | 413.3 | 175.5 | 125.8977 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.8023 | 0 | 3.4 | -29 | 413.3
2019-11-20 04:00 | 4:00 | 420.9 | 175.5 | 126.0005 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.2995 | 0 | 3.4 | -29 | 420.9
2019-11-20 05:00 | 5:00 | 421.8 | 175.5 | 125.9964 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.8036 | 0 | 3.4 | -29 | 421.8
2019-11-20 06:00 | 6:00 | 426.5 | 175.5 | 126.0987 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0.5303 | 0 | 28.071 | 0 | 3.4 | -29 | 426.5
2019-11-20 07:00 | 7:00 | 418.8 | 175.5 | 122.2713 | 57.5 | 9 | 45.4 | 6.7822 | 0 | 27.9465 | 0 | 3.4 | -29 | 418.8
2019-11-20 08:00 | 8:00 | 431.9 | 175.5 | 126.2243 | 60 | 9 | 45.4 | 16.9396 | 0 | 24.4361 | 0 | 3.4 | -29 | 431.9
2019-11-20 09:00 | 9:00 | 414.4 | 175.5 | 114.5427 | 50 | 9 | 45.4 | 24.2678 | 0 | 24.6895 | 0 | 0 | -29 | 414.4
2019-11-20 10:00 | 10:00 | 397 | 175.5 | 101.9682 | 39.5 | 9 | 45.4 | 29.0121 | 0 | 25.6197 | 0 | 0 | -29 | 397
2019-11-20 11:00 | 11:00 | 389.3 | 175.5 | 87.8493 | 40 | 9 | 45.4 | 34.5556 | 0 | 25.9951 | 0 | 0 | -29 | 389.3
2019-11-20 12:00 | 12:00 | 372.1 | 175.5 | 79.2 | 40 | 9 | 45.4 | 35.3929 | 0 | 25.7875 | 6.9804 | -2.2 | -29 | 386.0608
2019-11-20 13:00 | 13:00 | 405.2 | 175.5 | 108.254 | 40 | 9 | 45.4 | 30.8051 | 0 | 25.2409 | 0 | 0 | -29 | 405.2
2019-11-20 14:00 | 14:00 | 424 | 175.5 | 117.063 | 61.4 | 9 | 45.4 | 19.7515 | 0 | 24.5855 | 0 | 0.3 | -29 | 424
2019-11-20 15:00 | 15:00 | 440.9 | 175.5 | 128.3861 | 74.6 | 9 | 45.4 | 5.5528 | 0 | 22.9611 | 0 | 8.5 | -29 | 440.9
2019-11-20 16:00 | 16:00 | 461.8 | 175.5 | 128.8265 | 77.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.9735 | 0 | 31.9 | -29 | 461.8
2019-11-20 17:00 | 17:00 | 454.7 | 175.5 | 128.6911 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.5089 | 0 | 30.1 | -29 | 454.7
2019-11-20 18:00 | 18:00 | 445 | 175.5 | 128.5325 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.6675 | 0 | 19.4 | -29 | 445
2019-11-20 19:00 | 19:00 | 429.5 | 175.5 | 128.1851 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.4149 | 0 | 9.6 | -29 | 429.5
2019-11-20 20:00 | 20:00 | 415.6 | 175.5 | 125.8951 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1049 | 0 | 3.4 | -29 | 415.6
2019-11-20 21:00 | 21:00 | 397.7 | 175.5 | 118.4794 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6206 | 0 | 3.4 | -29 | 397.7
2019-11-20 22:00 | 22:00 | 374.1 | 175.5 | 114.3618 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.3382 | 0 | 0 | -29 | 374.1
2019-11-20 23:00 | 23:00 | 376.7 | 175.5 | 116.0176 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6824 | 0 | 0.6 | -29 | 376.7
2019-11-21 | 0:00 | 362.7 | 175.5 | 104.3565 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.7435 | 0 | 0 | -29 | 362.7
2019-11-21 01:00 | 1:00 | 377.7 | 175.5 | 116.1389 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5611 | 0 | 3.4 | -29 | 377.7
2019-11-21 02:00 | 2:00 | 392.5 | 175.5 | 121.7188 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.8812 | 0 | 3.4 | -29 | 392.5
2019-11-21 03:00 | 3:00 | 401.2 | 175.5 | 121.9409 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4591 | 0 | 3.4 | -29 | 401.2
2019-11-21 04:00 | 4:00 | 411.4 | 175.5 | 122.1799 | 65 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9201 | 0 | 3.4 | -29 | 411.4
2019-11-21 05:00 | 5:00 | 410.4 | 175.5 | 122.0879 | 64.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.8121 | 0 | 3.4 | -29 | 410.4
2019-11-21 06:00 | 6:00 | 416.3 | 175.5 | 122.269 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.131 | 0 | 3.4 | -29 | 416.3
2019-11-21 07:00 | 7:00 | 405.6 | 175.5 | 113.3877 | 60.6 | 9 | 45.4 | 10.5299 | 0 | 20.1824 | 0 | 0 | -29 | 405.6
2019-11-21 08:00 | 8:00 | 407.9 | 175.5 | 122.1817 | 41.1 | 9 | 45.4 | 21.7082 | 0 | 18.6101 | 0 | 3.4 | -29 | 407.9
2019-11-21 09:00 | 9:00 | 412.9 | 175.5 | 122.2819 | 39.8 | 9 | 45.4 | 28.671 | 0 | 17.8471 | 0 | 3.4 | -29 | 412.9
2019-11-21 10:00 | 10:00 | 408.3 | 175.5 | 116.7851 | 38.7 | 9 | 45.4 | 33.1722 | 0 | 18.0427 | 0 | 0.7 | -29 | 408.3
2019-11-21 11:00 | 11:00 | 409.5 | 175.5 | 116.7581 | 38.7 | 9 | 45.4 | 35.4715 | 0 | 17.5704 | 0 | 0.1 | -29 | 409.5
2019-11-21 12:00 | 12:00 | 382 | 175.5 | 90.7574 | 38.7 | 9 | 45.4 | 34.3361 | 0 | 17.3065 | 0 | 0 | -29 | 382
2019-11-21 13:00 | 13:00 | 408.2 | 175.5 | 116.7429 | 42.8 | 9 | 45.4 | 28.757 | 0 | 17.0001 | 0 | 2 | -29 | 408.2
2019-11-21 14:00 | 14:00 | 414.5 | 175.5 | 110.0557 | 68.4 | 9 | 45.4 | 19.5936 | 0 | 15.5507 | 0 | 0 | -29 | 414.5
2019-11-21 15:00 | 15:00 | 428.3 | 175.5 | 122.9415 | 81 | 9 | 45.4 | 5.8491 | 0 | 14.2094 | 0 | 3.4 | -29 | 428.3
2019-11-21 16:00 | 16:00 | 455.1 | 175.5 | 128.7328 | 83.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.2672 | 0 | 25.7 | -29 | 455.1
2019-11-21 17:00 | 17:00 | 449.6 | 175.5 | 128.5947 | 83.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1053 | 0 | 19.5 | -29 | 449.6
2019-11-21 18:00 | 18:00 | 439.4 | 175.5 | 128.3722 | 78.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.9278 | 0 | 12.8 | -29 | 439.4
2019-11-21 19:00 | 19:00 | 427.8 | 175.5 | 125.9955 | 78.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1045 | 0 | 3.4 | -29 | 427.8
2019-11-21 20:00 | 20:00 | 411.9 | 175.5 | 121.528 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.672 | 0 | 3.4 | -29 | 411.9
2019-11-21 21:00 | 21:00 | 393.1 | 175.5 | 116.4288 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0712 | 0 | 0.9 | -29 | 393.1
2019-11-21 22:00 | 22:00 | 372.5 | 175.5 | 115.1794 | 39.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.5206 | 0 | 0 | -29 | 372.5
2019-11-21 23:00 | 23:00 | 374.9 | 175.5 | 116.4147 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.4853 | 0 | 3.4 | -29 | 374.9
2019-11-22 | 0:00 | 366.2 | 175.5 | 109.6942 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.1058 | 0 | 0 | -29 | 366.2
2019-11-22 01:00 | 1:00 | 378.8 | 175.5 | 120.3022 | 39.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2978 | 0 | 3.4 | -29 | 378.8
2019-11-22 02:00 | 2:00 | 391.8 | 175.5 | 120.5488 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.3512 | 0 | 3.4 | -29 | 391.8
2019-11-22 03:00 | 3:00 | 404.1 | 175.5 | 124.5552 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6448 | 0 | 3.4 | -29 | 404.1
2019-11-22 04:00 | 4:00 | 414.8 | 175.5 | 127.9102 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9898 | 0 | 4.6 | -29 | 414.8
2019-11-22 05:00 | 5:00 | 413.8 | 175.5 | 127.917 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.083 | 0 | 4.5 | -29 | 413.8
2019-11-22 06:00 | 6:00 | 417.8 | 175.5 | 128.0122 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0878 | 0 | 9.4 | -29 | 417.8
2019-11-22 07:00 | 7:00 | 402.9 | 175.5 | 116.1645 | 60.4 | 9 | 45.4 | 16.8385 | 0 | 8.597 | 0 | 0 | -29 | 402.9
2019-11-22 08:00 | 8:00 | 403.3 | 175.5 | 116.6269 | 39.5 | 9 | 45.4 | 35.5323 | 0 | 8.1408 | 0 | 2.6 | -29 | 403.3
2019-11-22 09:00 | 9:00 | 405.1 | 175.5 | 108.562 | 39.5 | 9 | 45.4 | 48.2124 | 0 | 7.9256 | 0 | 0 | -29 | 405.1
2019-11-22 10:00 | 10:00 | 383.9 | 175.5 | 80.6237 | 39.5 | 9 | 45.4 | 54.758 | 0 | 8.1183 | 0 | 0 | -29 | 383.9
2019-11-22 11:00 | 11:00 | 374.3 | 175.5 | 79.3 | 39.5 | 9 | 45.4 | 55.3972 | 0 | 7.2866 | 6.9838 | -1.1 | -29 | 388.2676
2019-11-22 12:00 | 12:00 | 354.2 | 175.5 | 78.9 | 39.5 | 9 | 45.4 | 52.492 | 3.9497 | 6.9047 | 3.047 | -17.5 | -29 | 368.1934
2019-11-22 13:00 | 13:00 | 375.7 | 175.5 | 86.9022 | 39.5 | 9 | 45.4 | 42.5361 | 0 | 5.8617 | 0 | 0 | -29 | 375.7
2019-11-22 14:00 | 14:00 | 389.4 | 175.5 | 101.7294 | 55.5 | 9 | 45.4 | 25.7217 | 0 | 5.5489 | 0 | 0 | -29 | 389.4
2019-11-22 15:00 | 15:00 | 406.8 | 175.5 | 121.97 | 68.1 | 9 | 45.4 | 7.5233 | 0 | 4.9067 | 0 | 3.4 | -29 | 406.8
2019-11-22 16:00 | 16:00 | 435.7 | 175.5 | 128.2896 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8104 | 0 | 27.2 | -29 | 435.7
2019-11-22 17:00 | 17:00 | 435.3 | 175.5 | 128.2868 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3132 | 0 | 27.3 | -29 | 435.3
2019-11-22 18:00 | 18:00 | 424.7 | 175.5 | 128.084 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 17.2 | -29 | 424.7
2019-11-22 19:00 | 19:00 | 413.1 | 175.5 | 127.9338 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2662 | 0 | 10.6 | -29 | 413.1
2019-11-22 20:00 | 20:00 | 399.6 | 175.5 | 124.527 | 67 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.773 | 0 | 3.4 | -29 | 399.6
2019-11-22 21:00 | 21:00 | 384.4 | 175.5 | 118.7595 | 57 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3405 | 0 | 3.4 | -29 | 384.4
2019-11-22 22:00 | 22:00 | 364.9 | 175.5 | 115.8872 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5128 | 0 | 2 | -29 | 364.9
2019-11-22 23:00 | 23:00 | 370.9 | 175.5 | 122.6728 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4272 | 0 | 3.4 | -29 | 370.9
2019-11-23 | 0:00 | 359.9 | 175.5 | 103.1756 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9244 | 0 | 0 | -29 | 359.9
2019-11-23 01:00 | 1:00 | 368.9 | 175.5 | 103.3201 | 61.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3799 | 0 | 0 | -29 | 368.9
2019-11-23 02:00 | 2:00 | 380 | 175.5 | 107.6113 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7887 | 0 | 0 | -29 | 380
2019-11-23 03:00 | 3:00 | 395.8 | 175.5 | 120.1458 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6542 | 0 | 3.4 | -29 | 395.8
2019-11-23 04:00 | 4:00 | 400.1 | 175.5 | 123.9639 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1361 | 0 | 3.4 | -29 | 400.1
2019-11-23 05:00 | 5:00 | 393.2 | 175.5 | 116.4583 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7417 | 0 | 3.4 | -29 | 393.2
2019-11-23 06:00 | 6:00 | 382.4 | 175.5 | 108.976 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.824 | 0 | 0 | -29 | 382.4
2019-11-23 07:00 | 7:00 | 354.9 | 175.5 | 79.0117 | 57.7 | 9 | 45.4 | 12.4619 | 0 | 4.8264 | 0 | 0 | -29 | 354.9
2019-11-23 08:00 | 8:00 | 339.8 | 175.5 | 78.6 | 38.4 | 9 | 45.4 | 25.6366 | 3.858 | 4.424 | 3.1026 | -1.2 | -29 | 353.7212
2019-11-23 09:00 | 9:00 | 330.9 | 175.5 | 78.4 | 38.4 | 9 | 45.4 | 33.9602 | 2.5553 | 5.5208 | 4.4257 | -19.3 | -29 | 344.862
2019-11-23 10:00 | 10:00 | 315.8 | 175.5 | 78.1 | 38.4 | 9 | 45.4 | 40.8911 | 15.384 | 6.522 | 3.6291 | -30 | -29 | 353.8262
2019-11-23 11:00 | 11:00 | 308.9 | 175.5 | 78 | 38.4 | 9 | 45.4 | 45.746 | 13.7684 | 7.524 | 5.3016 | -42.6 | -29 | 347.04
2019-11-23 12:00 | 12:00 | 314.1 | 175.5 | 78.1 | 38.4 | 9 | 45.4 | 41.3347 | 12.4408 | 7.3332 | 6.6271 | -32.9 | -29 | 352.2358
2019-11-23 13:00 | 13:00 | 320.7 | 175.5 | 78.2 | 38.4 | 9 | 45.4 | 30.598 | 4.6046 | 6.9236 | 6.717 | -23 | -29 | 343.3432
2019-11-23 14:00 | 14:00 | 326.6 | 175.5 | 78.3 | 38.4 | 9 | 45.4 | 18.4574 | 0 | 7.0047 | 6.9621 | -9.5 | -29 | 340.5242
2019-11-23 15:00 | 15:00 | 346.4 | 175.5 | 80.2188 | 52.8 | 9 | 45.4 | 5.4982 | 0 | 6.983 | 0 | 0 | -29 | 346.4
2019-11-23 16:00 | 16:00 | 375.1 | 175.5 | 103.4805 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9195 | 0 | 0 | -29 | 375.1
2019-11-23 17:00 | 17:00 | 384.9 | 175.5 | 108.658 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.642 | 0 | 0 | -29 | 384.9
2019-11-23 18:00 | 18:00 | 381 | 175.5 | 104.5114 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8886 | 0 | 0 | -29 | 381
2019-11-23 19:00 | 19:00 | 375.5 | 175.5 | 103.4242 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0758 | 0 | 0 | -29 | 375.5
2019-11-23 20:00 | 20:00 | 364.3 | 175.5 | 102.831 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.469 | 0 | 0 | -29 | 364.3
2019-11-23 21:00 | 21:00 | 345 | 175.5 | 93.3985 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0015 | 0 | 0 | -29 | 345
2019-11-23 22:00 | 22:00 | 331.3 | 175.5 | 83.1921 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8079 | 0 | 0 | -29 | 331.3
2019-11-23 23:00 | 23:00 | 335.8 | 175.5 | 87.913 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.587 | 0 | 0 | -29 | 335.8
2019-11-24 | 0:00 | 326.9 | 175.5 | 78.4395 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4605 | 0 | -2 | -29 | 326.9
2019-11-24 01:00 | 1:00 | 336.7 | 175.5 | 78.6696 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8304 | 0 | -2.5 | -29 | 336.7
2019-11-24 02:00 | 2:00 | 346.9 | 175.5 | 78.8146 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3854 | 0 | -2 | -29 | 346.9
2019-11-24 03:00 | 3:00 | 361.3 | 175.5 | 87.0503 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8497 | 0 | 0 | -29 | 361.3
2019-11-24 04:00 | 4:00 | 367.2 | 175.5 | 92.9491 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8509 | 0 | 0 | -29 | 367.2
2019-11-24 05:00 | 5:00 | 360.7 | 175.5 | 86.2868 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0132 | 0 | 0 | -29 | 360.7
2019-11-24 06:00 | 6:00 | 345.5 | 175.5 | 78.8274 | 62.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6726 | 0 | -2 | -29 | 345.5
2019-11-24 07:00 | 7:00 | 326.7 | 175.5 | 78.4204 | 52.1 | 9 | 45.4 | 4.803 | 0 | 5.4766 | 0 | -15 | -29 | 326.7
2019-11-24 08:00 | 8:00 | 329 | 175.5 | 78.5843 | 38.3 | 9 | 45.4 | 10.9724 | 0 | 6.3433 | 0 | -6.1 | -29 | 329
2019-11-24 09:00 | 9:00 | 326.3 | 175.5 | 78.4796 | 38.3 | 9 | 45.4 | 17.3382 | 0 | 7.2822 | 0 | -16 | -29 | 326.3
2019-11-24 10:00 | 10:00 | 313.8 | 175.5 | 78.212 | 38.3 | 9 | 45.4 | 23.2857 | 0 | 8.2023 | 0 | -35.1 | -29 | 313.8
2019-11-24 11:00 | 11:00 | 312.9 | 175.5 | 78.2637 | 38.3 | 9 | 45.4 | 25.7987 | 0 | 8.1376 | 0 | -38.5 | -29 | 312.9
2019-11-24 12:00 | 12:00 | 314.2 | 175.5 | 78.2927 | 38.3 | 9 | 45.4 | 23.2576 | 0 | 8.3497 | 0 | -34.9 | -29 | 314.2
2019-11-24 13:00 | 13:00 | 321.4 | 175.5 | 78.4007 | 38.3 | 9 | 45.4 | 18.242 | 0 | 7.1573 | 0 | -21.6 | -29 | 321.4
2019-11-24 14:00 | 14:00 | 320.1 | 175.5 | 78.3275 | 38.3 | 9 | 45.4 | 11.9702 | 0 | 5.6023 | 0 | -15 | -29 | 320.1
2019-11-24 15:00 | 15:00 | 322.7 | 175.5 | 78.487 | 57.5 | 9 | 45.4 | 3.7729 | 0 | 5.2401 | 0 | -23.2 | -29 | 322.7
2019-11-24 16:00 | 16:00 | 352.3 | 175.5 | 79.1692 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7308 | 0 | 0 | -29 | 352.3
2019-11-24 17:00 | 17:00 | 366.4 | 175.5 | 93.6989 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0 | -29 | 366.4
2019-11-24 18:00 | 18:00 | 366.5 | 175.5 | 94.2916 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8084 | 0 | 0 | -29 | 366.5
2019-11-24 19:00 | 19:00 | 359.4 | 175.5 | 87.2161 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7839 | 0 | 0 | -29 | 359.4
2019-11-24 20:00 | 20:00 | 344.4 | 175.5 | 78.8358 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1642 | 0 | -2 | -29 | 344.4
2019-11-24 21:00 | 21:00 | 327.5 | 175.5 | 78.5378 | 52.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2622 | 0 | -8.7 | -29 | 327.5
2019-11-24 22:00 | 22:00 | 317.4 | 175.5 | 78.2788 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0212 | 0 | -5.1 | -29 | 317.4
2019-11-24 23:00 | 23:00 | 320.2 | 175.5 | 78.3053 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0947 | 0 | -3.4 | -29 | 320.2
2019-11-25 | 0:00 | 310.8 | 175.5 | 78.1793 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8207 | 0 | -16.2 | -29 | 310.8
2019-11-25 01:00 | 1:00 | 320.2 | 175.5 | 78.3259 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9741 | 0 | -8.1 | -29 | 320.2
2019-11-25 02:00 | 2:00 | 339.6 | 175.5 | 87.8271 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7729 | 0 | 0 | -29 | 339.6
2019-11-25 03:00 | 3:00 | 358.6 | 175.5 | 105.0111 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.5889 | 0 | 0 | -29 | 358.6
2019-11-25 04:00 | 4:00 | 375.4 | 175.5 | 118.936 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.164 | 0 | 0.3 | -29 | 375.4
2019-11-25 05:00 | 5:00 | 380 | 175.5 | 122.72 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.78 | 0 | 0.5 | -29 | 380
2019-11-25 06:00 | 6:00 | 386 | 175.5 | 123.3461 | 42.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.9539 | 0 | 0.5 | -29 | 386
2019-11-25 07:00 | 7:00 | 389.7 | 175.5 | 117.9597 | 46.8 | 9 | 45.4 | 3.6137 | 0 | 20.4266 | 0 | 0 | -29 | 389.7
2019-11-25 08:00 | 8:00 | 410.6 | 175.5 | 123.8627 | 56.8 | 9 | 45.4 | 8.1842 | 0 | 20.3531 | 0 | 0.5 | -29 | 410.6
2019-11-25 09:00 | 9:00 | 418.5 | 175.5 | 124.0537 | 62.2 | 9 | 45.4 | 11.0519 | 0 | 19.7944 | 0 | 0.5 | -29 | 418.5
2019-11-25 10:00 | 10:00 | 409 | 175.5 | 123.8805 | 55.7 | 9 | 45.4 | 9.4158 | 0 | 18.6037 | 0 | 0.5 | -29 | 409
2019-11-25 11:00 | 11:00 | 409.4 | 175.5 | 123.3381 | 50.4 | 9 | 45.4 | 14.5658 | 0 | 19.6961 | 0 | 0.5 | -29 | 409.4
2019-11-25 12:00 | 12:00 | 397.8 | 175.5 | 107.0895 | 47.7 | 9 | 45.4 | 20.5028 | 0 | 21.6077 | 0 | 0 | -29 | 397.8
2019-11-25 13:00 | 13:00 | 428.4 | 175.5 | 123.7663 | 57.7 | 9 | 45.4 | 22.0895 | 0 | 23.4442 | 0 | 0.5 | -29 | 428.4
2019-11-25 14:00 | 14:00 | 431.9 | 175.5 | 123.3123 | 66.3 | 9 | 45.4 | 17.676 | 0 | 23.2117 | 0 | 0.5 | -29 | 431.9
2019-11-25 15:00 | 15:00 | 438.1 | 175.5 | 137.4104 | 71.2 | 9 | 45.4 | 5.094 | 0 | 22.9956 | 0 | 0.5 | -29 | 438.1
2019-11-25 16:00 | 16:00 | 455.9 | 175.5 | 142.7819 | 74.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.2181 | 0 | 15.3 | -29 | 455.9
2019-11-25 17:00 | 17:00 | 452.3 | 175.5 | 142.01 | 74.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.39 | 0 | 15.3 | -29 | 452.3
2019-11-25 18:00 | 18:00 | 441.7 | 175.5 | 141.5493 | 72.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2507 | 0 | 8.9 | -29 | 441.7
2019-11-25 19:00 | 19:00 | 427 | 175.5 | 140.8015 | 67 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.7985 | 0 | 0.5 | -29 | 427
2019-11-25 20:00 | 20:00 | 411.9 | 175.5 | 127.5601 | 67 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.9399 | 0 | 0.5 | -29 | 411.9
2019-11-25 21:00 | 21:00 | 395.8 | 175.5 | 123.2781 | 57 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.1219 | 0 | 0.5 | -29 | 395.8
2019-11-25 22:00 | 22:00 | 370.8 | 175.5 | 109.9556 | 46.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2444 | 0 | 0 | -29 | 370.8
2019-11-25 23:00 | 23:00 | 370.9 | 175.5 | 119.1444 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2556 | 0 | 0.5 | -29 | 370.9
2019-11-26 | 0:00 | 361.8 | 175.5 | 111.448 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.152 | 0 | 0 | -29 | 361.8
2019-11-26 01:00 | 1:00 | 371.5 | 175.5 | 122.7829 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0171 | 0 | 0.5 | -29 | 371.5
2019-11-26 02:00 | 2:00 | 385 | 175.5 | 130.7182 | 45.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9818 | 0 | 0.5 | -29 | 385
2019-11-26 03:00 | 3:00 | 399.1 | 175.5 | 135.1302 | 56.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4698 | 0 | 0.5 | -29 | 399.1
2019-11-26 04:00 | 4:00 | 408.6 | 175.5 | 135.5298 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5702 | 0 | 0.5 | -29 | 408.6
2019-11-26 05:00 | 5:00 | 411.1 | 175.5 | 137.2246 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9754 | 0 | 0.5 | -29 | 411.1
2019-11-26 06:00 | 6:00 | 416.2 | 175.5 | 142.8623 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4377 | 0 | 0.5 | -29 | 416.2
2019-11-26 07:00 | 7:00 | 400.9 | 175.5 | 128.3694 | 57.5 | 9 | 45.4 | 9.5917 | 0 | 4.0389 | 0 | 0.5 | -29 | 400.9
2019-11-26 08:00 | 8:00 | 393.6 | 175.5 | 124.1401 | 40.6 | 9 | 45.4 | 22.1837 | 0 | 5.2762 | 0 | 0.5 | -29 | 393.6
2019-11-26 09:00 | 9:00 | 391.2 | 175.5 | 109.8683 | 38.3 | 9 | 45.4 | 34.8744 | 0 | 7.2573 | 0 | 0 | -29 | 391.2
2019-11-26 10:00 | 10:00 | 382.4 | 175.5 | 90.4217 | 38.3 | 9 | 45.4 | 44.3913 | 0 | 8.387 | 0 | 0 | -29 | 382.4
2019-11-26 11:00 | 11:00 | 377.6 | 175.5 | 79.7887 | 38.8 | 9 | 45.4 | 49.2532 | 0 | 8.8581 | 0 | 0 | -29 | 377.6
2019-11-26 12:00 | 12:00 | 354.7 | 175.5 | 79.0466 | 38.8 | 9 | 45.4 | 46.0038 | 0 | 9.1496 | 0 | -19.2 | -29 | 354.7
2019-11-26 13:00 | 13:00 | 381.2 | 175.5 | 94.2876 | 38.8 | 9 | 45.4 | 37.5656 | 0 | 9.6468 | 0 | 0 | -29 | 381.2
2019-11-26 14:00 | 14:00 | 395.6 | 175.5 | 104.4493 | 58.1 | 9 | 45.4 | 22.6119 | 0 | 9.5388 | 0 | 0 | -29 | 395.6
2019-11-26 15:00 | 15:00 | 419.9 | 175.5 | 131.4671 | 71.3 | 9 | 45.4 | 6.4535 | 0 | 9.2794 | 0 | 0.5 | -29 | 419.9
2019-11-26 16:00 | 16:00 | 447.7 | 175.5 | 143.7078 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9922 | 0 | 19.9 | -29 | 447.7
2019-11-26 17:00 | 17:00 | 443 | 175.5 | 143.5656 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1344 | 0 | 16.2 | -29 | 443
2019-11-26 18:00 | 18:00 | 433.7 | 175.5 | 143.3507 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1493 | 0 | 9.7 | -29 | 433.7
2019-11-26 19:00 | 19:00 | 422.6 | 175.5 | 143.0017 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1983 | 0 | 3.8 | -29 | 422.6
2019-11-26 20:00 | 20:00 | 409.6 | 175.5 | 135.5455 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1545 | 0 | 0.5 | -29 | 409.6
2019-11-26 21:00 | 21:00 | 393.3 | 175.5 | 129.1407 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2593 | 0 | 0.5 | -29 | 393.3
2019-11-26 22:00 | 22:00 | 374.6 | 175.5 | 126.4812 | 39.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3188 | 0 | 0.5 | -29 | 374.6
2019-11-26 23:00 | 23:00 | 375.1 | 175.5 | 128.2065 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1935 | 0 | 0.5 | -29 | 375.1
2019-11-27 | 0:00 | 365.4 | 175.5 | 120.8009 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7991 | 0 | 0.5 | -29 | 365.4
2019-11-27 01:00 | 1:00 | 374.4 | 175.5 | 129.5864 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0136 | 0 | 0.5 | -29 | 374.4
2019-11-27 02:00 | 2:00 | 387.5 | 175.5 | 129.3788 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0212 | 0 | 0.5 | -29 | 387.5
2019-11-27 03:00 | 3:00 | 402.5 | 175.5 | 134.0848 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3152 | 0 | 0.5 | -29 | 402.5
2019-11-27 04:00 | 4:00 | 409.9 | 175.5 | 135.427 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.373 | 0 | 0.5 | -29 | 409.9
2019-11-27 05:00 | 5:00 | 409.4 | 175.5 | 134.87 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0.5 | -29 | 409.4
2019-11-27 06:00 | 6:00 | 413.5 | 175.5 | 139.3202 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0798 | 0 | 0.5 | -29 | 413.5
2019-11-27 07:00 | 7:00 | 390.7 | 175.5 | 119.2124 | 57.7 | 9 | 45.4 | 7.2845 | 0 | 5.4031 | 0 | 0.2 | -29 | 390.7
2019-11-27 08:00 | 8:00 | 381.9 | 175.5 | 119.9929 | 38.4 | 9 | 45.4 | 16.6044 | 0 | 5.5027 | 0 | 0.5 | -29 | 381.9
2019-11-27 09:00 | 9:00 | 388.9 | 175.5 | 119.2285 | 38.4 | 9 | 45.4 | 23.909 | 0 | 6.2625 | 0 | 0.2 | -29 | 388.9
2019-11-27 10:00 | 10:00 | 382.7 | 175.5 | 109.8741 | 38.4 | 9 | 45.4 | 26.9272 | 0 | 6.5987 | 0 | 0 | -29 | 382.7
2019-11-27 11:00 | 11:00 | 395.3 | 175.5 | 120.8566 | 38.9 | 9 | 45.4 | 27.1026 | 0 | 7.0408 | 0 | 0.5 | -29 | 395.3
2019-11-27 12:00 | 12:00 | 384.7 | 175.5 | 110.1668 | 42.2 | 9 | 45.4 | 22.257 | 0 | 9.1762 | 0 | 0 | -29 | 384.7
2019-11-27 13:00 | 13:00 | 412.2 | 175.5 | 133.8547 | 52.2 | 9 | 45.4 | 15.0591 | 0 | 9.6862 | 0 | 0.5 | -29 | 412.2
2019-11-27 14:00 | 14:00 | 419.3 | 175.5 | 133.5061 | 62.5 | 9 | 45.4 | 8.66 | 0 | 13.2339 | 0 | 0.5 | -29 | 419.3
2019-11-27 15:00 | 15:00 | 432.4 | 175.5 | 140.9533 | 71.9 | 9 | 45.4 | 2.6156 | 0 | 15.5311 | 0 | 0.5 | -29 | 432.4
2019-11-27 16:00 | 16:00 | 450.9 | 175.5 | 143.1075 | 75.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.1925 | 0 | 15.3 | -29 | 450.9
2019-11-27 17:00 | 17:00 | 444.2 | 175.5 | 143.5702 | 72.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.9298 | 0 | 10 | -29 | 444.2
2019-11-27 18:00 | 18:00 | 433.3 | 175.5 | 143.3839 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0161 | 0 | 2.3 | -29 | 433.3
2019-11-27 19:00 | 19:00 | 420.4 | 175.5 | 134.459 | 64.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.741 | 0 | 0.5 | -29 | 420.4
2019-11-27 20:00 | 20:00 | 403.8 | 175.5 | 128.6863 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.9137 | 0 | 0.5 | -29 | 403.8
2019-11-27 21:00 | 21:00 | 389.7 | 175.5 | 131.116 | 39.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.884 | 0 | 0.5 | -29 | 389.7
2019-11-27 22:00 | 22:00 | 367.6 | 175.5 | 110.6874 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 0 | -29 | 367.6
2019-11-27 23:00 | 23:00 | 374.4 | 175.5 | 116.9075 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1925 | 0 | 0 | -29 | 374.4
2019-11-28 | 0:00 | 364 | 175.5 | 103.8016 | 37.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.3984 | 0 | 0 | -29 | 364
2019-11-28 01:00 | 1:00 | 377.9 | 175.5 | 117.4976 | 37.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.6024 | 0 | 0 | -29 | 377.9
2019-11-28 02:00 | 2:00 | 398.5 | 175.5 | 136.7377 | 37.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.4623 | 0 | 0.5 | -29 | 398.5
2019-11-28 03:00 | 3:00 | 411.3 | 175.5 | 142.9213 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.6787 | 0 | 2.3 | -29 | 411.3
2019-11-28 04:00 | 4:00 | 418.8 | 175.5 | 143.1237 | 50.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.2763 | 0 | 2.3 | -29 | 418.8
2019-11-28 05:00 | 5:00 | 422.5 | 175.5 | 143.0574 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.4426 | 0 | 2.3 | -29 | 422.5
2019-11-28 06:00 | 6:00 | 429.2 | 175.5 | 143.2478 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5522 | 0 | 2.3 | -29 | 429.2
2019-11-28 07:00 | 7:00 | 417.7 | 175.5 | 136.181 | 51.2 | 9 | 45.4 | 6.7619 | 0 | 22.1571 | 0 | 0.5 | -29 | 417.7
2019-11-28 08:00 | 8:00 | 422.3 | 175.5 | 142.3287 | 37.9 | 9 | 45.4 | 18.2777 | 0 | 22.3936 | 0 | 0.5 | -29 | 422.3
2019-11-28 09:00 | 9:00 | 427.3 | 175.5 | 136.4252 | 37.9 | 9 | 45.4 | 28.9258 | 0 | 22.649 | 0 | 0.5 | -29 | 427.3
2019-11-28 10:00 | 10:00 | 411.8 | 175.5 | 116.2648 | 38.4 | 9 | 45.4 | 33.3717 | 0 | 22.8635 | 0 | 0 | -29 | 411.8
2019-11-28 11:00 | 11:00 | 420.2 | 175.5 | 123.1261 | 38.4 | 9 | 45.4 | 34.7602 | 0 | 22.5137 | 0 | 0.5 | -29 | 420.2
2019-11-28 12:00 | 12:00 | 410 | 175.5 | 116.1252 | 38.4 | 9 | 45.4 | 32.2872 | 0 | 22.2876 | 0 | 0 | -29 | 410
2019-11-28 13:00 | 13:00 | 429.6 | 175.5 | 123.1249 | 53 | 9 | 45.4 | 30.263 | 0 | 21.8121 | 0 | 0.5 | -29 | 429.6
2019-11-28 14:00 | 14:00 | 447 | 175.5 | 141.1823 | 66.2 | 9 | 45.4 | 18.1514 | 0 | 20.0663 | 0 | 0.5 | -29 | 447
2019-11-28 15:00 | 15:00 | 468.6 | 175.5 | 144.0603 | 74.3 | 9 | 45.4 | 5.1312 | 0 | 19.8085 | 0 | 24.4 | -29 | 468.6
2019-11-28 16:00 | 16:00 | 483.8 | 175.5 | 144.3955 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.8045 | 0 | 46.4 | -29 | 483.8
2019-11-28 17:00 | 17:00 | 480.8 | 175.5 | 144.3115 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.5885 | 0 | 45.7 | -29 | 480.8
2019-11-28 18:00 | 18:00 | 467.9 | 175.5 | 144.1392 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8608 | 0 | 33.7 | -29 | 467.9
2019-11-28 19:00 | 19:00 | 452.8 | 175.5 | 146.3661 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0339 | 0 | 19.8 | -29 | 452.8
2019-11-28 20:00 | 20:00 | 439.4 | 175.5 | 146.4677 | 68.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2323 | 0 | 11.1 | -29 | 439.4
2019-11-28 21:00 | 21:00 | 421.7 | 175.5 | 143.0604 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6396 | 0 | 2.3 | -29 | 421.7
2019-11-28 22:00 | 22:00 | 398.5 | 175.5 | 133.627 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.673 | 0 | 0.5 | -29 | 398.5
2019-11-28 23:00 | 23:00 | 403.2 | 175.5 | 142.2961 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6039 | 0 | 2.3 | -29 | 403.2
2019-11-29 | 0:00 | 394.8 | 175.5 | 140.4327 | 40.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2673 | 0 | 4.3 | -29 | 394.8
2019-11-29 01:00 | 1:00 | 403.1 | 175.5 | 140.5712 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2288 | 0 | 8.9 | -29 | 403.1
2019-11-29 02:00 | 2:00 | 419.4 | 175.5 | 142.5873 | 57.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1127 | 0 | 10.9 | -29 | 419.4
2019-11-29 03:00 | 3:00 | 432.5 | 175.5 | 142.2058 | 68.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0942 | 0 | 12.8 | -29 | 432.5
2019-11-29 04:00 | 4:00 | 440.2 | 175.5 | 142.0785 | 73.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8215 | 0 | 14.5 | -29 | 440.2
2019-11-29 05:00 | 5:00 | 439.4 | 175.5 | 143.5941 | 73 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9059 | 0 | 13 | -29 | 439.4
2019-11-29 06:00 | 6:00 | 444.4 | 175.5 | 146.1969 | 71.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1031 | 0 | 16.7 | -29 | 444.4
2019-11-29 07:00 | 7:00 | 430.7 | 175.5 | 144.0234 | 59 | 9 | 45.4 | 9.0093 | 0 | 8.8673 | 0 | 8.9 | -29 | 430.7
2019-11-29 08:00 | 8:00 | 438 | 175.5 | 144.4363 | 49.8 | 9 | 45.4 | 20.0229 | 0 | 9.6408 | 0 | 13.2 | -29 | 438
2019-11-29 09:00 | 9:00 | 437.9 | 175.5 | 147.1993 | 39.2 | 9 | 45.4 | 29.9121 | 0 | 10.2886 | 0 | 10.4 | -29 | 437.9
2019-11-29 10:00 | 10:00 | 424 | 175.5 | 129.7285 | 37.8 | 9 | 45.4 | 44.3343 | 0 | 10.7372 | 0 | 0.5 | -29 | 424
2019-11-29 11:00 | 11:00 | 419 | 175.5 | 122.8294 | 38.3 | 9 | 45.4 | 46.4394 | 0 | 10.0312 | 0 | 0.5 | -29 | 419
2019-11-29 12:00 | 12:00 | 400.7 | 175.5 | 109.4959 | 38.3 | 9 | 45.4 | 42.1308 | 0 | 9.8733 | 0 | 0 | -29 | 400.7
2019-11-29 13:00 | 13:00 | 424 | 175.5 | 140.9735 | 38.3 | 9 | 45.4 | 32.8929 | 0 | 10.4336 | 0 | 0.5 | -29 | 424
2019-11-29 14:00 | 14:00 | 439.2 | 175.5 | 144.0578 | 60 | 9 | 45.4 | 18.2645 | 0 | 11.1777 | 0 | 4.8 | -29 | 439.2
2019-11-29 15:00 | 15:00 | 454.5 | 175.5 | 144.7649 | 73.1 | 9 | 45.4 | 4.5385 | 0 | 11.8966 | 0 | 19.3 | -29 | 454.5
2019-11-29 16:00 | 16:00 | 471.9 | 175.5 | 144.0624 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6376 | 0 | 41.2 | -29 | 471.9
2019-11-29 17:00 | 17:00 | 465.5 | 175.5 | 144.0387 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6613 | 0 | 35.8 | -29 | 465.5
2019-11-29 18:00 | 18:00 | 452.9 | 175.5 | 145.3548 | 72.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1452 | 0 | 22 | -29 | 452.9
2019-11-29 19:00 | 19:00 | 440 | 175.5 | 144.2942 | 68.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9058 | 0 | 13.3 | -29 | 440
2019-11-29 20:00 | 20:00 | 425.6 | 175.5 | 143.1512 | 59.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4488 | 0 | 10.7 | -29 | 425.6
2019-11-29 21:00 | 21:00 | 408.7 | 175.5 | 142.2182 | 46.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8818 | 0 | 8.9 | -29 | 408.7
2019-11-29 22:00 | 22:00 | 399.5 | 175.5 | 140.2138 | 42.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6862 | 0 | 6.8 | -29 | 399.5
2019-11-29 23:00 | 23:00 | 413.6 | 175.5 | 142.811 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.489 | 0 | 13.3 | -29 | 413.6
2019-11-30 | 0:00 | 400.8 | 175.5 | 138.5299 | 49.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7701 | 0 | 0.5 | -29 | 400.8
2019-11-30 01:00 | 1:00 | 407.9 | 175.5 | 138.7424 | 55.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1576 | 0 | 0.5 | -29 | 407.9
2019-11-30 02:00 | 2:00 | 417.9 | 175.5 | 138.5585 | 64.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4415 | 0 | 0.5 | -29 | 417.9
2019-11-30 03:00 | 3:00 | 431 | 175.5 | 140.8545 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2455 | 0 | 0.5 | -29 | 431
2019-11-30 04:00 | 4:00 | 433.7 | 175.5 | 143.4452 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7548 | 0 | 1.1 | -29 | 433.7
2019-11-30 05:00 | 5:00 | 421 | 175.5 | 138.9657 | 67.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5343 | 0 | 0.5 | -29 | 421
2019-11-30 06:00 | 6:00 | 412.3 | 175.5 | 138.7737 | 58.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5263 | 0 | 0.5 | -29 | 412.3
2019-11-30 07:00 | 7:00 | 397.8 | 175.5 | 121.307 | 48.6 | 9 | 45.4 | 12.9338 | 0 | 13.5592 | 0 | 0.5 | -29 | 397.8
2019-11-30 08:00 | 8:00 | 405.5 | 175.5 | 123.3662 | 35.7 | 9 | 45.4 | 30.4039 | 0 | 14.6299 | 0 | 0.5 | -29 | 405.5
2019-11-30 09:00 | 9:00 | 404.7 | 175.5 | 109.2208 | 35.7 | 9 | 45.4 | 44.1911 | 0 | 14.6881 | 0 | 0 | -29 | 404.7
2019-11-30 10:00 | 10:00 | 393.7 | 175.5 | 91.4422 | 35.7 | 9 | 45.4 | 50.5328 | 0 | 15.125 | 0 | 0 | -29 | 393.7
2019-11-30 11:00 | 11:00 | 390.8 | 175.5 | 85.872 | 35.7 | 9 | 45.4 | 52.3431 | 0 | 15.9849 | 0 | 0 | -29 | 390.8
2019-11-30 12:00 | 12:00 | 364.5 | 175.5 | 79.2887 | 35.7 | 9 | 45.4 | 48.6124 | 0 | 16.0989 | 0 | -16.1 | -29 | 364.5
2019-11-30 13:00 | 13:00 | 368.3 | 175.5 | 79.3064 | 35.7 | 9 | 45.4 | 38.3674 | 0 | 16.7262 | 0 | -2.7 | -29 | 368.3
2019-11-30 14:00 | 14:00 | 383.7 | 175.5 | 108.7524 | 35.7 | 9 | 45.4 | 23.0226 | 0 | 15.325 | 0 | 0 | -29 | 383.7
2019-11-30 15:00 | 15:00 | 400.5 | 175.5 | 119.2023 | 61.1 | 9 | 45.4 | 6.2449 | 0 | 13.0528 | 0 | 0 | -29 | 400.5
2019-11-30 16:00 | 16:00 | 422.8 | 175.5 | 139.0034 | 71.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2966 | 0 | 0.5 | -29 | 422.8
2019-11-30 17:00 | 17:00 | 423.3 | 175.5 | 139.0198 | 73.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7802 | 0 | 0.5 | -29 | 423.3
2019-11-30 18:00 | 18:00 | 417.5 | 175.5 | 138.9387 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9613 | 0 | 0.5 | -29 | 417.5
2019-11-30 19:00 | 19:00 | 410.8 | 175.5 | 138.7206 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2794 | 0 | 0.5 | -29 | 410.8
2019-11-30 20:00 | 20:00 | 399.7 | 175.5 | 137.7704 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1296 | 0 | 0.5 | -29 | 399.7
2019-11-30 21:00 | 21:00 | 384.7 | 175.5 | 134.3853 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3147 | 0 | 0.5 | -29 | 384.7
2019-11-30 22:00 | 22:00 | 367.1 | 175.5 | 121.9371 | 35.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0629 | 0 | 0.5 | -29 | 367.1
2019-11-30 23:00 | 23:00 | 377.2 | 175.5 | 132.7053 | 35.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3947 | 0 | 0.5 | -29 | 377.2
2019-12-01 | 0:00 | 369.8 | 175.5 | 114.1074 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6926 | 0 | 0 | -29 | 369.8
2019-12-01 01:00 | 1:00 | 383.4 | 175.5 | 113.9214 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9786 | 0 | 0 | -29 | 383.4
2019-12-01 02:00 | 2:00 | 396.9 | 175.5 | 117.5997 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8003 | 0 | 0 | -29 | 396.9
2019-12-01 03:00 | 3:00 | 406.7 | 175.5 | 123.7242 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7758 | 0 | 0 | -29 | 406.7
2019-12-01 04:00 | 4:00 | 407 | 175.5 | 124.407 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.393 | 0 | 0 | -29 | 407
2019-12-01 05:00 | 5:00 | 399.8 | 175.5 | 118.3166 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2834 | 0 | 0 | -29 | 399.8
2019-12-01 06:00 | 6:00 | 385.7 | 175.5 | 115.0065 | 64.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4935 | 0 | 0 | -29 | 385.7
2019-12-01 07:00 | 7:00 | 365.3 | 175.5 | 102.9338 | 51.9 | 9 | 45.4 | 4.3048 | 0 | 5.2614 | 0 | 0 | -29 | 365.3
2019-12-01 08:00 | 8:00 | 367.7 | 175.5 | 117.1322 | 34.6 | 9 | 45.4 | 9.6603 | 0 | 5.4075 | 0 | 0 | -29 | 367.7
2019-12-01 09:00 | 9:00 | 370.8 | 175.5 | 114.2952 | 34.4 | 9 | 45.4 | 15.6093 | 0 | 5.5955 | 0 | 0 | -29 | 370.8
2019-12-01 10:00 | 10:00 | 378.5 | 175.5 | 117.2777 | 36.8 | 9 | 45.4 | 17.3581 | 0 | 6.1642 | 0 | 0 | -29 | 378.5
2019-12-01 11:00 | 11:00 | 374.4 | 175.5 | 115.6973 | 34.4 | 9 | 45.4 | 16.2908 | 0 | 7.1119 | 0 | 0 | -29 | 374.4
2019-12-01 12:00 | 12:00 | 364.8 | 175.5 | 107.4452 | 34.4 | 9 | 45.4 | 13.9786 | 0 | 8.0762 | 0 | 0 | -29 | 364.8
2019-12-01 13:00 | 13:00 | 366.2 | 175.5 | 111.9872 | 34.4 | 9 | 45.4 | 9.4013 | 0 | 9.5115 | 0 | 0 | -29 | 366.2
2019-12-01 14:00 | 14:00 | 363.8 | 175.5 | 111.161 | 34.4 | 9 | 45.4 | 4.3962 | 0 | 12.9428 | 0 | 0 | -29 | 363.8
2019-12-01 15:00 | 15:00 | 368.5 | 175.5 | 104.3412 | 46.9 | 9 | 45.4 | 1.3145 | 0 | 15.0443 | 0 | 0 | -29 | 368.5
2019-12-01 16:00 | 16:00 | 389.2 | 175.5 | 117.5131 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.8869 | 0 | 0 | -29 | 389.2
2019-12-01 17:00 | 17:00 | 396.1 | 175.5 | 117.5794 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6206 | 0 | 0 | -29 | 396.1
2019-12-01 18:00 | 18:00 | 397.9 | 175.5 | 117.6866 | 65.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6134 | 0 | 0 | -29 | 397.9
2019-12-01 19:00 | 19:00 | 391.6 | 175.5 | 117.4877 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6123 | 0 | 0 | -29 | 391.6
2019-12-01 20:00 | 20:00 | 382.1 | 175.5 | 117.3255 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5745 | 0 | 0 | -29 | 382.1
2019-12-01 21:00 | 21:00 | 368.7 | 175.5 | 116.9066 | 43.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5934 | 0 | 0 | -29 | 368.7
2019-12-01 22:00 | 22:00 | 349.4 | 175.5 | 108.417 | 34.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.683 | 0 | 0 | -29 | 349.4
2019-12-01 23:00 | 23:00 | 359 | 175.5 | 116.4182 | 37 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6818 | 0 | 0 | -29 | 359
2019-12-02 | 0:00 | 354.6 | 175.5 | 114.3872 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8128 | 0 | 0 | -29 | 354.6
2019-12-02 01:00 | 1:00 | 366.4 | 175.5 | 127.0354 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9646 | 0 | 0 | -29 | 366.4
2019-12-02 02:00 | 2:00 | 382.6 | 175.5 | 143.1587 | 36 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5413 | 0 | 0 | -29 | 382.6
2019-12-02 03:00 | 3:00 | 392.2 | 175.5 | 151.4675 | 37.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3325 | 0 | 0 | -29 | 392.2
2019-12-02 04:00 | 4:00 | 400.5 | 175.5 | 153.3362 | 40.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3638 | 0 | 3.2 | -29 | 400.5
2019-12-02 05:00 | 5:00 | 402.7 | 175.5 | 152.9563 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1437 | 0 | 4 | -29 | 402.7
2019-12-02 06:00 | 6:00 | 410.6 | 175.5 | 154.7852 | 46.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5148 | 0 | 5.9 | -29 | 410.6
2019-12-02 07:00 | 7:00 | 409 | 175.5 | 154.7086 | 48.6 | 9 | 45.4 | 1.8276 | 0 | 2.9638 | 0 | 0 | -29 | 409
2019-12-02 08:00 | 8:00 | 433.3 | 175.5 | 156.1109 | 68.5 | 9 | 45.4 | 4.149 | 0 | 3.3401 | 0 | 0.3 | -29 | 433.3
2019-12-02 09:00 | 9:00 | 453.6 | 175.5 | 155.6494 | 81.1 | 9 | 45.4 | 5.8491 | 0 | 4.2015 | 0 | 5.9 | -29 | 453.6
2019-12-02 10:00 | 10:00 | 452.2 | 175.5 | 155.5652 | 77.6 | 9 | 45.4 | 6.5879 | 0 | 5.6469 | 0 | 5.9 | -29 | 452.2
2019-12-02 11:00 | 11:00 | 458 | 175.5 | 155.7654 | 80.5 | 9 | 45.4 | 7.5516 | 0 | 7.383 | 0 | 5.9 | -29 | 458
2019-12-02 12:00 | 12:00 | 434.4 | 175.5 | 152.1987 | 67 | 9 | 45.4 | 6.3605 | 0 | 7.9408 | 0 | 0 | -29 | 434.4
2019-12-02 13:00 | 13:00 | 450.5 | 175.5 | 155.4158 | 77 | 9 | 45.4 | 4.4839 | 0 | 6.7003 | 0 | 6 | -29 | 450.5
2019-12-02 14:00 | 14:00 | 449.3 | 175.5 | 155.5311 | 76.8 | 9 | 45.4 | 2.516 | 0 | 7.6529 | 0 | 5.9 | -29 | 449.3
2019-12-02 15:00 | 15:00 | 452.5 | 175.5 | 155.6185 | 82.6 | 9 | 45.4 | 1.0206 | 0 | 6.5609 | 0 | 5.8 | -29 | 452.5
2019-12-02 16:00 | 16:00 | 458.7 | 175.5 | 159.2419 | 83.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4581 | 0 | 9.4 | -29 | 458.7
2019-12-02 17:00 | 17:00 | 446 | 175.5 | 155.474 | 78.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.426 | 0 | 5.9 | -29 | 446
2019-12-02 18:00 | 18:00 | 433 | 175.5 | 152.2688 | 68.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6312 | 0 | 5.9 | -29 | 433
2019-12-02 19:00 | 19:00 | 415.3 | 175.5 | 154.8848 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4152 | 0 | 2 | -29 | 415.3
2019-12-02 20:00 | 20:00 | 397 | 175.5 | 150.7054 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3946 | 0 | 0 | -29 | 397
2019-12-02 21:00 | 21:00 | 377.4 | 175.5 | 128.032 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.468 | 0 | 0 | -29 | 377.4
2019-12-02 22:00 | 22:00 | 357.2 | 175.5 | 106.3456 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.9544 | 0 | 0 | -29 | 357.2
2019-12-02 23:00 | 23:00 | 359.7 | 175.5 | 108.9087 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8913 | 0 | 0 | -29 | 359.7
2019-12-03 | 0:00 | 354.5 | 175.5 | 95.8558 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.1442 | 0 | 0 | -29 | 354.5
2019-12-03 01:00 | 1:00 | 370.7 | 175.5 | 107.386 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.814 | 0 | 0 | -29 | 370.7
2019-12-03 02:00 | 2:00 | 389.8 | 175.5 | 126.1483 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.1517 | 0 | 0 | -29 | 389.8
2019-12-03 03:00 | 3:00 | 403.1 | 175.5 | 141.6747 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.9253 | 0 | 0 | -29 | 403.1
2019-12-03 04:00 | 4:00 | 411.9 | 175.5 | 148.6731 | 36.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.2269 | 0 | 0 | -29 | 411.9
2019-12-03 05:00 | 5:00 | 412.7 | 175.5 | 148.6635 | 36.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.9365 | 0 | 0 | -29 | 412.7
2019-12-03 06:00 | 6:00 | 422.3 | 175.5 | 148.894 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.306 | 0 | 0 | -29 | 422.3
2019-12-03 07:00 | 7:00 | 415.2 | 175.5 | 145.6686 | 36.2 | 9 | 45.4 | 6.2503 | 0 | 26.1811 | 0 | 0 | -29 | 415.2
2019-12-03 08:00 | 8:00 | 438.1 | 175.5 | 149.2848 | 41.3 | 9 | 45.4 | 19.098 | 0 | 27.5172 | 0 | 0 | -29 | 438.1
2019-12-03 09:00 | 9:00 | 444.2 | 175.5 | 148.5493 | 34.6 | 9 | 45.4 | 31.0725 | 0 | 29.0782 | 0 | 0 | -29 | 444.2
2019-12-03 10:00 | 10:00 | 438.5 | 175.5 | 135.2486 | 34.6 | 9 | 45.4 | 37.817 | 0 | 29.9344 | 0 | 0 | -29 | 438.5
2019-12-03 11:00 | 11:00 | 437.3 | 175.5 | 130.5194 | 35.1 | 9 | 45.4 | 40.6132 | 0 | 30.1674 | 0 | 0 | -29 | 437.3
2019-12-03 12:00 | 12:00 | 426.5 | 175.5 | 123.4721 | 35.1 | 9 | 45.4 | 35.2361 | 0 | 31.7918 | 0 | 0 | -29 | 426.5
2019-12-03 13:00 | 13:00 | 452 | 175.5 | 127.7917 | 62.6 | 9 | 45.4 | 28.8755 | 0 | 31.8328 | 0 | 0 | -29 | 452
2019-12-03 14:00 | 14:00 | 466.3 | 175.5 | 148.816 | 73.1 | 9 | 45.4 | 11.4705 | 0 | 32.0135 | 0 | 0 | -29 | 466.3
2019-12-03 15:00 | 15:00 | 480 | 175.5 | 159.7217 | 79.1 | 9 | 45.4 | 2.5515 | 0 | 31.9268 | 0 | 5.8 | -29 | 480
2019-12-03 16:00 | 16:00 | 493.7 | 175.5 | 159.9668 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.4332 | 0 | 18.8 | -29 | 493.7
2019-12-03 17:00 | 17:00 | 488.9 | 175.5 | 159.8652 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.4348 | 0 | 14.1 | -29 | 488.9
2019-12-03 18:00 | 18:00 | 480.3 | 175.5 | 162.7885 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.4115 | 0 | 5.9 | -29 | 480.3
2019-12-03 19:00 | 19:00 | 467.9 | 175.5 | 159.4202 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.8798 | 0 | 1.8 | -29 | 467.9
2019-12-03 20:00 | 20:00 | 459.9 | 175.5 | 153.5704 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.5296 | 0 | 0 | -29 | 459.9
2019-12-03 21:00 | 21:00 | 447.8 | 175.5 | 149.4507 | 66.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.1493 | 0 | 0 | -29 | 447.8
2019-12-03 22:00 | 22:00 | 431.9 | 175.5 | 142.7696 | 56.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.9304 | 0 | 0 | -29 | 431.9
2019-12-03 23:00 | 23:00 | 433.3 | 175.5 | 149.1427 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 32.4573 | 0 | 0 | -29 | 433.3
2019-12-04 | 0:00 | 418 | 175.5 | 149.9367 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.7633 | 0 | 0 | -29 | 418
2019-12-04 01:00 | 1:00 | 431.9 | 175.5 | 160.578 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.822 | 0 | 3.2 | -29 | 431.9
2019-12-04 02:00 | 2:00 | 445.4 | 175.5 | 162.0395 | 44.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.8605 | 0 | 5.9 | -29 | 445.4
2019-12-04 03:00 | 3:00 | 457 | 175.5 | 162.2764 | 55.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 32.5236 | 0 | 5.9 | -29 | 457
2019-12-04 04:00 | 4:00 | 463.6 | 175.5 | 162.3977 | 61.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 32.5023 | 0 | 5.9 | -29 | 463.6
2019-12-04 05:00 | 5:00 | 464.8 | 175.5 | 162.476 | 63.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 32.124 | 0 | 5.9 | -29 | 464.8
2019-12-04 06:00 | 6:00 | 472.2 | 175.5 | 162.5676 | 71.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.7324 | 0 | 5.9 | -29 | 472.2
2019-12-04 07:00 | 7:00 | 455.4 | 175.5 | 158.8091 | 59.6 | 9 | 45.4 | 4.9625 | 0 | 31.1284 | 0 | 0 | -29 | 455.4
2019-12-04 08:00 | 8:00 | 458.7 | 175.5 | 162.2144 | 42.7 | 9 | 45.4 | 15.3407 | 0 | 31.5449 | 0 | 6 | -29 | 458.7
2019-12-04 09:00 | 9:00 | 461 | 175.5 | 159.8871 | 35.4 | 9 | 45.4 | 27.0572 | 0 | 31.8557 | 0 | 5.9 | -29 | 461
2019-12-04 10:00 | 10:00 | 452.3 | 175.5 | 148.4248 | 35.9 | 9 | 45.4 | 34.4986 | 0 | 32.5766 | 0 | 0 | -29 | 452.3
2019-12-04 11:00 | 11:00 | 441.1 | 175.5 | 133.1862 | 35.9 | 9 | 45.4 | 38.2465 | 0 | 32.8673 | 0 | 0 | -29 | 441.1
2019-12-04 12:00 | 12:00 | 412.4 | 175.5 | 106.007 | 35.9 | 9 | 45.4 | 36.9759 | 0 | 32.6171 | 0 | 0 | -29 | 412.4
2019-12-04 13:00 | 13:00 | 443.9 | 175.5 | 144.7762 | 36.4 | 9 | 45.4 | 30.0159 | 0 | 31.8079 | 0 | 0 | -29 | 443.9
2019-12-04 14:00 | 14:00 | 462.5 | 175.5 | 142.6977 | 69.8 | 9 | 45.4 | 17.292 | 0 | 31.8103 | 0 | 0 | -29 | 462.5
2019-12-04 15:00 | 15:00 | 486.5 | 175.5 | 167.9417 | 81.8 | 9 | 45.4 | 4.4351 | 0 | 31.4232 | 0 | 0 | -29 | 486.5
2019-12-04 16:00 | 16:00 | 500.1 | 175.5 | 170.5969 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.0031 | 0 | 13.6 | -29 | 500.1
2019-12-04 17:00 | 17:00 | 494 | 175.5 | 170.429 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.971 | 0 | 7.7 | -29 | 494
2019-12-04 18:00 | 18:00 | 483 | 175.5 | 166.3619 | 83.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.6381 | 0 | 2.4 | -29 | 483
2019-12-04 19:00 | 19:00 | 468.8 | 175.5 | 162.5009 | 70.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.3991 | 0 | 5.9 | -29 | 468.8
2019-12-04 20:00 | 20:00 | 456.6 | 175.5 | 162.2342 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.0658 | 0 | 5.9 | -29 | 456.6
2019-12-04 21:00 | 21:00 | 448.5 | 175.5 | 162.0093 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.0907 | 0 | 6 | -29 | 448.5
2019-12-04 22:00 | 22:00 | 427.4 | 175.5 | 158.4824 | 38.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.1176 | 0 | 0 | -29 | 427.4
2019-12-04 23:00 | 23:00 | 428.9 | 175.5 | 158.6752 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.8248 | 0 | 5.1 | -29 | 428.9
2019-12-05 | 0:00 | 425.1 | 175.5 | 158.5117 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.7883 | 0 | 0.1 | -29 | 425.1
2019-12-05 01:00 | 1:00 | 433.2 | 175.5 | 160.074 | 39 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.326 | 0 | 5.9 | -29 | 433.2
2019-12-05 02:00 | 2:00 | 443 | 175.5 | 159.7338 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.4662 | 0 | 5.9 | -29 | 443
2019-12-05 03:00 | 3:00 | 454.2 | 175.5 | 160.3137 | 59 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.9863 | 0 | 6 | -29 | 454.2
2019-12-05 04:00 | 4:00 | 460.1 | 175.5 | 160.5868 | 65.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.3132 | 0 | 5.9 | -29 | 460.1
2019-12-05 05:00 | 5:00 | 457.9 | 175.5 | 160.5607 | 63.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.7393 | 0 | 5.9 | -29 | 457.9
2019-12-05 06:00 | 6:00 | 462.7 | 175.5 | 161.2334 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.8666 | 0 | 5.9 | -29 | 462.7
2019-12-05 07:00 | 7:00 | 446.7 | 175.5 | 155.2487 | 58.8 | 9 | 45.4 | 7.4493 | 0 | 24.302 | 0 | 0 | -29 | 446.7
2019-12-05 08:00 | 8:00 | 448.8 | 175.5 | 160.0549 | 37.9 | 9 | 45.4 | 21.1909 | 0 | 22.8542 | 0 | 5.9 | -29 | 448.8
2019-12-05 09:00 | 9:00 | 447.6 | 175.5 | 155.313 | 37.8 | 9 | 45.4 | 31.5215 | 0 | 22.0655 | 0 | 0 | -29 | 447.6
2019-12-05 10:00 | 10:00 | 438.7 | 175.5 | 139.1562 | 37.8 | 9 | 45.4 | 39.6787 | 0 | 21.1651 | 0 | 0 | -29 | 438.7
2019-12-05 11:00 | 11:00 | 429.6 | 175.5 | 129.2843 | 38.3 | 9 | 45.4 | 40.0538 | 0 | 21.0619 | 0 | 0 | -29 | 429.6
2019-12-05 12:00 | 12:00 | 403.9 | 175.5 | 109.5635 | 38.3 | 9 | 45.4 | 34.6156 | 0 | 20.5209 | 0 | 0 | -29 | 403.9
2019-12-05 13:00 | 13:00 | 422 | 175.5 | 137.8506 | 38.3 | 9 | 45.4 | 24.4899 | 0 | 20.4595 | 0 | 0 | -29 | 422
2019-12-05 14:00 | 14:00 | 436.8 | 175.5 | 142.1736 | 59.8 | 9 | 45.4 | 13.0589 | 0 | 20.8675 | 0 | 0 | -29 | 436.8
2019-12-05 15:00 | 15:00 | 463.3 | 175.5 | 166.0799 | 73 | 9 | 45.4 | 3.263 | 0 | 20.0571 | 0 | 0 | -29 | 463.3
2019-12-05 16:00 | 16:00 | 489.5 | 175.5 | 170.3421 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1579 | 0 | 22.6 | -29 | 489.5
2019-12-05 17:00 | 17:00 | 485.9 | 175.5 | 170.2513 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.6487 | 0 | 19.6 | -29 | 485.9
2019-12-05 18:00 | 18:00 | 477.1 | 175.5 | 170.0473 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0527 | 0 | 10.6 | -29 | 477.1
2019-12-05 19:00 | 19:00 | 464.6 | 175.5 | 161.1646 | 74.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.6354 | 0 | 7.2 | -29 | 464.6
2019-12-05 20:00 | 20:00 | 452.3 | 175.5 | 160.3176 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.5824 | 0 | 5.9 | -29 | 452.3
2019-12-05 21:00 | 21:00 | 441.2 | 175.5 | 160.0662 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7338 | 0 | 5.9 | -29 | 441.2
2019-12-05 22:00 | 22:00 | 413.8 | 175.5 | 149.0561 | 45 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.8439 | 0 | 0 | -29 | 413.8
2019-12-05 23:00 | 23:00 | 417.5 | 175.5 | 158.4626 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.8374 | 0 | 1 | -29 | 417.5
2019-12-06 | 0:00 | 406.8 | 175.5 | 152.1115 | 35.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.8885 | 0 | 0 | -29 | 406.8
2019-12-06 01:00 | 1:00 | 420.5 | 175.5 | 159.9742 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.7258 | 0 | 2.7 | -29 | 420.5
2019-12-06 02:00 | 2:00 | 438.1 | 175.5 | 161.0188 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0812 | 0 | 5.8 | -29 | 438.1
2019-12-06 03:00 | 3:00 | 453 | 175.5 | 161.6019 | 66 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.9981 | 0 | 6.5 | -29 | 453
2019-12-06 04:00 | 4:00 | 460.2 | 175.5 | 161.7148 | 71.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7852 | 0 | 6.5 | -29 | 460.2
2019-12-06 05:00 | 5:00 | 458.3 | 175.5 | 161.8867 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.2133 | 0 | 6.4 | -29 | 458.3
2019-12-06 06:00 | 6:00 | 466 | 175.5 | 161.9449 | 77.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2551 | 0 | 6.4 | -29 | 466
2019-12-06 07:00 | 7:00 | 447.4 | 175.5 | 156.3737 | 62.4 | 9 | 45.4 | 8.6587 | 0 | 19.0676 | 0 | 0 | -29 | 447.4
2019-12-06 08:00 | 8:00 | 444.2 | 175.5 | 158.9263 | 35.7 | 9 | 45.4 | 25.9009 | 0 | 18.0728 | 0 | 4.7 | -29 | 444.2
2019-12-06 09:00 | 9:00 | 444.4 | 175.5 | 151.1013 | 35.4 | 9 | 45.4 | 39.8849 | 0 | 17.1138 | 0 | 0 | -29 | 444.4
2019-12-06 10:00 | 10:00 | 439.9 | 175.5 | 138.6618 | 35.9 | 9 | 45.4 | 47.1401 | 0 | 17.2981 | 0 | 0 | -29 | 439.9
2019-12-06 11:00 | 11:00 | 445.1 | 175.5 | 141.7091 | 35.9 | 9 | 45.4 | 48.6539 | 0 | 17.937 | 0 | 0 | -29 | 445.1
2019-12-06 12:00 | 12:00 | 424.7 | 175.5 | 125.1936 | 35.9 | 9 | 45.4 | 44.2188 | 0 | 18.4876 | 0 | 0 | -29 | 424.7
2019-12-06 13:00 | 13:00 | 432.4 | 175.5 | 142.3655 | 36.4 | 9 | 45.4 | 34.6922 | 0 | 18.0423 | 0 | 0 | -29 | 432.4
2019-12-06 14:00 | 14:00 | 442.8 | 175.5 | 145.2561 | 60.4 | 9 | 45.4 | 19.3864 | 0 | 16.8575 | 0 | 0 | -29 | 442.8
2019-12-06 15:00 | 15:00 | 463.3 | 175.5 | 161.9009 | 73.1 | 9 | 45.4 | 4.9331 | 0 | 16.066 | 0 | 6.4 | -29 | 463.3
2019-12-06 16:00 | 16:00 | 485.1 | 175.5 | 159.7673 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7327 | 0 | 23.7 | -29 | 485.1
2019-12-06 17:00 | 17:00 | 482.2 | 175.5 | 159.6103 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8897 | 0 | 21.8 | -29 | 482.2
2019-12-06 18:00 | 18:00 | 472 | 175.5 | 159.4288 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.1712 | 0 | 12.5 | -29 | 472
2019-12-06 19:00 | 19:00 | 457.7 | 175.5 | 161.8846 | 73.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6154 | 0 | 6.4 | -29 | 457.7
2019-12-06 20:00 | 20:00 | 445.5 | 175.5 | 160.1565 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.5435 | 0 | 5.9 | -29 | 445.5
2019-12-06 21:00 | 21:00 | 433.6 | 175.5 | 157.4308 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.6692 | 0 | 5.9 | -29 | 433.6
2019-12-06 22:00 | 22:00 | 413.5 | 175.5 | 156.8745 | 41.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6255 | 0 | 0 | -29 | 413.5
2019-12-06 23:00 | 23:00 | 424.4 | 175.5 | 160.6661 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.3339 | 0 | 6.4 | -29 | 424.4
2019-12-07 | 0:00 | 410.9 | 175.5 | 153.5303 | 43.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8697 | 0 | 0 | -29 | 410.9
2019-12-07 01:00 | 1:00 | 422.4 | 175.5 | 152.2291 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0709 | 0 | 0 | -29 | 422.4
2019-12-07 02:00 | 2:00 | 436.7 | 175.5 | 155.6609 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4391 | 0 | 0 | -29 | 436.7
2019-12-07 03:00 | 3:00 | 443.3 | 175.5 | 154.3813 | 75 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0187 | 0 | 0 | -29 | 443.3
2019-12-07 04:00 | 4:00 | 450.5 | 175.5 | 155.0713 | 78.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4287 | 0 | 2.5 | -29 | 450.5
2019-12-07 05:00 | 5:00 | 444 | 175.5 | 156.8789 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0211 | 0 | 0 | -29 | 444
2019-12-07 06:00 | 6:00 | 433.3 | 175.5 | 154.5593 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6407 | 0 | 0 | -29 | 433.3
2019-12-07 07:00 | 7:00 | 409.3 | 175.5 | 134.1871 | 51.1 | 9 | 45.4 | 7.526 | 0 | 15.5869 | 0 | 0 | -29 | 409.3
2019-12-07 08:00 | 8:00 | 403.4 | 175.5 | 132.6401 | 34.5 | 9 | 45.4 | 20.5011 | 0 | 14.8588 | 0 | 0 | -29 | 403.4
2019-12-07 09:00 | 9:00 | 397 | 175.5 | 120.6577 | 34.5 | 9 | 45.4 | 27.302 | 0 | 13.6403 | 0 | 0 | -29 | 397
2019-12-07 10:00 | 10:00 | 380.7 | 175.5 | 101.2362 | 34.5 | 9 | 45.4 | 31.5624 | 0 | 12.5014 | 0 | 0 | -29 | 380.7
2019-12-07 11:00 | 11:00 | 362.2 | 175.5 | 79.4014 | 34.5 | 9 | 45.4 | 35.1149 | 0 | 12.2837 | 0 | 0 | -29 | 362.2
2019-12-07 12:00 | 12:00 | 347.8 | 175.5 | 78.9604 | 34.5 | 9 | 45.4 | 33.8828 | 0 | 11.9568 | 0 | -12.4 | -29 | 347.8
2019-12-07 13:00 | 13:00 | 362 | 175.5 | 86.2519 | 34.5 | 9 | 45.4 | 29.7953 | 0 | 10.5528 | 0 | 0 | -29 | 362
2019-12-07 14:00 | 14:00 | 382.8 | 175.5 | 121.7571 | 34.5 | 9 | 45.4 | 16.7985 | 0 | 8.8444 | 0 | 0 | -29 | 382.8
2019-12-07 15:00 | 15:00 | 404.5 | 175.5 | 138.3002 | 53.9 | 9 | 45.4 | 4.4228 | 0 | 6.977 | 0 | 0 | -29 | 404.5
2019-12-07 16:00 | 16:00 | 428.4 | 175.5 | 156.1909 | 64.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0091 | 0 | 0 | -29 | 428.4
2019-12-07 17:00 | 17:00 | 439.1 | 175.5 | 156.7756 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1244 | 0 | 0 | -29 | 439.1
2019-12-07 18:00 | 18:00 | 441.4 | 175.5 | 156.7942 | 72.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5058 | 0 | 0 | -29 | 441.4
2019-12-07 19:00 | 19:00 | 428.7 | 175.5 | 148.5055 | 62.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0945 | 0 | 0 | -29 | 428.7
2019-12-07 20:00 | 20:00 | 423 | 175.5 | 156.4991 | 46.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.9009 | 0 | 0 | -29 | 423
2019-12-07 21:00 | 21:00 | 418.3 | 175.5 | 156.3465 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.4535 | 0 | 0 | -29 | 418.3
2019-12-07 22:00 | 22:00 | 403.9 | 175.5 | 145.9992 | 34.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.5008 | 0 | 0 | -29 | 403.9
2019-12-07 23:00 | 23:00 | 410.1 | 175.5 | 150.3213 | 34.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.3787 | 0 | 0 | -29 | 410.1
2019-12-08 | 0:00 | 406.3 | 175.5 | 142.5519 | 34.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.4481 | 0 | 0 | -29 | 406.3
2019-12-08 01:00 | 1:00 | 424.1 | 175.5 | 150.4274 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.8726 | 0 | 0 | -29 | 424.1
2019-12-08 02:00 | 2:00 | 438.5 | 175.5 | 153.7881 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.9119 | 0 | 0 | -29 | 438.5
2019-12-08 03:00 | 3:00 | 447 | 175.5 | 153.8579 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.1421 | 0 | 0 | -29 | 447
2019-12-08 04:00 | 4:00 | 448.9 | 175.5 | 154.0009 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.7991 | 0 | 0 | -29 | 448.9
2019-12-08 05:00 | 5:00 | 443.9 | 175.5 | 153.8908 | 60.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.3092 | 0 | 0 | -29 | 443.9
2019-12-08 06:00 | 6:00 | 433.7 | 175.5 | 153.7025 | 52.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.9975 | 0 | 0 | -29 | 433.7
2019-12-08 07:00 | 7:00 | 405.1 | 175.5 | 135.5942 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0.6629 | 0 | 25.8429 | 0 | 0 | -29 | 405.1
2019-12-08 08:00 | 8:00 | 402.8 | 175.5 | 141.4526 | 34.4 | 9 | 45.4 | 2.8281 | 0 | 23.2193 | 0 | 0 | -29 | 402.8
2019-12-08 09:00 | 9:00 | 394.3 | 175.5 | 127.8406 | 34.4 | 9 | 45.4 | 9.1582 | 0 | 22.0012 | 0 | 0 | -29 | 394.3
2019-12-08 10:00 | 10:00 | 380.5 | 175.5 | 105.188 | 34.4 | 9 | 45.4 | 17.5706 | 0 | 22.4414 | 0 | 0 | -29 | 380.5
2019-12-08 11:00 | 11:00 | 381.1 | 175.5 | 97.9027 | 34.4 | 9 | 45.4 | 24.119 | 0 | 23.7783 | 0 | 0 | -29 | 381.1
2019-12-08 12:00 | 12:00 | 376 | 175.5 | 90.8875 | 34.4 | 9 | 45.4 | 25.3165 | 0 | 24.496 | 0 | 0 | -29 | 376
2019-12-08 13:00 | 13:00 | 386.7 | 175.5 | 105.7968 | 34.4 | 9 | 45.4 | 21.263 | 0 | 24.3402 | 0 | 0 | -29 | 386.7
2019-12-08 14:00 | 14:00 | 404.3 | 175.5 | 127.4275 | 39.7 | 9 | 45.4 | 11.1291 | 0 | 25.1434 | 0 | 0 | -29 | 404.3
2019-12-08 15:00 | 15:00 | 432.7 | 175.5 | 153.717 | 49.7 | 9 | 45.4 | 2.7686 | 0 | 25.6144 | 0 | 0 | -29 | 432.7
2019-12-08 16:00 | 16:00 | 440.8 | 175.5 | 150.7021 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.5979 | 0 | 0 | -29 | 440.8
2019-12-08 17:00 | 17:00 | 453.6 | 175.5 | 154.0426 | 71.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.0574 | 0 | 0 | -29 | 453.6
2019-12-08 18:00 | 18:00 | 457.1 | 175.5 | 154.6916 | 75.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.1084 | 0 | 0 | -29 | 457.1
2019-12-08 19:00 | 19:00 | 449.2 | 175.5 | 153.9819 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.3181 | 0 | 0 | -29 | 449.2
2019-12-08 20:00 | 20:00 | 442.3 | 175.5 | 153.3413 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.4587 | 0 | 0 | -29 | 442.3
2019-12-08 21:00 | 21:00 | 434.1 | 175.5 | 153.212 | 61.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.188 | 0 | 0 | -29 | 434.1
2019-12-08 22:00 | 22:00 | 414.2 | 175.5 | 145.7296 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7704 | 0 | 0 | -29 | 414.2
2019-12-08 23:00 | 23:00 | 425.1 | 175.5 | 152.5296 | 56.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8704 | 0 | 0 | -29 | 425.1
2019-12-09 | 0:00 | 413.6 | 175.5 | 159.0019 | 38.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.0981 | 0 | 0 | -29 | 413.6
2019-12-09 01:00 | 1:00 | 429.4 | 175.5 | 158.9191 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6809 | 0 | 12.8 | -29 | 429.4
2019-12-09 02:00 | 2:00 | 443.1 | 175.5 | 159.2316 | 48.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.5684 | 0 | 19.6 | -29 | 443.1
2019-12-09 03:00 | 3:00 | 454.7 | 175.5 | 159.4111 | 59.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9889 | 0 | 22.3 | -29 | 454.7
2019-12-09 04:00 | 4:00 | 463.2 | 175.5 | 159.6267 | 69.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9733 | 0 | 22.6 | -29 | 463.2
2019-12-09 05:00 | 5:00 | 467.1 | 175.5 | 159.6588 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6412 | 0 | 22.6 | -29 | 467.1
2019-12-09 06:00 | 6:00 | 477 | 175.5 | 159.8744 | 82 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2256 | 0 | 26 | -29 | 477
2019-12-09 07:00 | 7:00 | 462 | 175.5 | 159.5038 | 72 | 9 | 45.4 | 3.3582 | 0 | 7.338 | 0 | 18.9 | -29 | 462
2019-12-09 08:00 | 8:00 | 467.9 | 175.5 | 159.7698 | 68 | 9 | 45.4 | 10.4966 | 0 | 6.1336 | 0 | 22.6 | -29 | 467.9
2019-12-09 09:00 | 9:00 | 463.1 | 175.5 | 157.5976 | 58 | 9 | 45.4 | 19.3382 | 0 | 5.5642 | 0 | 21.7 | -29 | 463.1
2019-12-09 10:00 | 10:00 | 446.7 | 175.5 | 159.277 | 42.9 | 9 | 45.4 | 26.3315 | 0 | 5.4915 | 0 | 11.8 | -29 | 446.7
2019-12-09 11:00 | 11:00 | 431.2 | 175.5 | 151.0786 | 34.9 | 9 | 45.4 | 38.3275 | 0 | 5.9939 | 0 | 0 | -29 | 431.2
2019-12-09 12:00 | 12:00 | 398 | 175.5 | 120.2978 | 34.9 | 9 | 45.4 | 35.8698 | 0 | 6.0324 | 0 | 0 | -29 | 398
2019-12-09 13:00 | 13:00 | 413.8 | 175.5 | 142.0533 | 35.4 | 9 | 45.4 | 29.5492 | 0 | 5.8975 | 0 | 0 | -29 | 413.8
2019-12-09 14:00 | 14:00 | 434.9 | 175.5 | 158.1659 | 52.6 | 9 | 45.4 | 17.5161 | 0 | 5.718 | 0 | 0 | -29 | 434.9
2019-12-09 15:00 | 15:00 | 458.4 | 175.5 | 159.5581 | 72 | 9 | 45.4 | 4.5745 | 0 | 4.6674 | 0 | 16.7 | -29 | 458.4
2019-12-09 16:00 | 16:00 | 483.8 | 175.5 | 160.0491 | 82 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4509 | 0 | 36.4 | -29 | 483.8
2019-12-09 17:00 | 17:00 | 478.7 | 175.5 | 159.931 | 82 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.069 | 0 | 31.8 | -29 | 478.7
2019-12-09 18:00 | 18:00 | 467.5 | 175.5 | 159.7342 | 79.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5658 | 0 | 22.6 | -29 | 467.5
2019-12-09 19:00 | 19:00 | 450.1 | 175.5 | 159.3623 | 69.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4377 | 0 | 15.7 | -29 | 450.1
2019-12-09 20:00 | 20:00 | 435.6 | 175.5 | 159.0386 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6614 | 0 | 17.2 | -29 | 435.6
2019-12-09 21:00 | 21:00 | 417.3 | 175.5 | 158.6322 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4678 | 0 | 9.2 | -29 | 417.3
2019-12-09 22:00 | 22:00 | 387.2 | 175.5 | 143.5066 | 34.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8934 | 0 | 0 | -29 | 387.2
2019-12-09 23:00 | 23:00 | 393.1 | 175.5 | 148.6343 | 34.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6657 | 0 | 0 | -29 | 393.1
2019-12-10 | 0:00 | 383.1 | 175.5 | 140.0576 | 34.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3424 | 0 | 0 | -29 | 383.1
2019-12-10 01:00 | 1:00 | 397.3 | 175.5 | 153.1319 | 35.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9681 | 0 | 0 | -29 | 397.3
2019-12-10 02:00 | 2:00 | 413.4 | 175.5 | 153.8355 | 48.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1645 | 0 | 0 | -29 | 413.4
2019-12-10 03:00 | 3:00 | 425.7 | 175.5 | 154.0427 | 61.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4573 | 0 | 0 | -29 | 425.7
2019-12-10 04:00 | 4:00 | 431.5 | 175.5 | 154.1544 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5456 | 0 | 0 | -29 | 431.5
2019-12-10 05:00 | 5:00 | 427.3 | 175.5 | 154.0861 | 64.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0139 | 0 | 0 | -29 | 427.3
2019-12-10 06:00 | 6:00 | 428.3 | 175.5 | 154.1644 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0356 | 0 | 0 | -29 | 428.3
2019-12-10 07:00 | 7:00 | 420.2 | 175.5 | 149.3294 | 60.4 | 9 | 45.4 | 1.2587 | 0 | 8.3119 | 0 | 0 | -29 | 420.2
2019-12-10 08:00 | 8:00 | 439.5 | 175.5 | 154.3891 | 73.4 | 9 | 45.4 | 4.4909 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | -29 | 439.5
2019-12-10 09:00 | 9:00 | 440 | 175.5 | 154.3115 | 70.9 | 9 | 45.4 | 8.4605 | 0 | 5.428 | 0 | 0 | -29 | 440
2019-12-10 10:00 | 10:00 | 410.3 | 175.5 | 135.9005 | 55.3 | 9 | 45.4 | 12.2867 | 0 | 5.9128 | 0 | 0 | -29 | 410.3
2019-12-10 11:00 | 11:00 | 383.6 | 175.5 | 122.3811 | 34.8 | 9 | 45.4 | 18.5861 | 0 | 6.9328 | 0 | 0 | -29 | 383.6
2019-12-10 12:00 | 12:00 | 358.7 | 175.5 | 92.9714 | 34.8 | 9 | 45.4 | 21.8862 | 0 | 8.1424 | 0 | 0 | -29 | 358.7
2019-12-10 13:00 | 13:00 | 379.9 | 175.5 | 114.2285 | 34.8 | 9 | 45.4 | 20.3793 | 0 | 9.5922 | 0 | 0 | -29 | 379.9
2019-12-10 14:00 | 14:00 | 400.2 | 175.5 | 136.5513 | 38.8 | 9 | 45.4 | 13.9798 | 0 | 9.9689 | 0 | 0 | -29 | 400.2
2019-12-10 15:00 | 15:00 | 420.7 | 175.5 | 138.961 | 68.3 | 9 | 45.4 | 3.7877 | 0 | 8.7513 | 0 | 0 | -29 | 420.7
2019-12-10 16:00 | 16:00 | 449.6 | 175.5 | 158.372 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.528 | 0 | 0 | -29 | 449.6
2019-12-10 17:00 | 17:00 | 444.4 | 175.5 | 154.6234 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0766 | 0 | 0 | -29 | 444.4
2019-12-10 18:00 | 18:00 | 433.3 | 175.5 | 154.2339 | 71 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1661 | 0 | 0 | -29 | 433.3
2019-12-10 19:00 | 19:00 | 422.1 | 175.5 | 153.9154 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0846 | 0 | 0 | -29 | 422.1
2019-12-10 20:00 | 20:00 | 405.9 | 175.5 | 153.6873 | 45 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3127 | 0 | 0 | -29 | 405.9
2019-12-10 21:00 | 21:00 | 385.5 | 175.5 | 144.0933 | 34.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2067 | 0 | 0 | -29 | 385.5
2019-12-10 22:00 | 22:00 | 361.9 | 175.5 | 120.0479 | 34.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6521 | 0 | 0 | -29 | 361.9
2019-12-10 23:00 | 23:00 | 370.3 | 175.5 | 129.1274 | 34.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9726 | 0 | 0 | -29 | 370.3
2019-12-11 | 0:00 | 365.3 | 175.5 | 123.1435 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6565 | 0 | 0 | -29 | 365.3
2019-12-11 01:00 | 1:00 | 377.3 | 175.5 | 136.033 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.767 | 0 | 0 | -29 | 377.3
2019-12-11 02:00 | 2:00 | 389.7 | 175.5 | 139.2471 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2529 | 0 | 0 | -29 | 389.7
2019-12-11 03:00 | 3:00 | 403.3 | 175.5 | 143.1089 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9911 | 0 | 0 | -29 | 403.3
2019-12-11 04:00 | 4:00 | 412.3 | 175.5 | 143.1342 | 63.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4658 | 0 | 0 | -29 | 412.3
2019-12-11 05:00 | 5:00 | 412 | 175.5 | 143.1523 | 63.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0477 | 0 | 0 | -29 | 412
2019-12-11 06:00 | 6:00 | 413.8 | 175.5 | 143.2956 | 65.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9044 | 0 | 0 | -29 | 413.8
2019-12-11 07:00 | 7:00 | 401.1 | 175.5 | 134.0336 | 55.7 | 9 | 45.4 | 6.6705 | 0 | 3.7959 | 0 | 0 | -29 | 401.1
2019-12-11 08:00 | 8:00 | 410.3 | 175.5 | 143.1289 | 42.7 | 9 | 45.4 | 20.4386 | 0 | 3.1325 | 0 | 0 | -29 | 410.3
2019-12-11 09:00 | 9:00 | 407.7 | 175.5 | 140.4329 | 34.6 | 9 | 45.4 | 28.6161 | 0 | 3.151 | 0 | 0 | -29 | 407.7
2019-12-11 10:00 | 10:00 | 402.3 | 175.5 | 133.9748 | 34.6 | 9 | 45.4 | 29.7923 | 0 | 3.0329 | 0 | 0 | -29 | 402.3
2019-12-11 11:00 | 11:00 | 392.2 | 175.5 | 128.617 | 35.1 | 9 | 45.4 | 24.5682 | 0 | 3.0148 | 0 | 0 | -29 | 392.2
2019-12-11 12:00 | 12:00 | 377.9 | 175.5 | 120.1757 | 35.1 | 9 | 45.4 | 18.646 | 0 | 3.0783 | 0 | 0 | -29 | 377.9
2019-12-11 13:00 | 13:00 | 405 | 175.5 | 137.3966 | 49.5 | 9 | 45.4 | 13.7834 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | -29 | 405
2019-12-11 14:00 | 14:00 | 414.9 | 175.5 | 137.705 | 64.6 | 9 | 45.4 | 7.7866 | 0 | 3.9084 | 0 | 0 | -29 | 414.9
2019-12-11 15:00 | 15:00 | 423.6 | 175.5 | 139.2829 | 77.8 | 9 | 45.4 | 2.3987 | 0 | 3.2184 | 0 | 0 | -29 | 423.6
2019-12-11 16:00 | 16:00 | 444.5 | 175.5 | 158.4651 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5349 | 0 | 0 | -29 | 444.5
2019-12-11 17:00 | 17:00 | 436.4 | 175.5 | 154.2792 | 78.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4208 | 0 | 0 | -29 | 436.4
2019-12-11 18:00 | 18:00 | 424.9 | 175.5 | 145.7346 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3654 | 0 | 0 | -29 | 424.9
2019-12-11 19:00 | 19:00 | 411.5 | 175.5 | 141.3242 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3758 | 0 | 0 | -29 | 411.5
2019-12-11 20:00 | 20:00 | 392.3 | 175.5 | 132.99 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | -29 | 392.3
2019-12-11 21:00 | 21:00 | 375.1 | 175.5 | 133.6282 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9718 | 0 | 0 | -29 | 375.1
2019-12-11 22:00 | 22:00 | 359.8 | 175.5 | 117.6346 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6654 | 0 | 0 | -29 | 359.8
2019-12-11 23:00 | 23:00 | 361.5 | 175.5 | 118.2102 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7898 | 0 | 0 | -29 | 361.5
2019-12-12 | 0:00 | 352.4 | 175.5 | 109.3708 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9292 | 0 | 0 | -29 | 352.4
2019-12-12 01:00 | 1:00 | 365.3 | 175.5 | 122.56 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | -29 | 365.3
2019-12-12 02:00 | 2:00 | 375.3 | 175.5 | 132.1399 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0601 | 0 | 0 | -29 | 375.3
2019-12-12 03:00 | 3:00 | 389.2 | 175.5 | 139.3062 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2938 | 0 | 0 | -29 | 389.2
2019-12-12 04:00 | 4:00 | 398.8 | 175.5 | 139.5066 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0934 | 0 | 0 | -29 | 398.8
2019-12-12 05:00 | 5:00 | 398.1 | 175.5 | 139.4714 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.1286 | 0 | 0 | -29 | 398.1
2019-12-12 06:00 | 6:00 | 402.9 | 175.5 | 139.5204 | 43 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4796 | 0 | 0 | -29 | 402.9
2019-12-12 07:00 | 7:00 | 390.8 | 175.5 | 126.6111 | 34.2 | 9 | 45.4 | 5.3238 | 0 | 23.7651 | 0 | 0 | -29 | 390.8
2019-12-12 08:00 | 8:00 | 404.7 | 175.5 | 125.2623 | 34.2 | 9 | 45.4 | 18.3787 | 0 | 25.959 | 0 | 0 | -29 | 404.7
2019-12-12 09:00 | 9:00 | 412.2 | 175.5 | 119.0911 | 34.2 | 9 | 45.4 | 31.3551 | 0 | 26.6538 | 0 | 0 | -29 | 412.2
2019-12-12 10:00 | 10:00 | 418.3 | 175.5 | 112.3324 | 34.2 | 9 | 45.4 | 43.0532 | 0 | 27.8144 | 0 | 0 | -29 | 418.3
2019-12-12 11:00 | 11:00 | 438.1 | 175.5 | 124.8298 | 34.7 | 9 | 45.4 | 49.5534 | 0 | 28.1168 | 0 | 0 | -29 | 438.1
2019-12-12 12:00 | 12:00 | 423.9 | 175.5 | 100.3123 | 45.9 | 9 | 45.4 | 47.7392 | 0 | 29.0485 | 0 | 0 | -29 | 423.9
2019-12-12 13:00 | 13:00 | 460.8 | 175.5 | 140.1274 | 55.9 | 9 | 45.4 | 34.4663 | 0 | 29.4063 | 0 | 0 | -29 | 460.8
2019-12-12 14:00 | 14:00 | 456.3 | 175.5 | 139.5863 | 65.4 | 9 | 45.4 | 20.9319 | 0 | 29.4818 | 0 | 0 | -29 | 456.3
2019-12-12 15:00 | 15:00 | 469.1 | 175.5 | 157.0626 | 77.7 | 9 | 45.4 | 4.674 | 0 | 28.7634 | 0 | 0 | -29 | 469.1
2019-12-12 16:00 | 16:00 | 481.9 | 175.5 | 159.9575 | 81.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.0425 | 0 | 9.8 | -29 | 481.9
2019-12-12 17:00 | 17:00 | 474.2 | 175.5 | 162.8507 | 78.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.5493 | 0 | 2.7 | -29 | 474.2
2019-12-12 18:00 | 18:00 | 463.3 | 175.5 | 158.3226 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.5774 | 0 | 0 | -29 | 463.3
2019-12-12 19:00 | 19:00 | 450.4 | 175.5 | 144.4531 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.5469 | 0 | 0 | -29 | 450.4
2019-12-12 20:00 | 20:00 | 441 | 175.5 | 140.2178 | 68.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.3822 | 0 | 0 | -29 | 441
2019-12-12 21:00 | 21:00 | 433.6 | 175.5 | 139.6845 | 61.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.1155 | 0 | 0 | -29 | 433.6
2019-12-12 22:00 | 22:00 | 417.8 | 175.5 | 133.9061 | 51.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.0939 | 0 | 0 | -29 | 417.8
2019-12-12 23:00 | 23:00 | 426.5 | 175.5 | 139.4527 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.1473 | 0 | 0 | -29 | 426.5
2019-12-13 | 0:00 | 416.7 | 175.5 | 149.4138 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.3862 | 0 | 0 | -29 | 416.7
2019-12-13 01:00 | 1:00 | 425.1 | 175.5 | 153.8114 | 39.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.0886 | 0 | 0 | -29 | 425.1
2019-12-13 02:00 | 2:00 | 437.9 | 175.5 | 154.3628 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.3372 | 0 | 0 | -29 | 437.9
2019-12-13 03:00 | 3:00 | 445.5 | 175.5 | 154.4001 | 59.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.9999 | 0 | 0 | -29 | 445.5
2019-12-13 04:00 | 4:00 | 450.6 | 175.5 | 154.5234 | 64.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.3766 | 0 | 0 | -29 | 450.6
2019-12-13 05:00 | 5:00 | 447.1 | 175.5 | 158.9627 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.4373 | 0 | 0 | -29 | 447.1
2019-12-13 06:00 | 6:00 | 448.3 | 175.5 | 159.0382 | 61 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.3618 | 0 | 0 | -29 | 448.3
2019-12-13 07:00 | 7:00 | 432.1 | 175.5 | 151.585 | 51 | 9 | 45.4 | 4.5732 | 0 | 24.0418 | 0 | 0 | -29 | 432.1
2019-12-13 08:00 | 8:00 | 443.1 | 175.5 | 158.9497 | 43.2 | 9 | 45.4 | 20.4229 | 0 | 19.6274 | 0 | 0 | -29 | 443.1
2019-12-13 09:00 | 9:00 | 437.4 | 175.5 | 144.0091 | 34 | 9 | 45.4 | 39.9169 | 0 | 18.574 | 0 | 0 | -29 | 437.4
2019-12-13 10:00 | 10:00 | 415.4 | 175.5 | 113.2473 | 34 | 9 | 45.4 | 48.2683 | 0 | 18.9844 | 0 | 0 | -29 | 415.4
2019-12-13 11:00 | 11:00 | 408.8 | 175.5 | 102.0614 | 34.5 | 9 | 45.4 | 50.5076 | 0 | 20.831 | 0 | 0 | -29 | 408.8
2019-12-13 12:00 | 12:00 | 391.4 | 175.5 | 87.2937 | 34.5 | 9 | 45.4 | 47.2741 | 0 | 21.4322 | 0 | 0 | -29 | 391.4
2019-12-13 13:00 | 13:00 | 404.5 | 175.5 | 111.1168 | 34.5 | 9 | 45.4 | 37.7731 | 0 | 20.2101 | 0 | 0 | -29 | 404.5
2019-12-13 14:00 | 14:00 | 422.4 | 175.5 | 129.0776 | 52.8 | 9 | 45.4 | 21.7054 | 0 | 17.917 | 0 | 0 | -29 | 422.4
2019-12-13 15:00 | 15:00 | 443.6 | 175.5 | 153.5054 | 67.2 | 9 | 45.4 | 5.8013 | 0 | 16.1933 | 0 | 0 | -29 | 443.6
2019-12-13 16:00 | 16:00 | 467.5 | 175.5 | 159.7155 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7845 | 0 | 10.4 | -29 | 467.5
2019-12-13 17:00 | 17:00 | 462.3 | 175.5 | 159.5432 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4568 | 0 | 6.7 | -29 | 462.3
2019-12-13 18:00 | 18:00 | 451.5 | 175.5 | 162.5886 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5114 | 0 | 0 | -29 | 451.5
2019-12-13 19:00 | 19:00 | 437.8 | 175.5 | 154.3419 | 72.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7581 | 0 | 0 | -29 | 437.8
2019-12-13 20:00 | 20:00 | 426.1 | 175.5 | 154.0499 | 63.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7501 | 0 | 0 | -29 | 426.1
2019-12-13 21:00 | 21:00 | 408 | 175.5 | 147.878 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.822 | 0 | 0 | -29 | 408
2019-12-13 22:00 | 22:00 | 402.1 | 175.5 | 153.5327 | 40.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3673 | 0 | 0 | -29 | 402.1
2019-12-13 23:00 | 23:00 | 406.7 | 175.5 | 153.6126 | 45.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3874 | 0 | 0 | -29 | 406.7
2019-12-14 | 0:00 | 396.4 | 175.5 | 152.8105 | 37.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2895 | 0 | 0 | -29 | 396.4
2019-12-14 01:00 | 1:00 | 410.2 | 175.5 | 148.5812 | 56.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6188 | 0 | 0 | -29 | 410.2
2019-12-14 02:00 | 2:00 | 428.4 | 175.5 | 153.4603 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2397 | 0 | 0 | -29 | 428.4
2019-12-14 03:00 | 3:00 | 443.3 | 175.5 | 156.4346 | 80.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5654 | 0 | 0 | -29 | 443.3
2019-12-14 04:00 | 4:00 | 450.3 | 175.5 | 159.3041 | 80.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9959 | 0 | 3.7 | -29 | 450.3
2019-12-14 05:00 | 5:00 | 439.5 | 175.5 | 154.3073 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9927 | 0 | 0 | -29 | 439.5
2019-12-14 06:00 | 6:00 | 429.4 | 175.5 | 154.1206 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3794 | 0 | 0 | -29 | 429.4
2019-12-14 07:00 | 7:00 | 410.7 | 175.5 | 146.2873 | 58 | 9 | 45.4 | 0.9172 | 0 | 4.5955 | 0 | 0 | -29 | 410.7
2019-12-14 08:00 | 8:00 | 419.4 | 175.5 | 153.9299 | 59.3 | 9 | 45.4 | 1.4063 | 0 | 3.8638 | 0 | 0 | -29 | 419.4
2019-12-14 09:00 | 9:00 | 411.9 | 175.5 | 153.7643 | 51.3 | 9 | 45.4 | 1.9189 | 0 | 4.0168 | 0 | 0 | -29 | 411.9
2019-12-14 10:00 | 10:00 | 394.4 | 175.5 | 149.4132 | 37.3 | 9 | 45.4 | 2.0744 | 0 | 4.7124 | 0 | 0 | -29 | 394.4
2019-12-14 11:00 | 11:00 | 389.7 | 175.5 | 146.8733 | 34.9 | 9 | 45.4 | 2.0943 | 0 | 4.9324 | 0 | 0 | -29 | 389.7
2019-12-14 12:00 | 12:00 | 385.5 | 175.5 | 141.4614 | 36.4 | 9 | 45.4 | 2.0825 | 0 | 4.6561 | 0 | 0 | -29 | 385.5
2019-12-14 13:00 | 13:00 | 401.5 | 175.5 | 153.5751 | 41.5 | 9 | 45.4 | 1.7157 | 0 | 3.8092 | 0 | 0 | -29 | 401.5
2019-12-14 14:00 | 14:00 | 406.1 | 175.5 | 153.6688 | 46.8 | 9 | 45.4 | 1.0726 | 0 | 3.6586 | 0 | 0 | -29 | 406.1
2019-12-14 15:00 | 15:00 | 417.2 | 175.5 | 153.8804 | 57.3 | 9 | 45.4 | 0.2936 | 0 | 4.826 | 0 | 0 | -29 | 417.2
2019-12-14 16:00 | 16:00 | 432 | 175.5 | 154.1941 | 67.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5059 | 0 | 0 | -29 | 432
2019-12-14 17:00 | 17:00 | 435.7 | 175.5 | 153.5978 | 70.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1022 | 0 | 0 | -29 | 435.7
2019-12-14 18:00 | 18:00 | 429.9 | 175.5 | 154.1027 | 59.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.1973 | 0 | 0 | -29 | 429.9
2019-12-14 19:00 | 19:00 | 421 | 175.5 | 153.4485 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.0515 | 0 | 0 | -29 | 421
2019-12-14 20:00 | 20:00 | 413.2 | 175.5 | 153.8803 | 34.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.0197 | 0 | 0 | -29 | 413.2
2019-12-14 21:00 | 21:00 | 411 | 175.5 | 149.996 | 34.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.204 | 0 | 0 | -29 | 411
2019-12-14 22:00 | 22:00 | 410.9 | 175.5 | 148.2888 | 36.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.3112 | 0 | 0 | -29 | 410.9
2019-12-14 23:00 | 23:00 | 424.5 | 175.5 | 154.0812 | 43.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.1188 | 0 | 0 | -29 | 424.5
2019-12-15 | 0:00 | 415.9 | 175.5 | 149.498 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.302 | 0 | 0 | -29 | 415.9
2019-12-15 01:00 | 1:00 | 422.2 | 175.5 | 142.6591 | 50.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.7409 | 0 | 0 | -29 | 422.2
2019-12-15 02:00 | 2:00 | 440.3 | 175.5 | 147.7848 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.5152 | 0 | 0 | -29 | 440.3
2019-12-15 03:00 | 3:00 | 452.6 | 175.5 | 150.2892 | 73.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.3108 | 0 | 0 | -29 | 452.6
2019-12-15 04:00 | 4:00 | 451.8 | 175.5 | 150.2157 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.4843 | 0 | 0 | -29 | 451.8
2019-12-15 05:00 | 5:00 | 437.3 | 175.5 | 147.7394 | 64.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.4606 | 0 | 0 | -29 | 437.3
2019-12-15 06:00 | 6:00 | 422.5 | 175.5 | 145.4277 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.1723 | 0 | 0 | -29 | 422.5
2019-12-15 07:00 | 7:00 | 404.4 | 175.5 | 143.0217 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0.0345 | 0 | 22.6438 | 0 | 0 | -29 | 404.4
2019-12-15 08:00 | 8:00 | 403.3 | 175.5 | 149.3314 | 32.7 | 9 | 45.4 | 1.3396 | 0 | 19.029 | 0 | 0 | -29 | 403.3
2019-12-15 09:00 | 9:00 | 391.8 | 175.5 | 138.448 | 30.9 | 9 | 45.4 | 3.1378 | 0 | 18.4142 | 0 | 0 | -29 | 391.8
2019-12-15 10:00 | 10:00 | 374.4 | 175.5 | 119.7147 | 30.9 | 9 | 45.4 | 4.0017 | 0 | 18.8836 | 0 | 0 | -29 | 374.4
2019-12-15 11:00 | 11:00 | 361.6 | 175.5 | 106.4718 | 30.9 | 9 | 45.4 | 4.3285 | 0 | 18.9997 | 0 | 0 | -29 | 361.6
2019-12-15 12:00 | 12:00 | 357.1 | 175.5 | 102.6968 | 30.9 | 9 | 45.4 | 4.6886 | 0 | 17.9146 | 0 | 0 | -29 | 357.1
2019-12-15 13:00 | 13:00 | 360.6 | 175.5 | 106.011 | 30.9 | 9 | 45.4 | 6.7965 | 0 | 15.9925 | 0 | 0 | -29 | 360.6
2019-12-15 14:00 | 14:00 | 373.2 | 175.5 | 120.7031 | 30.9 | 9 | 45.4 | 5.9128 | 0 | 14.7841 | 0 | 0 | -29 | 373.2
2019-12-15 15:00 | 15:00 | 394.7 | 175.5 | 135.1745 | 42.5 | 9 | 45.4 | 1.7771 | 0 | 14.3484 | 0 | 0 | -29 | 394.7
2019-12-15 16:00 | 16:00 | 417.7 | 175.5 | 145.7621 | 56.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6379 | 0 | 0 | -29 | 417.7
2019-12-15 17:00 | 17:00 | 430.2 | 175.5 | 149.7717 | 66.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1283 | 0 | 0 | -29 | 430.2
2019-12-15 18:00 | 18:00 | 430.5 | 175.5 | 149.7914 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7086 | 0 | 0 | -29 | 430.5
2019-12-15 19:00 | 19:00 | 425.5 | 175.5 | 149.7371 | 64.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0629 | 0 | 0 | -29 | 425.5
2019-12-15 20:00 | 20:00 | 420.9 | 175.5 | 149.6479 | 60.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4521 | 0 | 0 | -29 | 420.9
2019-12-15 21:00 | 21:00 | 409 | 175.5 | 147.6263 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0737 | 0 | 0 | -29 | 409
2019-12-15 22:00 | 22:00 | 390.5 | 175.5 | 140.4335 | 40.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0665 | 0 | 0 | -29 | 390.5
2019-12-15 23:00 | 23:00 | 401.5 | 175.5 | 148.7106 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7894 | 0 | 0 | -29 | 401.5
2019-12-16 | 0:00 | 398 | 175.5 | 154.4877 | 32.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4123 | 0 | 0 | -29 | 398
2019-12-16 01:00 | 1:00 | 408.2 | 175.5 | 159.897 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.003 | 0 | 0 | -29 | 408.2
2019-12-16 02:00 | 2:00 | 425.7 | 175.5 | 164.301 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.299 | 0 | 0 | -29 | 425.7
2019-12-16 03:00 | 3:00 | 436.7 | 175.5 | 165.5187 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0813 | 0 | 0 | -29 | 436.7
2019-12-16 04:00 | 4:00 | 443.7 | 175.5 | 165.7408 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4592 | 0 | 0 | -29 | 443.7
2019-12-16 05:00 | 5:00 | 444.2 | 175.5 | 172.2914 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6086 | 0 | 0 | -29 | 444.2
2019-12-16 06:00 | 6:00 | 453.3 | 175.5 | 172.5179 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7821 | 0 | 0 | -29 | 453.3
2019-12-16 07:00 | 7:00 | 441.4 | 175.5 | 168.4094 | 55 | 9 | 45.4 | 3.2523 | 0 | 13.8383 | 0 | 0 | -29 | 441.4
2019-12-16 08:00 | 8:00 | 463.5 | 175.5 | 171.2878 | 65.5 | 9 | 45.4 | 9.7297 | 0 | 14.5825 | 0 | 1.5 | -29 | 463.5
2019-12-16 09:00 | 9:00 | 467.1 | 175.5 | 171.316 | 61.6 | 9 | 45.4 | 16.6698 | 0 | 15.2142 | 0 | 1.4 | -29 | 467.1
2019-12-16 10:00 | 10:00 | 453.5 | 175.5 | 163.3379 | 50.5 | 9 | 45.4 | 22.8419 | 0 | 15.9202 | 0 | 0 | -29 | 453.5
2019-12-16 11:00 | 11:00 | 442.1 | 175.5 | 166.0965 | 31.2 | 9 | 45.4 | 26.652 | 0 | 17.2515 | 0 | 0 | -29 | 442.1
2019-12-16 12:00 | 12:00 | 418.5 | 175.5 | 139.5953 | 31.7 | 9 | 45.4 | 27.4721 | 0 | 18.8326 | 0 | 0 | -29 | 418.5
2019-12-16 13:00 | 13:00 | 444 | 175.5 | 168.227 | 31.7 | 9 | 45.4 | 22.9733 | 0 | 20.1997 | 0 | 0 | -29 | 444
2019-12-16 14:00 | 14:00 | 438 | 175.5 | 165.521 | 40.1 | 9 | 45.4 | 13.746 | 0 | 17.733 | 0 | 0 | -29 | 438
2019-12-16 15:00 | 15:00 | 444.4 | 175.5 | 154.0935 | 69 | 9 | 45.4 | 3.6987 | 0 | 16.7078 | 0 | 0 | -29 | 444.4
2019-12-16 16:00 | 16:00 | 467.9 | 175.5 | 169.748 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.052 | 0 | 0 | -29 | 467.9
2019-12-16 17:00 | 17:00 | 464.4 | 175.5 | 166.1733 | 84.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1267 | 0 | 0 | -29 | 464.4
2019-12-16 18:00 | 18:00 | 452.7 | 175.5 | 165.0331 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5669 | 0 | 0 | -29 | 452.7
2019-12-16 19:00 | 19:00 | 438.7 | 175.5 | 163.2219 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2781 | 0 | 0 | -29 | 438.7
2019-12-16 20:00 | 20:00 | 428 | 175.5 | 165.4327 | 50.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7673 | 0 | 0 | -29 | 428
2019-12-16 21:00 | 21:00 | 411.3 | 175.5 | 161.3194 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2806 | 0 | 0 | -29 | 411.3
2019-12-16 22:00 | 22:00 | 385.9 | 175.5 | 143.5785 | 31.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7215 | 0 | 0 | -29 | 385.9
2019-12-16 23:00 | 23:00 | 394.3 | 175.5 | 153.9431 | 31.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7569 | 0 | 0 | -29 | 394.3
2019-12-17 | 0:00 | 384.1 | 175.5 | 145.4057 | 31.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8943 | 0 | 0 | -29 | 384.1
2019-12-17 01:00 | 1:00 | 400.5 | 175.5 | 159.4712 | 35.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9288 | 0 | 0 | -29 | 400.5
2019-12-17 02:00 | 2:00 | 414.7 | 175.5 | 161.219 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.481 | 0 | 0 | -29 | 414.7
2019-12-17 03:00 | 3:00 | 421.6 | 175.5 | 161.3342 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0658 | 0 | 0 | -29 | 421.6
2019-12-17 04:00 | 4:00 | 428.1 | 175.5 | 161.5728 | 59.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1272 | 0 | 0 | -29 | 428.1
2019-12-17 05:00 | 5:00 | 425.1 | 175.5 | 161.4222 | 56.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | -29 | 425.1
2019-12-17 06:00 | 6:00 | 429.9 | 175.5 | 161.5503 | 60.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6497 | 0 | 0 | -29 | 429.9
2019-12-17 07:00 | 7:00 | 421.6 | 175.5 | 161.3127 | 50.6 | 9 | 45.4 | 3.1139 | 0 | 5.6734 | 0 | 0 | -29 | 421.6
2019-12-17 08:00 | 8:00 | 438.5 | 175.5 | 161.7336 | 61.5 | 9 | 45.4 | 8.9866 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | -29 | 438.5
2019-12-17 09:00 | 9:00 | 447 | 175.5 | 161.8684 | 65.4 | 9 | 45.4 | 13.0361 | 0 | 5.7955 | 0 | 0 | -29 | 447
2019-12-17 10:00 | 10:00 | 435.7 | 175.5 | 161.5139 | 53.5 | 9 | 45.4 | 12.9605 | 0 | 6.8256 | 0 | 0 | -29 | 435.7
2019-12-17 11:00 | 11:00 | 432.9 | 175.5 | 161.645 | 51.8 | 9 | 45.4 | 11.7459 | 0 | 6.8091 | 0 | 0 | -29 | 432.9
2019-12-17 12:00 | 12:00 | 418.8 | 175.5 | 152.1997 | 47.5 | 9 | 45.4 | 10.3675 | 0 | 7.8328 | 0 | 0 | -29 | 418.8
2019-12-17 13:00 | 13:00 | 437.8 | 175.5 | 161.6985 | 59.4 | 9 | 45.4 | 6.4229 | 0 | 9.3786 | 0 | 0 | -29 | 437.8
2019-12-17 14:00 | 14:00 | 436.6 | 175.5 | 161.6316 | 61.2 | 9 | 45.4 | 4.1946 | 0 | 8.6738 | 0 | 0 | -29 | 436.6
2019-12-17 15:00 | 15:00 | 438.2 | 175.5 | 157.9969 | 69.3 | 9 | 45.4 | 1.6679 | 0 | 8.3352 | 0 | 0 | -29 | 438.2
2019-12-17 16:00 | 16:00 | 452.7 | 175.5 | 162.0391 | 81.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5609 | 0 | 0 | -29 | 452.7
2019-12-17 17:00 | 17:00 | 446.9 | 175.5 | 161.799 | 74.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.401 | 0 | 0 | -29 | 446.9
2019-12-17 18:00 | 18:00 | 434.8 | 175.5 | 161.0986 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9014 | 0 | 0 | -29 | 434.8
2019-12-17 19:00 | 19:00 | 424.7 | 175.5 | 161.4311 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7689 | 0 | 0 | -29 | 424.7
2019-12-17 20:00 | 20:00 | 410.3 | 175.5 | 161.1375 | 39.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8625 | 0 | 0 | -29 | 410.3
2019-12-17 21:00 | 21:00 | 389.5 | 175.5 | 149.8282 | 30.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8718 | 0 | 0 | -29 | 389.5
2019-12-17 22:00 | 22:00 | 371.8 | 175.5 | 132.2584 | 30.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7416 | 0 | 0 | -29 | 371.8
2019-12-17 23:00 | 23:00 | 374.3 | 175.5 | 134.3969 | 30.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1031 | 0 | 0 | -29 | 374.3
2019-12-18 | 0:00 | 367.4 | 175.5 | 127.6282 | 30.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9718 | 0 | 0 | -29 | 367.4
2019-12-18 01:00 | 1:00 | 387.3 | 175.5 | 145.748 | 30.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.752 | 0 | 0 | -29 | 387.3
2019-12-18 02:00 | 2:00 | 403.3 | 175.5 | 154.6026 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1974 | 0 | 0 | -29 | 403.3
2019-12-18 03:00 | 3:00 | 410.2 | 175.5 | 154.7529 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.7471 | 0 | 0 | -29 | 410.2
2019-12-18 04:00 | 4:00 | 420 | 175.5 | 154.9172 | 45.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2828 | 0 | 0 | -29 | 420
2019-12-18 05:00 | 5:00 | 417.4 | 175.5 | 154.8493 | 41.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7507 | 0 | 0 | -29 | 417.4
2019-12-18 06:00 | 6:00 | 421.8 | 175.5 | 154.8967 | 45.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.3033 | 0 | 0 | -29 | 421.8
2019-12-18 07:00 | 7:00 | 414.3 | 175.5 | 154.4517 | 36.4 | 9 | 45.4 | 2.4506 | 0 | 20.0977 | 0 | 0 | -29 | 414.3
2019-12-18 08:00 | 8:00 | 429.9 | 175.5 | 155.1275 | 46.4 | 9 | 45.4 | 7.7536 | 0 | 19.7189 | 0 | 0 | -29 | 429.9
2019-12-18 09:00 | 9:00 | 433.6 | 175.5 | 155.2587 | 43.1 | 9 | 45.4 | 14.7549 | 0 | 19.5864 | 0 | 0 | -29 | 433.6
2019-12-18 10:00 | 10:00 | 426.2 | 175.5 | 152.1779 | 33.1 | 9 | 45.4 | 19.7188 | 0 | 20.3033 | 0 | 0 | -29 | 426.2
2019-12-18 11:00 | 11:00 | 410.5 | 175.5 | 134.5994 | 30.9 | 9 | 45.4 | 22.7821 | 0 | 21.3185 | 0 | 0 | -29 | 410.5
2019-12-18 12:00 | 12:00 | 387.6 | 175.5 | 108.3995 | 30.9 | 9 | 45.4 | 25.0503 | 0 | 22.3502 | 0 | 0 | -29 | 387.6
2019-12-18 13:00 | 13:00 | 430.4 | 175.5 | 138.4811 | 45 | 9 | 45.4 | 23.008 | 0 | 23.0109 | 0 | 0 | -29 | 430.4
2019-12-18 14:00 | 14:00 | 449 | 175.5 | 143.2526 | 67.3 | 9 | 45.4 | 14.7426 | 0 | 22.8048 | 0 | 0 | -29 | 449
2019-12-18 15:00 | 15:00 | 460 | 175.5 | 155.7339 | 77.3 | 9 | 45.4 | 4.0906 | 0 | 21.9755 | 0 | 0 | -29 | 460
2019-12-18 16:00 | 16:00 | 473.6 | 175.5 | 170.8409 | 80.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9591 | 0 | 0 | -29 | 473.6
2019-12-18 17:00 | 17:00 | 467.1 | 175.5 | 165.3594 | 80.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9406 | 0 | 0 | -29 | 467.1
2019-12-18 18:00 | 18:00 | 457 | 175.5 | 155.6333 | 80.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9667 | 0 | 0 | -29 | 457
2019-12-18 19:00 | 19:00 | 443.3 | 175.5 | 153.7622 | 70.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1378 | 0 | 0 | -29 | 443.3
2019-12-18 20:00 | 20:00 | 431.8 | 175.5 | 154.6718 | 58.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4282 | 0 | 0 | -29 | 431.8
2019-12-18 21:00 | 21:00 | 415.5 | 175.5 | 150.2071 | 48.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.5929 | 0 | 0 | -29 | 415.5
2019-12-18 22:00 | 22:00 | 396.1 | 175.5 | 145.6926 | 34.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8074 | 0 | 0 | -29 | 396.1
2019-12-18 23:00 | 23:00 | 403 | 175.5 | 154.1171 | 32.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3829 | 0 | 0 | -29 | 403
2019-12-19 | 0:00 | 393.2 | 175.5 | 146.8557 | 31.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.8443 | 0 | 0 | -29 | 393.2
2019-12-19 01:00 | 1:00 | 405.3 | 175.5 | 156.7239 | 34.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8761 | 0 | 0 | -29 | 405.3
2019-12-19 02:00 | 2:00 | 422.5 | 175.5 | 163.9681 | 45 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6319 | 0 | 0 | -29 | 422.5
2019-12-19 03:00 | 3:00 | 435.6 | 175.5 | 166.2617 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7383 | 0 | 0.7 | -29 | 435.6
2019-12-19 04:00 | 4:00 | 442.5 | 175.5 | 166.3155 | 62.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3845 | 0 | 0.7 | -29 | 442.5
2019-12-19 05:00 | 5:00 | 443.1 | 175.5 | 172.3456 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8544 | 0 | 0 | -29 | 443.1
2019-12-19 06:00 | 6:00 | 454.4 | 175.5 | 171.8034 | 69.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5966 | 0 | 0.7 | -29 | 454.4
2019-12-19 07:00 | 7:00 | 435.1 | 175.5 | 161.9317 | 56.9 | 9 | 45.4 | 4.1609 | 0 | 11.2074 | 0 | 0 | -29 | 435.1
2019-12-19 08:00 | 8:00 | 433 | 175.5 | 171.8566 | 34.2 | 9 | 45.4 | 14.9219 | 0 | 11.1215 | 0 | 0 | -29 | 433
2019-12-19 09:00 | 9:00 | 421.8 | 175.5 | 150.0152 | 30.6 | 9 | 45.4 | 28.579 | 0 | 11.7058 | 0 | 0 | -29 | 421.8
2019-12-19 10:00 | 10:00 | 405 | 175.5 | 129.0645 | 30.6 | 9 | 45.4 | 33.1907 | 0 | 11.2448 | 0 | 0 | -29 | 405
2019-12-19 11:00 | 11:00 | 397.4 | 175.5 | 123.8008 | 31.1 | 9 | 45.4 | 31.5588 | 0 | 10.0404 | 0 | 0 | -29 | 397.4
2019-12-19 12:00 | 12:00 | 378.1 | 175.5 | 108.8855 | 31.1 | 9 | 45.4 | 26.7544 | 0 | 10.4601 | 0 | 0 | -29 | 378.1
2019-12-19 13:00 | 13:00 | 399.1 | 175.5 | 135.7671 | 31.1 | 9 | 45.4 | 20.1291 | 0 | 11.2038 | 0 | 0 | -29 | 399.1
2019-12-19 14:00 | 14:00 | 422.1 | 175.5 | 144.5769 | 52.5 | 9 | 45.4 | 11.8799 | 0 | 12.2432 | 0 | 0 | -29 | 422.1
2019-12-19 15:00 | 15:00 | 452.4 | 175.5 | 162.6513 | 73.8 | 9 | 45.4 | 3.1842 | 0 | 11.8645 | 0 | 0 | -29 | 452.4
2019-12-19 16:00 | 16:00 | 478.3 | 175.5 | 167.1476 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2524 | 0 | 10.7 | -29 | 478.3
2019-12-19 17:00 | 17:00 | 473.9 | 175.5 | 166.9954 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3046 | 0 | 6.4 | -29 | 473.9
2019-12-19 18:00 | 18:00 | 463.2 | 175.5 | 172.04 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 0.7 | -29 | 463.2
2019-12-19 19:00 | 19:00 | 451.6 | 175.5 | 171.7608 | 66.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5392 | 0 | 0.7 | -29 | 451.6
2019-12-19 20:00 | 20:00 | 439.1 | 175.5 | 172.2291 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8709 | 0 | 0 | -29 | 439.1
2019-12-19 21:00 | 21:00 | 427.6 | 175.5 | 172.0568 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3432 | 0 | 0 | -29 | 427.6
2019-12-19 22:00 | 22:00 | 414.1 | 175.5 | 171.3126 | 32.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5874 | 0 | 0 | -29 | 414.1
2019-12-19 23:00 | 23:00 | 418.7 | 175.5 | 171.1576 | 36.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5424 | 0 | 0.7 | -29 | 418.7
2019-12-20 | 0:00 | 413.2 | 175.5 | 169.2828 | 35.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6172 | 0 | 1.3 | -29 | 413.2
2019-12-20 01:00 | 1:00 | 430.4 | 175.5 | 166.1503 | 38.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9497 | 0 | 18.8 | -29 | 430.4
2019-12-20 02:00 | 2:00 | 444.2 | 175.5 | 166.376 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 23.2 | -29 | 444.2
2019-12-20 03:00 | 3:00 | 456.6 | 175.5 | 166.6254 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9746 | 0 | 24.6 | -29 | 456.6
2019-12-20 04:00 | 4:00 | 461.5 | 175.5 | 166.7576 | 62 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3424 | 0 | 24.5 | -29 | 461.5
2019-12-20 05:00 | 5:00 | 457.3 | 175.5 | 166.6222 | 64.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1778 | 0 | 16.2 | -29 | 457.3
2019-12-20 06:00 | 6:00 | 477.4 | 175.5 | 167.0182 | 74.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4818 | 0 | 24.6 | -29 | 477.4
2019-12-20 07:00 | 7:00 | 469.6 | 175.5 | 166.9395 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0.7683 | 0 | 12.1922 | 0 | 18.9 | -29 | 469.6
2019-12-20 08:00 | 8:00 | 488.3 | 175.5 | 167.2967 | 79.9 | 9 | 45.4 | 1.5827 | 0 | 14.0206 | 0 | 24.6 | -29 | 488.3
2019-12-20 09:00 | 9:00 | 487.6 | 175.5 | 167.2809 | 76.5 | 9 | 45.4 | 2.38 | 0 | 15.9391 | 0 | 24.6 | -29 | 487.6
2019-12-20 10:00 | 10:00 | 469 | 175.5 | 166.922 | 66.5 | 9 | 45.4 | 3.1486 | 0 | 16.9294 | 0 | 14.6 | -29 | 469
2019-12-20 11:00 | 11:00 | 454 | 175.5 | 166.6614 | 46.5 | 9 | 45.4 | 4.3112 | 0 | 16.2274 | 0 | 19.4 | -29 | 454
2019-12-20 12:00 | 12:00 | 431.9 | 175.5 | 167.0523 | 35.1 | 9 | 45.4 | 11.4829 | 0 | 17.3648 | 0 | 0 | -29 | 431.9
2019-12-20 13:00 | 13:00 | 452.7 | 175.5 | 177.1325 | 38.6 | 9 | 45.4 | 12.3742 | 0 | 18.3933 | 0 | 5.3 | -29 | 452.7
2019-12-20 14:00 | 14:00 | 464.9 | 175.5 | 177.3213 | 56.8 | 9 | 45.4 | 8.4991 | 0 | 18.5796 | 0 | 2.8 | -29 | 464.9
2019-12-20 15:00 | 15:00 | 481.2 | 175.5 | 177.6083 | 68.2 | 9 | 45.4 | 2.4507 | 0 | 19.341 | 0 | 12.7 | -29 | 481.2
2019-12-20 16:00 | 16:00 | 491.1 | 175.5 | 177.8365 | 78.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.0635 | 0 | 14.1 | -29 | 491.1
2019-12-20 17:00 | 17:00 | 486.3 | 175.5 | 177.6871 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.4129 | 0 | 14.1 | -29 | 486.3
2019-12-20 18:00 | 18:00 | 475.3 | 175.5 | 177.5594 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.6406 | 0 | 13 | -29 | 475.3
2019-12-20 19:00 | 19:00 | 461.9 | 175.5 | 177.1967 | 52.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.0033 | 0 | 10.6 | -29 | 461.9
2019-12-20 20:00 | 20:00 | 451.2 | 175.5 | 166.5646 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5354 | 0 | 23.5 | -29 | 451.2
2019-12-20 21:00 | 21:00 | 438.5 | 175.5 | 166.3148 | 38.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9852 | 0 | 11.7 | -29 | 438.5
2019-12-20 22:00 | 22:00 | 424.2 | 175.5 | 167.626 | 35.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.574 | 0 | 0 | -29 | 424.2
2019-12-20 23:00 | 23:00 | 432.4 | 175.5 | 166.271 | 38.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.929 | 0 | 5.8 | -29 | 432.4
2019-12-21 | 0:00 | 423.1 | 175.5 | 162.2823 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5177 | 0 | 0 | -29 | 423.1
2019-12-21 01:00 | 1:00 | 435.9 | 175.5 | 160.0377 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.0623 | 0 | 0 | -29 | 435.9
2019-12-21 02:00 | 2:00 | 449.8 | 175.5 | 161.9758 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7242 | 0 | 0 | -29 | 449.8
2019-12-21 03:00 | 3:00 | 459.3 | 175.5 | 162.1293 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7707 | 0 | 0 | -29 | 459.3
2019-12-21 04:00 | 4:00 | 460.2 | 175.5 | 162.0959 | 78.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.9041 | 0 | 0 | -29 | 460.2
2019-12-21 05:00 | 5:00 | 450.1 | 175.5 | 161.9252 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.5748 | 0 | 0 | -29 | 450.1
2019-12-21 06:00 | 6:00 | 445.5 | 175.5 | 161.8018 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.8982 | 0 | 0 | -29 | 445.5
2019-12-21 07:00 | 7:00 | 421.5 | 175.5 | 149.8138 | 54.9 | 9 | 45.4 | 3.0928 | 0 | 12.7934 | 0 | 0 | -29 | 421.5
2019-12-21 08:00 | 8:00 | 424.6 | 175.5 | 161.4581 | 34.3 | 9 | 45.4 | 15.2891 | 0 | 12.6528 | 0 | 0 | -29 | 424.6
2019-12-21 09:00 | 9:00 | 421.4 | 175.5 | 146.9585 | 30.8 | 9 | 45.4 | 29.1851 | 0 | 13.5564 | 0 | 0 | -29 | 421.4
2019-12-21 10:00 | 10:00 | 410.3 | 175.5 | 124.2771 | 30.8 | 9 | 45.4 | 40.2067 | 0 | 14.1162 | 0 | 0 | -29 | 410.3
2019-12-21 11:00 | 11:00 | 395.9 | 175.5 | 106.4837 | 31.3 | 9 | 45.4 | 43.5611 | 0 | 13.6552 | 0 | 0 | -29 | 395.9
2019-12-21 12:00 | 12:00 | 374.5 | 175.5 | 87.6382 | 31.3 | 9 | 45.4 | 42.2504 | 0 | 12.4114 | 0 | 0 | -29 | 374.5
2019-12-21 13:00 | 13:00 | 387.6 | 175.5 | 107.6472 | 31.3 | 9 | 45.4 | 36.0614 | 0 | 11.6914 | 0 | 0 | -29 | 387.6
2019-12-21 14:00 | 14:00 | 397.8 | 175.5 | 133.8247 | 31.8 | 9 | 45.4 | 20.1675 | 0 | 11.1078 | 0 | 0 | -29 | 397.8
2019-12-21 15:00 | 15:00 | 412.9 | 175.5 | 145.8894 | 51.2 | 9 | 45.4 | 4.6132 | 0 | 10.2974 | 0 | 0 | -29 | 412.9
2019-12-21 16:00 | 16:00 | 435 | 175.5 | 161.6058 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8942 | 0 | 0 | -29 | 435
2019-12-21 17:00 | 17:00 | 440 | 175.5 | 161.7395 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5605 | 0 | 0 | -29 | 440
2019-12-21 18:00 | 18:00 | 437.5 | 175.5 | 161.7307 | 66 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8693 | 0 | 0 | -29 | 437.5
2019-12-21 19:00 | 19:00 | 429.5 | 175.5 | 161.4925 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8075 | 0 | 0 | -29 | 429.5
2019-12-21 20:00 | 20:00 | 423.5 | 175.5 | 161.4178 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3822 | 0 | 0 | -29 | 423.5
2019-12-21 21:00 | 21:00 | 429.3 | 175.5 | 161.4982 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1018 | 0 | 0 | -29 | 429.3
2019-12-21 22:00 | 22:00 | 412.1 | 175.5 | 152.2597 | 43.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.5403 | 0 | 0 | -29 | 412.1
2019-12-21 23:00 | 23:00 | 424.4 | 175.5 | 161.3911 | 42 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1089 | 0 | 0 | -29 | 424.4
2019-12-22 | 0:00 | 419.2 | 175.5 | 156.404 | 41 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.896 | 0 | 0 | -29 | 419.2
2019-12-22 01:00 | 1:00 | 431.1 | 175.5 | 157.0703 | 51 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.1297 | 0 | 0 | -29 | 431.1
2019-12-22 02:00 | 2:00 | 438.9 | 175.5 | 157.1068 | 58.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.2932 | 0 | 0 | -29 | 438.9
2019-12-22 03:00 | 3:00 | 448.7 | 175.5 | 157.4803 | 68.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.7197 | 0 | 0 | -29 | 448.7
2019-12-22 04:00 | 4:00 | 450.4 | 175.5 | 157.516 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.384 | 0 | 0 | -29 | 450.4
2019-12-22 05:00 | 5:00 | 435.6 | 175.5 | 153.975 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.125 | 0 | 0 | -29 | 435.6
2019-12-22 06:00 | 6:00 | 421.4 | 175.5 | 154.5533 | 47.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5467 | 0 | 0 | -29 | 421.4
2019-12-22 07:00 | 7:00 | 395.6 | 175.5 | 143.3202 | 35 | 9 | 45.4 | 0.5781 | 0 | 15.8017 | 0 | 0 | -29 | 395.6
2019-12-22 08:00 | 8:00 | 398.2 | 175.5 | 147.2548 | 30.7 | 9 | 45.4 | 5.4956 | 0 | 13.8496 | 0 | 0 | -29 | 398.2
2019-12-22 09:00 | 9:00 | 391 | 175.5 | 131.3715 | 30.7 | 9 | 45.4 | 14.5263 | 0 | 13.5022 | 0 | 0 | -29 | 391
2019-12-22 10:00 | 10:00 | 367 | 175.5 | 102.2267 | 30.7 | 9 | 45.4 | 18.8294 | 0 | 14.3439 | 0 | 0 | -29 | 367
2019-12-22 11:00 | 11:00 | 355.7 | 175.5 | 84.4744 | 30.7 | 9 | 45.4 | 22.6371 | 0 | 16.9885 | 0 | 0 | -29 | 355.7
2019-12-22 12:00 | 12:00 | 346.5 | 175.5 | 78.8598 | 30.7 | 9 | 45.4 | 21.5461 | 0 | 19.2941 | 0 | -4.8 | -29 | 346.5
2019-12-22 13:00 | 13:00 | 349.7 | 175.5 | 80.0079 | 30.7 | 9 | 45.4 | 17.8764 | 0 | 20.2157 | 0 | 0 | -29 | 349.7
2019-12-22 14:00 | 14:00 | 370.5 | 175.5 | 110.9359 | 30.7 | 9 | 45.4 | 9.9556 | 0 | 18.0085 | 0 | 0 | -29 | 370.5
2019-12-22 15:00 | 15:00 | 403 | 175.5 | 141.4574 | 42.9 | 9 | 45.4 | 2.4694 | 0 | 15.2732 | 0 | 0 | -29 | 403
2019-12-22 16:00 | 16:00 | 424.3 | 175.5 | 153.089 | 56.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.511 | 0 | 0 | -29 | 424.3
2019-12-22 17:00 | 17:00 | 436.2 | 175.5 | 157.2584 | 66.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2416 | 0 | 0 | -29 | 436.2
2019-12-22 18:00 | 18:00 | 439 | 175.5 | 157.2668 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2332 | 0 | 0 | -29 | 439
2019-12-22 19:00 | 19:00 | 433.2 | 175.5 | 157.1761 | 66 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1239 | 0 | 0 | -29 | 433.2
2019-12-22 20:00 | 20:00 | 428.6 | 175.5 | 157.1572 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0428 | 0 | 0 | -29 | 428.6
2019-12-22 21:00 | 21:00 | 417.5 | 175.5 | 156.878 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.622 | 0 | 0 | -29 | 417.5
2019-12-22 22:00 | 22:00 | 397.8 | 175.5 | 147.7688 | 43.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5312 | 0 | 0 | -29 | 397.8
2019-12-22 23:00 | 23:00 | 406.1 | 175.5 | 156.1282 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9718 | 0 | 0 | -29 | 406.1
2019-12-23 | 0:00 | 404.2 | 175.5 | 167.778 | 30.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.922 | 0 | 0 | -29 | 404.2
2019-12-23 01:00 | 1:00 | 423.9 | 175.5 | 187.3961 | 31.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5039 | 0 | 0 | -29 | 423.9
2019-12-23 02:00 | 2:00 | 438.2 | 175.5 | 190.8206 | 39.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8794 | 0 | 1.9 | -29 | 438.2
2019-12-23 03:00 | 3:00 | 451.9 | 175.5 | 191.3282 | 51.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5718 | 0 | 3.2 | -29 | 451.9
2019-12-23 04:00 | 4:00 | 458.3 | 175.5 | 191.5202 | 57.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7798 | 0 | 3.2 | -29 | 458.3
2019-12-23 05:00 | 5:00 | 460.8 | 175.5 | 191.5141 | 60.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0859 | 0 | 3.2 | -29 | 460.8
2019-12-23 06:00 | 6:00 | 470.3 | 175.5 | 191.7266 | 68.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8734 | 0 | 3.2 | -29 | 470.3
2019-12-23 07:00 | 7:00 | 459.3 | 175.5 | 192.4368 | 56.4 | 9 | 45.4 | 2.9267 | 0 | 4.8365 | 0 | 1.8 | -29 | 459.3
2019-12-23 08:00 | 8:00 | 470.3 | 175.5 | 191.7857 | 60.7 | 9 | 45.4 | 9.0039 | 0 | 4.8104 | 0 | 3.1 | -29 | 470.3
2019-12-23 09:00 | 9:00 | 466.6 | 175.5 | 191.6919 | 51.9 | 9 | 45.4 | 13.4391 | 0 | 5.569 | 0 | 3.1 | -29 | 466.6
2019-12-23 10:00 | 10:00 | 455.1 | 175.5 | 189.9975 | 37.7 | 9 | 45.4 | 17.693 | 0 | 6.9095 | 0 | 1.9 | -29 | 455.1
2019-12-23 11:00 | 11:00 | 446.8 | 175.5 | 188.2733 | 30.6 | 9 | 45.4 | 17.7851 | 0 | 8.5416 | 0 | 0.7 | -29 | 446.8
2019-12-23 12:00 | 12:00 | 428.1 | 175.5 | 166.9228 | 30.6 | 9 | 45.4 | 19.0396 | 0 | 10.6376 | 0 | 0 | -29 | 428.1
2019-12-23 13:00 | 13:00 | 451.8 | 175.5 | 188.4897 | 31.1 | 9 | 45.4 | 19.1884 | 0 | 12.1219 | 0 | 0 | -29 | 451.8
2019-12-23 14:00 | 14:00 | 463.8 | 175.5 | 181.878 | 55.4 | 9 | 45.4 | 13.3045 | 0 | 12.3175 | 0 | 0 | -29 | 463.8
2019-12-23 15:00 | 15:00 | 479.1 | 175.5 | 194.8204 | 67.9 | 9 | 45.4 | 4.0798 | 0 | 11.3998 | 0 | 0 | -29 | 479.1
2019-12-23 16:00 | 16:00 | 493.3 | 175.5 | 199.7203 | 78.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2797 | 0 | 2.8 | -29 | 493.3
2019-12-23 17:00 | 17:00 | 485.7 | 175.5 | 193.3881 | 78.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3119 | 0 | 1.8 | -29 | 485.7
2019-12-23 18:00 | 18:00 | 474.7 | 175.5 | 195.009 | 66.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.091 | 0 | 0 | -29 | 474.7
2019-12-23 19:00 | 19:00 | 462.8 | 175.5 | 192.95 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 1.8 | -29 | 462.8
2019-12-23 20:00 | 20:00 | 448.6 | 175.5 | 192.3677 | 39.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4323 | 0 | 1.8 | -29 | 448.6
2019-12-23 21:00 | 21:00 | 437.3 | 175.5 | 189.079 | 30.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.421 | 0 | 1.8 | -29 | 437.3
2019-12-23 22:00 | 22:00 | 414.3 | 175.5 | 168.7581 | 30.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.5419 | 0 | 0 | -29 | 414.3
2019-12-23 23:00 | 23:00 | 422.6 | 175.5 | 175.8187 | 30.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7813 | 0 | 0 | -29 | 422.6
2019-12-24 | 0:00 | 415 | 175.5 | 167.2581 | 30 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.8419 | 0 | 0 | -29 | 415
2019-12-24 01:00 | 1:00 | 429.6 | 175.5 | 181.5457 | 30 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1543 | 0 | 0 | -29 | 429.6
2019-12-24 02:00 | 2:00 | 445 | 175.5 | 188.8373 | 35.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1627 | 0 | 1.8 | -29 | 445
2019-12-24 03:00 | 3:00 | 455.5 | 175.5 | 189.2826 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2174 | 0 | 1.8 | -29 | 455.5
2019-12-24 04:00 | 4:00 | 461.8 | 175.5 | 189.3566 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6434 | 0 | 1.8 | -29 | 461.8
2019-12-24 05:00 | 5:00 | 461.9 | 175.5 | 191.1132 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.8868 | 0 | 0 | -29 | 461.9
2019-12-24 06:00 | 6:00 | 470.2 | 175.5 | 191.2991 | 57.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7009 | 0 | 0 | -29 | 470.2
2019-12-24 07:00 | 7:00 | 462.4 | 175.5 | 189.6067 | 47.3 | 9 | 45.4 | 4.476 | 0 | 20.1173 | 0 | 0 | -29 | 462.4
2019-12-24 08:00 | 8:00 | 474.2 | 175.5 | 191.4786 | 46.3 | 9 | 45.4 | 15.9559 | 0 | 19.5655 | 0 | 0 | -29 | 474.2
2019-12-24 09:00 | 9:00 | 474.6 | 175.5 | 188.0841 | 36.3 | 9 | 45.4 | 29.6982 | 0 | 19.6177 | 0 | 0 | -29 | 474.6
2019-12-24 10:00 | 10:00 | 461.3 | 175.5 | 170.1556 | 30 | 9 | 45.4 | 38.5504 | 0 | 21.694 | 0 | 0 | -29 | 461.3
2019-12-24 11:00 | 11:00 | 448.2 | 175.5 | 155.6192 | 30 | 9 | 45.4 | 39.5274 | 0 | 22.1534 | 0 | 0 | -29 | 448.2
2019-12-24 12:00 | 12:00 | 433.1 | 175.5 | 144.3998 | 30 | 9 | 45.4 | 34.8251 | 0 | 22.9751 | 0 | 0 | -29 | 433.1
2019-12-24 13:00 | 13:00 | 459.5 | 175.5 | 177.7646 | 30 | 9 | 45.4 | 28.1233 | 0 | 22.7121 | 0 | 0 | -29 | 459.5
2019-12-24 14:00 | 14:00 | 470.3 | 175.5 | 171.8947 | 59 | 9 | 45.4 | 15.9559 | 0 | 22.5494 | 0 | 0 | -29 | 470.3
2019-12-24 15:00 | 15:00 | 489.2 | 175.5 | 190.8336 | 69.9 | 9 | 45.4 | 4.2929 | 0 | 23.2735 | 0 | 0 | -29 | 489.2
2019-12-24 16:00 | 16:00 | 502.1 | 175.5 | 204.147 | 72.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.453 | 0 | 1.8 | -29 | 502.1
2019-12-24 17:00 | 17:00 | 496.6 | 175.5 | 202.7795 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.5205 | 0 | 1.8 | -29 | 496.6
2019-12-24 18:00 | 18:00 | 486.1 | 175.5 | 193.7811 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.8189 | 0 | 0 | -29 | 486.1
2019-12-24 19:00 | 19:00 | 472 | 175.5 | 189.4506 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.0494 | 0 | 0 | -29 | 472
2019-12-24 20:00 | 20:00 | 462.9 | 175.5 | 191.2666 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.4334 | 0 | 0 | -29 | 462.9
2019-12-24 21:00 | 21:00 | 450 | 175.5 | 189.12 | 40.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.18 | 0 | 0 | -29 | 450
2019-12-24 22:00 | 22:00 | 424.9 | 175.5 | 175.2726 | 30.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2274 | 0 | 0 | -29 | 424.9
2019-12-24 23:00 | 23:00 | 433.5 | 175.5 | 184.1529 | 30.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.9471 | 0 | 0 | -29 | 433.5
2019-12-25 | 0:00 | 427.2 | 175.5 | 176.2485 | 31.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.7515 | 0 | 0 | -29 | 427.2
2019-12-25 01:00 | 1:00 | 443.6 | 175.5 | 189.5224 | 34.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.6776 | 0 | 0 | -29 | 443.6
2019-12-25 02:00 | 2:00 | 456.6 | 175.5 | 192.7031 | 41.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2969 | 0 | 1.9 | -29 | 456.6
2019-12-25 03:00 | 3:00 | 465.9 | 175.5 | 192.9349 | 50.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.0651 | 0 | 1.8 | -29 | 465.9
2019-12-25 04:00 | 4:00 | 471.5 | 175.5 | 193.0108 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6892 | 0 | 1.9 | -29 | 471.5
2019-12-25 05:00 | 5:00 | 468.4 | 175.5 | 193.0172 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.9828 | 0 | 1.9 | -29 | 468.4
2019-12-25 06:00 | 6:00 | 473.9 | 175.5 | 193.1597 | 60.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.7403 | 0 | 1.8 | -29 | 473.9
2019-12-25 07:00 | 7:00 | 463.3 | 175.5 | 194.4486 | 48.6 | 9 | 45.4 | 3.1099 | 0 | 16.2415 | 0 | 0 | -29 | 463.3
2019-12-25 08:00 | 8:00 | 470.8 | 175.5 | 193.0455 | 48.5 | 9 | 45.4 | 12.2945 | 0 | 14.26 | 0 | 1.8 | -29 | 470.8
2019-12-25 09:00 | 9:00 | 469.9 | 175.5 | 193.0382 | 43.6 | 9 | 45.4 | 18.3668 | 0 | 12.195 | 0 | 1.8 | -29 | 469.9
2019-12-25 10:00 | 10:00 | 444.6 | 175.5 | 181.9916 | 30.3 | 9 | 45.4 | 21.4234 | 0 | 9.985 | 0 | 0 | -29 | 444.6
2019-12-25 11:00 | 11:00 | 427.7 | 175.5 | 163.8272 | 30.8 | 9 | 45.4 | 22.2673 | 0 | 9.9055 | 0 | 0 | -29 | 427.7
2019-12-25 12:00 | 12:00 | 417.7 | 175.5 | 156.9678 | 30.8 | 9 | 45.4 | 18.897 | 0 | 10.1352 | 0 | 0 | -29 | 417.7
2019-12-25 13:00 | 13:00 | 440.5 | 175.5 | 183.6379 | 30.8 | 9 | 45.4 | 14.639 | 0 | 10.5231 | 0 | 0 | -29 | 440.5
2019-12-25 14:00 | 14:00 | 456 | 175.5 | 185.5558 | 50.5 | 9 | 45.4 | 8.7861 | 0 | 10.2581 | 0 | 0 | -29 | 456
2019-12-25 15:00 | 15:00 | 474 | 175.5 | 188.2067 | 72.6 | 9 | 45.4 | 2.5119 | 0 | 9.7814 | 0 | 0 | -29 | 474
2019-12-25 16:00 | 16:00 | 490.7 | 175.5 | 190.3696 | 84.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6304 | 0 | 4.9 | -29 | 490.7
2019-12-25 17:00 | 17:00 | 489.4 | 175.5 | 190.5664 | 84.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1336 | 0 | 4.7 | -29 | 489.4
2019-12-25 18:00 | 18:00 | 485.6 | 175.5 | 190.4455 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8545 | 0 | 4.7 | -29 | 485.6
2019-12-25 19:00 | 19:00 | 476.7 | 175.5 | 190.2531 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6469 | 0 | 4.7 | -29 | 476.7
2019-12-25 20:00 | 20:00 | 467.8 | 175.5 | 190.1656 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2344 | 0 | 4.7 | -29 | 467.8
2019-12-25 21:00 | 21:00 | 453.8 | 175.5 | 192.7728 | 52.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2272 | 0 | 1.8 | -29 | 453.8
2019-12-25 22:00 | 22:00 | 435.9 | 175.5 | 188.9973 | 40 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0027 | 0 | 0 | -29 | 435.9
2019-12-25 23:00 | 23:00 | 445 | 175.5 | 189.6174 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5826 | 0 | 4.8 | -29 | 445
2019-12-26 | 0:00 | 439.4 | 175.5 | 188.1936 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0064 | 0 | 7.6 | -29 | 439.4
2019-12-26 01:00 | 1:00 | 454.8 | 175.5 | 188.4531 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1469 | 0 | 10.8 | -29 | 454.8
2019-12-26 02:00 | 2:00 | 467.2 | 175.5 | 188.6916 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6084 | 0 | 11.7 | -29 | 467.2
2019-12-26 03:00 | 3:00 | 479.3 | 175.5 | 188.9446 | 73.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5554 | 0 | 13.6 | -29 | 479.3
2019-12-26 04:00 | 4:00 | 483.8 | 175.5 | 189.0719 | 77.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9281 | 0 | 13.6 | -29 | 483.8
2019-12-26 05:00 | 5:00 | 477.3 | 175.5 | 199.3715 | 70.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0285 | 0 | 3.1 | -29 | 477.3
2019-12-26 06:00 | 6:00 | 479.4 | 175.5 | 199.4924 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3076 | 0 | 3 | -29 | 479.4
2019-12-26 07:00 | 7:00 | 468.2 | 175.5 | 196.7659 | 62.7 | 9 | 45.4 | 4.145 | 0 | 3.2891 | 0 | 0.4 | -29 | 468.2
2019-12-26 08:00 | 8:00 | 474.6 | 175.5 | 199.3802 | 52.9 | 9 | 45.4 | 13.6584 | 0 | 2.5614 | 0 | 5.2 | -29 | 474.6
2019-12-26 09:00 | 9:00 | 465.1 | 175.5 | 195.1835 | 42.9 | 9 | 45.4 | 22.1969 | 0 | 2.1196 | 0 | 1.8 | -29 | 465.1
2019-12-26 10:00 | 10:00 | 449 | 175.5 | 188.2788 | 30.9 | 9 | 45.4 | 26.6891 | 0 | 2.2321 | 0 | 0 | -29 | 449
2019-12-26 11:00 | 11:00 | 445.9 | 175.5 | 184.9651 | 31.4 | 9 | 45.4 | 26.2598 | 0 | 2.3751 | 0 | 0 | -29 | 445.9
2019-12-26 12:00 | 12:00 | 429.3 | 175.5 | 171.0389 | 32.9 | 9 | 45.4 | 21.8676 | 0 | 2.5935 | 0 | 0 | -29 | 429.3
2019-12-26 13:00 | 13:00 | 448.9 | 175.5 | 191.0462 | 35.4 | 9 | 45.4 | 15.237 | 0 | 2.9168 | 0 | 3.4 | -29 | 448.9
2019-12-26 14:00 | 14:00 | 454 | 175.5 | 190.1003 | 48 | 9 | 45.4 | 7.9198 | 0 | 2.5799 | 0 | 4.5 | -29 | 454
2019-12-26 15:00 | 15:00 | 467.7 | 175.5 | 190.7005 | 67.1 | 9 | 45.4 | 2.2899 | 0 | 2.5096 | 0 | 4.2 | -29 | 467.7
2019-12-26 16:00 | 16:00 | 485.1 | 175.5 | 189.0402 | 79.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4598 | 0 | 13.6 | -29 | 485.1
2019-12-26 17:00 | 17:00 | 481.3 | 175.5 | 188.9029 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6971 | 0 | 13.6 | -29 | 481.3
2019-12-26 18:00 | 18:00 | 474.4 | 175.5 | 188.8109 | 68.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7891 | 0 | 13.6 | -29 | 474.4
2019-12-26 19:00 | 19:00 | 461.4 | 175.5 | 188.5362 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0638 | 0 | 10.6 | -29 | 461.4
2019-12-26 20:00 | 20:00 | 449.4 | 175.5 | 188.3707 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0293 | 0 | 11.8 | -29 | 449.4
2019-12-26 21:00 | 21:00 | 437.7 | 175.5 | 188.1832 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8168 | 0 | 7.7 | -29 | 437.7
2019-12-26 22:00 | 22:00 | 423.8 | 175.5 | 185.6197 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6803 | 0 | 0 | -29 | 423.8
2019-12-26 23:00 | 23:00 | 437.4 | 175.5 | 188.047 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.953 | 0 | 7.4 | -29 | 437.4
2019-12-27 | 0:00 | 428.4 | 175.5 | 190.2354 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1646 | 0 | 0.9 | -29 | 428.4
2019-12-27 01:00 | 1:00 | 448.2 | 175.5 | 191.5161 | 51 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8839 | 0 | 1.9 | -29 | 448.2
2019-12-27 02:00 | 2:00 | 464.2 | 175.5 | 191.1615 | 66.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2385 | 0 | 3.4 | -29 | 464.2
2019-12-27 03:00 | 3:00 | 477 | 175.5 | 188.8615 | 79 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0385 | 0 | 6.2 | -29 | 477
2019-12-27 04:00 | 4:00 | 475.4 | 175.5 | 188.8065 | 77.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 6.3 | -29 | 475.4
2019-12-27 05:00 | 5:00 | 463.7 | 175.5 | 190.6679 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9321 | 0 | 4.1 | -29 | 463.7
2019-12-27 06:00 | 6:00 | 463.1 | 175.5 | 188.684 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.416 | 0 | 6.2 | -29 | 463.1
2019-12-27 07:00 | 7:00 | 454.9 | 175.5 | 185.583 | 58.9 | 9 | 45.4 | 2.4585 | 0 | 5.2585 | 0 | 1.8 | -29 | 454.9
2019-12-27 08:00 | 8:00 | 482.5 | 175.5 | 193.3237 | 72.4 | 9 | 45.4 | 7.4901 | 0 | 6.5862 | 0 | 1.8 | -29 | 482.5
2019-12-27 09:00 | 9:00 | 488.3 | 175.5 | 193.5394 | 73.5 | 9 | 45.4 | 12.2603 | 0 | 6.3003 | 0 | 1.8 | -29 | 488.3
2019-12-27 10:00 | 10:00 | 475.5 | 175.5 | 191.491 | 60 | 9 | 45.4 | 15.1055 | 0 | 8.0035 | 0 | 0 | -29 | 475.5
2019-12-27 11:00 | 11:00 | 467.6 | 175.5 | 193.001 | 45.5 | 9 | 45.4 | 15.9124 | 0 | 10.3866 | 0 | 1.9 | -29 | 467.6
2019-12-27 12:00 | 12:00 | 448.1 | 175.5 | 187.723 | 32.2 | 9 | 45.4 | 15.8925 | 0 | 11.3845 | 0 | 0 | -29 | 448.1
2019-12-27 13:00 | 13:00 | 454.6 | 175.5 | 194.5948 | 34.1 | 9 | 45.4 | 13.0006 | 0 | 12.0046 | 0 | 0 | -29 | 454.6
2019-12-27 14:00 | 14:00 | 453.7 | 175.5 | 190.1687 | 37.4 | 9 | 45.4 | 8.1813 | 0 | 12.65 | 0 | 4.4 | -29 | 453.7
2019-12-27 15:00 | 15:00 | 460.8 | 175.5 | 189.7108 | 49.2 | 9 | 45.4 | 2.5412 | 0 | 13.448 | 0 | 5 | -29 | 460.8
2019-12-27 16:00 | 16:00 | 469.8 | 175.5 | 188.7737 | 60.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5263 | 0 | 6.2 | -29 | 469.8
2019-12-27 17:00 | 17:00 | 471.9 | 175.5 | 188.7793 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0207 | 0 | 6.2 | -29 | 471.9
2019-12-27 18:00 | 18:00 | 463.9 | 175.5 | 188.6046 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5954 | 0 | 6.3 | -29 | 463.9
2019-12-27 19:00 | 19:00 | 452.3 | 175.5 | 190.0203 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0797 | 0 | 4.5 | -29 | 452.3
2019-12-27 20:00 | 20:00 | 442.9 | 175.5 | 190.8046 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1954 | 0 | 3.6 | -29 | 442.9
2019-12-27 21:00 | 21:00 | 430.5 | 175.5 | 187.2918 | 30.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0082 | 0 | 0 | -29 | 430.5
2019-12-27 22:00 | 22:00 | 409.8 | 175.5 | 166.2825 | 30.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3175 | 0 | 0 | -29 | 409.8
2019-12-27 23:00 | 23:00 | 424.5 | 175.5 | 180.5769 | 30.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7231 | 0 | 0 | -29 | 424.5
2019-12-28 | 0:00 | 425.7 | 175.5 | 168.3436 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3564 | 0 | 0 | -29 | 425.7
2019-12-28 01:00 | 1:00 | 447 | 175.5 | 176.3516 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5484 | 0 | 0 | -29 | 447
2019-12-28 02:00 | 2:00 | 461.4 | 175.5 | 179.7115 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5885 | 0 | 0 | -29 | 461.4
2019-12-28 03:00 | 3:00 | 471.5 | 175.5 | 186.3573 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2427 | 0 | 0 | -29 | 471.5
2019-12-28 04:00 | 4:00 | 477.3 | 175.5 | 190.7087 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7913 | 0 | 1.9 | -29 | 477.3
2019-12-28 05:00 | 5:00 | 472 | 175.5 | 188.2022 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8978 | 0 | 0 | -29 | 472
2019-12-28 06:00 | 6:00 | 463.1 | 175.5 | 180.4861 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7139 | 0 | 0 | -29 | 463.1
2019-12-28 07:00 | 7:00 | 442.7 | 175.5 | 168.3702 | 60 | 9 | 45.4 | 1.1216 | 0 | 12.3082 | 0 | 0 | -29 | 442.7
2019-12-28 08:00 | 8:00 | 454 | 175.5 | 179.6588 | 53.7 | 9 | 45.4 | 8.0659 | 0 | 11.6753 | 0 | 0 | -29 | 454
2019-12-28 09:00 | 9:00 | 454.1 | 175.5 | 179.5946 | 44.4 | 9 | 45.4 | 17.2237 | 0 | 11.9817 | 0 | 0 | -29 | 454.1
2019-12-28 10:00 | 10:00 | 431.8 | 175.5 | 155.5013 | 34.4 | 9 | 45.4 | 27.1636 | 0 | 13.8351 | 0 | 0 | -29 | 431.8
2019-12-28 11:00 | 11:00 | 406.3 | 175.5 | 130.6419 | 29.9 | 9 | 45.4 | 28.7331 | 0 | 16.125 | 0 | 0 | -29 | 406.3
2019-12-28 12:00 | 12:00 | 387.6 | 175.5 | 110.8573 | 29.9 | 9 | 45.4 | 28.3105 | 0 | 17.6322 | 0 | 0 | -29 | 387.6
2019-12-28 13:00 | 13:00 | 389.4 | 175.5 | 116.9504 | 29.9 | 9 | 45.4 | 22.9455 | 0 | 18.7041 | 0 | 0 | -29 | 389.4
2019-12-28 14:00 | 14:00 | 395.6 | 175.5 | 133.2712 | 29.9 | 9 | 45.4 | 13.0283 | 0 | 18.5005 | 0 | 0 | -29 | 395.6
2019-12-28 15:00 | 15:00 | 416.3 | 175.5 | 162.9271 | 29.9 | 9 | 45.4 | 3.3821 | 0 | 19.1908 | 0 | 0 | -29 | 416.3
2019-12-28 16:00 | 16:00 | 435.1 | 175.5 | 174.9626 | 39.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.5374 | 0 | 0 | -29 | 435.1
2019-12-28 17:00 | 17:00 | 450.3 | 175.5 | 179.4947 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.2053 | 0 | 0 | -29 | 450.3
2019-12-28 18:00 | 18:00 | 449.2 | 175.5 | 179.5096 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5904 | 0 | 0 | -29 | 449.2
2019-12-28 19:00 | 19:00 | 442.5 | 175.5 | 179.3104 | 39.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.9896 | 0 | 0 | -29 | 442.5
2019-12-28 20:00 | 20:00 | 437.8 | 175.5 | 179.3305 | 33.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.7695 | 0 | 0 | -29 | 437.8
2019-12-28 21:00 | 21:00 | 427.7 | 175.5 | 173.0104 | 29.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.8896 | 0 | 0 | -29 | 427.7
2019-12-28 22:00 | 22:00 | 406.8 | 175.5 | 152.6855 | 29.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.3145 | 0 | 0 | -29 | 406.8
2019-12-28 23:00 | 23:00 | 421.3 | 175.5 | 165.8109 | 29.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.6891 | 0 | 0 | -29 | 421.3
2019-12-29 | 0:00 | 417.6 | 175.5 | 158.073 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.427 | 0 | 2.2 | -29 | 417.6
2019-12-29 01:00 | 1:00 | 431.1 | 175.5 | 156.947 | 49.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.053 | 0 | 2 | -29 | 431.1
2019-12-29 02:00 | 2:00 | 444.5 | 175.5 | 158.8534 | 59.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5466 | 0 | 3.8 | -29 | 444.5
2019-12-29 03:00 | 3:00 | 452.3 | 175.5 | 158.9735 | 65.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.7265 | 0 | 3.8 | -29 | 452.3
2019-12-29 04:00 | 4:00 | 452.4 | 175.5 | 158.9691 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.4309 | 0 | 3.8 | -29 | 452.4
2019-12-29 05:00 | 5:00 | 442.1 | 175.5 | 158.7675 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.3325 | 0 | 3.8 | -29 | 442.1
2019-12-29 06:00 | 6:00 | 428.5 | 175.5 | 158.8425 | 43.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.6575 | 0 | 2.6 | -29 | 428.5
2019-12-29 07:00 | 7:00 | 402.3 | 175.5 | 149.129 | 27.6 | 9 | 45.4 | 3.4007 | 0 | 21.2703 | 0 | 0 | -29 | 402.3
2019-12-29 08:00 | 8:00 | 391.9 | 175.5 | 128.4002 | 27.6 | 9 | 45.4 | 15.4126 | 0 | 19.5872 | 0 | 0 | -29 | 391.9
2019-12-29 09:00 | 9:00 | 380.1 | 175.5 | 104.7343 | 27.6 | 9 | 45.4 | 28.0463 | 0 | 18.8194 | 0 | 0 | -29 | 380.1
2019-12-29 10:00 | 10:00 | 365.2 | 175.5 | 83.6268 | 27.6 | 9 | 45.4 | 33.9803 | 0 | 19.0929 | 0 | 0 | -29 | 365.2
2019-12-29 11:00 | 11:00 | 351.5 | 175.5 | 78.9415 | 27.6 | 9 | 45.4 | 35.1259 | 0 | 19.4326 | 0 | -10.5 | -29 | 351.5
2019-12-29 12:00 | 12:00 | 339.4 | 175.5 | 78.6 | 28.1 | 9 | 45.4 | 32.4293 | 0 | 19.8663 | 0 | -20.1 | -29 | 339.7956
2019-12-29 13:00 | 13:00 | 339 | 175.5 | 78.8008 | 28.1 | 9 | 45.4 | 26.2867 | 0 | 19.4125 | 0 | -14.5 | -29 | 339
2019-12-29 14:00 | 14:00 | 354.4 | 175.5 | 90.6499 | 28.1 | 9 | 45.4 | 16.2536 | 0 | 18.4965 | 0 | 0 | -29 | 354.4
2019-12-29 15:00 | 15:00 | 386 | 175.5 | 134.4103 | 28.6 | 9 | 45.4 | 4.8988 | 0 | 17.1909 | 0 | 0 | -29 | 386
2019-12-29 16:00 | 16:00 | 417 | 175.5 | 149.4942 | 50.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7058 | 0 | 0 | -29 | 417
2019-12-29 17:00 | 17:00 | 440.5 | 175.5 | 158.7838 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4162 | 0 | 3.8 | -29 | 440.5
2019-12-29 18:00 | 18:00 | 445.4 | 175.5 | 158.8556 | 69.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1444 | 0 | 3.8 | -29 | 445.4
2019-12-29 19:00 | 19:00 | 444.1 | 175.5 | 158.8564 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5436 | 0 | 3.8 | -29 | 444.1
2019-12-29 20:00 | 20:00 | 441.6 | 175.5 | 158.7435 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0565 | 0 | 3.8 | -29 | 441.6
2019-12-29 21:00 | 21:00 | 432.8 | 175.5 | 158.6496 | 60.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1504 | 0 | 3.8 | -29 | 432.8
2019-12-29 22:00 | 22:00 | 412.4 | 175.5 | 155.3572 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5428 | 0 | 0 | -29 | 412.4
2019-12-29 23:00 | 23:00 | 427.6 | 175.5 | 158.5873 | 56.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1127 | 0 | 3.8 | -29 | 427.6
2019-12-30 | 0:00 | 419 | 175.5 | 158.3294 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3706 | 0 | 0.1 | -29 | 419
2019-12-30 01:00 | 1:00 | 430.2 | 175.5 | 156.7202 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3798 | 0 | 0 | -29 | 430.2
2019-12-30 02:00 | 2:00 | 442 | 175.5 | 158.9768 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1232 | 0 | 5.1 | -29 | 442
2019-12-30 03:00 | 3:00 | 448.3 | 175.5 | 159.1872 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6128 | 0 | 10.7 | -29 | 448.3
2019-12-30 04:00 | 4:00 | 449.1 | 175.5 | 159.1868 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1132 | 0 | 11 | -29 | 449.1
2019-12-30 05:00 | 5:00 | 438.6 | 175.5 | 159.0017 | 70.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7983 | 0 | 2.6 | -29 | 438.6
2019-12-30 06:00 | 6:00 | 427.7 | 175.5 | 156.6194 | 61 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1806 | 0 | 2 | -29 | 427.7
2019-12-30 07:00 | 7:00 | 406.2 | 175.5 | 144.4406 | 48.7 | 9 | 45.4 | 3.9222 | 0 | 8.2372 | 0 | 0 | -29 | 406.2
2019-12-30 08:00 | 8:00 | 407.2 | 175.5 | 157.7568 | 25.8 | 9 | 45.4 | 12.4036 | 0 | 10.3396 | 0 | 0 | -29 | 407.2
2019-12-30 09:00 | 9:00 | 399.8 | 175.5 | 143.3104 | 25.8 | 9 | 45.4 | 18.7071 | 0 | 11.0825 | 0 | 0 | -29 | 399.8
2019-12-30 10:00 | 10:00 | 380.7 | 175.5 | 121.3619 | 25.8 | 9 | 45.4 | 20.8989 | 0 | 11.7392 | 0 | 0 | -29 | 380.7
2019-12-30 11:00 | 11:00 | 373.5 | 175.5 | 112.7685 | 25.8 | 9 | 45.4 | 21.9763 | 0 | 12.0552 | 0 | 0 | -29 | 373.5
2019-12-30 12:00 | 12:00 | 365.5 | 175.5 | 105.0015 | 25.8 | 9 | 45.4 | 21.926 | 0 | 11.8725 | 0 | 0 | -29 | 365.5
2019-12-30 13:00 | 13:00 | 367.4 | 175.5 | 113.1155 | 25.8 | 9 | 45.4 | 16.3506 | 0 | 11.2339 | 0 | 0 | -29 | 367.4
2019-12-30 14:00 | 14:00 | 372.8 | 175.5 | 128.6398 | 25.8 | 9 | 45.4 | 8.6053 | 0 | 8.8549 | 0 | 0 | -29 | 372.8
2019-12-30 15:00 | 15:00 | 384.3 | 175.5 | 145.4773 | 27.1 | 9 | 45.4 | 2.5795 | 0 | 8.2432 | 0 | 0 | -29 | 384.3
2019-12-30 16:00 | 16:00 | 406.1 | 175.5 | 156.5367 | 38.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5633 | 0 | 1.6 | -29 | 406.1
2019-12-30 17:00 | 17:00 | 416.9 | 175.5 | 156.3275 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6725 | 0 | 2 | -29 | 416.9
2019-12-30 18:00 | 18:00 | 411.9 | 175.5 | 156.1395 | 43.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0605 | 0 | 2 | -29 | 411.9
2019-12-30 19:00 | 19:00 | 403.8 | 175.5 | 156.0889 | 34.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9111 | 0 | 2 | -29 | 403.8
2019-12-30 20:00 | 20:00 | 395.2 | 175.5 | 156.8628 | 25.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6372 | 0 | 0 | -29 | 395.2
2019-12-30 21:00 | 21:00 | 379.1 | 175.5 | 139.9331 | 25.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4669 | 0 | 0 | -29 | 379.1
2019-12-30 22:00 | 22:00 | 361.5 | 175.5 | 120.8544 | 25.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9456 | 0 | 0 | -29 | 361.5
2019-12-30 23:00 | 23:00 | 377.4 | 175.5 | 138.9898 | 25.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7102 | 0 | 0 | -29 | 377.4
2019-12-31 | 0:00 | 372.4 | 175.5 | 131.5415 | 31.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1585 | 0 | 0 | -29 | 372.4
2019-12-31 01:00 | 1:00 | 387.6 | 175.5 | 137.2483 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7517 | 0 | 0 | -29 | 387.6
2019-12-31 02:00 | 2:00 | 398.9 | 175.5 | 138.3254 | 52.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9746 | 0 | 0 | -29 | 398.9
2019-12-31 03:00 | 3:00 | 407.9 | 175.5 | 138.5271 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9729 | 0 | 0 | -29 | 407.9
2019-12-31 04:00 | 4:00 | 411.5 | 175.5 | 138.6111 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2889 | 0 | 0 | -29 | 411.5
2019-12-31 05:00 | 5:00 | 402.6 | 175.5 | 135.9112 | 43.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.0888 | 0 | 0 | -29 | 402.6
2019-12-31 06:00 | 6:00 | 390.1 | 175.5 | 135.0108 | 31.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.0892 | 0 | 0 | -29 | 390.1
2019-12-31 07:00 | 7:00 | 371.8 | 175.5 | 119.8657 | 25.1 | 9 | 45.4 | 2.5608 | 0 | 23.3735 | 0 | 0 | -29 | 371.8
2019-12-31 08:00 | 8:00 | 387.8 | 175.5 | 126.5741 | 25.1 | 9 | 45.4 | 9.8866 | 0 | 25.3393 | 0 | 0 | -29 | 387.8
2019-12-31 09:00 | 9:00 | 399.1 | 175.5 | 127.3158 | 25.1 | 9 | 45.4 | 18.6606 | 0 | 27.1236 | 0 | 0 | -29 | 399.1
2019-12-31 10:00 | 10:00 | 396.8 | 175.5 | 115.6236 | 25.1 | 9 | 45.4 | 26.2628 | 0 | 28.9136 | 0 | 0 | -29 | 396.8
2019-12-31 11:00 | 11:00 | 397.4 | 175.5 | 108.424 | 25.1 | 9 | 45.4 | 33.3291 | 0 | 29.6469 | 0 | 0 | -29 | 397.4
2019-12-31 12:00 | 12:00 | 383.2 | 175.5 | 95.2498 | 25.1 | 9 | 45.4 | 31.8575 | 0 | 30.0927 | 0 | 0 | -29 | 383.2
2019-12-31 13:00 | 13:00 | 363.6 | 175.5 | 79.2822 | 25.1 | 9 | 45.4 | 27.9998 | 0 | 30.418 | 0 | -0.1 | -29 | 363.6
2019-12-31 14:00 | 14:00 | 372.1 | 175.5 | 98.5762 | 25.1 | 9 | 45.4 | 16.5898 | 0 | 30.934 | 0 | 0 | -29 | 372.1
2019-12-31 15:00 | 15:00 | 393.3 | 175.5 | 125.5277 | 31.7 | 9 | 45.4 | 4.2451 | 0 | 30.9272 | 0 | 0 | -29 | 393.3
2019-12-31 16:00 | 16:00 | 412.3 | 175.5 | 138.1696 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.1304 | 0 | 0 | -29 | 412.3
2019-12-31 17:00 | 17:00 | 423.7 | 175.5 | 138.8953 | 52.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.8047 | 0 | 0 | -29 | 423.7
2019-12-31 18:00 | 18:00 | 416.4 | 175.5 | 138.6793 | 44.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 32.2207 | 0 | 0 | -29 | 416.4
2019-12-31 19:00 | 19:00 | 406.5 | 175.5 | 138.4403 | 34.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 32.3597 | 0 | 0 | -29 | 406.5
2019-12-31 20:00 | 20:00 | 408.8 | 175.5 | 138.6154 | 37.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 32.0846 | 0 | 0 | -29 | 408.8
2019-12-31 21:00 | 21:00 | 412.7 | 175.5 | 138.6712 | 42 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.1288 | 0 | 0 | -29 | 412.7
2019-12-31 22:00 | 22:00 | 410.9 | 175.5 | 127.7816 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.7184 | 0 | 0 | -29 | 410.9
2019-12-31 23:00 | 23:00 | 435.5 | 175.5 | 142.2704 | 61.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.8296 | 0 | 0 | -29 | 435.5
2020-01-01 | 0:00 | 437.1 | 175.5 | 157.2784 | 49.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.7216 | 0 | 0 | -29 | 437.1
2020-01-01 01:00 | 1:00 | 445.5 | 175.5 | 157.3941 | 57.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.9059 | 0 | 0 | -29 | 445.5
2020-01-01 02:00 | 2:00 | 458.3 | 175.5 | 161.4736 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.8264 | 0 | 0 | -29 | 458.3
2020-01-01 03:00 | 3:00 | 463.2 | 175.5 | 164.6282 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.7718 | 0 | 2.8 | -29 | 463.2
2020-01-01 04:00 | 4:00 | 462.7 | 175.5 | 164.6422 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.2578 | 0 | 2.8 | -29 | 462.7
2020-01-01 05:00 | 5:00 | 449.8 | 175.5 | 157.576 | 62.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.624 | 0 | 0 | -29 | 449.8
2020-01-01 06:00 | 6:00 | 434.3 | 175.5 | 153.0278 | 52.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.6722 | 0 | 0 | -29 | 434.3
2020-01-01 07:00 | 7:00 | 404.4 | 175.5 | 136.567 | 38.5 | 9 | 45.4 | 1.5375 | 0 | 26.8955 | 0 | 0 | -29 | 404.4
2020-01-01 08:00 | 8:00 | 390.3 | 175.5 | 133.6844 | 21.2 | 9 | 45.4 | 7.7044 | 0 | 26.8112 | 0 | 0 | -29 | 390.3
2020-01-01 09:00 | 9:00 | 376.3 | 175.5 | 107.1354 | 21.2 | 9 | 45.4 | 19.8795 | 0 | 27.1851 | 0 | 0 | -29 | 376.3
2020-01-01 10:00 | 10:00 | 364.4 | 175.5 | 87.256 | 21.2 | 9 | 45.4 | 27.9055 | 0 | 27.1385 | 0 | 0 | -29 | 364.4
2020-01-01 11:00 | 11:00 | 353.3 | 175.5 | 79.0508 | 21.2 | 9 | 45.4 | 30.5352 | 0 | 27.914 | 0 | -6.3 | -29 | 353.3
2020-01-01 12:00 | 12:00 | 341.4 | 175.5 | 78.707 | 21.2 | 9 | 45.4 | 32.0027 | 0 | 28.0903 | 0 | -19.5 | -29 | 341.4
2020-01-01 13:00 | 13:00 | 343.5 | 175.5 | 78.843 | 21.2 | 9 | 45.4 | 27.8506 | 0 | 27.8064 | 0 | -13.1 | -29 | 343.5
2020-01-01 14:00 | 14:00 | 353.6 | 175.5 | 87.7492 | 21.2 | 9 | 45.4 | 15.8641 | 0 | 27.8867 | 0 | 0 | -29 | 353.6
2020-01-01 15:00 | 15:00 | 374.2 | 175.5 | 119.947 | 21.2 | 9 | 45.4 | 4.439 | 0 | 27.714 | 0 | 0 | -29 | 374.2
2020-01-01 16:00 | 16:00 | 390.3 | 175.5 | 141.629 | 21.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.571 | 0 | 0 | -29 | 390.3
2020-01-01 17:00 | 17:00 | 407.1 | 175.5 | 156.6438 | 22.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.6562 | 0 | 0 | -29 | 407.1
2020-01-01 18:00 | 18:00 | 408.7 | 175.5 | 156.7551 | 23.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.5449 | 0 | 0 | -29 | 408.7
2020-01-01 19:00 | 19:00 | 406.9 | 175.5 | 156.5647 | 21.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.2353 | 0 | 0 | -29 | 406.9
2020-01-01 20:00 | 20:00 | 410.9 | 175.5 | 156.7322 | 24.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.5678 | 0 | 0 | -29 | 410.9
2020-01-01 21:00 | 21:00 | 412.4 | 175.5 | 156.6937 | 25.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.9063 | 0 | 0 | -29 | 412.4
2020-01-01 22:00 | 22:00 | 397.9 | 175.5 | 146.6045 | 21.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.1955 | 0 | 0 | -29 | 397.9
2020-01-01 23:00 | 23:00 | 413.9 | 175.5 | 156.8788 | 26.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.9212 | 0 | 0 | -29 | 413.9
2020-01-02 | 0:00 | 406.5 | 175.5 | 148.9672 | 27.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.9328 | 0 | 0 | -29 | 406.5
2020-01-02 01:00 | 1:00 | 422.5 | 175.5 | 150.5402 | 41.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.2598 | 0 | 0 | -29 | 422.5
2020-01-02 02:00 | 2:00 | 436.4 | 175.5 | 154.8676 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.8324 | 0 | 0 | -29 | 436.4
2020-01-02 03:00 | 3:00 | 444.6 | 175.5 | 155.0708 | 59.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.7292 | 0 | 0 | -29 | 444.6
2020-01-02 04:00 | 4:00 | 446.2 | 175.5 | 155.1125 | 61.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.8875 | 0 | 0 | -29 | 446.2
2020-01-02 05:00 | 5:00 | 438.7 | 175.5 | 155.0354 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.1646 | 0 | 0 | -29 | 438.7
2020-01-02 06:00 | 6:00 | 432.7 | 175.5 | 154.9233 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.5767 | 0 | 0 | -29 | 432.7
2020-01-02 07:00 | 7:00 | 404.1 | 175.5 | 130.6911 | 40.3 | 9 | 45.4 | 6.0881 | 0 | 26.1208 | 0 | 0 | -29 | 404.1
2020-01-02 08:00 | 8:00 | 393.8 | 175.5 | 122.5132 | 21.2 | 9 | 45.4 | 23.1515 | 0 | 26.0353 | 0 | 0 | -29 | 393.8
2020-01-02 09:00 | 9:00 | 380.8 | 175.5 | 94.8009 | 21.2 | 9 | 45.4 | 38.3007 | 0 | 25.5984 | 0 | 0 | -29 | 380.8
2020-01-02 10:00 | 10:00 | 372.2 | 175.5 | 79.3063 | 21.2 | 9 | 45.4 | 47.072 | 0 | 25.1217 | 0 | -1.4 | -29 | 372.2
2020-01-02 11:00 | 11:00 | 371.9 | 175.5 | 79.3602 | 21.2 | 9 | 45.4 | 49.2715 | 0 | 24.8683 | 0 | -3.7 | -29 | 371.9
2020-01-02 12:00 | 12:00 | 370.2 | 175.5 | 79.3436 | 21.2 | 9 | 45.4 | 45.1821 | 0 | 24.0743 | 0 | -0.5 | -29 | 370.2
2020-01-02 13:00 | 13:00 | 367.3 | 175.5 | 87.2467 | 21.2 | 9 | 45.4 | 34.5806 | 0 | 23.3727 | 0 | 0 | -29 | 367.3
2020-01-02 14:00 | 14:00 | 367.3 | 175.5 | 101.009 | 21.2 | 9 | 45.4 | 21.7267 | 0 | 22.4643 | 0 | 0 | -29 | 367.3
2020-01-02 15:00 | 15:00 | 385.4 | 175.5 | 134.2109 | 21.2 | 9 | 45.4 | 7.5115 | 0 | 21.5776 | 0 | 0 | -29 | 385.4
2020-01-02 16:00 | 16:00 | 400.5 | 175.5 | 148.6236 | 29.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1764 | 0 | 0 | -29 | 400.5
2020-01-02 17:00 | 17:00 | 415.2 | 175.5 | 154.5136 | 39.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9864 | 0 | 0 | -29 | 415.2
2020-01-02 18:00 | 18:00 | 416.3 | 175.5 | 154.4887 | 41.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7113 | 0 | 0 | -29 | 416.3
2020-01-02 19:00 | 19:00 | 410.5 | 175.5 | 154.4477 | 35.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.8523 | 0 | 0 | -29 | 410.5
2020-01-02 20:00 | 20:00 | 410.7 | 175.5 | 154.4602 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.8398 | 0 | 0 | -29 | 410.7
2020-01-02 21:00 | 21:00 | 404.3 | 175.5 | 154.3489 | 29.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.8511 | 0 | 0 | -29 | 404.3
2020-01-02 22:00 | 22:00 | 387.5 | 175.5 | 146.4818 | 21.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.9182 | 0 | 0 | -29 | 387.5
2020-01-02 23:00 | 23:00 | 404.2 | 175.5 | 154.2999 | 30 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0001 | 0 | 0 | -29 | 404.2
2020-01-03 | 0:00 | 397.2 | 175.5 | 156.024 | 23 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.276 | 0 | 0 | -29 | 397.2
2020-01-03 01:00 | 1:00 | 411.2 | 175.5 | 155.6947 | 36.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1053 | 0 | 0 | -29 | 411.2
2020-01-03 02:00 | 2:00 | 425.2 | 175.5 | 157.6613 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2387 | 0 | 0.8 | -29 | 425.2
2020-01-03 03:00 | 3:00 | 432.3 | 175.5 | 157.7433 | 54 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.8567 | 0 | 0.8 | -29 | 432.3
2020-01-03 04:00 | 4:00 | 430.7 | 175.5 | 157.667 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.133 | 0 | 0.9 | -29 | 430.7
2020-01-03 05:00 | 5:00 | 421.8 | 175.5 | 157.4775 | 41.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7225 | 0 | 0.9 | -29 | 421.8
2020-01-03 06:00 | 6:00 | 407.8 | 175.5 | 155.1839 | 30.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.0161 | 0 | 0 | -29 | 407.8
2020-01-03 07:00 | 7:00 | 384.2 | 175.5 | 135.4507 | 21.3 | 9 | 45.4 | 6.3115 | 0 | 20.2378 | 0 | 0 | -29 | 384.2
2020-01-03 08:00 | 8:00 | 377.9 | 175.5 | 112.23 | 21.3 | 9 | 45.4 | 24.3567 | 0 | 19.1133 | 0 | 0 | -29 | 377.9
2020-01-03 09:00 | 9:00 | 373.4 | 175.5 | 94.0457 | 21.3 | 9 | 45.4 | 38.0827 | 0 | 19.0716 | 0 | 0 | -29 | 373.4
2020-01-03 10:00 | 10:00 | 362.8 | 175.5 | 79.2494 | 21.3 | 9 | 45.4 | 46.369 | 0 | 18.7816 | 0 | -3.8 | -29 | 362.8
2020-01-03 11:00 | 11:00 | 358.8 | 175.5 | 79.1216 | 21.3 | 9 | 45.4 | 48.2522 | 0 | 19.1262 | 0 | -9.9 | -29 | 358.8
2020-01-03 12:00 | 12:00 | 348.9 | 175.5 | 78.9311 | 21.3 | 9 | 45.4 | 41.8291 | 0 | 20.2398 | 0 | -14.3 | -29 | 348.9
2020-01-03 13:00 | 13:00 | 352.1 | 175.5 | 78.918 | 21.3 | 9 | 45.4 | 31.0711 | 0 | 21.2109 | 0 | -1.3 | -29 | 352.1
2020-01-03 14:00 | 14:00 | 362 | 175.5 | 98.0448 | 21.3 | 9 | 45.4 | 18.9901 | 0 | 22.7651 | 0 | 0 | -29 | 362
2020-01-03 15:00 | 15:00 | 381 | 175.5 | 128.7544 | 21.3 | 9 | 45.4 | 6.6528 | 0 | 23.3928 | 0 | 0 | -29 | 381
2020-01-03 16:00 | 16:00 | 400.3 | 175.5 | 149.9618 | 27 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.4382 | 0 | 0 | -29 | 400.3
2020-01-03 17:00 | 17:00 | 419.4 | 175.5 | 157.8217 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.0783 | 0 | 0.6 | -29 | 419.4
2020-01-03 18:00 | 18:00 | 430 | 175.5 | 157.7502 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.2498 | 0 | 0.8 | -29 | 430
2020-01-03 19:00 | 19:00 | 429.8 | 175.5 | 158.2445 | 49.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9555 | 0 | 0.3 | -29 | 429.8
2020-01-03 20:00 | 20:00 | 428.2 | 175.5 | 158.1843 | 49.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2157 | 0 | 0.4 | -29 | 428.2
2020-01-03 21:00 | 21:00 | 429.6 | 175.5 | 158.7806 | 51.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.9194 | 0 | 0.4 | -29 | 429.6
2020-01-03 22:00 | 22:00 | 412.4 | 175.5 | 152.332 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.568 | 0 | 0 | -29 | 412.4
2020-01-03 23:00 | 23:00 | 428 | 175.5 | 156.0822 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4178 | 0 | 0 | -29 | 428
2020-01-04 | 0:00 | 424.7 | 175.5 | 159.7438 | 30 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.1562 | 0 | 10.9 | -29 | 424.7
2020-01-04 01:00 | 1:00 | 437.2 | 175.5 | 158.8618 | 37.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.3382 | 0 | 17 | -29 | 437.2
2020-01-04 02:00 | 2:00 | 449.6 | 175.5 | 159.1682 | 49.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.9318 | 0 | 18 | -29 | 449.6
2020-01-04 03:00 | 3:00 | 461.2 | 175.5 | 159.4514 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.8486 | 0 | 20.4 | -29 | 461.2
2020-01-04 04:00 | 4:00 | 468.1 | 175.5 | 159.5654 | 66.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.8346 | 0 | 20.5 | -29 | 468.1
2020-01-04 05:00 | 5:00 | 465.7 | 175.5 | 159.5027 | 64.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.2973 | 0 | 20.5 | -29 | 465.7
2020-01-04 06:00 | 6:00 | 455.3 | 175.5 | 159.3063 | 55.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.8937 | 0 | 20.5 | -29 | 455.3
2020-01-04 07:00 | 7:00 | 433.7 | 175.5 | 162.7205 | 41.9 | 9 | 45.4 | 3.7959 | 0 | 17.8836 | 0 | 6.5 | -29 | 433.7
2020-01-04 08:00 | 8:00 | 434.9 | 175.5 | 161.4964 | 28.4 | 9 | 45.4 | 15.9882 | 0 | 16.7154 | 0 | 11.4 | -29 | 434.9
2020-01-04 09:00 | 9:00 | 423.5 | 175.5 | 156.5518 | 23.3 | 9 | 45.4 | 26.3276 | 0 | 16.4206 | 0 | 0 | -29 | 423.5
2020-01-04 10:00 | 10:00 | 399.5 | 175.5 | 119.9769 | 23.3 | 9 | 45.4 | 37.9776 | 0 | 17.3455 | 0 | 0 | -29 | 399.5
2020-01-04 11:00 | 11:00 | 390.7 | 175.5 | 102.065 | 23.8 | 9 | 45.4 | 46.5634 | 0 | 17.3716 | 0 | 0 | -29 | 390.7
2020-01-04 12:00 | 12:00 | 381.9 | 175.5 | 99.3199 | 23.8 | 9 | 45.4 | 41.1181 | 0 | 16.762 | 0 | 0 | -29 | 381.9
2020-01-04 13:00 | 13:00 | 380.7 | 175.5 | 109.1371 | 23.8 | 9 | 45.4 | 30.7238 | 0 | 16.1391 | 0 | 0 | -29 | 380.7
2020-01-04 14:00 | 14:00 | 391.8 | 175.5 | 132.7834 | 24.3 | 9 | 45.4 | 19.6682 | 0 | 14.1484 | 0 | 0 | -29 | 391.8
2020-01-04 15:00 | 15:00 | 413.2 | 175.5 | 161.0262 | 28.7 | 9 | 45.4 | 6.8242 | 0 | 12.8496 | 0 | 2.9 | -29 | 413.2
2020-01-04 16:00 | 16:00 | 434.6 | 175.5 | 158.8765 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1235 | 0 | 15 | -29 | 434.6
2020-01-04 17:00 | 17:00 | 450.1 | 175.5 | 159.2114 | 57.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7886 | 0 | 20.5 | -29 | 450.1
2020-01-04 18:00 | 18:00 | 454.5 | 175.5 | 159.3604 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5396 | 0 | 20.4 | -29 | 454.5
2020-01-04 19:00 | 19:00 | 449.4 | 175.5 | 159.2415 | 59.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4585 | 0 | 20.4 | -29 | 449.4
2020-01-04 20:00 | 20:00 | 447.7 | 175.5 | 159.2142 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2858 | 0 | 20.5 | -29 | 447.7
2020-01-04 21:00 | 21:00 | 437.1 | 175.5 | 158.8636 | 47.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6364 | 0 | 19.9 | -29 | 437.1
2020-01-04 22:00 | 22:00 | 419.3 | 175.5 | 159.656 | 36.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.444 | 0 | 12.1 | -29 | 419.3
2020-01-04 23:00 | 23:00 | 437.8 | 175.5 | 159.0564 | 45 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4436 | 0 | 20.4 | -29 | 437.8
2020-01-05 | 0:00 | 433.7 | 175.5 | 176.8227 | 43.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7773 | 0 | 0 | -29 | 433.7
2020-01-05 01:00 | 1:00 | 448.5 | 175.5 | 179.5472 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7528 | 0 | 0 | -29 | 448.5
2020-01-05 02:00 | 2:00 | 461.5 | 175.5 | 181.6444 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7556 | 0 | 0 | -29 | 461.5
2020-01-05 03:00 | 3:00 | 469.9 | 175.5 | 188.2291 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5709 | 0 | 0 | -29 | 469.9
2020-01-05 04:00 | 4:00 | 466.6 | 175.5 | 186.0163 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.3837 | 0 | 0 | -29 | 466.6
2020-01-05 05:00 | 5:00 | 457.1 | 175.5 | 181.7312 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2688 | 0 | 0 | -29 | 457.1
2020-01-05 06:00 | 6:00 | 444 | 175.5 | 178.0709 | 50.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8291 | 0 | 0 | -29 | 444
2020-01-05 07:00 | 7:00 | 417.3 | 175.5 | 157.3419 | 36.7 | 9 | 45.4 | 5.6656 | 0 | 16.6925 | 0 | 0 | -29 | 417.3
2020-01-05 08:00 | 8:00 | 405.9 | 175.5 | 140.9521 | 25.9 | 9 | 45.4 | 21.1952 | 0 | 16.9527 | 0 | 0 | -29 | 405.9
2020-01-05 09:00 | 9:00 | 399.2 | 175.5 | 119.9205 | 25.9 | 9 | 45.4 | 34.5661 | 0 | 17.9134 | 0 | 0 | -29 | 399.2
2020-01-05 10:00 | 10:00 | 403.8 | 175.5 | 116.6249 | 25.9 | 9 | 45.4 | 40.7819 | 0 | 19.5932 | 0 | 0 | -29 | 403.8
2020-01-05 11:00 | 11:00 | 409.2 | 175.5 | 119.8781 | 25.9 | 9 | 45.4 | 42.7596 | 0 | 19.7623 | 0 | 0 | -29 | 409.2
2020-01-05 12:00 | 12:00 | 402.3 | 175.5 | 114.8558 | 25.9 | 9 | 45.4 | 40.6289 | 0 | 20.0153 | 0 | 0 | -29 | 402.3
2020-01-05 13:00 | 13:00 | 397.8 | 175.5 | 117.4834 | 25.9 | 9 | 45.4 | 31.9322 | 0 | 21.5844 | 0 | 0 | -29 | 397.8
2020-01-05 14:00 | 14:00 | 402.7 | 175.5 | 135.0985 | 25.9 | 9 | 45.4 | 20.1693 | 0 | 20.6322 | 0 | 0 | -29 | 402.7
2020-01-05 15:00 | 15:00 | 424 | 175.5 | 169.3523 | 25.9 | 9 | 45.4 | 7.0372 | 0 | 20.8105 | 0 | 0 | -29 | 424
2020-01-05 16:00 | 16:00 | 437.3 | 175.5 | 172.667 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.233 | 0 | 0 | -29 | 437.3
2020-01-05 17:00 | 17:00 | 456.8 | 175.5 | 181.722 | 52.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.678 | 0 | 0 | -29 | 456.8
2020-01-05 18:00 | 18:00 | 467 | 175.5 | 181.8819 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.9181 | 0 | 0 | -29 | 467
2020-01-05 19:00 | 19:00 | 457.8 | 175.5 | 181.259 | 52.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.341 | 0 | 0 | -29 | 457.8
2020-01-05 20:00 | 20:00 | 449.9 | 175.5 | 181.606 | 43.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.594 | 0 | 0 | -29 | 449.9
2020-01-05 21:00 | 21:00 | 441.5 | 175.5 | 181.4655 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.7345 | 0 | 0 | -29 | 441.5
2020-01-05 22:00 | 22:00 | 424.5 | 175.5 | 173.2715 | 25.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.4285 | 0 | 0 | -29 | 424.5
2020-01-05 23:00 | 23:00 | 433.9 | 175.5 | 181.3402 | 26.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.2598 | 0 | 0 | -29 | 433.9
2020-01-06 | 0:00 | 429.6 | 175.5 | 177.1105 | 26.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.8895 | 0 | 0 | -29 | 429.6
2020-01-06 01:00 | 1:00 | 442.8 | 175.5 | 187.6426 | 28.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.3574 | 0 | 0 | -29 | 442.8
2020-01-06 02:00 | 2:00 | 455.1 | 175.5 | 187.8514 | 40.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.4486 | 0 | 0 | -29 | 455.1
2020-01-06 03:00 | 3:00 | 465.2 | 175.5 | 186.7197 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.9803 | 0 | 0 | -29 | 465.2
2020-01-06 04:00 | 4:00 | 478.8 | 175.5 | 188.4173 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.3827 | 0 | 0 | -29 | 478.8
2020-01-06 05:00 | 5:00 | 475.8 | 175.5 | 188.3285 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.7715 | 0 | 0 | -29 | 475.8
2020-01-06 06:00 | 6:00 | 471.6 | 175.5 | 191.6048 | 56.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.4952 | 0 | 0 | -29 | 471.6
2020-01-06 07:00 | 7:00 | 457.7 | 175.5 | 183.1427 | 46.6 | 9 | 45.4 | 5.7974 | 0 | 21.2599 | 0 | 0 | -29 | 457.7
2020-01-06 08:00 | 8:00 | 458.5 | 175.5 | 185.968 | 28.4 | 9 | 45.4 | 21.7757 | 0 | 21.4563 | 0 | 0 | -29 | 458.5
2020-01-06 09:00 | 9:00 | 464.4 | 175.5 | 182.5115 | 26.7 | 9 | 45.4 | 32.5475 | 0 | 21.741 | 0 | 0 | -29 | 464.4
2020-01-06 10:00 | 10:00 | 460 | 175.5 | 172.8581 | 26.7 | 9 | 45.4 | 36.921 | 0 | 22.6209 | 0 | 0 | -29 | 460
2020-01-06 11:00 | 11:00 | 451.5 | 175.5 | 158.4216 | 27.2 | 9 | 45.4 | 41.2326 | 0 | 23.7458 | 0 | 0 | -29 | 451.5
2020-01-06 12:00 | 12:00 | 440.5 | 175.5 | 144.6972 | 27.2 | 9 | 45.4 | 43.7683 | 0 | 23.9345 | 0 | 0 | -29 | 440.5
2020-01-06 13:00 | 13:00 | 455.8 | 175.5 | 167.4531 | 27.2 | 9 | 45.4 | 37.6031 | 0 | 22.6438 | 0 | 0 | -29 | 455.8
2020-01-06 14:00 | 14:00 | 454.4 | 175.5 | 165.7126 | 42.5 | 9 | 45.4 | 24.3596 | 0 | 20.9278 | 0 | 0 | -29 | 454.4
2020-01-06 15:00 | 15:00 | 471.2 | 175.5 | 184.1469 | 58.9 | 9 | 45.4 | 8.3755 | 0 | 18.8776 | 0 | 0 | -29 | 471.2
2020-01-06 16:00 | 16:00 | 478.6 | 175.5 | 188.0866 | 72.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.9134 | 0 | 0.3 | -29 | 478.6
2020-01-06 17:00 | 17:00 | 475.9 | 175.5 | 188.3316 | 71.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8684 | 0 | 0 | -29 | 475.9
2020-01-06 18:00 | 18:00 | 465 | 175.5 | 188.0436 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9564 | 0 | 0 | -29 | 465
2020-01-06 19:00 | 19:00 | 453.3 | 175.5 | 187.9267 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5733 | 0 | 0 | -29 | 453.3
2020-01-06 20:00 | 20:00 | 441.8 | 175.5 | 187.5379 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2621 | 0 | 0 | -29 | 441.8
2020-01-06 21:00 | 21:00 | 427.8 | 175.5 | 187.3363 | 32 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5637 | 0 | 0 | -29 | 427.8
2020-01-06 22:00 | 22:00 | 412.5 | 175.5 | 177.4138 | 28.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0862 | 0 | 0 | -29 | 412.5
2020-01-06 23:00 | 23:00 | 428.3 | 175.5 | 187.3539 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8461 | 0 | 0 | -29 | 428.3
2020-01-07 | 0:00 | 419.3 | 175.5 | 181.6588 | 29.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6412 | 0 | 0 | -29 | 419.3
2020-01-07 01:00 | 1:00 | 437.7 | 175.5 | 187.5772 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6228 | 0 | 0 | -29 | 437.7
2020-01-07 02:00 | 2:00 | 452.9 | 175.5 | 187.6214 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9786 | 0 | 1.3 | -29 | 452.9
2020-01-07 03:00 | 3:00 | 460.5 | 175.5 | 187.6937 | 61.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8063 | 0 | 1.3 | -29 | 460.5
2020-01-07 04:00 | 4:00 | 461.6 | 175.5 | 187.6479 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8521 | 0 | 1.3 | -29 | 461.6
2020-01-07 05:00 | 5:00 | 455.5 | 175.5 | 187.5568 | 57.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8432 | 0 | 1.3 | -29 | 455.5
2020-01-07 06:00 | 6:00 | 454.1 | 175.5 | 187.5563 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3437 | 0 | 1.3 | -29 | 454.1
2020-01-07 07:00 | 7:00 | 440.3 | 175.5 | 185.4033 | 44.5 | 9 | 45.4 | 4.2807 | 0 | 5.216 | 0 | 0 | -29 | 440.3
2020-01-07 08:00 | 8:00 | 455.5 | 175.5 | 187.5458 | 46 | 9 | 45.4 | 15.9229 | 0 | 3.8313 | 0 | 1.3 | -29 | 455.5
2020-01-07 09:00 | 9:00 | 449.3 | 175.5 | 187.8 | 30.1 | 9 | 45.4 | 27.3495 | 0 | 3.1505 | 0 | 0 | -29 | 449.3
2020-01-07 10:00 | 10:00 | 434.7 | 175.5 | 169.4857 | 27.2 | 9 | 45.4 | 34.7481 | 0 | 2.3662 | 0 | 0 | -29 | 434.7
2020-01-07 11:00 | 11:00 | 422.2 | 175.5 | 154.936 | 27.7 | 9 | 45.4 | 36.513 | 0 | 2.151 | 0 | 0 | -29 | 422.2
2020-01-07 12:00 | 12:00 | 397.4 | 175.5 | 129.9574 | 27.7 | 9 | 45.4 | 36.4374 | 0 | 2.4052 | 0 | 0 | -29 | 397.4
2020-01-07 13:00 | 13:00 | 414.3 | 175.5 | 153.3139 | 27.7 | 9 | 45.4 | 29.4866 | 0 | 2.8995 | 0 | 0 | -29 | 414.3
2020-01-07 14:00 | 14:00 | 427 | 175.5 | 168.3593 | 34.5 | 9 | 45.4 | 20.1464 | 0 | 3.0943 | 0 | 0 | -29 | 427
2020-01-07 15:00 | 15:00 | 451.7 | 175.5 | 179.3197 | 60.7 | 9 | 45.4 | 7.647 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | -29 | 451.7
2020-01-07 16:00 | 16:00 | 471 | 175.5 | 187.835 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.065 | 0 | 5 | -29 | 471
2020-01-07 17:00 | 17:00 | 473.6 | 175.5 | 187.988 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.412 | 0 | 8.1 | -29 | 473.6
2020-01-07 18:00 | 18:00 | 466.4 | 175.5 | 187.7747 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1253 | 0 | 1.4 | -29 | 466.4
2020-01-07 19:00 | 19:00 | 455.4 | 175.5 | 187.6294 | 64.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2706 | 0 | 0.4 | -29 | 455.4
2020-01-07 20:00 | 20:00 | 444.9 | 175.5 | 185.2683 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8317 | 0 | 2.6 | -29 | 444.9
2020-01-07 21:00 | 21:00 | 433.1 | 175.5 | 186.0804 | 41.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2196 | 0 | 1.4 | -29 | 433.1
2020-01-07 22:00 | 22:00 | 415.3 | 175.5 | 179.5286 | 31.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4714 | 0 | 0 | -29 | 415.3
2020-01-07 23:00 | 23:00 | 427.4 | 175.5 | 188.147 | 34.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.453 | 0 | 0 | -29 | 427.4
2020-01-08 | 0:00 | 425.4 | 175.5 | 190.078 | 31.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.322 | 0 | 0 | -29 | 425.4
2020-01-08 01:00 | 1:00 | 441.2 | 175.5 | 197.825 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.375 | 0 | 4.5 | -29 | 441.2
2020-01-08 02:00 | 2:00 | 455.3 | 175.5 | 198.0732 | 35.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0268 | 0 | 16.7 | -29 | 455.3
2020-01-08 03:00 | 3:00 | 463 | 175.5 | 198.3157 | 43 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0843 | 0 | 16.7 | -29 | 463
2020-01-08 04:00 | 4:00 | 466.6 | 175.5 | 198.3202 | 45.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7798 | 0 | 16.7 | -29 | 466.6
2020-01-08 05:00 | 5:00 | 458.5 | 175.5 | 198.182 | 37.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.018 | 0 | 16.7 | -29 | 458.5
2020-01-08 06:00 | 6:00 | 459.3 | 175.5 | 198.1836 | 37.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0164 | 0 | 16.7 | -29 | 459.3
2020-01-08 07:00 | 7:00 | 452.7 | 175.5 | 198.3477 | 44.2 | 9 | 45.4 | 2.1476 | 0 | 7.1047 | 0 | 0 | -29 | 452.7
2020-01-08 08:00 | 8:00 | 484.5 | 175.5 | 198.6353 | 55.1 | 9 | 45.4 | 5.9407 | 0 | 7.224 | 0 | 16.7 | -29 | 484.5
2020-01-08 09:00 | 9:00 | 496.6 | 175.5 | 198.8648 | 64.9 | 9 | 45.4 | 8.6397 | 0 | 6.5955 | 0 | 16.7 | -29 | 496.6
2020-01-08 10:00 | 10:00 | 490.5 | 175.5 | 198.7822 | 57.1 | 9 | 45.4 | 10.3155 | 0 | 6.7023 | 0 | 16.7 | -29 | 490.5
2020-01-08 11:00 | 11:00 | 489.3 | 175.5 | 198.7629 | 53.4 | 9 | 45.4 | 10.2734 | 0 | 9.2637 | 0 | 16.7 | -29 | 489.3
2020-01-08 12:00 | 12:00 | 466.9 | 175.5 | 198.3135 | 44.3 | 9 | 45.4 | 6.0284 | 0 | 10.4581 | 0 | 6.9 | -29 | 466.9
2020-01-08 13:00 | 13:00 | 484.6 | 175.5 | 198.6456 | 58.1 | 9 | 45.4 | 3.3373 | 0 | 10.7171 | 0 | 12.9 | -29 | 484.6
2020-01-08 14:00 | 14:00 | 495.9 | 175.5 | 198.9251 | 68.1 | 9 | 45.4 | 1.1441 | 0 | 10.1308 | 0 | 16.7 | -29 | 495.9
2020-01-08 15:00 | 15:00 | 502.2 | 175.5 | 198.9834 | 73 | 9 | 45.4 | 0.3577 | 0 | 9.6589 | 0 | 19.3 | -29 | 502.2
2020-01-08 16:00 | 16:00 | 502.1 | 175.5 | 198.9773 | 73 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4227 | 0 | 18.8 | -29 | 502.1
2020-01-08 17:00 | 17:00 | 496.5 | 175.5 | 198.8456 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1544 | 0 | 16.7 | -29 | 496.5
2020-01-08 18:00 | 18:00 | 489.1 | 175.5 | 198.7632 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6368 | 0 | 16.7 | -29 | 489.1
2020-01-08 19:00 | 19:00 | 472.5 | 175.5 | 198.4283 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7717 | 0 | 10.3 | -29 | 472.5
2020-01-08 20:00 | 20:00 | 456.1 | 175.5 | 198.0785 | 36.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1215 | 0 | 11.3 | -29 | 456.1
2020-01-08 21:00 | 21:00 | 441.2 | 175.5 | 197.8226 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2774 | 0 | 0.6 | -29 | 441.2
2020-01-08 22:00 | 22:00 | 417.3 | 175.5 | 177.6539 | 31.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6461 | 0 | 0 | -29 | 417.3
2020-01-08 23:00 | 23:00 | 428.8 | 175.5 | 187.3668 | 32.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2332 | 0 | 0 | -29 | 428.8
2020-01-09 | 0:00 | 422.2 | 175.5 | 183.9154 | 31.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8846 | 0 | 0 | -29 | 422.2
2020-01-09 01:00 | 1:00 | 436.6 | 175.5 | 187.1547 | 38.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9453 | 0 | 5 | -29 | 436.6
2020-01-09 02:00 | 2:00 | 452.8 | 175.5 | 187.6189 | 51.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1811 | 0 | 8.9 | -29 | 452.8
2020-01-09 03:00 | 3:00 | 466.1 | 175.5 | 187.823 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.677 | 0 | 11.5 | -29 | 466.1
2020-01-09 04:00 | 4:00 | 465.9 | 175.5 | 187.7495 | 60 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6505 | 0 | 11.6 | -29 | 465.9
2020-01-09 05:00 | 5:00 | 462.6 | 175.5 | 187.7322 | 55.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4678 | 0 | 11.6 | -29 | 462.6
2020-01-09 06:00 | 6:00 | 465.9 | 175.5 | 187.7358 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9642 | 0 | 11.6 | -29 | 465.9
2020-01-09 07:00 | 7:00 | 456.9 | 175.5 | 187.5424 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0.6778 | 0 | 5.2798 | 0 | 4.9 | -29 | 456.9
2020-01-09 08:00 | 8:00 | 476.3 | 175.5 | 187.9943 | 67.6 | 9 | 45.4 | 2.7829 | 0 | 5.5228 | 0 | 11.5 | -29 | 476.3
2020-01-09 09:00 | 9:00 | 472.4 | 175.5 | 187.8463 | 61.3 | 9 | 45.4 | 5.8369 | 0 | 4.9168 | 0 | 11.6 | -29 | 472.4
2020-01-09 10:00 | 10:00 | 453.6 | 175.5 | 187.8606 | 48.8 | 9 | 45.4 | 11.0961 | 0 | 4.9433 | 0 | 0 | -29 | 453.6
2020-01-09 11:00 | 11:00 | 434.7 | 175.5 | 185.2311 | 27.8 | 9 | 45.4 | 15.9826 | 0 | 4.7863 | 0 | 0 | -29 | 434.7
2020-01-09 12:00 | 12:00 | 406.9 | 175.5 | 152.5193 | 27.8 | 9 | 45.4 | 20.896 | 0 | 4.7847 | 0 | 0 | -29 | 406.9
2020-01-09 13:00 | 13:00 | 424.4 | 175.5 | 168.08 | 27.8 | 9 | 45.4 | 22.9948 | 0 | 4.6252 | 0 | 0 | -29 | 424.4
2020-01-09 14:00 | 14:00 | 433 | 175.5 | 182.9794 | 29.2 | 9 | 45.4 | 15.2689 | 0 | 4.6517 | 0 | 0 | -29 | 433
2020-01-09 15:00 | 15:00 | 453.2 | 175.5 | 187.6365 | 54.1 | 9 | 45.4 | 5.7082 | 0 | 4.8553 | 0 | 0 | -29 | 453.2
2020-01-09 16:00 | 16:00 | 472.1 | 175.5 | 187.8977 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2023 | 0 | 11.5 | -29 | 472.1
2020-01-09 17:00 | 17:00 | 476.8 | 175.5 | 187.9406 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6594 | 0 | 11.6 | -29 | 476.8
2020-01-09 18:00 | 18:00 | 468.8 | 175.5 | 187.8752 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2248 | 0 | 11.6 | -29 | 468.8
2020-01-09 19:00 | 19:00 | 456.9 | 175.5 | 187.5812 | 55.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6188 | 0 | 9.6 | -29 | 456.9
2020-01-09 20:00 | 20:00 | 446.8 | 175.5 | 187.3997 | 43.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0003 | 0 | 11.3 | -29 | 446.8
2020-01-09 21:00 | 21:00 | 435.4 | 175.5 | 187.2133 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7867 | 0 | 8.5 | -29 | 435.4
2020-01-09 22:00 | 22:00 | 414 | 175.5 | 177.7892 | 31.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8108 | 0 | 0 | -29 | 414
2020-01-09 23:00 | 23:00 | 425.4 | 175.5 | 187.3314 | 32.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3686 | 0 | 0 | -29 | 425.4
2020-01-10 | 0:00 | 421.3 | 175.5 | 185.4346 | 32 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9654 | 0 | 0 | -29 | 421.3
2020-01-10 01:00 | 1:00 | 441.7 | 175.5 | 187.2559 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4441 | 0 | 5.1 | -29 | 441.7
2020-01-10 02:00 | 2:00 | 456.2 | 175.5 | 187.5699 | 56.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7301 | 0 | 8.3 | -29 | 456.2
2020-01-10 03:00 | 3:00 | 467.2 | 175.5 | 187.7739 | 66.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8261 | 0 | 9 | -29 | 467.2
2020-01-10 04:00 | 4:00 | 468 | 175.5 | 187.835 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.065 | 0 | 9 | -29 | 468
2020-01-10 05:00 | 5:00 | 465.7 | 175.5 | 187.8021 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1979 | 0 | 8.9 | -29 | 465.7
2020-01-10 06:00 | 6:00 | 473.9 | 175.5 | 188.0069 | 73 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0931 | 0 | 8.9 | -29 | 473.9
2020-01-10 07:00 | 7:00 | 462.3 | 175.5 | 187.699 | 63 | 9 | 45.4 | 2.6167 | 0 | 3.3843 | 0 | 4.7 | -29 | 462.3
2020-01-10 08:00 | 8:00 | 465.5 | 175.5 | 187.8193 | 54.4 | 9 | 45.4 | 10.1747 | 0 | 3.306 | 0 | 8.9 | -29 | 465.5
2020-01-10 09:00 | 9:00 | 455.3 | 175.5 | 187.9311 | 43.6 | 9 | 45.4 | 19.9553 | 0 | 2.9136 | 0 | 0 | -29 | 455.3
2020-01-10 10:00 | 10:00 | 434.8 | 175.5 | 176.6645 | 27.8 | 9 | 45.4 | 26.5259 | 0 | 2.9096 | 0 | 0 | -29 | 434.8
2020-01-10 11:00 | 11:00 | 421.6 | 175.5 | 160.0425 | 28.3 | 9 | 45.4 | 28.462 | 0 | 3.8955 | 0 | 0 | -29 | 421.6
2020-01-10 12:00 | 12:00 | 393 | 175.5 | 131.3041 | 28.3 | 9 | 45.4 | 27.8213 | 0 | 4.6746 | 0 | 0 | -29 | 393
2020-01-10 13:00 | 13:00 | 404.9 | 175.5 | 146.5678 | 28.3 | 9 | 45.4 | 24.0817 | 0 | 5.0505 | 0 | 0 | -29 | 404.9
2020-01-10 14:00 | 14:00 | 416 | 175.5 | 165.6587 | 28.8 | 9 | 45.4 | 15.7795 | 0 | 4.8618 | 0 | 0 | -29 | 416
2020-01-10 15:00 | 15:00 | 441.8 | 175.5 | 175.0095 | 55.6 | 9 | 45.4 | 5.4781 | 0 | 4.8124 | 0 | 0 | -29 | 441.8
2020-01-10 16:00 | 16:00 | 471.4 | 175.5 | 187.8346 | 69.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5654 | 0 | 9 | -29 | 471.4
2020-01-10 17:00 | 17:00 | 477.3 | 175.5 | 187.9439 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9561 | 0 | 9 | -29 | 477.3
2020-01-10 18:00 | 18:00 | 469.7 | 175.5 | 187.9205 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5795 | 0 | 8.9 | -29 | 469.7
2020-01-10 19:00 | 19:00 | 457.2 | 175.5 | 187.6097 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4903 | 0 | 6.8 | -29 | 457.2
2020-01-10 20:00 | 20:00 | 449.1 | 175.5 | 187.5314 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0686 | 0 | 8.9 | -29 | 449.1
2020-01-10 21:00 | 21:00 | 435.6 | 175.5 | 187.1527 | 37.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2473 | 0 | 5.6 | -29 | 435.6
2020-01-10 22:00 | 22:00 | 418 | 175.5 | 180.8109 | 32 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2891 | 0 | 0 | -29 | 418
2020-01-10 23:00 | 23:00 | 432.6 | 175.5 | 187.1338 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5662 | 0 | 3.5 | -29 | 432.6
2020-01-11 | 0:00 | 423.2 | 175.5 | 173.5322 | 44.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2678 | 0 | 0 | -29 | 423.2
2020-01-11 01:00 | 1:00 | 435 | 175.5 | 170.8784 | 58.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5216 | 0 | 0 | -29 | 435
2020-01-11 02:00 | 2:00 | 448.9 | 175.5 | 175.4065 | 68.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8935 | 0 | 0 | -29 | 448.9
2020-01-11 03:00 | 3:00 | 456.7 | 175.5 | 182.2635 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6365 | 0 | 0 | -29 | 456.7
2020-01-11 04:00 | 4:00 | 460.6 | 175.5 | 184.9832 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8168 | 0 | 0 | -29 | 460.6
2020-01-11 05:00 | 5:00 | 451.8 | 175.5 | 175.6061 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3939 | 0 | 0 | -29 | 451.8
2020-01-11 06:00 | 6:00 | 440.5 | 175.5 | 175.0414 | 59.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6586 | 0 | 0 | -29 | 440.5
2020-01-11 07:00 | 7:00 | 427.8 | 175.5 | 169.0903 | 49.8 | 9 | 45.4 | 3.4459 | 0 | 4.5638 | 0 | 0 | -29 | 427.8
2020-01-11 08:00 | 8:00 | 431.5 | 175.5 | 175.0299 | 35.9 | 9 | 45.4 | 14.8316 | 0 | 4.8385 | 0 | 0 | -29 | 431.5
2020-01-11 09:00 | 9:00 | 436.6 | 175.5 | 175.0893 | 31.5 | 9 | 45.4 | 23.3919 | 0 | 5.7188 | 0 | 0 | -29 | 436.6
2020-01-11 10:00 | 10:00 | 428.4 | 175.5 | 163.8991 | 28 | 9 | 45.4 | 28.7094 | 0 | 6.8915 | 0 | 0 | -29 | 428.4
2020-01-11 11:00 | 11:00 | 419.5 | 175.5 | 150.9311 | 28 | 9 | 45.4 | 32.5911 | 0 | 7.0778 | 0 | 0 | -29 | 419.5
2020-01-11 12:00 | 12:00 | 398.1 | 175.5 | 131.1411 | 28 | 9 | 45.4 | 30.6667 | 0 | 7.3922 | 0 | 0 | -29 | 398.1
2020-01-11 13:00 | 13:00 | 395.6 | 175.5 | 133.4797 | 28 | 9 | 45.4 | 24.9253 | 0 | 8.295 | 0 | 0 | -29 | 395.6
2020-01-11 14:00 | 14:00 | 400.8 | 175.5 | 145.4849 | 28 | 9 | 45.4 | 16.8875 | 0 | 9.5276 | 0 | 0 | -29 | 400.8
2020-01-11 15:00 | 15:00 | 411.7 | 175.5 | 159.1293 | 35 | 9 | 45.4 | 7.1885 | 0 | 9.4822 | 0 | 0 | -29 | 411.7
2020-01-11 16:00 | 16:00 | 430.1 | 175.5 | 174.1267 | 45.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1733 | 0 | 0 | -29 | 430.1
2020-01-11 17:00 | 17:00 | 441.8 | 175.5 | 175.1789 | 55.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8211 | 0 | 0 | -29 | 441.8
2020-01-11 18:00 | 18:00 | 439.5 | 175.5 | 175.2154 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5846 | 0 | 0 | -29 | 439.5
2020-01-11 19:00 | 19:00 | 432.8 | 175.5 | 175.0817 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1183 | 0 | 0 | -29 | 432.8
2020-01-11 20:00 | 20:00 | 424.4 | 175.5 | 174.8989 | 39.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0011 | 0 | 0 | -29 | 424.4
2020-01-11 21:00 | 21:00 | 413.8 | 175.5 | 173.8122 | 29.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4878 | 0 | 0 | -29 | 413.8
2020-01-11 22:00 | 22:00 | 397.1 | 175.5 | 158.1821 | 28 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0179 | 0 | 0 | -29 | 397.1
2020-01-11 23:00 | 23:00 | 413.8 | 175.5 | 174.7002 | 28.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8998 | 0 | 0 | -29 | 413.8
2020-01-12 | 0:00 | 410.3 | 175.5 | 158.6395 | 41.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8605 | 0 | 0 | -29 | 410.3
2020-01-12 01:00 | 1:00 | 427.7 | 175.5 | 164.5375 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9625 | 0 | 0 | -29 | 427.7
2020-01-12 02:00 | 2:00 | 440.7 | 175.5 | 166.1444 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3556 | 0 | 0 | -29 | 440.7
2020-01-12 03:00 | 3:00 | 444.7 | 175.5 | 166.2785 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0215 | 0 | 0 | -29 | 444.7
2020-01-12 04:00 | 4:00 | 448.9 | 175.5 | 168.8343 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5657 | 0 | 0 | -29 | 448.9
2020-01-12 05:00 | 5:00 | 435.6 | 175.5 | 165.4969 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6031 | 0 | 0 | -29 | 435.6
2020-01-12 06:00 | 6:00 | 418 | 175.5 | 159.5078 | 49.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4922 | 0 | 0 | -29 | 418
2020-01-12 07:00 | 7:00 | 397.4 | 175.5 | 154.5148 | 32.9 | 9 | 45.4 | 2.3484 | 0 | 6.7368 | 0 | 0 | -29 | 397.4
2020-01-12 08:00 | 8:00 | 402.9 | 175.5 | 160.0072 | 28 | 9 | 45.4 | 8.5816 | 0 | 5.4112 | 0 | 0 | -29 | 402.9
2020-01-12 09:00 | 9:00 | 396.7 | 175.5 | 149.8669 | 28 | 9 | 45.4 | 14.0143 | 0 | 3.9188 | 0 | 0 | -29 | 396.7
2020-01-12 10:00 | 10:00 | 376.9 | 175.5 | 127.3354 | 28 | 9 | 45.4 | 17.1349 | 0 | 3.5297 | 0 | 0 | -29 | 376.9
2020-01-12 11:00 | 11:00 | 360 | 175.5 | 109.4437 | 28 | 9 | 45.4 | 18.0387 | 0 | 3.6176 | 0 | 0 | -29 | 360
2020-01-12 12:00 | 12:00 | 363.9 | 175.5 | 114.2086 | 28 | 9 | 45.4 | 17.0951 | 0 | 3.6963 | 0 | 0 | -29 | 363.9
2020-01-12 13:00 | 13:00 | 377.1 | 175.5 | 127.5898 | 28 | 9 | 45.4 | 16.642 | 0 | 3.9682 | 0 | 0 | -29 | 377.1
2020-01-12 14:00 | 14:00 | 382.1 | 175.5 | 139.228 | 28 | 9 | 45.4 | 10.0046 | 0 | 3.9674 | 0 | 0 | -29 | 382.1
2020-01-12 15:00 | 15:00 | 399.2 | 175.5 | 158.3971 | 31 | 9 | 45.4 | 4.1267 | 0 | 4.7762 | 0 | 0 | -29 | 399.2
2020-01-12 16:00 | 16:00 | 412.4 | 175.5 | 155.7338 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9662 | 0 | 0 | -29 | 412.4
2020-01-12 17:00 | 17:00 | 433.3 | 175.5 | 165.9957 | 60.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6043 | 0 | 0 | -29 | 433.3
2020-01-12 18:00 | 18:00 | 435.1 | 175.5 | 166.0832 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2168 | 0 | 0 | -29 | 435.1
2020-01-12 19:00 | 19:00 | 428.7 | 175.5 | 165.9362 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3638 | 0 | 0 | -29 | 428.7
2020-01-12 20:00 | 20:00 | 423.8 | 175.5 | 165.8724 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9276 | 0 | 0 | -29 | 423.8
2020-01-12 21:00 | 21:00 | 415 | 175.5 | 165.6644 | 42.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6356 | 0 | 0 | -29 | 415
2020-01-12 22:00 | 22:00 | 395.7 | 175.5 | 156.0077 | 33.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4923 | 0 | 0 | -29 | 395.7
2020-01-12 23:00 | 23:00 | 408.2 | 175.5 | 164.0892 | 37.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5108 | 0 | 0 | -29 | 408.2
2020-01-13 | 0:00 | 410.7 | 175.5 | 171.384 | 33 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.416 | 0 | 0 | -29 | 410.7
2020-01-13 01:00 | 1:00 | 424.3 | 175.5 | 171.6973 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1027 | 0 | 0 | -29 | 424.3
2020-01-13 02:00 | 2:00 | 436.6 | 175.5 | 170.2961 | 58.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7039 | 0 | 0 | -29 | 436.6
2020-01-13 03:00 | 3:00 | 449.8 | 175.5 | 172.2182 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6818 | 0 | 0 | -29 | 449.8
2020-01-13 04:00 | 4:00 | 450.4 | 175.5 | 172.2242 | 70.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7758 | 0 | 0 | -29 | 450.4
2020-01-13 05:00 | 5:00 | 448.8 | 175.5 | 172.1648 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8352 | 0 | 0 | -29 | 448.8
2020-01-13 06:00 | 6:00 | 443.6 | 175.5 | 172.1314 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9686 | 0 | 0 | -29 | 443.6
2020-01-13 07:00 | 7:00 | 427.7 | 175.5 | 163.2741 | 52.3 | 9 | 45.4 | 3.7638 | 0 | 7.4621 | 0 | 0 | -29 | 427.7
2020-01-13 08:00 | 8:00 | 427.9 | 175.5 | 171.8444 | 34.6 | 9 | 45.4 | 13.4601 | 0 | 7.0955 | 0 | 0 | -29 | 427.9
2020-01-13 09:00 | 9:00 | 411.7 | 175.5 | 154.5412 | 28 | 9 | 45.4 | 21.1473 | 0 | 7.1115 | 0 | 0 | -29 | 411.7
2020-01-13 10:00 | 10:00 | 392 | 175.5 | 130.2607 | 28 | 9 | 45.4 | 25.0691 | 0 | 7.7702 | 0 | 0 | -29 | 392
2020-01-13 11:00 | 11:00 | 379.9 | 175.5 | 114.3199 | 28 | 9 | 45.4 | 28.1722 | 0 | 8.5079 | 0 | 0 | -29 | 379.9
2020-01-13 12:00 | 12:00 | 370.9 | 175.5 | 102.4933 | 28.5 | 9 | 45.4 | 29.4506 | 0 | 9.5561 | 0 | 0 | -29 | 370.9
2020-01-13 13:00 | 13:00 | 378.4 | 175.5 | 111.7535 | 28.5 | 9 | 45.4 | 25.7656 | 0 | 11.4809 | 0 | 0 | -29 | 378.4
2020-01-13 14:00 | 14:00 | 390.9 | 175.5 | 131.3668 | 28.5 | 9 | 45.4 | 18.2475 | 0 | 11.8857 | 0 | 0 | -29 | 390.9
2020-01-13 15:00 | 15:00 | 412.8 | 175.5 | 157.7133 | 34.7 | 9 | 45.4 | 7.5419 | 0 | 11.9448 | 0 | 0 | -29 | 412.8
2020-01-13 16:00 | 16:00 | 434.1 | 175.5 | 164.0673 | 57.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0327 | 0 | 0 | -29 | 434.1
2020-01-13 17:00 | 17:00 | 453.8 | 175.5 | 172.2821 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2179 | 0 | 0 | -29 | 453.8
2020-01-13 18:00 | 18:00 | 453.6 | 175.5 | 172.3291 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4709 | 0 | 0 | -29 | 453.6
2020-01-13 19:00 | 19:00 | 445.9 | 175.5 | 172.1018 | 63.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9982 | 0 | 0 | -29 | 445.9
2020-01-13 20:00 | 20:00 | 441.1 | 175.5 | 171.964 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.036 | 0 | 0 | -29 | 441.1
2020-01-13 21:00 | 21:00 | 427.6 | 175.5 | 171.7961 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3039 | 0 | 0 | -29 | 427.6
2020-01-13 22:00 | 22:00 | 407.9 | 175.5 | 167.5748 | 32.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8252 | 0 | 0 | -29 | 407.9
2020-01-13 23:00 | 23:00 | 416.9 | 175.5 | 176.0563 | 33.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4437 | 0 | 0 | -29 | 416.9
2020-01-14 | 0:00 | 411.7 | 175.5 | 173.8141 | 31.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3859 | 0 | 0 | -29 | 411.7
2020-01-14 01:00 | 1:00 | 431.4 | 175.5 | 183.1901 | 35.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8099 | 0 | 5.7 | -29 | 431.4
2020-01-14 02:00 | 2:00 | 446.2 | 175.5 | 183.4656 | 46.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7344 | 0 | 8.6 | -29 | 446.2
2020-01-14 03:00 | 3:00 | 456.9 | 175.5 | 183.6861 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5139 | 0 | 9.3 | -29 | 456.9
2020-01-14 04:00 | 4:00 | 460.3 | 175.5 | 183.7093 | 60 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3907 | 0 | 9.3 | -29 | 460.3
2020-01-14 05:00 | 5:00 | 458.1 | 175.5 | 193.0993 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2007 | 0 | 0 | -29 | 458.1
2020-01-14 06:00 | 6:00 | 466.3 | 175.5 | 193.2069 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0931 | 0 | 0 | -29 | 466.3
2020-01-14 07:00 | 7:00 | 455 | 175.5 | 186.0832 | 56.1 | 9 | 45.4 | 6.3486 | 0 | 5.5682 | 0 | 0 | -29 | 455
2020-01-14 08:00 | 8:00 | 470.2 | 175.5 | 193.2345 | 46.4 | 9 | 45.4 | 24.9696 | 0 | 4.6959 | 0 | 0 | -29 | 470.2
2020-01-14 09:00 | 9:00 | 462.9 | 175.5 | 183.0599 | 33.4 | 9 | 45.4 | 40.8446 | 0 | 4.6955 | 0 | 0 | -29 | 462.9
2020-01-14 10:00 | 10:00 | 438.5 | 175.5 | 155.0794 | 27.4 | 9 | 45.4 | 49.9163 | 0 | 5.2043 | 0 | 0 | -29 | 438.5
2020-01-14 11:00 | 11:00 | 422.2 | 175.5 | 134.9767 | 27.9 | 9 | 45.4 | 53.2001 | 0 | 5.2232 | 0 | 0 | -29 | 422.2
2020-01-14 12:00 | 12:00 | 404.7 | 175.5 | 121.1421 | 27.9 | 9 | 45.4 | 49.3977 | 0 | 5.3602 | 0 | 0 | -29 | 404.7
2020-01-14 13:00 | 13:00 | 427.9 | 175.5 | 152.5254 | 27.9 | 9 | 45.4 | 41.0012 | 0 | 5.5734 | 0 | 0 | -29 | 427.9
2020-01-14 14:00 | 14:00 | 437.9 | 175.5 | 172.9324 | 31.6 | 9 | 45.4 | 27.2099 | 0 | 5.2577 | 0 | 0 | -29 | 437.9
2020-01-14 15:00 | 15:00 | 458.5 | 175.5 | 179.6901 | 61.7 | 9 | 45.4 | 10.063 | 0 | 6.1469 | 0 | 0 | -29 | 458.5
2020-01-14 16:00 | 16:00 | 478.8 | 175.5 | 184.1322 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6678 | 0 | 12.9 | -29 | 478.8
2020-01-14 17:00 | 17:00 | 485.9 | 175.5 | 184.2587 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4413 | 0 | 20.1 | -29 | 485.9
2020-01-14 18:00 | 18:00 | 479.8 | 175.5 | 184.1053 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5947 | 0 | 15 | -29 | 479.8
2020-01-14 19:00 | 19:00 | 466.5 | 175.5 | 183.8892 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3108 | 0 | 9.3 | -29 | 466.5
2020-01-14 20:00 | 20:00 | 455.6 | 175.5 | 183.6462 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5538 | 0 | 9.3 | -29 | 455.6
2020-01-14 21:00 | 21:00 | 443.3 | 175.5 | 183.4302 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0698 | 0 | 7.7 | -29 | 443.3
2020-01-14 22:00 | 22:00 | 425.4 | 175.5 | 183.0205 | 36.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8795 | 0 | 2 | -29 | 425.4
2020-01-14 23:00 | 23:00 | 436 | 175.5 | 183.2238 | 39.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4762 | 0 | 9.3 | -29 | 436
2020-01-15 | 0:00 | 430.9 | 175.5 | 192.0852 | 35.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6148 | 0 | 0 | -29 | 430.9
2020-01-15 01:00 | 1:00 | 452.4 | 175.5 | 194.0627 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1373 | 0 | 10 | -29 | 452.4
2020-01-15 02:00 | 2:00 | 469.4 | 175.5 | 194.4699 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5301 | 0 | 10.9 | -29 | 469.4
2020-01-15 03:00 | 3:00 | 484.8 | 175.5 | 194.7137 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2863 | 0 | 16.3 | -29 | 484.8
2020-01-15 04:00 | 4:00 | 486 | 175.5 | 194.8001 | 70.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1999 | 0 | 16.2 | -29 | 486
2020-01-15 05:00 | 5:00 | 487.5 | 175.5 | 194.8205 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6795 | 0 | 16.2 | -29 | 487.5
2020-01-15 06:00 | 6:00 | 492.1 | 175.5 | 194.8639 | 75.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6361 | 0 | 17.9 | -29 | 492.1
2020-01-15 07:00 | 7:00 | 476 | 175.5 | 194.5389 | 65.8 | 9 | 45.4 | 7.3692 | 0 | 2.5919 | 0 | 4.8 | -29 | 476
2020-01-15 08:00 | 8:00 | 471.8 | 175.5 | 194.4874 | 44.4 | 9 | 45.4 | 28.1363 | 0 | 2.7763 | 0 | 1.1 | -29 | 471.8
2020-01-15 09:00 | 9:00 | 461.2 | 175.5 | 182.9287 | 27.6 | 9 | 45.4 | 46.8292 | 0 | 2.9421 | 0 | 0 | -29 | 461.2
2020-01-15 10:00 | 10:00 | 430.8 | 175.5 | 141.9335 | 28.1 | 9 | 45.4 | 57.2537 | 0 | 2.6128 | 0 | 0 | -29 | 430.8
2020-01-15 11:00 | 11:00 | 416 | 175.5 | 123.7761 | 28.1 | 9 | 45.4 | 60.3384 | 0 | 2.8855 | 0 | 0 | -29 | 416
2020-01-15 12:00 | 12:00 | 401.4 | 175.5 | 110.879 | 28.1 | 9 | 45.4 | 57.9954 | 0 | 3.5256 | 0 | 0 | -29 | 401.4
2020-01-15 13:00 | 13:00 | 418.9 | 175.5 | 135.7468 | 28.6 | 9 | 45.4 | 49.7898 | 0 | 3.8634 | 0 | 0 | -29 | 418.9
2020-01-15 14:00 | 14:00 | 433.4 | 175.5 | 162.7093 | 31.8 | 9 | 45.4 | 33.2109 | 0 | 4.7798 | 0 | 0 | -29 | 433.4
2020-01-15 15:00 | 15:00 | 459.5 | 175.5 | 189.1472 | 52.9 | 9 | 45.4 | 12.5645 | 0 | 3.9883 | 0 | 0 | -29 | 459.5
2020-01-15 16:00 | 16:00 | 478.5 | 175.5 | 194.6382 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8618 | 0 | 16.2 | -29 | 478.5
2020-01-15 17:00 | 17:00 | 488.7 | 175.5 | 194.8438 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8562 | 0 | 16.2 | -29 | 488.7
2020-01-15 18:00 | 18:00 | 484.4 | 175.5 | 194.7523 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6477 | 0 | 16.2 | -29 | 484.4
2020-01-15 19:00 | 19:00 | 470.7 | 175.5 | 194.4519 | 58.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0481 | 0 | 12.4 | -29 | 470.7
2020-01-15 20:00 | 20:00 | 463.2 | 175.5 | 194.3507 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6493 | 0 | 16.2 | -29 | 463.2
2020-01-15 21:00 | 21:00 | 454.7 | 175.5 | 194.1077 | 37.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7923 | 0 | 16.3 | -29 | 454.7
2020-01-15 22:00 | 22:00 | 438.9 | 175.5 | 193.8844 | 35.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3156 | 0 | 2.5 | -29 | 438.9
2020-01-15 23:00 | 23:00 | 446.6 | 175.5 | 193.9085 | 35.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4915 | 0 | 10 | -29 | 446.6
2020-01-16 | 0:00 | 441.1 | 175.5 | 193.0174 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3826 | 0 | 0 | -29 | 441.1
2020-01-16 01:00 | 1:00 | 457.2 | 175.5 | 194.1889 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9111 | 0 | 0.5 | -29 | 457.2
2020-01-16 02:00 | 2:00 | 473.1 | 175.5 | 194.5267 | 61.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5733 | 0 | 4.3 | -29 | 473.1
2020-01-16 03:00 | 3:00 | 484 | 175.5 | 194.7869 | 71.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1131 | 0 | 4.4 | -29 | 484
2020-01-16 04:00 | 4:00 | 483.3 | 175.5 | 194.7661 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8339 | 0 | 4.4 | -29 | 483.3
2020-01-16 05:00 | 5:00 | 476.5 | 175.5 | 194.5347 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4653 | 0 | 4.4 | -29 | 476.5
2020-01-16 06:00 | 6:00 | 483.1 | 175.5 | 194.7484 | 73.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7516 | 0 | 4.4 | -29 | 483.1
2020-01-16 07:00 | 7:00 | 474.6 | 175.5 | 194.5841 | 63.3 | 9 | 45.4 | 4.4365 | 0 | 9.9794 | 0 | 1.4 | -29 | 474.6
2020-01-16 08:00 | 8:00 | 474.1 | 175.5 | 194.5861 | 50.3 | 9 | 45.4 | 15.8273 | 0 | 11.4866 | 0 | 1 | -29 | 474.1
2020-01-16 09:00 | 9:00 | 455.3 | 175.5 | 182.8276 | 31.5 | 9 | 45.4 | 28.3505 | 0 | 11.7219 | 0 | 0 | -29 | 455.3
2020-01-16 10:00 | 10:00 | 433 | 175.5 | 154.0053 | 28.2 | 9 | 45.4 | 38.7395 | 0 | 11.1552 | 0 | 0 | -29 | 433
2020-01-16 11:00 | 11:00 | 425.4 | 175.5 | 140.7743 | 28.2 | 9 | 45.4 | 43.9745 | 0 | 11.5512 | 0 | 0 | -29 | 425.4
2020-01-16 12:00 | 12:00 | 405.8 | 175.5 | 123.8018 | 28.2 | 9 | 45.4 | 40.7153 | 0 | 12.1829 | 0 | 0 | -29 | 405.8
2020-01-16 13:00 | 13:00 | 421.9 | 175.5 | 146.4867 | 28.7 | 9 | 45.4 | 33.0075 | 0 | 12.8058 | 0 | 0 | -29 | 421.9
2020-01-16 14:00 | 14:00 | 436.1 | 175.5 | 168.2019 | 31.9 | 9 | 45.4 | 21.9288 | 0 | 13.1693 | 0 | 0 | -29 | 436.1
2020-01-16 15:00 | 15:00 | 459.7 | 175.5 | 182.8919 | 54.6 | 9 | 45.4 | 8.3661 | 0 | 12.942 | 0 | 0 | -29 | 459.7
2020-01-16 16:00 | 16:00 | 477.1 | 175.5 | 184.0524 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6476 | 0 | 14.9 | -29 | 477.1
2020-01-16 17:00 | 17:00 | 484.4 | 175.5 | 184.2544 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0456 | 0 | 14.9 | -29 | 484.4
2020-01-16 18:00 | 18:00 | 479.6 | 175.5 | 184.1062 | 68.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1938 | 0 | 14.9 | -29 | 479.6
2020-01-16 19:00 | 19:00 | 465.8 | 175.5 | 183.8392 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6608 | 0 | 10.9 | -29 | 465.8
2020-01-16 20:00 | 20:00 | 456 | 175.5 | 183.6368 | 44.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5632 | 0 | 14.4 | -29 | 456
2020-01-16 21:00 | 21:00 | 439.5 | 175.5 | 183.3416 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6584 | 0 | 7.2 | -29 | 439.5
2020-01-16 22:00 | 22:00 | 426.4 | 175.5 | 180.9163 | 31.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6837 | 0 | 0 | -29 | 426.4
2020-01-16 23:00 | 23:00 | 433.1 | 175.5 | 183.3002 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2998 | 0 | 0.2 | -29 | 433.1
2020-01-17 | 0:00 | 426.6 | 175.5 | 182.1745 | 32.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1255 | 0 | 0 | -29 | 426.6
2020-01-17 01:00 | 1:00 | 442.8 | 175.5 | 182.6187 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0813 | 0 | 0 | -29 | 442.8
2020-01-17 02:00 | 2:00 | 460.8 | 175.5 | 183.7251 | 57.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.3749 | 0 | 4.5 | -29 | 460.8
2020-01-17 03:00 | 3:00 | 467.2 | 175.5 | 183.881 | 63.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.019 | 0 | 4.5 | -29 | 467.2
2020-01-17 04:00 | 4:00 | 473.5 | 175.5 | 184.0111 | 70.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9889 | 0 | 4.5 | -29 | 473.5
2020-01-17 05:00 | 5:00 | 471 | 175.5 | 186.0255 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6745 | 0 | 4.5 | -29 | 471
2020-01-17 06:00 | 6:00 | 479.5 | 175.5 | 186.2159 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.1841 | 0 | 4.5 | -29 | 479.5
2020-01-17 07:00 | 7:00 | 460.6 | 175.5 | 178.2283 | 60.2 | 9 | 45.4 | 5.9113 | 0 | 15.3604 | 0 | 0 | -29 | 460.6
2020-01-17 08:00 | 8:00 | 458.1 | 175.5 | 182.8837 | 37.4 | 9 | 45.4 | 21.6258 | 0 | 15.2905 | 0 | 0 | -29 | 458.1
2020-01-17 09:00 | 9:00 | 450.2 | 175.5 | 173.8904 | 28 | 9 | 45.4 | 33.058 | 0 | 14.3516 | 0 | 0 | -29 | 450.2
2020-01-17 10:00 | 10:00 | 435.9 | 175.5 | 151.0827 | 28 | 9 | 45.4 | 41.1858 | 0 | 14.7315 | 0 | 0 | -29 | 435.9
2020-01-17 11:00 | 11:00 | 436.1 | 175.5 | 147.9655 | 28.5 | 9 | 45.4 | 45.0255 | 0 | 13.709 | 0 | 0 | -29 | 436.1
2020-01-17 12:00 | 12:00 | 417.1 | 175.5 | 129.1186 | 28.5 | 9 | 45.4 | 45.1503 | 0 | 13.4311 | 0 | 0 | -29 | 417.1
2020-01-17 13:00 | 13:00 | 436.2 | 175.5 | 154.4906 | 28.5 | 9 | 45.4 | 38.2755 | 0 | 14.0339 | 0 | 0 | -29 | 436.2
2020-01-17 14:00 | 14:00 | 439.7 | 175.5 | 169.5565 | 29 | 9 | 45.4 | 26.2172 | 0 | 14.0263 | 0 | 0 | -29 | 439.7
2020-01-17 15:00 | 15:00 | 456.3 | 175.5 | 169.9156 | 61.4 | 9 | 45.4 | 10.7678 | 0 | 13.3166 | 0 | 0 | -29 | 456.3
2020-01-17 16:00 | 16:00 | 475.9 | 175.5 | 184.0628 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5372 | 0 | 4.5 | -29 | 475.9
2020-01-17 17:00 | 17:00 | 483.3 | 175.5 | 184.2588 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1412 | 0 | 4.5 | -29 | 483.3
2020-01-17 18:00 | 18:00 | 475.6 | 175.5 | 184.099 | 75.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.401 | 0 | 4.5 | -29 | 475.6
2020-01-17 19:00 | 19:00 | 460.4 | 175.5 | 183.7656 | 65.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7344 | 0 | 0.3 | -29 | 460.4
2020-01-17 20:00 | 20:00 | 449.3 | 175.5 | 183.5877 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0123 | 0 | 4.3 | -29 | 449.3
2020-01-17 21:00 | 21:00 | 436.8 | 175.5 | 183.2379 | 41.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6621 | 0 | 2.7 | -29 | 436.8
2020-01-17 22:00 | 22:00 | 415.8 | 175.5 | 174.9206 | 32.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7794 | 0 | 0 | -29 | 415.8
2020-01-17 23:00 | 23:00 | 430.8 | 175.5 | 183.1961 | 35.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4039 | 0 | 4.5 | -29 | 430.8
2020-01-18 | 0:00 | 426.8 | 175.5 | 181.2515 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2485 | 0 | 0 | -29 | 426.8
2020-01-18 01:00 | 1:00 | 442.7 | 175.5 | 180.8575 | 55.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3425 | 0 | 0 | -29 | 442.7
2020-01-18 02:00 | 2:00 | 456.3 | 175.5 | 182.7904 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7096 | 0 | 0 | -29 | 456.3
2020-01-18 03:00 | 3:00 | 468.3 | 175.5 | 184.0021 | 76.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2979 | 0 | 2.7 | -29 | 468.3
2020-01-18 04:00 | 4:00 | 471.7 | 175.5 | 183.9599 | 76.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2401 | 0 | 6.2 | -29 | 471.7
2020-01-18 05:00 | 5:00 | 462.7 | 175.5 | 183.0101 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1899 | 0 | 0 | -29 | 462.7
2020-01-18 06:00 | 6:00 | 457 | 175.5 | 182.8262 | 69.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8738 | 0 | 0 | -29 | 457
2020-01-18 07:00 | 7:00 | 432.9 | 175.5 | 168.1592 | 53 | 9 | 45.4 | 7.3878 | 0 | 3.453 | 0 | 0 | -29 | 432.9
2020-01-18 08:00 | 8:00 | 421.2 | 175.5 | 163.736 | 27.7 | 9 | 45.4 | 25.4809 | 0 | 3.3831 | 0 | 0 | -29 | 421.2
2020-01-18 09:00 | 9:00 | 405.1 | 175.5 | 132.9088 | 27.7 | 9 | 45.4 | 40.4764 | 0 | 3.1148 | 0 | 0 | -29 | 405.1
2020-01-18 10:00 | 10:00 | 388.8 | 175.5 | 106.1965 | 27.7 | 9 | 45.4 | 51.2252 | 0 | 2.7783 | 0 | 0 | -29 | 388.8
2020-01-18 11:00 | 11:00 | 378.2 | 175.5 | 89.5843 | 28.2 | 9 | 45.4 | 56.7326 | 0 | 2.7831 | 0 | 0 | -29 | 378.2
2020-01-18 12:00 | 12:00 | 353.3 | 175.5 | 79.0755 | 28.2 | 9 | 45.4 | 54.0507 | 0 | 2.9738 | 0 | -11.9 | -29 | 353.3
2020-01-18 13:00 | 13:00 | 355.1 | 175.5 | 79.0788 | 28.2 | 9 | 45.4 | 45.3751 | 0 | 3.0461 | 0 | -1.5 | -29 | 355.1
2020-01-18 14:00 | 14:00 | 365 | 175.5 | 101.3745 | 28.7 | 9 | 45.4 | 31.1336 | 0 | 2.8919 | 0 | 0 | -29 | 365
2020-01-18 15:00 | 15:00 | 394.4 | 175.5 | 146.3917 | 31.9 | 9 | 45.4 | 12.3292 | 0 | 2.8791 | 0 | 0 | -29 | 394.4
2020-01-18 16:00 | 16:00 | 427.7 | 175.5 | 171.849 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.951 | 0 | 0 | -29 | 427.7
2020-01-18 17:00 | 17:00 | 448.8 | 175.5 | 181.4667 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0 | -29 | 448.8
2020-01-18 18:00 | 18:00 | 450 | 175.5 | 181.4278 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7722 | 0 | 0 | -29 | 450
2020-01-18 19:00 | 19:00 | 442.8 | 175.5 | 181.3382 | 57.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1618 | 0 | 0 | -29 | 442.8
2020-01-18 20:00 | 20:00 | 435 | 175.5 | 181.139 | 50 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.961 | 0 | 0 | -29 | 435
2020-01-18 21:00 | 21:00 | 425.1 | 175.5 | 180.9868 | 40.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8132 | 0 | 0 | -29 | 425.1
2020-01-18 22:00 | 22:00 | 410.9 | 175.5 | 171.3848 | 36.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4152 | 0 | 0 | -29 | 410.9
2020-01-18 23:00 | 23:00 | 431.5 | 175.5 | 182.2916 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2084 | 0 | 0 | -29 | 431.5
2020-01-19 | 0:00 | 431.2 | 175.5 | 173.4462 | 54.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9538 | 0 | 0 | -29 | 431.2
2020-01-19 01:00 | 1:00 | 447.5 | 175.5 | 176.5816 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9184 | 0 | 0 | -29 | 447.5
2020-01-19 02:00 | 2:00 | 464.7 | 175.5 | 185.4482 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8518 | 0 | 0.4 | -29 | 464.7
2020-01-19 03:00 | 3:00 | 472.2 | 175.5 | 185.6221 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9779 | 0 | 7.6 | -29 | 472.2
2020-01-19 04:00 | 4:00 | 476.3 | 175.5 | 185.6494 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2506 | 0 | 11.4 | -29 | 476.3
2020-01-19 05:00 | 5:00 | 460.3 | 175.5 | 183.7474 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1526 | 0 | 0 | -29 | 460.3
2020-01-19 06:00 | 6:00 | 448.3 | 175.5 | 180.786 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | -29 | 448.3
2020-01-19 07:00 | 7:00 | 423.8 | 175.5 | 161.5208 | 54.6 | 9 | 45.4 | 4.7527 | 0 | 2.0265 | 0 | 0 | -29 | 423.8
2020-01-19 08:00 | 8:00 | 403.4 | 175.5 | 156.9402 | 27.6 | 9 | 45.4 | 16.0679 | 0 | 1.8919 | 0 | 0 | -29 | 403.4
2020-01-19 09:00 | 9:00 | 377.8 | 175.5 | 119.5204 | 27.6 | 9 | 45.4 | 28.1045 | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | -29 | 377.8
2020-01-19 10:00 | 10:00 | 359.5 | 175.5 | 91.6132 | 27.6 | 9 | 45.4 | 37.7744 | 0 | 1.6124 | 0 | 0 | -29 | 359.5
2020-01-19 11:00 | 11:00 | 345.6 | 175.5 | 78.8529 | 27.6 | 9 | 45.4 | 41.4797 | 0 | 2.0674 | 0 | -5.3 | -29 | 345.6
2020-01-19 12:00 | 12:00 | 334.1 | 175.5 | 78.5 | 28.1 | 9 | 45.4 | 39.8413 | 0 | 2.0148 | 0 | -14.9 | -29 | 334.4561
2020-01-19 13:00 | 13:00 | 332.5 | 175.5 | 78.4 | 28.1 | 9 | 45.4 | 33.4496 | 0 | 2.1831 | 0 | -10.2 | -29 | 332.8327
2020-01-19 14:00 | 14:00 | 344.4 | 175.5 | 88.759 | 28.1 | 9 | 45.4 | 23.5419 | 0 | 3.0991 | 0 | 0 | -29 | 344.4
2020-01-19 15:00 | 15:00 | 376.8 | 175.5 | 135.163 | 28.6 | 9 | 45.4 | 9.1342 | 0 | 3.0028 | 0 | 0 | -29 | 376.8
2020-01-19 16:00 | 16:00 | 406.4 | 175.5 | 159.2205 | 43.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8795 | 0 | 0 | -29 | 406.4
2020-01-19 17:00 | 17:00 | 433.4 | 175.5 | 173.6599 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8401 | 0 | 0 | -29 | 433.4
2020-01-19 18:00 | 18:00 | 435.5 | 175.5 | 173.7153 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7847 | 0 | 0 | -29 | 435.5
2020-01-19 19:00 | 19:00 | 431.8 | 175.5 | 173.5868 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0132 | 0 | 0 | -29 | 431.8
2020-01-19 20:00 | 20:00 | 424.8 | 175.5 | 173.4483 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3517 | 0 | 0 | -29 | 424.8
2020-01-19 21:00 | 21:00 | 413.3 | 175.5 | 173.3555 | 34.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1445 | 0 | 0 | -29 | 413.3
2020-01-19 22:00 | 22:00 | 388.5 | 175.5 | 155.6812 | 28.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8188 | 0 | 0 | -29 | 388.5
2020-01-19 23:00 | 23:00 | 404.5 | 175.5 | 171.0306 | 28.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4694 | 0 | 0 | -29 | 404.5
2020-01-20 | 0:00 | 399.4 | 175.5 | 166.7567 | 28.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0433 | 0 | 0 | -29 | 399.4
2020-01-20 01:00 | 1:00 | 419.4 | 175.5 | 183.2342 | 31.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3658 | 0 | 0 | -29 | 419.4
2020-01-20 02:00 | 2:00 | 437.7 | 175.5 | 195.5198 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5802 | 0 | 1.3 | -29 | 437.7
2020-01-20 03:00 | 3:00 | 460.8 | 175.5 | 195.8611 | 40.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2389 | 0 | 20.7 | -29 | 460.8
2020-01-20 04:00 | 4:00 | 467.6 | 175.5 | 196.0735 | 47.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6265 | 0 | 20.7 | -29 | 467.6
2020-01-20 05:00 | 5:00 | 474.1 | 175.5 | 196.2201 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6799 | 0 | 16.3 | -29 | 474.1
2020-01-20 06:00 | 6:00 | 488.8 | 175.5 | 196.4362 | 68 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6638 | 0 | 20.8 | -29 | 488.8
2020-01-20 07:00 | 7:00 | 479.5 | 175.5 | 196.275 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0.4809 | 0 | 3.0441 | 0 | 13.2 | -29 | 479.5
2020-01-20 08:00 | 8:00 | 499 | 175.5 | 196.6719 | 75.6 | 9 | 45.4 | 0.7458 | 0 | 4.3823 | 0 | 20.7 | -29 | 499
2020-01-20 09:00 | 9:00 | 508.3 | 175.5 | 196.8946 | 76.4 | 9 | 45.4 | 0.8637 | 0 | 4.8417 | 0 | 28.4 | -29 | 508.3
2020-01-20 10:00 | 10:00 | 498.8 | 175.5 | 196.7083 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0.9464 | 0 | 5.7453 | 0 | 20.7 | -29 | 498.8
2020-01-20 11:00 | 11:00 | 493.3 | 175.5 | 196.6187 | 65.7 | 9 | 45.4 | 0.9381 | 0 | 8.4432 | 0 | 20.7 | -29 | 493.3
2020-01-20 12:00 | 12:00 | 463.1 | 175.5 | 196.017 | 55.7 | 9 | 45.4 | 0.1779 | 0 | 9.8051 | 0 | 0.5 | -29 | 463.1
2020-01-20 13:00 | 13:00 | 470.6 | 175.5 | 196.0363 | 42.3 | 9 | 45.4 | 0.0173 | 0 | 10.5464 | 0 | 20.8 | -29 | 470.6
2020-01-20 14:00 | 14:00 | 469.9 | 175.5 | 196.1108 | 42.9 | 9 | 45.4 | 1.0645 | 0 | 11.5247 | 0 | 17.4 | -29 | 469.9
2020-01-20 15:00 | 15:00 | 482.8 | 175.5 | 196.4242 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0.6378 | 0 | 11.238 | 0 | 20.7 | -29 | 482.8
2020-01-20 16:00 | 16:00 | 486.2 | 175.5 | 196.3572 | 56.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1428 | 0 | 20.7 | -29 | 486.2
2020-01-20 17:00 | 17:00 | 491.4 | 175.5 | 196.4837 | 60.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8163 | 0 | 20.7 | -29 | 491.4
2020-01-20 18:00 | 18:00 | 487.5 | 175.5 | 196.4689 | 56.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1311 | 0 | 20.7 | -29 | 487.5
2020-01-20 19:00 | 19:00 | 472.6 | 175.5 | 196.2171 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.3829 | 0 | 15.8 | -29 | 472.6
2020-01-20 20:00 | 20:00 | 460.8 | 175.5 | 195.9304 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8696 | 0 | 13.7 | -29 | 460.8
2020-01-20 21:00 | 21:00 | 448.3 | 175.5 | 195.6745 | 33.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.7255 | 0 | 3.7 | -29 | 448.3
2020-01-20 22:00 | 22:00 | 419.3 | 175.5 | 176.0958 | 28.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.1042 | 0 | 0 | -29 | 419.3
2020-01-20 23:00 | 23:00 | 432.2 | 175.5 | 189.1227 | 28.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9773 | 0 | 0 | -29 | 432.2
2020-01-21 | 0:00 | 426.1 | 175.5 | 178.8059 | 30.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.4941 | 0 | 0 | -29 | 426.1
2020-01-21 01:00 | 1:00 | 445.7 | 175.5 | 193.7665 | 34.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.2335 | 0 | 0 | -29 | 445.7
2020-01-21 02:00 | 2:00 | 466.5 | 175.5 | 196.0268 | 47.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.6732 | 0 | 3.5 | -29 | 466.5
2020-01-21 03:00 | 3:00 | 478.2 | 175.5 | 196.2742 | 57.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5258 | 0 | 5.1 | -29 | 478.2
2020-01-21 04:00 | 4:00 | 480.8 | 175.5 | 196.2573 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.7427 | 0 | 5.1 | -29 | 480.8
2020-01-21 05:00 | 5:00 | 476.4 | 175.5 | 196.1843 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.3157 | 0 | 3.2 | -29 | 476.4
2020-01-21 06:00 | 6:00 | 489.3 | 175.5 | 196.4746 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.0254 | 0 | 5.1 | -29 | 489.3
2020-01-21 07:00 | 7:00 | 484.3 | 175.5 | 196.3654 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0.0052 | 0 | 21.5294 | 0 | 0.6 | -29 | 484.3
2020-01-21 08:00 | 8:00 | 503.1 | 175.5 | 196.8056 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0.0197 | 0 | 22.5747 | 0 | 7.9 | -29 | 503.1
2020-01-21 09:00 | 9:00 | 501.3 | 175.5 | 196.6784 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0.3947 | 0 | 23.3269 | 0 | 5.1 | -29 | 501.3
2020-01-21 10:00 | 10:00 | 476.9 | 175.5 | 189.4915 | 60.3 | 9 | 45.4 | 2.0189 | 0 | 24.1896 | 0 | 0 | -29 | 476.9
2020-01-21 11:00 | 11:00 | 459.9 | 175.5 | 195.8534 | 36.4 | 9 | 45.4 | 2.4518 | 0 | 22.9948 | 0 | 1.3 | -29 | 459.9
2020-01-21 12:00 | 12:00 | 427.6 | 175.5 | 173.0527 | 27.8 | 9 | 45.4 | 2.8802 | 0 | 22.9671 | 0 | 0 | -29 | 427.6
2020-01-21 13:00 | 13:00 | 444.5 | 175.5 | 186.86 | 30.9 | 9 | 45.4 | 2.4079 | 0 | 23.4321 | 0 | 0 | -29 | 444.5
2020-01-21 14:00 | 14:00 | 454.5 | 175.5 | 193.7094 | 34 | 9 | 45.4 | 1.9243 | 0 | 23.9663 | 0 | 0 | -29 | 454.5
2020-01-21 15:00 | 15:00 | 470.1 | 175.5 | 196.1268 | 48.4 | 9 | 45.4 | 1.1575 | 0 | 23.2157 | 0 | 0.3 | -29 | 470.1
2020-01-21 16:00 | 16:00 | 482.5 | 175.5 | 196.31 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.79 | 0 | 5.1 | -29 | 482.5
2020-01-21 17:00 | 17:00 | 489.1 | 175.5 | 196.5196 | 65.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1804 | 0 | 5.1 | -29 | 489.1
2020-01-21 18:00 | 18:00 | 483.5 | 175.5 | 196.3473 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4527 | 0 | 5.2 | -29 | 483.5
2020-01-21 19:00 | 19:00 | 470.9 | 175.5 | 196.0794 | 51.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5206 | 0 | 3.8 | -29 | 470.9
2020-01-21 20:00 | 20:00 | 459 | 175.5 | 195.9284 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.4716 | 0 | 5.1 | -29 | 459
2020-01-21 21:00 | 21:00 | 448.3 | 175.5 | 193.5428 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.1572 | 0 | 3.7 | -29 | 448.3
2020-01-21 22:00 | 22:00 | 422.7 | 175.5 | 176.9468 | 29.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.9532 | 0 | 0 | -29 | 422.7
2020-01-21 23:00 | 23:00 | 431.2 | 175.5 | 182.3846 | 32.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.0154 | 0 | 0 | -29 | 431.2
2020-01-22 | 0:00 | 421.7 | 175.5 | 176.6368 | 28.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.4632 | 0 | 0 | -29 | 421.7
2020-01-22 01:00 | 1:00 | 443.5 | 175.5 | 182.4866 | 45.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.0134 | 0 | 0 | -29 | 443.5
2020-01-22 02:00 | 2:00 | 459.3 | 175.5 | 184.6822 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7178 | 0 | 0 | -29 | 459.3
2020-01-22 03:00 | 3:00 | 468.6 | 175.5 | 184.8814 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.6186 | 0 | 0 | -29 | 468.6
2020-01-22 04:00 | 4:00 | 469.4 | 175.5 | 184.8975 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0025 | 0 | 0 | -29 | 469.4
2020-01-22 05:00 | 5:00 | 468.2 | 175.5 | 185.8935 | 64.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.9065 | 0 | 0 | -29 | 468.2
2020-01-22 06:00 | 6:00 | 473.7 | 175.5 | 186.0083 | 72.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.3917 | 0 | 0 | -29 | 473.7
2020-01-22 07:00 | 7:00 | 458.4 | 175.5 | 182.4378 | 59.9 | 9 | 45.4 | 2.4548 | 0 | 12.7074 | 0 | 0 | -29 | 458.4
2020-01-22 08:00 | 8:00 | 462.5 | 175.5 | 184.6712 | 54.2 | 9 | 45.4 | 10.0113 | 0 | 12.7175 | 0 | 0 | -29 | 462.5
2020-01-22 09:00 | 9:00 | 459.5 | 175.5 | 184.7388 | 43.1 | 9 | 45.4 | 17.1907 | 0 | 13.5705 | 0 | 0 | -29 | 459.5
2020-01-22 10:00 | 10:00 | 445.2 | 175.5 | 182.4704 | 27.7 | 9 | 45.4 | 20.517 | 0 | 13.6126 | 0 | 0 | -29 | 445.2
2020-01-22 11:00 | 11:00 | 427.6 | 175.5 | 162.2545 | 27.3 | 9 | 45.4 | 22.3192 | 0 | 14.8263 | 0 | 0 | -29 | 427.6
2020-01-22 12:00 | 12:00 | 398.7 | 175.5 | 135.0358 | 27.3 | 9 | 45.4 | 20.7126 | 0 | 14.7516 | 0 | 0 | -29 | 398.7
2020-01-22 13:00 | 13:00 | 416.3 | 175.5 | 153.6366 | 27.3 | 9 | 45.4 | 20.3018 | 0 | 14.1616 | 0 | 0 | -29 | 416.3
2020-01-22 14:00 | 14:00 | 426.1 | 175.5 | 166.1241 | 27.8 | 9 | 45.4 | 17.3793 | 0 | 13.8966 | 0 | 0 | -29 | 426.1
2020-01-22 15:00 | 15:00 | 440.6 | 175.5 | 174.8315 | 44.9 | 9 | 45.4 | 7.7482 | 0 | 12.2203 | 0 | 0 | -29 | 440.6
2020-01-22 16:00 | 16:00 | 454.3 | 175.5 | 184.4133 | 58.6 | 9 | 45.4 | 0.064 | 0 | 10.3227 | 0 | 0 | -29 | 454.3
2020-01-22 17:00 | 17:00 | 465.5 | 175.5 | 184.8403 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1597 | 0 | 0 | -29 | 465.5
2020-01-22 18:00 | 18:00 | 462.9 | 175.5 | 184.7641 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9359 | 0 | 0 | -29 | 462.9
2020-01-22 19:00 | 19:00 | 447.8 | 175.5 | 181.8038 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7962 | 0 | 0 | -29 | 447.8
2020-01-22 20:00 | 20:00 | 435.4 | 175.5 | 184.2404 | 37.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8596 | 0 | 0 | -29 | 435.4
2020-01-22 21:00 | 21:00 | 425.1 | 175.5 | 182.0906 | 30 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1094 | 0 | 0 | -29 | 425.1
2020-01-22 22:00 | 22:00 | 402.4 | 175.5 | 163.3813 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8187 | 0 | 0 | -29 | 402.4
2020-01-22 23:00 | 23:00 | 410.2 | 175.5 | 170.9934 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0066 | 0 | 0 | -29 | 410.2
2020-01-23 | 0:00 | 401.7 | 175.5 | 157.6858 | 27.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.6142 | 0 | 0 | -29 | 401.7
2020-01-23 01:00 | 1:00 | 416.7 | 175.5 | 173.0842 | 27.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2158 | 0 | 0 | -29 | 416.7
2020-01-23 02:00 | 2:00 | 428.5 | 175.5 | 177.8452 | 34 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7548 | 0 | 0 | -29 | 428.5
2020-01-23 03:00 | 3:00 | 443.7 | 175.5 | 182.5256 | 45 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2744 | 0 | 0 | -29 | 443.7
2020-01-23 04:00 | 4:00 | 449.3 | 175.5 | 182.6187 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9813 | 0 | 0 | -29 | 449.3
2020-01-23 05:00 | 5:00 | 449.2 | 175.5 | 182.548 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.352 | 0 | 0 | -29 | 449.2
2020-01-23 06:00 | 6:00 | 454.4 | 175.5 | 182.6624 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2376 | 0 | 0 | -29 | 454.4
2020-01-23 07:00 | 7:00 | 442 | 175.5 | 178.7946 | 50.5 | 9 | 45.4 | 3.7039 | 0 | 8.1015 | 0 | 0 | -29 | 442
2020-01-23 08:00 | 8:00 | 438.4 | 175.5 | 180.0091 | 35.8 | 9 | 45.4 | 13.9625 | 0 | 7.7284 | 0 | 0 | -29 | 438.4
2020-01-23 09:00 | 9:00 | 426.2 | 175.5 | 159.1208 | 27.5 | 9 | 45.4 | 31.0749 | 0 | 7.6043 | 0 | 0 | -29 | 426.2
2020-01-23 10:00 | 10:00 | 406.5 | 175.5 | 130.3022 | 27.5 | 9 | 45.4 | 40.1268 | 0 | 7.671 | 0 | 0 | -29 | 406.5
2020-01-23 11:00 | 11:00 | 394 | 175.5 | 114.4359 | 27.5 | 9 | 45.4 | 43.1903 | 0 | 7.9738 | 0 | 0 | -29 | 394
2020-01-23 12:00 | 12:00 | 369.8 | 175.5 | 91.0468 | 28 | 9 | 45.4 | 41.7429 | 0 | 8.1103 | 0 | 0 | -29 | 369.8
2020-01-23 13:00 | 13:00 | 388.7 | 175.5 | 117.9677 | 28 | 9 | 45.4 | 33.5071 | 0 | 8.3252 | 0 | 0 | -29 | 388.7
2020-01-23 14:00 | 14:00 | 397.9 | 175.5 | 140.8043 | 28 | 9 | 45.4 | 21.1802 | 0 | 7.0155 | 0 | 0 | -29 | 397.9
2020-01-23 15:00 | 15:00 | 423 | 175.5 | 155.1793 | 52.6 | 9 | 45.4 | 8.7489 | 0 | 5.5718 | 0 | 0 | -29 | 423
2020-01-23 16:00 | 16:00 | 450.9 | 175.5 | 179.4421 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0.1194 | 0 | 4.6385 | 0 | 0 | -29 | 450.9
2020-01-23 17:00 | 17:00 | 467.7 | 175.5 | 185.5579 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7421 | 0 | 2 | -29 | 467.7
2020-01-23 18:00 | 18:00 | 464.6 | 175.5 | 185.3828 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8172 | 0 | 0 | -29 | 464.6
2020-01-23 19:00 | 19:00 | 454.7 | 175.5 | 182.6832 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7168 | 0 | 0 | -29 | 454.7
2020-01-23 20:00 | 20:00 | 443.5 | 175.5 | 181.6398 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1602 | 0 | 0 | -29 | 443.5
2020-01-23 21:00 | 21:00 | 431.7 | 175.5 | 180.3973 | 46.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0027 | 0 | 0 | -29 | 431.7
2020-01-23 22:00 | 22:00 | 411.1 | 175.5 | 172.1515 | 34 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0485 | 0 | 0 | -29 | 411.1
2020-01-23 23:00 | 23:00 | 420.7 | 175.5 | 182.0041 | 33.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9959 | 0 | 0 | -29 | 420.7
2020-01-24 | 0:00 | 411.9 | 175.5 | 173.9439 | 32.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9561 | 0 | 0 | -29 | 411.9
2020-01-24 01:00 | 1:00 | 425.9 | 175.5 | 183.9901 | 35.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8099 | 0 | 0 | -29 | 425.9
2020-01-24 02:00 | 2:00 | 441.9 | 175.5 | 185.0166 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8834 | 0 | 3.6 | -29 | 441.9
2020-01-24 03:00 | 3:00 | 451.2 | 175.5 | 185.1744 | 52.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0256 | 0 | 3.7 | -29 | 451.2
2020-01-24 04:00 | 4:00 | 456.3 | 175.5 | 188.9424 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8576 | 0 | 0 | -29 | 456.3
2020-01-24 05:00 | 5:00 | 456.4 | 175.5 | 190.0243 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.9757 | 0 | 0 | -29 | 456.4
2020-01-24 06:00 | 6:00 | 474.1 | 175.5 | 193.5838 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2162 | 0 | 0 | -29 | 474.1
2020-01-24 07:00 | 7:00 | 473.1 | 175.5 | 193.5912 | 50.7 | 9 | 45.4 | 4.9108 | 0 | 22.998 | 0 | 0 | -29 | 473.1
2020-01-24 08:00 | 8:00 | 495.7 | 175.5 | 193.9768 | 60.1 | 9 | 45.4 | 16.161 | 0 | 24.5622 | 0 | 0 | -29 | 495.7
2020-01-24 09:00 | 9:00 | 502.1 | 175.5 | 194.0584 | 58.3 | 9 | 45.4 | 24.0404 | 0 | 24.8012 | 0 | 0 | -29 | 502.1
2020-01-24 10:00 | 10:00 | 471.6 | 175.5 | 169.7684 | 44.8 | 9 | 45.4 | 29.2806 | 0 | 26.851 | 0 | 0 | -29 | 471.6
2020-01-24 11:00 | 11:00 | 444.2 | 175.5 | 153.2377 | 27.9 | 9 | 45.4 | 34.8796 | 0 | 27.2827 | 0 | 0 | -29 | 444.2
2020-01-24 12:00 | 12:00 | 411 | 175.5 | 120.014 | 27.9 | 9 | 45.4 | 35.5587 | 0 | 26.6273 | 0 | 0 | -29 | 411
2020-01-24 13:00 | 13:00 | 429.4 | 175.5 | 145.2344 | 27.9 | 9 | 45.4 | 28.1247 | 0 | 27.2409 | 0 | 0 | -29 | 429.4
2020-01-24 14:00 | 14:00 | 452 | 175.5 | 173.9157 | 29.2 | 9 | 45.4 | 20.0575 | 0 | 27.9268 | 0 | 0 | -29 | 452
2020-01-24 15:00 | 15:00 | 474.3 | 175.5 | 180.0654 | 56.2 | 9 | 45.4 | 9.2551 | 0 | 27.8795 | 0 | 0 | -29 | 474.3
2020-01-24 16:00 | 16:00 | 490.4 | 175.5 | 193.8467 | 67.1 | 9 | 45.4 | 0.1172 | 0 | 28.4361 | 0 | 0 | -29 | 490.4
2020-01-24 17:00 | 17:00 | 499.3 | 175.5 | 195.9519 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.8481 | 0 | 0 | -29 | 499.3
2020-01-24 18:00 | 18:00 | 489.5 | 175.5 | 193.882 | 66.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.018 | 0 | 0 | -29 | 489.5
2020-01-24 19:00 | 19:00 | 475.5 | 175.5 | 191.5326 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.2674 | 0 | 0 | -29 | 475.5
2020-01-24 20:00 | 20:00 | 469.2 | 175.5 | 193.4571 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.1429 | 0 | 0 | -29 | 469.2
2020-01-24 21:00 | 21:00 | 461 | 175.5 | 193.2924 | 39.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.5076 | 0 | 0 | -29 | 461
2020-01-24 22:00 | 22:00 | 445.3 | 175.5 | 188.7249 | 28.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.8751 | 0 | 0 | -29 | 445.3
2020-01-24 23:00 | 23:00 | 459.5 | 175.5 | 193.3241 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.0759 | 0 | 0 | -29 | 459.5
2020-01-25 | 0:00 | 449 | 175.5 | 182.5639 | 40 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.5361 | 0 | 0 | -29 | 449
2020-01-25 01:00 | 1:00 | 464 | 175.5 | 179.6237 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.6763 | 0 | 0 | -29 | 464
2020-01-25 02:00 | 2:00 | 486.5 | 175.5 | 188.7205 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.4795 | 0 | 0 | -29 | 486.5
2020-01-25 03:00 | 3:00 | 495.1 | 175.5 | 195.3105 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.9895 | 0 | 0 | -29 | 495.1
2020-01-25 04:00 | 4:00 | 491.6 | 175.5 | 193.9394 | 71.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.5606 | 0 | 0 | -29 | 491.6
2020-01-25 05:00 | 5:00 | 481.1 | 175.5 | 185.6201 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.1799 | 0 | 0 | -29 | 481.1
2020-01-25 06:00 | 6:00 | 469.6 | 175.5 | 182.965 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.535 | 0 | 0 | -29 | 469.6
2020-01-25 07:00 | 7:00 | 442.4 | 175.5 | 166.3028 | 48.7 | 9 | 45.4 | 4.8747 | 0 | 21.6225 | 0 | 0 | -29 | 442.4
2020-01-25 08:00 | 8:00 | 442.6 | 175.5 | 170.7277 | 27.5 | 9 | 45.4 | 22.3779 | 0 | 21.0944 | 0 | 0 | -29 | 442.6
2020-01-25 09:00 | 9:00 | 437.4 | 175.5 | 150.0678 | 27.5 | 9 | 45.4 | 38.1358 | 0 | 20.7964 | 0 | 0 | -29 | 437.4
2020-01-25 10:00 | 10:00 | 425 | 175.5 | 132.9572 | 27.5 | 9 | 45.4 | 42.8592 | 0 | 20.7836 | 0 | 0 | -29 | 425
2020-01-25 11:00 | 11:00 | 419.1 | 175.5 | 129.316 | 27.5 | 9 | 45.4 | 40.2197 | 0 | 21.1643 | 0 | 0 | -29 | 419.1
2020-01-25 12:00 | 12:00 | 407.6 | 175.5 | 120.8781 | 27.5 | 9 | 45.4 | 36.1183 | 0 | 22.2036 | 0 | 0 | -29 | 407.6
2020-01-25 13:00 | 13:00 | 404.3 | 175.5 | 123.2191 | 27.5 | 9 | 45.4 | 29.7058 | 0 | 22.9751 | 0 | 0 | -29 | 404.3
2020-01-25 14:00 | 14:00 | 402.1 | 175.5 | 129.3424 | 27.5 | 9 | 45.4 | 20.6925 | 0 | 23.6651 | 0 | 0 | -29 | 402.1
2020-01-25 15:00 | 15:00 | 416.9 | 175.5 | 156.7957 | 27.5 | 9 | 45.4 | 8.7713 | 0 | 22.933 | 0 | 0 | -29 | 416.9
2020-01-25 16:00 | 16:00 | 432.7 | 175.5 | 167.3638 | 41.7 | 9 | 45.4 | 0.2165 | 0 | 22.5197 | 0 | 0 | -29 | 432.7
2020-01-25 17:00 | 17:00 | 459.8 | 175.5 | 182.8325 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.4675 | 0 | 0 | -29 | 459.8
2020-01-25 18:00 | 18:00 | 462.1 | 175.5 | 182.7578 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.9422 | 0 | 0 | -29 | 462.1
2020-01-25 19:00 | 19:00 | 448.4 | 175.5 | 182.4285 | 43.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5715 | 0 | 0 | -29 | 448.4
2020-01-25 20:00 | 20:00 | 447 | 175.5 | 182.5172 | 42.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9828 | 0 | 0 | -29 | 447
2020-01-25 21:00 | 21:00 | 439.7 | 175.5 | 182.4112 | 35.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7888 | 0 | 0 | -29 | 439.7
2020-01-25 22:00 | 22:00 | 436.2 | 175.5 | 173.9481 | 41.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6519 | 0 | 0 | -29 | 436.2
2020-01-25 23:00 | 23:00 | 455.3 | 175.5 | 182.6971 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1029 | 0 | 0 | -29 | 455.3
2020-01-26 | 0:00 | 431.9 | 175.5 | 158.034 | 56.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.866 | 0 | 0 | -29 | 431.9
2020-01-26 01:00 | 1:00 | 447.2 | 175.5 | 163.9597 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7403 | 0 | 0 | -29 | 447.2
2020-01-26 02:00 | 2:00 | 464.2 | 175.5 | 176.3219 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2781 | 0 | 0 | -29 | 464.2
2020-01-26 03:00 | 3:00 | 475 | 175.5 | 180.6902 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6098 | 0 | 4.6 | -29 | 475
2020-01-26 04:00 | 4:00 | 477.4 | 175.5 | 180.7211 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1789 | 0 | 8.4 | -29 | 477.4
2020-01-26 05:00 | 5:00 | 471.2 | 175.5 | 180.6062 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1938 | 0 | 3.3 | -29 | 471.2
2020-01-26 06:00 | 6:00 | 451 | 175.5 | 172.266 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.334 | 0 | 0 | -29 | 451
2020-01-26 07:00 | 7:00 | 417.9 | 175.5 | 144.6951 | 57.5 | 9 | 45.4 | 4.5946 | 0 | 10.2103 | 0 | 0 | -29 | 417.9
2020-01-26 08:00 | 8:00 | 401.1 | 175.5 | 144.6761 | 27.8 | 9 | 45.4 | 17.0936 | 0 | 10.6303 | 0 | 0 | -29 | 401.1
2020-01-26 09:00 | 9:00 | 386.7 | 175.5 | 115.1133 | 27.4 | 9 | 45.4 | 32.7439 | 0 | 10.5428 | 0 | 0 | -29 | 386.7
2020-01-26 10:00 | 10:00 | 372.5 | 175.5 | 91.0127 | 27.4 | 9 | 45.4 | 42.3674 | 0 | 10.8199 | 0 | 0 | -29 | 372.5
2020-01-26 11:00 | 11:00 | 358.9 | 175.5 | 79.1238 | 27.4 | 9 | 45.4 | 48.6563 | 0 | 11.5199 | 0 | -8.7 | -29 | 358.9
2020-01-26 12:00 | 12:00 | 349.1 | 175.5 | 78.9849 | 27.4 | 9 | 45.4 | 45.8719 | 0 | 12.8432 | 0 | -16.9 | -29 | 349.1
2020-01-26 13:00 | 13:00 | 337.4 | 175.5 | 78.6767 | 27.4 | 9 | 45.4 | 37.2468 | 0 | 14.7765 | 0 | -21.6 | -29 | 337.4
2020-01-26 14:00 | 14:00 | 336.1 | 175.5 | 78.6732 | 27.4 | 9 | 45.4 | 26.3556 | 0 | 15.9712 | 0 | -13.2 | -29 | 336.1
2020-01-26 15:00 | 15:00 | 357.8 | 175.5 | 101.9526 | 27.4 | 9 | 45.4 | 11.7457 | 0 | 15.8017 | 0 | 0 | -29 | 357.8
2020-01-26 16:00 | 16:00 | 390.9 | 175.5 | 139.7163 | 34.1 | 9 | 45.4 | 0.3081 | 0 | 15.8756 | 0 | 0 | -29 | 390.9
2020-01-26 17:00 | 17:00 | 426.7 | 175.5 | 164.5204 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1796 | 0 | 0 | -29 | 426.7
2020-01-26 18:00 | 18:00 | 434.4 | 175.5 | 164.6858 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4142 | 0 | 0 | -29 | 434.4
2020-01-26 19:00 | 19:00 | 426.3 | 175.5 | 164.5091 | 43.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.3909 | 0 | 0 | -29 | 426.3
2020-01-26 20:00 | 20:00 | 419.3 | 175.5 | 164.3866 | 37 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0134 | 0 | 0 | -29 | 419.3
2020-01-26 21:00 | 21:00 | 411.1 | 175.5 | 163.6874 | 29.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1126 | 0 | 0 | -29 | 411.1
2020-01-26 22:00 | 22:00 | 390.1 | 175.5 | 144.4834 | 27.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.8166 | 0 | 0 | -29 | 390.1
2020-01-26 23:00 | 23:00 | 401.2 | 175.5 | 156.4155 | 27.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.9845 | 0 | 0 | -29 | 401.2
2020-01-27 | 0:00 | 411.5 | 175.5 | 161.6401 | 30.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2599 | 0 | 0 | -29 | 411.5
2020-01-27 01:00 | 1:00 | 431 | 175.5 | 177.9517 | 33.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.3483 | 0 | 0 | -29 | 431
2020-01-27 02:00 | 2:00 | 441.3 | 175.5 | 179.9626 | 38.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2374 | 0 | 2.6 | -29 | 441.3
2020-01-27 03:00 | 3:00 | 453.4 | 175.5 | 180.2839 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1161 | 0 | 3.4 | -29 | 453.4
2020-01-27 04:00 | 4:00 | 463.2 | 175.5 | 180.5465 | 59.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.6535 | 0 | 4.4 | -29 | 463.2
2020-01-27 05:00 | 5:00 | 460.7 | 175.5 | 183.6914 | 59.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.6086 | 0 | 0 | -29 | 460.7
2020-01-27 06:00 | 6:00 | 471.3 | 175.5 | 185.0332 | 69.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.8668 | 0 | 0 | -29 | 471.3
2020-01-27 07:00 | 7:00 | 457.1 | 175.5 | 177.5086 | 56 | 9 | 45.4 | 7.2394 | 0 | 15.452 | 0 | 0 | -29 | 457.1
2020-01-27 08:00 | 8:00 | 463.1 | 175.5 | 182.2275 | 38.8 | 9 | 45.4 | 25.8226 | 0 | 15.3499 | 0 | 0 | -29 | 463.1
2020-01-27 09:00 | 9:00 | 459.8 | 175.5 | 174.9577 | 27.1 | 9 | 45.4 | 41.961 | 0 | 14.8813 | 0 | 0 | -29 | 459.8
2020-01-27 10:00 | 10:00 | 445.5 | 175.5 | 153.0588 | 27.1 | 9 | 45.4 | 49.5202 | 0 | 14.921 | 0 | 0 | -29 | 445.5
2020-01-27 11:00 | 11:00 | 430.1 | 175.5 | 136.6718 | 27.6 | 9 | 45.4 | 50.3164 | 0 | 14.6118 | 0 | 0 | -29 | 430.1
2020-01-27 12:00 | 12:00 | 406.1 | 175.5 | 115.7768 | 27.6 | 9 | 45.4 | 48.2604 | 0 | 13.5628 | 0 | 0 | -29 | 406.1
2020-01-27 13:00 | 13:00 | 421 | 175.5 | 138.6207 | 27.6 | 9 | 45.4 | 40.8004 | 0 | 13.0789 | 0 | 0 | -29 | 421
2020-01-27 14:00 | 14:00 | 418.3 | 175.5 | 148.4415 | 28.1 | 9 | 45.4 | 29.1029 | 0 | 11.7556 | 0 | 0 | -29 | 418.3
2020-01-27 15:00 | 15:00 | 434 | 175.5 | 155.6232 | 55.9 | 9 | 45.4 | 12.6444 | 0 | 8.9324 | 0 | 0 | -29 | 434
2020-01-27 16:00 | 16:00 | 462.3 | 175.5 | 180.4335 | 69.4 | 9 | 45.4 | 0.7999 | 0 | 6.3666 | 0 | 4.4 | -29 | 462.3
2020-01-27 17:00 | 17:00 | 480.2 | 175.5 | 180.8438 | 73.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9562 | 0 | 20.6 | -29 | 480.2
2020-01-27 18:00 | 18:00 | 474.4 | 175.5 | 180.7229 | 73.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6771 | 0 | 16.2 | -29 | 474.4
2020-01-27 19:00 | 19:00 | 462 | 175.5 | 180.4294 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0706 | 0 | 4.4 | -29 | 462
2020-01-27 20:00 | 20:00 | 450.1 | 175.5 | 180.1848 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0152 | 0 | 2.8 | -29 | 450.1
2020-01-27 21:00 | 21:00 | 439.1 | 175.5 | 180.0418 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0582 | 0 | 3.6 | -29 | 439.1
2020-01-27 22:00 | 22:00 | 417.7 | 175.5 | 176.2306 | 37.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3694 | 0 | 0 | -29 | 417.7
2020-01-27 23:00 | 23:00 | 428.7 | 175.5 | 179.7555 | 40.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0445 | 0 | 4.5 | -29 | 428.7
2020-01-28 | 0:00 | 428 | 175.5 | 179.7639 | 35.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8361 | 0 | 6.9 | -29 | 428
2020-01-28 01:00 | 1:00 | 445.5 | 175.5 | 180.1395 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8605 | 0 | 6 | -29 | 445.5
2020-01-28 02:00 | 2:00 | 463 | 175.5 | 180.5105 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9895 | 0 | 12 | -29 | 463
2020-01-28 03:00 | 3:00 | 476.6 | 175.5 | 180.6551 | 73.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1449 | 0 | 15.3 | -29 | 476.6
2020-01-28 04:00 | 4:00 | 479.7 | 175.5 | 180.8021 | 73.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0979 | 0 | 17.3 | -29 | 479.7
2020-01-28 05:00 | 5:00 | 478 | 175.5 | 180.7579 | 73.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8421 | 0 | 15.9 | -29 | 478
2020-01-28 06:00 | 6:00 | 485.1 | 175.5 | 180.9114 | 73.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6886 | 0 | 22 | -29 | 485.1
2020-01-28 07:00 | 7:00 | 464.6 | 175.5 | 180.5089 | 63.6 | 9 | 45.4 | 5.7238 | 0 | 8.2673 | 0 | 5.6 | -29 | 464.6
2020-01-28 08:00 | 8:00 | 457.7 | 175.5 | 180.4482 | 46.2 | 9 | 45.4 | 17.358 | 0 | 8.5938 | 0 | 4.2 | -29 | 457.7
2020-01-28 09:00 | 9:00 | 450.8 | 175.5 | 181.0794 | 32.7 | 9 | 45.4 | 27.3762 | 0 | 8.7444 | 0 | 0 | -29 | 450.8
2020-01-28 10:00 | 10:00 | 429.8 | 175.5 | 159.3238 | 27 | 9 | 45.4 | 34.0747 | 0 | 8.5015 | 0 | 0 | -29 | 429.8
2020-01-28 11:00 | 11:00 | 411 | 175.5 | 135.7521 | 27.5 | 9 | 45.4 | 37.4436 | 0 | 9.4043 | 0 | 0 | -29 | 411
2020-01-28 12:00 | 12:00 | 379.2 | 175.5 | 104.0409 | 27.5 | 9 | 45.4 | 37.4637 | 0 | 9.2954 | 0 | 0 | -29 | 379.2
2020-01-28 13:00 | 13:00 | 396.6 | 175.5 | 127.8665 | 27.5 | 9 | 45.4 | 30.9457 | 0 | 9.3878 | 0 | 0 | -29 | 396.6
2020-01-28 14:00 | 14:00 | 407.7 | 175.5 | 147.1602 | 28 | 9 | 45.4 | 22.2396 | 0 | 9.4002 | 0 | 0 | -29 | 407.7
2020-01-28 15:00 | 15:00 | 436.5 | 175.5 | 174.1198 | 41.9 | 9 | 45.4 | 10.196 | 0 | 9.3842 | 0 | 0 | -29 | 436.5
2020-01-28 16:00 | 16:00 | 461 | 175.5 | 180.4201 | 59.6 | 9 | 45.4 | 1.2214 | 0 | 10.0585 | 0 | 8.8 | -29 | 461
2020-01-28 17:00 | 17:00 | 474.3 | 175.5 | 180.717 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.083 | 0 | 13 | -29 | 474.3
2020-01-28 18:00 | 18:00 | 466.9 | 175.5 | 180.4917 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8083 | 0 | 13 | -29 | 466.9
2020-01-28 19:00 | 19:00 | 454.4 | 175.5 | 180.2797 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7203 | 0 | 9.8 | -29 | 454.4
2020-01-28 20:00 | 20:00 | 443.7 | 175.5 | 178.0259 | 38.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2741 | 0 | 15 | -29 | 443.7
2020-01-28 21:00 | 21:00 | 429.4 | 175.5 | 179.8247 | 32.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4753 | 0 | 4.6 | -29 | 429.4
2020-01-28 22:00 | 22:00 | 404.8 | 175.5 | 164.8592 | 27.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5408 | 0 | 0 | -29 | 404.8
2020-01-28 23:00 | 23:00 | 417.4 | 175.5 | 177.0624 | 27.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8376 | 0 | 0 | -29 | 417.4
2020-01-29 | 0:00 | 414.7 | 175.5 | 170.7645 | 30.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4355 | 0 | 0 | -29 | 414.7
2020-01-29 01:00 | 1:00 | 426.5 | 175.5 | 179.9588 | 33.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9412 | 0 | 0 | -29 | 426.5
2020-01-29 02:00 | 2:00 | 442.9 | 175.5 | 180.1384 | 34.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7616 | 0 | 14.4 | -29 | 442.9
2020-01-29 03:00 | 3:00 | 453.4 | 175.5 | 180.3355 | 41.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8645 | 0 | 18.8 | -29 | 453.4
2020-01-29 04:00 | 4:00 | 455.5 | 175.5 | 180.3166 | 44.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5834 | 0 | 18.8 | -29 | 455.5
2020-01-29 05:00 | 5:00 | 456.3 | 175.5 | 190.7572 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2428 | 0 | 4.6 | -29 | 456.3
2020-01-29 06:00 | 6:00 | 469.8 | 175.5 | 191.1363 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6637 | 0 | 8.3 | -29 | 469.8
2020-01-29 07:00 | 7:00 | 464.6 | 175.5 | 188.596 | 62.5 | 9 | 45.4 | 2.2182 | 0 | 10.3858 | 0 | 0 | -29 | 464.6
2020-01-29 08:00 | 8:00 | 492.2 | 175.5 | 191.4994 | 73.6 | 9 | 45.4 | 6.0148 | 0 | 10.1858 | 0 | 10 | -29 | 492.2
2020-01-29 09:00 | 9:00 | 506.6 | 175.5 | 191.844 | 73.6 | 9 | 45.4 | 9.3176 | 0 | 9.3384 | 0 | 21.6 | -29 | 506.6
2020-01-29 10:00 | 10:00 | 490.2 | 175.5 | 191.495 | 70.4 | 9 | 45.4 | 10.6425 | 0 | 8.4625 | 0 | 8.3 | -29 | 490.2
2020-01-29 11:00 | 11:00 | 480 | 175.5 | 191.2749 | 60.4 | 9 | 45.4 | 12.0008 | 0 | 9.9243 | 0 | 5.5 | -29 | 480
2020-01-29 12:00 | 12:00 | 454.9 | 175.5 | 183.1363 | 47.5 | 9 | 45.4 | 12.8619 | 0 | 10.5018 | 0 | 0 | -29 | 454.9
2020-01-29 13:00 | 13:00 | 468 | 175.5 | 191.1405 | 45.8 | 9 | 45.4 | 10.0685 | 0 | 11.791 | 0 | 8.3 | -29 | 468
2020-01-29 14:00 | 14:00 | 466.4 | 175.5 | 191.0283 | 47.3 | 9 | 45.4 | 6.9056 | 0 | 11.9661 | 0 | 8.3 | -29 | 466.4
2020-01-29 15:00 | 15:00 | 466.9 | 175.5 | 190.9782 | 51.5 | 9 | 45.4 | 3.3517 | 0 | 11.7701 | 0 | 8.4 | -29 | 466.9
2020-01-29 16:00 | 16:00 | 467.9 | 175.5 | 191.1045 | 55.4 | 9 | 45.4 | 0.6355 | 0 | 11.56 | 0 | 8.3 | -29 | 467.9
2020-01-29 17:00 | 17:00 | 475.2 | 175.5 | 191.203 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.897 | 0 | 8.3 | -29 | 475.2
2020-01-29 18:00 | 18:00 | 469.7 | 175.5 | 180.6484 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1516 | 0 | 18.8 | -29 | 469.7
2020-01-29 19:00 | 19:00 | 456.4 | 175.5 | 180.2998 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3002 | 0 | 15.7 | -29 | 456.4
2020-01-29 20:00 | 20:00 | 441.5 | 175.5 | 180.0259 | 32.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5741 | 0 | 16.4 | -29 | 441.5
2020-01-29 21:00 | 21:00 | 431.3 | 175.5 | 179.7938 | 32.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5062 | 0 | 7.5 | -29 | 431.3
2020-01-29 22:00 | 22:00 | 408.7 | 175.5 | 170.5628 | 27.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7372 | 0 | 0 | -29 | 408.7
2020-01-29 23:00 | 23:00 | 413.4 | 175.5 | 173.9327 | 28 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5673 | 0 | 0 | -29 | 413.4
2020-01-30 | 0:00 | 407.2 | 175.5 | 164.8203 | 31.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3797 | 0 | 0 | -29 | 407.2
2020-01-30 01:00 | 1:00 | 426.5 | 175.5 | 180.4118 | 35.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2882 | 0 | 0.2 | -29 | 426.5
2020-01-30 02:00 | 2:00 | 437.1 | 175.5 | 179.7335 | 47.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0665 | 0 | 0 | -29 | 437.1
2020-01-30 03:00 | 3:00 | 449.1 | 175.5 | 180.2829 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8171 | 0 | 0.8 | -29 | 449.1
2020-01-30 04:00 | 4:00 | 453 | 175.5 | 180.4146 | 61.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3854 | 0 | 0.8 | -29 | 453
2020-01-30 05:00 | 5:00 | 447.8 | 175.5 | 180.3604 | 55.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3396 | 0 | 0.8 | -29 | 447.8
2020-01-30 06:00 | 6:00 | 450 | 175.5 | 180.3528 | 57.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6472 | 0 | 0.8 | -29 | 450
2020-01-30 07:00 | 7:00 | 440.3 | 175.5 | 175.9542 | 52.3 | 9 | 45.4 | 0.2339 | 0 | 10.9119 | 0 | 0 | -29 | 440.3
2020-01-30 08:00 | 8:00 | 460.3 | 175.5 | 180.5557 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0.8481 | 0 | 11.5962 | 0 | 0.8 | -29 | 460.3
2020-01-30 09:00 | 9:00 | 470.2 | 175.5 | 180.5913 | 73 | 9 | 45.4 | 2.4097 | 0 | 11.899 | 0 | 1.4 | -29 | 470.2
2020-01-30 10:00 | 10:00 | 455.9 | 175.5 | 177.9032 | 61.3 | 9 | 45.4 | 3.2785 | 0 | 12.5183 | 0 | 0 | -29 | 455.9
2020-01-30 11:00 | 11:00 | 447.4 | 175.5 | 180.5817 | 47.6 | 9 | 45.4 | 4.1719 | 0 | 13.7464 | 0 | 0.4 | -29 | 447.4
2020-01-30 12:00 | 12:00 | 417.5 | 175.5 | 166.5874 | 30.5 | 9 | 45.4 | 4.1811 | 0 | 15.3315 | 0 | 0 | -29 | 417.5
2020-01-30 13:00 | 13:00 | 423.3 | 175.5 | 172.5753 | 30 | 9 | 45.4 | 3.5591 | 0 | 16.2656 | 0 | 0 | -29 | 423.3
2020-01-30 14:00 | 14:00 | 430.7 | 175.5 | 178.0249 | 32.5 | 9 | 45.4 | 2.6991 | 0 | 16.576 | 0 | 0 | -29 | 430.7
2020-01-30 15:00 | 15:00 | 438.9 | 175.5 | 178.668 | 39.1 | 9 | 45.4 | 1.4231 | 0 | 18.8089 | 0 | 0 | -29 | 438.9
2020-01-30 16:00 | 16:00 | 453.1 | 175.5 | 177.5633 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0.4451 | 0 | 19.9916 | 0 | 0 | -29 | 453.1
2020-01-30 17:00 | 17:00 | 470.8 | 175.5 | 180.7333 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0.8 | -29 | 470.8
2020-01-30 18:00 | 18:00 | 464.4 | 175.5 | 180.5783 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.4217 | 0 | 0.8 | -29 | 464.4
2020-01-30 19:00 | 19:00 | 449.9 | 175.5 | 179.3891 | 49.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.4109 | 0 | 0 | -29 | 449.9
2020-01-30 20:00 | 20:00 | 435.3 | 175.5 | 178.7124 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.6876 | 0 | 0 | -29 | 435.3
2020-01-30 21:00 | 21:00 | 416.8 | 175.5 | 168.8236 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1764 | 0 | 0 | -29 | 416.8
2020-01-30 22:00 | 22:00 | 396.5 | 175.5 | 148.5831 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1169 | 0 | 0 | -29 | 396.5
2020-01-30 23:00 | 23:00 | 406.7 | 175.5 | 159.069 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.831 | 0 | 0 | -29 | 406.7
2020-01-31 | 0:00 | 399.2 | 175.5 | 152.4365 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5635 | 0 | 0 | -29 | 399.2
2020-01-31 01:00 | 1:00 | 420.5 | 175.5 | 171.6401 | 29.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0599 | 0 | 0 | -29 | 420.5
2020-01-31 02:00 | 2:00 | 428.9 | 175.5 | 177.424 | 33 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.576 | 0 | 0 | -29 | 428.9
2020-01-31 03:00 | 3:00 | 440.3 | 175.5 | 179.332 | 44.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.868 | 0 | 0 | -29 | 440.3
2020-01-31 04:00 | 4:00 | 444.5 | 175.5 | 179.4958 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.1042 | 0 | 0 | -29 | 444.5
2020-01-31 05:00 | 5:00 | 439.4 | 175.5 | 177.6047 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3953 | 0 | 0 | -29 | 439.4
2020-01-31 06:00 | 6:00 | 452.5 | 175.5 | 179.595 | 56.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.705 | 0 | 0 | -29 | 452.5
2020-01-31 07:00 | 7:00 | 463.3 | 175.5 | 179.9248 | 64.3 | 9 | 45.4 | 2.1036 | 0 | 16.0716 | 0 | 0 | -29 | 463.3
2020-01-31 08:00 | 8:00 | 476.9 | 175.5 | 181.5803 | 72.3 | 9 | 45.4 | 6.5549 | 0 | 15.5648 | 0 | 0 | -29 | 476.9
2020-01-31 09:00 | 9:00 | 477.1 | 175.5 | 180.0393 | 71.1 | 9 | 45.4 | 9.4891 | 0 | 15.5716 | 0 | 0 | -29 | 477.1
2020-01-31 10:00 | 10:00 | 464.8 | 175.5 | 178.1428 | 60 | 9 | 45.4 | 10.8406 | 0 | 14.9166 | 0 | 0 | -29 | 464.8
2020-01-31 11:00 | 11:00 | 452.2 | 175.5 | 177.7654 | 47.5 | 9 | 45.4 | 11.2822 | 0 | 14.7524 | 0 | 0 | -29 | 452.2
2020-01-31 12:00 | 12:00 | 428.6 | 175.5 | 169.4528 | 33.2 | 9 | 45.4 | 10.5563 | 0 | 14.4909 | 0 | 0 | -29 | 428.6
2020-01-31 13:00 | 13:00 | 445.7 | 175.5 | 179.4965 | 43 | 9 | 45.4 | 7.9154 | 0 | 14.3881 | 0 | 0 | -29 | 445.7
2020-01-31 14:00 | 14:00 | 443.8 | 175.5 | 179.512 | 44 | 9 | 45.4 | 5.542 | 0 | 13.846 | 0 | 0 | -29 | 443.8
2020-01-31 15:00 | 15:00 | 445.8 | 175.5 | 179.4849 | 48.9 | 9 | 45.4 | 2.735 | 0 | 13.7801 | 0 | 0 | -29 | 445.8
2020-01-31 16:00 | 16:00 | 454 | 175.5 | 179.6348 | 58.6 | 9 | 45.4 | 0.6711 | 0 | 14.1941 | 0 | 0 | -29 | 454
2020-01-31 17:00 | 17:00 | 463.2 | 175.5 | 179.9119 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.2881 | 0 | 0 | -29 | 463.2
2020-01-31 18:00 | 18:00 | 455.8 | 175.5 | 179.632 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.868 | 0 | 0 | -29 | 455.8
2020-01-31 19:00 | 19:00 | 442 | 175.5 | 177.618 | 46.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.682 | 0 | 0 | -29 | 442
2020-01-31 20:00 | 20:00 | 429.1 | 175.5 | 179.1717 | 35.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1283 | 0 | 0 | -29 | 429.1
2020-01-31 21:00 | 21:00 | 412.9 | 175.5 | 173.8873 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8127 | 0 | 0 | -29 | 412.9
2020-01-31 22:00 | 22:00 | 395.2 | 175.5 | 155.407 | 28.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.693 | 0 | 0 | -29 | 395.2
2020-01-31 23:00 | 23:00 | 408.8 | 175.5 | 166.5404 | 29.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5596 | 0 | 0 | -29 | 408.8
2020-02-01 | 0:00 | 401.3 | 175.5 | 159.6234 | 32.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2766 | 0 | 0 | -29 | 401.3
2020-02-01 01:00 | 1:00 | 420 | 175.5 | 166.0772 | 44.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1228 | 0 | 0 | -29 | 420
2020-02-01 02:00 | 2:00 | 432.4 | 175.5 | 166.56 | 57 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.94 | 0 | 0 | -29 | 432.4
2020-02-01 03:00 | 3:00 | 443.6 | 175.5 | 166.9146 | 68.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0854 | 0 | 0 | -29 | 443.6
2020-02-01 04:00 | 4:00 | 444.9 | 175.5 | 167.1961 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9039 | 0 | 0 | -29 | 444.9
2020-02-01 05:00 | 5:00 | 434.9 | 175.5 | 166.9941 | 59.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5059 | 0 | 0 | -29 | 434.9
2020-02-01 06:00 | 6:00 | 429.9 | 175.5 | 166.9146 | 55.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6854 | 0 | 0 | -29 | 429.9
2020-02-01 07:00 | 7:00 | 410.7 | 175.5 | 155.0348 | 43.6 | 9 | 45.4 | 3.8633 | 0 | 7.3019 | 0 | 0 | -29 | 410.7
2020-02-01 08:00 | 8:00 | 408.5 | 175.5 | 162.2738 | 26 | 9 | 45.4 | 11.8492 | 0 | 7.477 | 0 | 0 | -29 | 408.5
2020-02-01 09:00 | 9:00 | 399.7 | 175.5 | 145.2314 | 26 | 9 | 45.4 | 20.488 | 0 | 7.0806 | 0 | 0 | -29 | 399.7
2020-02-01 10:00 | 10:00 | 392.7 | 175.5 | 130.7103 | 26 | 9 | 45.4 | 29.132 | 0 | 5.9577 | 0 | 0 | -29 | 392.7
2020-02-01 11:00 | 11:00 | 387.1 | 175.5 | 119.6913 | 26 | 9 | 45.4 | 34.2433 | 0 | 6.2654 | 0 | 0 | -29 | 387.1
2020-02-01 12:00 | 12:00 | 381 | 175.5 | 111.7058 | 26 | 9 | 45.4 | 35.5883 | 0 | 6.8059 | 0 | 0 | -29 | 381
2020-02-01 13:00 | 13:00 | 384.7 | 175.5 | 120.5305 | 26 | 9 | 45.4 | 29.9094 | 0 | 7.3601 | 0 | 0 | -29 | 384.7
2020-02-01 14:00 | 14:00 | 394.9 | 175.5 | 138.9092 | 26 | 9 | 45.4 | 21.4327 | 0 | 7.6581 | 0 | 0 | -29 | 394.9
2020-02-01 15:00 | 15:00 | 401.4 | 175.5 | 156.1932 | 26 | 9 | 45.4 | 9.9435 | 0 | 8.3633 | 0 | 0 | -29 | 401.4
2020-02-01 16:00 | 16:00 | 413.7 | 175.5 | 152.1182 | 51.3 | 9 | 45.4 | 1.7554 | 0 | 7.6264 | 0 | 0 | -29 | 413.7
2020-02-01 17:00 | 17:00 | 436.9 | 175.5 | 167.0258 | 62.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7742 | 0 | 0 | -29 | 436.9
2020-02-01 18:00 | 18:00 | 437.7 | 175.5 | 167.0824 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0176 | 0 | 0 | -29 | 437.7
2020-02-01 19:00 | 19:00 | 429.3 | 175.5 | 166.9113 | 55.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5887 | 0 | 0 | -29 | 429.3
2020-02-01 20:00 | 20:00 | 422.9 | 175.5 | 166.821 | 49.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.079 | 0 | 0 | -29 | 422.9
2020-02-01 21:00 | 21:00 | 409.4 | 175.5 | 164.976 | 37.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 0 | -29 | 409.4
2020-02-01 22:00 | 22:00 | 393 | 175.5 | 159.2258 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9742 | 0 | 0 | -29 | 393
2020-02-01 23:00 | 23:00 | 405.6 | 175.5 | 166.4186 | 32.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 0 | -29 | 405.6
2020-02-02 | 0:00 | 403.7 | 175.5 | 159.7776 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7224 | 0 | 0 | -29 | 403.7
2020-02-02 01:00 | 1:00 | 415.5 | 175.5 | 155.321 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.579 | 0 | 0 | -29 | 415.5
2020-02-02 02:00 | 2:00 | 431.6 | 175.5 | 161.0672 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9328 | 0 | 0 | -29 | 431.6
2020-02-02 03:00 | 3:00 | 440.9 | 175.5 | 169.4631 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6369 | 0 | 0 | -29 | 440.9
2020-02-02 04:00 | 4:00 | 443.9 | 175.5 | 172.5523 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5477 | 0 | 0 | -29 | 443.9
2020-02-02 05:00 | 5:00 | 437.5 | 175.5 | 166.0451 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6549 | 0 | 0 | -29 | 437.5
2020-02-02 06:00 | 6:00 | 424.5 | 175.5 | 160.919 | 57 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.681 | 0 | 0 | -29 | 424.5
2020-02-02 07:00 | 7:00 | 404.1 | 175.5 | 143.5863 | 47 | 9 | 45.4 | 6.1242 | 0 | 6.4895 | 0 | 0 | -29 | 404.1
2020-02-02 08:00 | 8:00 | 402.7 | 175.5 | 153.8181 | 25.7 | 9 | 45.4 | 15.115 | 0 | 7.1669 | 0 | 0 | -29 | 402.7
2020-02-02 09:00 | 9:00 | 390.6 | 175.5 | 129.1573 | 25.7 | 9 | 45.4 | 27.0597 | 0 | 7.783 | 0 | 0 | -29 | 390.6
2020-02-02 10:00 | 10:00 | 373.7 | 175.5 | 102.1347 | 25.7 | 9 | 45.4 | 37.7494 | 0 | 7.2159 | 0 | 0 | -29 | 373.7
2020-02-02 11:00 | 11:00 | 357.5 | 175.5 | 81.1453 | 25.7 | 9 | 45.4 | 42.9974 | 0 | 6.7573 | 0 | 0 | -29 | 357.5
2020-02-02 12:00 | 12:00 | 345 | 175.5 | 78.8755 | 25.7 | 9 | 45.4 | 40.2395 | 0 | 6.485 | 0 | -7.2 | -29 | 345
2020-02-02 13:00 | 13:00 | 346.4 | 175.5 | 80.4386 | 25.7 | 9 | 45.4 | 31.6519 | 0 | 7.7095 | 0 | 0 | -29 | 346.4
2020-02-02 14:00 | 14:00 | 341.3 | 175.5 | 83.3516 | 25.7 | 9 | 45.4 | 21.4369 | 0 | 9.9115 | 0 | 0 | -29 | 341.3
2020-02-02 15:00 | 15:00 | 361.1 | 175.5 | 111.4806 | 25.7 | 9 | 45.4 | 11.8642 | 0 | 11.1552 | 0 | 0 | -29 | 361.1
2020-02-02 16:00 | 16:00 | 383.3 | 175.5 | 130.6933 | 38.2 | 9 | 45.4 | 1.8687 | 0 | 11.638 | 0 | 0 | -29 | 383.3
2020-02-02 17:00 | 17:00 | 421.5 | 175.5 | 160.8311 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5689 | 0 | 0 | -29 | 421.5
2020-02-02 18:00 | 18:00 | 427.5 | 175.5 | 161.0588 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3412 | 0 | 0 | -29 | 427.5
2020-02-02 19:00 | 19:00 | 424.2 | 175.5 | 160.9588 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9412 | 0 | 0 | -29 | 424.2
2020-02-02 20:00 | 20:00 | 416.5 | 175.5 | 160.7676 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7324 | 0 | 0 | -29 | 416.5
2020-02-02 21:00 | 21:00 | 399.9 | 175.5 | 155.2351 | 34.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6649 | 0 | 0 | -29 | 399.9
2020-02-02 22:00 | 22:00 | 379 | 175.5 | 143.2885 | 25.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1115 | 0 | 0 | -29 | 379
2020-02-02 23:00 | 23:00 | 394.6 | 175.5 | 159.4584 | 25.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5416 | 0 | 0 | -29 | 394.6
2020-02-03 | 0:00 | 392 | 175.5 | 157.2572 | 25.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1428 | 0 | 0 | -29 | 392
2020-02-03 01:00 | 1:00 | 412.4 | 175.5 | 178.8431 | 25.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9569 | 0 | 0 | -29 | 412.4
2020-02-03 02:00 | 2:00 | 432.2 | 175.5 | 198.7178 | 25.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8822 | 0 | 0 | -29 | 432.2
2020-02-03 03:00 | 3:00 | 445.6 | 175.5 | 210.4186 | 28.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9814 | 0 | 0 | -29 | 445.6
2020-02-03 04:00 | 4:00 | 457.2 | 175.5 | 218.329 | 33.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.571 | 0 | 0 | -29 | 457.2
2020-02-03 05:00 | 5:00 | 460.7 | 175.5 | 217.5053 | 37.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9947 | 0 | 0.9 | -29 | 460.7
2020-02-03 06:00 | 6:00 | 467.2 | 175.5 | 217.5876 | 44 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8124 | 0 | 0.9 | -29 | 467.2
2020-02-03 07:00 | 7:00 | 451.3 | 175.5 | 210.0325 | 31.5 | 9 | 45.4 | 5.0463 | 0 | 3.8212 | 0 | 0 | -29 | 451.3
2020-02-03 08:00 | 8:00 | 464.5 | 175.5 | 215.4555 | 31.2 | 9 | 45.4 | 12.9566 | 0 | 3.9879 | 0 | 0 | -29 | 464.5
2020-02-03 09:00 | 9:00 | 481.7 | 175.5 | 218.361 | 40.8 | 9 | 45.4 | 17.9166 | 0 | 3.7224 | 0 | 0 | -29 | 481.7
2020-02-03 10:00 | 10:00 | 480.1 | 175.5 | 215.7074 | 43.6 | 9 | 45.4 | 16.4786 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | -29 | 480.1
2020-02-03 11:00 | 11:00 | 491.3 | 175.5 | 218.0257 | 56.1 | 9 | 45.4 | 13.3764 | 0 | 2.8979 | 0 | 0 | -29 | 491.3
2020-02-03 12:00 | 12:00 | 487.1 | 175.5 | 214.6263 | 59.1 | 9 | 45.4 | 9.6312 | 0 | 2.8425 | 0 | 0 | -29 | 487.1
2020-02-03 13:00 | 13:00 | 512.7 | 175.5 | 218.1317 | 72.6 | 9 | 45.4 | 5.4675 | 0 | 2.8008 | 0 | 12.8 | -29 | 512.7
2020-02-03 14:00 | 14:00 | 518.1 | 175.5 | 218.1977 | 72.6 | 9 | 45.4 | 2.6192 | 0 | 2.6831 | 0 | 21.1 | -29 | 518.1
2020-02-03 15:00 | 15:00 | 520 | 175.5 | 218.2217 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0.3121 | 0 | 3.5662 | 0 | 24.4 | -29 | 520
2020-02-03 16:00 | 16:00 | 498.8 | 175.5 | 218.7202 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8798 | 0 | 1.6 | -29 | 498.8
2020-02-03 17:00 | 17:00 | 504.2 | 175.5 | 217.8805 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0195 | 0 | 3.8 | -29 | 504.2
2020-02-03 18:00 | 18:00 | 495.8 | 175.5 | 219.1516 | 64.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4484 | 0 | 0 | -29 | 495.8
2020-02-03 19:00 | 19:00 | 479.6 | 175.5 | 212.4806 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4194 | 0 | 0 | -29 | 479.6
2020-02-03 20:00 | 20:00 | 472.6 | 175.5 | 218.7075 | 37.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3925 | 0 | 0 | -29 | 472.6
2020-02-03 21:00 | 21:00 | 467.6 | 175.5 | 218.6332 | 32.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.6668 | 0 | 0 | -29 | 467.6
2020-02-03 22:00 | 22:00 | 443.7 | 175.5 | 200.8103 | 25.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.2897 | 0 | 0 | -29 | 443.7
2020-02-03 23:00 | 23:00 | 456.4 | 175.5 | 212.3617 | 25.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4383 | 0 | 0 | -29 | 456.4
2020-02-04 | 0:00 | 453.8 | 175.5 | 208.9634 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.3366 | 0 | 0 | -29 | 453.8
2020-02-04 01:00 | 1:00 | 465.6 | 175.5 | 214.0682 | 31.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.5318 | 0 | 0 | -29 | 465.6
2020-02-04 02:00 | 2:00 | 480.4 | 175.5 | 215.8325 | 43.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.0675 | 0 | 0 | -29 | 480.4
2020-02-04 03:00 | 3:00 | 488.4 | 175.5 | 215.9421 | 51.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.3579 | 0 | 0 | -29 | 488.4
2020-02-04 04:00 | 4:00 | 495.4 | 175.5 | 216.0409 | 59.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0591 | 0 | 0 | -29 | 495.4
2020-02-04 05:00 | 5:00 | 493.6 | 175.5 | 216.1308 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1692 | 0 | 0 | -29 | 493.6
2020-02-04 06:00 | 6:00 | 495.4 | 175.5 | 216.0537 | 60.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.3463 | 0 | 0 | -29 | 495.4
2020-02-04 07:00 | 7:00 | 480.6 | 175.5 | 209.5658 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.6342 | 0 | 0 | -29 | 480.6
2020-02-04 08:00 | 8:00 | 500.7 | 175.5 | 216.1409 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6591 | 0 | 0 | -29 | 500.7
2020-02-04 09:00 | 9:00 | 503.2 | 175.5 | 216.2867 | 64.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.3133 | 0 | 0 | -29 | 503.2
2020-02-04 10:00 | 10:00 | 484.1 | 175.5 | 211.4972 | 49.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.1028 | 0 | 0 | -29 | 484.1
2020-02-04 11:00 | 11:00 | 467.6 | 175.5 | 214.2405 | 30.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.3595 | 0 | 0 | -29 | 467.6
2020-02-04 12:00 | 12:00 | 441.4 | 175.5 | 192.2871 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.6129 | 0 | 0 | -29 | 441.4
2020-02-04 13:00 | 13:00 | 453.1 | 175.5 | 204.8148 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.7852 | 0 | 0 | -29 | 453.1
2020-02-04 14:00 | 14:00 | 456.3 | 175.5 | 205.0626 | 28.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.1374 | 0 | 0 | -29 | 456.3
2020-02-04 15:00 | 15:00 | 473.8 | 175.5 | 215.6377 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.7623 | 0 | 0 | -29 | 473.8
2020-02-04 16:00 | 16:00 | 478.2 | 175.5 | 208.7317 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.8683 | 0 | 0 | -29 | 478.2
2020-02-04 17:00 | 17:00 | 493.6 | 175.5 | 216.075 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.425 | 0 | 0 | -29 | 493.6
2020-02-04 18:00 | 18:00 | 489.3 | 175.5 | 215.956 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.844 | 0 | 0 | -29 | 489.3
2020-02-04 19:00 | 19:00 | 476.4 | 175.5 | 215.5958 | 49.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8042 | 0 | 0 | -29 | 476.4
2020-02-04 20:00 | 20:00 | 470.9 | 175.5 | 215.4974 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7026 | 0 | 0 | -29 | 470.9
2020-02-04 21:00 | 21:00 | 457.3 | 175.5 | 215.2371 | 32.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6629 | 0 | 0 | -29 | 457.3
2020-02-04 22:00 | 22:00 | 439.4 | 175.5 | 204.7439 | 26.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6561 | 0 | 0 | -29 | 439.4
2020-02-04 23:00 | 23:00 | 449 | 175.5 | 212.6672 | 26.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8328 | 0 | 0 | -29 | 449
2020-02-05 | 0:00 | 444.7 | 175.5 | 205.2158 | 30.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4842 | 0 | 0 | -29 | 444.7
2020-02-05 01:00 | 1:00 | 474.5 | 175.5 | 217.3054 | 39.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8946 | 0 | 7.8 | -29 | 474.5
2020-02-05 02:00 | 2:00 | 492 | 175.5 | 217.6238 | 49.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0762 | 0 | 15.8 | -29 | 492
2020-02-05 03:00 | 3:00 | 496.5 | 175.5 | 217.6572 | 54 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0428 | 0 | 15.9 | -29 | 496.5
2020-02-05 04:00 | 4:00 | 499.9 | 175.5 | 217.7551 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9449 | 0 | 15.9 | -29 | 499.9
2020-02-05 05:00 | 5:00 | 491.9 | 175.5 | 217.5684 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4316 | 0 | 15.9 | -29 | 491.9
2020-02-05 06:00 | 6:00 | 495.2 | 175.5 | 217.6583 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2417 | 0 | 15.9 | -29 | 495.2
2020-02-05 07:00 | 7:00 | 490.6 | 175.5 | 217.5705 | 58.9 | 9 | 45.4 | 1.0312 | 0 | 5.4983 | 0 | 6.7 | -29 | 490.6
2020-02-05 08:00 | 8:00 | 511.9 | 175.5 | 217.986 | 68.9 | 9 | 45.4 | 2.5173 | 0 | 5.6967 | 0 | 15.9 | -29 | 511.9
2020-02-05 09:00 | 9:00 | 516.9 | 175.5 | 218.0544 | 69.8 | 9 | 45.4 | 4.8497 | 0 | 7.3959 | 0 | 15.9 | -29 | 516.9
2020-02-05 10:00 | 10:00 | 496.4 | 175.5 | 217.5892 | 57.8 | 9 | 45.4 | 8.0459 | 0 | 9.4649 | 0 | 2.6 | -29 | 496.4
2020-02-05 11:00 | 11:00 | 472 | 175.5 | 216.6296 | 32.9 | 9 | 45.4 | 6.9027 | 0 | 11.5677 | 0 | 3.1 | -29 | 472
2020-02-05 12:00 | 12:00 | 440.4 | 175.5 | 192.2808 | 26.9 | 9 | 45.4 | 6.8335 | 0 | 13.4857 | 0 | 0 | -29 | 440.4
2020-02-05 13:00 | 13:00 | 459 | 175.5 | 206.3844 | 30.1 | 9 | 45.4 | 6.8721 | 0 | 14.7435 | 0 | 0 | -29 | 459
2020-02-05 14:00 | 14:00 | 475.8 | 175.5 | 220.5782 | 33.6 | 9 | 45.4 | 5.6164 | 0 | 15.1054 | 0 | 0 | -29 | 475.8
2020-02-05 15:00 | 15:00 | 490.7 | 175.5 | 228.0799 | 39.3 | 9 | 45.4 | 2.8521 | 0 | 14.168 | 0 | 5.4 | -29 | 490.7
2020-02-05 16:00 | 16:00 | 494.1 | 175.5 | 224.8074 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0.5145 | 0 | 14.5781 | 0 | 0 | -29 | 494.1
2020-02-05 17:00 | 17:00 | 512.9 | 175.5 | 228.589 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.711 | 0 | 5.4 | -29 | 512.9
2020-02-05 18:00 | 18:00 | 513.7 | 175.5 | 228.5902 | 64.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0098 | 0 | 5.4 | -29 | 513.7
2020-02-05 19:00 | 19:00 | 501.9 | 175.5 | 228.3219 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2781 | 0 | 4.6 | -29 | 501.9
2020-02-05 20:00 | 20:00 | 492.7 | 175.5 | 228.2295 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9705 | 0 | 5.3 | -29 | 492.7
2020-02-05 21:00 | 21:00 | 490.5 | 175.5 | 228.0805 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0195 | 0 | 5.4 | -29 | 490.5
2020-02-05 22:00 | 22:00 | 472.6 | 175.5 | 226.0022 | 34.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5978 | 0 | 0 | -29 | 472.6
2020-02-05 23:00 | 23:00 | 484.1 | 175.5 | 228.0195 | 39.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4805 | 0 | 5.3 | -29 | 484.1
2020-02-06 | 0:00 | 476.7 | 175.5 | 225.252 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.148 | 0 | 0 | -29 | 476.7
2020-02-06 01:00 | 1:00 | 495.8 | 175.5 | 228.1504 | 52.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5496 | 0 | 4.1 | -29 | 495.8
2020-02-06 02:00 | 2:00 | 510.5 | 175.5 | 228.5102 | 62.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1898 | 0 | 7.8 | -29 | 510.5
2020-02-06 03:00 | 3:00 | 518.6 | 175.5 | 228.6882 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4118 | 0 | 7.8 | -29 | 518.6
2020-02-06 04:00 | 4:00 | 523.6 | 175.5 | 228.7801 | 72.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6199 | 0 | 7.8 | -29 | 523.6
2020-02-06 05:00 | 5:00 | 527.1 | 175.5 | 228.8304 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4696 | 0 | 10.3 | -29 | 527.1
2020-02-06 06:00 | 6:00 | 532.8 | 175.5 | 229.0002 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0998 | 0 | 16.2 | -29 | 532.8
2020-02-06 07:00 | 7:00 | 516.2 | 175.5 | 228.6408 | 62.6 | 9 | 45.4 | 3.4606 | 0 | 13.2986 | 0 | 7.3 | -29 | 516.2
2020-02-06 08:00 | 8:00 | 523 | 175.5 | 228.7826 | 61.1 | 9 | 45.4 | 10.6518 | 0 | 13.7656 | 0 | 7.8 | -29 | 523
2020-02-06 09:00 | 9:00 | 523.6 | 175.5 | 228.8195 | 51.1 | 9 | 45.4 | 23.5675 | 0 | 13.913 | 0 | 5.3 | -29 | 523.6
2020-02-06 10:00 | 10:00 | 506.2 | 175.5 | 224.5658 | 33.5 | 9 | 45.4 | 32.1951 | 0 | 15.0391 | 0 | 0 | -29 | 506.2
2020-02-06 11:00 | 11:00 | 508 | 175.5 | 227.2579 | 30.8 | 9 | 45.4 | 30.4504 | 0 | 18.5917 | 0 | 0 | -29 | 508
2020-02-06 12:00 | 12:00 | 490 | 175.5 | 213.816 | 26.2 | 9 | 45.4 | 28.0514 | 0 | 21.0326 | 0 | 0 | -29 | 490
2020-02-06 13:00 | 13:00 | 491.6 | 175.5 | 217.0884 | 26.2 | 9 | 45.4 | 25.5393 | 0 | 21.8723 | 0 | 0 | -29 | 491.6
2020-02-06 14:00 | 14:00 | 491.3 | 175.5 | 218.4716 | 28.8 | 9 | 45.4 | 21.9914 | 0 | 21.137 | 0 | 0 | -29 | 491.3
2020-02-06 15:00 | 15:00 | 498.1 | 175.5 | 229.8204 | 31.9 | 9 | 45.4 | 12.6599 | 0 | 21.8197 | 0 | 1 | -29 | 498.1
2020-02-06 16:00 | 16:00 | 500.4 | 175.5 | 228.5027 | 48.3 | 9 | 45.4 | 2.3535 | 0 | 20.3438 | 0 | 0 | -29 | 500.4
2020-02-06 17:00 | 17:00 | 516.2 | 175.5 | 228.5855 | 59.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6145 | 0 | 7.8 | -29 | 516.2
2020-02-06 18:00 | 18:00 | 512.5 | 175.5 | 228.4963 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.7037 | 0 | 7.8 | -29 | 512.5
2020-02-06 19:00 | 19:00 | 494.8 | 175.5 | 229.2232 | 46.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.9768 | 0 | 1.1 | -29 | 494.8
2020-02-06 20:00 | 20:00 | 484.6 | 175.5 | 227.9729 | 33.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3271 | 0 | 7 | -29 | 484.6
2020-02-06 21:00 | 21:00 | 475.4 | 175.5 | 226.5914 | 33.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.5086 | 0 | 0 | -29 | 475.4
2020-02-06 22:00 | 22:00 | 458.2 | 175.5 | 215.3693 | 28.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0307 | 0 | 0 | -29 | 458.2
2020-02-06 23:00 | 23:00 | 470.4 | 175.5 | 225.3942 | 31.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8058 | 0 | 0 | -29 | 470.4
2020-02-07 | 0:00 | 462.8 | 175.5 | 215.4464 | 34.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0536 | 0 | 0 | -29 | 462.8
2020-02-07 01:00 | 1:00 | 480.1 | 175.5 | 218.493 | 48.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.207 | 0 | 0 | -29 | 480.1
2020-02-07 02:00 | 2:00 | 492.1 | 175.5 | 218.5191 | 60.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7809 | 0 | 0 | -29 | 492.1
2020-02-07 03:00 | 3:00 | 504.9 | 175.5 | 220.3725 | 71.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4275 | 0 | 0 | -29 | 504.9
2020-02-07 04:00 | 4:00 | 506.2 | 175.5 | 220.4319 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1681 | 0 | 0 | -29 | 506.2
2020-02-07 05:00 | 5:00 | 506.3 | 175.5 | 220.3918 | 69.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2082 | 0 | 0 | -29 | 506.3
2020-02-07 06:00 | 6:00 | 514.2 | 175.5 | 221.8396 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.3604 | 0 | 0 | -29 | 514.2
2020-02-07 07:00 | 7:00 | 502.9 | 175.5 | 216.2227 | 62.9 | 9 | 45.4 | 4.5824 | 0 | 18.2949 | 0 | 0 | -29 | 502.9
2020-02-07 08:00 | 8:00 | 510 | 175.5 | 220.4814 | 57.2 | 9 | 45.4 | 12.2615 | 0 | 19.1571 | 0 | 0 | -29 | 510
2020-02-07 09:00 | 9:00 | 513.6 | 175.5 | 220.6555 | 52.8 | 9 | 45.4 | 20.1051 | 0 | 19.1394 | 0 | 0 | -29 | 513.6
2020-02-07 10:00 | 10:00 | 499.6 | 175.5 | 215.4024 | 38.5 | 9 | 45.4 | 25.9979 | 0 | 18.7997 | 0 | 0 | -29 | 499.6
2020-02-07 11:00 | 11:00 | 495.7 | 175.5 | 216.3254 | 31.2 | 9 | 45.4 | 29.4046 | 0 | 17.87 | 0 | 0 | -29 | 495.7
2020-02-07 12:00 | 12:00 | 472.2 | 175.5 | 198.7949 | 26.6 | 9 | 45.4 | 29.1042 | 0 | 16.8009 | 0 | 0 | -29 | 472.2
2020-02-07 13:00 | 13:00 | 476.1 | 175.5 | 207.6079 | 26.6 | 9 | 45.4 | 25.7442 | 0 | 15.2479 | 0 | 0 | -29 | 476.1
2020-02-07 14:00 | 14:00 | 467.1 | 175.5 | 203.2553 | 29.2 | 9 | 45.4 | 18.7694 | 0 | 14.9753 | 0 | 0 | -29 | 467.1
2020-02-07 15:00 | 15:00 | 472.2 | 175.5 | 215.5081 | 31.2 | 9 | 45.4 | 9.9263 | 0 | 14.6656 | 0 | 0 | -29 | 472.2
2020-02-07 16:00 | 16:00 | 478.4 | 175.5 | 214.1097 | 46.9 | 9 | 45.4 | 1.8062 | 0 | 14.6841 | 0 | 0 | -29 | 478.4
2020-02-07 17:00 | 17:00 | 495.6 | 175.5 | 218.538 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.862 | 0 | 1.7 | -29 | 495.6
2020-02-07 18:00 | 18:00 | 493 | 175.5 | 218.5155 | 55.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.9845 | 0 | 1.7 | -29 | 493
2020-02-07 19:00 | 19:00 | 481.8 | 175.5 | 217.9878 | 45.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.2122 | 0 | 0 | -29 | 481.8
2020-02-07 20:00 | 20:00 | 472.2 | 175.5 | 217.9975 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.1025 | 0 | 1.7 | -29 | 472.2
2020-02-07 21:00 | 21:00 | 467.7 | 175.5 | 218.3537 | 32.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4463 | 0 | 1.4 | -29 | 467.7
2020-02-07 22:00 | 22:00 | 454.6 | 175.5 | 213.1604 | 28.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8396 | 0 | 0 | -29 | 454.6
2020-02-07 23:00 | 23:00 | 470.4 | 175.5 | 217.1785 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1215 | 0 | 3.9 | -29 | 470.4
2020-02-08 | 0:00 | 463.2 | 175.5 | 213.452 | 36.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.148 | 0 | 0 | -29 | 463.2
2020-02-08 01:00 | 1:00 | 477 | 175.5 | 214.1556 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2444 | 0 | 0 | -29 | 477
2020-02-08 02:00 | 2:00 | 488.9 | 175.5 | 214.3395 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8605 | 0 | 0 | -29 | 488.9
2020-02-08 03:00 | 3:00 | 501.7 | 175.5 | 218.4251 | 72.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8749 | 0 | 0 | -29 | 501.7
2020-02-08 04:00 | 4:00 | 503.6 | 175.5 | 218.2423 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0577 | 0 | 2.2 | -29 | 503.6
2020-02-08 05:00 | 5:00 | 492.1 | 175.5 | 215.8885 | 66.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6115 | 0 | 0 | -29 | 492.1
2020-02-08 06:00 | 6:00 | 482.3 | 175.5 | 215.719 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.581 | 0 | 0 | -29 | 482.3
2020-02-08 07:00 | 7:00 | 465.9 | 175.5 | 209.9805 | 47 | 9 | 45.4 | 0.1212 | 0 | 7.8983 | 0 | 0 | -29 | 465.9
2020-02-08 08:00 | 8:00 | 471.7 | 175.5 | 215.5172 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0.84 | 0 | 9.1428 | 0 | 0 | -29 | 471.7
2020-02-08 09:00 | 9:00 | 464.9 | 175.5 | 214.8508 | 33.3 | 9 | 45.4 | 5.0434 | 0 | 10.8058 | 0 | 0 | -29 | 464.9
2020-02-08 10:00 | 10:00 | 448.8 | 175.5 | 200.9423 | 26 | 9 | 45.4 | 8.9149 | 0 | 12.0428 | 0 | 0 | -29 | 448.8
2020-02-08 11:00 | 11:00 | 440.5 | 175.5 | 187.274 | 26 | 9 | 45.4 | 14.0877 | 0 | 12.2383 | 0 | 0 | -29 | 440.5
2020-02-08 12:00 | 12:00 | 414.7 | 175.5 | 158.4205 | 26 | 9 | 45.4 | 16.7042 | 0 | 12.6753 | 0 | 0 | -29 | 414.7
2020-02-08 13:00 | 13:00 | 412.2 | 175.5 | 156.3876 | 26 | 9 | 45.4 | 15.0512 | 0 | 13.8612 | 0 | 0 | -29 | 412.2
2020-02-08 14:00 | 14:00 | 419 | 175.5 | 167.9027 | 26 | 9 | 45.4 | 10.0843 | 0 | 14.113 | 0 | 0 | -29 | 419
2020-02-08 15:00 | 15:00 | 431.6 | 175.5 | 184.3435 | 26 | 9 | 45.4 | 5.7403 | 0 | 14.6162 | 0 | 0 | -29 | 431.6
2020-02-08 16:00 | 16:00 | 436.4 | 175.5 | 189.6141 | 29.2 | 9 | 45.4 | 1.3223 | 0 | 15.3636 | 0 | 0 | -29 | 436.4
2020-02-08 17:00 | 17:00 | 470.4 | 175.5 | 215.5287 | 40.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6713 | 0 | 0 | -29 | 470.4
2020-02-08 18:00 | 18:00 | 478.4 | 175.5 | 215.6753 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5247 | 0 | 0 | -29 | 478.4
2020-02-08 19:00 | 19:00 | 473.5 | 175.5 | 215.6532 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6468 | 0 | 0 | -29 | 473.5
2020-02-08 20:00 | 20:00 | 472 | 175.5 | 215.5034 | 44 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5966 | 0 | 0 | -29 | 472
2020-02-08 21:00 | 21:00 | 469.3 | 175.5 | 215.4769 | 42.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6231 | 0 | 0 | -29 | 469.3
2020-02-08 22:00 | 22:00 | 456.7 | 175.5 | 210.6162 | 35.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0838 | 0 | 0 | -29 | 456.7
2020-02-08 23:00 | 23:00 | 473.1 | 175.5 | 215.6006 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3994 | 0 | 0 | -29 | 473.1
2020-02-09 | 0:00 | 469 | 175.5 | 201.8913 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4087 | 0 | 0 | -29 | 469
2020-02-09 01:00 | 1:00 | 489 | 175.5 | 204.1696 | 69.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3304 | 0 | 5.8 | -29 | 489
2020-02-09 02:00 | 2:00 | 502.9 | 175.5 | 204.5544 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1456 | 0 | 16 | -29 | 502.9
2020-02-09 03:00 | 3:00 | 511.8 | 175.5 | 204.6432 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3568 | 0 | 21.6 | -29 | 511.8
2020-02-09 04:00 | 4:00 | 509.5 | 175.5 | 204.5761 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.8239 | 0 | 17.9 | -29 | 509.5
2020-02-09 05:00 | 5:00 | 493.6 | 175.5 | 204.3327 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6673 | 0 | 5.7 | -29 | 493.6
2020-02-09 06:00 | 6:00 | 480 | 175.5 | 203.9616 | 60 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7384 | 0 | 3.4 | -29 | 480
2020-02-09 07:00 | 7:00 | 454.2 | 175.5 | 187.3693 | 45 | 9 | 45.4 | 9.1345 | 0 | 11.7962 | 0 | 0 | -29 | 454.2
2020-02-09 08:00 | 8:00 | 445.2 | 175.5 | 183.062 | 25.6 | 9 | 45.4 | 21.9314 | 0 | 13.7066 | 0 | 0 | -29 | 445.2
2020-02-09 09:00 | 9:00 | 438 | 175.5 | 160.3744 | 25.6 | 9 | 45.4 | 34.8279 | 0 | 16.2977 | 0 | 0 | -29 | 438
2020-02-09 10:00 | 10:00 | 428.6 | 175.5 | 141.6774 | 25.6 | 9 | 45.4 | 42.394 | 0 | 18.0286 | 0 | 0 | -29 | 428.6
2020-02-09 11:00 | 11:00 | 414.9 | 175.5 | 126.1914 | 25.6 | 9 | 45.4 | 43.3471 | 0 | 18.8615 | 0 | 0 | -29 | 414.9
2020-02-09 12:00 | 12:00 | 406.4 | 175.5 | 118.218 | 26.1 | 9 | 45.4 | 41.8132 | 0 | 19.3688 | 0 | 0 | -29 | 406.4
2020-02-09 13:00 | 13:00 | 397.7 | 175.5 | 110.4748 | 26.1 | 9 | 45.4 | 39.4557 | 0 | 20.7695 | 0 | 0 | -29 | 397.7
2020-02-09 14:00 | 14:00 | 392.8 | 175.5 | 116.776 | 26.1 | 9 | 45.4 | 27.63 | 0 | 21.394 | 0 | 0 | -29 | 392.8
2020-02-09 15:00 | 15:00 | 409.8 | 175.5 | 146.2102 | 26.6 | 9 | 45.4 | 14.3801 | 0 | 21.7097 | 0 | 0 | -29 | 409.8
2020-02-09 16:00 | 16:00 | 426.5 | 175.5 | 172.2959 | 29.8 | 9 | 45.4 | 2.892 | 0 | 20.6121 | 0 | 0 | -29 | 426.5
2020-02-09 17:00 | 17:00 | 469.3 | 175.5 | 202.4124 | 46.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1876 | 0 | 0 | -29 | 469.3
2020-02-09 18:00 | 18:00 | 485.7 | 175.5 | 204.1232 | 56.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1768 | 0 | 5.7 | -29 | 485.7
2020-02-09 19:00 | 19:00 | 477.5 | 175.5 | 204.022 | 48.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.478 | 0 | 5.7 | -29 | 477.5
2020-02-09 20:00 | 20:00 | 478 | 175.5 | 204.0385 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.6615 | 0 | 5.7 | -29 | 478
2020-02-09 21:00 | 21:00 | 477.2 | 175.5 | 203.8826 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5174 | 0 | 5.8 | -29 | 477.2
2020-02-09 22:00 | 22:00 | 457 | 175.5 | 198.128 | 40.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.872 | 0 | 0 | -29 | 457
2020-02-09 23:00 | 23:00 | 478.5 | 175.5 | 209.773 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.727 | 0 | 0 | -29 | 478.5
2020-02-10 | 0:00 | 474.7 | 175.5 | 214.4019 | 36.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4981 | 0 | 5.1 | -29 | 474.7
2020-02-10 01:00 | 1:00 | 494.9 | 175.5 | 214.7634 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.8366 | 0 | 14.2 | -29 | 494.9
2020-02-10 02:00 | 2:00 | 505.4 | 175.5 | 215.0176 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.6824 | 0 | 14.6 | -29 | 505.4
2020-02-10 03:00 | 3:00 | 507.9 | 175.5 | 215.0686 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.6314 | 0 | 14.6 | -29 | 507.9
2020-02-10 04:00 | 4:00 | 510.2 | 175.5 | 215.136 | 63.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.664 | 0 | 14.6 | -29 | 510.2
2020-02-10 05:00 | 5:00 | 510.3 | 175.5 | 215.1549 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4451 | 0 | 14.5 | -29 | 510.3
2020-02-10 06:00 | 6:00 | 515 | 175.5 | 215.2042 | 70.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4958 | 0 | 14.6 | -29 | 515
2020-02-10 07:00 | 7:00 | 497.6 | 175.5 | 214.9257 | 60.8 | 9 | 45.4 | 5.7705 | 0 | 13.2038 | 0 | 2 | -29 | 497.6
2020-02-10 08:00 | 8:00 | 510.4 | 175.5 | 215.15 | 52.9 | 9 | 45.4 | 14.3703 | 0 | 12.4797 | 0 | 14.6 | -29 | 510.4
2020-02-10 09:00 | 9:00 | 515.2 | 175.5 | 215.2316 | 49.3 | 9 | 45.4 | 22.1614 | 0 | 13.007 | 0 | 14.6 | -29 | 515.2
2020-02-10 10:00 | 10:00 | 506.3 | 175.5 | 214.9707 | 39.3 | 9 | 45.4 | 25.7351 | 0 | 12.9942 | 0 | 12.4 | -29 | 506.3
2020-02-10 11:00 | 11:00 | 487.7 | 175.5 | 212.6128 | 33.3 | 9 | 45.4 | 28.6786 | 0 | 12.2086 | 0 | 0 | -29 | 487.7
2020-02-10 12:00 | 12:00 | 457 | 175.5 | 187.3042 | 29.8 | 9 | 45.4 | 27.888 | 0 | 11.1078 | 0 | 0 | -29 | 457
2020-02-10 13:00 | 13:00 | 470.3 | 175.5 | 200.5481 | 33.3 | 9 | 45.4 | 24.9918 | 0 | 10.5601 | 0 | 0 | -29 | 470.3
2020-02-10 14:00 | 14:00 | 470.8 | 175.5 | 203.7808 | 33.3 | 9 | 45.4 | 19.2411 | 0 | 10.4781 | 0 | 3.1 | -29 | 470.8
2020-02-10 15:00 | 15:00 | 477.1 | 175.5 | 203.8952 | 33.8 | 9 | 45.4 | 11.4985 | 0 | 9.8063 | 0 | 17.2 | -29 | 477.1
2020-02-10 16:00 | 16:00 | 486 | 175.5 | 204.1383 | 57.9 | 9 | 45.4 | 2.7285 | 0 | 9.3332 | 0 | 11 | -29 | 486
2020-02-10 17:00 | 17:00 | 507.2 | 175.5 | 204.5263 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7737 | 0 | 25.1 | -29 | 507.2
2020-02-10 18:00 | 18:00 | 505.6 | 175.5 | 204.509 | 66.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.291 | 0 | 25.1 | -29 | 505.6
2020-02-10 19:00 | 19:00 | 490.1 | 175.5 | 204.2335 | 56.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2665 | 0 | 20.9 | -29 | 490.1
2020-02-10 20:00 | 20:00 | 479.4 | 175.5 | 204.0085 | 42.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7915 | 0 | 25.1 | -29 | 479.4
2020-02-10 21:00 | 21:00 | 466.5 | 175.5 | 203.6824 | 33.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7176 | 0 | 22.9 | -29 | 466.5
2020-02-10 22:00 | 22:00 | 441.6 | 175.5 | 201.7744 | 33.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6256 | 0 | 0 | -29 | 441.6
2020-02-10 23:00 | 23:00 | 452.3 | 175.5 | 203.3599 | 33.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5401 | 0 | 9.2 | -29 | 452.3
2020-02-11 | 0:00 | 443.2 | 175.5 | 183.7656 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4344 | 0 | 0 | -29 | 443.2
2020-02-11 01:00 | 1:00 | 457.2 | 175.5 | 186.9825 | 61.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2175 | 0 | 0 | -29 | 457.2
2020-02-11 02:00 | 2:00 | 471 | 175.5 | 192.8214 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2786 | 0 | 0 | -29 | 471
2020-02-11 03:00 | 3:00 | 481.1 | 175.5 | 202.3532 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8468 | 0 | 0 | -29 | 481.1
2020-02-11 04:00 | 4:00 | 483.3 | 175.5 | 204.0749 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2251 | 0 | 0.1 | -29 | 483.3
2020-02-11 05:00 | 5:00 | 474.8 | 175.5 | 194.9002 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9998 | 0 | 0 | -29 | 474.8
2020-02-11 06:00 | 6:00 | 466.9 | 175.5 | 187.554 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.446 | 0 | 0 | -29 | 466.9
2020-02-11 07:00 | 7:00 | 441.7 | 175.5 | 168.1872 | 55.5 | 9 | 45.4 | 8.9563 | 0 | 8.1565 | 0 | 0 | -29 | 441.7
2020-02-11 08:00 | 8:00 | 443.3 | 175.5 | 182.5724 | 31.6 | 9 | 45.4 | 19.7892 | 0 | 8.4384 | 0 | 0 | -29 | 443.3
2020-02-11 09:00 | 9:00 | 441.4 | 175.5 | 172.8755 | 29 | 9 | 45.4 | 29.052 | 0 | 9.5725 | 0 | 0 | -29 | 441.4
2020-02-11 10:00 | 10:00 | 428 | 175.5 | 157.0235 | 23.9 | 9 | 45.4 | 35.1791 | 0 | 10.9974 | 0 | 0 | -29 | 428
2020-02-11 11:00 | 11:00 | 414.3 | 175.5 | 134.2732 | 23.9 | 9 | 45.4 | 43.1435 | 0 | 12.0833 | 0 | 0 | -29 | 414.3
2020-02-11 12:00 | 12:00 | 397.8 | 175.5 | 114.1614 | 24.4 | 9 | 45.4 | 45.1236 | 0 | 13.215 | 0 | 0 | -29 | 397.8
2020-02-11 13:00 | 13:00 | 388.9 | 175.5 | 111.5128 | 24.4 | 9 | 45.4 | 38.3991 | 0 | 13.6881 | 0 | 0 | -29 | 388.9
2020-02-11 14:00 | 14:00 | 387 | 175.5 | 118.3575 | 24.4 | 9 | 45.4 | 29.5467 | 0 | 13.7958 | 0 | 0 | -29 | 387
2020-02-11 15:00 | 15:00 | 395.5 | 175.5 | 140.1348 | 24.9 | 9 | 45.4 | 16.857 | 0 | 12.7082 | 0 | 0 | -29 | 395.5
2020-02-11 16:00 | 16:00 | 413.2 | 175.5 | 160.9243 | 35.3 | 9 | 45.4 | 4.3486 | 0 | 11.7271 | 0 | 0 | -29 | 413.2
2020-02-11 17:00 | 17:00 | 447.6 | 175.5 | 186.9158 | 48.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9842 | 0 | 0 | -29 | 447.6
2020-02-11 18:00 | 18:00 | 455.2 | 175.5 | 186.9427 | 57 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3573 | 0 | 0 | -29 | 455.2
2020-02-11 19:00 | 19:00 | 447.6 | 175.5 | 186.905 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.995 | 0 | 0 | -29 | 447.6
2020-02-11 20:00 | 20:00 | 442.5 | 175.5 | 186.6419 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4581 | 0 | 0 | -29 | 442.5
2020-02-11 21:00 | 21:00 | 430.4 | 175.5 | 184.5146 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4854 | 0 | 0 | -29 | 430.4
2020-02-11 22:00 | 22:00 | 409.8 | 175.5 | 171.4122 | 28.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3878 | 0 | 0 | -29 | 409.8
2020-02-11 23:00 | 23:00 | 424.9 | 175.5 | 181.2516 | 31.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1484 | 0 | 0 | -29 | 424.9
2020-02-12 | 0:00 | 423.2 | 175.5 | 172.1087 | 34.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3913 | 0 | 0 | -29 | 423.2
2020-02-12 01:00 | 1:00 | 435.1 | 175.5 | 172.3709 | 46.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.4291 | 0 | 0 | -29 | 435.1
2020-02-12 02:00 | 2:00 | 447.8 | 175.5 | 173.0404 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3596 | 0 | 0 | -29 | 447.8
2020-02-12 03:00 | 3:00 | 453 | 175.5 | 173.1946 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8054 | 0 | 0 | -29 | 453
2020-02-12 04:00 | 4:00 | 455.3 | 175.5 | 173.1617 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8383 | 0 | 0 | -29 | 455.3
2020-02-12 05:00 | 5:00 | 448.6 | 175.5 | 173.089 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.811 | 0 | 0 | -29 | 448.6
2020-02-12 06:00 | 6:00 | 451.8 | 175.5 | 173.0914 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7086 | 0 | 0 | -29 | 451.8
2020-02-12 07:00 | 7:00 | 445.8 | 175.5 | 167.8903 | 53.6 | 9 | 45.4 | 11.8055 | 0 | 11.6042 | 0 | 0 | -29 | 445.8
2020-02-12 08:00 | 8:00 | 459.9 | 175.5 | 173.2698 | 48.5 | 9 | 45.4 | 26.3063 | 0 | 10.9239 | 0 | 0 | -29 | 459.9
2020-02-12 09:00 | 9:00 | 460 | 175.5 | 172.8664 | 34.9 | 9 | 45.4 | 39.7695 | 0 | 11.5641 | 0 | 0 | -29 | 460
2020-02-12 10:00 | 10:00 | 451 | 175.5 | 163.5373 | 25.6 | 9 | 45.4 | 48.0316 | 0 | 12.9311 | 0 | 0 | -29 | 451
2020-02-12 11:00 | 11:00 | 445.6 | 175.5 | 155.3196 | 25.6 | 9 | 45.4 | 49.8381 | 0 | 13.9423 | 0 | 0 | -29 | 445.6
2020-02-12 12:00 | 12:00 | 419.8 | 175.5 | 130.7735 | 25.6 | 9 | 45.4 | 48.2789 | 0 | 14.2476 | 0 | 0 | -29 | 419.8
2020-02-12 13:00 | 13:00 | 427.7 | 175.5 | 142.3359 | 26.1 | 9 | 45.4 | 44.1724 | 0 | 14.1917 | 0 | 0 | -29 | 427.7
2020-02-12 14:00 | 14:00 | 429.4 | 175.5 | 156.8721 | 26.1 | 9 | 45.4 | 31.7912 | 0 | 13.7367 | 0 | 0 | -29 | 429.4
2020-02-12 15:00 | 15:00 | 430.2 | 175.5 | 168.3016 | 31.1 | 9 | 45.4 | 17.3408 | 0 | 12.5576 | 0 | 0 | -29 | 430.2
2020-02-12 16:00 | 16:00 | 436.2 | 175.5 | 164.4739 | 54 | 9 | 45.4 | 4.0962 | 0 | 12.7299 | 0 | 0 | -29 | 436.2
2020-02-12 17:00 | 17:00 | 452.1 | 175.5 | 172.6026 | 66 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5974 | 0 | 0 | -29 | 452.1
2020-02-12 18:00 | 18:00 | 447.7 | 175.5 | 170.4713 | 62.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6287 | 0 | 0 | -29 | 447.7
2020-02-12 19:00 | 19:00 | 435.3 | 175.5 | 169.279 | 50.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.521 | 0 | 0 | -29 | 435.3
2020-02-12 20:00 | 20:00 | 418.9 | 175.5 | 167.0605 | 37.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.8395 | 0 | 0 | -29 | 418.9
2020-02-12 21:00 | 21:00 | 402.2 | 175.5 | 161.1697 | 27.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3303 | 0 | 0 | -29 | 402.2
2020-02-12 22:00 | 22:00 | 377.1 | 175.5 | 139.8825 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7175 | 0 | 0 | -29 | 377.1
2020-02-12 23:00 | 23:00 | 393.7 | 175.5 | 158.1809 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0191 | 0 | 0 | -29 | 393.7
2020-02-13 | 0:00 | 390.5 | 175.5 | 153.4515 | 28.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9485 | 0 | 0 | -29 | 390.5
2020-02-13 01:00 | 1:00 | 410.7 | 175.5 | 161.321 | 41.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.379 | 0 | 0 | -29 | 410.7
2020-02-13 02:00 | 2:00 | 428.6 | 175.5 | 162.8399 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5601 | 0 | 0 | -29 | 428.6
2020-02-13 03:00 | 3:00 | 443.6 | 175.5 | 169.282 | 68.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.118 | 0 | 0 | -29 | 443.6
2020-02-13 04:00 | 4:00 | 445.9 | 175.5 | 169.4487 | 70.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7513 | 0 | 0 | -29 | 445.9
2020-02-13 05:00 | 5:00 | 440.9 | 175.5 | 172.4258 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7742 | 0 | 0 | -29 | 440.9
2020-02-13 06:00 | 6:00 | 441.5 | 175.5 | 172.4684 | 63.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6316 | 0 | 0 | -29 | 441.5
2020-02-13 07:00 | 7:00 | 424.1 | 175.5 | 154.4486 | 52.1 | 9 | 45.4 | 11.7884 | 0 | 4.863 | 0 | 0 | -29 | 424.1
2020-02-13 08:00 | 8:00 | 434.6 | 175.5 | 172.3606 | 30.3 | 9 | 45.4 | 26.1282 | 0 | 4.9112 | 0 | 0 | -29 | 434.6
2020-02-13 09:00 | 9:00 | 426.3 | 175.5 | 155.8597 | 25.6 | 9 | 45.4 | 38.5689 | 0 | 5.3714 | 0 | 0 | -29 | 426.3
2020-02-13 10:00 | 10:00 | 409.9 | 175.5 | 131.086 | 25.6 | 9 | 45.4 | 46.6045 | 0 | 5.7095 | 0 | 0 | -29 | 409.9
2020-02-13 11:00 | 11:00 | 395.6 | 175.5 | 112.7483 | 25.6 | 9 | 45.4 | 50.2084 | 0 | 6.1433 | 0 | 0 | -29 | 395.6
2020-02-13 12:00 | 12:00 | 381.8 | 175.5 | 102.9788 | 25.6 | 9 | 45.4 | 46.1896 | 0 | 6.1316 | 0 | 0 | -29 | 381.8
2020-02-13 13:00 | 13:00 | 391.8 | 175.5 | 121.0299 | 25.6 | 9 | 45.4 | 39.0798 | 0 | 5.1903 | 0 | 0 | -29 | 391.8
2020-02-13 14:00 | 14:00 | 393.8 | 175.5 | 132.391 | 25.6 | 9 | 45.4 | 30.0661 | 0 | 4.8429 | 0 | 0 | -29 | 393.8
2020-02-13 15:00 | 15:00 | 403.9 | 175.5 | 154.9859 | 25.6 | 9 | 45.4 | 18.1917 | 0 | 4.2224 | 0 | 0 | -29 | 403.9
2020-02-13 16:00 | 16:00 | 419.1 | 175.5 | 153.4154 | 55.8 | 9 | 45.4 | 4.8786 | 0 | 4.106 | 0 | 0 | -29 | 419.1
2020-02-13 17:00 | 17:00 | 442.4 | 175.5 | 169.3595 | 68.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5405 | 0 | 0 | -29 | 442.4
2020-02-13 18:00 | 18:00 | 442.5 | 175.5 | 169.3266 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2734 | 0 | 0 | -29 | 442.5
2020-02-13 19:00 | 19:00 | 431.9 | 175.5 | 169.0302 | 58.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2698 | 0 | 0 | -29 | 431.9
2020-02-13 20:00 | 20:00 | 416.3 | 175.5 | 163.8675 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2325 | 0 | 0 | -29 | 416.3
2020-02-13 21:00 | 21:00 | 400.5 | 175.5 | 163.5105 | 33 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0895 | 0 | 0 | -29 | 400.5
2020-02-13 22:00 | 22:00 | 383.4 | 175.5 | 153.6993 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2007 | 0 | 0 | -29 | 383.4
2020-02-13 23:00 | 23:00 | 391.7 | 175.5 | 160.9121 | 26.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4879 | 0 | 0 | -29 | 391.7
2020-02-14 | 0:00 | 387.4 | 175.5 | 155.286 | 26.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.414 | 0 | 0 | -29 | 387.4
2020-02-14 01:00 | 1:00 | 399.6 | 175.5 | 160.3712 | 32.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5288 | 0 | 0 | -29 | 399.6
2020-02-14 02:00 | 2:00 | 413.4 | 175.5 | 161.4443 | 44.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5557 | 0 | 0 | -29 | 413.4
2020-02-14 03:00 | 3:00 | 424.9 | 175.5 | 161.5961 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4039 | 0 | 0 | -29 | 424.9
2020-02-14 04:00 | 4:00 | 431.4 | 175.5 | 161.7278 | 62 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7722 | 0 | 0 | -29 | 431.4
2020-02-14 05:00 | 5:00 | 431.6 | 175.5 | 161.7378 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7622 | 0 | 0 | -29 | 431.6
2020-02-14 06:00 | 6:00 | 435 | 175.5 | 161.8162 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0.057 | 0 | 5.0268 | 0 | 0 | -29 | 435
2020-02-14 07:00 | 7:00 | 416.4 | 175.5 | 146.7576 | 52.9 | 9 | 45.4 | 11.5079 | 0 | 4.3345 | 0 | 0 | -29 | 416.4
2020-02-14 08:00 | 8:00 | 418.1 | 175.5 | 160.9505 | 25.9 | 9 | 45.4 | 26.4114 | 0 | 3.9381 | 0 | 0 | -29 | 418.1
2020-02-14 09:00 | 9:00 | 418.5 | 175.5 | 148.1463 | 25.9 | 9 | 45.4 | 39.2895 | 0 | 4.2642 | 0 | 0 | -29 | 418.5
2020-02-14 10:00 | 10:00 | 405.2 | 175.5 | 124.144 | 25.9 | 9 | 45.4 | 49.4139 | 0 | 4.8421 | 0 | 0 | -29 | 405.2
2020-02-14 11:00 | 11:00 | 401.1 | 175.5 | 114.2528 | 25.9 | 9 | 45.4 | 55.2854 | 0 | 4.7618 | 0 | 0 | -29 | 401.1
2020-02-14 12:00 | 12:00 | 377.9 | 175.5 | 90.822 | 25.9 | 9 | 45.4 | 55.1419 | 0 | 5.1361 | 0 | 0 | -29 | 377.9
2020-02-14 13:00 | 13:00 | 401.7 | 175.5 | 120.1574 | 25.9 | 9 | 45.4 | 49.2479 | 0 | 5.4947 | 0 | 0 | -29 | 401.7
2020-02-14 14:00 | 14:00 | 417.8 | 175.5 | 147.6504 | 25.9 | 9 | 45.4 | 37.6031 | 0 | 5.7465 | 0 | 0 | -29 | 417.8
2020-02-14 15:00 | 15:00 | 425.9 | 175.5 | 155.4529 | 42.7 | 9 | 45.4 | 21.5444 | 0 | 5.3027 | 0 | 0 | -29 | 425.9
2020-02-14 16:00 | 16:00 | 430.3 | 175.5 | 160.6528 | 58.1 | 9 | 45.4 | 5.873 | 0 | 4.7742 | 0 | 0 | -29 | 430.3
2020-02-14 17:00 | 17:00 | 445.3 | 175.5 | 169.321 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.479 | 0 | 0 | -29 | 445.3
2020-02-14 18:00 | 18:00 | 440.8 | 175.5 | 165.188 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.112 | 0 | 0 | -29 | 440.8
2020-02-14 19:00 | 19:00 | 429.8 | 175.5 | 161.7816 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3184 | 0 | 0 | -29 | 429.8
2020-02-14 20:00 | 20:00 | 417.1 | 175.5 | 160.5302 | 51.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4698 | 0 | 0 | -29 | 417.1
2020-02-14 21:00 | 21:00 | 408.6 | 175.5 | 161.3768 | 41.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0232 | 0 | 0 | -29 | 408.6
2020-02-14 22:00 | 22:00 | 391.2 | 175.5 | 155.3591 | 29.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2409 | 0 | 0 | -29 | 391.2
2020-02-14 23:00 | 23:00 | 399 | 175.5 | 161.1129 | 32.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7871 | 0 | 0 | -29 | 399
2020-02-15 | 0:00 | 395.4 | 175.5 | 161.078 | 26.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.122 | 0 | 0 | -29 | 395.4
2020-02-15 01:00 | 1:00 | 405.7 | 175.5 | 160.864 | 37 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.936 | 0 | 0 | -29 | 405.7
2020-02-15 02:00 | 2:00 | 423.1 | 175.5 | 161.5869 | 53.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4131 | 0 | 0 | -29 | 423.1
2020-02-15 03:00 | 3:00 | 439.4 | 175.5 | 163.8564 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3436 | 0 | 0 | -29 | 439.4
2020-02-15 04:00 | 4:00 | 445.9 | 175.5 | 165.0789 | 69.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2211 | 0 | 0 | -29 | 445.9
2020-02-15 05:00 | 5:00 | 440.3 | 175.5 | 163.8921 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6079 | 0 | 0 | -29 | 440.3
2020-02-15 06:00 | 6:00 | 426.7 | 175.5 | 161.5928 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0.0612 | 0 | 10.846 | 0 | 0 | -29 | 426.7
2020-02-15 07:00 | 7:00 | 400.5 | 175.5 | 145.0576 | 36.2 | 9 | 45.4 | 6.9771 | 0 | 11.3653 | 0 | 0 | -29 | 400.5
2020-02-15 08:00 | 8:00 | 403.2 | 175.5 | 146.0629 | 25.6 | 9 | 45.4 | 19.4991 | 0 | 11.138 | 0 | 0 | -29 | 403.2
2020-02-15 09:00 | 9:00 | 395.4 | 175.5 | 118.475 | 25.6 | 9 | 45.4 | 38.7485 | 0 | 11.6765 | 0 | 0 | -29 | 395.4
2020-02-15 10:00 | 10:00 | 386.5 | 175.5 | 94.1015 | 25.6 | 9 | 45.4 | 53.518 | 0 | 12.3805 | 0 | 0 | -29 | 386.5
2020-02-15 11:00 | 11:00 | 376 | 175.5 | 79.4578 | 25.6 | 9 | 45.4 | 58.4235 | 0 | 13.3187 | 0 | -1.7 | -29 | 376
2020-02-15 12:00 | 12:00 | 363.9 | 175.5 | 79.273 | 25.6 | 9 | 45.4 | 57.0847 | 0 | 13.5423 | 0 | -12.5 | -29 | 363.9
2020-02-15 13:00 | 13:00 | 363.3 | 175.5 | 79.2839 | 25.6 | 9 | 45.4 | 50.1874 | 0 | 13.2287 | 0 | -5.9 | -29 | 363.3
2020-02-15 14:00 | 14:00 | 362.5 | 175.5 | 87.7938 | 25.6 | 9 | 45.4 | 35.2321 | 0 | 12.9741 | 0 | 0 | -29 | 362.5
2020-02-15 15:00 | 15:00 | 375.5 | 175.5 | 118.2977 | 25.6 | 9 | 45.4 | 17.931 | 0 | 12.7713 | 0 | 0 | -29 | 375.5
2020-02-15 16:00 | 16:00 | 393.8 | 175.5 | 135.3942 | 41.5 | 9 | 45.4 | 4.4935 | 0 | 11.5123 | 0 | 0 | -29 | 393.8
2020-02-15 17:00 | 17:00 | 428.9 | 175.5 | 163.7094 | 54 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2906 | 0 | 0 | -29 | 428.9
2020-02-15 18:00 | 18:00 | 435.2 | 175.5 | 163.7656 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9344 | 0 | 0 | -29 | 435.2
2020-02-15 19:00 | 19:00 | 428 | 175.5 | 163.6853 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6147 | 0 | 0 | -29 | 428
2020-02-15 20:00 | 20:00 | 426.9 | 175.5 | 163.5463 | 56.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2537 | 0 | 0 | -29 | 426.9
2020-02-15 21:00 | 21:00 | 425 | 175.5 | 163.6178 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3822 | 0 | 0 | -29 | 425
2020-02-15 22:00 | 22:00 | 411.3 | 175.5 | 160.8595 | 45.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4405 | 0 | 0 | -29 | 411.3
2020-02-15 23:00 | 23:00 | 426.5 | 175.5 | 163.5495 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4505 | 0 | 0 | -29 | 426.5
2020-02-16 | 0:00 | 416.5 | 175.5 | 170.7221 | 41.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3779 | 0 | 0 | -29 | 416.5
2020-02-16 01:00 | 1:00 | 432.6 | 175.5 | 176.1386 | 52.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0614 | 0 | 0 | -29 | 432.6
2020-02-16 02:00 | 2:00 | 442.6 | 175.5 | 176.3486 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0514 | 0 | 0 | -29 | 442.6
2020-02-16 03:00 | 3:00 | 448.4 | 175.5 | 176.4073 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1927 | 0 | 0 | -29 | 448.4
2020-02-16 04:00 | 4:00 | 452.4 | 175.5 | 176.5543 | 71.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4457 | 0 | 0 | -29 | 452.4
2020-02-16 05:00 | 5:00 | 443.6 | 175.5 | 176.3434 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0566 | 0 | 0 | -29 | 443.6
2020-02-16 06:00 | 6:00 | 423.7 | 175.5 | 168.2946 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0.2565 | 0 | 4.5489 | 0 | 0 | -29 | 423.7
2020-02-16 07:00 | 7:00 | 397 | 175.5 | 161.7923 | 25.4 | 9 | 45.4 | 4.0415 | 0 | 4.8662 | 0 | 0 | -29 | 397
2020-02-16 08:00 | 8:00 | 400.4 | 175.5 | 159.1365 | 25.4 | 9 | 45.4 | 9.0893 | 0 | 5.8742 | 0 | 0 | -29 | 400.4
2020-02-16 09:00 | 9:00 | 401.4 | 175.5 | 153.5012 | 25.4 | 9 | 45.4 | 14.6495 | 0 | 6.9493 | 0 | 0 | -29 | 401.4
2020-02-16 10:00 | 10:00 | 393.5 | 175.5 | 141.2786 | 25.4 | 9 | 45.4 | 17.8139 | 0 | 8.1075 | 0 | 0 | -29 | 393.5
2020-02-16 11:00 | 11:00 | 389.8 | 175.5 | 138.5916 | 25.4 | 9 | 45.4 | 16.1977 | 0 | 8.7107 | 0 | 0 | -29 | 389.8
2020-02-16 12:00 | 12:00 | 382.7 | 175.5 | 136.1171 | 25.4 | 9 | 45.4 | 11.0851 | 0 | 9.1978 | 0 | 0 | -29 | 382.7
2020-02-16 13:00 | 13:00 | 384.4 | 175.5 | 140.7696 | 25.4 | 9 | 45.4 | 7.1462 | 0 | 10.1842 | 0 | 0 | -29 | 384.4
2020-02-16 14:00 | 14:00 | 392.9 | 175.5 | 151.0967 | 25.4 | 9 | 45.4 | 4.1453 | 0 | 11.358 | 0 | 0 | -29 | 392.9
2020-02-16 15:00 | 15:00 | 409.4 | 175.5 | 168.457 | 25.4 | 9 | 45.4 | 1.9657 | 0 | 12.6773 | 0 | 0 | -29 | 409.4
2020-02-16 16:00 | 16:00 | 413.1 | 175.5 | 155.7829 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0.4438 | 0 | 12.8733 | 0 | 0 | -29 | 413.1
2020-02-16 17:00 | 17:00 | 448.4 | 175.5 | 178.4251 | 56.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8749 | 0 | 0 | -29 | 448.4
2020-02-16 18:00 | 18:00 | 460.1 | 175.5 | 179.2685 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7315 | 0 | 0 | -29 | 460.1
2020-02-16 19:00 | 19:00 | 452.6 | 175.5 | 178.6737 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.7263 | 0 | 0 | -29 | 452.6
2020-02-16 20:00 | 20:00 | 451.3 | 175.5 | 178.5806 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.3194 | 0 | 0 | -29 | 451.3
2020-02-16 21:00 | 21:00 | 448.8 | 175.5 | 178.5646 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5354 | 0 | 0 | -29 | 448.8
2020-02-16 22:00 | 22:00 | 436 | 175.5 | 178.0955 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2045 | 0 | 0 | -29 | 436
2020-02-16 23:00 | 23:00 | 449.1 | 175.5 | 179.9136 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.5864 | 0 | 0 | -29 | 449.1
2020-02-17 | 0:00 | 448.1 | 175.5 | 189.132 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.268 | 0 | 6.6 | -29 | 448.1
2020-02-17 01:00 | 1:00 | 466.8 | 175.5 | 189.3955 | 49.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.5045 | 0 | 9.8 | -29 | 466.8
2020-02-17 02:00 | 2:00 | 482.8 | 175.5 | 189.8565 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 14.2 | -29 | 482.8
2020-02-17 03:00 | 3:00 | 494.9 | 175.5 | 190.0794 | 69.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.3206 | 0 | 14.8 | -29 | 494.9
2020-02-17 04:00 | 4:00 | 495.5 | 175.5 | 190.0345 | 69.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.5655 | 0 | 14.8 | -29 | 495.5
2020-02-17 05:00 | 5:00 | 489.4 | 175.5 | 189.9381 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.5619 | 0 | 14.8 | -29 | 489.4
2020-02-17 06:00 | 6:00 | 489.1 | 175.5 | 189.8863 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.2137 | 0 | 14.8 | -29 | 489.1
2020-02-17 07:00 | 7:00 | 472 | 175.5 | 189.7855 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.2145 | 0 | 6.2 | -29 | 472
2020-02-17 08:00 | 8:00 | 491.4 | 175.5 | 189.9598 | 64.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5402 | 0 | 14.8 | -29 | 491.4
2020-02-17 09:00 | 9:00 | 500.9 | 175.5 | 190.1333 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 16.5 | -29 | 500.9
2020-02-17 10:00 | 10:00 | 483.4 | 175.5 | 189.8028 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.2972 | 0 | 9.7 | -29 | 483.4
2020-02-17 11:00 | 11:00 | 463.8 | 175.5 | 189.7301 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.6699 | 0 | 6.2 | -29 | 463.8
2020-02-17 12:00 | 12:00 | 429.9 | 175.5 | 178.0007 | 31.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6993 | 0 | 0 | -29 | 429.9
2020-02-17 13:00 | 13:00 | 435.7 | 175.5 | 182.2791 | 32.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.3209 | 0 | 0 | -29 | 435.7
2020-02-17 14:00 | 14:00 | 440.6 | 175.5 | 187.0108 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4892 | 0 | 0 | -29 | 440.6
2020-02-17 15:00 | 15:00 | 449.9 | 175.5 | 189.1441 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.6559 | 0 | 9 | -29 | 449.9
2020-02-17 16:00 | 16:00 | 451.7 | 175.5 | 189.1087 | 39.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8913 | 0 | 7.2 | -29 | 451.7
2020-02-17 17:00 | 17:00 | 468.3 | 175.5 | 189.5026 | 49.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4974 | 0 | 14.8 | -29 | 468.3
2020-02-17 18:00 | 18:00 | 470.2 | 175.5 | 189.5095 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2905 | 0 | 14.8 | -29 | 470.2
2020-02-17 19:00 | 19:00 | 454.2 | 175.5 | 189.2191 | 41.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8809 | 0 | 7.5 | -29 | 454.2
2020-02-17 20:00 | 20:00 | 441.2 | 175.5 | 186.7999 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.2001 | 0 | 4.1 | -29 | 441.2
2020-02-17 21:00 | 21:00 | 430.7 | 175.5 | 178.2063 | 31.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.9937 | 0 | 4.5 | -29 | 430.7
2020-02-17 22:00 | 22:00 | 409.7 | 175.5 | 164.2718 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.6282 | 0 | 0 | -29 | 409.7
2020-02-17 23:00 | 23:00 | 425.9 | 175.5 | 177.9196 | 29.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.8804 | 0 | 0 | -29 | 425.9
2020-02-18 | 0:00 | 416.8 | 175.5 | 167.7939 | 28.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2061 | 0 | 0 | -29 | 416.8
2020-02-18 01:00 | 1:00 | 435 | 175.5 | 179.3666 | 32.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0334 | 0 | 4.2 | -29 | 435
2020-02-18 02:00 | 2:00 | 448 | 175.5 | 178.8541 | 43.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.4459 | 0 | 6.3 | -29 | 448
2020-02-18 03:00 | 3:00 | 458.7 | 175.5 | 178.8694 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.7306 | 0 | 6.5 | -29 | 458.7
2020-02-18 04:00 | 4:00 | 461.2 | 175.5 | 178.8561 | 55.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0439 | 0 | 6.5 | -29 | 461.2
2020-02-18 05:00 | 5:00 | 459 | 175.5 | 178.8349 | 52.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.0651 | 0 | 6.5 | -29 | 459
2020-02-18 06:00 | 6:00 | 464.4 | 175.5 | 178.9494 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1506 | 0 | 6.5 | -29 | 464.4
2020-02-18 07:00 | 7:00 | 456.9 | 175.5 | 179.726 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.674 | 0 | 3 | -29 | 456.9
2020-02-18 08:00 | 8:00 | 471.1 | 175.5 | 178.9919 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1081 | 0 | 6.5 | -29 | 471.1
2020-02-18 09:00 | 9:00 | 469.8 | 175.5 | 179.0096 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.0904 | 0 | 6.5 | -29 | 469.8
2020-02-18 10:00 | 10:00 | 451.9 | 175.5 | 178.1268 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2732 | 0 | 2.9 | -29 | 451.9
2020-02-18 11:00 | 11:00 | 441.8 | 175.5 | 177.3706 | 36.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4294 | 0 | 7.5 | -29 | 441.8
2020-02-18 12:00 | 12:00 | 415 | 175.5 | 167.6293 | 25.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.6707 | 0 | 0 | -29 | 415
2020-02-18 13:00 | 13:00 | 425.6 | 175.5 | 175.4666 | 28.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.8334 | 0 | 0 | -29 | 425.6
2020-02-18 14:00 | 14:00 | 429.1 | 175.5 | 178.0019 | 30.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.0981 | 0 | 0 | -29 | 429.1
2020-02-18 15:00 | 15:00 | 439.7 | 175.5 | 180.0445 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.0555 | 0 | 3.3 | -29 | 439.7
2020-02-18 16:00 | 16:00 | 452.6 | 175.5 | 178.5027 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4973 | 0 | 0 | -29 | 452.6
2020-02-18 17:00 | 17:00 | 469.8 | 175.5 | 179.0794 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0206 | 0 | 6.5 | -29 | 469.8
2020-02-18 18:00 | 18:00 | 471.3 | 175.5 | 179.0396 | 69.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.5604 | 0 | 6.5 | -29 | 471.3
2020-02-18 19:00 | 19:00 | 459.2 | 175.5 | 178.7862 | 59.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2138 | 0 | 6.6 | -29 | 459.2
2020-02-18 20:00 | 20:00 | 450.4 | 175.5 | 178.6207 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0793 | 0 | 6.5 | -29 | 450.4
2020-02-18 21:00 | 21:00 | 443.4 | 175.5 | 176.3914 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8086 | 0 | 8.6 | -29 | 443.4
2020-02-18 22:00 | 22:00 | 418.4 | 175.5 | 177.648 | 25.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.052 | 0 | 0 | -29 | 418.4
2020-02-18 23:00 | 23:00 | 418 | 175.5 | 177.7942 | 26.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6058 | 0 | 0 | -29 | 418
2020-02-19 | 0:00 | 412.3 | 175.5 | 171.2151 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2849 | 0 | 0 | -29 | 412.3
2020-02-19 01:00 | 1:00 | 432.4 | 175.5 | 177.3862 | 40.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.3138 | 0 | 0 | -29 | 432.4
2020-02-19 02:00 | 2:00 | 456.1 | 175.5 | 179.7086 | 60 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2914 | 0 | 3.2 | -29 | 456.1
2020-02-19 03:00 | 3:00 | 471.8 | 175.5 | 179.0472 | 71 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6528 | 0 | 9.2 | -29 | 471.8
2020-02-19 04:00 | 4:00 | 476.6 | 175.5 | 179.0938 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2062 | 0 | 13.7 | -29 | 476.6
2020-02-19 05:00 | 5:00 | 473.8 | 175.5 | 179.1608 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6392 | 0 | 11.4 | -29 | 473.8
2020-02-19 06:00 | 6:00 | 473.4 | 175.5 | 179.1119 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0.0838 | 0 | 9.5043 | 0 | 12.1 | -29 | 473.4
2020-02-19 07:00 | 7:00 | 457.3 | 175.5 | 178.7249 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0.364 | 0 | 8.7111 | 0 | 6.9 | -29 | 457.3
2020-02-19 08:00 | 8:00 | 453.6 | 175.5 | 178.7451 | 55 | 9 | 45.4 | 1.2081 | 0 | 8.5468 | 0 | 9.2 | -29 | 453.6
2020-02-19 09:00 | 9:00 | 440.6 | 175.5 | 181.0487 | 42.4 | 9 | 45.4 | 2.6515 | 0 | 9.6998 | 0 | 3.9 | -29 | 440.6
2020-02-19 10:00 | 10:00 | 427.6 | 175.5 | 177.9913 | 30.1 | 9 | 45.4 | 8.2105 | 0 | 10.3982 | 0 | 0 | -29 | 427.6
2020-02-19 11:00 | 11:00 | 428.3 | 175.5 | 178.0156 | 27.3 | 9 | 45.4 | 10.7822 | 0 | 11.3022 | 0 | 0 | -29 | 428.3
2020-02-19 12:00 | 12:00 | 420.7 | 175.5 | 166.2861 | 26 | 9 | 45.4 | 14.6057 | 0 | 12.9082 | 0 | 0 | -29 | 420.7
2020-02-19 13:00 | 13:00 | 430.7 | 175.5 | 176.5071 | 26 | 9 | 45.4 | 13.1012 | 0 | 14.1917 | 0 | 0 | -29 | 430.7
2020-02-19 14:00 | 14:00 | 411.9 | 175.5 | 159.5856 | 26 | 9 | 45.4 | 10.9432 | 0 | 14.4712 | 0 | 0 | -29 | 411.9
2020-02-19 15:00 | 15:00 | 423.9 | 175.5 | 174.787 | 26.5 | 9 | 45.4 | 7.716 | 0 | 13.997 | 0 | 0 | -29 | 423.9
2020-02-19 16:00 | 16:00 | 440.1 | 175.5 | 175.1707 | 47.9 | 9 | 45.4 | 2.9476 | 0 | 13.1817 | 0 | 0 | -29 | 440.1
2020-02-19 17:00 | 17:00 | 463 | 175.5 | 178.9159 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4841 | 0 | 9.3 | -29 | 463
2020-02-19 18:00 | 18:00 | 465.1 | 175.5 | 178.9472 | 63.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1528 | 0 | 9.2 | -29 | 465.1
2020-02-19 19:00 | 19:00 | 449.5 | 175.5 | 179.6259 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6741 | 0 | 3.4 | -29 | 449.5
2020-02-19 20:00 | 20:00 | 437.6 | 175.5 | 178.4745 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6255 | 0 | 8.6 | -29 | 437.6
2020-02-19 21:00 | 21:00 | 427.3 | 175.5 | 180.7484 | 30.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6516 | 0 | 3.4 | -29 | 427.3
2020-02-19 22:00 | 22:00 | 407.6 | 175.5 | 169.2673 | 25.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9327 | 0 | 0 | -29 | 407.6
2020-02-19 23:00 | 23:00 | 416.4 | 175.5 | 177.707 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.193 | 0 | 0 | -29 | 416.4
2020-02-20 | 0:00 | 406.2 | 175.5 | 166.6994 | 25.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.3006 | 0 | 0 | -29 | 406.2
2020-02-20 01:00 | 1:00 | 420.8 | 175.5 | 171.8299 | 35.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1701 | 0 | 0 | -29 | 420.8
2020-02-20 02:00 | 2:00 | 438.8 | 175.5 | 177.4243 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6757 | 0 | 0 | -29 | 438.8
2020-02-20 03:00 | 3:00 | 450.8 | 175.5 | 178.3833 | 62 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5167 | 0 | 0 | -29 | 450.8
2020-02-20 04:00 | 4:00 | 457.6 | 175.5 | 178.5905 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6095 | 0 | 0 | -29 | 457.6
2020-02-20 05:00 | 5:00 | 453.6 | 175.5 | 178.4901 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3099 | 0 | 0 | -29 | 453.6
2020-02-20 06:00 | 6:00 | 452.6 | 175.5 | 178.4999 | 60.5 | 9 | 45.4 | 0.5862 | 0 | 12.1139 | 0 | 0 | -29 | 452.6
2020-02-20 07:00 | 7:00 | 428.5 | 175.5 | 157.6127 | 47.4 | 9 | 45.4 | 9.5771 | 0 | 13.0102 | 0 | 0 | -29 | 428.5
2020-02-20 08:00 | 8:00 | 424.9 | 175.5 | 158.6596 | 25.3 | 9 | 45.4 | 27.1679 | 0 | 12.8725 | 0 | 0 | -29 | 424.9
2020-02-20 09:00 | 9:00 | 422.5 | 175.5 | 141.8912 | 25.3 | 9 | 45.4 | 40.54 | 0 | 13.8688 | 0 | 0 | -29 | 422.5
2020-02-20 10:00 | 10:00 | 422.5 | 175.5 | 135.6724 | 25.3 | 9 | 45.4 | 46.2881 | 0 | 14.3395 | 0 | 0 | -29 | 422.5
2020-02-20 11:00 | 11:00 | 425.5 | 175.5 | 136.9256 | 25.3 | 9 | 45.4 | 47.3803 | 0 | 14.9941 | 0 | 0 | -29 | 425.5
2020-02-20 12:00 | 12:00 | 403.6 | 175.5 | 117.5808 | 25.3 | 9 | 45.4 | 44.0741 | 0 | 15.7451 | 0 | 0 | -29 | 403.6
2020-02-20 13:00 | 13:00 | 416.8 | 175.5 | 135.3167 | 25.3 | 9 | 45.4 | 37.9434 | 0 | 17.3399 | 0 | 0 | -29 | 416.8
2020-02-20 14:00 | 14:00 | 412.6 | 175.5 | 138.7103 | 25.3 | 9 | 45.4 | 30.3065 | 0 | 17.3832 | 0 | 0 | -29 | 412.6
2020-02-20 15:00 | 15:00 | 417.1 | 175.5 | 153.999 | 25.3 | 9 | 45.4 | 19.4579 | 0 | 17.4431 | 0 | 0 | -29 | 417.1
2020-02-20 16:00 | 16:00 | 434.1 | 175.5 | 160.2631 | 50.1 | 9 | 45.4 | 6.0071 | 0 | 16.8298 | 0 | 0 | -29 | 434.1
2020-02-20 17:00 | 17:00 | 457 | 175.5 | 178.5055 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2945 | 0 | 0 | -29 | 457
2020-02-20 18:00 | 18:00 | 460.9 | 175.5 | 178.6163 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.7837 | 0 | 0 | -29 | 460.9
2020-02-20 19:00 | 19:00 | 453 | 175.5 | 178.475 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.025 | 0 | 0 | -29 | 453
2020-02-20 20:00 | 20:00 | 443.4 | 175.5 | 178.3099 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.1901 | 0 | 0 | -29 | 443.4
2020-02-20 21:00 | 21:00 | 434.7 | 175.5 | 178.0918 | 40.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3082 | 0 | 0 | -29 | 434.7
2020-02-20 22:00 | 22:00 | 418.1 | 175.5 | 172.3525 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.5475 | 0 | 0 | -29 | 418.1
2020-02-20 23:00 | 23:00 | 420.4 | 175.5 | 176.8702 | 25.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.3298 | 0 | 0 | -29 | 420.4
2020-02-21 | 0:00 | 408.6 | 175.5 | 164.524 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.576 | 0 | 0 | -29 | 408.6
2020-02-21 01:00 | 1:00 | 426.4 | 175.5 | 175.1533 | 34.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.8467 | 0 | 0 | -29 | 426.4
2020-02-21 02:00 | 2:00 | 440.8 | 175.5 | 178.2248 | 45.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7752 | 0 | 0 | -29 | 440.8
2020-02-21 03:00 | 3:00 | 449.7 | 175.5 | 178.4163 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.3837 | 0 | 0 | -29 | 449.7
2020-02-21 04:00 | 4:00 | 459.6 | 175.5 | 178.6484 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8516 | 0 | 0 | -29 | 459.6
2020-02-21 05:00 | 5:00 | 459.5 | 175.5 | 178.609 | 69.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.891 | 0 | 0 | -29 | 459.5
2020-02-21 06:00 | 6:00 | 458.5 | 175.5 | 178.571 | 67.9 | 9 | 45.4 | 1.1151 | 0 | 10.0139 | 0 | 0 | -29 | 458.5
2020-02-21 07:00 | 7:00 | 432.4 | 175.5 | 159.0439 | 53.9 | 9 | 45.4 | 8.5639 | 0 | 9.9922 | 0 | 0 | -29 | 432.4
2020-02-21 08:00 | 8:00 | 432.4 | 175.5 | 174.5828 | 25.6 | 9 | 45.4 | 21.3676 | 0 | 9.9496 | 0 | 0 | -29 | 432.4
2020-02-21 09:00 | 9:00 | 417.3 | 175.5 | 148.7893 | 25.6 | 9 | 45.4 | 31.3314 | 0 | 10.6793 | 0 | 0 | -29 | 417.3
2020-02-21 10:00 | 10:00 | 406.8 | 175.5 | 122.4476 | 25.6 | 9 | 45.4 | 46.1843 | 0 | 11.6681 | 0 | 0 | -29 | 406.8
2020-02-21 11:00 | 11:00 | 405.6 | 175.5 | 111.4037 | 25.6 | 9 | 45.4 | 55.9567 | 0 | 11.7396 | 0 | 0 | -29 | 405.6
2020-02-21 12:00 | 12:00 | 388.1 | 175.5 | 87.3239 | 26.1 | 9 | 45.4 | 62.4393 | 0 | 11.3368 | 0 | 0 | -29 | 388.1
2020-02-21 13:00 | 13:00 | 399.4 | 175.5 | 102.2194 | 26.1 | 9 | 45.4 | 59.0784 | 0 | 11.1022 | 0 | 0 | -29 | 399.4
2020-02-21 14:00 | 14:00 | 405.6 | 175.5 | 117.2559 | 26.1 | 9 | 45.4 | 50.6258 | 0 | 10.7183 | 0 | 0 | -29 | 405.6
2020-02-21 15:00 | 15:00 | 413.4 | 175.5 | 146.1305 | 26.6 | 9 | 45.4 | 30.1616 | 0 | 9.6079 | 0 | 0 | -29 | 413.4
2020-02-21 16:00 | 16:00 | 429.8 | 175.5 | 156.9253 | 55.3 | 9 | 45.4 | 8.4487 | 0 | 8.226 | 0 | 0 | -29 | 429.8
2020-02-21 17:00 | 17:00 | 450.8 | 175.5 | 174.7403 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3597 | 0 | 0 | -29 | 450.8
2020-02-21 18:00 | 18:00 | 452.5 | 175.5 | 175.3667 | 72 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 0 | -29 | 452.5
2020-02-21 19:00 | 19:00 | 442.6 | 175.5 | 174.5691 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5309 | 0 | 0 | -29 | 442.6
2020-02-21 20:00 | 20:00 | 433.5 | 175.5 | 174.4346 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0654 | 0 | 0 | -29 | 433.5
2020-02-21 21:00 | 21:00 | 417.1 | 175.5 | 169.6053 | 43.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0947 | 0 | 0 | -29 | 417.1
2020-02-21 22:00 | 22:00 | 396.1 | 175.5 | 162.6591 | 29.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7409 | 0 | 0 | -29 | 396.1
2020-02-21 23:00 | 23:00 | 413.7 | 175.5 | 174.0213 | 36.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5787 | 0 | 0 | -29 | 413.7
2020-02-22 | 0:00 | 409.8 | 175.5 | 156.4229 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1771 | 0 | 0 | -29 | 409.8
2020-02-22 01:00 | 1:00 | 427 | 175.5 | 161.7776 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1224 | 0 | 0 | -29 | 427
2020-02-22 02:00 | 2:00 | 439.6 | 175.5 | 167.6635 | 66.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5365 | 0 | 0 | -29 | 439.6
2020-02-22 03:00 | 3:00 | 443.2 | 175.5 | 167.8423 | 66.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5577 | 0 | 0 | -29 | 443.2
2020-02-22 04:00 | 4:00 | 445.6 | 175.5 | 167.8439 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1561 | 0 | 0 | -29 | 445.6
2020-02-22 05:00 | 5:00 | 436.8 | 175.5 | 162.809 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.891 | 0 | 0 | -29 | 436.8
2020-02-22 06:00 | 6:00 | 424 | 175.5 | 158.3301 | 53.2 | 9 | 45.4 | 1.152 | 0 | 10.4179 | 0 | 0 | -29 | 424
2020-02-22 07:00 | 7:00 | 403.9 | 175.5 | 144.9354 | 38.9 | 9 | 45.4 | 7.4917 | 0 | 11.6729 | 0 | 0 | -29 | 403.9
2020-02-22 08:00 | 8:00 | 404.8 | 175.5 | 152.2742 | 25.3 | 9 | 45.4 | 14.6525 | 0 | 11.6733 | 0 | 0 | -29 | 404.8
2020-02-22 09:00 | 9:00 | 406.9 | 175.5 | 147.9917 | 25.3 | 9 | 45.4 | 20.3643 | 0 | 12.344 | 0 | 0 | -29 | 406.9
2020-02-22 10:00 | 10:00 | 394 | 175.5 | 127.706 | 25.3 | 9 | 45.4 | 27.081 | 0 | 13.013 | 0 | 0 | -29 | 394
2020-02-22 11:00 | 11:00 | 389 | 175.5 | 123.263 | 25.3 | 9 | 45.4 | 27.8878 | 0 | 11.6492 | 0 | 0 | -29 | 389
2020-02-22 12:00 | 12:00 | 390.4 | 175.5 | 128.7148 | 25.3 | 9 | 45.4 | 23.9701 | 0 | 11.5151 | 0 | 0 | -29 | 390.4
2020-02-22 13:00 | 13:00 | 398.5 | 175.5 | 146.5127 | 25.3 | 9 | 45.4 | 15.1401 | 0 | 10.6472 | 0 | 0 | -29 | 398.5
2020-02-22 14:00 | 14:00 | 403.5 | 175.5 | 159.6397 | 25.3 | 9 | 45.4 | 8.0753 | 0 | 9.585 | 0 | 0 | -29 | 403.5
2020-02-22 15:00 | 15:00 | 408.1 | 175.5 | 162.3537 | 30 | 9 | 45.4 | 4.0617 | 0 | 10.7846 | 0 | 0 | -29 | 408.1
2020-02-22 16:00 | 16:00 | 403.1 | 175.5 | 149.2986 | 39.4 | 9 | 45.4 | 1.3928 | 0 | 12.1086 | 0 | 0 | -29 | 403.1
2020-02-22 17:00 | 17:00 | 425.8 | 175.5 | 162.6745 | 49.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8255 | 0 | 0 | -29 | 425.8
2020-02-22 18:00 | 18:00 | 431.3 | 175.5 | 162.7625 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3375 | 0 | 0 | -29 | 431.3
2020-02-22 19:00 | 19:00 | 417.9 | 175.5 | 160.7588 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9412 | 0 | 0 | -29 | 417.9
2020-02-22 20:00 | 20:00 | 405.6 | 175.5 | 160.8086 | 33.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3914 | 0 | 0 | -29 | 405.6
2020-02-22 21:00 | 21:00 | 397.3 | 175.5 | 158.9416 | 25.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1584 | 0 | 0 | -29 | 397.3
2020-02-22 22:00 | 22:00 | 375.7 | 175.5 | 136.2922 | 25.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2078 | 0 | 0 | -29 | 375.7
2020-02-22 23:00 | 23:00 | 390.4 | 175.5 | 149.895 | 25.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.305 | 0 | 0 | -29 | 390.4
2020-02-23 | 0:00 | 388.9 | 175.5 | 146.8605 | 24.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0395 | 0 | 0 | -29 | 388.9
2020-02-23 01:00 | 1:00 | 406.8 | 175.5 | 153.8256 | 34.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.9744 | 0 | 0 | -29 | 406.8
2020-02-23 02:00 | 2:00 | 416.3 | 175.5 | 148.259 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.541 | 0 | 0 | -29 | 416.3
2020-02-23 03:00 | 3:00 | 432.6 | 175.5 | 154.3947 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7053 | 0 | 0 | -29 | 432.6
2020-02-23 04:00 | 4:00 | 441.8 | 175.5 | 159.3774 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0226 | 0 | 0 | -29 | 441.8
2020-02-23 05:00 | 5:00 | 432.5 | 175.5 | 154.3268 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4732 | 0 | 0 | -29 | 432.5
2020-02-23 06:00 | 6:00 | 414.4 | 175.5 | 145.4988 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0.6882 | 0 | 17.513 | 0 | 0 | -29 | 414.4
2020-02-23 07:00 | 7:00 | 389.8 | 175.5 | 135.2855 | 31.3 | 9 | 45.4 | 4.3819 | 0 | 17.9326 | 0 | 0 | -29 | 389.8
2020-02-23 08:00 | 8:00 | 394.8 | 175.5 | 140.9845 | 24.1 | 9 | 45.4 | 9.4945 | 0 | 19.321 | 0 | 0 | -29 | 394.8
2020-02-23 09:00 | 9:00 | 402 | 175.5 | 142.5554 | 24.1 | 9 | 45.4 | 12.5843 | 0 | 21.8603 | 0 | 0 | -29 | 402
2020-02-23 10:00 | 10:00 | 400.1 | 175.5 | 137.6605 | 24.1 | 9 | 45.4 | 12.5869 | 0 | 24.8526 | 0 | 0 | -29 | 400.1
2020-02-23 11:00 | 11:00 | 394.2 | 175.5 | 133.6075 | 24.1 | 9 | 45.4 | 9.5315 | 0 | 26.061 | 0 | 0 | -29 | 394.2
2020-02-23 12:00 | 12:00 | 391.3 | 175.5 | 132.7606 | 24.1 | 9 | 45.4 | 6.4021 | 0 | 27.1373 | 0 | 0 | -29 | 391.3
2020-02-23 13:00 | 13:00 | 384.6 | 175.5 | 125.8896 | 24.1 | 9 | 45.4 | 5.6972 | 0 | 28.0132 | 0 | 0 | -29 | 384.6
2020-02-23 14:00 | 14:00 | 387.9 | 175.5 | 132.3351 | 24.1 | 9 | 45.4 | 2.1132 | 0 | 28.4517 | 0 | 0 | -29 | 387.9
2020-02-23 15:00 | 15:00 | 398.3 | 175.5 | 143.6459 | 24.1 | 9 | 45.4 | 0.8678 | 0 | 28.7863 | 0 | 0 | -29 | 398.3
2020-02-23 16:00 | 16:00 | 401 | 175.5 | 125.2223 | 45.8 | 9 | 45.4 | 0.4264 | 0 | 28.6513 | 0 | 0 | -29 | 401
2020-02-23 17:00 | 17:00 | 439.2 | 175.5 | 154.4535 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.0465 | 0 | 0 | -29 | 439.2
2020-02-23 18:00 | 18:00 | 454.6 | 175.5 | 164.0992 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.1008 | 0 | 0 | -29 | 454.6
2020-02-23 19:00 | 19:00 | 443.5 | 175.5 | 154.5804 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.7196 | 0 | 0 | -29 | 443.5
2020-02-23 20:00 | 20:00 | 430.4 | 175.5 | 152.4177 | 52.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.7823 | 0 | 0 | -29 | 430.4
2020-02-23 21:00 | 21:00 | 420 | 175.5 | 154.0611 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.4389 | 0 | 0 | -29 | 420
2020-02-23 22:00 | 22:00 | 400.5 | 175.5 | 146.0474 | 30.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.9526 | 0 | 0 | -29 | 400.5
2020-02-23 23:00 | 23:00 | 406.4 | 175.5 | 153.8401 | 29.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.9599 | 0 | 0 | -29 | 406.4
2020-02-24 | 0:00 | 398 | 175.5 | 151.9116 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9884 | 0 | 0 | -29 | 398
2020-02-24 01:00 | 1:00 | 413.9 | 175.5 | 159.2333 | 33.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0 | -29 | 413.9
2020-02-24 02:00 | 2:00 | 427.9 | 175.5 | 164.7011 | 43.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.4989 | 0 | 0 | -29 | 427.9
2020-02-24 03:00 | 3:00 | 436.8 | 175.5 | 164.9694 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1306 | 0 | 0 | -29 | 436.8
2020-02-24 04:00 | 4:00 | 441.6 | 175.5 | 165.0798 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.8202 | 0 | 0 | -29 | 441.6
2020-02-24 05:00 | 5:00 | 437.1 | 175.5 | 165.0312 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6688 | 0 | 0 | -29 | 437.1
2020-02-24 06:00 | 6:00 | 421.1 | 175.5 | 160.3129 | 47.5 | 9 | 45.4 | 1.3355 | 0 | 11.0516 | 0 | 0 | -29 | 421.1
2020-02-24 07:00 | 7:00 | 394.3 | 175.5 | 140.341 | 33.1 | 9 | 45.4 | 8.0644 | 0 | 11.8946 | 0 | 0 | -29 | 394.3
2020-02-24 08:00 | 8:00 | 382.8 | 175.5 | 127.4574 | 24.2 | 9 | 45.4 | 18.8492 | 0 | 11.3934 | 0 | 0 | -29 | 382.8
2020-02-24 09:00 | 9:00 | 372.5 | 175.5 | 109.0934 | 24.2 | 9 | 45.4 | 27.5289 | 0 | 10.7777 | 0 | 0 | -29 | 372.5
2020-02-24 10:00 | 10:00 | 373.9 | 175.5 | 104.6761 | 24.2 | 9 | 45.4 | 34.7188 | 0 | 9.4051 | 0 | 0 | -29 | 373.9
2020-02-24 11:00 | 11:00 | 371.2 | 175.5 | 96.9123 | 24.2 | 9 | 45.4 | 40.4256 | 0 | 8.7621 | 0 | 0 | -29 | 371.2
2020-02-24 12:00 | 12:00 | 365.6 | 175.5 | 89.1797 | 24.2 | 9 | 45.4 | 41.6032 | 0 | 9.7171 | 0 | 0 | -29 | 365.6
2020-02-24 13:00 | 13:00 | 380.2 | 175.5 | 105.4867 | 24.2 | 9 | 45.4 | 38.6279 | 0 | 10.9854 | 0 | 0 | -29 | 380.2
2020-02-24 14:00 | 14:00 | 385.5 | 175.5 | 113.6803 | 24.2 | 9 | 45.4 | 35.3757 | 0 | 11.344 | 0 | 0 | -29 | 385.5
2020-02-24 15:00 | 15:00 | 391.9 | 175.5 | 131.488 | 24.2 | 9 | 45.4 | 22.4082 | 0 | 12.9038 | 0 | 0 | -29 | 391.9
2020-02-24 16:00 | 16:00 | 396.6 | 175.5 | 136.159 | 40.4 | 9 | 45.4 | 6.5348 | 0 | 12.6062 | 0 | 0 | -29 | 396.6
2020-02-24 17:00 | 17:00 | 428.3 | 175.5 | 161.5701 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1299 | 0 | 0 | -29 | 428.3
2020-02-24 18:00 | 18:00 | 444 | 175.5 | 166.5126 | 65.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1874 | 0 | 0 | -29 | 444
2020-02-24 19:00 | 19:00 | 435.5 | 175.5 | 164.9982 | 59 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6018 | 0 | 0 | -29 | 435.5
2020-02-24 20:00 | 20:00 | 428.9 | 175.5 | 164.8961 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4039 | 0 | 0 | -29 | 428.9
2020-02-24 21:00 | 21:00 | 422.7 | 175.5 | 164.8126 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9874 | 0 | 0 | -29 | 422.7
2020-02-24 22:00 | 22:00 | 404 | 175.5 | 157.1455 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9545 | 0 | 0 | -29 | 404
2020-02-24 23:00 | 23:00 | 413.3 | 175.5 | 161.9724 | 43.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7276 | 0 | 0 | -29 | 413.3
2020-02-25 | 0:00 | 407.7 | 175.5 | 170.5792 | 29.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9208 | 0 | 0 | -29 | 407.7
2020-02-25 01:00 | 1:00 | 422.2 | 175.5 | 176.5178 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3822 | 0 | 0 | -29 | 422.2
2020-02-25 02:00 | 2:00 | 434.8 | 175.5 | 173.1105 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6895 | 0 | 0 | -29 | 434.8
2020-02-25 03:00 | 3:00 | 451.7 | 175.5 | 178.125 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.075 | 0 | 0 | -29 | 451.7
2020-02-25 04:00 | 4:00 | 457.2 | 175.5 | 183.7362 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7638 | 0 | 0.9 | -29 | 457.2
2020-02-25 05:00 | 5:00 | 458.8 | 175.5 | 183.7772 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2228 | 0 | 3 | -29 | 458.8
2020-02-25 06:00 | 6:00 | 457.5 | 175.5 | 183.4138 | 67.9 | 9 | 45.4 | 2.1023 | 0 | 3.1839 | 0 | 0 | -29 | 457.5
2020-02-25 07:00 | 7:00 | 435.5 | 175.5 | 163.4218 | 55.4 | 9 | 45.4 | 13.0642 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | -29 | 435.5
2020-02-25 08:00 | 8:00 | 446.1 | 175.5 | 178.003 | 37.1 | 9 | 45.4 | 27.6007 | 0 | 2.4963 | 0 | 0 | -29 | 446.1
2020-02-25 09:00 | 9:00 | 434.8 | 175.5 | 169.9488 | 24.2 | 9 | 45.4 | 36.9223 | 0 | 2.8289 | 0 | 0 | -29 | 434.8
2020-02-25 10:00 | 10:00 | 412.9 | 175.5 | 142.8694 | 24.2 | 9 | 45.4 | 42.1005 | 0 | 2.8301 | 0 | 0 | -29 | 412.9
2020-02-25 11:00 | 11:00 | 406.7 | 175.5 | 122.3087 | 24.2 | 9 | 45.4 | 56.3086 | 0 | 2.9827 | 0 | 0 | -29 | 406.7
2020-02-25 12:00 | 12:00 | 387.4 | 175.5 | 99.2255 | 24.2 | 9 | 45.4 | 59.0521 | 0 | 4.0224 | 0 | 0 | -29 | 387.4
2020-02-25 13:00 | 13:00 | 399.9 | 175.5 | 113.1142 | 24.2 | 9 | 45.4 | 57.004 | 0 | 4.6818 | 0 | 0 | -29 | 399.9
2020-02-25 14:00 | 14:00 | 404.8 | 175.5 | 124.9474 | 24.7 | 9 | 45.4 | 48.8133 | 0 | 5.4393 | 0 | 0 | -29 | 404.8
2020-02-25 15:00 | 15:00 | 407 | 175.5 | 143.7662 | 24.7 | 9 | 45.4 | 31.0761 | 0 | 6.5577 | 0 | 0 | -29 | 407
2020-02-25 16:00 | 16:00 | 422.1 | 175.5 | 160.2852 | 44.1 | 9 | 45.4 | 9.7627 | 0 | 7.0521 | 0 | 0 | -29 | 422.1
2020-02-25 17:00 | 17:00 | 440.9 | 175.5 | 176.1909 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0091 | 0 | 0 | -29 | 440.9
2020-02-25 18:00 | 18:00 | 450.5 | 175.5 | 176.4736 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9264 | 0 | 0 | -29 | 450.5
2020-02-25 19:00 | 19:00 | 439 | 175.5 | 176.2065 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6935 | 0 | 0 | -29 | 439
2020-02-25 20:00 | 20:00 | 426 | 175.5 | 175.8502 | 46.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | -29 | 426
2020-02-25 21:00 | 21:00 | 413.2 | 175.5 | 174.529 | 35.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.471 | 0 | 0 | -29 | 413.2
2020-02-25 22:00 | 22:00 | 397.3 | 175.5 | 165.5358 | 28.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7642 | 0 | 0 | -29 | 397.3
2020-02-25 23:00 | 23:00 | 407.4 | 175.5 | 173.937 | 29.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.763 | 0 | 0 | -29 | 407.4
2020-02-26 | 0:00 | 406.1 | 175.5 | 169.845 | 31.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.955 | 0 | 0 | -29 | 406.1
2020-02-26 01:00 | 1:00 | 421.5 | 175.5 | 172.6491 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8509 | 0 | 0 | -29 | 421.5
2020-02-26 02:00 | 2:00 | 436.9 | 175.5 | 176.0876 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4124 | 0 | 0 | -29 | 436.9
2020-02-26 03:00 | 3:00 | 449 | 175.5 | 177.7366 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1634 | 0 | 0 | -29 | 449
2020-02-26 04:00 | 4:00 | 453.8 | 175.5 | 178.5667 | 71.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | -29 | 453.8
2020-02-26 05:00 | 5:00 | 456.7 | 175.5 | 180.8848 | 71.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7152 | 0 | 0 | -29 | 456.7
2020-02-26 06:00 | 6:00 | 451.6 | 175.5 | 177.7988 | 65.8 | 9 | 45.4 | 3.5643 | 0 | 3.5369 | 0 | 0 | -29 | 451.6
2020-02-26 07:00 | 7:00 | 416.3 | 175.5 | 143.1471 | 48.1 | 9 | 45.4 | 21.0076 | 0 | 3.1453 | 0 | 0 | -29 | 416.3
2020-02-26 08:00 | 8:00 | 416.3 | 175.5 | 143.3644 | 25.3 | 9 | 45.4 | 43.473 | 0 | 3.2626 | 0 | 0 | -29 | 416.3
2020-02-26 09:00 | 9:00 | 417.9 | 175.5 | 130.1214 | 25.3 | 9 | 45.4 | 58.2224 | 0 | 3.3562 | 0 | 0 | -29 | 417.9
2020-02-26 10:00 | 10:00 | 408.9 | 175.5 | 111.5022 | 25.3 | 9 | 45.4 | 68.0798 | 0 | 3.118 | 0 | 0 | -29 | 408.9
2020-02-26 11:00 | 11:00 | 402.9 | 175.5 | 103.4662 | 25.3 | 9 | 45.4 | 70.2632 | 0 | 2.9706 | 0 | 0 | -29 | 402.9
2020-02-26 12:00 | 12:00 | 377.6 | 175.5 | 80.7994 | 25.8 | 9 | 45.4 | 67.14 | 0 | 2.9606 | 0 | 0 | -29 | 377.6
2020-02-26 13:00 | 13:00 | 387.3 | 175.5 | 98.1521 | 25.8 | 9 | 45.4 | 59.1861 | 0 | 3.2618 | 0 | 0 | -29 | 387.3
2020-02-26 14:00 | 14:00 | 385.3 | 175.5 | 110.1319 | 25.8 | 9 | 45.4 | 44.8794 | 0 | 3.5887 | 0 | 0 | -29 | 385.3
2020-02-26 15:00 | 15:00 | 395.2 | 175.5 | 134.899 | 26.3 | 9 | 45.4 | 29.1264 | 0 | 3.9746 | 0 | 0 | -29 | 395.2
2020-02-26 16:00 | 16:00 | 417.4 | 175.5 | 152.9874 | 50.1 | 9 | 45.4 | 9.6528 | 0 | 3.7598 | 0 | 0 | -29 | 417.4
2020-02-26 17:00 | 17:00 | 445.4 | 175.5 | 177.647 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.253 | 0 | 0 | -29 | 445.4
2020-02-26 18:00 | 18:00 | 454.5 | 175.5 | 179.5494 | 71.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8506 | 0 | 0 | -29 | 454.5
2020-02-26 19:00 | 19:00 | 445.3 | 175.5 | 177.6824 | 63.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8176 | 0 | 0 | -29 | 445.3
2020-02-26 20:00 | 20:00 | 432.4 | 175.5 | 176.496 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.204 | 0 | 0 | -29 | 432.4
2020-02-26 21:00 | 21:00 | 423.2 | 175.5 | 179.4049 | 39.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2951 | 0 | 0 | -29 | 423.2
2020-02-26 22:00 | 22:00 | 407.7 | 175.5 | 175.1776 | 28.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2224 | 0 | 0 | -29 | 407.7
2020-02-26 23:00 | 23:00 | 417.2 | 175.5 | 178.7306 | 34 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5694 | 0 | 0 | -29 | 417.2
2020-02-27 | 0:00 | 412.6 | 175.5 | 177.0045 | 31.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7955 | 0 | 0 | -29 | 412.6
2020-02-27 01:00 | 1:00 | 431.4 | 175.5 | 181.4141 | 41 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9859 | 0 | 5.1 | -29 | 431.4
2020-02-27 02:00 | 2:00 | 444.1 | 175.5 | 181.8876 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5124 | 0 | 4.6 | -29 | 444.1
2020-02-27 03:00 | 3:00 | 457.5 | 175.5 | 181.184 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.216 | 0 | 8 | -29 | 457.5
2020-02-27 04:00 | 4:00 | 466.7 | 175.5 | 181.3253 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1747 | 0 | 11.7 | -29 | 466.7
2020-02-27 05:00 | 5:00 | 465.3 | 175.5 | 181.2788 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2212 | 0 | 10.3 | -29 | 465.3
2020-02-27 06:00 | 6:00 | 462.5 | 175.5 | 181.2082 | 65.5 | 9 | 45.4 | 4.6023 | 0 | 2.2895 | 0 | 8 | -29 | 462.5
2020-02-27 07:00 | 7:00 | 427.5 | 175.5 | 149.8531 | 47.8 | 9 | 45.4 | 26.712 | 0 | 2.2349 | 0 | 0 | -29 | 427.5
2020-02-27 08:00 | 8:00 | 424.5 | 175.5 | 141.0834 | 25.2 | 9 | 45.4 | 55.1207 | 0 | 2.1959 | 0 | 0 | -29 | 424.5
2020-02-27 09:00 | 9:00 | 423.8 | 175.5 | 121.5577 | 25.2 | 9 | 45.4 | 74.2198 | 0 | 1.9225 | 0 | 0 | -29 | 423.8
2020-02-27 10:00 | 10:00 | 413.9 | 175.5 | 101.6727 | 25.2 | 9 | 45.4 | 83.7928 | 0 | 2.3345 | 0 | 0 | -29 | 413.9
2020-02-27 11:00 | 11:00 | 407.6 | 175.5 | 93.886 | 25.2 | 9 | 45.4 | 85.0341 | 0 | 2.5799 | 0 | 0 | -29 | 407.6
2020-02-27 12:00 | 12:00 | 389.4 | 175.5 | 80.9564 | 25.2 | 9 | 45.4 | 78.9167 | 0 | 3.4269 | 0 | 0 | -29 | 389.4
2020-02-27 13:00 | 13:00 | 396.9 | 175.5 | 99.0533 | 25.7 | 9 | 45.4 | 66.5263 | 0 | 4.7204 | 0 | 0 | -29 | 396.9
2020-02-27 14:00 | 14:00 | 393 | 175.5 | 113.4709 | 25.7 | 9 | 45.4 | 47.2051 | 0 | 5.724 | 0 | 0 | -29 | 393
2020-02-27 15:00 | 15:00 | 396.3 | 175.5 | 138.7199 | 25.7 | 9 | 45.4 | 24.232 | 0 | 6.7481 | 0 | 0 | -29 | 396.3
2020-02-27 16:00 | 16:00 | 419.9 | 175.5 | 166.8011 | 38.1 | 9 | 45.4 | 6.3806 | 0 | 7.7183 | 0 | 0 | -29 | 419.9
2020-02-27 17:00 | 17:00 | 449.6 | 175.5 | 181.9949 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5051 | 0 | 3.9 | -29 | 449.6
2020-02-27 18:00 | 18:00 | 463.3 | 175.5 | 181.3383 | 66.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7617 | 0 | 8 | -29 | 463.3
2020-02-27 19:00 | 19:00 | 457.6 | 175.5 | 181.2282 | 61 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4718 | 0 | 8 | -29 | 457.6
2020-02-27 20:00 | 20:00 | 450 | 175.5 | 181.0314 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9686 | 0 | 8 | -29 | 450
2020-02-27 21:00 | 21:00 | 448.5 | 175.5 | 181.0137 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5863 | 0 | 8 | -29 | 448.5
2020-02-27 22:00 | 22:00 | 428 | 175.5 | 179.5708 | 42 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5292 | 0 | 0 | -29 | 428
2020-02-27 23:00 | 23:00 | 439.4 | 175.5 | 180.8057 | 43.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2943 | 0 | 8 | -29 | 439.4
2020-02-28 | 0:00 | 433.5 | 175.5 | 180.7017 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2983 | 0 | 12.4 | -29 | 433.5
2020-02-28 01:00 | 1:00 | 446.3 | 175.5 | 180.9555 | 49.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5445 | 0 | 9.3 | -29 | 446.3
2020-02-28 02:00 | 2:00 | 461.9 | 175.5 | 181.1812 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5188 | 0 | 13.7 | -29 | 461.9
2020-02-28 03:00 | 3:00 | 473.2 | 175.5 | 181.4896 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0104 | 0 | 15.2 | -29 | 473.2
2020-02-28 04:00 | 4:00 | 476.5 | 175.5 | 181.5246 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2754 | 0 | 19.2 | -29 | 476.5
2020-02-28 05:00 | 5:00 | 474.6 | 175.5 | 181.5458 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7542 | 0 | 17.8 | -29 | 474.6
2020-02-28 06:00 | 6:00 | 473 | 175.5 | 181.5556 | 69.7 | 9 | 45.4 | 2.3272 | 0 | 3.8172 | 0 | 14.7 | -29 | 473
2020-02-28 07:00 | 7:00 | 442.9 | 175.5 | 171.8298 | 52 | 9 | 45.4 | 13.6132 | 0 | 4.557 | 0 | 0 | -29 | 442.9
2020-02-28 08:00 | 8:00 | 429.2 | 175.5 | 168.5576 | 25.2 | 9 | 45.4 | 28.8939 | 0 | 5.6485 | 0 | 0 | -29 | 429.2
2020-02-28 09:00 | 9:00 | 425.1 | 175.5 | 154.6573 | 25.2 | 9 | 45.4 | 37.7557 | 0 | 6.587 | 0 | 0 | -29 | 425.1
2020-02-28 10:00 | 10:00 | 413.5 | 175.5 | 141.9119 | 25.2 | 9 | 45.4 | 38.7701 | 0 | 6.718 | 0 | 0 | -29 | 413.5
2020-02-28 11:00 | 11:00 | 414.1 | 175.5 | 141.3267 | 25.7 | 9 | 45.4 | 39.1168 | 0 | 7.0565 | 0 | 0 | -29 | 414.1
2020-02-28 12:00 | 12:00 | 401.9 | 175.5 | 128.8312 | 25.7 | 9 | 45.4 | 38.495 | 0 | 7.9738 | 0 | 0 | -29 | 401.9
2020-02-28 13:00 | 13:00 | 418.2 | 175.5 | 150.0085 | 25.7 | 9 | 45.4 | 31.8539 | 0 | 9.7376 | 0 | 0 | -29 | 418.2
2020-02-28 14:00 | 14:00 | 421.8 | 175.5 | 158.9472 | 28.8 | 9 | 45.4 | 22.0245 | 0 | 11.1283 | 0 | 0 | -29 | 421.8
2020-02-28 15:00 | 15:00 | 448.1 | 175.5 | 182.0576 | 33.4 | 9 | 45.4 | 15.7591 | 0 | 11.6833 | 0 | 4.3 | -29 | 448.1
2020-02-28 16:00 | 16:00 | 458.1 | 175.5 | 181.2627 | 51.6 | 9 | 45.4 | 5.3399 | 0 | 11.4974 | 0 | 7.5 | -29 | 458.1
2020-02-28 17:00 | 17:00 | 469.5 | 175.5 | 181.4419 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8581 | 0 | 14.7 | -29 | 469.5
2020-02-28 18:00 | 18:00 | 475.9 | 175.5 | 181.5291 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8709 | 0 | 14.7 | -29 | 475.9
2020-02-28 19:00 | 19:00 | 461.2 | 175.5 | 181.2226 | 58.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2774 | 0 | 11.9 | -29 | 461.2
2020-02-28 20:00 | 20:00 | 448.8 | 175.5 | 181.0077 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7923 | 0 | 14 | -29 | 448.8
2020-02-28 21:00 | 21:00 | 437.2 | 175.5 | 180.719 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.581 | 0 | 14.6 | -29 | 437.2
2020-02-28 22:00 | 22:00 | 420.2 | 175.5 | 181.4085 | 31.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8915 | 0 | 1.1 | -29 | 420.2
2020-02-28 23:00 | 23:00 | 432.5 | 175.5 | 180.5997 | 32.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2003 | 0 | 13.9 | -29 | 432.5
2020-02-29 | 0:00 | 428.8 | 175.5 | 172.9944 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9056 | 0 | 0 | -29 | 428.8
2020-02-29 01:00 | 1:00 | 445.2 | 175.5 | 177.0016 | 64.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4984 | 0 | 0 | -29 | 445.2
2020-02-29 02:00 | 2:00 | 457.2 | 175.5 | 182.0478 | 66.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3522 | 0 | 5 | -29 | 457.2
2020-02-29 03:00 | 3:00 | 465 | 175.5 | 181.2972 | 67.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0028 | 0 | 13 | -29 | 465
2020-02-29 04:00 | 4:00 | 473.5 | 175.5 | 181.537 | 67.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 21.5 | -29 | 473.5
2020-02-29 05:00 | 5:00 | 466.9 | 175.5 | 181.2751 | 67.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9249 | 0 | 15 | -29 | 466.9
2020-02-29 06:00 | 6:00 | 449.8 | 175.5 | 179.7878 | 65.2 | 9 | 45.4 | 1.8436 | 0 | 2.0686 | 0 | 0 | -29 | 449.8
2020-02-29 07:00 | 7:00 | 420.7 | 175.5 | 156.2039 | 50.1 | 9 | 45.4 | 11.4479 | 0 | 2.0482 | 0 | 0 | -29 | 420.7
2020-02-29 08:00 | 8:00 | 415.7 | 175.5 | 161.1087 | 23.6 | 9 | 45.4 | 27.7725 | 0 | 2.3188 | 0 | 0 | -29 | 415.7
2020-02-29 09:00 | 9:00 | 406.5 | 175.5 | 137.5986 | 23.6 | 9 | 45.4 | 41.8175 | 0 | 2.5839 | 0 | 0 | -29 | 406.5
2020-02-29 10:00 | 10:00 | 389.9 | 175.5 | 108.5194 | 23.6 | 9 | 45.4 | 54.112 | 0 | 2.7686 | 0 | 0 | -29 | 389.9
2020-02-29 11:00 | 11:00 | 376.4 | 175.5 | 90.7678 | 23.6 | 9 | 45.4 | 58.6917 | 0 | 2.4405 | 0 | 0 | -29 | 376.4
2020-02-29 12:00 | 12:00 | 355.3 | 175.5 | 79.0437 | 23.6 | 9 | 45.4 | 57.5065 | 0 | 2.7498 | 0 | -8.5 | -29 | 355.3
2020-02-29 13:00 | 13:00 | 351.4 | 175.5 | 78.9714 | 23.6 | 9 | 45.4 | 51.2652 | 0 | 3.1634 | 0 | -6.5 | -29 | 351.4
2020-02-29 14:00 | 14:00 | 353.5 | 175.5 | 86.4937 | 23.6 | 9 | 45.4 | 38.524 | 0 | 3.9823 | 0 | 0 | -29 | 353.5
2020-02-29 15:00 | 15:00 | 367.6 | 175.5 | 115.6976 | 23.6 | 9 | 45.4 | 21.9298 | 0 | 5.4726 | 0 | 0 | -29 | 367.6
2020-02-29 16:00 | 16:00 | 388.8 | 175.5 | 147.7585 | 27.7 | 9 | 45.4 | 7.0223 | 0 | 5.4192 | 0 | 0 | -29 | 388.8
2020-02-29 17:00 | 17:00 | 423.2 | 175.5 | 173.4885 | 42.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9115 | 0 | 0 | -29 | 423.2
2020-02-29 18:00 | 18:00 | 436.7 | 175.5 | 176.1017 | 53.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4983 | 0 | 0 | -29 | 436.7
2020-02-29 19:00 | 19:00 | 427.9 | 175.5 | 176.0676 | 43.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4324 | 0 | 0 | -29 | 427.9
2020-02-29 20:00 | 20:00 | 416.5 | 175.5 | 174.3857 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0143 | 0 | 0 | -29 | 416.5
2020-02-29 21:00 | 21:00 | 414.7 | 175.5 | 175.7684 | 30.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2316 | 0 | 0 | -29 | 414.7
2020-02-29 22:00 | 22:00 | 408.2 | 175.5 | 171.5459 | 28.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0541 | 0 | 0 | -29 | 408.2
2020-02-29 23:00 | 23:00 | 421.8 | 175.5 | 175.8684 | 37 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0316 | 0 | 0 | -29 | 421.8
2020-03-01 | 0:00 | 417.5 | 175.5 | 167.562 | 39.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.238 | 0 | 0 | -29 | 417.5
2020-03-01 01:00 | 1:00 | 431.6 | 175.5 | 170.3998 | 50.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6002 | 0 | 0 | -29 | 431.6
2020-03-01 02:00 | 2:00 | 446.8 | 175.5 | 172.9733 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6267 | 0 | 0 | -29 | 446.8
2020-03-01 03:00 | 3:00 | 458.5 | 175.5 | 176.3628 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2372 | 0 | 6.2 | -29 | 458.5
2020-03-01 04:00 | 4:00 | 462.9 | 175.5 | 176.4821 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7179 | 0 | 9 | -29 | 462.9
2020-03-01 05:00 | 5:00 | 454.9 | 175.5 | 175.0604 | 64.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1396 | 0 | 4.4 | -29 | 454.9
2020-03-01 06:00 | 6:00 | 428.9 | 175.5 | 168.0242 | 50.7 | 9 | 45.4 | 0.5876 | 0 | 8.6882 | 0 | 0 | -29 | 428.9
2020-03-01 07:00 | 7:00 | 412.6 | 175.5 | 164.7462 | 38.3 | 9 | 45.4 | 2.0358 | 0 | 6.618 | 0 | 0 | -29 | 412.6
2020-03-01 08:00 | 8:00 | 412.3 | 175.5 | 168.0491 | 34.6 | 9 | 45.4 | 3.7373 | 0 | 5.0136 | 0 | 0 | -29 | 412.3
2020-03-01 09:00 | 9:00 | 415.1 | 175.5 | 168.1631 | 36.1 | 9 | 45.4 | 5.6402 | 0 | 4.2967 | 0 | 0 | -29 | 415.1
2020-03-01 10:00 | 10:00 | 408.4 | 175.5 | 168.0266 | 27.2 | 9 | 45.4 | 7.9554 | 0 | 4.318 | 0 | 0 | -29 | 408.4
2020-03-01 11:00 | 11:00 | 401.7 | 175.5 | 161.6584 | 24.3 | 9 | 45.4 | 10.2493 | 0 | 4.5923 | 0 | 0 | -29 | 401.7
2020-03-01 12:00 | 12:00 | 387 | 175.5 | 146.4489 | 24.3 | 9 | 45.4 | 9.1476 | 0 | 6.2035 | 0 | 0 | -29 | 387
2020-03-01 13:00 | 13:00 | 372 | 175.5 | 132.6552 | 24.3 | 9 | 45.4 | 8.0501 | 0 | 6.0947 | 0 | 0 | -29 | 372
2020-03-01 14:00 | 14:00 | 370.6 | 175.5 | 132.6817 | 24.3 | 9 | 45.4 | 6.2863 | 0 | 6.432 | 0 | 0 | -29 | 370.6
2020-03-01 15:00 | 15:00 | 382.3 | 175.5 | 146.8185 | 24.3 | 9 | 45.4 | 3.8366 | 0 | 6.4449 | 0 | 0 | -29 | 382.3
2020-03-01 16:00 | 16:00 | 385.1 | 175.5 | 147.1673 | 30.6 | 9 | 45.4 | 1.0962 | 0 | 5.3365 | 0 | 0 | -29 | 385.1
2020-03-01 17:00 | 17:00 | 417.6 | 175.5 | 164.5953 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0047 | 0 | 0 | -29 | 417.6
2020-03-01 18:00 | 18:00 | 433 | 175.5 | 168.5716 | 59 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5284 | 0 | 0 | -29 | 433
2020-03-01 19:00 | 19:00 | 423.1 | 175.5 | 168.3724 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5276 | 0 | 0 | -29 | 423.1
2020-03-01 20:00 | 20:00 | 412.9 | 175.5 | 168.1105 | 39.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7895 | 0 | 0 | -29 | 412.9
2020-03-01 21:00 | 21:00 | 398.5 | 175.5 | 167.1302 | 26.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2698 | 0 | 0 | -29 | 398.5
2020-03-01 22:00 | 22:00 | 381.4 | 175.5 | 151.8414 | 24.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3586 | 0 | 0 | -29 | 381.4
2020-03-01 23:00 | 23:00 | 393.8 | 175.5 | 164.2615 | 24.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3385 | 0 | 0 | -29 | 393.8
2020-03-02 | 0:00 | 391.5 | 175.5 | 160.0049 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6951 | 0 | 0 | -29 | 391.5
2020-03-02 01:00 | 1:00 | 408.9 | 175.5 | 169.1667 | 34.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0 | -29 | 408.9
2020-03-02 02:00 | 2:00 | 423.5 | 175.5 | 173.023 | 44.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.077 | 0 | 0.8 | -29 | 423.5
2020-03-02 03:00 | 3:00 | 433.3 | 175.5 | 173.2053 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1947 | 0 | 0.9 | -29 | 433.3
2020-03-02 04:00 | 4:00 | 440.8 | 175.5 | 173.3643 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3357 | 0 | 0.8 | -29 | 440.8
2020-03-02 05:00 | 5:00 | 438.8 | 175.5 | 173.3133 | 58.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8867 | 0 | 0.8 | -29 | 438.8
2020-03-02 06:00 | 6:00 | 431.3 | 175.5 | 173.1689 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0.0159 | 0 | 5.0152 | 0 | 0.8 | -29 | 431.3
2020-03-02 07:00 | 7:00 | 420.8 | 175.5 | 169.1099 | 44.6 | 9 | 45.4 | 0.0625 | 0 | 6.1276 | 0 | 0 | -29 | 420.8
2020-03-02 08:00 | 8:00 | 438.2 | 175.5 | 173.3593 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0.1208 | 0 | 8.4199 | 0 | 0.8 | -29 | 438.2
2020-03-02 09:00 | 9:00 | 441.9 | 175.5 | 173.3792 | 55.7 | 9 | 45.4 | 2.5318 | 0 | 8.589 | 0 | 0.8 | -29 | 441.9
2020-03-02 10:00 | 10:00 | 426.4 | 175.5 | 167.3879 | 43.2 | 9 | 45.4 | 5.9645 | 0 | 8.9476 | 0 | 0 | -29 | 426.4
2020-03-02 11:00 | 11:00 | 418.8 | 175.5 | 171.2213 | 29.4 | 9 | 45.4 | 8.4977 | 0 | 8.781 | 0 | 0 | -29 | 418.8
2020-03-02 12:00 | 12:00 | 404.9 | 175.5 | 153.3883 | 24.3 | 9 | 45.4 | 17.1392 | 0 | 9.1725 | 0 | 0 | -29 | 404.9
2020-03-02 13:00 | 13:00 | 414.9 | 175.5 | 160.5895 | 24.3 | 9 | 45.4 | 19.4978 | 0 | 9.6127 | 0 | 0 | -29 | 414.9
2020-03-02 14:00 | 14:00 | 415.9 | 175.5 | 163.2483 | 26.9 | 9 | 45.4 | 15.6515 | 0 | 9.2002 | 0 | 0 | -29 | 415.9
2020-03-02 15:00 | 15:00 | 424.2 | 175.5 | 171.9691 | 32.4 | 9 | 45.4 | 9.8266 | 0 | 9.1043 | 0 | 0 | -29 | 424.2
2020-03-02 16:00 | 16:00 | 429.5 | 175.5 | 168.4711 | 47.9 | 9 | 45.4 | 3.3423 | 0 | 8.8866 | 0 | 0 | -29 | 429.5
2020-03-02 17:00 | 17:00 | 443.5 | 175.5 | 173.4206 | 58.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4794 | 0 | 0.8 | -29 | 443.5
2020-03-02 18:00 | 18:00 | 447.2 | 175.5 | 173.4564 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0436 | 0 | 0.8 | -29 | 447.2
2020-03-02 19:00 | 19:00 | 434.5 | 175.5 | 170.4102 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1898 | 0 | 0 | -29 | 434.5
2020-03-02 20:00 | 20:00 | 424.1 | 175.5 | 173.0917 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7083 | 0 | 0.8 | -29 | 424.1
2020-03-02 21:00 | 21:00 | 421.1 | 175.5 | 172.9311 | 37.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0689 | 0 | 0.8 | -29 | 421.1
2020-03-02 22:00 | 22:00 | 400.9 | 175.5 | 164.8134 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2866 | 0 | 0 | -29 | 400.9
2020-03-02 23:00 | 23:00 | 411.2 | 175.5 | 172.7166 | 29.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2834 | 0 | 0.8 | -29 | 411.2
2020-03-03 | 0:00 | 407.5 | 175.5 | 168.7142 | 29.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5858 | 0 | 0 | -29 | 407.5
2020-03-03 01:00 | 1:00 | 425.7 | 175.5 | 173.0853 | 43 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4147 | 0 | 0.3 | -29 | 425.7
2020-03-03 02:00 | 2:00 | 440.5 | 175.5 | 172.8536 | 53.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8464 | 0 | 4.4 | -29 | 440.5
2020-03-03 03:00 | 3:00 | 446.7 | 175.5 | 172.9648 | 60 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4352 | 0 | 4.4 | -29 | 446.7
2020-03-03 04:00 | 4:00 | 451.2 | 175.5 | 173.0648 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9352 | 0 | 4.4 | -29 | 451.2
2020-03-03 05:00 | 5:00 | 448.2 | 175.5 | 173.0439 | 62.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1561 | 0 | 4.4 | -29 | 448.2
2020-03-03 06:00 | 6:00 | 440.8 | 175.5 | 172.8857 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0.7228 | 0 | 6.5915 | 0 | 4.4 | -29 | 440.8
2020-03-03 07:00 | 7:00 | 432.7 | 175.5 | 173.2898 | 47.2 | 9 | 45.4 | 2.5758 | 0 | 6.8344 | 0 | 1.9 | -29 | 432.7
2020-03-03 08:00 | 8:00 | 447.9 | 175.5 | 173.0767 | 57.7 | 9 | 45.4 | 5.7628 | 0 | 6.0605 | 0 | 4.4 | -29 | 447.9
2020-03-03 09:00 | 9:00 | 440.5 | 175.5 | 172.885 | 48.2 | 9 | 45.4 | 8.6468 | 0 | 5.4682 | 0 | 4.4 | -29 | 440.5
2020-03-03 10:00 | 10:00 | 418 | 175.5 | 167.3296 | 32.6 | 9 | 45.4 | 10.701 | 0 | 6.4694 | 0 | 0 | -29 | 418
2020-03-03 11:00 | 11:00 | 410.4 | 175.5 | 164.4293 | 24.2 | 9 | 45.4 | 13.0387 | 0 | 7.832 | 0 | 0 | -29 | 410.4
2020-03-03 12:00 | 12:00 | 387.8 | 175.5 | 137.3608 | 24.2 | 9 | 45.4 | 16.6683 | 0 | 8.6709 | 0 | 0 | -29 | 387.8
2020-03-03 13:00 | 13:00 | 399.4 | 175.5 | 149.7424 | 24.2 | 9 | 45.4 | 15.4497 | 0 | 9.1079 | 0 | 0 | -29 | 399.4
2020-03-03 14:00 | 14:00 | 401.1 | 175.5 | 154.2132 | 24.2 | 9 | 45.4 | 12.4805 | 0 | 9.3063 | 0 | 0 | -29 | 401.1
2020-03-03 15:00 | 15:00 | 418.8 | 175.5 | 176.0558 | 24.2 | 9 | 45.4 | 8.0817 | 0 | 9.5625 | 0 | 0 | -29 | 418.8
2020-03-03 16:00 | 16:00 | 428.3 | 175.5 | 171.8101 | 42.5 | 9 | 45.4 | 3.5125 | 0 | 9.5774 | 0 | 0 | -29 | 428.3
2020-03-03 17:00 | 17:00 | 443.7 | 175.5 | 174.6998 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9002 | 0 | 4.5 | -29 | 443.7
2020-03-03 18:00 | 18:00 | 449.7 | 175.5 | 174.9616 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2384 | 0 | 4.4 | -29 | 449.7
2020-03-03 19:00 | 19:00 | 434.9 | 175.5 | 177.405 | 47.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.095 | 0 | 1.1 | -29 | 434.9
2020-03-03 20:00 | 20:00 | 423.4 | 175.5 | 174.9439 | 36.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3561 | 0 | 3.9 | -29 | 423.4
2020-03-03 21:00 | 21:00 | 410.1 | 175.5 | 172.7391 | 29.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7609 | 0 | 0.4 | -29 | 410.1
2020-03-03 22:00 | 22:00 | 390.9 | 175.5 | 159.5391 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2609 | 0 | 0 | -29 | 390.9
2020-03-03 23:00 | 23:00 | 395.7 | 175.5 | 164.5383 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0617 | 0 | 0 | -29 | 395.7
2020-03-04 | 0:00 | 391.6 | 175.5 | 162.6567 | 24.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3433 | 0 | 0 | -29 | 391.6
2020-03-04 01:00 | 1:00 | 408.5 | 175.5 | 166.7952 | 37.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3048 | 0 | 0 | -29 | 408.5
2020-03-04 02:00 | 2:00 | 421.2 | 175.5 | 168.2575 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0425 | 0 | 0 | -29 | 421.2
2020-03-04 03:00 | 3:00 | 431.6 | 175.5 | 167.4233 | 60.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7767 | 0 | 0 | -29 | 431.6
2020-03-04 04:00 | 4:00 | 436.8 | 175.5 | 168.5876 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2124 | 0 | 0 | -29 | 436.8
2020-03-04 05:00 | 5:00 | 433.1 | 175.5 | 168.5723 | 61.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1277 | 0 | 0 | -29 | 433.1
2020-03-04 06:00 | 6:00 | 430.2 | 175.5 | 169.9521 | 53.4 | 9 | 45.4 | 3.3809 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | -29 | 430.2
2020-03-04 07:00 | 7:00 | 419.2 | 175.5 | 159.5385 | 43.4 | 9 | 45.4 | 11.9479 | 0 | 3.4136 | 0 | 0 | -29 | 419.2
2020-03-04 08:00 | 8:00 | 431 | 175.5 | 170.0343 | 32.4 | 9 | 45.4 | 23.7746 | 0 | 3.8911 | 0 | 0 | -29 | 431
2020-03-04 09:00 | 9:00 | 434.2 | 175.5 | 170.0632 | 24.3 | 9 | 45.4 | 35.0899 | 0 | 3.8469 | 0 | 0 | -29 | 434.2
2020-03-04 10:00 | 10:00 | 427 | 175.5 | 155.1692 | 24.2 | 9 | 45.4 | 42.4393 | 0 | 4.2915 | 0 | 0 | -29 | 427
2020-03-04 11:00 | 11:00 | 421.5 | 175.5 | 145.2326 | 24.2 | 9 | 45.4 | 45.7952 | 0 | 5.3722 | 0 | 0 | -29 | 421.5
2020-03-04 12:00 | 12:00 | 405.7 | 175.5 | 129.9982 | 24.2 | 9 | 45.4 | 43.726 | 0 | 6.8758 | 0 | 0 | -29 | 405.7
2020-03-04 13:00 | 13:00 | 414.3 | 175.5 | 142.8478 | 24.2 | 9 | 45.4 | 38.7435 | 0 | 7.6087 | 0 | 0 | -29 | 414.3
2020-03-04 14:00 | 14:00 | 416.4 | 175.5 | 151.0932 | 24.2 | 9 | 45.4 | 31.5531 | 0 | 8.6537 | 0 | 0 | -29 | 416.4
2020-03-04 15:00 | 15:00 | 422.2 | 175.5 | 163.0902 | 27.7 | 9 | 45.4 | 20.3738 | 0 | 10.136 | 0 | 0 | -29 | 422.2
2020-03-04 16:00 | 16:00 | 427.6 | 175.5 | 163.2576 | 44.4 | 9 | 45.4 | 8.0896 | 0 | 10.9528 | 0 | 0 | -29 | 427.6
2020-03-04 17:00 | 17:00 | 437 | 175.5 | 168.5363 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5637 | 0 | 0 | -29 | 437
2020-03-04 18:00 | 18:00 | 441.4 | 175.5 | 168.6327 | 60 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8673 | 0 | 0 | -29 | 441.4
2020-03-04 19:00 | 19:00 | 432.4 | 175.5 | 168.4352 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0648 | 0 | 0 | -29 | 432.4
2020-03-04 20:00 | 20:00 | 416.7 | 175.5 | 164.9091 | 37.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9909 | 0 | 0 | -29 | 416.7
2020-03-04 21:00 | 21:00 | 409.2 | 175.5 | 168.4272 | 24.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.1728 | 0 | 0 | -29 | 409.2
2020-03-04 22:00 | 22:00 | 408.3 | 175.5 | 165.0228 | 26.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7772 | 0 | 0 | -29 | 408.3
2020-03-04 23:00 | 23:00 | 422.4 | 175.5 | 168.7645 | 37.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.6355 | 0 | 0 | -29 | 422.4
2020-03-05 | 0:00 | 420.5 | 175.5 | 174.4995 | 28.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.7005 | 0 | 0 | -29 | 420.5
2020-03-05 01:00 | 1:00 | 441.3 | 175.5 | 183.7991 | 31.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.6009 | 0 | 8.1 | -29 | 441.3
2020-03-05 02:00 | 2:00 | 455 | 175.5 | 184.1445 | 36.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.6555 | 0 | 15.5 | -29 | 455
2020-03-05 03:00 | 3:00 | 462.1 | 175.5 | 184.2139 | 44.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0861 | 0 | 15.5 | -29 | 462.1
2020-03-05 04:00 | 4:00 | 470.3 | 175.5 | 184.43 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.77 | 0 | 15.5 | -29 | 470.3
2020-03-05 05:00 | 5:00 | 465.1 | 175.5 | 184.3115 | 46.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.6885 | 0 | 15.5 | -29 | 465.1
2020-03-05 06:00 | 6:00 | 460 | 175.5 | 184.2225 | 42.8 | 9 | 45.4 | 0.1288 | 0 | 16.4487 | 0 | 15.5 | -29 | 460
2020-03-05 07:00 | 7:00 | 445.2 | 175.5 | 182.9593 | 40.7 | 9 | 45.4 | 0.3827 | 0 | 15.058 | 0 | 5.2 | -29 | 445.2
2020-03-05 08:00 | 8:00 | 466.8 | 175.5 | 184.3145 | 50.7 | 9 | 45.4 | 0.9954 | 0 | 14.3901 | 0 | 15.5 | -29 | 466.8
2020-03-05 09:00 | 9:00 | 474.4 | 175.5 | 184.5003 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0.622 | 0 | 13.0777 | 0 | 15.5 | -29 | 474.4
2020-03-05 10:00 | 10:00 | 463.6 | 175.5 | 184.3592 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0.7298 | 0 | 13.611 | 0 | 14.2 | -29 | 463.6
2020-03-05 11:00 | 11:00 | 469.7 | 175.5 | 184.4749 | 52.5 | 9 | 45.4 | 1.4515 | 0 | 14.9736 | 0 | 15.4 | -29 | 469.7
2020-03-05 12:00 | 12:00 | 461.1 | 175.5 | 184.2346 | 53.3 | 9 | 45.4 | 1.7187 | 0 | 14.8467 | 0 | 6.1 | -29 | 461.1
2020-03-05 13:00 | 13:00 | 479.5 | 175.5 | 184.6273 | 63.3 | 9 | 45.4 | 1.3966 | 0 | 13.7761 | 0 | 15.5 | -29 | 479.5
2020-03-05 14:00 | 14:00 | 476.9 | 175.5 | 184.5013 | 64.3 | 9 | 45.4 | 1.0672 | 0 | 10.6315 | 0 | 15.5 | -29 | 476.9
2020-03-05 15:00 | 15:00 | 475.4 | 175.5 | 184.5095 | 63.5 | 9 | 45.4 | 0.6128 | 0 | 10.3777 | 0 | 15.5 | -29 | 475.4
2020-03-05 16:00 | 16:00 | 454.7 | 175.5 | 183.1668 | 53.5 | 9 | 45.4 | 0.278 | 0 | 11.7552 | 0 | 5.1 | -29 | 454.7
2020-03-05 17:00 | 17:00 | 461.4 | 175.5 | 184.2853 | 48.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3147 | 0 | 15.4 | -29 | 461.4
2020-03-05 18:00 | 18:00 | 465.6 | 175.5 | 184.3448 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0552 | 0 | 15.5 | -29 | 465.6
2020-03-05 19:00 | 19:00 | 447 | 175.5 | 182.5987 | 40.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0013 | 0 | 5.7 | -29 | 447
2020-03-05 20:00 | 20:00 | 439.1 | 175.5 | 182.0718 | 31.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.8282 | 0 | 5.7 | -29 | 439.1
2020-03-05 21:00 | 21:00 | 428.2 | 175.5 | 173.2328 | 29.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0672 | 0 | 5.7 | -29 | 428.2
2020-03-05 22:00 | 22:00 | 407.1 | 175.5 | 163.4369 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5631 | 0 | 0 | -29 | 407.1
2020-03-05 23:00 | 23:00 | 413.7 | 175.5 | 168.6863 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9137 | 0 | 0 | -29 | 413.7
2020-03-06 | 0:00 | 405.3 | 175.5 | 159.3783 | 24.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7217 | 0 | 0 | -29 | 405.3
2020-03-06 01:00 | 1:00 | 422 | 175.5 | 166.704 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.196 | 0 | 0 | -29 | 422
2020-03-06 02:00 | 2:00 | 434.1 | 175.5 | 167.6497 | 44.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9503 | 0 | 0 | -29 | 434.1
2020-03-06 03:00 | 3:00 | 445.9 | 175.5 | 168.7779 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1221 | 0 | 0 | -29 | 445.9
2020-03-06 04:00 | 4:00 | 450.5 | 175.5 | 168.8787 | 59.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.6213 | 0 | 0 | -29 | 450.5
2020-03-06 05:00 | 5:00 | 446 | 175.5 | 168.7699 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.4301 | 0 | 0 | -29 | 446
2020-03-06 06:00 | 6:00 | 440.9 | 175.5 | 168.6865 | 50 | 9 | 45.4 | 0.1488 | 0 | 21.1647 | 0 | 0 | -29 | 440.9
2020-03-06 07:00 | 7:00 | 424.3 | 175.5 | 163.8083 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0.6752 | 0 | 19.4165 | 0 | 0 | -29 | 424.3
2020-03-06 08:00 | 8:00 | 433 | 175.5 | 168.5756 | 44.1 | 9 | 45.4 | 1.6175 | 0 | 17.8069 | 0 | 0 | -29 | 433
2020-03-06 09:00 | 9:00 | 431.8 | 175.5 | 168.432 | 42 | 9 | 45.4 | 2.4627 | 0 | 18.0053 | 0 | 0 | -29 | 431.8
2020-03-06 10:00 | 10:00 | 416.4 | 175.5 | 162.6536 | 31.4 | 9 | 45.4 | 3.8672 | 0 | 17.5792 | 0 | 0 | -29 | 416.4
2020-03-06 11:00 | 11:00 | 405.4 | 175.5 | 159.1728 | 24.3 | 9 | 45.4 | 4.3725 | 0 | 16.6547 | 0 | 0 | -29 | 405.4
2020-03-06 12:00 | 12:00 | 383.3 | 175.5 | 136.7037 | 24.3 | 9 | 45.4 | 4.6689 | 0 | 16.7274 | 0 | 0 | -29 | 383.3
2020-03-06 13:00 | 13:00 | 394.6 | 175.5 | 148.7467 | 24.3 | 9 | 45.4 | 3.7717 | 0 | 16.8816 | 0 | 0 | -29 | 394.6
2020-03-06 14:00 | 14:00 | 393 | 175.5 | 148.4854 | 24.3 | 9 | 45.4 | 2.7844 | 0 | 16.5302 | 0 | 0 | -29 | 393
2020-03-06 15:00 | 15:00 | 402.7 | 175.5 | 160.6149 | 24.3 | 9 | 45.4 | 1.9709 | 0 | 14.9142 | 0 | 0 | -29 | 402.7
2020-03-06 16:00 | 16:00 | 417.3 | 175.5 | 158.1443 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0.921 | 0 | 13.4347 | 0 | 0 | -29 | 417.3
2020-03-06 17:00 | 17:00 | 435.8 | 175.5 | 166.5171 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8829 | 0 | 0 | -29 | 435.8
2020-03-06 18:00 | 18:00 | 446.4 | 175.5 | 169.2869 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4131 | 0 | 0 | -29 | 446.4
2020-03-06 19:00 | 19:00 | 428.6 | 175.5 | 168.4379 | 50.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5621 | 0 | 0 | -29 | 428.6
2020-03-06 20:00 | 20:00 | 415.1 | 175.5 | 166.3503 | 40.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6497 | 0 | 0 | -29 | 415.1
2020-03-06 21:00 | 21:00 | 404.5 | 175.5 | 167.9033 | 28.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3967 | 0 | 0 | -29 | 404.5
2020-03-06 22:00 | 22:00 | 388 | 175.5 | 155.8592 | 24.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9408 | 0 | 0 | -29 | 388
2020-03-06 23:00 | 23:00 | 402.2 | 175.5 | 167.8053 | 27.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9947 | 0 | 0 | -29 | 402.2
2020-03-07 | 0:00 | 397.7 | 175.5 | 150.1659 | 42.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3341 | 0 | 0 | -29 | 397.7
2020-03-07 01:00 | 1:00 | 413.5 | 175.5 | 155.9792 | 52.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3208 | 0 | 0 | -29 | 413.5
2020-03-07 02:00 | 2:00 | 425.4 | 175.5 | 156.6916 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8084 | 0 | 0 | -29 | 425.4
2020-03-07 03:00 | 3:00 | 437.9 | 175.5 | 168.6752 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2248 | 0 | 0 | -29 | 437.9
2020-03-07 04:00 | 4:00 | 444.5 | 175.5 | 173.4844 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4156 | 0 | 1.2 | -29 | 444.5
2020-03-07 05:00 | 5:00 | 433.1 | 175.5 | 168.5446 | 60.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2554 | 0 | 0 | -29 | 433.1
2020-03-07 06:00 | 6:00 | 411.7 | 175.5 | 155.0231 | 50.4 | 9 | 45.4 | 2.0653 | 0 | 3.3116 | 0 | 0 | -29 | 411.7
2020-03-07 07:00 | 7:00 | 376 | 175.5 | 124.8402 | 39.5 | 9 | 45.4 | 7.5739 | 0 | 3.1859 | 0 | 0 | -29 | 376
2020-03-07 08:00 | 8:00 | 367.7 | 175.5 | 125.0212 | 24.2 | 9 | 45.4 | 14.4957 | 0 | 3.0831 | 0 | 0 | -29 | 367.7
2020-03-07 09:00 | 9:00 | 364.9 | 175.5 | 116.6674 | 24.2 | 9 | 45.4 | 20.331 | 0 | 2.8016 | 0 | 0 | -29 | 364.9
2020-03-07 10:00 | 10:00 | 355.4 | 175.5 | 103.3177 | 24.2 | 9 | 45.4 | 24.2478 | 0 | 2.7345 | 0 | 0 | -29 | 355.4
2020-03-07 11:00 | 11:00 | 348.5 | 175.5 | 92.7823 | 24.2 | 9 | 45.4 | 27.1876 | 0 | 3.4301 | 0 | 0 | -29 | 348.5
2020-03-07 12:00 | 12:00 | 339.6 | 175.5 | 78.7874 | 24.2 | 9 | 45.4 | 42.0287 | 0 | 4.4839 | 0 | -10.8 | -29 | 339.6
2020-03-07 13:00 | 13:00 | 335.3 | 175.5 | 78.6745 | 24.2 | 9 | 45.4 | 42.14 | 0 | 4.5855 | 0 | -15.2 | -29 | 335.3
2020-03-07 14:00 | 14:00 | 335.4 | 175.5 | 78.6815 | 24.2 | 9 | 45.4 | 33.6013 | 0 | 4.4172 | 0 | -6.4 | -29 | 335.4
2020-03-07 15:00 | 15:00 | 347.3 | 175.5 | 95.8767 | 24.2 | 9 | 45.4 | 21.8053 | 0 | 4.518 | 0 | 0 | -29 | 347.3
2020-03-07 16:00 | 16:00 | 371.1 | 175.5 | 125.8397 | 30.4 | 9 | 45.4 | 9.262 | 0 | 4.6983 | 0 | 0 | -29 | 371.1
2020-03-07 17:00 | 17:00 | 401 | 175.5 | 149.1679 | 46.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0321 | 0 | 0 | -29 | 401
2020-03-07 18:00 | 18:00 | 417.2 | 175.5 | 155.9928 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4072 | 0 | 0 | -29 | 417.2
2020-03-07 19:00 | 19:00 | 410.1 | 175.5 | 155.8462 | 50 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3538 | 0 | 0 | -29 | 410.1
2020-03-07 20:00 | 20:00 | 397.7 | 175.5 | 153.0246 | 40 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7754 | 0 | 0 | -29 | 397.7
2020-03-07 21:00 | 21:00 | 386.1 | 175.5 | 153.994 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.906 | 0 | 0 | -29 | 386.1
2020-03-07 22:00 | 22:00 | 374.5 | 175.5 | 145.2081 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1919 | 0 | 0 | -29 | 374.5
2020-03-07 23:00 | 23:00 | 382.4 | 175.5 | 152.627 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.673 | 0 | 0 | -29 | 382.4
2020-03-08 | 0:00 | 377.3 | 175.5 | 128.0656 | 39.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6344 | 0 | 2.1 | -29 | 377.3
2020-03-08 01:00 | 1:00 | 393.8 | 175.5 | 133.56 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 2.1 | -29 | 393.8
2020-03-08 02:00 | 2:00 | 404.3 | 175.5 | 134.0708 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5292 | 0 | 2.1 | -29 | 404.3
2020-03-08 03:00 | 3:00 | 409.6 | 175.5 | 136.0029 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6971 | 0 | 2.8 | -29 | 409.6
2020-03-08 04:00 | 4:00 | 416.8 | 175.5 | 136.0756 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6244 | 0 | 7.3 | -29 | 416.8
2020-03-08 05:00 | 5:00 | 406.7 | 175.5 | 135.8796 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5204 | 0 | 2.6 | -29 | 406.7
2020-03-08 06:00 | 6:00 | 385.3 | 175.5 | 121.166 | 49.8 | 9 | 45.4 | 2.896 | 0 | 8.438 | 0 | 2.1 | -29 | 385.3
2020-03-08 07:00 | 7:00 | 361.3 | 175.5 | 114.345 | 27.4 | 9 | 45.4 | 9.5106 | 0 | 9.1444 | 0 | 0 | -29 | 361.3
2020-03-08 08:00 | 8:00 | 344.8 | 175.5 | 87.6388 | 24.1 | 9 | 45.4 | 22.277 | 0 | 9.8842 | 0 | 0 | -29 | 344.8
2020-03-08 09:00 | 9:00 | 343.4 | 175.5 | 78.8141 | 24.1 | 9 | 45.4 | 39.5246 | 0 | 10.7613 | 0 | -10.7 | -29 | 343.4
2020-03-08 10:00 | 10:00 | 349.7 | 175.5 | 78.994 | 24.1 | 9 | 45.4 | 54.0455 | 0 | 10.9605 | 0 | -19.3 | -29 | 349.7
2020-03-08 11:00 | 11:00 | 340.6 | 175.5 | 78.7732 | 24.1 | 9 | 45.4 | 62.1884 | 0 | 10.0384 | 0 | -35.4 | -29 | 340.6
2020-03-08 12:00 | 12:00 | 327.1 | 175.5 | 78.4561 | 24.1 | 9 | 45.4 | 63.7433 | 0 | 9.4006 | 0 | -49.5 | -29 | 327.1
2020-03-08 13:00 | 13:00 | 321 | 175.5 | 78.3027 | 24.1 | 9 | 45.4 | 56.2665 | 0 | 9.5308 | 0 | -48.1 | -29 | 321
2020-03-08 14:00 | 14:00 | 320.2 | 175.5 | 78.3524 | 24.1 | 9 | 45.4 | 42.2534 | 0 | 9.7942 | 0 | -35.2 | -29 | 320.2
2020-03-08 15:00 | 15:00 | 329.1 | 175.5 | 78.5341 | 24.1 | 9 | 45.4 | 26.2998 | 0 | 9.2661 | 0 | -10 | -29 | 329.1
2020-03-08 16:00 | 16:00 | 348.9 | 175.5 | 101.736 | 26.7 | 9 | 45.4 | 10.4144 | 0 | 9.1496 | 0 | 0 | -29 | 348.9
2020-03-08 17:00 | 17:00 | 381.3 | 175.5 | 122.621 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0.1221 | 0 | 7.9569 | 0 | 2.1 | -29 | 381.3
2020-03-08 18:00 | 18:00 | 401.9 | 175.5 | 133.8889 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4111 | 0 | 2.1 | -29 | 401.9
2020-03-08 19:00 | 19:00 | 398.3 | 175.5 | 133.907 | 54 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.393 | 0 | 2.1 | -29 | 398.3
2020-03-08 20:00 | 20:00 | 385.7 | 175.5 | 132.2158 | 44 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4842 | 0 | 2.1 | -29 | 385.7
2020-03-08 21:00 | 21:00 | 373.6 | 175.5 | 131.4049 | 32.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5951 | 0 | 2.1 | -29 | 373.6
2020-03-08 22:00 | 22:00 | 357.6 | 175.5 | 123.725 | 24.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.775 | 0 | 2.1 | -29 | 357.6
2020-03-08 23:00 | 23:00 | 369.9 | 175.5 | 133.3053 | 26.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0947 | 0 | 2.1 | -29 | 369.9
2020-03-09 | 0:00 | 368.5 | 175.5 | 132.5178 | 27.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8822 | 0 | 2.1 | -29 | 368.5
2020-03-09 01:00 | 1:00 | 385.2 | 175.5 | 135.5354 | 40.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7646 | 0 | 2.8 | -29 | 385.2
2020-03-09 02:00 | 2:00 | 396.5 | 175.5 | 135.6905 | 50.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6095 | 0 | 3.4 | -29 | 396.5
2020-03-09 03:00 | 3:00 | 406.4 | 175.5 | 135.9431 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9569 | 0 | 3.4 | -29 | 406.4
2020-03-09 04:00 | 4:00 | 418.1 | 175.5 | 136.1933 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8067 | 0 | 10.3 | -29 | 418.1
2020-03-09 05:00 | 5:00 | 415.6 | 175.5 | 136.1069 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9931 | 0 | 7.7 | -29 | 415.6
2020-03-09 06:00 | 6:00 | 409.5 | 175.5 | 136.0271 | 59.4 | 9 | 45.4 | 4.0533 | 0 | 5.7196 | 0 | 3.4 | -29 | 409.5
2020-03-09 07:00 | 7:00 | 396 | 175.5 | 128.1072 | 46.9 | 9 | 45.4 | 11.7841 | 0 | 6.2087 | 0 | 2.1 | -29 | 396
2020-03-09 08:00 | 8:00 | 403.8 | 175.5 | 135.9324 | 35.6 | 9 | 45.4 | 21.5103 | 0 | 6.4573 | 0 | 3.4 | -29 | 403.8
2020-03-09 09:00 | 9:00 | 416.2 | 175.5 | 136.1334 | 38.3 | 9 | 45.4 | 30.3916 | 0 | 7.075 | 0 | 3.4 | -29 | 416.2
2020-03-09 10:00 | 10:00 | 408.9 | 175.5 | 135.9779 | 24.1 | 9 | 45.4 | 36.699 | 0 | 8.6231 | 0 | 2.6 | -29 | 408.9
2020-03-09 11:00 | 11:00 | 396.5 | 175.5 | 120.9113 | 24.1 | 9 | 45.4 | 36.4773 | 0 | 12.0114 | 0 | 2.1 | -29 | 396.5
2020-03-09 12:00 | 12:00 | 365.2 | 175.5 | 94.5964 | 24.1 | 9 | 45.4 | 33.5094 | 0 | 12.0942 | 0 | 0 | -29 | 365.2
2020-03-09 13:00 | 13:00 | 374.9 | 175.5 | 113.0047 | 24.1 | 9 | 45.4 | 27.0429 | 0 | 9.8524 | 0 | 0 | -29 | 374.9
2020-03-09 14:00 | 14:00 | 374.9 | 175.5 | 117.9734 | 24.1 | 9 | 45.4 | 20.548 | 0 | 9.2786 | 0 | 2.1 | -29 | 374.9
2020-03-09 15:00 | 15:00 | 380.9 | 175.5 | 127.9729 | 24.1 | 9 | 45.4 | 16.4333 | 0 | 9.3938 | 0 | 2.1 | -29 | 380.9
2020-03-09 16:00 | 16:00 | 390.6 | 175.5 | 125.8864 | 44.3 | 9 | 45.4 | 8.1736 | 0 | 9.24 | 0 | 2.1 | -29 | 390.6
2020-03-09 17:00 | 17:00 | 405 | 175.5 | 135.9419 | 56.8 | 9 | 45.4 | 0.2377 | 0 | 7.7204 | 0 | 3.4 | -29 | 405
2020-03-09 18:00 | 18:00 | 413.8 | 175.5 | 136.0756 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5244 | 0 | 5.4 | -29 | 413.8
2020-03-09 19:00 | 19:00 | 402.7 | 175.5 | 135.9427 | 57.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0573 | 0 | 3.4 | -29 | 402.7
2020-03-09 20:00 | 20:00 | 386.5 | 175.5 | 134.6695 | 44.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9305 | 0 | 2.1 | -29 | 386.5
2020-03-09 21:00 | 21:00 | 373.9 | 175.5 | 135.3137 | 31.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4863 | 0 | 2.8 | -29 | 373.9
2020-03-09 22:00 | 22:00 | 358.1 | 175.5 | 127.5254 | 24.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9746 | 0 | 2.1 | -29 | 358.1
2020-03-09 23:00 | 23:00 | 367.8 | 175.5 | 135.2073 | 26 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8927 | 0 | 2.8 | -29 | 367.8
2020-03-10 | 0:00 | 359.3 | 175.5 | 125.9033 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0967 | 0 | 2.1 | -29 | 359.3
2020-03-10 01:00 | 1:00 | 373.6 | 175.5 | 135.3145 | 30.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9855 | 0 | 4.1 | -29 | 373.6
2020-03-10 02:00 | 2:00 | 388.6 | 175.5 | 135.6121 | 34.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7879 | 0 | 14.8 | -29 | 388.6
2020-03-10 03:00 | 3:00 | 399.6 | 175.5 | 135.7812 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3188 | 0 | 15.3 | -29 | 399.6
2020-03-10 04:00 | 4:00 | 406 | 175.5 | 135.8956 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6044 | 0 | 15.3 | -29 | 406
2020-03-10 05:00 | 5:00 | 405.5 | 175.5 | 135.9563 | 49.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4437 | 0 | 15.3 | -29 | 405.5
2020-03-10 06:00 | 6:00 | 399.3 | 175.5 | 135.8244 | 40.8 | 9 | 45.4 | 2.5291 | 0 | 3.9465 | 0 | 15.3 | -29 | 399.3
2020-03-10 07:00 | 7:00 | 391.2 | 175.5 | 135.6014 | 33.5 | 9 | 45.4 | 6.9212 | 0 | 4.0774 | 0 | 10.2 | -29 | 391.2
2020-03-10 08:00 | 8:00 | 413.8 | 175.5 | 136.1703 | 45.2 | 9 | 45.4 | 11.9426 | 0 | 4.6871 | 0 | 14.9 | -29 | 413.8
2020-03-10 09:00 | 9:00 | 429.4 | 175.5 | 136.3845 | 56 | 9 | 45.4 | 15.6453 | 0 | 5.1702 | 0 | 15.3 | -29 | 429.4
2020-03-10 10:00 | 10:00 | 421.4 | 175.5 | 136.2247 | 49.1 | 9 | 45.4 | 15.1031 | 0 | 4.7722 | 0 | 15.3 | -29 | 421.4
2020-03-10 11:00 | 11:00 | 421.9 | 175.5 | 136.2338 | 50.3 | 9 | 45.4 | 13.1438 | 0 | 6.0224 | 0 | 15.3 | -29 | 421.9
2020-03-10 12:00 | 12:00 | 404.5 | 175.5 | 135.9635 | 42 | 9 | 45.4 | 11.6037 | 0 | 10.7328 | 0 | 3.3 | -29 | 404.5
2020-03-10 13:00 | 13:00 | 424.6 | 175.5 | 136.3302 | 52.7 | 9 | 45.4 | 9.3415 | 0 | 10.0283 | 0 | 15.3 | -29 | 424.6
2020-03-10 14:00 | 14:00 | 422.3 | 175.5 | 136.2543 | 56.9 | 9 | 45.4 | 6.088 | 0 | 6.8577 | 0 | 15.3 | -29 | 422.3
2020-03-10 15:00 | 15:00 | 421.2 | 175.5 | 136.2626 | 58.6 | 9 | 45.4 | 3.5536 | 0 | 6.5838 | 0 | 15.3 | -29 | 421.2
2020-03-10 16:00 | 16:00 | 420.5 | 175.5 | 136.2184 | 59.3 | 9 | 45.4 | 1.7275 | 0 | 7.0541 | 0 | 15.3 | -29 | 420.5
2020-03-10 17:00 | 17:00 | 421.8 | 175.5 | 136.2389 | 61.8 | 9 | 45.4 | 0.0331 | 0 | 7.528 | 0 | 15.3 | -29 | 421.8
2020-03-10 18:00 | 18:00 | 420.6 | 175.5 | 136.2435 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5565 | 0 | 15.3 | -29 | 420.6
2020-03-10 19:00 | 19:00 | 406.5 | 175.5 | 135.8784 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1216 | 0 | 14.3 | -29 | 406.5
2020-03-10 20:00 | 20:00 | 390.2 | 175.5 | 135.6234 | 34.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9766 | 0 | 10.8 | -29 | 390.2
2020-03-10 21:00 | 21:00 | 375.8 | 175.5 | 135.3512 | 27.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8488 | 0 | 2.8 | -29 | 375.8
2020-03-10 22:00 | 22:00 | 353.9 | 175.5 | 117.5628 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1372 | 0 | 2.1 | -29 | 353.9
2020-03-10 23:00 | 23:00 | 361.2 | 175.5 | 124.4022 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5978 | 0 | 2.1 | -29 | 361.2
2020-03-11 | 0:00 | 352.7 | 175.5 | 117.47 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | 2.1 | -29 | 352.7
2020-03-11 01:00 | 1:00 | 368 | 175.5 | 132.3082 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4918 | 0 | 2.1 | -29 | 368
2020-03-11 02:00 | 2:00 | 383.5 | 175.5 | 135.4989 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8011 | 0 | 2.8 | -29 | 383.5
2020-03-11 03:00 | 3:00 | 394 | 175.5 | 135.6825 | 44.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1175 | 0 | 2.8 | -29 | 394
2020-03-11 04:00 | 4:00 | 402.4 | 175.5 | 135.7737 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2263 | 0 | 2.8 | -29 | 402.4
2020-03-11 05:00 | 5:00 | 402.2 | 175.5 | 135.8284 | 45.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4716 | 0 | 2.8 | -29 | 402.2
2020-03-11 06:00 | 6:00 | 395 | 175.5 | 135.7064 | 34.5 | 9 | 45.4 | 2.4345 | 0 | 18.6591 | 0 | 2.8 | -29 | 395
2020-03-11 07:00 | 7:00 | 382.6 | 175.5 | 128.5587 | 24.2 | 9 | 45.4 | 7.1754 | 0 | 19.6659 | 0 | 2.1 | -29 | 382.6
2020-03-11 08:00 | 8:00 | 402.1 | 175.5 | 135.8407 | 24.7 | 9 | 45.4 | 15.9067 | 0 | 21.9526 | 0 | 2.8 | -29 | 402.1
2020-03-11 09:00 | 9:00 | 415.8 | 175.5 | 134.3197 | 24.2 | 9 | 45.4 | 29.7422 | 0 | 24.5381 | 0 | 2.1 | -29 | 415.8
2020-03-11 10:00 | 10:00 | 409.9 | 175.5 | 117.7507 | 24.2 | 9 | 45.4 | 41.4875 | 0 | 25.5618 | 0 | 0 | -29 | 409.9
2020-03-11 11:00 | 11:00 | 413.1 | 175.5 | 115.9216 | 24.2 | 9 | 45.4 | 47.6186 | 0 | 24.4598 | 0 | 0 | -29 | 413.1
2020-03-11 12:00 | 12:00 | 395.8 | 175.5 | 97.4972 | 24.2 | 9 | 45.4 | 48.9048 | 0 | 24.298 | 0 | 0 | -29 | 395.8
2020-03-11 13:00 | 13:00 | 410 | 175.5 | 117.5473 | 24.7 | 9 | 45.4 | 43.2712 | 0 | 23.5815 | 0 | 0 | -29 | 410
2020-03-11 14:00 | 14:00 | 408.7 | 175.5 | 127.0869 | 24.7 | 9 | 45.4 | 32.4464 | 0 | 21.4667 | 0 | 2.1 | -29 | 408.7
2020-03-11 15:00 | 15:00 | 408.3 | 175.5 | 133.5189 | 32.2 | 9 | 45.4 | 19.5164 | 0 | 20.0647 | 0 | 2.1 | -29 | 408.3
2020-03-11 16:00 | 16:00 | 409.7 | 175.5 | 126.0584 | 54 | 9 | 45.4 | 7.5676 | 0 | 19.074 | 0 | 2.1 | -29 | 409.7
2020-03-11 17:00 | 17:00 | 426.2 | 175.5 | 136.3585 | 67.1 | 9 | 45.4 | 0.2209 | 0 | 17.5206 | 0 | 4.1 | -29 | 426.2
2020-03-11 18:00 | 18:00 | 441.4 | 175.5 | 136.6235 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3765 | 0 | 20.4 | -29 | 441.4
2020-03-11 19:00 | 19:00 | 431.5 | 175.5 | 136.4705 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6295 | 0 | 14 | -29 | 431.5
2020-03-11 20:00 | 20:00 | 420.1 | 175.5 | 136.2163 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2837 | 0 | 2.8 | -29 | 420.1
2020-03-11 21:00 | 21:00 | 415.3 | 175.5 | 136.1031 | 58.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.7969 | 0 | 2.8 | -29 | 415.3
2020-03-11 22:00 | 22:00 | 399.7 | 175.5 | 132.5557 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0443 | 0 | 2.1 | -29 | 399.7
2020-03-11 23:00 | 23:00 | 408.1 | 175.5 | 136.0027 | 50.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.7973 | 0 | 2.8 | -29 | 408.1
2020-03-12 | 0:00 | 399.9 | 175.5 | 131.5285 | 42.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.1715 | 0 | 2.1 | -29 | 399.9
2020-03-12 01:00 | 1:00 | 417.6 | 175.5 | 136.2466 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.7534 | 0 | 2.8 | -29 | 417.6
2020-03-12 02:00 | 2:00 | 429.3 | 175.5 | 136.4365 | 65 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.6635 | 0 | 3.3 | -29 | 429.3
2020-03-12 03:00 | 3:00 | 437.9 | 175.5 | 136.608 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.492 | 0 | 11.3 | -29 | 437.9
2020-03-12 04:00 | 4:00 | 444.9 | 175.5 | 136.7112 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.9888 | 0 | 17.7 | -29 | 444.9
2020-03-12 05:00 | 5:00 | 434.2 | 175.5 | 136.4988 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.3012 | 0 | 10.5 | -29 | 434.2
2020-03-12 06:00 | 6:00 | 417.2 | 175.5 | 136.1192 | 53.5 | 9 | 45.4 | 3.8012 | 0 | 20.0796 | 0 | 2.8 | -29 | 417.2
2020-03-12 07:00 | 7:00 | 402.1 | 175.5 | 126.3569 | 40.4 | 9 | 45.4 | 12.841 | 0 | 19.5021 | 0 | 2.1 | -29 | 402.1
2020-03-12 08:00 | 8:00 | 402.9 | 175.5 | 126.6347 | 23.8 | 9 | 45.4 | 28.8845 | 0 | 20.5808 | 0 | 2.1 | -29 | 402.9
2020-03-12 09:00 | 9:00 | 406.1 | 175.5 | 104.1856 | 23.8 | 9 | 45.4 | 55.8597 | 0 | 21.3547 | 0 | 0 | -29 | 406.1
2020-03-12 10:00 | 10:00 | 403.7 | 175.5 | 82.0219 | 23.8 | 9 | 45.4 | 75.1022 | 0 | 21.8759 | 0 | 0 | -29 | 403.7
2020-03-12 11:00 | 11:00 | 393 | 175.5 | 79.8718 | 23.8 | 9 | 45.4 | 83.8177 | 0 | 21.7105 | 0 | -17.1 | -29 | 393
2020-03-12 12:00 | 12:00 | 364.4 | 175.5 | 79.2413 | 23.8 | 9 | 45.4 | 81.6663 | 0 | 20.8924 | 0 | -42.1 | -29 | 364.4
2020-03-12 13:00 | 13:00 | 368.9 | 175.5 | 79.3379 | 23.8 | 9 | 45.4 | 73.9516 | 0 | 21.3105 | 0 | -30.4 | -29 | 368.9
2020-03-12 14:00 | 14:00 | 360.9 | 175.5 | 79.1613 | 23.8 | 9 | 45.4 | 57.9848 | 0 | 21.1539 | 0 | -22.1 | -29 | 360.9
2020-03-12 15:00 | 15:00 | 365.1 | 175.5 | 79.2688 | 23.8 | 9 | 45.4 | 38.9388 | 0 | 22.4924 | 0 | -0.3 | -29 | 365.1
2020-03-12 16:00 | 16:00 | 385.1 | 175.5 | 114.7753 | 30.9 | 9 | 45.4 | 17.2002 | 0 | 21.3245 | 0 | 0 | -29 | 385.1
2020-03-12 17:00 | 17:00 | 404.8 | 175.5 | 132.0955 | 48.5 | 9 | 45.4 | 1.5843 | 0 | 19.6202 | 0 | 2.1 | -29 | 404.8
2020-03-12 18:00 | 18:00 | 420.6 | 175.5 | 136.2509 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9491 | 0 | 2.8 | -29 | 420.6
2020-03-12 19:00 | 19:00 | 409.2 | 175.5 | 136.0268 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1732 | 0 | 2.8 | -29 | 409.2
2020-03-12 20:00 | 20:00 | 389.3 | 175.5 | 130.5132 | 36.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.5868 | 0 | 2.1 | -29 | 389.3
2020-03-12 21:00 | 21:00 | 375.3 | 175.5 | 130.3409 | 23.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1591 | 0 | 2.1 | -29 | 375.3
2020-03-12 22:00 | 22:00 | 362.3 | 175.5 | 117.0421 | 23.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.3579 | 0 | 1.2 | -29 | 362.3
2020-03-12 23:00 | 23:00 | 372.7 | 175.5 | 129.0509 | 23.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.8491 | 0 | 2.1 | -29 | 372.7
2020-03-13 | 0:00 | 367.9 | 175.5 | 123.3509 | 25 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.5491 | 0 | 2.1 | -29 | 367.9
2020-03-13 01:00 | 1:00 | 381.3 | 175.5 | 135.4589 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8411 | 0 | 2.8 | -29 | 381.3
2020-03-13 02:00 | 2:00 | 390.3 | 175.5 | 135.5749 | 37.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7251 | 0 | 2.8 | -29 | 390.3
2020-03-13 03:00 | 3:00 | 397.2 | 175.5 | 135.6737 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5263 | 0 | 2.8 | -29 | 397.2
2020-03-13 04:00 | 4:00 | 406.4 | 175.5 | 135.8874 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7126 | 0 | 2.8 | -29 | 406.4
2020-03-13 05:00 | 5:00 | 409.5 | 175.5 | 135.9846 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.5154 | 0 | 2.8 | -29 | 409.5
2020-03-13 06:00 | 6:00 | 412.4 | 175.5 | 135.9999 | 52.3 | 9 | 45.4 | 3.2056 | 0 | 17.1945 | 0 | 2.8 | -29 | 412.4
2020-03-13 07:00 | 7:00 | 402 | 175.5 | 131.6399 | 41.3 | 9 | 45.4 | 8.0126 | 0 | 18.0475 | 0 | 2.1 | -29 | 402
2020-03-13 08:00 | 8:00 | 413.8 | 175.5 | 136.1469 | 39.8 | 9 | 45.4 | 15.6357 | 0 | 18.5174 | 0 | 2.8 | -29 | 413.8
2020-03-13 09:00 | 9:00 | 415 | 175.5 | 136.0825 | 30.7 | 9 | 45.4 | 23.9423 | 0 | 20.5752 | 0 | 2.8 | -29 | 415
2020-03-13 10:00 | 10:00 | 418 | 175.5 | 133.2107 | 24.1 | 9 | 45.4 | 34.5503 | 0 | 23.139 | 0 | 2.1 | -29 | 418
2020-03-13 11:00 | 11:00 | 412.4 | 175.5 | 123.7854 | 24.1 | 9 | 45.4 | 37.7094 | 0 | 23.8052 | 0 | 2.1 | -29 | 412.4
2020-03-13 12:00 | 12:00 | 391.2 | 175.5 | 100.0404 | 24.1 | 9 | 45.4 | 40.5532 | 0 | 25.6064 | 0 | 0 | -29 | 391.2
2020-03-13 13:00 | 13:00 | 396.9 | 175.5 | 103.4945 | 24.1 | 9 | 45.4 | 41.5168 | 0 | 26.8887 | 0 | 0 | -29 | 396.9
2020-03-13 14:00 | 14:00 | 378 | 175.5 | 87.4038 | 24.1 | 9 | 45.4 | 38.9296 | 0 | 26.6666 | 0 | 0 | -29 | 378
2020-03-13 15:00 | 15:00 | 383.2 | 175.5 | 104.5265 | 24.1 | 9 | 45.4 | 28.3506 | 0 | 25.3229 | 0 | 0 | -29 | 383.2
2020-03-13 16:00 | 16:00 | 401.9 | 175.5 | 117.4362 | 45 | 9 | 45.4 | 14.2694 | 0 | 24.2944 | 0 | 0 | -29 | 401.9
2020-03-13 17:00 | 17:00 | 419.1 | 175.5 | 136.1776 | 56.7 | 9 | 45.4 | 1.422 | 0 | 21.8004 | 0 | 2.1 | -29 | 419.1
2020-03-13 18:00 | 18:00 | 435.2 | 175.5 | 136.5164 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9836 | 0 | 12.9 | -29 | 435.2
2020-03-13 19:00 | 19:00 | 423.7 | 175.5 | 136.3152 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6848 | 0 | 2.8 | -29 | 423.7
2020-03-13 20:00 | 20:00 | 408.8 | 175.5 | 136.0099 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2901 | 0 | 2.8 | -29 | 408.8
2020-03-13 21:00 | 21:00 | 398.4 | 175.5 | 135.7854 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.8146 | 0 | 2.8 | -29 | 398.4
2020-03-13 22:00 | 22:00 | 382 | 175.5 | 133.8243 | 30.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.9757 | 0 | 2.1 | -29 | 382
2020-03-13 23:00 | 23:00 | 392.2 | 175.5 | 135.6287 | 39.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0713 | 0 | 2.8 | -29 | 392.2
2020-03-14 | 0:00 | 386.6 | 175.5 | 134.4448 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9552 | 0 | 2.1 | -29 | 386.6
2020-03-14 01:00 | 1:00 | 399.7 | 175.5 | 135.213 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.487 | 0 | 2.1 | -29 | 399.7
2020-03-14 02:00 | 2:00 | 412.8 | 175.5 | 136.1576 | 64.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5424 | 0 | 2.8 | -29 | 412.8
2020-03-14 03:00 | 3:00 | 424.3 | 175.5 | 136.2793 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5207 | 0 | 13 | -29 | 424.3
2020-03-14 04:00 | 4:00 | 431.8 | 175.5 | 136.4616 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8384 | 0 | 20 | -29 | 431.8
2020-03-14 05:00 | 5:00 | 423.8 | 175.5 | 136.3383 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3617 | 0 | 15.3 | -29 | 423.8
2020-03-14 06:00 | 6:00 | 397.6 | 175.5 | 128.7466 | 48.9 | 9 | 45.4 | 11.3684 | 0 | 5.585 | 0 | 2.1 | -29 | 397.6
2020-03-14 07:00 | 7:00 | 359.1 | 175.5 | 90.9865 | 28.1 | 9 | 45.4 | 32.8706 | 0 | 6.2429 | 0 | 0 | -29 | 359.1
2020-03-14 08:00 | 8:00 | 351.5 | 175.5 | 78.9499 | 23.8 | 9 | 45.4 | 52.8297 | 0 | 7.0204 | 0 | -12 | -29 | 351.5
2020-03-14 09:00 | 9:00 | 358.6 | 175.5 | 79.1554 | 23.8 | 9 | 45.4 | 60.3809 | 0 | 8.0637 | 0 | -13.7 | -29 | 358.6
2020-03-14 10:00 | 10:00 | 362.4 | 175.5 | 79.1553 | 23.8 | 9 | 45.4 | 60.3143 | 0 | 9.8304 | 0 | -11.6 | -29 | 362.4
2020-03-14 11:00 | 11:00 | 362.3 | 175.5 | 79.1233 | 23.8 | 9 | 45.4 | 57.6351 | 0 | 9.8416 | 0 | -9 | -29 | 362.3
2020-03-14 12:00 | 12:00 | 346.4 | 175.5 | 78.8584 | 23.8 | 9 | 45.4 | 50.3189 | 0 | 9.2227 | 0 | -16.7 | -29 | 346.4
2020-03-14 13:00 | 13:00 | 336.5 | 175.5 | 78.67 | 23.8 | 9 | 45.4 | 43.7908 | 0 | 9.2392 | 0 | -19.9 | -29 | 336.5
2020-03-14 14:00 | 14:00 | 327.3 | 175.5 | 78.4785 | 23.8 | 9 | 45.4 | 33.8088 | 0 | 8.7127 | 0 | -18.4 | -29 | 327.3
2020-03-14 15:00 | 15:00 | 335.4 | 175.5 | 82.5312 | 23.8 | 9 | 45.4 | 19.0738 | 0 | 9.095 | 0 | 0 | -29 | 335.4
2020-03-14 16:00 | 16:00 | 354.7 | 175.5 | 110.5945 | 26.4 | 9 | 45.4 | 7.7306 | 0 | 9.0749 | 0 | 0 | -29 | 354.7
2020-03-14 17:00 | 17:00 | 386.8 | 175.5 | 126.0317 | 49.6 | 9 | 45.4 | 0.8094 | 0 | 7.3589 | 0 | 2.1 | -29 | 386.8
2020-03-14 18:00 | 18:00 | 406.4 | 175.5 | 135.9419 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0581 | 0 | 2.8 | -29 | 406.4
2020-03-14 19:00 | 19:00 | 398 | 175.5 | 135.8041 | 54.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9959 | 0 | 2.8 | -29 | 398
2020-03-14 20:00 | 20:00 | 386.2 | 175.5 | 135.4844 | 42.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1156 | 0 | 2.8 | -29 | 386.2
2020-03-14 21:00 | 21:00 | 375.5 | 175.5 | 135.3695 | 32.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2305 | 0 | 2.8 | -29 | 375.5
2020-03-14 22:00 | 22:00 | 363.1 | 175.5 | 131.9129 | 24.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4871 | 0 | 2.1 | -29 | 363.1
2020-03-14 23:00 | 23:00 | 375.2 | 175.5 | 135.3671 | 32.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3329 | 0 | 2.8 | -29 | 375.2
2020-03-15 | 0:00 | 371.5 | 175.5 | 116.5699 | 50.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8301 | 0 | 1.3 | -29 | 371.5
2020-03-15 01:00 | 1:00 | 390.1 | 175.5 | 123.088 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 2.8 | -29 | 390.1
2020-03-15 02:00 | 2:00 | 402.6 | 175.5 | 125.0205 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3795 | 0 | 8.7 | -29 | 402.6
2020-03-15 03:00 | 3:00 | 416.4 | 175.5 | 125.2559 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3441 | 0 | 21.3 | -29 | 416.4
2020-03-15 04:00 | 4:00 | 421.6 | 175.5 | 125.3273 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9727 | 0 | 26.8 | -29 | 421.6
2020-03-15 05:00 | 5:00 | 410.2 | 175.5 | 125.1161 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8839 | 0 | 15.7 | -29 | 410.2
2020-03-15 06:00 | 6:00 | 378.6 | 175.5 | 114.986 | 54 | 9 | 45.4 | 6.6691 | 0 | 2.0449 | 0 | 0 | -29 | 378.6
2020-03-15 07:00 | 7:00 | 332 | 175.5 | 81.8101 | 27.2 | 9 | 45.4 | 19.6201 | 0 | 2.4698 | 0 | 0 | -29 | 332
2020-03-15 08:00 | 8:00 | 312.6 | 175.5 | 78.1 | 23.8 | 9 | 45.4 | 33.0643 | 19.9032 | 3.0795 | 3.0672 | 0 | -29 | 361.9142
2020-03-15 09:00 | 9:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 23.8 | 9 | 45.4 | 45.1757 | 27.1936 | 3.9349 | 3.9192 | 0 | -29 | 383.0234
2020-03-15 10:00 | 10:00 | 314.2 | 175.5 | 78.1 | 23.8 | 9 | 45.4 | 50.8158 | 30.5888 | 5.1927 | 5.172 | 0 | -29 | 394.5693
2020-03-15 11:00 | 11:00 | 315.7 | 175.5 | 78.1 | 23.8 | 9 | 45.4 | 56.4656 | 33.9896 | 5.4963 | 5.4744 | 0 | -29 | 404.2259
2020-03-15 12:00 | 12:00 | 316.9 | 175.5 | 78.1 | 23.8 | 9 | 45.4 | 54.544 | 32.8328 | 5.7999 | 5.7768 | 0 | -29 | 401.7535
2020-03-15 13:00 | 13:00 | 306.4 | 175.5 | 77.9 | 23.8 | 9 | 45.4 | 46.2989 | 27.8696 | 5.6987 | 5.676 | 0 | -29 | 388.1432
2020-03-15 14:00 | 14:00 | 296.6 | 175.5 | 77.7 | 23.8 | 9 | 45.4 | 34.9116 | 21.0152 | 5.2505 | 5.2296 | 0 | -29 | 368.8069
2020-03-15 15:00 | 15:00 | 308.2 | 175.5 | 78 | 23.8 | 9 | 45.4 | 22.2343 | 13.384 | 5.8846 | 5.8612 | 0 | -29 | 350.0641
2020-03-15 16:00 | 16:00 | 329.8 | 175.5 | 88.6655 | 23.8 | 9 | 45.4 | 10.4711 | 0 | 5.9634 | 0 | 0 | -29 | 329.8
2020-03-15 17:00 | 17:00 | 366.9 | 175.5 | 112.1096 | 47.3 | 9 | 45.4 | 1.3182 | 0 | 5.2722 | 0 | 0 | -29 | 366.9
2020-03-15 18:00 | 18:00 | 392 | 175.5 | 124.092 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.408 | 0 | 2.8 | -29 | 392
2020-03-15 19:00 | 19:00 | 387.7 | 175.5 | 124.1093 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8907 | 0 | 2.8 | -29 | 387.7
2020-03-15 20:00 | 20:00 | 377.8 | 175.5 | 123.4117 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6883 | 0 | 2.8 | -29 | 377.8
2020-03-15 21:00 | 21:00 | 363.6 | 175.5 | 119.0892 | 37 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8108 | 0 | 2.8 | -29 | 363.6
2020-03-15 22:00 | 22:00 | 349.7 | 175.5 | 115.1053 | 29.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2947 | 0 | 0 | -29 | 349.7
2020-03-15 23:00 | 23:00 | 364.5 | 175.5 | 122.6402 | 33.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0598 | 0 | 2.8 | -29 | 364.5
2020-03-16 | 0:00 | 362.2 | 175.5 | 123.2085 | 30.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4915 | 0 | 2.8 | -29 | 362.2
2020-03-16 01:00 | 1:00 | 378.8 | 175.5 | 124.5443 | 34.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3557 | 0 | 14.7 | -29 | 378.8
2020-03-16 02:00 | 2:00 | 393.2 | 175.5 | 124.8169 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4831 | 0 | 16.8 | -29 | 393.2
2020-03-16 03:00 | 3:00 | 405 | 175.5 | 125.0169 | 56.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1831 | 0 | 18.7 | -29 | 405
2020-03-16 04:00 | 4:00 | 414.5 | 175.5 | 125.2197 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0803 | 0 | 18.7 | -29 | 414.5
2020-03-16 05:00 | 5:00 | 418.4 | 175.5 | 125.3165 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1835 | 0 | 20.5 | -29 | 418.4
2020-03-16 06:00 | 6:00 | 412.5 | 175.5 | 125.1525 | 57.5 | 9 | 45.4 | 6.399 | 0 | 4.4485 | 0 | 18.1 | -29 | 412.5
2020-03-16 07:00 | 7:00 | 396.8 | 175.5 | 124.8894 | 44.3 | 9 | 45.4 | 17.7063 | 0 | 4.9043 | 0 | 4.1 | -29 | 396.8
2020-03-16 08:00 | 8:00 | 397.8 | 175.5 | 124.9841 | 29.2 | 9 | 45.4 | 27.8694 | 0 | 4.4465 | 0 | 10.4 | -29 | 397.8
2020-03-16 09:00 | 9:00 | 394.8 | 175.5 | 121.8676 | 29.2 | 9 | 45.4 | 35.3449 | 0 | 4.6875 | 0 | 2.8 | -29 | 394.8
2020-03-16 10:00 | 10:00 | 390.4 | 175.5 | 116.4259 | 29.7 | 9 | 45.4 | 39.0067 | 0 | 4.3674 | 0 | 0 | -29 | 390.4
2020-03-16 11:00 | 11:00 | 392.5 | 175.5 | 116.965 | 29.7 | 9 | 45.4 | 38.4801 | 0 | 5.0549 | 0 | 1.4 | -29 | 392.5
2020-03-16 12:00 | 12:00 | 381.7 | 175.5 | 112.1837 | 27.2 | 9 | 45.4 | 34.8333 | 0 | 6.583 | 0 | 0 | -29 | 381.7
2020-03-16 13:00 | 13:00 | 388.6 | 175.5 | 116.9082 | 30.2 | 9 | 45.4 | 30.4943 | 0 | 8.2975 | 0 | 1.8 | -29 | 388.6
2020-03-16 14:00 | 14:00 | 386.7 | 175.5 | 120.4456 | 30.8 | 9 | 45.4 | 22.4192 | 0 | 9.3352 | 0 | 2.8 | -29 | 386.7
2020-03-16 15:00 | 15:00 | 398.3 | 175.5 | 124.984 | 36.5 | 9 | 45.4 | 13.7302 | 0 | 9.3858 | 0 | 12.8 | -29 | 398.3
2020-03-16 16:00 | 16:00 | 405.7 | 175.5 | 125.0229 | 56.5 | 9 | 45.4 | 5.1793 | 0 | 9.3978 | 0 | 8.7 | -29 | 405.7
2020-03-16 17:00 | 17:00 | 424.3 | 175.5 | 125.4816 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0.7178 | 0 | 9.2006 | 0 | 20.5 | -29 | 424.3
2020-03-16 18:00 | 18:00 | 439.1 | 175.5 | 125.7528 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8472 | 0 | 36.1 | -29 | 439.1
2020-03-16 19:00 | 19:00 | 425.1 | 175.5 | 125.4487 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1513 | 0 | 23.1 | -29 | 425.1
2020-03-16 20:00 | 20:00 | 409.4 | 175.5 | 125.1202 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5798 | 0 | 17.3 | -29 | 409.4
2020-03-16 21:00 | 21:00 | 397.9 | 175.5 | 124.9054 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6946 | 0 | 16.3 | -29 | 397.9
2020-03-16 22:00 | 22:00 | 374.4 | 175.5 | 124.4315 | 32.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3685 | 0 | 7 | -29 | 374.4
2020-03-16 23:00 | 23:00 | 387.6 | 175.5 | 124.7572 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0428 | 0 | 18.7 | -29 | 387.6
2020-03-17 | 0:00 | 381.1 | 175.5 | 124.5516 | 39.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1484 | 0 | 7.2 | -29 | 381.1
2020-03-17 01:00 | 1:00 | 396.5 | 175.5 | 124.8042 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2958 | 0 | 11.4 | -29 | 396.5
2020-03-17 02:00 | 2:00 | 405.1 | 175.5 | 125.0853 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4147 | 0 | 11.4 | -29 | 405.1
2020-03-17 03:00 | 3:00 | 416 | 175.5 | 125.2191 | 66.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7809 | 0 | 11.4 | -29 | 416
2020-03-17 04:00 | 4:00 | 426.1 | 175.5 | 125.4842 | 69.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2158 | 0 | 16.2 | -29 | 426.1
2020-03-17 05:00 | 5:00 | 418.7 | 175.5 | 125.338 | 67 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.062 | 0 | 11.4 | -29 | 418.7
2020-03-17 06:00 | 6:00 | 413.9 | 175.5 | 125.2608 | 57.1 | 9 | 45.4 | 4.9398 | 0 | 14.2994 | 0 | 11.4 | -29 | 413.9
2020-03-17 07:00 | 7:00 | 389.3 | 175.5 | 115.1363 | 41.5 | 9 | 45.4 | 18.088 | 0 | 13.6757 | 0 | 0 | -29 | 389.3
2020-03-17 08:00 | 8:00 | 376.8 | 175.5 | 100.3969 | 24.5 | 9 | 45.4 | 34.8295 | 0 | 16.1736 | 0 | 0 | -29 | 376.8
2020-03-17 09:00 | 9:00 | 393.4 | 175.5 | 101.2559 | 24.5 | 9 | 45.4 | 49.6412 | 0 | 17.1029 | 0 | 0 | -29 | 393.4
2020-03-17 10:00 | 10:00 | 393.9 | 175.5 | 92.6812 | 24.5 | 9 | 45.4 | 57.3613 | 0 | 18.4575 | 0 | 0 | -29 | 393.9
2020-03-17 11:00 | 11:00 | 392.9 | 175.5 | 93.246 | 24.5 | 9 | 45.4 | 56.7675 | 0 | 17.4865 | 0 | 0 | -29 | 392.9
2020-03-17 12:00 | 12:00 | 377.1 | 175.5 | 83.7544 | 24.5 | 9 | 45.4 | 52.2539 | 0 | 15.6917 | 0 | 0 | -29 | 377.1
2020-03-17 13:00 | 13:00 | 382.9 | 175.5 | 95.4839 | 25 | 9 | 45.4 | 45.6501 | 0 | 15.866 | 0 | 0 | -29 | 382.9
2020-03-17 14:00 | 14:00 | 375.1 | 175.5 | 97.742 | 25.9 | 9 | 45.4 | 35.7663 | 0 | 14.7917 | 0 | 0 | -29 | 375.1
2020-03-17 15:00 | 15:00 | 383.4 | 175.5 | 115.0387 | 27.8 | 9 | 45.4 | 22.9266 | 0 | 16.7347 | 0 | 0 | -29 | 383.4
2020-03-17 16:00 | 16:00 | 397.2 | 175.5 | 122.0482 | 45.3 | 9 | 45.4 | 10.9749 | 0 | 15.1769 | 0 | 2.8 | -29 | 397.2
2020-03-17 17:00 | 17:00 | 405.5 | 175.5 | 125.0634 | 58.3 | 9 | 45.4 | 1.5203 | 0 | 10.0163 | 0 | 9.7 | -29 | 405.5
2020-03-17 18:00 | 18:00 | 419.4 | 175.5 | 125.3897 | 69.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3103 | 0 | 17.5 | -29 | 419.4
2020-03-17 19:00 | 19:00 | 407.7 | 175.5 | 125.1828 | 65.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3172 | 0 | 11.4 | -29 | 407.7
2020-03-17 20:00 | 20:00 | 394.9 | 175.5 | 124.8772 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9228 | 0 | 9.6 | -29 | 394.9
2020-03-17 21:00 | 21:00 | 383.5 | 175.5 | 124.6374 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4626 | 0 | 11.4 | -29 | 383.5
2020-03-17 22:00 | 22:00 | 360.6 | 175.5 | 122.7145 | 29.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4855 | 0 | 2.8 | -29 | 360.6
2020-03-17 23:00 | 23:00 | 369.4 | 175.5 | 124.2916 | 29.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3084 | 0 | 10.3 | -29 | 369.4
2020-03-18 | 0:00 | 361.2 | 175.5 | 114.5387 | 39.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0613 | 0 | 0 | -29 | 361.2
2020-03-18 01:00 | 1:00 | 375.6 | 175.5 | 114.3792 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6208 | 0 | 0 | -29 | 375.6
2020-03-18 02:00 | 2:00 | 390.6 | 175.5 | 116.9146 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3854 | 0 | 0.2 | -29 | 390.6
2020-03-18 03:00 | 3:00 | 400.1 | 175.5 | 121.8342 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3658 | 0 | 2.8 | -29 | 400.1
2020-03-18 04:00 | 4:00 | 408.6 | 175.5 | 125.1154 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1846 | 0 | 7.2 | -29 | 408.6
2020-03-18 05:00 | 5:00 | 403.3 | 175.5 | 123.7772 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6228 | 0 | 2.8 | -29 | 403.3
2020-03-18 06:00 | 6:00 | 388.3 | 175.5 | 115.114 | 56.5 | 9 | 45.4 | 8.3729 | 0 | 7.4131 | 0 | 0 | -29 | 388.3
2020-03-18 07:00 | 7:00 | 358.8 | 175.5 | 85.9652 | 39.4 | 9 | 45.4 | 24.5494 | 0 | 7.9854 | 0 | 0 | -29 | 358.8
2020-03-18 08:00 | 8:00 | 358.8 | 175.5 | 82.1615 | 24.9 | 9 | 45.4 | 42.523 | 0 | 8.3155 | 0 | 0 | -29 | 358.8
2020-03-18 09:00 | 9:00 | 363.8 | 175.5 | 79.1 | 24.9 | 9 | 45.4 | 57.005 | 0 | 8.8063 | 6.9113 | 0 | -29 | 377.6226
2020-03-18 10:00 | 10:00 | 359.7 | 175.5 | 79 | 24.9 | 9 | 45.4 | 70.9533 | 21.3552 | 9.8689 | 4.567 | 0 | -29 | 411.5444
2020-03-18 11:00 | 11:00 | 365.5 | 175.5 | 79.1 | 24.9 | 9 | 45.4 | 76.2734 | 17.2173 | 12.3006 | 10.7567 | 0 | -29 | 421.448
2020-03-18 12:00 | 12:00 | 346.1 | 175.5 | 78.7 | 24.9 | 9 | 45.4 | 71.8008 | 32.4156 | 12.2094 | 9.9946 | 0 | -29 | 430.9204
2020-03-18 13:00 | 13:00 | 349.8 | 175.5 | 78.8 | 24.9 | 9 | 45.4 | 62.7506 | 18.8864 | 12.3191 | 10.9833 | 0 | -29 | 409.5394
2020-03-18 14:00 | 14:00 | 340.4 | 175.5 | 78.6 | 24.9 | 9 | 45.4 | 48.4038 | 14.5684 | 13.1568 | 10.9922 | 0 | -29 | 391.5212
2020-03-18 15:00 | 15:00 | 345.5 | 175.5 | 78.7 | 24.9 | 9 | 45.4 | 31.3581 | 0 | 15.6515 | 6.0096 | 0 | -29 | 357.5192
2020-03-18 16:00 | 16:00 | 360.8 | 175.5 | 96.976 | 31.4 | 9 | 45.4 | 14.7536 | 0 | 16.7704 | 0 | 0 | -29 | 360.8
2020-03-18 17:00 | 17:00 | 381.7 | 175.5 | 109.136 | 54.3 | 9 | 45.4 | 2.0506 | 0 | 15.3134 | 0 | 0 | -29 | 381.7
2020-03-18 18:00 | 18:00 | 398.8 | 175.5 | 117.1006 | 66.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7994 | 0 | 0.2 | -29 | 398.8
2020-03-18 19:00 | 19:00 | 390.6 | 175.5 | 116.9737 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4263 | 0 | 0.1 | -29 | 390.6
2020-03-18 20:00 | 20:00 | 376.1 | 175.5 | 114.8584 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1416 | 0 | 0 | -29 | 376.1
2020-03-18 21:00 | 21:00 | 360.9 | 175.5 | 114.5761 | 34.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3239 | 0 | 0 | -29 | 360.9
2020-03-18 22:00 | 22:00 | 341.9 | 175.5 | 104.5311 | 25.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6689 | 0 | 0 | -29 | 341.9
2020-03-18 23:00 | 23:00 | 352.6 | 175.5 | 114.4435 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3565 | 0 | 0 | -29 | 352.6
2020-03-19 | 0:00 | 350.4 | 175.5 | 105.3564 | 34.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4436 | 0 | 0 | -29 | 350.4
2020-03-19 01:00 | 1:00 | 363.7 | 175.5 | 107.8616 | 46.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5384 | 0 | 0 | -29 | 363.7
2020-03-19 02:00 | 2:00 | 375 | 175.5 | 109.7692 | 56.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9308 | 0 | 0 | -29 | 375
2020-03-19 03:00 | 3:00 | 386.9 | 175.5 | 111.258 | 66.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.342 | 0 | 0 | -29 | 386.9
2020-03-19 04:00 | 4:00 | 393.6 | 175.5 | 115.2977 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5023 | 0 | 0 | -29 | 393.6
2020-03-19 05:00 | 5:00 | 389.4 | 175.5 | 115.1038 | 64.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6962 | 0 | 0 | -29 | 389.4
2020-03-19 06:00 | 6:00 | 374.4 | 175.5 | 102.0598 | 53.8 | 9 | 45.4 | 7.84 | 0 | 9.8002 | 0 | 0 | -29 | 374.4
2020-03-19 07:00 | 7:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 36.1 | 9 | 45.4 | 21.5089 | 0 | 12.1167 | 0.5256 | 0 | -29 | 349.9512
2020-03-19 08:00 | 8:00 | 357.4 | 175.5 | 82.2156 | 26 | 9 | 45.4 | 34.5782 | 0 | 13.7062 | 0 | 0 | -29 | 357.4
2020-03-19 09:00 | 9:00 | 362.4 | 175.5 | 79 | 26 | 9 | 45.4 | 44.2722 | 0 | 13.9576 | 1.7298 | 0 | -29 | 365.8596
2020-03-19 10:00 | 10:00 | 358.3 | 175.5 | 79 | 26 | 9 | 45.4 | 52.5025 | 3.9505 | 15.5861 | 11.7381 | 0 | -29 | 389.6772
2020-03-19 11:00 | 11:00 | 368.3 | 175.5 | 79.2 | 26 | 9 | 45.4 | 61.0549 | 0 | 15.209 | 14.0639 | 0 | -29 | 396.4278
2020-03-19 12:00 | 12:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7 | 26 | 9 | 45.4 | 65.2874 | 29.475 | 15.364 | 11.5764 | 0 | -29 | 427.3028
2020-03-19 13:00 | 13:00 | 340.6 | 175.5 | 78.6 | 26 | 9 | 45.4 | 64.6948 | 34.0753 | 16.1347 | 11.6542 | 0 | -29 | 432.059
2020-03-19 14:00 | 14:00 | 329.3 | 175.5 | 78.4 | 26 | 9 | 45.4 | 52.6246 | 31.6776 | 16.076 | 13.023 | 0 | -29 | 418.7012
2020-03-19 15:00 | 15:00 | 341.8 | 175.5 | 78.6 | 26 | 9 | 45.4 | 34.0251 | 0 | 14.5616 | 12.2867 | 0 | -29 | 366.3734
2020-03-19 16:00 | 16:00 | 361 | 175.5 | 92.6587 | 40.5 | 9 | 45.4 | 14.8688 | 0 | 12.0725 | 0 | 0 | -29 | 361
2020-03-19 17:00 | 17:00 | 372.3 | 175.5 | 106.3499 | 53.8 | 9 | 45.4 | 2.0944 | 0 | 9.1557 | 0 | 0 | -29 | 372.3
2020-03-19 18:00 | 18:00 | 385 | 175.5 | 113.6049 | 63.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6951 | 0 | 0 | -29 | 385
2020-03-19 19:00 | 19:00 | 376.6 | 175.5 | 109.8178 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3822 | 0 | 0 | -29 | 376.6
2020-03-19 20:00 | 20:00 | 358.4 | 175.5 | 101.2351 | 48.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7649 | 0 | 0 | -29 | 358.4
2020-03-19 21:00 | 21:00 | 346.9 | 175.5 | 106.2548 | 30.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5452 | 0 | 0 | -29 | 346.9
2020-03-19 22:00 | 22:00 | 333.2 | 175.5 | 94.1211 | 26 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1789 | 0 | 0 | -29 | 333.2
2020-03-19 23:00 | 23:00 | 339.7 | 175.5 | 99.5789 | 26 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2211 | 0 | 0 | -29 | 339.7
2020-03-20 | 0:00 | 336.6 | 175.5 | 92.6243 | 29.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.8757 | 0 | 0 | -29 | 336.6
2020-03-20 01:00 | 1:00 | 351 | 175.5 | 98.6516 | 39.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2484 | 0 | 0 | -29 | 351
2020-03-20 02:00 | 2:00 | 359.1 | 175.5 | 98.8283 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3717 | 0 | 0 | -29 | 359.1
2020-03-20 03:00 | 3:00 | 363.9 | 175.5 | 98.911 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.089 | 0 | 0 | -29 | 363.9
2020-03-20 04:00 | 4:00 | 369.8 | 175.5 | 99.0006 | 60.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3994 | 0 | 0 | -29 | 369.8
2020-03-20 05:00 | 5:00 | 366 | 175.5 | 98.9042 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1958 | 0 | 0 | -29 | 366
2020-03-20 06:00 | 6:00 | 355.2 | 175.5 | 91.2497 | 48 | 9 | 45.4 | 3.8742 | 0 | 11.1761 | 0 | 0 | -29 | 355.2
2020-03-20 07:00 | 7:00 | 343.5 | 175.5 | 85.6645 | 30.5 | 9 | 45.4 | 11.7193 | 0 | 14.7162 | 0 | 0 | -29 | 343.5
2020-03-20 08:00 | 8:00 | 358.8 | 175.5 | 90.0721 | 25 | 9 | 45.4 | 24.023 | 0 | 18.8049 | 0 | 0 | -29 | 358.8
2020-03-20 09:00 | 9:00 | 369 | 175.5 | 87.2281 | 25 | 9 | 45.4 | 36.4003 | 0 | 19.4716 | 0 | 0 | -29 | 369
2020-03-20 10:00 | 10:00 | 365 | 175.5 | 79.1 | 25 | 9 | 45.4 | 44.2708 | 0 | 19.9551 | 4.2259 | 0 | -29 | 373.4518
2020-03-20 11:00 | 11:00 | 361.7 | 175.5 | 79 | 25 | 9 | 45.4 | 53.1593 | 0 | 21.9506 | 18.3099 | 0 | -29 | 398.3198
2020-03-20 12:00 | 12:00 | 352.8 | 175.5 | 78.9 | 25 | 9 | 45.4 | 59.1544 | 13.353 | 22.7048 | 20.5062 | 0 | -29 | 420.5184
2020-03-20 13:00 | 13:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 25 | 9 | 45.4 | 60.118 | 22.6175 | 23.1502 | 22.7507 | 0 | -29 | 433.1364
2020-03-20 14:00 | 14:00 | 337.9 | 175.5 | 78.6 | 25 | 9 | 45.4 | 50.61 | 19.0405 | 22.1542 | 20.3237 | 0 | -29 | 416.6284
2020-03-20 15:00 | 15:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 25 | 9 | 45.4 | 33.6399 | 0 | 19.3402 | 15.1801 | 0 | -29 | 372.6602
2020-03-20 16:00 | 16:00 | 353.7 | 175.5 | 78.9 | 43 | 9 | 45.4 | 14.9819 | 0 | 21.482 | 5.5639 | 0 | -29 | 364.8278
2020-03-20 17:00 | 17:00 | 376.6 | 175.5 | 98.7058 | 53.4 | 9 | 45.4 | 1.895 | 0 | 21.6992 | 0 | 0 | -29 | 376.6
2020-03-20 18:00 | 18:00 | 395.3 | 175.5 | 109.0088 | 63.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.9912 | 0 | 0 | -29 | 395.3
2020-03-20 19:00 | 19:00 | 389.7 | 175.5 | 101.5586 | 63.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.8414 | 0 | 0 | -29 | 389.7
2020-03-20 20:00 | 20:00 | 380 | 175.5 | 99.1856 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.1144 | 0 | 0 | -29 | 380
2020-03-20 21:00 | 21:00 | 371.6 | 175.5 | 99.039 | 45.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.461 | 0 | 0 | -29 | 371.6
2020-03-20 22:00 | 22:00 | 357.3 | 175.5 | 93.7462 | 35.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.4538 | 0 | 0 | -29 | 357.3
2020-03-20 23:00 | 23:00 | 361.2 | 175.5 | 98.7707 | 34.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.1293 | 0 | 0 | -29 | 361.2
2020-03-21 | 0:00 | 348.5 | 175.5 | 84.5607 | 35.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.8393 | 0 | 0 | -29 | 348.5
2020-03-21 01:00 | 1:00 | 361.3 | 175.5 | 87.3234 | 45.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.8766 | 0 | 0 | -29 | 361.3
2020-03-21 02:00 | 2:00 | 368.9 | 175.5 | 87.525 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.575 | 0 | 0 | -29 | 368.9
2020-03-21 03:00 | 3:00 | 371.7 | 175.5 | 87.5482 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.2518 | 0 | 0 | -29 | 371.7
2020-03-21 04:00 | 4:00 | 376.6 | 175.5 | 87.5864 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.5136 | 0 | 0 | -29 | 376.6
2020-03-21 05:00 | 5:00 | 368.2 | 175.5 | 87.5164 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0.0892 | 0 | 25.3944 | 0 | 0 | -29 | 368.2
2020-03-21 06:00 | 6:00 | 353.9 | 175.5 | 78.9 | 44.3 | 9 | 45.4 | 11.2114 | 0 | 24.1153 | 5.5267 | 0 | -29 | 364.9534
2020-03-21 07:00 | 7:00 | 321.6 | 175.5 | 78.2 | 25 | 9 | 45.4 | 30.5396 | 13.7874 | 22.5735 | 21.8257 | 0 | -29 | 392.8262
2020-03-21 08:00 | 8:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 25 | 9 | 45.4 | 52.3575 | 31.5168 | 22.1458 | 22.0576 | -0.2 | -29 | 431.9777
2020-03-21 09:00 | 9:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 25 | 9 | 45.4 | 68.9888 | 36.337 | 22.1177 | 21.0695 | -11.1 | -29 | 441.613
2020-03-21 10:00 | 10:00 | 325.2 | 175.5 | 78.3 | 25 | 9 | 45.4 | 81.4988 | 36.7938 | 20.9245 | 20.6295 | -24 | -29 | 440.0466
2020-03-21 11:00 | 11:00 | 328.1 | 175.5 | 78.4 | 25 | 9 | 45.4 | 86.4973 | 39.0504 | 19.4475 | 18.3944 | -24.7 | -29 | 442.9896
2020-03-21 12:00 | 12:00 | 317.1 | 175.5 | 78.1 | 25 | 9 | 45.4 | 86.9901 | 39.273 | 18.8692 | 18.1863 | -35.3 | -29 | 432.0186
2020-03-21 13:00 | 13:00 | 305.2 | 175.5 | 77.9 | 25 | 9 | 45.4 | 81.6064 | 42.9828 | 16.864 | 14.4876 | -39.6 | -29 | 420.1408
2020-03-21 14:00 | 14:00 | 301 | 175.5 | 77.8 | 25 | 9 | 45.4 | 68.1489 | 41.0224 | 16.1893 | 16.1248 | -29.6 | -29 | 415.5854
2020-03-21 15:00 | 15:00 | 311.7 | 175.5 | 78 | 25 | 9 | 45.4 | 47.6873 | 28.7056 | 16.9286 | 16.8612 | 0 | -29 | 414.0827
2020-03-21 16:00 | 16:00 | 323.6 | 175.5 | 78.3 | 32.6 | 9 | 45.4 | 22.3369 | 11.7649 | 15.511 | 14.283 | 0 | -29 | 375.6958
2020-03-21 17:00 | 17:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 53.7 | 9 | 45.4 | 3.7465 | 0 | 13.0203 | 2.7668 | 0 | -29 | 352.8336
2020-03-21 18:00 | 18:00 | 372.2 | 175.5 | 96.4215 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1785 | 0 | 0 | -29 | 372.2
2020-03-21 19:00 | 19:00 | 366.5 | 175.5 | 91.4247 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4753 | 0 | 0 | -29 | 366.5
2020-03-21 20:00 | 20:00 | 351.9 | 175.5 | 87.1484 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9516 | 0 | 0 | -29 | 351.9
2020-03-21 21:00 | 21:00 | 341.2 | 175.5 | 86.9114 | 44.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6886 | 0 | 0 | -29 | 341.2
2020-03-21 22:00 | 22:00 | 324.9 | 175.5 | 81.7588 | 34.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5412 | 0 | 0 | -29 | 324.9
2020-03-21 23:00 | 23:00 | 336.2 | 175.5 | 86.7929 | 41 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5071 | 0 | 0 | -29 | 336.2
2020-03-22 | 0:00 | 330.2 | 175.5 | 86.7812 | 36.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0188 | 0 | 0 | -29 | 330.2
2020-03-22 01:00 | 1:00 | 344.1 | 175.5 | 90.8812 | 46.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8188 | 0 | 0 | -29 | 344.1
2020-03-22 02:00 | 2:00 | 354.3 | 175.5 | 91.0913 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8087 | 0 | 0 | -29 | 354.3
2020-03-22 03:00 | 3:00 | 360.8 | 175.5 | 91.2282 | 62.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0718 | 0 | 0 | -29 | 360.8
2020-03-22 04:00 | 4:00 | 368.8 | 175.5 | 96.4853 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8147 | 0 | 0 | -29 | 368.8
2020-03-22 05:00 | 5:00 | 361.7 | 175.5 | 91.1403 | 62 | 9 | 45.4 | 0.6803 | 0 | 6.9794 | 0 | 0 | -29 | 361.7
2020-03-22 06:00 | 6:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 52 | 9 | 45.4 | 15.8735 | 9.5552 | 7.2308 | 7.202 | 0 | -29 | 371.2615
2020-03-22 07:00 | 7:00 | 300.5 | 175.5 | 77.8 | 26.2 | 9 | 45.4 | 40.8898 | 24.6136 | 7.9457 | 7.914 | -4.7 | -29 | 381.5631
2020-03-22 08:00 | 8:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 26.2 | 9 | 45.4 | 63.73 | 38.3624 | 8.5336 | 8.4996 | -37.8 | -29 | 386.0256
2020-03-22 09:00 | 9:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 26.2 | 9 | 45.4 | 79.4014 | 41.8215 | 9.0621 | 6.742 | -47.7 | -29 | 394.127
2020-03-22 10:00 | 10:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 26.2 | 9 | 45.4 | 86.3912 | 45.5028 | 9.3468 | 3.0352 | -53.1 | -29 | 396.076
2020-03-22 11:00 | 11:00 | 304.7 | 175.5 | 77.9 | 26.2 | 9 | 45.4 | 85.7675 | 45.1745 | 8.9822 | 3.3752 | -46.5 | -29 | 401.7994
2020-03-22 12:00 | 12:00 | 304.8 | 175.5 | 77.9 | 26.2 | 9 | 45.4 | 77.5397 | 40.8408 | 8.6111 | 7.71 | -37.8 | -29 | 401.9016
2020-03-22 13:00 | 13:00 | 285.8 | 175.5 | 77.5 | 26.2 | 9 | 45.4 | 53.3835 | 32.1344 | 9.2561 | 9.2192 | -32.9 | -29 | 375.6932
2020-03-22 14:00 | 14:00 | 288.3 | 175.5 | 77.6 | 26.2 | 9 | 45.4 | 36.4931 | 21.9672 | 9.0525 | 9.0164 | -13.4 | -29 | 367.8292
2020-03-22 15:00 | 15:00 | 300.3 | 175.5 | 77.8 | 26.2 | 9 | 45.4 | 21.744 | 13.0888 | 8.9878 | 8.952 | 0 | -29 | 357.6726
2020-03-22 16:00 | 16:00 | 313.3 | 175.5 | 78.1 | 31.8 | 9 | 45.4 | 9.1251 | 5.4928 | 8.5039 | 8.47 | 0 | -29 | 342.3918
2020-03-22 17:00 | 17:00 | 342.9 | 175.5 | 78.7 | 54.6 | 9 | 45.4 | 1.6349 | 0 | 7.6308 | 0.5657 | 0 | -29 | 344.0314
2020-03-22 18:00 | 18:00 | 367.1 | 175.5 | 94.8286 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7714 | 0 | 0 | -29 | 367.1
2020-03-22 19:00 | 19:00 | 361 | 175.5 | 91.1595 | 62.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5405 | 0 | 0 | -29 | 361
2020-03-22 20:00 | 20:00 | 351.9 | 175.5 | 90.9849 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1151 | 0 | 0 | -29 | 351.9
2020-03-22 21:00 | 21:00 | 336 | 175.5 | 85.7648 | 42.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4352 | 0 | 0 | -29 | 336
2020-03-22 22:00 | 22:00 | 316.6 | 175.5 | 82.4925 | 28 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2075 | 0 | 0 | -29 | 316.6
2020-03-22 23:00 | 23:00 | 327.8 | 175.5 | 90.5768 | 32 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3232 | 0 | 0 | -29 | 327.8
2020-03-23 | 0:00 | 323.2 | 175.5 | 88.072 | 26.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.728 | 0 | 0 | -29 | 323.2
2020-03-23 01:00 | 1:00 | 338.4 | 175.5 | 96.5776 | 29.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8224 | 0 | 4 | -29 | 338.4
2020-03-23 02:00 | 2:00 | 351.1 | 175.5 | 96.8527 | 34.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6473 | 0 | 11.4 | -29 | 351.1
2020-03-23 03:00 | 3:00 | 360.6 | 175.5 | 97.06 | 45.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 10.5 | -29 | 360.6
2020-03-23 04:00 | 4:00 | 371.4 | 175.5 | 97.2704 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7296 | 0 | 11.4 | -29 | 371.4
2020-03-23 05:00 | 5:00 | 371.2 | 175.5 | 97.1864 | 54 | 9 | 45.4 | 0.0173 | 0 | 7.6963 | 0 | 11.4 | -29 | 371.2
2020-03-23 06:00 | 6:00 | 366.6 | 175.5 | 97.098 | 46.9 | 9 | 45.4 | 1.5483 | 0 | 8.7537 | 0 | 11.4 | -29 | 366.6
2020-03-23 07:00 | 7:00 | 344.7 | 175.5 | 94.7946 | 31.8 | 9 | 45.4 | 7.7164 | 0 | 9.489 | 0 | 0 | -29 | 344.7
2020-03-23 08:00 | 8:00 | 358.2 | 175.5 | 94.2582 | 26.5 | 9 | 45.4 | 26.652 | 0 | 9.8898 | 0 | 0 | -29 | 358.2
2020-03-23 09:00 | 9:00 | 379.4 | 175.5 | 97.4585 | 26.5 | 9 | 45.4 | 41.9794 | 0 | 9.5621 | 0 | 3 | -29 | 379.4
2020-03-23 10:00 | 10:00 | 379.9 | 175.5 | 91.4129 | 27.4 | 9 | 45.4 | 50.1672 | 0 | 10.0199 | 0 | 0 | -29 | 379.9
2020-03-23 11:00 | 11:00 | 392.7 | 175.5 | 97.7521 | 28.8 | 9 | 45.4 | 49.3822 | 0 | 10.3657 | 0 | 5.5 | -29 | 392.7
2020-03-23 12:00 | 12:00 | 375.4 | 175.5 | 90.2632 | 27 | 9 | 45.4 | 47.1201 | 0 | 10.1167 | 0 | 0 | -29 | 375.4
2020-03-23 13:00 | 13:00 | 383.8 | 175.5 | 97.5597 | 27 | 9 | 45.4 | 44.2614 | 0 | 10.2789 | 0 | 3.8 | -29 | 383.8
2020-03-23 14:00 | 14:00 | 386.2 | 175.5 | 97.57 | 30.6 | 9 | 45.4 | 40.8619 | 0 | 10.7681 | 0 | 5.5 | -29 | 386.2
2020-03-23 15:00 | 15:00 | 394.3 | 175.5 | 97.7309 | 52.5 | 9 | 45.4 | 29.7102 | 0 | 10.3589 | 0 | 3.1 | -29 | 394.3
2020-03-23 16:00 | 16:00 | 398.1 | 175.5 | 97.7798 | 65.6 | 9 | 45.4 | 13.7248 | 0 | 10.2954 | 0 | 9.8 | -29 | 398.1
2020-03-23 17:00 | 17:00 | 410.1 | 175.5 | 98.0458 | 73.2 | 9 | 45.4 | 2.6805 | 0 | 9.3737 | 0 | 25.9 | -29 | 410.1
2020-03-23 18:00 | 18:00 | 421.7 | 175.5 | 98.2246 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8754 | 0 | 41.5 | -29 | 421.7
2020-03-23 19:00 | 19:00 | 409 | 175.5 | 98.0021 | 71.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8979 | 0 | 32.1 | -29 | 409
2020-03-23 20:00 | 20:00 | 394.4 | 175.5 | 97.7338 | 71.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3662 | 0 | 18.3 | -29 | 394.4
2020-03-23 21:00 | 21:00 | 380.2 | 175.5 | 97.3748 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4252 | 0 | 10.9 | -29 | 380.2
2020-03-23 22:00 | 22:00 | 355.2 | 175.5 | 95.4415 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2585 | 0 | 0 | -29 | 355.2
2020-03-23 23:00 | 23:00 | 359 | 175.5 | 97.0391 | 44.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8609 | 0 | 9.8 | -29 | 359
2020-03-24 | 0:00 | 351.1 | 175.5 | 96.8366 | 33.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1634 | 0 | 14.3 | -29 | 351.1
2020-03-24 01:00 | 1:00 | 366.6 | 175.5 | 97.0913 | 41.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2087 | 0 | 21.6 | -29 | 366.6
2020-03-24 02:00 | 2:00 | 378 | 175.5 | 97.4431 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7569 | 0 | 22.1 | -29 | 378
2020-03-24 03:00 | 3:00 | 386.6 | 175.5 | 97.5298 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4702 | 0 | 22.1 | -29 | 386.6
2020-03-24 04:00 | 4:00 | 392.9 | 175.5 | 97.7659 | 67.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8341 | 0 | 22.1 | -29 | 392.9
2020-03-24 05:00 | 5:00 | 391.4 | 175.5 | 97.5945 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0.2566 | 0 | 4.6489 | 0 | 22.2 | -29 | 391.4
2020-03-24 06:00 | 6:00 | 390.1 | 175.5 | 97.6122 | 60.2 | 9 | 45.4 | 4.626 | 0 | 4.6618 | 0 | 22.1 | -29 | 390.1
2020-03-24 07:00 | 7:00 | 390.8 | 175.5 | 97.6571 | 51.6 | 9 | 45.4 | 14.1859 | 0 | 4.357 | 0 | 22.1 | -29 | 390.8
2020-03-24 08:00 | 8:00 | 397 | 175.5 | 97.7733 | 45 | 9 | 45.4 | 26.5324 | 0 | 4.6943 | 0 | 22.1 | -29 | 397
2020-03-24 09:00 | 9:00 | 392.5 | 175.5 | 97.6171 | 35 | 9 | 45.4 | 37.4477 | 0 | 5.6352 | 0 | 15.9 | -29 | 392.5
2020-03-24 10:00 | 10:00 | 387.3 | 175.5 | 97.4906 | 31.3 | 9 | 45.4 | 42.5617 | 0 | 6.4477 | 0 | 8.6 | -29 | 387.3
2020-03-24 11:00 | 11:00 | 391.3 | 175.5 | 97.5948 | 31.3 | 9 | 45.4 | 43.2021 | 0 | 7.6031 | 0 | 10.7 | -29 | 391.3
2020-03-24 12:00 | 12:00 | 359.3 | 175.5 | 81.3543 | 26.7 | 9 | 45.4 | 41.0531 | 0 | 9.2926 | 0 | 0 | -29 | 359.3
2020-03-24 13:00 | 13:00 | 372.2 | 175.5 | 94.6482 | 26.7 | 9 | 45.4 | 39.458 | 0 | 10.4938 | 0 | 0 | -29 | 372.2
2020-03-24 14:00 | 14:00 | 369.9 | 175.5 | 93.6373 | 29.3 | 9 | 45.4 | 34.6577 | 0 | 11.405 | 0 | 0 | -29 | 369.9
2020-03-24 15:00 | 15:00 | 381.4 | 175.5 | 97.4363 | 34.9 | 9 | 45.4 | 23.2924 | 0 | 11.7713 | 0 | 13.1 | -29 | 381.4
2020-03-24 16:00 | 16:00 | 390.3 | 175.5 | 97.5866 | 57.5 | 9 | 45.4 | 11.3935 | 0 | 11.7199 | 0 | 11.2 | -29 | 390.3
2020-03-24 17:00 | 17:00 | 403.5 | 175.5 | 97.894 | 68.5 | 9 | 45.4 | 2.4203 | 0 | 11.5857 | 0 | 22.2 | -29 | 403.5
2020-03-24 18:00 | 18:00 | 419.1 | 175.5 | 98.2532 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4468 | 0 | 37.2 | -29 | 419.1
2020-03-24 19:00 | 19:00 | 407 | 175.5 | 97.8817 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8183 | 0 | 26.1 | -29 | 407
2020-03-24 20:00 | 20:00 | 390.1 | 175.5 | 97.5905 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8095 | 0 | 20.5 | -29 | 390.1
2020-03-24 21:00 | 21:00 | 373.1 | 175.5 | 97.2933 | 50.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7067 | 0 | 15.6 | -29 | 373.1
2020-03-24 22:00 | 22:00 | 348.2 | 175.5 | 96.8375 | 33 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0625 | 0 | 9.4 | -29 | 348.2
2020-03-24 23:00 | 23:00 | 357.7 | 175.5 | 97.0648 | 33.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1352 | 0 | 17.7 | -29 | 357.7
2020-03-25 | 0:00 | 353.5 | 175.5 | 96.9347 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9653 | 0 | 7.1 | -29 | 353.5
2020-03-25 01:00 | 1:00 | 367.8 | 175.5 | 97.2234 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0766 | 0 | 10.5 | -29 | 367.8
2020-03-25 02:00 | 2:00 | 377 | 175.5 | 97.3094 | 60.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7906 | 0 | 10.5 | -29 | 377
2020-03-25 03:00 | 3:00 | 386.9 | 175.5 | 97.523 | 70.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.877 | 0 | 10.5 | -29 | 386.9
2020-03-25 04:00 | 4:00 | 391.7 | 175.5 | 97.6556 | 71.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1444 | 0 | 13.7 | -29 | 391.7
2020-03-25 05:00 | 5:00 | 389.5 | 175.5 | 97.5754 | 70.3 | 9 | 45.4 | 0.844 | 0 | 8.0806 | 0 | 11.8 | -29 | 389.5
2020-03-25 06:00 | 6:00 | 377.7 | 175.5 | 97.4472 | 55.2 | 9 | 45.4 | 13.6859 | 0 | 8.1669 | 0 | 2.3 | -29 | 377.7
2020-03-25 07:00 | 7:00 | 355.4 | 175.5 | 78.9 | 31.4 | 9 | 45.4 | 37.1647 | 0 | 8.8292 | 1.7939 | 0 | -29 | 358.9878
2020-03-25 08:00 | 8:00 | 357 | 175.5 | 78.9 | 26.4 | 9 | 45.4 | 58.447 | 8.7956 | 10.2713 | 9.1227 | 0 | -29 | 392.8366
2020-03-25 09:00 | 9:00 | 365.5 | 175.5 | 79.1 | 26.4 | 9 | 45.4 | 73.1684 | 16.5165 | 11.6528 | 9.2047 | 0 | -29 | 416.9424
2020-03-25 10:00 | 10:00 | 369.4 | 175.5 | 79.2 | 26.4 | 9 | 45.4 | 91.6442 | 34.4785 | 12.8122 | 7.0779 | 0 | -29 | 452.5128
2020-03-25 11:00 | 11:00 | 368.2 | 175.5 | 79.2 | 26.4 | 9 | 45.4 | 95.4816 | 35.922 | 14.2508 | 12.1104 | 0 | -29 | 464.2648
2020-03-25 12:00 | 12:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 26.4 | 9 | 45.4 | 92.8764 | 34.942 | 14.7921 | 13.6265 | -23.7 | -29 | 438.437
2020-03-25 13:00 | 13:00 | 350.3 | 175.5 | 78.8 | 26.4 | 9 | 45.4 | 85.0617 | 38.4024 | 15.8202 | 10.1795 | -8.1 | -29 | 447.4638
2020-03-25 14:00 | 14:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 26.9 | 9 | 45.4 | 70.8776 | 31.9986 | 16.9077 | 16.5867 | -1.5 | -29 | 441.3706
2020-03-25 15:00 | 15:00 | 346.8 | 175.5 | 78.7 | 26.9 | 9 | 45.4 | 49.24 | 11.115 | 16.7435 | 14.5685 | 0 | -29 | 398.167
2020-03-25 16:00 | 16:00 | 361.5 | 175.5 | 86.3549 | 34.4 | 9 | 45.4 | 23.3638 | 0 | 16.4813 | 0 | 0 | -29 | 361.5
2020-03-25 17:00 | 17:00 | 377.5 | 175.5 | 97.4506 | 58.8 | 9 | 45.4 | 4.532 | 0 | 14.6174 | 0 | 1.2 | -29 | 377.5
2020-03-25 18:00 | 18:00 | 396.7 | 175.5 | 97.7396 | 71.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4604 | 0 | 13.7 | -29 | 396.7
2020-03-25 19:00 | 19:00 | 390.8 | 175.5 | 97.6673 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6327 | 0 | 11 | -29 | 390.8
2020-03-25 20:00 | 20:00 | 374.2 | 175.5 | 97.3074 | 59.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0926 | 0 | 5.5 | -29 | 374.2
2020-03-25 21:00 | 21:00 | 357.6 | 175.5 | 97.0701 | 42.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2299 | 0 | 5.5 | -29 | 357.6
2020-03-25 22:00 | 22:00 | 342.3 | 175.5 | 96.5757 | 29 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5243 | 0 | 5.3 | -29 | 342.3
2020-03-25 23:00 | 23:00 | 346.1 | 175.5 | 96.7568 | 31.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4432 | 0 | 6.5 | -29 | 346.1
2020-03-26 | 0:00 | 340.7 | 175.5 | 96.6259 | 27.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2741 | 0 | 5.5 | -29 | 340.7
2020-03-26 01:00 | 1:00 | 351.7 | 175.5 | 96.7781 | 38.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9219 | 0 | 5.5 | -29 | 351.7
2020-03-26 02:00 | 2:00 | 361.5 | 175.5 | 97.0628 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8372 | 0 | 5.5 | -29 | 361.5
2020-03-26 03:00 | 3:00 | 370 | 175.5 | 97.264 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.536 | 0 | 5.5 | -29 | 370
2020-03-26 04:00 | 4:00 | 374.5 | 175.5 | 97.2966 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2034 | 0 | 5.5 | -29 | 374.5
2020-03-26 05:00 | 5:00 | 374.1 | 175.5 | 97.3647 | 58.1 | 9 | 45.4 | 1.4327 | 0 | 10.8026 | 0 | 5.5 | -29 | 374.1
2020-03-26 06:00 | 6:00 | 362.1 | 175.5 | 87.952 | 46.9 | 9 | 45.4 | 15.2225 | 0 | 11.1255 | 0 | 0 | -29 | 362.1
2020-03-26 07:00 | 7:00 | 341.1 | 175.5 | 78.6 | 26.5 | 9 | 45.4 | 36.8467 | 2.7725 | 11.0613 | 10.0355 | 0 | -29 | 366.716
2020-03-26 08:00 | 8:00 | 357.8 | 175.5 | 79 | 26.5 | 9 | 45.4 | 56.6169 | 8.5202 | 10.738 | 7.4347 | 0 | -29 | 389.7098
2020-03-26 09:00 | 9:00 | 367.1 | 175.5 | 79.1 | 26.5 | 9 | 45.4 | 73.267 | 16.5387 | 10.4392 | 6.5675 | 0 | -29 | 413.3124
2020-03-26 10:00 | 10:00 | 362.6 | 175.5 | 79.1 | 26.5 | 9 | 45.4 | 84.6502 | 31.847 | 10.4725 | 7.1757 | 0 | -29 | 440.6454
2020-03-26 11:00 | 11:00 | 361 | 175.5 | 79 | 26.5 | 9 | 45.4 | 89.1618 | 40.2534 | 11.6131 | 5.9215 | 0 | -29 | 453.3498
2020-03-26 12:00 | 12:00 | 339.8 | 175.5 | 78.6 | 26.5 | 9 | 45.4 | 87.3105 | 39.4176 | 11.2107 | 9.1036 | -16.2 | -29 | 436.8424
2020-03-26 13:00 | 13:00 | 347.5 | 175.5 | 78.8 | 27 | 9 | 45.4 | 80.1739 | 42.2282 | 10.8966 | 6.3423 | -1.7 | -29 | 444.641
2020-03-26 14:00 | 14:00 | 342.2 | 175.5 | 78.6 | 27 | 9 | 45.4 | 64.8782 | 29.2902 | 10.191 | 10.079 | 0 | -29 | 420.9384
2020-03-26 15:00 | 15:00 | 343.9 | 175.5 | 78.7 | 27 | 9 | 45.4 | 42.1072 | 6.3366 | 9.9958 | 8.4664 | 0 | -29 | 373.506
2020-03-26 16:00 | 16:00 | 357.9 | 175.5 | 79.4801 | 51.1 | 9 | 45.4 | 17.5666 | 0 | 8.8533 | 0 | 0 | -29 | 357.9
2020-03-26 17:00 | 17:00 | 375.6 | 175.5 | 97.3001 | 64.3 | 9 | 45.4 | 3.1309 | 0 | 7.369 | 0 | 2.6 | -29 | 375.6
2020-03-26 18:00 | 18:00 | 395.7 | 175.5 | 97.6969 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6031 | 0 | 18 | -29 | 395.7
2020-03-26 19:00 | 19:00 | 389 | 175.5 | 97.6077 | 72.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6923 | 0 | 13.7 | -29 | 389
2020-03-26 20:00 | 20:00 | 372.9 | 175.5 | 97.2744 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0256 | 0 | 5.6 | -29 | 372.9
2020-03-26 21:00 | 21:00 | 360.8 | 175.5 | 97.0286 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2714 | 0 | 5.5 | -29 | 360.8
2020-03-26 22:00 | 22:00 | 338 | 175.5 | 91.1599 | 41.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1401 | 0 | 0 | -29 | 338
2020-03-26 23:00 | 23:00 | 343.8 | 175.5 | 96.7049 | 36.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3951 | 0 | 5.5 | -29 | 343.8
2020-03-27 | 0:00 | 338.6 | 175.5 | 96.625 | 32.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.375 | 0 | 5 | -29 | 338.6
2020-03-27 01:00 | 1:00 | 351.5 | 175.5 | 96.8591 | 44.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3409 | 0 | 5.5 | -29 | 351.5
2020-03-27 02:00 | 2:00 | 359.6 | 175.5 | 97.0258 | 52.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6742 | 0 | 5.5 | -29 | 359.6
2020-03-27 03:00 | 3:00 | 369.4 | 175.5 | 97.1804 | 61.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0196 | 0 | 5.5 | -29 | 369.4
2020-03-27 04:00 | 4:00 | 374.9 | 175.5 | 97.2812 | 66.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7188 | 0 | 5.5 | -29 | 374.9
2020-03-27 05:00 | 5:00 | 363 | 175.5 | 97.0891 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0.7905 | 0 | 4.9204 | 0 | 5.5 | -29 | 363
2020-03-27 06:00 | 6:00 | 357.5 | 175.5 | 97.0152 | 40.6 | 9 | 45.4 | 9.3588 | 0 | 6.126 | 0 | 3.5 | -29 | 357.5
2020-03-27 07:00 | 7:00 | 347.9 | 175.5 | 88.4056 | 26.3 | 9 | 45.4 | 24.3287 | 0 | 7.9657 | 0 | 0 | -29 | 347.9
2020-03-27 08:00 | 8:00 | 362.3 | 175.5 | 80.7857 | 26.3 | 9 | 45.4 | 44.1269 | 0 | 10.1874 | 0 | 0 | -29 | 362.3
2020-03-27 09:00 | 9:00 | 364.9 | 175.5 | 79.1 | 26.3 | 9 | 45.4 | 63.7022 | 9.5864 | 10.7874 | 6.3032 | 0 | -29 | 396.6792
2020-03-27 10:00 | 10:00 | 366.9 | 175.5 | 79.1 | 26.3 | 9 | 45.4 | 68.8135 | 10.3556 | 10.7392 | 8.5971 | 0 | -29 | 404.8054
2020-03-27 11:00 | 11:00 | 377.5 | 175.5 | 83.0349 | 26.3 | 9 | 45.4 | 56.4006 | 0 | 10.8645 | 0 | 0 | -29 | 377.5
2020-03-27 12:00 | 12:00 | 360.4 | 175.5 | 79 | 27.2 | 9 | 45.4 | 45.2432 | 0 | 12.7163 | 4.6595 | 0 | -29 | 369.719
2020-03-27 13:00 | 13:00 | 381.2 | 175.5 | 97.4725 | 30.5 | 9 | 45.4 | 32.7815 | 0 | 14.046 | 0 | 5.5 | -29 | 381.2
2020-03-27 14:00 | 14:00 | 376.5 | 175.5 | 97.2922 | 37.8 | 9 | 45.4 | 22.5189 | 0 | 12.4889 | 0 | 5.5 | -29 | 376.5
2020-03-27 15:00 | 15:00 | 376.1 | 175.5 | 97.3703 | 49.1 | 9 | 45.4 | 11.7616 | 0 | 11.4681 | 0 | 5.5 | -29 | 376.1
2020-03-27 16:00 | 16:00 | 374.1 | 175.5 | 97.3428 | 55.8 | 9 | 45.4 | 4.8815 | 0 | 9.6757 | 0 | 5.5 | -29 | 374.1
2020-03-27 17:00 | 17:00 | 378.9 | 175.5 | 97.4214 | 66.3 | 9 | 45.4 | 1.0245 | 0 | 7.7541 | 0 | 5.5 | -29 | 378.9
2020-03-27 18:00 | 18:00 | 386.9 | 175.5 | 97.5543 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5457 | 0 | 11.9 | -29 | 386.9
2020-03-27 19:00 | 19:00 | 375.6 | 175.5 | 97.3069 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6931 | 0 | 5.5 | -29 | 375.6
2020-03-27 20:00 | 20:00 | 362.2 | 175.5 | 96.9845 | 52.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3155 | 0 | 2.9 | -29 | 362.2
2020-03-27 21:00 | 21:00 | 351.8 | 175.5 | 96.7918 | 36.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7082 | 0 | 4.1 | -29 | 351.8
2020-03-27 22:00 | 22:00 | 330.4 | 175.5 | 85.1537 | 26.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0463 | 0 | 0 | -29 | 330.4
2020-03-27 23:00 | 23:00 | 337 | 175.5 | 89.0947 | 26.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7053 | 0 | 0 | -29 | 337
2020-03-28 | 0:00 | 330.1 | 175.5 | 83.0252 | 30.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.5748 | 0 | 0 | -29 | 330.1
2020-03-28 01:00 | 1:00 | 343.5 | 175.5 | 79.0746 | 44.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1254 | 0 | 0 | -29 | 343.5
2020-03-28 02:00 | 2:00 | 359.2 | 175.5 | 83.6333 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.2667 | 0 | 0 | -29 | 359.2
2020-03-28 03:00 | 3:00 | 366.6 | 175.5 | 83.7955 | 61.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1045 | 0 | 0 | -29 | 366.6
2020-03-28 04:00 | 4:00 | 372.5 | 175.5 | 85.1008 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9992 | 0 | 0 | -29 | 372.5
2020-03-28 05:00 | 5:00 | 368.2 | 175.5 | 83.8867 | 60.2 | 9 | 45.4 | 1.7691 | 0 | 21.4442 | 0 | 0 | -29 | 368.2
2020-03-28 06:00 | 6:00 | 352.1 | 175.5 | 78.8 | 50.2 | 9 | 45.4 | 15.1453 | 0 | 21.7402 | 14.6855 | 0 | -29 | 381.471
2020-03-28 07:00 | 7:00 | 329.7 | 175.5 | 78.4 | 26.5 | 9 | 45.4 | 39.6297 | 17.8914 | 22.7265 | 20.5648 | 0 | -29 | 406.6124
2020-03-28 08:00 | 8:00 | 331.8 | 175.5 | 78.4 | 26.5 | 9 | 45.4 | 59.727 | 26.9646 | 23.6695 | 21.6319 | -8.8 | -29 | 428.993
2020-03-28 09:00 | 9:00 | 347 | 175.5 | 78.7 | 26.5 | 9 | 45.4 | 73.2606 | 27.562 | 24.4727 | 20.9713 | -8.3 | -29 | 444.0666
2020-03-28 10:00 | 10:00 | 339.4 | 175.5 | 78.6 | 26.5 | 9 | 45.4 | 80.925 | 24.3564 | 24.902 | 24.1706 | -23.9 | -29 | 436.454
2020-03-28 11:00 | 11:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 26.5 | 9 | 45.4 | 83.0365 | 24.992 | 24.0341 | 23.5786 | -20.4 | -29 | 441.3412
2020-03-28 12:00 | 12:00 | 325.8 | 175.5 | 78.3 | 26.5 | 9 | 45.4 | 76.1401 | 28.6455 | 24.492 | 19.8866 | -32 | -29 | 422.8642
2020-03-28 13:00 | 13:00 | 325.6 | 175.5 | 78.3 | 26.5 | 9 | 45.4 | 64.2484 | 24.1715 | 25.6397 | 24.4166 | -21.4 | -29 | 422.7762
2020-03-28 14:00 | 14:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 26.5 | 9 | 45.4 | 47.4403 | 24.9872 | 25.8445 | 23.5976 | -12.4 | -29 | 415.0696
2020-03-28 15:00 | 15:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 26.5 | 9 | 45.4 | 28.7877 | 17.3288 | 25.5831 | 25.4812 | 0 | -29 | 402.6808
2020-03-28 16:00 | 16:00 | 333.2 | 175.5 | 78.5 | 37.3 | 9 | 45.4 | 12.9724 | 0 | 24.6221 | 21.0945 | 0 | -29 | 375.389
2020-03-28 17:00 | 17:00 | 357.9 | 175.5 | 79 | 55.5 | 9 | 45.4 | 2.5903 | 0 | 23.4036 | 3.4939 | 0 | -29 | 364.8878
2020-03-28 18:00 | 18:00 | 381.2 | 175.5 | 92.4686 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.3314 | 0 | 0 | -29 | 381.2
2020-03-28 19:00 | 19:00 | 373.3 | 175.5 | 85.465 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.435 | 0 | 0 | -29 | 373.3
2020-03-28 20:00 | 20:00 | 361.1 | 175.5 | 83.6493 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7507 | 0 | 0 | -29 | 361.1
2020-03-28 21:00 | 21:00 | 348.4 | 175.5 | 80.8835 | 45.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.8165 | 0 | 0 | -29 | 348.4
2020-03-28 22:00 | 22:00 | 328.9 | 175.5 | 78.4 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4724 | 3.0724 | 0 | -29 | 335.0448
2020-03-28 23:00 | 23:00 | 336.5 | 175.5 | 83.1529 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2471 | 0 | 0 | -29 | 336.5
2020-03-29 | 0:00 | 328.8 | 175.5 | 87.348 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.252 | 0 | 0 | -29 | 328.8
2020-03-29 01:00 | 1:00 | 338.4 | 175.5 | 84.7725 | 41.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6275 | 0 | 0 | -29 | 338.4
2020-03-29 02:00 | 2:00 | 351.6 | 175.5 | 87.9484 | 51.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8516 | 0 | 0 | -29 | 351.6
2020-03-29 03:00 | 3:00 | 361.6 | 175.5 | 88.9516 | 61.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8484 | 0 | 0 | -29 | 361.6
2020-03-29 04:00 | 4:00 | 367.4 | 175.5 | 90.1435 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7565 | 0 | 0 | -29 | 367.4
2020-03-29 05:00 | 5:00 | 358.5 | 175.5 | 88.9728 | 59 | 9 | 45.4 | 1.2053 | 0 | 8.4219 | 0 | 0 | -29 | 358.5
2020-03-29 06:00 | 6:00 | 336.6 | 175.5 | 78.5 | 49 | 9 | 45.4 | 8.6465 | 0.6506 | 7.7388 | 7.5347 | 0 | -29 | 352.9706
2020-03-29 07:00 | 7:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 27 | 9 | 45.4 | 22.1548 | 13.336 | 8.783 | 8.748 | 0 | -29 | 358.9218
2020-03-29 08:00 | 8:00 | 302.6 | 175.5 | 77.9 | 27 | 9 | 45.4 | 37.8437 | 22.78 | 9.0428 | 7.2065 | -20.1 | -29 | 362.573
2020-03-29 09:00 | 9:00 | 311.5 | 175.5 | 78 | 27 | 9 | 45.4 | 51.7529 | 23.3646 | 8.5999 | 6.7882 | -24.6 | -29 | 371.8056
2020-03-29 10:00 | 10:00 | 306.9 | 175.5 | 77.9 | 27 | 9 | 45.4 | 60.6868 | 22.8315 | 8.3681 | 7.3234 | -37.8 | -29 | 367.2098
2020-03-29 11:00 | 11:00 | 308.2 | 175.5 | 78 | 27 | 9 | 45.4 | 65.5611 | 24.6655 | 8.7581 | 5.4537 | -41.9 | -29 | 368.4384
2020-03-29 12:00 | 12:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 27 | 9 | 45.4 | 64.622 | 24.312 | 9.0902 | 5.8002 | -47 | -29 | 362.5244
2020-03-29 13:00 | 13:00 | 302.1 | 175.5 | 77.8 | 27 | 9 | 45.4 | 58.4258 | 21.981 | 9.8444 | 8.1892 | -41.7 | -29 | 362.4404
2020-03-29 14:00 | 14:00 | 293.5 | 175.5 | 77.7 | 27 | 9 | 45.4 | 49.0792 | 22.1574 | 9.9384 | 7.9602 | -41 | -29 | 353.7352
2020-03-29 15:00 | 15:00 | 292.3 | 175.5 | 77.6 | 27 | 9 | 45.4 | 38.1387 | 20.0879 | 10.3886 | 10.0394 | -31.6 | -29 | 352.5546
2020-03-29 16:00 | 16:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 27 | 9 | 45.4 | 20.0271 | 12.0552 | 10.3528 | 10.3116 | -3.8 | -29 | 354.6467
2020-03-29 17:00 | 17:00 | 331.2 | 175.5 | 78.4 | 57.6 | 9 | 45.4 | 4.3192 | 2.6 | 9.7749 | 9.736 | 0 | -29 | 363.3301
2020-03-29 18:00 | 18:00 | 365.4 | 175.5 | 89.0865 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8135 | 0 | 0 | -29 | 365.4
2020-03-29 19:00 | 19:00 | 367.1 | 175.5 | 92.3873 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2127 | 0 | 0 | -29 | 367.1
2020-03-29 20:00 | 20:00 | 359.8 | 175.5 | 89.0077 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2923 | 0 | 0 | -29 | 359.8
2020-03-29 21:00 | 21:00 | 346.8 | 175.5 | 86.6105 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6895 | 0 | 0 | -29 | 346.8
2020-03-29 22:00 | 22:00 | 331.5 | 175.5 | 82.8025 | 41.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2975 | 0 | 0 | -29 | 331.5
2020-03-29 23:00 | 23:00 | 341.2 | 175.5 | 87.6945 | 46.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2055 | 0 | 0 | -29 | 341.2
2020-03-30 | 0:00 | 333.1 | 175.5 | 93.0684 | 33.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7316 | 0 | 0 | -29 | 333.1
2020-03-30 01:00 | 1:00 | 343.6 | 175.5 | 91.4266 | 44.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3734 | 0 | 0 | -29 | 343.6
2020-03-30 02:00 | 2:00 | 358.3 | 175.5 | 93.6065 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8935 | 0 | 0 | -29 | 358.3
2020-03-30 03:00 | 3:00 | 369.5 | 175.5 | 93.7515 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1485 | 0 | 0 | -29 | 369.5
2020-03-30 04:00 | 4:00 | 377 | 175.5 | 93.8845 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6155 | 0 | 0 | -29 | 377
2020-03-30 05:00 | 5:00 | 373.8 | 175.5 | 93.8813 | 67.6 | 9 | 45.4 | 2.7907 | 0 | 8.628 | 0 | 0 | -29 | 373.8
2020-03-30 06:00 | 6:00 | 358.7 | 175.5 | 79 | 55.6 | 9 | 45.4 | 19.2851 | 0 | 9.1264 | 5.2115 | 0 | -29 | 369.123
2020-03-30 07:00 | 7:00 | 347.5 | 175.5 | 78.8 | 27.2 | 9 | 45.4 | 47.7249 | 7.182 | 9.9392 | 9.8821 | 0 | -29 | 381.6282
2020-03-30 08:00 | 8:00 | 363.2 | 175.5 | 79.1 | 27.2 | 9 | 45.4 | 72.6582 | 21.8684 | 10.1308 | 4.9206 | 0 | -29 | 416.778
2020-03-30 09:00 | 9:00 | 375.8 | 175.5 | 79.3 | 27.2 | 9 | 45.4 | 89.5115 | 20.2056 | 10.7733 | 9.7792 | -1.9 | -29 | 435.7696
2020-03-30 10:00 | 10:00 | 375.2 | 175.5 | 79.3 | 27.2 | 9 | 45.4 | 98.5659 | 22.2495 | 11.0633 | 7.6797 | -11.9 | -29 | 435.0584
2020-03-30 11:00 | 11:00 | 373.2 | 175.5 | 79.3 | 27.2 | 9 | 45.4 | 101.2822 | 22.8627 | 12.9251 | 7.0446 | -18.5 | -29 | 433.0146
2020-03-30 12:00 | 12:00 | 346.5 | 175.5 | 78.7 | 27.2 | 9 | 45.4 | 98.4288 | 22.2186 | 12.2086 | 7.9188 | -40.8 | -29 | 406.7748
2020-03-30 13:00 | 13:00 | 352.7 | 175.5 | 78.9 | 27.2 | 9 | 45.4 | 89.6428 | 20.2353 | 12.3657 | 9.8732 | -26.2 | -29 | 412.917
2020-03-30 14:00 | 14:00 | 345.1 | 175.5 | 78.7 | 27.2 | 9 | 45.4 | 74.3237 | 22.3696 | 12.3833 | 7.5374 | -18.5 | -29 | 404.914
2020-03-30 15:00 | 15:00 | 347.4 | 175.5 | 78.7 | 27.2 | 9 | 45.4 | 52.3177 | 11.8098 | 14.2536 | 14.1615 | 0 | -29 | 399.3426
2020-03-30 16:00 | 16:00 | 360.7 | 175.5 | 80.3425 | 40.5 | 9 | 45.4 | 25.024 | 0 | 13.9335 | 0 | 0 | -29 | 360.7
2020-03-30 17:00 | 17:00 | 365.3 | 175.5 | 79.1 | 67.6 | 9 | 45.4 | 5.042 | 0 | 13.2006 | 0.5426 | 0 | -29 | 366.3852
2020-03-30 18:00 | 18:00 | 388.1 | 175.5 | 95.605 | 80.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.495 | 0 | 0 | -29 | 388.1
2020-03-30 19:00 | 19:00 | 379.6 | 175.5 | 93.9942 | 73.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0058 | 0 | 0 | -29 | 379.6
2020-03-30 20:00 | 20:00 | 365.2 | 175.5 | 90.2227 | 62.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8773 | 0 | 0 | -29 | 365.2
2020-03-30 21:00 | 21:00 | 348.4 | 175.5 | 78.8 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3552 | 11.31 | 0 | -29 | 349.5652
2020-03-30 22:00 | 22:00 | 328.8 | 175.5 | 78.4 | 31.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4962 | 10.4544 | 0 | -29 | 331.9506
2020-03-30 23:00 | 23:00 | 335.1 | 175.5 | 80.8414 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0994 | 10.0592 | 0 | -29 | 335.1
2020-03-31 | 0:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 39.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7906 | 6.6906 | 12.1 | -29 | 346.9812
2020-03-31 01:00 | 1:00 | 343.4 | 175.5 | 78.7 | 51.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4026 | 6.7026 | 11.6 | -29 | 360.9052
2020-03-31 02:00 | 2:00 | 357 | 175.5 | 78.9 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.542 | 6.742 | 12.7 | -29 | 373.084
2020-03-31 03:00 | 3:00 | 362.9 | 175.5 | 79.1 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3605 | 6.6605 | 12.1 | -29 | 380.421
2020-03-31 04:00 | 4:00 | 370.6 | 175.5 | 79.2 | 79.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.136 | 6.736 | 12.1 | -29 | 387.572
2020-03-31 05:00 | 5:00 | 366.2 | 175.5 | 79.1 | 72.4 | 9 | 45.4 | 2.868 | 0 | 9.0107 | 6.6787 | 12.1 | -29 | 383.0574
2020-03-31 06:00 | 6:00 | 347.9 | 175.5 | 78.8 | 60.7 | 9 | 45.4 | 18.4535 | 6.9425 | 9.7031 | 8.6141 | 0 | -29 | 384.1132
2020-03-31 07:00 | 7:00 | 331.2 | 175.5 | 78.4 | 32.3 | 9 | 45.4 | 44.8461 | 20.2464 | 10.0428 | 9.9425 | 0 | -29 | 396.6778
2020-03-31 08:00 | 8:00 | 348.1 | 175.5 | 78.8 | 32.3 | 9 | 45.4 | 68.0571 | 30.7254 | 9.7524 | 5.8841 | 0 | -29 | 426.419
2020-03-31 09:00 | 9:00 | 357.5 | 175.5 | 79 | 32.3 | 9 | 45.4 | 83.3437 | 31.3555 | 10.0866 | 9.5748 | -2.1 | -29 | 444.4606
2020-03-31 10:00 | 10:00 | 353.7 | 175.5 | 78.9 | 32.3 | 9 | 45.4 | 90.9572 | 34.22 | 10.7259 | 6.7631 | -14 | -29 | 440.7662
2020-03-31 11:00 | 11:00 | 350.3 | 175.5 | 78.8 | 32.3 | 9 | 45.4 | 87.6932 | 32.992 | 11.3946 | 7.9958 | -14.7 | -29 | 437.3756
2020-03-31 12:00 | 12:00 | 324.6 | 175.5 | 78.3 | 32.3 | 9 | 45.4 | 76.4289 | 40.2556 | 11.4613 | 6.4346 | -23 | -29 | 423.0804
2020-03-31 13:00 | 13:00 | 328.5 | 175.5 | 78.4 | 32.8 | 9 | 45.4 | 62.7332 | 33.0421 | 11.2986 | 7.8897 | -11.6 | -29 | 415.4636
2020-03-31 14:00 | 14:00 | 318.8 | 175.5 | 78.2 | 32.8 | 9 | 45.4 | 42.0883 | 25.3352 | 10.8793 | 10.836 | 0 | -29 | 401.0388
2020-03-31 15:00 | 15:00 | 326.9 | 175.5 | 78.3 | 32.8 | 9 | 45.4 | 24.4976 | 5.5299 | 11.287 | 10.2547 | 0 | -29 | 363.5692
2020-03-31 16:00 | 16:00 | 344.5 | 175.5 | 78.7 | 46.6 | 9 | 45.4 | 11.3085 | 0 | 11.2034 | 6.7119 | 7.6 | -29 | 363.0238
2020-03-31 17:00 | 17:00 | 359.1 | 175.5 | 79 | 71.7 | 9 | 45.4 | 2.6433 | 0 | 10.6589 | 6.7022 | 3.4 | -29 | 375.0044
2020-03-31 18:00 | 18:00 | 381.3 | 175.5 | 79.4 | 82.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8143 | 6.7143 | 15.2 | -29 | 394.7286
2020-03-31 19:00 | 19:00 | 375.9 | 175.5 | 79.3 | 79.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8151 | 6.7151 | 14.6 | -29 | 391.7302
2020-03-31 20:00 | 20:00 | 361.3 | 175.5 | 79 | 68.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7942 | 6.6942 | 12.1 | -29 | 378.1884
2020-03-31 21:00 | 21:00 | 342 | 175.5 | 78.6 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7344 | 6.7344 | 11.8 | -29 | 361.5688
2020-03-31 22:00 | 22:00 | 316 | 175.5 | 78.1 | 37.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6324 | 6.7324 | 2.4 | -29 | 336.1648
2020-03-31 23:00 | 23:00 | 319.5 | 175.5 | 78.2 | 36.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5348 | 6.7348 | 7.6 | -29 | 340.6696
合計（百万kWh） |  | 31562.661 | 15415.92 | 9223.6442 | 5374.988 | 790.56 | 3987.936 | 1313.9684 | 564.3825 | 802.4916 | 361.2725 | 304.587 | -2547.36 | 35592.3903
Formulas:
DATE = [DATE, row above]+1/24

## 連系線活用0%
北海道電力ネットワーク
本データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光117万kW、風力36万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、
2020年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定した算出したものです。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2019年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去21年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、過去7年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は117万ｋＷ（30日等出力制御枠）、風力は36万ｋＷ（30日等出力制御枠）
・太陽光および風力は、2019年度発電実績を元に評価
・連系線は、運用容量（90万kW）からマージン（32万kW）を控除した値に対して100%活用と仮定
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・本シミュレーションの揚水は、下げ余力が過酷となる断面に備え、出力抑制中であっても強制的に発電をして
揚水分の余力を残すといったアルゴリズムとなっていないため、現実の過酷断面における運用と異なる揚水運用をしている箇所がある。
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2019-04-01 | 0:00 | 355.7 | 175.5 | 78.9 | 35.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6425 | 1.3425 | 8.9 | 0 | 358.385
2019-04-01 01:00 | 1:00 | 369 | 175.5 | 79.2 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4305 | 1.3305 | 7.7 | 0 | 371.661
2019-04-01 02:00 | 2:00 | 383.4 | 175.5 | 79.5 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2618 | 1.3618 | 9.8 | 0 | 386.1236
2019-04-01 03:00 | 3:00 | 393.5 | 175.5 | 79.7 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2007 | 1.4007 | 9.8 | 0 | 396.3014
2019-04-01 04:00 | 4:00 | 395.3 | 175.5 | 79.7 | 74 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2429 | 1.3429 | 9.8 | 0 | 397.9858
2019-04-01 05:00 | 5:00 | 392.3 | 175.5 | 79.6 | 68.6 | 9 | 45.4 | 2.1954 | 0 | 3.6023 | 1.3977 | 9.8 | 0 | 395.0954
2019-04-01 06:00 | 6:00 | 382.5 | 175.5 | 79.4 | 55.5 | 9 | 45.4 | 13.2211 | 0 | 3.3425 | 1.3636 | 2.5 | 0 | 385.2272
2019-04-01 07:00 | 7:00 | 356.4 | 175.5 | 78.9 | 35.7 | 9 | 45.4 | 33.2945 | 20.0416 | 3.1505 | 3.138 | 0 | 0 | 404.1246
2019-04-01 08:00 | 8:00 | 364.2 | 175.5 | 79.1 | 35.7 | 9 | 45.4 | 51.9736 | 31.2856 | 3.2104 | 3.1976 | 0 | 0 | 434.3672
2019-04-01 09:00 | 9:00 | 367.9 | 175.5 | 79.2 | 35.7 | 9 | 45.4 | 66.0878 | 39.7816 | 3.0534 | 1.0596 | -5.2 | 0 | 449.5824
2019-04-01 10:00 | 10:00 | 368.3 | 175.5 | 79.2 | 35.7 | 9 | 45.4 | 72.9092 | 38.402 | 3.1995 | 2.4067 | -11.8 | 0 | 449.9174
2019-04-01 11:00 | 11:00 | 369.2 | 175.5 | 79.2 | 35.7 | 9 | 45.4 | 73.4649 | 38.6946 | 3.4341 | 2.1044 | -11.7 | 0 | 450.798
2019-04-01 12:00 | 12:00 | 350.5 | 175.5 | 78.8 | 35.7 | 9 | 45.4 | 75.0596 | 45.1824 | 3.9497 | 3.934 | -23 | 0 | 449.5257
2019-04-01 13:00 | 13:00 | 363 | 175.5 | 79.1 | 36.2 | 9 | 45.4 | 64.2587 | 38.6808 | 4.2951 | 2.173 | -9.9 | 0 | 444.7076
2019-04-01 14:00 | 14:00 | 367.4 | 175.5 | 79.1 | 36.2 | 9 | 45.4 | 48.5117 | 29.2016 | 4.4517 | 1.5618 | 0 | 0 | 428.9268
2019-04-01 15:00 | 15:00 | 377.4 | 175.5 | 79.3 | 38.3 | 9 | 45.4 | 31.1626 | 2.3448 | 4.3634 | 3.2812 | 0 | 0 | 388.652
2019-04-01 16:00 | 16:00 | 387.2 | 175.5 | 79.5 | 59.9 | 9 | 45.4 | 14.635 | 0 | 3.873 | 1.408 | 0.8 | 0 | 390.016
2019-04-01 17:00 | 17:00 | 396 | 175.5 | 79.7 | 73.1 | 9 | 45.4 | 2.9105 | 0 | 3.1405 | 1.351 | 8.6 | 0 | 398.702
2019-04-01 18:00 | 18:00 | 411.8 | 175.5 | 80 | 78.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4032 | 1.4032 | 22 | 0 | 414.6064
2019-04-01 19:00 | 19:00 | 404.6 | 175.5 | 79.9 | 78.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0927 | 1.3927 | 15.2 | 0 | 407.3854
2019-04-01 20:00 | 20:00 | 390.1 | 175.5 | 79.6 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9715 | 1.3715 | 9.8 | 0 | 392.843
2019-04-01 21:00 | 21:00 | 377.6 | 175.5 | 79.4 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3008 | 1.4008 | 9.8 | 0 | 380.4016
2019-04-01 22:00 | 22:00 | 359.4 | 175.5 | 79 | 45.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2381 | 1.3381 | 4.2 | 0 | 362.0762
2019-04-01 23:00 | 23:00 | 365.3 | 175.5 | 79.1 | 45.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.771 | 1.371 | 9.8 | 0 | 368.042
2019-04-02 | 0:00 | 356.2 | 175.5 | 78.9 | 36.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2534 | 1.3534 | 8.6 | 0 | 358.9068
2019-04-02 01:00 | 1:00 | 368.3 | 175.5 | 79.2 | 47.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3662 | 1.3662 | 9.4 | 0 | 371.0324
2019-04-02 02:00 | 2:00 | 383.4 | 175.5 | 79.5 | 62.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1947 | 1.3947 | 9.8 | 0 | 386.1894
2019-04-02 03:00 | 3:00 | 397.5 | 175.5 | 79.8 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7734 | 1.3734 | 11.2 | 0 | 400.2468
2019-04-02 04:00 | 4:00 | 402.1 | 175.5 | 79.8 | 78.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9971 | 1.3971 | 11.2 | 0 | 404.8942
2019-04-02 05:00 | 5:00 | 397 | 175.5 | 79.7 | 70.7 | 9 | 45.4 | 2.9146 | 0 | 3.9919 | 1.4065 | 11.2 | 0 | 399.813
2019-04-02 06:00 | 6:00 | 395.9 | 175.5 | 79.7 | 60 | 9 | 45.4 | 13.0802 | 0 | 3.91 | 1.3902 | 10.7 | 0 | 398.6804
2019-04-02 07:00 | 7:00 | 381.7 | 175.5 | 79.4 | 43.7 | 9 | 45.4 | 29.4707 | 2.2175 | 3.961 | 2.5142 | 0 | 0 | 391.1634
2019-04-02 08:00 | 8:00 | 388.7 | 175.5 | 79.6 | 36 | 9 | 45.4 | 45.787 | 3.4452 | 4.0313 | 3.1731 | 0 | 0 | 401.9366
2019-04-02 09:00 | 9:00 | 389.1 | 175.5 | 79.6 | 36 | 9 | 45.4 | 58.9361 | 17.7384 | 4.2413 | 1.839 | 0 | 0 | 428.2548
2019-04-02 10:00 | 10:00 | 386.6 | 175.5 | 79.5 | 36 | 9 | 45.4 | 66.4081 | 29.9808 | 4.3365 | 0 | 0 | 0 | 446.1254
2019-04-02 11:00 | 11:00 | 392.3 | 175.5 | 79.6 | 36 | 9 | 45.4 | 67.4992 | 25.3945 | 5.5858 | 0.8905 | 0 | 0 | 444.87
2019-04-02 12:00 | 12:00 | 373.7 | 175.5 | 79.3 | 36 | 9 | 45.4 | 64.7677 | 34.1138 | 7.2296 | 6.7835 | -2.6 | 0 | 455.4946
2019-04-02 13:00 | 13:00 | 390.4 | 175.5 | 79.6 | 36.5 | 9 | 45.4 | 56.6503 | 12.7878 | 7.8971 | 7.3596 | 0 | 0 | 430.6948
2019-04-02 14:00 | 14:00 | 388.5 | 175.5 | 79.6 | 36.5 | 9 | 45.4 | 43.4985 | 3.273 | 8.4597 | 6.1852 | 0 | 0 | 407.4164
2019-04-02 15:00 | 15:00 | 385.8 | 175.5 | 79.5 | 38.2 | 9 | 45.4 | 27.3525 | 0 | 9.0492 | 1.4017 | 3.2 | 0 | 388.6034
2019-04-02 16:00 | 16:00 | 395.2 | 175.5 | 79.7 | 59.8 | 9 | 45.4 | 13.2091 | 0 | 9.0733 | 1.3824 | 4.9 | 0 | 397.9648
2019-04-02 17:00 | 17:00 | 403.9 | 175.5 | 79.9 | 72.9 | 9 | 45.4 | 3.5057 | 0 | 8.787 | 1.3927 | 10.3 | 0 | 406.6854
2019-04-02 18:00 | 18:00 | 419.3 | 175.5 | 80.2 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0702 | 1.3702 | 23.6 | 0 | 422.0404
2019-04-02 19:00 | 19:00 | 413.6 | 175.5 | 80.1 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1232 | 1.3232 | 18.9 | 0 | 416.2464
2019-04-02 20:00 | 20:00 | 400.8 | 175.5 | 79.8 | 76.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.069 | 1.369 | 11.2 | 0 | 403.538
2019-04-02 21:00 | 21:00 | 385 | 175.5 | 79.5 | 62.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7935 | 1.3935 | 9.8 | 0 | 387.787
2019-04-02 22:00 | 22:00 | 366.1 | 175.5 | 79.1 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8557 | 1.3557 | 5.3 | 0 | 368.8114
2019-04-02 23:00 | 23:00 | 377.1 | 175.5 | 79.3 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9565 | 1.3565 | 11.4 | 0 | 379.813
2019-04-03 | 0:00 | 371.2 | 175.5 | 79.2 | 47.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3537 | 1.3537 | 9.8 | 0 | 373.9074
2019-04-03 01:00 | 1:00 | 383 | 175.5 | 79.5 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8589 | 1.3589 | 5.5 | 0 | 385.7178
2019-04-03 02:00 | 2:00 | 398.5 | 175.5 | 79.8 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8847 | 1.3847 | 9.8 | 0 | 401.2694
2019-04-03 03:00 | 3:00 | 404.9 | 175.5 | 79.9 | 80.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3694 | 1.3694 | 11.2 | 0 | 407.6388
2019-04-03 04:00 | 4:00 | 410.1 | 175.5 | 80 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5875 | 1.3875 | 15.2 | 0 | 412.875
2019-04-03 05:00 | 5:00 | 406.4 | 175.5 | 79.9 | 79.2 | 9 | 45.4 | 3.3028 | 0 | 4.2774 | 1.3802 | 11.2 | 0 | 409.1604
2019-04-03 06:00 | 6:00 | 400.8 | 175.5 | 79.8 | 64.1 | 9 | 45.4 | 15.208 | 0 | 3.9373 | 1.3453 | 9.2 | 0 | 403.4906
2019-04-03 07:00 | 7:00 | 382.1 | 175.5 | 79.4 | 48 | 9 | 45.4 | 33.3025 | 10.0232 | 3.9052 | 2.3845 | 0 | 0 | 406.9154
2019-04-03 08:00 | 8:00 | 381.1 | 175.5 | 79.4 | 36.7 | 9 | 45.4 | 51.2161 | 19.2685 | 3.8891 | 0.7367 | 0 | 0 | 421.1104
2019-04-03 09:00 | 9:00 | 388.7 | 175.5 | 79.6 | 36.7 | 9 | 45.4 | 65.3965 | 24.6035 | 4.0216 | 2.3146 | 0 | 0 | 442.5362
2019-04-03 10:00 | 10:00 | 387.2 | 175.5 | 79.5 | 36.7 | 9 | 45.4 | 72.6623 | 32.8044 | 4.6063 | 3.3642 | 0 | 0 | 459.5372
2019-04-03 11:00 | 11:00 | 389.6 | 175.5 | 79.6 | 36.7 | 9 | 45.4 | 72.9094 | 32.916 | 5.377 | 1.9704 | 0 | 0 | 459.3728
2019-04-03 12:00 | 12:00 | 356 | 175.5 | 78.9 | 36.7 | 9 | 45.4 | 70.14 | 36.9432 | 5.9236 | 5.6204 | -23 | 0 | 441.1272
2019-04-03 13:00 | 13:00 | 366.5 | 175.5 | 79.1 | 37.2 | 9 | 45.4 | 61.5506 | 37.0504 | 6.2593 | 3.7595 | -6.7 | 0 | 448.1198
2019-04-03 14:00 | 14:00 | 360.5 | 175.5 | 79 | 37.2 | 9 | 45.4 | 47.5279 | 28.6096 | 6.1899 | 6.1652 | 0 | 0 | 434.5926
2019-04-03 15:00 | 15:00 | 368.8 | 175.5 | 79.2 | 37.2 | 9 | 45.4 | 30.4995 | 9.1796 | 6.1312 | 4.9511 | 0 | 0 | 397.0614
2019-04-03 16:00 | 16:00 | 380.9 | 175.5 | 79.4 | 47.4 | 9 | 45.4 | 14.6787 | 0 | 6.1156 | 1.3943 | 4.8 | 0 | 383.6886
2019-04-03 17:00 | 17:00 | 388.7 | 175.5 | 79.6 | 68.3 | 9 | 45.4 | 3.7161 | 0 | 5.1308 | 1.3469 | 3.4 | 0 | 391.3938
2019-04-03 18:00 | 18:00 | 409.4 | 175.5 | 80 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3023 | 1.4023 | 14.8 | 0 | 412.2046
2019-04-03 19:00 | 19:00 | 403.3 | 175.5 | 79.9 | 79.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8373 | 1.3373 | 11.2 | 0 | 405.9746
2019-04-03 20:00 | 20:00 | 387.2 | 175.5 | 79.5 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5795 | 1.3795 | 9.8 | 0 | 389.959
2019-04-03 21:00 | 21:00 | 372.5 | 175.5 | 79.2 | 50.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0389 | 1.3389 | 9.8 | 0 | 375.1778
2019-04-03 22:00 | 22:00 | 349.9 | 175.5 | 78.8 | 39.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2252 | 2.3252 | 0 | 0 | 354.5504
2019-04-03 23:00 | 23:00 | 366.2 | 175.5 | 79.1 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0084 | 1.4084 | 9.8 | 0 | 369.0168
2019-04-04 | 0:00 | 357.9 | 175.5 | 79 | 52.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9955 | 2.9836 | 0 | 0 | 367.3791
2019-04-04 01:00 | 1:00 | 373.6 | 175.5 | 79.3 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.257 | 1.357 | 0 | 0 | 376.314
2019-04-04 02:00 | 2:00 | 388.2 | 175.5 | 79.6 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3401 | 1.3401 | 6 | 0 | 390.8802
2019-04-04 03:00 | 3:00 | 396.3 | 175.5 | 79.7 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3879 | 1.3879 | 10.9 | 0 | 399.0758
2019-04-04 04:00 | 4:00 | 404.2 | 175.5 | 79.9 | 74.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.622 | 1.322 | 17.3 | 0 | 406.844
2019-04-04 05:00 | 5:00 | 396.1 | 175.5 | 79.7 | 70.8 | 9 | 45.4 | 3.3347 | 0 | 3.9714 | 1.4061 | 9.8 | 0 | 398.9122
2019-04-04 06:00 | 6:00 | 381.7 | 175.5 | 79.4 | 57.1 | 9 | 45.4 | 15.1267 | 0 | 4.0811 | 3.9078 | 0 | 0 | 389.5156
2019-04-04 07:00 | 7:00 | 357.2 | 175.5 | 78.9 | 44 | 9 | 45.4 | 33.3264 | 20.0608 | 3.8554 | 3.84 | 0 | 0 | 413.8826
2019-04-04 08:00 | 8:00 | 358.9 | 175.5 | 79 | 39.1 | 9 | 45.4 | 51.7504 | 31.1512 | 3.661 | 3.6464 | -3.7 | 0 | 434.509
2019-04-04 09:00 | 9:00 | 365.8 | 175.5 | 79.1 | 39.1 | 9 | 45.4 | 67.2269 | 40.4672 | 3.4513 | 0.411 | -12.1 | 0 | 447.5564
2019-04-04 10:00 | 10:00 | 362.4 | 175.5 | 79 | 39.1 | 9 | 45.4 | 75.17 | 39.5927 | 3.828 | 2.0053 | -23 | 0 | 445.596
2019-04-04 11:00 | 11:00 | 362.6 | 175.5 | 79.1 | 39.1 | 9 | 45.4 | 75.5344 | 39.7845 | 4.9433 | 3.1932 | -23 | 0 | 448.5554
2019-04-04 12:00 | 12:00 | 340.6 | 175.5 | 78.6 | 39.1 | 9 | 45.4 | 70.662 | 42.5352 | 5.2469 | 5.226 | -23 | 0 | 448.2701
2019-04-04 13:00 | 13:00 | 355.7 | 175.5 | 78.9 | 39.6 | 9 | 45.4 | 60.2426 | 36.2632 | 5.5308 | 4.6102 | -17.6 | 0 | 437.4468
2019-04-04 14:00 | 14:00 | 350.8 | 175.5 | 78.8 | 39.6 | 9 | 45.4 | 45.2158 | 27.2176 | 5.867 | 5.8436 | -7.7 | 0 | 424.744
2019-04-04 15:00 | 15:00 | 357.2 | 175.5 | 78.9 | 42.5 | 9 | 45.4 | 27.6992 | 16.6736 | 4.873 | 4.8536 | 0 | 0 | 405.3994
2019-04-04 16:00 | 16:00 | 376.8 | 175.5 | 79.3 | 57.7 | 9 | 45.4 | 12.8145 | 3.8568 | 3.5903 | 2.648 | 0 | 0 | 389.8096
2019-04-04 17:00 | 17:00 | 381.2 | 175.5 | 79.4 | 70.9 | 9 | 45.4 | 3.2611 | 1.9632 | 2.7714 | 2.7604 | 0 | 0 | 390.9561
2019-04-04 18:00 | 18:00 | 398.4 | 175.5 | 79.8 | 74.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5116 | 1.4116 | 12.8 | 0 | 401.2232
2019-04-04 19:00 | 19:00 | 392.5 | 175.5 | 79.6 | 71.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6261 | 1.3261 | 9.8 | 0 | 395.1522
2019-04-04 20:00 | 20:00 | 376 | 175.5 | 79.3 | 65 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6301 | 1.3301 | 0.5 | 0 | 378.6602
2019-04-04 21:00 | 21:00 | 362.7 | 175.5 | 79.1 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3859 | 2.3764 | 0 | 0 | 368.7623
2019-04-04 22:00 | 22:00 | 349.2 | 175.5 | 78.8 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4739 | 2.464 | 0 | 0 | 355.7379
2019-04-04 23:00 | 23:00 | 360.7 | 175.5 | 79 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5445 | 1.3445 | 0.5 | 0 | 363.389
2019-04-05 | 0:00 | 354 | 175.5 | 78.9 | 39.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8108 | 1.4108 | 4.5 | 0 | 356.8216
2019-04-05 01:00 | 1:00 | 366 | 175.5 | 79.1 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9148 | 1.4148 | 7.3 | 0 | 368.8296
2019-04-05 02:00 | 2:00 | 380.6 | 175.5 | 79.4 | 59.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9678 | 1.3678 | 9.8 | 0 | 383.3356
2019-04-05 03:00 | 3:00 | 390.8 | 175.5 | 79.6 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.859 | 1.359 | 9.8 | 0 | 393.518
2019-04-05 04:00 | 4:00 | 396.3 | 175.5 | 79.7 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3562 | 1.3562 | 11.2 | 0 | 399.0124
2019-04-05 05:00 | 5:00 | 392.1 | 175.5 | 79.6 | 68.1 | 9 | 45.4 | 2.6156 | 0 | 3.4289 | 1.3445 | 9.8 | 0 | 394.789
2019-04-05 06:00 | 6:00 | 385.3 | 175.5 | 79.5 | 53.8 | 9 | 45.4 | 10.2279 | 0 | 3.9433 | 1.3712 | 9.3 | 0 | 388.0424
2019-04-05 07:00 | 7:00 | 368.3 | 175.5 | 79.2 | 39.3 | 9 | 45.4 | 19.7397 | 0 | 5.5248 | 5.3645 | 0 | 0 | 379.029
2019-04-05 08:00 | 8:00 | 395.5 | 175.5 | 79.7 | 53.1 | 9 | 45.4 | 28.4286 | 0 | 7.0589 | 2.6875 | 0 | 0 | 400.875
2019-04-05 09:00 | 9:00 | 423.2 | 175.5 | 80.3 | 64.8 | 9 | 45.4 | 33.7011 | 0 | 6.0625 | 1.3636 | 9.8 | 0 | 425.9272
2019-04-05 10:00 | 10:00 | 424.5 | 175.5 | 80.3 | 63.2 | 9 | 45.4 | 37.0436 | 0 | 5.618 | 1.3616 | 9.8 | 0 | 427.2232
2019-04-05 11:00 | 11:00 | 416.8 | 175.5 | 80.1 | 52.4 | 9 | 45.4 | 40.6307 | 0 | 5.3389 | 1.3696 | 9.8 | 0 | 419.5392
2019-04-05 12:00 | 12:00 | 396.2 | 175.5 | 79.7 | 41.9 | 9 | 45.4 | 42.6358 | 0 | 5.2288 | 3.1646 | 0 | 0 | 402.5292
2019-04-05 13:00 | 13:00 | 412.8 | 175.5 | 80.1 | 48.5 | 9 | 45.4 | 41.2219 | 0 | 4.6798 | 1.4017 | 9.8 | 0 | 415.6034
2019-04-05 14:00 | 14:00 | 403.1 | 175.5 | 79.9 | 46.7 | 9 | 45.4 | 34.2194 | 0 | 3.9477 | 1.3671 | 9.8 | 0 | 405.8342
2019-04-05 15:00 | 15:00 | 401.7 | 175.5 | 79.8 | 56.1 | 9 | 45.4 | 23.2884 | 0 | 4.169 | 1.3574 | 9.8 | 0 | 404.4148
2019-04-05 16:00 | 16:00 | 401.9 | 175.5 | 79.8 | 66.9 | 9 | 45.4 | 11.7526 | 0 | 5.1537 | 1.4063 | 9.8 | 0 | 404.7126
2019-04-05 17:00 | 17:00 | 398.6 | 175.5 | 79.8 | 71.2 | 9 | 45.4 | 3.2905 | 0 | 5.987 | 1.3775 | 9.8 | 0 | 401.355
2019-04-05 18:00 | 18:00 | 407.2 | 175.5 | 79.9 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8344 | 1.3344 | 16.6 | 0 | 409.8688
2019-04-05 19:00 | 19:00 | 399.5 | 175.5 | 79.8 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2605 | 1.3605 | 11.2 | 0 | 402.221
2019-04-05 20:00 | 20:00 | 382.4 | 175.5 | 79.4 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6155 | 1.4155 | 6.7 | 0 | 385.231
2019-04-05 21:00 | 21:00 | 372.9 | 175.5 | 79.3 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0946 | 1.3946 | 9.8 | 0 | 375.6892
2019-04-05 22:00 | 22:00 | 359 | 175.5 | 79 | 41.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.179 | 1.379 | 2.4 | 0 | 361.758
2019-04-05 23:00 | 23:00 | 373.5 | 175.5 | 79.3 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2115 | 1.4115 | 9.8 | 0 | 376.323
2019-04-06 | 0:00 | 371.6 | 175.5 | 79.2 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9022 | 12.8508 | 0 | 0 | 398.953
2019-04-06 01:00 | 1:00 | 384.7 | 175.5 | 79.5 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2793 | 6.3793 | 0 | 0 | 397.4586
2019-04-06 02:00 | 2:00 | 394.9 | 175.5 | 79.7 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0797 | 1.3797 | 5.2 | 0 | 397.6594
2019-04-06 03:00 | 3:00 | 398.5 | 175.5 | 79.8 | 69.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1661 | 1.3661 | 8.7 | 0 | 401.2322
2019-04-06 04:00 | 4:00 | 401.2 | 175.5 | 79.8 | 71.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5408 | 1.3408 | 9.8 | 0 | 403.8816
2019-04-06 05:00 | 5:00 | 388.1 | 175.5 | 79.6 | 68.4 | 9 | 45.4 | 2.5611 | 0 | 11.1335 | 3.4946 | 0 | 0 | 395.0892
2019-04-06 06:00 | 6:00 | 376.9 | 175.5 | 79.3 | 60.2 | 9 | 45.4 | 10.9257 | 4.1105 | 11.0717 | 10.3869 | 0 | 0 | 405.8948
2019-04-06 07:00 | 7:00 | 359.2 | 175.5 | 79 | 50.2 | 9 | 45.4 | 25.4813 | 15.3384 | 11.8709 | 11.8236 | 0 | 0 | 423.6142
2019-04-06 08:00 | 8:00 | 371.2 | 175.5 | 79.2 | 39.6 | 9 | 45.4 | 43.1305 | 22.7171 | 10.5332 | 8.4466 | 0 | 0 | 433.5274
2019-04-06 09:00 | 9:00 | 385.5 | 175.5 | 79.5 | 39.6 | 9 | 45.4 | 60.8605 | 27.4764 | 9.5926 | 6.4767 | 0 | 0 | 453.4062
2019-04-06 10:00 | 10:00 | 388.9 | 175.5 | 79.6 | 39.6 | 9 | 45.4 | 71.0356 | 32.07 | 10.2536 | 8.8192 | -0.6 | 0 | 470.6784
2019-04-06 11:00 | 11:00 | 384.5 | 175.5 | 79.5 | 39.6 | 9 | 45.4 | 74.4804 | 33.6252 | 12.193 | 7.2482 | -10.3 | 0 | 466.2468
2019-04-06 12:00 | 12:00 | 356.6 | 175.5 | 78.9 | 39.6 | 9 | 45.4 | 72.7897 | 43.816 | 14.0275 | 11.8012 | -23 | 0 | 467.8344
2019-04-06 13:00 | 13:00 | 355.1 | 175.5 | 78.9 | 39.6 | 9 | 45.4 | 64.8278 | 39.0232 | 14.5624 | 10.667 | -23 | 0 | 454.4804
2019-04-06 14:00 | 14:00 | 342 | 175.5 | 78.6 | 39.6 | 9 | 45.4 | 51.4353 | 30.9616 | 13.2857 | 13.2328 | -23 | 0 | 434.0154
2019-04-06 15:00 | 15:00 | 339.6 | 175.5 | 78.6 | 39.6 | 9 | 45.4 | 33.944 | 20.4328 | 13.7118 | 13.6572 | -15.3 | 0 | 414.5458
2019-04-06 16:00 | 16:00 | 349.1 | 175.5 | 78.8 | 39.6 | 9 | 45.4 | 16.9222 | 10.1864 | 13.1709 | 13.1184 | 0 | 0 | 401.6979
2019-04-06 17:00 | 17:00 | 357.6 | 175.5 | 79 | 58.4 | 9 | 45.4 | 4.2993 | 2.588 | 11.2918 | 11.2468 | 0 | 0 | 396.7259
2019-04-06 18:00 | 18:00 | 381.3 | 175.5 | 79.4 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6737 | 6.0737 | 0 | 0 | 393.4474
2019-04-06 19:00 | 19:00 | 382 | 175.5 | 79.4 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2898 | 3.9898 | 0 | 0 | 389.9796
2019-04-06 20:00 | 20:00 | 368.8 | 175.5 | 79.2 | 67.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1296 | 7.1012 | 0 | 0 | 390.4308
2019-04-06 21:00 | 21:00 | 356.9 | 175.5 | 78.9 | 57.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8392 | 6.812 | 0 | 0 | 379.5512
2019-04-06 22:00 | 22:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 45.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4541 | 5.4324 | 0 | 0 | 365.2865
2019-04-06 23:00 | 23:00 | 350.9 | 175.5 | 78.8 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2593 | 5.2384 | 0 | 0 | 370.6977
2019-04-07 | 0:00 | 345.8 | 175.5 | 78.7 | 59.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6533 | 7.6228 | 0 | 0 | 383.7761
2019-04-07 01:00 | 1:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2979 | 8.2648 | 0 | 0 | 395.7627
2019-04-07 02:00 | 2:00 | 367.1 | 175.5 | 79.1 | 80.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9581 | 7.9264 | 0 | 0 | 405.3845
2019-04-07 03:00 | 3:00 | 375.4 | 175.5 | 79.3 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.222 | 7.1932 | 7.4 | 0 | 412.9152
2019-04-07 04:00 | 4:00 | 377 | 175.5 | 79.3 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4055 | 6.38 | 9.8 | 0 | 413.6855
2019-04-07 05:00 | 5:00 | 365.7 | 175.5 | 79.1 | 76.9 | 9 | 45.4 | 3.721 | 2.24 | 6.4376 | 6.412 | 0 | 0 | 404.7106
2019-04-07 06:00 | 6:00 | 340.8 | 175.5 | 78.6 | 63 | 9 | 45.4 | 16.4027 | 9.8736 | 5.7686 | 5.7456 | 0 | 0 | 409.2905
2019-04-07 07:00 | 7:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 39.2 | 9 | 45.4 | 34.9117 | 21.0152 | 5.5308 | 5.5088 | 0 | 0 | 413.9665
2019-04-07 08:00 | 8:00 | 302.2 | 175.5 | 77.8 | 39.2 | 9 | 45.4 | 52.3924 | 31.5376 | 5.9272 | 5.9036 | 0 | 0 | 442.6608
2019-04-07 09:00 | 9:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 39.2 | 9 | 45.4 | 65.6382 | 39.5112 | 6.9445 | 6.9168 | 0 | 0 | 466.4107
2019-04-07 10:00 | 10:00 | 324.2 | 175.5 | 78.3 | 39.2 | 9 | 45.4 | 71.042 | 42.764 | 7.3248 | 7.2956 | 0 | 0 | 475.8264
2019-04-07 11:00 | 11:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 39.2 | 9 | 45.4 | 69.7174 | 41.9664 | 7.2264 | 7.1976 | 0 | 0 | 473.4078
2019-04-07 12:00 | 12:00 | 323.3 | 175.5 | 78.3 | 39.2 | 9 | 45.4 | 64.59 | 38.88 | 7.0963 | 7.068 | 0 | 0 | 465.0343
2019-04-07 13:00 | 13:00 | 316.7 | 175.5 | 78.1 | 39.2 | 9 | 45.4 | 55.5434 | 33.4344 | 7.1119 | 7.0836 | 0 | 0 | 450.3733
2019-04-07 14:00 | 14:00 | 304.5 | 175.5 | 77.9 | 39.2 | 9 | 45.4 | 43.6764 | 26.2912 | 7.5107 | 7.4808 | 0 | 0 | 431.9591
2019-04-07 15:00 | 15:00 | 304.9 | 175.5 | 77.9 | 39.2 | 9 | 45.4 | 28.724 | 17.2904 | 8.4292 | 8.3956 | 0 | 0 | 409.8392
2019-04-07 16:00 | 16:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 39.2 | 9 | 45.4 | 14.9738 | 9.0136 | 9.2946 | 9.2576 | 0 | 0 | 389.7396
2019-04-07 17:00 | 17:00 | 336.7 | 175.5 | 78.5 | 69.3 | 9 | 45.4 | 4.1414 | 2.4928 | 8.7408 | 8.706 | 0 | 0 | 401.781
2019-04-07 18:00 | 18:00 | 367.3 | 175.5 | 79.1 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1031 | 8.0708 | 0 | 0 | 405.7739
2019-04-07 19:00 | 19:00 | 371.9 | 175.5 | 79.2 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4224 | 7.3928 | 3.8 | 0 | 409.6152
2019-04-07 20:00 | 20:00 | 362.2 | 175.5 | 79 | 75.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8934 | 7.862 | 0 | 0 | 400.4554
2019-04-07 21:00 | 21:00 | 348.8 | 175.5 | 78.8 | 61.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9408 | 8.9052 | 0 | 0 | 388.446
2019-04-07 22:00 | 22:00 | 336.4 | 175.5 | 78.5 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0251 | 8.9892 | 0 | 0 | 376.7143
2019-04-07 23:00 | 23:00 | 344.8 | 175.5 | 78.7 | 56.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9974 | 9.9576 | 0 | 0 | 385.155
2019-04-08 | 0:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6525 | 7.622 | 3.8 | 0 | 373.5745
2019-04-08 01:00 | 1:00 | 349.9 | 175.5 | 78.8 | 56.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0637 | 8.0316 | 7.3 | 0 | 388.1953
2019-04-08 02:00 | 2:00 | 359.6 | 175.5 | 79 | 68.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7352 | 7.7044 | 4.7 | 0 | 397.6396
2019-04-08 03:00 | 3:00 | 371.3 | 175.5 | 79.2 | 78.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5734 | 6.5472 | 7.3 | 0 | 408.1206
2019-04-08 04:00 | 4:00 | 381.8 | 175.5 | 79.4 | 84.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4698 | 5.448 | 12.6 | 0 | 417.5178
2019-04-08 05:00 | 5:00 | 376.9 | 175.5 | 79.3 | 82 | 9 | 45.4 | 3.826 | 2.3032 | 4.8047 | 4.7856 | 7.4 | 0 | 414.3195
2019-04-08 06:00 | 6:00 | 365.6 | 175.5 | 79.1 | 66.9 | 9 | 45.4 | 16.7308 | 10.0712 | 4.0558 | 4.0396 | 0 | 0 | 410.7974
2019-04-08 07:00 | 7:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 43.7 | 9 | 45.4 | 35.5192 | 21.3808 | 3.418 | 3.4044 | 0 | 0 | 415.9224
2019-04-08 08:00 | 8:00 | 354.8 | 175.5 | 78.9 | 40.2 | 9 | 45.4 | 54.2517 | 32.6568 | 3.6481 | 3.6336 | 0 | 0 | 443.1902
2019-04-08 09:00 | 9:00 | 362.3 | 175.5 | 79 | 40.2 | 9 | 45.4 | 69.5366 | 41.8576 | 3.8244 | 3.8092 | 0 | 0 | 468.1278
2019-04-08 10:00 | 10:00 | 360.8 | 175.5 | 79 | 40.2 | 9 | 45.4 | 77.8853 | 46.8832 | 4.4136 | 4.396 | 0 | 0 | 482.6781
2019-04-08 11:00 | 11:00 | 359.6 | 175.5 | 79 | 40.2 | 9 | 45.4 | 78.6612 | 47.3504 | 5.4786 | 5.4568 | 0 | 0 | 486.047
2019-04-08 12:00 | 12:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 40.2 | 9 | 45.4 | 75.4454 | 45.4144 | 6.171 | 6.1464 | 0 | 0 | 482.0772
2019-04-08 13:00 | 13:00 | 361.8 | 175.5 | 79 | 40.7 | 9 | 45.4 | 65.6811 | 39.5368 | 6.5292 | 6.5032 | 0 | 0 | 467.8503
2019-04-08 14:00 | 14:00 | 354.9 | 175.5 | 78.9 | 40.7 | 9 | 45.4 | 50.5968 | 30.4568 | 6.2971 | 6.272 | 0 | 0 | 443.1227
2019-04-08 15:00 | 15:00 | 350.9 | 175.5 | 78.8 | 43.5 | 9 | 45.4 | 32.1022 | 19.324 | 5.7377 | 5.7148 | 0 | 0 | 415.0787
2019-04-08 16:00 | 16:00 | 365.8 | 175.5 | 79.1 | 67.1 | 9 | 45.4 | 15.7326 | 9.4704 | 5.8971 | 5.8736 | 0 | 0 | 413.0737
2019-04-08 17:00 | 17:00 | 374.8 | 175.5 | 79.3 | 80.2 | 9 | 45.4 | 4.4057 | 2.652 | 5.5324 | 5.5104 | 5.8 | 0 | 413.3005
2019-04-08 18:00 | 18:00 | 396.8 | 175.5 | 79.7 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7582 | 4.7392 | 25.4 | 0 | 431.7974
2019-04-08 19:00 | 19:00 | 392.7 | 175.5 | 79.7 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4742 | 4.4564 | 21.6 | 0 | 427.4306
2019-04-08 20:00 | 20:00 | 378.6 | 175.5 | 79.4 | 84.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9453 | 3.9296 | 11 | 0 | 412.8749
2019-04-08 21:00 | 21:00 | 363.1 | 175.5 | 79.1 | 74.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5152 | 4.4972 | 5.2 | 0 | 397.9124
2019-04-08 22:00 | 22:00 | 342.7 | 175.5 | 78.7 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.318 | 4.3008 | 0 | 0 | 377.4188
2019-04-08 23:00 | 23:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 58.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.016 | 4 | 7.4 | 0 | 382.916
2019-04-09 | 0:00 | 336.6 | 175.5 | 78.5 | 48.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6614 | 3.6468 | 6.2 | 0 | 370.5082
2019-04-09 01:00 | 1:00 | 347.8 | 175.5 | 78.8 | 60.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7871 | 3.772 | 5.2 | 0 | 381.8591
2019-04-09 02:00 | 2:00 | 360.2 | 175.5 | 79 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2441 | 4.2272 | 7 | 0 | 394.7713
2019-04-09 03:00 | 3:00 | 366.4 | 175.5 | 79.1 | 76.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4766 | 4.4588 | 7 | 0 | 401.1354
2019-04-09 04:00 | 4:00 | 375.3 | 175.5 | 79.3 | 84.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.816 | 4.7968 | 7 | 0 | 410.4128
2019-04-09 05:00 | 5:00 | 371.6 | 175.5 | 79.2 | 77.9 | 9 | 45.4 | 2.6223 | 1.5784 | 5.3047 | 5.2836 | 7 | 0 | 408.789
2019-04-09 06:00 | 6:00 | 371.3 | 175.5 | 79.2 | 70 | 9 | 45.4 | 10.0792 | 6.0672 | 5.4529 | 5.4312 | 7 | 0 | 413.1305
2019-04-09 07:00 | 7:00 | 356.4 | 175.5 | 78.9 | 57.5 | 9 | 45.4 | 22.371 | 13.4664 | 5.2272 | 5.2064 | 0 | 0 | 412.571
2019-04-09 08:00 | 8:00 | 372.7 | 175.5 | 79.3 | 45.3 | 9 | 45.4 | 37.6908 | 22.688 | 6.0107 | 5.9868 | 4.8 | 0 | 431.6763
2019-04-09 09:00 | 9:00 | 385.4 | 175.5 | 79.5 | 45.3 | 9 | 45.4 | 53.5522 | 24.177 | 6.1991 | 6.0743 | 1.2 | 0 | 445.9026
2019-04-09 10:00 | 10:00 | 373.1 | 175.5 | 79.3 | 40.2 | 9 | 45.4 | 67.3487 | 40.5408 | 7.6822 | 7.6516 | 0 | 0 | 472.6233
2019-04-09 11:00 | 11:00 | 367.4 | 175.5 | 79.1 | 40.2 | 9 | 45.4 | 73.7601 | 44.4 | 8.9171 | 8.8816 | 0 | 0 | 485.1588
2019-04-09 12:00 | 12:00 | 341.2 | 175.5 | 78.6 | 40.2 | 9 | 45.4 | 74.4548 | 44.8184 | 9.8071 | 9.768 | 0 | 0 | 487.5483
2019-04-09 13:00 | 13:00 | 361.3 | 175.5 | 79 | 40.7 | 9 | 45.4 | 67.6889 | 40.7456 | 10.3215 | 10.2804 | 0 | 0 | 478.6364
2019-04-09 14:00 | 14:00 | 347 | 175.5 | 78.7 | 40.7 | 9 | 45.4 | 54.1906 | 32.62 | 10.0416 | 10.0016 | 0 | 0 | 456.1538
2019-04-09 15:00 | 15:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 40.7 | 9 | 45.4 | 35.9336 | 21.6304 | 10.0259 | 9.986 | 0 | 0 | 426.9759
2019-04-09 16:00 | 16:00 | 366.1 | 175.5 | 79.1 | 62.8 | 9 | 45.4 | 18.1691 | 10.9368 | 10.3894 | 10.348 | 0 | 0 | 421.6433
2019-04-09 17:00 | 17:00 | 375.2 | 175.5 | 79.3 | 76.3 | 9 | 45.4 | 5.061 | 3.0464 | 9.93 | 9.8904 | 5 | 0 | 418.4278
2019-04-09 18:00 | 18:00 | 394.5 | 175.5 | 79.7 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9083 | 7.8768 | 20 | 0 | 432.6851
2019-04-09 19:00 | 19:00 | 392.9 | 175.5 | 79.7 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7413 | 6.7144 | 19.6 | 0 | 429.9557
2019-04-09 20:00 | 20:00 | 378.6 | 175.5 | 79.4 | 84.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2862 | 6.2612 | 8.6 | 0 | 415.1474
2019-04-09 21:00 | 21:00 | 364.2 | 175.5 | 79.1 | 74.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9152 | 5.8916 | 4.9 | 0 | 400.4068
2019-04-09 22:00 | 22:00 | 346.6 | 175.5 | 78.7 | 62.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9682 | 5.9444 | 0 | 0 | 382.9126
2019-04-09 23:00 | 23:00 | 349.6 | 175.5 | 78.8 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7931 | 5.77 | 7 | 0 | 385.6631
2019-04-10 | 0:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7132 | 3.6984 | 8.3 | 0 | 377.6116
2019-04-10 01:00 | 1:00 | 353.3 | 175.5 | 78.9 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.606 | 3.5916 | 6.1 | 0 | 387.1976
2019-04-10 02:00 | 2:00 | 365.4 | 175.5 | 79.1 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3277 | 3.3144 | 7.3 | 0 | 399.0421
2019-04-10 03:00 | 3:00 | 376.9 | 175.5 | 79.3 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0409 | 3.0288 | 8.9 | 0 | 410.2697
2019-04-10 04:00 | 4:00 | 379.9 | 175.5 | 79.4 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2959 | 3.2828 | 11.5 | 0 | 413.4787
2019-04-10 05:00 | 5:00 | 374.9 | 175.5 | 79.3 | 79.8 | 9 | 45.4 | 4.4843 | 2.6992 | 3.4971 | 3.4832 | 8.2 | 0 | 411.3638
2019-04-10 06:00 | 6:00 | 361.2 | 175.5 | 79 | 64.7 | 9 | 45.4 | 18.2222 | 10.9688 | 3.2345 | 3.2216 | 0 | 0 | 409.2471
2019-04-10 07:00 | 7:00 | 342.8 | 175.5 | 78.7 | 40.6 | 9 | 45.4 | 37.3317 | 22.472 | 2.4024 | 2.3928 | 0 | 0 | 413.7989
2019-04-10 08:00 | 8:00 | 349.1 | 175.5 | 78.8 | 40.6 | 9 | 45.4 | 55.6271 | 33.4848 | 2.4096 | 2.4 | 0 | 0 | 443.2215
2019-04-10 09:00 | 9:00 | 360.5 | 175.5 | 79 | 40.6 | 9 | 45.4 | 71.0168 | 42.7488 | 2.2494 | 2.2404 | 0 | 0 | 467.7554
2019-04-10 10:00 | 10:00 | 365.3 | 175.5 | 79.1 | 40.6 | 9 | 45.4 | 79.617 | 47.9256 | 2.5911 | 2.5808 | 0 | 0 | 482.3145
2019-04-10 11:00 | 11:00 | 378.1 | 175.5 | 79.4 | 40.6 | 9 | 45.4 | 80.8383 | 48.6608 | 3.1827 | 3.17 | 0 | 0 | 485.7518
2019-04-10 12:00 | 12:00 | 350.8 | 175.5 | 78.8 | 40.6 | 9 | 45.4 | 77.9918 | 46.9472 | 3.6903 | 3.6756 | 0 | 0 | 481.6049
2019-04-10 13:00 | 13:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 41.1 | 9 | 45.4 | 68.5996 | 41.2936 | 3.8762 | 3.8608 | 0 | 0 | 467.6302
2019-04-10 14:00 | 14:00 | 360.8 | 175.5 | 79 | 42 | 9 | 45.4 | 54.0122 | 32.5128 | 3.5389 | 3.5248 | 0 | 0 | 444.4887
2019-04-10 15:00 | 15:00 | 368.6 | 175.5 | 79.2 | 51.7 | 9 | 45.4 | 35.3466 | 21.2768 | 3.363 | 3.3496 | 0 | 0 | 424.136
2019-04-10 16:00 | 16:00 | 371.8 | 175.5 | 79.2 | 68.1 | 9 | 45.4 | 17.6305 | 10.6128 | 3.4273 | 3.4136 | 3.8 | 0 | 416.0842
2019-04-10 17:00 | 17:00 | 372.1 | 175.5 | 79.2 | 78.7 | 9 | 45.4 | 4.989 | 3.0032 | 2.9445 | 2.9328 | 6.7 | 0 | 408.3695
2019-04-10 18:00 | 18:00 | 389.4 | 175.5 | 79.6 | 88.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6538 | 2.6432 | 18.8 | 0 | 422.297
2019-04-10 19:00 | 19:00 | 387.2 | 175.5 | 79.5 | 88.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2963 | 2.2872 | 17.1 | 0 | 419.7835
2019-04-10 20:00 | 20:00 | 370.9 | 175.5 | 79.2 | 81.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1931 | 2.1844 | 8.2 | 0 | 403.3775
2019-04-10 21:00 | 21:00 | 357.2 | 175.5 | 78.9 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.351 | 2.3416 | 4.6 | 0 | 389.7926
2019-04-10 22:00 | 22:00 | 345.4 | 175.5 | 78.7 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2441 | 2.2352 | 6.8 | 0 | 377.9793
2019-04-10 23:00 | 23:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1417 | 2.1332 | 8.3 | 0 | 378.3749
2019-04-11 | 0:00 | 333.6 | 175.5 | 78.5 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5775 | 3.5632 | 0 | 0 | 367.5407
2019-04-11 01:00 | 1:00 | 347.8 | 175.5 | 78.8 | 63.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5795 | 3.5652 | 2 | 0 | 381.6447
2019-04-11 02:00 | 2:00 | 356.5 | 175.5 | 78.9 | 72.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.171 | 3.1584 | 2 | 0 | 389.9294
2019-04-11 03:00 | 3:00 | 363.8 | 175.5 | 79.1 | 80.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6076 | 2.5972 | 2 | 0 | 396.7048
2019-04-11 04:00 | 4:00 | 368.9 | 175.5 | 79.2 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4971 | 2.4872 | 5.4 | 0 | 401.6843
2019-04-11 05:00 | 5:00 | 366.2 | 175.5 | 79.1 | 79.3 | 9 | 45.4 | 4.0708 | 2.4504 | 2.0791 | 2.0708 | 2 | 0 | 400.9711
2019-04-11 06:00 | 6:00 | 359.6 | 175.5 | 79 | 64.2 | 9 | 45.4 | 16.1871 | 9.744 | 2.0992 | 2.0908 | 0 | 0 | 403.2211
2019-04-11 07:00 | 7:00 | 336.4 | 175.5 | 78.5 | 46.1 | 9 | 45.4 | 33.8379 | 20.3688 | 2.0542 | 2.046 | 0 | 0 | 412.8069
2019-04-11 08:00 | 8:00 | 343.3 | 175.5 | 78.7 | 46.1 | 9 | 45.4 | 51.587 | 31.0528 | 1.9919 | 1.984 | 0 | 0 | 441.3157
2019-04-11 09:00 | 9:00 | 354.9 | 175.5 | 78.9 | 46.1 | 9 | 45.4 | 67.4646 | 40.6104 | 1.9337 | 1.926 | 0 | 0 | 466.8347
2019-04-11 10:00 | 10:00 | 359.8 | 175.5 | 79 | 46.1 | 9 | 45.4 | 77.1625 | 46.448 | 2.5791 | 2.5688 | 0 | 0 | 483.7584
2019-04-11 11:00 | 11:00 | 363.1 | 175.5 | 79.1 | 46.1 | 9 | 45.4 | 78.9484 | 47.5232 | 3.1112 | 3.0988 | 0 | 0 | 487.7816
2019-04-11 12:00 | 12:00 | 348.7 | 175.5 | 78.8 | 46.1 | 9 | 45.4 | 76.6229 | 46.1232 | 3.7032 | 3.6884 | 0 | 0 | 484.9377
2019-04-11 13:00 | 13:00 | 368.1 | 175.5 | 79.2 | 46.6 | 9 | 45.4 | 67.6583 | 40.7272 | 4.257 | 4.24 | 0 | 0 | 472.5825
2019-04-11 14:00 | 14:00 | 356.5 | 175.5 | 78.9 | 46.6 | 9 | 45.4 | 52.9824 | 31.8928 | 4.4457 | 4.428 | 0 | 0 | 449.1489
2019-04-11 15:00 | 15:00 | 360.7 | 175.5 | 79 | 52 | 9 | 45.4 | 34.1199 | 20.5384 | 4.465 | 4.4472 | 0 | 0 | 424.4705
2019-04-11 16:00 | 16:00 | 368.9 | 175.5 | 79.2 | 70.7 | 9 | 45.4 | 16.9382 | 10.196 | 4.5887 | 4.5704 | 0 | 0 | 416.0933
2019-04-11 17:00 | 17:00 | 373.4 | 175.5 | 79.3 | 83.8 | 9 | 45.4 | 4.9001 | 2.9496 | 4.1702 | 4.1536 | 1.6 | 0 | 410.7735
2019-04-11 18:00 | 18:00 | 393.9 | 175.5 | 79.7 | 84.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4935 | 3.4796 | 26.3 | 0 | 427.6731
2019-04-11 19:00 | 19:00 | 392.6 | 175.5 | 79.7 | 84.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0975 | 3.0852 | 25.4 | 0 | 425.9827
2019-04-11 20:00 | 20:00 | 375.5 | 175.5 | 79.3 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9236 | 2.912 | 11.5 | 0 | 408.7356
2019-04-11 21:00 | 21:00 | 355.2 | 175.5 | 78.9 | 72.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9594 | 2.9476 | 1.5 | 0 | 388.407
2019-04-11 22:00 | 22:00 | 345.5 | 175.5 | 78.7 | 62.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9578 | 2.946 | 2 | 0 | 378.7038
2019-04-11 23:00 | 23:00 | 353.3 | 175.5 | 78.9 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0883 | 3.076 | 1.5 | 0 | 386.6643
2019-04-12 | 0:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1044 | 3.092 | 0 | 0 | 374.8964
2019-04-12 01:00 | 1:00 | 351.2 | 175.5 | 78.8 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7048 | 2.694 | 0 | 0 | 384.2988
2019-04-12 02:00 | 2:00 | 360.9 | 175.5 | 79 | 81.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7241 | 2.7132 | 0 | 0 | 395.5373
2019-04-12 03:00 | 3:00 | 371.1 | 175.5 | 79.2 | 84.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6534 | 2.6428 | 5.3 | 0 | 403.9962
2019-04-12 04:00 | 4:00 | 379.9 | 175.5 | 79.4 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6835 | 2.6728 | 12.9 | 0 | 412.8563
2019-04-12 05:00 | 5:00 | 372.7 | 175.5 | 79.3 | 82.7 | 9 | 45.4 | 4.378 | 2.6352 | 2.8413 | 2.83 | 3.9 | 0 | 408.4845
2019-04-12 06:00 | 6:00 | 363.8 | 175.5 | 79.1 | 67.6 | 9 | 45.4 | 16.4822 | 9.9216 | 2.9028 | 2.8912 | 0 | 0 | 408.7978
2019-04-12 07:00 | 7:00 | 334.9 | 175.5 | 78.5 | 55.3 | 9 | 45.4 | 33.6399 | 20.2496 | 2.7236 | 2.7128 | 0 | 0 | 423.0259
2019-04-12 08:00 | 8:00 | 342.2 | 175.5 | 78.6 | 46.2 | 9 | 45.4 | 50.792 | 30.5744 | 3.0586 | 3.0464 | 0 | 0 | 442.1714
2019-04-12 09:00 | 9:00 | 355.1 | 175.5 | 78.9 | 46.2 | 9 | 45.4 | 65.5349 | 39.4488 | 3.9517 | 3.936 | 0 | 0 | 467.8714
2019-04-12 10:00 | 10:00 | 356.2 | 175.5 | 78.9 | 46.2 | 9 | 45.4 | 73.7653 | 44.4032 | 4.1835 | 4.1668 | 0 | 0 | 481.5188
2019-04-12 11:00 | 11:00 | 373 | 175.5 | 79.3 | 46.2 | 9 | 45.4 | 75.8733 | 45.672 | 4.557 | 4.5388 | 0 | 0 | 486.0411
2019-04-12 12:00 | 12:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 46.2 | 9 | 45.4 | 73.2893 | 44.1168 | 4.8975 | 4.878 | 0 | 0 | 482.0816
2019-04-12 13:00 | 13:00 | 356.6 | 175.5 | 78.9 | 46.2 | 9 | 45.4 | 64.7906 | 39.0008 | 5.332 | 5.3108 | 0 | 0 | 469.4342
2019-04-12 14:00 | 14:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 46.2 | 9 | 45.4 | 50.3773 | 30.3248 | 5.6593 | 5.6368 | 0 | 0 | 446.7982
2019-04-12 15:00 | 15:00 | 348.3 | 175.5 | 78.8 | 46.7 | 9 | 45.4 | 32.4731 | 19.5472 | 5.5316 | 5.5096 | 0 | 0 | 418.4615
2019-04-12 16:00 | 16:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 62.5 | 9 | 45.4 | 16.2832 | 9.8016 | 5.1598 | 5.1392 | 0 | 0 | 407.6838
2019-04-12 17:00 | 17:00 | 361.3 | 175.5 | 79 | 75.1 | 9 | 45.4 | 4.879 | 2.9368 | 4.8971 | 4.8776 | 0 | 0 | 401.5905
2019-04-12 18:00 | 18:00 | 378.2 | 175.5 | 79.4 | 82.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6698 | 3.6552 | 12.6 | 0 | 412.125
2019-04-12 19:00 | 19:00 | 377.4 | 175.5 | 79.3 | 82.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.455 | 3.4412 | 12.3 | 0 | 411.0962
2019-04-12 20:00 | 20:00 | 359.8 | 175.5 | 79 | 77.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.41 | 3.3964 | 0 | 0 | 393.6064
2019-04-12 21:00 | 21:00 | 343.4 | 175.5 | 78.7 | 67.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3999 | 3.3864 | 0 | 0 | 382.7863
2019-04-12 22:00 | 22:00 | 330.9 | 175.5 | 78.4 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0164 | 3.0044 | 0 | 0 | 365.6208
2019-04-12 23:00 | 23:00 | 337.4 | 175.5 | 78.5 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8514 | 2.84 | 0 | 0 | 370.5914
2019-04-13 | 0:00 | 325.1 | 175.5 | 78.3 | 75.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.969 | 2.9572 | 0 | 0 | 389.5262
2019-04-13 01:00 | 1:00 | 334.5 | 175.5 | 78.5 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.21 | 3.1972 | 0 | 0 | 394.4072
2019-04-13 02:00 | 2:00 | 349.2 | 175.5 | 78.8 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5397 | 4.5216 | 0 | 0 | 397.3613
2019-04-13 03:00 | 3:00 | 354 | 175.5 | 78.9 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5618 | 3.5476 | 0 | 0 | 395.5094
2019-04-13 04:00 | 4:00 | 358.1 | 175.5 | 79 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6256 | 3.6112 | 0 | 0 | 395.7368
2019-04-13 05:00 | 5:00 | 345.3 | 175.5 | 78.7 | 79.6 | 9 | 45.4 | 4.9318 | 2.9688 | 4.3329 | 4.3156 | 0 | 0 | 404.7491
2019-04-13 06:00 | 6:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 69.6 | 9 | 45.4 | 19.0343 | 11.4576 | 5.8545 | 5.8312 | 0 | 0 | 420.0776
2019-04-13 07:00 | 7:00 | 301.5 | 175.5 | 77.8 | 48.8 | 9 | 45.4 | 38.2182 | 23.0056 | 6.4384 | 6.4128 | 0 | 0 | 430.575
2019-04-13 08:00 | 8:00 | 302.6 | 175.5 | 77.9 | 47.1 | 9 | 45.4 | 56.3791 | 33.9376 | 7.5003 | 7.4704 | 0 | 0 | 460.1874
2019-04-13 09:00 | 9:00 | 308.3 | 175.5 | 78 | 47.1 | 9 | 45.4 | 71.829 | 43.2376 | 8.2517 | 8.2188 | 0 | 0 | 486.5371
2019-04-13 10:00 | 10:00 | 308.8 | 175.5 | 78 | 47.1 | 9 | 45.4 | 80.5458 | 48.4848 | 9.0838 | 9.0476 | 0 | 0 | 502.162
2019-04-13 11:00 | 11:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 47.1 | 9 | 45.4 | 81.7661 | 49.2192 | 9.7014 | 9.6628 | 0 | 0 | 505.3495
2019-04-13 12:00 | 12:00 | 294.4 | 175.5 | 77.7 | 47.1 | 9 | 45.4 | 79.5265 | 47.8712 | 9.9147 | 9.8752 | 0 | 0 | 501.8876
2019-04-13 13:00 | 13:00 | 292.8 | 175.5 | 77.7 | 47.1 | 9 | 45.4 | 70.964 | 42.7168 | 9.6954 | 9.6568 | 0 | 0 | 487.733
2019-04-13 14:00 | 14:00 | 284.1 | 175.5 | 77.5 | 47.1 | 9 | 45.4 | 56.0004 | 33.7096 | 10.3597 | 10.3184 | 0 | 0 | 464.8881
2019-04-13 15:00 | 15:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 47.1 | 9 | 45.4 | 37.0662 | 22.312 | 9.8986 | 9.8592 | 0 | 0 | 433.736
2019-04-13 16:00 | 16:00 | 306.6 | 175.5 | 77.9 | 48.4 | 9 | 45.4 | 18.8574 | 11.3512 | 9.3589 | 9.3216 | 0 | 0 | 405.0891
2019-04-13 17:00 | 17:00 | 318.1 | 175.5 | 78.2 | 69.6 | 9 | 45.4 | 5.3546 | 3.2232 | 7.6493 | 7.6188 | 0 | 0 | 401.5459
2019-04-13 18:00 | 18:00 | 342.5 | 175.5 | 78.6 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2706 | 7.2416 | 0 | 0 | 402.6122
2019-04-13 19:00 | 19:00 | 345.7 | 175.5 | 78.7 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8059 | 6.7788 | 0 | 0 | 401.7847
2019-04-13 20:00 | 20:00 | 332.9 | 175.5 | 78.5 | 78.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4894 | 7.4596 | 0 | 0 | 401.749
2019-04-13 21:00 | 21:00 | 320.7 | 175.5 | 78.2 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0404 | 9.0044 | 0 | 0 | 394.5448
2019-04-13 22:00 | 22:00 | 308.9 | 175.5 | 78 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8838 | 7.8524 | 0 | 0 | 378.6362
2019-04-13 23:00 | 23:00 | 317 | 175.5 | 78.1 | 62.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8103 | 7.7792 | 0 | 0 | 386.1895
2019-04-14 | 0:00 | 306.1 | 175.5 | 77.9 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8826 | 8.8472 | 0 | 0 | 394.3298
2019-04-14 01:00 | 1:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3994 | 10.358 | 0 | 0 | 407.5574
2019-04-14 02:00 | 2:00 | 329.6 | 175.5 | 78.4 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7781 | 11.7312 | 0 | 0 | 417.9093
2019-04-14 03:00 | 3:00 | 335.2 | 175.5 | 78.5 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8781 | 11.8308 | 0 | 0 | 418.2089
2019-04-14 04:00 | 4:00 | 337.1 | 175.5 | 78.5 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7524 | 11.7056 | 0 | 0 | 417.958
2019-04-14 05:00 | 5:00 | 324 | 175.5 | 78.3 | 79 | 9 | 45.4 | 4.1517 | 2.4992 | 12.0303 | 11.9824 | 0 | 0 | 417.8636
2019-04-14 06:00 | 6:00 | 308.5 | 175.5 | 78 | 66.3 | 9 | 45.4 | 15.6914 | 9.4456 | 11.7135 | 11.6668 | 0 | 0 | 422.7173
2019-04-14 07:00 | 7:00 | 281 | 175.5 | 77.4 | 47.8 | 9 | 45.4 | 32.9211 | 19.8168 | 12.0934 | 12.0452 | 0 | 0 | 431.9765
2019-04-14 08:00 | 8:00 | 275.1 | 175.5 | 77.3 | 47.8 | 9 | 45.4 | 50.5184 | 30.4096 | 12.211 | 12.1624 | 0 | 0 | 460.3014
2019-04-14 09:00 | 9:00 | 274.2 | 175.5 | 77.3 | 47.8 | 9 | 45.4 | 65.9666 | 39.7088 | 11.9319 | 11.8844 | 0 | 0 | 484.4917
2019-04-14 10:00 | 10:00 | 274.4 | 175.5 | 77.3 | 47.8 | 9 | 45.4 | 76.034 | 45.7688 | 12.2331 | 12.1844 | 0 | 0 | 501.2203
2019-04-14 11:00 | 11:00 | 278.6 | 175.5 | 77.4 | 47.8 | 9 | 45.4 | 78.8835 | 47.484 | 11.9279 | 11.8804 | 0 | 0 | 505.2758
2019-04-14 12:00 | 12:00 | 271 | 175.5 | 77.2 | 47.8 | 9 | 45.4 | 77.0017 | 46.3512 | 12.1396 | 12.0912 | 0 | 0 | 502.4837
2019-04-14 13:00 | 13:00 | 268.1 | 175.5 | 77.2 | 47.8 | 9 | 45.4 | 68.396 | 41.1712 | 11.409 | 11.3636 | 0 | 0 | 487.2398
2019-04-14 14:00 | 14:00 | 266.5 | 175.5 | 77.1 | 47.8 | 9 | 45.4 | 54.3368 | 32.708 | 10.0384 | 9.9984 | 0 | 0 | 461.8816
2019-04-14 15:00 | 15:00 | 278.1 | 175.5 | 77.4 | 47.8 | 9 | 45.4 | 36.0017 | 21.6712 | 7.8645 | 7.8332 | 0 | 0 | 428.4706
2019-04-14 16:00 | 16:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 57.3 | 9 | 45.4 | 18.3562 | 11.0496 | 6.3127 | 6.2876 | 0 | 0 | 406.8061
2019-04-14 17:00 | 17:00 | 309.7 | 175.5 | 78 | 73.6 | 9 | 45.4 | 5.2962 | 3.188 | 5.8907 | 5.8672 | 0 | 0 | 401.7421
2019-04-14 18:00 | 18:00 | 335.9 | 175.5 | 78.5 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8216 | 4.8024 | 4.1 | 0 | 408.224
2019-04-14 19:00 | 19:00 | 338.1 | 175.5 | 78.6 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5276 | 4.5096 | 6.5 | 0 | 410.1372
2019-04-14 20:00 | 20:00 | 326 | 175.5 | 78.3 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7039 | 4.6852 | 0 | 0 | 403.6891
2019-04-14 21:00 | 21:00 | 313.5 | 175.5 | 78.1 | 79.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1405 | 5.12 | 0 | 0 | 397.9605
2019-04-14 22:00 | 22:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 68 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5846 | 5.5624 | 0 | 0 | 386.747
2019-04-14 23:00 | 23:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 64.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7292 | 6.7024 | 0 | 0 | 385.5316
2019-04-15 | 0:00 | 297.7 | 175.5 | 77.8 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7609 | 6.734 | 0 | 0 | 378.0949
2019-04-15 01:00 | 1:00 | 307.9 | 175.5 | 78 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2573 | 7.2284 | 3.3 | 0 | 382.5857
2019-04-15 02:00 | 2:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 57.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8601 | 6.8328 | 12.9 | 0 | 392.0929
2019-04-15 03:00 | 3:00 | 325.5 | 175.5 | 78.3 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.334 | 6.3088 | 20.5 | 0 | 399.3428
2019-04-15 04:00 | 4:00 | 329 | 175.5 | 78.4 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1103 | 6.086 | 21.5 | 0 | 402.5963
2019-04-15 05:00 | 5:00 | 328 | 175.5 | 78.4 | 58.9 | 9 | 45.4 | 1.5122 | 0.9104 | 6.0919 | 6.0676 | 20.7 | 0 | 402.4821
2019-04-15 06:00 | 6:00 | 341.6 | 175.5 | 78.6 | 69 | 9 | 45.4 | 4.1614 | 2.5048 | 5.9079 | 5.8844 | 21.5 | 0 | 417.4585
2019-04-15 07:00 | 7:00 | 347.2 | 175.5 | 78.7 | 76 | 9 | 45.4 | 9.1438 | 5.504 | 5.7626 | 5.7396 | 15.2 | 0 | 425.95
2019-04-15 08:00 | 8:00 | 375.5 | 175.5 | 79.3 | 87 | 9 | 45.4 | 15.3728 | 9.2536 | 6.136 | 6.1116 | 25.3 | 0 | 458.374
2019-04-15 09:00 | 9:00 | 389 | 175.5 | 79.6 | 87 | 9 | 45.4 | 21.9419 | 13.208 | 6.9983 | 6.9704 | 31.1 | 0 | 476.7186
2019-04-15 10:00 | 10:00 | 384.5 | 175.5 | 79.5 | 84.7 | 9 | 45.4 | 28.6603 | 17.252 | 7.6621 | 7.6316 | 21.5 | 0 | 476.806
2019-04-15 11:00 | 11:00 | 382.4 | 175.5 | 79.4 | 73.9 | 9 | 45.4 | 36.6631 | 22.0696 | 7.2806 | 7.2516 | 22.8 | 0 | 479.2649
2019-04-15 12:00 | 12:00 | 346.6 | 175.5 | 78.7 | 63.9 | 9 | 45.4 | 42.9747 | 25.8688 | 7.7183 | 7.6876 | 0 | 0 | 456.7494
2019-04-15 13:00 | 13:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 56.9 | 9 | 45.4 | 45.1981 | 27.2072 | 8.895 | 8.8596 | 10.1 | 0 | 466.0599
2019-04-15 14:00 | 14:00 | 369.4 | 175.5 | 79.2 | 57.4 | 9 | 45.4 | 40.4644 | 24.3576 | 9.9713 | 9.9316 | 20 | 0 | 471.2249
2019-04-15 15:00 | 15:00 | 369.2 | 175.5 | 79.2 | 76 | 9 | 45.4 | 28.5404 | 17.18 | 10.4203 | 10.3788 | 12.6 | 0 | 464.2195
2019-04-15 16:00 | 16:00 | 375.5 | 175.5 | 79.3 | 86.2 | 9 | 45.4 | 15.1161 | 9.0992 | 10.991 | 10.9472 | 21.5 | 0 | 463.0535
2019-04-15 17:00 | 17:00 | 375.2 | 175.5 | 79.3 | 87 | 9 | 45.4 | 4.6102 | 2.7752 | 12.5275 | 12.4776 | 29.4 | 0 | 457.9905
2019-04-15 18:00 | 18:00 | 385.1 | 175.5 | 79.5 | 87 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8612 | 12.81 | 40 | 0 | 462.0712
2019-04-15 19:00 | 19:00 | 378.8 | 175.5 | 79.4 | 87 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3014 | 12.2524 | 37.7 | 0 | 458.5538
2019-04-15 20:00 | 20:00 | 362.2 | 175.5 | 79 | 87 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5452 | 11.4992 | 22.3 | 0 | 441.2444
2019-04-15 21:00 | 21:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 74.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6311 | 12.5808 | 18.2 | 0 | 426.4119
2019-04-15 22:00 | 22:00 | 318.2 | 175.5 | 78.2 | 59.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8235 | 11.7764 | 6.5 | 0 | 397.4999
2019-04-15 23:00 | 23:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 56.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2604 | 12.2116 | 8.6 | 0 | 397.572
2019-04-16 | 0:00 | 308.3 | 175.5 | 78 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.866 | 15.8028 | 0 | 0 | 396.7688
2019-04-16 01:00 | 1:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 70.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3154 | 15.2544 | 0 | 0 | 408.7698
2019-04-16 02:00 | 2:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 80.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4447 | 14.3872 | 0 | 0 | 417.2319
2019-04-16 03:00 | 3:00 | 339.4 | 175.5 | 78.6 | 85.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0219 | 13.966 | 0 | 0 | 422.1879
2019-04-16 04:00 | 4:00 | 341.2 | 175.5 | 78.6 | 85.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6299 | 13.5756 | 0.9 | 0 | 422.3055
2019-04-16 05:00 | 5:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 84.2 | 9 | 45.4 | 5.4186 | 3.2616 | 11.9239 | 11.8764 | 0 | 0 | 425.0805
2019-04-16 06:00 | 6:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 74.2 | 9 | 45.4 | 18.7976 | 11.3152 | 11.2267 | 11.182 | 0 | 0 | 435.1215
2019-04-16 07:00 | 7:00 | 316.1 | 175.5 | 78.1 | 56.4 | 9 | 45.4 | 37.4753 | 22.5584 | 10.8123 | 10.7692 | 0 | 0 | 446.0152
2019-04-16 08:00 | 8:00 | 324.5 | 175.5 | 78.3 | 52 | 9 | 45.4 | 55.7704 | 33.5712 | 10.3287 | 10.2876 | 0 | 0 | 470.1579
2019-04-16 09:00 | 9:00 | 338.2 | 175.5 | 78.6 | 52 | 9 | 45.4 | 71.4277 | 42.996 | 10.4753 | 10.4336 | 0 | 0 | 495.8326
2019-04-16 10:00 | 10:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 52 | 9 | 45.4 | 80.348 | 48.3656 | 10.8207 | 10.7776 | 0 | 0 | 510.8119
2019-04-16 11:00 | 11:00 | 336.9 | 175.5 | 78.5 | 52 | 9 | 45.4 | 81.7605 | 49.216 | 10.4781 | 10.4364 | 0 | 0 | 512.291
2019-04-16 12:00 | 12:00 | 316.4 | 175.5 | 78.1 | 52 | 9 | 45.4 | 79.2888 | 47.728 | 10.1151 | 10.0748 | 0 | 0 | 507.2067
2019-04-16 13:00 | 13:00 | 324 | 175.5 | 78.3 | 52.5 | 9 | 45.4 | 70.0334 | 42.1568 | 10.3332 | 10.292 | 0 | 0 | 493.5154
2019-04-16 14:00 | 14:00 | 320.8 | 175.5 | 78.2 | 52.5 | 9 | 45.4 | 56.0509 | 33.74 | 10.1179 | 10.0776 | 0 | 0 | 470.5864
2019-04-16 15:00 | 15:00 | 322.1 | 175.5 | 78.2 | 62.4 | 9 | 45.4 | 37.656 | 22.6672 | 9.8364 | 9.7972 | 0 | 0 | 450.4568
2019-04-16 16:00 | 16:00 | 338.4 | 175.5 | 78.6 | 76.7 | 9 | 45.4 | 19.3864 | 11.6696 | 8.7019 | 8.6672 | 0 | 0 | 433.6251
2019-04-16 17:00 | 17:00 | 341.5 | 175.5 | 78.6 | 87.3 | 9 | 45.4 | 5.865 | 3.5304 | 7.8352 | 7.804 | 0 | 0 | 420.8346
2019-04-16 18:00 | 18:00 | 359.4 | 175.5 | 79 | 87.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1027 | 9.0664 | 21.5 | 0 | 435.9691
2019-04-16 19:00 | 19:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 88.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0344 | 9.9944 | 22.8 | 0 | 440.0288
2019-04-16 20:00 | 20:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 85.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7717 | 10.7288 | 6 | 0 | 421.8005
2019-04-16 21:00 | 21:00 | 327 | 175.5 | 78.3 | 79.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5966 | 11.5504 | 0 | 0 | 411.147
2019-04-16 22:00 | 22:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 69.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2773 | 11.2324 | 0 | 0 | 400.3097
2019-04-16 23:00 | 23:00 | 310.1 | 175.5 | 78 | 65 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7874 | 9.7484 | 0 | 0 | 392.4358
2019-04-17 | 0:00 | 299.3 | 175.5 | 77.8 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1187 | 11.0744 | 0 | 0 | 389.6931
2019-04-17 01:00 | 1:00 | 312.4 | 175.5 | 78 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1179 | 12.0696 | 0 | 0 | 403.7875
2019-04-17 02:00 | 2:00 | 324.4 | 175.5 | 78.3 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6142 | 13.56 | 0 | 0 | 417.2742
2019-04-17 03:00 | 3:00 | 329.1 | 175.5 | 78.4 | 85.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.3271 | 14.27 | 0 | 0 | 422.6971
2019-04-17 04:00 | 4:00 | 333 | 175.5 | 78.5 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.1423 | 14.086 | 0 | 0 | 423.1283
2019-04-17 05:00 | 5:00 | 326 | 175.5 | 78.3 | 77.4 | 9 | 45.4 | 5.7266 | 3.4472 | 13.9937 | 13.938 | 0 | 0 | 422.7055
2019-04-17 06:00 | 6:00 | 320.8 | 175.5 | 78.2 | 64.3 | 9 | 45.4 | 19.3901 | 11.672 | 13.8158 | 13.7608 | 0 | 0 | 431.0387
2019-04-17 07:00 | 7:00 | 304.4 | 175.5 | 77.9 | 52.4 | 9 | 45.4 | 38.0905 | 22.9288 | 14.3524 | 14.2952 | 0 | 0 | 449.8669
2019-04-17 08:00 | 8:00 | 316.6 | 175.5 | 78.1 | 52.4 | 9 | 45.4 | 55.703 | 33.5304 | 13.8098 | 13.7548 | 0 | 0 | 477.198
2019-04-17 09:00 | 9:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 52.4 | 9 | 45.4 | 70.5704 | 42.48 | 13.3636 | 13.3104 | 0 | 0 | 500.3244
2019-04-17 10:00 | 10:00 | 328.6 | 175.5 | 78.4 | 52.4 | 9 | 45.4 | 78.8606 | 47.4704 | 13.5042 | 13.4504 | 0 | 0 | 513.9856
2019-04-17 11:00 | 11:00 | 329.9 | 175.5 | 78.4 | 52.4 | 9 | 45.4 | 80.4119 | 48.404 | 13.1351 | 13.0828 | 0 | 0 | 515.7338
2019-04-17 12:00 | 12:00 | 308.9 | 175.5 | 78 | 52.4 | 9 | 45.4 | 78.1632 | 47.0504 | 12.8383 | 12.7872 | 0 | 0 | 511.1391
2019-04-17 13:00 | 13:00 | 321.4 | 175.5 | 78.2 | 52.4 | 9 | 45.4 | 69.2212 | 41.668 | 12.6604 | 12.61 | 0 | 0 | 496.6596
2019-04-17 14:00 | 14:00 | 318.2 | 175.5 | 78.2 | 52.4 | 9 | 45.4 | 55.1193 | 33.1792 | 12.1287 | 12.0804 | 0 | 0 | 473.0076
2019-04-17 15:00 | 15:00 | 320.7 | 175.5 | 78.2 | 64.5 | 9 | 45.4 | 36.8217 | 22.1648 | 11.5922 | 11.546 | 0 | 0 | 454.7247
2019-04-17 16:00 | 16:00 | 336.3 | 175.5 | 78.5 | 76.7 | 9 | 45.4 | 19.0804 | 11.4856 | 11.4428 | 11.3972 | 0 | 0 | 438.506
2019-04-17 17:00 | 17:00 | 339.7 | 175.5 | 78.6 | 86.5 | 9 | 45.4 | 5.8448 | 3.5184 | 10.999 | 10.9552 | 0 | 0 | 426.3174
2019-04-17 18:00 | 18:00 | 353.7 | 175.5 | 78.9 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9336 | 9.894 | 16 | 0 | 431.1276
2019-04-17 19:00 | 19:00 | 353.7 | 175.5 | 78.9 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6525 | 8.618 | 17.2 | 0 | 429.7705
2019-04-17 20:00 | 20:00 | 334.2 | 175.5 | 78.5 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6846 | 8.65 | 0 | 0 | 412.2346
2019-04-17 21:00 | 21:00 | 315.3 | 175.5 | 78.1 | 77.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5187 | 9.4808 | 0 | 0 | 404.0995
2019-04-17 22:00 | 22:00 | 298.8 | 175.5 | 77.8 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2986 | 9.2616 | 0 | 0 | 391.1602
2019-04-17 23:00 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8846 | 8.8492 | 0 | 0 | 387.9338
2019-04-18 | 0:00 | 293.1 | 175.5 | 77.7 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0364 | 7.0084 | 0 | 0 | 379.4448
2019-04-18 01:00 | 1:00 | 303.1 | 175.5 | 77.9 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.763 | 5.74 | 0 | 0 | 388.203
2019-04-18 02:00 | 2:00 | 315.4 | 175.5 | 78.1 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6276 | 5.6052 | 0 | 0 | 399.1328
2019-04-18 03:00 | 3:00 | 323.2 | 175.5 | 78.3 | 87.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2714 | 5.2504 | 0 | 0 | 406.4218
2019-04-18 04:00 | 4:00 | 323.3 | 175.5 | 78.3 | 87.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4987 | 5.4768 | 0 | 0 | 406.8755
2019-04-18 05:00 | 5:00 | 317.4 | 175.5 | 78.1 | 77.7 | 9 | 45.4 | 5.2112 | 3.1368 | 5.0754 | 5.0552 | 0 | 0 | 404.1786
2019-04-18 06:00 | 6:00 | 316.1 | 175.5 | 78.1 | 65 | 9 | 45.4 | 17.6823 | 10.644 | 4.7389 | 4.72 | 0 | 0 | 410.7852
2019-04-18 07:00 | 7:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 53 | 9 | 45.4 | 36.1143 | 21.7392 | 5.4702 | 5.4484 | 0 | 0 | 429.4721
2019-04-18 08:00 | 8:00 | 316.9 | 175.5 | 78.1 | 53 | 9 | 45.4 | 53.7679 | 32.3656 | 6.8842 | 6.8568 | 0 | 0 | 460.8745
2019-04-18 09:00 | 9:00 | 332.5 | 175.5 | 78.4 | 53 | 9 | 45.4 | 69.3306 | 41.7336 | 8.1119 | 8.0796 | 0 | 0 | 488.5557
2019-04-18 10:00 | 10:00 | 331.6 | 175.5 | 78.4 | 53 | 9 | 45.4 | 77.909 | 46.8976 | 9.7621 | 9.7232 | 0 | 0 | 505.5919
2019-04-18 11:00 | 11:00 | 330.9 | 175.5 | 78.4 | 53 | 9 | 45.4 | 79.0149 | 47.5632 | 11.2934 | 11.2484 | 0 | 0 | 510.4199
2019-04-18 12:00 | 12:00 | 310.5 | 175.5 | 78 | 53 | 9 | 45.4 | 76.067 | 45.7888 | 11.3536 | 11.3084 | 0 | 0 | 505.4178
2019-04-18 13:00 | 13:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 53.5 | 9 | 45.4 | 67.0072 | 40.3352 | 10.6424 | 10.6 | 0 | 0 | 490.2848
2019-04-18 14:00 | 14:00 | 330.1 | 175.5 | 78.4 | 53.5 | 9 | 45.4 | 51.9415 | 31.2664 | 9.7512 | 9.7124 | 0 | 0 | 464.4715
2019-04-18 15:00 | 15:00 | 332.2 | 175.5 | 78.4 | 75.6 | 9 | 45.4 | 34 | 20.4664 | 8.4701 | 8.4364 | 0 | 0 | 455.2729
2019-04-18 16:00 | 16:00 | 341.9 | 175.5 | 78.6 | 88.6 | 9 | 45.4 | 17.3051 | 10.4168 | 6.6425 | 6.616 | 0 | 0 | 438.0804
2019-04-18 17:00 | 17:00 | 344.8 | 175.5 | 78.7 | 89.3 | 9 | 45.4 | 5.2894 | 3.184 | 5.4228 | 5.4012 | 3.7 | 0 | 420.8974
2019-04-18 18:00 | 18:00 | 358.7 | 175.5 | 79 | 90.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3377 | 5.3164 | 21.7 | 0 | 431.5541
2019-04-18 19:00 | 19:00 | 355.3 | 175.5 | 78.9 | 87.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.777 | 4.758 | 21.5 | 0 | 427.535
2019-04-18 20:00 | 20:00 | 334.4 | 175.5 | 78.5 | 87.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8782 | 4.8588 | 0.9 | 0 | 406.737
2019-04-18 21:00 | 21:00 | 317.1 | 175.5 | 78.1 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8891 | 4.8696 | 0 | 0 | 400.0587
2019-04-18 22:00 | 22:00 | 305.2 | 175.5 | 77.9 | 71.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.265 | 5.244 | 0 | 0 | 389.809
2019-04-18 23:00 | 23:00 | 303.5 | 175.5 | 77.9 | 66.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.924 | 6.8964 | 0 | 0 | 388.5204
2019-04-19 | 0:00 | 292.9 | 175.5 | 77.7 | 59 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6224 | 5.6 | 0 | 0 | 377.8224
2019-04-19 01:00 | 1:00 | 310 | 175.5 | 78 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8597 | 5.8364 | 0 | 0 | 389.4961
2019-04-19 02:00 | 2:00 | 324.6 | 175.5 | 78.3 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4332 | 6.4076 | 0 | 0 | 400.9408
2019-04-19 03:00 | 3:00 | 331.1 | 175.5 | 78.4 | 87.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1622 | 5.1416 | 0 | 0 | 406.1038
2019-04-19 04:00 | 4:00 | 330.9 | 175.5 | 78.4 | 87.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6915 | 4.6728 | 0 | 0 | 405.4643
2019-04-19 05:00 | 5:00 | 325.5 | 175.5 | 78.3 | 79 | 9 | 45.4 | 3.5975 | 2.1656 | 4.5469 | 4.5288 | 0 | 0 | 402.0388
2019-04-19 06:00 | 6:00 | 329.6 | 175.5 | 78.4 | 73.6 | 9 | 45.4 | 11.0014 | 6.6224 | 6.5734 | 6.5472 | 0 | 0 | 412.6444
2019-04-19 07:00 | 7:00 | 332.8 | 175.5 | 78.5 | 63.6 | 9 | 45.4 | 24.337 | 14.6496 | 8.4244 | 8.3908 | 0 | 0 | 427.8018
2019-04-19 08:00 | 8:00 | 351.9 | 175.5 | 78.8 | 61.5 | 9 | 45.4 | 41.3085 | 24.8656 | 10.2332 | 10.1924 | 0 | 0 | 456.7997
2019-04-19 09:00 | 9:00 | 362.4 | 175.5 | 79 | 60.1 | 9 | 45.4 | 56.4605 | 33.9864 | 11.5207 | 11.4748 | 0 | 0 | 482.4424
2019-04-19 10:00 | 10:00 | 358.9 | 175.5 | 79 | 55 | 9 | 45.4 | 65.6677 | 39.5288 | 13.305 | 13.252 | 0 | 0 | 495.6535
2019-04-19 11:00 | 11:00 | 356 | 175.5 | 78.9 | 55 | 9 | 45.4 | 70.8125 | 42.6256 | 15.7479 | 15.6852 | 0 | 0 | 508.6712
2019-04-19 12:00 | 12:00 | 334 | 175.5 | 78.5 | 55 | 9 | 45.4 | 71.3465 | 42.9472 | 17.1937 | 17.1252 | 0 | 0 | 512.0126
2019-04-19 13:00 | 13:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 55 | 9 | 45.4 | 66.0052 | 39.732 | 16.9688 | 16.9012 | 0 | 0 | 503.1072
2019-04-19 14:00 | 14:00 | 336.5 | 175.5 | 78.5 | 55.5 | 9 | 45.4 | 53.5061 | 32.208 | 16.427 | 16.3616 | 0 | 0 | 482.4027
2019-04-19 15:00 | 15:00 | 335.9 | 175.5 | 78.5 | 58.1 | 9 | 45.4 | 36.5238 | 21.9856 | 16.3596 | 16.2944 | 0 | 0 | 457.6634
2019-04-19 16:00 | 16:00 | 344 | 175.5 | 78.7 | 78.1 | 9 | 45.4 | 19.4356 | 11.6992 | 16.3319 | 16.2668 | 0 | 0 | 450.4335
2019-04-19 17:00 | 17:00 | 346.2 | 175.5 | 78.7 | 88.6 | 9 | 45.4 | 6.164 | 3.7104 | 13.6966 | 13.642 | 0 | 0 | 434.413
2019-04-19 18:00 | 18:00 | 362.4 | 175.5 | 79 | 90.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2669 | 11.222 | 18.9 | 0 | 441.0889
2019-04-19 19:00 | 19:00 | 364.1 | 175.5 | 79.1 | 91.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3922 | 9.3548 | 21.5 | 0 | 440.947
2019-04-19 20:00 | 20:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 89.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1304 | 8.098 | 7.5 | 0 | 421.5284
2019-04-19 21:00 | 21:00 | 329.9 | 175.5 | 78.4 | 83.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0171 | 7.9852 | 0 | 0 | 407.8023
2019-04-19 22:00 | 22:00 | 314.5 | 175.5 | 78.1 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2376 | 7.2088 | 0 | 0 | 395.9464
2019-04-19 23:00 | 23:00 | 316 | 175.5 | 78.1 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4505 | 6.4248 | 0 | 0 | 392.2753
2019-04-20 | 0:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2549 | 7.226 | 0 | 0 | 387.5809
2019-04-20 01:00 | 1:00 | 318.3 | 175.5 | 78.2 | 74.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5264 | 7.4964 | 0 | 0 | 397.8228
2019-04-20 02:00 | 2:00 | 328.9 | 175.5 | 78.4 | 84.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7882 | 6.7612 | 0 | 0 | 406.5494
2019-04-20 03:00 | 3:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8983 | 6.8708 | 0.8 | 0 | 413.2691
2019-04-20 04:00 | 4:00 | 337 | 175.5 | 78.5 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6441 | 6.6176 | 0 | 0 | 411.8617
2019-04-20 05:00 | 5:00 | 326.6 | 175.5 | 78.3 | 80.2 | 9 | 45.4 | 6.3314 | 3.8112 | 5.9429 | 5.9192 | 0 | 0 | 410.4047
2019-04-20 06:00 | 6:00 | 316.8 | 175.5 | 78.1 | 61.9 | 9 | 45.4 | 20.3699 | 12.2616 | 5.8601 | 5.8368 | 0 | 0 | 414.2284
2019-04-20 07:00 | 7:00 | 292.5 | 175.5 | 77.6 | 55.5 | 9 | 45.4 | 38.8401 | 23.38 | 6.567 | 6.5408 | 0 | 0 | 438.3279
2019-04-20 08:00 | 8:00 | 300.8 | 175.5 | 77.8 | 55.5 | 9 | 45.4 | 55.3812 | 33.3368 | 6.6826 | 6.656 | 0 | 0 | 465.2566
2019-04-20 09:00 | 9:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 55.5 | 9 | 45.4 | 69.5059 | 41.8392 | 8.0055 | 7.9736 | 0 | 0 | 490.8242
2019-04-20 10:00 | 10:00 | 331.5 | 175.5 | 78.4 | 55.5 | 9 | 45.4 | 77.0214 | 46.3632 | 8.6416 | 8.6072 | 0 | 0 | 504.4334
2019-04-20 11:00 | 11:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 55.5 | 9 | 45.4 | 78.6733 | 47.3576 | 9.6067 | 9.5684 | 0 | 0 | 509.106
2019-04-20 12:00 | 12:00 | 311.6 | 175.5 | 78 | 55.5 | 9 | 45.4 | 76.3528 | 45.9608 | 9.8621 | 9.8228 | 0 | 0 | 505.3985
2019-04-20 13:00 | 13:00 | 304.2 | 175.5 | 77.9 | 55.5 | 9 | 45.4 | 68.0995 | 40.9928 | 9.7669 | 9.728 | 0 | 0 | 491.8872
2019-04-20 14:00 | 14:00 | 300.8 | 175.5 | 77.8 | 55.5 | 9 | 45.4 | 53.5362 | 32.2264 | 9.5729 | 9.5348 | 0 | 0 | 468.0703
2019-04-20 15:00 | 15:00 | 305.2 | 175.5 | 77.9 | 55.5 | 9 | 45.4 | 36.0094 | 21.676 | 8.5689 | 8.5348 | 0 | 0 | 438.0891
2019-04-20 16:00 | 16:00 | 317.6 | 175.5 | 78.2 | 64.3 | 9 | 45.4 | 18.9717 | 11.42 | 7.6272 | 7.5968 | 0 | 0 | 418.0157
2019-04-20 17:00 | 17:00 | 325.7 | 175.5 | 78.3 | 80.2 | 9 | 45.4 | 6.0034 | 3.6136 | 5.5565 | 5.5344 | 0 | 0 | 409.1079
2019-04-20 18:00 | 18:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2698 | 4.2528 | 11.7 | 0 | 419.0226
2019-04-20 19:00 | 19:00 | 351.8 | 175.5 | 78.8 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8112 | 3.796 | 16.6 | 0 | 423.1072
2019-04-20 20:00 | 20:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4156 | 3.402 | 5.4 | 0 | 410.9176
2019-04-20 21:00 | 21:00 | 328.3 | 175.5 | 78.4 | 87.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2236 | 3.2108 | 0 | 0 | 402.4344
2019-04-20 22:00 | 22:00 | 316.1 | 175.5 | 78.1 | 77.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0783 | 3.066 | 0 | 0 | 391.8443
2019-04-20 23:00 | 23:00 | 321.7 | 175.5 | 78.2 | 81.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1493 | 3.1368 | 0 | 0 | 395.7861
2019-04-21 | 0:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 84.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2542 | 2.2452 | 0 | 0 | 396.9994
2019-04-21 01:00 | 1:00 | 324.7 | 175.5 | 78.3 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3554 | 2.346 | 0 | 0 | 404.5014
2019-04-21 02:00 | 2:00 | 333.2 | 175.5 | 78.5 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.318 | 2.3088 | 0.8 | 0 | 406.1268
2019-04-21 03:00 | 3:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 92.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4224 | 2.4128 | 8.3 | 0 | 414.2352
2019-04-21 04:00 | 4:00 | 337 | 175.5 | 78.5 | 90.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0662 | 3.054 | 5.4 | 0 | 410.6202
2019-04-21 05:00 | 5:00 | 321.8 | 175.5 | 78.2 | 80.7 | 9 | 45.4 | 6.6637 | 4.0112 | 3.0349 | 3.0228 | 0 | 0 | 405.5326
2019-04-21 06:00 | 6:00 | 303.6 | 175.5 | 77.9 | 65.3 | 9 | 45.4 | 21.4034 | 12.884 | 3.7212 | 3.7064 | 0 | 0 | 414.815
2019-04-21 07:00 | 7:00 | 279.4 | 175.5 | 77.4 | 60 | 9 | 45.4 | 40.2145 | 24.2072 | 4.524 | 4.506 | 0 | 0 | 440.7517
2019-04-21 08:00 | 8:00 | 271.2 | 175.5 | 77.2 | 60 | 9 | 45.4 | 58.2901 | 35.088 | 5.426 | 5.4044 | 0 | 0 | 471.3085
2019-04-21 09:00 | 9:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 60 | 9 | 45.4 | 73.6207 | 44.316 | 5.1039 | 5.0836 | 0 | 0 | 495.4242
2019-04-21 10:00 | 10:00 | 279.3 | 175.5 | 77.4 | 60 | 9 | 45.4 | 81.7728 | 49.2232 | 5.5854 | 5.5632 | 0 | 0 | 509.4446
2019-04-21 11:00 | 11:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 60 | 9 | 45.4 | 82.525 | 49.676 | 6.0666 | 6.0424 | 0 | 0 | 511.71
2019-04-21 12:00 | 12:00 | 274.5 | 175.5 | 77.3 | 60 | 9 | 45.4 | 79.4231 | 47.8088 | 6.2762 | 6.2512 | 0 | 0 | 506.9593
2019-04-21 13:00 | 13:00 | 267 | 175.5 | 77.1 | 60 | 9 | 45.4 | 69.6627 | 41.9336 | 5.8774 | 5.854 | 0 | 0 | 490.3277
2019-04-21 14:00 | 14:00 | 264.1 | 175.5 | 77.1 | 60 | 9 | 45.4 | 54.7448 | 32.9536 | 5.4389 | 5.4172 | 0 | 0 | 465.5545
2019-04-21 15:00 | 15:00 | 270.6 | 175.5 | 77.2 | 60 | 9 | 45.4 | 35.5868 | 21.4216 | 4.9734 | 4.9536 | 0 | 0 | 434.0354
2019-04-21 16:00 | 16:00 | 292.7 | 175.5 | 77.7 | 62.6 | 9 | 45.4 | 17.8778 | 10.7616 | 4.714 | 4.6952 | 0 | 0 | 408.2486
2019-04-21 17:00 | 17:00 | 309.7 | 175.5 | 78 | 80.7 | 9 | 45.4 | 5.4877 | 3.3032 | 4.3224 | 4.3052 | 0 | 0 | 406.0185
2019-04-21 18:00 | 18:00 | 334.4 | 175.5 | 78.5 | 90.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7333 | 3.7184 | 2.2 | 0 | 408.7517
2019-04-21 19:00 | 19:00 | 339.5 | 175.5 | 78.6 | 90.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3907 | 3.3772 | 7.5 | 0 | 413.4679
2019-04-21 20:00 | 20:00 | 328.8 | 175.5 | 78.4 | 90.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2654 | 3.2524 | 0 | 0 | 405.5178
2019-04-21 21:00 | 21:00 | 310.7 | 175.5 | 78 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1931 | 3.1804 | 0 | 0 | 394.9735
2019-04-21 22:00 | 22:00 | 298.8 | 175.5 | 77.8 | 66 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2754 | 3.2624 | 0 | 0 | 380.2378
2019-04-21 23:00 | 23:00 | 300.8 | 175.5 | 77.8 | 66.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1831 | 3.1704 | 0 | 0 | 380.3535
2019-04-22 | 0:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 65.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2389 | 3.226 | 0 | 0 | 380.0649
2019-04-22 01:00 | 1:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 69.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1273 | 3.1148 | 0 | 0 | 383.8421
2019-04-22 02:00 | 2:00 | 316.6 | 175.5 | 78.1 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9606 | 2.9488 | 0 | 0 | 393.5094
2019-04-22 03:00 | 3:00 | 326.3 | 175.5 | 78.3 | 89.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8481 | 2.8368 | 0 | 0 | 403.0849
2019-04-22 04:00 | 4:00 | 328.1 | 175.5 | 78.4 | 90.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8289 | 2.8176 | 0 | 0 | 404.8465
2019-04-22 05:00 | 5:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 80.9 | 9 | 45.4 | 6.4658 | 3.892 | 3.0457 | 3.0336 | 0 | 0 | 405.5371
2019-04-22 06:00 | 6:00 | 319.5 | 175.5 | 78.2 | 69.6 | 9 | 45.4 | 20.7417 | 12.4856 | 3.5228 | 3.5088 | 0 | 0 | 417.9589
2019-04-22 07:00 | 7:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 60.8 | 9 | 45.4 | 39.2509 | 23.6272 | 3.3361 | 3.3228 | 0 | 0 | 438.237
2019-04-22 08:00 | 8:00 | 315.2 | 175.5 | 78.1 | 60.8 | 9 | 45.4 | 57.2336 | 34.452 | 3.7208 | 3.706 | 0 | 0 | 467.9124
2019-04-22 09:00 | 9:00 | 329.5 | 175.5 | 78.4 | 60.8 | 9 | 45.4 | 72.1903 | 43.4552 | 4.7304 | 4.7116 | 0 | 0 | 494.1875
2019-04-22 10:00 | 10:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 60.8 | 9 | 45.4 | 80.6161 | 48.5272 | 5.3533 | 5.332 | 0 | 0 | 508.9286
2019-04-22 11:00 | 11:00 | 328.8 | 175.5 | 78.4 | 60.8 | 9 | 45.4 | 81.8378 | 49.2624 | 5.6798 | 5.6572 | 0 | 0 | 511.5372
2019-04-22 12:00 | 12:00 | 318.1 | 175.5 | 78.2 | 60.8 | 9 | 45.4 | 79.5505 | 47.8856 | 5.9666 | 5.9428 | 0 | 0 | 508.2455
2019-04-22 13:00 | 13:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 61.3 | 9 | 45.4 | 71.3572 | 42.9536 | 6.4601 | 6.4344 | 0 | 0 | 496.7053
2019-04-22 14:00 | 14:00 | 326 | 175.5 | 78.3 | 61.3 | 9 | 45.4 | 56.7686 | 34.172 | 7.5183 | 7.4884 | 0 | 0 | 475.4473
2019-04-22 15:00 | 15:00 | 331.5 | 175.5 | 78.4 | 70.9 | 9 | 45.4 | 38.5467 | 23.2032 | 7.4011 | 7.3716 | 0 | 0 | 455.7226
2019-04-22 16:00 | 16:00 | 344.6 | 175.5 | 78.7 | 83.9 | 9 | 45.4 | 20.3152 | 12.2288 | 6.7095 | 6.6828 | 0 | 0 | 438.4363
2019-04-22 17:00 | 17:00 | 345.6 | 175.5 | 78.7 | 93.7 | 9 | 45.4 | 6.592 | 3.968 | 5.2276 | 5.2068 | 2.1 | 0 | 425.3944
2019-04-22 18:00 | 18:00 | 360.9 | 175.5 | 79 | 94.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4995 | 3.4856 | 24.4 | 0 | 434.9851
2019-04-22 19:00 | 19:00 | 363.7 | 175.5 | 79.1 | 94.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1598 | 3.1472 | 27.4 | 0 | 437.407
2019-04-22 20:00 | 20:00 | 344.8 | 175.5 | 78.7 | 94.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3807 | 3.3672 | 8.7 | 0 | 418.7479
2019-04-22 21:00 | 21:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 89.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.306 | 3.2928 | 0 | 0 | 404.6988
2019-04-22 22:00 | 22:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2265 | 3.2136 | 0 | 0 | 394.1401
2019-04-22 23:00 | 23:00 | 310.4 | 175.5 | 78 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5365 | 3.5224 | 0 | 0 | 387.8589
2019-04-23 | 0:00 | 302.5 | 175.5 | 77.8 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1851 | 3.1724 | 0 | 0 | 381.9575
2019-04-23 01:00 | 1:00 | 315.6 | 175.5 | 78.1 | 77.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4433 | 3.4296 | 0 | 0 | 392.7729
2019-04-23 02:00 | 2:00 | 325 | 175.5 | 78.3 | 86.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9546 | 3.9388 | 0 | 0 | 402.6934
2019-04-23 03:00 | 3:00 | 331.7 | 175.5 | 78.4 | 89.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9481 | 3.9324 | 0.9 | 0 | 406.2805
2019-04-23 04:00 | 4:00 | 333.1 | 175.5 | 78.5 | 89.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2682 | 4.2512 | 1.8 | 0 | 407.9194
2019-04-23 05:00 | 5:00 | 326.5 | 175.5 | 78.3 | 81.4 | 9 | 45.4 | 6.4499 | 3.8824 | 4.2051 | 4.1884 | 0 | 0 | 408.3258
2019-04-23 06:00 | 6:00 | 327.1 | 175.5 | 78.3 | 71.4 | 9 | 45.4 | 20.1241 | 12.1136 | 4.4935 | 4.4756 | 0 | 0 | 420.8068
2019-04-23 07:00 | 7:00 | 317.2 | 175.5 | 78.1 | 59.7 | 9 | 45.4 | 38.5799 | 23.2232 | 5.8597 | 5.8364 | 0 | 0 | 441.1992
2019-04-23 08:00 | 8:00 | 336 | 175.5 | 78.5 | 59.7 | 9 | 45.4 | 55.7518 | 33.56 | 6.3593 | 6.334 | 0 | 0 | 470.1051
2019-04-23 09:00 | 9:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 59.7 | 9 | 45.4 | 69.9987 | 42.136 | 7.4906 | 7.4608 | 0 | 0 | 495.3861
2019-04-23 10:00 | 10:00 | 352.7 | 175.5 | 78.9 | 59.7 | 9 | 45.4 | 77.9529 | 46.924 | 8.6962 | 8.6616 | 0 | 0 | 510.7347
2019-04-23 11:00 | 11:00 | 355.5 | 175.5 | 78.9 | 59.7 | 9 | 45.4 | 79.4549 | 47.828 | 9.2464 | 9.2096 | 0 | 0 | 514.2389
2019-04-23 12:00 | 12:00 | 341.7 | 175.5 | 78.6 | 60.2 | 9 | 45.4 | 75.8466 | 45.656 | 8.2135 | 8.1808 | 0 | 0 | 506.5969
2019-04-23 13:00 | 13:00 | 352.5 | 175.5 | 78.8 | 66.1 | 9 | 45.4 | 65.7328 | 39.568 | 7.8967 | 7.8652 | 0 | 0 | 495.8627
2019-04-23 14:00 | 14:00 | 372.3 | 175.5 | 79.2 | 79.7 | 9 | 45.4 | 50.828 | 30.596 | 7.9798 | 7.948 | 0 | 0 | 486.1518
2019-04-23 15:00 | 15:00 | 367.7 | 175.5 | 79.2 | 90.2 | 9 | 45.4 | 33.2317 | 20.004 | 8.0697 | 8.0376 | 0 | 0 | 468.643
2019-04-23 16:00 | 16:00 | 363.4 | 175.5 | 79.1 | 90.8 | 9 | 45.4 | 17.3584 | 10.4488 | 9.144 | 9.1076 | 7.7 | 0 | 453.5588
2019-04-23 17:00 | 17:00 | 361.1 | 175.5 | 79 | 91.8 | 9 | 45.4 | 5.7028 | 3.4328 | 9.4533 | 9.4156 | 15.8 | 0 | 444.5045
2019-04-23 18:00 | 18:00 | 371.9 | 175.5 | 79.2 | 91.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3255 | 9.2884 | 32.3 | 0 | 451.8139
2019-04-23 19:00 | 19:00 | 369.1 | 175.5 | 79.2 | 91.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9978 | 8.962 | 29.8 | 0 | 448.6598
2019-04-23 20:00 | 20:00 | 351.9 | 175.5 | 78.8 | 91.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8653 | 8.83 | 13.1 | 0 | 431.2953
2019-04-23 21:00 | 21:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 88 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3079 | 9.2708 | 0 | 0 | 414.8787
2019-04-23 22:00 | 22:00 | 315.1 | 175.5 | 78.1 | 78 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0464 | 9.0104 | 0 | 0 | 404.0568
2019-04-23 23:00 | 23:00 | 316.5 | 175.5 | 78.1 | 73.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7782 | 8.7432 | 0 | 0 | 398.9214
2019-04-24 | 0:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 73.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9396 | 7.908 | 0 | 0 | 397.3476
2019-04-24 01:00 | 1:00 | 313.4 | 175.5 | 78.1 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2493 | 8.2164 | 0 | 0 | 404.3657
2019-04-24 02:00 | 2:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 89.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7601 | 9.7212 | 0 | 0 | 417.5813
2019-04-24 03:00 | 3:00 | 335.1 | 175.5 | 78.5 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2063 | 10.1656 | 0 | 0 | 420.3719
2019-04-24 04:00 | 4:00 | 337.7 | 175.5 | 78.6 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3159 | 10.2748 | 0 | 0 | 420.6907
2019-04-24 05:00 | 5:00 | 328.8 | 175.5 | 78.4 | 87.5 | 9 | 45.4 | 6.7697 | 4.0752 | 8.8468 | 8.8116 | 0 | 0 | 424.3033
2019-04-24 06:00 | 6:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 77.5 | 9 | 45.4 | 20.9786 | 12.628 | 8.0529 | 8.0208 | 0 | 0 | 435.4803
2019-04-24 07:00 | 7:00 | 315.8 | 175.5 | 78.1 | 62.1 | 9 | 45.4 | 38.989 | 23.4696 | 8.0051 | 7.9732 | 0 | 0 | 448.5369
2019-04-24 08:00 | 8:00 | 329 | 175.5 | 78.4 | 61.2 | 9 | 45.4 | 56.0242 | 33.724 | 8.524 | 8.49 | 0 | 0 | 476.2622
2019-04-24 09:00 | 9:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 61.2 | 9 | 45.4 | 69.5245 | 41.8504 | 8.7762 | 8.7412 | 0 | 0 | 498.5923
2019-04-24 10:00 | 10:00 | 336.4 | 175.5 | 78.5 | 61.2 | 9 | 45.4 | 76.0792 | 45.796 | 10.1922 | 10.1516 | 0 | 0 | 511.819
2019-04-24 11:00 | 11:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 61.2 | 9 | 45.4 | 76.204 | 45.8712 | 10.705 | 10.6624 | 0 | 0 | 513.1426
2019-04-24 12:00 | 12:00 | 323.2 | 175.5 | 78.3 | 61.7 | 9 | 45.4 | 71.8903 | 43.2744 | 10.3267 | 10.2856 | 0 | 0 | 505.677
2019-04-24 13:00 | 13:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 64.3 | 9 | 45.4 | 61.6741 | 37.1248 | 9.1452 | 9.1088 | 0 | 0 | 489.9529
2019-04-24 14:00 | 14:00 | 341.5 | 175.5 | 78.6 | 69.4 | 9 | 45.4 | 46.3758 | 27.916 | 7.9336 | 7.902 | 0 | 0 | 468.0274
2019-04-24 15:00 | 15:00 | 340.7 | 175.5 | 78.6 | 82.6 | 9 | 45.4 | 28.2695 | 17.0168 | 6.0372 | 6.0132 | 0 | 0 | 448.4367
2019-04-24 16:00 | 16:00 | 349.6 | 175.5 | 78.8 | 93.2 | 9 | 45.4 | 13.6037 | 8.1888 | 5.0682 | 5.048 | 0 | 0 | 433.8087
2019-04-24 17:00 | 17:00 | 350.6 | 175.5 | 78.8 | 94.2 | 9 | 45.4 | 4.4573 | 2.6832 | 4.9947 | 4.9748 | 8.8 | 0 | 428.81
2019-04-24 18:00 | 18:00 | 363.4 | 175.5 | 79.1 | 94.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8027 | 4.7836 | 26 | 0 | 438.7863
2019-04-24 19:00 | 19:00 | 359.1 | 175.5 | 79 | 94.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3863 | 4.3688 | 22.2 | 0 | 434.0551
2019-04-24 20:00 | 20:00 | 340.1 | 175.5 | 78.6 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8903 | 3.8748 | 6.7 | 0 | 414.5651
2019-04-24 21:00 | 21:00 | 324.4 | 175.5 | 78.3 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6791 | 3.6644 | 0 | 0 | 407.1435
2019-04-24 22:00 | 22:00 | 309 | 175.5 | 78 | 81.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4188 | 3.4052 | 0 | 0 | 396.324
2019-04-24 23:00 | 23:00 | 311.7 | 175.5 | 78 | 83.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2056 | 3.1928 | 0 | 0 | 397.4984
2019-04-25 | 0:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 66 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7758 | 3.7608 | 0 | 0 | 381.2366
2019-04-25 01:00 | 1:00 | 307.6 | 175.5 | 78 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3907 | 3.3772 | 0 | 0 | 384.5679
2019-04-25 02:00 | 2:00 | 318 | 175.5 | 78.2 | 79.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0501 | 4.034 | 0 | 0 | 395.5841
2019-04-25 03:00 | 3:00 | 326.6 | 175.5 | 78.3 | 88.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4044 | 3.3908 | 0 | 0 | 403.4952
2019-04-25 04:00 | 4:00 | 330.3 | 175.5 | 78.4 | 91.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4272 | 4.4096 | 0 | 0 | 408.2368
2019-04-25 05:00 | 5:00 | 327.5 | 175.5 | 78.4 | 85.9 | 9 | 45.4 | 1.8382 | 1.1064 | 5.0023 | 4.9824 | 0 | 0 | 407.1293
2019-04-25 06:00 | 6:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 85.8 | 9 | 45.4 | 4.944 | 2.976 | 4.7445 | 4.7256 | 0 | 0 | 411.4901
2019-04-25 07:00 | 7:00 | 329.3 | 175.5 | 78.4 | 82.4 | 9 | 45.4 | 11.7459 | 7.0704 | 4.3381 | 4.3208 | 0 | 0 | 418.1752
2019-04-25 08:00 | 8:00 | 353.8 | 175.5 | 78.9 | 92.4 | 9 | 45.4 | 21.4247 | 12.8968 | 4.7578 | 4.7388 | 0 | 0 | 445.0181
2019-04-25 09:00 | 9:00 | 375.8 | 175.5 | 79.3 | 93.7 | 9 | 45.4 | 33.9232 | 20.42 | 6.4593 | 6.4336 | 3.1 | 0 | 473.2361
2019-04-25 10:00 | 10:00 | 360.2 | 175.5 | 79 | 83.7 | 9 | 45.4 | 47.6239 | 28.6672 | 8.3878 | 8.3544 | 0 | 0 | 485.6333
2019-04-25 11:00 | 11:00 | 349.5 | 175.5 | 78.8 | 64 | 9 | 45.4 | 58.7686 | 35.376 | 8.7637 | 8.7288 | 0 | 0 | 484.3371
2019-04-25 12:00 | 12:00 | 320.5 | 175.5 | 78.2 | 60.9 | 9 | 45.4 | 62.7069 | 37.7464 | 9.6271 | 9.5888 | 0 | 0 | 488.6692
2019-04-25 13:00 | 13:00 | 322.9 | 175.5 | 78.3 | 61.4 | 9 | 45.4 | 58.6238 | 35.2888 | 10.3721 | 10.3308 | 0 | 0 | 484.2155
2019-04-25 14:00 | 14:00 | 323.8 | 175.5 | 78.3 | 62.3 | 9 | 45.4 | 47.5824 | 28.6424 | 11.4331 | 11.3876 | 0 | 0 | 469.5455
2019-04-25 15:00 | 15:00 | 328.6 | 175.5 | 78.4 | 67.1 | 9 | 45.4 | 32.3188 | 19.4544 | 11.6239 | 11.5776 | 0 | 0 | 450.3747
2019-04-25 16:00 | 16:00 | 341.2 | 175.5 | 78.6 | 84.7 | 9 | 45.4 | 17.059 | 10.2688 | 10.5954 | 10.5532 | 0 | 0 | 441.6764
2019-04-25 17:00 | 17:00 | 344.4 | 175.5 | 78.7 | 95.3 | 9 | 45.4 | 5.7492 | 3.4608 | 8.9946 | 8.9588 | 0 | 0 | 431.0634
2019-04-25 18:00 | 18:00 | 357.7 | 175.5 | 79 | 96.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6742 | 6.6476 | 16.4 | 0 | 434.9218
2019-04-25 19:00 | 19:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 96.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0517 | 5.0316 | 21.8 | 0 | 437.0833
2019-04-25 20:00 | 20:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 95.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2754 | 4.2584 | 8.3 | 0 | 420.7338
2019-04-25 21:00 | 21:00 | 327.7 | 175.5 | 78.4 | 88.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0132 | 3.9972 | 0 | 0 | 405.2104
2019-04-25 22:00 | 22:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 81.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9955 | 3.9796 | 0 | 0 | 397.1751
2019-04-25 23:00 | 23:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 82.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3859 | 4.3684 | 0 | 0 | 398.9543
2019-04-26 | 0:00 | 306.7 | 175.5 | 77.9 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1907 | 6.166 | 0 | 0 | 386.7567
2019-04-26 01:00 | 1:00 | 315.6 | 175.5 | 78.1 | 71.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4686 | 6.4428 | 0 | 0 | 392.7114
2019-04-26 02:00 | 2:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7224 | 6.6956 | 3.6 | 0 | 407.118
2019-04-26 03:00 | 3:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 90 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9152 | 5.8916 | 3.6 | 0 | 413.8068
2019-04-26 04:00 | 4:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 91.9 | 9 | 45.4 | 0.0065 | 0.004 | 4.0003 | 3.9844 | 3.6 | 0 | 411.8952
2019-04-26 05:00 | 5:00 | 332.8 | 175.5 | 78.5 | 81.9 | 9 | 45.4 | 5.5593 | 3.3464 | 4.0393 | 4.0232 | 3.5 | 0 | 410.7682
2019-04-26 06:00 | 6:00 | 340.2 | 175.5 | 78.6 | 78.5 | 9 | 45.4 | 16.3043 | 9.8144 | 3.9236 | 3.908 | 3.6 | 0 | 424.5503
2019-04-26 07:00 | 7:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 68.5 | 9 | 45.4 | 30.4982 | 18.3584 | 4.012 | 3.996 | 0.1 | 0 | 433.9646
2019-04-26 08:00 | 8:00 | 362.1 | 175.5 | 79 | 72.3 | 9 | 45.4 | 43.8226 | 26.3792 | 4.1477 | 4.1312 | 3.5 | 0 | 463.1807
2019-04-26 09:00 | 9:00 | 374.8 | 175.5 | 79.3 | 73.9 | 9 | 45.4 | 54.2131 | 32.6336 | 4.5453 | 4.5272 | 3.5 | 0 | 482.5192
2019-04-26 10:00 | 10:00 | 373.6 | 175.5 | 79.3 | 66.6 | 9 | 45.4 | 59.912 | 36.064 | 5.0389 | 5.0188 | 3.4 | 0 | 485.2337
2019-04-26 11:00 | 11:00 | 375.2 | 175.5 | 79.3 | 67.1 | 9 | 45.4 | 62.0499 | 37.3512 | 5.2762 | 5.2552 | 2.2 | 0 | 488.4325
2019-04-26 12:00 | 12:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 67.1 | 9 | 45.4 | 58.172 | 35.0168 | 5.5818 | 5.5596 | 0 | 0 | 480.2302
2019-04-26 13:00 | 13:00 | 370.6 | 175.5 | 79.2 | 74.9 | 9 | 45.4 | 48.9153 | 29.4448 | 6.0063 | 5.9824 | 2.3 | 0 | 476.6488
2019-04-26 14:00 | 14:00 | 368.9 | 175.5 | 79.2 | 85.8 | 9 | 45.4 | 36.4773 | 21.9576 | 5.9694 | 5.9456 | 2.2 | 0 | 467.4499
2019-04-26 15:00 | 15:00 | 366.7 | 175.5 | 79.1 | 96.4 | 9 | 45.4 | 21.8022 | 13.124 | 5.7216 | 5.6988 | 4.4 | 0 | 456.1466
2019-04-26 16:00 | 16:00 | 372.7 | 175.5 | 79.3 | 97.4 | 9 | 45.4 | 10.4024 | 6.2616 | 5.5288 | 5.5068 | 20.8 | 0 | 455.0996
2019-04-26 17:00 | 17:00 | 370.2 | 175.5 | 79.2 | 97.4 | 9 | 45.4 | 3.425 | 2.0616 | 5.4706 | 5.4488 | 25.4 | 0 | 448.306
2019-04-26 18:00 | 18:00 | 378.3 | 175.5 | 79.4 | 97.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7489 | 4.73 | 37.5 | 0 | 453.6789
2019-04-26 19:00 | 19:00 | 376.4 | 175.5 | 79.3 | 97.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3782 | 4.3608 | 36 | 0 | 451.339
2019-04-26 20:00 | 20:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 97.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0284 | 4.0124 | 21.8 | 0 | 436.1408
2019-04-26 21:00 | 21:00 | 343.9 | 175.5 | 78.7 | 94.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0867 | 4.0704 | 7 | 0 | 418.5571
2019-04-26 22:00 | 22:00 | 336.2 | 175.5 | 78.5 | 91.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9851 | 3.9692 | 3 | 0 | 410.7543
2019-04-26 23:00 | 23:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 92.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8112 | 3.796 | 3.1 | 0 | 411.7072
2019-04-27 | 0:00 | 328.6 | 175.5 | 78.4 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1115 | 6.0872 | 2.5 | 0 | 405.2987
2019-04-27 01:00 | 1:00 | 334.6 | 175.5 | 78.5 | 88.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9156 | 5.892 | 2 | 0 | 411.1076
2019-04-27 02:00 | 2:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 97.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4433 | 5.4216 | 4.9 | 0 | 421.9649
2019-04-27 03:00 | 3:00 | 352.9 | 175.5 | 78.9 | 98.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4425 | 4.4248 | 11.7 | 0 | 427.9673
2019-04-27 04:00 | 4:00 | 354 | 175.5 | 78.9 | 98.6 | 9 | 45.4 | 0.0361 | 0.0216 | 3.3401 | 3.3268 | 13.8 | 0 | 427.9246
2019-04-27 05:00 | 5:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 96 | 9 | 45.4 | 1.7266 | 1.0392 | 3.0453 | 3.0332 | 5.4 | 0 | 418.8443
2019-04-27 06:00 | 6:00 | 337 | 175.5 | 78.5 | 88.7 | 9 | 45.4 | 4.5359 | 2.7304 | 2.9755 | 2.9636 | 3 | 0 | 413.3054
2019-04-27 07:00 | 7:00 | 325.2 | 175.5 | 78.3 | 78.7 | 9 | 45.4 | 9.4624 | 5.696 | 2.9365 | 2.9248 | 0 | 0 | 407.9197
2019-04-27 08:00 | 8:00 | 337.7 | 175.5 | 78.6 | 78.1 | 9 | 45.4 | 15.7632 | 9.4888 | 2.9634 | 2.9516 | 3 | 0 | 420.767
2019-04-27 09:00 | 9:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 82.6 | 9 | 45.4 | 23.3691 | 14.0672 | 3.1128 | 3.1004 | 2.9 | 0 | 437.8495
2019-04-27 10:00 | 10:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 79.2 | 9 | 45.4 | 32.7014 | 19.6848 | 3.2746 | 3.2616 | 2.9 | 0 | 449.8224
2019-04-27 11:00 | 11:00 | 361.1 | 175.5 | 79 | 75 | 9 | 45.4 | 41.2433 | 24.8264 | 3.5871 | 3.5728 | 3 | 0 | 460.1296
2019-04-27 12:00 | 12:00 | 337.6 | 175.5 | 78.6 | 67.4 | 9 | 45.4 | 45.7671 | 27.5496 | 3.7264 | 3.7116 | 0 | 0 | 456.6547
2019-04-27 13:00 | 13:00 | 338.7 | 175.5 | 78.6 | 67.9 | 9 | 45.4 | 44.0633 | 26.524 | 4.2003 | 4.1836 | 0 | 0 | 455.3712
2019-04-27 14:00 | 14:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 67.9 | 9 | 45.4 | 36.4294 | 21.9288 | 4.7573 | 4.7384 | 0 | 0 | 444.2539
2019-04-27 15:00 | 15:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 69.4 | 9 | 45.4 | 24.3024 | 14.6288 | 4.5164 | 4.4984 | 0 | 0 | 425.746
2019-04-27 16:00 | 16:00 | 336.5 | 175.5 | 78.5 | 85.5 | 9 | 45.4 | 12.6892 | 7.6384 | 4.1646 | 4.148 | 0 | 0 | 422.5402
2019-04-27 17:00 | 17:00 | 343.8 | 175.5 | 78.7 | 96.1 | 9 | 45.4 | 4.6049 | 2.772 | 3.7598 | 3.7448 | 1.3 | 0 | 420.8815
2019-04-27 18:00 | 18:00 | 357 | 175.5 | 78.9 | 98.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9289 | 2.9172 | 17.3 | 0 | 430.5461
2019-04-27 19:00 | 19:00 | 358.1 | 175.5 | 79 | 98.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4461 | 2.4364 | 18.8 | 0 | 431.1825
2019-04-27 20:00 | 20:00 | 344.5 | 175.5 | 78.7 | 96 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.912 | 2.9004 | 7.6 | 0 | 418.0124
2019-04-27 21:00 | 21:00 | 329.2 | 175.5 | 78.4 | 86 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1313 | 3.1188 | 2.4 | 0 | 402.9501
2019-04-27 22:00 | 22:00 | 313.6 | 175.5 | 78.1 | 75.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1265 | 3.114 | 0 | 0 | 389.6405
2019-04-27 23:00 | 23:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 71.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0895 | 3.0772 | 2.9 | 0 | 388.6667
2019-04-28 | 0:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 96.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5365 | 3.5224 | 17 | 0 | 428.2589
2019-04-28 01:00 | 1:00 | 320.8 | 175.5 | 78.2 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8047 | 4.7856 | 25.9 | 0 | 440.8903
2019-04-28 02:00 | 2:00 | 329.9 | 175.5 | 78.4 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3722 | 6.3468 | 33.2 | 0 | 451.519
2019-04-28 03:00 | 3:00 | 337.4 | 175.5 | 78.5 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2353 | 5.2144 | 40 | 0 | 456.1497
2019-04-28 04:00 | 4:00 | 334.9 | 175.5 | 78.5 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0.157 | 0.0944 | 4.7248 | 4.706 | 39.6 | 0 | 454.9822
2019-04-28 05:00 | 5:00 | 318.2 | 175.5 | 78.2 | 94.9 | 9 | 45.4 | 7.489 | 4.508 | 3.7505 | 3.7356 | 19.3 | 0 | 441.7831
2019-04-28 06:00 | 6:00 | 296.4 | 175.5 | 77.7 | 84.7 | 9 | 45.4 | 22.7977 | 13.7232 | 3.9602 | 3.9444 | 0 | 0 | 436.7255
2019-04-28 07:00 | 7:00 | 266 | 175.5 | 77.1 | 74.9 | 9 | 45.4 | 41.6908 | 25.096 | 4.5208 | 4.5028 | 0 | 0 | 457.7104
2019-04-28 08:00 | 8:00 | 264.9 | 175.5 | 77.1 | 74.9 | 9 | 45.4 | 59.9394 | 36.0808 | 5.0553 | 5.0352 | 0 | 0 | 488.0107
2019-04-28 09:00 | 9:00 | 272.1 | 175.5 | 77.2 | 69.8 | 9 | 45.4 | 75.7441 | 45.5944 | 5.7441 | 5.7212 | 0 | 0 | 509.7038
2019-04-28 10:00 | 10:00 | 273.6 | 175.5 | 77.3 | 69.8 | 9 | 45.4 | 84.2776 | 50.7312 | 7.6131 | 7.5828 | 0 | 0 | 527.2047
2019-04-28 11:00 | 11:00 | 276.1 | 175.5 | 77.3 | 69.8 | 9 | 45.4 | 85.608 | 51.532 | 8.6376 | 8.6032 | 0 | 0 | 531.3808
2019-04-28 12:00 | 12:00 | 269 | 175.5 | 77.2 | 69.8 | 9 | 45.4 | 82.611 | 49.728 | 9.5569 | 9.5188 | 0 | 0 | 528.3147
2019-04-28 13:00 | 13:00 | 262.1 | 175.5 | 77 | 70.3 | 9 | 45.4 | 73.9514 | 44.5152 | 10.0123 | 9.9724 | 0 | 0 | 515.6513
2019-04-28 14:00 | 14:00 | 255.5 | 175.5 | 76.9 | 72.9 | 9 | 45.4 | 59.1261 | 35.5912 | 9.8906 | 9.8512 | 0 | 0 | 494.1591
2019-04-28 15:00 | 15:00 | 265.7 | 175.5 | 77.1 | 75.4 | 9 | 45.4 | 40.6755 | 24.4848 | 8.7974 | 8.7624 | 0 | 0 | 465.1201
2019-04-28 16:00 | 16:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 75.9 | 9 | 45.4 | 22.4188 | 13.4952 | 8.1898 | 8.1572 | 0 | 0 | 435.561
2019-04-28 17:00 | 17:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 86.3 | 9 | 45.4 | 7.3204 | 4.4064 | 6.0666 | 6.0424 | 3.2 | 0 | 420.9358
2019-04-28 18:00 | 18:00 | 316.4 | 175.5 | 78.1 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2642 | 5.2432 | 21.1 | 0 | 436.9074
2019-04-28 19:00 | 19:00 | 329 | 175.5 | 78.4 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6931 | 5.6704 | 33 | 0 | 449.9635
2019-04-28 20:00 | 20:00 | 315.5 | 175.5 | 78.1 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3867 | 5.3652 | 20.1 | 0 | 436.1519
2019-04-28 21:00 | 21:00 | 297.4 | 175.5 | 77.7 | 90.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4425 | 5.4208 | 9.4 | 0 | 418.1633
2019-04-28 22:00 | 22:00 | 282.1 | 175.5 | 77.4 | 80.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1951 | 5.1744 | 4.6 | 0 | 402.5695
2019-04-28 23:00 | 23:00 | 283.3 | 175.5 | 77.5 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3806 | 5.3592 | 9.3 | 0 | 403.9398
2019-04-29 | 0:00 | 277.4 | 175.5 | 77.3 | 86.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5979 | 7.5676 | 0 | 0 | 409.2655
2019-04-29 01:00 | 1:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 95.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8059 | 8.7708 | 0 | 0 | 420.8767
2019-04-29 02:00 | 2:00 | 299.4 | 175.5 | 77.8 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6918 | 9.6532 | 1.1 | 0 | 424.345
2019-04-29 03:00 | 3:00 | 309.2 | 175.5 | 78 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7681 | 9.7292 | 10.6 | 0 | 434.1973
2019-04-29 04:00 | 4:00 | 307.1 | 175.5 | 77.9 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0.3576 | 0.2152 | 9.491 | 9.4532 | 8.5 | 0 | 432.017
2019-04-29 05:00 | 5:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 96.2 | 9 | 45.4 | 7.5422 | 4.54 | 9.9099 | 9.8704 | 0 | 0 | 435.6625
2019-04-29 06:00 | 6:00 | 283.5 | 175.5 | 77.5 | 86.2 | 9 | 45.4 | 22.3418 | 13.4488 | 11.1139 | 11.0696 | 0 | 0 | 451.5741
2019-04-29 07:00 | 7:00 | 267.7 | 175.5 | 77.2 | 67.5 | 9 | 45.4 | 40.1775 | 24.1848 | 11.5464 | 11.5004 | 0 | 0 | 462.0091
2019-04-29 08:00 | 8:00 | 268.6 | 175.5 | 77.2 | 67.5 | 9 | 45.4 | 56.6449 | 34.0976 | 12.1235 | 12.0752 | 0 | 0 | 489.5412
2019-04-29 09:00 | 9:00 | 281 | 175.5 | 77.4 | 67.5 | 9 | 45.4 | 69.837 | 42.0384 | 12.2861 | 12.2372 | 0 | 0 | 511.1987
2019-04-29 10:00 | 10:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 67.5 | 9 | 45.4 | 76.0766 | 45.7944 | 12.3175 | 12.2684 | 0 | 0 | 521.3569
2019-04-29 11:00 | 11:00 | 290.3 | 175.5 | 77.6 | 67.5 | 9 | 45.4 | 76.9229 | 46.304 | 12.4351 | 12.3856 | 0 | 0 | 523.0476
2019-04-29 12:00 | 12:00 | 277.6 | 175.5 | 77.4 | 67.5 | 9 | 45.4 | 74.216 | 44.6744 | 12.3737 | 12.3244 | 0 | 0 | 518.3885
2019-04-29 13:00 | 13:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 67.5 | 9 | 45.4 | 66.0556 | 39.7624 | 12.5982 | 12.548 | 0 | 0 | 505.7642
2019-04-29 14:00 | 14:00 | 273 | 175.5 | 77.3 | 68 | 9 | 45.4 | 52.5478 | 31.6312 | 12.1841 | 12.1356 | 0 | 0 | 483.6987
2019-04-29 15:00 | 15:00 | 278 | 175.5 | 77.4 | 68 | 9 | 45.4 | 35.5114 | 21.376 | 10.4287 | 10.3872 | 0 | 0 | 453.0033
2019-04-29 16:00 | 16:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 86.7 | 9 | 45.4 | 19.1257 | 11.5128 | 8.6031 | 8.5688 | 0 | 0 | 442.0104
2019-04-29 17:00 | 17:00 | 297.1 | 175.5 | 77.7 | 97.2 | 9 | 45.4 | 6.5402 | 3.9368 | 7.3404 | 7.3112 | 0 | 0 | 429.9286
2019-04-29 18:00 | 18:00 | 313.2 | 175.5 | 78.1 | 97.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6734 | 6.6468 | 16 | 0 | 435.1202
2019-04-29 19:00 | 19:00 | 326.4 | 175.5 | 78.3 | 98.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9497 | 5.926 | 28.8 | 0 | 447.6757
2019-04-29 20:00 | 20:00 | 310.7 | 175.5 | 78 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4385 | 5.4168 | 16.5 | 0 | 431.4553
2019-04-29 21:00 | 21:00 | 297.3 | 175.5 | 77.7 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9734 | 5.9496 | 2.8 | 0 | 418.523
2019-04-29 22:00 | 22:00 | 278 | 175.5 | 77.4 | 90.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2449 | 4.228 | 0 | 0 | 406.4729
2019-04-29 23:00 | 23:00 | 278.7 | 175.5 | 77.4 | 91.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7971 | 3.782 | 0 | 0 | 406.7791
2019-04-30 | 0:00 | 270.5 | 175.5 | 77.2 | 75.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8573 | 4.838 | 0 | 0 | 392.1953
2019-04-30 01:00 | 1:00 | 277.8 | 175.5 | 77.4 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7666 | 4.7476 | 0 | 0 | 399.4142
2019-04-30 02:00 | 2:00 | 287.3 | 175.5 | 77.5 | 91.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.069 | 5.0488 | 0 | 0 | 409.2178
2019-04-30 03:00 | 3:00 | 298 | 175.5 | 77.8 | 95.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6999 | 4.6812 | 5.6 | 0 | 417.9811
2019-04-30 04:00 | 4:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 95.3 | 9 | 45.4 | 0.364 | 0.2192 | 4.0666 | 4.0504 | 1.3 | 0 | 412.9002
2019-04-30 05:00 | 5:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 85.3 | 9 | 45.4 | 7.5449 | 4.5416 | 4.4019 | 4.3844 | 0 | 0 | 413.5728
2019-04-30 06:00 | 6:00 | 279.8 | 175.5 | 77.4 | 75.4 | 9 | 45.4 | 22.1601 | 13.3392 | 5.1473 | 5.1268 | 0 | 0 | 428.4734
2019-04-30 07:00 | 7:00 | 267.4 | 175.5 | 77.1 | 75.4 | 9 | 45.4 | 39.5806 | 23.8256 | 5.8373 | 5.814 | 0 | 0 | 457.4575
2019-04-30 08:00 | 8:00 | 277.2 | 175.5 | 77.3 | 75.4 | 9 | 45.4 | 55.5622 | 33.4456 | 7.4778 | 7.448 | 0 | 0 | 486.5336
2019-04-30 09:00 | 9:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 75.4 | 9 | 45.4 | 67.6983 | 40.7512 | 7.1778 | 7.1492 | 0 | 0 | 505.6765
2019-04-30 10:00 | 10:00 | 289.9 | 175.5 | 77.6 | 75.4 | 9 | 45.4 | 73.4571 | 44.2176 | 7.3171 | 7.288 | 0 | 0 | 515.1798
2019-04-30 11:00 | 11:00 | 290.5 | 175.5 | 77.6 | 75.4 | 9 | 45.4 | 73.5352 | 44.2648 | 8.0709 | 8.0388 | 0 | 0 | 516.8097
2019-04-30 12:00 | 12:00 | 278.1 | 175.5 | 77.4 | 75.4 | 9 | 45.4 | 68.8083 | 41.4192 | 7.1838 | 7.1552 | 0 | 0 | 507.2665
2019-04-30 13:00 | 13:00 | 284.7 | 175.5 | 77.5 | 75.9 | 9 | 45.4 | 60.5417 | 36.4432 | 7.8228 | 7.7916 | 0 | 0 | 495.8993
2019-04-30 14:00 | 14:00 | 287.3 | 175.5 | 77.5 | 75.9 | 9 | 45.4 | 46.9658 | 28.2712 | 7.4983 | 7.4684 | 0 | 0 | 473.5037
2019-04-30 15:00 | 15:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 81.5 | 9 | 45.4 | 29.977 | 18.0448 | 6.6742 | 6.6476 | 0 | 0 | 450.3436
2019-04-30 16:00 | 16:00 | 301.9 | 175.5 | 77.8 | 92 | 9 | 45.4 | 15.2145 | 9.1584 | 4.9067 | 4.8872 | 0 | 0 | 433.8668
2019-04-30 17:00 | 17:00 | 308.8 | 175.5 | 78 | 96.9 | 9 | 45.4 | 5.0863 | 3.0616 | 4.6525 | 4.634 | 9.6 | 0 | 431.8344
2019-04-30 18:00 | 18:00 | 324.5 | 175.5 | 78.3 | 97.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2598 | 4.2428 | 29.4 | 0 | 444.0026
2019-04-30 19:00 | 19:00 | 331.1 | 175.5 | 78.4 | 97.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1794 | 4.1628 | 36 | 0 | 450.5422
2019-04-30 20:00 | 20:00 | 318.6 | 175.5 | 78.2 | 97.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9248 | 4.9052 | 23 | 0 | 438.83
2019-04-30 21:00 | 21:00 | 301.2 | 175.5 | 77.8 | 95.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.014 | 4.994 | 8.5 | 0 | 421.508
2019-04-30 22:00 | 22:00 | 284 | 175.5 | 77.5 | 88.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6035 | 4.5852 | 0 | 0 | 405.4887
2019-04-30 23:00 | 23:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 90.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6722 | 4.6536 | 0 | 0 | 406.8258
2019-05-01 | 0:00 | 275.8 | 175.5 | 77.3 | 82.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3437 | 5.3224 | 0 | 0 | 400.6661
2019-05-01 01:00 | 1:00 | 283.1 | 175.5 | 77.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9678 | 5.944 | 0 | 0 | 408.6118
2019-05-01 02:00 | 2:00 | 294.7 | 175.5 | 77.7 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7923 | 6.7652 | 0 | 0 | 417.3575
2019-05-01 03:00 | 3:00 | 298.8 | 175.5 | 77.8 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9955 | 5.9716 | 4.2 | 0 | 420.0671
2019-05-01 04:00 | 4:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0.2048 | 0.1232 | 5.7662 | 5.7432 | 3.2 | 0 | 418.9374
2019-05-01 05:00 | 5:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 95.8 | 9 | 45.4 | 3.0091 | 1.8112 | 4.7035 | 4.6848 | 0 | 0 | 417.5086
2019-05-01 06:00 | 6:00 | 288.8 | 175.5 | 77.6 | 87.5 | 9 | 45.4 | 8.0513 | 4.8464 | 5.3007 | 5.2796 | 0 | 0 | 418.478
2019-05-01 07:00 | 7:00 | 286 | 175.5 | 77.5 | 77.5 | 9 | 45.4 | 16.23 | 9.7696 | 5.7099 | 5.6872 | 0 | 0 | 422.2967
2019-05-01 08:00 | 8:00 | 299.1 | 175.5 | 77.8 | 78.6 | 9 | 45.4 | 25.6793 | 15.4576 | 6.7224 | 6.6956 | 0 | 0 | 440.8549
2019-05-01 09:00 | 9:00 | 303.3 | 175.5 | 77.9 | 75.1 | 9 | 45.4 | 33.8646 | 20.3848 | 6.9127 | 6.8852 | 0 | 0 | 450.9473
2019-05-01 10:00 | 10:00 | 304.2 | 175.5 | 77.9 | 75.1 | 9 | 45.4 | 39.6003 | 23.8376 | 7.5722 | 7.542 | 0 | 0 | 461.4521
2019-05-01 11:00 | 11:00 | 302.4 | 175.5 | 77.8 | 75.1 | 9 | 45.4 | 41.5993 | 25.0408 | 7.7565 | 7.7256 | 0 | 0 | 464.9222
2019-05-01 12:00 | 12:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 75.1 | 9 | 45.4 | 40.8615 | 24.5968 | 6.6188 | 6.5924 | 0 | 0 | 461.2695
2019-05-01 13:00 | 13:00 | 293.5 | 175.5 | 77.7 | 75.6 | 9 | 45.4 | 34.2805 | 20.6352 | 6.4742 | 6.4484 | 0 | 0 | 451.0383
2019-05-01 14:00 | 14:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 77.2 | 9 | 45.4 | 25.4931 | 15.3456 | 5.6441 | 5.6216 | 0 | 0 | 436.9044
2019-05-01 15:00 | 15:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 86.7 | 9 | 45.4 | 16.2274 | 9.768 | 5.1646 | 5.144 | 0 | 0 | 430.504
2019-05-01 16:00 | 16:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 97.2 | 9 | 45.4 | 8.2651 | 4.9752 | 4.608 | 4.5896 | 0 | 0 | 427.3379
2019-05-01 17:00 | 17:00 | 310.5 | 175.5 | 78 | 97.8 | 9 | 45.4 | 3.2082 | 1.9312 | 3.2943 | 3.2812 | 13.6 | 0 | 431.0149
2019-05-01 18:00 | 18:00 | 323 | 175.5 | 78.3 | 98.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8779 | 2.8664 | 28.4 | 0 | 441.1443
2019-05-01 19:00 | 19:00 | 327.2 | 175.5 | 78.3 | 98.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6791 | 2.6684 | 32.8 | 0 | 445.1475
2019-05-01 20:00 | 20:00 | 316.6 | 175.5 | 78.1 | 98.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8911 | 2.8796 | 22.2 | 0 | 434.7707
2019-05-01 21:00 | 21:00 | 298.9 | 175.5 | 77.8 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8084 | 2.7972 | 7.5 | 0 | 417.0056
2019-05-01 22:00 | 22:00 | 284.7 | 175.5 | 77.5 | 94.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4277 | 2.418 | 0 | 0 | 406.7457
2019-05-01 23:00 | 23:00 | 283.1 | 175.5 | 77.5 | 92.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7012 | 2.6904 | 0 | 0 | 405.3916
2019-05-02 | 0:00 | 274.8 | 175.5 | 77.3 | 89.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0686 | 2.0604 | 0 | 0 | 401.129
2019-05-02 01:00 | 1:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 96.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6192 | 2.6088 | 0 | 0 | 409.328
2019-05-02 02:00 | 2:00 | 293.8 | 175.5 | 77.7 | 97.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9875 | 2.9756 | 0.8 | 0 | 412.0631
2019-05-02 03:00 | 3:00 | 301.1 | 175.5 | 77.8 | 97.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3638 | 3.3504 | 7.6 | 0 | 419.7142
2019-05-02 04:00 | 4:00 | 297.7 | 175.5 | 77.8 | 97.7 | 9 | 45.4 | 0.7112 | 0.428 | 3.5971 | 3.5828 | 3.3 | 0 | 417.0191
2019-05-02 05:00 | 5:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 96.7 | 9 | 45.4 | 6.7658 | 4.0728 | 3.514 | 3.5 | 0 | 0 | 422.0526
2019-05-02 06:00 | 6:00 | 278.3 | 175.5 | 77.4 | 86.7 | 9 | 45.4 | 16.085 | 9.6824 | 3.6305 | 3.616 | 0 | 0 | 427.0139
2019-05-02 07:00 | 7:00 | 268.2 | 175.5 | 77.2 | 76.2 | 9 | 45.4 | 29.3909 | 17.692 | 3.7927 | 3.7776 | 0 | 0 | 437.9532
2019-05-02 08:00 | 8:00 | 281.3 | 175.5 | 77.4 | 76.2 | 9 | 45.4 | 45.8298 | 27.5872 | 4.5224 | 4.5044 | 0 | 0 | 465.9438
2019-05-02 09:00 | 9:00 | 288.2 | 175.5 | 77.6 | 76.2 | 9 | 45.4 | 59.2286 | 35.6528 | 5.1332 | 5.1128 | 0 | 0 | 488.8274
2019-05-02 10:00 | 10:00 | 294.1 | 175.5 | 77.7 | 76.2 | 9 | 45.4 | 66.9238 | 40.2848 | 4.9071 | 4.8876 | 0 | 0 | 500.8033
2019-05-02 11:00 | 11:00 | 299.1 | 175.5 | 77.8 | 76.2 | 9 | 45.4 | 69.1565 | 41.6288 | 5.5312 | 5.5092 | 0 | 0 | 505.7257
2019-05-02 12:00 | 12:00 | 274.9 | 175.5 | 77.3 | 76.2 | 9 | 45.4 | 68.2619 | 41.0904 | 6.9159 | 6.8884 | 0 | 0 | 506.5566
2019-05-02 13:00 | 13:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 76.7 | 9 | 45.4 | 61.0308 | 36.7376 | 8.2665 | 8.2336 | 0 | 0 | 498.5685
2019-05-02 14:00 | 14:00 | 291.1 | 175.5 | 77.6 | 76.7 | 9 | 45.4 | 48.7705 | 29.3576 | 9.8408 | 9.8016 | 0 | 0 | 481.9705
2019-05-02 15:00 | 15:00 | 300.8 | 175.5 | 77.8 | 87.2 | 9 | 45.4 | 33.4845 | 20.156 | 10.9496 | 10.906 | 0 | 0 | 470.3961
2019-05-02 16:00 | 16:00 | 311 | 175.5 | 78 | 97.7 | 9 | 45.4 | 19.8449 | 11.9456 | 10.8428 | 10.7996 | 0 | 0 | 459.0329
2019-05-02 17:00 | 17:00 | 316.2 | 175.5 | 78.1 | 99.3 | 9 | 45.4 | 8.5483 | 5.1456 | 10.0697 | 10.0296 | 5.6 | 0 | 446.6932
2019-05-02 18:00 | 18:00 | 325.8 | 175.5 | 78.3 | 100.3 | 9 | 45.4 | 0.0253 | 0.0152 | 8.5533 | 8.5192 | 24 | 0 | 449.613
2019-05-02 19:00 | 19:00 | 333.4 | 175.5 | 78.5 | 100.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.244 | 8.2112 | 31.8 | 0 | 456.9552
2019-05-02 20:00 | 20:00 | 320.5 | 175.5 | 78.2 | 100 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4444 | 8.4108 | 19.3 | 0 | 444.2552
2019-05-02 21:00 | 21:00 | 302.1 | 175.5 | 77.8 | 97.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4296 | 8.396 | 3.6 | 0 | 425.8256
2019-05-02 22:00 | 22:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 96.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1709 | 8.1384 | 0 | 0 | 419.9093
2019-05-02 23:00 | 23:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 94.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2083 | 7.1796 | 0 | 0 | 416.3879
2019-05-03 | 0:00 | 276.6 | 175.5 | 77.3 | 83.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8259 | 14.7668 | 0 | 0 | 419.9927
2019-05-03 01:00 | 1:00 | 284.4 | 175.5 | 77.5 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0311 | 13.9752 | 0 | 0 | 427.0063
2019-05-03 02:00 | 2:00 | 292.3 | 175.5 | 77.6 | 101.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4416 | 11.396 | 0 | 0 | 431.7376
2019-05-03 03:00 | 3:00 | 302.9 | 175.5 | 77.9 | 101.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8295 | 11.7824 | 0 | 0 | 432.8119
2019-05-03 04:00 | 4:00 | 299.1 | 175.5 | 77.8 | 101.4 | 9 | 45.4 | 0.7602 | 0.4576 | 11.8139 | 11.7668 | 0 | 0 | 433.8985
2019-05-03 05:00 | 5:00 | 293.6 | 175.5 | 77.7 | 95 | 9 | 45.4 | 8.951 | 5.388 | 10.7211 | 10.6784 | 0 | 0 | 438.3385
2019-05-03 06:00 | 6:00 | 281.8 | 175.5 | 77.4 | 85 | 9 | 45.4 | 21.5553 | 12.9752 | 8.6862 | 8.6516 | 0 | 0 | 444.1683
2019-05-03 07:00 | 7:00 | 268.5 | 175.5 | 77.2 | 79.4 | 9 | 45.4 | 37.0862 | 22.324 | 6.9425 | 6.9148 | 0 | 0 | 459.7675
2019-05-03 08:00 | 8:00 | 264.8 | 175.5 | 77.1 | 79.4 | 9 | 45.4 | 52.9224 | 31.8568 | 6.3445 | 6.3192 | 0 | 0 | 483.8429
2019-05-03 09:00 | 9:00 | 273.4 | 175.5 | 77.3 | 79.4 | 9 | 45.4 | 65.8497 | 39.6384 | 6.3943 | 6.3688 | 0 | 0 | 504.8512
2019-05-03 10:00 | 10:00 | 280.6 | 175.5 | 77.4 | 77.6 | 9 | 45.4 | 73.9579 | 44.5192 | 7.1991 | 7.1704 | 0 | 0 | 517.7466
2019-05-03 11:00 | 11:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 78.3 | 9 | 45.4 | 76.1109 | 45.8152 | 8.9553 | 8.9196 | 0 | 0 | 525.501
2019-05-03 12:00 | 12:00 | 269.4 | 175.5 | 77.2 | 74.3 | 9 | 45.4 | 73.6138 | 44.312 | 10.4516 | 10.41 | 0 | 0 | 520.1874
2019-05-03 13:00 | 13:00 | 260.3 | 175.5 | 77 | 74.3 | 9 | 45.4 | 64.8558 | 39.04 | 11.0958 | 11.0516 | 0 | 0 | 507.2432
2019-05-03 14:00 | 14:00 | 253.7 | 175.5 | 76.9 | 76.9 | 9 | 45.4 | 51.3464 | 30.908 | 11.0854 | 11.0412 | 0 | 0 | 488.081
2019-05-03 15:00 | 15:00 | 255.7 | 175.5 | 76.9 | 79.4 | 9 | 45.4 | 34.9076 | 21.0128 | 9.7914 | 9.7524 | 0 | 0 | 461.6642
2019-05-03 16:00 | 16:00 | 275.7 | 175.5 | 77.3 | 87 | 9 | 45.4 | 20.6582 | 12.4352 | 7.8159 | 7.7848 | 0 | 0 | 442.8941
2019-05-03 17:00 | 17:00 | 290.4 | 175.5 | 77.6 | 97 | 9 | 45.4 | 8.8807 | 5.3456 | 5.6814 | 5.6588 | 0 | 0 | 430.0665
2019-05-03 18:00 | 18:00 | 301.9 | 175.5 | 77.8 | 101.4 | 9 | 45.4 | 0.1371 | 0.0824 | 4.3309 | 4.3136 | 3.6 | 0 | 421.564
2019-05-03 19:00 | 19:00 | 313.4 | 175.5 | 78.1 | 101.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3594 | 3.346 | 15.9 | 0 | 432.0054
2019-05-03 20:00 | 20:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 101.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9365 | 2.9248 | 3.4 | 0 | 418.3613
2019-05-03 21:00 | 21:00 | 283.3 | 175.5 | 77.5 | 101.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2702 | 3.2572 | 0 | 0 | 415.2274
2019-05-03 22:00 | 22:00 | 272.7 | 175.5 | 77.3 | 91.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6216 | 2.6112 | 0 | 0 | 403.9328
2019-05-03 23:00 | 23:00 | 272.1 | 175.5 | 77.2 | 90.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7457 | 2.7348 | 0 | 0 | 403.4805
2019-05-04 | 0:00 | 268.7 | 175.5 | 77.2 | 90.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7136 | 3.6988 | 0 | 0 | 404.9124
2019-05-04 01:00 | 1:00 | 274.9 | 175.5 | 77.3 | 96.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9268 | 3.9112 | 0 | 0 | 411.338
2019-05-04 02:00 | 2:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 103 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2489 | 4.232 | 0 | 0 | 418.9809
2019-05-04 03:00 | 3:00 | 293.1 | 175.5 | 77.7 | 103 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0112 | 3.9952 | 0 | 0 | 418.6064
2019-05-04 04:00 | 4:00 | 290.8 | 175.5 | 77.6 | 103 | 9 | 45.4 | 0.8997 | 0.5416 | 3.7521 | 3.7372 | 0 | 0 | 419.4306
2019-05-04 05:00 | 5:00 | 280.6 | 175.5 | 77.4 | 93 | 9 | 45.4 | 10.0925 | 6.0752 | 4.0457 | 4.0296 | 0 | 0 | 424.543
2019-05-04 06:00 | 6:00 | 268 | 175.5 | 77.2 | 81.7 | 9 | 45.4 | 23.0144 | 13.8536 | 5.0059 | 4.986 | 0 | 0 | 435.6599
2019-05-04 07:00 | 7:00 | 247.3 | 175.5 | 76.7 | 80.5 | 9 | 45.4 | 38.2953 | 23.052 | 6.1397 | 6.1152 | 0 | 0 | 460.7022
2019-05-04 08:00 | 8:00 | 250.2 | 175.5 | 76.8 | 75.4 | 9 | 45.4 | 53.999 | 32.5048 | 7.0999 | 7.0716 | 0 | 0 | 482.7753
2019-05-04 09:00 | 9:00 | 259.1 | 175.5 | 77 | 75.4 | 9 | 45.4 | 66.8862 | 40.2624 | 8.6946 | 8.66 | 0 | 0 | 506.8032
2019-05-04 10:00 | 10:00 | 263.8 | 175.5 | 77.1 | 75.4 | 9 | 45.4 | 74.7038 | 44.968 | 9.2019 | 9.1652 | 0 | 0 | 520.4389
2019-05-04 11:00 | 11:00 | 265.9 | 175.5 | 77.1 | 75.4 | 9 | 45.4 | 76.6546 | 46.1424 | 9.9854 | 9.9456 | 0 | 0 | 525.128
2019-05-04 12:00 | 12:00 | 263.1 | 175.5 | 77.1 | 75.4 | 9 | 45.4 | 74.0495 | 44.5744 | 10.4227 | 10.3812 | 0 | 0 | 521.8278
2019-05-04 13:00 | 13:00 | 256.8 | 175.5 | 76.9 | 75.4 | 9 | 45.4 | 65.1521 | 39.2184 | 10.7649 | 10.722 | 0 | 0 | 508.0574
2019-05-04 14:00 | 14:00 | 253.1 | 175.5 | 76.9 | 78 | 9 | 45.4 | 51.4245 | 30.9552 | 10.9303 | 10.8868 | 0 | 0 | 488.9968
2019-05-04 15:00 | 15:00 | 257.4 | 175.5 | 76.9 | 80.5 | 9 | 45.4 | 34.8734 | 20.992 | 10.5336 | 10.4916 | 0 | 0 | 464.1906
2019-05-04 16:00 | 16:00 | 277.6 | 175.5 | 77.4 | 88.8 | 9 | 45.4 | 20.5518 | 12.3712 | 9.6757 | 9.6372 | 0 | 0 | 448.3359
2019-05-04 17:00 | 17:00 | 291.7 | 175.5 | 77.6 | 98.8 | 9 | 45.4 | 8.9085 | 5.3624 | 9.0199 | 8.984 | 0 | 0 | 438.5748
2019-05-04 18:00 | 18:00 | 304.5 | 175.5 | 77.9 | 103 | 9 | 45.4 | 0.3111 | 0.1872 | 8.4111 | 8.3776 | 0.3 | 0 | 428.387
2019-05-04 19:00 | 19:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 103 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9372 | 8.9016 | 16.3 | 0 | 445.2388
2019-05-04 20:00 | 20:00 | 306.4 | 175.5 | 77.9 | 103 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5292 | 8.4952 | 2.4 | 0 | 430.2244
2019-05-04 21:00 | 21:00 | 288.7 | 175.5 | 77.6 | 103 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6637 | 8.6292 | 0 | 0 | 427.7929
2019-05-04 22:00 | 22:00 | 273.8 | 175.5 | 77.3 | 93 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0894 | 7.0612 | 0 | 0 | 414.3506
2019-05-04 23:00 | 23:00 | 271.8 | 175.5 | 77.2 | 90.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.571 | 6.5448 | 0 | 0 | 410.9158
2019-05-05 | 0:00 | 264.3 | 175.5 | 77.1 | 91.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.134 | 8.1016 | 0 | 0 | 414.4356
2019-05-05 01:00 | 1:00 | 271.3 | 175.5 | 77.2 | 97.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5159 | 8.482 | 0 | 0 | 421.7979
2019-05-05 02:00 | 2:00 | 283.7 | 175.5 | 77.5 | 103.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5521 | 8.518 | 0 | 0 | 428.3701
2019-05-05 03:00 | 3:00 | 287.4 | 175.5 | 77.5 | 103.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0726 | 8.0404 | 0 | 0 | 427.413
2019-05-05 04:00 | 4:00 | 280.5 | 175.5 | 77.4 | 103.9 | 9 | 45.4 | 0.8693 | 0.5232 | 8.1557 | 8.1232 | 0 | 0 | 428.8714
2019-05-05 05:00 | 5:00 | 268.8 | 175.5 | 77.2 | 93.9 | 9 | 45.4 | 9.8094 | 5.9048 | 8.8231 | 8.788 | 0 | 0 | 434.3253
2019-05-05 06:00 | 6:00 | 253.9 | 175.5 | 76.9 | 81.1 | 9 | 45.4 | 22.4906 | 13.5384 | 9.2545 | 9.2176 | 0 | 0 | 442.4011
2019-05-05 07:00 | 7:00 | 236.9 | 175.5 | 76.5 | 76 | 9 | 45.4 | 37.5605 | 22.6096 | 9.8741 | 9.8348 | 0 | 0 | 462.279
2019-05-05 08:00 | 8:00 | 238.8 | 175.5 | 76.6 | 76 | 9 | 45.4 | 52.7508 | 31.7536 | 10.7408 | 10.698 | 0 | 0 | 488.4432
2019-05-05 09:00 | 9:00 | 246.6 | 175.5 | 76.7 | 76 | 9 | 45.4 | 65.4446 | 39.3944 | 10.7131 | 10.6704 | 0 | 0 | 508.8225
2019-05-05 10:00 | 10:00 | 251 | 175.5 | 76.8 | 76 | 9 | 45.4 | 73.3465 | 44.1512 | 10.3701 | 10.3288 | 0 | 0 | 520.8966
2019-05-05 11:00 | 11:00 | 256.6 | 175.5 | 76.9 | 76 | 9 | 45.4 | 75.8332 | 45.648 | 10.7344 | 10.6916 | 0 | 0 | 525.7072
2019-05-05 12:00 | 12:00 | 250 | 175.5 | 76.8 | 76 | 9 | 45.4 | 73.2365 | 44.0848 | 11.2119 | 11.1672 | 0 | 0 | 522.4004
2019-05-05 13:00 | 13:00 | 244.4 | 175.5 | 76.7 | 76 | 9 | 45.4 | 64.522 | 38.8392 | 11.0259 | 10.982 | 0 | 0 | 507.9691
2019-05-05 14:00 | 14:00 | 242.8 | 175.5 | 76.7 | 76.5 | 9 | 45.4 | 51.1538 | 30.792 | 10.7348 | 10.692 | 0 | 0 | 486.4726
2019-05-05 15:00 | 15:00 | 251.4 | 175.5 | 76.8 | 79.1 | 9 | 45.4 | 34.9156 | 21.0176 | 10.3548 | 10.3136 | 0 | 0 | 462.4016
2019-05-05 16:00 | 16:00 | 270 | 175.5 | 77.2 | 92.4 | 9 | 45.4 | 21.0064 | 12.6448 | 8.8304 | 8.7952 | 0 | 0 | 450.7768
2019-05-05 17:00 | 17:00 | 283.6 | 175.5 | 77.5 | 102.9 | 9 | 45.4 | 9.2089 | 5.5432 | 7.1392 | 7.1108 | 0 | 0 | 439.3021
2019-05-05 18:00 | 18:00 | 295.6 | 175.5 | 77.7 | 105.5 | 9 | 45.4 | 0.5183 | 0.312 | 7.6396 | 7.6092 | 0 | 0 | 429.1791
2019-05-05 19:00 | 19:00 | 310.2 | 175.5 | 78 | 106.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0456 | 9.0096 | 0 | 0 | 432.2552
2019-05-05 20:00 | 20:00 | 296.3 | 175.5 | 77.7 | 103.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7898 | 9.7508 | 0 | 0 | 431.0406
2019-05-05 21:00 | 21:00 | 281.7 | 175.5 | 77.4 | 103.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9492 | 10.9056 | 0 | 0 | 433.0548
2019-05-05 22:00 | 22:00 | 264.2 | 175.5 | 77.1 | 93.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1817 | 11.1372 | 0 | 0 | 423.2189
2019-05-05 23:00 | 23:00 | 261.3 | 175.5 | 77 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3713 | 10.33 | 0 | 0 | 413.7013
2019-05-06 | 0:00 | 250.2 | 175.5 | 76.8 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3862 | 6.3608 | 0 | 0 | 404.447
2019-05-06 01:00 | 1:00 | 261 | 175.5 | 77 | 95 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3164 | 6.2912 | 0 | 0 | 414.5076
2019-05-06 02:00 | 2:00 | 274.2 | 175.5 | 77.3 | 99.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4617 | 6.436 | 0 | 0 | 419.7977
2019-05-06 03:00 | 3:00 | 280.7 | 175.5 | 77.4 | 99.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6902 | 6.6636 | 0 | 0 | 420.3538
2019-05-06 04:00 | 4:00 | 274.1 | 175.5 | 77.3 | 99.7 | 9 | 45.4 | 0.9782 | 0.5888 | 6.5473 | 6.5212 | 0 | 0 | 421.5355
2019-05-06 05:00 | 5:00 | 263.6 | 175.5 | 77.1 | 89.7 | 9 | 45.4 | 8.1109 | 4.8824 | 6.1172 | 6.0928 | 0 | 0 | 421.9033
2019-05-06 06:00 | 6:00 | 260.1 | 175.5 | 77 | 83.9 | 9 | 45.4 | 18.2167 | 10.9656 | 5.6296 | 5.6072 | 0 | 0 | 431.2191
2019-05-06 07:00 | 7:00 | 262 | 175.5 | 77 | 83.9 | 9 | 45.4 | 30.5939 | 18.416 | 6.2148 | 6.19 | 0 | 0 | 452.2147
2019-05-06 08:00 | 8:00 | 269.4 | 175.5 | 77.2 | 83.9 | 9 | 45.4 | 43.0291 | 25.9016 | 7.6698 | 7.6392 | 0 | 0 | 475.2397
2019-05-06 09:00 | 9:00 | 275.5 | 175.5 | 77.3 | 82.5 | 9 | 45.4 | 52.1651 | 31.4008 | 8.5746 | 8.5404 | 0 | 0 | 490.3809
2019-05-06 10:00 | 10:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 78.8 | 9 | 45.4 | 56.5853 | 34.0616 | 9.9753 | 9.9356 | 0 | 0 | 496.5578
2019-05-06 11:00 | 11:00 | 282.2 | 175.5 | 77.4 | 79.5 | 9 | 45.4 | 59.0679 | 35.556 | 11.3335 | 11.2884 | 0 | 0 | 504.0458
2019-05-06 12:00 | 12:00 | 275.9 | 175.5 | 77.3 | 81.4 | 9 | 45.4 | 58.0722 | 34.9568 | 10.6858 | 10.6432 | 0 | 0 | 502.958
2019-05-06 13:00 | 13:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 82.8 | 9 | 45.4 | 51.402 | 30.9416 | 10.4275 | 10.386 | 0 | 0 | 493.1571
2019-05-06 14:00 | 14:00 | 272.8 | 175.5 | 77.3 | 84.4 | 9 | 45.4 | 39.1129 | 23.544 | 10.3243 | 10.2832 | 0 | 0 | 474.8644
2019-05-06 15:00 | 15:00 | 276.6 | 175.5 | 77.3 | 90.2 | 9 | 45.4 | 25.1397 | 15.1328 | 8.2187 | 8.186 | 0 | 0 | 454.0772
2019-05-06 16:00 | 16:00 | 294.8 | 175.5 | 77.7 | 100.7 | 9 | 45.4 | 13.9905 | 8.4216 | 7.1356 | 7.1072 | 0 | 0 | 444.9549
2019-05-06 17:00 | 17:00 | 308.2 | 175.5 | 78 | 101.3 | 9 | 45.4 | 5.7336 | 3.4512 | 6.4388 | 6.4132 | 0 | 0 | 431.2368
2019-05-06 18:00 | 18:00 | 321.2 | 175.5 | 78.2 | 102.3 | 9 | 45.4 | 0.678 | 0.408 | 5.7136 | 5.6908 | 16.8 | 0 | 439.6904
2019-05-06 19:00 | 19:00 | 326.5 | 175.5 | 78.3 | 102.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0598 | 5.0396 | 23.3 | 0 | 443.8994
2019-05-06 20:00 | 20:00 | 311.9 | 175.5 | 78 | 102.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8417 | 4.8224 | 9.3 | 0 | 429.1641
2019-05-06 21:00 | 21:00 | 301 | 175.5 | 77.8 | 100.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4497 | 5.428 | 0 | 0 | 419.4777
2019-05-06 22:00 | 22:00 | 284.3 | 175.5 | 77.5 | 99.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1031 | 5.0828 | 0 | 0 | 417.2859
2019-05-06 23:00 | 23:00 | 274.3 | 175.5 | 77.3 | 100.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2642 | 4.2472 | 0 | 0 | 415.9114
2019-05-07 | 0:00 | 269.8 | 175.5 | 77.2 | 85.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1891 | 5.1684 | 0 | 0 | 402.6575
2019-05-07 01:00 | 1:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 86.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8501 | 4.8308 | 0 | 0 | 403.2809
2019-05-07 02:00 | 2:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 97.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2586 | 4.2416 | 0 | 0 | 413.2002
2019-05-07 03:00 | 3:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 100.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8891 | 4.8696 | 0 | 0 | 418.0587
2019-05-07 04:00 | 4:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 101.2 | 9 | 45.4 | 0.5491 | 0.3304 | 4.9312 | 4.9116 | 0 | 0 | 419.6223
2019-05-07 05:00 | 5:00 | 298 | 175.5 | 77.8 | 94.1 | 9 | 45.4 | 3.7733 | 2.2712 | 4.6461 | 4.6276 | 0.2 | 0 | 417.3182
2019-05-07 06:00 | 6:00 | 298.5 | 175.5 | 77.8 | 88.9 | 9 | 45.4 | 9.9718 | 6.0024 | 4.2192 | 4.2024 | 0.1 | 0 | 421.0958
2019-05-07 07:00 | 7:00 | 306.3 | 175.5 | 77.9 | 89.3 | 9 | 45.4 | 19.6239 | 11.8128 | 4.4244 | 4.4068 | 0 | 0 | 437.3679
2019-05-07 08:00 | 8:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 100.2 | 9 | 45.4 | 31.7086 | 19.0872 | 4.7979 | 4.7788 | 0 | 0 | 468.8725
2019-05-07 09:00 | 9:00 | 333.7 | 175.5 | 78.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 43.3378 | 26.0872 | 5.7762 | 5.7532 | 0 | 0 | 478.6544
2019-05-07 10:00 | 10:00 | 337.1 | 175.5 | 78.5 | 84.7 | 9 | 45.4 | 52.2553 | 31.4552 | 6.7433 | 6.7164 | 0 | 0 | 490.2702
2019-05-07 11:00 | 11:00 | 347.7 | 175.5 | 78.8 | 86.6 | 9 | 45.4 | 56.9572 | 34.2856 | 7.7087 | 7.678 | 0.1 | 0 | 502.0295
2019-05-07 12:00 | 12:00 | 320.1 | 175.5 | 78.2 | 85.2 | 9 | 45.4 | 57.2097 | 34.4376 | 7.9786 | 7.9468 | 0 | 0 | 500.8727
2019-05-07 13:00 | 13:00 | 331.4 | 175.5 | 78.4 | 85.2 | 9 | 45.4 | 52.2724 | 31.4656 | 7.6822 | 7.6516 | 0 | 0 | 492.5718
2019-05-07 14:00 | 14:00 | 325.1 | 175.5 | 78.3 | 85.7 | 9 | 45.4 | 41.845 | 25.1888 | 7.632 | 7.6016 | 0 | 0 | 476.1674
2019-05-07 15:00 | 15:00 | 326.2 | 175.5 | 78.3 | 95.8 | 9 | 45.4 | 29.1972 | 17.5752 | 6.3654 | 6.34 | 0 | 0 | 463.4778
2019-05-07 16:00 | 16:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 103.3 | 9 | 45.4 | 17.902 | 10.776 | 5.232 | 5.2112 | 10.9 | 0 | 461.7212
2019-05-07 17:00 | 17:00 | 332.8 | 175.5 | 78.5 | 103.3 | 9 | 45.4 | 8.2011 | 4.9368 | 4.9292 | 4.9096 | 20.4 | 0 | 455.0767
2019-05-07 18:00 | 18:00 | 337.9 | 175.5 | 78.6 | 103.3 | 9 | 45.4 | 1.1469 | 0.6904 | 4.4485 | 4.4308 | 32.9 | 0 | 455.4166
2019-05-07 19:00 | 19:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 103.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2441 | 4.2272 | 40 | 0 | 460.3713
2019-05-07 20:00 | 20:00 | 329.9 | 175.5 | 78.4 | 103.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9124 | 3.8968 | 26.8 | 0 | 446.2092
2019-05-07 21:00 | 21:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 103.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.677 | 3.6624 | 11.7 | 0 | 430.3394
2019-05-07 22:00 | 22:00 | 295.1 | 175.5 | 77.7 | 96.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.72 | 3.7052 | 0 | 0 | 411.9252
2019-05-07 23:00 | 23:00 | 291.3 | 175.5 | 77.6 | 93.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5353 | 3.5212 | 0 | 0 | 407.9565
2019-05-08 | 0:00 | 282.6 | 175.5 | 77.5 | 86.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.057 | 4.0408 | 0 | 0 | 401.6978
2019-05-08 01:00 | 1:00 | 289 | 175.5 | 77.6 | 90.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8513 | 4.832 | 0 | 0 | 407.7833
2019-05-08 02:00 | 2:00 | 305.1 | 175.5 | 77.9 | 101.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5545 | 5.5324 | 2.5 | 0 | 422.9869
2019-05-08 03:00 | 3:00 | 312.9 | 175.5 | 78.1 | 104 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0497 | 5.0296 | 8.2 | 0 | 430.2793
2019-05-08 04:00 | 4:00 | 310.5 | 175.5 | 78 | 104 | 9 | 45.4 | 1.7731 | 1.0672 | 4.7096 | 4.6908 | 4.5 | 0 | 428.6407
2019-05-08 05:00 | 5:00 | 305.7 | 175.5 | 77.9 | 94 | 9 | 45.4 | 9.9652 | 5.9984 | 4.9324 | 4.9128 | 1.4 | 0 | 429.0088
2019-05-08 06:00 | 6:00 | 314 | 175.5 | 78.1 | 88.9 | 9 | 45.4 | 22.2131 | 13.3712 | 4.7626 | 4.7436 | 2.5 | 0 | 444.4905
2019-05-08 07:00 | 7:00 | 323.1 | 175.5 | 78.3 | 86.8 | 9 | 45.4 | 35.9591 | 21.6456 | 5.7573 | 5.7344 | 0 | 0 | 464.0964
2019-05-08 08:00 | 8:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 90.2 | 9 | 45.4 | 48.0516 | 28.9248 | 7.3123 | 7.2832 | 0 | 0 | 490.2719
2019-05-08 09:00 | 9:00 | 361.6 | 175.5 | 79 | 100.4 | 9 | 45.4 | 55.2375 | 33.2504 | 6.9328 | 6.9052 | 2.5 | 0 | 514.1259
2019-05-08 10:00 | 10:00 | 357 | 175.5 | 78.9 | 91.4 | 9 | 45.4 | 58.3116 | 35.1008 | 8.3979 | 8.3644 | 2.5 | 0 | 512.8747
2019-05-08 11:00 | 11:00 | 336.4 | 175.5 | 78.5 | 85.7 | 9 | 45.4 | 63.3567 | 38.1376 | 8.5605 | 8.5264 | 0 | 0 | 512.6812
2019-05-08 12:00 | 12:00 | 313.1 | 175.5 | 78.1 | 85.7 | 9 | 45.4 | 63.5373 | 38.2464 | 7.4457 | 7.416 | 0 | 0 | 510.3454
2019-05-08 13:00 | 13:00 | 322.7 | 175.5 | 78.3 | 85.7 | 9 | 45.4 | 57.8372 | 34.8152 | 6.6055 | 6.5792 | 0 | 0 | 499.7371
2019-05-08 14:00 | 14:00 | 319.7 | 175.5 | 78.2 | 86.2 | 9 | 45.4 | 46.6033 | 28.0528 | 6.7139 | 6.6872 | 0 | 0 | 482.3572
2019-05-08 15:00 | 15:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 93 | 9 | 45.4 | 32.5304 | 19.5816 | 6.8276 | 6.8004 | 0 | 0 | 466.84
2019-05-08 16:00 | 16:00 | 341.4 | 175.5 | 78.6 | 104 | 9 | 45.4 | 20.1452 | 12.1264 | 7.8364 | 7.8052 | 13.3 | 0 | 473.7132
2019-05-08 17:00 | 17:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 104 | 9 | 45.4 | 9.2552 | 5.5712 | 8.3007 | 8.2676 | 25.8 | 0 | 469.7947
2019-05-08 18:00 | 18:00 | 344.5 | 175.5 | 78.7 | 104 | 9 | 45.4 | 1.1749 | 0.7072 | 7.3344 | 7.3052 | 35.8 | 0 | 464.9217
2019-05-08 19:00 | 19:00 | 360 | 175.5 | 79 | 104 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0854 | 6.0612 | 40 | 0 | 465.0466
2019-05-08 20:00 | 20:00 | 339.5 | 175.5 | 78.6 | 104 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0778 | 5.0576 | 34.3 | 0 | 456.9354
2019-05-08 21:00 | 21:00 | 322.7 | 175.5 | 78.3 | 104 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1614 | 5.1408 | 17.7 | 0 | 440.2022
2019-05-08 22:00 | 22:00 | 304.4 | 175.5 | 77.9 | 101.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.663 | 4.6444 | 2.5 | 0 | 421.4074
2019-05-08 23:00 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5746 | 4.5564 | 2.5 | 0 | 416.631
2019-05-09 | 0:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4851 | 3.4712 | 1.1 | 0 | 403.7563
2019-05-09 01:00 | 1:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 98.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4248 | 4.4072 | 1.6 | 0 | 416.332
2019-05-09 02:00 | 2:00 | 311.3 | 175.5 | 78 | 104.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0224 | 5.0024 | 6.5 | 0 | 428.7248
2019-05-09 03:00 | 3:00 | 320.4 | 175.5 | 78.2 | 104.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6678 | 4.6492 | 15.7 | 0 | 437.417
2019-05-09 04:00 | 4:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 104.3 | 9 | 45.4 | 1.8817 | 1.1328 | 4.3465 | 4.3292 | 11.6 | 0 | 435.6902
2019-05-09 05:00 | 5:00 | 312.7 | 175.5 | 78.1 | 101.7 | 9 | 45.4 | 10.2385 | 6.1632 | 3.6493 | 3.6348 | 1.5 | 0 | 434.8858
2019-05-09 06:00 | 6:00 | 309.6 | 175.5 | 78 | 90.1 | 9 | 45.4 | 21.6764 | 13.048 | 3.053 | 3.0408 | 0 | 0 | 438.8182
2019-05-09 07:00 | 7:00 | 300.4 | 175.5 | 77.8 | 85.4 | 9 | 45.4 | 34.671 | 20.8704 | 3.171 | 3.1584 | 0 | 0 | 454.9708
2019-05-09 08:00 | 8:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 85.4 | 9 | 45.4 | 47.9295 | 28.8512 | 3.3831 | 3.3696 | 0 | 0 | 476.9334
2019-05-09 09:00 | 9:00 | 332.6 | 175.5 | 78.5 | 85.4 | 9 | 45.4 | 57.5397 | 34.636 | 3.0558 | 3.0436 | 0 | 0 | 492.0751
2019-05-09 10:00 | 10:00 | 333.5 | 175.5 | 78.5 | 85.9 | 9 | 45.4 | 62.4487 | 37.5912 | 3.6758 | 3.6612 | 0 | 0 | 501.6769
2019-05-09 11:00 | 11:00 | 333.9 | 175.5 | 78.5 | 85.9 | 9 | 45.4 | 62.9988 | 37.9224 | 4.9497 | 4.93 | 0 | 0 | 505.1009
2019-05-09 12:00 | 12:00 | 309.2 | 175.5 | 78 | 85.9 | 9 | 45.4 | 60.3421 | 36.3232 | 4.7023 | 4.6836 | 0 | 0 | 499.8512
2019-05-09 13:00 | 13:00 | 328.3 | 175.5 | 78.4 | 86.4 | 9 | 45.4 | 52.9583 | 31.8784 | 4.1465 | 4.13 | 0 | 0 | 487.8132
2019-05-09 14:00 | 14:00 | 324.4 | 175.5 | 78.3 | 87 | 9 | 45.4 | 41.2244 | 24.8152 | 4.0385 | 4.0224 | 0 | 0 | 469.3005
2019-05-09 15:00 | 15:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 94.3 | 9 | 45.4 | 28.0143 | 16.8632 | 3.9562 | 3.9404 | 0.5 | 0 | 455.6741
2019-05-09 16:00 | 16:00 | 339.7 | 175.5 | 78.6 | 104.3 | 9 | 45.4 | 16.8906 | 10.1672 | 3.5044 | 3.4904 | 18.9 | 0 | 465.7526
2019-05-09 17:00 | 17:00 | 341.9 | 175.5 | 78.6 | 104.3 | 9 | 45.4 | 7.8238 | 4.7096 | 4.6513 | 4.6328 | 29 | 0 | 463.6175
2019-05-09 18:00 | 18:00 | 347.2 | 175.5 | 78.7 | 104.3 | 9 | 45.4 | 1.0926 | 0.6576 | 4.6288 | 4.6104 | 40 | 0 | 463.8894
2019-05-09 19:00 | 19:00 | 357.6 | 175.5 | 79 | 104.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6626 | 4.644 | 40 | 0 | 462.5066
2019-05-09 20:00 | 20:00 | 338 | 175.5 | 78.6 | 104.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7268 | 4.708 | 32.9 | 0 | 455.1348
2019-05-09 21:00 | 21:00 | 320.7 | 175.5 | 78.2 | 104.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4899 | 4.472 | 16.2 | 0 | 437.5619
2019-05-09 22:00 | 22:00 | 303.2 | 175.5 | 77.9 | 102.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0903 | 4.074 | 1.5 | 0 | 419.6643
2019-05-09 23:00 | 23:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 98.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1068 | 4.0904 | 1.5 | 0 | 415.4972
2019-05-10 | 0:00 | 287.7 | 175.5 | 77.6 | 88.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9044 | 2.8928 | 1 | 0 | 402.9972
2019-05-10 01:00 | 1:00 | 298.5 | 175.5 | 77.8 | 98.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8558 | 2.8444 | 1.6 | 0 | 413.7002
2019-05-10 02:00 | 2:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7076 | 2.6968 | 3.7 | 0 | 421.9044
2019-05-10 03:00 | 3:00 | 312 | 175.5 | 78 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0686 | 2.0604 | 9.4 | 0 | 426.429
2019-05-10 04:00 | 4:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 105 | 9 | 45.4 | 1.6851 | 1.0144 | 2.0437 | 2.0356 | 5.2 | 0 | 424.8788
2019-05-10 05:00 | 5:00 | 303.7 | 175.5 | 77.9 | 95 | 9 | 45.4 | 9.4547 | 5.6912 | 2.3084 | 2.2992 | 1.5 | 0 | 424.0535
2019-05-10 06:00 | 6:00 | 300.9 | 175.5 | 77.8 | 86 | 9 | 45.4 | 21.4872 | 12.9344 | 2.7457 | 2.7348 | 0 | 0 | 433.6021
2019-05-10 07:00 | 7:00 | 290.4 | 175.5 | 77.6 | 86 | 9 | 45.4 | 36.6836 | 22.0816 | 2.9128 | 2.9012 | 0 | 0 | 458.0792
2019-05-10 08:00 | 8:00 | 310.2 | 175.5 | 78 | 86 | 9 | 45.4 | 52.577 | 31.6488 | 3.3128 | 3.2996 | 0 | 0 | 484.7382
2019-05-10 09:00 | 9:00 | 334.8 | 175.5 | 78.5 | 86 | 9 | 45.4 | 64.691 | 38.9408 | 3.4811 | 3.4672 | 0 | 0 | 504.9801
2019-05-10 10:00 | 10:00 | 345.7 | 175.5 | 78.7 | 86.5 | 9 | 45.4 | 72.5172 | 43.652 | 4.0799 | 4.0636 | 0 | 0 | 519.4127
2019-05-10 11:00 | 11:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 86.5 | 9 | 45.4 | 75.065 | 45.1856 | 5.0694 | 5.0492 | 0 | 0 | 525.5692
2019-05-10 12:00 | 12:00 | 327.3 | 175.5 | 78.3 | 86.5 | 9 | 45.4 | 72.548 | 43.6704 | 5.6433 | 5.6208 | 0 | 0 | 522.1825
2019-05-10 13:00 | 13:00 | 340.6 | 175.5 | 78.6 | 87 | 9 | 45.4 | 64.3358 | 38.7272 | 6.3497 | 6.3244 | 0 | 0 | 511.2371
2019-05-10 14:00 | 14:00 | 338.6 | 175.5 | 78.6 | 89.6 | 9 | 45.4 | 51.2096 | 30.8256 | 6.9766 | 6.9488 | 0 | 0 | 494.0606
2019-05-10 15:00 | 15:00 | 340.2 | 175.5 | 78.6 | 100.6 | 9 | 45.4 | 34.9781 | 21.0552 | 6.8722 | 6.8448 | 1.6 | 0 | 480.4503
2019-05-10 16:00 | 16:00 | 349.9 | 175.5 | 78.8 | 105 | 9 | 45.4 | 20.8684 | 12.5616 | 6.1075 | 6.0832 | 21.6 | 0 | 480.9207
2019-05-10 17:00 | 17:00 | 349.5 | 175.5 | 78.8 | 105 | 9 | 45.4 | 9.4118 | 5.6656 | 6.3457 | 6.3204 | 32.4 | 0 | 473.8435
2019-05-10 18:00 | 18:00 | 353.6 | 175.5 | 78.9 | 105 | 9 | 45.4 | 1.2626 | 0.76 | 5.6332 | 5.6108 | 40 | 0 | 467.0666
2019-05-10 19:00 | 19:00 | 358.7 | 175.5 | 79 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4361 | 4.4184 | 40 | 0 | 462.7545
2019-05-10 20:00 | 20:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9554 | 3.9396 | 36.2 | 0 | 457.595
2019-05-10 21:00 | 21:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1979 | 4.1812 | 17.6 | 0 | 439.0791
2019-05-10 22:00 | 22:00 | 306.1 | 175.5 | 77.9 | 104.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6726 | 4.654 | 1.6 | 0 | 423.1266
2019-05-10 23:00 | 23:00 | 303.8 | 175.5 | 77.9 | 101.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9678 | 4.948 | 1.6 | 0 | 421.1158
2019-05-11 | 0:00 | 295.7 | 175.5 | 77.7 | 95.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0654 | 6.0412 | 0 | 0 | 414.8066
2019-05-11 01:00 | 1:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 101.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9906 | 6.9628 | 0 | 0 | 422.9534
2019-05-11 02:00 | 2:00 | 312.4 | 175.5 | 78 | 105.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7926 | 7.7616 | 3.2 | 0 | 432.5542
2019-05-11 03:00 | 3:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 105.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3473 | 8.314 | 11.1 | 0 | 441.7613
2019-05-11 04:00 | 4:00 | 318.4 | 175.5 | 78.2 | 105.9 | 9 | 45.4 | 1.9536 | 1.176 | 8.081 | 8.0488 | 6.8 | 0 | 440.0594
2019-05-11 05:00 | 5:00 | 307.6 | 175.5 | 78 | 93.9 | 9 | 45.4 | 10.5831 | 6.3704 | 8.2529 | 8.22 | 0 | 0 | 435.2264
2019-05-11 06:00 | 6:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 88.5 | 9 | 45.4 | 23.2258 | 13.9808 | 8.4653 | 8.4316 | 0 | 0 | 450.2035
2019-05-11 07:00 | 7:00 | 287.7 | 175.5 | 77.6 | 88.5 | 9 | 45.4 | 38.3286 | 23.072 | 8.7288 | 8.694 | 0 | 0 | 474.8234
2019-05-11 08:00 | 8:00 | 300.9 | 175.5 | 77.8 | 88.5 | 9 | 45.4 | 53.9775 | 32.492 | 9.5356 | 9.4976 | 0 | 0 | 501.7027
2019-05-11 09:00 | 9:00 | 314.1 | 175.5 | 78.1 | 88.5 | 9 | 45.4 | 67.3514 | 40.5424 | 9.3681 | 9.3308 | 0 | 0 | 523.0927
2019-05-11 10:00 | 10:00 | 322.9 | 175.5 | 78.3 | 88.5 | 9 | 45.4 | 75.6551 | 45.5408 | 9.4794 | 9.4416 | 0 | 0 | 536.8169
2019-05-11 11:00 | 11:00 | 328.2 | 175.5 | 78.4 | 88.5 | 9 | 45.4 | 77.9638 | 46.9304 | 9.0199 | 8.984 | 0 | 0 | 539.6981
2019-05-11 12:00 | 12:00 | 310.7 | 175.5 | 78 | 89 | 9 | 45.4 | 74.9215 | 45.0992 | 9.1163 | 9.08 | 0 | 0 | 535.117
2019-05-11 13:00 | 13:00 | 315.8 | 175.5 | 78.1 | 89 | 9 | 45.4 | 65.7512 | 39.5792 | 9.1946 | 9.158 | 0 | 0 | 520.683
2019-05-11 14:00 | 14:00 | 309.8 | 175.5 | 78 | 89 | 9 | 45.4 | 52.3058 | 31.4856 | 8.5107 | 8.4768 | 0 | 0 | 497.6789
2019-05-11 15:00 | 15:00 | 308.7 | 175.5 | 78 | 89.9 | 9 | 45.4 | 35.8037 | 21.552 | 7.371 | 7.3416 | 0 | 0 | 469.8683
2019-05-11 16:00 | 16:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 100.5 | 9 | 45.4 | 21.4394 | 12.9056 | 6.1742 | 6.1496 | 0 | 0 | 455.2688
2019-05-11 17:00 | 17:00 | 325.5 | 175.5 | 78.3 | 105.9 | 9 | 45.4 | 9.8534 | 5.9312 | 5.7477 | 5.7248 | 8.2 | 0 | 449.5571
2019-05-11 18:00 | 18:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 105.9 | 9 | 45.4 | 1.6109 | 0.9696 | 5.277 | 5.256 | 21.5 | 0 | 448.8135
2019-05-11 19:00 | 19:00 | 342.2 | 175.5 | 78.6 | 105.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1698 | 5.1492 | 35 | 0 | 459.719
2019-05-11 20:00 | 20:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 105.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.079 | 5.0588 | 23.7 | 0 | 448.0378
2019-05-11 21:00 | 21:00 | 316.3 | 175.5 | 78.1 | 105.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3971 | 5.3756 | 9.4 | 0 | 434.0727
2019-05-11 22:00 | 22:00 | 301.7 | 175.5 | 77.8 | 101.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8461 | 5.8228 | 0 | 0 | 420.5689
2019-05-11 23:00 | 23:00 | 301.1 | 175.5 | 77.8 | 100.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0995 | 6.0752 | 0 | 0 | 420.2747
2019-05-12 | 0:00 | 292.7 | 175.5 | 77.7 | 101.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9766 | 3.9608 | 0 | 0 | 416.6374
2019-05-12 01:00 | 1:00 | 299.6 | 175.5 | 77.8 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0144 | 3.9984 | 0 | 0 | 421.3128
2019-05-12 02:00 | 2:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2108 | 4.194 | 5.8 | 0 | 427.7048
2019-05-12 03:00 | 3:00 | 317 | 175.5 | 78.1 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8196 | 3.8044 | 12.5 | 0 | 433.724
2019-05-12 04:00 | 4:00 | 310.9 | 175.5 | 78 | 105.6 | 9 | 45.4 | 1.7583 | 1.0584 | 3.653 | 3.6384 | 4.9 | 0 | 428.5081
2019-05-12 05:00 | 5:00 | 298 | 175.5 | 77.8 | 97.9 | 9 | 45.4 | 8.818 | 5.308 | 3.473 | 3.4592 | 0 | 0 | 426.6582
2019-05-12 06:00 | 6:00 | 280 | 175.5 | 77.4 | 88.3 | 9 | 45.4 | 19.5842 | 11.7888 | 3.7405 | 3.7256 | 0 | 0 | 434.4391
2019-05-12 07:00 | 7:00 | 264.9 | 175.5 | 77.1 | 83.2 | 9 | 45.4 | 33.64 | 20.2496 | 4.1995 | 4.1828 | 0 | 0 | 452.4719
2019-05-12 08:00 | 8:00 | 262.9 | 175.5 | 77.1 | 83.2 | 9 | 45.4 | 50.2541 | 30.2504 | 4.4441 | 4.4264 | 0 | 0 | 479.575
2019-05-12 09:00 | 9:00 | 265 | 175.5 | 77.1 | 83.2 | 9 | 45.4 | 63.9638 | 38.5032 | 4.3047 | 4.2876 | 0 | 0 | 501.2593
2019-05-12 10:00 | 10:00 | 270.3 | 175.5 | 77.2 | 83.2 | 9 | 45.4 | 72.5879 | 43.6944 | 4.3292 | 4.312 | 0 | 0 | 515.2235
2019-05-12 11:00 | 11:00 | 271.1 | 175.5 | 77.2 | 83.2 | 9 | 45.4 | 75.4637 | 45.4256 | 4.4381 | 4.4204 | 0 | 0 | 520.0478
2019-05-12 12:00 | 12:00 | 267 | 175.5 | 77.1 | 83.7 | 9 | 45.4 | 73.5073 | 44.248 | 4.7983 | 4.7792 | 0 | 0 | 518.0328
2019-05-12 13:00 | 13:00 | 258.5 | 175.5 | 77 | 83.7 | 9 | 45.4 | 65.8735 | 39.6528 | 5.314 | 5.2928 | 0 | 0 | 506.7331
2019-05-12 14:00 | 14:00 | 257.9 | 175.5 | 77 | 83.7 | 9 | 45.4 | 52.7776 | 31.7696 | 6.0987 | 6.0744 | 0 | 0 | 487.3203
2019-05-12 15:00 | 15:00 | 261.9 | 175.5 | 77 | 86.8 | 9 | 45.4 | 36.2631 | 21.8288 | 5.8067 | 5.7836 | 0 | 0 | 463.3822
2019-05-12 16:00 | 16:00 | 284.4 | 175.5 | 77.5 | 92 | 9 | 45.4 | 22.0126 | 13.2504 | 5.1457 | 5.1252 | 0 | 0 | 444.9339
2019-05-12 17:00 | 17:00 | 306.6 | 175.5 | 77.9 | 103 | 9 | 45.4 | 10.1268 | 6.096 | 5.5927 | 5.5704 | 0 | 0 | 438.1859
2019-05-12 18:00 | 18:00 | 319 | 175.5 | 78.2 | 105.6 | 9 | 45.4 | 1.6974 | 1.0216 | 4.2112 | 4.1944 | 12.3 | 0 | 437.1246
2019-05-12 19:00 | 19:00 | 333.5 | 175.5 | 78.5 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2333 | 3.2204 | 29.2 | 0 | 449.6537
2019-05-12 20:00 | 20:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9546 | 2.9428 | 19.5 | 0 | 439.1974
2019-05-12 21:00 | 21:00 | 306.3 | 175.5 | 77.9 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1754 | 3.1628 | 2.6 | 0 | 422.3382
2019-05-12 22:00 | 22:00 | 292.2 | 175.5 | 77.6 | 101.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7811 | 2.77 | 0 | 0 | 414.9511
2019-05-12 23:00 | 23:00 | 292.7 | 175.5 | 77.7 | 102.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5823 | 2.572 | 0 | 0 | 415.2543
2019-05-13 | 0:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 90.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9903 | 1.9824 | 0 | 0 | 402.0727
2019-05-13 01:00 | 1:00 | 289.9 | 175.5 | 77.6 | 97.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9847 | 1.9768 | 0 | 0 | 408.8615
2019-05-13 02:00 | 2:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 105.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0092 | 2.0012 | 2.3 | 0 | 419.5104
2019-05-13 03:00 | 3:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 105.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.965 | 1.9572 | 11.8 | 0 | 429.1222
2019-05-13 04:00 | 4:00 | 308.4 | 175.5 | 78 | 105.4 | 9 | 45.4 | 2.2792 | 1.372 | 1.9257 | 1.918 | 3.8 | 0 | 424.5949
2019-05-13 05:00 | 5:00 | 301.5 | 175.5 | 77.8 | 97.8 | 9 | 45.4 | 11.2581 | 6.7768 | 1.6614 | 1.6548 | 0 | 0 | 426.8511
2019-05-13 06:00 | 6:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 88.2 | 9 | 45.4 | 24.0393 | 14.4704 | 1.7269 | 1.72 | 0 | 0 | 437.7566
2019-05-13 07:00 | 7:00 | 285.1 | 175.5 | 77.5 | 88.2 | 9 | 45.4 | 39.0448 | 23.5032 | 1.4144 | 1.4088 | 0 | 0 | 460.9712
2019-05-13 08:00 | 8:00 | 298.1 | 175.5 | 77.8 | 86.4 | 9 | 45.4 | 54.8588 | 33.0224 | 1.2964 | 1.2912 | 0 | 0 | 484.5688
2019-05-13 09:00 | 9:00 | 315.3 | 175.5 | 78.1 | 88.2 | 9 | 45.4 | 67.9218 | 40.8856 | 1.4417 | 1.436 | 0 | 0 | 507.8851
2019-05-13 10:00 | 10:00 | 321.6 | 175.5 | 78.2 | 87.8 | 9 | 45.4 | 76.1657 | 45.848 | 1.7682 | 1.7612 | 0 | 0 | 521.4431
2019-05-13 11:00 | 11:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 88.3 | 9 | 45.4 | 78.5446 | 47.28 | 2.0253 | 2.0172 | 0 | 0 | 526.3671
2019-05-13 12:00 | 12:00 | 304.3 | 175.5 | 77.9 | 86.2 | 9 | 45.4 | 75.6606 | 45.544 | 2.4036 | 2.394 | 0 | 0 | 520.0022
2019-05-13 13:00 | 13:00 | 316.7 | 175.5 | 78.1 | 88.7 | 9 | 45.4 | 66.7444 | 40.1768 | 2.4658 | 2.456 | 0 | 0 | 508.543
2019-05-13 14:00 | 14:00 | 314.5 | 175.5 | 78.1 | 89.2 | 9 | 45.4 | 53.0939 | 31.96 | 2.4088 | 2.3992 | 0 | 0 | 487.0619
2019-05-13 15:00 | 15:00 | 318.4 | 175.5 | 78.2 | 94.4 | 9 | 45.4 | 36.4414 | 21.936 | 2.2646 | 2.2556 | 0 | 0 | 465.3976
2019-05-13 16:00 | 16:00 | 336.6 | 175.5 | 78.5 | 105.4 | 9 | 45.4 | 22.063 | 13.2808 | 2.3759 | 2.3664 | 11.3 | 0 | 465.1861
2019-05-13 17:00 | 17:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 105.4 | 9 | 45.4 | 10.224 | 6.1544 | 2.1963 | 2.1876 | 25.5 | 0 | 460.1623
2019-05-13 18:00 | 18:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 105.4 | 9 | 45.4 | 1.7796 | 1.0712 | 1.7357 | 1.7288 | 34 | 0 | 454.2153
2019-05-13 19:00 | 19:00 | 349.9 | 175.5 | 78.8 | 105.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8393 | 1.832 | 40 | 0 | 457.7713
2019-05-13 20:00 | 20:00 | 331.8 | 175.5 | 78.4 | 105.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1393 | 2.1308 | 28.9 | 0 | 446.8701
2019-05-13 21:00 | 21:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 105.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1104 | 2.102 | 11.7 | 0 | 429.3124
2019-05-13 22:00 | 22:00 | 298 | 175.5 | 77.8 | 104.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5975 | 2.5872 | 0 | 0 | 417.4847
2019-05-13 23:00 | 23:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 97.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3373 | 3.324 | 0 | 0 | 412.0613
2019-05-14 | 0:00 | 282.8 | 175.5 | 77.5 | 91.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1329 | 3.1204 | 0 | 0 | 404.9533
2019-05-14 01:00 | 1:00 | 294.2 | 175.5 | 77.7 | 100.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6224 | 3.608 | 0 | 0 | 415.2304
2019-05-14 02:00 | 2:00 | 309.2 | 175.5 | 78 | 106 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7654 | 3.7504 | 4.4 | 0 | 425.8158
2019-05-14 03:00 | 3:00 | 313.2 | 175.5 | 78.1 | 106 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8248 | 3.8096 | 8.3 | 0 | 429.9344
2019-05-14 04:00 | 4:00 | 308.7 | 175.5 | 78 | 106 | 9 | 45.4 | 2.2965 | 1.3824 | 3.663 | 3.6484 | 1.7 | 0 | 426.5903
2019-05-14 05:00 | 5:00 | 303.5 | 175.5 | 77.9 | 98 | 9 | 45.4 | 11.2485 | 6.7712 | 3.8361 | 3.8208 | 0 | 0 | 431.4766
2019-05-14 06:00 | 6:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 88.7 | 9 | 45.4 | 23.9821 | 14.436 | 4.6296 | 4.6112 | 0 | 0 | 444.0589
2019-05-14 07:00 | 7:00 | 289.9 | 175.5 | 77.6 | 88.7 | 9 | 45.4 | 38.8071 | 23.36 | 5.3622 | 5.3408 | 0 | 0 | 469.0701
2019-05-14 08:00 | 8:00 | 306.2 | 175.5 | 77.9 | 88.7 | 9 | 45.4 | 54.423 | 32.76 | 6.3706 | 6.3452 | 0 | 0 | 496.3988
2019-05-14 09:00 | 9:00 | 320.3 | 175.5 | 78.2 | 88.7 | 9 | 45.4 | 67.1881 | 40.444 | 6.485 | 6.4592 | 0 | 0 | 517.3763
2019-05-14 10:00 | 10:00 | 323.6 | 175.5 | 78.3 | 85.8 | 9 | 45.4 | 75.2456 | 45.2944 | 6.5573 | 6.5312 | 0 | 0 | 527.6285
2019-05-14 11:00 | 11:00 | 326.1 | 175.5 | 78.3 | 85.8 | 9 | 45.4 | 77.1928 | 46.4664 | 7.0846 | 7.0564 | 0 | 0 | 531.8002
2019-05-14 12:00 | 12:00 | 303.8 | 175.5 | 77.9 | 86.7 | 9 | 45.4 | 74.3499 | 44.7552 | 7.177 | 7.1484 | 0 | 0 | 527.9305
2019-05-14 13:00 | 13:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 89.7 | 9 | 45.4 | 65.3343 | 39.328 | 6.718 | 6.6912 | 0 | 0 | 515.8715
2019-05-14 14:00 | 14:00 | 318.6 | 175.5 | 78.2 | 90.3 | 9 | 45.4 | 51.737 | 31.1432 | 5.6646 | 5.642 | 0 | 0 | 492.5868
2019-05-14 15:00 | 15:00 | 324.5 | 175.5 | 78.3 | 96 | 9 | 45.4 | 35.1879 | 21.1816 | 5.2401 | 5.2192 | 0 | 0 | 471.0288
2019-05-14 16:00 | 16:00 | 338.1 | 175.5 | 78.6 | 106 | 9 | 45.4 | 21.2163 | 12.7712 | 3.7618 | 3.7468 | 11.5 | 0 | 467.4961
2019-05-14 17:00 | 17:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 106 | 9 | 45.4 | 9.7843 | 5.8896 | 2.8967 | 2.8852 | 24.2 | 0 | 460.1558
2019-05-14 18:00 | 18:00 | 339.9 | 175.5 | 78.6 | 106 | 9 | 45.4 | 1.7568 | 1.0576 | 2.8273 | 2.816 | 33.7 | 0 | 456.6577
2019-05-14 19:00 | 19:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 106 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7301 | 3.7152 | 40 | 0 | 462.1453
2019-05-14 20:00 | 20:00 | 331.5 | 175.5 | 78.4 | 106 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2273 | 3.2144 | 26.9 | 0 | 447.6417
2019-05-14 21:00 | 21:00 | 310 | 175.5 | 78 | 106 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7746 | 3.7596 | 5.2 | 0 | 426.6342
2019-05-14 22:00 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 103.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2361 | 4.2192 | 0 | 0 | 419.4553
2019-05-14 23:00 | 23:00 | 293.5 | 175.5 | 77.7 | 98.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0176 | 4.9976 | 0 | 0 | 415.9152
2019-05-15 | 0:00 | 282.8 | 175.5 | 77.5 | 90.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8489 | 3.8336 | 0 | 0 | 405.9825
2019-05-15 01:00 | 1:00 | 292.9 | 175.5 | 77.7 | 94.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4979 | 3.484 | 0.2 | 0 | 409.2819
2019-05-15 02:00 | 2:00 | 304.9 | 175.5 | 77.9 | 104.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4678 | 3.454 | 2 | 0 | 421.2218
2019-05-15 03:00 | 3:00 | 311.7 | 175.5 | 78 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3538 | 3.3404 | 7.7 | 0 | 427.8942
2019-05-15 04:00 | 4:00 | 308.3 | 175.5 | 78 | 105.6 | 9 | 45.4 | 1.5042 | 0.9056 | 3.0337 | 3.0216 | 3.2 | 0 | 425.1651
2019-05-15 05:00 | 5:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 95.6 | 9 | 45.4 | 7.3506 | 4.4248 | 2.7666 | 2.7556 | 0 | 0 | 420.5976
2019-05-15 06:00 | 6:00 | 293.8 | 175.5 | 77.7 | 89.3 | 9 | 45.4 | 16.1423 | 9.7168 | 2.7622 | 2.7512 | 0 | 0 | 428.2725
2019-05-15 07:00 | 7:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 89.9 | 9 | 45.4 | 28.3465 | 17.0632 | 2.6811 | 2.6704 | 0 | 0 | 448.3612
2019-05-15 08:00 | 8:00 | 329.6 | 175.5 | 78.4 | 90.9 | 9 | 45.4 | 42.0325 | 25.3016 | 2.8385 | 2.8272 | 0 | 0 | 472.1998
2019-05-15 09:00 | 9:00 | 347.9 | 175.5 | 78.8 | 95.3 | 9 | 45.4 | 52.5476 | 31.6312 | 2.2771 | 2.268 | 2 | 0 | 494.7239
2019-05-15 10:00 | 10:00 | 349.5 | 175.5 | 78.8 | 91.1 | 9 | 45.4 | 58.1853 | 35.0248 | 2.4285 | 2.4188 | 2 | 0 | 499.8574
2019-05-15 11:00 | 11:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 90.9 | 9 | 45.4 | 60.3625 | 36.3352 | 2.6273 | 2.6168 | 0 | 0 | 501.4418
2019-05-15 12:00 | 12:00 | 327.5 | 175.5 | 78.4 | 89.9 | 9 | 45.4 | 59.6923 | 35.932 | 2.5216 | 2.5116 | 0 | 0 | 498.8575
2019-05-15 13:00 | 13:00 | 344.3 | 175.5 | 78.7 | 90.9 | 9 | 45.4 | 54.3726 | 32.7296 | 2.4405 | 2.4308 | 0.9 | 0 | 492.3735
2019-05-15 14:00 | 14:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 95.6 | 9 | 45.4 | 43.3258 | 26.08 | 2.4743 | 2.4644 | 1.9 | 0 | 480.3445
2019-05-15 15:00 | 15:00 | 340.8 | 175.5 | 78.6 | 105.6 | 9 | 45.4 | 30.1208 | 18.1312 | 2.1413 | 2.1328 | 7.3 | 0 | 473.9261
2019-05-15 16:00 | 16:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 105.6 | 9 | 45.4 | 18.6776 | 11.2432 | 1.7068 | 1.7 | 23.3 | 0 | 470.8276
2019-05-15 17:00 | 17:00 | 341.1 | 175.5 | 78.6 | 105.6 | 9 | 45.4 | 8.9843 | 5.408 | 1.7313 | 1.7244 | 29.2 | 0 | 461.148
2019-05-15 18:00 | 18:00 | 345.1 | 175.5 | 78.7 | 105.6 | 9 | 45.4 | 1.7835 | 1.0736 | 1.7787 | 1.7716 | 40 | 0 | 460.6074
2019-05-15 19:00 | 19:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9815 | 1.9736 | 40 | 0 | 458.2551
2019-05-15 20:00 | 20:00 | 331.2 | 175.5 | 78.4 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1092 | 2.1008 | 28.1 | 0 | 446.21
2019-05-15 21:00 | 21:00 | 309.8 | 175.5 | 78 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2967 | 2.2876 | 6.9 | 0 | 424.9843
2019-05-15 22:00 | 22:00 | 296.6 | 175.5 | 77.7 | 97.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7184 | 2.7076 | 2 | 0 | 412.226
2019-05-15 23:00 | 23:00 | 292.1 | 175.5 | 77.6 | 92.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7947 | 2.7836 | 2 | 0 | 407.7783
2019-05-16 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 77.4 | 90.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1132 | 3.1008 | 0 | 0 | 404.414
2019-05-16 01:00 | 1:00 | 290.4 | 175.5 | 77.6 | 95.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9767 | 2.9648 | 0 | 0 | 409.0415
2019-05-16 02:00 | 2:00 | 303.7 | 175.5 | 77.9 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7409 | 2.73 | 0.5 | 0 | 419.3709
2019-05-16 03:00 | 3:00 | 311.5 | 175.5 | 78 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7333 | 2.7224 | 8.2 | 0 | 427.1557
2019-05-16 04:00 | 4:00 | 307 | 175.5 | 77.9 | 105.6 | 9 | 45.4 | 2.2901 | 1.3784 | 2.8899 | 2.8784 | 1.3 | 0 | 424.1368
2019-05-16 05:00 | 5:00 | 299.3 | 175.5 | 77.8 | 95.6 | 9 | 45.4 | 10.9324 | 6.5808 | 2.8682 | 2.8568 | 0 | 0 | 426.5382
2019-05-16 06:00 | 6:00 | 300.5 | 175.5 | 77.8 | 88.3 | 9 | 45.4 | 23.4263 | 14.1016 | 3.0329 | 3.0208 | 0 | 0 | 439.5816
2019-05-16 07:00 | 7:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 88.3 | 9 | 45.4 | 38.2182 | 23.0056 | 3.0208 | 3.0088 | 0 | 0 | 463.1534
2019-05-16 08:00 | 8:00 | 305.3 | 175.5 | 77.9 | 88.3 | 9 | 45.4 | 53.5964 | 32.2624 | 2.8574 | 2.846 | 0 | 0 | 487.6622
2019-05-16 09:00 | 9:00 | 314.1 | 175.5 | 78.1 | 88.3 | 9 | 45.4 | 65.7143 | 39.5568 | 2.8522 | 2.8408 | 0 | 0 | 507.2641
2019-05-16 10:00 | 10:00 | 315.3 | 175.5 | 78.1 | 86.3 | 9 | 45.4 | 72.952 | 43.9136 | 3.1634 | 3.1508 | 0 | 0 | 517.4798
2019-05-16 11:00 | 11:00 | 325.8 | 175.5 | 78.3 | 88.8 | 9 | 45.4 | 74.548 | 44.8744 | 3.8509 | 3.8356 | 0 | 0 | 524.1089
2019-05-16 12:00 | 12:00 | 308.1 | 175.5 | 78 | 86.3 | 9 | 45.4 | 71.6363 | 43.1216 | 3.361 | 3.3476 | 0 | 0 | 515.6665
2019-05-16 13:00 | 13:00 | 325.2 | 175.5 | 78.3 | 89.3 | 9 | 45.4 | 62.6908 | 37.7368 | 3.0726 | 3.0604 | 0 | 0 | 504.0606
2019-05-16 14:00 | 14:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 91.3 | 9 | 45.4 | 49.1948 | 29.6128 | 2.9176 | 2.906 | 0 | 0 | 484.1312
2019-05-16 15:00 | 15:00 | 332.4 | 175.5 | 78.4 | 102.3 | 9 | 45.4 | 33.5297 | 20.1832 | 3.165 | 3.1524 | 0 | 0 | 470.6303
2019-05-16 16:00 | 16:00 | 346.5 | 175.5 | 78.7 | 105.6 | 9 | 45.4 | 19.8911 | 11.9736 | 3.2345 | 3.2216 | 22.1 | 0 | 474.6208
2019-05-16 17:00 | 17:00 | 343.7 | 175.5 | 78.7 | 105.6 | 9 | 45.4 | 9.1329 | 5.4976 | 3.014 | 3.002 | 30.3 | 0 | 465.1465
2019-05-16 18:00 | 18:00 | 343.5 | 175.5 | 78.7 | 105.6 | 9 | 45.4 | 1.8764 | 1.1296 | 3.0393 | 3.0272 | 37.3 | 0 | 460.5725
2019-05-16 19:00 | 19:00 | 353.8 | 175.5 | 78.9 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6939 | 3.6792 | 40 | 0 | 461.7731
2019-05-16 20:00 | 20:00 | 332.6 | 175.5 | 78.5 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4851 | 4.4672 | 27 | 0 | 449.9523
2019-05-16 21:00 | 21:00 | 320.3 | 175.5 | 78.2 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2814 | 5.2604 | 14.2 | 0 | 438.4418
2019-05-16 22:00 | 22:00 | 302 | 175.5 | 77.8 | 103.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6144 | 5.592 | 0 | 0 | 422.5064
2019-05-16 23:00 | 23:00 | 294.1 | 175.5 | 77.7 | 95.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1605 | 6.136 | 0 | 0 | 415.0965
2019-05-17 | 0:00 | 281.5 | 175.5 | 77.4 | 90.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8336 | 5.8104 | 0 | 0 | 409.344
2019-05-17 01:00 | 1:00 | 289.2 | 175.5 | 77.6 | 94.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3907 | 5.3692 | 0 | 0 | 412.9599
2019-05-17 02:00 | 2:00 | 299.3 | 175.5 | 77.8 | 104.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2031 | 5.1824 | 0 | 0 | 422.7855
2019-05-17 03:00 | 3:00 | 308.7 | 175.5 | 78 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8533 | 4.834 | 2.6 | 0 | 426.3873
2019-05-17 04:00 | 4:00 | 301.4 | 175.5 | 77.8 | 105 | 9 | 45.4 | 1.8564 | 1.1176 | 5.1224 | 5.102 | 0 | 0 | 425.8984
2019-05-17 05:00 | 5:00 | 292.9 | 175.5 | 77.7 | 93.5 | 9 | 45.4 | 8.7168 | 5.2472 | 4.9304 | 4.9108 | 0 | 0 | 424.9052
2019-05-17 06:00 | 6:00 | 300.5 | 175.5 | 77.8 | 90.4 | 9 | 45.4 | 18.6072 | 11.2008 | 5.6569 | 5.6344 | 0 | 0 | 439.1993
2019-05-17 07:00 | 7:00 | 304.2 | 175.5 | 77.9 | 89.8 | 9 | 45.4 | 31.4402 | 18.9256 | 6.5931 | 6.5668 | 0 | 0 | 461.1257
2019-05-17 08:00 | 8:00 | 328.4 | 175.5 | 78.4 | 90.4 | 9 | 45.4 | 45.1361 | 27.1696 | 7.8127 | 7.7816 | 0 | 0 | 486.6
2019-05-17 09:00 | 9:00 | 345.1 | 175.5 | 78.7 | 91.4 | 9 | 45.4 | 57.9702 | 34.8952 | 7.573 | 7.5428 | 0 | 0 | 507.9812
2019-05-17 10:00 | 10:00 | 335.9 | 175.5 | 78.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 65.2798 | 39.2952 | 7.7714 | 7.7404 | 0 | 0 | 517.7868
2019-05-17 11:00 | 11:00 | 337.2 | 175.5 | 78.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 68.3086 | 41.1184 | 8.0191 | 7.9872 | 0 | 0 | 523.1333
2019-05-17 12:00 | 12:00 | 318.4 | 175.5 | 78.2 | 87.6 | 9 | 45.4 | 67.6039 | 40.6944 | 7.3356 | 7.3064 | 0 | 0 | 518.6403
2019-05-17 13:00 | 13:00 | 334.7 | 175.5 | 78.5 | 89.8 | 9 | 45.4 | 59.6073 | 35.8808 | 7.232 | 7.2032 | 0 | 0 | 508.1233
2019-05-17 14:00 | 14:00 | 331.5 | 175.5 | 78.4 | 95.2 | 9 | 45.4 | 46.4566 | 27.9648 | 7.1521 | 7.1236 | 0 | 0 | 492.1971
2019-05-17 15:00 | 15:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 106.2 | 9 | 45.4 | 31.1254 | 18.736 | 6.4405 | 6.4148 | 0 | 0 | 477.3167
2019-05-17 16:00 | 16:00 | 347.9 | 175.5 | 78.8 | 106.2 | 9 | 45.4 | 18.0188 | 10.8464 | 5.6276 | 5.6052 | 22.3 | 0 | 477.298
2019-05-17 17:00 | 17:00 | 343.4 | 175.5 | 78.7 | 106.2 | 9 | 45.4 | 8.1413 | 4.9008 | 5.1698 | 5.1492 | 28.2 | 0 | 466.3611
2019-05-17 18:00 | 18:00 | 339.5 | 175.5 | 78.6 | 106.2 | 9 | 45.4 | 1.7568 | 1.0576 | 4.9421 | 4.9224 | 31 | 0 | 458.3789
2019-05-17 19:00 | 19:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2638 | 5.2428 | 40 | 0 | 465.4066
2019-05-17 20:00 | 20:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3497 | 5.3284 | 22.8 | 0 | 447.9781
2019-05-17 21:00 | 21:00 | 313.8 | 175.5 | 78.1 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6316 | 6.6052 | 5.9 | 0 | 433.3368
2019-05-17 22:00 | 22:00 | 298.9 | 175.5 | 77.8 | 101.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5296 | 7.4996 | 0 | 0 | 424.6292
2019-05-17 23:00 | 23:00 | 293.6 | 175.5 | 77.7 | 96.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4991 | 7.4692 | 0 | 0 | 419.3683
2019-05-18 | 0:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 95.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1304 | 7.102 | 0 | 0 | 417.0324
2019-05-18 01:00 | 1:00 | 285.8 | 175.5 | 77.5 | 100.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8497 | 6.8224 | 0 | 0 | 421.2721
2019-05-18 02:00 | 2:00 | 302 | 175.5 | 77.8 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9686 | 6.9408 | 0 | 0 | 427.8094
2019-05-18 03:00 | 3:00 | 310 | 175.5 | 78 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4633 | 7.4336 | 1.3 | 0 | 430.2969
2019-05-18 04:00 | 4:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 104.9 | 9 | 45.4 | 2.1554 | 1.2976 | 7.7457 | 7.7148 | 0 | 0 | 431.5135
2019-05-18 05:00 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 77.6 | 93.6 | 9 | 45.4 | 10.369 | 6.2416 | 7.4814 | 7.4516 | 0 | 0 | 432.6436
2019-05-18 06:00 | 6:00 | 284.4 | 175.5 | 77.5 | 88.8 | 9 | 45.4 | 22.4113 | 13.4904 | 7.5428 | 7.5128 | 0 | 0 | 447.1573
2019-05-18 07:00 | 7:00 | 290.1 | 175.5 | 77.6 | 88.8 | 9 | 45.4 | 36.9413 | 22.2368 | 7.4649 | 7.4352 | 0 | 0 | 470.3782
2019-05-18 08:00 | 8:00 | 308 | 175.5 | 78 | 88.8 | 9 | 45.4 | 52.0691 | 31.3432 | 7.8312 | 7.8 | 0 | 0 | 495.7435
2019-05-18 09:00 | 9:00 | 312.2 | 175.5 | 78 | 84.2 | 9 | 45.4 | 63.2276 | 38.06 | 9.099 | 9.0628 | 0 | 0 | 511.5494
2019-05-18 10:00 | 10:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 83.7 | 9 | 45.4 | 68.9625 | 41.512 | 10.2657 | 10.2248 | 0 | 0 | 522.465
2019-05-18 11:00 | 11:00 | 316 | 175.5 | 78.1 | 84.2 | 9 | 45.4 | 69.604 | 41.8984 | 10.7817 | 10.7388 | 0 | 0 | 525.2229
2019-05-18 12:00 | 12:00 | 301.9 | 175.5 | 77.8 | 84.2 | 9 | 45.4 | 66.6578 | 40.1248 | 11.456 | 11.4104 | 0 | 0 | 521.549
2019-05-18 13:00 | 13:00 | 309.7 | 175.5 | 78 | 86.8 | 9 | 45.4 | 57.7324 | 34.752 | 12.0954 | 12.0472 | 0 | 0 | 511.327
2019-05-18 14:00 | 14:00 | 307.5 | 175.5 | 78 | 89.8 | 9 | 45.4 | 44.4182 | 26.7376 | 12.2195 | 12.1708 | 0 | 0 | 493.2461
2019-05-18 15:00 | 15:00 | 308.3 | 175.5 | 78 | 95.2 | 9 | 45.4 | 29.2769 | 17.6232 | 11.1364 | 11.092 | 0 | 0 | 472.2285
2019-05-18 16:00 | 16:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 105.8 | 9 | 45.4 | 17.3035 | 10.416 | 9.9444 | 9.9048 | 0 | 0 | 461.4687
2019-05-18 17:00 | 17:00 | 322.2 | 175.5 | 78.2 | 106.2 | 9 | 45.4 | 7.8811 | 4.744 | 9.13 | 9.0936 | 3.8 | 0 | 448.9487
2019-05-18 18:00 | 18:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 106.2 | 9 | 45.4 | 1.684 | 1.0136 | 9.779 | 9.74 | 11.8 | 0 | 448.4166
2019-05-18 19:00 | 19:00 | 334 | 175.5 | 78.5 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9721 | 10.9284 | 21.3 | 0 | 457.8005
2019-05-18 20:00 | 20:00 | 321.1 | 175.5 | 78.2 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.342 | 11.2968 | 8.4 | 0 | 445.3388
2019-05-18 21:00 | 21:00 | 304.1 | 175.5 | 77.9 | 105.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5729 | 12.5228 | 0 | 0 | 438.4957
2019-05-18 22:00 | 22:00 | 291.1 | 175.5 | 77.6 | 97.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0038 | 12.952 | 0 | 0 | 431.1558
2019-05-18 23:00 | 23:00 | 288.5 | 175.5 | 77.6 | 94.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6684 | 13.614 | 0 | 0 | 429.1824
2019-05-19 | 0:00 | 274.7 | 175.5 | 77.3 | 95.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4913 | 14.4336 | 0 | 0 | 431.8249
2019-05-19 01:00 | 1:00 | 279.1 | 175.5 | 77.4 | 100.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4463 | 14.3888 | 0 | 0 | 436.8351
2019-05-19 02:00 | 2:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 106.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9696 | 13.914 | 0 | 0 | 441.9836
2019-05-19 03:00 | 3:00 | 298.8 | 175.5 | 77.8 | 106.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.354 | 13.3008 | 0 | 0 | 440.8548
2019-05-19 04:00 | 4:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 106.4 | 9 | 45.4 | 2.3921 | 1.44 | 12.6512 | 12.6008 | 0 | 0 | 442.9841
2019-05-19 05:00 | 5:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 93.9 | 9 | 45.4 | 11.3363 | 6.824 | 12.3877 | 12.3384 | 0 | 0 | 444.0864
2019-05-19 06:00 | 6:00 | 265.1 | 175.5 | 77.1 | 89 | 9 | 45.4 | 23.8825 | 14.376 | 12.5367 | 12.4868 | 0 | 0 | 459.282
2019-05-19 07:00 | 7:00 | 259.1 | 175.5 | 77 | 89 | 9 | 45.4 | 38.6593 | 23.2712 | 12.654 | 12.6036 | 0 | 0 | 483.0881
2019-05-19 08:00 | 8:00 | 260.2 | 175.5 | 77 | 86.4 | 9 | 45.4 | 54.1507 | 32.596 | 12.3102 | 12.2612 | 0 | 0 | 504.6181
2019-05-19 09:00 | 9:00 | 263 | 175.5 | 77.1 | 83.9 | 9 | 45.4 | 66.6525 | 40.1216 | 12.1392 | 12.0908 | 0 | 0 | 521.9041
2019-05-19 10:00 | 10:00 | 274.8 | 175.5 | 77.3 | 83.9 | 9 | 45.4 | 73.8638 | 44.4624 | 11.9998 | 11.952 | 0 | 0 | 533.378
2019-05-19 11:00 | 11:00 | 279.7 | 175.5 | 77.4 | 85.1 | 9 | 45.4 | 75.1833 | 45.2568 | 11.693 | 11.6464 | 0 | 0 | 536.1795
2019-05-19 12:00 | 12:00 | 273.7 | 175.5 | 77.3 | 85.3 | 9 | 45.4 | 72.4018 | 43.5824 | 12.0548 | 12.0068 | 0 | 0 | 532.5458
2019-05-19 13:00 | 13:00 | 270.5 | 175.5 | 77.2 | 87.7 | 9 | 45.4 | 63.3989 | 38.1632 | 11.9098 | 11.8624 | 0 | 0 | 520.1343
2019-05-19 14:00 | 14:00 | 268.8 | 175.5 | 77.2 | 89.5 | 9 | 45.4 | 50.0864 | 30.1496 | 11.7974 | 11.7504 | 0 | 0 | 500.3838
2019-05-19 15:00 | 15:00 | 275.6 | 175.5 | 77.3 | 90 | 9 | 45.4 | 34.5847 | 20.8184 | 10.899 | 10.8556 | 0 | 0 | 474.3577
2019-05-19 16:00 | 16:00 | 292.7 | 175.5 | 77.7 | 97.8 | 9 | 45.4 | 21.1523 | 12.7328 | 9.446 | 9.4084 | 0 | 0 | 458.1395
2019-05-19 17:00 | 17:00 | 304.1 | 175.5 | 77.9 | 106.5 | 9 | 45.4 | 10.0896 | 6.0736 | 7.5995 | 7.5692 | 0 | 0 | 445.6319
2019-05-19 18:00 | 18:00 | 308.4 | 175.5 | 78 | 106.5 | 9 | 45.4 | 2.0931 | 1.26 | 7.5938 | 7.5636 | 0 | 0 | 432.9105
2019-05-19 19:00 | 19:00 | 323.2 | 175.5 | 78.3 | 106.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6388 | 8.6044 | 14.9 | 0 | 446.8432
2019-05-19 20:00 | 20:00 | 312 | 175.5 | 78 | 104.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.983 | 7.9512 | 6.7 | 0 | 434.9342
2019-05-19 21:00 | 21:00 | 298 | 175.5 | 77.8 | 104.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1617 | 9.1252 | 0 | 0 | 430.3869
2019-05-19 22:00 | 22:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 104.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8741 | 9.8348 | 0 | 0 | 431.4089
2019-05-19 23:00 | 23:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 102.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.838 | 9.7988 | 0 | 0 | 429.3368
2019-05-20 | 0:00 | 265 | 175.5 | 77.1 | 90.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7609 | 8.726 | 0 | 0 | 415.3869
2019-05-20 01:00 | 1:00 | 271.3 | 175.5 | 77.2 | 93.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3886 | 8.3552 | 0 | 0 | 417.0438
2019-05-20 02:00 | 2:00 | 284.7 | 175.5 | 77.5 | 103.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4485 | 8.4148 | 0 | 0 | 427.7633
2019-05-20 03:00 | 3:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1175 | 9.0812 | 0 | 0 | 432.5987
2019-05-20 04:00 | 4:00 | 291.2 | 175.5 | 77.6 | 106.1 | 9 | 45.4 | 2.3351 | 1.4056 | 9.9283 | 9.8888 | 0 | 0 | 437.1578
2019-05-20 05:00 | 5:00 | 284.5 | 175.5 | 77.5 | 93.9 | 9 | 45.4 | 10.7585 | 6.476 | 9.8288 | 9.7896 | 0 | 0 | 438.1529
2019-05-20 06:00 | 6:00 | 283.5 | 175.5 | 77.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 22.54 | 13.568 | 10.2424 | 10.2016 | 0 | 0 | 453.252
2019-05-20 07:00 | 7:00 | 286.5 | 175.5 | 77.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 36.6795 | 22.0792 | 12.0323 | 11.9844 | 0 | 0 | 479.4754
2019-05-20 08:00 | 8:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 89.8 | 9 | 45.4 | 51.3542 | 30.9128 | 13.0335 | 12.9816 | 0 | 0 | 505.8821
2019-05-20 09:00 | 9:00 | 327.7 | 175.5 | 78.4 | 89.8 | 9 | 45.4 | 63.3647 | 38.1424 | 12.5448 | 12.4948 | 0 | 0 | 524.6467
2019-05-20 10:00 | 10:00 | 333.2 | 175.5 | 78.5 | 89.8 | 9 | 45.4 | 70.0798 | 42.1848 | 12.8789 | 12.8276 | 0 | 0 | 536.1711
2019-05-20 11:00 | 11:00 | 337.7 | 175.5 | 78.6 | 90.3 | 9 | 45.4 | 71.5142 | 43.048 | 12.9998 | 12.948 | 0 | 0 | 539.31
2019-05-20 12:00 | 12:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 90.9 | 9 | 45.4 | 69.4699 | 41.8176 | 12.256 | 12.2072 | 0 | 0 | 534.6507
2019-05-20 13:00 | 13:00 | 334.1 | 175.5 | 78.5 | 91.4 | 9 | 45.4 | 60.4963 | 36.416 | 11.2516 | 11.2068 | 0 | 0 | 519.1707
2019-05-20 14:00 | 14:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 97 | 9 | 45.4 | 47.0588 | 28.3272 | 10.9926 | 10.9488 | 0 | 0 | 502.6274
2019-05-20 15:00 | 15:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 106.8 | 9 | 45.4 | 31.2159 | 18.7904 | 9.0994 | 9.0632 | 0 | 0 | 483.2689
2019-05-20 16:00 | 16:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 106.8 | 9 | 45.4 | 18.0003 | 10.8352 | 8.9999 | 8.964 | 21.5 | 0 | 483.7994
2019-05-20 17:00 | 17:00 | 343 | 175.5 | 78.7 | 106.8 | 9 | 45.4 | 8.0058 | 4.8192 | 8.6404 | 8.606 | 26 | 0 | 471.4714
2019-05-20 18:00 | 18:00 | 343.4 | 175.5 | 78.7 | 106.8 | 9 | 45.4 | 1.6891 | 1.0168 | 8.4244 | 8.3908 | 32.9 | 0 | 467.8211
2019-05-20 19:00 | 19:00 | 347 | 175.5 | 78.7 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1605 | 10.12 | 36.4 | 0 | 472.0805
2019-05-20 20:00 | 20:00 | 326.5 | 175.5 | 78.3 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2697 | 11.2248 | 15.2 | 0 | 452.6945
2019-05-20 21:00 | 21:00 | 308.2 | 175.5 | 78 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1805 | 11.136 | 0 | 0 | 437.0165
2019-05-20 22:00 | 22:00 | 288.1 | 175.5 | 77.6 | 104.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5569 | 10.5148 | 0 | 0 | 433.2717
2019-05-20 23:00 | 23:00 | 280.7 | 175.5 | 77.4 | 97.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9348 | 10.8912 | 0 | 0 | 426.226
2019-05-21 | 0:00 | 267.3 | 175.5 | 77.1 | 90.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5897 | 13.5356 | 0 | 0 | 424.8253
2019-05-21 01:00 | 1:00 | 272.7 | 175.5 | 77.3 | 91.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4974 | 12.4476 | 0 | 0 | 423.445
2019-05-21 02:00 | 2:00 | 288.2 | 175.5 | 77.6 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3673 | 12.318 | 0 | 0 | 424.4853
2019-05-21 03:00 | 3:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5391 | 13.4852 | 0 | 0 | 427.0243
2019-05-21 04:00 | 4:00 | 295.7 | 175.5 | 77.7 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0.9449 | 0.5688 | 12.7661 | 12.7152 | 0 | 0 | 426.895
2019-05-21 05:00 | 5:00 | 286.5 | 175.5 | 77.5 | 92.3 | 9 | 45.4 | 4.1375 | 2.4904 | 12.1902 | 12.1416 | 0 | 0 | 430.6597
2019-05-21 06:00 | 6:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 92.3 | 9 | 45.4 | 8.3301 | 5.0144 | 11.8159 | 11.7688 | 0 | 0 | 436.8292
2019-05-21 07:00 | 7:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 92.3 | 9 | 45.4 | 13.847 | 8.3352 | 11.5211 | 11.4752 | 2.3 | 0 | 447.7785
2019-05-21 08:00 | 8:00 | 344.1 | 175.5 | 78.7 | 97.3 | 9 | 45.4 | 18.8482 | 11.3456 | 11.5094 | 11.4636 | 22.8 | 0 | 481.8668
2019-05-21 09:00 | 9:00 | 361 | 175.5 | 79 | 107.3 | 9 | 45.4 | 22.701 | 13.6648 | 10.5552 | 10.5132 | 26.5 | 0 | 500.1342
2019-05-21 10:00 | 10:00 | 360.2 | 175.5 | 79 | 104.4 | 9 | 45.4 | 26.3354 | 15.8528 | 10.7713 | 10.7284 | 24.8 | 0 | 501.7879
2019-05-21 11:00 | 11:00 | 366 | 175.5 | 79.1 | 107.2 | 9 | 45.4 | 28.6931 | 17.272 | 11.2179 | 11.1732 | 24.9 | 0 | 509.4562
2019-05-21 12:00 | 12:00 | 336.1 | 175.5 | 78.5 | 97.2 | 9 | 45.4 | 27.1439 | 16.3392 | 11.6805 | 11.634 | 6.7 | 0 | 479.0976
2019-05-21 13:00 | 13:00 | 358.2 | 175.5 | 79 | 104.6 | 9 | 45.4 | 24.4992 | 14.7472 | 10.3677 | 10.3264 | 24.8 | 0 | 498.2405
2019-05-21 14:00 | 14:00 | 353.3 | 175.5 | 78.9 | 107.2 | 9 | 45.4 | 19.4472 | 11.7064 | 8.0099 | 7.978 | 24.8 | 0 | 487.9415
2019-05-21 15:00 | 15:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 107.3 | 9 | 45.4 | 14.1605 | 8.524 | 6.1939 | 6.1692 | 25 | 0 | 475.9476
2019-05-21 16:00 | 16:00 | 355.9 | 175.5 | 78.9 | 107.3 | 9 | 45.4 | 10.2745 | 6.1848 | 6.4585 | 6.4328 | 38.1 | 0 | 483.5506
2019-05-21 17:00 | 17:00 | 349.2 | 175.5 | 78.8 | 107.3 | 9 | 45.4 | 5.6444 | 3.3976 | 6.787 | 6.76 | 35.8 | 0 | 474.389
2019-05-21 18:00 | 18:00 | 348.2 | 175.5 | 78.8 | 107.3 | 9 | 45.4 | 1.3703 | 0.8248 | 6.5095 | 6.4836 | 39.3 | 0 | 470.4882
2019-05-21 19:00 | 19:00 | 351.8 | 175.5 | 78.8 | 107.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8601 | 5.8368 | 40 | 0 | 467.6969
2019-05-21 20:00 | 20:00 | 331.1 | 175.5 | 78.4 | 107.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2433 | 5.2224 | 25.3 | 0 | 451.3657
2019-05-21 21:00 | 21:00 | 309.8 | 175.5 | 78 | 97.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3597 | 5.3384 | 14.2 | 0 | 430.0981
2019-05-21 22:00 | 22:00 | 295.7 | 175.5 | 77.7 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7493 | 4.7304 | 6.1 | 0 | 415.4797
2019-05-21 23:00 | 23:00 | 288.9 | 175.5 | 77.6 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5758 | 4.5576 | 0 | 0 | 408.9334
2019-05-22 | 0:00 | 281.4 | 175.5 | 77.4 | 92 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3634 | 5.342 | 0 | 0 | 410.0054
2019-05-22 01:00 | 1:00 | 286.9 | 175.5 | 77.5 | 97.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8738 | 4.8544 | 0 | 0 | 414.9282
2019-05-22 02:00 | 2:00 | 299.4 | 175.5 | 77.8 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0429 | 5.0228 | 0 | 0 | 424.5657
2019-05-22 03:00 | 3:00 | 304.9 | 175.5 | 77.9 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6369 | 5.6144 | 0 | 0 | 425.8513
2019-05-22 04:00 | 4:00 | 297.6 | 175.5 | 77.8 | 105.5 | 9 | 45.4 | 2.3974 | 1.4432 | 5.2043 | 5.1836 | 0 | 0 | 427.4285
2019-05-22 05:00 | 5:00 | 288.6 | 175.5 | 77.6 | 95.5 | 9 | 45.4 | 11.2036 | 6.744 | 6.1601 | 6.1356 | 0 | 0 | 433.2433
2019-05-22 06:00 | 6:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 23.6672 | 14.2464 | 6.9951 | 6.9672 | 0 | 0 | 448.5759
2019-05-22 07:00 | 7:00 | 281 | 175.5 | 77.4 | 89.3 | 9 | 45.4 | 38.4856 | 23.1664 | 7.8633 | 7.832 | 0 | 0 | 473.9473
2019-05-22 08:00 | 8:00 | 302.8 | 175.5 | 77.9 | 89.3 | 9 | 45.4 | 54.0387 | 32.5288 | 8.8011 | 8.766 | 0 | 0 | 501.2346
2019-05-22 09:00 | 9:00 | 317.2 | 175.5 | 78.1 | 89.8 | 9 | 45.4 | 66.8825 | 40.26 | 9.0231 | 8.9872 | 0 | 0 | 522.9528
2019-05-22 10:00 | 10:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 89.8 | 9 | 45.4 | 74.9918 | 45.1416 | 11.5564 | 11.5104 | 0 | 0 | 541.2002
2019-05-22 11:00 | 11:00 | 332.5 | 175.5 | 78.4 | 89.8 | 9 | 45.4 | 77.2179 | 46.4816 | 13.6717 | 13.6172 | 0 | 0 | 549.0884
2019-05-22 12:00 | 12:00 | 314.5 | 175.5 | 78.1 | 90.3 | 9 | 45.4 | 74.3857 | 44.7768 | 13.5383 | 13.4844 | 0 | 0 | 544.4852
2019-05-22 13:00 | 13:00 | 331.5 | 175.5 | 78.4 | 90.9 | 9 | 45.4 | 65.3261 | 39.3232 | 12.2624 | 12.2136 | 0 | 0 | 528.3253
2019-05-22 14:00 | 14:00 | 331.2 | 175.5 | 78.4 | 91.9 | 9 | 45.4 | 51.6309 | 31.0792 | 11.7596 | 11.7128 | 0 | 0 | 506.3825
2019-05-22 15:00 | 15:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 98.4 | 9 | 45.4 | 35.6053 | 21.4328 | 10.7018 | 10.6592 | 0 | 0 | 485.0991
2019-05-22 16:00 | 16:00 | 340.8 | 175.5 | 78.6 | 106.8 | 9 | 45.4 | 21.9523 | 13.2144 | 8.7914 | 8.7564 | 9.8 | 0 | 477.8145
2019-05-22 17:00 | 17:00 | 337.4 | 175.5 | 78.5 | 106.8 | 9 | 45.4 | 10.5547 | 6.3536 | 7.0939 | 7.0656 | 19.6 | 0 | 465.8678
2019-05-22 18:00 | 18:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 106.8 | 9 | 45.4 | 2.2685 | 1.3656 | 6.1248 | 6.1004 | 27.1 | 0 | 458.1593
2019-05-22 19:00 | 19:00 | 346.4 | 175.5 | 78.7 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4236 | 5.402 | 40 | 0 | 466.2256
2019-05-22 20:00 | 20:00 | 328.2 | 175.5 | 78.4 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3999 | 5.3784 | 22.7 | 0 | 448.5783
2019-05-22 21:00 | 21:00 | 310.4 | 175.5 | 78 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8248 | 4.8056 | 5.9 | 0 | 430.2304
2019-05-22 22:00 | 22:00 | 298.7 | 175.5 | 77.8 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6662 | 4.6476 | 0 | 0 | 423.8138
2019-05-22 23:00 | 23:00 | 290.9 | 175.5 | 77.6 | 102 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6702 | 4.6516 | 0 | 0 | 418.8218
2019-05-23 | 0:00 | 278.5 | 175.5 | 77.4 | 91.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6028 | 3.5884 | 0 | 0 | 406.3912
2019-05-23 01:00 | 1:00 | 284.1 | 175.5 | 77.5 | 97.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3333 | 3.32 | 0 | 0 | 411.6533
2019-05-23 02:00 | 2:00 | 300.9 | 175.5 | 77.8 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7216 | 3.7068 | 0 | 0 | 421.9284
2019-05-23 03:00 | 3:00 | 306.4 | 175.5 | 77.9 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0469 | 4.0308 | 2.8 | 0 | 425.4777
2019-05-23 04:00 | 4:00 | 300.3 | 175.5 | 77.8 | 106.8 | 9 | 45.4 | 2.5226 | 1.5184 | 4.175 | 4.1584 | 0 | 0 | 426.8744
2019-05-23 05:00 | 5:00 | 295.1 | 175.5 | 77.7 | 96.8 | 9 | 45.4 | 11.6274 | 6.9992 | 5.3216 | 5.3004 | 0 | 0 | 433.6486
2019-05-23 06:00 | 6:00 | 283.5 | 175.5 | 77.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 24.1202 | 14.5192 | 6.3441 | 6.3188 | 0 | 0 | 448.0023
2019-05-23 07:00 | 7:00 | 279.6 | 175.5 | 77.4 | 89.3 | 9 | 45.4 | 38.9028 | 23.4176 | 7.4967 | 7.4668 | 0 | 0 | 473.8839
2019-05-23 08:00 | 8:00 | 298.9 | 175.5 | 77.8 | 89.3 | 9 | 45.4 | 54.4853 | 32.7976 | 8.1356 | 8.1032 | 0 | 0 | 500.5217
2019-05-23 09:00 | 9:00 | 318.4 | 175.5 | 78.2 | 89.3 | 9 | 45.4 | 66.9662 | 40.3104 | 9.0272 | 8.9912 | 0 | 0 | 522.695
2019-05-23 10:00 | 10:00 | 325.6 | 175.5 | 78.3 | 89.8 | 9 | 45.4 | 74.8602 | 45.0624 | 9.7701 | 9.7312 | 0 | 0 | 537.4239
2019-05-23 11:00 | 11:00 | 332.3 | 175.5 | 78.4 | 89.8 | 9 | 45.4 | 76.8953 | 46.2872 | 10.0705 | 10.0304 | 0 | 0 | 541.3834
2019-05-23 12:00 | 12:00 | 311.2 | 175.5 | 78 | 89.8 | 9 | 45.4 | 74.2838 | 44.7152 | 10.23 | 10.1892 | 0 | 0 | 537.1182
2019-05-23 13:00 | 13:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 90.3 | 9 | 45.4 | 65.3724 | 39.3512 | 8.9617 | 8.926 | 0 | 0 | 521.1113
2019-05-23 14:00 | 14:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 90.9 | 9 | 45.4 | 51.8035 | 31.1832 | 8.0127 | 7.9808 | 0 | 0 | 497.9802
2019-05-23 15:00 | 15:00 | 324.4 | 175.5 | 78.3 | 97.8 | 9 | 45.4 | 35.5563 | 21.4032 | 7.0429 | 7.0148 | 0 | 0 | 477.0172
2019-05-23 16:00 | 16:00 | 344.4 | 175.5 | 78.7 | 106.8 | 9 | 45.4 | 21.6256 | 13.0176 | 6.1625 | 6.138 | 16.2 | 0 | 478.5437
2019-05-23 17:00 | 17:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 106.8 | 9 | 45.4 | 10.5777 | 6.3672 | 5.9067 | 5.8832 | 24.5 | 0 | 468.5348
2019-05-23 18:00 | 18:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 106.8 | 9 | 45.4 | 2.2981 | 1.3832 | 5.5087 | 5.4868 | 30.4 | 0 | 460.3768
2019-05-23 19:00 | 19:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0244 | 5.0044 | 40 | 0 | 465.5288
2019-05-23 20:00 | 20:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.92 | 3.9044 | 25.8 | 0 | 448.7244
2019-05-23 21:00 | 21:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7465 | 3.7316 | 9.5 | 0 | 431.7781
2019-05-23 22:00 | 22:00 | 296.2 | 175.5 | 77.7 | 106.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4003 | 3.3868 | 0 | 0 | 421.1871
2019-05-23 23:00 | 23:00 | 286.9 | 175.5 | 77.5 | 100.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4003 | 3.3868 | 0 | 0 | 414.4871
2019-05-24 | 0:00 | 272.4 | 175.5 | 77.2 | 91.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7301 | 2.7192 | 0 | 0 | 403.9493
2019-05-24 01:00 | 1:00 | 276.2 | 175.5 | 77.3 | 92.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0534 | 3.0412 | 0 | 0 | 405.9946
2019-05-24 02:00 | 2:00 | 289.3 | 175.5 | 77.6 | 102.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6795 | 3.6648 | 0 | 0 | 417.5443
2019-05-24 03:00 | 3:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4911 | 4.4732 | 0 | 0 | 422.8643
2019-05-24 04:00 | 4:00 | 295.3 | 175.5 | 77.7 | 105 | 9 | 45.4 | 2.5861 | 1.5568 | 4.7051 | 4.6864 | 0 | 0 | 426.1344
2019-05-24 05:00 | 5:00 | 282.4 | 175.5 | 77.4 | 95 | 9 | 45.4 | 11.6433 | 7.0088 | 5.1284 | 5.108 | 0 | 0 | 431.1885
2019-05-24 06:00 | 6:00 | 278.7 | 175.5 | 77.4 | 88.8 | 9 | 45.4 | 24.1922 | 14.5624 | 6.4224 | 6.3968 | 0 | 0 | 447.6738
2019-05-24 07:00 | 7:00 | 277.3 | 175.5 | 77.3 | 88.8 | 9 | 45.4 | 38.9918 | 23.4712 | 7.0918 | 7.0636 | 0 | 0 | 472.6184
2019-05-24 08:00 | 8:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 88.8 | 9 | 45.4 | 54.6207 | 32.8792 | 7.0609 | 7.0328 | 0 | 0 | 498.0936
2019-05-24 09:00 | 9:00 | 316.2 | 175.5 | 78.1 | 89.3 | 9 | 45.4 | 66.5899 | 40.084 | 6.4858 | 6.46 | 0 | 0 | 516.9197
2019-05-24 10:00 | 10:00 | 325.6 | 175.5 | 78.3 | 89.3 | 9 | 45.4 | 74.3914 | 44.78 | 6.6236 | 6.5972 | 0 | 0 | 529.8922
2019-05-24 11:00 | 11:00 | 337.4 | 175.5 | 78.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 76.3129 | 45.9368 | 6.9485 | 6.9208 | 0 | 0 | 533.819
2019-05-24 12:00 | 12:00 | 322.4 | 175.5 | 78.2 | 89.8 | 9 | 45.4 | 73.6326 | 44.3232 | 7.0328 | 7.0048 | 0 | 0 | 529.8934
2019-05-24 13:00 | 13:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 90.4 | 9 | 45.4 | 64.9765 | 39.1128 | 7.1312 | 7.1028 | 0 | 0 | 517.1233
2019-05-24 14:00 | 14:00 | 333.1 | 175.5 | 78.5 | 96.2 | 9 | 45.4 | 51.591 | 31.0552 | 7.2979 | 7.2688 | 0 | 0 | 501.8129
2019-05-24 15:00 | 15:00 | 339.1 | 175.5 | 78.6 | 106.2 | 9 | 45.4 | 35.5122 | 21.3768 | 7.3521 | 7.3228 | 0 | 0 | 486.2639
2019-05-24 16:00 | 16:00 | 350.8 | 175.5 | 78.8 | 106.2 | 9 | 45.4 | 21.7344 | 13.0832 | 7.5786 | 7.5484 | 21.6 | 0 | 486.4446
2019-05-24 17:00 | 17:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 106.2 | 9 | 45.4 | 10.7383 | 6.464 | 6.8778 | 6.8504 | 25 | 0 | 470.6305
2019-05-24 18:00 | 18:00 | 333.2 | 175.5 | 78.5 | 106.2 | 9 | 45.4 | 2.3309 | 1.4032 | 5.4357 | 5.414 | 25.8 | 0 | 454.9838
2019-05-24 19:00 | 19:00 | 341.7 | 175.5 | 78.6 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.014 | 4.994 | 37 | 0 | 461.708
2019-05-24 20:00 | 20:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9995 | 4.9796 | 23.3 | 0 | 447.7791
2019-05-24 21:00 | 21:00 | 308.7 | 175.5 | 78 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3903 | 6.3648 | 3.2 | 0 | 430.0551
2019-05-24 22:00 | 22:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 106.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.238 | 6.2132 | 0 | 0 | 426.2512
2019-05-24 23:00 | 23:00 | 285.2 | 175.5 | 77.5 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6565 | 6.63 | 0 | 0 | 416.8865
2019-05-25 | 0:00 | 273.2 | 175.5 | 77.3 | 95.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3702 | 4.3528 | 0 | 0 | 411.123
2019-05-25 01:00 | 1:00 | 277.9 | 175.5 | 77.4 | 99.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6658 | 4.6472 | 0 | 0 | 416.113
2019-05-25 02:00 | 2:00 | 289.9 | 175.5 | 77.6 | 105.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.216 | 5.1952 | 0 | 0 | 423.6112
2019-05-25 03:00 | 3:00 | 296.7 | 175.5 | 77.7 | 105.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7236 | 5.7008 | 0 | 0 | 424.7244
2019-05-25 04:00 | 4:00 | 293.4 | 175.5 | 77.7 | 105.7 | 9 | 45.4 | 2.6101 | 1.5712 | 6.3935 | 6.368 | 0 | 0 | 430.2428
2019-05-25 05:00 | 5:00 | 281.4 | 175.5 | 77.4 | 93.6 | 9 | 45.4 | 11.7417 | 7.068 | 6.1075 | 6.0832 | 0 | 0 | 431.9004
2019-05-25 06:00 | 6:00 | 268.9 | 175.5 | 77.2 | 88.4 | 9 | 45.4 | 24.3553 | 14.6608 | 7.1935 | 7.1648 | 0 | 0 | 448.8744
2019-05-25 07:00 | 7:00 | 266.7 | 175.5 | 77.1 | 88.4 | 9 | 45.4 | 39.1603 | 23.5728 | 8.7982 | 8.7632 | 0 | 0 | 475.6945
2019-05-25 08:00 | 8:00 | 280.7 | 175.5 | 77.4 | 88.4 | 9 | 45.4 | 54.7472 | 32.9552 | 9.6063 | 9.568 | 0 | 0 | 502.5767
2019-05-25 09:00 | 9:00 | 292.7 | 175.5 | 77.7 | 88.4 | 9 | 45.4 | 67.6237 | 40.7064 | 10.4813 | 10.4396 | 0 | 0 | 525.251
2019-05-25 10:00 | 10:00 | 298.5 | 175.5 | 77.8 | 88.4 | 9 | 45.4 | 75.4214 | 45.4 | 11.7813 | 11.7344 | 0 | 0 | 540.4371
2019-05-25 11:00 | 11:00 | 309 | 175.5 | 78 | 88.9 | 9 | 45.4 | 77.5067 | 46.6552 | 12.6833 | 12.6328 | 0 | 0 | 546.278
2019-05-25 12:00 | 12:00 | 300.2 | 175.5 | 77.8 | 88.9 | 9 | 45.4 | 74.9031 | 45.088 | 13.6419 | 13.5876 | 0 | 0 | 543.8206
2019-05-25 13:00 | 13:00 | 306.6 | 175.5 | 77.9 | 88.9 | 9 | 45.4 | 65.9895 | 39.7224 | 13.5191 | 13.4652 | 0 | 0 | 529.3962
2019-05-25 14:00 | 14:00 | 304.4 | 175.5 | 77.9 | 89.4 | 9 | 45.4 | 52.4601 | 31.5784 | 13.7439 | 13.6892 | 0 | 0 | 508.6716
2019-05-25 15:00 | 15:00 | 314.9 | 175.5 | 78.1 | 94.7 | 9 | 45.4 | 36.1901 | 21.7848 | 13.8203 | 13.7652 | 0 | 0 | 488.2604
2019-05-25 16:00 | 16:00 | 329.1 | 175.5 | 78.4 | 105.7 | 9 | 45.4 | 22.3047 | 13.4264 | 13.7186 | 13.664 | 0 | 0 | 477.1137
2019-05-25 17:00 | 17:00 | 329.2 | 175.5 | 78.4 | 105.7 | 9 | 45.4 | 10.7702 | 6.4832 | 12.5106 | 12.4608 | 6.9 | 0 | 463.1248
2019-05-25 18:00 | 18:00 | 327.3 | 175.5 | 78.3 | 105.7 | 9 | 45.4 | 2.3419 | 1.4096 | 10.6609 | 10.6184 | 15.4 | 0 | 454.3308
2019-05-25 19:00 | 19:00 | 340.4 | 175.5 | 78.6 | 105.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7741 | 10.7312 | 30.4 | 0 | 466.1053
2019-05-25 20:00 | 20:00 | 328 | 175.5 | 78.4 | 105.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1661 | 12.1176 | 16.8 | 0 | 455.0837
2019-05-25 21:00 | 21:00 | 305.5 | 175.5 | 77.9 | 105.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8845 | 12.8332 | 0 | 0 | 439.2177
2019-05-25 22:00 | 22:00 | 291 | 175.5 | 77.6 | 104.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9014 | 12.85 | 0 | 0 | 437.4514
2019-05-25 23:00 | 23:00 | 282.3 | 175.5 | 77.4 | 95.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7548 | 12.704 | 0 | 0 | 428.5588
2019-05-26 | 0:00 | 269.1 | 175.5 | 77.2 | 89.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0512 | 12.0032 | 0 | 0 | 420.3544
2019-05-26 01:00 | 1:00 | 271.3 | 175.5 | 77.2 | 92.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3898 | 11.3444 | 0 | 0 | 422.2342
2019-05-26 02:00 | 2:00 | 282.6 | 175.5 | 77.5 | 102.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1701 | 11.1256 | 0 | 0 | 432.0957
2019-05-26 03:00 | 3:00 | 293 | 175.5 | 77.7 | 102.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.842 | 10.7988 | 0 | 0 | 431.6408
2019-05-26 04:00 | 4:00 | 282.1 | 175.5 | 77.4 | 100.9 | 9 | 45.4 | 2.6489 | 1.5944 | 10.5175 | 10.4756 | 0 | 0 | 433.4364
2019-05-26 05:00 | 5:00 | 271 | 175.5 | 77.2 | 85.8 | 9 | 45.4 | 11.3245 | 6.8168 | 10.4761 | 10.4344 | 0 | 0 | 431.9518
2019-05-26 06:00 | 6:00 | 259.9 | 175.5 | 77 | 82.7 | 9 | 45.4 | 23.3988 | 14.0848 | 10.2874 | 10.2464 | 0 | 0 | 447.6174
2019-05-26 07:00 | 7:00 | 258.2 | 175.5 | 77 | 82.7 | 9 | 45.4 | 37.0424 | 22.2976 | 9.883 | 9.8436 | 0 | 0 | 468.6666
2019-05-26 08:00 | 8:00 | 268.6 | 175.5 | 77.2 | 82.7 | 9 | 45.4 | 50.9425 | 30.6648 | 9.6111 | 9.5728 | 0 | 0 | 490.5912
2019-05-26 09:00 | 9:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 82.7 | 9 | 45.4 | 62.7372 | 37.7648 | 9.5681 | 9.53 | 0 | 0 | 509.6001
2019-05-26 10:00 | 10:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 82.7 | 9 | 45.4 | 69.2402 | 41.6792 | 9.4203 | 9.3828 | 0 | 0 | 519.8225
2019-05-26 11:00 | 11:00 | 292.6 | 175.5 | 77.7 | 82.7 | 9 | 45.4 | 71.1419 | 42.824 | 9.5336 | 9.4956 | 0 | 0 | 523.2951
2019-05-26 12:00 | 12:00 | 290.4 | 175.5 | 77.6 | 83.2 | 9 | 45.4 | 68.9636 | 41.5128 | 9.7693 | 9.7304 | 0 | 0 | 520.6761
2019-05-26 13:00 | 13:00 | 291.7 | 175.5 | 77.6 | 83.2 | 9 | 45.4 | 60.204 | 36.24 | 9.5585 | 9.5204 | 0 | 0 | 506.2229
2019-05-26 14:00 | 14:00 | 294.7 | 175.5 | 77.7 | 85.8 | 9 | 45.4 | 46.5049 | 27.9936 | 9.3151 | 9.278 | 0 | 0 | 486.4916
2019-05-26 15:00 | 15:00 | 303.3 | 175.5 | 77.9 | 95.3 | 9 | 45.4 | 30.8649 | 18.5792 | 9.5677 | 9.5296 | 0 | 0 | 471.6414
2019-05-26 16:00 | 16:00 | 318 | 175.5 | 78.2 | 104 | 9 | 45.4 | 18.096 | 10.8928 | 9.3251 | 9.288 | 0 | 0 | 459.7019
2019-05-26 17:00 | 17:00 | 329.7 | 175.5 | 78.4 | 105 | 9 | 45.4 | 8.5002 | 5.1168 | 8.1228 | 8.0904 | 17.1 | 0 | 460.2302
2019-05-26 18:00 | 18:00 | 328.9 | 175.5 | 78.4 | 105 | 9 | 45.4 | 1.9296 | 1.1616 | 8.5645 | 8.5304 | 22.4 | 0 | 455.8861
2019-05-26 19:00 | 19:00 | 337.9 | 175.5 | 78.6 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3597 | 9.3224 | 32.3 | 0 | 464.4821
2019-05-26 20:00 | 20:00 | 326.1 | 175.5 | 78.3 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9444 | 9.9048 | 20.3 | 0 | 453.3492
2019-05-26 21:00 | 21:00 | 305 | 175.5 | 77.9 | 105 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0312 | 9.9912 | 0 | 0 | 432.8224
2019-05-26 22:00 | 22:00 | 287.1 | 175.5 | 77.5 | 102.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1119 | 10.0716 | 0 | 0 | 429.9835
2019-05-26 23:00 | 23:00 | 275.5 | 175.5 | 77.3 | 97.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7171 | 9.6784 | 0 | 0 | 424.3955
2019-05-27 | 0:00 | 252.5 | 175.5 | 76.8 | 84.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7473 | 3.7324 | 0 | 0 | 399.0797
2019-05-27 01:00 | 1:00 | 254.3 | 175.5 | 76.9 | 85.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2939 | 3.2808 | 0 | 0 | 398.9747
2019-05-27 02:00 | 2:00 | 270.2 | 175.5 | 77.2 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4007 | 3.3872 | 0 | 0 | 399.9879
2019-05-27 03:00 | 3:00 | 278.5 | 175.5 | 77.4 | 94.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4381 | 3.4244 | 0 | 0 | 408.3625
2019-05-27 04:00 | 4:00 | 276.6 | 175.5 | 77.3 | 88.9 | 9 | 45.4 | 2.7046 | 1.628 | 4.22 | 4.2032 | 0 | 0 | 408.8558
2019-05-27 05:00 | 5:00 | 272.2 | 175.5 | 77.2 | 85.6 | 9 | 45.4 | 11.5785 | 6.9696 | 4.3405 | 4.3232 | 0 | 0 | 419.9118
2019-05-27 06:00 | 6:00 | 268.7 | 175.5 | 77.2 | 80.5 | 9 | 45.4 | 24.0564 | 14.4808 | 3.4955 | 3.4816 | 0 | 0 | 433.1143
2019-05-27 07:00 | 7:00 | 278.6 | 175.5 | 77.4 | 83.1 | 9 | 45.4 | 38.77 | 23.3376 | 3.7766 | 3.7616 | 0 | 0 | 460.0458
2019-05-27 08:00 | 8:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 85.6 | 9 | 45.4 | 54.3644 | 32.7248 | 4.3204 | 4.3032 | 0 | 0 | 489.3128
2019-05-27 09:00 | 9:00 | 338 | 175.5 | 78.6 | 86.1 | 9 | 45.4 | 67.0684 | 40.372 | 4.3296 | 4.3124 | 0 | 0 | 510.6824
2019-05-27 10:00 | 10:00 | 348.3 | 175.5 | 78.8 | 87.4 | 9 | 45.4 | 74.6863 | 44.9576 | 4.3851 | 4.3676 | 0 | 0 | 524.4966
2019-05-27 11:00 | 11:00 | 357.5 | 175.5 | 79 | 94.7 | 9 | 45.4 | 76.6442 | 46.136 | 4.2023 | 4.1856 | 0 | 0 | 534.7681
2019-05-27 12:00 | 12:00 | 340.5 | 175.5 | 78.6 | 92.8 | 9 | 45.4 | 74.1984 | 44.664 | 4.0015 | 3.9856 | 0 | 0 | 528.1495
2019-05-27 13:00 | 13:00 | 360.9 | 175.5 | 79 | 103.4 | 9 | 45.4 | 65.5853 | 39.4792 | 4.1598 | 4.1432 | 0 | 0 | 525.6675
2019-05-27 14:00 | 14:00 | 365.8 | 175.5 | 79.1 | 104.4 | 9 | 45.4 | 52.4002 | 31.5424 | 4.4064 | 4.3888 | 12.9 | 0 | 519.0378
2019-05-27 15:00 | 15:00 | 365.5 | 175.5 | 79.1 | 104.4 | 9 | 45.4 | 36.1423 | 21.756 | 3.765 | 3.75 | 29.5 | 0 | 508.3133
2019-05-27 16:00 | 16:00 | 377.8 | 175.5 | 79.4 | 104.4 | 9 | 45.4 | 22.3007 | 13.424 | 2.8883 | 2.8768 | 40 | 0 | 495.1898
2019-05-27 17:00 | 17:00 | 371 | 175.5 | 79.2 | 104.4 | 9 | 45.4 | 10.8582 | 6.536 | 2.1538 | 2.1452 | 40 | 0 | 475.1932
2019-05-27 18:00 | 18:00 | 355.1 | 175.5 | 78.9 | 104.4 | 9 | 45.4 | 2.3578 | 1.4192 | 2.165 | 2.1564 | 40 | 0 | 461.2984
2019-05-27 19:00 | 19:00 | 358.2 | 175.5 | 79 | 104.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3084 | 2.2992 | 40 | 0 | 457.9076
2019-05-27 20:00 | 20:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 104.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3827 | 2.3732 | 39.4 | 0 | 456.9559
2019-05-27 21:00 | 21:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 102.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3947 | 2.3852 | 22.4 | 0 | 437.5799
2019-05-27 22:00 | 22:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 102.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8429 | 2.8316 | 0 | 0 | 415.5745
2019-05-27 23:00 | 23:00 | 282.4 | 175.5 | 77.4 | 98.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2096 | 3.1968 | 0 | 0 | 412.5064
2019-05-28 | 0:00 | 267.5 | 175.5 | 77.2 | 86.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2794 | 6.2544 | 0 | 0 | 406.0338
2019-05-28 01:00 | 1:00 | 269.6 | 175.5 | 77.2 | 87 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2087 | 6.184 | 0 | 0 | 406.4927
2019-05-28 02:00 | 2:00 | 285.2 | 175.5 | 77.5 | 90.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8806 | 5.8572 | 0 | 0 | 409.5378
2019-05-28 03:00 | 3:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 96.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0923 | 6.068 | 0.9 | 0 | 417.3603
2019-05-28 04:00 | 4:00 | 290.5 | 175.5 | 77.6 | 90.4 | 9 | 45.4 | 2.2604 | 1.3608 | 6.7248 | 6.698 | 0.9 | 0 | 415.844
2019-05-28 05:00 | 5:00 | 284 | 175.5 | 77.5 | 85.9 | 9 | 45.4 | 9.4056 | 5.6616 | 6.6449 | 6.6184 | 0 | 0 | 421.6305
2019-05-28 06:00 | 6:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 86.4 | 9 | 45.4 | 18.8202 | 11.3288 | 7.8055 | 7.7744 | 0 | 0 | 439.4289
2019-05-28 07:00 | 7:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 87 | 9 | 45.4 | 31.0737 | 18.7048 | 8.2906 | 8.2576 | 0 | 0 | 461.0267
2019-05-28 08:00 | 8:00 | 333.5 | 175.5 | 78.5 | 92 | 9 | 45.4 | 43.6274 | 26.2616 | 7.977 | 7.9452 | 0 | 0 | 486.2112
2019-05-28 09:00 | 9:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 98.7 | 9 | 45.4 | 52.4146 | 31.5512 | 7.6734 | 7.6428 | 0 | 0 | 506.682
2019-05-28 10:00 | 10:00 | 350.9 | 175.5 | 78.8 | 94.8 | 9 | 45.4 | 57.4346 | 34.5728 | 8.4344 | 8.4008 | 0 | 0 | 512.3426
2019-05-28 11:00 | 11:00 | 356.9 | 175.5 | 78.9 | 96.3 | 9 | 45.4 | 59.727 | 35.9528 | 10.5717 | 10.5296 | 0 | 0 | 521.8811
2019-05-28 12:00 | 12:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 92.5 | 9 | 45.4 | 59.1834 | 35.6256 | 11.1207 | 11.0764 | 0 | 0 | 517.8061
2019-05-28 13:00 | 13:00 | 357.4 | 175.5 | 78.9 | 103.5 | 9 | 45.4 | 53.2068 | 32.028 | 10.348 | 10.3068 | 0 | 0 | 518.1896
2019-05-28 14:00 | 14:00 | 360.1 | 175.5 | 79 | 104.3 | 9 | 45.4 | 43.0401 | 25.908 | 10.0139 | 9.974 | 11.1 | 0 | 513.236
2019-05-28 15:00 | 15:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 104.3 | 9 | 45.4 | 30.3548 | 18.272 | 11.0882 | 11.044 | 19.1 | 0 | 502.959
2019-05-28 16:00 | 16:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 104.3 | 9 | 45.4 | 18.9505 | 11.4072 | 12.2412 | 12.1924 | 30.1 | 0 | 497.9913
2019-05-28 17:00 | 17:00 | 346.6 | 175.5 | 78.7 | 104.3 | 9 | 45.4 | 9.2341 | 5.5584 | 12.8219 | 12.7708 | 28.9 | 0 | 482.1852
2019-05-28 18:00 | 18:00 | 343.3 | 175.5 | 78.7 | 104.3 | 9 | 45.4 | 2.0373 | 1.2264 | 10.405 | 10.3636 | 35.3 | 0 | 472.2323
2019-05-28 19:00 | 19:00 | 348.7 | 175.5 | 78.8 | 104.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7982 | 8.7632 | 40 | 0 | 470.5614
2019-05-28 20:00 | 20:00 | 333.5 | 175.5 | 78.5 | 104.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5099 | 9.472 | 28.6 | 0 | 460.2819
2019-05-28 21:00 | 21:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 102.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3143 | 8.2812 | 9.5 | 0 | 436.1955
2019-05-28 22:00 | 22:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 92.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2131 | 8.1804 | 0 | 0 | 416.0935
2019-05-28 23:00 | 23:00 | 281.1 | 175.5 | 77.4 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1424 | 9.106 | 0 | 0 | 411.4484
2019-05-29 | 0:00 | 265.7 | 175.5 | 77.1 | 86 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5449 | 5.5228 | 0 | 0 | 404.0677
2019-05-29 01:00 | 1:00 | 267.9 | 175.5 | 77.2 | 86.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7923 | 5.7692 | 0 | 0 | 405.2615
2019-05-29 02:00 | 2:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 87.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9055 | 5.882 | 0 | 0 | 406.7875
2019-05-29 03:00 | 3:00 | 293.8 | 175.5 | 77.7 | 93.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6577 | 5.6352 | 4.3 | 0 | 416.6929
2019-05-29 04:00 | 4:00 | 289.6 | 175.5 | 77.6 | 88.1 | 9 | 45.4 | 1.8845 | 1.1344 | 5.12 | 5.0996 | 4.3 | 0 | 413.1385
2019-05-29 05:00 | 5:00 | 280.5 | 175.5 | 77.4 | 85.5 | 9 | 45.4 | 8.0031 | 4.8176 | 6.0039 | 5.98 | 0 | 0 | 417.6046
2019-05-29 06:00 | 6:00 | 286.3 | 175.5 | 77.5 | 86 | 9 | 45.4 | 17.6225 | 10.608 | 7.0135 | 6.9856 | 0 | 0 | 435.6296
2019-05-29 07:00 | 7:00 | 296.6 | 175.5 | 77.7 | 86.6 | 9 | 45.4 | 29.9532 | 18.0304 | 6.4485 | 6.4228 | 0 | 0 | 455.0549
2019-05-29 08:00 | 8:00 | 327.2 | 175.5 | 78.3 | 90.4 | 9 | 45.4 | 43.1106 | 25.9504 | 5.6842 | 5.6616 | 0 | 0 | 479.0068
2019-05-29 09:00 | 9:00 | 352.4 | 175.5 | 78.8 | 100.4 | 9 | 45.4 | 54.6861 | 32.9184 | 3.6766 | 3.662 | 2.2 | 0 | 506.2431
2019-05-29 10:00 | 10:00 | 345.7 | 175.5 | 78.7 | 92.6 | 9 | 45.4 | 63.3127 | 38.1112 | 3.7104 | 3.6956 | 0 | 0 | 510.0299
2019-05-29 11:00 | 11:00 | 373.4 | 175.5 | 79.3 | 103.6 | 9 | 45.4 | 68.6169 | 41.304 | 3.9268 | 3.9112 | 5.4 | 0 | 535.9589
2019-05-29 12:00 | 12:00 | 353 | 175.5 | 78.9 | 93.1 | 9 | 45.4 | 68.4468 | 41.2016 | 3.6546 | 3.64 | 0 | 0 | 518.843
2019-05-29 13:00 | 13:00 | 361.9 | 175.5 | 79 | 101.9 | 9 | 45.4 | 62.0089 | 37.3264 | 4.1337 | 4.1172 | 2.3 | 0 | 520.6862
2019-05-29 14:00 | 14:00 | 341.4 | 175.5 | 78.6 | 93.8 | 9 | 45.4 | 49.6795 | 29.9048 | 4.4746 | 4.4568 | 2.2 | 0 | 493.0157
2019-05-29 15:00 | 15:00 | 338.4 | 175.5 | 78.6 | 103.6 | 9 | 45.4 | 34.246 | 20.6144 | 3.8598 | 3.8444 | 5.5 | 0 | 480.1646
2019-05-29 16:00 | 16:00 | 346.6 | 175.5 | 78.7 | 103.6 | 9 | 45.4 | 21.1686 | 12.7424 | 3.2514 | 3.2384 | 27.3 | 0 | 479.9008
2019-05-29 17:00 | 17:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 103.6 | 9 | 45.4 | 10.4631 | 6.2984 | 3.2293 | 3.2164 | 32.5 | 0 | 467.8072
2019-05-29 18:00 | 18:00 | 337.8 | 175.5 | 78.6 | 103.6 | 9 | 45.4 | 2.2714 | 1.3672 | 3.0465 | 3.0344 | 37.7 | 0 | 459.5195
2019-05-29 19:00 | 19:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 103.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8783 | 2.8668 | 40 | 0 | 457.9451
2019-05-29 20:00 | 20:00 | 327.6 | 175.5 | 78.4 | 103.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6783 | 2.6676 | 30.3 | 0 | 447.5459
2019-05-29 21:00 | 21:00 | 308.5 | 175.5 | 78 | 103.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9377 | 2.926 | 11.4 | 0 | 428.7637
2019-05-29 22:00 | 22:00 | 294.2 | 175.5 | 77.7 | 98.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7751 | 2.764 | 2.2 | 0 | 414.2391
2019-05-29 23:00 | 23:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 90.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7598 | 2.7488 | 2.2 | 0 | 405.7086
2019-05-30 | 0:00 | 269.3 | 175.5 | 77.2 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6658 | 5.6432 | 0 | 0 | 403.509
2019-05-30 01:00 | 1:00 | 272.1 | 175.5 | 77.2 | 88.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6047 | 6.5784 | 0 | 0 | 409.0831
2019-05-30 02:00 | 2:00 | 283.9 | 175.5 | 77.5 | 98.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2168 | 5.196 | 0 | 0 | 416.6128
2019-05-30 03:00 | 3:00 | 292.9 | 175.5 | 77.7 | 101.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7333 | 4.7144 | 0 | 0 | 418.6477
2019-05-30 04:00 | 4:00 | 289.8 | 175.5 | 77.6 | 101.2 | 9 | 45.4 | 2.8177 | 1.696 | 4.62 | 4.6016 | 0 | 0 | 422.4353
2019-05-30 05:00 | 5:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 91.2 | 9 | 45.4 | 11.8574 | 7.1376 | 3.8064 | 3.7912 | 0 | 0 | 425.0926
2019-05-30 06:00 | 6:00 | 273 | 175.5 | 77.3 | 80.5 | 9 | 45.4 | 24.2529 | 14.5992 | 3.8377 | 3.8224 | 0 | 0 | 434.2122
2019-05-30 07:00 | 7:00 | 271.6 | 175.5 | 77.2 | 82.6 | 9 | 45.4 | 38.9186 | 23.4272 | 4.9935 | 4.9736 | 0 | 0 | 462.0129
2019-05-30 08:00 | 8:00 | 308.6 | 175.5 | 78 | 83.6 | 9 | 45.4 | 54.2317 | 32.6448 | 5.6497 | 5.6272 | 0 | 0 | 489.6534
2019-05-30 09:00 | 9:00 | 330 | 175.5 | 78.4 | 85.1 | 9 | 45.4 | 66.7148 | 40.1592 | 6.5686 | 6.5424 | 0 | 0 | 513.385
2019-05-30 10:00 | 10:00 | 330.5 | 175.5 | 78.4 | 82.5 | 9 | 45.4 | 74.6173 | 44.916 | 7.8641 | 7.8328 | 0 | 0 | 526.0302
2019-05-30 11:00 | 11:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 80.5 | 9 | 45.4 | 76.9047 | 46.2928 | 8.8215 | 8.7864 | 0 | 0 | 529.6054
2019-05-30 12:00 | 12:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 83.1 | 9 | 45.4 | 74.4219 | 44.7984 | 8.591 | 8.5568 | 0 | 0 | 527.5681
2019-05-30 13:00 | 13:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 85.6 | 9 | 45.4 | 65.8763 | 39.6544 | 8.5003 | 8.4664 | 0 | 0 | 516.5974
2019-05-30 14:00 | 14:00 | 329.6 | 175.5 | 78.4 | 92.2 | 9 | 45.4 | 52.7615 | 31.76 | 8.5215 | 8.4876 | 0 | 0 | 502.0306
2019-05-30 15:00 | 15:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 102.8 | 9 | 45.4 | 36.5227 | 21.9848 | 8.1368 | 8.1044 | 0 | 0 | 485.8487
2019-05-30 16:00 | 16:00 | 347.6 | 175.5 | 78.8 | 103.8 | 9 | 45.4 | 22.6837 | 13.6544 | 7.9742 | 7.9424 | 21.7 | 0 | 486.4547
2019-05-30 17:00 | 17:00 | 346.1 | 175.5 | 78.7 | 103.8 | 9 | 45.4 | 11.241 | 6.7664 | 6.3465 | 6.3212 | 33.4 | 0 | 476.4751
2019-05-30 18:00 | 18:00 | 336.7 | 175.5 | 78.5 | 103.8 | 9 | 45.4 | 2.4533 | 1.4768 | 4.6284 | 4.61 | 34.7 | 0 | 460.0685
2019-05-30 19:00 | 19:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 103.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6943 | 3.6796 | 40 | 0 | 459.7739
2019-05-30 20:00 | 20:00 | 329.4 | 175.5 | 78.4 | 103.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5168 | 3.5028 | 31.1 | 0 | 450.2196
2019-05-30 21:00 | 21:00 | 310.5 | 175.5 | 78 | 103.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1871 | 4.1704 | 11.9 | 0 | 431.9575
2019-05-30 22:00 | 22:00 | 292.5 | 175.5 | 77.6 | 101.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5919 | 4.5736 | 0 | 0 | 418.0655
2019-05-30 23:00 | 23:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 96.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.414 | 5.3924 | 0 | 0 | 414.5064
2019-05-31 | 0:00 | 267.2 | 175.5 | 77.1 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5208 | 5.4988 | 0 | 0 | 403.0196
2019-05-31 01:00 | 1:00 | 270.9 | 175.5 | 77.2 | 86.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5967 | 5.5744 | 0 | 0 | 405.1711
2019-05-31 02:00 | 2:00 | 285.5 | 175.5 | 77.5 | 96.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7706 | 6.7436 | 0 | 0 | 417.8142
2019-05-31 03:00 | 3:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 101.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6597 | 7.6292 | 0 | 0 | 424.7889
2019-05-31 04:00 | 4:00 | 288.6 | 175.5 | 77.6 | 96.7 | 9 | 45.4 | 1.7291 | 1.0408 | 8.1681 | 8.1356 | 0 | 0 | 423.2736
2019-05-31 05:00 | 5:00 | 275.8 | 175.5 | 77.3 | 86.7 | 9 | 45.4 | 7.335 | 4.4152 | 7.8228 | 7.7916 | 0 | 0 | 421.2646
2019-05-31 06:00 | 6:00 | 275.3 | 175.5 | 77.3 | 85 | 9 | 45.4 | 16.1411 | 9.716 | 7.371 | 7.3416 | 0 | 0 | 432.7697
2019-05-31 07:00 | 7:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 85 | 9 | 45.4 | 28.6693 | 17.2576 | 7.4529 | 7.4232 | 0 | 0 | 453.303
2019-05-31 08:00 | 8:00 | 316.4 | 175.5 | 78.1 | 85 | 9 | 45.4 | 43.6326 | 26.2648 | 8.6063 | 8.572 | 0 | 0 | 480.0757
2019-05-31 09:00 | 9:00 | 331 | 175.5 | 78.4 | 85 | 9 | 45.4 | 56.1347 | 33.7904 | 10.0312 | 9.9912 | 0 | 0 | 503.2475
2019-05-31 10:00 | 10:00 | 328.2 | 175.5 | 78.4 | 85.5 | 9 | 45.4 | 63.3979 | 38.1624 | 12.4343 | 12.3848 | 0 | 0 | 520.1794
2019-05-31 11:00 | 11:00 | 329.7 | 175.5 | 78.4 | 85.3 | 9 | 45.4 | 65.734 | 39.5688 | 13.1729 | 13.1204 | 0 | 0 | 525.1961
2019-05-31 12:00 | 12:00 | 323.3 | 175.5 | 78.3 | 83 | 9 | 45.4 | 62.9073 | 37.8672 | 13.695 | 13.6404 | 0 | 0 | 519.3099
2019-05-31 13:00 | 13:00 | 344.7 | 175.5 | 78.7 | 95.6 | 9 | 45.4 | 53.8011 | 32.3856 | 13.215 | 13.1624 | 0 | 0 | 516.7641
2019-05-31 14:00 | 14:00 | 338.7 | 175.5 | 78.6 | 102.6 | 9 | 45.4 | 39.7109 | 23.904 | 13.1211 | 13.0688 | 0 | 0 | 500.9048
2019-05-31 15:00 | 15:00 | 337.5 | 175.5 | 78.6 | 103.6 | 9 | 45.4 | 24.9058 | 14.992 | 12.1187 | 12.0704 | 5.7 | 0 | 481.8869
2019-05-31 16:00 | 16:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 103.6 | 9 | 45.4 | 13.843 | 8.3328 | 10.8484 | 10.8052 | 24.6 | 0 | 480.6294
2019-05-31 17:00 | 17:00 | 333.9 | 175.5 | 78.5 | 103.6 | 9 | 45.4 | 6.2531 | 3.764 | 8.9934 | 8.9576 | 24 | 0 | 463.9681
2019-05-31 18:00 | 18:00 | 337.1 | 175.5 | 78.5 | 103.6 | 9 | 45.4 | 1.4435 | 0.8688 | 8.2384 | 8.2056 | 32.7 | 0 | 463.4563
2019-05-31 19:00 | 19:00 | 339.5 | 175.5 | 78.6 | 103.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6356 | 7.6052 | 37.1 | 0 | 464.4408
2019-05-31 20:00 | 20:00 | 322.8 | 175.5 | 78.3 | 103.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0971 | 7.0688 | 21.2 | 0 | 447.1659
2019-05-31 21:00 | 21:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 103.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9428 | 7.9112 | 2.6 | 0 | 429.854
2019-05-31 22:00 | 22:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 97.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2697 | 8.2368 | 0 | 0 | 421.8065
2019-05-31 23:00 | 23:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 92.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0609 | 8.0288 | 0 | 0 | 416.2897
2019-06-01 | 0:00 | 270.1 | 175.5 | 77.2 | 87.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0425 | 4.0264 | 0 | 0 | 402.6689
2019-06-01 01:00 | 1:00 | 271.6 | 175.5 | 77.2 | 87.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1489 | 5.1284 | 0 | 0 | 405.2773
2019-06-01 02:00 | 2:00 | 280.8 | 175.5 | 77.4 | 95.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5541 | 6.528 | 0 | 0 | 415.8821
2019-06-01 03:00 | 3:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 102 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4718 | 7.442 | 0 | 0 | 424.4138
2019-06-01 04:00 | 4:00 | 282.6 | 175.5 | 77.5 | 93.8 | 9 | 45.4 | 2.7894 | 1.6792 | 7.1465 | 7.118 | 0 | 0 | 419.9331
2019-06-01 05:00 | 5:00 | 276.1 | 175.5 | 77.3 | 83.8 | 9 | 45.4 | 11.844 | 7.1296 | 8.697 | 8.6624 | 0 | 0 | 427.333
2019-06-01 06:00 | 6:00 | 268.2 | 175.5 | 77.2 | 74 | 9 | 45.4 | 24.3605 | 14.664 | 10.1508 | 10.1104 | 0 | 0 | 440.3857
2019-06-01 07:00 | 7:00 | 261.3 | 175.5 | 77 | 74 | 9 | 45.4 | 39.1844 | 23.5872 | 10.4544 | 10.4128 | 0 | 0 | 464.5388
2019-06-01 08:00 | 8:00 | 277 | 175.5 | 77.3 | 74 | 9 | 45.4 | 54.6341 | 32.8872 | 11.1938 | 11.1492 | 0 | 0 | 491.0643
2019-06-01 09:00 | 9:00 | 293.1 | 175.5 | 77.7 | 74 | 9 | 45.4 | 66.8372 | 40.2328 | 11.3601 | 11.3148 | 0 | 0 | 511.3449
2019-06-01 10:00 | 10:00 | 306 | 175.5 | 77.9 | 74 | 9 | 45.4 | 73.8703 | 44.4664 | 11.1464 | 11.102 | 0 | 0 | 522.3851
2019-06-01 11:00 | 11:00 | 310.9 | 175.5 | 78 | 74 | 9 | 45.4 | 75.6434 | 45.5336 | 11.3127 | 11.2676 | 0 | 0 | 525.6573
2019-06-01 12:00 | 12:00 | 292.9 | 175.5 | 77.7 | 74.5 | 9 | 45.4 | 72.6173 | 43.712 | 11.1613 | 11.1168 | 0 | 0 | 520.7074
2019-06-01 13:00 | 13:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 74.5 | 9 | 45.4 | 62.5737 | 37.6664 | 10.9139 | 10.8704 | 0 | 0 | 504.2244
2019-06-01 14:00 | 14:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 74.5 | 9 | 45.4 | 48.4599 | 29.1704 | 11.2769 | 11.232 | 0 | 0 | 482.2392
2019-06-01 15:00 | 15:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 90.5 | 9 | 45.4 | 32.1104 | 19.3288 | 12.3207 | 12.2716 | 0 | 0 | 474.1315
2019-06-01 16:00 | 16:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 103.6 | 9 | 45.4 | 18.4253 | 11.0912 | 10.4328 | 10.3912 | 0 | 0 | 461.9405
2019-06-01 17:00 | 17:00 | 315.7 | 175.5 | 78.1 | 104.6 | 9 | 45.4 | 8.52 | 5.1288 | 8.9099 | 8.8744 | 3 | 0 | 447.0331
2019-06-01 18:00 | 18:00 | 314.4 | 175.5 | 78.1 | 104.6 | 9 | 45.4 | 1.866 | 1.1232 | 7.8091 | 7.778 | 9.4 | 0 | 440.5763
2019-06-01 19:00 | 19:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 104.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6641 | 7.6336 | 22.1 | 0 | 450.1977
2019-06-01 20:00 | 20:00 | 313.9 | 175.5 | 78.1 | 104.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5589 | 7.5288 | 11 | 0 | 438.6877
2019-06-01 21:00 | 21:00 | 295.3 | 175.5 | 77.7 | 102 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.677 | 7.6464 | 0 | 0 | 424.9234
2019-06-01 22:00 | 22:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 95.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4228 | 6.3972 | 0 | 0 | 415.32
2019-06-01 23:00 | 23:00 | 271.2 | 175.5 | 77.2 | 86.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0079 | 5.984 | 0 | 0 | 405.7919
2019-06-02 | 0:00 | 258.6 | 175.5 | 77 | 80.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3642 | 5.3428 | 0 | 0 | 397.907
2019-06-02 01:00 | 1:00 | 259.9 | 175.5 | 77 | 84.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3393 | 5.318 | 0 | 0 | 401.8573
2019-06-02 02:00 | 2:00 | 272.5 | 175.5 | 77.2 | 94.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0453 | 5.0252 | 0 | 0 | 411.4705
2019-06-02 03:00 | 3:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9284 | 4.9088 | 0 | 0 | 413.3372
2019-06-02 04:00 | 4:00 | 273.2 | 175.5 | 77.3 | 91.5 | 9 | 45.4 | 2.9635 | 1.784 | 5.5007 | 5.4788 | 0 | 0 | 414.427
2019-06-02 05:00 | 5:00 | 261.1 | 175.5 | 77 | 81.5 | 9 | 45.4 | 11.5875 | 6.9752 | 6.5963 | 6.57 | 0 | 0 | 420.129
2019-06-02 06:00 | 6:00 | 251.7 | 175.5 | 76.8 | 73.5 | 9 | 45.4 | 22.5026 | 13.5456 | 7.1336 | 7.1052 | 0 | 0 | 430.487
2019-06-02 07:00 | 7:00 | 247 | 175.5 | 76.7 | 73.5 | 9 | 45.4 | 34.8905 | 21.0024 | 8.0714 | 8.0392 | 0 | 0 | 452.1035
2019-06-02 08:00 | 8:00 | 253 | 175.5 | 76.9 | 73.5 | 9 | 45.4 | 48.1937 | 29.0104 | 8.0846 | 8.0524 | 0 | 0 | 473.6411
2019-06-02 09:00 | 9:00 | 261 | 175.5 | 77 | 73.5 | 9 | 45.4 | 60.8938 | 36.6552 | 7.9035 | 7.872 | 0 | 0 | 493.7245
2019-06-02 10:00 | 10:00 | 271.7 | 175.5 | 77.2 | 73.5 | 9 | 45.4 | 69.5989 | 41.8952 | 8.0633 | 8.0312 | 0 | 0 | 508.1886
2019-06-02 11:00 | 11:00 | 282.8 | 175.5 | 77.5 | 73.5 | 9 | 45.4 | 71.166 | 42.8384 | 7.8734 | 7.842 | 0 | 0 | 510.6198
2019-06-02 12:00 | 12:00 | 278.7 | 175.5 | 77.4 | 73.5 | 9 | 45.4 | 67.6508 | 40.7224 | 8.04 | 8.008 | 0 | 0 | 505.2212
2019-06-02 13:00 | 13:00 | 274.7 | 175.5 | 77.3 | 73.5 | 9 | 45.4 | 60.0445 | 36.144 | 7.8569 | 7.8256 | 0 | 0 | 492.571
2019-06-02 14:00 | 14:00 | 268.5 | 175.5 | 77.2 | 74 | 9 | 45.4 | 48.2575 | 29.0488 | 7.4681 | 7.4384 | 0 | 0 | 473.3128
2019-06-02 15:00 | 15:00 | 271.4 | 175.5 | 77.2 | 79.7 | 9 | 45.4 | 34.9757 | 21.0536 | 7.0573 | 7.0292 | 0 | 0 | 456.9158
2019-06-02 16:00 | 16:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 89.7 | 9 | 45.4 | 22.7755 | 13.7096 | 6.2919 | 6.2668 | 0 | 0 | 446.2438
2019-06-02 17:00 | 17:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 99.8 | 9 | 45.4 | 11.5998 | 6.9824 | 5.9075 | 5.884 | 0 | 0 | 437.9737
2019-06-02 18:00 | 18:00 | 306.1 | 175.5 | 77.9 | 102.7 | 9 | 45.4 | 2.8306 | 1.704 | 5.1654 | 5.1448 | 0 | 0 | 425.3448
2019-06-02 19:00 | 19:00 | 318.1 | 175.5 | 78.2 | 103.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8477 | 4.8284 | 0.1 | 0 | 421.7761
2019-06-02 20:00 | 20:00 | 308.1 | 175.5 | 78 | 103.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5602 | 4.542 | 0 | 0 | 420.9022
2019-06-02 21:00 | 21:00 | 288.7 | 175.5 | 77.6 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7971 | 4.778 | 0 | 0 | 413.2751
2019-06-02 22:00 | 22:00 | 269.2 | 175.5 | 77.2 | 90.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4063 | 5.3848 | 0 | 0 | 408.4911
2019-06-02 23:00 | 23:00 | 261.3 | 175.5 | 77 | 82.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6714 | 5.6488 | 0 | 0 | 400.9202
2019-06-03 | 0:00 | 249.8 | 175.5 | 76.8 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3786 | 4.3612 | 0 | 0 | 388.1398
2019-06-03 01:00 | 1:00 | 253.1 | 175.5 | 76.9 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.377 | 5.3556 | 0 | 0 | 390.2326
2019-06-03 02:00 | 2:00 | 268.4 | 175.5 | 77.2 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2083 | 7.1796 | 0 | 0 | 395.5879
2019-06-03 03:00 | 3:00 | 279.7 | 175.5 | 77.4 | 84.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6047 | 7.5744 | 0 | 0 | 406.5791
2019-06-03 04:00 | 4:00 | 276.9 | 175.5 | 77.3 | 78.3 | 9 | 45.4 | 3.0459 | 1.8336 | 7.6698 | 7.6392 | 0 | 0 | 405.6885
2019-06-03 05:00 | 5:00 | 271.8 | 175.5 | 77.2 | 72.7 | 9 | 45.4 | 11.8827 | 7.1528 | 6.6766 | 6.65 | 0 | 0 | 412.1621
2019-06-03 06:00 | 6:00 | 270.7 | 175.5 | 77.2 | 72.7 | 9 | 45.4 | 22.9282 | 13.8016 | 7.0184 | 6.9904 | 0 | 0 | 430.5386
2019-06-03 07:00 | 7:00 | 276.7 | 175.5 | 77.3 | 72.7 | 9 | 45.4 | 35.3648 | 21.288 | 8.4585 | 8.4248 | 0 | 0 | 453.4361
2019-06-03 08:00 | 8:00 | 298.5 | 175.5 | 77.8 | 72.7 | 9 | 45.4 | 48.3332 | 29.0944 | 9.9219 | 9.8824 | 0 | 0 | 477.6319
2019-06-03 09:00 | 9:00 | 318.1 | 175.5 | 78.2 | 72.7 | 9 | 45.4 | 60.4341 | 36.3784 | 10.3709 | 10.3296 | 0 | 0 | 498.313
2019-06-03 10:00 | 10:00 | 325.5 | 175.5 | 78.3 | 73.2 | 9 | 45.4 | 69.0368 | 41.5568 | 10.8299 | 10.7868 | 0 | 0 | 513.6103
2019-06-03 11:00 | 11:00 | 332.2 | 175.5 | 78.4 | 73.2 | 9 | 45.4 | 70.0042 | 42.1392 | 10.4444 | 10.4028 | 0 | 0 | 514.4906
2019-06-03 12:00 | 12:00 | 313.9 | 175.5 | 78.1 | 73.2 | 9 | 45.4 | 66.3151 | 39.9184 | 9.3468 | 9.3096 | 0 | 0 | 506.0899
2019-06-03 13:00 | 13:00 | 332.3 | 175.5 | 78.4 | 82.7 | 9 | 45.4 | 58.819 | 35.4064 | 9.1147 | 9.0784 | 0 | 0 | 503.4185
2019-06-03 14:00 | 14:00 | 336.2 | 175.5 | 78.5 | 95.9 | 9 | 45.4 | 47.3023 | 28.4736 | 8.1159 | 8.0836 | 0 | 0 | 496.2754
2019-06-03 15:00 | 15:00 | 344.3 | 175.5 | 78.7 | 102.8 | 9 | 45.4 | 34.2058 | 20.5904 | 7.436 | 7.4064 | 0 | 0 | 481.0386
2019-06-03 16:00 | 16:00 | 359.4 | 175.5 | 79 | 102.8 | 9 | 45.4 | 22.3085 | 13.4288 | 6.1782 | 6.1536 | 18 | 0 | 477.7691
2019-06-03 17:00 | 17:00 | 354.7 | 175.5 | 78.9 | 102.8 | 9 | 45.4 | 11.4945 | 6.9192 | 5.0943 | 5.074 | 25.3 | 0 | 465.482
2019-06-03 18:00 | 18:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 102.8 | 9 | 45.4 | 2.831 | 1.704 | 4.3939 | 4.3764 | 23.8 | 0 | 448.5053
2019-06-03 19:00 | 19:00 | 350.6 | 175.5 | 78.8 | 102.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8071 | 4.788 | 33.1 | 0 | 454.1951
2019-06-03 20:00 | 20:00 | 332.6 | 175.5 | 78.5 | 102.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6027 | 4.5844 | 15.6 | 0 | 435.9871
2019-06-03 21:00 | 21:00 | 311 | 175.5 | 78 | 100.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3413 | 4.324 | 0 | 0 | 417.2653
2019-06-03 22:00 | 22:00 | 292.1 | 175.5 | 77.6 | 95.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6015 | 3.5872 | 0 | 0 | 410.2887
2019-06-03 23:00 | 23:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 92.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9481 | 2.9364 | 0 | 0 | 405.4845
2019-06-04 | 0:00 | 268.5 | 175.5 | 77.2 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2047 | 4.188 | 0 | 0 | 388.9927
2019-06-04 01:00 | 1:00 | 269.8 | 175.5 | 77.2 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9674 | 3.9516 | 0 | 0 | 391.719
2019-06-04 02:00 | 2:00 | 283.1 | 175.5 | 77.5 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3497 | 3.3364 | 0 | 0 | 394.2861
2019-06-04 03:00 | 3:00 | 292.6 | 175.5 | 77.7 | 80.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7449 | 2.734 | 0.7 | 0 | 394.1789
2019-06-04 04:00 | 4:00 | 288.8 | 175.5 | 77.6 | 78.1 | 9 | 45.4 | 2.9638 | 1.784 | 2.4783 | 2.4684 | 0 | 0 | 395.2945
2019-06-04 05:00 | 5:00 | 280.8 | 175.5 | 77.4 | 73 | 9 | 45.4 | 10.8445 | 6.528 | 2.3618 | 2.3524 | 0 | 0 | 402.3867
2019-06-04 06:00 | 6:00 | 280.8 | 175.5 | 77.4 | 73 | 9 | 45.4 | 19.6641 | 11.8368 | 2.6554 | 2.6448 | 0 | 0 | 417.1011
2019-06-04 07:00 | 7:00 | 289.8 | 175.5 | 77.6 | 76.1 | 9 | 45.4 | 28.9233 | 17.4104 | 2.7257 | 2.7148 | 0 | 0 | 435.3742
2019-06-04 08:00 | 8:00 | 318.1 | 175.5 | 78.2 | 79.2 | 9 | 45.4 | 37.5098 | 22.5792 | 2.512 | 2.502 | 0 | 0 | 452.403
2019-06-04 09:00 | 9:00 | 341.9 | 175.5 | 78.6 | 84.9 | 9 | 45.4 | 44.2811 | 26.6552 | 2.3614 | 2.352 | 0.7 | 0 | 469.7497
2019-06-04 10:00 | 10:00 | 356.8 | 175.5 | 78.9 | 94.9 | 9 | 45.4 | 48.5249 | 29.2096 | 2.7558 | 2.7448 | 0.6 | 0 | 487.5351
2019-06-04 11:00 | 11:00 | 362.8 | 175.5 | 79.1 | 97.2 | 9 | 45.4 | 51.595 | 31.0576 | 3.208 | 3.1952 | 0.6 | 0 | 495.8558
2019-06-04 12:00 | 12:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7 | 89.5 | 9 | 45.4 | 49.8886 | 30.0304 | 3.4236 | 3.41 | 0 | 0 | 484.8526
2019-06-04 13:00 | 13:00 | 360 | 175.5 | 79 | 99.5 | 9 | 45.4 | 46.2298 | 27.828 | 3.5104 | 3.4964 | 0.7 | 0 | 490.1646
2019-06-04 14:00 | 14:00 | 362.9 | 175.5 | 79.1 | 102.4 | 9 | 45.4 | 38.0602 | 22.9104 | 3.6457 | 3.6312 | 8.6 | 0 | 488.2475
2019-06-04 15:00 | 15:00 | 355.1 | 175.5 | 78.9 | 102.4 | 9 | 45.4 | 28.3104 | 17.0416 | 3.2899 | 3.2768 | 11.1 | 0 | 474.2187
2019-06-04 16:00 | 16:00 | 356.7 | 175.5 | 78.9 | 102.4 | 9 | 45.4 | 18.7909 | 11.3112 | 3.0128 | 3.0008 | 22.5 | 0 | 469.8157
2019-06-04 17:00 | 17:00 | 351.1 | 175.5 | 78.8 | 102.4 | 9 | 45.4 | 9.4734 | 5.7024 | 2.4546 | 2.4448 | 26.9 | 0 | 458.0752
2019-06-04 18:00 | 18:00 | 346.8 | 175.5 | 78.7 | 102.4 | 9 | 45.4 | 2.3975 | 1.4432 | 2.459 | 2.4492 | 29.7 | 0 | 449.4489
2019-06-04 19:00 | 19:00 | 348.3 | 175.5 | 78.8 | 102.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0618 | 2.0536 | 33.9 | 0 | 449.1154
2019-06-04 20:00 | 20:00 | 331 | 175.5 | 78.4 | 102.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0506 | 2.0424 | 17 | 0 | 431.793
2019-06-04 21:00 | 21:00 | 308 | 175.5 | 78 | 96.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9405 | 1.9328 | 0.7 | 0 | 408.7733
2019-06-04 22:00 | 22:00 | 288.7 | 175.5 | 77.6 | 86.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7273 | 1.7204 | 0 | 0 | 397.2477
2019-06-04 23:00 | 23:00 | 281.4 | 175.5 | 77.4 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7486 | 1.7416 | 0 | 0 | 390.9902
2019-06-05 | 0:00 | 269.6 | 175.5 | 77.2 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.1052 | 1.1008 | 0 | 0 | 383.106
2019-06-05 01:00 | 1:00 | 273.5 | 175.5 | 77.3 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.1353 | 1.1308 | 0 | 0 | 384.9661
2019-06-05 02:00 | 2:00 | 285.6 | 175.5 | 77.5 | 77.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2486 | 1.2436 | 0 | 0 | 387.1922
2019-06-05 03:00 | 3:00 | 297.3 | 175.5 | 77.7 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.1586 | 1.154 | 0 | 0 | 397.2126
2019-06-05 04:00 | 4:00 | 293.5 | 175.5 | 77.7 | 80.9 | 9 | 45.4 | 2.5171 | 1.5152 | 1.3333 | 1.328 | 0 | 0 | 395.1936
2019-06-05 05:00 | 5:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 76 | 9 | 45.4 | 8.874 | 5.3416 | 1.5309 | 1.5248 | 0 | 0 | 400.6713
2019-06-05 06:00 | 6:00 | 291.9 | 175.5 | 77.6 | 75.5 | 9 | 45.4 | 16.3798 | 9.86 | 1.9333 | 1.9256 | 0 | 0 | 413.0987
2019-06-05 07:00 | 7:00 | 301.1 | 175.5 | 77.8 | 76 | 9 | 45.4 | 23.8744 | 14.3712 | 2.3096 | 2.3004 | 0 | 0 | 426.5556
2019-06-05 08:00 | 8:00 | 328 | 175.5 | 78.4 | 88.1 | 9 | 45.4 | 30.8517 | 18.5712 | 2.2959 | 2.2868 | 0 | 0 | 450.4056
2019-06-05 09:00 | 9:00 | 354.3 | 175.5 | 78.9 | 98.1 | 9 | 45.4 | 35.1523 | 21.16 | 2.3839 | 2.3744 | 8.7 | 0 | 476.6706
2019-06-05 10:00 | 10:00 | 367.7 | 175.5 | 79.2 | 98.1 | 9 | 45.4 | 36.0136 | 21.6784 | 3.4811 | 3.4672 | 19.8 | 0 | 491.6403
2019-06-05 11:00 | 11:00 | 369.1 | 175.5 | 79.2 | 98.1 | 9 | 45.4 | 34.3006 | 20.6472 | 3.5871 | 3.5728 | 22.8 | 0 | 492.1077
2019-06-05 12:00 | 12:00 | 343.7 | 175.5 | 78.7 | 98.1 | 9 | 45.4 | 29.6278 | 17.8344 | 3.4505 | 3.4368 | 2.7 | 0 | 463.7495
2019-06-05 13:00 | 13:00 | 366.4 | 175.5 | 79.1 | 98.1 | 9 | 45.4 | 24.7831 | 14.9184 | 3.5301 | 3.516 | 29.8 | 0 | 483.6476
2019-06-05 14:00 | 14:00 | 361.4 | 175.5 | 79 | 98.1 | 9 | 45.4 | 19.8791 | 11.9664 | 3.8718 | 3.8564 | 29.4 | 0 | 475.9737
2019-06-05 15:00 | 15:00 | 355.2 | 175.5 | 78.9 | 98.1 | 9 | 45.4 | 15.4606 | 9.3064 | 3.1485 | 3.136 | 28.5 | 0 | 466.4515
2019-06-05 16:00 | 16:00 | 352.9 | 175.5 | 78.9 | 98.1 | 9 | 45.4 | 10.2079 | 6.1448 | 2.5851 | 2.5748 | 32 | 0 | 460.4126
2019-06-05 17:00 | 17:00 | 342.9 | 175.5 | 78.7 | 98.1 | 9 | 45.4 | 5.9566 | 3.5856 | 2.3261 | 2.3168 | 26.7 | 0 | 447.5851
2019-06-05 18:00 | 18:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 98.1 | 9 | 45.4 | 1.846 | 1.1112 | 2.2265 | 2.2176 | 26.6 | 0 | 440.6013
2019-06-05 19:00 | 19:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 98.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0068 | 1.9988 | 32.5 | 0 | 443.1056
2019-06-05 20:00 | 20:00 | 325.6 | 175.5 | 78.3 | 98.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1839 | 2.1752 | 15.9 | 0 | 426.5591
2019-06-05 21:00 | 21:00 | 303.7 | 175.5 | 77.9 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4056 | 2.396 | 0 | 0 | 404.9016
2019-06-05 22:00 | 22:00 | 287.3 | 175.5 | 77.5 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3674 | 2.358 | 0 | 0 | 394.4254
2019-06-05 23:00 | 23:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1574 | 2.1488 | 0 | 0 | 388.1062
2019-06-06 | 0:00 | 266.9 | 175.5 | 77.1 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.5831 | 1.5768 | 0 | 0 | 380.8599
2019-06-06 01:00 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 77.2 | 75.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.5245 | 1.5184 | 0 | 0 | 385.5429
2019-06-06 02:00 | 2:00 | 284 | 175.5 | 77.5 | 87.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.5385 | 1.5324 | 0 | 0 | 397.8709
2019-06-06 03:00 | 3:00 | 292.7 | 175.5 | 77.7 | 94.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7293 | 1.7224 | 0 | 0 | 405.9517
2019-06-06 04:00 | 4:00 | 288.3 | 175.5 | 77.6 | 88.5 | 9 | 45.4 | 2.8097 | 1.6912 | 1.847 | 1.8396 | 0 | 0 | 404.1875
2019-06-06 05:00 | 5:00 | 279.3 | 175.5 | 77.4 | 75.6 | 9 | 45.4 | 10.2534 | 6.172 | 1.9249 | 1.9172 | 0 | 0 | 403.1675
2019-06-06 06:00 | 6:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 68.4 | 9 | 45.4 | 19.5351 | 11.7592 | 1.8421 | 1.8348 | 0 | 0 | 410.6712
2019-06-06 07:00 | 7:00 | 288.3 | 175.5 | 77.6 | 69.3 | 9 | 45.4 | 30.6097 | 18.4256 | 1.7602 | 1.7532 | 0 | 0 | 429.3487
2019-06-06 08:00 | 8:00 | 319.1 | 175.5 | 78.2 | 78.4 | 9 | 45.4 | 43.2673 | 26.0448 | 1.749 | 1.742 | 0 | 0 | 459.3031
2019-06-06 09:00 | 9:00 | 329.7 | 175.5 | 78.4 | 75.5 | 9 | 45.4 | 56.6994 | 34.1304 | 1.5944 | 1.588 | 0 | 0 | 477.8122
2019-06-06 10:00 | 10:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 68.9 | 9 | 45.4 | 66.5473 | 40.0584 | 2.0241 | 2.016 | 0 | 0 | 487.6458
2019-06-06 11:00 | 11:00 | 328.6 | 175.5 | 78.4 | 68.9 | 9 | 45.4 | 68.9995 | 41.5344 | 2.555 | 2.5448 | 0 | 0 | 492.8337
2019-06-06 12:00 | 12:00 | 310.1 | 175.5 | 78 | 68.9 | 9 | 45.4 | 66.1143 | 39.7976 | 2.7052 | 2.6944 | 0 | 0 | 488.1115
2019-06-06 13:00 | 13:00 | 338.8 | 175.5 | 78.6 | 83.4 | 9 | 45.4 | 59.0322 | 35.5344 | 2.7674 | 2.7564 | 0 | 0 | 491.9904
2019-06-06 14:00 | 14:00 | 343.7 | 175.5 | 78.7 | 96.5 | 9 | 45.4 | 47.7299 | 28.7312 | 2.4911 | 2.4812 | 0 | 0 | 486.5334
2019-06-06 15:00 | 15:00 | 350.8 | 175.5 | 78.8 | 97.5 | 9 | 45.4 | 34.812 | 20.9552 | 2.6855 | 2.6748 | 5.9 | 0 | 473.2275
2019-06-06 16:00 | 16:00 | 359.3 | 175.5 | 79 | 97.5 | 9 | 45.4 | 22.7977 | 13.7232 | 2.5578 | 2.5476 | 26.3 | 0 | 474.3263
2019-06-06 17:00 | 17:00 | 349.9 | 175.5 | 78.8 | 97.5 | 9 | 45.4 | 11.8256 | 7.1184 | 2.4666 | 2.4568 | 28.2 | 0 | 458.2674
2019-06-06 18:00 | 18:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 97.5 | 9 | 45.4 | 3.0221 | 1.8192 | 2.4461 | 2.4364 | 29.7 | 0 | 445.4238
2019-06-06 19:00 | 19:00 | 348.2 | 175.5 | 78.8 | 97.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2755 | 2.2664 | 38.5 | 0 | 449.2419
2019-06-06 20:00 | 20:00 | 332.2 | 175.5 | 78.4 | 97.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.267 | 2.258 | 22.9 | 0 | 433.225
2019-06-06 21:00 | 21:00 | 311.2 | 175.5 | 78 | 97.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3959 | 2.3864 | 2.2 | 0 | 412.3823
2019-06-06 22:00 | 22:00 | 297.7 | 175.5 | 77.8 | 96.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4216 | 2.412 | 0 | 0 | 408.9336
2019-06-06 23:00 | 23:00 | 290.7 | 175.5 | 77.6 | 94 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4807 | 2.4708 | 0 | 0 | 406.4515
2019-06-07 | 0:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 78.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8843 | 2.8728 | 0 | 0 | 391.2571
2019-06-07 01:00 | 1:00 | 281.2 | 175.5 | 77.4 | 80.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5646 | 2.5544 | 0 | 0 | 392.919
2019-06-07 02:00 | 2:00 | 293.8 | 175.5 | 77.7 | 91.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7124 | 2.7016 | 0 | 0 | 404.514
2019-06-07 03:00 | 3:00 | 305.2 | 175.5 | 77.9 | 94.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0437 | 3.0316 | 0 | 0 | 408.4753
2019-06-07 04:00 | 4:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 92.1 | 9 | 45.4 | 2.5651 | 1.544 | 3.2779 | 3.2648 | 0 | 0 | 410.4518
2019-06-07 05:00 | 5:00 | 287.6 | 175.5 | 77.6 | 80.6 | 9 | 45.4 | 9.2033 | 5.54 | 2.7048 | 2.694 | 0 | 0 | 408.2421
2019-06-07 06:00 | 6:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 74 | 9 | 45.4 | 17.9217 | 10.788 | 2.4108 | 2.4012 | 0 | 0 | 415.0217
2019-06-07 07:00 | 7:00 | 302.7 | 175.5 | 77.9 | 75.8 | 9 | 45.4 | 29.4696 | 17.7392 | 1.9863 | 1.9784 | 0 | 0 | 434.7735
2019-06-07 08:00 | 8:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 88.3 | 9 | 45.4 | 42.9271 | 25.84 | 1.7012 | 1.6944 | 0 | 0 | 468.8627
2019-06-07 09:00 | 9:00 | 345.8 | 175.5 | 78.7 | 87.4 | 9 | 45.4 | 56.185 | 33.8208 | 1.5968 | 1.5904 | 0 | 0 | 489.193
2019-06-07 10:00 | 10:00 | 352.2 | 175.5 | 78.8 | 84.1 | 9 | 45.4 | 65.738 | 39.5712 | 1.7201 | 1.7132 | 0 | 0 | 501.5425
2019-06-07 11:00 | 11:00 | 353 | 175.5 | 78.9 | 82.1 | 9 | 45.4 | 67.9521 | 40.904 | 2.204 | 2.1952 | 0 | 0 | 504.1553
2019-06-07 12:00 | 12:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 72.1 | 9 | 45.4 | 65.4097 | 39.3736 | 2.4823 | 2.4724 | 0 | 0 | 490.138
2019-06-07 13:00 | 13:00 | 340.6 | 175.5 | 78.6 | 78.9 | 9 | 45.4 | 58.6466 | 35.3024 | 2.5939 | 2.5836 | 0 | 0 | 486.5265
2019-06-07 14:00 | 14:00 | 338.7 | 175.5 | 78.6 | 88.3 | 9 | 45.4 | 47.1973 | 28.4104 | 2.7658 | 2.7548 | 0 | 0 | 477.9283
2019-06-07 15:00 | 15:00 | 335.5 | 175.5 | 78.5 | 96.7 | 9 | 45.4 | 34.1465 | 20.5544 | 2.7759 | 2.7648 | 0 | 0 | 465.3416
2019-06-07 16:00 | 16:00 | 345.1 | 175.5 | 78.7 | 96.7 | 9 | 45.4 | 21.7707 | 13.1048 | 2.8164 | 2.8052 | 14 | 0 | 459.7971
2019-06-07 17:00 | 17:00 | 340.8 | 175.5 | 78.6 | 96.7 | 9 | 45.4 | 11.2114 | 6.7488 | 3.0353 | 3.0232 | 20.2 | 0 | 449.4187
2019-06-07 18:00 | 18:00 | 337.7 | 175.5 | 78.6 | 96.7 | 9 | 45.4 | 2.9156 | 1.7552 | 3.0787 | 3.0664 | 25.3 | 0 | 441.3159
2019-06-07 19:00 | 19:00 | 342.5 | 175.5 | 78.6 | 96.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4164 | 3.4028 | 32.7 | 0 | 444.7192
2019-06-07 20:00 | 20:00 | 326.4 | 175.5 | 78.3 | 96.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6698 | 3.6552 | 16.6 | 0 | 428.825
2019-06-07 21:00 | 21:00 | 304.1 | 175.5 | 77.9 | 96.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7088 | 3.694 | 0 | 0 | 411.9028
2019-06-07 22:00 | 22:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 90.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.777 | 3.762 | 0 | 0 | 405.739
2019-06-07 23:00 | 23:00 | 286 | 175.5 | 77.5 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0228 | 4.0068 | 0 | 0 | 398.0296
2019-06-08 | 0:00 | 271.7 | 175.5 | 77.2 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9895 | 5.9656 | 0 | 0 | 399.6551
2019-06-08 01:00 | 1:00 | 271.7 | 175.5 | 77.2 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2939 | 4.2768 | 0 | 0 | 397.9707
2019-06-08 02:00 | 2:00 | 286.1 | 175.5 | 77.5 | 90.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0152 | 3.9992 | 0 | 0 | 406.2144
2019-06-08 03:00 | 3:00 | 296.6 | 175.5 | 77.7 | 93.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0027 | 3.9868 | 0 | 0 | 409.3895
2019-06-08 04:00 | 4:00 | 289.8 | 175.5 | 77.6 | 88.2 | 9 | 45.4 | 2.4 | 1.4448 | 4.2891 | 4.272 | 0 | 0 | 408.1059
2019-06-08 05:00 | 5:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 79.3 | 9 | 45.4 | 9.1369 | 5.5 | 3.7891 | 3.774 | 0 | 0 | 408.8
2019-06-08 06:00 | 6:00 | 272.2 | 175.5 | 77.2 | 69.3 | 9 | 45.4 | 17.9431 | 10.8008 | 4.1554 | 4.1388 | 0 | 0 | 413.4381
2019-06-08 07:00 | 7:00 | 267.9 | 175.5 | 77.2 | 67.3 | 9 | 45.4 | 28.579 | 17.2032 | 4.1895 | 4.1728 | 0 | 0 | 428.5445
2019-06-08 08:00 | 8:00 | 274.9 | 175.5 | 77.3 | 67.3 | 9 | 45.4 | 40.124 | 24.1528 | 4.322 | 4.3048 | 0 | 0 | 447.4036
2019-06-08 09:00 | 9:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 67.3 | 9 | 45.4 | 52.1527 | 31.3936 | 4.5473 | 4.5292 | 0 | 0 | 467.4228
2019-06-08 10:00 | 10:00 | 299.6 | 175.5 | 77.8 | 67.3 | 9 | 45.4 | 61.5106 | 37.0264 | 5.6943 | 5.6716 | 0 | 0 | 484.9029
2019-06-08 11:00 | 11:00 | 309.1 | 175.5 | 78 | 67.3 | 9 | 45.4 | 64.353 | 38.7376 | 6.128 | 6.1036 | 0 | 0 | 490.5222
2019-06-08 12:00 | 12:00 | 303.4 | 175.5 | 77.9 | 67.8 | 9 | 45.4 | 62.8489 | 37.832 | 5.4336 | 5.412 | 0 | 0 | 487.1265
2019-06-08 13:00 | 13:00 | 303.5 | 175.5 | 77.9 | 67.8 | 9 | 45.4 | 57.6924 | 34.728 | 4.9537 | 4.934 | 0 | 0 | 477.9081
2019-06-08 14:00 | 14:00 | 310.3 | 175.5 | 78 | 76.8 | 9 | 45.4 | 47.2848 | 28.4632 | 5.3919 | 5.3704 | 0 | 0 | 471.2103
2019-06-08 15:00 | 15:00 | 311.7 | 175.5 | 78 | 88.2 | 9 | 45.4 | 34.6656 | 20.8672 | 4.7991 | 4.78 | 0 | 0 | 461.2119
2019-06-08 16:00 | 16:00 | 316 | 175.5 | 78.1 | 93 | 9 | 45.4 | 22.754 | 13.6968 | 4.657 | 4.6384 | 0 | 0 | 446.7462
2019-06-08 17:00 | 17:00 | 315.9 | 175.5 | 78.1 | 95.9 | 9 | 45.4 | 11.863 | 7.1408 | 4.5104 | 4.4924 | 0 | 0 | 431.9066
2019-06-08 18:00 | 18:00 | 315.2 | 175.5 | 78.1 | 95.9 | 9 | 45.4 | 3.0713 | 1.8488 | 4.5493 | 4.5312 | 2.5 | 0 | 420.4006
2019-06-08 19:00 | 19:00 | 326.4 | 175.5 | 78.3 | 95.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4811 | 4.4632 | 16.6 | 0 | 429.6443
2019-06-08 20:00 | 20:00 | 313.7 | 175.5 | 78.1 | 95.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0048 | 3.9888 | 4.6 | 0 | 416.4936
2019-06-08 21:00 | 21:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 93.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.716 | 3.7012 | 0 | 0 | 408.3172
2019-06-08 22:00 | 22:00 | 279.4 | 175.5 | 77.4 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4971 | 3.4832 | 0 | 0 | 402.4803
2019-06-08 23:00 | 23:00 | 274.3 | 175.5 | 77.3 | 86 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1052 | 3.0928 | 0 | 0 | 399.398
2019-06-09 | 0:00 | 261.3 | 175.5 | 77 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7546 | 2.7436 | 0 | 0 | 398.2982
2019-06-09 01:00 | 1:00 | 263.5 | 175.5 | 77.1 | 88.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6265 | 2.616 | 0 | 0 | 400.3425
2019-06-09 02:00 | 2:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3132 | 2.304 | 0 | 0 | 400.1172
2019-06-09 03:00 | 3:00 | 286.9 | 175.5 | 77.5 | 88.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3401 | 2.3308 | 0 | 0 | 400.8709
2019-06-09 04:00 | 4:00 | 280 | 175.5 | 77.4 | 88.2 | 9 | 45.4 | 3.1656 | 1.9056 | 2.7767 | 2.7656 | 0 | 0 | 406.1135
2019-06-09 05:00 | 5:00 | 272.5 | 175.5 | 77.2 | 84.9 | 9 | 45.4 | 11.9611 | 7.2 | 2.8024 | 2.7912 | 0 | 0 | 416.7547
2019-06-09 06:00 | 6:00 | 264.4 | 175.5 | 77.1 | 74.9 | 9 | 45.4 | 23.0024 | 13.8464 | 2.457 | 2.4472 | 0 | 0 | 423.653
2019-06-09 07:00 | 7:00 | 257.7 | 175.5 | 77 | 67.3 | 9 | 45.4 | 35.3146 | 21.2576 | 2.4498 | 2.44 | 0 | 0 | 435.662
2019-06-09 08:00 | 8:00 | 266.7 | 175.5 | 77.1 | 67.3 | 9 | 45.4 | 48.4635 | 29.1728 | 2.708 | 2.6972 | 0 | 0 | 457.3415
2019-06-09 09:00 | 9:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 67.3 | 9 | 45.4 | 60.7704 | 36.5808 | 2.8281 | 2.8168 | 0 | 0 | 477.6961
2019-06-09 10:00 | 10:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 67.3 | 9 | 45.4 | 69.0153 | 41.544 | 3.3831 | 3.3696 | 0 | 0 | 492.012
2019-06-09 11:00 | 11:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 67.3 | 9 | 45.4 | 70.0682 | 42.1776 | 3.614 | 3.5996 | 0 | 0 | 494.0594
2019-06-09 12:00 | 12:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 67.3 | 9 | 45.4 | 66.0932 | 39.7848 | 4.2433 | 4.2264 | 0 | 0 | 488.9477
2019-06-09 13:00 | 13:00 | 283.5 | 175.5 | 77.5 | 67.8 | 9 | 45.4 | 58.7394 | 35.3584 | 4.5088 | 4.4908 | 0 | 0 | 478.2974
2019-06-09 14:00 | 14:00 | 277.9 | 175.5 | 77.4 | 67.8 | 9 | 45.4 | 47.071 | 28.3344 | 5.0232 | 5.0032 | 0 | 0 | 460.5318
2019-06-09 15:00 | 15:00 | 275.3 | 175.5 | 77.3 | 78.7 | 9 | 45.4 | 33.4644 | 20.144 | 4.3594 | 4.342 | 0 | 0 | 448.2098
2019-06-09 16:00 | 16:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 89.2 | 9 | 45.4 | 21.4185 | 12.8928 | 4.2549 | 4.238 | 0 | 0 | 439.5042
2019-06-09 17:00 | 17:00 | 296.6 | 175.5 | 77.7 | 92.4 | 9 | 45.4 | 11.0828 | 6.6712 | 4.2453 | 4.2284 | 0 | 0 | 426.2277
2019-06-09 18:00 | 18:00 | 301.9 | 175.5 | 77.8 | 95.9 | 9 | 45.4 | 2.9794 | 1.7936 | 4.0064 | 3.9904 | 0 | 0 | 416.3698
2019-06-09 19:00 | 19:00 | 313.9 | 175.5 | 78.1 | 95.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6558 | 3.6412 | 10.5 | 0 | 421.697
2019-06-09 20:00 | 20:00 | 303.4 | 175.5 | 77.9 | 95.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9252 | 3.9096 | 0 | 0 | 411.5348
2019-06-09 21:00 | 21:00 | 283.4 | 175.5 | 77.5 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6614 | 3.6468 | 0 | 0 | 402.9082
2019-06-09 22:00 | 22:00 | 266.7 | 175.5 | 77.1 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5281 | 3.514 | 0 | 0 | 402.2421
2019-06-09 23:00 | 23:00 | 257.2 | 175.5 | 76.9 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8084 | 3.7932 | 0 | 0 | 395.2016
2019-06-10 | 0:00 | 245.8 | 175.5 | 76.7 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6714 | 4.6528 | 0 | 0 | 383.4242
2019-06-10 01:00 | 1:00 | 248.4 | 175.5 | 76.8 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5646 | 4.5464 | 0 | 0 | 383.311
2019-06-10 02:00 | 2:00 | 261.4 | 175.5 | 77 | 78.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2983 | 4.2812 | 0 | 0 | 393.9795
2019-06-10 03:00 | 3:00 | 275.9 | 175.5 | 77.3 | 88.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2778 | 4.2608 | 0 | 0 | 404.2386
2019-06-10 04:00 | 4:00 | 272.7 | 175.5 | 77.3 | 83.6 | 9 | 45.4 | 2.8732 | 1.7296 | 4.3549 | 4.3376 | 0 | 0 | 404.0953
2019-06-10 05:00 | 5:00 | 267 | 175.5 | 77.1 | 73.6 | 9 | 45.4 | 10.9003 | 6.5616 | 5.3481 | 5.3268 | 0 | 0 | 408.7368
2019-06-10 06:00 | 6:00 | 272.2 | 175.5 | 77.2 | 67.5 | 9 | 45.4 | 21.2843 | 12.812 | 4.2995 | 4.2824 | 0 | 0 | 417.2782
2019-06-10 07:00 | 7:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 67.5 | 9 | 45.4 | 33.3009 | 20.0456 | 4.3594 | 4.342 | 0 | 0 | 436.8479
2019-06-10 08:00 | 8:00 | 308.3 | 175.5 | 78 | 75.8 | 9 | 45.4 | 45.8629 | 27.6072 | 4.0292 | 4.0132 | 0 | 0 | 465.2125
2019-06-10 09:00 | 9:00 | 324 | 175.5 | 78.3 | 77.8 | 9 | 45.4 | 59.585 | 35.8672 | 3.7746 | 3.7596 | 0 | 0 | 488.9864
2019-06-10 10:00 | 10:00 | 324.7 | 175.5 | 78.3 | 69.4 | 9 | 45.4 | 69.1694 | 41.6368 | 3.7441 | 3.7292 | 0 | 0 | 495.8795
2019-06-10 11:00 | 11:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 69.2 | 9 | 45.4 | 71.1749 | 42.844 | 3.9481 | 3.9324 | 0 | 0 | 499.2994
2019-06-10 12:00 | 12:00 | 312.7 | 175.5 | 78.1 | 70.5 | 9 | 45.4 | 67.8631 | 40.8504 | 4.5228 | 4.5048 | 0 | 0 | 496.2411
2019-06-10 13:00 | 13:00 | 328.4 | 175.5 | 78.4 | 81 | 9 | 45.4 | 60.5353 | 36.4392 | 4.8766 | 4.8572 | 0 | 0 | 496.0083
2019-06-10 14:00 | 14:00 | 329.1 | 175.5 | 78.4 | 92.7 | 9 | 45.4 | 48.8224 | 29.3888 | 5.5529 | 5.5308 | 0 | 0 | 490.2949
2019-06-10 15:00 | 15:00 | 332.3 | 175.5 | 78.4 | 95.4 | 9 | 45.4 | 35.3488 | 21.2784 | 4.8622 | 4.8428 | 0 | 0 | 470.0322
2019-06-10 16:00 | 16:00 | 340.6 | 175.5 | 78.6 | 96.2 | 9 | 45.4 | 22.996 | 13.8424 | 4.0148 | 3.9988 | 13.1 | 0 | 462.652
2019-06-10 17:00 | 17:00 | 337.5 | 175.5 | 78.6 | 96.2 | 9 | 45.4 | 11.8894 | 7.1568 | 3.873 | 3.8576 | 21.2 | 0 | 452.6768
2019-06-10 18:00 | 18:00 | 332.1 | 175.5 | 78.4 | 96.2 | 9 | 45.4 | 3.1725 | 1.9096 | 3.9433 | 3.9276 | 24.7 | 0 | 442.153
2019-06-10 19:00 | 19:00 | 340.9 | 175.5 | 78.6 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0369 | 4.0208 | 36.4 | 0 | 449.1577
2019-06-10 20:00 | 20:00 | 325.1 | 175.5 | 78.3 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3738 | 4.3564 | 20.5 | 0 | 433.6302
2019-06-10 21:00 | 21:00 | 306.2 | 175.5 | 77.9 | 96.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9642 | 4.9444 | 1.4 | 0 | 415.3086
2019-06-10 22:00 | 22:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 88.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0276 | 5.0076 | 0 | 0 | 406.0352
2019-06-10 23:00 | 23:00 | 275.9 | 175.5 | 77.3 | 88.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6132 | 4.5948 | 0 | 0 | 404.908
2019-06-11 | 0:00 | 260.5 | 175.5 | 77 | 67.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5168 | 6.4908 | 0 | 0 | 387.0076
2019-06-11 01:00 | 1:00 | 263.5 | 175.5 | 77.1 | 76.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7943 | 4.7752 | 0 | 0 | 393.1695
2019-06-11 02:00 | 2:00 | 278.6 | 175.5 | 77.4 | 86.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5578 | 4.5396 | 0 | 0 | 402.9974
2019-06-11 03:00 | 3:00 | 289.7 | 175.5 | 77.6 | 89 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8337 | 4.8144 | 0 | 0 | 406.1481
2019-06-11 04:00 | 4:00 | 284.8 | 175.5 | 77.5 | 87.9 | 9 | 45.4 | 3.1669 | 1.9064 | 5.2035 | 5.1828 | 0 | 0 | 410.7596
2019-06-11 05:00 | 5:00 | 275.6 | 175.5 | 77.3 | 77.9 | 9 | 45.4 | 11.9463 | 7.1912 | 6.6951 | 6.6684 | 0 | 0 | 417.601
2019-06-11 06:00 | 6:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 67.1 | 9 | 45.4 | 22.8535 | 13.7568 | 5.428 | 5.4064 | 0 | 0 | 421.8447
2019-06-11 07:00 | 7:00 | 285.2 | 175.5 | 77.5 | 67.1 | 9 | 45.4 | 35.2278 | 21.2056 | 5.2184 | 5.1976 | 0 | 0 | 441.3494
2019-06-11 08:00 | 8:00 | 312.3 | 175.5 | 78 | 70.4 | 9 | 45.4 | 48.1993 | 29.0136 | 5.6646 | 5.642 | 0 | 0 | 466.8195
2019-06-11 09:00 | 9:00 | 327.9 | 175.5 | 78.4 | 71.7 | 9 | 45.4 | 60.5642 | 36.4568 | 7.1842 | 7.1556 | 0 | 0 | 491.3608
2019-06-11 10:00 | 10:00 | 327.1 | 175.5 | 78.3 | 67.6 | 9 | 45.4 | 69.5576 | 41.8704 | 6.1465 | 6.122 | 0 | 0 | 499.4965
2019-06-11 11:00 | 11:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 67.6 | 9 | 45.4 | 70.8602 | 42.6544 | 6.3798 | 6.3544 | 0 | 0 | 502.1488
2019-06-11 12:00 | 12:00 | 302.9 | 175.5 | 77.9 | 67.6 | 9 | 45.4 | 66.8836 | 40.2608 | 7.0067 | 6.9788 | 0 | 0 | 496.5299
2019-06-11 13:00 | 13:00 | 322.7 | 175.5 | 78.3 | 76.1 | 9 | 45.4 | 59.4216 | 35.7688 | 6.5726 | 6.5464 | 0 | 0 | 492.6094
2019-06-11 14:00 | 14:00 | 327 | 175.5 | 78.3 | 89.3 | 9 | 45.4 | 47.46 | 28.5688 | 6.071 | 6.0468 | 0 | 0 | 485.6466
2019-06-11 15:00 | 15:00 | 333.2 | 175.5 | 78.5 | 95.6 | 9 | 45.4 | 33.9005 | 20.4064 | 5.9164 | 5.8928 | 0 | 0 | 470.1161
2019-06-11 16:00 | 16:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 95.6 | 9 | 45.4 | 21.6616 | 13.0392 | 5.8746 | 5.8512 | 11.1 | 0 | 461.6266
2019-06-11 17:00 | 17:00 | 333.5 | 175.5 | 78.5 | 95.6 | 9 | 45.4 | 11.1334 | 6.7016 | 5.4373 | 5.4156 | 17.1 | 0 | 449.7879
2019-06-11 18:00 | 18:00 | 333.4 | 175.5 | 78.5 | 95.6 | 9 | 45.4 | 2.9958 | 1.8032 | 5.2007 | 5.18 | 25.4 | 0 | 444.5797
2019-06-11 19:00 | 19:00 | 341.1 | 175.5 | 78.6 | 95.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6549 | 5.6324 | 35.5 | 0 | 450.8873
2019-06-11 20:00 | 20:00 | 323.1 | 175.5 | 78.3 | 95.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0593 | 6.0352 | 17.4 | 0 | 433.2945
2019-06-11 21:00 | 21:00 | 303.7 | 175.5 | 77.9 | 93.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.165 | 6.1404 | 0.4 | 0 | 414.0054
2019-06-11 22:00 | 22:00 | 284.7 | 175.5 | 77.5 | 88.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3373 | 5.316 | 0 | 0 | 406.4533
2019-06-11 23:00 | 23:00 | 273.6 | 175.5 | 77.3 | 82.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6983 | 4.6796 | 0 | 0 | 398.6779
2019-06-12 | 0:00 | 260.8 | 175.5 | 77 | 70.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5328 | 5.5108 | 0 | 0 | 388.8436
2019-06-12 01:00 | 1:00 | 263.8 | 175.5 | 77.1 | 72.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1919 | 4.1752 | 0 | 0 | 387.7671
2019-06-12 02:00 | 2:00 | 276.4 | 175.5 | 77.3 | 77.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7349 | 3.72 | 0 | 0 | 391.7549
2019-06-12 03:00 | 3:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.918 | 3.9024 | 0 | 0 | 402.5204
2019-06-12 04:00 | 4:00 | 286.6 | 175.5 | 77.5 | 83.4 | 9 | 45.4 | 2.7512 | 1.656 | 4.6051 | 4.5868 | 0 | 0 | 404.3991
2019-06-12 05:00 | 5:00 | 276.6 | 175.5 | 77.3 | 69.9 | 9 | 45.4 | 10.4936 | 6.3168 | 5.9441 | 5.9204 | 0 | 0 | 405.7749
2019-06-12 06:00 | 6:00 | 274.5 | 175.5 | 77.3 | 69.9 | 9 | 45.4 | 20.4095 | 12.2856 | 4.3072 | 4.29 | 0 | 0 | 418.3923
2019-06-12 07:00 | 7:00 | 280.8 | 175.5 | 77.4 | 69.9 | 9 | 45.4 | 32.4905 | 19.5576 | 3.216 | 3.2032 | 0 | 0 | 435.6673
2019-06-12 08:00 | 8:00 | 306.4 | 175.5 | 77.9 | 69.9 | 9 | 45.4 | 45.6728 | 27.4928 | 3.1497 | 3.1372 | 0 | 0 | 457.1525
2019-06-12 09:00 | 9:00 | 324.4 | 175.5 | 78.3 | 70.4 | 9 | 45.4 | 57.9473 | 34.8816 | 4.4766 | 4.4588 | 0 | 0 | 480.3643
2019-06-12 10:00 | 10:00 | 331.8 | 175.5 | 78.4 | 70.4 | 9 | 45.4 | 66.6752 | 40.1352 | 3.4489 | 3.4352 | 0 | 0 | 492.3945
2019-06-12 11:00 | 11:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 70.4 | 9 | 45.4 | 69.995 | 42.1336 | 3.1991 | 3.1864 | 0 | 0 | 497.4141
2019-06-12 12:00 | 12:00 | 318.8 | 175.5 | 78.2 | 70.9 | 9 | 45.4 | 67.4658 | 40.6112 | 3.0349 | 3.0228 | 0 | 0 | 493.1347
2019-06-12 13:00 | 13:00 | 336.6 | 175.5 | 78.5 | 83.5 | 9 | 45.4 | 60.543 | 36.444 | 3.0787 | 3.0664 | 0 | 0 | 495.0321
2019-06-12 14:00 | 14:00 | 346.7 | 175.5 | 78.7 | 97 | 9 | 45.4 | 49.3354 | 29.6976 | 3.3883 | 3.3748 | 0 | 0 | 491.3961
2019-06-12 15:00 | 15:00 | 339.2 | 175.5 | 78.6 | 97 | 9 | 45.4 | 35.9008 | 21.6104 | 3.2891 | 3.276 | 0 | 0 | 469.5763
2019-06-12 16:00 | 16:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 97 | 9 | 45.4 | 23.3479 | 14.0544 | 3.0096 | 2.9976 | 15.8 | 0 | 464.8095
2019-06-12 17:00 | 17:00 | 338.1 | 175.5 | 78.6 | 97 | 9 | 45.4 | 11.9467 | 7.1912 | 2.9325 | 2.9208 | 21.9 | 0 | 452.3912
2019-06-12 18:00 | 18:00 | 335.8 | 175.5 | 78.5 | 97 | 9 | 45.4 | 3.2253 | 1.9416 | 2.3767 | 2.3672 | 29 | 0 | 444.3108
2019-06-12 19:00 | 19:00 | 343 | 175.5 | 78.7 | 97 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.106 | 2.0976 | 39.5 | 0 | 449.3036
2019-06-12 20:00 | 20:00 | 325 | 175.5 | 78.3 | 97 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2357 | 2.2268 | 21.8 | 0 | 431.4625
2019-06-12 21:00 | 21:00 | 306.2 | 175.5 | 77.9 | 97 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1466 | 2.138 | 3.5 | 0 | 412.5846
2019-06-12 22:00 | 22:00 | 290.8 | 175.5 | 77.6 | 92.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9943 | 1.9864 | 0 | 0 | 404.3807
2019-06-12 23:00 | 23:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 83.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1682 | 2.1596 | 0 | 0 | 395.3278
2019-06-13 | 0:00 | 270 | 175.5 | 77.2 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1863 | 2.1776 | 0 | 0 | 383.7639
2019-06-13 01:00 | 1:00 | 269.6 | 175.5 | 77.2 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.018 | 2.01 | 0 | 0 | 384.928
2019-06-13 02:00 | 2:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 85.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9763 | 1.9684 | 0 | 0 | 396.5447
2019-06-13 03:00 | 3:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 95.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9662 | 1.9584 | 0 | 0 | 406.8246
2019-06-13 04:00 | 4:00 | 295.8 | 175.5 | 77.7 | 89 | 9 | 45.4 | 2.6303 | 1.5832 | 1.9301 | 1.9224 | 0 | 0 | 404.666
2019-06-13 05:00 | 5:00 | 285.2 | 175.5 | 77.5 | 77.4 | 9 | 45.4 | 9.9633 | 5.9976 | 2.0172 | 2.0092 | 0 | 0 | 404.7873
2019-06-13 06:00 | 6:00 | 286.2 | 175.5 | 77.5 | 70.6 | 9 | 45.4 | 19.6095 | 11.804 | 2.3024 | 2.2932 | 0 | 0 | 414.0091
2019-06-13 07:00 | 7:00 | 294.8 | 175.5 | 77.7 | 73.8 | 9 | 45.4 | 31.5454 | 18.9888 | 2.4357 | 2.426 | 0 | 0 | 436.7959
2019-06-13 08:00 | 8:00 | 328.8 | 175.5 | 78.4 | 80.2 | 9 | 45.4 | 44.5897 | 26.8408 | 2.6682 | 2.6576 | 0 | 0 | 465.2563
2019-06-13 09:00 | 9:00 | 354.3 | 175.5 | 78.9 | 90.2 | 9 | 45.4 | 57.7295 | 34.7504 | 2.9297 | 2.918 | 0 | 0 | 497.3276
2019-06-13 10:00 | 10:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 82.8 | 9 | 45.4 | 66.7896 | 40.204 | 3.2819 | 3.2688 | 0 | 0 | 505.1443
2019-06-13 11:00 | 11:00 | 352.6 | 175.5 | 78.9 | 77.3 | 9 | 45.4 | 69.1484 | 41.624 | 3.369 | 3.3556 | 0 | 0 | 503.597
2019-06-13 12:00 | 12:00 | 323 | 175.5 | 78.3 | 73.8 | 9 | 45.4 | 66.1476 | 39.8176 | 3.3016 | 3.2884 | 0 | 0 | 494.5552
2019-06-13 13:00 | 13:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 77.3 | 9 | 45.4 | 58.3806 | 35.1424 | 3.4156 | 3.402 | 0 | 0 | 486.1406
2019-06-13 14:00 | 14:00 | 335.8 | 175.5 | 78.5 | 86.5 | 9 | 45.4 | 46.7477 | 28.14 | 3.2662 | 3.2532 | 0 | 0 | 476.3071
2019-06-13 15:00 | 15:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 96.5 | 9 | 45.4 | 34.0571 | 20.5008 | 3.2345 | 3.2216 | 2.9 | 0 | 468.914
2019-06-13 16:00 | 16:00 | 348.8 | 175.5 | 78.8 | 96.5 | 9 | 45.4 | 22.2848 | 13.4144 | 2.9008 | 2.8892 | 22.6 | 0 | 469.2892
2019-06-13 17:00 | 17:00 | 341.6 | 175.5 | 78.6 | 96.5 | 9 | 45.4 | 11.5225 | 6.936 | 2.6072 | 2.5968 | 26.7 | 0 | 455.3625
2019-06-13 18:00 | 18:00 | 340.1 | 175.5 | 78.6 | 96.5 | 9 | 45.4 | 3.1192 | 1.8776 | 2.2835 | 2.2744 | 33.9 | 0 | 448.4547
2019-06-13 19:00 | 19:00 | 342.5 | 175.5 | 78.6 | 96.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4 | 2.3904 | 39.3 | 0 | 449.0904
2019-06-13 20:00 | 20:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 96.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3923 | 2.3828 | 22 | 0 | 431.4751
2019-06-13 21:00 | 21:00 | 305 | 175.5 | 77.9 | 96.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3915 | 2.382 | 2.5 | 0 | 411.5735
2019-06-13 22:00 | 22:00 | 288.9 | 175.5 | 77.6 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.251 | 2.242 | 0 | 0 | 398.493
2019-06-13 23:00 | 23:00 | 275.9 | 175.5 | 77.3 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9972 | 1.9892 | 0 | 0 | 386.3864
2019-06-14 | 0:00 | 265.6 | 175.5 | 77.1 | 69.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.812 | 2.8008 | 0 | 0 | 382.1128
2019-06-14 01:00 | 1:00 | 269 | 175.5 | 77.2 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2983 | 3.2852 | 0 | 0 | 384.0835
2019-06-14 02:00 | 2:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6991 | 3.6844 | 0 | 0 | 396.8835
2019-06-14 03:00 | 3:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2815 | 4.2644 | 0 | 0 | 404.2459
2019-06-14 04:00 | 4:00 | 289.3 | 175.5 | 77.6 | 85.6 | 9 | 45.4 | 3.0663 | 1.8456 | 4.7449 | 4.726 | 0 | 0 | 407.4828
2019-06-14 05:00 | 5:00 | 284.1 | 175.5 | 77.5 | 72.1 | 9 | 45.4 | 11.5703 | 6.9648 | 6.0344 | 6.0104 | 0 | 0 | 410.0799
2019-06-14 06:00 | 6:00 | 282.9 | 175.5 | 77.5 | 69 | 9 | 45.4 | 22.3249 | 13.4384 | 8.1312 | 8.0988 | 0 | 0 | 428.3933
2019-06-14 07:00 | 7:00 | 282.4 | 175.5 | 77.4 | 69 | 9 | 45.4 | 34.7671 | 20.928 | 9.2175 | 9.1808 | 0 | 0 | 450.3934
2019-06-14 08:00 | 8:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 69 | 9 | 45.4 | 48.1289 | 28.9712 | 10.1099 | 10.0696 | 0 | 0 | 474.0796
2019-06-14 09:00 | 9:00 | 327.5 | 175.5 | 78.4 | 69 | 9 | 45.4 | 60.8968 | 36.6568 | 10.8653 | 10.822 | 0 | 0 | 496.5409
2019-06-14 10:00 | 10:00 | 334.6 | 175.5 | 78.5 | 69.5 | 9 | 45.4 | 69.9007 | 42.0768 | 11.7187 | 11.672 | 0 | 0 | 513.2682
2019-06-14 11:00 | 11:00 | 337.5 | 175.5 | 78.6 | 69.5 | 9 | 45.4 | 71.3467 | 42.9472 | 12.6942 | 12.6436 | 0 | 0 | 517.6317
2019-06-14 12:00 | 12:00 | 323.1 | 175.5 | 78.3 | 69.5 | 9 | 45.4 | 67.8046 | 40.8152 | 13.2877 | 13.2348 | 0 | 0 | 512.8423
2019-06-14 13:00 | 13:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 70.9 | 9 | 45.4 | 60.4689 | 36.3992 | 12.5849 | 12.5348 | 0 | 0 | 501.2878
2019-06-14 14:00 | 14:00 | 340.4 | 175.5 | 78.6 | 82.3 | 9 | 45.4 | 48.8185 | 29.3864 | 13.0934 | 13.0412 | 0 | 0 | 495.1395
2019-06-14 15:00 | 15:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 95.7 | 9 | 45.4 | 35.2666 | 21.2288 | 12.3934 | 12.344 | 2.2 | 0 | 487.8328
2019-06-14 16:00 | 16:00 | 355.5 | 175.5 | 78.9 | 95.7 | 9 | 45.4 | 22.8989 | 13.784 | 9.9581 | 9.9184 | 22.3 | 0 | 483.3594
2019-06-14 17:00 | 17:00 | 346.6 | 175.5 | 78.7 | 95.7 | 9 | 45.4 | 11.7163 | 7.0528 | 8.4902 | 8.4564 | 26.3 | 0 | 466.3157
2019-06-14 18:00 | 18:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 95.7 | 9 | 45.4 | 3.1431 | 1.892 | 8.1207 | 8.0884 | 28.7 | 0 | 454.1442
2019-06-14 19:00 | 19:00 | 345.7 | 175.5 | 78.7 | 95.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3806 | 8.3472 | 37.2 | 0 | 458.2278
2019-06-14 20:00 | 20:00 | 331.3 | 175.5 | 78.4 | 95.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6155 | 8.5812 | 22.9 | 0 | 444.0967
2019-06-14 21:00 | 21:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 95.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7806 | 8.7456 | 0 | 0 | 421.0262
2019-06-14 22:00 | 22:00 | 291 | 175.5 | 77.6 | 87.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7436 | 7.7128 | 0 | 0 | 410.3564
2019-06-14 23:00 | 23:00 | 288.8 | 175.5 | 77.6 | 86.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.324 | 7.2948 | 0 | 0 | 408.4188
2019-06-15 | 0:00 | 277 | 175.5 | 77.3 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7694 | 6.7424 | 0 | 0 | 395.3118
2019-06-15 01:00 | 1:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2826 | 6.2576 | 0 | 0 | 395.3402
2019-06-15 02:00 | 2:00 | 289.2 | 175.5 | 77.6 | 86.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0862 | 6.062 | 0 | 0 | 406.5482
2019-06-15 03:00 | 3:00 | 301.4 | 175.5 | 77.8 | 93 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.171 | 6.1464 | 0 | 0 | 413.0174
2019-06-15 04:00 | 4:00 | 294.9 | 175.5 | 77.7 | 88.1 | 9 | 45.4 | 2.0747 | 1.2488 | 6.3176 | 6.2924 | 0 | 0 | 411.6335
2019-06-15 05:00 | 5:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 73 | 9 | 45.4 | 7.2207 | 4.3464 | 6.4445 | 6.4188 | 0 | 0 | 404.7304
2019-06-15 06:00 | 6:00 | 279.2 | 175.5 | 77.4 | 69.5 | 9 | 45.4 | 12.3941 | 7.4608 | 8.6011 | 8.5668 | 0 | 0 | 413.8228
2019-06-15 07:00 | 7:00 | 285.4 | 175.5 | 77.5 | 72.7 | 9 | 45.4 | 17.4606 | 10.5104 | 7.1027 | 7.0744 | 0 | 0 | 422.2481
2019-06-15 08:00 | 8:00 | 301.5 | 175.5 | 77.8 | 76 | 9 | 45.4 | 22.1069 | 13.3072 | 7.2537 | 7.2248 | 0 | 0 | 433.5926
2019-06-15 09:00 | 9:00 | 312.4 | 175.5 | 78 | 82.7 | 9 | 45.4 | 25.5462 | 15.3776 | 7.5549 | 7.5248 | 0 | 0 | 446.6035
2019-06-15 10:00 | 10:00 | 313.4 | 175.5 | 78.1 | 80.2 | 9 | 45.4 | 28.7333 | 17.296 | 7.6846 | 7.654 | 0 | 0 | 449.5679
2019-06-15 11:00 | 11:00 | 304.4 | 175.5 | 77.9 | 69.5 | 9 | 45.4 | 31.6966 | 19.08 | 8.0987 | 8.0664 | 0 | 0 | 444.2417
2019-06-15 12:00 | 12:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 72.7 | 9 | 45.4 | 31.1014 | 18.7216 | 8.1645 | 8.132 | 0 | 0 | 446.5195
2019-06-15 13:00 | 13:00 | 311 | 175.5 | 78 | 77.6 | 9 | 45.4 | 28.1829 | 16.9648 | 8.5914 | 8.5572 | 0 | 0 | 447.7963
2019-06-15 14:00 | 14:00 | 312.4 | 175.5 | 78 | 83.9 | 9 | 45.4 | 23.7018 | 14.2672 | 8.4798 | 8.446 | 0 | 0 | 446.6948
2019-06-15 15:00 | 15:00 | 323.3 | 175.5 | 78.3 | 95.1 | 9 | 45.4 | 17.5041 | 10.5368 | 8.481 | 8.4472 | 0 | 0 | 448.2691
2019-06-15 16:00 | 16:00 | 327.9 | 175.5 | 78.4 | 95.1 | 9 | 45.4 | 11.1398 | 6.7056 | 7.0364 | 7.0084 | 10.5 | 0 | 445.7902
2019-06-15 17:00 | 17:00 | 325.8 | 175.5 | 78.3 | 95.1 | 9 | 45.4 | 5.7411 | 3.456 | 6.0079 | 5.984 | 14.9 | 0 | 439.389
2019-06-15 18:00 | 18:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 95.1 | 9 | 45.4 | 1.8872 | 1.136 | 5.1919 | 5.1712 | 21.5 | 0 | 438.2863
2019-06-15 19:00 | 19:00 | 332.7 | 175.5 | 78.5 | 95.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0561 | 6.032 | 27.3 | 0 | 442.8881
2019-06-15 20:00 | 20:00 | 320 | 175.5 | 78.2 | 95.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4075 | 6.382 | 14.6 | 0 | 430.5895
2019-06-15 21:00 | 21:00 | 301.8 | 175.5 | 77.8 | 95.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3746 | 7.3452 | 0 | 0 | 417.5198
2019-06-15 22:00 | 22:00 | 284.5 | 175.5 | 77.5 | 80.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3143 | 8.2812 | 0 | 0 | 404.3955
2019-06-15 23:00 | 23:00 | 278 | 175.5 | 77.4 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6778 | 9.6392 | 0 | 0 | 399.217
2019-06-16 | 0:00 | 266.5 | 175.5 | 77.1 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2544 | 13.2016 | 0 | 0 | 403.656
2019-06-16 01:00 | 1:00 | 266.7 | 175.5 | 77.1 | 70.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7259 | 13.6712 | 0 | 0 | 404.8971
2019-06-16 02:00 | 2:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 80.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6749 | 13.6204 | 0 | 0 | 415.0953
2019-06-16 03:00 | 3:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 87.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.5459 | 14.488 | 0 | 0 | 423.7339
2019-06-16 04:00 | 4:00 | 283.8 | 175.5 | 77.5 | 84.6 | 9 | 45.4 | 1.1121 | 0.6696 | 14.6403 | 14.582 | 0 | 0 | 423.004
2019-06-16 05:00 | 5:00 | 271.9 | 175.5 | 77.2 | 74.6 | 9 | 45.4 | 4.5067 | 2.7128 | 13.1741 | 13.1216 | 0 | 0 | 415.2152
2019-06-16 06:00 | 6:00 | 260.5 | 175.5 | 77 | 68.4 | 9 | 45.4 | 9.8002 | 5.8992 | 13.6636 | 13.6092 | 0 | 0 | 418.2722
2019-06-16 07:00 | 7:00 | 258.5 | 175.5 | 77 | 68.4 | 9 | 45.4 | 16.6018 | 9.9936 | 12.1978 | 12.1492 | 0 | 0 | 426.2424
2019-06-16 08:00 | 8:00 | 264 | 175.5 | 77.1 | 68.4 | 9 | 45.4 | 24.301 | 14.628 | 11.0207 | 10.9768 | 0 | 0 | 436.3265
2019-06-16 09:00 | 9:00 | 279 | 175.5 | 77.4 | 68.4 | 9 | 45.4 | 30.7306 | 18.4984 | 10.6609 | 10.6184 | 0 | 0 | 446.2083
2019-06-16 10:00 | 10:00 | 273.5 | 175.5 | 77.3 | 68.4 | 9 | 45.4 | 34.4068 | 20.7112 | 11.8805 | 11.8332 | 0 | 0 | 454.4317
2019-06-16 11:00 | 11:00 | 266.9 | 175.5 | 77.1 | 68.4 | 9 | 45.4 | 35.3094 | 21.2544 | 12.3737 | 12.3244 | 0 | 0 | 456.6619
2019-06-16 12:00 | 12:00 | 274.3 | 175.5 | 77.3 | 68.4 | 9 | 45.4 | 30.8115 | 18.5472 | 12.9813 | 12.9296 | 0 | 0 | 450.8696
2019-06-16 13:00 | 13:00 | 291.7 | 175.5 | 77.6 | 71.4 | 9 | 45.4 | 24.6585 | 14.8432 | 12.6034 | 12.5532 | 0 | 0 | 443.5583
2019-06-16 14:00 | 14:00 | 292.5 | 175.5 | 77.6 | 79.7 | 9 | 45.4 | 18.4187 | 11.0872 | 11.4074 | 11.362 | 0 | 0 | 439.4753
2019-06-16 15:00 | 15:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 84.4 | 9 | 45.4 | 13.2009 | 7.9464 | 10.7649 | 10.722 | 0 | 0 | 434.5342
2019-06-16 16:00 | 16:00 | 295.5 | 175.5 | 77.7 | 88.2 | 9 | 45.4 | 8.2556 | 4.9696 | 10.191 | 10.1504 | 0 | 0 | 429.3666
2019-06-16 17:00 | 17:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 88.8 | 9 | 45.4 | 4.4108 | 2.6552 | 9.4255 | 9.388 | 0 | 0 | 422.3795
2019-06-16 18:00 | 18:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 92.4 | 9 | 45.4 | 1.6585 | 0.9984 | 9.1364 | 9.1 | 0 | 0 | 421.0933
2019-06-16 19:00 | 19:00 | 314.4 | 175.5 | 78.1 | 94.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.879 | 9.8396 | 0 | 0 | 422.6186
2019-06-16 20:00 | 20:00 | 305 | 175.5 | 77.9 | 89.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0408 | 10.9968 | 0 | 0 | 419.0376
2019-06-16 21:00 | 21:00 | 291.2 | 175.5 | 77.6 | 87.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9335 | 12.882 | 0 | 0 | 420.5155
2019-06-16 22:00 | 22:00 | 272 | 175.5 | 77.2 | 77.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7355 | 11.6888 | 0 | 0 | 407.7243
2019-06-16 23:00 | 23:00 | 263.9 | 175.5 | 77.1 | 70.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7589 | 10.716 | 0 | 0 | 398.5749
2019-06-17 | 0:00 | 250.8 | 175.5 | 76.8 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7375 | 12.6868 | 0 | 0 | 400.0243
2019-06-17 01:00 | 1:00 | 253.1 | 175.5 | 76.9 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5186 | 13.4648 | 0 | 0 | 401.6834
2019-06-17 02:00 | 2:00 | 269.1 | 175.5 | 77.2 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.7202 | 14.6616 | 0 | 0 | 404.3818
2019-06-17 03:00 | 3:00 | 281.2 | 175.5 | 77.4 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.9102 | 16.8428 | 0 | 0 | 408.953
2019-06-17 04:00 | 4:00 | 277.9 | 175.5 | 77.4 | 67.9 | 9 | 45.4 | 2.1729 | 1.308 | 15.8359 | 15.7728 | 0 | 0 | 410.2896
2019-06-17 05:00 | 5:00 | 269 | 175.5 | 77.2 | 67.9 | 9 | 45.4 | 7.7828 | 4.6848 | 15.1809 | 15.1204 | 0 | 0 | 417.7689
2019-06-17 06:00 | 6:00 | 270.9 | 175.5 | 77.2 | 67.9 | 9 | 45.4 | 14.8239 | 8.9232 | 14.8676 | 14.8084 | 0 | 0 | 428.4231
2019-06-17 07:00 | 7:00 | 284 | 175.5 | 77.5 | 67.9 | 9 | 45.4 | 22.5759 | 13.5896 | 16.9712 | 16.9036 | 0 | 0 | 445.3403
2019-06-17 08:00 | 8:00 | 312.9 | 175.5 | 78.1 | 69.6 | 9 | 45.4 | 30.1302 | 18.1368 | 18.0383 | 17.9664 | 0 | 0 | 461.8717
2019-06-17 09:00 | 9:00 | 332.7 | 175.5 | 78.5 | 79.6 | 9 | 45.4 | 35.071 | 21.1112 | 16.623 | 16.5568 | 0 | 0 | 477.362
2019-06-17 10:00 | 10:00 | 335.6 | 175.5 | 78.5 | 80.2 | 9 | 45.4 | 37.5684 | 22.6144 | 16.4447 | 16.3792 | 0 | 0 | 481.6067
2019-06-17 11:00 | 11:00 | 328.8 | 175.5 | 78.4 | 75.2 | 9 | 45.4 | 36.2034 | 21.7928 | 16.6355 | 16.5692 | 0 | 0 | 474.7009
2019-06-17 12:00 | 12:00 | 306.7 | 175.5 | 77.9 | 72 | 9 | 45.4 | 32.0966 | 19.3208 | 15.7146 | 15.652 | 0 | 0 | 462.584
2019-06-17 13:00 | 13:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 82 | 9 | 45.4 | 25.8624 | 15.568 | 16.3138 | 16.2488 | 0 | 0 | 464.193
2019-06-17 14:00 | 14:00 | 326.1 | 175.5 | 78.3 | 87.6 | 9 | 45.4 | 20.0705 | 12.0816 | 16.0712 | 16.0072 | 0 | 0 | 460.0305
2019-06-17 15:00 | 15:00 | 320.9 | 175.5 | 78.2 | 90.8 | 9 | 45.4 | 14.7573 | 8.8832 | 15.5536 | 15.4916 | 0 | 0 | 453.5857
2019-06-17 16:00 | 16:00 | 329.9 | 175.5 | 78.4 | 94.3 | 9 | 45.4 | 9.8068 | 5.9032 | 12.695 | 12.6444 | 2.7 | 0 | 446.3494
2019-06-17 17:00 | 17:00 | 328.5 | 175.5 | 78.4 | 94.3 | 9 | 45.4 | 5.8718 | 3.5344 | 12.2086 | 12.16 | 5.7 | 0 | 442.0748
2019-06-17 18:00 | 18:00 | 324.3 | 175.5 | 78.3 | 94.3 | 9 | 45.4 | 2.1276 | 1.2808 | 10.3151 | 10.274 | 7.3 | 0 | 433.7975
2019-06-17 19:00 | 19:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 94.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8227 | 8.7876 | 17.1 | 0 | 437.3103
2019-06-17 20:00 | 20:00 | 319.5 | 175.5 | 78.2 | 94.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7223 | 8.6876 | 6.3 | 0 | 426.1099
2019-06-17 21:00 | 21:00 | 303 | 175.5 | 77.9 | 88.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7452 | 9.7064 | 0 | 0 | 415.7516
2019-06-17 22:00 | 22:00 | 284.7 | 175.5 | 77.5 | 76.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9846 | 8.9488 | 0 | 0 | 401.9334
2019-06-17 23:00 | 23:00 | 275.3 | 175.5 | 77.3 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4601 | 9.4224 | 0 | 0 | 393.9825
2019-06-18 | 0:00 | 262.7 | 175.5 | 77.1 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6119 | 7.5816 | 0 | 0 | 385.0935
2019-06-18 01:00 | 1:00 | 263.7 | 175.5 | 77.1 | 71.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6477 | 5.6252 | 0 | 0 | 389.8729
2019-06-18 02:00 | 2:00 | 278.1 | 175.5 | 77.4 | 81.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.073 | 4.0568 | 0 | 0 | 397.0298
2019-06-18 03:00 | 3:00 | 290.1 | 175.5 | 77.6 | 87.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6566 | 3.642 | 0 | 0 | 401.9986
2019-06-18 04:00 | 4:00 | 283.6 | 175.5 | 77.5 | 83.7 | 9 | 45.4 | 3.2032 | 1.928 | 4.163 | 4.1464 | 0 | 0 | 404.5406
2019-06-18 05:00 | 5:00 | 274.5 | 175.5 | 77.3 | 73.7 | 9 | 45.4 | 11.9015 | 7.164 | 3.9493 | 3.9336 | 0 | 0 | 407.8484
2019-06-18 06:00 | 6:00 | 271 | 175.5 | 77.2 | 60.4 | 9 | 45.4 | 22.4085 | 13.4888 | 4.5413 | 4.5232 | 0 | 0 | 412.4618
2019-06-18 07:00 | 7:00 | 272.8 | 175.5 | 77.3 | 60.4 | 9 | 45.4 | 33.742 | 20.3112 | 6.2011 | 6.1764 | 0 | 0 | 434.0307
2019-06-18 08:00 | 8:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 60.4 | 9 | 45.4 | 45.0959 | 27.1456 | 6.8461 | 6.8188 | 0 | 0 | 454.0064
2019-06-18 09:00 | 9:00 | 316 | 175.5 | 78.1 | 60.9 | 9 | 45.4 | 55.0593 | 33.1432 | 6.8758 | 6.8484 | 0 | 0 | 470.8267
2019-06-18 10:00 | 10:00 | 313.9 | 175.5 | 78.1 | 60.4 | 9 | 45.4 | 62.34 | 37.5256 | 7.6107 | 7.5804 | 0 | 0 | 483.4567
2019-06-18 11:00 | 11:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 60.9 | 9 | 45.4 | 65.3474 | 39.336 | 8.4557 | 8.422 | 0 | 0 | 490.5611
2019-06-18 12:00 | 12:00 | 302.4 | 175.5 | 77.8 | 60.9 | 9 | 45.4 | 64.4119 | 38.7728 | 8.7581 | 8.7232 | 0 | 0 | 489.266
2019-06-18 13:00 | 13:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 74.6 | 9 | 45.4 | 58.5309 | 35.2328 | 8.8288 | 8.7936 | 0 | 0 | 494.2861
2019-06-18 14:00 | 14:00 | 334.8 | 175.5 | 78.5 | 85.1 | 9 | 45.4 | 47.9972 | 28.892 | 9.1227 | 9.0864 | 0 | 0 | 488.5983
2019-06-18 15:00 | 15:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 91.4 | 9 | 45.4 | 35.2986 | 21.248 | 9.4332 | 9.3956 | 0 | 0 | 475.2754
2019-06-18 16:00 | 16:00 | 346.5 | 175.5 | 78.7 | 94.9 | 9 | 45.4 | 23.2272 | 13.9816 | 7.9452 | 7.9136 | 9.7 | 0 | 466.2676
2019-06-18 17:00 | 17:00 | 338.6 | 175.5 | 78.6 | 94.9 | 9 | 45.4 | 12.014 | 7.232 | 7.2918 | 7.2628 | 13.8 | 0 | 451.0006
2019-06-18 18:00 | 18:00 | 334.1 | 175.5 | 78.5 | 94.9 | 9 | 45.4 | 3.2869 | 1.9784 | 6.8706 | 6.8432 | 18.5 | 0 | 440.7791
2019-06-18 19:00 | 19:00 | 339.6 | 175.5 | 78.6 | 94.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9296 | 6.902 | 27.2 | 0 | 444.4316
2019-06-18 20:00 | 20:00 | 325.4 | 175.5 | 78.3 | 94.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3485 | 6.3232 | 13.9 | 0 | 429.6717
2019-06-18 21:00 | 21:00 | 305.5 | 175.5 | 77.9 | 92.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2252 | 6.2004 | 0 | 0 | 412.5256
2019-06-18 22:00 | 22:00 | 283.8 | 175.5 | 77.5 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8999 | 5.8764 | 0 | 0 | 404.4763
2019-06-18 23:00 | 23:00 | 275.4 | 175.5 | 77.3 | 76.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4445 | 6.4188 | 0 | 0 | 396.6633
2019-06-19 | 0:00 | 263.1 | 175.5 | 77.1 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5441 | 6.518 | 0 | 0 | 379.8621
2019-06-19 01:00 | 1:00 | 267.2 | 175.5 | 77.1 | 66.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5951 | 6.5688 | 0 | 0 | 386.6639
2019-06-19 02:00 | 2:00 | 282.1 | 175.5 | 77.4 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7637 | 6.7368 | 0 | 0 | 397.3005
2019-06-19 03:00 | 3:00 | 292.2 | 175.5 | 77.6 | 86.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9919 | 6.964 | 0 | 0 | 407.6559
2019-06-19 04:00 | 4:00 | 286.6 | 175.5 | 77.5 | 77.2 | 9 | 45.4 | 3.1336 | 1.8864 | 7.326 | 7.2968 | 0 | 0 | 404.2428
2019-06-19 05:00 | 5:00 | 284.8 | 175.5 | 77.5 | 67.3 | 9 | 45.4 | 11.8029 | 7.1048 | 6.7533 | 6.7264 | 0 | 0 | 407.0874
2019-06-19 06:00 | 6:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 59.8 | 9 | 45.4 | 22.3497 | 13.4536 | 6.9131 | 6.8856 | 0 | 0 | 416.702
2019-06-19 07:00 | 7:00 | 279.2 | 175.5 | 77.4 | 59.8 | 9 | 45.4 | 33.1042 | 19.9272 | 7.6886 | 7.658 | 0 | 0 | 435.478
2019-06-19 08:00 | 8:00 | 301.7 | 175.5 | 77.8 | 59.8 | 9 | 45.4 | 42.5418 | 25.608 | 7.5585 | 7.5284 | 0 | 0 | 450.7367
2019-06-19 09:00 | 9:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 67.5 | 9 | 45.4 | 48.869 | 29.4168 | 7.32 | 7.2908 | 0 | 0 | 468.5966
2019-06-19 10:00 | 10:00 | 324.3 | 175.5 | 78.3 | 61.1 | 9 | 45.4 | 56.4482 | 33.9792 | 7.0999 | 7.0716 | 0 | 0 | 473.8989
2019-06-19 11:00 | 11:00 | 329.4 | 175.5 | 78.4 | 62.1 | 9 | 45.4 | 61.2927 | 36.8952 | 6.7457 | 6.7188 | 0 | 0 | 482.0524
2019-06-19 12:00 | 12:00 | 311.7 | 175.5 | 78 | 63.2 | 9 | 45.4 | 60.8048 | 36.6016 | 6.92 | 6.8924 | 0 | 0 | 482.3188
2019-06-19 13:00 | 13:00 | 334.2 | 175.5 | 78.5 | 73.2 | 9 | 45.4 | 55.4981 | 33.4072 | 6.1123 | 6.088 | 0 | 0 | 482.7056
2019-06-19 14:00 | 14:00 | 332.9 | 175.5 | 78.5 | 83.2 | 9 | 45.4 | 45.4125 | 27.336 | 5.3758 | 5.3544 | 0 | 0 | 475.0787
2019-06-19 15:00 | 15:00 | 327.7 | 175.5 | 78.4 | 90.4 | 9 | 45.4 | 33.5735 | 20.2096 | 3.8766 | 3.8612 | 0 | 0 | 460.2209
2019-06-19 16:00 | 16:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 93.9 | 9 | 45.4 | 22.1122 | 13.3104 | 3.3811 | 3.3676 | 13.5 | 0 | 458.1713
2019-06-19 17:00 | 17:00 | 342.1 | 175.5 | 78.6 | 93.9 | 9 | 45.4 | 11.6236 | 6.9968 | 2.6465 | 2.636 | 23.3 | 0 | 449.6029
2019-06-19 18:00 | 18:00 | 334.5 | 175.5 | 78.5 | 93.9 | 9 | 45.4 | 3.1579 | 1.9008 | 2.3642 | 2.3548 | 24.6 | 0 | 436.6777
2019-06-19 19:00 | 19:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 93.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3004 | 2.2912 | 33.5 | 0 | 440.4916
2019-06-19 20:00 | 20:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 93.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3895 | 2.38 | 22 | 0 | 428.9695
2019-06-19 21:00 | 21:00 | 316.5 | 175.5 | 78.1 | 93.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8068 | 2.7956 | 9.7 | 0 | 417.2024
2019-06-19 22:00 | 22:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1538 | 3.1412 | 0 | 0 | 402.095
2019-06-19 23:00 | 23:00 | 286.5 | 175.5 | 77.5 | 86.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3767 | 3.3632 | 0 | 0 | 400.8399
2019-06-20 | 0:00 | 275.2 | 175.5 | 77.3 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0104 | 2.9984 | 0 | 0 | 379.0088
2019-06-20 01:00 | 1:00 | 275.2 | 175.5 | 77.3 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6337 | 2.6232 | 0 | 0 | 378.6569
2019-06-20 02:00 | 2:00 | 286 | 175.5 | 77.5 | 79.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6325 | 2.622 | 0 | 0 | 391.8545
2019-06-20 03:00 | 3:00 | 300 | 175.5 | 77.8 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9032 | 2.8916 | 0 | 0 | 403.6948
2019-06-20 04:00 | 4:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 82.3 | 9 | 45.4 | 3.0077 | 1.8104 | 2.9293 | 2.9176 | 0 | 0 | 400.565
2019-06-20 05:00 | 5:00 | 286.8 | 175.5 | 77.5 | 69.5 | 9 | 45.4 | 11.3231 | 6.816 | 2.8726 | 2.8612 | 0 | 0 | 400.7729
2019-06-20 06:00 | 6:00 | 291.3 | 175.5 | 77.6 | 62.1 | 9 | 45.4 | 21.6946 | 13.0592 | 2.9216 | 2.91 | 0 | 0 | 410.1854
2019-06-20 07:00 | 7:00 | 289.1 | 175.5 | 77.6 | 60.5 | 9 | 45.4 | 33.4646 | 20.144 | 3.4554 | 3.4416 | 0 | 0 | 428.5056
2019-06-20 08:00 | 8:00 | 307.9 | 175.5 | 78 | 61.1 | 9 | 45.4 | 45.7738 | 27.5536 | 3.7558 | 3.7408 | 0 | 0 | 449.824
2019-06-20 09:00 | 9:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 62.1 | 9 | 45.4 | 57.3693 | 34.5336 | 3.5815 | 3.5672 | 0 | 0 | 469.4516
2019-06-20 10:00 | 10:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 63.3 | 9 | 45.4 | 65.8854 | 39.66 | 3.4618 | 3.448 | 0 | 0 | 484.2552
2019-06-20 11:00 | 11:00 | 350 | 175.5 | 78.8 | 71 | 9 | 45.4 | 67.6241 | 40.7064 | 3.5072 | 3.4932 | 0 | 0 | 495.0309
2019-06-20 12:00 | 12:00 | 329.2 | 175.5 | 78.4 | 74.6 | 9 | 45.4 | 64.7068 | 38.9504 | 3.6176 | 3.6032 | 0 | 0 | 493.778
2019-06-20 13:00 | 13:00 | 356 | 175.5 | 78.9 | 86.5 | 9 | 45.4 | 57.619 | 34.684 | 3.8778 | 3.8624 | 0 | 0 | 495.3432
2019-06-20 14:00 | 14:00 | 344.9 | 175.5 | 78.7 | 88 | 9 | 45.4 | 46.3305 | 27.8888 | 3.577 | 3.5628 | 0 | 0 | 477.9591
2019-06-20 15:00 | 15:00 | 346.4 | 175.5 | 78.7 | 93.4 | 9 | 45.4 | 33.907 | 20.4104 | 3.3642 | 3.3508 | 5 | 0 | 468.0324
2019-06-20 16:00 | 16:00 | 354.7 | 175.5 | 78.9 | 93.4 | 9 | 45.4 | 22.0166 | 13.2528 | 3.0425 | 3.0304 | 25.3 | 0 | 468.8423
2019-06-20 17:00 | 17:00 | 346.9 | 175.5 | 78.7 | 93.4 | 9 | 45.4 | 11.3376 | 6.8248 | 2.5819 | 2.5716 | 28.9 | 0 | 454.2159
2019-06-20 18:00 | 18:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 93.4 | 9 | 45.4 | 3.0871 | 1.8584 | 2.2735 | 2.2644 | 31.9 | 0 | 443.2834
2019-06-20 19:00 | 19:00 | 345.5 | 175.5 | 78.7 | 93.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4457 | 2.436 | 39 | 0 | 445.8817
2019-06-20 20:00 | 20:00 | 333.4 | 175.5 | 78.5 | 93.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2763 | 3.2632 | 26.2 | 0 | 434.5395
2019-06-20 21:00 | 21:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 93.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4072 | 4.3896 | 5.1 | 0 | 415.2968
2019-06-20 22:00 | 22:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3698 | 4.3524 | 0 | 0 | 402.2222
2019-06-20 23:00 | 23:00 | 286.9 | 175.5 | 77.5 | 75.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5292 | 4.5112 | 0 | 0 | 392.2404
2019-06-21 | 0:00 | 270 | 175.5 | 77.2 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3566 | 4.3392 | 0 | 0 | 377.3958
2019-06-21 01:00 | 1:00 | 269.6 | 175.5 | 77.2 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6742 | 4.6556 | 0 | 0 | 380.5298
2019-06-21 02:00 | 2:00 | 283.5 | 175.5 | 77.5 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3417 | 5.3204 | 1.1 | 0 | 386.7621
2019-06-21 03:00 | 3:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 77.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2754 | 6.2504 | 2.8 | 0 | 400.2258
2019-06-21 04:00 | 4:00 | 291.9 | 175.5 | 77.6 | 70.1 | 9 | 45.4 | 2.4853 | 1.496 | 6.877 | 6.8496 | 2.8 | 0 | 398.1079
2019-06-21 05:00 | 5:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 62.5 | 9 | 45.4 | 8.5921 | 5.172 | 7.6726 | 7.642 | 0 | 0 | 398.9787
2019-06-21 06:00 | 6:00 | 289.9 | 175.5 | 77.6 | 63.3 | 9 | 45.4 | 15.1892 | 9.1432 | 7.8637 | 7.8324 | 0 | 0 | 410.8285
2019-06-21 07:00 | 7:00 | 302.7 | 175.5 | 77.9 | 66 | 9 | 45.4 | 22.507 | 13.548 | 7.7685 | 7.7376 | 0 | 0 | 425.3611
2019-06-21 08:00 | 8:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 78.5 | 9 | 45.4 | 30.9261 | 18.616 | 7.5453 | 7.5152 | 2.8 | 0 | 454.2026
2019-06-21 09:00 | 9:00 | 343 | 175.5 | 78.7 | 84.4 | 9 | 45.4 | 37.4756 | 22.5584 | 7.5428 | 7.5128 | 2.9 | 0 | 470.9896
2019-06-21 10:00 | 10:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 80.7 | 9 | 45.4 | 43.1491 | 25.9736 | 7.6015 | 7.5712 | 2.8 | 0 | 476.3954
2019-06-21 11:00 | 11:00 | 351.2 | 175.5 | 78.8 | 84.3 | 9 | 45.4 | 45.6157 | 27.4584 | 7.5778 | 7.5476 | 2.9 | 0 | 484.0995
2019-06-21 12:00 | 12:00 | 336.7 | 175.5 | 78.5 | 79.1 | 9 | 45.4 | 43.8681 | 26.4064 | 7.7617 | 7.7308 | 0 | 0 | 473.267
2019-06-21 13:00 | 13:00 | 357.6 | 175.5 | 79 | 91.6 | 9 | 45.4 | 38.7608 | 23.332 | 7.887 | 7.8556 | 8.4 | 0 | 486.7354
2019-06-21 14:00 | 14:00 | 359.1 | 175.5 | 79 | 91.6 | 9 | 45.4 | 30.7785 | 18.5272 | 7.8332 | 7.802 | 17.9 | 0 | 483.3409
2019-06-21 15:00 | 15:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 91.6 | 9 | 45.4 | 22.4084 | 13.4888 | 8.2059 | 8.1732 | 23.2 | 0 | 475.8763
2019-06-21 16:00 | 16:00 | 354.4 | 175.5 | 78.9 | 91.6 | 9 | 45.4 | 14.9091 | 8.9744 | 8.1063 | 8.074 | 28.9 | 0 | 469.3638
2019-06-21 17:00 | 17:00 | 347.9 | 175.5 | 78.8 | 91.6 | 9 | 45.4 | 7.7918 | 4.6904 | 8.0207 | 7.9888 | 29.7 | 0 | 458.4917
2019-06-21 18:00 | 18:00 | 340.8 | 175.5 | 78.6 | 91.6 | 9 | 45.4 | 2.3654 | 1.424 | 7.5685 | 7.5384 | 28.7 | 0 | 447.6963
2019-06-21 19:00 | 19:00 | 343.5 | 175.5 | 78.7 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3288 | 7.2996 | 33.9 | 0 | 448.7284
2019-06-21 20:00 | 20:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5316 | 7.5016 | 15.9 | 0 | 430.7332
2019-06-21 21:00 | 21:00 | 312.9 | 175.5 | 78.1 | 91.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4099 | 8.3764 | 2.9 | 0 | 419.1863
2019-06-21 22:00 | 22:00 | 296.3 | 175.5 | 77.7 | 81.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3236 | 8.2904 | 0 | 0 | 405.414
2019-06-21 23:00 | 23:00 | 286.8 | 175.5 | 77.5 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8344 | 7.8032 | 1.9 | 0 | 392.5376
2019-06-22 | 0:00 | 277.3 | 175.5 | 77.3 | 62.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9733 | 8.9376 | 0 | 0 | 387.2109
2019-06-22 01:00 | 1:00 | 276.1 | 175.5 | 77.3 | 64.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4075 | 7.378 | 0 | 0 | 386.6855
2019-06-22 02:00 | 2:00 | 285.4 | 175.5 | 77.5 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2393 | 6.2144 | 2.5 | 0 | 389.5537
2019-06-22 03:00 | 3:00 | 300.3 | 175.5 | 77.8 | 77.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2421 | 6.2172 | 7.2 | 0 | 404.4593
2019-06-22 04:00 | 4:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 72.5 | 9 | 45.4 | 1.3595 | 0.8184 | 6.2919 | 6.2668 | 7.1 | 0 | 401.9366
2019-06-22 05:00 | 5:00 | 289.2 | 175.5 | 77.6 | 67.2 | 9 | 45.4 | 4.7191 | 2.8408 | 5.616 | 5.5936 | 2.1 | 0 | 395.5695
2019-06-22 06:00 | 6:00 | 282.8 | 175.5 | 77.5 | 64.7 | 9 | 45.4 | 9.1541 | 5.5104 | 5.3196 | 5.2984 | 0 | 0 | 397.3825
2019-06-22 07:00 | 7:00 | 294.7 | 175.5 | 77.7 | 67.5 | 9 | 45.4 | 13.7461 | 8.2744 | 5.5597 | 5.5376 | 0 | 0 | 408.2178
2019-06-22 08:00 | 8:00 | 320.1 | 175.5 | 78.2 | 80.9 | 9 | 45.4 | 18.8521 | 11.348 | 6.4252 | 6.3996 | 3.7 | 0 | 435.7249
2019-06-22 09:00 | 9:00 | 340.7 | 175.5 | 78.6 | 90.9 | 9 | 45.4 | 22.4016 | 13.4848 | 6.0887 | 6.0644 | 10.7 | 0 | 458.1395
2019-06-22 10:00 | 10:00 | 344.7 | 175.5 | 78.7 | 90.9 | 9 | 45.4 | 25.089 | 15.1024 | 6.989 | 6.9612 | 11 | 0 | 464.6416
2019-06-22 11:00 | 11:00 | 344.9 | 175.5 | 78.7 | 90.9 | 9 | 45.4 | 26.5283 | 15.9688 | 7.7079 | 7.6772 | 9.1 | 0 | 466.4822
2019-06-22 12:00 | 12:00 | 334.4 | 175.5 | 78.5 | 84.2 | 9 | 45.4 | 24.8366 | 14.9504 | 7.72 | 7.6892 | 7.1 | 0 | 454.8962
2019-06-22 13:00 | 13:00 | 336.4 | 175.5 | 78.5 | 88 | 9 | 45.4 | 22.1017 | 13.304 | 8.7015 | 8.6668 | 7.1 | 0 | 456.274
2019-06-22 14:00 | 14:00 | 331.3 | 175.5 | 78.4 | 87 | 9 | 45.4 | 18.0654 | 10.8744 | 8.6689 | 8.6344 | 7.2 | 0 | 448.7431
2019-06-22 15:00 | 15:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 88.1 | 9 | 45.4 | 13.2462 | 7.9736 | 8.0324 | 8.0004 | 7.1 | 0 | 440.6526
2019-06-22 16:00 | 16:00 | 330 | 175.5 | 78.4 | 90.9 | 9 | 45.4 | 8.5842 | 5.1672 | 6.9983 | 6.9704 | 13.1 | 0 | 440.0201
2019-06-22 17:00 | 17:00 | 328.4 | 175.5 | 78.4 | 90.9 | 9 | 45.4 | 4.6477 | 2.7976 | 5.8513 | 5.828 | 16.6 | 0 | 434.9246
2019-06-22 18:00 | 18:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 90.9 | 9 | 45.4 | 1.7196 | 1.0352 | 5.93 | 5.9064 | 17.8 | 0 | 431.4912
2019-06-22 19:00 | 19:00 | 327.9 | 175.5 | 78.4 | 90.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9694 | 5.9456 | 20.6 | 0 | 431.715
2019-06-22 20:00 | 20:00 | 316.3 | 175.5 | 78.1 | 90.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0923 | 6.068 | 9.2 | 0 | 420.2603
2019-06-22 21:00 | 21:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 80.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6501 | 5.6276 | 3.1 | 0 | 402.9777
2019-06-22 22:00 | 22:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0963 | 5.076 | 0.8 | 0 | 385.4723
2019-06-22 23:00 | 23:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9079 | 4.8884 | 0 | 0 | 382.4963
2019-06-23 | 0:00 | 264.9 | 175.5 | 77.1 | 70.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5906 | 8.5564 | 0 | 0 | 394.447
2019-06-23 01:00 | 1:00 | 264.9 | 175.5 | 77.1 | 71.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7669 | 7.736 | 0 | 0 | 393.6029
2019-06-23 02:00 | 2:00 | 274.1 | 175.5 | 77.3 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.23 | 7.2012 | 0 | 0 | 402.2312
2019-06-23 03:00 | 3:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 81.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4264 | 7.3968 | 0 | 0 | 403.9232
2019-06-23 04:00 | 4:00 | 283 | 175.5 | 77.5 | 81.6 | 9 | 45.4 | 1.7013 | 1.024 | 7.7798 | 7.7488 | 0 | 0 | 407.2539
2019-06-23 05:00 | 5:00 | 271.1 | 175.5 | 77.2 | 71.6 | 9 | 45.4 | 6.0924 | 3.6672 | 8.8444 | 8.8092 | 0 | 0 | 406.1132
2019-06-23 06:00 | 6:00 | 262.2 | 175.5 | 77 | 60 | 9 | 45.4 | 12.1672 | 7.324 | 7.7706 | 7.7396 | 0 | 0 | 401.9014
2019-06-23 07:00 | 7:00 | 263.3 | 175.5 | 77.1 | 58.5 | 9 | 45.4 | 20.1545 | 12.132 | 8.1513 | 8.1188 | 0 | 0 | 414.0566
2019-06-23 08:00 | 8:00 | 269.8 | 175.5 | 77.2 | 58.5 | 9 | 45.4 | 30.4727 | 18.3432 | 8.5513 | 8.5172 | 0 | 0 | 431.4844
2019-06-23 09:00 | 9:00 | 270.5 | 175.5 | 77.2 | 58.5 | 9 | 45.4 | 41.2378 | 24.8232 | 8.4248 | 8.3912 | 0 | 0 | 448.477
2019-06-23 10:00 | 10:00 | 270.9 | 175.5 | 77.2 | 58.5 | 9 | 45.4 | 48.809 | 29.3808 | 8.3734 | 8.34 | 0 | 0 | 460.5032
2019-06-23 11:00 | 11:00 | 265.5 | 175.5 | 77.1 | 58.5 | 9 | 45.4 | 51.9083 | 31.2464 | 7.9758 | 7.944 | 0 | 0 | 464.5745
2019-06-23 12:00 | 12:00 | 255.1 | 175.5 | 76.9 | 58.5 | 9 | 45.4 | 50.8505 | 30.6096 | 6.8477 | 6.8204 | 0 | 0 | 460.4282
2019-06-23 13:00 | 13:00 | 269.1 | 175.5 | 77.2 | 59 | 9 | 45.4 | 46.6308 | 28.0696 | 6.84 | 6.8128 | 0 | 0 | 454.4532
2019-06-23 14:00 | 14:00 | 274.5 | 175.5 | 77.3 | 59 | 9 | 45.4 | 38.1864 | 22.9864 | 6.8521 | 6.8248 | 0 | 0 | 441.0497
2019-06-23 15:00 | 15:00 | 281.5 | 175.5 | 77.4 | 72.1 | 9 | 45.4 | 29.6425 | 17.8432 | 6.6111 | 6.5848 | 0 | 0 | 440.0816
2019-06-23 16:00 | 16:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 82.6 | 9 | 45.4 | 20.0653 | 12.0784 | 5.6875 | 5.6648 | 0 | 0 | 433.796
2019-06-23 17:00 | 17:00 | 305 | 175.5 | 77.9 | 84.1 | 9 | 45.4 | 10.6826 | 6.4304 | 5.5373 | 5.5152 | 0 | 0 | 420.0655
2019-06-23 18:00 | 18:00 | 309.5 | 175.5 | 78 | 86.8 | 9 | 45.4 | 3.0448 | 1.8328 | 5.226 | 5.2052 | 0 | 0 | 410.0088
2019-06-23 19:00 | 19:00 | 318.7 | 175.5 | 78.2 | 89.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1409 | 5.1204 | 9.5 | 0 | 417.1613
2019-06-23 20:00 | 20:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 89.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2674 | 5.2464 | 1.4 | 0 | 409.1138
2019-06-23 21:00 | 21:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 81.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2244 | 5.2036 | 0 | 0 | 399.528
2019-06-23 22:00 | 22:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 81.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5144 | 5.4924 | 0 | 0 | 399.9068
2019-06-23 23:00 | 23:00 | 269.5 | 175.5 | 77.2 | 77.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4348 | 5.4132 | 0 | 0 | 395.848
2019-06-24 | 0:00 | 251.8 | 175.5 | 76.8 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7943 | 5.7712 | 0 | 0 | 376.5655
2019-06-24 01:00 | 1:00 | 253.6 | 175.5 | 76.9 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4774 | 4.4596 | 0 | 0 | 374.037
2019-06-24 02:00 | 2:00 | 265.3 | 175.5 | 77.1 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2927 | 4.2756 | 0 | 0 | 377.1683
2019-06-24 03:00 | 3:00 | 281.4 | 175.5 | 77.4 | 71.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5497 | 4.5316 | 0 | 0 | 387.9813
2019-06-24 04:00 | 4:00 | 279 | 175.5 | 77.4 | 66 | 9 | 45.4 | 3.1163 | 1.876 | 4.6248 | 4.6064 | 0 | 0 | 387.5235
2019-06-24 05:00 | 5:00 | 276 | 175.5 | 77.3 | 58.3 | 9 | 45.4 | 11.7923 | 7.0984 | 5.516 | 5.494 | 0 | 0 | 395.4007
2019-06-24 06:00 | 6:00 | 277.7 | 175.5 | 77.4 | 58.3 | 9 | 45.4 | 22.6515 | 13.6352 | 3.9863 | 3.9704 | 0 | 0 | 409.8434
2019-06-24 07:00 | 7:00 | 283.2 | 175.5 | 77.5 | 58.3 | 9 | 45.4 | 34.9143 | 21.0168 | 3.9995 | 3.9836 | 0 | 0 | 429.6142
2019-06-24 08:00 | 8:00 | 314.8 | 175.5 | 78.1 | 59.3 | 9 | 45.4 | 47.8577 | 28.808 | 6.0228 | 5.9988 | 0 | 0 | 455.9873
2019-06-24 09:00 | 9:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 69.8 | 9 | 45.4 | 60.0009 | 36.1176 | 5.2706 | 5.2496 | 0 | 0 | 484.9387
2019-06-24 10:00 | 10:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 66.9 | 9 | 45.4 | 68.8148 | 41.4232 | 4.1068 | 4.0904 | 0 | 0 | 493.9352
2019-06-24 11:00 | 11:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 68.4 | 9 | 45.4 | 70.4338 | 42.3976 | 3.9654 | 3.9496 | 0 | 0 | 497.8464
2019-06-24 12:00 | 12:00 | 324.2 | 175.5 | 78.3 | 71.8 | 9 | 45.4 | 67.1416 | 40.416 | 3.9385 | 3.9228 | 0 | 0 | 495.4189
2019-06-24 13:00 | 13:00 | 351.3 | 175.5 | 78.8 | 83.3 | 9 | 45.4 | 59.9117 | 36.064 | 3.9481 | 3.9324 | 0 | 0 | 495.8562
2019-06-24 14:00 | 14:00 | 354.5 | 175.5 | 78.9 | 86.4 | 9 | 45.4 | 48.4719 | 29.1776 | 3.8489 | 3.8336 | 0.3 | 0 | 480.832
2019-06-24 15:00 | 15:00 | 352.4 | 175.5 | 78.8 | 88.9 | 9 | 45.4 | 35.2932 | 21.2448 | 3.7216 | 3.7068 | 9.1 | 0 | 470.6664
2019-06-24 16:00 | 16:00 | 359.4 | 175.5 | 79 | 88.9 | 9 | 45.4 | 23.1592 | 13.9408 | 3.3626 | 3.3492 | 28.4 | 0 | 470.0118
2019-06-24 17:00 | 17:00 | 348 | 175.5 | 78.8 | 88.9 | 9 | 45.4 | 12.1046 | 7.2864 | 3.4377 | 3.424 | 28.2 | 0 | 452.0527
2019-06-24 18:00 | 18:00 | 336.6 | 175.5 | 78.5 | 88.9 | 9 | 45.4 | 3.4862 | 2.0984 | 3.3076 | 3.2944 | 25.8 | 0 | 435.2866
2019-06-24 19:00 | 19:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 88.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7638 | 3.7488 | 32.4 | 0 | 437.3126
2019-06-24 20:00 | 20:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 88.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1381 | 4.1216 | 18.8 | 0 | 424.1597
2019-06-24 21:00 | 21:00 | 308.9 | 175.5 | 78 | 88.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.21 | 4.1932 | 1.2 | 0 | 406.4032
2019-06-24 22:00 | 22:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 77.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3401 | 4.3228 | 0 | 0 | 393.3629
2019-06-24 23:00 | 23:00 | 275.9 | 175.5 | 77.3 | 67.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9445 | 3.9288 | 0 | 0 | 382.8733
2019-06-25 | 0:00 | 263.3 | 175.5 | 77.1 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0265 | 3.0144 | 0 | 0 | 373.7409
2019-06-25 01:00 | 1:00 | 261.3 | 175.5 | 77 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.502 | 2.492 | 0 | 0 | 372.594
2019-06-25 02:00 | 2:00 | 272.9 | 175.5 | 77.3 | 63.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1341 | 2.1256 | 0 | 0 | 375.2597
2019-06-25 03:00 | 3:00 | 282.9 | 175.5 | 77.5 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9044 | 1.8968 | 0 | 0 | 385.0012
2019-06-25 04:00 | 4:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 68.7 | 9 | 45.4 | 2.8785 | 1.7328 | 1.7658 | 1.7588 | 0 | 0 | 384.1359
2019-06-25 05:00 | 5:00 | 277.8 | 175.5 | 77.4 | 60.2 | 9 | 45.4 | 10.9658 | 6.6008 | 1.7626 | 1.7556 | 0 | 0 | 388.5848
2019-06-25 06:00 | 6:00 | 278.7 | 175.5 | 77.4 | 60.2 | 9 | 45.4 | 21.5312 | 12.9608 | 1.8538 | 1.8464 | 0 | 0 | 405.6922
2019-06-25 07:00 | 7:00 | 279.1 | 175.5 | 77.4 | 60.2 | 9 | 45.4 | 33.7504 | 20.316 | 2.3971 | 2.3876 | 0 | 0 | 426.3511
2019-06-25 08:00 | 8:00 | 301.6 | 175.5 | 77.8 | 60.2 | 9 | 45.4 | 46.8611 | 28.208 | 2.6867 | 2.676 | 0 | 0 | 448.3318
2019-06-25 09:00 | 9:00 | 321.5 | 175.5 | 78.2 | 60.2 | 9 | 45.4 | 59.5079 | 35.8208 | 3.3321 | 3.3188 | 0 | 0 | 470.2796
2019-06-25 10:00 | 10:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 60.7 | 9 | 45.4 | 68.4746 | 41.2184 | 4.2445 | 4.2276 | 0 | 0 | 487.1651
2019-06-25 11:00 | 11:00 | 336.8 | 175.5 | 78.5 | 60.7 | 9 | 45.4 | 69.8861 | 42.068 | 5.7866 | 5.7636 | 0 | 0 | 492.6043
2019-06-25 12:00 | 12:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 60.7 | 9 | 45.4 | 66.3973 | 39.968 | 6.2236 | 6.1988 | 0 | 0 | 487.7877
2019-06-25 13:00 | 13:00 | 339.8 | 175.5 | 78.6 | 72.1 | 9 | 45.4 | 59.2643 | 35.6744 | 6.318 | 6.2928 | 0 | 0 | 488.1495
2019-06-25 14:00 | 14:00 | 345.5 | 175.5 | 78.7 | 85.3 | 9 | 45.4 | 47.9296 | 28.8512 | 6.72 | 6.6932 | 0 | 0 | 484.094
2019-06-25 15:00 | 15:00 | 350.4 | 175.5 | 78.8 | 93.1 | 9 | 45.4 | 34.8185 | 20.9592 | 6.5204 | 6.4944 | 0.6 | 0 | 471.1925
2019-06-25 16:00 | 16:00 | 362.6 | 175.5 | 79.1 | 93.1 | 9 | 45.4 | 23.1325 | 13.9248 | 6.03 | 6.006 | 24.6 | 0 | 475.7933
2019-06-25 17:00 | 17:00 | 352.6 | 175.5 | 78.9 | 93.1 | 9 | 45.4 | 12.1009 | 7.284 | 5.5557 | 5.5336 | 26.3 | 0 | 458.6742
2019-06-25 18:00 | 18:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 93.1 | 9 | 45.4 | 3.4795 | 2.0944 | 5.5537 | 5.5316 | 23 | 0 | 441.2592
2019-06-25 19:00 | 19:00 | 343.7 | 175.5 | 78.7 | 93.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6935 | 5.6708 | 29.6 | 0 | 442.6643
2019-06-25 20:00 | 20:00 | 329.9 | 175.5 | 78.4 | 93.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3991 | 5.3776 | 16.4 | 0 | 428.5767
2019-06-25 21:00 | 21:00 | 310.9 | 175.5 | 78 | 90.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9132 | 5.8896 | 0.3 | 0 | 410.1028
2019-06-25 22:00 | 22:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 75.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6899 | 5.6672 | 0 | 0 | 394.6571
2019-06-25 23:00 | 23:00 | 277.1 | 175.5 | 77.3 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0991 | 6.0748 | 0 | 0 | 382.5739
2019-06-26 | 0:00 | 262.4 | 175.5 | 77 | 60.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1232 | 7.0948 | 0 | 0 | 381.418
2019-06-26 01:00 | 1:00 | 263.3 | 175.5 | 77.1 | 60.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.293 | 8.26 | 0 | 0 | 384.353
2019-06-26 02:00 | 2:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2111 | 9.1744 | 0 | 0 | 387.2855
2019-06-26 03:00 | 3:00 | 290.7 | 175.5 | 77.6 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3251 | 10.284 | 0 | 0 | 400.7091
2019-06-26 04:00 | 4:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 64.4 | 9 | 45.4 | 3.0101 | 1.812 | 10.5593 | 10.5172 | 0 | 0 | 397.6986
2019-06-26 05:00 | 5:00 | 282.2 | 175.5 | 77.4 | 59.8 | 9 | 45.4 | 11.1383 | 6.7048 | 10.2468 | 10.206 | 0 | 0 | 405.3959
2019-06-26 06:00 | 6:00 | 282.6 | 175.5 | 77.5 | 59.8 | 9 | 45.4 | 21.1962 | 12.7592 | 10.2689 | 10.228 | 0 | 0 | 421.6523
2019-06-26 07:00 | 7:00 | 285.6 | 175.5 | 77.5 | 59.8 | 9 | 45.4 | 32.2947 | 19.44 | 11.1548 | 11.1104 | 0 | 0 | 441.1999
2019-06-26 08:00 | 8:00 | 316.1 | 175.5 | 78.1 | 59.8 | 9 | 45.4 | 43.8493 | 26.3952 | 11.2821 | 11.2372 | 0 | 0 | 460.5638
2019-06-26 09:00 | 9:00 | 335.8 | 175.5 | 78.5 | 60.3 | 9 | 45.4 | 55.8833 | 33.6392 | 11.4966 | 11.4508 | 0 | 0 | 481.1699
2019-06-26 10:00 | 10:00 | 341.2 | 175.5 | 78.6 | 60.3 | 9 | 45.4 | 65.2132 | 39.2552 | 11.8673 | 11.82 | 0 | 0 | 496.9557
2019-06-26 11:00 | 11:00 | 345.1 | 175.5 | 78.7 | 60.3 | 9 | 45.4 | 67.8593 | 40.848 | 12.107 | 12.0588 | 0 | 0 | 501.7731
2019-06-26 12:00 | 12:00 | 327 | 175.5 | 78.3 | 60.8 | 9 | 45.4 | 65.5162 | 39.4376 | 11.8508 | 11.8036 | 0 | 0 | 497.6082
2019-06-26 13:00 | 13:00 | 346.1 | 175.5 | 78.7 | 69.4 | 9 | 45.4 | 59.0477 | 35.544 | 11.7094 | 11.6628 | 0 | 0 | 495.9639
2019-06-26 14:00 | 14:00 | 349.1 | 175.5 | 78.8 | 80.4 | 9 | 45.4 | 47.8046 | 28.776 | 11.9147 | 11.8672 | 0 | 0 | 489.4625
2019-06-26 15:00 | 15:00 | 351.2 | 175.5 | 78.8 | 89.9 | 9 | 45.4 | 34.8588 | 20.9832 | 11.7757 | 11.7288 | 0 | 0 | 477.9465
2019-06-26 16:00 | 16:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 92.4 | 9 | 45.4 | 22.9572 | 13.8192 | 10.9657 | 10.922 | 19.6 | 0 | 479.5641
2019-06-26 17:00 | 17:00 | 359.6 | 175.5 | 79 | 92.4 | 9 | 45.4 | 11.8855 | 7.1544 | 10.1926 | 10.152 | 29.5 | 0 | 470.1845
2019-06-26 18:00 | 18:00 | 346.6 | 175.5 | 78.7 | 92.4 | 9 | 45.4 | 3.3612 | 2.0232 | 7.9693 | 7.9376 | 27.6 | 0 | 449.8913
2019-06-26 19:00 | 19:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 92.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8184 | 6.7912 | 34.4 | 0 | 449.1096
2019-06-26 20:00 | 20:00 | 335.8 | 175.5 | 78.5 | 92.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9449 | 5.9212 | 22.4 | 0 | 435.0661
2019-06-26 21:00 | 21:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 92.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4381 | 5.4164 | 2.5 | 0 | 413.7545
2019-06-26 22:00 | 22:00 | 295.7 | 175.5 | 77.7 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8573 | 4.838 | 0 | 0 | 400.2953
2019-06-26 23:00 | 23:00 | 285.5 | 175.5 | 77.5 | 73 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8059 | 4.7868 | 0 | 0 | 389.9927
2019-06-27 | 0:00 | 270.6 | 175.5 | 77.2 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0328 | 6.0088 | 0 | 0 | 379.7416
2019-06-27 01:00 | 1:00 | 273.5 | 175.5 | 77.3 | 62.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0461 | 6.022 | 0 | 0 | 381.3681
2019-06-27 02:00 | 2:00 | 285.6 | 175.5 | 77.5 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1344 | 6.11 | 0.3 | 0 | 385.0444
2019-06-27 03:00 | 3:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 74 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8441 | 5.8208 | 4.8 | 0 | 398.1649
2019-06-27 04:00 | 4:00 | 293.7 | 175.5 | 77.7 | 67.3 | 9 | 45.4 | 2.686 | 1.6168 | 5.6726 | 5.65 | 3.7 | 0 | 394.2254
2019-06-27 05:00 | 5:00 | 286 | 175.5 | 77.5 | 62.2 | 9 | 45.4 | 9.9223 | 5.9728 | 5.3104 | 5.2892 | 0 | 0 | 396.0947
2019-06-27 06:00 | 6:00 | 292.2 | 175.5 | 77.6 | 60.6 | 9 | 45.4 | 18.9691 | 11.4184 | 5.3497 | 5.3284 | 0 | 0 | 409.1656
2019-06-27 07:00 | 7:00 | 300.2 | 175.5 | 77.8 | 61.2 | 9 | 45.4 | 29.557 | 17.792 | 5.7011 | 5.6784 | 0 | 0 | 427.6285
2019-06-27 08:00 | 8:00 | 321.9 | 175.5 | 78.2 | 64.8 | 9 | 45.4 | 40.9347 | 24.6408 | 5.2927 | 5.2716 | 0 | 0 | 449.0398
2019-06-27 09:00 | 9:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 68.4 | 9 | 45.4 | 52.5917 | 31.6576 | 4.8031 | 4.784 | 4.8 | 0 | 475.6364
2019-06-27 10:00 | 10:00 | 351.2 | 175.5 | 78.8 | 67.3 | 9 | 45.4 | 59.1048 | 35.5784 | 5.0256 | 5.0056 | 4.4 | 0 | 485.1144
2019-06-27 11:00 | 11:00 | 355.3 | 175.5 | 78.9 | 69.8 | 9 | 45.4 | 59.5634 | 35.8544 | 5.5987 | 5.5764 | 4.8 | 0 | 489.9929
2019-06-27 12:00 | 12:00 | 336.9 | 175.5 | 78.5 | 68.3 | 9 | 45.4 | 54.1106 | 32.572 | 5.5778 | 5.5556 | 0 | 0 | 474.516
2019-06-27 13:00 | 13:00 | 352 | 175.5 | 78.8 | 82 | 9 | 45.4 | 45.6419 | 27.4744 | 5.32 | 5.2988 | 3.6 | 0 | 478.0351
2019-06-27 14:00 | 14:00 | 361.3 | 175.5 | 79 | 92 | 9 | 45.4 | 33.6412 | 20.2504 | 5.0104 | 4.9904 | 15 | 0 | 479.7924
2019-06-27 15:00 | 15:00 | 359.6 | 175.5 | 79 | 92 | 9 | 45.4 | 22.4911 | 13.5384 | 4.9308 | 4.9112 | 24.6 | 0 | 471.3715
2019-06-27 16:00 | 16:00 | 361.1 | 175.5 | 79 | 92 | 9 | 45.4 | 13.5305 | 8.1448 | 4.7092 | 4.6904 | 35.3 | 0 | 467.2749
2019-06-27 17:00 | 17:00 | 353.9 | 175.5 | 78.9 | 92 | 9 | 45.4 | 6.742 | 4.0584 | 4.6312 | 4.6128 | 35 | 0 | 455.8444
2019-06-27 18:00 | 18:00 | 348.7 | 175.5 | 78.8 | 92 | 9 | 45.4 | 2.2155 | 1.3336 | 4.4252 | 4.4076 | 34.7 | 0 | 447.7819
2019-06-27 19:00 | 19:00 | 354.7 | 175.5 | 78.9 | 92 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1011 | 4.0848 | 40 | 0 | 448.9859
2019-06-27 20:00 | 20:00 | 336.8 | 175.5 | 78.5 | 92 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1164 | 4.1 | 25.6 | 0 | 434.2164
2019-06-27 21:00 | 21:00 | 316.1 | 175.5 | 78.1 | 92 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3742 | 4.3568 | 5 | 0 | 413.731
2019-06-27 22:00 | 22:00 | 302.2 | 175.5 | 77.8 | 82 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.777 | 4.758 | 1 | 0 | 400.235
2019-06-27 23:00 | 23:00 | 292.8 | 175.5 | 77.7 | 68.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0887 | 5.0684 | 4.8 | 0 | 391.1571
2019-06-28 | 0:00 | 281.5 | 175.5 | 77.4 | 61 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3886 | 7.3592 | 0 | 0 | 383.0478
2019-06-28 01:00 | 1:00 | 277.7 | 175.5 | 77.4 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5015 | 7.4716 | 0 | 0 | 385.8731
2019-06-28 02:00 | 2:00 | 293 | 175.5 | 77.7 | 70.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5224 | 7.4924 | 0.3 | 0 | 393.8148
2019-06-28 03:00 | 3:00 | 300.5 | 175.5 | 77.8 | 77.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9822 | 7.9504 | 0.3 | 0 | 401.7326
2019-06-28 04:00 | 4:00 | 297.4 | 175.5 | 77.7 | 71.9 | 9 | 45.4 | 2.0465 | 1.232 | 8.8163 | 8.7812 | 0.3 | 0 | 400.676
2019-06-28 05:00 | 5:00 | 293.7 | 175.5 | 77.7 | 61 | 9 | 45.4 | 8.1839 | 4.9264 | 10.3757 | 10.3344 | 0 | 0 | 402.4204
2019-06-28 06:00 | 6:00 | 294.2 | 175.5 | 77.7 | 60.5 | 9 | 45.4 | 17.119 | 10.3048 | 9.1822 | 9.1456 | 0 | 0 | 413.8516
2019-06-28 07:00 | 7:00 | 309 | 175.5 | 78 | 63.6 | 9 | 45.4 | 28.2281 | 16.992 | 9.377 | 9.3396 | 0 | 0 | 435.4367
2019-06-28 08:00 | 8:00 | 333.9 | 175.5 | 78.5 | 68.3 | 9 | 45.4 | 40.4007 | 24.3192 | 9.848 | 9.8088 | 0.3 | 0 | 461.3767
2019-06-28 09:00 | 9:00 | 350.4 | 175.5 | 78.8 | 72.4 | 9 | 45.4 | 52.4469 | 31.5704 | 9.8304 | 9.7912 | 0.3 | 0 | 485.0389
2019-06-28 10:00 | 10:00 | 354.9 | 175.5 | 78.9 | 68.5 | 9 | 45.4 | 60.9322 | 36.6784 | 9.6818 | 9.6432 | 0.3 | 0 | 494.5356
2019-06-28 11:00 | 11:00 | 360.9 | 175.5 | 79 | 72 | 9 | 45.4 | 63.1477 | 38.012 | 9.8456 | 9.8064 | 0.3 | 0 | 502.0117
2019-06-28 12:00 | 12:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 62.6 | 9 | 45.4 | 62.9244 | 37.8776 | 10.5083 | 10.4664 | 0 | 0 | 492.8767
2019-06-28 13:00 | 13:00 | 348.2 | 175.5 | 78.8 | 64.6 | 9 | 45.4 | 57.8174 | 34.8032 | 10.0569 | 10.0168 | 0.3 | 0 | 486.2943
2019-06-28 14:00 | 14:00 | 344.8 | 175.5 | 78.7 | 74 | 9 | 45.4 | 47.504 | 28.5952 | 10.4822 | 10.4404 | 0 | 0 | 479.6218
2019-06-28 15:00 | 15:00 | 346.2 | 175.5 | 78.7 | 86 | 9 | 45.4 | 34.9133 | 21.016 | 9.6657 | 9.6272 | 0.3 | 0 | 470.1222
2019-06-28 16:00 | 16:00 | 350.8 | 175.5 | 78.8 | 90 | 9 | 45.4 | 23.1139 | 13.9136 | 8.9332 | 8.8976 | 13.4 | 0 | 466.9583
2019-06-28 17:00 | 17:00 | 346.7 | 175.5 | 78.7 | 90 | 9 | 45.4 | 11.9746 | 7.208 | 8.0709 | 8.0388 | 21.4 | 0 | 455.2923
2019-06-28 18:00 | 18:00 | 342.7 | 175.5 | 78.7 | 90 | 9 | 45.4 | 3.3798 | 2.0344 | 7.3971 | 7.3676 | 26.6 | 0 | 445.3789
2019-06-28 19:00 | 19:00 | 346.9 | 175.5 | 78.7 | 90 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9131 | 6.8856 | 34.7 | 0 | 447.0987
2019-06-28 20:00 | 20:00 | 331.1 | 175.5 | 78.4 | 90 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0983 | 7.07 | 19 | 0 | 431.4683
2019-06-28 21:00 | 21:00 | 312.1 | 175.5 | 78 | 90 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1665 | 7.138 | 0.3 | 0 | 412.5045
2019-06-28 22:00 | 22:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 77.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5601 | 7.53 | 0 | 0 | 400.1901
2019-06-28 23:00 | 23:00 | 291.6 | 175.5 | 77.6 | 70.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8408 | 6.8136 | 0.3 | 0 | 391.7544
2019-06-29 | 0:00 | 272.8 | 175.5 | 77.3 | 56.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4368 | 9.3992 | 0 | 0 | 382.436
2019-06-29 01:00 | 1:00 | 273 | 175.5 | 77.3 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1758 | 8.1432 | 0 | 0 | 381.919
2019-06-29 02:00 | 2:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 70.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.034 | 8.002 | 0 | 0 | 394.236
2019-06-29 03:00 | 3:00 | 298.8 | 175.5 | 77.8 | 81.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4633 | 8.4296 | 0 | 0 | 405.8929
2019-06-29 04:00 | 4:00 | 293.7 | 175.5 | 77.7 | 73.5 | 9 | 45.4 | 2.2421 | 1.3496 | 8.9998 | 8.964 | 0 | 0 | 402.6555
2019-06-29 05:00 | 5:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 63.5 | 9 | 45.4 | 9.0518 | 5.4488 | 9.644 | 9.6056 | 0 | 0 | 404.7502
2019-06-29 06:00 | 6:00 | 289.8 | 175.5 | 77.6 | 56.2 | 9 | 45.4 | 18.4825 | 11.1256 | 7.8051 | 7.774 | 0 | 0 | 408.8872
2019-06-29 07:00 | 7:00 | 295.1 | 175.5 | 77.7 | 56.8 | 9 | 45.4 | 28.3958 | 17.0928 | 7.5959 | 7.5656 | 0 | 0 | 425.0501
2019-06-29 08:00 | 8:00 | 314.2 | 175.5 | 78.1 | 60.9 | 9 | 45.4 | 36.9227 | 22.2256 | 8.6055 | 8.5712 | 0 | 0 | 445.225
2019-06-29 09:00 | 9:00 | 324.4 | 175.5 | 78.3 | 61 | 9 | 45.4 | 44.8248 | 26.9824 | 9.0288 | 8.9928 | 0 | 0 | 459.0288
2019-06-29 10:00 | 10:00 | 320.8 | 175.5 | 78.2 | 55.7 | 9 | 45.4 | 52.606 | 31.6664 | 9.1007 | 9.0644 | 0 | 0 | 466.2375
2019-06-29 11:00 | 11:00 | 326.3 | 175.5 | 78.3 | 55.7 | 9 | 45.4 | 58.2916 | 35.0888 | 9.0529 | 9.0168 | 0 | 0 | 475.3501
2019-06-29 12:00 | 12:00 | 321.4 | 175.5 | 78.2 | 56.2 | 9 | 45.4 | 59.3017 | 35.6968 | 9.1147 | 9.0784 | 0 | 0 | 477.4916
2019-06-29 13:00 | 13:00 | 323.2 | 175.5 | 78.3 | 56.8 | 9 | 45.4 | 56.096 | 33.7672 | 9.0557 | 9.0196 | 0 | 0 | 472.9385
2019-06-29 14:00 | 14:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 60.6 | 9 | 45.4 | 47.2252 | 28.4272 | 8.9589 | 8.9232 | 0 | 0 | 462.3345
2019-06-29 15:00 | 15:00 | 322.8 | 175.5 | 78.3 | 75.5 | 9 | 45.4 | 35.2309 | 21.2072 | 8.7521 | 8.7172 | 0 | 0 | 457.6074
2019-06-29 16:00 | 16:00 | 326.4 | 175.5 | 78.3 | 87.1 | 9 | 45.4 | 23.4732 | 14.1296 | 8.734 | 8.6992 | 0 | 0 | 450.336
2019-06-29 17:00 | 17:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 89.1 | 9 | 45.4 | 12.1975 | 7.3424 | 8.8199 | 8.7848 | 0.3 | 0 | 434.7446
2019-06-29 18:00 | 18:00 | 327.1 | 175.5 | 78.3 | 91.6 | 9 | 45.4 | 3.5032 | 2.1088 | 8.3412 | 8.308 | 8.8 | 0 | 430.8612
2019-06-29 19:00 | 19:00 | 330.4 | 175.5 | 78.4 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3485 | 8.3152 | 15.5 | 0 | 432.0637
2019-06-29 20:00 | 20:00 | 320.6 | 175.5 | 78.2 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6537 | 8.6192 | 5.5 | 0 | 422.4729
2019-06-29 21:00 | 21:00 | 302.9 | 175.5 | 77.9 | 85.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8761 | 9.8368 | 0 | 0 | 412.9129
2019-06-29 22:00 | 22:00 | 288.5 | 175.5 | 77.6 | 75 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5135 | 9.4756 | 0 | 0 | 401.4891
2019-06-29 23:00 | 23:00 | 281.1 | 175.5 | 77.4 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6826 | 8.648 | 0 | 0 | 389.9306
2019-06-30 | 0:00 | 268.8 | 175.5 | 77.2 | 55.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.03 | 9.99 | 0 | 0 | 382.82
2019-06-30 01:00 | 1:00 | 273.7 | 175.5 | 77.3 | 61.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6171 | 8.5828 | 0 | 0 | 386.2999
2019-06-30 02:00 | 2:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 72.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3866 | 8.3532 | 0 | 0 | 396.5398
2019-06-30 03:00 | 3:00 | 296.3 | 175.5 | 77.7 | 82.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3629 | 8.3296 | 0 | 0 | 406.6925
2019-06-30 04:00 | 4:00 | 292 | 175.5 | 77.6 | 78.6 | 9 | 45.4 | 1.5458 | 0.9304 | 8.3629 | 8.3296 | 0 | 0 | 405.2687
2019-06-30 05:00 | 5:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 68.6 | 9 | 45.4 | 5.4717 | 3.2936 | 9.5613 | 9.5232 | 0 | 0 | 403.7498
2019-06-30 06:00 | 6:00 | 269.4 | 175.5 | 77.2 | 54.4 | 9 | 45.4 | 9.9224 | 5.9728 | 9.1464 | 9.11 | 0 | 0 | 395.6516
2019-06-30 07:00 | 7:00 | 268 | 175.5 | 77.2 | 54.4 | 9 | 45.4 | 15.099 | 9.0888 | 9.2778 | 9.2408 | 0 | 0 | 404.2064
2019-06-30 08:00 | 8:00 | 275.4 | 175.5 | 77.3 | 54.4 | 9 | 45.4 | 21.6841 | 13.0528 | 9.5525 | 9.5144 | 0 | 0 | 415.4038
2019-06-30 09:00 | 9:00 | 278.1 | 175.5 | 77.4 | 54.4 | 9 | 45.4 | 26.9947 | 16.2496 | 8.1396 | 8.1072 | 0 | 0 | 421.1911
2019-06-30 10:00 | 10:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 54.4 | 9 | 45.4 | 31.8152 | 19.1512 | 9.1492 | 9.1128 | 0 | 0 | 430.9284
2019-06-30 11:00 | 11:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 54.4 | 9 | 45.4 | 34.8358 | 20.9696 | 9.2368 | 9.2 | 0 | 0 | 436.0422
2019-06-30 12:00 | 12:00 | 289.2 | 175.5 | 77.6 | 54.4 | 9 | 45.4 | 35.4354 | 21.3304 | 9.0509 | 9.0148 | 0 | 0 | 436.7315
2019-06-30 13:00 | 13:00 | 286.2 | 175.5 | 77.5 | 54.4 | 9 | 45.4 | 33.232 | 20.004 | 9.8051 | 9.766 | 0 | 0 | 434.6071
2019-06-30 14:00 | 14:00 | 284.8 | 175.5 | 77.5 | 54.9 | 9 | 45.4 | 27.2471 | 16.4016 | 10.1962 | 10.1556 | 0 | 0 | 426.3005
2019-06-30 15:00 | 15:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 67.6 | 9 | 45.4 | 20.2009 | 12.16 | 9.8565 | 9.8172 | 0 | 0 | 427.1346
2019-06-30 16:00 | 16:00 | 303.4 | 175.5 | 77.9 | 77.6 | 9 | 45.4 | 13.423 | 8.08 | 9.0814 | 9.0452 | 0 | 0 | 425.0296
2019-06-30 17:00 | 17:00 | 312 | 175.5 | 78 | 83.4 | 9 | 45.4 | 7.2445 | 4.3608 | 7.9786 | 7.9468 | 0 | 0 | 418.8307
2019-06-30 18:00 | 18:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 84.9 | 9 | 45.4 | 2.2806 | 1.3728 | 7.7493 | 7.7184 | 0 | 0 | 412.1211
2019-06-30 19:00 | 19:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 88.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.428 | 7.3984 | 3.7 | 0 | 414.8264
2019-06-30 20:00 | 20:00 | 316.9 | 175.5 | 78.1 | 82.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0501 | 7.022 | 0.2 | 0 | 404.6721
2019-06-30 21:00 | 21:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 82.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8971 | 6.8696 | 0 | 0 | 403.8667
2019-06-30 22:00 | 22:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 72.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8473 | 6.82 | 0 | 0 | 393.3673
2019-06-30 23:00 | 23:00 | 267.6 | 175.5 | 77.2 | 58.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7959 | 6.7688 | 0 | 0 | 379.4647
2019-07-01 | 0:00 | 257.3 | 175.5 | 76.9 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2537 | 9.2168 | 0 | 0 | 375.3705
2019-07-01 01:00 | 1:00 | 262 | 175.5 | 77 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6738 | 8.6392 | 0 | 0 | 374.313
2019-07-01 02:00 | 2:00 | 271.7 | 175.5 | 77.2 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3079 | 8.2748 | 0 | 0 | 373.7827
2019-07-01 03:00 | 3:00 | 288.2 | 175.5 | 77.6 | 50.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.779 | 8.744 | 2.1 | 0 | 377.723
2019-07-01 04:00 | 4:00 | 283.4 | 175.5 | 77.5 | 50.6 | 9 | 45.4 | 2.2764 | 1.3704 | 9.4071 | 9.3696 | 0 | 0 | 380.4235
2019-07-01 05:00 | 5:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 50.6 | 9 | 45.4 | 8.124 | 4.8904 | 10.0151 | 9.9752 | 0 | 0 | 390.9047
2019-07-01 06:00 | 6:00 | 282.6 | 175.5 | 77.5 | 51.1 | 9 | 45.4 | 14.4264 | 8.684 | 11.05 | 11.006 | 0 | 0 | 403.6664
2019-07-01 07:00 | 7:00 | 297.1 | 175.5 | 77.7 | 51.7 | 9 | 45.4 | 21.4593 | 12.9176 | 9.1529 | 9.1164 | 0 | 0 | 411.9462
2019-07-01 08:00 | 8:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 55.2 | 9 | 45.4 | 29.5413 | 17.7824 | 9.4721 | 9.4344 | 1.8 | 0 | 431.4302
2019-07-01 09:00 | 9:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 64.6 | 9 | 45.4 | 37.4168 | 22.5232 | 9.4729 | 9.4352 | 1.8 | 0 | 453.7481
2019-07-01 10:00 | 10:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 66.2 | 9 | 45.4 | 43.4267 | 26.1408 | 9.5657 | 9.5276 | 1.8 | 0 | 465.3608
2019-07-01 11:00 | 11:00 | 352.3 | 175.5 | 78.8 | 68.2 | 9 | 45.4 | 45.0058 | 27.0912 | 9.4328 | 9.3952 | 1.8 | 0 | 469.625
2019-07-01 12:00 | 12:00 | 344.7 | 175.5 | 78.7 | 66.6 | 9 | 45.4 | 43.2395 | 26.028 | 8.7099 | 8.6752 | 0 | 0 | 461.8526
2019-07-01 13:00 | 13:00 | 355.6 | 175.5 | 78.9 | 77.6 | 9 | 45.4 | 39.163 | 23.5744 | 9.0862 | 9.05 | 1.7 | 0 | 468.9736
2019-07-01 14:00 | 14:00 | 354 | 175.5 | 78.9 | 83.1 | 9 | 45.4 | 31.5204 | 18.9736 | 9.3774 | 9.34 | 2 | 0 | 463.1114
2019-07-01 15:00 | 15:00 | 351.3 | 175.5 | 78.8 | 85.6 | 9 | 45.4 | 23.049 | 13.8744 | 9.2645 | 9.2276 | 5.5 | 0 | 455.2155
2019-07-01 16:00 | 16:00 | 355.9 | 175.5 | 78.9 | 85.6 | 9 | 45.4 | 14.926 | 8.9848 | 8.5958 | 8.5616 | 18.8 | 0 | 454.2682
2019-07-01 17:00 | 17:00 | 346.7 | 175.5 | 78.7 | 85.6 | 9 | 45.4 | 7.8331 | 4.7152 | 8.1914 | 8.1588 | 17.3 | 0 | 440.3985
2019-07-01 18:00 | 18:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 85.6 | 9 | 45.4 | 2.3459 | 1.412 | 8.2649 | 8.232 | 21 | 0 | 435.4548
2019-07-01 19:00 | 19:00 | 348.7 | 175.5 | 78.8 | 85.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3211 | 8.288 | 26.9 | 0 | 437.8091
2019-07-01 20:00 | 20:00 | 332.2 | 175.5 | 78.4 | 85.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7461 | 7.7152 | 11.4 | 0 | 420.7613
2019-07-01 21:00 | 21:00 | 313.2 | 175.5 | 78.1 | 77 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2139 | 7.1852 | 1.8 | 0 | 401.1991
2019-07-01 22:00 | 22:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 65.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2513 | 6.2264 | 0 | 0 | 385.4777
2019-07-01 23:00 | 23:00 | 285.9 | 175.5 | 77.5 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1316 | 6.1072 | 1.4 | 0 | 372.7388
2019-07-02 | 0:00 | 270.2 | 175.5 | 77.2 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4846 | 5.4628 | 0 | 0 | 367.7474
2019-07-02 01:00 | 1:00 | 271.2 | 175.5 | 77.2 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0541 | 5.034 | 0 | 0 | 366.8881
2019-07-02 02:00 | 2:00 | 282.2 | 175.5 | 77.4 | 52.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8915 | 4.872 | 0 | 0 | 369.3635
2019-07-02 03:00 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 77.7 | 59.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5859 | 4.5676 | 4.2 | 0 | 380.6535
2019-07-02 04:00 | 4:00 | 292.4 | 175.5 | 77.6 | 55.3 | 9 | 45.4 | 1.7064 | 1.0272 | 4.665 | 4.6464 | 4 | 0 | 378.845
2019-07-02 05:00 | 5:00 | 285.2 | 175.5 | 77.5 | 50.2 | 9 | 45.4 | 7.0332 | 4.2336 | 4.7039 | 4.6852 | 0 | 0 | 378.2559
2019-07-02 06:00 | 6:00 | 292.6 | 175.5 | 77.7 | 50.7 | 9 | 45.4 | 13.9571 | 8.4016 | 4.4341 | 4.4164 | 0 | 0 | 389.5092
2019-07-02 07:00 | 7:00 | 306.1 | 175.5 | 77.9 | 58.1 | 9 | 45.4 | 23.655 | 14.2392 | 4.2967 | 4.2796 | 0 | 0 | 412.3705
2019-07-02 08:00 | 8:00 | 342.1 | 175.5 | 78.6 | 70 | 9 | 45.4 | 36.2727 | 21.8344 | 4.371 | 4.3536 | 3.7 | 0 | 449.0317
2019-07-02 09:00 | 9:00 | 356.5 | 175.5 | 78.9 | 71.3 | 9 | 45.4 | 48.7082 | 29.32 | 4.7919 | 4.7728 | 3.7 | 0 | 471.3929
2019-07-02 10:00 | 10:00 | 362.9 | 175.5 | 79.1 | 68.1 | 9 | 45.4 | 58.0602 | 34.9496 | 4.8429 | 4.8236 | 3.7 | 0 | 483.4763
2019-07-02 11:00 | 11:00 | 372 | 175.5 | 79.2 | 73.8 | 9 | 45.4 | 61.3377 | 36.9224 | 4.871 | 4.8516 | 3.7 | 0 | 494.5827
2019-07-02 12:00 | 12:00 | 347.2 | 175.5 | 78.7 | 61.9 | 9 | 45.4 | 59.0838 | 35.5656 | 4.9445 | 4.9248 | 0 | 0 | 475.0187
2019-07-02 13:00 | 13:00 | 358.2 | 175.5 | 79 | 69 | 9 | 45.4 | 52.266 | 31.4616 | 5.1011 | 5.0808 | 3.7 | 0 | 475.5095
2019-07-02 14:00 | 14:00 | 353.4 | 175.5 | 78.9 | 75 | 9 | 45.4 | 41.6512 | 25.072 | 5.0642 | 5.044 | 3.7 | 0 | 464.3314
2019-07-02 15:00 | 15:00 | 352.1 | 175.5 | 78.8 | 84.9 | 9 | 45.4 | 29.2008 | 17.5776 | 4.4497 | 4.432 | 5.6 | 0 | 454.8601
2019-07-02 16:00 | 16:00 | 360.9 | 175.5 | 79 | 84.9 | 9 | 45.4 | 18.8017 | 11.3176 | 4.4505 | 4.4328 | 24.6 | 0 | 457.4026
2019-07-02 17:00 | 17:00 | 353.7 | 175.5 | 78.9 | 84.9 | 9 | 45.4 | 10.1403 | 6.104 | 4.4268 | 4.4092 | 26.2 | 0 | 444.9803
2019-07-02 18:00 | 18:00 | 349.4 | 175.5 | 78.8 | 84.9 | 9 | 45.4 | 2.9797 | 1.7936 | 4.2666 | 4.2496 | 29.4 | 0 | 436.2895
2019-07-02 19:00 | 19:00 | 352.1 | 175.5 | 78.8 | 84.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0698 | 4.0536 | 35.2 | 0 | 436.9234
2019-07-02 20:00 | 20:00 | 336.7 | 175.5 | 78.5 | 84.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.775 | 3.76 | 20.4 | 0 | 421.235
2019-07-02 21:00 | 21:00 | 314.5 | 175.5 | 78.1 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6867 | 3.672 | 3.7 | 0 | 398.9587
2019-07-02 22:00 | 22:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 63.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7943 | 3.7792 | 0.6 | 0 | 379.5735
2019-07-02 23:00 | 23:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9738 | 3.958 | 0.7 | 0 | 365.6318
2019-07-03 | 0:00 | 265.7 | 175.5 | 77.1 | 50.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8775 | 1.87 | 0 | 0 | 361.1475
2019-07-03 01:00 | 1:00 | 267.4 | 175.5 | 77.1 | 50.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.6172 | 1.6108 | 0 | 0 | 360.628
2019-07-03 02:00 | 2:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.4695 | 1.4636 | 0 | 0 | 363.2331
2019-07-03 03:00 | 3:00 | 291.9 | 175.5 | 77.6 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.5389 | 1.5328 | 0.7 | 0 | 374.2717
2019-07-03 04:00 | 4:00 | 291.3 | 175.5 | 77.6 | 60.5 | 9 | 45.4 | 2.0719 | 1.2472 | 1.4176 | 1.412 | 0.6 | 0 | 374.7487
2019-07-03 05:00 | 5:00 | 284.3 | 175.5 | 77.5 | 50.5 | 9 | 45.4 | 8.616 | 5.1864 | 1.4976 | 1.4916 | 0 | 0 | 374.6916
2019-07-03 06:00 | 6:00 | 282.4 | 175.5 | 77.4 | 50.4 | 9 | 45.4 | 17.4446 | 10.5008 | 1.6136 | 1.6072 | 0 | 0 | 388.8662
2019-07-03 07:00 | 7:00 | 295.3 | 175.5 | 77.7 | 50.4 | 9 | 45.4 | 28.5606 | 17.192 | 1.8217 | 1.8144 | 0 | 0 | 407.3887
2019-07-03 08:00 | 8:00 | 324.2 | 175.5 | 78.3 | 52.1 | 9 | 45.4 | 41.8826 | 25.2112 | 2.2016 | 2.1928 | 0.6 | 0 | 432.3882
2019-07-03 09:00 | 9:00 | 341.5 | 175.5 | 78.6 | 57.4 | 9 | 45.4 | 53.2827 | 32.0736 | 2.5208 | 2.5108 | 0.6 | 0 | 456.8879
2019-07-03 10:00 | 10:00 | 350.6 | 175.5 | 78.8 | 57.5 | 9 | 45.4 | 62.0181 | 37.332 | 3.0827 | 3.0704 | 0.1 | 0 | 471.8032
2019-07-03 11:00 | 11:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 59.6 | 9 | 45.4 | 64.7653 | 38.9856 | 3.7955 | 3.7804 | 0.1 | 0 | 479.8268
2019-07-03 12:00 | 12:00 | 332.6 | 175.5 | 78.5 | 50.9 | 9 | 45.4 | 62.0687 | 37.3624 | 3.7766 | 3.7616 | 0 | 0 | 466.2693
2019-07-03 13:00 | 13:00 | 345.7 | 175.5 | 78.7 | 69.5 | 9 | 45.4 | 55.5129 | 33.416 | 3.7682 | 3.7532 | 0 | 0 | 474.5503
2019-07-03 14:00 | 14:00 | 355.5 | 175.5 | 78.9 | 80.1 | 9 | 45.4 | 44.0157 | 26.4952 | 3.6429 | 3.6284 | 0 | 0 | 466.6822
2019-07-03 15:00 | 15:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 83.7 | 9 | 45.4 | 30.522 | 18.3728 | 3.0112 | 2.9992 | 1.3 | 0 | 448.5052
2019-07-03 16:00 | 16:00 | 354.3 | 175.5 | 78.9 | 86.2 | 9 | 45.4 | 19.6081 | 11.8032 | 3.0445 | 3.0324 | 17.4 | 0 | 449.8882
2019-07-03 17:00 | 17:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 86.2 | 9 | 45.4 | 10.5472 | 6.3488 | 2.7498 | 2.7388 | 22.7 | 0 | 439.9846
2019-07-03 18:00 | 18:00 | 344.9 | 175.5 | 78.7 | 86.2 | 9 | 45.4 | 3.0818 | 1.8552 | 2.3935 | 2.384 | 25.4 | 0 | 429.9145
2019-07-03 19:00 | 19:00 | 349.5 | 175.5 | 78.8 | 86.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.059 | 2.0508 | 33.3 | 0 | 432.3098
2019-07-03 20:00 | 20:00 | 335 | 175.5 | 78.5 | 86.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.763 | 1.756 | 19.4 | 0 | 417.519
2019-07-03 21:00 | 21:00 | 312.5 | 175.5 | 78 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7964 | 1.7892 | 3.7 | 0 | 395.0856
2019-07-03 22:00 | 22:00 | 298.7 | 175.5 | 77.8 | 69.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.306 | 2.2968 | 0.1 | 0 | 381.8028
2019-07-03 23:00 | 23:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 59.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5899 | 2.5796 | 0 | 0 | 372.0695
2019-07-04 | 0:00 | 272.2 | 175.5 | 77.2 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2289 | 3.216 | 0 | 0 | 365.0449
2019-07-04 01:00 | 1:00 | 273.5 | 175.5 | 77.3 | 52.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4449 | 3.4312 | 0 | 0 | 366.1761
2019-07-04 02:00 | 2:00 | 285.1 | 175.5 | 77.5 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3003 | 4.2832 | 0.5 | 0 | 370.1835
2019-07-04 03:00 | 3:00 | 298.5 | 175.5 | 77.8 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6461 | 4.6276 | 3.7 | 0 | 383.8737
2019-07-04 04:00 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 77.7 | 57.1 | 9 | 45.4 | 1.6798 | 1.0112 | 4.9835 | 4.9636 | 3.7 | 0 | 381.0381
2019-07-04 05:00 | 5:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 51 | 9 | 45.4 | 6.9137 | 4.1616 | 5.3581 | 5.3368 | 0 | 0 | 380.2702
2019-07-04 06:00 | 6:00 | 294.5 | 175.5 | 77.7 | 51.5 | 9 | 45.4 | 14.614 | 8.7968 | 6.4858 | 6.46 | 0 | 0 | 395.4566
2019-07-04 07:00 | 7:00 | 304.9 | 175.5 | 77.9 | 52.1 | 9 | 45.4 | 24.0577 | 14.4816 | 6.7629 | 6.736 | 0 | 0 | 411.9382
2019-07-04 08:00 | 8:00 | 332.2 | 175.5 | 78.4 | 57.7 | 9 | 45.4 | 35.1842 | 21.1792 | 8.0693 | 8.0372 | 3.7 | 0 | 442.1699
2019-07-04 09:00 | 9:00 | 354.2 | 175.5 | 78.9 | 67.1 | 9 | 45.4 | 45.2819 | 27.2576 | 10.1095 | 10.0692 | 3.7 | 0 | 472.3182
2019-07-04 10:00 | 10:00 | 360.3 | 175.5 | 79 | 63.9 | 9 | 45.4 | 54.4789 | 32.7936 | 10.1251 | 10.0848 | 3.7 | 0 | 483.9824
2019-07-04 11:00 | 11:00 | 368.4 | 175.5 | 79.2 | 70.1 | 9 | 45.4 | 56.9199 | 34.2632 | 9.3545 | 9.3172 | 3.7 | 0 | 492.7548
2019-07-04 12:00 | 12:00 | 353 | 175.5 | 78.9 | 66.2 | 9 | 45.4 | 54.5866 | 32.8584 | 8.2131 | 8.1804 | 0 | 0 | 478.8385
2019-07-04 13:00 | 13:00 | 366.2 | 175.5 | 79.1 | 77.9 | 9 | 45.4 | 48.417 | 29.1448 | 7.928 | 7.8964 | 3.7 | 0 | 483.9862
2019-07-04 14:00 | 14:00 | 357.4 | 175.5 | 78.9 | 80.7 | 9 | 45.4 | 37.6401 | 22.6576 | 9.2814 | 9.2444 | 1.8 | 0 | 470.1235
2019-07-04 15:00 | 15:00 | 353.8 | 175.5 | 78.9 | 86.4 | 9 | 45.4 | 25.4986 | 15.3488 | 7.9452 | 7.9136 | 6 | 0 | 457.9062
2019-07-04 16:00 | 16:00 | 355.5 | 175.5 | 78.9 | 86.4 | 9 | 45.4 | 15.8058 | 9.5144 | 7.4047 | 7.3752 | 17.9 | 0 | 453.2001
2019-07-04 17:00 | 17:00 | 345.5 | 175.5 | 78.7 | 86.4 | 9 | 45.4 | 8.612 | 5.184 | 6.9955 | 6.9676 | 15.7 | 0 | 438.4591
2019-07-04 18:00 | 18:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 86.4 | 9 | 45.4 | 2.6074 | 1.5696 | 6.2409 | 6.216 | 19.5 | 0 | 431.0339
2019-07-04 19:00 | 19:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 86.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2834 | 6.2584 | 28.4 | 0 | 436.0418
2019-07-04 20:00 | 20:00 | 333 | 175.5 | 78.5 | 86.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1051 | 6.0808 | 12.9 | 0 | 419.8859
2019-07-04 21:00 | 21:00 | 310.9 | 175.5 | 78 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.181 | 5.1604 | 3.7 | 0 | 396.8414
2019-07-04 22:00 | 22:00 | 297.4 | 175.5 | 77.7 | 64.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4035 | 4.386 | 2 | 0 | 382.5895
2019-07-04 23:00 | 23:00 | 285.4 | 175.5 | 77.5 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2104 | 4.1936 | 1.5 | 0 | 370.404
2019-07-05 | 0:00 | 272 | 175.5 | 77.2 | 50.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4152 | 3.4016 | 0 | 0 | 364.3168
2019-07-05 01:00 | 1:00 | 269.2 | 175.5 | 77.2 | 50.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2586 | 3.2456 | 0 | 0 | 364.0042
2019-07-05 02:00 | 2:00 | 281.1 | 175.5 | 77.4 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0176 | 3.0056 | 0.3 | 0 | 364.9232
2019-07-05 03:00 | 3:00 | 296.2 | 175.5 | 77.7 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3341 | 3.3208 | 3.7 | 0 | 380.2549
2019-07-05 04:00 | 4:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 59.1 | 9 | 45.4 | 2.072 | 1.2472 | 3.2574 | 3.2444 | 3.7 | 0 | 380.221
2019-07-05 05:00 | 5:00 | 286.4 | 175.5 | 77.5 | 50.9 | 9 | 45.4 | 8.6836 | 5.2272 | 3.5044 | 3.4904 | 0 | 0 | 379.2056
2019-07-05 06:00 | 6:00 | 293.7 | 175.5 | 77.7 | 51.4 | 9 | 45.4 | 17.4645 | 10.5128 | 3.3538 | 3.3404 | 0 | 0 | 393.6715
2019-07-05 07:00 | 7:00 | 306.5 | 175.5 | 77.9 | 52 | 9 | 45.4 | 28.4715 | 17.1384 | 3.2325 | 3.2196 | 0 | 0 | 411.862
2019-07-05 08:00 | 8:00 | 335.3 | 175.5 | 78.5 | 59.5 | 9 | 45.4 | 41.3613 | 24.8976 | 3.1851 | 3.1724 | 3.7 | 0 | 444.2164
2019-07-05 09:00 | 9:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 69.6 | 9 | 45.4 | 52.5794 | 31.6504 | 3.1779 | 3.1652 | 3.7 | 0 | 472.6729
2019-07-05 10:00 | 10:00 | 359.9 | 175.5 | 79 | 63.5 | 9 | 45.4 | 61.1689 | 36.8208 | 3.4256 | 3.412 | 3.7 | 0 | 480.9273
2019-07-05 11:00 | 11:00 | 361.8 | 175.5 | 79 | 62.3 | 9 | 45.4 | 63.8215 | 38.4176 | 3.8084 | 3.7932 | 3.7 | 0 | 484.7407
2019-07-05 12:00 | 12:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 60.1 | 9 | 45.4 | 60.6732 | 36.5224 | 3.9361 | 3.9204 | 0 | 0 | 473.7521
2019-07-05 13:00 | 13:00 | 359.9 | 175.5 | 79 | 71.2 | 9 | 45.4 | 52.6885 | 31.716 | 4.2272 | 4.2104 | 3.7 | 0 | 476.6421
2019-07-05 14:00 | 14:00 | 355 | 175.5 | 78.9 | 80.7 | 9 | 45.4 | 40.791 | 24.5544 | 4.2991 | 4.282 | 1.2 | 0 | 464.6265
2019-07-05 15:00 | 15:00 | 354.1 | 175.5 | 78.9 | 86.2 | 9 | 45.4 | 27.7388 | 16.6976 | 4.2011 | 4.1844 | 8 | 0 | 455.8219
2019-07-05 16:00 | 16:00 | 355 | 175.5 | 78.9 | 86.2 | 9 | 45.4 | 17.773 | 10.6984 | 3.6554 | 3.6408 | 19.4 | 0 | 450.1676
2019-07-05 17:00 | 17:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 86.2 | 9 | 45.4 | 9.6249 | 5.7936 | 3.7746 | 3.7596 | 17.6 | 0 | 435.3527
2019-07-05 18:00 | 18:00 | 339 | 175.5 | 78.6 | 86.2 | 9 | 45.4 | 2.909 | 1.7512 | 3.8903 | 3.8748 | 18.3 | 0 | 425.4253
2019-07-05 19:00 | 19:00 | 343.3 | 175.5 | 78.7 | 86.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5003 | 3.4864 | 25.8 | 0 | 427.5867
2019-07-05 20:00 | 20:00 | 329.7 | 175.5 | 78.4 | 86.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.563 | 3.5488 | 12.4 | 0 | 414.0118
2019-07-05 21:00 | 21:00 | 313.4 | 175.5 | 78.1 | 78.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5835 | 3.5692 | 3.7 | 0 | 397.7527
2019-07-05 22:00 | 22:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8128 | 3.7976 | 0 | 0 | 381.4104
2019-07-05 23:00 | 23:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0445 | 4.0284 | 1.4 | 0 | 367.2729
2019-07-06 | 0:00 | 274.3 | 175.5 | 77.3 | 56.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1863 | 5.1656 | 0 | 0 | 374.3519
2019-07-06 01:00 | 1:00 | 270.7 | 175.5 | 77.2 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4674 | 5.4456 | 0 | 0 | 371.913
2019-07-06 02:00 | 2:00 | 282.1 | 175.5 | 77.4 | 68.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7565 | 5.7336 | 0 | 0 | 387.2901
2019-07-06 03:00 | 3:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 78.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7581 | 5.7352 | 0 | 0 | 397.5933
2019-07-06 04:00 | 4:00 | 293.6 | 175.5 | 77.7 | 73.6 | 9 | 45.4 | 2.2714 | 1.3672 | 4.9935 | 4.9736 | 0 | 0 | 394.8057
2019-07-06 05:00 | 5:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 63.6 | 9 | 45.4 | 9.3402 | 5.6224 | 5.2963 | 5.2752 | 0 | 0 | 396.4341
2019-07-06 06:00 | 6:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 49.3 | 9 | 45.4 | 18.6258 | 11.212 | 5.2891 | 5.268 | 0 | 0 | 397.0949
2019-07-06 07:00 | 7:00 | 288.5 | 175.5 | 77.6 | 46.3 | 9 | 45.4 | 30.3189 | 18.2504 | 6.0043 | 5.9804 | 0 | 0 | 414.354
2019-07-06 08:00 | 8:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 46.3 | 9 | 45.4 | 43.9716 | 26.4688 | 7.081 | 7.0528 | 0 | 0 | 438.6742
2019-07-06 09:00 | 9:00 | 319.8 | 175.5 | 78.2 | 46.3 | 9 | 45.4 | 55.1115 | 33.1744 | 7.3681 | 7.3388 | 0 | 0 | 457.3928
2019-07-06 10:00 | 10:00 | 332.8 | 175.5 | 78.5 | 47.9 | 9 | 45.4 | 63.6051 | 38.2872 | 7.7629 | 7.732 | 0 | 0 | 473.6872
2019-07-06 11:00 | 11:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 46.3 | 9 | 45.4 | 66.36 | 39.9456 | 7.6127 | 7.5824 | 0 | 0 | 476.1007
2019-07-06 12:00 | 12:00 | 305.7 | 175.5 | 77.9 | 46.3 | 9 | 45.4 | 63.5783 | 38.2712 | 6.5401 | 6.514 | 0 | 0 | 469.0036
2019-07-06 13:00 | 13:00 | 317.1 | 175.5 | 78.1 | 46.8 | 9 | 45.4 | 56.8628 | 34.2288 | 7.3561 | 7.3268 | 0 | 0 | 460.5745
2019-07-06 14:00 | 14:00 | 318.7 | 175.5 | 78.2 | 52.9 | 9 | 45.4 | 45.3431 | 27.2944 | 7.7714 | 7.7404 | 0 | 0 | 449.1493
2019-07-06 15:00 | 15:00 | 312.1 | 175.5 | 78 | 69.3 | 9 | 45.4 | 31.6024 | 19.0232 | 7.3336 | 7.3044 | 0 | 0 | 442.4636
2019-07-06 16:00 | 16:00 | 323.1 | 175.5 | 78.3 | 79.8 | 9 | 45.4 | 20.2942 | 12.216 | 7.173 | 7.1444 | 0 | 0 | 434.8276
2019-07-06 17:00 | 17:00 | 325.5 | 175.5 | 78.3 | 80.4 | 9 | 45.4 | 10.9021 | 6.5624 | 5.7959 | 5.7728 | 1 | 0 | 418.6332
2019-07-06 18:00 | 18:00 | 320.5 | 175.5 | 78.2 | 84 | 9 | 45.4 | 3.098 | 1.8648 | 5.3212 | 5.3 | 0.8 | 0 | 408.484
2019-07-06 19:00 | 19:00 | 330.5 | 175.5 | 78.4 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7822 | 5.7592 | 10.7 | 0 | 417.0414
2019-07-06 20:00 | 20:00 | 318.2 | 175.5 | 78.2 | 81.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5196 | 6.4936 | 3 | 0 | 405.5132
2019-07-06 21:00 | 21:00 | 301.9 | 175.5 | 77.8 | 78.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4055 | 6.38 | 0 | 0 | 399.2855
2019-07-06 22:00 | 22:00 | 284 | 175.5 | 77.5 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5565 | 6.5304 | 0 | 0 | 389.2869
2019-07-06 23:00 | 23:00 | 276.9 | 175.5 | 77.3 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1722 | 6.1476 | 0 | 0 | 377.9198
2019-07-07 | 0:00 | 260.8 | 175.5 | 77 | 55.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3838 | 6.3584 | 0 | 0 | 375.0422
2019-07-07 01:00 | 1:00 | 260.2 | 175.5 | 77 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3585 | 6.3332 | 0 | 0 | 376.0917
2019-07-07 02:00 | 2:00 | 272.3 | 175.5 | 77.2 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5674 | 6.5412 | 0 | 0 | 388.4086
2019-07-07 03:00 | 3:00 | 285.5 | 175.5 | 77.5 | 78.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5662 | 6.54 | 0 | 0 | 398.7062
2019-07-07 04:00 | 4:00 | 280.8 | 175.5 | 77.4 | 73.5 | 9 | 45.4 | 2.234 | 1.3448 | 5.6722 | 5.6496 | 0 | 0 | 395.7006
2019-07-07 05:00 | 5:00 | 275.1 | 175.5 | 77.3 | 63.5 | 9 | 45.4 | 9.3217 | 5.6112 | 5.8577 | 5.8344 | 0 | 0 | 397.325
2019-07-07 06:00 | 6:00 | 271.4 | 175.5 | 77.2 | 50.6 | 9 | 45.4 | 18.4095 | 11.0816 | 6.7927 | 6.7656 | 0 | 0 | 400.7494
2019-07-07 07:00 | 7:00 | 268 | 175.5 | 77.2 | 46 | 9 | 45.4 | 29.7553 | 17.9112 | 6.883 | 6.8556 | 0 | 0 | 414.5051
2019-07-07 08:00 | 8:00 | 276.6 | 175.5 | 77.3 | 46 | 9 | 45.4 | 42.7436 | 25.7296 | 6.7834 | 6.7564 | 0 | 0 | 435.213
2019-07-07 09:00 | 9:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 46 | 9 | 45.4 | 53.4515 | 32.1752 | 7.1023 | 7.074 | 0 | 0 | 453.403
2019-07-07 10:00 | 10:00 | 305.3 | 175.5 | 77.9 | 46 | 9 | 45.4 | 61.9904 | 37.3152 | 7.279 | 7.25 | 0 | 0 | 467.6346
2019-07-07 11:00 | 11:00 | 298.6 | 175.5 | 77.8 | 46 | 9 | 45.4 | 65.2572 | 39.2816 | 7.0577 | 7.0296 | 0 | 0 | 472.3261
2019-07-07 12:00 | 12:00 | 296.2 | 175.5 | 77.7 | 46 | 9 | 45.4 | 62.9884 | 37.916 | 5.8746 | 5.8512 | 0 | 0 | 466.2302
2019-07-07 13:00 | 13:00 | 289.1 | 175.5 | 77.6 | 46.5 | 9 | 45.4 | 56.7662 | 34.1704 | 7.5633 | 7.5332 | 0 | 0 | 460.0331
2019-07-07 14:00 | 14:00 | 284.8 | 175.5 | 77.5 | 46.5 | 9 | 45.4 | 45.3921 | 27.324 | 7.9284 | 7.8968 | 0 | 0 | 442.4413
2019-07-07 15:00 | 15:00 | 292.6 | 175.5 | 77.7 | 66.1 | 9 | 45.4 | 31.6435 | 19.048 | 6.183 | 6.1584 | 0 | 0 | 436.7329
2019-07-07 16:00 | 16:00 | 301.4 | 175.5 | 77.8 | 76.6 | 9 | 45.4 | 20.3605 | 12.256 | 5.6565 | 5.634 | 0 | 0 | 428.207
2019-07-07 17:00 | 17:00 | 310.7 | 175.5 | 78 | 79.8 | 9 | 45.4 | 10.9671 | 6.6016 | 5.0417 | 5.0216 | 0 | 0 | 415.332
2019-07-07 18:00 | 18:00 | 308.9 | 175.5 | 78 | 82.9 | 9 | 45.4 | 3.1073 | 1.8704 | 3.9883 | 3.9724 | 0 | 0 | 403.7384
2019-07-07 19:00 | 19:00 | 318.8 | 175.5 | 78.2 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9811 | 3.9652 | 1.2 | 0 | 403.1463
2019-07-07 20:00 | 20:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 84.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3019 | 4.2848 | 0 | 0 | 400.6867
2019-07-07 21:00 | 21:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 78.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3176 | 4.3004 | 0 | 0 | 394.418
2019-07-07 22:00 | 22:00 | 275.8 | 175.5 | 77.3 | 71.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6216 | 4.6032 | 0 | 0 | 388.3248
2019-07-07 23:00 | 23:00 | 266.9 | 175.5 | 77.1 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7686 | 4.7496 | 0 | 0 | 379.5182
2019-07-08 | 0:00 | 253.6 | 175.5 | 76.9 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5658 | 3.5516 | 0 | 0 | 359.9174
2019-07-08 01:00 | 1:00 | 254.7 | 175.5 | 76.9 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5212 | 3.5072 | 0 | 0 | 359.8284
2019-07-08 02:00 | 2:00 | 267.8 | 175.5 | 77.2 | 46.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7887 | 3.7736 | 0 | 0 | 361.2623
2019-07-08 03:00 | 3:00 | 284.2 | 175.5 | 77.5 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1268 | 4.1104 | 0 | 0 | 374.1372
2019-07-08 04:00 | 4:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 54.9 | 9 | 45.4 | 2.1755 | 1.3096 | 3.9321 | 3.9164 | 0 | 0 | 373.5336
2019-07-08 05:00 | 5:00 | 280.1 | 175.5 | 77.4 | 46.5 | 9 | 45.4 | 9.2061 | 5.5416 | 3.4678 | 3.454 | 0 | 0 | 375.4695
2019-07-08 06:00 | 6:00 | 281.1 | 175.5 | 77.4 | 47 | 9 | 45.4 | 18.2407 | 10.98 | 2.961 | 2.9492 | 0 | 0 | 389.4309
2019-07-08 07:00 | 7:00 | 297.3 | 175.5 | 77.7 | 49.2 | 9 | 45.4 | 29.5583 | 17.7928 | 3.2108 | 3.198 | 0 | 0 | 410.5599
2019-07-08 08:00 | 8:00 | 328.3 | 175.5 | 78.4 | 60.1 | 9 | 45.4 | 42.9366 | 25.8456 | 3.365 | 3.3516 | 0 | 0 | 443.8988
2019-07-08 09:00 | 9:00 | 349.9 | 175.5 | 78.8 | 69.3 | 9 | 45.4 | 54.0283 | 32.5224 | 4.2722 | 4.2552 | 0 | 0 | 473.0781
2019-07-08 10:00 | 10:00 | 349.7 | 175.5 | 78.8 | 59.8 | 9 | 45.4 | 63.0604 | 37.9592 | 4.5369 | 4.5188 | 0 | 0 | 478.5753
2019-07-08 11:00 | 11:00 | 350 | 175.5 | 78.8 | 57.6 | 9 | 45.4 | 66.109 | 39.7944 | 4.0353 | 4.0192 | 0 | 0 | 480.2579
2019-07-08 12:00 | 12:00 | 324.5 | 175.5 | 78.3 | 50.8 | 9 | 45.4 | 63.6727 | 38.328 | 3.5393 | 3.5252 | 0 | 0 | 468.0652
2019-07-08 13:00 | 13:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7 | 66.1 | 9 | 45.4 | 57.1914 | 34.4264 | 3.5702 | 3.556 | 0 | 0 | 473.444
2019-07-08 14:00 | 14:00 | 348.4 | 175.5 | 78.8 | 79.6 | 9 | 45.4 | 45.5741 | 27.4336 | 3.5815 | 3.5672 | 0 | 0 | 468.4564
2019-07-08 15:00 | 15:00 | 346.9 | 175.5 | 78.7 | 85.9 | 9 | 45.4 | 31.6728 | 19.0656 | 3.4654 | 3.4516 | 0 | 0 | 452.1554
2019-07-08 16:00 | 16:00 | 361.8 | 175.5 | 79 | 85.9 | 9 | 45.4 | 20.3789 | 12.2672 | 3.2626 | 3.2496 | 23.8 | 0 | 457.7583
2019-07-08 17:00 | 17:00 | 358.2 | 175.5 | 79 | 85.9 | 9 | 45.4 | 10.9709 | 6.604 | 2.8204 | 2.8092 | 30 | 0 | 448.0045
2019-07-08 18:00 | 18:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7 | 85.9 | 9 | 45.4 | 3.0887 | 1.8592 | 2.2763 | 2.2672 | 25.7 | 0 | 429.6914
2019-07-08 19:00 | 19:00 | 349.5 | 175.5 | 78.8 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.516 | 2.506 | 32.8 | 0 | 432.422
2019-07-08 20:00 | 20:00 | 335.4 | 175.5 | 78.5 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6301 | 2.6196 | 18.9 | 0 | 418.4497
2019-07-08 21:00 | 21:00 | 311.9 | 175.5 | 78 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7907 | 2.7796 | 0 | 0 | 399.3703
2019-07-08 22:00 | 22:00 | 289 | 175.5 | 77.6 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4947 | 3.4808 | 0 | 0 | 382.6755
2019-07-08 23:00 | 23:00 | 275.9 | 175.5 | 77.3 | 51.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4935 | 3.4796 | 0 | 0 | 366.0731
2019-07-09 | 0:00 | 258.7 | 175.5 | 77 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3072 | 4.29 | 0 | 0 | 361.6972
2019-07-09 01:00 | 1:00 | 256.5 | 175.5 | 76.9 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2027 | 4.186 | 0 | 0 | 361.3887
2019-07-09 02:00 | 2:00 | 269.4 | 175.5 | 77.2 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0778 | 4.0616 | 0 | 0 | 366.3394
2019-07-09 03:00 | 3:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 61.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3397 | 4.3224 | 0 | 0 | 377.0621
2019-07-09 04:00 | 4:00 | 279.1 | 175.5 | 77.4 | 56.1 | 9 | 45.4 | 2.1129 | 1.272 | 4.3489 | 4.3316 | 0 | 0 | 375.4654
2019-07-09 05:00 | 5:00 | 273.3 | 175.5 | 77.3 | 46.2 | 9 | 45.4 | 9.5 | 5.7184 | 3.91 | 3.8944 | 0 | 0 | 376.4228
2019-07-09 06:00 | 6:00 | 278.5 | 175.5 | 77.4 | 46.2 | 9 | 45.4 | 19.0194 | 11.4488 | 3.4509 | 3.4372 | 0 | 0 | 390.8563
2019-07-09 07:00 | 7:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 46.2 | 9 | 45.4 | 30.6162 | 18.4296 | 4.0445 | 4.0284 | 0 | 0 | 410.8187
2019-07-09 08:00 | 8:00 | 309.1 | 175.5 | 78 | 46.2 | 9 | 45.4 | 43.9343 | 26.4464 | 4.9055 | 4.886 | 0 | 0 | 434.2722
2019-07-09 09:00 | 9:00 | 323.7 | 175.5 | 78.3 | 46.2 | 9 | 45.4 | 54.908 | 33.052 | 5.767 | 5.744 | 0 | 0 | 453.871
2019-07-09 10:00 | 10:00 | 337.1 | 175.5 | 78.5 | 50.6 | 9 | 45.4 | 63.2994 | 38.1032 | 6.1397 | 6.1152 | 0 | 0 | 472.6575
2019-07-09 11:00 | 11:00 | 346 | 175.5 | 78.7 | 57.1 | 9 | 45.4 | 65.9814 | 39.7176 | 5.5774 | 5.5552 | 0 | 0 | 482.5316
2019-07-09 12:00 | 12:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 55.4 | 9 | 45.4 | 63.071 | 37.9656 | 4.4064 | 4.3888 | 0 | 0 | 473.4318
2019-07-09 13:00 | 13:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 67 | 9 | 45.4 | 56.4935 | 34.0064 | 4.4397 | 4.422 | 0 | 0 | 474.9616
2019-07-09 14:00 | 14:00 | 343.8 | 175.5 | 78.7 | 80.2 | 9 | 45.4 | 44.9815 | 27.0768 | 4.9875 | 4.9676 | 0 | 0 | 470.8134
2019-07-09 15:00 | 15:00 | 349.1 | 175.5 | 78.8 | 86.3 | 9 | 45.4 | 31.2438 | 18.8072 | 4.7694 | 4.7504 | 0 | 0 | 454.5708
2019-07-09 16:00 | 16:00 | 363.4 | 175.5 | 79.1 | 86.3 | 9 | 45.4 | 20.0346 | 12.06 | 4.316 | 4.2988 | 24.1 | 0 | 460.1094
2019-07-09 17:00 | 17:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 86.3 | 9 | 45.4 | 10.725 | 6.456 | 4.8614 | 4.842 | 26 | 0 | 447.9844
2019-07-09 18:00 | 18:00 | 344.7 | 175.5 | 78.7 | 86.3 | 9 | 45.4 | 3.0366 | 1.828 | 4.7883 | 4.7692 | 22.4 | 0 | 431.7221
2019-07-09 19:00 | 19:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 86.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9011 | 5.8776 | 28.1 | 0 | 434.8787
2019-07-09 20:00 | 20:00 | 334.8 | 175.5 | 78.5 | 86.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2621 | 6.2372 | 14.2 | 0 | 421.3993
2019-07-09 21:00 | 21:00 | 314.1 | 175.5 | 78.1 | 85.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5168 | 6.4908 | 0 | 0 | 406.4076
2019-07-09 22:00 | 22:00 | 300 | 175.5 | 77.8 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.977 | 6.9492 | 0 | 0 | 397.7262
2019-07-09 23:00 | 23:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7601 | 6.7332 | 0 | 0 | 387.0933
2019-07-10 | 0:00 | 270.3 | 175.5 | 77.2 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7842 | 6.7572 | 0 | 0 | 367.6414
2019-07-10 01:00 | 1:00 | 270.4 | 175.5 | 77.2 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6135 | 6.5872 | 0 | 0 | 367.3007
2019-07-10 02:00 | 2:00 | 280.5 | 175.5 | 77.4 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0517 | 7.0236 | 0 | 0 | 375.2753
2019-07-10 03:00 | 3:00 | 293.1 | 175.5 | 77.7 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2802 | 7.2512 | 0 | 0 | 386.7314
2019-07-10 04:00 | 4:00 | 286 | 175.5 | 77.5 | 55.2 | 9 | 45.4 | 1.9736 | 1.188 | 7.8452 | 7.814 | 0 | 0 | 381.4208
2019-07-10 05:00 | 5:00 | 279.8 | 175.5 | 77.4 | 46.5 | 9 | 45.4 | 8.8193 | 5.3088 | 7.6256 | 7.5952 | 0 | 0 | 383.1489
2019-07-10 06:00 | 6:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 47 | 9 | 45.4 | 17.769 | 10.696 | 7.2308 | 7.202 | 0 | 0 | 397.2978
2019-07-10 07:00 | 7:00 | 292.7 | 175.5 | 77.7 | 47 | 9 | 45.4 | 28.947 | 17.4248 | 7.842 | 7.8108 | 0 | 0 | 416.6246
2019-07-10 08:00 | 8:00 | 318.8 | 175.5 | 78.2 | 51.7 | 9 | 45.4 | 41.7708 | 25.144 | 8.4734 | 8.4396 | 0 | 0 | 443.6278
2019-07-10 09:00 | 9:00 | 344.8 | 175.5 | 78.7 | 62.4 | 9 | 45.4 | 51.7625 | 31.1584 | 8.4111 | 8.3776 | 0 | 0 | 470.7096
2019-07-10 10:00 | 10:00 | 347.5 | 175.5 | 78.8 | 55.4 | 9 | 45.4 | 60.8128 | 36.6064 | 8.4481 | 8.4144 | 0 | 0 | 478.3817
2019-07-10 11:00 | 11:00 | 353.5 | 175.5 | 78.9 | 58.1 | 9 | 45.4 | 64.623 | 38.9 | 7.8344 | 7.8032 | 0 | 0 | 486.0606
2019-07-10 12:00 | 12:00 | 326 | 175.5 | 78.3 | 50.8 | 9 | 45.4 | 62.8013 | 37.8032 | 7.0376 | 7.0096 | 0 | 0 | 473.6517
2019-07-10 13:00 | 13:00 | 348.3 | 175.5 | 78.8 | 65.6 | 9 | 45.4 | 56.3685 | 33.9312 | 8.0356 | 8.0036 | 0 | 0 | 480.6389
2019-07-10 14:00 | 14:00 | 351.9 | 175.5 | 78.8 | 78.8 | 9 | 45.4 | 45.1768 | 27.1944 | 8.5396 | 8.5056 | 0 | 0 | 476.9164
2019-07-10 15:00 | 15:00 | 350.3 | 175.5 | 78.8 | 86.9 | 9 | 45.4 | 31.4908 | 18.956 | 7.3296 | 7.3004 | 0 | 0 | 460.6768
2019-07-10 16:00 | 16:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 86.9 | 9 | 45.4 | 20.2369 | 12.1816 | 7.173 | 7.1444 | 19.7 | 0 | 462.2359
2019-07-10 17:00 | 17:00 | 353.8 | 175.5 | 78.9 | 86.9 | 9 | 45.4 | 10.8899 | 6.5552 | 6.9276 | 6.9 | 20.7 | 0 | 447.6727
2019-07-10 18:00 | 18:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 86.9 | 9 | 45.4 | 3.0394 | 1.8296 | 6.5103 | 6.4844 | 18.9 | 0 | 432.2637
2019-07-10 19:00 | 19:00 | 348.1 | 175.5 | 78.8 | 86.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2461 | 7.2172 | 25.7 | 0 | 435.7633
2019-07-10 20:00 | 20:00 | 333.4 | 175.5 | 78.5 | 86.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4513 | 7.4216 | 11 | 0 | 421.1729
2019-07-10 21:00 | 21:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 84.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4485 | 7.4188 | 0 | 0 | 407.5673
2019-07-10 22:00 | 22:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 69.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0119 | 7.98 | 0 | 0 | 393.3919
2019-07-10 23:00 | 23:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4517 | 7.422 | 0 | 0 | 380.7737
2019-07-11 | 0:00 | 268.7 | 175.5 | 77.2 | 50.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2581 | 7.2292 | 0 | 0 | 372.1873
2019-07-11 01:00 | 1:00 | 265.8 | 175.5 | 77.1 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0995 | 7.0712 | 0 | 0 | 372.2707
2019-07-11 02:00 | 2:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5015 | 7.4716 | 0 | 0 | 375.1731
2019-07-11 03:00 | 3:00 | 293 | 175.5 | 77.7 | 63.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6806 | 7.65 | 0 | 0 | 386.8306
2019-07-11 04:00 | 4:00 | 289.4 | 175.5 | 77.6 | 59 | 9 | 45.4 | 1.9817 | 1.1928 | 6.7059 | 6.6792 | 0 | 0 | 383.0596
2019-07-11 05:00 | 5:00 | 282.4 | 175.5 | 77.4 | 50.6 | 9 | 45.4 | 9.0397 | 5.4416 | 6.4176 | 6.392 | 0 | 0 | 385.1909
2019-07-11 06:00 | 6:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 50.6 | 9 | 45.4 | 18.4947 | 11.1328 | 6.575 | 6.5488 | 0 | 0 | 400.8513
2019-07-11 07:00 | 7:00 | 304.5 | 175.5 | 77.9 | 51.1 | 9 | 45.4 | 30.32 | 18.2512 | 6.9722 | 6.9444 | 0 | 0 | 421.3878
2019-07-11 08:00 | 8:00 | 330.7 | 175.5 | 78.4 | 59.2 | 9 | 45.4 | 44.0329 | 26.5056 | 7.3449 | 7.3156 | 0 | 0 | 452.699
2019-07-11 09:00 | 9:00 | 354 | 175.5 | 78.9 | 70.2 | 9 | 45.4 | 55.0606 | 33.144 | 6.1288 | 6.1044 | 0 | 0 | 479.4378
2019-07-11 10:00 | 10:00 | 355.8 | 175.5 | 78.9 | 63.2 | 9 | 45.4 | 63.6341 | 38.3048 | 6.3621 | 6.3368 | 0 | 0 | 486.6378
2019-07-11 11:00 | 11:00 | 354.3 | 175.5 | 78.9 | 58.8 | 9 | 45.4 | 66.3256 | 39.9248 | 6.485 | 6.4592 | 0 | 0 | 486.7946
2019-07-11 12:00 | 12:00 | 332.3 | 175.5 | 78.4 | 52 | 9 | 45.4 | 63.6023 | 38.2856 | 5.3244 | 5.3032 | 0 | 0 | 472.8155
2019-07-11 13:00 | 13:00 | 349.2 | 175.5 | 78.8 | 65.7 | 9 | 45.4 | 56.5916 | 34.0656 | 6.5051 | 6.4792 | 0 | 0 | 478.0415
2019-07-11 14:00 | 14:00 | 350.7 | 175.5 | 78.8 | 79.3 | 9 | 45.4 | 44.8579 | 27.0024 | 6.5617 | 6.5356 | 0 | 0 | 472.9576
2019-07-11 15:00 | 15:00 | 355.7 | 175.5 | 78.9 | 85.6 | 9 | 45.4 | 31.2369 | 18.8032 | 6.4079 | 6.3824 | 4.1 | 0 | 461.3304
2019-07-11 16:00 | 16:00 | 361.6 | 175.5 | 79 | 85.6 | 9 | 45.4 | 20.1107 | 12.1056 | 6.5517 | 6.5256 | 20.8 | 0 | 460.5936
2019-07-11 17:00 | 17:00 | 349.6 | 175.5 | 78.8 | 85.6 | 9 | 45.4 | 10.8235 | 6.5152 | 7.873 | 7.8416 | 17 | 0 | 444.3533
2019-07-11 18:00 | 18:00 | 344.5 | 175.5 | 78.7 | 85.6 | 9 | 45.4 | 3.0048 | 1.8088 | 7.1268 | 7.0984 | 20.6 | 0 | 433.8388
2019-07-11 19:00 | 19:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 85.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6501 | 8.6156 | 27.5 | 0 | 439.0657
2019-07-11 20:00 | 20:00 | 333.9 | 175.5 | 78.5 | 83.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.793 | 8.758 | 13.6 | 0 | 423.051
2019-07-11 21:00 | 21:00 | 316.3 | 175.5 | 78.1 | 83.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3516 | 9.3144 | 0 | 0 | 410.166
2019-07-11 22:00 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7388 | 9.7 | 0 | 0 | 395.5388
2019-07-11 23:00 | 23:00 | 286 | 175.5 | 77.5 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7199 | 9.6812 | 0 | 0 | 382.1011
2019-07-12 | 0:00 | 271.2 | 175.5 | 77.2 | 47.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2866 | 9.2496 | 0 | 0 | 372.9362
2019-07-12 01:00 | 1:00 | 269.4 | 175.5 | 77.2 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.548 | 9.51 | 0 | 0 | 376.658
2019-07-12 02:00 | 2:00 | 284.8 | 175.5 | 77.5 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4705 | 9.4328 | 0 | 0 | 380.0033
2019-07-12 03:00 | 3:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9974 | 8.9616 | 2.4 | 0 | 385.459
2019-07-12 04:00 | 4:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 55 | 9 | 45.4 | 1.4897 | 0.8968 | 9.9781 | 9.9384 | 2.4 | 0 | 387.303
2019-07-12 05:00 | 5:00 | 287.2 | 175.5 | 77.5 | 49.8 | 9 | 45.4 | 6.5416 | 3.9376 | 9.2657 | 9.2288 | 0 | 0 | 386.1737
2019-07-12 06:00 | 6:00 | 291.3 | 175.5 | 77.6 | 48.4 | 9 | 45.4 | 12.849 | 7.7344 | 8.9605 | 8.9248 | 0 | 0 | 394.3687
2019-07-12 07:00 | 7:00 | 299.9 | 175.5 | 77.8 | 51.5 | 9 | 45.4 | 20.2343 | 12.18 | 9.1324 | 9.096 | 0 | 0 | 409.8427
2019-07-12 08:00 | 8:00 | 329.2 | 175.5 | 78.4 | 60.8 | 9 | 45.4 | 29.5307 | 17.776 | 9.4243 | 9.3868 | 1.5 | 0 | 436.7178
2019-07-12 09:00 | 9:00 | 347.6 | 175.5 | 78.8 | 70.8 | 9 | 45.4 | 37.7517 | 22.7248 | 8.3107 | 8.2776 | 2.4 | 0 | 458.9648
2019-07-12 10:00 | 10:00 | 355.9 | 175.5 | 78.9 | 75.4 | 9 | 45.4 | 42.0925 | 25.3376 | 7.5649 | 7.5348 | 2.4 | 0 | 469.1298
2019-07-12 11:00 | 11:00 | 361.1 | 175.5 | 79 | 79.4 | 9 | 45.4 | 42.7833 | 25.7536 | 8.0003 | 7.9684 | 2.4 | 0 | 475.2056
2019-07-12 12:00 | 12:00 | 337.6 | 175.5 | 78.6 | 68 | 9 | 45.4 | 38.3474 | 23.0832 | 8.9027 | 8.8672 | 0 | 0 | 455.7005
2019-07-12 13:00 | 13:00 | 352.3 | 175.5 | 78.8 | 80.5 | 9 | 45.4 | 31.5812 | 19.0104 | 9.4765 | 9.4388 | 2.4 | 0 | 461.1069
2019-07-12 14:00 | 14:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 86.5 | 9 | 45.4 | 23.5831 | 14.196 | 8.934 | 8.8984 | 9.7 | 0 | 460.6115
2019-07-12 15:00 | 15:00 | 354.3 | 175.5 | 78.9 | 86.5 | 9 | 45.4 | 16.065 | 9.6704 | 7.7673 | 7.7364 | 15.6 | 0 | 452.1391
2019-07-12 16:00 | 16:00 | 357.6 | 175.5 | 79 | 86.5 | 9 | 45.4 | 10.1536 | 6.112 | 7.4011 | 7.3716 | 25 | 0 | 451.4383
2019-07-12 17:00 | 17:00 | 350.3 | 175.5 | 78.8 | 86.5 | 9 | 45.4 | 5.4332 | 3.2704 | 8.9424 | 8.9068 | 21.1 | 0 | 442.8528
2019-07-12 18:00 | 18:00 | 346.1 | 175.5 | 78.7 | 86.5 | 9 | 45.4 | 1.7704 | 1.0656 | 10.0155 | 9.9756 | 19.6 | 0 | 437.5271
2019-07-12 19:00 | 19:00 | 349.9 | 175.5 | 78.8 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2412 | 11.1964 | 23.9 | 0 | 441.5376
2019-07-12 20:00 | 20:00 | 331.8 | 175.5 | 78.4 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.501 | 10.4592 | 6.9 | 0 | 422.6602
2019-07-12 21:00 | 21:00 | 316.2 | 175.5 | 78.1 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9669 | 9.9272 | 2.1 | 0 | 406.4941
2019-07-12 22:00 | 22:00 | 300.3 | 175.5 | 77.8 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2761 | 10.2352 | 0 | 0 | 394.4113
2019-07-12 23:00 | 23:00 | 288.7 | 175.5 | 77.6 | 54 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0617 | 10.0216 | 0 | 0 | 381.5833
2019-07-13 | 0:00 | 274.2 | 175.5 | 77.3 | 46.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0437 | 7.0156 | 0 | 0 | 367.6593
2019-07-13 01:00 | 1:00 | 271.4 | 175.5 | 77.2 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2284 | 6.2036 | 0 | 0 | 365.132
2019-07-13 02:00 | 2:00 | 283 | 175.5 | 77.5 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0995 | 6.0752 | 0 | 0 | 379.7747
2019-07-13 03:00 | 3:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.785 | 5.762 | 0 | 0 | 389.947
2019-07-13 04:00 | 4:00 | 294.9 | 175.5 | 77.7 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0.8159 | 0.4912 | 6.1248 | 6.1004 | 0 | 0 | 387.3323
2019-07-13 05:00 | 5:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 56.2 | 9 | 45.4 | 3.5868 | 2.1592 | 5.7304 | 5.7076 | 0 | 0 | 380.784
2019-07-13 06:00 | 6:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 50.7 | 9 | 45.4 | 7.9954 | 4.8128 | 4.8826 | 4.8632 | 0 | 0 | 380.654
2019-07-13 07:00 | 7:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 56.7 | 9 | 45.4 | 14.6392 | 8.812 | 5.1533 | 5.1328 | 0 | 0 | 398.1373
2019-07-13 08:00 | 8:00 | 317.4 | 175.5 | 78.1 | 65.5 | 9 | 45.4 | 24.3981 | 14.6864 | 5.9216 | 5.898 | 0 | 0 | 424.4041
2019-07-13 09:00 | 9:00 | 331.4 | 175.5 | 78.4 | 67.9 | 9 | 45.4 | 35.4366 | 21.3312 | 6.1951 | 6.1704 | 0 | 0 | 445.3333
2019-07-13 10:00 | 10:00 | 332 | 175.5 | 78.4 | 58.7 | 9 | 45.4 | 45.2804 | 27.2568 | 6.1356 | 6.1112 | 0 | 0 | 451.784
2019-07-13 11:00 | 11:00 | 323.5 | 175.5 | 78.3 | 47.6 | 9 | 45.4 | 48.9169 | 29.4456 | 6.4637 | 6.438 | 0 | 0 | 447.0642
2019-07-13 12:00 | 12:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 46.1 | 9 | 45.4 | 47.6317 | 28.672 | 6.8497 | 6.8224 | 0 | 0 | 443.8758
2019-07-13 13:00 | 13:00 | 318.5 | 175.5 | 78.2 | 46.7 | 9 | 45.4 | 42.81 | 25.7696 | 6.7429 | 6.716 | 0 | 0 | 436.8385
2019-07-13 14:00 | 14:00 | 314.7 | 175.5 | 78.1 | 52.6 | 9 | 45.4 | 33.8341 | 20.3664 | 6.8529 | 6.8256 | 0 | 0 | 428.479
2019-07-13 15:00 | 15:00 | 316 | 175.5 | 78.1 | 66.6 | 9 | 45.4 | 24.1548 | 14.54 | 7.0449 | 7.0168 | 0 | 0 | 427.3565
2019-07-13 16:00 | 16:00 | 320 | 175.5 | 78.2 | 79.8 | 9 | 45.4 | 15.3621 | 9.2472 | 6.2031 | 6.1784 | 0 | 0 | 424.8908
2019-07-13 17:00 | 17:00 | 322.7 | 175.5 | 78.3 | 85.1 | 9 | 45.4 | 8.0061 | 4.8192 | 4.9826 | 4.9628 | 0 | 0 | 416.0707
2019-07-13 18:00 | 18:00 | 323.1 | 175.5 | 78.3 | 85.1 | 9 | 45.4 | 2.2911 | 1.3792 | 5.1818 | 5.1612 | 2.7 | 0 | 410.0133
2019-07-13 19:00 | 19:00 | 329.3 | 175.5 | 78.4 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7035 | 5.6808 | 10.6 | 0 | 415.3843
2019-07-13 20:00 | 20:00 | 316.9 | 175.5 | 78.1 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9577 | 5.934 | 0.3 | 0 | 403.1917
2019-07-13 21:00 | 21:00 | 303 | 175.5 | 77.9 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4264 | 6.4008 | 0 | 0 | 395.2272
2019-07-13 22:00 | 22:00 | 285.1 | 175.5 | 77.5 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1465 | 6.122 | 0 | 0 | 384.2685
2019-07-13 23:00 | 23:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8858 | 5.8624 | 0 | 0 | 370.4482
2019-07-14 | 0:00 | 264.2 | 175.5 | 77.1 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8268 | 5.8036 | 0 | 0 | 372.8304
2019-07-14 01:00 | 1:00 | 264.8 | 175.5 | 77.1 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4802 | 5.4584 | 0 | 0 | 376.0386
2019-07-14 02:00 | 2:00 | 277.9 | 175.5 | 77.4 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3802 | 5.3588 | 0 | 0 | 386.139
2019-07-14 03:00 | 3:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3569 | 5.3356 | 0 | 0 | 395.7925
2019-07-14 04:00 | 4:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0.8721 | 0.5248 | 5.3288 | 5.3076 | 0 | 0 | 397.1333
2019-07-14 05:00 | 5:00 | 278 | 175.5 | 77.4 | 67.6 | 9 | 45.4 | 4.0883 | 2.4608 | 5.463 | 5.4412 | 0 | 0 | 392.3533
2019-07-14 06:00 | 6:00 | 268.1 | 175.5 | 77.2 | 54 | 9 | 45.4 | 9.1088 | 5.4832 | 6.0497 | 6.0256 | 0 | 0 | 387.7673
2019-07-14 07:00 | 7:00 | 275 | 175.5 | 77.3 | 48.8 | 9 | 45.4 | 15.6862 | 9.4424 | 6.181 | 6.1564 | 0 | 0 | 393.466
2019-07-14 08:00 | 8:00 | 283.2 | 175.5 | 77.5 | 46.1 | 9 | 45.4 | 24.9971 | 15.0472 | 7.5312 | 7.5012 | 0 | 0 | 408.5767
2019-07-14 09:00 | 9:00 | 299.6 | 175.5 | 77.8 | 48.9 | 9 | 45.4 | 35.9138 | 21.6184 | 9.9693 | 9.9296 | 0 | 0 | 434.0311
2019-07-14 10:00 | 10:00 | 305.5 | 175.5 | 77.9 | 45.7 | 9 | 45.4 | 45.5942 | 27.4456 | 10.6287 | 10.5864 | 0 | 0 | 447.7549
2019-07-14 11:00 | 11:00 | 311 | 175.5 | 78 | 45.7 | 9 | 45.4 | 50.4838 | 30.3888 | 9.8886 | 9.8492 | 0 | 0 | 454.2104
2019-07-14 12:00 | 12:00 | 299.6 | 175.5 | 77.8 | 45.7 | 9 | 45.4 | 50.5211 | 30.4112 | 9.377 | 9.3396 | 0 | 0 | 453.0489
2019-07-14 13:00 | 13:00 | 293.8 | 175.5 | 77.7 | 45.7 | 9 | 45.4 | 46.4729 | 27.9744 | 10.2046 | 10.164 | 0 | 0 | 448.1159
2019-07-14 14:00 | 14:00 | 294.9 | 175.5 | 77.7 | 46.2 | 9 | 45.4 | 37.3437 | 22.4792 | 9.9444 | 9.9048 | 0 | 0 | 433.4721
2019-07-14 15:00 | 15:00 | 293 | 175.5 | 77.7 | 56.8 | 9 | 45.4 | 25.9822 | 15.64 | 8.9713 | 8.9356 | 0 | 0 | 423.9291
2019-07-14 16:00 | 16:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 68.1 | 9 | 45.4 | 16.5849 | 9.9832 | 10.6324 | 10.59 | 0 | 0 | 423.5905
2019-07-14 17:00 | 17:00 | 304 | 175.5 | 77.9 | 78.6 | 9 | 45.4 | 9.057 | 5.452 | 10.8737 | 10.8304 | 0 | 0 | 422.6131
2019-07-14 18:00 | 18:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 79.2 | 9 | 45.4 | 2.6249 | 1.58 | 9.2023 | 9.1656 | 0 | 0 | 409.6728
2019-07-14 19:00 | 19:00 | 318.5 | 175.5 | 78.2 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0733 | 9.0372 | 0 | 0 | 406.4105
2019-07-14 20:00 | 20:00 | 308 | 175.5 | 78 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8364 | 8.8012 | 0 | 0 | 403.1376
2019-07-14 21:00 | 21:00 | 292.1 | 175.5 | 77.6 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6147 | 8.5804 | 0 | 0 | 402.2951
2019-07-14 22:00 | 22:00 | 281.5 | 175.5 | 77.4 | 68.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.74 | 8.7052 | 0 | 0 | 393.0452
2019-07-14 23:00 | 23:00 | 273.2 | 175.5 | 77.3 | 60.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9738 | 7.942 | 0 | 0 | 384.0158
2019-07-15 | 0:00 | 260.1 | 175.5 | 77 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1834 | 9.1468 | 0 | 0 | 376.7302
2019-07-15 01:00 | 1:00 | 258.8 | 175.5 | 77 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2561 | 9.2192 | 0 | 0 | 375.4753
2019-07-15 02:00 | 2:00 | 268.7 | 175.5 | 77.2 | 67.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9733 | 8.9376 | 0 | 0 | 392.8109
2019-07-15 03:00 | 3:00 | 285.8 | 175.5 | 77.5 | 77.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0722 | 8.04 | 0 | 0 | 401.3122
2019-07-15 04:00 | 4:00 | 281.5 | 175.5 | 77.4 | 72.2 | 9 | 45.4 | 1.6105 | 0.9696 | 7.8428 | 7.8116 | 0 | 0 | 397.7345
2019-07-15 05:00 | 5:00 | 269.1 | 175.5 | 77.2 | 62.2 | 9 | 45.4 | 7.6433 | 4.6008 | 8.6195 | 8.5852 | 0 | 0 | 398.7488
2019-07-15 06:00 | 6:00 | 269.2 | 175.5 | 77.2 | 45.9 | 9 | 45.4 | 16.1062 | 9.6952 | 8.9673 | 8.9316 | 0 | 0 | 396.7003
2019-07-15 07:00 | 7:00 | 274.3 | 175.5 | 77.3 | 45.9 | 9 | 45.4 | 27.3869 | 16.4856 | 10.6352 | 10.5928 | 0 | 0 | 418.2005
2019-07-15 08:00 | 8:00 | 295.8 | 175.5 | 77.7 | 45.9 | 9 | 45.4 | 41.3349 | 24.8816 | 10.8978 | 10.8544 | 0 | 0 | 441.4687
2019-07-15 09:00 | 9:00 | 311.3 | 175.5 | 78 | 46.6 | 9 | 45.4 | 53.3635 | 32.1224 | 10.8544 | 10.8112 | 0 | 0 | 461.6515
2019-07-15 10:00 | 10:00 | 312.9 | 175.5 | 78.1 | 45.9 | 9 | 45.4 | 62.3955 | 37.5592 | 10.9191 | 10.8756 | 0 | 0 | 475.6494
2019-07-15 11:00 | 11:00 | 312.5 | 175.5 | 78 | 45.9 | 9 | 45.4 | 65.4524 | 39.3992 | 10.4147 | 10.3732 | 0 | 0 | 479.4395
2019-07-15 12:00 | 12:00 | 305.3 | 175.5 | 77.9 | 45.9 | 9 | 45.4 | 62.9287 | 37.88 | 9.7761 | 9.7372 | 0 | 0 | 474.022
2019-07-15 13:00 | 13:00 | 310.2 | 175.5 | 78 | 46.4 | 9 | 45.4 | 56.5373 | 34.0328 | 11.3412 | 11.296 | 0 | 0 | 467.5073
2019-07-15 14:00 | 14:00 | 309.5 | 175.5 | 78 | 53.5 | 9 | 45.4 | 44.9499 | 27.0576 | 11.7576 | 11.7108 | 0 | 0 | 456.8759
2019-07-15 15:00 | 15:00 | 305 | 175.5 | 77.9 | 68.5 | 9 | 45.4 | 31.1336 | 18.7408 | 10.5573 | 10.5152 | 0 | 0 | 447.2469
2019-07-15 16:00 | 16:00 | 317.1 | 175.5 | 78.1 | 79 | 9 | 45.4 | 19.9273 | 11.9952 | 10.5801 | 10.538 | 0 | 0 | 440.0406
2019-07-15 17:00 | 17:00 | 320.4 | 175.5 | 78.2 | 79.6 | 9 | 45.4 | 10.6228 | 6.3944 | 10.2384 | 10.1976 | 0 | 0 | 425.1532
2019-07-15 18:00 | 18:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 80.6 | 9 | 45.4 | 2.9238 | 1.76 | 9.9978 | 9.958 | 0 | 0 | 413.3396
2019-07-15 19:00 | 19:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0589 | 10.0188 | 0 | 0 | 408.9777
2019-07-15 20:00 | 20:00 | 319.2 | 175.5 | 78.2 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0067 | 9.9668 | 0 | 0 | 408.6735
2019-07-15 21:00 | 21:00 | 301.8 | 175.5 | 77.8 | 78 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3163 | 9.2792 | 0 | 0 | 404.2955
2019-07-15 22:00 | 22:00 | 282.9 | 175.5 | 77.5 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1408 | 9.1044 | 0 | 0 | 399.4452
2019-07-15 23:00 | 23:00 | 272 | 175.5 | 77.2 | 64.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8489 | 7.8176 | 0 | 0 | 387.2665
2019-07-16 | 0:00 | 258.5 | 175.5 | 77 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2444 | 8.2116 | 0 | 0 | 369.356
2019-07-16 01:00 | 1:00 | 257.3 | 175.5 | 76.9 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9408 | 7.9092 | 0 | 0 | 368.65
2019-07-16 02:00 | 2:00 | 271.5 | 175.5 | 77.2 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1228 | 8.0904 | 0 | 0 | 369.3132
2019-07-16 03:00 | 3:00 | 285.6 | 175.5 | 77.5 | 51.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3561 | 7.3268 | 0 | 0 | 373.6829
2019-07-16 04:00 | 4:00 | 285.1 | 175.5 | 77.5 | 50 | 9 | 45.4 | 1.8048 | 1.0864 | 6.6581 | 6.6316 | 0 | 0 | 373.5809
2019-07-16 05:00 | 5:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 46.5 | 9 | 45.4 | 8.3581 | 5.0312 | 6.4228 | 6.3972 | 0 | 0 | 380.0093
2019-07-16 06:00 | 6:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 47 | 9 | 45.4 | 17.1054 | 10.2968 | 7.1613 | 7.1328 | 0 | 0 | 396.1963
2019-07-16 07:00 | 7:00 | 304.5 | 175.5 | 77.9 | 47.6 | 9 | 45.4 | 28.2878 | 17.028 | 7.5938 | 7.5636 | 0 | 0 | 415.8732
2019-07-16 08:00 | 8:00 | 332.8 | 175.5 | 78.5 | 57.2 | 9 | 45.4 | 41.6788 | 25.0888 | 7.3967 | 7.3672 | 0 | 0 | 447.1315
2019-07-16 09:00 | 9:00 | 347.6 | 175.5 | 78.8 | 60.5 | 9 | 45.4 | 52.8372 | 31.8056 | 7.483 | 7.4532 | 0 | 0 | 468.779
2019-07-16 10:00 | 10:00 | 362.1 | 175.5 | 79 | 65.5 | 9 | 45.4 | 61.892 | 37.256 | 7.72 | 7.6892 | 0 | 0 | 488.9572
2019-07-16 11:00 | 11:00 | 366.9 | 175.5 | 79.1 | 67 | 9 | 45.4 | 65.16 | 39.2232 | 7.6541 | 7.6236 | 0 | 0 | 495.6609
2019-07-16 12:00 | 12:00 | 342.5 | 175.5 | 78.6 | 56.3 | 9 | 45.4 | 62.9124 | 37.8704 | 6.0766 | 6.0524 | 0 | 0 | 477.7118
2019-07-16 13:00 | 13:00 | 352.7 | 175.5 | 78.9 | 63.4 | 9 | 45.4 | 56.0777 | 33.756 | 7.1653 | 7.1368 | 0 | 0 | 476.3358
2019-07-16 14:00 | 14:00 | 352.8 | 175.5 | 78.9 | 73.5 | 9 | 45.4 | 44.1526 | 26.5776 | 8.2629 | 8.23 | 0 | 0 | 469.5231
2019-07-16 15:00 | 15:00 | 351 | 175.5 | 78.8 | 83.4 | 9 | 45.4 | 30.0424 | 18.084 | 7.5513 | 7.5212 | 0 | 0 | 455.2989
2019-07-16 16:00 | 16:00 | 358.6 | 175.5 | 79 | 85.9 | 9 | 45.4 | 18.4744 | 11.1208 | 7.4661 | 7.4364 | 2 | 0 | 441.2977
2019-07-16 17:00 | 17:00 | 354.4 | 175.5 | 78.9 | 85.9 | 9 | 45.4 | 9.3244 | 5.6128 | 6.2087 | 6.184 | 8.3 | 0 | 430.3299
2019-07-16 18:00 | 18:00 | 352.8 | 175.5 | 78.9 | 85.9 | 9 | 45.4 | 2.5505 | 1.5352 | 7.0722 | 7.044 | 12.6 | 0 | 425.5019
2019-07-16 19:00 | 19:00 | 357.8 | 175.5 | 79 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8256 | 6.7984 | 20.3 | 0 | 428.724
2019-07-16 20:00 | 20:00 | 341.1 | 175.5 | 78.6 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0903 | 6.066 | 4.7 | 0 | 411.2563
2019-07-16 21:00 | 21:00 | 316.2 | 175.5 | 78.1 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7589 | 5.736 | 0 | 0 | 400.2949
2019-07-16 22:00 | 22:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 69.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6184 | 5.596 | 0 | 0 | 388.0144
2019-07-16 23:00 | 23:00 | 288.7 | 175.5 | 77.6 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4706 | 5.4488 | 0 | 0 | 376.0194
2019-07-17 | 0:00 | 266.8 | 175.5 | 77.1 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8236 | 3.8084 | 0 | 0 | 361.732
2019-07-17 01:00 | 1:00 | 268.3 | 175.5 | 77.2 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0288 | 4.0128 | 0 | 0 | 362.8416
2019-07-17 02:00 | 2:00 | 279.5 | 175.5 | 77.4 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9935 | 3.9776 | 0 | 0 | 366.5711
2019-07-17 03:00 | 3:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 52.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4064 | 4.3888 | 0 | 0 | 368.5952
2019-07-17 04:00 | 4:00 | 292.4 | 175.5 | 77.6 | 48.7 | 9 | 45.4 | 1.0154 | 0.6112 | 4.1939 | 4.1772 | 0 | 0 | 366.1977
2019-07-17 05:00 | 5:00 | 285.6 | 175.5 | 77.5 | 48.7 | 9 | 45.4 | 4.681 | 2.8176 | 3.7931 | 3.778 | 0 | 0 | 371.1697
2019-07-17 06:00 | 6:00 | 290.4 | 175.5 | 77.6 | 48.7 | 9 | 45.4 | 10.2282 | 6.1568 | 3.8052 | 3.79 | 0 | 0 | 380.1802
2019-07-17 07:00 | 7:00 | 305.6 | 175.5 | 77.9 | 51.3 | 9 | 45.4 | 17.4183 | 10.4848 | 4.3951 | 4.3776 | 0 | 0 | 395.7758
2019-07-17 08:00 | 8:00 | 336.2 | 175.5 | 78.5 | 60 | 9 | 45.4 | 25.8972 | 15.5888 | 5.1365 | 5.116 | 0.9 | 0 | 421.0385
2019-07-17 09:00 | 9:00 | 360.5 | 175.5 | 79 | 70 | 9 | 45.4 | 33.8803 | 20.3944 | 5.9979 | 5.974 | 5.8 | 0 | 450.9466
2019-07-17 10:00 | 10:00 | 373.3 | 175.5 | 79.3 | 76.3 | 9 | 45.4 | 39.675 | 23.8824 | 6.4115 | 6.386 | 5.8 | 0 | 467.6549
2019-07-17 11:00 | 11:00 | 375.8 | 175.5 | 79.3 | 78.5 | 9 | 45.4 | 40.3383 | 24.2816 | 6.0457 | 6.0216 | 5.8 | 0 | 470.1872
2019-07-17 12:00 | 12:00 | 355.9 | 175.5 | 78.9 | 73.6 | 9 | 45.4 | 38.7035 | 23.2976 | 5.5642 | 5.542 | 0 | 0 | 455.5073
2019-07-17 13:00 | 13:00 | 377.4 | 175.5 | 79.3 | 86.1 | 9 | 45.4 | 33.1749 | 19.9696 | 6.4666 | 6.4408 | 6.6 | 0 | 467.9519
2019-07-17 14:00 | 14:00 | 374.6 | 175.5 | 79.3 | 86.1 | 9 | 45.4 | 26.216 | 15.7808 | 6.7529 | 6.726 | 10.4 | 0 | 461.1757
2019-07-17 15:00 | 15:00 | 376.2 | 175.5 | 79.3 | 86.1 | 9 | 45.4 | 18.8482 | 11.3456 | 5.2148 | 5.194 | 20.9 | 0 | 456.8026
2019-07-17 16:00 | 16:00 | 378.8 | 175.5 | 79.4 | 86.1 | 9 | 45.4 | 12.1006 | 7.284 | 5.1003 | 5.08 | 30.3 | 0 | 455.2649
2019-07-17 17:00 | 17:00 | 368.9 | 175.5 | 79.2 | 86.1 | 9 | 45.4 | 6.4295 | 3.8704 | 5.161 | 5.1404 | 26.2 | 0 | 442.0013
2019-07-17 18:00 | 18:00 | 358.6 | 175.5 | 79 | 86.1 | 9 | 45.4 | 1.9775 | 1.1904 | 4.8646 | 4.8452 | 20.9 | 0 | 428.7777
2019-07-17 19:00 | 19:00 | 363.7 | 175.5 | 79.1 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.926 | 4.9064 | 27.8 | 0 | 432.7324
2019-07-17 20:00 | 20:00 | 346 | 175.5 | 78.7 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8586 | 4.8392 | 10.5 | 0 | 414.8978
2019-07-17 21:00 | 21:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7212 | 4.7024 | 0 | 0 | 393.7236
2019-07-17 22:00 | 22:00 | 301.9 | 175.5 | 77.8 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9457 | 4.926 | 0 | 0 | 375.0717
2019-07-17 23:00 | 23:00 | 291.6 | 175.5 | 77.6 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0851 | 5.0648 | 0 | 0 | 366.3499
2019-07-18 | 0:00 | 273.5 | 175.5 | 77.3 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2598 | 5.2388 | 0 | 0 | 364.6986
2019-07-18 01:00 | 1:00 | 273.2 | 175.5 | 77.3 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4011 | 5.3796 | 0 | 0 | 365.5807
2019-07-18 02:00 | 2:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 51.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6108 | 5.5884 | 0 | 0 | 369.7992
2019-07-18 03:00 | 3:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7851 | 4.766 | 0 | 0 | 370.9511
2019-07-18 04:00 | 4:00 | 298.2 | 175.5 | 77.8 | 53.4 | 9 | 45.4 | 0.9169 | 0.552 | 4.357 | 4.3396 | 0 | 0 | 371.2655
2019-07-18 05:00 | 5:00 | 294.6 | 175.5 | 77.7 | 48.6 | 9 | 45.4 | 4.2368 | 2.5504 | 4.4995 | 4.4816 | 0 | 0 | 371.9683
2019-07-18 06:00 | 6:00 | 301.2 | 175.5 | 77.8 | 51.2 | 9 | 45.4 | 8.9495 | 5.3872 | 5.4369 | 5.4152 | 0 | 0 | 384.0888
2019-07-18 07:00 | 7:00 | 318.9 | 175.5 | 78.2 | 54.2 | 9 | 45.4 | 15.0884 | 9.0824 | 5.4501 | 5.4284 | 0.2 | 0 | 397.5493
2019-07-18 08:00 | 8:00 | 350.3 | 175.5 | 78.8 | 71.3 | 9 | 45.4 | 22.8977 | 13.7832 | 6.2971 | 6.272 | 5.2 | 0 | 434.45
2019-07-18 09:00 | 9:00 | 377.2 | 175.5 | 79.3 | 81.3 | 9 | 45.4 | 30.9553 | 18.6336 | 7.4926 | 7.4628 | 12.4 | 0 | 467.4443
2019-07-18 10:00 | 10:00 | 382.3 | 175.5 | 79.4 | 79.5 | 9 | 45.4 | 37.729 | 22.7112 | 7.5063 | 7.4764 | 12.4 | 0 | 476.6229
2019-07-18 11:00 | 11:00 | 384.5 | 175.5 | 79.5 | 79.8 | 9 | 45.4 | 39.526 | 23.7928 | 7.5408 | 7.5108 | 12.3 | 0 | 479.8704
2019-07-18 12:00 | 12:00 | 358.8 | 175.5 | 79 | 69.8 | 9 | 45.4 | 39.8158 | 23.9672 | 7.5039 | 7.474 | 0 | 0 | 457.4609
2019-07-18 13:00 | 13:00 | 380.6 | 175.5 | 79.4 | 78.6 | 9 | 45.4 | 36.1878 | 21.7832 | 8.273 | 8.24 | 12.3 | 0 | 474.684
2019-07-18 14:00 | 14:00 | 379.6 | 175.5 | 79.4 | 85 | 9 | 45.4 | 28.4913 | 17.1504 | 8.5982 | 8.564 | 12.3 | 0 | 469.4039
2019-07-18 15:00 | 15:00 | 376.7 | 175.5 | 79.3 | 85.9 | 9 | 45.4 | 19.429 | 11.6952 | 7.7971 | 7.766 | 18.5 | 0 | 460.2873
2019-07-18 16:00 | 16:00 | 380.8 | 175.5 | 79.4 | 85.9 | 9 | 45.4 | 11.9175 | 7.1736 | 7.7589 | 7.728 | 30 | 0 | 459.778
2019-07-18 17:00 | 17:00 | 370.9 | 175.5 | 79.2 | 85.9 | 9 | 45.4 | 6.1625 | 3.7096 | 7.4842 | 7.4544 | 26.4 | 0 | 446.2107
2019-07-18 18:00 | 18:00 | 359.6 | 175.5 | 79 | 85.9 | 9 | 45.4 | 1.874 | 1.128 | 6.7915 | 6.7644 | 20.2 | 0 | 431.5579
2019-07-18 19:00 | 19:00 | 365.1 | 175.5 | 79.1 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4465 | 6.4208 | 27.9 | 0 | 435.6673
2019-07-18 20:00 | 20:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 81.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5232 | 6.4972 | 12.3 | 0 | 415.6204
2019-07-18 21:00 | 21:00 | 324.4 | 175.5 | 78.3 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.818 | 6.7908 | 1.8 | 0 | 395.3088
2019-07-18 22:00 | 22:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9919 | 6.964 | 2.8 | 0 | 378.2559
2019-07-18 23:00 | 23:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 49.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0995 | 7.0712 | 0 | 0 | 371.1707
2019-07-19 | 0:00 | 277 | 175.5 | 77.3 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6003 | 6.574 | 0 | 0 | 367.5743
2019-07-19 01:00 | 1:00 | 273.7 | 175.5 | 77.3 | 47.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4268 | 6.4012 | 0 | 0 | 367.828
2019-07-19 02:00 | 2:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0565 | 6.0324 | 0 | 0 | 370.9889
2019-07-19 03:00 | 3:00 | 299.3 | 175.5 | 77.8 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2075 | 5.1868 | 0 | 0 | 371.9943
2019-07-19 04:00 | 4:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 53 | 9 | 45.4 | 1.1507 | 0.6928 | 4.614 | 4.5956 | 0 | 0 | 371.7531
2019-07-19 05:00 | 5:00 | 295.1 | 175.5 | 77.7 | 48.8 | 9 | 45.4 | 5.3133 | 3.1984 | 4.6851 | 4.6664 | 0 | 0 | 374.2632
2019-07-19 06:00 | 6:00 | 304.3 | 175.5 | 77.9 | 51.4 | 9 | 45.4 | 11.0417 | 6.6464 | 5.2369 | 5.216 | 0 | 0 | 387.341
2019-07-19 07:00 | 7:00 | 321.6 | 175.5 | 78.2 | 53.9 | 9 | 45.4 | 17.6943 | 10.6512 | 5.1457 | 5.1252 | 0.9 | 0 | 401.5164
2019-07-19 08:00 | 8:00 | 355.9 | 175.5 | 78.9 | 70.6 | 9 | 45.4 | 25.9221 | 15.604 | 5.2284 | 5.2076 | 9.4 | 0 | 440.7621
2019-07-19 09:00 | 9:00 | 385.8 | 175.5 | 79.5 | 80.6 | 9 | 45.4 | 32.9887 | 19.8576 | 5.877 | 5.8536 | 21 | 0 | 475.5769
2019-07-19 10:00 | 10:00 | 397.6 | 175.5 | 79.8 | 86.3 | 9 | 45.4 | 37.5366 | 22.5952 | 5.8051 | 5.782 | 22.4 | 0 | 490.1189
2019-07-19 11:00 | 11:00 | 398.9 | 175.5 | 79.8 | 86.3 | 9 | 45.4 | 37.4951 | 22.5704 | 5.722 | 5.6992 | 23.8 | 0 | 491.2867
2019-07-19 12:00 | 12:00 | 372.7 | 175.5 | 79.3 | 76.3 | 9 | 45.4 | 36.2143 | 21.7992 | 5.8485 | 5.8252 | 9.2 | 0 | 464.3872
2019-07-19 13:00 | 13:00 | 386.6 | 175.5 | 79.5 | 80.6 | 9 | 45.4 | 32.7948 | 19.7408 | 6.8123 | 6.7852 | 21.1 | 0 | 477.2331
2019-07-19 14:00 | 14:00 | 382.2 | 175.5 | 79.4 | 82.9 | 9 | 45.4 | 25.9327 | 15.6104 | 7.0931 | 7.0648 | 21.1 | 0 | 469.001
2019-07-19 15:00 | 15:00 | 374.2 | 175.5 | 79.3 | 83.1 | 9 | 45.4 | 18.9065 | 11.3808 | 6.028 | 6.004 | 21.1 | 0 | 455.7193
2019-07-19 16:00 | 16:00 | 377.6 | 175.5 | 79.4 | 86.3 | 9 | 45.4 | 13.0095 | 7.8312 | 4.8939 | 4.8744 | 28.2 | 0 | 454.409
2019-07-19 17:00 | 17:00 | 365.7 | 175.5 | 79.1 | 86.3 | 9 | 45.4 | 7.3109 | 4.4008 | 3.6578 | 3.6432 | 23.5 | 0 | 437.8127
2019-07-19 18:00 | 18:00 | 361.8 | 175.5 | 79 | 86.3 | 9 | 45.4 | 2.0348 | 1.2248 | 3.8614 | 3.846 | 24.8 | 0 | 430.967
2019-07-19 19:00 | 19:00 | 364.6 | 175.5 | 79.1 | 86.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1541 | 4.1376 | 29.2 | 0 | 432.7917
2019-07-19 20:00 | 20:00 | 344.1 | 175.5 | 78.7 | 76.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7244 | 3.7096 | 19.6 | 0 | 411.934
2019-07-19 21:00 | 21:00 | 322.2 | 175.5 | 78.2 | 64.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2738 | 3.2608 | 10.1 | 0 | 389.5346
2019-07-19 22:00 | 22:00 | 310 | 175.5 | 78 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9662 | 2.9544 | 9.3 | 0 | 377.0206
2019-07-19 23:00 | 23:00 | 297.2 | 175.5 | 77.7 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.055 | 3.0428 | 0 | 0 | 367.5978
2019-07-20 | 0:00 | 282.3 | 175.5 | 77.4 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3566 | 3.3432 | 0 | 0 | 361.8998
2019-07-20 01:00 | 1:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7779 | 2.7668 | 0 | 0 | 360.7447
2019-07-20 02:00 | 2:00 | 287.7 | 175.5 | 77.6 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4626 | 2.4528 | 0 | 0 | 366.8154
2019-07-20 03:00 | 3:00 | 302.7 | 175.5 | 77.9 | 64.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1706 | 2.162 | 0 | 0 | 376.5326
2019-07-20 04:00 | 4:00 | 303.4 | 175.5 | 77.9 | 63.9 | 9 | 45.4 | 1.2386 | 0.7456 | 2.1719 | 2.1632 | 0 | 0 | 378.0193
2019-07-20 05:00 | 5:00 | 291.1 | 175.5 | 77.6 | 53.9 | 9 | 45.4 | 6.0321 | 3.6312 | 2.2771 | 2.268 | 0 | 0 | 375.6084
2019-07-20 06:00 | 6:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 47.9 | 9 | 45.4 | 13.1825 | 7.9352 | 2.308 | 2.2988 | 0 | 0 | 381.2245
2019-07-20 07:00 | 7:00 | 302.8 | 175.5 | 77.9 | 47.9 | 9 | 45.4 | 22.2743 | 13.408 | 2.308 | 2.2988 | 0 | 0 | 395.9891
2019-07-20 08:00 | 8:00 | 326.9 | 175.5 | 78.3 | 55.1 | 9 | 45.4 | 33.0711 | 19.9072 | 2.218 | 2.2092 | 0 | 0 | 420.7055
2019-07-20 09:00 | 9:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 56.7 | 9 | 45.4 | 43.0162 | 25.8936 | 2.4196 | 2.41 | 0 | 0 | 438.9394
2019-07-20 10:00 | 10:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 55.3 | 9 | 45.4 | 51.1282 | 30.7768 | 2.5666 | 2.5564 | 0 | 0 | 450.928
2019-07-20 11:00 | 11:00 | 357.9 | 175.5 | 79 | 63.9 | 9 | 45.4 | 54.1849 | 32.6168 | 2.6249 | 2.6144 | 0 | 0 | 464.841
2019-07-20 12:00 | 12:00 | 340.6 | 175.5 | 78.6 | 53.9 | 9 | 45.4 | 52.6847 | 31.7136 | 2.7542 | 2.7432 | 0 | 0 | 452.2957
2019-07-20 13:00 | 13:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 57.1 | 9 | 45.4 | 47.7726 | 28.7568 | 2.4188 | 2.4092 | 0 | 0 | 447.0574
2019-07-20 14:00 | 14:00 | 343.7 | 175.5 | 78.7 | 69.4 | 9 | 45.4 | 38.3857 | 23.1064 | 2.4008 | 2.3912 | 0 | 0 | 444.2841
2019-07-20 15:00 | 15:00 | 349.8 | 175.5 | 78.8 | 82 | 9 | 45.4 | 26.9389 | 16.216 | 2.3755 | 2.366 | 0 | 0 | 438.5964
2019-07-20 16:00 | 16:00 | 356.8 | 175.5 | 78.9 | 84.5 | 9 | 45.4 | 17.3531 | 10.4456 | 2.769 | 2.758 | 7.5 | 0 | 434.1257
2019-07-20 17:00 | 17:00 | 347.8 | 175.5 | 78.8 | 84.5 | 9 | 45.4 | 9.2871 | 5.5904 | 2.2092 | 2.2004 | 7.2 | 0 | 419.6871
2019-07-20 18:00 | 18:00 | 345.1 | 175.5 | 78.7 | 84.5 | 9 | 45.4 | 2.4042 | 1.4472 | 2.1662 | 2.1576 | 11.5 | 0 | 412.7752
2019-07-20 19:00 | 19:00 | 354.1 | 175.5 | 78.9 | 84.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1196 | 2.1112 | 22.8 | 0 | 420.3308
2019-07-20 20:00 | 20:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 84.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4369 | 2.4272 | 7.2 | 0 | 405.0641
2019-07-20 21:00 | 21:00 | 318.2 | 175.5 | 78.2 | 79.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4345 | 2.4248 | 0 | 0 | 392.3593
2019-07-20 22:00 | 22:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 69.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6919 | 2.6812 | 0 | 0 | 382.4731
2019-07-20 23:00 | 23:00 | 293.8 | 175.5 | 77.7 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3493 | 3.336 | 0 | 0 | 368.8853
2019-07-21 | 0:00 | 276.4 | 175.5 | 77.3 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5277 | 3.5136 | 0 | 0 | 371.7413
2019-07-21 01:00 | 1:00 | 273.8 | 175.5 | 77.3 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6148 | 3.6004 | 0 | 0 | 369.2152
2019-07-21 02:00 | 2:00 | 279.9 | 175.5 | 77.4 | 66 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1064 | 4.09 | 0 | 0 | 381.4964
2019-07-21 03:00 | 3:00 | 299.2 | 175.5 | 77.8 | 76 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4128 | 4.3952 | 0 | 0 | 392.508
2019-07-21 04:00 | 4:00 | 295.7 | 175.5 | 77.7 | 74.4 | 9 | 45.4 | 1.2826 | 0.772 | 4.2626 | 4.2456 | 0 | 0 | 392.5628
2019-07-21 05:00 | 5:00 | 285.1 | 175.5 | 77.5 | 64.4 | 9 | 45.4 | 6.1464 | 3.7 | 4.5537 | 4.5356 | 0 | 0 | 390.7357
2019-07-21 06:00 | 6:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 48.8 | 9 | 45.4 | 13.092 | 7.8808 | 4.4525 | 4.4348 | 0 | 0 | 385.9601
2019-07-21 07:00 | 7:00 | 284.3 | 175.5 | 77.5 | 45.1 | 9 | 45.4 | 21.5778 | 12.9888 | 4.5505 | 4.5324 | 0 | 0 | 396.1495
2019-07-21 08:00 | 8:00 | 291.9 | 175.5 | 77.6 | 45.1 | 9 | 45.4 | 31.8031 | 19.144 | 5.1232 | 5.1028 | 0 | 0 | 413.7731
2019-07-21 09:00 | 9:00 | 306.1 | 175.5 | 77.9 | 45.1 | 9 | 45.4 | 42.0233 | 25.296 | 6.5983 | 6.572 | 0 | 0 | 433.3896
2019-07-21 10:00 | 10:00 | 308.4 | 175.5 | 78 | 45.1 | 9 | 45.4 | 50.3149 | 30.2872 | 7.3143 | 7.2852 | 0 | 0 | 448.2016
2019-07-21 11:00 | 11:00 | 309.1 | 175.5 | 78 | 45.1 | 9 | 45.4 | 52.1636 | 31.4 | 7.1449 | 7.1164 | 0 | 0 | 450.8249
2019-07-21 12:00 | 12:00 | 303.5 | 175.5 | 77.9 | 45.1 | 9 | 45.4 | 49.5399 | 29.8208 | 6.9151 | 6.8876 | 0 | 0 | 446.0634
2019-07-21 13:00 | 13:00 | 303.9 | 175.5 | 77.9 | 45.6 | 9 | 45.4 | 44.0155 | 26.4952 | 8.9264 | 8.8908 | 0 | 0 | 441.7279
2019-07-21 14:00 | 14:00 | 299.8 | 175.5 | 77.8 | 45.6 | 9 | 45.4 | 37.6493 | 22.6632 | 9.6561 | 9.6176 | 0 | 0 | 432.8862
2019-07-21 15:00 | 15:00 | 303.3 | 175.5 | 77.9 | 62.9 | 9 | 45.4 | 27.1464 | 16.3408 | 7.5063 | 7.4764 | 0 | 0 | 429.1699
2019-07-21 16:00 | 16:00 | 313.2 | 175.5 | 78.1 | 73.4 | 9 | 45.4 | 17.5747 | 10.5792 | 7.0549 | 7.0268 | 0 | 0 | 423.6356
2019-07-21 17:00 | 17:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 77.6 | 9 | 45.4 | 9.3006 | 5.5984 | 7.4051 | 7.3756 | 0 | 0 | 415.4797
2019-07-21 18:00 | 18:00 | 327.1 | 175.5 | 78.3 | 78.2 | 9 | 45.4 | 2.4241 | 1.4592 | 7.4766 | 7.4468 | 0 | 0 | 405.2067
2019-07-21 19:00 | 19:00 | 335.2 | 175.5 | 78.5 | 78.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3304 | 8.2972 | 0 | 0 | 403.6276
2019-07-21 20:00 | 20:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 76 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8966 | 8.8612 | 0 | 0 | 401.8578
2019-07-21 21:00 | 21:00 | 299.3 | 175.5 | 77.8 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9545 | 9.9148 | 0 | 0 | 401.0693
2019-07-21 22:00 | 22:00 | 283 | 175.5 | 77.5 | 63.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7609 | 10.718 | 0 | 0 | 392.3789
2019-07-21 23:00 | 23:00 | 273.4 | 175.5 | 77.3 | 46.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2673 | 11.2224 | 0 | 0 | 376.4897
2019-07-22 | 0:00 | 259.2 | 175.5 | 77 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3697 | 9.3324 | 0 | 0 | 370.4021
2019-07-22 01:00 | 1:00 | 254.5 | 175.5 | 76.9 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.581 | 8.5468 | 0 | 0 | 368.7278
2019-07-22 02:00 | 2:00 | 268.8 | 175.5 | 77.2 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1665 | 8.134 | 0 | 0 | 368.2005
2019-07-22 03:00 | 3:00 | 286.3 | 175.5 | 77.5 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6637 | 8.6292 | 0 | 0 | 369.4929
2019-07-22 04:00 | 4:00 | 289.1 | 175.5 | 77.6 | 44.8 | 9 | 45.4 | 1.156 | 0.696 | 10.2095 | 10.1688 | 0 | 0 | 374.5303
2019-07-22 05:00 | 5:00 | 284.3 | 175.5 | 77.5 | 44.8 | 9 | 45.4 | 5.5222 | 3.324 | 10.803 | 10.76 | 0 | 0 | 382.6092
2019-07-22 06:00 | 6:00 | 288.3 | 175.5 | 77.6 | 44.8 | 9 | 45.4 | 12.0489 | 7.2528 | 10.9352 | 10.8916 | 0 | 0 | 393.4285
2019-07-22 07:00 | 7:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 44.8 | 9 | 45.4 | 20.431 | 12.2984 | 12.1367 | 12.0884 | 0 | 0 | 409.4545
2019-07-22 08:00 | 8:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 47.8 | 9 | 45.4 | 30.1101 | 18.1248 | 13.2094 | 13.1568 | 0 | 0 | 430.6011
2019-07-22 09:00 | 9:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 57.8 | 9 | 45.4 | 39.2799 | 23.6448 | 12.1219 | 12.0736 | 0 | 0 | 453.5202
2019-07-22 10:00 | 10:00 | 350.4 | 175.5 | 78.8 | 58.1 | 9 | 45.4 | 46.469 | 27.972 | 11.7516 | 11.7048 | 0 | 0 | 464.6974
2019-07-22 11:00 | 11:00 | 352.5 | 175.5 | 78.8 | 58.1 | 9 | 45.4 | 49.3555 | 29.7096 | 10.9914 | 10.9476 | 0 | 0 | 467.8041
2019-07-22 12:00 | 12:00 | 332.9 | 175.5 | 78.5 | 53.9 | 9 | 45.4 | 48.7493 | 29.3448 | 10.8127 | 10.7696 | 0 | 0 | 461.9764
2019-07-22 13:00 | 13:00 | 354.9 | 175.5 | 78.9 | 66.4 | 9 | 45.4 | 45.0439 | 27.1144 | 11.7629 | 11.716 | 0 | 0 | 470.8372
2019-07-22 14:00 | 14:00 | 360.4 | 175.5 | 79 | 77 | 9 | 45.4 | 36.0864 | 21.7224 | 12.0657 | 12.0176 | 0 | 0 | 467.7921
2019-07-22 15:00 | 15:00 | 362 | 175.5 | 79 | 80.6 | 9 | 45.4 | 25.2882 | 15.2224 | 9.9408 | 9.9012 | 0 | 0 | 449.8526
2019-07-22 16:00 | 16:00 | 372.4 | 175.5 | 79.2 | 83.1 | 9 | 45.4 | 16.2419 | 9.7768 | 9.5525 | 9.5144 | 10.1 | 0 | 447.3856
2019-07-22 17:00 | 17:00 | 369.6 | 175.5 | 79.2 | 83.1 | 9 | 45.4 | 8.2692 | 4.9776 | 9.1717 | 9.1352 | 15.7 | 0 | 439.4537
2019-07-22 18:00 | 18:00 | 361.3 | 175.5 | 79 | 83.1 | 9 | 45.4 | 2.0439 | 1.2304 | 8.728 | 8.6932 | 14.2 | 0 | 426.8955
2019-07-22 19:00 | 19:00 | 364 | 175.5 | 79.1 | 83.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3569 | 9.3196 | 18.2 | 0 | 428.9765
2019-07-22 20:00 | 20:00 | 342.7 | 175.5 | 78.7 | 79.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3223 | 9.2852 | 0.8 | 0 | 407.7075
2019-07-22 21:00 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 78.2 | 75.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1826 | 9.146 | 0 | 0 | 401.8286
2019-07-22 22:00 | 22:00 | 300 | 175.5 | 77.8 | 65.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4436 | 8.41 | 0 | 0 | 389.9536
2019-07-22 23:00 | 23:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6336 | 8.5992 | 0 | 0 | 372.6328
2019-07-23 | 0:00 | 270.3 | 175.5 | 77.2 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0661 | 9.03 | 0 | 0 | 370.4961
2019-07-23 01:00 | 1:00 | 267.2 | 175.5 | 77.1 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7742 | 8.7392 | 0 | 0 | 369.8134
2019-07-23 02:00 | 2:00 | 278.8 | 175.5 | 77.4 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8244 | 8.7892 | 0 | 0 | 370.2136
2019-07-23 03:00 | 3:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 45.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4248 | 8.3912 | 0 | 0 | 370.216
2019-07-23 04:00 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 77.7 | 45.8 | 9 | 45.4 | 1.0539 | 0.6344 | 8.6484 | 8.614 | 0 | 0 | 372.3507
2019-07-23 05:00 | 5:00 | 285.6 | 175.5 | 77.5 | 45.8 | 9 | 45.4 | 5.1657 | 3.1096 | 9.1657 | 9.1292 | 0 | 0 | 379.7702
2019-07-23 06:00 | 6:00 | 291.2 | 175.5 | 77.6 | 46.3 | 9 | 45.4 | 10.6589 | 6.416 | 8.8011 | 8.766 | 0 | 0 | 388.442
2019-07-23 07:00 | 7:00 | 303 | 175.5 | 77.9 | 46.9 | 9 | 45.4 | 17.8113 | 10.7216 | 7.744 | 7.7132 | 0 | 0 | 398.6901
2019-07-23 08:00 | 8:00 | 333.1 | 175.5 | 78.5 | 57.9 | 9 | 45.4 | 25.884 | 15.5808 | 7.9332 | 7.9016 | 0 | 0 | 423.5996
2019-07-23 09:00 | 9:00 | 353.1 | 175.5 | 78.9 | 67.9 | 9 | 45.4 | 32.8346 | 19.7648 | 8.0975 | 8.0652 | 0 | 0 | 445.4621
2019-07-23 10:00 | 10:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 70.7 | 9 | 45.4 | 38.2023 | 22.996 | 8.2914 | 8.2584 | 0 | 0 | 457.3481
2019-07-23 11:00 | 11:00 | 364.3 | 175.5 | 79.1 | 71 | 9 | 45.4 | 39.7388 | 23.9208 | 9.1143 | 9.078 | 0 | 0 | 461.8519
2019-07-23 12:00 | 12:00 | 346.4 | 175.5 | 78.7 | 60.8 | 9 | 45.4 | 39.404 | 23.7192 | 8.638 | 8.6036 | 0 | 0 | 449.7648
2019-07-23 13:00 | 13:00 | 361.9 | 175.5 | 79 | 71.8 | 9 | 45.4 | 36.6312 | 22.0504 | 9.1681 | 9.1316 | 0 | 0 | 457.6813
2019-07-23 14:00 | 14:00 | 370.2 | 175.5 | 79.2 | 82 | 9 | 45.4 | 28.7636 | 17.3144 | 9.6846 | 9.646 | 0 | 0 | 456.5086
2019-07-23 15:00 | 15:00 | 369.6 | 175.5 | 79.2 | 84.5 | 9 | 45.4 | 20.4417 | 12.3048 | 9.6613 | 9.6228 | 1.6 | 0 | 447.2306
2019-07-23 16:00 | 16:00 | 373.5 | 175.5 | 79.3 | 84.5 | 9 | 45.4 | 13.2942 | 8.0024 | 9.6408 | 9.6024 | 12.6 | 0 | 446.8398
2019-07-23 17:00 | 17:00 | 365.2 | 175.5 | 79.1 | 84.5 | 9 | 45.4 | 7.1579 | 4.3088 | 9.4219 | 9.3844 | 10.8 | 0 | 434.573
2019-07-23 18:00 | 18:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 84.5 | 9 | 45.4 | 1.9192 | 1.1552 | 8.4324 | 8.3988 | 14.4 | 0 | 427.7056
2019-07-23 19:00 | 19:00 | 365.8 | 175.5 | 79.1 | 84.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6605 | 8.626 | 19.3 | 0 | 430.0865
2019-07-23 20:00 | 20:00 | 346.5 | 175.5 | 78.7 | 84.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1942 | 8.1616 | 0.9 | 0 | 410.3558
2019-07-23 21:00 | 21:00 | 321.1 | 175.5 | 78.2 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1441 | 7.1156 | 0 | 0 | 392.7597
2019-07-23 22:00 | 22:00 | 299.6 | 175.5 | 77.8 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6762 | 7.6456 | 0 | 0 | 380.8218
2019-07-23 23:00 | 23:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1404 | 8.108 | 0 | 0 | 368.8484
2019-07-24 | 0:00 | 270.7 | 175.5 | 77.2 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4284 | 8.3948 | 0 | 0 | 369.5232
2019-07-24 01:00 | 1:00 | 268 | 175.5 | 77.2 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.673 | 7.6424 | 0 | 0 | 368.0154
2019-07-24 02:00 | 2:00 | 279.3 | 175.5 | 77.4 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7167 | 7.686 | 0 | 0 | 368.3027
2019-07-24 03:00 | 3:00 | 293.5 | 175.5 | 77.7 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3746 | 7.3452 | 0 | 0 | 368.4198
2019-07-24 04:00 | 4:00 | 294.8 | 175.5 | 77.7 | 46.1 | 9 | 45.4 | 1.1175 | 0.6728 | 7.4352 | 7.4056 | 0 | 0 | 370.3311
2019-07-24 05:00 | 5:00 | 287.1 | 175.5 | 77.5 | 46.1 | 9 | 45.4 | 5.6339 | 3.3912 | 7.7051 | 7.6744 | 0 | 0 | 377.9046
2019-07-24 06:00 | 6:00 | 292 | 175.5 | 77.6 | 46.6 | 9 | 45.4 | 11.8722 | 7.1464 | 7.7665 | 7.7356 | 0 | 0 | 388.6207
2019-07-24 07:00 | 7:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 47.2 | 9 | 45.4 | 19.7236 | 11.8728 | 7.9561 | 7.9244 | 0 | 0 | 402.3769
2019-07-24 08:00 | 8:00 | 343.1 | 175.5 | 78.7 | 56 | 9 | 45.4 | 28.8739 | 17.3808 | 7.7786 | 7.7476 | 0 | 0 | 426.3809
2019-07-24 09:00 | 9:00 | 367.9 | 175.5 | 79.2 | 68.1 | 9 | 45.4 | 37.8649 | 22.7928 | 7.8332 | 7.802 | 0.8 | 0 | 454.2929
2019-07-24 10:00 | 10:00 | 377.8 | 175.5 | 79.4 | 71.4 | 9 | 45.4 | 44.2041 | 26.6088 | 7.832 | 7.8008 | 0.8 | 0 | 467.9457
2019-07-24 11:00 | 11:00 | 381.7 | 175.5 | 79.4 | 74 | 9 | 45.4 | 45.5319 | 27.408 | 7.8147 | 7.7836 | 0.8 | 0 | 472.6382
2019-07-24 12:00 | 12:00 | 368.3 | 175.5 | 79.2 | 68.6 | 9 | 45.4 | 44.4181 | 26.7376 | 7.132 | 7.1036 | 0 | 0 | 463.0913
2019-07-24 13:00 | 13:00 | 382.3 | 175.5 | 79.4 | 80.6 | 9 | 45.4 | 39.9315 | 24.0368 | 7.4071 | 7.3776 | 0.8 | 0 | 469.453
2019-07-24 14:00 | 14:00 | 385.9 | 175.5 | 79.5 | 85.1 | 9 | 45.4 | 32.1397 | 19.3464 | 7.2862 | 7.2572 | 7.7 | 0 | 468.2295
2019-07-24 15:00 | 15:00 | 385.8 | 175.5 | 79.5 | 85.1 | 9 | 45.4 | 22.758 | 13.6992 | 7.069 | 7.0408 | 17.2 | 0 | 462.267
2019-07-24 16:00 | 16:00 | 383 | 175.5 | 79.5 | 85.1 | 9 | 45.4 | 14.4754 | 8.7136 | 6.4099 | 6.3844 | 23.3 | 0 | 453.7833
2019-07-24 17:00 | 17:00 | 377.9 | 175.5 | 79.4 | 85.1 | 9 | 45.4 | 7.2565 | 4.368 | 6.0638 | 6.0396 | 25.9 | 0 | 444.0279
2019-07-24 18:00 | 18:00 | 370.5 | 175.5 | 79.2 | 85.1 | 9 | 45.4 | 1.9032 | 1.1456 | 5.2373 | 5.2164 | 24.9 | 0 | 432.6025
2019-07-24 19:00 | 19:00 | 376.3 | 175.5 | 79.3 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4296 | 5.408 | 32.3 | 0 | 437.4376
2019-07-24 20:00 | 20:00 | 354.8 | 175.5 | 78.9 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3216 | 4.3044 | 12.3 | 0 | 414.826
2019-07-24 21:00 | 21:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9144 | 3.8988 | 0.8 | 0 | 389.8132
2019-07-24 22:00 | 22:00 | 308.7 | 175.5 | 78 | 57.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0232 | 4.0072 | 0 | 0 | 373.8304
2019-07-24 23:00 | 23:00 | 297.7 | 175.5 | 77.8 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4678 | 3.454 | 0 | 0 | 360.7218
2019-07-25 | 0:00 | 281.1 | 175.5 | 77.4 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8393 | 3.824 | 0 | 0 | 361.0633
2019-07-25 01:00 | 1:00 | 276.2 | 175.5 | 77.3 | 46.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8879 | 2.8764 | 0 | 0 | 359.5643
2019-07-25 02:00 | 2:00 | 283.9 | 175.5 | 77.5 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1526 | 2.144 | 0 | 0 | 358.8966
2019-07-25 03:00 | 3:00 | 299.4 | 175.5 | 77.8 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3963 | 2.3868 | 0 | 0 | 360.6831
2019-07-25 04:00 | 4:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 48.2 | 9 | 45.4 | 1.3223 | 0.796 | 2.6959 | 2.6852 | 0 | 0 | 363.3994
2019-07-25 05:00 | 5:00 | 293.5 | 175.5 | 77.7 | 46.6 | 9 | 45.4 | 6.6981 | 4.032 | 2.8662 | 2.8548 | 0 | 0 | 370.6511
2019-07-25 06:00 | 6:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 47.2 | 9 | 45.4 | 14.6536 | 8.8208 | 3.1931 | 3.1804 | 0 | 0 | 384.7479
2019-07-25 07:00 | 7:00 | 314.7 | 175.5 | 78.1 | 48.2 | 9 | 45.4 | 24.757 | 14.9024 | 3.7991 | 3.784 | 0 | 0 | 403.4425
2019-07-25 08:00 | 8:00 | 349.7 | 175.5 | 78.8 | 54.9 | 9 | 45.4 | 36.9065 | 22.216 | 4.1212 | 4.1048 | 0.8 | 0 | 431.7485
2019-07-25 09:00 | 9:00 | 371.6 | 175.5 | 79.2 | 66.1 | 9 | 45.4 | 47.4706 | 28.5752 | 3.9244 | 3.9088 | 0.8 | 0 | 459.879
2019-07-25 10:00 | 10:00 | 376.5 | 175.5 | 79.3 | 62.4 | 9 | 45.4 | 55.8768 | 33.6352 | 4.0248 | 4.0088 | 0.8 | 0 | 469.9456
2019-07-25 11:00 | 11:00 | 390.4 | 175.5 | 79.6 | 73.4 | 9 | 45.4 | 58.3809 | 35.1424 | 4.0437 | 4.0276 | 0.8 | 0 | 485.2946
2019-07-25 12:00 | 12:00 | 376.6 | 175.5 | 79.3 | 70.3 | 9 | 45.4 | 56.0828 | 33.7592 | 4.0899 | 4.0736 | 0 | 0 | 477.5055
2019-07-25 13:00 | 13:00 | 391.2 | 175.5 | 79.6 | 82.1 | 9 | 45.4 | 50.4041 | 30.3408 | 4.1979 | 4.1812 | 0.8 | 0 | 481.524
2019-07-25 14:00 | 14:00 | 397.5 | 175.5 | 79.8 | 85.1 | 9 | 45.4 | 39.7986 | 23.9568 | 4.3409 | 4.3236 | 14.3 | 0 | 481.5199
2019-07-25 15:00 | 15:00 | 397.2 | 175.5 | 79.7 | 85.1 | 9 | 45.4 | 27.2633 | 16.4112 | 4.5831 | 4.5648 | 26.4 | 0 | 473.9224
2019-07-25 16:00 | 16:00 | 403.7 | 175.5 | 79.9 | 85.1 | 9 | 45.4 | 16.6737 | 10.0368 | 4.8915 | 4.872 | 40 | 0 | 471.374
2019-07-25 17:00 | 17:00 | 387.6 | 175.5 | 79.6 | 85.1 | 9 | 45.4 | 8.2903 | 4.9904 | 5.1445 | 5.124 | 35.3 | 0 | 453.4492
2019-07-25 18:00 | 18:00 | 382.4 | 175.5 | 79.4 | 85.1 | 9 | 45.4 | 2.0239 | 1.2184 | 5.8087 | 5.7856 | 35.9 | 0 | 445.1366
2019-07-25 19:00 | 19:00 | 387.2 | 175.5 | 79.5 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4421 | 5.4204 | 40 | 0 | 445.3625
2019-07-25 20:00 | 20:00 | 365.3 | 175.5 | 79.1 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9662 | 4.9464 | 21.9 | 0 | 425.9126
2019-07-25 21:00 | 21:00 | 339.3 | 175.5 | 78.6 | 80.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2192 | 5.1984 | 0.8 | 0 | 400.2176
2019-07-25 22:00 | 22:00 | 327.9 | 175.5 | 78.4 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6417 | 5.6192 | 0.8 | 0 | 389.2609
2019-07-25 23:00 | 23:00 | 310.3 | 175.5 | 78 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7662 | 5.7432 | 0 | 0 | 374.0094
2019-07-26 | 0:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8389 | 4.8196 | 0 | 0 | 365.1585
2019-07-26 01:00 | 1:00 | 287.4 | 175.5 | 77.5 | 46.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9525 | 4.9328 | 0 | 0 | 364.1853
2019-07-26 02:00 | 2:00 | 299.1 | 175.5 | 77.8 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2196 | 5.1988 | 0 | 0 | 368.6184
2019-07-26 03:00 | 3:00 | 312.2 | 175.5 | 78 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2284 | 5.2076 | 1.8 | 0 | 373.136
2019-07-26 04:00 | 4:00 | 312.1 | 175.5 | 78 | 53 | 9 | 45.4 | 0.9277 | 0.5584 | 5.1184 | 5.098 | 0.9 | 0 | 373.5025
2019-07-26 05:00 | 5:00 | 303.6 | 175.5 | 77.9 | 47.9 | 9 | 45.4 | 4.7656 | 2.8688 | 4.9337 | 4.914 | 0 | 0 | 373.1821
2019-07-26 06:00 | 6:00 | 310.9 | 175.5 | 78 | 47.9 | 9 | 45.4 | 10.5578 | 6.3552 | 5.0457 | 5.0256 | 0 | 0 | 382.7843
2019-07-26 07:00 | 7:00 | 320.6 | 175.5 | 78.2 | 50.5 | 9 | 45.4 | 17.8977 | 10.7736 | 5.0441 | 5.024 | 0 | 0 | 397.3394
2019-07-26 08:00 | 8:00 | 363.6 | 175.5 | 79.1 | 66.1 | 9 | 45.4 | 26.3012 | 15.832 | 5.03 | 5.01 | 12.9 | 0 | 440.1732
2019-07-26 09:00 | 9:00 | 393.5 | 175.5 | 79.7 | 76.1 | 9 | 45.4 | 33.3964 | 20.1032 | 4.4674 | 4.4496 | 25.6 | 0 | 473.7166
2019-07-26 10:00 | 10:00 | 402.4 | 175.5 | 79.8 | 81.5 | 9 | 45.4 | 36.8204 | 22.164 | 4.4505 | 4.4328 | 25.6 | 0 | 484.6677
2019-07-26 11:00 | 11:00 | 403.8 | 175.5 | 79.9 | 84 | 9 | 45.4 | 36.0947 | 21.7272 | 3.9746 | 3.9588 | 25.6 | 0 | 485.1553
2019-07-26 12:00 | 12:00 | 381.9 | 175.5 | 79.4 | 74.5 | 9 | 45.4 | 31.9442 | 19.2288 | 3.7871 | 3.772 | 18.1 | 0 | 460.6321
2019-07-26 13:00 | 13:00 | 395.8 | 175.5 | 79.7 | 84.5 | 9 | 45.4 | 26.5826 | 16.0016 | 3.7542 | 3.7392 | 27.1 | 0 | 471.2776
2019-07-26 14:00 | 14:00 | 395.4 | 175.5 | 79.7 | 84.5 | 9 | 45.4 | 19.8699 | 11.9608 | 3.8654 | 3.85 | 33.3 | 0 | 466.9461
2019-07-26 15:00 | 15:00 | 389.9 | 175.5 | 79.6 | 84.5 | 9 | 45.4 | 13.1624 | 7.9232 | 3.9445 | 3.9288 | 34.5 | 0 | 457.4589
2019-07-26 16:00 | 16:00 | 394.9 | 175.5 | 79.7 | 84.5 | 9 | 45.4 | 8.0963 | 4.8736 | 3.2606 | 3.2476 | 40 | 0 | 453.5781
2019-07-26 17:00 | 17:00 | 387.6 | 175.5 | 79.6 | 84.5 | 9 | 45.4 | 4.1398 | 2.492 | 3.5224 | 3.5084 | 40 | 0 | 447.6626
2019-07-26 18:00 | 18:00 | 379.4 | 175.5 | 79.4 | 84.5 | 9 | 45.4 | 1.1961 | 0.72 | 3.3903 | 3.3768 | 36.7 | 0 | 439.1832
2019-07-26 19:00 | 19:00 | 379.1 | 175.5 | 79.4 | 84.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9955 | 3.9796 | 37 | 0 | 438.7751
2019-07-26 20:00 | 20:00 | 355.9 | 175.5 | 78.9 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2393 | 4.2224 | 24.1 | 0 | 415.8617
2019-07-26 21:00 | 21:00 | 337.1 | 175.5 | 78.5 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4212 | 4.4036 | 17.1 | 0 | 397.2248
2019-07-26 22:00 | 22:00 | 321.2 | 175.5 | 78.2 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5043 | 4.4864 | 11.3 | 0 | 381.3907
2019-07-26 23:00 | 23:00 | 310.9 | 175.5 | 78 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5602 | 4.542 | 1.1 | 0 | 371.1022
2019-07-27 | 0:00 | 292 | 175.5 | 77.6 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5135 | 6.4876 | 0 | 0 | 367.6011
2019-07-27 01:00 | 1:00 | 286.3 | 175.5 | 77.5 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1899 | 6.1652 | 0 | 0 | 367.3551
2019-07-27 02:00 | 2:00 | 294.9 | 175.5 | 77.7 | 48.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5806 | 5.5584 | 0 | 0 | 367.339
2019-07-27 03:00 | 3:00 | 310.9 | 175.5 | 78 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8746 | 4.8552 | 0.8 | 0 | 371.5298
2019-07-27 04:00 | 4:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0.5451 | 0.328 | 4.4746 | 4.4568 | 0.8 | 0 | 367.7045
2019-07-27 05:00 | 5:00 | 294.8 | 175.5 | 77.7 | 48.6 | 9 | 45.4 | 2.944 | 1.772 | 4.5666 | 4.5484 | 0 | 0 | 370.031
2019-07-27 06:00 | 6:00 | 298.1 | 175.5 | 77.8 | 48.5 | 9 | 45.4 | 6.7832 | 4.0832 | 4.2497 | 4.2328 | 0 | 0 | 375.5489
2019-07-27 07:00 | 7:00 | 311 | 175.5 | 78 | 52 | 9 | 45.4 | 11.8651 | 7.1424 | 3.7778 | 3.7628 | 0 | 0 | 386.4481
2019-07-27 08:00 | 8:00 | 339.2 | 175.5 | 78.6 | 62.7 | 9 | 45.4 | 19.2282 | 11.5744 | 3.71 | 3.6952 | 0.8 | 0 | 410.2078
2019-07-27 09:00 | 9:00 | 353.7 | 175.5 | 78.9 | 68.8 | 9 | 45.4 | 27.0082 | 16.2576 | 4.0341 | 4.018 | 0.8 | 0 | 429.7179
2019-07-27 10:00 | 10:00 | 356.5 | 175.5 | 78.9 | 65.4 | 9 | 45.4 | 32.7122 | 19.6912 | 4.5694 | 4.5512 | 0.8 | 0 | 436.524
2019-07-27 11:00 | 11:00 | 364.1 | 175.5 | 79.1 | 69.2 | 9 | 45.4 | 36.4509 | 21.9416 | 4.3706 | 4.3532 | 0.8 | 0 | 446.1163
2019-07-27 12:00 | 12:00 | 355.4 | 175.5 | 78.9 | 60 | 9 | 45.4 | 36.6541 | 22.064 | 4.8826 | 4.8632 | 0.8 | 0 | 438.0639
2019-07-27 13:00 | 13:00 | 363.9 | 175.5 | 79.1 | 69.9 | 9 | 45.4 | 34.6925 | 20.8832 | 5.2959 | 5.2748 | 0.8 | 0 | 445.8464
2019-07-27 14:00 | 14:00 | 359.4 | 175.5 | 79 | 71.8 | 9 | 45.4 | 28.5004 | 17.156 | 5.1662 | 5.1456 | 0.8 | 0 | 437.4682
2019-07-27 15:00 | 15:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 79.7 | 9 | 45.4 | 19.9699 | 12.0208 | 4.6726 | 4.654 | 0 | 0 | 429.8173
2019-07-27 16:00 | 16:00 | 360.5 | 175.5 | 79 | 85.9 | 9 | 45.4 | 12.7107 | 7.6512 | 4.3381 | 4.3208 | 4.3 | 0 | 428.1208
2019-07-27 17:00 | 17:00 | 364.8 | 175.5 | 79.1 | 85.9 | 9 | 45.4 | 6.8242 | 4.108 | 3.9847 | 3.9688 | 14.8 | 0 | 428.5857
2019-07-27 18:00 | 18:00 | 363.5 | 175.5 | 79.1 | 85.9 | 9 | 45.4 | 1.7794 | 1.0712 | 3.3795 | 3.366 | 19.1 | 0 | 423.5961
2019-07-27 19:00 | 19:00 | 375.1 | 175.5 | 79.3 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8763 | 2.8648 | 32.8 | 0 | 433.6411
2019-07-27 20:00 | 20:00 | 356.2 | 175.5 | 78.9 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7771 | 2.766 | 14.4 | 0 | 414.6431
2019-07-27 21:00 | 21:00 | 337.7 | 175.5 | 78.6 | 81.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0333 | 3.0212 | 0.8 | 0 | 396.4545
2019-07-27 22:00 | 22:00 | 319 | 175.5 | 78.2 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.518 | 3.504 | 0 | 0 | 385.522
2019-07-27 23:00 | 23:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5032 | 3.4892 | 0 | 0 | 366.4924
2019-07-28 | 0:00 | 288.8 | 175.5 | 77.6 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8802 | 5.8568 | -8.1 | 0 | 365.337
2019-07-28 01:00 | 1:00 | 283.5 | 175.5 | 77.5 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4678 | 5.446 | -8.4 | 0 | 359.6138
2019-07-28 02:00 | 2:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 61 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8365 | 4.8172 | -12.1 | 0 | 366.0537
2019-07-28 03:00 | 3:00 | 304.3 | 175.5 | 77.9 | 71 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2802 | 4.2632 | -8.1 | 0 | 379.2434
2019-07-28 04:00 | 4:00 | 300.9 | 175.5 | 77.8 | 66.7 | 9 | 45.4 | 1.1684 | 0.7032 | 4.0566 | 4.0404 | -8.1 | 0 | 376.2686
2019-07-28 05:00 | 5:00 | 292.6 | 175.5 | 77.7 | 56.7 | 9 | 45.4 | 6.7247 | 4.048 | 4.3232 | 4.306 | -12.1 | 0 | 371.6019
2019-07-28 06:00 | 6:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 49.7 | 9 | 45.4 | 15.1521 | 9.1208 | 4.5228 | 4.5048 | -21.1 | 0 | 369.3005
2019-07-28 07:00 | 7:00 | 284.2 | 175.5 | 77.5 | 49.7 | 9 | 45.4 | 26.0204 | 15.6632 | 4.3413 | 4.324 | -23 | 0 | 384.4489
2019-07-28 08:00 | 8:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 49.7 | 9 | 45.4 | 38.7248 | 23.3104 | 4.2915 | 4.2744 | -23 | 0 | 405.0011
2019-07-28 09:00 | 9:00 | 318.6 | 175.5 | 78.2 | 49.7 | 9 | 45.4 | 50.0039 | 30.1 | 4.6104 | 4.592 | -23 | 0 | 424.1063
2019-07-28 10:00 | 10:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 49.7 | 9 | 45.4 | 58.4072 | 35.1584 | 4.6003 | 4.582 | -20.2 | 0 | 440.5479
2019-07-28 11:00 | 11:00 | 341.6 | 175.5 | 78.6 | 49.7 | 9 | 45.4 | 61.2606 | 36.876 | 4.6377 | 4.6192 | -11.8 | 0 | 453.7935
2019-07-28 12:00 | 12:00 | 334 | 175.5 | 78.5 | 49.7 | 9 | 45.4 | 58.6929 | 35.3304 | 4.6312 | 4.6128 | -16.8 | 0 | 444.5673
2019-07-28 13:00 | 13:00 | 330.8 | 175.5 | 78.4 | 50.2 | 9 | 45.4 | 51.9509 | 31.272 | 4.461 | 4.4432 | -13.5 | 0 | 437.1271
2019-07-28 14:00 | 14:00 | 328.9 | 175.5 | 78.4 | 65.7 | 9 | 45.4 | 40.5482 | 24.408 | 4.2979 | 4.2808 | -19.3 | 0 | 428.2349
2019-07-28 15:00 | 15:00 | 336.4 | 175.5 | 78.5 | 75.7 | 9 | 45.4 | 27.6316 | 16.6328 | 3.9244 | 3.9088 | -8.6 | 0 | 427.5976
2019-07-28 16:00 | 16:00 | 354.5 | 175.5 | 78.9 | 78.2 | 9 | 45.4 | 17.0164 | 10.2432 | 3.8791 | 3.8636 | 0 | 0 | 422.0023
2019-07-28 17:00 | 17:00 | 361.4 | 175.5 | 79 | 78.8 | 9 | 45.4 | 8.5958 | 5.1744 | 3.5212 | 3.5072 | 0 | 0 | 408.4986
2019-07-28 18:00 | 18:00 | 359 | 175.5 | 79 | 79.2 | 9 | 45.4 | 2.0533 | 1.236 | 3.5252 | 3.5112 | 0 | 0 | 398.4257
2019-07-28 19:00 | 19:00 | 370.1 | 175.5 | 79.2 | 79.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7758 | 3.7608 | 0 | 0 | 396.4366
2019-07-28 20:00 | 20:00 | 356.5 | 175.5 | 78.9 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7188 | 3.704 | 0 | 0 | 394.9228
2019-07-28 21:00 | 21:00 | 335.2 | 175.5 | 78.5 | 77.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0031 | 3.9872 | 0 | 0 | 393.5903
2019-07-28 22:00 | 22:00 | 314 | 175.5 | 78.1 | 77.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0967 | 4.0804 | -4.6 | 0 | 388.7771
2019-07-28 23:00 | 23:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8333 | 3.818 | -9.7 | 0 | 372.8513
2019-07-29 | 0:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9373 | 3.9216 | -8 | 0 | 353.4589
2019-07-29 01:00 | 1:00 | 275.9 | 175.5 | 77.3 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1192 | 4.1028 | -11.1 | 0 | 350.622
2019-07-29 02:00 | 2:00 | 282.9 | 175.5 | 77.5 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4618 | 4.444 | -4.6 | 0 | 358.0058
2019-07-29 03:00 | 3:00 | 296.6 | 175.5 | 77.7 | 46.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.418 | 4.4004 | 0 | 0 | 363.2184
2019-07-29 04:00 | 4:00 | 300.2 | 175.5 | 77.8 | 46.8 | 9 | 45.4 | 1.1497 | 0.692 | 4.3445 | 4.3272 | 0 | 0 | 365.0134
2019-07-29 05:00 | 5:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 46.8 | 9 | 45.4 | 6.5866 | 3.9648 | 4.528 | 4.51 | -3 | 0 | 370.8894
2019-07-29 06:00 | 6:00 | 300.2 | 175.5 | 77.8 | 47.3 | 9 | 45.4 | 14.7616 | 8.8856 | 4.7626 | 4.7436 | -3.7 | 0 | 384.4534
2019-07-29 07:00 | 7:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 47.9 | 9 | 45.4 | 24.9151 | 14.9976 | 5.4003 | 5.3788 | 0 | 0 | 406.7918
2019-07-29 08:00 | 8:00 | 377 | 175.5 | 79.3 | 55.4 | 9 | 45.4 | 36.5438 | 21.9976 | 6.1629 | 6.1384 | 0 | 0 | 435.4427
2019-07-29 09:00 | 9:00 | 413.6 | 175.5 | 80.1 | 65.4 | 9 | 45.4 | 46.1726 | 13.8968 | 7.4099 | 4.0857 | 2.6 | 0 | 449.565
2019-07-29 10:00 | 10:00 | 423.5 | 175.5 | 80.3 | 70 | 9 | 45.4 | 51.9548 | 11.7279 | 8.8894 | 6.3163 | 0.5 | 0 | 459.5884
2019-07-29 11:00 | 11:00 | 436.5 | 175.5 | 80.5 | 80 | 9 | 45.4 | 52.262 | 11.7972 | 9.2376 | 6.2024 | 2.6 | 0 | 472.4992
2019-07-29 12:00 | 12:00 | 412.7 | 175.5 | 80.1 | 70.7 | 9 | 45.4 | 47.9145 | 18.0265 | 8.7818 | 6.6698 | 0 | 0 | 462.0926
2019-07-29 13:00 | 13:00 | 426.2 | 175.5 | 80.3 | 80.7 | 9 | 45.4 | 41.6456 | 9.4008 | 9.036 | 8.5808 | 2.6 | 0 | 462.1632
2019-07-29 14:00 | 14:00 | 410.4 | 175.5 | 80 | 77.5 | 9 | 45.4 | 31.5226 | 9.4876 | 9.4541 | 8.5891 | 0.1 | 0 | 446.5534
2019-07-29 15:00 | 15:00 | 427 | 175.5 | 80.3 | 86.5 | 9 | 45.4 | 20.9333 | 7.8755 | 10.1685 | 10.1263 | 17.2 | 0 | 463.0036
2019-07-29 16:00 | 16:00 | 432.9 | 175.5 | 80.5 | 86.5 | 9 | 45.4 | 12.1841 | 7.3344 | 10.3103 | 10.2692 | 31.5 | 0 | 468.498
2019-07-29 17:00 | 17:00 | 424.9 | 175.5 | 80.3 | 86.5 | 9 | 45.4 | 5.9927 | 3.6072 | 8.9448 | 8.9092 | 31.3 | 0 | 455.4539
2019-07-29 18:00 | 18:00 | 415.7 | 175.5 | 80.1 | 86.5 | 9 | 45.4 | 1.5776 | 0.9496 | 9.242 | 9.2052 | 26.4 | 0 | 443.8744
2019-07-29 19:00 | 19:00 | 419.3 | 175.5 | 80.2 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1312 | 10.0908 | 30.6 | 0 | 447.422
2019-07-29 20:00 | 20:00 | 396.4 | 175.5 | 79.7 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2613 | 10.2204 | 8.1 | 0 | 424.6817
2019-07-29 21:00 | 21:00 | 369.1 | 175.5 | 79.2 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2436 | 9.2068 | 0 | 0 | 398.9504
2019-07-29 22:00 | 22:00 | 345.7 | 175.5 | 78.7 | 56.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4653 | 8.4316 | 0 | 0 | 381.6969
2019-07-29 23:00 | 23:00 | 329.6 | 175.5 | 78.4 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7276 | 7.6968 | 0 | 0 | 372.0244
2019-07-30 | 0:00 | 309.6 | 175.5 | 78 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7882 | 7.7572 | 0 | 0 | 373.2454
2019-07-30 01:00 | 1:00 | 302.8 | 175.5 | 77.9 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0372 | 8.0052 | 0 | 0 | 373.6424
2019-07-30 02:00 | 2:00 | 309.9 | 175.5 | 78 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8569 | 7.8256 | 0 | 0 | 373.3825
2019-07-30 03:00 | 3:00 | 325.6 | 175.5 | 78.3 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.589 | 7.5588 | 0 | 0 | 373.6478
2019-07-30 04:00 | 4:00 | 326.2 | 175.5 | 78.3 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0.5861 | 0.3528 | 7.1931 | 7.1644 | 0 | 0 | 373.7964
2019-07-30 05:00 | 5:00 | 315.6 | 175.5 | 78.1 | 50.3 | 9 | 45.4 | 4.1491 | 2.4976 | 7.3521 | 7.3228 | 0 | 0 | 379.6216
2019-07-30 06:00 | 6:00 | 325.8 | 175.5 | 78.3 | 50.8 | 9 | 45.4 | 9.5875 | 5.7712 | 7.583 | 7.5528 | 0 | 0 | 389.4945
2019-07-30 07:00 | 7:00 | 347.1 | 175.5 | 78.7 | 51.4 | 9 | 45.4 | 16.3878 | 9.8648 | 6.5625 | 6.5364 | 0 | 0 | 399.3515
2019-07-30 08:00 | 8:00 | 384 | 175.5 | 79.5 | 57.6 | 9 | 45.4 | 25.3948 | 11.4648 | 6.6308 | 6.5608 | 3 | 0 | 420.0512
2019-07-30 09:00 | 9:00 | 408.3 | 175.5 | 80 | 68 | 9 | 45.4 | 35.5375 | 13.37 | 6.7629 | 4.6304 | 6.1 | 0 | 444.3008
2019-07-30 10:00 | 10:00 | 414.7 | 175.5 | 80.1 | 64.5 | 9 | 45.4 | 44.6704 | 13.4448 | 7.4706 | 4.5962 | 6.1 | 0 | 450.782
2019-07-30 11:00 | 11:00 | 426.5 | 175.5 | 80.3 | 70.4 | 9 | 45.4 | 50.3215 | 11.3592 | 7.5123 | 6.6746 | 6.1 | 0 | 462.5676
2019-07-30 12:00 | 12:00 | 413.9 | 175.5 | 80.1 | 68.7 | 9 | 45.4 | 50.3162 | 15.144 | 6.891 | 6.8632 | 0 | 0 | 457.9144
2019-07-30 13:00 | 13:00 | 430.4 | 175.5 | 80.4 | 81.3 | 9 | 45.4 | 45.9866 | 13.8408 | 6.8854 | 4.2312 | 4 | 0 | 466.544
2019-07-30 14:00 | 14:00 | 426.5 | 175.5 | 80.3 | 84.9 | 9 | 45.4 | 36.4788 | 13.724 | 6.824 | 4.2788 | 6.1 | 0 | 462.5056
2019-07-30 15:00 | 15:00 | 434.5 | 175.5 | 80.5 | 85 | 9 | 45.4 | 24.9095 | 13.1201 | 6.7324 | 4.9218 | 25.5 | 0 | 470.5838
2019-07-30 16:00 | 16:00 | 446.8 | 175.5 | 80.7 | 85 | 9 | 45.4 | 15.3515 | 9.2408 | 6.5304 | 6.5044 | 47.3 | 0 | 480.5271
2019-07-30 17:00 | 17:00 | 438.4 | 175.5 | 80.6 | 85 | 9 | 45.4 | 7.7346 | 4.656 | 6.2111 | 6.1864 | 47 | 0 | 467.2881
2019-07-30 18:00 | 18:00 | 428 | 175.5 | 80.4 | 85 | 9 | 45.4 | 1.8857 | 1.1352 | 5.7979 | 5.7748 | 43 | 0 | 452.8936
2019-07-30 19:00 | 19:00 | 430 | 175.5 | 80.4 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4361 | 5.4144 | 47.3 | 0 | 453.4505
2019-07-30 20:00 | 20:00 | 404.8 | 175.5 | 79.9 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0529 | 5.0328 | 23 | 0 | 427.8857
2019-07-30 21:00 | 21:00 | 374.1 | 175.5 | 79.3 | 72.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6618 | 4.6432 | 6.1 | 0 | 396.805
2019-07-30 22:00 | 22:00 | 351.7 | 175.5 | 78.8 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1096 | 4.0932 | 0 | 0 | 378.6028
2019-07-30 23:00 | 23:00 | 337.4 | 175.5 | 78.5 | 52.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9947 | 3.9788 | 0 | 0 | 368.7735
2019-07-31 | 0:00 | 312.3 | 175.5 | 78 | 50 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6674 | 4.6488 | 0 | 0 | 367.2162
2019-07-31 01:00 | 1:00 | 307.4 | 175.5 | 77.9 | 50 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6782 | 4.6596 | 0 | 0 | 367.1378
2019-07-31 02:00 | 2:00 | 313.3 | 175.5 | 78.1 | 50 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2353 | 5.2144 | 0 | 0 | 368.4497
2019-07-31 03:00 | 3:00 | 328.1 | 175.5 | 78.4 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4393 | 5.4176 | 0 | 0 | 369.6569
2019-07-31 04:00 | 4:00 | 324.7 | 175.5 | 78.3 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0.6392 | 0.3848 | 5.8192 | 5.796 | 0 | 0 | 371.3392
2019-07-31 05:00 | 5:00 | 316.7 | 175.5 | 78.1 | 50.5 | 9 | 45.4 | 5.7929 | 3.4872 | 6.3477 | 6.3224 | 0 | 0 | 380.4502
2019-07-31 06:00 | 6:00 | 325.7 | 175.5 | 78.3 | 51 | 9 | 45.4 | 13.1585 | 7.9208 | 6.9232 | 6.8956 | 0 | 0 | 394.0981
2019-07-31 07:00 | 7:00 | 344.5 | 175.5 | 78.7 | 51.6 | 9 | 45.4 | 22.5655 | 13.5832 | 7.4228 | 7.3932 | 0 | 0 | 411.1647
2019-07-31 08:00 | 8:00 | 381.8 | 175.5 | 79.4 | 55.2 | 9 | 45.4 | 34.1837 | 18.0047 | 7.5047 | 6.3837 | 0 | 0 | 430.5768
2019-07-31 09:00 | 9:00 | 413.8 | 175.5 | 80.1 | 63.3 | 9 | 45.4 | 45.5428 | 13.7072 | 6.8489 | 4.2845 | 6.1 | 0 | 449.7834
2019-07-31 10:00 | 10:00 | 434.8 | 175.5 | 80.5 | 74.1 | 9 | 45.4 | 54.2329 | 12.2421 | 7.9959 | 5.7867 | 6.1 | 0 | 470.8576
2019-07-31 11:00 | 11:00 | 439.9 | 175.5 | 80.6 | 76.6 | 9 | 45.4 | 57.3243 | 12.9399 | 7.4428 | 5.1272 | 6.1 | 0 | 476.0342
2019-07-31 12:00 | 12:00 | 434.6 | 175.5 | 80.5 | 75.1 | 9 | 45.4 | 54.3592 | 12.2706 | 6.624 | 5.7126 | 6.1 | 0 | 470.5664
2019-07-31 13:00 | 13:00 | 442 | 175.5 | 80.6 | 85.4 | 9 | 45.4 | 47.6129 | 14.3304 | 5.9489 | 3.7314 | 10.6 | 0 | 478.1236
2019-07-31 14:00 | 14:00 | 441.8 | 175.5 | 80.6 | 85.4 | 9 | 45.4 | 36.5678 | 13.7575 | 5.7055 | 4.3158 | 21.7 | 0 | 477.9466
2019-07-31 15:00 | 15:00 | 439.4 | 175.5 | 80.6 | 85.4 | 9 | 45.4 | 24.3862 | 12.8443 | 5.7445 | 5.1864 | 31.4 | 0 | 475.4614
2019-07-31 16:00 | 16:00 | 443.9 | 175.5 | 80.7 | 85.4 | 9 | 45.4 | 14.5074 | 8.7328 | 5.6108 | 5.5884 | 45.8 | 0 | 476.2394
2019-07-31 17:00 | 17:00 | 431.2 | 175.5 | 80.4 | 85.4 | 9 | 45.4 | 7.0492 | 4.2432 | 5.5361 | 5.514 | 40.9 | 0 | 458.9425
2019-07-31 18:00 | 18:00 | 425.6 | 175.5 | 80.3 | 85.4 | 9 | 45.4 | 1.7398 | 1.0472 | 5.12 | 5.0996 | 41.2 | 0 | 449.8066
2019-07-31 19:00 | 19:00 | 429.4 | 175.5 | 80.4 | 85.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2967 | 5.2756 | 46.4 | 0 | 452.6723
2019-07-31 20:00 | 20:00 | 405.4 | 175.5 | 79.9 | 85.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6847 | 4.666 | 23.5 | 0 | 428.0507
2019-07-31 21:00 | 21:00 | 379 | 175.5 | 79.4 | 77.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0971 | 4.0808 | 6.1 | 0 | 401.0779
2019-07-31 22:00 | 22:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8011 | 3.786 | 0 | 0 | 379.5871
2019-07-31 23:00 | 23:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9144 | 3.8988 | 0 | 0 | 368.8132
2019-08-01 | 0:00 | 313.5 | 175.5 | 78.1 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.069 | 3.0568 | 0 | 0 | 363.4258
2019-08-01 01:00 | 1:00 | 308.4 | 175.5 | 78 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5915 | 2.5812 | 0 | 0 | 362.3727
2019-08-01 02:00 | 2:00 | 315.2 | 175.5 | 78.1 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5345 | 2.5244 | 0 | 0 | 362.3589
2019-08-01 03:00 | 3:00 | 327.2 | 175.5 | 78.3 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5068 | 2.4968 | 0 | 0 | 363.0036
2019-08-01 04:00 | 4:00 | 329.5 | 175.5 | 78.4 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0.5793 | 0.3488 | 2.4369 | 2.4272 | 0 | 0 | 363.8922
2019-08-01 05:00 | 5:00 | 321.5 | 175.5 | 78.2 | 49.8 | 9 | 45.4 | 5.5343 | 3.3312 | 2.8413 | 2.83 | 0 | 0 | 372.4368
2019-08-01 06:00 | 6:00 | 325.7 | 175.5 | 78.3 | 50.3 | 9 | 45.4 | 12.5325 | 7.544 | 3.3618 | 3.3484 | 0 | 0 | 385.2867
2019-08-01 07:00 | 7:00 | 349.8 | 175.5 | 78.8 | 53.5 | 9 | 45.4 | 21.6919 | 13.0576 | 3.6995 | 3.6848 | 0 | 0 | 404.3338
2019-08-01 08:00 | 8:00 | 400.2 | 175.5 | 79.8 | 62.4 | 9 | 45.4 | 32.8786 | 14.8434 | 3.8196 | 3.1548 | 9.4 | 0 | 436.1964
2019-08-01 09:00 | 9:00 | 433.6 | 175.5 | 80.5 | 72.4 | 9 | 45.4 | 43.4216 | 16.336 | 4.212 | 1.6976 | 21.2 | 0 | 469.6672
2019-08-01 10:00 | 10:00 | 446.2 | 175.5 | 80.7 | 76.4 | 9 | 45.4 | 50.9742 | 15.342 | 5.0136 | 2.6458 | 21.2 | 0 | 482.1756
2019-08-01 11:00 | 11:00 | 459.9 | 175.5 | 81 | 84.2 | 9 | 45.4 | 54.3899 | 16.37 | 5.4589 | 1.6788 | 23 | 0 | 495.9976
2019-08-01 12:00 | 12:00 | 429.6 | 175.5 | 80.4 | 73.9 | 9 | 45.4 | 52.1265 | 15.6888 | 5.2128 | 2.3505 | 6.1 | 0 | 465.6786
2019-08-01 13:00 | 13:00 | 443.5 | 175.5 | 80.7 | 78.2 | 9 | 45.4 | 46.2335 | 13.9152 | 5.2501 | 4.0684 | 21.2 | 0 | 479.4672
2019-08-01 14:00 | 14:00 | 453.2 | 175.5 | 80.9 | 84.2 | 9 | 45.4 | 36.0495 | 13.5625 | 5.1461 | 4.4331 | 35 | 0 | 489.1912
2019-08-01 15:00 | 15:00 | 438.9 | 175.5 | 80.6 | 84.2 | 9 | 45.4 | 24.2772 | 14.6136 | 5.2654 | 3.429 | 32.7 | 0 | 474.9852
2019-08-01 16:00 | 16:00 | 447.2 | 175.5 | 80.7 | 84.2 | 9 | 45.4 | 14.9035 | 8.9712 | 6.2276 | 6.2028 | 49.3 | 0 | 480.4051
2019-08-01 17:00 | 17:00 | 440 | 175.5 | 80.6 | 84.2 | 9 | 45.4 | 7.3959 | 4.452 | 6.5886 | 6.5624 | 49.3 | 0 | 468.9989
2019-08-01 18:00 | 18:00 | 426.9 | 175.5 | 80.3 | 84.2 | 9 | 45.4 | 1.8051 | 1.0864 | 6.8055 | 6.7784 | 41.9 | 0 | 452.7754
2019-08-01 19:00 | 19:00 | 428.4 | 175.5 | 80.4 | 84.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4826 | 6.4568 | 45.4 | 0 | 452.8394
2019-08-01 20:00 | 20:00 | 401.9 | 175.5 | 79.8 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7678 | 6.7408 | 21.3 | 0 | 426.7086
2019-08-01 21:00 | 21:00 | 371.7 | 175.5 | 79.2 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4589 | 6.4332 | 6.1 | 0 | 396.1921
2019-08-01 22:00 | 22:00 | 346.9 | 175.5 | 78.7 | 51.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7666 | 5.7436 | 0 | 0 | 372.0102
2019-08-01 23:00 | 23:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 49.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7429 | 5.72 | 0 | 0 | 369.1629
2019-08-02 | 0:00 | 307.5 | 175.5 | 78 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8839 | 2.8724 | 0 | 0 | 359.2563
2019-08-02 01:00 | 1:00 | 300.3 | 175.5 | 77.8 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9554 | 2.9436 | 0 | 0 | 359.199
2019-08-02 02:00 | 2:00 | 306.5 | 175.5 | 77.9 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3433 | 3.33 | 0 | 0 | 360.0733
2019-08-02 03:00 | 3:00 | 316.6 | 175.5 | 78.1 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5477 | 3.5336 | 0 | 0 | 361.1813
2019-08-02 04:00 | 4:00 | 315.7 | 175.5 | 78.1 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0.4094 | 0.2464 | 3.5108 | 3.4968 | 0 | 0 | 361.7634
2019-08-02 05:00 | 5:00 | 308.4 | 175.5 | 78 | 46.1 | 9 | 45.4 | 5.0501 | 3.04 | 3.5943 | 3.58 | 0 | 0 | 369.2644
2019-08-02 06:00 | 6:00 | 318.7 | 175.5 | 78.2 | 46.6 | 9 | 45.4 | 12.5274 | 7.5408 | 4.5979 | 4.5796 | 0 | 0 | 383.9457
2019-08-02 07:00 | 7:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 47.2 | 9 | 45.4 | 23.7203 | 14.2784 | 5.9674 | 5.9436 | 0 | 0 | 405.5097
2019-08-02 08:00 | 8:00 | 380.8 | 175.5 | 79.4 | 54 | 9 | 45.4 | 36.9436 | 22.2384 | 5.9891 | 3.1943 | 0 | 0 | 431.6654
2019-08-02 09:00 | 9:00 | 419.7 | 175.5 | 80.2 | 65.3 | 9 | 45.4 | 50.0584 | 15.0664 | 6.1473 | 2.9393 | 6.1 | 0 | 455.7114
2019-08-02 10:00 | 10:00 | 433.2 | 175.5 | 80.5 | 69.1 | 9 | 45.4 | 59.3334 | 13.3935 | 6.3144 | 4.6543 | 6.1 | 0 | 469.2956
2019-08-02 11:00 | 11:00 | 443.7 | 175.5 | 80.7 | 75.5 | 9 | 45.4 | 63.2941 | 14.2875 | 6.2609 | 3.7675 | 6.1 | 0 | 479.81
2019-08-02 12:00 | 12:00 | 423.1 | 175.5 | 80.3 | 70.9 | 9 | 45.4 | 59.6231 | 17.9452 | 6.273 | 5.9509 | 0 | 0 | 470.8922
2019-08-02 13:00 | 13:00 | 440.3 | 175.5 | 80.6 | 82.6 | 9 | 45.4 | 53.4034 | 12.0549 | 6.1621 | 6.0106 | 5.7 | 0 | 476.431
2019-08-02 14:00 | 14:00 | 443.3 | 175.5 | 80.7 | 85.1 | 9 | 45.4 | 41.7746 | 12.5732 | 5.9292 | 5.4306 | 17.9 | 0 | 479.3076
2019-08-02 15:00 | 15:00 | 444.2 | 175.5 | 80.7 | 85.1 | 9 | 45.4 | 27.7059 | 12.5082 | 5.8858 | 5.4835 | 32.9 | 0 | 480.1834
2019-08-02 16:00 | 16:00 | 453.9 | 175.5 | 80.9 | 85.1 | 9 | 45.4 | 15.7233 | 9.4648 | 6.0043 | 5.9804 | 54.3 | 0 | 487.3728
2019-08-02 17:00 | 17:00 | 442.2 | 175.5 | 80.6 | 85.1 | 9 | 45.4 | 7.2898 | 4.388 | 5.7734 | 5.7504 | 51.6 | 0 | 470.4016
2019-08-02 18:00 | 18:00 | 425.6 | 175.5 | 80.3 | 85.1 | 9 | 45.4 | 1.474 | 0.8872 | 5.2148 | 5.194 | 41.6 | 0 | 449.67
2019-08-02 19:00 | 19:00 | 427.3 | 175.5 | 80.3 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6132 | 4.5948 | 45.4 | 0 | 449.908
2019-08-02 20:00 | 20:00 | 401.6 | 175.5 | 79.8 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2192 | 4.2024 | 20.6 | 0 | 423.8216
2019-08-02 21:00 | 21:00 | 371.6 | 175.5 | 79.2 | 70.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1168 | 4.1004 | 6.1 | 0 | 393.7172
2019-08-02 22:00 | 22:00 | 356.7 | 175.5 | 78.9 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4345 | 3.4208 | 4.4 | 0 | 378.1553
2019-08-02 23:00 | 23:00 | 341.4 | 175.5 | 78.6 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7674 | 2.7564 | 0 | 0 | 362.2238
2019-08-03 | 0:00 | 315.1 | 175.5 | 78.1 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7329 | 3.718 | 0 | 0 | 360.9509
2019-08-03 01:00 | 1:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.726 | 3.7112 | 0 | 0 | 360.6372
2019-08-03 02:00 | 2:00 | 307.4 | 175.5 | 77.9 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6654 | 3.6508 | 0 | 0 | 360.6162
2019-08-03 03:00 | 3:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0987 | 3.0864 | 0 | 0 | 359.8851
2019-08-03 04:00 | 4:00 | 317 | 175.5 | 78.1 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0.3533 | 0.2128 | 2.9526 | 2.9408 | 0 | 0 | 359.9595
2019-08-03 05:00 | 5:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 45.5 | 9 | 45.4 | 4.6157 | 2.7784 | 2.7441 | 2.7332 | 0 | 0 | 366.1714
2019-08-03 06:00 | 6:00 | 308.6 | 175.5 | 78 | 45.5 | 9 | 45.4 | 11.7578 | 7.0776 | 2.5417 | 2.5316 | 0 | 0 | 377.3087
2019-08-03 07:00 | 7:00 | 321.5 | 175.5 | 78.2 | 45.5 | 9 | 45.4 | 22.0894 | 13.2968 | 2.8212 | 2.81 | 0 | 0 | 394.6174
2019-08-03 08:00 | 8:00 | 358.2 | 175.5 | 79 | 51.5 | 9 | 45.4 | 34.5594 | 20.8032 | 2.9397 | 2.928 | 0 | 0 | 421.6303
2019-08-03 09:00 | 9:00 | 383.6 | 175.5 | 79.5 | 61.5 | 9 | 45.4 | 46.7561 | 28.1448 | 3.1389 | 3.1264 | 0 | 0 | 452.0662
2019-08-03 10:00 | 10:00 | 393.6 | 175.5 | 79.7 | 62 | 9 | 45.4 | 56.4418 | 33.9752 | 3.2999 | 3.2868 | 0 | 0 | 468.6037
2019-08-03 11:00 | 11:00 | 405.7 | 175.5 | 79.9 | 68.9 | 9 | 45.4 | 61.4907 | 37.0144 | 3.2505 | 0.7268 | 0 | 0 | 481.1824
2019-08-03 12:00 | 12:00 | 392.5 | 175.5 | 79.6 | 61.4 | 9 | 45.4 | 58.9654 | 35.4944 | 3.1421 | 3.1296 | 0 | 0 | 471.6315
2019-08-03 13:00 | 13:00 | 399.8 | 175.5 | 79.8 | 71.9 | 9 | 45.4 | 53.531 | 32.2232 | 2.9216 | 2.91 | 0 | 0 | 473.1858
2019-08-03 14:00 | 14:00 | 397.7 | 175.5 | 79.8 | 78.8 | 9 | 45.4 | 42.1494 | 25.372 | 2.9481 | 2.9364 | 0 | 0 | 461.9059
2019-08-03 15:00 | 15:00 | 398.2 | 175.5 | 79.8 | 82.4 | 9 | 45.4 | 27.9077 | 16.7992 | 2.8686 | 2.8572 | 0 | 0 | 442.5327
2019-08-03 16:00 | 16:00 | 402.7 | 175.5 | 79.9 | 84.9 | 9 | 45.4 | 15.4789 | 9.3176 | 2.5646 | 2.5544 | 8 | 0 | 432.6155
2019-08-03 17:00 | 17:00 | 394.7 | 175.5 | 79.7 | 84.9 | 9 | 45.4 | 6.9908 | 4.208 | 2.4433 | 2.4336 | 8.8 | 0 | 419.3757
2019-08-03 18:00 | 18:00 | 386.2 | 175.5 | 79.5 | 84.9 | 9 | 45.4 | 1.401 | 0.8432 | 2.4586 | 2.4488 | 6.1 | 0 | 407.5516
2019-08-03 19:00 | 19:00 | 392.8 | 175.5 | 79.7 | 84.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0417 | 2.0336 | 14.3 | 0 | 412.8753
2019-08-03 20:00 | 20:00 | 371.4 | 175.5 | 79.2 | 79.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8321 | 1.8248 | 0 | 0 | 392.5569
2019-08-03 21:00 | 21:00 | 346.9 | 175.5 | 78.7 | 74 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.5197 | 1.5136 | 0 | 0 | 385.6333
2019-08-03 22:00 | 22:00 | 325.6 | 175.5 | 78.3 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.4622 | 1.4564 | 0 | 0 | 375.1186
2019-08-03 23:00 | 23:00 | 311.8 | 175.5 | 78 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.4847 | 1.4788 | 0 | 0 | 356.3635
2019-08-04 | 0:00 | 289.1 | 175.5 | 77.6 | 55.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.1976 | 1.1928 | 0 | 0 | 365.4904
2019-08-04 01:00 | 1:00 | 281.7 | 175.5 | 77.4 | 48.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2084 | 1.2036 | 0 | 0 | 358.112
2019-08-04 02:00 | 2:00 | 287.6 | 175.5 | 77.6 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2068 | 1.202 | 0 | 0 | 368.0088
2019-08-04 03:00 | 3:00 | 301.6 | 175.5 | 77.8 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.0277 | 1.0236 | 0 | 0 | 377.8513
2019-08-04 04:00 | 4:00 | 297.5 | 175.5 | 77.8 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0.3267 | 0.1968 | 1.049 | 1.0448 | 0 | 0 | 374.0173
2019-08-04 05:00 | 5:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 53.7 | 9 | 45.4 | 4.7061 | 2.8328 | 1.2815 | 1.2764 | -4.8 | 0 | 366.2968
2019-08-04 06:00 | 6:00 | 274.5 | 175.5 | 77.3 | 45.8 | 9 | 45.4 | 12.0632 | 7.2616 | 1.4325 | 1.4268 | -11.7 | 0 | 363.4841
2019-08-04 07:00 | 7:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 45.8 | 9 | 45.4 | 22.9358 | 13.8064 | 1.4935 | 1.4876 | -16.4 | 0 | 376.4233
2019-08-04 08:00 | 8:00 | 296.9 | 175.5 | 77.7 | 45.8 | 9 | 45.4 | 36.2194 | 21.8024 | 1.4594 | 1.4536 | -13.9 | 0 | 400.4348
2019-08-04 09:00 | 9:00 | 317.5 | 175.5 | 78.2 | 45.8 | 9 | 45.4 | 50.3723 | 30.3216 | 1.7827 | 1.7756 | -8.3 | 0 | 429.8522
2019-08-04 10:00 | 10:00 | 331.6 | 175.5 | 78.4 | 45.8 | 9 | 45.4 | 60.4116 | 36.3648 | 2.1172 | 2.1088 | -4.8 | 0 | 450.3024
2019-08-04 11:00 | 11:00 | 339.3 | 175.5 | 78.6 | 45.8 | 9 | 45.4 | 64.7771 | 38.9928 | 2.3469 | 2.3376 | -1.9 | 0 | 460.8544
2019-08-04 12:00 | 12:00 | 336.3 | 175.5 | 78.5 | 46.3 | 9 | 45.4 | 61.5024 | 37.0216 | 2.7546 | 2.7436 | -2.4 | 0 | 456.3222
2019-08-04 13:00 | 13:00 | 342.6 | 175.5 | 78.7 | 55.5 | 9 | 45.4 | 55.8066 | 33.5928 | 3.0156 | 3.0036 | -0.1 | 0 | 459.4186
2019-08-04 14:00 | 14:00 | 345.1 | 175.5 | 78.7 | 68.5 | 9 | 45.4 | 44.1845 | 26.5968 | 2.573 | 2.5628 | 0 | 0 | 453.0171
2019-08-04 15:00 | 15:00 | 348.5 | 175.5 | 78.8 | 79 | 9 | 45.4 | 29.8429 | 17.964 | 2.3044 | 2.2952 | 0 | 0 | 440.1065
2019-08-04 16:00 | 16:00 | 357.3 | 175.5 | 78.9 | 79.6 | 9 | 45.4 | 16.8242 | 10.1272 | 2.2538 | 2.2448 | 0 | 0 | 419.85
2019-08-04 17:00 | 17:00 | 361.7 | 175.5 | 79 | 80.6 | 9 | 45.4 | 7.561 | 4.5512 | 2.0911 | 2.0828 | 0 | 0 | 405.7861
2019-08-04 18:00 | 18:00 | 358.8 | 175.5 | 79 | 83.2 | 9 | 45.4 | 1.4859 | 0.8944 | 2.0574 | 2.0492 | 0 | 0 | 398.5869
2019-08-04 19:00 | 19:00 | 371.1 | 175.5 | 79.2 | 85.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1449 | 2.1364 | 6.7 | 0 | 405.7813
2019-08-04 20:00 | 20:00 | 353 | 175.5 | 78.9 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2377 | 2.2288 | 0 | 0 | 393.8665
2019-08-04 21:00 | 21:00 | 330 | 175.5 | 78.4 | 78 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3108 | 2.3016 | 0 | 0 | 390.9124
2019-08-04 22:00 | 22:00 | 310 | 175.5 | 78 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7915 | 2.7804 | 0 | 0 | 388.0719
2019-08-04 23:00 | 23:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1349 | 3.1224 | -0.1 | 0 | 378.3573
2019-08-05 | 0:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.265 | 5.244 | -0.9 | 0 | 362.309
2019-08-05 01:00 | 1:00 | 271 | 175.5 | 77.2 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4754 | 4.4576 | -5.8 | 0 | 355.733
2019-08-05 02:00 | 2:00 | 280.5 | 175.5 | 77.4 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8766 | 3.8612 | 0 | 0 | 361.0378
2019-08-05 03:00 | 3:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5289 | 3.5148 | 0 | 0 | 360.6437
2019-08-05 04:00 | 4:00 | 297.1 | 175.5 | 77.7 | 46 | 9 | 45.4 | 0.3735 | 0.2248 | 3.1562 | 3.1436 | 0 | 0 | 360.4981
2019-08-05 05:00 | 5:00 | 290.9 | 175.5 | 77.6 | 46.5 | 9 | 45.4 | 4.8511 | 2.92 | 2.6996 | 2.6888 | 0 | 0 | 367.1595
2019-08-05 06:00 | 6:00 | 301.7 | 175.5 | 77.8 | 47.1 | 9 | 45.4 | 12.0715 | 7.2664 | 2.4096 | 2.4 | 0 | 0 | 378.9475
2019-08-05 07:00 | 7:00 | 331.7 | 175.5 | 78.4 | 47.2 | 9 | 45.4 | 22.5623 | 13.5816 | 2.5851 | 2.5748 | 0 | 0 | 396.8038
2019-08-05 08:00 | 8:00 | 365.5 | 175.5 | 79.1 | 52.5 | 9 | 45.4 | 34.8282 | 20.9648 | 2.6526 | 2.642 | 0 | 0 | 422.5876
2019-08-05 09:00 | 9:00 | 392.1 | 175.5 | 79.6 | 63.4 | 9 | 45.4 | 46.6707 | 28.0936 | 2.6614 | 2.6508 | 2.4 | 0 | 455.3765
2019-08-05 10:00 | 10:00 | 407.5 | 175.5 | 80 | 70.1 | 9 | 45.4 | 54.96 | 33.0832 | 2.6349 | 0 | 2.4 | 0 | 473.0781
2019-08-05 11:00 | 11:00 | 411 | 175.5 | 80 | 68.8 | 9 | 45.4 | 59.4225 | 31.2984 | 2.9843 | 1.2084 | 2.4 | 0 | 476.0136
2019-08-05 12:00 | 12:00 | 393.2 | 175.5 | 79.7 | 69.4 | 9 | 45.4 | 56.5944 | 34.0672 | 2.3598 | 2.3504 | 0 | 0 | 474.3718
2019-08-05 13:00 | 13:00 | 414.7 | 175.5 | 80.1 | 82 | 9 | 45.4 | 51.4565 | 30.9744 | 2.2381 | 1.5202 | 1.5 | 0 | 479.6892
2019-08-05 14:00 | 14:00 | 416.6 | 175.5 | 80.1 | 84.9 | 9 | 45.4 | 41.214 | 24.8088 | 2.1148 | 2.1064 | 10.9 | 0 | 476.044
2019-08-05 15:00 | 15:00 | 417.7 | 175.5 | 80.2 | 84.9 | 9 | 45.4 | 27.9077 | 16.7992 | 2.114 | 2.1056 | 25.2 | 0 | 469.1265
2019-08-05 16:00 | 16:00 | 429.5 | 175.5 | 80.4 | 84.9 | 9 | 45.4 | 15.6147 | 9.3992 | 1.8562 | 1.8488 | 49.4 | 0 | 473.3189
2019-08-05 17:00 | 17:00 | 419.5 | 175.5 | 80.2 | 84.9 | 9 | 45.4 | 7.0386 | 4.2368 | 1.7658 | 1.7588 | 48.2 | 0 | 458
2019-08-05 18:00 | 18:00 | 406.7 | 175.5 | 79.9 | 84.9 | 9 | 45.4 | 1.3954 | 0.84 | 1.5425 | 1.5364 | 41.6 | 0 | 441.6143
2019-08-05 19:00 | 19:00 | 410 | 175.5 | 80 | 84.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.4466 | 1.4408 | 46.3 | 0 | 443.9874
2019-08-05 20:00 | 20:00 | 383.1 | 175.5 | 79.5 | 84.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.4016 | 1.396 | 19.9 | 0 | 416.9976
2019-08-05 21:00 | 21:00 | 354.8 | 175.5 | 78.9 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2927 | 1.2876 | 2.4 | 0 | 388.6803
2019-08-05 22:00 | 22:00 | 329 | 175.5 | 78.4 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2381 | 1.2332 | 0 | 0 | 373.8713
2019-08-05 23:00 | 23:00 | 315.4 | 175.5 | 78.1 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2626 | 1.2576 | 0 | 0 | 358.6202
2019-08-06 | 0:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.1711 | 1.1664 | 0 | 0 | 355.4375
2019-08-06 01:00 | 1:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.1859 | 1.1812 | 0 | 0 | 355.3671
2019-08-06 02:00 | 2:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2855 | 1.2804 | 0 | 0 | 355.6659
2019-08-06 03:00 | 3:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.3542 | 1.3488 | 0 | 0 | 356.603
2019-08-06 04:00 | 4:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0.2629 | 0.1584 | 1.3948 | 1.3892 | 0 | 0 | 357.1053
2019-08-06 05:00 | 5:00 | 298.1 | 175.5 | 77.8 | 46.1 | 9 | 45.4 | 5.2177 | 3.1408 | 1.6004 | 1.594 | 0 | 0 | 365.3529
2019-08-06 06:00 | 6:00 | 303.3 | 175.5 | 77.9 | 46.6 | 9 | 45.4 | 13.2185 | 7.9568 | 1.7803 | 1.7732 | 0 | 0 | 379.1288
2019-08-06 07:00 | 7:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 47.2 | 9 | 45.4 | 24.8724 | 14.972 | 2.008 | 2 | 0 | 0 | 399.2524
2019-08-06 08:00 | 8:00 | 366 | 175.5 | 79.1 | 50.8 | 9 | 45.4 | 38.2146 | 23.0032 | 2.3237 | 2.3144 | 0 | 0 | 425.6559
2019-08-06 09:00 | 9:00 | 395.9 | 175.5 | 79.7 | 61.9 | 9 | 45.4 | 51.1573 | 30.7944 | 2.4305 | 1.7934 | 3.4 | 0 | 461.0756
2019-08-06 10:00 | 10:00 | 412.3 | 175.5 | 80 | 68.1 | 9 | 45.4 | 60.4501 | 31.8395 | 2.9871 | 0.6977 | 3.4 | 0 | 477.3744
2019-08-06 11:00 | 11:00 | 424.3 | 175.5 | 80.3 | 76.2 | 9 | 45.4 | 63.9839 | 33.7008 | 3.0674 | 0 | 3.4 | 0 | 490.5521
2019-08-06 12:00 | 12:00 | 407 | 175.5 | 79.9 | 72.8 | 9 | 45.4 | 59.8505 | 36.0272 | 3.0196 | 2.4429 | 0 | 0 | 483.9402
2019-08-06 13:00 | 13:00 | 427 | 175.5 | 80.3 | 85.3 | 9 | 45.4 | 53.4701 | 32.1864 | 3.4538 | 0.3375 | 7.1 | 0 | 492.0478
2019-08-06 14:00 | 14:00 | 430.8 | 175.5 | 80.4 | 85.3 | 9 | 45.4 | 41.8014 | 25.1624 | 3.2329 | 3.22 | 22.7 | 0 | 491.7167
2019-08-06 15:00 | 15:00 | 436.6 | 175.5 | 80.5 | 85.3 | 9 | 45.4 | 27.585 | 16.6048 | 2.6971 | 2.6864 | 43.2 | 0 | 488.4733
2019-08-06 16:00 | 16:00 | 442.4 | 175.5 | 80.6 | 85.3 | 9 | 45.4 | 15.5189 | 9.3416 | 2.6232 | 2.6128 | 60 | 0 | 485.8965
2019-08-06 17:00 | 17:00 | 428 | 175.5 | 80.4 | 85.3 | 9 | 45.4 | 7.0064 | 4.2176 | 2.6112 | 2.6008 | 55.3 | 0 | 467.336
2019-08-06 18:00 | 18:00 | 419.7 | 175.5 | 80.2 | 85.3 | 9 | 45.4 | 1.3701 | 0.8248 | 2.5984 | 2.588 | 52.9 | 0 | 455.6813
2019-08-06 19:00 | 19:00 | 417.8 | 175.5 | 80.2 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9727 | 1.9648 | 53 | 0 | 452.3375
2019-08-06 20:00 | 20:00 | 391.4 | 175.5 | 79.6 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.6233 | 1.6168 | 27.5 | 0 | 425.5401
2019-08-06 21:00 | 21:00 | 365 | 175.5 | 79.1 | 83.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.5462 | 1.54 | 3.4 | 0 | 399.0862
2019-08-06 22:00 | 22:00 | 340.5 | 175.5 | 78.6 | 66.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2952 | 1.29 | 0 | 0 | 377.4852
2019-08-06 23:00 | 23:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2301 | 1.2252 | 1.9 | 0 | 358.6553
2019-08-07 | 0:00 | 301.1 | 175.5 | 77.8 | 45.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.3626 | 1.3572 | 0 | 0 | 356.1198
2019-08-07 01:00 | 1:00 | 293.7 | 175.5 | 77.7 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.0699 | 1.0656 | 0 | 0 | 355.9355
2019-08-07 02:00 | 2:00 | 299.8 | 175.5 | 77.8 | 46.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 0.9542 | 0.9504 | 0 | 0 | 356.4046
2019-08-07 03:00 | 3:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 47.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 0.9253 | 0.9216 | 0 | 0 | 357.6469
2019-08-07 04:00 | 4:00 | 315.2 | 175.5 | 78.1 | 47.8 | 9 | 45.4 | 0.2045 | 0.1232 | 1.0968 | 1.0924 | 0 | 0 | 358.3169
2019-08-07 05:00 | 5:00 | 305.1 | 175.5 | 77.9 | 46.2 | 9 | 45.4 | 4.7922 | 2.8848 | 1.345 | 1.3396 | 0 | 0 | 364.3616
2019-08-07 06:00 | 6:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 46.8 | 9 | 45.4 | 12.4543 | 7.4968 | 1.4703 | 1.4644 | 0 | 0 | 377.6858
2019-08-07 07:00 | 7:00 | 343.1 | 175.5 | 78.7 | 50.4 | 9 | 45.4 | 23.1778 | 13.952 | 1.0743 | 1.07 | 0 | 0 | 398.2741
2019-08-07 08:00 | 8:00 | 384.6 | 175.5 | 79.5 | 60.1 | 9 | 45.4 | 34.8902 | 21.0024 | 1.1446 | 1.14 | 11.6 | 0 | 439.2772
2019-08-07 09:00 | 9:00 | 410.5 | 175.5 | 80 | 70.1 | 9 | 45.4 | 46.5114 | 27.9976 | 1.3478 | 1.3424 | 15.2 | 0 | 472.3992
2019-08-07 10:00 | 10:00 | 421.7 | 175.5 | 80.2 | 73.3 | 9 | 45.4 | 54.8882 | 33.04 | 0.8361 | 0 | 15.1 | 0 | 487.2643
2019-08-07 11:00 | 11:00 | 432.9 | 175.5 | 80.5 | 80.5 | 9 | 45.4 | 58.3688 | 35.1352 | 1.0466 | 0 | 15.1 | 0 | 500.5506
2019-08-07 12:00 | 12:00 | 410.1 | 175.5 | 80 | 73.8 | 9 | 45.4 | 55.2815 | 33.2768 | 1.2972 | 0 | 2.4 | 0 | 475.9555
2019-08-07 13:00 | 13:00 | 430 | 175.5 | 80.4 | 84.4 | 9 | 45.4 | 49.6066 | 29.8608 | 2.0727 | 2.0644 | 16.2 | 0 | 494.5045
2019-08-07 14:00 | 14:00 | 436.7 | 175.5 | 80.5 | 84.4 | 9 | 45.4 | 39.012 | 23.4832 | 2.1012 | 2.0928 | 33.3 | 0 | 494.7892
2019-08-07 15:00 | 15:00 | 431.8 | 175.5 | 80.4 | 84.4 | 9 | 45.4 | 25.9088 | 15.596 | 1.8779 | 1.8704 | 41.9 | 0 | 481.8531
2019-08-07 16:00 | 16:00 | 425.7 | 175.5 | 80.3 | 84.4 | 9 | 45.4 | 14.4182 | 8.6792 | 1.8875 | 1.88 | 47.3 | 0 | 468.7649
2019-08-07 17:00 | 17:00 | 410 | 175.5 | 80 | 84.4 | 9 | 45.4 | 6.5016 | 3.9136 | 2.218 | 2.2092 | 39.5 | 0 | 448.6424
2019-08-07 18:00 | 18:00 | 400.4 | 175.5 | 79.8 | 84.4 | 9 | 45.4 | 1.2626 | 0.76 | 1.8984 | 1.8908 | 35.7 | 0 | 435.6118
2019-08-07 19:00 | 19:00 | 405 | 175.5 | 79.9 | 84.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9618 | 1.954 | 41.4 | 0 | 439.5158
2019-08-07 20:00 | 20:00 | 380.9 | 175.5 | 79.4 | 84.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8875 | 1.88 | 17.9 | 0 | 415.3675
2019-08-07 21:00 | 21:00 | 354.6 | 175.5 | 78.9 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8506 | 1.8432 | 2.4 | 0 | 388.9938
2019-08-07 22:00 | 22:00 | 332.5 | 175.5 | 78.4 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7598 | 1.7528 | 4.2 | 0 | 366.8126
2019-08-07 23:00 | 23:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 45.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9209 | 1.9132 | 0 | 0 | 357.6341
2019-08-08 | 0:00 | 294.4 | 175.5 | 77.7 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8457 | 2.8344 | 0 | 0 | 362.9801
2019-08-08 01:00 | 1:00 | 289.3 | 175.5 | 77.6 | 50.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7261 | 2.7152 | 0 | 0 | 363.1413
2019-08-08 02:00 | 2:00 | 296.4 | 175.5 | 77.7 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8658 | 2.8544 | 0 | 0 | 364.1202
2019-08-08 03:00 | 3:00 | 313.6 | 175.5 | 78.1 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0016 | 2.9896 | 0 | 0 | 365.4912
2019-08-08 04:00 | 4:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0.1635 | 0.0984 | 3.1361 | 3.1236 | 0 | 0 | 366.4216
2019-08-08 05:00 | 5:00 | 308.6 | 175.5 | 78 | 50.2 | 9 | 45.4 | 3.3834 | 2.0368 | 2.9518 | 2.94 | 0 | 0 | 369.412
2019-08-08 06:00 | 6:00 | 315.7 | 175.5 | 78.1 | 50.8 | 9 | 45.4 | 8.7541 | 5.2696 | 3.0995 | 3.0872 | 0 | 0 | 379.0104
2019-08-08 07:00 | 7:00 | 335.8 | 175.5 | 78.5 | 54.4 | 9 | 45.4 | 17.0604 | 10.2696 | 3.1606 | 3.148 | 0 | 0 | 396.4386
2019-08-08 08:00 | 8:00 | 382 | 175.5 | 79.4 | 65.2 | 9 | 45.4 | 27.3459 | 16.4608 | 3.0232 | 3.0112 | 9.7 | 0 | 434.0411
2019-08-08 09:00 | 9:00 | 407.9 | 175.5 | 80 | 75.2 | 9 | 45.4 | 36.468 | 21.952 | 2.8257 | 2.8144 | 16 | 0 | 465.1601
2019-08-08 10:00 | 10:00 | 425.3 | 175.5 | 80.3 | 84.1 | 9 | 45.4 | 42.1923 | 25.3976 | 2.9502 | 2.9384 | 18.4 | 0 | 486.1785
2019-08-08 11:00 | 11:00 | 428.5 | 175.5 | 80.4 | 84.1 | 9 | 45.4 | 42.2436 | 25.4288 | 3.2622 | 3.2492 | 21.1 | 0 | 489.6838
2019-08-08 12:00 | 12:00 | 399 | 175.5 | 79.8 | 74.1 | 9 | 45.4 | 38.2344 | 23.0152 | 3.3373 | 3.324 | 6.2 | 0 | 457.9109
2019-08-08 13:00 | 13:00 | 419.3 | 175.5 | 80.2 | 84.1 | 9 | 45.4 | 31.7236 | 19.096 | 3.7505 | 3.7356 | 22.2 | 0 | 474.7057
2019-08-08 14:00 | 14:00 | 414.6 | 175.5 | 80.1 | 84.1 | 9 | 45.4 | 24.2249 | 14.5824 | 3.7722 | 3.7572 | 25 | 0 | 465.4367
2019-08-08 15:00 | 15:00 | 411.6 | 175.5 | 80 | 84.1 | 9 | 45.4 | 15.6011 | 9.3912 | 3.5722 | 3.558 | 31 | 0 | 457.1225
2019-08-08 16:00 | 16:00 | 414 | 175.5 | 80.1 | 84.1 | 9 | 45.4 | 8.6252 | 5.192 | 3.7819 | 3.7668 | 40 | 0 | 455.4659
2019-08-08 17:00 | 17:00 | 402.7 | 175.5 | 79.9 | 84.1 | 9 | 45.4 | 4.1187 | 2.4792 | 4.0035 | 3.9876 | 33.2 | 0 | 441.689
2019-08-08 18:00 | 18:00 | 398.2 | 175.5 | 79.8 | 84.1 | 9 | 45.4 | 0.8123 | 0.4888 | 4.0979 | 4.0816 | 32 | 0 | 435.2806
2019-08-08 19:00 | 19:00 | 392.7 | 175.5 | 79.7 | 84.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5738 | 4.5556 | 27 | 0 | 429.8294
2019-08-08 20:00 | 20:00 | 367.1 | 175.5 | 79.1 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9453 | 4.9256 | 11.6 | 0 | 404.5709
2019-08-08 21:00 | 21:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7899 | 5.7668 | 2.4 | 0 | 379.3567
2019-08-08 22:00 | 22:00 | 318 | 175.5 | 78.2 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3352 | 7.306 | 0 | 0 | 374.2412
2019-08-08 23:00 | 23:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 49.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5782 | 8.544 | 0 | 0 | 374.2222
2019-08-09 | 0:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9617 | 9.922 | 0 | 0 | 377.1837
2019-08-09 01:00 | 1:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3858 | 10.3444 | -4.7 | 0 | 373.1302
2019-08-09 02:00 | 2:00 | 290 | 175.5 | 77.6 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4777 | 11.432 | 0 | 0 | 380.2097
2019-08-09 03:00 | 3:00 | 306.6 | 175.5 | 77.9 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9114 | 13.856 | 0 | 0 | 385.8674
2019-08-09 04:00 | 4:00 | 307.8 | 175.5 | 78 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0.0757 | 0.0456 | 14.9018 | 14.8424 | 0 | 0 | 388.0655
2019-08-09 05:00 | 5:00 | 302.5 | 175.5 | 77.8 | 50.3 | 9 | 45.4 | 1.8405 | 1.108 | 17.166 | 17.0976 | 0 | 0 | 395.2121
2019-08-09 06:00 | 6:00 | 311.3 | 175.5 | 78 | 50.8 | 9 | 45.4 | 4.363 | 2.6264 | 18.4162 | 18.3428 | 0 | 0 | 402.4484
2019-08-09 07:00 | 7:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 59.2 | 9 | 45.4 | 8.5152 | 5.1256 | 17.3965 | 17.3272 | 0 | 0 | 415.7645
2019-08-09 08:00 | 8:00 | 358.6 | 175.5 | 79 | 70 | 9 | 45.4 | 13.2875 | 7.9984 | 15.3909 | 15.3296 | 0 | 0 | 430.9064
2019-08-09 09:00 | 9:00 | 377.2 | 175.5 | 79.3 | 80.1 | 9 | 45.4 | 17.6492 | 10.624 | 14.148 | 14.0916 | 0 | 0 | 445.8128
2019-08-09 10:00 | 10:00 | 374.8 | 175.5 | 79.3 | 78.7 | 9 | 45.4 | 21.732 | 13.0816 | 14.1472 | 14.0908 | 0 | 0 | 450.9516
2019-08-09 11:00 | 11:00 | 367.2 | 175.5 | 79.1 | 70.6 | 9 | 45.4 | 22.4869 | 13.536 | 14.0781 | 14.022 | 0 | 0 | 443.723
2019-08-09 12:00 | 12:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 59.8 | 9 | 45.4 | 22.6462 | 13.632 | 12.0906 | 12.0424 | 0 | 0 | 428.8112
2019-08-09 13:00 | 13:00 | 361.2 | 175.5 | 79 | 66.7 | 9 | 45.4 | 21.3679 | 12.8624 | 13.1978 | 13.1452 | 0 | 0 | 436.1733
2019-08-09 14:00 | 14:00 | 365.3 | 175.5 | 79.1 | 73.9 | 9 | 45.4 | 17.8829 | 10.7648 | 13.4998 | 13.446 | 0 | 0 | 438.4935
2019-08-09 15:00 | 15:00 | 367.5 | 175.5 | 79.2 | 80.1 | 9 | 45.4 | 13.5703 | 8.1688 | 11.9629 | 11.9152 | 0 | 0 | 434.8172
2019-08-09 16:00 | 16:00 | 375.9 | 175.5 | 79.3 | 80.1 | 9 | 45.4 | 9.0026 | 5.4192 | 11.0906 | 11.0464 | 0 | 0 | 425.8588
2019-08-09 17:00 | 17:00 | 367.8 | 175.5 | 79.2 | 80.1 | 9 | 45.4 | 4.6899 | 2.8232 | 9.95 | 9.9104 | 0 | 0 | 416.5735
2019-08-09 18:00 | 18:00 | 365 | 175.5 | 79.1 | 80.1 | 9 | 45.4 | 0.9197 | 0.5536 | 8.7011 | 8.6664 | 0 | 0 | 407.9408
2019-08-09 19:00 | 19:00 | 365.1 | 175.5 | 79.1 | 80.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7324 | 8.6976 | 0 | 0 | 406.53
2019-08-09 20:00 | 20:00 | 341.9 | 175.5 | 78.6 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2774 | 8.2444 | 0 | 0 | 399.1218
2019-08-09 21:00 | 21:00 | 317.3 | 175.5 | 78.1 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0481 | 8.016 | 0 | 0 | 385.7641
2019-08-09 22:00 | 22:00 | 301.7 | 175.5 | 77.8 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.52 | 7.49 | 0 | 0 | 372.51
2019-08-09 23:00 | 23:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9678 | 6.94 | 0 | 0 | 371.3078
2019-08-10 | 0:00 | 275.4 | 175.5 | 77.3 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5565 | 8.5224 | -12.7 | 0 | 364.1789
2019-08-10 01:00 | 1:00 | 270.1 | 175.5 | 77.2 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8256 | 7.7944 | -17.2 | 0 | 358.12
2019-08-10 02:00 | 2:00 | 275.3 | 175.5 | 77.3 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2601 | 7.2312 | -11.5 | 0 | 362.7913
2019-08-10 03:00 | 3:00 | 290 | 175.5 | 77.6 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1071 | 7.0788 | -2.7 | 0 | 377.2859
2019-08-10 04:00 | 4:00 | 292.5 | 175.5 | 77.6 | 61.1 | 9 | 45.4 | 0.0702 | 0.0424 | 6.7617 | 6.7348 | -2.7 | 0 | 379.5091
2019-08-10 05:00 | 5:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 52.6 | 9 | 45.4 | 2.9717 | 1.7888 | 6.4051 | 6.3796 | -7 | 0 | 370.4452
2019-08-10 06:00 | 6:00 | 284.3 | 175.5 | 77.5 | 52.6 | 9 | 45.4 | 7.4929 | 4.5104 | 6.7758 | 6.7488 | -9.7 | 0 | 375.8279
2019-08-10 07:00 | 7:00 | 293.7 | 175.5 | 77.7 | 55 | 9 | 45.4 | 14.5964 | 8.7864 | 6.9545 | 6.9268 | -10.2 | 0 | 389.6641
2019-08-10 08:00 | 8:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 65.9 | 9 | 45.4 | 23.5539 | 14.1784 | 7.2368 | 7.208 | -3.5 | 0 | 422.6771
2019-08-10 09:00 | 9:00 | 342 | 175.5 | 78.6 | 75.9 | 9 | 45.4 | 33.2746 | 20.0296 | 7.1975 | 7.1688 | -2.6 | 0 | 449.4705
2019-08-10 10:00 | 10:00 | 345.4 | 175.5 | 78.7 | 71.3 | 9 | 45.4 | 40.8908 | 24.6144 | 7.5388 | 7.5088 | -2.7 | 0 | 457.7528
2019-08-10 11:00 | 11:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 66.2 | 9 | 45.4 | 44.7796 | 26.9552 | 8.283 | 8.25 | -2.6 | 0 | 460.4678
2019-08-10 12:00 | 12:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 56.2 | 9 | 45.4 | 45.4603 | 27.3648 | 8.43 | 8.3964 | -6.2 | 0 | 447.9515
2019-08-10 13:00 | 13:00 | 332.4 | 175.5 | 78.4 | 55.9 | 9 | 45.4 | 42.9801 | 25.872 | 8.1236 | 8.0912 | -2.7 | 0 | 446.5669
2019-08-10 14:00 | 14:00 | 332.5 | 175.5 | 78.4 | 63.3 | 9 | 45.4 | 35.3091 | 21.2544 | 8.4689 | 8.4352 | -2.6 | 0 | 442.4676
2019-08-10 15:00 | 15:00 | 328.5 | 175.5 | 78.4 | 70.7 | 9 | 45.4 | 24.3313 | 14.6464 | 8.975 | 8.9392 | -3.6 | 0 | 432.2919
2019-08-10 16:00 | 16:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 80.7 | 9 | 45.4 | 13.8414 | 8.332 | 8.64 | 8.6056 | -1.4 | 0 | 427.019
2019-08-10 17:00 | 17:00 | 326.4 | 175.5 | 78.3 | 80.7 | 9 | 45.4 | 6.3898 | 3.8464 | 7.934 | 7.9024 | 0 | 0 | 414.9726
2019-08-10 18:00 | 18:00 | 333.2 | 175.5 | 78.5 | 80.7 | 9 | 45.4 | 1.0515 | 0.6328 | 8.0934 | 8.0612 | 0 | 0 | 406.9389
2019-08-10 19:00 | 19:00 | 338.1 | 175.5 | 78.6 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8007 | 8.7656 | 0 | 0 | 406.7663
2019-08-10 20:00 | 20:00 | 323 | 175.5 | 78.3 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8027 | 7.7716 | 0 | 0 | 404.4743
2019-08-10 21:00 | 21:00 | 304.9 | 175.5 | 77.9 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6766 | 7.646 | -2.6 | 0 | 392.8226
2019-08-10 22:00 | 22:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2456 | 8.2128 | -7.2 | 0 | 379.0584
2019-08-10 23:00 | 23:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7187 | 7.688 | -5.4 | 0 | 369.9067
2019-08-11 | 0:00 | 265 | 175.5 | 77.1 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5324 | 5.5104 | 0 | 0 | 373.1428
2019-08-11 01:00 | 1:00 | 260.6 | 175.5 | 77 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.271 | 5.25 | 0 | 0 | 370.721
2019-08-11 02:00 | 2:00 | 268.1 | 175.5 | 77.2 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2256 | 5.2048 | 0 | 0 | 380.3304
2019-08-11 03:00 | 3:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 72.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0798 | 5.0596 | 0 | 0 | 390.3394
2019-08-11 04:00 | 4:00 | 283.4 | 175.5 | 77.5 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0.068 | 0.0408 | 5.0477 | 5.0276 | 0 | 0 | 391.0841
2019-08-11 05:00 | 5:00 | 270.7 | 175.5 | 77.2 | 63.5 | 9 | 45.4 | 3.6642 | 2.2056 | 4.5035 | 4.4856 | 0 | 0 | 385.4589
2019-08-11 06:00 | 6:00 | 263.8 | 175.5 | 77.1 | 53.3 | 9 | 45.4 | 8.8924 | 5.3528 | 4.5425 | 4.5244 | 0 | 0 | 383.6121
2019-08-11 07:00 | 7:00 | 269.7 | 175.5 | 77.2 | 53.3 | 9 | 45.4 | 16.9289 | 10.1904 | 4.916 | 4.8964 | 0 | 0 | 397.3317
2019-08-11 08:00 | 8:00 | 279.4 | 175.5 | 77.4 | 53.3 | 9 | 45.4 | 26.5428 | 15.9776 | 5.679 | 5.6564 | 0 | 0 | 414.4558
2019-08-11 09:00 | 9:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 53.3 | 9 | 45.4 | 35.7236 | 21.504 | 5.8826 | 5.8592 | 0 | 0 | 429.7694
2019-08-11 10:00 | 10:00 | 298.7 | 175.5 | 77.8 | 53.3 | 9 | 45.4 | 42.9004 | 25.824 | 5.328 | 5.3068 | 0 | 0 | 440.3592
2019-08-11 11:00 | 11:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 53.3 | 9 | 45.4 | 46.2082 | 27.8152 | 5.4569 | 5.4352 | 0 | 0 | 446.0155
2019-08-11 12:00 | 12:00 | 305.6 | 175.5 | 77.9 | 53.8 | 9 | 45.4 | 44.6575 | 26.8816 | 5.1634 | 5.1428 | 0 | 0 | 443.4453
2019-08-11 13:00 | 13:00 | 302.8 | 175.5 | 77.9 | 54.4 | 9 | 45.4 | 40.0247 | 24.0928 | 5.3469 | 5.3256 | 0 | 0 | 436.99
2019-08-11 14:00 | 14:00 | 307.8 | 175.5 | 78 | 64.4 | 9 | 45.4 | 31.7303 | 19.1 | 6.8581 | 6.8308 | 0 | 0 | 436.8192
2019-08-11 15:00 | 15:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 73.9 | 9 | 45.4 | 20.9212 | 12.5936 | 7.7549 | 7.724 | 0 | 0 | 430.6937
2019-08-11 16:00 | 16:00 | 310.7 | 175.5 | 78 | 83.6 | 9 | 45.4 | 11.0653 | 6.6608 | 7.5111 | 7.4812 | 0 | 0 | 424.2184
2019-08-11 17:00 | 17:00 | 318.1 | 175.5 | 78.2 | 87.2 | 9 | 45.4 | 4.6967 | 2.8272 | 7.0782 | 7.05 | 0 | 0 | 416.9521
2019-08-11 18:00 | 18:00 | 328.5 | 175.5 | 78.4 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0.6952 | 0.4184 | 7.5734 | 7.5432 | 8.4 | 0 | 422.6302
2019-08-11 19:00 | 19:00 | 337.3 | 175.5 | 78.5 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8902 | 8.8548 | 16.5 | 0 | 432.345
2019-08-11 20:00 | 20:00 | 322.1 | 175.5 | 78.2 | 88.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5119 | 8.478 | 2.8 | 0 | 416.7899
2019-08-11 21:00 | 21:00 | 301.5 | 175.5 | 77.8 | 82 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6003 | 8.566 | 0 | 0 | 406.8663
2019-08-11 22:00 | 22:00 | 289 | 175.5 | 77.6 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4533 | 8.4196 | 0 | 0 | 400.4729
2019-08-11 23:00 | 23:00 | 277.9 | 175.5 | 77.4 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7489 | 7.718 | 0 | 0 | 388.8669
2019-08-12 | 0:00 | 265.1 | 175.5 | 77.1 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0095 | 7.9776 | 0 | 0 | 375.9871
2019-08-12 01:00 | 1:00 | 259.7 | 175.5 | 77 | 53.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9103 | 7.8788 | 0 | 0 | 376.1891
2019-08-12 02:00 | 2:00 | 267.9 | 175.5 | 77.2 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2416 | 7.2128 | 0 | 0 | 375.6544
2019-08-12 03:00 | 3:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2445 | 6.2196 | 0 | 0 | 377.9641
2019-08-12 04:00 | 4:00 | 285.8 | 175.5 | 77.5 | 61.1 | 9 | 45.4 | 0.0184 | 0.0112 | 6.5119 | 6.486 | 0 | 0 | 381.5275
2019-08-12 05:00 | 5:00 | 277.4 | 175.5 | 77.3 | 53.5 | 9 | 45.4 | 2.8413 | 1.7104 | 6.5168 | 6.4908 | 0 | 0 | 378.2593
2019-08-12 06:00 | 6:00 | 276.6 | 175.5 | 77.3 | 54.1 | 9 | 45.4 | 6.6249 | 3.988 | 6.0039 | 5.98 | 0 | 0 | 383.8968
2019-08-12 07:00 | 7:00 | 289.3 | 175.5 | 77.6 | 55.1 | 9 | 45.4 | 12.2801 | 7.392 | 5.5296 | 5.5076 | 0 | 0 | 393.3093
2019-08-12 08:00 | 8:00 | 307.9 | 175.5 | 78 | 63.6 | 9 | 45.4 | 19.5163 | 11.748 | 6.1746 | 6.15 | 0 | 0 | 415.0889
2019-08-12 09:00 | 9:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 69.7 | 9 | 45.4 | 27.2219 | 16.3864 | 6.7139 | 6.6872 | 0 | 0 | 434.8094
2019-08-12 10:00 | 10:00 | 323.2 | 175.5 | 78.3 | 63.8 | 9 | 45.4 | 34.2259 | 20.6024 | 6.2437 | 6.2188 | 0 | 0 | 439.2908
2019-08-12 11:00 | 11:00 | 322.8 | 175.5 | 78.3 | 59.3 | 9 | 45.4 | 37.1535 | 22.3648 | 7.3814 | 7.352 | 0 | 0 | 441.7517
2019-08-12 12:00 | 12:00 | 317.2 | 175.5 | 78.1 | 56.2 | 9 | 45.4 | 35.6598 | 21.4656 | 6.5565 | 6.5304 | 0 | 0 | 434.4123
2019-08-12 13:00 | 13:00 | 321.8 | 175.5 | 78.2 | 65.7 | 9 | 45.4 | 31.4603 | 18.9376 | 5.8465 | 5.8232 | 0 | 0 | 435.8676
2019-08-12 14:00 | 14:00 | 322.4 | 175.5 | 78.2 | 73.1 | 9 | 45.4 | 24.6558 | 14.8416 | 5.8373 | 5.814 | 0 | 0 | 432.3487
2019-08-12 15:00 | 15:00 | 321.1 | 175.5 | 78.2 | 80.4 | 9 | 45.4 | 16.1354 | 9.7128 | 6.6087 | 6.5824 | 0 | 0 | 427.5393
2019-08-12 16:00 | 16:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 86.5 | 9 | 45.4 | 8.7464 | 5.2648 | 6.7722 | 6.7452 | 2.8 | 0 | 425.0286
2019-08-12 17:00 | 17:00 | 336.2 | 175.5 | 78.5 | 88.2 | 9 | 45.4 | 4.0323 | 2.4272 | 7.4079 | 7.3784 | 14.4 | 0 | 432.2458
2019-08-12 18:00 | 18:00 | 345.8 | 175.5 | 78.7 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0.6166 | 0.3712 | 6.977 | 6.9492 | 27.6 | 0 | 439.314
2019-08-12 19:00 | 19:00 | 351.3 | 175.5 | 78.8 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.767 | 6.74 | 33.8 | 0 | 444.207
2019-08-12 20:00 | 20:00 | 332 | 175.5 | 78.4 | 88.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8272 | 5.804 | 15.9 | 0 | 424.0312
2019-08-12 21:00 | 21:00 | 311.6 | 175.5 | 78 | 83.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4365 | 5.4148 | 1.4 | 0 | 403.2513
2019-08-12 22:00 | 22:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2011 | 5.1804 | 0 | 0 | 390.2815
2019-08-12 23:00 | 23:00 | 283.6 | 175.5 | 77.5 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8244 | 4.8052 | 0 | 0 | 377.6296
2019-08-13 | 0:00 | 265.6 | 175.5 | 77.1 | 50.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9261 | 2.9144 | 0 | 0 | 363.4405
2019-08-13 01:00 | 1:00 | 263.8 | 175.5 | 77.1 | 50.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3682 | 3.3548 | 0 | 0 | 364.323
2019-08-13 02:00 | 2:00 | 272.7 | 175.5 | 77.3 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9409 | 2.9292 | 0 | 0 | 375.3701
2019-08-13 03:00 | 3:00 | 289 | 175.5 | 77.6 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3301 | 3.3168 | 0 | 0 | 386.4469
2019-08-13 04:00 | 4:00 | 290.8 | 175.5 | 77.6 | 73.6 | 9 | 45.4 | 0.0029 | 0.0016 | 3.7582 | 3.7432 | 0 | 0 | 388.6059
2019-08-13 05:00 | 5:00 | 280.6 | 175.5 | 77.4 | 63.6 | 9 | 45.4 | 4.5729 | 2.7528 | 3.5867 | 3.5724 | 0 | 0 | 385.3848
2019-08-13 06:00 | 6:00 | 280.3 | 175.5 | 77.4 | 51.7 | 9 | 45.4 | 12.1765 | 7.3296 | 3.2076 | 3.1948 | 0 | 0 | 384.9085
2019-08-13 07:00 | 7:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 50.6 | 9 | 45.4 | 23.2549 | 13.9984 | 3.5317 | 3.5176 | 0 | 0 | 402.3026
2019-08-13 08:00 | 8:00 | 306.3 | 175.5 | 77.9 | 54.2 | 9 | 45.4 | 35.3053 | 21.252 | 3.0991 | 3.0868 | 0 | 0 | 424.7432
2019-08-13 09:00 | 9:00 | 321.1 | 175.5 | 78.2 | 58 | 9 | 45.4 | 45.641 | 27.4736 | 3.4766 | 3.4628 | 0 | 0 | 446.154
2019-08-13 10:00 | 10:00 | 319.1 | 175.5 | 78.2 | 50.6 | 9 | 45.4 | 54.9892 | 33.1008 | 4.1329 | 4.1164 | 0 | 0 | 455.0393
2019-08-13 11:00 | 11:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 51.1 | 9 | 45.4 | 58.9068 | 35.4592 | 5.0529 | 5.0328 | 0 | 0 | 463.7517
2019-08-13 12:00 | 12:00 | 316.7 | 175.5 | 78.1 | 51.1 | 9 | 45.4 | 55.7345 | 33.5496 | 5.3549 | 5.3336 | 0 | 0 | 459.0726
2019-08-13 13:00 | 13:00 | 326 | 175.5 | 78.3 | 57 | 9 | 45.4 | 49.9004 | 30.0376 | 5.4915 | 5.4696 | 0 | 0 | 456.0991
2019-08-13 14:00 | 14:00 | 319.9 | 175.5 | 78.2 | 66.2 | 9 | 45.4 | 38.8803 | 23.404 | 5.2445 | 5.2236 | 0 | 0 | 447.0524
2019-08-13 15:00 | 15:00 | 319.5 | 175.5 | 78.2 | 79.4 | 9 | 45.4 | 25.3176 | 15.24 | 5.0116 | 4.9916 | 0 | 0 | 438.0608
2019-08-13 16:00 | 16:00 | 332 | 175.5 | 78.4 | 86.7 | 9 | 45.4 | 13.7049 | 8.2496 | 4.979 | 4.9592 | 4.5 | 0 | 431.3927
2019-08-13 17:00 | 17:00 | 333 | 175.5 | 78.5 | 86.7 | 9 | 45.4 | 6.0694 | 3.6536 | 4.5256 | 4.5076 | 13.5 | 0 | 427.3562
2019-08-13 18:00 | 18:00 | 334.6 | 175.5 | 78.5 | 86.7 | 9 | 45.4 | 0.7642 | 0.46 | 4.271 | 4.254 | 20.7 | 0 | 425.5492
2019-08-13 19:00 | 19:00 | 342.2 | 175.5 | 78.6 | 86.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.183 | 5.1624 | 28 | 0 | 433.5454
2019-08-13 20:00 | 20:00 | 322.3 | 175.5 | 78.2 | 86.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5891 | 5.5668 | 8.1 | 0 | 414.0559
2019-08-13 21:00 | 21:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 79.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4622 | 5.4404 | 0 | 0 | 397.8026
2019-08-13 22:00 | 22:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4517 | 6.426 | 0 | 0 | 389.2777
2019-08-13 23:00 | 23:00 | 279.9 | 175.5 | 77.4 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5075 | 8.4736 | 0 | 0 | 382.4811
2019-08-14 | 0:00 | 265.9 | 175.5 | 77.1 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8745 | 9.8352 | 0 | 0 | 377.5097
2019-08-14 01:00 | 1:00 | 260.9 | 175.5 | 77 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4938 | 10.452 | 0 | 0 | 378.3458
2019-08-14 02:00 | 2:00 | 269.7 | 175.5 | 77.2 | 59.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6842 | 9.6456 | 0 | 0 | 385.5298
2019-08-14 03:00 | 3:00 | 284.5 | 175.5 | 77.5 | 69.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7448 | 9.706 | 0 | 0 | 395.9508
2019-08-14 04:00 | 4:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 69.4 | 9 | 45.4 | 0.0027 | 0.0016 | 9.9665 | 9.9268 | 0 | 0 | 396.6976
2019-08-14 05:00 | 5:00 | 274.6 | 175.5 | 77.3 | 59.4 | 9 | 45.4 | 4.1611 | 2.5048 | 9.9147 | 9.8752 | 0 | 0 | 393.0558
2019-08-14 06:00 | 6:00 | 276.9 | 175.5 | 77.3 | 51.4 | 9 | 45.4 | 11.3179 | 6.8128 | 8.7537 | 8.7188 | 0 | 0 | 394.2032
2019-08-14 07:00 | 7:00 | 288.8 | 175.5 | 77.6 | 52.2 | 9 | 45.4 | 22.0803 | 13.2912 | 8.7669 | 8.732 | 0 | 0 | 412.5704
2019-08-14 08:00 | 8:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 60.4 | 9 | 45.4 | 34.7311 | 20.9064 | 9.3404 | 9.3032 | 0 | 0 | 442.5811
2019-08-14 09:00 | 9:00 | 326.9 | 175.5 | 78.3 | 66.1 | 9 | 45.4 | 45.1466 | 27.176 | 9.2368 | 9.2 | 0 | 0 | 465.0594
2019-08-14 10:00 | 10:00 | 327 | 175.5 | 78.3 | 58.5 | 9 | 45.4 | 52.6726 | 31.7064 | 9.3898 | 9.3524 | 0 | 0 | 469.8212
2019-08-14 11:00 | 11:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 54.5 | 9 | 45.4 | 56.0669 | 33.7496 | 10.352 | 10.3108 | 0 | 0 | 473.1793
2019-08-14 12:00 | 12:00 | 315.6 | 175.5 | 78.1 | 51 | 9 | 45.4 | 53.5444 | 32.2312 | 10.2601 | 10.2192 | 0 | 0 | 465.2549
2019-08-14 13:00 | 13:00 | 316.5 | 175.5 | 78.1 | 52.1 | 9 | 45.4 | 48.2246 | 29.0288 | 10.4516 | 10.41 | 0 | 0 | 458.215
2019-08-14 14:00 | 14:00 | 310.3 | 175.5 | 78 | 59.9 | 9 | 45.4 | 37.9579 | 22.8488 | 11.3187 | 11.2736 | 0 | 0 | 451.199
2019-08-14 15:00 | 15:00 | 312.2 | 175.5 | 78 | 70.4 | 9 | 45.4 | 25.0172 | 15.0592 | 11.5934 | 11.5472 | 0 | 0 | 441.517
2019-08-14 16:00 | 16:00 | 321.3 | 175.5 | 78.2 | 81.3 | 9 | 45.4 | 13.4431 | 8.092 | 10.5725 | 10.5304 | 0 | 0 | 432.038
2019-08-14 17:00 | 17:00 | 324.5 | 175.5 | 78.3 | 84.4 | 9 | 45.4 | 5.7716 | 3.4744 | 9.5139 | 9.476 | 2.8 | 0 | 423.6359
2019-08-14 18:00 | 18:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0.6674 | 0.4016 | 10.5356 | 10.4936 | 12.1 | 0 | 428.9982
2019-08-14 19:00 | 19:00 | 339 | 175.5 | 78.6 | 86.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6601 | 10.6176 | 19.5 | 0 | 435.7777
2019-08-14 20:00 | 20:00 | 319.5 | 175.5 | 78.2 | 84.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.685 | 10.6424 | 2.8 | 0 | 416.3274
2019-08-14 21:00 | 21:00 | 300.9 | 175.5 | 77.8 | 78.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0376 | 10.9936 | 0 | 0 | 408.5312
2019-08-14 22:00 | 22:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.348 | 11.3028 | 0 | 0 | 398.8508
2019-08-14 23:00 | 23:00 | 276.3 | 175.5 | 77.3 | 60.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7854 | 10.7424 | 0 | 0 | 388.8278
2019-08-15 | 0:00 | 261.9 | 175.5 | 77 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4392 | 10.3976 | 0 | 0 | 380.3368
2019-08-15 01:00 | 1:00 | 257.1 | 175.5 | 76.9 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9288 | 8.8932 | 0 | 0 | 377.222
2019-08-15 02:00 | 2:00 | 265.8 | 175.5 | 77.1 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2428 | 8.21 | 0 | 0 | 376.2528
2019-08-15 03:00 | 3:00 | 280.6 | 175.5 | 77.4 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8922 | 7.8608 | 0 | 0 | 385.853
2019-08-15 04:00 | 4:00 | 280.1 | 175.5 | 77.4 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4669 | 8.4332 | 0 | 0 | 385.9001
2019-08-15 05:00 | 5:00 | 271.4 | 175.5 | 77.2 | 52.6 | 9 | 45.4 | 3.8529 | 2.3192 | 8.1898 | 8.1572 | 0 | 0 | 382.2191
2019-08-15 06:00 | 6:00 | 272.4 | 175.5 | 77.2 | 52.6 | 9 | 45.4 | 10.2614 | 6.1768 | 7.6802 | 7.6496 | 0 | 0 | 391.468
2019-08-15 07:00 | 7:00 | 281.7 | 175.5 | 77.4 | 52.6 | 9 | 45.4 | 20.0108 | 12.0456 | 8.7653 | 8.7304 | 0 | 0 | 409.4521
2019-08-15 08:00 | 8:00 | 302.1 | 175.5 | 77.8 | 52.6 | 9 | 45.4 | 31.7795 | 19.1296 | 9.0846 | 9.0484 | 0 | 0 | 429.3421
2019-08-15 09:00 | 9:00 | 321.8 | 175.5 | 78.2 | 60.4 | 9 | 45.4 | 42.4271 | 25.5392 | 8.2553 | 8.2224 | 0 | 0 | 452.944
2019-08-15 10:00 | 10:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 58.3 | 9 | 45.4 | 49.6932 | 29.9128 | 8.5995 | 8.5652 | 0 | 0 | 463.2707
2019-08-15 11:00 | 11:00 | 331.4 | 175.5 | 78.4 | 59.7 | 9 | 45.4 | 52.2367 | 31.444 | 9.0689 | 9.0328 | 0 | 0 | 469.7824
2019-08-15 12:00 | 12:00 | 321.8 | 175.5 | 78.2 | 53.1 | 9 | 45.4 | 49.6333 | 29.8768 | 9.7063 | 9.6676 | 0 | 0 | 460.084
2019-08-15 13:00 | 13:00 | 321.4 | 175.5 | 78.2 | 62.1 | 9 | 45.4 | 42.9469 | 25.852 | 10.2504 | 10.2096 | 0 | 0 | 459.4589
2019-08-15 14:00 | 14:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 72.6 | 9 | 45.4 | 32.9051 | 19.8072 | 11.4576 | 11.412 | 0 | 0 | 456.3819
2019-08-15 15:00 | 15:00 | 325.6 | 175.5 | 78.3 | 82.3 | 9 | 45.4 | 21.4384 | 12.9048 | 11.5171 | 11.4712 | 0 | 0 | 447.8315
2019-08-15 16:00 | 16:00 | 331 | 175.5 | 78.4 | 85.9 | 9 | 45.4 | 11.4546 | 6.8952 | 10.6311 | 10.5888 | 0.9 | 0 | 434.6697
2019-08-15 17:00 | 17:00 | 332.1 | 175.5 | 78.4 | 88.4 | 9 | 45.4 | 4.8842 | 2.94 | 10.3966 | 10.3552 | 6.3 | 0 | 431.576
2019-08-15 18:00 | 18:00 | 343 | 175.5 | 78.7 | 88.4 | 9 | 45.4 | 0.554 | 0.3336 | 12.1151 | 12.0668 | 19.5 | 0 | 441.5695
2019-08-15 19:00 | 19:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 88.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1612 | 13.1088 | 24.5 | 0 | 447.87
2019-08-15 20:00 | 20:00 | 332.5 | 175.5 | 78.4 | 88.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0424 | 11.9944 | 10 | 0 | 430.7368
2019-08-15 21:00 | 21:00 | 314.8 | 175.5 | 78.1 | 83.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1857 | 12.1372 | 0 | 0 | 415.6229
2019-08-15 22:00 | 22:00 | 292.2 | 175.5 | 77.6 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3612 | 12.312 | 0 | 0 | 402.8732
2019-08-15 23:00 | 23:00 | 284.1 | 175.5 | 77.5 | 61.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.16 | 12.1116 | 0 | 0 | 393.5716
2019-08-16 | 0:00 | 270.3 | 175.5 | 77.2 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.07 | 14.014 | 0 | 0 | 388.284
2019-08-16 01:00 | 1:00 | 266.6 | 175.5 | 77.1 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.7226 | 14.664 | 0 | 0 | 389.4866
2019-08-16 02:00 | 2:00 | 274.7 | 175.5 | 77.3 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2584 | 14.2016 | 0 | 0 | 388.76
2019-08-16 03:00 | 3:00 | 289.4 | 175.5 | 77.6 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0464 | 13.9904 | 0.5 | 0 | 389.6368
2019-08-16 04:00 | 4:00 | 289.7 | 175.5 | 77.6 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6415 | 14.5832 | 0.2 | 0 | 390.5247
2019-08-16 05:00 | 5:00 | 278.7 | 175.5 | 77.4 | 53.6 | 9 | 45.4 | 3.1708 | 1.9088 | 14.968 | 14.9084 | 0 | 0 | 395.856
2019-08-16 06:00 | 6:00 | 280.7 | 175.5 | 77.4 | 54.1 | 9 | 45.4 | 8.2042 | 4.9384 | 15.3861 | 15.3248 | 0 | 0 | 405.2535
2019-08-16 07:00 | 7:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 55.6 | 9 | 45.4 | 16.0586 | 9.6664 | 16.4632 | 16.3976 | 0 | 0 | 421.8858
2019-08-16 08:00 | 8:00 | 323.7 | 175.5 | 78.3 | 58.3 | 9 | 45.4 | 25.0414 | 15.0736 | 16.011 | 15.9472 | 2.3 | 0 | 440.8732
2019-08-16 09:00 | 9:00 | 346.4 | 175.5 | 78.7 | 62.1 | 9 | 45.4 | 33.4895 | 20.1592 | 15.7736 | 15.7108 | 12.6 | 0 | 468.4331
2019-08-16 10:00 | 10:00 | 356.6 | 175.5 | 78.9 | 66.7 | 9 | 45.4 | 38.9653 | 23.4552 | 15.7467 | 15.684 | 12.6 | 0 | 481.9512
2019-08-16 11:00 | 11:00 | 366.1 | 175.5 | 79.1 | 74.3 | 9 | 45.4 | 40.4977 | 24.3776 | 15.921 | 15.8576 | 12.6 | 0 | 492.5539
2019-08-16 12:00 | 12:00 | 368.4 | 175.5 | 79.2 | 81.1 | 9 | 45.4 | 35.8487 | 21.5792 | 15.9933 | 15.9296 | 12.6 | 0 | 492.1508
2019-08-16 13:00 | 13:00 | 378.8 | 175.5 | 79.4 | 89.3 | 9 | 45.4 | 30.4555 | 18.3328 | 16.4431 | 16.3776 | 19.5 | 0 | 499.709
2019-08-16 14:00 | 14:00 | 372.4 | 175.5 | 79.2 | 89.3 | 9 | 45.4 | 21.2603 | 12.7976 | 17.3286 | 17.2596 | 21.6 | 0 | 488.6461
2019-08-16 15:00 | 15:00 | 372.5 | 175.5 | 79.2 | 89.3 | 9 | 45.4 | 13.1548 | 7.9184 | 18.4668 | 18.3932 | 28.7 | 0 | 485.0332
2019-08-16 16:00 | 16:00 | 380.3 | 175.5 | 79.4 | 89.3 | 9 | 45.4 | 6.8576 | 4.128 | 18.7836 | 18.7088 | 40 | 0 | 487.078
2019-08-16 17:00 | 17:00 | 380.4 | 175.5 | 79.4 | 89.3 | 9 | 45.4 | 3.029 | 1.8232 | 20.6366 | 20.5544 | 40 | 0 | 484.6432
2019-08-16 18:00 | 18:00 | 382.7 | 175.5 | 79.5 | 89.3 | 9 | 45.4 | 0.1889 | 0.1136 | 22.0189 | 21.9312 | 40 | 0 | 482.9526
2019-08-16 19:00 | 19:00 | 379.1 | 175.5 | 79.4 | 89.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.0695 | 23.9736 | 40 | 0 | 486.6431
2019-08-16 20:00 | 20:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 89.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.5731 | 22.4832 | 22.6 | 0 | 465.7563
2019-08-16 21:00 | 21:00 | 334.9 | 175.5 | 78.5 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9482 | 20.8648 | 12.5 | 0 | 442.013
2019-08-16 22:00 | 22:00 | 317.7 | 175.5 | 78.2 | 69.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5571 | 21.4712 | 5 | 0 | 425.3283
2019-08-16 23:00 | 23:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 55.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.79 | 21.7032 | 2.3 | 0 | 409.1932
2019-08-17 | 0:00 | 283.6 | 175.5 | 77.5 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.737 | 18.6624 | 0 | 0 | 398.0994
2019-08-17 01:00 | 1:00 | 278.8 | 175.5 | 77.4 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.635 | 17.5648 | 0 | 0 | 395.7998
2019-08-17 02:00 | 2:00 | 284.3 | 175.5 | 77.5 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.827 | 16.76 | 0 | 0 | 394.287
2019-08-17 03:00 | 3:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.6937 | 16.6272 | 2.8 | 0 | 398.7209
2019-08-17 04:00 | 4:00 | 296.8 | 175.5 | 77.7 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.8366 | 17.7656 | 2.8 | 0 | 400.8022
2019-08-17 05:00 | 5:00 | 289.4 | 175.5 | 77.6 | 53.8 | 9 | 45.4 | 2.5955 | 1.5624 | 17.9407 | 17.8692 | 0 | 0 | 401.2678
2019-08-17 06:00 | 6:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 54.3 | 9 | 45.4 | 7.2112 | 4.3408 | 17.584 | 17.514 | 0 | 0 | 408.45
2019-08-17 07:00 | 7:00 | 303.6 | 175.5 | 77.9 | 59.3 | 9 | 45.4 | 14.3783 | 8.6552 | 16.8314 | 16.7644 | 0 | 0 | 423.7293
2019-08-17 08:00 | 8:00 | 336.3 | 175.5 | 78.5 | 71.2 | 9 | 45.4 | 23.8743 | 14.3712 | 16.221 | 16.1564 | 2.8 | 0 | 453.0229
2019-08-17 09:00 | 9:00 | 348.3 | 175.5 | 78.8 | 71.5 | 9 | 45.4 | 35.0459 | 21.096 | 16.4688 | 16.4032 | 2.8 | 0 | 472.0139
2019-08-17 10:00 | 10:00 | 343.7 | 175.5 | 78.7 | 59.7 | 9 | 45.4 | 44.5059 | 26.7904 | 16.7688 | 16.702 | 0.3 | 0 | 473.3671
2019-08-17 11:00 | 11:00 | 348.4 | 175.5 | 78.8 | 56.9 | 9 | 45.4 | 49.6228 | 29.8704 | 16.6302 | 16.564 | 2.8 | 0 | 481.0874
2019-08-17 12:00 | 12:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 63.1 | 9 | 45.4 | 49.7621 | 29.9544 | 16.6523 | 16.586 | 0 | 0 | 484.6548
2019-08-17 13:00 | 13:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 74 | 9 | 45.4 | 46.1606 | 27.7864 | 15.8877 | 15.8244 | 2.8 | 0 | 491.3591
2019-08-17 14:00 | 14:00 | 357.2 | 175.5 | 78.9 | 81.4 | 9 | 45.4 | 36.8307 | 22.1704 | 14.3757 | 14.3184 | 2 | 0 | 479.8952
2019-08-17 15:00 | 15:00 | 360.1 | 175.5 | 79 | 89.7 | 9 | 45.4 | 24.0803 | 14.4952 | 13.7628 | 13.708 | 9.9 | 0 | 474.5463
2019-08-17 16:00 | 16:00 | 372.3 | 175.5 | 79.2 | 89.7 | 9 | 45.4 | 12.8582 | 7.74 | 11.9841 | 11.9364 | 34.9 | 0 | 478.2187
2019-08-17 17:00 | 17:00 | 368.1 | 175.5 | 79.2 | 89.7 | 9 | 45.4 | 5.3918 | 3.2456 | 11.8026 | 11.7556 | 38.3 | 0 | 469.2956
2019-08-17 18:00 | 18:00 | 362.7 | 175.5 | 79.1 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0.1717 | 0.1032 | 12.9648 | 12.9132 | 37.1 | 0 | 461.9529
2019-08-17 19:00 | 19:00 | 366.1 | 175.5 | 79.1 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0054 | 11.9576 | 40 | 0 | 462.663
2019-08-17 20:00 | 20:00 | 347.1 | 175.5 | 78.7 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1339 | 11.0896 | 23.9 | 0 | 444.4235
2019-08-17 21:00 | 21:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 85.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7155 | 10.6728 | 2.8 | 0 | 417.8883
2019-08-17 22:00 | 22:00 | 301.6 | 175.5 | 77.8 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1271 | 10.0868 | 0 | 0 | 401.7139
2019-08-17 23:00 | 23:00 | 289.1 | 175.5 | 77.6 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0416 | 9.0056 | 2.8 | 0 | 384.3472
2019-08-18 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 77.3 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4147 | 7.3852 | 0 | 0 | 378.8999
2019-08-18 01:00 | 1:00 | 266.8 | 175.5 | 77.1 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.389 | 7.3596 | 0 | 0 | 375.3486
2019-08-18 02:00 | 2:00 | 274 | 175.5 | 77.3 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9557 | 6.928 | 0 | 0 | 382.4837
2019-08-18 03:00 | 3:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.938 | 6.9104 | 0 | 0 | 392.7484
2019-08-18 04:00 | 4:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 69.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1931 | 7.1644 | 0 | 0 | 391.5575
2019-08-18 05:00 | 5:00 | 274.8 | 175.5 | 77.3 | 59.8 | 9 | 45.4 | 3.7796 | 2.2752 | 8.2593 | 8.2264 | 0 | 0 | 389.5405
2019-08-18 06:00 | 6:00 | 271.5 | 175.5 | 77.2 | 53.6 | 9 | 45.4 | 10.0686 | 6.0608 | 7.6786 | 7.648 | 0 | 0 | 392.156
2019-08-18 07:00 | 7:00 | 276.5 | 175.5 | 77.3 | 53.6 | 9 | 45.4 | 19.5831 | 11.788 | 6.7115 | 6.6848 | 0 | 0 | 405.5674
2019-08-18 08:00 | 8:00 | 289.7 | 175.5 | 77.6 | 53.6 | 9 | 45.4 | 31.7343 | 19.1024 | 5.2927 | 5.2716 | 0 | 0 | 422.501
2019-08-18 09:00 | 9:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 53.6 | 9 | 45.4 | 43.5195 | 26.1968 | 4.1983 | 4.1816 | 0 | 0 | 439.4962
2019-08-18 10:00 | 10:00 | 312 | 175.5 | 78 | 53.6 | 9 | 45.4 | 52.9225 | 31.8568 | 3.7807 | 3.7656 | 0 | 0 | 453.8256
2019-08-18 11:00 | 11:00 | 319.5 | 175.5 | 78.2 | 53.6 | 9 | 45.4 | 58.5427 | 35.24 | 3.9891 | 3.9732 | 0 | 0 | 463.445
2019-08-18 12:00 | 12:00 | 314 | 175.5 | 78.1 | 54.1 | 9 | 45.4 | 56.7874 | 34.1832 | 4.1393 | 4.1228 | 0 | 0 | 461.3327
2019-08-18 13:00 | 13:00 | 312.6 | 175.5 | 78.1 | 54.1 | 9 | 45.4 | 51.4488 | 30.9696 | 4.0353 | 4.0192 | 0 | 0 | 452.5729
2019-08-18 14:00 | 14:00 | 314 | 175.5 | 78.1 | 64 | 9 | 45.4 | 40.726 | 24.5152 | 4.1562 | 4.1396 | 0 | 0 | 445.537
2019-08-18 15:00 | 15:00 | 314.5 | 175.5 | 78.1 | 74.5 | 9 | 45.4 | 26.5389 | 15.9752 | 3.804 | 3.7888 | 0 | 0 | 432.6069
2019-08-18 16:00 | 16:00 | 324.7 | 175.5 | 78.3 | 84.1 | 9 | 45.4 | 14.1993 | 8.5472 | 3.3859 | 3.3724 | 0 | 0 | 421.8048
2019-08-18 17:00 | 17:00 | 336.2 | 175.5 | 78.5 | 87.2 | 9 | 45.4 | 5.8674 | 3.532 | 3.1136 | 3.1012 | 0 | 0 | 411.2142
2019-08-18 18:00 | 18:00 | 344.3 | 175.5 | 78.7 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0.0357 | 0.0216 | 3.0108 | 2.9988 | 7.5 | 0 | 412.3669
2019-08-18 19:00 | 19:00 | 351 | 175.5 | 78.8 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3915 | 3.378 | 13.7 | 0 | 419.3695
2019-08-18 20:00 | 20:00 | 333.1 | 175.5 | 78.5 | 87.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3297 | 3.3164 | 0 | 0 | 402.6461
2019-08-18 21:00 | 21:00 | 314 | 175.5 | 78.1 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4951 | 3.4812 | 0 | 0 | 397.4763
2019-08-18 22:00 | 22:00 | 295.7 | 175.5 | 77.7 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6264 | 3.612 | 0 | 0 | 396.7384
2019-08-18 23:00 | 23:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 71.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3325 | 3.3192 | 0 | 0 | 385.9517
2019-08-19 | 0:00 | 267.6 | 175.5 | 77.2 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2325 | 3.2196 | 0 | 0 | 367.2521
2019-08-19 01:00 | 1:00 | 264.9 | 175.5 | 77.1 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5293 | 3.5152 | 0 | 0 | 367.7445
2019-08-19 02:00 | 2:00 | 272 | 175.5 | 77.2 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5124 | 3.4984 | 0 | 0 | 367.8108
2019-08-19 03:00 | 3:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.563 | 3.5488 | 0 | 0 | 368.3118
2019-08-19 04:00 | 4:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8036 | 3.7884 | 0 | 0 | 369.392
2019-08-19 05:00 | 5:00 | 286.5 | 175.5 | 77.5 | 54.2 | 9 | 45.4 | 3.9696 | 2.3896 | 3.8196 | 3.8044 | 0 | 0 | 375.5832
2019-08-19 06:00 | 6:00 | 291 | 175.5 | 77.6 | 54.2 | 9 | 45.4 | 10.9377 | 6.584 | 3.9943 | 3.9784 | 0 | 0 | 387.1944
2019-08-19 07:00 | 7:00 | 303.6 | 175.5 | 77.9 | 54.7 | 9 | 45.4 | 21.0807 | 12.6896 | 4.7899 | 4.7708 | 0 | 0 | 405.831
2019-08-19 08:00 | 8:00 | 345.8 | 175.5 | 78.7 | 69.8 | 9 | 45.4 | 32.9515 | 19.8352 | 5.512 | 5.49 | 0 | 0 | 442.1887
2019-08-19 09:00 | 9:00 | 376.8 | 175.5 | 79.3 | 83.3 | 9 | 45.4 | 44.9829 | 27.0776 | 5.5397 | 5.5176 | 0 | 0 | 475.6178
2019-08-19 10:00 | 10:00 | 378.8 | 175.5 | 79.4 | 75.2 | 9 | 45.4 | 54.5797 | 32.8544 | 5.9124 | 5.8888 | 0 | 0 | 483.7353
2019-08-19 11:00 | 11:00 | 380.9 | 175.5 | 79.4 | 71.7 | 9 | 45.4 | 59.194 | 35.632 | 6.9107 | 6.8832 | 0 | 0 | 489.6199
2019-08-19 12:00 | 12:00 | 358.3 | 175.5 | 79 | 64 | 9 | 45.4 | 55.885 | 33.64 | 7.7159 | 7.6852 | 0 | 0 | 477.8261
2019-08-19 13:00 | 13:00 | 379 | 175.5 | 79.4 | 77.5 | 9 | 45.4 | 50.3561 | 30.312 | 7.989 | 7.9572 | 0 | 0 | 483.4143
2019-08-19 14:00 | 14:00 | 380.4 | 175.5 | 79.4 | 89.1 | 9 | 45.4 | 39.805 | 23.9608 | 8.4328 | 8.3992 | 0 | 0 | 478.9978
2019-08-19 15:00 | 15:00 | 387 | 175.5 | 79.5 | 90.4 | 9 | 45.4 | 25.982 | 15.64 | 8.63 | 8.5956 | 17.6 | 0 | 476.2476
2019-08-19 16:00 | 16:00 | 392.2 | 175.5 | 79.6 | 90.4 | 9 | 45.4 | 13.8866 | 8.3592 | 8.5087 | 8.4748 | 34.9 | 0 | 474.0293
2019-08-19 17:00 | 17:00 | 378.3 | 175.5 | 79.4 | 90.4 | 9 | 45.4 | 5.6751 | 3.416 | 8.7444 | 8.7096 | 29.2 | 0 | 455.4451
2019-08-19 18:00 | 18:00 | 377.2 | 175.5 | 79.3 | 90.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3376 | 9.3004 | 33.3 | 0 | 451.538
2019-08-19 19:00 | 19:00 | 374.2 | 175.5 | 79.3 | 90.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7054 | 10.6628 | 28.9 | 0 | 449.8682
2019-08-19 20:00 | 20:00 | 349.1 | 175.5 | 78.8 | 90.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6886 | 11.642 | 3.3 | 0 | 425.7306
2019-08-19 21:00 | 21:00 | 324.6 | 175.5 | 78.3 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9018 | 11.8544 | 0 | 0 | 404.6562
2019-08-19 22:00 | 22:00 | 304.5 | 175.5 | 77.9 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0187 | 11.9708 | 0 | 0 | 385.4895
2019-08-19 23:00 | 23:00 | 292.8 | 175.5 | 77.7 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6151 | 11.5688 | 0 | 0 | 384.4839
2019-08-20 | 0:00 | 275.8 | 175.5 | 77.3 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9227 | 11.8752 | 0 | 0 | 384.7979
2019-08-20 01:00 | 1:00 | 271.7 | 175.5 | 77.2 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2147 | 11.17 | 0 | 0 | 383.2847
2019-08-20 02:00 | 2:00 | 282.6 | 175.5 | 77.5 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9452 | 9.9056 | 0 | 0 | 381.5508
2019-08-20 03:00 | 3:00 | 296.4 | 175.5 | 77.7 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9051 | 8.8696 | 0 | 0 | 379.6747
2019-08-20 04:00 | 4:00 | 302.9 | 175.5 | 77.9 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0677 | 9.0316 | 0 | 0 | 380.1993
2019-08-20 05:00 | 5:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 54.8 | 9 | 45.4 | 2.4347 | 1.4656 | 8.9878 | 8.952 | 0 | 0 | 384.2401
2019-08-20 06:00 | 6:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 55.4 | 9 | 45.4 | 5.8754 | 3.5368 | 7.6838 | 7.6532 | 0 | 0 | 387.8492
2019-08-20 07:00 | 7:00 | 316.2 | 175.5 | 78.1 | 58.6 | 9 | 45.4 | 10.8207 | 6.5136 | 7.1838 | 7.1552 | 0 | 0 | 398.2733
2019-08-20 08:00 | 8:00 | 354.8 | 175.5 | 78.9 | 71.6 | 9 | 45.4 | 16.5287 | 9.9496 | 7.2726 | 7.2436 | 15.6 | 0 | 436.9945
2019-08-20 09:00 | 9:00 | 377 | 175.5 | 79.3 | 81.6 | 9 | 45.4 | 22.0882 | 13.296 | 6.4413 | 6.4156 | 22.7 | 0 | 461.7411
2019-08-20 10:00 | 10:00 | 384.2 | 175.5 | 79.5 | 84.1 | 9 | 45.4 | 26.7279 | 16.0888 | 6.3208 | 6.2956 | 22.6 | 0 | 471.5331
2019-08-20 11:00 | 11:00 | 387.8 | 175.5 | 79.6 | 85.6 | 9 | 45.4 | 28.2282 | 16.992 | 6.7581 | 6.7312 | 22.7 | 0 | 476.5095
2019-08-20 12:00 | 12:00 | 365.7 | 175.5 | 79.1 | 76 | 9 | 45.4 | 28.507 | 17.16 | 6.389 | 6.3636 | 10.8 | 0 | 454.2196
2019-08-20 13:00 | 13:00 | 385.3 | 175.5 | 79.5 | 86 | 9 | 45.4 | 26.4846 | 15.9424 | 5.736 | 5.7132 | 22.7 | 0 | 471.9762
2019-08-20 14:00 | 14:00 | 387.9 | 175.5 | 79.6 | 90.6 | 9 | 45.4 | 22.3604 | 13.46 | 5.6116 | 5.5892 | 24.8 | 0 | 471.9212
2019-08-20 15:00 | 15:00 | 381.9 | 175.5 | 79.4 | 90.6 | 9 | 45.4 | 16.2512 | 9.7824 | 6.0465 | 6.0224 | 24.7 | 0 | 462.7025
2019-08-20 16:00 | 16:00 | 383 | 175.5 | 79.5 | 90.6 | 9 | 45.4 | 9.3762 | 5.644 | 6.8308 | 6.8036 | 31.8 | 0 | 460.4546
2019-08-20 17:00 | 17:00 | 370.1 | 175.5 | 79.2 | 90.6 | 9 | 45.4 | 4.0599 | 2.444 | 6.132 | 6.1076 | 25.2 | 0 | 443.6435
2019-08-20 18:00 | 18:00 | 368.3 | 175.5 | 79.2 | 90.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0429 | 7.0148 | 26.6 | 0 | 440.3577
2019-08-20 19:00 | 19:00 | 361.6 | 175.5 | 79 | 87.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5107 | 7.4808 | 22.7 | 0 | 434.0915
2019-08-20 20:00 | 20:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 77.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8995 | 7.868 | 12.1 | 0 | 413.8675
2019-08-20 21:00 | 21:00 | 317.3 | 175.5 | 78.1 | 61.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.544 | 8.51 | 4.3 | 0 | 390.854
2019-08-20 22:00 | 22:00 | 300.7 | 175.5 | 77.8 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8436 | 7.8124 | 0 | 0 | 377.156
2019-08-20 23:00 | 23:00 | 288.2 | 175.5 | 77.6 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4549 | 7.4252 | 0 | 0 | 376.1801
2019-08-21 | 0:00 | 270.9 | 175.5 | 77.2 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.914 | 5.8904 | 0 | 0 | 373.3044
2019-08-21 01:00 | 1:00 | 267.5 | 175.5 | 77.2 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.065 | 6.0408 | 0 | 0 | 373.6058
2019-08-21 02:00 | 2:00 | 279.6 | 175.5 | 77.4 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7975 | 5.7744 | 0 | 0 | 373.2719
2019-08-21 03:00 | 3:00 | 292.4 | 175.5 | 77.6 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4071 | 5.3856 | 0 | 0 | 372.6927
2019-08-21 04:00 | 4:00 | 295.7 | 175.5 | 77.7 | 54.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2899 | 5.2688 | 0 | 0 | 373.0587
2019-08-21 05:00 | 5:00 | 287.7 | 175.5 | 77.6 | 54.9 | 9 | 45.4 | 3.6856 | 2.2184 | 5.1983 | 5.1776 | 0 | 0 | 378.6799
2019-08-21 06:00 | 6:00 | 292.8 | 175.5 | 77.7 | 54.9 | 9 | 45.4 | 9.6327 | 5.7984 | 5.3003 | 5.2792 | 0 | 0 | 388.5106
2019-08-21 07:00 | 7:00 | 309.7 | 175.5 | 78 | 55.4 | 9 | 45.4 | 18.566 | 11.176 | 6.0481 | 6.024 | 0 | 0 | 405.1141
2019-08-21 08:00 | 8:00 | 346 | 175.5 | 78.7 | 69.8 | 9 | 45.4 | 29.0509 | 17.4872 | 6.2601 | 6.2352 | 0 | 0 | 437.4334
2019-08-21 09:00 | 9:00 | 370 | 175.5 | 79.2 | 82.8 | 9 | 45.4 | 38.9466 | 23.444 | 5.3907 | 5.3692 | 0 | 0 | 465.0505
2019-08-21 10:00 | 10:00 | 378.1 | 175.5 | 79.4 | 81.2 | 9 | 45.4 | 48.0102 | 28.9 | 5.7365 | 5.7136 | 0 | 0 | 478.8603
2019-08-21 11:00 | 11:00 | 375.4 | 175.5 | 79.3 | 73.7 | 9 | 45.4 | 52.0189 | 31.3128 | 6.718 | 6.6912 | 0 | 0 | 479.6409
2019-08-21 12:00 | 12:00 | 350.2 | 175.5 | 78.8 | 59.8 | 9 | 45.4 | 51.4846 | 30.9912 | 7.1898 | 7.1612 | 0 | 0 | 465.3268
2019-08-21 13:00 | 13:00 | 369.9 | 175.5 | 79.2 | 72 | 9 | 45.4 | 47.4733 | 28.5768 | 7.487 | 7.4572 | 0 | 0 | 472.0943
2019-08-21 14:00 | 14:00 | 371.8 | 175.5 | 79.2 | 83.3 | 9 | 45.4 | 37.9673 | 22.8544 | 7.6216 | 7.5912 | 0 | 0 | 468.4345
2019-08-21 15:00 | 15:00 | 370.3 | 175.5 | 79.2 | 91.6 | 9 | 45.4 | 24.632 | 14.8272 | 7.9902 | 7.9584 | 2 | 0 | 458.1078
2019-08-21 16:00 | 16:00 | 374.8 | 175.5 | 79.3 | 91.6 | 9 | 45.4 | 12.8715 | 7.748 | 9.4139 | 9.3764 | 16.7 | 0 | 456.9098
2019-08-21 17:00 | 17:00 | 364.9 | 175.5 | 79.1 | 91.6 | 9 | 45.4 | 5.19 | 3.124 | 9.3757 | 9.3384 | 14.7 | 0 | 442.3281
2019-08-21 18:00 | 18:00 | 370 | 175.5 | 79.2 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9131 | 10.8696 | 23.4 | 0 | 445.8827
2019-08-21 19:00 | 19:00 | 366.2 | 175.5 | 79.1 | 91.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8516 | 11.8044 | 18.7 | 0 | 442.956
2019-08-21 20:00 | 20:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 87.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1211 | 12.0728 | 0 | 0 | 420.5939
2019-08-21 21:00 | 21:00 | 325.2 | 175.5 | 78.3 | 72.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4893 | 12.4396 | 0 | 0 | 405.5289
2019-08-21 22:00 | 22:00 | 306.3 | 175.5 | 77.9 | 55.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1259 | 13.0736 | 0 | 0 | 389.1995
2019-08-21 23:00 | 23:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8813 | 12.83 | 0 | 0 | 387.6113
2019-08-22 | 0:00 | 269.2 | 175.5 | 77.2 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2327 | 11.188 | 0 | 0 | 387.0207
2019-08-22 01:00 | 1:00 | 270.2 | 175.5 | 77.2 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4536 | 10.412 | 0 | 0 | 385.4656
2019-08-22 02:00 | 2:00 | 280 | 175.5 | 77.4 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9601 | 9.9204 | 0 | 0 | 384.6805
2019-08-22 03:00 | 3:00 | 293.4 | 175.5 | 77.7 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6854 | 9.6468 | 0 | 0 | 384.4322
2019-08-22 04:00 | 4:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6729 | 9.6344 | 0 | 0 | 385.0073
2019-08-22 05:00 | 5:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 58 | 9 | 45.4 | 3.5554 | 2.14 | 8.5292 | 8.4952 | 0 | 0 | 388.2198
2019-08-22 06:00 | 6:00 | 294.6 | 175.5 | 77.7 | 58 | 9 | 45.4 | 9.8013 | 5.9 | 7.626 | 7.5956 | 0 | 0 | 396.5229
2019-08-22 07:00 | 7:00 | 306.6 | 175.5 | 77.9 | 58.5 | 9 | 45.4 | 18.7098 | 11.2624 | 7.5553 | 7.5252 | 0 | 0 | 411.3527
2019-08-22 08:00 | 8:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 67.4 | 9 | 45.4 | 28.6335 | 17.236 | 7.579 | 7.5488 | 0 | 0 | 436.9973
2019-08-22 09:00 | 9:00 | 365.9 | 175.5 | 79.1 | 78.2 | 9 | 45.4 | 37.7636 | 22.732 | 7.1408 | 7.1124 | 0 | 0 | 461.9488
2019-08-22 10:00 | 10:00 | 366.8 | 175.5 | 79.1 | 72.4 | 9 | 45.4 | 44.6972 | 26.9056 | 6.9143 | 6.8868 | 0 | 0 | 466.8039
2019-08-22 11:00 | 11:00 | 369.7 | 175.5 | 79.2 | 72.4 | 9 | 45.4 | 46.9765 | 28.2776 | 7.4485 | 7.4188 | 0 | 0 | 471.6214
2019-08-22 12:00 | 12:00 | 343.9 | 175.5 | 78.7 | 61.5 | 9 | 45.4 | 45.2808 | 27.2568 | 8.232 | 8.1992 | 0 | 0 | 459.0688
2019-08-22 13:00 | 13:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 71 | 9 | 45.4 | 40.3645 | 24.2976 | 8.4746 | 8.4408 | 0 | 0 | 461.4775
2019-08-22 14:00 | 14:00 | 362.2 | 175.5 | 79 | 77.8 | 9 | 45.4 | 32.4517 | 19.5344 | 9.2818 | 9.2448 | 0 | 0 | 457.2127
2019-08-22 15:00 | 15:00 | 357.7 | 175.5 | 79 | 86 | 9 | 45.4 | 21.7598 | 13.0984 | 9.4492 | 9.4116 | 0 | 0 | 448.619
2019-08-22 16:00 | 16:00 | 365.4 | 175.5 | 79.1 | 89.8 | 9 | 45.4 | 11.7086 | 7.048 | 9.6159 | 9.5776 | 10.3 | 0 | 447.0501
2019-08-22 17:00 | 17:00 | 358.4 | 175.5 | 79 | 89.8 | 9 | 45.4 | 4.7843 | 2.88 | 9.1858 | 9.1492 | 10.7 | 0 | 435.3993
2019-08-22 18:00 | 18:00 | 363.4 | 175.5 | 79.1 | 89.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7737 | 9.7348 | 19.8 | 0 | 438.1085
2019-08-22 19:00 | 19:00 | 358.4 | 175.5 | 79 | 89.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5645 | 11.5184 | 13.1 | 0 | 434.8829
2019-08-22 20:00 | 20:00 | 337.2 | 175.5 | 78.5 | 83.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8444 | 11.7972 | 0 | 0 | 415.2416
2019-08-22 21:00 | 21:00 | 314.2 | 175.5 | 78.1 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.852 | 12.8008 | 0 | 0 | 404.3528
2019-08-22 22:00 | 22:00 | 297.3 | 175.5 | 77.7 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9191 | 12.8676 | 0 | 0 | 390.8867
2019-08-22 23:00 | 23:00 | 286.1 | 175.5 | 77.5 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4881 | 12.4384 | 0 | 0 | 389.8265
2019-08-23 | 0:00 | 267.7 | 175.5 | 77.2 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.891 | 9.8516 | 0 | 0 | 385.3426
2019-08-23 01:00 | 1:00 | 266.2 | 175.5 | 77.1 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4516 | 9.414 | 0 | 0 | 384.3656
2019-08-23 02:00 | 2:00 | 277.6 | 175.5 | 77.4 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3878 | 9.3504 | 0 | 0 | 384.5382
2019-08-23 03:00 | 3:00 | 291.6 | 175.5 | 77.6 | 59 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2187 | 10.178 | 0 | 0 | 386.8967
2019-08-23 04:00 | 4:00 | 299.1 | 175.5 | 77.8 | 59 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0319 | 12.98 | 0 | 0 | 392.7119
2019-08-23 05:00 | 5:00 | 288.8 | 175.5 | 77.6 | 59 | 9 | 45.4 | 2.0202 | 1.216 | 14.7994 | 14.7404 | 0 | 0 | 399.276
2019-08-23 06:00 | 6:00 | 299.9 | 175.5 | 77.8 | 59.5 | 9 | 45.4 | 5.2643 | 3.1688 | 15.3997 | 15.3384 | 0 | 0 | 406.3712
2019-08-23 07:00 | 7:00 | 315.5 | 175.5 | 78.1 | 62.7 | 9 | 45.4 | 10.5868 | 6.3728 | 16.4403 | 16.3748 | 0 | 0 | 420.4747
2019-08-23 08:00 | 8:00 | 346.6 | 175.5 | 78.7 | 70.9 | 9 | 45.4 | 17.0843 | 10.284 | 15.001 | 14.9412 | 0 | 0 | 436.8105
2019-08-23 09:00 | 9:00 | 366.9 | 175.5 | 79.1 | 80.9 | 9 | 45.4 | 23.3881 | 14.0784 | 12.1966 | 12.148 | 6.4 | 0 | 458.1111
2019-08-23 10:00 | 10:00 | 373.4 | 175.5 | 79.3 | 82.6 | 9 | 45.4 | 29.0855 | 17.508 | 11.0673 | 11.0232 | 6.4 | 0 | 466.884
2019-08-23 11:00 | 11:00 | 382.4 | 175.5 | 79.4 | 88.6 | 9 | 45.4 | 31.9839 | 19.2528 | 11.0753 | 11.0312 | 6.4 | 0 | 477.6432
2019-08-23 12:00 | 12:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 75.1 | 9 | 45.4 | 31.8457 | 19.1696 | 11.4621 | 11.4164 | 0 | 0 | 457.7938
2019-08-23 13:00 | 13:00 | 372.6 | 175.5 | 79.3 | 83.3 | 9 | 45.4 | 27.7496 | 16.704 | 10.936 | 10.8924 | 6.4 | 0 | 465.182
2019-08-23 14:00 | 14:00 | 371.6 | 175.5 | 79.2 | 89.2 | 9 | 45.4 | 20.8907 | 12.5752 | 11.0388 | 10.9948 | 6.4 | 0 | 460.1995
2019-08-23 15:00 | 15:00 | 362 | 175.5 | 79 | 87.4 | 9 | 45.4 | 13.7139 | 8.2552 | 10.5914 | 10.5492 | 6.4 | 0 | 445.8097
2019-08-23 16:00 | 16:00 | 365 | 175.5 | 79.1 | 91.4 | 9 | 45.4 | 7.2139 | 4.3424 | 11.7307 | 11.684 | 10.7 | 0 | 446.071
2019-08-23 17:00 | 17:00 | 358 | 175.5 | 79 | 91.4 | 9 | 45.4 | 3.2216 | 1.9392 | 11.2492 | 11.2044 | 8.2 | 0 | 436.1144
2019-08-23 18:00 | 18:00 | 358.6 | 175.5 | 79 | 91.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0918 | 11.0476 | 12.2 | 0 | 434.6394
2019-08-23 19:00 | 19:00 | 352.9 | 175.5 | 78.9 | 91.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0801 | 11.036 | 6.6 | 0 | 428.9161
2019-08-23 20:00 | 20:00 | 332.6 | 175.5 | 78.5 | 79 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4223 | 11.3768 | 0 | 0 | 410.1991
2019-08-23 21:00 | 21:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 59.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8829 | 11.8356 | 0 | 0 | 391.0185
2019-08-23 22:00 | 22:00 | 303.9 | 175.5 | 77.9 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2187 | 12.17 | 0 | 0 | 390.6887
2019-08-23 23:00 | 23:00 | 292.6 | 175.5 | 77.7 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.711 | 12.6604 | 0 | 0 | 391.4714
2019-08-24 | 0:00 | 276.4 | 175.5 | 77.3 | 57.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.391 | 10.3496 | 0 | 0 | 385.6406
2019-08-24 01:00 | 1:00 | 273.8 | 175.5 | 77.3 | 57.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5842 | 9.546 | 0 | 0 | 384.0302
2019-08-24 02:00 | 2:00 | 284.2 | 175.5 | 77.5 | 59.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.591 | 9.5528 | 0 | 0 | 386.2438
2019-08-24 03:00 | 3:00 | 300.2 | 175.5 | 77.8 | 69.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9452 | 8.9096 | 0 | 0 | 395.2548
2019-08-24 04:00 | 4:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 71.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2452 | 8.2124 | 0 | 0 | 395.6576
2019-08-24 05:00 | 5:00 | 291.6 | 175.5 | 77.6 | 61.5 | 9 | 45.4 | 3.8927 | 2.3432 | 6.6738 | 6.6472 | 0 | 0 | 388.5569
2019-08-24 06:00 | 6:00 | 288.7 | 175.5 | 77.6 | 57.7 | 9 | 45.4 | 11.1932 | 6.7376 | 6.0103 | 5.9864 | 0 | 0 | 395.1275
2019-08-24 07:00 | 7:00 | 298.1 | 175.5 | 77.8 | 57.7 | 9 | 45.4 | 22.0869 | 13.2952 | 5.9963 | 5.9724 | 0 | 0 | 412.7508
2019-08-24 08:00 | 8:00 | 319.4 | 175.5 | 78.2 | 58.2 | 9 | 45.4 | 34.8519 | 20.9792 | 4.7489 | 4.73 | 0 | 0 | 431.61
2019-08-24 09:00 | 9:00 | 342 | 175.5 | 78.6 | 68.2 | 9 | 45.4 | 47.5931 | 28.6488 | 3.8863 | 3.8708 | 0 | 0 | 460.699
2019-08-24 10:00 | 10:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 59.4 | 9 | 45.4 | 56.6024 | 34.072 | 3.9678 | 3.952 | 0 | 0 | 466.4942
2019-08-24 11:00 | 11:00 | 346.1 | 175.5 | 78.7 | 59.6 | 9 | 45.4 | 60.2361 | 36.2592 | 3.8461 | 3.8308 | 0 | 0 | 472.3722
2019-08-24 12:00 | 12:00 | 322.9 | 175.5 | 78.3 | 57.7 | 9 | 45.4 | 57.1542 | 34.404 | 4.0722 | 4.056 | 0 | 0 | 465.5864
2019-08-24 13:00 | 13:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 60.7 | 9 | 45.4 | 51.3036 | 30.8824 | 5.0381 | 5.018 | 0 | 0 | 461.4421
2019-08-24 14:00 | 14:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 69.2 | 9 | 45.4 | 39.8821 | 24.0072 | 4.8798 | 4.8604 | 0 | 0 | 451.2295
2019-08-24 15:00 | 15:00 | 328 | 175.5 | 78.4 | 75.3 | 9 | 45.4 | 25.635 | 15.4312 | 5.4622 | 5.4404 | 0 | 0 | 435.5688
2019-08-24 16:00 | 16:00 | 332.3 | 175.5 | 78.4 | 83.5 | 9 | 45.4 | 13.4123 | 8.0736 | 6.0397 | 6.0156 | 0 | 0 | 425.3412
2019-08-24 17:00 | 17:00 | 333.7 | 175.5 | 78.5 | 86.7 | 9 | 45.4 | 5.2789 | 3.1776 | 5.4389 | 5.4172 | 0 | 0 | 414.4126
2019-08-24 18:00 | 18:00 | 348.2 | 175.5 | 78.8 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8734 | 5.85 | 8.4 | 0 | 419.0234
2019-08-24 19:00 | 19:00 | 348.5 | 175.5 | 78.8 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2878 | 6.2628 | 8.3 | 0 | 419.7506
2019-08-24 20:00 | 20:00 | 333.6 | 175.5 | 78.5 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5312 | 5.5092 | 0 | 0 | 405.3404
2019-08-24 21:00 | 21:00 | 312.9 | 175.5 | 78.1 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3384 | 7.3092 | 0 | 0 | 405.1476
2019-08-24 22:00 | 22:00 | 300.7 | 175.5 | 77.8 | 72.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1288 | 8.0964 | 0 | 0 | 396.4252
2019-08-24 23:00 | 23:00 | 288.9 | 175.5 | 77.6 | 61 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8448 | 7.8136 | 0 | 0 | 384.1584
2019-08-25 | 0:00 | 270.8 | 175.5 | 77.2 | 58.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3328 | 5.3116 | 0 | 0 | 376.6444
2019-08-25 01:00 | 1:00 | 268.3 | 175.5 | 77.2 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2067 | 5.186 | 0 | 0 | 373.9927
2019-08-25 02:00 | 2:00 | 276.6 | 175.5 | 77.3 | 71.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6565 | 5.634 | 0 | 0 | 389.5905
2019-08-25 03:00 | 3:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 81.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8284 | 5.8052 | 0 | 0 | 400.3336
2019-08-25 04:00 | 4:00 | 293.6 | 175.5 | 77.7 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8039 | 5.7808 | 0 | 0 | 399.8847
2019-08-25 05:00 | 5:00 | 276.4 | 175.5 | 77.3 | 70.7 | 9 | 45.4 | 4.0777 | 2.4544 | 5.6915 | 5.6688 | 0 | 0 | 395.7924
2019-08-25 06:00 | 6:00 | 268.3 | 175.5 | 77.2 | 53.7 | 9 | 45.4 | 12.1124 | 7.2912 | 6.0204 | 5.9964 | 0 | 0 | 392.2204
2019-08-25 07:00 | 7:00 | 272.8 | 175.5 | 77.3 | 53.7 | 9 | 45.4 | 24.0017 | 14.448 | 6.473 | 6.4472 | 0 | 0 | 412.2699
2019-08-25 08:00 | 8:00 | 278.5 | 175.5 | 77.4 | 53.7 | 9 | 45.4 | 37.4887 | 22.5664 | 6.1071 | 6.0828 | 0 | 0 | 433.245
2019-08-25 09:00 | 9:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 53.7 | 9 | 45.4 | 50.57 | 30.4408 | 5.485 | 5.4632 | 0 | 0 | 453.159
2019-08-25 10:00 | 10:00 | 301.2 | 175.5 | 77.8 | 53.7 | 9 | 45.4 | 59.3324 | 35.7152 | 5.0682 | 5.048 | 0 | 0 | 466.5638
2019-08-25 11:00 | 11:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 53.7 | 9 | 45.4 | 62.8858 | 37.8544 | 4.9252 | 4.9056 | 0 | 0 | 472.071
2019-08-25 12:00 | 12:00 | 299.8 | 175.5 | 77.8 | 53.7 | 9 | 45.4 | 59.1261 | 35.5912 | 4.53 | 4.512 | 0 | 0 | 465.1593
2019-08-25 13:00 | 13:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 53.7 | 9 | 45.4 | 52.3283 | 31.4992 | 4.1525 | 4.136 | 0 | 0 | 453.516
2019-08-25 14:00 | 14:00 | 294.9 | 175.5 | 77.7 | 54.2 | 9 | 45.4 | 40.0566 | 24.112 | 4.018 | 4.002 | 0 | 0 | 433.9886
2019-08-25 15:00 | 15:00 | 290.5 | 175.5 | 77.6 | 65.4 | 9 | 45.4 | 25.4716 | 15.3328 | 4.1774 | 4.1608 | 0 | 0 | 422.0426
2019-08-25 16:00 | 16:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 75.4 | 9 | 45.4 | 13.1466 | 7.9136 | 3.7702 | 3.7552 | 0 | 0 | 411.6856
2019-08-25 17:00 | 17:00 | 309.6 | 175.5 | 78 | 83.7 | 9 | 45.4 | 4.9823 | 2.9992 | 3.5441 | 3.53 | 0 | 0 | 406.6556
2019-08-25 18:00 | 18:00 | 327 | 175.5 | 78.3 | 84.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9923 | 3.9764 | 0 | 0 | 400.4687
2019-08-25 19:00 | 19:00 | 330.8 | 175.5 | 78.4 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5019 | 4.484 | 0 | 0 | 402.5859
2019-08-25 20:00 | 20:00 | 314.6 | 175.5 | 78.1 | 82.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6317 | 3.6172 | 0 | 0 | 397.9489
2019-08-25 21:00 | 21:00 | 300.3 | 175.5 | 77.8 | 82.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5598 | 3.5456 | 0 | 0 | 397.5054
2019-08-25 22:00 | 22:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4642 | 2.4544 | 0 | 0 | 384.9186
2019-08-25 23:00 | 23:00 | 271.8 | 175.5 | 77.2 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.308 | 2.2988 | 0 | 0 | 374.6068
2019-08-26 | 0:00 | 256.8 | 175.5 | 76.9 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.865 | 3.8496 | 0 | 0 | 367.8146
2019-08-26 01:00 | 1:00 | 253.9 | 175.5 | 76.9 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6015 | 4.5832 | 0 | 0 | 369.2847
2019-08-26 02:00 | 2:00 | 264.4 | 175.5 | 77.1 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7554 | 3.7404 | 0 | 0 | 367.7958
2019-08-26 03:00 | 3:00 | 282.2 | 175.5 | 77.4 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4413 | 3.4276 | 0 | 0 | 367.4689
2019-08-26 04:00 | 4:00 | 289.6 | 175.5 | 77.6 | 60.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9903 | 2.9784 | 0 | 0 | 374.3687
2019-08-26 05:00 | 5:00 | 276.9 | 175.5 | 77.3 | 53.3 | 9 | 45.4 | 4.1597 | 2.504 | 2.5654 | 2.5552 | 0 | 0 | 372.2843
2019-08-26 06:00 | 6:00 | 272.1 | 175.5 | 77.2 | 53.3 | 9 | 45.4 | 12.4528 | 7.496 | 2.3196 | 2.3104 | 0 | 0 | 384.9788
2019-08-26 07:00 | 7:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 53.3 | 9 | 45.4 | 24.527 | 14.764 | 2.3208 | 2.3116 | 0 | 0 | 404.5234
2019-08-26 08:00 | 8:00 | 308.3 | 175.5 | 78 | 53.3 | 9 | 45.4 | 38.3859 | 23.1064 | 2.3939 | 2.3844 | 0 | 0 | 427.4706
2019-08-26 09:00 | 9:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 53.3 | 9 | 45.4 | 51.628 | 31.0776 | 2.5815 | 2.5712 | 0 | 0 | 449.5583
2019-08-26 10:00 | 10:00 | 346.7 | 175.5 | 78.7 | 55.6 | 9 | 45.4 | 61.2591 | 36.8752 | 3.0991 | 3.0868 | 0 | 0 | 468.5202
2019-08-26 11:00 | 11:00 | 360.6 | 175.5 | 79 | 65.6 | 9 | 45.4 | 64.9208 | 39.0792 | 3.5309 | 3.5168 | 0 | 0 | 485.5477
2019-08-26 12:00 | 12:00 | 339.2 | 175.5 | 78.6 | 61.6 | 9 | 45.4 | 61.0614 | 36.756 | 3.6554 | 3.6408 | 0 | 0 | 475.2136
2019-08-26 13:00 | 13:00 | 356 | 175.5 | 78.9 | 71.6 | 9 | 45.4 | 54.6129 | 32.8744 | 3.2967 | 3.2836 | 0 | 0 | 474.4676
2019-08-26 14:00 | 14:00 | 353.2 | 175.5 | 78.9 | 81.9 | 9 | 45.4 | 42.2211 | 25.4152 | 3.0755 | 3.0632 | 0 | 0 | 464.475
2019-08-26 15:00 | 15:00 | 353.3 | 175.5 | 78.9 | 86.2 | 9 | 45.4 | 26.9165 | 16.2024 | 3.0923 | 3.08 | 0 | 0 | 444.2912
2019-08-26 16:00 | 16:00 | 362.8 | 175.5 | 79.1 | 89.7 | 9 | 45.4 | 13.8376 | 8.3296 | 3.3807 | 3.3672 | 11 | 0 | 438.6151
2019-08-26 17:00 | 17:00 | 357.3 | 175.5 | 78.9 | 89.7 | 9 | 45.4 | 5.2219 | 3.1432 | 3.0971 | 3.0848 | 14.6 | 0 | 427.647
2019-08-26 18:00 | 18:00 | 366.1 | 175.5 | 79.1 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6337 | 2.6232 | 28.9 | 0 | 432.8569
2019-08-26 19:00 | 19:00 | 360 | 175.5 | 79 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1241 | 2.1156 | 23.4 | 0 | 426.2397
2019-08-26 20:00 | 20:00 | 335.8 | 175.5 | 78.5 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0899 | 2.0816 | 0 | 0 | 402.2715
2019-08-26 21:00 | 21:00 | 313.5 | 175.5 | 78.1 | 82 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0293 | 2.0212 | 0 | 0 | 394.0505
2019-08-26 22:00 | 22:00 | 295 | 175.5 | 77.7 | 72 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1526 | 2.144 | 0 | 0 | 383.8966
2019-08-26 23:00 | 23:00 | 279.7 | 175.5 | 77.4 | 57.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2811 | 2.272 | 0 | 0 | 368.9531
2019-08-27 | 0:00 | 259.9 | 175.5 | 77 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4907 | 2.4808 | 0 | 0 | 364.8715
2019-08-27 01:00 | 1:00 | 257.3 | 175.5 | 76.9 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3863 | 2.3768 | 0 | 0 | 364.5631
2019-08-27 02:00 | 2:00 | 266.4 | 175.5 | 77.1 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3831 | 2.3736 | 0 | 0 | 364.7567
2019-08-27 03:00 | 3:00 | 286.6 | 175.5 | 77.5 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3076 | 2.2984 | 0 | 0 | 369.806
2019-08-27 04:00 | 4:00 | 291.1 | 175.5 | 77.6 | 62.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1779 | 2.1692 | 0 | 0 | 374.2471
2019-08-27 05:00 | 5:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 53 | 9 | 45.4 | 4.0524 | 2.4392 | 2.1534 | 2.1448 | 0 | 0 | 371.0898
2019-08-27 06:00 | 6:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 53 | 9 | 45.4 | 12.1565 | 7.3176 | 2.4526 | 2.4428 | 0 | 0 | 384.6695
2019-08-27 07:00 | 7:00 | 284.5 | 175.5 | 77.5 | 53 | 9 | 45.4 | 24.0004 | 14.4472 | 3.0425 | 3.0304 | 0 | 0 | 404.9205
2019-08-27 08:00 | 8:00 | 312.6 | 175.5 | 78.1 | 53 | 9 | 45.4 | 37.7358 | 22.7152 | 3.161 | 3.1484 | 0 | 0 | 427.7604
2019-08-27 09:00 | 9:00 | 339.4 | 175.5 | 78.6 | 57.8 | 9 | 45.4 | 50.853 | 30.6112 | 3.1361 | 3.1236 | 0 | 0 | 454.0239
2019-08-27 10:00 | 10:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 57.7 | 9 | 45.4 | 60.4687 | 36.3992 | 3.1803 | 3.1676 | 0 | 0 | 469.6158
2019-08-27 11:00 | 11:00 | 356.6 | 175.5 | 78.9 | 61 | 9 | 45.4 | 64.4478 | 38.7944 | 3.767 | 3.752 | 0 | 0 | 480.5612
2019-08-27 12:00 | 12:00 | 332.4 | 175.5 | 78.4 | 54.1 | 9 | 45.4 | 60.5004 | 36.4184 | 3.9722 | 3.9564 | 0 | 0 | 467.2474
2019-08-27 13:00 | 13:00 | 349.2 | 175.5 | 78.8 | 70 | 9 | 45.4 | 53.8756 | 32.4304 | 3.9811 | 3.9652 | 0 | 0 | 472.9523
2019-08-27 14:00 | 14:00 | 351.7 | 175.5 | 78.8 | 80.6 | 9 | 45.4 | 41.2988 | 24.86 | 3.6766 | 3.662 | 0 | 0 | 462.7974
2019-08-27 15:00 | 15:00 | 356.8 | 175.5 | 78.9 | 86.6 | 9 | 45.4 | 26.2813 | 15.82 | 3.6678 | 3.6532 | 0 | 0 | 444.8223
2019-08-27 16:00 | 16:00 | 372.8 | 175.5 | 79.3 | 89.1 | 9 | 45.4 | 13.3101 | 8.012 | 4.9485 | 4.9288 | 20.3 | 0 | 449.7994
2019-08-27 17:00 | 17:00 | 371 | 175.5 | 79.2 | 89.1 | 9 | 45.4 | 4.9305 | 2.968 | 4.6164 | 4.598 | 27.4 | 0 | 442.7129
2019-08-27 18:00 | 18:00 | 373.7 | 175.5 | 79.3 | 89.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4381 | 4.4204 | 35.1 | 0 | 442.2585
2019-08-27 19:00 | 19:00 | 369.8 | 175.5 | 79.2 | 89.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0108 | 4.9908 | 30.7 | 0 | 438.9016
2019-08-27 20:00 | 20:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 89.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1264 | 5.106 | 7.6 | 0 | 415.5324
2019-08-27 21:00 | 21:00 | 322.3 | 175.5 | 78.2 | 81.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7409 | 5.718 | 0 | 0 | 400.9589
2019-08-27 22:00 | 22:00 | 300.9 | 175.5 | 77.8 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3846 | 6.3592 | 0 | 0 | 391.8438
2019-08-27 23:00 | 23:00 | 287.3 | 175.5 | 77.5 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2927 | 6.2676 | 0 | 0 | 377.7603
2019-08-28 | 0:00 | 268.7 | 175.5 | 77.2 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4633 | 7.4336 | 0 | 0 | 375.2969
2019-08-28 01:00 | 1:00 | 264.6 | 175.5 | 77.1 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7509 | 7.72 | 0 | 0 | 375.7709
2019-08-28 02:00 | 2:00 | 274.5 | 175.5 | 77.3 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3581 | 7.3288 | 0 | 0 | 375.1869
2019-08-28 03:00 | 3:00 | 293.9 | 175.5 | 77.7 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2585 | 7.2296 | 0 | 0 | 375.8881
2019-08-28 04:00 | 4:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4858 | 7.456 | 0 | 0 | 376.4418
2019-08-28 05:00 | 5:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 53.8 | 9 | 45.4 | 3.9804 | 2.396 | 7.179 | 7.1504 | 0 | 0 | 382.0058
2019-08-28 06:00 | 6:00 | 289.7 | 175.5 | 77.6 | 54.3 | 9 | 45.4 | 11.4416 | 6.8872 | 8.0376 | 8.0056 | 0 | 0 | 396.172
2019-08-28 07:00 | 7:00 | 306 | 175.5 | 77.9 | 54.9 | 9 | 45.4 | 21.7451 | 13.0896 | 7.8613 | 7.83 | 0 | 0 | 413.226
2019-08-28 08:00 | 8:00 | 343.4 | 175.5 | 78.7 | 63.5 | 9 | 45.4 | 32.5261 | 19.5792 | 7.5276 | 7.4976 | 0 | 0 | 439.2305
2019-08-28 09:00 | 9:00 | 373.7 | 175.5 | 79.3 | 76 | 9 | 45.4 | 40.5043 | 24.3816 | 7.3372 | 7.308 | 4.8 | 0 | 469.5311
2019-08-28 10:00 | 10:00 | 379.5 | 175.5 | 79.4 | 76.6 | 9 | 45.4 | 44.4782 | 26.7736 | 8.4356 | 8.402 | 4.8 | 0 | 478.7894
2019-08-28 11:00 | 11:00 | 380.9 | 175.5 | 79.4 | 78.2 | 9 | 45.4 | 44.0658 | 26.5256 | 8.6368 | 8.6024 | 4.8 | 0 | 480.1306
2019-08-28 12:00 | 12:00 | 358.5 | 175.5 | 79 | 73.6 | 9 | 45.4 | 39.7545 | 23.9304 | 9.6533 | 9.6148 | 0 | 0 | 465.453
2019-08-28 13:00 | 13:00 | 380.4 | 175.5 | 79.4 | 87.1 | 9 | 45.4 | 33.1799 | 19.9728 | 10.1356 | 10.0952 | 4.8 | 0 | 474.5835
2019-08-28 14:00 | 14:00 | 381.3 | 175.5 | 79.4 | 89.7 | 9 | 45.4 | 24.2397 | 14.5912 | 10.9488 | 10.9052 | 11.2 | 0 | 470.8849
2019-08-28 15:00 | 15:00 | 378.6 | 175.5 | 79.4 | 89.7 | 9 | 45.4 | 15.4562 | 9.304 | 11.1621 | 11.1176 | 17.1 | 0 | 463.1399
2019-08-28 16:00 | 16:00 | 381.9 | 175.5 | 79.4 | 89.7 | 9 | 45.4 | 8.1243 | 4.8904 | 11.5604 | 11.5144 | 27.3 | 0 | 462.3895
2019-08-28 17:00 | 17:00 | 375.5 | 175.5 | 79.3 | 89.7 | 9 | 45.4 | 3.26 | 1.9624 | 10.84 | 10.7968 | 26.6 | 0 | 452.3592
2019-08-28 18:00 | 18:00 | 377 | 175.5 | 79.3 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3091 | 10.268 | 31.9 | 0 | 451.3771
2019-08-28 19:00 | 19:00 | 364.2 | 175.5 | 79.1 | 89.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4075 | 10.366 | 19.2 | 0 | 438.6735
2019-08-28 20:00 | 20:00 | 341.8 | 175.5 | 78.6 | 81.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1404 | 11.096 | 4.8 | 0 | 417.0364
2019-08-28 21:00 | 21:00 | 319.9 | 175.5 | 78.2 | 66.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9243 | 10.8808 | 0 | 0 | 396.3051
2019-08-28 22:00 | 22:00 | 306.9 | 175.5 | 77.9 | 55.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9661 | 7.9344 | 0 | 0 | 379.6005
2019-08-28 23:00 | 23:00 | 292.4 | 175.5 | 77.6 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3167 | 7.2876 | 0 | 0 | 375.4043
2019-08-29 | 0:00 | 272.4 | 175.5 | 77.2 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1083 | 8.076 | 0 | 0 | 376.8843
2019-08-29 01:00 | 1:00 | 266.4 | 175.5 | 77.1 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6035 | 7.5732 | 0 | 0 | 375.7767
2019-08-29 02:00 | 2:00 | 282.8 | 175.5 | 77.5 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.067 | 7.0388 | 0 | 0 | 375.1058
2019-08-29 03:00 | 3:00 | 297.5 | 175.5 | 77.8 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.64 | 6.6136 | 0 | 0 | 375.0536
2019-08-29 04:00 | 4:00 | 301.8 | 175.5 | 77.8 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8099 | 6.7828 | 0 | 0 | 375.3927
2019-08-29 05:00 | 5:00 | 291.7 | 175.5 | 77.6 | 54.1 | 9 | 45.4 | 2.8044 | 1.688 | 7.0163 | 6.9884 | 0 | 0 | 380.0971
2019-08-29 06:00 | 6:00 | 292.2 | 175.5 | 77.6 | 54.6 | 9 | 45.4 | 8.6295 | 5.1944 | 5.8605 | 5.8372 | 0 | 0 | 387.6216
2019-08-29 07:00 | 7:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 56.1 | 9 | 45.4 | 17.0498 | 10.2632 | 6.1999 | 6.1752 | 0 | 0 | 403.6881
2019-08-29 08:00 | 8:00 | 342.9 | 175.5 | 78.7 | 64.3 | 9 | 45.4 | 28.8899 | 17.3904 | 5.6638 | 5.6412 | 0 | 0 | 430.4853
2019-08-29 09:00 | 9:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 71.7 | 9 | 45.4 | 41.1689 | 24.7816 | 4.2867 | 4.2696 | 0 | 0 | 455.1068
2019-08-29 10:00 | 10:00 | 364 | 175.5 | 79.1 | 64 | 9 | 45.4 | 51.4502 | 30.9704 | 4.0871 | 4.0708 | 0 | 0 | 463.5785
2019-08-29 11:00 | 11:00 | 375.4 | 175.5 | 79.3 | 68.6 | 9 | 45.4 | 57.376 | 34.5376 | 4.7377 | 4.7188 | 0 | 0 | 479.1701
2019-08-29 12:00 | 12:00 | 351.9 | 175.5 | 78.8 | 70.2 | 9 | 45.4 | 54.8201 | 32.9992 | 5.1043 | 5.084 | 0 | 0 | 476.9076
2019-08-29 13:00 | 13:00 | 381.3 | 175.5 | 79.4 | 82.9 | 9 | 45.4 | 48.4518 | 29.1656 | 5.1666 | 5.146 | 0 | 0 | 480.13
2019-08-29 14:00 | 14:00 | 379.8 | 175.5 | 79.4 | 90.2 | 9 | 45.4 | 36.8975 | 22.2104 | 4.8835 | 4.864 | 2.6 | 0 | 470.9554
2019-08-29 15:00 | 15:00 | 373.8 | 175.5 | 79.3 | 90.2 | 9 | 45.4 | 23.215 | 13.9744 | 4.4835 | 4.4656 | 10.8 | 0 | 456.3385
2019-08-29 16:00 | 16:00 | 378.1 | 175.5 | 79.4 | 90.2 | 9 | 45.4 | 11.8813 | 7.152 | 4.5509 | 4.5328 | 26.3 | 0 | 453.917
2019-08-29 17:00 | 17:00 | 368.9 | 175.5 | 79.2 | 90.2 | 9 | 45.4 | 4.5506 | 2.7392 | 4.5867 | 4.5684 | 24.6 | 0 | 440.3449
2019-08-29 18:00 | 18:00 | 378.4 | 175.5 | 79.4 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6557 | 4.6372 | 38.3 | 0 | 447.0929
2019-08-29 19:00 | 19:00 | 368.3 | 175.5 | 79.2 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7545 | 5.7316 | 27.3 | 0 | 438.0861
2019-08-29 20:00 | 20:00 | 348.3 | 175.5 | 78.8 | 90.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6051 | 5.5828 | 7.9 | 0 | 417.9879
2019-08-29 21:00 | 21:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 76.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2208 | 6.196 | 0 | 0 | 397.4168
2019-08-29 22:00 | 22:00 | 309.8 | 175.5 | 78 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2778 | 6.2528 | 0 | 0 | 383.7306
2019-08-29 23:00 | 23:00 | 294.9 | 175.5 | 77.7 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0188 | 5.9948 | 0 | 0 | 373.2136
2019-08-30 | 0:00 | 274.6 | 175.5 | 77.3 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7489 | 3.734 | 0 | 0 | 367.4829
2019-08-30 01:00 | 1:00 | 274.7 | 175.5 | 77.3 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7136 | 3.6988 | 0 | 0 | 367.4124
2019-08-30 02:00 | 2:00 | 281.8 | 175.5 | 77.4 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8156 | 3.8004 | 0 | 0 | 367.716
2019-08-30 03:00 | 3:00 | 296.8 | 175.5 | 77.7 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7666 | 3.7516 | 0 | 0 | 368.4182
2019-08-30 04:00 | 4:00 | 301.4 | 175.5 | 77.8 | 54.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7879 | 3.7728 | 0 | 0 | 369.7607
2019-08-30 05:00 | 5:00 | 291.6 | 175.5 | 77.6 | 53.3 | 9 | 45.4 | 3.0328 | 1.8256 | 3.8742 | 3.8588 | 0 | 0 | 373.3914
2019-08-30 06:00 | 6:00 | 294.5 | 175.5 | 77.7 | 53.8 | 9 | 45.4 | 9.3416 | 5.6232 | 3.9791 | 3.9632 | 0 | 0 | 384.3071
2019-08-30 07:00 | 7:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 57 | 9 | 45.4 | 17.6998 | 10.6544 | 4.4465 | 4.4288 | 0 | 0 | 402.1295
2019-08-30 08:00 | 8:00 | 336.9 | 175.5 | 78.5 | 60.5 | 9 | 45.4 | 27.2631 | 16.4112 | 4.8879 | 4.8684 | 0 | 0 | 422.3306
2019-08-30 09:00 | 9:00 | 356 | 175.5 | 78.9 | 66.9 | 9 | 45.4 | 35.1388 | 21.152 | 5.2489 | 5.228 | 4 | 0 | 446.4677
2019-08-30 10:00 | 10:00 | 368.1 | 175.5 | 79.2 | 72.3 | 9 | 45.4 | 40.9918 | 24.6752 | 5.769 | 5.746 | 4 | 0 | 462.582
2019-08-30 11:00 | 11:00 | 378.2 | 175.5 | 79.4 | 79.7 | 9 | 45.4 | 42.4458 | 25.5504 | 6.8276 | 6.8004 | 4 | 0 | 474.6242
2019-08-30 12:00 | 12:00 | 355.8 | 175.5 | 78.9 | 73.8 | 9 | 45.4 | 40.6317 | 24.4584 | 7.0686 | 7.0404 | 0 | 0 | 461.7991
2019-08-30 13:00 | 13:00 | 378.6 | 175.5 | 79.4 | 87.3 | 9 | 45.4 | 34.7337 | 20.908 | 7.3569 | 7.3276 | 4 | 0 | 470.9262
2019-08-30 14:00 | 14:00 | 374.2 | 175.5 | 79.3 | 88.7 | 9 | 45.4 | 28.0648 | 16.8936 | 7.0549 | 7.0268 | 5.3 | 0 | 462.2401
2019-08-30 15:00 | 15:00 | 372.4 | 175.5 | 79.2 | 88.7 | 9 | 45.4 | 19.3344 | 11.6384 | 7.9055 | 7.874 | 11.5 | 0 | 456.0523
2019-08-30 16:00 | 16:00 | 376.6 | 175.5 | 79.3 | 88.7 | 9 | 45.4 | 10.5856 | 6.372 | 7.9276 | 7.896 | 24.3 | 0 | 454.9812
2019-08-30 17:00 | 17:00 | 371 | 175.5 | 79.2 | 88.7 | 9 | 45.4 | 3.9539 | 2.38 | 7.0123 | 6.9844 | 26.3 | 0 | 444.4306
2019-08-30 18:00 | 18:00 | 377.3 | 175.5 | 79.3 | 88.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4971 | 7.4672 | 36 | 0 | 448.8643
2019-08-30 19:00 | 19:00 | 368 | 175.5 | 79.2 | 88.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2838 | 7.2548 | 27 | 0 | 439.3386
2019-08-30 20:00 | 20:00 | 341.7 | 175.5 | 78.6 | 86.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4613 | 6.4356 | 4 | 0 | 412.1969
2019-08-30 21:00 | 21:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 75.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5995 | 5.5772 | 0 | 0 | 394.9767
2019-08-30 22:00 | 22:00 | 309.9 | 175.5 | 78 | 61.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6983 | 4.6796 | 0.3 | 0 | 378.6779
2019-08-30 23:00 | 23:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2815 | 4.2644 | 0 | 0 | 369.4459
2019-08-31 | 0:00 | 274.9 | 175.5 | 77.3 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9927 | 3.9768 | 0 | 0 | 368.0695
2019-08-31 01:00 | 1:00 | 269.6 | 175.5 | 77.2 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0084 | 3.9924 | 0 | 0 | 368.0008
2019-08-31 02:00 | 2:00 | 280.3 | 175.5 | 77.4 | 53.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.065 | 4.0488 | 0 | 0 | 368.8138
2019-08-31 03:00 | 3:00 | 298.2 | 175.5 | 77.8 | 54 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.114 | 4.0976 | 0 | 0 | 369.9116
2019-08-31 04:00 | 4:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4292 | 4.4116 | 0 | 0 | 369.4408
2019-08-31 05:00 | 5:00 | 283.3 | 175.5 | 77.5 | 52.9 | 9 | 45.4 | 2.7032 | 1.6272 | 4.5196 | 4.5016 | 0 | 0 | 373.6516
2019-08-31 06:00 | 6:00 | 283.7 | 175.5 | 77.5 | 52.9 | 9 | 45.4 | 8.386 | 5.048 | 4.4441 | 4.4264 | 0 | 0 | 382.6045
2019-08-31 07:00 | 7:00 | 303.8 | 175.5 | 77.9 | 53.4 | 9 | 45.4 | 16.7134 | 10.0608 | 5.4762 | 5.4544 | 0 | 0 | 398.9048
2019-08-31 08:00 | 8:00 | 334.3 | 175.5 | 78.5 | 63.4 | 9 | 45.4 | 26.2093 | 15.7768 | 6.1115 | 6.0872 | 0 | 0 | 425.9848
2019-08-31 09:00 | 9:00 | 359.7 | 175.5 | 79 | 74.4 | 9 | 45.4 | 35.2974 | 21.2472 | 6.4911 | 6.4652 | 0 | 0 | 452.8009
2019-08-31 10:00 | 10:00 | 371.4 | 175.5 | 79.2 | 78.2 | 9 | 45.4 | 43.8346 | 26.3864 | 5.6461 | 5.6236 | 0 | 0 | 468.7907
2019-08-31 11:00 | 11:00 | 366 | 175.5 | 79.1 | 69.5 | 9 | 45.4 | 47.411 | 28.5392 | 5.4059 | 5.3844 | 0 | 0 | 465.2405
2019-08-31 12:00 | 12:00 | 348.2 | 175.5 | 78.8 | 58.5 | 9 | 45.4 | 46.1791 | 27.7976 | 6.489 | 6.4632 | 0 | 0 | 454.1289
2019-08-31 13:00 | 13:00 | 359.4 | 175.5 | 79 | 67.7 | 9 | 45.4 | 41.8609 | 25.1984 | 6.3352 | 6.31 | 0 | 0 | 456.3045
2019-08-31 14:00 | 14:00 | 354.5 | 175.5 | 78.9 | 72.4 | 9 | 45.4 | 32.8919 | 19.7992 | 5.8079 | 5.7848 | 0 | 0 | 445.4838
2019-08-31 15:00 | 15:00 | 350.6 | 175.5 | 78.8 | 82.7 | 9 | 45.4 | 21.6881 | 13.0552 | 5.4433 | 5.4216 | 0 | 0 | 437.0082
2019-08-31 16:00 | 16:00 | 353.8 | 175.5 | 78.9 | 88 | 9 | 45.4 | 11.0867 | 6.6736 | 4.7059 | 4.6872 | 5.3 | 0 | 429.2534
2019-08-31 17:00 | 17:00 | 352.1 | 175.5 | 78.8 | 88 | 9 | 45.4 | 3.9075 | 2.352 | 5.0899 | 5.0696 | 10.5 | 0 | 423.619
2019-08-31 18:00 | 18:00 | 364.4 | 175.5 | 79.1 | 88 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0517 | 5.0316 | 26.4 | 0 | 433.4833
2019-08-31 19:00 | 19:00 | 355.8 | 175.5 | 78.9 | 88 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.881 | 4.8616 | 18.2 | 0 | 424.7426
2019-08-31 20:00 | 20:00 | 337.4 | 175.5 | 78.5 | 88 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5168 | 4.4988 | 0.6 | 0 | 406.0156
2019-08-31 21:00 | 21:00 | 318.2 | 175.5 | 78.2 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4537 | 4.436 | 0 | 0 | 389.8897
2019-08-31 22:00 | 22:00 | 300.8 | 175.5 | 77.8 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1702 | 5.1496 | 0 | 0 | 376.4198
2019-08-31 23:00 | 23:00 | 292.4 | 175.5 | 77.6 | 52.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6883 | 5.6656 | 0 | 0 | 371.2539
2019-09-01 | 0:00 | 276.2 | 175.5 | 77.3 | 57 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0079 | 4.988 | 0 | 0 | 374.1959
2019-09-01 01:00 | 1:00 | 269 | 175.5 | 77.2 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8465 | 4.8272 | 0 | 0 | 366.8737
2019-09-01 02:00 | 2:00 | 278.8 | 175.5 | 77.4 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7473 | 4.7284 | 0 | 0 | 381.6757
2019-09-01 03:00 | 3:00 | 295.5 | 175.5 | 77.7 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.508 | 4.49 | 0 | 0 | 391.498
2019-09-01 04:00 | 4:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5361 | 4.518 | 0 | 0 | 391.6541
2019-09-01 05:00 | 5:00 | 276.9 | 175.5 | 77.3 | 64.9 | 9 | 45.4 | 3.4806 | 2.0952 | 4.4666 | 4.4488 | 0 | 0 | 386.5912
2019-09-01 06:00 | 6:00 | 266.5 | 175.5 | 77.1 | 47.9 | 9 | 45.4 | 11.4056 | 6.8656 | 4.9501 | 4.9304 | 0 | 0 | 383.0517
2019-09-01 07:00 | 7:00 | 264.8 | 175.5 | 77.1 | 47.9 | 9 | 45.4 | 23.065 | 13.884 | 5.4678 | 5.446 | 0 | 0 | 402.7628
2019-09-01 08:00 | 8:00 | 266.3 | 175.5 | 77.1 | 47.9 | 9 | 45.4 | 36.629 | 22.0488 | 5.4401 | 5.4184 | 0 | 0 | 424.4363
2019-09-01 09:00 | 9:00 | 282.7 | 175.5 | 77.5 | 47.9 | 9 | 45.4 | 49.7409 | 29.9416 | 6.3489 | 6.3236 | 0 | 0 | 447.655
2019-09-01 10:00 | 10:00 | 303.4 | 175.5 | 77.9 | 47.9 | 9 | 45.4 | 58.7104 | 35.3408 | 6.538 | 6.512 | 0 | 0 | 462.8012
2019-09-01 11:00 | 11:00 | 302.4 | 175.5 | 77.8 | 47.9 | 9 | 45.4 | 62.4583 | 37.5968 | 6.9686 | 6.9408 | 0 | 0 | 469.5645
2019-09-01 12:00 | 12:00 | 299.2 | 175.5 | 77.8 | 47.9 | 9 | 45.4 | 58.5003 | 35.2144 | 7.4641 | 7.4344 | 0 | 0 | 464.2132
2019-09-01 13:00 | 13:00 | 308.5 | 175.5 | 78 | 48.4 | 9 | 45.4 | 51.6066 | 31.0648 | 7.171 | 7.1424 | 0 | 0 | 453.2848
2019-09-01 14:00 | 14:00 | 290.5 | 175.5 | 77.6 | 48.4 | 9 | 45.4 | 39.2351 | 23.6176 | 6.8782 | 6.8508 | 0 | 0 | 432.4817
2019-09-01 15:00 | 15:00 | 292.4 | 175.5 | 77.6 | 64.4 | 9 | 45.4 | 24.3886 | 14.6808 | 6.8292 | 6.802 | 0 | 0 | 424.6006
2019-09-01 16:00 | 16:00 | 307.6 | 175.5 | 78 | 74.9 | 9 | 45.4 | 12.1577 | 7.3184 | 6.6886 | 6.662 | 0 | 0 | 415.6267
2019-09-01 17:00 | 17:00 | 318.3 | 175.5 | 78.2 | 79.1 | 9 | 45.4 | 4.0482 | 2.4368 | 5.9975 | 5.9736 | 0 | 0 | 405.6561
2019-09-01 18:00 | 18:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0368 | 6.0128 | 0.8 | 0 | 403.9496
2019-09-01 19:00 | 19:00 | 338.7 | 175.5 | 78.6 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2099 | 6.1852 | 0.8 | 0 | 404.2951
2019-09-01 20:00 | 20:00 | 321.7 | 175.5 | 78.2 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2497 | 5.2288 | 0 | 0 | 393.4785
2019-09-01 21:00 | 21:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6345 | 4.616 | 0 | 0 | 391.8505
2019-09-01 22:00 | 22:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4545 | 4.4368 | 0 | 0 | 384.4913
2019-09-01 23:00 | 23:00 | 278.1 | 175.5 | 77.4 | 58.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0855 | 5.0652 | 0 | 0 | 376.1507
2019-09-02 | 0:00 | 259.8 | 175.5 | 77 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1019 | 4.0856 | 0 | 0 | 362.7875
2019-09-02 01:00 | 1:00 | 252.7 | 175.5 | 76.9 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8397 | 4.8204 | 0 | 0 | 364.1601
2019-09-02 02:00 | 2:00 | 266.4 | 175.5 | 77.1 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0762 | 5.056 | 0 | 0 | 364.8322
2019-09-02 03:00 | 3:00 | 283.7 | 175.5 | 77.5 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9549 | 4.9352 | 0 | 0 | 370.5901
2019-09-02 04:00 | 4:00 | 289 | 175.5 | 77.6 | 58.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8385 | 4.8192 | 0 | 0 | 375.8577
2019-09-02 05:00 | 5:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 48.7 | 9 | 45.4 | 2.9118 | 1.7528 | 5.0674 | 5.0472 | 0 | 0 | 370.6792
2019-09-02 06:00 | 6:00 | 277.7 | 175.5 | 77.4 | 47.7 | 9 | 45.4 | 13.46 | 8.1024 | 5.581 | 5.5588 | 0 | 0 | 387.7022
2019-09-02 07:00 | 7:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 47.7 | 9 | 45.4 | 28.7533 | 17.308 | 6.7902 | 6.7632 | 0 | 0 | 414.9147
2019-09-02 08:00 | 8:00 | 315.5 | 175.5 | 78.1 | 47.7 | 9 | 45.4 | 44.5722 | 26.8304 | 7.02 | 6.992 | 0 | 0 | 441.1146
2019-09-02 09:00 | 9:00 | 335.4 | 175.5 | 78.5 | 47.7 | 9 | 45.4 | 58.6064 | 35.2784 | 6.6589 | 6.6324 | 0 | 0 | 463.2761
2019-09-02 10:00 | 10:00 | 345.8 | 175.5 | 78.7 | 48.2 | 9 | 45.4 | 65.8629 | 39.6464 | 6.8758 | 6.8484 | 0 | 0 | 476.0335
2019-09-02 11:00 | 11:00 | 356.1 | 175.5 | 78.9 | 54.4 | 9 | 45.4 | 68.0477 | 40.9616 | 7.3838 | 7.3544 | 0 | 0 | 486.9475
2019-09-02 12:00 | 12:00 | 342.1 | 175.5 | 78.6 | 64.4 | 9 | 45.4 | 65.3592 | 39.3432 | 7.5376 | 7.5076 | 0 | 0 | 492.6476
2019-09-02 13:00 | 13:00 | 366.1 | 175.5 | 79.1 | 74.9 | 9 | 45.4 | 57.7069 | 34.7368 | 7.4432 | 7.4136 | 0 | 0 | 491.2005
2019-09-02 14:00 | 14:00 | 369 | 175.5 | 79.2 | 78.8 | 9 | 45.4 | 44.4006 | 26.7272 | 7.4537 | 7.424 | 0 | 0 | 473.9055
2019-09-02 15:00 | 15:00 | 369.4 | 175.5 | 79.2 | 82.3 | 9 | 45.4 | 27.731 | 16.6928 | 7.9705 | 7.9388 | 1.7 | 0 | 453.4331
2019-09-02 16:00 | 16:00 | 378.6 | 175.5 | 79.4 | 82.3 | 9 | 45.4 | 12.7094 | 7.6504 | 7.9232 | 7.8916 | 25.8 | 0 | 453.5746
2019-09-02 17:00 | 17:00 | 373.6 | 175.5 | 79.3 | 82.3 | 9 | 45.4 | 2.9132 | 1.7536 | 7.0252 | 6.9972 | 31.6 | 0 | 441.7892
2019-09-02 18:00 | 18:00 | 384 | 175.5 | 79.5 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4935 | 6.4676 | 40 | 0 | 444.6611
2019-09-02 19:00 | 19:00 | 371.9 | 175.5 | 79.2 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.236 | 6.2112 | 33.7 | 0 | 437.5472
2019-09-02 20:00 | 20:00 | 345.8 | 175.5 | 78.7 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3975 | 6.372 | 7.9 | 0 | 411.5695
2019-09-02 21:00 | 21:00 | 320.3 | 175.5 | 78.2 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1826 | 7.154 | 0 | 0 | 397.0366
2019-09-02 22:00 | 22:00 | 297.1 | 175.5 | 77.7 | 64.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8059 | 6.7788 | 0 | 0 | 385.8847
2019-09-02 23:00 | 23:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 54.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8565 | 5.8332 | 0 | 0 | 373.6897
2019-09-03 | 0:00 | 261.6 | 175.5 | 77 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7256 | 5.7028 | 0 | 0 | 366.4284
2019-09-03 01:00 | 1:00 | 258.2 | 175.5 | 77 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.277 | 5.256 | 0 | 0 | 365.533
2019-09-03 02:00 | 2:00 | 268.5 | 175.5 | 77.2 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9385 | 4.9188 | 0 | 0 | 365.0573
2019-09-03 03:00 | 3:00 | 286.8 | 175.5 | 77.5 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3116 | 4.2944 | 0 | 0 | 364.306
2019-09-03 04:00 | 4:00 | 292.1 | 175.5 | 77.6 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5385 | 3.5244 | 0 | 0 | 368.8629
2019-09-03 05:00 | 5:00 | 277.3 | 175.5 | 77.3 | 48.1 | 9 | 45.4 | 2.7084 | 1.6304 | 3.2401 | 3.2272 | 0 | 0 | 366.1061
2019-09-03 06:00 | 6:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 48.1 | 9 | 45.4 | 12.6138 | 7.5928 | 2.8253 | 2.814 | 0 | 0 | 381.2459
2019-09-03 07:00 | 7:00 | 290.5 | 175.5 | 77.6 | 48.1 | 9 | 45.4 | 27.8839 | 16.7848 | 2.7076 | 2.6968 | 0 | 0 | 405.6731
2019-09-03 08:00 | 8:00 | 321.2 | 175.5 | 78.2 | 48.1 | 9 | 45.4 | 43.7829 | 26.3552 | 2.9108 | 2.8992 | 0 | 0 | 432.1481
2019-09-03 09:00 | 9:00 | 349.3 | 175.5 | 78.8 | 52.3 | 9 | 45.4 | 58.3568 | 35.128 | 3.2048 | 3.192 | 0 | 0 | 460.8816
2019-09-03 10:00 | 10:00 | 364.7 | 175.5 | 79.1 | 59.6 | 9 | 45.4 | 66.3347 | 39.9304 | 3.5377 | 3.5236 | 0 | 0 | 481.9264
2019-09-03 11:00 | 11:00 | 373.8 | 175.5 | 79.3 | 65.2 | 9 | 45.4 | 68.9434 | 41.5008 | 4.2268 | 4.21 | 0 | 0 | 493.281
2019-09-03 12:00 | 12:00 | 350.6 | 175.5 | 78.8 | 58.5 | 9 | 45.4 | 66.332 | 39.9288 | 4.9445 | 4.9248 | 0 | 0 | 483.3301
2019-09-03 13:00 | 13:00 | 367.5 | 175.5 | 79.2 | 69 | 9 | 45.4 | 58.5749 | 35.2592 | 5.0863 | 5.066 | 0 | 0 | 482.0864
2019-09-03 14:00 | 14:00 | 361.4 | 175.5 | 79 | 79.5 | 9 | 45.4 | 45.3552 | 27.3016 | 4.616 | 4.5976 | 0 | 0 | 470.2704
2019-09-03 15:00 | 15:00 | 361.3 | 175.5 | 79 | 83 | 9 | 45.4 | 28.3678 | 17.076 | 4.6369 | 4.6184 | 0 | 0 | 446.5991
2019-09-03 16:00 | 16:00 | 369.8 | 175.5 | 79.2 | 83 | 9 | 45.4 | 13.0494 | 7.8552 | 4.2373 | 4.2204 | 19.8 | 0 | 441.2623
2019-09-03 17:00 | 17:00 | 366.5 | 175.5 | 79.1 | 83 | 9 | 45.4 | 2.9249 | 1.7608 | 3.1361 | 3.1236 | 27.8 | 0 | 430.7454
2019-09-03 18:00 | 18:00 | 376.2 | 175.5 | 79.3 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4473 | 2.4376 | 40 | 0 | 437.0849
2019-09-03 19:00 | 19:00 | 366.5 | 175.5 | 79.1 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9662 | 1.9584 | 31.9 | 0 | 427.8246
2019-09-03 20:00 | 20:00 | 342.9 | 175.5 | 78.7 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8305 | 1.8232 | 8.9 | 0 | 404.1537
2019-09-03 21:00 | 21:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 77.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8811 | 1.8736 | 0 | 0 | 389.2547
2019-09-03 22:00 | 22:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0136 | 2.0056 | 0 | 0 | 377.0192
2019-09-03 23:00 | 23:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2678 | 2.2588 | 0 | 0 | 366.0266
2019-09-04 | 0:00 | 269.1 | 175.5 | 77.2 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7735 | 1.7664 | 0 | 0 | 358.5399
2019-09-04 01:00 | 1:00 | 263.7 | 175.5 | 77.1 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7988 | 1.7916 | 0 | 0 | 358.4904
2019-09-04 02:00 | 2:00 | 274.7 | 175.5 | 77.3 | 49.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9566 | 1.9488 | 0 | 0 | 360.6054
2019-09-04 03:00 | 3:00 | 290.8 | 175.5 | 77.6 | 59.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.165 | 2.1564 | 0 | 0 | 371.3214
2019-09-04 04:00 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 77.7 | 62.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3871 | 2.3776 | 0 | 0 | 375.0647
2019-09-04 05:00 | 5:00 | 281.2 | 175.5 | 77.4 | 52.7 | 9 | 45.4 | 2.8213 | 1.6984 | 2.9128 | 2.9012 | 0 | 0 | 370.3337
2019-09-04 06:00 | 6:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 47.9 | 9 | 45.4 | 13.5015 | 8.1272 | 2.8734 | 2.862 | 0 | 0 | 382.5641
2019-09-04 07:00 | 7:00 | 283.7 | 175.5 | 77.5 | 47.9 | 9 | 45.4 | 29.213 | 17.5848 | 3.0072 | 2.9952 | 0 | 0 | 408.1002
2019-09-04 08:00 | 8:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 47.9 | 9 | 45.4 | 45.7617 | 27.5464 | 3.3373 | 3.324 | 0 | 0 | 435.8694
2019-09-04 09:00 | 9:00 | 338.7 | 175.5 | 78.6 | 47.9 | 9 | 45.4 | 60.3464 | 36.3256 | 3.3762 | 3.3628 | 0 | 0 | 459.811
2019-09-04 10:00 | 10:00 | 350.4 | 175.5 | 78.8 | 48.7 | 9 | 45.4 | 68.3112 | 41.12 | 3.5566 | 3.5424 | 0 | 0 | 473.9302
2019-09-04 11:00 | 11:00 | 358.9 | 175.5 | 79 | 54.2 | 9 | 45.4 | 70.7843 | 42.6088 | 3.9035 | 3.888 | 0 | 0 | 484.2846
2019-09-04 12:00 | 12:00 | 336.5 | 175.5 | 78.5 | 52.5 | 9 | 45.4 | 68.2377 | 41.076 | 4.4184 | 4.4008 | 0 | 0 | 479.0329
2019-09-04 13:00 | 13:00 | 356.8 | 175.5 | 78.9 | 65.9 | 9 | 45.4 | 60.2305 | 36.256 | 4.2019 | 4.1852 | 0 | 0 | 479.5736
2019-09-04 14:00 | 14:00 | 358.5 | 175.5 | 79 | 79.1 | 9 | 45.4 | 46.4942 | 27.9872 | 4.1441 | 4.1276 | 0 | 0 | 470.7531
2019-09-04 15:00 | 15:00 | 362 | 175.5 | 79 | 82.6 | 9 | 45.4 | 28.8913 | 17.3912 | 3.7136 | 3.6988 | 0 | 0 | 445.1949
2019-09-04 16:00 | 16:00 | 372.3 | 175.5 | 79.2 | 82.6 | 9 | 45.4 | 13.0362 | 7.8472 | 3.3144 | 3.3012 | 23.6 | 0 | 442.799
2019-09-04 17:00 | 17:00 | 369 | 175.5 | 79.2 | 82.6 | 9 | 45.4 | 2.8321 | 1.7048 | 2.6947 | 2.684 | 31.2 | 0 | 432.8156
2019-09-04 18:00 | 18:00 | 379.7 | 175.5 | 79.4 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2895 | 2.2804 | 40 | 0 | 436.4699
2019-09-04 19:00 | 19:00 | 368.6 | 175.5 | 79.2 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.522 | 2.512 | 33.8 | 0 | 430.534
2019-09-04 20:00 | 20:00 | 344.8 | 175.5 | 78.7 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1409 | 3.1284 | 9.9 | 0 | 407.3693
2019-09-04 21:00 | 21:00 | 322.2 | 175.5 | 78.2 | 75 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9859 | 3.97 | 0 | 0 | 391.0559
2019-09-04 22:00 | 22:00 | 302.8 | 175.5 | 77.9 | 68.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8577 | 4.8384 | 0 | 0 | 385.9961
2019-09-04 23:00 | 23:00 | 289.5 | 175.5 | 77.6 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7967 | 4.7776 | 0 | 0 | 375.5743
2019-09-05 | 0:00 | 271.6 | 175.5 | 77.2 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9558 | 3.94 | 0 | 0 | 362.6958
2019-09-05 01:00 | 1:00 | 269.2 | 175.5 | 77.2 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4325 | 4.4148 | 0 | 0 | 363.6473
2019-09-05 02:00 | 2:00 | 281.9 | 175.5 | 77.4 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2345 | 4.2176 | 0 | 0 | 363.4521
2019-09-05 03:00 | 3:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.177 | 4.1604 | 0 | 0 | 372.0374
2019-09-05 04:00 | 4:00 | 302.5 | 175.5 | 77.8 | 57.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8602 | 4.8408 | 0 | 0 | 375.101
2019-09-05 05:00 | 5:00 | 288.2 | 175.5 | 77.6 | 47.7 | 9 | 45.4 | 2.5837 | 1.5552 | 6.0742 | 6.05 | 0 | 0 | 371.4631
2019-09-05 06:00 | 6:00 | 284.5 | 175.5 | 77.5 | 47.7 | 9 | 45.4 | 11.9436 | 7.1896 | 6.3485 | 6.3232 | 0 | 0 | 386.9049
2019-09-05 07:00 | 7:00 | 288.8 | 175.5 | 77.6 | 47.7 | 9 | 45.4 | 25.1898 | 15.1632 | 6.4168 | 6.3912 | 0 | 0 | 408.361
2019-09-05 08:00 | 8:00 | 320.9 | 175.5 | 78.2 | 47.7 | 9 | 45.4 | 38.706 | 23.2992 | 6.4738 | 6.448 | 0 | 0 | 430.727
2019-09-05 09:00 | 9:00 | 350.9 | 175.5 | 78.8 | 52.9 | 9 | 45.4 | 50.1501 | 30.188 | 6.9027 | 6.8752 | 0 | 0 | 455.716
2019-09-05 10:00 | 10:00 | 361.7 | 175.5 | 79 | 57.3 | 9 | 45.4 | 55.8212 | 33.6016 | 7.8802 | 7.8488 | 0 | 0 | 471.3518
2019-09-05 11:00 | 11:00 | 364.6 | 175.5 | 79.1 | 58.7 | 9 | 45.4 | 56.6608 | 34.1072 | 8.5039 | 8.47 | 0 | 0 | 475.4419
2019-09-05 12:00 | 12:00 | 341.7 | 175.5 | 78.6 | 53.9 | 9 | 45.4 | 52.2844 | 31.4728 | 8.7954 | 8.7604 | 0 | 0 | 463.713
2019-09-05 13:00 | 13:00 | 358.9 | 175.5 | 79 | 65.6 | 9 | 45.4 | 45.7245 | 27.524 | 8.5958 | 8.5616 | 0 | 0 | 464.9059
2019-09-05 14:00 | 14:00 | 362.3 | 175.5 | 79 | 78.8 | 9 | 45.4 | 34.8359 | 20.9696 | 9.4902 | 9.4524 | 0 | 0 | 462.4481
2019-09-05 15:00 | 15:00 | 365.5 | 175.5 | 79.1 | 82.3 | 9 | 45.4 | 21.4557 | 12.9152 | 8.4219 | 8.3884 | 3.7 | 0 | 446.1812
2019-09-05 16:00 | 16:00 | 375.8 | 175.5 | 79.3 | 82.3 | 9 | 45.4 | 9.6393 | 5.8024 | 6.7529 | 6.726 | 27.3 | 0 | 447.7206
2019-09-05 17:00 | 17:00 | 373.4 | 175.5 | 79.3 | 82.3 | 9 | 45.4 | 2.1395 | 1.288 | 5.9858 | 5.962 | 33.2 | 0 | 440.0753
2019-09-05 18:00 | 18:00 | 385.4 | 175.5 | 79.5 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5324 | 6.5064 | 40 | 0 | 444.7388
2019-09-05 19:00 | 19:00 | 372.5 | 175.5 | 79.2 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1682 | 7.1396 | 33.3 | 0 | 439.0078
2019-09-05 20:00 | 20:00 | 350.6 | 175.5 | 78.8 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.024 | 7.992 | 11 | 0 | 418.016
2019-09-05 21:00 | 21:00 | 329.7 | 175.5 | 78.4 | 78.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0641 | 8.032 | 0 | 0 | 402.5961
2019-09-05 22:00 | 22:00 | 312.2 | 175.5 | 78 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.63 | 7.5996 | 0 | 0 | 388.2296
2019-09-05 23:00 | 23:00 | 302.5 | 175.5 | 77.8 | 55.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0918 | 7.0636 | 0 | 0 | 377.7554
2019-09-06 | 0:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7127 | 6.686 | 0 | 0 | 368.1987
2019-09-06 01:00 | 1:00 | 278.8 | 175.5 | 77.4 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.924 | 6.8964 | 0 | 0 | 369.1204
2019-09-06 02:00 | 2:00 | 291.2 | 175.5 | 77.6 | 51.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8513 | 6.824 | 0 | 0 | 372.3753
2019-09-06 03:00 | 3:00 | 305 | 175.5 | 77.9 | 54.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8991 | 5.8756 | 0 | 0 | 374.2747
2019-09-06 04:00 | 4:00 | 309.9 | 175.5 | 78 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5417 | 6.5156 | 2.3 | 0 | 375.8573
2019-09-06 05:00 | 5:00 | 296.2 | 175.5 | 77.7 | 47.5 | 9 | 45.4 | 1.9843 | 1.1944 | 5.8806 | 5.8572 | 0 | 0 | 370.0165
2019-09-06 06:00 | 6:00 | 295.6 | 175.5 | 77.7 | 47.5 | 9 | 45.4 | 9.9834 | 6.0096 | 5.8497 | 5.8264 | 0 | 0 | 382.7691
2019-09-06 07:00 | 7:00 | 302.2 | 175.5 | 77.8 | 48 | 9 | 45.4 | 23.3452 | 14.0528 | 5.5569 | 5.5348 | 0 | 0 | 404.1897
2019-09-06 08:00 | 8:00 | 330.7 | 175.5 | 78.4 | 51.2 | 9 | 45.4 | 37.3822 | 22.5024 | 5.2859 | 5.2648 | 0 | 0 | 429.9353
2019-09-06 09:00 | 9:00 | 366.1 | 175.5 | 79.1 | 60.2 | 9 | 45.4 | 49.6959 | 29.9144 | 5.0353 | 5.0152 | 1.6 | 0 | 460.4608
2019-09-06 10:00 | 10:00 | 378.2 | 175.5 | 79.4 | 65.6 | 9 | 45.4 | 56.1149 | 33.7784 | 4.9441 | 4.9244 | 1.6 | 0 | 476.2618
2019-09-06 11:00 | 11:00 | 382.6 | 175.5 | 79.5 | 68.6 | 9 | 45.4 | 57.5742 | 34.6568 | 4.8292 | 4.81 | 1.6 | 0 | 481.4702
2019-09-06 12:00 | 12:00 | 366.8 | 175.5 | 79.1 | 67.5 | 9 | 45.4 | 52.2674 | 31.4624 | 4.4268 | 4.4092 | 0 | 0 | 469.0658
2019-09-06 13:00 | 13:00 | 396.3 | 175.5 | 79.7 | 81 | 9 | 45.4 | 44.3889 | 26.72 | 4.2248 | 4.208 | 16.5 | 0 | 486.6417
2019-09-06 14:00 | 14:00 | 401.2 | 175.5 | 79.8 | 81 | 9 | 45.4 | 31.7502 | 19.112 | 4.1437 | 4.1272 | 34 | 0 | 483.8331
2019-09-06 15:00 | 15:00 | 397.6 | 175.5 | 79.8 | 81 | 9 | 45.4 | 17.8896 | 10.7688 | 3.9955 | 3.9796 | 40 | 0 | 467.3335
2019-09-06 16:00 | 16:00 | 397.5 | 175.5 | 79.8 | 81 | 9 | 45.4 | 7.925 | 4.7704 | 3.4433 | 3.4296 | 40 | 0 | 450.2683
2019-09-06 17:00 | 17:00 | 390.8 | 175.5 | 79.6 | 81 | 9 | 45.4 | 1.8223 | 1.0968 | 2.8847 | 2.8732 | 40 | 0 | 439.177
2019-09-06 18:00 | 18:00 | 393.3 | 175.5 | 79.7 | 81 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6903 | 2.6796 | 40 | 0 | 435.9699
2019-09-06 19:00 | 19:00 | 379.1 | 175.5 | 79.4 | 81 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5337 | 2.5236 | 40 | 0 | 435.3573
2019-09-06 20:00 | 20:00 | 353.3 | 175.5 | 78.9 | 81 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3534 | 2.344 | 20.5 | 0 | 414.9974
2019-09-06 21:00 | 21:00 | 333.7 | 175.5 | 78.5 | 80.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.757 | 2.746 | 1.6 | 0 | 395.803
2019-09-06 22:00 | 22:00 | 318.5 | 175.5 | 78.2 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.808 | 2.7968 | 0 | 0 | 381.9048
2019-09-06 23:00 | 23:00 | 304.7 | 175.5 | 77.9 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1943 | 3.1816 | 0 | 0 | 367.4759
2019-09-07 | 0:00 | 287.7 | 175.5 | 77.6 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.371 | 2.3616 | 0 | 0 | 360.5326
2019-09-07 01:00 | 1:00 | 286.7 | 175.5 | 77.5 | 48.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5618 | 2.5516 | 0 | 0 | 361.3134
2019-09-07 02:00 | 2:00 | 294.4 | 175.5 | 77.7 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1939 | 2.1852 | 0 | 0 | 363.9791
2019-09-07 03:00 | 3:00 | 309.9 | 175.5 | 78 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.863 | 1.8556 | 4 | 0 | 371.1186
2019-09-07 04:00 | 4:00 | 314.7 | 175.5 | 78.1 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8188 | 1.8116 | 6.3 | 0 | 375.9304
2019-09-07 05:00 | 5:00 | 301.4 | 175.5 | 77.8 | 55.2 | 9 | 45.4 | 1.4273 | 0.8592 | 2.0064 | 1.9984 | 0 | 0 | 369.1913
2019-09-07 06:00 | 6:00 | 305.5 | 175.5 | 77.9 | 54 | 9 | 45.4 | 6.7304 | 4.0512 | 1.8582 | 1.8508 | 0 | 0 | 376.2906
2019-09-07 07:00 | 7:00 | 318.3 | 175.5 | 78.2 | 55.5 | 9 | 45.4 | 15.3316 | 9.2288 | 1.7879 | 1.7808 | 0 | 0 | 391.7291
2019-09-07 08:00 | 8:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 64.2 | 9 | 45.4 | 25.5729 | 15.3936 | 1.7972 | 1.79 | 1.6 | 0 | 418.8537
2019-09-07 09:00 | 9:00 | 367.4 | 175.5 | 79.1 | 74.2 | 9 | 45.4 | 35.6332 | 21.4496 | 1.7397 | 1.7328 | 6.2 | 0 | 449.9553
2019-09-07 10:00 | 10:00 | 373 | 175.5 | 79.3 | 71.8 | 9 | 45.4 | 43.2271 | 26.0208 | 1.9257 | 1.918 | 6.2 | 0 | 460.2916
2019-09-07 11:00 | 11:00 | 381.1 | 175.5 | 79.4 | 76.6 | 9 | 45.4 | 45.9162 | 27.6392 | 2.3911 | 2.3816 | 6.3 | 0 | 470.5281
2019-09-07 12:00 | 12:00 | 364.3 | 175.5 | 79.1 | 66.6 | 9 | 45.4 | 44.1644 | 26.5848 | 2.9048 | 2.8932 | 1 | 0 | 453.1472
2019-09-07 13:00 | 13:00 | 371.5 | 175.5 | 79.2 | 74.3 | 9 | 45.4 | 38.2504 | 23.0248 | 3.0156 | 3.0036 | 6.2 | 0 | 456.8944
2019-09-07 14:00 | 14:00 | 370.3 | 175.5 | 79.2 | 82.5 | 9 | 45.4 | 27.7418 | 16.6992 | 2.8502 | 2.8388 | 7.5 | 0 | 449.23
2019-09-07 15:00 | 15:00 | 362.7 | 175.5 | 79.1 | 82.5 | 9 | 45.4 | 16.1703 | 9.7336 | 2.912 | 2.9004 | 11.5 | 0 | 434.7163
2019-09-07 16:00 | 16:00 | 365 | 175.5 | 79.1 | 82.5 | 9 | 45.4 | 7.3095 | 4.4 | 2.5317 | 2.5216 | 23.1 | 0 | 431.3628
2019-09-07 17:00 | 17:00 | 367.2 | 175.5 | 79.1 | 82.5 | 9 | 45.4 | 1.7213 | 1.036 | 2.1739 | 2.1652 | 31.2 | 0 | 429.7964
2019-09-07 18:00 | 18:00 | 382.2 | 175.5 | 79.4 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0482 | 2.04 | 40 | 0 | 435.8882
2019-09-07 19:00 | 19:00 | 370.7 | 175.5 | 79.2 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0213 | 2.0132 | 36.5 | 0 | 432.1345
2019-09-07 20:00 | 20:00 | 350.3 | 175.5 | 78.8 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2393 | 2.2304 | 16.3 | 0 | 411.9697
2019-09-07 21:00 | 21:00 | 326.3 | 175.5 | 78.3 | 72.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7947 | 2.7836 | 2.2 | 0 | 388.4783
2019-09-07 22:00 | 22:00 | 310.5 | 175.5 | 78 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.408 | 3.3944 | 0.1 | 0 | 373.3024
2019-09-07 23:00 | 23:00 | 299.2 | 175.5 | 77.8 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4477 | 3.434 | 0 | 0 | 367.4817
2019-09-08 | 0:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2718 | 3.2588 | 0 | 0 | 361.7306
2019-09-08 01:00 | 1:00 | 281.8 | 175.5 | 77.4 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3991 | 3.3856 | 0 | 0 | 361.9847
2019-09-08 02:00 | 2:00 | 286.1 | 175.5 | 77.5 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.373 | 3.3596 | 0 | 0 | 365.9326
2019-09-08 03:00 | 3:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 61.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.616 | 3.6016 | 0 | 0 | 376.7176
2019-09-08 04:00 | 4:00 | 307.5 | 175.5 | 78 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.116 | 4.0996 | 0 | 0 | 385.0156
2019-09-08 05:00 | 5:00 | 287.4 | 175.5 | 77.5 | 58.9 | 9 | 45.4 | 2.2048 | 1.3272 | 4.4782 | 4.4604 | 0 | 0 | 378.7706
2019-09-08 06:00 | 6:00 | 289.4 | 175.5 | 77.6 | 47.9 | 9 | 45.4 | 11.1808 | 6.7304 | 4.5104 | 4.4924 | 0 | 0 | 382.314
2019-09-08 07:00 | 7:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 47.9 | 9 | 45.4 | 25.1544 | 15.1416 | 5.2682 | 5.2472 | -7.1 | 0 | 399.2114
2019-09-08 08:00 | 8:00 | 309.2 | 175.5 | 78 | 47.9 | 9 | 45.4 | 39.9299 | 24.036 | 5.8368 | 5.8136 | -6.8 | 0 | 424.6163
2019-09-08 09:00 | 9:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 47.9 | 9 | 45.4 | 52.8789 | 31.8304 | 5.777 | 5.754 | -1.8 | 0 | 450.5403
2019-09-08 10:00 | 10:00 | 339 | 175.5 | 78.6 | 47.9 | 9 | 45.4 | 59.5568 | 35.8504 | 6.4256 | 6.4 | 0 | 0 | 464.6328
2019-09-08 11:00 | 11:00 | 350 | 175.5 | 78.8 | 48.4 | 9 | 45.4 | 61.1533 | 36.8112 | 6.9766 | 6.9488 | 0 | 0 | 468.9899
2019-09-08 12:00 | 12:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 53.7 | 9 | 45.4 | 57.3987 | 34.5512 | 7.1846 | 7.156 | 0 | 0 | 468.5905
2019-09-08 13:00 | 13:00 | 353.5 | 175.5 | 78.9 | 64.7 | 9 | 45.4 | 48.7346 | 29.336 | 6.2413 | 6.2164 | 0 | 0 | 464.0283
2019-09-08 14:00 | 14:00 | 351.9 | 175.5 | 78.8 | 75.2 | 9 | 45.4 | 36.2222 | 21.804 | 6.1971 | 6.1724 | 0 | 0 | 454.2957
2019-09-08 15:00 | 15:00 | 350.7 | 175.5 | 78.8 | 79.1 | 9 | 45.4 | 21.8434 | 13.1488 | 5.4449 | 5.4232 | 0 | 0 | 433.6603
2019-09-08 16:00 | 16:00 | 354.5 | 175.5 | 78.9 | 82.6 | 9 | 45.4 | 9.6741 | 5.8232 | 5.2951 | 5.274 | 0 | 0 | 417.4664
2019-09-08 17:00 | 17:00 | 358.7 | 175.5 | 79 | 82.6 | 9 | 45.4 | 2.004 | 1.2064 | 5.318 | 5.2968 | 6.1 | 0 | 411.4252
2019-09-08 18:00 | 18:00 | 376.8 | 175.5 | 79.3 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6308 | 6.6044 | 24.6 | 0 | 429.6352
2019-09-08 19:00 | 19:00 | 368.9 | 175.5 | 79.2 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5974 | 8.5632 | 14.8 | 0 | 423.6606
2019-09-08 20:00 | 20:00 | 350.4 | 175.5 | 78.8 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.195 | 9.1584 | 0 | 0 | 409.6534
2019-09-08 21:00 | 21:00 | 326 | 175.5 | 78.3 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5472 | 9.5092 | 0 | 0 | 402.1564
2019-09-08 22:00 | 22:00 | 303.9 | 175.5 | 77.9 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4099 | 8.3764 | 0 | 0 | 389.4863
2019-09-08 23:00 | 23:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.434 | 8.4004 | 0 | 0 | 375.4344
2019-09-09 | 0:00 | 273.4 | 175.5 | 77.3 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3621 | 9.3248 | -5.1 | 0 | 368.2869
2019-09-09 01:00 | 1:00 | 267.3 | 175.5 | 77.1 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1496 | 9.1132 | -10.8 | 0 | 361.9628
2019-09-09 02:00 | 2:00 | 275.3 | 175.5 | 77.3 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5681 | 9.53 | -3.4 | 0 | 370.3981
2019-09-09 03:00 | 3:00 | 293.7 | 175.5 | 77.7 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7223 | 8.6876 | 0 | 0 | 373.0099
2019-09-09 04:00 | 4:00 | 300.4 | 175.5 | 77.8 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8244 | 7.7932 | 0 | 0 | 371.3176
2019-09-09 05:00 | 5:00 | 293.1 | 175.5 | 77.7 | 48 | 9 | 45.4 | 2.0256 | 1.2192 | 8.9962 | 8.9604 | 0 | 0 | 376.8014
2019-09-09 06:00 | 6:00 | 305.2 | 175.5 | 77.9 | 48.5 | 9 | 45.4 | 10.1563 | 6.1136 | 9.2183 | 9.1816 | 0 | 0 | 390.9698
2019-09-09 07:00 | 7:00 | 330.3 | 175.5 | 78.4 | 51.7 | 9 | 45.4 | 23.1435 | 13.9312 | 8.6778 | 8.6432 | 0 | 0 | 414.3957
2019-09-09 08:00 | 8:00 | 368 | 175.5 | 79.2 | 55.2 | 9 | 45.4 | 36.5984 | 22.0304 | 8.0521 | 8.02 | 5.3 | 0 | 444.3009
2019-09-09 09:00 | 9:00 | 395.8 | 175.5 | 79.7 | 65.2 | 9 | 45.4 | 48.1794 | 29.0016 | 6.2846 | 6.2596 | 12.7 | 0 | 477.2252
2019-09-09 10:00 | 10:00 | 422.7 | 175.5 | 80.3 | 75.2 | 9 | 45.4 | 53.3453 | 32.1112 | 6.5842 | 6.558 | 23.6 | 0 | 507.5987
2019-09-09 11:00 | 11:00 | 429.2 | 175.5 | 80.4 | 81.7 | 9 | 45.4 | 53.2917 | 32.0792 | 6.473 | 6.4472 | 23.6 | 0 | 513.8911
2019-09-09 12:00 | 12:00 | 401.9 | 175.5 | 79.8 | 71.9 | 9 | 45.4 | 48.2152 | 29.0232 | 6.3103 | 6.2852 | 12 | 0 | 483.4339
2019-09-09 13:00 | 13:00 | 417.1 | 175.5 | 80.1 | 81.9 | 9 | 45.4 | 40.1865 | 24.1904 | 6.2891 | 6.264 | 24.9 | 0 | 493.73
2019-09-09 14:00 | 14:00 | 417.3 | 175.5 | 80.1 | 81.9 | 9 | 45.4 | 29.7206 | 17.8904 | 5.9003 | 5.8768 | 36 | 0 | 487.2881
2019-09-09 15:00 | 15:00 | 421.6 | 175.5 | 80.2 | 81.9 | 9 | 45.4 | 17.7118 | 10.6616 | 5.5284 | 5.5064 | 46.1 | 0 | 477.5082
2019-09-09 16:00 | 16:00 | 429 | 175.5 | 80.4 | 81.9 | 9 | 45.4 | 7.8609 | 4.732 | 5.1449 | 5.1244 | 60 | 0 | 475.0622
2019-09-09 17:00 | 17:00 | 422.6 | 175.5 | 80.3 | 81.9 | 9 | 45.4 | 1.725 | 1.0384 | 5.3108 | 5.2896 | 60 | 0 | 465.4638
2019-09-09 18:00 | 18:00 | 429.6 | 175.5 | 80.4 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2027 | 5.182 | 60 | 0 | 462.5847
2019-09-09 19:00 | 19:00 | 411.5 | 175.5 | 80 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5453 | 5.5232 | 53.9 | 0 | 456.7685
2019-09-09 20:00 | 20:00 | 383 | 175.5 | 79.5 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5782 | 4.56 | 33.3 | 0 | 433.7382
2019-09-09 21:00 | 21:00 | 356.1 | 175.5 | 78.9 | 71.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6839 | 4.6652 | 16.9 | 0 | 406.9491
2019-09-09 22:00 | 22:00 | 328.9 | 175.5 | 78.4 | 55.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7433 | 4.7244 | 6.9 | 0 | 379.8677
2019-09-09 23:00 | 23:00 | 312 | 175.5 | 78 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.269 | 4.252 | 0 | 0 | 370.621
2019-09-10 | 0:00 | 289.2 | 175.5 | 77.6 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1236 | 3.1112 | 0 | 0 | 361.2348
2019-09-10 01:00 | 1:00 | 283.4 | 175.5 | 77.5 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0578 | 3.0456 | 0 | 0 | 361.0034
2019-09-10 02:00 | 2:00 | 289.3 | 175.5 | 77.6 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7261 | 2.7152 | 0 | 0 | 363.0413
2019-09-10 03:00 | 3:00 | 307 | 175.5 | 77.9 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7658 | 2.7548 | 0 | 0 | 365.9206
2019-09-10 04:00 | 4:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7996 | 2.7884 | 0 | 0 | 368.388
2019-09-10 05:00 | 5:00 | 298.9 | 175.5 | 77.8 | 48 | 9 | 45.4 | 2.2353 | 1.3456 | 2.9967 | 2.9848 | 0 | 0 | 365.2624
2019-09-10 06:00 | 6:00 | 304 | 175.5 | 77.9 | 48 | 9 | 45.4 | 11.5373 | 6.9448 | 3.0425 | 3.0304 | 0 | 0 | 380.355
2019-09-10 07:00 | 7:00 | 322.1 | 175.5 | 78.2 | 51.1 | 9 | 45.4 | 26.3157 | 15.8408 | 2.9654 | 2.9536 | 0 | 0 | 407.2755
2019-09-10 08:00 | 8:00 | 358.1 | 175.5 | 79 | 60.4 | 9 | 45.4 | 41.5236 | 24.9952 | 3.4449 | 3.4312 | 0 | 0 | 442.6949
2019-09-10 09:00 | 9:00 | 384.7 | 175.5 | 79.5 | 71.1 | 9 | 45.4 | 55.1967 | 33.2256 | 3.4317 | 3.418 | 0 | 0 | 475.772
2019-09-10 10:00 | 10:00 | 395.9 | 175.5 | 79.7 | 73.8 | 9 | 45.4 | 62.716 | 37.752 | 4.1718 | 4.1552 | 0 | 0 | 492.195
2019-09-10 11:00 | 11:00 | 397.3 | 175.5 | 79.7 | 72.2 | 9 | 45.4 | 65.5572 | 39.4624 | 4.3714 | 4.354 | 0 | 0 | 495.545
2019-09-10 12:00 | 12:00 | 368 | 175.5 | 79.2 | 58.4 | 9 | 45.4 | 62.9191 | 37.8744 | 4.657 | 4.6384 | 0 | 0 | 477.5889
2019-09-10 13:00 | 13:00 | 384.1 | 175.5 | 79.5 | 70.9 | 9 | 45.4 | 55.377 | 33.3344 | 4.8377 | 4.8184 | 0 | 0 | 478.6675
2019-09-10 14:00 | 14:00 | 385.9 | 175.5 | 79.5 | 81.9 | 9 | 45.4 | 42.2229 | 25.416 | 4.8035 | 4.7844 | 0 | 0 | 468.5268
2019-09-10 15:00 | 15:00 | 385.3 | 175.5 | 79.5 | 81.9 | 9 | 45.4 | 25.5276 | 15.3664 | 4.3642 | 4.3468 | 10.3 | 0 | 451.205
2019-09-10 16:00 | 16:00 | 397.3 | 175.5 | 79.7 | 81.9 | 9 | 45.4 | 11.1834 | 6.732 | 3.7738 | 3.7588 | 37 | 0 | 453.948
2019-09-10 17:00 | 17:00 | 391.1 | 175.5 | 79.6 | 81.9 | 9 | 45.4 | 2.1931 | 1.32 | 2.9783 | 2.9664 | 40 | 0 | 440.8578
2019-09-10 18:00 | 18:00 | 399.2 | 175.5 | 79.8 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5184 | 2.5084 | 44.8 | 0 | 441.4268
2019-09-10 19:00 | 19:00 | 383.2 | 175.5 | 79.5 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.304 | 2.2948 | 35.8 | 0 | 431.6988
2019-09-10 20:00 | 20:00 | 357 | 175.5 | 78.9 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5702 | 2.56 | 9.9 | 0 | 405.7302
2019-09-10 21:00 | 21:00 | 332.6 | 175.5 | 78.5 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5482 | 2.538 | 0 | 0 | 389.5862
2019-09-10 22:00 | 22:00 | 312.2 | 175.5 | 78 | 62.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0582 | 2.05 | 0 | 0 | 374.2082
2019-09-10 23:00 | 23:00 | 295.8 | 175.5 | 77.7 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7128 | 1.706 | 0 | 0 | 358.5188
2019-09-11 | 0:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.3293 | 1.324 | 0 | 0 | 357.6533
2019-09-11 01:00 | 1:00 | 274.6 | 175.5 | 77.3 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.2502 | 1.2452 | 0 | 0 | 357.3954
2019-09-11 02:00 | 2:00 | 284.8 | 175.5 | 77.5 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.4586 | 1.4528 | 0 | 0 | 360.6114
2019-09-11 03:00 | 3:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.6225 | 1.616 | 0 | 0 | 362.2385
2019-09-11 04:00 | 4:00 | 305.4 | 175.5 | 77.9 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9486 | 1.9408 | 0 | 0 | 364.9894
2019-09-11 05:00 | 5:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 48.2 | 9 | 45.4 | 1.9392 | 1.1672 | 2.306 | 2.2968 | 0 | 0 | 363.4092
2019-09-11 06:00 | 6:00 | 295.5 | 175.5 | 77.7 | 48.2 | 9 | 45.4 | 9.9251 | 5.9744 | 2.2542 | 2.2452 | 0 | 0 | 376.1989
2019-09-11 07:00 | 7:00 | 317.4 | 175.5 | 78.1 | 51.3 | 9 | 45.4 | 22.1757 | 13.3488 | 2.4506 | 2.4408 | 0 | 0 | 399.7159
2019-09-11 08:00 | 8:00 | 349.6 | 175.5 | 78.8 | 59.9 | 9 | 45.4 | 36.2489 | 21.82 | 2.659 | 2.6484 | 0 | 0 | 431.9763
2019-09-11 09:00 | 9:00 | 378.9 | 175.5 | 79.4 | 70.9 | 9 | 45.4 | 47.317 | 28.4824 | 3.0236 | 3.0116 | 0 | 0 | 462.0346
2019-09-11 10:00 | 10:00 | 384.4 | 175.5 | 79.5 | 72.1 | 9 | 45.4 | 51.5243 | 31.0152 | 2.9967 | 2.9848 | 0 | 0 | 470.021
2019-09-11 11:00 | 11:00 | 390 | 175.5 | 79.6 | 80.2 | 9 | 45.4 | 49.0617 | 29.5328 | 2.8646 | 2.8532 | 0 | 0 | 474.0123
2019-09-11 12:00 | 12:00 | 368.9 | 175.5 | 79.2 | 71.3 | 9 | 45.4 | 41.703 | 25.1032 | 3.1738 | 3.1612 | 0 | 0 | 453.5412
2019-09-11 13:00 | 13:00 | 384.8 | 175.5 | 79.5 | 82.3 | 9 | 45.4 | 32.5835 | 19.6136 | 3.4606 | 3.4468 | 3.3 | 0 | 454.1045
2019-09-11 14:00 | 14:00 | 381.3 | 175.5 | 79.4 | 82.3 | 9 | 45.4 | 22.7976 | 13.7232 | 3.1477 | 3.1352 | 10 | 0 | 444.4037
2019-09-11 15:00 | 15:00 | 378.5 | 175.5 | 79.4 | 82.3 | 9 | 45.4 | 12.3358 | 7.4256 | 3.0333 | 3.0212 | 17.7 | 0 | 435.1159
2019-09-11 16:00 | 16:00 | 382.7 | 175.5 | 79.5 | 82.3 | 9 | 45.4 | 5.5063 | 3.3144 | 2.9172 | 2.9056 | 28.8 | 0 | 435.1435
2019-09-11 17:00 | 17:00 | 379 | 175.5 | 79.4 | 82.3 | 9 | 45.4 | 1.3677 | 0.8232 | 2.5425 | 2.5324 | 29.7 | 0 | 428.5658
2019-09-11 18:00 | 18:00 | 377.8 | 175.5 | 79.4 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9751 | 2.9632 | 29.4 | 0 | 426.9383
2019-09-11 19:00 | 19:00 | 360.9 | 175.5 | 79 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3714 | 3.358 | 12.5 | 0 | 410.4294
2019-09-11 20:00 | 20:00 | 339.6 | 175.5 | 78.6 | 79.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4758 | 3.462 | 0 | 0 | 394.6378
2019-09-11 21:00 | 21:00 | 317.2 | 175.5 | 78.1 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6686 | 3.654 | 0 | 0 | 380.8226
2019-09-11 22:00 | 22:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 48.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0104 | 3.9944 | 0 | 0 | 364.6048
2019-09-11 23:00 | 23:00 | 287.7 | 175.5 | 77.6 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0393 | 3.0272 | 0 | 0 | 361.2665
2019-09-12 | 0:00 | 271.3 | 175.5 | 77.2 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5995 | 4.5812 | -2 | 0 | 361.4807
2019-09-12 01:00 | 1:00 | 264.9 | 175.5 | 77.1 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9541 | 4.9344 | -8.7 | 0 | 355.3885
2019-09-12 02:00 | 2:00 | 282.3 | 175.5 | 77.4 | 51 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3405 | 5.3192 | 0 | 0 | 368.9597
2019-09-12 03:00 | 3:00 | 298.1 | 175.5 | 77.8 | 61 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6991 | 4.6804 | 0 | 0 | 378.0795
2019-09-12 04:00 | 4:00 | 302.2 | 175.5 | 77.8 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7316 | 4.7128 | 0 | 0 | 382.2444
2019-09-12 05:00 | 5:00 | 292.8 | 175.5 | 77.7 | 55.1 | 9 | 45.4 | 1.9854 | 1.1952 | 5.4445 | 5.4228 | 0 | 0 | 376.7479
2019-09-12 06:00 | 6:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 47.8 | 9 | 45.4 | 10.596 | 6.3784 | 5.4152 | 5.3936 | 0 | 0 | 383.1832
2019-09-12 07:00 | 7:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 47.2 | 9 | 45.4 | 24.9072 | 14.9928 | 5.5232 | 5.5012 | -3.7 | 0 | 402.0244
2019-09-12 08:00 | 8:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 47.2 | 9 | 45.4 | 40.2573 | 24.2328 | 6.428 | 6.4024 | 0 | 0 | 432.7205
2019-09-12 09:00 | 9:00 | 349.8 | 175.5 | 78.8 | 54.9 | 9 | 45.4 | 54.3461 | 32.7136 | 7.1738 | 7.1452 | 0 | 0 | 464.9787
2019-09-12 10:00 | 10:00 | 360.7 | 175.5 | 79 | 56.4 | 9 | 45.4 | 62.6204 | 37.6944 | 8.0436 | 8.0116 | 0 | 0 | 481.67
2019-09-12 11:00 | 11:00 | 362.8 | 175.5 | 79.1 | 56.4 | 9 | 45.4 | 65.9189 | 39.68 | 7.2364 | 7.2076 | 0 | 0 | 485.4429
2019-09-12 12:00 | 12:00 | 335.3 | 175.5 | 78.5 | 47.7 | 9 | 45.4 | 63.7007 | 38.3448 | 6.7477 | 6.7208 | -5.7 | 0 | 465.914
2019-09-12 13:00 | 13:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 48.5 | 9 | 45.4 | 55.8717 | 33.632 | 6.187 | 6.1624 | 0 | 0 | 458.8531
2019-09-12 14:00 | 14:00 | 339.6 | 175.5 | 78.6 | 64.7 | 9 | 45.4 | 42.7488 | 25.7328 | 5.6561 | 5.6336 | 0 | 0 | 452.9713
2019-09-12 15:00 | 15:00 | 339.8 | 175.5 | 78.6 | 77.9 | 9 | 45.4 | 25.7826 | 15.52 | 5.7521 | 5.7292 | 0 | 0 | 439.1839
2019-09-12 16:00 | 16:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 81.4 | 9 | 45.4 | 10.9441 | 6.588 | 4.7369 | 4.718 | 0 | 0 | 417.187
2019-09-12 17:00 | 17:00 | 359.1 | 175.5 | 79 | 81.4 | 9 | 45.4 | 2.0796 | 1.252 | 4.2887 | 4.2716 | 8.6 | 0 | 410.7919
2019-09-12 18:00 | 18:00 | 373.4 | 175.5 | 79.3 | 81.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6959 | 3.6812 | 25.3 | 0 | 423.2771
2019-09-12 19:00 | 19:00 | 359.5 | 175.5 | 79 | 81.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1767 | 3.164 | 12.2 | 0 | 408.8407
2019-09-12 20:00 | 20:00 | 337.4 | 175.5 | 78.5 | 80.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9843 | 2.9724 | 0 | 0 | 394.7567
2019-09-12 21:00 | 21:00 | 318.8 | 175.5 | 78.2 | 73.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9951 | 2.9832 | 0 | 0 | 387.7783
2019-09-12 22:00 | 22:00 | 302 | 175.5 | 77.8 | 66.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7827 | 2.7716 | 0 | 0 | 380.0543
2019-09-12 23:00 | 23:00 | 290.9 | 175.5 | 77.6 | 56.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7236 | 2.7128 | 0 | 0 | 369.7364
2019-09-13 | 0:00 | 272.7 | 175.5 | 77.3 | 43.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4072 | 2.3976 | 0 | 0 | 355.7048
2019-09-13 01:00 | 1:00 | 269.1 | 175.5 | 77.2 | 43.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5498 | 2.5396 | 0 | 0 | 355.8894
2019-09-13 02:00 | 2:00 | 277.9 | 175.5 | 77.4 | 53.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2642 | 2.2552 | 0 | 0 | 365.3194
2019-09-13 03:00 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 77.7 | 63.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1682 | 2.1596 | 0 | 0 | 375.4278
2019-09-13 04:00 | 4:00 | 303.3 | 175.5 | 77.9 | 71.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1883 | 2.1796 | 0 | 0 | 383.4679
2019-09-13 05:00 | 5:00 | 290.4 | 175.5 | 77.6 | 61.3 | 9 | 45.4 | 2.2857 | 1.376 | 2.3498 | 2.3404 | 0 | 0 | 377.1519
2019-09-13 06:00 | 6:00 | 283.2 | 175.5 | 77.5 | 46.3 | 9 | 45.4 | 12.2905 | 7.3984 | 2.1221 | 2.1136 | 0 | 0 | 377.6246
2019-09-13 07:00 | 7:00 | 279.6 | 175.5 | 77.4 | 43.7 | 9 | 45.4 | 27.8187 | 16.7456 | 1.5699 | 1.5636 | -15.2 | 0 | 383.4978
2019-09-13 08:00 | 8:00 | 306.9 | 175.5 | 77.9 | 43.7 | 9 | 45.4 | 44.7291 | 26.9248 | 1.451 | 1.4452 | -5.2 | 0 | 420.8501
2019-09-13 09:00 | 9:00 | 330.5 | 175.5 | 78.4 | 43.7 | 9 | 45.4 | 59.7124 | 35.944 | 1.4369 | 1.4312 | 0 | 0 | 450.5245
2019-09-13 10:00 | 10:00 | 342.8 | 175.5 | 78.7 | 43.7 | 9 | 45.4 | 67.6411 | 40.7168 | 1.8546 | 1.8472 | 0 | 0 | 464.3597
2019-09-13 11:00 | 11:00 | 349.7 | 175.5 | 78.8 | 46.6 | 9 | 45.4 | 70.209 | 42.2624 | 2.6401 | 2.6296 | 0 | 0 | 473.0411
2019-09-13 12:00 | 12:00 | 321.4 | 175.5 | 78.2 | 44.2 | 9 | 45.4 | 67.3593 | 40.5472 | 2.5959 | 2.5856 | -15.3 | 0 | 450.088
2019-09-13 13:00 | 13:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 56.2 | 9 | 45.4 | 58.8258 | 35.4104 | 2.6245 | 2.614 | 0 | 0 | 464.1747
2019-09-13 14:00 | 14:00 | 343.3 | 175.5 | 78.7 | 66.7 | 9 | 45.4 | 44.4994 | 26.7864 | 2.5313 | 2.5212 | 0 | 0 | 451.6383
2019-09-13 15:00 | 15:00 | 344.3 | 175.5 | 78.7 | 79.1 | 9 | 45.4 | 26.4953 | 15.9488 | 2.3341 | 2.3248 | 0 | 0 | 434.803
2019-09-13 16:00 | 16:00 | 359.9 | 175.5 | 79 | 82.6 | 9 | 45.4 | 11.1039 | 6.684 | 2.3803 | 2.3708 | 1.1 | 0 | 415.139
2019-09-13 17:00 | 17:00 | 363 | 175.5 | 79.1 | 82.6 | 9 | 45.4 | 2.0826 | 1.2536 | 2.2879 | 2.2788 | 13.2 | 0 | 412.7029
2019-09-13 18:00 | 18:00 | 373 | 175.5 | 79.3 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8899 | 2.8784 | 24.5 | 0 | 422.0683
2019-09-13 19:00 | 19:00 | 354.6 | 175.5 | 78.9 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0269 | 3.0148 | 6.4 | 0 | 403.8417
2019-09-13 20:00 | 20:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 80 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7726 | 3.7576 | 0 | 0 | 395.9302
2019-09-13 21:00 | 21:00 | 316.5 | 175.5 | 78.1 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7541 | 4.7352 | 0 | 0 | 392.3893
2019-09-13 22:00 | 22:00 | 300.2 | 175.5 | 77.8 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2569 | 5.236 | 0 | 0 | 383.3929
2019-09-13 23:00 | 23:00 | 287.4 | 175.5 | 77.5 | 55.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8381 | 4.8188 | 0 | 0 | 372.2569
2019-09-14 | 0:00 | 272.4 | 175.5 | 77.2 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0799 | 4.0636 | 0 | 0 | 359.1435
2019-09-14 01:00 | 1:00 | 267.3 | 175.5 | 77.1 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2128 | 5.192 | -3.3 | 0 | 358.0048
2019-09-14 02:00 | 2:00 | 275.8 | 175.5 | 77.3 | 48.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9481 | 5.9244 | -0.3 | 0 | 367.2725
2019-09-14 03:00 | 3:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1798 | 6.1552 | 0 | 0 | 378.335
2019-09-14 04:00 | 4:00 | 296.9 | 175.5 | 77.7 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8027 | 6.7756 | 0 | 0 | 384.3783
2019-09-14 05:00 | 5:00 | 279.7 | 175.5 | 77.4 | 53.2 | 9 | 45.4 | 1.7887 | 1.0768 | 6.9561 | 6.9284 | -4 | 0 | 373.25
2019-09-14 06:00 | 6:00 | 283.6 | 175.5 | 77.5 | 43.9 | 9 | 45.4 | 9.3283 | 5.6152 | 7.2669 | 7.238 | 0 | 0 | 380.7484
2019-09-14 07:00 | 7:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 43.9 | 9 | 45.4 | 20.7592 | 12.496 | 8.0705 | 8.0384 | -6.7 | 0 | 394.0641
2019-09-14 08:00 | 8:00 | 309.4 | 175.5 | 78 | 43.9 | 9 | 45.4 | 32.6062 | 19.6272 | 8.8404 | 8.8052 | 0 | 0 | 421.679
2019-09-14 09:00 | 9:00 | 329.7 | 175.5 | 78.4 | 50.9 | 9 | 45.4 | 41.8715 | 25.2048 | 9.3151 | 9.278 | 0 | 0 | 444.8694
2019-09-14 10:00 | 10:00 | 334.7 | 175.5 | 78.5 | 51.3 | 9 | 45.4 | 46.1513 | 27.7808 | 9.5637 | 9.5256 | 0 | 0 | 452.7214
2019-09-14 11:00 | 11:00 | 329 | 175.5 | 78.4 | 45 | 9 | 45.4 | 46.5036 | 27.9928 | 9.8794 | 9.84 | 0 | 0 | 447.5158
2019-09-14 12:00 | 12:00 | 322.8 | 175.5 | 78.3 | 49.3 | 9 | 45.4 | 43.1902 | 25.9984 | 9.4352 | 9.3976 | -1.8 | 0 | 443.7214
2019-09-14 13:00 | 13:00 | 331 | 175.5 | 78.4 | 59.8 | 9 | 45.4 | 35.9299 | 21.628 | 8.6388 | 8.6044 | 0 | 0 | 442.9011
2019-09-14 14:00 | 14:00 | 331.3 | 175.5 | 78.4 | 69.8 | 9 | 45.4 | 27.1398 | 16.3368 | 7.2236 | 7.1948 | 0 | 0 | 435.995
2019-09-14 15:00 | 15:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 76.3 | 9 | 45.4 | 16.1434 | 9.7176 | 6.4766 | 6.4508 | 0 | 0 | 423.3884
2019-09-14 16:00 | 16:00 | 334 | 175.5 | 78.5 | 79.5 | 9 | 45.4 | 7.2469 | 4.3624 | 5.9979 | 5.974 | 0 | 0 | 411.4812
2019-09-14 17:00 | 17:00 | 344.4 | 175.5 | 78.7 | 82.1 | 9 | 45.4 | 1.5773 | 0.9496 | 6.5095 | 6.4836 | 0 | 0 | 406.22
2019-09-14 18:00 | 18:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4762 | 6.4504 | 4.2 | 0 | 408.9266
2019-09-14 19:00 | 19:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2634 | 5.2424 | 0 | 0 | 402.1058
2019-09-14 20:00 | 20:00 | 332.5 | 175.5 | 78.4 | 79.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.41 | 4.3924 | 0 | 0 | 396.9024
2019-09-14 21:00 | 21:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.524 | 4.506 | 0 | 0 | 392.33
2019-09-14 22:00 | 22:00 | 299.1 | 175.5 | 77.8 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2144 | 4.1976 | 0 | 0 | 384.012
2019-09-14 23:00 | 23:00 | 290.7 | 175.5 | 77.6 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6545 | 5.632 | 0 | 0 | 376.9865
2019-09-15 | 0:00 | 275.2 | 175.5 | 77.3 | 46.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1501 | 3.1376 | 0 | 0 | 360.1877
2019-09-15 01:00 | 1:00 | 270.3 | 175.5 | 77.2 | 43 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0128 | 3.0008 | 0 | 0 | 356.1136
2019-09-15 02:00 | 2:00 | 281.1 | 175.5 | 77.4 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6425 | 2.632 | 0 | 0 | 370.7745
2019-09-15 03:00 | 3:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8694 | 1.862 | 0 | 0 | 379.5314
2019-09-15 04:00 | 4:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.6482 | 1.6416 | 0 | 0 | 383.6898
2019-09-15 05:00 | 5:00 | 286.7 | 175.5 | 77.5 | 62.5 | 9 | 45.4 | 1.1935 | 0.7184 | 1.8032 | 1.796 | 0 | 0 | 375.4111
2019-09-15 06:00 | 6:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 51.1 | 9 | 45.4 | 6.431 | 3.8712 | 1.8919 | 1.8844 | 0 | 0 | 372.5785
2019-09-15 07:00 | 7:00 | 284.3 | 175.5 | 77.5 | 42.6 | 9 | 45.4 | 15.8511 | 9.5416 | 1.7903 | 1.7832 | 0 | 0 | 378.9662
2019-09-15 08:00 | 8:00 | 295.8 | 175.5 | 77.7 | 42.6 | 9 | 45.4 | 26.7329 | 16.092 | 1.5277 | 1.5216 | 0 | 0 | 396.0742
2019-09-15 09:00 | 9:00 | 309.2 | 175.5 | 78 | 42.9 | 9 | 45.4 | 38.2624 | 23.032 | 1.9012 | 1.8936 | 0 | 0 | 415.8892
2019-09-15 10:00 | 10:00 | 326.2 | 175.5 | 78.3 | 52 | 9 | 45.4 | 45.6792 | 27.4968 | 2.1702 | 2.1616 | 0 | 0 | 437.7078
2019-09-15 11:00 | 11:00 | 322.1 | 175.5 | 78.2 | 43.8 | 9 | 45.4 | 49.3464 | 29.704 | 2.6216 | 2.6112 | 0 | 0 | 436.1832
2019-09-15 12:00 | 12:00 | 308.8 | 175.5 | 78 | 43.1 | 9 | 45.4 | 46.9206 | 28.244 | 3.0871 | 3.0748 | 0 | 0 | 432.3265
2019-09-15 13:00 | 13:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 44.2 | 9 | 45.4 | 39.4209 | 23.7296 | 3.6497 | 3.6352 | 0 | 0 | 422.6354
2019-09-15 14:00 | 14:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 48.5 | 9 | 45.4 | 28.4486 | 17.1248 | 3.4224 | 3.4088 | 0 | 0 | 408.7046
2019-09-15 15:00 | 15:00 | 298.6 | 175.5 | 77.8 | 64.4 | 9 | 45.4 | 16.2526 | 9.7832 | 3.1477 | 3.1352 | 0 | 0 | 404.4187
2019-09-15 16:00 | 16:00 | 312.9 | 175.5 | 78.1 | 76.7 | 9 | 45.4 | 7.0425 | 4.2392 | 3.1248 | 3.1124 | 0 | 0 | 402.2189
2019-09-15 17:00 | 17:00 | 329.2 | 175.5 | 78.4 | 80.2 | 9 | 45.4 | 1.4236 | 0.8568 | 3.3895 | 3.376 | 3.8 | 0 | 401.3459
2019-09-15 18:00 | 18:00 | 349.6 | 175.5 | 78.8 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9019 | 3.8864 | 24.7 | 0 | 421.3883
2019-09-15 19:00 | 19:00 | 340.8 | 175.5 | 78.6 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9461 | 3.9304 | 16.1 | 0 | 412.6765
2019-09-15 20:00 | 20:00 | 322 | 175.5 | 78.2 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.969 | 3.9532 | 0 | 0 | 396.2222
2019-09-15 21:00 | 21:00 | 304.5 | 175.5 | 77.9 | 74 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1156 | 4.0992 | 0 | 0 | 390.0148
2019-09-15 22:00 | 22:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5373 | 4.5192 | 0 | 0 | 379.5565
2019-09-15 23:00 | 23:00 | 280.6 | 175.5 | 77.4 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5959 | 4.5776 | 0 | 0 | 368.2735
2019-09-16 | 0:00 | 264.8 | 175.5 | 77.1 | 47.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9015 | 4.882 | 0 | 0 | 364.1835
2019-09-16 01:00 | 1:00 | 261.8 | 175.5 | 77 | 47.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6272 | 4.6088 | 0 | 0 | 364.036
2019-09-16 02:00 | 2:00 | 272.9 | 175.5 | 77.3 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2212 | 5.2004 | 0 | 0 | 368.7216
2019-09-16 03:00 | 3:00 | 288.1 | 175.5 | 77.6 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9172 | 4.8976 | 0 | 0 | 372.1148
2019-09-16 04:00 | 4:00 | 293.1 | 175.5 | 77.7 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3863 | 5.3648 | 0 | 0 | 375.8511
2019-09-16 05:00 | 5:00 | 281.8 | 175.5 | 77.4 | 48.2 | 9 | 45.4 | 1.5949 | 0.96 | 6.1433 | 6.1188 | 0 | 0 | 370.317
2019-09-16 06:00 | 6:00 | 282.1 | 175.5 | 77.4 | 47.4 | 9 | 45.4 | 8.1298 | 4.8936 | 5.8549 | 5.8316 | 0 | 0 | 379.4099
2019-09-16 07:00 | 7:00 | 290.9 | 175.5 | 77.6 | 50.5 | 9 | 45.4 | 17.3636 | 10.452 | 5.9441 | 5.9204 | 0 | 0 | 397.6801
2019-09-16 08:00 | 8:00 | 318.9 | 175.5 | 78.2 | 58.3 | 9 | 45.4 | 26.4166 | 15.9016 | 6.0296 | 6.0056 | 0 | 0 | 420.7534
2019-09-16 09:00 | 9:00 | 340.2 | 175.5 | 78.6 | 69 | 9 | 45.4 | 35.0209 | 21.0808 | 6.826 | 6.7988 | 0 | 0 | 447.2265
2019-09-16 10:00 | 10:00 | 346.3 | 175.5 | 78.7 | 67.3 | 9 | 45.4 | 41.6405 | 25.0656 | 7.8517 | 7.8204 | 0 | 0 | 458.2782
2019-09-16 11:00 | 11:00 | 342 | 175.5 | 78.6 | 61.6 | 9 | 45.4 | 45.0815 | 27.1368 | 5.9521 | 5.9284 | 0 | 0 | 454.1988
2019-09-16 12:00 | 12:00 | 331 | 175.5 | 78.4 | 59.4 | 9 | 45.4 | 43.0971 | 25.9424 | 5.6152 | 5.5928 | 0 | 0 | 447.9475
2019-09-16 13:00 | 13:00 | 345.6 | 175.5 | 78.7 | 72.6 | 9 | 45.4 | 37.8036 | 22.756 | 5.7393 | 5.7164 | 0 | 0 | 453.2153
2019-09-16 14:00 | 14:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 80.2 | 9 | 45.4 | 28.1178 | 16.9256 | 4.6722 | 4.6536 | 0 | 0 | 443.0692
2019-09-16 15:00 | 15:00 | 337.5 | 175.5 | 78.6 | 80.8 | 9 | 45.4 | 16.7151 | 10.0616 | 3.9999 | 3.984 | 0 | 0 | 424.0606
2019-09-16 16:00 | 16:00 | 342.7 | 175.5 | 78.7 | 80.8 | 9 | 45.4 | 7.2153 | 4.3432 | 3.6546 | 3.64 | 10.3 | 0 | 418.5531
2019-09-16 17:00 | 17:00 | 356 | 175.5 | 78.9 | 80.8 | 9 | 45.4 | 1.2973 | 0.7808 | 3.4871 | 3.4732 | 29.5 | 0 | 428.1384
2019-09-16 18:00 | 18:00 | 361.4 | 175.5 | 79 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2815 | 3.2684 | 36.3 | 0 | 432.5499
2019-09-16 19:00 | 19:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9108 | 2.8992 | 24.5 | 0 | 419.81
2019-09-16 20:00 | 20:00 | 331.6 | 175.5 | 78.4 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5759 | 2.5656 | 7.8 | 0 | 402.0415
2019-09-16 21:00 | 21:00 | 313.6 | 175.5 | 78.1 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.516 | 2.506 | 0 | 0 | 393.822
2019-09-16 22:00 | 22:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3863 | 2.3768 | 0 | 0 | 379.8631
2019-09-16 23:00 | 23:00 | 279.6 | 175.5 | 77.4 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9216 | 2.91 | 0 | 0 | 363.9316
2019-09-17 | 0:00 | 262.4 | 175.5 | 77 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0774 | 8.0452 | 0 | 0 | 370.0226
2019-09-17 01:00 | 1:00 | 261.6 | 175.5 | 77 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9195 | 9.88 | 0 | 0 | 373.6995
2019-09-17 02:00 | 2:00 | 272.3 | 175.5 | 77.2 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2557 | 10.2148 | 0 | 0 | 374.5705
2019-09-17 03:00 | 3:00 | 289.9 | 175.5 | 77.6 | 55.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4292 | 9.3916 | 0 | 0 | 381.7208
2019-09-17 04:00 | 4:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3589 | 9.3216 | 0 | 0 | 386.9805
2019-09-17 05:00 | 5:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 50.7 | 9 | 45.4 | 1.7317 | 1.0424 | 8.9942 | 8.9584 | 0 | 0 | 378.8267
2019-09-17 06:00 | 6:00 | 281.8 | 175.5 | 77.4 | 47 | 9 | 45.4 | 9.4145 | 5.6672 | 6.9075 | 6.88 | 0 | 0 | 383.1692
2019-09-17 07:00 | 7:00 | 286 | 175.5 | 77.5 | 47 | 9 | 45.4 | 22.1203 | 13.3152 | 6.0923 | 6.068 | 0 | 0 | 401.9958
2019-09-17 08:00 | 8:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 47 | 9 | 45.4 | 37.0049 | 22.2752 | 6.3758 | 6.3504 | 0 | 0 | 426.9063
2019-09-17 09:00 | 9:00 | 336 | 175.5 | 78.5 | 52.1 | 9 | 45.4 | 51.0737 | 30.744 | 6.8678 | 6.8404 | 0 | 0 | 456.0259
2019-09-17 10:00 | 10:00 | 343.5 | 175.5 | 78.7 | 50.4 | 9 | 45.4 | 60.3211 | 36.3104 | 7.1296 | 7.1012 | 0 | 0 | 469.8623
2019-09-17 11:00 | 11:00 | 352.3 | 175.5 | 78.8 | 55.7 | 9 | 45.4 | 63.1158 | 37.9928 | 7.7665 | 7.7356 | 0 | 0 | 481.0107
2019-09-17 12:00 | 12:00 | 324.6 | 175.5 | 78.3 | 47.5 | 9 | 45.4 | 60.7489 | 36.568 | 8.4111 | 8.3776 | 0 | 0 | 469.8056
2019-09-17 13:00 | 13:00 | 342.1 | 175.5 | 78.6 | 60.7 | 9 | 45.4 | 53.0221 | 31.9168 | 9.3288 | 9.2916 | 0 | 0 | 472.7593
2019-09-17 14:00 | 14:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7 | 73.9 | 9 | 45.4 | 39.8397 | 23.9816 | 9.53 | 9.492 | 0 | 0 | 465.3433
2019-09-17 15:00 | 15:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 81 | 9 | 45.4 | 23.4943 | 14.1424 | 8.9412 | 8.9056 | 0 | 0 | 445.1835
2019-09-17 16:00 | 16:00 | 365.3 | 175.5 | 79.1 | 81 | 9 | 45.4 | 9.5199 | 5.7304 | 6.9629 | 6.9352 | 26.7 | 0 | 445.8484
2019-09-17 17:00 | 17:00 | 369.8 | 175.5 | 79.2 | 81 | 9 | 45.4 | 1.3554 | 0.816 | 5.6417 | 5.6192 | 40 | 0 | 443.5323
2019-09-17 18:00 | 18:00 | 378.9 | 175.5 | 79.4 | 81 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4393 | 5.4176 | 40 | 0 | 441.1569
2019-09-17 19:00 | 19:00 | 362.3 | 175.5 | 79 | 81 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2586 | 4.2416 | 36 | 0 | 434.4002
2019-09-17 20:00 | 20:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 81 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5791 | 3.5648 | 15.1 | 0 | 411.7439
2019-09-17 21:00 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 78.2 | 81 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1313 | 3.1188 | 0 | 0 | 395.3501
2019-09-17 22:00 | 22:00 | 298.9 | 175.5 | 77.8 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7767 | 2.7656 | 0 | 0 | 384.6423
2019-09-17 23:00 | 23:00 | 287.6 | 175.5 | 77.6 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1076 | 2.0992 | 0 | 0 | 373.1068
2019-09-18 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 77.3 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.7859 | 1.7788 | 0 | 0 | 358.8647
2019-09-18 01:00 | 1:00 | 273.7 | 175.5 | 77.3 | 51.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9698 | 1.962 | 0 | 0 | 362.3318
2019-09-18 02:00 | 2:00 | 283.2 | 175.5 | 77.5 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0176 | 2.0096 | 0 | 0 | 365.7272
2019-09-18 03:00 | 3:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8522 | 1.8448 | 0 | 0 | 366.597
2019-09-18 04:00 | 4:00 | 303.9 | 175.5 | 77.9 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0642 | 2.056 | 4.1 | 0 | 373.8202
2019-09-18 05:00 | 5:00 | 294.1 | 175.5 | 77.7 | 55.3 | 9 | 45.4 | 1.1773 | 0.7088 | 2.3558 | 2.3464 | 0 | 0 | 369.4883
2019-09-18 06:00 | 6:00 | 295.3 | 175.5 | 77.7 | 55.3 | 9 | 45.4 | 5.769 | 3.4728 | 2.5056 | 2.4956 | 0 | 0 | 377.143
2019-09-18 07:00 | 7:00 | 306.9 | 175.5 | 77.9 | 59.8 | 9 | 45.4 | 12.5429 | 7.5504 | 2.1365 | 2.128 | 0 | 0 | 391.9578
2019-09-18 08:00 | 8:00 | 336.3 | 175.5 | 78.5 | 72.1 | 9 | 45.4 | 19.2707 | 11.6 | 2.5409 | 2.5308 | 1.9 | 0 | 418.3424
2019-09-18 09:00 | 9:00 | 355.8 | 175.5 | 78.9 | 82.1 | 9 | 45.4 | 25.7097 | 15.476 | 2.7028 | 2.692 | 4.4 | 0 | 441.8805
2019-09-18 10:00 | 10:00 | 353.1 | 175.5 | 78.9 | 74.5 | 9 | 45.4 | 30.4779 | 18.3464 | 3.122 | 3.1096 | 4.1 | 0 | 442.4559
2019-09-18 11:00 | 11:00 | 357.9 | 175.5 | 79 | 75.2 | 9 | 45.4 | 33.2161 | 19.9944 | 4.3011 | 4.284 | 4.2 | 0 | 450.0956
2019-09-18 12:00 | 12:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 65.2 | 9 | 45.4 | 33.5135 | 20.1736 | 5.7039 | 5.6812 | 0 | 0 | 438.7722
2019-09-18 13:00 | 13:00 | 355 | 175.5 | 78.9 | 73.6 | 9 | 45.4 | 30.2817 | 18.228 | 6.071 | 6.0468 | 4.1 | 0 | 447.1275
2019-09-18 14:00 | 14:00 | 350.8 | 175.5 | 78.8 | 74.1 | 9 | 45.4 | 25.332 | 15.2488 | 6.4433 | 6.4176 | 4.1 | 0 | 440.3417
2019-09-18 15:00 | 15:00 | 346.8 | 175.5 | 78.7 | 79.4 | 9 | 45.4 | 16.4586 | 9.9072 | 6.1027 | 6.0784 | 4.1 | 0 | 430.6469
2019-09-18 16:00 | 16:00 | 359.1 | 175.5 | 79 | 82.1 | 9 | 45.4 | 7.3439 | 4.4208 | 5.6794 | 5.6568 | 23 | 0 | 437.1009
2019-09-18 17:00 | 17:00 | 370.3 | 175.5 | 79.2 | 82.1 | 9 | 45.4 | 1.0736 | 0.6464 | 7.3967 | 7.3672 | 38.5 | 0 | 446.1839
2019-09-18 18:00 | 18:00 | 376.2 | 175.5 | 79.3 | 82.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9581 | 8.9224 | 40 | 0 | 449.1805
2019-09-18 19:00 | 19:00 | 360.9 | 175.5 | 79 | 82.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9223 | 10.8788 | 26.9 | 0 | 439.7011
2019-09-18 20:00 | 20:00 | 335.5 | 175.5 | 78.5 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1416 | 12.0932 | 4.2 | 0 | 415.5348
2019-09-18 21:00 | 21:00 | 316.1 | 175.5 | 78.1 | 68.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2323 | 15.1716 | 0 | 0 | 407.1039
2019-09-18 22:00 | 22:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.5692 | 15.5072 | 0 | 0 | 394.0764
2019-09-18 23:00 | 23:00 | 283.9 | 175.5 | 77.5 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.1299 | 15.0696 | 0 | 0 | 385.1995
2019-09-19 | 0:00 | 262.2 | 175.5 | 77 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9275 | 13.872 | 0 | 0 | 381.7995
2019-09-19 01:00 | 1:00 | 262.2 | 175.5 | 77 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.709 | 12.6584 | 0 | 0 | 379.3674
2019-09-19 02:00 | 2:00 | 274.5 | 175.5 | 77.3 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7733 | 12.7224 | 0 | 0 | 383.7957
2019-09-19 03:00 | 3:00 | 289.9 | 175.5 | 77.6 | 61.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4653 | 12.4156 | 0 | 0 | 393.4809
2019-09-19 04:00 | 4:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 63.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7034 | 13.6488 | 0 | 0 | 398.7522
2019-09-19 05:00 | 5:00 | 280.9 | 175.5 | 77.4 | 53.8 | 9 | 45.4 | 1.9893 | 1.1976 | 14.5492 | 14.4912 | 0 | 0 | 393.3273
2019-09-19 06:00 | 6:00 | 273.8 | 175.5 | 77.3 | 47.1 | 9 | 45.4 | 10.9336 | 6.5816 | 14.16 | 14.1036 | 0 | 0 | 400.0788
2019-09-19 07:00 | 7:00 | 277.9 | 175.5 | 77.4 | 47.1 | 9 | 45.4 | 24.8549 | 14.9616 | 14.3235 | 14.2664 | 0 | 0 | 422.8064
2019-09-19 08:00 | 8:00 | 309.5 | 175.5 | 78 | 54.1 | 9 | 45.4 | 40.6757 | 24.4848 | 16.1323 | 16.068 | 0 | 0 | 459.3608
2019-09-19 09:00 | 9:00 | 353.9 | 175.5 | 78.9 | 64.1 | 9 | 45.4 | 54.9467 | 33.0752 | 17.1463 | 17.078 | 0 | 0 | 495.1462
2019-09-19 10:00 | 10:00 | 358.1 | 175.5 | 79 | 59.6 | 9 | 45.4 | 62.6841 | 37.7328 | 18.0254 | 17.9536 | 0 | 0 | 504.8959
2019-09-19 11:00 | 11:00 | 355.5 | 175.5 | 78.9 | 54.6 | 9 | 45.4 | 65.6638 | 39.5264 | 18.0146 | 17.9428 | 0 | 0 | 504.5476
2019-09-19 12:00 | 12:00 | 316.2 | 175.5 | 78.1 | 47.6 | 9 | 45.4 | 62.5059 | 37.6256 | 17.8105 | 17.7396 | 0 | 0 | 491.2816
2019-09-19 13:00 | 13:00 | 333.7 | 175.5 | 78.5 | 49.1 | 9 | 45.4 | 53.3108 | 32.0904 | 18.123 | 18.0508 | 0 | 0 | 479.075
2019-09-19 14:00 | 14:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 65.4 | 9 | 45.4 | 39.3573 | 23.6912 | 18.0575 | 17.9856 | 0 | 0 | 472.8916
2019-09-19 15:00 | 15:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7 | 77.7 | 9 | 45.4 | 22.6651 | 13.6432 | 18.4097 | 18.3364 | 0 | 0 | 459.3544
2019-09-19 16:00 | 16:00 | 353.5 | 175.5 | 78.9 | 81.2 | 9 | 45.4 | 8.9586 | 5.3928 | 17.6539 | 17.5836 | 4.8 | 0 | 444.3889
2019-09-19 17:00 | 17:00 | 362.9 | 175.5 | 79.1 | 81.2 | 9 | 45.4 | 1.0565 | 0.636 | 18.6664 | 18.592 | 20.9 | 0 | 450.0509
2019-09-19 18:00 | 18:00 | 366.6 | 175.5 | 79.1 | 81.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5278 | 18.454 | 25.8 | 0 | 452.9818
2019-09-19 19:00 | 19:00 | 354.2 | 175.5 | 78.9 | 81.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2684 | 19.1916 | 12.8 | 0 | 441.26
2019-09-19 20:00 | 20:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 81.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.88 | 18.8048 | 0 | 0 | 427.1848
2019-09-19 21:00 | 21:00 | 308.2 | 175.5 | 78 | 71.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.8804 | 19.8012 | 0 | 0 | 419.0816
2019-09-19 22:00 | 22:00 | 290 | 175.5 | 77.6 | 61.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1744 | 19.098 | 0 | 0 | 407.2724
2019-09-19 23:00 | 23:00 | 276.1 | 175.5 | 77.3 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.9788 | 17.9072 | 0 | 0 | 390.186
2019-09-20 | 0:00 | 264 | 175.5 | 77.1 | 43.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0126 | 17.9408 | 0 | 0 | 386.3534
2019-09-20 01:00 | 1:00 | 263.1 | 175.5 | 77.1 | 43.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.8242 | 17.7532 | 0 | 0 | 385.9774
2019-09-20 02:00 | 2:00 | 275.5 | 175.5 | 77.3 | 44.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.3985 | 17.3292 | 0 | 0 | 386.1277
2019-09-20 03:00 | 3:00 | 293 | 175.5 | 77.7 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.7961 | 17.7252 | 0 | 0 | 397.3213
2019-09-20 04:00 | 4:00 | 302.4 | 175.5 | 77.8 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.5732 | 17.5032 | 0 | 0 | 406.4764
2019-09-20 05:00 | 5:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 55 | 9 | 45.4 | 1.9924 | 1.1992 | 16.0491 | 15.9852 | 0 | 0 | 397.8259
2019-09-20 06:00 | 6:00 | 290 | 175.5 | 77.6 | 45 | 9 | 45.4 | 11.1448 | 6.7088 | 14.0893 | 14.0332 | 0 | 0 | 398.4761
2019-09-20 07:00 | 7:00 | 287.7 | 175.5 | 77.6 | 43.4 | 9 | 45.4 | 25.2777 | 15.216 | 13.9319 | 13.8764 | 0 | 0 | 419.202
2019-09-20 08:00 | 8:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 43.4 | 9 | 45.4 | 40.7753 | 24.5448 | 14.5664 | 14.5084 | 0 | 0 | 445.5949
2019-09-20 09:00 | 9:00 | 335.6 | 175.5 | 78.5 | 44.8 | 9 | 45.4 | 54.4082 | 32.7512 | 14.5761 | 14.518 | 0 | 0 | 469.4535
2019-09-20 10:00 | 10:00 | 343.9 | 175.5 | 78.7 | 46.3 | 9 | 45.4 | 61.4932 | 37.016 | 14.0809 | 14.0248 | 0 | 0 | 481.5149
2019-09-20 11:00 | 11:00 | 352.3 | 175.5 | 78.8 | 54 | 9 | 45.4 | 63.6397 | 38.308 | 13.0713 | 13.0192 | 0 | 0 | 490.7382
2019-09-20 12:00 | 12:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 44 | 9 | 45.4 | 60.7183 | 36.5496 | 12.2837 | 12.2348 | 0 | 0 | 473.9864
2019-09-20 13:00 | 13:00 | 334.9 | 175.5 | 78.5 | 52.3 | 9 | 45.4 | 52.307 | 31.4864 | 11.5026 | 11.4568 | 0 | 0 | 467.4528
2019-09-20 14:00 | 14:00 | 333 | 175.5 | 78.5 | 65.2 | 9 | 45.4 | 38.8946 | 23.4128 | 10.4822 | 10.4404 | 0 | 0 | 456.83
2019-09-20 15:00 | 15:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 78.4 | 9 | 45.4 | 22.4671 | 13.524 | 8.6087 | 8.5744 | 0 | 0 | 439.8742
2019-09-20 16:00 | 16:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 81.9 | 9 | 45.4 | 8.9056 | 5.3608 | 7.1441 | 7.1156 | 10.1 | 0 | 429.2261
2019-09-20 17:00 | 17:00 | 358.6 | 175.5 | 79 | 81.9 | 9 | 45.4 | 1.0233 | 0.616 | 5.8858 | 5.8624 | 28.8 | 0 | 432.9875
2019-09-20 18:00 | 18:00 | 366.1 | 175.5 | 79.1 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.722 | 5.6992 | 37.4 | 0 | 439.7212
2019-09-20 19:00 | 19:00 | 353.5 | 175.5 | 78.9 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2481 | 5.2272 | 25.5 | 0 | 426.6753
2019-09-20 20:00 | 20:00 | 333 | 175.5 | 78.5 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8393 | 4.82 | 5.8 | 0 | 405.7593
2019-09-20 21:00 | 21:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6023 | 4.584 | 0 | 0 | 399.1863
2019-09-20 22:00 | 22:00 | 303.7 | 175.5 | 77.9 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3244 | 4.3072 | 0 | 0 | 390.6316
2019-09-20 23:00 | 23:00 | 292.4 | 175.5 | 77.6 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9634 | 3.9476 | 0 | 0 | 385.611
2019-09-21 | 0:00 | 278.4 | 175.5 | 77.4 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6333 | 3.6188 | 0 | 0 | 362.2521
2019-09-21 01:00 | 1:00 | 277.4 | 175.5 | 77.3 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2453 | 3.2324 | 0 | 0 | 361.3777
2019-09-21 02:00 | 2:00 | 287.6 | 175.5 | 77.6 | 62.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9473 | 2.9356 | 0 | 0 | 376.0829
2019-09-21 03:00 | 3:00 | 306.2 | 175.5 | 77.9 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6988 | 2.688 | 0 | 0 | 388.3868
2019-09-21 04:00 | 4:00 | 307.7 | 175.5 | 78 | 76.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.371 | 2.3616 | 0 | 0 | 389.5326
2019-09-21 05:00 | 5:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 65.3 | 9 | 45.4 | 1.9458 | 1.1712 | 2.5044 | 2.4944 | 0 | 0 | 381.0158
2019-09-21 06:00 | 6:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 48.6 | 9 | 45.4 | 11.0082 | 6.6264 | 2.2132 | 2.2044 | 0 | 0 | 378.1522
2019-09-21 07:00 | 7:00 | 290.9 | 175.5 | 77.6 | 42.6 | 9 | 45.4 | 26.0951 | 15.708 | 2.2176 | 2.2088 | 0 | 0 | 396.3295
2019-09-21 08:00 | 8:00 | 296.7 | 175.5 | 77.7 | 42.6 | 9 | 45.4 | 42.467 | 25.5632 | 2.6714 | 2.6608 | 0 | 0 | 423.5624
2019-09-21 09:00 | 9:00 | 301.8 | 175.5 | 77.8 | 42.6 | 9 | 45.4 | 57.1356 | 34.3928 | 2.5425 | 2.5324 | 0 | 0 | 446.9033
2019-09-21 10:00 | 10:00 | 307.3 | 175.5 | 77.9 | 42.6 | 9 | 45.4 | 64.8001 | 39.0064 | 2.7947 | 2.7836 | 0 | 0 | 459.7848
2019-09-21 11:00 | 11:00 | 312.4 | 175.5 | 78 | 43.1 | 9 | 45.4 | 67.2294 | 40.4688 | 2.8979 | 2.8864 | 0 | 0 | 464.4825
2019-09-21 12:00 | 12:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 43.1 | 9 | 45.4 | 64.0409 | 38.5496 | 3.4011 | 3.3876 | 0 | 0 | 460.1792
2019-09-21 13:00 | 13:00 | 310 | 175.5 | 78 | 43.1 | 9 | 45.4 | 54.9786 | 33.0944 | 3.7297 | 3.7148 | 0 | 0 | 446.5175
2019-09-21 14:00 | 14:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 51.6 | 9 | 45.4 | 40.4565 | 24.3528 | 3.7943 | 3.7792 | 0 | 0 | 432.0828
2019-09-21 15:00 | 15:00 | 320.3 | 175.5 | 78.2 | 66.8 | 9 | 45.4 | 22.834 | 13.7448 | 3.9831 | 3.9672 | 0 | 0 | 419.4291
2019-09-21 16:00 | 16:00 | 331.4 | 175.5 | 78.4 | 79.9 | 9 | 45.4 | 8.8101 | 5.3032 | 3.9224 | 3.9068 | 0 | 0 | 410.1425
2019-09-21 17:00 | 17:00 | 346.5 | 175.5 | 78.7 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0.6749 | 0.4064 | 3.8156 | 3.8004 | 21.4 | 0 | 418.5973
2019-09-21 18:00 | 18:00 | 358.1 | 175.5 | 79 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6505 | 3.636 | 33.5 | 0 | 429.5865
2019-09-21 19:00 | 19:00 | 347.4 | 175.5 | 78.7 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7819 | 2.7708 | 24 | 0 | 418.0527
2019-09-21 20:00 | 20:00 | 329.1 | 175.5 | 78.4 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2248 | 3.212 | 5.6 | 0 | 400.2368
2019-09-21 21:00 | 21:00 | 308.9 | 175.5 | 78 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9899 | 3.974 | 0 | 0 | 392.3639
2019-09-21 22:00 | 22:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 65.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1879 | 4.1712 | 0 | 0 | 381.6591
2019-09-21 23:00 | 23:00 | 287.6 | 175.5 | 77.6 | 55.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8871 | 3.8716 | 0 | 0 | 370.9587
2019-09-22 | 0:00 | 274.3 | 175.5 | 77.3 | 46.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2043 | 5.1836 | 0 | 0 | 364.2879
2019-09-22 01:00 | 1:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 52.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5654 | 4.5472 | 0 | 0 | 368.8126
2019-09-22 02:00 | 2:00 | 288.9 | 175.5 | 77.6 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6746 | 3.66 | 0 | 0 | 377.3346
2019-09-22 03:00 | 3:00 | 302.5 | 175.5 | 77.8 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4385 | 3.4248 | 0 | 0 | 384.9633
2019-09-22 04:00 | 4:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.928 | 3.9124 | 0 | 0 | 385.9404
2019-09-22 05:00 | 5:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 60.4 | 9 | 45.4 | 1.3741 | 0.8272 | 3.6971 | 3.6824 | 0 | 0 | 377.3808
2019-09-22 06:00 | 6:00 | 275.4 | 175.5 | 77.3 | 47.3 | 9 | 45.4 | 7.5422 | 4.54 | 4.1493 | 4.1328 | 0 | 0 | 374.8643
2019-09-22 07:00 | 7:00 | 270.2 | 175.5 | 77.2 | 41.8 | 9 | 45.4 | 18.2219 | 10.9688 | 4.2228 | 4.206 | 0 | 0 | 386.5195
2019-09-22 08:00 | 8:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 41.8 | 9 | 45.4 | 30.368 | 18.28 | 5.4148 | 5.3932 | 0 | 0 | 408.556
2019-09-22 09:00 | 9:00 | 291.2 | 175.5 | 77.6 | 41.8 | 9 | 45.4 | 41.6247 | 25.056 | 7.1645 | 7.136 | 0 | 0 | 430.2812
2019-09-22 10:00 | 10:00 | 287 | 175.5 | 77.5 | 41.8 | 9 | 45.4 | 47.9305 | 28.852 | 6.5453 | 6.5192 | 0 | 0 | 439.047
2019-09-22 11:00 | 11:00 | 280.6 | 175.5 | 77.4 | 41.8 | 9 | 45.4 | 50.045 | 30.1248 | 6.1726 | 6.148 | 0 | 0 | 441.5904
2019-09-22 12:00 | 12:00 | 273 | 175.5 | 77.3 | 42.3 | 9 | 45.4 | 45.6875 | 27.5016 | 5.7059 | 5.6832 | 0 | 0 | 434.0782
2019-09-22 13:00 | 13:00 | 281.8 | 175.5 | 77.4 | 42.3 | 9 | 45.4 | 39.0848 | 23.5272 | 5.2437 | 5.2228 | 0 | 0 | 422.6785
2019-09-22 14:00 | 14:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 42.3 | 9 | 45.4 | 29.8258 | 17.9536 | 4.4509 | 4.4332 | 0 | 0 | 406.2635
2019-09-22 15:00 | 15:00 | 285.4 | 175.5 | 77.5 | 55.8 | 9 | 45.4 | 17.3819 | 10.4632 | 3.9774 | 3.9616 | 0 | 0 | 398.9841
2019-09-22 16:00 | 16:00 | 297.7 | 175.5 | 77.8 | 69 | 9 | 45.4 | 6.8642 | 4.132 | 3.1542 | 3.1416 | 0 | 0 | 393.992
2019-09-22 17:00 | 17:00 | 321.3 | 175.5 | 78.2 | 78.1 | 9 | 45.4 | 0.1435 | 0.0864 | 2.518 | 2.508 | 0 | 0 | 391.4559
2019-09-22 18:00 | 18:00 | 338.7 | 175.5 | 78.6 | 78.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0911 | 2.0828 | 10 | 0 | 400.7739
2019-09-22 19:00 | 19:00 | 331.8 | 175.5 | 78.4 | 78.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0875 | 2.0792 | 3.3 | 0 | 393.8667
2019-09-22 20:00 | 20:00 | 313.8 | 175.5 | 78.1 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3919 | 2.3824 | 0 | 0 | 388.2743
2019-09-22 21:00 | 21:00 | 295.5 | 175.5 | 77.7 | 69.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3815 | 3.368 | 0 | 0 | 383.6495
2019-09-22 22:00 | 22:00 | 283.2 | 175.5 | 77.5 | 59.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8529 | 3.8376 | 0 | 0 | 374.3905
2019-09-22 23:00 | 23:00 | 273.7 | 175.5 | 77.3 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8112 | 3.796 | 0 | 0 | 362.3072
2019-09-23 | 0:00 | 260.1 | 175.5 | 77 | 41.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7353 | 2.7244 | 0 | 0 | 353.4597
2019-09-23 01:00 | 1:00 | 258 | 175.5 | 77 | 41.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9257 | 2.914 | 0 | 0 | 353.8397
2019-09-23 02:00 | 2:00 | 268.4 | 175.5 | 77.2 | 43.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4602 | 3.4464 | 0 | 0 | 357.7066
2019-09-23 03:00 | 3:00 | 285.1 | 175.5 | 77.5 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3767 | 3.3632 | 0 | 0 | 360.3399
2019-09-23 04:00 | 4:00 | 287.1 | 175.5 | 77.5 | 46.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6401 | 5.6176 | 0 | 0 | 365.3577
2019-09-23 05:00 | 5:00 | 279.4 | 175.5 | 77.4 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0.9156 | 0.5512 | 7.6693 | 7.6388 | 0 | 0 | 365.6749
2019-09-23 06:00 | 6:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 41.6 | 9 | 45.4 | 4.7443 | 2.856 | 8.6846 | 8.65 | 0 | 0 | 373.8349
2019-09-23 07:00 | 7:00 | 293.5 | 175.5 | 77.7 | 44.7 | 9 | 45.4 | 10.4766 | 6.3064 | 9.8846 | 9.8452 | 0 | 0 | 388.8128
2019-09-23 08:00 | 8:00 | 319 | 175.5 | 78.2 | 56.6 | 9 | 45.4 | 15.5522 | 9.3616 | 11.0938 | 11.0496 | 0 | 0 | 411.7572
2019-09-23 09:00 | 9:00 | 338.3 | 175.5 | 78.6 | 66.8 | 9 | 45.4 | 19.7918 | 11.9136 | 12.8857 | 12.8344 | 0 | 0 | 432.7255
2019-09-23 10:00 | 10:00 | 345.7 | 175.5 | 78.7 | 70 | 9 | 45.4 | 22.5039 | 13.5464 | 14.2712 | 14.2144 | 0 | 0 | 443.1359
2019-09-23 11:00 | 11:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 71.6 | 9 | 45.4 | 22.6863 | 13.656 | 15.2664 | 15.2056 | 0 | 0 | 447.1143
2019-09-23 12:00 | 12:00 | 335.1 | 175.5 | 78.5 | 61.7 | 9 | 45.4 | 20.323 | 12.2336 | 15.0753 | 15.0152 | 0 | 0 | 432.7471
2019-09-23 13:00 | 13:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 71.9 | 9 | 45.4 | 17.2319 | 10.3728 | 14.501 | 14.4432 | 0 | 0 | 436.9489
2019-09-23 14:00 | 14:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 75.7 | 9 | 45.4 | 12.7853 | 7.696 | 15.0809 | 15.0208 | 0 | 0 | 434.783
2019-09-23 15:00 | 15:00 | 341.6 | 175.5 | 78.6 | 76.6 | 9 | 45.4 | 7.2894 | 4.388 | 15.7953 | 15.7324 | 0 | 0 | 428.3051
2019-09-23 16:00 | 16:00 | 352.5 | 175.5 | 78.8 | 76.6 | 9 | 45.4 | 3.5407 | 2.1312 | 13.6504 | 13.596 | 10 | 0 | 428.2183
2019-09-23 17:00 | 17:00 | 358.6 | 175.5 | 79 | 76.6 | 9 | 45.4 | 0.0425 | 0.0256 | 12.7436 | 12.6928 | 20.3 | 0 | 431.3045
2019-09-23 18:00 | 18:00 | 354.7 | 175.5 | 78.9 | 76.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.717 | 13.6624 | 15.6 | 0 | 428.3794
2019-09-23 19:00 | 19:00 | 342.9 | 175.5 | 78.7 | 76.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.0708 | 16.0068 | 1.6 | 0 | 418.8776
2019-09-23 20:00 | 20:00 | 324.1 | 175.5 | 78.3 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.7604 | 16.6936 | 0 | 0 | 410.454
2019-09-23 21:00 | 21:00 | 304.7 | 175.5 | 77.9 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.3254 | 18.2524 | 0 | 0 | 400.1778
2019-09-23 22:00 | 22:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 41.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5993 | 18.5252 | 0 | 0 | 385.7245
2019-09-23 23:00 | 23:00 | 274.4 | 175.5 | 77.3 | 41.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.6877 | 16.6212 | 0 | 0 | 381.6089
2019-09-24 | 0:00 | 259.6 | 175.5 | 77 | 41.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6332 | 7.6028 | 0 | 0 | 363.836
2019-09-24 01:00 | 1:00 | 260.8 | 175.5 | 77 | 41.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3252 | 8.292 | 0 | 0 | 365.2172
2019-09-24 02:00 | 2:00 | 274.6 | 175.5 | 77.3 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3914 | 8.358 | 0 | 0 | 370.2494
2019-09-24 03:00 | 3:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 56.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.138 | 10.0976 | 0 | 0 | 384.0356
2019-09-24 04:00 | 4:00 | 298 | 175.5 | 77.8 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0095 | 10.9656 | 0 | 0 | 391.0751
2019-09-24 05:00 | 5:00 | 285.6 | 175.5 | 77.5 | 51.4 | 9 | 45.4 | 1.1003 | 0.6624 | 10.7701 | 10.7272 | 0 | 0 | 382.06
2019-09-24 06:00 | 6:00 | 281.7 | 175.5 | 77.4 | 41.7 | 9 | 45.4 | 7.117 | 4.284 | 10.083 | 10.0428 | 0 | 0 | 380.5268
2019-09-24 07:00 | 7:00 | 279.7 | 175.5 | 77.4 | 41.7 | 9 | 45.4 | 18.1913 | 10.9504 | 9.801 | 9.762 | 0 | 0 | 397.7047
2019-09-24 08:00 | 8:00 | 295.1 | 175.5 | 77.7 | 41.7 | 9 | 45.4 | 32.0967 | 19.3208 | 10.44 | 10.3984 | 0 | 0 | 421.5559
2019-09-24 09:00 | 9:00 | 315.2 | 175.5 | 78.1 | 41.7 | 9 | 45.4 | 46.0941 | 27.7464 | 10.9753 | 10.9316 | 0 | 0 | 445.4474
2019-09-24 10:00 | 10:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 41.7 | 9 | 45.4 | 55.3253 | 33.3032 | 12.5155 | 12.4656 | 0 | 0 | 463.5096
2019-09-24 11:00 | 11:00 | 331.4 | 175.5 | 78.4 | 42.2 | 9 | 45.4 | 59.1239 | 35.5896 | 12.8516 | 12.8004 | 0 | 0 | 470.8655
2019-09-24 12:00 | 12:00 | 310.4 | 175.5 | 78 | 43.5 | 9 | 45.4 | 57.3387 | 34.5152 | 12.6628 | 12.6124 | 0 | 0 | 468.5291
2019-09-24 13:00 | 13:00 | 343.3 | 175.5 | 78.7 | 60.6 | 9 | 45.4 | 50.7932 | 30.5752 | 12.9873 | 12.9356 | 0 | 0 | 476.4913
2019-09-24 14:00 | 14:00 | 352.2 | 175.5 | 78.8 | 73.7 | 9 | 45.4 | 37.4247 | 22.528 | 12.9584 | 12.9068 | 0 | 0 | 468.2179
2019-09-24 15:00 | 15:00 | 347.4 | 175.5 | 78.7 | 76.8 | 9 | 45.4 | 21.0569 | 12.6752 | 11.3729 | 11.3276 | 0 | 0 | 441.8326
2019-09-24 16:00 | 16:00 | 357 | 175.5 | 78.9 | 77.8 | 9 | 45.4 | 7.9486 | 4.7848 | 9.8167 | 9.7776 | 12.6 | 0 | 431.5277
2019-09-24 17:00 | 17:00 | 360 | 175.5 | 79 | 77.8 | 9 | 45.4 | 0.0214 | 0.0128 | 9.4721 | 9.4344 | 23.8 | 0 | 429.4407
2019-09-24 18:00 | 18:00 | 365.1 | 175.5 | 79.1 | 77.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7275 | 9.6888 | 28.6 | 0 | 434.8163
2019-09-24 19:00 | 19:00 | 350 | 175.5 | 78.8 | 77.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4316 | 8.398 | 15.1 | 0 | 418.4296
2019-09-24 20:00 | 20:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 77.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.126 | 7.0976 | 0 | 0 | 400.2236
2019-09-24 21:00 | 21:00 | 305.6 | 175.5 | 77.9 | 70.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4143 | 7.3848 | 0 | 0 | 392.6991
2019-09-24 22:00 | 22:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 60.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2774 | 7.2484 | 0 | 0 | 382.0258
2019-09-24 23:00 | 23:00 | 271.5 | 175.5 | 77.2 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2605 | 7.2316 | 0 | 0 | 363.6921
2019-09-25 | 0:00 | 256.5 | 175.5 | 76.9 | 42.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4316 | 8.398 | 0 | 0 | 366.2296
2019-09-25 01:00 | 1:00 | 257.7 | 175.5 | 77 | 42.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7742 | 8.7392 | 0 | 0 | 367.0134
2019-09-25 02:00 | 2:00 | 269.1 | 175.5 | 77.2 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4492 | 9.4116 | 0 | 0 | 376.4608
2019-09-25 03:00 | 3:00 | 285.2 | 175.5 | 77.5 | 60.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3211 | 9.284 | 0 | 0 | 386.5051
2019-09-25 04:00 | 4:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0838 | 10.0436 | 0 | 0 | 392.2274
2019-09-25 05:00 | 5:00 | 279 | 175.5 | 77.4 | 54.6 | 9 | 45.4 | 1.5681 | 0.944 | 10.9954 | 10.9516 | 0 | 0 | 386.3591
2019-09-25 06:00 | 6:00 | 272.6 | 175.5 | 77.3 | 42.6 | 9 | 45.4 | 10.8818 | 6.5504 | 10.736 | 10.6932 | 0 | 0 | 388.6614
2019-09-25 07:00 | 7:00 | 280.3 | 175.5 | 77.4 | 42.6 | 9 | 45.4 | 26.4497 | 15.9216 | 11.4801 | 11.4344 | 0 | 0 | 415.1858
2019-09-25 08:00 | 8:00 | 307 | 175.5 | 77.9 | 42.6 | 9 | 45.4 | 40.3568 | 24.2928 | 13.3287 | 13.2756 | 0 | 0 | 441.6539
2019-09-25 09:00 | 9:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 43.4 | 9 | 45.4 | 54.2262 | 32.6416 | 14.8158 | 14.7568 | 0 | 0 | 468.1404
2019-09-25 10:00 | 10:00 | 338.5 | 175.5 | 78.6 | 45.4 | 9 | 45.4 | 61.5492 | 37.0496 | 15.0419 | 14.982 | 0 | 0 | 482.5227
2019-09-25 11:00 | 11:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 47.9 | 9 | 45.4 | 63.6583 | 38.3192 | 14.8564 | 14.7972 | 0 | 0 | 488.0311
2019-09-25 12:00 | 12:00 | 310.4 | 175.5 | 78 | 43.1 | 9 | 45.4 | 60.4567 | 36.392 | 13.8733 | 13.818 | 0 | 0 | 475.54
2019-09-25 13:00 | 13:00 | 321.2 | 175.5 | 78.2 | 47.4 | 9 | 45.4 | 51.8474 | 31.2096 | 13.2351 | 13.1824 | 0 | 0 | 464.9745
2019-09-25 14:00 | 14:00 | 323.7 | 175.5 | 78.3 | 63.5 | 9 | 45.4 | 38.1295 | 22.952 | 12.45 | 12.4004 | 0 | 0 | 457.6319
2019-09-25 15:00 | 15:00 | 327.1 | 175.5 | 78.3 | 76.7 | 9 | 45.4 | 21.279 | 12.8088 | 11.3544 | 11.3092 | 0 | 0 | 441.6514
2019-09-25 16:00 | 16:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 80.2 | 9 | 45.4 | 7.909 | 4.7608 | 8.8476 | 8.8124 | 2.9 | 0 | 422.1298
2019-09-25 17:00 | 17:00 | 362.2 | 175.5 | 79 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3778 | 7.3484 | 25.7 | 0 | 429.5262
2019-09-25 18:00 | 18:00 | 367.8 | 175.5 | 79.2 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1139 | 8.0816 | 30.4 | 0 | 435.8955
2019-09-25 19:00 | 19:00 | 354.2 | 175.5 | 78.9 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.936 | 7.9044 | 17.3 | 0 | 422.1404
2019-09-25 20:00 | 20:00 | 333.5 | 175.5 | 78.5 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2187 | 8.186 | 0 | 0 | 405.0047
2019-09-25 21:00 | 21:00 | 314.9 | 175.5 | 78.1 | 75.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1766 | 8.144 | 0 | 0 | 400.2206
2019-09-25 22:00 | 22:00 | 294.3 | 175.5 | 77.7 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3027 | 7.2736 | 0 | 0 | 393.5763
2019-09-25 23:00 | 23:00 | 280.8 | 175.5 | 77.4 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2501 | 6.2252 | 0 | 0 | 381.1753
2019-09-26 | 0:00 | 265.6 | 175.5 | 77.1 | 42.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0031 | 5.9792 | 0 | 0 | 361.1823
2019-09-26 01:00 | 1:00 | 266.4 | 175.5 | 77.1 | 42.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3642 | 5.3428 | 0 | 0 | 359.907
2019-09-26 02:00 | 2:00 | 281.2 | 175.5 | 77.4 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2449 | 5.224 | 0 | 0 | 369.7689
2019-09-26 03:00 | 3:00 | 297.6 | 175.5 | 77.8 | 62.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6939 | 4.6752 | 0 | 0 | 379.4691
2019-09-26 04:00 | 4:00 | 306.1 | 175.5 | 77.9 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7983 | 4.7792 | 0 | 0 | 388.0775
2019-09-26 05:00 | 5:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 60.3 | 9 | 45.4 | 1.2464 | 0.7504 | 5.332 | 5.3108 | 0 | 0 | 380.5396
2019-09-26 06:00 | 6:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 45.9 | 9 | 45.4 | 10.8195 | 6.5128 | 4.6204 | 4.602 | 0 | 0 | 379.7547
2019-09-26 07:00 | 7:00 | 278.3 | 175.5 | 77.4 | 42.2 | 9 | 45.4 | 26.378 | 15.8784 | 4.8573 | 4.838 | 0 | 0 | 401.4517
2019-09-26 08:00 | 8:00 | 299.6 | 175.5 | 77.8 | 42.2 | 9 | 45.4 | 42.9069 | 25.828 | 5.6525 | 5.63 | 0 | 0 | 429.9174
2019-09-26 09:00 | 9:00 | 319.7 | 175.5 | 78.2 | 42.2 | 9 | 45.4 | 57.6527 | 34.704 | 6.1746 | 6.15 | 0 | 0 | 454.9813
2019-09-26 10:00 | 10:00 | 326.6 | 175.5 | 78.3 | 42.2 | 9 | 45.4 | 65.418 | 39.3784 | 6.4272 | 6.4016 | 0 | 0 | 468.0252
2019-09-26 11:00 | 11:00 | 330.4 | 175.5 | 78.4 | 42.7 | 9 | 45.4 | 67.4965 | 40.6296 | 6.5882 | 6.562 | 0 | 0 | 472.2763
2019-09-26 12:00 | 12:00 | 308.8 | 175.5 | 78 | 42.7 | 9 | 45.4 | 63.8562 | 38.4384 | 6.8168 | 6.7896 | 0 | 0 | 466.501
2019-09-26 13:00 | 13:00 | 329.6 | 175.5 | 78.4 | 48.2 | 9 | 45.4 | 54.0507 | 32.536 | 6.5939 | 6.5676 | 0 | 0 | 456.2482
2019-09-26 14:00 | 14:00 | 335 | 175.5 | 78.5 | 65.3 | 9 | 45.4 | 39.1116 | 23.5432 | 6.6067 | 6.5804 | 0 | 0 | 449.5419
2019-09-26 15:00 | 15:00 | 340.2 | 175.5 | 78.6 | 78.4 | 9 | 45.4 | 21.5895 | 12.996 | 6.6726 | 6.646 | 0 | 0 | 434.8041
2019-09-26 16:00 | 16:00 | 357.4 | 175.5 | 78.9 | 79.4 | 9 | 45.4 | 7.8983 | 4.7544 | 5.6678 | 5.6452 | 15.6 | 0 | 427.7657
2019-09-26 17:00 | 17:00 | 370.8 | 175.5 | 79.2 | 79.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.316 | 5.2948 | 37 | 0 | 436.1108
2019-09-26 18:00 | 18:00 | 375.4 | 175.5 | 79.3 | 79.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3851 | 5.3636 | 40 | 0 | 439.3487
2019-09-26 19:00 | 19:00 | 362.4 | 175.5 | 79 | 79.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0268 | 5.0068 | 29.1 | 0 | 427.4336
2019-09-26 20:00 | 20:00 | 341.4 | 175.5 | 78.6 | 79.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9116 | 4.892 | 8.6 | 0 | 406.3036
2019-09-26 21:00 | 21:00 | 322.8 | 175.5 | 78.3 | 79.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1043 | 5.084 | 0 | 0 | 397.5883
2019-09-26 22:00 | 22:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 64.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4654 | 4.4476 | 0 | 0 | 381.313
2019-09-26 23:00 | 23:00 | 287.4 | 175.5 | 77.5 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2855 | 4.2684 | 0 | 0 | 370.2539
2019-09-27 | 0:00 | 270.2 | 175.5 | 77.2 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3381 | 3.3248 | 0 | 0 | 356.2629
2019-09-27 01:00 | 1:00 | 267.5 | 175.5 | 77.2 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1538 | 3.1412 | 0 | 0 | 355.895
2019-09-27 02:00 | 2:00 | 280.7 | 175.5 | 77.4 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0333 | 3.0212 | 0 | 0 | 365.3545
2019-09-27 03:00 | 3:00 | 298.7 | 175.5 | 77.8 | 64.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1662 | 3.1536 | 0 | 0 | 378.5198
2019-09-27 04:00 | 4:00 | 305.7 | 175.5 | 77.9 | 71.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1088 | 3.0964 | 0 | 0 | 385.5052
2019-09-27 05:00 | 5:00 | 292.8 | 175.5 | 77.7 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0.9035 | 0.544 | 3.0445 | 3.0324 | 0 | 0 | 373.5244
2019-09-27 06:00 | 6:00 | 284.8 | 175.5 | 77.5 | 42.9 | 9 | 45.4 | 10.0287 | 6.0368 | 3.0212 | 3.0092 | 0 | 0 | 372.3959
2019-09-27 07:00 | 7:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 42.5 | 9 | 45.4 | 24.8031 | 14.9304 | 2.5233 | 2.5132 | 0 | 0 | 394.57
2019-09-27 08:00 | 8:00 | 303.9 | 175.5 | 77.9 | 42.5 | 9 | 45.4 | 40.827 | 24.576 | 2.5132 | 2.5032 | 0 | 0 | 420.7194
2019-09-27 09:00 | 9:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 42.5 | 9 | 45.4 | 54.9559 | 33.0808 | 2.7911 | 2.78 | 0 | 0 | 444.3078
2019-09-27 10:00 | 10:00 | 335.5 | 175.5 | 78.5 | 43 | 9 | 45.4 | 62.2908 | 37.496 | 3.4598 | 3.446 | 0 | 0 | 458.0926
2019-09-27 11:00 | 11:00 | 342.2 | 175.5 | 78.6 | 43 | 9 | 45.4 | 64.3134 | 38.7136 | 4.2493 | 4.2324 | 0 | 0 | 463.0087
2019-09-27 12:00 | 12:00 | 316.6 | 175.5 | 78.1 | 43 | 9 | 45.4 | 59.9781 | 36.104 | 4.8264 | 4.8072 | 0 | 0 | 456.7157
2019-09-27 13:00 | 13:00 | 330.7 | 175.5 | 78.4 | 52.9 | 9 | 45.4 | 50.1968 | 30.216 | 5.0545 | 5.0344 | 0 | 0 | 451.7017
2019-09-27 14:00 | 14:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 66.6 | 9 | 45.4 | 35.6745 | 21.4744 | 5.3071 | 5.286 | 0 | 0 | 442.842
2019-09-27 15:00 | 15:00 | 345.4 | 175.5 | 78.7 | 79.5 | 9 | 45.4 | 19.3984 | 11.6768 | 4.8509 | 4.8316 | 0 | 0 | 428.8577
2019-09-27 16:00 | 16:00 | 359.8 | 175.5 | 79 | 79.5 | 9 | 45.4 | 7.0489 | 4.2432 | 4.1505 | 4.134 | 20.2 | 0 | 428.1766
2019-09-27 17:00 | 17:00 | 370.9 | 175.5 | 79.2 | 79.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5895 | 3.5752 | 38.7 | 0 | 434.4647
2019-09-27 18:00 | 18:00 | 373.3 | 175.5 | 79.3 | 79.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7088 | 3.694 | 40 | 0 | 436.1028
2019-09-27 19:00 | 19:00 | 359.3 | 175.5 | 79 | 79.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7208 | 3.706 | 27.2 | 0 | 423.0268
2019-09-27 20:00 | 20:00 | 336 | 175.5 | 78.5 | 79.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7835 | 3.7684 | 4.3 | 0 | 399.7519
2019-09-27 21:00 | 21:00 | 320.9 | 175.5 | 78.2 | 78.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9811 | 3.9652 | 0 | 0 | 394.5463
2019-09-27 22:00 | 22:00 | 302.7 | 175.5 | 77.9 | 67.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1975 | 4.1808 | 0 | 0 | 383.5783
2019-09-27 23:00 | 23:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.365 | 4.3476 | 0 | 0 | 371.7126
2019-09-28 | 0:00 | 272.5 | 175.5 | 77.2 | 46.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6762 | 3.6616 | 0 | 0 | 361.0378
2019-09-28 01:00 | 1:00 | 272.5 | 175.5 | 77.2 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1296 | 4.1132 | 0 | 0 | 363.6428
2019-09-28 02:00 | 2:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4955 | 4.4776 | 0 | 0 | 376.5731
2019-09-28 03:00 | 3:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3007 | 5.2796 | 0 | 0 | 388.4803
2019-09-28 04:00 | 4:00 | 302.5 | 175.5 | 77.8 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6031 | 5.5808 | 0 | 0 | 392.9839
2019-09-28 05:00 | 5:00 | 287.4 | 175.5 | 77.5 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0.8505 | 0.512 | 5.8802 | 5.8568 | 0 | 0 | 384.5995
2019-09-28 06:00 | 6:00 | 271.5 | 175.5 | 77.2 | 48.2 | 9 | 45.4 | 10.0794 | 6.0672 | 6.1718 | 6.1472 | 0 | 0 | 383.7656
2019-09-28 07:00 | 7:00 | 270.9 | 175.5 | 77.2 | 43.4 | 9 | 45.4 | 24.8696 | 14.9704 | 6.8935 | 6.866 | 0 | 0 | 404.0995
2019-09-28 08:00 | 8:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 43.4 | 9 | 45.4 | 40.5814 | 24.428 | 7.3987 | 7.3692 | 0 | 0 | 430.4773
2019-09-28 09:00 | 9:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 43.4 | 9 | 45.4 | 54.5427 | 32.832 | 6.6967 | 6.67 | 0 | 0 | 451.8414
2019-09-28 10:00 | 10:00 | 303.7 | 175.5 | 77.9 | 43.4 | 9 | 45.4 | 61.6357 | 37.1016 | 7.0549 | 7.0268 | 0 | 0 | 464.019
2019-09-28 11:00 | 11:00 | 308.3 | 175.5 | 78 | 43.4 | 9 | 45.4 | 63.8204 | 38.4168 | 7.2955 | 7.2664 | 0 | 0 | 468.0991
2019-09-28 12:00 | 12:00 | 296.2 | 175.5 | 77.7 | 43.9 | 9 | 45.4 | 59.6978 | 35.9352 | 7.9324 | 7.9008 | 0 | 0 | 462.9662
2019-09-28 13:00 | 13:00 | 304.2 | 175.5 | 77.9 | 43.9 | 9 | 45.4 | 49.9442 | 30.064 | 7.875 | 7.8436 | 0 | 0 | 447.4268
2019-09-28 14:00 | 14:00 | 308.2 | 175.5 | 78 | 58.4 | 9 | 45.4 | 35.5814 | 21.4184 | 7.8047 | 7.7736 | 0 | 0 | 438.8781
2019-09-28 15:00 | 15:00 | 317.1 | 175.5 | 78.1 | 71.5 | 9 | 45.4 | 18.7564 | 11.2904 | 7.3308 | 7.3016 | 0 | 0 | 424.1792
2019-09-28 16:00 | 16:00 | 332.9 | 175.5 | 78.5 | 80.9 | 9 | 45.4 | 6.7476 | 4.0616 | 7.5441 | 7.514 | 0 | 0 | 415.1673
2019-09-28 17:00 | 17:00 | 350.1 | 175.5 | 78.8 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7232 | 7.6924 | 11.8 | 0 | 417.8156
2019-09-28 18:00 | 18:00 | 354 | 175.5 | 78.9 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4175 | 8.384 | 14.9 | 0 | 422.4015
2019-09-28 19:00 | 19:00 | 342.5 | 175.5 | 78.6 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6758 | 7.6452 | 4.4 | 0 | 410.121
2019-09-28 20:00 | 20:00 | 326.3 | 175.5 | 78.3 | 80.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3987 | 7.3692 | 0 | 0 | 403.3679
2019-09-28 21:00 | 21:00 | 306.5 | 175.5 | 77.9 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1886 | 7.16 | 0 | 0 | 396.3486
2019-09-28 22:00 | 22:00 | 290.2 | 175.5 | 77.6 | 64.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1537 | 7.1252 | 0 | 0 | 385.9789
2019-09-28 23:00 | 23:00 | 280.5 | 175.5 | 77.4 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2328 | 9.196 | 0 | 0 | 376.2288
2019-09-29 | 0:00 | 270.5 | 175.5 | 77.2 | 52.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5814 | 7.5512 | 0 | 0 | 374.7326
2019-09-29 01:00 | 1:00 | 265.9 | 175.5 | 77.1 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5224 | 7.4924 | 0 | 0 | 371.7148
2019-09-29 02:00 | 2:00 | 278.3 | 175.5 | 77.4 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9509 | 7.9192 | 0 | 0 | 384.7701
2019-09-29 03:00 | 3:00 | 290.9 | 175.5 | 77.6 | 71.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.434 | 8.4004 | 0 | 0 | 395.9344
2019-09-29 04:00 | 4:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.644 | 7.6136 | 0 | 0 | 398.2576
2019-09-29 05:00 | 5:00 | 279 | 175.5 | 77.4 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0.6763 | 0.4072 | 7.8493 | 7.818 | 0 | 0 | 389.3508
2019-09-29 06:00 | 6:00 | 270.4 | 175.5 | 77.2 | 49.8 | 9 | 45.4 | 8.8457 | 5.3248 | 7.9762 | 7.9444 | 0 | 0 | 386.9911
2019-09-29 07:00 | 7:00 | 267.6 | 175.5 | 77.2 | 43.9 | 9 | 45.4 | 22.4523 | 13.5152 | 8.7035 | 8.6688 | 0 | 0 | 404.3398
2019-09-29 08:00 | 8:00 | 275.3 | 175.5 | 77.3 | 43.9 | 9 | 45.4 | 37.1828 | 22.3824 | 7.7589 | 7.728 | 0 | 0 | 426.1521
2019-09-29 09:00 | 9:00 | 307.4 | 175.5 | 77.9 | 43.9 | 9 | 45.4 | 50.6579 | 30.4936 | 6.7127 | 6.686 | 0 | 0 | 446.2502
2019-09-29 10:00 | 10:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 43.9 | 9 | 45.4 | 57.9421 | 34.8784 | 6.6505 | 6.624 | 0 | 0 | 458.095
2019-09-29 11:00 | 11:00 | 313.3 | 175.5 | 78.1 | 43.9 | 9 | 45.4 | 60.2851 | 36.2888 | 6.8075 | 6.7804 | 0 | 0 | 462.0618
2019-09-29 12:00 | 12:00 | 300.7 | 175.5 | 77.8 | 43.9 | 9 | 45.4 | 56.3632 | 33.928 | 6.8493 | 6.822 | 0 | 0 | 455.5625
2019-09-29 13:00 | 13:00 | 299.6 | 175.5 | 77.8 | 43.9 | 9 | 45.4 | 47.1849 | 28.4032 | 6.4641 | 6.4384 | 0 | 0 | 440.0906
2019-09-29 14:00 | 14:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 51.5 | 9 | 45.4 | 34.3149 | 20.656 | 6.2782 | 6.2532 | 0 | 0 | 426.6023
2019-09-29 15:00 | 15:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 65.3 | 9 | 45.4 | 18.5239 | 11.1504 | 6.0762 | 6.052 | 0 | 0 | 414.7025
2019-09-29 16:00 | 16:00 | 304.8 | 175.5 | 77.9 | 75.3 | 9 | 45.4 | 6.6184 | 3.984 | 5.5834 | 5.5612 | 0 | 0 | 404.847
2019-09-29 17:00 | 17:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2646 | 5.2436 | 0 | 0 | 394.1082
2019-09-29 18:00 | 18:00 | 337.5 | 175.5 | 78.6 | 76.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.371 | 5.3496 | 0 | 0 | 395.4206
2019-09-29 19:00 | 19:00 | 328.3 | 175.5 | 78.4 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4614 | 5.4396 | 0 | 0 | 394.501
2019-09-29 20:00 | 20:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2746 | 5.2536 | 0 | 0 | 393.8282
2019-09-29 21:00 | 21:00 | 294.3 | 175.5 | 77.7 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.83 | 4.8108 | 0 | 0 | 392.5408
2019-09-29 22:00 | 22:00 | 278.2 | 175.5 | 77.4 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4863 | 4.4684 | 0 | 0 | 381.5547
2019-09-29 23:00 | 23:00 | 268.2 | 175.5 | 77.2 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0509 | 4.0348 | 0 | 0 | 368.8857
2019-09-30 | 0:00 | 257.7 | 175.5 | 77 | 43.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.614 | 3.5996 | 0 | 0 | 357.3136
2019-09-30 01:00 | 1:00 | 258.9 | 175.5 | 77 | 43.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3441 | 3.3308 | 0 | 0 | 356.7749
2019-09-30 02:00 | 2:00 | 270.3 | 175.5 | 77.2 | 46.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3618 | 3.3484 | 0 | 0 | 360.2102
2019-09-30 03:00 | 3:00 | 289.6 | 175.5 | 77.6 | 56.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1325 | 3.12 | 0 | 0 | 370.1525
2019-09-30 04:00 | 4:00 | 297.7 | 175.5 | 77.8 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5819 | 2.5716 | 0 | 0 | 377.7535
2019-09-30 05:00 | 5:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 54.9 | 9 | 45.4 | 0.7497 | 0.4512 | 2.5747 | 2.5644 | 0 | 0 | 368.74
2019-09-30 06:00 | 6:00 | 281.4 | 175.5 | 77.4 | 44.1 | 9 | 45.4 | 9.311 | 5.6048 | 2.4839 | 2.474 | 0 | 0 | 371.2737
2019-09-30 07:00 | 7:00 | 287.8 | 175.5 | 77.6 | 43.2 | 9 | 45.4 | 23.1038 | 13.9072 | 2.4538 | 2.444 | 0 | 0 | 392.6088
2019-09-30 08:00 | 8:00 | 310.8 | 175.5 | 78 | 43.2 | 9 | 45.4 | 37.8355 | 22.7752 | 2.2819 | 2.2728 | 0 | 0 | 416.2654
2019-09-30 09:00 | 9:00 | 318.1 | 175.5 | 78.2 | 43.2 | 9 | 45.4 | 50.65 | 30.4888 | 2.5409 | 2.5308 | 0 | 0 | 437.5105
2019-09-30 10:00 | 10:00 | 325.5 | 175.5 | 78.3 | 43.2 | 9 | 45.4 | 56.7327 | 34.1504 | 2.8176 | 2.8064 | 0 | 0 | 447.9071
2019-09-30 11:00 | 11:00 | 334 | 175.5 | 78.5 | 43.7 | 9 | 45.4 | 57.6632 | 34.7104 | 3.0951 | 3.0828 | 0 | 0 | 450.6515
2019-09-30 12:00 | 12:00 | 314.1 | 175.5 | 78.1 | 43.7 | 9 | 45.4 | 53.562 | 32.2416 | 3.2401 | 3.2272 | 0 | 0 | 443.9709
2019-09-30 13:00 | 13:00 | 333.5 | 175.5 | 78.5 | 62.1 | 9 | 45.4 | 45.8639 | 27.608 | 3.6112 | 3.5968 | 0 | 0 | 451.1799
2019-09-30 14:00 | 14:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 72.6 | 9 | 45.4 | 32.6086 | 19.6288 | 3.6485 | 3.634 | 0 | 0 | 440.6199
2019-09-30 15:00 | 15:00 | 346.2 | 175.5 | 78.7 | 78 | 9 | 45.4 | 17.4672 | 10.5144 | 3.4787 | 3.4648 | 0 | 0 | 421.5251
2019-09-30 16:00 | 16:00 | 362.8 | 175.5 | 79.1 | 81.5 | 9 | 45.4 | 6.225 | 3.7472 | 3.3718 | 3.3584 | 9.5 | 0 | 416.7024
2019-09-30 17:00 | 17:00 | 375.7 | 175.5 | 79.3 | 81.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0485 | 3.0364 | 28.8 | 0 | 425.5849
2019-09-30 18:00 | 18:00 | 374.2 | 175.5 | 79.3 | 81.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9738 | 2.962 | 27.3 | 0 | 423.9358
2019-09-30 19:00 | 19:00 | 358.8 | 175.5 | 79 | 81.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.814 | 2.8028 | 12.4 | 0 | 408.4168
2019-09-30 20:00 | 20:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 79 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7249 | 2.714 | 0 | 0 | 392.9389
2019-09-30 21:00 | 21:00 | 322.1 | 175.5 | 78.2 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3815 | 2.372 | 0 | 0 | 386.6535
2019-09-30 22:00 | 22:00 | 303 | 175.5 | 77.9 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4522 | 2.4424 | 0 | 0 | 382.8946
2019-09-30 23:00 | 23:00 | 293.9 | 175.5 | 77.7 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1783 | 2.1696 | 0 | 0 | 373.5479
2019-10-01 | 0:00 | 276.3 | 175.5 | 77.3 | 43.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0755 | 2.0672 | 0 | 0 | 354.9427
2019-10-01 01:00 | 1:00 | 270.9 | 175.5 | 77.2 | 43.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9534 | 1.9456 | 0 | 0 | 354.599
2019-10-01 02:00 | 2:00 | 287.2 | 175.5 | 77.5 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8245 | 1.8172 | 0 | 0 | 362.7417
2019-10-01 03:00 | 3:00 | 300.7 | 175.5 | 77.8 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2144 | 2.2056 | 0 | 0 | 373.82
2019-10-01 04:00 | 4:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4911 | 2.4812 | 0 | 0 | 378.0723
2019-10-01 05:00 | 5:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0.6685 | 0.4024 | 2.4931 | 2.4832 | 0 | 0 | 368.8472
2019-10-01 06:00 | 6:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 43.6 | 9 | 45.4 | 9.5753 | 5.764 | 2.4602 | 2.4504 | 0 | 0 | 371.3499
2019-10-01 07:00 | 7:00 | 295.3 | 175.5 | 77.7 | 43.6 | 9 | 45.4 | 24.5054 | 14.7512 | 2.3594 | 2.35 | 0 | 0 | 395.166
2019-10-01 08:00 | 8:00 | 312.5 | 175.5 | 78 | 43.6 | 9 | 45.4 | 40.6572 | 24.4736 | 2.9088 | 2.8972 | 0 | 0 | 422.4368
2019-10-01 09:00 | 9:00 | 330.1 | 175.5 | 78.4 | 43.6 | 9 | 45.4 | 55.3919 | 33.3432 | 3.259 | 3.246 | 0 | 0 | 447.1401
2019-10-01 10:00 | 10:00 | 337.9 | 175.5 | 78.6 | 43.6 | 9 | 45.4 | 62.8969 | 37.8608 | 3.8927 | 3.8772 | 0 | 0 | 460.6276
2019-10-01 11:00 | 11:00 | 340.9 | 175.5 | 78.6 | 44.1 | 9 | 45.4 | 65.2584 | 39.2824 | 4.6015 | 4.5832 | 0 | 0 | 466.3255
2019-10-01 12:00 | 12:00 | 319.2 | 175.5 | 78.2 | 44.1 | 9 | 45.4 | 61.3193 | 36.9112 | 4.7979 | 4.7788 | 0 | 0 | 460.0072
2019-10-01 13:00 | 13:00 | 340.3 | 175.5 | 78.6 | 58 | 9 | 45.4 | 51.3476 | 30.9088 | 5.1682 | 5.1476 | 0 | 0 | 459.0722
2019-10-01 14:00 | 14:00 | 346.4 | 175.5 | 78.7 | 68.5 | 9 | 45.4 | 36.1998 | 21.7904 | 5.0774 | 5.0572 | 0 | 0 | 445.2248
2019-10-01 15:00 | 15:00 | 350.2 | 175.5 | 78.8 | 78.2 | 9 | 45.4 | 18.7059 | 11.26 | 4.2321 | 4.2152 | 0 | 0 | 425.3132
2019-10-01 16:00 | 16:00 | 363.8 | 175.5 | 79.1 | 81.7 | 9 | 45.4 | 6.4443 | 3.8792 | 3.359 | 3.3456 | 10.1 | 0 | 417.8281
2019-10-01 17:00 | 17:00 | 378.6 | 175.5 | 79.4 | 81.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2562 | 3.2432 | 31.1 | 0 | 428.5994
2019-10-01 18:00 | 18:00 | 376.6 | 175.5 | 79.3 | 81.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0786 | 4.0624 | 28.4 | 0 | 427.441
2019-10-01 19:00 | 19:00 | 359.8 | 175.5 | 79 | 81.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8144 | 3.7992 | 12.2 | 0 | 410.4136
2019-10-01 20:00 | 20:00 | 337.9 | 175.5 | 78.6 | 78.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6112 | 3.5968 | 0 | 0 | 394.108
2019-10-01 21:00 | 21:00 | 319.5 | 175.5 | 78.2 | 74 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8148 | 2.8036 | 0 | 0 | 387.7184
2019-10-01 22:00 | 22:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1875 | 2.1788 | 0 | 0 | 376.0663
2019-10-01 23:00 | 23:00 | 288.5 | 175.5 | 77.6 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2369 | 2.228 | 0 | 0 | 362.7649
2019-10-02 | 0:00 | 274.9 | 175.5 | 77.3 | 44.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8164 | 2.8052 | 0 | 0 | 357.0216
2019-10-02 01:00 | 1:00 | 268.9 | 175.5 | 77.2 | 44.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.308 | 3.2948 | 0 | 0 | 357.9028
2019-10-02 02:00 | 2:00 | 284.7 | 175.5 | 77.5 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3437 | 3.3304 | 0 | 0 | 361.2741
2019-10-02 03:00 | 3:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2654 | 3.2524 | 0 | 0 | 371.4178
2019-10-02 04:00 | 4:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1742 | 3.1616 | 0 | 0 | 375.7358
2019-10-02 05:00 | 5:00 | 293 | 175.5 | 77.7 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0.5062 | 0.3048 | 3.9196 | 3.904 | 0 | 0 | 367.9346
2019-10-02 06:00 | 6:00 | 293.3 | 175.5 | 77.7 | 44.2 | 9 | 45.4 | 10.208 | 6.1448 | 4.2955 | 4.2784 | 0 | 0 | 376.7267
2019-10-02 07:00 | 7:00 | 299.4 | 175.5 | 77.8 | 44.2 | 9 | 45.4 | 28.8542 | 17.3688 | 4.5686 | 4.5504 | 0 | 0 | 407.242
2019-10-02 08:00 | 8:00 | 326.6 | 175.5 | 78.3 | 44.2 | 9 | 45.4 | 47.2115 | 28.4192 | 4.7586 | 4.7396 | 0 | 0 | 437.5289
2019-10-02 09:00 | 9:00 | 344.6 | 175.5 | 78.7 | 44.2 | 9 | 45.4 | 62.034 | 37.3416 | 4.2634 | 4.2464 | 0 | 0 | 460.6854
2019-10-02 10:00 | 10:00 | 342.5 | 175.5 | 78.6 | 44.2 | 9 | 45.4 | 68.671 | 41.3368 | 5.2979 | 5.2768 | 0 | 0 | 473.2825
2019-10-02 11:00 | 11:00 | 346.4 | 175.5 | 78.7 | 44.7 | 9 | 45.4 | 69.9164 | 42.0864 | 5.9449 | 5.9212 | 0 | 0 | 477.1689
2019-10-02 12:00 | 12:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 44.7 | 9 | 45.4 | 64.9474 | 39.0952 | 6.2814 | 6.2564 | 0 | 0 | 469.5804
2019-10-02 13:00 | 13:00 | 351.5 | 175.5 | 78.8 | 65.7 | 9 | 45.4 | 54.0054 | 32.5088 | 6.5268 | 6.5008 | 0 | 0 | 473.9418
2019-10-02 14:00 | 14:00 | 363.8 | 175.5 | 79.1 | 78.8 | 9 | 45.4 | 38.5106 | 23.1816 | 6.6031 | 6.5768 | 0 | 0 | 462.6721
2019-10-02 15:00 | 15:00 | 366.6 | 175.5 | 79.1 | 81.9 | 9 | 45.4 | 20.2051 | 12.1624 | 6.969 | 6.9412 | 0 | 0 | 437.1777
2019-10-02 16:00 | 16:00 | 375.4 | 175.5 | 79.3 | 82.9 | 9 | 45.4 | 5.7495 | 3.4608 | 6.4625 | 6.4368 | 17.9 | 0 | 432.1096
2019-10-02 17:00 | 17:00 | 386.9 | 175.5 | 79.5 | 82.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7549 | 5.732 | 35.6 | 0 | 439.3869
2019-10-02 18:00 | 18:00 | 380.9 | 175.5 | 79.4 | 82.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1589 | 6.1344 | 29.3 | 0 | 433.7933
2019-10-02 19:00 | 19:00 | 362.4 | 175.5 | 79 | 82.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7634 | 5.7404 | 11.6 | 0 | 414.9038
2019-10-02 20:00 | 20:00 | 340.4 | 175.5 | 78.6 | 79 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4923 | 5.4704 | 0 | 0 | 398.4627
2019-10-02 21:00 | 21:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7208 | 5.698 | 0 | 0 | 394.7188
2019-10-02 22:00 | 22:00 | 307.9 | 175.5 | 78 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9722 | 5.9484 | 0 | 0 | 385.0206
2019-10-02 23:00 | 23:00 | 300.9 | 175.5 | 77.8 | 57.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0754 | 6.0512 | 0 | 0 | 377.2266
2019-10-03 | 0:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5533 | 5.5312 | 0 | 0 | 362.6845
2019-10-03 01:00 | 1:00 | 280.8 | 175.5 | 77.4 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9172 | 5.8936 | 0 | 0 | 363.4108
2019-10-03 02:00 | 2:00 | 289.4 | 175.5 | 77.6 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9987 | 5.9748 | 0 | 0 | 363.7735
2019-10-03 03:00 | 3:00 | 305.4 | 175.5 | 77.9 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5216 | 5.4996 | 0 | 0 | 367.5212
2019-10-03 04:00 | 4:00 | 310.5 | 175.5 | 78 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5087 | 5.4868 | 0 | 0 | 372.5955
2019-10-03 05:00 | 5:00 | 301.1 | 175.5 | 77.8 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0.3509 | 0.2112 | 6.3814 | 6.356 | 0 | 0 | 365.2995
2019-10-03 06:00 | 6:00 | 312 | 175.5 | 78 | 44.7 | 9 | 45.4 | 9.4653 | 5.6976 | 6.4975 | 6.4716 | 0 | 0 | 380.732
2019-10-03 07:00 | 7:00 | 325.6 | 175.5 | 78.3 | 44.3 | 9 | 45.4 | 26.5164 | 15.9616 | 5.8802 | 5.8568 | 0 | 0 | 406.715
2019-10-03 08:00 | 8:00 | 348.2 | 175.5 | 78.8 | 45.6 | 9 | 45.4 | 43.9967 | 26.484 | 6.4625 | 6.4368 | 0 | 0 | 437.68
2019-10-03 09:00 | 9:00 | 369.6 | 175.5 | 79.2 | 53 | 9 | 45.4 | 57.961 | 34.8896 | 6.5702 | 6.544 | 0 | 0 | 468.0648
2019-10-03 10:00 | 10:00 | 370.1 | 175.5 | 79.2 | 48.1 | 9 | 45.4 | 63.7537 | 38.3768 | 6.2473 | 6.2224 | 0 | 0 | 471.8002
2019-10-03 11:00 | 11:00 | 375 | 175.5 | 79.3 | 53.2 | 9 | 45.4 | 63.4761 | 38.2096 | 6.2071 | 6.1824 | 0 | 0 | 476.4752
2019-10-03 12:00 | 12:00 | 352.8 | 175.5 | 78.9 | 66.4 | 9 | 45.4 | 57.4237 | 34.5664 | 6.4384 | 6.4128 | 0 | 0 | 480.0413
2019-10-03 13:00 | 13:00 | 380.3 | 175.5 | 79.4 | 79.6 | 9 | 45.4 | 45.8376 | 27.592 | 5.8148 | 5.7916 | 0 | 0 | 473.936
2019-10-03 14:00 | 14:00 | 380 | 175.5 | 79.4 | 83 | 9 | 45.4 | 31.2489 | 18.8104 | 5.5891 | 5.5668 | 0 | 0 | 453.5152
2019-10-03 15:00 | 15:00 | 372.7 | 175.5 | 79.3 | 83.1 | 9 | 45.4 | 15.6307 | 9.4088 | 5.2967 | 5.2756 | 6.3 | 0 | 434.2118
2019-10-03 16:00 | 16:00 | 377.6 | 175.5 | 79.4 | 83.1 | 9 | 45.4 | 4.601 | 2.7696 | 4.3662 | 4.3488 | 23 | 0 | 431.4856
2019-10-03 17:00 | 17:00 | 391.3 | 175.5 | 79.6 | 83.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0758 | 4.0596 | 40 | 0 | 440.7354
2019-10-03 18:00 | 18:00 | 383.1 | 175.5 | 79.5 | 83.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1192 | 4.1028 | 33.3 | 0 | 434.022
2019-10-03 19:00 | 19:00 | 365.7 | 175.5 | 79.1 | 83.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7043 | 4.6856 | 15.7 | 0 | 417.1899
2019-10-03 20:00 | 20:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 80.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2256 | 5.2048 | 0 | 0 | 399.5304
2019-10-03 21:00 | 21:00 | 326.6 | 175.5 | 78.3 | 69.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4606 | 5.4388 | 0 | 0 | 388.5994
2019-10-03 22:00 | 22:00 | 310 | 175.5 | 78 | 59.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.02 | 5.996 | 0 | 0 | 379.416
2019-10-03 23:00 | 23:00 | 297.9 | 175.5 | 77.8 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2698 | 6.2448 | 0 | 0 | 364.5146
2019-10-04 | 0:00 | 281.8 | 175.5 | 77.4 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9421 | 6.9144 | 0 | 0 | 365.0565
2019-10-04 01:00 | 1:00 | 276 | 175.5 | 77.3 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1497 | 8.1172 | 0 | 0 | 367.3669
2019-10-04 02:00 | 2:00 | 287.5 | 175.5 | 77.6 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6211 | 9.5828 | 0 | 0 | 370.6039
2019-10-04 03:00 | 3:00 | 307.7 | 175.5 | 78 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1019 | 9.0656 | 0 | 0 | 371.3675
2019-10-04 04:00 | 4:00 | 310.3 | 175.5 | 78 | 46.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5348 | 8.5008 | 0 | 0 | 371.3356
2019-10-04 05:00 | 5:00 | 303.6 | 175.5 | 77.9 | 44.4 | 9 | 45.4 | 0.1886 | 0.1136 | 8.2147 | 8.182 | 0 | 0 | 368.8989
2019-10-04 06:00 | 6:00 | 308.5 | 175.5 | 78 | 45.8 | 9 | 45.4 | 3.2814 | 1.9752 | 8.1577 | 8.1252 | 0 | 0 | 375.2395
2019-10-04 07:00 | 7:00 | 326.3 | 175.5 | 78.3 | 53.7 | 9 | 45.4 | 7.2592 | 4.3696 | 9.7641 | 9.7252 | 0 | 0 | 393.0181
2019-10-04 08:00 | 8:00 | 359 | 175.5 | 79 | 72.3 | 9 | 45.4 | 12.2642 | 7.3824 | 11.0179 | 10.974 | 1.3 | 0 | 424.1385
2019-10-04 09:00 | 9:00 | 379.3 | 175.5 | 79.4 | 82.3 | 9 | 45.4 | 16.7668 | 10.0928 | 9.6163 | 9.578 | 8.1 | 0 | 445.7539
2019-10-04 10:00 | 10:00 | 377.9 | 175.5 | 79.4 | 80.8 | 9 | 45.4 | 18.4544 | 11.1088 | 9.2123 | 9.1756 | 6.9 | 0 | 444.9511
2019-10-04 11:00 | 11:00 | 378 | 175.5 | 79.4 | 80.1 | 9 | 45.4 | 19.2242 | 11.572 | 9.2533 | 9.2164 | 6.9 | 0 | 445.5659
2019-10-04 12:00 | 12:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 66.6 | 9 | 45.4 | 17.2852 | 10.4048 | 9.8051 | 9.766 | 0 | 0 | 422.5611
2019-10-04 13:00 | 13:00 | 367.1 | 175.5 | 79.1 | 73.6 | 9 | 45.4 | 13.7687 | 8.288 | 10.5858 | 10.5436 | 6.9 | 0 | 432.6861
2019-10-04 14:00 | 14:00 | 367.8 | 175.5 | 79.2 | 79.1 | 9 | 45.4 | 9.2563 | 5.572 | 10.1725 | 10.132 | 7 | 0 | 430.3328
2019-10-04 15:00 | 15:00 | 365.1 | 175.5 | 79.1 | 82.1 | 9 | 45.4 | 4.7895 | 2.8832 | 9.1023 | 9.066 | 6.9 | 0 | 423.841
2019-10-04 16:00 | 16:00 | 372.8 | 175.5 | 79.3 | 82.3 | 9 | 45.4 | 1.7728 | 1.0672 | 8.2862 | 8.2532 | 18 | 0 | 428.8794
2019-10-04 17:00 | 17:00 | 377.7 | 175.5 | 79.4 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9613 | 7.9296 | 24.9 | 0 | 432.3909
2019-10-04 18:00 | 18:00 | 367.6 | 175.5 | 79.2 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8388 | 9.7996 | 13.2 | 0 | 424.2384
2019-10-04 19:00 | 19:00 | 353.4 | 175.5 | 78.9 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9051 | 9.8656 | 6.9 | 0 | 410.0707
2019-10-04 20:00 | 20:00 | 331.1 | 175.5 | 78.4 | 62.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4151 | 9.3776 | 0 | 0 | 389.6927
2019-10-04 21:00 | 21:00 | 310.1 | 175.5 | 78 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.677 | 8.6424 | 0 | 0 | 371.3194
2019-10-04 22:00 | 22:00 | 293.6 | 175.5 | 77.7 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3171 | 8.284 | 0 | 0 | 368.1011
2019-10-04 23:00 | 23:00 | 284.1 | 175.5 | 77.5 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4946 | 8.4608 | 0 | 0 | 368.2554
2019-10-05 | 0:00 | 275.4 | 175.5 | 77.3 | 45.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4536 | 10.412 | 0 | 0 | 373.7656
2019-10-05 01:00 | 1:00 | 275.5 | 175.5 | 77.3 | 44.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0299 | 11.982 | 0 | 0 | 375.4119
2019-10-05 02:00 | 2:00 | 283.5 | 175.5 | 77.5 | 56.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4279 | 11.3824 | 0 | 0 | 386.6103
2019-10-05 03:00 | 3:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 66.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9842 | 10.9404 | 0 | 0 | 395.9246
2019-10-05 04:00 | 4:00 | 298.9 | 175.5 | 77.8 | 65.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.76 | 13.7052 | 0 | 0 | 400.5652
2019-10-05 05:00 | 5:00 | 287.6 | 175.5 | 77.6 | 55.4 | 9 | 45.4 | 0.0918 | 0.0552 | 15.707 | 15.6444 | 0 | 0 | 394.3984
2019-10-05 06:00 | 6:00 | 285.1 | 175.5 | 77.5 | 43.7 | 9 | 45.4 | 5.1195 | 3.0816 | 16.8491 | 16.782 | 0 | 0 | 392.9322
2019-10-05 07:00 | 7:00 | 292.5 | 175.5 | 77.6 | 42.9 | 9 | 45.4 | 14.6112 | 8.7952 | 16.9053 | 16.838 | 0 | 0 | 407.5497
2019-10-05 08:00 | 8:00 | 303.3 | 175.5 | 77.9 | 42.9 | 9 | 45.4 | 27.6501 | 16.644 | 16.219 | 16.1544 | 0 | 0 | 427.3675
2019-10-05 09:00 | 9:00 | 313.6 | 175.5 | 78.1 | 42.9 | 9 | 45.4 | 41.9154 | 25.2312 | 15.5664 | 15.5044 | 0 | 0 | 449.1174
2019-10-05 10:00 | 10:00 | 319.8 | 175.5 | 78.2 | 42.9 | 9 | 45.4 | 52.6857 | 31.7144 | 14.0046 | 13.9488 | 0 | 0 | 463.3535
2019-10-05 11:00 | 11:00 | 321.3 | 175.5 | 78.2 | 42.9 | 9 | 45.4 | 57.2471 | 34.46 | 12.6901 | 12.6396 | 0 | 0 | 468.0368
2019-10-05 12:00 | 12:00 | 307.3 | 175.5 | 77.9 | 42.9 | 9 | 45.4 | 55.0846 | 33.1584 | 11.4107 | 11.3652 | 0 | 0 | 461.7189
2019-10-05 13:00 | 13:00 | 321.8 | 175.5 | 78.2 | 47.9 | 9 | 45.4 | 46.2934 | 27.8664 | 11.1066 | 11.0624 | 0 | 0 | 452.3288
2019-10-05 14:00 | 14:00 | 322.6 | 175.5 | 78.3 | 60.1 | 9 | 45.4 | 32.8892 | 19.7976 | 11.5271 | 11.4812 | 0 | 0 | 443.9951
2019-10-05 15:00 | 15:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 70.1 | 9 | 45.4 | 16.5435 | 9.9584 | 12.844 | 12.7928 | 0 | 0 | 430.3387
2019-10-05 16:00 | 16:00 | 330.7 | 175.5 | 78.4 | 75.2 | 9 | 45.4 | 4.6182 | 2.78 | 12.5845 | 12.5344 | 0 | 0 | 416.0171
2019-10-05 17:00 | 17:00 | 349 | 175.5 | 78.8 | 77.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5629 | 11.5168 | 0 | 0 | 409.6797
2019-10-05 18:00 | 18:00 | 346.2 | 175.5 | 78.7 | 77.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6095 | 10.5672 | 0 | 0 | 407.4767
2019-10-05 19:00 | 19:00 | 337.9 | 175.5 | 78.6 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8621 | 9.8228 | 0 | 0 | 400.7849
2019-10-05 20:00 | 20:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3336 | 9.2964 | 0 | 0 | 399.33
2019-10-05 21:00 | 21:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4095 | 8.376 | 0 | 0 | 395.8855
2019-10-05 22:00 | 22:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1131 | 9.0768 | 0 | 0 | 387.0899
2019-10-05 23:00 | 23:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7002 | 9.6616 | 0 | 0 | 378.0618
2019-10-06 | 0:00 | 267.5 | 175.5 | 77.2 | 43.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3658 | 4.3484 | 0 | 0 | 359.6142
2019-10-06 01:00 | 1:00 | 263.3 | 175.5 | 77.1 | 43.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.508 | 4.49 | 0 | 0 | 359.498
2019-10-06 02:00 | 2:00 | 277.1 | 175.5 | 77.3 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1401 | 4.1236 | 0 | 0 | 376.0637
2019-10-06 03:00 | 3:00 | 294.5 | 175.5 | 77.7 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0537 | 4.0376 | 0 | 0 | 386.2913
2019-10-06 04:00 | 4:00 | 294.9 | 175.5 | 77.7 | 71.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5019 | 3.488 | 0 | 0 | 386.1899
2019-10-06 05:00 | 5:00 | 278 | 175.5 | 77.4 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0.0879 | 0.0528 | 3.0385 | 3.0264 | 0 | 0 | 375.1056
2019-10-06 06:00 | 6:00 | 262.5 | 175.5 | 77 | 45.3 | 9 | 45.4 | 9.4663 | 5.6984 | 2.7722 | 2.7612 | 0 | 0 | 372.8981
2019-10-06 07:00 | 7:00 | 256.6 | 175.5 | 76.9 | 38.1 | 9 | 45.4 | 28.2801 | 17.0232 | 2.4365 | 2.4268 | 0 | 0 | 395.0666
2019-10-06 08:00 | 8:00 | 253.8 | 175.5 | 76.9 | 38.1 | 9 | 45.4 | 48.4037 | 29.1368 | 2.3441 | 2.3348 | 0 | 0 | 427.1194
2019-10-06 09:00 | 9:00 | 267.8 | 175.5 | 77.2 | 38.1 | 9 | 45.4 | 64.6761 | 38.932 | 2.6626 | 2.652 | 0 | 0 | 454.1227
2019-10-06 10:00 | 10:00 | 275.2 | 175.5 | 77.3 | 38.1 | 9 | 45.4 | 71.5511 | 43.0704 | 2.9839 | 2.972 | 0 | 0 | 465.8774
2019-10-06 11:00 | 11:00 | 277.2 | 175.5 | 77.3 | 38.1 | 9 | 45.4 | 72.6102 | 43.708 | 3.2666 | 3.2536 | 0 | 0 | 468.1384
2019-10-06 12:00 | 12:00 | 264.8 | 175.5 | 77.1 | 38.1 | 9 | 45.4 | 68.0468 | 40.9608 | 3.7915 | 3.7764 | 0 | 0 | 461.6755
2019-10-06 13:00 | 13:00 | 257.7 | 175.5 | 77 | 38.1 | 9 | 45.4 | 57.3629 | 34.5296 | 3.9052 | 3.8896 | 0 | 0 | 444.6873
2019-10-06 14:00 | 14:00 | 259.9 | 175.5 | 77 | 38.1 | 9 | 45.4 | 41.0502 | 24.7104 | 3.9252 | 3.9096 | 0 | 0 | 418.5954
2019-10-06 15:00 | 15:00 | 270.4 | 175.5 | 77.2 | 55.5 | 9 | 45.4 | 20.9277 | 12.5976 | 3.8971 | 3.8816 | 0 | 0 | 403.904
2019-10-06 16:00 | 16:00 | 294.1 | 175.5 | 77.7 | 67.6 | 9 | 45.4 | 5.3878 | 3.2432 | 3.3457 | 3.3324 | 0 | 0 | 390.5091
2019-10-06 17:00 | 17:00 | 329.6 | 175.5 | 78.4 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2329 | 2.224 | 0 | 0 | 390.3569
2019-10-06 18:00 | 18:00 | 335.3 | 175.5 | 78.5 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0558 | 2.0476 | 0 | 0 | 390.1034
2019-10-06 19:00 | 19:00 | 328.7 | 175.5 | 78.4 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0168 | 2.0088 | 0 | 0 | 389.9256
2019-10-06 20:00 | 20:00 | 314.9 | 175.5 | 78.1 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9935 | 1.9856 | 0 | 0 | 389.5791
2019-10-06 21:00 | 21:00 | 298 | 175.5 | 77.8 | 75.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1935 | 2.1848 | 0 | 0 | 387.9783
2019-10-06 22:00 | 22:00 | 282.5 | 175.5 | 77.4 | 65.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4124 | 2.4028 | 0 | 0 | 378.0152
2019-10-06 23:00 | 23:00 | 274 | 175.5 | 77.3 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.757 | 2.746 | 0 | 0 | 364.503
2019-10-07 | 0:00 | 258.4 | 175.5 | 77 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0614 | 3.0492 | 0 | 0 | 355.5106
2019-10-07 01:00 | 1:00 | 259 | 175.5 | 77 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9698 | 2.958 | 0 | 0 | 355.3278
2019-10-07 02:00 | 2:00 | 273 | 175.5 | 77.3 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8337 | 2.8224 | 0 | 0 | 355.3561
2019-10-07 03:00 | 3:00 | 289.3 | 175.5 | 77.6 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4851 | 3.4712 | 0 | 0 | 356.9563
2019-10-07 04:00 | 4:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6445 | 3.63 | 0 | 0 | 363.5745
2019-10-07 05:00 | 5:00 | 292.6 | 175.5 | 77.7 | 45.2 | 9 | 45.4 | 0.0572 | 0.0344 | 3.5658 | 3.5516 | 0 | 0 | 360.009
2019-10-07 06:00 | 6:00 | 293.9 | 175.5 | 77.7 | 42.5 | 9 | 45.4 | 6.8272 | 4.1096 | 3.5943 | 3.58 | 0 | 0 | 368.2111
2019-10-07 07:00 | 7:00 | 305.6 | 175.5 | 77.9 | 42.5 | 9 | 45.4 | 17.923 | 10.7888 | 3.7285 | 3.7136 | 0 | 0 | 386.4539
2019-10-07 08:00 | 8:00 | 326.2 | 175.5 | 78.3 | 47.8 | 9 | 45.4 | 30.0356 | 18.08 | 3.9927 | 3.9768 | 0 | 0 | 412.0851
2019-10-07 09:00 | 9:00 | 340.2 | 175.5 | 78.6 | 49.7 | 9 | 45.4 | 40.9483 | 24.6488 | 4.9059 | 4.8864 | 0 | 0 | 433.5894
2019-10-07 10:00 | 10:00 | 354.9 | 175.5 | 78.9 | 54.9 | 9 | 45.4 | 49.2888 | 29.6696 | 5.732 | 5.7092 | 0 | 0 | 454.0996
2019-10-07 11:00 | 11:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 59.1 | 9 | 45.4 | 51.8408 | 31.2056 | 6.0296 | 6.0056 | 0 | 0 | 463.0816
2019-10-07 12:00 | 12:00 | 335.9 | 175.5 | 78.5 | 54.9 | 9 | 45.4 | 49.2409 | 29.6408 | 5.4798 | 5.458 | 0 | 0 | 453.1195
2019-10-07 13:00 | 13:00 | 355.3 | 175.5 | 78.9 | 64.9 | 9 | 45.4 | 40.3821 | 24.308 | 5.5557 | 5.5336 | 0 | 0 | 449.4794
2019-10-07 14:00 | 14:00 | 355.7 | 175.5 | 78.9 | 75.2 | 9 | 45.4 | 28.1817 | 16.964 | 5.6493 | 5.6268 | 0 | 0 | 440.4218
2019-10-07 15:00 | 15:00 | 355.7 | 175.5 | 78.9 | 78.3 | 9 | 45.4 | 14.1936 | 8.544 | 5.269 | 5.248 | 0 | 0 | 420.3546
2019-10-07 16:00 | 16:00 | 366.3 | 175.5 | 79.1 | 79.3 | 9 | 45.4 | 4.1135 | 2.476 | 5.5156 | 5.4936 | 19 | 0 | 424.8987
2019-10-07 17:00 | 17:00 | 381.8 | 175.5 | 79.4 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4417 | 6.416 | 37.4 | 0 | 438.8577
2019-10-07 18:00 | 18:00 | 376.2 | 175.5 | 79.3 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.667 | 6.6404 | 31.6 | 0 | 433.4074
2019-10-07 19:00 | 19:00 | 360.9 | 175.5 | 79 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8212 | 7.79 | 15.5 | 0 | 419.3112
2019-10-07 20:00 | 20:00 | 337.9 | 175.5 | 78.6 | 73.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0778 | 8.0456 | 0 | 0 | 398.2234
2019-10-07 21:00 | 21:00 | 317.5 | 175.5 | 78.2 | 65 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2485 | 8.2156 | 0 | 0 | 389.5641
2019-10-07 22:00 | 22:00 | 297.2 | 175.5 | 77.7 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.577 | 8.5428 | 0 | 0 | 379.7198
2019-10-07 23:00 | 23:00 | 285.9 | 175.5 | 77.5 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5027 | 9.4648 | 0 | 0 | 368.8675
2019-10-08 | 0:00 | 272.1 | 175.5 | 77.2 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7697 | 9.7308 | 0 | 0 | 369.7005
2019-10-08 01:00 | 1:00 | 271.2 | 175.5 | 77.2 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.789 | 8.754 | 0 | 0 | 367.743
2019-10-08 02:00 | 2:00 | 284.6 | 175.5 | 77.5 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2569 | 9.22 | 0 | 0 | 368.9769
2019-10-08 03:00 | 3:00 | 304 | 175.5 | 77.9 | 45.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8669 | 8.8316 | 0 | 0 | 371.1985
2019-10-08 04:00 | 4:00 | 313.3 | 175.5 | 78.1 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7436 | 8.7088 | 0 | 0 | 374.1524
2019-10-08 05:00 | 5:00 | 308 | 175.5 | 78 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.336 | 8.3028 | 0 | 0 | 370.7388
2019-10-08 06:00 | 6:00 | 314.7 | 175.5 | 78.1 | 47.1 | 9 | 45.4 | 4.0695 | 2.4496 | 7.7782 | 7.7472 | 0 | 0 | 377.1445
2019-10-08 07:00 | 7:00 | 329.4 | 175.5 | 78.4 | 49.2 | 9 | 45.4 | 9.4849 | 5.7096 | 7.7103 | 7.6796 | 5.3 | 0 | 393.3844
2019-10-08 08:00 | 8:00 | 351.1 | 175.5 | 78.8 | 65.4 | 9 | 45.4 | 15.1589 | 9.1248 | 7.5621 | 7.532 | 4.9 | 0 | 418.3778
2019-10-08 09:00 | 9:00 | 374.9 | 175.5 | 79.3 | 75.5 | 9 | 45.4 | 19.4994 | 11.7376 | 7.1529 | 7.1244 | 14.1 | 0 | 444.3143
2019-10-08 10:00 | 10:00 | 374.2 | 175.5 | 79.3 | 73.6 | 9 | 45.4 | 21.1248 | 12.716 | 6.7312 | 6.7044 | 14.1 | 0 | 444.1764
2019-10-08 11:00 | 11:00 | 376.2 | 175.5 | 79.3 | 74.4 | 9 | 45.4 | 22.0841 | 13.2936 | 6.971 | 6.9432 | 14.1 | 0 | 446.9919
2019-10-08 12:00 | 12:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 65.6 | 9 | 45.4 | 19.7345 | 11.8792 | 7.0963 | 7.068 | 0 | 0 | 420.078
2019-10-08 13:00 | 13:00 | 371.5 | 175.5 | 79.2 | 76.8 | 9 | 45.4 | 15.4364 | 9.292 | 6.6473 | 6.6208 | 14.1 | 0 | 437.9965
2019-10-08 14:00 | 14:00 | 370 | 175.5 | 79.2 | 80.5 | 9 | 45.4 | 10.2904 | 6.1944 | 6.583 | 6.5568 | 14.1 | 0 | 433.3246
2019-10-08 15:00 | 15:00 | 370.3 | 175.5 | 79.2 | 80.7 | 9 | 45.4 | 5.7203 | 3.4432 | 7.1714 | 7.1428 | 18.2 | 0 | 431.4777
2019-10-08 16:00 | 16:00 | 379.4 | 175.5 | 79.4 | 80.7 | 9 | 45.4 | 2.02 | 1.216 | 7.3918 | 7.3624 | 30.6 | 0 | 438.5902
2019-10-08 17:00 | 17:00 | 386.7 | 175.5 | 79.5 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1473 | 7.1188 | 40 | 0 | 444.3661
2019-10-08 18:00 | 18:00 | 377.2 | 175.5 | 79.3 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.787 | 6.76 | 31.1 | 0 | 434.547
2019-10-08 19:00 | 19:00 | 361.9 | 175.5 | 79 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7886 | 6.7616 | 16.1 | 0 | 419.2502
2019-10-08 20:00 | 20:00 | 339.9 | 175.5 | 78.6 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9754 | 7.9436 | 5.9 | 0 | 398.419
2019-10-08 21:00 | 21:00 | 317.2 | 175.5 | 78.1 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7585 | 8.7236 | 2.8 | 0 | 376.4821
2019-10-08 22:00 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.24 | 11.1952 | 0 | 0 | 373.2352
2019-10-08 23:00 | 23:00 | 290.1 | 175.5 | 77.6 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.923 | 14.8636 | 0 | 0 | 380.3866
2019-10-09 | 0:00 | 276.3 | 175.5 | 77.3 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2262 | 19.1496 | 0 | 0 | 388.2758
2019-10-09 01:00 | 1:00 | 277.6 | 175.5 | 77.4 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.831 | 21.744 | 0 | 0 | 393.575
2019-10-09 02:00 | 2:00 | 290.4 | 175.5 | 77.6 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.1345 | 24.0384 | 0 | 0 | 400.9729
2019-10-09 03:00 | 3:00 | 303.4 | 175.5 | 77.9 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.6663 | 22.576 | 0 | 0 | 408.3423
2019-10-09 04:00 | 4:00 | 309.1 | 175.5 | 78 | 62.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1868 | 21.1024 | 0 | 0 | 412.5892
2019-10-09 05:00 | 5:00 | 303 | 175.5 | 77.9 | 56.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9237 | 20.8404 | 0 | 0 | 406.1641
2019-10-09 06:00 | 6:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 46.6 | 9 | 45.4 | 8.4949 | 5.1136 | 20.435 | 20.3536 | 0 | 0 | 408.6971
2019-10-09 07:00 | 7:00 | 311.5 | 175.5 | 78 | 42.7 | 9 | 45.4 | 24.2213 | 14.58 | 23.1976 | 23.1052 | 0 | 0 | 435.7041
2019-10-09 08:00 | 8:00 | 337.7 | 175.5 | 78.6 | 46.9 | 9 | 45.4 | 41.5038 | 24.9832 | 26.6112 | 26.5052 | 0 | 0 | 475.0034
2019-10-09 09:00 | 9:00 | 367.8 | 175.5 | 79.2 | 56.9 | 9 | 45.4 | 55.8598 | 33.6248 | 28.3292 | 28.2164 | 0 | 0 | 512.0302
2019-10-09 10:00 | 10:00 | 354.7 | 175.5 | 78.9 | 46.9 | 9 | 45.4 | 63.2131 | 38.0512 | 27.2357 | 27.1272 | 0 | 0 | 511.3272
2019-10-09 11:00 | 11:00 | 354.2 | 175.5 | 78.9 | 42.7 | 9 | 45.4 | 64.9354 | 39.088 | 25.9257 | 25.8224 | 0 | 0 | 507.2715
2019-10-09 12:00 | 12:00 | 329.1 | 175.5 | 78.4 | 43.2 | 9 | 45.4 | 61.2091 | 36.8448 | 26.2441 | 26.1396 | 0 | 0 | 501.9376
2019-10-09 13:00 | 13:00 | 339.1 | 175.5 | 78.6 | 43.2 | 9 | 45.4 | 51.2386 | 30.8432 | 25.6309 | 25.5288 | 0 | 0 | 484.9415
2019-10-09 14:00 | 14:00 | 336.9 | 175.5 | 78.5 | 61 | 9 | 45.4 | 36.5293 | 21.9888 | 23.4414 | 23.348 | 0 | 0 | 474.7075
2019-10-09 15:00 | 15:00 | 335.2 | 175.5 | 78.5 | 74.1 | 9 | 45.4 | 18.4894 | 11.1296 | 20.1394 | 20.0592 | 0 | 0 | 452.3176
2019-10-09 16:00 | 16:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 77.4 | 9 | 45.4 | 4.3447 | 2.6152 | 18.0475 | 17.9756 | 0 | 0 | 429.183
2019-10-09 17:00 | 17:00 | 376.6 | 175.5 | 79.3 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.2487 | 17.18 | 20.9 | 0 | 444.4287
2019-10-09 18:00 | 18:00 | 368 | 175.5 | 79.2 | 79.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.2106 | 16.146 | 14.1 | 0 | 434.6566
2019-10-09 19:00 | 19:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 77.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2861 | 14.2292 | 7.3 | 0 | 421.9153
2019-10-09 20:00 | 20:00 | 336 | 175.5 | 78.5 | 72.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4182 | 13.3648 | 0 | 0 | 407.383
2019-10-09 21:00 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 78.2 | 72.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9821 | 12.9304 | 0 | 0 | 406.2125
2019-10-09 22:00 | 22:00 | 299.9 | 175.5 | 77.8 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5661 | 11.52 | 0 | 0 | 393.7861
2019-10-09 23:00 | 23:00 | 288.4 | 175.5 | 77.6 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2476 | 10.2068 | 0 | 0 | 380.9544
2019-10-10 | 0:00 | 269.3 | 175.5 | 77.2 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3994 | 9.362 | 0 | 0 | 363.8614
2019-10-10 01:00 | 1:00 | 273 | 175.5 | 77.3 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4673 | 9.4296 | 0 | 0 | 364.0969
2019-10-10 02:00 | 2:00 | 289.6 | 175.5 | 77.6 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5545 | 8.5204 | 0 | 0 | 372.0749
2019-10-10 03:00 | 3:00 | 304.4 | 175.5 | 77.9 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0139 | 6.986 | 0 | 0 | 379.2999
2019-10-10 04:00 | 4:00 | 312.6 | 175.5 | 78.1 | 65.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.577 | 6.5508 | 0 | 0 | 387.0278
2019-10-10 05:00 | 5:00 | 306.7 | 175.5 | 77.9 | 59.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9384 | 6.9108 | 0 | 0 | 381.5492
2019-10-10 06:00 | 6:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 49.9 | 9 | 45.4 | 8.7703 | 5.2792 | 6.6678 | 6.6412 | 0 | 0 | 384.9585
2019-10-10 07:00 | 7:00 | 290.3 | 175.5 | 77.6 | 38 | 9 | 45.4 | 25.8998 | 15.5904 | 5.7549 | 5.732 | 0 | 0 | 398.4771
2019-10-10 08:00 | 8:00 | 307.5 | 175.5 | 78 | 38 | 9 | 45.4 | 44.9991 | 27.0872 | 5.9083 | 5.8848 | 0 | 0 | 429.7794
2019-10-10 09:00 | 9:00 | 322.8 | 175.5 | 78.3 | 38 | 9 | 45.4 | 61.2183 | 36.8504 | 7.1308 | 7.1024 | 0 | 0 | 458.5019
2019-10-10 10:00 | 10:00 | 326.4 | 175.5 | 78.3 | 38 | 9 | 45.4 | 68.8226 | 41.428 | 7.3959 | 7.3664 | 0 | 0 | 471.2129
2019-10-10 11:00 | 11:00 | 329.1 | 175.5 | 78.4 | 38 | 9 | 45.4 | 70.2303 | 42.2752 | 7.7589 | 7.728 | 0 | 0 | 474.2924
2019-10-10 12:00 | 12:00 | 305 | 175.5 | 77.9 | 38.5 | 9 | 45.4 | 64.8501 | 39.0368 | 7.9059 | 7.8744 | 0 | 0 | 465.9672
2019-10-10 13:00 | 13:00 | 322.6 | 175.5 | 78.3 | 38.5 | 9 | 45.4 | 52.722 | 31.736 | 7.8926 | 7.8612 | 0 | 0 | 446.9118
2019-10-10 14:00 | 14:00 | 327.6 | 175.5 | 78.4 | 64.1 | 9 | 45.4 | 35.6119 | 21.4368 | 7.2806 | 7.2516 | 0 | 0 | 443.9809
2019-10-10 15:00 | 15:00 | 336.5 | 175.5 | 78.5 | 77.2 | 9 | 45.4 | 16.7736 | 10.0968 | 5.6148 | 5.5924 | 0 | 0 | 423.6776
2019-10-10 16:00 | 16:00 | 362.8 | 175.5 | 79.1 | 84.1 | 9 | 45.4 | 3.8823 | 2.3368 | 4.983 | 4.9632 | 11.4 | 0 | 420.6653
2019-10-10 17:00 | 17:00 | 377.4 | 175.5 | 79.3 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7152 | 4.6964 | 29 | 0 | 432.7116
2019-10-10 18:00 | 18:00 | 371.4 | 175.5 | 79.2 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9316 | 4.912 | 22.9 | 0 | 426.9436
2019-10-10 19:00 | 19:00 | 358.2 | 175.5 | 79 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1802 | 6.1556 | 11.2 | 0 | 414.9358
2019-10-10 20:00 | 20:00 | 335.9 | 175.5 | 78.5 | 77.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2336 | 6.2088 | 0 | 0 | 398.2424
2019-10-10 21:00 | 21:00 | 319.8 | 175.5 | 78.2 | 73.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3545 | 6.3292 | 0 | 0 | 394.0837
2019-10-10 22:00 | 22:00 | 297.2 | 175.5 | 77.7 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0874 | 6.0632 | 0 | 0 | 383.0506
2019-10-10 23:00 | 23:00 | 285.8 | 175.5 | 77.5 | 41.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5388 | 6.5128 | 0 | 0 | 361.8516
2019-10-11 | 0:00 | 275.4 | 175.5 | 77.3 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0103 | 6.9824 | 0 | 0 | 359.3927
2019-10-11 01:00 | 1:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3244 | 6.2992 | 0 | 0 | 358.1236
2019-10-11 02:00 | 2:00 | 288.7 | 175.5 | 77.6 | 39.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7156 | 5.6928 | 0 | 0 | 358.3084
2019-10-11 03:00 | 3:00 | 309.7 | 175.5 | 78 | 49.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9128 | 5.8892 | 0 | 0 | 369.102
2019-10-11 04:00 | 4:00 | 314.4 | 175.5 | 78.1 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0481 | 6.024 | 0 | 0 | 373.9721
2019-10-11 05:00 | 5:00 | 305.4 | 175.5 | 77.9 | 44.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.538 | 6.512 | 0 | 0 | 365.45
2019-10-11 06:00 | 6:00 | 303.4 | 175.5 | 77.9 | 38.2 | 9 | 45.4 | 6.5575 | 3.9472 | 6.3204 | 6.2952 | 0 | 0 | 369.1203
2019-10-11 07:00 | 7:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 38.4 | 9 | 45.4 | 17.5707 | 10.5768 | 5.1963 | 5.1756 | 0 | 0 | 384.8194
2019-10-11 08:00 | 8:00 | 338.3 | 175.5 | 78.6 | 48.4 | 9 | 45.4 | 29.9731 | 18.0424 | 4.9288 | 4.9092 | 0 | 0 | 414.7535
2019-10-11 09:00 | 9:00 | 356.5 | 175.5 | 78.9 | 54.8 | 9 | 45.4 | 40.7726 | 24.5432 | 5.6867 | 5.664 | 0 | 0 | 440.2665
2019-10-11 10:00 | 10:00 | 355.5 | 175.5 | 78.9 | 45.8 | 9 | 45.4 | 48.1835 | 29.004 | 6.2682 | 6.2432 | 0 | 0 | 444.2989
2019-10-11 11:00 | 11:00 | 350.6 | 175.5 | 78.8 | 38.7 | 9 | 45.4 | 50.8493 | 30.6088 | 6.383 | 6.3576 | 0 | 0 | 441.5987
2019-10-11 12:00 | 12:00 | 338.4 | 175.5 | 78.6 | 44.1 | 9 | 45.4 | 49.3143 | 29.6848 | 6.9168 | 6.8892 | 0 | 0 | 445.4051
2019-10-11 13:00 | 13:00 | 357.6 | 175.5 | 79 | 61.6 | 9 | 45.4 | 41.634 | 25.0616 | 6.9702 | 6.9424 | 0 | 0 | 451.1082
2019-10-11 14:00 | 14:00 | 362.6 | 175.5 | 79.1 | 72.1 | 9 | 45.4 | 29.6501 | 17.848 | 6.3806 | 6.3552 | 0 | 0 | 441.3339
2019-10-11 15:00 | 15:00 | 356.6 | 175.5 | 78.9 | 82 | 9 | 45.4 | 14.9366 | 8.9912 | 5.0216 | 5.0016 | 0 | 0 | 424.751
2019-10-11 16:00 | 16:00 | 366.7 | 175.5 | 79.1 | 85.5 | 9 | 45.4 | 3.5765 | 2.1528 | 3.8011 | 3.786 | 15.4 | 0 | 423.2164
2019-10-11 17:00 | 17:00 | 382 | 175.5 | 79.4 | 85.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3381 | 3.3248 | 34.5 | 0 | 435.9629
2019-10-11 18:00 | 18:00 | 369.6 | 175.5 | 79.2 | 85.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2799 | 3.2668 | 22.3 | 0 | 423.4467
2019-10-11 19:00 | 19:00 | 355.5 | 175.5 | 78.9 | 82.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3562 | 3.3428 | 11 | 0 | 409.399
2019-10-11 20:00 | 20:00 | 335.5 | 175.5 | 78.5 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0168 | 3.0048 | 0 | 0 | 392.0216
2019-10-11 21:00 | 21:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.357 | 3.3436 | 0 | 0 | 382.4006
2019-10-11 22:00 | 22:00 | 306.8 | 175.5 | 77.9 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1891 | 3.1764 | 0 | 0 | 367.2655
2019-10-11 23:00 | 23:00 | 298.8 | 175.5 | 77.8 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0433 | 3.0312 | 0 | 0 | 355.3745
2019-10-12 | 0:00 | 279.1 | 175.5 | 77.4 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4035 | 6.378 | 0 | 0 | 358.4815
2019-10-12 01:00 | 1:00 | 280.3 | 175.5 | 77.4 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.175 | 6.1504 | 0 | 0 | 358.0254
2019-10-12 02:00 | 2:00 | 292.3 | 175.5 | 77.6 | 44.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5606 | 5.5384 | 0 | 0 | 362.799
2019-10-12 03:00 | 3:00 | 308.9 | 175.5 | 78 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4802 | 5.4584 | 0 | 0 | 373.0386
2019-10-12 04:00 | 4:00 | 315.1 | 175.5 | 78.1 | 60 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8067 | 5.7836 | 0 | 0 | 379.5903
2019-10-12 05:00 | 5:00 | 306.1 | 175.5 | 77.9 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5867 | 5.5644 | 0 | 0 | 370.3511
2019-10-12 06:00 | 6:00 | 300.4 | 175.5 | 77.8 | 41.4 | 9 | 45.4 | 6.2798 | 3.78 | 5.7268 | 5.704 | 0 | 0 | 370.5906
2019-10-12 07:00 | 7:00 | 316.7 | 175.5 | 78.1 | 42.8 | 9 | 45.4 | 18.3551 | 11.0488 | 6.2445 | 6.2196 | 0 | 0 | 392.668
2019-10-12 08:00 | 8:00 | 327.7 | 175.5 | 78.4 | 41.1 | 9 | 45.4 | 32.5633 | 19.6016 | 5.0678 | 5.0476 | 0 | 0 | 411.6803
2019-10-12 09:00 | 9:00 | 347.6 | 175.5 | 78.8 | 51.1 | 9 | 45.4 | 42.4099 | 25.5288 | 4.0513 | 4.0352 | 0 | 0 | 435.8252
2019-10-12 10:00 | 10:00 | 343.2 | 175.5 | 78.7 | 45.1 | 9 | 45.4 | 44.1776 | 26.5928 | 4.0305 | 4.0144 | 0 | 0 | 432.5153
2019-10-12 11:00 | 11:00 | 347.1 | 175.5 | 78.7 | 52.4 | 9 | 45.4 | 40.6493 | 24.4688 | 4.1413 | 4.1248 | 0 | 0 | 434.3842
2019-10-12 12:00 | 12:00 | 334.9 | 175.5 | 78.5 | 53.1 | 9 | 45.4 | 34.0813 | 20.5152 | 4.1208 | 4.1044 | 0 | 0 | 424.3217
2019-10-12 13:00 | 13:00 | 343.2 | 175.5 | 78.7 | 63.1 | 9 | 45.4 | 25.913 | 15.5984 | 4.2481 | 4.2312 | 0 | 0 | 421.6907
2019-10-12 14:00 | 14:00 | 339 | 175.5 | 78.6 | 67.6 | 9 | 45.4 | 17.4497 | 10.504 | 4.1039 | 4.0876 | 0 | 0 | 412.2452
2019-10-12 15:00 | 15:00 | 333.6 | 175.5 | 78.5 | 72 | 9 | 45.4 | 8.4512 | 5.0872 | 4.2738 | 4.2568 | 0 | 0 | 402.469
2019-10-12 16:00 | 16:00 | 343.9 | 175.5 | 78.7 | 80.9 | 9 | 45.4 | 2.4983 | 1.504 | 4.7569 | 4.738 | 0 | 0 | 402.9972
2019-10-12 17:00 | 17:00 | 362.3 | 175.5 | 79 | 84.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6742 | 5.6516 | 14.1 | 0 | 418.5258
2019-10-12 18:00 | 18:00 | 355.1 | 175.5 | 78.9 | 83.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9099 | 5.8864 | 7.6 | 0 | 411.5963
2019-10-12 19:00 | 19:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 81.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2248 | 7.196 | 0 | 0 | 404.4208
2019-10-12 20:00 | 20:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 69.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0445 | 6.0204 | 0 | 0 | 389.9649
2019-10-12 21:00 | 21:00 | 307.6 | 175.5 | 78 | 59.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2802 | 5.2592 | 0 | 0 | 378.1394
2019-10-12 22:00 | 22:00 | 296.2 | 175.5 | 77.7 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5871 | 5.5648 | 0 | 0 | 361.8519
2019-10-12 23:00 | 23:00 | 287.4 | 175.5 | 77.5 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8862 | 7.8548 | 0 | 0 | 361.541
2019-10-13 | 0:00 | 276.5 | 175.5 | 77.3 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4994 | 10.4576 | 0 | 0 | 367.657
2019-10-13 01:00 | 1:00 | 276.7 | 175.5 | 77.3 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9625 | 11.9148 | 0 | 0 | 373.1773
2019-10-13 02:00 | 2:00 | 291.1 | 175.5 | 77.6 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1926 | 12.144 | 0 | 0 | 386.0366
2019-10-13 03:00 | 3:00 | 301.7 | 175.5 | 77.8 | 64.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5235 | 10.4816 | 0 | 0 | 392.9051
2019-10-13 04:00 | 4:00 | 304.7 | 175.5 | 77.9 | 68.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2918 | 9.2548 | 0 | 0 | 394.6466
2019-10-13 05:00 | 5:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 60.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6272 | 8.5928 | 0 | 0 | 385.32
2019-10-13 06:00 | 6:00 | 291.2 | 175.5 | 77.6 | 51.8 | 9 | 45.4 | 3.7573 | 2.2616 | 8.8488 | 8.8136 | 0 | 0 | 382.9813
2019-10-13 07:00 | 7:00 | 298.9 | 175.5 | 77.8 | 52.5 | 9 | 45.4 | 10.6677 | 6.4216 | 8.7135 | 8.6788 | 0 | 0 | 394.6816
2019-10-13 08:00 | 8:00 | 300.7 | 175.5 | 77.8 | 42.5 | 9 | 45.4 | 21.7093 | 13.068 | 9.7625 | 9.7236 | 0 | 0 | 404.4634
2019-10-13 09:00 | 9:00 | 290.1 | 175.5 | 77.6 | 37.8 | 9 | 45.4 | 35.4474 | 21.3376 | 9.8348 | 9.7956 | 0 | 0 | 421.7154
2019-10-13 10:00 | 10:00 | 277.6 | 175.5 | 77.4 | 37.8 | 9 | 45.4 | 47.1094 | 28.3576 | 10.4773 | 10.4356 | 0 | 0 | 441.4799
2019-10-13 11:00 | 11:00 | 269.7 | 175.5 | 77.2 | 37.8 | 9 | 45.4 | 55.5632 | 33.4464 | 10.8215 | 10.7784 | 0 | 0 | 455.5095
2019-10-13 12:00 | 12:00 | 267.5 | 175.5 | 77.2 | 37.8 | 9 | 45.4 | 56.4973 | 34.0088 | 11.0319 | 10.988 | 0 | 0 | 457.426
2019-10-13 13:00 | 13:00 | 262 | 175.5 | 77 | 37.8 | 9 | 45.4 | 49.2303 | 29.6344 | 10.7789 | 10.736 | 0 | 0 | 445.0796
2019-10-13 14:00 | 14:00 | 262.1 | 175.5 | 77 | 37.8 | 9 | 45.4 | 35.6827 | 21.4792 | 10.3693 | 10.328 | 0 | 0 | 422.5592
2019-10-13 15:00 | 15:00 | 272.8 | 175.5 | 77.3 | 46.9 | 9 | 45.4 | 17.6412 | 10.6192 | 10.0034 | 9.9636 | 0 | 0 | 402.3274
2019-10-13 16:00 | 16:00 | 297.5 | 175.5 | 77.8 | 66.7 | 9 | 45.4 | 3.9045 | 2.3504 | 9.6838 | 9.6452 | 0 | 0 | 399.9839
2019-10-13 17:00 | 17:00 | 332.4 | 175.5 | 78.4 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8533 | 7.822 | 0 | 0 | 400.6753
2019-10-13 18:00 | 18:00 | 335 | 175.5 | 78.5 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7095 | 6.6828 | 0 | 0 | 398.4923
2019-10-13 19:00 | 19:00 | 330.7 | 175.5 | 78.4 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.426 | 6.4004 | 0 | 0 | 397.8264
2019-10-13 20:00 | 20:00 | 317.3 | 175.5 | 78.1 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1332 | 6.1088 | 0 | 0 | 396.942
2019-10-13 21:00 | 21:00 | 303.5 | 175.5 | 77.9 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.716 | 5.6932 | 0 | 0 | 389.9092
2019-10-13 22:00 | 22:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6324 | 5.61 | 0 | 0 | 382.8424
2019-10-13 23:00 | 23:00 | 289.7 | 175.5 | 77.6 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3256 | 5.3044 | 0 | 0 | 375.73
2019-10-14 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 77.3 | 39.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7401 | 4.7212 | 0 | 0 | 355.8613
2019-10-14 01:00 | 1:00 | 274.1 | 175.5 | 77.3 | 41.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6176 | 4.5992 | 0 | 0 | 358.3168
2019-10-14 02:00 | 2:00 | 286.5 | 175.5 | 77.5 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2758 | 4.2588 | 0 | 0 | 370.9346
2019-10-14 03:00 | 3:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 65 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8184 | 3.8032 | 0 | 0 | 380.3216
2019-10-14 04:00 | 4:00 | 298.3 | 175.5 | 77.8 | 64.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3465 | 3.3332 | 0 | 0 | 378.6797
2019-10-14 05:00 | 5:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 62.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9004 | 2.8888 | 0 | 0 | 375.9892
2019-10-14 06:00 | 6:00 | 289.7 | 175.5 | 77.6 | 52.6 | 9 | 45.4 | 8.83 | 5.3152 | 2.569 | 2.5588 | 0 | 0 | 379.373
2019-10-14 07:00 | 7:00 | 292.8 | 175.5 | 77.7 | 37.8 | 9 | 45.4 | 26.987 | 16.2448 | 2.7437 | 2.7328 | 0 | 0 | 394.1083
2019-10-14 08:00 | 8:00 | 298.7 | 175.5 | 77.8 | 37.7 | 9 | 45.4 | 46.5497 | 28.0208 | 3.1485 | 3.136 | 0 | 0 | 426.255
2019-10-14 09:00 | 9:00 | 307.9 | 175.5 | 78 | 37.7 | 9 | 45.4 | 61.9226 | 37.2744 | 4.9216 | 4.902 | 0 | 0 | 454.6206
2019-10-14 10:00 | 10:00 | 309 | 175.5 | 78 | 37.7 | 9 | 45.4 | 68.5928 | 41.2896 | 6.2119 | 6.1872 | 0 | 0 | 467.8815
2019-10-14 11:00 | 11:00 | 309.3 | 175.5 | 78 | 37.7 | 9 | 45.4 | 69.5032 | 41.8376 | 5.5963 | 5.574 | 0 | 0 | 468.1111
2019-10-14 12:00 | 12:00 | 297.1 | 175.5 | 77.7 | 37.7 | 9 | 45.4 | 63.7727 | 38.388 | 5.1385 | 5.118 | 0 | 0 | 457.7172
2019-10-14 13:00 | 13:00 | 301.2 | 175.5 | 77.8 | 37.7 | 9 | 45.4 | 51.1972 | 30.8184 | 5.3104 | 5.2892 | 0 | 0 | 438.0152
2019-10-14 14:00 | 14:00 | 306.4 | 175.5 | 77.9 | 50.9 | 9 | 45.4 | 34.3387 | 20.6704 | 5.8802 | 5.8568 | 0 | 0 | 425.4461
2019-10-14 15:00 | 15:00 | 314.2 | 175.5 | 78.1 | 66.5 | 9 | 45.4 | 16.045 | 9.6584 | 6.2983 | 6.2732 | 0 | 0 | 412.7749
2019-10-14 16:00 | 16:00 | 325.4 | 175.5 | 78.3 | 79.1 | 9 | 45.4 | 3.631 | 2.1856 | 6.2971 | 6.272 | 0 | 0 | 405.6857
2019-10-14 17:00 | 17:00 | 354.4 | 175.5 | 78.9 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2473 | 6.2224 | 2.6 | 0 | 404.0697
2019-10-14 18:00 | 18:00 | 349.3 | 175.5 | 78.8 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.379 | 5.3576 | 2.2 | 0 | 398.1366
2019-10-14 19:00 | 19:00 | 337.1 | 175.5 | 78.5 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8457 | 5.8224 | 0 | 0 | 396.5681
2019-10-14 20:00 | 20:00 | 319.7 | 175.5 | 78.2 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2951 | 6.27 | 0 | 0 | 397.1651
2019-10-14 21:00 | 21:00 | 306.4 | 175.5 | 77.9 | 68 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6754 | 7.6448 | 0 | 0 | 391.1202
2019-10-14 22:00 | 22:00 | 292.1 | 175.5 | 77.6 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8789 | 10.8356 | 0 | 0 | 387.2145
2019-10-14 23:00 | 23:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 40.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2463 | 14.1896 | 0 | 0 | 376.5359
2019-10-15 | 0:00 | 268.2 | 175.5 | 77.2 | 37.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7223 | 11.6756 | 0 | 0 | 367.9979
2019-10-15 01:00 | 1:00 | 271.1 | 175.5 | 77.2 | 37.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9126 | 13.8572 | 0 | 0 | 372.3698
2019-10-15 02:00 | 2:00 | 282 | 175.5 | 77.4 | 40.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3307 | 15.2696 | 0 | 0 | 378.8003
2019-10-15 03:00 | 3:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 50.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.9463 | 14.8868 | 0 | 0 | 388.4331
2019-10-15 04:00 | 4:00 | 308.4 | 175.5 | 78 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.3998 | 14.3424 | 0 | 0 | 396.2422
2019-10-15 05:00 | 5:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 59.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3524 | 12.3032 | 0 | 0 | 391.6556
2019-10-15 06:00 | 6:00 | 305.8 | 175.5 | 77.9 | 52.4 | 9 | 45.4 | 8.0246 | 4.8304 | 11.097 | 11.0528 | 0 | 0 | 395.2048
2019-10-15 07:00 | 7:00 | 299.8 | 175.5 | 77.8 | 42.4 | 9 | 45.4 | 24.4057 | 14.6912 | 9.8496 | 9.8104 | 0 | 0 | 408.8569
2019-10-15 08:00 | 8:00 | 307.2 | 175.5 | 77.9 | 37.5 | 9 | 45.4 | 43.8694 | 26.4072 | 9.381 | 9.3436 | 0 | 0 | 434.3012
2019-10-15 09:00 | 9:00 | 322.2 | 175.5 | 78.2 | 37.5 | 9 | 45.4 | 59.9092 | 36.0624 | 8.7862 | 8.7512 | 0 | 0 | 459.109
2019-10-15 10:00 | 10:00 | 319.7 | 175.5 | 78.2 | 37.5 | 9 | 45.4 | 68.2418 | 41.0784 | 8.7553 | 8.7204 | 0 | 0 | 472.3959
2019-10-15 11:00 | 11:00 | 318.9 | 175.5 | 78.2 | 37.5 | 9 | 45.4 | 69.9242 | 42.0912 | 8.3605 | 8.3272 | 0 | 0 | 474.3031
2019-10-15 12:00 | 12:00 | 291.8 | 175.5 | 77.6 | 38 | 9 | 45.4 | 64.8902 | 39.0608 | 8.7794 | 8.7444 | 0 | 0 | 466.9748
2019-10-15 13:00 | 13:00 | 308.1 | 175.5 | 78 | 38 | 9 | 45.4 | 53.199 | 32.0232 | 9.0187 | 8.9828 | 0 | 0 | 449.1237
2019-10-15 14:00 | 14:00 | 314.8 | 175.5 | 78.1 | 56.2 | 9 | 45.4 | 36.4931 | 21.9672 | 8.1962 | 8.1636 | 0 | 0 | 439.0201
2019-10-15 15:00 | 15:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 66.8 | 9 | 45.4 | 17.2824 | 10.4032 | 7.1698 | 7.1412 | 0 | 0 | 416.9966
2019-10-15 16:00 | 16:00 | 353.5 | 175.5 | 78.9 | 80 | 9 | 45.4 | 3.7652 | 2.2664 | 6.1276 | 6.1032 | 0 | 0 | 407.0624
2019-10-15 17:00 | 17:00 | 376.6 | 175.5 | 79.3 | 83.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7903 | 5.7672 | 21.6 | 0 | 425.8575
2019-10-15 18:00 | 18:00 | 370.5 | 175.5 | 79.2 | 83.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7758 | 4.7568 | 16.6 | 0 | 418.7326
2019-10-15 19:00 | 19:00 | 359.6 | 175.5 | 79 | 80.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6859 | 4.6672 | 8.6 | 0 | 407.7531
2019-10-15 20:00 | 20:00 | 340.9 | 175.5 | 78.6 | 75.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.871 | 4.8516 | 0 | 0 | 394.0226
2019-10-15 21:00 | 21:00 | 326.1 | 175.5 | 78.3 | 75.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6891 | 4.6704 | 0 | 0 | 393.3595
2019-10-15 22:00 | 22:00 | 302 | 175.5 | 77.8 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5212 | 4.5032 | 0 | 0 | 382.5244
2019-10-15 23:00 | 23:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6397 | 4.6212 | 0 | 0 | 370.0609
2019-10-16 | 0:00 | 278.4 | 175.5 | 77.4 | 37.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8931 | 5.8696 | 0 | 0 | 356.4627
2019-10-16 01:00 | 1:00 | 280.2 | 175.5 | 77.4 | 37.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2336 | 6.2088 | 0 | 0 | 357.1424
2019-10-16 02:00 | 2:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6485 | 6.622 | 0 | 0 | 364.6705
2019-10-16 03:00 | 3:00 | 307.4 | 175.5 | 77.9 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8862 | 6.8588 | 0 | 0 | 375.445
2019-10-16 04:00 | 4:00 | 314 | 175.5 | 78.1 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9356 | 6.908 | 0 | 0 | 382.0436
2019-10-16 05:00 | 5:00 | 309.3 | 175.5 | 78 | 55.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.938 | 6.9104 | 0 | 0 | 377.3484
2019-10-16 06:00 | 6:00 | 308.4 | 175.5 | 78 | 46.2 | 9 | 45.4 | 8.3515 | 5.0272 | 7.0995 | 7.0712 | 0 | 0 | 381.6494
2019-10-16 07:00 | 7:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 37.4 | 9 | 45.4 | 25.4835 | 15.34 | 6.4336 | 6.408 | 0 | 0 | 399.0651
2019-10-16 08:00 | 8:00 | 339.6 | 175.5 | 78.6 | 40.9 | 9 | 45.4 | 44.2466 | 26.6344 | 7.0983 | 7.07 | 0 | 0 | 434.4493
2019-10-16 09:00 | 9:00 | 354.3 | 175.5 | 78.9 | 41.8 | 9 | 45.4 | 57.6044 | 34.6752 | 7.3019 | 7.2728 | 0 | 0 | 457.4543
2019-10-16 10:00 | 10:00 | 351.5 | 175.5 | 78.8 | 37.4 | 9 | 45.4 | 63.8377 | 38.4272 | 5.422 | 5.4004 | 0 | 0 | 459.1873
2019-10-16 11:00 | 11:00 | 344 | 175.5 | 78.7 | 37.4 | 9 | 45.4 | 64.0341 | 38.5456 | 5.7304 | 5.7076 | 0 | 0 | 460.0177
2019-10-16 12:00 | 12:00 | 319.2 | 175.5 | 78.2 | 37.9 | 9 | 45.4 | 58.2865 | 35.0856 | 6.7625 | 6.7356 | 0 | 0 | 452.8702
2019-10-16 13:00 | 13:00 | 341.2 | 175.5 | 78.6 | 54.7 | 9 | 45.4 | 46.4265 | 27.9464 | 6.7577 | 6.7308 | 0 | 0 | 451.0614
2019-10-16 14:00 | 14:00 | 350 | 175.5 | 78.8 | 66 | 9 | 45.4 | 31.4484 | 18.9304 | 6.7846 | 6.7576 | 0 | 0 | 438.621
2019-10-16 15:00 | 15:00 | 358.9 | 175.5 | 79 | 79.1 | 9 | 45.4 | 14.7613 | 8.8856 | 7.7408 | 7.71 | 0 | 0 | 427.0977
2019-10-16 16:00 | 16:00 | 373.2 | 175.5 | 79.3 | 82.2 | 9 | 45.4 | 3.3108 | 1.9928 | 11.0448 | 11.0008 | 10.9 | 0 | 429.6492
2019-10-16 17:00 | 17:00 | 385.3 | 175.5 | 79.5 | 83.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4753 | 12.4256 | 23.7 | 0 | 441.2009
2019-10-16 18:00 | 18:00 | 376.5 | 175.5 | 79.3 | 83.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0841 | 12.036 | 15.5 | 0 | 432.0201
2019-10-16 19:00 | 19:00 | 363 | 175.5 | 79.1 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0572 | 12.0092 | 4.8 | 0 | 418.4664
2019-10-16 20:00 | 20:00 | 343.4 | 175.5 | 78.7 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3275 | 12.2784 | 0 | 0 | 408.7059
2019-10-16 21:00 | 21:00 | 323.7 | 175.5 | 78.3 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9135 | 11.866 | 0 | 0 | 397.4795
2019-10-16 22:00 | 22:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8496 | 11.8024 | 0 | 0 | 386.152
2019-10-16 23:00 | 23:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5613 | 10.5192 | 0 | 0 | 366.8805
2019-10-17 | 0:00 | 280.3 | 175.5 | 77.4 | 37.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8095 | 10.7664 | 0 | 0 | 366.0759
2019-10-17 01:00 | 1:00 | 284 | 175.5 | 77.5 | 37.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4508 | 9.4132 | 0 | 0 | 363.464
2019-10-17 02:00 | 2:00 | 298.7 | 175.5 | 77.8 | 39.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2348 | 8.202 | 0 | 0 | 363.5368
2019-10-17 03:00 | 3:00 | 312.5 | 175.5 | 78 | 49.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4408 | 7.4112 | 0 | 0 | 372.152
2019-10-17 04:00 | 4:00 | 321.8 | 175.5 | 78.2 | 58.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2224 | 7.1936 | 0 | 0 | 381.316
2019-10-17 05:00 | 5:00 | 316.8 | 175.5 | 78.1 | 54.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5437 | 6.5176 | 0 | 0 | 375.5613
2019-10-17 06:00 | 6:00 | 317.3 | 175.5 | 78.1 | 47.7 | 9 | 45.4 | 7.8864 | 4.7472 | 6.0348 | 6.0108 | 0 | 0 | 380.3792
2019-10-17 07:00 | 7:00 | 318.5 | 175.5 | 78.2 | 37.7 | 9 | 45.4 | 24.192 | 14.5624 | 5.9895 | 5.9656 | 0 | 0 | 396.5095
2019-10-17 08:00 | 8:00 | 335.6 | 175.5 | 78.5 | 37.2 | 9 | 45.4 | 42.9175 | 25.8344 | 5.8043 | 5.7812 | 0 | 0 | 425.9374
2019-10-17 09:00 | 9:00 | 350.3 | 175.5 | 78.8 | 37.2 | 9 | 45.4 | 58.236 | 35.0552 | 5.9023 | 5.8788 | 0 | 0 | 450.9723
2019-10-17 10:00 | 10:00 | 351.5 | 175.5 | 78.8 | 37.2 | 9 | 45.4 | 65.5892 | 39.4816 | 6.5405 | 6.5144 | 0 | 0 | 464.0257
2019-10-17 11:00 | 11:00 | 357.8 | 175.5 | 79 | 37.7 | 9 | 45.4 | 66.5197 | 40.0416 | 7.0404 | 7.0124 | 0 | 0 | 467.2141
2019-10-17 12:00 | 12:00 | 339.1 | 175.5 | 78.6 | 37.7 | 9 | 45.4 | 61.4413 | 36.9848 | 7.4669 | 7.4372 | 0 | 0 | 459.5302
2019-10-17 13:00 | 13:00 | 360 | 175.5 | 79 | 46.4 | 9 | 45.4 | 50.0359 | 30.1192 | 7.4541 | 7.4244 | 0 | 0 | 450.3336
2019-10-17 14:00 | 14:00 | 353.5 | 175.5 | 78.9 | 62.8 | 9 | 45.4 | 33.9829 | 20.456 | 7.3437 | 7.3144 | 0 | 0 | 440.697
2019-10-17 15:00 | 15:00 | 350.9 | 175.5 | 78.8 | 76 | 9 | 45.4 | 15.8473 | 9.5392 | 6.8417 | 6.8144 | 0 | 0 | 423.7426
2019-10-17 16:00 | 16:00 | 369.8 | 175.5 | 79.2 | 82.7 | 9 | 45.4 | 3.3452 | 2.0136 | 7.1894 | 7.1608 | 10.9 | 0 | 422.409
2019-10-17 17:00 | 17:00 | 389.2 | 175.5 | 79.6 | 82.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6834 | 5.6608 | 34.7 | 0 | 438.3442
2019-10-17 18:00 | 18:00 | 382.9 | 175.5 | 79.5 | 82.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8602 | 4.8408 | 29.3 | 0 | 431.201
2019-10-17 19:00 | 19:00 | 371 | 175.5 | 79.2 | 82.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3405 | 4.3232 | 18.3 | 0 | 418.8637
2019-10-17 20:00 | 20:00 | 350.9 | 175.5 | 78.8 | 79.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2999 | 3.2868 | 2.6 | 0 | 397.6867
2019-10-17 21:00 | 21:00 | 333.8 | 175.5 | 78.5 | 74.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9682 | 2.9564 | 0 | 0 | 389.0246
2019-10-17 22:00 | 22:00 | 314 | 175.5 | 78.1 | 64.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6566 | 2.646 | 0 | 0 | 378.0026
2019-10-17 23:00 | 23:00 | 307.5 | 175.5 | 78 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8469 | 2.8356 | 0 | 0 | 362.5825
2019-10-18 | 0:00 | 296.3 | 175.5 | 77.7 | 37.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4309 | 2.4212 | 0 | 0 | 350.1521
2019-10-18 01:00 | 1:00 | 298.4 | 175.5 | 77.8 | 39.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3787 | 2.3692 | 0 | 0 | 352.1479
2019-10-18 02:00 | 2:00 | 312.5 | 175.5 | 78 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4357 | 2.426 | 0 | 0 | 365.7617
2019-10-18 03:00 | 3:00 | 326.6 | 175.5 | 78.3 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9293 | 2.9176 | 0 | 0 | 377.0469
2019-10-18 04:00 | 4:00 | 332.3 | 175.5 | 78.4 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7449 | 2.734 | 0 | 0 | 382.5789
2019-10-18 05:00 | 5:00 | 330.8 | 175.5 | 78.4 | 67.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.769 | 2.758 | 0 | 0 | 381.127
2019-10-18 06:00 | 6:00 | 327.4 | 175.5 | 78.3 | 57.3 | 9 | 45.4 | 8.1111 | 4.8824 | 2.6722 | 2.6616 | 0 | 0 | 383.8273
2019-10-18 07:00 | 7:00 | 316 | 175.5 | 78.1 | 46 | 9 | 45.4 | 25.352 | 15.2608 | 2.5076 | 2.4976 | 0 | 0 | 399.618
2019-10-18 08:00 | 8:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 37.7 | 9 | 45.4 | 45.1146 | 27.1568 | 2.6706 | 2.66 | 0 | 0 | 423.502
2019-10-18 09:00 | 9:00 | 336.9 | 175.5 | 78.5 | 37.7 | 9 | 45.4 | 61.3154 | 36.9088 | 2.9293 | 2.9176 | 0 | 0 | 450.1711
2019-10-18 10:00 | 10:00 | 332.7 | 175.5 | 78.5 | 37.7 | 9 | 45.4 | 68.6608 | 41.3304 | 3.5007 | 3.4868 | 0 | 0 | 463.0787
2019-10-18 11:00 | 11:00 | 329.2 | 175.5 | 78.4 | 37.7 | 9 | 45.4 | 69.7517 | 41.9872 | 3.659 | 3.6444 | 0 | 0 | 465.0423
2019-10-18 12:00 | 12:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 38.2 | 9 | 45.4 | 63.9572 | 38.4992 | 3.7321 | 3.7172 | 0 | 0 | 455.8057
2019-10-18 13:00 | 13:00 | 319.4 | 175.5 | 78.2 | 38.2 | 9 | 45.4 | 51.4156 | 30.9496 | 3.6887 | 3.674 | 0 | 0 | 436.0279
2019-10-18 14:00 | 14:00 | 322.4 | 175.5 | 78.2 | 48.8 | 9 | 45.4 | 34.3299 | 20.6648 | 3.218 | 3.2052 | 0 | 0 | 418.3179
2019-10-18 15:00 | 15:00 | 338.1 | 175.5 | 78.6 | 70.1 | 9 | 45.4 | 15.6785 | 9.4376 | 3.1767 | 3.164 | 0 | 0 | 410.0568
2019-10-18 16:00 | 16:00 | 364.9 | 175.5 | 79.1 | 83.2 | 9 | 45.4 | 3.0862 | 1.8576 | 3.6698 | 3.6552 | 9.4 | 0 | 413.8688
2019-10-18 17:00 | 17:00 | 384.4 | 175.5 | 79.5 | 84.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2433 | 3.2304 | 31.1 | 0 | 431.1737
2019-10-18 18:00 | 18:00 | 376.4 | 175.5 | 79.3 | 84.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4967 | 3.4828 | 23 | 0 | 423.3795
2019-10-18 19:00 | 19:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.361 | 4.3436 | 10.9 | 0 | 410.3046
2019-10-18 20:00 | 20:00 | 343.8 | 175.5 | 78.7 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8369 | 4.8176 | 0 | 0 | 394.7545
2019-10-18 21:00 | 21:00 | 325 | 175.5 | 78.3 | 66.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6357 | 4.6172 | 0 | 0 | 383.9529
2019-10-18 22:00 | 22:00 | 311.1 | 175.5 | 78 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4638 | 5.442 | 0 | 0 | 368.5058
2019-10-18 23:00 | 23:00 | 305.8 | 175.5 | 77.9 | 39 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5834 | 6.5572 | 0 | 0 | 359.9406
2019-10-19 | 0:00 | 290.8 | 175.5 | 77.6 | 37.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7236 | 6.6968 | 0 | 0 | 358.2204
2019-10-19 01:00 | 1:00 | 294.8 | 175.5 | 77.7 | 37.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1601 | 6.1356 | 0 | 0 | 357.1957
2019-10-19 02:00 | 2:00 | 306 | 175.5 | 77.9 | 39.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.175 | 6.1504 | 0 | 0 | 360.0254
2019-10-19 03:00 | 3:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 42.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0658 | 6.0416 | 7.9 | 0 | 370.5074
2019-10-19 04:00 | 4:00 | 325.1 | 175.5 | 78.3 | 42.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8923 | 5.8688 | 11.6 | 0 | 374.4611
2019-10-19 05:00 | 5:00 | 321.8 | 175.5 | 78.2 | 42.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.775 | 6.748 | 7.5 | 0 | 372.023
2019-10-19 06:00 | 6:00 | 319.7 | 175.5 | 78.2 | 42.9 | 9 | 45.4 | 2.2195 | 1.336 | 6.1758 | 6.1512 | 3.8 | 0 | 370.6825
2019-10-19 07:00 | 7:00 | 328.1 | 175.5 | 78.4 | 50.6 | 9 | 45.4 | 4.6996 | 2.8288 | 5.3682 | 5.3468 | 2.6 | 0 | 379.7434
2019-10-19 08:00 | 8:00 | 351.8 | 175.5 | 78.8 | 66.5 | 9 | 45.4 | 6.8125 | 4.1008 | 4.014 | 3.998 | 9.3 | 0 | 403.4253
2019-10-19 09:00 | 9:00 | 369 | 175.5 | 79.2 | 77.5 | 9 | 45.4 | 8.8445 | 5.324 | 3.7465 | 3.7316 | 13.3 | 0 | 421.5466
2019-10-19 10:00 | 10:00 | 369.3 | 175.5 | 79.2 | 73.6 | 9 | 45.4 | 11.9304 | 7.1816 | 4.8405 | 4.8212 | 13.3 | 0 | 424.7737
2019-10-19 11:00 | 11:00 | 374.4 | 175.5 | 79.3 | 76 | 9 | 45.4 | 12.8287 | 7.7224 | 6.4862 | 6.4604 | 13.4 | 0 | 432.0977
2019-10-19 12:00 | 12:00 | 359.6 | 175.5 | 79 | 65.4 | 9 | 45.4 | 11.3046 | 6.8048 | 6.567 | 6.5408 | 10.9 | 0 | 416.4172
2019-10-19 13:00 | 13:00 | 369.5 | 175.5 | 79.2 | 76.3 | 9 | 45.4 | 8.3222 | 5.0096 | 5.9593 | 5.9356 | 13.3 | 0 | 423.9267
2019-10-19 14:00 | 14:00 | 365.2 | 175.5 | 79.1 | 75.4 | 9 | 45.4 | 5.1047 | 3.0728 | 5.8449 | 5.8216 | 13.3 | 0 | 417.544
2019-10-19 15:00 | 15:00 | 361 | 175.5 | 79 | 73.9 | 9 | 45.4 | 2.6222 | 1.5784 | 5.7473 | 5.7244 | 13.3 | 0 | 411.7723
2019-10-19 16:00 | 16:00 | 373.8 | 175.5 | 79.3 | 83 | 9 | 45.4 | 0.67 | 0.4032 | 5.628 | 5.6056 | 18.8 | 0 | 423.3068
2019-10-19 17:00 | 17:00 | 383.8 | 175.5 | 79.5 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2553 | 5.2344 | 29.6 | 0 | 432.4897
2019-10-19 18:00 | 18:00 | 371.4 | 175.5 | 79.2 | 83 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6806 | 5.658 | 17.1 | 0 | 420.5386
2019-10-19 19:00 | 19:00 | 361.3 | 175.5 | 79 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0682 | 7.04 | 13.3 | 0 | 411.8082
2019-10-19 20:00 | 20:00 | 341 | 175.5 | 78.6 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.932 | 6.9044 | 6.2 | 0 | 391.4364
2019-10-19 21:00 | 21:00 | 323.1 | 175.5 | 78.3 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6328 | 5.6104 | 9.7 | 0 | 372.2432
2019-10-19 22:00 | 22:00 | 304.9 | 175.5 | 77.9 | 37.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6368 | 6.6104 | 0 | 0 | 358.3472
2019-10-19 23:00 | 23:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 37.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3252 | 6.3 | 0 | 0 | 357.6252
2019-10-20 | 0:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9947 | 4.9748 | 0 | 0 | 368.8695
2019-10-20 01:00 | 1:00 | 282.9 | 175.5 | 77.5 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5802 | 5.558 | 0 | 0 | 366.6382
2019-10-20 02:00 | 2:00 | 294 | 175.5 | 77.7 | 59.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6702 | 6.6436 | 0 | 0 | 380.1138
2019-10-20 03:00 | 3:00 | 307.1 | 175.5 | 77.9 | 69.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3171 | 8.284 | 0 | 0 | 393.6011
2019-10-20 04:00 | 4:00 | 312.8 | 175.5 | 78.1 | 73.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4139 | 9.3764 | 0 | 0 | 400.3903
2019-10-20 05:00 | 5:00 | 305.5 | 175.5 | 77.9 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6946 | 10.652 | 0 | 0 | 394.3466
2019-10-20 06:00 | 6:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 55.2 | 9 | 45.4 | 4.6491 | 2.7984 | 9.8115 | 9.7724 | 0 | 0 | 389.7314
2019-10-20 07:00 | 7:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 37.7 | 9 | 45.4 | 15.79 | 9.5048 | 11.5641 | 11.518 | 0 | 0 | 393.3769
2019-10-20 08:00 | 8:00 | 279.3 | 175.5 | 77.4 | 37.4 | 9 | 45.4 | 32.0449 | 19.2896 | 12.5665 | 12.5164 | 0 | 0 | 421.1174
2019-10-20 09:00 | 9:00 | 271.7 | 175.5 | 77.2 | 37.4 | 9 | 45.4 | 47.8561 | 28.8072 | 11.9629 | 11.9152 | 0 | 0 | 445.0414
2019-10-20 10:00 | 10:00 | 276.7 | 175.5 | 77.3 | 37.4 | 9 | 45.4 | 62.437 | 37.584 | 11.8175 | 11.7704 | 0 | 0 | 468.2089
2019-10-20 11:00 | 11:00 | 273.4 | 175.5 | 77.3 | 37.4 | 9 | 45.4 | 70.8692 | 42.66 | 12.5721 | 12.522 | 0 | 0 | 483.2233
2019-10-20 12:00 | 12:00 | 264.9 | 175.5 | 77.1 | 37.4 | 9 | 45.4 | 70.4896 | 42.4312 | 13.3158 | 13.2628 | 0 | 0 | 483.8994
2019-10-20 13:00 | 13:00 | 260.3 | 175.5 | 77 | 37.4 | 9 | 45.4 | 61.2432 | 36.8656 | 13.6215 | 13.5672 | 0 | 0 | 469.5975
2019-10-20 14:00 | 14:00 | 262 | 175.5 | 77 | 37.4 | 9 | 45.4 | 44.6866 | 26.8992 | 13.4825 | 13.4288 | 0 | 0 | 442.7971
2019-10-20 15:00 | 15:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 46.5 | 9 | 45.4 | 22.5159 | 13.5536 | 12.2319 | 12.1832 | 0 | 0 | 414.1846
2019-10-20 16:00 | 16:00 | 301.1 | 175.5 | 77.8 | 65.5 | 9 | 45.4 | 3.3307 | 2.0048 | 11.7841 | 11.7372 | 0 | 0 | 402.0568
2019-10-20 17:00 | 17:00 | 334.1 | 175.5 | 78.5 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0388 | 9.0028 | 0 | 0 | 401.9416
2019-10-20 18:00 | 18:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 76.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7886 | 7.7576 | 0 | 0 | 400.2462
2019-10-20 19:00 | 19:00 | 330.1 | 175.5 | 78.4 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5453 | 6.5192 | 0 | 0 | 396.8645
2019-10-20 20:00 | 20:00 | 313.8 | 175.5 | 78.1 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2437 | 6.2188 | 0 | 0 | 395.9625
2019-10-20 21:00 | 21:00 | 297.8 | 175.5 | 77.8 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5638 | 5.5416 | 0 | 0 | 384.3054
2019-10-20 22:00 | 22:00 | 281.6 | 175.5 | 77.4 | 52.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8208 | 4.8016 | 0 | 0 | 369.6224
2019-10-20 23:00 | 23:00 | 276.5 | 175.5 | 77.3 | 43.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6823 | 3.6676 | 0 | 0 | 358.3499
2019-10-21 | 0:00 | 265.7 | 175.5 | 77.1 | 36.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5104 | 4.4924 | 0 | 0 | 352.9028
2019-10-21 01:00 | 1:00 | 267.9 | 175.5 | 77.2 | 36.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5762 | 3.562 | 0 | 0 | 351.1382
2019-10-21 02:00 | 2:00 | 282.4 | 175.5 | 77.4 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0734 | 3.0612 | 0 | 0 | 358.2346
2019-10-21 03:00 | 3:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.82 | 2.8088 | 0 | 0 | 368.1288
2019-10-21 04:00 | 4:00 | 306.3 | 175.5 | 77.9 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3241 | 2.3148 | 0 | 0 | 374.9389
2019-10-21 05:00 | 5:00 | 307.1 | 175.5 | 77.9 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4032 | 2.3936 | 0 | 0 | 375.7968
2019-10-21 06:00 | 6:00 | 305.9 | 175.5 | 77.9 | 53.2 | 9 | 45.4 | 9.8442 | 5.9256 | 2.8445 | 2.8332 | 0 | 0 | 382.4475
2019-10-21 07:00 | 7:00 | 296.1 | 175.5 | 77.7 | 41.8 | 9 | 45.4 | 30.5605 | 18.396 | 3.6477 | 3.6332 | 0 | 0 | 405.6374
2019-10-21 08:00 | 8:00 | 304.5 | 175.5 | 77.9 | 36.9 | 9 | 45.4 | 51.2733 | 30.864 | 4.4433 | 4.4256 | 0 | 0 | 435.7062
2019-10-21 09:00 | 9:00 | 314.5 | 175.5 | 78.1 | 36.9 | 9 | 45.4 | 66.4198 | 39.9816 | 5.4915 | 5.4696 | 0 | 0 | 462.2625
2019-10-21 10:00 | 10:00 | 313.8 | 175.5 | 78.1 | 36.9 | 9 | 45.4 | 75.7511 | 45.5984 | 7.44 | 7.4104 | 0 | 0 | 481.0999
2019-10-21 11:00 | 11:00 | 314.8 | 175.5 | 78.1 | 37.4 | 9 | 45.4 | 77.9958 | 46.9496 | 9.03 | 8.994 | 0 | 0 | 488.3694
2019-10-21 12:00 | 12:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 37.4 | 9 | 45.4 | 72.5849 | 43.6928 | 9.5902 | 9.552 | 0 | 0 | 480.4199
2019-10-21 13:00 | 13:00 | 311.2 | 175.5 | 78 | 37.4 | 9 | 45.4 | 59.5077 | 35.8208 | 9.4998 | 9.462 | 0 | 0 | 459.5903
2019-10-21 14:00 | 14:00 | 320.7 | 175.5 | 78.2 | 59.7 | 9 | 45.4 | 40.7835 | 24.5496 | 9.2255 | 9.1888 | 0 | 0 | 451.5474
2019-10-21 15:00 | 15:00 | 337.2 | 175.5 | 78.5 | 72.9 | 9 | 45.4 | 19.126 | 11.5128 | 7.2939 | 7.2648 | 0 | 0 | 426.4975
2019-10-21 16:00 | 16:00 | 358.5 | 175.5 | 79 | 81.9 | 9 | 45.4 | 2.6711 | 1.608 | 6.1794 | 6.1548 | 12.9 | 0 | 420.3133
2019-10-21 17:00 | 17:00 | 373.5 | 175.5 | 79.3 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9517 | 4.932 | 31.5 | 0 | 432.4837
2019-10-21 18:00 | 18:00 | 362.2 | 175.5 | 79 | 81.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8573 | 4.838 | 20.6 | 0 | 421.0953
2019-10-21 19:00 | 19:00 | 350.2 | 175.5 | 78.8 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5794 | 4.5612 | 10.8 | 0 | 408.8406
2019-10-21 20:00 | 20:00 | 330.5 | 175.5 | 78.4 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5393 | 4.5212 | 0 | 0 | 391.8605
2019-10-21 21:00 | 21:00 | 311.9 | 175.5 | 78 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5051 | 4.4872 | 0 | 0 | 382.6923
2019-10-21 22:00 | 22:00 | 295.4 | 175.5 | 77.7 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0473 | 4.0312 | 0 | 0 | 371.4785
2019-10-21 23:00 | 23:00 | 286.7 | 175.5 | 77.5 | 41.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2863 | 4.2692 | 0 | 0 | 357.3555
2019-10-22 | 0:00 | 273.2 | 175.5 | 77.3 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3622 | 4.3448 | 0 | 0 | 354.107
2019-10-22 01:00 | 1:00 | 275.4 | 175.5 | 77.3 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0449 | 4.0288 | 0 | 0 | 353.4737
2019-10-22 02:00 | 2:00 | 287.9 | 175.5 | 77.6 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3116 | 3.2984 | 0 | 0 | 362.31
2019-10-22 03:00 | 3:00 | 301.6 | 175.5 | 77.8 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9891 | 2.9772 | 0 | 0 | 371.8663
2019-10-22 04:00 | 4:00 | 307 | 175.5 | 77.9 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.751 | 2.74 | 0 | 0 | 376.991
2019-10-22 05:00 | 5:00 | 301.7 | 175.5 | 77.8 | 59.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1871 | 2.1784 | 0 | 0 | 371.1655
2019-10-22 06:00 | 6:00 | 294.8 | 175.5 | 77.7 | 49.1 | 9 | 45.4 | 4.9305 | 2.968 | 1.8104 | 1.8032 | 0 | 0 | 368.2121
2019-10-22 07:00 | 7:00 | 296.3 | 175.5 | 77.7 | 40 | 9 | 45.4 | 13.7501 | 8.2768 | 2.2024 | 2.1936 | 0 | 0 | 374.0229
2019-10-22 08:00 | 8:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 38.2 | 9 | 45.4 | 23.4861 | 14.1376 | 2.6494 | 2.6388 | 0 | 0 | 388.9119
2019-10-22 09:00 | 9:00 | 305.1 | 175.5 | 77.9 | 38.2 | 9 | 45.4 | 30.6056 | 18.4232 | 3.4152 | 3.4016 | 0 | 0 | 401.8456
2019-10-22 10:00 | 10:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 38.2 | 9 | 45.4 | 34.7856 | 20.9392 | 3.0855 | 3.0732 | 0 | 0 | 407.6835
2019-10-22 11:00 | 11:00 | 301.9 | 175.5 | 77.8 | 38.2 | 9 | 45.4 | 34.4665 | 20.7472 | 3.218 | 3.2052 | 0 | 0 | 407.5369
2019-10-22 12:00 | 12:00 | 297.1 | 175.5 | 77.7 | 38.7 | 9 | 45.4 | 31.8588 | 19.1776 | 4.2453 | 4.2284 | 0 | 0 | 405.8101
2019-10-22 13:00 | 13:00 | 310.1 | 175.5 | 78 | 43.7 | 9 | 45.4 | 23.8187 | 14.3376 | 4.014 | 3.998 | 0 | 0 | 397.7683
2019-10-22 14:00 | 14:00 | 313.4 | 175.5 | 78.1 | 58.4 | 9 | 45.4 | 15.0391 | 9.0528 | 4.4911 | 4.4732 | 0 | 0 | 399.4562
2019-10-22 15:00 | 15:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 71.5 | 9 | 45.4 | 6.0696 | 3.6536 | 3.9035 | 3.888 | 0 | 0 | 397.1147
2019-10-22 16:00 | 16:00 | 338.7 | 175.5 | 78.6 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0.9118 | 0.5488 | 3.0939 | 3.0816 | 5.7 | 0 | 396.4361
2019-10-22 17:00 | 17:00 | 361.8 | 175.5 | 79 | 75.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6879 | 2.6772 | 28.7 | 0 | 418.5651
2019-10-22 18:00 | 18:00 | 358.4 | 175.5 | 79 | 75.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2196 | 3.2068 | 24.8 | 0 | 415.7264
2019-10-22 19:00 | 19:00 | 351.1 | 175.5 | 78.8 | 75.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2345 | 4.2176 | 16.7 | 0 | 409.4521
2019-10-22 20:00 | 20:00 | 334 | 175.5 | 78.5 | 73 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.163 | 3.1504 | 3.5 | 0 | 391.2134
2019-10-22 21:00 | 21:00 | 315.5 | 175.5 | 78.1 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5429 | 2.5328 | 0 | 0 | 380.9757
2019-10-22 22:00 | 22:00 | 297.6 | 175.5 | 77.8 | 57.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6791 | 3.6644 | 0 | 0 | 372.9435
2019-10-22 23:00 | 23:00 | 290.9 | 175.5 | 77.6 | 46.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0706 | 4.0544 | 0 | 0 | 362.225
2019-10-23 | 0:00 | 277.5 | 175.5 | 77.4 | 37.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7313 | 3.7164 | 0 | 0 | 352.3477
2019-10-23 01:00 | 1:00 | 279.6 | 175.5 | 77.4 | 37.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1321 | 3.1196 | 0 | 0 | 351.1517
2019-10-23 02:00 | 2:00 | 293.4 | 175.5 | 77.7 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3791 | 2.3696 | 0 | 0 | 358.6487
2019-10-23 03:00 | 3:00 | 309 | 175.5 | 78 | 56.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.451 | 2.4412 | 0 | 0 | 369.0922
2019-10-23 04:00 | 4:00 | 317.7 | 175.5 | 78.2 | 64.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4751 | 2.4652 | 0 | 0 | 377.7403
2019-10-23 05:00 | 5:00 | 316.7 | 175.5 | 78.1 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1759 | 2.1672 | 0 | 0 | 376.4431
2019-10-23 06:00 | 6:00 | 317 | 175.5 | 78.1 | 59.1 | 9 | 45.4 | 5.6561 | 3.4048 | 1.8353 | 1.828 | 0 | 0 | 379.8242
2019-10-23 07:00 | 7:00 | 312.2 | 175.5 | 78 | 49.1 | 9 | 45.4 | 19.2904 | 11.612 | 1.9124 | 1.9048 | 0 | 0 | 391.7196
2019-10-23 08:00 | 8:00 | 315.8 | 175.5 | 78.1 | 37.6 | 9 | 45.4 | 38.371 | 23.0976 | 1.904 | 1.8964 | 0 | 0 | 410.869
2019-10-23 09:00 | 9:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 37.6 | 9 | 45.4 | 54.7618 | 32.964 | 2.0626 | 2.0544 | 0 | 0 | 437.6428
2019-10-23 10:00 | 10:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 37.6 | 9 | 45.4 | 65.3835 | 39.3576 | 2.3024 | 2.2932 | 0 | 0 | 455.1367
2019-10-23 11:00 | 11:00 | 327.2 | 175.5 | 78.3 | 38.1 | 9 | 45.4 | 68.1266 | 41.0088 | 3.3148 | 3.3016 | 0 | 0 | 462.0518
2019-10-23 12:00 | 12:00 | 305.5 | 175.5 | 77.9 | 38.1 | 9 | 45.4 | 63.4204 | 38.176 | 4.7188 | 4.7 | 0 | 0 | 456.9152
2019-10-23 13:00 | 13:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 38.1 | 9 | 45.4 | 52.5622 | 31.64 | 6.6726 | 6.646 | 0 | 0 | 443.8208
2019-10-23 14:00 | 14:00 | 331.9 | 175.5 | 78.4 | 57.6 | 9 | 45.4 | 38.059 | 22.9096 | 7.0384 | 7.0104 | 0 | 0 | 440.9174
2019-10-23 15:00 | 15:00 | 343.1 | 175.5 | 78.7 | 70.8 | 9 | 45.4 | 18.6737 | 11.2408 | 6.8055 | 6.7784 | 0 | 0 | 422.8984
2019-10-23 16:00 | 16:00 | 365.6 | 175.5 | 79.1 | 83.9 | 9 | 45.4 | 2.169 | 1.3056 | 7.4902 | 7.4604 | 17.1 | 0 | 428.4252
2019-10-23 17:00 | 17:00 | 382.5 | 175.5 | 79.4 | 83.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6095 | 6.5832 | 36.8 | 0 | 443.1927
2019-10-23 18:00 | 18:00 | 370.7 | 175.5 | 79.2 | 83.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4312 | 6.4056 | 25.4 | 0 | 431.2368
2019-10-23 19:00 | 19:00 | 357.1 | 175.5 | 78.9 | 83.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.573 | 5.5508 | 12.9 | 0 | 416.7238
2019-10-23 20:00 | 20:00 | 336 | 175.5 | 78.5 | 80 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3923 | 4.3748 | 0 | 0 | 397.1671
2019-10-23 21:00 | 21:00 | 318.4 | 175.5 | 78.2 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7546 | 3.7396 | 0 | 0 | 381.7942
2019-10-23 22:00 | 22:00 | 304.8 | 175.5 | 77.9 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.508 | 3.494 | 0 | 0 | 369.002
2019-10-23 23:00 | 23:00 | 295.9 | 175.5 | 77.7 | 42.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.12 | 3.1076 | 0 | 0 | 356.6276
2019-10-24 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 77.4 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7313 | 2.7204 | 0 | 0 | 350.5517
2019-10-24 01:00 | 1:00 | 285.4 | 175.5 | 77.5 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7345 | 2.7236 | 0 | 0 | 350.6581
2019-10-24 02:00 | 2:00 | 297.4 | 175.5 | 77.7 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8803 | 2.8688 | 0 | 0 | 363.8491
2019-10-24 03:00 | 3:00 | 315.6 | 175.5 | 78.1 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8461 | 2.8348 | 0 | 0 | 375.2809
2019-10-24 04:00 | 4:00 | 325.4 | 175.5 | 78.3 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6253 | 2.6148 | 0 | 0 | 384.8401
2019-10-24 05:00 | 5:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7843 | 2.7732 | 0 | 0 | 378.8575
2019-10-24 06:00 | 6:00 | 316.9 | 175.5 | 78.1 | 53.7 | 9 | 45.4 | 9.0864 | 5.4696 | 2.9851 | 2.9732 | 0 | 0 | 382.2143
2019-10-24 07:00 | 7:00 | 309.1 | 175.5 | 78 | 41.7 | 9 | 45.4 | 28.8767 | 17.3824 | 3.5622 | 3.548 | 0 | 0 | 402.9693
2019-10-24 08:00 | 8:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 37.8 | 9 | 45.4 | 49.2811 | 29.6648 | 3.3554 | 3.342 | 0 | 0 | 431.5433
2019-10-24 09:00 | 9:00 | 334.9 | 175.5 | 78.5 | 37.8 | 9 | 45.4 | 64.817 | 39.0168 | 2.9184 | 2.9068 | 0 | 0 | 455.859
2019-10-24 10:00 | 10:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 37.8 | 9 | 45.4 | 72.7249 | 43.7768 | 2.6076 | 2.5972 | 0 | 0 | 468.1065
2019-10-24 11:00 | 11:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 38.3 | 9 | 45.4 | 73.2976 | 44.1216 | 2.6385 | 2.628 | 0 | 0 | 469.5857
2019-10-24 12:00 | 12:00 | 313.7 | 175.5 | 78.1 | 38.3 | 9 | 45.4 | 62.8318 | 37.8216 | 3.2775 | 3.2644 | 0 | 0 | 453.4953
2019-10-24 13:00 | 13:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 41.2 | 9 | 45.4 | 44.4967 | 26.7848 | 3.6778 | 3.6632 | 0 | 0 | 428.0225
2019-10-24 14:00 | 14:00 | 333.4 | 175.5 | 78.5 | 67.7 | 9 | 45.4 | 24.0297 | 14.4648 | 5.126 | 5.1056 | 0 | 0 | 424.8261
2019-10-24 15:00 | 15:00 | 346.8 | 175.5 | 78.7 | 80.9 | 9 | 45.4 | 10.1561 | 6.1136 | 5.3389 | 5.3176 | 0 | 0 | 416.4262
2019-10-24 16:00 | 16:00 | 370.5 | 175.5 | 79.2 | 84.4 | 9 | 45.4 | 0.8666 | 0.5216 | 6.0465 | 6.0224 | 24.2 | 0 | 431.1571
2019-10-24 17:00 | 17:00 | 384.6 | 175.5 | 79.5 | 84.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2264 | 6.2016 | 38.7 | 0 | 444.928
2019-10-24 18:00 | 18:00 | 371.3 | 175.5 | 79.2 | 84.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4842 | 7.4544 | 24.4 | 0 | 432.8386
2019-10-24 19:00 | 19:00 | 357.3 | 175.5 | 78.9 | 83.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7533 | 8.7184 | 10.8 | 0 | 420.1717
2019-10-24 20:00 | 20:00 | 337.2 | 175.5 | 78.5 | 76.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3127 | 9.2756 | 0 | 0 | 403.2883
2019-10-24 21:00 | 21:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 64.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6328 | 9.5944 | 0 | 0 | 391.6272
2019-10-24 22:00 | 22:00 | 309 | 175.5 | 78 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4063 | 10.3648 | 0 | 0 | 376.1711
2019-10-24 23:00 | 23:00 | 299.9 | 175.5 | 77.8 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8444 | 12.7932 | 0 | 0 | 371.1376
2019-10-25 | 0:00 | 290.8 | 175.5 | 77.6 | 37.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2183 | 13.1656 | 0 | 0 | 371.4839
2019-10-25 01:00 | 1:00 | 294.6 | 175.5 | 77.7 | 40.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6841 | 13.6296 | 0 | 0 | 375.1137
2019-10-25 02:00 | 2:00 | 306.2 | 175.5 | 77.9 | 41.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7701 | 13.7152 | 0 | 0 | 376.7853
2019-10-25 03:00 | 3:00 | 321.1 | 175.5 | 78.2 | 43 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.3395 | 13.2864 | 10.8 | 0 | 388.5259
2019-10-25 04:00 | 4:00 | 326.3 | 175.5 | 78.3 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7203 | 13.6656 | 10.8 | 0 | 394.0859
2019-10-25 05:00 | 5:00 | 323.8 | 175.5 | 78.3 | 45.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6793 | 13.6248 | 10.8 | 0 | 391.5041
2019-10-25 06:00 | 6:00 | 321.7 | 175.5 | 78.2 | 42.7 | 9 | 45.4 | 2.1701 | 1.3064 | 13.6186 | 13.5644 | 9.2 | 0 | 390.6595
2019-10-25 07:00 | 7:00 | 323.9 | 175.5 | 78.3 | 44.2 | 9 | 45.4 | 6.7991 | 4.0928 | 14.7339 | 14.6752 | 4.1 | 0 | 396.801
2019-10-25 08:00 | 8:00 | 347.8 | 175.5 | 78.8 | 54.9 | 9 | 45.4 | 13.6821 | 8.236 | 13.8929 | 13.8376 | 10.8 | 0 | 424.0486
2019-10-25 09:00 | 9:00 | 363.3 | 175.5 | 79.1 | 65.2 | 9 | 45.4 | 18.7311 | 11.2752 | 13.6817 | 13.6272 | 10.8 | 0 | 442.3152
2019-10-25 10:00 | 10:00 | 363.7 | 175.5 | 79.1 | 68.2 | 9 | 45.4 | 17.7026 | 10.656 | 11.9625 | 11.9148 | 10.9 | 0 | 440.3359
2019-10-25 11:00 | 11:00 | 363.9 | 175.5 | 79.1 | 70.9 | 9 | 45.4 | 13.8179 | 8.3176 | 13.3002 | 13.2472 | 11 | 0 | 439.5829
2019-10-25 12:00 | 12:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 62 | 9 | 45.4 | 11.8296 | 7.1208 | 13.4797 | 13.426 | 0 | 0 | 416.3561
2019-10-25 13:00 | 13:00 | 362 | 175.5 | 79 | 72.5 | 9 | 45.4 | 11.0972 | 6.68 | 13.1207 | 13.0684 | 10.5 | 0 | 435.8663
2019-10-25 14:00 | 14:00 | 362.5 | 175.5 | 79 | 77.6 | 9 | 45.4 | 7.5328 | 4.5344 | 12.6869 | 12.6364 | 9.9 | 0 | 433.7905
2019-10-25 15:00 | 15:00 | 367.5 | 175.5 | 79.2 | 83.9 | 9 | 45.4 | 3.6094 | 2.1728 | 12.5524 | 12.5024 | 12.4 | 0 | 436.237
2019-10-25 16:00 | 16:00 | 384.2 | 175.5 | 79.5 | 83.9 | 9 | 45.4 | 0.545 | 0.328 | 11.8833 | 11.836 | 32.6 | 0 | 450.4923
2019-10-25 17:00 | 17:00 | 387.6 | 175.5 | 79.6 | 83.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3544 | 10.3132 | 37.9 | 0 | 451.9676
2019-10-25 18:00 | 18:00 | 373.1 | 175.5 | 79.3 | 83.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1091 | 10.0688 | 24 | 0 | 437.2779
2019-10-25 19:00 | 19:00 | 357.8 | 175.5 | 79 | 81.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5111 | 10.4692 | 10.8 | 0 | 422.3803
2019-10-25 20:00 | 20:00 | 341.8 | 175.5 | 78.6 | 71 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7492 | 12.6984 | 3.7 | 0 | 408.6476
2019-10-25 21:00 | 21:00 | 326.1 | 175.5 | 78.3 | 53.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6291 | 13.5748 | 5.2 | 0 | 393.8039
2019-10-25 22:00 | 22:00 | 313.1 | 175.5 | 78.1 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5994 | 13.5452 | 2.9 | 0 | 380.7446
2019-10-25 23:00 | 23:00 | 310.5 | 175.5 | 78 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.1945 | 14.138 | 0 | 0 | 378.9325
2019-10-26 | 0:00 | 298.2 | 175.5 | 77.8 | 37.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7697 | 11.7228 | 0 | 0 | 369.0925
2019-10-26 01:00 | 1:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 40.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5568 | 11.5108 | 0 | 0 | 371.1676
2019-10-26 02:00 | 2:00 | 307 | 175.5 | 77.9 | 44 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0283 | 11.9804 | 0 | 0 | 375.8087
2019-10-26 03:00 | 3:00 | 321.2 | 175.5 | 78.2 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0841 | 12.036 | 0 | 0 | 387.7201
2019-10-26 04:00 | 4:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 57.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3078 | 12.2588 | 0 | 0 | 390.0666
2019-10-26 05:00 | 5:00 | 319.9 | 175.5 | 78.2 | 54.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7034 | 11.6568 | 0 | 0 | 385.9602
2019-10-26 06:00 | 6:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 47.9 | 9 | 45.4 | 1.8007 | 1.084 | 11.0372 | 10.9932 | 0 | 0 | 380.8151
2019-10-26 07:00 | 7:00 | 319.4 | 175.5 | 78.2 | 49.3 | 9 | 45.4 | 5.186 | 3.1216 | 11.9468 | 11.8992 | 0 | 0 | 389.5536
2019-10-26 08:00 | 8:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 59.3 | 9 | 45.4 | 10.4114 | 6.2672 | 15.1234 | 15.0632 | 0 | 0 | 414.6652
2019-10-26 09:00 | 9:00 | 351.7 | 175.5 | 78.8 | 65.4 | 9 | 45.4 | 16.3337 | 9.832 | 15.7025 | 15.64 | 0 | 0 | 431.6082
2019-10-26 10:00 | 10:00 | 346.9 | 175.5 | 78.7 | 58.6 | 9 | 45.4 | 19.6359 | 11.82 | 14.5267 | 14.4688 | 0 | 0 | 427.6514
2019-10-26 11:00 | 11:00 | 348.1 | 175.5 | 78.8 | 57 | 9 | 45.4 | 21.6453 | 13.0296 | 15.2258 | 15.1652 | 0 | 0 | 430.7659
2019-10-26 12:00 | 12:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 52.8 | 9 | 45.4 | 20.7034 | 12.4624 | 12.9857 | 12.934 | 0 | 0 | 420.3855
2019-10-26 13:00 | 13:00 | 341.9 | 175.5 | 78.6 | 62.3 | 9 | 45.4 | 15.924 | 9.5856 | 10.1424 | 10.102 | 0 | 0 | 416.554
2019-10-26 14:00 | 14:00 | 338.8 | 175.5 | 78.6 | 66.4 | 9 | 45.4 | 9.5636 | 5.7568 | 9.246 | 9.2092 | 0 | 0 | 408.6756
2019-10-26 15:00 | 15:00 | 338 | 175.5 | 78.6 | 73 | 9 | 45.4 | 4.1066 | 2.472 | 8.4533 | 8.4196 | 0 | 0 | 404.9515
2019-10-26 16:00 | 16:00 | 353.6 | 175.5 | 78.9 | 83.6 | 9 | 45.4 | 0.146 | 0.088 | 7.7099 | 7.6792 | 7.4 | 0 | 415.4231
2019-10-26 17:00 | 17:00 | 368.1 | 175.5 | 79.2 | 84.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3488 | 9.3116 | 19.2 | 0 | 431.5604
2019-10-26 18:00 | 18:00 | 359.2 | 175.5 | 79 | 84.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.332 | 8.2988 | 11.5 | 0 | 421.6308
2019-10-26 19:00 | 19:00 | 349.7 | 175.5 | 78.8 | 82 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5878 | 7.5576 | 5.5 | 0 | 411.3454
2019-10-26 20:00 | 20:00 | 332.8 | 175.5 | 78.5 | 72 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0477 | 8.0156 | 0 | 0 | 396.4633
2019-10-26 21:00 | 21:00 | 321.9 | 175.5 | 78.2 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9761 | 9.9364 | 0 | 0 | 388.6125
2019-10-26 22:00 | 22:00 | 305.5 | 175.5 | 77.9 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2841 | 12.2352 | 0 | 0 | 376.4193
2019-10-26 23:00 | 23:00 | 304.1 | 175.5 | 77.9 | 40.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2837 | 12.2348 | 0 | 0 | 373.1185
2019-10-27 | 0:00 | 288.3 | 175.5 | 77.6 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7741 | 10.7312 | 0 | 0 | 374.3053
2019-10-27 01:00 | 1:00 | 289.5 | 175.5 | 77.6 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.099 | 12.0508 | 0 | 0 | 379.3498
2019-10-27 02:00 | 2:00 | 303.7 | 175.5 | 77.9 | 60.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4419 | 13.3884 | 0 | 0 | 395.5303
2019-10-27 03:00 | 3:00 | 316.6 | 175.5 | 78.1 | 70.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0203 | 12.9684 | 0 | 0 | 404.8887
2019-10-27 04:00 | 4:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 74 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4564 | 12.4068 | 0 | 0 | 406.9632
2019-10-27 05:00 | 5:00 | 308.5 | 175.5 | 78 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.35 | 13.2968 | 0 | 0 | 398.5468
2019-10-27 06:00 | 6:00 | 300.8 | 175.5 | 77.8 | 52.5 | 9 | 45.4 | 4.75 | 2.8592 | 14.3279 | 14.2708 | 0 | 0 | 396.4079
2019-10-27 07:00 | 7:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 39.3 | 9 | 45.4 | 16.0211 | 9.644 | 17.4965 | 17.4268 | 0 | 0 | 407.4884
2019-10-27 08:00 | 8:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 38.1 | 9 | 45.4 | 28.6746 | 17.2608 | 18.0061 | 17.9344 | 0 | 0 | 427.4759
2019-10-27 09:00 | 9:00 | 285.7 | 175.5 | 77.5 | 38.1 | 9 | 45.4 | 38.7381 | 23.3184 | 17.6708 | 17.6004 | 0 | 0 | 442.8277
2019-10-27 10:00 | 10:00 | 280.4 | 175.5 | 77.4 | 38.1 | 9 | 45.4 | 45.1969 | 27.2064 | 18.6117 | 18.5376 | 0 | 0 | 454.9526
2019-10-27 11:00 | 11:00 | 275.7 | 175.5 | 77.3 | 38.1 | 9 | 45.4 | 48.7454 | 29.3424 | 18.7985 | 18.7236 | 0 | 0 | 460.9099
2019-10-27 12:00 | 12:00 | 270.7 | 175.5 | 77.2 | 38.1 | 9 | 45.4 | 51.4377 | 30.9632 | 18.0768 | 18.0048 | 0 | 0 | 463.6825
2019-10-27 13:00 | 13:00 | 276 | 175.5 | 77.3 | 38.1 | 9 | 45.4 | 47.064 | 28.3304 | 17.8563 | 17.7852 | 0 | 0 | 456.3359
2019-10-27 14:00 | 14:00 | 279.8 | 175.5 | 77.4 | 38.1 | 9 | 45.4 | 34.3177 | 20.6576 | 17.5579 | 17.488 | 0 | 0 | 435.4212
2019-10-27 15:00 | 15:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 55.4 | 9 | 45.4 | 16.2563 | 9.7856 | 17.4756 | 17.406 | 0 | 0 | 423.8235
2019-10-27 16:00 | 16:00 | 315.3 | 175.5 | 78.1 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0.3612 | 0.2176 | 16.8435 | 16.7764 | 0 | 0 | 412.3987
2019-10-27 17:00 | 17:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 82.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6737 | 14.6152 | 0 | 0 | 420.0889
2019-10-27 18:00 | 18:00 | 340.5 | 175.5 | 78.6 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9909 | 13.9352 | 0 | 0 | 418.6261
2019-10-27 19:00 | 19:00 | 338.6 | 175.5 | 78.6 | 81.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8901 | 12.8388 | 0 | 0 | 415.6289
2019-10-27 20:00 | 20:00 | 325.2 | 175.5 | 78.3 | 77.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1082 | 12.06 | 0 | 0 | 409.9682
2019-10-27 21:00 | 21:00 | 309.6 | 175.5 | 78 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6918 | 11.6452 | 0 | 0 | 398.837
2019-10-27 22:00 | 22:00 | 298.7 | 175.5 | 77.8 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1721 | 11.1276 | 0 | 0 | 385.2997
2019-10-27 23:00 | 23:00 | 293.8 | 175.5 | 77.7 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2211 | 10.1804 | 0 | 0 | 379.3015
2019-10-28 | 0:00 | 278.9 | 175.5 | 77.4 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9733 | 10.9296 | 0 | 0 | 367.2029
2019-10-28 01:00 | 1:00 | 282.2 | 175.5 | 77.4 | 38.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2312 | 10.1904 | 0 | 0 | 366.6216
2019-10-28 02:00 | 2:00 | 297.6 | 175.5 | 77.8 | 44.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5998 | 9.5616 | 0 | 0 | 371.3614
2019-10-28 03:00 | 3:00 | 312.8 | 175.5 | 78.1 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4645 | 11.4188 | 0 | 0 | 388.3833
2019-10-28 04:00 | 4:00 | 324.6 | 175.5 | 78.3 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0902 | 12.042 | 0 | 0 | 399.9322
2019-10-28 05:00 | 5:00 | 329 | 175.5 | 78.4 | 73.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8978 | 10.8544 | 0 | 0 | 403.1522
2019-10-28 06:00 | 6:00 | 326.4 | 175.5 | 78.3 | 63.1 | 9 | 45.4 | 8.7197 | 5.2488 | 10.2785 | 10.2376 | 0 | 0 | 405.7846
2019-10-28 07:00 | 7:00 | 314.6 | 175.5 | 78.1 | 47.4 | 9 | 45.4 | 30.4768 | 18.3456 | 10.8444 | 10.8012 | 0 | 0 | 425.868
2019-10-28 08:00 | 8:00 | 315.5 | 175.5 | 78.1 | 38 | 9 | 45.4 | 51.4501 | 30.9704 | 10.654 | 10.6116 | 0 | 0 | 449.6861
2019-10-28 09:00 | 9:00 | 325.2 | 175.5 | 78.3 | 38 | 9 | 45.4 | 66.1462 | 39.8168 | 10.0617 | 10.0216 | 0 | 0 | 472.2463
2019-10-28 10:00 | 10:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 38 | 9 | 45.4 | 74.1585 | 44.64 | 10.1629 | 10.1224 | 0 | 0 | 485.2838
2019-10-28 11:00 | 11:00 | 327.3 | 175.5 | 78.3 | 38 | 9 | 45.4 | 75.5609 | 45.484 | 10.4846 | 10.4428 | 0 | 0 | 488.1723
2019-10-28 12:00 | 12:00 | 302.6 | 175.5 | 77.9 | 38.5 | 9 | 45.4 | 69.8952 | 42.0736 | 10.2806 | 10.2396 | 0 | 0 | 478.789
2019-10-28 13:00 | 13:00 | 317.4 | 175.5 | 78.1 | 38.5 | 9 | 45.4 | 57.9048 | 34.856 | 10.344 | 10.3028 | 0 | 0 | 459.9076
2019-10-28 14:00 | 14:00 | 327 | 175.5 | 78.3 | 59.3 | 9 | 45.4 | 39.6829 | 23.8872 | 9.4179 | 9.3804 | 0 | 0 | 449.8684
2019-10-28 15:00 | 15:00 | 343.1 | 175.5 | 78.7 | 72.2 | 9 | 45.4 | 17.9842 | 10.8256 | 8.4866 | 8.4528 | 0 | 0 | 426.5492
2019-10-28 16:00 | 16:00 | 369.4 | 175.5 | 79.2 | 84.1 | 9 | 45.4 | 0.3019 | 0.1816 | 6.5047 | 6.4788 | 25.1 | 0 | 431.767
2019-10-28 17:00 | 17:00 | 384.3 | 175.5 | 79.5 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9638 | 4.944 | 40 | 0 | 444.4078
2019-10-28 18:00 | 18:00 | 373 | 175.5 | 79.3 | 85.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.424 | 4.4064 | 30 | 0 | 433.1304
2019-10-28 19:00 | 19:00 | 361.1 | 175.5 | 79 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9256 | 3.91 | 21.5 | 0 | 420.7356
2019-10-28 20:00 | 20:00 | 343.3 | 175.5 | 78.7 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3256 | 3.3124 | 4.6 | 0 | 402.338
2019-10-28 21:00 | 21:00 | 323.9 | 175.5 | 78.3 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8353 | 2.824 | 0 | 0 | 389.9593
2019-10-28 22:00 | 22:00 | 308.4 | 175.5 | 78 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7751 | 2.764 | 0 | 0 | 377.0391
2019-10-28 23:00 | 23:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0265 | 3.0144 | 0 | 0 | 367.5409
2019-10-29 | 0:00 | 284.9 | 175.5 | 77.5 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4843 | 3.4704 | 0 | 0 | 352.5547
2019-10-29 01:00 | 1:00 | 285 | 175.5 | 77.5 | 40.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9943 | 2.9824 | 0 | 0 | 354.0767
2019-10-29 02:00 | 2:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0855 | 3.0732 | 0 | 0 | 361.9587
2019-10-29 03:00 | 3:00 | 313.9 | 175.5 | 78.1 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6538 | 3.6392 | 0 | 0 | 373.393
2019-10-29 04:00 | 4:00 | 321.8 | 175.5 | 78.2 | 65 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5895 | 4.5712 | 0 | 0 | 382.2607
2019-10-29 05:00 | 5:00 | 323 | 175.5 | 78.3 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5577 | 5.5356 | 0 | 0 | 384.3933
2019-10-29 06:00 | 6:00 | 325 | 175.5 | 78.3 | 62 | 9 | 45.4 | 4.0759 | 2.4536 | 6.589 | 6.5628 | 0 | 0 | 389.8813
2019-10-29 07:00 | 7:00 | 323 | 175.5 | 78.3 | 52 | 9 | 45.4 | 12.9155 | 7.7744 | 6.9408 | 6.9132 | 0 | 0 | 394.7439
2019-10-29 08:00 | 8:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 45.5 | 9 | 45.4 | 24.4763 | 14.7336 | 7.4324 | 7.4028 | 0 | 0 | 407.8451
2019-10-29 09:00 | 9:00 | 330.3 | 175.5 | 78.4 | 43.2 | 9 | 45.4 | 31.4775 | 18.948 | 8.4155 | 8.382 | 0 | 0 | 418.723
2019-10-29 10:00 | 10:00 | 322.9 | 175.5 | 78.3 | 38.1 | 9 | 45.4 | 39.9767 | 24.064 | 9.0027 | 8.9668 | 0 | 0 | 428.3102
2019-10-29 11:00 | 11:00 | 328.9 | 175.5 | 78.4 | 38.6 | 9 | 45.4 | 48.8079 | 29.38 | 9.7432 | 9.7044 | 0 | 0 | 444.5355
2019-10-29 12:00 | 12:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 38.6 | 9 | 45.4 | 50.242 | 30.2432 | 11.4448 | 11.3992 | 0 | 0 | 449.9292
2019-10-29 13:00 | 13:00 | 344.1 | 175.5 | 78.7 | 55.9 | 9 | 45.4 | 43.2634 | 26.0424 | 10.6139 | 10.5716 | 0 | 0 | 454.9913
2019-10-29 14:00 | 14:00 | 359.9 | 175.5 | 79 | 73.7 | 9 | 45.4 | 28.3625 | 17.0728 | 10.599 | 10.5568 | 0 | 0 | 449.1911
2019-10-29 15:00 | 15:00 | 361.1 | 175.5 | 79 | 84.3 | 9 | 45.4 | 10.5882 | 6.3736 | 9.1982 | 9.1616 | 3.8 | 0 | 432.3216
2019-10-29 16:00 | 16:00 | 379.2 | 175.5 | 79.4 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0.0694 | 0.0416 | 8.0348 | 8.0028 | 32.2 | 0 | 442.9486
2019-10-29 17:00 | 17:00 | 388.4 | 175.5 | 79.6 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0926 | 8.0604 | 40 | 0 | 450.953
2019-10-29 18:00 | 18:00 | 375.8 | 175.5 | 79.3 | 85.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3947 | 7.3652 | 29.6 | 0 | 438.8599
2019-10-29 19:00 | 19:00 | 362.2 | 175.5 | 79 | 82.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6509 | 6.6244 | 19.6 | 0 | 424.4753
2019-10-29 20:00 | 20:00 | 343.8 | 175.5 | 78.7 | 82.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0489 | 6.0248 | 2.2 | 0 | 405.5737
2019-10-29 21:00 | 21:00 | 322 | 175.5 | 78.2 | 71.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2011 | 6.1764 | 0 | 0 | 392.3775
2019-10-29 22:00 | 22:00 | 305.4 | 175.5 | 77.9 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6059 | 7.5756 | 0 | 0 | 376.5815
2019-10-29 23:00 | 23:00 | 301.3 | 175.5 | 77.8 | 43.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0645 | 10.0244 | 0 | 0 | 370.9889
2019-10-30 | 0:00 | 285.8 | 175.5 | 77.5 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.5821 | 16.516 | 0 | 0 | 382.9981
2019-10-30 01:00 | 1:00 | 291.4 | 175.5 | 77.6 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.6338 | 18.5596 | 0 | 0 | 387.1934
2019-10-30 02:00 | 2:00 | 304 | 175.5 | 77.9 | 44.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.568 | 18.494 | 0 | 0 | 389.462
2019-10-30 03:00 | 3:00 | 315.5 | 175.5 | 78.1 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.5125 | 19.4348 | 0 | 0 | 401.5473
2019-10-30 04:00 | 4:00 | 324.8 | 175.5 | 78.3 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9422 | 19.8628 | 0 | 0 | 411.305
2019-10-30 05:00 | 5:00 | 323.5 | 175.5 | 78.3 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.3366 | 18.2636 | 0 | 0 | 408.4002
2019-10-30 06:00 | 6:00 | 319.8 | 175.5 | 78.2 | 54.6 | 9 | 45.4 | 6.4694 | 3.8944 | 17.2981 | 17.2292 | 0 | 0 | 407.5911
2019-10-30 07:00 | 7:00 | 319.3 | 175.5 | 78.2 | 44.6 | 9 | 45.4 | 24.8208 | 14.9408 | 17.8435 | 17.7724 | 0 | 0 | 428.0775
2019-10-30 08:00 | 8:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 42.5 | 9 | 45.4 | 43.8787 | 26.4128 | 18.4736 | 18.4 | 0 | 0 | 457.7651
2019-10-30 09:00 | 9:00 | 337.5 | 175.5 | 78.6 | 42.5 | 9 | 45.4 | 58.7794 | 35.3824 | 19.7294 | 19.6508 | 0 | 0 | 484.542
2019-10-30 10:00 | 10:00 | 343.5 | 175.5 | 78.7 | 42.5 | 9 | 45.4 | 65.2901 | 39.3016 | 20.4109 | 20.3296 | 0 | 0 | 496.4322
2019-10-30 11:00 | 11:00 | 342.2 | 175.5 | 78.6 | 43 | 9 | 45.4 | 67.3331 | 40.5312 | 20.2438 | 20.1632 | 0 | 0 | 499.7713
2019-10-30 12:00 | 12:00 | 319.8 | 175.5 | 78.2 | 43 | 9 | 45.4 | 60.676 | 36.524 | 19.7796 | 19.7008 | 0 | 0 | 487.7804
2019-10-30 13:00 | 13:00 | 338.9 | 175.5 | 78.6 | 43 | 9 | 45.4 | 49.9697 | 30.0792 | 20.6097 | 20.5276 | 0 | 0 | 472.6862
2019-10-30 14:00 | 14:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 65.2 | 9 | 45.4 | 33.3224 | 20.0584 | 19.9021 | 19.8228 | 0 | 0 | 466.9057
2019-10-30 15:00 | 15:00 | 358 | 175.5 | 79 | 78.3 | 9 | 45.4 | 13.8615 | 8.344 | 19.3724 | 19.2952 | 0 | 0 | 448.0731
2019-10-30 16:00 | 16:00 | 380 | 175.5 | 79.4 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0.1355 | 0.0816 | 18.1411 | 18.0688 | 28.8 | 0 | 453.827
2019-10-30 17:00 | 17:00 | 389.8 | 175.5 | 79.6 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.2531 | 16.1884 | 40 | 0 | 461.2415
2019-10-30 18:00 | 18:00 | 378.1 | 175.5 | 79.4 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.221 | 15.1604 | 30 | 0 | 448.9814
2019-10-30 19:00 | 19:00 | 366 | 175.5 | 79.1 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8187 | 12.7676 | 23.2 | 0 | 434.4863
2019-10-30 20:00 | 20:00 | 345.3 | 175.5 | 78.7 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3777 | 11.3324 | 4.3 | 0 | 412.3101
2019-10-30 21:00 | 21:00 | 329 | 175.5 | 78.4 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9597 | 9.92 | 0 | 0 | 403.0797
2019-10-30 22:00 | 22:00 | 309.3 | 175.5 | 78 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4035 | 9.366 | 0 | 0 | 388.2695
2019-10-30 23:00 | 23:00 | 303.1 | 175.5 | 77.9 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0268 | 8.9908 | 0 | 0 | 378.7176
2019-10-31 | 0:00 | 291.5 | 175.5 | 77.6 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2448 | 11.2 | 0 | 0 | 367.9448
2019-10-31 01:00 | 1:00 | 295.2 | 175.5 | 77.7 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1669 | 12.1184 | 0 | 0 | 372.4853
2019-10-31 02:00 | 2:00 | 305.3 | 175.5 | 77.9 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3239 | 10.2828 | 0 | 0 | 379.8067
2019-10-31 03:00 | 3:00 | 321.4 | 175.5 | 78.2 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4472 | 8.4136 | 0 | 0 | 386.6608
2019-10-31 04:00 | 4:00 | 329.5 | 175.5 | 78.4 | 70.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7195 | 7.6888 | 0 | 0 | 394.0083
2019-10-31 05:00 | 5:00 | 326.9 | 175.5 | 78.3 | 68.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9842 | 6.9564 | 0 | 0 | 390.7406
2019-10-31 06:00 | 6:00 | 323.5 | 175.5 | 78.3 | 59.1 | 9 | 45.4 | 6.3913 | 3.8472 | 6.7224 | 6.6956 | 0 | 0 | 390.9565
2019-10-31 07:00 | 7:00 | 323.5 | 175.5 | 78.3 | 49.1 | 9 | 45.4 | 23.3429 | 14.0512 | 6.4786 | 6.4528 | 0 | 0 | 407.6255
2019-10-31 08:00 | 8:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 43.1 | 9 | 45.4 | 41.5503 | 25.0112 | 6.5826 | 6.5564 | 0 | 0 | 431.3005
2019-10-31 09:00 | 9:00 | 360.3 | 175.5 | 79 | 43.4 | 9 | 45.4 | 55.3744 | 33.3328 | 9.4557 | 9.418 | 0 | 0 | 459.8809
2019-10-31 10:00 | 10:00 | 368.6 | 175.5 | 79.2 | 49.7 | 9 | 45.4 | 55.7865 | 33.5808 | 10.8954 | 10.852 | 0 | 0 | 469.9147
2019-10-31 11:00 | 11:00 | 368.8 | 175.5 | 79.2 | 54 | 9 | 45.4 | 51.6212 | 31.0736 | 11.4673 | 11.4216 | 0 | 0 | 468.6837
2019-10-31 12:00 | 12:00 | 344.1 | 175.5 | 78.7 | 41.5 | 9 | 45.4 | 51.5006 | 31.0008 | 13.1713 | 13.1188 | 0 | 0 | 458.8915
2019-10-31 13:00 | 13:00 | 354.9 | 175.5 | 78.9 | 49.6 | 9 | 45.4 | 46.6882 | 28.104 | 13.8612 | 13.806 | 0 | 0 | 460.8594
2019-10-31 14:00 | 14:00 | 356 | 175.5 | 78.9 | 70.7 | 9 | 45.4 | 30.9007 | 18.6008 | 14.0592 | 14.0032 | 0 | 0 | 457.0639
2019-10-31 15:00 | 15:00 | 362 | 175.5 | 79 | 83.8 | 9 | 45.4 | 13.568 | 8.1672 | 13.8893 | 13.834 | 0 | 0 | 442.1585
2019-10-31 16:00 | 16:00 | 379.9 | 175.5 | 79.4 | 84.8 | 9 | 45.4 | 0.0424 | 0.0256 | 12.9038 | 12.8524 | 28.6 | 0 | 448.5242
2019-10-31 17:00 | 17:00 | 386.3 | 175.5 | 79.5 | 84.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4684 | 13.4148 | 34.3 | 0 | 455.3832
2019-10-31 18:00 | 18:00 | 374.7 | 175.5 | 79.3 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.3729 | 14.3156 | 24.6 | 0 | 444.6885
2019-10-31 19:00 | 19:00 | 363.2 | 175.5 | 79.1 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.113 | 15.0528 | 12.6 | 0 | 433.9658
2019-10-31 20:00 | 20:00 | 342.2 | 175.5 | 78.6 | 75.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2584 | 15.1976 | 0 | 0 | 414.256
2019-10-31 21:00 | 21:00 | 323.9 | 175.5 | 78.3 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.617 | 14.5588 | 0 | 0 | 402.6758
2019-10-31 22:00 | 22:00 | 309.1 | 175.5 | 78 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8006 | 14.7416 | 0 | 0 | 385.4422
2019-10-31 23:00 | 23:00 | 297.6 | 175.5 | 77.8 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.6788 | 16.6124 | 0 | 0 | 378.9912
2019-11-01 | 0:00 | 285.3 | 175.5 | 77.5 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.3635 | 18.2904 | 0 | 0 | 382.8539
2019-11-01 01:00 | 1:00 | 288 | 175.5 | 77.6 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.476 | 19.3984 | 0 | 0 | 385.1744
2019-11-01 02:00 | 2:00 | 302 | 175.5 | 77.8 | 43 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1254 | 19.0492 | 0 | 0 | 388.8746
2019-11-01 03:00 | 3:00 | 314.3 | 175.5 | 78.1 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2302 | 18.1576 | 0 | 0 | 397.3878
2019-11-01 04:00 | 4:00 | 323.8 | 175.5 | 78.3 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.3443 | 19.2672 | 0 | 0 | 408.0115
2019-11-01 05:00 | 5:00 | 325.9 | 175.5 | 78.3 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9029 | 19.8236 | 0 | 0 | 410.7265
2019-11-01 06:00 | 6:00 | 321.6 | 175.5 | 78.2 | 52.8 | 9 | 45.4 | 6.1267 | 3.688 | 20.845 | 20.762 | 0 | 0 | 412.3217
2019-11-01 07:00 | 7:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 41.5 | 9 | 45.4 | 22.8738 | 13.7688 | 22.9956 | 22.904 | 0 | 0 | 432.2422
2019-11-01 08:00 | 8:00 | 329.4 | 175.5 | 78.4 | 38.8 | 9 | 45.4 | 39.5459 | 23.8048 | 24.4795 | 24.382 | 0 | 0 | 459.3122
2019-11-01 09:00 | 9:00 | 342.5 | 175.5 | 78.6 | 38.8 | 9 | 45.4 | 51.6305 | 31.0792 | 25.3891 | 25.288 | 0 | 0 | 480.6868
2019-11-01 10:00 | 10:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 38.8 | 9 | 45.4 | 63.5002 | 38.224 | 26.5297 | 26.424 | 0 | 0 | 502.0779
2019-11-01 11:00 | 11:00 | 352.3 | 175.5 | 78.8 | 38.8 | 9 | 45.4 | 65.1773 | 39.2336 | 24.8851 | 24.786 | 0 | 0 | 501.582
2019-11-01 12:00 | 12:00 | 346.7 | 175.5 | 78.7 | 45.8 | 9 | 45.4 | 53.5447 | 32.2312 | 25.3269 | 25.226 | 0 | 0 | 490.7288
2019-11-01 13:00 | 13:00 | 363.6 | 175.5 | 79.1 | 56.3 | 9 | 45.4 | 38.6421 | 23.2608 | 25.0928 | 24.9928 | 0 | 0 | 477.2885
2019-11-01 14:00 | 14:00 | 349.5 | 175.5 | 78.8 | 66.9 | 9 | 45.4 | 25.2989 | 15.2288 | 24.6237 | 24.5256 | 0 | 0 | 465.277
2019-11-01 15:00 | 15:00 | 355.1 | 175.5 | 78.9 | 79.5 | 9 | 45.4 | 10.9575 | 6.596 | 23.9365 | 23.8412 | 0 | 0 | 453.6312
2019-11-01 16:00 | 16:00 | 382.2 | 175.5 | 79.4 | 84.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.9912 | 22.8996 | 20.8 | 0 | 460.7908
2019-11-01 17:00 | 17:00 | 386.6 | 175.5 | 79.5 | 85.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.0595 | 20.9756 | 26.4 | 0 | 463.2351
2019-11-01 18:00 | 18:00 | 375 | 175.5 | 79.3 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1382 | 21.054 | 16.6 | 0 | 451.7922
2019-11-01 19:00 | 19:00 | 361 | 175.5 | 79 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.4462 | 20.3648 | 3.6 | 0 | 437.111
2019-11-01 20:00 | 20:00 | 341.9 | 175.5 | 78.6 | 78.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9077 | 19.8284 | 0 | 0 | 426.7361
2019-11-01 21:00 | 21:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 68.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6969 | 19.6184 | 0 | 0 | 416.1153
2019-11-01 22:00 | 22:00 | 312.1 | 175.5 | 78 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.7322 | 17.6616 | 0 | 0 | 398.0938
2019-11-01 23:00 | 23:00 | 300.5 | 175.5 | 77.8 | 41.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.5053 | 16.4396 | 0 | 0 | 382.0449
2019-11-02 | 0:00 | 287.8 | 175.5 | 77.6 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.6089 | 18.5348 | 0 | 0 | 383.4437
2019-11-02 01:00 | 1:00 | 290 | 175.5 | 77.6 | 39.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.5531 | 17.4832 | 0 | 0 | 381.6363
2019-11-02 02:00 | 2:00 | 301.4 | 175.5 | 77.8 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1021 | 17.034 | 0 | 0 | 396.9361
2019-11-02 03:00 | 3:00 | 317.8 | 175.5 | 78.2 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.133 | 17.0648 | 0 | 0 | 407.3978
2019-11-02 04:00 | 4:00 | 322 | 175.5 | 78.2 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.8053 | 16.7384 | 0 | 0 | 411.2437
2019-11-02 05:00 | 5:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.7391 | 16.6724 | 0 | 0 | 411.7115
2019-11-02 06:00 | 6:00 | 312.5 | 175.5 | 78 | 60.2 | 9 | 45.4 | 5.1258 | 3.0856 | 16.4315 | 16.366 | 0 | 0 | 409.1089
2019-11-02 07:00 | 7:00 | 306.2 | 175.5 | 77.9 | 45.6 | 9 | 45.4 | 26.1258 | 15.7264 | 15.5957 | 15.5336 | 0 | 0 | 426.3815
2019-11-02 08:00 | 8:00 | 324.3 | 175.5 | 78.3 | 38.8 | 9 | 45.4 | 49.5176 | 29.8072 | 15.5355 | 15.4736 | 0 | 0 | 457.3339
2019-11-02 09:00 | 9:00 | 331.2 | 175.5 | 78.4 | 38.8 | 9 | 45.4 | 64.7373 | 38.9688 | 16.1319 | 16.0676 | 0 | 0 | 483.0056
2019-11-02 10:00 | 10:00 | 319 | 175.5 | 78.2 | 38.8 | 9 | 45.4 | 70.012 | 42.144 | 17.3114 | 17.2424 | 0 | 0 | 493.6098
2019-11-02 11:00 | 11:00 | 322.5 | 175.5 | 78.2 | 38.8 | 9 | 45.4 | 69.5099 | 41.8416 | 18.5567 | 18.4828 | 0 | 0 | 495.291
2019-11-02 12:00 | 12:00 | 303.2 | 175.5 | 77.9 | 38.8 | 9 | 45.4 | 64.4279 | 38.7824 | 20.4888 | 20.4072 | 0 | 0 | 490.7063
2019-11-02 13:00 | 13:00 | 306 | 175.5 | 77.9 | 38.8 | 9 | 45.4 | 52.585 | 31.6536 | 20.9836 | 20.9 | 0 | 0 | 472.7222
2019-11-02 14:00 | 14:00 | 312.4 | 175.5 | 78 | 43.7 | 9 | 45.4 | 34.3392 | 20.6704 | 21.4298 | 21.3444 | 0 | 0 | 449.3838
2019-11-02 15:00 | 15:00 | 323.3 | 175.5 | 78.3 | 71.3 | 9 | 45.4 | 12.6322 | 7.604 | 21.3041 | 21.2192 | 0 | 0 | 442.2595
2019-11-02 16:00 | 16:00 | 354.2 | 175.5 | 78.9 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9438 | 19.8644 | 0 | 0 | 432.4082
2019-11-02 17:00 | 17:00 | 369 | 175.5 | 79.2 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4294 | 19.352 | 12.4 | 0 | 444.0814
2019-11-02 18:00 | 18:00 | 363.1 | 175.5 | 79.1 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.2527 | 20.172 | 5.7 | 0 | 438.9247
2019-11-02 19:00 | 19:00 | 353 | 175.5 | 78.9 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.086 | 21.002 | 0 | 0 | 434.688
2019-11-02 20:00 | 20:00 | 336.9 | 175.5 | 78.5 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1366 | 21.0524 | 0 | 0 | 429.289
2019-11-02 21:00 | 21:00 | 316.9 | 175.5 | 78.1 | 68.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1832 | 20.1028 | 0 | 0 | 416.986
2019-11-02 22:00 | 22:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 51.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.482 | 19.4044 | 0 | 0 | 397.8864
2019-11-02 23:00 | 23:00 | 299.4 | 175.5 | 77.8 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1636 | 17.0952 | 0 | 0 | 389.0588
2019-11-03 | 0:00 | 286.5 | 175.5 | 77.5 | 39.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1872 | 19.1108 | 0 | 0 | 385.098
2019-11-03 01:00 | 1:00 | 289.2 | 175.5 | 77.6 | 39.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0965 | 18.0244 | 0 | 0 | 383.0209
2019-11-03 02:00 | 2:00 | 300.1 | 175.5 | 77.8 | 53.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.5841 | 16.518 | 0 | 0 | 394.2021
2019-11-03 03:00 | 3:00 | 315.4 | 175.5 | 78.1 | 63.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.364 | 15.3028 | 0 | 0 | 402.0668
2019-11-03 04:00 | 4:00 | 320.4 | 175.5 | 78.2 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.813 | 13.758 | 0 | 0 | 405.571
2019-11-03 05:00 | 5:00 | 316.3 | 175.5 | 78.1 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4552 | 12.4056 | 0 | 0 | 400.0608
2019-11-03 06:00 | 6:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 57.2 | 9 | 45.4 | 3.9431 | 2.3736 | 11.5179 | 11.472 | 0 | 0 | 394.3066
2019-11-03 07:00 | 7:00 | 279 | 175.5 | 77.4 | 42.7 | 9 | 45.4 | 20.2446 | 12.1864 | 10.9544 | 10.9108 | 0 | 0 | 404.2962
2019-11-03 08:00 | 8:00 | 276.8 | 175.5 | 77.3 | 39.4 | 9 | 45.4 | 39.8757 | 24.0032 | 11.9123 | 11.8648 | -13.3 | 0 | 420.956
2019-11-03 09:00 | 9:00 | 280.6 | 175.5 | 77.4 | 39.4 | 9 | 45.4 | 50.6182 | 30.4696 | 11.605 | 11.5588 | -20.1 | 0 | 430.8516
2019-11-03 10:00 | 10:00 | 273.7 | 175.5 | 77.3 | 39.4 | 9 | 45.4 | 55.1977 | 33.2264 | 11.6412 | 11.5948 | -23 | 0 | 435.2601
2019-11-03 11:00 | 11:00 | 268.3 | 175.5 | 77.2 | 39.4 | 9 | 45.4 | 56.2705 | 33.872 | 11.4761 | 11.4304 | -23 | 0 | 436.549
2019-11-03 12:00 | 12:00 | 267.3 | 175.5 | 77.1 | 39.4 | 9 | 45.4 | 52.6474 | 31.6912 | 11.5886 | 11.5424 | -23 | 0 | 430.8696
2019-11-03 13:00 | 13:00 | 271.8 | 175.5 | 77.2 | 39.4 | 9 | 45.4 | 44.0249 | 26.5008 | 11.6906 | 11.644 | -22.2 | 0 | 418.1603
2019-11-03 14:00 | 14:00 | 270.9 | 175.5 | 77.2 | 39.4 | 9 | 45.4 | 28.6841 | 17.2664 | 10.4207 | 10.3792 | -6.5 | 0 | 406.7504
2019-11-03 15:00 | 15:00 | 287.1 | 175.5 | 77.5 | 60.2 | 9 | 45.4 | 9.9277 | 5.976 | 10.3408 | 10.2996 | 0 | 0 | 404.1441
2019-11-03 16:00 | 16:00 | 323.7 | 175.5 | 78.3 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9252 | 8.8896 | 0 | 0 | 396.2148
2019-11-03 17:00 | 17:00 | 348.2 | 175.5 | 78.8 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9963 | 7.9644 | 0 | 0 | 394.8607
2019-11-03 18:00 | 18:00 | 345.8 | 175.5 | 78.7 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6894 | 6.6628 | 0 | 0 | 392.1522
2019-11-03 19:00 | 19:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4545 | 6.4288 | 0 | 0 | 391.5833
2019-11-03 20:00 | 20:00 | 330.7 | 175.5 | 78.4 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7356 | 5.7128 | 0 | 0 | 389.9484
2019-11-03 21:00 | 21:00 | 316.8 | 175.5 | 78.1 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.832 | 4.8128 | 0 | 0 | 387.8448
2019-11-03 22:00 | 22:00 | 301.8 | 175.5 | 77.8 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7598 | 4.7408 | 0 | 0 | 377.9006
2019-11-03 23:00 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 77.8 | 58.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7485 | 4.7296 | 0 | 0 | 375.7781
2019-11-04 | 0:00 | 288.9 | 175.5 | 77.6 | 39.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1031 | 4.0868 | 0 | 0 | 354.8899
2019-11-04 01:00 | 1:00 | 290.3 | 175.5 | 77.6 | 39.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7815 | 3.7664 | 0 | 0 | 354.2479
2019-11-04 02:00 | 2:00 | 302.8 | 175.5 | 77.9 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5449 | 3.5308 | 0 | 0 | 366.5757
2019-11-04 03:00 | 3:00 | 318.9 | 175.5 | 78.2 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5526 | 3.5384 | 0 | 0 | 376.891
2019-11-04 04:00 | 4:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2277 | 3.2148 | 0 | 0 | 384.2425
2019-11-04 05:00 | 5:00 | 324.2 | 175.5 | 78.3 | 67 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4542 | 3.4404 | 0 | 0 | 382.0946
2019-11-04 06:00 | 6:00 | 315.1 | 175.5 | 78.1 | 57 | 9 | 45.4 | 4.4617 | 2.6856 | 3.3084 | 3.2952 | 0 | 0 | 378.7509
2019-11-04 07:00 | 7:00 | 302 | 175.5 | 77.8 | 43.8 | 9 | 45.4 | 23.187 | 13.9576 | 3.8883 | 3.8728 | 0 | 0 | 396.4057
2019-11-04 08:00 | 8:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 39.2 | 9 | 45.4 | 43.9599 | 26.4616 | 4.4738 | 4.456 | 0 | 0 | 426.5513
2019-11-04 09:00 | 9:00 | 320.5 | 175.5 | 78.2 | 39.2 | 9 | 45.4 | 56.7023 | 34.132 | 4.7425 | 4.7236 | 0 | 0 | 447.6004
2019-11-04 10:00 | 10:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 39.2 | 9 | 45.4 | 60.7581 | 36.5736 | 5.1087 | 5.0884 | 0 | 0 | 454.8288
2019-11-04 11:00 | 11:00 | 321.9 | 175.5 | 78.2 | 39.2 | 9 | 45.4 | 62.0756 | 37.3664 | 6.3565 | 6.3312 | 0 | 0 | 459.4297
2019-11-04 12:00 | 12:00 | 317.2 | 175.5 | 78.1 | 39.2 | 9 | 45.4 | 57.0266 | 34.3272 | 7.336 | 7.3068 | 0 | 0 | 453.1966
2019-11-04 13:00 | 13:00 | 323.1 | 175.5 | 78.3 | 39.2 | 9 | 45.4 | 44.2199 | 26.6184 | 8.0388 | 8.0068 | 0 | 0 | 434.2839
2019-11-04 14:00 | 14:00 | 325.4 | 175.5 | 78.3 | 48.3 | 9 | 45.4 | 29.1346 | 17.5376 | 8.3717 | 8.3384 | 0 | 0 | 419.8823
2019-11-04 15:00 | 15:00 | 330.8 | 175.5 | 78.4 | 59.6 | 9 | 45.4 | 10.3117 | 6.2072 | 8.4312 | 8.3976 | 0 | 0 | 401.2477
2019-11-04 16:00 | 16:00 | 356.9 | 175.5 | 78.9 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4862 | 7.4564 | 0 | 0 | 393.3426
2019-11-04 17:00 | 17:00 | 370.7 | 175.5 | 79.2 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4959 | 6.47 | 0.9 | 0 | 392.5659
2019-11-04 18:00 | 18:00 | 366.9 | 175.5 | 79.1 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8903 | 5.8668 | 0 | 0 | 390.3571
2019-11-04 19:00 | 19:00 | 360 | 175.5 | 79 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8678 | 4.8484 | 0 | 0 | 388.2162
2019-11-04 20:00 | 20:00 | 347.1 | 175.5 | 78.7 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2638 | 5.2428 | 0 | 0 | 388.7066
2019-11-04 21:00 | 21:00 | 328.8 | 175.5 | 78.4 | 69.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7814 | 5.7584 | 0 | 0 | 389.0398
2019-11-04 22:00 | 22:00 | 308.2 | 175.5 | 78 | 59.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5377 | 5.5156 | 0 | 0 | 378.1533
2019-11-04 23:00 | 23:00 | 308.6 | 175.5 | 78 | 49.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2585 | 5.2376 | 0 | 0 | 368.2961
2019-11-05 | 0:00 | 295.4 | 175.5 | 77.7 | 38.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2381 | 5.2172 | 0 | 0 | 356.9553
2019-11-05 01:00 | 1:00 | 299.5 | 175.5 | 77.8 | 38.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6493 | 5.6268 | 0 | 0 | 357.8761
2019-11-05 02:00 | 2:00 | 314.2 | 175.5 | 78.1 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.512 | 5.49 | 0 | 0 | 366.002
2019-11-05 03:00 | 3:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 57 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2545 | 5.2336 | 0 | 0 | 375.7881
2019-11-05 04:00 | 4:00 | 337.4 | 175.5 | 78.5 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4702 | 4.4524 | 0 | 0 | 382.2226
2019-11-05 05:00 | 5:00 | 340.5 | 175.5 | 78.6 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1052 | 4.0888 | 0 | 0 | 384.894
2019-11-05 06:00 | 6:00 | 342.5 | 175.5 | 78.6 | 66 | 9 | 45.4 | 4.3233 | 2.6024 | 3.9626 | 3.9468 | 0 | 0 | 389.3351
2019-11-05 07:00 | 7:00 | 335.4 | 175.5 | 78.5 | 56 | 9 | 45.4 | 22.9678 | 13.8256 | 4.2975 | 4.2804 | 0 | 0 | 409.7713
2019-11-05 08:00 | 8:00 | 354.2 | 175.5 | 78.9 | 38.9 | 9 | 45.4 | 44.2745 | 26.6512 | 4.9152 | 4.8956 | 0 | 0 | 428.4365
2019-11-05 09:00 | 9:00 | 367.6 | 175.5 | 79.2 | 38.9 | 9 | 45.4 | 59.2831 | 35.6856 | 5.381 | 5.3596 | 0 | 0 | 453.7093
2019-11-05 10:00 | 10:00 | 361.9 | 175.5 | 79 | 38.9 | 9 | 45.4 | 65.4269 | 39.384 | 6.0561 | 6.032 | 0 | 0 | 464.699
2019-11-05 11:00 | 11:00 | 359.5 | 175.5 | 79 | 38.9 | 9 | 45.4 | 65.5333 | 39.448 | 6.9694 | 6.9416 | 0 | 0 | 466.6923
2019-11-05 12:00 | 12:00 | 336.4 | 175.5 | 78.5 | 38.9 | 9 | 45.4 | 62.074 | 37.3656 | 8.1203 | 8.088 | 0 | 0 | 462.9479
2019-11-05 13:00 | 13:00 | 348.7 | 175.5 | 78.8 | 38.9 | 9 | 45.4 | 51.2295 | 30.8376 | 8.8537 | 8.8184 | 0 | 0 | 447.3392
2019-11-05 14:00 | 14:00 | 349.9 | 175.5 | 78.8 | 59.5 | 9 | 45.4 | 32.4596 | 19.5392 | 10.0557 | 10.0156 | 0 | 0 | 440.2701
2019-11-05 15:00 | 15:00 | 364.4 | 175.5 | 79.1 | 72.1 | 9 | 45.4 | 10.9832 | 6.6112 | 10.5709 | 10.5288 | 0 | 0 | 419.7941
2019-11-05 16:00 | 16:00 | 393.2 | 175.5 | 79.7 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1657 | 9.1292 | 15.3 | 0 | 417.7949
2019-11-05 17:00 | 17:00 | 398.9 | 175.5 | 79.8 | 75.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4239 | 9.3864 | 19.6 | 0 | 423.7103
2019-11-05 18:00 | 18:00 | 387.8 | 175.5 | 79.6 | 69.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4231 | 11.3776 | 12.6 | 0 | 414.6007
2019-11-05 19:00 | 19:00 | 378 | 175.5 | 79.4 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0166 | 12.9648 | 2.1 | 0 | 406.3814
2019-11-05 20:00 | 20:00 | 359.5 | 175.5 | 79 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.905 | 13.8496 | 0 | 0 | 405.6546
2019-11-05 21:00 | 21:00 | 339.4 | 175.5 | 78.6 | 59 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.75 | 14.6912 | 0 | 0 | 396.9412
2019-11-05 22:00 | 22:00 | 317.4 | 175.5 | 78.1 | 46.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.7596 | 16.6928 | 0 | 0 | 387.9524
2019-11-05 23:00 | 23:00 | 311.2 | 175.5 | 78 | 38.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1688 | 17.1004 | 0 | 0 | 381.0692
2019-11-06 | 0:00 | 296 | 175.5 | 77.7 | 39.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.3418 | 19.2648 | 0 | 0 | 385.4066
2019-11-06 01:00 | 1:00 | 300.6 | 175.5 | 77.8 | 39.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9161 | 19.8368 | 0 | 0 | 386.6529
2019-11-06 02:00 | 2:00 | 316.6 | 175.5 | 78.1 | 40 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.0623 | 21.9744 | 0 | 0 | 392.0367
2019-11-06 03:00 | 3:00 | 331.5 | 175.5 | 78.4 | 50 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.9 | 24.8008 | 0 | 0 | 408.0008
2019-11-06 04:00 | 4:00 | 340.8 | 175.5 | 78.6 | 58.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.3546 | 25.2536 | 0 | 0 | 417.8082
2019-11-06 05:00 | 5:00 | 341.5 | 175.5 | 78.6 | 59.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.3498 | 25.2488 | 0 | 0 | 418.4986
2019-11-06 06:00 | 6:00 | 344.4 | 175.5 | 78.7 | 57.8 | 9 | 45.4 | 3.8912 | 2.3424 | 25.8233 | 25.7204 | 0 | 0 | 424.1773
2019-11-06 07:00 | 7:00 | 340.6 | 175.5 | 78.6 | 47.8 | 9 | 45.4 | 20.7737 | 12.5048 | 25.7357 | 25.6332 | 0 | 0 | 440.9474
2019-11-06 08:00 | 8:00 | 364.3 | 175.5 | 79.1 | 43.5 | 9 | 45.4 | 40.3259 | 24.2744 | 23.1908 | 23.0984 | 0 | 0 | 463.3895
2019-11-06 09:00 | 9:00 | 371.1 | 175.5 | 79.2 | 39.2 | 9 | 45.4 | 54.7086 | 32.932 | 21.9719 | 20.9485 | 0 | 0 | 478.861
2019-11-06 10:00 | 10:00 | 368.6 | 175.5 | 79.2 | 39.2 | 9 | 45.4 | 58.0991 | 34.9728 | 22.2173 | 22.1288 | 0 | 0 | 485.718
2019-11-06 11:00 | 11:00 | 370.4 | 175.5 | 79.2 | 39.2 | 9 | 45.4 | 57.8516 | 34.824 | 23.135 | 23.0428 | 0 | 0 | 487.1534
2019-11-06 12:00 | 12:00 | 355.6 | 175.5 | 78.9 | 39.2 | 9 | 45.4 | 51.1298 | 30.7776 | 23.5265 | 23.4328 | 0 | 0 | 476.8667
2019-11-06 13:00 | 13:00 | 368.9 | 175.5 | 79.2 | 46.1 | 9 | 45.4 | 42.4525 | 25.5544 | 23.7598 | 23.6652 | 0 | 0 | 470.6319
2019-11-06 14:00 | 14:00 | 365.1 | 175.5 | 79.1 | 60.1 | 9 | 45.4 | 28.2068 | 16.9792 | 23.5394 | 23.4456 | 0 | 0 | 461.271
2019-11-06 15:00 | 15:00 | 374.4 | 175.5 | 79.3 | 72.7 | 9 | 45.4 | 9.8865 | 5.9512 | 22 | 21.9124 | 0 | 0 | 441.6501
2019-11-06 16:00 | 16:00 | 404.5 | 175.5 | 79.9 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7358 | 15.4358 | 15.2 | 0 | 435.3716
2019-11-06 17:00 | 17:00 | 406.9 | 175.5 | 79.9 | 75.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.2455 | 15.4455 | 19.6 | 0 | 437.791
2019-11-06 18:00 | 18:00 | 396.5 | 175.5 | 79.7 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1427 | 15.4427 | 12.6 | 0 | 427.3854
2019-11-06 19:00 | 19:00 | 386.2 | 175.5 | 79.5 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0459 | 15.4459 | 4.6 | 0 | 417.0918
2019-11-06 20:00 | 20:00 | 368.1 | 175.5 | 79.2 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0258 | 18.95 | 0 | 0 | 416.6758
2019-11-06 21:00 | 21:00 | 346.9 | 175.5 | 78.7 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.8909 | 17.8196 | 0 | 0 | 413.9105
2019-11-06 22:00 | 22:00 | 327.1 | 175.5 | 78.3 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.0997 | 16.0356 | 0 | 0 | 399.9353
2019-11-06 23:00 | 23:00 | 325 | 175.5 | 78.3 | 53.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.0251 | 14.9652 | 0 | 0 | 391.6903
2019-11-07 | 0:00 | 314.9 | 175.5 | 78.1 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2921 | 13.2392 | 0 | 0 | 372.7313
2019-11-07 01:00 | 1:00 | 321.6 | 175.5 | 78.2 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7371 | 12.6864 | 0 | 0 | 371.7235
2019-11-07 02:00 | 2:00 | 334.4 | 175.5 | 78.5 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.242 | 12.1932 | 0 | 0 | 371.0352
2019-11-07 03:00 | 3:00 | 344.8 | 175.5 | 78.7 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8127 | 11.7656 | 1.6 | 0 | 371.9783
2019-11-07 04:00 | 4:00 | 353.6 | 175.5 | 78.9 | 39.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.303 | 10.262 | 10.8 | 0 | 379.265
2019-11-07 05:00 | 5:00 | 355.2 | 175.5 | 78.9 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.575 | 8.5408 | 12.6 | 0 | 379.1158
2019-11-07 06:00 | 6:00 | 356.1 | 175.5 | 78.9 | 41.2 | 9 | 45.4 | 2.1395 | 1.288 | 6.767 | 6.74 | 12.6 | 0 | 379.5345
2019-11-07 07:00 | 7:00 | 355 | 175.5 | 78.9 | 38.2 | 9 | 45.4 | 10.5058 | 6.324 | 6.7557 | 6.7288 | 6.2 | 0 | 383.5143
2019-11-07 08:00 | 8:00 | 376.3 | 175.5 | 79.3 | 48.2 | 9 | 45.4 | 18.7391 | 8.46 | 7.1798 | 6.9589 | 8.4 | 0 | 407.1378
2019-11-07 09:00 | 9:00 | 394.9 | 175.5 | 79.7 | 59.7 | 9 | 45.4 | 20.698 | 7.787 | 7.744 | 7.655 | 12.6 | 0 | 425.784
2019-11-07 10:00 | 10:00 | 392.1 | 175.5 | 79.6 | 65.1 | 9 | 45.4 | 18.7988 | 7.0725 | 8.7705 | 8.2968 | 5.3 | 0 | 422.8386
2019-11-07 11:00 | 11:00 | 410.5 | 175.5 | 80 | 76.6 | 9 | 45.4 | 17.7435 | 6.6755 | 9.0745 | 8.7425 | 12.6 | 0 | 441.336
2019-11-07 12:00 | 12:00 | 398.7 | 175.5 | 79.8 | 71.2 | 9 | 45.4 | 16.3281 | 8.6002 | 7.8537 | 6.7816 | 9 | 0 | 429.4636
2019-11-07 13:00 | 13:00 | 422.4 | 175.5 | 80.2 | 84.7 | 9 | 45.4 | 10.2773 | 6.1864 | 8.0232 | 7.9912 | 24.7 | 0 | 451.9781
2019-11-07 14:00 | 14:00 | 417.3 | 175.5 | 80.1 | 84.7 | 9 | 45.4 | 5.8913 | 3.5464 | 9.4786 | 9.4408 | 22.6 | 0 | 445.6571
2019-11-07 15:00 | 15:00 | 416 | 175.5 | 80.1 | 84.7 | 9 | 45.4 | 2.2472 | 1.3528 | 11.501 | 11.4552 | 23 | 0 | 444.2562
2019-11-07 16:00 | 16:00 | 431.5 | 175.5 | 80.4 | 84.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5178 | 13.464 | 38.4 | 0 | 460.3818
2019-11-07 17:00 | 17:00 | 427.9 | 175.5 | 80.4 | 84.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7254 | 15.4254 | 32.6 | 0 | 458.7508
2019-11-07 18:00 | 18:00 | 417.9 | 175.5 | 80.2 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.841 | 15.441 | 19.6 | 0 | 448.782
2019-11-07 19:00 | 19:00 | 407.1 | 175.5 | 79.9 | 78 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.084 | 15.384 | 12.6 | 0 | 437.868
2019-11-07 20:00 | 20:00 | 385.3 | 175.5 | 79.5 | 63.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.547 | 15.447 | 5.4 | 0 | 416.194
2019-11-07 21:00 | 21:00 | 369.1 | 175.5 | 79.2 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.7815 | 15.3815 | 11 | 0 | 399.863
2019-11-07 22:00 | 22:00 | 349.5 | 175.5 | 78.8 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.3908 | 20.7908 | 0 | 0 | 391.0816
2019-11-07 23:00 | 23:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.4032 | 21.4032 | 0 | 0 | 391.7064
2019-11-08 | 0:00 | 339.2 | 175.5 | 78.6 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.5996 | 24.5016 | 0 | 0 | 396.3012
2019-11-08 01:00 | 1:00 | 345.9 | 175.5 | 78.7 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.443 | 23.3496 | 0 | 0 | 394.0926
2019-11-08 02:00 | 2:00 | 359.7 | 175.5 | 79 | 45.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.7996 | 17.1996 | 0 | 0 | 394.0992
2019-11-08 03:00 | 3:00 | 374.8 | 175.5 | 79.3 | 55.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.4025 | 15.4025 | 4.4 | 0 | 405.605
2019-11-08 04:00 | 4:00 | 381.6 | 175.5 | 79.4 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1936 | 15.3936 | 4.4 | 0 | 412.3872
2019-11-08 05:00 | 5:00 | 377.9 | 175.5 | 79.4 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0535 | 15.4535 | 4.4 | 0 | 408.807
2019-11-08 06:00 | 6:00 | 384.4 | 175.5 | 79.5 | 68 | 9 | 45.4 | 2.5742 | 0.1937 | 15.4584 | 15.2389 | 4.4 | 0 | 415.2652
2019-11-08 07:00 | 7:00 | 372.4 | 175.5 | 79.2 | 58 | 9 | 45.4 | 15.4141 | 9.2784 | 15.0238 | 14.964 | 0 | 0 | 421.7803
2019-11-08 08:00 | 8:00 | 377.5 | 175.5 | 79.4 | 38.7 | 9 | 45.4 | 36.2127 | 8.1744 | 16.6282 | 15.1665 | 0 | 0 | 424.1818
2019-11-08 09:00 | 9:00 | 393.2 | 175.5 | 79.7 | 38.7 | 9 | 45.4 | 51.4196 | 7.738 | 16.2062 | 14.9878 | 0 | 0 | 438.6516
2019-11-08 10:00 | 10:00 | 402.8 | 175.5 | 79.9 | 38.7 | 9 | 45.4 | 55.9303 | 4.2084 | 17.2788 | 14.7007 | 0 | 0 | 440.6182
2019-11-08 11:00 | 11:00 | 401.6 | 175.5 | 79.8 | 39.2 | 9 | 45.4 | 57.1608 | 8.602 | 17.5134 | 13.3722 | 0 | 0 | 445.5484
2019-11-08 12:00 | 12:00 | 372.3 | 175.5 | 79.2 | 39.2 | 9 | 45.4 | 50.3546 | 26.5223 | 18.1294 | 17.9617 | 0 | 0 | 461.268
2019-11-08 13:00 | 13:00 | 390.3 | 175.5 | 79.6 | 46.7 | 9 | 45.4 | 38.7737 | 5.835 | 20.3519 | 19.1906 | 0 | 0 | 440.3512
2019-11-08 14:00 | 14:00 | 400.2 | 175.5 | 79.8 | 69.4 | 9 | 45.4 | 24.3276 | 3.661 | 20.9824 | 20.549 | 0 | 0 | 448.62
2019-11-08 15:00 | 15:00 | 410.3 | 175.5 | 80 | 82.6 | 9 | 45.4 | 8.3593 | 0 | 21.2294 | 15.3887 | 3.6 | 0 | 441.0774
2019-11-08 16:00 | 16:00 | 430.8 | 175.5 | 80.4 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.8651 | 15.4651 | 28 | 0 | 461.7302
2019-11-08 17:00 | 17:00 | 433 | 175.5 | 80.5 | 86.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.3286 | 15.4286 | 30.6 | 0 | 463.8572
2019-11-08 18:00 | 18:00 | 420.5 | 175.5 | 80.2 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.3695 | 15.3695 | 19.6 | 0 | 451.239
2019-11-08 19:00 | 19:00 | 408.9 | 175.5 | 80 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.2004 | 15.4004 | 12.6 | 0 | 439.7008
2019-11-08 20:00 | 20:00 | 389.4 | 175.5 | 79.6 | 71.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6519 | 15.4519 | 4.4 | 0 | 420.3038
2019-11-08 21:00 | 21:00 | 370.1 | 175.5 | 79.2 | 61.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.3925 | 16.3272 | 0 | 0 | 403.1197
2019-11-08 22:00 | 22:00 | 353.9 | 175.5 | 78.9 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7046 | 15.642 | 0 | 0 | 385.7466
2019-11-08 23:00 | 23:00 | 350.7 | 175.5 | 78.8 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.4945 | 15.3945 | 2.2 | 0 | 381.489
2019-11-09 | 0:00 | 337.7 | 175.5 | 78.6 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9539 | 19.8744 | 0 | 0 | 387.1283
2019-11-09 01:00 | 1:00 | 340 | 175.5 | 78.6 | 39.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1057 | 20.0256 | 0 | 0 | 388.4313
2019-11-09 02:00 | 2:00 | 352.7 | 175.5 | 78.9 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7021 | 19.6236 | 0 | 0 | 406.5257
2019-11-09 03:00 | 3:00 | 371.7 | 175.5 | 79.2 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7394 | 19.6608 | 0 | 0 | 416.9002
2019-11-09 04:00 | 4:00 | 377.5 | 175.5 | 79.4 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.5623 | 19.4844 | 0 | 0 | 422.5467
2019-11-09 05:00 | 5:00 | 369.1 | 175.5 | 79.2 | 68.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.26 | 17.1912 | 0 | 0 | 411.8512
2019-11-09 06:00 | 6:00 | 366.1 | 175.5 | 79.1 | 63.4 | 9 | 45.4 | 2.8559 | 1.7192 | 16.372 | 16.3068 | 0 | 0 | 409.6539
2019-11-09 07:00 | 7:00 | 351 | 175.5 | 78.8 | 53.4 | 9 | 45.4 | 16.6257 | 10.008 | 17.0684 | 17.0004 | 0 | 0 | 422.8025
2019-11-09 08:00 | 8:00 | 358.8 | 175.5 | 79 | 38.8 | 9 | 45.4 | 34.6563 | 20.8616 | 17.2371 | 17.1684 | 0 | 0 | 437.6234
2019-11-09 09:00 | 9:00 | 364.9 | 175.5 | 79.1 | 38.8 | 9 | 45.4 | 45.2795 | 27.256 | 16.7837 | 16.7168 | 0 | 0 | 453.836
2019-11-09 10:00 | 10:00 | 359.8 | 175.5 | 79 | 38.8 | 9 | 45.4 | 50.9301 | 30.6576 | 17.7326 | 17.662 | 0 | 0 | 464.6823
2019-11-09 11:00 | 11:00 | 368.7 | 175.5 | 79.2 | 38.8 | 9 | 45.4 | 51.3543 | 30.9128 | 17.7905 | 17.432 | 0 | 0 | 465.3896
2019-11-09 12:00 | 12:00 | 336.8 | 175.5 | 78.5 | 38.8 | 9 | 45.4 | 40.1838 | 24.1888 | 18.439 | 18.3656 | 0 | 0 | 448.3772
2019-11-09 13:00 | 13:00 | 335.7 | 175.5 | 78.5 | 38.8 | 9 | 45.4 | 27.4266 | 16.5096 | 18.3848 | 18.3116 | 0 | 0 | 427.8326
2019-11-09 14:00 | 14:00 | 337.6 | 175.5 | 78.6 | 39.2 | 9 | 45.4 | 18.9913 | 11.432 | 17.6399 | 17.5696 | 0 | 0 | 413.3328
2019-11-09 15:00 | 15:00 | 355.5 | 175.5 | 78.9 | 68.7 | 9 | 45.4 | 6.6263 | 3.9888 | 16.4319 | 16.3664 | 0 | 0 | 420.9134
2019-11-09 16:00 | 16:00 | 388.5 | 175.5 | 79.6 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.217 | 14.1604 | 1.5 | 0 | 418.0774
2019-11-09 17:00 | 17:00 | 399.4 | 175.5 | 79.8 | 80.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3669 | 12.3176 | 12.6 | 0 | 427.1845
2019-11-09 18:00 | 18:00 | 394.4 | 175.5 | 79.7 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5733 | 11.5272 | 9.9 | 0 | 421.3005
2019-11-09 19:00 | 19:00 | 385.6 | 175.5 | 79.5 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2328 | 10.192 | 2.7 | 0 | 411.2248
2019-11-09 20:00 | 20:00 | 367.9 | 175.5 | 79.2 | 74.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9613 | 9.9216 | 0 | 0 | 403.3829
2019-11-09 21:00 | 21:00 | 348.3 | 175.5 | 78.8 | 64.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6529 | 9.6144 | 0 | 0 | 392.3673
2019-11-09 22:00 | 22:00 | 331.5 | 175.5 | 78.4 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6264 | 8.592 | 0 | 0 | 371.0184
2019-11-09 23:00 | 23:00 | 335.3 | 175.5 | 78.5 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6352 | 7.6048 | 0 | 0 | 368.44
2019-11-10 | 0:00 | 325.3 | 175.5 | 78.3 | 40.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4432 | 9.4056 | 0 | 0 | 367.5488
2019-11-10 01:00 | 1:00 | 334.6 | 175.5 | 78.5 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3015 | 9.2644 | 0 | 0 | 377.7659
2019-11-10 02:00 | 2:00 | 346.1 | 175.5 | 78.7 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5055 | 9.4676 | 0 | 0 | 390.7731
2019-11-10 03:00 | 3:00 | 359.9 | 175.5 | 79 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6139 | 10.5716 | 0 | 0 | 403.2855
2019-11-10 04:00 | 4:00 | 363 | 175.5 | 79.1 | 76 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8263 | 10.7832 | 0 | 0 | 406.6095
2019-11-10 05:00 | 5:00 | 353.2 | 175.5 | 78.9 | 66.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6994 | 10.6568 | 0 | 0 | 396.6562
2019-11-10 06:00 | 6:00 | 341.2 | 175.5 | 78.6 | 56.5 | 9 | 45.4 | 3.511 | 2.1136 | 10.4336 | 10.392 | 0 | 0 | 391.4502
2019-11-10 07:00 | 7:00 | 313.1 | 175.5 | 78.1 | 41.6 | 9 | 45.4 | 20.5637 | 12.3784 | 11.24 | 11.1952 | -23 | 0 | 381.9773
2019-11-10 08:00 | 8:00 | 298.5 | 175.5 | 77.8 | 39.1 | 9 | 45.4 | 41.9078 | 25.2264 | 12.7183 | 12.6676 | -23 | 0 | 416.3201
2019-11-10 09:00 | 9:00 | 297.2 | 175.5 | 77.7 | 39.1 | 9 | 45.4 | 56.1 | 33.7696 | 13.3444 | 13.2912 | -23 | 0 | 440.2052
2019-11-10 10:00 | 10:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 39.1 | 9 | 45.4 | 63.335 | 38.1248 | 14.0733 | 14.0172 | -23 | 0 | 453.2503
2019-11-10 11:00 | 11:00 | 294.4 | 175.5 | 77.7 | 39.1 | 9 | 45.4 | 64.5142 | 38.8344 | 14.511 | 14.4532 | -23 | 0 | 456.0128
2019-11-10 12:00 | 12:00 | 290.7 | 175.5 | 77.6 | 39.1 | 9 | 45.4 | 58.7186 | 35.3456 | 14.5845 | 14.5264 | -23 | 0 | 446.7751
2019-11-10 13:00 | 13:00 | 291.6 | 175.5 | 77.6 | 39.1 | 9 | 45.4 | 45.52 | 27.4008 | 14.166 | 14.1096 | -23 | 0 | 424.7964
2019-11-10 14:00 | 14:00 | 296.5 | 175.5 | 77.7 | 39.1 | 9 | 45.4 | 27.3512 | 16.464 | 13.3689 | 13.3156 | -23 | 0 | 394.1997
2019-11-10 15:00 | 15:00 | 318.8 | 175.5 | 78.2 | 60.4 | 9 | 45.4 | 8.6744 | 5.2216 | 11.8849 | 11.8376 | -23 | 0 | 383.1185
2019-11-10 16:00 | 16:00 | 356.3 | 175.5 | 78.9 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8786 | 9.8392 | 0 | 0 | 398.9178
2019-11-10 17:00 | 17:00 | 375.2 | 175.5 | 79.3 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.642 | 7.6116 | 0 | 0 | 404.0536
2019-11-10 18:00 | 18:00 | 375.1 | 175.5 | 79.3 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0123 | 5.9884 | 0 | 0 | 400.8007
2019-11-10 19:00 | 19:00 | 373.3 | 175.5 | 79.3 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.165 | 5.1444 | 0 | 0 | 399.1094
2019-11-10 20:00 | 20:00 | 364.6 | 175.5 | 79.1 | 79.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9509 | 4.9312 | 0 | 0 | 398.4821
2019-11-10 21:00 | 21:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2798 | 5.2588 | 0 | 0 | 388.7386
2019-11-10 22:00 | 22:00 | 323.4 | 175.5 | 78.3 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7288 | 4.71 | 0 | 0 | 371.7388
2019-11-10 23:00 | 23:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3481 | 4.3308 | 0 | 0 | 364.9789
2019-11-11 | 0:00 | 314.9 | 175.5 | 78.1 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4096 | 3.396 | 0 | 0 | 353.6056
2019-11-11 01:00 | 1:00 | 320.4 | 175.5 | 78.2 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3052 | 3.292 | 0 | 0 | 353.4972
2019-11-11 02:00 | 2:00 | 337.6 | 175.5 | 78.6 | 41.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6521 | 3.6376 | 0 | 0 | 357.6897
2019-11-11 03:00 | 3:00 | 353.6 | 175.5 | 78.9 | 51.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8349 | 3.8196 | 0 | 0 | 368.3545
2019-11-11 04:00 | 4:00 | 362.8 | 175.5 | 79.1 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5742 | 3.56 | 0 | 0 | 377.3342
2019-11-11 05:00 | 5:00 | 366.7 | 175.5 | 79.1 | 64.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2397 | 4.2228 | 0 | 0 | 381.8625
2019-11-11 06:00 | 6:00 | 369.7 | 175.5 | 79.2 | 65.1 | 9 | 45.4 | 1.8484 | 1.1128 | 4.618 | 4.5996 | 0 | 0 | 386.3788
2019-11-11 07:00 | 7:00 | 354.2 | 175.5 | 78.9 | 55.1 | 9 | 45.4 | 9.5491 | 5.748 | 5.2638 | 5.2428 | 0 | 0 | 389.7037
2019-11-11 08:00 | 8:00 | 357.8 | 175.5 | 79 | 38.8 | 9 | 45.4 | 16.3909 | 7.3998 | 5.9754 | 4.8665 | 0 | 0 | 382.3326
2019-11-11 09:00 | 9:00 | 371 | 175.5 | 79.2 | 44.5 | 9 | 45.4 | 20.6806 | 4.6683 | 7.6549 | 6.2672 | 0 | 0 | 392.871
2019-11-11 10:00 | 10:00 | 364.8 | 175.5 | 79.1 | 38.8 | 9 | 45.4 | 22.8733 | 6.8844 | 8.4758 | 7.4647 | 0 | 0 | 393.4982
2019-11-11 11:00 | 11:00 | 357.9 | 175.5 | 79 | 38.8 | 9 | 45.4 | 22.5467 | 13.572 | 8.4529 | 7.2276 | 0 | 0 | 399.4992
2019-11-11 12:00 | 12:00 | 343.3 | 175.5 | 78.7 | 42.8 | 9 | 45.4 | 20.6608 | 12.4368 | 8.528 | 8.494 | 0 | 0 | 401.5196
2019-11-11 13:00 | 13:00 | 373.8 | 175.5 | 79.3 | 61.6 | 9 | 45.4 | 14.6044 | 8.7912 | 8.6083 | 8.574 | 0 | 0 | 411.3779
2019-11-11 14:00 | 14:00 | 386 | 175.5 | 79.5 | 71.6 | 9 | 45.4 | 8.4115 | 3.7974 | 7.9786 | 7.5927 | 0 | 0 | 408.7802
2019-11-11 15:00 | 15:00 | 392 | 175.5 | 79.6 | 82.3 | 9 | 45.4 | 3.1071 | 1.8704 | 6.9449 | 6.9172 | 0 | 0 | 410.6396
2019-11-11 16:00 | 16:00 | 417.7 | 175.5 | 80.2 | 85.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8312 | 6.804 | 23.5 | 0 | 432.6352
2019-11-11 17:00 | 17:00 | 414.8 | 175.5 | 80.1 | 83.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7911 | 5.768 | 23.3 | 0 | 428.6591
2019-11-11 18:00 | 18:00 | 402.4 | 175.5 | 79.8 | 79.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6698 | 4.6512 | 16.6 | 0 | 415.121
2019-11-11 19:00 | 19:00 | 388.1 | 175.5 | 79.6 | 78.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2706 | 4.2536 | 3.7 | 0 | 400.4242
2019-11-11 20:00 | 20:00 | 368.7 | 175.5 | 79.2 | 68.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3325 | 4.3152 | 0 | 0 | 386.4477
2019-11-11 21:00 | 21:00 | 346 | 175.5 | 78.7 | 56.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.706 | 3.6912 | 0 | 0 | 372.1972
2019-11-11 22:00 | 22:00 | 328.3 | 175.5 | 78.4 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.114 | 4.0976 | 0 | 0 | 355.3116
2019-11-11 23:00 | 23:00 | 325.7 | 175.5 | 78.3 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8052 | 3.79 | 0 | 0 | 354.5952
2019-11-12 | 0:00 | 308 | 175.5 | 78 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0538 | 3.0416 | -2.5 | 0 | 355.5954
2019-11-12 01:00 | 1:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4742 | 3.4604 | 0 | 0 | 359.0346
2019-11-12 02:00 | 2:00 | 328.4 | 175.5 | 78.4 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3533 | 4.336 | 0 | 0 | 367.2893
2019-11-12 03:00 | 3:00 | 346.2 | 175.5 | 78.7 | 60.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.379 | 5.3576 | 0 | 0 | 379.6366
2019-11-12 04:00 | 4:00 | 354.6 | 175.5 | 78.9 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2915 | 6.2664 | 0 | 0 | 388.9579
2019-11-12 05:00 | 5:00 | 354.2 | 175.5 | 78.9 | 64.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6758 | 8.6412 | 0 | 0 | 390.917
2019-11-12 06:00 | 6:00 | 356.1 | 175.5 | 78.9 | 63.4 | 9 | 45.4 | 0.5463 | 0.3288 | 11.4705 | 11.4248 | 0 | 0 | 395.9704
2019-11-12 07:00 | 7:00 | 349.5 | 175.5 | 78.8 | 53.4 | 9 | 45.4 | 4.5237 | 2.7232 | 15.3793 | 15.318 | 0 | 0 | 400.0442
2019-11-12 08:00 | 8:00 | 366.5 | 175.5 | 79.1 | 55.8 | 9 | 45.4 | 12.2908 | 7.3984 | 17.47 | 17.4004 | 0 | 0 | 419.3596
2019-11-12 09:00 | 9:00 | 377.8 | 175.5 | 79.4 | 52.6 | 9 | 45.4 | 24.7716 | 9.3195 | 19.2692 | 18.8213 | 0 | 0 | 434.0816
2019-11-12 10:00 | 10:00 | 369.9 | 175.5 | 79.2 | 44.1 | 9 | 45.4 | 34.6912 | 18.2721 | 20.0928 | 19.8119 | 0 | 0 | 446.068
2019-11-12 11:00 | 11:00 | 366.8 | 175.5 | 79.1 | 44.1 | 9 | 45.4 | 45.5334 | 27.4088 | 19.9089 | 17.1335 | -7.2 | 0 | 455.8846
2019-11-12 12:00 | 12:00 | 340.5 | 175.5 | 78.6 | 44.1 | 9 | 45.4 | 48.5556 | 29.228 | 19.5792 | 19.5012 | -23 | 0 | 446.464
2019-11-12 13:00 | 13:00 | 359.5 | 175.5 | 79 | 44.1 | 9 | 45.4 | 43.0613 | 25.9208 | 19.7318 | 18.6723 | -11.7 | 0 | 448.6862
2019-11-12 14:00 | 14:00 | 365.7 | 175.5 | 79.1 | 61.9 | 9 | 45.4 | 27.722 | 16.6872 | 19.0912 | 19.0152 | -7.5 | 0 | 445.9156
2019-11-12 15:00 | 15:00 | 380.2 | 175.5 | 79.4 | 71.9 | 9 | 45.4 | 8.9656 | 5.3968 | 18.1041 | 18.032 | 0 | 0 | 431.6985
2019-11-12 16:00 | 16:00 | 409.1 | 175.5 | 80 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.3162 | 8.1162 | 15.5 | 0 | 425.3324
2019-11-12 17:00 | 17:00 | 411.3 | 175.5 | 80 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.3941 | 8.0941 | 16.6 | 0 | 427.4882
2019-11-12 18:00 | 18:00 | 400.1 | 175.5 | 79.8 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.356 | 8.156 | 7.7 | 0 | 416.412
2019-11-12 19:00 | 19:00 | 387.8 | 175.5 | 79.6 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8078 | 11.0078 | 0 | 0 | 409.8156
2019-11-12 20:00 | 20:00 | 370.5 | 175.5 | 79.2 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7086 | 13.654 | 0 | 0 | 410.9626
2019-11-12 21:00 | 21:00 | 351 | 175.5 | 78.8 | 64.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8135 | 11.7664 | 0 | 0 | 396.7799
2019-11-12 22:00 | 22:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 48.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5946 | 10.5524 | 0 | 0 | 378.047
2019-11-12 23:00 | 23:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6729 | 9.6344 | 0 | 0 | 371.7073
2019-11-13 | 0:00 | 315.1 | 175.5 | 78.1 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2271 | 12.1784 | -4.5 | 0 | 371.8055
2019-11-13 01:00 | 1:00 | 319.8 | 175.5 | 78.2 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.005 | 10.9612 | 0 | 0 | 373.9662
2019-11-13 02:00 | 2:00 | 336.2 | 175.5 | 78.5 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.691 | 9.6524 | 0 | 0 | 372.5434
2019-11-13 03:00 | 3:00 | 353.4 | 175.5 | 78.9 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7384 | 8.7036 | 0 | 0 | 384.542
2019-11-13 04:00 | 4:00 | 366.4 | 175.5 | 79.1 | 68.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1099 | 8.0776 | 0 | 0 | 393.4875
2019-11-13 05:00 | 5:00 | 373.6 | 175.5 | 79.3 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4778 | 7.448 | 0 | 0 | 398.2258
2019-11-13 06:00 | 6:00 | 371.2 | 175.5 | 79.2 | 72.1 | 9 | 45.4 | 2.2848 | 1.3752 | 6.736 | 6.7092 | 0 | 0 | 398.3052
2019-11-13 07:00 | 7:00 | 352 | 175.5 | 78.8 | 62.1 | 9 | 45.4 | 18.7947 | 11.3136 | 6.6256 | 6.5992 | 0 | 0 | 414.1331
2019-11-13 08:00 | 8:00 | 352.1 | 175.5 | 78.8 | 43.9 | 9 | 45.4 | 37.991 | 22.8688 | 7.1497 | 7.1212 | -1.1 | 0 | 426.6307
2019-11-13 09:00 | 9:00 | 356.4 | 175.5 | 78.9 | 43.9 | 9 | 45.4 | 49.7329 | 29.9368 | 7.5332 | 7.5032 | -9 | 0 | 438.4061
2019-11-13 10:00 | 10:00 | 343.7 | 175.5 | 78.7 | 43.9 | 9 | 45.4 | 55.6032 | 33.4704 | 7.7035 | 7.6728 | -23 | 0 | 433.9499
2019-11-13 11:00 | 11:00 | 341.7 | 175.5 | 78.6 | 44.4 | 9 | 45.4 | 53.8793 | 32.4328 | 7.1927 | 7.164 | -23 | 0 | 430.5688
2019-11-13 12:00 | 12:00 | 338.4 | 175.5 | 78.6 | 44.4 | 9 | 45.4 | 44.4754 | 26.772 | 6.7497 | 6.7228 | -21.2 | 0 | 416.4199
2019-11-13 13:00 | 13:00 | 365.5 | 175.5 | 79.1 | 57.9 | 9 | 45.4 | 30.8146 | 18.5488 | 5.7846 | 5.7616 | 0 | 0 | 427.8096
2019-11-13 14:00 | 14:00 | 380.4 | 175.5 | 79.4 | 68.4 | 9 | 45.4 | 17.6056 | 10.5976 | 5.0324 | 5.0124 | 0 | 0 | 415.948
2019-11-13 15:00 | 15:00 | 389.2 | 175.5 | 79.6 | 78.3 | 9 | 45.4 | 5.0781 | 3.0568 | 4.1566 | 4.14 | 0.3 | 0 | 404.5315
2019-11-13 16:00 | 16:00 | 414.8 | 175.5 | 80.1 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2827 | 4.2656 | 26.8 | 0 | 427.1483
2019-11-13 17:00 | 17:00 | 411.6 | 175.5 | 80 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4762 | 5.4544 | 23.5 | 0 | 425.1306
2019-11-13 18:00 | 18:00 | 401.7 | 175.5 | 79.8 | 77.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.663 | 5.6404 | 16.6 | 0 | 415.5034
2019-11-13 19:00 | 19:00 | 384.9 | 175.5 | 79.5 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8284 | 6.8012 | 2.7 | 0 | 399.8296
2019-11-13 20:00 | 20:00 | 361.9 | 175.5 | 79 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8874 | 7.856 | 0 | 0 | 388.7434
2019-11-13 21:00 | 21:00 | 343.2 | 175.5 | 78.7 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9336 | 9.894 | 0 | 0 | 382.5276
2019-11-13 22:00 | 22:00 | 321.6 | 175.5 | 78.2 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4508 | 10.4092 | 0 | 0 | 372.86
2019-11-13 23:00 | 23:00 | 319.6 | 175.5 | 78.2 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.342 | 10.3008 | 0 | 0 | 372.6428
2019-11-14 | 0:00 | 304.6 | 175.5 | 77.9 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3637 | 8.3304 | -6.5 | 0 | 357.4941
2019-11-14 01:00 | 1:00 | 311.6 | 175.5 | 78 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1404 | 9.104 | -0.4 | 0 | 365.2444
2019-11-14 02:00 | 2:00 | 325.7 | 175.5 | 78.3 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3934 | 9.356 | 0 | 0 | 366.4494
2019-11-14 03:00 | 3:00 | 340.4 | 175.5 | 78.6 | 48.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6031 | 9.5648 | 0 | 0 | 376.1679
2019-11-14 04:00 | 4:00 | 351.6 | 175.5 | 78.8 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0898 | 10.0496 | 0 | 0 | 387.3394
2019-11-14 05:00 | 5:00 | 351.6 | 175.5 | 78.8 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4593 | 10.4176 | 0 | 0 | 387.6769
2019-11-14 06:00 | 6:00 | 351.1 | 175.5 | 78.8 | 54 | 9 | 45.4 | 0.3161 | 0.1904 | 13.7929 | 13.738 | 0 | 0 | 390.7374
2019-11-14 07:00 | 7:00 | 350 | 175.5 | 78.8 | 45.5 | 9 | 45.4 | 5.6015 | 3.372 | 15.8628 | 15.7996 | 0 | 0 | 394.8359
2019-11-14 08:00 | 8:00 | 357.4 | 175.5 | 78.9 | 43.1 | 9 | 45.4 | 13.9268 | 8.3832 | 17.2435 | 17.1748 | 0 | 0 | 408.6283
2019-11-14 09:00 | 9:00 | 364 | 175.5 | 79.1 | 39.5 | 9 | 45.4 | 21.5475 | 6.4852 | 21.1318 | 20.6941 | 0 | 0 | 418.3586
2019-11-14 10:00 | 10:00 | 354.1 | 175.5 | 78.9 | 39.5 | 9 | 45.4 | 30.0714 | 18.1016 | 24.1032 | 24.0072 | -3.8 | 0 | 440.7834
2019-11-14 11:00 | 11:00 | 354.5 | 175.5 | 78.9 | 39.5 | 9 | 45.4 | 41.3613 | 21.7854 | 25.3297 | 22.8056 | -15.9 | 0 | 443.682
2019-11-14 12:00 | 12:00 | 342 | 175.5 | 78.6 | 40 | 9 | 45.4 | 45.7669 | 27.5496 | 26.7586 | 26.652 | -23 | 0 | 452.2271
2019-11-14 13:00 | 13:00 | 375.9 | 175.5 | 79.3 | 42.9 | 9 | 45.4 | 40.4309 | 18.2532 | 28.2943 | 26.272 | -0.4 | 0 | 464.9504
2019-11-14 14:00 | 14:00 | 391.5 | 175.5 | 79.6 | 71.3 | 9 | 45.4 | 25.5155 | 15.3592 | 29.7284 | 29.1847 | 0 | 0 | 480.5878
2019-11-14 15:00 | 15:00 | 409.7 | 175.5 | 80 | 84.4 | 9 | 45.4 | 6.5547 | 0 | 28.3132 | 19.4679 | 0 | 0 | 448.6358
2019-11-14 16:00 | 16:00 | 440 | 175.5 | 80.6 | 87.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.3188 | 8.1188 | 20.8 | 0 | 456.2376
2019-11-14 17:00 | 17:00 | 446.7 | 175.5 | 80.7 | 88.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.8669 | 8.1669 | 23.9 | 0 | 463.0338
2019-11-14 18:00 | 18:00 | 439.1 | 175.5 | 80.6 | 85.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.6665 | 8.1665 | 19.2 | 0 | 455.433
2019-11-14 19:00 | 19:00 | 425.8 | 175.5 | 80.3 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.9971 | 8.0971 | 11.9 | 0 | 441.9942
2019-11-14 20:00 | 20:00 | 410.2 | 175.5 | 80 | 80.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.373 | 9.873 | 0 | 0 | 429.946
2019-11-14 21:00 | 21:00 | 391.3 | 175.5 | 79.6 | 76.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.589 | 25.689 | 0 | 0 | 442.678
2019-11-14 22:00 | 22:00 | 367.9 | 175.5 | 79.2 | 66.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.8557 | 30.7328 | 0 | 0 | 437.5885
2019-11-14 23:00 | 23:00 | 370.5 | 175.5 | 79.2 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.591 | 25.691 | 0 | 0 | 421.882
2019-11-15 | 0:00 | 357.4 | 175.5 | 78.9 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.7019 | 23.0019 | 0 | 0 | 403.4038
2019-11-15 01:00 | 1:00 | 365.5 | 175.5 | 79.1 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.1056 | 14.5056 | 0 | 0 | 394.5112
2019-11-15 02:00 | 2:00 | 378.8 | 175.5 | 79.4 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.3827 | 8.0827 | 6.3 | 0 | 394.9654
2019-11-15 03:00 | 3:00 | 389.9 | 175.5 | 79.6 | 46.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.4329 | 8.1329 | 14.6 | 0 | 406.1658
2019-11-15 04:00 | 4:00 | 400.5 | 175.5 | 79.8 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.3084 | 8.1084 | 16.6 | 0 | 416.7168
2019-11-15 05:00 | 5:00 | 403.4 | 175.5 | 79.9 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.6204 | 8.1204 | 16.6 | 0 | 419.6408
2019-11-15 06:00 | 6:00 | 405.4 | 175.5 | 79.9 | 62.3 | 9 | 45.4 | 1.046 | 0 | 23.7506 | 8.0966 | 16.6 | 0 | 421.5932
2019-11-15 07:00 | 7:00 | 388.7 | 175.5 | 79.6 | 48.3 | 9 | 45.4 | 7.3054 | 0 | 20.9848 | 8.0902 | 10.7 | 0 | 404.8804
2019-11-15 08:00 | 8:00 | 396.8 | 175.5 | 79.7 | 46.5 | 9 | 45.4 | 18.804 | 0 | 17.4379 | 8.1419 | 12.6 | 0 | 413.0838
2019-11-15 09:00 | 9:00 | 412.4 | 175.5 | 80 | 51.3 | 9 | 45.4 | 24.6916 | 0 | 18.0664 | 8.158 | 16.6 | 0 | 428.716
2019-11-15 10:00 | 10:00 | 423 | 175.5 | 80.3 | 56.4 | 9 | 45.4 | 27.2024 | 0 | 21.0081 | 8.1105 | 16.3 | 0 | 439.221
2019-11-15 11:00 | 11:00 | 432.5 | 175.5 | 80.4 | 67.3 | 9 | 45.4 | 25.5141 | 0 | 20.8828 | 8.0969 | 16.6 | 0 | 448.6938
2019-11-15 12:00 | 12:00 | 422.1 | 175.5 | 80.2 | 67.7 | 9 | 45.4 | 20.6235 | 0 | 22.7988 | 8.1223 | 9 | 0 | 438.3446
2019-11-15 13:00 | 13:00 | 440.9 | 175.5 | 80.6 | 80.8 | 9 | 45.4 | 14.0704 | 0 | 24.5703 | 8.1407 | 19.1 | 0 | 457.1814
2019-11-15 14:00 | 14:00 | 442.3 | 175.5 | 80.6 | 81.1 | 9 | 45.4 | 7.0609 | 0 | 28.2903 | 8.1512 | 23.5 | 0 | 458.6024
2019-11-15 15:00 | 15:00 | 445.7 | 175.5 | 80.7 | 81.8 | 9 | 45.4 | 1.7625 | 0 | 29.885 | 8.1475 | 29.8 | 0 | 461.995
2019-11-15 16:00 | 16:00 | 462.5 | 175.5 | 81 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.7196 | 8.1196 | 47.2 | 0 | 478.7392
2019-11-15 17:00 | 17:00 | 459.9 | 175.5 | 81 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.626 | 8.126 | 44.7 | 0 | 476.152
2019-11-15 18:00 | 18:00 | 447.9 | 175.5 | 80.8 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.9742 | 8.0742 | 33.5 | 0 | 464.0484
2019-11-15 19:00 | 19:00 | 432.5 | 175.5 | 80.4 | 79.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.9931 | 8.0931 | 21.1 | 0 | 448.6862
2019-11-15 20:00 | 20:00 | 418.8 | 175.5 | 80.2 | 70.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.0389 | 8.1389 | 16.6 | 0 | 435.0778
2019-11-15 21:00 | 21:00 | 395 | 175.5 | 79.7 | 56.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.3694 | 8.1694 | 9 | 0 | 411.3388
2019-11-15 22:00 | 22:00 | 372.3 | 175.5 | 79.2 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.877 | 9.577 | 0 | 0 | 391.454
2019-11-15 23:00 | 23:00 | 373.2 | 175.5 | 79.3 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.4963 | 8.3963 | 0 | 0 | 389.9926
2019-11-16 | 0:00 | 360 | 175.5 | 79 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.9465 | 15.3465 | 0 | 0 | 390.693
2019-11-16 01:00 | 1:00 | 369.5 | 175.5 | 79.2 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.2871 | 16.1871 | 0 | 0 | 401.8742
2019-11-16 02:00 | 2:00 | 387.1 | 175.5 | 79.5 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.3341 | 10.8341 | 0 | 0 | 408.7682
2019-11-16 03:00 | 3:00 | 400 | 175.5 | 79.8 | 71.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.9895 | 8.8895 | 0 | 0 | 417.779
2019-11-16 04:00 | 4:00 | 405.7 | 175.5 | 79.9 | 76.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.8425 | 8.8425 | 0 | 0 | 423.385
2019-11-16 05:00 | 5:00 | 397.8 | 175.5 | 79.8 | 70.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.4992 | 8.8992 | 0 | 0 | 415.5984
2019-11-16 06:00 | 6:00 | 389.5 | 175.5 | 79.6 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0.1449 | 0 | 25.1646 | 8.9095 | 0 | 0 | 407.319
2019-11-16 07:00 | 7:00 | 375.1 | 175.5 | 79.3 | 53.6 | 9 | 45.4 | 3.0715 | 0 | 25.6112 | 16.3827 | 0 | 0 | 407.8654
2019-11-16 08:00 | 8:00 | 370.9 | 175.5 | 79.2 | 39.5 | 9 | 45.4 | 16.695 | 0 | 26.0823 | 20.4773 | 0 | 0 | 411.8546
2019-11-16 09:00 | 9:00 | 375 | 175.5 | 79.3 | 39.5 | 9 | 45.4 | 27.2461 | 2.0501 | 27.8542 | 26.7502 | 0 | 0 | 432.6006
2019-11-16 10:00 | 10:00 | 369.6 | 175.5 | 79.2 | 39.5 | 9 | 45.4 | 30.9621 | 11.6485 | 28.2232 | 26.5368 | 0 | 0 | 445.9706
2019-11-16 11:00 | 11:00 | 367.2 | 175.5 | 79.1 | 39.5 | 9 | 45.4 | 36.5582 | 16.5048 | 28.9545 | 28.0079 | -2.3 | 0 | 456.2254
2019-11-16 12:00 | 12:00 | 351.6 | 175.5 | 78.8 | 39.5 | 9 | 45.4 | 36.5395 | 16.4964 | 29.5252 | 28.0683 | -18.1 | 0 | 440.7294
2019-11-16 13:00 | 13:00 | 354.8 | 175.5 | 78.9 | 39.5 | 9 | 45.4 | 32.4476 | 17.0905 | 28.8983 | 27.4554 | -10.3 | 0 | 443.8918
2019-11-16 14:00 | 14:00 | 368.4 | 175.5 | 79.2 | 49.3 | 9 | 45.4 | 20.7952 | 10.9529 | 29.0196 | 28.8619 | 0 | 0 | 448.0296
2019-11-16 15:00 | 15:00 | 394.6 | 175.5 | 79.7 | 70.6 | 9 | 45.4 | 6.2172 | 0 | 28.3509 | 20.1681 | 0 | 0 | 434.9362
2019-11-16 16:00 | 16:00 | 416.7 | 175.5 | 80.1 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.3168 | 8.1168 | 7.9 | 0 | 432.9336
2019-11-16 17:00 | 17:00 | 422.8 | 175.5 | 80.3 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.2871 | 8.0871 | 13.8 | 0 | 438.9742
2019-11-16 18:00 | 18:00 | 417.4 | 175.5 | 80.1 | 80.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.3702 | 8.0702 | 8.5 | 0 | 433.5404
2019-11-16 19:00 | 19:00 | 408.7 | 175.5 | 80 | 79.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.8244 | 8.9244 | 0 | 0 | 426.5488
2019-11-16 20:00 | 20:00 | 399.3 | 175.5 | 79.8 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.7903 | 9.0903 | 0 | 0 | 417.4806
2019-11-16 21:00 | 21:00 | 381.5 | 175.5 | 79.4 | 59.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.8867 | 16.3867 | 0 | 0 | 414.2734
2019-11-16 22:00 | 22:00 | 365.6 | 175.5 | 79.1 | 42.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.4244 | 13.0244 | 0 | 0 | 391.6488
2019-11-16 23:00 | 23:00 | 367.8 | 175.5 | 79.2 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.9823 | 8.8823 | 0 | 0 | 385.5646
2019-11-17 | 0:00 | 358.3 | 175.5 | 79 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.0184 | 18.0184 | 0 | 0 | 394.3368
2019-11-17 01:00 | 1:00 | 362.9 | 175.5 | 79.1 | 41.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.5554 | 15.1554 | 0 | 0 | 393.2108
2019-11-17 02:00 | 2:00 | 376.4 | 175.5 | 79.3 | 56.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.0064 | 17.1064 | 0 | 0 | 410.6128
2019-11-17 03:00 | 3:00 | 391.6 | 175.5 | 79.6 | 66.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.1373 | 12.3373 | 0 | 0 | 416.2746
2019-11-17 04:00 | 4:00 | 397.3 | 175.5 | 79.7 | 72.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.9706 | 12.3706 | 0 | 0 | 422.0412
2019-11-17 05:00 | 5:00 | 392.6 | 175.5 | 79.7 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.6638 | 12.3638 | 0 | 0 | 417.3276
2019-11-17 06:00 | 6:00 | 391.2 | 175.5 | 79.6 | 66.4 | 9 | 45.4 | 0.8016 | 0 | 26.8646 | 12.3662 | 0 | 0 | 415.9324
2019-11-17 07:00 | 7:00 | 374.6 | 175.5 | 79.3 | 56.4 | 9 | 45.4 | 10.4701 | 1.5756 | 25.7634 | 25.6579 | 0 | 0 | 429.067
2019-11-17 08:00 | 8:00 | 358.8 | 175.5 | 79 | 38.4 | 9 | 45.4 | 26.0672 | 11.7684 | 25.2598 | 24.1586 | -3.9 | 0 | 430.654
2019-11-17 09:00 | 9:00 | 351 | 175.5 | 78.8 | 38.4 | 9 | 45.4 | 39.6005 | 14.8985 | 25.1389 | 22.9409 | -23 | 0 | 426.6788
2019-11-17 10:00 | 10:00 | 330.5 | 175.5 | 78.4 | 38.4 | 9 | 45.4 | 44.5911 | 26.8416 | 24.3956 | 20.9451 | -37.4 | 0 | 426.0734
2019-11-17 11:00 | 11:00 | 316.8 | 175.5 | 78.1 | 38.4 | 9 | 45.4 | 51.0364 | 26.8814 | 24.104 | 20.859 | -57 | 0 | 412.2808
2019-11-17 12:00 | 12:00 | 309.8 | 175.5 | 78 | 38.4 | 9 | 45.4 | 52.3884 | 27.5933 | 23.6337 | 20.1288 | -64.8 | 0 | 405.2442
2019-11-17 13:00 | 13:00 | 310.2 | 175.5 | 78 | 38.4 | 9 | 45.4 | 42.4085 | 25.528 | 23.9361 | 22.2166 | -54.7 | 0 | 405.6892
2019-11-17 14:00 | 14:00 | 321.3 | 175.5 | 78.2 | 38.4 | 9 | 45.4 | 25.4703 | 15.332 | 23.1205 | 23.0284 | -26 | 0 | 407.4512
2019-11-17 15:00 | 15:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7 | 52.9 | 9 | 45.4 | 7.3691 | 4.436 | 21.6294 | 21.5432 | -9.3 | 0 | 407.1777
2019-11-17 16:00 | 16:00 | 378.1 | 175.5 | 79.4 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2362 | 16.9362 | 0 | 0 | 411.9724
2019-11-17 17:00 | 17:00 | 396.7 | 175.5 | 79.7 | 77.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.5319 | 4.9319 | 0 | 0 | 406.5638
2019-11-17 18:00 | 18:00 | 396.9 | 175.5 | 79.7 | 77.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6364 | 1.8364 | 0 | 0 | 400.5728
2019-11-17 19:00 | 19:00 | 389.8 | 175.5 | 79.6 | 77.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8733 | 6.0733 | 0 | 0 | 401.9466
2019-11-17 20:00 | 20:00 | 381.7 | 175.5 | 79.4 | 77.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2874 | 7.2584 | 0 | 0 | 401.2458
2019-11-17 21:00 | 21:00 | 365.3 | 175.5 | 79.1 | 67.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6461 | 6.6196 | 0 | 0 | 389.6657
2019-11-17 22:00 | 22:00 | 345.7 | 175.5 | 78.7 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.812 | 5.7888 | 0 | 0 | 372.2008
2019-11-17 23:00 | 23:00 | 348.6 | 175.5 | 78.8 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5959 | 4.5776 | 0 | 0 | 365.4735
2019-11-18 | 0:00 | 345.8 | 175.5 | 78.7 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0007 | 5.9768 | 0 | 0 | 358.9775
2019-11-18 01:00 | 1:00 | 359 | 175.5 | 85.3989 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3011 | 0 | 0 | 0 | 359
2019-11-18 02:00 | 2:00 | 371.8 | 175.5 | 95.7531 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6469 | 0 | 3.1 | 0 | 371.8
2019-11-18 03:00 | 3:00 | 385.9 | 175.5 | 96.0121 | 41 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9879 | 0 | 15 | 0 | 385.9
2019-11-18 04:00 | 4:00 | 393.3 | 175.5 | 96.2306 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7694 | 0 | 19.5 | 0 | 393.3
2019-11-18 05:00 | 5:00 | 395.5 | 175.5 | 96.2587 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2413 | 0 | 19.5 | 0 | 395.5
2019-11-18 06:00 | 6:00 | 399.1 | 175.5 | 96.3578 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0.4837 | 0 | 5.1585 | 0 | 19.5 | 0 | 399.1
2019-11-18 07:00 | 7:00 | 397.3 | 175.5 | 96.1997 | 43.2 | 9 | 45.4 | 6.8522 | 0 | 6.4481 | 0 | 14.7 | 0 | 397.3
2019-11-18 08:00 | 8:00 | 426.5 | 175.5 | 96.7786 | 70.1 | 9 | 45.4 | 12.8356 | 0 | 10.1858 | 0 | 6.7 | 0 | 426.5
2019-11-18 09:00 | 9:00 | 455.5 | 175.5 | 97.4232 | 82.5 | 9 | 45.4 | 15.2143 | 0 | 10.9625 | 0 | 19.5 | 0 | 455.5
2019-11-18 10:00 | 10:00 | 459.1 | 175.5 | 97.52 | 82.6 | 9 | 45.4 | 13.5348 | 0 | 12.3452 | 0 | 23.2 | 0 | 459.1
2019-11-18 11:00 | 11:00 | 469.1 | 175.5 | 97.7115 | 82.6 | 9 | 45.4 | 11.645 | 0 | 15.0435 | 0 | 32.2 | 0 | 469.1
2019-11-18 12:00 | 12:00 | 447.2 | 175.5 | 97.1807 | 75 | 9 | 45.4 | 8.7248 | 0 | 16.8945 | 0 | 19.5 | 0 | 447.2
2019-11-18 13:00 | 13:00 | 461.8 | 175.5 | 97.4919 | 82.6 | 9 | 45.4 | 5.663 | 0 | 17.9451 | 0 | 28.2 | 0 | 461.8
2019-11-18 14:00 | 14:00 | 453.5 | 175.5 | 97.4418 | 82.6 | 9 | 45.4 | 2.6264 | 0 | 18.0318 | 0 | 22.9 | 0 | 453.5
2019-11-18 15:00 | 15:00 | 442.8 | 175.5 | 97.2278 | 77.3 | 9 | 45.4 | 0.9717 | 0 | 17.9005 | 0 | 19.5 | 0 | 442.8
2019-11-18 16:00 | 16:00 | 450.3 | 175.5 | 97.3521 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4479 | 0 | 23 | 0 | 450.3
2019-11-18 17:00 | 17:00 | 439.7 | 175.5 | 97.0702 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.8298 | 0 | 19.6 | 0 | 439.7
2019-11-18 18:00 | 18:00 | 428.7 | 175.5 | 96.9501 | 62.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1499 | 0 | 19.5 | 0 | 428.7
2019-11-18 19:00 | 19:00 | 410.8 | 175.5 | 96.5505 | 48.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.3495 | 0 | 19.5 | 0 | 410.8
2019-11-18 20:00 | 20:00 | 391.2 | 175.5 | 96.1549 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.7451 | 0 | 10 | 0 | 391.2
2019-11-18 21:00 | 21:00 | 373.3 | 175.5 | 85.728 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.272 | 0 | 0 | 0 | 373.3
2019-11-18 22:00 | 22:00 | 350.6 | 175.5 | 78.8 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.0763 | 19.5763 | 0 | 0 | 389.7526
2019-11-18 23:00 | 23:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.19 | 20.39 | 0 | 0 | 389.68
2019-11-19 | 0:00 | 339.3 | 175.5 | 78.6 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.4325 | 24.3352 | 0 | 0 | 396.7677
2019-11-19 01:00 | 1:00 | 350.7 | 175.5 | 78.8 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.116 | 23.616 | 0 | 0 | 397.932
2019-11-19 02:00 | 2:00 | 366.4 | 175.5 | 79.1 | 40.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.2064 | 9.5064 | 0 | 0 | 385.4128
2019-11-19 03:00 | 3:00 | 379.2 | 175.5 | 79.4 | 50.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.4791 | 7.2791 | 0 | 0 | 393.7582
2019-11-19 04:00 | 4:00 | 388.4 | 175.5 | 79.6 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.6152 | 7.3152 | 0 | 0 | 403.0304
2019-11-19 05:00 | 5:00 | 389.3 | 175.5 | 79.6 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.8827 | 7.2827 | 0 | 0 | 403.8654
2019-11-19 06:00 | 6:00 | 390.6 | 175.5 | 79.6 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0.6657 | 0 | 24.661 | 7.3267 | 0 | 0 | 405.2534
2019-11-19 07:00 | 7:00 | 369.1 | 175.5 | 79.2 | 53.1 | 9 | 45.4 | 10.6413 | 4.0035 | 24.9201 | 24.6579 | 0 | 0 | 426.4228
2019-11-19 08:00 | 8:00 | 375.9 | 175.5 | 79.3 | 39.5 | 9 | 45.4 | 24.7025 | 0 | 25.649 | 23.1515 | 0 | 0 | 422.203
2019-11-19 09:00 | 9:00 | 382.7 | 175.5 | 79.5 | 39.5 | 9 | 45.4 | 46.0434 | 13.858 | 23.3675 | 21.7529 | 0 | 0 | 453.9218
2019-11-19 10:00 | 10:00 | 373.3 | 175.5 | 79.3 | 39.5 | 9 | 45.4 | 58.7048 | 13.2516 | 23.3546 | 22.7078 | -21.5 | 0 | 445.2188
2019-11-19 11:00 | 11:00 | 376.4 | 175.5 | 79.3 | 39.5 | 9 | 45.4 | 59.2128 | 13.3662 | 23.8133 | 22.5599 | -19.4 | 0 | 448.2522
2019-11-19 12:00 | 12:00 | 348.3 | 175.5 | 78.8 | 39.5 | 9 | 45.4 | 52.0079 | 27.3931 | 23.5727 | 20.3875 | -27.7 | 0 | 443.8612
2019-11-19 13:00 | 13:00 | 373.6 | 175.5 | 79.3 | 39.5 | 9 | 45.4 | 43.6779 | 13.146 | 22.9237 | 22.7556 | -5.8 | 0 | 445.4032
2019-11-19 14:00 | 14:00 | 393.7 | 175.5 | 79.7 | 60.4 | 9 | 45.4 | 27.3697 | 4.1188 | 23.4651 | 23.016 | 0 | 0 | 447.9696
2019-11-19 15:00 | 15:00 | 415.2 | 175.5 | 81.8228 | 71.3 | 9 | 45.4 | 8.0736 | 0 | 24.1036 | 0 | 0 | 0 | 415.2
2019-11-19 16:00 | 16:00 | 446.5 | 175.5 | 97.2197 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.6803 | 0 | 19.5 | 0 | 446.5
2019-11-19 17:00 | 17:00 | 444.8 | 175.5 | 97.2314 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.7686 | 0 | 19.5 | 0 | 444.8
2019-11-19 18:00 | 18:00 | 438.2 | 175.5 | 97.1679 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.3321 | 0 | 12.4 | 0 | 438.2
2019-11-19 19:00 | 19:00 | 427.7 | 175.5 | 96.9322 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.2678 | 0 | 3.2 | 0 | 427.7
2019-11-19 20:00 | 20:00 | 416.2 | 175.5 | 89.1 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 416.2
2019-11-19 21:00 | 21:00 | 396.8 | 175.5 | 79.7 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.2582 | 7.2582 | 0 | 0 | 411.3164
2019-11-19 22:00 | 22:00 | 380.7 | 175.5 | 79.4 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.3075 | 15.1075 | 0 | 0 | 410.915
2019-11-19 23:00 | 23:00 | 392.9 | 175.5 | 79.7 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.3316 | 7.2316 | 0 | 0 | 407.3632
2019-11-20 | 0:00 | 379.9 | 175.5 | 82.5185 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.9815 | 0 | 0 | 0 | 379.9
2019-11-20 01:00 | 1:00 | 388.4 | 175.5 | 91.5217 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.4783 | 0 | 0 | 0 | 388.4
2019-11-20 02:00 | 2:00 | 405.1 | 175.5 | 96.4093 | 46.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.3907 | 0 | 3.7 | 0 | 405.1
2019-11-20 03:00 | 3:00 | 413.3 | 175.5 | 96.5977 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.8023 | 0 | 3.7 | 0 | 413.3
2019-11-20 04:00 | 4:00 | 420.9 | 175.5 | 96.7005 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.2995 | 0 | 3.7 | 0 | 420.9
2019-11-20 05:00 | 5:00 | 421.8 | 175.5 | 96.6964 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.8036 | 0 | 3.7 | 0 | 421.8
2019-11-20 06:00 | 6:00 | 426.5 | 175.5 | 96.7987 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0.5303 | 0 | 28.071 | 0 | 3.7 | 0 | 426.5
2019-11-20 07:00 | 7:00 | 418.8 | 175.5 | 96.6713 | 57.5 | 9 | 45.4 | 6.7822 | 0 | 27.9465 | 0 | 0 | 0 | 418.8
2019-11-20 08:00 | 8:00 | 431.9 | 175.5 | 96.9243 | 60 | 9 | 45.4 | 16.9396 | 0 | 24.4361 | 0 | 3.7 | 0 | 431.9
2019-11-20 09:00 | 9:00 | 414.4 | 175.5 | 85.5427 | 50 | 9 | 45.4 | 24.2678 | 0 | 24.6895 | 0 | 0 | 0 | 414.4
2019-11-20 10:00 | 10:00 | 397 | 175.5 | 79.7 | 39.5 | 9 | 45.4 | 29.0121 | 6.549 | 25.6197 | 0.1828 | 0 | 0 | 410.4636
2019-11-20 11:00 | 11:00 | 389.3 | 175.5 | 79.6 | 40 | 9 | 45.4 | 34.5556 | 7.8003 | 25.9951 | 12.9504 | 0 | 0 | 430.8014
2019-11-20 12:00 | 12:00 | 372.1 | 175.5 | 79.2 | 40 | 9 | 45.4 | 35.3929 | 10.6524 | 25.7875 | 25.328 | -2.2 | 0 | 444.0608
2019-11-20 13:00 | 13:00 | 405.2 | 175.5 | 79.9 | 40 | 9 | 45.4 | 30.8051 | 2.3179 | 25.2409 | 0 | 0 | 0 | 408.1639
2019-11-20 14:00 | 14:00 | 424 | 175.5 | 88.363 | 61.4 | 9 | 45.4 | 19.7515 | 0 | 24.5855 | 0 | 0 | 0 | 424
2019-11-20 15:00 | 15:00 | 440.9 | 175.5 | 97.0861 | 74.6 | 9 | 45.4 | 5.5528 | 0 | 22.9611 | 0 | 10.8 | 0 | 440.9
2019-11-20 16:00 | 16:00 | 461.8 | 175.5 | 97.5265 | 77.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.9735 | 0 | 34.2 | 0 | 461.8
2019-11-20 17:00 | 17:00 | 454.7 | 175.5 | 97.3911 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.5089 | 0 | 32.4 | 0 | 454.7
2019-11-20 18:00 | 18:00 | 445 | 175.5 | 97.2325 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.6675 | 0 | 21.7 | 0 | 445
2019-11-20 19:00 | 19:00 | 429.5 | 175.5 | 96.8851 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.4149 | 0 | 11.9 | 0 | 429.5
2019-11-20 20:00 | 20:00 | 415.6 | 175.5 | 96.5951 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1049 | 0 | 3.7 | 0 | 415.6
2019-11-20 21:00 | 21:00 | 397.7 | 175.5 | 92.8794 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6206 | 0 | 0 | 0 | 397.7
2019-11-20 22:00 | 22:00 | 374.1 | 175.5 | 85.3618 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.3382 | 0 | 0 | 0 | 374.1
2019-11-20 23:00 | 23:00 | 376.7 | 175.5 | 87.6176 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6824 | 0 | 0 | 0 | 376.7
2019-11-21 | 0:00 | 362.7 | 175.5 | 79.1 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.7435 | 3.7435 | 0 | 0 | 370.187
2019-11-21 01:00 | 1:00 | 377.7 | 175.5 | 90.5389 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5611 | 0 | 0 | 0 | 377.7
2019-11-21 02:00 | 2:00 | 392.5 | 175.5 | 96.1188 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.8812 | 0 | 0 | 0 | 392.5
2019-11-21 03:00 | 3:00 | 401.2 | 175.5 | 96.3409 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4591 | 0 | 0 | 0 | 401.2
2019-11-21 04:00 | 4:00 | 411.4 | 175.5 | 96.4799 | 65 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9201 | 0 | 0.1 | 0 | 411.4
2019-11-21 05:00 | 5:00 | 410.4 | 175.5 | 96.4879 | 64.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.8121 | 0 | 0 | 0 | 410.4
2019-11-21 06:00 | 6:00 | 416.3 | 175.5 | 96.669 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.131 | 0 | 0 | 0 | 416.3
2019-11-21 07:00 | 7:00 | 405.6 | 175.5 | 84.3877 | 60.6 | 9 | 45.4 | 10.5299 | 0 | 20.1824 | 0 | 0 | 0 | 405.6
2019-11-21 08:00 | 8:00 | 407.9 | 175.5 | 96.4817 | 41.1 | 9 | 45.4 | 21.7082 | 0 | 18.6101 | 0 | 0.1 | 0 | 407.9
2019-11-21 09:00 | 9:00 | 412.9 | 175.5 | 96.5819 | 39.8 | 9 | 45.4 | 28.671 | 0 | 17.8471 | 0 | 0.1 | 0 | 412.9
2019-11-21 10:00 | 10:00 | 408.3 | 175.5 | 88.4851 | 38.7 | 9 | 45.4 | 33.1722 | 0 | 18.0427 | 0 | 0 | 0 | 408.3
2019-11-21 11:00 | 11:00 | 409.5 | 175.5 | 87.8581 | 38.7 | 9 | 45.4 | 35.4715 | 0 | 17.5704 | 0 | 0 | 0 | 409.5
2019-11-21 12:00 | 12:00 | 382 | 175.5 | 79.4 | 38.7 | 9 | 45.4 | 34.3361 | 2.5836 | 17.3065 | 15.059 | 0 | 0 | 417.2852
2019-11-21 13:00 | 13:00 | 408.2 | 175.5 | 89.7429 | 42.8 | 9 | 45.4 | 28.757 | 0 | 17.0001 | 0 | 0 | 0 | 408.2
2019-11-21 14:00 | 14:00 | 414.5 | 175.5 | 81.0557 | 68.4 | 9 | 45.4 | 19.5936 | 0 | 15.5507 | 0 | 0 | 0 | 414.5
2019-11-21 15:00 | 15:00 | 428.3 | 175.5 | 96.9415 | 81 | 9 | 45.4 | 5.8491 | 0 | 14.2094 | 0 | 0.4 | 0 | 428.3
2019-11-21 16:00 | 16:00 | 455.1 | 175.5 | 97.4328 | 83.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.2672 | 0 | 28 | 0 | 455.1
2019-11-21 17:00 | 17:00 | 449.6 | 175.5 | 97.2947 | 83.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1053 | 0 | 21.8 | 0 | 449.6
2019-11-21 18:00 | 18:00 | 439.4 | 175.5 | 97.0722 | 78.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.9278 | 0 | 15.1 | 0 | 439.4
2019-11-21 19:00 | 19:00 | 427.8 | 175.5 | 96.8955 | 78.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1045 | 0 | 3.5 | 0 | 427.8
2019-11-21 20:00 | 20:00 | 411.9 | 175.5 | 95.928 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.672 | 0 | 0 | 0 | 411.9
2019-11-21 21:00 | 21:00 | 393.1 | 175.5 | 88.3288 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0712 | 0 | 0 | 0 | 393.1
2019-11-21 22:00 | 22:00 | 372.5 | 175.5 | 86.1794 | 39.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.5206 | 0 | 0 | 0 | 372.5
2019-11-21 23:00 | 23:00 | 374.9 | 175.5 | 90.8147 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.4853 | 0 | 0 | 0 | 374.9
2019-11-22 | 0:00 | 366.2 | 175.5 | 80.6942 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.1058 | 0 | 0 | 0 | 366.2
2019-11-22 01:00 | 1:00 | 378.8 | 175.5 | 94.7022 | 39.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2978 | 0 | 0 | 0 | 378.8
2019-11-22 02:00 | 2:00 | 391.8 | 175.5 | 94.9488 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.3512 | 0 | 0 | 0 | 391.8
2019-11-22 03:00 | 3:00 | 404.1 | 175.5 | 96.4552 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6448 | 0 | 2.5 | 0 | 404.1
2019-11-22 04:00 | 4:00 | 414.8 | 175.5 | 96.6102 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9898 | 0 | 6.9 | 0 | 414.8
2019-11-22 05:00 | 5:00 | 413.8 | 175.5 | 96.617 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.083 | 0 | 6.8 | 0 | 413.8
2019-11-22 06:00 | 6:00 | 417.8 | 175.5 | 96.7122 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0878 | 0 | 11.7 | 0 | 417.8
2019-11-22 07:00 | 7:00 | 402.9 | 175.5 | 87.1645 | 60.4 | 9 | 45.4 | 16.8385 | 0 | 8.597 | 0 | 0 | 0 | 402.9
2019-11-22 08:00 | 8:00 | 403.3 | 175.5 | 90.2269 | 39.5 | 9 | 45.4 | 35.5323 | 0 | 8.1408 | 0 | 0 | 0 | 403.3
2019-11-22 09:00 | 9:00 | 405.1 | 175.5 | 79.9 | 39.5 | 9 | 45.4 | 48.2124 | 0 | 7.9256 | 0.338 | 0 | 0 | 405.776
2019-11-22 10:00 | 10:00 | 383.9 | 175.5 | 79.5 | 39.5 | 9 | 45.4 | 54.758 | 20.601 | 8.1183 | 7.2753 | 0 | 0 | 439.6526
2019-11-22 11:00 | 11:00 | 374.3 | 175.5 | 79.3 | 39.5 | 9 | 45.4 | 55.3972 | 29.1781 | 7.2866 | 6.8057 | -1.1 | 0 | 446.2676
2019-11-22 12:00 | 12:00 | 354.2 | 175.5 | 78.9 | 39.5 | 9 | 45.4 | 52.492 | 31.5976 | 6.9047 | 4.3991 | -17.5 | 0 | 426.1934
2019-11-22 13:00 | 13:00 | 375.7 | 175.5 | 79.3 | 39.5 | 9 | 45.4 | 42.5361 | 16.003 | 5.8617 | 5.3948 | 0 | 0 | 418.4956
2019-11-22 14:00 | 14:00 | 389.4 | 175.5 | 79.6 | 55.5 | 9 | 45.4 | 25.7217 | 1.9354 | 5.5489 | 4.9352 | 0 | 0 | 403.1412
2019-11-22 15:00 | 15:00 | 406.8 | 175.5 | 96.37 | 68.1 | 9 | 45.4 | 7.5233 | 0 | 4.9067 | 0 | 0 | 0 | 406.8
2019-11-22 16:00 | 16:00 | 435.7 | 175.5 | 96.9896 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8104 | 0 | 29.5 | 0 | 435.7
2019-11-22 17:00 | 17:00 | 435.3 | 175.5 | 96.9868 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3132 | 0 | 29.6 | 0 | 435.3
2019-11-22 18:00 | 18:00 | 424.7 | 175.5 | 96.784 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 19.5 | 0 | 424.7
2019-11-22 19:00 | 19:00 | 413.1 | 175.5 | 96.6338 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2662 | 0 | 12.9 | 0 | 413.1
2019-11-22 20:00 | 20:00 | 399.6 | 175.5 | 96.327 | 67 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.773 | 0 | 2.6 | 0 | 399.6
2019-11-22 21:00 | 21:00 | 384.4 | 175.5 | 93.1595 | 57 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3405 | 0 | 0 | 0 | 384.4
2019-11-22 22:00 | 22:00 | 364.9 | 175.5 | 88.8872 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5128 | 0 | 0 | 0 | 364.9
2019-11-22 23:00 | 23:00 | 370.9 | 175.5 | 95.6728 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4272 | 0 | 1.4 | 0 | 370.9
2019-11-23 | 0:00 | 359.9 | 175.5 | 79 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9244 | 2.9128 | 0 | 0 | 367.6372
2019-11-23 01:00 | 1:00 | 368.9 | 175.5 | 79.2 | 61.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3799 | 3.3664 | 0 | 0 | 377.1463
2019-11-23 02:00 | 2:00 | 380 | 175.5 | 79.4 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7887 | 0.7887 | 0 | 0 | 381.5774
2019-11-23 03:00 | 3:00 | 395.8 | 175.5 | 94.5458 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6542 | 0 | 0 | 0 | 395.8
2019-11-23 04:00 | 4:00 | 400.1 | 175.5 | 96.3639 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1361 | 0 | 2 | 0 | 400.1
2019-11-23 05:00 | 5:00 | 393.2 | 175.5 | 90.8583 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7417 | 0 | 0 | 0 | 393.2
2019-11-23 06:00 | 6:00 | 382.4 | 175.5 | 79.976 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.824 | 0 | 0 | 0 | 382.4
2019-11-23 07:00 | 7:00 | 354.9 | 175.5 | 78.9 | 57.7 | 9 | 45.4 | 12.4619 | 7.5016 | 4.8264 | 4.8072 | 0 | 0 | 396.0971
2019-11-23 08:00 | 8:00 | 339.8 | 175.5 | 78.6 | 38.4 | 9 | 45.4 | 25.6366 | 15.432 | 4.424 | 4.4064 | -1.2 | 0 | 395.599
2019-11-23 09:00 | 9:00 | 330.9 | 175.5 | 78.4 | 38.4 | 9 | 45.4 | 33.9602 | 20.4424 | 5.5208 | 5.4988 | -19.3 | 0 | 392.8222
2019-11-23 10:00 | 10:00 | 315.8 | 175.5 | 78.1 | 38.4 | 9 | 45.4 | 40.8911 | 24.6144 | 6.522 | 6.496 | -30.3 | 0 | 394.6235
2019-11-23 11:00 | 11:00 | 308.9 | 175.5 | 78 | 38.4 | 9 | 45.4 | 45.746 | 27.5368 | 7.524 | 7.494 | -42.9 | 0 | 391.7008
2019-11-23 12:00 | 12:00 | 314.1 | 175.5 | 78.1 | 38.4 | 9 | 45.4 | 41.3347 | 24.8816 | 7.3332 | 7.304 | -33.2 | 0 | 394.0535
2019-11-23 13:00 | 13:00 | 320.7 | 175.5 | 78.2 | 38.4 | 9 | 45.4 | 30.598 | 18.4184 | 6.9236 | 6.896 | -23 | 0 | 386.336
2019-11-23 14:00 | 14:00 | 326.6 | 175.5 | 78.3 | 38.4 | 9 | 45.4 | 18.4574 | 11.1104 | 7.0047 | 6.9768 | -9.5 | 0 | 380.6493
2019-11-23 15:00 | 15:00 | 346.4 | 175.5 | 78.7 | 52.8 | 9 | 45.4 | 5.4982 | 3.3096 | 6.983 | 6.9552 | 0 | 0 | 384.146
2019-11-23 16:00 | 16:00 | 375.1 | 175.5 | 79.3 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9195 | 4.8195 | 0 | 0 | 384.739
2019-11-23 17:00 | 17:00 | 384.9 | 175.5 | 79.658 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.642 | 0 | 0 | 0 | 384.9
2019-11-23 18:00 | 18:00 | 381 | 175.5 | 79.4 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8886 | 3.8886 | 0 | 0 | 388.7772
2019-11-23 19:00 | 19:00 | 375.5 | 175.5 | 79.3 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0758 | 4.8758 | 0 | 0 | 385.2516
2019-11-23 20:00 | 20:00 | 364.3 | 175.5 | 79.1 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.469 | 5.269 | 0 | 0 | 374.838
2019-11-23 21:00 | 21:00 | 345 | 175.5 | 78.7 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0015 | 7.9696 | 0 | 0 | 367.2711
2019-11-23 22:00 | 22:00 | 331.3 | 175.5 | 78.4 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8079 | 8.7728 | 0 | 0 | 364.2807
2019-11-23 23:00 | 23:00 | 335.8 | 175.5 | 78.5 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.587 | 8.5528 | 0 | 0 | 363.9398
2019-11-24 | 0:00 | 326.9 | 175.5 | 78.3 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4605 | 6.4348 | -9.2 | 0 | 354.9953
2019-11-24 01:00 | 1:00 | 336.7 | 175.5 | 78.5 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8304 | 6.8032 | -9.7 | 0 | 365.1336
2019-11-24 02:00 | 2:00 | 346.9 | 175.5 | 78.7 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3854 | 6.36 | -9.2 | 0 | 374.9454
2019-11-24 03:00 | 3:00 | 361.3 | 175.5 | 79 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8497 | 5.8264 | 0 | 0 | 388.0761
2019-11-24 04:00 | 4:00 | 367.2 | 175.5 | 79.1 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8509 | 5.8276 | 0 | 0 | 388.1785
2019-11-24 05:00 | 5:00 | 360.7 | 175.5 | 79 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0132 | 5.9892 | -0.1 | 0 | 388.3024
2019-11-24 06:00 | 6:00 | 345.5 | 175.5 | 78.7 | 62.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6726 | 5.65 | -9.2 | 0 | 372.8226
2019-11-24 07:00 | 7:00 | 326.7 | 175.5 | 78.3 | 52.1 | 9 | 45.4 | 4.803 | 2.8912 | 5.4766 | 5.4548 | -22.2 | 0 | 356.7256
2019-11-24 08:00 | 8:00 | 329 | 175.5 | 78.4 | 38.3 | 9 | 45.4 | 10.9724 | 6.6048 | 6.3433 | 6.318 | -13.3 | 0 | 363.5385
2019-11-24 09:00 | 9:00 | 326.3 | 175.5 | 78.3 | 38.3 | 9 | 45.4 | 17.3382 | 10.4368 | 7.2822 | 7.2532 | -23.2 | 0 | 365.6104
2019-11-24 10:00 | 10:00 | 313.8 | 175.5 | 78.1 | 38.3 | 9 | 45.4 | 23.2857 | 14.0168 | 8.2023 | 7.6712 | -42.3 | 0 | 357.176
2019-11-24 11:00 | 11:00 | 312.9 | 175.5 | 78.1 | 38.3 | 9 | 45.4 | 25.7987 | 13.5884 | 8.1376 | 8.0479 | -45.7 | 0 | 356.1726
2019-11-24 12:00 | 12:00 | 314.2 | 175.5 | 78.1 | 38.3 | 9 | 45.4 | 23.2576 | 14 | 8.3497 | 7.6073 | -42.1 | 0 | 357.4146
2019-11-24 13:00 | 13:00 | 321.4 | 175.5 | 78.2 | 38.3 | 9 | 45.4 | 18.242 | 10.9808 | 7.1573 | 7.1288 | -28.8 | 0 | 361.1089
2019-11-24 14:00 | 14:00 | 320.1 | 175.5 | 78.2 | 38.3 | 9 | 45.4 | 11.9702 | 7.2056 | 5.6023 | 5.58 | -22.2 | 0 | 354.5581
2019-11-24 15:00 | 15:00 | 322.7 | 175.5 | 78.3 | 57.5 | 9 | 45.4 | 3.7729 | 2.2712 | 5.2401 | 5.2192 | -30.4 | 0 | 351.8034
2019-11-24 16:00 | 16:00 | 352.3 | 175.5 | 78.8 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7308 | 4.712 | -7 | 0 | 378.6428
2019-11-24 17:00 | 17:00 | 366.4 | 175.5 | 79.1 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3011 | 4.284 | 0 | 0 | 385.0851
2019-11-24 18:00 | 18:00 | 366.5 | 175.5 | 79.1 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8084 | 3.7932 | 0 | 0 | 384.1016
2019-11-24 19:00 | 19:00 | 359.4 | 175.5 | 79 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7839 | 3.7688 | 0 | 0 | 383.9527
2019-11-24 20:00 | 20:00 | 344.4 | 175.5 | 78.7 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1642 | 4.1476 | -9.2 | 0 | 370.2118
2019-11-24 21:00 | 21:00 | 327.5 | 175.5 | 78.4 | 52.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2622 | 4.2452 | -15.9 | 0 | 353.4074
2019-11-24 22:00 | 22:00 | 317.4 | 175.5 | 78.1 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0212 | 5.0012 | -12.3 | 0 | 344.0224
2019-11-24 23:00 | 23:00 | 320.2 | 175.5 | 78.2 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0947 | 6.0704 | -10.6 | 0 | 347.9651
2019-11-25 | 0:00 | 310.8 | 175.5 | 78 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8207 | 9.7816 | -23.4 | 0 | 342.2023
2019-11-25 01:00 | 1:00 | 320.2 | 175.5 | 78.2 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9741 | 10.9304 | -15.3 | 0 | 352.8045
2019-11-25 02:00 | 2:00 | 339.6 | 175.5 | 78.6 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7729 | 12.722 | 0 | 0 | 372.0949
2019-11-25 03:00 | 3:00 | 358.6 | 175.5 | 79 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.5889 | 2.9889 | 0 | 0 | 364.5778
2019-11-25 04:00 | 4:00 | 375.4 | 175.5 | 90.236 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.164 | 0 | 0 | 0 | 375.4
2019-11-25 05:00 | 5:00 | 380 | 175.5 | 94.22 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 380
2019-11-25 06:00 | 6:00 | 386 | 175.5 | 94.8461 | 42.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.9539 | 0 | 0 | 0 | 386
2019-11-25 07:00 | 7:00 | 389.7 | 175.5 | 88.9597 | 46.8 | 9 | 45.4 | 3.6137 | 0 | 20.4266 | 0 | 0 | 0 | 389.7
2019-11-25 08:00 | 8:00 | 410.6 | 175.5 | 95.3627 | 56.8 | 9 | 45.4 | 8.1842 | 0 | 20.3531 | 0 | 0 | 0 | 410.6
2019-11-25 09:00 | 9:00 | 418.5 | 175.5 | 95.5537 | 62.2 | 9 | 45.4 | 11.0519 | 0 | 19.7944 | 0 | 0 | 0 | 418.5
2019-11-25 10:00 | 10:00 | 409 | 175.5 | 95.3805 | 55.7 | 9 | 45.4 | 9.4158 | 0 | 18.6037 | 0 | 0 | 0 | 409
2019-11-25 11:00 | 11:00 | 409.4 | 175.5 | 94.8381 | 50.4 | 9 | 45.4 | 14.5658 | 0 | 19.6961 | 0 | 0 | 0 | 409.4
2019-11-25 12:00 | 12:00 | 397.8 | 175.5 | 79.8 | 47.7 | 9 | 45.4 | 20.5028 | 0 | 21.6077 | 1.7105 | 0 | 0 | 401.221
2019-11-25 13:00 | 13:00 | 428.4 | 175.5 | 95.2663 | 57.7 | 9 | 45.4 | 22.0895 | 0 | 23.4442 | 0 | 0 | 0 | 428.4
2019-11-25 14:00 | 14:00 | 431.9 | 175.5 | 94.8123 | 66.3 | 9 | 45.4 | 17.676 | 0 | 23.2117 | 0 | 0 | 0 | 431.9
2019-11-25 15:00 | 15:00 | 438.1 | 175.5 | 108.9104 | 71.2 | 9 | 45.4 | 5.094 | 0 | 22.9956 | 0 | 0 | 0 | 438.1
2019-11-25 16:00 | 16:00 | 455.9 | 175.5 | 111.0819 | 74.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.2181 | 0 | 18 | 0 | 455.9
2019-11-25 17:00 | 17:00 | 452.3 | 175.5 | 110.21 | 74.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.39 | 0 | 18.1 | 0 | 452.3
2019-11-25 18:00 | 18:00 | 441.7 | 175.5 | 109.8493 | 72.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2507 | 0 | 11.6 | 0 | 441.7
2019-11-25 19:00 | 19:00 | 427 | 175.5 | 110.0015 | 67 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.7985 | 0 | 2.3 | 0 | 427
2019-11-25 20:00 | 20:00 | 411.9 | 175.5 | 99.0601 | 67 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.9399 | 0 | 0 | 0 | 411.9
2019-11-25 21:00 | 21:00 | 395.8 | 175.5 | 94.7781 | 57 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.1219 | 0 | 0 | 0 | 395.8
2019-11-25 22:00 | 22:00 | 370.8 | 175.5 | 80.9556 | 46.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2444 | 0 | 0 | 0 | 370.8
2019-11-25 23:00 | 23:00 | 370.9 | 175.5 | 90.6444 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2556 | 0 | 0 | 0 | 370.9
2019-11-26 | 0:00 | 361.8 | 175.5 | 82.448 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.152 | 0 | 0 | 0 | 361.8
2019-11-26 01:00 | 1:00 | 371.5 | 175.5 | 94.2829 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0171 | 0 | 0 | 0 | 371.5
2019-11-26 02:00 | 2:00 | 385 | 175.5 | 102.2182 | 45.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9818 | 0 | 0 | 0 | 385
2019-11-26 03:00 | 3:00 | 399.1 | 175.5 | 106.6302 | 56.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4698 | 0 | 0 | 0 | 399.1
2019-11-26 04:00 | 4:00 | 408.6 | 175.5 | 107.0298 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5702 | 0 | 0 | 0 | 408.6
2019-11-26 05:00 | 5:00 | 411.1 | 175.5 | 108.7246 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9754 | 0 | 0 | 0 | 411.1
2019-11-26 06:00 | 6:00 | 416.2 | 175.5 | 109.7623 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4377 | 0 | 4.6 | 0 | 416.2
2019-11-26 07:00 | 7:00 | 400.9 | 175.5 | 99.8694 | 57.5 | 9 | 45.4 | 9.5917 | 0 | 4.0389 | 0 | 0 | 0 | 400.9
2019-11-26 08:00 | 8:00 | 393.6 | 175.5 | 95.6401 | 40.6 | 9 | 45.4 | 22.1837 | 0 | 5.2762 | 0 | 0 | 0 | 393.6
2019-11-26 09:00 | 9:00 | 391.2 | 175.5 | 80.8683 | 38.3 | 9 | 45.4 | 34.8744 | 0 | 7.2573 | 0 | 0 | 0 | 391.2
2019-11-26 10:00 | 10:00 | 382.4 | 175.5 | 79.4 | 38.3 | 9 | 45.4 | 44.3913 | 10.0206 | 8.387 | 7.9577 | 0 | 0 | 418.3566
2019-11-26 11:00 | 11:00 | 377.6 | 175.5 | 79.4 | 38.8 | 9 | 45.4 | 49.2532 | 14.824 | 8.8581 | 6.7873 | -7 | 0 | 420.8226
2019-11-26 12:00 | 12:00 | 354.7 | 175.5 | 78.9 | 38.8 | 9 | 45.4 | 46.0038 | 13.846 | 9.1496 | 7.8074 | -26.4 | 0 | 398.0068
2019-11-26 13:00 | 13:00 | 381.2 | 175.5 | 79.4 | 38.8 | 9 | 45.4 | 37.5656 | 5.6532 | 9.6468 | 8.4592 | 0 | 0 | 409.4248
2019-11-26 14:00 | 14:00 | 395.6 | 175.5 | 79.7 | 58.1 | 9 | 45.4 | 22.6119 | 0 | 9.5388 | 4.2507 | 0 | 0 | 404.1014
2019-11-26 15:00 | 15:00 | 419.9 | 175.5 | 102.9671 | 71.3 | 9 | 45.4 | 6.4535 | 0 | 9.2794 | 0 | 0 | 0 | 419.9
2019-11-26 16:00 | 16:00 | 447.7 | 175.5 | 111.9078 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9922 | 0 | 22.7 | 0 | 447.7
2019-11-26 17:00 | 17:00 | 443 | 175.5 | 111.8656 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1344 | 0 | 18.9 | 0 | 443
2019-11-26 18:00 | 18:00 | 433.7 | 175.5 | 111.6507 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1493 | 0 | 12.4 | 0 | 433.7
2019-11-26 19:00 | 19:00 | 422.6 | 175.5 | 109.8017 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1983 | 0 | 8 | 0 | 422.6
2019-11-26 20:00 | 20:00 | 409.6 | 175.5 | 107.0455 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1545 | 0 | 0 | 0 | 409.6
2019-11-26 21:00 | 21:00 | 393.3 | 175.5 | 100.6407 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2593 | 0 | 0 | 0 | 393.3
2019-11-26 22:00 | 22:00 | 374.6 | 175.5 | 97.9812 | 39.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3188 | 0 | 0 | 0 | 374.6
2019-11-26 23:00 | 23:00 | 375.1 | 175.5 | 99.7065 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1935 | 0 | 0 | 0 | 375.1
2019-11-27 | 0:00 | 365.4 | 175.5 | 92.3009 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7991 | 0 | 0 | 0 | 365.4
2019-11-27 01:00 | 1:00 | 374.4 | 175.5 | 101.0864 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0136 | 0 | 0 | 0 | 374.4
2019-11-27 02:00 | 2:00 | 387.5 | 175.5 | 100.8788 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0212 | 0 | 0 | 0 | 387.5
2019-11-27 03:00 | 3:00 | 402.5 | 175.5 | 105.5848 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3152 | 0 | 0 | 0 | 402.5
2019-11-27 04:00 | 4:00 | 409.9 | 175.5 | 106.927 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.373 | 0 | 0 | 0 | 409.9
2019-11-27 05:00 | 5:00 | 409.4 | 175.5 | 106.37 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 409.4
2019-11-27 06:00 | 6:00 | 413.5 | 175.5 | 109.8202 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0798 | 0 | 1 | 0 | 413.5
2019-11-27 07:00 | 7:00 | 390.7 | 175.5 | 90.4124 | 57.7 | 9 | 45.4 | 7.2845 | 0 | 5.4031 | 0 | 0 | 0 | 390.7
2019-11-27 08:00 | 8:00 | 381.9 | 175.5 | 91.4929 | 38.4 | 9 | 45.4 | 16.6044 | 0 | 5.5027 | 0 | 0 | 0 | 381.9
2019-11-27 09:00 | 9:00 | 388.9 | 175.5 | 90.4285 | 38.4 | 9 | 45.4 | 23.909 | 0 | 6.2625 | 0 | 0 | 0 | 388.9
2019-11-27 10:00 | 10:00 | 382.7 | 175.5 | 80.8741 | 38.4 | 9 | 45.4 | 26.9272 | 0 | 6.5987 | 0 | 0 | 0 | 382.7
2019-11-27 11:00 | 11:00 | 395.3 | 175.5 | 92.3566 | 38.9 | 9 | 45.4 | 27.1026 | 0 | 7.0408 | 0 | 0 | 0 | 395.3
2019-11-27 12:00 | 12:00 | 384.7 | 175.5 | 81.1668 | 42.2 | 9 | 45.4 | 22.257 | 0 | 9.1762 | 0 | 0 | 0 | 384.7
2019-11-27 13:00 | 13:00 | 412.2 | 175.5 | 105.3547 | 52.2 | 9 | 45.4 | 15.0591 | 0 | 9.6862 | 0 | 0 | 0 | 412.2
2019-11-27 14:00 | 14:00 | 419.3 | 175.5 | 105.0061 | 62.5 | 9 | 45.4 | 8.66 | 0 | 13.2339 | 0 | 0 | 0 | 419.3
2019-11-27 15:00 | 15:00 | 432.4 | 175.5 | 110.0533 | 71.9 | 9 | 45.4 | 2.6156 | 0 | 15.5311 | 0 | 2.4 | 0 | 432.4
2019-11-27 16:00 | 16:00 | 450.9 | 175.5 | 111.3075 | 75.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.1925 | 0 | 18.1 | 0 | 450.9
2019-11-27 17:00 | 17:00 | 444.2 | 175.5 | 111.8702 | 72.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.9298 | 0 | 12.7 | 0 | 444.2
2019-11-27 18:00 | 18:00 | 433.3 | 175.5 | 110.1839 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0161 | 0 | 6.5 | 0 | 433.3
2019-11-27 19:00 | 19:00 | 420.4 | 175.5 | 105.959 | 64.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.741 | 0 | 0 | 0 | 420.4
2019-11-27 20:00 | 20:00 | 403.8 | 175.5 | 100.1863 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.9137 | 0 | 0 | 0 | 403.8
2019-11-27 21:00 | 21:00 | 389.7 | 175.5 | 102.616 | 39.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.884 | 0 | 0 | 0 | 389.7
2019-11-27 22:00 | 22:00 | 367.6 | 175.5 | 81.6874 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.6126 | 0 | 0 | 0 | 367.6
2019-11-27 23:00 | 23:00 | 374.4 | 175.5 | 87.9075 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1925 | 0 | 0 | 0 | 374.4
2019-11-28 | 0:00 | 364 | 175.5 | 79.1 | 37.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.3984 | 4.2984 | 0 | 0 | 372.5968
2019-11-28 01:00 | 1:00 | 377.9 | 175.5 | 88.4976 | 37.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.6024 | 0 | 0 | 0 | 377.9
2019-11-28 02:00 | 2:00 | 398.5 | 175.5 | 108.2377 | 37.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.4623 | 0 | 0 | 0 | 398.5
2019-11-28 03:00 | 3:00 | 411.3 | 175.5 | 109.7213 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.6787 | 0 | 6.5 | 0 | 411.3
2019-11-28 04:00 | 4:00 | 418.8 | 175.5 | 109.9237 | 50.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.2763 | 0 | 6.5 | 0 | 418.8
2019-11-28 05:00 | 5:00 | 422.5 | 175.5 | 109.8574 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.4426 | 0 | 6.5 | 0 | 422.5
2019-11-28 06:00 | 6:00 | 429.2 | 175.5 | 110.0478 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5522 | 0 | 6.5 | 0 | 429.2
2019-11-28 07:00 | 7:00 | 417.7 | 175.5 | 107.681 | 51.2 | 9 | 45.4 | 6.7619 | 0 | 22.1571 | 0 | 0 | 0 | 417.7
2019-11-28 08:00 | 8:00 | 422.3 | 175.5 | 109.9287 | 37.9 | 9 | 45.4 | 18.2777 | 0 | 22.3936 | 0 | 3.9 | 0 | 422.3
2019-11-28 09:00 | 9:00 | 427.3 | 175.5 | 107.9252 | 37.9 | 9 | 45.4 | 28.9258 | 0 | 22.649 | 0 | 0 | 0 | 427.3
2019-11-28 10:00 | 10:00 | 411.8 | 175.5 | 87.2648 | 38.4 | 9 | 45.4 | 33.3717 | 0 | 22.8635 | 0 | 0 | 0 | 411.8
2019-11-28 11:00 | 11:00 | 420.2 | 175.5 | 94.6261 | 38.4 | 9 | 45.4 | 34.7602 | 0 | 22.5137 | 0 | 0 | 0 | 420.2
2019-11-28 12:00 | 12:00 | 410 | 175.5 | 87.1252 | 38.4 | 9 | 45.4 | 32.2872 | 0 | 22.2876 | 0 | 0 | 0 | 410
2019-11-28 13:00 | 13:00 | 429.6 | 175.5 | 94.6249 | 53 | 9 | 45.4 | 30.263 | 0 | 21.8121 | 0 | 0 | 0 | 429.6
2019-11-28 14:00 | 14:00 | 447 | 175.5 | 110.3823 | 66.2 | 9 | 45.4 | 18.1514 | 0 | 20.0663 | 0 | 2.3 | 0 | 447
2019-11-28 15:00 | 15:00 | 468.6 | 175.5 | 112.3603 | 74.3 | 9 | 45.4 | 5.1312 | 0 | 19.8085 | 0 | 27.1 | 0 | 468.6
2019-11-28 16:00 | 16:00 | 483.8 | 175.5 | 113.9955 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.8045 | 0 | 47.8 | 0 | 483.8
2019-11-28 17:00 | 17:00 | 480.8 | 175.5 | 113.9115 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.5885 | 0 | 47.1 | 0 | 480.8
2019-11-28 18:00 | 18:00 | 467.9 | 175.5 | 113.6392 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8608 | 0 | 35.2 | 0 | 467.9
2019-11-28 19:00 | 19:00 | 452.8 | 175.5 | 114.6661 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0339 | 0 | 22.5 | 0 | 452.8
2019-11-28 20:00 | 20:00 | 439.4 | 175.5 | 114.7677 | 68.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2323 | 0 | 13.8 | 0 | 439.4
2019-11-28 21:00 | 21:00 | 421.7 | 175.5 | 109.8604 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6396 | 0 | 6.5 | 0 | 421.7
2019-11-28 22:00 | 22:00 | 398.5 | 175.5 | 105.127 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.673 | 0 | 0 | 0 | 398.5
2019-11-28 23:00 | 23:00 | 403.2 | 175.5 | 109.0961 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6039 | 0 | 6.5 | 0 | 403.2
2019-11-29 | 0:00 | 394.8 | 175.5 | 107.2327 | 40.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2673 | 0 | 8.5 | 0 | 394.8
2019-11-29 01:00 | 1:00 | 403.1 | 175.5 | 108.8712 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2288 | 0 | 11.6 | 0 | 403.1
2019-11-29 02:00 | 2:00 | 419.4 | 175.5 | 110.8873 | 57.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1127 | 0 | 13.6 | 0 | 419.4
2019-11-29 03:00 | 3:00 | 432.5 | 175.5 | 110.4058 | 68.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0942 | 0 | 15.6 | 0 | 432.5
2019-11-29 04:00 | 4:00 | 440.2 | 175.5 | 110.3785 | 73.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8215 | 0 | 17.2 | 0 | 440.2
2019-11-29 05:00 | 5:00 | 439.4 | 175.5 | 111.8941 | 73 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9059 | 0 | 15.7 | 0 | 439.4
2019-11-29 06:00 | 6:00 | 444.4 | 175.5 | 114.3969 | 71.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1031 | 0 | 19.5 | 0 | 444.4
2019-11-29 07:00 | 7:00 | 430.7 | 175.5 | 112.2234 | 59 | 9 | 45.4 | 9.0093 | 0 | 8.8673 | 0 | 11.7 | 0 | 430.7
2019-11-29 08:00 | 8:00 | 438 | 175.5 | 112.6363 | 49.8 | 9 | 45.4 | 20.0229 | 0 | 9.6408 | 0 | 16 | 0 | 438
2019-11-29 09:00 | 9:00 | 437.9 | 175.5 | 115.3993 | 39.2 | 9 | 45.4 | 29.9121 | 0 | 10.2886 | 0 | 13.2 | 0 | 437.9
2019-11-29 10:00 | 10:00 | 424 | 175.5 | 101.2285 | 37.8 | 9 | 45.4 | 44.3343 | 0 | 10.7372 | 0 | 0 | 0 | 424
2019-11-29 11:00 | 11:00 | 419 | 175.5 | 94.3294 | 38.3 | 9 | 45.4 | 46.4394 | 0 | 10.0312 | 0 | 0 | 0 | 419
2019-11-29 12:00 | 12:00 | 400.7 | 175.5 | 80.4959 | 38.3 | 9 | 45.4 | 42.1308 | 0 | 9.8733 | 0 | 0 | 0 | 400.7
2019-11-29 13:00 | 13:00 | 424 | 175.5 | 110.4735 | 38.3 | 9 | 45.4 | 32.8929 | 0 | 10.4336 | 0 | 2 | 0 | 424
2019-11-29 14:00 | 14:00 | 439.2 | 175.5 | 110.8578 | 60 | 9 | 45.4 | 18.2645 | 0 | 11.1777 | 0 | 9 | 0 | 439.2
2019-11-29 15:00 | 15:00 | 454.5 | 175.5 | 113.0649 | 73.1 | 9 | 45.4 | 4.5385 | 0 | 11.8966 | 0 | 22 | 0 | 454.5
2019-11-29 16:00 | 16:00 | 471.9 | 175.5 | 113.6624 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6376 | 0 | 42.6 | 0 | 471.9
2019-11-29 17:00 | 17:00 | 465.5 | 175.5 | 113.6387 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6613 | 0 | 37.2 | 0 | 465.5
2019-11-29 18:00 | 18:00 | 452.9 | 175.5 | 113.6548 | 72.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1452 | 0 | 24.7 | 0 | 452.9
2019-11-29 19:00 | 19:00 | 440 | 175.5 | 112.5942 | 68.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9058 | 0 | 16 | 0 | 440
2019-11-29 20:00 | 20:00 | 425.6 | 175.5 | 111.4512 | 59.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4488 | 0 | 13.4 | 0 | 425.6
2019-11-29 21:00 | 21:00 | 408.7 | 175.5 | 110.4182 | 46.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8818 | 0 | 11.7 | 0 | 408.7
2019-11-29 22:00 | 22:00 | 399.5 | 175.5 | 107.6138 | 42.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6862 | 0 | 10.4 | 0 | 399.5
2019-11-29 23:00 | 23:00 | 413.6 | 175.5 | 111.011 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.489 | 0 | 16.1 | 0 | 413.6
2019-11-30 | 0:00 | 400.8 | 175.5 | 109.5299 | 49.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7701 | 0 | 0.5 | 0 | 400.8
2019-11-30 01:00 | 1:00 | 407.9 | 175.5 | 109.7424 | 55.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1576 | 0 | 0.5 | 0 | 407.9
2019-11-30 02:00 | 2:00 | 417.9 | 175.5 | 109.8585 | 64.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4415 | 0 | 0.2 | 0 | 417.9
2019-11-30 03:00 | 3:00 | 431 | 175.5 | 110.0545 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2455 | 0 | 2.3 | 0 | 431
2019-11-30 04:00 | 4:00 | 433.7 | 175.5 | 110.1452 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7548 | 0 | 5.4 | 0 | 433.7
2019-11-30 05:00 | 5:00 | 421 | 175.5 | 109.8657 | 67.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5343 | 0 | 0.6 | 0 | 421
2019-11-30 06:00 | 6:00 | 412.3 | 175.5 | 109.6737 | 58.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5263 | 0 | 0.6 | 0 | 412.3
2019-11-30 07:00 | 7:00 | 397.8 | 175.5 | 92.807 | 48.6 | 9 | 45.4 | 12.9338 | 0 | 13.5592 | 0 | 0 | 0 | 397.8
2019-11-30 08:00 | 8:00 | 405.5 | 175.5 | 94.8662 | 35.7 | 9 | 45.4 | 30.4039 | 0 | 14.6299 | 0 | 0 | 0 | 405.5
2019-11-30 09:00 | 9:00 | 404.7 | 175.5 | 80.2208 | 35.7 | 9 | 45.4 | 44.1911 | 0 | 14.6881 | 0 | 0 | 0 | 404.7
2019-11-30 10:00 | 10:00 | 393.7 | 175.5 | 79.7 | 35.7 | 9 | 45.4 | 50.5328 | 3.8023 | 15.125 | 13.4555 | 0 | 0 | 428.2156
2019-11-30 11:00 | 11:00 | 390.8 | 175.5 | 79.6 | 35.7 | 9 | 45.4 | 52.3431 | 7.877 | 15.9849 | 13.751 | -1.1 | 0 | 434.056
2019-11-30 12:00 | 12:00 | 364.5 | 175.5 | 79.1 | 35.7 | 9 | 45.4 | 48.6124 | 7.3156 | 16.0989 | 14.2957 | -23.3 | 0 | 407.7226
2019-11-30 13:00 | 13:00 | 368.3 | 175.5 | 79.2 | 35.7 | 9 | 45.4 | 38.3674 | 5.7738 | 16.7262 | 15.9198 | -9.9 | 0 | 411.6872
2019-11-30 14:00 | 14:00 | 383.7 | 175.5 | 79.7524 | 35.7 | 9 | 45.4 | 23.0226 | 0 | 15.325 | 0 | 0 | 0 | 383.7
2019-11-30 15:00 | 15:00 | 400.5 | 175.5 | 90.2023 | 61.1 | 9 | 45.4 | 6.2449 | 0 | 13.0528 | 0 | 0 | 0 | 400.5
2019-11-30 16:00 | 16:00 | 422.8 | 175.5 | 110.0034 | 71.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2966 | 0 | 0.5 | 0 | 422.8
2019-11-30 17:00 | 17:00 | 423.3 | 175.5 | 110.0198 | 73.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7802 | 0 | 0.5 | 0 | 423.3
2019-11-30 18:00 | 18:00 | 417.5 | 175.5 | 109.9387 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9613 | 0 | 0.5 | 0 | 417.5
2019-11-30 19:00 | 19:00 | 410.8 | 175.5 | 109.7206 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2794 | 0 | 0.5 | 0 | 410.8
2019-11-30 20:00 | 20:00 | 399.7 | 175.5 | 109.2704 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1296 | 0 | 0 | 0 | 399.7
2019-11-30 21:00 | 21:00 | 384.7 | 175.5 | 105.8853 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3147 | 0 | 0 | 0 | 384.7
2019-11-30 22:00 | 22:00 | 367.1 | 175.5 | 93.4371 | 35.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0629 | 0 | 0 | 0 | 367.1
2019-11-30 23:00 | 23:00 | 377.2 | 175.5 | 104.2053 | 35.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3947 | 0 | 0 | 0 | 377.2
2019-12-01 | 0:00 | 369.8 | 175.5 | 85.1074 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6926 | 0 | 0 | 0 | 369.8
2019-12-01 01:00 | 1:00 | 383.4 | 175.5 | 84.9214 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9786 | 0 | 0 | 0 | 383.4
2019-12-01 02:00 | 2:00 | 396.9 | 175.5 | 88.5997 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8003 | 0 | 0 | 0 | 396.9
2019-12-01 03:00 | 3:00 | 406.7 | 175.5 | 94.7242 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7758 | 0 | 0 | 0 | 406.7
2019-12-01 04:00 | 4:00 | 407 | 175.5 | 95.407 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.393 | 0 | 0 | 0 | 407
2019-12-01 05:00 | 5:00 | 399.8 | 175.5 | 89.3166 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2834 | 0 | 0 | 0 | 399.8
2019-12-01 06:00 | 6:00 | 385.7 | 175.5 | 86.0065 | 64.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4935 | 0 | 0 | 0 | 385.7
2019-12-01 07:00 | 7:00 | 365.3 | 175.5 | 79.2338 | 51.9 | 9 | 45.4 | 4.3048 | 0 | 5.2614 | 0 | -5.3 | 0 | 365.3
2019-12-01 08:00 | 8:00 | 367.7 | 175.5 | 88.1322 | 34.6 | 9 | 45.4 | 9.6603 | 0 | 5.4075 | 0 | 0 | 0 | 367.7
2019-12-01 09:00 | 9:00 | 370.8 | 175.5 | 85.2952 | 34.4 | 9 | 45.4 | 15.6093 | 0 | 5.5955 | 0 | 0 | 0 | 370.8
2019-12-01 10:00 | 10:00 | 378.5 | 175.5 | 88.2777 | 36.8 | 9 | 45.4 | 17.3581 | 0 | 6.1642 | 0 | 0 | 0 | 378.5
2019-12-01 11:00 | 11:00 | 374.4 | 175.5 | 86.6973 | 34.4 | 9 | 45.4 | 16.2908 | 0 | 7.1119 | 0 | 0 | 0 | 374.4
2019-12-01 12:00 | 12:00 | 364.8 | 175.5 | 79.2452 | 34.4 | 9 | 45.4 | 13.9786 | 0 | 8.0762 | 0 | -0.8 | 0 | 364.8
2019-12-01 13:00 | 13:00 | 366.2 | 175.5 | 82.9872 | 34.4 | 9 | 45.4 | 9.4013 | 0 | 9.5115 | 0 | 0 | 0 | 366.2
2019-12-01 14:00 | 14:00 | 363.8 | 175.5 | 82.161 | 34.4 | 9 | 45.4 | 4.3962 | 0 | 12.9428 | 0 | 0 | 0 | 363.8
2019-12-01 15:00 | 15:00 | 368.5 | 175.5 | 79.3412 | 46.9 | 9 | 45.4 | 1.3145 | 0 | 15.0443 | 0 | -4 | 0 | 368.5
2019-12-01 16:00 | 16:00 | 389.2 | 175.5 | 88.5131 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.8869 | 0 | 0 | 0 | 389.2
2019-12-01 17:00 | 17:00 | 396.1 | 175.5 | 88.5794 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6206 | 0 | 0 | 0 | 396.1
2019-12-01 18:00 | 18:00 | 397.9 | 175.5 | 88.6866 | 65.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6134 | 0 | 0 | 0 | 397.9
2019-12-01 19:00 | 19:00 | 391.6 | 175.5 | 88.4877 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6123 | 0 | 0 | 0 | 391.6
2019-12-01 20:00 | 20:00 | 382.1 | 175.5 | 88.3255 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5745 | 0 | 0 | 0 | 382.1
2019-12-01 21:00 | 21:00 | 368.7 | 175.5 | 87.9066 | 43.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5934 | 0 | 0 | 0 | 368.7
2019-12-01 22:00 | 22:00 | 349.4 | 175.5 | 79.417 | 34.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.683 | 0 | 0 | 0 | 349.4
2019-12-01 23:00 | 23:00 | 359 | 175.5 | 87.4182 | 37 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6818 | 0 | 0 | 0 | 359
2019-12-02 | 0:00 | 354.6 | 175.5 | 85.3872 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8128 | 0 | 0 | 0 | 354.6
2019-12-02 01:00 | 1:00 | 366.4 | 175.5 | 98.0354 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9646 | 0 | 0 | 0 | 366.4
2019-12-02 02:00 | 2:00 | 382.6 | 175.5 | 114.1587 | 36 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5413 | 0 | 0 | 0 | 382.6
2019-12-02 03:00 | 3:00 | 392.2 | 175.5 | 121.8675 | 37.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3325 | 0 | 0.6 | 0 | 392.2
2019-12-02 04:00 | 4:00 | 400.5 | 175.5 | 124.4362 | 40.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3638 | 0 | 3.1 | 0 | 400.5
2019-12-02 05:00 | 5:00 | 402.7 | 175.5 | 124.0563 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1437 | 0 | 3.9 | 0 | 402.7
2019-12-02 06:00 | 6:00 | 410.6 | 175.5 | 125.4852 | 46.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5148 | 0 | 6.2 | 0 | 410.6
2019-12-02 07:00 | 7:00 | 409 | 175.5 | 125.1086 | 48.6 | 9 | 45.4 | 1.8276 | 0 | 2.9638 | 0 | 0.6 | 0 | 409
2019-12-02 08:00 | 8:00 | 433.3 | 175.5 | 126.8109 | 68.5 | 9 | 45.4 | 4.149 | 0 | 3.3401 | 0 | 0.6 | 0 | 433.3
2019-12-02 09:00 | 9:00 | 453.6 | 175.5 | 126.4494 | 81.1 | 9 | 45.4 | 5.8491 | 0 | 4.2015 | 0 | 6.1 | 0 | 453.6
2019-12-02 10:00 | 10:00 | 452.2 | 175.5 | 126.3652 | 77.6 | 9 | 45.4 | 6.5879 | 0 | 5.6469 | 0 | 6.1 | 0 | 452.2
2019-12-02 11:00 | 11:00 | 458 | 175.5 | 126.5654 | 80.5 | 9 | 45.4 | 7.5516 | 0 | 7.383 | 0 | 6.1 | 0 | 458
2019-12-02 12:00 | 12:00 | 434.4 | 175.5 | 122.5987 | 67 | 9 | 45.4 | 6.3605 | 0 | 7.9408 | 0 | 0.6 | 0 | 434.4
2019-12-02 13:00 | 13:00 | 450.5 | 175.5 | 126.3158 | 77 | 9 | 45.4 | 4.4839 | 0 | 6.7003 | 0 | 6.1 | 0 | 450.5
2019-12-02 14:00 | 14:00 | 449.3 | 175.5 | 126.3311 | 76.8 | 9 | 45.4 | 2.516 | 0 | 7.6529 | 0 | 6.1 | 0 | 449.3
2019-12-02 15:00 | 15:00 | 452.5 | 175.5 | 126.7185 | 82.6 | 9 | 45.4 | 1.0206 | 0 | 6.5609 | 0 | 5.7 | 0 | 452.5
2019-12-02 16:00 | 16:00 | 458.7 | 175.5 | 130.3419 | 83.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4581 | 0 | 9.3 | 0 | 458.7
2019-12-02 17:00 | 17:00 | 446 | 175.5 | 126.274 | 78.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.426 | 0 | 6.1 | 0 | 446
2019-12-02 18:00 | 18:00 | 433 | 175.5 | 123.0688 | 68.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6312 | 0 | 6.1 | 0 | 433
2019-12-02 19:00 | 19:00 | 415.3 | 175.5 | 125.8848 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4152 | 0 | 2 | 0 | 415.3
2019-12-02 20:00 | 20:00 | 397 | 175.5 | 121.1054 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3946 | 0 | 0.6 | 0 | 397
2019-12-02 21:00 | 21:00 | 377.4 | 175.5 | 99.032 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.468 | 0 | 0 | 0 | 377.4
2019-12-02 22:00 | 22:00 | 357.2 | 175.5 | 79.0456 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.9544 | 0 | -1.7 | 0 | 357.2
2019-12-02 23:00 | 23:00 | 359.7 | 175.5 | 79.9087 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8913 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2019-12-03 | 0:00 | 354.5 | 175.5 | 79.0558 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.1442 | 0 | -12.2 | 0 | 354.5
2019-12-03 01:00 | 1:00 | 370.7 | 175.5 | 79.386 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.814 | 0 | -1 | 0 | 370.7
2019-12-03 02:00 | 2:00 | 389.8 | 175.5 | 97.1483 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.1517 | 0 | 0 | 0 | 389.8
2019-12-03 03:00 | 3:00 | 403.1 | 175.5 | 112.6747 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.9253 | 0 | 0 | 0 | 403.1
2019-12-03 04:00 | 4:00 | 411.9 | 175.5 | 119.5731 | 36.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.2269 | 0 | 0.1 | 0 | 411.9
2019-12-03 05:00 | 5:00 | 412.7 | 175.5 | 119.6635 | 36.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.9365 | 0 | 0 | 0 | 412.7
2019-12-03 06:00 | 6:00 | 422.3 | 175.5 | 119.794 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.306 | 0 | 0.1 | 0 | 422.3
2019-12-03 07:00 | 7:00 | 415.2 | 175.5 | 116.6686 | 36.2 | 9 | 45.4 | 6.2503 | 0 | 26.1811 | 0 | 0 | 0 | 415.2
2019-12-03 08:00 | 8:00 | 438.1 | 175.5 | 120.1848 | 41.3 | 9 | 45.4 | 19.098 | 0 | 27.5172 | 0 | 0.1 | 0 | 438.1
2019-12-03 09:00 | 9:00 | 444.2 | 175.5 | 119.5493 | 34.6 | 9 | 45.4 | 31.0725 | 0 | 29.0782 | 0 | 0 | 0 | 444.2
2019-12-03 10:00 | 10:00 | 438.5 | 175.5 | 106.2486 | 34.6 | 9 | 45.4 | 37.817 | 0 | 29.9344 | 0 | 0 | 0 | 438.5
2019-12-03 11:00 | 11:00 | 437.3 | 175.5 | 101.5194 | 35.1 | 9 | 45.4 | 40.6132 | 0 | 30.1674 | 0 | 0 | 0 | 437.3
2019-12-03 12:00 | 12:00 | 426.5 | 175.5 | 94.4721 | 35.1 | 9 | 45.4 | 35.2361 | 0 | 31.7918 | 0 | 0 | 0 | 426.5
2019-12-03 13:00 | 13:00 | 452 | 175.5 | 98.7917 | 62.6 | 9 | 45.4 | 28.8755 | 0 | 31.8328 | 0 | 0 | 0 | 452
2019-12-03 14:00 | 14:00 | 466.3 | 175.5 | 119.816 | 73.1 | 9 | 45.4 | 11.4705 | 0 | 32.0135 | 0 | 0 | 0 | 466.3
2019-12-03 15:00 | 15:00 | 480 | 175.5 | 130.8217 | 79.1 | 9 | 45.4 | 2.5515 | 0 | 31.9268 | 0 | 5.7 | 0 | 480
2019-12-03 16:00 | 16:00 | 493.7 | 175.5 | 131.0668 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.4332 | 0 | 18.7 | 0 | 493.7
2019-12-03 17:00 | 17:00 | 488.9 | 175.5 | 130.9652 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.4348 | 0 | 14 | 0 | 488.9
2019-12-03 18:00 | 18:00 | 480.3 | 175.5 | 133.4885 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.4115 | 0 | 6.2 | 0 | 480.3
2019-12-03 19:00 | 19:00 | 467.9 | 175.5 | 130.5202 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.8798 | 0 | 1.7 | 0 | 467.9
2019-12-03 20:00 | 20:00 | 459.9 | 175.5 | 123.9704 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.5296 | 0 | 0.6 | 0 | 459.9
2019-12-03 21:00 | 21:00 | 447.8 | 175.5 | 120.3507 | 66.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.1493 | 0 | 0.1 | 0 | 447.8
2019-12-03 22:00 | 22:00 | 431.9 | 175.5 | 113.7696 | 56.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.9304 | 0 | 0 | 0 | 431.9
2019-12-03 23:00 | 23:00 | 433.3 | 175.5 | 120.1427 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 32.4573 | 0 | 0 | 0 | 433.3
2019-12-04 | 0:00 | 418 | 175.5 | 120.3367 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.7633 | 0 | 0.6 | 0 | 418
2019-12-04 01:00 | 1:00 | 431.9 | 175.5 | 131.678 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.822 | 0 | 3.1 | 0 | 431.9
2019-12-04 02:00 | 2:00 | 445.4 | 175.5 | 132.8395 | 44.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.8605 | 0 | 6.1 | 0 | 445.4
2019-12-04 03:00 | 3:00 | 457 | 175.5 | 133.0764 | 55.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 32.5236 | 0 | 6.1 | 0 | 457
2019-12-04 04:00 | 4:00 | 463.6 | 175.5 | 133.1977 | 61.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 32.5023 | 0 | 6.1 | 0 | 463.6
2019-12-04 05:00 | 5:00 | 464.8 | 175.5 | 133.276 | 63.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 32.124 | 0 | 6.1 | 0 | 464.8
2019-12-04 06:00 | 6:00 | 472.2 | 175.5 | 133.3676 | 71.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.7324 | 0 | 6.1 | 0 | 472.2
2019-12-04 07:00 | 7:00 | 455.4 | 175.5 | 129.2091 | 59.6 | 9 | 45.4 | 4.9625 | 0 | 31.1284 | 0 | 0.6 | 0 | 455.4
2019-12-04 08:00 | 8:00 | 458.7 | 175.5 | 133.1144 | 42.7 | 9 | 45.4 | 15.3407 | 0 | 31.5449 | 0 | 6.1 | 0 | 458.7
2019-12-04 09:00 | 9:00 | 461 | 175.5 | 130.5871 | 35.4 | 9 | 45.4 | 27.0572 | 0 | 31.8557 | 0 | 6.2 | 0 | 461
2019-12-04 10:00 | 10:00 | 452.3 | 175.5 | 119.4248 | 35.9 | 9 | 45.4 | 34.4986 | 0 | 32.5766 | 0 | 0 | 0 | 452.3
2019-12-04 11:00 | 11:00 | 441.1 | 175.5 | 104.1862 | 35.9 | 9 | 45.4 | 38.2465 | 0 | 32.8673 | 0 | 0 | 0 | 441.1
2019-12-04 12:00 | 12:00 | 412.4 | 175.5 | 80.107 | 35.9 | 9 | 45.4 | 36.9759 | 0 | 32.6171 | 0 | -3.1 | 0 | 412.4
2019-12-04 13:00 | 13:00 | 443.9 | 175.5 | 115.7762 | 36.4 | 9 | 45.4 | 30.0159 | 0 | 31.8079 | 0 | 0 | 0 | 443.9
2019-12-04 14:00 | 14:00 | 462.5 | 175.5 | 113.6977 | 69.8 | 9 | 45.4 | 17.292 | 0 | 31.8103 | 0 | 0 | 0 | 462.5
2019-12-04 15:00 | 15:00 | 486.5 | 175.5 | 132.8417 | 81.8 | 9 | 45.4 | 4.4351 | 0 | 31.4232 | 0 | 6.1 | 0 | 486.5
2019-12-04 16:00 | 16:00 | 500.1 | 175.5 | 131.0969 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.0031 | 0 | 24.1 | 0 | 500.1
2019-12-04 17:00 | 17:00 | 494 | 175.5 | 131.029 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.971 | 0 | 18.1 | 0 | 494
2019-12-04 18:00 | 18:00 | 483 | 175.5 | 132.1619 | 83.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.6381 | 0 | 7.6 | 0 | 483
2019-12-04 19:00 | 19:00 | 468.8 | 175.5 | 133.3009 | 70.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.3991 | 0 | 6.1 | 0 | 468.8
2019-12-04 20:00 | 20:00 | 456.6 | 175.5 | 133.0342 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.0658 | 0 | 6.1 | 0 | 456.6
2019-12-04 21:00 | 21:00 | 448.5 | 175.5 | 132.9093 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.0907 | 0 | 6.1 | 0 | 448.5
2019-12-04 22:00 | 22:00 | 427.4 | 175.5 | 128.8824 | 38.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.1176 | 0 | 0.6 | 0 | 427.4
2019-12-04 23:00 | 23:00 | 428.9 | 175.5 | 129.7752 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.8248 | 0 | 5 | 0 | 428.9
2019-12-05 | 0:00 | 425.1 | 175.5 | 129.0117 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.7883 | 0 | 0.6 | 0 | 425.1
2019-12-05 01:00 | 1:00 | 433.2 | 175.5 | 130.874 | 39 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.326 | 0 | 6.1 | 0 | 433.2
2019-12-05 02:00 | 2:00 | 443 | 175.5 | 130.5338 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.4662 | 0 | 6.1 | 0 | 443
2019-12-05 03:00 | 3:00 | 454.2 | 175.5 | 131.2137 | 59 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.9863 | 0 | 6.1 | 0 | 454.2
2019-12-05 04:00 | 4:00 | 460.1 | 175.5 | 131.2868 | 65.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.3132 | 0 | 6.2 | 0 | 460.1
2019-12-05 05:00 | 5:00 | 457.9 | 175.5 | 131.3607 | 63.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.7393 | 0 | 6.1 | 0 | 457.9
2019-12-05 06:00 | 6:00 | 462.7 | 175.5 | 132.0334 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.8666 | 0 | 6.1 | 0 | 462.7
2019-12-05 07:00 | 7:00 | 446.7 | 175.5 | 125.6487 | 58.8 | 9 | 45.4 | 7.4493 | 0 | 24.302 | 0 | 0.6 | 0 | 446.7
2019-12-05 08:00 | 8:00 | 448.8 | 175.5 | 130.8549 | 37.9 | 9 | 45.4 | 21.1909 | 0 | 22.8542 | 0 | 6.1 | 0 | 448.8
2019-12-05 09:00 | 9:00 | 447.6 | 175.5 | 125.713 | 37.8 | 9 | 45.4 | 31.5215 | 0 | 22.0655 | 0 | 0.6 | 0 | 447.6
2019-12-05 10:00 | 10:00 | 438.7 | 175.5 | 110.1562 | 37.8 | 9 | 45.4 | 39.6787 | 0 | 21.1651 | 0 | 0 | 0 | 438.7
2019-12-05 11:00 | 11:00 | 429.6 | 175.5 | 100.2843 | 38.3 | 9 | 45.4 | 40.0538 | 0 | 21.0619 | 0 | 0 | 0 | 429.6
2019-12-05 12:00 | 12:00 | 403.9 | 175.5 | 80.5635 | 38.3 | 9 | 45.4 | 34.6156 | 0 | 20.5209 | 0 | 0 | 0 | 403.9
2019-12-05 13:00 | 13:00 | 422 | 175.5 | 108.8506 | 38.3 | 9 | 45.4 | 24.4899 | 0 | 20.4595 | 0 | 0 | 0 | 422
2019-12-05 14:00 | 14:00 | 436.8 | 175.5 | 113.1736 | 59.8 | 9 | 45.4 | 13.0589 | 0 | 20.8675 | 0 | 0 | 0 | 436.8
2019-12-05 15:00 | 15:00 | 463.3 | 175.5 | 131.3799 | 73 | 9 | 45.4 | 3.263 | 0 | 20.0571 | 0 | 5.7 | 0 | 463.3
2019-12-05 16:00 | 16:00 | 489.5 | 175.5 | 130.9421 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1579 | 0 | 33 | 0 | 489.5
2019-12-05 17:00 | 17:00 | 485.9 | 175.5 | 130.8513 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.6487 | 0 | 30 | 0 | 485.9
2019-12-05 18:00 | 18:00 | 477.1 | 175.5 | 130.6473 | 76.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0527 | 0 | 21 | 0 | 477.1
2019-12-05 19:00 | 19:00 | 464.6 | 175.5 | 132.2646 | 74.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.6354 | 0 | 7.1 | 0 | 464.6
2019-12-05 20:00 | 20:00 | 452.3 | 175.5 | 131.1176 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.5824 | 0 | 6.1 | 0 | 452.3
2019-12-05 21:00 | 21:00 | 441.2 | 175.5 | 130.8662 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7338 | 0 | 6.1 | 0 | 441.2
2019-12-05 22:00 | 22:00 | 413.8 | 175.5 | 119.6561 | 45 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.8439 | 0 | 0.4 | 0 | 413.8
2019-12-05 23:00 | 23:00 | 417.5 | 175.5 | 129.5626 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.8374 | 0 | 0.9 | 0 | 417.5
2019-12-06 | 0:00 | 406.8 | 175.5 | 122.5115 | 35.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.8885 | 0 | 0.6 | 0 | 406.8
2019-12-06 01:00 | 1:00 | 420.5 | 175.5 | 131.0742 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.7258 | 0 | 2.6 | 0 | 420.5
2019-12-06 02:00 | 2:00 | 438.1 | 175.5 | 132.1188 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0812 | 0 | 5.7 | 0 | 438.1
2019-12-06 03:00 | 3:00 | 453 | 175.5 | 132.7019 | 66 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.9981 | 0 | 6.4 | 0 | 453
2019-12-06 04:00 | 4:00 | 460.2 | 175.5 | 132.8148 | 71.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7852 | 0 | 6.4 | 0 | 460.2
2019-12-06 05:00 | 5:00 | 458.3 | 175.5 | 132.8867 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.2133 | 0 | 6.4 | 0 | 458.3
2019-12-06 06:00 | 6:00 | 466 | 175.5 | 133.0449 | 77.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2551 | 0 | 6.3 | 0 | 466
2019-12-06 07:00 | 7:00 | 447.4 | 175.5 | 126.7737 | 62.4 | 9 | 45.4 | 8.6587 | 0 | 19.0676 | 0 | 0.6 | 0 | 447.4
2019-12-06 08:00 | 8:00 | 444.2 | 175.5 | 130.0263 | 35.7 | 9 | 45.4 | 25.9009 | 0 | 18.0728 | 0 | 4.6 | 0 | 444.2
2019-12-06 09:00 | 9:00 | 444.4 | 175.5 | 121.5013 | 35.4 | 9 | 45.4 | 39.8849 | 0 | 17.1138 | 0 | 0.6 | 0 | 444.4
2019-12-06 10:00 | 10:00 | 439.9 | 175.5 | 109.6618 | 35.9 | 9 | 45.4 | 47.1401 | 0 | 17.2981 | 0 | 0 | 0 | 439.9
2019-12-06 11:00 | 11:00 | 445.1 | 175.5 | 112.7091 | 35.9 | 9 | 45.4 | 48.6539 | 0 | 17.937 | 0 | 0 | 0 | 445.1
2019-12-06 12:00 | 12:00 | 424.7 | 175.5 | 96.1936 | 35.9 | 9 | 45.4 | 44.2188 | 0 | 18.4876 | 0 | 0 | 0 | 424.7
2019-12-06 13:00 | 13:00 | 432.4 | 175.5 | 113.3655 | 36.4 | 9 | 45.4 | 34.6922 | 0 | 18.0423 | 0 | 0 | 0 | 432.4
2019-12-06 14:00 | 14:00 | 442.8 | 175.5 | 116.2561 | 60.4 | 9 | 45.4 | 19.3864 | 0 | 16.8575 | 0 | 0 | 0 | 442.8
2019-12-06 15:00 | 15:00 | 463.3 | 175.5 | 132.9009 | 73.1 | 9 | 45.4 | 4.9331 | 0 | 16.066 | 0 | 6.4 | 0 | 463.3
2019-12-06 16:00 | 16:00 | 485.1 | 175.5 | 130.8673 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7327 | 0 | 23.6 | 0 | 485.1
2019-12-06 17:00 | 17:00 | 482.2 | 175.5 | 130.7103 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8897 | 0 | 21.7 | 0 | 482.2
2019-12-06 18:00 | 18:00 | 472 | 175.5 | 130.5288 | 85 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.1712 | 0 | 12.4 | 0 | 472
2019-12-06 19:00 | 19:00 | 457.7 | 175.5 | 132.8846 | 73.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6154 | 0 | 6.4 | 0 | 457.7
2019-12-06 20:00 | 20:00 | 445.5 | 175.5 | 131.0565 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.5435 | 0 | 6 | 0 | 445.5
2019-12-06 21:00 | 21:00 | 433.6 | 175.5 | 128.2308 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.6692 | 0 | 6.1 | 0 | 433.6
2019-12-06 22:00 | 22:00 | 413.5 | 175.5 | 127.2745 | 41.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6255 | 0 | 0.6 | 0 | 413.5
2019-12-06 23:00 | 23:00 | 424.4 | 175.5 | 131.7661 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.3339 | 0 | 6.3 | 0 | 424.4
2019-12-07 | 0:00 | 410.9 | 175.5 | 123.9303 | 43.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8697 | 0 | 0.6 | 0 | 410.9
2019-12-07 01:00 | 1:00 | 422.4 | 175.5 | 122.6291 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0709 | 0 | 0.6 | 0 | 422.4
2019-12-07 02:00 | 2:00 | 436.7 | 175.5 | 126.0609 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4391 | 0 | 0.6 | 0 | 436.7
2019-12-07 03:00 | 3:00 | 443.3 | 175.5 | 124.7813 | 75 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0187 | 0 | 0.6 | 0 | 443.3
2019-12-07 04:00 | 4:00 | 450.5 | 175.5 | 126.1713 | 78.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4287 | 0 | 2.4 | 0 | 450.5
2019-12-07 05:00 | 5:00 | 444 | 175.5 | 127.2789 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0211 | 0 | 0.6 | 0 | 444
2019-12-07 06:00 | 6:00 | 433.3 | 175.5 | 124.9593 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6407 | 0 | 0.6 | 0 | 433.3
2019-12-07 07:00 | 7:00 | 409.3 | 175.5 | 105.1871 | 51.1 | 9 | 45.4 | 7.526 | 0 | 15.5869 | 0 | 0 | 0 | 409.3
2019-12-07 08:00 | 8:00 | 403.4 | 175.5 | 103.6401 | 34.5 | 9 | 45.4 | 20.5011 | 0 | 14.8588 | 0 | 0 | 0 | 403.4
2019-12-07 09:00 | 9:00 | 397 | 175.5 | 91.6577 | 34.5 | 9 | 45.4 | 27.302 | 0 | 13.6403 | 0 | 0 | 0 | 397
2019-12-07 10:00 | 10:00 | 380.7 | 175.5 | 79.5362 | 34.5 | 9 | 45.4 | 31.5624 | 0 | 12.5014 | 0 | -7.3 | 0 | 380.7
2019-12-07 11:00 | 11:00 | 362.2 | 175.5 | 79.1014 | 34.5 | 9 | 45.4 | 35.1149 | 0 | 12.2837 | 0 | -28.7 | 0 | 362.2
2019-12-07 12:00 | 12:00 | 347.8 | 175.5 | 78.9604 | 34.5 | 9 | 45.4 | 33.8828 | 0 | 11.9568 | 0 | -41.4 | 0 | 347.8
2019-12-07 13:00 | 13:00 | 362 | 175.5 | 79.1519 | 34.5 | 9 | 45.4 | 29.7953 | 0 | 10.5528 | 0 | -21.9 | 0 | 362
2019-12-07 14:00 | 14:00 | 382.8 | 175.5 | 92.7571 | 34.5 | 9 | 45.4 | 16.7985 | 0 | 8.8444 | 0 | 0 | 0 | 382.8
2019-12-07 15:00 | 15:00 | 404.5 | 175.5 | 109.3002 | 53.9 | 9 | 45.4 | 4.4228 | 0 | 6.977 | 0 | 0 | 0 | 404.5
2019-12-07 16:00 | 16:00 | 428.4 | 175.5 | 126.5909 | 64.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0091 | 0 | 0.6 | 0 | 428.4
2019-12-07 17:00 | 17:00 | 439.1 | 175.5 | 127.1756 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1244 | 0 | 0.6 | 0 | 439.1
2019-12-07 18:00 | 18:00 | 441.4 | 175.5 | 127.1942 | 72.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5058 | 0 | 0.6 | 0 | 441.4
2019-12-07 19:00 | 19:00 | 428.7 | 175.5 | 119.5055 | 62.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0945 | 0 | 0 | 0 | 428.7
2019-12-07 20:00 | 20:00 | 423 | 175.5 | 126.8991 | 46.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.9009 | 0 | 0.6 | 0 | 423
2019-12-07 21:00 | 21:00 | 418.3 | 175.5 | 126.7465 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.4535 | 0 | 0.6 | 0 | 418.3
2019-12-07 22:00 | 22:00 | 403.9 | 175.5 | 116.9992 | 34.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.5008 | 0 | 0 | 0 | 403.9
2019-12-07 23:00 | 23:00 | 410.1 | 175.5 | 120.7213 | 34.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.3787 | 0 | 0.6 | 0 | 410.1
2019-12-08 | 0:00 | 406.3 | 175.5 | 113.5519 | 34.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.4481 | 0 | 0 | 0 | 406.3
2019-12-08 01:00 | 1:00 | 424.1 | 175.5 | 121.4274 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.8726 | 0 | 0 | 0 | 424.1
2019-12-08 02:00 | 2:00 | 438.5 | 175.5 | 124.7881 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.9119 | 0 | 0 | 0 | 438.5
2019-12-08 03:00 | 3:00 | 447 | 175.5 | 124.8579 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.1421 | 0 | 0 | 0 | 447
2019-12-08 04:00 | 4:00 | 448.9 | 175.5 | 125.0009 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.7991 | 0 | 0 | 0 | 448.9
2019-12-08 05:00 | 5:00 | 443.9 | 175.5 | 124.8908 | 60.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.3092 | 0 | 0 | 0 | 443.9
2019-12-08 06:00 | 6:00 | 433.7 | 175.5 | 124.7025 | 52.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.9975 | 0 | 0 | 0 | 433.7
2019-12-08 07:00 | 7:00 | 405.1 | 175.5 | 106.5942 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0.6629 | 0 | 25.8429 | 0 | 0 | 0 | 405.1
2019-12-08 08:00 | 8:00 | 402.8 | 175.5 | 112.4526 | 34.4 | 9 | 45.4 | 2.8281 | 0 | 23.2193 | 0 | 0 | 0 | 402.8
2019-12-08 09:00 | 9:00 | 394.3 | 175.5 | 98.8406 | 34.4 | 9 | 45.4 | 9.1582 | 0 | 22.0012 | 0 | 0 | 0 | 394.3
2019-12-08 10:00 | 10:00 | 380.5 | 175.5 | 79.588 | 34.4 | 9 | 45.4 | 17.5706 | 0 | 22.4414 | 0 | -3.4 | 0 | 380.5
2019-12-08 11:00 | 11:00 | 381.1 | 175.5 | 79.5027 | 34.4 | 9 | 45.4 | 24.119 | 0 | 23.7783 | 0 | -10.6 | 0 | 381.1
2019-12-08 12:00 | 12:00 | 376 | 175.5 | 79.4875 | 34.4 | 9 | 45.4 | 25.3165 | 0 | 24.496 | 0 | -17.6 | 0 | 376
2019-12-08 13:00 | 13:00 | 386.7 | 175.5 | 79.6968 | 34.4 | 9 | 45.4 | 21.263 | 0 | 24.3402 | 0 | -2.9 | 0 | 386.7
2019-12-08 14:00 | 14:00 | 404.3 | 175.5 | 98.4275 | 39.7 | 9 | 45.4 | 11.1291 | 0 | 25.1434 | 0 | 0 | 0 | 404.3
2019-12-08 15:00 | 15:00 | 432.7 | 175.5 | 124.717 | 49.7 | 9 | 45.4 | 2.7686 | 0 | 25.6144 | 0 | 0 | 0 | 432.7
2019-12-08 16:00 | 16:00 | 440.8 | 175.5 | 121.7021 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.5979 | 0 | 0 | 0 | 440.8
2019-12-08 17:00 | 17:00 | 453.6 | 175.5 | 125.0426 | 71.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.0574 | 0 | 0 | 0 | 453.6
2019-12-08 18:00 | 18:00 | 457.1 | 175.5 | 125.6916 | 75.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.1084 | 0 | 0 | 0 | 457.1
2019-12-08 19:00 | 19:00 | 449.2 | 175.5 | 124.9819 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.3181 | 0 | 0 | 0 | 449.2
2019-12-08 20:00 | 20:00 | 442.3 | 175.5 | 124.3413 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.4587 | 0 | 0 | 0 | 442.3
2019-12-08 21:00 | 21:00 | 434.1 | 175.5 | 124.212 | 61.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.188 | 0 | 0 | 0 | 434.1
2019-12-08 22:00 | 22:00 | 414.2 | 175.5 | 116.7296 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7704 | 0 | 0 | 0 | 414.2
2019-12-08 23:00 | 23:00 | 425.1 | 175.5 | 123.5296 | 56.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8704 | 0 | 0 | 0 | 425.1
2019-12-09 | 0:00 | 413.6 | 175.5 | 130.0019 | 38.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.0981 | 0 | 0 | 0 | 413.6
2019-12-09 01:00 | 1:00 | 429.4 | 175.5 | 126.9191 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6809 | 0 | 15.8 | 0 | 429.4
2019-12-09 02:00 | 2:00 | 443.1 | 175.5 | 127.2316 | 48.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.5684 | 0 | 22.6 | 0 | 443.1
2019-12-09 03:00 | 3:00 | 454.7 | 175.5 | 127.4111 | 59.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9889 | 0 | 25.3 | 0 | 454.7
2019-12-09 04:00 | 4:00 | 463.2 | 175.5 | 127.6267 | 69.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9733 | 0 | 25.6 | 0 | 463.2
2019-12-09 05:00 | 5:00 | 467.1 | 175.5 | 127.6588 | 74.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6412 | 0 | 25.6 | 0 | 467.1
2019-12-09 06:00 | 6:00 | 477 | 175.5 | 127.8744 | 82 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2256 | 0 | 29 | 0 | 477
2019-12-09 07:00 | 7:00 | 462 | 175.5 | 127.5038 | 72 | 9 | 45.4 | 3.3582 | 0 | 7.338 | 0 | 21.9 | 0 | 462
2019-12-09 08:00 | 8:00 | 467.9 | 175.5 | 127.7698 | 68 | 9 | 45.4 | 10.4966 | 0 | 6.1336 | 0 | 25.6 | 0 | 467.9
2019-12-09 09:00 | 9:00 | 463.1 | 175.5 | 125.4976 | 58 | 9 | 45.4 | 19.3382 | 0 | 5.5642 | 0 | 24.8 | 0 | 463.1
2019-12-09 10:00 | 10:00 | 446.7 | 175.5 | 127.277 | 42.9 | 9 | 45.4 | 26.3315 | 0 | 5.4915 | 0 | 14.8 | 0 | 446.7
2019-12-09 11:00 | 11:00 | 431.2 | 175.5 | 122.0786 | 34.9 | 9 | 45.4 | 38.3275 | 0 | 5.9939 | 0 | 0 | 0 | 431.2
2019-12-09 12:00 | 12:00 | 398 | 175.5 | 91.2978 | 34.9 | 9 | 45.4 | 35.8698 | 0 | 6.0324 | 0 | 0 | 0 | 398
2019-12-09 13:00 | 13:00 | 413.8 | 175.5 | 113.0533 | 35.4 | 9 | 45.4 | 29.5492 | 0 | 5.8975 | 0 | 0 | 0 | 413.8
2019-12-09 14:00 | 14:00 | 434.9 | 175.5 | 129.1659 | 52.6 | 9 | 45.4 | 17.5161 | 0 | 5.718 | 0 | 0 | 0 | 434.9
2019-12-09 15:00 | 15:00 | 458.4 | 175.5 | 127.5581 | 72 | 9 | 45.4 | 4.5745 | 0 | 4.6674 | 0 | 19.7 | 0 | 458.4
2019-12-09 16:00 | 16:00 | 483.8 | 175.5 | 128.0491 | 82 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4509 | 0 | 39.4 | 0 | 483.8
2019-12-09 17:00 | 17:00 | 478.7 | 175.5 | 127.931 | 82 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.069 | 0 | 34.8 | 0 | 478.7
2019-12-09 18:00 | 18:00 | 467.5 | 175.5 | 127.7342 | 79.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5658 | 0 | 25.6 | 0 | 467.5
2019-12-09 19:00 | 19:00 | 450.1 | 175.5 | 127.3623 | 69.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4377 | 0 | 18.7 | 0 | 450.1
2019-12-09 20:00 | 20:00 | 435.6 | 175.5 | 127.0386 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6614 | 0 | 20.2 | 0 | 435.6
2019-12-09 21:00 | 21:00 | 417.3 | 175.5 | 126.6322 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4678 | 0 | 12.2 | 0 | 417.3
2019-12-09 22:00 | 22:00 | 387.2 | 175.5 | 114.5066 | 34.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8934 | 0 | 0 | 0 | 387.2
2019-12-09 23:00 | 23:00 | 393.1 | 175.5 | 119.6343 | 34.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6657 | 0 | 0 | 0 | 393.1
2019-12-10 | 0:00 | 383.1 | 175.5 | 111.0576 | 34.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3424 | 0 | 0 | 0 | 383.1
2019-12-10 01:00 | 1:00 | 397.3 | 175.5 | 124.1319 | 35.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9681 | 0 | 0 | 0 | 397.3
2019-12-10 02:00 | 2:00 | 413.4 | 175.5 | 124.8355 | 48.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1645 | 0 | 0 | 0 | 413.4
2019-12-10 03:00 | 3:00 | 425.7 | 175.5 | 125.0427 | 61.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4573 | 0 | 0 | 0 | 425.7
2019-12-10 04:00 | 4:00 | 431.5 | 175.5 | 125.1544 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5456 | 0 | 0 | 0 | 431.5
2019-12-10 05:00 | 5:00 | 427.3 | 175.5 | 125.0861 | 64.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0139 | 0 | 0 | 0 | 427.3
2019-12-10 06:00 | 6:00 | 428.3 | 175.5 | 125.1644 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0356 | 0 | 0 | 0 | 428.3
2019-12-10 07:00 | 7:00 | 420.2 | 175.5 | 120.3294 | 60.4 | 9 | 45.4 | 1.2587 | 0 | 8.3119 | 0 | 0 | 0 | 420.2
2019-12-10 08:00 | 8:00 | 439.5 | 175.5 | 125.3891 | 73.4 | 9 | 45.4 | 4.4909 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 439.5
2019-12-10 09:00 | 9:00 | 440 | 175.5 | 125.3115 | 70.9 | 9 | 45.4 | 8.4605 | 0 | 5.428 | 0 | 0 | 0 | 440
2019-12-10 10:00 | 10:00 | 410.3 | 175.5 | 106.9005 | 55.3 | 9 | 45.4 | 12.2867 | 0 | 5.9128 | 0 | 0 | 0 | 410.3
2019-12-10 11:00 | 11:00 | 383.6 | 175.5 | 93.3811 | 34.8 | 9 | 45.4 | 18.5861 | 0 | 6.9328 | 0 | 0 | 0 | 383.6
2019-12-10 12:00 | 12:00 | 358.7 | 175.5 | 79.1714 | 34.8 | 9 | 45.4 | 21.8862 | 0 | 8.1424 | 0 | -15.2 | 0 | 358.7
2019-12-10 13:00 | 13:00 | 379.9 | 175.5 | 85.2285 | 34.8 | 9 | 45.4 | 20.3793 | 0 | 9.5922 | 0 | 0 | 0 | 379.9
2019-12-10 14:00 | 14:00 | 400.2 | 175.5 | 107.5513 | 38.8 | 9 | 45.4 | 13.9798 | 0 | 9.9689 | 0 | 0 | 0 | 400.2
2019-12-10 15:00 | 15:00 | 420.7 | 175.5 | 109.961 | 68.3 | 9 | 45.4 | 3.7877 | 0 | 8.7513 | 0 | 0 | 0 | 420.7
2019-12-10 16:00 | 16:00 | 449.6 | 175.5 | 127.372 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.528 | 0 | 2 | 0 | 449.6
2019-12-10 17:00 | 17:00 | 444.4 | 175.5 | 125.6234 | 81.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0766 | 0 | 0 | 0 | 444.4
2019-12-10 18:00 | 18:00 | 433.3 | 175.5 | 125.2339 | 71 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1661 | 0 | 0 | 0 | 433.3
2019-12-10 19:00 | 19:00 | 422.1 | 175.5 | 124.9154 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0846 | 0 | 0 | 0 | 422.1
2019-12-10 20:00 | 20:00 | 405.9 | 175.5 | 124.6873 | 45 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3127 | 0 | 0 | 0 | 405.9
2019-12-10 21:00 | 21:00 | 385.5 | 175.5 | 115.0933 | 34.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2067 | 0 | 0 | 0 | 385.5
2019-12-10 22:00 | 22:00 | 361.9 | 175.5 | 91.0479 | 34.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6521 | 0 | 0 | 0 | 361.9
2019-12-10 23:00 | 23:00 | 370.3 | 175.5 | 100.1274 | 34.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9726 | 0 | 0 | 0 | 370.3
2019-12-11 | 0:00 | 365.3 | 175.5 | 94.1435 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6565 | 0 | 0 | 0 | 365.3
2019-12-11 01:00 | 1:00 | 377.3 | 175.5 | 107.033 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.767 | 0 | 0 | 0 | 377.3
2019-12-11 02:00 | 2:00 | 389.7 | 175.5 | 110.2471 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2529 | 0 | 0 | 0 | 389.7
2019-12-11 03:00 | 3:00 | 403.3 | 175.5 | 114.1089 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9911 | 0 | 0 | 0 | 403.3
2019-12-11 04:00 | 4:00 | 412.3 | 175.5 | 114.1342 | 63.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4658 | 0 | 0 | 0 | 412.3
2019-12-11 05:00 | 5:00 | 412 | 175.5 | 114.1523 | 63.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0477 | 0 | 0 | 0 | 412
2019-12-11 06:00 | 6:00 | 413.8 | 175.5 | 114.2956 | 65.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9044 | 0 | 0 | 0 | 413.8
2019-12-11 07:00 | 7:00 | 401.1 | 175.5 | 105.0336 | 55.7 | 9 | 45.4 | 6.6705 | 0 | 3.7959 | 0 | 0 | 0 | 401.1
2019-12-11 08:00 | 8:00 | 410.3 | 175.5 | 114.1289 | 42.7 | 9 | 45.4 | 20.4386 | 0 | 3.1325 | 0 | 0 | 0 | 410.3
2019-12-11 09:00 | 9:00 | 407.7 | 175.5 | 111.4329 | 34.6 | 9 | 45.4 | 28.6161 | 0 | 3.151 | 0 | 0 | 0 | 407.7
2019-12-11 10:00 | 10:00 | 402.3 | 175.5 | 104.9748 | 34.6 | 9 | 45.4 | 29.7923 | 0 | 3.0329 | 0 | 0 | 0 | 402.3
2019-12-11 11:00 | 11:00 | 392.2 | 175.5 | 99.617 | 35.1 | 9 | 45.4 | 24.5682 | 0 | 3.0148 | 0 | 0 | 0 | 392.2
2019-12-11 12:00 | 12:00 | 377.9 | 175.5 | 91.1757 | 35.1 | 9 | 45.4 | 18.646 | 0 | 3.0783 | 0 | 0 | 0 | 377.9
2019-12-11 13:00 | 13:00 | 405 | 175.5 | 108.3966 | 49.5 | 9 | 45.4 | 13.7834 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 405
2019-12-11 14:00 | 14:00 | 414.9 | 175.5 | 108.705 | 64.6 | 9 | 45.4 | 7.7866 | 0 | 3.9084 | 0 | 0 | 0 | 414.9
2019-12-11 15:00 | 15:00 | 423.6 | 175.5 | 110.2829 | 77.8 | 9 | 45.4 | 2.3987 | 0 | 3.2184 | 0 | 0 | 0 | 423.6
2019-12-11 16:00 | 16:00 | 444.5 | 175.5 | 127.2651 | 82.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5349 | 0 | 2.2 | 0 | 444.5
2019-12-11 17:00 | 17:00 | 436.4 | 175.5 | 125.2792 | 78.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4208 | 0 | 0 | 0 | 436.4
2019-12-11 18:00 | 18:00 | 424.9 | 175.5 | 116.7346 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3654 | 0 | 0 | 0 | 424.9
2019-12-11 19:00 | 19:00 | 411.5 | 175.5 | 112.3242 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3758 | 0 | 0 | 0 | 411.5
2019-12-11 20:00 | 20:00 | 392.3 | 175.5 | 103.99 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 392.3
2019-12-11 21:00 | 21:00 | 375.1 | 175.5 | 104.6282 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9718 | 0 | 0 | 0 | 375.1
2019-12-11 22:00 | 22:00 | 359.8 | 175.5 | 88.6346 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6654 | 0 | 0 | 0 | 359.8
2019-12-11 23:00 | 23:00 | 361.5 | 175.5 | 89.2102 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7898 | 0 | 0 | 0 | 361.5
2019-12-12 | 0:00 | 352.4 | 175.5 | 80.3708 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9292 | 0 | 0 | 0 | 352.4
2019-12-12 01:00 | 1:00 | 365.3 | 175.5 | 93.56 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 365.3
2019-12-12 02:00 | 2:00 | 375.3 | 175.5 | 103.1399 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0601 | 0 | 0 | 0 | 375.3
2019-12-12 03:00 | 3:00 | 389.2 | 175.5 | 110.3062 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2938 | 0 | 0 | 0 | 389.2
2019-12-12 04:00 | 4:00 | 398.8 | 175.5 | 110.5066 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0934 | 0 | 0 | 0 | 398.8
2019-12-12 05:00 | 5:00 | 398.1 | 175.5 | 110.4714 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.1286 | 0 | 0 | 0 | 398.1
2019-12-12 06:00 | 6:00 | 402.9 | 175.5 | 110.5204 | 43 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4796 | 0 | 0 | 0 | 402.9
2019-12-12 07:00 | 7:00 | 390.8 | 175.5 | 97.6111 | 34.2 | 9 | 45.4 | 5.3238 | 0 | 23.7651 | 0 | 0 | 0 | 390.8
2019-12-12 08:00 | 8:00 | 404.7 | 175.5 | 96.2623 | 34.2 | 9 | 45.4 | 18.3787 | 0 | 25.959 | 0 | 0 | 0 | 404.7
2019-12-12 09:00 | 9:00 | 412.2 | 175.5 | 90.0911 | 34.2 | 9 | 45.4 | 31.3551 | 0 | 26.6538 | 0 | 0 | 0 | 412.2
2019-12-12 10:00 | 10:00 | 418.3 | 175.5 | 83.3324 | 34.2 | 9 | 45.4 | 43.0532 | 0 | 27.8144 | 0 | 0 | 0 | 418.3
2019-12-12 11:00 | 11:00 | 438.1 | 175.5 | 95.8298 | 34.7 | 9 | 45.4 | 49.5534 | 0 | 28.1168 | 0 | 0 | 0 | 438.1
2019-12-12 12:00 | 12:00 | 423.9 | 175.5 | 80.4123 | 45.9 | 9 | 45.4 | 47.7392 | 0 | 29.0485 | 0 | -9.1 | 0 | 423.9
2019-12-12 13:00 | 13:00 | 460.8 | 175.5 | 111.1274 | 55.9 | 9 | 45.4 | 34.4663 | 0 | 29.4063 | 0 | 0 | 0 | 460.8
2019-12-12 14:00 | 14:00 | 456.3 | 175.5 | 110.5863 | 65.4 | 9 | 45.4 | 20.9319 | 0 | 29.4818 | 0 | 0 | 0 | 456.3
2019-12-12 15:00 | 15:00 | 469.1 | 175.5 | 128.0626 | 77.7 | 9 | 45.4 | 4.674 | 0 | 28.7634 | 0 | 0 | 0 | 469.1
2019-12-12 16:00 | 16:00 | 481.9 | 175.5 | 127.9575 | 81.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.0425 | 0 | 12.8 | 0 | 481.9
2019-12-12 17:00 | 17:00 | 474.2 | 175.5 | 130.8507 | 78.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.5493 | 0 | 5.7 | 0 | 474.2
2019-12-12 18:00 | 18:00 | 463.3 | 175.5 | 129.3226 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.5774 | 0 | 0 | 0 | 463.3
2019-12-12 19:00 | 19:00 | 450.4 | 175.5 | 115.4531 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.5469 | 0 | 0 | 0 | 450.4
2019-12-12 20:00 | 20:00 | 441 | 175.5 | 111.2178 | 68.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.3822 | 0 | 0 | 0 | 441
2019-12-12 21:00 | 21:00 | 433.6 | 175.5 | 110.6845 | 61.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.1155 | 0 | 0 | 0 | 433.6
2019-12-12 22:00 | 22:00 | 417.8 | 175.5 | 104.9061 | 51.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.0939 | 0 | 0 | 0 | 417.8
2019-12-12 23:00 | 23:00 | 426.5 | 175.5 | 110.4527 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.1473 | 0 | 0 | 0 | 426.5
2019-12-13 | 0:00 | 416.7 | 175.5 | 120.4138 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.3862 | 0 | 0 | 0 | 416.7
2019-12-13 01:00 | 1:00 | 425.1 | 175.5 | 124.8114 | 39.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.0886 | 0 | 0 | 0 | 425.1
2019-12-13 02:00 | 2:00 | 437.9 | 175.5 | 125.3628 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.3372 | 0 | 0 | 0 | 437.9
2019-12-13 03:00 | 3:00 | 445.5 | 175.5 | 125.4001 | 59.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.9999 | 0 | 0 | 0 | 445.5
2019-12-13 04:00 | 4:00 | 450.6 | 175.5 | 125.5234 | 64.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.3766 | 0 | 0 | 0 | 450.6
2019-12-13 05:00 | 5:00 | 447.1 | 175.5 | 129.9627 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.4373 | 0 | 0 | 0 | 447.1
2019-12-13 06:00 | 6:00 | 448.3 | 175.5 | 130.0382 | 61 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.3618 | 0 | 0 | 0 | 448.3
2019-12-13 07:00 | 7:00 | 432.1 | 175.5 | 122.585 | 51 | 9 | 45.4 | 4.5732 | 0 | 24.0418 | 0 | 0 | 0 | 432.1
2019-12-13 08:00 | 8:00 | 443.1 | 175.5 | 129.9497 | 43.2 | 9 | 45.4 | 20.4229 | 0 | 19.6274 | 0 | 0 | 0 | 443.1
2019-12-13 09:00 | 9:00 | 437.4 | 175.5 | 115.0091 | 34 | 9 | 45.4 | 39.9169 | 0 | 18.574 | 0 | 0 | 0 | 437.4
2019-12-13 10:00 | 10:00 | 415.4 | 175.5 | 84.2473 | 34 | 9 | 45.4 | 48.2683 | 0 | 18.9844 | 0 | 0 | 0 | 415.4
2019-12-13 11:00 | 11:00 | 408.8 | 175.5 | 80.1614 | 34.5 | 9 | 45.4 | 50.5076 | 0 | 20.831 | 0 | -7.1 | 0 | 408.8
2019-12-13 12:00 | 12:00 | 391.4 | 175.5 | 79.7937 | 34.5 | 9 | 45.4 | 47.2741 | 0 | 21.4322 | 0 | -21.5 | 0 | 391.4
2019-12-13 13:00 | 13:00 | 404.5 | 175.5 | 82.1168 | 34.5 | 9 | 45.4 | 37.7731 | 0 | 20.2101 | 0 | 0 | 0 | 404.5
2019-12-13 14:00 | 14:00 | 422.4 | 175.5 | 100.0776 | 52.8 | 9 | 45.4 | 21.7054 | 0 | 17.917 | 0 | 0 | 0 | 422.4
2019-12-13 15:00 | 15:00 | 443.6 | 175.5 | 124.5054 | 67.2 | 9 | 45.4 | 5.8013 | 0 | 16.1933 | 0 | 0 | 0 | 443.6
2019-12-13 16:00 | 16:00 | 467.5 | 175.5 | 127.7155 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7845 | 0 | 13.4 | 0 | 467.5
2019-12-13 17:00 | 17:00 | 462.3 | 175.5 | 127.5432 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4568 | 0 | 9.7 | 0 | 462.3
2019-12-13 18:00 | 18:00 | 451.5 | 175.5 | 132.4886 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5114 | 0 | 1.1 | 0 | 451.5
2019-12-13 19:00 | 19:00 | 437.8 | 175.5 | 125.3419 | 72.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7581 | 0 | 0 | 0 | 437.8
2019-12-13 20:00 | 20:00 | 426.1 | 175.5 | 125.0499 | 63.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7501 | 0 | 0 | 0 | 426.1
2019-12-13 21:00 | 21:00 | 408 | 175.5 | 118.878 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.822 | 0 | 0 | 0 | 408
2019-12-13 22:00 | 22:00 | 402.1 | 175.5 | 124.5327 | 40.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3673 | 0 | 0 | 0 | 402.1
2019-12-13 23:00 | 23:00 | 406.7 | 175.5 | 124.6126 | 45.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3874 | 0 | 0 | 0 | 406.7
2019-12-14 | 0:00 | 396.4 | 175.5 | 123.8105 | 37.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2895 | 0 | 0 | 0 | 396.4
2019-12-14 01:00 | 1:00 | 410.2 | 175.5 | 119.5812 | 56.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6188 | 0 | 0 | 0 | 410.2
2019-12-14 02:00 | 2:00 | 428.4 | 175.5 | 124.4603 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2397 | 0 | 0 | 0 | 428.4
2019-12-14 03:00 | 3:00 | 443.3 | 175.5 | 127.2346 | 80.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5654 | 0 | 0.2 | 0 | 443.3
2019-12-14 04:00 | 4:00 | 450.3 | 175.5 | 127.3041 | 80.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9959 | 0 | 6.7 | 0 | 450.3
2019-12-14 05:00 | 5:00 | 439.5 | 175.5 | 125.3073 | 79.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9927 | 0 | 0 | 0 | 439.5
2019-12-14 06:00 | 6:00 | 429.4 | 175.5 | 125.1206 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3794 | 0 | 0 | 0 | 429.4
2019-12-14 07:00 | 7:00 | 410.7 | 175.5 | 117.2873 | 58 | 9 | 45.4 | 0.9172 | 0 | 4.5955 | 0 | 0 | 0 | 410.7
2019-12-14 08:00 | 8:00 | 419.4 | 175.5 | 124.9299 | 59.3 | 9 | 45.4 | 1.4063 | 0 | 3.8638 | 0 | 0 | 0 | 419.4
2019-12-14 09:00 | 9:00 | 411.9 | 175.5 | 124.7643 | 51.3 | 9 | 45.4 | 1.9189 | 0 | 4.0168 | 0 | 0 | 0 | 411.9
2019-12-14 10:00 | 10:00 | 394.4 | 175.5 | 120.4132 | 37.3 | 9 | 45.4 | 2.0744 | 0 | 4.7124 | 0 | 0 | 0 | 394.4
2019-12-14 11:00 | 11:00 | 389.7 | 175.5 | 117.8733 | 34.9 | 9 | 45.4 | 2.0943 | 0 | 4.9324 | 0 | 0 | 0 | 389.7
2019-12-14 12:00 | 12:00 | 385.5 | 175.5 | 112.4614 | 36.4 | 9 | 45.4 | 2.0825 | 0 | 4.6561 | 0 | 0 | 0 | 385.5
2019-12-14 13:00 | 13:00 | 401.5 | 175.5 | 124.5751 | 41.5 | 9 | 45.4 | 1.7157 | 0 | 3.8092 | 0 | 0 | 0 | 401.5
2019-12-14 14:00 | 14:00 | 406.1 | 175.5 | 124.6688 | 46.8 | 9 | 45.4 | 1.0726 | 0 | 3.6586 | 0 | 0 | 0 | 406.1
2019-12-14 15:00 | 15:00 | 417.2 | 175.5 | 124.8804 | 57.3 | 9 | 45.4 | 0.2936 | 0 | 4.826 | 0 | 0 | 0 | 417.2
2019-12-14 16:00 | 16:00 | 432 | 175.5 | 125.1941 | 67.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5059 | 0 | 0 | 0 | 432
2019-12-14 17:00 | 17:00 | 435.7 | 175.5 | 124.5978 | 70.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1022 | 0 | 0 | 0 | 435.7
2019-12-14 18:00 | 18:00 | 429.9 | 175.5 | 125.1027 | 59.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.1973 | 0 | 0 | 0 | 429.9
2019-12-14 19:00 | 19:00 | 421 | 175.5 | 124.4485 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.0515 | 0 | 0 | 0 | 421
2019-12-14 20:00 | 20:00 | 413.2 | 175.5 | 124.8803 | 34.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.0197 | 0 | 0 | 0 | 413.2
2019-12-14 21:00 | 21:00 | 411 | 175.5 | 120.996 | 34.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.204 | 0 | 0 | 0 | 411
2019-12-14 22:00 | 22:00 | 410.9 | 175.5 | 119.2888 | 36.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.3112 | 0 | 0 | 0 | 410.9
2019-12-14 23:00 | 23:00 | 424.5 | 175.5 | 125.0812 | 43.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.1188 | 0 | 0 | 0 | 424.5
2019-12-15 | 0:00 | 415.9 | 175.5 | 120.498 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.302 | 0 | 0 | 0 | 415.9
2019-12-15 01:00 | 1:00 | 422.2 | 175.5 | 113.6591 | 50.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.7409 | 0 | 0 | 0 | 422.2
2019-12-15 02:00 | 2:00 | 440.3 | 175.5 | 118.7848 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.5152 | 0 | 0 | 0 | 440.3
2019-12-15 03:00 | 3:00 | 452.6 | 175.5 | 121.2892 | 73.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.3108 | 0 | 0 | 0 | 452.6
2019-12-15 04:00 | 4:00 | 451.8 | 175.5 | 121.2157 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.4843 | 0 | 0 | 0 | 451.8
2019-12-15 05:00 | 5:00 | 437.3 | 175.5 | 118.7394 | 64.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.4606 | 0 | 0 | 0 | 437.3
2019-12-15 06:00 | 6:00 | 422.5 | 175.5 | 116.4277 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.1723 | 0 | 0 | 0 | 422.5
2019-12-15 07:00 | 7:00 | 404.4 | 175.5 | 114.0217 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0.0345 | 0 | 22.6438 | 0 | 0 | 0 | 404.4
2019-12-15 08:00 | 8:00 | 403.3 | 175.5 | 120.3314 | 32.7 | 9 | 45.4 | 1.3396 | 0 | 19.029 | 0 | 0 | 0 | 403.3
2019-12-15 09:00 | 9:00 | 391.8 | 175.5 | 109.448 | 30.9 | 9 | 45.4 | 3.1378 | 0 | 18.4142 | 0 | 0 | 0 | 391.8
2019-12-15 10:00 | 10:00 | 374.4 | 175.5 | 90.7147 | 30.9 | 9 | 45.4 | 4.0017 | 0 | 18.8836 | 0 | 0 | 0 | 374.4
2019-12-15 11:00 | 11:00 | 361.6 | 175.5 | 79.1718 | 30.9 | 9 | 45.4 | 4.3285 | 0 | 18.9997 | 0 | -1.7 | 0 | 361.6
2019-12-15 12:00 | 12:00 | 357.1 | 175.5 | 79.0968 | 30.9 | 9 | 45.4 | 4.6886 | 0 | 17.9146 | 0 | -5.4 | 0 | 357.1
2019-12-15 13:00 | 13:00 | 360.6 | 175.5 | 79.111 | 30.9 | 9 | 45.4 | 6.7965 | 0 | 15.9925 | 0 | -2.1 | 0 | 360.6
2019-12-15 14:00 | 14:00 | 373.2 | 175.5 | 91.7031 | 30.9 | 9 | 45.4 | 5.9128 | 0 | 14.7841 | 0 | 0 | 0 | 373.2
2019-12-15 15:00 | 15:00 | 394.7 | 175.5 | 106.1745 | 42.5 | 9 | 45.4 | 1.7771 | 0 | 14.3484 | 0 | 0 | 0 | 394.7
2019-12-15 16:00 | 16:00 | 417.7 | 175.5 | 116.7621 | 56.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6379 | 0 | 0 | 0 | 417.7
2019-12-15 17:00 | 17:00 | 430.2 | 175.5 | 120.7717 | 66.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1283 | 0 | 0 | 0 | 430.2
2019-12-15 18:00 | 18:00 | 430.5 | 175.5 | 120.7914 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7086 | 0 | 0 | 0 | 430.5
2019-12-15 19:00 | 19:00 | 425.5 | 175.5 | 120.7371 | 64.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0629 | 0 | 0 | 0 | 425.5
2019-12-15 20:00 | 20:00 | 420.9 | 175.5 | 120.6479 | 60.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4521 | 0 | 0 | 0 | 420.9
2019-12-15 21:00 | 21:00 | 409 | 175.5 | 118.6263 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0737 | 0 | 0 | 0 | 409
2019-12-15 22:00 | 22:00 | 390.5 | 175.5 | 111.4335 | 40.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0665 | 0 | 0 | 0 | 390.5
2019-12-15 23:00 | 23:00 | 401.5 | 175.5 | 119.7106 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7894 | 0 | 0 | 0 | 401.5
2019-12-16 | 0:00 | 398 | 175.5 | 125.4877 | 32.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4123 | 0 | 0 | 0 | 398
2019-12-16 01:00 | 1:00 | 408.2 | 175.5 | 130.897 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.003 | 0 | 0 | 0 | 408.2
2019-12-16 02:00 | 2:00 | 425.7 | 175.5 | 135.301 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.299 | 0 | 0 | 0 | 425.7
2019-12-16 03:00 | 3:00 | 436.7 | 175.5 | 136.5187 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0813 | 0 | 0 | 0 | 436.7
2019-12-16 04:00 | 4:00 | 443.7 | 175.5 | 136.7408 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4592 | 0 | 0 | 0 | 443.7
2019-12-16 05:00 | 5:00 | 444.2 | 175.5 | 143.2914 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6086 | 0 | 0 | 0 | 444.2
2019-12-16 06:00 | 6:00 | 453.3 | 175.5 | 143.5179 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7821 | 0 | 0 | 0 | 453.3
2019-12-16 07:00 | 7:00 | 441.4 | 175.5 | 139.4094 | 55 | 9 | 45.4 | 3.2523 | 0 | 13.8383 | 0 | 0 | 0 | 441.4
2019-12-16 08:00 | 8:00 | 463.5 | 175.5 | 143.7878 | 65.5 | 9 | 45.4 | 9.7297 | 0 | 14.5825 | 0 | 0 | 0 | 463.5
2019-12-16 09:00 | 9:00 | 467.1 | 175.5 | 143.716 | 61.6 | 9 | 45.4 | 16.6698 | 0 | 15.2142 | 0 | 0 | 0 | 467.1
2019-12-16 10:00 | 10:00 | 453.5 | 175.5 | 134.3379 | 50.5 | 9 | 45.4 | 22.8419 | 0 | 15.9202 | 0 | 0 | 0 | 453.5
2019-12-16 11:00 | 11:00 | 442.1 | 175.5 | 137.0965 | 31.2 | 9 | 45.4 | 26.652 | 0 | 17.2515 | 0 | 0 | 0 | 442.1
2019-12-16 12:00 | 12:00 | 418.5 | 175.5 | 110.5953 | 31.7 | 9 | 45.4 | 27.4721 | 0 | 18.8326 | 0 | 0 | 0 | 418.5
2019-12-16 13:00 | 13:00 | 444 | 175.5 | 139.227 | 31.7 | 9 | 45.4 | 22.9733 | 0 | 20.1997 | 0 | 0 | 0 | 444
2019-12-16 14:00 | 14:00 | 438 | 175.5 | 136.521 | 40.1 | 9 | 45.4 | 13.746 | 0 | 17.733 | 0 | 0 | 0 | 438
2019-12-16 15:00 | 15:00 | 444.4 | 175.5 | 125.0935 | 69 | 9 | 45.4 | 3.6987 | 0 | 16.7078 | 0 | 0 | 0 | 444.4
2019-12-16 16:00 | 16:00 | 467.9 | 175.5 | 140.748 | 82.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.052 | 0 | 0 | 0 | 467.9
2019-12-16 17:00 | 17:00 | 464.4 | 175.5 | 137.1733 | 84.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1267 | 0 | 0 | 0 | 464.4
2019-12-16 18:00 | 18:00 | 452.7 | 175.5 | 136.0331 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5669 | 0 | 0 | 0 | 452.7
2019-12-16 19:00 | 19:00 | 438.7 | 175.5 | 134.2219 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2781 | 0 | 0 | 0 | 438.7
2019-12-16 20:00 | 20:00 | 428 | 175.5 | 136.4327 | 50.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7673 | 0 | 0 | 0 | 428
2019-12-16 21:00 | 21:00 | 411.3 | 175.5 | 132.3194 | 38.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2806 | 0 | 0 | 0 | 411.3
2019-12-16 22:00 | 22:00 | 385.9 | 175.5 | 114.5785 | 31.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7215 | 0 | 0 | 0 | 385.9
2019-12-16 23:00 | 23:00 | 394.3 | 175.5 | 124.9431 | 31.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7569 | 0 | 0 | 0 | 394.3
2019-12-17 | 0:00 | 384.1 | 175.5 | 116.4057 | 31.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8943 | 0 | 0 | 0 | 384.1
2019-12-17 01:00 | 1:00 | 400.5 | 175.5 | 130.4712 | 35.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9288 | 0 | 0 | 0 | 400.5
2019-12-17 02:00 | 2:00 | 414.7 | 175.5 | 132.219 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.481 | 0 | 0 | 0 | 414.7
2019-12-17 03:00 | 3:00 | 421.6 | 175.5 | 132.3342 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0658 | 0 | 0 | 0 | 421.6
2019-12-17 04:00 | 4:00 | 428.1 | 175.5 | 132.5728 | 59.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1272 | 0 | 0 | 0 | 428.1
2019-12-17 05:00 | 5:00 | 425.1 | 175.5 | 132.4222 | 56.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 0 | 425.1
2019-12-17 06:00 | 6:00 | 429.9 | 175.5 | 132.5503 | 60.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6497 | 0 | 0 | 0 | 429.9
2019-12-17 07:00 | 7:00 | 421.6 | 175.5 | 132.3127 | 50.6 | 9 | 45.4 | 3.1139 | 0 | 5.6734 | 0 | 0 | 0 | 421.6
2019-12-17 08:00 | 8:00 | 438.5 | 175.5 | 132.7336 | 61.5 | 9 | 45.4 | 8.9866 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | 0 | 438.5
2019-12-17 09:00 | 9:00 | 447 | 175.5 | 132.8684 | 65.4 | 9 | 45.4 | 13.0361 | 0 | 5.7955 | 0 | 0 | 0 | 447
2019-12-17 10:00 | 10:00 | 435.7 | 175.5 | 132.5139 | 53.5 | 9 | 45.4 | 12.9605 | 0 | 6.8256 | 0 | 0 | 0 | 435.7
2019-12-17 11:00 | 11:00 | 432.9 | 175.5 | 132.645 | 51.8 | 9 | 45.4 | 11.7459 | 0 | 6.8091 | 0 | 0 | 0 | 432.9
2019-12-17 12:00 | 12:00 | 418.8 | 175.5 | 123.1997 | 47.5 | 9 | 45.4 | 10.3675 | 0 | 7.8328 | 0 | 0 | 0 | 418.8
2019-12-17 13:00 | 13:00 | 437.8 | 175.5 | 132.6985 | 59.4 | 9 | 45.4 | 6.4229 | 0 | 9.3786 | 0 | 0 | 0 | 437.8
2019-12-17 14:00 | 14:00 | 436.6 | 175.5 | 132.6316 | 61.2 | 9 | 45.4 | 4.1946 | 0 | 8.6738 | 0 | 0 | 0 | 436.6
2019-12-17 15:00 | 15:00 | 438.2 | 175.5 | 128.9969 | 69.3 | 9 | 45.4 | 1.6679 | 0 | 8.3352 | 0 | 0 | 0 | 438.2
2019-12-17 16:00 | 16:00 | 452.7 | 175.5 | 133.0391 | 81.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5609 | 0 | 0 | 0 | 452.7
2019-12-17 17:00 | 17:00 | 446.9 | 175.5 | 132.799 | 74.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.401 | 0 | 0 | 0 | 446.9
2019-12-17 18:00 | 18:00 | 434.8 | 175.5 | 132.0986 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9014 | 0 | 0 | 0 | 434.8
2019-12-17 19:00 | 19:00 | 424.7 | 175.5 | 132.4311 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7689 | 0 | 0 | 0 | 424.7
2019-12-17 20:00 | 20:00 | 410.3 | 175.5 | 132.1375 | 39.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8625 | 0 | 0 | 0 | 410.3
2019-12-17 21:00 | 21:00 | 389.5 | 175.5 | 120.8282 | 30.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8718 | 0 | 0 | 0 | 389.5
2019-12-17 22:00 | 22:00 | 371.8 | 175.5 | 103.2584 | 30.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7416 | 0 | 0 | 0 | 371.8
2019-12-17 23:00 | 23:00 | 374.3 | 175.5 | 105.3969 | 30.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1031 | 0 | 0 | 0 | 374.3
2019-12-18 | 0:00 | 367.4 | 175.5 | 98.6282 | 30.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9718 | 0 | 0 | 0 | 367.4
2019-12-18 01:00 | 1:00 | 387.3 | 175.5 | 116.748 | 30.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.752 | 0 | 0 | 0 | 387.3
2019-12-18 02:00 | 2:00 | 403.3 | 175.5 | 125.6026 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1974 | 0 | 0 | 0 | 403.3
2019-12-18 03:00 | 3:00 | 410.2 | 175.5 | 125.7529 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.7471 | 0 | 0 | 0 | 410.2
2019-12-18 04:00 | 4:00 | 420 | 175.5 | 125.9172 | 45.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2828 | 0 | 0 | 0 | 420
2019-12-18 05:00 | 5:00 | 417.4 | 175.5 | 125.8493 | 41.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7507 | 0 | 0 | 0 | 417.4
2019-12-18 06:00 | 6:00 | 421.8 | 175.5 | 125.8967 | 45.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.3033 | 0 | 0 | 0 | 421.8
2019-12-18 07:00 | 7:00 | 414.3 | 175.5 | 125.4517 | 36.4 | 9 | 45.4 | 2.4506 | 0 | 20.0977 | 0 | 0 | 0 | 414.3
2019-12-18 08:00 | 8:00 | 429.9 | 175.5 | 126.1275 | 46.4 | 9 | 45.4 | 7.7536 | 0 | 19.7189 | 0 | 0 | 0 | 429.9
2019-12-18 09:00 | 9:00 | 433.6 | 175.5 | 126.2587 | 43.1 | 9 | 45.4 | 14.7549 | 0 | 19.5864 | 0 | 0 | 0 | 433.6
2019-12-18 10:00 | 10:00 | 426.2 | 175.5 | 123.1779 | 33.1 | 9 | 45.4 | 19.7188 | 0 | 20.3033 | 0 | 0 | 0 | 426.2
2019-12-18 11:00 | 11:00 | 410.5 | 175.5 | 105.5994 | 30.9 | 9 | 45.4 | 22.7821 | 0 | 21.3185 | 0 | 0 | 0 | 410.5
2019-12-18 12:00 | 12:00 | 387.6 | 175.5 | 80.2995 | 30.9 | 9 | 45.4 | 25.0503 | 0 | 22.3502 | 0 | -0.9 | 0 | 387.6
2019-12-18 13:00 | 13:00 | 430.4 | 175.5 | 109.4811 | 45 | 9 | 45.4 | 23.008 | 0 | 23.0109 | 0 | 0 | 0 | 430.4
2019-12-18 14:00 | 14:00 | 449 | 175.5 | 114.2526 | 67.3 | 9 | 45.4 | 14.7426 | 0 | 22.8048 | 0 | 0 | 0 | 449
2019-12-18 15:00 | 15:00 | 460 | 175.5 | 126.7339 | 77.3 | 9 | 45.4 | 4.0906 | 0 | 21.9755 | 0 | 0 | 0 | 460
2019-12-18 16:00 | 16:00 | 473.6 | 175.5 | 141.8409 | 80.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9591 | 0 | 0 | 0 | 473.6
2019-12-18 17:00 | 17:00 | 467.1 | 175.5 | 136.3594 | 80.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9406 | 0 | 0 | 0 | 467.1
2019-12-18 18:00 | 18:00 | 457 | 175.5 | 126.6333 | 80.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9667 | 0 | 0 | 0 | 457
2019-12-18 19:00 | 19:00 | 443.3 | 175.5 | 124.7622 | 70.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1378 | 0 | 0 | 0 | 443.3
2019-12-18 20:00 | 20:00 | 431.8 | 175.5 | 125.6718 | 58.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4282 | 0 | 0 | 0 | 431.8
2019-12-18 21:00 | 21:00 | 415.5 | 175.5 | 121.2071 | 48.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.5929 | 0 | 0 | 0 | 415.5
2019-12-18 22:00 | 22:00 | 396.1 | 175.5 | 116.6926 | 34.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8074 | 0 | 0 | 0 | 396.1
2019-12-18 23:00 | 23:00 | 403 | 175.5 | 125.1171 | 32.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3829 | 0 | 0 | 0 | 403
2019-12-19 | 0:00 | 393.2 | 175.5 | 117.8557 | 31.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.8443 | 0 | 0 | 0 | 393.2
2019-12-19 01:00 | 1:00 | 405.3 | 175.5 | 127.7239 | 34.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8761 | 0 | 0 | 0 | 405.3
2019-12-19 02:00 | 2:00 | 422.5 | 175.5 | 134.9681 | 45 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6319 | 0 | 0 | 0 | 422.5
2019-12-19 03:00 | 3:00 | 435.6 | 175.5 | 137.9617 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7383 | 0 | 0 | 0 | 435.6
2019-12-19 04:00 | 4:00 | 442.5 | 175.5 | 138.0155 | 62.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3845 | 0 | 0 | 0 | 442.5
2019-12-19 05:00 | 5:00 | 443.1 | 175.5 | 143.3456 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8544 | 0 | 0 | 0 | 443.1
2019-12-19 06:00 | 6:00 | 454.4 | 175.5 | 143.5034 | 69.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5966 | 0 | 0 | 0 | 454.4
2019-12-19 07:00 | 7:00 | 435.1 | 175.5 | 132.9317 | 56.9 | 9 | 45.4 | 4.1609 | 0 | 11.2074 | 0 | 0 | 0 | 435.1
2019-12-19 08:00 | 8:00 | 433 | 175.5 | 142.8566 | 34.2 | 9 | 45.4 | 14.9219 | 0 | 11.1215 | 0 | 0 | 0 | 433
2019-12-19 09:00 | 9:00 | 421.8 | 175.5 | 121.0152 | 30.6 | 9 | 45.4 | 28.579 | 0 | 11.7058 | 0 | 0 | 0 | 421.8
2019-12-19 10:00 | 10:00 | 405 | 175.5 | 100.0645 | 30.6 | 9 | 45.4 | 33.1907 | 0 | 11.2448 | 0 | 0 | 0 | 405
2019-12-19 11:00 | 11:00 | 397.4 | 175.5 | 94.8008 | 31.1 | 9 | 45.4 | 31.5588 | 0 | 10.0404 | 0 | 0 | 0 | 397.4
2019-12-19 12:00 | 12:00 | 378.1 | 175.5 | 79.8855 | 31.1 | 9 | 45.4 | 26.7544 | 0 | 10.4601 | 0 | 0 | 0 | 378.1
2019-12-19 13:00 | 13:00 | 399.1 | 175.5 | 106.7671 | 31.1 | 9 | 45.4 | 20.1291 | 0 | 11.2038 | 0 | 0 | 0 | 399.1
2019-12-19 14:00 | 14:00 | 422.1 | 175.5 | 115.5769 | 52.5 | 9 | 45.4 | 11.8799 | 0 | 12.2432 | 0 | 0 | 0 | 422.1
2019-12-19 15:00 | 15:00 | 452.4 | 175.5 | 133.6513 | 73.8 | 9 | 45.4 | 3.1842 | 0 | 11.8645 | 0 | 0 | 0 | 452.4
2019-12-19 16:00 | 16:00 | 478.3 | 175.5 | 139.9476 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2524 | 0 | 8.9 | 0 | 478.3
2019-12-19 17:00 | 17:00 | 473.9 | 175.5 | 139.7954 | 87.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3046 | 0 | 4.6 | 0 | 473.9
2019-12-19 18:00 | 18:00 | 463.2 | 175.5 | 143.74 | 76.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 463.2
2019-12-19 19:00 | 19:00 | 451.6 | 175.5 | 143.4608 | 66.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5392 | 0 | 0 | 0 | 451.6
2019-12-19 20:00 | 20:00 | 439.1 | 175.5 | 143.2291 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8709 | 0 | 0 | 0 | 439.1
2019-12-19 21:00 | 21:00 | 427.6 | 175.5 | 143.0568 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3432 | 0 | 0 | 0 | 427.6
2019-12-19 22:00 | 22:00 | 414.1 | 175.5 | 142.3126 | 32.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5874 | 0 | 0 | 0 | 414.1
2019-12-19 23:00 | 23:00 | 418.7 | 175.5 | 142.8576 | 36.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5424 | 0 | 0 | 0 | 418.7
2019-12-20 | 0:00 | 413.2 | 175.5 | 141.5828 | 35.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6172 | 0 | 0 | 0 | 413.2
2019-12-20 01:00 | 1:00 | 430.4 | 175.5 | 138.9503 | 38.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9497 | 0 | 17 | 0 | 430.4
2019-12-20 02:00 | 2:00 | 444.2 | 175.5 | 139.176 | 47.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 21.4 | 0 | 444.2
2019-12-20 03:00 | 3:00 | 456.6 | 175.5 | 139.4254 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9746 | 0 | 22.8 | 0 | 456.6
2019-12-20 04:00 | 4:00 | 461.5 | 175.5 | 139.5576 | 62 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3424 | 0 | 22.7 | 0 | 461.5
2019-12-20 05:00 | 5:00 | 457.3 | 175.5 | 139.4222 | 64.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1778 | 0 | 14.4 | 0 | 457.3
2019-12-20 06:00 | 6:00 | 477.4 | 175.5 | 139.8182 | 74.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4818 | 0 | 22.8 | 0 | 477.4
2019-12-20 07:00 | 7:00 | 469.6 | 175.5 | 139.7395 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0.7683 | 0 | 12.1922 | 0 | 17.1 | 0 | 469.6
2019-12-20 08:00 | 8:00 | 488.3 | 175.5 | 140.0967 | 79.9 | 9 | 45.4 | 1.5827 | 0 | 14.0206 | 0 | 22.8 | 0 | 488.3
2019-12-20 09:00 | 9:00 | 487.6 | 175.5 | 140.0809 | 76.5 | 9 | 45.4 | 2.38 | 0 | 15.9391 | 0 | 22.8 | 0 | 487.6
2019-12-20 10:00 | 10:00 | 469 | 175.5 | 139.722 | 66.5 | 9 | 45.4 | 3.1486 | 0 | 16.9294 | 0 | 12.8 | 0 | 469
2019-12-20 11:00 | 11:00 | 454 | 175.5 | 139.4614 | 46.5 | 9 | 45.4 | 4.3112 | 0 | 16.2274 | 0 | 17.6 | 0 | 454
2019-12-20 12:00 | 12:00 | 431.9 | 175.5 | 138.0523 | 35.1 | 9 | 45.4 | 11.4829 | 0 | 17.3648 | 0 | 0 | 0 | 431.9
2019-12-20 13:00 | 13:00 | 452.7 | 175.5 | 139.4325 | 38.6 | 9 | 45.4 | 12.3742 | 0 | 18.3933 | 0 | 14 | 0 | 452.7
2019-12-20 14:00 | 14:00 | 464.9 | 175.5 | 139.6213 | 56.8 | 9 | 45.4 | 8.4991 | 0 | 18.5796 | 0 | 11.5 | 0 | 464.9
2019-12-20 15:00 | 15:00 | 481.2 | 175.5 | 139.9083 | 68.2 | 9 | 45.4 | 2.4507 | 0 | 19.341 | 0 | 21.4 | 0 | 481.2
2019-12-20 16:00 | 16:00 | 491.1 | 175.5 | 140.1365 | 78.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.0635 | 0 | 22.8 | 0 | 491.1
2019-12-20 17:00 | 17:00 | 486.3 | 175.5 | 139.9871 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.4129 | 0 | 22.8 | 0 | 486.3
2019-12-20 18:00 | 18:00 | 475.3 | 175.5 | 139.8594 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.6406 | 0 | 21.7 | 0 | 475.3
2019-12-20 19:00 | 19:00 | 461.9 | 175.5 | 139.4967 | 52.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.0033 | 0 | 19.3 | 0 | 461.9
2019-12-20 20:00 | 20:00 | 451.2 | 175.5 | 139.3646 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5354 | 0 | 21.7 | 0 | 451.2
2019-12-20 21:00 | 21:00 | 438.5 | 175.5 | 139.1148 | 38.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9852 | 0 | 9.9 | 0 | 438.5
2019-12-20 22:00 | 22:00 | 424.2 | 175.5 | 138.626 | 35.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.574 | 0 | 0 | 0 | 424.2
2019-12-20 23:00 | 23:00 | 432.4 | 175.5 | 139.071 | 38.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.929 | 0 | 4 | 0 | 432.4
2019-12-21 | 0:00 | 423.1 | 175.5 | 133.2823 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5177 | 0 | 0 | 0 | 423.1
2019-12-21 01:00 | 1:00 | 435.9 | 175.5 | 131.0377 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.0623 | 0 | 0 | 0 | 435.9
2019-12-21 02:00 | 2:00 | 449.8 | 175.5 | 132.9758 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7242 | 0 | 0 | 0 | 449.8
2019-12-21 03:00 | 3:00 | 459.3 | 175.5 | 133.1293 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7707 | 0 | 0 | 0 | 459.3
2019-12-21 04:00 | 4:00 | 460.2 | 175.5 | 133.0959 | 78.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.9041 | 0 | 0 | 0 | 460.2
2019-12-21 05:00 | 5:00 | 450.1 | 175.5 | 132.9252 | 70.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.5748 | 0 | 0 | 0 | 450.1
2019-12-21 06:00 | 6:00 | 445.5 | 175.5 | 132.8018 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.8982 | 0 | 0 | 0 | 445.5
2019-12-21 07:00 | 7:00 | 421.5 | 175.5 | 120.8138 | 54.9 | 9 | 45.4 | 3.0928 | 0 | 12.7934 | 0 | 0 | 0 | 421.5
2019-12-21 08:00 | 8:00 | 424.6 | 175.5 | 132.4581 | 34.3 | 9 | 45.4 | 15.2891 | 0 | 12.6528 | 0 | 0 | 0 | 424.6
2019-12-21 09:00 | 9:00 | 421.4 | 175.5 | 117.9585 | 30.8 | 9 | 45.4 | 29.1851 | 0 | 13.5564 | 0 | 0 | 0 | 421.4
2019-12-21 10:00 | 10:00 | 410.3 | 175.5 | 95.2771 | 30.8 | 9 | 45.4 | 40.2067 | 0 | 14.1162 | 0 | 0 | 0 | 410.3
2019-12-21 11:00 | 11:00 | 395.9 | 175.5 | 79.7 | 31.3 | 9 | 45.4 | 43.5611 | 0 | 13.6552 | 0 | -1.9 | 0 | 396.2163
2019-12-21 12:00 | 12:00 | 374.5 | 175.5 | 79.3 | 31.3 | 9 | 45.4 | 42.2504 | 0 | 12.4114 | 0 | -20.3 | 0 | 374.8618
2019-12-21 13:00 | 13:00 | 387.6 | 175.5 | 79.6 | 31.3 | 9 | 45.4 | 36.0614 | 0 | 11.6914 | 0 | -0.6 | 0 | 387.9528
2019-12-21 14:00 | 14:00 | 397.8 | 175.5 | 104.8247 | 31.8 | 9 | 45.4 | 20.1675 | 0 | 11.1078 | 0 | 0 | 0 | 397.8
2019-12-21 15:00 | 15:00 | 412.9 | 175.5 | 116.8894 | 51.2 | 9 | 45.4 | 4.6132 | 0 | 10.2974 | 0 | 0 | 0 | 412.9
2019-12-21 16:00 | 16:00 | 435 | 175.5 | 132.6058 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8942 | 0 | 0 | 0 | 435
2019-12-21 17:00 | 17:00 | 440 | 175.5 | 132.7395 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5605 | 0 | 0 | 0 | 440
2019-12-21 18:00 | 18:00 | 437.5 | 175.5 | 132.7307 | 66 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8693 | 0 | 0 | 0 | 437.5
2019-12-21 19:00 | 19:00 | 429.5 | 175.5 | 132.4925 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8075 | 0 | 0 | 0 | 429.5
2019-12-21 20:00 | 20:00 | 423.5 | 175.5 | 132.4178 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3822 | 0 | 0 | 0 | 423.5
2019-12-21 21:00 | 21:00 | 429.3 | 175.5 | 132.4982 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1018 | 0 | 0 | 0 | 429.3
2019-12-21 22:00 | 22:00 | 412.1 | 175.5 | 123.2597 | 43.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.5403 | 0 | 0 | 0 | 412.1
2019-12-21 23:00 | 23:00 | 424.4 | 175.5 | 132.3911 | 42 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1089 | 0 | 0 | 0 | 424.4
2019-12-22 | 0:00 | 419.2 | 175.5 | 127.204 | 41 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.896 | 0 | 0.2 | 0 | 419.2
2019-12-22 01:00 | 1:00 | 431.1 | 175.5 | 127.8703 | 51 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.1297 | 0 | 0.2 | 0 | 431.1
2019-12-22 02:00 | 2:00 | 438.9 | 175.5 | 127.9068 | 58.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.2932 | 0 | 0.2 | 0 | 438.9
2019-12-22 03:00 | 3:00 | 448.7 | 175.5 | 128.2803 | 68.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.7197 | 0 | 0.2 | 0 | 448.7
2019-12-22 04:00 | 4:00 | 450.4 | 175.5 | 128.316 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.384 | 0 | 0.2 | 0 | 450.4
2019-12-22 05:00 | 5:00 | 435.6 | 175.5 | 124.775 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.125 | 0 | 0.2 | 0 | 435.6
2019-12-22 06:00 | 6:00 | 421.4 | 175.5 | 125.3533 | 47.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5467 | 0 | 0.2 | 0 | 421.4
2019-12-22 07:00 | 7:00 | 395.6 | 175.5 | 114.3202 | 35 | 9 | 45.4 | 0.5781 | 0 | 15.8017 | 0 | 0 | 0 | 395.6
2019-12-22 08:00 | 8:00 | 398.2 | 175.5 | 118.2548 | 30.7 | 9 | 45.4 | 5.4956 | 0 | 13.8496 | 0 | 0 | 0 | 398.2
2019-12-22 09:00 | 9:00 | 391 | 175.5 | 102.3715 | 30.7 | 9 | 45.4 | 14.5263 | 0 | 13.5022 | 0 | 0 | 0 | 391
2019-12-22 10:00 | 10:00 | 367 | 175.5 | 79.2267 | 30.7 | 9 | 45.4 | 18.8294 | 0 | 14.3439 | 0 | -6 | 0 | 367
2019-12-22 11:00 | 11:00 | 355.7 | 175.5 | 79.0744 | 30.7 | 9 | 45.4 | 22.6371 | 0 | 16.9885 | 0 | -23.6 | 0 | 355.7
2019-12-22 12:00 | 12:00 | 346.5 | 175.5 | 78.8598 | 30.7 | 9 | 45.4 | 21.5461 | 0 | 19.2941 | 0 | -33.8 | 0 | 346.5
2019-12-22 13:00 | 13:00 | 349.7 | 175.5 | 78.9079 | 30.7 | 9 | 45.4 | 17.8764 | 0 | 20.2157 | 0 | -27.9 | 0 | 349.7
2019-12-22 14:00 | 14:00 | 370.5 | 175.5 | 81.9359 | 30.7 | 9 | 45.4 | 9.9556 | 0 | 18.0085 | 0 | 0 | 0 | 370.5
2019-12-22 15:00 | 15:00 | 403 | 175.5 | 112.4574 | 42.9 | 9 | 45.4 | 2.4694 | 0 | 15.2732 | 0 | 0 | 0 | 403
2019-12-22 16:00 | 16:00 | 424.3 | 175.5 | 123.889 | 56.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.511 | 0 | 0.2 | 0 | 424.3
2019-12-22 17:00 | 17:00 | 436.2 | 175.5 | 128.0584 | 66.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2416 | 0 | 0.2 | 0 | 436.2
2019-12-22 18:00 | 18:00 | 439 | 175.5 | 128.0668 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2332 | 0 | 0.2 | 0 | 439
2019-12-22 19:00 | 19:00 | 433.2 | 175.5 | 127.9761 | 66 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1239 | 0 | 0.2 | 0 | 433.2
2019-12-22 20:00 | 20:00 | 428.6 | 175.5 | 127.9572 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0428 | 0 | 0.2 | 0 | 428.6
2019-12-22 21:00 | 21:00 | 417.5 | 175.5 | 127.678 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.622 | 0 | 0.2 | 0 | 417.5
2019-12-22 22:00 | 22:00 | 397.8 | 175.5 | 118.7688 | 43.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5312 | 0 | 0 | 0 | 397.8
2019-12-22 23:00 | 23:00 | 406.1 | 175.5 | 126.9282 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9718 | 0 | 0.2 | 0 | 406.1
2019-12-23 | 0:00 | 404.2 | 175.5 | 138.578 | 30.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.922 | 0 | 0.2 | 0 | 404.2
2019-12-23 01:00 | 1:00 | 423.9 | 175.5 | 158.1961 | 31.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5039 | 0 | 0.2 | 0 | 423.9
2019-12-23 02:00 | 2:00 | 438.2 | 175.5 | 161.5206 | 39.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8794 | 0 | 2.2 | 0 | 438.2
2019-12-23 03:00 | 3:00 | 451.9 | 175.5 | 161.3282 | 51.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5718 | 0 | 4.2 | 0 | 451.9
2019-12-23 04:00 | 4:00 | 458.3 | 175.5 | 161.6202 | 57.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7798 | 0 | 4.1 | 0 | 458.3
2019-12-23 05:00 | 5:00 | 460.8 | 175.5 | 161.6141 | 60.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0859 | 0 | 4.1 | 0 | 460.8
2019-12-23 06:00 | 6:00 | 470.3 | 175.5 | 161.7266 | 68.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8734 | 0 | 4.2 | 0 | 470.3
2019-12-23 07:00 | 7:00 | 459.3 | 175.5 | 161.8368 | 56.4 | 9 | 45.4 | 2.9267 | 0 | 4.8365 | 0 | 3.4 | 0 | 459.3
2019-12-23 08:00 | 8:00 | 470.3 | 175.5 | 161.7857 | 60.7 | 9 | 45.4 | 9.0039 | 0 | 4.8104 | 0 | 4.1 | 0 | 470.3
2019-12-23 09:00 | 9:00 | 466.6 | 175.5 | 161.6919 | 51.9 | 9 | 45.4 | 13.4391 | 0 | 5.569 | 0 | 4.1 | 0 | 466.6
2019-12-23 10:00 | 10:00 | 455.1 | 175.5 | 161.7975 | 37.7 | 9 | 45.4 | 17.693 | 0 | 6.9095 | 0 | 1.1 | 0 | 455.1
2019-12-23 11:00 | 11:00 | 446.8 | 175.5 | 159.7733 | 30.6 | 9 | 45.4 | 17.7851 | 0 | 8.5416 | 0 | 0.2 | 0 | 446.8
2019-12-23 12:00 | 12:00 | 428.1 | 175.5 | 137.7228 | 30.6 | 9 | 45.4 | 19.0396 | 0 | 10.6376 | 0 | 0.2 | 0 | 428.1
2019-12-23 13:00 | 13:00 | 451.8 | 175.5 | 159.2897 | 31.1 | 9 | 45.4 | 19.1884 | 0 | 12.1219 | 0 | 0.2 | 0 | 451.8
2019-12-23 14:00 | 14:00 | 463.8 | 175.5 | 152.678 | 55.4 | 9 | 45.4 | 13.3045 | 0 | 12.3175 | 0 | 0.2 | 0 | 463.8
2019-12-23 15:00 | 15:00 | 479.1 | 175.5 | 161.7204 | 67.9 | 9 | 45.4 | 4.0798 | 0 | 11.3998 | 0 | 4.1 | 0 | 479.1
2019-12-23 16:00 | 16:00 | 493.3 | 175.5 | 162.6203 | 78.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2797 | 0 | 10.9 | 0 | 493.3
2019-12-23 17:00 | 17:00 | 485.7 | 175.5 | 162.0881 | 78.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3119 | 0 | 4.1 | 0 | 485.7
2019-12-23 18:00 | 18:00 | 474.7 | 175.5 | 161.909 | 66.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.091 | 0 | 4.1 | 0 | 474.7
2019-12-23 19:00 | 19:00 | 462.8 | 175.5 | 161.65 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 4.1 | 0 | 462.8
2019-12-23 20:00 | 20:00 | 448.6 | 175.5 | 161.6677 | 39.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4323 | 0 | 3.5 | 0 | 448.6
2019-12-23 21:00 | 21:00 | 437.3 | 175.5 | 161.379 | 30.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.421 | 0 | 0.5 | 0 | 437.3
2019-12-23 22:00 | 22:00 | 414.3 | 175.5 | 139.5581 | 30.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.5419 | 0 | 0.2 | 0 | 414.3
2019-12-23 23:00 | 23:00 | 422.6 | 175.5 | 146.6187 | 30.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7813 | 0 | 0.2 | 0 | 422.6
2019-12-24 | 0:00 | 415 | 175.5 | 138.0581 | 30 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.8419 | 0 | 0.2 | 0 | 415
2019-12-24 01:00 | 1:00 | 429.6 | 175.5 | 152.3457 | 30 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1543 | 0 | 0.2 | 0 | 429.6
2019-12-24 02:00 | 2:00 | 445 | 175.5 | 161.4373 | 35.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1627 | 0 | 0.2 | 0 | 445
2019-12-24 03:00 | 3:00 | 455.5 | 175.5 | 161.7826 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2174 | 0 | 0.3 | 0 | 455.5
2019-12-24 04:00 | 4:00 | 461.8 | 175.5 | 161.8566 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6434 | 0 | 0.3 | 0 | 461.8
2019-12-24 05:00 | 5:00 | 461.9 | 175.5 | 161.9132 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.8868 | 0 | 0.2 | 0 | 461.9
2019-12-24 06:00 | 6:00 | 470.2 | 175.5 | 162.0991 | 57.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7009 | 0 | 0.2 | 0 | 470.2
2019-12-24 07:00 | 7:00 | 462.4 | 175.5 | 160.4067 | 47.3 | 9 | 45.4 | 4.476 | 0 | 20.1173 | 0 | 0.2 | 0 | 462.4
2019-12-24 08:00 | 8:00 | 474.2 | 175.5 | 162.1786 | 46.3 | 9 | 45.4 | 15.9559 | 0 | 19.5655 | 0 | 0.3 | 0 | 474.2
2019-12-24 09:00 | 9:00 | 474.6 | 175.5 | 158.8841 | 36.3 | 9 | 45.4 | 29.6982 | 0 | 19.6177 | 0 | 0.2 | 0 | 474.6
2019-12-24 10:00 | 10:00 | 461.3 | 175.5 | 140.9556 | 30 | 9 | 45.4 | 38.5504 | 0 | 21.694 | 0 | 0.2 | 0 | 461.3
2019-12-24 11:00 | 11:00 | 448.2 | 175.5 | 126.4192 | 30 | 9 | 45.4 | 39.5274 | 0 | 22.1534 | 0 | 0.2 | 0 | 448.2
2019-12-24 12:00 | 12:00 | 433.1 | 175.5 | 115.3998 | 30 | 9 | 45.4 | 34.8251 | 0 | 22.9751 | 0 | 0 | 0 | 433.1
2019-12-24 13:00 | 13:00 | 459.5 | 175.5 | 148.5646 | 30 | 9 | 45.4 | 28.1233 | 0 | 22.7121 | 0 | 0.2 | 0 | 459.5
2019-12-24 14:00 | 14:00 | 470.3 | 175.5 | 142.6947 | 59 | 9 | 45.4 | 15.9559 | 0 | 22.5494 | 0 | 0.2 | 0 | 470.3
2019-12-24 15:00 | 15:00 | 489.2 | 175.5 | 161.6336 | 69.9 | 9 | 45.4 | 4.2929 | 0 | 23.2735 | 0 | 0.2 | 0 | 489.2
2019-12-24 16:00 | 16:00 | 502.1 | 175.5 | 168.147 | 72.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.453 | 0 | 8.8 | 0 | 502.1
2019-12-24 17:00 | 17:00 | 496.6 | 175.5 | 170.2795 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.5205 | 0 | 5.3 | 0 | 496.6
2019-12-24 18:00 | 18:00 | 486.1 | 175.5 | 162.3811 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.8189 | 0 | 2.4 | 0 | 486.1
2019-12-24 19:00 | 19:00 | 472 | 175.5 | 160.2506 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.0494 | 0 | 0.2 | 0 | 472
2019-12-24 20:00 | 20:00 | 462.9 | 175.5 | 161.9666 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.4334 | 0 | 0.3 | 0 | 462.9
2019-12-24 21:00 | 21:00 | 450 | 175.5 | 159.92 | 40.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.18 | 0 | 0.2 | 0 | 450
2019-12-24 22:00 | 22:00 | 424.9 | 175.5 | 146.0726 | 30.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2274 | 0 | 0.2 | 0 | 424.9
2019-12-24 23:00 | 23:00 | 433.5 | 175.5 | 154.9529 | 30.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.9471 | 0 | 0.2 | 0 | 433.5
2019-12-25 | 0:00 | 427.2 | 175.5 | 147.0485 | 31.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.7515 | 0 | 0.2 | 0 | 427.2
2019-12-25 01:00 | 1:00 | 443.6 | 175.5 | 159.8224 | 34.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.6776 | 0 | 0.7 | 0 | 443.6
2019-12-25 02:00 | 2:00 | 456.6 | 175.5 | 161.5031 | 41.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2969 | 0 | 4.1 | 0 | 456.6
2019-12-25 03:00 | 3:00 | 465.9 | 175.5 | 161.6349 | 50.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.0651 | 0 | 4.1 | 0 | 465.9
2019-12-25 04:00 | 4:00 | 471.5 | 175.5 | 161.8108 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6892 | 0 | 4.1 | 0 | 471.5
2019-12-25 05:00 | 5:00 | 468.4 | 175.5 | 161.8172 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.9828 | 0 | 4.1 | 0 | 468.4
2019-12-25 06:00 | 6:00 | 473.9 | 175.5 | 161.8597 | 60.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.7403 | 0 | 4.1 | 0 | 473.9
2019-12-25 07:00 | 7:00 | 463.3 | 175.5 | 161.3486 | 48.6 | 9 | 45.4 | 3.1099 | 0 | 16.2415 | 0 | 4.1 | 0 | 463.3
2019-12-25 08:00 | 8:00 | 470.8 | 175.5 | 161.7455 | 48.5 | 9 | 45.4 | 12.2945 | 0 | 14.26 | 0 | 4.1 | 0 | 470.8
2019-12-25 09:00 | 9:00 | 469.9 | 175.5 | 161.7382 | 43.6 | 9 | 45.4 | 18.3668 | 0 | 12.195 | 0 | 4.1 | 0 | 469.9
2019-12-25 10:00 | 10:00 | 444.6 | 175.5 | 152.7916 | 30.3 | 9 | 45.4 | 21.4234 | 0 | 9.985 | 0 | 0.2 | 0 | 444.6
2019-12-25 11:00 | 11:00 | 427.7 | 175.5 | 134.6272 | 30.8 | 9 | 45.4 | 22.2673 | 0 | 9.9055 | 0 | 0.2 | 0 | 427.7
2019-12-25 12:00 | 12:00 | 417.7 | 175.5 | 127.7678 | 30.8 | 9 | 45.4 | 18.897 | 0 | 10.1352 | 0 | 0.2 | 0 | 417.7
2019-12-25 13:00 | 13:00 | 440.5 | 175.5 | 154.4379 | 30.8 | 9 | 45.4 | 14.639 | 0 | 10.5231 | 0 | 0.2 | 0 | 440.5
2019-12-25 14:00 | 14:00 | 456 | 175.5 | 156.3558 | 50.5 | 9 | 45.4 | 8.7861 | 0 | 10.2581 | 0 | 0.2 | 0 | 456
2019-12-25 15:00 | 15:00 | 474 | 175.5 | 159.0067 | 72.6 | 9 | 45.4 | 2.5119 | 0 | 9.7814 | 0 | 0.2 | 0 | 474
2019-12-25 16:00 | 16:00 | 490.7 | 175.5 | 162.1696 | 84.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6304 | 0 | 4.1 | 0 | 490.7
2019-12-25 17:00 | 17:00 | 489.4 | 175.5 | 162.1664 | 84.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1336 | 0 | 4.1 | 0 | 489.4
2019-12-25 18:00 | 18:00 | 485.6 | 175.5 | 162.0455 | 80.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8545 | 0 | 4.1 | 0 | 485.6
2019-12-25 19:00 | 19:00 | 476.7 | 175.5 | 161.8531 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6469 | 0 | 4.1 | 0 | 476.7
2019-12-25 20:00 | 20:00 | 467.8 | 175.5 | 161.7656 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2344 | 0 | 4.1 | 0 | 467.8
2019-12-25 21:00 | 21:00 | 453.8 | 175.5 | 161.4728 | 52.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2272 | 0 | 4.1 | 0 | 453.8
2019-12-25 22:00 | 22:00 | 435.9 | 175.5 | 159.6973 | 40 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0027 | 0 | 0.3 | 0 | 435.9
2019-12-25 23:00 | 23:00 | 445 | 175.5 | 161.3174 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5826 | 0 | 4.1 | 0 | 445
2019-12-26 | 0:00 | 439.4 | 175.5 | 161.4936 | 38.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0064 | 0 | 5.3 | 0 | 439.4
2019-12-26 01:00 | 1:00 | 454.8 | 175.5 | 161.7531 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1469 | 0 | 8.5 | 0 | 454.8
2019-12-26 02:00 | 2:00 | 467.2 | 175.5 | 161.9916 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6084 | 0 | 9.4 | 0 | 467.2
2019-12-26 03:00 | 3:00 | 479.3 | 175.5 | 162.2446 | 73.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5554 | 0 | 11.3 | 0 | 479.3
2019-12-26 04:00 | 4:00 | 483.8 | 175.5 | 162.3719 | 77.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9281 | 0 | 11.3 | 0 | 483.8
2019-12-26 05:00 | 5:00 | 477.3 | 175.5 | 162.1715 | 70.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0285 | 0 | 11.3 | 0 | 477.3
2019-12-26 06:00 | 6:00 | 479.4 | 175.5 | 162.2924 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3076 | 0 | 11.2 | 0 | 479.4
2019-12-26 07:00 | 7:00 | 468.2 | 175.5 | 162.0659 | 62.7 | 9 | 45.4 | 4.145 | 0 | 3.2891 | 0 | 6.1 | 0 | 468.2
2019-12-26 08:00 | 8:00 | 474.6 | 175.5 | 162.1802 | 52.9 | 9 | 45.4 | 13.6584 | 0 | 2.5614 | 0 | 13.4 | 0 | 474.6
2019-12-26 09:00 | 9:00 | 465.1 | 175.5 | 161.9835 | 42.9 | 9 | 45.4 | 22.1969 | 0 | 2.1196 | 0 | 6 | 0 | 465.1
2019-12-26 10:00 | 10:00 | 449 | 175.5 | 159.0788 | 30.9 | 9 | 45.4 | 26.6891 | 0 | 2.2321 | 0 | 0.2 | 0 | 449
2019-12-26 11:00 | 11:00 | 445.9 | 175.5 | 155.7651 | 31.4 | 9 | 45.4 | 26.2598 | 0 | 2.3751 | 0 | 0.2 | 0 | 445.9
2019-12-26 12:00 | 12:00 | 429.3 | 175.5 | 141.8389 | 32.9 | 9 | 45.4 | 21.8676 | 0 | 2.5935 | 0 | 0.2 | 0 | 429.3
2019-12-26 13:00 | 13:00 | 448.9 | 175.5 | 161.3462 | 35.4 | 9 | 45.4 | 15.237 | 0 | 2.9168 | 0 | 4.1 | 0 | 448.9
2019-12-26 14:00 | 14:00 | 454 | 175.5 | 161.5003 | 48 | 9 | 45.4 | 7.9198 | 0 | 2.5799 | 0 | 4.1 | 0 | 454
2019-12-26 15:00 | 15:00 | 467.7 | 175.5 | 161.8005 | 67.1 | 9 | 45.4 | 2.2899 | 0 | 2.5096 | 0 | 4.1 | 0 | 467.7
2019-12-26 16:00 | 16:00 | 485.1 | 175.5 | 162.3402 | 79.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4598 | 0 | 11.3 | 0 | 485.1
2019-12-26 17:00 | 17:00 | 481.3 | 175.5 | 162.3029 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6971 | 0 | 11.2 | 0 | 481.3
2019-12-26 18:00 | 18:00 | 474.4 | 175.5 | 162.2109 | 68.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7891 | 0 | 11.2 | 0 | 474.4
2019-12-26 19:00 | 19:00 | 461.4 | 175.5 | 161.8362 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0638 | 0 | 8.3 | 0 | 461.4
2019-12-26 20:00 | 20:00 | 449.4 | 175.5 | 161.6707 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0293 | 0 | 9.5 | 0 | 449.4
2019-12-26 21:00 | 21:00 | 437.7 | 175.5 | 161.4832 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8168 | 0 | 5.4 | 0 | 437.7
2019-12-26 22:00 | 22:00 | 423.8 | 175.5 | 156.4197 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6803 | 0 | 0.2 | 0 | 423.8
2019-12-26 23:00 | 23:00 | 437.4 | 175.5 | 161.347 | 38.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.953 | 0 | 5.1 | 0 | 437.4
2019-12-27 | 0:00 | 428.4 | 175.5 | 161.2354 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1646 | 0 | 0.9 | 0 | 428.4
2019-12-27 01:00 | 1:00 | 448.2 | 175.5 | 161.7161 | 51 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8839 | 0 | 2.7 | 0 | 448.2
2019-12-27 02:00 | 2:00 | 464.2 | 175.5 | 161.4615 | 66.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2385 | 0 | 4.1 | 0 | 464.2
2019-12-27 03:00 | 3:00 | 477 | 175.5 | 161.9615 | 79 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0385 | 0 | 4.1 | 0 | 477
2019-12-27 04:00 | 4:00 | 475.4 | 175.5 | 162.0065 | 77.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2935 | 0 | 4.1 | 0 | 475.4
2019-12-27 05:00 | 5:00 | 463.7 | 175.5 | 161.6679 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9321 | 0 | 4.1 | 0 | 463.7
2019-12-27 06:00 | 6:00 | 463.1 | 175.5 | 161.784 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.416 | 0 | 4.1 | 0 | 463.1
2019-12-27 07:00 | 7:00 | 454.9 | 175.5 | 158.183 | 58.9 | 9 | 45.4 | 2.4585 | 0 | 5.2585 | 0 | 0.2 | 0 | 454.9
2019-12-27 08:00 | 8:00 | 482.5 | 175.5 | 161.9237 | 72.4 | 9 | 45.4 | 7.4901 | 0 | 6.5862 | 0 | 4.2 | 0 | 482.5
2019-12-27 09:00 | 9:00 | 488.3 | 175.5 | 162.2394 | 73.5 | 9 | 45.4 | 12.2603 | 0 | 6.3003 | 0 | 4.1 | 0 | 488.3
2019-12-27 10:00 | 10:00 | 475.5 | 175.5 | 162.191 | 60 | 9 | 45.4 | 15.1055 | 0 | 8.0035 | 0 | 0.3 | 0 | 475.5
2019-12-27 11:00 | 11:00 | 467.6 | 175.5 | 161.801 | 45.5 | 9 | 45.4 | 15.9124 | 0 | 10.3866 | 0 | 4.1 | 0 | 467.6
2019-12-27 12:00 | 12:00 | 448.1 | 175.5 | 158.523 | 32.2 | 9 | 45.4 | 15.8925 | 0 | 11.3845 | 0 | 0.2 | 0 | 448.1
2019-12-27 13:00 | 13:00 | 454.6 | 175.5 | 161.4948 | 34.1 | 9 | 45.4 | 13.0006 | 0 | 12.0046 | 0 | 4.1 | 0 | 454.6
2019-12-27 14:00 | 14:00 | 453.7 | 175.5 | 161.4687 | 37.4 | 9 | 45.4 | 8.1813 | 0 | 12.65 | 0 | 4.1 | 0 | 453.7
2019-12-27 15:00 | 15:00 | 460.8 | 175.5 | 161.6108 | 49.2 | 9 | 45.4 | 2.5412 | 0 | 13.448 | 0 | 4.1 | 0 | 460.8
2019-12-27 16:00 | 16:00 | 469.8 | 175.5 | 161.8737 | 60.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5263 | 0 | 4.1 | 0 | 469.8
2019-12-27 17:00 | 17:00 | 471.9 | 175.5 | 161.8793 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0207 | 0 | 4.1 | 0 | 471.9
2019-12-27 18:00 | 18:00 | 463.9 | 175.5 | 161.8046 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5954 | 0 | 4.1 | 0 | 463.9
2019-12-27 19:00 | 19:00 | 452.3 | 175.5 | 161.4203 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0797 | 0 | 4.1 | 0 | 452.3
2019-12-27 20:00 | 20:00 | 442.9 | 175.5 | 161.3046 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1954 | 0 | 4.1 | 0 | 442.9
2019-12-27 21:00 | 21:00 | 430.5 | 175.5 | 158.0918 | 30.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0082 | 0 | 0.2 | 0 | 430.5
2019-12-27 22:00 | 22:00 | 409.8 | 175.5 | 137.0825 | 30.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3175 | 0 | 0.2 | 0 | 409.8
2019-12-27 23:00 | 23:00 | 424.5 | 175.5 | 151.3769 | 30.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7231 | 0 | 0.2 | 0 | 424.5
2019-12-28 | 0:00 | 425.7 | 175.5 | 139.1436 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3564 | 0 | 0.2 | 0 | 425.7
2019-12-28 01:00 | 1:00 | 447 | 175.5 | 147.1516 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5484 | 0 | 0.2 | 0 | 447
2019-12-28 02:00 | 2:00 | 461.4 | 175.5 | 150.5115 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5885 | 0 | 0.2 | 0 | 461.4
2019-12-28 03:00 | 3:00 | 471.5 | 175.5 | 157.1573 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2427 | 0 | 0.2 | 0 | 471.5
2019-12-28 04:00 | 4:00 | 477.3 | 175.5 | 162.2087 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7913 | 0 | 1.4 | 0 | 477.3
2019-12-28 05:00 | 5:00 | 472 | 175.5 | 159.0022 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8978 | 0 | 0.2 | 0 | 472
2019-12-28 06:00 | 6:00 | 463.1 | 175.5 | 151.2861 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7139 | 0 | 0.2 | 0 | 463.1
2019-12-28 07:00 | 7:00 | 442.7 | 175.5 | 139.1702 | 60 | 9 | 45.4 | 1.1216 | 0 | 12.3082 | 0 | 0.2 | 0 | 442.7
2019-12-28 08:00 | 8:00 | 454 | 175.5 | 150.4588 | 53.7 | 9 | 45.4 | 8.0659 | 0 | 11.6753 | 0 | 0.2 | 0 | 454
2019-12-28 09:00 | 9:00 | 454.1 | 175.5 | 150.3946 | 44.4 | 9 | 45.4 | 17.2237 | 0 | 11.9817 | 0 | 0.2 | 0 | 454.1
2019-12-28 10:00 | 10:00 | 431.8 | 175.5 | 126.3013 | 34.4 | 9 | 45.4 | 27.1636 | 0 | 13.8351 | 0 | 0.2 | 0 | 431.8
2019-12-28 11:00 | 11:00 | 406.3 | 175.5 | 101.6419 | 29.9 | 9 | 45.4 | 28.7331 | 0 | 16.125 | 0 | 0 | 0 | 406.3
2019-12-28 12:00 | 12:00 | 387.6 | 175.5 | 81.8573 | 29.9 | 9 | 45.4 | 28.3105 | 0 | 17.6322 | 0 | 0 | 0 | 387.6
2019-12-28 13:00 | 13:00 | 389.4 | 175.5 | 87.9504 | 29.9 | 9 | 45.4 | 22.9455 | 0 | 18.7041 | 0 | 0 | 0 | 389.4
2019-12-28 14:00 | 14:00 | 395.6 | 175.5 | 104.2712 | 29.9 | 9 | 45.4 | 13.0283 | 0 | 18.5005 | 0 | 0 | 0 | 395.6
2019-12-28 15:00 | 15:00 | 416.3 | 175.5 | 133.7271 | 29.9 | 9 | 45.4 | 3.3821 | 0 | 19.1908 | 0 | 0.2 | 0 | 416.3
2019-12-28 16:00 | 16:00 | 435.1 | 175.5 | 145.7626 | 39.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.5374 | 0 | 0.2 | 0 | 435.1
2019-12-28 17:00 | 17:00 | 450.3 | 175.5 | 150.2947 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.2053 | 0 | 0.2 | 0 | 450.3
2019-12-28 18:00 | 18:00 | 449.2 | 175.5 | 150.3096 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5904 | 0 | 0.2 | 0 | 449.2
2019-12-28 19:00 | 19:00 | 442.5 | 175.5 | 150.1104 | 39.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.9896 | 0 | 0.2 | 0 | 442.5
2019-12-28 20:00 | 20:00 | 437.8 | 175.5 | 150.1305 | 33.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.7695 | 0 | 0.2 | 0 | 437.8
2019-12-28 21:00 | 21:00 | 427.7 | 175.5 | 143.8104 | 29.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.8896 | 0 | 0.2 | 0 | 427.7
2019-12-28 22:00 | 22:00 | 406.8 | 175.5 | 123.4855 | 29.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.3145 | 0 | 0.2 | 0 | 406.8
2019-12-28 23:00 | 23:00 | 421.3 | 175.5 | 136.6109 | 29.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.6891 | 0 | 0.2 | 0 | 421.3
2019-12-29 | 0:00 | 417.6 | 175.5 | 125.473 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.427 | 0 | 5.8 | 0 | 417.6
2019-12-29 01:00 | 1:00 | 431.1 | 175.5 | 124.147 | 49.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.053 | 0 | 5.8 | 0 | 431.1
2019-12-29 02:00 | 2:00 | 444.5 | 175.5 | 127.1534 | 59.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5466 | 0 | 6.5 | 0 | 444.5
2019-12-29 03:00 | 3:00 | 452.3 | 175.5 | 127.2735 | 65.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.7265 | 0 | 6.5 | 0 | 452.3
2019-12-29 04:00 | 4:00 | 452.4 | 175.5 | 127.2691 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.4309 | 0 | 6.5 | 0 | 452.4
2019-12-29 05:00 | 5:00 | 442.1 | 175.5 | 127.0675 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.3325 | 0 | 6.5 | 0 | 442.1
2019-12-29 06:00 | 6:00 | 428.5 | 175.5 | 126.6425 | 43.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.6575 | 0 | 5.8 | 0 | 428.5
2019-12-29 07:00 | 7:00 | 402.3 | 175.5 | 114.329 | 27.6 | 9 | 45.4 | 3.4007 | 0 | 21.2703 | 0 | 5.8 | 0 | 402.3
2019-12-29 08:00 | 8:00 | 391.9 | 175.5 | 99.4002 | 27.6 | 9 | 45.4 | 15.4126 | 0 | 19.5872 | 0 | 0 | 0 | 391.9
2019-12-29 09:00 | 9:00 | 380.1 | 175.5 | 79.4 | 27.6 | 9 | 45.4 | 28.0463 | 0 | 18.8194 | 1.3657 | -2.3 | 0 | 382.8314
2019-12-29 10:00 | 10:00 | 365.2 | 175.5 | 79.1 | 27.6 | 9 | 45.4 | 33.9803 | 0 | 19.0929 | 1.3732 | -23.1 | 0 | 367.9464
2019-12-29 11:00 | 11:00 | 351.5 | 175.5 | 78.8 | 27.6 | 9 | 45.4 | 35.1259 | 0 | 19.4326 | 1.3585 | -38 | 0 | 354.217
2019-12-29 12:00 | 12:00 | 339.4 | 175.5 | 78.6 | 28.1 | 9 | 45.4 | 32.4293 | 0 | 19.8663 | 1.3956 | -47.6 | 0 | 342.6912
2019-12-29 13:00 | 13:00 | 339 | 175.5 | 78.6 | 28.1 | 9 | 45.4 | 26.2867 | 0 | 19.4125 | 1.2992 | -42 | 0 | 341.5984
2019-12-29 14:00 | 14:00 | 354.4 | 175.5 | 78.9 | 28.1 | 9 | 45.4 | 16.2536 | 0 | 18.4965 | 1.3501 | -15.9 | 0 | 357.1002
2019-12-29 15:00 | 15:00 | 386 | 175.5 | 105.4103 | 28.6 | 9 | 45.4 | 4.8988 | 0 | 17.1909 | 0 | 0 | 0 | 386
2019-12-29 16:00 | 16:00 | 417 | 175.5 | 114.6942 | 50.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7058 | 0 | 5.8 | 0 | 417
2019-12-29 17:00 | 17:00 | 440.5 | 175.5 | 127.0838 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4162 | 0 | 6.5 | 0 | 440.5
2019-12-29 18:00 | 18:00 | 445.4 | 175.5 | 127.1556 | 69.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1444 | 0 | 6.5 | 0 | 445.4
2019-12-29 19:00 | 19:00 | 444.1 | 175.5 | 127.1564 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5436 | 0 | 6.5 | 0 | 444.1
2019-12-29 20:00 | 20:00 | 441.6 | 175.5 | 127.0435 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0565 | 0 | 6.5 | 0 | 441.6
2019-12-29 21:00 | 21:00 | 432.8 | 175.5 | 126.9496 | 60.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1504 | 0 | 6.5 | 0 | 432.8
2019-12-29 22:00 | 22:00 | 412.4 | 175.5 | 120.5572 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5428 | 0 | 5.8 | 0 | 412.4
2019-12-29 23:00 | 23:00 | 427.6 | 175.5 | 126.8873 | 56.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1127 | 0 | 6.5 | 0 | 427.6
2019-12-30 | 0:00 | 419 | 175.5 | 123.6294 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3706 | 0 | 5.8 | 0 | 419
2019-12-30 01:00 | 1:00 | 430.2 | 175.5 | 121.9202 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3798 | 0 | 5.8 | 0 | 430.2
2019-12-30 02:00 | 2:00 | 442 | 175.5 | 127.2768 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1232 | 0 | 7.8 | 0 | 442
2019-12-30 03:00 | 3:00 | 448.3 | 175.5 | 127.4872 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6128 | 0 | 13.4 | 0 | 448.3
2019-12-30 04:00 | 4:00 | 449.1 | 175.5 | 127.4868 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1132 | 0 | 13.7 | 0 | 449.1
2019-12-30 05:00 | 5:00 | 438.6 | 175.5 | 126.8017 | 70.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7983 | 0 | 5.8 | 0 | 438.6
2019-12-30 06:00 | 6:00 | 427.7 | 175.5 | 123.8194 | 61 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1806 | 0 | 5.8 | 0 | 427.7
2019-12-30 07:00 | 7:00 | 406.2 | 175.5 | 114.2406 | 48.7 | 9 | 45.4 | 3.9222 | 0 | 8.2372 | 0 | 1.2 | 0 | 406.2
2019-12-30 08:00 | 8:00 | 407.2 | 175.5 | 122.9568 | 25.8 | 9 | 45.4 | 12.4036 | 0 | 10.3396 | 0 | 5.8 | 0 | 407.2
2019-12-30 09:00 | 9:00 | 399.8 | 175.5 | 114.1104 | 25.8 | 9 | 45.4 | 18.7071 | 0 | 11.0825 | 0 | 0.2 | 0 | 399.8
2019-12-30 10:00 | 10:00 | 380.7 | 175.5 | 92.3619 | 25.8 | 9 | 45.4 | 20.8989 | 0 | 11.7392 | 0 | 0 | 0 | 380.7
2019-12-30 11:00 | 11:00 | 373.5 | 175.5 | 83.7685 | 25.8 | 9 | 45.4 | 21.9763 | 0 | 12.0552 | 0 | 0 | 0 | 373.5
2019-12-30 12:00 | 12:00 | 365.5 | 175.5 | 79.1 | 25.8 | 9 | 45.4 | 21.926 | 0 | 11.8725 | 1.2985 | -1.8 | 0 | 368.097
2019-12-30 13:00 | 13:00 | 367.4 | 175.5 | 84.1155 | 25.8 | 9 | 45.4 | 16.3506 | 0 | 11.2339 | 0 | 0 | 0 | 367.4
2019-12-30 14:00 | 14:00 | 372.8 | 175.5 | 99.6398 | 25.8 | 9 | 45.4 | 8.6053 | 0 | 8.8549 | 0 | 0 | 0 | 372.8
2019-12-30 15:00 | 15:00 | 384.3 | 175.5 | 112.9773 | 27.1 | 9 | 45.4 | 2.5795 | 0 | 8.2432 | 0 | 3.5 | 0 | 384.3
2019-12-30 16:00 | 16:00 | 406.1 | 175.5 | 123.3367 | 38.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5633 | 0 | 5.8 | 0 | 406.1
2019-12-30 17:00 | 17:00 | 416.9 | 175.5 | 123.5275 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6725 | 0 | 5.8 | 0 | 416.9
2019-12-30 18:00 | 18:00 | 411.9 | 175.5 | 123.3395 | 43.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0605 | 0 | 5.8 | 0 | 411.9
2019-12-30 19:00 | 19:00 | 403.8 | 175.5 | 123.2889 | 34.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9111 | 0 | 5.8 | 0 | 403.8
2019-12-30 20:00 | 20:00 | 395.2 | 175.5 | 122.0628 | 25.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6372 | 0 | 5.8 | 0 | 395.2
2019-12-30 21:00 | 21:00 | 379.1 | 175.5 | 110.9331 | 25.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4669 | 0 | 0 | 0 | 379.1
2019-12-30 22:00 | 22:00 | 361.5 | 175.5 | 91.8544 | 25.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9456 | 0 | 0 | 0 | 361.5
2019-12-30 23:00 | 23:00 | 377.4 | 175.5 | 109.9898 | 25.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7102 | 0 | 0 | 0 | 377.4
2019-12-31 | 0:00 | 372.4 | 175.5 | 102.5415 | 31.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1585 | 0 | 0 | 0 | 372.4
2019-12-31 01:00 | 1:00 | 387.6 | 175.5 | 108.2483 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7517 | 0 | 0 | 0 | 387.6
2019-12-31 02:00 | 2:00 | 398.9 | 175.5 | 109.3254 | 52.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9746 | 0 | 0 | 0 | 398.9
2019-12-31 03:00 | 3:00 | 407.9 | 175.5 | 109.5271 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9729 | 0 | 0 | 0 | 407.9
2019-12-31 04:00 | 4:00 | 411.5 | 175.5 | 109.6111 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2889 | 0 | 0 | 0 | 411.5
2019-12-31 05:00 | 5:00 | 402.6 | 175.5 | 106.9112 | 43.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.0888 | 0 | 0 | 0 | 402.6
2019-12-31 06:00 | 6:00 | 390.1 | 175.5 | 106.0108 | 31.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.0892 | 0 | 0 | 0 | 390.1
2019-12-31 07:00 | 7:00 | 371.8 | 175.5 | 90.8657 | 25.1 | 9 | 45.4 | 2.5608 | 0 | 23.3735 | 0 | 0 | 0 | 371.8
2019-12-31 08:00 | 8:00 | 387.8 | 175.5 | 97.5741 | 25.1 | 9 | 45.4 | 9.8866 | 0 | 25.3393 | 0 | 0 | 0 | 387.8
2019-12-31 09:00 | 9:00 | 399.1 | 175.5 | 98.3158 | 25.1 | 9 | 45.4 | 18.6606 | 0 | 27.1236 | 0 | 0 | 0 | 399.1
2019-12-31 10:00 | 10:00 | 396.8 | 175.5 | 86.6236 | 25.1 | 9 | 45.4 | 26.2628 | 0 | 28.9136 | 0 | 0 | 0 | 396.8
2019-12-31 11:00 | 11:00 | 397.4 | 175.5 | 79.7 | 25.1 | 9 | 45.4 | 33.3291 | 0 | 29.6469 | 0.276 | 0 | 0 | 397.952
2019-12-31 12:00 | 12:00 | 383.2 | 175.5 | 79.5 | 25.1 | 9 | 45.4 | 31.8575 | 0 | 30.0927 | 1.3502 | -11.9 | 0 | 385.9004
2019-12-31 13:00 | 13:00 | 363.6 | 175.5 | 79.1 | 25.1 | 9 | 45.4 | 27.9998 | 0 | 30.418 | 1.3178 | -27.6 | 0 | 366.2356
2019-12-31 14:00 | 14:00 | 372.1 | 175.5 | 79.2 | 25.1 | 9 | 45.4 | 16.5898 | 0 | 30.934 | 1.3238 | -8.3 | 0 | 374.7476
2019-12-31 15:00 | 15:00 | 393.3 | 175.5 | 96.5277 | 31.7 | 9 | 45.4 | 4.2451 | 0 | 30.9272 | 0 | 0 | 0 | 393.3
2019-12-31 16:00 | 16:00 | 412.3 | 175.5 | 109.1696 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.1304 | 0 | 0 | 0 | 412.3
2019-12-31 17:00 | 17:00 | 423.7 | 175.5 | 109.8953 | 52.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.8047 | 0 | 0 | 0 | 423.7
2019-12-31 18:00 | 18:00 | 416.4 | 175.5 | 109.6793 | 44.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 32.2207 | 0 | 0 | 0 | 416.4
2019-12-31 19:00 | 19:00 | 406.5 | 175.5 | 109.4403 | 34.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 32.3597 | 0 | 0 | 0 | 406.5
2019-12-31 20:00 | 20:00 | 408.8 | 175.5 | 109.6154 | 37.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 32.0846 | 0 | 0 | 0 | 408.8
2019-12-31 21:00 | 21:00 | 412.7 | 175.5 | 109.6712 | 42 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 31.1288 | 0 | 0 | 0 | 412.7
2019-12-31 22:00 | 22:00 | 410.9 | 175.5 | 98.7816 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.7184 | 0 | 0 | 0 | 410.9
2019-12-31 23:00 | 23:00 | 435.5 | 175.5 | 113.2704 | 61.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 30.8296 | 0 | 0 | 0 | 435.5
2020-01-01 | 0:00 | 437.1 | 175.5 | 122.4784 | 49.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.7216 | 0 | 5.8 | 0 | 437.1
2020-01-01 01:00 | 1:00 | 445.5 | 175.5 | 122.5941 | 57.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.9059 | 0 | 5.8 | 0 | 445.5
2020-01-01 02:00 | 2:00 | 458.3 | 175.5 | 126.6736 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.8264 | 0 | 5.8 | 0 | 458.3
2020-01-01 03:00 | 3:00 | 463.2 | 175.5 | 132.6282 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.7718 | 0 | 5.8 | 0 | 463.2
2020-01-01 04:00 | 4:00 | 462.7 | 175.5 | 132.6422 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.2578 | 0 | 5.8 | 0 | 462.7
2020-01-01 05:00 | 5:00 | 449.8 | 175.5 | 122.776 | 62.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.624 | 0 | 5.8 | 0 | 449.8
2020-01-01 06:00 | 6:00 | 434.3 | 175.5 | 118.2278 | 52.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.6722 | 0 | 5.8 | 0 | 434.3
2020-01-01 07:00 | 7:00 | 404.4 | 175.5 | 107.567 | 38.5 | 9 | 45.4 | 1.5375 | 0 | 26.8955 | 0 | 0 | 0 | 404.4
2020-01-01 08:00 | 8:00 | 390.3 | 175.5 | 104.6844 | 21.2 | 9 | 45.4 | 7.7044 | 0 | 26.8112 | 0 | 0 | 0 | 390.3
2020-01-01 09:00 | 9:00 | 376.3 | 175.5 | 79.3 | 21.2 | 9 | 45.4 | 19.8795 | 0 | 27.1851 | 1.1646 | 0 | 0 | 378.6292
2020-01-01 10:00 | 10:00 | 364.4 | 175.5 | 79.1 | 21.2 | 9 | 45.4 | 27.9055 | 0 | 27.1385 | 1.344 | -19.5 | 0 | 367.088
2020-01-01 11:00 | 11:00 | 353.3 | 175.5 | 78.9 | 21.2 | 9 | 45.4 | 30.5352 | 0 | 27.914 | 1.3492 | -33.8 | 0 | 355.9984
2020-01-01 12:00 | 12:00 | 341.4 | 175.5 | 78.6 | 21.2 | 9 | 45.4 | 32.0027 | 0 | 28.0903 | 1.393 | -47 | 0 | 344.186
2020-01-01 13:00 | 13:00 | 343.5 | 175.5 | 78.7 | 21.2 | 9 | 45.4 | 27.8506 | 0 | 27.8064 | 1.357 | -40.6 | 0 | 346.214
2020-01-01 14:00 | 14:00 | 353.6 | 175.5 | 78.9 | 21.2 | 9 | 45.4 | 15.8641 | 0 | 27.8867 | 1.3508 | -18.8 | 0 | 356.3016
2020-01-01 15:00 | 15:00 | 374.2 | 175.5 | 90.947 | 21.2 | 9 | 45.4 | 4.439 | 0 | 27.714 | 0 | 0 | 0 | 374.2
2020-01-01 16:00 | 16:00 | 390.3 | 175.5 | 112.629 | 21.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.571 | 0 | 0 | 0 | 390.3
2020-01-01 17:00 | 17:00 | 407.1 | 175.5 | 121.8438 | 22.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.6562 | 0 | 5.8 | 0 | 407.1
2020-01-01 18:00 | 18:00 | 408.7 | 175.5 | 121.9551 | 23.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.5449 | 0 | 5.8 | 0 | 408.7
2020-01-01 19:00 | 19:00 | 406.9 | 175.5 | 121.7647 | 21.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.2353 | 0 | 5.8 | 0 | 406.9
2020-01-01 20:00 | 20:00 | 410.9 | 175.5 | 121.9322 | 24.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.5678 | 0 | 5.8 | 0 | 410.9
2020-01-01 21:00 | 21:00 | 412.4 | 175.5 | 121.8937 | 25.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.9063 | 0 | 5.8 | 0 | 412.4
2020-01-01 22:00 | 22:00 | 397.9 | 175.5 | 114.1045 | 21.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.1955 | 0 | 3.5 | 0 | 397.9
2020-01-01 23:00 | 23:00 | 413.9 | 175.5 | 122.0788 | 26.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.9212 | 0 | 5.8 | 0 | 413.9
2020-01-02 | 0:00 | 406.5 | 175.5 | 114.2672 | 27.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.9328 | 0 | 5.7 | 0 | 406.5
2020-01-02 01:00 | 1:00 | 422.5 | 175.5 | 115.7402 | 41.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 29.2598 | 0 | 5.8 | 0 | 422.5
2020-01-02 02:00 | 2:00 | 436.4 | 175.5 | 120.0676 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.8324 | 0 | 5.8 | 0 | 436.4
2020-01-02 03:00 | 3:00 | 444.6 | 175.5 | 120.2708 | 59.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.7292 | 0 | 5.8 | 0 | 444.6
2020-01-02 04:00 | 4:00 | 446.2 | 175.5 | 120.3125 | 61.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.8875 | 0 | 5.8 | 0 | 446.2
2020-01-02 05:00 | 5:00 | 438.7 | 175.5 | 120.2354 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.1646 | 0 | 5.8 | 0 | 438.7
2020-01-02 06:00 | 6:00 | 432.7 | 175.5 | 120.1233 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.5767 | 0 | 5.8 | 0 | 432.7
2020-01-02 07:00 | 7:00 | 404.1 | 175.5 | 101.6911 | 40.3 | 9 | 45.4 | 6.0881 | 0 | 26.1208 | 0 | 0 | 0 | 404.1
2020-01-02 08:00 | 8:00 | 393.8 | 175.5 | 93.5132 | 21.2 | 9 | 45.4 | 23.1515 | 0 | 26.0353 | 0 | 0 | 0 | 393.8
2020-01-02 09:00 | 9:00 | 380.8 | 175.5 | 79.4 | 21.2 | 9 | 45.4 | 38.3007 | 0 | 25.5984 | 1.2991 | -12.3 | 0 | 383.3982
2020-01-02 10:00 | 10:00 | 372.2 | 175.5 | 79.2 | 21.2 | 9 | 45.4 | 47.072 | 0 | 25.1217 | 1.3937 | -28.9 | 0 | 374.9874
2020-01-02 11:00 | 11:00 | 371.9 | 175.5 | 79.2 | 21.2 | 9 | 45.4 | 49.2715 | 0 | 24.8683 | 1.3398 | -31.2 | 0 | 374.5796
2020-01-02 12:00 | 12:00 | 370.2 | 175.5 | 79.2 | 21.2 | 9 | 45.4 | 45.1821 | 0 | 24.0743 | 1.3564 | -28 | 0 | 372.9128
2020-01-02 13:00 | 13:00 | 367.3 | 175.5 | 79.1 | 21.2 | 9 | 45.4 | 34.5806 | 0 | 23.3727 | 1.3533 | -19.5 | 0 | 370.0066
2020-01-02 14:00 | 14:00 | 367.3 | 175.5 | 79.1 | 21.2 | 9 | 45.4 | 21.7267 | 0 | 22.4643 | 1.391 | -5.7 | 0 | 370.082
2020-01-02 15:00 | 15:00 | 385.4 | 175.5 | 105.2109 | 21.2 | 9 | 45.4 | 7.5115 | 0 | 21.5776 | 0 | 0 | 0 | 385.4
2020-01-02 16:00 | 16:00 | 400.5 | 175.5 | 114.1236 | 29.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1764 | 0 | 5.5 | 0 | 400.5
2020-01-02 17:00 | 17:00 | 415.2 | 175.5 | 119.7136 | 39.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9864 | 0 | 5.8 | 0 | 415.2
2020-01-02 18:00 | 18:00 | 416.3 | 175.5 | 119.6887 | 41.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7113 | 0 | 5.8 | 0 | 416.3
2020-01-02 19:00 | 19:00 | 410.5 | 175.5 | 119.6477 | 35.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.8523 | 0 | 5.8 | 0 | 410.5
2020-01-02 20:00 | 20:00 | 410.7 | 175.5 | 119.6602 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.8398 | 0 | 5.8 | 0 | 410.7
2020-01-02 21:00 | 21:00 | 404.3 | 175.5 | 119.5489 | 29.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.8511 | 0 | 5.8 | 0 | 404.3
2020-01-02 22:00 | 22:00 | 387.5 | 175.5 | 113.9818 | 21.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.9182 | 0 | 3.5 | 0 | 387.5
2020-01-02 23:00 | 23:00 | 404.2 | 175.5 | 119.4999 | 30 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0001 | 0 | 5.8 | 0 | 404.2
2020-01-03 | 0:00 | 397.2 | 175.5 | 121.224 | 23 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.276 | 0 | 5.8 | 0 | 397.2
2020-01-03 01:00 | 1:00 | 411.2 | 175.5 | 120.8947 | 36.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1053 | 0 | 5.8 | 0 | 411.2
2020-01-03 02:00 | 2:00 | 425.2 | 175.5 | 123.6613 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2387 | 0 | 5.8 | 0 | 425.2
2020-01-03 03:00 | 3:00 | 432.3 | 175.5 | 123.7433 | 54 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.8567 | 0 | 5.8 | 0 | 432.3
2020-01-03 04:00 | 4:00 | 430.7 | 175.5 | 123.767 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.133 | 0 | 5.8 | 0 | 430.7
2020-01-03 05:00 | 5:00 | 421.8 | 175.5 | 123.5775 | 41.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7225 | 0 | 5.8 | 0 | 421.8
2020-01-03 06:00 | 6:00 | 407.8 | 175.5 | 120.3839 | 30.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.0161 | 0 | 5.8 | 0 | 407.8
2020-01-03 07:00 | 7:00 | 384.2 | 175.5 | 106.4507 | 21.3 | 9 | 45.4 | 6.3115 | 0 | 20.2378 | 0 | 0 | 0 | 384.2
2020-01-03 08:00 | 8:00 | 377.9 | 175.5 | 83.23 | 21.3 | 9 | 45.4 | 24.3567 | 0 | 19.1133 | 0 | 0 | 0 | 377.9
2020-01-03 09:00 | 9:00 | 373.4 | 175.5 | 79.3 | 21.3 | 9 | 45.4 | 38.0827 | 0 | 19.0716 | 1.3543 | -12.9 | 0 | 376.1086
2020-01-03 10:00 | 10:00 | 362.8 | 175.5 | 79.1 | 21.3 | 9 | 45.4 | 46.369 | 0 | 18.7816 | 1.3506 | -31.3 | 0 | 365.5012
2020-01-03 11:00 | 11:00 | 358.8 | 175.5 | 79 | 21.3 | 9 | 45.4 | 48.2522 | 0 | 19.1262 | 1.3784 | -37.4 | 0 | 361.5568
2020-01-03 12:00 | 12:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 21.3 | 9 | 45.4 | 41.8291 | 0 | 20.2398 | 1.3689 | -41.8 | 0 | 351.6378
2020-01-03 13:00 | 13:00 | 352.1 | 175.5 | 78.8 | 21.3 | 9 | 45.4 | 31.0711 | 0 | 21.2109 | 1.382 | -28.8 | 0 | 354.864
2020-01-03 14:00 | 14:00 | 362 | 175.5 | 79 | 21.3 | 9 | 45.4 | 18.9901 | 0 | 22.7651 | 1.3552 | -8.6 | 0 | 364.7104
2020-01-03 15:00 | 15:00 | 381 | 175.5 | 99.7544 | 21.3 | 9 | 45.4 | 6.6528 | 0 | 23.3928 | 0 | 0 | 0 | 381
2020-01-03 16:00 | 16:00 | 400.3 | 175.5 | 115.1618 | 27 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.4382 | 0 | 5.8 | 0 | 400.3
2020-01-03 17:00 | 17:00 | 419.4 | 175.5 | 123.6217 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.0783 | 0 | 5.8 | 0 | 419.4
2020-01-03 18:00 | 18:00 | 430 | 175.5 | 123.7502 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.2498 | 0 | 5.8 | 0 | 430
2020-01-03 19:00 | 19:00 | 429.8 | 175.5 | 123.7445 | 49.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9555 | 0 | 5.8 | 0 | 429.8
2020-01-03 20:00 | 20:00 | 428.2 | 175.5 | 123.7843 | 49.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2157 | 0 | 5.8 | 0 | 428.2
2020-01-03 21:00 | 21:00 | 429.6 | 175.5 | 124.3806 | 51.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.9194 | 0 | 5.8 | 0 | 429.6
2020-01-03 22:00 | 22:00 | 412.4 | 175.5 | 117.532 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.568 | 0 | 5.8 | 0 | 412.4
2020-01-03 23:00 | 23:00 | 428 | 175.5 | 121.2822 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4178 | 0 | 5.8 | 0 | 428
2020-01-04 | 0:00 | 424.7 | 175.5 | 128.0438 | 30 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.1562 | 0 | 13.6 | 0 | 424.7
2020-01-04 01:00 | 1:00 | 437.2 | 175.5 | 127.1618 | 37.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.3382 | 0 | 19.7 | 0 | 437.2
2020-01-04 02:00 | 2:00 | 449.6 | 175.5 | 127.4682 | 49.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.9318 | 0 | 20.7 | 0 | 449.6
2020-01-04 03:00 | 3:00 | 461.2 | 175.5 | 127.7514 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.8486 | 0 | 23.1 | 0 | 461.2
2020-01-04 04:00 | 4:00 | 468.1 | 175.5 | 127.8654 | 66.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.8346 | 0 | 23.2 | 0 | 468.1
2020-01-04 05:00 | 5:00 | 465.7 | 175.5 | 127.8027 | 64.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.2973 | 0 | 23.2 | 0 | 465.7
2020-01-04 06:00 | 6:00 | 455.3 | 175.5 | 127.6063 | 55.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.8937 | 0 | 23.2 | 0 | 455.3
2020-01-04 07:00 | 7:00 | 433.7 | 175.5 | 131.0205 | 41.9 | 9 | 45.4 | 3.7959 | 0 | 17.8836 | 0 | 9.2 | 0 | 433.7
2020-01-04 08:00 | 8:00 | 434.9 | 175.5 | 129.7964 | 28.4 | 9 | 45.4 | 15.9882 | 0 | 16.7154 | 0 | 14.1 | 0 | 434.9
2020-01-04 09:00 | 9:00 | 423.5 | 175.5 | 121.7518 | 23.3 | 9 | 45.4 | 26.3276 | 0 | 16.4206 | 0 | 5.8 | 0 | 423.5
2020-01-04 10:00 | 10:00 | 399.5 | 175.5 | 90.9769 | 23.3 | 9 | 45.4 | 37.9776 | 0 | 17.3455 | 0 | 0 | 0 | 399.5
2020-01-04 11:00 | 11:00 | 390.7 | 175.5 | 79.6 | 23.8 | 9 | 45.4 | 46.5634 | 0 | 17.3716 | 1.335 | -5.2 | 0 | 393.37
2020-01-04 12:00 | 12:00 | 381.9 | 175.5 | 79.4 | 23.8 | 9 | 45.4 | 41.1181 | 0 | 16.762 | 1.3801 | -7.7 | 0 | 384.6602
2020-01-04 13:00 | 13:00 | 380.7 | 175.5 | 80.1371 | 23.8 | 9 | 45.4 | 30.7238 | 0 | 16.1391 | 0 | 0 | 0 | 380.7
2020-01-04 14:00 | 14:00 | 391.8 | 175.5 | 103.7834 | 24.3 | 9 | 45.4 | 19.6682 | 0 | 14.1484 | 0 | 0 | 0 | 391.8
2020-01-04 15:00 | 15:00 | 413.2 | 175.5 | 129.1262 | 28.7 | 9 | 45.4 | 6.8242 | 0 | 12.8496 | 0 | 5.8 | 0 | 413.2
2020-01-04 16:00 | 16:00 | 434.6 | 175.5 | 127.1765 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1235 | 0 | 17.7 | 0 | 434.6
2020-01-04 17:00 | 17:00 | 450.1 | 175.5 | 127.5114 | 57.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7886 | 0 | 23.2 | 0 | 450.1
2020-01-04 18:00 | 18:00 | 454.5 | 175.5 | 127.5604 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5396 | 0 | 23.2 | 0 | 454.5
2020-01-04 19:00 | 19:00 | 449.4 | 175.5 | 127.5415 | 59.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4585 | 0 | 23.1 | 0 | 449.4
2020-01-04 20:00 | 20:00 | 447.7 | 175.5 | 127.5142 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2858 | 0 | 23.2 | 0 | 447.7
2020-01-04 21:00 | 21:00 | 437.1 | 175.5 | 127.1636 | 47.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6364 | 0 | 22.6 | 0 | 437.1
2020-01-04 22:00 | 22:00 | 419.3 | 175.5 | 127.956 | 36.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.444 | 0 | 14.8 | 0 | 419.3
2020-01-04 23:00 | 23:00 | 437.8 | 175.5 | 127.3564 | 45 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4436 | 0 | 23.1 | 0 | 437.8
2020-01-05 | 0:00 | 433.7 | 175.5 | 147.8227 | 43.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7773 | 0 | 0 | 0 | 433.7
2020-01-05 01:00 | 1:00 | 448.5 | 175.5 | 150.5472 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7528 | 0 | 0 | 0 | 448.5
2020-01-05 02:00 | 2:00 | 461.5 | 175.5 | 152.6444 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7556 | 0 | 0 | 0 | 461.5
2020-01-05 03:00 | 3:00 | 469.9 | 175.5 | 159.2291 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.5709 | 0 | 0 | 0 | 469.9
2020-01-05 04:00 | 4:00 | 466.6 | 175.5 | 157.0163 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.3837 | 0 | 0 | 0 | 466.6
2020-01-05 05:00 | 5:00 | 457.1 | 175.5 | 152.7312 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2688 | 0 | 0 | 0 | 457.1
2020-01-05 06:00 | 6:00 | 444 | 175.5 | 149.0709 | 50.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8291 | 0 | 0 | 0 | 444
2020-01-05 07:00 | 7:00 | 417.3 | 175.5 | 128.3419 | 36.7 | 9 | 45.4 | 5.6656 | 0 | 16.6925 | 0 | 0 | 0 | 417.3
2020-01-05 08:00 | 8:00 | 405.9 | 175.5 | 111.9521 | 25.9 | 9 | 45.4 | 21.1952 | 0 | 16.9527 | 0 | 0 | 0 | 405.9
2020-01-05 09:00 | 9:00 | 399.2 | 175.5 | 90.9205 | 25.9 | 9 | 45.4 | 34.5661 | 0 | 17.9134 | 0 | 0 | 0 | 399.2
2020-01-05 10:00 | 10:00 | 403.8 | 175.5 | 87.6249 | 25.9 | 9 | 45.4 | 40.7819 | 0 | 19.5932 | 0 | 0 | 0 | 403.8
2020-01-05 11:00 | 11:00 | 409.2 | 175.5 | 90.8781 | 25.9 | 9 | 45.4 | 42.7596 | 0 | 19.7623 | 0 | 0 | 0 | 409.2
2020-01-05 12:00 | 12:00 | 402.3 | 175.5 | 85.8558 | 25.9 | 9 | 45.4 | 40.6289 | 0 | 20.0153 | 0 | 0 | 0 | 402.3
2020-01-05 13:00 | 13:00 | 397.8 | 175.5 | 88.4834 | 25.9 | 9 | 45.4 | 31.9322 | 0 | 21.5844 | 0 | 0 | 0 | 397.8
2020-01-05 14:00 | 14:00 | 402.7 | 175.5 | 106.0985 | 25.9 | 9 | 45.4 | 20.1693 | 0 | 20.6322 | 0 | 0 | 0 | 402.7
2020-01-05 15:00 | 15:00 | 424 | 175.5 | 140.3523 | 25.9 | 9 | 45.4 | 7.0372 | 0 | 20.8105 | 0 | 0 | 0 | 424
2020-01-05 16:00 | 16:00 | 437.3 | 175.5 | 143.667 | 42.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.233 | 0 | 0 | 0 | 437.3
2020-01-05 17:00 | 17:00 | 456.8 | 175.5 | 152.722 | 52.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.678 | 0 | 0 | 0 | 456.8
2020-01-05 18:00 | 18:00 | 467 | 175.5 | 152.8819 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.9181 | 0 | 0 | 0 | 467
2020-01-05 19:00 | 19:00 | 457.8 | 175.5 | 152.259 | 52.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.341 | 0 | 0 | 0 | 457.8
2020-01-05 20:00 | 20:00 | 449.9 | 175.5 | 152.606 | 43.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.594 | 0 | 0 | 0 | 449.9
2020-01-05 21:00 | 21:00 | 441.5 | 175.5 | 152.4655 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.7345 | 0 | 0 | 0 | 441.5
2020-01-05 22:00 | 22:00 | 424.5 | 175.5 | 144.2715 | 25.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.4285 | 0 | 0 | 0 | 424.5
2020-01-05 23:00 | 23:00 | 433.9 | 175.5 | 152.3402 | 26.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.2598 | 0 | 0 | 0 | 433.9
2020-01-06 | 0:00 | 429.6 | 175.5 | 148.1105 | 26.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.8895 | 0 | 0 | 0 | 429.6
2020-01-06 01:00 | 1:00 | 442.8 | 175.5 | 158.6426 | 28.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.3574 | 0 | 0 | 0 | 442.8
2020-01-06 02:00 | 2:00 | 455.1 | 175.5 | 158.8514 | 40.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.4486 | 0 | 0 | 0 | 455.1
2020-01-06 03:00 | 3:00 | 465.2 | 175.5 | 157.7197 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.9803 | 0 | 0 | 0 | 465.2
2020-01-06 04:00 | 4:00 | 478.8 | 175.5 | 159.4173 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.3827 | 0 | 0 | 0 | 478.8
2020-01-06 05:00 | 5:00 | 475.8 | 175.5 | 159.3285 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.7715 | 0 | 0 | 0 | 475.8
2020-01-06 06:00 | 6:00 | 471.6 | 175.5 | 162.6048 | 56.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.4952 | 0 | 0 | 0 | 471.6
2020-01-06 07:00 | 7:00 | 457.7 | 175.5 | 154.1427 | 46.6 | 9 | 45.4 | 5.7974 | 0 | 21.2599 | 0 | 0 | 0 | 457.7
2020-01-06 08:00 | 8:00 | 458.5 | 175.5 | 156.968 | 28.4 | 9 | 45.4 | 21.7757 | 0 | 21.4563 | 0 | 0 | 0 | 458.5
2020-01-06 09:00 | 9:00 | 464.4 | 175.5 | 153.5115 | 26.7 | 9 | 45.4 | 32.5475 | 0 | 21.741 | 0 | 0 | 0 | 464.4
2020-01-06 10:00 | 10:00 | 460 | 175.5 | 143.8581 | 26.7 | 9 | 45.4 | 36.921 | 0 | 22.6209 | 0 | 0 | 0 | 460
2020-01-06 11:00 | 11:00 | 451.5 | 175.5 | 129.4216 | 27.2 | 9 | 45.4 | 41.2326 | 0 | 23.7458 | 0 | 0 | 0 | 451.5
2020-01-06 12:00 | 12:00 | 440.5 | 175.5 | 115.6972 | 27.2 | 9 | 45.4 | 43.7683 | 0 | 23.9345 | 0 | 0 | 0 | 440.5
2020-01-06 13:00 | 13:00 | 455.8 | 175.5 | 138.4531 | 27.2 | 9 | 45.4 | 37.6031 | 0 | 22.6438 | 0 | 0 | 0 | 455.8
2020-01-06 14:00 | 14:00 | 454.4 | 175.5 | 136.7126 | 42.5 | 9 | 45.4 | 24.3596 | 0 | 20.9278 | 0 | 0 | 0 | 454.4
2020-01-06 15:00 | 15:00 | 471.2 | 175.5 | 155.1469 | 58.9 | 9 | 45.4 | 8.3755 | 0 | 18.8776 | 0 | 0 | 0 | 471.2
2020-01-06 16:00 | 16:00 | 478.6 | 175.5 | 159.3866 | 72.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.9134 | 0 | 0 | 0 | 478.6
2020-01-06 17:00 | 17:00 | 475.9 | 175.5 | 159.3316 | 71.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8684 | 0 | 0 | 0 | 475.9
2020-01-06 18:00 | 18:00 | 465 | 175.5 | 159.0436 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9564 | 0 | 0 | 0 | 465
2020-01-06 19:00 | 19:00 | 453.3 | 175.5 | 158.9267 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5733 | 0 | 0 | 0 | 453.3
2020-01-06 20:00 | 20:00 | 441.8 | 175.5 | 158.5379 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2621 | 0 | 0 | 0 | 441.8
2020-01-06 21:00 | 21:00 | 427.8 | 175.5 | 158.3363 | 32 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5637 | 0 | 0 | 0 | 427.8
2020-01-06 22:00 | 22:00 | 412.5 | 175.5 | 148.4138 | 28.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0862 | 0 | 0 | 0 | 412.5
2020-01-06 23:00 | 23:00 | 428.3 | 175.5 | 158.3539 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8461 | 0 | 0 | 0 | 428.3
2020-01-07 | 0:00 | 419.3 | 175.5 | 152.6588 | 29.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6412 | 0 | 0 | 0 | 419.3
2020-01-07 01:00 | 1:00 | 437.7 | 175.5 | 158.5772 | 41.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6228 | 0 | 0 | 0 | 437.7
2020-01-07 02:00 | 2:00 | 452.9 | 175.5 | 159.9214 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9786 | 0 | 0 | 0 | 452.9
2020-01-07 03:00 | 3:00 | 460.5 | 175.5 | 159.9937 | 61.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8063 | 0 | 0 | 0 | 460.5
2020-01-07 04:00 | 4:00 | 461.6 | 175.5 | 159.9479 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8521 | 0 | 0 | 0 | 461.6
2020-01-07 05:00 | 5:00 | 455.5 | 175.5 | 159.8568 | 57.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8432 | 0 | 0 | 0 | 455.5
2020-01-07 06:00 | 6:00 | 454.1 | 175.5 | 159.8563 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3437 | 0 | 0 | 0 | 454.1
2020-01-07 07:00 | 7:00 | 440.3 | 175.5 | 156.4033 | 44.5 | 9 | 45.4 | 4.2807 | 0 | 5.216 | 0 | 0 | 0 | 440.3
2020-01-07 08:00 | 8:00 | 455.5 | 175.5 | 159.8458 | 46 | 9 | 45.4 | 15.9229 | 0 | 3.8313 | 0 | 0 | 0 | 455.5
2020-01-07 09:00 | 9:00 | 449.3 | 175.5 | 158.8 | 30.1 | 9 | 45.4 | 27.3495 | 0 | 3.1505 | 0 | 0 | 0 | 449.3
2020-01-07 10:00 | 10:00 | 434.7 | 175.5 | 140.4857 | 27.2 | 9 | 45.4 | 34.7481 | 0 | 2.3662 | 0 | 0 | 0 | 434.7
2020-01-07 11:00 | 11:00 | 422.2 | 175.5 | 125.936 | 27.7 | 9 | 45.4 | 36.513 | 0 | 2.151 | 0 | 0 | 0 | 422.2
2020-01-07 12:00 | 12:00 | 397.4 | 175.5 | 100.9574 | 27.7 | 9 | 45.4 | 36.4374 | 0 | 2.4052 | 0 | 0 | 0 | 397.4
2020-01-07 13:00 | 13:00 | 414.3 | 175.5 | 124.3139 | 27.7 | 9 | 45.4 | 29.4866 | 0 | 2.8995 | 0 | 0 | 0 | 414.3
2020-01-07 14:00 | 14:00 | 427 | 175.5 | 139.3593 | 34.5 | 9 | 45.4 | 20.1464 | 0 | 3.0943 | 0 | 0 | 0 | 427
2020-01-07 15:00 | 15:00 | 451.7 | 175.5 | 150.3197 | 60.7 | 9 | 45.4 | 7.647 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 451.7
2020-01-07 16:00 | 16:00 | 471 | 175.5 | 162.735 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.065 | 0 | 1.1 | 0 | 471
2020-01-07 17:00 | 17:00 | 473.6 | 175.5 | 162.888 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.412 | 0 | 4.2 | 0 | 473.6
2020-01-07 18:00 | 18:00 | 466.4 | 175.5 | 160.1747 | 74.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1253 | 0 | 0 | 0 | 466.4
2020-01-07 19:00 | 19:00 | 455.4 | 175.5 | 159.0294 | 64.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2706 | 0 | 0 | 0 | 455.4
2020-01-07 20:00 | 20:00 | 444.9 | 175.5 | 158.8683 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8317 | 0 | 0 | 0 | 444.9
2020-01-07 21:00 | 21:00 | 433.1 | 175.5 | 158.4804 | 41.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2196 | 0 | 0 | 0 | 433.1
2020-01-07 22:00 | 22:00 | 415.3 | 175.5 | 150.5286 | 31.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4714 | 0 | 0 | 0 | 415.3
2020-01-07 23:00 | 23:00 | 427.4 | 175.5 | 159.147 | 34.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.453 | 0 | 0 | 0 | 427.4
2020-01-08 | 0:00 | 425.4 | 175.5 | 161.078 | 31.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.322 | 0 | 0 | 0 | 425.4
2020-01-08 01:00 | 1:00 | 441.2 | 175.5 | 162.225 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.375 | 0 | 11.1 | 0 | 441.2
2020-01-08 02:00 | 2:00 | 455.3 | 175.5 | 162.4732 | 35.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0268 | 0 | 23.3 | 0 | 455.3
2020-01-08 03:00 | 3:00 | 463 | 175.5 | 162.7157 | 43 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0843 | 0 | 23.3 | 0 | 463
2020-01-08 04:00 | 4:00 | 466.6 | 175.5 | 162.7202 | 45.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7798 | 0 | 23.3 | 0 | 466.6
2020-01-08 05:00 | 5:00 | 458.5 | 175.5 | 162.582 | 37.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.018 | 0 | 23.3 | 0 | 458.5
2020-01-08 06:00 | 6:00 | 459.3 | 175.5 | 162.5836 | 37.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0164 | 0 | 23.3 | 0 | 459.3
2020-01-08 07:00 | 7:00 | 452.7 | 175.5 | 163.3477 | 44.2 | 9 | 45.4 | 2.1476 | 0 | 7.1047 | 0 | 6 | 0 | 452.7
2020-01-08 08:00 | 8:00 | 484.5 | 175.5 | 163.0353 | 55.1 | 9 | 45.4 | 5.9407 | 0 | 7.224 | 0 | 23.3 | 0 | 484.5
2020-01-08 09:00 | 9:00 | 496.6 | 175.5 | 163.2648 | 64.9 | 9 | 45.4 | 8.6397 | 0 | 6.5955 | 0 | 23.3 | 0 | 496.6
2020-01-08 10:00 | 10:00 | 490.5 | 175.5 | 163.1822 | 57.1 | 9 | 45.4 | 10.3155 | 0 | 6.7023 | 0 | 23.3 | 0 | 490.5
2020-01-08 11:00 | 11:00 | 489.3 | 175.5 | 163.1629 | 53.4 | 9 | 45.4 | 10.2734 | 0 | 9.2637 | 0 | 23.3 | 0 | 489.3
2020-01-08 12:00 | 12:00 | 466.9 | 175.5 | 162.7135 | 44.3 | 9 | 45.4 | 6.0284 | 0 | 10.4581 | 0 | 13.5 | 0 | 466.9
2020-01-08 13:00 | 13:00 | 484.6 | 175.5 | 163.0456 | 58.1 | 9 | 45.4 | 3.3373 | 0 | 10.7171 | 0 | 19.5 | 0 | 484.6
2020-01-08 14:00 | 14:00 | 495.9 | 175.5 | 163.3251 | 68.1 | 9 | 45.4 | 1.1441 | 0 | 10.1308 | 0 | 23.3 | 0 | 495.9
2020-01-08 15:00 | 15:00 | 502.2 | 175.5 | 163.3834 | 73 | 9 | 45.4 | 0.3577 | 0 | 9.6589 | 0 | 25.9 | 0 | 502.2
2020-01-08 16:00 | 16:00 | 502.1 | 175.5 | 163.3773 | 73 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4227 | 0 | 25.4 | 0 | 502.1
2020-01-08 17:00 | 17:00 | 496.5 | 175.5 | 163.2456 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1544 | 0 | 23.3 | 0 | 496.5
2020-01-08 18:00 | 18:00 | 489.1 | 175.5 | 163.1632 | 63.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6368 | 0 | 23.3 | 0 | 489.1
2020-01-08 19:00 | 19:00 | 472.5 | 175.5 | 162.8283 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7717 | 0 | 16.9 | 0 | 472.5
2020-01-08 20:00 | 20:00 | 456.1 | 175.5 | 162.4785 | 36.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1215 | 0 | 17.9 | 0 | 456.1
2020-01-08 21:00 | 21:00 | 441.2 | 175.5 | 162.2226 | 34.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2774 | 0 | 7.2 | 0 | 441.2
2020-01-08 22:00 | 22:00 | 417.3 | 175.5 | 148.6539 | 31.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6461 | 0 | 0 | 0 | 417.3
2020-01-08 23:00 | 23:00 | 428.8 | 175.5 | 158.3668 | 32.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2332 | 0 | 0 | 0 | 428.8
2020-01-09 | 0:00 | 422.2 | 175.5 | 154.9154 | 31.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8846 | 0 | 0 | 0 | 422.2
2020-01-09 01:00 | 1:00 | 436.6 | 175.5 | 162.0547 | 38.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9453 | 0 | 1.1 | 0 | 436.6
2020-01-09 02:00 | 2:00 | 452.8 | 175.5 | 162.5189 | 51.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1811 | 0 | 5 | 0 | 452.8
2020-01-09 03:00 | 3:00 | 466.1 | 175.5 | 162.723 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.677 | 0 | 7.6 | 0 | 466.1
2020-01-09 04:00 | 4:00 | 465.9 | 175.5 | 162.6495 | 60 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6505 | 0 | 7.7 | 0 | 465.9
2020-01-09 05:00 | 5:00 | 462.6 | 175.5 | 162.6322 | 55.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4678 | 0 | 7.7 | 0 | 462.6
2020-01-09 06:00 | 6:00 | 465.9 | 175.5 | 162.6358 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9642 | 0 | 7.7 | 0 | 465.9
2020-01-09 07:00 | 7:00 | 456.9 | 175.5 | 162.4424 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0.6778 | 0 | 5.2798 | 0 | 1 | 0 | 456.9
2020-01-09 08:00 | 8:00 | 476.3 | 175.5 | 162.8943 | 67.6 | 9 | 45.4 | 2.7829 | 0 | 5.5228 | 0 | 7.6 | 0 | 476.3
2020-01-09 09:00 | 9:00 | 472.4 | 175.5 | 162.7463 | 61.3 | 9 | 45.4 | 5.8369 | 0 | 4.9168 | 0 | 7.7 | 0 | 472.4
2020-01-09 10:00 | 10:00 | 453.6 | 175.5 | 158.8606 | 48.8 | 9 | 45.4 | 11.0961 | 0 | 4.9433 | 0 | 0 | 0 | 453.6
2020-01-09 11:00 | 11:00 | 434.7 | 175.5 | 156.2311 | 27.8 | 9 | 45.4 | 15.9826 | 0 | 4.7863 | 0 | 0 | 0 | 434.7
2020-01-09 12:00 | 12:00 | 406.9 | 175.5 | 123.5193 | 27.8 | 9 | 45.4 | 20.896 | 0 | 4.7847 | 0 | 0 | 0 | 406.9
2020-01-09 13:00 | 13:00 | 424.4 | 175.5 | 139.08 | 27.8 | 9 | 45.4 | 22.9948 | 0 | 4.6252 | 0 | 0 | 0 | 424.4
2020-01-09 14:00 | 14:00 | 433 | 175.5 | 153.9794 | 29.2 | 9 | 45.4 | 15.2689 | 0 | 4.6517 | 0 | 0 | 0 | 433
2020-01-09 15:00 | 15:00 | 453.2 | 175.5 | 158.6365 | 54.1 | 9 | 45.4 | 5.7082 | 0 | 4.8553 | 0 | 0 | 0 | 453.2
2020-01-09 16:00 | 16:00 | 472.1 | 175.5 | 162.7977 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2023 | 0 | 7.6 | 0 | 472.1
2020-01-09 17:00 | 17:00 | 476.8 | 175.5 | 162.8406 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6594 | 0 | 7.7 | 0 | 476.8
2020-01-09 18:00 | 18:00 | 468.8 | 175.5 | 162.7752 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2248 | 0 | 7.7 | 0 | 468.8
2020-01-09 19:00 | 19:00 | 456.9 | 175.5 | 162.4812 | 55.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6188 | 0 | 5.7 | 0 | 456.9
2020-01-09 20:00 | 20:00 | 446.8 | 175.5 | 162.2997 | 43.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0003 | 0 | 7.4 | 0 | 446.8
2020-01-09 21:00 | 21:00 | 435.4 | 175.5 | 162.1133 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7867 | 0 | 4.6 | 0 | 435.4
2020-01-09 22:00 | 22:00 | 414 | 175.5 | 148.7892 | 31.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8108 | 0 | 0 | 0 | 414
2020-01-09 23:00 | 23:00 | 425.4 | 175.5 | 158.3314 | 32.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3686 | 0 | 0 | 0 | 425.4
2020-01-10 | 0:00 | 421.3 | 175.5 | 156.4346 | 32 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9654 | 0 | 0 | 0 | 421.3
2020-01-10 01:00 | 1:00 | 441.7 | 175.5 | 162.1559 | 46 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4441 | 0 | 1.2 | 0 | 441.7
2020-01-10 02:00 | 2:00 | 456.2 | 175.5 | 162.4699 | 56.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7301 | 0 | 4.4 | 0 | 456.2
2020-01-10 03:00 | 3:00 | 467.2 | 175.5 | 162.6739 | 66.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8261 | 0 | 5.1 | 0 | 467.2
2020-01-10 04:00 | 4:00 | 468 | 175.5 | 162.735 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.065 | 0 | 5.1 | 0 | 468
2020-01-10 05:00 | 5:00 | 465.7 | 175.5 | 162.7021 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1979 | 0 | 5 | 0 | 465.7
2020-01-10 06:00 | 6:00 | 473.9 | 175.5 | 162.9069 | 73 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0931 | 0 | 5 | 0 | 473.9
2020-01-10 07:00 | 7:00 | 462.3 | 175.5 | 162.599 | 63 | 9 | 45.4 | 2.6167 | 0 | 3.3843 | 0 | 0.8 | 0 | 462.3
2020-01-10 08:00 | 8:00 | 465.5 | 175.5 | 162.7193 | 54.4 | 9 | 45.4 | 10.1747 | 0 | 3.306 | 0 | 5 | 0 | 465.5
2020-01-10 09:00 | 9:00 | 455.3 | 175.5 | 158.9311 | 43.6 | 9 | 45.4 | 19.9553 | 0 | 2.9136 | 0 | 0 | 0 | 455.3
2020-01-10 10:00 | 10:00 | 434.8 | 175.5 | 147.6645 | 27.8 | 9 | 45.4 | 26.5259 | 0 | 2.9096 | 0 | 0 | 0 | 434.8
2020-01-10 11:00 | 11:00 | 421.6 | 175.5 | 131.0425 | 28.3 | 9 | 45.4 | 28.462 | 0 | 3.8955 | 0 | 0 | 0 | 421.6
2020-01-10 12:00 | 12:00 | 393 | 175.5 | 102.3041 | 28.3 | 9 | 45.4 | 27.8213 | 0 | 4.6746 | 0 | 0 | 0 | 393
2020-01-10 13:00 | 13:00 | 404.9 | 175.5 | 117.5678 | 28.3 | 9 | 45.4 | 24.0817 | 0 | 5.0505 | 0 | 0 | 0 | 404.9
2020-01-10 14:00 | 14:00 | 416 | 175.5 | 136.6587 | 28.8 | 9 | 45.4 | 15.7795 | 0 | 4.8618 | 0 | 0 | 0 | 416
2020-01-10 15:00 | 15:00 | 441.8 | 175.5 | 146.0095 | 55.6 | 9 | 45.4 | 5.4781 | 0 | 4.8124 | 0 | 0 | 0 | 441.8
2020-01-10 16:00 | 16:00 | 471.4 | 175.5 | 162.7346 | 69.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5654 | 0 | 5.1 | 0 | 471.4
2020-01-10 17:00 | 17:00 | 477.3 | 175.5 | 162.8439 | 74.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9561 | 0 | 5.1 | 0 | 477.3
2020-01-10 18:00 | 18:00 | 469.7 | 175.5 | 162.8205 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5795 | 0 | 5 | 0 | 469.7
2020-01-10 19:00 | 19:00 | 457.2 | 175.5 | 162.5097 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4903 | 0 | 2.9 | 0 | 457.2
2020-01-10 20:00 | 20:00 | 449.1 | 175.5 | 162.4314 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0686 | 0 | 5 | 0 | 449.1
2020-01-10 21:00 | 21:00 | 435.6 | 175.5 | 162.0527 | 37.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2473 | 0 | 1.7 | 0 | 435.6
2020-01-10 22:00 | 22:00 | 418 | 175.5 | 151.8109 | 32 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2891 | 0 | 0 | 0 | 418
2020-01-10 23:00 | 23:00 | 432.6 | 175.5 | 161.6338 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5662 | 0 | 0 | 0 | 432.6
2020-01-11 | 0:00 | 423.2 | 175.5 | 144.5322 | 44.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2678 | 0 | 0 | 0 | 423.2
2020-01-11 01:00 | 1:00 | 435 | 175.5 | 141.8784 | 58.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5216 | 0 | 0 | 0 | 435
2020-01-11 02:00 | 2:00 | 448.9 | 175.5 | 146.4065 | 68.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8935 | 0 | 0 | 0 | 448.9
2020-01-11 03:00 | 3:00 | 456.7 | 175.5 | 153.2635 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6365 | 0 | 0 | 0 | 456.7
2020-01-11 04:00 | 4:00 | 460.6 | 175.5 | 155.9832 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8168 | 0 | 0 | 0 | 460.6
2020-01-11 05:00 | 5:00 | 451.8 | 175.5 | 146.6061 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3939 | 0 | 0 | 0 | 451.8
2020-01-11 06:00 | 6:00 | 440.5 | 175.5 | 146.0414 | 59.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6586 | 0 | 0 | 0 | 440.5
2020-01-11 07:00 | 7:00 | 427.8 | 175.5 | 140.0903 | 49.8 | 9 | 45.4 | 3.4459 | 0 | 4.5638 | 0 | 0 | 0 | 427.8
2020-01-11 08:00 | 8:00 | 431.5 | 175.5 | 146.0299 | 35.9 | 9 | 45.4 | 14.8316 | 0 | 4.8385 | 0 | 0 | 0 | 431.5
2020-01-11 09:00 | 9:00 | 436.6 | 175.5 | 146.0893 | 31.5 | 9 | 45.4 | 23.3919 | 0 | 5.7188 | 0 | 0 | 0 | 436.6
2020-01-11 10:00 | 10:00 | 428.4 | 175.5 | 134.8991 | 28 | 9 | 45.4 | 28.7094 | 0 | 6.8915 | 0 | 0 | 0 | 428.4
2020-01-11 11:00 | 11:00 | 419.5 | 175.5 | 121.9311 | 28 | 9 | 45.4 | 32.5911 | 0 | 7.0778 | 0 | 0 | 0 | 419.5
2020-01-11 12:00 | 12:00 | 398.1 | 175.5 | 102.1411 | 28 | 9 | 45.4 | 30.6667 | 0 | 7.3922 | 0 | 0 | 0 | 398.1
2020-01-11 13:00 | 13:00 | 395.6 | 175.5 | 104.4797 | 28 | 9 | 45.4 | 24.9253 | 0 | 8.295 | 0 | 0 | 0 | 395.6
2020-01-11 14:00 | 14:00 | 400.8 | 175.5 | 116.4849 | 28 | 9 | 45.4 | 16.8875 | 0 | 9.5276 | 0 | 0 | 0 | 400.8
2020-01-11 15:00 | 15:00 | 411.7 | 175.5 | 130.1293 | 35 | 9 | 45.4 | 7.1885 | 0 | 9.4822 | 0 | 0 | 0 | 411.7
2020-01-11 16:00 | 16:00 | 430.1 | 175.5 | 145.1267 | 45.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1733 | 0 | 0 | 0 | 430.1
2020-01-11 17:00 | 17:00 | 441.8 | 175.5 | 146.1789 | 55.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8211 | 0 | 0 | 0 | 441.8
2020-01-11 18:00 | 18:00 | 439.5 | 175.5 | 146.2154 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5846 | 0 | 0 | 0 | 439.5
2020-01-11 19:00 | 19:00 | 432.8 | 175.5 | 146.0817 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1183 | 0 | 0 | 0 | 432.8
2020-01-11 20:00 | 20:00 | 424.4 | 175.5 | 145.8989 | 39.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0011 | 0 | 0 | 0 | 424.4
2020-01-11 21:00 | 21:00 | 413.8 | 175.5 | 144.8122 | 29.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4878 | 0 | 0 | 0 | 413.8
2020-01-11 22:00 | 22:00 | 397.1 | 175.5 | 129.1821 | 28 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0179 | 0 | 0 | 0 | 397.1
2020-01-11 23:00 | 23:00 | 413.8 | 175.5 | 145.7002 | 28.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8998 | 0 | 0 | 0 | 413.8
2020-01-12 | 0:00 | 410.3 | 175.5 | 129.3395 | 41.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8605 | 0 | 0.3 | 0 | 410.3
2020-01-12 01:00 | 1:00 | 427.7 | 175.5 | 135.2375 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9625 | 0 | 0.3 | 0 | 427.7
2020-01-12 02:00 | 2:00 | 440.7 | 175.5 | 136.8444 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3556 | 0 | 0.3 | 0 | 440.7
2020-01-12 03:00 | 3:00 | 444.7 | 175.5 | 136.9785 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0215 | 0 | 0.3 | 0 | 444.7
2020-01-12 04:00 | 4:00 | 448.9 | 175.5 | 139.5343 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5657 | 0 | 0.3 | 0 | 448.9
2020-01-12 05:00 | 5:00 | 435.6 | 175.5 | 136.1969 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6031 | 0 | 0.3 | 0 | 435.6
2020-01-12 06:00 | 6:00 | 418 | 175.5 | 130.2078 | 49.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4922 | 0 | 0.3 | 0 | 418
2020-01-12 07:00 | 7:00 | 397.4 | 175.5 | 125.2148 | 32.9 | 9 | 45.4 | 2.3484 | 0 | 6.7368 | 0 | 0.3 | 0 | 397.4
2020-01-12 08:00 | 8:00 | 402.9 | 175.5 | 130.7072 | 28 | 9 | 45.4 | 8.5816 | 0 | 5.4112 | 0 | 0.3 | 0 | 402.9
2020-01-12 09:00 | 9:00 | 396.7 | 175.5 | 120.5669 | 28 | 9 | 45.4 | 14.0143 | 0 | 3.9188 | 0 | 0.3 | 0 | 396.7
2020-01-12 10:00 | 10:00 | 376.9 | 175.5 | 98.3354 | 28 | 9 | 45.4 | 17.1349 | 0 | 3.5297 | 0 | 0 | 0 | 376.9
2020-01-12 11:00 | 11:00 | 360 | 175.5 | 80.4437 | 28 | 9 | 45.4 | 18.0387 | 0 | 3.6176 | 0 | 0 | 0 | 360
2020-01-12 12:00 | 12:00 | 363.9 | 175.5 | 85.2086 | 28 | 9 | 45.4 | 17.0951 | 0 | 3.6963 | 0 | 0 | 0 | 363.9
2020-01-12 13:00 | 13:00 | 377.1 | 175.5 | 98.5898 | 28 | 9 | 45.4 | 16.642 | 0 | 3.9682 | 0 | 0 | 0 | 377.1
2020-01-12 14:00 | 14:00 | 382.1 | 175.5 | 110.228 | 28 | 9 | 45.4 | 10.0046 | 0 | 3.9674 | 0 | 0 | 0 | 382.1
2020-01-12 15:00 | 15:00 | 399.2 | 175.5 | 129.0971 | 31 | 9 | 45.4 | 4.1267 | 0 | 4.7762 | 0 | 0.3 | 0 | 399.2
2020-01-12 16:00 | 16:00 | 412.4 | 175.5 | 126.4338 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9662 | 0 | 0.3 | 0 | 412.4
2020-01-12 17:00 | 17:00 | 433.3 | 175.5 | 136.6957 | 60.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6043 | 0 | 0.3 | 0 | 433.3
2020-01-12 18:00 | 18:00 | 435.1 | 175.5 | 136.7832 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2168 | 0 | 0.3 | 0 | 435.1
2020-01-12 19:00 | 19:00 | 428.7 | 175.5 | 136.6362 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3638 | 0 | 0.3 | 0 | 428.7
2020-01-12 20:00 | 20:00 | 423.8 | 175.5 | 136.5724 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9276 | 0 | 0.3 | 0 | 423.8
2020-01-12 21:00 | 21:00 | 415 | 175.5 | 136.3644 | 42.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6356 | 0 | 0.3 | 0 | 415
2020-01-12 22:00 | 22:00 | 395.7 | 175.5 | 126.7077 | 33.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4923 | 0 | 0.3 | 0 | 395.7
2020-01-12 23:00 | 23:00 | 408.2 | 175.5 | 134.7892 | 37.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5108 | 0 | 0.3 | 0 | 408.2
2020-01-13 | 0:00 | 410.7 | 175.5 | 142.084 | 33 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.416 | 0 | 0.3 | 0 | 410.7
2020-01-13 01:00 | 1:00 | 424.3 | 175.5 | 142.3973 | 45.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1027 | 0 | 0.3 | 0 | 424.3
2020-01-13 02:00 | 2:00 | 436.6 | 175.5 | 140.9961 | 58.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7039 | 0 | 0.3 | 0 | 436.6
2020-01-13 03:00 | 3:00 | 449.8 | 175.5 | 142.9182 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6818 | 0 | 0.3 | 0 | 449.8
2020-01-13 04:00 | 4:00 | 450.4 | 175.5 | 142.9242 | 70.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7758 | 0 | 0.3 | 0 | 450.4
2020-01-13 05:00 | 5:00 | 448.8 | 175.5 | 142.8648 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8352 | 0 | 0.3 | 0 | 448.8
2020-01-13 06:00 | 6:00 | 443.6 | 175.5 | 142.8314 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9686 | 0 | 0.3 | 0 | 443.6
2020-01-13 07:00 | 7:00 | 427.7 | 175.5 | 133.9741 | 52.3 | 9 | 45.4 | 3.7638 | 0 | 7.4621 | 0 | 0.3 | 0 | 427.7
2020-01-13 08:00 | 8:00 | 427.9 | 175.5 | 142.5444 | 34.6 | 9 | 45.4 | 13.4601 | 0 | 7.0955 | 0 | 0.3 | 0 | 427.9
2020-01-13 09:00 | 9:00 | 411.7 | 175.5 | 125.2412 | 28 | 9 | 45.4 | 21.1473 | 0 | 7.1115 | 0 | 0.3 | 0 | 411.7
2020-01-13 10:00 | 10:00 | 392 | 175.5 | 101.2607 | 28 | 9 | 45.4 | 25.0691 | 0 | 7.7702 | 0 | 0 | 0 | 392
2020-01-13 11:00 | 11:00 | 379.9 | 175.5 | 85.3199 | 28 | 9 | 45.4 | 28.1722 | 0 | 8.5079 | 0 | 0 | 0 | 379.9
2020-01-13 12:00 | 12:00 | 370.9 | 175.5 | 79.2 | 28.5 | 9 | 45.4 | 29.4506 | 0 | 9.5561 | 0 | -5.4 | 0 | 371.2067
2020-01-13 13:00 | 13:00 | 378.4 | 175.5 | 82.7535 | 28.5 | 9 | 45.4 | 25.7656 | 0 | 11.4809 | 0 | 0 | 0 | 378.4
2020-01-13 14:00 | 14:00 | 390.9 | 175.5 | 102.3668 | 28.5 | 9 | 45.4 | 18.2475 | 0 | 11.8857 | 0 | 0 | 0 | 390.9
2020-01-13 15:00 | 15:00 | 412.8 | 175.5 | 128.4133 | 34.7 | 9 | 45.4 | 7.5419 | 0 | 11.9448 | 0 | 0.3 | 0 | 412.8
2020-01-13 16:00 | 16:00 | 434.1 | 175.5 | 134.7673 | 57.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0327 | 0 | 0.3 | 0 | 434.1
2020-01-13 17:00 | 17:00 | 453.8 | 175.5 | 142.9821 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2179 | 0 | 0.3 | 0 | 453.8
2020-01-13 18:00 | 18:00 | 453.6 | 175.5 | 143.0291 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4709 | 0 | 0.3 | 0 | 453.6
2020-01-13 19:00 | 19:00 | 445.9 | 175.5 | 142.8018 | 63.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9982 | 0 | 0.3 | 0 | 445.9
2020-01-13 20:00 | 20:00 | 441.1 | 175.5 | 142.664 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.036 | 0 | 0.3 | 0 | 441.1
2020-01-13 21:00 | 21:00 | 427.6 | 175.5 | 142.4961 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3039 | 0 | 0.3 | 0 | 427.6
2020-01-13 22:00 | 22:00 | 407.9 | 175.5 | 138.2748 | 32.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8252 | 0 | 0.3 | 0 | 407.9
2020-01-13 23:00 | 23:00 | 416.9 | 175.5 | 146.7563 | 33.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4437 | 0 | 0.3 | 0 | 416.9
2020-01-14 | 0:00 | 411.7 | 175.5 | 144.5141 | 31.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3859 | 0 | 0.3 | 0 | 411.7
2020-01-14 01:00 | 1:00 | 431.4 | 175.5 | 158.2901 | 35.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8099 | 0 | 1.6 | 0 | 431.4
2020-01-14 02:00 | 2:00 | 446.2 | 175.5 | 158.5656 | 46.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7344 | 0 | 4.5 | 0 | 446.2
2020-01-14 03:00 | 3:00 | 456.9 | 175.5 | 158.7861 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5139 | 0 | 5.2 | 0 | 456.9
2020-01-14 04:00 | 4:00 | 460.3 | 175.5 | 158.9093 | 60 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3907 | 0 | 5.1 | 0 | 460.3
2020-01-14 05:00 | 5:00 | 458.1 | 175.5 | 158.8993 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2007 | 0 | 5.2 | 0 | 458.1
2020-01-14 06:00 | 6:00 | 466.3 | 175.5 | 159.0069 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0931 | 0 | 5.2 | 0 | 466.3
2020-01-14 07:00 | 7:00 | 455 | 175.5 | 156.7832 | 56.1 | 9 | 45.4 | 6.3486 | 0 | 5.5682 | 0 | 0.3 | 0 | 455
2020-01-14 08:00 | 8:00 | 470.2 | 175.5 | 159.0345 | 46.4 | 9 | 45.4 | 24.9696 | 0 | 4.6959 | 0 | 5.2 | 0 | 470.2
2020-01-14 09:00 | 9:00 | 462.9 | 175.5 | 153.7599 | 33.4 | 9 | 45.4 | 40.8446 | 0 | 4.6955 | 0 | 0.3 | 0 | 462.9
2020-01-14 10:00 | 10:00 | 438.5 | 175.5 | 125.7794 | 27.4 | 9 | 45.4 | 49.9163 | 0 | 5.2043 | 0 | 0.3 | 0 | 438.5
2020-01-14 11:00 | 11:00 | 422.2 | 175.5 | 105.9767 | 27.9 | 9 | 45.4 | 53.2001 | 0 | 5.2232 | 0 | 0 | 0 | 422.2
2020-01-14 12:00 | 12:00 | 404.7 | 175.5 | 92.1421 | 27.9 | 9 | 45.4 | 49.3977 | 0 | 5.3602 | 0 | 0 | 0 | 404.7
2020-01-14 13:00 | 13:00 | 427.9 | 175.5 | 123.2254 | 27.9 | 9 | 45.4 | 41.0012 | 0 | 5.5734 | 0 | 0.3 | 0 | 427.9
2020-01-14 14:00 | 14:00 | 437.9 | 175.5 | 143.6324 | 31.6 | 9 | 45.4 | 27.2099 | 0 | 5.2577 | 0 | 0.3 | 0 | 437.9
2020-01-14 15:00 | 15:00 | 458.5 | 175.5 | 150.3901 | 61.7 | 9 | 45.4 | 10.063 | 0 | 6.1469 | 0 | 0.3 | 0 | 458.5
2020-01-14 16:00 | 16:00 | 478.8 | 175.5 | 159.2322 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6678 | 0 | 8.8 | 0 | 478.8
2020-01-14 17:00 | 17:00 | 485.9 | 175.5 | 159.3587 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4413 | 0 | 16 | 0 | 485.9
2020-01-14 18:00 | 18:00 | 479.8 | 175.5 | 159.3053 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5947 | 0 | 10.8 | 0 | 479.8
2020-01-14 19:00 | 19:00 | 466.5 | 175.5 | 158.9892 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3108 | 0 | 5.2 | 0 | 466.5
2020-01-14 20:00 | 20:00 | 455.6 | 175.5 | 158.7462 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5538 | 0 | 5.2 | 0 | 455.6
2020-01-14 21:00 | 21:00 | 443.3 | 175.5 | 158.5302 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0698 | 0 | 3.6 | 0 | 443.3
2020-01-14 22:00 | 22:00 | 425.4 | 175.5 | 155.7205 | 36.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8795 | 0 | 0.3 | 0 | 425.4
2020-01-14 23:00 | 23:00 | 436 | 175.5 | 158.3238 | 39.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4762 | 0 | 5.2 | 0 | 436
2020-01-15 | 0:00 | 430.9 | 175.5 | 158.2852 | 35.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6148 | 0 | 4.8 | 0 | 430.9
2020-01-15 01:00 | 1:00 | 452.4 | 175.5 | 158.6627 | 44.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1373 | 0 | 16.4 | 0 | 452.4
2020-01-15 02:00 | 2:00 | 469.4 | 175.5 | 159.0699 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5301 | 0 | 17.3 | 0 | 469.4
2020-01-15 03:00 | 3:00 | 484.8 | 175.5 | 159.3137 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2863 | 0 | 22.7 | 0 | 484.8
2020-01-15 04:00 | 4:00 | 486 | 175.5 | 159.4001 | 70.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1999 | 0 | 22.6 | 0 | 486
2020-01-15 05:00 | 5:00 | 487.5 | 175.5 | 159.4205 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6795 | 0 | 22.6 | 0 | 487.5
2020-01-15 06:00 | 6:00 | 492.1 | 175.5 | 159.4639 | 75.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6361 | 0 | 24.3 | 0 | 492.1
2020-01-15 07:00 | 7:00 | 476 | 175.5 | 159.1389 | 65.8 | 9 | 45.4 | 7.3692 | 0 | 2.5919 | 0 | 11.2 | 0 | 476
2020-01-15 08:00 | 8:00 | 471.8 | 175.5 | 159.0874 | 44.4 | 9 | 45.4 | 28.1363 | 0 | 2.7763 | 0 | 7.5 | 0 | 471.8
2020-01-15 09:00 | 9:00 | 461.2 | 175.5 | 153.6287 | 27.6 | 9 | 45.4 | 46.8292 | 0 | 2.9421 | 0 | 0.3 | 0 | 461.2
2020-01-15 10:00 | 10:00 | 430.8 | 175.5 | 112.9335 | 28.1 | 9 | 45.4 | 57.2537 | 0 | 2.6128 | 0 | 0 | 0 | 430.8
2020-01-15 11:00 | 11:00 | 416 | 175.5 | 94.7761 | 28.1 | 9 | 45.4 | 60.3384 | 0 | 2.8855 | 0 | 0 | 0 | 416
2020-01-15 12:00 | 12:00 | 401.4 | 175.5 | 81.879 | 28.1 | 9 | 45.4 | 57.9954 | 0 | 3.5256 | 0 | 0 | 0 | 401.4
2020-01-15 13:00 | 13:00 | 418.9 | 175.5 | 106.7468 | 28.6 | 9 | 45.4 | 49.7898 | 0 | 3.8634 | 0 | 0 | 0 | 418.9
2020-01-15 14:00 | 14:00 | 433.4 | 175.5 | 133.4093 | 31.8 | 9 | 45.4 | 33.2109 | 0 | 4.7798 | 0 | 0.3 | 0 | 433.4
2020-01-15 15:00 | 15:00 | 459.5 | 175.5 | 158.8472 | 52.9 | 9 | 45.4 | 12.5645 | 0 | 3.9883 | 0 | 1.3 | 0 | 459.5
2020-01-15 16:00 | 16:00 | 478.5 | 175.5 | 159.2382 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8618 | 0 | 22.6 | 0 | 478.5
2020-01-15 17:00 | 17:00 | 488.7 | 175.5 | 159.4438 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8562 | 0 | 22.6 | 0 | 488.7
2020-01-15 18:00 | 18:00 | 484.4 | 175.5 | 159.3523 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6477 | 0 | 22.6 | 0 | 484.4
2020-01-15 19:00 | 19:00 | 470.7 | 175.5 | 159.0519 | 58.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0481 | 0 | 18.8 | 0 | 470.7
2020-01-15 20:00 | 20:00 | 463.2 | 175.5 | 158.9507 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6493 | 0 | 22.6 | 0 | 463.2
2020-01-15 21:00 | 21:00 | 454.7 | 175.5 | 158.8077 | 37.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7923 | 0 | 22.6 | 0 | 454.7
2020-01-15 22:00 | 22:00 | 438.9 | 175.5 | 158.4844 | 35.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3156 | 0 | 8.9 | 0 | 438.9
2020-01-15 23:00 | 23:00 | 446.6 | 175.5 | 158.6085 | 35.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4915 | 0 | 16.3 | 0 | 446.6
2020-01-16 | 0:00 | 441.1 | 175.5 | 158.4174 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3826 | 0 | 5.6 | 0 | 441.1
2020-01-16 01:00 | 1:00 | 457.2 | 175.5 | 158.7889 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9111 | 0 | 6.9 | 0 | 457.2
2020-01-16 02:00 | 2:00 | 473.1 | 175.5 | 159.1267 | 61.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5733 | 0 | 10.7 | 0 | 473.1
2020-01-16 03:00 | 3:00 | 484 | 175.5 | 159.3869 | 71.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1131 | 0 | 10.8 | 0 | 484
2020-01-16 04:00 | 4:00 | 483.3 | 175.5 | 159.3661 | 71.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8339 | 0 | 10.8 | 0 | 483.3
2020-01-16 05:00 | 5:00 | 476.5 | 175.5 | 159.1347 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4653 | 0 | 10.8 | 0 | 476.5
2020-01-16 06:00 | 6:00 | 483.1 | 175.5 | 159.3484 | 73.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7516 | 0 | 10.8 | 0 | 483.1
2020-01-16 07:00 | 7:00 | 474.6 | 175.5 | 159.1841 | 63.3 | 9 | 45.4 | 4.4365 | 0 | 9.9794 | 0 | 7.8 | 0 | 474.6
2020-01-16 08:00 | 8:00 | 474.1 | 175.5 | 159.1861 | 50.3 | 9 | 45.4 | 15.8273 | 0 | 11.4866 | 0 | 7.4 | 0 | 474.1
2020-01-16 09:00 | 9:00 | 455.3 | 175.5 | 153.5276 | 31.5 | 9 | 45.4 | 28.3505 | 0 | 11.7219 | 0 | 0.3 | 0 | 455.3
2020-01-16 10:00 | 10:00 | 433 | 175.5 | 124.7053 | 28.2 | 9 | 45.4 | 38.7395 | 0 | 11.1552 | 0 | 0.3 | 0 | 433
2020-01-16 11:00 | 11:00 | 425.4 | 175.5 | 111.7743 | 28.2 | 9 | 45.4 | 43.9745 | 0 | 11.5512 | 0 | 0 | 0 | 425.4
2020-01-16 12:00 | 12:00 | 405.8 | 175.5 | 94.8018 | 28.2 | 9 | 45.4 | 40.7153 | 0 | 12.1829 | 0 | 0 | 0 | 405.8
2020-01-16 13:00 | 13:00 | 421.9 | 175.5 | 117.4867 | 28.7 | 9 | 45.4 | 33.0075 | 0 | 12.8058 | 0 | 0 | 0 | 421.9
2020-01-16 14:00 | 14:00 | 436.1 | 175.5 | 138.9019 | 31.9 | 9 | 45.4 | 21.9288 | 0 | 13.1693 | 0 | 0.3 | 0 | 436.1
2020-01-16 15:00 | 15:00 | 459.7 | 175.5 | 153.5919 | 54.6 | 9 | 45.4 | 8.3661 | 0 | 12.942 | 0 | 0.3 | 0 | 459.7
2020-01-16 16:00 | 16:00 | 477.1 | 175.5 | 159.1524 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6476 | 0 | 10.8 | 0 | 477.1
2020-01-16 17:00 | 17:00 | 484.4 | 175.5 | 159.3544 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0456 | 0 | 10.8 | 0 | 484.4
2020-01-16 18:00 | 18:00 | 479.6 | 175.5 | 159.3062 | 68.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1938 | 0 | 10.7 | 0 | 479.6
2020-01-16 19:00 | 19:00 | 465.8 | 175.5 | 158.9392 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6608 | 0 | 6.8 | 0 | 465.8
2020-01-16 20:00 | 20:00 | 456 | 175.5 | 158.7368 | 44.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5632 | 0 | 10.3 | 0 | 456
2020-01-16 21:00 | 21:00 | 439.5 | 175.5 | 158.4416 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6584 | 0 | 3.1 | 0 | 439.5
2020-01-16 22:00 | 22:00 | 426.4 | 175.5 | 151.6163 | 31.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6837 | 0 | 0.3 | 0 | 426.4
2020-01-16 23:00 | 23:00 | 433.1 | 175.5 | 154.2002 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2998 | 0 | 0.3 | 0 | 433.1
2020-01-17 | 0:00 | 426.6 | 175.5 | 152.8745 | 32.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1255 | 0 | 0.3 | 0 | 426.6
2020-01-17 01:00 | 1:00 | 442.8 | 175.5 | 153.3187 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0813 | 0 | 0.3 | 0 | 442.8
2020-01-17 02:00 | 2:00 | 460.8 | 175.5 | 158.8251 | 57.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.3749 | 0 | 0.4 | 0 | 460.8
2020-01-17 03:00 | 3:00 | 467.2 | 175.5 | 158.981 | 63.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.019 | 0 | 0.4 | 0 | 467.2
2020-01-17 04:00 | 4:00 | 473.5 | 175.5 | 159.2111 | 70.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9889 | 0 | 0.3 | 0 | 473.5
2020-01-17 05:00 | 5:00 | 471 | 175.5 | 161.1255 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6745 | 0 | 0.4 | 0 | 471
2020-01-17 06:00 | 6:00 | 479.5 | 175.5 | 161.3159 | 72.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.1841 | 0 | 0.4 | 0 | 479.5
2020-01-17 07:00 | 7:00 | 460.6 | 175.5 | 148.9283 | 60.2 | 9 | 45.4 | 5.9113 | 0 | 15.3604 | 0 | 0.3 | 0 | 460.6
2020-01-17 08:00 | 8:00 | 458.1 | 175.5 | 153.5837 | 37.4 | 9 | 45.4 | 21.6258 | 0 | 15.2905 | 0 | 0.3 | 0 | 458.1
2020-01-17 09:00 | 9:00 | 450.2 | 175.5 | 144.5904 | 28 | 9 | 45.4 | 33.058 | 0 | 14.3516 | 0 | 0.3 | 0 | 450.2
2020-01-17 10:00 | 10:00 | 435.9 | 175.5 | 121.7827 | 28 | 9 | 45.4 | 41.1858 | 0 | 14.7315 | 0 | 0.3 | 0 | 435.9
2020-01-17 11:00 | 11:00 | 436.1 | 175.5 | 118.9655 | 28.5 | 9 | 45.4 | 45.0255 | 0 | 13.709 | 0 | 0 | 0 | 436.1
2020-01-17 12:00 | 12:00 | 417.1 | 175.5 | 100.1186 | 28.5 | 9 | 45.4 | 45.1503 | 0 | 13.4311 | 0 | 0 | 0 | 417.1
2020-01-17 13:00 | 13:00 | 436.2 | 175.5 | 125.1906 | 28.5 | 9 | 45.4 | 38.2755 | 0 | 14.0339 | 0 | 0.3 | 0 | 436.2
2020-01-17 14:00 | 14:00 | 439.7 | 175.5 | 140.2565 | 29 | 9 | 45.4 | 26.2172 | 0 | 14.0263 | 0 | 0.3 | 0 | 439.7
2020-01-17 15:00 | 15:00 | 456.3 | 175.5 | 140.6156 | 61.4 | 9 | 45.4 | 10.7678 | 0 | 13.3166 | 0 | 0.3 | 0 | 456.3
2020-01-17 16:00 | 16:00 | 475.9 | 175.5 | 159.1628 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5372 | 0 | 0.4 | 0 | 475.9
2020-01-17 17:00 | 17:00 | 483.3 | 175.5 | 159.3588 | 82.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1412 | 0 | 0.4 | 0 | 483.3
2020-01-17 18:00 | 18:00 | 475.6 | 175.5 | 159.199 | 75.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.401 | 0 | 0.4 | 0 | 475.6
2020-01-17 19:00 | 19:00 | 460.4 | 175.5 | 154.7656 | 65.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7344 | 0 | 0.3 | 0 | 460.4
2020-01-17 20:00 | 20:00 | 449.3 | 175.5 | 158.5877 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0123 | 0 | 0.3 | 0 | 449.3
2020-01-17 21:00 | 21:00 | 436.8 | 175.5 | 156.6379 | 41.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6621 | 0 | 0.3 | 0 | 436.8
2020-01-17 22:00 | 22:00 | 415.8 | 175.5 | 145.6206 | 32.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7794 | 0 | 0.3 | 0 | 415.8
2020-01-17 23:00 | 23:00 | 430.8 | 175.5 | 158.2961 | 35.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4039 | 0 | 0.4 | 0 | 430.8
2020-01-18 | 0:00 | 426.8 | 175.5 | 151.9515 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2485 | 0 | 0.3 | 0 | 426.8
2020-01-18 01:00 | 1:00 | 442.7 | 175.5 | 151.5575 | 55.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3425 | 0 | 0.3 | 0 | 442.7
2020-01-18 02:00 | 2:00 | 456.3 | 175.5 | 153.4904 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7096 | 0 | 0.3 | 0 | 456.3
2020-01-18 03:00 | 3:00 | 468.3 | 175.5 | 157.4021 | 76.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2979 | 0 | 0.3 | 0 | 468.3
2020-01-18 04:00 | 4:00 | 471.7 | 175.5 | 159.0599 | 76.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2401 | 0 | 2.1 | 0 | 471.7
2020-01-18 05:00 | 5:00 | 462.7 | 175.5 | 153.7101 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1899 | 0 | 0.3 | 0 | 462.7
2020-01-18 06:00 | 6:00 | 457 | 175.5 | 153.5262 | 69.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8738 | 0 | 0.3 | 0 | 457
2020-01-18 07:00 | 7:00 | 432.9 | 175.5 | 138.8592 | 53 | 9 | 45.4 | 7.3878 | 0 | 3.453 | 0 | 0.3 | 0 | 432.9
2020-01-18 08:00 | 8:00 | 421.2 | 175.5 | 134.436 | 27.7 | 9 | 45.4 | 25.4809 | 0 | 3.3831 | 0 | 0.3 | 0 | 421.2
2020-01-18 09:00 | 9:00 | 405.1 | 175.5 | 103.9088 | 27.7 | 9 | 45.4 | 40.4764 | 0 | 3.1148 | 0 | 0 | 0 | 405.1
2020-01-18 10:00 | 10:00 | 388.8 | 175.5 | 79.7965 | 27.7 | 9 | 45.4 | 51.2252 | 0 | 2.7783 | 0 | -2.6 | 0 | 388.8
2020-01-18 11:00 | 11:00 | 378.2 | 175.5 | 79.4 | 28.2 | 9 | 45.4 | 56.7326 | 0 | 2.7831 | 0 | -18.5 | 0 | 378.5157
2020-01-18 12:00 | 12:00 | 353.3 | 175.5 | 79.0755 | 28.2 | 9 | 45.4 | 54.0507 | 0 | 2.9738 | 0 | -40.9 | 0 | 353.3
2020-01-18 13:00 | 13:00 | 355.1 | 175.5 | 79.0788 | 28.2 | 9 | 45.4 | 45.3751 | 0 | 3.0461 | 0 | -30.5 | 0 | 355.1
2020-01-18 14:00 | 14:00 | 365 | 175.5 | 79.1 | 28.7 | 9 | 45.4 | 31.1336 | 0 | 2.8919 | 0 | -6.4 | 0 | 365.3255
2020-01-18 15:00 | 15:00 | 394.4 | 175.5 | 117.0917 | 31.9 | 9 | 45.4 | 12.3292 | 0 | 2.8791 | 0 | 0.3 | 0 | 394.4
2020-01-18 16:00 | 16:00 | 427.7 | 175.5 | 142.549 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.951 | 0 | 0.3 | 0 | 427.7
2020-01-18 17:00 | 17:00 | 448.8 | 175.5 | 152.1667 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0.3 | 0 | 448.8
2020-01-18 18:00 | 18:00 | 450 | 175.5 | 152.1278 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7722 | 0 | 0.3 | 0 | 450
2020-01-18 19:00 | 19:00 | 442.8 | 175.5 | 152.0382 | 57.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1618 | 0 | 0.3 | 0 | 442.8
2020-01-18 20:00 | 20:00 | 435 | 175.5 | 151.839 | 50 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.961 | 0 | 0.3 | 0 | 435
2020-01-18 21:00 | 21:00 | 425.1 | 175.5 | 151.6868 | 40.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8132 | 0 | 0.3 | 0 | 425.1
2020-01-18 22:00 | 22:00 | 410.9 | 175.5 | 142.0848 | 36.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4152 | 0 | 0.3 | 0 | 410.9
2020-01-18 23:00 | 23:00 | 431.5 | 175.5 | 152.9916 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2084 | 0 | 0.3 | 0 | 431.5
2020-01-19 | 0:00 | 431.2 | 175.5 | 144.0462 | 54.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9538 | 0 | 0.4 | 0 | 431.2
2020-01-19 01:00 | 1:00 | 447.5 | 175.5 | 147.1816 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9184 | 0 | 0.4 | 0 | 447.5
2020-01-19 02:00 | 2:00 | 464.7 | 175.5 | 156.4482 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8518 | 0 | 0.4 | 0 | 464.7
2020-01-19 03:00 | 3:00 | 472.2 | 175.5 | 163.8221 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9779 | 0 | 0.4 | 0 | 472.2
2020-01-19 04:00 | 4:00 | 476.3 | 175.5 | 164.3494 | 76.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2506 | 0 | 3.7 | 0 | 476.3
2020-01-19 05:00 | 5:00 | 460.3 | 175.5 | 154.3474 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1526 | 0 | 0.4 | 0 | 460.3
2020-01-19 06:00 | 6:00 | 448.3 | 175.5 | 151.386 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0.4 | 0 | 448.3
2020-01-19 07:00 | 7:00 | 423.8 | 175.5 | 132.1208 | 54.6 | 9 | 45.4 | 4.7527 | 0 | 2.0265 | 0 | 0.4 | 0 | 423.8
2020-01-19 08:00 | 8:00 | 403.4 | 175.5 | 127.5402 | 27.6 | 9 | 45.4 | 16.0679 | 0 | 1.8919 | 0 | 0.4 | 0 | 403.4
2020-01-19 09:00 | 9:00 | 377.8 | 175.5 | 90.5204 | 27.6 | 9 | 45.4 | 28.1045 | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 377.8
2020-01-19 10:00 | 10:00 | 359.5 | 175.5 | 79.1132 | 27.6 | 9 | 45.4 | 37.7744 | 0 | 1.6124 | 0 | -16.5 | 0 | 359.5
2020-01-19 11:00 | 11:00 | 345.6 | 175.5 | 78.8529 | 27.6 | 9 | 45.4 | 41.4797 | 0 | 2.0674 | 0 | -34.3 | 0 | 345.6
2020-01-19 12:00 | 12:00 | 334.1 | 175.5 | 78.5 | 28.1 | 9 | 45.4 | 39.8413 | 0 | 2.0148 | 0 | -43.9 | 0 | 334.4561
2020-01-19 13:00 | 13:00 | 332.5 | 175.5 | 78.4 | 28.1 | 9 | 45.4 | 33.4496 | 0 | 2.1831 | 0 | -39.2 | 0 | 332.8327
2020-01-19 14:00 | 14:00 | 344.4 | 175.5 | 78.7 | 28.1 | 9 | 45.4 | 23.5419 | 0 | 3.0991 | 0 | -18.6 | 0 | 344.741
2020-01-19 15:00 | 15:00 | 376.8 | 175.5 | 106.163 | 28.6 | 9 | 45.4 | 9.1342 | 0 | 3.0028 | 0 | 0 | 0 | 376.8
2020-01-19 16:00 | 16:00 | 406.4 | 175.5 | 129.8205 | 43.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8795 | 0 | 0.4 | 0 | 406.4
2020-01-19 17:00 | 17:00 | 433.4 | 175.5 | 144.2599 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8401 | 0 | 0.4 | 0 | 433.4
2020-01-19 18:00 | 18:00 | 435.5 | 175.5 | 144.3153 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7847 | 0 | 0.4 | 0 | 435.5
2020-01-19 19:00 | 19:00 | 431.8 | 175.5 | 144.1868 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0132 | 0 | 0.4 | 0 | 431.8
2020-01-19 20:00 | 20:00 | 424.8 | 175.5 | 144.0483 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3517 | 0 | 0.4 | 0 | 424.8
2020-01-19 21:00 | 21:00 | 413.3 | 175.5 | 143.9555 | 34.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1445 | 0 | 0.4 | 0 | 413.3
2020-01-19 22:00 | 22:00 | 388.5 | 175.5 | 126.2812 | 28.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8188 | 0 | 0.4 | 0 | 388.5
2020-01-19 23:00 | 23:00 | 404.5 | 175.5 | 141.6306 | 28.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4694 | 0 | 0.4 | 0 | 404.5
2020-01-20 | 0:00 | 399.4 | 175.5 | 137.3567 | 28.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0433 | 0 | 0.4 | 0 | 399.4
2020-01-20 01:00 | 1:00 | 419.4 | 175.5 | 153.8342 | 31.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3658 | 0 | 0.4 | 0 | 419.4
2020-01-20 02:00 | 2:00 | 437.7 | 175.5 | 163.7198 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5802 | 0 | 4.1 | 0 | 437.7
2020-01-20 03:00 | 3:00 | 460.8 | 175.5 | 164.0611 | 40.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2389 | 0 | 23.5 | 0 | 460.8
2020-01-20 04:00 | 4:00 | 467.6 | 175.5 | 164.2735 | 47.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6265 | 0 | 23.5 | 0 | 467.6
2020-01-20 05:00 | 5:00 | 474.1 | 175.5 | 164.4201 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6799 | 0 | 19.1 | 0 | 474.1
2020-01-20 06:00 | 6:00 | 488.8 | 175.5 | 164.6362 | 68 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6638 | 0 | 23.6 | 0 | 488.8
2020-01-20 07:00 | 7:00 | 479.5 | 175.5 | 164.475 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0.4809 | 0 | 3.0441 | 0 | 16 | 0 | 479.5
2020-01-20 08:00 | 8:00 | 499 | 175.5 | 164.8719 | 75.6 | 9 | 45.4 | 0.7458 | 0 | 4.3823 | 0 | 23.5 | 0 | 499
2020-01-20 09:00 | 9:00 | 508.3 | 175.5 | 165.0946 | 76.4 | 9 | 45.4 | 0.8637 | 0 | 4.8417 | 0 | 31.2 | 0 | 508.3
2020-01-20 10:00 | 10:00 | 498.8 | 175.5 | 164.9083 | 73.8 | 9 | 45.4 | 0.9464 | 0 | 5.7453 | 0 | 23.5 | 0 | 498.8
2020-01-20 11:00 | 11:00 | 493.3 | 175.5 | 164.8187 | 65.7 | 9 | 45.4 | 0.9381 | 0 | 8.4432 | 0 | 23.5 | 0 | 493.3
2020-01-20 12:00 | 12:00 | 463.1 | 175.5 | 164.217 | 55.7 | 9 | 45.4 | 0.1779 | 0 | 9.8051 | 0 | 3.3 | 0 | 463.1
2020-01-20 13:00 | 13:00 | 470.6 | 175.5 | 164.2363 | 42.3 | 9 | 45.4 | 0.0173 | 0 | 10.5464 | 0 | 23.6 | 0 | 470.6
2020-01-20 14:00 | 14:00 | 469.9 | 175.5 | 164.3108 | 42.9 | 9 | 45.4 | 1.0645 | 0 | 11.5247 | 0 | 20.2 | 0 | 469.9
2020-01-20 15:00 | 15:00 | 482.8 | 175.5 | 164.6242 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0.6378 | 0 | 11.238 | 0 | 23.5 | 0 | 482.8
2020-01-20 16:00 | 16:00 | 486.2 | 175.5 | 164.5572 | 56.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1428 | 0 | 23.5 | 0 | 486.2
2020-01-20 17:00 | 17:00 | 491.4 | 175.5 | 164.6837 | 60.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8163 | 0 | 23.5 | 0 | 491.4
2020-01-20 18:00 | 18:00 | 487.5 | 175.5 | 164.6689 | 56.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1311 | 0 | 23.5 | 0 | 487.5
2020-01-20 19:00 | 19:00 | 472.6 | 175.5 | 164.4171 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.3829 | 0 | 18.6 | 0 | 472.6
2020-01-20 20:00 | 20:00 | 460.8 | 175.5 | 162.0304 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8696 | 0 | 18.6 | 0 | 460.8
2020-01-20 21:00 | 21:00 | 448.3 | 175.5 | 163.8745 | 33.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.7255 | 0 | 6.5 | 0 | 448.3
2020-01-20 22:00 | 22:00 | 419.3 | 175.5 | 146.6958 | 28.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.1042 | 0 | 0.4 | 0 | 419.3
2020-01-20 23:00 | 23:00 | 432.2 | 175.5 | 159.7227 | 28.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9773 | 0 | 0.4 | 0 | 432.2
2020-01-21 | 0:00 | 426.1 | 175.5 | 149.4059 | 30.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.4941 | 0 | 0.4 | 0 | 426.1
2020-01-21 01:00 | 1:00 | 445.7 | 175.5 | 164.3665 | 34.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.2335 | 0 | 0.4 | 0 | 445.7
2020-01-21 02:00 | 2:00 | 466.5 | 175.5 | 164.2268 | 47.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.6732 | 0 | 6.3 | 0 | 466.5
2020-01-21 03:00 | 3:00 | 478.2 | 175.5 | 164.4742 | 57.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5258 | 0 | 7.9 | 0 | 478.2
2020-01-21 04:00 | 4:00 | 480.8 | 175.5 | 164.4573 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.7427 | 0 | 7.9 | 0 | 480.8
2020-01-21 05:00 | 5:00 | 476.4 | 175.5 | 164.3843 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.3157 | 0 | 6 | 0 | 476.4
2020-01-21 06:00 | 6:00 | 489.3 | 175.5 | 164.6746 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.0254 | 0 | 7.9 | 0 | 489.3
2020-01-21 07:00 | 7:00 | 484.3 | 175.5 | 164.5654 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0.0052 | 0 | 21.5294 | 0 | 3.4 | 0 | 484.3
2020-01-21 08:00 | 8:00 | 503.1 | 175.5 | 165.0056 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0.0197 | 0 | 22.5747 | 0 | 10.7 | 0 | 503.1
2020-01-21 09:00 | 9:00 | 501.3 | 175.5 | 164.8784 | 74.9 | 9 | 45.4 | 0.3947 | 0 | 23.3269 | 0 | 7.9 | 0 | 501.3
2020-01-21 10:00 | 10:00 | 476.9 | 175.5 | 160.0915 | 60.3 | 9 | 45.4 | 2.0189 | 0 | 24.1896 | 0 | 0.4 | 0 | 476.9
2020-01-21 11:00 | 11:00 | 459.9 | 175.5 | 166.1534 | 36.4 | 9 | 45.4 | 2.4518 | 0 | 22.9948 | 0 | 2 | 0 | 459.9
2020-01-21 12:00 | 12:00 | 427.6 | 175.5 | 143.6527 | 27.8 | 9 | 45.4 | 2.8802 | 0 | 22.9671 | 0 | 0.4 | 0 | 427.6
2020-01-21 13:00 | 13:00 | 444.5 | 175.5 | 157.46 | 30.9 | 9 | 45.4 | 2.4079 | 0 | 23.4321 | 0 | 0.4 | 0 | 444.5
2020-01-21 14:00 | 14:00 | 454.5 | 175.5 | 164.3094 | 34 | 9 | 45.4 | 1.9243 | 0 | 23.9663 | 0 | 0.4 | 0 | 454.5
2020-01-21 15:00 | 15:00 | 470.1 | 175.5 | 164.3268 | 48.4 | 9 | 45.4 | 1.1575 | 0 | 23.2157 | 0 | 3.1 | 0 | 470.1
2020-01-21 16:00 | 16:00 | 482.5 | 175.5 | 164.51 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.79 | 0 | 7.9 | 0 | 482.5
2020-01-21 17:00 | 17:00 | 489.1 | 175.5 | 164.7196 | 65.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1804 | 0 | 7.9 | 0 | 489.1
2020-01-21 18:00 | 18:00 | 483.5 | 175.5 | 164.5473 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4527 | 0 | 8 | 0 | 483.5
2020-01-21 19:00 | 19:00 | 470.9 | 175.5 | 164.2794 | 51.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5206 | 0 | 6.6 | 0 | 470.9
2020-01-21 20:00 | 20:00 | 459 | 175.5 | 164.1284 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.4716 | 0 | 7.9 | 0 | 459
2020-01-21 21:00 | 21:00 | 448.3 | 175.5 | 163.8428 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.1572 | 0 | 4.4 | 0 | 448.3
2020-01-21 22:00 | 22:00 | 422.7 | 175.5 | 147.5468 | 29.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.9532 | 0 | 0.4 | 0 | 422.7
2020-01-21 23:00 | 23:00 | 431.2 | 175.5 | 152.9846 | 32.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.0154 | 0 | 0.4 | 0 | 431.2
2020-01-22 | 0:00 | 421.7 | 175.5 | 147.2368 | 28.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.4632 | 0 | 0.4 | 0 | 421.7
2020-01-22 01:00 | 1:00 | 443.5 | 175.5 | 153.0866 | 45.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.0134 | 0 | 0.4 | 0 | 443.5
2020-01-22 02:00 | 2:00 | 459.3 | 175.5 | 155.2822 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7178 | 0 | 0.4 | 0 | 459.3
2020-01-22 03:00 | 3:00 | 468.6 | 175.5 | 155.4814 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.6186 | 0 | 0.4 | 0 | 468.6
2020-01-22 04:00 | 4:00 | 469.4 | 175.5 | 155.4975 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0025 | 0 | 0.4 | 0 | 469.4
2020-01-22 05:00 | 5:00 | 468.2 | 175.5 | 156.4935 | 64.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.9065 | 0 | 0.4 | 0 | 468.2
2020-01-22 06:00 | 6:00 | 473.7 | 175.5 | 156.6083 | 72.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.3917 | 0 | 0.4 | 0 | 473.7
2020-01-22 07:00 | 7:00 | 458.4 | 175.5 | 153.0378 | 59.9 | 9 | 45.4 | 2.4548 | 0 | 12.7074 | 0 | 0.4 | 0 | 458.4
2020-01-22 08:00 | 8:00 | 462.5 | 175.5 | 155.2712 | 54.2 | 9 | 45.4 | 10.0113 | 0 | 12.7175 | 0 | 0.4 | 0 | 462.5
2020-01-22 09:00 | 9:00 | 459.5 | 175.5 | 155.3388 | 43.1 | 9 | 45.4 | 17.1907 | 0 | 13.5705 | 0 | 0.4 | 0 | 459.5
2020-01-22 10:00 | 10:00 | 445.2 | 175.5 | 153.0704 | 27.7 | 9 | 45.4 | 20.517 | 0 | 13.6126 | 0 | 0.4 | 0 | 445.2
2020-01-22 11:00 | 11:00 | 427.6 | 175.5 | 132.8545 | 27.3 | 9 | 45.4 | 22.3192 | 0 | 14.8263 | 0 | 0.4 | 0 | 427.6
2020-01-22 12:00 | 12:00 | 398.7 | 175.5 | 106.0358 | 27.3 | 9 | 45.4 | 20.7126 | 0 | 14.7516 | 0 | 0 | 0 | 398.7
2020-01-22 13:00 | 13:00 | 416.3 | 175.5 | 124.2366 | 27.3 | 9 | 45.4 | 20.3018 | 0 | 14.1616 | 0 | 0.4 | 0 | 416.3
2020-01-22 14:00 | 14:00 | 426.1 | 175.5 | 136.7241 | 27.8 | 9 | 45.4 | 17.3793 | 0 | 13.8966 | 0 | 0.4 | 0 | 426.1
2020-01-22 15:00 | 15:00 | 440.6 | 175.5 | 145.4315 | 44.9 | 9 | 45.4 | 7.7482 | 0 | 12.2203 | 0 | 0.4 | 0 | 440.6
2020-01-22 16:00 | 16:00 | 454.3 | 175.5 | 155.0133 | 58.6 | 9 | 45.4 | 0.064 | 0 | 10.3227 | 0 | 0.4 | 0 | 454.3
2020-01-22 17:00 | 17:00 | 465.5 | 175.5 | 155.4403 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1597 | 0 | 0.4 | 0 | 465.5
2020-01-22 18:00 | 18:00 | 462.9 | 175.5 | 155.3641 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9359 | 0 | 0.4 | 0 | 462.9
2020-01-22 19:00 | 19:00 | 447.8 | 175.5 | 152.4038 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7962 | 0 | 0.4 | 0 | 447.8
2020-01-22 20:00 | 20:00 | 435.4 | 175.5 | 154.8404 | 37.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8596 | 0 | 0.4 | 0 | 435.4
2020-01-22 21:00 | 21:00 | 425.1 | 175.5 | 152.6906 | 30 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1094 | 0 | 0.4 | 0 | 425.1
2020-01-22 22:00 | 22:00 | 402.4 | 175.5 | 133.9813 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8187 | 0 | 0.4 | 0 | 402.4
2020-01-22 23:00 | 23:00 | 410.2 | 175.5 | 141.5934 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0066 | 0 | 0.4 | 0 | 410.2
2020-01-23 | 0:00 | 401.7 | 175.5 | 128.2858 | 27.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.6142 | 0 | 0.4 | 0 | 401.7
2020-01-23 01:00 | 1:00 | 416.7 | 175.5 | 143.6842 | 27.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2158 | 0 | 0.4 | 0 | 416.7
2020-01-23 02:00 | 2:00 | 428.5 | 175.5 | 148.4452 | 34 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7548 | 0 | 0.4 | 0 | 428.5
2020-01-23 03:00 | 3:00 | 443.7 | 175.5 | 153.1256 | 45 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2744 | 0 | 0.4 | 0 | 443.7
2020-01-23 04:00 | 4:00 | 449.3 | 175.5 | 153.2187 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.9813 | 0 | 0.4 | 0 | 449.3
2020-01-23 05:00 | 5:00 | 449.2 | 175.5 | 153.148 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.352 | 0 | 0.4 | 0 | 449.2
2020-01-23 06:00 | 6:00 | 454.4 | 175.5 | 153.2624 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2376 | 0 | 0.4 | 0 | 454.4
2020-01-23 07:00 | 7:00 | 442 | 175.5 | 149.3946 | 50.5 | 9 | 45.4 | 3.7039 | 0 | 8.1015 | 0 | 0.4 | 0 | 442
2020-01-23 08:00 | 8:00 | 438.4 | 175.5 | 150.6091 | 35.8 | 9 | 45.4 | 13.9625 | 0 | 7.7284 | 0 | 0.4 | 0 | 438.4
2020-01-23 09:00 | 9:00 | 426.2 | 175.5 | 129.7208 | 27.5 | 9 | 45.4 | 31.0749 | 0 | 7.6043 | 0 | 0.4 | 0 | 426.2
2020-01-23 10:00 | 10:00 | 406.5 | 175.5 | 101.3022 | 27.5 | 9 | 45.4 | 40.1268 | 0 | 7.671 | 0 | 0 | 0 | 406.5
2020-01-23 11:00 | 11:00 | 394 | 175.5 | 85.4359 | 27.5 | 9 | 45.4 | 43.1903 | 0 | 7.9738 | 0 | 0 | 0 | 394
2020-01-23 12:00 | 12:00 | 369.8 | 175.5 | 79.2 | 28 | 9 | 45.4 | 41.7429 | 0 | 8.1103 | 0 | -16.8 | 0 | 370.1532
2020-01-23 13:00 | 13:00 | 388.7 | 175.5 | 88.9677 | 28 | 9 | 45.4 | 33.5071 | 0 | 8.3252 | 0 | 0 | 0 | 388.7
2020-01-23 14:00 | 14:00 | 397.9 | 175.5 | 111.8043 | 28 | 9 | 45.4 | 21.1802 | 0 | 7.0155 | 0 | 0 | 0 | 397.9
2020-01-23 15:00 | 15:00 | 423 | 175.5 | 125.7793 | 52.6 | 9 | 45.4 | 8.7489 | 0 | 5.5718 | 0 | 0.4 | 0 | 423
2020-01-23 16:00 | 16:00 | 450.9 | 175.5 | 150.0421 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0.1194 | 0 | 4.6385 | 0 | 0.4 | 0 | 450.9
2020-01-23 17:00 | 17:00 | 467.7 | 175.5 | 158.1579 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7421 | 0 | 0.4 | 0 | 467.7
2020-01-23 18:00 | 18:00 | 464.6 | 175.5 | 155.9828 | 75.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8172 | 0 | 0.4 | 0 | 464.6
2020-01-23 19:00 | 19:00 | 454.7 | 175.5 | 153.2832 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7168 | 0 | 0.4 | 0 | 454.7
2020-01-23 20:00 | 20:00 | 443.5 | 175.5 | 152.2398 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1602 | 0 | 0.4 | 0 | 443.5
2020-01-23 21:00 | 21:00 | 431.7 | 175.5 | 150.9973 | 46.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0027 | 0 | 0.4 | 0 | 431.7
2020-01-23 22:00 | 22:00 | 411.1 | 175.5 | 142.7515 | 34 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0485 | 0 | 0.4 | 0 | 411.1
2020-01-23 23:00 | 23:00 | 420.7 | 175.5 | 152.6041 | 33.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9959 | 0 | 0.4 | 0 | 420.7
2020-01-24 | 0:00 | 411.9 | 175.5 | 144.5439 | 32.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9561 | 0 | 0.4 | 0 | 411.9
2020-01-24 01:00 | 1:00 | 425.9 | 175.5 | 154.5901 | 35.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8099 | 0 | 0.4 | 0 | 425.9
2020-01-24 02:00 | 2:00 | 441.9 | 175.5 | 159.2166 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8834 | 0 | 0.4 | 0 | 441.9
2020-01-24 03:00 | 3:00 | 451.2 | 175.5 | 159.4744 | 52.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0256 | 0 | 0.4 | 0 | 451.2
2020-01-24 04:00 | 4:00 | 456.3 | 175.5 | 159.5424 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8576 | 0 | 0.4 | 0 | 456.3
2020-01-24 05:00 | 5:00 | 456.4 | 175.5 | 160.6243 | 50.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.9757 | 0 | 0.4 | 0 | 456.4
2020-01-24 06:00 | 6:00 | 474.1 | 175.5 | 164.1838 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2162 | 0 | 0.4 | 0 | 474.1
2020-01-24 07:00 | 7:00 | 473.1 | 175.5 | 164.1912 | 50.7 | 9 | 45.4 | 4.9108 | 0 | 22.998 | 0 | 0.4 | 0 | 473.1
2020-01-24 08:00 | 8:00 | 495.7 | 175.5 | 164.5768 | 60.1 | 9 | 45.4 | 16.161 | 0 | 24.5622 | 0 | 0.4 | 0 | 495.7
2020-01-24 09:00 | 9:00 | 502.1 | 175.5 | 164.6584 | 58.3 | 9 | 45.4 | 24.0404 | 0 | 24.8012 | 0 | 0.4 | 0 | 502.1
2020-01-24 10:00 | 10:00 | 471.6 | 175.5 | 140.3684 | 44.8 | 9 | 45.4 | 29.2806 | 0 | 26.851 | 0 | 0.4 | 0 | 471.6
2020-01-24 11:00 | 11:00 | 444.2 | 175.5 | 123.8377 | 27.9 | 9 | 45.4 | 34.8796 | 0 | 27.2827 | 0 | 0.4 | 0 | 444.2
2020-01-24 12:00 | 12:00 | 411 | 175.5 | 91.014 | 27.9 | 9 | 45.4 | 35.5587 | 0 | 26.6273 | 0 | 0 | 0 | 411
2020-01-24 13:00 | 13:00 | 429.4 | 175.5 | 116.2344 | 27.9 | 9 | 45.4 | 28.1247 | 0 | 27.2409 | 0 | 0 | 0 | 429.4
2020-01-24 14:00 | 14:00 | 452 | 175.5 | 144.5157 | 29.2 | 9 | 45.4 | 20.0575 | 0 | 27.9268 | 0 | 0.4 | 0 | 452
2020-01-24 15:00 | 15:00 | 474.3 | 175.5 | 150.6654 | 56.2 | 9 | 45.4 | 9.2551 | 0 | 27.8795 | 0 | 0.4 | 0 | 474.3
2020-01-24 16:00 | 16:00 | 490.4 | 175.5 | 164.4467 | 67.1 | 9 | 45.4 | 0.1172 | 0 | 28.4361 | 0 | 0.4 | 0 | 490.4
2020-01-24 17:00 | 17:00 | 499.3 | 175.5 | 166.5519 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.8481 | 0 | 0.4 | 0 | 499.3
2020-01-24 18:00 | 18:00 | 489.5 | 175.5 | 164.482 | 66.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.018 | 0 | 0.4 | 0 | 489.5
2020-01-24 19:00 | 19:00 | 475.5 | 175.5 | 162.1326 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.2674 | 0 | 0.4 | 0 | 475.5
2020-01-24 20:00 | 20:00 | 469.2 | 175.5 | 164.0571 | 47.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.1429 | 0 | 0.4 | 0 | 469.2
2020-01-24 21:00 | 21:00 | 461 | 175.5 | 163.8924 | 39.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.5076 | 0 | 0.4 | 0 | 461
2020-01-24 22:00 | 22:00 | 445.3 | 175.5 | 159.3249 | 28.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.8751 | 0 | 0.4 | 0 | 445.3
2020-01-24 23:00 | 23:00 | 459.5 | 175.5 | 163.9241 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.0759 | 0 | 0.4 | 0 | 459.5
2020-01-25 | 0:00 | 449 | 175.5 | 153.1639 | 40 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.5361 | 0 | 0.4 | 0 | 449
2020-01-25 01:00 | 1:00 | 464 | 175.5 | 150.2237 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.6763 | 0 | 0.4 | 0 | 464
2020-01-25 02:00 | 2:00 | 486.5 | 175.5 | 159.3205 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.4795 | 0 | 0.4 | 0 | 486.5
2020-01-25 03:00 | 3:00 | 495.1 | 175.5 | 165.9105 | 72.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.9895 | 0 | 0.4 | 0 | 495.1
2020-01-25 04:00 | 4:00 | 491.6 | 175.5 | 164.5394 | 71.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.5606 | 0 | 0.4 | 0 | 491.6
2020-01-25 05:00 | 5:00 | 481.1 | 175.5 | 156.2201 | 70.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.1799 | 0 | 0.4 | 0 | 481.1
2020-01-25 06:00 | 6:00 | 469.6 | 175.5 | 153.565 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.535 | 0 | 0.4 | 0 | 469.6
2020-01-25 07:00 | 7:00 | 442.4 | 175.5 | 136.9028 | 48.7 | 9 | 45.4 | 4.8747 | 0 | 21.6225 | 0 | 0.4 | 0 | 442.4
2020-01-25 08:00 | 8:00 | 442.6 | 175.5 | 141.3277 | 27.5 | 9 | 45.4 | 22.3779 | 0 | 21.0944 | 0 | 0.4 | 0 | 442.6
2020-01-25 09:00 | 9:00 | 437.4 | 175.5 | 120.6678 | 27.5 | 9 | 45.4 | 38.1358 | 0 | 20.7964 | 0 | 0.4 | 0 | 437.4
2020-01-25 10:00 | 10:00 | 425 | 175.5 | 103.9572 | 27.5 | 9 | 45.4 | 42.8592 | 0 | 20.7836 | 0 | 0 | 0 | 425
2020-01-25 11:00 | 11:00 | 419.1 | 175.5 | 100.316 | 27.5 | 9 | 45.4 | 40.2197 | 0 | 21.1643 | 0 | 0 | 0 | 419.1
2020-01-25 12:00 | 12:00 | 407.6 | 175.5 | 91.8781 | 27.5 | 9 | 45.4 | 36.1183 | 0 | 22.2036 | 0 | 0 | 0 | 407.6
2020-01-25 13:00 | 13:00 | 404.3 | 175.5 | 94.2191 | 27.5 | 9 | 45.4 | 29.7058 | 0 | 22.9751 | 0 | 0 | 0 | 404.3
2020-01-25 14:00 | 14:00 | 402.1 | 175.5 | 100.3424 | 27.5 | 9 | 45.4 | 20.6925 | 0 | 23.6651 | 0 | 0 | 0 | 402.1
2020-01-25 15:00 | 15:00 | 416.9 | 175.5 | 127.3957 | 27.5 | 9 | 45.4 | 8.7713 | 0 | 22.933 | 0 | 0.4 | 0 | 416.9
2020-01-25 16:00 | 16:00 | 432.7 | 175.5 | 137.9638 | 41.7 | 9 | 45.4 | 0.2165 | 0 | 22.5197 | 0 | 0.4 | 0 | 432.7
2020-01-25 17:00 | 17:00 | 459.8 | 175.5 | 153.4325 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.4675 | 0 | 0.4 | 0 | 459.8
2020-01-25 18:00 | 18:00 | 462.1 | 175.5 | 153.3578 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.9422 | 0 | 0.4 | 0 | 462.1
2020-01-25 19:00 | 19:00 | 448.4 | 175.5 | 153.0285 | 43.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5715 | 0 | 0.4 | 0 | 448.4
2020-01-25 20:00 | 20:00 | 447 | 175.5 | 153.1172 | 42.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9828 | 0 | 0.4 | 0 | 447
2020-01-25 21:00 | 21:00 | 439.7 | 175.5 | 153.0112 | 35.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7888 | 0 | 0.4 | 0 | 439.7
2020-01-25 22:00 | 22:00 | 436.2 | 175.5 | 144.5481 | 41.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6519 | 0 | 0.4 | 0 | 436.2
2020-01-25 23:00 | 23:00 | 455.3 | 175.5 | 153.2971 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1029 | 0 | 0.4 | 0 | 455.3
2020-01-26 | 0:00 | 431.9 | 175.5 | 128.334 | 56.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.866 | 0 | 0.7 | 0 | 431.9
2020-01-26 01:00 | 1:00 | 447.2 | 175.5 | 134.2597 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7403 | 0 | 0.7 | 0 | 447.2
2020-01-26 02:00 | 2:00 | 464.2 | 175.5 | 146.6219 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2781 | 0 | 0.7 | 0 | 464.2
2020-01-26 03:00 | 3:00 | 475 | 175.5 | 153.1902 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6098 | 0 | 3.1 | 0 | 475
2020-01-26 04:00 | 4:00 | 477.4 | 175.5 | 153.2211 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1789 | 0 | 6.9 | 0 | 477.4
2020-01-26 05:00 | 5:00 | 471.2 | 175.5 | 153.1062 | 75.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1938 | 0 | 1.8 | 0 | 471.2
2020-01-26 06:00 | 6:00 | 451 | 175.5 | 142.566 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.334 | 0 | 0.7 | 0 | 451
2020-01-26 07:00 | 7:00 | 417.9 | 175.5 | 115.6951 | 57.5 | 9 | 45.4 | 4.5946 | 0 | 10.2103 | 0 | 0 | 0 | 417.9
2020-01-26 08:00 | 8:00 | 401.1 | 175.5 | 115.6761 | 27.8 | 9 | 45.4 | 17.0936 | 0 | 10.6303 | 0 | 0 | 0 | 401.1
2020-01-26 09:00 | 9:00 | 386.7 | 175.5 | 86.1133 | 27.4 | 9 | 45.4 | 32.7439 | 0 | 10.5428 | 0 | 0 | 0 | 386.7
2020-01-26 10:00 | 10:00 | 372.5 | 175.5 | 79.3127 | 27.4 | 9 | 45.4 | 42.3674 | 0 | 10.8199 | 0 | -17.3 | 0 | 372.5
2020-01-26 11:00 | 11:00 | 358.9 | 175.5 | 79.1238 | 27.4 | 9 | 45.4 | 48.6563 | 0 | 11.5199 | 0 | -37.7 | 0 | 358.9
2020-01-26 12:00 | 12:00 | 349.1 | 175.5 | 78.9849 | 27.4 | 9 | 45.4 | 45.8719 | 0 | 12.8432 | 0 | -45.9 | 0 | 349.1
2020-01-26 13:00 | 13:00 | 337.4 | 175.5 | 78.6767 | 27.4 | 9 | 45.4 | 37.2468 | 0 | 14.7765 | 0 | -50.6 | 0 | 337.4
2020-01-26 14:00 | 14:00 | 336.1 | 175.5 | 78.6732 | 27.4 | 9 | 45.4 | 26.3556 | 0 | 15.9712 | 0 | -42.2 | 0 | 336.1
2020-01-26 15:00 | 15:00 | 357.8 | 175.5 | 79.1526 | 27.4 | 9 | 45.4 | 11.7457 | 0 | 15.8017 | 0 | -6.2 | 0 | 357.8
2020-01-26 16:00 | 16:00 | 390.9 | 175.5 | 110.7163 | 34.1 | 9 | 45.4 | 0.3081 | 0 | 15.8756 | 0 | 0 | 0 | 390.9
2020-01-26 17:00 | 17:00 | 426.7 | 175.5 | 134.8204 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1796 | 0 | 0.7 | 0 | 426.7
2020-01-26 18:00 | 18:00 | 434.4 | 175.5 | 134.9858 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4142 | 0 | 0.7 | 0 | 434.4
2020-01-26 19:00 | 19:00 | 426.3 | 175.5 | 134.8091 | 43.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.3909 | 0 | 0.7 | 0 | 426.3
2020-01-26 20:00 | 20:00 | 419.3 | 175.5 | 134.6866 | 37 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0134 | 0 | 0.7 | 0 | 419.3
2020-01-26 21:00 | 21:00 | 411.1 | 175.5 | 133.9874 | 29.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1126 | 0 | 0.7 | 0 | 411.1
2020-01-26 22:00 | 22:00 | 390.1 | 175.5 | 115.4834 | 27.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.8166 | 0 | 0 | 0 | 390.1
2020-01-26 23:00 | 23:00 | 401.2 | 175.5 | 126.7155 | 27.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.9845 | 0 | 0.7 | 0 | 401.2
2020-01-27 | 0:00 | 411.5 | 175.5 | 131.9401 | 30.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2599 | 0 | 0.7 | 0 | 411.5
2020-01-27 01:00 | 1:00 | 431 | 175.5 | 148.2517 | 33.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.3483 | 0 | 0.7 | 0 | 431
2020-01-27 02:00 | 2:00 | 441.3 | 175.5 | 152.5626 | 38.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2374 | 0 | 1 | 0 | 441.3
2020-01-27 03:00 | 3:00 | 453.4 | 175.5 | 152.8839 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1161 | 0 | 1.8 | 0 | 453.4
2020-01-27 04:00 | 4:00 | 463.2 | 175.5 | 153.0465 | 59.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.6535 | 0 | 2.9 | 0 | 463.2
2020-01-27 05:00 | 5:00 | 460.7 | 175.5 | 152.8914 | 59.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.6086 | 0 | 1.8 | 0 | 460.7
2020-01-27 06:00 | 6:00 | 471.3 | 175.5 | 153.1332 | 69.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.8668 | 0 | 2.9 | 0 | 471.3
2020-01-27 07:00 | 7:00 | 457.1 | 175.5 | 147.8086 | 56 | 9 | 45.4 | 7.2394 | 0 | 15.452 | 0 | 0.7 | 0 | 457.1
2020-01-27 08:00 | 8:00 | 463.1 | 175.5 | 152.5275 | 38.8 | 9 | 45.4 | 25.8226 | 0 | 15.3499 | 0 | 0.7 | 0 | 463.1
2020-01-27 09:00 | 9:00 | 459.8 | 175.5 | 145.2577 | 27.1 | 9 | 45.4 | 41.961 | 0 | 14.8813 | 0 | 0.7 | 0 | 459.8
2020-01-27 10:00 | 10:00 | 445.5 | 175.5 | 123.3588 | 27.1 | 9 | 45.4 | 49.5202 | 0 | 14.921 | 0 | 0.7 | 0 | 445.5
2020-01-27 11:00 | 11:00 | 430.1 | 175.5 | 107.6718 | 27.6 | 9 | 45.4 | 50.3164 | 0 | 14.6118 | 0 | 0 | 0 | 430.1
2020-01-27 12:00 | 12:00 | 406.1 | 175.5 | 86.7768 | 27.6 | 9 | 45.4 | 48.2604 | 0 | 13.5628 | 0 | 0 | 0 | 406.1
2020-01-27 13:00 | 13:00 | 421 | 175.5 | 109.6207 | 27.6 | 9 | 45.4 | 40.8004 | 0 | 13.0789 | 0 | 0 | 0 | 421
2020-01-27 14:00 | 14:00 | 418.3 | 175.5 | 119.4415 | 28.1 | 9 | 45.4 | 29.1029 | 0 | 11.7556 | 0 | 0 | 0 | 418.3
2020-01-27 15:00 | 15:00 | 434 | 175.5 | 125.9232 | 55.9 | 9 | 45.4 | 12.6444 | 0 | 8.9324 | 0 | 0.7 | 0 | 434
2020-01-27 16:00 | 16:00 | 462.3 | 175.5 | 152.9335 | 69.4 | 9 | 45.4 | 0.7999 | 0 | 6.3666 | 0 | 2.9 | 0 | 462.3
2020-01-27 17:00 | 17:00 | 480.2 | 175.5 | 153.3438 | 73.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9562 | 0 | 19.1 | 0 | 480.2
2020-01-27 18:00 | 18:00 | 474.4 | 175.5 | 153.2229 | 73.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6771 | 0 | 14.7 | 0 | 474.4
2020-01-27 19:00 | 19:00 | 462 | 175.5 | 152.9294 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0706 | 0 | 2.9 | 0 | 462
2020-01-27 20:00 | 20:00 | 450.1 | 175.5 | 152.7848 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0152 | 0 | 1.2 | 0 | 450.1
2020-01-27 21:00 | 21:00 | 439.1 | 175.5 | 152.5418 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0582 | 0 | 2.1 | 0 | 439.1
2020-01-27 22:00 | 22:00 | 417.7 | 175.5 | 146.5306 | 37.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3694 | 0 | 0.7 | 0 | 417.7
2020-01-27 23:00 | 23:00 | 428.7 | 175.5 | 152.3555 | 40.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0445 | 0 | 2.9 | 0 | 428.7
2020-01-28 | 0:00 | 428 | 175.5 | 152.3639 | 35.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8361 | 0 | 5.3 | 0 | 428
2020-01-28 01:00 | 1:00 | 445.5 | 175.5 | 152.6395 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8605 | 0 | 4.5 | 0 | 445.5
2020-01-28 02:00 | 2:00 | 463 | 175.5 | 153.0105 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9895 | 0 | 10.5 | 0 | 463
2020-01-28 03:00 | 3:00 | 476.6 | 175.5 | 153.2551 | 73.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.1449 | 0 | 13.7 | 0 | 476.6
2020-01-28 04:00 | 4:00 | 479.7 | 175.5 | 153.3021 | 73.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0979 | 0 | 15.8 | 0 | 479.7
2020-01-28 05:00 | 5:00 | 478 | 175.5 | 153.3579 | 73.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8421 | 0 | 14.3 | 0 | 478
2020-01-28 06:00 | 6:00 | 485.1 | 175.5 | 153.4114 | 73.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6886 | 0 | 20.5 | 0 | 485.1
2020-01-28 07:00 | 7:00 | 464.6 | 175.5 | 153.0089 | 63.6 | 9 | 45.4 | 5.7238 | 0 | 8.2673 | 0 | 4.1 | 0 | 464.6
2020-01-28 08:00 | 8:00 | 457.7 | 175.5 | 152.9482 | 46.2 | 9 | 45.4 | 17.358 | 0 | 8.5938 | 0 | 2.7 | 0 | 457.7
2020-01-28 09:00 | 9:00 | 450.8 | 175.5 | 151.3794 | 32.7 | 9 | 45.4 | 27.3762 | 0 | 8.7444 | 0 | 0.7 | 0 | 450.8
2020-01-28 10:00 | 10:00 | 429.8 | 175.5 | 129.6238 | 27 | 9 | 45.4 | 34.0747 | 0 | 8.5015 | 0 | 0.7 | 0 | 429.8
2020-01-28 11:00 | 11:00 | 411 | 175.5 | 106.7521 | 27.5 | 9 | 45.4 | 37.4436 | 0 | 9.4043 | 0 | 0 | 0 | 411
2020-01-28 12:00 | 12:00 | 379.2 | 175.5 | 79.5409 | 27.5 | 9 | 45.4 | 37.4637 | 0 | 9.2954 | 0 | -4.5 | 0 | 379.2
2020-01-28 13:00 | 13:00 | 396.6 | 175.5 | 98.8665 | 27.5 | 9 | 45.4 | 30.9457 | 0 | 9.3878 | 0 | 0 | 0 | 396.6
2020-01-28 14:00 | 14:00 | 407.7 | 175.5 | 118.1602 | 28 | 9 | 45.4 | 22.2396 | 0 | 9.4002 | 0 | 0 | 0 | 407.7
2020-01-28 15:00 | 15:00 | 436.5 | 175.5 | 144.4198 | 41.9 | 9 | 45.4 | 10.196 | 0 | 9.3842 | 0 | 0.7 | 0 | 436.5
2020-01-28 16:00 | 16:00 | 461 | 175.5 | 152.9201 | 59.6 | 9 | 45.4 | 1.2214 | 0 | 10.0585 | 0 | 7.3 | 0 | 461
2020-01-28 17:00 | 17:00 | 474.3 | 175.5 | 153.217 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.083 | 0 | 11.5 | 0 | 474.3
2020-01-28 18:00 | 18:00 | 466.9 | 175.5 | 152.9917 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8083 | 0 | 11.5 | 0 | 466.9
2020-01-28 19:00 | 19:00 | 454.4 | 175.5 | 152.8797 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7203 | 0 | 8.2 | 0 | 454.4
2020-01-28 20:00 | 20:00 | 443.7 | 175.5 | 152.6259 | 38.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2741 | 0 | 11.4 | 0 | 443.7
2020-01-28 21:00 | 21:00 | 429.4 | 175.5 | 152.3247 | 32.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4753 | 0 | 3.1 | 0 | 429.4
2020-01-28 22:00 | 22:00 | 404.8 | 175.5 | 135.1592 | 27.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5408 | 0 | 0.7 | 0 | 404.8
2020-01-28 23:00 | 23:00 | 417.4 | 175.5 | 147.3624 | 27.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8376 | 0 | 0.7 | 0 | 417.4
2020-01-29 | 0:00 | 414.7 | 175.5 | 141.0645 | 30.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4355 | 0 | 0.7 | 0 | 414.7
2020-01-29 01:00 | 1:00 | 426.5 | 175.5 | 150.2588 | 33.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9412 | 0 | 0.7 | 0 | 426.5
2020-01-29 02:00 | 2:00 | 442.9 | 175.5 | 152.6384 | 34.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7616 | 0 | 12.9 | 0 | 442.9
2020-01-29 03:00 | 3:00 | 453.4 | 175.5 | 152.8355 | 41.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8645 | 0 | 17.3 | 0 | 453.4
2020-01-29 04:00 | 4:00 | 455.5 | 175.5 | 152.8166 | 44.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5834 | 0 | 17.3 | 0 | 455.5
2020-01-29 05:00 | 5:00 | 456.3 | 175.5 | 152.8572 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2428 | 0 | 13.5 | 0 | 456.3
2020-01-29 06:00 | 6:00 | 469.8 | 175.5 | 153.1363 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6637 | 0 | 17.3 | 0 | 469.8
2020-01-29 07:00 | 7:00 | 464.6 | 175.5 | 154.096 | 62.5 | 9 | 45.4 | 2.2182 | 0 | 10.3858 | 0 | 5.5 | 0 | 464.6
2020-01-29 08:00 | 8:00 | 492.2 | 175.5 | 153.4994 | 73.6 | 9 | 45.4 | 6.0148 | 0 | 10.1858 | 0 | 19 | 0 | 492.2
2020-01-29 09:00 | 9:00 | 506.6 | 175.5 | 153.844 | 73.6 | 9 | 45.4 | 9.3176 | 0 | 9.3384 | 0 | 30.6 | 0 | 506.6
2020-01-29 10:00 | 10:00 | 490.2 | 175.5 | 153.495 | 70.4 | 9 | 45.4 | 10.6425 | 0 | 8.4625 | 0 | 17.3 | 0 | 490.2
2020-01-29 11:00 | 11:00 | 480 | 175.5 | 153.3749 | 60.4 | 9 | 45.4 | 12.0008 | 0 | 9.9243 | 0 | 14.4 | 0 | 480
2020-01-29 12:00 | 12:00 | 454.9 | 175.5 | 152.8363 | 47.5 | 9 | 45.4 | 12.8619 | 0 | 10.5018 | 0 | 1.3 | 0 | 454.9
2020-01-29 13:00 | 13:00 | 468 | 175.5 | 153.1405 | 45.8 | 9 | 45.4 | 10.0685 | 0 | 11.791 | 0 | 17.3 | 0 | 468
2020-01-29 14:00 | 14:00 | 466.4 | 175.5 | 153.0283 | 47.3 | 9 | 45.4 | 6.9056 | 0 | 11.9661 | 0 | 17.3 | 0 | 466.4
2020-01-29 15:00 | 15:00 | 466.9 | 175.5 | 153.0782 | 51.5 | 9 | 45.4 | 3.3517 | 0 | 11.7701 | 0 | 17.3 | 0 | 466.9
2020-01-29 16:00 | 16:00 | 467.9 | 175.5 | 153.1045 | 55.4 | 9 | 45.4 | 0.6355 | 0 | 11.56 | 0 | 17.3 | 0 | 467.9
2020-01-29 17:00 | 17:00 | 475.2 | 175.5 | 153.203 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.897 | 0 | 17.3 | 0 | 475.2
2020-01-29 18:00 | 18:00 | 469.7 | 175.5 | 153.1484 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1516 | 0 | 17.3 | 0 | 469.7
2020-01-29 19:00 | 19:00 | 456.4 | 175.5 | 152.7998 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3002 | 0 | 14.2 | 0 | 456.4
2020-01-29 20:00 | 20:00 | 441.5 | 175.5 | 152.5259 | 32.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5741 | 0 | 14.9 | 0 | 441.5
2020-01-29 21:00 | 21:00 | 431.3 | 175.5 | 152.2938 | 32.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5062 | 0 | 6 | 0 | 431.3
2020-01-29 22:00 | 22:00 | 408.7 | 175.5 | 140.8628 | 27.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7372 | 0 | 0.7 | 0 | 408.7
2020-01-29 23:00 | 23:00 | 413.4 | 175.5 | 144.2327 | 28 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5673 | 0 | 0.7 | 0 | 413.4
2020-01-30 | 0:00 | 407.2 | 175.5 | 135.1203 | 31.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3797 | 0 | 0.7 | 0 | 407.2
2020-01-30 01:00 | 1:00 | 426.5 | 175.5 | 150.9118 | 35.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2882 | 0 | 0.7 | 0 | 426.5
2020-01-30 02:00 | 2:00 | 437.1 | 175.5 | 150.0335 | 47.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0665 | 0 | 0.7 | 0 | 437.1
2020-01-30 03:00 | 3:00 | 449.1 | 175.5 | 151.3829 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8171 | 0 | 0.7 | 0 | 449.1
2020-01-30 04:00 | 4:00 | 453 | 175.5 | 151.5146 | 61.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3854 | 0 | 0.7 | 0 | 453
2020-01-30 05:00 | 5:00 | 447.8 | 175.5 | 151.4604 | 55.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3396 | 0 | 0.7 | 0 | 447.8
2020-01-30 06:00 | 6:00 | 450 | 175.5 | 151.4528 | 57.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6472 | 0 | 0.7 | 0 | 450
2020-01-30 07:00 | 7:00 | 440.3 | 175.5 | 146.2542 | 52.3 | 9 | 45.4 | 0.2339 | 0 | 10.9119 | 0 | 0.7 | 0 | 440.3
2020-01-30 08:00 | 8:00 | 460.3 | 175.5 | 151.6557 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0.8481 | 0 | 11.5962 | 0 | 0.7 | 0 | 460.3
2020-01-30 09:00 | 9:00 | 470.2 | 175.5 | 152.2913 | 73 | 9 | 45.4 | 2.4097 | 0 | 11.899 | 0 | 0.7 | 0 | 470.2
2020-01-30 10:00 | 10:00 | 455.9 | 175.5 | 148.2032 | 61.3 | 9 | 45.4 | 3.2785 | 0 | 12.5183 | 0 | 0.7 | 0 | 455.9
2020-01-30 11:00 | 11:00 | 447.4 | 175.5 | 151.2817 | 47.6 | 9 | 45.4 | 4.1719 | 0 | 13.7464 | 0 | 0.7 | 0 | 447.4
2020-01-30 12:00 | 12:00 | 417.5 | 175.5 | 136.8874 | 30.5 | 9 | 45.4 | 4.1811 | 0 | 15.3315 | 0 | 0.7 | 0 | 417.5
2020-01-30 13:00 | 13:00 | 423.3 | 175.5 | 142.8753 | 30 | 9 | 45.4 | 3.5591 | 0 | 16.2656 | 0 | 0.7 | 0 | 423.3
2020-01-30 14:00 | 14:00 | 430.7 | 175.5 | 148.3249 | 32.5 | 9 | 45.4 | 2.6991 | 0 | 16.576 | 0 | 0.7 | 0 | 430.7
2020-01-30 15:00 | 15:00 | 438.9 | 175.5 | 148.968 | 39.1 | 9 | 45.4 | 1.4231 | 0 | 18.8089 | 0 | 0.7 | 0 | 438.9
2020-01-30 16:00 | 16:00 | 453.1 | 175.5 | 147.8633 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0.4451 | 0 | 19.9916 | 0 | 0.7 | 0 | 453.1
2020-01-30 17:00 | 17:00 | 470.8 | 175.5 | 151.8333 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0.7 | 0 | 470.8
2020-01-30 18:00 | 18:00 | 464.4 | 175.5 | 151.6783 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.4217 | 0 | 0.7 | 0 | 464.4
2020-01-30 19:00 | 19:00 | 449.9 | 175.5 | 149.6891 | 49.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.4109 | 0 | 0.7 | 0 | 449.9
2020-01-30 20:00 | 20:00 | 435.3 | 175.5 | 149.0124 | 35 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.6876 | 0 | 0.7 | 0 | 435.3
2020-01-30 21:00 | 21:00 | 416.8 | 175.5 | 139.1236 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1764 | 0 | 0.7 | 0 | 416.8
2020-01-30 22:00 | 22:00 | 396.5 | 175.5 | 119.1831 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1169 | 0 | 0.4 | 0 | 396.5
2020-01-30 23:00 | 23:00 | 406.7 | 175.5 | 129.369 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.831 | 0 | 0.7 | 0 | 406.7
2020-01-31 | 0:00 | 399.2 | 175.5 | 122.7365 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5635 | 0 | 0.7 | 0 | 399.2
2020-01-31 01:00 | 1:00 | 420.5 | 175.5 | 141.9401 | 29.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0599 | 0 | 0.7 | 0 | 420.5
2020-01-31 02:00 | 2:00 | 428.9 | 175.5 | 147.724 | 33 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.576 | 0 | 0.7 | 0 | 428.9
2020-01-31 03:00 | 3:00 | 440.3 | 175.5 | 149.632 | 44.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.868 | 0 | 0.7 | 0 | 440.3
2020-01-31 04:00 | 4:00 | 444.5 | 175.5 | 149.7958 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.1042 | 0 | 0.7 | 0 | 444.5
2020-01-31 05:00 | 5:00 | 439.4 | 175.5 | 147.9047 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3953 | 0 | 0.7 | 0 | 439.4
2020-01-31 06:00 | 6:00 | 452.5 | 175.5 | 149.895 | 56.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.705 | 0 | 0.7 | 0 | 452.5
2020-01-31 07:00 | 7:00 | 463.3 | 175.5 | 150.2248 | 64.3 | 9 | 45.4 | 2.1036 | 0 | 16.0716 | 0 | 0.7 | 0 | 463.3
2020-01-31 08:00 | 8:00 | 476.9 | 175.5 | 151.8803 | 72.3 | 9 | 45.4 | 6.5549 | 0 | 15.5648 | 0 | 0.7 | 0 | 476.9
2020-01-31 09:00 | 9:00 | 477.1 | 175.5 | 150.3393 | 71.1 | 9 | 45.4 | 9.4891 | 0 | 15.5716 | 0 | 0.7 | 0 | 477.1
2020-01-31 10:00 | 10:00 | 464.8 | 175.5 | 148.4428 | 60 | 9 | 45.4 | 10.8406 | 0 | 14.9166 | 0 | 0.7 | 0 | 464.8
2020-01-31 11:00 | 11:00 | 452.2 | 175.5 | 148.0654 | 47.5 | 9 | 45.4 | 11.2822 | 0 | 14.7524 | 0 | 0.7 | 0 | 452.2
2020-01-31 12:00 | 12:00 | 428.6 | 175.5 | 139.7528 | 33.2 | 9 | 45.4 | 10.5563 | 0 | 14.4909 | 0 | 0.7 | 0 | 428.6
2020-01-31 13:00 | 13:00 | 445.7 | 175.5 | 149.7965 | 43 | 9 | 45.4 | 7.9154 | 0 | 14.3881 | 0 | 0.7 | 0 | 445.7
2020-01-31 14:00 | 14:00 | 443.8 | 175.5 | 149.812 | 44 | 9 | 45.4 | 5.542 | 0 | 13.846 | 0 | 0.7 | 0 | 443.8
2020-01-31 15:00 | 15:00 | 445.8 | 175.5 | 149.7849 | 48.9 | 9 | 45.4 | 2.735 | 0 | 13.7801 | 0 | 0.7 | 0 | 445.8
2020-01-31 16:00 | 16:00 | 454 | 175.5 | 149.9348 | 58.6 | 9 | 45.4 | 0.6711 | 0 | 14.1941 | 0 | 0.7 | 0 | 454
2020-01-31 17:00 | 17:00 | 463.2 | 175.5 | 150.2119 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.2881 | 0 | 0.7 | 0 | 463.2
2020-01-31 18:00 | 18:00 | 455.8 | 175.5 | 149.932 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.868 | 0 | 0.7 | 0 | 455.8
2020-01-31 19:00 | 19:00 | 442 | 175.5 | 147.918 | 46.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.682 | 0 | 0.7 | 0 | 442
2020-01-31 20:00 | 20:00 | 429.1 | 175.5 | 149.4717 | 35.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1283 | 0 | 0.7 | 0 | 429.1
2020-01-31 21:00 | 21:00 | 412.9 | 175.5 | 144.1873 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8127 | 0 | 0.7 | 0 | 412.9
2020-01-31 22:00 | 22:00 | 395.2 | 175.5 | 125.707 | 28.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.693 | 0 | 0.7 | 0 | 395.2
2020-01-31 23:00 | 23:00 | 408.8 | 175.5 | 136.8404 | 29.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5596 | 0 | 0.7 | 0 | 408.8
2020-02-01 | 0:00 | 401.3 | 175.5 | 129.9234 | 32.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2766 | 0 | 0.7 | 0 | 401.3
2020-02-01 01:00 | 1:00 | 420 | 175.5 | 136.3772 | 44.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1228 | 0 | 0.7 | 0 | 420
2020-02-01 02:00 | 2:00 | 432.4 | 175.5 | 136.86 | 57 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.94 | 0 | 0.7 | 0 | 432.4
2020-02-01 03:00 | 3:00 | 443.6 | 175.5 | 137.2146 | 68.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0854 | 0 | 0.7 | 0 | 443.6
2020-02-01 04:00 | 4:00 | 444.9 | 175.5 | 137.4961 | 69.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9039 | 0 | 0.7 | 0 | 444.9
2020-02-01 05:00 | 5:00 | 434.9 | 175.5 | 137.2941 | 59.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5059 | 0 | 0.7 | 0 | 434.9
2020-02-01 06:00 | 6:00 | 429.9 | 175.5 | 137.2146 | 55.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6854 | 0 | 0.7 | 0 | 429.9
2020-02-01 07:00 | 7:00 | 410.7 | 175.5 | 125.3348 | 43.6 | 9 | 45.4 | 3.8633 | 0 | 7.3019 | 0 | 0.7 | 0 | 410.7
2020-02-01 08:00 | 8:00 | 408.5 | 175.5 | 132.5738 | 26 | 9 | 45.4 | 11.8492 | 0 | 7.477 | 0 | 0.7 | 0 | 408.5
2020-02-01 09:00 | 9:00 | 399.7 | 175.5 | 116.2314 | 26 | 9 | 45.4 | 20.488 | 0 | 7.0806 | 0 | 0 | 0 | 399.7
2020-02-01 10:00 | 10:00 | 392.7 | 175.5 | 101.7103 | 26 | 9 | 45.4 | 29.132 | 0 | 5.9577 | 0 | 0 | 0 | 392.7
2020-02-01 11:00 | 11:00 | 387.1 | 175.5 | 90.6913 | 26 | 9 | 45.4 | 34.2433 | 0 | 6.2654 | 0 | 0 | 0 | 387.1
2020-02-01 12:00 | 12:00 | 381 | 175.5 | 82.7058 | 26 | 9 | 45.4 | 35.5883 | 0 | 6.8059 | 0 | 0 | 0 | 381
2020-02-01 13:00 | 13:00 | 384.7 | 175.5 | 91.5305 | 26 | 9 | 45.4 | 29.9094 | 0 | 7.3601 | 0 | 0 | 0 | 384.7
2020-02-01 14:00 | 14:00 | 394.9 | 175.5 | 109.9092 | 26 | 9 | 45.4 | 21.4327 | 0 | 7.6581 | 0 | 0 | 0 | 394.9
2020-02-01 15:00 | 15:00 | 401.4 | 175.5 | 126.4932 | 26 | 9 | 45.4 | 9.9435 | 0 | 8.3633 | 0 | 0.7 | 0 | 401.4
2020-02-01 16:00 | 16:00 | 413.7 | 175.5 | 122.4182 | 51.3 | 9 | 45.4 | 1.7554 | 0 | 7.6264 | 0 | 0.7 | 0 | 413.7
2020-02-01 17:00 | 17:00 | 436.9 | 175.5 | 137.3258 | 62.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7742 | 0 | 0.7 | 0 | 436.9
2020-02-01 18:00 | 18:00 | 437.7 | 175.5 | 137.3824 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0176 | 0 | 0.7 | 0 | 437.7
2020-02-01 19:00 | 19:00 | 429.3 | 175.5 | 137.2113 | 55.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5887 | 0 | 0.7 | 0 | 429.3
2020-02-01 20:00 | 20:00 | 422.9 | 175.5 | 137.121 | 49.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.079 | 0 | 0.7 | 0 | 422.9
2020-02-01 21:00 | 21:00 | 409.4 | 175.5 | 135.276 | 37.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 0.7 | 0 | 409.4
2020-02-01 22:00 | 22:00 | 393 | 175.5 | 129.5258 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9742 | 0 | 0.7 | 0 | 393
2020-02-01 23:00 | 23:00 | 405.6 | 175.5 | 136.7186 | 32.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 0.7 | 0 | 405.6
2020-02-02 | 0:00 | 403.7 | 175.5 | 130.5776 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7224 | 0 | 0.2 | 0 | 403.7
2020-02-02 01:00 | 1:00 | 415.5 | 175.5 | 126.121 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.579 | 0 | 0.2 | 0 | 415.5
2020-02-02 02:00 | 2:00 | 431.6 | 175.5 | 131.8672 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9328 | 0 | 0.2 | 0 | 431.6
2020-02-02 03:00 | 3:00 | 440.9 | 175.5 | 140.2631 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6369 | 0 | 0.2 | 0 | 440.9
2020-02-02 04:00 | 4:00 | 443.9 | 175.5 | 143.3523 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5477 | 0 | 0.2 | 0 | 443.9
2020-02-02 05:00 | 5:00 | 437.5 | 175.5 | 136.8451 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6549 | 0 | 0.2 | 0 | 437.5
2020-02-02 06:00 | 6:00 | 424.5 | 175.5 | 131.719 | 57 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.681 | 0 | 0.2 | 0 | 424.5
2020-02-02 07:00 | 7:00 | 404.1 | 175.5 | 114.5863 | 47 | 9 | 45.4 | 6.1242 | 0 | 6.4895 | 0 | 0 | 0 | 404.1
2020-02-02 08:00 | 8:00 | 402.7 | 175.5 | 124.6181 | 25.7 | 9 | 45.4 | 15.115 | 0 | 7.1669 | 0 | 0.2 | 0 | 402.7
2020-02-02 09:00 | 9:00 | 390.6 | 175.5 | 100.1573 | 25.7 | 9 | 45.4 | 27.0597 | 0 | 7.783 | 0 | 0 | 0 | 390.6
2020-02-02 10:00 | 10:00 | 373.7 | 175.5 | 79.4347 | 25.7 | 9 | 45.4 | 37.7494 | 0 | 7.2159 | 0 | -6.3 | 0 | 373.7
2020-02-02 11:00 | 11:00 | 357.5 | 175.5 | 79.1453 | 25.7 | 9 | 45.4 | 42.9974 | 0 | 6.7573 | 0 | -27 | 0 | 357.5
2020-02-02 12:00 | 12:00 | 345 | 175.5 | 78.8755 | 25.7 | 9 | 45.4 | 40.2395 | 0 | 6.485 | 0 | -36.2 | 0 | 345
2020-02-02 13:00 | 13:00 | 346.4 | 175.5 | 78.8386 | 25.7 | 9 | 45.4 | 31.6519 | 0 | 7.7095 | 0 | -27.4 | 0 | 346.4
2020-02-02 14:00 | 14:00 | 341.3 | 175.5 | 78.7516 | 25.7 | 9 | 45.4 | 21.4369 | 0 | 9.9115 | 0 | -24.4 | 0 | 341.3
2020-02-02 15:00 | 15:00 | 361.1 | 175.5 | 82.4806 | 25.7 | 9 | 45.4 | 11.8642 | 0 | 11.1552 | 0 | 0 | 0 | 361.1
2020-02-02 16:00 | 16:00 | 383.3 | 175.5 | 101.6933 | 38.2 | 9 | 45.4 | 1.8687 | 0 | 11.638 | 0 | 0 | 0 | 383.3
2020-02-02 17:00 | 17:00 | 421.5 | 175.5 | 131.6311 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5689 | 0 | 0.2 | 0 | 421.5
2020-02-02 18:00 | 18:00 | 427.5 | 175.5 | 131.8588 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3412 | 0 | 0.2 | 0 | 427.5
2020-02-02 19:00 | 19:00 | 424.2 | 175.5 | 131.7588 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9412 | 0 | 0.2 | 0 | 424.2
2020-02-02 20:00 | 20:00 | 416.5 | 175.5 | 131.5676 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7324 | 0 | 0.2 | 0 | 416.5
2020-02-02 21:00 | 21:00 | 399.9 | 175.5 | 126.0351 | 34.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6649 | 0 | 0.2 | 0 | 399.9
2020-02-02 22:00 | 22:00 | 379 | 175.5 | 114.2885 | 25.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1115 | 0 | 0 | 0 | 379
2020-02-02 23:00 | 23:00 | 394.6 | 175.5 | 130.2584 | 25.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5416 | 0 | 0.2 | 0 | 394.6
2020-02-03 | 0:00 | 392 | 175.5 | 128.0572 | 25.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1428 | 0 | 0.2 | 0 | 392
2020-02-03 01:00 | 1:00 | 412.4 | 175.5 | 149.6431 | 25.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9569 | 0 | 0.2 | 0 | 412.4
2020-02-03 02:00 | 2:00 | 432.2 | 175.5 | 169.5178 | 25.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8822 | 0 | 0.2 | 0 | 432.2
2020-02-03 03:00 | 3:00 | 445.6 | 175.5 | 181.2186 | 28.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9814 | 0 | 0.2 | 0 | 445.6
2020-02-03 04:00 | 4:00 | 457.2 | 175.5 | 186.029 | 33.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.571 | 0 | 3.3 | 0 | 457.2
2020-02-03 05:00 | 5:00 | 460.7 | 175.5 | 186.1053 | 37.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9947 | 0 | 3.3 | 0 | 460.7
2020-02-03 06:00 | 6:00 | 467.2 | 175.5 | 186.1876 | 44 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8124 | 0 | 3.3 | 0 | 467.2
2020-02-03 07:00 | 7:00 | 451.3 | 175.5 | 180.8325 | 31.5 | 9 | 45.4 | 5.0463 | 0 | 3.8212 | 0 | 0.2 | 0 | 451.3
2020-02-03 08:00 | 8:00 | 464.5 | 175.5 | 185.7555 | 31.2 | 9 | 45.4 | 12.9566 | 0 | 3.9879 | 0 | 0.7 | 0 | 464.5
2020-02-03 09:00 | 9:00 | 481.7 | 175.5 | 186.061 | 40.8 | 9 | 45.4 | 17.9166 | 0 | 3.7224 | 0 | 3.3 | 0 | 481.7
2020-02-03 10:00 | 10:00 | 480.1 | 175.5 | 186.5074 | 43.6 | 9 | 45.4 | 16.4786 | 0 | 3.414 | 0 | 0.2 | 0 | 480.1
2020-02-03 11:00 | 11:00 | 491.3 | 175.5 | 185.7257 | 56.1 | 9 | 45.4 | 13.3764 | 0 | 2.8979 | 0 | 3.3 | 0 | 491.3
2020-02-03 12:00 | 12:00 | 487.1 | 175.5 | 185.4263 | 59.1 | 9 | 45.4 | 9.6312 | 0 | 2.8425 | 0 | 0.2 | 0 | 487.1
2020-02-03 13:00 | 13:00 | 512.7 | 175.5 | 196.1317 | 72.6 | 9 | 45.4 | 5.4675 | 0 | 2.8008 | 0 | 5.8 | 0 | 512.7
2020-02-03 14:00 | 14:00 | 518.1 | 175.5 | 196.1977 | 72.6 | 9 | 45.4 | 2.6192 | 0 | 2.6831 | 0 | 14.1 | 0 | 518.1
2020-02-03 15:00 | 15:00 | 520 | 175.5 | 196.2217 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0.3121 | 0 | 3.5662 | 0 | 17.4 | 0 | 520
2020-02-03 16:00 | 16:00 | 498.8 | 175.5 | 191.1202 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8798 | 0 | 0.2 | 0 | 498.8
2020-02-03 17:00 | 17:00 | 504.2 | 175.5 | 192.4805 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0195 | 0 | 0.2 | 0 | 504.2
2020-02-03 18:00 | 18:00 | 495.8 | 175.5 | 186.8516 | 64.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4484 | 0 | 3.3 | 0 | 495.8
2020-02-03 19:00 | 19:00 | 479.6 | 175.5 | 183.2806 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4194 | 0 | 0.2 | 0 | 479.6
2020-02-03 20:00 | 20:00 | 472.6 | 175.5 | 186.4075 | 37.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3925 | 0 | 3.3 | 0 | 472.6
2020-02-03 21:00 | 21:00 | 467.6 | 175.5 | 186.3332 | 32.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.6668 | 0 | 3.3 | 0 | 467.6
2020-02-03 22:00 | 22:00 | 443.7 | 175.5 | 171.6103 | 25.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.2897 | 0 | 0.2 | 0 | 443.7
2020-02-03 23:00 | 23:00 | 456.4 | 175.5 | 183.1617 | 25.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4383 | 0 | 0.2 | 0 | 456.4
2020-02-04 | 0:00 | 453.8 | 175.5 | 179.7634 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.3366 | 0 | 0.2 | 0 | 453.8
2020-02-04 01:00 | 1:00 | 465.6 | 175.5 | 184.8682 | 31.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.5318 | 0 | 0.2 | 0 | 465.6
2020-02-04 02:00 | 2:00 | 480.4 | 175.5 | 184.9325 | 43.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.0675 | 0 | 1.9 | 0 | 480.4
2020-02-04 03:00 | 3:00 | 488.4 | 175.5 | 185.1421 | 51.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.3579 | 0 | 1.8 | 0 | 488.4
2020-02-04 04:00 | 4:00 | 495.4 | 175.5 | 185.2409 | 59.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0591 | 0 | 1.8 | 0 | 495.4
2020-02-04 05:00 | 5:00 | 493.6 | 175.5 | 185.2308 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1692 | 0 | 1.9 | 0 | 493.6
2020-02-04 06:00 | 6:00 | 495.4 | 175.5 | 185.1537 | 60.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.3463 | 0 | 1.9 | 0 | 495.4
2020-02-04 07:00 | 7:00 | 480.6 | 175.5 | 180.3658 | 51.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.6342 | 0 | 0.2 | 0 | 480.6
2020-02-04 08:00 | 8:00 | 500.7 | 175.5 | 185.3409 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6591 | 0 | 1.8 | 0 | 500.7
2020-02-04 09:00 | 9:00 | 503.2 | 175.5 | 185.3867 | 64.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.3133 | 0 | 1.9 | 0 | 503.2
2020-02-04 10:00 | 10:00 | 484.1 | 175.5 | 182.2972 | 49.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.1028 | 0 | 0.2 | 0 | 484.1
2020-02-04 11:00 | 11:00 | 467.6 | 175.5 | 185.0405 | 30.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.3595 | 0 | 0.2 | 0 | 467.6
2020-02-04 12:00 | 12:00 | 441.4 | 175.5 | 163.0871 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.6129 | 0 | 0.2 | 0 | 441.4
2020-02-04 13:00 | 13:00 | 453.1 | 175.5 | 175.6148 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.7852 | 0 | 0.2 | 0 | 453.1
2020-02-04 14:00 | 14:00 | 456.3 | 175.5 | 175.8626 | 28.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.1374 | 0 | 0.2 | 0 | 456.3
2020-02-04 15:00 | 15:00 | 473.8 | 175.5 | 184.8377 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.7623 | 0 | 1.8 | 0 | 473.8
2020-02-04 16:00 | 16:00 | 478.2 | 175.5 | 179.5317 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.8683 | 0 | 0.2 | 0 | 478.2
2020-02-04 17:00 | 17:00 | 493.6 | 175.5 | 185.175 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.425 | 0 | 1.9 | 0 | 493.6
2020-02-04 18:00 | 18:00 | 489.3 | 175.5 | 185.056 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.844 | 0 | 1.9 | 0 | 489.3
2020-02-04 19:00 | 19:00 | 476.4 | 175.5 | 185.2958 | 49.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8042 | 0 | 1.3 | 0 | 476.4
2020-02-04 20:00 | 20:00 | 470.9 | 175.5 | 184.5974 | 44.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7026 | 0 | 1.9 | 0 | 470.9
2020-02-04 21:00 | 21:00 | 457.3 | 175.5 | 186.0371 | 32.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6629 | 0 | 0.2 | 0 | 457.3
2020-02-04 22:00 | 22:00 | 439.4 | 175.5 | 175.5439 | 26.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6561 | 0 | 0.2 | 0 | 439.4
2020-02-04 23:00 | 23:00 | 449 | 175.5 | 183.4672 | 26.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8328 | 0 | 0.2 | 0 | 449
2020-02-05 | 0:00 | 444.7 | 175.5 | 176.0158 | 30.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4842 | 0 | 0.2 | 0 | 444.7
2020-02-05 01:00 | 1:00 | 474.5 | 175.5 | 194.3054 | 39.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8946 | 0 | 1.8 | 0 | 474.5
2020-02-05 02:00 | 2:00 | 492 | 175.5 | 195.6238 | 49.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0762 | 0 | 8.8 | 0 | 492
2020-02-05 03:00 | 3:00 | 496.5 | 175.5 | 195.6572 | 54 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0428 | 0 | 8.9 | 0 | 496.5
2020-02-05 04:00 | 4:00 | 499.9 | 175.5 | 195.7551 | 58.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9449 | 0 | 8.9 | 0 | 499.9
2020-02-05 05:00 | 5:00 | 491.9 | 175.5 | 195.5684 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4316 | 0 | 8.9 | 0 | 491.9
2020-02-05 06:00 | 6:00 | 495.2 | 175.5 | 195.6583 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2417 | 0 | 8.9 | 0 | 495.2
2020-02-05 07:00 | 7:00 | 490.6 | 175.5 | 194.5705 | 58.9 | 9 | 45.4 | 1.0312 | 0 | 5.4983 | 0 | 0.7 | 0 | 490.6
2020-02-05 08:00 | 8:00 | 511.9 | 175.5 | 195.986 | 68.9 | 9 | 45.4 | 2.5173 | 0 | 5.6967 | 0 | 8.9 | 0 | 511.9
2020-02-05 09:00 | 9:00 | 516.9 | 175.5 | 196.0544 | 69.8 | 9 | 45.4 | 4.8497 | 0 | 7.3959 | 0 | 8.9 | 0 | 516.9
2020-02-05 10:00 | 10:00 | 496.4 | 175.5 | 190.9892 | 57.8 | 9 | 45.4 | 8.0459 | 0 | 9.4649 | 0 | 0.2 | 0 | 496.4
2020-02-05 11:00 | 11:00 | 472 | 175.5 | 190.5296 | 32.9 | 9 | 45.4 | 6.9027 | 0 | 11.5677 | 0 | 0.2 | 0 | 472
2020-02-05 12:00 | 12:00 | 440.4 | 175.5 | 163.0808 | 26.9 | 9 | 45.4 | 6.8335 | 0 | 13.4857 | 0 | 0.2 | 0 | 440.4
2020-02-05 13:00 | 13:00 | 459 | 175.5 | 177.1844 | 30.1 | 9 | 45.4 | 6.8721 | 0 | 14.7435 | 0 | 0.2 | 0 | 459
2020-02-05 14:00 | 14:00 | 475.8 | 175.5 | 191.3782 | 33.6 | 9 | 45.4 | 5.6164 | 0 | 15.1054 | 0 | 0.2 | 0 | 475.8
2020-02-05 15:00 | 15:00 | 490.7 | 175.5 | 195.5799 | 39.3 | 9 | 45.4 | 2.8521 | 0 | 14.168 | 0 | 8.9 | 0 | 490.7
2020-02-05 16:00 | 16:00 | 494.1 | 175.5 | 194.7074 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0.5145 | 0 | 14.5781 | 0 | 1.1 | 0 | 494.1
2020-02-05 17:00 | 17:00 | 512.9 | 175.5 | 196.089 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.711 | 0 | 8.9 | 0 | 512.9
2020-02-05 18:00 | 18:00 | 513.7 | 175.5 | 196.0902 | 64.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0098 | 0 | 8.9 | 0 | 513.7
2020-02-05 19:00 | 19:00 | 501.9 | 175.5 | 195.8219 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2781 | 0 | 8.1 | 0 | 501.9
2020-02-05 20:00 | 20:00 | 492.7 | 175.5 | 195.7295 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9705 | 0 | 8.8 | 0 | 492.7
2020-02-05 21:00 | 21:00 | 490.5 | 175.5 | 195.5805 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0195 | 0 | 8.9 | 0 | 490.5
2020-02-05 22:00 | 22:00 | 472.6 | 175.5 | 194.3022 | 34.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5978 | 0 | 2.7 | 0 | 472.6
2020-02-05 23:00 | 23:00 | 484.1 | 175.5 | 195.5195 | 39.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4805 | 0 | 8.8 | 0 | 484.1
2020-02-06 | 0:00 | 476.7 | 175.5 | 194.252 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.148 | 0 | 2 | 0 | 476.7
2020-02-06 01:00 | 1:00 | 495.8 | 175.5 | 195.6504 | 52.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5496 | 0 | 7.6 | 0 | 495.8
2020-02-06 02:00 | 2:00 | 510.5 | 175.5 | 196.0102 | 62.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1898 | 0 | 11.3 | 0 | 510.5
2020-02-06 03:00 | 3:00 | 518.6 | 175.5 | 196.1882 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4118 | 0 | 11.3 | 0 | 518.6
2020-02-06 04:00 | 4:00 | 523.6 | 175.5 | 196.2801 | 72.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6199 | 0 | 11.3 | 0 | 523.6
2020-02-06 05:00 | 5:00 | 527.1 | 175.5 | 196.3304 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4696 | 0 | 13.8 | 0 | 527.1
2020-02-06 06:00 | 6:00 | 532.8 | 175.5 | 196.5002 | 72.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0998 | 0 | 19.7 | 0 | 532.8
2020-02-06 07:00 | 7:00 | 516.2 | 175.5 | 196.1408 | 62.6 | 9 | 45.4 | 3.4606 | 0 | 13.2986 | 0 | 10.8 | 0 | 516.2
2020-02-06 08:00 | 8:00 | 523 | 175.5 | 196.2826 | 61.1 | 9 | 45.4 | 10.6518 | 0 | 13.7656 | 0 | 11.3 | 0 | 523
2020-02-06 09:00 | 9:00 | 523.6 | 175.5 | 196.3195 | 51.1 | 9 | 45.4 | 23.5675 | 0 | 13.913 | 0 | 8.8 | 0 | 523.6
2020-02-06 10:00 | 10:00 | 506.2 | 175.5 | 195.3658 | 33.5 | 9 | 45.4 | 32.1951 | 0 | 15.0391 | 0 | 0.2 | 0 | 506.2
2020-02-06 11:00 | 11:00 | 508 | 175.5 | 196.4579 | 30.8 | 9 | 45.4 | 30.4504 | 0 | 18.5917 | 0 | 1.8 | 0 | 508
2020-02-06 12:00 | 12:00 | 490 | 175.5 | 184.616 | 26.2 | 9 | 45.4 | 28.0514 | 0 | 21.0326 | 0 | 0.2 | 0 | 490
2020-02-06 13:00 | 13:00 | 491.6 | 175.5 | 187.8884 | 26.2 | 9 | 45.4 | 25.5393 | 0 | 21.8723 | 0 | 0.2 | 0 | 491.6
2020-02-06 14:00 | 14:00 | 491.3 | 175.5 | 189.2716 | 28.8 | 9 | 45.4 | 21.9914 | 0 | 21.137 | 0 | 0.2 | 0 | 491.3
2020-02-06 15:00 | 15:00 | 498.1 | 175.5 | 197.3204 | 31.9 | 9 | 45.4 | 12.6599 | 0 | 21.8197 | 0 | 4.5 | 0 | 498.1
2020-02-06 16:00 | 16:00 | 500.4 | 175.5 | 196.2027 | 48.3 | 9 | 45.4 | 2.3535 | 0 | 20.3438 | 0 | 3.3 | 0 | 500.4
2020-02-06 17:00 | 17:00 | 516.2 | 175.5 | 196.0855 | 59.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6145 | 0 | 11.3 | 0 | 516.2
2020-02-06 18:00 | 18:00 | 512.5 | 175.5 | 195.9963 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.7037 | 0 | 11.3 | 0 | 512.5
2020-02-06 19:00 | 19:00 | 494.8 | 175.5 | 196.7232 | 46.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.9768 | 0 | 4.6 | 0 | 494.8
2020-02-06 20:00 | 20:00 | 484.6 | 175.5 | 195.4729 | 33.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3271 | 0 | 10.5 | 0 | 484.6
2020-02-06 21:00 | 21:00 | 475.4 | 175.5 | 194.2914 | 33.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.5086 | 0 | 3.3 | 0 | 475.4
2020-02-06 22:00 | 22:00 | 458.2 | 175.5 | 186.1693 | 28.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0307 | 0 | 0.2 | 0 | 458.2
2020-02-06 23:00 | 23:00 | 470.4 | 175.5 | 194.6942 | 31.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8058 | 0 | 1.7 | 0 | 470.4
2020-02-07 | 0:00 | 462.8 | 175.5 | 186.2464 | 34.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.0536 | 0 | 0.2 | 0 | 462.8
2020-02-07 01:00 | 1:00 | 480.1 | 175.5 | 189.293 | 48.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.207 | 0 | 0.2 | 0 | 480.1
2020-02-07 02:00 | 2:00 | 492.1 | 175.5 | 189.3191 | 60.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7809 | 0 | 0.2 | 0 | 492.1
2020-02-07 03:00 | 3:00 | 504.9 | 175.5 | 191.1725 | 71.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4275 | 0 | 0.2 | 0 | 504.9
2020-02-07 04:00 | 4:00 | 506.2 | 175.5 | 191.2319 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.1681 | 0 | 0.2 | 0 | 506.2
2020-02-07 05:00 | 5:00 | 506.3 | 175.5 | 191.1918 | 69.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2082 | 0 | 0.2 | 0 | 506.3
2020-02-07 06:00 | 6:00 | 514.2 | 175.5 | 192.6396 | 74.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.3604 | 0 | 0.2 | 0 | 514.2
2020-02-07 07:00 | 7:00 | 502.9 | 175.5 | 187.0227 | 62.9 | 9 | 45.4 | 4.5824 | 0 | 18.2949 | 0 | 0.2 | 0 | 502.9
2020-02-07 08:00 | 8:00 | 510 | 175.5 | 191.2814 | 57.2 | 9 | 45.4 | 12.2615 | 0 | 19.1571 | 0 | 0.2 | 0 | 510
2020-02-07 09:00 | 9:00 | 513.6 | 175.5 | 191.4555 | 52.8 | 9 | 45.4 | 20.1051 | 0 | 19.1394 | 0 | 0.2 | 0 | 513.6
2020-02-07 10:00 | 10:00 | 499.6 | 175.5 | 186.2024 | 38.5 | 9 | 45.4 | 25.9979 | 0 | 18.7997 | 0 | 0.2 | 0 | 499.6
2020-02-07 11:00 | 11:00 | 495.7 | 175.5 | 187.1254 | 31.2 | 9 | 45.4 | 29.4046 | 0 | 17.87 | 0 | 0.2 | 0 | 495.7
2020-02-07 12:00 | 12:00 | 472.2 | 175.5 | 169.5949 | 26.6 | 9 | 45.4 | 29.1042 | 0 | 16.8009 | 0 | 0.2 | 0 | 472.2
2020-02-07 13:00 | 13:00 | 476.1 | 175.5 | 178.4079 | 26.6 | 9 | 45.4 | 25.7442 | 0 | 15.2479 | 0 | 0.2 | 0 | 476.1
2020-02-07 14:00 | 14:00 | 467.1 | 175.5 | 174.0553 | 29.2 | 9 | 45.4 | 18.7694 | 0 | 14.9753 | 0 | 0.2 | 0 | 467.1
2020-02-07 15:00 | 15:00 | 472.2 | 175.5 | 185.7081 | 31.2 | 9 | 45.4 | 9.9263 | 0 | 14.6656 | 0 | 0.8 | 0 | 472.2
2020-02-07 16:00 | 16:00 | 478.4 | 175.5 | 184.9097 | 46.9 | 9 | 45.4 | 1.8062 | 0 | 14.6841 | 0 | 0.2 | 0 | 478.4
2020-02-07 17:00 | 17:00 | 495.6 | 175.5 | 186.038 | 59.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.862 | 0 | 5.2 | 0 | 495.6
2020-02-07 18:00 | 18:00 | 493 | 175.5 | 186.0155 | 55.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.9845 | 0 | 5.2 | 0 | 493
2020-02-07 19:00 | 19:00 | 481.8 | 175.5 | 185.6878 | 45.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.2122 | 0 | 3.3 | 0 | 481.8
2020-02-07 20:00 | 20:00 | 472.2 | 175.5 | 185.4975 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.1025 | 0 | 5.2 | 0 | 472.2
2020-02-07 21:00 | 21:00 | 467.7 | 175.5 | 185.8537 | 32.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4463 | 0 | 4.9 | 0 | 467.7
2020-02-07 22:00 | 22:00 | 454.6 | 175.5 | 183.9604 | 28.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8396 | 0 | 0.2 | 0 | 454.6
2020-02-07 23:00 | 23:00 | 470.4 | 175.5 | 184.6785 | 38.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1215 | 0 | 7.4 | 0 | 470.4
2020-02-08 | 0:00 | 463.2 | 175.5 | 184.252 | 36.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.148 | 0 | 0.2 | 0 | 463.2
2020-02-08 01:00 | 1:00 | 477 | 175.5 | 184.9556 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2444 | 0 | 0.2 | 0 | 477
2020-02-08 02:00 | 2:00 | 488.9 | 175.5 | 185.1395 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8605 | 0 | 0.2 | 0 | 488.9
2020-02-08 03:00 | 3:00 | 501.7 | 175.5 | 186.1251 | 72.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8749 | 0 | 3.3 | 0 | 501.7
2020-02-08 04:00 | 4:00 | 503.6 | 175.5 | 185.7423 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0577 | 0 | 5.7 | 0 | 503.6
2020-02-08 05:00 | 5:00 | 492.1 | 175.5 | 186.6885 | 66.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6115 | 0 | 0.2 | 0 | 492.1
2020-02-08 06:00 | 6:00 | 482.3 | 175.5 | 186.519 | 58.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.581 | 0 | 0.2 | 0 | 482.3
2020-02-08 07:00 | 7:00 | 465.9 | 175.5 | 180.7805 | 47 | 9 | 45.4 | 0.1212 | 0 | 7.8983 | 0 | 0.2 | 0 | 465.9
2020-02-08 08:00 | 8:00 | 471.7 | 175.5 | 186.3172 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0.84 | 0 | 9.1428 | 0 | 0.2 | 0 | 471.7
2020-02-08 09:00 | 9:00 | 464.9 | 175.5 | 185.6508 | 33.3 | 9 | 45.4 | 5.0434 | 0 | 10.8058 | 0 | 0.2 | 0 | 464.9
2020-02-08 10:00 | 10:00 | 448.8 | 175.5 | 171.7423 | 26 | 9 | 45.4 | 8.9149 | 0 | 12.0428 | 0 | 0.2 | 0 | 448.8
2020-02-08 11:00 | 11:00 | 440.5 | 175.5 | 158.074 | 26 | 9 | 45.4 | 14.0877 | 0 | 12.2383 | 0 | 0.2 | 0 | 440.5
2020-02-08 12:00 | 12:00 | 414.7 | 175.5 | 129.2205 | 26 | 9 | 45.4 | 16.7042 | 0 | 12.6753 | 0 | 0.2 | 0 | 414.7
2020-02-08 13:00 | 13:00 | 412.2 | 175.5 | 127.1876 | 26 | 9 | 45.4 | 15.0512 | 0 | 13.8612 | 0 | 0.2 | 0 | 412.2
2020-02-08 14:00 | 14:00 | 419 | 175.5 | 138.7027 | 26 | 9 | 45.4 | 10.0843 | 0 | 14.113 | 0 | 0.2 | 0 | 419
2020-02-08 15:00 | 15:00 | 431.6 | 175.5 | 155.1435 | 26 | 9 | 45.4 | 5.7403 | 0 | 14.6162 | 0 | 0.2 | 0 | 431.6
2020-02-08 16:00 | 16:00 | 436.4 | 175.5 | 160.4141 | 29.2 | 9 | 45.4 | 1.3223 | 0 | 15.3636 | 0 | 0.2 | 0 | 436.4
2020-02-08 17:00 | 17:00 | 470.4 | 175.5 | 186.3287 | 40.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6713 | 0 | 0.2 | 0 | 470.4
2020-02-08 18:00 | 18:00 | 478.4 | 175.5 | 186.4753 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5247 | 0 | 0.2 | 0 | 478.4
2020-02-08 19:00 | 19:00 | 473.5 | 175.5 | 186.4532 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6468 | 0 | 0.2 | 0 | 473.5
2020-02-08 20:00 | 20:00 | 472 | 175.5 | 186.3034 | 44 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5966 | 0 | 0.2 | 0 | 472
2020-02-08 21:00 | 21:00 | 469.3 | 175.5 | 186.2769 | 42.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6231 | 0 | 0.2 | 0 | 469.3
2020-02-08 22:00 | 22:00 | 456.7 | 175.5 | 181.4162 | 35.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0838 | 0 | 0.2 | 0 | 456.7
2020-02-08 23:00 | 23:00 | 473.1 | 175.5 | 186.4006 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3994 | 0 | 0.2 | 0 | 473.1
2020-02-09 | 0:00 | 469 | 175.5 | 172.2913 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4087 | 0 | 0.6 | 0 | 469
2020-02-09 01:00 | 1:00 | 489 | 175.5 | 172.6696 | 69.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.3304 | 0 | 8.3 | 0 | 489
2020-02-09 02:00 | 2:00 | 502.9 | 175.5 | 173.0544 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1456 | 0 | 18.5 | 0 | 502.9
2020-02-09 03:00 | 3:00 | 511.8 | 175.5 | 173.1432 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3568 | 0 | 24.1 | 0 | 511.8
2020-02-09 04:00 | 4:00 | 509.5 | 175.5 | 173.0761 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.8239 | 0 | 20.4 | 0 | 509.5
2020-02-09 05:00 | 5:00 | 493.6 | 175.5 | 172.8327 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6673 | 0 | 8.2 | 0 | 493.6
2020-02-09 06:00 | 6:00 | 480 | 175.5 | 172.5616 | 60 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7384 | 0 | 5.8 | 0 | 480
2020-02-09 07:00 | 7:00 | 454.2 | 175.5 | 158.0693 | 45 | 9 | 45.4 | 9.1345 | 0 | 11.7962 | 0 | 0.3 | 0 | 454.2
2020-02-09 08:00 | 8:00 | 445.2 | 175.5 | 153.762 | 25.6 | 9 | 45.4 | 21.9314 | 0 | 13.7066 | 0 | 0.3 | 0 | 445.2
2020-02-09 09:00 | 9:00 | 438 | 175.5 | 131.0744 | 25.6 | 9 | 45.4 | 34.8279 | 0 | 16.2977 | 0 | 0.3 | 0 | 438
2020-02-09 10:00 | 10:00 | 428.6 | 175.5 | 112.6774 | 25.6 | 9 | 45.4 | 42.394 | 0 | 18.0286 | 0 | 0 | 0 | 428.6
2020-02-09 11:00 | 11:00 | 414.9 | 175.5 | 97.1914 | 25.6 | 9 | 45.4 | 43.3471 | 0 | 18.8615 | 0 | 0 | 0 | 414.9
2020-02-09 12:00 | 12:00 | 406.4 | 175.5 | 89.218 | 26.1 | 9 | 45.4 | 41.8132 | 0 | 19.3688 | 0 | 0 | 0 | 406.4
2020-02-09 13:00 | 13:00 | 397.7 | 175.5 | 81.4748 | 26.1 | 9 | 45.4 | 39.4557 | 0 | 20.7695 | 0 | 0 | 0 | 397.7
2020-02-09 14:00 | 14:00 | 392.8 | 175.5 | 87.776 | 26.1 | 9 | 45.4 | 27.63 | 0 | 21.394 | 0 | 0 | 0 | 392.8
2020-02-09 15:00 | 15:00 | 409.8 | 175.5 | 117.2102 | 26.6 | 9 | 45.4 | 14.3801 | 0 | 21.7097 | 0 | 0 | 0 | 409.8
2020-02-09 16:00 | 16:00 | 426.5 | 175.5 | 142.9959 | 29.8 | 9 | 45.4 | 2.892 | 0 | 20.6121 | 0 | 0.3 | 0 | 426.5
2020-02-09 17:00 | 17:00 | 469.3 | 175.5 | 172.3124 | 46.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1876 | 0 | 1.1 | 0 | 469.3
2020-02-09 18:00 | 18:00 | 485.7 | 175.5 | 172.6232 | 56.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1768 | 0 | 8.2 | 0 | 485.7
2020-02-09 19:00 | 19:00 | 477.5 | 175.5 | 172.522 | 48.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.478 | 0 | 8.2 | 0 | 477.5
2020-02-09 20:00 | 20:00 | 478 | 175.5 | 172.5385 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.6615 | 0 | 8.2 | 0 | 478
2020-02-09 21:00 | 21:00 | 477.2 | 175.5 | 172.3826 | 48.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5174 | 0 | 8.3 | 0 | 477.2
2020-02-09 22:00 | 22:00 | 457 | 175.5 | 168.828 | 40.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.872 | 0 | 0.3 | 0 | 457
2020-02-09 23:00 | 23:00 | 478.5 | 175.5 | 180.473 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.727 | 0 | 0.3 | 0 | 478.5
2020-02-10 | 0:00 | 474.7 | 175.5 | 182.9019 | 36.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4981 | 0 | 7.6 | 0 | 474.7
2020-02-10 01:00 | 1:00 | 494.9 | 175.5 | 183.2634 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.8366 | 0 | 16.7 | 0 | 494.9
2020-02-10 02:00 | 2:00 | 505.4 | 175.5 | 183.5176 | 57.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.6824 | 0 | 17.1 | 0 | 505.4
2020-02-10 03:00 | 3:00 | 507.9 | 175.5 | 183.5686 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.6314 | 0 | 17.1 | 0 | 507.9
2020-02-10 04:00 | 4:00 | 510.2 | 175.5 | 183.636 | 63.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.664 | 0 | 17.1 | 0 | 510.2
2020-02-10 05:00 | 5:00 | 510.3 | 175.5 | 183.6549 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.4451 | 0 | 17 | 0 | 510.3
2020-02-10 06:00 | 6:00 | 515 | 175.5 | 183.7042 | 70.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4958 | 0 | 17.1 | 0 | 515
2020-02-10 07:00 | 7:00 | 497.6 | 175.5 | 183.4257 | 60.8 | 9 | 45.4 | 5.7705 | 0 | 13.2038 | 0 | 4.5 | 0 | 497.6
2020-02-10 08:00 | 8:00 | 510.4 | 175.5 | 183.65 | 52.9 | 9 | 45.4 | 14.3703 | 0 | 12.4797 | 0 | 17.1 | 0 | 510.4
2020-02-10 09:00 | 9:00 | 515.2 | 175.5 | 183.7316 | 49.3 | 9 | 45.4 | 22.1614 | 0 | 13.007 | 0 | 17.1 | 0 | 515.2
2020-02-10 10:00 | 10:00 | 506.3 | 175.5 | 183.4707 | 39.3 | 9 | 45.4 | 25.7351 | 0 | 12.9942 | 0 | 14.9 | 0 | 506.3
2020-02-10 11:00 | 11:00 | 487.7 | 175.5 | 183.2128 | 33.3 | 9 | 45.4 | 28.6786 | 0 | 12.2086 | 0 | 0.4 | 0 | 487.7
2020-02-10 12:00 | 12:00 | 457 | 175.5 | 158.0042 | 29.8 | 9 | 45.4 | 27.888 | 0 | 11.1078 | 0 | 0.3 | 0 | 457
2020-02-10 13:00 | 13:00 | 470.3 | 175.5 | 171.2481 | 33.3 | 9 | 45.4 | 24.9918 | 0 | 10.5601 | 0 | 0.3 | 0 | 470.3
2020-02-10 14:00 | 14:00 | 470.8 | 175.5 | 172.2808 | 33.3 | 9 | 45.4 | 19.2411 | 0 | 10.4781 | 0 | 5.6 | 0 | 470.8
2020-02-10 15:00 | 15:00 | 477.1 | 175.5 | 172.3952 | 33.8 | 9 | 45.4 | 11.4985 | 0 | 9.8063 | 0 | 19.7 | 0 | 477.1
2020-02-10 16:00 | 16:00 | 486 | 175.5 | 172.6383 | 57.9 | 9 | 45.4 | 2.7285 | 0 | 9.3332 | 0 | 13.5 | 0 | 486
2020-02-10 17:00 | 17:00 | 507.2 | 175.5 | 173.0263 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7737 | 0 | 27.6 | 0 | 507.2
2020-02-10 18:00 | 18:00 | 505.6 | 175.5 | 173.009 | 66.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.291 | 0 | 27.6 | 0 | 505.6
2020-02-10 19:00 | 19:00 | 490.1 | 175.5 | 172.7335 | 56.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2665 | 0 | 23.4 | 0 | 490.1
2020-02-10 20:00 | 20:00 | 479.4 | 175.5 | 172.5085 | 42.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7915 | 0 | 27.6 | 0 | 479.4
2020-02-10 21:00 | 21:00 | 466.5 | 175.5 | 172.1824 | 33.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7176 | 0 | 25.4 | 0 | 466.5
2020-02-10 22:00 | 22:00 | 441.6 | 175.5 | 171.6744 | 33.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6256 | 0 | 1.1 | 0 | 441.6
2020-02-10 23:00 | 23:00 | 452.3 | 175.5 | 171.9599 | 33.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5401 | 0 | 11.6 | 0 | 452.3
2020-02-11 | 0:00 | 443.2 | 175.5 | 154.4656 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4344 | 0 | 0.3 | 0 | 443.2
2020-02-11 01:00 | 1:00 | 457.2 | 175.5 | 157.6825 | 61.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2175 | 0 | 0.3 | 0 | 457.2
2020-02-11 02:00 | 2:00 | 471 | 175.5 | 163.5214 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2786 | 0 | 0.3 | 0 | 471
2020-02-11 03:00 | 3:00 | 481.1 | 175.5 | 172.5532 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8468 | 0 | 0.8 | 0 | 481.1
2020-02-11 04:00 | 4:00 | 483.3 | 175.5 | 172.5749 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2251 | 0 | 2.6 | 0 | 483.3
2020-02-11 05:00 | 5:00 | 474.8 | 175.5 | 165.6002 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9998 | 0 | 0.3 | 0 | 474.8
2020-02-11 06:00 | 6:00 | 466.9 | 175.5 | 158.254 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.446 | 0 | 0.3 | 0 | 466.9
2020-02-11 07:00 | 7:00 | 441.7 | 175.5 | 138.8872 | 55.5 | 9 | 45.4 | 8.9563 | 0 | 8.1565 | 0 | 0.3 | 0 | 441.7
2020-02-11 08:00 | 8:00 | 443.3 | 175.5 | 153.2724 | 31.6 | 9 | 45.4 | 19.7892 | 0 | 8.4384 | 0 | 0.3 | 0 | 443.3
2020-02-11 09:00 | 9:00 | 441.4 | 175.5 | 143.5755 | 29 | 9 | 45.4 | 29.052 | 0 | 9.5725 | 0 | 0.3 | 0 | 441.4
2020-02-11 10:00 | 10:00 | 428 | 175.5 | 127.7235 | 23.9 | 9 | 45.4 | 35.1791 | 0 | 10.9974 | 0 | 0.3 | 0 | 428
2020-02-11 11:00 | 11:00 | 414.3 | 175.5 | 105.2732 | 23.9 | 9 | 45.4 | 43.1435 | 0 | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | 414.3
2020-02-11 12:00 | 12:00 | 397.8 | 175.5 | 85.1614 | 24.4 | 9 | 45.4 | 45.1236 | 0 | 13.215 | 0 | 0 | 0 | 397.8
2020-02-11 13:00 | 13:00 | 388.9 | 175.5 | 82.5128 | 24.4 | 9 | 45.4 | 38.3991 | 0 | 13.6881 | 0 | 0 | 0 | 388.9
2020-02-11 14:00 | 14:00 | 387 | 175.5 | 89.3575 | 24.4 | 9 | 45.4 | 29.5467 | 0 | 13.7958 | 0 | 0 | 0 | 387
2020-02-11 15:00 | 15:00 | 395.5 | 175.5 | 111.1348 | 24.9 | 9 | 45.4 | 16.857 | 0 | 12.7082 | 0 | 0 | 0 | 395.5
2020-02-11 16:00 | 16:00 | 413.2 | 175.5 | 131.6243 | 35.3 | 9 | 45.4 | 4.3486 | 0 | 11.7271 | 0 | 0.3 | 0 | 413.2
2020-02-11 17:00 | 17:00 | 447.6 | 175.5 | 157.6158 | 48.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9842 | 0 | 0.3 | 0 | 447.6
2020-02-11 18:00 | 18:00 | 455.2 | 175.5 | 157.6427 | 57 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3573 | 0 | 0.3 | 0 | 455.2
2020-02-11 19:00 | 19:00 | 447.6 | 175.5 | 157.605 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.995 | 0 | 0.3 | 0 | 447.6
2020-02-11 20:00 | 20:00 | 442.5 | 175.5 | 157.3419 | 45.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4581 | 0 | 0.3 | 0 | 442.5
2020-02-11 21:00 | 21:00 | 430.4 | 175.5 | 155.2146 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4854 | 0 | 0.3 | 0 | 430.4
2020-02-11 22:00 | 22:00 | 409.8 | 175.5 | 142.1122 | 28.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3878 | 0 | 0.3 | 0 | 409.8
2020-02-11 23:00 | 23:00 | 424.9 | 175.5 | 151.9516 | 31.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1484 | 0 | 0.3 | 0 | 424.9
2020-02-12 | 0:00 | 423.2 | 175.5 | 142.8087 | 34.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3913 | 0 | 0.3 | 0 | 423.2
2020-02-12 01:00 | 1:00 | 435.1 | 175.5 | 143.0709 | 46.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.4291 | 0 | 0.3 | 0 | 435.1
2020-02-12 02:00 | 2:00 | 447.8 | 175.5 | 143.7404 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3596 | 0 | 0.3 | 0 | 447.8
2020-02-12 03:00 | 3:00 | 453 | 175.5 | 143.8946 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8054 | 0 | 0.3 | 0 | 453
2020-02-12 04:00 | 4:00 | 455.3 | 175.5 | 143.8617 | 68.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8383 | 0 | 0.3 | 0 | 455.3
2020-02-12 05:00 | 5:00 | 448.6 | 175.5 | 143.789 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.811 | 0 | 0.3 | 0 | 448.6
2020-02-12 06:00 | 6:00 | 451.8 | 175.5 | 143.7914 | 66.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7086 | 0 | 0.3 | 0 | 451.8
2020-02-12 07:00 | 7:00 | 445.8 | 175.5 | 138.5903 | 53.6 | 9 | 45.4 | 11.8055 | 0 | 11.6042 | 0 | 0.3 | 0 | 445.8
2020-02-12 08:00 | 8:00 | 459.9 | 175.5 | 143.9698 | 48.5 | 9 | 45.4 | 26.3063 | 0 | 10.9239 | 0 | 0.3 | 0 | 459.9
2020-02-12 09:00 | 9:00 | 460 | 175.5 | 143.5664 | 34.9 | 9 | 45.4 | 39.7695 | 0 | 11.5641 | 0 | 0.3 | 0 | 460
2020-02-12 10:00 | 10:00 | 451 | 175.5 | 134.2373 | 25.6 | 9 | 45.4 | 48.0316 | 0 | 12.9311 | 0 | 0.3 | 0 | 451
2020-02-12 11:00 | 11:00 | 445.6 | 175.5 | 126.0196 | 25.6 | 9 | 45.4 | 49.8381 | 0 | 13.9423 | 0 | 0.3 | 0 | 445.6
2020-02-12 12:00 | 12:00 | 419.8 | 175.5 | 101.7735 | 25.6 | 9 | 45.4 | 48.2789 | 0 | 14.2476 | 0 | 0 | 0 | 419.8
2020-02-12 13:00 | 13:00 | 427.7 | 175.5 | 113.3359 | 26.1 | 9 | 45.4 | 44.1724 | 0 | 14.1917 | 0 | 0 | 0 | 427.7
2020-02-12 14:00 | 14:00 | 429.4 | 175.5 | 127.5721 | 26.1 | 9 | 45.4 | 31.7912 | 0 | 13.7367 | 0 | 0.3 | 0 | 429.4
2020-02-12 15:00 | 15:00 | 430.2 | 175.5 | 139.0016 | 31.1 | 9 | 45.4 | 17.3408 | 0 | 12.5576 | 0 | 0.3 | 0 | 430.2
2020-02-12 16:00 | 16:00 | 436.2 | 175.5 | 135.1739 | 54 | 9 | 45.4 | 4.0962 | 0 | 12.7299 | 0 | 0.3 | 0 | 436.2
2020-02-12 17:00 | 17:00 | 452.1 | 175.5 | 143.3026 | 66 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5974 | 0 | 0.3 | 0 | 452.1
2020-02-12 18:00 | 18:00 | 447.7 | 175.5 | 141.1713 | 62.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6287 | 0 | 0.3 | 0 | 447.7
2020-02-12 19:00 | 19:00 | 435.3 | 175.5 | 139.979 | 50.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.521 | 0 | 0.3 | 0 | 435.3
2020-02-12 20:00 | 20:00 | 418.9 | 175.5 | 137.7605 | 37.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.8395 | 0 | 0.3 | 0 | 418.9
2020-02-12 21:00 | 21:00 | 402.2 | 175.5 | 131.8697 | 27.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3303 | 0 | 0.3 | 0 | 402.2
2020-02-12 22:00 | 22:00 | 377.1 | 175.5 | 110.8825 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7175 | 0 | 0 | 0 | 377.1
2020-02-12 23:00 | 23:00 | 393.7 | 175.5 | 128.8809 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0191 | 0 | 0.3 | 0 | 393.7
2020-02-13 | 0:00 | 390.5 | 175.5 | 124.1515 | 28.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9485 | 0 | 0.3 | 0 | 390.5
2020-02-13 01:00 | 1:00 | 410.7 | 175.5 | 132.021 | 41.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.379 | 0 | 0.3 | 0 | 410.7
2020-02-13 02:00 | 2:00 | 428.6 | 175.5 | 133.5399 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5601 | 0 | 0.3 | 0 | 428.6
2020-02-13 03:00 | 3:00 | 443.6 | 175.5 | 139.982 | 68.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.118 | 0 | 0.3 | 0 | 443.6
2020-02-13 04:00 | 4:00 | 445.9 | 175.5 | 140.1487 | 70.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7513 | 0 | 0.3 | 0 | 445.9
2020-02-13 05:00 | 5:00 | 440.9 | 175.5 | 143.1258 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7742 | 0 | 0.3 | 0 | 440.9
2020-02-13 06:00 | 6:00 | 441.5 | 175.5 | 143.1684 | 63.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6316 | 0 | 0.3 | 0 | 441.5
2020-02-13 07:00 | 7:00 | 424.1 | 175.5 | 125.1486 | 52.1 | 9 | 45.4 | 11.7884 | 0 | 4.863 | 0 | 0.3 | 0 | 424.1
2020-02-13 08:00 | 8:00 | 434.6 | 175.5 | 143.0606 | 30.3 | 9 | 45.4 | 26.1282 | 0 | 4.9112 | 0 | 0.3 | 0 | 434.6
2020-02-13 09:00 | 9:00 | 426.3 | 175.5 | 126.5597 | 25.6 | 9 | 45.4 | 38.5689 | 0 | 5.3714 | 0 | 0.3 | 0 | 426.3
2020-02-13 10:00 | 10:00 | 409.9 | 175.5 | 102.086 | 25.6 | 9 | 45.4 | 46.6045 | 0 | 5.7095 | 0 | 0 | 0 | 409.9
2020-02-13 11:00 | 11:00 | 395.6 | 175.5 | 83.7483 | 25.6 | 9 | 45.4 | 50.2084 | 0 | 6.1433 | 0 | 0 | 0 | 395.6
2020-02-13 12:00 | 12:00 | 381.8 | 175.5 | 79.5788 | 25.6 | 9 | 45.4 | 46.1896 | 0 | 6.1316 | 0 | -5.6 | 0 | 381.8
2020-02-13 13:00 | 13:00 | 391.8 | 175.5 | 92.0299 | 25.6 | 9 | 45.4 | 39.0798 | 0 | 5.1903 | 0 | 0 | 0 | 391.8
2020-02-13 14:00 | 14:00 | 393.8 | 175.5 | 103.391 | 25.6 | 9 | 45.4 | 30.0661 | 0 | 4.8429 | 0 | 0 | 0 | 393.8
2020-02-13 15:00 | 15:00 | 403.9 | 175.5 | 125.6859 | 25.6 | 9 | 45.4 | 18.1917 | 0 | 4.2224 | 0 | 0.3 | 0 | 403.9
2020-02-13 16:00 | 16:00 | 419.1 | 175.5 | 124.1154 | 55.8 | 9 | 45.4 | 4.8786 | 0 | 4.106 | 0 | 0.3 | 0 | 419.1
2020-02-13 17:00 | 17:00 | 442.4 | 175.5 | 140.0595 | 68.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5405 | 0 | 0.3 | 0 | 442.4
2020-02-13 18:00 | 18:00 | 442.5 | 175.5 | 140.0266 | 69 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2734 | 0 | 0.3 | 0 | 442.5
2020-02-13 19:00 | 19:00 | 431.9 | 175.5 | 139.7302 | 58.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2698 | 0 | 0.3 | 0 | 431.9
2020-02-13 20:00 | 20:00 | 416.3 | 175.5 | 134.5675 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2325 | 0 | 0.3 | 0 | 416.3
2020-02-13 21:00 | 21:00 | 400.5 | 175.5 | 134.2105 | 33 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0895 | 0 | 0.3 | 0 | 400.5
2020-02-13 22:00 | 22:00 | 383.4 | 175.5 | 124.3993 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2007 | 0 | 0.3 | 0 | 383.4
2020-02-13 23:00 | 23:00 | 391.7 | 175.5 | 131.6121 | 26.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4879 | 0 | 0.3 | 0 | 391.7
2020-02-14 | 0:00 | 387.4 | 175.5 | 125.986 | 26.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.414 | 0 | 0.3 | 0 | 387.4
2020-02-14 01:00 | 1:00 | 399.6 | 175.5 | 131.0712 | 32.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5288 | 0 | 0.3 | 0 | 399.6
2020-02-14 02:00 | 2:00 | 413.4 | 175.5 | 132.1443 | 44.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5557 | 0 | 0.3 | 0 | 413.4
2020-02-14 03:00 | 3:00 | 424.9 | 175.5 | 132.2961 | 55 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4039 | 0 | 0.3 | 0 | 424.9
2020-02-14 04:00 | 4:00 | 431.4 | 175.5 | 132.4278 | 62 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7722 | 0 | 0.3 | 0 | 431.4
2020-02-14 05:00 | 5:00 | 431.6 | 175.5 | 132.4378 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7622 | 0 | 0.3 | 0 | 431.6
2020-02-14 06:00 | 6:00 | 435 | 175.5 | 132.5162 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0.057 | 0 | 5.0268 | 0 | 0.3 | 0 | 435
2020-02-14 07:00 | 7:00 | 416.4 | 175.5 | 117.7576 | 52.9 | 9 | 45.4 | 11.5079 | 0 | 4.3345 | 0 | 0 | 0 | 416.4
2020-02-14 08:00 | 8:00 | 418.1 | 175.5 | 131.6505 | 25.9 | 9 | 45.4 | 26.4114 | 0 | 3.9381 | 0 | 0.3 | 0 | 418.1
2020-02-14 09:00 | 9:00 | 418.5 | 175.5 | 119.1463 | 25.9 | 9 | 45.4 | 39.2895 | 0 | 4.2642 | 0 | 0 | 0 | 418.5
2020-02-14 10:00 | 10:00 | 405.2 | 175.5 | 95.144 | 25.9 | 9 | 45.4 | 49.4139 | 0 | 4.8421 | 0 | 0 | 0 | 405.2
2020-02-14 11:00 | 11:00 | 401.1 | 175.5 | 85.2528 | 25.9 | 9 | 45.4 | 55.2854 | 0 | 4.7618 | 0 | 0 | 0 | 401.1
2020-02-14 12:00 | 12:00 | 377.9 | 175.5 | 79.522 | 25.9 | 9 | 45.4 | 55.1419 | 0 | 5.1361 | 0 | -17.7 | 0 | 377.9
2020-02-14 13:00 | 13:00 | 401.7 | 175.5 | 91.1574 | 25.9 | 9 | 45.4 | 49.2479 | 0 | 5.4947 | 0 | 0 | 0 | 401.7
2020-02-14 14:00 | 14:00 | 417.8 | 175.5 | 118.6504 | 25.9 | 9 | 45.4 | 37.6031 | 0 | 5.7465 | 0 | 0 | 0 | 417.8
2020-02-14 15:00 | 15:00 | 425.9 | 175.5 | 126.1529 | 42.7 | 9 | 45.4 | 21.5444 | 0 | 5.3027 | 0 | 0.3 | 0 | 425.9
2020-02-14 16:00 | 16:00 | 430.3 | 175.5 | 131.3528 | 58.1 | 9 | 45.4 | 5.873 | 0 | 4.7742 | 0 | 0.3 | 0 | 430.3
2020-02-14 17:00 | 17:00 | 445.3 | 175.5 | 140.021 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.479 | 0 | 0.3 | 0 | 445.3
2020-02-14 18:00 | 18:00 | 440.8 | 175.5 | 135.888 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.112 | 0 | 0.3 | 0 | 440.8
2020-02-14 19:00 | 19:00 | 429.8 | 175.5 | 132.4816 | 62.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3184 | 0 | 0.3 | 0 | 429.8
2020-02-14 20:00 | 20:00 | 417.1 | 175.5 | 131.2302 | 51.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4698 | 0 | 0.3 | 0 | 417.1
2020-02-14 21:00 | 21:00 | 408.6 | 175.5 | 132.0768 | 41.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0232 | 0 | 0.3 | 0 | 408.6
2020-02-14 22:00 | 22:00 | 391.2 | 175.5 | 126.0591 | 29.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2409 | 0 | 0.3 | 0 | 391.2
2020-02-14 23:00 | 23:00 | 399 | 175.5 | 131.8129 | 32.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7871 | 0 | 0.3 | 0 | 399
2020-02-15 | 0:00 | 395.4 | 175.5 | 131.778 | 26.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.122 | 0 | 0.3 | 0 | 395.4
2020-02-15 01:00 | 1:00 | 405.7 | 175.5 | 131.564 | 37 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.936 | 0 | 0.3 | 0 | 405.7
2020-02-15 02:00 | 2:00 | 423.1 | 175.5 | 132.2869 | 53.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4131 | 0 | 0.3 | 0 | 423.1
2020-02-15 03:00 | 3:00 | 439.4 | 175.5 | 134.5564 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3436 | 0 | 0.3 | 0 | 439.4
2020-02-15 04:00 | 4:00 | 445.9 | 175.5 | 135.7789 | 69.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2211 | 0 | 0.3 | 0 | 445.9
2020-02-15 05:00 | 5:00 | 440.3 | 175.5 | 134.5921 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6079 | 0 | 0.3 | 0 | 440.3
2020-02-15 06:00 | 6:00 | 426.7 | 175.5 | 132.2928 | 53.3 | 9 | 45.4 | 0.0612 | 0 | 10.846 | 0 | 0.3 | 0 | 426.7
2020-02-15 07:00 | 7:00 | 400.5 | 175.5 | 116.0576 | 36.2 | 9 | 45.4 | 6.9771 | 0 | 11.3653 | 0 | 0 | 0 | 400.5
2020-02-15 08:00 | 8:00 | 403.2 | 175.5 | 117.0629 | 25.6 | 9 | 45.4 | 19.4991 | 0 | 11.138 | 0 | 0 | 0 | 403.2
2020-02-15 09:00 | 9:00 | 395.4 | 175.5 | 89.475 | 25.6 | 9 | 45.4 | 38.7485 | 0 | 11.6765 | 0 | 0 | 0 | 395.4
2020-02-15 10:00 | 10:00 | 386.5 | 175.5 | 79.7015 | 25.6 | 9 | 45.4 | 53.518 | 0 | 12.3805 | 0 | -14.6 | 0 | 386.5
2020-02-15 11:00 | 11:00 | 376 | 175.5 | 79.4578 | 25.6 | 9 | 45.4 | 58.4235 | 0 | 13.3187 | 0 | -30.7 | 0 | 376
2020-02-15 12:00 | 12:00 | 363.9 | 175.5 | 79.273 | 25.6 | 9 | 45.4 | 57.0847 | 0 | 13.5423 | 0 | -41.5 | 0 | 363.9
2020-02-15 13:00 | 13:00 | 363.3 | 175.5 | 79.2839 | 25.6 | 9 | 45.4 | 50.1874 | 0 | 13.2287 | 0 | -34.9 | 0 | 363.3
2020-02-15 14:00 | 14:00 | 362.5 | 175.5 | 79.1938 | 25.6 | 9 | 45.4 | 35.2321 | 0 | 12.9741 | 0 | -20.4 | 0 | 362.5
2020-02-15 15:00 | 15:00 | 375.5 | 175.5 | 89.2977 | 25.6 | 9 | 45.4 | 17.931 | 0 | 12.7713 | 0 | 0 | 0 | 375.5
2020-02-15 16:00 | 16:00 | 393.8 | 175.5 | 106.3942 | 41.5 | 9 | 45.4 | 4.4935 | 0 | 11.5123 | 0 | 0 | 0 | 393.8
2020-02-15 17:00 | 17:00 | 428.9 | 175.5 | 134.4094 | 54 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2906 | 0 | 0.3 | 0 | 428.9
2020-02-15 18:00 | 18:00 | 435.2 | 175.5 | 134.4656 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9344 | 0 | 0.3 | 0 | 435.2
2020-02-15 19:00 | 19:00 | 428 | 175.5 | 134.3853 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6147 | 0 | 0.3 | 0 | 428
2020-02-15 20:00 | 20:00 | 426.9 | 175.5 | 134.2463 | 56.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2537 | 0 | 0.3 | 0 | 426.9
2020-02-15 21:00 | 21:00 | 425 | 175.5 | 134.3178 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.3822 | 0 | 0.3 | 0 | 425
2020-02-15 22:00 | 22:00 | 411.3 | 175.5 | 131.5595 | 45.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4405 | 0 | 0.3 | 0 | 411.3
2020-02-15 23:00 | 23:00 | 426.5 | 175.5 | 134.2495 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4505 | 0 | 0.3 | 0 | 426.5
2020-02-16 | 0:00 | 416.5 | 175.5 | 141.7221 | 41.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3779 | 0 | 0 | 0 | 416.5
2020-02-16 01:00 | 1:00 | 432.6 | 175.5 | 147.1386 | 52.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0614 | 0 | 0 | 0 | 432.6
2020-02-16 02:00 | 2:00 | 442.6 | 175.5 | 147.3486 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0514 | 0 | 0 | 0 | 442.6
2020-02-16 03:00 | 3:00 | 448.4 | 175.5 | 147.4073 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1927 | 0 | 0 | 0 | 448.4
2020-02-16 04:00 | 4:00 | 452.4 | 175.5 | 147.5543 | 71.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4457 | 0 | 0 | 0 | 452.4
2020-02-16 05:00 | 5:00 | 443.6 | 175.5 | 147.3434 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0566 | 0 | 0 | 0 | 443.6
2020-02-16 06:00 | 6:00 | 423.7 | 175.5 | 139.2946 | 49.7 | 9 | 45.4 | 0.2565 | 0 | 4.5489 | 0 | 0 | 0 | 423.7
2020-02-16 07:00 | 7:00 | 397 | 175.5 | 132.7923 | 25.4 | 9 | 45.4 | 4.0415 | 0 | 4.8662 | 0 | 0 | 0 | 397
2020-02-16 08:00 | 8:00 | 400.4 | 175.5 | 130.1365 | 25.4 | 9 | 45.4 | 9.0893 | 0 | 5.8742 | 0 | 0 | 0 | 400.4
2020-02-16 09:00 | 9:00 | 401.4 | 175.5 | 124.5012 | 25.4 | 9 | 45.4 | 14.6495 | 0 | 6.9493 | 0 | 0 | 0 | 401.4
2020-02-16 10:00 | 10:00 | 393.5 | 175.5 | 112.2786 | 25.4 | 9 | 45.4 | 17.8139 | 0 | 8.1075 | 0 | 0 | 0 | 393.5
2020-02-16 11:00 | 11:00 | 389.8 | 175.5 | 109.5916 | 25.4 | 9 | 45.4 | 16.1977 | 0 | 8.7107 | 0 | 0 | 0 | 389.8
2020-02-16 12:00 | 12:00 | 382.7 | 175.5 | 107.1171 | 25.4 | 9 | 45.4 | 11.0851 | 0 | 9.1978 | 0 | 0 | 0 | 382.7
2020-02-16 13:00 | 13:00 | 384.4 | 175.5 | 111.7696 | 25.4 | 9 | 45.4 | 7.1462 | 0 | 10.1842 | 0 | 0 | 0 | 384.4
2020-02-16 14:00 | 14:00 | 392.9 | 175.5 | 122.0967 | 25.4 | 9 | 45.4 | 4.1453 | 0 | 11.358 | 0 | 0 | 0 | 392.9
2020-02-16 15:00 | 15:00 | 409.4 | 175.5 | 139.457 | 25.4 | 9 | 45.4 | 1.9657 | 0 | 12.6773 | 0 | 0 | 0 | 409.4
2020-02-16 16:00 | 16:00 | 413.1 | 175.5 | 126.7829 | 43.1 | 9 | 45.4 | 0.4438 | 0 | 12.8733 | 0 | 0 | 0 | 413.1
2020-02-16 17:00 | 17:00 | 448.4 | 175.5 | 149.4251 | 56.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8749 | 0 | 0 | 0 | 448.4
2020-02-16 18:00 | 18:00 | 460.1 | 175.5 | 150.2685 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7315 | 0 | 0 | 0 | 460.1
2020-02-16 19:00 | 19:00 | 452.6 | 175.5 | 149.6737 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.7263 | 0 | 0 | 0 | 452.6
2020-02-16 20:00 | 20:00 | 451.3 | 175.5 | 149.5806 | 55.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.3194 | 0 | 0 | 0 | 451.3
2020-02-16 21:00 | 21:00 | 448.8 | 175.5 | 149.5646 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5354 | 0 | 0 | 0 | 448.8
2020-02-16 22:00 | 22:00 | 436 | 175.5 | 149.0955 | 37.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2045 | 0 | 0 | 0 | 436
2020-02-16 23:00 | 23:00 | 449.1 | 175.5 | 150.9136 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.5864 | 0 | 0 | 0 | 449.1
2020-02-17 | 0:00 | 448.1 | 175.5 | 153.132 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.268 | 0 | 13.6 | 0 | 448.1
2020-02-17 01:00 | 1:00 | 466.8 | 175.5 | 153.3955 | 49.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.5045 | 0 | 16.8 | 0 | 466.8
2020-02-17 02:00 | 2:00 | 482.8 | 175.5 | 153.8565 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0435 | 0 | 21.2 | 0 | 482.8
2020-02-17 03:00 | 3:00 | 494.9 | 175.5 | 153.9794 | 69.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.3206 | 0 | 21.9 | 0 | 494.9
2020-02-17 04:00 | 4:00 | 495.5 | 175.5 | 154.0345 | 69.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.5655 | 0 | 21.8 | 0 | 495.5
2020-02-17 05:00 | 5:00 | 489.4 | 175.5 | 153.9381 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.5619 | 0 | 21.8 | 0 | 489.4
2020-02-17 06:00 | 6:00 | 489.1 | 175.5 | 153.8863 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.2137 | 0 | 21.8 | 0 | 489.1
2020-02-17 07:00 | 7:00 | 472 | 175.5 | 153.7855 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.2145 | 0 | 13.2 | 0 | 472
2020-02-17 08:00 | 8:00 | 491.4 | 175.5 | 153.8598 | 64.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.5402 | 0 | 21.9 | 0 | 491.4
2020-02-17 09:00 | 9:00 | 500.9 | 175.5 | 154.1333 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 23.5 | 0 | 500.9
2020-02-17 10:00 | 10:00 | 483.4 | 175.5 | 153.8028 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.2972 | 0 | 16.7 | 0 | 483.4
2020-02-17 11:00 | 11:00 | 463.8 | 175.5 | 153.7301 | 46.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.6699 | 0 | 13.2 | 0 | 463.8
2020-02-17 12:00 | 12:00 | 429.9 | 175.5 | 149.0007 | 31.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6993 | 0 | 0 | 0 | 429.9
2020-02-17 13:00 | 13:00 | 435.7 | 175.5 | 153.2791 | 32.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.3209 | 0 | 0 | 0 | 435.7
2020-02-17 14:00 | 14:00 | 440.6 | 175.5 | 152.9108 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4892 | 0 | 5.1 | 0 | 440.6
2020-02-17 15:00 | 15:00 | 449.9 | 175.5 | 153.1441 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.6559 | 0 | 16 | 0 | 449.9
2020-02-17 16:00 | 16:00 | 451.7 | 175.5 | 153.1087 | 39.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8913 | 0 | 14.2 | 0 | 451.7
2020-02-17 17:00 | 17:00 | 468.3 | 175.5 | 153.5026 | 49.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.4974 | 0 | 21.8 | 0 | 468.3
2020-02-17 18:00 | 18:00 | 470.2 | 175.5 | 153.5095 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2905 | 0 | 21.8 | 0 | 470.2
2020-02-17 19:00 | 19:00 | 454.2 | 175.5 | 153.2191 | 41.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8809 | 0 | 14.5 | 0 | 454.2
2020-02-17 20:00 | 20:00 | 441.2 | 175.5 | 150.7999 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.2001 | 0 | 11.1 | 0 | 441.2
2020-02-17 21:00 | 21:00 | 430.7 | 175.5 | 152.7063 | 31.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.9937 | 0 | 1 | 0 | 430.7
2020-02-17 22:00 | 22:00 | 409.7 | 175.5 | 135.2718 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.6282 | 0 | 0 | 0 | 409.7
2020-02-17 23:00 | 23:00 | 425.9 | 175.5 | 148.9196 | 29.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.8804 | 0 | 0 | 0 | 425.9
2020-02-18 | 0:00 | 416.8 | 175.5 | 138.7939 | 28.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.2061 | 0 | 0 | 0 | 416.8
2020-02-18 01:00 | 1:00 | 435 | 175.5 | 153.7666 | 32.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0334 | 0 | 0.8 | 0 | 435
2020-02-18 02:00 | 2:00 | 448 | 175.5 | 153.3541 | 43.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.4459 | 0 | 2.8 | 0 | 448
2020-02-18 03:00 | 3:00 | 458.7 | 175.5 | 153.2694 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.7306 | 0 | 3.1 | 0 | 458.7
2020-02-18 04:00 | 4:00 | 461.2 | 175.5 | 153.3561 | 55.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0439 | 0 | 3 | 0 | 461.2
2020-02-18 05:00 | 5:00 | 459 | 175.5 | 153.3349 | 52.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.0651 | 0 | 3 | 0 | 459
2020-02-18 06:00 | 6:00 | 464.4 | 175.5 | 153.4494 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1506 | 0 | 3 | 0 | 464.4
2020-02-18 07:00 | 7:00 | 456.9 | 175.5 | 153.726 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.674 | 0 | 0 | 0 | 456.9
2020-02-18 08:00 | 8:00 | 471.1 | 175.5 | 153.4919 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1081 | 0 | 3 | 0 | 471.1
2020-02-18 09:00 | 9:00 | 469.8 | 175.5 | 153.5096 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.0904 | 0 | 3 | 0 | 469.8
2020-02-18 10:00 | 10:00 | 451.9 | 175.5 | 152.0268 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2732 | 0 | 0 | 0 | 451.9
2020-02-18 11:00 | 11:00 | 441.8 | 175.5 | 151.7706 | 36.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4294 | 0 | 4.1 | 0 | 441.8
2020-02-18 12:00 | 12:00 | 415 | 175.5 | 138.6293 | 25.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.6707 | 0 | 0 | 0 | 415
2020-02-18 13:00 | 13:00 | 425.6 | 175.5 | 146.4666 | 28.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.8334 | 0 | 0 | 0 | 425.6
2020-02-18 14:00 | 14:00 | 429.1 | 175.5 | 149.0019 | 30.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.0981 | 0 | 0 | 0 | 429.1
2020-02-18 15:00 | 15:00 | 439.7 | 175.5 | 154.3445 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.0555 | 0 | 0 | 0 | 439.7
2020-02-18 16:00 | 16:00 | 452.6 | 175.5 | 149.5027 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4973 | 0 | 0 | 0 | 452.6
2020-02-18 17:00 | 17:00 | 469.8 | 175.5 | 153.4794 | 65.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0206 | 0 | 3.1 | 0 | 469.8
2020-02-18 18:00 | 18:00 | 471.3 | 175.5 | 153.5396 | 69.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.5604 | 0 | 3 | 0 | 471.3
2020-02-18 19:00 | 19:00 | 459.2 | 175.5 | 153.2862 | 59.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2138 | 0 | 3.1 | 0 | 459.2
2020-02-18 20:00 | 20:00 | 450.4 | 175.5 | 153.1207 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0793 | 0 | 3 | 0 | 450.4
2020-02-18 21:00 | 21:00 | 443.4 | 175.5 | 150.8914 | 42.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8086 | 0 | 5.1 | 0 | 443.4
2020-02-18 22:00 | 22:00 | 418.4 | 175.5 | 148.648 | 25.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.052 | 0 | 0 | 0 | 418.4
2020-02-18 23:00 | 23:00 | 418 | 175.5 | 148.7942 | 26.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6058 | 0 | 0 | 0 | 418
2020-02-19 | 0:00 | 412.3 | 175.5 | 142.2151 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2849 | 0 | 0 | 0 | 412.3
2020-02-19 01:00 | 1:00 | 432.4 | 175.5 | 148.3862 | 40.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.3138 | 0 | 0 | 0 | 432.4
2020-02-19 02:00 | 2:00 | 456.1 | 175.5 | 153.9086 | 60 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2914 | 0 | 0 | 0 | 456.1
2020-02-19 03:00 | 3:00 | 471.8 | 175.5 | 153.5472 | 71 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6528 | 0 | 5.7 | 0 | 471.8
2020-02-19 04:00 | 4:00 | 476.6 | 175.5 | 153.5938 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2062 | 0 | 10.2 | 0 | 476.6
2020-02-19 05:00 | 5:00 | 473.8 | 175.5 | 153.5608 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6392 | 0 | 8 | 0 | 473.8
2020-02-19 06:00 | 6:00 | 473.4 | 175.5 | 153.6119 | 71.7 | 9 | 45.4 | 0.0838 | 0 | 9.5043 | 0 | 8.6 | 0 | 473.4
2020-02-19 07:00 | 7:00 | 457.3 | 175.5 | 153.2249 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0.364 | 0 | 8.7111 | 0 | 3.4 | 0 | 457.3
2020-02-19 08:00 | 8:00 | 453.6 | 175.5 | 153.2451 | 55 | 9 | 45.4 | 1.2081 | 0 | 8.5468 | 0 | 5.7 | 0 | 453.6
2020-02-19 09:00 | 9:00 | 440.6 | 175.5 | 155.5487 | 42.4 | 9 | 45.4 | 2.6515 | 0 | 9.6998 | 0 | 0.4 | 0 | 440.6
2020-02-19 10:00 | 10:00 | 427.6 | 175.5 | 148.9913 | 30.1 | 9 | 45.4 | 8.2105 | 0 | 10.3982 | 0 | 0 | 0 | 427.6
2020-02-19 11:00 | 11:00 | 428.3 | 175.5 | 149.0156 | 27.3 | 9 | 45.4 | 10.7822 | 0 | 11.3022 | 0 | 0 | 0 | 428.3
2020-02-19 12:00 | 12:00 | 420.7 | 175.5 | 137.2861 | 26 | 9 | 45.4 | 14.6057 | 0 | 12.9082 | 0 | 0 | 0 | 420.7
2020-02-19 13:00 | 13:00 | 430.7 | 175.5 | 147.5071 | 26 | 9 | 45.4 | 13.1012 | 0 | 14.1917 | 0 | 0 | 0 | 430.7
2020-02-19 14:00 | 14:00 | 411.9 | 175.5 | 130.5856 | 26 | 9 | 45.4 | 10.9432 | 0 | 14.4712 | 0 | 0 | 0 | 411.9
2020-02-19 15:00 | 15:00 | 423.9 | 175.5 | 145.787 | 26.5 | 9 | 45.4 | 7.716 | 0 | 13.997 | 0 | 0 | 0 | 423.9
2020-02-19 16:00 | 16:00 | 440.1 | 175.5 | 146.1707 | 47.9 | 9 | 45.4 | 2.9476 | 0 | 13.1817 | 0 | 0 | 0 | 440.1
2020-02-19 17:00 | 17:00 | 463 | 175.5 | 153.4159 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4841 | 0 | 5.8 | 0 | 463
2020-02-19 18:00 | 18:00 | 465.1 | 175.5 | 153.4472 | 63.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1528 | 0 | 5.7 | 0 | 465.1
2020-02-19 19:00 | 19:00 | 449.5 | 175.5 | 154.0259 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.6741 | 0 | 0 | 0 | 449.5
2020-02-19 20:00 | 20:00 | 437.6 | 175.5 | 152.8745 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6255 | 0 | 5.2 | 0 | 437.6
2020-02-19 21:00 | 21:00 | 427.3 | 175.5 | 155.1484 | 30.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6516 | 0 | 0 | 0 | 427.3
2020-02-19 22:00 | 22:00 | 407.6 | 175.5 | 140.2673 | 25.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.9327 | 0 | 0 | 0 | 407.6
2020-02-19 23:00 | 23:00 | 416.4 | 175.5 | 148.707 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.193 | 0 | 0 | 0 | 416.4
2020-02-20 | 0:00 | 406.2 | 175.5 | 137.6994 | 25.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.3006 | 0 | 0 | 0 | 406.2
2020-02-20 01:00 | 1:00 | 420.8 | 175.5 | 142.8299 | 35.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1701 | 0 | 0 | 0 | 420.8
2020-02-20 02:00 | 2:00 | 438.8 | 175.5 | 148.4243 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6757 | 0 | 0 | 0 | 438.8
2020-02-20 03:00 | 3:00 | 450.8 | 175.5 | 149.3833 | 62 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | 450.8
2020-02-20 04:00 | 4:00 | 457.6 | 175.5 | 149.5905 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6095 | 0 | 0 | 0 | 457.6
2020-02-20 05:00 | 5:00 | 453.6 | 175.5 | 149.4901 | 62.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3099 | 0 | 0 | 0 | 453.6
2020-02-20 06:00 | 6:00 | 452.6 | 175.5 | 149.4999 | 60.5 | 9 | 45.4 | 0.5862 | 0 | 12.1139 | 0 | 0 | 0 | 452.6
2020-02-20 07:00 | 7:00 | 428.5 | 175.5 | 128.6127 | 47.4 | 9 | 45.4 | 9.5771 | 0 | 13.0102 | 0 | 0 | 0 | 428.5
2020-02-20 08:00 | 8:00 | 424.9 | 175.5 | 129.6596 | 25.3 | 9 | 45.4 | 27.1679 | 0 | 12.8725 | 0 | 0 | 0 | 424.9
2020-02-20 09:00 | 9:00 | 422.5 | 175.5 | 112.8912 | 25.3 | 9 | 45.4 | 40.54 | 0 | 13.8688 | 0 | 0 | 0 | 422.5
2020-02-20 10:00 | 10:00 | 422.5 | 175.5 | 106.6724 | 25.3 | 9 | 45.4 | 46.2881 | 0 | 14.3395 | 0 | 0 | 0 | 422.5
2020-02-20 11:00 | 11:00 | 425.5 | 175.5 | 107.9256 | 25.3 | 9 | 45.4 | 47.3803 | 0 | 14.9941 | 0 | 0 | 0 | 425.5
2020-02-20 12:00 | 12:00 | 403.6 | 175.5 | 88.5808 | 25.3 | 9 | 45.4 | 44.0741 | 0 | 15.7451 | 0 | 0 | 0 | 403.6
2020-02-20 13:00 | 13:00 | 416.8 | 175.5 | 106.3167 | 25.3 | 9 | 45.4 | 37.9434 | 0 | 17.3399 | 0 | 0 | 0 | 416.8
2020-02-20 14:00 | 14:00 | 412.6 | 175.5 | 109.7103 | 25.3 | 9 | 45.4 | 30.3065 | 0 | 17.3832 | 0 | 0 | 0 | 412.6
2020-02-20 15:00 | 15:00 | 417.1 | 175.5 | 124.999 | 25.3 | 9 | 45.4 | 19.4579 | 0 | 17.4431 | 0 | 0 | 0 | 417.1
2020-02-20 16:00 | 16:00 | 434.1 | 175.5 | 131.2631 | 50.1 | 9 | 45.4 | 6.0071 | 0 | 16.8298 | 0 | 0 | 0 | 434.1
2020-02-20 17:00 | 17:00 | 457 | 175.5 | 149.5055 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2945 | 0 | 0 | 0 | 457
2020-02-20 18:00 | 18:00 | 460.9 | 175.5 | 149.6163 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.7837 | 0 | 0 | 0 | 460.9
2020-02-20 19:00 | 19:00 | 453 | 175.5 | 149.475 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.025 | 0 | 0 | 0 | 453
2020-02-20 20:00 | 20:00 | 443.4 | 175.5 | 149.3099 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.1901 | 0 | 0 | 0 | 443.4
2020-02-20 21:00 | 21:00 | 434.7 | 175.5 | 149.0918 | 40.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3082 | 0 | 0 | 0 | 434.7
2020-02-20 22:00 | 22:00 | 418.1 | 175.5 | 143.3525 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.5475 | 0 | 0 | 0 | 418.1
2020-02-20 23:00 | 23:00 | 420.4 | 175.5 | 147.8702 | 25.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.3298 | 0 | 0 | 0 | 420.4
2020-02-21 | 0:00 | 408.6 | 175.5 | 135.524 | 25.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.576 | 0 | 0 | 0 | 408.6
2020-02-21 01:00 | 1:00 | 426.4 | 175.5 | 146.1533 | 34.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.8467 | 0 | 0 | 0 | 426.4
2020-02-21 02:00 | 2:00 | 440.8 | 175.5 | 149.2248 | 45.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7752 | 0 | 0 | 0 | 440.8
2020-02-21 03:00 | 3:00 | 449.7 | 175.5 | 149.4163 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.3837 | 0 | 0 | 0 | 449.7
2020-02-21 04:00 | 4:00 | 459.6 | 175.5 | 149.6484 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8516 | 0 | 0 | 0 | 459.6
2020-02-21 05:00 | 5:00 | 459.5 | 175.5 | 149.609 | 69.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.891 | 0 | 0 | 0 | 459.5
2020-02-21 06:00 | 6:00 | 458.5 | 175.5 | 149.571 | 67.9 | 9 | 45.4 | 1.1151 | 0 | 10.0139 | 0 | 0 | 0 | 458.5
2020-02-21 07:00 | 7:00 | 432.4 | 175.5 | 130.0439 | 53.9 | 9 | 45.4 | 8.5639 | 0 | 9.9922 | 0 | 0 | 0 | 432.4
2020-02-21 08:00 | 8:00 | 432.4 | 175.5 | 145.5828 | 25.6 | 9 | 45.4 | 21.3676 | 0 | 9.9496 | 0 | 0 | 0 | 432.4
2020-02-21 09:00 | 9:00 | 417.3 | 175.5 | 119.7893 | 25.6 | 9 | 45.4 | 31.3314 | 0 | 10.6793 | 0 | 0 | 0 | 417.3
2020-02-21 10:00 | 10:00 | 406.8 | 175.5 | 93.4476 | 25.6 | 9 | 45.4 | 46.1843 | 0 | 11.6681 | 0 | 0 | 0 | 406.8
2020-02-21 11:00 | 11:00 | 405.6 | 175.5 | 82.4037 | 25.6 | 9 | 45.4 | 55.9567 | 0 | 11.7396 | 0 | 0 | 0 | 405.6
2020-02-21 12:00 | 12:00 | 388.1 | 175.5 | 79.6 | 26.1 | 9 | 45.4 | 62.4393 | 0 | 11.3368 | 0 | -20.9 | 0 | 388.4761
2020-02-21 13:00 | 13:00 | 399.4 | 175.5 | 79.8 | 26.1 | 9 | 45.4 | 59.0784 | 0 | 11.1022 | 0 | -6.2 | 0 | 399.7806
2020-02-21 14:00 | 14:00 | 405.6 | 175.5 | 88.2559 | 26.1 | 9 | 45.4 | 50.6258 | 0 | 10.7183 | 0 | 0 | 0 | 405.6
2020-02-21 15:00 | 15:00 | 413.4 | 175.5 | 117.1305 | 26.6 | 9 | 45.4 | 30.1616 | 0 | 9.6079 | 0 | 0 | 0 | 413.4
2020-02-21 16:00 | 16:00 | 429.8 | 175.5 | 127.9253 | 55.3 | 9 | 45.4 | 8.4487 | 0 | 8.226 | 0 | 0 | 0 | 429.8
2020-02-21 17:00 | 17:00 | 450.8 | 175.5 | 145.7403 | 68.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3597 | 0 | 0 | 0 | 450.8
2020-02-21 18:00 | 18:00 | 452.5 | 175.5 | 146.3667 | 72 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 452.5
2020-02-21 19:00 | 19:00 | 442.6 | 175.5 | 145.5691 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5309 | 0 | 0 | 0 | 442.6
2020-02-21 20:00 | 20:00 | 433.5 | 175.5 | 145.4346 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0654 | 0 | 0 | 0 | 433.5
2020-02-21 21:00 | 21:00 | 417.1 | 175.5 | 140.6053 | 43.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0947 | 0 | 0 | 0 | 417.1
2020-02-21 22:00 | 22:00 | 396.1 | 175.5 | 133.6591 | 29.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7409 | 0 | 0 | 0 | 396.1
2020-02-21 23:00 | 23:00 | 413.7 | 175.5 | 145.0213 | 36.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5787 | 0 | 0 | 0 | 413.7
2020-02-22 | 0:00 | 409.8 | 175.5 | 127.4229 | 50.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1771 | 0 | 0 | 0 | 409.8
2020-02-22 01:00 | 1:00 | 427 | 175.5 | 132.7776 | 61.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1224 | 0 | 0 | 0 | 427
2020-02-22 02:00 | 2:00 | 439.6 | 175.5 | 138.6635 | 66.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5365 | 0 | 0 | 0 | 439.6
2020-02-22 03:00 | 3:00 | 443.2 | 175.5 | 138.8423 | 66.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5577 | 0 | 0 | 0 | 443.2
2020-02-22 04:00 | 4:00 | 445.6 | 175.5 | 138.8439 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1561 | 0 | 0 | 0 | 445.6
2020-02-22 05:00 | 5:00 | 436.8 | 175.5 | 133.809 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.891 | 0 | 0 | 0 | 436.8
2020-02-22 06:00 | 6:00 | 424 | 175.5 | 129.3301 | 53.2 | 9 | 45.4 | 1.152 | 0 | 10.4179 | 0 | 0 | 0 | 424
2020-02-22 07:00 | 7:00 | 403.9 | 175.5 | 115.9354 | 38.9 | 9 | 45.4 | 7.4917 | 0 | 11.6729 | 0 | 0 | 0 | 403.9
2020-02-22 08:00 | 8:00 | 404.8 | 175.5 | 123.2742 | 25.3 | 9 | 45.4 | 14.6525 | 0 | 11.6733 | 0 | 0 | 0 | 404.8
2020-02-22 09:00 | 9:00 | 406.9 | 175.5 | 118.9917 | 25.3 | 9 | 45.4 | 20.3643 | 0 | 12.344 | 0 | 0 | 0 | 406.9
2020-02-22 10:00 | 10:00 | 394 | 175.5 | 98.706 | 25.3 | 9 | 45.4 | 27.081 | 0 | 13.013 | 0 | 0 | 0 | 394
2020-02-22 11:00 | 11:00 | 389 | 175.5 | 94.263 | 25.3 | 9 | 45.4 | 27.8878 | 0 | 11.6492 | 0 | 0 | 0 | 389
2020-02-22 12:00 | 12:00 | 390.4 | 175.5 | 99.7148 | 25.3 | 9 | 45.4 | 23.9701 | 0 | 11.5151 | 0 | 0 | 0 | 390.4
2020-02-22 13:00 | 13:00 | 398.5 | 175.5 | 117.5127 | 25.3 | 9 | 45.4 | 15.1401 | 0 | 10.6472 | 0 | 0 | 0 | 398.5
2020-02-22 14:00 | 14:00 | 403.5 | 175.5 | 130.6397 | 25.3 | 9 | 45.4 | 8.0753 | 0 | 9.585 | 0 | 0 | 0 | 403.5
2020-02-22 15:00 | 15:00 | 408.1 | 175.5 | 133.3537 | 30 | 9 | 45.4 | 4.0617 | 0 | 10.7846 | 0 | 0 | 0 | 408.1
2020-02-22 16:00 | 16:00 | 403.1 | 175.5 | 120.2986 | 39.4 | 9 | 45.4 | 1.3928 | 0 | 12.1086 | 0 | 0 | 0 | 403.1
2020-02-22 17:00 | 17:00 | 425.8 | 175.5 | 133.6745 | 49.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.8255 | 0 | 0 | 0 | 425.8
2020-02-22 18:00 | 18:00 | 431.3 | 175.5 | 133.7625 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3375 | 0 | 0 | 0 | 431.3
2020-02-22 19:00 | 19:00 | 417.9 | 175.5 | 131.7588 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9412 | 0 | 0 | 0 | 417.9
2020-02-22 20:00 | 20:00 | 405.6 | 175.5 | 131.8086 | 33.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3914 | 0 | 0 | 0 | 405.6
2020-02-22 21:00 | 21:00 | 397.3 | 175.5 | 129.9416 | 25.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1584 | 0 | 0 | 0 | 397.3
2020-02-22 22:00 | 22:00 | 375.7 | 175.5 | 107.2922 | 25.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2078 | 0 | 0 | 0 | 375.7
2020-02-22 23:00 | 23:00 | 390.4 | 175.5 | 120.895 | 25.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.305 | 0 | 0 | 0 | 390.4
2020-02-23 | 0:00 | 388.9 | 175.5 | 117.8605 | 24.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0395 | 0 | 0 | 0 | 388.9
2020-02-23 01:00 | 1:00 | 406.8 | 175.5 | 124.3256 | 34.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.9744 | 0 | 0.5 | 0 | 406.8
2020-02-23 02:00 | 2:00 | 416.3 | 175.5 | 119.259 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.541 | 0 | 0 | 0 | 416.3
2020-02-23 03:00 | 3:00 | 432.6 | 175.5 | 124.8947 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.7053 | 0 | 0.5 | 0 | 432.6
2020-02-23 04:00 | 4:00 | 441.8 | 175.5 | 129.8774 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0226 | 0 | 0.5 | 0 | 441.8
2020-02-23 05:00 | 5:00 | 432.5 | 175.5 | 124.8268 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4732 | 0 | 0.5 | 0 | 432.5
2020-02-23 06:00 | 6:00 | 414.4 | 175.5 | 116.4988 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0.6882 | 0 | 17.513 | 0 | 0 | 0 | 414.4
2020-02-23 07:00 | 7:00 | 389.8 | 175.5 | 106.2855 | 31.3 | 9 | 45.4 | 4.3819 | 0 | 17.9326 | 0 | 0 | 0 | 389.8
2020-02-23 08:00 | 8:00 | 394.8 | 175.5 | 111.9845 | 24.1 | 9 | 45.4 | 9.4945 | 0 | 19.321 | 0 | 0 | 0 | 394.8
2020-02-23 09:00 | 9:00 | 402 | 175.5 | 113.5554 | 24.1 | 9 | 45.4 | 12.5843 | 0 | 21.8603 | 0 | 0 | 0 | 402
2020-02-23 10:00 | 10:00 | 400.1 | 175.5 | 108.6605 | 24.1 | 9 | 45.4 | 12.5869 | 0 | 24.8526 | 0 | 0 | 0 | 400.1
2020-02-23 11:00 | 11:00 | 394.2 | 175.5 | 104.6075 | 24.1 | 9 | 45.4 | 9.5315 | 0 | 26.061 | 0 | 0 | 0 | 394.2
2020-02-23 12:00 | 12:00 | 391.3 | 175.5 | 103.7606 | 24.1 | 9 | 45.4 | 6.4021 | 0 | 27.1373 | 0 | 0 | 0 | 391.3
2020-02-23 13:00 | 13:00 | 384.6 | 175.5 | 96.8896 | 24.1 | 9 | 45.4 | 5.6972 | 0 | 28.0132 | 0 | 0 | 0 | 384.6
2020-02-23 14:00 | 14:00 | 387.9 | 175.5 | 103.3351 | 24.1 | 9 | 45.4 | 2.1132 | 0 | 28.4517 | 0 | 0 | 0 | 387.9
2020-02-23 15:00 | 15:00 | 398.3 | 175.5 | 114.6459 | 24.1 | 9 | 45.4 | 0.8678 | 0 | 28.7863 | 0 | 0 | 0 | 398.3
2020-02-23 16:00 | 16:00 | 401 | 175.5 | 96.2223 | 45.8 | 9 | 45.4 | 0.4264 | 0 | 28.6513 | 0 | 0 | 0 | 401
2020-02-23 17:00 | 17:00 | 439.2 | 175.5 | 124.9535 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 28.0465 | 0 | 0.5 | 0 | 439.2
2020-02-23 18:00 | 18:00 | 454.6 | 175.5 | 134.5992 | 62.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.1008 | 0 | 0.5 | 0 | 454.6
2020-02-23 19:00 | 19:00 | 443.5 | 175.5 | 125.0804 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.7196 | 0 | 0.5 | 0 | 443.5
2020-02-23 20:00 | 20:00 | 430.4 | 175.5 | 122.9177 | 52.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.7823 | 0 | 0.5 | 0 | 430.4
2020-02-23 21:00 | 21:00 | 420 | 175.5 | 124.5611 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 24.4389 | 0 | 0.5 | 0 | 420
2020-02-23 22:00 | 22:00 | 400.5 | 175.5 | 117.0474 | 30.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.9526 | 0 | 0 | 0 | 400.5
2020-02-23 23:00 | 23:00 | 406.4 | 175.5 | 124.3401 | 29.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.9599 | 0 | 0.5 | 0 | 406.4
2020-02-24 | 0:00 | 398 | 175.5 | 122.4116 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9884 | 0 | 0.5 | 0 | 398
2020-02-24 01:00 | 1:00 | 413.9 | 175.5 | 129.7333 | 33.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0.5 | 0 | 413.9
2020-02-24 02:00 | 2:00 | 427.9 | 175.5 | 135.2011 | 43.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.4989 | 0 | 0.5 | 0 | 427.9
2020-02-24 03:00 | 3:00 | 436.8 | 175.5 | 135.4694 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.1306 | 0 | 0.5 | 0 | 436.8
2020-02-24 04:00 | 4:00 | 441.6 | 175.5 | 135.5798 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.8202 | 0 | 0.5 | 0 | 441.6
2020-02-24 05:00 | 5:00 | 437.1 | 175.5 | 135.5312 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.6688 | 0 | 0.5 | 0 | 437.1
2020-02-24 06:00 | 6:00 | 421.1 | 175.5 | 130.8129 | 47.5 | 9 | 45.4 | 1.3355 | 0 | 11.0516 | 0 | 0.5 | 0 | 421.1
2020-02-24 07:00 | 7:00 | 394.3 | 175.5 | 111.341 | 33.1 | 9 | 45.4 | 8.0644 | 0 | 11.8946 | 0 | 0 | 0 | 394.3
2020-02-24 08:00 | 8:00 | 382.8 | 175.5 | 98.4574 | 24.2 | 9 | 45.4 | 18.8492 | 0 | 11.3934 | 0 | 0 | 0 | 382.8
2020-02-24 09:00 | 9:00 | 372.5 | 175.5 | 80.0934 | 24.2 | 9 | 45.4 | 27.5289 | 0 | 10.7777 | 0 | 0 | 0 | 372.5
2020-02-24 10:00 | 10:00 | 373.9 | 175.5 | 79.4761 | 24.2 | 9 | 45.4 | 34.7188 | 0 | 9.4051 | 0 | -3.8 | 0 | 373.9
2020-02-24 11:00 | 11:00 | 371.2 | 175.5 | 79.3123 | 24.2 | 9 | 45.4 | 40.4256 | 0 | 8.7621 | 0 | -11.4 | 0 | 371.2
2020-02-24 12:00 | 12:00 | 365.6 | 175.5 | 79.2797 | 24.2 | 9 | 45.4 | 41.6032 | 0 | 9.7171 | 0 | -19.1 | 0 | 365.6
2020-02-24 13:00 | 13:00 | 380.2 | 175.5 | 79.5867 | 24.2 | 9 | 45.4 | 38.6279 | 0 | 10.9854 | 0 | -3.1 | 0 | 380.2
2020-02-24 14:00 | 14:00 | 385.5 | 175.5 | 84.6803 | 24.2 | 9 | 45.4 | 35.3757 | 0 | 11.344 | 0 | 0 | 0 | 385.5
2020-02-24 15:00 | 15:00 | 391.9 | 175.5 | 102.488 | 24.2 | 9 | 45.4 | 22.4082 | 0 | 12.9038 | 0 | 0 | 0 | 391.9
2020-02-24 16:00 | 16:00 | 396.6 | 175.5 | 107.159 | 40.4 | 9 | 45.4 | 6.5348 | 0 | 12.6062 | 0 | 0 | 0 | 396.6
2020-02-24 17:00 | 17:00 | 428.3 | 175.5 | 132.0701 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1299 | 0 | 0.5 | 0 | 428.3
2020-02-24 18:00 | 18:00 | 444 | 175.5 | 137.0126 | 65.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1874 | 0 | 0.5 | 0 | 444
2020-02-24 19:00 | 19:00 | 435.5 | 175.5 | 135.4982 | 59 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6018 | 0 | 0.5 | 0 | 435.5
2020-02-24 20:00 | 20:00 | 428.9 | 175.5 | 135.3961 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4039 | 0 | 0.5 | 0 | 428.9
2020-02-24 21:00 | 21:00 | 422.7 | 175.5 | 135.3126 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.9874 | 0 | 0.5 | 0 | 422.7
2020-02-24 22:00 | 22:00 | 404 | 175.5 | 127.6455 | 38 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9545 | 0 | 0.5 | 0 | 404
2020-02-24 23:00 | 23:00 | 413.3 | 175.5 | 132.4724 | 43.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7276 | 0 | 0.5 | 0 | 413.3
2020-02-25 | 0:00 | 407.7 | 175.5 | 141.0792 | 29.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9208 | 0 | 0.5 | 0 | 407.7
2020-02-25 01:00 | 1:00 | 422.2 | 175.5 | 147.0178 | 38.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3822 | 0 | 0.5 | 0 | 422.2
2020-02-25 02:00 | 2:00 | 434.8 | 175.5 | 143.6105 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6895 | 0 | 0.5 | 0 | 434.8
2020-02-25 03:00 | 3:00 | 451.7 | 175.5 | 148.625 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.075 | 0 | 0.5 | 0 | 451.7
2020-02-25 04:00 | 4:00 | 457.2 | 175.5 | 150.8362 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7638 | 0 | 4.8 | 0 | 457.2
2020-02-25 05:00 | 5:00 | 458.8 | 175.5 | 150.9772 | 67.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2228 | 0 | 6.8 | 0 | 458.8
2020-02-25 06:00 | 6:00 | 457.5 | 175.5 | 150.9138 | 67.9 | 9 | 45.4 | 2.1023 | 0 | 3.1839 | 0 | 3.5 | 0 | 457.5
2020-02-25 07:00 | 7:00 | 435.5 | 175.5 | 133.9218 | 55.4 | 9 | 45.4 | 13.0642 | 0 | 2.714 | 0 | 0.5 | 0 | 435.5
2020-02-25 08:00 | 8:00 | 446.1 | 175.5 | 148.003 | 37.1 | 9 | 45.4 | 27.6007 | 0 | 2.4963 | 0 | 1 | 0 | 446.1
2020-02-25 09:00 | 9:00 | 434.8 | 175.5 | 140.4488 | 24.2 | 9 | 45.4 | 36.9223 | 0 | 2.8289 | 0 | 0.5 | 0 | 434.8
2020-02-25 10:00 | 10:00 | 412.9 | 175.5 | 113.8694 | 24.2 | 9 | 45.4 | 42.1005 | 0 | 2.8301 | 0 | 0 | 0 | 412.9
2020-02-25 11:00 | 11:00 | 406.7 | 175.5 | 93.3087 | 24.2 | 9 | 45.4 | 56.3086 | 0 | 2.9827 | 0 | 0 | 0 | 406.7
2020-02-25 12:00 | 12:00 | 387.4 | 175.5 | 79.6255 | 24.2 | 9 | 45.4 | 59.0521 | 0 | 4.0224 | 0 | -9.4 | 0 | 387.4
2020-02-25 13:00 | 13:00 | 399.9 | 175.5 | 84.1142 | 24.2 | 9 | 45.4 | 57.004 | 0 | 4.6818 | 0 | 0 | 0 | 399.9
2020-02-25 14:00 | 14:00 | 404.8 | 175.5 | 95.9474 | 24.7 | 9 | 45.4 | 48.8133 | 0 | 5.4393 | 0 | 0 | 0 | 404.8
2020-02-25 15:00 | 15:00 | 407 | 175.5 | 114.7662 | 24.7 | 9 | 45.4 | 31.0761 | 0 | 6.5577 | 0 | 0 | 0 | 407
2020-02-25 16:00 | 16:00 | 422.1 | 175.5 | 130.7852 | 44.1 | 9 | 45.4 | 9.7627 | 0 | 7.0521 | 0 | 0.5 | 0 | 422.1
2020-02-25 17:00 | 17:00 | 440.9 | 175.5 | 146.6909 | 57.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0091 | 0 | 0.5 | 0 | 440.9
2020-02-25 18:00 | 18:00 | 450.5 | 175.5 | 146.5736 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9264 | 0 | 0.9 | 0 | 450.5
2020-02-25 19:00 | 19:00 | 439 | 175.5 | 146.3065 | 58.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6935 | 0 | 0.9 | 0 | 439
2020-02-25 20:00 | 20:00 | 426 | 175.5 | 146.3502 | 46.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7498 | 0 | 0.5 | 0 | 426
2020-02-25 21:00 | 21:00 | 413.2 | 175.5 | 145.029 | 35.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.471 | 0 | 0.5 | 0 | 413.2
2020-02-25 22:00 | 22:00 | 397.3 | 175.5 | 136.0358 | 28.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7642 | 0 | 0.5 | 0 | 397.3
2020-02-25 23:00 | 23:00 | 407.4 | 175.5 | 144.437 | 29.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.763 | 0 | 0.5 | 0 | 407.4
2020-02-26 | 0:00 | 406.1 | 175.5 | 140.345 | 31.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.955 | 0 | 0.5 | 0 | 406.1
2020-02-26 01:00 | 1:00 | 421.5 | 175.5 | 143.1491 | 44.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8509 | 0 | 0.5 | 0 | 421.5
2020-02-26 02:00 | 2:00 | 436.9 | 175.5 | 146.3876 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4124 | 0 | 0.7 | 0 | 436.9
2020-02-26 03:00 | 3:00 | 449 | 175.5 | 146.5366 | 67.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1634 | 0 | 2.2 | 0 | 449
2020-02-26 04:00 | 4:00 | 453.8 | 175.5 | 147.2667 | 71.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 2.3 | 0 | 453.8
2020-02-26 05:00 | 5:00 | 456.7 | 175.5 | 148.1848 | 71.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7152 | 0 | 3.7 | 0 | 456.7
2020-02-26 06:00 | 6:00 | 451.6 | 175.5 | 145.4988 | 65.8 | 9 | 45.4 | 3.5643 | 0 | 3.5369 | 0 | 3.3 | 0 | 451.6
2020-02-26 07:00 | 7:00 | 416.3 | 175.5 | 114.1471 | 48.1 | 9 | 45.4 | 21.0076 | 0 | 3.1453 | 0 | 0 | 0 | 416.3
2020-02-26 08:00 | 8:00 | 416.3 | 175.5 | 114.3644 | 25.3 | 9 | 45.4 | 43.473 | 0 | 3.2626 | 0 | 0 | 0 | 416.3
2020-02-26 09:00 | 9:00 | 417.9 | 175.5 | 101.1214 | 25.3 | 9 | 45.4 | 58.2224 | 0 | 3.3562 | 0 | 0 | 0 | 417.9
2020-02-26 10:00 | 10:00 | 408.9 | 175.5 | 82.5022 | 25.3 | 9 | 45.4 | 68.0798 | 0 | 3.118 | 0 | 0 | 0 | 408.9
2020-02-26 11:00 | 11:00 | 402.9 | 175.5 | 80.0662 | 25.3 | 9 | 45.4 | 70.2632 | 0 | 2.9706 | 0 | -5.6 | 0 | 402.9
2020-02-26 12:00 | 12:00 | 377.6 | 175.5 | 79.4 | 25.8 | 9 | 45.4 | 67.14 | 0 | 2.9606 | 0 | -27.3 | 0 | 377.9006
2020-02-26 13:00 | 13:00 | 387.3 | 175.5 | 79.5 | 25.8 | 9 | 45.4 | 59.1861 | 0 | 3.2618 | 0 | -10 | 0 | 387.6479
2020-02-26 14:00 | 14:00 | 385.3 | 175.5 | 81.1319 | 25.8 | 9 | 45.4 | 44.8794 | 0 | 3.5887 | 0 | 0 | 0 | 385.3
2020-02-26 15:00 | 15:00 | 395.2 | 175.5 | 105.899 | 26.3 | 9 | 45.4 | 29.1264 | 0 | 3.9746 | 0 | 0 | 0 | 395.2
2020-02-26 16:00 | 16:00 | 417.4 | 175.5 | 123.4874 | 50.1 | 9 | 45.4 | 9.6528 | 0 | 3.7598 | 0 | 0.5 | 0 | 417.4
2020-02-26 17:00 | 17:00 | 445.4 | 175.5 | 146.447 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.253 | 0 | 2.2 | 0 | 445.4
2020-02-26 18:00 | 18:00 | 454.5 | 175.5 | 147.2494 | 71.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8506 | 0 | 3.3 | 0 | 454.5
2020-02-26 19:00 | 19:00 | 445.3 | 175.5 | 145.3824 | 63.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8176 | 0 | 3.3 | 0 | 445.3
2020-02-26 20:00 | 20:00 | 432.4 | 175.5 | 146.996 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.204 | 0 | 0.5 | 0 | 432.4
2020-02-26 21:00 | 21:00 | 423.2 | 175.5 | 147.6049 | 39.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2951 | 0 | 2.8 | 0 | 423.2
2020-02-26 22:00 | 22:00 | 407.7 | 175.5 | 145.6776 | 28.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2224 | 0 | 0.5 | 0 | 407.7
2020-02-26 23:00 | 23:00 | 417.2 | 175.5 | 147.4306 | 34 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.5694 | 0 | 2.3 | 0 | 417.2
2020-02-27 | 0:00 | 412.6 | 175.5 | 147.4045 | 31.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7955 | 0 | 0.6 | 0 | 412.6
2020-02-27 01:00 | 1:00 | 431.4 | 175.5 | 148.5141 | 41 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9859 | 0 | 9 | 0 | 431.4
2020-02-27 02:00 | 2:00 | 444.1 | 175.5 | 148.9876 | 54.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.5124 | 0 | 8.5 | 0 | 444.1
2020-02-27 03:00 | 3:00 | 457.5 | 175.5 | 148.284 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.216 | 0 | 11.9 | 0 | 457.5
2020-02-27 04:00 | 4:00 | 466.7 | 175.5 | 148.4253 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1747 | 0 | 15.6 | 0 | 466.7
2020-02-27 05:00 | 5:00 | 465.3 | 175.5 | 148.4788 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2212 | 0 | 14.1 | 0 | 465.3
2020-02-27 06:00 | 6:00 | 462.5 | 175.5 | 148.3082 | 65.5 | 9 | 45.4 | 4.6023 | 0 | 2.2895 | 0 | 11.9 | 0 | 462.5
2020-02-27 07:00 | 7:00 | 427.5 | 175.5 | 120.3531 | 47.8 | 9 | 45.4 | 26.712 | 0 | 2.2349 | 0 | 0.5 | 0 | 427.5
2020-02-27 08:00 | 8:00 | 424.5 | 175.5 | 112.0834 | 25.2 | 9 | 45.4 | 55.1207 | 0 | 2.1959 | 0 | 0 | 0 | 424.5
2020-02-27 09:00 | 9:00 | 423.8 | 175.5 | 92.5577 | 25.2 | 9 | 45.4 | 74.2198 | 0 | 1.9225 | 0 | 0 | 0 | 423.8
2020-02-27 10:00 | 10:00 | 413.9 | 175.5 | 80.2727 | 25.2 | 9 | 45.4 | 83.7928 | 0 | 2.3345 | 0 | -7.6 | 0 | 413.9
2020-02-27 11:00 | 11:00 | 407.6 | 175.5 | 80.186 | 25.2 | 9 | 45.4 | 85.0341 | 0 | 2.5799 | 0 | -15.3 | 0 | 407.6
2020-02-27 12:00 | 12:00 | 389.4 | 175.5 | 80.2564 | 25.2 | 9 | 45.4 | 78.9167 | 0 | 3.4269 | 0 | -28.3 | 0 | 389.4
2020-02-27 13:00 | 13:00 | 396.9 | 175.5 | 79.8533 | 25.7 | 9 | 45.4 | 66.5263 | 0 | 4.7204 | 0 | -9.8 | 0 | 396.9
2020-02-27 14:00 | 14:00 | 393 | 175.5 | 84.4709 | 25.7 | 9 | 45.4 | 47.2051 | 0 | 5.724 | 0 | 0 | 0 | 393
2020-02-27 15:00 | 15:00 | 396.3 | 175.5 | 109.7199 | 25.7 | 9 | 45.4 | 24.232 | 0 | 6.7481 | 0 | 0 | 0 | 396.3
2020-02-27 16:00 | 16:00 | 419.9 | 175.5 | 137.3011 | 38.1 | 9 | 45.4 | 6.3806 | 0 | 7.7183 | 0 | 0.5 | 0 | 419.9
2020-02-27 17:00 | 17:00 | 449.6 | 175.5 | 149.0949 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5051 | 0 | 7.8 | 0 | 449.6
2020-02-27 18:00 | 18:00 | 463.3 | 175.5 | 148.4383 | 66.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7617 | 0 | 11.9 | 0 | 463.3
2020-02-27 19:00 | 19:00 | 457.6 | 175.5 | 148.3282 | 61 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4718 | 0 | 11.9 | 0 | 457.6
2020-02-27 20:00 | 20:00 | 450 | 175.5 | 148.1314 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9686 | 0 | 11.9 | 0 | 450
2020-02-27 21:00 | 21:00 | 448.5 | 175.5 | 148.1137 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5863 | 0 | 11.9 | 0 | 448.5
2020-02-27 22:00 | 22:00 | 428 | 175.5 | 147.7708 | 42 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5292 | 0 | 2.8 | 0 | 428
2020-02-27 23:00 | 23:00 | 439.4 | 175.5 | 147.9057 | 43.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2943 | 0 | 11.9 | 0 | 439.4
2020-02-28 | 0:00 | 433.5 | 175.5 | 147.8017 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2983 | 0 | 16.3 | 0 | 433.5
2020-02-28 01:00 | 1:00 | 446.3 | 175.5 | 148.0555 | 49.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5445 | 0 | 13.2 | 0 | 446.3
2020-02-28 02:00 | 2:00 | 461.9 | 175.5 | 148.3812 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.5188 | 0 | 17.5 | 0 | 461.9
2020-02-28 03:00 | 3:00 | 473.2 | 175.5 | 148.5896 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0104 | 0 | 19.1 | 0 | 473.2
2020-02-28 04:00 | 4:00 | 476.5 | 175.5 | 148.6246 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2754 | 0 | 23.1 | 0 | 476.5
2020-02-28 05:00 | 5:00 | 474.6 | 175.5 | 148.6458 | 70.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7542 | 0 | 21.7 | 0 | 474.6
2020-02-28 06:00 | 6:00 | 473 | 175.5 | 148.6556 | 69.7 | 9 | 45.4 | 2.3272 | 0 | 3.8172 | 0 | 18.6 | 0 | 473
2020-02-28 07:00 | 7:00 | 442.9 | 175.5 | 142.3298 | 52 | 9 | 45.4 | 13.6132 | 0 | 4.557 | 0 | 0.5 | 0 | 442.9
2020-02-28 08:00 | 8:00 | 429.2 | 175.5 | 139.0576 | 25.2 | 9 | 45.4 | 28.8939 | 0 | 5.6485 | 0 | 0.5 | 0 | 429.2
2020-02-28 09:00 | 9:00 | 425.1 | 175.5 | 125.1573 | 25.2 | 9 | 45.4 | 37.7557 | 0 | 6.587 | 0 | 0.5 | 0 | 425.1
2020-02-28 10:00 | 10:00 | 413.5 | 175.5 | 112.9119 | 25.2 | 9 | 45.4 | 38.7701 | 0 | 6.718 | 0 | 0 | 0 | 413.5
2020-02-28 11:00 | 11:00 | 414.1 | 175.5 | 112.3267 | 25.7 | 9 | 45.4 | 39.1168 | 0 | 7.0565 | 0 | 0 | 0 | 414.1
2020-02-28 12:00 | 12:00 | 401.9 | 175.5 | 99.8312 | 25.7 | 9 | 45.4 | 38.495 | 0 | 7.9738 | 0 | 0 | 0 | 401.9
2020-02-28 13:00 | 13:00 | 418.2 | 175.5 | 120.5085 | 25.7 | 9 | 45.4 | 31.8539 | 0 | 9.7376 | 0 | 0.5 | 0 | 418.2
2020-02-28 14:00 | 14:00 | 421.8 | 175.5 | 129.4472 | 28.8 | 9 | 45.4 | 22.0245 | 0 | 11.1283 | 0 | 0.5 | 0 | 421.8
2020-02-28 15:00 | 15:00 | 448.1 | 175.5 | 149.1576 | 33.4 | 9 | 45.4 | 15.7591 | 0 | 11.6833 | 0 | 8.2 | 0 | 448.1
2020-02-28 16:00 | 16:00 | 458.1 | 175.5 | 148.3627 | 51.6 | 9 | 45.4 | 5.3399 | 0 | 11.4974 | 0 | 11.4 | 0 | 458.1
2020-02-28 17:00 | 17:00 | 469.5 | 175.5 | 148.5419 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8581 | 0 | 18.6 | 0 | 469.5
2020-02-28 18:00 | 18:00 | 475.9 | 175.5 | 148.6291 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8709 | 0 | 18.6 | 0 | 475.9
2020-02-28 19:00 | 19:00 | 461.2 | 175.5 | 148.3226 | 58.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2774 | 0 | 15.8 | 0 | 461.2
2020-02-28 20:00 | 20:00 | 448.8 | 175.5 | 148.1077 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7923 | 0 | 17.9 | 0 | 448.8
2020-02-28 21:00 | 21:00 | 437.2 | 175.5 | 147.819 | 35.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.581 | 0 | 18.5 | 0 | 437.2
2020-02-28 22:00 | 22:00 | 420.2 | 175.5 | 148.5085 | 31.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8915 | 0 | 5 | 0 | 420.2
2020-02-28 23:00 | 23:00 | 432.5 | 175.5 | 147.6997 | 32.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2003 | 0 | 17.8 | 0 | 432.5
2020-02-29 | 0:00 | 428.8 | 175.5 | 143.4944 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9056 | 0 | 0.5 | 0 | 428.8
2020-02-29 01:00 | 1:00 | 445.2 | 175.5 | 147.5016 | 64.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4984 | 0 | 0.5 | 0 | 445.2
2020-02-29 02:00 | 2:00 | 457.2 | 175.5 | 149.1478 | 66.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3522 | 0 | 8.9 | 0 | 457.2
2020-02-29 03:00 | 3:00 | 465 | 175.5 | 148.3972 | 67.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.0028 | 0 | 16.9 | 0 | 465
2020-02-29 04:00 | 4:00 | 473.5 | 175.5 | 148.637 | 67.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 25.4 | 0 | 473.5
2020-02-29 05:00 | 5:00 | 466.9 | 175.5 | 148.4751 | 67.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9249 | 0 | 18.8 | 0 | 466.9
2020-02-29 06:00 | 6:00 | 449.8 | 175.5 | 148.0878 | 65.2 | 9 | 45.4 | 1.8436 | 0 | 2.0686 | 0 | 2.7 | 0 | 449.8
2020-02-29 07:00 | 7:00 | 420.7 | 175.5 | 126.7039 | 50.1 | 9 | 45.4 | 11.4479 | 0 | 2.0482 | 0 | 0.5 | 0 | 420.7
2020-02-29 08:00 | 8:00 | 415.7 | 175.5 | 131.6087 | 23.6 | 9 | 45.4 | 27.7725 | 0 | 2.3188 | 0 | 0.5 | 0 | 415.7
2020-02-29 09:00 | 9:00 | 406.5 | 175.5 | 108.5986 | 23.6 | 9 | 45.4 | 41.8175 | 0 | 2.5839 | 0 | 0 | 0 | 406.5
2020-02-29 10:00 | 10:00 | 389.9 | 175.5 | 79.7194 | 23.6 | 9 | 45.4 | 54.112 | 0 | 2.7686 | 0 | -0.2 | 0 | 389.9
2020-02-29 11:00 | 11:00 | 376.4 | 175.5 | 79.4678 | 23.6 | 9 | 45.4 | 58.6917 | 0 | 2.4405 | 0 | -17.7 | 0 | 376.4
2020-02-29 12:00 | 12:00 | 355.3 | 175.5 | 79.0437 | 23.6 | 9 | 45.4 | 57.5065 | 0 | 2.7498 | 0 | -37.5 | 0 | 355.3
2020-02-29 13:00 | 13:00 | 351.4 | 175.5 | 78.9714 | 23.6 | 9 | 45.4 | 51.2652 | 0 | 3.1634 | 0 | -35.5 | 0 | 351.4
2020-02-29 14:00 | 14:00 | 353.5 | 175.5 | 79.0937 | 23.6 | 9 | 45.4 | 38.524 | 0 | 3.9823 | 0 | -21.6 | 0 | 353.5
2020-02-29 15:00 | 15:00 | 367.6 | 175.5 | 86.6976 | 23.6 | 9 | 45.4 | 21.9298 | 0 | 5.4726 | 0 | 0 | 0 | 367.6
2020-02-29 16:00 | 16:00 | 388.8 | 175.5 | 118.7585 | 27.7 | 9 | 45.4 | 7.0223 | 0 | 5.4192 | 0 | 0 | 0 | 388.8
2020-02-29 17:00 | 17:00 | 423.2 | 175.5 | 143.9885 | 42.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9115 | 0 | 0.5 | 0 | 423.2
2020-02-29 18:00 | 18:00 | 436.7 | 175.5 | 146.6017 | 53.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4983 | 0 | 0.5 | 0 | 436.7
2020-02-29 19:00 | 19:00 | 427.9 | 175.5 | 146.5676 | 43.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4324 | 0 | 0.5 | 0 | 427.9
2020-02-29 20:00 | 20:00 | 416.5 | 175.5 | 144.8857 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0143 | 0 | 0.5 | 0 | 416.5
2020-02-29 21:00 | 21:00 | 414.7 | 175.5 | 146.2684 | 30.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2316 | 0 | 0.5 | 0 | 414.7
2020-02-29 22:00 | 22:00 | 408.2 | 175.5 | 142.0459 | 28.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0541 | 0 | 0.5 | 0 | 408.2
2020-02-29 23:00 | 23:00 | 421.8 | 175.5 | 146.3684 | 37 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0316 | 0 | 0.5 | 0 | 421.8
2020-03-01 | 0:00 | 417.5 | 175.5 | 138.362 | 39.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.238 | 0 | 0.2 | 0 | 417.5
2020-03-01 01:00 | 1:00 | 431.6 | 175.5 | 141.1998 | 50.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6002 | 0 | 0.2 | 0 | 431.6
2020-03-01 02:00 | 2:00 | 446.8 | 175.5 | 143.7733 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6267 | 0 | 0.2 | 0 | 446.8
2020-03-01 03:00 | 3:00 | 458.5 | 175.5 | 149.4628 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2372 | 0 | 4.1 | 0 | 458.5
2020-03-01 04:00 | 4:00 | 462.9 | 175.5 | 150.3821 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7179 | 0 | 6.1 | 0 | 462.9
2020-03-01 05:00 | 5:00 | 454.9 | 175.5 | 150.2604 | 64.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1396 | 0 | 0.2 | 0 | 454.9
2020-03-01 06:00 | 6:00 | 428.9 | 175.5 | 138.8242 | 50.7 | 9 | 45.4 | 0.5876 | 0 | 8.6882 | 0 | 0.2 | 0 | 428.9
2020-03-01 07:00 | 7:00 | 412.6 | 175.5 | 135.5462 | 38.3 | 9 | 45.4 | 2.0358 | 0 | 6.618 | 0 | 0.2 | 0 | 412.6
2020-03-01 08:00 | 8:00 | 412.3 | 175.5 | 138.8491 | 34.6 | 9 | 45.4 | 3.7373 | 0 | 5.0136 | 0 | 0.2 | 0 | 412.3
2020-03-01 09:00 | 9:00 | 415.1 | 175.5 | 138.9631 | 36.1 | 9 | 45.4 | 5.6402 | 0 | 4.2967 | 0 | 0.2 | 0 | 415.1
2020-03-01 10:00 | 10:00 | 408.4 | 175.5 | 138.8266 | 27.2 | 9 | 45.4 | 7.9554 | 0 | 4.318 | 0 | 0.2 | 0 | 408.4
2020-03-01 11:00 | 11:00 | 401.7 | 175.5 | 132.4584 | 24.3 | 9 | 45.4 | 10.2493 | 0 | 4.5923 | 0 | 0.2 | 0 | 401.7
2020-03-01 12:00 | 12:00 | 387 | 175.5 | 117.4489 | 24.3 | 9 | 45.4 | 9.1476 | 0 | 6.2035 | 0 | 0 | 0 | 387
2020-03-01 13:00 | 13:00 | 372 | 175.5 | 103.6552 | 24.3 | 9 | 45.4 | 8.0501 | 0 | 6.0947 | 0 | 0 | 0 | 372
2020-03-01 14:00 | 14:00 | 370.6 | 175.5 | 103.6817 | 24.3 | 9 | 45.4 | 6.2863 | 0 | 6.432 | 0 | 0 | 0 | 370.6
2020-03-01 15:00 | 15:00 | 382.3 | 175.5 | 117.8185 | 24.3 | 9 | 45.4 | 3.8366 | 0 | 6.4449 | 0 | 0 | 0 | 382.3
2020-03-01 16:00 | 16:00 | 385.1 | 175.5 | 118.1673 | 30.6 | 9 | 45.4 | 1.0962 | 0 | 5.3365 | 0 | 0 | 0 | 385.1
2020-03-01 17:00 | 17:00 | 417.6 | 175.5 | 135.3953 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0047 | 0 | 0.2 | 0 | 417.6
2020-03-01 18:00 | 18:00 | 433 | 175.5 | 139.3716 | 59 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5284 | 0 | 0.2 | 0 | 433
2020-03-01 19:00 | 19:00 | 423.1 | 175.5 | 139.1724 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.5276 | 0 | 0.2 | 0 | 423.1
2020-03-01 20:00 | 20:00 | 412.9 | 175.5 | 138.9105 | 39.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7895 | 0 | 0.2 | 0 | 412.9
2020-03-01 21:00 | 21:00 | 398.5 | 175.5 | 137.9302 | 26.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2698 | 0 | 0.2 | 0 | 398.5
2020-03-01 22:00 | 22:00 | 381.4 | 175.5 | 122.6414 | 24.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3586 | 0 | 0.2 | 0 | 381.4
2020-03-01 23:00 | 23:00 | 393.8 | 175.5 | 135.0615 | 24.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3385 | 0 | 0.2 | 0 | 393.8
2020-03-02 | 0:00 | 391.5 | 175.5 | 130.8049 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6951 | 0 | 0.2 | 0 | 391.5
2020-03-02 01:00 | 1:00 | 408.9 | 175.5 | 139.9667 | 34.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0.2 | 0 | 408.9
2020-03-02 02:00 | 2:00 | 423.5 | 175.5 | 144.623 | 44.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.077 | 0 | 0.2 | 0 | 423.5
2020-03-02 03:00 | 3:00 | 433.3 | 175.5 | 144.9053 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1947 | 0 | 0.2 | 0 | 433.3
2020-03-02 04:00 | 4:00 | 440.8 | 175.5 | 144.9643 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3357 | 0 | 0.2 | 0 | 440.8
2020-03-02 05:00 | 5:00 | 438.8 | 175.5 | 144.9133 | 58.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8867 | 0 | 0.2 | 0 | 438.8
2020-03-02 06:00 | 6:00 | 431.3 | 175.5 | 144.7689 | 51.4 | 9 | 45.4 | 0.0159 | 0 | 5.0152 | 0 | 0.2 | 0 | 431.3
2020-03-02 07:00 | 7:00 | 420.8 | 175.5 | 139.9099 | 44.6 | 9 | 45.4 | 0.0625 | 0 | 6.1276 | 0 | 0.2 | 0 | 420.8
2020-03-02 08:00 | 8:00 | 438.2 | 175.5 | 144.9593 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0.1208 | 0 | 8.4199 | 0 | 0.2 | 0 | 438.2
2020-03-02 09:00 | 9:00 | 441.9 | 175.5 | 144.9792 | 55.7 | 9 | 45.4 | 2.5318 | 0 | 8.589 | 0 | 0.2 | 0 | 441.9
2020-03-02 10:00 | 10:00 | 426.4 | 175.5 | 138.1879 | 43.2 | 9 | 45.4 | 5.9645 | 0 | 8.9476 | 0 | 0.2 | 0 | 426.4
2020-03-02 11:00 | 11:00 | 418.8 | 175.5 | 142.0213 | 29.4 | 9 | 45.4 | 8.4977 | 0 | 8.781 | 0 | 0.2 | 0 | 418.8
2020-03-02 12:00 | 12:00 | 404.9 | 175.5 | 124.1883 | 24.3 | 9 | 45.4 | 17.1392 | 0 | 9.1725 | 0 | 0.2 | 0 | 404.9
2020-03-02 13:00 | 13:00 | 414.9 | 175.5 | 131.3895 | 24.3 | 9 | 45.4 | 19.4978 | 0 | 9.6127 | 0 | 0.2 | 0 | 414.9
2020-03-02 14:00 | 14:00 | 415.9 | 175.5 | 134.0483 | 26.9 | 9 | 45.4 | 15.6515 | 0 | 9.2002 | 0 | 0.2 | 0 | 415.9
2020-03-02 15:00 | 15:00 | 424.2 | 175.5 | 142.7691 | 32.4 | 9 | 45.4 | 9.8266 | 0 | 9.1043 | 0 | 0.2 | 0 | 424.2
2020-03-02 16:00 | 16:00 | 429.5 | 175.5 | 139.2711 | 47.9 | 9 | 45.4 | 3.3423 | 0 | 8.8866 | 0 | 0.2 | 0 | 429.5
2020-03-02 17:00 | 17:00 | 443.5 | 175.5 | 145.0206 | 58.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4794 | 0 | 0.2 | 0 | 443.5
2020-03-02 18:00 | 18:00 | 447.2 | 175.5 | 145.0564 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0436 | 0 | 0.2 | 0 | 447.2
2020-03-02 19:00 | 19:00 | 434.5 | 175.5 | 141.2102 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1898 | 0 | 0.2 | 0 | 434.5
2020-03-02 20:00 | 20:00 | 424.1 | 175.5 | 144.6917 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7083 | 0 | 0.2 | 0 | 424.1
2020-03-02 21:00 | 21:00 | 421.1 | 175.5 | 144.5311 | 37.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0689 | 0 | 0.2 | 0 | 421.1
2020-03-02 22:00 | 22:00 | 400.9 | 175.5 | 135.6134 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.2866 | 0 | 0.2 | 0 | 400.9
2020-03-02 23:00 | 23:00 | 411.2 | 175.5 | 144.3166 | 29.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.2834 | 0 | 0.2 | 0 | 411.2
2020-03-03 | 0:00 | 407.5 | 175.5 | 139.5142 | 29.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5858 | 0 | 0.2 | 0 | 407.5
2020-03-03 01:00 | 1:00 | 425.7 | 175.5 | 144.1853 | 43 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4147 | 0 | 0.2 | 0 | 425.7
2020-03-03 02:00 | 2:00 | 440.5 | 175.5 | 148.0536 | 53.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8464 | 0 | 0.2 | 0 | 440.5
2020-03-03 03:00 | 3:00 | 446.7 | 175.5 | 148.1648 | 60 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4352 | 0 | 0.2 | 0 | 446.7
2020-03-03 04:00 | 4:00 | 451.2 | 175.5 | 148.2648 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9352 | 0 | 0.2 | 0 | 451.2
2020-03-03 05:00 | 5:00 | 448.2 | 175.5 | 148.2439 | 62.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1561 | 0 | 0.2 | 0 | 448.2
2020-03-03 06:00 | 6:00 | 440.8 | 175.5 | 148.0857 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0.7228 | 0 | 6.5915 | 0 | 0.2 | 0 | 440.8
2020-03-03 07:00 | 7:00 | 432.7 | 175.5 | 145.9898 | 47.2 | 9 | 45.4 | 2.5758 | 0 | 6.8344 | 0 | 0.2 | 0 | 432.7
2020-03-03 08:00 | 8:00 | 447.9 | 175.5 | 148.2767 | 57.7 | 9 | 45.4 | 5.7628 | 0 | 6.0605 | 0 | 0.2 | 0 | 447.9
2020-03-03 09:00 | 9:00 | 440.5 | 175.5 | 148.085 | 48.2 | 9 | 45.4 | 8.6468 | 0 | 5.4682 | 0 | 0.2 | 0 | 440.5
2020-03-03 10:00 | 10:00 | 418 | 175.5 | 138.1296 | 32.6 | 9 | 45.4 | 10.701 | 0 | 6.4694 | 0 | 0.2 | 0 | 418
2020-03-03 11:00 | 11:00 | 410.4 | 175.5 | 135.2293 | 24.2 | 9 | 45.4 | 13.0387 | 0 | 7.832 | 0 | 0.2 | 0 | 410.4
2020-03-03 12:00 | 12:00 | 387.8 | 175.5 | 108.3608 | 24.2 | 9 | 45.4 | 16.6683 | 0 | 8.6709 | 0 | 0 | 0 | 387.8
2020-03-03 13:00 | 13:00 | 399.4 | 175.5 | 120.5424 | 24.2 | 9 | 45.4 | 15.4497 | 0 | 9.1079 | 0 | 0.2 | 0 | 399.4
2020-03-03 14:00 | 14:00 | 401.1 | 175.5 | 125.0132 | 24.2 | 9 | 45.4 | 12.4805 | 0 | 9.3063 | 0 | 0.2 | 0 | 401.1
2020-03-03 15:00 | 15:00 | 418.8 | 175.5 | 146.8558 | 24.2 | 9 | 45.4 | 8.0817 | 0 | 9.5625 | 0 | 0.2 | 0 | 418.8
2020-03-03 16:00 | 16:00 | 428.3 | 175.5 | 142.6101 | 42.5 | 9 | 45.4 | 3.5125 | 0 | 9.5774 | 0 | 0.2 | 0 | 428.3
2020-03-03 17:00 | 17:00 | 443.7 | 175.5 | 149.8998 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9002 | 0 | 0.3 | 0 | 443.7
2020-03-03 18:00 | 18:00 | 449.7 | 175.5 | 150.1616 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2384 | 0 | 0.2 | 0 | 449.7
2020-03-03 19:00 | 19:00 | 434.9 | 175.5 | 149.305 | 47.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.095 | 0 | 0.2 | 0 | 434.9
2020-03-03 20:00 | 20:00 | 423.4 | 175.5 | 149.6439 | 36.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3561 | 0 | 0.2 | 0 | 423.4
2020-03-03 21:00 | 21:00 | 410.1 | 175.5 | 143.9391 | 29.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7609 | 0 | 0.2 | 0 | 410.1
2020-03-03 22:00 | 22:00 | 390.9 | 175.5 | 130.3391 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2609 | 0 | 0.2 | 0 | 390.9
2020-03-03 23:00 | 23:00 | 395.7 | 175.5 | 135.3383 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0617 | 0 | 0.2 | 0 | 395.7
2020-03-04 | 0:00 | 391.6 | 175.5 | 133.4567 | 24.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3433 | 0 | 0.2 | 0 | 391.6
2020-03-04 01:00 | 1:00 | 408.5 | 175.5 | 137.5952 | 37.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3048 | 0 | 0.2 | 0 | 408.5
2020-03-04 02:00 | 2:00 | 421.2 | 175.5 | 139.0575 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0425 | 0 | 0.2 | 0 | 421.2
2020-03-04 03:00 | 3:00 | 431.6 | 175.5 | 138.2233 | 60.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7767 | 0 | 0.2 | 0 | 431.6
2020-03-04 04:00 | 4:00 | 436.8 | 175.5 | 139.3876 | 65.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.2124 | 0 | 0.2 | 0 | 436.8
2020-03-04 05:00 | 5:00 | 433.1 | 175.5 | 139.3723 | 61.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.1277 | 0 | 0.2 | 0 | 433.1
2020-03-04 06:00 | 6:00 | 430.2 | 175.5 | 140.7521 | 53.4 | 9 | 45.4 | 3.3809 | 0 | 2.567 | 0 | 0.2 | 0 | 430.2
2020-03-04 07:00 | 7:00 | 419.2 | 175.5 | 130.3385 | 43.4 | 9 | 45.4 | 11.9479 | 0 | 3.4136 | 0 | 0.2 | 0 | 419.2
2020-03-04 08:00 | 8:00 | 431 | 175.5 | 140.8343 | 32.4 | 9 | 45.4 | 23.7746 | 0 | 3.8911 | 0 | 0.2 | 0 | 431
2020-03-04 09:00 | 9:00 | 434.2 | 175.5 | 140.8632 | 24.3 | 9 | 45.4 | 35.0899 | 0 | 3.8469 | 0 | 0.2 | 0 | 434.2
2020-03-04 10:00 | 10:00 | 427 | 175.5 | 125.9692 | 24.2 | 9 | 45.4 | 42.4393 | 0 | 4.2915 | 0 | 0.2 | 0 | 427
2020-03-04 11:00 | 11:00 | 421.5 | 175.5 | 116.2326 | 24.2 | 9 | 45.4 | 45.7952 | 0 | 5.3722 | 0 | 0 | 0 | 421.5
2020-03-04 12:00 | 12:00 | 405.7 | 175.5 | 100.9982 | 24.2 | 9 | 45.4 | 43.726 | 0 | 6.8758 | 0 | 0 | 0 | 405.7
2020-03-04 13:00 | 13:00 | 414.3 | 175.5 | 113.8478 | 24.2 | 9 | 45.4 | 38.7435 | 0 | 7.6087 | 0 | 0 | 0 | 414.3
2020-03-04 14:00 | 14:00 | 416.4 | 175.5 | 121.8932 | 24.2 | 9 | 45.4 | 31.5531 | 0 | 8.6537 | 0 | 0.2 | 0 | 416.4
2020-03-04 15:00 | 15:00 | 422.2 | 175.5 | 133.8902 | 27.7 | 9 | 45.4 | 20.3738 | 0 | 10.136 | 0 | 0.2 | 0 | 422.2
2020-03-04 16:00 | 16:00 | 427.6 | 175.5 | 134.0576 | 44.4 | 9 | 45.4 | 8.0896 | 0 | 10.9528 | 0 | 0.2 | 0 | 427.6
2020-03-04 17:00 | 17:00 | 437 | 175.5 | 139.3363 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.5637 | 0 | 0.2 | 0 | 437
2020-03-04 18:00 | 18:00 | 441.4 | 175.5 | 139.4327 | 60 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8673 | 0 | 0.2 | 0 | 441.4
2020-03-04 19:00 | 19:00 | 432.4 | 175.5 | 139.2352 | 49 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0648 | 0 | 0.2 | 0 | 432.4
2020-03-04 20:00 | 20:00 | 416.7 | 175.5 | 135.7091 | 37.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.9909 | 0 | 0.2 | 0 | 416.7
2020-03-04 21:00 | 21:00 | 409.2 | 175.5 | 139.2272 | 24.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.1728 | 0 | 0.2 | 0 | 409.2
2020-03-04 22:00 | 22:00 | 408.3 | 175.5 | 135.8228 | 26.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.7772 | 0 | 0.2 | 0 | 408.3
2020-03-04 23:00 | 23:00 | 422.4 | 175.5 | 139.5645 | 37.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.6355 | 0 | 0.2 | 0 | 422.4
2020-03-05 | 0:00 | 420.5 | 175.5 | 145.2995 | 28.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.7005 | 0 | 0.2 | 0 | 420.5
2020-03-05 01:00 | 1:00 | 441.3 | 175.5 | 148.4991 | 31.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.6009 | 0 | 14.4 | 0 | 441.3
2020-03-05 02:00 | 2:00 | 455 | 175.5 | 148.8445 | 36.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.6555 | 0 | 21.8 | 0 | 455
2020-03-05 03:00 | 3:00 | 462.1 | 175.5 | 148.9139 | 44.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0861 | 0 | 21.8 | 0 | 462.1
2020-03-05 04:00 | 4:00 | 470.3 | 175.5 | 149.13 | 51.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.77 | 0 | 21.8 | 0 | 470.3
2020-03-05 05:00 | 5:00 | 465.1 | 175.5 | 149.0115 | 46.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.6885 | 0 | 21.8 | 0 | 465.1
2020-03-05 06:00 | 6:00 | 460 | 175.5 | 148.9225 | 42.8 | 9 | 45.4 | 0.1288 | 0 | 16.4487 | 0 | 21.8 | 0 | 460
2020-03-05 07:00 | 7:00 | 445.2 | 175.5 | 148.6593 | 40.7 | 9 | 45.4 | 0.3827 | 0 | 15.058 | 0 | 10.5 | 0 | 445.2
2020-03-05 08:00 | 8:00 | 466.8 | 175.5 | 149.0145 | 50.7 | 9 | 45.4 | 0.9954 | 0 | 14.3901 | 0 | 21.8 | 0 | 466.8
2020-03-05 09:00 | 9:00 | 474.4 | 175.5 | 149.2003 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0.622 | 0 | 13.0777 | 0 | 21.8 | 0 | 474.4
2020-03-05 10:00 | 10:00 | 463.6 | 175.5 | 149.0592 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0.7298 | 0 | 13.611 | 0 | 20.5 | 0 | 463.6
2020-03-05 11:00 | 11:00 | 469.7 | 175.5 | 149.1749 | 52.5 | 9 | 45.4 | 1.4515 | 0 | 14.9736 | 0 | 21.7 | 0 | 469.7
2020-03-05 12:00 | 12:00 | 461.1 | 175.5 | 148.9346 | 53.3 | 9 | 45.4 | 1.7187 | 0 | 14.8467 | 0 | 12.4 | 0 | 461.1
2020-03-05 13:00 | 13:00 | 479.5 | 175.5 | 149.3273 | 63.3 | 9 | 45.4 | 1.3966 | 0 | 13.7761 | 0 | 21.8 | 0 | 479.5
2020-03-05 14:00 | 14:00 | 476.9 | 175.5 | 149.2013 | 64.3 | 9 | 45.4 | 1.0672 | 0 | 10.6315 | 0 | 21.8 | 0 | 476.9
2020-03-05 15:00 | 15:00 | 475.4 | 175.5 | 149.2095 | 63.5 | 9 | 45.4 | 0.6128 | 0 | 10.3777 | 0 | 21.8 | 0 | 475.4
2020-03-05 16:00 | 16:00 | 454.7 | 175.5 | 148.8668 | 53.5 | 9 | 45.4 | 0.278 | 0 | 11.7552 | 0 | 10.4 | 0 | 454.7
2020-03-05 17:00 | 17:00 | 461.4 | 175.5 | 148.8853 | 48.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.3147 | 0 | 21.8 | 0 | 461.4
2020-03-05 18:00 | 18:00 | 465.6 | 175.5 | 149.0448 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.0552 | 0 | 21.8 | 0 | 465.6
2020-03-05 19:00 | 19:00 | 447 | 175.5 | 148.5987 | 40.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0013 | 0 | 10.7 | 0 | 447
2020-03-05 20:00 | 20:00 | 439.1 | 175.5 | 148.8718 | 31.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.8282 | 0 | 9.9 | 0 | 439.1
2020-03-05 21:00 | 21:00 | 428.2 | 175.5 | 148.3328 | 29.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.0672 | 0 | 1.6 | 0 | 428.2
2020-03-05 22:00 | 22:00 | 407.1 | 175.5 | 134.2369 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.5631 | 0 | 0.2 | 0 | 407.1
2020-03-05 23:00 | 23:00 | 413.7 | 175.5 | 139.4863 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9137 | 0 | 0.2 | 0 | 413.7
2020-03-06 | 0:00 | 405.3 | 175.5 | 130.1783 | 24.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7217 | 0 | 0.2 | 0 | 405.3
2020-03-06 01:00 | 1:00 | 422 | 175.5 | 137.504 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.196 | 0 | 0.2 | 0 | 422
2020-03-06 02:00 | 2:00 | 434.1 | 175.5 | 138.4497 | 44.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9503 | 0 | 0.2 | 0 | 434.1
2020-03-06 03:00 | 3:00 | 445.9 | 175.5 | 139.5779 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.1221 | 0 | 0.2 | 0 | 445.9
2020-03-06 04:00 | 4:00 | 450.5 | 175.5 | 139.6787 | 59.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.6213 | 0 | 0.2 | 0 | 450.5
2020-03-06 05:00 | 5:00 | 446 | 175.5 | 139.5699 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.4301 | 0 | 0.2 | 0 | 446
2020-03-06 06:00 | 6:00 | 440.9 | 175.5 | 139.4865 | 50 | 9 | 45.4 | 0.1488 | 0 | 21.1647 | 0 | 0.2 | 0 | 440.9
2020-03-06 07:00 | 7:00 | 424.3 | 175.5 | 134.6083 | 39.5 | 9 | 45.4 | 0.6752 | 0 | 19.4165 | 0 | 0.2 | 0 | 424.3
2020-03-06 08:00 | 8:00 | 433 | 175.5 | 139.3756 | 44.1 | 9 | 45.4 | 1.6175 | 0 | 17.8069 | 0 | 0.2 | 0 | 433
2020-03-06 09:00 | 9:00 | 431.8 | 175.5 | 139.232 | 42 | 9 | 45.4 | 2.4627 | 0 | 18.0053 | 0 | 0.2 | 0 | 431.8
2020-03-06 10:00 | 10:00 | 416.4 | 175.5 | 133.4536 | 31.4 | 9 | 45.4 | 3.8672 | 0 | 17.5792 | 0 | 0.2 | 0 | 416.4
2020-03-06 11:00 | 11:00 | 405.4 | 175.5 | 129.9728 | 24.3 | 9 | 45.4 | 4.3725 | 0 | 16.6547 | 0 | 0.2 | 0 | 405.4
2020-03-06 12:00 | 12:00 | 383.3 | 175.5 | 107.7037 | 24.3 | 9 | 45.4 | 4.6689 | 0 | 16.7274 | 0 | 0 | 0 | 383.3
2020-03-06 13:00 | 13:00 | 394.6 | 175.5 | 119.6467 | 24.3 | 9 | 45.4 | 3.7717 | 0 | 16.8816 | 0 | 0.1 | 0 | 394.6
2020-03-06 14:00 | 14:00 | 393 | 175.5 | 119.4854 | 24.3 | 9 | 45.4 | 2.7844 | 0 | 16.5302 | 0 | 0 | 0 | 393
2020-03-06 15:00 | 15:00 | 402.7 | 175.5 | 131.4149 | 24.3 | 9 | 45.4 | 1.9709 | 0 | 14.9142 | 0 | 0.2 | 0 | 402.7
2020-03-06 16:00 | 16:00 | 417.3 | 175.5 | 128.9443 | 43.9 | 9 | 45.4 | 0.921 | 0 | 13.4347 | 0 | 0.2 | 0 | 417.3
2020-03-06 17:00 | 17:00 | 435.8 | 175.5 | 137.3171 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8829 | 0 | 0.2 | 0 | 435.8
2020-03-06 18:00 | 18:00 | 446.4 | 175.5 | 140.0869 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4131 | 0 | 0.2 | 0 | 446.4
2020-03-06 19:00 | 19:00 | 428.6 | 175.5 | 139.2379 | 50.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5621 | 0 | 0.2 | 0 | 428.6
2020-03-06 20:00 | 20:00 | 415.1 | 175.5 | 137.1503 | 40.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6497 | 0 | 0.2 | 0 | 415.1
2020-03-06 21:00 | 21:00 | 404.5 | 175.5 | 138.7033 | 28.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3967 | 0 | 0.2 | 0 | 404.5
2020-03-06 22:00 | 22:00 | 388 | 175.5 | 126.6592 | 24.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.9408 | 0 | 0.2 | 0 | 388
2020-03-06 23:00 | 23:00 | 402.2 | 175.5 | 138.6053 | 27.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9947 | 0 | 0.2 | 0 | 402.2
2020-03-07 | 0:00 | 397.7 | 175.5 | 120.9659 | 42.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3341 | 0 | 0.2 | 0 | 397.7
2020-03-07 01:00 | 1:00 | 413.5 | 175.5 | 126.7792 | 52.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3208 | 0 | 0.2 | 0 | 413.5
2020-03-07 02:00 | 2:00 | 425.4 | 175.5 | 127.4916 | 63 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8084 | 0 | 0.2 | 0 | 425.4
2020-03-07 03:00 | 3:00 | 437.9 | 175.5 | 139.4752 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2248 | 0 | 0.2 | 0 | 437.9
2020-03-07 04:00 | 4:00 | 444.5 | 175.5 | 145.4844 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4156 | 0 | 0.2 | 0 | 444.5
2020-03-07 05:00 | 5:00 | 433.1 | 175.5 | 139.3446 | 60.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.2554 | 0 | 0.2 | 0 | 433.1
2020-03-07 06:00 | 6:00 | 411.7 | 175.5 | 125.8231 | 50.4 | 9 | 45.4 | 2.0653 | 0 | 3.3116 | 0 | 0.2 | 0 | 411.7
2020-03-07 07:00 | 7:00 | 376 | 175.5 | 95.8402 | 39.5 | 9 | 45.4 | 7.5739 | 0 | 3.1859 | 0 | 0 | 0 | 376
2020-03-07 08:00 | 8:00 | 367.7 | 175.5 | 96.0212 | 24.2 | 9 | 45.4 | 14.4957 | 0 | 3.0831 | 0 | 0 | 0 | 367.7
2020-03-07 09:00 | 9:00 | 364.9 | 175.5 | 87.6674 | 24.2 | 9 | 45.4 | 20.331 | 0 | 2.8016 | 0 | 0 | 0 | 364.9
2020-03-07 10:00 | 10:00 | 355.4 | 175.5 | 79.0177 | 24.2 | 9 | 45.4 | 24.2478 | 0 | 2.7345 | 0 | -4.7 | 0 | 355.4
2020-03-07 11:00 | 11:00 | 348.5 | 175.5 | 78.9823 | 24.2 | 9 | 45.4 | 27.1876 | 0 | 3.4301 | 0 | -15.2 | 0 | 348.5
2020-03-07 12:00 | 12:00 | 339.6 | 175.5 | 78.6 | 24.2 | 9 | 45.4 | 42.0287 | 3.1624 | 4.4839 | 1.7502 | -34.7 | 0 | 349.4252
2020-03-07 13:00 | 13:00 | 335.3 | 175.5 | 78.5 | 24.2 | 9 | 45.4 | 42.14 | 3.1708 | 4.5855 | 1.7547 | -39.1 | 0 | 345.151
2020-03-07 14:00 | 14:00 | 335.4 | 175.5 | 78.5 | 24.2 | 9 | 45.4 | 33.6013 | 2.5283 | 4.4172 | 2.3902 | -30.3 | 0 | 345.237
2020-03-07 15:00 | 15:00 | 347.3 | 175.5 | 78.8767 | 24.2 | 9 | 45.4 | 21.8053 | 0 | 4.518 | 0 | -12 | 0 | 347.3
2020-03-07 16:00 | 16:00 | 371.1 | 175.5 | 96.8397 | 30.4 | 9 | 45.4 | 9.262 | 0 | 4.6983 | 0 | 0 | 0 | 371.1
2020-03-07 17:00 | 17:00 | 401 | 175.5 | 119.9679 | 46.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0321 | 0 | 0.2 | 0 | 401
2020-03-07 18:00 | 18:00 | 417.2 | 175.5 | 126.7928 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4072 | 0 | 0.2 | 0 | 417.2
2020-03-07 19:00 | 19:00 | 410.1 | 175.5 | 126.6462 | 50 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3538 | 0 | 0.2 | 0 | 410.1
2020-03-07 20:00 | 20:00 | 397.7 | 175.5 | 123.8246 | 40 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.7754 | 0 | 0.2 | 0 | 397.7
2020-03-07 21:00 | 21:00 | 386.1 | 175.5 | 124.794 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.906 | 0 | 0.2 | 0 | 386.1
2020-03-07 22:00 | 22:00 | 374.5 | 175.5 | 116.2081 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1919 | 0 | 0 | 0 | 374.5
2020-03-07 23:00 | 23:00 | 382.4 | 175.5 | 123.427 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.673 | 0 | 0.2 | 0 | 382.4
2020-03-08 | 0:00 | 377.3 | 175.5 | 101.1656 | 39.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6344 | 0 | 0 | 0 | 377.3
2020-03-08 01:00 | 1:00 | 393.8 | 175.5 | 105.16 | 49.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 1.5 | 0 | 393.8
2020-03-08 02:00 | 2:00 | 404.3 | 175.5 | 105.2708 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5292 | 0 | 1.9 | 0 | 404.3
2020-03-08 03:00 | 3:00 | 409.6 | 175.5 | 105.4029 | 63.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6971 | 0 | 4.4 | 0 | 409.6
2020-03-08 04:00 | 4:00 | 416.8 | 175.5 | 105.4756 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6244 | 0 | 8.9 | 0 | 416.8
2020-03-08 05:00 | 5:00 | 406.7 | 175.5 | 105.2796 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5204 | 0 | 4.2 | 0 | 406.7
2020-03-08 06:00 | 6:00 | 385.3 | 175.5 | 94.266 | 49.8 | 9 | 45.4 | 2.896 | 0 | 8.438 | 0 | 0 | 0 | 385.3
2020-03-08 07:00 | 7:00 | 361.3 | 175.5 | 85.345 | 27.4 | 9 | 45.4 | 9.5106 | 0 | 9.1444 | 0 | 0 | 0 | 361.3
2020-03-08 08:00 | 8:00 | 344.8 | 175.5 | 78.7 | 24.1 | 9 | 45.4 | 22.277 | 11.7334 | 9.8842 | 8.3278 | 0 | 0 | 384.9224
2020-03-08 09:00 | 9:00 | 343.4 | 175.5 | 78.7 | 24.1 | 9 | 45.4 | 39.5246 | 14.87 | 10.7613 | 9.1159 | -15.6 | 0 | 391.3718
2020-03-08 10:00 | 10:00 | 349.7 | 175.5 | 78.8 | 24.1 | 9 | 45.4 | 54.0455 | 16.2664 | 10.9605 | 7.6396 | -24.2 | 0 | 397.512
2020-03-08 11:00 | 11:00 | 340.6 | 175.5 | 78.6 | 24.1 | 9 | 45.4 | 62.1884 | 14.0379 | 10.0384 | 9.8889 | -40.3 | 0 | 388.4536
2020-03-08 12:00 | 12:00 | 327.1 | 175.5 | 78.3 | 24.1 | 9 | 45.4 | 63.7433 | 19.1852 | 9.4006 | 4.7587 | -54.4 | 0 | 374.9878
2020-03-08 13:00 | 13:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 24.1 | 9 | 45.4 | 56.2665 | 16.9348 | 9.5308 | 7.0625 | -53 | 0 | 368.9946
2020-03-08 14:00 | 14:00 | 320.2 | 175.5 | 78.2 | 24.1 | 9 | 45.4 | 42.2534 | 15.8965 | 9.7942 | 8.0511 | -40.1 | 0 | 368.0952
2020-03-08 15:00 | 15:00 | 329.1 | 175.5 | 78.4 | 24.1 | 9 | 45.4 | 26.2998 | 15.8312 | 9.2661 | 8.1347 | -14.9 | 0 | 377.0318
2020-03-08 16:00 | 16:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 26.7 | 9 | 45.4 | 10.4144 | 0 | 9.1496 | 6.064 | 0 | 0 | 361.028
2020-03-08 17:00 | 17:00 | 381.3 | 175.5 | 95.721 | 47.6 | 9 | 45.4 | 0.1221 | 0 | 7.9569 | 0 | 0 | 0 | 381.3
2020-03-08 18:00 | 18:00 | 401.9 | 175.5 | 105.1889 | 57.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.4111 | 0 | 1.8 | 0 | 401.9
2020-03-08 19:00 | 19:00 | 398.3 | 175.5 | 105.207 | 54 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.393 | 0 | 1.8 | 0 | 398.3
2020-03-08 20:00 | 20:00 | 385.7 | 175.5 | 104.9158 | 44 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4842 | 0 | 0.4 | 0 | 385.7
2020-03-08 21:00 | 21:00 | 373.6 | 175.5 | 104.5049 | 32.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5951 | 0 | 0 | 0 | 373.6
2020-03-08 22:00 | 22:00 | 357.6 | 175.5 | 96.825 | 24.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.775 | 0 | 0 | 0 | 357.6
2020-03-08 23:00 | 23:00 | 369.9 | 175.5 | 104.6053 | 26.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.0947 | 0 | 1.8 | 0 | 369.9
2020-03-09 | 0:00 | 368.5 | 175.5 | 104.6178 | 27.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8822 | 0 | 1 | 0 | 368.5
2020-03-09 01:00 | 1:00 | 385.2 | 175.5 | 104.9354 | 40.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7646 | 0 | 4.4 | 0 | 385.2
2020-03-09 02:00 | 2:00 | 396.5 | 175.5 | 105.0905 | 50.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6095 | 0 | 5 | 0 | 396.5
2020-03-09 03:00 | 3:00 | 406.4 | 175.5 | 105.3431 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9569 | 0 | 5 | 0 | 406.4
2020-03-09 04:00 | 4:00 | 418.1 | 175.5 | 105.5933 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8067 | 0 | 11.9 | 0 | 418.1
2020-03-09 05:00 | 5:00 | 415.6 | 175.5 | 105.5069 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.9931 | 0 | 9.3 | 0 | 415.6
2020-03-09 06:00 | 6:00 | 409.5 | 175.5 | 105.4271 | 59.4 | 9 | 45.4 | 4.0533 | 0 | 5.7196 | 0 | 5 | 0 | 409.5
2020-03-09 07:00 | 7:00 | 396 | 175.5 | 101.2072 | 46.9 | 9 | 45.4 | 11.7841 | 0 | 6.2087 | 0 | 0 | 0 | 396
2020-03-09 08:00 | 8:00 | 403.8 | 175.5 | 105.3324 | 35.6 | 9 | 45.4 | 21.5103 | 0 | 6.4573 | 0 | 5 | 0 | 403.8
2020-03-09 09:00 | 9:00 | 416.2 | 175.5 | 105.5334 | 38.3 | 9 | 45.4 | 30.3916 | 0 | 7.075 | 0 | 5 | 0 | 416.2
2020-03-09 10:00 | 10:00 | 408.9 | 175.5 | 105.3779 | 24.1 | 9 | 45.4 | 36.699 | 0 | 8.6231 | 0 | 4.2 | 0 | 408.9
2020-03-09 11:00 | 11:00 | 396.5 | 175.5 | 94.0113 | 24.1 | 9 | 45.4 | 36.4773 | 0 | 12.0114 | 0 | 0 | 0 | 396.5
2020-03-09 12:00 | 12:00 | 365.2 | 175.5 | 79.1 | 24.1 | 9 | 45.4 | 33.5094 | 2.5214 | 12.0942 | 10.9822 | 0 | 0 | 392.2072
2020-03-09 13:00 | 13:00 | 374.9 | 175.5 | 84.0047 | 24.1 | 9 | 45.4 | 27.0429 | 0 | 9.8524 | 0 | 0 | 0 | 374.9
2020-03-09 14:00 | 14:00 | 374.9 | 175.5 | 91.0734 | 24.1 | 9 | 45.4 | 20.548 | 0 | 9.2786 | 0 | 0 | 0 | 374.9
2020-03-09 15:00 | 15:00 | 380.9 | 175.5 | 101.0729 | 24.1 | 9 | 45.4 | 16.4333 | 0 | 9.3938 | 0 | 0 | 0 | 380.9
2020-03-09 16:00 | 16:00 | 390.6 | 175.5 | 98.9864 | 44.3 | 9 | 45.4 | 8.1736 | 0 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 390.6
2020-03-09 17:00 | 17:00 | 405 | 175.5 | 105.3419 | 56.8 | 9 | 45.4 | 0.2377 | 0 | 7.7204 | 0 | 5 | 0 | 405
2020-03-09 18:00 | 18:00 | 413.8 | 175.5 | 105.4756 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5244 | 0 | 7 | 0 | 413.8
2020-03-09 19:00 | 19:00 | 402.7 | 175.5 | 105.3427 | 57.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0573 | 0 | 5 | 0 | 402.7
2020-03-09 20:00 | 20:00 | 386.5 | 175.5 | 104.9695 | 44.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9305 | 0 | 2.8 | 0 | 386.5
2020-03-09 21:00 | 21:00 | 373.9 | 175.5 | 104.7137 | 31.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4863 | 0 | 4.4 | 0 | 373.9
2020-03-09 22:00 | 22:00 | 358.1 | 175.5 | 100.6254 | 24.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9746 | 0 | 0 | 0 | 358.1
2020-03-09 23:00 | 23:00 | 367.8 | 175.5 | 104.6073 | 26 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.8927 | 0 | 4.4 | 0 | 367.8
2020-03-10 | 0:00 | 359.3 | 175.5 | 99.0033 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.0967 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2020-03-10 01:00 | 1:00 | 373.6 | 175.5 | 104.7145 | 30.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.9855 | 0 | 5.7 | 0 | 373.6
2020-03-10 02:00 | 2:00 | 388.6 | 175.5 | 105.0121 | 34.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.7879 | 0 | 16.4 | 0 | 388.6
2020-03-10 03:00 | 3:00 | 399.6 | 175.5 | 105.1812 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3188 | 0 | 16.9 | 0 | 399.6
2020-03-10 04:00 | 4:00 | 406 | 175.5 | 105.2956 | 51.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.6044 | 0 | 16.9 | 0 | 406
2020-03-10 05:00 | 5:00 | 405.5 | 175.5 | 105.3563 | 49.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4437 | 0 | 16.9 | 0 | 405.5
2020-03-10 06:00 | 6:00 | 399.3 | 175.5 | 105.2244 | 40.8 | 9 | 45.4 | 2.5291 | 0 | 3.9465 | 0 | 16.9 | 0 | 399.3
2020-03-10 07:00 | 7:00 | 391.2 | 175.5 | 105.0014 | 33.5 | 9 | 45.4 | 6.9212 | 0 | 4.0774 | 0 | 11.8 | 0 | 391.2
2020-03-10 08:00 | 8:00 | 413.8 | 175.5 | 105.5703 | 45.2 | 9 | 45.4 | 11.9426 | 0 | 4.6871 | 0 | 16.5 | 0 | 413.8
2020-03-10 09:00 | 9:00 | 429.4 | 175.5 | 105.7845 | 56 | 9 | 45.4 | 15.6453 | 0 | 5.1702 | 0 | 16.9 | 0 | 429.4
2020-03-10 10:00 | 10:00 | 421.4 | 175.5 | 105.6247 | 49.1 | 9 | 45.4 | 15.1031 | 0 | 4.7722 | 0 | 16.9 | 0 | 421.4
2020-03-10 11:00 | 11:00 | 421.9 | 175.5 | 105.6338 | 50.3 | 9 | 45.4 | 13.1438 | 0 | 6.0224 | 0 | 16.9 | 0 | 421.9
2020-03-10 12:00 | 12:00 | 404.5 | 175.5 | 105.3635 | 42 | 9 | 45.4 | 11.6037 | 0 | 10.7328 | 0 | 4.9 | 0 | 404.5
2020-03-10 13:00 | 13:00 | 424.6 | 175.5 | 105.7302 | 52.7 | 9 | 45.4 | 9.3415 | 0 | 10.0283 | 0 | 16.9 | 0 | 424.6
2020-03-10 14:00 | 14:00 | 422.3 | 175.5 | 105.6543 | 56.9 | 9 | 45.4 | 6.088 | 0 | 6.8577 | 0 | 16.9 | 0 | 422.3
2020-03-10 15:00 | 15:00 | 421.2 | 175.5 | 105.6626 | 58.6 | 9 | 45.4 | 3.5536 | 0 | 6.5838 | 0 | 16.9 | 0 | 421.2
2020-03-10 16:00 | 16:00 | 420.5 | 175.5 | 105.6184 | 59.3 | 9 | 45.4 | 1.7275 | 0 | 7.0541 | 0 | 16.9 | 0 | 420.5
2020-03-10 17:00 | 17:00 | 421.8 | 175.5 | 105.6389 | 61.8 | 9 | 45.4 | 0.0331 | 0 | 7.528 | 0 | 16.9 | 0 | 421.8
2020-03-10 18:00 | 18:00 | 420.6 | 175.5 | 105.6435 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5565 | 0 | 16.9 | 0 | 420.6
2020-03-10 19:00 | 19:00 | 406.5 | 175.5 | 105.2784 | 48.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1216 | 0 | 15.9 | 0 | 406.5
2020-03-10 20:00 | 20:00 | 390.2 | 175.5 | 105.0234 | 34.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9766 | 0 | 12.4 | 0 | 390.2
2020-03-10 21:00 | 21:00 | 375.8 | 175.5 | 104.7512 | 27.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8488 | 0 | 4.4 | 0 | 375.8
2020-03-10 22:00 | 22:00 | 353.9 | 175.5 | 90.6628 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1372 | 0 | 0 | 0 | 353.9
2020-03-10 23:00 | 23:00 | 361.2 | 175.5 | 97.5022 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5978 | 0 | 0 | 0 | 361.2
2020-03-11 | 0:00 | 352.7 | 175.5 | 90.57 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 352.7
2020-03-11 01:00 | 1:00 | 368 | 175.5 | 104.6082 | 24.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.4918 | 0 | 0.8 | 0 | 368
2020-03-11 02:00 | 2:00 | 383.5 | 175.5 | 104.8989 | 35.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8011 | 0 | 4.4 | 0 | 383.5
2020-03-11 03:00 | 3:00 | 394 | 175.5 | 105.0825 | 44.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.1175 | 0 | 4.4 | 0 | 394
2020-03-11 04:00 | 4:00 | 402.4 | 175.5 | 105.1737 | 48.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2263 | 0 | 4.4 | 0 | 402.4
2020-03-11 05:00 | 5:00 | 402.2 | 175.5 | 105.2284 | 45.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.4716 | 0 | 4.4 | 0 | 402.2
2020-03-11 06:00 | 6:00 | 395 | 175.5 | 105.1064 | 34.5 | 9 | 45.4 | 2.4345 | 0 | 18.6591 | 0 | 4.4 | 0 | 395
2020-03-11 07:00 | 7:00 | 382.6 | 175.5 | 101.6587 | 24.2 | 9 | 45.4 | 7.1754 | 0 | 19.6659 | 0 | 0 | 0 | 382.6
2020-03-11 08:00 | 8:00 | 402.1 | 175.5 | 105.2407 | 24.7 | 9 | 45.4 | 15.9067 | 0 | 21.9526 | 0 | 4.4 | 0 | 402.1
2020-03-11 09:00 | 9:00 | 415.8 | 175.5 | 105.5197 | 24.2 | 9 | 45.4 | 29.7422 | 0 | 24.5381 | 0 | 1.9 | 0 | 415.8
2020-03-11 10:00 | 10:00 | 409.9 | 175.5 | 88.7507 | 24.2 | 9 | 45.4 | 41.4875 | 0 | 25.5618 | 0 | 0 | 0 | 409.9
2020-03-11 11:00 | 11:00 | 413.1 | 175.5 | 86.9216 | 24.2 | 9 | 45.4 | 47.6186 | 0 | 24.4598 | 0 | 0 | 0 | 413.1
2020-03-11 12:00 | 12:00 | 395.8 | 175.5 | 79.7 | 24.2 | 9 | 45.4 | 48.9048 | 0 | 24.298 | 11.2028 | 0 | 0 | 418.2056
2020-03-11 13:00 | 13:00 | 410 | 175.5 | 88.5473 | 24.7 | 9 | 45.4 | 43.2712 | 0 | 23.5815 | 0 | 0 | 0 | 410
2020-03-11 14:00 | 14:00 | 408.7 | 175.5 | 100.1869 | 24.7 | 9 | 45.4 | 32.4464 | 0 | 21.4667 | 0 | 0 | 0 | 408.7
2020-03-11 15:00 | 15:00 | 408.3 | 175.5 | 105.4189 | 32.2 | 9 | 45.4 | 19.5164 | 0 | 20.0647 | 0 | 1.2 | 0 | 408.3
2020-03-11 16:00 | 16:00 | 409.7 | 175.5 | 99.1584 | 54 | 9 | 45.4 | 7.5676 | 0 | 19.074 | 0 | 0 | 0 | 409.7
2020-03-11 17:00 | 17:00 | 426.2 | 175.5 | 105.7585 | 67.1 | 9 | 45.4 | 0.2209 | 0 | 17.5206 | 0 | 5.7 | 0 | 426.2
2020-03-11 18:00 | 18:00 | 441.4 | 175.5 | 106.0235 | 68.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.3765 | 0 | 22 | 0 | 441.4
2020-03-11 19:00 | 19:00 | 431.5 | 175.5 | 105.7705 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.6295 | 0 | 15.7 | 0 | 431.5
2020-03-11 20:00 | 20:00 | 420.1 | 175.5 | 105.6163 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.2837 | 0 | 4.4 | 0 | 420.1
2020-03-11 21:00 | 21:00 | 415.3 | 175.5 | 105.5031 | 58.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.7969 | 0 | 4.4 | 0 | 415.3
2020-03-11 22:00 | 22:00 | 399.7 | 175.5 | 105.2557 | 47.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.0443 | 0 | 0.4 | 0 | 399.7
2020-03-11 23:00 | 23:00 | 408.1 | 175.5 | 105.4027 | 50.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 17.7973 | 0 | 4.4 | 0 | 408.1
2020-03-12 | 0:00 | 399.9 | 175.5 | 104.6285 | 42.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.1715 | 0 | 0 | 0 | 399.9
2020-03-12 01:00 | 1:00 | 417.6 | 175.5 | 105.6466 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.7534 | 0 | 4.4 | 0 | 417.6
2020-03-12 02:00 | 2:00 | 429.3 | 175.5 | 105.8365 | 65 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.6635 | 0 | 4.9 | 0 | 429.3
2020-03-12 03:00 | 3:00 | 437.9 | 175.5 | 106.008 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.492 | 0 | 12.9 | 0 | 437.9
2020-03-12 04:00 | 4:00 | 444.9 | 175.5 | 106.1112 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.9888 | 0 | 19.3 | 0 | 444.9
2020-03-12 05:00 | 5:00 | 434.2 | 175.5 | 105.8988 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.3012 | 0 | 12.1 | 0 | 434.2
2020-03-12 06:00 | 6:00 | 417.2 | 175.5 | 105.5192 | 53.5 | 9 | 45.4 | 3.8012 | 0 | 20.0796 | 0 | 4.4 | 0 | 417.2
2020-03-12 07:00 | 7:00 | 402.1 | 175.5 | 99.4569 | 40.4 | 9 | 45.4 | 12.841 | 0 | 19.5021 | 0 | 0 | 0 | 402.1
2020-03-12 08:00 | 8:00 | 402.9 | 175.5 | 99.7347 | 23.8 | 9 | 45.4 | 28.8845 | 0 | 20.5808 | 0 | 0 | 0 | 402.9
2020-03-12 09:00 | 9:00 | 406.1 | 175.5 | 79.9 | 23.8 | 9 | 45.4 | 55.8597 | 0 | 21.3547 | 4.7144 | 0 | 0 | 415.5288
2020-03-12 10:00 | 10:00 | 403.7 | 175.5 | 79.9 | 23.8 | 9 | 45.4 | 75.1022 | 5.651 | 21.8759 | 18.3271 | -2.9 | 0 | 451.6562
2020-03-12 11:00 | 11:00 | 393 | 175.5 | 79.7 | 23.8 | 9 | 45.4 | 83.8177 | 6.3068 | 21.7105 | 17.6214 | -22 | 0 | 440.8564
2020-03-12 12:00 | 12:00 | 364.4 | 175.5 | 79.1 | 23.8 | 9 | 45.4 | 81.6663 | 6.1449 | 20.8924 | 17.8138 | -47 | 0 | 412.3174
2020-03-12 13:00 | 13:00 | 368.9 | 175.5 | 79.2 | 23.8 | 9 | 45.4 | 73.9516 | 5.5644 | 21.3105 | 18.3977 | -35.3 | 0 | 416.8242
2020-03-12 14:00 | 14:00 | 360.9 | 175.5 | 79 | 23.8 | 9 | 45.4 | 57.9848 | 4.363 | 21.1539 | 19.5757 | -27 | 0 | 408.7774
2020-03-12 15:00 | 15:00 | 365.1 | 175.5 | 79.1 | 23.8 | 9 | 45.4 | 38.9388 | 2.9299 | 22.4924 | 21.0013 | -5.2 | 0 | 412.9624
2020-03-12 16:00 | 16:00 | 385.1 | 175.5 | 85.7753 | 30.9 | 9 | 45.4 | 17.2002 | 0 | 21.3245 | 0 | 0 | 0 | 385.1
2020-03-12 17:00 | 17:00 | 404.8 | 175.5 | 105.1955 | 48.5 | 9 | 45.4 | 1.5843 | 0 | 19.6202 | 0 | 0 | 0 | 404.8
2020-03-12 18:00 | 18:00 | 420.6 | 175.5 | 105.6509 | 60.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9491 | 0 | 4.4 | 0 | 420.6
2020-03-12 19:00 | 19:00 | 409.2 | 175.5 | 105.4268 | 49.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1732 | 0 | 4.4 | 0 | 409.2
2020-03-12 20:00 | 20:00 | 389.3 | 175.5 | 103.6132 | 36.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.5868 | 0 | 0 | 0 | 389.3
2020-03-12 21:00 | 21:00 | 375.3 | 175.5 | 103.4409 | 23.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.1591 | 0 | 0 | 0 | 375.3
2020-03-12 22:00 | 22:00 | 362.3 | 175.5 | 89.2421 | 23.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.3579 | 0 | 0 | 0 | 362.3
2020-03-12 23:00 | 23:00 | 372.7 | 175.5 | 102.1509 | 23.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.8491 | 0 | 0 | 0 | 372.7
2020-03-13 | 0:00 | 367.9 | 175.5 | 96.4509 | 25 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.5491 | 0 | 0 | 0 | 367.9
2020-03-13 01:00 | 1:00 | 381.3 | 175.5 | 104.8589 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.8411 | 0 | 4.4 | 0 | 381.3
2020-03-13 02:00 | 2:00 | 390.3 | 175.5 | 104.9749 | 37.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7251 | 0 | 4.4 | 0 | 390.3
2020-03-13 03:00 | 3:00 | 397.2 | 175.5 | 105.0737 | 45.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.5263 | 0 | 4.4 | 0 | 397.2
2020-03-13 04:00 | 4:00 | 406.4 | 175.5 | 105.2874 | 54.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.7126 | 0 | 4.4 | 0 | 406.4
2020-03-13 05:00 | 5:00 | 409.5 | 175.5 | 105.3846 | 55.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.5154 | 0 | 4.4 | 0 | 409.5
2020-03-13 06:00 | 6:00 | 412.4 | 175.5 | 105.3999 | 52.3 | 9 | 45.4 | 3.2056 | 0 | 17.1945 | 0 | 4.4 | 0 | 412.4
2020-03-13 07:00 | 7:00 | 402 | 175.5 | 104.7399 | 41.3 | 9 | 45.4 | 8.0126 | 0 | 18.0475 | 0 | 0 | 0 | 402
2020-03-13 08:00 | 8:00 | 413.8 | 175.5 | 105.5469 | 39.8 | 9 | 45.4 | 15.6357 | 0 | 18.5174 | 0 | 4.4 | 0 | 413.8
2020-03-13 09:00 | 9:00 | 415 | 175.5 | 105.4825 | 30.7 | 9 | 45.4 | 23.9423 | 0 | 20.5752 | 0 | 4.4 | 0 | 415
2020-03-13 10:00 | 10:00 | 418 | 175.5 | 105.6107 | 24.1 | 9 | 45.4 | 34.5503 | 0 | 23.139 | 0 | 0.7 | 0 | 418
2020-03-13 11:00 | 11:00 | 412.4 | 175.5 | 96.8854 | 24.1 | 9 | 45.4 | 37.7094 | 0 | 23.8052 | 0 | 0 | 0 | 412.4
2020-03-13 12:00 | 12:00 | 391.2 | 175.5 | 79.6 | 24.1 | 9 | 45.4 | 40.5532 | 0 | 25.6064 | 8.5596 | 0 | 0 | 408.3192
2020-03-13 13:00 | 13:00 | 396.9 | 175.5 | 79.7 | 24.1 | 9 | 45.4 | 41.5168 | 0 | 26.8887 | 5.2055 | 0 | 0 | 407.311
2020-03-13 14:00 | 14:00 | 378 | 175.5 | 79.4 | 24.1 | 9 | 45.4 | 38.9296 | 0 | 26.6666 | 20.9962 | 0 | 0 | 419.9924
2020-03-13 15:00 | 15:00 | 383.2 | 175.5 | 79.5 | 24.1 | 9 | 45.4 | 28.3506 | 0 | 25.3229 | 3.9735 | 0 | 0 | 391.147
2020-03-13 16:00 | 16:00 | 401.9 | 175.5 | 88.4362 | 45 | 9 | 45.4 | 14.2694 | 0 | 24.2944 | 0 | 0 | 0 | 401.9
2020-03-13 17:00 | 17:00 | 419.1 | 175.5 | 105.5776 | 56.7 | 9 | 45.4 | 1.422 | 0 | 21.8004 | 0 | 3.7 | 0 | 419.1
2020-03-13 18:00 | 18:00 | 435.2 | 175.5 | 105.9164 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.9836 | 0 | 14.5 | 0 | 435.2
2020-03-13 19:00 | 19:00 | 423.7 | 175.5 | 105.7152 | 64 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.6848 | 0 | 4.4 | 0 | 423.7
2020-03-13 20:00 | 20:00 | 408.8 | 175.5 | 105.4099 | 50.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2901 | 0 | 4.4 | 0 | 408.8
2020-03-13 21:00 | 21:00 | 398.4 | 175.5 | 105.1854 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 16.8146 | 0 | 4.4 | 0 | 398.4
2020-03-13 22:00 | 22:00 | 382 | 175.5 | 104.8243 | 30.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.9757 | 0 | 2.1 | 0 | 382
2020-03-13 23:00 | 23:00 | 392.2 | 175.5 | 105.0287 | 39.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.0713 | 0 | 4.4 | 0 | 392.2
2020-03-14 | 0:00 | 386.6 | 175.5 | 104.9448 | 38.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.9552 | 0 | 2.6 | 0 | 386.6
2020-03-14 01:00 | 1:00 | 399.7 | 175.5 | 105.213 | 52 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.487 | 0 | 3.1 | 0 | 399.7
2020-03-14 02:00 | 2:00 | 412.8 | 175.5 | 105.5576 | 64.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5424 | 0 | 4.4 | 0 | 412.8
2020-03-14 03:00 | 3:00 | 424.3 | 175.5 | 105.6793 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5207 | 0 | 14.6 | 0 | 424.3
2020-03-14 04:00 | 4:00 | 431.8 | 175.5 | 105.8616 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8384 | 0 | 21.6 | 0 | 431.8
2020-03-14 05:00 | 5:00 | 423.8 | 175.5 | 105.7383 | 64.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3617 | 0 | 16.9 | 0 | 423.8
2020-03-14 06:00 | 6:00 | 397.6 | 175.5 | 101.8466 | 48.9 | 9 | 45.4 | 11.3684 | 0 | 5.585 | 0 | 0 | 0 | 397.6
2020-03-14 07:00 | 7:00 | 359.1 | 175.5 | 79 | 28.1 | 9 | 45.4 | 32.8706 | 12.3665 | 6.2429 | 4.647 | 0 | 0 | 393.127
2020-03-14 08:00 | 8:00 | 351.5 | 175.5 | 78.8 | 23.8 | 9 | 45.4 | 52.8297 | 19.8755 | 7.0204 | 4.0746 | -16.9 | 0 | 399.4002
2020-03-14 09:00 | 9:00 | 358.6 | 175.5 | 79 | 23.8 | 9 | 45.4 | 60.3809 | 18.1732 | 8.0637 | 5.7714 | -18.6 | 0 | 406.4892
2020-03-14 10:00 | 10:00 | 362.4 | 175.5 | 79 | 23.8 | 9 | 45.4 | 60.3143 | 18.1532 | 9.8304 | 5.7915 | -16.5 | 0 | 410.2894
2020-03-14 11:00 | 11:00 | 362.3 | 175.5 | 79 | 23.8 | 9 | 45.4 | 57.6351 | 17.3468 | 9.8416 | 6.6299 | -13.9 | 0 | 410.2534
2020-03-14 12:00 | 12:00 | 346.4 | 175.5 | 78.7 | 23.8 | 9 | 45.4 | 50.3189 | 15.1448 | 9.2227 | 8.7968 | -21.6 | 0 | 394.2832
2020-03-14 13:00 | 13:00 | 336.5 | 175.5 | 78.5 | 23.8 | 9 | 45.4 | 43.7908 | 16.475 | 9.2392 | 7.455 | -24.8 | 0 | 384.36
2020-03-14 14:00 | 14:00 | 327.3 | 175.5 | 78.3 | 23.8 | 9 | 45.4 | 33.8088 | 15.2634 | 8.7127 | 8.6581 | -23.3 | 0 | 375.143
2020-03-14 15:00 | 15:00 | 335.4 | 175.5 | 78.5 | 23.8 | 9 | 45.4 | 19.0738 | 11.4816 | 9.095 | 9.0588 | -1 | 0 | 379.9092
2020-03-14 16:00 | 16:00 | 354.7 | 175.5 | 81.5945 | 26.4 | 9 | 45.4 | 7.7306 | 0 | 9.0749 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2020-03-14 17:00 | 17:00 | 386.8 | 175.5 | 99.1317 | 49.6 | 9 | 45.4 | 0.8094 | 0 | 7.3589 | 0 | 0 | 0 | 386.8
2020-03-14 18:00 | 18:00 | 406.4 | 175.5 | 105.3419 | 61.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0581 | 0 | 4.4 | 0 | 406.4
2020-03-14 19:00 | 19:00 | 398 | 175.5 | 105.2041 | 54.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.9959 | 0 | 4.4 | 0 | 398
2020-03-14 20:00 | 20:00 | 386.2 | 175.5 | 104.8844 | 42.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1156 | 0 | 4.4 | 0 | 386.2
2020-03-14 21:00 | 21:00 | 375.5 | 175.5 | 104.7695 | 32.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2305 | 0 | 4.4 | 0 | 375.5
2020-03-14 22:00 | 22:00 | 363.1 | 175.5 | 104.5129 | 24.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.4871 | 0 | 0.5 | 0 | 363.1
2020-03-14 23:00 | 23:00 | 375.2 | 175.5 | 104.7671 | 32.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3329 | 0 | 4.4 | 0 | 375.2
2020-03-15 | 0:00 | 371.5 | 175.5 | 88.8699 | 50.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8301 | 0 | 0 | 0 | 371.5
2020-03-15 01:00 | 1:00 | 390.1 | 175.5 | 95.288 | 61.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 1.6 | 0 | 390.1
2020-03-15 02:00 | 2:00 | 402.6 | 175.5 | 95.5205 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3795 | 0 | 9.2 | 0 | 402.6
2020-03-15 03:00 | 3:00 | 416.4 | 175.5 | 95.7559 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 2.3441 | 0 | 21.8 | 0 | 416.4
2020-03-15 04:00 | 4:00 | 421.6 | 175.5 | 95.8273 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.9727 | 0 | 27.3 | 0 | 421.6
2020-03-15 05:00 | 5:00 | 410.2 | 175.5 | 95.6161 | 66.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 1.8839 | 0 | 16.2 | 0 | 410.2
2020-03-15 06:00 | 6:00 | 378.6 | 175.5 | 85.986 | 54 | 9 | 45.4 | 6.6691 | 0 | 2.0449 | 0 | 0 | 0 | 378.6
2020-03-15 07:00 | 7:00 | 332 | 175.5 | 78.4 | 27.2 | 9 | 45.4 | 19.6201 | 11.8104 | 2.4698 | 2.46 | 0 | 0 | 371.8603
2020-03-15 08:00 | 8:00 | 312.6 | 175.5 | 78.1 | 23.8 | 9 | 45.4 | 33.0643 | 19.9032 | 3.0795 | 3.0672 | 0 | 0 | 390.9142
2020-03-15 09:00 | 9:00 | 313 | 175.5 | 78.1 | 23.8 | 9 | 45.4 | 45.1757 | 27.1936 | 3.9349 | 3.9192 | 0 | 0 | 412.0234
2020-03-15 10:00 | 10:00 | 314.2 | 175.5 | 78.1 | 23.8 | 9 | 45.4 | 50.8158 | 30.5888 | 5.1927 | 5.172 | 0 | 0 | 423.5693
2020-03-15 11:00 | 11:00 | 315.7 | 175.5 | 78.1 | 23.8 | 9 | 45.4 | 56.4656 | 33.9896 | 5.4963 | 5.4744 | 0 | 0 | 433.2259
2020-03-15 12:00 | 12:00 | 316.9 | 175.5 | 78.1 | 23.8 | 9 | 45.4 | 54.544 | 32.8328 | 5.7999 | 5.7768 | 0 | 0 | 430.7535
2020-03-15 13:00 | 13:00 | 306.4 | 175.5 | 77.9 | 23.8 | 9 | 45.4 | 46.2989 | 27.8696 | 5.6987 | 5.676 | 0 | 0 | 417.1432
2020-03-15 14:00 | 14:00 | 296.6 | 175.5 | 77.7 | 23.8 | 9 | 45.4 | 34.9116 | 21.0152 | 5.2505 | 5.2296 | 0 | 0 | 397.8069
2020-03-15 15:00 | 15:00 | 308.2 | 175.5 | 78 | 23.8 | 9 | 45.4 | 22.2343 | 13.384 | 5.8846 | 5.8612 | 0 | 0 | 379.0641
2020-03-15 16:00 | 16:00 | 329.8 | 175.5 | 78.4 | 23.8 | 9 | 45.4 | 10.4711 | 6.3032 | 5.9634 | 5.9396 | 0 | 0 | 360.7773
2020-03-15 17:00 | 17:00 | 366.9 | 175.5 | 83.1096 | 47.3 | 9 | 45.4 | 1.3182 | 0 | 5.2722 | 0 | 0 | 0 | 366.9
2020-03-15 18:00 | 18:00 | 392 | 175.5 | 95.192 | 59.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.408 | 0 | 2.7 | 0 | 392
2020-03-15 19:00 | 19:00 | 387.7 | 175.5 | 95.2093 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8907 | 0 | 2.7 | 0 | 387.7
2020-03-15 20:00 | 20:00 | 377.8 | 175.5 | 95.0117 | 47 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6883 | 0 | 2.2 | 0 | 377.8
2020-03-15 21:00 | 21:00 | 363.6 | 175.5 | 92.8892 | 37 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.8108 | 0 | 0 | 0 | 363.6
2020-03-15 22:00 | 22:00 | 349.7 | 175.5 | 86.1053 | 29.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2947 | 0 | 0 | 0 | 349.7
2020-03-15 23:00 | 23:00 | 364.5 | 175.5 | 94.7402 | 33.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0598 | 0 | 1.7 | 0 | 364.5
2020-03-16 | 0:00 | 362.2 | 175.5 | 94.6085 | 30.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4915 | 0 | 2.4 | 0 | 362.2
2020-03-16 01:00 | 1:00 | 378.8 | 175.5 | 95.0443 | 34.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3557 | 0 | 15.2 | 0 | 378.8
2020-03-16 02:00 | 2:00 | 393.2 | 175.5 | 95.3169 | 46.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4831 | 0 | 17.3 | 0 | 393.2
2020-03-16 03:00 | 3:00 | 405 | 175.5 | 95.5169 | 56.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1831 | 0 | 19.2 | 0 | 405
2020-03-16 04:00 | 4:00 | 414.5 | 175.5 | 95.7197 | 65.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0803 | 0 | 19.2 | 0 | 414.5
2020-03-16 05:00 | 5:00 | 418.4 | 175.5 | 95.8165 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1835 | 0 | 21 | 0 | 418.4
2020-03-16 06:00 | 6:00 | 412.5 | 175.5 | 95.6525 | 57.5 | 9 | 45.4 | 6.399 | 0 | 4.4485 | 0 | 18.6 | 0 | 412.5
2020-03-16 07:00 | 7:00 | 396.8 | 175.5 | 95.3894 | 44.3 | 9 | 45.4 | 17.7063 | 0 | 4.9043 | 0 | 4.6 | 0 | 396.8
2020-03-16 08:00 | 8:00 | 397.8 | 175.5 | 95.4841 | 29.2 | 9 | 45.4 | 27.8694 | 0 | 4.4465 | 0 | 10.9 | 0 | 397.8
2020-03-16 09:00 | 9:00 | 394.8 | 175.5 | 95.3676 | 29.2 | 9 | 45.4 | 35.3449 | 0 | 4.6875 | 0 | 0.3 | 0 | 394.8
2020-03-16 10:00 | 10:00 | 390.4 | 175.5 | 87.4259 | 29.7 | 9 | 45.4 | 39.0067 | 0 | 4.3674 | 0 | 0 | 0 | 390.4
2020-03-16 11:00 | 11:00 | 392.5 | 175.5 | 89.365 | 29.7 | 9 | 45.4 | 38.4801 | 0 | 5.0549 | 0 | 0 | 0 | 392.5
2020-03-16 12:00 | 12:00 | 381.7 | 175.5 | 83.1837 | 27.2 | 9 | 45.4 | 34.8333 | 0 | 6.583 | 0 | 0 | 0 | 381.7
2020-03-16 13:00 | 13:00 | 388.6 | 175.5 | 89.7082 | 30.2 | 9 | 45.4 | 30.4943 | 0 | 8.2975 | 0 | 0 | 0 | 388.6
2020-03-16 14:00 | 14:00 | 386.7 | 175.5 | 94.2456 | 30.8 | 9 | 45.4 | 22.4192 | 0 | 9.3352 | 0 | 0 | 0 | 386.7
2020-03-16 15:00 | 15:00 | 398.3 | 175.5 | 95.484 | 36.5 | 9 | 45.4 | 13.7302 | 0 | 9.3858 | 0 | 13.3 | 0 | 398.3
2020-03-16 16:00 | 16:00 | 405.7 | 175.5 | 95.5229 | 56.5 | 9 | 45.4 | 5.1793 | 0 | 9.3978 | 0 | 9.2 | 0 | 405.7
2020-03-16 17:00 | 17:00 | 424.3 | 175.5 | 95.9816 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0.7178 | 0 | 9.2006 | 0 | 21 | 0 | 424.3
2020-03-16 18:00 | 18:00 | 439.1 | 175.5 | 96.2528 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8472 | 0 | 36.6 | 0 | 439.1
2020-03-16 19:00 | 19:00 | 425.1 | 175.5 | 95.9487 | 67.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1513 | 0 | 23.6 | 0 | 425.1
2020-03-16 20:00 | 20:00 | 409.4 | 175.5 | 95.6202 | 57.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5798 | 0 | 17.8 | 0 | 409.4
2020-03-16 21:00 | 21:00 | 397.9 | 175.5 | 95.4054 | 46.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.6946 | 0 | 16.8 | 0 | 397.9
2020-03-16 22:00 | 22:00 | 374.4 | 175.5 | 94.9315 | 32.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3685 | 0 | 7.5 | 0 | 374.4
2020-03-16 23:00 | 23:00 | 387.6 | 175.5 | 95.2572 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.0428 | 0 | 19.2 | 0 | 387.6
2020-03-17 | 0:00 | 381.1 | 175.5 | 95.0516 | 39.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.1484 | 0 | 7.7 | 0 | 381.1
2020-03-17 01:00 | 1:00 | 396.5 | 175.5 | 95.3042 | 50.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.2958 | 0 | 11.9 | 0 | 396.5
2020-03-17 02:00 | 2:00 | 405.1 | 175.5 | 95.5853 | 58.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4147 | 0 | 11.9 | 0 | 405.1
2020-03-17 03:00 | 3:00 | 416 | 175.5 | 95.7191 | 66.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.7809 | 0 | 11.9 | 0 | 416
2020-03-17 04:00 | 4:00 | 426.1 | 175.5 | 95.9842 | 69.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.2158 | 0 | 16.7 | 0 | 426.1
2020-03-17 05:00 | 5:00 | 418.7 | 175.5 | 95.838 | 67 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 14.062 | 0 | 11.9 | 0 | 418.7
2020-03-17 06:00 | 6:00 | 413.9 | 175.5 | 95.7608 | 57.1 | 9 | 45.4 | 4.9398 | 0 | 14.2994 | 0 | 11.9 | 0 | 413.9
2020-03-17 07:00 | 7:00 | 389.3 | 175.5 | 86.1363 | 41.5 | 9 | 45.4 | 18.088 | 0 | 13.6757 | 0 | 0 | 0 | 389.3
2020-03-17 08:00 | 8:00 | 376.8 | 175.5 | 79.3 | 24.5 | 9 | 45.4 | 34.8295 | 0 | 16.1736 | 7.9031 | 0 | 0 | 392.6062
2020-03-17 09:00 | 9:00 | 393.4 | 175.5 | 79.7 | 24.5 | 9 | 45.4 | 49.6412 | 0 | 17.1029 | 7.4441 | 0 | 0 | 408.2882
2020-03-17 10:00 | 10:00 | 393.9 | 175.5 | 79.7 | 24.5 | 9 | 45.4 | 57.3613 | 0 | 18.4575 | 16.0188 | 0 | 0 | 425.9376
2020-03-17 11:00 | 11:00 | 392.9 | 175.5 | 79.7 | 24.5 | 9 | 45.4 | 56.7675 | 0 | 17.4865 | 15.454 | 0 | 0 | 423.808
2020-03-17 12:00 | 12:00 | 377.1 | 175.5 | 79.3 | 24.5 | 9 | 45.4 | 52.2539 | 11.7954 | 15.6917 | 12.7502 | 0 | 0 | 426.1912
2020-03-17 13:00 | 13:00 | 382.9 | 175.5 | 79.5 | 25 | 9 | 45.4 | 45.6501 | 0 | 15.866 | 13.0161 | 0 | 0 | 408.9322
2020-03-17 14:00 | 14:00 | 375.1 | 175.5 | 79.3 | 25.9 | 9 | 45.4 | 35.7663 | 0 | 14.7917 | 10.558 | 0 | 0 | 396.216
2020-03-17 15:00 | 15:00 | 383.4 | 175.5 | 86.0387 | 27.8 | 9 | 45.4 | 22.9266 | 0 | 16.7347 | 0 | 0 | 0 | 383.4
2020-03-17 16:00 | 16:00 | 397.2 | 175.5 | 95.3482 | 45.3 | 9 | 45.4 | 10.9749 | 0 | 15.1769 | 0 | 0.5 | 0 | 397.2
2020-03-17 17:00 | 17:00 | 405.5 | 175.5 | 95.5634 | 58.3 | 9 | 45.4 | 1.5203 | 0 | 10.0163 | 0 | 10.2 | 0 | 405.5
2020-03-17 18:00 | 18:00 | 419.4 | 175.5 | 95.8897 | 69.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3103 | 0 | 18 | 0 | 419.4
2020-03-17 19:00 | 19:00 | 407.7 | 175.5 | 95.6828 | 65.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3172 | 0 | 11.9 | 0 | 407.7
2020-03-17 20:00 | 20:00 | 394.9 | 175.5 | 95.3772 | 54.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.9228 | 0 | 10.1 | 0 | 394.9
2020-03-17 21:00 | 21:00 | 383.5 | 175.5 | 95.1374 | 42.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4626 | 0 | 11.9 | 0 | 383.5
2020-03-17 22:00 | 22:00 | 360.6 | 175.5 | 94.6145 | 29.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.4855 | 0 | 1.9 | 0 | 360.6
2020-03-17 23:00 | 23:00 | 369.4 | 175.5 | 94.7916 | 29.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3084 | 0 | 10.8 | 0 | 369.4
2020-03-18 | 0:00 | 361.2 | 175.5 | 85.5387 | 39.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0613 | 0 | 0 | 0 | 361.2
2020-03-18 01:00 | 1:00 | 375.6 | 175.5 | 85.3792 | 53.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6208 | 0 | 0 | 0 | 375.6
2020-03-18 02:00 | 2:00 | 390.6 | 175.5 | 88.1146 | 66.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3854 | 0 | 0 | 0 | 390.6
2020-03-18 03:00 | 3:00 | 400.1 | 175.5 | 95.4342 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3658 | 0 | 0.2 | 0 | 400.1
2020-03-18 04:00 | 4:00 | 408.6 | 175.5 | 95.6154 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1846 | 0 | 7.7 | 0 | 408.6
2020-03-18 05:00 | 5:00 | 403.3 | 175.5 | 95.5772 | 68.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6228 | 0 | 2 | 0 | 403.3
2020-03-18 06:00 | 6:00 | 388.3 | 175.5 | 86.114 | 56.5 | 9 | 45.4 | 8.3729 | 0 | 7.4131 | 0 | 0 | 0 | 388.3
2020-03-18 07:00 | 7:00 | 358.8 | 175.5 | 79 | 39.4 | 9 | 45.4 | 24.5494 | 14.7776 | 7.9854 | 7.2572 | 0 | 0 | 402.8696
2020-03-18 08:00 | 8:00 | 358.8 | 175.5 | 79 | 24.9 | 9 | 45.4 | 42.523 | 19.1976 | 8.3155 | 6.6409 | 0 | 0 | 410.477
2020-03-18 09:00 | 9:00 | 363.8 | 175.5 | 79.1 | 24.9 | 9 | 45.4 | 57.005 | 30.0251 | 8.8063 | 5.8862 | 0 | 0 | 435.6226
2020-03-18 10:00 | 10:00 | 359.7 | 175.5 | 79 | 24.9 | 9 | 45.4 | 70.9533 | 42.7104 | 9.8689 | 9.8296 | 0 | 0 | 467.1622
2020-03-18 11:00 | 11:00 | 365.5 | 175.5 | 79.1 | 24.9 | 9 | 45.4 | 76.2734 | 45.9128 | 12.3006 | 11.0612 | 0 | 0 | 479.448
2020-03-18 12:00 | 12:00 | 346.1 | 175.5 | 78.7 | 24.9 | 9 | 45.4 | 71.8008 | 43.2208 | 12.2094 | 12.1608 | 0 | 0 | 472.8918
2020-03-18 13:00 | 13:00 | 349.8 | 175.5 | 78.8 | 24.9 | 9 | 45.4 | 62.7506 | 37.7728 | 12.3191 | 12.27 | 0 | 0 | 458.7125
2020-03-18 14:00 | 14:00 | 340.4 | 175.5 | 78.6 | 24.9 | 9 | 45.4 | 48.4038 | 29.1368 | 13.1568 | 13.1044 | 0 | 0 | 437.2018
2020-03-18 15:00 | 15:00 | 345.5 | 175.5 | 78.7 | 24.9 | 9 | 45.4 | 31.3581 | 18.876 | 15.6515 | 15.5892 | 0 | 0 | 414.9748
2020-03-18 16:00 | 16:00 | 360.8 | 175.5 | 79 | 31.4 | 9 | 45.4 | 14.7536 | 0 | 16.7704 | 11.024 | 0 | 0 | 382.848
2020-03-18 17:00 | 17:00 | 381.7 | 175.5 | 80.136 | 54.3 | 9 | 45.4 | 2.0506 | 0 | 15.3134 | 0 | 0 | 0 | 381.7
2020-03-18 18:00 | 18:00 | 398.8 | 175.5 | 88.3006 | 66.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7994 | 0 | 0 | 0 | 398.8
2020-03-18 19:00 | 19:00 | 390.6 | 175.5 | 88.0737 | 60.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4263 | 0 | 0 | 0 | 390.6
2020-03-18 20:00 | 20:00 | 376.1 | 175.5 | 85.8584 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1416 | 0 | 0 | 0 | 376.1
2020-03-18 21:00 | 21:00 | 360.9 | 175.5 | 85.5761 | 34.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3239 | 0 | 0 | 0 | 360.9
2020-03-18 22:00 | 22:00 | 341.9 | 175.5 | 78.6 | 25.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6689 | 3.0689 | 0 | 0 | 348.0378
2020-03-18 23:00 | 23:00 | 352.6 | 175.5 | 85.4435 | 26.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.3565 | 0 | 0 | 0 | 352.6
2020-03-19 | 0:00 | 350.4 | 175.5 | 78.8 | 34.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.4436 | 2.4436 | 0 | 0 | 355.2872
2020-03-19 01:00 | 1:00 | 363.7 | 175.5 | 79.1 | 46.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5384 | 0.2384 | 0 | 0 | 364.1768
2020-03-19 02:00 | 2:00 | 375 | 175.5 | 80.7692 | 56.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9308 | 0 | 0 | 0 | 375
2020-03-19 03:00 | 3:00 | 386.9 | 175.5 | 82.258 | 66.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.342 | 0 | 0 | 0 | 386.9
2020-03-19 04:00 | 4:00 | 393.6 | 175.5 | 86.2977 | 68.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.5023 | 0 | 0 | 0 | 393.6
2020-03-19 05:00 | 5:00 | 389.4 | 175.5 | 86.1038 | 64.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6962 | 0 | 0 | 0 | 389.4
2020-03-19 06:00 | 6:00 | 374.4 | 175.5 | 79.3 | 53.8 | 9 | 45.4 | 7.84 | 0 | 9.8002 | 6.2402 | 0 | 0 | 386.8804
2020-03-19 07:00 | 7:00 | 348.9 | 175.5 | 78.8 | 36.1 | 9 | 45.4 | 21.5089 | 12.9472 | 12.1167 | 12.0684 | 0 | 0 | 403.4412
2020-03-19 08:00 | 8:00 | 357.4 | 175.5 | 78.9 | 26 | 9 | 45.4 | 34.5782 | 13.009 | 13.7062 | 12.6754 | 0 | 0 | 408.7688
2020-03-19 09:00 | 9:00 | 362.4 | 175.5 | 79 | 26 | 9 | 45.4 | 44.2722 | 19.9872 | 13.9576 | 10.7426 | 0 | 0 | 423.8596
2020-03-19 10:00 | 10:00 | 358.3 | 175.5 | 79 | 26 | 9 | 45.4 | 52.5025 | 31.604 | 15.5861 | 13.0846 | 0 | 0 | 447.6772
2020-03-19 11:00 | 11:00 | 368.3 | 175.5 | 79.2 | 26 | 9 | 45.4 | 61.0549 | 32.158 | 15.209 | 10.9059 | 0 | 0 | 454.4278
2020-03-19 12:00 | 12:00 | 345.2 | 175.5 | 78.7 | 26 | 9 | 45.4 | 65.2874 | 39.3 | 15.364 | 15.3028 | 0 | 0 | 469.8542
2020-03-19 13:00 | 13:00 | 340.6 | 175.5 | 78.6 | 26 | 9 | 45.4 | 64.6948 | 38.9432 | 16.1347 | 16.0704 | 0 | 0 | 470.3431
2020-03-19 14:00 | 14:00 | 329.3 | 175.5 | 78.4 | 26 | 9 | 45.4 | 52.6246 | 31.6776 | 16.076 | 16.012 | 0 | 0 | 450.6902
2020-03-19 15:00 | 15:00 | 341.8 | 175.5 | 78.6 | 26 | 9 | 45.4 | 34.0251 | 20.4816 | 14.5616 | 14.5036 | 0 | 0 | 418.0719
2020-03-19 16:00 | 16:00 | 361 | 175.5 | 79 | 40.5 | 9 | 45.4 | 14.8688 | 3.3564 | 12.0725 | 11.9849 | 0 | 0 | 391.6826
2020-03-19 17:00 | 17:00 | 372.3 | 175.5 | 79.2 | 53.8 | 9 | 45.4 | 2.0944 | 0 | 9.1557 | 1.8501 | 0 | 0 | 376.0002
2020-03-19 18:00 | 18:00 | 385 | 175.5 | 84.6049 | 63.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6951 | 0 | 0 | 0 | 385
2020-03-19 19:00 | 19:00 | 376.6 | 175.5 | 80.8178 | 58.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.3822 | 0 | 0 | 0 | 376.6
2020-03-19 20:00 | 20:00 | 358.4 | 175.5 | 79 | 48.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7649 | 6.7649 | 0 | 0 | 371.9298
2020-03-19 21:00 | 21:00 | 346.9 | 175.5 | 78.7 | 30.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.5452 | 1.4452 | 0 | 0 | 349.7904
2020-03-19 22:00 | 22:00 | 333.2 | 175.5 | 78.5 | 26 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.1789 | 12.1304 | 0 | 0 | 358.7093
2020-03-19 23:00 | 23:00 | 339.7 | 175.5 | 78.6 | 26 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.2211 | 8.0211 | 0 | 0 | 355.7422
2020-03-20 | 0:00 | 336.6 | 175.5 | 78.5 | 29.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.8757 | 13.8204 | 0 | 0 | 365.2961
2020-03-20 01:00 | 1:00 | 351 | 175.5 | 78.8 | 39.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.2484 | 9.1484 | 0 | 0 | 369.2968
2020-03-20 02:00 | 2:00 | 359.1 | 175.5 | 79 | 48 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3717 | 9.1717 | 0 | 0 | 377.4434
2020-03-20 03:00 | 3:00 | 363.9 | 175.5 | 79.1 | 53 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.089 | 9.189 | 0 | 0 | 382.278
2020-03-20 04:00 | 4:00 | 369.8 | 175.5 | 79.2 | 60.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3994 | 9.1994 | 0 | 0 | 388.1988
2020-03-20 05:00 | 5:00 | 366 | 175.5 | 79.1 | 58 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1958 | 8.1632 | 0 | 0 | 383.359
2020-03-20 06:00 | 6:00 | 355.2 | 175.5 | 78.9 | 48 | 9 | 45.4 | 3.8742 | 2.332 | 11.1761 | 11.1316 | 0 | 0 | 385.3139
2020-03-20 07:00 | 7:00 | 343.5 | 175.5 | 78.7 | 30.5 | 9 | 45.4 | 11.7193 | 7.0544 | 14.7162 | 14.6576 | 0 | 0 | 387.2475
2020-03-20 08:00 | 8:00 | 358.8 | 175.5 | 79 | 25 | 9 | 45.4 | 24.023 | 0 | 18.8049 | 17.9279 | 0 | 0 | 394.6558
2020-03-20 09:00 | 9:00 | 369 | 175.5 | 79.2 | 25 | 9 | 45.4 | 36.4003 | 2.7389 | 19.4716 | 18.233 | 0 | 0 | 410.9438
2020-03-20 10:00 | 10:00 | 365 | 175.5 | 79.1 | 25 | 9 | 45.4 | 44.2708 | 16.6555 | 19.9551 | 16.5704 | 0 | 0 | 431.4518
2020-03-20 11:00 | 11:00 | 361.7 | 175.5 | 79 | 25 | 9 | 45.4 | 53.1593 | 27.9993 | 21.9506 | 19.3106 | 0 | 0 | 456.3198
2020-03-20 12:00 | 12:00 | 352.8 | 175.5 | 78.9 | 25 | 9 | 45.4 | 59.1544 | 35.608 | 22.7048 | 22.6144 | 0 | 0 | 473.8816
2020-03-20 13:00 | 13:00 | 342.4 | 175.5 | 78.6 | 25 | 9 | 45.4 | 60.118 | 36.188 | 23.1502 | 23.058 | 0 | 0 | 476.0142
2020-03-20 14:00 | 14:00 | 337.9 | 175.5 | 78.6 | 25 | 9 | 45.4 | 50.61 | 30.4648 | 22.1542 | 22.066 | 0 | 0 | 458.795
2020-03-20 15:00 | 15:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 25 | 9 | 45.4 | 33.6399 | 20.2496 | 19.3402 | 19.2632 | 0 | 0 | 425.9929
2020-03-20 16:00 | 16:00 | 353.7 | 175.5 | 78.9 | 43 | 9 | 45.4 | 14.9819 | 9.0184 | 21.482 | 21.3964 | 0 | 0 | 418.6787
2020-03-20 17:00 | 17:00 | 376.6 | 175.5 | 79.3 | 53.4 | 9 | 45.4 | 1.895 | 0 | 21.6992 | 9.5942 | 0 | 0 | 395.7884
2020-03-20 18:00 | 18:00 | 395.3 | 175.5 | 80.0088 | 63.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.9912 | 0 | 0 | 0 | 395.3
2020-03-20 19:00 | 19:00 | 389.7 | 175.5 | 79.6 | 63.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 23.8414 | 7.0414 | 0 | 0 | 403.7828
2020-03-20 20:00 | 20:00 | 380 | 175.5 | 79.4 | 54.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 25.1144 | 9.2144 | 0 | 0 | 398.4288
2020-03-20 21:00 | 21:00 | 371.6 | 175.5 | 79.2 | 45.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.461 | 9.161 | 0 | 0 | 389.922
2020-03-20 22:00 | 22:00 | 357.3 | 175.5 | 78.9 | 35.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.4538 | 14.1538 | 0 | 0 | 385.6076
2020-03-20 23:00 | 23:00 | 361.2 | 175.5 | 79 | 34.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.1293 | 9.2293 | 0 | 0 | 379.6586
2020-03-21 | 0:00 | 348.5 | 175.5 | 78.8 | 35.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.8393 | 23.2393 | 0 | 0 | 394.9786
2020-03-21 01:00 | 1:00 | 361.3 | 175.5 | 79 | 45.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.8766 | 20.6766 | 0 | 0 | 402.6532
2020-03-21 02:00 | 2:00 | 368.9 | 175.5 | 79.2 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.575 | 20.675 | 0 | 0 | 410.25
2020-03-21 03:00 | 3:00 | 371.7 | 175.5 | 79.2 | 56 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 27.2518 | 20.6518 | 0 | 0 | 413.0036
2020-03-21 04:00 | 4:00 | 376.6 | 175.5 | 79.3 | 61.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 26.5136 | 20.7136 | 0 | 0 | 418.0272
2020-03-21 05:00 | 5:00 | 368.2 | 175.5 | 79.2 | 54.3 | 9 | 45.4 | 0.0892 | 0 | 25.3944 | 20.6836 | 0 | 0 | 409.5672
2020-03-21 06:00 | 6:00 | 353.9 | 175.5 | 78.9 | 44.3 | 9 | 45.4 | 11.2114 | 6.7488 | 24.1153 | 24.0192 | 0 | 0 | 419.1947
2020-03-21 07:00 | 7:00 | 321.6 | 175.5 | 78.2 | 25 | 9 | 45.4 | 30.5396 | 18.3832 | 22.5735 | 22.4836 | 0 | 0 | 427.0799
2020-03-21 08:00 | 8:00 | 321 | 175.5 | 78.2 | 25 | 9 | 45.4 | 52.3575 | 31.5168 | 22.1458 | 22.0576 | 0 | 0 | 461.1777
2020-03-21 09:00 | 9:00 | 326.8 | 175.5 | 78.3 | 25 | 9 | 45.4 | 68.9888 | 41.528 | 22.1177 | 22.0296 | -10.4 | 0 | 477.4641
2020-03-21 10:00 | 10:00 | 325.2 | 175.5 | 78.3 | 25 | 9 | 45.4 | 81.4988 | 49.0584 | 20.9245 | 20.8412 | -23.3 | 0 | 482.2229
2020-03-21 11:00 | 11:00 | 328.1 | 175.5 | 78.4 | 25 | 9 | 45.4 | 86.4973 | 52.0672 | 19.4475 | 19.37 | -24 | 0 | 486.682
2020-03-21 12:00 | 12:00 | 317.1 | 175.5 | 78.1 | 25 | 9 | 45.4 | 86.9901 | 52.364 | 18.8692 | 18.794 | -34.6 | 0 | 475.4173
2020-03-21 13:00 | 13:00 | 305.2 | 175.5 | 77.9 | 25 | 9 | 45.4 | 81.6064 | 49.1232 | 16.864 | 16.7968 | -38.9 | 0 | 458.2904
2020-03-21 14:00 | 14:00 | 301 | 175.5 | 77.8 | 25 | 9 | 45.4 | 68.1489 | 41.0224 | 16.1893 | 16.1248 | -28.9 | 0 | 445.2854
2020-03-21 15:00 | 15:00 | 311.7 | 175.5 | 78 | 25 | 9 | 45.4 | 47.6873 | 28.7056 | 16.9286 | 16.8612 | 0 | 0 | 443.0827
2020-03-21 16:00 | 16:00 | 323.6 | 175.5 | 78.3 | 32.6 | 9 | 45.4 | 22.3369 | 13.4456 | 15.511 | 15.4492 | 0 | 0 | 407.5427
2020-03-21 17:00 | 17:00 | 347.3 | 175.5 | 78.7 | 53.7 | 9 | 45.4 | 3.7465 | 2.2552 | 13.0203 | 12.9684 | 0 | 0 | 394.2904
2020-03-21 18:00 | 18:00 | 372.2 | 175.5 | 79.2 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.1785 | 11.134 | 0 | 0 | 395.1125
2020-03-21 19:00 | 19:00 | 366.5 | 175.5 | 79.1 | 63.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4753 | 10.4336 | 0 | 0 | 393.6089
2020-03-21 20:00 | 20:00 | 351.9 | 175.5 | 78.8 | 53.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9516 | 9.912 | 0 | 0 | 382.4636
2020-03-21 21:00 | 21:00 | 341.2 | 175.5 | 78.6 | 44.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.6886 | 8.654 | 0 | 0 | 370.5426
2020-03-21 22:00 | 22:00 | 324.9 | 175.5 | 78.3 | 34.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5412 | 7.5112 | 0 | 0 | 357.9524
2020-03-21 23:00 | 23:00 | 336.2 | 175.5 | 78.5 | 41 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.5071 | 7.4772 | 0 | 0 | 364.3843
2020-03-22 | 0:00 | 330.2 | 175.5 | 78.4 | 36.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0188 | 5.9948 | 0 | 0 | 356.8136
2020-03-22 01:00 | 1:00 | 344.1 | 175.5 | 78.7 | 46.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8188 | 5.7956 | 0 | 0 | 366.7144
2020-03-22 02:00 | 2:00 | 354.3 | 175.5 | 78.9 | 56.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.8087 | 5.7856 | 0 | 0 | 376.8943
2020-03-22 03:00 | 3:00 | 360.8 | 175.5 | 79 | 62.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.0718 | 6.0476 | 0 | 0 | 383.6194
2020-03-22 04:00 | 4:00 | 368.8 | 175.5 | 79.2 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8147 | 6.7876 | 0 | 0 | 387.3023
2020-03-22 05:00 | 5:00 | 361.7 | 175.5 | 79 | 62 | 9 | 45.4 | 0.6803 | 0.4096 | 6.9794 | 6.9516 | 0 | 0 | 385.9209
2020-03-22 06:00 | 6:00 | 333.3 | 175.5 | 78.5 | 52 | 9 | 45.4 | 15.8735 | 9.5552 | 7.2308 | 7.202 | 0 | 0 | 400.2615
2020-03-22 07:00 | 7:00 | 300.5 | 175.5 | 77.8 | 26.2 | 9 | 45.4 | 40.8898 | 24.6136 | 7.9457 | 7.914 | -1 | 0 | 414.2631
2020-03-22 08:00 | 8:00 | 290.6 | 175.5 | 77.6 | 26.2 | 9 | 45.4 | 63.73 | 38.3624 | 8.5336 | 8.4996 | -23 | 0 | 429.8256
2020-03-22 09:00 | 9:00 | 297 | 175.5 | 77.7 | 26.2 | 9 | 45.4 | 79.4014 | 47.796 | 9.0621 | 9.026 | -23 | 0 | 456.0855
2020-03-22 10:00 | 10:00 | 299 | 175.5 | 77.8 | 26.2 | 9 | 45.4 | 86.3912 | 52.0032 | 9.3468 | 9.3096 | -23 | 0 | 467.9508
2020-03-22 11:00 | 11:00 | 304.7 | 175.5 | 77.9 | 26.2 | 9 | 45.4 | 85.7675 | 51.628 | 8.9822 | 8.9464 | -23 | 0 | 466.3241
2020-03-22 12:00 | 12:00 | 304.8 | 175.5 | 77.9 | 26.2 | 9 | 45.4 | 77.5397 | 46.6752 | 8.6111 | 8.5768 | -23 | 0 | 452.4028
2020-03-22 13:00 | 13:00 | 285.8 | 175.5 | 77.5 | 26.2 | 9 | 45.4 | 53.3835 | 32.1344 | 9.2561 | 9.2192 | -23 | 0 | 414.5932
2020-03-22 14:00 | 14:00 | 288.3 | 175.5 | 77.6 | 26.2 | 9 | 45.4 | 36.4931 | 21.9672 | 9.0525 | 9.0164 | -9.7 | 0 | 400.5292
2020-03-22 15:00 | 15:00 | 300.3 | 175.5 | 77.8 | 26.2 | 9 | 45.4 | 21.744 | 13.0888 | 8.9878 | 8.952 | 0 | 0 | 386.6726
2020-03-22 16:00 | 16:00 | 313.3 | 175.5 | 78.1 | 31.8 | 9 | 45.4 | 9.1251 | 5.4928 | 8.5039 | 8.47 | 0 | 0 | 371.3918
2020-03-22 17:00 | 17:00 | 342.9 | 175.5 | 78.7 | 54.6 | 9 | 45.4 | 1.6349 | 0.984 | 7.6308 | 7.6004 | 0 | 0 | 381.0501
2020-03-22 18:00 | 18:00 | 367.1 | 175.5 | 79.1 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7714 | 6.7444 | 0 | 0 | 387.1158
2020-03-22 19:00 | 19:00 | 361 | 175.5 | 79 | 62.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5405 | 6.5144 | 0 | 0 | 384.3549
2020-03-22 20:00 | 20:00 | 351.9 | 175.5 | 78.8 | 52.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1151 | 7.0868 | 0 | 0 | 375.8019
2020-03-22 21:00 | 21:00 | 336 | 175.5 | 78.5 | 42.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4352 | 6.4096 | 0 | 0 | 364.1448
2020-03-22 22:00 | 22:00 | 316.6 | 175.5 | 78.1 | 28 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2075 | 5.1868 | 0 | 0 | 346.3943
2020-03-22 23:00 | 23:00 | 327.8 | 175.5 | 78.4 | 32 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3232 | 4.306 | 0 | 0 | 348.9292
2020-03-23 | 0:00 | 323.2 | 175.5 | 78.3 | 26.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.728 | 7.6972 | 0 | 0 | 350.1252
2020-03-23 01:00 | 1:00 | 338.4 | 175.5 | 78.6 | 29.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8224 | 7.7912 | 2.6 | 0 | 355.8136
2020-03-23 02:00 | 2:00 | 351.1 | 175.5 | 78.8 | 34.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6473 | 7.6168 | 10 | 0 | 368.2641
2020-03-23 03:00 | 3:00 | 360.6 | 175.5 | 79 | 45.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.04 | 7.012 | 9.1 | 0 | 377.152
2020-03-23 04:00 | 4:00 | 371.4 | 175.5 | 79.2 | 55.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.7296 | 6.7028 | 10 | 0 | 387.6324
2020-03-23 05:00 | 5:00 | 371.2 | 175.5 | 79.2 | 54 | 9 | 45.4 | 0.0173 | 0.0104 | 7.6963 | 7.6656 | 10 | 0 | 388.4896
2020-03-23 06:00 | 6:00 | 366.6 | 175.5 | 79.1 | 46.9 | 9 | 45.4 | 1.5483 | 0.932 | 8.7537 | 8.67 | 10 | 0 | 385.804
2020-03-23 07:00 | 7:00 | 344.7 | 175.5 | 78.7 | 31.8 | 9 | 45.4 | 7.7164 | 3.4836 | 9.489 | 9.4218 | 0 | 0 | 370.5108
2020-03-23 08:00 | 8:00 | 358.2 | 175.5 | 79 | 26.5 | 9 | 45.4 | 26.652 | 4.0108 | 9.8898 | 9.731 | 0 | 0 | 385.6836
2020-03-23 09:00 | 9:00 | 379.4 | 175.5 | 79.4 | 26.5 | 9 | 45.4 | 41.9794 | 3.1587 | 9.5621 | 6.3828 | 1.6 | 0 | 398.483
2020-03-23 10:00 | 10:00 | 379.9 | 175.5 | 79.4 | 27.4 | 9 | 45.4 | 50.1672 | 7.5496 | 10.0199 | 9.4375 | 0 | 0 | 413.8742
2020-03-23 11:00 | 11:00 | 392.7 | 175.5 | 79.7 | 28.8 | 9 | 45.4 | 49.3822 | 0 | 10.3657 | 9.5479 | 4.1 | 0 | 411.7958
2020-03-23 12:00 | 12:00 | 375.4 | 175.5 | 79.3 | 27 | 9 | 45.4 | 47.1201 | 10.6365 | 10.1167 | 7.4003 | 0 | 0 | 411.4736
2020-03-23 13:00 | 13:00 | 383.8 | 175.5 | 79.5 | 27 | 9 | 45.4 | 44.2614 | 0 | 10.2789 | 9.5403 | 2.4 | 0 | 402.8806
2020-03-23 14:00 | 14:00 | 386.2 | 175.5 | 79.5 | 30.6 | 9 | 45.4 | 40.8619 | 0 | 10.7681 | 9.53 | 4.1 | 0 | 405.26
2020-03-23 15:00 | 15:00 | 394.3 | 175.5 | 79.7 | 52.5 | 9 | 45.4 | 29.7102 | 0 | 10.3589 | 9.5691 | 1.7 | 0 | 413.4382
2020-03-23 16:00 | 16:00 | 398.1 | 175.5 | 79.8 | 65.6 | 9 | 45.4 | 13.7248 | 0 | 10.2954 | 9.6202 | 8.4 | 0 | 417.3404
2020-03-23 17:00 | 17:00 | 410.1 | 175.5 | 80 | 73.2 | 9 | 45.4 | 2.6805 | 0.4034 | 9.3737 | 9.1508 | 24.5 | 0 | 429.2084
2020-03-23 18:00 | 18:00 | 421.7 | 175.5 | 80.2 | 73.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8754 | 7.844 | 40.1 | 0 | 439.1194
2020-03-23 19:00 | 19:00 | 409 | 175.5 | 80 | 71.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8979 | 6.8704 | 30.7 | 0 | 425.4683
2020-03-23 20:00 | 20:00 | 394.4 | 175.5 | 79.7 | 71.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3662 | 6.3408 | 16.9 | 0 | 410.307
2020-03-23 21:00 | 21:00 | 380.2 | 175.5 | 79.4 | 64.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.4252 | 6.3996 | 9.5 | 0 | 396.2248
2020-03-23 22:00 | 22:00 | 355.2 | 175.5 | 78.9 | 52.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2585 | 6.2336 | 0 | 0 | 373.8921
2020-03-23 23:00 | 23:00 | 359 | 175.5 | 79 | 44.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8609 | 6.8336 | 8.4 | 0 | 375.3945
2020-03-24 | 0:00 | 351.1 | 175.5 | 78.8 | 33.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.1634 | 5.1428 | 12.9 | 0 | 365.8062
2020-03-24 01:00 | 1:00 | 366.6 | 175.5 | 79.1 | 41.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.2087 | 5.188 | 20.2 | 0 | 381.3967
2020-03-24 02:00 | 2:00 | 378 | 175.5 | 79.4 | 51.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7569 | 5.734 | 20.7 | 0 | 393.2909
2020-03-24 03:00 | 3:00 | 386.6 | 175.5 | 79.5 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.4702 | 5.4484 | 20.7 | 0 | 401.6186
2020-03-24 04:00 | 4:00 | 392.9 | 175.5 | 79.7 | 67.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.8341 | 4.8148 | 20.7 | 0 | 407.2489
2020-03-24 05:00 | 5:00 | 391.4 | 175.5 | 79.6 | 65.8 | 9 | 45.4 | 0.2566 | 0.1544 | 4.6489 | 4.6304 | 20.8 | 0 | 405.7903
2020-03-24 06:00 | 6:00 | 390.1 | 175.5 | 79.6 | 60.2 | 9 | 45.4 | 4.626 | 2.7848 | 4.6618 | 4.6432 | 20.7 | 0 | 407.1158
2020-03-24 07:00 | 7:00 | 390.8 | 175.5 | 79.6 | 51.6 | 9 | 45.4 | 14.1859 | 5.337 | 4.357 | 4.2059 | 20.7 | 0 | 409.8858
2020-03-24 08:00 | 8:00 | 397 | 175.5 | 79.7 | 45 | 9 | 45.4 | 26.5324 | 5.9892 | 4.6943 | 3.5375 | 20.7 | 0 | 416.0534
2020-03-24 09:00 | 9:00 | 392.5 | 175.5 | 79.6 | 35 | 9 | 45.4 | 37.4477 | 5.6354 | 5.6352 | 3.9475 | 14.5 | 0 | 411.6658
2020-03-24 10:00 | 10:00 | 387.3 | 175.5 | 79.5 | 31.3 | 9 | 45.4 | 42.5617 | 3.2025 | 6.4477 | 6.4069 | 7.2 | 0 | 406.5188
2020-03-24 11:00 | 11:00 | 391.3 | 175.5 | 79.6 | 31.3 | 9 | 45.4 | 43.2021 | 3.2507 | 7.6031 | 6.3545 | 9.3 | 0 | 410.5104
2020-03-24 12:00 | 12:00 | 359.3 | 175.5 | 79 | 26.7 | 9 | 45.4 | 41.0531 | 18.534 | 9.2926 | 8.1117 | 0 | 0 | 412.5914
2020-03-24 13:00 | 13:00 | 372.2 | 175.5 | 79.2 | 26.7 | 9 | 45.4 | 39.458 | 5.938 | 10.4938 | 7.6138 | 0 | 0 | 399.3036
2020-03-24 14:00 | 14:00 | 369.9 | 175.5 | 79.2 | 29.3 | 9 | 45.4 | 34.6577 | 5.2156 | 11.405 | 9.3471 | 0 | 0 | 399.0254
2020-03-24 15:00 | 15:00 | 381.4 | 175.5 | 79.4 | 34.9 | 9 | 45.4 | 23.2924 | 0 | 11.7713 | 9.5637 | 11.7 | 0 | 400.5274
2020-03-24 16:00 | 16:00 | 390.3 | 175.5 | 79.6 | 57.5 | 9 | 45.4 | 11.3935 | 0 | 11.7199 | 9.6134 | 9.8 | 0 | 409.5268
2020-03-24 17:00 | 17:00 | 403.5 | 175.5 | 79.9 | 68.5 | 9 | 45.4 | 2.4203 | 0 | 11.5857 | 9.606 | 20.8 | 0 | 422.712
2020-03-24 18:00 | 18:00 | 419.1 | 175.5 | 80.2 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4468 | 9.5468 | 35.8 | 0 | 438.1936
2020-03-24 19:00 | 19:00 | 407 | 175.5 | 79.9 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8183 | 9.6183 | 24.7 | 0 | 426.2366
2020-03-24 20:00 | 20:00 | 390.1 | 175.5 | 79.6 | 62.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.8095 | 8.7744 | 19.1 | 0 | 408.4839
2020-03-24 21:00 | 21:00 | 373.1 | 175.5 | 79.3 | 50.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7067 | 8.672 | 14.2 | 0 | 391.3787
2020-03-24 22:00 | 22:00 | 348.2 | 175.5 | 78.8 | 33 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0625 | 8.0304 | 8 | 0 | 365.7929
2020-03-24 23:00 | 23:00 | 357.7 | 175.5 | 79 | 33.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1352 | 8.1028 | 16.3 | 0 | 375.338
2020-03-25 | 0:00 | 353.5 | 175.5 | 78.9 | 40.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.9653 | 7.9336 | 5.7 | 0 | 370.9989
2020-03-25 01:00 | 1:00 | 367.8 | 175.5 | 79.2 | 51.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.0766 | 8.0444 | 9.1 | 0 | 385.421
2020-03-25 02:00 | 2:00 | 377 | 175.5 | 79.3 | 60.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.7906 | 7.7596 | 9.1 | 0 | 394.3502
2020-03-25 03:00 | 3:00 | 386.9 | 175.5 | 79.5 | 70.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.877 | 7.8456 | 9.1 | 0 | 404.3226
2020-03-25 04:00 | 4:00 | 391.7 | 175.5 | 79.6 | 71.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.1444 | 8.112 | 12.3 | 0 | 409.3564
2020-03-25 05:00 | 5:00 | 389.5 | 175.5 | 79.6 | 70.3 | 9 | 45.4 | 0.844 | 0.508 | 8.0806 | 8.0484 | 10.3 | 0 | 407.581
2020-03-25 06:00 | 6:00 | 377.7 | 175.5 | 79.4 | 55.2 | 9 | 45.4 | 13.6859 | 2.0596 | 8.1669 | 7.4932 | 0.9 | 0 | 396.8056
2020-03-25 07:00 | 7:00 | 355.4 | 175.5 | 78.9 | 31.4 | 9 | 45.4 | 37.1647 | 22.3712 | 8.8292 | 8.4227 | 0 | 0 | 416.9878
2020-03-25 08:00 | 8:00 | 357 | 175.5 | 78.9 | 26.4 | 9 | 45.4 | 58.447 | 35.1824 | 10.2713 | 10.2304 | 0 | 0 | 449.3311
2020-03-25 09:00 | 9:00 | 365.5 | 175.5 | 79.1 | 26.4 | 9 | 45.4 | 73.1684 | 44.044 | 11.6528 | 10.6772 | 0 | 0 | 474.9424
2020-03-25 10:00 | 10:00 | 369.4 | 175.5 | 79.2 | 26.4 | 9 | 45.4 | 91.6442 | 55.1656 | 12.8122 | 12.7612 | 0 | 0 | 507.8832
2020-03-25 11:00 | 11:00 | 368.2 | 175.5 | 79.2 | 26.4 | 9 | 45.4 | 95.4816 | 57.4752 | 14.2508 | 14.194 | 0 | 0 | 516.9016
2020-03-25 12:00 | 12:00 | 341.3 | 175.5 | 78.6 | 26.4 | 9 | 45.4 | 92.8764 | 55.9072 | 14.7921 | 14.7332 | -20 | 0 | 493.2089
2020-03-25 13:00 | 13:00 | 350.3 | 175.5 | 78.8 | 26.4 | 9 | 45.4 | 85.0617 | 51.2032 | 15.8202 | 15.7572 | -4.4 | 0 | 498.5423
2020-03-25 14:00 | 14:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 26.9 | 9 | 45.4 | 70.8776 | 42.6648 | 16.9077 | 16.8404 | 0 | 0 | 482.7905
2020-03-25 15:00 | 15:00 | 346.8 | 175.5 | 78.7 | 26.9 | 9 | 45.4 | 49.24 | 29.64 | 16.7435 | 16.6768 | 0 | 0 | 447.8003
2020-03-25 16:00 | 16:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 34.4 | 9 | 45.4 | 23.3638 | 5.274 | 16.4813 | 16.3711 | 0 | 0 | 404.7902
2020-03-25 17:00 | 17:00 | 377.5 | 175.5 | 79.4 | 58.8 | 9 | 45.4 | 4.532 | 0 | 14.6174 | 9.7494 | 0 | 0 | 396.9988
2020-03-25 18:00 | 18:00 | 396.7 | 175.5 | 79.7 | 71.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 12.4604 | 9.5604 | 12.3 | 0 | 415.8208
2020-03-25 19:00 | 19:00 | 390.8 | 175.5 | 79.6 | 69.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6327 | 9.5327 | 9.6 | 0 | 409.8654
2020-03-25 20:00 | 20:00 | 374.2 | 175.5 | 79.3 | 59.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0926 | 9.5926 | 4.1 | 0 | 393.3852
2020-03-25 21:00 | 21:00 | 357.6 | 175.5 | 79 | 42.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.2299 | 9.5299 | 4.1 | 0 | 376.6598
2020-03-25 22:00 | 22:00 | 342.3 | 175.5 | 78.6 | 29 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5243 | 9.6243 | 3.9 | 0 | 361.5486
2020-03-25 23:00 | 23:00 | 346.1 | 175.5 | 78.7 | 31.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4432 | 9.5432 | 5.1 | 0 | 365.1864
2020-03-26 | 0:00 | 340.7 | 175.5 | 78.6 | 27.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2741 | 9.5741 | 4.1 | 0 | 359.8482
2020-03-26 01:00 | 1:00 | 351.7 | 175.5 | 78.8 | 38.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.9219 | 9.6219 | 4.1 | 0 | 370.9438
2020-03-26 02:00 | 2:00 | 361.5 | 175.5 | 79 | 48.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8372 | 9.5372 | 4.1 | 0 | 380.5744
2020-03-26 03:00 | 3:00 | 370 | 175.5 | 79.2 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.536 | 9.536 | 4.1 | 0 | 389.072
2020-03-26 04:00 | 4:00 | 374.5 | 175.5 | 79.3 | 60.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.2034 | 9.6034 | 4.1 | 0 | 393.7068
2020-03-26 05:00 | 5:00 | 374.1 | 175.5 | 79.3 | 58.1 | 9 | 45.4 | 1.4327 | 0 | 10.8026 | 9.5353 | 4.1 | 0 | 393.1706
2020-03-26 06:00 | 6:00 | 362.1 | 175.5 | 79 | 46.9 | 9 | 45.4 | 15.2225 | 9.1632 | 11.1255 | 10.8848 | 0 | 0 | 402.196
2020-03-26 07:00 | 7:00 | 341.1 | 175.5 | 78.6 | 26.5 | 9 | 45.4 | 36.8467 | 22.18 | 11.0613 | 11.0172 | 0 | 0 | 416.1052
2020-03-26 08:00 | 8:00 | 357.8 | 175.5 | 79 | 26.5 | 9 | 45.4 | 56.6169 | 34.0808 | 10.738 | 10.6952 | 0 | 0 | 447.5309
2020-03-26 09:00 | 9:00 | 367.1 | 175.5 | 79.1 | 26.5 | 9 | 45.4 | 73.267 | 44.1032 | 10.4392 | 8.003 | 0 | 0 | 471.3124
2020-03-26 10:00 | 10:00 | 362.6 | 175.5 | 79.1 | 26.5 | 9 | 45.4 | 84.6502 | 50.9552 | 10.4725 | 10.4308 | 0 | 0 | 492.0087
2020-03-26 11:00 | 11:00 | 361 | 175.5 | 79 | 26.5 | 9 | 45.4 | 89.1618 | 53.6712 | 11.6131 | 11.5668 | 0 | 0 | 501.4129
2020-03-26 12:00 | 12:00 | 339.8 | 175.5 | 78.6 | 26.5 | 9 | 45.4 | 87.3105 | 52.5568 | 11.2107 | 11.166 | -12.5 | 0 | 484.744
2020-03-26 13:00 | 13:00 | 347.5 | 175.5 | 78.8 | 27 | 9 | 45.4 | 80.1739 | 48.2608 | 10.8966 | 10.8532 | 0 | 0 | 485.8845
2020-03-26 14:00 | 14:00 | 342.2 | 175.5 | 78.6 | 27 | 9 | 45.4 | 64.8782 | 39.0536 | 10.191 | 10.1504 | 0 | 0 | 459.7732
2020-03-26 15:00 | 15:00 | 343.9 | 175.5 | 78.7 | 27 | 9 | 45.4 | 42.1072 | 25.3464 | 9.9958 | 9.956 | 0 | 0 | 423.0054
2020-03-26 16:00 | 16:00 | 357.9 | 175.5 | 79 | 51.1 | 9 | 45.4 | 17.5666 | 10.5744 | 8.8533 | 8.818 | 0 | 0 | 405.8123
2020-03-26 17:00 | 17:00 | 375.6 | 175.5 | 79.3 | 64.3 | 9 | 45.4 | 3.1309 | 1.8848 | 7.369 | 7.3396 | 1.2 | 0 | 394.4243
2020-03-26 18:00 | 18:00 | 395.7 | 175.5 | 79.7 | 73.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6031 | 5.5808 | 16.6 | 0 | 410.8839
2020-03-26 19:00 | 19:00 | 389 | 175.5 | 79.6 | 72.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.6923 | 4.6736 | 12.3 | 0 | 403.2659
2020-03-26 20:00 | 20:00 | 372.9 | 175.5 | 79.3 | 64.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.0256 | 5.0056 | 4.1 | 0 | 387.4312
2020-03-26 21:00 | 21:00 | 360.8 | 175.5 | 79 | 53.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.2714 | 4.2544 | 4.1 | 0 | 374.6258
2020-03-26 22:00 | 22:00 | 338 | 175.5 | 78.6 | 41.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.1401 | 4.1236 | 0 | 0 | 358.5637
2020-03-26 23:00 | 23:00 | 343.8 | 175.5 | 78.7 | 36.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.3951 | 4.3776 | 4.1 | 0 | 357.7727
2020-03-27 | 0:00 | 338.6 | 175.5 | 78.6 | 32.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.375 | 3.3616 | 3.6 | 0 | 351.5366
2020-03-27 01:00 | 1:00 | 351.5 | 175.5 | 78.8 | 44.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.3409 | 3.3276 | 4.1 | 0 | 364.3685
2020-03-27 02:00 | 2:00 | 359.6 | 175.5 | 79 | 52.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 3.6742 | 3.6596 | 4.1 | 0 | 372.8338
2020-03-27 03:00 | 3:00 | 369.4 | 175.5 | 79.2 | 61.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.0196 | 4.0036 | 4.1 | 0 | 383.0232
2020-03-27 04:00 | 4:00 | 374.9 | 175.5 | 79.3 | 66.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 4.7188 | 4.7 | 4.1 | 0 | 389.2188
2020-03-27 05:00 | 5:00 | 363 | 175.5 | 79.1 | 53.8 | 9 | 45.4 | 0.7905 | 0.476 | 4.9204 | 4.9008 | 4.1 | 0 | 377.9877
2020-03-27 06:00 | 6:00 | 357.5 | 175.5 | 79 | 40.6 | 9 | 45.4 | 9.3588 | 3.521 | 6.126 | 6.0638 | 2.1 | 0 | 376.6696
2020-03-27 07:00 | 7:00 | 347.9 | 175.5 | 78.8 | 26.3 | 9 | 45.4 | 24.3287 | 12.8142 | 7.9657 | 6.5802 | 0 | 0 | 386.6888
2020-03-27 08:00 | 8:00 | 362.3 | 175.5 | 79 | 26.3 | 9 | 45.4 | 44.1269 | 19.9218 | 10.1874 | 7.2925 | 0 | 0 | 416.7286
2020-03-27 09:00 | 9:00 | 364.9 | 175.5 | 79.1 | 26.3 | 9 | 45.4 | 63.7022 | 38.3456 | 10.7874 | 6.544 | 0 | 0 | 454.6792
2020-03-27 10:00 | 10:00 | 366.9 | 175.5 | 79.1 | 26.3 | 9 | 45.4 | 68.8135 | 41.4224 | 10.7392 | 6.5303 | 0 | 0 | 462.8054
2020-03-27 11:00 | 11:00 | 377.5 | 175.5 | 79.4 | 26.3 | 9 | 45.4 | 56.4006 | 16.9752 | 10.8645 | 8.3899 | 0 | 0 | 428.2302
2020-03-27 12:00 | 12:00 | 360.4 | 175.5 | 79 | 27.2 | 9 | 45.4 | 45.2432 | 23.8301 | 12.7163 | 9.8294 | 0 | 0 | 427.719
2020-03-27 13:00 | 13:00 | 381.2 | 175.5 | 79.4 | 30.5 | 9 | 45.4 | 32.7815 | 0 | 14.046 | 9.5275 | 4.1 | 0 | 400.255
2020-03-27 14:00 | 14:00 | 376.5 | 175.5 | 79.3 | 37.8 | 9 | 45.4 | 22.5189 | 0 | 12.4889 | 9.6078 | 4.1 | 0 | 395.7156
2020-03-27 15:00 | 15:00 | 376.1 | 175.5 | 79.3 | 49.1 | 9 | 45.4 | 11.7616 | 0 | 11.4681 | 9.5297 | 4.1 | 0 | 395.1594
2020-03-27 16:00 | 16:00 | 374.1 | 175.5 | 79.3 | 55.8 | 9 | 45.4 | 4.8815 | 0 | 9.6757 | 9.5572 | 4.1 | 0 | 393.2144
2020-03-27 17:00 | 17:00 | 378.9 | 175.5 | 79.4 | 66.3 | 9 | 45.4 | 1.0245 | 0.6168 | 7.7541 | 7.7232 | 4.1 | 0 | 396.8186
2020-03-27 18:00 | 18:00 | 386.9 | 175.5 | 79.5 | 70 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.5457 | 6.5196 | 10.5 | 0 | 402.9653
2020-03-27 19:00 | 19:00 | 375.6 | 175.5 | 79.3 | 65.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.6931 | 6.6664 | 4.1 | 0 | 391.8595
2020-03-27 20:00 | 20:00 | 362.2 | 175.5 | 79 | 52.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3155 | 9.2784 | 1.5 | 0 | 381.0939
2020-03-27 21:00 | 21:00 | 351.8 | 175.5 | 78.8 | 36.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.7082 | 9.6082 | 2.7 | 0 | 371.0164
2020-03-27 22:00 | 22:00 | 330.4 | 175.5 | 78.4 | 26.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.0463 | 17.9744 | 0 | 0 | 370.6207
2020-03-27 23:00 | 23:00 | 337 | 175.5 | 78.5 | 26.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7053 | 18.4053 | 0 | 0 | 373.8106
2020-03-28 | 0:00 | 330.1 | 175.5 | 78.4 | 30.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 15.5748 | 15.5128 | 0 | 0 | 369.9876
2020-03-28 01:00 | 1:00 | 343.5 | 175.5 | 78.7 | 44.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.1254 | 19.0492 | 0 | 0 | 391.1746
2020-03-28 02:00 | 2:00 | 359.2 | 175.5 | 79 | 54.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.2667 | 20.186 | 0 | 0 | 403.7527
2020-03-28 03:00 | 3:00 | 366.6 | 175.5 | 79.1 | 61.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.1045 | 20.0244 | 0 | 0 | 410.9289
2020-03-28 04:00 | 4:00 | 372.5 | 175.5 | 79.2 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.9992 | 20.9156 | 0 | 0 | 416.5148
2020-03-28 05:00 | 5:00 | 368.2 | 175.5 | 79.2 | 60.2 | 9 | 45.4 | 1.7691 | 1.0648 | 21.4442 | 21.3588 | 0 | 0 | 414.9369
2020-03-28 06:00 | 6:00 | 352.1 | 175.5 | 78.8 | 50.2 | 9 | 45.4 | 15.1453 | 9.1168 | 21.7402 | 21.6536 | 0 | 0 | 426.5559
2020-03-28 07:00 | 7:00 | 329.7 | 175.5 | 78.4 | 26.5 | 9 | 45.4 | 39.6297 | 23.8552 | 22.7265 | 22.636 | 0 | 0 | 443.6474
2020-03-28 08:00 | 8:00 | 331.8 | 175.5 | 78.4 | 26.5 | 9 | 45.4 | 59.727 | 35.9528 | 23.6695 | 23.5752 | -5.1 | 0 | 472.6245
2020-03-28 09:00 | 9:00 | 347 | 175.5 | 78.7 | 26.5 | 9 | 45.4 | 73.2606 | 44.0992 | 24.4727 | 24.3752 | -4.6 | 0 | 496.7077
2020-03-28 10:00 | 10:00 | 339.4 | 175.5 | 78.6 | 26.5 | 9 | 45.4 | 80.925 | 48.7128 | 24.902 | 24.8028 | -20.2 | 0 | 494.1426
2020-03-28 11:00 | 11:00 | 344.2 | 175.5 | 78.7 | 26.5 | 9 | 45.4 | 83.0365 | 49.984 | 24.0341 | 23.9384 | -16.7 | 0 | 499.393
2020-03-28 12:00 | 12:00 | 325.8 | 175.5 | 78.3 | 26.5 | 9 | 45.4 | 76.1401 | 45.8328 | 24.492 | 24.3944 | -23 | 0 | 482.5593
2020-03-28 13:00 | 13:00 | 325.6 | 175.5 | 78.3 | 26.5 | 9 | 45.4 | 64.2484 | 38.6744 | 25.6397 | 25.5376 | -17.7 | 0 | 471.1001
2020-03-28 14:00 | 14:00 | 317.9 | 175.5 | 78.2 | 26.5 | 9 | 45.4 | 47.4403 | 28.5568 | 25.8445 | 25.7416 | -8.7 | 0 | 453.4832
2020-03-28 15:00 | 15:00 | 315 | 175.5 | 78.1 | 26.5 | 9 | 45.4 | 28.7877 | 17.3288 | 25.5831 | 25.4812 | 0 | 0 | 431.6808
2020-03-28 16:00 | 16:00 | 333.2 | 175.5 | 78.5 | 37.3 | 9 | 45.4 | 12.9724 | 7.8088 | 24.6221 | 24.524 | 0 | 0 | 415.6273
2020-03-28 17:00 | 17:00 | 357.9 | 175.5 | 79 | 55.5 | 9 | 45.4 | 2.5903 | 1.5592 | 23.4036 | 23.3104 | 0 | 0 | 415.2635
2020-03-28 18:00 | 18:00 | 381.2 | 175.5 | 79.4 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 22.3314 | 15.9314 | 0 | 0 | 413.0628
2020-03-28 19:00 | 19:00 | 373.3 | 175.5 | 79.3 | 65.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 21.435 | 21.3496 | 0 | 0 | 417.4846
2020-03-28 20:00 | 20:00 | 361.1 | 175.5 | 79 | 55.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.7507 | 20.668 | 0 | 0 | 406.1187
2020-03-28 21:00 | 21:00 | 348.4 | 175.5 | 78.8 | 45.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 20.8165 | 20.7336 | 0 | 0 | 396.0501
2020-03-28 22:00 | 22:00 | 328.9 | 175.5 | 78.4 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 19.4724 | 19.3948 | 0 | 0 | 380.3672
2020-03-28 23:00 | 23:00 | 336.5 | 175.5 | 78.5 | 34.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 18.2471 | 18.1744 | 0 | 0 | 379.0215
2020-03-29 | 0:00 | 328.8 | 175.5 | 78.4 | 27.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 13.252 | 13.1992 | 0 | 0 | 362.0512
2020-03-29 01:00 | 1:00 | 338.4 | 175.5 | 78.6 | 41.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.6275 | 11.5812 | 0 | 0 | 372.8087
2020-03-29 02:00 | 2:00 | 351.6 | 175.5 | 78.8 | 51.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8516 | 10.8084 | 0 | 0 | 382.26
2020-03-29 03:00 | 3:00 | 361.6 | 175.5 | 79 | 61.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8484 | 9.8092 | 0 | 0 | 390.4576
2020-03-29 04:00 | 4:00 | 367.4 | 175.5 | 79.1 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 8.7565 | 8.7216 | 0 | 0 | 394.0781
2020-03-29 05:00 | 5:00 | 358.5 | 175.5 | 79 | 59 | 9 | 45.4 | 1.2053 | 0.7256 | 8.4219 | 8.3884 | 0 | 0 | 386.6412
2020-03-29 06:00 | 6:00 | 336.6 | 175.5 | 78.5 | 49 | 9 | 45.4 | 8.6465 | 5.2048 | 7.7388 | 7.708 | 0 | 0 | 386.6981
2020-03-29 07:00 | 7:00 | 310.6 | 175.5 | 78 | 27 | 9 | 45.4 | 22.1548 | 13.336 | 8.783 | 8.748 | 0 | 0 | 387.9218
2020-03-29 08:00 | 8:00 | 302.6 | 175.5 | 77.9 | 27 | 9 | 45.4 | 37.8437 | 22.78 | 9.0428 | 9.0068 | -20.1 | 0 | 393.3733
2020-03-29 09:00 | 9:00 | 311.5 | 175.5 | 78 | 27 | 9 | 45.4 | 51.7529 | 31.1528 | 8.5999 | 8.5656 | -24.6 | 0 | 410.3712
2020-03-29 10:00 | 10:00 | 306.9 | 175.5 | 77.9 | 27 | 9 | 45.4 | 60.6868 | 36.5304 | 8.3681 | 8.3348 | -37.8 | 0 | 410.9201
2020-03-29 11:00 | 11:00 | 308.2 | 175.5 | 78 | 27 | 9 | 45.4 | 65.5611 | 39.4648 | 8.7581 | 8.7232 | -41.9 | 0 | 415.5072
2020-03-29 12:00 | 12:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 27 | 9 | 45.4 | 64.622 | 38.8992 | 9.0902 | 9.054 | -47 | 0 | 409.3654
2020-03-29 13:00 | 13:00 | 302.1 | 175.5 | 77.8 | 27 | 9 | 45.4 | 58.4258 | 35.1696 | 9.8444 | 9.8052 | -41.7 | 0 | 406.245
2020-03-29 14:00 | 14:00 | 293.5 | 175.5 | 77.7 | 27 | 9 | 45.4 | 49.0792 | 29.5432 | 9.9384 | 9.8988 | -41 | 0 | 392.0596
2020-03-29 15:00 | 15:00 | 292.3 | 175.5 | 77.6 | 27 | 9 | 45.4 | 38.1387 | 22.9576 | 10.3886 | 10.3472 | -31.6 | 0 | 384.7321
2020-03-29 16:00 | 16:00 | 302.3 | 175.5 | 77.8 | 27 | 9 | 45.4 | 20.0271 | 12.0552 | 10.3528 | 10.3116 | -3.8 | 0 | 383.6467
2020-03-29 17:00 | 17:00 | 331.2 | 175.5 | 78.4 | 57.6 | 9 | 45.4 | 4.3192 | 2.6 | 9.7749 | 9.736 | 0 | 0 | 392.3301
2020-03-29 18:00 | 18:00 | 365.4 | 175.5 | 79.1 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.8135 | 7.7824 | 0 | 0 | 392.1959
2020-03-29 19:00 | 19:00 | 367.1 | 175.5 | 79.1 | 67.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2127 | 6.188 | 0 | 0 | 389.0007
2020-03-29 20:00 | 20:00 | 359.8 | 175.5 | 79 | 63.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2923 | 6.2672 | 0 | 0 | 385.0595
2020-03-29 21:00 | 21:00 | 346.8 | 175.5 | 78.7 | 53.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.6895 | 5.6668 | 0 | 0 | 373.5563
2020-03-29 22:00 | 22:00 | 331.5 | 175.5 | 78.4 | 41.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2975 | 6.2724 | 0 | 0 | 362.3699
2020-03-29 23:00 | 23:00 | 341.2 | 175.5 | 78.6 | 46.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.2055 | 6.1808 | 0 | 0 | 367.2863
2020-03-30 | 0:00 | 333.1 | 175.5 | 78.5 | 33.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 5.7316 | 5.7088 | 0 | 0 | 353.2404
2020-03-30 01:00 | 1:00 | 343.6 | 175.5 | 78.7 | 44.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.3734 | 6.348 | 0 | 0 | 366.2214
2020-03-30 02:00 | 2:00 | 358.3 | 175.5 | 79 | 56.9 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 6.8935 | 6.866 | 0 | 0 | 379.5595
2020-03-30 03:00 | 3:00 | 369.5 | 175.5 | 79.2 | 67.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.1485 | 7.12 | 0 | 0 | 391.0685
2020-03-30 04:00 | 4:00 | 377 | 175.5 | 79.3 | 74.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 7.6155 | 7.5852 | 0 | 0 | 399.0007
2020-03-30 05:00 | 5:00 | 373.8 | 175.5 | 79.3 | 67.6 | 9 | 45.4 | 2.7907 | 1.68 | 8.628 | 8.5936 | 0 | 0 | 398.4923
2020-03-30 06:00 | 6:00 | 358.7 | 175.5 | 79 | 55.6 | 9 | 45.4 | 19.2851 | 11.6088 | 9.1264 | 9.09 | 0 | 0 | 413.6103
2020-03-30 07:00 | 7:00 | 347.5 | 175.5 | 78.8 | 27.2 | 9 | 45.4 | 47.7249 | 28.728 | 9.9392 | 9.8996 | 0 | 0 | 432.1917
2020-03-30 08:00 | 8:00 | 363.2 | 175.5 | 79.1 | 27.2 | 9 | 45.4 | 72.6582 | 43.7368 | 10.1308 | 10.0904 | 0 | 0 | 472.8162
2020-03-30 09:00 | 9:00 | 375.8 | 175.5 | 79.3 | 27.2 | 9 | 45.4 | 89.5115 | 53.8816 | 10.7733 | 5.1032 | -1.9 | 0 | 493.7696
2020-03-30 10:00 | 10:00 | 375.2 | 175.5 | 79.3 | 27.2 | 9 | 45.4 | 98.5659 | 51.9155 | 11.0633 | 7.0137 | -11.9 | 0 | 493.0584
2020-03-30 11:00 | 11:00 | 373.2 | 175.5 | 79.3 | 27.2 | 9 | 45.4 | 101.2822 | 53.3463 | 12.9251 | 5.561 | -18.5 | 0 | 491.0146
2020-03-30 12:00 | 12:00 | 346.5 | 175.5 | 78.7 | 27.2 | 9 | 45.4 | 98.4288 | 51.8434 | 12.2086 | 7.294 | -40.8 | 0 | 464.7748
2020-03-30 13:00 | 13:00 | 352.7 | 175.5 | 78.9 | 27.2 | 9 | 45.4 | 89.6428 | 47.2157 | 12.3657 | 11.8928 | -26.2 | 0 | 470.917
2020-03-30 14:00 | 14:00 | 345.1 | 175.5 | 78.7 | 27.2 | 9 | 45.4 | 74.3237 | 44.7392 | 12.3833 | 12.334 | -18.5 | 0 | 461.0802
2020-03-30 15:00 | 15:00 | 347.4 | 175.5 | 78.7 | 27.2 | 9 | 45.4 | 52.3177 | 31.4928 | 14.2536 | 14.1968 | 0 | 0 | 448.0609
2020-03-30 16:00 | 16:00 | 360.7 | 175.5 | 79 | 40.5 | 9 | 45.4 | 25.024 | 15.0632 | 13.9335 | 12.5943 | 0 | 0 | 416.015
2020-03-30 17:00 | 17:00 | 365.3 | 175.5 | 79.1 | 67.6 | 9 | 45.4 | 5.042 | 3.0352 | 13.2006 | 13.148 | 0 | 0 | 411.0258
2020-03-30 18:00 | 18:00 | 388.1 | 175.5 | 79.6 | 80.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.495 | 11.4492 | 0 | 0 | 412.5442
2020-03-30 19:00 | 19:00 | 379.6 | 175.5 | 79.4 | 73.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.0058 | 10.962 | 0 | 0 | 404.9678
2020-03-30 20:00 | 20:00 | 365.2 | 175.5 | 79.1 | 62.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.8773 | 11.83 | 0 | 0 | 394.9073
2020-03-30 21:00 | 21:00 | 348.4 | 175.5 | 78.8 | 47.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.3552 | 11.31 | 0 | 0 | 378.5652
2020-03-30 22:00 | 22:00 | 328.8 | 175.5 | 78.4 | 31.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.4962 | 10.4544 | 0 | 0 | 360.9506
2020-03-30 23:00 | 23:00 | 335.1 | 175.5 | 78.5 | 33.2 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.0994 | 10.0592 | 0 | 0 | 361.7586
2020-03-31 | 0:00 | 330.6 | 175.5 | 78.4 | 39.1 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7906 | 9.7516 | 6.5 | 0 | 373.4422
2020-03-31 01:00 | 1:00 | 343.4 | 175.5 | 78.7 | 51.6 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 11.4026 | 11.3572 | 6 | 0 | 388.9598
2020-03-31 02:00 | 2:00 | 357 | 175.5 | 78.9 | 63.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.542 | 10.5 | 7.1 | 0 | 400.242
2020-03-31 03:00 | 3:00 | 362.9 | 175.5 | 79.1 | 72.3 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.3605 | 9.3232 | 6.5 | 0 | 406.4837
2020-03-31 04:00 | 4:00 | 370.6 | 175.5 | 79.2 | 79.5 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.136 | 9.0996 | 6.5 | 0 | 413.3356
2020-03-31 05:00 | 5:00 | 366.2 | 175.5 | 79.1 | 72.4 | 9 | 45.4 | 2.868 | 1.7264 | 9.0107 | 8.9748 | 6.5 | 0 | 410.4799
2020-03-31 06:00 | 6:00 | 347.9 | 175.5 | 78.8 | 60.7 | 9 | 45.4 | 18.4535 | 11.108 | 9.7031 | 9.6644 | 0 | 0 | 418.329
2020-03-31 07:00 | 7:00 | 331.2 | 175.5 | 78.4 | 32.3 | 9 | 45.4 | 44.8461 | 26.9952 | 10.0428 | 10.0028 | 0 | 0 | 432.4869
2020-03-31 08:00 | 8:00 | 348.1 | 175.5 | 78.8 | 32.3 | 9 | 45.4 | 68.0571 | 40.9672 | 9.7524 | 9.7136 | 0 | 0 | 469.4903
2020-03-31 09:00 | 9:00 | 357.5 | 175.5 | 79 | 32.3 | 9 | 45.4 | 83.3437 | 50.1688 | 10.0866 | 10.0464 | 0 | 0 | 494.8455
2020-03-31 10:00 | 10:00 | 353.7 | 175.5 | 78.9 | 32.3 | 9 | 45.4 | 90.9572 | 54.752 | 10.7259 | 10.6832 | 0 | 0 | 508.2183
2020-03-31 11:00 | 11:00 | 350.3 | 175.5 | 78.8 | 32.3 | 9 | 45.4 | 87.6932 | 52.7872 | 11.3946 | 11.3492 | 0 | 0 | 504.2242
2020-03-31 12:00 | 12:00 | 324.6 | 175.5 | 78.3 | 32.3 | 9 | 45.4 | 76.4289 | 46.0064 | 11.4613 | 11.4156 | 0 | 0 | 485.8122
2020-03-31 13:00 | 13:00 | 328.5 | 175.5 | 78.4 | 32.8 | 9 | 45.4 | 62.7332 | 37.7624 | 11.2986 | 11.2536 | 0 | 0 | 464.1478
2020-03-31 14:00 | 14:00 | 318.8 | 175.5 | 78.2 | 32.8 | 9 | 45.4 | 42.0883 | 25.3352 | 10.8793 | 10.836 | 0 | 0 | 430.0388
2020-03-31 15:00 | 15:00 | 326.9 | 175.5 | 78.3 | 32.8 | 9 | 45.4 | 24.4976 | 14.7464 | 11.287 | 11.242 | 0 | 0 | 402.773
2020-03-31 16:00 | 16:00 | 344.5 | 175.5 | 78.7 | 46.6 | 9 | 45.4 | 11.3085 | 6.8072 | 11.2034 | 11.1588 | 2 | 0 | 397.6779
2020-03-31 17:00 | 17:00 | 359.1 | 175.5 | 79 | 71.7 | 9 | 45.4 | 2.6433 | 1.5912 | 10.6589 | 10.6164 | 0 | 0 | 406.1098
2020-03-31 18:00 | 18:00 | 381.3 | 175.5 | 79.4 | 82.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 9.8143 | 9.7752 | 9.6 | 0 | 421.1895
2020-03-31 19:00 | 19:00 | 375.9 | 175.5 | 79.3 | 79.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.8151 | 10.772 | 9 | 0 | 419.1871
2020-03-31 20:00 | 20:00 | 361.3 | 175.5 | 79 | 68.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7942 | 10.7512 | 6.5 | 0 | 405.6454
2020-03-31 21:00 | 21:00 | 342 | 175.5 | 78.6 | 52.8 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.7344 | 10.6916 | 6.2 | 0 | 388.926
2020-03-31 22:00 | 22:00 | 316 | 175.5 | 78.1 | 37.4 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.6324 | 10.59 | 0 | 0 | 366.6224
2020-03-31 23:00 | 23:00 | 319.5 | 175.5 | 78.2 | 36.7 | 9 | 45.4 | 0 | 0 | 10.5348 | 10.4928 | 2 | 0 | 367.8276
合計（百万kWh） |  | 31562.661 | 15415.92 | 8324.7635 | 5374.988 | 790.56 | 3987.936 | 1313.9684 | 637.0582 | 802.4916 | 432.3479 | 304.271 | 0 | 37384.3047
Formulas:
DATE = [DATE, row above]+1/24