## 連系線活用100%
北海道電力ネットワーク
本データは、太陽光・風力の導入量を2021年度供給計画 における2030年度時点の導入量程度（太陽光247万kW、風力178万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、
2021年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションのうち、2020年度データ（ケース②）の基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、2021年9月時点導入量からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2020年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去21年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、過去8年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は247万kW、風力は178万kW（太陽光・風力ともに2021年度供給計画における 2030年度時点の導入量程度）
・太陽光および風力は、2020年度発電実績を元に評価
・揚水、蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、運用容量（90万kW）からマージン（最大32万kW）を控除した値に対して100%活用可能と仮定
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2020-04-01 | 0:00 | 312.5 | 175.5 | 60.9 | 32.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.8075 | -11.1075 | 0 | -63 | 312.5
2020-04-01 01:00 | 1:00 | 324.2 | 175.5 | 61.2 | 32.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.993 | 0 | 0 | -61.893 | 324.2
2020-04-01 02:00 | 2:00 | 331.8 | 175.5 | 61.3 | 38.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.9189 | 0 | 0 | -62.6189 | 331.8
2020-04-01 03:00 | 3:00 | 342.6 | 175.5 | 61.6 | 49.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.1089 | 0 | 0 | -53.1089 | 342.6
2020-04-01 04:00 | 4:00 | 350 | 175.5 | 61.7 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.189 | 0 | 0 | -44.889 | 350
2020-04-01 05:00 | 5:00 | 346.3 | 175.5 | 61.6 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 2.1936 | 0 | 57.7829 | 0 | 0 | -43.5765 | 346.3
2020-04-01 06:00 | 6:00 | 346.6 | 175.5 | 61.6 | 44.7 | 4.9 | 33.2 | 17.7433 | 0 | 53.1195 | 0 | 0 | -44.1628 | 346.6
2020-04-01 07:00 | 7:00 | 335 | 175.5 | 61.4 | 33.7 | 4.9 | 33.2 | 39.5952 | 0 | 49.5287 | 0 | 0 | -62.8239 | 335
2020-04-01 08:00 | 8:00 | 349.5 | 175.5 | 61.7 | 32.3 | 4.9 | 33.2 | 66.9769 | -4.2925 | 49.1204 | -5.9048 | 0 | -64 | 349.5
2020-04-01 09:00 | 9:00 | 362.1 | 175.5 | 61.9 | 32.3 | 4.9 | 33.2 | 98.6543 | -21.3438 | 49.7879 | -8.7984 | 0 | -64 | 362.1
2020-04-01 10:00 | 10:00 | 359.7 | 175.5 | 61.9 | 32.3 | 4.9 | 33.2 | 115.7406 | -33.9057 | 41.9023 | -7.8372 | 0 | -64 | 359.7
2020-04-01 11:00 | 11:00 | 356 | 175.5 | 61.8 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 114.5315 | -34.7764 | 40.5328 | -8.4879 | 0 | -64 | 356
2020-04-01 12:00 | 12:00 | 341.1 | 175.5 | 61.5 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 113.2052 | -39.5197 | 30.3898 | -6.8753 | 0 | -64 | 341.1
2020-04-01 13:00 | 13:00 | 345.7 | 175.5 | 61.6 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 91.6546 | -12.4608 | 22.5062 | 0 | 0 | -64 | 345.7
2020-04-01 14:00 | 14:00 | 334.8 | 175.5 | 61.4 | 33.3 | 4.9 | 33.2 | 76.9062 | -1.6942 | 15.288 | 0 | 0 | -64 | 334.8
2020-04-01 15:00 | 15:00 | 345 | 175.5 | 61.6 | 61.6 | 4.9 | 33.2 | 49.4581 | 0 | 11.9188 | 0 | 0 | -53.1769 | 345
2020-04-01 16:00 | 16:00 | 362.6 | 175.5 | 62 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 20.0275 | 0 | 13.326 | 0 | 10.7 | -32.1535 | 362.6
2020-04-01 17:00 | 17:00 | 367.5 | 175.5 | 62.1 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 2.4161 | 0 | 8.8096 | 0 | 37.6 | -32.1257 | 367.5
2020-04-01 18:00 | 18:00 | 380.4 | 175.5 | 62.3 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 7.9951 | 0 | 53.5 | -32.1082 | 380.4
2020-04-01 19:00 | 19:00 | 370.2 | 175.5 | 62.1 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.3657 | 0 | 43.1 | -32.0657 | 370.2
2020-04-01 20:00 | 20:00 | 351.1 | 175.5 | 61.7 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.6625 | 0 | 24.1 | -32.0625 | 351.1
2020-04-01 21:00 | 21:00 | 337.1 | 175.5 | 61.4 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.7313 | 0 | 9.8 | -32.1313 | 337.1
2020-04-01 22:00 | 22:00 | 320.7 | 175.5 | 61.1 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.2118 | 0 | 2.7 | -32.1118 | 320.7
2020-04-01 23:00 | 23:00 | 326.5 | 175.5 | 61.2 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.5806 | 0 | 7 | -32.0806 | 326.5
2020-04-02 | 0:00 | 320 | 175.5 | 61.1 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.7665 | 0 | 15.1 | -32.0665 | 320
2020-04-02 01:00 | 1:00 | 329.2 | 175.5 | 61.3 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.0934 | 0 | 9.8 | -32.0934 | 329.2
2020-04-02 02:00 | 2:00 | 340.3 | 175.5 | 61.5 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.6494 | 0 | 10.9 | -32.1494 | 340.3
2020-04-02 03:00 | 3:00 | 349 | 175.5 | 61.7 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.7945 | 0 | 8.3 | -32.0945 | 349
2020-04-02 04:00 | 4:00 | 356.6 | 175.5 | 61.8 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.1676 | 0 | 9.8 | -32.0676 | 356.6
2020-04-02 05:00 | 5:00 | 354 | 175.5 | 61.8 | 64 | 4.9 | 33.2 | 2.0095 | 0 | 34.9066 | 0 | 9.8 | -32.1161 | 354
2020-04-02 06:00 | 6:00 | 351.2 | 175.5 | 61.7 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 10.2437 | 0 | 42.0133 | 0 | 2.1 | -32.157 | 351.2
2020-04-02 07:00 | 7:00 | 348.2 | 175.5 | 61.7 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 16.8097 | 0 | 45.2339 | 0 | 0.4 | -32.1436 | 348.2
2020-04-02 08:00 | 8:00 | 371.3 | 175.5 | 62.1 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 30.8618 | 0 | 55.8209 | 0 | 0 | -38.3827 | 371.3
2020-04-02 09:00 | 9:00 | 379.9 | 175.5 | 62.3 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 40.121 | 0 | 63.0766 | 0 | 0 | -42.9976 | 379.9
2020-04-02 10:00 | 10:00 | 371.3 | 175.5 | 62.1 | 33.8 | 4.9 | 33.2 | 59.5452 | 0 | 73.6259 | -7.3711 | 0 | -64 | 371.3
2020-04-02 11:00 | 11:00 | 367.9 | 175.5 | 62.1 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 75.3036 | -4.8983 | 77.4015 | -24.4068 | 0 | -64 | 367.9
2020-04-02 12:00 | 12:00 | 344.9 | 175.5 | 61.6 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 86.7166 | -23.6027 | 81.2146 | -43.4285 | 0 | -64 | 344.9
2020-04-02 13:00 | 13:00 | 361.7 | 175.5 | 61.9 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 86.3096 | -16.0178 | 83.2873 | -36.1791 | 0 | -64 | 361.7
2020-04-02 14:00 | 14:00 | 356 | 175.5 | 61.8 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 64.0623 | -3.4923 | 92.1722 | -40.9422 | 0 | -64 | 356
2020-04-02 15:00 | 15:00 | 357.6 | 175.5 | 61.9 | 38.4 | 4.9 | 33.2 | 42.656 | 0 | 79.4745 | -14.4305 | 0 | -64 | 357.6
2020-04-02 16:00 | 16:00 | 370.5 | 175.5 | 62.1 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 19.6988 | 0 | 72.516 | 0 | 0 | -55.1148 | 370.5
2020-04-02 17:00 | 17:00 | 373.6 | 175.5 | 62.2 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 3.3752 | 0 | 63.5206 | 0 | 0 | -39.3958 | 373.6
2020-04-02 18:00 | 18:00 | 388.6 | 175.5 | 62.5 | 74 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.706 | 0 | 7.9 | -32.106 | 388.6
2020-04-02 19:00 | 19:00 | 382.4 | 175.5 | 62.3 | 74.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0397 | 0 | 54.267 | 0 | 9.8 | -32.1067 | 382.4
2020-04-02 20:00 | 20:00 | 363.8 | 175.5 | 62 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.602 | 0 | 0.4 | -32.102 | 363.8
2020-04-02 21:00 | 21:00 | 353.3 | 175.5 | 61.8 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.8616 | 0 | 0 | -32.2616 | 353.3
2020-04-02 22:00 | 22:00 | 334 | 175.5 | 61.4 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.5287 | 0 | 0 | -38.4287 | 334
2020-04-02 23:00 | 23:00 | 340 | 175.5 | 61.5 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.7141 | 0 | 1 | -32.1141 | 340
2020-04-03 | 0:00 | 334.9 | 175.5 | 61.4 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.3045 | 0 | 0 | -38.1045 | 334.9
2020-04-03 01:00 | 1:00 | 343.8 | 175.5 | 61.6 | 48 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.1513 | 0 | 0 | -39.5513 | 343.8
2020-04-03 02:00 | 2:00 | 357.1 | 175.5 | 61.8 | 58 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.4809 | 0 | 0 | -44.7809 | 357.1
2020-04-03 03:00 | 3:00 | 365.6 | 175.5 | 62 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.3685 | 0 | 0 | -46.7685 | 365.6
2020-04-03 04:00 | 4:00 | 371.7 | 175.5 | 62.1 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.4802 | 0 | 0 | -43.7802 | 371.7
2020-04-03 05:00 | 5:00 | 362.7 | 175.5 | 62 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 3.7556 | 0 | 70.8136 | 0 | 0 | -47.7692 | 362.7
2020-04-03 06:00 | 6:00 | 354.1 | 175.5 | 61.8 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 37.0487 | 0 | 58.8571 | -3.8058 | 0 | -63 | 354.1
2020-04-03 07:00 | 7:00 | 330.3 | 175.5 | 61.3 | 33.3 | 4.9 | 33.2 | 88.7524 | -29.1814 | 48.1215 | -22.5925 | 0 | -63 | 330.3
2020-04-03 08:00 | 8:00 | 345.7 | 175.5 | 61.6 | 33.3 | 4.9 | 33.2 | 136.3842 | -55.2701 | 41.4584 | -21.3725 | 0 | -64 | 345.7
2020-04-03 09:00 | 9:00 | 350.8 | 175.5 | 61.7 | 33.3 | 4.9 | 33.2 | 170.3994 | -76.9524 | 37.8314 | -25.0784 | 0 | -64 | 350.8
2020-04-03 10:00 | 10:00 | 349.4 | 175.5 | 61.7 | 33.3 | 4.9 | 33.2 | 187.8661 | -89.4972 | 47.9729 | -41.5418 | 0 | -64 | 349.4
2020-04-03 11:00 | 11:00 | 347.1 | 175.5 | 61.6 | 33.3 | 4.9 | 33.2 | 191.1487 | -91.0608 | 61.8915 | -56.0794 | 0 | -64 | 350.4
2020-04-03 12:00 | 12:00 | 323.6 | 175.5 | 61.2 | 33.3 | 4.9 | 33.2 | 188.7978 | -89.9412 | 66.6302 | -62.9868 | -5 | -64 | 341.6
2020-04-03 13:00 | 13:00 | 336.5 | 175.5 | 61.4 | 33.8 | 4.9 | 33.2 | 173.1308 | -82.4772 | 59.8184 | -54.472 | 0 | -64 | 340.8
2020-04-03 14:00 | 14:00 | 329.7 | 175.5 | 61.3 | 33.8 | 4.9 | 33.2 | 140.4426 | -65.8799 | 45.4202 | -34.9829 | 0 | -64 | 329.7
2020-04-03 15:00 | 15:00 | 335.1 | 175.5 | 61.4 | 33.8 | 4.9 | 33.2 | 95.9349 | -30.8376 | 36.0165 | -10.8138 | 0 | -64 | 335.1
2020-04-03 16:00 | 16:00 | 349.9 | 175.5 | 61.7 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 46.2407 | 0 | 37.7938 | -2.6345 | 0 | -64 | 349.9
2020-04-03 17:00 | 17:00 | 358.6 | 175.5 | 63.7526 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 7.1713 | 0 | 36.2761 | 0 | 1.5 | -34 | 358.6
2020-04-03 18:00 | 18:00 | 376.6 | 175.5 | 62.2 | 78 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.9476 | 0 | 28 | -32.1476 | 376.6
2020-04-03 19:00 | 19:00 | 370.5 | 175.5 | 62.1 | 78 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.9871 | 0 | 23.9 | -32.0871 | 370.5
2020-04-03 20:00 | 20:00 | 353.3 | 175.5 | 61.8 | 73.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.7647 | 0 | 12.4 | -32.0647 | 353.3
2020-04-03 21:00 | 21:00 | 337.7 | 175.5 | 61.5 | 63.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.6555 | 0 | 9.3 | -32.1555 | 337.7
2020-04-03 22:00 | 22:00 | 321.2 | 175.5 | 61.1 | 49.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.5795 | 0 | 6.8 | -32.0795 | 321.2
2020-04-03 23:00 | 23:00 | 331.7 | 175.5 | 61.3 | 52.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.1703 | 0 | 9.8 | -32.0703 | 331.7
2020-04-04 | 0:00 | 320.7 | 175.5 | 61.1 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.4264 | 0 | 0 | -46.2264 | 320.7
2020-04-04 01:00 | 1:00 | 328.5 | 175.5 | 61.3 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.5023 | 0 | 0 | -45.6023 | 328.5
2020-04-04 02:00 | 2:00 | 339.5 | 175.5 | 61.5 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.0541 | 0 | 0 | -42.9541 | 339.5
2020-04-04 03:00 | 3:00 | 347.8 | 175.5 | 61.7 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.0133 | 0 | 0 | -40.8133 | 347.8
2020-04-04 04:00 | 4:00 | 348.7 | 175.5 | 61.7 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.3811 | 0 | 0 | -46.2811 | 348.7
2020-04-04 05:00 | 5:00 | 341 | 175.5 | 61.5 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 3.4535 | 0 | 57.0421 | -4.3956 | 0 | -60 | 341
2020-04-04 06:00 | 6:00 | 324.7 | 175.5 | 61.2 | 59.8 | 4.9 | 33.2 | 28.6297 | -3.7384 | 65.556 | -40.3473 | 0 | -60 | 324.7
2020-04-04 07:00 | 7:00 | 302.4 | 175.5 | 60.7 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 58.9665 | -23.842 | 70.3681 | -50.9926 | 0 | -60 | 302.4
2020-04-04 08:00 | 8:00 | 298.5 | 175.5 | 60.7 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 114.2954 | -66.7218 | 69.0358 | -55.0485 | 0 | -60 | 309.4609
2020-04-04 09:00 | 9:00 | 307 | 175.5 | 60.8 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 162.8732 | -100.9096 | 78.3646 | -62.487 | 0 | -60 | 325.8412
2020-04-04 10:00 | 10:00 | 308.8 | 175.5 | 60.9 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 185.7509 | -121.7322 | 86.4707 | -68.9505 | -13.2 | -60 | 316.4389
2020-04-04 11:00 | 11:00 | 317.2 | 175.5 | 61 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 184.6741 | -114.4168 | 91.5059 | -72.966 | -15.7 | -60 | 321.2972
2020-04-04 12:00 | 12:00 | 315.8 | 175.5 | 61 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 164.7909 | -96.1992 | 97.0949 | -77.4225 | -11.5 | -60 | 324.9641
2020-04-04 13:00 | 13:00 | 323.1 | 175.5 | 61.2 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 135.9907 | -79.3869 | 101.9803 | -81.318 | 0 | -60 | 325.6661
2020-04-04 14:00 | 14:00 | 317.1 | 175.5 | 61 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 102.791 | -56.2233 | 107.8997 | -85.5674 | 0 | -60 | 317.1
2020-04-04 15:00 | 15:00 | 316.5 | 175.5 | 61 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 61.4224 | -23.1321 | 109.3723 | -79.3626 | 0 | -60 | 316.5
2020-04-04 16:00 | 16:00 | 325 | 175.5 | 61.2 | 36.8 | 4.9 | 33.2 | 26.2783 | 0 | 109.2676 | -62.1459 | 0 | -60 | 325
2020-04-04 17:00 | 17:00 | 333.8 | 175.5 | 61.4 | 55.9 | 4.9 | 33.2 | 4.0322 | 0 | 105.6362 | -46.7684 | 0 | -60 | 333.8
2020-04-04 18:00 | 18:00 | 349 | 175.5 | 61.7 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.7159 | -35.9159 | 0 | -60 | 349
2020-04-04 19:00 | 19:00 | 344.3 | 175.5 | 61.6 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.2449 | -29.3449 | 0 | -60 | 344.3
2020-04-04 20:00 | 20:00 | 330.6 | 175.5 | 61.3 | 54.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.9906 | -24.4906 | 0 | -60 | 330.6
2020-04-04 21:00 | 21:00 | 321.6 | 175.5 | 61.1 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.0342 | -15.5342 | 0 | -60 | 321.6
2020-04-04 22:00 | 22:00 | 306.8 | 175.5 | 60.8 | 38.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.0696 | -22.0696 | 0 | -60 | 306.8
2020-04-04 23:00 | 23:00 | 312.1 | 175.5 | 60.9 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.371 | -10.971 | 0 | -60 | 312.1
2020-04-05 | 0:00 | 303.2 | 175.5 | 60.8 | 33.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.334 | -10.234 | 0 | -60 | 303.2
2020-04-05 01:00 | 1:00 | 318 | 175.5 | 61.1 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.824 | 0 | 0 | -56.024 | 318
2020-04-05 02:00 | 2:00 | 332.6 | 175.5 | 61.4 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.1669 | 0 | 0 | -36.0669 | 332.6
2020-04-05 03:00 | 3:00 | 340.2 | 175.5 | 61.5 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.281 | 0 | 0 | -31.981 | 340.2
2020-04-05 04:00 | 4:00 | 342.6 | 175.5 | 61.6 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.8689 | 0 | 0 | -36.5689 | 342.6
2020-04-05 05:00 | 5:00 | 332.1 | 175.5 | 61.3 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 2.3907 | 0 | 26.6895 | 0 | 0 | -31.3802 | 332.1
2020-04-05 06:00 | 6:00 | 318.8 | 175.5 | 61.1 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 15.8387 | 0 | 24.9118 | 0 | 0 | -46.1505 | 318.8
2020-04-05 07:00 | 7:00 | 298.1 | 175.5 | 60.7 | 33.7 | 4.9 | 33.2 | 38.1643 | -6.7824 | 24.6165 | -5.8984 | 0 | -60 | 298.1
2020-04-05 08:00 | 8:00 | 307.4 | 175.5 | 60.8 | 33.7 | 4.9 | 33.2 | 53.1223 | -13.6857 | 28.947 | -9.0836 | 0 | -60 | 307.4
2020-04-05 09:00 | 9:00 | 310.5 | 175.5 | 60.9 | 33.7 | 4.9 | 33.2 | 72.4276 | -25.8552 | 26.208 | -10.4804 | 0 | -60 | 310.5
2020-04-05 10:00 | 10:00 | 306.4 | 175.5 | 60.8 | 33.7 | 4.9 | 33.2 | 82.659 | -35.0658 | 27.2069 | -16.5001 | 0 | -60 | 306.4
2020-04-05 11:00 | 11:00 | 301.5 | 175.5 | 60.7 | 33.7 | 4.9 | 33.2 | 94.7147 | -45.1212 | 37.4608 | -29.871 | 0 | -60 | 305.1833
2020-04-05 12:00 | 12:00 | 291.5 | 175.5 | 60.5 | 33.7 | 4.9 | 33.2 | 97.3272 | -46.3656 | 38.9413 | -31.0515 | 0 | -60 | 306.6514
2020-04-05 13:00 | 13:00 | 302.5 | 175.5 | 60.7 | 33.7 | 4.9 | 33.2 | 82.3426 | -37.7574 | 40.1998 | -30.285 | 0 | -60 | 302.5
2020-04-05 14:00 | 14:00 | 298.2 | 175.5 | 60.7 | 33.7 | 4.9 | 33.2 | 66.1104 | -28.1165 | 40.1626 | -27.9565 | 0 | -60 | 298.2
2020-04-05 15:00 | 15:00 | 305.6 | 175.5 | 60.8 | 33.7 | 4.9 | 33.2 | 47.4489 | -11.0066 | 34.9814 | -13.9237 | 0 | -60 | 305.6
2020-04-05 16:00 | 16:00 | 312.2 | 175.5 | 60.9 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 18.5041 | 0 | 35.0552 | -4.2593 | 0 | -60 | 312.2
2020-04-05 17:00 | 17:00 | 332.5 | 175.5 | 61.3 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 2.9674 | 0 | 29.7615 | 0 | 0 | -39.5289 | 332.5
2020-04-05 18:00 | 18:00 | 355.7 | 175.5 | 61.8 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.5416 | 0 | 0 | -21.1416 | 355.7
2020-04-05 19:00 | 19:00 | 352.5 | 175.5 | 61.7 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.3214 | 0 | 0 | -22.0214 | 352.5
2020-04-05 20:00 | 20:00 | 343.2 | 175.5 | 61.6 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.0639 | 0 | 0 | -21.9639 | 343.2
2020-04-05 21:00 | 21:00 | 328.3 | 175.5 | 61.3 | 61.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.2508 | 0 | 0 | -24.6508 | 328.3
2020-04-05 22:00 | 22:00 | 314.3 | 175.5 | 61 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.1416 | 0 | 0 | -25.2416 | 314.3
2020-04-05 23:00 | 23:00 | 321.6 | 175.5 | 61.1 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.477 | 0 | 0 | -21.977 | 321.6
2020-04-06 | 0:00 | 317.4 | 175.5 | 61 | 41.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.4773 | 0 | 11.8 | -18.1773 | 317.4
2020-04-06 01:00 | 1:00 | 328.6 | 175.5 | 61.3 | 53 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.5511 | 0 | 11.3 | -18.1511 | 328.6
2020-04-06 02:00 | 2:00 | 340 | 175.5 | 61.5 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.0695 | 0 | 13 | -18.1695 | 340
2020-04-06 03:00 | 3:00 | 350.9 | 175.5 | 61.7 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.3291 | 0 | 16.9 | -18.2291 | 350.9
2020-04-06 04:00 | 4:00 | 359.4 | 175.5 | 61.9 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.3976 | 0 | 14.1 | -18.1976 | 359.4
2020-04-06 05:00 | 5:00 | 357.3 | 175.5 | 61.8 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 4.0708 | 0 | 33.6481 | 0 | 0 | -22.0189 | 357.3
2020-04-06 06:00 | 6:00 | 360.6 | 175.5 | 61.9 | 53.2 | 4.9 | 33.2 | 25.9103 | 0 | 40.6814 | 0 | 0 | -34.6917 | 360.6
2020-04-06 07:00 | 7:00 | 355.4 | 175.5 | 61.8 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 49.2741 | 0 | 43.791 | 0 | 0 | -49.3651 | 355.4
2020-04-06 08:00 | 8:00 | 375.7 | 175.5 | 62.2 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 79.0071 | -0.3275 | 49.1204 | 0 | 0 | -64 | 375.7
2020-04-06 09:00 | 9:00 | 392 | 175.5 | 62.5 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 113.1261 | -18.0774 | 48.7513 | 0 | 0 | -64 | 392
2020-04-06 10:00 | 10:00 | 374.9 | 175.5 | 62.2 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 145.8926 | -51.1176 | 49.7507 | -17.5257 | 0 | -64 | 374.9
2020-04-06 11:00 | 11:00 | 378.4 | 175.5 | 62.3 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 154.2984 | -56.3519 | 58.1897 | -25.7362 | 0 | -64 | 378.4
2020-04-06 12:00 | 12:00 | 359.9 | 175.5 | 61.9 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 160.707 | -59.575 | 67.6663 | -33.4983 | -23 | -64 | 359.9
2020-04-06 13:00 | 13:00 | 371 | 175.5 | 62.1 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 124.1842 | -38.8268 | 65.889 | -28.0464 | 0 | -64 | 371
2020-04-06 14:00 | 14:00 | 373 | 175.5 | 62.2 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 96.5787 | -18.1826 | 65.0759 | -18.372 | 0 | -64 | 373
2020-04-06 15:00 | 15:00 | 377.7 | 175.5 | 62.3 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 52.8071 | 0 | 70.5916 | -12.0987 | 0 | -64 | 377.7
2020-04-06 16:00 | 16:00 | 385.5 | 175.5 | 62.4 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 20.2378 | 0 | 64.7791 | 0 | 0 | -42.6169 | 385.5
2020-04-06 17:00 | 17:00 | 389.4 | 175.5 | 62.5 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 2.8891 | 0 | 60.7082 | 0 | 0 | -19.8973 | 389.4
2020-04-06 18:00 | 18:00 | 399.1 | 175.5 | 62.7 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 61.9291 | 0 | 9.4 | -18.1422 | 399.1
2020-04-06 19:00 | 19:00 | 391 | 175.5 | 62.5 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 68.2217 | 0 | 0 | -22.0348 | 391
2020-04-06 20:00 | 20:00 | 374.5 | 175.5 | 62.2 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.8901 | 0 | 0 | -30.6901 | 374.5
2020-04-06 21:00 | 21:00 | 359.6 | 175.5 | 61.9 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.261 | 0 | 0 | -38.661 | 359.6
2020-04-06 22:00 | 22:00 | 337.8 | 175.5 | 61.5 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.4829 | 0 | 0 | -50.2829 | 337.8
2020-04-06 23:00 | 23:00 | 339.5 | 175.5 | 61.5 | 38.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.3344 | 0 | 0 | -40.7344 | 339.5
2020-04-07 | 0:00 | 330.4 | 175.5 | 61.3 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.2589 | 0 | 0 | -50.1589 | 330.4
2020-04-07 01:00 | 1:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 45.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.9631 | 0 | 0 | -47.9631 | 339.9
2020-04-07 02:00 | 2:00 | 351.9 | 175.5 | 61.7 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.8528 | 0 | 0 | -45.0528 | 351.9
2020-04-07 03:00 | 3:00 | 357.7 | 175.5 | 61.9 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.5596 | 0 | 0 | -41.4596 | 357.7
2020-04-07 04:00 | 4:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.339 | 0 | 0 | -36.939 | 363.5
2020-04-07 05:00 | 5:00 | 357.4 | 175.5 | 61.8 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 5.1106 | 0 | 58.3379 | 0 | 0 | -40.8485 | 357.4
2020-04-07 06:00 | 6:00 | 352.4 | 175.5 | 61.7 | 49.4 | 4.9 | 33.2 | 34.4473 | 0 | 49.9726 | 0 | 0 | -56.7199 | 352.4
2020-04-07 07:00 | 7:00 | 348.4 | 175.5 | 61.7 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 67.7122 | -7.4916 | 42.6796 | -4.2002 | 0 | -63 | 348.4
2020-04-07 08:00 | 8:00 | 376.2 | 175.5 | 62.2 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 88.62 | -4.2996 | 42.6796 | 0 | 0 | -64 | 376.2
2020-04-07 09:00 | 9:00 | 393.3 | 175.5 | 62.6 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 106.5068 | -7.8564 | 45.0496 | 0 | 0 | -64 | 393.3
2020-04-07 10:00 | 10:00 | 393.7 | 175.5 | 62.6 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 124.5777 | -28.1881 | 50.2318 | -2.5214 | 0 | -64 | 393.7
2020-04-07 11:00 | 11:00 | 385.8 | 175.5 | 62.4 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 144.2777 | -46.1091 | 54.1921 | -15.9607 | 0 | -64 | 385.8
2020-04-07 12:00 | 12:00 | 369.4 | 175.5 | 62.1 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 126.4823 | -41.065 | 58.0787 | -23.196 | 0 | -64 | 369.4
2020-04-07 13:00 | 13:00 | 390.4 | 175.5 | 62.5 | 37.9 | 4.9 | 33.2 | 98.3653 | -11.6639 | 55.7836 | -2.085 | 0 | -64 | 390.4
2020-04-07 14:00 | 14:00 | 373.6 | 175.5 | 62.2 | 37.9 | 4.9 | 33.2 | 78.1144 | -4.1913 | 50.3428 | -0.36592 | 0 | -64 | 373.6
2020-04-07 15:00 | 15:00 | 369.4 | 175.5 | 62.1 | 54.8 | 4.9 | 33.2 | 57.3639 | 0 | 49.3067 | -3.7706 | 0 | -64 | 369.4
2020-04-07 16:00 | 16:00 | 374 | 175.5 | 62.2 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 25.4119 | 0 | 41.052 | 0 | 0 | -36.1639 | 374
2020-04-07 17:00 | 17:00 | 376.1 | 175.5 | 62.2 | 74.2 | 4.9 | 33.2 | 4.7157 | 0 | 39.4967 | 0 | 0.1 | -18.2124 | 376.1
2020-04-07 18:00 | 18:00 | 390 | 175.5 | 62.5 | 74.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.9438 | 0 | 22.8 | -18.1438 | 390
2020-04-07 19:00 | 19:00 | 385.1 | 175.5 | 62.4 | 73.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.9467 | 0 | 22.8 | -18.1467 | 385.1
2020-04-07 20:00 | 20:00 | 368 | 175.5 | 62.1 | 72.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.5409 | 0 | 11.4 | -18.2409 | 368
2020-04-07 21:00 | 21:00 | 355.4 | 175.5 | 61.8 | 72.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.8044 | 0 | 5.8 | -18.2044 | 355.4
2020-04-07 22:00 | 22:00 | 334.9 | 175.5 | 61.4 | 62.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.7688 | 0 | 0.7 | -18.1688 | 334.9
2020-04-07 23:00 | 23:00 | 339.1 | 175.5 | 61.5 | 65.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.6979 | 0 | 5.9 | -18.1979 | 339.1
2020-04-08 | 0:00 | 329.4 | 175.5 | 61.3 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.6249 | 0 | 10.3 | -18.2249 | 329.4
2020-04-08 01:00 | 1:00 | 340.8 | 175.5 | 61.5 | 66 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.9163 | 0 | 2 | -18.2163 | 340.8
2020-04-08 02:00 | 2:00 | 354.5 | 175.5 | 61.8 | 76 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.2508 | 0 | 5 | -18.1508 | 354.5
2020-04-08 03:00 | 3:00 | 366.6 | 175.5 | 62 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.6955 | 0 | 13.7 | -18.1955 | 366.6
2020-04-08 04:00 | 4:00 | 371.4 | 175.5 | 62.1 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.4324 | 0 | 10.7 | -18.2324 | 371.4
2020-04-08 05:00 | 5:00 | 361.1 | 175.5 | 61.9 | 75 | 4.9 | 33.2 | 4.7409 | 0 | 27.8371 | 0 | 0 | -21.978 | 361.1
2020-04-08 06:00 | 6:00 | 356.8 | 175.5 | 61.8 | 59.9 | 4.9 | 33.2 | 32.0709 | 0 | 20.988 | 0 | 0 | -31.5589 | 356.8
2020-04-08 07:00 | 7:00 | 337.4 | 175.5 | 61.4 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 82.1983 | -22.0636 | 32.2409 | -5.1167 | 0 | -61.5589 | 337.4
2020-04-08 08:00 | 8:00 | 344.5 | 175.5 | 61.6 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 131.3679 | -53.3235 | 36.5357 | -17.9801 | 0 | -64 | 344.5
2020-04-08 09:00 | 9:00 | 350.4 | 175.5 | 61.7 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 157.4367 | -68.9594 | 32.7974 | -18.8747 | 0 | -64 | 350.4
2020-04-08 10:00 | 10:00 | 346.1 | 175.5 | 61.6 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 170.0699 | -74.0975 | 30.0569 | -15.6293 | -12.2 | -64 | 346.1
2020-04-08 11:00 | 11:00 | 345 | 175.5 | 61.6 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 173.8132 | -73.074 | 37.7204 | -18.3596 | -23 | -64 | 345
2020-04-08 12:00 | 12:00 | 325.8 | 175.5 | 61.2 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 163.0969 | -74.8532 | 47.529 | -34.4727 | -23 | -64 | 325.8
2020-04-08 13:00 | 13:00 | 336 | 175.5 | 61.4 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 146.0512 | -58.8388 | 55.0439 | -30.9563 | -23 | -64 | 336
2020-04-08 14:00 | 14:00 | 338.9 | 175.5 | 61.5 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 115.8718 | -46.5109 | 55.6365 | -33.8974 | 0 | -64 | 338.9
2020-04-08 15:00 | 15:00 | 352.8 | 175.5 | 61.8 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 69.7622 | -7.3222 | 54.5251 | -12.2651 | 0 | -64 | 352.8
2020-04-08 16:00 | 16:00 | 365.8 | 175.5 | 62 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 30.3634 | 0 | 51.0464 | 0 | 0 | -54.0098 | 365.8
2020-04-08 17:00 | 17:00 | 372.1 | 175.5 | 62.1 | 75.4 | 4.9 | 33.2 | 4.872 | 0 | 52.5269 | 0 | 0 | -36.3989 | 372.1
2020-04-08 18:00 | 18:00 | 388.9 | 175.5 | 62.5 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 55.4507 | 0 | 0 | -21.9638 | 388.9
2020-04-08 19:00 | 19:00 | 384.4 | 175.5 | 62.4 | 75.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.45 | 0 | 0 | -24.75 | 384.4
2020-04-08 20:00 | 20:00 | 365.7 | 175.5 | 62 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.7071 | 0 | 0 | -39.3071 | 365.7
2020-04-08 21:00 | 21:00 | 346.5 | 175.5 | 61.6 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.8535 | 0 | 0 | -50.2535 | 346.5
2020-04-08 22:00 | 22:00 | 332.2 | 175.5 | 61.3 | 38.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.0056 | 0 | 0 | -36.9056 | 332.2
2020-04-08 23:00 | 23:00 | 342.9 | 175.5 | 61.6 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.7854 | 0 | 0 | -33.7854 | 342.9
2020-04-09 | 0:00 | 331.8 | 175.5 | 61.3 | 39.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.6776 | 0 | 0 | -30.0776 | 331.8
2020-04-09 01:00 | 1:00 | 343.3 | 175.5 | 61.6 | 41.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.0875 | 0 | 1.4 | -18.1875 | 343.3
2020-04-09 02:00 | 2:00 | 355.4 | 175.5 | 61.8 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.6801 | 0 | 7.1 | -18.1801 | 355.4
2020-04-09 03:00 | 3:00 | 364.8 | 175.5 | 62 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.568 | 0 | 6.5 | -18.168 | 364.8
2020-04-09 04:00 | 4:00 | 372.6 | 175.5 | 62.2 | 62.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.6397 | 0 | 3 | -18.2397 | 372.6
2020-04-09 05:00 | 5:00 | 373.3 | 175.5 | 62.2 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 3.0072 | 0 | 55.8209 | 0 | 0 | -19.9281 | 373.3
2020-04-09 06:00 | 6:00 | 378 | 175.5 | 62.3 | 56 | 4.9 | 33.2 | 11.8319 | 0 | 55.7099 | 0 | 0 | -21.4418 | 378
2020-04-09 07:00 | 7:00 | 377.3 | 175.5 | 62.2 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 26.2783 | 0 | 48.8985 | 0 | 0 | -24.8768 | 377.3
2020-04-09 08:00 | 8:00 | 406.7 | 175.5 | 62.8 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 39.5697 | 0 | 48.5655 | 0 | 0 | -21.5352 | 406.7
2020-04-09 09:00 | 9:00 | 419 | 175.5 | 63.1 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 52.5976 | 0 | 45.4559 | 0 | 0 | -21.6535 | 419
2020-04-09 10:00 | 10:00 | 409.7 | 175.5 | 62.9 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 64.823 | 0 | 46.863 | 0 | 0 | -29.286 | 409.7
2020-04-09 11:00 | 11:00 | 402.1 | 175.5 | 62.7 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 75.1856 | 0 | 48.9733 | 0 | 0 | -35.0589 | 402.1
2020-04-09 12:00 | 12:00 | 381.9 | 175.5 | 62.3 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 77.3525 | 0 | 51.0092 | 0 | 0 | -59.0617 | 381.9
2020-04-09 13:00 | 13:00 | 399 | 175.5 | 62.7 | 38.1 | 4.9 | 33.2 | 70.0643 | 0 | 47.529 | 0 | 0 | -32.9933 | 399
2020-04-09 14:00 | 14:00 | 394.3 | 175.5 | 62.6 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 54.0162 | 0 | 45.7531 | 0 | 0 | -21.9693 | 394.3
2020-04-09 15:00 | 15:00 | 389.7 | 175.5 | 62.5 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 42.656 | 0 | 41.9776 | 0 | 0 | -23.6336 | 389.7
2020-04-09 16:00 | 16:00 | 390.4 | 175.5 | 62.5 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 24.0991 | 0 | 35.1662 | 0 | 1.6 | -18.1653 | 390.4
2020-04-09 17:00 | 17:00 | 396.2 | 175.5 | 62.6 | 82.2 | 4.9 | 33.2 | 5.5159 | 0 | 28.17 | 0 | 22.3 | -18.1859 | 396.2
2020-04-09 18:00 | 18:00 | 407.8 | 175.5 | 62.9 | 83.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.6905 | 0 | 43.6 | -18.1905 | 407.8
2020-04-09 19:00 | 19:00 | 399.7 | 175.5 | 62.7 | 83.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.3586 | 0 | 37 | -18.1586 | 399.7
2020-04-09 20:00 | 20:00 | 381.5 | 175.5 | 62.3 | 83.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.5455 | 0 | 23 | -18.1455 | 381.5
2020-04-09 21:00 | 21:00 | 369.7 | 175.5 | 62.1 | 74 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.9188 | 0 | 26.3 | -18.2188 | 369.7
2020-04-09 22:00 | 22:00 | 347 | 175.5 | 61.6 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.476 | 0 | 16.5 | -18.176 | 347
2020-04-09 23:00 | 23:00 | 355.6 | 175.5 | 61.8 | 61.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.4401 | 0 | 29.4 | -18.2401 | 355.6
2020-04-10 | 0:00 | 343.7 | 175.5 | 61.6 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.478 | 0 | 22.3 | -18.178 | 343.7
2020-04-10 01:00 | 1:00 | 352 | 175.5 | 61.7 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.3316 | 0 | 22 | -18.2316 | 352
2020-04-10 02:00 | 2:00 | 363.4 | 175.5 | 62 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.8876 | 0 | 22.8 | -18.1876 | 363.4
2020-04-10 03:00 | 3:00 | 374.2 | 175.5 | 62.2 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.1103 | 0 | 29.9 | -18.2103 | 374.2
2020-04-10 04:00 | 4:00 | 380.5 | 175.5 | 62.3 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.8135 | 0 | 36.4 | -18.2135 | 380.5
2020-04-10 05:00 | 5:00 | 375 | 175.5 | 62.2 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 4.504 | 0 | 2.628 | 0 | 25.7 | -18.232 | 375
2020-04-10 06:00 | 6:00 | 378 | 175.5 | 62.3 | 72 | 4.9 | 33.2 | 25.1496 | 0 | 1.5181 | 0 | 21.6 | -18.1677 | 378
2020-04-10 07:00 | 7:00 | 364.2 | 175.5 | 62 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 60.0039 | 0 | 1.2961 | 0 | 0 | -29.6 | 364.2
2020-04-10 08:00 | 8:00 | 380.5 | 175.5 | 62.3 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 98.4182 | 0 | 8.8468 | 0 | 0 | -39.765 | 380.5
2020-04-10 09:00 | 9:00 | 390.2 | 175.5 | 62.5 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 116.239 | 0 | 18.7678 | 0 | 0 | -58.0068 | 390.2
2020-04-10 10:00 | 10:00 | 394.7 | 175.5 | 62.6 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 128.6496 | -9.6419 | 26.3923 | 0 | 0 | -64 | 394.7
2020-04-10 11:00 | 11:00 | 376.1 | 175.5 | 62.2 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 128.439 | -37.8863 | 42.3467 | -5.6994 | 0 | -64 | 376.1
2020-04-10 12:00 | 12:00 | 352 | 175.5 | 61.7 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 129.9756 | -51.066 | 57.339 | -32.6486 | 0 | -64 | 352
2020-04-10 13:00 | 13:00 | 355.6 | 175.5 | 61.8 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 131.565 | -51.3343 | 65.1869 | -38.3176 | 0 | -64 | 355.6
2020-04-10 14:00 | 14:00 | 334.6 | 175.5 | 61.4 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 106.4154 | -42.6789 | 71.1089 | -47.0454 | -1.3 | -64 | 334.6
2020-04-10 15:00 | 15:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 73.833 | -17.3668 | 68.0369 | -32.8031 | 0 | -64 | 339.9
2020-04-10 16:00 | 16:00 | 358.1 | 175.5 | 61.9 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 39.8189 | 0 | 60.7816 | -3.5005 | 0 | -64 | 358.1
2020-04-10 17:00 | 17:00 | 371.7 | 175.5 | 64.0346 | 69.5 | 4.9 | 33.2 | 8.0378 | 0 | 50.5276 | 0 | 0 | -34 | 371.7
2020-04-10 18:00 | 18:00 | 387.9 | 175.5 | 62.5 | 82 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.4581 | 0 | 4.5 | -18.1581 | 387.9
2020-04-10 19:00 | 19:00 | 384.4 | 175.5 | 62.4 | 82 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.0498 | 0 | 1.5 | -18.1498 | 384.4
2020-04-10 20:00 | 20:00 | 365.7 | 175.5 | 62 | 69.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.8265 | 0 | 0 | -25.2265 | 365.7
2020-04-10 21:00 | 21:00 | 350.3 | 175.5 | 61.7 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.9045 | 0 | 0 | -21.7045 | 350.3
2020-04-10 22:00 | 22:00 | 337.1 | 175.5 | 61.4 | 43.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.8357 | 0 | 5.9 | -18.2357 | 337.1
2020-04-10 23:00 | 23:00 | 341.6 | 175.5 | 61.5 | 46.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.7584 | 0 | 2.5 | -18.1584 | 341.6
2020-04-11 | 0:00 | 334.6 | 175.5 | 61.4 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.979 | 0 | 0 | -32.079 | 334.6
2020-04-11 01:00 | 1:00 | 344.6 | 175.5 | 61.6 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.8693 | 0 | 0 | -29.1693 | 344.6
2020-04-11 02:00 | 2:00 | 354.2 | 175.5 | 61.8 | 75 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.9438 | 0 | 0 | -31.1438 | 354.2
2020-04-11 03:00 | 3:00 | 362.3 | 175.5 | 61.9 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.2055 | 0 | 0 | -21.0055 | 362.3
2020-04-11 04:00 | 4:00 | 366.2 | 175.5 | 62 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.6154 | 0 | 5.6 | -18.2154 | 366.2
2020-04-11 05:00 | 5:00 | 349.5 | 175.5 | 61.7 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 6.6324 | 0 | 27.6884 | 0 | 0 | -24.7208 | 349.5
2020-04-11 06:00 | 6:00 | 330.6 | 175.5 | 61.3 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 40.6202 | -5.8318 | 23.4313 | -2.3989 | 0 | -54.7208 | 330.6
2020-04-11 07:00 | 7:00 | 306.6 | 175.5 | 60.8 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 77.4972 | -34.8884 | 23.9129 | -16.6217 | 0 | -60 | 306.6
2020-04-11 08:00 | 8:00 | 308.9 | 175.5 | 60.9 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 123.4235 | -58.7976 | 25.431 | -20.2785 | -3 | -60 | 323.5784
2020-04-11 09:00 | 9:00 | 324 | 175.5 | 61.2 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 153.2479 | -73.0056 | 24.7636 | -19.746 | -17.4 | -60 | 324.9599
2020-04-11 10:00 | 10:00 | 322.9 | 175.5 | 61.2 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 161.9936 | -77.172 | 24.0615 | -19.1865 | -23 | -60 | 323.7966
2020-04-11 11:00 | 11:00 | 329.3 | 175.5 | 61.3 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 159.4725 | -75.0689 | 24.7275 | -18.6311 | -18.4 | -60 | 329.3
2020-04-11 12:00 | 12:00 | 331 | 175.5 | 61.3 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 129.6206 | -61.1967 | 23.247 | -17.8709 | 0 | -60 | 331
2020-04-11 13:00 | 13:00 | 325.8 | 175.5 | 61.2 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 99.5867 | -42.358 | 26.3923 | -14.921 | 0 | -60 | 325.8
2020-04-11 14:00 | 14:00 | 319.3 | 175.5 | 61.1 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 68.0671 | -23.3206 | 32.5005 | -14.947 | 0 | -60 | 319.3
2020-04-11 15:00 | 15:00 | 324.1 | 175.5 | 61.2 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 46.8194 | -4.583 | 24.7636 | 0 | 0 | -60 | 324.1
2020-04-11 16:00 | 16:00 | 332.3 | 175.5 | 61.3 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 25.95 | 0 | 17.6203 | 0 | 0 | -46.7703 | 332.3
2020-04-11 17:00 | 17:00 | 347.6 | 175.5 | 61.7 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 5.1089 | 0 | 14.8798 | 0 | 0 | -20.7887 | 347.6
2020-04-11 18:00 | 18:00 | 368.6 | 175.5 | 62.1 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 11.6611 | 0 | 21.8 | -18.1742 | 368.6
2020-04-11 19:00 | 19:00 | 365.5 | 175.5 | 62 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | 0 | 10.0681 | 0 | 20.4 | -18.1935 | 365.5
2020-04-11 20:00 | 20:00 | 353.2 | 175.5 | 61.8 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.7717 | 0 | 7.6 | -18.1717 | 353.2
2020-04-11 21:00 | 21:00 | 336.4 | 175.5 | 61.4 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.3632 | 0 | 0 | -18.5632 | 336.4
2020-04-11 22:00 | 22:00 | 321 | 175.5 | 61.1 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.993 | 0 | 0 | -21.993 | 321
2020-04-11 23:00 | 23:00 | 333.2 | 175.5 | 61.4 | 65.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.8468 | 0 | 2.4 | -18.1468 | 333.2
2020-04-12 | 0:00 | 327.9 | 175.5 | 61.3 | 68.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.1444 | 0 | 12.4 | -34.8444 | 327.9
2020-04-12 01:00 | 1:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.7731 | 0 | 12.9 | -34.7731 | 339.9
2020-04-12 02:00 | 2:00 | 351.4 | 175.5 | 61.7 | 81.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.9217 | 0 | 21.5 | -34.8217 | 351.4
2020-04-12 03:00 | 3:00 | 358.7 | 175.5 | 61.9 | 81.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.2926 | 0 | 30.2 | -34.7926 | 358.7
2020-04-12 04:00 | 4:00 | 360.7 | 175.5 | 61.9 | 81.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.6266 | 0 | 32.9 | -34.8266 | 360.7
2020-04-12 05:00 | 5:00 | 351.3 | 175.5 | 61.7 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 7.0259 | 0 | 7.0695 | 0 | 17.8 | -34.7954 | 351.3
2020-04-12 06:00 | 6:00 | 328.5 | 175.5 | 61.3 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 39.9235 | -1.8867 | 6.6632 | 0 | 0 | -60 | 328.5
2020-04-12 07:00 | 7:00 | 295.3 | 175.5 | 60.6 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 83.8935 | -48.0884 | 6.5522 | -4.1573 | 0 | -60 | 295.3
2020-04-12 08:00 | 8:00 | 293.2 | 175.5 | 60.6 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 125.313 | -91.0947 | 11.3639 | -9.4822 | 0 | -60 | 293.2
2020-04-12 09:00 | 9:00 | 288.4 | 175.5 | 60.5 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 142.794 | -108.9136 | 13.6966 | -13.6855 | 0 | -60 | 290.8915
2020-04-12 10:00 | 10:00 | 294.6 | 175.5 | 60.6 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 177.9114 | -135.6988 | 22.4685 | -21.2811 | 0 | -60 | 300.5
2020-04-12 11:00 | 11:00 | 298.7 | 175.5 | 60.7 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 194.6817 | -141.5218 | 37.3875 | -35.3474 | 0 | -60 | 312.4
2020-04-12 12:00 | 12:00 | 294.7 | 175.5 | 60.6 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 185.3828 | -134.7618 | 47.9729 | -46.1939 | 0 | -60 | 309.5
2020-04-12 13:00 | 13:00 | 287.1 | 175.5 | 60.4 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 172.6053 | -131.6516 | 53.3776 | -47.5313 | 0 | -60 | 303.7
2020-04-12 14:00 | 14:00 | 275.9 | 175.5 | 60.2 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 151.6056 | -115.6344 | 52.9336 | -52.8909 | 0 | -60 | 292.7139
2020-04-12 15:00 | 15:00 | 279.3 | 175.5 | 60.3 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 111.5244 | -85.0632 | 44.9762 | -44.9399 | 0 | -60 | 283.2975
2020-04-12 16:00 | 16:00 | 295 | 175.5 | 60.6 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 55.3941 | -26.3892 | 38.4974 | -30.6975 | 0 | -60 | 296.5048
2020-04-12 17:00 | 17:00 | 320.6 | 175.5 | 61.1 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 10.7429 | 0 | 32.5739 | -6.0168 | 0 | -60 | 320.6
2020-04-12 18:00 | 18:00 | 348.3 | 175.5 | 61.7 | 78.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.8725 | 0 | 0 | -35.4725 | 348.3
2020-04-12 19:00 | 19:00 | 353.3 | 175.5 | 61.8 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.542 | 0 | 8.3 | -34.842 | 353.3
2020-04-12 20:00 | 20:00 | 342.5 | 175.5 | 61.5 | 75.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.5062 | 0 | 4.4 | -34.8062 | 342.5
2020-04-12 21:00 | 21:00 | 329.4 | 175.5 | 61.3 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.3235 | 0 | 6.7 | -34.8235 | 329.4
2020-04-12 22:00 | 22:00 | 319.4 | 175.5 | 61.1 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 13.8 | -34.806 | 319.4
2020-04-12 23:00 | 23:00 | 324 | 175.5 | 61.2 | 62.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.7731 | 0 | 14 | -34.7731 | 324
2020-04-13 | 0:00 | 321 | 175.5 | 61.1 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.9955 | 0 | 10.4 | -34.7955 | 321
2020-04-13 01:00 | 1:00 | 335.6 | 175.5 | 61.4 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.8827 | 0 | 12.3 | -34.7827 | 335.6
2020-04-13 02:00 | 2:00 | 344 | 175.5 | 61.6 | 80.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.6217 | 0 | 9.9 | -34.8217 | 344
2020-04-13 03:00 | 3:00 | 354.5 | 175.5 | 61.8 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.9196 | 0 | 18.2 | -34.8196 | 354.5
2020-04-13 04:00 | 4:00 | 360.9 | 175.5 | 61.9 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.6221 | 0 | 22.8 | -34.8221 | 360.9
2020-04-13 05:00 | 5:00 | 357.1 | 175.5 | 61.8 | 80.2 | 4.9 | 33.2 | 7.9583 | 0 | 15.4367 | 0 | 12.9 | -34.795 | 357.1
2020-04-13 06:00 | 6:00 | 351.4 | 175.5 | 61.7 | 70.2 | 4.9 | 33.2 | 45.1504 | 0 | 18.6569 | 0 | 0 | -57.9073 | 351.4
2020-04-13 07:00 | 7:00 | 337.4 | 175.5 | 61.4 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 83.682 | -26.8305 | 21.9508 | -1.8023 | 0 | -63 | 337.4
2020-04-13 08:00 | 8:00 | 352.6 | 175.5 | 61.8 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 117.4338 | -40.7438 | 21.21 | 0 | 0 | -64 | 352.6
2020-04-13 09:00 | 9:00 | 371.2 | 175.5 | 62.1 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 155.5055 | -60.6607 | 25.6154 | -4.2602 | 0 | -64 | 371.2
2020-04-13 10:00 | 10:00 | 377.3 | 175.5 | 62.2 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 185.3311 | -79.6335 | 29.9835 | -13.4811 | 0 | -64 | 377.3
2020-04-13 11:00 | 11:00 | 377.1 | 175.5 | 62.2 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 195.5216 | -87.2165 | 32.3519 | -18.657 | 0 | -64 | 377.1
2020-04-13 12:00 | 12:00 | 350.5 | 175.5 | 61.7 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 192.1209 | -98.4006 | 43.4204 | -41.2407 | 0 | -64 | 350.5
2020-04-13 13:00 | 13:00 | 352.2 | 175.5 | 61.7 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 174.0898 | -82.7076 | 45.1229 | -38.9051 | 0 | -64 | 352.2
2020-04-13 14:00 | 14:00 | 343.7 | 175.5 | 61.6 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 149.0448 | -70.776 | 58.3755 | -47.4443 | 0 | -64 | 343.7
2020-04-13 15:00 | 15:00 | 339.3 | 175.5 | 61.5 | 45.9 | 4.9 | 33.2 | 99.6924 | -39.3773 | 60.2623 | -38.2774 | 0 | -64 | 339.3
2020-04-13 16:00 | 16:00 | 354.2 | 175.5 | 61.8 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 51.3234 | -7.0661 | 55.7836 | -23.5409 | 0 | -64 | 354.2
2020-04-13 17:00 | 17:00 | 363 | 175.5 | 62 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 10.8343 | 0 | 51.7123 | 0 | 0 | -51.4466 | 363
2020-04-13 18:00 | 18:00 | 378.7 | 175.5 | 62.3 | 80.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.1971 | 0 | 11.2 | -34.7971 | 378.7
2020-04-13 19:00 | 19:00 | 373 | 175.5 | 62.2 | 80.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.8619 | 0 | 3.9 | -34.7619 | 373
2020-04-13 20:00 | 20:00 | 354.3 | 175.5 | 61.8 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.9375 | 0 | 0 | -45.5375 | 354.3
2020-04-13 21:00 | 21:00 | 340.6 | 175.5 | 61.5 | 68.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.831 | 0 | 0 | -39.831 | 340.6
2020-04-13 22:00 | 22:00 | 326.9 | 175.5 | 61.2 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.0976 | 0 | 4.3 | -34.7976 | 326.9
2020-04-13 23:00 | 23:00 | 333.9 | 175.5 | 61.4 | 68.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.4367 | 0 | 9.8 | -34.8367 | 333.9
2020-04-14 | 0:00 | 319.2 | 175.5 | 61.1 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.8798 | 0 | 0 | -36.7798 | 319.2
2020-04-14 01:00 | 1:00 | 334.1 | 175.5 | 61.4 | 76.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.2515 | 0 | 3.2 | -34.7515 | 334.1
2020-04-14 02:00 | 2:00 | 344.7 | 175.5 | 61.6 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.3618 | 0 | 5.1 | -34.7618 | 344.7
2020-04-14 03:00 | 3:00 | 354.6 | 175.5 | 61.8 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.5089 | 0 | 14.1 | -34.8089 | 354.6
2020-04-14 04:00 | 4:00 | 360.2 | 175.5 | 61.9 | 83.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.9894 | 0 | 17.8 | -34.7894 | 360.2
2020-04-14 05:00 | 5:00 | 353.5 | 175.5 | 61.8 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 7.2751 | 0 | 23.136 | 0 | 0.7 | -34.8111 | 353.5
2020-04-14 06:00 | 6:00 | 345.5 | 175.5 | 61.6 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 42.1822 | 0 | 19.1746 | 0 | 0 | -62.8568 | 345.5
2020-04-14 07:00 | 7:00 | 338.6 | 175.5 | 61.5 | 49.2 | 4.9 | 33.2 | 89.9992 | -31.3439 | 23.4689 | -4.8242 | 0 | -63 | 338.6
2020-04-14 08:00 | 8:00 | 356.1 | 175.5 | 61.8 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 124.71 | -46.2865 | 31.4264 | -9.2499 | 0 | -64 | 356.1
2020-04-14 09:00 | 9:00 | 364.6 | 175.5 | 62 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 151.4876 | -62.6314 | 42.2357 | -22.1919 | 0 | -64 | 364.6
2020-04-14 10:00 | 10:00 | 356.7 | 175.5 | 61.8 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 170.9893 | -81.4572 | 62.0401 | -50.3722 | 0 | -64 | 356.7
2020-04-14 11:00 | 11:00 | 357.2 | 175.5 | 61.8 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 185.5537 | -88.3956 | 74.6625 | -70.1206 | 0 | -64 | 357.2
2020-04-14 12:00 | 12:00 | 335.4 | 175.5 | 61.4 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 185.3828 | -108.2202 | 80.6221 | -77.4847 | 0 | -64 | 335.4
2020-04-14 13:00 | 13:00 | 344.1 | 175.5 | 61.6 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 174.0239 | -88.9052 | 90.9494 | -87.2681 | 0 | -64 | 344.1
2020-04-14 14:00 | 14:00 | 338 | 175.5 | 61.5 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 148.4927 | -70.5132 | 91.3576 | -86.5371 | 0 | -64 | 338
2020-04-14 15:00 | 15:00 | 344.3 | 175.5 | 61.6 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 105.2338 | -42.4581 | 83.8065 | -57.5822 | 0 | -64 | 344.3
2020-04-14 16:00 | 16:00 | 355.6 | 175.5 | 61.8 | 60.4 | 4.9 | 33.2 | 55.263 | -8.9351 | 81.5476 | -44.0755 | 0 | -64 | 355.6
2020-04-14 17:00 | 17:00 | 360.2 | 175.5 | 61.9 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 11.229 | 0 | 76.032 | -11.461 | 0 | -64 | 360.2
2020-04-14 18:00 | 18:00 | 377.9 | 175.5 | 62.3 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.888 | 0 | 0 | -49.688 | 377.9
2020-04-14 19:00 | 19:00 | 373.9 | 175.5 | 62.2 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.6333 | 0 | 0 | -45.3333 | 373.9
2020-04-14 20:00 | 20:00 | 358.4 | 175.5 | 61.9 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.4148 | 0 | 0 | -52.3148 | 358.4
2020-04-14 21:00 | 21:00 | 340.7 | 175.5 | 61.5 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.7872 | 0 | 0 | -56.9872 | 340.7
2020-04-14 22:00 | 22:00 | 321.8 | 175.5 | 61.1 | 61 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.6446 | 0 | 0 | -55.5446 | 321.8
2020-04-14 23:00 | 23:00 | 327 | 175.5 | 61.2 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.3909 | 0 | 0 | -41.9909 | 327
2020-04-15 | 0:00 | 319.4 | 175.5 | 61.1 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.6178 | 0 | 3.8 | -34.8178 | 319.4
2020-04-15 01:00 | 1:00 | 331 | 175.5 | 61.3 | 70 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.5455 | 0 | 3.4 | -34.8455 | 331
2020-04-15 02:00 | 2:00 | 346 | 175.5 | 61.6 | 80.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.6966 | 0 | 11.4 | -34.7966 | 346
2020-04-15 03:00 | 3:00 | 354 | 175.5 | 61.8 | 84.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.2894 | 0 | 16.6 | -34.7894 | 354
2020-04-15 04:00 | 4:00 | 359.4 | 175.5 | 61.9 | 85.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.6961 | 0 | 20.5 | -34.7961 | 359.4
2020-04-15 05:00 | 5:00 | 354.6 | 175.5 | 61.8 | 81.3 | 4.9 | 33.2 | 6.789 | 0 | 16.8795 | 0 | 9 | -34.7685 | 354.6
2020-04-15 06:00 | 6:00 | 353 | 175.5 | 61.8 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 21.8264 | 0 | 19.9515 | 0 | 0 | -35.4779 | 353
2020-04-15 07:00 | 7:00 | 340.2 | 175.5 | 61.5 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 43.8245 | 0 | 17.6941 | 0 | 0 | -52.8186 | 340.2
2020-04-15 08:00 | 8:00 | 352.4 | 175.5 | 61.7 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 77.4177 | -5.1656 | 19.2479 | 0 | 0 | -64 | 352.4
2020-04-15 09:00 | 9:00 | 361.1 | 175.5 | 61.9 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 111.0514 | -29.0408 | 17.9894 | 0 | 0 | -64 | 361.1
2020-04-15 10:00 | 10:00 | 358.8 | 175.5 | 61.9 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 131.092 | -49.392 | 26.5037 | -5.4037 | 0 | -64 | 358.8
2020-04-15 11:00 | 11:00 | 366.4 | 175.5 | 62 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 141.3234 | -53.7909 | 31.908 | -9.1405 | 0 | -64 | 366.4
2020-04-15 12:00 | 12:00 | 356.1 | 175.5 | 61.8 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 120.9401 | -44.5963 | 40.3485 | -16.4923 | 0 | -64 | 356.1
2020-04-15 13:00 | 13:00 | 371.8 | 175.5 | 62.1 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 110.3956 | -30.7975 | 48.1215 | -12.1196 | 0 | -64 | 371.8
2020-04-15 14:00 | 14:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 88.2134 | -21.4869 | 65.8156 | -27.7421 | 0 | -64 | 363.5
2020-04-15 15:00 | 15:00 | 350.7 | 175.5 | 61.7 | 48.6 | 4.9 | 33.2 | 61.042 | -8.6945 | 68.5919 | -30.1394 | 0 | -64 | 350.7
2020-04-15 16:00 | 16:00 | 362.5 | 175.5 | 61.9 | 71.5 | 4.9 | 33.2 | 30.8221 | 0 | 63.0766 | -14.3987 | 0 | -64 | 362.5
2020-04-15 17:00 | 17:00 | 368.3 | 175.5 | 62.1 | 81.5 | 4.9 | 33.2 | 6.8418 | 0 | 58.8928 | 0 | 0 | -54.6346 | 368.3
2020-04-15 18:00 | 18:00 | 382.8 | 175.5 | 62.4 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 55.9318 | 0 | 2.8 | -34.8449 | 382.8
2020-04-15 19:00 | 19:00 | 380.3 | 175.5 | 62.3 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | 0 | 43.6052 | 0 | 12.7 | -34.8306 | 380.3
2020-04-15 20:00 | 20:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.5374 | 0 | 8.3 | -34.8374 | 363.5
2020-04-15 21:00 | 21:00 | 345.8 | 175.5 | 61.6 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.2466 | 0 | 6.6 | -34.8466 | 345.8
2020-04-15 22:00 | 22:00 | 323.5 | 175.5 | 61.2 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.7661 | 0 | 0 | -38.6661 | 323.5
2020-04-15 23:00 | 23:00 | 329.3 | 175.5 | 61.3 | 60.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.136 | 0 | 6 | -34.836 | 329.3
2020-04-16 | 0:00 | 321.7 | 175.5 | 61.1 | 53.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.9093 | 0 | 0 | -35.3093 | 321.7
2020-04-16 01:00 | 1:00 | 333.8 | 175.5 | 61.4 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.9093 | 0 | 0 | -39.0093 | 333.8
2020-04-16 02:00 | 2:00 | 350.5 | 175.5 | 61.7 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.9483 | 0 | 5.2 | -34.8483 | 350.5
2020-04-16 03:00 | 3:00 | 358.2 | 175.5 | 61.9 | 81.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.4678 | 0 | 11.3 | -34.7678 | 358.2
2020-04-16 04:00 | 4:00 | 361.6 | 175.5 | 61.9 | 81.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.503 | 0 | 10.7 | -34.803 | 361.6
2020-04-16 05:00 | 5:00 | 355.8 | 175.5 | 61.8 | 75.6 | 4.9 | 33.2 | 9.7055 | 0 | 27.6151 | 0 | 2.3 | -34.8206 | 355.8
2020-04-16 06:00 | 6:00 | 345.4 | 175.5 | 61.6 | 65.6 | 4.9 | 33.2 | 41.9859 | -1.9772 | 29.0203 | -1.429 | 0 | -63 | 345.4
2020-04-16 07:00 | 7:00 | 335.1 | 175.5 | 61.4 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 92.758 | -35.3727 | 33.5371 | -16.1224 | 0 | -63 | 335.1
2020-04-16 08:00 | 8:00 | 358.7 | 175.5 | 61.9 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 122.6222 | -46.0093 | 36.2399 | -13.9528 | 0 | -64 | 358.7
2020-04-16 09:00 | 9:00 | 382.5 | 175.5 | 62.3 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 144.133 | -51.0233 | 39.2009 | -10.0106 | 0 | -64 | 382.5
2020-04-16 10:00 | 10:00 | 381.6 | 175.5 | 62.3 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 152.2229 | -57.6767 | 44.3084 | -17.4546 | 0 | -64 | 381.6
2020-04-16 11:00 | 11:00 | 374.9 | 175.5 | 62.2 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 149.1243 | -58.9791 | 49.9726 | -25.3178 | 0 | -64 | 374.9
2020-04-16 12:00 | 12:00 | 355.3 | 175.5 | 61.8 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 150.2928 | -68.9035 | 54.1184 | -39.9077 | 0 | -64 | 355.3
2020-04-16 13:00 | 13:00 | 356.3 | 175.5 | 61.8 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 139.4716 | -61.363 | 58.5975 | -40.6061 | 0 | -64 | 356.3
2020-04-16 14:00 | 14:00 | 351.7 | 175.5 | 61.7 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 127.061 | -54.2552 | 55.4507 | -36.6565 | 0 | -64 | 351.7
2020-04-16 15:00 | 15:00 | 345.6 | 175.5 | 61.6 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 94.0446 | -34.5177 | 54.711 | -31.2379 | 0 | -64 | 345.6
2020-04-16 16:00 | 16:00 | 356.7 | 175.5 | 61.8 | 70 | 4.9 | 33.2 | 48.185 | -4.4649 | 45.9375 | -14.3576 | 0 | -64 | 356.7
2020-04-16 17:00 | 17:00 | 362.8 | 175.5 | 62 | 80.6 | 4.9 | 33.2 | 10.8474 | 0 | 35.2034 | 0 | 0 | -39.4508 | 362.8
2020-04-16 18:00 | 18:00 | 378.7 | 175.5 | 62.3 | 84.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.6505 | 0 | 23.6 | -34.7505 | 378.7
2020-04-16 19:00 | 19:00 | 379.6 | 175.5 | 62.3 | 84.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.2086 | 0 | 30 | -34.8086 | 379.6
2020-04-16 20:00 | 20:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 84.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.582 | 0 | 19.8 | -34.782 | 363.5
2020-04-16 21:00 | 21:00 | 348.9 | 175.5 | 61.7 | 81.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.4749 | 0 | 15.2 | -34.7749 | 348.9
2020-04-16 22:00 | 22:00 | 332.3 | 175.5 | 61.3 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.9968 | 0 | 14 | -34.7968 | 332.3
2020-04-16 23:00 | 23:00 | 336.7 | 175.5 | 61.4 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.5529 | 0 | 18.7 | -34.7529 | 336.7
2020-04-17 | 0:00 | 327.6 | 175.5 | 61.3 | 78 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.8114 | 0 | 2.7 | -34.8114 | 327.6
2020-04-17 01:00 | 1:00 | 338 | 175.5 | 61.5 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.0327 | 0 | 6.2 | -34.8327 | 338
2020-04-17 02:00 | 2:00 | 351.5 | 175.5 | 61.7 | 84.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.9564 | 0 | 14.9 | -34.7564 | 351.5
2020-04-17 03:00 | 3:00 | 358.4 | 175.5 | 61.9 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.6944 | 0 | 17.8 | -34.7944 | 358.4
2020-04-17 04:00 | 4:00 | 364.3 | 175.5 | 62 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.7264 | 0 | 15.3 | -34.8264 | 364.3
2020-04-17 05:00 | 5:00 | 355.4 | 175.5 | 61.8 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 9.7584 | 0 | 30.9467 | 0 | 0 | -43.2051 | 355.4
2020-04-17 06:00 | 6:00 | 344.2 | 175.5 | 61.6 | 72.5 | 4.9 | 33.2 | 56.104 | -16.081 | 32.8335 | -13.3565 | 0 | -63 | 344.2
2020-04-17 07:00 | 7:00 | 328 | 175.5 | 61.3 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 108.8976 | -50.7049 | 37.9786 | -28.8713 | 0 | -63 | 328
2020-04-17 08:00 | 8:00 | 345.8 | 175.5 | 61.6 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 157.6339 | -75.0948 | 44.568 | -41.3071 | 0 | -64 | 345.8
2020-04-17 09:00 | 9:00 | 359.4 | 175.5 | 61.9 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 185.2914 | -88.2708 | 45.8998 | -43.8204 | 0 | -64 | 359.4
2020-04-17 10:00 | 10:00 | 361.4 | 175.5 | 61.9 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 201.8662 | -103.3922 | 47.1226 | -44.4966 | 0 | -64 | 361.4
2020-04-17 11:00 | 11:00 | 363.9 | 175.5 | 62 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 206.5665 | -105.7996 | 48.1592 | -45.4261 | 0 | -64 | 363.9
2020-04-17 12:00 | 12:00 | 340.7 | 175.5 | 61.5 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 201.1563 | -124.6284 | 49.4177 | -45.1456 | 0 | -64 | 340.7
2020-04-17 13:00 | 13:00 | 350.3 | 175.5 | 61.7 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 186.0796 | -101.967 | 46.641 | -40.5536 | 0 | -64 | 350.3
2020-04-17 14:00 | 14:00 | 344.6 | 175.5 | 61.6 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 153.3517 | -73.0548 | 43.6052 | -39.3021 | 0 | -64 | 344.6
2020-04-17 15:00 | 15:00 | 337.2 | 175.5 | 61.4 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 96.4869 | -38.9871 | 43.902 | -26.6018 | 0 | -64 | 337.2
2020-04-17 16:00 | 16:00 | 346.3 | 175.5 | 61.6 | 69.7 | 4.9 | 33.2 | 51.4943 | -10.9814 | 42.2729 | -17.3858 | 0 | -64 | 346.3
2020-04-17 17:00 | 17:00 | 348.1 | 175.5 | 61.7 | 79.7 | 4.9 | 33.2 | 10.8343 | 0 | 35.5364 | 0 | 0 | -53.2707 | 348.1
2020-04-17 18:00 | 18:00 | 365.4 | 175.5 | 62 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.2772 | 0 | 6.8 | -34.7772 | 365.4
2020-04-17 19:00 | 19:00 | 363.8 | 175.5 | 62 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.4556 | 0 | 0 | -41.7556 | 363.8
2020-04-17 20:00 | 20:00 | 345.6 | 175.5 | 61.6 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.7096 | -2.6096 | 0 | -64 | 345.6
2020-04-17 21:00 | 21:00 | 329.1 | 175.5 | 61.3 | 69.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.8915 | -12.9915 | 0 | -64 | 329.1
2020-04-17 22:00 | 22:00 | 306.6 | 175.5 | 60.8 | 53.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.1826 | -29.8826 | 0 | -63 | 306.6
2020-04-17 23:00 | 23:00 | 309 | 175.5 | 60.9 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.5409 | -43.8409 | 0 | -63 | 309
2020-04-18 | 0:00 | 302.2 | 175.5 | 60.7 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.0225 | -63.8225 | 0 | -60 | 302.2
2020-04-18 01:00 | 1:00 | 311.2 | 175.5 | 60.9 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.4664 | -64.0664 | 0 | -60 | 311.2
2020-04-18 02:00 | 2:00 | 319.8 | 175.5 | 61.1 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.0955 | -65.1955 | 0 | -60 | 319.8
2020-04-18 03:00 | 3:00 | 329 | 175.5 | 61.3 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.13 | -65.83 | 0 | -60 | 329
2020-04-18 04:00 | 4:00 | 333.7 | 175.5 | 61.4 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 101.6116 | -61.7247 | 0 | -60 | 333.7
2020-04-18 05:00 | 5:00 | 320.7 | 175.5 | 61.1 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 11.5827 | -0.84208 | 102.7949 | -76.3355 | 0 | -60 | 320.7
2020-04-18 06:00 | 6:00 | 304.8 | 175.5 | 60.8 | 54.2 | 4.9 | 33.2 | 51.1779 | -24.3804 | 92.7271 | -83.3246 | 0 | -60 | 304.8
2020-04-18 07:00 | 7:00 | 288.1 | 175.5 | 60.5 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 99.1789 | -75.6468 | 83.2501 | -82.2822 | 0 | -60 | 288.1
2020-04-18 08:00 | 8:00 | 294.4 | 175.5 | 60.6 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 142.9911 | -109.064 | 86.3597 | -82.2868 | 0 | -60 | 301.7
2020-04-18 09:00 | 9:00 | 300.5 | 175.5 | 60.7 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 165.5528 | -120.3468 | 87.0256 | -82.2316 | 0 | -60 | 313.8
2020-04-18 10:00 | 10:00 | 310.2 | 175.5 | 60.9 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 157.6736 | -114.6192 | 88.47 | -85.3244 | 0 | -60 | 310.2
2020-04-18 11:00 | 11:00 | 308.6 | 175.5 | 60.9 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 156.6617 | -113.8834 | 89.8019 | -86.6802 | 0 | -60 | 309.9
2020-04-18 12:00 | 12:00 | 305.7 | 175.5 | 60.8 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 139.6557 | -101.5213 | 88.9873 | -85.3217 | 0 | -60 | 305.7
2020-04-18 13:00 | 13:00 | 309.7 | 175.5 | 60.9 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 118.8646 | -73.6436 | 86.9895 | -86.5105 | 0 | -60 | 309.7
2020-04-18 14:00 | 14:00 | 310.9 | 175.5 | 60.9 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 89.6848 | -45.9349 | 88.1732 | -85.0231 | 0 | -60 | 310.9
2020-04-18 15:00 | 15:00 | 308.8 | 175.5 | 60.9 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 52.7288 | -24.9628 | 83.1391 | -66.1051 | 0 | -60 | 308.8
2020-04-18 16:00 | 16:00 | 314.3 | 175.5 | 61 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 24.1511 | -10.2233 | 76.143 | -59.1708 | 0 | -60 | 314.3
2020-04-18 17:00 | 17:00 | 326.2 | 175.5 | 61.2 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 5.1872 | 0 | 77.994 | -53.1812 | 0 | -60 | 326.2
2020-04-18 18:00 | 18:00 | 341.5 | 175.5 | 61.5 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 0.723 | 0 | 84.9541 | -42.7771 | 0 | -60 | 341.5
2020-04-18 19:00 | 19:00 | 339.7 | 175.5 | 61.5 | 81.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.6934 | -42.7934 | 0 | -60 | 339.7
2020-04-18 20:00 | 20:00 | 325.3 | 175.5 | 61.2 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.0274 | -53.3274 | 0 | -60 | 325.3
2020-04-18 21:00 | 21:00 | 314.4 | 175.5 | 61 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.0707 | -51.4707 | 0 | -60 | 314.4
2020-04-18 22:00 | 22:00 | 299.4 | 175.5 | 60.7 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.777 | -50.877 | 0 | -60 | 299.4
2020-04-18 23:00 | 23:00 | 303.8 | 175.5 | 60.8 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.6649 | -48.4649 | 0 | -60 | 303.8
2020-04-19 | 0:00 | 293.9 | 175.5 | 60.6 | 72.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.9968 | -62.3968 | 0 | -60 | 296.4
2020-04-19 01:00 | 1:00 | 308 | 175.5 | 60.9 | 82.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.2217 | -56.9217 | 0 | -60 | 308.4
2020-04-19 02:00 | 2:00 | 314.8 | 175.5 | 61 | 84.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.0365 | -51.7365 | 0 | -60 | 314.8
2020-04-19 03:00 | 3:00 | 321.5 | 175.5 | 61.1 | 84.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.6316 | -41.7316 | 0 | -60 | 321.5
2020-04-19 04:00 | 4:00 | 323.1 | 175.5 | 61.2 | 84.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.634 | -36.234 | 0 | -60 | 323.1
2020-04-19 05:00 | 5:00 | 307.4 | 175.5 | 60.8 | 80.2 | 4.9 | 33.2 | 9.0883 | -4.3296 | 50.5276 | -42.4863 | 0 | -60 | 307.4
2020-04-19 06:00 | 6:00 | 292.6 | 175.5 | 60.6 | 70.2 | 4.9 | 33.2 | 40.555 | -28.0296 | 40.6081 | -39.8335 | 0 | -60 | 297.7
2020-04-19 07:00 | 7:00 | 257.7 | 175.5 | 59.9 | 50 | 4.9 | 33.2 | 72.6116 | -55.3832 | 45.9751 | -45.938 | 0 | -60 | 280.7655
2020-04-19 08:00 | 8:00 | 252.6 | 175.5 | 59.8 | 50 | 4.9 | 33.2 | 125.497 | -95.7204 | 55.0439 | -54.9995 | 0 | -60 | 293.221
2020-04-19 09:00 | 9:00 | 251.5 | 175.5 | 59.7 | 50 | 4.9 | 33.2 | 161.7575 | -123.3776 | 59.3744 | -59.3265 | 0 | -60 | 301.7278
2020-04-19 10:00 | 10:00 | 250 | 175.5 | 59.7 | 50 | 4.9 | 33.2 | 178.1209 | -135.8584 | 60.0404 | -59.9919 | 0 | -60 | 305.611
2020-04-19 11:00 | 11:00 | 253 | 175.5 | 59.8 | 50 | 4.9 | 33.2 | 191.6746 | -146.1964 | 62.484 | -62.4336 | 0 | -60 | 308.9286
2020-04-19 12:00 | 12:00 | 248.1 | 175.5 | 59.7 | 50 | 4.9 | 33.2 | 184.254 | -140.5364 | 65.7419 | -65.6888 | 0 | -60 | 307.0707
2020-04-19 13:00 | 13:00 | 239.2 | 175.5 | 59.5 | 50 | 4.9 | 33.2 | 168.81 | -128.7568 | 63.2248 | -63.1738 | 0 | -60 | 303.2042
2020-04-19 14:00 | 14:00 | 236 | 175.5 | 59.4 | 50 | 4.9 | 33.2 | 142.137 | -108.4124 | 60.1513 | -60.1028 | 0 | -60 | 296.7731
2020-04-19 15:00 | 15:00 | 243.1 | 175.5 | 59.6 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 98.1153 | -74.8356 | 57.5233 | -57.4769 | 0 | -60 | 289.1261
2020-04-19 16:00 | 16:00 | 265.8 | 175.5 | 60 | 55.1 | 4.9 | 33.2 | 51.7963 | -39.5068 | 51.6751 | -51.6334 | 0 | -60 | 281.0312
2020-04-19 17:00 | 17:00 | 293.8 | 175.5 | 60.6 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 11.5442 | -5.4996 | 53.7854 | -52.63 | 0 | -60 | 296.3
2020-04-19 18:00 | 18:00 | 320.3 | 175.5 | 61.1 | 84.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.8571 | -38.1571 | 0 | -60 | 320.3
2020-04-19 19:00 | 19:00 | 324.7 | 175.5 | 61.2 | 84.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 66.4454 | -41.4585 | 0 | -60 | 324.7
2020-04-19 20:00 | 20:00 | 312.5 | 175.5 | 60.9 | 84.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.2255 | -48.1255 | 0 | -60 | 312.5
2020-04-19 21:00 | 21:00 | 302.4 | 175.5 | 60.7 | 80.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.4876 | -48.3876 | 0 | -60 | 304
2020-04-19 22:00 | 22:00 | 288.8 | 175.5 | 60.5 | 70.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.7092 | -50.1092 | 0 | -60 | 291.3
2020-04-19 23:00 | 23:00 | 293.4 | 175.5 | 60.6 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.7784 | -55.7784 | 0 | -60 | 294
2020-04-20 | 0:00 | 283.6 | 175.5 | 60.4 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.3646 | -62.487 | 0 | -63 | 283.9776
2020-04-20 01:00 | 1:00 | 295.1 | 175.5 | 60.6 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.6579 | -56.8579 | 0 | -63 | 295.1
2020-04-20 02:00 | 2:00 | 309.2 | 175.5 | 60.9 | 62 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.3622 | -46.6622 | 0 | -63 | 309.2
2020-04-20 03:00 | 3:00 | 321.5 | 175.5 | 61.1 | 72 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.6245 | -38.8245 | 0 | -63 | 321.5
2020-04-20 04:00 | 4:00 | 324.4 | 175.5 | 61.2 | 78.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | 0 | 66.2596 | -31.785 | 0 | -63 | 324.4
2020-04-20 05:00 | 5:00 | 323.7 | 175.5 | 61.2 | 69.4 | 4.9 | 33.2 | 9.9416 | 0 | 65.778 | -33.2196 | 0 | -63 | 323.7
2020-04-20 06:00 | 6:00 | 321.9 | 175.5 | 61.1 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 36.7192 | -9.4203 | 67.9997 | -44.4986 | 0 | -63 | 321.9
2020-04-20 07:00 | 7:00 | 310.3 | 175.5 | 60.9 | 52 | 4.9 | 33.2 | 65.8747 | -29.9762 | 82.0288 | -71.1273 | 0 | -63 | 310.3
2020-04-20 08:00 | 8:00 | 339.1 | 175.5 | 61.5 | 52 | 4.9 | 33.2 | 96.6578 | -42.6813 | 88.692 | -66.6685 | 0 | -64 | 339.1
2020-04-20 09:00 | 9:00 | 350 | 175.5 | 61.7 | 52 | 4.9 | 33.2 | 98.5748 | -39.6828 | 93.9857 | -66.1777 | 0 | -64 | 350
2020-04-20 10:00 | 10:00 | 354 | 175.5 | 61.8 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 86.5986 | -30.5946 | 94.5406 | -62.5446 | 0 | -64 | 354
2020-04-20 11:00 | 11:00 | 359.9 | 175.5 | 61.9 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 71.0488 | -18.6839 | 102.0179 | -63.0828 | 0 | -64 | 359.9
2020-04-20 12:00 | 12:00 | 353.8 | 175.5 | 61.8 | 68 | 4.9 | 33.2 | 57.9943 | -17.0334 | 102.0556 | -68.6165 | 0 | -64 | 353.8
2020-04-20 13:00 | 13:00 | 370.5 | 175.5 | 62.1 | 78 | 4.9 | 33.2 | 42.2482 | -2.6919 | 99.9076 | -58.6639 | 0 | -64 | 370.5
2020-04-20 14:00 | 14:00 | 372.7 | 175.5 | 62.2 | 86.4 | 4.9 | 33.2 | 29.3912 | 0 | 97.7612 | -52.6524 | 0 | -64 | 372.7
2020-04-20 15:00 | 15:00 | 363.9 | 175.5 | 62 | 86.4 | 4.9 | 33.2 | 16.5474 | 0 | 98.613 | -49.2604 | 0 | -64 | 363.9
2020-04-20 16:00 | 16:00 | 368 | 175.5 | 62.1 | 86.4 | 4.9 | 33.2 | 8.3784 | 0 | 107.9249 | -46.4033 | 0 | -64 | 368
2020-04-20 17:00 | 17:00 | 366.7 | 175.5 | 62 | 86.4 | 4.9 | 33.2 | 2.0878 | 0 | 105.768 | -39.1558 | 0 | -64 | 366.7
2020-04-20 18:00 | 18:00 | 372.3 | 175.5 | 62.1 | 86.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | 0 | 104.4268 | -30.6522 | 0 | -64 | 372.3
2020-04-20 19:00 | 19:00 | 360.5 | 175.5 | 61.9 | 86.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0783 | 0 | 106.3471 | -43.8254 | 0 | -64 | 360.5
2020-04-20 20:00 | 20:00 | 341.4 | 175.5 | 61.5 | 81.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.6627 | -58.6627 | 0 | -64 | 341.4
2020-04-20 21:00 | 21:00 | 328.6 | 175.5 | 61.3 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.5357 | -56.1357 | 0 | -64 | 328.6
2020-04-20 22:00 | 22:00 | 305 | 175.5 | 60.8 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.4651 | -63.6651 | 0 | -63 | 305
2020-04-20 23:00 | 23:00 | 306.8 | 175.5 | 60.8 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.9473 | -57.6473 | 0 | -63 | 306.8
2020-04-21 | 0:00 | 298.8 | 175.5 | 60.7 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.2388 | -74.4388 | 0 | -63 | 298.8
2020-04-21 01:00 | 1:00 | 306.2 | 175.5 | 60.8 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.4531 | -80.4531 | 0 | -63 | 306.2
2020-04-21 02:00 | 2:00 | 322.6 | 175.5 | 61.2 | 79.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.02 | -66.02 | 0 | -63 | 322.6
2020-04-21 03:00 | 3:00 | 332.4 | 175.5 | 61.3 | 89 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.6491 | -67.1491 | 0 | -63 | 332.4
2020-04-21 04:00 | 4:00 | 333.9 | 175.5 | 61.4 | 89.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.6958 | -49.1958 | 0 | -63 | 333.9
2020-04-21 05:00 | 5:00 | 328.7 | 175.5 | 61.3 | 89.4 | 4.9 | 33.2 | 7.1054 | 0 | 65.9638 | -45.6692 | 0 | -63 | 328.7
2020-04-21 06:00 | 6:00 | 319.7 | 175.5 | 61.1 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 20.8817 | -6.9694 | 54.7843 | -40.0966 | 0 | -63 | 319.7
2020-04-21 07:00 | 7:00 | 306.5 | 175.5 | 60.8 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 47.1731 | -22.4724 | 50.3056 | -40.113 | 0 | -63 | 309.3933
2020-04-21 08:00 | 8:00 | 327.3 | 175.5 | 61.2 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 91.4706 | -42.8249 | 65.889 | -51.6347 | 0 | -64 | 327.3
2020-04-21 09:00 | 9:00 | 352.9 | 175.5 | 61.8 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 145.9717 | -69.5388 | 63.039 | -51.5719 | 0 | -64 | 352.9
2020-04-21 10:00 | 10:00 | 361.5 | 175.5 | 61.9 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 151.7765 | -71.1254 | 78.0674 | -62.3185 | 0 | -64 | 361.5
2020-04-21 11:00 | 11:00 | 360.8 | 175.5 | 61.9 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 126.2597 | -55.8582 | 99.3527 | -74.0542 | 0 | -64 | 360.8
2020-04-21 12:00 | 12:00 | 340 | 175.5 | 61.5 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 108.9111 | -50.705 | 103.0168 | -85.9229 | 0 | -64 | 340
2020-04-21 13:00 | 13:00 | 345.8 | 175.5 | 61.6 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 100.0199 | -44.7461 | 107.9776 | -82.2514 | 0 | -64 | 345.8
2020-04-21 14:00 | 14:00 | 328 | 175.5 | 61.3 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 92.5342 | -43.8552 | 100.0935 | -85.2725 | 0 | -64 | 328
2020-04-21 15:00 | 15:00 | 326.9 | 175.5 | 61.2 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 73.8584 | -33.779 | 105.0315 | -82.6109 | 0 | -64 | 326.9
2020-04-21 16:00 | 16:00 | 330.6 | 175.5 | 61.3 | 65.1 | 4.9 | 33.2 | 42.4851 | -15.3883 | 105.9779 | -78.4747 | 0 | -64 | 330.6
2020-04-21 17:00 | 17:00 | 337.6 | 175.5 | 61.5 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 11.9643 | 0 | 115.002 | -79.8663 | 0 | -64 | 337.6
2020-04-21 18:00 | 18:00 | 351.5 | 175.5 | 61.7 | 89.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0529 | 0 | 110.6356 | -59.8885 | 0 | -64 | 351.5
2020-04-21 19:00 | 19:00 | 353.9 | 175.5 | 61.8 | 89.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 88.8406 | -35.7537 | 0 | -64 | 353.9
2020-04-21 20:00 | 20:00 | 339.1 | 175.5 | 61.5 | 89.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.3955 | -50.7955 | 0 | -64 | 339.1
2020-04-21 21:00 | 21:00 | 324.2 | 175.5 | 61.2 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.3565 | -61.8565 | 0 | -64 | 324.2
2020-04-21 22:00 | 22:00 | 303.4 | 175.5 | 60.8 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.1357 | -72.0357 | 0 | -63 | 303.4
2020-04-21 23:00 | 23:00 | 308.8 | 175.5 | 60.9 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.6927 | -58.9927 | 0 | -63 | 308.8
2020-04-22 | 0:00 | 304.6 | 175.5 | 60.8 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.0622 | -57.5622 | 0 | -63 | 304.6
2020-04-22 01:00 | 1:00 | 314.6 | 175.5 | 61 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.214 | -53.614 | 0 | -63 | 314.6
2020-04-22 02:00 | 2:00 | 332.1 | 175.5 | 61.3 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.6221 | -43.8221 | 0 | -63 | 332.1
2020-04-22 03:00 | 3:00 | 341.1 | 175.5 | 61.5 | 88.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.1405 | -39.8405 | 0 | -63 | 341.1
2020-04-22 04:00 | 4:00 | 341.7 | 175.5 | 61.5 | 88.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | 0 | 86.5817 | -45.7071 | 0 | -63 | 341.7
2020-04-22 05:00 | 5:00 | 333.1 | 175.5 | 61.4 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 11.6479 | 0 | 89.6909 | -58.9388 | 0 | -63 | 333.1
2020-04-22 06:00 | 6:00 | 331.4 | 175.5 | 61.3 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 38.1377 | -9.6708 | 89.3222 | -60.9891 | 0 | -63 | 331.4
2020-04-22 07:00 | 7:00 | 325.7 | 175.5 | 61.2 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 57.9029 | -24.7124 | 96.9839 | -73.8744 | 0 | -63 | 325.7
2020-04-22 08:00 | 8:00 | 342.7 | 175.5 | 61.6 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 103.8944 | -49.494 | 103.5722 | -84.0726 | 0 | -64 | 342.7
2020-04-22 09:00 | 9:00 | 360.2 | 175.5 | 61.9 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 146.286 | -69.6888 | 104.6627 | -90.1599 | 0 | -64 | 360.2
2020-04-22 10:00 | 10:00 | 348.1 | 175.5 | 61.7 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 146.1426 | -69.6204 | 108.846 | -106.1682 | 0 | -64 | 348.1
2020-04-22 11:00 | 11:00 | 346.1 | 175.5 | 61.6 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 160.339 | -87.8616 | 108.9255 | -104.1029 | 0 | -64 | 346.1
2020-04-22 12:00 | 12:00 | 331.9 | 175.5 | 61.3 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 178.6336 | -117.0682 | 111.5296 | -109.695 | 0 | -64 | 331.9
2020-04-22 13:00 | 13:00 | 339.4 | 175.5 | 61.5 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 173.9972 | -107.5748 | 113.6341 | -109.3565 | 0 | -64 | 339.4
2020-04-22 14:00 | 14:00 | 336.1 | 175.5 | 61.4 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 131.4072 | -67.0771 | 116.2396 | -113.0697 | 0 | -64 | 336.1
2020-04-22 15:00 | 15:00 | 333.2 | 175.5 | 61.4 | 60.2 | 4.9 | 33.2 | 81.7122 | -38.7 | 114.6343 | -95.6465 | 0 | -64 | 333.2
2020-04-22 16:00 | 16:00 | 348.4 | 175.5 | 61.7 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 36.1417 | -9.2076 | 106.5313 | -75.0654 | 0 | -64 | 348.4
2020-04-22 17:00 | 17:00 | 354.8 | 175.5 | 61.8 | 88.7 | 4.9 | 33.2 | 9.8621 | 0 | 95.6881 | -50.8502 | 0 | -64 | 354.8
2020-04-22 18:00 | 18:00 | 365 | 175.5 | 62 | 88.7 | 4.9 | 33.2 | 0.4332 | 0 | 99.0193 | -34.7525 | 0 | -64 | 365
2020-04-22 19:00 | 19:00 | 358.4 | 175.5 | 61.9 | 88.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.8732 | -47.6732 | 0 | -64 | 358.4
2020-04-22 20:00 | 20:00 | 347.7 | 175.5 | 61.7 | 88.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.3541 | -48.6541 | 0 | -64 | 347.7
2020-04-22 21:00 | 21:00 | 332.4 | 175.5 | 61.3 | 81.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.9519 | -47.1519 | 0 | -64 | 332.4
2020-04-22 22:00 | 22:00 | 311.5 | 175.5 | 60.9 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.5469 | -55.7469 | 0 | -63 | 311.5
2020-04-22 23:00 | 23:00 | 316.8 | 175.5 | 61 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.071 | -39.171 | 0 | -63 | 316.8
2020-04-23 | 0:00 | 312.9 | 175.5 | 61 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.6614 | -38.8614 | 0 | -63 | 312.9
2020-04-23 01:00 | 1:00 | 319.5 | 175.5 | 61.1 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.9171 | -45.4171 | 0 | -63 | 319.5
2020-04-23 02:00 | 2:00 | 336.9 | 175.5 | 61.4 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.699 | -31.699 | 0 | -63 | 336.9
2020-04-23 03:00 | 3:00 | 347 | 175.5 | 61.6 | 87.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.1781 | -33.1781 | 0 | -63 | 347
2020-04-23 04:00 | 4:00 | 350.8 | 175.5 | 61.7 | 90.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | 0 | 83.6579 | -35.5833 | 0 | -63 | 350.8
2020-04-23 05:00 | 5:00 | 340.6 | 175.5 | 61.5 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 11.4782 | 0 | 79.1416 | -42.5198 | 0 | -63 | 340.6
2020-04-23 06:00 | 6:00 | 326.7 | 175.5 | 61.2 | 64 | 4.9 | 33.2 | 35.9708 | -10.0789 | 81.4739 | -56.4658 | 0 | -63 | 326.7
2020-04-23 07:00 | 7:00 | 318.6 | 175.5 | 61.1 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 67.7265 | -32.2644 | 82.6214 | -70.0835 | 0 | -63 | 318.6
2020-04-23 08:00 | 8:00 | 343.1 | 175.5 | 61.6 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 114.02 | -54.318 | 85.953 | -72.655 | 0 | -64 | 343.1
2020-04-23 09:00 | 9:00 | 356.3 | 175.5 | 61.8 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 129.9104 | -61.3808 | 83.214 | -65.7436 | 0 | -64 | 356.3
2020-04-23 10:00 | 10:00 | 354.8 | 175.5 | 61.8 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 124.053 | -57.7268 | 81.5476 | -63.3738 | 0 | -64 | 354.8
2020-04-23 11:00 | 11:00 | 368.7 | 175.5 | 62.1 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 136.5948 | -60.644 | 82.992 | -60.8428 | 0 | -64 | 368.7
2020-04-23 12:00 | 12:00 | 344.3 | 175.5 | 61.6 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 129.9632 | -60.7334 | 81.177 | -76.7068 | 0 | -64 | 344.3
2020-04-23 13:00 | 13:00 | 355.3 | 175.5 | 61.8 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 105.9691 | -45.174 | 85.4342 | -61.7293 | 0 | -64 | 355.3
2020-04-23 14:00 | 14:00 | 353.4 | 175.5 | 61.8 | 62 | 4.9 | 33.2 | 83.8935 | -32.2071 | 93.6151 | -65.3015 | 0 | -64 | 353.4
2020-04-23 15:00 | 15:00 | 355.2 | 175.5 | 61.8 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 57.2725 | -16.6046 | 92.1346 | -60.6025 | 0 | -64 | 355.2
2020-04-23 16:00 | 16:00 | 366 | 175.5 | 62 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 29.2072 | 0 | 85.8781 | -43.0853 | 0 | -64 | 366
2020-04-23 17:00 | 17:00 | 370.9 | 175.5 | 62.1 | 93.4 | 4.9 | 33.2 | 6.1717 | 0 | 87.5445 | -30.6162 | 2.7 | -64 | 370.9
2020-04-23 18:00 | 18:00 | 379.7 | 175.5 | 62.3 | 93.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 87.5068 | -30.6199 | 17.5 | -64 | 379.7
2020-04-23 19:00 | 19:00 | 373.7 | 175.5 | 62.2 | 93.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | 0 | 77.4391 | -30.5645 | 21.6 | -64 | 373.7
2020-04-23 20:00 | 20:00 | 358.4 | 175.5 | 61.9 | 93.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.1826 | -30.5826 | 12.9 | -64 | 358.4
2020-04-23 21:00 | 21:00 | 341.3 | 175.5 | 61.5 | 88.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.9625 | -30.5625 | 3.5 | -64 | 341.3
2020-04-23 22:00 | 22:00 | 319.9 | 175.5 | 61.1 | 78.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.2255 | -31.6255 | 0.3 | -63 | 319.9
2020-04-23 23:00 | 23:00 | 327 | 175.5 | 61.2 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.3404 | -31.6404 | 13.6 | -63 | 327
2020-04-24 | 0:00 | 317 | 175.5 | 61 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.4193 | -31.6193 | 11.4 | -63 | 317
2020-04-24 01:00 | 1:00 | 329.8 | 175.5 | 61.3 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.868 | -30.993 | 19.4 | -63 | 330.375
2020-04-24 02:00 | 2:00 | 346.1 | 175.5 | 61.6 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.7204 | -30.078 | 36.6 | -63 | 347.6424
2020-04-24 03:00 | 3:00 | 352.9 | 175.5 | 61.8 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.3509 | -27.0509 | 40 | -63 | 352.9
2020-04-24 04:00 | 4:00 | 356.1 | 175.5 | 61.8 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 32.7225 | -20.2356 | 40 | -63 | 356.1
2020-04-24 05:00 | 5:00 | 350.1 | 175.5 | 61.7 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 12.1483 | -5.7876 | 30.7604 | -24.528 | 35.3 | -63 | 351.3931
2020-04-24 06:00 | 6:00 | 344.1 | 175.5 | 61.6 | 78.6 | 4.9 | 33.2 | 52.2689 | -16.4442 | 35.9803 | -18.505 | 0 | -63 | 344.1
2020-04-24 07:00 | 7:00 | 329.5 | 175.5 | 61.3 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 106.3626 | -50.67 | 36.7577 | -32.9503 | 0 | -63 | 334.6
2020-04-24 08:00 | 8:00 | 349 | 175.5 | 61.7 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 157.5941 | -80.7164 | 42.9765 | -40.2542 | 0 | -64 | 349
2020-04-24 09:00 | 9:00 | 367.6 | 175.5 | 62.1 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 171.686 | -81.7896 | 46.1233 | -38.2197 | 0 | -64 | 367.6
2020-04-24 10:00 | 10:00 | 358.1 | 175.5 | 61.9 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 175.3367 | -89.8042 | 48.7875 | -45.82 | 0 | -64 | 358.1
2020-04-24 11:00 | 11:00 | 352.1 | 175.5 | 61.7 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 171.4225 | -93.935 | 55.1177 | -49.9052 | 0 | -64 | 352.6
2020-04-24 12:00 | 12:00 | 324.2 | 175.5 | 61.2 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 157.9614 | -103.5203 | 60.2623 | -59.9034 | 0 | -64 | 324.2
2020-04-24 13:00 | 13:00 | 338.8 | 175.5 | 61.5 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 143.8973 | -78.8522 | 51.4531 | -47.3982 | 0 | -64 | 338.8
2020-04-24 14:00 | 14:00 | 337.4 | 175.5 | 61.4 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 117.9199 | -56.1756 | 44.3836 | -40.9279 | 0 | -64 | 337.9
2020-04-24 15:00 | 15:00 | 335.1 | 175.5 | 61.4 | 70.4 | 4.9 | 33.2 | 85.8756 | -40.9104 | 44.2726 | -35.3025 | 0 | -64 | 335.3353
2020-04-24 16:00 | 16:00 | 352.7 | 175.5 | 61.8 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 37.8754 | -6.0055 | 49.0095 | -24.5794 | 3.6 | -64 | 352.7
2020-04-24 17:00 | 17:00 | 353.4 | 175.5 | 61.8 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 8.1813 | 0 | 46.0108 | -30.5921 | 27.2 | -64 | 353.4
2020-04-24 18:00 | 18:00 | 363.3 | 175.5 | 62 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.8633 | -24.3633 | 40 | -64 | 363.3
2020-04-24 19:00 | 19:00 | 362.6 | 175.5 | 62 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | 0 | 38.646 | -18.8714 | 40 | -64 | 362.6
2020-04-24 20:00 | 20:00 | 344.9 | 175.5 | 61.6 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.2406 | -27.303 | 38.9 | -64 | 348.2376
2020-04-24 21:00 | 21:00 | 327.9 | 175.5 | 61.3 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.947 | -23.082 | 27.5 | -64 | 335.465
2020-04-24 22:00 | 22:00 | 307.3 | 175.5 | 60.8 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.1303 | -26.418 | 13.2 | -63 | 312.5123
2020-04-24 23:00 | 23:00 | 311.1 | 175.5 | 60.9 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.3505 | -28.188 | 19.6 | -63 | 314.4625
2020-04-25 | 0:00 | 308.5 | 175.5 | 60.9 | 93.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.6857 | -29.3857 | 3.6 | -60 | 316.2
2020-04-25 01:00 | 1:00 | 320.8 | 175.5 | 61.1 | 93.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.2765 | -29.724 | 9.6 | -60 | 325.6525
2020-04-25 02:00 | 2:00 | 332.8 | 175.5 | 61.4 | 93.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.3519 | -25.797 | 26.2 | -60 | 341.5549
2020-04-25 03:00 | 3:00 | 342.5 | 175.5 | 61.5 | 93.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.3566 | -21.0165 | 40 | -60 | 354.2401
2020-04-25 04:00 | 4:00 | 340.2 | 175.5 | 61.5 | 93.8 | 4.9 | 33.2 | 0.066 | -0.0312 | 22.914 | -18.2715 | 40 | -60 | 353.5773
2020-04-25 05:00 | 5:00 | 326.7 | 175.5 | 61.2 | 93.8 | 4.9 | 33.2 | 13.3033 | -6.3372 | 26.3566 | -21.0165 | 13 | -60 | 333.9062
2020-04-25 06:00 | 6:00 | 316.1 | 175.5 | 61 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 50.5352 | -25.8832 | 30.2055 | -29.4575 | 0 | -60 | 321.2
2020-04-25 07:00 | 7:00 | 300.5 | 175.5 | 60.7 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 77.8124 | -50.9947 | 41.7556 | -40.4733 | 0 | -60 | 305.6
2020-04-25 08:00 | 8:00 | 309 | 175.5 | 60.9 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 105.4961 | -72.9132 | 51.3045 | -47.4874 | 0 | -60 | 311.5
2020-04-25 09:00 | 9:00 | 323.7 | 175.5 | 61.2 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 132.0511 | -81.8136 | 59.745 | -59.1825 | 0 | -60 | 323.7
2020-04-25 10:00 | 10:00 | 323 | 175.5 | 61.2 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 144.4351 | -94.6558 | 64.0022 | -63.6815 | 0 | -60 | 323
2020-04-25 11:00 | 11:00 | 328 | 175.5 | 61.3 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 157.1875 | -103.0134 | 60.5219 | -59.696 | 0 | -60 | 328
2020-04-25 12:00 | 12:00 | 298.2 | 175.5 | 60.7 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 138.906 | -105.948 | 58.0049 | -57.9581 | 0 | -60 | 305.4048
2020-04-25 13:00 | 13:00 | 290 | 175.5 | 60.5 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 123.9481 | -94.5392 | 56.3762 | -56.3307 | 0 | -60 | 302.1544
2020-04-25 14:00 | 14:00 | 297.4 | 175.5 | 60.6 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 100.9126 | -76.9692 | 55.3035 | -54.1469 | 0 | -60 | 300.5
2020-04-25 15:00 | 15:00 | 307.1 | 175.5 | 60.8 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 54.3313 | -25.8828 | 46.4191 | -45.9676 | 0 | -60 | 310.1
2020-04-25 16:00 | 16:00 | 315.5 | 175.5 | 61 | 82.2 | 4.9 | 33.2 | 21.144 | -10.0728 | 53.8592 | -45.2304 | 0 | -60 | 316.5
2020-04-25 17:00 | 17:00 | 329.2 | 175.5 | 61.3 | 92.8 | 4.9 | 33.2 | 4.57 | 0 | 53.1556 | -36.2256 | 0 | -60 | 329.2
2020-04-25 18:00 | 18:00 | 338.9 | 175.5 | 61.5 | 93.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.6695 | -34.5695 | 2.9 | -60 | 338.9
2020-04-25 19:00 | 19:00 | 336.5 | 175.5 | 61.4 | 93.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.0787 | -34.5787 | 4.2 | -60 | 336.5
2020-04-25 20:00 | 20:00 | 325.1 | 175.5 | 61.2 | 93.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.0509 | -33.531 | 9 | -60 | 326.1199
2020-04-25 21:00 | 21:00 | 310.8 | 175.5 | 60.9 | 93.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.1644 | -32.9644 | 1.5 | -60 | 315
2020-04-25 22:00 | 22:00 | 295.2 | 175.5 | 60.6 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.5303 | -42.2303 | 0 | -60 | 297.7
2020-04-25 23:00 | 23:00 | 299.9 | 175.5 | 60.7 | 79.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.0099 | -42.4099 | 0 | -60 | 301.5
2020-04-26 | 0:00 | 293.8 | 175.5 | 60.6 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | -2.5784e-15 | 46.5677 | -44.8677 | 0 | -60 | 293.8
2020-04-26 01:00 | 1:00 | 303.5 | 175.5 | 60.8 | 88.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.5325 | -41.8325 | 0 | -60 | 303.5
2020-04-26 02:00 | 2:00 | 318.7 | 175.5 | 61.1 | 93.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.3126 | -31.5126 | 5.2 | -60 | 319.4
2020-04-26 03:00 | 3:00 | 331.6 | 175.5 | 61.3 | 94.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.0214 | -24.1214 | 26.3 | -60 | 339.8
2020-04-26 04:00 | 4:00 | 332.4 | 175.5 | 61.3 | 94.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.012 | 25.542 | -22.1554 | 29.5 | -60 | 342.5
2020-04-26 05:00 | 5:00 | 327.2 | 175.5 | 61.2 | 94.7 | 4.9 | 33.2 | 6.1065 | -2.9088 | 25.0604 | -21.7581 | 18.8 | -60 | 334.8
2020-04-26 06:00 | 6:00 | 308.6 | 175.5 | 60.9 | 89.5 | 4.9 | 33.2 | 11.0581 | -6.8512 | 22.6544 | -22.2613 | 7.2 | -60 | 315.8
2020-04-26 07:00 | 7:00 | 292.7 | 175.5 | 60.6 | 79.5 | 4.9 | 33.2 | 20.132 | -15.3552 | 27.1335 | -27.1116 | 0 | -60 | 298.4987
2020-04-26 08:00 | 8:00 | 311 | 175.5 | 60.9 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 41.3289 | -17.1482 | 28.6874 | -21.5681 | 0 | -60 | 311
2020-04-26 09:00 | 9:00 | 321.2 | 175.5 | 61.1 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 50.102 | -19.8763 | 32.9821 | -23.3078 | 0 | -60 | 321.2
2020-04-26 10:00 | 10:00 | 319.9 | 175.5 | 61.1 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 55.2892 | -23.5718 | 40.6081 | -30.8255 | 0 | -60 | 319.9
2020-04-26 11:00 | 11:00 | 313.3 | 175.5 | 61 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 59.0845 | -28.1472 | 43.1608 | -39.0981 | 0 | -60 | 313.3
2020-04-26 12:00 | 12:00 | 304.6 | 175.5 | 60.8 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 92.0096 | -66.8855 | 41.5693 | -40.1934 | 0 | -60 | 304.6
2020-04-26 13:00 | 13:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 92.035 | -70.198 | 44.8633 | -44.8271 | 0 | -60 | 299.6732
2020-04-26 14:00 | 14:00 | 287 | 175.5 | 60.4 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 74.6597 | -56.9452 | 47.8619 | -47.8233 | 0 | -60 | 295.4531
2020-04-26 15:00 | 15:00 | 282.4 | 175.5 | 60.3 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 43.3253 | -33.0456 | 55.7475 | -55.7025 | 0 | -60 | 287.9247
2020-04-26 16:00 | 16:00 | 299.5 | 175.5 | 60.7 | 80.5 | 4.9 | 33.2 | 29.4695 | -22.4772 | 51.9343 | -51.8924 | 0 | -60 | 301.8342
2020-04-26 17:00 | 17:00 | 315.7 | 175.5 | 61 | 90.5 | 4.9 | 33.2 | 8.5624 | -4.0788 | 48.4921 | -42.3757 | 0 | -60 | 315.7
2020-04-26 18:00 | 18:00 | 330.3 | 175.5 | 61.3 | 92.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0529 | 0 | 48.9733 | -32.2262 | 6.5 | -60 | 330.3
2020-04-26 19:00 | 19:00 | 330.4 | 175.5 | 61.3 | 92.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | 0 | 50.6386 | -32.264 | 5 | -60 | 330.4
2020-04-26 20:00 | 20:00 | 317.7 | 175.5 | 61.1 | 92.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.2361 | -32.8361 | 0 | -60 | 317.7
2020-04-26 21:00 | 21:00 | 302.1 | 175.5 | 60.7 | 88.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.6839 | -36.6543 | 0.6 | -60 | 303.3296
2020-04-26 22:00 | 22:00 | 289.4 | 175.5 | 60.5 | 78.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.0203 | -28.9969 | 4.2 | -60 | 296.7234
2020-04-26 23:00 | 23:00 | 297.4 | 175.5 | 60.6 | 88.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.3203 | -23.3015 | 6.6 | -60 | 309.3188
2020-04-27 | 0:00 | 291.9 | 175.5 | 60.5 | 74.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.21 | -16.9125 | 12.9 | -63 | 302.4975
2020-04-27 01:00 | 1:00 | 307.8 | 175.5 | 60.9 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.3239 | -14.6115 | 19.9 | -63 | 320.7124
2020-04-27 02:00 | 2:00 | 320.2 | 175.5 | 61.1 | 95.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.7685 | -13.371 | 23.6 | -63 | 334.2975
2020-04-27 03:00 | 3:00 | 331.7 | 175.5 | 61.3 | 95.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.8809 | -11.0685 | 37.8 | -63 | 348.1124
2020-04-27 04:00 | 4:00 | 333.8 | 175.5 | 61.4 | 95.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0529 | -0.0252 | 12.6224 | -10.065 | 40 | -63 | 350.1851
2020-04-27 05:00 | 5:00 | 327.6 | 175.5 | 61.3 | 95.6 | 4.9 | 33.2 | 11.3733 | -5.418 | 12.1412 | -9.681 | 24.1 | -63 | 340.0155
2020-04-27 06:00 | 6:00 | 319.4 | 175.5 | 61.1 | 83 | 4.9 | 33.2 | 38.4012 | -18.294 | 10.5493 | -8.412 | 3.2 | -63 | 320.1445
2020-04-27 07:00 | 7:00 | 309.9 | 175.5 | 60.9 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 72.5854 | -39.7752 | 9.8461 | -8.5563 | 0 | -63 | 309.9
2020-04-27 08:00 | 8:00 | 330.3 | 175.5 | 61.3 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 102.7513 | -48.9492 | 11.6968 | -10.3989 | 0 | -64 | 330.3
2020-04-27 09:00 | 9:00 | 352.9 | 175.5 | 61.8 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 130.0539 | -59.0723 | 13.5479 | -7.3295 | 0 | -64 | 352.9
2020-04-27 10:00 | 10:00 | 349.7 | 175.5 | 61.7 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 115.0045 | -50.3814 | 20.5813 | -11.1044 | 0 | -64 | 349.7
2020-04-27 11:00 | 11:00 | 351.3 | 175.5 | 61.7 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 111.9445 | -48.825 | 35.3144 | -22.7339 | 0 | -64 | 351.3
2020-04-27 12:00 | 12:00 | 329.1 | 175.5 | 61.3 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 133.2725 | -82.3436 | 48.2702 | -45.7991 | 0 | -64 | 329.1
2020-04-27 13:00 | 13:00 | 355 | 175.5 | 61.8 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 107.6631 | -44.9133 | 41.3101 | -25.2599 | 0 | -64 | 355
2020-04-27 14:00 | 14:00 | 352.2 | 175.5 | 61.7 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 83.8792 | -29.2811 | 42.6435 | -21.1416 | 0 | -64 | 352.2
2020-04-27 15:00 | 15:00 | 340.6 | 175.5 | 61.5 | 84 | 4.9 | 33.2 | 61.4093 | -27.1137 | 42.5687 | -31.3643 | 0 | -64 | 340.6
2020-04-27 16:00 | 16:00 | 350.1 | 175.5 | 61.7 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 26.4759 | -6.7176 | 33.759 | -19.8173 | 10.5 | -64 | 350.1
2020-04-27 17:00 | 17:00 | 348 | 175.5 | 61.7 | 95.6 | 4.9 | 33.2 | 7.4734 | -3.5604 | 27.0225 | -21.5475 | 33.1 | -64 | 349.388
2020-04-27 18:00 | 18:00 | 356.7 | 175.5 | 61.8 | 95.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 23.8757 | -14.1888 | 40 | -64 | 356.7
2020-04-27 19:00 | 19:00 | 355.9 | 175.5 | 61.8 | 95.6 | 4.9 | 33.2 | 0.066 | 0 | 21.3586 | -12.5246 | 40 | -64 | 355.9
2020-04-27 20:00 | 20:00 | 340.8 | 175.5 | 61.5 | 95.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.988 | -16.7355 | 39.6 | -64 | 350.5525
2020-04-27 21:00 | 21:00 | 325.4 | 175.5 | 61.2 | 95.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.9884 | -17.5335 | 23.5 | -64 | 334.3549
2020-04-27 22:00 | 22:00 | 307.8 | 175.5 | 60.9 | 85 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.6916 | -17.2965 | 17.1 | -63 | 317.9951
2020-04-27 23:00 | 23:00 | 312.5 | 175.5 | 60.9 | 85.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.3189 | -20.9865 | 17.1 | -63 | 319.0324
2020-04-28 | 0:00 | 305.6 | 175.5 | 60.8 | 93.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.503 | -28.303 | 5.3 | -63 | 310.4
2020-04-28 01:00 | 1:00 | 317.3 | 175.5 | 61 | 93.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.1676 | -25.65 | 7.5 | -63 | 319.1176
2020-04-28 02:00 | 2:00 | 328.2 | 175.5 | 61.3 | 93.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.3871 | -27.4871 | 13.9 | -63 | 328.2
2020-04-28 03:00 | 3:00 | 338.6 | 175.5 | 61.5 | 93.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.1215 | -27.5215 | 12.4 | -63 | 338.6
2020-04-28 04:00 | 4:00 | 337.8 | 175.5 | 61.5 | 93.5 | 4.9 | 33.2 | 0.1312 | 0 | 47.1226 | -27.4538 | 12.4 | -63 | 337.8
2020-04-28 05:00 | 5:00 | 332.3 | 175.5 | 61.3 | 93.5 | 4.9 | 33.2 | 12.9222 | -1.2757 | 46.2704 | -31.0169 | 0 | -63 | 332.3
2020-04-28 06:00 | 6:00 | 324.3 | 175.5 | 61.2 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 39.648 | -18.888 | 52.1191 | -43.8791 | 0 | -63 | 324.3
2020-04-28 07:00 | 7:00 | 308.3 | 175.5 | 60.9 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 79.0071 | -51.7775 | 64.0022 | -63.6318 | 0 | -63 | 308.3
2020-04-28 08:00 | 8:00 | 328 | 175.5 | 61.3 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 129.1743 | -77.7178 | 70.3681 | -64.2246 | 0 | -64 | 328
2020-04-28 09:00 | 9:00 | 345.9 | 175.5 | 61.6 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 161.2714 | -91.8314 | 64.7053 | -58.9453 | 0 | -64 | 345.9
2020-04-28 10:00 | 10:00 | 354.7 | 175.5 | 61.8 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 154.8882 | -77.0173 | 64.8901 | -58.961 | 0 | -64 | 354.7
2020-04-28 11:00 | 11:00 | 357.9 | 175.5 | 61.9 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 160.7468 | -80.0182 | 67.371 | -61.1996 | 0 | -64 | 357.9
2020-04-28 12:00 | 12:00 | 327.9 | 175.5 | 61.3 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 122.4767 | -69.1844 | 75.6256 | -71.4179 | 0 | -64 | 327.9
2020-04-28 13:00 | 13:00 | 343.4 | 175.5 | 61.6 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 116.3435 | -53.111 | 75.144 | -65.6765 | 0 | -64 | 343.4
2020-04-28 14:00 | 14:00 | 339.4 | 175.5 | 61.5 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 100.3606 | -46.4496 | 81.1409 | -68.8519 | 0 | -64 | 339.4
2020-04-28 15:00 | 15:00 | 323.6 | 175.5 | 61.2 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 87.9368 | -41.6652 | 74.5138 | -72.5854 | 0 | -64 | 323.6
2020-04-28 16:00 | 16:00 | 325.9 | 175.5 | 61.2 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 49.6819 | -23.4408 | 73.3663 | -68.0074 | 0 | -64 | 325.9
2020-04-28 17:00 | 17:00 | 326.8 | 175.5 | 61.2 | 93.5 | 4.9 | 33.2 | 12.3709 | -4.8955 | 68.2217 | -53.1971 | 0 | -64 | 326.8
2020-04-28 18:00 | 18:00 | 334.8 | 175.5 | 61.4 | 93.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0397 | 0 | 56.673 | -26.5127 | 0.1 | -64 | 334.8
2020-04-28 19:00 | 19:00 | 341 | 175.5 | 61.5 | 93.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.9733 | -26.4733 | 13.9 | -64 | 341
2020-04-28 20:00 | 20:00 | 327.2 | 175.5 | 61.2 | 93.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.6386 | -27.7386 | 0 | -64 | 327.2
2020-04-28 21:00 | 21:00 | 306.5 | 175.5 | 60.8 | 91.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | -7.7353e-15 | 62.1511 | -57.3511 | 0 | -64 | 306.5
2020-04-28 22:00 | 22:00 | 293.9 | 175.5 | 60.6 | 81.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | -5.1569e-15 | 64.3351 | -62.9351 | 0 | -63 | 293.9
2020-04-28 23:00 | 23:00 | 298.7 | 175.5 | 60.7 | 83.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.0412 | -57.5412 | 0 | -63 | 298.7
2020-04-29 | 0:00 | 294.6 | 175.5 | 60.6 | 84 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.6351 | -58.5878 | 0 | -60 | 298.2473
2020-04-29 01:00 | 1:00 | 304.3 | 175.5 | 60.8 | 92.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.8915 | -61.8415 | 0 | -60 | 306.95
2020-04-29 02:00 | 2:00 | 318.6 | 175.5 | 61.1 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.6291 | -56.9291 | 0 | -60 | 318.6
2020-04-29 03:00 | 3:00 | 326.6 | 175.5 | 61.2 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.9927 | -62.3927 | 0 | -60 | 326.6
2020-04-29 04:00 | 4:00 | 329.4 | 175.5 | 61.3 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0.2095 | 0 | 78.327 | -57.2365 | 0 | -60 | 329.4
2020-04-29 05:00 | 5:00 | 316.9 | 175.5 | 61 | 90.6 | 4.9 | 33.2 | 9.0608 | -4.3164 | 83.8427 | -76.8871 | 0 | -60 | 316.9
2020-04-29 06:00 | 6:00 | 307.1 | 175.5 | 60.8 | 80.6 | 4.9 | 33.2 | 28.0125 | -16.353 | 83.1763 | -82.7358 | 0 | -60 | 307.1
2020-04-29 07:00 | 7:00 | 301 | 175.5 | 60.7 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 41.5129 | -19.776 | 77.1795 | -76.6164 | 0 | -60 | 301
2020-04-29 08:00 | 8:00 | 315.9 | 175.5 | 61 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 55.4999 | -26.4396 | 63.8912 | -56.0515 | 0 | -60 | 315.9
2020-04-29 09:00 | 9:00 | 331.3 | 175.5 | 61.3 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 69.7491 | -31.0961 | 61.8553 | -48.5083 | 0 | -60 | 331.3
2020-04-29 10:00 | 10:00 | 329.9 | 175.5 | 61.3 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 83.5509 | -39.8028 | 63.3358 | -56.4839 | 0 | -60 | 329.9
2020-04-29 11:00 | 11:00 | 334.1 | 175.5 | 61.4 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 98.5617 | -46.9536 | 58.2269 | -55.135 | 0 | -60 | 334.1
2020-04-29 12:00 | 12:00 | 319.3 | 175.5 | 61.1 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 75.9737 | -36.1932 | 43.2361 | -42.8166 | 0 | -60 | 319.3
2020-04-29 13:00 | 13:00 | 297.9 | 175.5 | 60.7 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 66.2559 | -48.1641 | 47.7509 | -46.6427 | 0 | -60 | 297.9
2020-04-29 14:00 | 14:00 | 290 | 175.5 | 60.5 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 81.463 | -62.1344 | 51.5265 | -51.4849 | 0 | -60 | 297.8702
2020-04-29 15:00 | 15:00 | 306.7 | 175.5 | 60.8 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 58.4935 | -32.0526 | 57.3013 | -55.8422 | 0 | -60 | 306.7
2020-04-29 16:00 | 16:00 | 306.7 | 175.5 | 60.8 | 83.7 | 4.9 | 33.2 | 30.0351 | -21.8338 | 54.6733 | -54.2746 | 0 | -60 | 306.7
2020-04-29 17:00 | 17:00 | 316 | 175.5 | 61 | 93.7 | 4.9 | 33.2 | 9.4555 | -4.5048 | 50.6024 | -47.8531 | 0 | -60 | 316
2020-04-29 18:00 | 18:00 | 324.7 | 175.5 | 61.2 | 93.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0914 | 0 | 44.2726 | -32.364 | 4.2 | -60 | 324.7
2020-04-29 19:00 | 19:00 | 330.9 | 175.5 | 61.3 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0397 | -0.0192 | 36.5357 | -30.9562 | 17.1 | -60 | 332.2
2020-04-29 20:00 | 20:00 | 317.8 | 175.5 | 61.1 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.6895 | -23.0895 | 15.5 | -60 | 327
2020-04-29 21:00 | 21:00 | 304.9 | 175.5 | 60.8 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.2476 | -21.2305 | 10.8 | -60 | 318.4171
2020-04-29 22:00 | 22:00 | 291.2 | 175.5 | 60.5 | 89.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.2055 | -30.1811 | 0 | -60 | 303.7244
2020-04-29 23:00 | 23:00 | 295.6 | 175.5 | 60.6 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.5729 | -36.5434 | 0 | -60 | 306.1295
2020-04-30 | 0:00 | 293 | 175.5 | 60.6 | 90.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.9765 | -42.9418 | 0 | -60 | 304.5347
2020-04-30 01:00 | 1:00 | 307.1 | 175.5 | 60.8 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.5659 | -49.5259 | 0 | -60 | 307.14
2020-04-30 02:00 | 2:00 | 319.5 | 175.5 | 61.1 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.8971 | -39.7971 | 0 | -60 | 319.5
2020-04-30 03:00 | 3:00 | 329.4 | 175.5 | 61.3 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.6379 | -32.2379 | 1.4 | -60 | 329.4
2020-04-30 04:00 | 4:00 | 329.9 | 175.5 | 61.3 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 0.184 | 0 | 53.4524 | -32.3364 | 1 | -60 | 329.9
2020-04-30 05:00 | 5:00 | 322.4 | 175.5 | 61.1 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 15.1288 | -7.2072 | 57.4123 | -50.3339 | 0 | -60 | 322.4
2020-04-30 06:00 | 6:00 | 317.1 | 175.5 | 61 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 65.8226 | -47.8492 | 56.6354 | -54.8088 | 0 | -60 | 317.1
2020-04-30 07:00 | 7:00 | 300.1 | 175.5 | 60.7 | 68.1 | 4.9 | 33.2 | 112.1416 | -85.534 | 56.0428 | -55.9976 | 0 | -60 | 309.0528
2020-04-30 08:00 | 8:00 | 319.3 | 175.5 | 61.1 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 157.5679 | -120.182 | 60.6329 | -60.584 | 0 | -60 | 319.6348
2020-04-30 09:00 | 9:00 | 331.9 | 175.5 | 61.3 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 180.3399 | -131.0959 | 72.5894 | -72.3334 | 0 | -60 | 331.9
2020-04-30 10:00 | 10:00 | 330.8 | 175.5 | 61.3 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 194.8129 | -148.59 | 73.4039 | -71.2268 | 0 | -60 | 330.8
2020-04-30 11:00 | 11:00 | 331.9 | 175.5 | 61.3 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 193.0923 | -147.2776 | 68.2965 | -64.6112 | 0 | -60 | 331.9
2020-04-30 12:00 | 12:00 | 319.3 | 175.5 | 61.1 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 187.012 | -142.64 | 65.445 | -65.3922 | 0 | -60 | 326.6248
2020-04-30 13:00 | 13:00 | 327.7 | 175.5 | 61.3 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 158.8807 | -121.1832 | 61.9291 | -56.9266 | 0 | -60 | 327.7
2020-04-30 14:00 | 14:00 | 319.1 | 175.5 | 61.1 | 72.6 | 4.9 | 33.2 | 128.2681 | -97.834 | 55.0816 | -53.1157 | 0 | -60 | 319.7
2020-04-30 15:00 | 15:00 | 312 | 175.5 | 60.9 | 72.6 | 4.9 | 33.2 | 89.4082 | -64.9942 | 55.5616 | -55.0756 | 0 | -60 | 312
2020-04-30 16:00 | 16:00 | 322.7 | 175.5 | 61.2 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 46.0841 | -21.954 | 59.2634 | -58.1935 | 0 | -60 | 322.7
2020-04-30 17:00 | 17:00 | 321.9 | 175.5 | 61.1 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 11.7282 | -5.5872 | 65.889 | -57.53 | 0 | -60 | 321.9
2020-04-30 18:00 | 18:00 | 327.9 | 175.5 | 61.3 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | 0 | 72.7756 | -52.501 | 0 | -60 | 327.9
2020-04-30 19:00 | 19:00 | 324.4 | 175.5 | 61.2 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 87.0629 | -70.176 | 0 | -60 | 324.4
2020-04-30 20:00 | 20:00 | 308.2 | 175.5 | 60.9 | 89.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.1722 | -88.2722 | 0 | -60 | 308.2
2020-04-30 21:00 | 21:00 | 293.3 | 175.5 | 60.6 | 79.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.2857 | -88.2144 | 0 | -60 | 294.0713
2020-04-30 22:00 | 22:00 | 277.5 | 175.5 | 60.3 | 72.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.214 | -83.1468 | 0 | -60 | 286.5672
2020-04-30 23:00 | 23:00 | 281.2 | 175.5 | 60.3 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.9291 | -61.8791 | 0 | -60 | 286.85
2020-05-01 | 0:00 | 275.8 | 175.5 | 60.2 | 86 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.2301 | -52.1879 | 0 | -58 | 301.8422
2020-05-01 01:00 | 1:00 | 283.7 | 175.5 | 60.4 | 93 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.0482 | -48.0094 | 0 | -58 | 309.0388
2020-05-01 02:00 | 2:00 | 297.8 | 175.5 | 60.7 | 93 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.3825 | -45.3459 | 0 | -58 | 309.3366
2020-05-01 03:00 | 3:00 | 305.6 | 175.5 | 60.8 | 93 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.7886 | -47.75 | 0 | -58 | 309.4386
2020-05-01 04:00 | 4:00 | 308.1 | 175.5 | 60.9 | 93 | 4.9 | 33.2 | 0.7099 | -0.5416 | 39.7559 | -39.7238 | 0 | -58 | 309.7004
2020-05-01 05:00 | 5:00 | 304.6 | 175.5 | 60.8 | 93 | 4.9 | 33.2 | 10.8089 | -8.2444 | 38.4974 | -38.4663 | 0 | -58 | 311.9956
2020-05-01 06:00 | 6:00 | 300.4 | 175.5 | 60.7 | 93 | 4.9 | 33.2 | 16.9421 | -12.9224 | 30.0211 | -29.9969 | 0 | -58 | 313.3439
2020-05-01 07:00 | 7:00 | 294.2 | 175.5 | 60.6 | 83 | 4.9 | 33.2 | 33.4894 | -25.5436 | 31.9456 | -31.9198 | 0 | -58 | 307.1716
2020-05-01 08:00 | 8:00 | 311.9 | 175.5 | 60.9 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 74.6081 | -54.2356 | 39.3481 | -37.2206 | 0 | -58 | 311.9
2020-05-01 09:00 | 9:00 | 329.5 | 175.5 | 61.3 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 104.3407 | -64.6452 | 47.8619 | -46.7574 | 0 | -58 | 329.5
2020-05-01 10:00 | 10:00 | 334.4 | 175.5 | 61.4 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 117.1714 | -72.5948 | 50.2318 | -49.2084 | 0 | -58 | 334.4
2020-05-01 11:00 | 11:00 | 332.1 | 175.5 | 61.3 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 143.3453 | -104.2033 | 46.7144 | -42.4564 | 0 | -58 | 332.1
2020-05-01 12:00 | 12:00 | 313.4 | 175.5 | 61 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 132.3532 | -100.95 | 50.1946 | -50.1541 | 0 | -58 | 319.4437
2020-05-01 13:00 | 13:00 | 304.2 | 175.5 | 60.8 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 119.0232 | -90.7828 | 49.935 | -49.8947 | 0 | -58 | 316.4807
2020-05-01 14:00 | 14:00 | 294.3 | 175.5 | 60.6 | 72.3 | 4.9 | 33.2 | 92.0481 | -70.208 | 48.6031 | -48.5639 | 0 | -58 | 310.3793
2020-05-01 15:00 | 15:00 | 301 | 175.5 | 60.7 | 72.3 | 4.9 | 33.2 | 78.4956 | -59.8712 | 54.4141 | -54.3702 | 0 | -58 | 307.2683
2020-05-01 16:00 | 16:00 | 312.2 | 175.5 | 60.9 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 52.2558 | -39.8572 | 52.8599 | -52.5585 | 0 | -58 | 312.7
2020-05-01 17:00 | 17:00 | 317 | 175.5 | 61 | 94 | 4.9 | 33.2 | 19.2656 | -11.936 | 38.646 | -38.5756 | 0 | -58 | 318
2020-05-01 18:00 | 18:00 | 321 | 175.5 | 61.1 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.012 | 32.0566 | -29.37 | 13.9 | -58 | 327.9
2020-05-01 19:00 | 19:00 | 322.1 | 175.5 | 61.1 | 95.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.0952 | -26.1952 | 18 | -58 | 332.2
2020-05-01 20:00 | 20:00 | 302.9 | 175.5 | 60.8 | 93 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.2395 | -35.2111 | 0 | -58 | 309.4284
2020-05-01 21:00 | 21:00 | 287.4 | 175.5 | 60.4 | 93 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.9406 | -39.9084 | 0 | -58 | 309.0322
2020-05-01 22:00 | 22:00 | 274.8 | 175.5 | 60.2 | 87.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.6421 | -45.6053 | 0 | -58 | 302.9368
2020-05-01 23:00 | 23:00 | 278.1 | 175.5 | 60.3 | 88.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.7865 | -52.7439 | 0 | -58 | 304.0426
2020-05-02 | 0:00 | 268.7 | 175.5 | 60.1 | 91.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.6326 | -62.5821 | 0 | -58 | 307.5505
2020-05-02 01:00 | 1:00 | 275.8 | 175.5 | 60.2 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.0721 | -72.0139 | 0 | -58 | 310.4582
2020-05-02 02:00 | 2:00 | 286.1 | 175.5 | 60.4 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.9976 | -72.9387 | 0 | -58 | 310.6589
2020-05-02 03:00 | 3:00 | 298.2 | 175.5 | 60.7 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.8925 | -60.8434 | 0 | -58 | 310.9491
2020-05-02 04:00 | 4:00 | 297.9 | 175.5 | 60.7 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 0.9062 | -0.6912 | 51.0464 | -51.0052 | 0 | -58 | 311.1562
2020-05-02 05:00 | 5:00 | 294 | 175.5 | 60.6 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 14.9723 | -11.42 | 64.7053 | -64.6531 | 0 | -58 | 314.4045
2020-05-02 06:00 | 6:00 | 286 | 175.5 | 60.4 | 85.9 | 4.9 | 33.2 | 26.305 | -20.0636 | 66.6674 | -66.6136 | 0 | -58 | 308.1952
2020-05-02 07:00 | 7:00 | 293.2 | 175.5 | 60.6 | 79 | 4.9 | 33.2 | 40.6731 | -31.0228 | 73.4039 | -73.3447 | 0 | -58 | 304.9095
2020-05-02 08:00 | 8:00 | 297 | 175.5 | 60.6 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 39.8321 | -30.3812 | 86.8785 | -86.8084 | 0 | -58 | 304.921
2020-05-02 09:00 | 9:00 | 300.9 | 175.5 | 60.7 | 85.4 | 4.9 | 33.2 | 39.2808 | -29.9608 | 80.9189 | -80.8536 | 0 | -58 | 311.0853
2020-05-02 10:00 | 10:00 | 292 | 175.5 | 60.5 | 74.8 | 4.9 | 33.2 | 65.5591 | -50.004 | 79.4384 | -79.3743 | 0 | -58 | 306.5192
2020-05-02 11:00 | 11:00 | 289.8 | 175.5 | 60.5 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 107.7159 | -82.1584 | 80.3263 | -80.2615 | 0 | -58 | 309.5223
2020-05-02 12:00 | 12:00 | 269.6 | 175.5 | 60.1 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 136.8703 | -104.3952 | 78.4756 | -78.4123 | 0 | -58 | 316.0384
2020-05-02 13:00 | 13:00 | 268.9 | 175.5 | 60.1 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 159.5377 | -121.6844 | 67.593 | -67.5384 | 0 | -58 | 321.4079
2020-05-02 14:00 | 14:00 | 259.5 | 175.5 | 59.9 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 139.7594 | -106.5988 | 58.1159 | -58.069 | 0 | -58 | 316.5075
2020-05-02 15:00 | 15:00 | 261.3 | 175.5 | 59.9 | 70.4 | 4.9 | 33.2 | 102.6324 | -78.2808 | 62.7436 | -62.693 | 0 | -58 | 310.3022
2020-05-02 16:00 | 16:00 | 282.3 | 175.5 | 60.3 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 63.0901 | -48.1208 | 53.6744 | -53.6311 | 0 | -58 | 315.5126
2020-05-02 17:00 | 17:00 | 289.7 | 175.5 | 60.5 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 22.9298 | -17.4892 | 57.8206 | -57.7739 | 0 | -58 | 316.1873
2020-05-02 18:00 | 18:00 | 294.9 | 175.5 | 60.6 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 0.1578 | -0.1204 | 60.9302 | -60.881 | 0 | -58 | 310.8866
2020-05-02 19:00 | 19:00 | 302.2 | 175.5 | 60.7 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.0759 | -65.0234 | 0 | -58 | 310.9525
2020-05-02 20:00 | 20:00 | 285.3 | 175.5 | 60.4 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.2217 | -68.1666 | 0 | -58 | 310.6551
2020-05-02 21:00 | 21:00 | 271.2 | 175.5 | 60.1 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.1125 | -66.0591 | 0 | -58 | 308.9534
2020-05-02 22:00 | 22:00 | 261.9 | 175.5 | 59.9 | 84.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.9638 | -65.9106 | 0 | -58 | 299.6532
2020-05-02 23:00 | 23:00 | 263.9 | 175.5 | 60 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.3699 | -68.3147 | 0 | -58 | 300.9552
2020-05-03 | 0:00 | 259.8 | 175.5 | 59.9 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.0421 | -56.9961 | 0 | -58 | 296.346
2020-05-03 01:00 | 1:00 | 268 | 175.5 | 60.1 | 88.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.3387 | -59.2908 | 0 | -58 | 304.0479
2020-05-03 02:00 | 2:00 | 280.3 | 175.5 | 60.3 | 98.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.2979 | -65.2452 | 0 | -58 | 314.2527
2020-05-03 03:00 | 3:00 | 286.5 | 175.5 | 60.4 | 98.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.443 | -70.3861 | 0 | -58 | 314.6569
2020-05-03 04:00 | 4:00 | 280.3 | 175.5 | 60.3 | 97.1 | 4.9 | 33.2 | 1.025 | -0.782 | 66.6302 | -66.5764 | 0 | -58 | 313.2968
2020-05-03 05:00 | 5:00 | 266 | 175.5 | 60 | 87.1 | 4.9 | 33.2 | 18.859 | -14.3844 | 60.2266 | -60.178 | 0 | -58 | 307.2232
2020-05-03 06:00 | 6:00 | 255.1 | 175.5 | 59.8 | 76.4 | 4.9 | 33.2 | 41.9728 | -32.014 | 46.2704 | -46.2331 | 0 | -58 | 301.7961
2020-05-03 07:00 | 7:00 | 238.8 | 175.5 | 59.5 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 75.9471 | -57.9272 | 45.9751 | -45.938 | 0 | -58 | 307.857
2020-05-03 08:00 | 8:00 | 239.7 | 175.5 | 59.5 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 122.8448 | -93.6976 | 30.1678 | -30.1435 | 0 | -58 | 315.5715
2020-05-03 09:00 | 9:00 | 250 | 175.5 | 59.7 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 149.1243 | -113.742 | 28.392 | -28.3691 | 0 | -58 | 322.0052
2020-05-03 10:00 | 10:00 | 262.5 | 175.5 | 59.9 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 156.5436 | -119.4008 | 27.9481 | -27.9255 | 0 | -58 | 324.8654
2020-05-03 11:00 | 11:00 | 270.4 | 175.5 | 60.1 | 73.9 | 4.9 | 33.2 | 147.9029 | -112.8104 | 21.4696 | -21.4523 | 0 | -58 | 324.7098
2020-05-03 12:00 | 12:00 | 259.9 | 175.5 | 59.9 | 76.4 | 4.9 | 33.2 | 132.0765 | -100.7388 | 14.8798 | -14.8678 | 0 | -58 | 323.2497
2020-05-03 13:00 | 13:00 | 256.6 | 175.5 | 59.8 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 110.9469 | -84.6228 | 11.2529 | -11.2438 | 0 | -58 | 318.6332
2020-05-03 14:00 | 14:00 | 242.7 | 175.5 | 59.6 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 93.0203 | -70.9496 | 13.8075 | -13.7964 | 0 | -58 | 314.1818
2020-05-03 15:00 | 15:00 | 242 | 175.5 | 59.5 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 69.2233 | -52.7988 | 9.3284 | -9.3209 | 0 | -58 | 308.432
2020-05-03 16:00 | 16:00 | 257.4 | 175.5 | 59.8 | 87.4 | 4.9 | 33.2 | 43.1421 | -32.906 | 6.3674 | -6.3623 | 0 | -58 | 313.0412
2020-05-03 17:00 | 17:00 | 273.8 | 175.5 | 60.2 | 98 | 4.9 | 33.2 | 15.2215 | -11.61 | 10.9937 | -10.9848 | 0 | -58 | 317.4204
2020-05-03 18:00 | 18:00 | 290.2 | 175.5 | 60.5 | 101.2 | 4.9 | 33.2 | 0.3804 | -0.29 | 7.626 | -7.6198 | 15.9 | -58 | 333.2966
2020-05-03 19:00 | 19:00 | 298.2 | 175.5 | 60.7 | 101.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0397 | -0.0304 | 6.5146 | -6.5093 | 24.9 | -58 | 342.4146
2020-05-03 20:00 | 20:00 | 283.5 | 175.5 | 60.4 | 101.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.9585 | -6.9529 | 10.1 | -58 | 327.3056
2020-05-03 21:00 | 21:00 | 269.2 | 175.5 | 60.1 | 98.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.2174 | -9.21 | 0 | -58 | 314.3074
2020-05-03 22:00 | 22:00 | 254.6 | 175.5 | 59.8 | 90 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.993 | -12.9825 | 0 | -58 | 305.4105
2020-05-03 23:00 | 23:00 | 259.1 | 175.5 | 59.9 | 95.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.6614 | -9.6536 | 0 | -58 | 310.9078
2020-05-04 | 0:00 | 253.6 | 175.5 | 59.8 | 89.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.4742 | -12.4641 | 0 | -58 | 305.1101
2020-05-04 01:00 | 1:00 | 263.7 | 175.5 | 60 | 98.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.249 | -18.2343 | 0 | -58 | 313.9147
2020-05-04 02:00 | 2:00 | 276.3 | 175.5 | 60.2 | 101.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.6578 | -14.646 | 0 | -58 | 317.5118
2020-05-04 03:00 | 3:00 | 289.1 | 175.5 | 60.5 | 102.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.3646 | -9.357 | 12.2 | -58 | 331.0076
2020-05-04 04:00 | 4:00 | 283.4 | 175.5 | 60.4 | 102.7 | 4.9 | 33.2 | 0.8266 | -0.6304 | 3.7755 | -3.7725 | 10.5 | -58 | 329.3992
2020-05-04 05:00 | 5:00 | 268.4 | 175.5 | 60.1 | 94.8 | 4.9 | 33.2 | 13.5668 | -10.348 | 5.0717 | -5.0676 | 0 | -58 | 313.7229
2020-05-04 06:00 | 6:00 | 249.4 | 175.5 | 59.7 | 84.8 | 4.9 | 33.2 | 26.857 | -20.4848 | 3.7022 | -3.6992 | 0 | -58 | 306.4752
2020-05-04 07:00 | 7:00 | 246.2 | 175.5 | 59.6 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 45.1242 | -34.4176 | 5.3309 | -5.3266 | 0 | -58 | 303.3109
2020-05-04 08:00 | 8:00 | 257.6 | 175.5 | 59.9 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 61.6585 | -47.0288 | 10.2901 | -10.2818 | 0 | -58 | 307.538
2020-05-04 09:00 | 9:00 | 276.5 | 175.5 | 60.2 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 78.1407 | -59.6004 | 26.4299 | -26.4086 | 0 | -58 | 311.7616
2020-05-04 10:00 | 10:00 | 271 | 175.5 | 60.1 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 78.7448 | -60.0612 | 40.4595 | -40.4268 | 0 | -58 | 311.8163
2020-05-04 11:00 | 11:00 | 258.8 | 175.5 | 59.9 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 79.4535 | -60.6016 | 42.0509 | -42.017 | 0 | -58 | 311.7858
2020-05-04 12:00 | 12:00 | 257.8 | 175.5 | 59.9 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 80.9384 | -61.7344 | 41.496 | -41.4625 | 0 | -58 | 312.1375
2020-05-04 13:00 | 13:00 | 257.7 | 175.5 | 59.9 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 86.0982 | -65.6696 | 47.6399 | -47.6015 | 0 | -58 | 313.867
2020-05-04 14:00 | 14:00 | 259.1 | 175.5 | 59.9 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 68.4097 | -52.1784 | 41.2364 | -41.2031 | 0 | -58 | 309.6646
2020-05-04 15:00 | 15:00 | 261 | 175.5 | 59.9 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 45.8341 | -34.9592 | 33.7214 | -33.6942 | 0 | -58 | 304.3021
2020-05-04 16:00 | 16:00 | 273.9 | 175.5 | 60.2 | 91.1 | 4.9 | 33.2 | 30.5995 | -23.3392 | 27.2821 | -27.2601 | 0 | -58 | 314.1823
2020-05-04 17:00 | 17:00 | 287.5 | 175.5 | 60.5 | 101.7 | 4.9 | 33.2 | 8.1415 | -6.2096 | 26.8367 | -26.815 | 0 | -58 | 319.7536
2020-05-04 18:00 | 18:00 | 297 | 175.5 | 60.6 | 102.7 | 4.9 | 33.2 | 0.2492 | -0.19 | 29.2423 | -29.2187 | 4 | -58 | 322.9828
2020-05-04 19:00 | 19:00 | 295.4 | 175.5 | 60.6 | 101.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 34.4998 | -34.472 | 0 | -58 | 317.9309
2020-05-04 20:00 | 20:00 | 279 | 175.5 | 60.3 | 100.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.0144 | -40.9813 | 0 | -58 | 316.0331
2020-05-04 21:00 | 21:00 | 265.4 | 175.5 | 60 | 92.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.6077 | -39.5757 | 0 | -58 | 307.932
2020-05-04 22:00 | 22:00 | 250.9 | 175.5 | 59.7 | 82.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.2684 | -51.227 | 0 | -58 | 297.6414
2020-05-04 23:00 | 23:00 | 249.4 | 175.5 | 59.7 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.8831 | -77.8202 | 0 | -58 | 292.7629
2020-05-05 | 0:00 | 250.1 | 175.5 | 59.7 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.3924 | -95.3154 | 0 | -58 | 293.277
2020-05-05 01:00 | 1:00 | 258.1 | 175.5 | 59.9 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.1666 | -102.0841 | 0 | -58 | 297.6825
2020-05-05 02:00 | 2:00 | 270.5 | 175.5 | 60.1 | 92.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.9514 | -106.864 | 0 | -58 | 307.8874
2020-05-05 03:00 | 3:00 | 283 | 175.5 | 60.4 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.2076 | -94.1316 | 0 | -58 | 316.776
2020-05-05 04:00 | 4:00 | 278.7 | 175.5 | 60.3 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 0.8939 | -0.682 | 96.9839 | -96.9056 | 0 | -58 | 316.8902
2020-05-05 05:00 | 5:00 | 269.3 | 175.5 | 60.1 | 90.7 | 4.9 | 33.2 | 14.7739 | -11.2684 | 101.9446 | -101.8623 | 0 | -58 | 309.9878
2020-05-05 06:00 | 6:00 | 258.3 | 175.5 | 59.9 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 34.1587 | -26.054 | 78.66 | -78.5965 | 0 | -58 | 301.5682
2020-05-05 07:00 | 7:00 | 252.5 | 175.5 | 59.7 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 67.6215 | -51.5772 | 67.7401 | -67.6854 | 0 | -58 | 308.199
2020-05-05 08:00 | 8:00 | 250.3 | 175.5 | 59.7 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 106.7175 | -81.3968 | 69.4802 | -69.4241 | 0 | -58 | 313.4768
2020-05-05 09:00 | 9:00 | 254.1 | 175.5 | 59.8 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 137.1854 | -104.6356 | 69.6284 | -69.5722 | 0 | -58 | 320.806
2020-05-05 10:00 | 10:00 | 261.9 | 175.5 | 59.9 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 160.0238 | -122.0552 | 71.5528 | -71.4951 | 0 | -58 | 326.3263
2020-05-05 11:00 | 11:00 | 267.3 | 175.5 | 60 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 177.0704 | -135.0572 | 70.7387 | -70.6816 | 0 | -58 | 330.4703
2020-05-05 12:00 | 12:00 | 263.2 | 175.5 | 60 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 181.3252 | -138.3024 | 75.921 | -75.8597 | 0 | -58 | 331.4841
2020-05-05 13:00 | 13:00 | 253.8 | 175.5 | 59.8 | 73.3 | 4.9 | 33.2 | 177.215 | -135.1676 | 64.5943 | -64.5422 | 0 | -58 | 330.7995
2020-05-05 14:00 | 14:00 | 244.5 | 175.5 | 59.6 | 73.3 | 4.9 | 33.2 | 155.9785 | -118.9696 | 43.3471 | -43.3121 | 0 | -58 | 325.5439
2020-05-05 15:00 | 15:00 | 248 | 175.5 | 59.7 | 75.9 | 4.9 | 33.2 | 110.7759 | -84.4924 | 27.7994 | -27.777 | 0 | -58 | 317.5059
2020-05-05 16:00 | 16:00 | 272.6 | 175.5 | 60.2 | 91.7 | 4.9 | 33.2 | 67.6084 | -51.5672 | 16.3979 | -16.3847 | 0 | -58 | 323.5544
2020-05-05 17:00 | 17:00 | 290 | 175.5 | 60.5 | 102.3 | 4.9 | 33.2 | 26.1615 | -19.9544 | 10.476 | -10.4675 | 0 | -58 | 324.6156
2020-05-05 18:00 | 18:00 | 294 | 175.5 | 60.6 | 103.3 | 4.9 | 33.2 | 1.1165 | -0.8516 | 5.9596 | -5.9548 | 18.3 | -58 | 338.0697
2020-05-05 19:00 | 19:00 | 308 | 175.5 | 60.9 | 103.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.2937 | -5.2894 | 33.4 | -58 | 353.2043
2020-05-05 20:00 | 20:00 | 296.1 | 175.5 | 60.6 | 103.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.7359 | -8.7288 | 19 | -58 | 338.5071
2020-05-05 21:00 | 21:00 | 284.1 | 175.5 | 60.4 | 103.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.2869 | -16.2738 | 1.2 | -58 | 320.5131
2020-05-05 22:00 | 22:00 | 270.4 | 175.5 | 60.1 | 101.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.5093 | -17.4952 | 0 | -58 | 317.4141
2020-05-05 23:00 | 23:00 | 271 | 175.5 | 60.1 | 102.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.1374 | -20.1211 | 0 | -58 | 318.0163
2020-05-06 | 0:00 | 265.2 | 175.5 | 60 | 83.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.0625 | -20.0463 | 0 | -58 | 298.9162
2020-05-06 01:00 | 1:00 | 272.1 | 175.5 | 60.1 | 86.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.9481 | -27.9255 | 0 | -58 | 302.2226
2020-05-06 02:00 | 2:00 | 285 | 175.5 | 60.4 | 96.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.9835 | -29.9593 | 0 | -58 | 312.5242
2020-05-06 03:00 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 60.6 | 97.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.9045 | -39.8723 | 0 | -58 | 313.4322
2020-05-06 04:00 | 4:00 | 288.8 | 175.5 | 60.5 | 92.3 | 4.9 | 33.2 | 1.1948 | -0.9112 | 52.4159 | -52.3736 | 0 | -58 | 308.7259
2020-05-06 05:00 | 5:00 | 274.3 | 175.5 | 60.2 | 82.3 | 4.9 | 33.2 | 18.4389 | -14.064 | 52.7489 | -52.7063 | 0 | -58 | 302.5175
2020-05-06 06:00 | 6:00 | 256.9 | 175.5 | 59.8 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 47.2383 | -36.03 | 45.9375 | -45.9004 | 0 | -58 | 307.3454
2020-05-06 07:00 | 7:00 | 247.1 | 175.5 | 59.6 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 70.589 | -53.8404 | 49.824 | -49.7838 | 0 | -58 | 312.6888
2020-05-06 08:00 | 8:00 | 256.2 | 175.5 | 59.8 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 88.5684 | -67.554 | 43.4938 | -43.4587 | 0 | -58 | 317.1495
2020-05-06 09:00 | 9:00 | 271.4 | 175.5 | 60.1 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 107.8208 | -82.2384 | 36.0165 | -35.9874 | 0 | -58 | 322.5115
2020-05-06 10:00 | 10:00 | 286.5 | 175.5 | 60.4 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 97.0525 | -74.0252 | 41.9023 | -41.8685 | 0 | -58 | 320.2611
2020-05-06 11:00 | 11:00 | 300.1 | 175.5 | 60.7 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 83.866 | -63.9672 | 35.2772 | -35.2487 | 0 | -58 | 317.4273
2020-05-06 12:00 | 12:00 | 298.9 | 175.5 | 60.7 | 81.7 | 4.9 | 33.2 | 66.4522 | -50.6852 | 36.0913 | -36.0622 | 0 | -58 | 313.7961
2020-05-06 13:00 | 13:00 | 304.8 | 175.5 | 60.8 | 82.3 | 4.9 | 33.2 | 58.6382 | -44.7252 | 32.2052 | -32.1792 | 0 | -58 | 312.639
2020-05-06 14:00 | 14:00 | 305.7 | 175.5 | 60.8 | 89.1 | 4.9 | 33.2 | 39.6878 | -30.2712 | 26.6147 | -26.5932 | 0 | -58 | 314.9381
2020-05-06 15:00 | 15:00 | 307 | 175.5 | 60.8 | 99.1 | 4.9 | 33.2 | 25.5299 | -19.4724 | 25.1342 | -25.1139 | 2.6 | -58 | 324.1778
2020-05-06 16:00 | 16:00 | 313.3 | 175.5 | 61 | 99.1 | 4.9 | 33.2 | 12.5164 | -9.5468 | 22.1732 | -22.1553 | 20.4 | -58 | 339.0875
2020-05-06 17:00 | 17:00 | 326.8 | 175.5 | 61.2 | 99.1 | 4.9 | 33.2 | 5.0827 | -3.8768 | 21.9136 | -21.8959 | 39.2 | -58 | 356.3236
2020-05-06 18:00 | 18:00 | 336.4 | 175.5 | 61.4 | 99.1 | 4.9 | 33.2 | 0.4201 | -0.3204 | 19.3232 | -19.3076 | 40 | -58 | 356.2153
2020-05-06 19:00 | 19:00 | 336 | 175.5 | 61.4 | 99.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.2466 | -22.2286 | 40 | -58 | 356.118
2020-05-06 20:00 | 20:00 | 322.2 | 175.5 | 61.1 | 99.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.8391 | -22.8207 | 37.6 | -58 | 353.4184
2020-05-06 21:00 | 21:00 | 308 | 175.5 | 60.9 | 99.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.8788 | -18.8636 | 26.7 | -58 | 342.3152
2020-05-06 22:00 | 22:00 | 290.2 | 175.5 | 60.5 | 99.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.477 | -9.4694 | 16.8 | -58 | 332.0076
2020-05-06 23:00 | 23:00 | 291.9 | 175.5 | 60.5 | 99.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.6993 | -7.6931 | 20 | -58 | 335.2062
2020-05-07 | 0:00 | 282.8 | 175.5 | 60.4 | 94.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.4412 | -6.436 | 16.9 | -59 | 326.1052
2020-05-07 01:00 | 1:00 | 294.6 | 175.5 | 60.6 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.7749 | -5.7702 | 22.5 | -59 | 338.4047
2020-05-07 02:00 | 2:00 | 308.7 | 175.5 | 60.9 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.589 | -5.5845 | 36.4 | -59 | 352.6045
2020-05-07 03:00 | 3:00 | 321.5 | 175.5 | 61.1 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.4798 | -3.477 | 40 | -59 | 356.4028
2020-05-07 04:00 | 4:00 | 319.5 | 175.5 | 61.1 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 1.3394 | -1.0216 | 2.628 | -2.6259 | 40 | -59 | 356.7199
2020-05-07 05:00 | 5:00 | 312.1 | 175.5 | 60.9 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 16.0084 | -12.21 | 4.6273 | -4.6236 | 29.2 | -59 | 349.2021
2020-05-07 06:00 | 6:00 | 306.8 | 175.5 | 60.8 | 90.7 | 4.9 | 33.2 | 41.5781 | -31.7128 | 4.2944 | -4.2909 | 16 | -59 | 331.9688
2020-05-07 07:00 | 7:00 | 295.9 | 175.5 | 60.6 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 70.773 | -53.9808 | 4.0352 | -4.0319 | 0 | -59 | 313.8955
2020-05-07 08:00 | 8:00 | 320.7 | 175.5 | 61.1 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 101.7131 | -77.1431 | 5.0717 | -4.5417 | 0 | -61 | 320.7
2020-05-07 09:00 | 9:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 128.2295 | -90.3515 | 12.6961 | -6.6741 | 0 | -61 | 339.9
2020-05-07 10:00 | 10:00 | 338.3 | 175.5 | 61.5 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 146.707 | -106.6469 | 19.5075 | -17.2676 | 0 | -61 | 338.3
2020-05-07 11:00 | 11:00 | 332.6 | 175.5 | 61.4 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 158.2909 | -120.7336 | 29.0203 | -28.9969 | 0 | -61 | 333.9807
2020-05-07 12:00 | 12:00 | 309.7 | 175.5 | 60.9 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 154.6919 | -117.9884 | 31.9456 | -31.9198 | 0 | -61 | 332.6293
2020-05-07 13:00 | 13:00 | 309.9 | 175.5 | 60.9 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 142.0972 | -108.382 | 37.2765 | -37.2464 | 0 | -61 | 329.6453
2020-05-07 14:00 | 14:00 | 307.6 | 175.5 | 60.9 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 134.9656 | -102.9424 | 41.8666 | -41.8328 | 0 | -61 | 328.457
2020-05-07 15:00 | 15:00 | 312.6 | 175.5 | 61 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 104.2878 | -79.5436 | 39.5715 | -39.5396 | 0 | -61 | 321.8761
2020-05-07 16:00 | 16:00 | 330.9 | 175.5 | 61.3 | 90.7 | 4.9 | 33.2 | 63.3524 | -43.2222 | 34.9438 | -28.774 | 0 | -61 | 330.9
2020-05-07 17:00 | 17:00 | 333.2 | 175.5 | 61.4 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 23.9405 | -18.26 | 23.6161 | -23.597 | 29 | -61 | 349.3996
2020-05-07 18:00 | 18:00 | 331.6 | 175.5 | 61.3 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 1.1685 | -0.8912 | 18.5086 | -18.4937 | 40 | -61 | 354.8922
2020-05-07 19:00 | 19:00 | 336.7 | 175.5 | 61.4 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0529 | -0.0404 | 13.326 | -13.3152 | 40 | -61 | 354.7233
2020-05-07 20:00 | 20:00 | 321.2 | 175.5 | 61.1 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.0316 | -9.0243 | 40 | -61 | 354.4073
2020-05-07 21:00 | 21:00 | 306.9 | 175.5 | 60.8 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.9944 | -9.9863 | 31.2 | -61 | 345.3081
2020-05-07 22:00 | 22:00 | 286.6 | 175.5 | 60.4 | 95 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.9163 | -15.9035 | 12.3 | -59 | 322.3128
2020-05-07 23:00 | 23:00 | 287.8 | 175.5 | 60.5 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.32 | -25.2996 | 7.7 | -59 | 316.0204
2020-05-08 | 0:00 | 277.9 | 175.5 | 60.3 | 100.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.614 | -28.5909 | 0 | -59 | 315.0231
2020-05-08 01:00 | 1:00 | 291.4 | 175.5 | 60.5 | 101.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.9846 | -28.9612 | 0.5 | -59 | 316.7234
2020-05-08 02:00 | 2:00 | 300.9 | 175.5 | 60.7 | 101.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.6835 | -35.6547 | 4.4 | -59 | 320.8288
2020-05-08 03:00 | 3:00 | 311.2 | 175.5 | 60.9 | 101.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.5303 | -44.4944 | 7.5 | -59 | 324.1359
2020-05-08 04:00 | 4:00 | 309.5 | 175.5 | 60.9 | 98.5 | 4.9 | 33.2 | 1.7206 | -1.3124 | 54.4513 | -54.4074 | 0 | -59 | 314.4521
2020-05-08 05:00 | 5:00 | 304.4 | 175.5 | 60.8 | 97.9 | 4.9 | 33.2 | 25.3205 | -19.3128 | 54.6 | -54.5559 | 0 | -59 | 319.3518
2020-05-08 06:00 | 6:00 | 291.8 | 175.5 | 60.5 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 62.6569 | -47.7904 | 52.3787 | -52.3364 | 0 | -59 | 317.9088
2020-05-08 07:00 | 7:00 | 277.6 | 175.5 | 60.3 | 82.3 | 4.9 | 33.2 | 102.5816 | -78.2424 | 51.1202 | -51.0789 | 0 | -59 | 321.5805
2020-05-08 08:00 | 8:00 | 292.5 | 175.5 | 60.5 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 156.1625 | -119.11 | 59.856 | -59.8077 | 0 | -61 | 327.4008
2020-05-08 09:00 | 9:00 | 303.3 | 175.5 | 60.8 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 187.38 | -142.9208 | 70.9245 | -70.8673 | 0 | -61 | 335.1164
2020-05-08 10:00 | 10:00 | 306.8 | 175.5 | 60.8 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 200.9063 | -153.2376 | 83.3611 | -83.2938 | 0 | -61 | 338.336
2020-05-08 11:00 | 11:00 | 309.3 | 175.5 | 60.9 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 204.2549 | -155.7916 | 88.8406 | -88.7689 | 0 | -61 | 339.235
2020-05-08 12:00 | 12:00 | 293.3 | 175.5 | 60.6 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 200.7485 | -153.1172 | 93.2083 | -93.1331 | 0 | -61 | 338.1065
2020-05-08 13:00 | 13:00 | 300.8 | 175.5 | 60.7 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 186.1324 | -141.9692 | 100.2778 | -100.1969 | 0 | -61 | 334.7441
2020-05-08 14:00 | 14:00 | 299.1 | 175.5 | 60.7 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 157.9888 | -120.5032 | 101.463 | -101.3811 | 0 | -61 | 328.0675
2020-05-08 15:00 | 15:00 | 307.1 | 175.5 | 60.8 | 79.8 | 4.9 | 33.2 | 111.1694 | -84.7924 | 101.0924 | -101.0108 | 0 | -61 | 319.6586
2020-05-08 16:00 | 16:00 | 320.5 | 175.5 | 61.1 | 88.5 | 4.9 | 33.2 | 65.4677 | -49.2086 | 101.4254 | -99.3845 | 0 | -61 | 320.5
2020-05-08 17:00 | 17:00 | 323.5 | 175.5 | 61.2 | 98.5 | 4.9 | 33.2 | 23.6659 | -15.5506 | 90.5803 | -87.4956 | 0 | -61 | 323.5
2020-05-08 18:00 | 18:00 | 324.5 | 175.5 | 61.2 | 98.5 | 4.9 | 33.2 | 0.9722 | -0.2784 | 84.1756 | -72.6694 | 0 | -61 | 324.5
2020-05-08 19:00 | 19:00 | 330.2 | 175.5 | 61.3 | 98.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.9927 | -63.3927 | 0 | -61 | 330.2
2020-05-08 20:00 | 20:00 | 313.3 | 175.5 | 61 | 98.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.5515 | -73.3515 | 0 | -61 | 313.3
2020-05-08 21:00 | 21:00 | 297.9 | 175.5 | 60.7 | 98.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.5894 | -72.5308 | 0 | -61 | 311.8586
2020-05-08 22:00 | 22:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 89.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.8869 | -70.8297 | 0 | -59 | 304.5572
2020-05-08 23:00 | 23:00 | 280.3 | 175.5 | 60.3 | 89.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.9224 | -72.8635 | 0 | -59 | 304.2589
2020-05-09 | 0:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 90.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.2968 | -66.2433 | 0 | -58 | 306.4535
2020-05-09 01:00 | 1:00 | 285.1 | 175.5 | 60.4 | 98.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.9266 | -65.8734 | 0 | -58 | 314.9532
2020-05-09 02:00 | 2:00 | 294.6 | 175.5 | 60.6 | 98.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.1121 | -65.0595 | 0 | -58 | 315.1526
2020-05-09 03:00 | 3:00 | 304.8 | 175.5 | 60.8 | 98.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.261 | -63.2099 | 0 | -58 | 315.3511
2020-05-09 04:00 | 4:00 | 301 | 175.5 | 60.7 | 98.9 | 4.9 | 33.2 | 1.6149 | -1.2316 | 55.6726 | -55.6277 | 0 | -58 | 315.6282
2020-05-09 05:00 | 5:00 | 288.8 | 175.5 | 60.5 | 92.8 | 4.9 | 33.2 | 17.9266 | -13.6732 | 54.1921 | -54.1484 | 0 | -58 | 313.1971
2020-05-09 06:00 | 6:00 | 270.2 | 175.5 | 60.1 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 44.0614 | -33.6072 | 48.3435 | -48.3045 | 0 | -58 | 308.9932
2020-05-09 07:00 | 7:00 | 258 | 175.5 | 59.9 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 84.5616 | -64.4976 | 49.824 | -49.7838 | 0 | -58 | 318.1042
2020-05-09 08:00 | 8:00 | 275.1 | 175.5 | 60.2 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 132.5097 | -101.0692 | 42.3839 | -42.3497 | 0 | -58 | 324.6747
2020-05-09 09:00 | 9:00 | 285.6 | 175.5 | 60.4 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 158.777 | -121.1044 | 35.7584 | -35.7295 | 0 | -58 | 331.1015
2020-05-09 10:00 | 10:00 | 288.8 | 175.5 | 60.5 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 176.1379 | -134.346 | 37.4985 | -37.4682 | 0 | -58 | 335.3222
2020-05-09 11:00 | 11:00 | 293.2 | 175.5 | 60.6 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 187.0649 | -142.6804 | 38.424 | -38.393 | 0 | -58 | 338.0155
2020-05-09 12:00 | 12:00 | 290.4 | 175.5 | 60.5 | 80 | 4.9 | 33.2 | 175.0477 | -133.5144 | 37.3875 | -37.3573 | 0 | -58 | 337.6635
2020-05-09 13:00 | 13:00 | 291.4 | 175.5 | 60.5 | 83 | 4.9 | 33.2 | 143.4112 | -109.3844 | 31.353 | -31.3277 | 0 | -58 | 333.1521
2020-05-09 14:00 | 14:00 | 284 | 175.5 | 60.4 | 83 | 4.9 | 33.2 | 114.0983 | -87.0264 | 27.9104 | -27.8879 | 0 | -58 | 326.0944
2020-05-09 15:00 | 15:00 | 284.9 | 175.5 | 60.4 | 83 | 4.9 | 33.2 | 84.1284 | -64.1672 | 32.2786 | -32.2525 | 0 | -58 | 318.9873
2020-05-09 16:00 | 16:00 | 291.7 | 175.5 | 60.5 | 89.9 | 4.9 | 33.2 | 49.2081 | -37.5324 | 28.4296 | -28.4067 | 0 | -58 | 317.6986
2020-05-09 17:00 | 17:00 | 299.3 | 175.5 | 60.7 | 100.5 | 4.9 | 33.2 | 19.4894 | -14.8652 | 27.5398 | -27.5176 | 0 | -58 | 321.4464
2020-05-09 18:00 | 18:00 | 308.7 | 175.5 | 60.9 | 101.5 | 4.9 | 33.2 | 1.1685 | -0.8912 | 35.0924 | -35.0641 | 11.3 | -58 | 329.6056
2020-05-09 19:00 | 19:00 | 317 | 175.5 | 61 | 101.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.6916 | -21.6741 | 31 | -58 | 349.1175
2020-05-09 20:00 | 20:00 | 303.1 | 175.5 | 60.8 | 101.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.7661 | -20.7493 | 18 | -58 | 335.9168
2020-05-09 21:00 | 21:00 | 293.2 | 175.5 | 60.6 | 101.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.9898 | -18.9745 | 9.7 | -58 | 327.4153
2020-05-09 22:00 | 22:00 | 278.4 | 175.5 | 60.3 | 98.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.8788 | -18.8636 | 0 | -58 | 314.8152
2020-05-09 23:00 | 23:00 | 276.8 | 175.5 | 60.2 | 98.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.3221 | -20.3057 | 0 | -58 | 314.7164
2020-05-10 | 0:00 | 269.2 | 175.5 | 60.1 | 95.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.6172 | -22.5989 | 3 | -58 | 314.1183
2020-05-10 01:00 | 1:00 | 278.6 | 175.5 | 60.3 | 102.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.9894 | -17.9749 | 9.2 | -58 | 327.2145
2020-05-10 02:00 | 2:00 | 290.8 | 175.5 | 60.5 | 102.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.1001 | -20.0839 | 19.6 | -58 | 337.8162
2020-05-10 03:00 | 3:00 | 300 | 175.5 | 60.7 | 102.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.8795 | -16.8659 | 31.1 | -58 | 349.5136
2020-05-10 04:00 | 4:00 | 294.9 | 175.5 | 60.6 | 102.1 | 4.9 | 33.2 | 1.4308 | -1.0912 | 19.026 | -19.0106 | 23.4 | -58 | 342.055
2020-05-10 05:00 | 5:00 | 280.7 | 175.5 | 60.3 | 99.7 | 4.9 | 33.2 | 9.6658 | -7.3724 | 19.7295 | -19.7136 | 5.5 | -58 | 323.4093
2020-05-10 06:00 | 6:00 | 270 | 175.5 | 60.1 | 89.7 | 4.9 | 33.2 | 14.4718 | -11.038 | 16.8795 | -16.8659 | 3.8 | -58 | 312.6474
2020-05-10 07:00 | 7:00 | 267.2 | 175.5 | 60 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 24.5975 | -18.7612 | 19.5452 | -19.5294 | 0 | -58 | 307.0521
2020-05-10 08:00 | 8:00 | 278.9 | 175.5 | 60.3 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 33.4234 | -25.4932 | 27.9842 | -27.9616 | 0 | -58 | 309.4528
2020-05-10 09:00 | 9:00 | 286.6 | 175.5 | 60.4 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 35.3404 | -26.9552 | 43.6424 | -43.6072 | 0 | -58 | 310.0204
2020-05-10 10:00 | 10:00 | 291.1 | 175.5 | 60.5 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 39.9763 | -30.4912 | 66.7784 | -66.7245 | 0 | -58 | 311.239
2020-05-10 11:00 | 11:00 | 291.9 | 175.5 | 60.5 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 41.4215 | -31.5936 | 84.2505 | -84.1825 | 0 | -58 | 309.4959
2020-05-10 12:00 | 12:00 | 289.2 | 175.5 | 60.5 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 35.865 | -27.3552 | 91.6168 | -91.5429 | 0 | -58 | 308.1837
2020-05-10 13:00 | 13:00 | 289.3 | 175.5 | 60.5 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 32.0443 | -24.4412 | 85.3232 | -85.2543 | 0 | -58 | 307.272
2020-05-10 14:00 | 14:00 | 284.1 | 175.5 | 60.4 | 84 | 4.9 | 33.2 | 25.5168 | -19.4624 | 84.1395 | -84.0716 | 0 | -58 | 306.1223
2020-05-10 15:00 | 15:00 | 284.4 | 175.5 | 60.4 | 87.6 | 4.9 | 33.2 | 16.824 | -12.8324 | 84.6945 | -84.6261 | 0 | -58 | 307.66
2020-05-10 16:00 | 16:00 | 299.3 | 175.5 | 60.7 | 98.6 | 4.9 | 33.2 | 8.1415 | -6.2096 | 85.1384 | -85.0697 | 0 | -58 | 316.9006
2020-05-10 17:00 | 17:00 | 312.2 | 175.5 | 60.9 | 102.1 | 4.9 | 33.2 | 4.1105 | -3.1352 | 85.8044 | -85.7351 | 0 | -58 | 319.6446
2020-05-10 18:00 | 18:00 | 320 | 175.5 | 61.1 | 102.1 | 4.9 | 33.2 | 0.4595 | -0.132 | 80.4749 | -79.6024 | 0 | -58 | 320
2020-05-10 19:00 | 19:00 | 318 | 175.5 | 61.1 | 102.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.1833 | -70.1267 | 6.2 | -58 | 325.0566
2020-05-10 20:00 | 20:00 | 302.7 | 175.5 | 60.8 | 102.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.484 | -62.4336 | 0 | -58 | 318.5504
2020-05-10 21:00 | 21:00 | 287.1 | 175.5 | 60.4 | 102.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.9311 | -56.8852 | 0 | -58 | 318.1459
2020-05-10 22:00 | 22:00 | 277 | 175.5 | 60.2 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.267 | -54.2232 | 0 | -58 | 309.0438
2020-05-10 23:00 | 23:00 | 276 | 175.5 | 60.2 | 92.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.0085 | -52.9657 | 0 | -58 | 308.4428
2020-05-11 | 0:00 | 265.9 | 175.5 | 60 | 88 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.1921 | -54.1484 | 0 | -59 | 302.6437
2020-05-11 01:00 | 1:00 | 279 | 175.5 | 60.3 | 88 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.4513 | -54.4074 | 0 | -59 | 302.9439
2020-05-11 02:00 | 2:00 | 290.5 | 175.5 | 60.5 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.6326 | -62.5821 | 0 | -59 | 308.7505
2020-05-11 03:00 | 3:00 | 296.4 | 175.5 | 60.6 | 99.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.8549 | -60.8058 | 0 | -59 | 315.1491
2020-05-11 04:00 | 4:00 | 297.7 | 175.5 | 60.7 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 1.628 | -1.2416 | 56.0428 | -55.9976 | 0 | -59 | 317.0316
2020-05-11 05:00 | 5:00 | 295.4 | 175.5 | 60.6 | 91.3 | 4.9 | 33.2 | 15.7858 | -12.0404 | 51.1202 | -51.0789 | 0 | -59 | 310.2867
2020-05-11 06:00 | 6:00 | 293.4 | 175.5 | 60.6 | 88 | 4.9 | 33.2 | 44.9279 | -34.268 | 47.0116 | -46.9737 | 0 | -59 | 313.8978
2020-05-11 07:00 | 7:00 | 298.1 | 175.5 | 60.7 | 85.9 | 4.9 | 33.2 | 75.4348 | -57.5364 | 46.5301 | -46.4925 | 0 | -59 | 319.136
2020-05-11 08:00 | 8:00 | 314.2 | 175.5 | 61 | 85.9 | 4.9 | 33.2 | 103.9067 | -79.2528 | 34.5736 | -34.5457 | 0 | -61 | 324.1818
2020-05-11 09:00 | 9:00 | 318.2 | 175.5 | 61.1 | 85.9 | 4.9 | 33.2 | 140.0615 | -106.8292 | 28.0214 | -27.9988 | 0 | -61 | 332.8549
2020-05-11 10:00 | 10:00 | 331.2 | 175.5 | 61.3 | 86.4 | 4.9 | 33.2 | 168.0218 | -128.1556 | 28.947 | -28.9236 | 0 | -61 | 340.1896
2020-05-11 11:00 | 11:00 | 341.5 | 175.5 | 61.5 | 87 | 4.9 | 33.2 | 150.2531 | -114.1492 | 29.0203 | -24.7242 | 0 | -61 | 341.5
2020-05-11 12:00 | 12:00 | 356.6 | 175.5 | 61.8 | 90 | 4.9 | 33.2 | 122.2541 | -82.2034 | 36.1651 | -24.0158 | 0 | -61 | 356.6
2020-05-11 13:00 | 13:00 | 366.2 | 175.5 | 62 | 100 | 4.9 | 33.2 | 93.0072 | -65.4037 | 34.9438 | -28.2473 | 17.3 | -61 | 366.2
2020-05-11 14:00 | 14:00 | 358.8 | 175.5 | 61.9 | 102.8 | 4.9 | 33.2 | 60.7523 | -46.3376 | 30.4651 | -30.4405 | 33.8 | -61 | 365.5393
2020-05-11 15:00 | 15:00 | 342.6 | 175.5 | 61.6 | 102.8 | 4.9 | 33.2 | 26.7787 | -20.4252 | 21.6555 | -21.638 | 40 | -61 | 363.371
2020-05-11 16:00 | 16:00 | 338.3 | 175.5 | 61.5 | 102.8 | 4.9 | 33.2 | 19.9095 | -15.1856 | 24.1349 | -24.1154 | 40 | -61 | 361.6434
2020-05-11 17:00 | 17:00 | 332.9 | 175.5 | 61.4 | 102.8 | 4.9 | 33.2 | 11.7934 | -8.9952 | 24.6526 | -24.6327 | 40 | -61 | 359.6181
2020-05-11 18:00 | 18:00 | 332.5 | 175.5 | 61.3 | 102.8 | 4.9 | 33.2 | 1.1033 | -0.8416 | 19.7672 | -19.7512 | 40 | -61 | 356.9777
2020-05-11 19:00 | 19:00 | 334.2 | 175.5 | 61.4 | 102.8 | 4.9 | 33.2 | 0.1443 | -0.11 | 25.1714 | -25.1511 | 40 | -61 | 356.8546
2020-05-11 20:00 | 20:00 | 316.1 | 175.5 | 61 | 102.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.6835 | -35.6547 | 31.2 | -61 | 347.6288
2020-05-11 21:00 | 21:00 | 295.8 | 175.5 | 60.6 | 102.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.7577 | -36.728 | 10.5 | -61 | 326.5297
2020-05-11 22:00 | 22:00 | 280.2 | 175.5 | 60.3 | 92.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.8669 | -39.8347 | 2.7 | -59 | 310.4322
2020-05-11 23:00 | 23:00 | 280.1 | 175.5 | 60.3 | 89.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.9765 | -42.9418 | 3.4 | -59 | 307.8347
2020-05-12 | 0:00 | 271.8 | 175.5 | 60.1 | 101.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.0875 | -43.0527 | 0 | -59 | 315.9348
2020-05-12 01:00 | 1:00 | 277.8 | 175.5 | 60.3 | 102.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.7191 | -40.6862 | 0 | -59 | 317.4329
2020-05-12 02:00 | 2:00 | 292.7 | 175.5 | 60.6 | 102.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.464 | -31.4386 | 11.9 | -59 | 329.6254
2020-05-12 03:00 | 3:00 | 304.4 | 175.5 | 60.8 | 102.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.1367 | -21.1196 | 31.6 | -59 | 349.5171
2020-05-12 04:00 | 4:00 | 300.9 | 175.5 | 60.7 | 102.5 | 4.9 | 33.2 | 1.8518 | -1.4124 | 13.7699 | -13.7588 | 32.8 | -59 | 351.0505
2020-05-12 05:00 | 5:00 | 295 | 175.5 | 60.6 | 102.5 | 4.9 | 33.2 | 24.4135 | -18.6208 | 13.2883 | -13.2776 | 11.3 | -59 | 334.8034
2020-05-12 06:00 | 6:00 | 288.1 | 175.5 | 60.5 | 92.5 | 4.9 | 33.2 | 66.0973 | -50.4144 | 7.6993 | -7.6931 | 0 | -59 | 323.2891
2020-05-12 07:00 | 7:00 | 279.4 | 175.5 | 60.3 | 85.1 | 4.9 | 33.2 | 111.4981 | -85.0432 | 11.0685 | -11.0596 | 0 | -59 | 326.4638
2020-05-12 08:00 | 8:00 | 302.1 | 175.5 | 60.7 | 85.1 | 4.9 | 33.2 | 148.2833 | -113.1004 | 14.9927 | -14.9806 | 0 | -61 | 333.595
2020-05-12 09:00 | 9:00 | 325.2 | 175.5 | 61.2 | 85.1 | 4.9 | 33.2 | 159.2631 | -121.4752 | 17.6941 | -17.6798 | 0 | -61 | 336.7022
2020-05-12 10:00 | 10:00 | 320.7 | 175.5 | 61.1 | 85.1 | 4.9 | 33.2 | 155.0866 | -118.2896 | 25.6154 | -25.5947 | 0 | -61 | 335.6177
2020-05-12 11:00 | 11:00 | 317.5 | 175.5 | 61.1 | 80 | 4.9 | 33.2 | 167.7329 | -127.9352 | 33.9449 | -33.9175 | 0 | -61 | 333.5251
2020-05-12 12:00 | 12:00 | 294.1 | 175.5 | 60.6 | 80.5 | 4.9 | 33.2 | 165.3688 | -126.132 | 33.981 | -33.9536 | 0 | -61 | 332.9642
2020-05-12 13:00 | 13:00 | 298.2 | 175.5 | 60.7 | 80.5 | 4.9 | 33.2 | 156.4248 | -119.31 | 34.3889 | -34.3611 | 0 | -61 | 330.9426
2020-05-12 14:00 | 14:00 | 301 | 175.5 | 60.7 | 80.5 | 4.9 | 33.2 | 136.5296 | -104.1356 | 56.3024 | -56.257 | 0 | -61 | 326.2394
2020-05-12 15:00 | 15:00 | 307.1 | 175.5 | 60.8 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 105.0498 | -80.1248 | 74.8111 | -74.7507 | 0 | -61 | 321.9854
2020-05-12 16:00 | 16:00 | 325.6 | 175.5 | 61.2 | 91.5 | 4.9 | 33.2 | 67.8048 | -50.4921 | 78.327 | -75.3397 | 0 | -61 | 325.6
2020-05-12 17:00 | 17:00 | 322.4 | 175.5 | 61.1 | 102.5 | 4.9 | 33.2 | 25.5828 | -19.4815 | 75.5146 | -75.4159 | 0 | -61 | 322.4
2020-05-12 18:00 | 18:00 | 319.1 | 175.5 | 61.1 | 102.5 | 4.9 | 33.2 | 1.4968 | -0.4288 | 86.5817 | -84.7497 | 0 | -61 | 319.1
2020-05-12 19:00 | 19:00 | 320.7 | 175.5 | 61.1 | 102.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.821 | -99.321 | 0 | -61 | 320.7
2020-05-12 20:00 | 20:00 | 303.5 | 175.5 | 60.8 | 100.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.9803 | -101.898 | 0 | -61 | 314.0823
2020-05-12 21:00 | 21:00 | 284.8 | 175.5 | 60.4 | 97 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.0969 | -92.0226 | 0 | -61 | 310.0743
2020-05-12 22:00 | 22:00 | 272.2 | 175.5 | 60.1 | 87.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.8788 | -84.8103 | 0 | -59 | 302.3685
2020-05-12 23:00 | 23:00 | 273 | 175.5 | 60.2 | 92.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.3663 | -73.3071 | 0 | -59 | 307.6592
2020-05-13 | 0:00 | 268.3 | 175.5 | 60.1 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.9663 | -61.9163 | 0 | -59 | 302.25
2020-05-13 01:00 | 1:00 | 278.6 | 175.5 | 60.3 | 97.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.9729 | -47.9342 | 0 | -59 | 312.3387
2020-05-13 02:00 | 2:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 102.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.0144 | -40.9813 | 1.5 | -59 | 318.8331
2020-05-13 03:00 | 3:00 | 300 | 175.5 | 60.7 | 102.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.1616 | -44.126 | 9.2 | -59 | 326.7356
2020-05-13 04:00 | 4:00 | 299.5 | 175.5 | 60.7 | 102.2 | 4.9 | 33.2 | 1.562 | -1.1912 | 33.7967 | -33.7694 | 15.9 | -59 | 333.7981
2020-05-13 05:00 | 5:00 | 290.6 | 175.5 | 60.5 | 102.2 | 4.9 | 33.2 | 13.7632 | -10.4976 | 29.0203 | -28.9969 | 2.3 | -59 | 322.889
2020-05-13 06:00 | 6:00 | 280.5 | 175.5 | 60.3 | 92.2 | 4.9 | 33.2 | 32.373 | -24.692 | 36.6839 | -36.6543 | 0 | -59 | 314.8106
2020-05-13 07:00 | 7:00 | 289 | 175.5 | 60.5 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 58.757 | -44.816 | 42.9031 | -42.8685 | 0 | -59 | 316.5756
2020-05-13 08:00 | 8:00 | 305 | 175.5 | 60.8 | 86.5 | 4.9 | 33.2 | 76.0651 | -58.0172 | 58.2269 | -58.1799 | 0 | -61 | 317.9949
2020-05-13 09:00 | 9:00 | 319.9 | 175.5 | 61.1 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 89.9074 | -68.5752 | 46.0108 | -45.9737 | 0 | -61 | 322.5693
2020-05-13 10:00 | 10:00 | 321.9 | 175.5 | 61.1 | 84.9 | 4.9 | 33.2 | 114.0717 | -87.006 | 44.0507 | -44.0151 | 0 | -61 | 325.7013
2020-05-13 11:00 | 11:00 | 328.3 | 175.5 | 61.3 | 85.4 | 4.9 | 33.2 | 130.7637 | -99.7376 | 45.6779 | -45.641 | 0 | -61 | 330.363
2020-05-13 12:00 | 12:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 84.4 | 4.9 | 33.2 | 119.2986 | -90.9928 | 50.8244 | -50.7834 | 0 | -61 | 326.1468
2020-05-13 13:00 | 13:00 | 313.6 | 175.5 | 61 | 85.4 | 4.9 | 33.2 | 122.5824 | -93.4976 | 52.1567 | -52.1146 | 0 | -61 | 328.1269
2020-05-13 14:00 | 14:00 | 305.2 | 175.5 | 60.8 | 85.9 | 4.9 | 33.2 | 103.632 | -79.0436 | 56.562 | -56.5164 | 0 | -61 | 323.934
2020-05-13 15:00 | 15:00 | 313.9 | 175.5 | 61 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 81.6073 | -62.2444 | 57.5986 | -57.5521 | 0 | -61 | 324.2094
2020-05-13 16:00 | 16:00 | 328.5 | 175.5 | 61.3 | 102.2 | 4.9 | 33.2 | 44.4418 | -33.0771 | 58.8195 | -57.7842 | 0 | -61 | 328.5
2020-05-13 17:00 | 17:00 | 328.5 | 175.5 | 61.3 | 102.2 | 4.9 | 33.2 | 16.8626 | -12.8616 | 54.711 | -54.6668 | 16.7 | -61 | 336.8452
2020-05-13 18:00 | 18:00 | 330.4 | 175.5 | 61.3 | 102.2 | 4.9 | 33.2 | 1.2214 | -0.9316 | 50.268 | -50.2274 | 33.3 | -61 | 349.7304
2020-05-13 19:00 | 19:00 | 329.3 | 175.5 | 61.3 | 102.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.0192 | 50.9715 | -50.9304 | 32.5 | -61 | 348.6473
2020-05-13 20:00 | 20:00 | 310.2 | 175.5 | 60.9 | 102.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.7843 | -54.7401 | 10.8 | -61 | 326.5442
2020-05-13 21:00 | 21:00 | 292.9 | 175.5 | 60.6 | 102.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.4123 | -57.366 | 0 | -61 | 315.4463
2020-05-13 22:00 | 22:00 | 270.5 | 175.5 | 60.1 | 92.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.1486 | -66.0952 | 0 | -59 | 306.9534
2020-05-13 23:00 | 23:00 | 265.7 | 175.5 | 60 | 85.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.9965 | -73.9368 | 0 | -59 | 300.5597
2020-05-14 | 0:00 | 266.7 | 175.5 | 60 | 87.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.7358 | -74.6755 | 0 | -59 | 301.7603
2020-05-14 01:00 | 1:00 | 278.1 | 175.5 | 60.3 | 96.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.9224 | -72.8635 | 0 | -59 | 311.4589
2020-05-14 02:00 | 2:00 | 295 | 175.5 | 60.6 | 102.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.332 | -70.2752 | 0 | -59 | 318.1568
2020-05-14 03:00 | 3:00 | 303.9 | 175.5 | 60.8 | 102.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.9663 | -61.9163 | 0 | -59 | 318.35
2020-05-14 04:00 | 4:00 | 300.2 | 175.5 | 60.7 | 102.9 | 4.9 | 33.2 | 1.8386 | -1.4024 | 53.5262 | -53.483 | 0 | -59 | 318.6794
2020-05-14 05:00 | 5:00 | 293 | 175.5 | 60.6 | 97.7 | 4.9 | 33.2 | 23.4818 | -17.9104 | 54.0074 | -53.9638 | 0 | -59 | 318.515
2020-05-14 06:00 | 6:00 | 288.5 | 175.5 | 60.5 | 86.5 | 4.9 | 33.2 | 59.4526 | -45.3464 | 48.7875 | -48.7481 | 0 | -59 | 315.7456
2020-05-14 07:00 | 7:00 | 295.9 | 175.5 | 60.6 | 87.1 | 4.9 | 33.2 | 76 | -57.9676 | 42.5325 | -42.4982 | 0 | -59 | 320.3667
2020-05-14 08:00 | 8:00 | 313.4 | 175.5 | 61 | 87.2 | 4.9 | 33.2 | 91.8387 | -70.0484 | 48.8251 | -48.7857 | 0 | -61 | 322.6297
2020-05-14 09:00 | 9:00 | 327.3 | 175.5 | 61.2 | 85.5 | 4.9 | 33.2 | 127.2705 | -97.0732 | 47.196 | -47.1579 | 0 | -61 | 329.5354
2020-05-14 10:00 | 10:00 | 331.4 | 175.5 | 61.3 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 159.9189 | -121.9752 | 49.602 | -49.562 | 0 | -61 | 334.6837
2020-05-14 11:00 | 11:00 | 338.7 | 175.5 | 61.5 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 168.7834 | -127.0988 | 53.1556 | -51.1402 | 0 | -61 | 338.7
2020-05-14 12:00 | 12:00 | 316.5 | 175.5 | 61 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 162.0993 | -123.6384 | 59.0415 | -58.9938 | 0 | -61 | 333.0086
2020-05-14 13:00 | 13:00 | 316.4 | 175.5 | 61 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 141.1779 | -107.6808 | 60.8925 | -60.8434 | 0 | -61 | 328.0462
2020-05-14 14:00 | 14:00 | 312.6 | 175.5 | 61 | 84 | 4.9 | 33.2 | 127.8877 | -97.544 | 65.2979 | -65.2452 | 0 | -61 | 327.9964
2020-05-14 15:00 | 15:00 | 309.8 | 175.5 | 60.9 | 87.1 | 4.9 | 33.2 | 102.791 | -78.402 | 62.6699 | -62.6193 | 0 | -61 | 325.0396
2020-05-14 16:00 | 16:00 | 327.3 | 175.5 | 61.2 | 95.4 | 4.9 | 33.2 | 65.5989 | -48.9057 | 58.5975 | -57.1907 | 0 | -61 | 327.3
2020-05-14 17:00 | 17:00 | 330.1 | 175.5 | 61.3 | 102.9 | 4.9 | 33.2 | 26.9222 | -20.5344 | 55.9695 | -55.9243 | 9.4 | -61 | 332.633
2020-05-14 18:00 | 18:00 | 321.8 | 175.5 | 61.1 | 102.9 | 4.9 | 33.2 | 1.9952 | -1.5216 | 52.1191 | -52.077 | 22.2 | -61 | 339.3157
2020-05-14 19:00 | 19:00 | 326.1 | 175.5 | 61.2 | 102.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.4191 | -46.3816 | 32.3 | -61 | 349.0375
2020-05-14 20:00 | 20:00 | 312.4 | 175.5 | 60.9 | 102.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.1651 | -36.1359 | 27.1 | -61 | 343.5292
2020-05-14 21:00 | 21:00 | 301 | 175.5 | 60.7 | 102.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.2824 | -25.262 | 24.6 | -61 | 340.8204
2020-05-14 22:00 | 22:00 | 285.8 | 175.5 | 60.4 | 102.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.6189 | -20.6023 | 13.4 | -59 | 331.3166
2020-05-14 23:00 | 23:00 | 279.6 | 175.5 | 60.3 | 102.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.6586 | -15.646 | 11.3 | -59 | 329.1126
2020-05-15 | 0:00 | 275.5 | 175.5 | 60.2 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.2526 | -13.2419 | 9.5 | -59 | 326.9107
2020-05-15 01:00 | 1:00 | 286.6 | 175.5 | 60.4 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.1795 | -11.1705 | 22.1 | -59 | 339.709
2020-05-15 02:00 | 2:00 | 297.9 | 175.5 | 60.7 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.6611 | -11.6517 | 32.7 | -59 | 350.6094
2020-05-15 03:00 | 3:00 | 308.5 | 175.5 | 60.9 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.7327 | -13.7216 | 40 | -59 | 358.1111
2020-05-15 04:00 | 4:00 | 305.4 | 175.5 | 60.8 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 2.0227 | -1.5428 | 16.3618 | -16.3486 | 34.9 | -59 | 353.3931
2020-05-15 05:00 | 5:00 | 301.7 | 175.5 | 60.7 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 21.985 | -16.7688 | 28.5764 | -28.5533 | 7.3 | -59 | 330.4393
2020-05-15 06:00 | 6:00 | 295.3 | 175.5 | 60.6 | 92.6 | 4.9 | 33.2 | 64.9033 | -49.504 | 42.6059 | -42.5715 | 0 | -59 | 323.2337
2020-05-15 07:00 | 7:00 | 287.5 | 175.5 | 60.5 | 82 | 4.9 | 33.2 | 108.8185 | -82.9992 | 42.3105 | -42.2764 | 0 | -59 | 322.9534
2020-05-15 08:00 | 8:00 | 310.8 | 175.5 | 60.9 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 148.0464 | -112.9196 | 40.4595 | -40.4268 | 0 | -61 | 331.4595
2020-05-15 09:00 | 9:00 | 326.8 | 175.5 | 61.2 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 169.7027 | -129.4376 | 21.9884 | -21.9707 | 0 | -61 | 339.3828
2020-05-15 10:00 | 10:00 | 330.7 | 175.5 | 61.3 | 85.8 | 4.9 | 33.2 | 184.2795 | -140.5556 | 20.1374 | -20.1211 | 0 | -61 | 343.4402
2020-05-15 11:00 | 11:00 | 332.8 | 175.5 | 61.4 | 84.3 | 4.9 | 33.2 | 190.4401 | -145.2548 | 22.0618 | -22.044 | 0 | -61 | 343.5031
2020-05-15 12:00 | 12:00 | 311.8 | 175.5 | 60.9 | 81.6 | 4.9 | 33.2 | 186.4079 | -142.1792 | 19.6562 | -19.6403 | 0 | -61 | 339.3446
2020-05-15 13:00 | 13:00 | 318.4 | 175.5 | 61.1 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 173.3669 | -132.2324 | 19.8044 | -19.7884 | 0 | -61 | 339.0505
2020-05-15 14:00 | 14:00 | 315.9 | 175.5 | 61 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 148.0993 | -112.96 | 21.7288 | -21.7113 | 0 | -61 | 335.6568
2020-05-15 15:00 | 15:00 | 319.6 | 175.5 | 61.1 | 89.7 | 4.9 | 33.2 | 108.0049 | -82.3788 | 26.7257 | -26.7041 | 0 | -61 | 329.0477
2020-05-15 16:00 | 16:00 | 332.9 | 175.5 | 61.4 | 99.7 | 4.9 | 33.2 | 67.0297 | -51.1256 | 28.1324 | -28.1097 | 8.9 | -61 | 338.5268
2020-05-15 17:00 | 17:00 | 333 | 175.5 | 61.4 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 25.6754 | -19.5836 | 43.7534 | -43.7181 | 23.2 | -61 | 345.9271
2020-05-15 18:00 | 18:00 | 326.7 | 175.5 | 61.2 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 1.9567 | -1.4924 | 43.6801 | -43.6448 | 34 | -61 | 350.8996
2020-05-15 19:00 | 19:00 | 326.9 | 175.5 | 61.2 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 52.6379 | -52.5954 | 28.5 | -61 | 344.9456
2020-05-15 20:00 | 20:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.627 | -72.5684 | 0 | -61 | 316.0586
2020-05-15 21:00 | 21:00 | 288.5 | 175.5 | 60.5 | 92.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.7324 | -82.6656 | 0 | -61 | 305.2668
2020-05-15 22:00 | 22:00 | 273.8 | 175.5 | 60.2 | 85.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.8406 | -88.7689 | 0 | -59 | 300.6717
2020-05-15 23:00 | 23:00 | 277.4 | 175.5 | 60.2 | 85.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.503 | -94.4267 | 0 | -59 | 300.6763
2020-05-16 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 60.2 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.0204 | -97.9413 | 0 | -58 | 302.1791
2020-05-16 01:00 | 1:00 | 283.2 | 175.5 | 60.4 | 93.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.7278 | -91.6538 | 0 | -58 | 309.474
2020-05-16 02:00 | 2:00 | 299.9 | 175.5 | 60.7 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.5824 | -85.5133 | 0 | -58 | 318.9691
2020-05-16 03:00 | 3:00 | 306.1 | 175.5 | 60.8 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.5111 | -80.4461 | 0 | -58 | 319.065
2020-05-16 04:00 | 4:00 | 300.9 | 175.5 | 60.7 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 1.8915 | -1.4428 | 77.2171 | -77.1548 | 0 | -58 | 319.411
2020-05-16 05:00 | 5:00 | 285.7 | 175.5 | 60.4 | 90 | 4.9 | 33.2 | 17.7819 | -13.5628 | 78.327 | -78.2638 | 0 | -58 | 310.2823
2020-05-16 06:00 | 6:00 | 279.2 | 175.5 | 60.3 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 28.8268 | -21.9872 | 72.1454 | -72.0872 | 0 | -58 | 308.0978
2020-05-16 07:00 | 7:00 | 282 | 175.5 | 60.3 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 49.7339 | -37.9336 | 70.0724 | -70.0158 | 0 | -58 | 313.0569
2020-05-16 08:00 | 8:00 | 297.2 | 175.5 | 60.6 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 61.2384 | -46.7084 | 78.2537 | -78.1905 | 0 | -58 | 316.0932
2020-05-16 09:00 | 9:00 | 305.9 | 175.5 | 60.8 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 74.2408 | -56.626 | 74.2185 | -74.1586 | 0 | -58 | 319.3747
2020-05-16 10:00 | 10:00 | 299.6 | 175.5 | 60.7 | 85.8 | 4.9 | 33.2 | 80.688 | -61.5432 | 74.7734 | -74.7131 | 0 | -58 | 321.3051
2020-05-16 11:00 | 11:00 | 305.1 | 175.5 | 60.8 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 95.1479 | -72.5724 | 80.8079 | -80.7427 | 0 | -58 | 319.7407
2020-05-16 12:00 | 12:00 | 304 | 175.5 | 60.8 | 83.3 | 4.9 | 33.2 | 92.7703 | -70.7588 | 81.2146 | -81.1491 | 0 | -58 | 321.777
2020-05-16 13:00 | 13:00 | 301.7 | 175.5 | 60.7 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 73.5707 | -56.1148 | 75.6614 | -75.6003 | 0 | -58 | 320.117
2020-05-16 14:00 | 14:00 | 295.2 | 175.5 | 60.6 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 56.3266 | -42.962 | 59.8184 | -59.7701 | 0 | -58 | 316.5129
2020-05-16 15:00 | 15:00 | 293 | 175.5 | 60.6 | 89.5 | 4.9 | 33.2 | 36.1417 | -27.5664 | 59.4497 | -59.4017 | 0 | -58 | 314.3233
2020-05-16 16:00 | 16:00 | 298.6 | 175.5 | 60.7 | 99.5 | 4.9 | 33.2 | 22.4699 | -17.1384 | 64.8901 | -64.8377 | 0 | -58 | 321.1839
2020-05-16 17:00 | 17:00 | 302.7 | 175.5 | 60.8 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 9.4432 | -7.2028 | 58.7818 | -58.7344 | 0 | -58 | 321.2878
2020-05-16 18:00 | 18:00 | 309.1 | 175.5 | 60.9 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0.8796 | -0.6708 | 57.9316 | -57.8848 | 6.1 | -58 | 325.4556
2020-05-16 19:00 | 19:00 | 311.7 | 175.5 | 60.9 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.0099 | -49.9695 | 15.7 | -58 | 334.8404
2020-05-16 20:00 | 20:00 | 296.6 | 175.5 | 60.6 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.4967 | -39.4648 | 9.3 | -58 | 328.1319
2020-05-16 21:00 | 21:00 | 280.6 | 175.5 | 60.3 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.6519 | -26.6304 | 3.8 | -58 | 322.3215
2020-05-16 22:00 | 22:00 | 271.7 | 175.5 | 60.1 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.1026 | -16.0896 | 3.5 | -58 | 321.813
2020-05-16 23:00 | 23:00 | 273 | 175.5 | 60.2 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.327 | -12.3171 | 7.8 | -58 | 326.2099
2020-05-17 | 0:00 | 267.3 | 175.5 | 60 | 101.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.2901 | -10.2818 | 15.5 | -58 | 332.3083
2020-05-17 01:00 | 1:00 | 276.8 | 175.5 | 60.2 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.1064 | -9.0991 | 23.8 | -58 | 342.7073
2020-05-17 02:00 | 2:00 | 291.9 | 175.5 | 60.5 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.6575 | -16.6441 | 32.6 | -58 | 351.8134
2020-05-17 03:00 | 3:00 | 306.8 | 175.5 | 60.8 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.2125 | -17.1986 | 40 | -58 | 359.5139
2020-05-17 04:00 | 4:00 | 300.7 | 175.5 | 60.7 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 1.9567 | -1.4924 | 20.5813 | -20.5647 | 36.7 | -58 | 356.5809
2020-05-17 05:00 | 5:00 | 286.7 | 175.5 | 60.4 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 15.4309 | -11.7696 | 19.6562 | -19.6403 | 14.1 | -58 | 336.8772
2020-05-17 06:00 | 6:00 | 276.5 | 175.5 | 60.2 | 93.1 | 4.9 | 33.2 | 26.2927 | -20.0544 | 18.915 | -18.8997 | 6.9 | -58 | 322.0536
2020-05-17 07:00 | 7:00 | 271.7 | 175.5 | 60.1 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 34.0661 | -25.9832 | 29.5395 | -29.5157 | 0 | -58 | 312.0067
2020-05-17 08:00 | 8:00 | 276.6 | 175.5 | 60.2 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 46.9231 | -35.7896 | 25.1342 | -25.1139 | 0 | -58 | 315.1538
2020-05-17 09:00 | 9:00 | 279 | 175.5 | 60.3 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 72.1784 | -55.0528 | 18.8788 | -18.8636 | 0 | -58 | 321.2408
2020-05-17 10:00 | 10:00 | 265.5 | 175.5 | 60 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 118.1567 | -90.122 | 23.0983 | -23.0797 | 0 | -58 | 329.2533
2020-05-17 11:00 | 11:00 | 260.9 | 175.5 | 59.9 | 80.5 | 4.9 | 33.2 | 137.9482 | -105.2176 | 25.653 | -25.6323 | 0 | -58 | 328.7513
2020-05-17 12:00 | 12:00 | 262.6 | 175.5 | 60 | 81 | 4.9 | 33.2 | 142.255 | -108.5024 | 33.3151 | -33.2882 | 0 | -58 | 330.3795
2020-05-17 13:00 | 13:00 | 262.6 | 175.5 | 60 | 81 | 4.9 | 33.2 | 132.7864 | -101.2804 | 36.4619 | -36.4325 | 0 | -58 | 328.1354
2020-05-17 14:00 | 14:00 | 249.2 | 175.5 | 59.7 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 105.3383 | -80.3448 | 40.1265 | -40.0941 | 0 | -58 | 323.9259
2020-05-17 15:00 | 15:00 | 254.2 | 175.5 | 59.8 | 86.6 | 4.9 | 33.2 | 73.8199 | -56.3048 | 40.6081 | -40.5753 | 0 | -58 | 319.5479
2020-05-17 16:00 | 16:00 | 272.8 | 175.5 | 60.2 | 87.2 | 4.9 | 33.2 | 51.1525 | -39.0156 | 46.7144 | -46.6767 | 0 | -58 | 315.1746
2020-05-17 17:00 | 17:00 | 287.9 | 175.5 | 60.5 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 18.8192 | -14.354 | 49.1581 | -49.1184 | 0 | -58 | 314.2049
2020-05-17 18:00 | 18:00 | 295 | 175.5 | 60.6 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 1.4185 | -1.082 | 45.3092 | -45.2726 | 11.7 | -58 | 331.3731
2020-05-17 19:00 | 19:00 | 304.8 | 175.5 | 60.8 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0529 | -0.0404 | 39.4605 | -39.4287 | 27 | -58 | 346.5443
2020-05-17 20:00 | 20:00 | 293.1 | 175.5 | 60.6 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.5384 | -30.5138 | 22.6 | -58 | 341.9246
2020-05-17 21:00 | 21:00 | 277.5 | 175.5 | 60.3 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.9118 | -24.8917 | 11.8 | -58 | 330.8201
2020-05-17 22:00 | 22:00 | 264.1 | 175.5 | 60 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.2849 | -21.2677 | 10.2 | -58 | 320.3172
2020-05-17 23:00 | 23:00 | 266.5 | 175.5 | 60 | 98.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.51 | -15.4975 | 13 | -58 | 327.3125
2020-05-18 | 0:00 | 259.9 | 175.5 | 59.9 | 90.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.8086 | -12.7983 | 16.5 | -59 | 321.9103
2020-05-18 01:00 | 1:00 | 270.2 | 175.5 | 60.1 | 100.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.1405 | -14.1291 | 15.8 | -59 | 331.1114
2020-05-18 02:00 | 2:00 | 286.4 | 175.5 | 60.4 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.2504 | -15.2381 | 28.3 | -59 | 346.4123
2020-05-18 03:00 | 3:00 | 295 | 175.5 | 60.6 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.2479 | -19.2324 | 33.5 | -59 | 351.8155
2020-05-18 04:00 | 4:00 | 296.2 | 175.5 | 60.6 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 2.2981 | -1.7528 | 19.1369 | -19.1215 | 33.2 | -59 | 352.0607
2020-05-18 05:00 | 5:00 | 285.9 | 175.5 | 60.4 | 97.4 | 4.9 | 33.2 | 21.0514 | -16.0564 | 17.9894 | -17.9749 | 16.3 | -59 | 333.7095
2020-05-18 06:00 | 6:00 | 277.1 | 175.5 | 60.2 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 47.6063 | -36.3108 | 18.8416 | -18.8264 | 0 | -59 | 314.3107
2020-05-18 07:00 | 7:00 | 269.7 | 175.5 | 60.1 | 87.2 | 4.9 | 33.2 | 78.403 | -59.8004 | 20.7661 | -20.7493 | 0 | -59 | 320.5194
2020-05-18 08:00 | 8:00 | 304.9 | 175.5 | 60.8 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 114.9524 | -87.678 | 18.5459 | -18.5309 | 0 | -61 | 328.8894
2020-05-18 09:00 | 9:00 | 329.3 | 175.5 | 61.3 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 134.9271 | -102.9132 | 15.732 | -15.7193 | 0 | -61 | 334.1266
2020-05-18 10:00 | 10:00 | 342.3 | 175.5 | 61.5 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 141.1648 | -102.6181 | 19.4342 | -17.9809 | 0 | -61 | 342.3
2020-05-18 11:00 | 11:00 | 340 | 175.5 | 61.5 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 135.7669 | -98.6941 | 25.3562 | -24.729 | 0 | -61 | 340
2020-05-18 12:00 | 12:00 | 309.8 | 175.5 | 60.9 | 87.2 | 4.9 | 33.2 | 110.4079 | -84.2116 | 32.5005 | -32.4743 | 0 | -61 | 326.9225
2020-05-18 13:00 | 13:00 | 327.4 | 175.5 | 61.2 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 100.4277 | -75.8993 | 34.7218 | -33.8502 | 0 | -61 | 327.4
2020-05-18 14:00 | 14:00 | 320.8 | 175.5 | 61.1 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 88.3446 | -67.3832 | 31.908 | -31.8822 | 0.6 | -61 | 323.4872
2020-05-18 15:00 | 15:00 | 321.2 | 175.5 | 61.1 | 93.1 | 4.9 | 33.2 | 66.137 | -50.4448 | 29.3909 | -29.3672 | 13.9 | -61 | 336.4159
2020-05-18 16:00 | 16:00 | 332.7 | 175.5 | 61.4 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 39.3591 | -30.0204 | 30.5761 | -30.5514 | 33.3 | -61 | 359.7634
2020-05-18 17:00 | 17:00 | 331.6 | 175.5 | 61.3 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 15.3912 | -11.7392 | 31.0934 | -31.0683 | 40 | -61 | 360.6771
2020-05-18 18:00 | 18:00 | 332.7 | 175.5 | 61.4 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 1.025 | -0.782 | 36.6467 | -36.6171 | 40 | -61 | 357.3726
2020-05-18 19:00 | 19:00 | 334.2 | 175.5 | 61.4 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.4633 | -33.4363 | 40 | -61 | 357.127
2020-05-18 20:00 | 20:00 | 314.3 | 175.5 | 61 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.4935 | -45.4568 | 31.5 | -61 | 348.2367
2020-05-18 21:00 | 21:00 | 296.8 | 175.5 | 60.6 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.3446 | -47.3064 | 12.9 | -61 | 329.2382
2020-05-18 22:00 | 22:00 | 273.5 | 175.5 | 60.2 | 93.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.418 | -47.3797 | 0 | -59 | 308.1383
2020-05-18 23:00 | 23:00 | 275.2 | 175.5 | 60.2 | 94 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.7496 | -50.7086 | 0 | -59 | 308.841
2020-05-19 | 0:00 | 272.7 | 175.5 | 60.2 | 98.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.7879 | -49.7477 | 0 | -59 | 313.4402
2020-05-19 01:00 | 1:00 | 277.5 | 175.5 | 60.3 | 102.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.4159 | -52.3736 | 0 | -59 | 317.3423
2020-05-19 02:00 | 2:00 | 293.5 | 175.5 | 60.6 | 103.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.9695 | -55.9243 | 2.4 | -59 | 321.0452
2020-05-19 03:00 | 3:00 | 302.3 | 175.5 | 60.7 | 103.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.1468 | -69.091 | 0.6 | -59 | 319.3558
2020-05-19 04:00 | 4:00 | 299.8 | 175.5 | 60.7 | 103.4 | 4.9 | 33.2 | 2.7977 | -2.134 | 75.699 | -75.6379 | 0 | -59 | 319.4248
2020-05-19 05:00 | 5:00 | 295.9 | 175.5 | 60.6 | 93.4 | 4.9 | 33.2 | 23.6396 | -18.0308 | 79.5122 | -79.448 | 0 | -59 | 314.273
2020-05-19 06:00 | 6:00 | 289.4 | 175.5 | 60.5 | 85.9 | 4.9 | 33.2 | 49.6028 | -37.8336 | 90.1348 | -90.0621 | 0 | -59 | 312.8419
2020-05-19 07:00 | 7:00 | 293.6 | 175.5 | 60.6 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 85.7838 | -65.43 | 94.8374 | -94.7609 | 0 | -59 | 318.0303
2020-05-19 08:00 | 8:00 | 317.6 | 175.5 | 61.1 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 114.5446 | -87.3668 | 97.2796 | -97.2011 | 0 | -61 | 324.3563
2020-05-19 09:00 | 9:00 | 333.8 | 175.5 | 61.4 | 85.9 | 4.9 | 33.2 | 129.8046 | -99.006 | 94.3559 | -91.2545 | 0 | -61 | 333.8
2020-05-19 10:00 | 10:00 | 330.4 | 175.5 | 61.3 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 159.7086 | -121.8148 | 89.4689 | -89.3967 | 0 | -61 | 332.666
2020-05-19 11:00 | 11:00 | 342 | 175.5 | 61.5 | 81.3 | 4.9 | 33.2 | 175.0346 | -131.2362 | 86.064 | -83.2624 | 0 | -61 | 342
2020-05-19 12:00 | 12:00 | 318.8 | 175.5 | 61.1 | 81.3 | 4.9 | 33.2 | 180.1701 | -137.4216 | 89.7661 | -89.6937 | 0 | -61 | 337.8209
2020-05-19 13:00 | 13:00 | 319.1 | 175.5 | 61.1 | 81.3 | 4.9 | 33.2 | 159.6303 | -121.7552 | 92.2079 | -92.1335 | 0 | -61 | 332.9495
2020-05-19 14:00 | 14:00 | 315.6 | 175.5 | 61 | 84.4 | 4.9 | 33.2 | 139.563 | -106.4492 | 87.8402 | -87.7693 | 0 | -61 | 331.1847
2020-05-19 15:00 | 15:00 | 320 | 175.5 | 61.1 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 105.5359 | -80.4956 | 84.4348 | -84.3667 | 0 | -61 | 326.3084
2020-05-19 16:00 | 16:00 | 330.3 | 175.5 | 61.3 | 93.4 | 4.9 | 33.2 | 61.331 | -42.9789 | 86.8037 | -82.1558 | 0 | -61 | 330.3
2020-05-19 17:00 | 17:00 | 334.2 | 175.5 | 61.4 | 103.4 | 4.9 | 33.2 | 22.7863 | -13.1505 | 86.1016 | -80.9374 | 2 | -61 | 334.2
2020-05-19 18:00 | 18:00 | 331 | 175.5 | 61.3 | 103.4 | 4.9 | 33.2 | 1.3923 | -1.062 | 79.9185 | -79.854 | 19.1 | -61 | 336.7948
2020-05-19 19:00 | 19:00 | 337 | 175.5 | 61.4 | 103.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.6221 | -80.557 | 25.4 | -61 | 342.8651
2020-05-19 20:00 | 20:00 | 321.7 | 175.5 | 61.1 | 103.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.6189 | -86.549 | 5.7 | -61 | 322.8699
2020-05-19 21:00 | 21:00 | 305.5 | 175.5 | 60.8 | 103.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.4335 | -87.3629 | 0 | -61 | 316.8706
2020-05-19 22:00 | 22:00 | 286.6 | 175.5 | 60.4 | 100.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.3597 | -86.29 | 0 | -59 | 315.2697
2020-05-19 23:00 | 23:00 | 283.7 | 175.5 | 60.4 | 95 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.2097 | -89.1377 | 0 | -59 | 310.072
2020-05-20 | 0:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 90.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.3945 | -90.3215 | 0 | -59 | 305.473
2020-05-20 01:00 | 1:00 | 287.2 | 175.5 | 60.4 | 101.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.2848 | -87.2144 | 0 | -59 | 316.2704
2020-05-20 02:00 | 2:00 | 301.8 | 175.5 | 60.7 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.9512 | -87.8802 | 0 | -59 | 319.271
2020-05-20 03:00 | 3:00 | 312.9 | 175.5 | 61 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.7661 | -89.6937 | 0 | -59 | 319.5724
2020-05-20 04:00 | 4:00 | 307.3 | 175.5 | 60.8 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 1.9444 | -1.4832 | 92.1346 | -92.0602 | 0 | -59 | 319.8356
2020-05-20 05:00 | 5:00 | 298.6 | 175.5 | 60.7 | 92.4 | 4.9 | 33.2 | 19.7131 | -15.036 | 94.059 | -93.9831 | 0 | -59 | 312.453
2020-05-20 06:00 | 6:00 | 292.9 | 175.5 | 60.6 | 86.2 | 4.9 | 33.2 | 38.0717 | -29.0384 | 98.6863 | -98.6067 | 0 | -59 | 310.5129
2020-05-20 07:00 | 7:00 | 295.5 | 175.5 | 60.6 | 86.2 | 4.9 | 33.2 | 63.3791 | -48.3412 | 100.3516 | -100.2706 | 0 | -59 | 316.5189
2020-05-20 08:00 | 8:00 | 321.3 | 175.5 | 61.1 | 86.2 | 4.9 | 33.2 | 94.6221 | -72.1712 | 97.6874 | -97.6086 | 0 | -61 | 322.4297
2020-05-20 09:00 | 9:00 | 335.7 | 175.5 | 61.4 | 86.2 | 4.9 | 33.2 | 126.6135 | -92.0401 | 96.3917 | -95.4651 | 0 | -61 | 335.7
2020-05-20 10:00 | 10:00 | 330.2 | 175.5 | 61.3 | 83.7 | 4.9 | 33.2 | 137.4215 | -104.8156 | 96.1321 | -96.0545 | 0 | -61 | 330.2835
2020-05-20 11:00 | 11:00 | 337.5 | 175.5 | 61.5 | 86.7 | 4.9 | 33.2 | 137.0157 | -104.5064 | 91.9126 | -87.7219 | 0 | -61 | 337.5
2020-05-20 12:00 | 12:00 | 315.6 | 175.5 | 61 | 81.6 | 4.9 | 33.2 | 131.5396 | -100.3296 | 91.9126 | -91.8384 | 0 | -61 | 326.4842
2020-05-20 13:00 | 13:00 | 315.4 | 175.5 | 61 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 123.1735 | -93.9484 | 90.7651 | -90.6918 | 0 | -61 | 327.0984
2020-05-20 14:00 | 14:00 | 308.3 | 175.5 | 60.9 | 87.2 | 4.9 | 33.2 | 96.8156 | -73.8444 | 90.5054 | -90.4324 | 0 | -61 | 323.7442
2020-05-20 15:00 | 15:00 | 313.7 | 175.5 | 61 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 70.3521 | -53.6596 | 87.4335 | -87.3629 | 0 | -61 | 323.2631
2020-05-20 16:00 | 16:00 | 329.2 | 175.5 | 61.3 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 43.9303 | -33.096 | 87.2848 | -86.7191 | 0 | -61 | 329.2
2020-05-20 17:00 | 17:00 | 328.2 | 175.5 | 61.3 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 17.0072 | -10.1172 | 88.3966 | -84.8866 | 0 | -61 | 328.2
2020-05-20 18:00 | 18:00 | 331.7 | 175.5 | 61.3 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 1.4054 | -1.072 | 82.6214 | -82.5547 | 17.1 | -61 | 335.3001
2020-05-20 19:00 | 19:00 | 335.3 | 175.5 | 61.4 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 84.6568 | -84.5885 | 20 | -61 | 337.9714
2020-05-20 20:00 | 20:00 | 320.9 | 175.5 | 61.1 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.5821 | -87.5114 | 3.6 | -61 | 321.2707
2020-05-20 21:00 | 21:00 | 302.4 | 175.5 | 60.7 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.8037 | -86.7336 | 0 | -61 | 317.2701
2020-05-20 22:00 | 22:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 94.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.8416 | -84.7731 | 0 | -59 | 309.7685
2020-05-20 23:00 | 23:00 | 279.7 | 175.5 | 60.3 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.0994 | -88.0283 | 0 | -59 | 307.8711
2020-05-21 | 0:00 | 274.4 | 175.5 | 60.2 | 89.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.1384 | -85.0697 | 0 | -59 | 304.6687
2020-05-21 01:00 | 1:00 | 284.1 | 175.5 | 60.4 | 100.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.6958 | -81.6299 | 0 | -59 | 315.8659
2020-05-21 02:00 | 2:00 | 298.3 | 175.5 | 60.7 | 104.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.2539 | -76.1924 | 0 | -59 | 319.6615
2020-05-21 03:00 | 3:00 | 310.5 | 175.5 | 60.9 | 104.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.3671 | -74.3071 | 3.5 | -59 | 323.36
2020-05-21 04:00 | 4:00 | 310 | 175.5 | 60.9 | 104.3 | 4.9 | 33.2 | 2.1793 | -1.662 | 72.2192 | -72.1609 | 3.2 | -59 | 323.5756
2020-05-21 05:00 | 5:00 | 305.4 | 175.5 | 60.8 | 104.3 | 4.9 | 33.2 | 19.0033 | -14.4944 | 70.6649 | -70.6079 | 0 | -59 | 324.2659
2020-05-21 06:00 | 6:00 | 298 | 175.5 | 60.7 | 94.3 | 4.9 | 33.2 | 44.1397 | -33.6668 | 67.2224 | -67.1681 | 0 | -59 | 320.1272
2020-05-21 07:00 | 7:00 | 301.6 | 175.5 | 60.7 | 86.6 | 4.9 | 33.2 | 77.6148 | -59.1992 | 67.0741 | -67.02 | 0 | -59 | 320.3697
2020-05-21 08:00 | 8:00 | 316.4 | 175.5 | 61 | 86.6 | 4.9 | 33.2 | 115.2148 | -87.878 | 68.7405 | -68.685 | 0 | -61 | 327.5923
2020-05-21 09:00 | 9:00 | 321.7 | 175.5 | 61.1 | 85.7 | 4.9 | 33.2 | 149.7936 | -114.2524 | 67.9621 | -67.9072 | 0 | -61 | 334.9961
2020-05-21 10:00 | 10:00 | 325.7 | 175.5 | 61.2 | 81.5 | 4.9 | 33.2 | 184.7532 | -140.9172 | 72.9976 | -72.9387 | 0 | -61 | 339.1949
2020-05-21 11:00 | 11:00 | 327.9 | 175.5 | 61.3 | 82 | 4.9 | 33.2 | 192.1464 | -146.556 | 78.4756 | -78.4123 | 0 | -61 | 341.5537
2020-05-21 12:00 | 12:00 | 308.3 | 175.5 | 60.9 | 82 | 4.9 | 33.2 | 186.9722 | -142.6096 | 80.0671 | -80.0025 | 0 | -61 | 339.9272
2020-05-21 13:00 | 13:00 | 319.2 | 175.5 | 61.1 | 82 | 4.9 | 33.2 | 173.8661 | -132.6132 | 78.216 | -78.1529 | 0 | -61 | 337.016
2020-05-21 14:00 | 14:00 | 311.5 | 175.5 | 60.9 | 85.1 | 4.9 | 33.2 | 148.7563 | -113.4612 | 77.4763 | -77.4138 | 0 | -61 | 333.9576
2020-05-21 15:00 | 15:00 | 316.1 | 175.5 | 61 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 107.9123 | -82.308 | 73.2553 | -73.1962 | 0 | -61 | 327.4634
2020-05-21 16:00 | 16:00 | 329.2 | 175.5 | 61.3 | 94.3 | 4.9 | 33.2 | 68.304 | -49.951 | 75.8833 | -73.2363 | 0 | -61 | 329.2
2020-05-21 17:00 | 17:00 | 332.1 | 175.5 | 61.3 | 104.3 | 4.9 | 33.2 | 26.8956 | -19.0366 | 75.9958 | -74.1548 | 4.2 | -61 | 332.1
2020-05-21 18:00 | 18:00 | 328 | 175.5 | 61.3 | 104.3 | 4.9 | 33.2 | 2.1141 | -1.6124 | 77.6234 | -77.5608 | 16.5 | -61 | 335.2643
2020-05-21 19:00 | 19:00 | 330.9 | 175.5 | 61.3 | 104.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.0192 | 82.5104 | -82.4438 | 17 | -61 | 335.2728
2020-05-21 20:00 | 20:00 | 316.3 | 175.5 | 61 | 104.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.5104 | -82.4438 | 2.7 | -61 | 320.6666
2020-05-21 21:00 | 21:00 | 299.5 | 175.5 | 60.7 | 104.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.1774 | -82.1111 | 0 | -61 | 317.6663
2020-05-21 22:00 | 22:00 | 279.6 | 175.5 | 60.3 | 96.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.1037 | -81.0382 | 0 | -59 | 311.5655
2020-05-21 23:00 | 23:00 | 282.7 | 175.5 | 60.4 | 99.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.0664 | -82.0002 | 0 | -59 | 314.3662
2020-05-22 | 0:00 | 273.6 | 175.5 | 60.2 | 91.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.3263 | -80.2615 | 0 | -59 | 306.4648
2020-05-22 01:00 | 1:00 | 283.4 | 175.5 | 60.4 | 101.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.3302 | -72.2718 | 0 | -59 | 316.6584
2020-05-22 02:00 | 2:00 | 296.6 | 175.5 | 60.6 | 104 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.0699 | -74.0101 | 0 | -59 | 319.2598
2020-05-22 03:00 | 3:00 | 307.6 | 175.5 | 60.9 | 104 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.4019 | -78.3386 | 0 | -59 | 319.5633
2020-05-22 04:00 | 4:00 | 304.7 | 175.5 | 60.8 | 104 | 4.9 | 33.2 | 2.7313 | -2.0832 | 78.2909 | -78.2277 | 0 | -59 | 320.1113
2020-05-22 05:00 | 5:00 | 303.1 | 175.5 | 60.8 | 100.3 | 4.9 | 33.2 | 23.1535 | -17.66 | 77.1795 | -77.1172 | 0 | -59 | 321.2558
2020-05-22 06:00 | 6:00 | 298.5 | 175.5 | 60.7 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 47.16 | -35.9704 | 73.7369 | -73.6774 | 0 | -59 | 314.7491
2020-05-22 07:00 | 7:00 | 293.5 | 175.5 | 60.6 | 86.4 | 4.9 | 33.2 | 74.0039 | -56.4452 | 70.6649 | -70.6079 | 0 | -59 | 319.2157
2020-05-22 08:00 | 8:00 | 309.4 | 175.5 | 60.9 | 86.4 | 4.9 | 33.2 | 103.9595 | -79.2932 | 71.6638 | -71.606 | 0 | -61 | 324.6241
2020-05-22 09:00 | 9:00 | 323.1 | 175.5 | 61.2 | 86.4 | 4.9 | 33.2 | 135.4915 | -103.3436 | 71.3309 | -71.2733 | 0 | -61 | 332.4055
2020-05-22 10:00 | 10:00 | 324.1 | 175.5 | 61.2 | 81.3 | 4.9 | 33.2 | 158.3823 | -120.8032 | 70.7759 | -70.7188 | 0 | -61 | 332.7362
2020-05-22 11:00 | 11:00 | 330.5 | 175.5 | 61.3 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 164.4097 | -125.4004 | 71.3685 | -71.3109 | 0 | -61 | 334.7669
2020-05-22 12:00 | 12:00 | 311.3 | 175.5 | 60.9 | 84.4 | 4.9 | 33.2 | 154.2984 | -117.6884 | 71.2936 | -71.2361 | 0 | -61 | 334.5675
2020-05-22 13:00 | 13:00 | 325.6 | 175.5 | 61.2 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 141.8087 | -108.162 | 73.8122 | -73.7526 | 0 | -61 | 334.4063
2020-05-22 14:00 | 14:00 | 310.3 | 175.5 | 60.9 | 87.4 | 4.9 | 33.2 | 124.0133 | -94.5888 | 73.4416 | -73.3823 | 0 | -61 | 330.3838
2020-05-22 15:00 | 15:00 | 316.5 | 175.5 | 61 | 91.8 | 4.9 | 33.2 | 88.5417 | -67.5336 | 70.8869 | -70.8297 | 0 | -61 | 326.4653
2020-05-22 16:00 | 16:00 | 327.7 | 175.5 | 61.3 | 102.8 | 4.9 | 33.2 | 53.8321 | -41.0596 | 65.8528 | -65.7997 | 0 | -61 | 329.5256
2020-05-22 17:00 | 17:00 | 329.7 | 175.5 | 61.3 | 104 | 4.9 | 33.2 | 20.4739 | -15.616 | 67.4071 | -67.3527 | 13.6 | -61 | 336.4123
2020-05-22 18:00 | 18:00 | 329.2 | 175.5 | 61.3 | 104 | 4.9 | 33.2 | 1.2345 | -0.9416 | 68.7405 | -68.685 | 25.7 | -61 | 343.9484
2020-05-22 19:00 | 19:00 | 330.9 | 175.5 | 61.3 | 104 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.0192 | 67.4443 | -67.3899 | 29.3 | -61 | 347.2606
2020-05-22 20:00 | 20:00 | 313.7 | 175.5 | 61 | 104 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.593 | -67.5384 | 12.3 | -61 | 329.9546
2020-05-22 21:00 | 21:00 | 297.7 | 175.5 | 60.7 | 104 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.556 | -65.5031 | 0 | -61 | 317.3529
2020-05-22 22:00 | 22:00 | 275.9 | 175.5 | 60.2 | 94.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.6273 | -70.5703 | 0 | -59 | 309.657
2020-05-22 23:00 | 23:00 | 277.1 | 175.5 | 60.2 | 93.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.4745 | -79.4104 | 0 | -59 | 308.1641
2020-05-23 | 0:00 | 270.7 | 175.5 | 60.1 | 90.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.2539 | -76.1924 | 0 | -58 | 306.6615
2020-05-23 01:00 | 1:00 | 278.6 | 175.5 | 60.3 | 100.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.777 | -69.7207 | 0 | -58 | 316.5563
2020-05-23 02:00 | 2:00 | 292.5 | 175.5 | 60.5 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.1831 | -72.1248 | 0 | -58 | 320.0583
2020-05-23 03:00 | 3:00 | 303.7 | 175.5 | 60.8 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.7022 | -69.6459 | 1 | -58 | 321.3563
2020-05-23 04:00 | 4:00 | 301.4 | 175.5 | 60.7 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 2.0624 | -1.5732 | 70.3681 | -70.3113 | 0 | -58 | 320.746
2020-05-23 05:00 | 5:00 | 290.8 | 175.5 | 60.5 | 99.6 | 4.9 | 33.2 | 14.7354 | -11.2392 | 72.6646 | -72.606 | 0 | -58 | 319.2548
2020-05-23 06:00 | 6:00 | 277.3 | 175.5 | 60.2 | 88 | 4.9 | 33.2 | 23.8236 | -18.1712 | 68.8876 | -68.832 | 0 | -58 | 309.508
2020-05-23 07:00 | 7:00 | 280.5 | 175.5 | 60.3 | 86.2 | 4.9 | 33.2 | 38.5447 | -29.3992 | 66.6302 | -66.5764 | 0 | -58 | 311.2993
2020-05-23 08:00 | 8:00 | 286.3 | 175.5 | 60.4 | 86.2 | 4.9 | 33.2 | 51.6783 | -39.4168 | 69.5174 | -69.4613 | 0 | -58 | 314.5176
2020-05-23 09:00 | 9:00 | 286.5 | 175.5 | 60.4 | 86.2 | 4.9 | 33.2 | 75.0413 | -57.2364 | 68.1107 | -68.0557 | 0 | -58 | 320.0599
2020-05-23 10:00 | 10:00 | 284.4 | 175.5 | 60.4 | 86.7 | 4.9 | 33.2 | 93.6499 | -71.4296 | 63.039 | -62.9881 | 0 | -58 | 324.9712
2020-05-23 11:00 | 11:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 86.7 | 4.9 | 33.2 | 99.2449 | -75.6972 | 57.0794 | -57.0333 | 0 | -58 | 326.3938
2020-05-23 12:00 | 12:00 | 279.2 | 175.5 | 60.3 | 86.7 | 4.9 | 33.2 | 97.9444 | -74.7052 | 54.8219 | -54.7777 | 0 | -58 | 325.8834
2020-05-23 13:00 | 13:00 | 280.5 | 175.5 | 60.3 | 87.2 | 4.9 | 33.2 | 82.1729 | -62.676 | 54.9706 | -54.9262 | 0 | -58 | 322.6413
2020-05-23 14:00 | 14:00 | 276 | 175.5 | 60.2 | 87.8 | 4.9 | 33.2 | 66.3993 | -50.6448 | 51.1935 | -51.1522 | 0 | -58 | 319.3958
2020-05-23 15:00 | 15:00 | 278.4 | 175.5 | 60.3 | 88.8 | 4.9 | 33.2 | 46.2804 | -35.2996 | 42.9389 | -42.9042 | 0 | -58 | 315.7155
2020-05-23 16:00 | 16:00 | 285.6 | 175.5 | 60.4 | 93.9 | 4.9 | 33.2 | 30.4683 | -23.2392 | 33.87 | -33.8427 | 0.1 | -58 | 317.2564
2020-05-23 17:00 | 17:00 | 296.4 | 175.5 | 60.6 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 13.6451 | -10.4076 | 32.2786 | -32.2525 | 14 | -58 | 337.3636
2020-05-23 18:00 | 18:00 | 300.7 | 175.5 | 60.7 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 1.3271 | -1.0124 | 30.5023 | -30.4777 | 28.4 | -58 | 348.9393
2020-05-23 19:00 | 19:00 | 308.3 | 175.5 | 60.9 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 31.242 | -31.2168 | 36.2 | -58 | 356.6283
2020-05-23 20:00 | 20:00 | 297.1 | 175.5 | 60.6 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.0193 | -32.9927 | 23.8 | -58 | 343.9266
2020-05-23 21:00 | 21:00 | 280 | 175.5 | 60.3 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.6133 | -30.5886 | 9 | -58 | 328.8247
2020-05-23 22:00 | 22:00 | 263.3 | 175.5 | 60 | 99 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.1696 | -27.1477 | 0.2 | -58 | 314.8219
2020-05-23 23:00 | 23:00 | 268.6 | 175.5 | 60.1 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.5786 | -26.5571 | 1 | -58 | 320.6215
2020-05-24 | 0:00 | 265.3 | 175.5 | 60 | 102.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.6519 | -26.6304 | 0 | -58 | 317.9215
2020-05-24 01:00 | 1:00 | 273.6 | 175.5 | 60.2 | 103.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.3955 | -20.379 | 0 | -58 | 319.1165
2020-05-24 02:00 | 2:00 | 286 | 175.5 | 60.4 | 103.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.6955 | -14.6836 | 5.6 | -58 | 324.9119
2020-05-24 03:00 | 3:00 | 295.6 | 175.5 | 60.6 | 103.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.5459 | -18.5309 | 11.9 | -58 | 331.415
2020-05-24 04:00 | 4:00 | 285.7 | 175.5 | 60.4 | 103.3 | 4.9 | 33.2 | 2.3378 | -1.7832 | 19.2856 | -19.27 | 0 | -58 | 319.8702
2020-05-24 05:00 | 5:00 | 270.8 | 175.5 | 60.1 | 96.3 | 4.9 | 33.2 | 19.4496 | -14.8348 | 22.8764 | -22.8579 | 0 | -58 | 316.6333
2020-05-24 06:00 | 6:00 | 255.2 | 175.5 | 59.8 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 39.9763 | -30.4912 | 23.5051 | -23.4861 | 0 | -58 | 311.2041
2020-05-24 07:00 | 7:00 | 249.8 | 175.5 | 59.7 | 85.8 | 4.9 | 33.2 | 65.6509 | -50.074 | 26.1346 | -26.1135 | 0 | -58 | 316.698
2020-05-24 08:00 | 8:00 | 249.2 | 175.5 | 59.7 | 85.8 | 4.9 | 33.2 | 85.5998 | -65.2896 | 26.7629 | -26.7413 | 0 | -58 | 321.4318
2020-05-24 09:00 | 9:00 | 254.7 | 175.5 | 59.8 | 85.8 | 4.9 | 33.2 | 105.4178 | -80.4056 | 21.5069 | -21.4895 | 0 | -58 | 326.2296
2020-05-24 10:00 | 10:00 | 258.2 | 175.5 | 59.9 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 126.9422 | -96.8228 | 17.2874 | -17.2734 | 0 | -58 | 326.3334
2020-05-24 11:00 | 11:00 | 261.9 | 175.5 | 59.9 | 83.3 | 4.9 | 33.2 | 128.4787 | -97.9948 | 18.36 | -18.3452 | 0 | -58 | 329.2987
2020-05-24 12:00 | 12:00 | 265.2 | 175.5 | 60 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 118.0256 | -90.022 | 16.5842 | -16.5708 | 0 | -58 | 329.917
2020-05-24 13:00 | 13:00 | 258.5 | 175.5 | 59.9 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 96.7628 | -73.804 | 15.8806 | -15.8678 | 0 | -58 | 324.7716
2020-05-24 14:00 | 14:00 | 251.7 | 175.5 | 59.7 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 64.6398 | -49.3028 | 17.1391 | -17.1253 | 0 | -58 | 316.9508
2020-05-24 15:00 | 15:00 | 257.7 | 175.5 | 59.9 | 86.8 | 4.9 | 33.2 | 43.8905 | -33.4768 | 24.4306 | -24.4109 | 0 | -58 | 312.7334
2020-05-24 16:00 | 16:00 | 276 | 175.5 | 60.2 | 95.8 | 4.9 | 33.2 | 26.2927 | -20.0544 | 27.7261 | -27.7037 | 0 | -58 | 317.8607
2020-05-24 17:00 | 17:00 | 290 | 175.5 | 60.5 | 102.8 | 4.9 | 33.2 | 10.9003 | -8.314 | 38.3864 | -38.3554 | 0 | -58 | 321.5173
2020-05-24 18:00 | 18:00 | 304 | 175.5 | 60.8 | 103.3 | 4.9 | 33.2 | 1.1816 | -0.9012 | 45.4935 | -45.4568 | 0 | -58 | 320.0171
2020-05-24 19:00 | 19:00 | 307.6 | 175.5 | 60.9 | 103.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.7489 | -52.7063 | 0 | -58 | 319.8426
2020-05-24 20:00 | 20:00 | 291.1 | 175.5 | 60.5 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.6717 | -59.6235 | 0 | -58 | 316.8482
2020-05-24 21:00 | 21:00 | 273.6 | 175.5 | 60.2 | 100.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.8876 | -68.832 | 0 | -58 | 316.3556
2020-05-24 22:00 | 22:00 | 262.1 | 175.5 | 59.9 | 90.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.5916 | -70.5346 | 0 | -58 | 306.057
2020-05-24 23:00 | 23:00 | 261.3 | 175.5 | 59.9 | 86 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.8465 | -76.7845 | 0 | -58 | 301.562
2020-05-25 | 0:00 | 252.2 | 175.5 | 59.7 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.7439 | -60.6949 | 0 | -59 | 299.649
2020-05-25 01:00 | 1:00 | 260.6 | 175.5 | 59.9 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.3421 | -51.3007 | 0 | -59 | 300.8414
2020-05-25 02:00 | 2:00 | 276.2 | 175.5 | 60.2 | 96.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.4507 | -55.4059 | 0 | -59 | 311.1448
2020-05-25 03:00 | 3:00 | 287.5 | 175.5 | 60.5 | 100 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.9684 | -56.9224 | 0 | -59 | 315.146
2020-05-25 04:00 | 4:00 | 284.8 | 175.5 | 60.4 | 100 | 4.9 | 33.2 | 1.812 | -1.382 | 61.4099 | -61.3603 | 0 | -59 | 315.4796
2020-05-25 05:00 | 5:00 | 275.7 | 175.5 | 60.2 | 90 | 4.9 | 33.2 | 11.1109 | -8.4748 | 69.444 | -69.388 | 0 | -59 | 307.4921
2020-05-25 06:00 | 6:00 | 275.2 | 175.5 | 60.2 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 17.1515 | -13.082 | 73.8479 | -73.7883 | 0 | -59 | 304.2291
2020-05-25 07:00 | 7:00 | 287.9 | 175.5 | 60.5 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 29.1543 | -22.2368 | 69.777 | -69.7207 | 0 | -59 | 307.3738
2020-05-25 08:00 | 8:00 | 310.7 | 175.5 | 60.9 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 57.4565 | -43.824 | 67.9621 | -67.9072 | 0 | -61 | 312.4874
2020-05-25 09:00 | 9:00 | 324 | 175.5 | 61.2 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 81.8962 | -61.2854 | 66.7412 | -62.452 | 0 | -61 | 324
2020-05-25 10:00 | 10:00 | 335.6 | 175.5 | 61.4 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 87.7405 | -56.559 | 64.8901 | -59.7716 | 0 | -61 | 335.6
2020-05-25 11:00 | 11:00 | 332.1 | 175.5 | 61.3 | 88.8 | 4.9 | 33.2 | 73.5178 | -51.5837 | 63.1876 | -55.7217 | 0 | -61 | 332.1
2020-05-25 12:00 | 12:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 85.8 | 4.9 | 33.2 | 88.0171 | -67.1336 | 65.7419 | -65.6888 | 0 | -61 | 320.1366
2020-05-25 13:00 | 13:00 | 311.3 | 175.5 | 60.9 | 85.8 | 4.9 | 33.2 | 109.8821 | -83.8104 | 62.2997 | -62.2494 | 0 | -61 | 325.422
2020-05-25 14:00 | 14:00 | 303.8 | 175.5 | 60.8 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 97.7612 | -74.5656 | 59.0791 | -59.0314 | 0 | -61 | 322.9433
2020-05-25 15:00 | 15:00 | 310.1 | 175.5 | 60.9 | 91.6 | 4.9 | 33.2 | 80.9241 | -61.7232 | 52.1191 | -52.077 | 0 | -61 | 324.343
2020-05-25 16:00 | 16:00 | 334 | 175.5 | 61.4 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 52.7419 | -38.029 | 47.307 | -44.6199 | 0 | -61 | 334
2020-05-25 17:00 | 17:00 | 330.7 | 175.5 | 61.3 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 21.21 | -15.6657 | 48.4184 | -47.7627 | 8 | -61 | 330.7
2020-05-25 18:00 | 18:00 | 328.1 | 175.5 | 61.3 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 1.6546 | -1.262 | 37.1655 | -37.1355 | 28.4 | -61 | 345.3226
2020-05-25 19:00 | 19:00 | 328.2 | 175.5 | 61.3 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.0956 | -29.0721 | 36.1 | -61 | 352.6235
2020-05-25 20:00 | 20:00 | 311.2 | 175.5 | 60.9 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.1346 | -26.1135 | 21.8 | -61 | 337.9211
2020-05-25 21:00 | 21:00 | 297.3 | 175.5 | 60.6 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.2456 | -26.2244 | 8.2 | -61 | 324.0212
2020-05-25 22:00 | 22:00 | 272.9 | 175.5 | 60.2 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.0611 | -23.0425 | 0 | -59 | 317.4186
2020-05-25 23:00 | 23:00 | 271.5 | 175.5 | 60.1 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.5455 | -17.5313 | 0 | -59 | 317.3142
2020-05-26 | 0:00 | 267.5 | 175.5 | 60.1 | 89.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.1015 | -17.0877 | 0 | -59 | 304.0138
2020-05-26 01:00 | 1:00 | 270.5 | 175.5 | 60.1 | 93 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.9551 | -14.943 | 0.5 | -59 | 308.2121
2020-05-26 02:00 | 2:00 | 287.9 | 175.5 | 60.5 | 101.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.143 | -10.1348 | 12.4 | -59 | 329.4082
2020-05-26 03:00 | 3:00 | 302.6 | 175.5 | 60.8 | 101.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.9589 | -7.9525 | 28.5 | -59 | 345.8064
2020-05-26 04:00 | 4:00 | 298.6 | 175.5 | 60.7 | 101.9 | 4.9 | 33.2 | 2.7182 | -2.0732 | 6.1455 | -6.1405 | 24.2 | -59 | 342.05
2020-05-26 05:00 | 5:00 | 290 | 175.5 | 60.5 | 94.2 | 4.9 | 33.2 | 25.9775 | -19.814 | 3.9242 | -3.921 | 8.6 | -59 | 324.0667
2020-05-26 06:00 | 6:00 | 282.1 | 175.5 | 60.3 | 87.2 | 4.9 | 33.2 | 55.3544 | -42.2204 | 4.9979 | -4.9939 | 0 | -59 | 315.238
2020-05-26 07:00 | 7:00 | 281.1 | 175.5 | 60.3 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 92.4285 | -70.498 | 11.9564 | -11.9468 | 0 | -59 | 321.4401
2020-05-26 08:00 | 8:00 | 302.1 | 175.5 | 60.7 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 129.7661 | -98.9768 | 12.66 | -12.6498 | 0 | -61 | 328.6995
2020-05-26 09:00 | 9:00 | 312.3 | 175.5 | 60.9 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 153.55 | -117.1176 | 8.8096 | -8.8025 | 0 | -61 | 334.5395
2020-05-26 10:00 | 10:00 | 307.7 | 175.5 | 60.9 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 171.7905 | -131.03 | 9.1426 | -9.1352 | 0 | -61 | 338.8679
2020-05-26 11:00 | 11:00 | 316.3 | 175.5 | 61 | 85.1 | 4.9 | 33.2 | 176.624 | -134.7168 | 12.1051 | -12.0953 | 0 | -61 | 340.617
2020-05-26 12:00 | 12:00 | 296.4 | 175.5 | 60.6 | 85.1 | 4.9 | 33.2 | 169.3744 | -129.1872 | 14.4735 | -14.4618 | 0 | -61 | 338.4989
2020-05-26 13:00 | 13:00 | 312.7 | 175.5 | 61 | 85.1 | 4.9 | 33.2 | 150.0293 | -114.432 | 12.66 | -12.6498 | 0 | -61 | 334.3075
2020-05-26 14:00 | 14:00 | 310.3 | 175.5 | 60.9 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 128.7685 | -98.216 | 11.5486 | -11.5393 | 0 | -61 | 329.6618
2020-05-26 15:00 | 15:00 | 311.2 | 175.5 | 60.9 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 94.2814 | -71.9116 | 11.2529 | -11.2438 | 0 | -61 | 323.3789
2020-05-26 16:00 | 16:00 | 323.2 | 175.5 | 61.2 | 98.5 | 4.9 | 33.2 | 58.6382 | -44.7252 | 8.3295 | -8.3228 | 10 | -61 | 336.2197
2020-05-26 17:00 | 17:00 | 321.7 | 175.5 | 61.1 | 101.9 | 4.9 | 33.2 | 25.7668 | -19.6532 | 8.3657 | -8.3589 | 28.6 | -61 | 350.3204
2020-05-26 18:00 | 18:00 | 320.2 | 175.5 | 61.1 | 101.9 | 4.9 | 33.2 | 2.8494 | -2.1732 | 4.7383 | -4.7345 | 40 | -61 | 356.28
2020-05-26 19:00 | 19:00 | 328.1 | 175.5 | 61.3 | 101.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.8121 | -4.8082 | 40 | -61 | 355.8039
2020-05-26 20:00 | 20:00 | 313.4 | 175.5 | 61 | 101.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.739 | -2.7368 | 40 | -61 | 355.5022
2020-05-26 21:00 | 21:00 | 297.9 | 175.5 | 60.7 | 101.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.6663 | -1.665 | 29 | -61 | 344.2013
2020-05-26 22:00 | 22:00 | 279.6 | 175.5 | 60.3 | 101.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.1103 | -2.1086 | 10.7 | -59 | 327.5017
2020-05-26 23:00 | 23:00 | 274.1 | 175.5 | 60.2 | 99.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.8859 | -5.8811 | 4.8 | -59 | 319.0048
2020-05-27 | 0:00 | 263.4 | 175.5 | 60 | 85 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.5139 | -8.507 | 6.6 | -59 | 306.2069
2020-05-27 01:00 | 1:00 | 268.2 | 175.5 | 60.1 | 85 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.922 | -5.9172 | 13.4 | -59 | 313.1048
2020-05-27 02:00 | 2:00 | 283.2 | 175.5 | 60.4 | 85.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.254 | -10.2457 | 23.8 | -59 | 324.6083
2020-05-27 03:00 | 3:00 | 293.9 | 175.5 | 60.6 | 95.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.9199 | -10.9111 | 23.8 | -59 | 334.8088
2020-05-27 04:00 | 4:00 | 292.3 | 175.5 | 60.5 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 2.3502 | -1.7924 | 3.7755 | -3.7725 | 27.5 | -59 | 337.7608
2020-05-27 05:00 | 5:00 | 282.7 | 175.5 | 60.4 | 85 | 4.9 | 33.2 | 14.4333 | -11.0088 | 2.0354 | -2.0338 | 20.4 | -59 | 323.8261
2020-05-27 06:00 | 6:00 | 280.6 | 175.5 | 60.3 | 85 | 4.9 | 33.2 | 25.4119 | -19.3824 | 2.2217 | -2.2199 | 10.4 | -59 | 316.3313
2020-05-27 07:00 | 7:00 | 295 | 175.5 | 60.6 | 85 | 4.9 | 33.2 | 36.6011 | -27.9168 | 5.2199 | -5.2157 | 14.1 | -59 | 322.9885
2020-05-27 08:00 | 8:00 | 327 | 175.5 | 61.2 | 86.4 | 4.9 | 33.2 | 53.4903 | -40.7988 | 4.2195 | -4.2161 | 32.9 | -61 | 345.7949
2020-05-27 09:00 | 9:00 | 338.1 | 175.5 | 61.5 | 89.4 | 4.9 | 33.2 | 62.788 | -47.8904 | 4.7011 | -4.6973 | 33.6 | -61 | 352.0014
2020-05-27 10:00 | 10:00 | 340.1 | 175.5 | 61.5 | 89.9 | 4.9 | 33.2 | 65.7423 | -50.1436 | 5.0717 | -5.0676 | 32.7 | -61 | 352.3028
2020-05-27 11:00 | 11:00 | 341.8 | 175.5 | 61.5 | 99.9 | 4.9 | 33.2 | 53.2006 | -40.5776 | 8.1809 | -8.1743 | 30.9 | -61 | 357.5296
2020-05-27 12:00 | 12:00 | 327.4 | 175.5 | 61.2 | 90.7 | 4.9 | 33.2 | 51.9009 | -39.5864 | 12.0674 | -12.0577 | 23.8 | -61 | 340.6242
2020-05-27 13:00 | 13:00 | 347.1 | 175.5 | 61.6 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 58.2181 | -44.4048 | 9.1798 | -9.1724 | 30.9 | -61 | 359.6207
2020-05-27 14:00 | 14:00 | 342.9 | 175.5 | 61.6 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 35.4195 | -27.0156 | 11.7345 | -11.725 | 40 | -61 | 363.9134
2020-05-27 15:00 | 15:00 | 341.7 | 175.5 | 61.5 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 25.5566 | -19.4928 | 14.0672 | -14.0558 | 40 | -61 | 361.4752
2020-05-27 16:00 | 16:00 | 339.5 | 175.5 | 61.5 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 19.0816 | -14.554 | 12.0674 | -12.0577 | 40 | -61 | 359.9373
2020-05-27 17:00 | 17:00 | 330.1 | 175.5 | 61.3 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 9.0223 | -6.8816 | 10.9937 | -10.9848 | 40 | -61 | 357.3496
2020-05-27 18:00 | 18:00 | 327.6 | 175.5 | 61.3 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 1.3525 | -1.0316 | 12.1051 | -12.0953 | 40 | -61 | 355.5307
2020-05-27 19:00 | 19:00 | 331.1 | 175.5 | 61.3 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0783 | -0.0596 | 12.2894 | -12.2795 | 40 | -61 | 355.2286
2020-05-27 20:00 | 20:00 | 316.4 | 175.5 | 61 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.8078 | -11.7983 | 39.7 | -61 | 354.6095
2020-05-27 21:00 | 21:00 | 299.2 | 175.5 | 60.7 | 101.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.6603 | -10.6517 | 23.9 | -61 | 338.3086
2020-05-27 22:00 | 22:00 | 281.3 | 175.5 | 60.3 | 91.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.843 | -15.8302 | 12.3 | -59 | 318.3128
2020-05-27 23:00 | 23:00 | 277.7 | 175.5 | 60.3 | 85 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.6916 | -21.6741 | 10.1 | -59 | 310.0175
2020-05-28 | 0:00 | 268.6 | 175.5 | 60.1 | 97.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.8405 | -19.8245 | 0 | -59 | 311.916
2020-05-28 01:00 | 1:00 | 275.9 | 175.5 | 60.2 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.4696 | -21.4523 | 0 | -59 | 316.1173
2020-05-28 02:00 | 2:00 | 289.6 | 175.5 | 60.5 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.4331 | -20.4166 | 6.5 | -59 | 322.9165
2020-05-28 03:00 | 3:00 | 302.1 | 175.5 | 60.7 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.5842 | -16.5708 | 21.9 | -59 | 338.5134
2020-05-28 04:00 | 4:00 | 296.9 | 175.5 | 60.6 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 2.2321 | -1.7024 | 18.1004 | -18.0858 | 14 | -59 | 331.0443
2020-05-28 05:00 | 5:00 | 285.6 | 175.5 | 60.4 | 96.3 | 4.9 | 33.2 | 22.3523 | -17.0488 | 17.5093 | -17.4952 | 0 | -59 | 316.6176
2020-05-28 06:00 | 6:00 | 274.4 | 175.5 | 60.2 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 43.5622 | -33.2264 | 13.2526 | -13.2419 | 0 | -59 | 309.3465
2020-05-28 07:00 | 7:00 | 271.3 | 175.5 | 60.1 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 68.5532 | -52.2876 | 13.2883 | -13.2776 | 0 | -59 | 313.3763
2020-05-28 08:00 | 8:00 | 294.7 | 175.5 | 60.6 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 100.204 | -76.4288 | 19.026 | -19.0106 | 0 | -61 | 319.3906
2020-05-28 09:00 | 9:00 | 305.1 | 175.5 | 60.8 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 117.1317 | -89.34 | 25.542 | -25.5214 | 0 | -61 | 323.6123
2020-05-28 10:00 | 10:00 | 308.2 | 175.5 | 60.9 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 151.9991 | -115.9344 | 24.5416 | -24.5218 | 0 | -61 | 331.9845
2020-05-28 11:00 | 11:00 | 313.1 | 175.5 | 61 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 178.3967 | -136.0688 | 37.6828 | -37.6524 | 0 | -61 | 335.8583
2020-05-28 12:00 | 12:00 | 288.3 | 175.5 | 60.5 | 77.8 | 4.9 | 33.2 | 174.6665 | -133.2236 | 47.4928 | -47.4545 | 0 | -61 | 332.3812
2020-05-28 13:00 | 13:00 | 305.8 | 175.5 | 60.8 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 167.6284 | -127.8556 | 47.529 | -47.4906 | 0 | -61 | 333.6112
2020-05-28 14:00 | 14:00 | 305.4 | 175.5 | 60.8 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 151.3564 | -115.4444 | 46.0861 | -46.0489 | 0 | -61 | 332.7492
2020-05-28 15:00 | 15:00 | 309.3 | 175.5 | 60.9 | 84 | 4.9 | 33.2 | 114.4787 | -87.3164 | 47.6776 | -47.6391 | 0 | -61 | 324.7008
2020-05-28 16:00 | 16:00 | 329 | 175.5 | 61.3 | 90.7 | 4.9 | 33.2 | 70.6541 | -50.4439 | 47.8996 | -43.7098 | 0 | -61 | 329
2020-05-28 17:00 | 17:00 | 333.1 | 175.5 | 61.4 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 28.1698 | -20.2255 | 46.3081 | -44.7524 | 8.3 | -61 | 333.1
2020-05-28 18:00 | 18:00 | 327.4 | 175.5 | 61.2 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 2.0755 | -1.5832 | 48.1949 | -48.156 | 19.9 | -61 | 335.5312
2020-05-28 19:00 | 19:00 | 329.9 | 175.5 | 61.3 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.1595 | -46.1222 | 25.5 | -61 | 340.7373
2020-05-28 20:00 | 20:00 | 312.9 | 175.5 | 61 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.4605 | -39.4287 | 14.1 | -61 | 329.0318
2020-05-28 21:00 | 21:00 | 298.1 | 175.5 | 60.7 | 99.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.5764 | -28.5533 | 10.4 | -61 | 322.9231
2020-05-28 22:00 | 22:00 | 278.9 | 175.5 | 60.3 | 99.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.0221 | -26.0011 | 0 | -59 | 314.121
2020-05-28 23:00 | 23:00 | 274 | 175.5 | 60.2 | 93.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.0886 | -42.0546 | 0 | -59 | 308.334
2020-05-29 | 0:00 | 260.6 | 175.5 | 59.9 | 90.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.341 | -52.2988 | 0 | -59 | 305.1422
2020-05-29 01:00 | 1:00 | 265.4 | 175.5 | 60 | 95.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.1567 | -52.1146 | 0 | -59 | 310.5421
2020-05-29 02:00 | 2:00 | 281.5 | 175.5 | 60.3 | 99.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.496 | -41.4625 | 0 | -59 | 314.7335
2020-05-29 03:00 | 3:00 | 293.9 | 175.5 | 60.6 | 100.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.0956 | -29.0721 | 4.6 | -59 | 320.3235
2020-05-29 04:00 | 4:00 | 287 | 175.5 | 60.4 | 100.5 | 4.9 | 33.2 | 3.1129 | -2.3744 | 30.6133 | -30.5886 | 0 | -59 | 316.2632
2020-05-29 05:00 | 5:00 | 275.2 | 175.5 | 60.2 | 88.5 | 4.9 | 33.2 | 26.0029 | -19.8332 | 33.2775 | -33.2506 | 0 | -59 | 309.4966
2020-05-29 06:00 | 6:00 | 271.9 | 175.5 | 60.1 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 53.8838 | -41.0988 | 31.242 | -31.2168 | 0 | -59 | 309.3102
2020-05-29 07:00 | 7:00 | 270.7 | 175.5 | 60.1 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 90.7476 | -69.216 | 26.4299 | -26.4086 | 0 | -59 | 318.0529
2020-05-29 08:00 | 8:00 | 294.5 | 175.5 | 60.6 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 135.3206 | -103.2132 | 24.9118 | -24.8917 | 0 | -61 | 327.1275
2020-05-29 09:00 | 9:00 | 305.9 | 175.5 | 60.8 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 169.7027 | -129.4376 | 32.9084 | -32.8818 | 0 | -61 | 335.4917
2020-05-29 10:00 | 10:00 | 314.7 | 175.5 | 61 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 194.3797 | -148.2596 | 36.6467 | -36.6171 | 0 | -61 | 336.4497
2020-05-29 11:00 | 11:00 | 324.8 | 175.5 | 61.2 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 203.179 | -154.9712 | 43.8644 | -43.829 | 0 | -61 | 338.7432
2020-05-29 12:00 | 12:00 | 304.9 | 175.5 | 60.8 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 195.4564 | -149.0808 | 49.0843 | -49.0447 | 0 | -61 | 337.0152
2020-05-29 13:00 | 13:00 | 311.2 | 175.5 | 60.9 | 79.8 | 4.9 | 33.2 | 177.9511 | -135.7292 | 48.6765 | -48.6372 | 0 | -61 | 335.5612
2020-05-29 14:00 | 14:00 | 310.4 | 175.5 | 60.9 | 82.3 | 4.9 | 33.2 | 155.3489 | -118.4896 | 48.8251 | -48.7857 | 0 | -61 | 332.6987
2020-05-29 15:00 | 15:00 | 315.3 | 175.5 | 61 | 87.1 | 4.9 | 33.2 | 116.3181 | -88.7196 | 49.4177 | -49.3778 | 0 | -61 | 328.3384
2020-05-29 16:00 | 16:00 | 327 | 175.5 | 61.2 | 97.7 | 4.9 | 33.2 | 71.5735 | -54.5912 | 51.3421 | -51.3007 | 0 | -61 | 328.5237
2020-05-29 17:00 | 17:00 | 326.1 | 175.5 | 61.2 | 100.5 | 4.9 | 33.2 | 28.183 | -19.1978 | 57.45 | -54.6352 | 0 | -61 | 326.1
2020-05-29 18:00 | 18:00 | 317.6 | 175.5 | 61.1 | 100.5 | 4.9 | 33.2 | 2.7711 | -0.89291 | 63.7425 | -62.2207 | 0 | -61 | 317.6
2020-05-29 19:00 | 19:00 | 321.7 | 175.5 | 61.1 | 100.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.004 | 61.4099 | -60.019 | 6.1 | -61 | 321.7
2020-05-29 20:00 | 20:00 | 306.7 | 175.5 | 60.8 | 100.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.0022 | -63.9505 | 0 | -61 | 313.9517
2020-05-29 21:00 | 21:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 97.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.7401 | -67.6854 | 0 | -61 | 311.0547
2020-05-29 22:00 | 22:00 | 276.3 | 175.5 | 60.2 | 97.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.4416 | -73.3823 | 0 | -59 | 312.7593
2020-05-29 23:00 | 23:00 | 271 | 175.5 | 60.1 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.9234 | -71.8654 | 0 | -59 | 308.358
2020-05-30 | 0:00 | 258.6 | 175.5 | 59.9 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.5564 | -66.5027 | 0 | -58 | 308.7537
2020-05-30 01:00 | 1:00 | 264.6 | 175.5 | 60 | 98.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.2965 | -68.2414 | 0 | -58 | 313.7551
2020-05-30 02:00 | 2:00 | 276.4 | 175.5 | 60.2 | 98.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.334 | -65.2813 | 0 | -58 | 313.9527
2020-05-30 03:00 | 3:00 | 283.8 | 175.5 | 60.4 | 98.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.6309 | -65.5779 | 0 | -58 | 314.153
2020-05-30 04:00 | 4:00 | 281.3 | 175.5 | 60.3 | 98.1 | 4.9 | 33.2 | 3.0072 | -2.2936 | 65.9266 | -65.8734 | 0 | -58 | 314.7668
2020-05-30 05:00 | 5:00 | 273.9 | 175.5 | 60.2 | 89.3 | 4.9 | 33.2 | 24.0593 | -18.3508 | 63.6316 | -63.5802 | 0 | -58 | 310.8599
2020-05-30 06:00 | 6:00 | 254.9 | 175.5 | 59.8 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 60.0301 | -45.7868 | 61.7443 | -61.6945 | 0 | -58 | 311.5931
2020-05-30 07:00 | 7:00 | 252 | 175.5 | 59.7 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 106.2445 | -81.036 | 59.4854 | -59.4374 | 0 | -58 | 317.3565
2020-05-30 08:00 | 8:00 | 273 | 175.5 | 60.2 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 156.6363 | -119.4716 | 65.2979 | -65.2452 | 0 | -58 | 329.8174
2020-05-30 09:00 | 9:00 | 288.8 | 175.5 | 60.5 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 189.1527 | -144.2728 | 64.7415 | -64.6892 | 0 | -58 | 337.8322
2020-05-30 10:00 | 10:00 | 299 | 175.5 | 60.7 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 203.297 | -155.0612 | 61.7805 | -61.7306 | 0 | -58 | 341.3857
2020-05-30 11:00 | 11:00 | 307.1 | 175.5 | 60.8 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 207.5916 | -158.3368 | 65.778 | -65.7249 | 0 | -58 | 342.5079
2020-05-30 12:00 | 12:00 | 292.8 | 175.5 | 60.6 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 201.4838 | -153.678 | 71.0355 | -70.9782 | 0 | -58 | 340.8631
2020-05-30 13:00 | 13:00 | 291.2 | 175.5 | 60.5 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 185.9349 | -141.8184 | 74.6248 | -74.5646 | 0 | -58 | 337.5767
2020-05-30 14:00 | 14:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 156.2551 | -119.1808 | 81.177 | -81.1115 | 0 | -58 | 330.5398
2020-05-30 15:00 | 15:00 | 293.5 | 175.5 | 60.6 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 117.3555 | -89.5108 | 74.3671 | -74.3071 | 0 | -58 | 324.0047
2020-05-30 16:00 | 16:00 | 310.6 | 175.5 | 60.9 | 89.1 | 4.9 | 33.2 | 78.219 | -59.66 | 70.443 | -70.3861 | 0 | -58 | 324.2159
2020-05-30 17:00 | 17:00 | 317.7 | 175.5 | 61.1 | 99.7 | 4.9 | 33.2 | 32.7796 | -25.002 | 67.371 | -67.3166 | 0 | -58 | 324.232
2020-05-30 18:00 | 18:00 | 305.3 | 175.5 | 60.8 | 99.8 | 4.9 | 33.2 | 2.8239 | -2.154 | 68.1107 | -68.0557 | 0 | -58 | 316.9249
2020-05-30 19:00 | 19:00 | 311.2 | 175.5 | 60.9 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.5156 | -71.4579 | 0 | -58 | 317.2577
2020-05-30 20:00 | 20:00 | 296.2 | 175.5 | 60.6 | 98.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.0369 | -67.982 | 0 | -58 | 314.3549
2020-05-30 21:00 | 21:00 | 283.4 | 175.5 | 60.4 | 98.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.634 | -59.5859 | 0 | -58 | 314.1481
2020-05-30 22:00 | 22:00 | 268.1 | 175.5 | 60.1 | 98.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.4141 | -54.3702 | 0 | -58 | 313.8439
2020-05-30 23:00 | 23:00 | 262.1 | 175.5 | 59.9 | 98.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.1181 | -56.0728 | 0 | -58 | 313.6453
2020-05-31 | 0:00 | 254.1 | 175.5 | 59.8 | 90.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.1925 | -55.148 | 0 | -58 | 306.1445
2020-05-31 01:00 | 1:00 | 259.3 | 175.5 | 59.9 | 93 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.1567 | -52.1146 | 0 | -58 | 308.5421
2020-05-31 02:00 | 2:00 | 269.4 | 175.5 | 60.1 | 95.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.3428 | -50.3022 | 0 | -58 | 311.3406
2020-05-31 03:00 | 3:00 | 279.5 | 175.5 | 60.3 | 98.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.7134 | -50.6725 | 0 | -58 | 314.0409
2020-05-31 04:00 | 4:00 | 273.3 | 175.5 | 60.2 | 93 | 4.9 | 33.2 | 3.3621 | -2.5644 | 53.1928 | -53.1499 | 0 | -58 | 309.6406
2020-05-31 05:00 | 5:00 | 266.5 | 175.5 | 60 | 83 | 4.9 | 33.2 | 33.5149 | -25.5628 | 53.8964 | -53.8529 | 0 | -58 | 306.5956
2020-05-31 06:00 | 6:00 | 250.9 | 175.5 | 59.7 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 77.2611 | -58.9296 | 55.1549 | -55.1104 | 0 | -58 | 310.476
2020-05-31 07:00 | 7:00 | 237.6 | 175.5 | 59.5 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 121.6234 | -92.766 | 52.2301 | -52.1879 | 0 | -58 | 320.7996
2020-05-31 08:00 | 8:00 | 247.3 | 175.5 | 59.6 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 165.6188 | -126.3228 | 50.8982 | -50.8571 | 0 | -58 | 331.3371
2020-05-31 09:00 | 9:00 | 263.6 | 175.5 | 60 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 192.3173 | -146.6864 | 51.8233 | -51.7815 | 0 | -58 | 338.0727
2020-05-31 10:00 | 10:00 | 273.2 | 175.5 | 60.2 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 206.3173 | -157.3648 | 52.2677 | -52.2255 | 0 | -58 | 341.5947
2020-05-31 11:00 | 11:00 | 280.2 | 175.5 | 60.3 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 209.2724 | -159.6188 | 53.5634 | -53.5202 | 0 | -58 | 342.3968
2020-05-31 12:00 | 12:00 | 276.6 | 175.5 | 60.2 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 204.6365 | -156.0828 | 54.9329 | -54.8886 | 0 | -58 | 341.198
2020-05-31 13:00 | 13:00 | 270.8 | 175.5 | 60.1 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 189.9409 | -144.874 | 55.4507 | -55.4059 | 0 | -58 | 338.1117
2020-05-31 14:00 | 14:00 | 265.6 | 175.5 | 60 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 162.9391 | -124.2788 | 53.5262 | -53.483 | 0 | -58 | 331.6035
2020-05-31 15:00 | 15:00 | 269.8 | 175.5 | 60.1 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 122.6353 | -93.538 | 47.4928 | -47.4545 | 0 | -58 | 322.1356
2020-05-31 16:00 | 16:00 | 294.9 | 175.5 | 60.6 | 86.6 | 4.9 | 33.2 | 80.7146 | -61.5636 | 45.1982 | -45.1617 | 0 | -58 | 321.9875
2020-05-31 17:00 | 17:00 | 307.3 | 175.5 | 60.8 | 99.7 | 4.9 | 33.2 | 33.5808 | -25.6132 | 46.4924 | -46.4549 | 0 | -58 | 324.1051
2020-05-31 18:00 | 18:00 | 299.1 | 175.5 | 60.7 | 100.2 | 4.9 | 33.2 | 3.0203 | -2.3036 | 46.752 | -46.7143 | 0 | -58 | 317.2544
2020-05-31 19:00 | 19:00 | 305.3 | 175.5 | 60.8 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.3814 | -46.344 | 1.3 | -58 | 318.4374
2020-05-31 20:00 | 20:00 | 289 | 175.5 | 60.5 | 98.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.7509 | -47.7124 | 0 | -58 | 314.2385
2020-05-31 21:00 | 21:00 | 272.1 | 175.5 | 60.1 | 95.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.5655 | -48.5263 | 0 | -58 | 311.4392
2020-05-31 22:00 | 22:00 | 260.5 | 175.5 | 59.9 | 93 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.418 | -47.3797 | 0 | -58 | 308.5383
2020-05-31 23:00 | 23:00 | 252.6 | 175.5 | 59.8 | 94.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.4928 | -47.4545 | 0 | -58 | 309.7383
2020-06-01 | 0:00 | 246.9 | 175.5 | 59.6 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.4187 | -38.3877 | 0 | -59 | 290.431
2020-06-01 01:00 | 1:00 | 248.4 | 175.5 | 59.7 | 80.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.3565 | -33.3296 | 0 | -59 | 294.9269
2020-06-01 02:00 | 2:00 | 267.7 | 175.5 | 60.1 | 90.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.0217 | -32.995 | 0 | -59 | 305.3267
2020-06-01 03:00 | 3:00 | 276 | 175.5 | 60.2 | 97.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.4752 | -36.4458 | 0 | -59 | 312.5294
2020-06-01 04:00 | 4:00 | 274.5 | 175.5 | 60.2 | 92.6 | 4.9 | 33.2 | 3.4745 | -2.65 | 39.0899 | -39.0584 | 0 | -59 | 308.256
2020-06-01 05:00 | 5:00 | 276.6 | 175.5 | 60.2 | 82.6 | 4.9 | 33.2 | 26.0885 | -19.8988 | 37.446 | -37.4158 | 0 | -59 | 303.6199
2020-06-01 06:00 | 6:00 | 275.8 | 175.5 | 60.2 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 53.3965 | -40.7272 | 36.5414 | -36.5119 | 0 | -59 | 298.5988
2020-06-01 07:00 | 7:00 | 280.3 | 175.5 | 60.3 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 83.886 | -63.9824 | 36.0051 | -35.976 | 0 | -59 | 305.9327
2020-06-01 08:00 | 8:00 | 310.9 | 175.5 | 60.9 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 123.0766 | -93.8744 | 40.8996 | -40.8666 | 0 | -62 | 312.8352
2020-06-01 09:00 | 9:00 | 337.3 | 175.5 | 61.4 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 148.4847 | -101.1277 | 41.7047 | -35.8617 | 0 | -62 | 337.3
2020-06-01 10:00 | 10:00 | 345.7 | 175.5 | 61.6 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 165.8135 | -107.6683 | 42.6435 | -39.3887 | 0 | -62 | 345.7
2020-06-01 11:00 | 11:00 | 354.4 | 175.5 | 61.8 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 184.0432 | -120.3863 | 43.7834 | -38.0403 | 0 | -62 | 354.4
2020-06-01 12:00 | 12:00 | 335.6 | 175.5 | 61.4 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 174.7098 | -125.5972 | 46.0633 | -44.1759 | 0 | -62 | 335.6
2020-06-01 13:00 | 13:00 | 352.3 | 175.5 | 61.7 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 165.9766 | -105.9609 | 41.6036 | -34.2193 | 0 | -62 | 352.3
2020-06-01 14:00 | 14:00 | 352.8 | 175.5 | 61.8 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 139.2954 | -83.0361 | 36.0051 | -27.5644 | 0 | -62 | 352.8
2020-06-01 15:00 | 15:00 | 352.8 | 175.5 | 61.8 | 90.8 | 4.9 | 33.2 | 108.7456 | -67.7739 | 32.754 | -25.1257 | 0 | -62 | 352.8
2020-06-01 16:00 | 16:00 | 359.4 | 175.5 | 61.9 | 101.8 | 4.9 | 33.2 | 75.1472 | -51.1801 | 22.4609 | -17.628 | 15.3 | -62 | 359.4
2020-06-01 17:00 | 17:00 | 349.1 | 175.5 | 61.7 | 101.8 | 4.9 | 33.2 | 32.5675 | -24.8404 | 20.9523 | -20.9354 | 40 | -62 | 362.844
2020-06-01 18:00 | 18:00 | 333.3 | 175.5 | 61.4 | 101.8 | 4.9 | 33.2 | 3.6321 | -2.7704 | 20.9523 | -20.9354 | 40 | -62 | 355.6786
2020-06-01 19:00 | 19:00 | 334.9 | 175.5 | 61.4 | 101.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.1372 | -24.1177 | 40 | -62 | 354.8195
2020-06-01 20:00 | 20:00 | 316.7 | 175.5 | 61 | 101.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.9044 | -29.8803 | 24.5 | -62 | 338.9241
2020-06-01 21:00 | 21:00 | 294.8 | 175.5 | 60.6 | 101.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.513 | -31.4876 | 1.7 | -62 | 315.7254
2020-06-01 22:00 | 22:00 | 273.3 | 175.5 | 60.2 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.1788 | -37.1488 | 0 | -59 | 310.13
2020-06-01 23:00 | 23:00 | 273.3 | 175.5 | 60.2 | 95.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.9777 | -36.9479 | 0 | -59 | 310.2298
2020-06-02 | 0:00 | 265 | 175.5 | 60 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.3198 | -44.284 | 0 | -59 | 290.9358
2020-06-02 01:00 | 1:00 | 266.7 | 175.5 | 60 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.8063 | -53.7629 | 0 | -59 | 291.4434
2020-06-02 02:00 | 2:00 | 277.4 | 175.5 | 60.2 | 90.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.4431 | -48.404 | 0 | -59 | 304.9391
2020-06-02 03:00 | 3:00 | 292.2 | 175.5 | 60.5 | 101.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.1277 | -34.1002 | 0 | -59 | 316.2275
2020-06-02 04:00 | 4:00 | 286.7 | 175.5 | 60.4 | 93.1 | 4.9 | 33.2 | 3.22 | -2.456 | 46.0633 | -46.0261 | 0 | -59 | 308.9012
2020-06-02 05:00 | 5:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 83.7 | 4.9 | 33.2 | 17.0151 | -12.978 | 46.8668 | -46.829 | 0 | -59 | 302.5749
2020-06-02 06:00 | 6:00 | 283.8 | 175.5 | 60.4 | 78.4 | 4.9 | 33.2 | 30.3132 | -23.1208 | 30.2731 | -30.2487 | 0 | -59 | 300.6168
2020-06-02 07:00 | 7:00 | 289.3 | 175.5 | 60.5 | 78.4 | 4.9 | 33.2 | 41.9529 | -31.9988 | 21.9922 | -21.9745 | 0 | -59 | 303.4718
2020-06-02 08:00 | 8:00 | 323.7 | 175.5 | 61.2 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 65.5328 | -43.6013 | 33.458 | -28.0895 | 0 | -62 | 323.7
2020-06-02 09:00 | 9:00 | 342 | 175.5 | 61.5 | 88.7 | 4.9 | 33.2 | 80.5556 | -49.5068 | 35.2677 | -26.1165 | 0 | -62 | 342
2020-06-02 10:00 | 10:00 | 343.4 | 175.5 | 61.6 | 76.1 | 4.9 | 33.2 | 103.4031 | -57.5325 | 40.6647 | -32.4353 | 0 | -62 | 343.4
2020-06-02 11:00 | 11:00 | 343.7 | 175.5 | 61.6 | 70.7 | 4.9 | 33.2 | 123.9776 | -69.1535 | 51.7614 | -46.7855 | 0 | -62 | 343.7
2020-06-02 12:00 | 12:00 | 318.9 | 175.5 | 61.1 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 128.0213 | -96.4666 | 52.9689 | -49.5236 | 0 | -62 | 318.9
2020-06-02 13:00 | 13:00 | 335.8 | 175.5 | 61.4 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 136.441 | -91.7606 | 51.7614 | -44.8418 | 0 | -62 | 335.8
2020-06-02 14:00 | 14:00 | 335.7 | 175.5 | 61.4 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 133.2987 | -89.3165 | 48.2082 | -40.6904 | 0 | -62 | 335.7
2020-06-02 15:00 | 15:00 | 340.1 | 175.5 | 61.5 | 83 | 4.9 | 33.2 | 110.62 | -70.6352 | 44.8557 | -40.8405 | 0 | -62 | 340.1
2020-06-02 16:00 | 16:00 | 349.9 | 175.5 | 61.7 | 96.1 | 4.9 | 33.2 | 72.9656 | -41.3319 | 52.8679 | -44.0016 | 0 | -62 | 349.9
2020-06-02 17:00 | 17:00 | 347.8 | 175.5 | 61.7 | 101.1 | 4.9 | 33.2 | 33.2459 | -23.6896 | 42.5759 | -40.5322 | 21.8 | -62 | 347.8
2020-06-02 18:00 | 18:00 | 336.6 | 175.5 | 61.4 | 101.1 | 4.9 | 33.2 | 3.2982 | -2.5156 | 37.1112 | -37.0812 | 36.6 | -62 | 351.5126
2020-06-02 19:00 | 19:00 | 338 | 175.5 | 61.5 | 101.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.5813 | -37.551 | 39.9 | -62 | 354.1303
2020-06-02 20:00 | 20:00 | 323.9 | 175.5 | 61.2 | 101.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.8202 | -32.7937 | 29.9 | -62 | 343.8265
2020-06-02 21:00 | 21:00 | 301.5 | 175.5 | 60.7 | 101.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.4059 | -24.3862 | 14.7 | -62 | 328.1197
2020-06-02 22:00 | 22:00 | 283.4 | 175.5 | 60.4 | 98.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.8767 | -30.8518 | 0 | -59 | 313.8249
2020-06-02 23:00 | 23:00 | 276.2 | 175.5 | 60.2 | 90 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.2292 | -34.2016 | 0 | -59 | 304.8276
2020-06-03 | 0:00 | 267.2 | 175.5 | 60 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.8651 | -34.837 | 0 | -59 | 292.1281
2020-06-03 01:00 | 1:00 | 272.8 | 175.5 | 60.2 | 83.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.4076 | -36.3782 | 0 | -59 | 298.0294
2020-06-03 02:00 | 2:00 | 284 | 175.5 | 60.4 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.5414 | -36.5119 | 0 | -59 | 308.2295
2020-06-03 03:00 | 3:00 | 293.4 | 175.5 | 60.6 | 99.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.0389 | -36.0098 | 0 | -59 | 315.1291
2020-06-03 04:00 | 4:00 | 287.9 | 175.5 | 60.5 | 92.8 | 4.9 | 33.2 | 3.0759 | -2.346 | 41.9723 | -41.9384 | 0 | -59 | 308.6638
2020-06-03 05:00 | 5:00 | 278.3 | 175.5 | 60.3 | 80.2 | 4.9 | 33.2 | 24.6635 | -18.8116 | 44.0168 | -43.9813 | 0 | -59 | 300.9874
2020-06-03 06:00 | 6:00 | 273.1 | 175.5 | 60.2 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 50.7247 | -38.6892 | 39.7597 | -39.7276 | 0 | -59 | 296.6676
2020-06-03 07:00 | 7:00 | 275 | 175.5 | 60.2 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 93.1488 | -71.0476 | 35.9389 | -35.9099 | 0 | -59 | 306.7302
2020-06-03 08:00 | 8:00 | 305.3 | 175.5 | 60.8 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 145.8327 | -111.2312 | 40.1622 | -40.1298 | 0 | -62 | 316.8339
2020-06-03 09:00 | 9:00 | 322.3 | 175.5 | 61.1 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 170.8102 | -130.2824 | 42.6773 | -42.6429 | 0 | -62 | 323.0622
2020-06-03 10:00 | 10:00 | 329.6 | 175.5 | 61.3 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 175.8586 | -133.906 | 44.3198 | -39.3724 | 0 | -62 | 329.6
2020-06-03 11:00 | 11:00 | 348.2 | 175.5 | 61.7 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 175.4081 | -114.7272 | 48.678 | -44.7589 | 0 | -62 | 348.2
2020-06-03 12:00 | 12:00 | 322.5 | 175.5 | 61.1 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 147.4979 | -110.8229 | 45.9956 | -43.1706 | 0 | -62 | 322.5
2020-06-03 13:00 | 13:00 | 333.9 | 175.5 | 61.4 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 127.0865 | -85.1589 | 42.4421 | -34.6697 | 0 | -62 | 333.9
2020-06-03 14:00 | 14:00 | 327.7 | 175.5 | 61.3 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 98.7005 | -62.9145 | 38.7874 | -33.8734 | 0 | -62 | 327.7
2020-06-03 15:00 | 15:00 | 325.3 | 175.5 | 61.2 | 88.9 | 4.9 | 33.2 | 74.3045 | -53.5612 | 38.5202 | -35.6635 | 0 | -62 | 325.3
2020-06-03 16:00 | 16:00 | 339.3 | 175.5 | 61.5 | 99.9 | 4.9 | 33.2 | 51.7829 | -35.9656 | 36.6425 | -32.3598 | 6.2 | -62 | 339.3
2020-06-03 17:00 | 17:00 | 340.5 | 175.5 | 61.5 | 99.9 | 4.9 | 33.2 | 23.9125 | -18.2388 | 34.7652 | -34.7371 | 28.8 | -62 | 347.5018
2020-06-03 18:00 | 18:00 | 331.4 | 175.5 | 61.3 | 99.9 | 4.9 | 33.2 | 3.0373 | -2.3168 | 27.1544 | -27.1325 | 40 | -62 | 353.5424
2020-06-03 19:00 | 19:00 | 334.1 | 175.5 | 61.4 | 99.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0397 | -0.0304 | 26.0483 | -26.0273 | 40 | -62 | 352.9303
2020-06-03 20:00 | 20:00 | 317.7 | 175.5 | 61.1 | 99.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.7635 | -22.7451 | 33 | -62 | 345.6184
2020-06-03 21:00 | 21:00 | 300.8 | 175.5 | 60.7 | 99.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.075 | -19.0596 | 19.5 | -62 | 331.7154
2020-06-03 22:00 | 22:00 | 285.7 | 175.5 | 60.4 | 99.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.3548 | -21.3376 | 3.1 | -59 | 317.8172
2020-06-03 23:00 | 23:00 | 274 | 175.5 | 60.2 | 89.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.2998 | -23.281 | 0 | -59 | 304.5188
2020-06-04 | 0:00 | 261.5 | 175.5 | 59.9 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.0105 | -30.9855 | 0 | -59 | 291.825
2020-06-04 01:00 | 1:00 | 264.5 | 175.5 | 60 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.759 | -33.7318 | 0 | -59 | 297.3272
2020-06-04 02:00 | 2:00 | 281.6 | 175.5 | 60.3 | 93.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.2332 | -29.2096 | 0 | -59 | 308.6236
2020-06-04 03:00 | 3:00 | 292.6 | 175.5 | 60.6 | 99.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.1433 | -25.123 | 6.8 | -59 | 321.6203
2020-06-04 04:00 | 4:00 | 289.2 | 175.5 | 60.5 | 97.2 | 4.9 | 33.2 | 4.0691 | -3.1036 | 30.8429 | -30.818 | 0 | -59 | 313.2904
2020-06-04 05:00 | 5:00 | 288.7 | 175.5 | 60.5 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 30.7439 | -23.4492 | 39.9612 | -39.9289 | 0 | -59 | 307.027
2020-06-04 06:00 | 6:00 | 287.3 | 175.5 | 60.4 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 58.9613 | -44.9716 | 38.3849 | -38.3539 | 0 | -59 | 303.7207
2020-06-04 07:00 | 7:00 | 291.7 | 175.5 | 60.5 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 81.5281 | -62.184 | 35.2677 | -35.2392 | 0 | -59 | 304.0726
2020-06-04 08:00 | 8:00 | 315.6 | 175.5 | 61 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 108.1784 | -80.0617 | 37.6475 | -32.3642 | 0 | -62 | 315.6
2020-06-04 09:00 | 9:00 | 332.8 | 175.5 | 61.4 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 123.645 | -78.491 | 39.1899 | -34.1439 | 0 | -62 | 332.8
2020-06-04 10:00 | 10:00 | 338.2 | 175.5 | 61.5 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 139.8242 | -89.0941 | 44.788 | -40.0181 | 0 | -62 | 338.2
2020-06-04 11:00 | 11:00 | 345.3 | 175.5 | 61.6 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 153.6839 | -98.177 | 48.7441 | -42.251 | 0 | -62 | 345.3
2020-06-04 12:00 | 12:00 | 328.9 | 175.5 | 61.3 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 144.9706 | -103.7064 | 49.1467 | -44.5109 | 0 | -62 | 328.9
2020-06-04 13:00 | 13:00 | 346.6 | 175.5 | 61.6 | 72.7 | 4.9 | 33.2 | 122.0449 | -66.8461 | 48.242 | -42.7408 | 0 | -62 | 346.6
2020-06-04 14:00 | 14:00 | 343.9 | 175.5 | 61.6 | 75.7 | 4.9 | 33.2 | 96.7348 | -52.7209 | 55.0816 | -44.0955 | 0 | -62 | 343.9
2020-06-04 15:00 | 15:00 | 340.8 | 175.5 | 61.5 | 88.6 | 4.9 | 33.2 | 63.7552 | -34.8419 | 64.7357 | -54.549 | 0 | -62 | 340.8
2020-06-04 16:00 | 16:00 | 350.7 | 175.5 | 61.7 | 99.3 | 4.9 | 33.2 | 48.9098 | -23.7794 | 64.8034 | -51.8338 | 0 | -62 | 350.7
2020-06-04 17:00 | 17:00 | 342.7 | 175.5 | 61.6 | 99.6 | 4.9 | 33.2 | 21.1493 | -9.4494 | 63.6635 | -55.5634 | 10.1 | -62 | 342.7
2020-06-04 18:00 | 18:00 | 334.4 | 175.5 | 61.4 | 99.6 | 4.9 | 33.2 | 2.554 | -0.7312 | 67.1832 | -59.606 | 12.4 | -62 | 334.4
2020-06-04 19:00 | 19:00 | 336.7 | 175.5 | 61.4 | 99.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.5841 | -55.5392 | 25.8 | -62 | 338.4449
2020-06-04 20:00 | 20:00 | 318.8 | 175.5 | 61.1 | 99.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.0345 | -46.9965 | 15.1 | -62 | 327.438
2020-06-04 21:00 | 21:00 | 299.3 | 175.5 | 60.7 | 99.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.2971 | -46.2597 | 0 | -62 | 311.9374
2020-06-04 22:00 | 22:00 | 283.2 | 175.5 | 60.4 | 91.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.4971 | -40.4644 | 0 | -59 | 306.6327
2020-06-04 23:00 | 23:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.3399 | -36.3106 | 0 | -59 | 300.1293
2020-06-05 | 0:00 | 267.9 | 175.5 | 60.1 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.6658 | -46.6281 | 0 | -59 | 300.3377
2020-06-05 01:00 | 1:00 | 271.6 | 175.5 | 60.1 | 90.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.7496 | -43.7143 | 0 | -59 | 305.5353
2020-06-05 02:00 | 2:00 | 281.4 | 175.5 | 60.3 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.8156 | -31.7899 | 0 | -59 | 310.2257
2020-06-05 03:00 | 3:00 | 292.2 | 175.5 | 60.5 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.3822 | -20.3657 | 14.6 | -59 | 325.0165
2020-06-05 04:00 | 4:00 | 290.2 | 175.5 | 60.5 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 3.174 | -2.4208 | 22.0922 | -22.0744 | 9 | -59 | 320.171
2020-06-05 05:00 | 5:00 | 278.9 | 175.5 | 60.3 | 92.2 | 4.9 | 33.2 | 19.602 | -14.9512 | 13.578 | -13.567 | 0 | -59 | 311.7618
2020-06-05 06:00 | 6:00 | 284.1 | 175.5 | 60.4 | 82.2 | 4.9 | 33.2 | 46.0419 | -35.1176 | 12.3704 | -12.3604 | 0 | -59 | 308.1343
2020-06-05 07:00 | 7:00 | 292.8 | 175.5 | 60.6 | 71 | 4.9 | 33.2 | 76.7076 | -58.5072 | 10.8279 | -10.8192 | 0 | -59 | 304.4091
2020-06-05 08:00 | 8:00 | 318.8 | 175.5 | 61.1 | 71 | 4.9 | 33.2 | 120.4313 | -87.0926 | 11.3319 | -9.5706 | 0 | -62 | 318.8
2020-06-05 09:00 | 9:00 | 330.6 | 175.5 | 61.3 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 155.6695 | -106.4108 | 19.5452 | -17.0039 | 0 | -62 | 330.6
2020-06-05 10:00 | 10:00 | 340.8 | 175.5 | 61.5 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 185.6767 | -128.103 | 27.9256 | -23.6993 | 0 | -62 | 340.8
2020-06-05 11:00 | 11:00 | 343.7 | 175.5 | 61.6 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 193.2008 | -133.53 | 34.9328 | -30.5036 | 0 | -62 | 343.7
2020-06-05 12:00 | 12:00 | 326.2 | 175.5 | 61.2 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 189.6743 | -144.6708 | 35.5702 | -33.5737 | 0 | -62 | 326.2
2020-06-05 13:00 | 13:00 | 338.3 | 175.5 | 61.5 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 179.9213 | -124.125 | 36.6425 | -33.6388 | 0 | -62 | 338.3
2020-06-05 14:00 | 14:00 | 329.1 | 175.5 | 61.3 | 66.9 | 4.9 | 33.2 | 150.5882 | -108.0169 | 42.5097 | -35.781 | 0 | -62 | 329.1
2020-06-05 15:00 | 15:00 | 337.7 | 175.5 | 61.5 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 112.9326 | -72.423 | 36.609 | -34.3186 | 0 | -62 | 337.7
2020-06-05 16:00 | 16:00 | 350.6 | 175.5 | 61.7 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 71.7045 | -47.0443 | 28.9994 | -21.7596 | 10.1 | -62 | 350.6
2020-06-05 17:00 | 17:00 | 342.7 | 175.5 | 61.6 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 31.1568 | -23.7644 | 24.7069 | -24.687 | 38.3 | -62 | 354.2123
2020-06-05 18:00 | 18:00 | 329.1 | 175.5 | 61.3 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 4.056 | -3.0936 | 22.4286 | -22.4105 | 40 | -62 | 349.1805
2020-06-05 19:00 | 19:00 | 331.4 | 175.5 | 61.3 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.3822 | -20.3657 | 40 | -62 | 348.2165
2020-06-05 20:00 | 20:00 | 313.6 | 175.5 | 61 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.8013 | -17.7869 | 37.6 | -62 | 345.5144
2020-06-05 21:00 | 21:00 | 294.9 | 175.5 | 60.6 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.578 | -13.567 | 22.7 | -62 | 330.211
2020-06-05 22:00 | 22:00 | 280.2 | 175.5 | 60.3 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.0355 | -12.0258 | 9.5 | -59 | 319.7097
2020-06-05 23:00 | 23:00 | 273.9 | 175.5 | 60.2 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.1355 | -12.1257 | 3.2 | -59 | 313.3098
2020-06-06 | 0:00 | 263.9 | 175.5 | 60 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.2093 | -13.1986 | 0 | -59 | 309.1107
2020-06-06 01:00 | 1:00 | 263.7 | 175.5 | 60 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.7618 | -10.7531 | 0 | -59 | 309.1087
2020-06-06 02:00 | 2:00 | 276.1 | 175.5 | 60.2 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.1179 | -9.1105 | 8.6 | -59 | 317.9074
2020-06-06 03:00 | 3:00 | 287.6 | 175.5 | 60.5 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.9294 | -10.9206 | 18.4 | -59 | 328.0088
2020-06-06 04:00 | 4:00 | 283.6 | 175.5 | 60.4 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 3.6055 | -2.75 | 7.7446 | -7.7383 | 14.4 | -59 | 324.7618
2020-06-06 05:00 | 5:00 | 273.4 | 175.5 | 60.2 | 88.1 | 4.9 | 33.2 | 24.7869 | -18.9056 | 6.2359 | -6.2309 | 0 | -59 | 308.7863
2020-06-06 06:00 | 6:00 | 259.8 | 175.5 | 59.9 | 75.5 | 4.9 | 33.2 | 56.316 | -42.954 | 6.8718 | -6.8663 | 0 | -59 | 303.3675
2020-06-06 07:00 | 7:00 | 263 | 175.5 | 60 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 88.7788 | -67.7144 | 8.6834 | -8.6764 | 0 | -59 | 301.0714
2020-06-06 08:00 | 8:00 | 290.3 | 175.5 | 60.5 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 117.7134 | -89.7836 | 11.2305 | -11.2214 | 0 | -59 | 308.4389
2020-06-06 09:00 | 9:00 | 303.1 | 175.5 | 60.8 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 136.2183 | -103.898 | 19.7801 | -19.7641 | 0 | -59 | 313.1363
2020-06-06 10:00 | 10:00 | 313.7 | 175.5 | 61 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 144.6181 | -110.3048 | 25.1771 | -25.1568 | 0 | -59 | 315.3336
2020-06-06 11:00 | 11:00 | 307.5 | 175.5 | 60.9 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 129.4519 | -98.7372 | 30.8767 | -30.8518 | 0 | -59 | 311.6396
2020-06-06 12:00 | 12:00 | 285.9 | 175.5 | 60.4 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 117.6483 | -89.734 | 36.8778 | -36.848 | 0 | -59 | 308.8441
2020-06-06 13:00 | 13:00 | 292.7 | 175.5 | 60.6 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 109.0405 | -83.1688 | 39.4586 | -39.4268 | 0 | -59 | 307.0035
2020-06-06 14:00 | 14:00 | 291.2 | 175.5 | 60.5 | 68.5 | 4.9 | 33.2 | 85.9045 | -65.522 | 36.6763 | -36.6467 | 0 | -59 | 304.0121
2020-06-06 15:00 | 15:00 | 282.7 | 175.5 | 60.4 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 51.6388 | -39.3864 | 36.5091 | -36.4796 | 0 | -59 | 306.0819
2020-06-06 16:00 | 16:00 | 297.1 | 175.5 | 60.6 | 91 | 4.9 | 33.2 | 36.323 | -27.7048 | 38.0162 | -37.9855 | 0 | -59 | 314.8489
2020-06-06 17:00 | 17:00 | 307.3 | 175.5 | 60.8 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 19.5238 | -14.8916 | 34.6975 | -34.6695 | 4.9 | -59 | 319.4602
2020-06-06 18:00 | 18:00 | 309.8 | 175.5 | 60.9 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 3.436 | -2.6208 | 27.2559 | -27.2339 | 24.7 | -59 | 335.5372
2020-06-06 19:00 | 19:00 | 313.2 | 175.5 | 61 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.4059 | -24.3862 | 32.7 | -59 | 342.8197
2020-06-06 20:00 | 20:00 | 298.7 | 175.5 | 60.7 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.8635 | -22.845 | 19.7 | -59 | 329.5185
2020-06-06 21:00 | 21:00 | 279.3 | 175.5 | 60.3 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.7401 | -18.725 | 4 | -59 | 313.4151
2020-06-06 22:00 | 22:00 | 267.2 | 175.5 | 60 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.4664 | -17.4523 | 0 | -59 | 309.1141
2020-06-06 23:00 | 23:00 | 262.8 | 175.5 | 60 | 93.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.8406 | -12.8302 | 0 | -59 | 308.4104
2020-06-07 | 0:00 | 257.9 | 175.5 | 59.9 | 87.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.5945 | -10.586 | 0 | -59 | 302.3085
2020-06-07 01:00 | 1:00 | 262.5 | 175.5 | 59.9 | 90.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.6219 | -9.6141 | 0 | -59 | 305.1078
2020-06-07 02:00 | 2:00 | 274.1 | 175.5 | 60.2 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.2532 | -9.2457 | 0 | -59 | 308.4075
2020-06-07 03:00 | 3:00 | 285.8 | 175.5 | 60.4 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.4143 | -8.4075 | 5.1 | -59 | 313.7068
2020-06-07 04:00 | 4:00 | 282.1 | 175.5 | 60.3 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 3.1815 | -2.4268 | 9.5542 | -9.5465 | 0 | -59 | 309.2624
2020-06-07 05:00 | 5:00 | 270.4 | 175.5 | 60.1 | 85.9 | 4.9 | 33.2 | 21.058 | -16.0616 | 9.3531 | -9.3456 | 0 | -59 | 305.6039
2020-06-07 06:00 | 6:00 | 258.1 | 175.5 | 59.9 | 75.9 | 4.9 | 33.2 | 38.3737 | -29.2688 | 8.6834 | -8.6764 | 0 | -59 | 299.5119
2020-06-07 07:00 | 7:00 | 259.1 | 175.5 | 59.9 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 63.1419 | -48.1604 | 7.4097 | -7.4037 | 0 | -59 | 294.1875
2020-06-07 08:00 | 8:00 | 269.4 | 175.5 | 60.1 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 88.171 | -67.2508 | 7.2405 | -7.2347 | 0 | -59 | 300.326
2020-06-07 09:00 | 9:00 | 283.3 | 175.5 | 60.4 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 105.056 | -80.1296 | 9.2193 | -9.2119 | 0 | -59 | 304.6338
2020-06-07 10:00 | 10:00 | 276.6 | 175.5 | 60.2 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 115.1408 | -87.8216 | 12.3366 | -12.3266 | 0 | -59 | 306.8292
2020-06-07 11:00 | 11:00 | 288.9 | 175.5 | 60.5 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 153.2854 | -116.9156 | 17.3987 | -17.3847 | 0 | -59 | 316.1838
2020-06-07 12:00 | 12:00 | 283.5 | 175.5 | 60.4 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 154.3568 | -117.7328 | 21.4563 | -21.439 | 0 | -59 | 316.8413
2020-06-07 13:00 | 13:00 | 272.7 | 175.5 | 60.2 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 139.3661 | -106.2988 | 20.2487 | -20.2324 | 0 | -59 | 313.0836
2020-06-07 14:00 | 14:00 | 262.8 | 175.5 | 60 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 125.4412 | -95.678 | 22.0261 | -22.0083 | 0 | -59 | 309.581
2020-06-07 15:00 | 15:00 | 264.7 | 175.5 | 60 | 68 | 4.9 | 33.2 | 97.6092 | -74.4496 | 23.567 | -23.548 | 0 | -59 | 305.7786
2020-06-07 16:00 | 16:00 | 289.8 | 175.5 | 60.5 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 66.7728 | -50.9296 | 18.2714 | -18.2567 | 0 | -59 | 312.1579
2020-06-07 17:00 | 17:00 | 303.9 | 175.5 | 60.8 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 28.2297 | -21.5316 | 20.92 | -20.9031 | 0 | -59 | 315.715
2020-06-07 18:00 | 18:00 | 303.8 | 175.5 | 60.8 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 3.8468 | -2.934 | 20.416 | -20.3995 | 10.4 | -59 | 320.3293
2020-06-07 19:00 | 19:00 | 312.2 | 175.5 | 60.9 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0583 | -0.0444 | 18.7063 | -18.6912 | 22.7 | -59 | 331.829
2020-06-07 20:00 | 20:00 | 303.2 | 175.5 | 60.8 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.1977 | -17.1838 | 15.1 | -59 | 324.1139
2020-06-07 21:00 | 21:00 | 284.9 | 175.5 | 60.4 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.1355 | -12.1257 | 1.2 | -59 | 309.8098
2020-06-07 22:00 | 22:00 | 269.4 | 175.5 | 60.1 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.2082 | -7.2024 | 0 | -59 | 308.3058
2020-06-07 23:00 | 23:00 | 264.9 | 175.5 | 60 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.2971 | -5.2928 | 0 | -59 | 308.2043
2020-06-08 | 0:00 | 252.3 | 175.5 | 59.7 | 80 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.7208 | -3.7178 | 0 | -59 | 294.303
2020-06-08 01:00 | 1:00 | 259.3 | 175.5 | 59.9 | 87.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.5471 | -2.545 | 0 | -59 | 301.6021
2020-06-08 02:00 | 2:00 | 274.4 | 175.5 | 60.2 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.5471 | -2.545 | 0 | -59 | 307.7021
2020-06-08 03:00 | 3:00 | 284.6 | 175.5 | 60.4 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.7208 | -3.7178 | 8.3 | -59 | 316.203
2020-06-08 04:00 | 4:00 | 285.3 | 175.5 | 60.4 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 3.8083 | -2.9048 | 3.9561 | -3.9529 | 6.1 | -59 | 314.9067
2020-06-08 05:00 | 5:00 | 280.9 | 175.5 | 60.3 | 86.6 | 4.9 | 33.2 | 26.1195 | -19.922 | 3.5197 | -3.5169 | 0 | -59 | 307.7003
2020-06-08 06:00 | 6:00 | 283.4 | 175.5 | 60.4 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 47.9945 | -36.6068 | 2.2798 | -2.278 | 0 | -59 | 302.9895
2020-06-08 07:00 | 7:00 | 296.7 | 175.5 | 60.6 | 72 | 4.9 | 33.2 | 79.6744 | -60.7704 | 2.9158 | -2.9134 | 0 | -59 | 306.1064
2020-06-08 08:00 | 8:00 | 324.8 | 175.5 | 61.2 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 120.5877 | -76.6552 | 4.492 | -0.72451 | 0 | -62 | 324.8
2020-06-08 09:00 | 9:00 | 327.7 | 175.5 | 61.3 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 141.822 | -92.6116 | 4.3924 | -3.1028 | 0 | -62 | 327.7
2020-06-08 10:00 | 10:00 | 328.3 | 175.5 | 61.3 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 161.4955 | -111.6168 | 6.9395 | -6.2182 | 0 | -62 | 328.3
2020-06-08 11:00 | 11:00 | 341.4 | 175.5 | 61.5 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 184.9971 | -126.0584 | 11.8006 | -7.2393 | 0 | -62 | 341.4
2020-06-08 12:00 | 12:00 | 318.4 | 175.5 | 61.1 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 159.6993 | -121.5808 | 15.5214 | -12.7399 | 0 | -62 | 318.4
2020-06-08 13:00 | 13:00 | 343.3 | 175.5 | 61.6 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 152.9988 | -93.3405 | 18.1038 | -12.9621 | 0 | -62 | 343.3
2020-06-08 14:00 | 14:00 | 345.3 | 175.5 | 61.6 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 126.5645 | -76.5373 | 17.3326 | -11.5598 | 0 | -62 | 345.3
2020-06-08 15:00 | 15:00 | 331.9 | 175.5 | 61.3 | 88.4 | 4.9 | 33.2 | 79.0798 | -51.1903 | 13.8452 | -11.1347 | 0 | -62 | 331.9
2020-06-08 16:00 | 16:00 | 335.7 | 175.5 | 61.4 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 53.0242 | -29.7743 | 11.1966 | -8.5465 | 3.9 | -62 | 335.7
2020-06-08 17:00 | 17:00 | 333.5 | 175.5 | 61.4 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 23.5854 | -16.3008 | 10.5945 | -10.0791 | 31.7 | -62 | 345.4
2020-06-08 18:00 | 18:00 | 330.7 | 175.5 | 61.3 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 3.272 | -2.4956 | 9.0183 | -9.011 | 40 | -62 | 346.5837
2020-06-08 19:00 | 19:00 | 332.8 | 175.5 | 61.4 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.8672 | -5.8625 | 40 | -62 | 345.9047
2020-06-08 20:00 | 20:00 | 317.1 | 175.5 | 61 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.492 | -4.4884 | 39.6 | -62 | 345.1036
2020-06-08 21:00 | 21:00 | 296.3 | 175.5 | 60.6 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.6824 | -2.6802 | 20.7 | -62 | 325.8022
2020-06-08 22:00 | 22:00 | 277.7 | 175.5 | 60.3 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.8097 | -1.8082 | 3.1 | -59 | 310.9015
2020-06-08 23:00 | 23:00 | 270.6 | 175.5 | 60.1 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.0384 | -1.0376 | 0 | -59 | 307.6008
2020-06-09 | 0:00 | 257.3 | 175.5 | 59.8 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0.7036 | -0.703 | 0 | -59 | 305.6006
2020-06-09 01:00 | 1:00 | 256.6 | 175.5 | 59.8 | 90.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0.7374 | -0.7368 | 0 | -59 | 304.9006
2020-06-09 02:00 | 2:00 | 272.9 | 175.5 | 60.2 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0.905 | -0.9043 | 0 | -59 | 307.7007
2020-06-09 03:00 | 3:00 | 284.1 | 175.5 | 60.4 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.3748 | -1.3737 | 9.7 | -59 | 317.6011
2020-06-09 04:00 | 4:00 | 282.8 | 175.5 | 60.4 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 4.0298 | -3.0736 | 1.8435 | -1.842 | 5.1 | -59 | 313.9577
2020-06-09 05:00 | 5:00 | 277 | 175.5 | 60.2 | 89.6 | 4.9 | 33.2 | 25.1724 | -19.1996 | 1.6424 | -1.6411 | 0 | -59 | 310.3741
2020-06-09 06:00 | 6:00 | 277.2 | 175.5 | 60.2 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 51.1565 | -39.0188 | 1.8773 | -1.8758 | 0 | -59 | 301.6392
2020-06-09 07:00 | 7:00 | 283.5 | 175.5 | 60.4 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 84.1281 | -64.1672 | 4.8946 | -4.8906 | 0 | -59 | 299.2649
2020-06-09 08:00 | 8:00 | 309.3 | 175.5 | 60.9 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 119.6735 | -90.2486 | 9.0521 | -5.977 | 0 | -62 | 309.3
2020-06-09 09:00 | 9:00 | 339.6 | 175.5 | 61.5 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 157.6288 | -97.634 | 10.728 | -8.5228 | 0 | -62 | 339.6
2020-06-09 10:00 | 10:00 | 346 | 175.5 | 61.6 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 177.0744 | -109.4816 | 13.4103 | -12.5031 | 0 | -62 | 346
2020-06-09 11:00 | 11:00 | 340.9 | 175.5 | 61.5 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 176.5644 | -115.485 | 19.6124 | -17.1918 | 0 | -62 | 340.9
2020-06-09 12:00 | 12:00 | 322 | 175.5 | 61.1 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 167.6747 | -127.8908 | 24.071 | -19.3549 | 0 | -62 | 322
2020-06-09 13:00 | 13:00 | 330.9 | 175.5 | 61.3 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 145.9891 | -95.4474 | 33.4242 | -30.7659 | 0 | -62 | 330.9
2020-06-09 14:00 | 14:00 | 330.6 | 175.5 | 61.3 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 125.9699 | -76.3677 | 37.446 | -34.1482 | 0 | -62 | 330.6
2020-06-09 15:00 | 15:00 | 337.2 | 175.5 | 61.4 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 99.7655 | -58.7717 | 32.5191 | -25.5129 | 0 | -62 | 337.2
2020-06-09 16:00 | 16:00 | 350.3 | 175.5 | 61.7 | 89.4 | 4.9 | 33.2 | 67.5306 | -26.8636 | 35.6702 | -28.7372 | 0 | -62 | 350.3
2020-06-09 17:00 | 17:00 | 340.6 | 175.5 | 61.5 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 28.3662 | -11.2172 | 31.8817 | -27.1307 | 12.7 | -62 | 340.6
2020-06-09 18:00 | 18:00 | 330.1 | 175.5 | 61.3 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 3.4161 | -2.6056 | 20.7508 | -20.7341 | 36.9 | -62 | 343.5272
2020-06-09 19:00 | 19:00 | 333.5 | 175.5 | 61.4 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.0483 | -26.0273 | 38.4 | -62 | 344.321
2020-06-09 20:00 | 20:00 | 314.2 | 175.5 | 61 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.4864 | -37.3864 | 8.5 | -62 | 315.1
2020-06-09 21:00 | 21:00 | 297.2 | 175.5 | 60.6 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.1177 | -38.0869 | 0 | -62 | 305.1308
2020-06-09 22:00 | 22:00 | 278.2 | 175.5 | 60.3 | 85.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.4798 | -37.4496 | 0 | -59 | 300.1302
2020-06-09 23:00 | 23:00 | 266.7 | 175.5 | 60 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.7158 | -43.6805 | 0 | -59 | 293.9353
2020-06-10 | 0:00 | 259.2 | 175.5 | 59.9 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.8622 | -45.8252 | 0 | -59 | 282.437
2020-06-10 01:00 | 1:00 | 261.3 | 175.5 | 59.9 | 72.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.6985 | -40.6657 | 0 | -59 | 287.2328
2020-06-10 02:00 | 2:00 | 273 | 175.5 | 60.2 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.6708 | -41.6372 | 0 | -59 | 297.5336
2020-06-10 03:00 | 3:00 | 283.8 | 175.5 | 60.4 | 85.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.5391 | -53.4959 | 0 | -59 | 300.5432
2020-06-10 04:00 | 4:00 | 280.1 | 175.5 | 60.3 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 3.9119 | -2.9836 | 51.3589 | -51.3174 | 0 | -59 | 299.3698
2020-06-10 05:00 | 5:00 | 274.8 | 175.5 | 60.2 | 73.5 | 4.9 | 33.2 | 25.7813 | -19.6644 | 47.337 | -47.2988 | 0 | -59 | 294.4551
2020-06-10 06:00 | 6:00 | 275 | 175.5 | 60.2 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 45.5322 | -34.7288 | 44.9234 | -44.8871 | 0 | -59 | 290.1397
2020-06-10 07:00 | 7:00 | 282.4 | 175.5 | 60.3 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 60.686 | -46.2872 | 48.0067 | -47.968 | 0 | -59 | 293.8375
2020-06-10 08:00 | 8:00 | 309.4 | 175.5 | 60.9 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 77.8385 | -49.1066 | 46.0956 | -42.4275 | 0 | -62 | 309.4
2020-06-10 09:00 | 9:00 | 331.2 | 175.5 | 61.3 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 96.108 | -49.172 | 39.2238 | -32.3598 | 0 | -62 | 331.2
2020-06-10 10:00 | 10:00 | 332.3 | 175.5 | 61.3 | 65 | 4.9 | 33.2 | 102.8545 | -53.0955 | 39.6263 | -34.9853 | 0 | -62 | 332.3
2020-06-10 11:00 | 11:00 | 331.7 | 175.5 | 61.3 | 65 | 4.9 | 33.2 | 107.8644 | -59.7017 | 38.7213 | -33.084 | 0 | -62 | 331.7
2020-06-10 12:00 | 12:00 | 322.2 | 175.5 | 61.1 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 104.925 | -67.0845 | 42.1395 | -37.58 | 0 | -62 | 322.2
2020-06-10 13:00 | 13:00 | 349 | 175.5 | 61.7 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 98.4913 | -47.4062 | 40.5986 | -33.5837 | 0 | -62 | 349
2020-06-10 14:00 | 14:00 | 355 | 175.5 | 61.8 | 89.7 | 4.9 | 33.2 | 76.7473 | -33.7746 | 30.7418 | -21.8145 | 0 | -62 | 355
2020-06-10 15:00 | 15:00 | 345.3 | 175.5 | 61.6 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 50.0717 | -19.885 | 33.0555 | -24.3422 | 0 | -62 | 345.3
2020-06-10 16:00 | 16:00 | 349.4 | 175.5 | 61.7 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 33.6964 | -6.8896 | 44.8219 | -31.4287 | 2.7 | -62 | 349.4
2020-06-10 17:00 | 17:00 | 345.4 | 175.5 | 61.6 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 19.144 | -2.951 | 45.2582 | -35.3512 | 12.9 | -62 | 345.4
2020-06-10 18:00 | 18:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 3.2522 | 0 | 42.4421 | -38.2943 | 26.2 | -62 | 339.9
2020-06-10 19:00 | 19:00 | 343.8 | 175.5 | 61.6 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.095 | -38.295 | 35.6 | -62 | 343.8
2020-06-10 20:00 | 20:00 | 325.2 | 175.5 | 61.2 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.391 | -38.091 | 18.1 | -62 | 325.4
2020-06-10 21:00 | 21:00 | 307.1 | 175.5 | 60.8 | 91.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.9227 | -37.7227 | 3 | -62 | 307.7
2020-06-10 22:00 | 22:00 | 288.5 | 175.5 | 60.5 | 91.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.5859 | -38.5548 | 0 | -59 | 306.2311
2020-06-10 23:00 | 23:00 | 272.8 | 175.5 | 60.2 | 83 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.8385 | -41.8047 | 0 | -59 | 297.8338
2020-06-11 | 0:00 | 264.5 | 175.5 | 60 | 68.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.3086 | -42.2745 | 0 | -59 | 282.8341
2020-06-11 01:00 | 1:00 | 266.6 | 175.5 | 60 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.2133 | -43.1784 | 0 | -59 | 286.0349
2020-06-11 02:00 | 2:00 | 279.3 | 175.5 | 60.3 | 80.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5036 | -41.4701 | 0 | -59 | 295.4335
2020-06-11 03:00 | 3:00 | 293 | 175.5 | 60.6 | 90.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.3965 | -34.3687 | 0 | -59 | 305.7278
2020-06-11 04:00 | 4:00 | 288.3 | 175.5 | 60.5 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 3.2399 | -2.4712 | 37.95 | -37.9194 | 0 | -59 | 297.9993
2020-06-11 05:00 | 5:00 | 274.8 | 175.5 | 60.2 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 25.3562 | -19.34 | 37.145 | -37.115 | 0 | -59 | 288.0462
2020-06-11 06:00 | 6:00 | 278.9 | 175.5 | 60.3 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 53.3437 | -40.6868 | 21.7912 | -21.7736 | 0 | -59 | 294.7745
2020-06-11 07:00 | 7:00 | 289.8 | 175.5 | 60.5 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 84.063 | -64.1176 | 20.1488 | -20.1325 | 0 | -59 | 302.2617
2020-06-11 08:00 | 8:00 | 322.8 | 175.5 | 61.2 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 108.7134 | -69.5673 | 35.9051 | -32.7512 | 0 | -62 | 322.8
2020-06-11 09:00 | 9:00 | 353 | 175.5 | 61.8 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 135.2779 | -70.8629 | 31.9156 | -24.4306 | 0 | -62 | 353
2020-06-11 10:00 | 10:00 | 361.2 | 175.5 | 61.9 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 137.9033 | -62.2024 | 33.2904 | -28.9913 | 0 | -62 | 361.2
2020-06-11 11:00 | 11:00 | 355.6 | 175.5 | 61.8 | 68.2 | 4.9 | 33.2 | 121.4237 | -53.3541 | 35.6702 | -29.7398 | 0 | -62 | 355.6
2020-06-11 12:00 | 12:00 | 342.8 | 175.5 | 61.6 | 81 | 4.9 | 33.2 | 86.2514 | -41.9537 | 26.0483 | -21.746 | 0 | -62 | 342.8
2020-06-11 13:00 | 13:00 | 362 | 175.5 | 61.9 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 67.1527 | -25.277 | 24.7069 | -12.9826 | 0.4 | -62 | 362
2020-06-11 14:00 | 14:00 | 356 | 175.5 | 61.8 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 48.7006 | -19.546 | 25.4782 | -18.7328 | 12.2 | -62 | 356
2020-06-11 15:00 | 15:00 | 351.3 | 175.5 | 61.7 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 29.4586 | -15.3717 | 24.1372 | -22.9241 | 28.2 | -62 | 351.3
2020-06-11 16:00 | 16:00 | 359.1 | 175.5 | 61.9 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 22.0313 | -10.6034 | 28.3282 | -27.1561 | 38.5 | -62 | 359.1
2020-06-11 17:00 | 17:00 | 352.2 | 175.5 | 61.7 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 10.8291 | -5.5464 | 32.653 | -32.3357 | 39.2 | -62 | 352.6
2020-06-11 18:00 | 18:00 | 338.3 | 175.5 | 61.5 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 1.8688 | 0 | 47.437 | -38.3058 | 19.7 | -62 | 338.3
2020-06-11 19:00 | 19:00 | 337.7 | 175.5 | 61.5 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 0.1036 | 0 | 63.5297 | -38.3333 | 4.8 | -62 | 337.7
2020-06-11 20:00 | 20:00 | 321.8 | 175.5 | 61.1 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.5958 | -48.9958 | 0 | -62 | 321.8
2020-06-11 21:00 | 21:00 | 302.9 | 175.5 | 60.8 | 88.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.2498 | -59.6498 | 0 | -62 | 302.9
2020-06-11 22:00 | 22:00 | 280.9 | 175.5 | 60.3 | 74 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.4803 | -72.4218 | 0 | -59 | 288.9585
2020-06-11 23:00 | 23:00 | 276.7 | 175.5 | 60.2 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.0328 | -69.9763 | 0 | -59 | 282.0565
2020-06-12 | 0:00 | 268.4 | 175.5 | 60.1 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.4685 | -64.4165 | 0 | -59 | 281.452
2020-06-12 01:00 | 1:00 | 269.6 | 175.5 | 60.1 | 74.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.6286 | -57.5821 | 0 | -59 | 289.2465
2020-06-12 02:00 | 2:00 | 287.5 | 175.5 | 60.5 | 85.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.5108 | -48.4716 | 0 | -59 | 300.5392
2020-06-12 03:00 | 3:00 | 292.4 | 175.5 | 60.5 | 89.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.0406 | -48.0018 | 0 | -59 | 304.4388
2020-06-12 04:00 | 4:00 | 290.3 | 175.5 | 60.5 | 81.6 | 4.9 | 33.2 | 4.4811 | -3.418 | 54.8801 | -54.8358 | 0 | -59 | 297.8074
2020-06-12 05:00 | 5:00 | 288 | 175.5 | 60.5 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 32.822 | -25.0344 | 54.5437 | -54.4997 | 0 | -59 | 294.5316
2020-06-12 06:00 | 6:00 | 292.6 | 175.5 | 60.6 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 67.6417 | -51.5924 | 49.1467 | -49.107 | 0 | -59 | 297.989
2020-06-12 07:00 | 7:00 | 310.4 | 175.5 | 60.9 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 105.3823 | -78.9462 | 48.0067 | -46.2428 | 0 | -59 | 310.4
2020-06-12 08:00 | 8:00 | 346.8 | 175.5 | 61.6 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 128.0864 | -66.6952 | 53.774 | -48.2652 | 0 | -62 | 346.8
2020-06-12 09:00 | 9:00 | 366.7 | 175.5 | 62 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 140.2151 | -61.9886 | 45.0572 | -36.8837 | 0 | -62 | 366.7
2020-06-12 10:00 | 10:00 | 366.7 | 175.5 | 62 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 141.8494 | -63.221 | 45.7269 | -37.9553 | 0 | -62 | 366.7
2020-06-12 11:00 | 11:00 | 374.7 | 175.5 | 62.2 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 164.9711 | -76.0502 | 50.8229 | -45.5438 | 0 | -62 | 374.7
2020-06-12 12:00 | 12:00 | 355.5 | 175.5 | 61.8 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 168.9291 | -98.6151 | 55.4164 | -50.8304 | 0 | -62 | 355.5
2020-06-12 13:00 | 13:00 | 350.3 | 175.5 | 61.7 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 155.3237 | -90.4461 | 56.6563 | -51.7339 | 0 | -62 | 350.3
2020-06-12 14:00 | 14:00 | 339.6 | 175.5 | 61.5 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 140.8693 | -85.5989 | 58.2326 | -54.203 | 0 | -62 | 339.6
2020-06-12 15:00 | 15:00 | 336.5 | 175.5 | 61.4 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 108.7853 | -61.5096 | 56.5225 | -51.6982 | 0 | -62 | 336.5
2020-06-12 16:00 | 16:00 | 349.2 | 175.5 | 61.7 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 74.233 | -32.1888 | 60.1099 | -50.8541 | 0 | -62 | 349.2
2020-06-12 17:00 | 17:00 | 350.8 | 175.5 | 61.7 | 93.7 | 4.9 | 33.2 | 35.7546 | -7.0989 | 48.9794 | -33.8351 | 0 | -62 | 350.8
2020-06-12 18:00 | 18:00 | 334.2 | 175.5 | 61.4 | 93.7 | 4.9 | 33.2 | 5.5648 | 0 | 45.2244 | -38.2892 | 15 | -62 | 334.2
2020-06-12 19:00 | 19:00 | 332.4 | 175.5 | 61.3 | 93.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.3526 | -37.2526 | 25.7 | -62 | 333.4
2020-06-12 20:00 | 20:00 | 320.4 | 175.5 | 61.1 | 93.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.8817 | -31.856 | 20.2 | -62 | 326.6257
2020-06-12 21:00 | 21:00 | 304.4 | 175.5 | 60.8 | 93.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.0717 | -30.0474 | 5.9 | -62 | 312.0243
2020-06-12 22:00 | 22:00 | 288.6 | 175.5 | 60.5 | 93.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.9357 | -23.9164 | 0 | -59 | 308.8193
2020-06-12 23:00 | 23:00 | 278.1 | 175.5 | 60.3 | 90.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.3059 | -24.2863 | 0 | -59 | 305.5196
2020-06-13 | 0:00 | 264.4 | 175.5 | 60 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.1372 | -24.1177 | 0 | -59 | 291.2195
2020-06-13 01:00 | 1:00 | 264.2 | 175.5 | 60 | 74.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.1717 | -30.1473 | 0 | -59 | 289.1244
2020-06-13 02:00 | 2:00 | 277 | 175.5 | 60.2 | 81.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.6198 | -38.5886 | 0 | -59 | 296.5312
2020-06-13 03:00 | 3:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.9156 | -31.8898 | 0 | -59 | 308.3258
2020-06-13 04:00 | 4:00 | 290.5 | 175.5 | 60.5 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 4.285 | -3.2684 | 28.6292 | -28.6061 | 0 | -59 | 309.3397
2020-06-13 05:00 | 5:00 | 287.2 | 175.5 | 60.4 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 30.0259 | -22.9016 | 25.3786 | -25.3581 | 0 | -59 | 302.9448
2020-06-13 06:00 | 6:00 | 275.2 | 175.5 | 60.2 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 54.2059 | -41.3444 | 27.4908 | -27.4686 | 0 | -59 | 293.9837
2020-06-13 07:00 | 7:00 | 273.3 | 175.5 | 60.2 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 76.375 | -58.2536 | 33.9939 | -33.9665 | 0 | -59 | 299.2488
2020-06-13 08:00 | 8:00 | 288.9 | 175.5 | 60.5 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 117.7011 | -89.7744 | 38.6874 | -38.6562 | 0 | -59 | 309.3579
2020-06-13 09:00 | 9:00 | 309.1 | 175.5 | 60.9 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 140.6137 | -107.2504 | 37.8485 | -37.818 | 0 | -59 | 315.1938
2020-06-13 10:00 | 10:00 | 320.1 | 175.5 | 61.1 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 161.1374 | -122.9048 | 37.1112 | -37.0812 | 0 | -59 | 320.2626
2020-06-13 11:00 | 11:00 | 331.1 | 175.5 | 61.3 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 172.1495 | -125.1423 | 28.5292 | -27.1364 | 0 | -59 | 331.1
2020-06-13 12:00 | 12:00 | 319.5 | 175.5 | 61.1 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 162.9721 | -124.304 | 31.5469 | -31.5214 | 0 | -59 | 321.1936
2020-06-13 13:00 | 13:00 | 317.4 | 175.5 | 61 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 146.5576 | -111.6946 | 36.3399 | -36.2029 | 0 | -59 | 317.4
2020-06-13 14:00 | 14:00 | 319.6 | 175.5 | 61.1 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 127.799 | -96.0249 | 35.4015 | -30.5756 | 0 | -59 | 319.6
2020-06-13 15:00 | 15:00 | 334.1 | 175.5 | 61.4 | 79.7 | 4.9 | 33.2 | 96.4462 | -61.6185 | 39.8273 | -36.255 | 0 | -59 | 334.1
2020-06-13 16:00 | 16:00 | 346.3 | 175.5 | 61.6 | 91.1 | 4.9 | 33.2 | 59.6409 | -26.2379 | 39.3572 | -33.7602 | 0 | -59 | 346.3
2020-06-13 17:00 | 17:00 | 340.3 | 175.5 | 61.5 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 24.134 | -14.0452 | 31.4454 | -30.2342 | 19.7 | -59 | 340.3
2020-06-13 18:00 | 18:00 | 322.1 | 175.5 | 61.1 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 3.0505 | -2.3268 | 35.4353 | -35.4067 | 17.3 | -59 | 326.9523
2020-06-13 19:00 | 19:00 | 325 | 175.5 | 61.2 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.0192 | 31.4131 | -31.3877 | 25.5 | -59 | 334.5316
2020-06-13 20:00 | 20:00 | 315.2 | 175.5 | 61 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.6418 | -30.6171 | 16.5 | -59 | 325.3247
2020-06-13 21:00 | 21:00 | 294.4 | 175.5 | 60.6 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.6292 | -28.6061 | 0 | -59 | 308.4231
2020-06-13 22:00 | 22:00 | 280.7 | 175.5 | 60.3 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.663 | -28.6399 | 0 | -59 | 306.1231
2020-06-13 23:00 | 23:00 | 273.4 | 175.5 | 60.2 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.7857 | -26.7641 | 0 | -59 | 299.4216
2020-06-14 | 0:00 | 258 | 175.5 | 59.9 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.8918 | -27.8693 | 0 | -59 | 293.5225
2020-06-14 01:00 | 1:00 | 259.6 | 175.5 | 59.9 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.457 | -27.4348 | 0 | -59 | 295.7222
2020-06-14 02:00 | 2:00 | 272.4 | 175.5 | 60.1 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.1105 | -31.0854 | 0 | -59 | 301.0251
2020-06-14 03:00 | 3:00 | 283 | 175.5 | 60.4 | 87.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.7918 | -27.7694 | 0 | -59 | 302.4224
2020-06-14 04:00 | 4:00 | 282 | 175.5 | 60.3 | 87.6 | 4.9 | 33.2 | 4.6046 | -3.512 | 22.3609 | -22.3429 | 0 | -59 | 303.6106
2020-06-14 05:00 | 5:00 | 275.8 | 175.5 | 60.2 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 34.5399 | -26.3448 | 14.5487 | -14.537 | 0 | -59 | 297.7068
2020-06-14 06:00 | 6:00 | 261.8 | 175.5 | 59.9 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 69.6416 | -53.118 | 8.6496 | -8.6426 | 0 | -59 | 296.7306
2020-06-14 07:00 | 7:00 | 252.9 | 175.5 | 59.8 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 89.7711 | -68.4712 | 4.6258 | -4.6221 | 0 | -59 | 301.4036
2020-06-14 08:00 | 8:00 | 265.1 | 175.5 | 60 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 124.1868 | -94.7212 | 3.0172 | -3.0148 | 0 | -59 | 309.768
2020-06-14 09:00 | 9:00 | 288.7 | 175.5 | 60.5 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 145.5398 | -111.008 | 4.7935 | -4.7896 | 0 | -59 | 315.3357
2020-06-14 10:00 | 10:00 | 299 | 175.5 | 60.7 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 159.5496 | -121.6936 | 6.3359 | -6.3308 | 0 | -59 | 318.8611
2020-06-14 11:00 | 11:00 | 305.5 | 175.5 | 60.8 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 154.8204 | -118.0864 | 6.5708 | -6.5655 | 0 | -59 | 317.8393
2020-06-14 12:00 | 12:00 | 292.3 | 175.5 | 60.5 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 143.6964 | -109.6016 | 6.2359 | -6.2309 | 0 | -59 | 315.3998
2020-06-14 13:00 | 13:00 | 285.9 | 175.5 | 60.4 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 127.8121 | -97.4864 | 6.9395 | -6.9339 | 0 | -59 | 311.5313
2020-06-14 14:00 | 14:00 | 284.3 | 175.5 | 60.4 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 108.282 | -82.59 | 8.9506 | -8.9434 | 0 | -59 | 306.8992
2020-06-14 15:00 | 15:00 | 286 | 175.5 | 60.4 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 81.2999 | -62.01 | 7.8784 | -7.872 | 0 | -59 | 300.9963
2020-06-14 16:00 | 16:00 | 296 | 175.5 | 60.6 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 56.6884 | -43.238 | 19.5452 | -19.5294 | 0 | -59 | 305.8662
2020-06-14 17:00 | 17:00 | 302.7 | 175.5 | 60.8 | 90.3 | 4.9 | 33.2 | 19.2948 | -14.7168 | 31.1105 | -31.0854 | 0 | -59 | 310.3031
2020-06-14 18:00 | 18:00 | 309.3 | 175.5 | 60.9 | 92.4 | 4.9 | 33.2 | 2.5869 | -1.6295 | 35.3353 | -34.8927 | 0 | -59 | 309.3
2020-06-14 19:00 | 19:00 | 314.2 | 175.5 | 61 | 92.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.3981 | -40.1981 | 0 | -59 | 314.2
2020-06-14 20:00 | 20:00 | 299.5 | 175.5 | 60.7 | 84.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.8246 | -62.7739 | 0 | -59 | 300.0507
2020-06-14 21:00 | 21:00 | 281.8 | 175.5 | 60.3 | 84.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.2116 | -72.1533 | 0 | -59 | 299.6583
2020-06-14 22:00 | 22:00 | 267.1 | 175.5 | 60 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.7152 | -72.6565 | 0 | -59 | 289.3587
2020-06-14 23:00 | 23:00 | 263.1 | 175.5 | 60 | 70.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.6641 | -69.6079 | 0 | -59 | 285.0562
2020-06-15 | 0:00 | 246.1 | 175.5 | 59.6 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.6641 | -69.6079 | 0 | -59 | 279.6562
2020-06-15 01:00 | 1:00 | 251.2 | 175.5 | 59.7 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.0816 | -55.0371 | 0 | -59 | 279.7445
2020-06-15 02:00 | 2:00 | 262.6 | 175.5 | 60 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.2326 | -58.1856 | 0 | -59 | 282.147
2020-06-15 03:00 | 3:00 | 275.5 | 175.5 | 60.2 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.5252 | -74.4651 | 0 | -59 | 289.9601
2020-06-15 04:00 | 4:00 | 279.1 | 175.5 | 60.3 | 79.6 | 4.9 | 33.2 | 3.1025 | -2.3664 | 63.261 | -63.2099 | 0 | -59 | 295.2872
2020-06-15 05:00 | 5:00 | 272.9 | 175.5 | 60.2 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 18.9753 | -14.4732 | 49.4492 | -49.4093 | 0 | -59 | 288.942
2020-06-15 06:00 | 6:00 | 280.1 | 175.5 | 60.3 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 48.4065 | -36.9212 | 31.1443 | -31.1192 | 0 | -59 | 291.8104
2020-06-15 07:00 | 7:00 | 288 | 175.5 | 60.5 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 86.8 | -66.2052 | 21.8588 | -21.8412 | 0 | -59 | 301.1124
2020-06-15 08:00 | 8:00 | 309.6 | 175.5 | 60.9 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 126.114 | -95.9644 | 27.6584 | -26.108 | 0 | -62 | 309.6
2020-06-15 09:00 | 9:00 | 331.6 | 175.5 | 61.3 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 145.585 | -94.9561 | 30.0044 | -27.3333 | 0 | -62 | 331.6
2020-06-15 10:00 | 10:00 | 342.2 | 175.5 | 61.5 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 142.8679 | -81.4964 | 29.4004 | -27.0719 | 0 | -62 | 342.2
2020-06-15 11:00 | 11:00 | 347.2 | 175.5 | 61.6 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 130.8825 | -68.4543 | 33.2904 | -27.6186 | 0 | -62 | 347.2
2020-06-15 12:00 | 12:00 | 319.5 | 175.5 | 61.1 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 131.9146 | -95.6672 | 25.0433 | -20.3907 | 0 | -62 | 319.5
2020-06-15 13:00 | 13:00 | 332.4 | 175.5 | 61.3 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 126.5117 | -77.7984 | 20.6513 | -15.7646 | 0 | -62 | 332.4
2020-06-15 14:00 | 14:00 | 337.7 | 175.5 | 61.5 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 113.4105 | -68.3597 | 18.9412 | -14.592 | 0 | -62 | 337.7
2020-06-15 15:00 | 15:00 | 342.3 | 175.5 | 61.5 | 88.4 | 4.9 | 33.2 | 91.9067 | -55.354 | 13.6103 | -9.363 | 0 | -62 | 342.3
2020-06-15 16:00 | 16:00 | 346 | 175.5 | 61.6 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 54.4417 | -25.2041 | 16.1588 | -6.4964 | 2 | -62 | 346
2020-06-15 17:00 | 17:00 | 343.8 | 175.5 | 61.6 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 25.3629 | -16.1682 | 16.5275 | -15.5222 | 28.5 | -62 | 343.8
2020-06-15 18:00 | 18:00 | 335.8 | 175.5 | 61.4 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 4.0826 | -3.114 | 12.4042 | -12.3942 | 40 | -62 | 345.8786
2020-06-15 19:00 | 19:00 | 336.8 | 175.5 | 61.4 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 6.537 | -6.5317 | 40 | -62 | 344.9084
2020-06-15 20:00 | 20:00 | 321.9 | 175.5 | 61.1 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.2698 | -6.2647 | 36.6 | -62 | 341.2051
2020-06-15 21:00 | 21:00 | 299.7 | 175.5 | 60.7 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.9294 | -10.9206 | 11.1 | -62 | 315.3088
2020-06-15 22:00 | 22:00 | 280.5 | 175.5 | 60.3 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.9851 | -14.973 | 0 | -59 | 306.8121
2020-06-15 23:00 | 23:00 | 268.2 | 175.5 | 60.1 | 85.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.2826 | -20.2662 | 0 | -59 | 300.5164
2020-06-16 | 0:00 | 256 | 175.5 | 59.8 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.4836 | -20.4671 | 0 | -59 | 283.0165
2020-06-16 01:00 | 1:00 | 259.7 | 175.5 | 59.9 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.9139 | -19.8978 | 0 | -59 | 285.4161
2020-06-16 02:00 | 2:00 | 270.6 | 175.5 | 60.1 | 80 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.92 | -20.9031 | 0 | -59 | 294.7169
2020-06-16 03:00 | 3:00 | 285.8 | 175.5 | 60.4 | 90 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.3822 | -20.3657 | 0 | -59 | 305.0165
2020-06-16 04:00 | 4:00 | 283 | 175.5 | 60.4 | 84.8 | 4.9 | 33.2 | 3.6904 | -2.8148 | 18.4387 | -18.4238 | 0 | -59 | 300.6905
2020-06-16 05:00 | 5:00 | 272.8 | 175.5 | 60.2 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 27.1722 | -20.7252 | 16.8962 | -16.8826 | 0 | -59 | 288.8606
2020-06-16 06:00 | 6:00 | 275.6 | 175.5 | 60.2 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 41.7965 | -31.8796 | 25.9483 | -25.9274 | 0 | -59 | 290.1378
2020-06-16 07:00 | 7:00 | 290.3 | 175.5 | 60.5 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 61.4756 | -46.8892 | 25.2771 | -25.2567 | 0 | -59 | 295.1068
2020-06-16 08:00 | 8:00 | 321 | 175.5 | 61.1 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 71.666 | -33.2135 | 29.1332 | -24.6857 | 0 | -62 | 321
2020-06-16 09:00 | 9:00 | 341.7 | 175.5 | 61.5 | 72.7 | 4.9 | 33.2 | 76.7021 | -31.2112 | 26.417 | -16.0079 | 0 | -62 | 341.7
2020-06-16 10:00 | 10:00 | 344 | 175.5 | 61.6 | 70.4 | 4.9 | 33.2 | 80.2547 | -32.3047 | 31.3454 | -18.8954 | 0 | -62 | 344
2020-06-16 11:00 | 11:00 | 338.9 | 175.5 | 61.5 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 86.9242 | -37.0818 | 26.4847 | -16.4271 | 0 | -62 | 338.9
2020-06-16 12:00 | 12:00 | 305.5 | 175.5 | 60.8 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 74.2517 | -49.8671 | 34.0939 | -31.7785 | 0 | -62 | 305.5
2020-06-16 13:00 | 13:00 | 338.1 | 175.5 | 61.5 | 71.7 | 4.9 | 33.2 | 75.637 | -32.1624 | 32.3181 | -22.4927 | 0 | -62 | 338.1
2020-06-16 14:00 | 14:00 | 333.5 | 175.5 | 61.4 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 57.1913 | -28.0277 | 26.317 | -20.2806 | 0 | -62 | 333.5
2020-06-16 15:00 | 15:00 | 334.1 | 175.5 | 61.4 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 38.0795 | -18.5552 | 17.8351 | -13.0594 | 4.9 | -62 | 334.1
2020-06-16 16:00 | 16:00 | 342.2 | 175.5 | 61.5 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 23.2595 | -14.1093 | 19.7462 | -17.5964 | 25.9 | -62 | 342.2
2020-06-16 17:00 | 17:00 | 338 | 175.5 | 61.5 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 15.1086 | -6.7753 | 28.6292 | -24.9625 | 21 | -62 | 338
2020-06-16 18:00 | 18:00 | 330.6 | 175.5 | 61.3 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 2.7104 | -0.91913 | 32.0151 | -30.6064 | 22.6 | -62 | 330.6
2020-06-16 19:00 | 19:00 | 331.6 | 175.5 | 61.3 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.7313 | -31.3313 | 23.4 | -62 | 331.6
2020-06-16 20:00 | 20:00 | 316.3 | 175.5 | 61 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.9263 | -31.1263 | 9 | -62 | 316.3
2020-06-16 21:00 | 21:00 | 294.3 | 175.5 | 60.6 | 89.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.7874 | -38.7561 | 0 | -62 | 301.9313
2020-06-16 22:00 | 22:00 | 273.2 | 175.5 | 60.2 | 74.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.9618 | -45.9247 | 0 | -59 | 289.0371
2020-06-16 23:00 | 23:00 | 265.6 | 175.5 | 60 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.3086 | -42.2745 | 0 | -59 | 280.0341
2020-06-17 | 0:00 | 253 | 175.5 | 59.8 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.5485 | -43.5134 | 0 | -59 | 278.7351
2020-06-17 01:00 | 1:00 | 256.4 | 175.5 | 59.8 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.146 | -43.1112 | 0 | -59 | 286.8348
2020-06-17 02:00 | 2:00 | 272 | 175.5 | 60.1 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.2582 | -45.2217 | 0 | -59 | 297.1365
2020-06-17 03:00 | 3:00 | 281.7 | 175.5 | 60.3 | 85 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.7935 | -39.7614 | 0 | -59 | 299.9321
2020-06-17 04:00 | 4:00 | 283.5 | 175.5 | 60.4 | 85 | 4.9 | 33.2 | 3.5594 | -2.7148 | 41.2687 | -41.2354 | 0 | -59 | 300.8779
2020-06-17 05:00 | 5:00 | 272.6 | 175.5 | 60.2 | 75 | 4.9 | 33.2 | 21.0128 | -16.0272 | 39.1561 | -39.1245 | 0 | -59 | 294.8172
2020-06-17 06:00 | 6:00 | 277 | 175.5 | 60.2 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 38.0466 | -29.0192 | 36.8439 | -36.8142 | 0 | -59 | 282.5571
2020-06-17 07:00 | 7:00 | 290 | 175.5 | 60.5 | 57.8 | 4.9 | 33.2 | 61.7574 | -46.0069 | 34.0616 | -32.7121 | 0 | -59 | 290
2020-06-17 08:00 | 8:00 | 320.4 | 175.5 | 61.1 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 83.3505 | -45.7086 | 31.513 | -27.1549 | 0 | -62 | 320.4
2020-06-17 09:00 | 9:00 | 334 | 175.5 | 61.4 | 63.8 | 4.9 | 33.2 | 101.9197 | -52.3564 | 31.1105 | -23.4738 | 0 | -62 | 334
2020-06-17 10:00 | 10:00 | 332.2 | 175.5 | 61.3 | 57.8 | 4.9 | 33.2 | 127.4267 | -68.1481 | 27.758 | -25.5366 | 0 | -62 | 332.2
2020-06-17 11:00 | 11:00 | 329.1 | 175.5 | 61.3 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 148.2557 | -91.8532 | 20.7508 | -19.2533 | 0 | -62 | 329.1
2020-06-17 12:00 | 12:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 153.0373 | -116.7264 | 18.2376 | -18.2229 | 0 | -62 | 307.0256
2020-06-17 13:00 | 13:00 | 325.2 | 175.5 | 61.2 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 150.7116 | -98.5424 | 16.9301 | -14.9993 | 0 | -62 | 325.2
2020-06-17 14:00 | 14:00 | 320.3 | 175.5 | 61.1 | 62.6 | 4.9 | 33.2 | 122.0766 | -79.7309 | 15.824 | -13.1697 | 0 | -62 | 320.3
2020-06-17 15:00 | 15:00 | 324.7 | 175.5 | 61.2 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 88.1182 | -57.2948 | 13.3431 | -11.4665 | 0 | -62 | 324.7
2020-06-17 16:00 | 16:00 | 338 | 175.5 | 61.5 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 60.3919 | -32.76 | 12.1693 | -7.6012 | 0 | -62 | 338
2020-06-17 17:00 | 17:00 | 331.8 | 175.5 | 61.3 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 24.6964 | -17.0688 | 12.2366 | -11.8642 | 21 | -62 | 334.6
2020-06-17 18:00 | 18:00 | 328.8 | 175.5 | 61.3 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 3.6575 | -2.7896 | 11.2981 | -11.289 | 35.9 | -62 | 342.377
2020-06-17 19:00 | 19:00 | 334.6 | 175.5 | 61.4 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.0192 | 6.7046 | -6.6992 | 40 | -62 | 345.7116
2020-06-17 20:00 | 20:00 | 319.9 | 175.5 | 61.1 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.4475 | -2.4455 | 36.8 | -62 | 342.202
2020-06-17 21:00 | 21:00 | 302.2 | 175.5 | 60.7 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.346 | -2.3441 | 19.6 | -62 | 324.6019
2020-06-17 22:00 | 22:00 | 278.3 | 175.5 | 60.3 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.0111 | -2.0095 | 0 | -59 | 307.6016
2020-06-17 23:00 | 23:00 | 270.3 | 175.5 | 60.1 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.8773 | -1.8758 | 0 | -59 | 307.4015
2020-06-18 | 0:00 | 255.2 | 175.5 | 59.8 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.5874 | -3.5845 | 0.4 | -59 | 279.6029
2020-06-18 01:00 | 1:00 | 259.7 | 175.5 | 59.9 | 70.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.3359 | -6.3308 | 0 | -59 | 284.7051
2020-06-18 02:00 | 2:00 | 273.1 | 175.5 | 60.2 | 80.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.5542 | -9.5465 | 0 | -59 | 295.0077
2020-06-18 03:00 | 3:00 | 281.5 | 175.5 | 60.3 | 87.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.9405 | -12.9301 | 0 | -59 | 302.3104
2020-06-18 04:00 | 4:00 | 279.3 | 175.5 | 60.3 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 3.8214 | -2.9148 | 15.5214 | -15.5089 | 0 | -59 | 297.0191
2020-06-18 05:00 | 5:00 | 270.3 | 175.5 | 60.1 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 20.1042 | -15.334 | 18.8412 | -18.826 | 0 | -59 | 287.2854
2020-06-18 06:00 | 6:00 | 275.3 | 175.5 | 60.2 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 39.7515 | -30.3196 | 20.6174 | -20.6008 | 0 | -59 | 282.4485
2020-06-18 07:00 | 7:00 | 290.2 | 175.5 | 60.5 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 62.5866 | -46.77 | 23.4336 | -22.2502 | 0 | -59 | 290.2
2020-06-18 08:00 | 8:00 | 325.6 | 175.5 | 61.2 | 69.4 | 4.9 | 33.2 | 78.3418 | -40.5707 | 22.4286 | -16.7997 | 0 | -62 | 325.6
2020-06-18 09:00 | 9:00 | 345.7 | 175.5 | 61.6 | 82.2 | 4.9 | 33.2 | 81.1633 | -38.9868 | 15.0866 | -6.9631 | 0 | -62 | 345.7
2020-06-18 10:00 | 10:00 | 348.1 | 175.5 | 61.7 | 79.5 | 4.9 | 33.2 | 84.9443 | -39.7885 | 16.2926 | -6.1484 | 0 | -62 | 348.1
2020-06-18 11:00 | 11:00 | 347.7 | 175.5 | 61.7 | 76.5 | 4.9 | 33.2 | 88.4529 | -41.2577 | 15.4553 | -4.7505 | 0 | -62 | 347.7
2020-06-18 12:00 | 12:00 | 323.1 | 175.5 | 61.2 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 93.2337 | -52.8393 | 16.2588 | -11.5532 | 0 | -62 | 323.1
2020-06-18 13:00 | 13:00 | 334.1 | 175.5 | 61.4 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 88.335 | -42.4176 | 12.0355 | -3.4529 | 0 | -62 | 334.1
2020-06-18 14:00 | 14:00 | 332.1 | 175.5 | 61.3 | 74.5 | 4.9 | 33.2 | 79.289 | -39.6835 | 11.4654 | -6.3709 | 0 | -62 | 332.1
2020-06-18 15:00 | 15:00 | 329.2 | 175.5 | 61.3 | 85.2 | 4.9 | 33.2 | 59.5627 | -32.639 | 12.7391 | -8.5628 | 0 | -62 | 329.2
2020-06-18 16:00 | 16:00 | 342.7 | 175.5 | 61.6 | 91.5 | 4.9 | 33.2 | 34.7876 | -22.798 | 8.2132 | -7.7028 | 26.7 | -62 | 343.9
2020-06-18 17:00 | 17:00 | 334.3 | 175.5 | 61.4 | 91.5 | 4.9 | 33.2 | 14.5064 | -11.0644 | 8.4143 | -8.4075 | 37 | -62 | 344.9488
2020-06-18 18:00 | 18:00 | 333.3 | 175.5 | 61.4 | 91.5 | 4.9 | 33.2 | 2.1685 | -1.654 | 7.9779 | -7.9715 | 40 | -62 | 345.0209
2020-06-18 19:00 | 19:00 | 336.3 | 175.5 | 61.4 | 91.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.537 | -6.5317 | 40 | -62 | 344.5053
2020-06-18 20:00 | 20:00 | 318.8 | 175.5 | 61.1 | 91.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.2359 | -6.2309 | 33.9 | -62 | 338.105
2020-06-18 21:00 | 21:00 | 300.6 | 175.5 | 60.7 | 91.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.0733 | -7.0676 | 15.5 | -62 | 319.3057
2020-06-18 22:00 | 22:00 | 285.5 | 175.5 | 60.4 | 91.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.196 | -5.1918 | 2.2 | -59 | 308.7042
2020-06-18 23:00 | 23:00 | 273.7 | 175.5 | 60.2 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.291 | -4.2875 | 0.4 | -59 | 297.6035
2020-06-19 | 0:00 | 259 | 175.5 | 59.9 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.2632 | -5.259 | 0 | -59 | 289.2042
2020-06-19 01:00 | 1:00 | 260.9 | 175.5 | 59.9 | 80.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.3183 | -3.3156 | 0 | -59 | 295.1027
2020-06-19 02:00 | 2:00 | 274.7 | 175.5 | 60.2 | 90.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.7885 | -3.7854 | 0 | -59 | 305.4031
2020-06-19 03:00 | 3:00 | 291.5 | 175.5 | 60.5 | 90.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.8884 | -3.8853 | 9.8 | -59 | 315.7031
2020-06-19 04:00 | 4:00 | 289.6 | 175.5 | 60.5 | 90.8 | 4.9 | 33.2 | 3.8599 | -2.944 | 4.5259 | -4.5222 | 4.6 | -59 | 311.4196
2020-06-19 05:00 | 5:00 | 275.9 | 175.5 | 60.2 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 20.4567 | -15.6028 | 4.0895 | -4.0862 | 0 | -59 | 300.4572
2020-06-19 06:00 | 6:00 | 284.1 | 175.5 | 60.4 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 45.8593 | -34.9784 | 3.8546 | -3.8515 | 0 | -59 | 290.684
2020-06-19 07:00 | 7:00 | 294.2 | 175.5 | 60.6 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 73.952 | -56.4056 | 3.8546 | -3.301 | 0 | -59 | 297.5
2020-06-19 08:00 | 8:00 | 320.1 | 175.5 | 61.1 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 97.7073 | -52.9745 | 5.9672 | 0 | 0 | -62 | 320.1
2020-06-19 09:00 | 9:00 | 333.7 | 175.5 | 61.4 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 103.9846 | -46.9579 | 6.9733 | 0 | 0 | -62 | 333.7
2020-06-19 10:00 | 10:00 | 335.7 | 175.5 | 61.4 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 122.8543 | -63.1877 | 5.8334 | 0 | 0 | -62 | 335.7
2020-06-19 11:00 | 11:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 128.6481 | -65.9199 | 6.8718 | 0 | 0 | -62 | 339.9
2020-06-19 12:00 | 12:00 | 325.3 | 175.5 | 61.2 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 125.2705 | -74.7561 | 6.6385 | -1.8529 | 0 | -62 | 325.3
2020-06-19 13:00 | 13:00 | 334 | 175.5 | 61.4 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 113.1684 | -57.2747 | 8.3805 | -0.97419 | 0 | -62 | 334
2020-06-19 14:00 | 14:00 | 336.9 | 175.5 | 61.4 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 99.9286 | -51.7195 | 9.8891 | -4.4982 | 0 | -62 | 336.9
2020-06-19 15:00 | 15:00 | 335.6 | 175.5 | 61.4 | 83.9 | 4.9 | 33.2 | 75.1536 | -39.0954 | 10.6269 | -7.9851 | 0 | -62 | 335.6
2020-06-19 16:00 | 16:00 | 340.6 | 175.5 | 61.5 | 90.8 | 4.9 | 33.2 | 41.9791 | -23.8311 | 11.3643 | -7.8123 | 15 | -62 | 340.6
2020-06-19 17:00 | 17:00 | 335.2 | 175.5 | 61.4 | 90.8 | 4.9 | 33.2 | 15.9632 | -12.1756 | 12.438 | -12.428 | 34.4 | -62 | 341.9976
2020-06-19 18:00 | 18:00 | 331.2 | 175.5 | 61.3 | 90.8 | 4.9 | 33.2 | 2.2467 | -1.7136 | 13.3092 | -13.2985 | 39.6 | -62 | 343.8438
2020-06-19 19:00 | 19:00 | 330.9 | 175.5 | 61.3 | 90.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.4553 | -15.4428 | 39.2 | -62 | 342.9125
2020-06-19 20:00 | 20:00 | 314 | 175.5 | 61 | 90.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.6164 | -14.6046 | 23.2 | -62 | 326.6118
2020-06-19 21:00 | 21:00 | 296.3 | 175.5 | 60.6 | 90.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.4553 | -15.4428 | 5.3 | -62 | 308.3125
2020-06-19 22:00 | 22:00 | 281.7 | 175.5 | 60.3 | 88.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.1534 | -21.1363 | 0 | -59 | 303.6171
2020-06-19 23:00 | 23:00 | 273.5 | 175.5 | 60.2 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.7508 | -20.7341 | 0 | -59 | 296.7167
2020-06-20 | 0:00 | 260.2 | 175.5 | 59.9 | 77.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.8523 | -20.8355 | 0 | -59 | 292.2168
2020-06-20 01:00 | 1:00 | 261 | 175.5 | 59.9 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.0473 | -20.0311 | 0 | -59 | 293.8162
2020-06-20 02:00 | 2:00 | 273.5 | 175.5 | 60.2 | 86.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.5897 | -21.5723 | 0 | -59 | 301.6174
2020-06-20 03:00 | 3:00 | 284.9 | 175.5 | 60.4 | 90.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.9584 | -21.9407 | 0 | -59 | 305.3177
2020-06-20 04:00 | 4:00 | 286.2 | 175.5 | 60.4 | 90.3 | 4.9 | 33.2 | 2.7366 | -2.0872 | 22.4948 | -22.4766 | 0 | -59 | 305.9676
2020-06-20 05:00 | 5:00 | 269.2 | 175.5 | 60.1 | 73 | 4.9 | 33.2 | 15.0229 | -11.4584 | 22.9649 | -22.9464 | 0 | -59 | 291.283
2020-06-20 06:00 | 6:00 | 266.2 | 175.5 | 60 | 63 | 4.9 | 33.2 | 26.8265 | -20.4616 | 20.9861 | -20.9692 | 0 | -59 | 283.9818
2020-06-20 07:00 | 7:00 | 274.7 | 175.5 | 60.2 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 41.8878 | -31.9492 | 23.266 | -23.2472 | 0 | -59 | 281.1574
2020-06-20 08:00 | 8:00 | 285.3 | 175.5 | 60.4 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 61.0195 | -46.5416 | 23.8357 | -23.8165 | 0 | -59 | 285.8971
2020-06-20 09:00 | 9:00 | 288 | 175.5 | 60.5 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 86.0807 | -65.6564 | 27.1544 | -27.1325 | 0 | -59 | 291.9462
2020-06-20 10:00 | 10:00 | 297.8 | 175.5 | 60.7 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 118.9753 | -90.7464 | 30.608 | -30.5833 | 0 | -59 | 299.9536
2020-06-20 11:00 | 11:00 | 307 | 175.5 | 60.8 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 124.1416 | -90.2434 | 34.0939 | -32.7921 | 0 | -59 | 307
2020-06-20 12:00 | 12:00 | 288.1 | 175.5 | 60.5 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 118.2366 | -90.1828 | 39.3237 | -39.292 | 0 | -59 | 300.0855
2020-06-20 13:00 | 13:00 | 302.6 | 175.5 | 60.8 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 128.7914 | -98.2332 | 38.6198 | -38.5886 | 0 | -59 | 302.8894
2020-06-20 14:00 | 14:00 | 306.6 | 175.5 | 60.8 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 109.6673 | -75.7962 | 40.0288 | -39.5999 | 0 | -59 | 306.6
2020-06-20 15:00 | 15:00 | 300.4 | 175.5 | 60.7 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 82.659 | -63.0468 | 41.6708 | -41.6372 | 0 | -59 | 302.8458
2020-06-20 16:00 | 16:00 | 305.3 | 175.5 | 60.8 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 47.4792 | -36.214 | 38.5202 | -38.4891 | 0 | -59 | 306.0963
2020-06-20 17:00 | 17:00 | 310.1 | 175.5 | 60.9 | 87.8 | 4.9 | 33.2 | 24.0756 | -17.8843 | 39.5248 | -38.9161 | 0 | -59 | 310.1
2020-06-20 18:00 | 18:00 | 303 | 175.5 | 60.8 | 90.3 | 4.9 | 33.2 | 3.5991 | -2.7452 | 33.1231 | -33.0964 | 0 | -59 | 306.5806
2020-06-20 19:00 | 19:00 | 311 | 175.5 | 60.9 | 90.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.0433 | -25.0231 | 12.5 | -59 | 318.3202
2020-06-20 20:00 | 20:00 | 300 | 175.5 | 60.7 | 90.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.0473 | -20.0311 | 5.7 | -59 | 311.3162
2020-06-20 21:00 | 21:00 | 287.2 | 175.5 | 60.4 | 90.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.0912 | -16.0782 | 0 | -59 | 305.313
2020-06-20 22:00 | 22:00 | 269.6 | 175.5 | 60.1 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.6779 | -13.6669 | 0 | -59 | 300.311
2020-06-20 23:00 | 23:00 | 261.8 | 175.5 | 59.9 | 81.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.9744 | -12.9639 | 0 | -59 | 295.8105
2020-06-21 | 0:00 | 251.1 | 175.5 | 59.7 | 86.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.3593 | -10.3509 | 0 | -59 | 300.7084
2020-06-21 01:00 | 1:00 | 254.7 | 175.5 | 59.8 | 88.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.1179 | -9.1105 | 0 | -59 | 302.9074
2020-06-21 02:00 | 2:00 | 265.3 | 175.5 | 60 | 88.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.6269 | -10.6183 | 2.6 | -59 | 305.7086
2020-06-21 03:00 | 3:00 | 277.4 | 175.5 | 60.2 | 88.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.438 | -12.428 | 13.1 | -59 | 316.41
2020-06-21 04:00 | 4:00 | 273.6 | 175.5 | 60.2 | 88.5 | 4.9 | 33.2 | 3.7432 | -2.8552 | 10.4592 | -10.4508 | 8.2 | -59 | 312.3964
2020-06-21 05:00 | 5:00 | 267.3 | 175.5 | 60 | 82.2 | 4.9 | 33.2 | 25.0755 | -19.126 | 8.8845 | -8.8773 | 0 | -59 | 302.7567
2020-06-21 06:00 | 6:00 | 253.5 | 175.5 | 59.8 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 52.8602 | -40.318 | 4.7935 | -4.7896 | 0 | -59 | 294.0461
2020-06-21 07:00 | 7:00 | 244.4 | 175.5 | 59.6 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 81.365 | -62.0596 | 5.0284 | -5.0243 | 0 | -59 | 290.3095
2020-06-21 08:00 | 8:00 | 251.9 | 175.5 | 59.7 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 112.5999 | -85.8836 | 4.9945 | -4.9905 | 0 | -59 | 297.8203
2020-06-21 09:00 | 9:00 | 266.9 | 175.5 | 60 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 143.1545 | -109.1884 | 6.7384 | -6.733 | 0 | -59 | 305.3715
2020-06-21 10:00 | 10:00 | 277 | 175.5 | 60.2 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 172.5151 | -131.5828 | 7.2405 | -7.2347 | 0 | -59 | 312.5381
2020-06-21 11:00 | 11:00 | 278.1 | 175.5 | 60.3 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 181.0578 | -138.0984 | 8.8845 | -8.8773 | 0 | -59 | 315.1666
2020-06-21 12:00 | 12:00 | 270.7 | 175.5 | 60.1 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 175.1858 | -133.6196 | 10.2259 | -10.2176 | 0 | -59 | 313.5745
2020-06-21 13:00 | 13:00 | 258.4 | 175.5 | 59.9 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 156.9691 | -119.7252 | 12.4042 | -12.3942 | 0 | -59 | 309.0539
2020-06-21 14:00 | 14:00 | 258.5 | 175.5 | 59.9 | 57.8 | 4.9 | 33.2 | 134.5654 | -102.6372 | 9.387 | -9.3794 | 0 | -59 | 304.2358
2020-06-21 15:00 | 15:00 | 268.7 | 175.5 | 60.1 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 102.2146 | -77.9624 | 10.4254 | -10.417 | 0 | -59 | 298.2606
2020-06-21 16:00 | 16:00 | 293.2 | 175.5 | 60.6 | 76 | 4.9 | 33.2 | 71.7573 | -54.7316 | 13.074 | -13.0634 | 0 | -59 | 308.2363
2020-06-21 17:00 | 17:00 | 305 | 175.5 | 60.8 | 88.5 | 4.9 | 33.2 | 29.746 | -22.6884 | 13.779 | -13.7679 | 17.8 | -59 | 328.7687
2020-06-21 18:00 | 18:00 | 304.8 | 175.5 | 60.8 | 88.5 | 4.9 | 33.2 | 3.6575 | -2.7896 | 18.4725 | -18.4576 | 32.4 | -59 | 337.1828
2020-06-21 19:00 | 19:00 | 311 | 175.5 | 60.9 | 88.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0199 | -0.0152 | 32.4515 | -32.4253 | 30 | -59 | 334.0309
2020-06-21 20:00 | 20:00 | 300.7 | 175.5 | 60.7 | 88.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.8945 | -45.5945 | 8.9 | -59 | 313
2020-06-21 21:00 | 21:00 | 284.9 | 175.5 | 60.4 | 86.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.7063 | -53.663 | 0 | -59 | 301.6433
2020-06-21 22:00 | 22:00 | 270.3 | 175.5 | 60.1 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.1994 | -64.1476 | 0 | -59 | 295.9518
2020-06-21 23:00 | 23:00 | 261.4 | 175.5 | 59.9 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.0677 | -76.0063 | 0 | -59 | 285.7614
2020-06-22 | 0:00 | 250.7 | 175.5 | 59.7 | 57 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.3593 | -86.2896 | 0 | -59 | 271.3697
2020-06-22 01:00 | 1:00 | 254.3 | 175.5 | 59.8 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.0788 | -78.0158 | 0 | -59 | 271.963
2020-06-22 02:00 | 2:00 | 268.8 | 175.5 | 60.1 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.6248 | -74.5646 | 0 | -59 | 284.5602
2020-06-22 03:00 | 3:00 | 284.1 | 175.5 | 60.4 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.9929 | -68.9372 | 0 | -59 | 295.8557
2020-06-22 04:00 | 4:00 | 284.9 | 175.5 | 60.4 | 79.7 | 4.9 | 33.2 | 3.5793 | -2.73 | 65.5408 | -65.4879 | 0 | -59 | 295.6022
2020-06-22 05:00 | 5:00 | 277.2 | 175.5 | 60.2 | 69.7 | 4.9 | 33.2 | 18.7002 | -14.2632 | 60.5786 | -60.5297 | 0 | -59 | 288.9859
2020-06-22 06:00 | 6:00 | 276.9 | 175.5 | 60.2 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 34.0763 | -25.9912 | 61.2498 | -61.2004 | 0 | -59 | 281.6345
2020-06-22 07:00 | 7:00 | 289.9 | 175.5 | 60.5 | 58 | 4.9 | 33.2 | 57.0869 | -42.3173 | 56.7578 | -54.7274 | 0 | -59 | 289.9
2020-06-22 08:00 | 8:00 | 323.4 | 175.5 | 61.2 | 56.5 | 4.9 | 33.2 | 81.3848 | -36.0038 | 56.1538 | -47.4348 | 0 | -62 | 323.4
2020-06-22 09:00 | 9:00 | 344.3 | 175.5 | 61.6 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 98.0078 | -40.8381 | 49.4154 | -38.2851 | 0 | -62 | 344.3
2020-06-22 10:00 | 10:00 | 349.6 | 175.5 | 61.7 | 61.1 | 4.9 | 33.2 | 107.6421 | -44.4302 | 47.638 | -35.6499 | 0 | -62 | 349.6
2020-06-22 11:00 | 11:00 | 347.6 | 175.5 | 61.7 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 102.685 | -42.749 | 47.5381 | -36.3741 | 0 | -62 | 347.6
2020-06-22 12:00 | 12:00 | 328 | 175.5 | 61.3 | 57 | 4.9 | 33.2 | 97.3294 | -44.2349 | 53.5391 | -48.5336 | 0 | -62 | 328
2020-06-22 13:00 | 13:00 | 343 | 175.5 | 61.6 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 87.3549 | -37.0788 | 61.2498 | -49.2259 | 0 | -62 | 343
2020-06-22 14:00 | 14:00 | 340.2 | 175.5 | 61.5 | 71.9 | 4.9 | 33.2 | 83.8661 | -37.8209 | 62.0872 | -52.9324 | 0 | -62 | 340.2
2020-06-22 15:00 | 15:00 | 344.1 | 175.5 | 61.6 | 85.5 | 4.9 | 33.2 | 60.6142 | -24.7478 | 51.4603 | -41.9267 | 0 | -62 | 344.1
2020-06-22 16:00 | 16:00 | 348.8 | 175.5 | 61.7 | 88 | 4.9 | 33.2 | 35.605 | -16.962 | 36.2399 | -34.7829 | 27.4 | -62 | 348.8
2020-06-22 17:00 | 17:00 | 340.3 | 175.5 | 61.5 | 88 | 4.9 | 33.2 | 13.7232 | -6.5376 | 36.7086 | -35.1942 | 40 | -62 | 349.8
2020-06-22 18:00 | 18:00 | 337.6 | 175.5 | 61.5 | 88 | 4.9 | 33.2 | 2.0959 | -0.9984 | 40.6647 | -38.3622 | 40 | -62 | 344.5
2020-06-22 19:00 | 19:00 | 337.1 | 175.5 | 61.4 | 88 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.7223 | -41.5223 | 40 | -62 | 344.2
2020-06-22 20:00 | 20:00 | 320.8 | 175.5 | 61.1 | 88 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.5431 | -44.6431 | 23.4 | -62 | 328
2020-06-22 21:00 | 21:00 | 303.9 | 175.5 | 60.8 | 88 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.8567 | -46.4567 | 4.4 | -62 | 309.2
2020-06-22 22:00 | 22:00 | 283.8 | 175.5 | 60.4 | 86.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.8355 | -52.7929 | 0 | -59 | 301.2426
2020-06-22 23:00 | 23:00 | 274.1 | 175.5 | 60.2 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.6003 | -52.5578 | 0 | -59 | 293.5425
2020-06-23 | 0:00 | 261 | 175.5 | 59.9 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.6053 | -53.562 | 0 | -59 | 277.7433
2020-06-23 01:00 | 1:00 | 267.7 | 175.5 | 60.1 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.433 | -52.3907 | 0 | -59 | 277.9423
2020-06-23 02:00 | 2:00 | 280.8 | 175.5 | 60.3 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.488 | -50.4473 | 0 | -59 | 290.1407
2020-06-23 03:00 | 3:00 | 295.6 | 175.5 | 60.6 | 85.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.5941 | -51.2941 | 2.7 | -59 | 303.4
2020-06-23 04:00 | 4:00 | 295.1 | 175.5 | 60.6 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 2.9064 | -2.2168 | 42.1072 | -42.0732 | 7.8 | -59 | 309.0236
2020-06-23 05:00 | 5:00 | 283.4 | 175.5 | 60.4 | 75.3 | 4.9 | 33.2 | 10.8819 | -8.3 | 38.0162 | -37.9855 | 3.9 | -59 | 296.8126
2020-06-23 06:00 | 6:00 | 281.6 | 175.5 | 60.3 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 19.7838 | -14.3815 | 40.2622 | -39.6645 | 4.9 | -59 | 289
2020-06-23 07:00 | 7:00 | 294.9 | 175.5 | 60.6 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 36.5124 | -20.0078 | 33.1551 | -32.8597 | 4.8 | -59 | 300
2020-06-23 08:00 | 8:00 | 319.2 | 175.5 | 61.1 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 54.8799 | -22.7424 | 34.1616 | -28.9991 | 0.6 | -62 | 319.2
2020-06-23 09:00 | 9:00 | 341.3 | 175.5 | 61.5 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 82.0192 | -31.5434 | 38.0838 | -27.1596 | 0 | -62 | 341.3
2020-06-23 10:00 | 10:00 | 333.3 | 175.5 | 61.4 | 61.4 | 4.9 | 33.2 | 82.7888 | -33.2702 | 38.6198 | -29.2384 | 0 | -62 | 333.3
2020-06-23 11:00 | 11:00 | 331.4 | 175.5 | 61.3 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 90.8429 | -38.015 | 35.2677 | -27.6956 | 0 | -62 | 331.4
2020-06-23 12:00 | 12:00 | 331.7 | 175.5 | 61.3 | 59.7 | 4.9 | 33.2 | 118.2894 | -60.1323 | 31.7141 | -30.7712 | 0 | -62 | 331.7
2020-06-23 13:00 | 13:00 | 352.8 | 175.5 | 61.8 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 107.9172 | -49.0587 | 23.6685 | -13.427 | 0 | -62 | 352.8
2020-06-23 14:00 | 14:00 | 348.3 | 175.5 | 61.7 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 79.0599 | -37.1817 | 19.4437 | -14.6219 | 6.4 | -62 | 348.3
2020-06-23 15:00 | 15:00 | 348.8 | 175.5 | 61.7 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 50.5881 | -27.721 | 19.5113 | -17.8784 | 30.9 | -62 | 355
2020-06-23 16:00 | 16:00 | 353.9 | 175.5 | 61.8 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 32.084 | -17.5812 | 18.4053 | -18.3081 | 40 | -62 | 354.3
2020-06-23 17:00 | 17:00 | 344.8 | 175.5 | 61.6 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 16.8587 | -10.4452 | 18.8735 | -18.487 | 40 | -62 | 346.3
2020-06-23 18:00 | 18:00 | 336.9 | 175.5 | 61.4 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 3.6904 | -2.8148 | 20.9861 | -20.9692 | 40 | -62 | 340.1925
2020-06-23 19:00 | 19:00 | 341.1 | 175.5 | 61.5 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0068 | -0.0036 | 24.7069 | -23.0101 | 40 | -62 | 341.1
2020-06-23 20:00 | 20:00 | 327 | 175.5 | 61.2 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.5458 | -25.5252 | 40 | -62 | 339.1206
2020-06-23 21:00 | 21:00 | 309.9 | 175.5 | 60.9 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.8357 | -23.8165 | 38 | -62 | 336.8192
2020-06-23 22:00 | 22:00 | 290.7 | 175.5 | 60.5 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.6174 | -20.6008 | 21.7 | -59 | 323.1166
2020-06-23 23:00 | 23:00 | 279.4 | 175.5 | 60.3 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.1544 | -27.1325 | 14.8 | -59 | 306.6219
2020-06-24 | 0:00 | 258.7 | 175.5 | 59.9 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.3004 | -29.2768 | 4.4 | -59 | 284.2236
2020-06-24 01:00 | 1:00 | 265 | 175.5 | 60 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.0656 | -29.0421 | 10.8 | -59 | 290.7235
2020-06-24 02:00 | 2:00 | 276.8 | 175.5 | 60.2 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.3832 | -26.3619 | 12.4 | -59 | 304.6213
2020-06-24 03:00 | 3:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 87.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.8872 | -26.8655 | 14.4 | -59 | 316.9217
2020-06-24 04:00 | 4:00 | 288 | 175.5 | 60.5 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 3.22 | -2.456 | 26.116 | -26.0949 | 15.2 | -59 | 314.5851
2020-06-24 05:00 | 5:00 | 276 | 175.5 | 60.2 | 73.5 | 4.9 | 33.2 | 18.1063 | -13.8104 | 30.0378 | -30.0136 | 0 | -59 | 292.6201
2020-06-24 06:00 | 6:00 | 272.7 | 175.5 | 60.2 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 34.8075 | -26.5488 | 29.6357 | -29.6118 | 0 | -59 | 288.3826
2020-06-24 07:00 | 7:00 | 288.9 | 175.5 | 60.5 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 55.3435 | -42.2124 | 24.1049 | -24.0854 | 0 | -59 | 293.5506
2020-06-24 08:00 | 8:00 | 320.6 | 175.5 | 61.1 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 76.8001 | -37.1584 | 27.4231 | -22.3648 | 0 | -62 | 320.6
2020-06-24 09:00 | 9:00 | 341.8 | 175.5 | 61.5 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 108.7718 | -49.3147 | 23.6685 | -13.1256 | 0 | -62 | 341.8
2020-06-24 10:00 | 10:00 | 349.6 | 175.5 | 61.7 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 135.3692 | -65.9766 | 28.663 | -19.8556 | 0 | -62 | 349.6
2020-06-24 11:00 | 11:00 | 345.2 | 175.5 | 61.6 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 132.0114 | -65.663 | 29.4681 | -22.4165 | 0 | -62 | 345.2
2020-06-24 12:00 | 12:00 | 324.5 | 175.5 | 61.2 | 59.2 | 4.9 | 33.2 | 121.613 | -74.167 | 35.1677 | -30.1137 | 0 | -62 | 324.5
2020-06-24 13:00 | 13:00 | 343.1 | 175.5 | 61.6 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 103.7488 | -44.0719 | 33.9263 | -26.5032 | 0 | -62 | 343.1
2020-06-24 14:00 | 14:00 | 344.5 | 175.5 | 61.6 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 81.2999 | -35.1919 | 30.3393 | -25.8473 | 0 | -62 | 344.5
2020-06-24 15:00 | 15:00 | 346.2 | 175.5 | 61.6 | 90.7 | 4.9 | 33.2 | 55.8854 | -22.4047 | 35.804 | -29.3847 | 2.4 | -62 | 346.2
2020-06-24 16:00 | 16:00 | 349.3 | 175.5 | 61.7 | 90.7 | 4.9 | 33.2 | 32.1622 | -11.8742 | 47.8729 | -39.9609 | 17.1 | -62 | 349.3
2020-06-24 17:00 | 17:00 | 339 | 175.5 | 61.5 | 90.7 | 4.9 | 33.2 | 14.774 | -2.4112 | 61.4832 | -49.346 | 10.7 | -62 | 339
2020-06-24 18:00 | 18:00 | 333.6 | 175.5 | 61.4 | 90.7 | 4.9 | 33.2 | 2.521 | 0 | 70.2005 | -51.8215 | 9 | -62 | 333.6
2020-06-24 19:00 | 19:00 | 335.6 | 175.5 | 61.4 | 90.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.7885 | -51.7885 | 3.9 | -62 | 335.6
2020-06-24 20:00 | 20:00 | 318.3 | 175.5 | 61.1 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.5158 | -64.5158 | 0 | -62 | 318.3
2020-06-24 21:00 | 21:00 | 302.9 | 175.5 | 60.8 | 73.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0397 | 0 | 89.6118 | -72.7515 | 0 | -62 | 302.9
2020-06-24 22:00 | 22:00 | 281.7 | 175.5 | 60.3 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0397 | -0.0192 | 89.2431 | -86.0636 | 0 | -59 | 281.7
2020-06-24 23:00 | 23:00 | 271.4 | 175.5 | 60.1 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0199 | -0.0152 | 91.3877 | -91.3139 | 0 | -59 | 272.8785
2020-06-25 | 0:00 | 260.9 | 175.5 | 59.9 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 91.4891 | -91.4153 | 0 | -59 | 273.0769
2020-06-25 01:00 | 1:00 | 263.2 | 175.5 | 60 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 88.2366 | -88.1654 | 0 | -59 | 273.7743
2020-06-25 02:00 | 2:00 | 276.8 | 175.5 | 60.2 | 65 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 83.7108 | -83.6432 | 0 | -59 | 279.8707
2020-06-25 03:00 | 3:00 | 290.5 | 175.5 | 60.5 | 75.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.006 | 84.1809 | -83.688 | 0 | -59 | 291.3
2020-06-25 04:00 | 4:00 | 287.3 | 175.5 | 60.4 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 2.7156 | -0.97608 | 86.828 | -85.1675 | 0 | -59 | 287.3
2020-06-25 05:00 | 5:00 | 274.7 | 175.5 | 60.2 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 11.6067 | -8.8528 | 92.2927 | -92.2182 | 0 | -59 | 275.1284
2020-06-25 06:00 | 6:00 | 278.6 | 175.5 | 60.3 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 22.7439 | -17.0156 | 88.9068 | -88.4351 | 0 | -59 | 278.6
2020-06-25 07:00 | 7:00 | 295.7 | 175.5 | 60.6 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 33.573 | -13.6349 | 91.4553 | -88.3934 | 0 | -59 | 295.7
2020-06-25 08:00 | 8:00 | 324 | 175.5 | 61.2 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 54.3821 | -20.8718 | 91.0528 | -72.4631 | 0 | -62 | 324
2020-06-25 09:00 | 9:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 75.506 | -28.3495 | 86.0244 | -65.2809 | 0 | -62 | 339.9
2020-06-25 10:00 | 10:00 | 343.4 | 175.5 | 61.6 | 65.1 | 4.9 | 33.2 | 71.7442 | -27.3743 | 91.0528 | -70.3227 | 0 | -62 | 343.4
2020-06-25 11:00 | 11:00 | 351.8 | 175.5 | 61.7 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 68.9612 | -25.9576 | 88.9402 | -68.5438 | 0 | -62 | 351.8
2020-06-25 12:00 | 12:00 | 330.5 | 175.5 | 61.3 | 65.6 | 4.9 | 33.2 | 68.2308 | -30.3725 | 87.7345 | -73.5928 | 0 | -62 | 330.5
2020-06-25 13:00 | 13:00 | 344.2 | 175.5 | 61.6 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 77.8453 | -29.2828 | 87.3977 | -66.1602 | 0 | -62 | 344.2
2020-06-25 14:00 | 14:00 | 343.3 | 175.5 | 61.6 | 58 | 4.9 | 33.2 | 80.9466 | -30.9868 | 93.3665 | -71.2263 | 0 | -62 | 343.3
2020-06-25 15:00 | 15:00 | 339.2 | 175.5 | 61.5 | 73.8 | 4.9 | 33.2 | 64.5658 | -28.0368 | 91.2204 | -75.4494 | 0 | -62 | 339.2
2020-06-25 16:00 | 16:00 | 342.4 | 175.5 | 61.5 | 84.4 | 4.9 | 33.2 | 35.7482 | -10.6346 | 88.7729 | -68.9865 | 0 | -62 | 342.4
2020-06-25 17:00 | 17:00 | 335.4 | 175.5 | 61.4 | 85.4 | 4.9 | 33.2 | 14.2595 | 0 | 89.9467 | -67.2062 | 0 | -62 | 335.4
2020-06-25 18:00 | 18:00 | 330.7 | 175.5 | 61.3 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 2.2015 | 0 | 93.0639 | -63.7654 | 0 | -62 | 330.7
2020-06-25 19:00 | 19:00 | 331.6 | 175.5 | 61.3 | 87.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.5341 | -62.4341 | 0 | -62 | 331.6
2020-06-25 20:00 | 20:00 | 315.8 | 175.5 | 61 | 85.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.8129 | -72.0129 | 0 | -62 | 315.8
2020-06-25 21:00 | 21:00 | 300.6 | 175.5 | 60.7 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.8517 | -84.4517 | 0 | -62 | 300.6
2020-06-25 22:00 | 22:00 | 283.9 | 175.5 | 60.4 | 72.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.3977 | -87.3272 | 0 | -59 | 287.5705
2020-06-25 23:00 | 23:00 | 274.8 | 175.5 | 60.2 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.7381 | -82.5381 | 0 | -59 | 275.8
2020-06-26 | 0:00 | 261.8 | 175.5 | 59.9 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.5542 | -85.4852 | 0 | -59 | 271.469
2020-06-26 01:00 | 1:00 | 261.8 | 175.5 | 59.9 | 58 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.7557 | -85.6865 | 0 | -59 | 272.5692
2020-06-26 02:00 | 2:00 | 277.4 | 175.5 | 60.2 | 68 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.5097 | -83.4423 | 0 | -59 | 282.8674
2020-06-26 03:00 | 3:00 | 288 | 175.5 | 60.5 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.7219 | -85.6527 | 0 | -59 | 292.7692
2020-06-26 04:00 | 4:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 3.4745 | -2.65 | 85.9568 | -85.8874 | 0 | -59 | 292.1939
2020-06-26 05:00 | 5:00 | 280.1 | 175.5 | 60.3 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 17.9753 | -13.7104 | 84.0456 | -83.9778 | 0 | -59 | 285.4327
2020-06-26 06:00 | 6:00 | 280.9 | 175.5 | 60.3 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 34.7217 | -26.4832 | 83.0733 | -82.2118 | 0 | -59 | 280.9
2020-06-26 07:00 | 7:00 | 291.7 | 175.5 | 60.5 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 60.0394 | -41.496 | 83.2744 | -82.1178 | 0 | -59 | 291.7
2020-06-26 08:00 | 8:00 | 308.5 | 175.5 | 60.9 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 86.8714 | -50.4858 | 84.683 | -81.9686 | 0 | -62 | 308.5
2020-06-26 09:00 | 9:00 | 321 | 175.5 | 61.1 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 105.337 | -57.4954 | 78.8162 | -75.2578 | 0 | -62 | 321
2020-06-26 10:00 | 10:00 | 326.5 | 175.5 | 61.2 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 113.3962 | -57.8524 | 80.7274 | -79.4712 | 0 | -62 | 326.5
2020-06-26 11:00 | 11:00 | 334.4 | 175.5 | 61.4 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 115.2849 | -54.2854 | 80.6935 | -77.193 | 0 | -62 | 334.4
2020-06-26 12:00 | 12:00 | 317.7 | 175.5 | 61.1 | 57.4 | 4.9 | 33.2 | 113.3311 | -69.7162 | 82.9395 | -78.9544 | 0 | -62 | 317.7
2020-06-26 13:00 | 13:00 | 330.6 | 175.5 | 61.3 | 57.4 | 4.9 | 33.2 | 102.7104 | -47.5692 | 80.0895 | -74.9307 | 0 | -62 | 330.6
2020-06-26 14:00 | 14:00 | 331.4 | 175.5 | 61.3 | 57.8 | 4.9 | 33.2 | 87.7142 | -39.9266 | 82.5032 | -69.5908 | 0 | -62 | 331.4
2020-06-26 15:00 | 15:00 | 331.7 | 175.5 | 61.3 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 66.4203 | -29.7365 | 81.3971 | -72.1809 | 0 | -62 | 331.7
2020-06-26 16:00 | 16:00 | 338.5 | 175.5 | 61.5 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 42.6456 | -16.1428 | 80.1572 | -64.76 | 0 | -62 | 338.5
2020-06-26 17:00 | 17:00 | 328.8 | 175.5 | 61.3 | 87.1 | 4.9 | 33.2 | 17.5316 | -4.6324 | 85.6557 | -69.7549 | 0 | -62 | 328.8
2020-06-26 18:00 | 18:00 | 324.9 | 175.5 | 61.2 | 89.4 | 4.9 | 33.2 | 2.8481 | 0 | 82.336 | -62.4841 | 0 | -62 | 324.9
2020-06-26 19:00 | 19:00 | 325.6 | 175.5 | 61.2 | 89.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.2971 | -58.0971 | 0 | -62 | 325.6
2020-06-26 20:00 | 20:00 | 309.3 | 175.5 | 60.9 | 84.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.99 | -67.69 | 0 | -62 | 309.3
2020-06-26 21:00 | 21:00 | 290.9 | 175.5 | 60.5 | 81.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.437 | -82.3705 | 0 | -62 | 293.6665
2020-06-26 22:00 | 22:00 | 279.5 | 175.5 | 60.3 | 72 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.3971 | -81.3314 | 0 | -59 | 286.9657
2020-06-26 23:00 | 23:00 | 270.3 | 175.5 | 60.1 | 62.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.4582 | -80.3933 | 0 | -59 | 277.2649
2020-06-27 | 0:00 | 259.8 | 175.5 | 59.9 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.4309 | -81.3652 | 0 | -59 | 271.6657
2020-06-27 01:00 | 1:00 | 261.7 | 175.5 | 59.9 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.0238 | -79.9592 | 0 | -59 | 272.1646
2020-06-27 02:00 | 2:00 | 271.4 | 175.5 | 60.1 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.5158 | -84.4476 | 0 | -59 | 278.9682
2020-06-27 03:00 | 3:00 | 285 | 175.5 | 60.4 | 74.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.4309 | -81.3652 | 0 | -59 | 289.8657
2020-06-27 04:00 | 4:00 | 285.2 | 175.5 | 60.4 | 73.7 | 4.9 | 33.2 | 2.3777 | -1.8136 | 80.6597 | -80.5946 | 0 | -59 | 289.3292
2020-06-27 05:00 | 5:00 | 272.1 | 175.5 | 60.1 | 61.1 | 4.9 | 33.2 | 9.9546 | -7.5928 | 79.0849 | -79.0211 | 0 | -59 | 278.2256
2020-06-27 06:00 | 6:00 | 258.3 | 175.5 | 59.9 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 17.5967 | -13.4216 | 78.2461 | -78.1829 | 0 | -59 | 275.3383
2020-06-27 07:00 | 7:00 | 264.2 | 175.5 | 60 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 27.094 | -20.6656 | 78.7162 | -78.6527 | 0 | -59 | 277.6919
2020-06-27 08:00 | 8:00 | 284 | 175.5 | 60.4 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 45.9053 | -34.56 | 77.3748 | -76.3201 | 0 | -59 | 284
2020-06-27 09:00 | 9:00 | 299.8 | 175.5 | 60.7 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 56.7344 | -30.59 | 74.5929 | -73.3373 | 0 | -59 | 299.8
2020-06-27 10:00 | 10:00 | 305.7 | 175.5 | 60.8 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 58.0924 | -28.3929 | 69.2278 | -65.7273 | 0 | -59 | 305.7
2020-06-27 11:00 | 11:00 | 311.8 | 175.5 | 60.9 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 54.5528 | -24.174 | 66.3782 | -59.757 | 0 | -59 | 311.8
2020-06-27 12:00 | 12:00 | 301.1 | 175.5 | 60.7 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 48.9737 | -22.6046 | 69.0944 | -67.2635 | 0 | -59 | 301.1
2020-06-27 13:00 | 13:00 | 295.8 | 175.5 | 60.6 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 47.5443 | -25.872 | 67.5519 | -66.8242 | 0 | -59 | 295.8
2020-06-27 14:00 | 14:00 | 300.4 | 175.5 | 60.7 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 39.5232 | -21.2492 | 65.0383 | -64.1123 | 0 | -59 | 300.4
2020-06-27 15:00 | 15:00 | 301.3 | 175.5 | 60.7 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 26.3553 | -17.2721 | 58.065 | -57.9482 | 0 | -59 | 303.9
2020-06-27 16:00 | 16:00 | 310.8 | 175.5 | 60.9 | 89.1 | 4.9 | 33.2 | 22.6129 | -14.01 | 56.12 | -56.0229 | 0 | -59 | 313.3
2020-06-27 17:00 | 17:00 | 313.4 | 175.5 | 61 | 89.1 | 4.9 | 33.2 | 12.5737 | -5.9904 | 56.2538 | -53.8371 | 0 | -59 | 313.7
2020-06-27 18:00 | 18:00 | 314.6 | 175.5 | 61 | 89.1 | 4.9 | 33.2 | 2.2269 | -1.0608 | 54.4103 | -52.2764 | 11.1 | -59 | 319.1
2020-06-27 19:00 | 19:00 | 318.8 | 175.5 | 61.1 | 89.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0397 | -0.0192 | 57.9635 | -55.084 | 13.8 | -59 | 321.5
2020-06-27 20:00 | 20:00 | 304.1 | 175.5 | 60.8 | 89.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.4897 | -58.7897 | 0 | -59 | 308.2
2020-06-27 21:00 | 21:00 | 292.6 | 175.5 | 60.6 | 88.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.3448 | -60.2961 | 0 | -59 | 304.0487
2020-06-27 22:00 | 22:00 | 277.5 | 175.5 | 60.3 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.5948 | -57.5483 | 0 | -59 | 291.1465
2020-06-27 23:00 | 23:00 | 271.1 | 175.5 | 60.1 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.6175 | -55.5726 | 0 | -59 | 286.3449
2020-06-28 | 0:00 | 266.7 | 175.5 | 60 | 60.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.8729 | -47.8343 | 0 | -59 | 275.0386
2020-06-28 01:00 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 60.1 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.2471 | -43.2122 | 0 | -59 | 278.9349
2020-06-28 02:00 | 2:00 | 279 | 175.5 | 60.3 | 74.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.2748 | -42.2407 | 0 | -59 | 289.1341
2020-06-28 03:00 | 3:00 | 290.6 | 175.5 | 60.5 | 81.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.7496 | -43.7143 | 0 | -59 | 296.8353
2020-06-28 04:00 | 4:00 | 287 | 175.5 | 60.4 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 2.7961 | -2.1328 | 45.1906 | -45.1541 | 0 | -59 | 294.4998
2020-06-28 05:00 | 5:00 | 271.5 | 175.5 | 60.1 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 15.1538 | -11.5584 | 45.8945 | -45.8575 | 0 | -59 | 287.1324
2020-06-28 06:00 | 6:00 | 258.6 | 175.5 | 59.9 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 29.4904 | -22.4932 | 46.4643 | -46.4268 | 0 | -59 | 274.1347
2020-06-28 07:00 | 7:00 | 258.4 | 175.5 | 59.9 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 49.5429 | -37.788 | 47.9068 | -47.8681 | 0 | -59 | 278.8936
2020-06-28 08:00 | 8:00 | 269.5 | 175.5 | 60.1 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 66.545 | -50.756 | 52.0966 | -52.0546 | 0 | -59 | 283.131
2020-06-28 09:00 | 9:00 | 286.9 | 175.5 | 60.4 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 84.984 | -64.82 | 50.5876 | -50.5468 | 0 | -59 | 287.8048
2020-06-28 10:00 | 10:00 | 289 | 175.5 | 60.5 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 95.2776 | -72.6712 | 47.8729 | -47.8343 | 0 | -59 | 290.345
2020-06-28 11:00 | 11:00 | 290.5 | 175.5 | 60.5 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 107.2828 | -81.828 | 45.7607 | -45.7238 | 0 | -59 | 293.1917
2020-06-28 12:00 | 12:00 | 286.7 | 175.5 | 60.4 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 105.0032 | -80.0892 | 39.4925 | -39.4606 | 0 | -59 | 292.5459
2020-06-28 13:00 | 13:00 | 283.1 | 175.5 | 60.4 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 102.5671 | -78.2312 | 38.7213 | -38.69 | 0 | -59 | 291.9672
2020-06-28 14:00 | 14:00 | 281.5 | 175.5 | 60.3 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 97.4727 | -74.3456 | 38.9227 | -38.8913 | 0 | -59 | 291.1585
2020-06-28 15:00 | 15:00 | 285.5 | 175.5 | 60.4 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 78.6348 | -59.9772 | 38.8212 | -38.7899 | 0 | -59 | 286.7889
2020-06-28 16:00 | 16:00 | 296.9 | 175.5 | 60.6 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 48.5827 | -37.0556 | 41.5374 | -41.5039 | 0 | -59 | 298.9606
2020-06-28 17:00 | 17:00 | 306.1 | 175.5 | 60.8 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 17.7011 | -10.6946 | 43.7158 | -42.7223 | 0 | -59 | 306.1
2020-06-28 18:00 | 18:00 | 309 | 175.5 | 60.9 | 83.3 | 4.9 | 33.2 | 2.2729 | -0.6288 | 43.8496 | -35.2937 | 0 | -59 | 309
2020-06-28 19:00 | 19:00 | 314.2 | 175.5 | 61 | 84 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.7496 | -29.1496 | 0 | -59 | 314.2
2020-06-28 20:00 | 20:00 | 305.8 | 175.5 | 60.8 | 81.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.0734 | -33.3734 | 0 | -59 | 305.8
2020-06-28 21:00 | 21:00 | 289.7 | 175.5 | 60.5 | 81.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.6708 | -41.6372 | 0 | -59 | 296.8336
2020-06-28 22:00 | 22:00 | 272.2 | 175.5 | 60.1 | 71.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.5925 | -39.5605 | 0 | -59 | 286.432
2020-06-28 23:00 | 23:00 | 262.8 | 175.5 | 60 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.7259 | -39.6938 | 0 | -59 | 273.7321
2020-06-29 | 0:00 | 248 | 175.5 | 59.7 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.2172 | -38.1864 | 0 | -59 | 266.1308
2020-06-29 01:00 | 1:00 | 250.9 | 175.5 | 59.7 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.1065 | -36.0774 | 0 | -59 | 266.1291
2020-06-29 02:00 | 2:00 | 264.7 | 175.5 | 60 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.045 | -37.0151 | 0 | -59 | 278.9299
2020-06-29 03:00 | 3:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 74.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.045 | -37.0151 | 0 | -59 | 289.2299
2020-06-29 04:00 | 4:00 | 279.5 | 175.5 | 60.3 | 71.7 | 4.9 | 33.2 | 3.488 | -2.6604 | 34.899 | -34.8708 | 0 | -59 | 287.4558
2020-06-29 05:00 | 5:00 | 271.6 | 175.5 | 60.1 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 21.4113 | -16.3312 | 31.8156 | -31.7899 | 0 | -59 | 281.5058
2020-06-29 06:00 | 6:00 | 269.6 | 175.5 | 60.1 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 38.0136 | -28.994 | 32.6191 | -32.5928 | 0 | -59 | 275.5459
2020-06-29 07:00 | 7:00 | 277.5 | 175.5 | 60.3 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 59.8755 | -45.6688 | 33.2227 | -33.1959 | 0 | -59 | 280.9335
2020-06-29 08:00 | 8:00 | 306.7 | 175.5 | 60.8 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 85.9311 | -44.0125 | 29.5681 | -28.9867 | 0 | -62 | 306.7
2020-06-29 09:00 | 9:00 | 329.1 | 175.5 | 61.3 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 113.5868 | -53.8848 | 25.3786 | -20.6806 | 0 | -62 | 329.1
2020-06-29 10:00 | 10:00 | 321.5 | 175.5 | 61.1 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 119.4774 | -65.2434 | 25.412 | -22.646 | 0 | -62 | 321.5
2020-06-29 11:00 | 11:00 | 329.9 | 175.5 | 61.3 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 122.9984 | -58.5948 | 24.2383 | -23.9419 | 0 | -62 | 329.9
2020-06-29 12:00 | 12:00 | 314.6 | 175.5 | 61 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 120.3071 | -74.3108 | 23.7023 | -19.9986 | 0 | -62 | 314.6
2020-06-29 13:00 | 13:00 | 335.5 | 175.5 | 61.4 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 124.9577 | -59.0294 | 23.9034 | -19.6317 | 0 | -62 | 335.5
2020-06-29 14:00 | 14:00 | 339.2 | 175.5 | 61.5 | 59.2 | 4.9 | 33.2 | 112.0506 | -51.5879 | 21.1195 | -14.6822 | 0 | -62 | 339.2
2020-06-29 15:00 | 15:00 | 337.7 | 175.5 | 61.5 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 83.2394 | -37.2057 | 18.8412 | -12.0749 | 0 | -62 | 337.7
2020-06-29 16:00 | 16:00 | 341.9 | 175.5 | 61.5 | 85.4 | 4.9 | 33.2 | 52.3382 | -19.3387 | 18.07 | -7.6695 | 0 | -62 | 341.9
2020-06-29 17:00 | 17:00 | 338 | 175.5 | 61.5 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 20.026 | 0 | 18.2714 | -2.5974 | 1.3 | -62 | 338
2020-06-29 18:00 | 18:00 | 330.7 | 175.5 | 61.3 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 2.9977 | 0 | 21.7235 | -2.6212 | 7.8 | -62 | 330.7
2020-06-29 19:00 | 19:00 | 330.7 | 175.5 | 61.3 | 85.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0068 | 0 | 27.6246 | -2.6314 | 7 | -62 | 330.7
2020-06-29 20:00 | 20:00 | 313.8 | 175.5 | 61 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.6317 | -14.6317 | 0 | -62 | 313.8
2020-06-29 21:00 | 21:00 | 296.1 | 175.5 | 60.6 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.5364 | -31.8364 | 0 | -62 | 296.6
2020-06-29 22:00 | 22:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 73.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.3282 | -28.3053 | 0 | -59 | 288.4229
2020-06-29 23:00 | 23:00 | 268 | 175.5 | 60.1 | 68.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.0372 | -24.0178 | 0 | -59 | 282.9194
2020-06-30 | 0:00 | 257.3 | 175.5 | 59.8 | 53.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.1426 | -19.1272 | 0 | -59 | 267.8154
2020-06-30 01:00 | 1:00 | 261 | 175.5 | 59.9 | 58 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.3987 | -17.3847 | 0 | -59 | 272.514
2020-06-30 02:00 | 2:00 | 273.9 | 175.5 | 60.2 | 69.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.1588 | -16.1458 | 0 | -59 | 284.213
2020-06-30 03:00 | 3:00 | 285.2 | 175.5 | 60.4 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.1866 | -15.1743 | 0 | -59 | 294.4123
2020-06-30 04:00 | 4:00 | 284.5 | 175.5 | 60.4 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 3.0628 | -2.336 | 12.9405 | -12.9301 | 0 | -59 | 292.6372
2020-06-30 05:00 | 5:00 | 276.3 | 175.5 | 60.2 | 66.9 | 4.9 | 33.2 | 18.1913 | -13.8752 | 13.1754 | -13.1648 | 0 | -59 | 286.0267
2020-06-30 06:00 | 6:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 46.0034 | -35.0884 | 14.8517 | -14.8397 | 0 | -59 | 276.527
2020-06-30 07:00 | 7:00 | 286 | 175.5 | 60.4 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 79.0071 | -60.2612 | 15.924 | -14.4699 | 0 | -59 | 286
2020-06-30 08:00 | 8:00 | 310.6 | 175.5 | 60.9 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 114.3179 | -70.5626 | 15.924 | -12.3793 | 0 | -62 | 310.6
2020-06-30 09:00 | 9:00 | 329.4 | 175.5 | 61.3 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 148.0739 | -86.4294 | 19.9477 | -15.8922 | 0 | -62 | 329.4
2020-06-30 10:00 | 10:00 | 331.9 | 175.5 | 61.3 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 159.7322 | -93.2463 | 30.5403 | -28.8262 | 0 | -62 | 331.9
2020-06-30 11:00 | 11:00 | 334.3 | 175.5 | 61.4 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 162.7046 | -94.7547 | 37.9162 | -35.3661 | 0 | -62 | 334.3
2020-06-30 12:00 | 12:00 | 303.5 | 175.5 | 60.8 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 149.412 | -113.7344 | 47.7057 | -43.0833 | 0 | -62 | 303.5
2020-06-30 13:00 | 13:00 | 319 | 175.5 | 61.1 | 51.3 | 4.9 | 33.2 | 136.9431 | -84.8444 | 50.2189 | -47.3176 | 0 | -62 | 319
2020-06-30 14:00 | 14:00 | 315.7 | 175.5 | 61 | 51.3 | 4.9 | 33.2 | 116.4591 | -67.758 | 51.3589 | -48.26 | 0 | -62 | 315.7
2020-06-30 15:00 | 15:00 | 327.1 | 175.5 | 61.2 | 62.3 | 4.9 | 33.2 | 91.1037 | -42.9014 | 51.7614 | -47.9637 | 0 | -62 | 327.1
2020-06-30 16:00 | 16:00 | 342.7 | 175.5 | 61.6 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 60.0593 | -22.0745 | 53.5053 | -34.7901 | 0 | -62 | 342.7
2020-06-30 17:00 | 17:00 | 342.2 | 175.5 | 61.5 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 25.8266 | -2.1062 | 52.2977 | -29.4181 | 0 | -62 | 342.2
2020-06-30 18:00 | 18:00 | 336.5 | 175.5 | 61.4 | 86 | 4.9 | 33.2 | 3.6253 | 0 | 48.3093 | -14.4346 | 0 | -62 | 336.5
2020-06-30 19:00 | 19:00 | 344.7 | 175.5 | 61.6 | 86 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.1622 | -2.5622 | 7.9 | -62 | 344.7
2020-06-30 20:00 | 20:00 | 331.5 | 175.5 | 61.3 | 86 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.7047 | -9.1047 | 0 | -62 | 331.5
2020-06-30 21:00 | 21:00 | 311.5 | 175.5 | 60.9 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.5248 | -21.4248 | 0 | -62 | 311.5
2020-06-30 22:00 | 22:00 | 286.3 | 175.5 | 60.4 | 74.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.6191 | -32.5928 | 0 | -59 | 289.5263
2020-06-30 23:00 | 23:00 | 273.9 | 175.5 | 60.2 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.1339 | -35.1055 | 0 | -59 | 278.9284
2020-07-01 | 0:00 | 256.6 | 175.5 | 59.8 | 46.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.5065 | -30.4819 | 0 | -59 | 260.9246
2020-07-01 01:00 | 1:00 | 258 | 175.5 | 59.9 | 46.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.0483 | -26.0273 | 0 | -59 | 261.021
2020-07-01 02:00 | 2:00 | 273.3 | 175.5 | 60.2 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.7857 | -22.7857 | 0 | -59 | 273.3
2020-07-01 03:00 | 3:00 | 285 | 175.5 | 60.4 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | -3.8677e-15 | 29.2666 | -23.7666 | 0 | -59 | 285
2020-07-01 04:00 | 4:00 | 282.2 | 175.5 | 60.3 | 59.6 | 4.9 | 33.2 | 1.7326 | -0.66511 | 31.7817 | -25.1492 | 0 | -59 | 282.2
2020-07-01 05:00 | 5:00 | 273.6 | 175.5 | 60.2 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 11.4914 | -5.4744 | 28.2605 | -24.6775 | 0 | -59 | 274
2020-07-01 06:00 | 6:00 | 271 | 175.5 | 60.1 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 30.766 | -19.0616 | 16.0578 | -15.8622 | 0 | -59 | 272.7
2020-07-01 07:00 | 7:00 | 273.7 | 175.5 | 60.2 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 55.8552 | -42.3756 | 14.5168 | -12.9964 | 0 | -59 | 273.7
2020-07-01 08:00 | 8:00 | 299.9 | 175.5 | 60.7 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 108.9452 | -66.5333 | 10.4931 | -7.205 | 0 | -64 | 299.9
2020-07-01 09:00 | 9:00 | 331.6 | 175.5 | 61.3 | 44.4 | 4.9 | 33.2 | 147.5443 | -74.4457 | 9.1179 | -5.9165 | 0 | -64 | 331.6
2020-07-01 10:00 | 10:00 | 341.7 | 175.5 | 61.5 | 44.4 | 4.9 | 33.2 | 164.3618 | -82.0156 | 6.1345 | -2.2807 | 0 | -64 | 341.7
2020-07-01 11:00 | 11:00 | 356.3 | 175.5 | 61.8 | 44.4 | 4.9 | 33.2 | 162.6292 | -69.3036 | 7.1744 | 0 | 0 | -64 | 356.3
2020-07-01 12:00 | 12:00 | 357.5 | 175.5 | 61.9 | 49 | 4.9 | 33.2 | 143.7691 | -53.9101 | 7.141 | 0 | 0 | -64 | 357.5
2020-07-01 13:00 | 13:00 | 362.2 | 175.5 | 61.9 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 105.2097 | -27.3841 | 7.1744 | 0 | 0 | -64 | 362.2
2020-07-01 14:00 | 14:00 | 363.6 | 175.5 | 62 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 87.4875 | -21.4583 | 6.6708 | 0 | 0 | -64 | 363.6
2020-07-01 15:00 | 15:00 | 353.8 | 175.5 | 61.8 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 61.9838 | -10.9561 | 6.7723 | 0 | 0 | -64 | 353.8
2020-07-01 16:00 | 16:00 | 353.3 | 175.5 | 61.8 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 41.5594 | -0.5979 | 6.6385 | 0 | 9.7 | -64 | 353.3
2020-07-01 17:00 | 17:00 | 343.9 | 175.5 | 61.6 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 21.2127 | -0.6386 | 10.2259 | 0 | 17.3 | -64 | 343.9
2020-07-01 18:00 | 18:00 | 341.9 | 175.5 | 61.5 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 3.0506 | 0 | 10.2916 | -0.6422 | 33.5 | -64 | 341.9
2020-07-01 19:00 | 19:00 | 346.6 | 175.5 | 61.6 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0527 | 0 | 5.4309 | 0 | 40 | -58.6836 | 346.6
2020-07-01 20:00 | 20:00 | 332.7 | 175.5 | 61.4 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.3521 | -0.5521 | 34.3 | -64 | 332.7
2020-07-01 21:00 | 21:00 | 317.1 | 175.5 | 61 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.2632 | -0.5632 | 17.2 | -64 | 317.1
2020-07-01 22:00 | 22:00 | 300.4 | 175.5 | 60.7 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.1683 | -4.9185 | 0 | -59 | 301.1498
2020-07-01 23:00 | 23:00 | 285.1 | 175.5 | 60.4 | 76.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.6092 | -7.6031 | 0 | -59 | 291.5061
2020-07-02 | 0:00 | 268.8 | 175.5 | 60.1 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.8607 | -3.876 | 3.6 | -59 | 270.4847
2020-07-02 01:00 | 1:00 | 268.3 | 175.5 | 60.1 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.6485 | -2.112 | 5.4 | -59 | 271.8365
2020-07-02 02:00 | 2:00 | 285 | 175.5 | 60.4 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.1126 | -1.6845 | 22.3 | -59 | 288.9281
2020-07-02 03:00 | 3:00 | 297.8 | 175.5 | 60.7 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.246 | -1.791 | 34.7 | -59 | 301.655
2020-07-02 04:00 | 4:00 | 294.1 | 175.5 | 60.6 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 1.461 | -0.696 | 2.7823 | -2.2185 | 29.1 | -59 | 296.8288
2020-07-02 05:00 | 5:00 | 282.5 | 175.5 | 60.3 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 9.4104 | -3.4023 | 4.3924 | -2.2005 | 8.2 | -59 | 282.5
2020-07-02 06:00 | 6:00 | 289.8 | 175.5 | 60.5 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 17.1793 | -5.5185 | 4.0895 | -0.050268 | 7.8 | -59 | 289.8
2020-07-02 07:00 | 7:00 | 304 | 175.5 | 60.8 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 24.2502 | -5.566 | 8.5158 | 0 | 10.2 | -59 | 304
2020-07-02 08:00 | 8:00 | 333.9 | 175.5 | 61.4 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 33.6222 | -0.6405 | 9.0183 | 0 | 9.5 | -64 | 333.9
2020-07-02 09:00 | 9:00 | 359.2 | 175.5 | 61.9 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 33.3384 | -0.5865 | 8.4481 | 0 | 25.1 | -64 | 359.2
2020-07-02 10:00 | 10:00 | 362.9 | 175.5 | 62 | 81 | 4.9 | 33.2 | 38.2107 | -0.625 | 8.4143 | 0 | 24.3 | -64 | 362.9
2020-07-02 11:00 | 11:00 | 363.6 | 175.5 | 62 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 38.6759 | -0.6272 | 14.9513 | 0 | 19.8 | -64 | 363.6
2020-07-02 12:00 | 12:00 | 339.6 | 175.5 | 61.5 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 39.2959 | -0.6425 | 14.0466 | 0 | 6.6 | -64 | 339.6
2020-07-02 13:00 | 13:00 | 352.5 | 175.5 | 61.7 | 73.8 | 4.9 | 33.2 | 35.6514 | -0.5919 | 12.9405 | 0 | 19.4 | -64 | 352.5
2020-07-02 14:00 | 14:00 | 356.6 | 175.5 | 61.8 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 26.1115 | -0.6096 | 11.3981 | 0 | 24.5 | -64 | 356.6
2020-07-02 15:00 | 15:00 | 351.1 | 175.5 | 61.7 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 17.4256 | -0.6201 | 10.5945 | 0 | 28.6 | -64 | 351.1
2020-07-02 16:00 | 16:00 | 352.3 | 175.5 | 61.7 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 11.0911 | 0 | 10.0905 | -0.5816 | 36.6 | -64 | 352.3
2020-07-02 17:00 | 17:00 | 344.1 | 175.5 | 61.6 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 7.0962 | 0 | 11.2981 | -0.5943 | 31.3 | -64 | 344.1
2020-07-02 18:00 | 18:00 | 343.8 | 175.5 | 61.6 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 1.4994 | 0 | 10.0244 | -0.6238 | 37.9 | -64 | 343.8
2020-07-02 19:00 | 19:00 | 342.5 | 175.5 | 61.5 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.3481 | -0.6481 | 39.9 | -64 | 342.5
2020-07-02 20:00 | 20:00 | 324 | 175.5 | 61.2 | 74.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.6385 | -0.6385 | 32.4 | -64 | 324
2020-07-02 21:00 | 21:00 | 303.7 | 175.5 | 60.8 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.1683 | -0.5683 | 22.9 | -64 | 303.7
2020-07-02 22:00 | 22:00 | 286.2 | 175.5 | 60.4 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.7319 | -4.5705 | 19.9 | -59 | 287.2614
2020-07-02 23:00 | 23:00 | 273.3 | 175.5 | 60.2 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.2193 | -5.6193 | 3.7 | -59 | 273.3
2020-07-03 | 0:00 | 256 | 175.5 | 59.8 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.8351 | -17.8207 | 0 | -59 | 264.3144
2020-07-03 01:00 | 1:00 | 256.8 | 175.5 | 59.8 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.3164 | -20.3 | 0 | -59 | 264.3164
2020-07-03 02:00 | 2:00 | 269.7 | 175.5 | 60.1 | 65.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.3609 | -22.3429 | 0 | -59 | 280.518
2020-07-03 03:00 | 3:00 | 285.6 | 175.5 | 60.4 | 75.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.3326 | -17.3186 | 0 | -59 | 290.814
2020-07-03 04:00 | 4:00 | 287.5 | 175.5 | 60.5 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 1.8359 | -1.4004 | 12.2704 | -12.2605 | 0 | -59 | 294.4454
2020-07-03 05:00 | 5:00 | 281.1 | 175.5 | 60.3 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 16.8167 | -12.8264 | 11.1643 | -11.1553 | 0 | -59 | 286.4993
2020-07-03 06:00 | 6:00 | 278.7 | 175.5 | 60.3 | 47.5 | 4.9 | 33.2 | 46.7041 | -30.6077 | 8.5158 | -8.1122 | 0 | -59 | 278.9
2020-07-03 07:00 | 7:00 | 292.7 | 175.5 | 60.6 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 83.8683 | -54.9398 | 6.1345 | -4.863 | 0 | -59 | 292.7
2020-07-03 08:00 | 8:00 | 320.3 | 175.5 | 61.1 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 119.4417 | -59.8142 | 5.096 | -2.4235 | 0 | -64 | 320.3
2020-07-03 09:00 | 9:00 | 338.2 | 175.5 | 61.5 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 152.689 | -76.2769 | 5.2632 | -1.8753 | 0 | -64 | 338.2
2020-07-03 10:00 | 10:00 | 349.3 | 175.5 | 61.7 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 178.6069 | -90.3177 | 4.9945 | -2.5837 | 0 | -64 | 349.3
2020-07-03 11:00 | 11:00 | 359.2 | 175.5 | 61.9 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 193.9372 | -97.3918 | 5.0284 | -1.6738 | 0 | -64 | 359.2
2020-07-03 12:00 | 12:00 | 341.8 | 175.5 | 61.5 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 195.4501 | -113.8707 | 5.5647 | -4.2441 | 0 | -64 | 341.8
2020-07-03 13:00 | 13:00 | 357.2 | 175.5 | 61.8 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 184.0354 | -87.173 | 7.1744 | -6.0368 | 0 | -64 | 357.2
2020-07-03 14:00 | 14:00 | 352.5 | 175.5 | 61.7 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 147.2727 | -62.4521 | 8.0794 | 0 | 0 | -64 | 352.5
2020-07-03 15:00 | 15:00 | 351.4 | 175.5 | 61.7 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 107.6909 | -45.0655 | 11.1643 | -1.3897 | 0 | -64 | 351.4
2020-07-03 16:00 | 16:00 | 361.1 | 175.5 | 61.9 | 81 | 4.9 | 33.2 | 73.9666 | -12.6071 | 7.2405 | 0 | 0 | -64 | 361.1
2020-07-03 17:00 | 17:00 | 355.6 | 175.5 | 61.8 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 37.0993 | -0.5928 | 4.5935 | 0 | 20.2 | -64 | 355.6
2020-07-03 18:00 | 18:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 5.2746 | 0 | 6.6708 | -0.6454 | 34.6 | -64 | 339.9
2020-07-03 19:00 | 19:00 | 340.3 | 175.5 | 61.5 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.1305 | -0.6305 | 35.8 | -64 | 340.3
2020-07-03 20:00 | 20:00 | 325.4 | 175.5 | 61.2 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.321 | -0.621 | 11 | -64 | 325.4
2020-07-03 21:00 | 21:00 | 309.1 | 175.5 | 60.9 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.4954 | -12.5954 | 0 | -64 | 309.1
2020-07-03 22:00 | 22:00 | 291.6 | 175.5 | 60.5 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.7418 | -29.1418 | 0 | -59 | 294.2
2020-07-03 23:00 | 23:00 | 282.5 | 175.5 | 60.3 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | -2.5784e-15 | 37.6152 | -34.9152 | 0 | -59 | 282.5
2020-07-04 | 0:00 | 266.7 | 175.5 | 60 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.8557 | -44.8195 | 0 | -59 | 280.8362
2020-07-04 01:00 | 1:00 | 262.3 | 175.5 | 59.9 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.1988 | -58.1518 | 0 | -59 | 272.247
2020-07-04 02:00 | 2:00 | 273.9 | 175.5 | 60.2 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.1767 | -66.1233 | 0 | -59 | 281.3534
2020-07-04 03:00 | 3:00 | 286 | 175.5 | 60.4 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.7774 | -77.7146 | 0 | -59 | 289.7628
2020-07-04 04:00 | 4:00 | 281.3 | 175.5 | 60.3 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 2.1974 | -1.676 | 83.2421 | -83.1749 | 0 | -59 | 282.0886
2020-07-04 05:00 | 5:00 | 272.2 | 175.5 | 60.1 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 17.542 | -13.38 | 86.2578 | -86.1882 | 0 | -59 | 275.5316
2020-07-04 06:00 | 6:00 | 268.8 | 175.5 | 60.1 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 34.1267 | -26.0296 | 88.4719 | -88.4005 | 0 | -59 | 270.2685
2020-07-04 07:00 | 7:00 | 278.9 | 175.5 | 60.3 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 51.15 | -35.1252 | 85.8891 | -85.3139 | 0 | -59 | 278.9
2020-07-04 08:00 | 8:00 | 304 | 175.5 | 60.8 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 66.6494 | -31.524 | 84.3805 | -77.3059 | 0 | -60 | 304
2020-07-04 09:00 | 9:00 | 321.4 | 175.5 | 61.1 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 80.0932 | -37.4748 | 83.8107 | -67.1291 | 0 | -60 | 321.4
2020-07-04 10:00 | 10:00 | 325.3 | 175.5 | 61.2 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 96.9494 | -46.1856 | 86.5608 | -74.2246 | 0 | -60 | 325.3
2020-07-04 11:00 | 11:00 | 328.9 | 175.5 | 61.3 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 101.4864 | -48.3468 | 85.0521 | -71.5917 | 0 | -60 | 328.9
2020-07-04 12:00 | 12:00 | 319.4 | 175.5 | 61.1 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 92.2826 | -43.962 | 80.1572 | -71.1778 | 0 | -60 | 319.4
2020-07-04 13:00 | 13:00 | 317.2 | 175.5 | 61 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 81.2433 | -38.4768 | 74.1565 | -61.723 | 0 | -60 | 317.2
2020-07-04 14:00 | 14:00 | 309.6 | 175.5 | 60.9 | 52 | 4.9 | 33.2 | 57.1744 | -27.0108 | 73.9889 | -61.0525 | 0 | -60 | 309.6
2020-07-04 15:00 | 15:00 | 303.8 | 175.5 | 60.8 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 43.2401 | -20.3724 | 70.804 | -64.5717 | 0 | -60 | 303.8
2020-07-04 16:00 | 16:00 | 304.9 | 175.5 | 60.8 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 32.9242 | -15.2316 | 64.7357 | -62.2283 | 0 | -60 | 304.9
2020-07-04 17:00 | 17:00 | 305.8 | 175.5 | 60.8 | 75.4 | 4.9 | 33.2 | 17.9423 | -7.8218 | 59.5398 | -53.6603 | 0 | -60 | 305.8
2020-07-04 18:00 | 18:00 | 307.4 | 175.5 | 60.8 | 75.4 | 4.9 | 33.2 | 2.6626 | 0 | 54.075 | -39.1376 | 0 | -60 | 307.4
2020-07-04 19:00 | 19:00 | 312.5 | 175.5 | 60.9 | 75.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0253 | 0 | 52.6003 | -30.0256 | 0 | -60 | 312.5
2020-07-04 20:00 | 20:00 | 302.2 | 175.5 | 60.7 | 75.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.6269 | -33.1269 | 0 | -60 | 302.2
2020-07-04 21:00 | 21:00 | 286.8 | 175.5 | 60.4 | 75.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.4194 | -44.3835 | 0 | -60 | 289.4359
2020-07-04 22:00 | 22:00 | 270.3 | 175.5 | 60.1 | 69.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.6269 | -45.5901 | 0 | -59 | 284.1368
2020-07-04 23:00 | 23:00 | 262 | 175.5 | 59.9 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.5381 | -47.4997 | 0 | -59 | 275.2384
2020-07-05 | 0:00 | 251.3 | 175.5 | 59.7 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.4698 | -41.4363 | 0 | -59 | 271.4335
2020-07-05 01:00 | 1:00 | 249.2 | 175.5 | 59.7 | 58.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.5593 | -45.5225 | 0 | -59 | 273.1368
2020-07-05 02:00 | 2:00 | 262.6 | 175.5 | 60 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.0899 | -39.0584 | 0 | -59 | 283.4315
2020-07-05 03:00 | 3:00 | 276.1 | 175.5 | 60.2 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.7269 | -45.69 | 0 | -59 | 290.0369
2020-07-05 04:00 | 4:00 | 270.2 | 175.5 | 60.1 | 72.5 | 4.9 | 33.2 | 2.0295 | -1.548 | 46.0294 | -45.9923 | 0 | -59 | 287.7186
2020-07-05 05:00 | 5:00 | 259.9 | 175.5 | 59.9 | 62.5 | 4.9 | 33.2 | 19.5066 | -14.8784 | 46.1294 | -46.0922 | 0 | -59 | 281.6654
2020-07-05 06:00 | 6:00 | 249 | 175.5 | 59.7 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 39.7112 | -30.2892 | 47.0021 | -46.9642 | 0 | -59 | 271.0599
2020-07-05 07:00 | 7:00 | 244.2 | 175.5 | 59.6 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 60.7679 | -46.3496 | 44.2521 | -44.2164 | 0 | -59 | 275.954
2020-07-05 08:00 | 8:00 | 248.7 | 175.5 | 59.7 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 96.2118 | -73.3836 | 42.3086 | -42.2745 | 0 | -60 | 283.4623
2020-07-05 09:00 | 9:00 | 256.3 | 175.5 | 59.8 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 130.8298 | -99.788 | 42.9784 | -42.9437 | 0 | -60 | 291.7765
2020-07-05 10:00 | 10:00 | 262.3 | 175.5 | 59.9 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 168.1358 | -128.2424 | 47.2032 | -47.1651 | 0 | -60 | 300.7315
2020-07-05 11:00 | 11:00 | 268.6 | 175.5 | 60.1 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 187.1257 | -142.7268 | 46.5996 | -46.562 | 0 | -60 | 305.4365
2020-07-05 12:00 | 12:00 | 276.5 | 175.5 | 60.2 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 177.4559 | -135.3512 | 46.432 | -46.3945 | 0 | -60 | 303.2422
2020-07-05 13:00 | 13:00 | 279.1 | 175.5 | 60.3 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 148.8105 | -113.5024 | 46.4981 | -46.4606 | 0 | -60 | 296.5456
2020-07-05 14:00 | 14:00 | 280.3 | 175.5 | 60.3 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 110.1338 | -84.0024 | 44.5208 | -44.4849 | 0 | -60 | 287.3673
2020-07-05 15:00 | 15:00 | 282.8 | 175.5 | 60.4 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 72.466 | -55.0452 | 44.5208 | -43.3416 | 0 | -60 | 282.8
2020-07-05 16:00 | 16:00 | 294.8 | 175.5 | 60.6 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 48.5784 | -35.0868 | 39.995 | -38.0866 | 0 | -60 | 294.8
2020-07-05 17:00 | 17:00 | 303.5 | 175.5 | 60.8 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 21.6129 | -9.8424 | 40.9334 | -38.8039 | 0 | -60 | 303.5
2020-07-05 18:00 | 18:00 | 309.9 | 175.5 | 60.9 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 2.9473 | 0 | 43.5485 | -26.2958 | 0 | -60 | 309.9
2020-07-05 19:00 | 19:00 | 316.7 | 175.5 | 61 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0.1033 | 0 | 44.3536 | -17.5569 | 0 | -60 | 316.7
2020-07-05 20:00 | 20:00 | 307 | 175.5 | 60.8 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.3975 | -22.9975 | 0 | -60 | 307
2020-07-05 21:00 | 21:00 | 287.6 | 175.5 | 60.5 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.9612 | -39.9289 | 0 | -60 | 289.3323
2020-07-05 22:00 | 22:00 | 270.9 | 175.5 | 60.1 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.7213 | -38.69 | 0 | -59 | 289.9313
2020-07-05 23:00 | 23:00 | 260.5 | 175.5 | 59.9 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5713 | -41.5377 | 0 | -59 | 280.6336
2020-07-06 | 0:00 | 246.5 | 175.5 | 59.6 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.0672 | -41.0341 | 0 | -59 | 257.6331
2020-07-06 01:00 | 1:00 | 247.9 | 175.5 | 59.7 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.1733 | -42.1393 | 0 | -59 | 262.134
2020-07-06 02:00 | 2:00 | 262.9 | 175.5 | 60 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.4359 | -41.4025 | 0 | -59 | 278.2334
2020-07-06 03:00 | 3:00 | 279 | 175.5 | 60.3 | 73.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.6374 | -41.6038 | 0 | -59 | 288.5336
2020-07-06 04:00 | 4:00 | 276.8 | 175.5 | 60.2 | 70.5 | 4.9 | 33.2 | 1.4732 | -1.1236 | 41.0334 | -41.0003 | 0 | -59 | 285.6827
2020-07-06 05:00 | 5:00 | 272 | 175.5 | 60.1 | 60.5 | 4.9 | 33.2 | 17.5543 | -13.3892 | 38.5202 | -38.4891 | 0 | -59 | 279.3962
2020-07-06 06:00 | 6:00 | 280 | 175.5 | 60.3 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 41.3658 | -19.7064 | 37.2126 | -37.172 | 0 | -59 | 280
2020-07-06 07:00 | 7:00 | 289.2 | 175.5 | 60.5 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 74.7153 | -46.2904 | 38.6536 | -36.3785 | 0 | -59 | 289.2
2020-07-06 08:00 | 8:00 | 321.2 | 175.5 | 61.1 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 97.9444 | -43.3371 | 41.9061 | -29.4134 | 0 | -64 | 321.2
2020-07-06 09:00 | 9:00 | 342.4 | 175.5 | 61.5 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 133.2857 | -59.2494 | 43.1798 | -29.3161 | 0 | -64 | 342.4
2020-07-06 10:00 | 10:00 | 345.7 | 175.5 | 61.6 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 172.6212 | -82.2348 | 41.4359 | -40.7223 | 0 | -64 | 345.7
2020-07-06 11:00 | 11:00 | 350 | 175.5 | 61.7 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 198.2818 | -108.4266 | 39.6263 | -34.1815 | 0 | -64 | 350
2020-07-06 12:00 | 12:00 | 332.2 | 175.5 | 61.3 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 199.4581 | -123.5764 | 38.6536 | -37.1353 | 0 | -64 | 332.2
2020-07-06 13:00 | 13:00 | 347.9 | 175.5 | 61.7 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 184.8503 | -94.6771 | 33.458 | -30.9312 | 0 | -64 | 347.9
2020-07-06 14:00 | 14:00 | 348.2 | 175.5 | 61.7 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 156.8775 | -72.5415 | 21.825 | -14.761 | 0 | -64 | 348.2
2020-07-06 15:00 | 15:00 | 353.8 | 175.5 | 61.8 | 66.9 | 4.9 | 33.2 | 121.0183 | -53.7562 | 17.5002 | -9.2623 | 0 | -64 | 353.8
2020-07-06 16:00 | 16:00 | 371.9 | 175.5 | 62.1 | 80.1 | 4.9 | 33.2 | 78.4774 | -12.9938 | 14.6164 | 0 | 0 | -64 | 371.9
2020-07-06 17:00 | 17:00 | 367.9 | 175.5 | 62.1 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 37.0993 | 0 | 11.934 | 0 | 10.2 | -50.6333 | 367.9
2020-07-06 18:00 | 18:00 | 353.4 | 175.5 | 61.8 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 5.3252 | 0 | 16.3603 | 0 | 23.3 | -50.5855 | 353.4
2020-07-06 19:00 | 19:00 | 352.6 | 175.5 | 61.8 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.1261 | 0 | 22.1 | -50.6261 | 352.6
2020-07-06 20:00 | 20:00 | 336.8 | 175.5 | 61.4 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.3282 | 0 | 0.5 | -50.6282 | 336.8
2020-07-06 21:00 | 21:00 | 312.8 | 175.5 | 61 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.5019 | -5.8019 | 0 | -64 | 312.8
2020-07-06 22:00 | 22:00 | 289.8 | 175.5 | 60.5 | 76.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.703 | -29.679 | 0 | -59 | 291.524
2020-07-06 23:00 | 23:00 | 273.6 | 175.5 | 60.2 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.953 | -26.9312 | 0 | -59 | 288.2218
2020-07-07 | 0:00 | 258.3 | 175.5 | 59.9 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.3059 | -23.5059 | 0 | -59 | 258.8
2020-07-07 01:00 | 1:00 | 255.9 | 175.5 | 59.8 | 44 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.0433 | -25.0231 | 0 | -59 | 258.4202
2020-07-07 02:00 | 2:00 | 269.9 | 175.5 | 60.1 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.2998 | -13.5998 | 0 | -59 | 269.9
2020-07-07 03:00 | 3:00 | 284.6 | 175.5 | 60.4 | 53.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.1426 | -2.9426 | 0 | -59 | 284.6
2020-07-07 04:00 | 4:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 45.6 | 4.9 | 33.2 | 1.4994 | 0 | 25.6135 | -7.7129 | 0 | -59 | 279.9
2020-07-07 05:00 | 5:00 | 270.4 | 175.5 | 60.1 | 43 | 4.9 | 33.2 | 12.3324 | -5.6069 | 27.8918 | -21.9173 | 0 | -59 | 270.4
2020-07-07 06:00 | 6:00 | 275.3 | 175.5 | 60.2 | 43 | 4.9 | 33.2 | 24.8702 | -11.394 | 23.9695 | -19.9457 | 0 | -59 | 275.3
2020-07-07 07:00 | 7:00 | 288.5 | 175.5 | 60.5 | 43 | 4.9 | 33.2 | 31.6707 | -11.4915 | 29.0656 | -18.8448 | 0 | -59 | 288.5
2020-07-07 08:00 | 8:00 | 321.9 | 175.5 | 61.1 | 44.2 | 4.9 | 33.2 | 44.6869 | -4.4928 | 32.4515 | -5.6456 | 0 | -64 | 321.9
2020-07-07 09:00 | 9:00 | 348.1 | 175.5 | 61.7 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 64.9037 | -11.4642 | 31.7141 | -1.8536 | 0 | -64 | 348.1
2020-07-07 10:00 | 10:00 | 352.6 | 175.5 | 61.8 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 77.0944 | -15.531 | 33.0893 | -0.85273 | 0 | -64 | 352.6
2020-07-07 11:00 | 11:00 | 362.2 | 175.5 | 61.9 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 80.4934 | -15.6004 | 30.307 | 0 | 0 | -64 | 362.2
2020-07-07 12:00 | 12:00 | 348.1 | 175.5 | 61.7 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 59.8371 | -13.8595 | 31.9828 | -7.8604 | 0 | -64 | 348.1
2020-07-07 13:00 | 13:00 | 369.8 | 175.5 | 62.1 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 52.934 | -5.685 | 34.6641 | -4.1131 | 0 | -64 | 369.8
2020-07-07 14:00 | 14:00 | 373.6 | 175.5 | 62.2 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 42.6312 | 0 | 32.653 | 0 | 0 | -60.2842 | 373.6
2020-07-07 15:00 | 15:00 | 373.7 | 175.5 | 62.2 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 28.8521 | 0 | 24.8422 | 0 | 12 | -50.5943 | 373.7
2020-07-07 16:00 | 16:00 | 378.2 | 175.5 | 62.3 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 18.782 | 0 | 20.92 | 0 | 30.4 | -50.602 | 378.2
2020-07-07 17:00 | 17:00 | 370.5 | 175.5 | 62.1 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 7.7052 | 0 | 20.7508 | 0 | 34.1 | -50.556 | 370.5
2020-07-07 18:00 | 18:00 | 358.1 | 175.5 | 61.9 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 1.5896 | 0 | 30.5065 | 0 | 18.3 | -50.5961 | 358.1
2020-07-07 19:00 | 19:00 | 351.4 | 175.5 | 61.7 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.2677 | 0 | 8.6 | -50.5677 | 351.4
2020-07-07 20:00 | 20:00 | 332.4 | 175.5 | 61.3 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.6702 | 0 | 0 | -60.9702 | 332.4
2020-07-07 21:00 | 21:00 | 315.5 | 175.5 | 61 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.4443 | -0.8443 | 0 | -64 | 315.5
2020-07-07 22:00 | 22:00 | 301.2 | 175.5 | 60.7 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.5664 | -2.8664 | 0 | -59 | 301.2
2020-07-07 23:00 | 23:00 | 287.7 | 175.5 | 60.5 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.7674 | -3.4674 | 0 | -59 | 287.7
2020-07-08 | 0:00 | 272.2 | 175.5 | 60.1 | 48.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.2704 | -2.9704 | 0 | -59 | 272.2
2020-07-08 01:00 | 1:00 | 271.7 | 175.5 | 60.1 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.9906 | -2.8906 | 0 | -59 | 271.7
2020-07-08 02:00 | 2:00 | 280.9 | 175.5 | 60.3 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.192 | 0 | 0 | -53.892 | 280.9
2020-07-08 03:00 | 3:00 | 293.6 | 175.5 | 60.6 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.8279 | 0 | 8.5 | -50.6279 | 293.6
2020-07-08 04:00 | 4:00 | 289.3 | 175.5 | 60.5 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 1.3446 | 0 | 15.1189 | 0 | 0 | -51.9635 | 289.3
2020-07-08 05:00 | 5:00 | 280 | 175.5 | 60.3 | 45.6 | 4.9 | 33.2 | 12.836 | -1.8837 | 17.03 | -8.4823 | 0 | -59 | 280
2020-07-08 06:00 | 6:00 | 288.9 | 175.5 | 60.5 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 30.2351 | -9.8124 | 16.0254 | -7.2481 | 0 | -59 | 288.9
2020-07-08 07:00 | 7:00 | 304.7 | 175.5 | 60.8 | 48.2 | 4.9 | 33.2 | 41.4945 | -12.2678 | 14.0128 | -2.1395 | 0 | -59 | 304.7
2020-07-08 08:00 | 8:00 | 341.1 | 175.5 | 61.5 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 58.5309 | 0 | 12.0355 | 0 | 0 | -57.6664 | 341.1
2020-07-08 09:00 | 9:00 | 371 | 175.5 | 62.1 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 69.3386 | 0 | 15.288 | 0 | 0 | -52.4266 | 371
2020-07-08 10:00 | 10:00 | 379.4 | 175.5 | 62.3 | 69.7 | 4.9 | 33.2 | 71.7549 | 0 | 14.8855 | 0 | 0 | -52.8404 | 379.4
2020-07-08 11:00 | 11:00 | 381.3 | 175.5 | 62.3 | 79.7 | 4.9 | 33.2 | 61.7375 | 0 | 14.4492 | 0 | 0.1 | -50.5867 | 381.3
2020-07-08 12:00 | 12:00 | 366.2 | 175.5 | 62 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 53.2057 | 0 | 11.1305 | 0 | 4 | -50.6362 | 366.2
2020-07-08 13:00 | 13:00 | 379.1 | 175.5 | 62.3 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 45.4894 | 0 | 12.5718 | 0 | 12.9 | -50.5612 | 379.1
2020-07-08 14:00 | 14:00 | 375.1 | 175.5 | 62.2 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 34.5147 | 0 | 10.8956 | 0 | 21.7 | -50.6103 | 375.1
2020-07-08 15:00 | 15:00 | 366 | 175.5 | 62 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 29.305 | 0 | 7.5435 | 0 | 21.3 | -50.5485 | 366
2020-07-08 16:00 | 16:00 | 365.1 | 175.5 | 62 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 25.6079 | 0 | 6.9733 | 0 | 24.7 | -50.5812 | 365.1
2020-07-08 17:00 | 17:00 | 359.3 | 175.5 | 61.9 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 15.847 | 0 | 11.5653 | 0 | 24.2 | -50.6123 | 359.3
2020-07-08 18:00 | 18:00 | 355.7 | 175.5 | 61.8 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 2.9141 | 0 | 10.0244 | 0 | 35.2 | -50.6385 | 355.7
2020-07-08 19:00 | 19:00 | 358.5 | 175.5 | 61.9 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0253 | 0 | 9.3193 | 0 | 40 | -49.1446 | 358.5
2020-07-08 20:00 | 20:00 | 340.4 | 175.5 | 61.5 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.6391 | 0 | 20.5 | -50.6391 | 340.4
2020-07-08 21:00 | 21:00 | 321.2 | 175.5 | 61.1 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.1582 | 0 | 14 | -50.5582 | 321.2
2020-07-08 22:00 | 22:00 | 299.1 | 175.5 | 60.7 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.6557 | 0 | 2.8 | -50.5557 | 299.1
2020-07-08 23:00 | 23:00 | 286.1 | 175.5 | 60.4 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.8506 | 0 | 3.1 | -50.5506 | 286.1
2020-07-09 | 0:00 | 268.3 | 175.5 | 60.1 | 52.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.6158 | -6.87 | 0 | -59 | 268.6458
2020-07-09 01:00 | 1:00 | 266.3 | 175.5 | 60 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.0294 | -8.7945 | 0 | -59 | 268.0349
2020-07-09 02:00 | 2:00 | 279.5 | 175.5 | 60.3 | 63.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.1866 | -12.4866 | 0 | -59 | 281.1
2020-07-09 03:00 | 3:00 | 292.1 | 175.5 | 60.5 | 74.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.1693 | -9.6693 | 0 | -59 | 292.1
2020-07-09 04:00 | 4:00 | 290.7 | 175.5 | 60.5 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 1.8229 | -0.73118 | 9.588 | -7.4797 | 0 | -59 | 290.7
2020-07-09 05:00 | 5:00 | 284 | 175.5 | 60.4 | 59.8 | 4.9 | 33.2 | 20.6829 | -12.0741 | 7.8107 | -7.2195 | 0 | -59 | 284
2020-07-09 06:00 | 6:00 | 283.6 | 175.5 | 60.4 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 49.0041 | -25.0988 | 9.6557 | -8.261 | 0 | -59 | 283.6
2020-07-09 07:00 | 7:00 | 295.6 | 175.5 | 60.6 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 77.8835 | -42.6782 | 12.438 | -10.5433 | 0 | -59 | 295.6
2020-07-09 08:00 | 8:00 | 322 | 175.5 | 61.1 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 114.6981 | -52.7017 | 18.1038 | -12.1002 | 0 | -64 | 322
2020-07-09 09:00 | 9:00 | 344.8 | 175.5 | 61.6 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 145.9665 | -64.7947 | 16.8624 | -7.7342 | 0 | -64 | 344.8
2020-07-09 10:00 | 10:00 | 356.1 | 175.5 | 61.8 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 168.8472 | -76.4243 | 20.4498 | -11.4727 | 0 | -64 | 356.1
2020-07-09 11:00 | 11:00 | 367.7 | 175.5 | 62.1 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 178.8258 | -79.1604 | 26.0145 | -13.4799 | 0 | -64 | 367.7
2020-07-09 12:00 | 12:00 | 348.9 | 175.5 | 61.7 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 171.6132 | -81.2558 | 27.8918 | -24.4492 | 0 | -64 | 348.9
2020-07-09 13:00 | 13:00 | 363.6 | 175.5 | 62 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 164.5431 | -70.4673 | 22.6286 | -8.5044 | 0 | -64 | 363.6
2020-07-09 14:00 | 14:00 | 363.7 | 175.5 | 62 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 142.6578 | -55.1049 | 23.5009 | -3.2538 | 0 | -64 | 363.7
2020-07-09 15:00 | 15:00 | 362.1 | 175.5 | 61.9 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 103.2443 | -38.0068 | 22.6958 | -4.6333 | 0 | -64 | 362.1
2020-07-09 16:00 | 16:00 | 379.1 | 175.5 | 62.3 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 70.01 | -8.1497 | 24.4397 | 0 | 0 | -64 | 379.1
2020-07-09 17:00 | 17:00 | 373.7 | 175.5 | 62.2 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 34.6817 | 0 | 20.8862 | 0 | 9.5 | -50.5679 | 373.7
2020-07-09 18:00 | 18:00 | 362.5 | 175.5 | 61.9 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 5.3252 | 0 | 15.4553 | 0 | 33.4 | -50.5805 | 362.5
2020-07-09 19:00 | 19:00 | 359.7 | 175.5 | 61.9 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0384 | 0 | 13.7456 | 0 | 37.6 | -50.584 | 359.7
2020-07-09 20:00 | 20:00 | 344.3 | 175.5 | 61.6 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.6164 | 0 | 21.7 | -50.6164 | 344.3
2020-07-09 21:00 | 21:00 | 323.6 | 175.5 | 61.2 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.5891 | 0 | 0.4 | -50.5891 | 323.6
2020-07-09 22:00 | 22:00 | 305.9 | 175.5 | 60.8 | 78.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.6229 | -3.4229 | 0 | -59 | 305.9
2020-07-09 23:00 | 23:00 | 291.5 | 175.5 | 60.5 | 73.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.4719 | -9.8719 | 0 | -59 | 291.5
2020-07-10 | 0:00 | 273.4 | 175.5 | 60.2 | 51.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.4992 | -3.9992 | 0 | -59 | 273.4
2020-07-10 01:00 | 1:00 | 268.8 | 175.5 | 60.1 | 47.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.3254 | -3.8254 | 0 | -59 | 268.8
2020-07-10 02:00 | 2:00 | 279.5 | 175.5 | 60.3 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.192 | -6.792 | 0 | -59 | 279.5
2020-07-10 03:00 | 3:00 | 294 | 175.5 | 60.6 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.8679 | -4.2679 | 0 | -59 | 294
2020-07-10 04:00 | 4:00 | 293 | 175.5 | 60.6 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 2.4306 | 0 | 14.784 | -6.7146 | 0 | -59 | 293
2020-07-10 05:00 | 5:00 | 293 | 175.5 | 60.6 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 23.1389 | -7.7876 | 19.0088 | -11.2601 | 0 | -59 | 293
2020-07-10 06:00 | 6:00 | 298 | 175.5 | 60.7 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 54.3305 | -22.7093 | 18.5387 | -10.9599 | 0 | -59 | 298
2020-07-10 07:00 | 7:00 | 306.5 | 175.5 | 60.8 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 88.2109 | -41.5692 | 18.8735 | -17.9152 | 0 | -59 | 306.5
2020-07-10 08:00 | 8:00 | 337.7 | 175.5 | 61.5 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 128.6961 | -56.545 | 25.7135 | -14.7646 | 0 | -64 | 337.7
2020-07-10 09:00 | 9:00 | 371.7 | 175.5 | 62.1 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 175.5816 | -74.9246 | 26.3509 | -10.5079 | 0 | -64 | 371.7
2020-07-10 10:00 | 10:00 | 382.2 | 175.5 | 62.3 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 198.3708 | -86.4261 | 25.3109 | -10.4556 | 0 | -64 | 382.2
2020-07-10 11:00 | 11:00 | 389.1 | 175.5 | 62.5 | 44 | 4.9 | 33.2 | 204.912 | -88.4255 | 26.8534 | -10.3399 | 0 | -64 | 389.1
2020-07-10 12:00 | 12:00 | 368.6 | 175.5 | 62.1 | 44 | 4.9 | 33.2 | 190.4732 | -86.6403 | 20.3822 | -11.3151 | 0 | -64 | 368.6
2020-07-10 13:00 | 13:00 | 384.9 | 175.5 | 62.4 | 44 | 4.9 | 33.2 | 169.2867 | -53.797 | 13.4103 | 0 | 0 | -64 | 384.9
2020-07-10 14:00 | 14:00 | 376.2 | 175.5 | 62.2 | 63.3 | 4.9 | 33.2 | 126.0731 | -38.5172 | 13.5441 | 0 | 0 | -64 | 376.2
2020-07-10 15:00 | 15:00 | 372.4 | 175.5 | 62.1 | 76.5 | 4.9 | 33.2 | 89.5816 | -16.1096 | 10.728 | 0 | 0 | -64 | 372.4
2020-07-10 16:00 | 16:00 | 375.5 | 175.5 | 62.2 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 57.2006 | 0 | 9.287 | 0 | 0 | -50.5876 | 375.5
2020-07-10 17:00 | 17:00 | 364.6 | 175.5 | 62 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 30.0811 | 0 | 8.4819 | 0 | 17.2 | -50.563 | 364.6
2020-07-10 18:00 | 18:00 | 353.5 | 175.5 | 61.8 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 5.1439 | 0 | 5.9334 | 0 | 33.8 | -50.5773 | 353.5
2020-07-10 19:00 | 19:00 | 353.5 | 175.5 | 61.8 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.9284 | 0 | 40 | -50.6284 | 353.5
2020-07-10 20:00 | 20:00 | 336.5 | 175.5 | 61.4 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.5874 | 0 | 24.7 | -50.5874 | 336.5
2020-07-10 21:00 | 21:00 | 318.1 | 175.5 | 61.1 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.8223 | 0 | 6.4 | -50.6223 | 318.1
2020-07-10 22:00 | 22:00 | 305.7 | 175.5 | 60.8 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.7273 | 0 | 0 | -57.2273 | 305.7
2020-07-10 23:00 | 23:00 | 293.8 | 175.5 | 60.6 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.2632 | -2.8632 | 0 | -59 | 293.8
2020-07-11 | 0:00 | 273.7 | 175.5 | 60.2 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.5597 | -4.556 | 0 | -59 | 279.2037
2020-07-11 01:00 | 1:00 | 269.9 | 175.5 | 60.1 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.4143 | -8.4075 | 0 | -59 | 274.2068
2020-07-11 02:00 | 2:00 | 280.5 | 175.5 | 60.3 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.5653 | -11.556 | 0 | -59 | 283.6093
2020-07-11 03:00 | 3:00 | 296.1 | 175.5 | 60.6 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.9906 | -6.5906 | 0 | -59 | 296.1
2020-07-11 04:00 | 4:00 | 292 | 175.5 | 60.5 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 1.8359 | -0.8748 | 11.3643 | -10.3254 | 0 | -59 | 294.4
2020-07-11 05:00 | 5:00 | 280.3 | 175.5 | 60.3 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 14.4003 | -10.9836 | 13.7118 | -13.7007 | 0 | -59 | 283.2278
2020-07-11 06:00 | 6:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 26.1245 | -13.3803 | 15.6229 | -14.8671 | 0 | -59 | 275.4
2020-07-11 07:00 | 7:00 | 278.7 | 175.5 | 60.3 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 45.5147 | -29.8283 | 19.8124 | -18.7988 | 0 | -59 | 278.7
2020-07-11 08:00 | 8:00 | 298.2 | 175.5 | 60.7 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 69.312 | -33.0192 | 17.5341 | -17.0269 | 0 | -60 | 298.2
2020-07-11 09:00 | 9:00 | 306.4 | 175.5 | 60.8 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 84.76 | -40.3788 | 16.729 | -16.2102 | 0 | -60 | 306.4
2020-07-11 10:00 | 10:00 | 305.1 | 175.5 | 60.8 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 123.6809 | -81.0545 | 16.5275 | -15.5539 | 0 | -60 | 305.1
2020-07-11 11:00 | 11:00 | 306.6 | 175.5 | 60.8 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 148.1774 | -106.9952 | 15.0527 | -11.1349 | 0 | -60 | 306.6
2020-07-11 12:00 | 12:00 | 306 | 175.5 | 60.8 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 162.5005 | -123.0446 | 19.5452 | -14.5011 | 0 | -60 | 306
2020-07-11 13:00 | 13:00 | 311.6 | 175.5 | 60.9 | 47.6 | 4.9 | 33.2 | 153.5937 | -106.1556 | 21.221 | -19.1591 | 0 | -60 | 311.6
2020-07-11 14:00 | 14:00 | 310.7 | 175.5 | 60.9 | 47.6 | 4.9 | 33.2 | 127.2756 | -78.8548 | 22.0922 | -21.913 | 0 | -60 | 310.7
2020-07-11 15:00 | 15:00 | 315.7 | 175.5 | 61 | 49 | 4.9 | 33.2 | 97.2848 | -46.1184 | 23.6347 | -22.7011 | 0 | -60 | 315.7
2020-07-11 16:00 | 16:00 | 327.6 | 175.5 | 61.3 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 60.6261 | -24.3109 | 24.5735 | -14.0887 | 0 | -60 | 327.6
2020-07-11 17:00 | 17:00 | 332 | 175.5 | 61.3 | 79.1 | 4.9 | 33.2 | 28.8774 | -5.9667 | 28.1605 | -13.0712 | 0 | -60 | 332
2020-07-11 18:00 | 18:00 | 332.2 | 175.5 | 61.3 | 82.6 | 4.9 | 33.2 | 4.0072 | 0 | 28.2943 | 0 | 0 | -57.6015 | 332.2
2020-07-11 19:00 | 19:00 | 338.8 | 175.5 | 61.5 | 82.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0384 | 0 | 27.5569 | 0 | 4.1 | -50.5953 | 338.8
2020-07-11 20:00 | 20:00 | 325.9 | 175.5 | 61.2 | 82.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.3343 | -0.8343 | 0 | -60 | 325.9
2020-07-11 21:00 | 21:00 | 306.7 | 175.5 | 60.8 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.5357 | -12.1357 | 0 | -60 | 306.7
2020-07-11 22:00 | 22:00 | 291.8 | 175.5 | 60.5 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.6464 | -26.1464 | 0 | -59 | 291.8
2020-07-11 23:00 | 23:00 | 284.8 | 175.5 | 60.4 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.4242 | -27.3242 | 0 | -59 | 284.8
2020-07-12 | 0:00 | 255.9 | 175.5 | 59.8 | 52.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.6317 | -34.6038 | 0 | -59 | 266.6279
2020-07-12 01:00 | 1:00 | 254.7 | 175.5 | 59.8 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.3691 | -35.3406 | 0 | -59 | 267.1285
2020-07-12 02:00 | 2:00 | 268.1 | 175.5 | 60.1 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.1677 | -35.1393 | 0 | -59 | 282.0284
2020-07-12 03:00 | 3:00 | 283 | 175.5 | 60.4 | 78.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.5364 | -35.5077 | 0 | -59 | 293.3287
2020-07-12 04:00 | 4:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 73.5 | 4.9 | 33.2 | 1.5896 | -1.2124 | 37.446 | -37.4158 | 0 | -59 | 288.8074
2020-07-12 05:00 | 5:00 | 264.8 | 175.5 | 60 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 13.0051 | -9.9196 | 38.9885 | -38.957 | 0 | -59 | 278.617
2020-07-12 06:00 | 6:00 | 259.8 | 175.5 | 59.9 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 27.3789 | -20.8828 | 38.4525 | -38.4215 | 0 | -59 | 264.3271
2020-07-12 07:00 | 7:00 | 257.1 | 175.5 | 59.8 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 41.5594 | -31.6988 | 32.3519 | -32.3258 | 0 | -59 | 267.5867
2020-07-12 08:00 | 8:00 | 265 | 175.5 | 60 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 53.5806 | -40.8676 | 32.2504 | -32.2244 | 0 | -60 | 269.639
2020-07-12 09:00 | 9:00 | 279.2 | 175.5 | 60.3 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 61.2858 | -40.164 | 27.5569 | -26.6787 | 0 | -60 | 279.2
2020-07-12 10:00 | 10:00 | 285.6 | 175.5 | 60.4 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 68.5237 | -42.4544 | 24.3382 | -22.1075 | 0 | -60 | 285.6
2020-07-12 11:00 | 11:00 | 290.6 | 175.5 | 60.5 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 69.2736 | -37.9602 | 24.9084 | -23.0218 | 0 | -60 | 291.1
2020-07-12 12:00 | 12:00 | 291.2 | 175.5 | 60.5 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 82.2514 | -50.9596 | 22.9311 | -20.9229 | 0 | -60 | 291.2
2020-07-12 13:00 | 13:00 | 282.8 | 175.5 | 60.4 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 89.2066 | -64.8478 | 23.567 | -22.9258 | 0 | -60 | 282.8
2020-07-12 14:00 | 14:00 | 288.7 | 175.5 | 60.5 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 91.9089 | -63.5226 | 21.3887 | -18.975 | 0 | -60 | 289.2
2020-07-12 15:00 | 15:00 | 300.6 | 175.5 | 60.7 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 66.999 | -46.3062 | 22.3271 | -20.4199 | 0 | -60 | 301.2
2020-07-12 16:00 | 16:00 | 310.3 | 175.5 | 60.9 | 75.7 | 4.9 | 33.2 | 40.5502 | -19.3176 | 24.8084 | -24.541 | 0 | -60 | 311.7
2020-07-12 17:00 | 17:00 | 318.4 | 175.5 | 61.1 | 81.7 | 4.9 | 33.2 | 17.9676 | -5.1493 | 25.0433 | -15.8616 | 0 | -60 | 318.4
2020-07-12 18:00 | 18:00 | 317.9 | 175.5 | 61.1 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 2.5977 | 0 | 21.5897 | -14.0874 | 9.7 | -60 | 317.9
2020-07-12 19:00 | 19:00 | 321.7 | 175.5 | 61.1 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.3786 | -14.0786 | 12.3 | -60 | 321.7
2020-07-12 20:00 | 20:00 | 311 | 175.5 | 60.9 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.1433 | -14.1433 | 2.1 | -60 | 311
2020-07-12 21:00 | 21:00 | 291.4 | 175.5 | 60.5 | 78.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.0095 | -23.9095 | 0 | -60 | 293.5
2020-07-12 22:00 | 22:00 | 275.7 | 175.5 | 60.2 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.9689 | -17.9544 | 0 | -59 | 291.6145
2020-07-12 23:00 | 23:00 | 265.7 | 175.5 | 60 | 71.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.5607 | -10.5522 | 0 | -59 | 286.5085
2020-07-13 | 0:00 | 250.6 | 175.5 | 59.7 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.3359 | -6.3308 | 0 | -59 | 264.8051
2020-07-13 01:00 | 1:00 | 251.9 | 175.5 | 59.7 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.8546 | -3.8515 | 0 | -59 | 264.8031
2020-07-13 02:00 | 2:00 | 264 | 175.5 | 60 | 52.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.9899 | -3.1815 | 7.6 | -59 | 275.9084
2020-07-13 03:00 | 3:00 | 282.7 | 175.5 | 60.4 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.001 | -4.785 | 13.9 | -59 | 293.016
2020-07-13 04:00 | 4:00 | 280.8 | 175.5 | 60.3 | 59.7 | 4.9 | 33.2 | 1.1244 | -0.5352 | 7.3759 | -5.8815 | 12.8 | -59 | 289.4836
2020-07-13 05:00 | 5:00 | 275 | 175.5 | 60.2 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 11.0527 | -5.2656 | 6.0683 | -4.839 | 7.7 | -59 | 280.0164
2020-07-13 06:00 | 6:00 | 281.2 | 175.5 | 60.3 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 26.6678 | -12.2996 | 4.6597 | -3.2279 | 0 | -59 | 281.2
2020-07-13 07:00 | 7:00 | 295 | 175.5 | 60.6 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 37.4093 | -16.3156 | 3.4198 | -0.91346 | 0 | -59 | 295
2020-07-13 08:00 | 8:00 | 330.9 | 175.5 | 61.3 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 54.7953 | -10.1115 | 2.8162 | 0 | 6.3 | -64 | 330.9
2020-07-13 09:00 | 9:00 | 348.5 | 175.5 | 61.7 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 76.603 | -10.0551 | 3.3521 | 0 | 2 | -64 | 348.5
2020-07-13 10:00 | 10:00 | 351.5 | 175.5 | 61.7 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 95.9414 | -14.6288 | 3.5874 | 0 | 0 | -64 | 351.5
2020-07-13 11:00 | 11:00 | 358.2 | 175.5 | 61.9 | 46.2 | 4.9 | 33.2 | 112.6171 | -16.9778 | 4.8607 | 0 | 0 | -64 | 358.2
2020-07-13 12:00 | 12:00 | 346 | 175.5 | 61.6 | 48.9 | 4.9 | 33.2 | 110.1085 | -31.6843 | 7.4758 | 0 | 0 | -64 | 346
2020-07-13 13:00 | 13:00 | 365.5 | 175.5 | 62 | 68.1 | 4.9 | 33.2 | 95.6698 | -20.5978 | 10.728 | 0 | 0 | -64 | 365.5
2020-07-13 14:00 | 14:00 | 366.7 | 175.5 | 62 | 80.6 | 4.9 | 33.2 | 77.9595 | -11.304 | 7.8445 | 0 | 0 | -64 | 366.7
2020-07-13 15:00 | 15:00 | 360 | 175.5 | 61.9 | 82.2 | 4.9 | 33.2 | 58.3507 | -10.1215 | 6.4708 | 0 | 11.6 | -64 | 360
2020-07-13 16:00 | 16:00 | 361 | 175.5 | 61.9 | 82.2 | 4.9 | 33.2 | 40.9635 | -10.1005 | 6.437 | 0 | 30 | -64 | 361
2020-07-13 17:00 | 17:00 | 350.8 | 175.5 | 61.7 | 82.2 | 4.9 | 33.2 | 21.7032 | -8.0621 | 6.001 | -2.0421 | 39.7 | -64 | 350.8
2020-07-13 18:00 | 18:00 | 345.8 | 175.5 | 61.6 | 82.2 | 4.9 | 33.2 | 4.6272 | 0 | 4.8273 | 0 | 40 | -61.0545 | 345.8
2020-07-13 19:00 | 19:00 | 347.7 | 175.5 | 61.7 | 82.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.5158 | 0 | 40 | -58.3158 | 347.7
2020-07-13 20:00 | 20:00 | 331.1 | 175.5 | 61.3 | 82.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.5819 | -6.843 | 39.5 | -64 | 334.3389
2020-07-13 21:00 | 21:00 | 311.7 | 175.5 | 60.9 | 82.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.1355 | -9.6765 | 17 | -64 | 312.159
2020-07-13 22:00 | 22:00 | 288.6 | 175.5 | 60.5 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.2082 | -5.748 | 9.2 | -59 | 297.9602
2020-07-13 23:00 | 23:00 | 275.8 | 175.5 | 60.2 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.0395 | -5.613 | 10.8 | -59 | 285.3265
2020-07-14 | 0:00 | 261 | 175.5 | 59.9 | 59.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.1179 | -9.1105 | 0 | -59 | 274.3074
2020-07-14 01:00 | 1:00 | 257.4 | 175.5 | 59.8 | 54.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.6391 | -12.6289 | 0 | -59 | 269.3102
2020-07-14 02:00 | 2:00 | 270.4 | 175.5 | 60.1 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.5103 | -13.4994 | 0 | -59 | 284.8109
2020-07-14 03:00 | 3:00 | 287 | 175.5 | 60.4 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.8517 | -14.8397 | 0 | -59 | 297.112
2020-07-14 04:00 | 4:00 | 285.6 | 175.5 | 60.4 | 79.8 | 4.9 | 33.2 | 1.2666 | -0.966 | 14.8855 | -14.8735 | 0 | -59 | 295.1126
2020-07-14 05:00 | 5:00 | 273.7 | 175.5 | 60.2 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 14.7487 | -11.2492 | 15.1527 | -15.1405 | 0 | -59 | 284.2117
2020-07-14 06:00 | 6:00 | 274.6 | 175.5 | 60.2 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 29.1752 | -13.8984 | 14.6841 | -14.6609 | 0 | -59 | 275.6
2020-07-14 07:00 | 7:00 | 288.1 | 175.5 | 60.5 | 45.9 | 4.9 | 33.2 | 45.5654 | -21.7068 | 18.5387 | -15.1973 | 0 | -59 | 288.2
2020-07-14 08:00 | 8:00 | 326.9 | 175.5 | 61.2 | 55.9 | 4.9 | 33.2 | 71.5482 | -25.9559 | 23.7685 | -9.1608 | 0 | -64 | 326.9
2020-07-14 09:00 | 9:00 | 352.5 | 175.5 | 61.7 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 94.5441 | -32.1197 | 33.6252 | -11.2496 | 0 | -64 | 352.5
2020-07-14 10:00 | 10:00 | 355.7 | 175.5 | 61.8 | 49 | 4.9 | 33.2 | 105.1186 | -35.436 | 39.391 | -13.7736 | 0 | -64 | 355.7
2020-07-14 11:00 | 11:00 | 355 | 175.5 | 61.8 | 44.7 | 4.9 | 33.2 | 106.9423 | -35.7088 | 45.9618 | -18.2953 | 0 | -64 | 355
2020-07-14 12:00 | 12:00 | 339.8 | 175.5 | 61.5 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 113.1987 | -46.4567 | 49.6492 | -30.5912 | 0 | -64 | 339.8
2020-07-14 13:00 | 13:00 | 357.4 | 175.5 | 61.8 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 121.2899 | -44.9421 | 53.2366 | -26.9844 | 0 | -64 | 357.4
2020-07-14 14:00 | 14:00 | 351.4 | 175.5 | 61.7 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 107.006 | -37.9259 | 58.7347 | -31.1148 | 0 | -64 | 351.4
2020-07-14 15:00 | 15:00 | 343.3 | 175.5 | 61.6 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 79.7954 | -32.6817 | 64.9706 | -45.3843 | 0 | -64 | 343.3
2020-07-14 16:00 | 16:00 | 353.5 | 175.5 | 61.8 | 75.9 | 4.9 | 33.2 | 53.2837 | -14.6903 | 72.6814 | -45.0748 | 0 | -64 | 353.5
2020-07-14 17:00 | 17:00 | 345.6 | 175.5 | 61.6 | 76.5 | 4.9 | 33.2 | 21.8592 | 0 | 79.0511 | -43.0103 | 0 | -64 | 345.6
2020-07-14 18:00 | 18:00 | 338.5 | 175.5 | 61.5 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 3.2442 | 0 | 81.0622 | -34.4064 | 0 | -64 | 338.5
2020-07-14 19:00 | 19:00 | 339 | 175.5 | 61.5 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 88.4042 | -35.6173 | 0 | -64 | 339
2020-07-14 20:00 | 20:00 | 321.8 | 175.5 | 61.1 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.5503 | -54.3503 | 0 | -64 | 321.8
2020-07-14 21:00 | 21:00 | 303 | 175.5 | 60.8 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.7118 | -65.0118 | 0 | -64 | 303
2020-07-14 22:00 | 22:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 57.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.828 | -84.128 | 0 | -59 | 275.4
2020-07-14 23:00 | 23:00 | 262.8 | 175.5 | 60 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | -5.1569e-15 | 81.8334 | -76.5334 | 0 | -59 | 262.8
2020-07-15 | 0:00 | 252.4 | 175.5 | 59.7 | 43 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.9889 | -73.9292 | 0 | -59 | 257.3597
2020-07-15 01:00 | 1:00 | 250.5 | 175.5 | 59.7 | 43 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.4969 | -69.4408 | 0 | -59 | 257.3561
2020-07-15 02:00 | 2:00 | 264.7 | 175.5 | 60 | 51.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.4897 | -62.4393 | 0 | -59 | 266.2504
2020-07-15 03:00 | 3:00 | 280.7 | 175.5 | 60.3 | 61.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.6069 | -61.4069 | 0 | -59 | 280.7
2020-07-15 04:00 | 4:00 | 279.2 | 175.5 | 60.3 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 1.4083 | -0.444 | 66.4458 | -61.8101 | 0 | -59 | 279.2
2020-07-15 05:00 | 5:00 | 270.4 | 175.5 | 60.1 | 48.7 | 4.9 | 33.2 | 14.232 | -7.572 | 58.9362 | -58.5962 | 0 | -59 | 270.4
2020-07-15 06:00 | 6:00 | 271 | 175.5 | 60.1 | 43 | 4.9 | 33.2 | 31.2574 | -18.9124 | 53.4715 | -52.5165 | 0 | -59 | 271
2020-07-15 07:00 | 7:00 | 286.2 | 175.5 | 60.4 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 52.4692 | -29.9042 | 47.1017 | -45.6667 | 0 | -59 | 286.2
2020-07-15 08:00 | 8:00 | 320.9 | 175.5 | 61.1 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 59.9016 | -23.1685 | 48.3754 | -32.1085 | 0 | -64 | 320.9
2020-07-15 09:00 | 9:00 | 340.4 | 175.5 | 61.5 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 95.3851 | -35.3747 | 45.7269 | -24.3373 | 0 | -64 | 340.4
2020-07-15 10:00 | 10:00 | 351 | 175.5 | 61.7 | 43 | 4.9 | 33.2 | 123.5392 | -47.8098 | 37.8485 | -16.8779 | 0 | -64 | 351
2020-07-15 11:00 | 11:00 | 361 | 175.5 | 61.9 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 135.7163 | -52.1335 | 36.2065 | -13.7893 | 0 | -64 | 361
2020-07-15 12:00 | 12:00 | 341.9 | 175.5 | 61.5 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 136.918 | -61.4275 | 35.704 | -23.8945 | 0 | -64 | 341.9
2020-07-15 13:00 | 13:00 | 346.7 | 175.5 | 61.6 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 119.7913 | -47.1274 | 36.3399 | -17.0038 | 0 | -64 | 346.7
2020-07-15 14:00 | 14:00 | 348.6 | 175.5 | 61.7 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 107.9119 | -48.2727 | 38.4187 | -26.8579 | 0 | -64 | 348.6
2020-07-15 15:00 | 15:00 | 355.6 | 175.5 | 61.8 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 80.4297 | -31.2459 | 35.5364 | -19.8202 | 0 | -64 | 355.6
2020-07-15 16:00 | 16:00 | 369.5 | 175.5 | 62.1 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 55.7012 | -8.5038 | 37.9162 | -8.5136 | 0 | -64 | 369.5
2020-07-15 17:00 | 17:00 | 356.5 | 175.5 | 61.8 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 27.146 | 0 | 40.0626 | -10.1086 | 5.2 | -64 | 356.5
2020-07-15 18:00 | 18:00 | 345.3 | 175.5 | 61.6 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 4.5116 | 0 | 41.7385 | -10.0501 | 15.1 | -64 | 345.3
2020-07-15 19:00 | 19:00 | 346.7 | 175.5 | 61.6 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 37.8162 | -10.1293 | 25 | -64 | 346.7
2020-07-15 20:00 | 20:00 | 330.1 | 175.5 | 61.3 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.7828 | -10.0828 | 8.7 | -64 | 330.1
2020-07-15 21:00 | 21:00 | 310.2 | 175.5 | 60.9 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.759 | -16.859 | 0 | -64 | 310.2
2020-07-15 22:00 | 22:00 | 286.9 | 175.5 | 60.4 | 77.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.6969 | -28.6737 | 0 | -59 | 292.7232
2020-07-15 23:00 | 23:00 | 274.3 | 175.5 | 60.2 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.5397 | -24.5199 | 0 | -59 | 285.6198
2020-07-16 | 0:00 | 260 | 175.5 | 59.9 | 46.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.2109 | -23.8109 | 0 | -59 | 262.5
2020-07-16 01:00 | 1:00 | 260.1 | 175.5 | 59.9 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.166 | -22.266 | 0 | -59 | 263.7
2020-07-16 02:00 | 2:00 | 269.4 | 175.5 | 60.1 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.5048 | -14.7555 | 0 | -59 | 272.5493
2020-07-16 03:00 | 3:00 | 287.8 | 175.5 | 60.5 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.4719 | -9.945 | 11.2 | -59 | 292.9269
2020-07-16 04:00 | 4:00 | 287.5 | 175.5 | 60.5 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 1.1114 | -0.5292 | 13.0078 | -10.3725 | 10.7 | -59 | 291.7175
2020-07-16 05:00 | 5:00 | 277.6 | 175.5 | 60.3 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 12.2674 | -5.7298 | 11.9679 | -9.4055 | 0.9 | -59 | 277.6
2020-07-16 06:00 | 6:00 | 280.4 | 175.5 | 60.3 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 21.7163 | -9.8273 | 10.7941 | -7.9831 | 0 | -59 | 280.4
2020-07-16 07:00 | 7:00 | 294.5 | 175.5 | 60.6 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 41.5725 | -16.8217 | 13.1078 | -6.8586 | 0 | -59 | 294.5
2020-07-16 08:00 | 8:00 | 335.2 | 175.5 | 61.4 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 65.4478 | -14.6419 | 10.6941 | 0 | 0 | -64 | 335.2
2020-07-16 09:00 | 9:00 | 362.4 | 175.5 | 61.9 | 72.7 | 4.9 | 33.2 | 80.145 | -10.4608 | 8.5158 | 0 | 0 | -64 | 362.4
2020-07-16 10:00 | 10:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 90.8482 | -11.0866 | 6.7384 | 0 | 0 | -64 | 363.5
2020-07-16 11:00 | 11:00 | 365.2 | 175.5 | 62 | 55.4 | 4.9 | 33.2 | 109.4619 | -16.4579 | 5.196 | 0 | 0 | -64 | 365.2
2020-07-16 12:00 | 12:00 | 348.6 | 175.5 | 61.7 | 46.6 | 4.9 | 33.2 | 119.5066 | -34.1698 | 5.3632 | 0 | 0 | -64 | 348.6
2020-07-16 13:00 | 13:00 | 369.3 | 175.5 | 62.1 | 63.4 | 4.9 | 33.2 | 105.313 | -16.9802 | 5.8672 | 0 | 0 | -64 | 369.3
2020-07-16 14:00 | 14:00 | 368.2 | 175.5 | 62.1 | 75.9 | 4.9 | 33.2 | 83.9839 | -10.0522 | 6.1683 | 0 | 0.5 | -64 | 368.2
2020-07-16 15:00 | 15:00 | 365.1 | 175.5 | 62 | 83 | 4.9 | 33.2 | 67.0627 | -10.1011 | 6.7384 | 0 | 6.8 | -64 | 365.1
2020-07-16 16:00 | 16:00 | 369.6 | 175.5 | 62.1 | 83 | 4.9 | 33.2 | 47.066 | -10.0752 | 7.6092 | 0 | 30.3 | -64 | 369.6
2020-07-16 17:00 | 17:00 | 359.2 | 175.5 | 61.9 | 83 | 4.9 | 33.2 | 22.6475 | -5.5244 | 7.5769 | 0 | 40 | -64 | 359.2
2020-07-16 18:00 | 18:00 | 346.9 | 175.5 | 61.6 | 83 | 4.9 | 33.2 | 3.5794 | 0 | 8.1794 | 0 | 40 | -63.0588 | 346.9
2020-07-16 19:00 | 19:00 | 345.4 | 175.5 | 61.6 | 83 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 13.6779 | -2.491 | 40 | -64 | 345.4
2020-07-16 20:00 | 20:00 | 328.9 | 175.5 | 61.3 | 83 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.829 | -10.129 | 28.3 | -64 | 328.9
2020-07-16 21:00 | 21:00 | 309.2 | 175.5 | 60.9 | 83 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.779 | -10.079 | 12 | -64 | 309.2
2020-07-16 22:00 | 22:00 | 291.7 | 175.5 | 60.5 | 73 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.1527 | -12.0825 | 3.5 | -59 | 294.6702
2020-07-16 23:00 | 23:00 | 281.1 | 175.5 | 60.3 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.1866 | -12.1095 | 8.9 | -59 | 284.0771
2020-07-17 | 0:00 | 263.6 | 175.5 | 60 | 53.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.7063 | -16.0063 | 0 | -59 | 270.7
2020-07-17 01:00 | 1:00 | 263.7 | 175.5 | 60 | 51.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.0261 | -20.4261 | 0 | -59 | 268.1
2020-07-17 02:00 | 2:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.825 | -21.8074 | 0 | -59 | 280.0176
2020-07-17 03:00 | 3:00 | 290.1 | 175.5 | 60.5 | 75.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.7973 | -19.3973 | 0 | -59 | 293.9
2020-07-17 04:00 | 4:00 | 291.4 | 175.5 | 60.5 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 1.151 | -0.5484 | 24.8422 | -20.9448 | 0 | -59 | 293
2020-07-17 05:00 | 5:00 | 283.3 | 175.5 | 60.4 | 63.4 | 4.9 | 33.2 | 13.4438 | -7.848 | 26.4508 | -26.1466 | 0 | -59 | 284.3
2020-07-17 06:00 | 6:00 | 287.3 | 175.5 | 60.4 | 45.8 | 4.9 | 33.2 | 31.7214 | -13.0502 | 26.3832 | -18.5544 | 0 | -59 | 287.3
2020-07-17 07:00 | 7:00 | 296.8 | 175.5 | 60.6 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 48.759 | -20.9283 | 28.1267 | -19.6574 | 0 | -59 | 296.8
2020-07-17 08:00 | 8:00 | 336.8 | 175.5 | 61.4 | 55.9 | 4.9 | 33.2 | 73.5655 | -23.745 | 31.9156 | -11.8361 | 0 | -64 | 336.8
2020-07-17 09:00 | 9:00 | 359.1 | 175.5 | 61.9 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 96.0324 | -30.3376 | 32.2843 | -7.1791 | 0 | -64 | 359.1
2020-07-17 10:00 | 10:00 | 367.4 | 175.5 | 62 | 47 | 4.9 | 33.2 | 116.92 | -37.3152 | 34.799 | -5.6038 | 0 | -64 | 367.4
2020-07-17 11:00 | 11:00 | 367.5 | 175.5 | 62.1 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 138.7286 | -51.0488 | 31.1105 | -6.6903 | 0 | -64 | 367.5
2020-07-17 12:00 | 12:00 | 339.4 | 175.5 | 61.5 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 148.5523 | -70.3326 | 28.8979 | -22.5176 | 0 | -64 | 339.4
2020-07-17 13:00 | 13:00 | 350.7 | 175.5 | 61.7 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 160.8978 | -74.2652 | 30.5742 | -21.5068 | 0 | -64 | 350.7
2020-07-17 14:00 | 14:00 | 352.5 | 175.5 | 61.7 | 44.2 | 4.9 | 33.2 | 152.6637 | -68.2038 | 35.0004 | -22.4603 | 0 | -64 | 352.5
2020-07-17 15:00 | 15:00 | 354.7 | 175.5 | 61.8 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 109.9667 | -47.6782 | 40.6647 | -26.7532 | 0 | -64 | 354.7
2020-07-17 16:00 | 16:00 | 370.8 | 175.5 | 62.1 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 72.2858 | -19.6505 | 39.2576 | -13.4929 | 0 | -64 | 370.8
2020-07-17 17:00 | 17:00 | 365.8 | 175.5 | 62 | 83.2 | 4.9 | 33.2 | 36.3363 | -0.52048 | 37.3126 | -9.5284 | 7.4 | -64 | 365.8
2020-07-17 18:00 | 18:00 | 346.3 | 175.5 | 61.6 | 83.2 | 4.9 | 33.2 | 4.839 | 0 | 34.0939 | -10.1329 | 23.1 | -64 | 346.3
2020-07-17 19:00 | 19:00 | 345.5 | 175.5 | 61.6 | 83.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0253 | 0 | 36.9777 | -10.103 | 24.2 | -64 | 345.5
2020-07-17 20:00 | 20:00 | 328.8 | 175.5 | 61.3 | 83.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.9885 | -10.0885 | 5.8 | -64 | 328.8
2020-07-17 21:00 | 21:00 | 310.8 | 175.5 | 60.9 | 78.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.5759 | -20.3759 | 0 | -64 | 310.8
2020-07-17 22:00 | 22:00 | 291.9 | 175.5 | 60.5 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.9172 | -35.4172 | 0 | -59 | 292.4
2020-07-17 23:00 | 23:00 | 278.9 | 175.5 | 60.3 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.0406 | -40.2406 | 0 | -59 | 281.2
2020-07-18 | 0:00 | 261.9 | 175.5 | 59.9 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.0761 | -60.0276 | 0 | -59 | 264.4485
2020-07-18 01:00 | 1:00 | 261.7 | 175.5 | 59.9 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.4725 | -59.4245 | 0 | -59 | 267.148
2020-07-18 02:00 | 2:00 | 276.3 | 175.5 | 60.2 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.7696 | -64.7173 | 0 | -59 | 277.7523
2020-07-18 03:00 | 3:00 | 288.5 | 175.5 | 60.5 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.6303 | -69.1303 | 0 | -59 | 288.5
2020-07-18 04:00 | 4:00 | 285 | 175.5 | 60.4 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 1.1244 | -0.5352 | 73.8874 | -71.7766 | 0 | -59 | 285
2020-07-18 05:00 | 5:00 | 276.6 | 175.5 | 60.2 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 14.4264 | -10.4872 | 70.6706 | -70.1098 | 0 | -59 | 276.6
2020-07-18 06:00 | 6:00 | 275.9 | 175.5 | 60.2 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 34.2937 | -17.5643 | 70.4015 | -69.2309 | 0 | -59 | 275.9
2020-07-18 07:00 | 7:00 | 281.7 | 175.5 | 60.3 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 55.08 | -32.1537 | 74.3576 | -73.6839 | 0 | -59 | 281.7
2020-07-18 08:00 | 8:00 | 301 | 175.5 | 60.7 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 82.4204 | -39.264 | 77.441 | -77.0974 | 0 | -60 | 301
2020-07-18 09:00 | 9:00 | 317 | 175.5 | 61 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 111.2068 | -52.9776 | 78.4475 | -77.4767 | 0 | -60 | 317
2020-07-18 10:00 | 10:00 | 323.8 | 175.5 | 61.2 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 133.376 | -68.3127 | 74.3914 | -73.6547 | 0 | -60 | 323.8
2020-07-18 11:00 | 11:00 | 331.3 | 175.5 | 61.3 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 141.5076 | -72.2506 | 70.3004 | -66.3574 | 0 | -60 | 331.3
2020-07-18 12:00 | 12:00 | 322.2 | 175.5 | 61.1 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 137.9007 | -75.5658 | 67.1832 | -65.7181 | 0 | -60 | 322.2
2020-07-18 13:00 | 13:00 | 323.6 | 175.5 | 61.2 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 129.5248 | -66.3401 | 63.0933 | -61.178 | 0 | -60 | 323.6
2020-07-18 14:00 | 14:00 | 328.5 | 175.5 | 61.3 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 113.7285 | -53.952 | 59.0038 | -48.8803 | 0 | -60 | 328.5
2020-07-18 15:00 | 15:00 | 334.6 | 175.5 | 61.4 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 87.849 | -41.5778 | 50.4542 | -43.6254 | 0 | -60 | 334.6
2020-07-18 16:00 | 16:00 | 340.9 | 175.5 | 61.5 | 77.1 | 4.9 | 33.2 | 54.9889 | -21.5505 | 47.7057 | -32.4441 | 0 | -60 | 340.9
2020-07-18 17:00 | 17:00 | 339.7 | 175.5 | 61.5 | 79 | 4.9 | 33.2 | 24.9878 | -1.8317 | 50.8906 | -28.4467 | 0 | -60 | 339.7
2020-07-18 18:00 | 18:00 | 330.3 | 175.5 | 61.3 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 3.6322 | 0 | 51.3269 | -20.9591 | 0 | -60 | 330.3
2020-07-18 19:00 | 19:00 | 332.1 | 175.5 | 61.3 | 83.2 | 4.9 | 33.2 | 0.2593 | 0 | 48.3416 | -14.6009 | 0 | -60 | 332.1
2020-07-18 20:00 | 20:00 | 317.1 | 175.5 | 61 | 78.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.9794 | -24.5794 | 0 | -60 | 317.1
2020-07-18 21:00 | 21:00 | 299.9 | 175.5 | 60.7 | 78.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.6946 | -36.4365 | 0 | -60 | 301.6581
2020-07-18 22:00 | 22:00 | 283.5 | 175.5 | 60.4 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.2349 | -41.2016 | 0 | -59 | 291.2333
2020-07-18 23:00 | 23:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 69.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.3975 | -40.3649 | 0 | -59 | 284.1326
2020-07-19 | 0:00 | 261.3 | 175.5 | 59.9 | 53.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.2687 | -41.2354 | 0 | -59 | 267.9333
2020-07-19 01:00 | 1:00 | 259.1 | 175.5 | 59.9 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.8 | -40.7671 | 0 | -59 | 273.0329
2020-07-19 02:00 | 2:00 | 272.1 | 175.5 | 60.1 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.3282 | -28.3053 | 0 | -59 | 283.8229
2020-07-19 03:00 | 3:00 | 286 | 175.5 | 60.4 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.7196 | -26.698 | 0 | -59 | 293.5216
2020-07-19 04:00 | 4:00 | 279.6 | 175.5 | 60.3 | 71.9 | 4.9 | 33.2 | 1.3576 | -1.0356 | 34.0278 | -34.0003 | 0 | -59 | 287.1495
2020-07-19 05:00 | 5:00 | 266 | 175.5 | 60 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 14.3231 | -10.9248 | 22.7635 | -22.7451 | 0 | -59 | 279.9167
2020-07-19 06:00 | 6:00 | 258.6 | 175.5 | 59.9 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 37.009 | -28.228 | 16.9962 | -16.9825 | 0 | -59 | 266.6947
2020-07-19 07:00 | 7:00 | 261.5 | 175.5 | 59.9 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 58.622 | -44.7128 | 14.9193 | -14.9073 | 0 | -59 | 271.8212
2020-07-19 08:00 | 8:00 | 277.7 | 175.5 | 60.3 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 77.5857 | -59.1772 | 10.5607 | -8.5692 | 0 | -60 | 277.7
2020-07-19 09:00 | 9:00 | 281.4 | 175.5 | 60.3 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 96.5745 | -70.2037 | 10.1244 | -10.0952 | 0 | -60 | 283.7
2020-07-19 10:00 | 10:00 | 293 | 175.5 | 60.6 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 133.1693 | -92.0394 | 8.3481 | -6.657 | 0 | -60 | 300.421
2020-07-19 11:00 | 11:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 165.7447 | -108.6213 | 9.1517 | -7.2975 | -11.1 | -60 | 305.6776
2020-07-19 12:00 | 12:00 | 300.5 | 175.5 | 60.7 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 162.6038 | -106.5629 | 11.7668 | -9.3825 | -15.5 | -60 | 301.1252
2020-07-19 13:00 | 13:00 | 293.8 | 175.5 | 60.6 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 139.0386 | -91.1194 | 10.0905 | -9.4097 | 0 | -60 | 306.7
2020-07-19 14:00 | 14:00 | 291.4 | 175.5 | 60.5 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 117.3991 | -81.1398 | 9.688 | -8.7473 | 0 | -60 | 295.2
2020-07-19 15:00 | 15:00 | 298.5 | 175.5 | 60.7 | 47.6 | 4.9 | 33.2 | 94.4551 | -58.5208 | 6.1683 | -5.5026 | 0 | -60 | 298.5
2020-07-19 16:00 | 16:00 | 313.9 | 175.5 | 61 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 72.466 | -44.493 | 3.655 | -2.428 | 0 | -60 | 313.9
2020-07-19 17:00 | 17:00 | 331 | 175.5 | 61.3 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 35.5746 | -15.7631 | 2.2798 | -0.39125 | 10.8 | -60 | 331
2020-07-19 18:00 | 18:00 | 329.1 | 175.5 | 61.3 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 4.8339 | -2.3028 | 1.6424 | -1.3095 | 40 | -60 | 341.364
2020-07-19 19:00 | 19:00 | 337.8 | 175.5 | 61.5 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.6086 | -1.2825 | 40 | -60 | 339.0261
2020-07-19 20:00 | 20:00 | 327.5 | 175.5 | 61.3 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0.5363 | -0.4275 | 40 | -60 | 338.6088
2020-07-19 21:00 | 21:00 | 308.3 | 175.5 | 60.9 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0.3349 | -0.267 | 26 | -60 | 324.1679
2020-07-19 22:00 | 22:00 | 288.4 | 175.5 | 60.5 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0.2687 | -0.2685 | 6.6 | -59 | 305.3002
2020-07-19 23:00 | 23:00 | 276.8 | 175.5 | 60.2 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0.9389 | -0.9381 | 0 | -59 | 296.9008
2020-07-20 | 0:00 | 261.6 | 175.5 | 59.9 | 50.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.2525 | -2.5935 | 10.9 | -59 | 276.159
2020-07-20 01:00 | 1:00 | 261.3 | 175.5 | 59.9 | 50.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.1399 | -0.909 | 12.7 | -59 | 277.5309
2020-07-20 02:00 | 2:00 | 274.1 | 175.5 | 60.2 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0.8712 | -0.6945 | 11.1 | -59 | 290.5767
2020-07-20 03:00 | 3:00 | 289.2 | 175.5 | 60.5 | 74.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0.5025 | -0.4005 | 16.2 | -59 | 305.902
2020-07-20 04:00 | 4:00 | 288.9 | 175.5 | 60.5 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 1.305 | -0.6216 | 0.301 | -0.24 | 16.2 | -59 | 305.1444
2020-07-20 05:00 | 5:00 | 281.6 | 175.5 | 60.3 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 15.383 | -7.3284 | 0.2687 | -0.2145 | 5.1 | -59 | 291.2088
2020-07-20 06:00 | 6:00 | 290.7 | 175.5 | 60.5 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 46.1874 | -20.8248 | 0.6374 | 0 | 0 | -59 | 290.7
2020-07-20 07:00 | 7:00 | 300.7 | 175.5 | 60.7 | 42.4 | 4.9 | 33.2 | 91.7782 | -49.0792 | 0.301 | 0 | 0 | -59 | 300.7
2020-07-20 08:00 | 8:00 | 339.6 | 175.5 | 61.5 | 42.4 | 4.9 | 33.2 | 137.3191 | -52.2575 | 1.0384 | 0 | 0 | -64 | 339.6
2020-07-20 09:00 | 9:00 | 368.2 | 175.5 | 62.1 | 42.4 | 4.9 | 33.2 | 178.9434 | -67.4243 | 2.5809 | 0 | 0 | -64 | 368.2
2020-07-20 10:00 | 10:00 | 379.4 | 175.5 | 62.3 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 200.9313 | -77.8737 | 1.5424 | 0 | 0 | -64 | 379.4
2020-07-20 11:00 | 11:00 | 386.2 | 175.5 | 62.4 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 199.755 | -70.4323 | 1.9773 | 0 | 0 | -64 | 386.2
2020-07-20 12:00 | 12:00 | 371.3 | 175.5 | 62.1 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 206.1409 | -83.4233 | 2.6824 | 0 | -8.7 | -64 | 371.3
2020-07-20 13:00 | 13:00 | 391.6 | 175.5 | 62.5 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 185.3416 | -53.0639 | 3.8223 | 0 | 0 | -64 | 391.6
2020-07-20 14:00 | 14:00 | 390.9 | 175.5 | 62.5 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 154.0851 | -44.9771 | 4.492 | 0 | 0 | -64 | 390.9
2020-07-20 15:00 | 15:00 | 394 | 175.5 | 62.6 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 116.3396 | -16.6967 | 4.2571 | 0 | 0 | -64 | 394
2020-07-20 16:00 | 16:00 | 403.6 | 175.5 | 62.8 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 78.8531 | -12.138 | 3.0849 | 0 | 40 | -64 | 403.6
2020-07-20 17:00 | 17:00 | 393.7 | 175.5 | 62.6 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 36.5573 | 0 | 1.8773 | 0 | 40 | -42.3346 | 393.7
2020-07-20 18:00 | 18:00 | 376.5 | 175.5 | 62.2 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 4.4589 | 0 | 1.4748 | 0 | 53.2 | -39.8337 | 376.5
2020-07-20 19:00 | 19:00 | 374.1 | 175.5 | 62.2 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 0.2593 | 0 | 1.6086 | 0 | 54.9 | -39.8679 | 374.1
2020-07-20 20:00 | 20:00 | 352.1 | 175.5 | 61.7 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 0.1287 | 0 | 2.85 | 0 | 40 | -47.5787 | 352.1
2020-07-20 21:00 | 21:00 | 330.7 | 175.5 | 61.3 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.0118 | -6.3885 | 40 | -64 | 333.9233
2020-07-20 22:00 | 22:00 | 305.8 | 175.5 | 60.8 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.0527 | -12.003 | 11.1 | -59 | 310.9497
2020-07-20 23:00 | 23:00 | 290.7 | 175.5 | 60.5 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.7462 | -15.7455 | 1.6 | -59 | 292.1007
2020-07-21 | 0:00 | 275.3 | 175.5 | 60.2 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.8357 | -17.1357 | 3.9 | -59 | 275.3
2020-07-21 01:00 | 1:00 | 268.1 | 175.5 | 60.1 | 49.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.0095 | -19.9425 | 0 | -59 | 269.067
2020-07-21 02:00 | 2:00 | 279.3 | 175.5 | 60.3 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.953 | -20.853 | 0 | -59 | 279.3
2020-07-21 03:00 | 3:00 | 297.7 | 175.5 | 60.7 | 68.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.0994 | -17.0994 | 2 | -59 | 297.7
2020-07-21 04:00 | 4:00 | 296.5 | 175.5 | 60.6 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 1.5259 | 0 | 26.8872 | -17.1131 | 3.3 | -59 | 296.5
2020-07-21 05:00 | 5:00 | 287.7 | 175.5 | 60.5 | 51.6 | 4.9 | 33.2 | 14.7883 | -3.9558 | 31.8156 | -21.6481 | 0 | -59 | 287.7
2020-07-21 06:00 | 6:00 | 292.2 | 175.5 | 60.5 | 42.2 | 4.9 | 33.2 | 39.5552 | -15.7353 | 36.2065 | -25.1264 | 0 | -59 | 292.2
2020-07-21 07:00 | 7:00 | 305.2 | 175.5 | 60.8 | 42.2 | 4.9 | 33.2 | 60.2251 | -25.1376 | 40.6324 | -28.1199 | 0 | -59 | 305.2
2020-07-21 08:00 | 8:00 | 347.9 | 175.5 | 61.7 | 42.2 | 4.9 | 33.2 | 97.0009 | -30.283 | 41.9399 | -14.2578 | 0 | -64 | 347.9
2020-07-21 09:00 | 9:00 | 373 | 175.5 | 62.2 | 42.2 | 4.9 | 33.2 | 120.7213 | -36.0523 | 41.8723 | -7.5413 | 0 | -64 | 373
2020-07-21 10:00 | 10:00 | 379.4 | 175.5 | 62.3 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 139.0517 | -46.7447 | 44.4532 | -11.9602 | 0 | -64 | 379.4
2020-07-21 11:00 | 11:00 | 386.5 | 175.5 | 62.4 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 130.2878 | -37.5442 | 46.9683 | -7.9119 | 0 | -64 | 386.5
2020-07-21 12:00 | 12:00 | 368.1 | 175.5 | 62.1 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 113.3151 | -40.0066 | 52.6003 | -25.1088 | 0 | -64 | 368.1
2020-07-21 13:00 | 13:00 | 383.6 | 175.5 | 62.4 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 87.8237 | -19.7564 | 53.4715 | -16.0388 | 0 | -64 | 383.6
2020-07-21 14:00 | 14:00 | 380.6 | 175.5 | 62.3 | 74.6 | 4.9 | 33.2 | 66.2107 | -10.0466 | 59.4387 | -21.5028 | 0 | -64 | 380.6
2020-07-21 15:00 | 15:00 | 372.8 | 175.5 | 62.2 | 78.2 | 4.9 | 33.2 | 47.0395 | -2.0804 | 65.9095 | -28.0686 | 0 | -64 | 372.8
2020-07-21 16:00 | 16:00 | 378.2 | 175.5 | 62.3 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 29.8867 | 0 | 69.1282 | -13.4149 | 0 | -64 | 378.2
2020-07-21 17:00 | 17:00 | 368 | 175.5 | 62.1 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 11.5045 | 0 | 70.4015 | -12.106 | 5.8 | -64 | 368
2020-07-21 18:00 | 18:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 1.539 | 0 | 68.1217 | -12.1607 | 13.7 | -64 | 363.5
2020-07-21 19:00 | 19:00 | 358.9 | 175.5 | 61.9 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 70.9717 | -12.0848 | 7.8 | -64 | 358.9
2020-07-21 20:00 | 20:00 | 339.2 | 175.5 | 61.5 | 75.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.3177 | -20.8177 | 0 | -64 | 339.2
2020-07-21 21:00 | 21:00 | 317.8 | 175.5 | 61.1 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.0328 | -31.5328 | 0 | -64 | 317.8
2020-07-21 22:00 | 22:00 | 300 | 175.5 | 60.7 | 59.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.3559 | -36.8559 | 0 | -59 | 300
2020-07-21 23:00 | 23:00 | 285.4 | 175.5 | 60.4 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.4038 | -28.2038 | 0 | -59 | 285.4
2020-07-22 | 0:00 | 272 | 175.5 | 60.1 | 43 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.1977 | -37.8977 | 0 | -59 | 272
2020-07-22 01:00 | 1:00 | 268 | 175.5 | 60.1 | 43.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.4032 | -37.7032 | 0 | -59 | 268
2020-07-22 02:00 | 2:00 | 276.9 | 175.5 | 60.2 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.2133 | -28.3133 | 0 | -59 | 276.9
2020-07-22 03:00 | 3:00 | 292.5 | 175.5 | 60.5 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.7313 | -17.1313 | 10.1 | -59 | 292.5
2020-07-22 04:00 | 4:00 | 294.5 | 175.5 | 60.6 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 1.073 | 0 | 27.5231 | -17.0961 | 18.1 | -59 | 294.5
2020-07-22 05:00 | 5:00 | 287 | 175.5 | 60.4 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 6.4935 | -0.62218 | 24.4397 | -16.511 | 8.5 | -59 | 287
2020-07-22 06:00 | 6:00 | 293.1 | 175.5 | 60.6 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 13.6635 | -4.3227 | 19.3775 | -12.8183 | 12.3 | -59 | 293.1
2020-07-22 07:00 | 7:00 | 308.5 | 175.5 | 60.9 | 53.2 | 4.9 | 33.2 | 26.9128 | -10.0301 | 13.1078 | -7.0905 | 16.9 | -59 | 308.5
2020-07-22 08:00 | 8:00 | 346.5 | 175.5 | 61.6 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 49.7163 | -12.1543 | 12.538 | 0 | 22 | -64 | 346.5
2020-07-22 09:00 | 9:00 | 366.3 | 175.5 | 62 | 69.9 | 4.9 | 33.2 | 63.0294 | -12.1332 | 18.1038 | 0 | 15.8 | -64 | 366.3
2020-07-22 10:00 | 10:00 | 365.4 | 175.5 | 62 | 59.9 | 4.9 | 33.2 | 74.7153 | -12.1712 | 21.5559 | 0 | 9.8 | -64 | 365.4
2020-07-22 11:00 | 11:00 | 365.8 | 175.5 | 62 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 69.9067 | -12.1662 | 27.8595 | 0 | 7.9 | -64 | 365.8
2020-07-22 12:00 | 12:00 | 347.9 | 175.5 | 61.7 | 61.5 | 4.9 | 33.2 | 58.6738 | -11.0661 | 35.3015 | -7.8092 | 0 | -64 | 347.9
2020-07-22 13:00 | 13:00 | 367.7 | 175.5 | 62.1 | 74 | 4.9 | 33.2 | 52.0943 | -5.4146 | 37.749 | -6.7287 | 4.3 | -64 | 367.7
2020-07-22 14:00 | 14:00 | 364.7 | 175.5 | 62 | 76.4 | 4.9 | 33.2 | 44.8935 | -2.8534 | 39.6601 | -9.3002 | 4.3 | -64 | 364.7
2020-07-22 15:00 | 15:00 | 369 | 175.5 | 62.1 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 37.1896 | -0.47912 | 40.5986 | -11.6091 | 11.3 | -64 | 369
2020-07-22 16:00 | 16:00 | 374.5 | 175.5 | 62.2 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 28.1671 | -0.0075523 | 35.4687 | -12.1282 | 30.9 | -64 | 374.5
2020-07-22 17:00 | 17:00 | 363.6 | 175.5 | 62 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 10.5745 | 0 | 34.0939 | -12.1684 | 39.2 | -64 | 363.6
2020-07-22 18:00 | 18:00 | 357.3 | 175.5 | 61.8 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 1.771 | 0 | 34.8313 | -11.0023 | 40 | -64 | 357.3
2020-07-22 19:00 | 19:00 | 355.2 | 175.5 | 61.8 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 34.6317 | -11.1448 | 40 | -64 | 355.2
2020-07-22 20:00 | 20:00 | 336.4 | 175.5 | 61.4 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.6975 | -12.0975 | 22.5 | -64 | 336.4
2020-07-22 21:00 | 21:00 | 320.6 | 175.5 | 61.1 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.5026 | -12.1026 | 15.1 | -64 | 320.6
2020-07-22 22:00 | 22:00 | 302.1 | 175.5 | 60.7 | 61.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.9939 | -17.0939 | 8.5 | -59 | 302.1
2020-07-22 23:00 | 23:00 | 290.1 | 175.5 | 60.5 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.2777 | -17.1777 | 11.2 | -59 | 290.1
2020-07-23 | 0:00 | 274.4 | 175.5 | 60.2 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.8267 | -24.1267 | 0 | -59 | 274.4
2020-07-23 01:00 | 1:00 | 269.3 | 175.5 | 60.1 | 45.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.9494 | -23.2494 | 0 | -59 | 269.3
2020-07-23 02:00 | 2:00 | 279.2 | 175.5 | 60.3 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.703 | -23.685 | 0 | -59 | 281.218
2020-07-23 03:00 | 3:00 | 294.9 | 175.5 | 60.6 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.854 | -23.454 | 0 | -59 | 294.9
2020-07-23 04:00 | 4:00 | 293.1 | 175.5 | 60.6 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 0.995 | 0 | 34.4303 | -24.7253 | 0 | -59 | 293.1
2020-07-23 05:00 | 5:00 | 282.5 | 175.5 | 60.3 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 7.3425 | -3.498 | 36.4414 | -29.058 | 0 | -59 | 282.9279
2020-07-23 06:00 | 6:00 | 279 | 175.5 | 60.3 | 44.2 | 4.9 | 33.2 | 17.308 | -6.7248 | 36.9439 | -27.6271 | 0 | -59 | 279
2020-07-23 07:00 | 7:00 | 286.1 | 175.5 | 60.4 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 24.6121 | -8.8695 | 33.1551 | -22.9977 | 0 | -59 | 286.1
2020-07-23 08:00 | 8:00 | 304.6 | 175.5 | 60.8 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 39.4266 | -11.6898 | 33.6591 | -18.2959 | 0 | -60 | 304.6
2020-07-23 09:00 | 9:00 | 321.6 | 175.5 | 61.1 | 52.9 | 4.9 | 33.2 | 50.853 | -14.7394 | 31.8817 | -13.9953 | 0 | -60 | 321.6
2020-07-23 10:00 | 10:00 | 323.8 | 175.5 | 61.2 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 57.4326 | -17.1511 | 28.7307 | -10.6122 | 0 | -60 | 323.8
2020-07-23 11:00 | 11:00 | 319 | 175.5 | 61.1 | 43.1 | 4.9 | 33.2 | 64.9948 | -21.9111 | 35.6025 | -17.4862 | 0 | -60 | 319
2020-07-23 12:00 | 12:00 | 309.2 | 175.5 | 60.9 | 43.6 | 4.9 | 33.2 | 60.2381 | -23.285 | 37.6475 | -23.5006 | 0 | -60 | 309.2
2020-07-23 13:00 | 13:00 | 316.7 | 175.5 | 61 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 47.9707 | -15.7356 | 40.4313 | -23.6664 | 0 | -60 | 316.7
2020-07-23 14:00 | 14:00 | 318.5 | 175.5 | 61.1 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 35.0183 | -10.1558 | 34.4303 | -19.5928 | 0 | -60 | 318.5
2020-07-23 15:00 | 15:00 | 316.5 | 175.5 | 61 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 29.3181 | -8.3347 | 31.7479 | -18.5313 | 0 | -60 | 316.5
2020-07-23 16:00 | 16:00 | 321.5 | 175.5 | 61.1 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 23.3202 | -7.2492 | 33.458 | -22.029 | 0 | -60 | 321.5
2020-07-23 17:00 | 17:00 | 323.7 | 175.5 | 61.2 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 10.4062 | 0 | 32.4177 | -16.1239 | 0.4 | -60 | 323.7
2020-07-23 18:00 | 18:00 | 325.9 | 175.5 | 61.2 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 1.461 | 0 | 33.8267 | -16.0877 | 10.1 | -60 | 325.9
2020-07-23 19:00 | 19:00 | 330 | 175.5 | 61.3 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.1551 | -16.1551 | 16.3 | -60 | 330
2020-07-23 20:00 | 20:00 | 316.4 | 175.5 | 61 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.5357 | -16.1357 | 6.6 | -60 | 316.4
2020-07-23 21:00 | 21:00 | 301.4 | 175.5 | 60.7 | 77.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.1332 | -19.8332 | 0 | -60 | 301.4
2020-07-23 22:00 | 22:00 | 284.5 | 175.5 | 60.4 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.3181 | -26.9181 | 0 | -59 | 287.1
2020-07-23 23:00 | 23:00 | 278.4 | 175.5 | 60.3 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.3454 | -22.4454 | 0 | -59 | 278.4
2020-07-24 | 0:00 | 265.3 | 175.5 | 60 | 56.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.513 | -31.4876 | 0 | -59 | 270.7254
2020-07-24 01:00 | 1:00 | 260.2 | 175.5 | 59.9 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.7828 | -37.7523 | 0 | -59 | 263.0305
2020-07-24 02:00 | 2:00 | 270.5 | 175.5 | 60.1 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.6364 | -35.6076 | 0 | -59 | 279.2288
2020-07-24 03:00 | 3:00 | 286.2 | 175.5 | 60.4 | 75.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.0004 | -34.9722 | 0 | -59 | 290.5282
2020-07-24 04:00 | 4:00 | 284.8 | 175.5 | 60.4 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 1.1894 | -0.9072 | 29.8706 | -29.8465 | 0 | -59 | 290.0063
2020-07-24 05:00 | 5:00 | 272 | 175.5 | 60.1 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 11.2198 | -8.5576 | 28.9656 | -28.9422 | 0 | -59 | 281.0856
2020-07-24 06:00 | 6:00 | 267.5 | 175.5 | 60.1 | 44.9 | 4.9 | 33.2 | 26.1368 | -16.1932 | 23.0645 | -23.0081 | 0 | -59 | 269.6
2020-07-24 07:00 | 7:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 47.1571 | -30.9047 | 25.412 | -23.8644 | 0 | -59 | 275.4
2020-07-24 08:00 | 8:00 | 292.3 | 175.5 | 60.5 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 69.765 | -35.7323 | 23.6685 | -22.3012 | 0 | -60 | 292.3
2020-07-24 09:00 | 9:00 | 303.5 | 175.5 | 60.8 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 83.5571 | -39.8052 | 25.1095 | -22.5614 | 0 | -60 | 303.5
2020-07-24 10:00 | 10:00 | 313.5 | 175.5 | 61 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 112.5522 | -57.647 | 24.0372 | -22.8424 | 0 | -60 | 313.5
2020-07-24 11:00 | 11:00 | 317.3 | 175.5 | 61 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 123.7458 | -67.8096 | 29.1994 | -25.2356 | 0 | -60 | 317.3
2020-07-24 12:00 | 12:00 | 314.3 | 175.5 | 61 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 131.0234 | -76.4871 | 26.417 | -24.5533 | 0 | -60 | 314.3
2020-07-24 13:00 | 13:00 | 312.4 | 175.5 | 60.9 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 124.9879 | -72.9639 | 21.7235 | -19.1475 | 0 | -60 | 312.4
2020-07-24 14:00 | 14:00 | 311 | 175.5 | 60.9 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 98.2544 | -46.8072 | 25.2109 | -23.4581 | 0 | -60 | 311
2020-07-24 15:00 | 15:00 | 308 | 175.5 | 60.9 | 60 | 4.9 | 33.2 | 76.8612 | -44.8689 | 28.6969 | -27.1892 | 0 | -60 | 308
2020-07-24 16:00 | 16:00 | 321.6 | 175.5 | 61.1 | 73.2 | 4.9 | 33.2 | 50.7893 | -23.2552 | 24.8422 | -18.6763 | 0 | -60 | 321.6
2020-07-24 17:00 | 17:00 | 326.5 | 175.5 | 61.2 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 23.8115 | -6.2736 | 20.0135 | -9.8514 | 1.6 | -60 | 326.5
2020-07-24 18:00 | 18:00 | 322.3 | 175.5 | 61.1 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 3.154 | -0.90968 | 19.9477 | -15.192 | 18.2 | -60 | 322.3
2020-07-24 19:00 | 19:00 | 329 | 175.5 | 61.3 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.006 | 19.5786 | -15.612 | 28.2 | -60 | 329.4737
2020-07-24 20:00 | 20:00 | 316.7 | 175.5 | 61 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.6841 | -11.709 | 21.2 | -60 | 321.1751
2020-07-24 21:00 | 21:00 | 298.1 | 175.5 | 60.7 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.5718 | -10.0245 | 5 | -60 | 304.2473
2020-07-24 22:00 | 22:00 | 285.1 | 175.5 | 60.4 | 82 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.1966 | -11.1876 | 0 | -59 | 297.009
2020-07-24 23:00 | 23:00 | 275 | 175.5 | 60.2 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.2704 | -12.2605 | 0 | -59 | 286.4099
2020-07-25 | 0:00 | 259.7 | 175.5 | 59.9 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.6053 | -12.5951 | 0 | -59 | 272.8102
2020-07-25 01:00 | 1:00 | 257.2 | 175.5 | 59.8 | 58 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.4042 | -12.3942 | 0 | -59 | 272.41
2020-07-25 02:00 | 2:00 | 269.7 | 175.5 | 60.1 | 68 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.1754 | -13.1648 | 0 | -59 | 282.7106
2020-07-25 03:00 | 3:00 | 283.9 | 175.5 | 60.4 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.0254 | -16.0125 | 0 | -59 | 292.3129
2020-07-25 04:00 | 4:00 | 283.4 | 175.5 | 60.4 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 1.0983 | -0.8376 | 14.3815 | -14.3699 | 0 | -59 | 292.5723
2020-07-25 05:00 | 5:00 | 274.5 | 175.5 | 60.2 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 11.0527 | -8.4304 | 15.3538 | -15.3414 | 0 | -59 | 284.7347
2020-07-25 06:00 | 6:00 | 269.7 | 175.5 | 60.1 | 52.9 | 4.9 | 33.2 | 22.9452 | -17.5012 | 21.4563 | -21.439 | 0 | -59 | 273.0613
2020-07-25 07:00 | 7:00 | 275.9 | 175.5 | 60.2 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 36.4013 | -19.4934 | 24.4059 | -23.0138 | 0 | -59 | 275.9
2020-07-25 08:00 | 8:00 | 297.6 | 175.5 | 60.7 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 55.8045 | -23.9233 | 24.7408 | -16.522 | 0 | -60 | 297.6
2020-07-25 09:00 | 9:00 | 313.5 | 175.5 | 61 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 64.1024 | -26.7877 | 23.5347 | -14.2494 | 0 | -60 | 313.5
2020-07-25 10:00 | 10:00 | 318.6 | 175.5 | 61.1 | 53.2 | 4.9 | 33.2 | 68.7569 | -28.3525 | 24.6408 | -14.3452 | 0 | -60 | 318.6
2020-07-25 11:00 | 11:00 | 316.4 | 175.5 | 61 | 46.3 | 4.9 | 33.2 | 71.9109 | -29.0585 | 31.513 | -18.8654 | 0 | -60 | 316.4
2020-07-25 12:00 | 12:00 | 308 | 175.5 | 60.9 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 76.3576 | -35.1649 | 39.7259 | -30.2186 | 0 | -60 | 308
2020-07-25 13:00 | 13:00 | 322.2 | 175.5 | 61.1 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 86.6596 | -36.616 | 44.587 | -29.9306 | 0 | -60 | 322.2
2020-07-25 14:00 | 14:00 | 312.6 | 175.5 | 61 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 72.9969 | -31.3871 | 46.9345 | -33.3443 | 0 | -60 | 312.6
2020-07-25 15:00 | 15:00 | 308.3 | 175.5 | 60.9 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 51.1896 | -23.9328 | 53.1704 | -45.2272 | 0 | -60 | 308.3
2020-07-25 16:00 | 16:00 | 313.3 | 175.5 | 61 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 29.1237 | -12.9151 | 62.8584 | -48.967 | 0 | -60 | 313.3
2020-07-25 17:00 | 17:00 | 316.8 | 175.5 | 61 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 12.6171 | -2.4674 | 64.5681 | -47.2178 | 0 | -60 | 316.8
2020-07-25 18:00 | 18:00 | 317.7 | 175.5 | 61.1 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 1.7326 | 0 | 63.7631 | -37.1957 | 0 | -60 | 317.7
2020-07-25 19:00 | 19:00 | 321.8 | 175.5 | 61.1 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.1939 | -36.7939 | 0 | -60 | 321.8
2020-07-25 20:00 | 20:00 | 308.2 | 175.5 | 60.9 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.2005 | -51.2005 | 0 | -60 | 308.2
2020-07-25 21:00 | 21:00 | 288.7 | 175.5 | 60.5 | 66 | 4.9 | 33.2 | 0 | -5.1569e-15 | 70.3677 | -61.7677 | 0 | -60 | 288.7
2020-07-25 22:00 | 22:00 | 275.7 | 175.5 | 60.2 | 56 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.2389 | -66.3389 | 0 | -59 | 275.7
2020-07-25 23:00 | 23:00 | 267.3 | 175.5 | 60 | 45.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.3231 | -61.4231 | 0 | -59 | 267.3
2020-07-26 | 0:00 | 255.7 | 175.5 | 59.8 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.6746 | -65.6216 | 0 | -59 | 266.553
2020-07-26 01:00 | 1:00 | 254.2 | 175.5 | 59.8 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.808 | -65.7549 | 0 | -59 | 265.3531
2020-07-26 02:00 | 2:00 | 264.9 | 175.5 | 60 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.312 | -66.2585 | 0 | -59 | 278.9535
2020-07-26 03:00 | 3:00 | 283.3 | 175.5 | 60.4 | 74.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.3458 | -66.2923 | 0 | -59 | 289.3535
2020-07-26 04:00 | 4:00 | 279 | 175.5 | 60.3 | 72.6 | 4.9 | 33.2 | 0.995 | -0.7588 | 70.4692 | -70.4123 | 0 | -59 | 287.7931
2020-07-26 05:00 | 5:00 | 266.1 | 175.5 | 60 | 62.6 | 4.9 | 33.2 | 9.3586 | -7.138 | 66.412 | -66.3584 | 0 | -59 | 279.4742
2020-07-26 06:00 | 6:00 | 261.6 | 175.5 | 59.9 | 44.4 | 4.9 | 33.2 | 22.3628 | -17.0568 | 63.0257 | -62.9748 | 0 | -59 | 264.2569
2020-07-26 07:00 | 7:00 | 270.9 | 175.5 | 60.1 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 38.8956 | -25.4902 | 66.2105 | -66.1159 | 0 | -59 | 270.9
2020-07-26 08:00 | 8:00 | 280.4 | 175.5 | 60.3 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 48.616 | -24.9001 | 68.4565 | -68.3724 | 0 | -60 | 280.4
2020-07-26 09:00 | 9:00 | 292 | 175.5 | 60.5 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 62.0598 | -29.5644 | 69.3616 | -66.657 | 0 | -60 | 292
2020-07-26 10:00 | 10:00 | 302.7 | 175.5 | 60.8 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 81.7608 | -38.9496 | 73.654 | -70.8652 | 0 | -60 | 302.7
2020-07-26 11:00 | 11:00 | 300.4 | 175.5 | 60.7 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 91.4943 | -50.1362 | 72.4465 | -70.4046 | 0 | -60 | 300.4
2020-07-26 12:00 | 12:00 | 291.2 | 175.5 | 60.5 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 97.7761 | -57.0783 | 73.4864 | -70.7842 | -6 | -60 | 294.2
2020-07-26 13:00 | 13:00 | 289 | 175.5 | 60.5 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 89.0253 | -51.9699 | 75.7647 | -73.5201 | -2.3 | -60 | 294.3
2020-07-26 14:00 | 14:00 | 282.4 | 175.5 | 60.3 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 76.3192 | -47.2844 | 71.1055 | -68.4403 | 0 | -60 | 288.8
2020-07-26 15:00 | 15:00 | 290.4 | 175.5 | 60.5 | 55.9 | 4.9 | 33.2 | 59.0222 | -38.6802 | 66.0095 | -64.7515 | 0 | -60 | 291.6
2020-07-26 16:00 | 16:00 | 299.9 | 175.5 | 60.7 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 37.6556 | -19.2866 | 62.9261 | -62.0951 | 0 | -60 | 299.9
2020-07-26 17:00 | 17:00 | 311.6 | 175.5 | 60.9 | 75.9 | 4.9 | 33.2 | 18.8723 | -8.9904 | 59.9746 | -48.6565 | 0 | -60 | 311.6
2020-07-26 18:00 | 18:00 | 318.2 | 175.5 | 61.1 | 79.5 | 4.9 | 33.2 | 1.9393 | 0 | 55.1815 | -33.1208 | 0 | -60 | 318.2
2020-07-26 19:00 | 19:00 | 325.8 | 175.5 | 61.2 | 82 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.8574 | -27.8574 | 0 | -60 | 325.8
2020-07-26 20:00 | 20:00 | 313.2 | 175.5 | 61 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.4175 | -39.7175 | 0 | -60 | 313.2
2020-07-26 21:00 | 21:00 | 295.8 | 175.5 | 60.6 | 74.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | -7.7353e-15 | 60.7135 | -53.4135 | 0 | -60 | 295.8
2020-07-26 22:00 | 22:00 | 277 | 175.5 | 60.2 | 74.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.6902 | -56.6444 | 0 | -59 | 289.1458
2020-07-26 23:00 | 23:00 | 263.9 | 175.5 | 60 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.5563 | -56.5107 | 0 | -59 | 278.9456
2020-07-27 | 0:00 | 250.1 | 175.5 | 59.7 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.0084 | -59.96 | 0 | -59 | 257.6484
2020-07-27 01:00 | 1:00 | 248.3 | 175.5 | 59.7 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.1437 | -60.0952 | 0 | -59 | 257.6485
2020-07-27 02:00 | 2:00 | 263.1 | 175.5 | 60 | 44.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.6225 | -52.5225 | 0 | -59 | 263.1
2020-07-27 03:00 | 3:00 | 281.5 | 175.5 | 60.3 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.778 | -29.478 | 0 | -59 | 281.5
2020-07-27 04:00 | 4:00 | 283.1 | 175.5 | 60.4 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 0.9827 | 0 | 52.433 | -30.4157 | 0 | -59 | 283.1
2020-07-27 05:00 | 5:00 | 273.5 | 175.5 | 60.2 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 10.4965 | -4.7736 | 53.4715 | -44.2944 | 0 | -59 | 273.5
2020-07-27 06:00 | 6:00 | 279.2 | 175.5 | 60.3 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 26.2928 | -12.2534 | 49.3481 | -43.3875 | 0 | -59 | 279.2
2020-07-27 07:00 | 7:00 | 297.2 | 175.5 | 60.6 | 49.3 | 4.9 | 33.2 | 37.9909 | -16.778 | 48.8456 | -37.3585 | 0 | -59 | 297.2
2020-07-27 08:00 | 8:00 | 334.8 | 175.5 | 61.4 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 50.5553 | -11.1882 | 42.4421 | -18.3092 | 0 | -64 | 334.8
2020-07-27 09:00 | 9:00 | 350.3 | 175.5 | 61.7 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 61.2331 | -14.7374 | 44.0168 | -17.7125 | 0 | -64 | 350.3
2020-07-27 10:00 | 10:00 | 354.4 | 175.5 | 61.8 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 69.9332 | -17.6598 | 44.7561 | -16.8295 | 0 | -64 | 354.4
2020-07-27 11:00 | 11:00 | 362.8 | 175.5 | 62 | 58 | 4.9 | 33.2 | 84.6436 | -22.502 | 47.337 | -16.2786 | 0 | -64 | 362.8
2020-07-27 12:00 | 12:00 | 343.9 | 175.5 | 61.6 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 89.8005 | -30.1076 | 48.5769 | -23.4698 | 0 | -64 | 343.9
2020-07-27 13:00 | 13:00 | 357.2 | 175.5 | 61.8 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 75.1682 | -22.0598 | 50.488 | -23.6964 | 0 | -64 | 357.2
2020-07-27 14:00 | 14:00 | 356 | 175.5 | 61.8 | 79.5 | 4.9 | 33.2 | 53.2837 | -12.968 | 48.5108 | -23.7265 | 0 | -64 | 356
2020-07-27 15:00 | 15:00 | 358.8 | 175.5 | 61.9 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 40.0588 | -3.8738 | 46.3643 | -18.6493 | 0 | -64 | 358.8
2020-07-27 16:00 | 16:00 | 367 | 175.5 | 62 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 26.7842 | 0 | 46.1971 | -18.9813 | 18 | -64 | 367
2020-07-27 17:00 | 17:00 | 358 | 175.5 | 61.9 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 12.4357 | 0 | 54.5114 | -18.9471 | 15.1 | -64 | 358
2020-07-27 18:00 | 18:00 | 356.3 | 175.5 | 61.8 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 1.8997 | 0 | 61.9196 | -18.9193 | 16.6 | -64 | 356.3
2020-07-27 19:00 | 19:00 | 358.5 | 175.5 | 61.9 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.1721 | -18.9721 | 17.4 | -64 | 358.5
2020-07-27 20:00 | 20:00 | 337.9 | 175.5 | 61.5 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.558 | -24.458 | 0 | -64 | 337.9
2020-07-27 21:00 | 21:00 | 320 | 175.5 | 61.1 | 78.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.3771 | -29.3771 | 0 | -64 | 320
2020-07-27 22:00 | 22:00 | 295.2 | 175.5 | 60.6 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.02 | -43.82 | 0 | -59 | 295.2
2020-07-27 23:00 | 23:00 | 280.5 | 175.5 | 60.3 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.0416 | -37.2416 | 0 | -59 | 280.5
2020-07-28 | 0:00 | 263.5 | 175.5 | 60 | 45.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.5664 | -47.5664 | 0 | -59 | 265.4
2020-07-28 01:00 | 1:00 | 260.1 | 175.5 | 59.9 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.8513 | -54.1513 | 0 | -59 | 260.1
2020-07-28 02:00 | 2:00 | 272.5 | 175.5 | 60.1 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.271 | -55.271 | 0 | -59 | 272.5
2020-07-28 03:00 | 3:00 | 289 | 175.5 | 60.5 | 63.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.8811 | -50.7811 | 0 | -59 | 289
2020-07-28 04:00 | 4:00 | 289.8 | 175.5 | 60.5 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0.995 | -0.474 | 54.0078 | -46.3288 | 0 | -59 | 290
2020-07-28 05:00 | 5:00 | 283.8 | 175.5 | 60.4 | 56 | 4.9 | 33.2 | 8.5968 | -3.8688 | 53.9078 | -45.8358 | 0 | -59 | 283.8
2020-07-28 06:00 | 6:00 | 284.1 | 175.5 | 60.4 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 21.6129 | -8.9962 | 54.3765 | -41.7932 | 0 | -59 | 284.1
2020-07-28 07:00 | 7:00 | 294.2 | 175.5 | 60.6 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 41.8694 | -19.0408 | 55.1815 | -42.9101 | 0 | -59 | 294.2
2020-07-28 08:00 | 8:00 | 326.9 | 175.5 | 61.2 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 64.7367 | -21.0092 | 57.8977 | -34.3252 | 0 | -64 | 326.9
2020-07-28 09:00 | 9:00 | 347.2 | 175.5 | 61.6 | 52.4 | 4.9 | 33.2 | 87.8886 | -29.33 | 49.0467 | -24.0053 | 0 | -64 | 347.2
2020-07-28 10:00 | 10:00 | 355.8 | 175.5 | 61.8 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 121.691 | -45.8048 | 49.1467 | -24.5329 | 0 | -64 | 355.8
2020-07-28 11:00 | 11:00 | 358.1 | 175.5 | 61.9 | 44.4 | 4.9 | 33.2 | 136.1946 | -55.5574 | 50.9902 | -29.4274 | 0 | -64 | 358.1
2020-07-28 12:00 | 12:00 | 340.2 | 175.5 | 61.5 | 44.4 | 4.9 | 33.2 | 131.748 | -60.7249 | 55.3826 | -41.7057 | 0 | -64 | 340.2
2020-07-28 13:00 | 13:00 | 362.7 | 175.5 | 62 | 44.4 | 4.9 | 33.2 | 133.2604 | -51.8713 | 55.8851 | -30.5742 | 0 | -64 | 362.7
2020-07-28 14:00 | 14:00 | 364.3 | 175.5 | 62 | 63.9 | 4.9 | 33.2 | 115.7964 | -47.1442 | 51.7614 | -31.6136 | 0 | -64 | 364.3
2020-07-28 15:00 | 15:00 | 364 | 175.5 | 62 | 77.1 | 4.9 | 33.2 | 82.5614 | -29.3688 | 49.8841 | -27.7767 | 0 | -64 | 364
2020-07-28 16:00 | 16:00 | 375.5 | 175.5 | 62.2 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 54.6152 | -7.2355 | 44.8895 | -13.1692 | 0 | -64 | 375.5
2020-07-28 17:00 | 17:00 | 370.8 | 175.5 | 62.1 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 22.7255 | 0 | 51.9967 | -18.9222 | 18.7 | -64 | 370.8
2020-07-28 18:00 | 18:00 | 361.3 | 175.5 | 61.9 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 2.5462 | 0 | 44.3198 | -18.966 | 37.3 | -64 | 361.3
2020-07-28 19:00 | 19:00 | 363.7 | 175.5 | 62 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.9334 | -13.4334 | 40 | -64 | 363.7
2020-07-28 20:00 | 20:00 | 343.2 | 175.5 | 61.6 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.2748 | -18.9748 | 24.1 | -64 | 343.2
2020-07-28 21:00 | 21:00 | 325.3 | 175.5 | 61.2 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.6985 | -18.8985 | 8.1 | -64 | 325.3
2020-07-28 22:00 | 22:00 | 302.5 | 175.5 | 60.7 | 79.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.3975 | -32.2125 | 0 | -59 | 302.985
2020-07-28 23:00 | 23:00 | 290.3 | 175.5 | 60.5 | 76.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.2954 | -32.5954 | 0 | -59 | 292.9
2020-07-29 | 0:00 | 263.1 | 175.5 | 60 | 49 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.6641 | -31.6641 | 0 | -59 | 266.6
2020-07-29 01:00 | 1:00 | 262.9 | 175.5 | 60 | 52.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.5403 | -29.5403 | 0 | -59 | 268.1
2020-07-29 02:00 | 2:00 | 272.4 | 175.5 | 60.1 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.2494 | -26.2282 | 0 | -59 | 280.9212
2020-07-29 03:00 | 3:00 | 287 | 175.5 | 60.4 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.1504 | -30.4504 | 0 | -59 | 290.8
2020-07-29 04:00 | 4:00 | 287.2 | 175.5 | 60.4 | 75.6 | 4.9 | 33.2 | 0.8916 | -0.4248 | 29.9383 | -28.6051 | 0 | -59 | 292.4
2020-07-29 05:00 | 5:00 | 277.9 | 175.5 | 60.3 | 63 | 4.9 | 33.2 | 10.3678 | -7.908 | 27.4908 | -27.3506 | 0 | -59 | 280.5
2020-07-29 06:00 | 6:00 | 277.8 | 175.5 | 60.3 | 46.3 | 4.9 | 33.2 | 26.9524 | -12.84 | 26.6519 | -22.5643 | 0 | -59 | 279.4
2020-07-29 07:00 | 7:00 | 287.1 | 175.5 | 60.4 | 44 | 4.9 | 33.2 | 51.848 | -25.9657 | 25.512 | -23.2943 | 0 | -59 | 287.1
2020-07-29 08:00 | 8:00 | 315.1 | 175.5 | 61 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 80.5845 | -32.1437 | 23.8696 | -11.5104 | 0 | -64 | 315.1
2020-07-29 09:00 | 9:00 | 338.7 | 175.5 | 61.5 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 110.5868 | -42.6315 | 18.9412 | -2.9965 | 0 | -64 | 338.7
2020-07-29 10:00 | 10:00 | 348.2 | 175.5 | 61.7 | 44.2 | 4.9 | 33.2 | 134.217 | -55.152 | 15.0527 | -1.4177 | 0 | -64 | 348.2
2020-07-29 11:00 | 11:00 | 369.1 | 175.5 | 62.1 | 44.2 | 4.9 | 33.2 | 164.6334 | -66.52 | 15.0866 | 0 | 0 | -64 | 369.1
2020-07-29 12:00 | 12:00 | 342.2 | 175.5 | 61.5 | 44.2 | 4.9 | 33.2 | 155.08 | -72.7662 | 16.0254 | -11.4392 | 0 | -64 | 342.2
2020-07-29 13:00 | 13:00 | 350.8 | 175.5 | 61.7 | 44.7 | 4.9 | 33.2 | 136.6729 | -55.9312 | 14.8179 | -0.75956 | 0 | -64 | 350.8
2020-07-29 14:00 | 14:00 | 351.1 | 175.5 | 61.7 | 61 | 4.9 | 33.2 | 120.1663 | -51.0997 | 11.4992 | -1.7658 | 0 | -64 | 351.1
2020-07-29 15:00 | 15:00 | 355.7 | 175.5 | 61.8 | 74.6 | 4.9 | 33.2 | 90.1379 | -32.0032 | 11.5653 | 0 | 0 | -64 | 355.7
2020-07-29 16:00 | 16:00 | 366.2 | 175.5 | 62 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 56.7476 | -18.8419 | 12.4719 | -0.07758 | 20.1 | -64 | 366.2
2020-07-29 17:00 | 17:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 24.9352 | -6.8047 | 17.0639 | -7.4944 | 40 | -64 | 363.5
2020-07-29 18:00 | 18:00 | 356.3 | 175.5 | 61.8 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 2.5977 | 0 | 18.6063 | -0.504 | 40 | -64 | 356.3
2020-07-29 19:00 | 19:00 | 358.5 | 175.5 | 61.9 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.6458 | -2.8458 | 40 | -64 | 358.5
2020-07-29 20:00 | 20:00 | 338.5 | 175.5 | 61.5 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.4343 | -18.9343 | 32.7 | -64 | 338.5
2020-07-29 21:00 | 21:00 | 318 | 175.5 | 61.1 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.9822 | -18.9822 | 16.1 | -64 | 318
2020-07-29 22:00 | 22:00 | 298.6 | 175.5 | 60.7 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.2221 | -21.7065 | 0 | -59 | 305.0156
2020-07-29 23:00 | 23:00 | 284.4 | 175.5 | 60.4 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.3288 | -31.4288 | 0 | -59 | 287
2020-07-30 | 0:00 | 266.4 | 175.5 | 60 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.8713 | -31.2713 | 0 | -59 | 269
2020-07-30 01:00 | 1:00 | 260.6 | 175.5 | 59.9 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.7874 | -38.7561 | 0 | -59 | 264.3313
2020-07-30 02:00 | 2:00 | 273.1 | 175.5 | 60.2 | 62.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.7324 | -40.6995 | 0 | -59 | 277.2329
2020-07-30 03:00 | 3:00 | 291 | 175.5 | 60.5 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.4525 | -32.3525 | 0 | -59 | 293.6
2020-07-30 04:00 | 4:00 | 291.5 | 175.5 | 60.5 | 71.7 | 4.9 | 33.2 | 0.9949 | -0.474 | 39.9273 | -33.1482 | 0 | -59 | 294.1
2020-07-30 05:00 | 5:00 | 279.6 | 175.5 | 60.3 | 61.3 | 4.9 | 33.2 | 14.1287 | -8.7536 | 43.6481 | -43.4232 | 0 | -59 | 281.8
2020-07-30 06:00 | 6:00 | 277.1 | 175.5 | 60.2 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 39.3616 | -24.3868 | 41.9061 | -41.7809 | 0 | -59 | 277.1
2020-07-30 07:00 | 7:00 | 280.8 | 175.5 | 60.3 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 65.6798 | -47.7451 | 44.2521 | -42.4868 | 0 | -59 | 281.8
2020-07-30 08:00 | 8:00 | 313.3 | 175.5 | 61 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 107.3809 | -54.9983 | 40.8324 | -37.715 | 0 | -64 | 313.3
2020-07-30 09:00 | 9:00 | 342.6 | 175.5 | 61.6 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 142.7995 | -67.3222 | 38.8551 | -30.1324 | 0 | -64 | 342.6
2020-07-30 10:00 | 10:00 | 358.4 | 175.5 | 61.9 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 168.382 | -78.099 | 35.8713 | -26.0543 | -0.4 | -64 | 358.4
2020-07-30 11:00 | 11:00 | 364.3 | 175.5 | 62 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 180.8561 | -81.006 | 36.7425 | -23.0926 | -8.5 | -64 | 364.3
2020-07-30 12:00 | 12:00 | 343.6 | 175.5 | 61.6 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 174.5866 | -91.9946 | 36.4414 | -26.7334 | -7.6 | -64 | 343.6
2020-07-30 13:00 | 13:00 | 357.1 | 175.5 | 61.8 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 158.2989 | -71.844 | 35.7702 | -24.2251 | 0 | -64 | 357.1
2020-07-30 14:00 | 14:00 | 356.1 | 175.5 | 61.8 | 59.2 | 4.9 | 33.2 | 126.3447 | -54.7361 | 36.1389 | -22.2475 | 0 | -64 | 356.1
2020-07-30 15:00 | 15:00 | 362.3 | 175.5 | 61.9 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 88.2889 | -30.7084 | 35.2677 | -14.4482 | 0 | -64 | 362.3
2020-07-30 16:00 | 16:00 | 379.1 | 175.5 | 62.3 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 61.298 | -10.9656 | 37.5137 | -7.9461 | 4.6 | -64 | 379.1
2020-07-30 17:00 | 17:00 | 375.7 | 175.5 | 62.2 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 27.1722 | -1.9655 | 37.8485 | -16.9552 | 35.1 | -64 | 375.7
2020-07-30 18:00 | 18:00 | 366.4 | 175.5 | 62 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 3.076 | 0 | 37.4798 | -8.4558 | 40 | -64 | 366.4
2020-07-30 19:00 | 19:00 | 366.7 | 175.5 | 62 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 39.7935 | -7.4066 | 40 | -64 | 366.7
2020-07-30 20:00 | 20:00 | 343.8 | 175.5 | 61.6 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.046 | -18.946 | 25.8 | -64 | 343.8
2020-07-30 21:00 | 21:00 | 322.3 | 175.5 | 61.1 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.3809 | -18.9809 | 4.5 | -64 | 322.3
2020-07-30 22:00 | 22:00 | 303.5 | 175.5 | 60.8 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.186 | -33.686 | 0 | -59 | 303.5
2020-07-30 23:00 | 23:00 | 290.5 | 175.5 | 60.5 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.4637 | -33.7637 | 0 | -59 | 293.1
2020-07-31 | 0:00 | 269.8 | 175.5 | 60.1 | 50 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.7259 | -32.0259 | 0 | -59 | 272.4
2020-07-31 01:00 | 1:00 | 268.6 | 175.5 | 60.1 | 50 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.9273 | -33.4273 | 0 | -59 | 271.2
2020-07-31 02:00 | 2:00 | 279.6 | 175.5 | 60.3 | 60.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.6647 | -33.7647 | 0 | -59 | 282.2
2020-07-31 03:00 | 3:00 | 294.8 | 175.5 | 60.6 | 70.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.6324 | -31.4324 | 0 | -59 | 294.8
2020-07-31 04:00 | 4:00 | 295.6 | 175.5 | 60.6 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 0.8136 | 0 | 38.8889 | -30.4025 | 0 | -59 | 295.6
2020-07-31 05:00 | 5:00 | 285.3 | 175.5 | 60.4 | 61.1 | 4.9 | 33.2 | 11.4408 | -5.4504 | 39.7597 | -34.4501 | 0 | -59 | 287.4
2020-07-31 06:00 | 6:00 | 288 | 175.5 | 60.5 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 30.2604 | -14.4156 | 36.7425 | -29.298 | 0 | -59 | 288.0893
2020-07-31 07:00 | 7:00 | 292.7 | 175.5 | 60.6 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 58.4925 | -29.5052 | 34.2292 | -33.1165 | 0 | -59 | 292.7
2020-07-31 08:00 | 8:00 | 327.7 | 175.5 | 61.3 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 102.3396 | -44.5814 | 32.653 | -21.0112 | 0 | -64 | 327.7
2020-07-31 09:00 | 9:00 | 361.9 | 175.5 | 61.9 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 150.9311 | -63.3547 | 25.3109 | -9.8873 | 0 | -64 | 361.9
2020-07-31 10:00 | 10:00 | 374.7 | 175.5 | 62.2 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 189.1033 | -84.5156 | 18.2714 | -7.8591 | 0 | -64 | 374.7
2020-07-31 11:00 | 11:00 | 383.9 | 175.5 | 62.4 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 203.607 | -90.3592 | 13.6103 | -2.8581 | 0 | -64 | 383.9
2020-07-31 12:00 | 12:00 | 368.9 | 175.5 | 62.1 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 198.7854 | -93.2063 | 9.487 | -5.7661 | 0 | -64 | 368.9
2020-07-31 13:00 | 13:00 | 379.2 | 175.5 | 62.3 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 173.2036 | -64.4956 | 10.192 | 0 | 0 | -64 | 379.2
2020-07-31 14:00 | 14:00 | 373.5 | 175.5 | 62.2 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 143.3942 | -51.3114 | 8.7172 | 0 | 0 | -64 | 373.5
2020-07-31 15:00 | 15:00 | 375.7 | 175.5 | 62.2 | 73.6 | 4.9 | 33.2 | 108.6871 | -25.0579 | 6.6708 | 0 | 0 | -64 | 375.7
2020-07-31 16:00 | 16:00 | 390.2 | 175.5 | 62.5 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 71.3799 | -18.937 | 4.2571 | 0 | 38.3 | -64 | 390.2
2020-07-31 17:00 | 17:00 | 385.2 | 175.5 | 62.4 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 32.3426 | 0 | 3.2525 | 0 | 40 | -49.4951 | 385.2
2020-07-31 18:00 | 18:00 | 371.8 | 175.5 | 62.1 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 3.62 | 0 | 2.9158 | 0 | 46.3 | -39.8358 | 371.8
2020-07-31 19:00 | 19:00 | 374.2 | 175.5 | 62.2 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.7773 | 0 | 53.4 | -39.8773 | 374.2
2020-07-31 20:00 | 20:00 | 353.3 | 175.5 | 61.8 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0.7036 | 0 | 40 | -45.9036 | 353.3
2020-07-31 21:00 | 21:00 | 331.9 | 175.5 | 61.3 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.0788 | -1.6575 | 40 | -64 | 334.4213
2020-07-31 22:00 | 22:00 | 312.1 | 175.5 | 60.9 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.1172 | -2.4855 | 34.3 | -59 | 333.5317
2020-07-31 23:00 | 23:00 | 302.2 | 175.5 | 60.7 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.7784 | -6.2025 | 20 | -59 | 319.9759
2020-08-01 | 0:00 | 279.5 | 175.5 | 60.3 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.4481 | -6.7365 | 19.2 | -59 | 296.7116
2020-08-01 01:00 | 1:00 | 272.4 | 175.5 | 60.1 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.0244 | -7.9935 | 16.4 | -59 | 288.3309
2020-08-01 02:00 | 2:00 | 284.2 | 175.5 | 60.4 | 69.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.287 | -7.4055 | 14.5 | -59 | 300.7815
2020-08-01 03:00 | 3:00 | 300.3 | 175.5 | 60.7 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.3815 | -11.4675 | 15.2 | -59 | 312.814
2020-08-01 04:00 | 4:00 | 297.9 | 175.5 | 60.7 | 76.5 | 4.9 | 33.2 | 0.2716 | -0.1296 | 15.4214 | -12.297 | 14.3 | -59 | 309.3664
2020-08-01 05:00 | 5:00 | 284.2 | 175.5 | 60.4 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 11.9321 | -5.6844 | 17.1654 | -13.6875 | 0 | -59 | 291.2256
2020-08-01 06:00 | 6:00 | 281.8 | 175.5 | 60.3 | 49.3 | 4.9 | 33.2 | 50.8926 | -31.5312 | 14.4492 | -14.1106 | 0 | -59 | 283.9
2020-08-01 07:00 | 7:00 | 284.6 | 175.5 | 60.4 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 88.1986 | -64.1151 | 19.6786 | -17.2621 | 0 | -59 | 288.2
2020-08-01 08:00 | 8:00 | 309.7 | 175.5 | 60.9 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 128.8137 | -79.808 | 21.7235 | -21.5292 | 0 | -60 | 310.4
2020-08-01 09:00 | 9:00 | 336.6 | 175.5 | 61.4 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 155.5836 | -84.802 | 18.4387 | -14.3203 | 0 | -60 | 336.6
2020-08-01 10:00 | 10:00 | 356.1 | 175.5 | 61.8 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 165.3567 | -77.1182 | 16.125 | -10.8635 | 0 | -60 | 356.1
2020-08-01 11:00 | 11:00 | 367.3 | 175.5 | 62 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 171.1349 | -76.2045 | 15.5891 | -6.0195 | 0 | -60 | 367.3
2020-08-01 12:00 | 12:00 | 360.5 | 175.5 | 61.9 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 168.8987 | -77.5546 | 14.5826 | -8.1267 | 0 | -60 | 360.5
2020-08-01 13:00 | 13:00 | 369.6 | 175.5 | 62.1 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 161.8278 | -68.7734 | 15.4214 | -2.2758 | 0 | -60 | 369.6
2020-08-01 14:00 | 14:00 | 365 | 175.5 | 62 | 52.9 | 4.9 | 33.2 | 131.7345 | -51.8745 | 17.4326 | -0.79257 | 0 | -60 | 365
2020-08-01 15:00 | 15:00 | 365.3 | 175.5 | 62 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 89.4652 | -28.474 | 19.1088 | 0 | 0 | -60 | 365.3
2020-08-01 16:00 | 16:00 | 369.4 | 175.5 | 62.1 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 51.6809 | -17.1796 | 18.4387 | -5.74 | 24.7 | -60 | 369.4
2020-08-01 17:00 | 17:00 | 366.9 | 175.5 | 62 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 19.9453 | -2.4383 | 17.1977 | -5.2047 | 40 | -60 | 366.9
2020-08-01 18:00 | 18:00 | 357.7 | 175.5 | 61.9 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0.995 | 0 | 16.9301 | 0 | 40 | -57.5251 | 357.7
2020-08-01 19:00 | 19:00 | 363.3 | 175.5 | 62 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.6124 | 0 | 40 | -53.7124 | 363.3
2020-08-01 20:00 | 20:00 | 344.3 | 175.5 | 61.6 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.4286 | -15.1286 | 40 | -60 | 344.3
2020-08-01 21:00 | 21:00 | 323.9 | 175.5 | 61.2 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.8023 | -18.9795 | 26.4 | -60 | 327.8228
2020-08-01 22:00 | 22:00 | 303.7 | 175.5 | 60.8 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.7912 | -17.376 | 10 | -59 | 310.2152
2020-08-01 23:00 | 23:00 | 295.3 | 175.5 | 60.6 | 73.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.4725 | -14.73 | 12.3 | -59 | 304.5425
2020-08-02 | 0:00 | 275.8 | 175.5 | 60.2 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.8185 | -20.4185 | 0 | -59 | 278.4
2020-08-02 01:00 | 1:00 | 271.4 | 175.5 | 60.1 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.3448 | -23.5448 | 0 | -59 | 274
2020-08-02 02:00 | 2:00 | 277.8 | 175.5 | 60.3 | 65 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.9145 | -25.4145 | 0 | -59 | 280.4
2020-08-02 03:00 | 3:00 | 291.2 | 175.5 | 60.5 | 73.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.3792 | -27.6792 | 0 | -59 | 292.4
2020-08-02 04:00 | 4:00 | 287.7 | 175.5 | 60.5 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 0.1683 | -0.0804 | 35.5026 | -30.4905 | 0 | -59 | 287.7
2020-08-02 05:00 | 5:00 | 271.1 | 175.5 | 60.1 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 9.1266 | -5.3277 | 39.0223 | -38.8212 | 0 | -59 | 276.2
2020-08-02 06:00 | 6:00 | 271.7 | 175.5 | 60.1 | 43 | 4.9 | 33.2 | 32.7944 | -17.9704 | 36.0389 | -35.0629 | 0 | -59 | 273.5
2020-08-02 07:00 | 7:00 | 276.8 | 175.5 | 60.2 | 43 | 4.9 | 33.2 | 53.8783 | -27.5953 | 34.4303 | -34.2133 | 0 | -59 | 284.3
2020-08-02 08:00 | 8:00 | 294.2 | 175.5 | 60.6 | 43 | 4.9 | 33.2 | 76.4862 | -36.4368 | 41.9399 | -41.0893 | 0 | -60 | 298.1
2020-08-02 09:00 | 9:00 | 311.4 | 175.5 | 60.9 | 43 | 4.9 | 33.2 | 104.3434 | -49.1179 | 46.5658 | -44.0913 | -3.8 | -60 | 311.4
2020-08-02 10:00 | 10:00 | 314.3 | 175.5 | 61 | 43 | 4.9 | 33.2 | 111.1815 | -49.6997 | 49.9179 | -43.4997 | -11.2 | -60 | 314.3
2020-08-02 11:00 | 11:00 | 314.3 | 175.5 | 61 | 43 | 4.9 | 33.2 | 127.9078 | -55.9893 | 46.6658 | -38.8843 | -23 | -60 | 314.3
2020-08-02 12:00 | 12:00 | 313.9 | 175.5 | 61 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 136.4916 | -62.8005 | 49.683 | -44.5741 | -23 | -60 | 313.9
2020-08-02 13:00 | 13:00 | 320.4 | 175.5 | 61.1 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 139.6839 | -62.3704 | 51.7614 | -43.8749 | -23 | -60 | 320.4
2020-08-02 14:00 | 14:00 | 326.1 | 175.5 | 61.2 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 112.5391 | -48.7588 | 53.4715 | -38.7518 | -10.7 | -60 | 326.1
2020-08-02 15:00 | 15:00 | 326 | 175.5 | 61.2 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 70.2816 | -33.4812 | 47.7395 | -39.5399 | 0 | -60 | 326
2020-08-02 16:00 | 16:00 | 338.8 | 175.5 | 61.5 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 41.3131 | -13.737 | 47.2032 | -30.4793 | 0 | -60 | 338.8
2020-08-02 17:00 | 17:00 | 347.5 | 175.5 | 61.7 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 15.847 | 0 | 39.4925 | -6.2395 | 0.2 | -60 | 347.5
2020-08-02 18:00 | 18:00 | 349.1 | 175.5 | 61.7 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0.8663 | 0 | 37.5813 | -6.2476 | 18.7 | -60 | 349.1
2020-08-02 19:00 | 19:00 | 356.8 | 175.5 | 61.8 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.9061 | -6.2061 | 22.8 | -60 | 356.8
2020-08-02 20:00 | 20:00 | 338.9 | 175.5 | 61.5 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.2687 | -6.1687 | 5.8 | -60 | 338.9
2020-08-02 21:00 | 21:00 | 318.9 | 175.5 | 61.1 | 77.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.638 | -21.238 | 0 | -60 | 318.9
2020-08-02 22:00 | 22:00 | 296.2 | 175.5 | 60.6 | 69.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.9462 | -43.8462 | 0 | -59 | 296.2
2020-08-02 23:00 | 23:00 | 282.3 | 175.5 | 60.3 | 59.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.3599 | -49.8599 | 0 | -59 | 282.3
2020-08-03 | 0:00 | 265.7 | 175.5 | 60 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.4675 | -49.9675 | 0 | -59 | 265.7
2020-08-03 01:00 | 1:00 | 262 | 175.5 | 59.9 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | -5.1569e-15 | 56.9912 | -52.0912 | 0 | -59 | 262
2020-08-03 02:00 | 2:00 | 273.7 | 175.5 | 60.2 | 46.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.175 | -42.075 | 0 | -59 | 273.7
2020-08-03 03:00 | 3:00 | 290.3 | 175.5 | 60.5 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.7063 | -35.3063 | 0 | -59 | 290.3
2020-08-03 04:00 | 4:00 | 291.5 | 175.5 | 60.5 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 0.156 | 0 | 57.5948 | -37.9508 | 0 | -59 | 291.5
2020-08-03 05:00 | 5:00 | 280.7 | 175.5 | 60.3 | 46.6 | 4.9 | 33.2 | 10.1611 | -3.7673 | 56.8236 | -44.0174 | 0 | -59 | 280.7
2020-08-03 06:00 | 6:00 | 285.5 | 175.5 | 60.4 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 40.8745 | -19.2456 | 52.9351 | -46.664 | 0 | -59 | 285.5
2020-08-03 07:00 | 7:00 | 301.6 | 175.5 | 60.7 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 63.9991 | -30.0348 | 46.9007 | -37.165 | 0 | -59 | 301.6
2020-08-03 08:00 | 8:00 | 336.2 | 175.5 | 61.4 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 97.841 | -36.5467 | 45.3259 | -24.0202 | 0 | -64 | 336.2
2020-08-03 09:00 | 9:00 | 370.4 | 175.5 | 62.1 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 113.2755 | -33.228 | 48.7441 | -13.8916 | 0 | -64 | 370.4
2020-08-03 10:00 | 10:00 | 381.1 | 175.5 | 62.3 | 43.1 | 4.9 | 33.2 | 135.457 | -43.7367 | 46.0633 | -11.6836 | 0 | -64 | 381.1
2020-08-03 11:00 | 11:00 | 390.2 | 175.5 | 62.5 | 43.1 | 4.9 | 33.2 | 143.2908 | -44.8363 | 41.1011 | -4.5556 | 0 | -64 | 390.2
2020-08-03 12:00 | 12:00 | 372.2 | 175.5 | 62.1 | 53.9 | 4.9 | 33.2 | 137.1124 | -53.3139 | 41.1687 | -18.3672 | 0 | -64 | 372.2
2020-08-03 13:00 | 13:00 | 391.5 | 175.5 | 62.5 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 117.5674 | -35.5166 | 40.8 | -7.8508 | 0 | -64 | 391.5
2020-08-03 14:00 | 14:00 | 386.8 | 175.5 | 62.4 | 71.9 | 4.9 | 33.2 | 101.3577 | -29.9693 | 46.6334 | -15.1218 | 0 | -64 | 386.8
2020-08-03 15:00 | 15:00 | 389.9 | 175.5 | 62.5 | 79.6 | 4.9 | 33.2 | 71.2513 | -10.944 | 50.2866 | -12.3939 | 0 | -64 | 389.9
2020-08-03 16:00 | 16:00 | 393.5 | 175.5 | 62.6 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 39.2199 | 0 | 51.3269 | -2.2468 | 10.9 | -64 | 393.5
2020-08-03 17:00 | 17:00 | 385 | 175.5 | 62.4 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 10.0962 | 0 | 58.7347 | -2.2309 | 24.3 | -64 | 385
2020-08-03 18:00 | 18:00 | 379.9 | 175.5 | 62.3 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 0.2847 | 0 | 66.0095 | -2.1942 | 21.8 | -64 | 379.9
2020-08-03 19:00 | 19:00 | 375.5 | 175.5 | 62.2 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.5076 | -2.2076 | 12.3 | -64 | 375.5
2020-08-03 20:00 | 20:00 | 351.8 | 175.5 | 61.7 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.0055 | -7.5055 | 0 | -64 | 351.8
2020-08-03 21:00 | 21:00 | 336 | 175.5 | 61.4 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.4685 | -16.4685 | 0 | -64 | 336
2020-08-03 22:00 | 22:00 | 311 | 175.5 | 60.9 | 74.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.3387 | -38.2387 | 0 | -59 | 311
2020-08-03 23:00 | 23:00 | 293.1 | 175.5 | 60.6 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.8135 | -47.8135 | 0 | -59 | 293.1
2020-08-04 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 60.2 | 43.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.1484 | -45.4484 | 0 | -59 | 274.1
2020-08-04 01:00 | 1:00 | 269.8 | 175.5 | 60.1 | 43.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | -7.7353e-15 | 60.7135 | -49.2135 | 0 | -59 | 269.8
2020-08-04 02:00 | 2:00 | 280 | 175.5 | 60.3 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.7523 | -40.7523 | 0 | -59 | 280
2020-08-04 03:00 | 3:00 | 297.1 | 175.5 | 60.6 | 44.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.1044 | -27.9044 | 0 | -59 | 297.1
2020-08-04 04:00 | 4:00 | 301.5 | 175.5 | 60.7 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 0.1287 | 0 | 55.5164 | -15.1451 | 0 | -59 | 301.5
2020-08-04 05:00 | 5:00 | 291.6 | 175.5 | 60.5 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 5.4812 | 0 | 48.7441 | -23.4253 | 0 | -59 | 291.6
2020-08-04 06:00 | 6:00 | 298.6 | 175.5 | 60.7 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 14.6719 | 0 | 45.8284 | -22.9003 | 0 | -59 | 298.6
2020-08-04 07:00 | 7:00 | 322.9 | 175.5 | 61.2 | 44.7 | 4.9 | 33.2 | 40.2663 | -4.9517 | 49.0805 | -21.9951 | 0 | -59 | 322.9
2020-08-04 08:00 | 8:00 | 363.9 | 175.5 | 62 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 55.5329 | 0 | 61.9196 | -15.3525 | 0 | -64 | 363.9
2020-08-04 09:00 | 9:00 | 394.9 | 175.5 | 62.6 | 60.2 | 4.9 | 33.2 | 74.5086 | -2.2591 | 50.4204 | -0.1699 | 0 | -64 | 394.9
2020-08-04 10:00 | 10:00 | 401.3 | 175.5 | 62.7 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 77.0295 | -2.1751 | 48.8456 | 0 | 0.1 | -64 | 401.3
2020-08-04 11:00 | 11:00 | 412.7 | 175.5 | 63 | 62.3 | 4.9 | 33.2 | 93.7701 | -4.7481 | 48.778 | 0 | 0 | -64 | 412.7
2020-08-04 12:00 | 12:00 | 389.1 | 175.5 | 62.5 | 51.3 | 4.9 | 33.2 | 102.4176 | -20.3253 | 45.9956 | -2.3879 | 0 | -64 | 389.1
2020-08-04 13:00 | 13:00 | 404.7 | 175.5 | 62.8 | 70.6 | 4.9 | 33.2 | 89.3749 | -11.0896 | 43.4147 | 0 | 0 | -64 | 404.7
2020-08-04 14:00 | 14:00 | 410.4 | 175.5 | 62.9 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 72.7245 | -2.2249 | 29.3004 | 0 | 15 | -64 | 410.4
2020-08-04 15:00 | 15:00 | 407.3 | 175.5 | 62.8 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 49.7163 | -2.1844 | 29.5681 | 0 | 34.7 | -64 | 407.3
2020-08-04 16:00 | 16:00 | 406.8 | 175.5 | 62.8 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 33.3384 | 0 | 29.803 | 0 | 40 | -55.8414 | 406.8
2020-08-04 17:00 | 17:00 | 401.8 | 175.5 | 62.7 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 11.2067 | 0 | 22.2933 | 0 | 48.7 | -39.8 | 401.8
2020-08-04 18:00 | 18:00 | 398.6 | 175.5 | 62.7 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0.5671 | 0 | 16.4937 | 0 | 60 | -37.8608 | 398.6
2020-08-04 19:00 | 19:00 | 402.8 | 175.5 | 62.8 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0.078 | 0 | 15.1189 | 0 | 60 | -31.8969 | 402.8
2020-08-04 20:00 | 20:00 | 379.4 | 175.5 | 62.3 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.7225 | 0 | 44.5 | -39.8225 | 379.4
2020-08-04 21:00 | 21:00 | 354.4 | 175.5 | 61.8 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.321 | -1.421 | 40 | -64 | 354.4
2020-08-04 22:00 | 22:00 | 329.9 | 175.5 | 61.3 | 73.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.1927 | -7.1927 | 31.5 | -59 | 329.9
2020-08-04 23:00 | 23:00 | 309 | 175.5 | 60.9 | 63.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.3271 | -7.2271 | 14.9 | -59 | 309
2020-08-05 | 0:00 | 285.9 | 175.5 | 60.4 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.0756 | -7.1756 | 1.8 | -59 | 285.9
2020-08-05 01:00 | 1:00 | 281.8 | 175.5 | 60.3 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.2887 | -7.1887 | 2.3 | -59 | 281.8
2020-08-05 02:00 | 2:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.3288 | -10.4288 | 0 | -59 | 289.5
2020-08-05 03:00 | 3:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 60.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.2788 | -8.6788 | 0 | -59 | 304.5
2020-08-05 04:00 | 4:00 | 305.8 | 175.5 | 60.8 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 0.1033 | 0 | 39.8273 | -10.4306 | 0 | -59 | 305.8
2020-08-05 05:00 | 5:00 | 298.6 | 175.5 | 60.7 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 6.1662 | 0 | 38.9885 | -12.7547 | 0 | -59 | 298.6
2020-08-05 06:00 | 6:00 | 303.9 | 175.5 | 60.8 | 45.4 | 4.9 | 33.2 | 18.8723 | 0 | 40.7324 | -16.5047 | 0 | -59 | 303.9
2020-08-05 07:00 | 7:00 | 313.6 | 175.5 | 61 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 42.0761 | -8.9555 | 43.046 | -20.9666 | 0 | -59 | 313.6
2020-08-05 08:00 | 8:00 | 353.7 | 175.5 | 61.8 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 82.2775 | -17.5634 | 43.0784 | -8.2925 | 0 | -64 | 353.7
2020-08-05 09:00 | 9:00 | 377.6 | 175.5 | 62.3 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 113.7934 | -29.3364 | 39.391 | -1.448 | 0 | -64 | 377.6
2020-08-05 10:00 | 10:00 | 386.7 | 175.5 | 62.4 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 136.22 | -39.0492 | 34.2292 | 0 | 0 | -64 | 386.7
2020-08-05 11:00 | 11:00 | 403.3 | 175.5 | 62.8 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 154.8219 | -40.8471 | 33.6252 | 0 | 0 | -64 | 403.3
2020-08-05 12:00 | 12:00 | 389.4 | 175.5 | 62.5 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 151.2664 | -50.8438 | 33.6591 | -1.2817 | 0 | -64 | 389.4
2020-08-05 13:00 | 13:00 | 403.3 | 175.5 | 62.8 | 69 | 4.9 | 33.2 | 126.0608 | -33.8976 | 29.7368 | 0 | 0 | -64 | 403.3
2020-08-05 14:00 | 14:00 | 419.5 | 175.5 | 63.1 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 99.4054 | -2.2174 | 25.512 | 0 | 1.6 | -64 | 419.5
2020-08-05 15:00 | 15:00 | 416.6 | 175.5 | 63 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 52.1723 | 0 | 22.9649 | 0 | 40 | -57.6372 | 416.6
2020-08-05 16:00 | 16:00 | 416.7 | 175.5 | 63 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 25.0912 | 0 | 20.7508 | 0 | 51.6 | -39.842 | 416.7
2020-08-05 17:00 | 17:00 | 402.4 | 175.5 | 62.7 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 5.8166 | 0 | 18.2714 | 0 | 59.4 | -39.888 | 402.4
2020-08-05 18:00 | 18:00 | 395.5 | 175.5 | 62.6 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 0.2463 | 0 | 14.6164 | 0 | 60 | -38.0627 | 395.5
2020-08-05 19:00 | 19:00 | 395.2 | 175.5 | 62.6 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0649 | 0 | 12.5042 | 0 | 60 | -36.0691 | 395.2
2020-08-05 20:00 | 20:00 | 372.2 | 175.5 | 62.1 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.8578 | 0 | 40 | -41.8578 | 372.2
2020-08-05 21:00 | 21:00 | 348.5 | 175.5 | 61.7 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.0473 | -2.2473 | 36.9 | -64 | 348.5
2020-08-05 22:00 | 22:00 | 323.2 | 175.5 | 61.2 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.6135 | -7.2135 | 6.5 | -59 | 323.2
2020-08-05 23:00 | 23:00 | 306.9 | 175.5 | 60.8 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.4231 | -7.2231 | 0.1 | -59 | 306.9
2020-08-06 | 0:00 | 285.4 | 175.5 | 60.4 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.0756 | -7.1756 | 1.8 | -59 | 285.4
2020-08-06 01:00 | 1:00 | 279.2 | 175.5 | 60.3 | 48.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.5519 | -10.4519 | 0 | -59 | 279.2
2020-08-06 02:00 | 2:00 | 289.1 | 175.5 | 60.5 | 49.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.9494 | -7.1494 | 0.1 | -59 | 289.1
2020-08-06 03:00 | 3:00 | 304.1 | 175.5 | 60.8 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.3903 | -7.1903 | 11 | -59 | 304.1
2020-08-06 04:00 | 4:00 | 307.5 | 175.5 | 60.9 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0903 | 0 | 34.8313 | -7.2216 | 10 | -59 | 307.5
2020-08-06 05:00 | 5:00 | 297.8 | 175.5 | 60.7 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 5.9849 | 0 | 32.553 | -7.2379 | 0.5 | -59 | 297.8
2020-08-06 06:00 | 6:00 | 306.1 | 175.5 | 60.8 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 16.9857 | 0 | 30.2055 | -7.1912 | 0.1 | -59 | 306.1
2020-08-06 07:00 | 7:00 | 327.3 | 175.5 | 61.2 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 37.7842 | -1.88 | 31.4792 | -5.6834 | 0 | -59 | 327.3
2020-08-06 08:00 | 8:00 | 361.5 | 175.5 | 61.9 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 56.3081 | -2.2186 | 31.0105 | 0 | 0.1 | -64 | 361.5
2020-08-06 09:00 | 9:00 | 391 | 175.5 | 62.5 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 79.4985 | -2.2246 | 22.1261 | 0 | 4.6 | -64 | 391
2020-08-06 10:00 | 10:00 | 396.6 | 175.5 | 62.6 | 62.4 | 4.9 | 33.2 | 107.1996 | -8.1307 | 22.9311 | 0 | 0 | -64 | 396.6
2020-08-06 11:00 | 11:00 | 402.8 | 175.5 | 62.8 | 63.4 | 4.9 | 33.2 | 105.1582 | -2.2277 | 23.9695 | 0 | 0.1 | -64 | 402.8
2020-08-06 12:00 | 12:00 | 394.1 | 175.5 | 62.6 | 70.4 | 4.9 | 33.2 | 92.2311 | -2.4208 | 21.6897 | 0 | 0 | -64 | 394.1
2020-08-06 13:00 | 13:00 | 406.8 | 175.5 | 62.8 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 71.471 | -2.1622 | 21.8912 | 0 | 20.3 | -64 | 406.8
2020-08-06 14:00 | 14:00 | 406.2 | 175.5 | 62.8 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 52.8826 | -2.1849 | 23.7023 | 0 | 36.5 | -64 | 406.2
2020-08-06 15:00 | 15:00 | 403.4 | 175.5 | 62.8 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 25.2848 | 0 | 25.0756 | 0 | 40 | -46.2604 | 403.4
2020-08-06 16:00 | 16:00 | 403 | 175.5 | 62.8 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 12.2928 | 0 | 28.2605 | 0 | 43 | -39.8533 | 403
2020-08-06 17:00 | 17:00 | 387 | 175.5 | 62.4 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 4.8085 | 0 | 46.3643 | 0 | 40 | -63.0728 | 387
2020-08-06 18:00 | 18:00 | 384.9 | 175.5 | 62.4 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0.2847 | 0 | 53.6391 | -2.2238 | 38.3 | -64 | 384.9
2020-08-06 19:00 | 19:00 | 379.6 | 175.5 | 62.3 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.8857 | -2.1857 | 25.1 | -64 | 379.6
2020-08-06 20:00 | 20:00 | 354.2 | 175.5 | 61.8 | 77.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.2738 | -12.2738 | 0 | -64 | 354.2
2020-08-06 21:00 | 21:00 | 332.3 | 175.5 | 61.3 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.3593 | -30.1593 | 0 | -64 | 332.3
2020-08-06 22:00 | 22:00 | 309 | 175.5 | 60.9 | 44.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.2542 | -42.6542 | 0 | -59 | 309
2020-08-06 23:00 | 23:00 | 292 | 175.5 | 60.5 | 43 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.7675 | -59.8675 | 0 | -59 | 292
2020-08-07 | 0:00 | 275.6 | 175.5 | 60.2 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | -1.0314e-14 | 98.5286 | -80.3286 | 0 | -59 | 275.6
2020-08-07 01:00 | 1:00 | 268.6 | 175.5 | 60.1 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.3187 | -95.2187 | -3.8 | -59 | 268.6
2020-08-07 02:00 | 2:00 | 276 | 175.5 | 60.2 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.7495 | -91.8495 | -3.3 | -59 | 276
2020-08-07 03:00 | 3:00 | 292.7 | 175.5 | 60.6 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.4633 | -77.5633 | 0 | -59 | 292.7
2020-08-07 04:00 | 4:00 | 298.2 | 175.5 | 60.7 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0903 | 0 | 107.9838 | -68.3741 | 0 | -59 | 298.2
2020-08-07 05:00 | 5:00 | 291.5 | 175.5 | 60.5 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 4.55 | 0 | 102.5843 | -73.3343 | 0 | -59 | 291.5
2020-08-07 06:00 | 6:00 | 303.3 | 175.5 | 60.8 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 11.8014 | 0 | 97.6574 | -64.1588 | 0 | -59 | 303.3
2020-08-07 07:00 | 7:00 | 322.1 | 175.5 | 61.1 | 51.1 | 4.9 | 33.2 | 28.839 | -3.2375 | 84.1471 | -54.4486 | 0 | -59 | 322.1
2020-08-07 08:00 | 8:00 | 356.5 | 175.5 | 61.8 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 59.3718 | -10.9829 | 100.5397 | -59.3286 | 0 | -64 | 356.5
2020-08-07 09:00 | 9:00 | 372.9 | 175.5 | 62.2 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 66.765 | -13.2434 | 97.3225 | -55.2441 | 0 | -64 | 372.9
2020-08-07 10:00 | 10:00 | 387.9 | 175.5 | 62.5 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 81.0244 | -17.8908 | 101.7807 | -56.2143 | 0 | -64 | 387.9
2020-08-07 11:00 | 11:00 | 397.8 | 175.5 | 62.7 | 73.6 | 4.9 | 33.2 | 89.6719 | -21.4667 | 89.3093 | -45.6145 | 0 | -64 | 397.8
2020-08-07 12:00 | 12:00 | 376.5 | 175.5 | 62.2 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 96.0447 | -30.1572 | 81.0622 | -45.8497 | 0 | -64 | 376.5
2020-08-07 13:00 | 13:00 | 377 | 175.5 | 62.2 | 56 | 4.9 | 33.2 | 83.3243 | -19.0317 | 98.7973 | -53.8899 | 0 | -64 | 377
2020-08-07 14:00 | 14:00 | 370.8 | 175.5 | 62.1 | 46.5 | 4.9 | 33.2 | 88.0303 | -20.7258 | 97.4564 | -52.1609 | 0 | -64 | 370.8
2020-08-07 15:00 | 15:00 | 373.3 | 175.5 | 62.2 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 83.3639 | -23.4998 | 97.2549 | -58.019 | -2.5 | -64 | 373.3
2020-08-07 16:00 | 16:00 | 373.1 | 175.5 | 62.2 | 75.4 | 4.9 | 33.2 | 54.2786 | -8.1285 | 90.7841 | -51.0342 | 0 | -64 | 373.1
2020-08-07 17:00 | 17:00 | 358.7 | 175.5 | 61.9 | 76 | 4.9 | 33.2 | 15.4467 | 0 | 85.2194 | -29.4661 | 0 | -64 | 358.7
2020-08-07 18:00 | 18:00 | 351.6 | 175.5 | 61.7 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0.995 | 0 | 82.4709 | -20.1659 | 0 | -64 | 351.6
2020-08-07 19:00 | 19:00 | 354.9 | 175.5 | 61.8 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.2572 | -13.7572 | 0 | -64 | 354.9
2020-08-07 20:00 | 20:00 | 331.9 | 175.5 | 61.3 | 74.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.9616 | -28.3616 | 0 | -64 | 331.9
2020-08-07 21:00 | 21:00 | 313.5 | 175.5 | 61 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.4393 | -34.6393 | 0 | -64 | 313.5
2020-08-07 22:00 | 22:00 | 295.3 | 175.5 | 60.6 | 62.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.0973 | -40.5973 | 0 | -59 | 295.3
2020-08-07 23:00 | 23:00 | 284.2 | 175.5 | 60.4 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.4265 | -30.5265 | 0 | -59 | 284.2
2020-08-08 | 0:00 | 267.3 | 175.5 | 60 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.0011 | -35.0011 | 0 | -59 | 267.8
2020-08-08 01:00 | 1:00 | 262.8 | 175.5 | 60 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.5191 | -31.0191 | 0 | -59 | 263.8
2020-08-08 02:00 | 2:00 | 272.8 | 175.5 | 60.2 | 63.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.7857 | -26.7641 | 0 | -59 | 278.7216
2020-08-08 03:00 | 3:00 | 287.4 | 175.5 | 60.4 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.5559 | -21.4559 | 0 | -59 | 290
2020-08-08 04:00 | 4:00 | 288.2 | 175.5 | 60.5 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0649 | -0.0312 | 23.3998 | -22.6335 | 0 | -59 | 290.8
2020-08-08 05:00 | 5:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 63.9 | 4.9 | 33.2 | 8.8541 | -6.7532 | 20.8185 | -20.8017 | 0 | -59 | 280.8177
2020-08-08 06:00 | 6:00 | 268.1 | 175.5 | 60.1 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 32.459 | -21.2722 | 14.18 | -14.1668 | 0 | -59 | 272.6
2020-08-08 07:00 | 7:00 | 270.4 | 175.5 | 60.1 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 68.2137 | -39.8208 | 16.6952 | -14.5881 | 0 | -59 | 291.9
2020-08-08 08:00 | 8:00 | 296.9 | 175.5 | 60.6 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 113.6374 | -62.2704 | 15.5214 | -12.3765 | 0 | -60 | 315.4119
2020-08-08 09:00 | 9:00 | 320.2 | 175.5 | 61.1 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 148.3334 | -81.283 | 11.4319 | -9.1155 | -4.8 | -60 | 325.9668
2020-08-08 10:00 | 10:00 | 321.8 | 175.5 | 61.1 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 163.8451 | -83.3288 | 11.0628 | -9.8791 | -21.3 | -60 | 321.8
2020-08-08 11:00 | 11:00 | 329.1 | 175.5 | 61.3 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 168.5634 | -91.9799 | 7.6431 | -5.6266 | -11.6 | -60 | 329.1
2020-08-08 12:00 | 12:00 | 320.2 | 175.5 | 61.1 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 165.7578 | -90.8308 | 7.2744 | -5.8005 | -17.3 | -60 | 321.0009
2020-08-08 13:00 | 13:00 | 333.3 | 175.5 | 61.4 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 147.9189 | -79.7283 | 6.4708 | -3.5614 | 0 | -60 | 333.3
2020-08-08 14:00 | 14:00 | 326.9 | 175.5 | 61.2 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 99.534 | -42.4275 | 4.6935 | 0 | 0 | -60 | 326.9
2020-08-08 15:00 | 15:00 | 323.6 | 175.5 | 61.2 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 65.9767 | -25.8601 | 2.9834 | 0 | 0 | -60 | 323.6
2020-08-08 16:00 | 16:00 | 323.3 | 175.5 | 61.2 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 40.2402 | -12.7503 | 1.7101 | 0 | 0 | -60 | 323.3
2020-08-08 17:00 | 17:00 | 328.5 | 175.5 | 61.3 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 13.4691 | -5.8709 | 1.2076 | -0.30585 | 23.3 | -60 | 328.5
2020-08-08 18:00 | 18:00 | 332 | 175.5 | 61.3 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0.5432 | -0.2592 | 1.0384 | -0.828 | 39.9 | -60 | 337.0944
2020-08-08 19:00 | 19:00 | 338.9 | 175.5 | 61.5 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0253 | 0 | 5.6996 | -3.7249 | 40 | -60 | 338.9
2020-08-08 20:00 | 20:00 | 320.7 | 175.5 | 61.1 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.2366 | -6.2366 | 18.2 | -60 | 320.7
2020-08-08 21:00 | 21:00 | 307.6 | 175.5 | 60.9 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.4214 | -6.2214 | 2.1 | -60 | 307.6
2020-08-08 22:00 | 22:00 | 291.2 | 175.5 | 60.5 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.8462 | -17.8462 | 0 | -59 | 293.8
2020-08-08 23:00 | 23:00 | 281.2 | 175.5 | 60.3 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.4296 | -26.2296 | 0 | -59 | 283.8
2020-08-09 | 0:00 | 262.6 | 175.5 | 60 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.6641 | -34.6361 | 0 | -59 | 272.728
2020-08-09 01:00 | 1:00 | 258.4 | 175.5 | 59.9 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.7086 | -36.679 | 0 | -59 | 267.6296
2020-08-09 02:00 | 2:00 | 266.7 | 175.5 | 60 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.0122 | -42.9775 | 0 | -59 | 274.0347
2020-08-09 03:00 | 3:00 | 282.6 | 175.5 | 60.4 | 69.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.0351 | -52.9923 | 0 | -59 | 284.4428
2020-08-09 04:00 | 4:00 | 282.4 | 175.5 | 60.3 | 66 | 4.9 | 33.2 | 0.0384 | -0.018 | 63.462 | -61.9824 | 0 | -59 | 282.4
2020-08-09 05:00 | 5:00 | 271 | 175.5 | 60.1 | 56 | 4.9 | 33.2 | 5.5066 | -4.2 | 61.7185 | -61.6687 | 0 | -59 | 272.0564
2020-08-09 06:00 | 6:00 | 268.6 | 175.5 | 60.1 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 19.8946 | -14.4623 | 54.7452 | -54.0775 | 0 | -59 | 268.6
2020-08-09 07:00 | 7:00 | 272.8 | 175.5 | 60.2 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 38.9736 | -29.4996 | 52.7002 | -51.9742 | 0 | -59 | 272.8
2020-08-09 08:00 | 8:00 | 277.1 | 175.5 | 60.2 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 61.1175 | -46.3896 | 51.6618 | -50.8897 | 0 | -60 | 277.1
2020-08-09 09:00 | 9:00 | 295.9 | 175.5 | 60.6 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 86.3496 | -53.272 | 50.7891 | -49.9667 | 0 | -60 | 295.9
2020-08-09 10:00 | 10:00 | 301.8 | 175.5 | 60.7 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 96.1865 | -59.1396 | 50.1193 | -47.4662 | 0 | -60 | 301.8
2020-08-09 11:00 | 11:00 | 317.6 | 175.5 | 61.1 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 95.9667 | -45.2186 | 49.0805 | -45.2286 | 0 | -60 | 317.6
2020-08-09 12:00 | 12:00 | 321.7 | 175.5 | 61.1 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 87.7853 | -40.662 | 50.2528 | -38.6761 | 0 | -60 | 321.7
2020-08-09 13:00 | 13:00 | 311.9 | 175.5 | 60.9 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 68.5107 | -31.1239 | 48.8118 | -37.0986 | 0 | -60 | 311.9
2020-08-09 14:00 | 14:00 | 307.1 | 175.5 | 60.8 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 64.5431 | -30.7476 | 47.7719 | -44.4674 | 0 | -60 | 307.1
2020-08-09 15:00 | 15:00 | 312.6 | 175.5 | 61 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 46.5358 | -22.1688 | 39.9273 | -34.0943 | 0 | -60 | 312.6
2020-08-09 16:00 | 16:00 | 321.3 | 175.5 | 61.1 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 30.5847 | -13.3277 | 31.8156 | -23.8726 | 0 | -60 | 321.3
2020-08-09 17:00 | 17:00 | 329.1 | 175.5 | 61.3 | 83.9 | 4.9 | 33.2 | 9.7204 | -4.5022 | 30.2393 | -23.9575 | 18.8 | -60 | 329.1
2020-08-09 18:00 | 18:00 | 337.5 | 175.5 | 61.5 | 83.9 | 4.9 | 33.2 | 0.31 | -0.1476 | 28.5631 | -22.776 | 38.1 | -60 | 343.0495
2020-08-09 19:00 | 19:00 | 342.7 | 175.5 | 61.6 | 83.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.006 | 27.3893 | -21.84 | 40 | -60 | 344.6564
2020-08-09 20:00 | 20:00 | 328 | 175.5 | 61.3 | 83.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.7296 | -18.1245 | 35 | -60 | 338.4051
2020-08-09 21:00 | 21:00 | 311.2 | 175.5 | 60.9 | 83.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.8412 | -15.024 | 22.5 | -60 | 324.7172
2020-08-09 22:00 | 22:00 | 294.9 | 175.5 | 60.6 | 83.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.9128 | -12.5128 | 12.8 | -59 | 313.3
2020-08-09 23:00 | 23:00 | 282.6 | 175.5 | 60.4 | 83.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.6941 | -10.6855 | 4.7 | -59 | 303.6086
2020-08-10 | 0:00 | 265.9 | 175.5 | 60 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.5481 | -8.2481 | 15.6 | -59 | 288.6
2020-08-10 01:00 | 1:00 | 263.2 | 175.5 | 60 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.5324 | -5.5279 | 15.6 | -59 | 288.3045
2020-08-10 02:00 | 2:00 | 273.2 | 175.5 | 60.2 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.655 | -3.6521 | 18.7 | -59 | 299.8029
2020-08-10 03:00 | 3:00 | 289.9 | 175.5 | 60.5 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.5424 | -1.23 | 26.5 | -59 | 318.2124
2020-08-10 04:00 | 4:00 | 291.6 | 175.5 | 60.5 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0384 | -0.018 | 1.5086 | -1.203 | 26.5 | -59 | 319.826
2020-08-10 05:00 | 5:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 6.6179 | -4.3369 | 2.1784 | -1.9594 | 19.2 | -59 | 304.5
2020-08-10 06:00 | 6:00 | 278.5 | 175.5 | 60.3 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 22.8288 | -11.6927 | 5.1298 | -4.6659 | 8.4 | -59 | 293
2020-08-10 07:00 | 7:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 40.6413 | -19.3608 | 8.0118 | -7.7923 | 2 | -59 | 293.2
2020-08-10 08:00 | 8:00 | 313 | 175.5 | 61 | 53 | 4.9 | 33.2 | 61.4144 | -24.7245 | 11.5992 | -3.7891 | 0.9 | -60 | 313
2020-08-10 09:00 | 9:00 | 333.2 | 175.5 | 61.4 | 53 | 4.9 | 33.2 | 77.0041 | -27.1825 | 15.9578 | -1.2794 | 0.7 | -60 | 333.2
2020-08-10 10:00 | 10:00 | 335.8 | 175.5 | 61.4 | 53 | 4.9 | 33.2 | 84.6697 | -31.5894 | 20.6513 | -5.9316 | 0 | -60 | 335.8
2020-08-10 11:00 | 11:00 | 345.8 | 175.5 | 61.6 | 53 | 4.9 | 33.2 | 80.8177 | -25.3677 | 31.2454 | -9.0954 | 0 | -60 | 345.8
2020-08-10 12:00 | 12:00 | 341.8 | 175.5 | 61.5 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 73.927 | -23.8136 | 32.8202 | -12.4336 | 0 | -60 | 341.8
2020-08-10 13:00 | 13:00 | 344.1 | 175.5 | 61.6 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 55.1196 | -14.7819 | 42.1395 | -19.7772 | 0 | -60 | 344.1
2020-08-10 14:00 | 14:00 | 341 | 175.5 | 61.5 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 39.6079 | -9.204 | 48.1421 | -26.746 | 0 | -60 | 341
2020-08-10 15:00 | 15:00 | 335.3 | 175.5 | 61.4 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 25.9959 | -4.4316 | 50.6215 | -30.7858 | 0 | -60 | 335.3
2020-08-10 16:00 | 16:00 | 339.2 | 175.5 | 61.5 | 81.6 | 4.9 | 33.2 | 17.5673 | 0 | 56.3553 | -31.4226 | 0 | -60 | 339.2
2020-08-10 17:00 | 17:00 | 343.2 | 175.5 | 61.6 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 7.0832 | 0 | 69.9652 | -31.5484 | 0 | -60 | 343.2
2020-08-10 18:00 | 18:00 | 348.9 | 175.5 | 61.7 | 84.8 | 4.9 | 33.2 | 0.2847 | 0 | 75.0612 | -28.5459 | 2 | -60 | 348.9
2020-08-10 19:00 | 19:00 | 350.6 | 175.5 | 61.7 | 86.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.5187 | -28.5187 | 3.6 | -60 | 350.6
2020-08-10 20:00 | 20:00 | 332.6 | 175.5 | 61.4 | 81.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.507 | -29.507 | 0 | -60 | 332.6
2020-08-10 21:00 | 21:00 | 313.7 | 175.5 | 61 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.121 | -36.421 | 0 | -60 | 313.7
2020-08-10 22:00 | 22:00 | 293.4 | 175.5 | 60.6 | 63.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.411 | -45.611 | 0 | -59 | 293.4
2020-08-10 23:00 | 23:00 | 278.5 | 175.5 | 60.3 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.0383 | -52.3383 | 0 | -59 | 278.5
2020-08-11 | 0:00 | 260.7 | 175.5 | 59.9 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.3215 | -56.276 | 0 | -59 | 266.5455
2020-08-11 01:00 | 1:00 | 261.4 | 175.5 | 59.9 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.4021 | -41.3687 | 0 | -59 | 267.1334
2020-08-11 02:00 | 2:00 | 272.4 | 175.5 | 60.1 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.6464 | -26.6464 | 0.8 | -59 | 276.7
2020-08-11 03:00 | 3:00 | 291.7 | 175.5 | 60.5 | 66 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.1267 | -22.428 | 12 | -59 | 298.7987
2020-08-11 04:00 | 4:00 | 292.4 | 175.5 | 60.5 | 65.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0384 | -0.018 | 31.0444 | -24.7545 | 9.9 | -59 | 297.1103
2020-08-11 05:00 | 5:00 | 279.6 | 175.5 | 60.3 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 10.3931 | -4.9512 | 33.1889 | -27.5308 | 0 | -59 | 279.6
2020-08-11 06:00 | 6:00 | 282.3 | 175.5 | 60.3 | 51 | 4.9 | 33.2 | 40.3313 | -24.534 | 41.8046 | -41.2019 | 0 | -59 | 282.3
2020-08-11 07:00 | 7:00 | 307.7 | 175.5 | 60.9 | 51 | 4.9 | 33.2 | 67.697 | -30.3449 | 42.6435 | -38.7956 | 0 | -59 | 307.7
2020-08-11 08:00 | 8:00 | 350.3 | 175.5 | 61.7 | 51 | 4.9 | 33.2 | 98.3577 | -34.0316 | 40.5986 | -16.9247 | 0 | -64 | 350.3
2020-08-11 09:00 | 9:00 | 381.7 | 175.5 | 62.3 | 51 | 4.9 | 33.2 | 116.0549 | -32.5562 | 39.0899 | -3.7886 | 0 | -64 | 381.7
2020-08-11 10:00 | 10:00 | 401.6 | 175.5 | 62.7 | 51 | 4.9 | 33.2 | 142.3739 | -43.5444 | 50.4542 | -10.9837 | 0 | -64 | 401.6
2020-08-11 11:00 | 11:00 | 412 | 175.5 | 62.9 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 145.7084 | -42.0026 | 55.6513 | -11.3571 | 0 | -64 | 412
2020-08-11 12:00 | 12:00 | 390 | 175.5 | 62.5 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 134.605 | -51.0459 | 58.6674 | -31.0265 | 0 | -64 | 390
2020-08-11 13:00 | 13:00 | 395.3 | 175.5 | 62.6 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 83.5967 | -18.3794 | 75.7647 | -34.582 | 0 | -64 | 395.3
2020-08-11 14:00 | 14:00 | 378.2 | 175.5 | 62.3 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 51.4093 | -5.9993 | 85.9568 | -46.2668 | 0 | -64 | 378.2
2020-08-11 15:00 | 15:00 | 370.5 | 175.5 | 62.1 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 52.3524 | -7.8144 | 83.577 | -46.015 | 0 | -64 | 370.5
2020-08-11 16:00 | 16:00 | 386.1 | 175.5 | 62.4 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 39.6839 | 0 | 82.7719 | -31.1558 | 0 | -64 | 386.1
2020-08-11 17:00 | 17:00 | 380.3 | 175.5 | 62.3 | 85.4 | 4.9 | 33.2 | 14.5298 | 0 | 92.8624 | -24.4922 | 0.1 | -64 | 380.3
2020-08-11 18:00 | 18:00 | 375.3 | 175.5 | 62.2 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 0.466 | 0 | 90.483 | -24.449 | 9.1 | -64 | 375.3
2020-08-11 19:00 | 19:00 | 377.3 | 175.5 | 62.2 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0384 | 0 | 83.6108 | -24.4492 | 18.4 | -64 | 377.3
2020-08-11 20:00 | 20:00 | 352.2 | 175.5 | 61.7 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.5919 | -24.4919 | 8.9 | -64 | 352.2
2020-08-11 21:00 | 21:00 | 329.3 | 175.5 | 61.3 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.367 | -28.767 | 0 | -64 | 329.3
2020-08-11 22:00 | 22:00 | 307 | 175.5 | 60.8 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.9984 | -44.1984 | 0 | -59 | 307
2020-08-11 23:00 | 23:00 | 290.7 | 175.5 | 60.5 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.1265 | -36.2265 | 0 | -59 | 290.7
2020-08-12 | 0:00 | 272.1 | 175.5 | 60.1 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.1349 | -36.7349 | 0 | -59 | 274.7
2020-08-12 01:00 | 1:00 | 266.2 | 175.5 | 60 | 52.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.2299 | -38.8299 | 0 | -59 | 268.8
2020-08-12 02:00 | 2:00 | 273.9 | 175.5 | 60.2 | 52.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.4431 | -41.7431 | 0 | -59 | 273.9
2020-08-12 03:00 | 3:00 | 287.1 | 175.5 | 60.4 | 61.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | -2.5784e-15 | 60.7797 | -50.1797 | 0 | -59 | 287.1
2020-08-12 04:00 | 4:00 | 288.4 | 175.5 | 60.5 | 62.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | -5.1569e-15 | 61.3836 | -50.6836 | 0 | -59 | 288.4
2020-08-12 05:00 | 5:00 | 279.1 | 175.5 | 60.3 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 6.9545 | -3.0864 | 51.6956 | -43.9637 | 0 | -59 | 279.1
2020-08-12 06:00 | 6:00 | 274.5 | 175.5 | 60.2 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 29.0588 | -20.8971 | 52.2316 | -50.8933 | 0 | -59 | 274.5
2020-08-12 07:00 | 7:00 | 288.5 | 175.5 | 60.5 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 72.0526 | -49.572 | 49.2805 | -48.5611 | 0 | -59 | 288.5
2020-08-12 08:00 | 8:00 | 322.2 | 175.5 | 61.1 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 116.4691 | -59.1996 | 46.3305 | -42.3 | 0 | -64 | 322.2
2020-08-12 09:00 | 9:00 | 362.6 | 175.5 | 62 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 165.6921 | -76.8132 | 46.2309 | -34.3098 | 0 | -64 | 362.6
2020-08-12 10:00 | 10:00 | 383.8 | 175.5 | 62.4 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 184.2817 | -80.8742 | 48.678 | -30.4855 | 0 | -64 | 383.8
2020-08-12 11:00 | 11:00 | 391.4 | 175.5 | 62.5 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 193.3821 | -84.4395 | 51.3269 | -31.6695 | 0 | -64 | 391.4
2020-08-12 12:00 | 12:00 | 377.6 | 175.5 | 62.3 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 183.0924 | -82.9575 | 48.0067 | -33.1416 | 0 | -64 | 377.6
2020-08-12 13:00 | 13:00 | 381.1 | 175.5 | 62.3 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 168.3171 | -70.3348 | 42.7097 | -22.192 | 0 | -64 | 381.1
2020-08-12 14:00 | 14:00 | 382 | 175.5 | 62.3 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 140.0466 | -56.7728 | 37.749 | -18.1228 | 0 | -64 | 382
2020-08-12 15:00 | 15:00 | 384.7 | 175.5 | 62.4 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 102.7153 | -36.0393 | 49.8179 | -24.1939 | 0 | -64 | 384.7
2020-08-12 16:00 | 16:00 | 395.9 | 175.5 | 62.6 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 62.6545 | -7.9847 | 53.774 | -16.5438 | 5.5 | -64 | 395.9
2020-08-12 17:00 | 17:00 | 391.9 | 175.5 | 62.5 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 21.5745 | 0 | 51.8629 | -19.9374 | 40 | -64 | 391.9
2020-08-12 18:00 | 18:00 | 381.9 | 175.5 | 62.3 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0.4387 | 0 | 44.0845 | -0.8232 | 40 | -64 | 381.9
2020-08-12 19:00 | 19:00 | 384.4 | 175.5 | 62.4 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.5859 | 0 | 40 | -56.4859 | 384.4
2020-08-12 20:00 | 20:00 | 358.7 | 175.5 | 61.9 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.3076 | -15.4076 | 40 | -64 | 358.7
2020-08-12 21:00 | 21:00 | 335.5 | 175.5 | 61.4 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.7597 | -24.4597 | 22.9 | -64 | 335.5
2020-08-12 22:00 | 22:00 | 309.7 | 175.5 | 60.9 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.186 | -31.186 | 0 | -59 | 309.7
2020-08-12 23:00 | 23:00 | 293.6 | 175.5 | 60.6 | 76.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.7708 | -37.1708 | 0 | -59 | 296.2
2020-08-13 | 0:00 | 272.7 | 175.5 | 60.2 | 52.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.2309 | -39.1309 | 0 | -59 | 274.3
2020-08-13 01:00 | 1:00 | 264.8 | 175.5 | 60 | 52.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.2582 | -44.8582 | 0 | -59 | 267.2
2020-08-13 02:00 | 2:00 | 273.6 | 175.5 | 60.2 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.4086 | -42.3744 | 0 | -59 | 277.7342
2020-08-13 03:00 | 3:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 73.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.6425 | -32.5425 | 0 | -59 | 293
2020-08-13 04:00 | 4:00 | 289 | 175.5 | 60.5 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.012 | 28.9656 | -27.279 | 2 | -59 | 295.4
2020-08-13 05:00 | 5:00 | 277.9 | 175.5 | 60.3 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 9.3202 | -7.1088 | 21.7574 | -21.7398 | 2 | -59 | 285.629
2020-08-13 06:00 | 6:00 | 267.9 | 175.5 | 60.1 | 50.1 | 4.9 | 33.2 | 37.5257 | -28.622 | 18.6063 | -18.5913 | 0 | -59 | 273.7187
2020-08-13 07:00 | 7:00 | 273.2 | 175.5 | 60.2 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 80.8945 | -61.7008 | 21.7235 | -21.706 | 0 | -59 | 283.8112
2020-08-13 08:00 | 8:00 | 307.6 | 175.5 | 60.9 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 130.3515 | -90.0918 | 23.8023 | -20.762 | 0 | -60 | 307.6
2020-08-13 09:00 | 9:00 | 346.3 | 175.5 | 61.6 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 163.1724 | -83.3472 | 24.9761 | -23.5013 | 0 | -60 | 346.3
2020-08-13 10:00 | 10:00 | 353.2 | 175.5 | 61.8 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 176.8878 | -90.3721 | 29.6357 | -28.1514 | 0 | -60 | 353.2
2020-08-13 11:00 | 11:00 | 345.9 | 175.5 | 61.6 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 170.7853 | -93.5858 | 27.0544 | -23.8539 | 0 | -60 | 345.9
2020-08-13 12:00 | 12:00 | 338.6 | 175.5 | 61.5 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 167.0244 | -97.2765 | 26.5519 | -23.0998 | 0 | -60 | 338.6
2020-08-13 13:00 | 13:00 | 342.1 | 175.5 | 61.5 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 162.0741 | -88.3136 | 30.4069 | -27.4674 | 0 | -60 | 342.1
2020-08-13 14:00 | 14:00 | 343.9 | 175.5 | 61.6 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 126.4995 | -57.5203 | 27.7242 | -18.8034 | 0 | -60 | 343.9
2020-08-13 15:00 | 15:00 | 333.6 | 175.5 | 61.4 | 69.5 | 4.9 | 33.2 | 92.9038 | -44.2584 | 27.3217 | -26.8671 | 0 | -60 | 333.6
2020-08-13 16:00 | 16:00 | 340.2 | 175.5 | 61.5 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 55.0162 | -22.4216 | 23.9034 | -14.498 | 0 | -60 | 340.2
2020-08-13 17:00 | 17:00 | 340.1 | 175.5 | 61.5 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 19.1439 | -9.12 | 20.1811 | -16.092 | 28.6 | -60 | 343.413
2020-08-13 18:00 | 18:00 | 340.8 | 175.5 | 61.5 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 0.4133 | -0.1968 | 14.5168 | -11.5755 | 40 | -60 | 343.8578
2020-08-13 19:00 | 19:00 | 344.4 | 175.5 | 61.6 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.1305 | -7.5305 | 40 | -60 | 344.4
2020-08-13 20:00 | 20:00 | 321.9 | 175.5 | 61.1 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.0859 | -7.245 | 40 | -60 | 342.1409
2020-08-13 21:00 | 21:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.0072 | -5.5875 | 26 | -60 | 327.4197
2020-08-13 22:00 | 22:00 | 283.2 | 175.5 | 60.4 | 81.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.4985 | -5.4941 | 11.7 | -59 | 308.3044
2020-08-13 23:00 | 23:00 | 272.2 | 175.5 | 60.1 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.8607 | -4.8568 | 11.5 | -59 | 297.8039
2020-08-14 | 0:00 | 254.6 | 175.5 | 59.8 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.2233 | -4.2199 | 0 | -59 | 283.0034
2020-08-14 01:00 | 1:00 | 249.1 | 175.5 | 59.7 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.9899 | -3.9867 | 0 | -59 | 277.5032
2020-08-14 02:00 | 2:00 | 257.4 | 175.5 | 59.8 | 74 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.191 | -4.1876 | 0 | -59 | 288.4034
2020-08-14 03:00 | 3:00 | 274.8 | 175.5 | 60.2 | 83.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.7273 | -4.7235 | 2 | -59 | 300.5038
2020-08-14 04:00 | 4:00 | 273.3 | 175.5 | 60.2 | 81 | 4.9 | 33.2 | 0.0384 | -0.0292 | 6.2021 | -6.1971 | 2 | -59 | 297.8142
2020-08-14 05:00 | 5:00 | 258.6 | 175.5 | 59.9 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 9.4488 | -7.2068 | 12.1693 | -12.1595 | 0 | -59 | 282.9518
2020-08-14 06:00 | 6:00 | 252.9 | 175.5 | 59.8 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 41.5725 | -31.7088 | 22.1937 | -22.1758 | 0 | -59 | 273.8816
2020-08-14 07:00 | 7:00 | 264.6 | 175.5 | 60 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 74.9362 | -57.1564 | 29.2332 | -29.2096 | 0 | -59 | 280.2034
2020-08-14 08:00 | 8:00 | 292 | 175.5 | 60.5 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 92.6061 | -64.0044 | 30.8767 | -29.3784 | 0 | -60 | 292
2020-08-14 09:00 | 9:00 | 302.4 | 175.5 | 60.7 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 103.7103 | -64.2548 | 35.0328 | -34.1883 | 0 | -60 | 302.4
2020-08-14 10:00 | 10:00 | 314.2 | 175.5 | 61 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 114.5817 | -66.8892 | 45.4259 | -41.3184 | 0 | -60 | 314.2
2020-08-14 11:00 | 11:00 | 310.2 | 175.5 | 60.9 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 94.2615 | -48.2791 | 58.8685 | -56.9509 | 0 | -60 | 310.2
2020-08-14 12:00 | 12:00 | 297.3 | 175.5 | 60.6 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 83.4277 | -48.4755 | 70.703 | -70.3552 | 0 | -60 | 297.3
2020-08-14 13:00 | 13:00 | 297.1 | 175.5 | 60.6 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 73.2036 | -39.8868 | 73.9551 | -72.1719 | 0 | -60 | 297.1
2020-08-14 14:00 | 14:00 | 289.1 | 175.5 | 60.5 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 59.1398 | -34.2972 | 75.3303 | -72.9729 | 0 | -60 | 289.1
2020-08-14 15:00 | 15:00 | 293.1 | 175.5 | 60.6 | 63.8 | 4.9 | 33.2 | 35.8715 | -21.7712 | 77.7435 | -76.7438 | 0 | -60 | 293.1
2020-08-14 16:00 | 16:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 73.8 | 4.9 | 33.2 | 21.7559 | -9.6386 | 78.3799 | -74.1972 | 0 | -60 | 304.5
2020-08-14 17:00 | 17:00 | 312.3 | 175.5 | 60.9 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 6.3859 | -2.2255 | 83.2083 | -65.7687 | 0 | -60 | 312.3
2020-08-14 18:00 | 18:00 | 323.5 | 175.5 | 61.2 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0.156 | 0 | 85.0856 | -52.7416 | 0 | -60 | 323.5
2020-08-14 19:00 | 19:00 | 318.8 | 175.5 | 61.1 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0253 | 0 | 91.2877 | -63.413 | 0 | -60 | 318.8
2020-08-14 20:00 | 20:00 | 300.3 | 175.5 | 60.7 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.0583 | -76.2583 | 0 | -60 | 300.3
2020-08-14 21:00 | 21:00 | 285.5 | 175.5 | 60.4 | 71.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.0683 | -82.0021 | 0 | -60 | 285.9662
2020-08-14 22:00 | 22:00 | 268.1 | 175.5 | 60.1 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.1683 | -82.102 | 0 | -59 | 276.6663
2020-08-14 23:00 | 23:00 | 254.9 | 175.5 | 59.8 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.9229 | -85.8536 | 0 | -59 | 262.2693
2020-08-15 | 0:00 | 240.2 | 175.5 | 59.5 | 50 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.1809 | -84.113 | 0 | -59 | 264.1679
2020-08-15 01:00 | 1:00 | 237.6 | 175.5 | 59.5 | 50 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.6313 | -75.5703 | 0 | -59 | 264.161
2020-08-15 02:00 | 2:00 | 248.5 | 175.5 | 59.7 | 50 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.2853 | -73.2262 | 0 | -59 | 264.3591
2020-08-15 03:00 | 3:00 | 263.3 | 175.5 | 60 | 59.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.0274 | -74.9668 | 0 | -59 | 274.5606
2020-08-15 04:00 | 4:00 | 265.5 | 175.5 | 60 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.6814 | -72.6227 | 0 | -59 | 277.4587
2020-08-15 05:00 | 5:00 | 254.6 | 175.5 | 59.8 | 52.8 | 4.9 | 33.2 | 4.925 | -3.7564 | 63.1933 | -63.1423 | 0 | -59 | 268.4196
2020-08-15 06:00 | 6:00 | 254.6 | 175.5 | 59.8 | 50 | 4.9 | 33.2 | 11.9178 | -9.09 | 50.1193 | -50.0789 | 0 | -59 | 267.2682
2020-08-15 07:00 | 7:00 | 260.5 | 175.5 | 59.9 | 50 | 4.9 | 33.2 | 23.6686 | -18.0528 | 44.6885 | -44.6524 | 0 | -59 | 270.1519
2020-08-15 08:00 | 8:00 | 278.4 | 175.5 | 60.3 | 50 | 4.9 | 33.2 | 47.7771 | -34.7311 | 43.2133 | -41.7593 | 0 | -60 | 278.4
2020-08-15 09:00 | 9:00 | 294.5 | 175.5 | 60.6 | 50 | 4.9 | 33.2 | 69.1053 | -40.3413 | 38.3849 | -36.8489 | 0 | -60 | 294.5
2020-08-15 10:00 | 10:00 | 299.8 | 175.5 | 60.7 | 51.3 | 4.9 | 33.2 | 70.4369 | -38.5978 | 31.7141 | -29.3532 | 0 | -60 | 299.8
2020-08-15 11:00 | 11:00 | 295.6 | 175.5 | 60.6 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 82.8856 | -54.3195 | 28.9994 | -26.1655 | 0 | -60 | 296.1
2020-08-15 12:00 | 12:00 | 292.7 | 175.5 | 60.6 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 95.7347 | -69.5934 | 26.1832 | -24.3245 | 0 | -60 | 292.7
2020-08-15 13:00 | 13:00 | 305.5 | 175.5 | 60.8 | 53.2 | 4.9 | 33.2 | 87.9789 | -51.3594 | 25.2448 | -23.9643 | 0 | -60 | 305.5
2020-08-15 14:00 | 14:00 | 303.2 | 175.5 | 60.8 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 63.3921 | -39.2752 | 24.5397 | -24.1566 | 0 | -60 | 303.7
2020-08-15 15:00 | 15:00 | 305.2 | 175.5 | 60.8 | 75.4 | 4.9 | 33.2 | 51.5249 | -35.6112 | 26.4508 | -26.3645 | 0 | -60 | 305.8
2020-08-15 16:00 | 16:00 | 314.5 | 175.5 | 61 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 32.847 | -15.648 | 21.3548 | -18.5538 | 0 | -60 | 318.1
2020-08-15 17:00 | 17:00 | 318.2 | 175.5 | 61.1 | 86 | 4.9 | 33.2 | 11.1165 | -5.2956 | 26.417 | -21.0645 | 8.5 | -60 | 320.3734
2020-08-15 18:00 | 18:00 | 325.3 | 175.5 | 61.2 | 86 | 4.9 | 33.2 | 0.2197 | -0.1044 | 19.1765 | -15.291 | 33.6 | -60 | 338.4008
2020-08-15 19:00 | 19:00 | 329.8 | 175.5 | 61.3 | 86 | 4.9 | 33.2 | 0.0527 | -0.0252 | 18.2714 | -14.5695 | 39.1 | -60 | 343.7294
2020-08-15 20:00 | 20:00 | 310.9 | 175.5 | 60.9 | 86 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.3603 | -13.0455 | 22.5 | -60 | 326.3148
2020-08-15 21:00 | 21:00 | 295.5 | 175.5 | 60.6 | 86 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.3376 | -15.3376 | 6.2 | -60 | 309.4
2020-08-15 22:00 | 22:00 | 277.2 | 175.5 | 60.2 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.5002 | -17.4861 | 0 | -59 | 295.7141
2020-08-15 23:00 | 23:00 | 268.4 | 175.5 | 60.1 | 78.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.4948 | -22.4766 | 0 | -59 | 293.0182
2020-08-16 | 0:00 | 250.7 | 175.5 | 59.7 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.3675 | -23.3486 | 0 | -59 | 266.0189
2020-08-16 01:00 | 1:00 | 245.7 | 175.5 | 59.6 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.5347 | -23.5157 | 0 | -59 | 264.719
2020-08-16 02:00 | 2:00 | 251.8 | 175.5 | 59.7 | 60.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.7973 | -22.7789 | 0 | -59 | 274.4184
2020-08-16 03:00 | 3:00 | 268.2 | 175.5 | 60.1 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.4775 | -19.4618 | 0 | -59 | 284.8157
2020-08-16 04:00 | 4:00 | 268.5 | 175.5 | 60.1 | 70.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.0427 | -19.0273 | 0 | -59 | 285.2154
2020-08-16 05:00 | 5:00 | 255.5 | 175.5 | 59.8 | 60.5 | 4.9 | 33.2 | 7.6656 | -5.8468 | 15.2204 | -15.2081 | 0 | -59 | 276.7311
2020-08-16 06:00 | 6:00 | 244.5 | 175.5 | 59.6 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 29.8348 | -22.756 | 13.0078 | -12.9973 | 0 | -59 | 271.7893
2020-08-16 07:00 | 7:00 | 247.6 | 175.5 | 59.7 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 56.7476 | -43.2832 | 14.6502 | -14.6384 | 0 | -59 | 278.2762
2020-08-16 08:00 | 8:00 | 264.2 | 175.5 | 60 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 97.3497 | -74.2516 | 13.3431 | -13.3323 | 0 | -60 | 287.2089
2020-08-16 09:00 | 9:00 | 287.2 | 175.5 | 60.4 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 129.0984 | -84.6052 | 14.7502 | -14.4434 | 0 | -60 | 309.3
2020-08-16 10:00 | 10:00 | 299.8 | 175.5 | 60.7 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 163.1075 | -106.8929 | 15.32 | -13.5346 | -12.3 | -60 | 310.5
2020-08-16 11:00 | 11:00 | 309 | 175.5 | 60.9 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 175.5432 | -108.7596 | 16.5952 | -16.3788 | -19.2 | -60 | 312.8
2020-08-16 12:00 | 12:00 | 305.1 | 175.5 | 60.8 | 51 | 4.9 | 33.2 | 165.3821 | -102.464 | 13.9805 | -13.6986 | -12.8 | -60 | 315.8
2020-08-16 13:00 | 13:00 | 298.5 | 175.5 | 60.7 | 51 | 4.9 | 33.2 | 154.3183 | -101.1331 | 9.9906 | -7.9665 | -2.8 | -60 | 317.7093
2020-08-16 14:00 | 14:00 | 298.5 | 175.5 | 60.7 | 51 | 4.9 | 33.2 | 127.7538 | -88.2966 | 11.8679 | -9.4635 | 0 | -60 | 307.1616
2020-08-16 15:00 | 15:00 | 305.7 | 175.5 | 60.8 | 70.2 | 4.9 | 33.2 | 93.6921 | -68.1085 | 14.6502 | -13.9338 | 0 | -60 | 310.9
2020-08-16 16:00 | 16:00 | 317.8 | 175.5 | 61.1 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 48.694 | -26.683 | 13.4103 | -12.5213 | 0 | -60 | 318.4
2020-08-16 17:00 | 17:00 | 327.7 | 175.5 | 61.3 | 84.4 | 4.9 | 33.2 | 15.5643 | 0 | 13.4103 | -0.5746 | 0 | -60 | 327.7
2020-08-16 18:00 | 18:00 | 333.1 | 175.5 | 61.4 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 0.1813 | 0 | 8.3805 | 0 | 1.2 | -38.5618 | 333.1
2020-08-16 19:00 | 19:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.8784 | 0 | 8.6 | -38.5784 | 339.9
2020-08-16 20:00 | 20:00 | 320.9 | 175.5 | 61.1 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.0794 | 0 | 0 | -48.7794 | 320.9
2020-08-16 21:00 | 21:00 | 300.3 | 175.5 | 60.7 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.1244 | -3.3244 | 0 | -60 | 300.3
2020-08-16 22:00 | 22:00 | 278.1 | 175.5 | 60.3 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.1754 | -13.1648 | 0 | -59 | 294.1106
2020-08-16 23:00 | 23:00 | 265.3 | 175.5 | 60 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.5341 | -17.5199 | 0 | -59 | 283.8142
2020-08-17 | 0:00 | 248.1 | 175.5 | 59.7 | 51 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.1534 | -21.1363 | 0 | -59 | 265.3171
2020-08-17 01:00 | 1:00 | 246.3 | 175.5 | 59.6 | 51 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.5347 | -23.5157 | 0 | -59 | 265.219
2020-08-17 02:00 | 2:00 | 256.4 | 175.5 | 59.8 | 51 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.3038 | -18.289 | 0 | -59 | 265.4148
2020-08-17 03:00 | 3:00 | 274.8 | 175.5 | 60.2 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.2926 | -9.9926 | 0 | -59 | 274.8
2020-08-17 04:00 | 4:00 | 278.7 | 175.5 | 60.3 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 16.4603 | -10.1734 | 0 | -59 | 278.7
2020-08-17 05:00 | 5:00 | 272.3 | 175.5 | 60.1 | 51 | 4.9 | 33.2 | 7.9625 | -3.5664 | 17.1315 | -14.9276 | 0 | -59 | 272.3
2020-08-17 06:00 | 6:00 | 278.8 | 175.5 | 60.3 | 51 | 4.9 | 33.2 | 27.2878 | -15.4761 | 14.6841 | -13.5958 | 0 | -59 | 278.8
2020-08-17 07:00 | 7:00 | 308.4 | 175.5 | 60.9 | 51 | 4.9 | 33.2 | 55.6869 | -22.0675 | 14.3492 | -6.0686 | 0 | -59 | 308.4
2020-08-17 08:00 | 8:00 | 358.1 | 175.5 | 61.9 | 51.9 | 4.9 | 33.2 | 103.2443 | -20.1435 | 11.5992 | 0 | 0 | -64 | 358.1
2020-08-17 09:00 | 9:00 | 369.7 | 175.5 | 62.1 | 51 | 4.9 | 33.2 | 137.4359 | -42.5052 | 12.0693 | 0 | 0 | -64 | 369.7
2020-08-17 10:00 | 10:00 | 396.7 | 175.5 | 62.6 | 51 | 4.9 | 33.2 | 175.5036 | -51.8593 | 9.8557 | 0 | 0 | -64 | 396.7
2020-08-17 11:00 | 11:00 | 415.2 | 175.5 | 63 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 192.4509 | -51.9116 | 10.5607 | 0 | 0 | -64 | 415.2
2020-08-17 12:00 | 12:00 | 402.1 | 175.5 | 62.7 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 190.3952 | -63.9293 | 11.8341 | 0 | 0 | -64 | 402.1
2020-08-17 13:00 | 13:00 | 415.2 | 175.5 | 63 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 179.2138 | -59.7403 | 16.4265 | 0 | 0 | -64 | 415.2
2020-08-17 14:00 | 14:00 | 413.9 | 175.5 | 63 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 137.8623 | -31.665 | 17.9027 | 0 | 0 | -64 | 413.9
2020-08-17 15:00 | 15:00 | 403.8 | 175.5 | 62.8 | 84.4 | 4.9 | 33.2 | 94.7001 | -1.7467 | 14.0466 | 0 | 0 | -64 | 403.8
2020-08-17 16:00 | 16:00 | 404.4 | 175.5 | 62.8 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 50.452 | 0 | 10.8956 | 0 | 17.3 | -38.5476 | 404.4
2020-08-17 17:00 | 17:00 | 391.7 | 175.5 | 62.5 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 16.159 | 0 | 7.9456 | 0 | 42.2 | -38.6046 | 391.7
2020-08-17 18:00 | 18:00 | 385.6 | 175.5 | 62.4 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0649 | 0 | 9.1517 | 0 | 51.1 | -38.6166 | 385.6
2020-08-17 19:00 | 19:00 | 376.7 | 175.5 | 62.2 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.1744 | 0 | 44.4 | -38.5744 | 376.7
2020-08-17 20:00 | 20:00 | 347.7 | 175.5 | 61.7 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.0118 | 0 | 15.1 | -38.6118 | 347.7
2020-08-17 21:00 | 21:00 | 327.1 | 175.5 | 61.2 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.0345 | 0 | 0 | -41.6345 | 327.1
2020-08-17 22:00 | 22:00 | 302.3 | 175.5 | 60.7 | 83.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.4536 | 0 | 0 | -58.7536 | 302.3
2020-08-17 23:00 | 23:00 | 286.2 | 175.5 | 60.4 | 70.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.7162 | -2.166 | 0 | -59 | 286.2502
2020-08-18 | 0:00 | 266.1 | 175.5 | 60 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.9899 | -3.6899 | 0 | -59 | 266.6
2020-08-18 01:00 | 1:00 | 261.9 | 175.5 | 59.9 | 52.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.3183 | -3.3156 | 0 | -59 | 266.7027
2020-08-18 02:00 | 2:00 | 271.7 | 175.5 | 60.1 | 57.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.655 | -2.955 | 0 | -59 | 273.3
2020-08-18 03:00 | 3:00 | 286.8 | 175.5 | 60.4 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.3521 | -0.4521 | 0 | -59 | 286.8
2020-08-18 04:00 | 4:00 | 290.2 | 175.5 | 60.5 | 72 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.8884 | -0.7884 | 0 | -59 | 290.2
2020-08-18 05:00 | 5:00 | 280.4 | 175.5 | 60.3 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 7.6272 | -2.9616 | 3.0849 | -1.6505 | 0 | -59 | 280.4
2020-08-18 06:00 | 6:00 | 282.1 | 175.5 | 60.3 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 40.4215 | -25.0294 | 2.9158 | -2.3079 | 0 | -59 | 282.1
2020-08-18 07:00 | 7:00 | 301.4 | 175.5 | 60.7 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 91.4812 | -56.678 | 4.2233 | -4.1265 | 0 | -59 | 301.4
2020-08-18 08:00 | 8:00 | 342.6 | 175.5 | 61.6 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 135.6779 | -58.8977 | 3.4198 | 0 | 0 | -64 | 342.6
2020-08-18 09:00 | 9:00 | 368.9 | 175.5 | 62.1 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 164.1155 | -61.0989 | 2.9834 | 0 | 0 | -64 | 368.9
2020-08-18 10:00 | 10:00 | 375.8 | 175.5 | 62.2 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 169.997 | -59.7081 | 2.0111 | 0 | 0 | -64 | 375.8
2020-08-18 11:00 | 11:00 | 376.5 | 175.5 | 62.2 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 170.2686 | -59.6822 | 2.4136 | 0 | 0 | -64 | 376.5
2020-08-18 12:00 | 12:00 | 354.1 | 175.5 | 61.8 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 169.3263 | -80.0633 | 4.9945 | -3.2575 | 0 | -64 | 354.1
2020-08-18 13:00 | 13:00 | 380.4 | 175.5 | 62.3 | 52.2 | 4.9 | 33.2 | 165.3437 | -55.112 | 6.0683 | 0 | 0 | -64 | 380.4
2020-08-18 14:00 | 14:00 | 385.4 | 175.5 | 62.4 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 133.5451 | -41.3482 | 6.5031 | 0 | 0 | -64 | 385.4
2020-08-18 15:00 | 15:00 | 392.7 | 175.5 | 62.6 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 76.2412 | 0 | 4.8946 | 0 | 0 | -52.8358 | 392.7
2020-08-18 16:00 | 16:00 | 396 | 175.5 | 62.6 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 37.0993 | 0 | 6.001 | 0 | 27.1 | -38.6003 | 396
2020-08-18 17:00 | 17:00 | 382.5 | 175.5 | 62.3 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 10.0566 | 0 | 8.6496 | 0 | 38.3 | -38.6062 | 382.5
2020-08-18 18:00 | 18:00 | 380.5 | 175.5 | 62.3 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 0.1033 | 0 | 14.5487 | 0 | 40.3 | -38.552 | 380.5
2020-08-18 19:00 | 19:00 | 371.8 | 175.5 | 62.1 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.4387 | 0 | 28 | -38.5387 | 371.8
2020-08-18 20:00 | 20:00 | 345.9 | 175.5 | 61.6 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.9483 | 0 | 0 | -43.4483 | 345.9
2020-08-18 21:00 | 21:00 | 324.7 | 175.5 | 61.2 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.8257 | 0 | 0 | -61.0257 | 324.7
2020-08-18 22:00 | 22:00 | 303.7 | 175.5 | 60.8 | 73.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.9217 | -18.1217 | 0 | -59 | 303.7
2020-08-18 23:00 | 23:00 | 289.9 | 175.5 | 60.5 | 63.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.4021 | -30.1021 | 0 | -59 | 289.9
2020-08-19 | 0:00 | 274.4 | 175.5 | 60.2 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | -5.1569e-15 | 44.9234 | -36.5234 | 0 | -59 | 274.4
2020-08-19 01:00 | 1:00 | 268.2 | 175.5 | 60.1 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.4981 | -44.1981 | 0 | -59 | 268.2
2020-08-19 02:00 | 2:00 | 277.8 | 175.5 | 60.3 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.2082 | -36.5082 | 0 | -59 | 277.8
2020-08-19 03:00 | 3:00 | 295 | 175.5 | 60.6 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.5154 | -26.0154 | 0 | -59 | 295
2020-08-19 04:00 | 4:00 | 300.2 | 175.5 | 60.7 | 61.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.6168 | -26.1168 | 0 | -59 | 300.2
2020-08-19 05:00 | 5:00 | 288.4 | 175.5 | 60.5 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 6.7993 | 0 | 52.1301 | -37.0294 | 0 | -59 | 288.4
2020-08-19 06:00 | 6:00 | 288.4 | 175.5 | 60.5 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 29.5117 | -13.8324 | 54.9462 | -48.5255 | 0 | -59 | 288.4
2020-08-19 07:00 | 7:00 | 313.9 | 175.5 | 61 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 66.2107 | -30.5247 | 50.2866 | -38.8726 | 0 | -59 | 313.9
2020-08-19 08:00 | 8:00 | 343.9 | 175.5 | 61.6 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 101.1114 | -39.904 | 51.024 | -30.7314 | 0 | -64 | 343.9
2020-08-19 09:00 | 9:00 | 375.4 | 175.5 | 62.2 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 151.525 | -61.9706 | 52.0305 | -29.1849 | 0 | -64 | 375.4
2020-08-19 10:00 | 10:00 | 394.3 | 175.5 | 62.6 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 180.9211 | -72.8738 | 49.9179 | -23.7652 | -3.8 | -64 | 394.3
2020-08-19 11:00 | 11:00 | 408.4 | 175.5 | 62.9 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 193.7559 | -76.9888 | 47.8057 | -19.6728 | -0.7 | -64 | 408.4
2020-08-19 12:00 | 12:00 | 395.1 | 175.5 | 62.6 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 192.2826 | -79.2208 | 40.5986 | -17.4604 | -5 | -64 | 395.1
2020-08-19 13:00 | 13:00 | 418.7 | 175.5 | 63.1 | 60.2 | 4.9 | 33.2 | 177.0426 | -63.7616 | 38.1515 | -5.6325 | 0 | -64 | 418.7
2020-08-19 14:00 | 14:00 | 425.1 | 175.5 | 63.2 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 144.0415 | -41.3552 | 37.5137 | 0 | 0 | -64 | 425.1
2020-08-19 15:00 | 15:00 | 425 | 175.5 | 63.2 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 100.1287 | -0.4508 | 27.2221 | 0 | 0 | -64 | 425
2020-08-19 16:00 | 16:00 | 436.2 | 175.5 | 63.4 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 57.1875 | 0 | 26.5843 | 0 | 25.8 | -38.5718 | 436.2
2020-08-19 17:00 | 17:00 | 419.4 | 175.5 | 63.1 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 16.1844 | 0 | 20.2826 | 0 | 56.6 | -38.567 | 419.4
2020-08-19 18:00 | 18:00 | 410.5 | 175.5 | 62.9 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0253 | 0 | 20.4498 | 0 | 60 | -34.6751 | 410.5
2020-08-19 19:00 | 19:00 | 403.7 | 175.5 | 62.8 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 0.1417 | 0 | 26.0483 | 0 | 51.5 | -38.59 | 403.7
2020-08-19 20:00 | 20:00 | 374.5 | 175.5 | 62.2 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.8767 | 0 | 18.2 | -38.5767 | 374.5
2020-08-19 21:00 | 21:00 | 351.9 | 175.5 | 61.7 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.7362 | 0 | 3.2 | -38.5362 | 351.9
2020-08-19 22:00 | 22:00 | 327.2 | 175.5 | 61.2 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.5569 | 0 | 0 | -58.7569 | 327.2
2020-08-19 23:00 | 23:00 | 310.1 | 175.5 | 60.9 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.2998 | -9.5998 | 0 | -59 | 310.1
2020-08-20 | 0:00 | 292.3 | 175.5 | 60.5 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.2275 | 0 | 0 | -58.7275 | 292.3
2020-08-20 01:00 | 1:00 | 285.3 | 175.5 | 60.4 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.8735 | -5.3735 | 0 | -59 | 285.3
2020-08-20 02:00 | 2:00 | 294.1 | 175.5 | 60.6 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.3437 | 0 | 0 | -58.7437 | 294.1
2020-08-20 03:00 | 3:00 | 307.8 | 175.5 | 60.9 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.3265 | 0 | 0 | -42.3265 | 307.8
2020-08-20 04:00 | 4:00 | 310.5 | 175.5 | 60.9 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.8351 | 0 | 0 | -40.3351 | 310.5
2020-08-20 05:00 | 5:00 | 300.4 | 175.5 | 60.7 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 7.7689 | 0 | 14.5487 | 0 | 0 | -53.4176 | 300.4
2020-08-20 06:00 | 6:00 | 305.1 | 175.5 | 60.8 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 41.0811 | -13.5726 | 14.1477 | -4.0562 | 0 | -59 | 305.1
2020-08-20 07:00 | 7:00 | 322.5 | 175.5 | 61.1 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 79.9118 | -34.4695 | 21.825 | -13.0673 | 0 | -59 | 322.5
2020-08-20 08:00 | 8:00 | 365.2 | 175.5 | 62 | 53.2 | 4.9 | 33.2 | 107.1093 | -29.6066 | 22.8973 | 0 | 0 | -64 | 365.2
2020-08-20 09:00 | 9:00 | 404.8 | 175.5 | 62.8 | 55 | 4.9 | 33.2 | 114.6454 | 0 | 17.5341 | 0 | 0 | -58.7795 | 404.8
2020-08-20 10:00 | 10:00 | 414.9 | 175.5 | 63 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 119.6353 | 0 | 16.3265 | 0 | 0 | -63.3618 | 414.9
2020-08-20 11:00 | 11:00 | 418.5 | 175.5 | 63.1 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 108.1692 | 0 | 15.5553 | 0 | 0 | -58.8245 | 418.5
2020-08-20 12:00 | 12:00 | 387.7 | 175.5 | 62.5 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 83.0792 | 0 | 15.6229 | 0 | 0 | -63.4021 | 387.7
2020-08-20 13:00 | 13:00 | 399.9 | 175.5 | 62.7 | 88.8 | 4.9 | 33.2 | 69.1449 | 0 | 13.9128 | 0 | 0 | -48.2577 | 399.9
2020-08-20 14:00 | 14:00 | 389.1 | 175.5 | 62.5 | 88.8 | 4.9 | 33.2 | 53.1542 | 0 | 11.6668 | 0 | 0 | -40.621 | 389.1
2020-08-20 15:00 | 15:00 | 395.6 | 175.5 | 62.6 | 88.8 | 4.9 | 33.2 | 40.2532 | 0 | 8.9168 | 0 | 20 | -38.57 | 395.6
2020-08-20 16:00 | 16:00 | 395.6 | 175.5 | 62.6 | 88.8 | 4.9 | 33.2 | 20.4885 | 0 | 9.0183 | 0 | 39.7 | -38.6068 | 395.6
2020-08-20 17:00 | 17:00 | 384.5 | 175.5 | 62.4 | 88.8 | 4.9 | 33.2 | 4.1885 | 0 | 6.9395 | 0 | 47.1 | -38.528 | 384.5
2020-08-20 18:00 | 18:00 | 382.5 | 175.5 | 62.3 | 88.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.537 | 0 | 49.8 | -38.537 | 382.5
2020-08-20 19:00 | 19:00 | 368.9 | 175.5 | 62.1 | 88.8 | 4.9 | 33.2 | 0.1417 | 0 | 4.2233 | 0 | 38.6 | -38.565 | 368.9
2020-08-20 20:00 | 20:00 | 340.1 | 175.5 | 61.5 | 88.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.346 | 0 | 12.4 | -38.546 | 340.1
2020-08-20 21:00 | 21:00 | 316.4 | 175.5 | 61 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.3137 | 0 | 0 | -39.3137 | 316.4
2020-08-20 22:00 | 22:00 | 299.5 | 175.5 | 60.7 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.4475 | 0 | 0.1 | -38.5475 | 299.5
2020-08-20 23:00 | 23:00 | 282.4 | 175.5 | 60.3 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.2187 | 0 | 0 | -54.0187 | 282.4
2020-08-21 | 0:00 | 264 | 175.5 | 60 | 56 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.5935 | -4.5898 | 0 | -59 | 270.6037
2020-08-21 01:00 | 1:00 | 261.5 | 175.5 | 59.9 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.8838 | -2.8815 | 0 | -59 | 271.1023
2020-08-21 02:00 | 2:00 | 271.4 | 175.5 | 60.1 | 60.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.6424 | -1.3095 | 0 | -59 | 275.2329
2020-08-21 03:00 | 3:00 | 287.8 | 175.5 | 60.5 | 71 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.5086 | 0 | 0 | -58.8086 | 287.8
2020-08-21 04:00 | 4:00 | 291.1 | 175.5 | 60.5 | 73.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.2122 | 0 | 0 | -58.8122 | 291.1
2020-08-21 05:00 | 5:00 | 281.3 | 175.5 | 60.3 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 6.9798 | -2.1088 | 2.7823 | -0.75328 | 0 | -59 | 281.3
2020-08-21 06:00 | 6:00 | 283 | 175.5 | 60.4 | 55 | 4.9 | 33.2 | 28.2055 | -16.1588 | 2.8838 | -1.9305 | 0 | -59 | 283
2020-08-21 07:00 | 7:00 | 292.9 | 175.5 | 60.6 | 55 | 4.9 | 33.2 | 49.6383 | -28.3883 | 3.655 | -2.205 | 0 | -59 | 292.9
2020-08-21 08:00 | 8:00 | 317.3 | 175.5 | 61 | 55 | 4.9 | 33.2 | 76.0092 | -28.935 | 4.6258 | 0 | 0 | -64 | 317.3
2020-08-21 09:00 | 9:00 | 353.8 | 175.5 | 61.8 | 55 | 4.9 | 33.2 | 102.7529 | -19.5101 | 4.1572 | 0 | 0 | -64 | 353.8
2020-08-21 10:00 | 10:00 | 357.2 | 175.5 | 61.8 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 103.839 | -18.8699 | 5.3309 | 0 | 0 | -64 | 357.2
2020-08-21 11:00 | 11:00 | 360.8 | 175.5 | 61.9 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 118.1743 | -32.185 | 7.8107 | 0 | 0 | -64 | 360.8
2020-08-21 12:00 | 12:00 | 337.6 | 175.5 | 61.5 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 101.6028 | -39.1509 | 8.5481 | 0 | 0 | -64 | 337.6
2020-08-21 13:00 | 13:00 | 361.2 | 175.5 | 61.9 | 65.6 | 4.9 | 33.2 | 90.8735 | -16.1605 | 9.387 | 0 | 0 | -64 | 361.2
2020-08-21 14:00 | 14:00 | 365.2 | 175.5 | 62 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 76.8097 | -11.9664 | 9.9567 | 0 | 0 | -64 | 365.2
2020-08-21 15:00 | 15:00 | 369.5 | 175.5 | 62.1 | 87.6 | 4.9 | 33.2 | 51.1377 | 0 | 9.7895 | 0 | 0 | -54.7272 | 369.5
2020-08-21 16:00 | 16:00 | 373.2 | 175.5 | 62.2 | 87.6 | 4.9 | 33.2 | 28.4257 | 0 | 8.5819 | 0 | 11.4 | -38.6076 | 373.2
2020-08-21 17:00 | 17:00 | 363.2 | 175.5 | 62 | 87.6 | 4.9 | 33.2 | 7.0962 | 0 | 8.5158 | 0 | 23 | -38.612 | 363.2
2020-08-21 18:00 | 18:00 | 365.6 | 175.5 | 62 | 87.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.8506 | 0 | 32.1 | -38.5506 | 365.6
2020-08-21 19:00 | 19:00 | 355 | 175.5 | 61.8 | 87.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 6.8395 | 0 | 23.7 | -38.5526 | 355
2020-08-21 20:00 | 20:00 | 329.5 | 175.5 | 61.3 | 87.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.5158 | 0 | 0 | -41.5158 | 329.5
2020-08-21 21:00 | 21:00 | 310.5 | 175.5 | 60.9 | 86.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.0794 | 0 | 0 | -58.7794 | 310.5
2020-08-21 22:00 | 22:00 | 292.1 | 175.5 | 60.5 | 71.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.5819 | -3.0819 | 0 | -59 | 292.1
2020-08-21 23:00 | 23:00 | 282.4 | 175.5 | 60.3 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.1855 | -1.1855 | 0 | -59 | 282.4
2020-08-22 | 0:00 | 265.5 | 175.5 | 60 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.9906 | -9.9825 | 0 | -59 | 269.8081
2020-08-22 01:00 | 1:00 | 258.4 | 175.5 | 59.9 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.3931 | -10.3847 | 0 | -59 | 269.7084
2020-08-22 02:00 | 2:00 | 270.8 | 175.5 | 60.1 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.1744 | -7.1686 | 0 | -59 | 278.8058
2020-08-22 03:00 | 3:00 | 285.8 | 175.5 | 60.4 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.7618 | -10.7531 | 0 | -59 | 289.1087
2020-08-22 04:00 | 4:00 | 290 | 175.5 | 60.5 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.8341 | -11.8245 | 0 | -59 | 293.0096
2020-08-22 05:00 | 5:00 | 273.5 | 175.5 | 60.2 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 7.6778 | -5.856 | 10.728 | -10.7193 | 0 | -59 | 284.5305
2020-08-22 06:00 | 6:00 | 264.7 | 175.5 | 60 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 29.7315 | -22.6772 | 12.538 | -12.5279 | 0 | -59 | 276.8644
2020-08-22 07:00 | 7:00 | 269.7 | 175.5 | 60.1 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 66.9463 | -51.062 | 12.2366 | -12.2267 | 0 | -59 | 285.7942
2020-08-22 08:00 | 8:00 | 294 | 175.5 | 60.6 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 104.9899 | -76.3213 | 12.7053 | -10.131 | 0 | -60 | 300.6429
2020-08-22 09:00 | 9:00 | 304.9 | 175.5 | 60.8 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 139.8269 | -91.636 | 13.1754 | -11.2663 | 0 | -60 | 319.7
2020-08-22 10:00 | 10:00 | 310.6 | 175.5 | 60.9 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 175.388 | -114.9409 | 13.1416 | -10.479 | -15.6 | -60 | 317.2097
2020-08-22 11:00 | 11:00 | 326.7 | 175.5 | 61.2 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 191.6626 | -118.0933 | 13.5441 | -10.0134 | -20.4 | -60 | 326.7
2020-08-22 12:00 | 12:00 | 316.8 | 175.5 | 61 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 187.151 | -122.6499 | 14.0128 | -11.1735 | -20.5 | -60 | 317.1404
2020-08-22 13:00 | 13:00 | 323.9 | 175.5 | 61.2 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 169.1319 | -104.7876 | 15.288 | -13.7323 | -4.6 | -60 | 331.8
2020-08-22 14:00 | 14:00 | 316.2 | 175.5 | 61 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 149.4701 | -97.9556 | 12.6391 | -10.0785 | 0 | -60 | 324.3751
2020-08-22 15:00 | 15:00 | 321.7 | 175.5 | 61.1 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 110.8065 | -72.0469 | 10.6269 | -7.7865 | 0 | -60 | 321.7
2020-08-22 16:00 | 16:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 78.6 | 4.9 | 33.2 | 65.3698 | -26.4012 | 7.5097 | -0.27833 | 0 | -60 | 339.9
2020-08-22 17:00 | 17:00 | 344.2 | 175.5 | 61.6 | 88 | 4.9 | 33.2 | 20.3202 | 0 | 5.4647 | 0 | 0 | -44.7849 | 344.2
2020-08-22 18:00 | 18:00 | 344.6 | 175.5 | 61.6 | 88 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.0345 | 0 | 13.9 | -38.5345 | 344.6
2020-08-22 19:00 | 19:00 | 341.2 | 175.5 | 61.5 | 88 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.442 | 0 | 9.2 | -38.542 | 341.2
2020-08-22 20:00 | 20:00 | 321 | 175.5 | 61.1 | 88 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.0733 | 0 | 0 | -48.7733 | 321
2020-08-22 21:00 | 21:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.0521 | -1.8521 | 0 | -60 | 304.5
2020-08-22 22:00 | 22:00 | 286.8 | 175.5 | 60.4 | 75.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.0244 | -10.0163 | 0 | -59 | 290.3081
2020-08-22 23:00 | 23:00 | 274.8 | 175.5 | 60.2 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.9632 | -10.9544 | 0 | -59 | 280.1088
2020-08-23 | 0:00 | 261.9 | 175.5 | 59.9 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.9679 | -11.9582 | 0 | -59 | 272.8097
2020-08-23 01:00 | 1:00 | 256.3 | 175.5 | 59.8 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.3366 | -12.3266 | 0 | -59 | 270.61
2020-08-23 02:00 | 2:00 | 264.2 | 175.5 | 60 | 69.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.2366 | -12.2267 | 0 | -59 | 283.9099
2020-08-23 03:00 | 3:00 | 282.5 | 175.5 | 60.3 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.4208 | -9.4132 | 0 | -59 | 294.2076
2020-08-23 04:00 | 4:00 | 284.8 | 175.5 | 60.4 | 81.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.0521 | -9.0448 | 0 | -59 | 296.6073
2020-08-23 05:00 | 5:00 | 266.2 | 175.5 | 60 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 7.4062 | -5.6488 | 9.8233 | -9.8154 | 0 | -59 | 287.9653
2020-08-23 06:00 | 6:00 | 253.8 | 175.5 | 59.8 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 35.1216 | -26.7884 | 11.4319 | -11.4227 | 0 | -59 | 278.9424
2020-08-23 07:00 | 7:00 | 250.3 | 175.5 | 59.7 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 75.2846 | -57.422 | 12.0355 | -12.0258 | -12.9 | -59 | 275.4723
2020-08-23 08:00 | 8:00 | 270.5 | 175.5 | 60.1 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 114.2574 | -87.1476 | 14.9513 | -14.9392 | -23 | -60 | 274.0219
2020-08-23 09:00 | 9:00 | 289.8 | 175.5 | 60.5 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 141.4427 | -102.8201 | 21.02 | -17.1426 | -23 | -60 | 289.8
2020-08-23 10:00 | 10:00 | 302 | 175.5 | 60.7 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 172.4407 | -119.1816 | 22.5962 | -21.3553 | -23 | -60 | 302
2020-08-23 11:00 | 11:00 | 308.3 | 175.5 | 60.9 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 191.0679 | -132.0558 | 22.8296 | -21.2417 | -23 | -60 | 308.3
2020-08-23 12:00 | 12:00 | 305.1 | 175.5 | 60.8 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 190.2796 | -138.0096 | 21.4901 | -16.7601 | -23 | -60 | 305.1
2020-08-23 13:00 | 13:00 | 300.1 | 175.5 | 60.7 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 178.4521 | -129.7239 | 22.0261 | -18.6543 | -23 | -60 | 300.1
2020-08-23 14:00 | 14:00 | 292.6 | 175.5 | 60.6 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 144.3515 | -99.768 | 22.6624 | -22.5459 | -23 | -60 | 292.6
2020-08-23 15:00 | 15:00 | 297.9 | 175.5 | 60.7 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 98.9667 | -57.7737 | 21.1872 | -19.6802 | -10.7 | -60 | 303.5
2020-08-23 16:00 | 16:00 | 315.1 | 175.5 | 61 | 73.5 | 4.9 | 33.2 | 54.6152 | -27.9732 | 15.924 | -14.966 | 0 | -60 | 315.7
2020-08-23 17:00 | 17:00 | 328.4 | 175.5 | 61.3 | 87.1 | 4.9 | 33.2 | 16.159 | -0.487 | 10.728 | 0 | 0 | -60 | 328.4
2020-08-23 18:00 | 18:00 | 336.4 | 175.5 | 61.4 | 89.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.1132 | 0 | 0.3 | -36.6132 | 336.4
2020-08-23 19:00 | 19:00 | 336.4 | 175.5 | 61.4 | 89.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.3309 | 0 | 3.1 | -36.6309 | 336.4
2020-08-23 20:00 | 20:00 | 318.8 | 175.5 | 61.1 | 88.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.192 | 0 | 0 | -54.692 | 318.8
2020-08-23 21:00 | 21:00 | 298.7 | 175.5 | 60.7 | 84.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.9845 | -7.164 | 0 | -60 | 300.6205
2020-08-23 22:00 | 22:00 | 279.3 | 175.5 | 60.3 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.2193 | -9.2119 | 0 | -59 | 291.1074
2020-08-23 23:00 | 23:00 | 264.3 | 175.5 | 60 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.5269 | -10.5184 | 0 | -59 | 280.8085
2020-08-24 | 0:00 | 248.8 | 175.5 | 59.7 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.879 | -13.8678 | 0 | -59 | 269.6112
2020-08-24 01:00 | 1:00 | 248.3 | 175.5 | 59.7 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.6841 | -14.6722 | 0 | -59 | 269.6119
2020-08-24 02:00 | 2:00 | 259.6 | 175.5 | 59.9 | 57.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.8006 | -11.7911 | 0 | -59 | 272.4095
2020-08-24 03:00 | 3:00 | 276.7 | 175.5 | 60.2 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.3714 | -18.3566 | 0 | -59 | 282.7148
2020-08-24 04:00 | 4:00 | 280.4 | 175.5 | 60.3 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.0427 | -19.0273 | 0 | -59 | 286.1154
2020-08-24 05:00 | 5:00 | 271.4 | 175.5 | 60.1 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 6.9026 | -5.2648 | 18.4053 | -18.3904 | 0 | -59 | 277.5527
2020-08-24 06:00 | 6:00 | 276 | 175.5 | 60.2 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 35.7032 | -27.232 | 15.824 | -15.8112 | 0 | -59 | 278.584
2020-08-24 07:00 | 7:00 | 287.4 | 175.5 | 60.4 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 69.7123 | -45.686 | 14.1143 | -13.2406 | 0 | -59 | 295.2
2020-08-24 08:00 | 8:00 | 326.3 | 175.5 | 61.2 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 101.073 | -46.362 | 16.4603 | -10.9713 | 0 | -64 | 326.3
2020-08-24 09:00 | 9:00 | 363.7 | 175.5 | 62 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 142.0761 | -58.9214 | 15.2542 | -1.6089 | 0 | -64 | 363.7
2020-08-24 10:00 | 10:00 | 369.4 | 175.5 | 62.1 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 162.6941 | -65.487 | 18.3376 | -0.14475 | -13 | -64 | 369.4
2020-08-24 11:00 | 11:00 | 375.3 | 175.5 | 62.2 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 174.0303 | -67.3543 | 26.116 | -2.092 | -23 | -64 | 375.3
2020-08-24 12:00 | 12:00 | 357.7 | 175.5 | 61.9 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 168.2534 | -69.7211 | 30.0717 | -15.204 | -23 | -64 | 357.7
2020-08-24 13:00 | 13:00 | 367.9 | 175.5 | 62.1 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 148.5523 | -56.6944 | 32.5191 | -8.977 | -15 | -64 | 367.9
2020-08-24 14:00 | 14:00 | 373.2 | 175.5 | 62.2 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 130.8551 | -50.2769 | 37.4798 | -15.358 | -12.7 | -64 | 373.2
2020-08-24 15:00 | 15:00 | 374.9 | 175.5 | 62.2 | 82 | 4.9 | 33.2 | 91.7782 | -31.9005 | 34.4626 | -13.2403 | 0 | -64 | 374.9
2020-08-24 16:00 | 16:00 | 387.4 | 175.5 | 62.4 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 50.3748 | 0 | 37.7828 | 0 | 0 | -62.3576 | 387.4
2020-08-24 17:00 | 17:00 | 378.8 | 175.5 | 62.3 | 88.1 | 4.9 | 33.2 | 13.146 | 0 | 44.9895 | 0 | 0 | -43.3355 | 378.8
2020-08-24 18:00 | 18:00 | 375.8 | 175.5 | 62.2 | 88.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.6114 | 0 | 0 | -42.7114 | 375.8
2020-08-24 19:00 | 19:00 | 366.6 | 175.5 | 62 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0384 | 0 | 58.7347 | 0 | 0 | -54.6731 | 366.6
2020-08-24 20:00 | 20:00 | 341.6 | 175.5 | 61.5 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.1145 | -11.0145 | 0 | -64 | 341.6
2020-08-24 21:00 | 21:00 | 319.3 | 175.5 | 61.1 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.9645 | -35.7645 | 0 | -64 | 319.3
2020-08-24 22:00 | 22:00 | 293.8 | 175.5 | 60.6 | 70.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.4685 | -56.2685 | 0 | -59 | 293.8
2020-08-24 23:00 | 23:00 | 276.4 | 175.5 | 60.2 | 60.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.162 | -67.662 | 0 | -59 | 276.4
2020-08-25 | 0:00 | 263.5 | 175.5 | 60 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.2444 | -66.1909 | 0 | -59 | 266.1535
2020-08-25 01:00 | 1:00 | 261.4 | 175.5 | 59.9 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.5574 | -62.5069 | 0 | -59 | 266.0505
2020-08-25 02:00 | 2:00 | 270.3 | 175.5 | 60.1 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.7412 | -55.6412 | 0 | -59 | 270.3
2020-08-25 03:00 | 3:00 | 287.4 | 175.5 | 60.4 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.5841 | -38.8841 | 0 | -59 | 287.4
2020-08-25 04:00 | 4:00 | 290.9 | 175.5 | 60.5 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.7513 | -39.0513 | 0 | -59 | 290.9
2020-08-25 05:00 | 5:00 | 281.9 | 175.5 | 60.3 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 5.4559 | -2.0342 | 56.2538 | -44.1755 | 0 | -59 | 281.9
2020-08-25 06:00 | 6:00 | 286.5 | 175.5 | 60.4 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 25.4265 | -11.886 | 57.9973 | -51.5378 | 0 | -59 | 286.5
2020-08-25 07:00 | 7:00 | 308.2 | 175.5 | 60.9 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 43.8986 | -17.1798 | 49.2805 | -34.7993 | 0 | -59 | 308.2
2020-08-25 08:00 | 8:00 | 341.8 | 175.5 | 61.5 | 55 | 4.9 | 33.2 | 69.5583 | -19.5101 | 45.5931 | -19.9413 | 0 | -64 | 341.8
2020-08-25 09:00 | 9:00 | 369.4 | 175.5 | 62.1 | 53.2 | 4.9 | 33.2 | 105.2999 | -31.7775 | 43.5824 | -12.6048 | 0 | -64 | 369.4
2020-08-25 10:00 | 10:00 | 375.7 | 175.5 | 62.2 | 52 | 4.9 | 33.2 | 137.5257 | -51.1031 | 40.0626 | -14.5852 | 0 | -64 | 375.7
2020-08-25 11:00 | 11:00 | 386.8 | 175.5 | 62.4 | 52 | 4.9 | 33.2 | 148.2423 | -52.8392 | 29.5019 | -2.105 | 0 | -64 | 386.8
2020-08-25 12:00 | 12:00 | 368.8 | 175.5 | 62.1 | 52 | 4.9 | 33.2 | 138.9483 | -53.9432 | 26.3509 | -6.256 | 0 | -64 | 368.8
2020-08-25 13:00 | 13:00 | 387.6 | 175.5 | 62.5 | 71.9 | 4.9 | 33.2 | 129.4084 | -47.5328 | 23.2998 | -1.5754 | 0 | -64 | 387.6
2020-08-25 14:00 | 14:00 | 391.1 | 175.5 | 62.5 | 85.1 | 4.9 | 33.2 | 100.232 | -29.4642 | 23.1322 | 0 | 0 | -64 | 391.1
2020-08-25 15:00 | 15:00 | 396.2 | 175.5 | 62.6 | 88.6 | 4.9 | 33.2 | 58.1175 | 0 | 27.3893 | 0 | 0 | -54.1068 | 396.2
2020-08-25 16:00 | 16:00 | 393.2 | 175.5 | 62.6 | 88.6 | 4.9 | 33.2 | 25.9301 | 0 | 30.1055 | 0 | 9 | -36.6356 | 393.2
2020-08-25 17:00 | 17:00 | 378.3 | 175.5 | 62.3 | 88.6 | 4.9 | 33.2 | 5.8166 | 0 | 36.4076 | 0 | 8.2 | -36.6242 | 378.3
2020-08-25 18:00 | 18:00 | 381.8 | 175.5 | 62.3 | 88.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.2687 | 0 | 12.7 | -36.6687 | 381.8
2020-08-25 19:00 | 19:00 | 373 | 175.5 | 62.2 | 88.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.5097 | 0 | 2.7 | -36.6097 | 373
2020-08-25 20:00 | 20:00 | 347.9 | 175.5 | 61.7 | 83.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.3809 | 0 | 0 | -54.6809 | 347.9
2020-08-25 21:00 | 21:00 | 327.1 | 175.5 | 61.2 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.091 | -9.691 | 0 | -64 | 327.1
2020-08-25 22:00 | 22:00 | 302.4 | 175.5 | 60.7 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.0345 | -33.0345 | 0 | -59 | 302.4
2020-08-25 23:00 | 23:00 | 290.6 | 175.5 | 60.5 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.0517 | -37.6517 | 0 | -59 | 290.6
2020-08-26 | 0:00 | 270.8 | 175.5 | 60.1 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.6553 | -45.4553 | 0 | -59 | 270.8
2020-08-26 01:00 | 1:00 | 268.1 | 175.5 | 60.1 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.3589 | -48.8589 | 0 | -59 | 268.1
2020-08-26 02:00 | 2:00 | 278 | 175.5 | 60.3 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.5658 | -34.3658 | 0 | -59 | 278
2020-08-26 03:00 | 3:00 | 293 | 175.5 | 60.6 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.2521 | -20.0521 | 0 | -59 | 293
2020-08-26 04:00 | 4:00 | 299.3 | 175.5 | 60.7 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5713 | -18.1713 | 0 | -59 | 299.3
2020-08-26 05:00 | 5:00 | 290 | 175.5 | 60.5 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 5.7263 | 0 | 35.5702 | -17.2965 | 0 | -59 | 290
2020-08-26 06:00 | 6:00 | 292.6 | 175.5 | 60.6 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 23.8115 | -8.2662 | 35.7702 | -24.8155 | 0 | -59 | 292.6
2020-08-26 07:00 | 7:00 | 312.2 | 175.5 | 60.9 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 51.926 | -19.6101 | 36.0727 | -22.5886 | 0 | -59 | 312.2
2020-08-26 08:00 | 8:00 | 359.4 | 175.5 | 61.9 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 98.9789 | -29.4254 | 30.0717 | -2.6252 | 0 | -64 | 359.4
2020-08-26 09:00 | 9:00 | 395.8 | 175.5 | 62.6 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 141.7265 | -36.1148 | 27.0883 | 0 | 0 | -64 | 395.8
2020-08-26 10:00 | 10:00 | 401.8 | 175.5 | 62.7 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 162.2158 | -52.344 | 28.2282 | 0 | 0 | -64 | 401.8
2020-08-26 11:00 | 11:00 | 411 | 175.5 | 62.9 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 183.1438 | -62.2594 | 26.2156 | 0 | 0 | -64 | 411
2020-08-26 12:00 | 12:00 | 396 | 175.5 | 62.6 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 187.1126 | -65.6689 | 21.4563 | 0 | -10.5 | -64 | 396
2020-08-26 13:00 | 13:00 | 411.1 | 175.5 | 62.9 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 169.9586 | -50.8998 | 18.8412 | 0 | 0 | -64 | 411.1
2020-08-26 14:00 | 14:00 | 414.2 | 175.5 | 63 | 74.2 | 4.9 | 33.2 | 136.5696 | -22.8814 | 13.7118 | 0 | 0 | -64 | 414.2
2020-08-26 15:00 | 15:00 | 414.9 | 175.5 | 63 | 87.7 | 4.9 | 33.2 | 91.7398 | 0 | 9.7557 | 0 | 0 | -50.8955 | 414.9
2020-08-26 16:00 | 16:00 | 426.3 | 175.5 | 63.2 | 87.7 | 4.9 | 33.2 | 46.4578 | 0 | 8.6158 | 0 | 43.4 | -36.6736 | 426.3
2020-08-26 17:00 | 17:00 | 418.6 | 175.5 | 63.1 | 87.7 | 4.9 | 33.2 | 11.7377 | 0 | 6.6385 | 0 | 60 | -24.1762 | 418.6
2020-08-26 18:00 | 18:00 | 413.7 | 175.5 | 63 | 87.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.2571 | 0 | 60 | -14.8571 | 413.7
2020-08-26 19:00 | 19:00 | 404.8 | 175.5 | 62.8 | 87.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.6147 | 0 | 60 | -21.9147 | 404.8
2020-08-26 20:00 | 20:00 | 375.5 | 175.5 | 62.2 | 87.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.6485 | 0 | 46 | -36.6485 | 375.5
2020-08-26 21:00 | 21:00 | 351.7 | 175.5 | 61.7 | 87.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.3521 | 0 | 22 | -36.6521 | 351.7
2020-08-26 22:00 | 22:00 | 331.4 | 175.5 | 61.3 | 87.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.687 | 0 | 1.8 | -36.687 | 331.4
2020-08-26 23:00 | 23:00 | 312.8 | 175.5 | 61 | 87.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.6824 | 0 | 0 | -52.1824 | 312.8
2020-08-27 | 0:00 | 291 | 175.5 | 60.5 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.5259 | 0 | 0 | -46.1259 | 291
2020-08-27 01:00 | 1:00 | 284.3 | 175.5 | 60.4 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.8607 | 0 | 0 | -53.0607 | 284.3
2020-08-27 02:00 | 2:00 | 290.7 | 175.5 | 60.5 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.3924 | 0 | 0 | -46.2924 | 290.7
2020-08-27 03:00 | 3:00 | 307.5 | 175.5 | 60.9 | 63.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.4582 | 0 | 1.3 | -36.6582 | 307.5
2020-08-27 04:00 | 4:00 | 313.6 | 175.5 | 61 | 69 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.2082 | 0 | 0 | -37.2082 | 313.6
2020-08-27 05:00 | 5:00 | 302 | 175.5 | 60.7 | 59 | 4.9 | 33.2 | 5.4286 | 0 | 8.1132 | 0 | 0 | -44.8418 | 302
2020-08-27 06:00 | 6:00 | 313 | 175.5 | 61 | 55 | 4.9 | 33.2 | 31.0234 | 0 | 7.0733 | 0 | 0 | -54.6967 | 313
2020-08-27 07:00 | 7:00 | 335.1 | 175.5 | 61.4 | 53.4 | 4.9 | 33.2 | 66.7923 | -10.0768 | 8.9845 | 0 | 0 | -59 | 335.1
2020-08-27 08:00 | 8:00 | 379.6 | 175.5 | 62.3 | 53.4 | 4.9 | 33.2 | 100.2198 | 0 | 5.7319 | 0 | 0 | -55.6517 | 379.6
2020-08-27 09:00 | 9:00 | 406.9 | 175.5 | 62.8 | 53.4 | 4.9 | 33.2 | 138.1208 | -3.7592 | 6.7384 | 0 | 0 | -64 | 406.9
2020-08-27 10:00 | 10:00 | 420.1 | 175.5 | 63.1 | 52.4 | 4.9 | 33.2 | 161.5958 | -10.5519 | 3.9561 | 0 | 0 | -64 | 420.1
2020-08-27 11:00 | 11:00 | 437.5 | 175.5 | 63.5 | 53.4 | 4.9 | 33.2 | 171.2644 | -4.7564 | 4.492 | 0 | 0 | -64 | 437.5
2020-08-27 12:00 | 12:00 | 425.9 | 175.5 | 63.2 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 161.0265 | -7.4488 | 3.8223 | 0 | 0 | -64 | 425.9
2020-08-27 13:00 | 13:00 | 440.9 | 175.5 | 63.5 | 73.3 | 4.9 | 33.2 | 149.535 | 0 | 4.3586 | 0 | 0 | -63.3936 | 440.9
2020-08-27 14:00 | 14:00 | 437.5 | 175.5 | 63.5 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 125.0639 | 0 | 4.4248 | 0 | 0 | -54.6887 | 437.5
2020-08-27 15:00 | 15:00 | 437.7 | 175.5 | 63.5 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 85.0446 | 0 | 4.8607 | 0 | 19.9 | -36.7053 | 437.7
2020-08-27 16:00 | 16:00 | 440.5 | 175.5 | 63.5 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 45.1398 | 0 | 4.3586 | 0 | 60 | -33.5984 | 440.5
2020-08-27 17:00 | 17:00 | 421.6 | 175.5 | 63.1 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 9.6555 | 0 | 11.733 | 0 | 60 | -23.9885 | 421.6
2020-08-27 18:00 | 18:00 | 417.3 | 175.5 | 63 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.5048 | 0 | 60 | -25.3048 | 417.3
2020-08-27 19:00 | 19:00 | 404.5 | 175.5 | 62.8 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 0.1033 | 0 | 23.8023 | 0 | 53.4 | -36.7056 | 404.5
2020-08-27 20:00 | 20:00 | 376.2 | 175.5 | 62.2 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.4336 | 0 | 26.1 | -36.6336 | 376.2
2020-08-27 21:00 | 21:00 | 349.9 | 175.5 | 61.7 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.467 | 0 | 0.3 | -36.667 | 349.9
2020-08-27 22:00 | 22:00 | 328.2 | 175.5 | 61.3 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.1195 | 0 | 0 | -46.8195 | 328.2
2020-08-27 23:00 | 23:00 | 310.6 | 175.5 | 60.9 | 69 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.4225 | 0 | 0 | -54.3225 | 310.6
2020-08-28 | 0:00 | 285.9 | 175.5 | 60.4 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.1488 | -2.3488 | 0 | -59 | 285.9
2020-08-28 01:00 | 1:00 | 281.9 | 175.5 | 60.3 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.6002 | -3.7002 | 0 | -59 | 281.9
2020-08-28 02:00 | 2:00 | 289 | 175.5 | 60.5 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.2649 | 0 | 0 | -58.0649 | 289
2020-08-28 03:00 | 3:00 | 303.7 | 175.5 | 60.8 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.125 | 0 | 0 | -45.025 | 303.7
2020-08-28 04:00 | 4:00 | 312.7 | 175.5 | 61 | 62.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.0466 | 0 | 0 | -38.2466 | 312.7
2020-08-28 05:00 | 5:00 | 301.4 | 175.5 | 60.7 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 5.7002 | 0 | 13.2093 | 0 | 0 | -50.0095 | 301.4
2020-08-28 06:00 | 6:00 | 306.9 | 175.5 | 60.8 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 25.8795 | -1.6272 | 14.1477 | 0 | 0 | -59 | 306.9
2020-08-28 07:00 | 7:00 | 332 | 175.5 | 61.3 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 47.1175 | 0 | 13.1754 | 0 | 0 | -58.8929 | 332
2020-08-28 08:00 | 8:00 | 374.9 | 175.5 | 62.2 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 78.8531 | 0 | 10.9294 | 0 | 0 | -50.1825 | 374.9
2020-08-28 09:00 | 9:00 | 407.7 | 175.5 | 62.9 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 116.3261 | 0 | 9.1855 | 0 | 0 | -53.6116 | 407.7
2020-08-28 10:00 | 10:00 | 418.9 | 175.5 | 63.1 | 51 | 4.9 | 33.2 | 155.843 | -8.9577 | 8.3147 | 0 | 0 | -64 | 418.9
2020-08-28 11:00 | 11:00 | 430.9 | 175.5 | 63.3 | 51 | 4.9 | 33.2 | 175.7883 | -14.8889 | 6.1006 | 0 | 0 | -64 | 430.9
2020-08-28 12:00 | 12:00 | 411 | 175.5 | 62.9 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 168.6536 | -29.1633 | 7.5097 | 0 | 0 | -64 | 411
2020-08-28 13:00 | 13:00 | 439.5 | 175.5 | 63.5 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 160.4579 | -15.3363 | 7.8784 | 0 | 0 | -64 | 439.5
2020-08-28 14:00 | 14:00 | 447.3 | 175.5 | 63.6 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 127.2494 | 0 | 8.2132 | 0 | 0 | -52.2626 | 447.3
2020-08-28 15:00 | 15:00 | 442.8 | 175.5 | 63.6 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 87.7975 | 0 | 17.1977 | 0 | 10.4 | -36.6952 | 442.8
2020-08-28 16:00 | 16:00 | 448.8 | 175.5 | 63.7 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 45.7729 | 0 | 21.4901 | 0 | 54 | -36.663 | 448.8
2020-08-28 17:00 | 17:00 | 431.9 | 175.5 | 63.3 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 9.8238 | 0 | 26.0822 | 0 | 60 | -27.806 | 431.9
2020-08-28 18:00 | 18:00 | 426.1 | 175.5 | 63.2 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.2832 | 0 | 60 | -23.8832 | 426.1
2020-08-28 19:00 | 19:00 | 412.9 | 175.5 | 63 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0253 | 0 | 23.3336 | 0 | 60 | -33.9589 | 412.9
2020-08-28 20:00 | 20:00 | 382.5 | 175.5 | 62.3 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.3649 | 0 | 39 | -36.6649 | 382.5
2020-08-28 21:00 | 21:00 | 359.2 | 175.5 | 61.9 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.1416 | 0 | 20.3 | -36.6416 | 359.2
2020-08-28 22:00 | 22:00 | 333.6 | 175.5 | 61.4 | 83.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.6941 | 0 | 0.7 | -36.6941 | 333.6
2020-08-28 23:00 | 23:00 | 315.8 | 175.5 | 61 | 73.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.578 | 0 | 0 | -46.278 | 315.8
2020-08-29 | 0:00 | 294.8 | 175.5 | 60.6 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.1088 | -6.0088 | 0 | -59 | 294.8
2020-08-29 01:00 | 1:00 | 285.6 | 175.5 | 60.4 | 53.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.2777 | -14.5777 | 0 | -59 | 285.6
2020-08-29 02:00 | 2:00 | 292.6 | 175.5 | 60.6 | 57.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.3792 | -11.8792 | 0 | -59 | 292.6
2020-08-29 03:00 | 3:00 | 304.8 | 175.5 | 60.8 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.6536 | -16.8536 | 0 | -59 | 304.8
2020-08-29 04:00 | 4:00 | 309.7 | 175.5 | 60.9 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.6647 | -18.2647 | 0 | -59 | 309.7
2020-08-29 05:00 | 5:00 | 297.5 | 175.5 | 60.7 | 61.8 | 4.9 | 33.2 | 5.5196 | 0 | 42.6435 | -27.7631 | 0 | -59 | 297.5
2020-08-29 06:00 | 6:00 | 298.6 | 175.5 | 60.7 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 26.5775 | -7.9767 | 41.7385 | -27.6393 | 0 | -59 | 298.6
2020-08-29 07:00 | 7:00 | 314.5 | 175.5 | 61 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 68.2656 | -30.6866 | 42.0061 | -31.2851 | 0 | -59 | 314.5
2020-08-29 08:00 | 8:00 | 351.5 | 175.5 | 61.7 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 115.8997 | -45.6154 | 44.6885 | -24.0728 | -5.3 | -60 | 351.5
2020-08-29 09:00 | 9:00 | 373.5 | 175.5 | 62.2 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 128.9808 | -47.738 | 46.1294 | -20.2722 | 0 | -60 | 373.5
2020-08-29 10:00 | 10:00 | 386.3 | 175.5 | 62.4 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 131.4367 | -46.7826 | 50.2189 | -20.973 | 0 | -60 | 386.3
2020-08-29 11:00 | 11:00 | 395.6 | 175.5 | 62.6 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 105.3383 | -28.5559 | 50.1866 | -13.969 | 0 | -60 | 395.6
2020-08-29 12:00 | 12:00 | 368.6 | 175.5 | 62.1 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 82.8987 | -20.9351 | 54.2089 | -20.8725 | 0 | -60 | 368.6
2020-08-29 13:00 | 13:00 | 367.3 | 175.5 | 62 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 80.0417 | -19.8631 | 55.8513 | -22.5299 | 0 | -60 | 367.3
2020-08-29 14:00 | 14:00 | 357.1 | 175.5 | 61.8 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 59.0488 | -12.899 | 52.3315 | -23.3813 | 0 | -60 | 357.1
2020-08-29 15:00 | 15:00 | 345 | 175.5 | 61.6 | 70.4 | 4.9 | 33.2 | 44.3254 | -9.6205 | 53.5391 | -28.844 | 0 | -60 | 345
2020-08-29 16:00 | 16:00 | 344.7 | 175.5 | 61.6 | 81 | 4.9 | 33.2 | 25.5168 | -0.83209 | 50.2189 | -26.4036 | 0 | -60 | 344.7
2020-08-29 17:00 | 17:00 | 347.1 | 175.5 | 61.6 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 4.24 | 0 | 49.3481 | -4.5881 | 0 | -60 | 347.1
2020-08-29 18:00 | 18:00 | 354.2 | 175.5 | 61.8 | 84 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.4815 | 0 | 0 | -54.6815 | 354.2
2020-08-29 19:00 | 19:00 | 342.5 | 175.5 | 61.5 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 57.1923 | -10.5054 | 0 | -60 | 342.5
2020-08-29 20:00 | 20:00 | 321.2 | 175.5 | 61.1 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.2498 | -31.3498 | 0 | -60 | 321.2
2020-08-29 21:00 | 21:00 | 304.3 | 175.5 | 60.8 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.1839 | -49.8839 | 0 | -60 | 304.3
2020-08-29 22:00 | 22:00 | 282.8 | 175.5 | 60.4 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.5975 | -58.3975 | 0 | -59 | 282.8
2020-08-29 23:00 | 23:00 | 272.7 | 175.5 | 60.2 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | -1.5471e-14 | 84.482 | -77.182 | 0 | -59 | 272.7
2020-08-30 | 0:00 | 256.9 | 175.5 | 59.8 | 52.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 99.5686 | -99.1686 | 0 | -59 | 267
2020-08-30 01:00 | 1:00 | 249.4 | 175.5 | 59.7 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.2466 | -106.4466 | 0 | -59 | 266.9
2020-08-30 02:00 | 2:00 | 257 | 175.5 | 59.8 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.4152 | -108.7152 | -0.5 | -59 | 274.9
2020-08-30 03:00 | 3:00 | 277.7 | 175.5 | 60.3 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.6059 | -108.8059 | 0 | -59 | 286
2020-08-30 04:00 | 4:00 | 279.4 | 175.5 | 60.3 | 69 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.5578 | -108.7578 | 0 | -59 | 287.7
2020-08-30 05:00 | 5:00 | 263.9 | 175.5 | 60 | 59 | 4.9 | 33.2 | 3.5938 | -1.7124 | 110.7239 | -107.5053 | 0 | -59 | 278.7
2020-08-30 06:00 | 6:00 | 266.4 | 175.5 | 60 | 51.1 | 4.9 | 33.2 | 10.6251 | -5.0616 | 104.5763 | -103.0398 | 0 | -59 | 272.8
2020-08-30 07:00 | 7:00 | 271.9 | 175.5 | 60.1 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 13.6504 | -6.5028 | 107.6019 | -105.2495 | 0 | -59 | 276.9
2020-08-30 08:00 | 8:00 | 283.9 | 175.5 | 60.4 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 19.2473 | -9.1692 | 109.0559 | -105.234 | 0 | -60 | 287
2020-08-30 09:00 | 9:00 | 293 | 175.5 | 60.6 | 63.8 | 4.9 | 33.2 | 24.5218 | -11.682 | 108.7222 | -105.062 | 0 | -60 | 294.5
2020-08-30 10:00 | 10:00 | 299.2 | 175.5 | 60.7 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 27.9474 | -13.314 | 108.46 | -104.7934 | 0 | -60 | 299.8
2020-08-30 11:00 | 11:00 | 296.4 | 175.5 | 60.6 | 60.2 | 4.9 | 33.2 | 33.1174 | -15.7764 | 108.747 | -104.088 | 0 | -60 | 296.4
2020-08-30 12:00 | 12:00 | 285 | 175.5 | 60.4 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 34.0617 | -16.2264 | 108.2693 | -104.7046 | 0 | -60 | 285.6
2020-08-30 13:00 | 13:00 | 274.7 | 175.5 | 60.2 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 36.3363 | -17.31 | 108.3652 | -104.7915 | -9 | -60 | 277.2
2020-08-30 14:00 | 14:00 | 274.8 | 175.5 | 60.2 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 34.5269 | -16.4484 | 108.5796 | -104.9581 | -7.3 | -60 | 278
2020-08-30 15:00 | 15:00 | 281.2 | 175.5 | 60.3 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 26.6028 | -12.6732 | 106.6743 | -103.6039 | -0.4 | -60 | 289.6
2020-08-30 16:00 | 16:00 | 287.3 | 175.5 | 60.4 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 14.8521 | -7.0752 | 101.9146 | -99.9915 | 0 | -60 | 292.8
2020-08-30 17:00 | 17:00 | 301.8 | 175.5 | 60.7 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 3.7102 | -1.7676 | 101.211 | -93.5536 | 0 | -60 | 301.8
2020-08-30 18:00 | 18:00 | 317.6 | 175.5 | 61.1 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.5397 | -75.5397 | 0 | -60 | 317.6
2020-08-30 19:00 | 19:00 | 313.6 | 175.5 | 61 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 97.5898 | -76.5029 | 0 | -60 | 313.6
2020-08-30 20:00 | 20:00 | 298.6 | 175.5 | 60.7 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.5559 | -91.1559 | 0 | -60 | 298.6
2020-08-30 21:00 | 21:00 | 278.4 | 175.5 | 60.3 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.7402 | -94.3402 | 0 | -60 | 289
2020-08-30 22:00 | 22:00 | 263.2 | 175.5 | 60 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.5221 | -97.4434 | 0 | -59 | 279.3787
2020-08-30 23:00 | 23:00 | 250.9 | 175.5 | 59.7 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.5898 | -97.511 | 0 | -59 | 264.1788
2020-08-31 | 0:00 | 243.8 | 175.5 | 59.6 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.7186 | -96.6405 | 0 | -59 | 262.1781
2020-08-31 01:00 | 1:00 | 235.1 | 175.5 | 59.4 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.9074 | -94.8308 | 0 | -59 | 261.9766
2020-08-31 02:00 | 2:00 | 248.5 | 175.5 | 59.7 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.9135 | -95.8361 | 0 | -59 | 262.2774
2020-08-31 03:00 | 3:00 | 267.4 | 175.5 | 60 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.8585 | -97.7585 | 0 | -59 | 272.3
2020-08-31 04:00 | 4:00 | 273.3 | 175.5 | 60.2 | 62 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.016 | -101.116 | 0 | -59 | 277.7
2020-08-31 05:00 | 5:00 | 263.6 | 175.5 | 60 | 52 | 4.9 | 33.2 | 4.4732 | -2.1312 | 102.016 | -101.058 | 0 | -59 | 269.9
2020-08-31 06:00 | 6:00 | 270.2 | 175.5 | 60.1 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 20.9149 | -10.7122 | 94.7402 | -94.5429 | 0 | -59 | 273
2020-08-31 07:00 | 7:00 | 283.9 | 175.5 | 60.4 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 34.6556 | -16.5096 | 90.7517 | -87.8977 | 0 | -59 | 283.9
2020-08-31 08:00 | 8:00 | 310 | 175.5 | 60.9 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 56.851 | -27.0828 | 88.5042 | -74.2724 | 0 | -64 | 310
2020-08-31 09:00 | 9:00 | 316.8 | 175.5 | 61 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 88.6373 | -35.2855 | 93.9028 | -73.6546 | -15.3 | -64 | 316.8
2020-08-31 10:00 | 10:00 | 323.2 | 175.5 | 61.2 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 123.074 | -50.4659 | 97.7236 | -82.8317 | -23 | -64 | 323.2
2020-08-31 11:00 | 11:00 | 338.6 | 175.5 | 61.5 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 138.1208 | -55.1399 | 93.1977 | -73.5786 | -23 | -64 | 338.6
2020-08-31 12:00 | 12:00 | 321.7 | 175.5 | 61.1 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 121.7559 | -49.7022 | 90.2139 | -76.6676 | -23 | -64 | 321.7
2020-08-31 13:00 | 13:00 | 346.1 | 175.5 | 61.6 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 106.7993 | -41.7602 | 89.074 | -64.8131 | -20.1 | -64 | 346.1
2020-08-31 14:00 | 14:00 | 348.2 | 175.5 | 61.7 | 75.7 | 4.9 | 33.2 | 79.3302 | -35.6666 | 86.2578 | -66.2214 | -2.5 | -64 | 348.2
2020-08-31 15:00 | 15:00 | 343.8 | 175.5 | 61.6 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 44.0154 | -13.8063 | 80.7612 | -55.7703 | 0 | -64 | 343.8
2020-08-31 16:00 | 16:00 | 345.4 | 175.5 | 61.6 | 78 | 4.9 | 33.2 | 21.9099 | 0 | 78.1461 | -43.856 | 0 | -64 | 345.4
2020-08-31 17:00 | 17:00 | 340.3 | 175.5 | 61.5 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 4.7408 | 0 | 77.2738 | -32.7146 | 0 | -64 | 340.3
2020-08-31 18:00 | 18:00 | 347.2 | 175.5 | 61.6 | 81.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.4536 | -24.7536 | 0 | -64 | 347.2
2020-08-31 19:00 | 19:00 | 337.4 | 175.5 | 61.4 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 78.1784 | -30.7915 | 0 | -64 | 337.4
2020-08-31 20:00 | 20:00 | 317.5 | 175.5 | 61.1 | 76.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.3961 | -44.9961 | 0 | -64 | 317.5
2020-08-31 21:00 | 21:00 | 299.3 | 175.5 | 60.7 | 76.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.4192 | -60.8192 | 0 | -64 | 299.3
2020-08-31 22:00 | 22:00 | 276.7 | 175.5 | 60.2 | 74.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.1778 | -72.1195 | 0 | -59 | 289.6583
2020-08-31 23:00 | 23:00 | 262.1 | 175.5 | 59.9 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.1939 | -69.1381 | 0 | -59 | 279.3558
2020-09-01 | 0:00 | 250.3 | 175.5 | 59.7 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.8923 | -62.8415 | 0 | -58 | 260.1508
2020-09-01 01:00 | 1:00 | 245.9 | 175.5 | 59.6 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.2221 | -62.1719 | 0 | -58 | 260.0502
2020-09-01 02:00 | 2:00 | 255.6 | 175.5 | 59.8 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.1444 | -66.091 | 0 | -58 | 264.2534
2020-09-01 03:00 | 3:00 | 275.5 | 175.5 | 60.2 | 58.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.5965 | -68.6965 | 0 | -58 | 275.5
2020-09-01 04:00 | 4:00 | 283.7 | 175.5 | 60.4 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | -5.1569e-15 | 71.1389 | -69.8389 | 0 | -58 | 283.7
2020-09-01 05:00 | 5:00 | 273.8 | 175.5 | 60.2 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 2.2268 | -1.0608 | 69.4631 | -69.0291 | 0 | -58 | 273.8
2020-09-01 06:00 | 6:00 | 274.3 | 175.5 | 60.2 | 45.4 | 4.9 | 33.2 | 18.2375 | -8.688 | 69.8656 | -66.3151 | 0 | -58 | 274.3
2020-09-01 07:00 | 7:00 | 286.7 | 175.5 | 60.4 | 45.4 | 4.9 | 33.2 | 33.7517 | -16.0788 | 70.6706 | -63.0435 | 0 | -58 | 286.7
2020-09-01 08:00 | 8:00 | 317.8 | 175.5 | 61.1 | 55.4 | 4.9 | 33.2 | 54.4574 | -22.2912 | 69.7641 | -51.2303 | 0 | -63 | 317.8
2020-09-01 09:00 | 9:00 | 336.5 | 175.5 | 61.4 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 74.5022 | -28.9477 | 73.3515 | -50.606 | 0 | -63 | 336.5
2020-09-01 10:00 | 10:00 | 333.4 | 175.5 | 61.4 | 46.2 | 4.9 | 33.2 | 89.5063 | -37.062 | 79.1511 | -56.3954 | 0 | -63 | 333.4
2020-09-01 11:00 | 11:00 | 344 | 175.5 | 61.6 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 96.4807 | -36.5345 | 77.4748 | -50.421 | 0 | -63 | 344
2020-09-01 12:00 | 12:00 | 327.6 | 175.5 | 61.3 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 95.0048 | -42.6481 | 79.4536 | -60.2103 | -1.2 | -63 | 327.6
2020-09-01 13:00 | 13:00 | 343.6 | 175.5 | 61.6 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 103.2267 | -42.0082 | 80.191 | -55.3095 | 0 | -63 | 343.6
2020-09-01 14:00 | 14:00 | 336.2 | 175.5 | 61.4 | 55 | 4.9 | 33.2 | 80.8151 | -34.0106 | 83.8446 | -61.4491 | 0 | -63 | 336.2
2020-09-01 15:00 | 15:00 | 336.4 | 175.5 | 61.4 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 61.4823 | -24.5882 | 80.6597 | -58.6538 | 0 | -63 | 336.4
2020-09-01 16:00 | 16:00 | 347.3 | 175.5 | 61.6 | 74.2 | 4.9 | 33.2 | 29.0558 | -0.094125 | 75.9001 | -43.9618 | 0 | -63 | 347.3
2020-09-01 17:00 | 17:00 | 342.7 | 175.5 | 61.6 | 77.7 | 4.9 | 33.2 | 3.4109 | 0 | 75.195 | -25.8059 | 0 | -63 | 342.7
2020-09-01 18:00 | 18:00 | 353.6 | 175.5 | 61.8 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0635 | 0 | 74.6587 | -12.9222 | 0 | -63 | 353.6
2020-09-01 19:00 | 19:00 | 345.2 | 175.5 | 61.6 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0505 | 0 | 77.441 | -23.8915 | 0 | -63 | 345.2
2020-09-01 20:00 | 20:00 | 323.5 | 175.5 | 61.2 | 74.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.2011 | -38.8011 | 0 | -63 | 323.5
2020-09-01 21:00 | 21:00 | 305.9 | 175.5 | 60.8 | 71.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.4702 | -53.6702 | 0 | -63 | 305.9
2020-09-01 22:00 | 22:00 | 289.3 | 175.5 | 60.5 | 69.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.0173 | -75.2173 | 0 | -58 | 289.3
2020-09-01 23:00 | 23:00 | 279.3 | 175.5 | 60.3 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | -5.1569e-15 | 83.041 | -79.041 | 0 | -58 | 279.3
2020-09-02 | 0:00 | 260.7 | 175.5 | 59.9 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | -5.1569e-15 | 84.5158 | -83.8158 | 0 | -58 | 260.7
2020-09-02 01:00 | 1:00 | 258.6 | 175.5 | 59.9 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.537 | -82.4704 | 0 | -58 | 260.0666
2020-09-02 02:00 | 2:00 | 266.7 | 175.5 | 60 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | -5.1569e-15 | 84.2809 | -77.6809 | 0 | -58 | 266.7
2020-09-02 03:00 | 3:00 | 282.9 | 175.5 | 60.4 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.4881 | -70.3881 | 0 | -58 | 282.9
2020-09-02 04:00 | 4:00 | 289.2 | 175.5 | 60.5 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.3255 | -70.9255 | 0 | -58 | 289.2
2020-09-02 05:00 | 5:00 | 274.9 | 175.5 | 60.2 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 2.7609 | -1.3152 | 85.5881 | -75.6338 | 0 | -58 | 274.9
2020-09-02 06:00 | 6:00 | 278.1 | 175.5 | 60.3 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 24.1549 | -11.5068 | 82.8719 | -77.82 | 0 | -58 | 278.1
2020-09-02 07:00 | 7:00 | 291 | 175.5 | 60.5 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 48.7815 | -23.2392 | 73.3853 | -68.5276 | 0 | -58 | 291
2020-09-02 08:00 | 8:00 | 322.8 | 175.5 | 61.2 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 81.6923 | -34.7521 | 71.7767 | -52.2169 | 0 | -63 | 322.8
2020-09-02 09:00 | 9:00 | 343.8 | 175.5 | 61.6 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 96.0102 | -35.3581 | 68.8252 | -42.3773 | 0 | -63 | 343.8
2020-09-02 10:00 | 10:00 | 353.8 | 175.5 | 61.8 | 45 | 4.9 | 33.2 | 107.9478 | -39.8314 | 70.6706 | -42.387 | 0 | -63 | 353.8
2020-09-02 11:00 | 11:00 | 360.9 | 175.5 | 61.9 | 45 | 4.9 | 33.2 | 117.5185 | -43.4366 | 70.1005 | -40.7824 | 0 | -63 | 360.9
2020-09-02 12:00 | 12:00 | 348.8 | 175.5 | 61.7 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 114.2729 | -48.9772 | 69.2278 | -48.6235 | 0 | -63 | 348.8
2020-09-02 13:00 | 13:00 | 370.4 | 175.5 | 62.1 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 100.3246 | -34.6598 | 69.6641 | -39.7289 | 0 | -63 | 370.4
2020-09-02 14:00 | 14:00 | 370.8 | 175.5 | 62.1 | 72.7 | 4.9 | 33.2 | 77.2638 | -22.7833 | 69.2278 | -38.3083 | 0 | -63 | 370.8
2020-09-02 15:00 | 15:00 | 371.8 | 175.5 | 62.1 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 48.2727 | -2.8439 | 64.6358 | -27.2646 | 0 | -63 | 371.8
2020-09-02 16:00 | 16:00 | 373.8 | 175.5 | 62.2 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 20.4139 | 0 | 61.7185 | -1.3324 | 1.4 | -63 | 373.8
2020-09-02 17:00 | 17:00 | 361.7 | 175.5 | 61.9 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 1.6546 | 0 | 60.8135 | -1.3681 | 9.3 | -63 | 361.7
2020-09-02 18:00 | 18:00 | 370.5 | 175.5 | 62.1 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.7523 | -1.3523 | 18.6 | -63 | 370.5
2020-09-02 19:00 | 19:00 | 359.2 | 175.5 | 61.9 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.8252 | -1.3252 | 0.4 | -63 | 359.2
2020-09-02 20:00 | 20:00 | 336.5 | 175.5 | 61.4 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.7702 | -25.0702 | 0 | -63 | 336.5
2020-09-02 21:00 | 21:00 | 318 | 175.5 | 61.1 | 73.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.8591 | -36.2591 | 0 | -63 | 318
2020-09-02 22:00 | 22:00 | 300.4 | 175.5 | 60.7 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.653 | -54.653 | 0 | -58 | 300.4
2020-09-02 23:00 | 23:00 | 288.5 | 175.5 | 60.5 | 61.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | -5.1569e-15 | 71.6752 | -60.8752 | 0 | -58 | 288.5
2020-09-03 | 0:00 | 271.5 | 175.5 | 60.1 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.0227 | -63.0227 | 0 | -58 | 271.5
2020-09-03 01:00 | 1:00 | 267 | 175.5 | 60 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.8051 | -70.2051 | 0 | -58 | 267
2020-09-03 02:00 | 2:00 | 279.2 | 175.5 | 60.3 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.4198 | -60.9198 | 0 | -58 | 279.2
2020-09-03 03:00 | 3:00 | 293.5 | 175.5 | 60.6 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.9496 | -49.4496 | 0 | -58 | 293.5
2020-09-03 04:00 | 4:00 | 301.2 | 175.5 | 60.7 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.7824 | -49.3824 | 0 | -58 | 301.2
2020-09-03 05:00 | 5:00 | 289.2 | 175.5 | 60.5 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 2.8133 | 0 | 81.0284 | -56.2417 | 0 | -58 | 289.2
2020-09-03 06:00 | 6:00 | 294.9 | 175.5 | 60.6 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 27.1713 | -11.4984 | 81.3648 | -63.1377 | 0 | -58 | 294.9
2020-09-03 07:00 | 7:00 | 304.2 | 175.5 | 60.8 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 51.1223 | -23.785 | 73.9213 | -58.2586 | 0 | -58 | 304.2
2020-09-03 08:00 | 8:00 | 338.5 | 175.5 | 61.5 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 85.5484 | -30.8282 | 73.654 | -46.7742 | 0 | -63 | 338.5
2020-09-03 09:00 | 9:00 | 365.4 | 175.5 | 62 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 114.5778 | -39.6835 | 72.3465 | -39.7408 | 0 | -63 | 365.4
2020-09-03 10:00 | 10:00 | 380.5 | 175.5 | 62.3 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 121.8843 | -38.3437 | 74.0551 | -35.2957 | 0 | -63 | 380.5
2020-09-03 11:00 | 11:00 | 389.3 | 175.5 | 62.5 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 108.3173 | -28.7271 | 80.7274 | -36.8176 | 0 | -63 | 389.3
2020-09-03 12:00 | 12:00 | 369.1 | 175.5 | 62.1 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 104.5622 | -36.9889 | 81.8334 | -49.8067 | 0 | -63 | 369.1
2020-09-03 13:00 | 13:00 | 387.4 | 175.5 | 62.4 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 89.3288 | -22.6959 | 81.1637 | -40.7966 | 0 | -63 | 387.4
2020-09-03 14:00 | 14:00 | 392.8 | 175.5 | 62.6 | 76 | 4.9 | 33.2 | 69.1571 | -9.708 | 79.7547 | -35.6038 | 0 | -63 | 392.8
2020-09-03 15:00 | 15:00 | 393.5 | 175.5 | 62.6 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 40.407 | 0 | 80.6259 | -20.1329 | 0 | -63 | 393.5
2020-09-03 16:00 | 16:00 | 394.6 | 175.5 | 62.6 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 15.0811 | 0 | 81.7996 | -1.3807 | 6.5 | -63 | 394.6
2020-09-03 17:00 | 17:00 | 383.6 | 175.5 | 62.4 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 1.3497 | 0 | 81.1299 | -1.3796 | 10.1 | -63 | 383.6
2020-09-03 18:00 | 18:00 | 390.6 | 175.5 | 62.5 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.0238 | -1.4238 | 19.5 | -63 | 390.6
2020-09-03 19:00 | 19:00 | 374 | 175.5 | 62.2 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0505 | 0 | 77.5763 | -1.3268 | 5.5 | -63 | 374
2020-09-03 20:00 | 20:00 | 349.1 | 175.5 | 61.7 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.3626 | -17.9626 | 0 | -63 | 349.1
2020-09-03 21:00 | 21:00 | 324.6 | 175.5 | 61.2 | 74.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.9278 | -36.4278 | 0 | -63 | 324.6
2020-09-03 22:00 | 22:00 | 311 | 175.5 | 60.9 | 70.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.0666 | -45.9666 | 0 | -58 | 311
2020-09-03 23:00 | 23:00 | 295.3 | 175.5 | 60.6 | 58.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.3908 | -47.6908 | 0 | -58 | 295.3
2020-09-04 | 0:00 | 276 | 175.5 | 60.2 | 45.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.3782 | -51.5782 | 0 | -58 | 276
2020-09-04 01:00 | 1:00 | 270.1 | 175.5 | 60.1 | 46 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.3448 | -51.3448 | 0 | -58 | 270.7
2020-09-04 02:00 | 2:00 | 282.8 | 175.5 | 60.4 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.8229 | -33.6229 | 0 | -58 | 282.8
2020-09-04 03:00 | 3:00 | 299.9 | 175.5 | 60.7 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.4492 | -17.9492 | 0 | -58 | 299.9
2020-09-04 04:00 | 4:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.2032 | -11.2032 | 0 | -58 | 304.5
2020-09-04 05:00 | 5:00 | 292.5 | 175.5 | 60.5 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 2.0754 | 0 | 42.0061 | -19.7815 | 0 | -58 | 292.5
2020-09-04 06:00 | 6:00 | 297.7 | 175.5 | 60.7 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 22.2846 | -4.8991 | 41.1011 | -25.8866 | 0 | -58 | 297.7
2020-09-04 07:00 | 7:00 | 314.9 | 175.5 | 61 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 41.5649 | -11.1722 | 39.0561 | -20.7488 | 0 | -58 | 314.9
2020-09-04 08:00 | 8:00 | 356.5 | 175.5 | 61.8 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 70.1242 | -7.961 | 29.8368 | 0 | 0 | -63 | 356.5
2020-09-04 09:00 | 9:00 | 381.5 | 175.5 | 62.3 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 80.0507 | -1.335 | 26.5843 | 0 | 9.5 | -63 | 381.5
2020-09-04 10:00 | 10:00 | 400.1 | 175.5 | 62.7 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 83.6899 | -1.3908 | 23.5009 | 0 | 16.6 | -63 | 400.1
2020-09-04 11:00 | 11:00 | 413.9 | 175.5 | 63 | 74.4 | 4.9 | 33.2 | 84.5561 | -1.3626 | 30.5065 | 0 | 12.2 | -63 | 413.9
2020-09-04 12:00 | 12:00 | 401.3 | 175.5 | 62.7 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 79.8216 | -1.3714 | 20.4498 | 0 | 19.9 | -63 | 401.3
2020-09-04 13:00 | 13:00 | 414.9 | 175.5 | 63 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 65.9884 | 0 | 15.1527 | 0 | 40 | -61.5411 | 414.9
2020-09-04 14:00 | 14:00 | 402.5 | 175.5 | 62.7 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 56.9012 | 0 | 11.5992 | 0 | 40 | -61.0004 | 402.5
2020-09-04 15:00 | 15:00 | 409.5 | 175.5 | 62.9 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 32.3637 | 0 | 5.3632 | 0 | 56.4 | -39.8269 | 409.5
2020-09-04 16:00 | 16:00 | 407.4 | 175.5 | 62.8 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 10.5375 | 0 | 3.2525 | 0 | 60 | -21.49 | 407.4
2020-09-04 17:00 | 17:00 | 394.3 | 175.5 | 62.6 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 1.3879 | 0 | 4.7935 | 0 | 60 | -26.7814 | 394.3
2020-09-04 18:00 | 18:00 | 398.9 | 175.5 | 62.7 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 4.6597 | 0 | 60 | -20.7727 | 398.9
2020-09-04 19:00 | 19:00 | 381.6 | 175.5 | 62.3 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0.1282 | 0 | 5.196 | 0 | 60 | -38.3242 | 381.6
2020-09-04 20:00 | 20:00 | 359.1 | 175.5 | 61.9 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.5259 | 0 | 40.2 | -39.8259 | 359.1
2020-09-04 21:00 | 21:00 | 335 | 175.5 | 61.4 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.1572 | 0 | 40 | -59.0572 | 335
2020-09-04 22:00 | 22:00 | 317.8 | 175.5 | 61.1 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.9284 | -3.93 | 37.6 | -58 | 320.1984
2020-09-04 23:00 | 23:00 | 306 | 175.5 | 60.8 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.1683 | -4.9185 | 37.7 | -58 | 307.4498
2020-09-05 | 0:00 | 285.7 | 175.5 | 60.4 | 48.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.5597 | -3.636 | 22.6 | -58 | 288.4237
2020-09-05 01:00 | 1:00 | 277.7 | 175.5 | 60.3 | 48.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.045 | -1.6305 | 17.2 | -58 | 282.4145
2020-09-05 02:00 | 2:00 | 288.8 | 175.5 | 60.5 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.4813 | -1.9785 | 20.3 | -58 | 293.2028
2020-09-05 03:00 | 3:00 | 303.2 | 175.5 | 60.8 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.6147 | -2.085 | 24.3 | -58 | 307.5297
2020-09-05 04:00 | 4:00 | 306 | 175.5 | 60.8 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.6147 | -2.085 | 24.3 | -58 | 310.3297
2020-09-05 05:00 | 5:00 | 291.7 | 175.5 | 60.5 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 1.9342 | -0.9216 | 2.8838 | -2.2995 | 18.1 | -58 | 294.8969
2020-09-05 06:00 | 6:00 | 297.1 | 175.5 | 60.6 | 48.9 | 4.9 | 33.2 | 19.5872 | -6.3332 | 2.146 | 0 | 16.6 | -58 | 297.1
2020-09-05 07:00 | 7:00 | 313.5 | 175.5 | 61 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 29.4112 | -6.3587 | 2.4475 | 0 | 14.6 | -58 | 313.5
2020-09-05 08:00 | 8:00 | 342.1 | 175.5 | 61.5 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 46.0963 | -4.3413 | 1.945 | 0 | 16.5 | -60 | 342.1
2020-09-05 09:00 | 9:00 | 359.6 | 175.5 | 61.9 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 68.928 | -4.3719 | 1.7439 | 0 | 12.6 | -60 | 359.6
2020-09-05 10:00 | 10:00 | 363.8 | 175.5 | 62 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 88.2466 | -4.3926 | 2.146 | 0 | 7 | -60 | 363.8
2020-09-05 11:00 | 11:00 | 367.5 | 175.5 | 62.1 | 48.9 | 4.9 | 33.2 | 101.8388 | -4.3611 | 3.9223 | 0 | 1.5 | -60 | 367.5
2020-09-05 12:00 | 12:00 | 348.1 | 175.5 | 61.7 | 48.9 | 4.9 | 33.2 | 95.3996 | -17.5679 | 6.0683 | 0 | 0 | -60 | 348.1
2020-09-05 13:00 | 13:00 | 360.1 | 175.5 | 61.9 | 48.9 | 4.9 | 33.2 | 98.5296 | -9.4004 | 6.5708 | 0 | 0 | -60 | 360.1
2020-09-05 14:00 | 14:00 | 362.8 | 175.5 | 62 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 83.3216 | -16.0798 | 10.1582 | 0 | 0 | -60 | 362.8
2020-09-05 15:00 | 15:00 | 365.3 | 175.5 | 62 | 79.8 | 4.9 | 33.2 | 52.5355 | -4.3267 | 16.0912 | 0 | 5.6 | -60 | 365.3
2020-09-05 16:00 | 16:00 | 371.1 | 175.5 | 62.1 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 20.2474 | 0 | 26.4847 | -4.3321 | 32.3 | -60 | 371.1
2020-09-05 17:00 | 17:00 | 371.9 | 175.5 | 62.1 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 1.9342 | 0 | 22.5286 | 0 | 40 | -48.9628 | 371.9
2020-09-05 18:00 | 18:00 | 384 | 175.5 | 62.4 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.9034 | 0 | 43.2 | -39.8034 | 384
2020-09-05 19:00 | 19:00 | 368.8 | 175.5 | 62.1 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.8645 | 0 | 40 | -56.4645 | 368.8
2020-09-05 20:00 | 20:00 | 348.9 | 175.5 | 61.7 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.1605 | -4.3605 | 29.1 | -60 | 348.9
2020-09-05 21:00 | 21:00 | 329.1 | 175.5 | 61.3 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.0828 | -4.3828 | 5.8 | -60 | 329.1
2020-09-05 22:00 | 22:00 | 309.6 | 175.5 | 60.9 | 70.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.5026 | -13.1026 | 0 | -58 | 309.6
2020-09-05 23:00 | 23:00 | 295.4 | 175.5 | 60.6 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.2 | -8.3 | 0 | -58 | 295.4
2020-09-06 | 0:00 | 277.4 | 175.5 | 60.2 | 52.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.7385 | -32.3385 | 0 | -58 | 277.4
2020-09-06 01:00 | 1:00 | 268.9 | 175.5 | 60.1 | 42.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.3143 | -38.3143 | 0 | -58 | 268.9
2020-09-06 02:00 | 2:00 | 277.4 | 175.5 | 60.2 | 53 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.6664 | -41.9955 | 0 | -58 | 279.4709
2020-09-06 03:00 | 3:00 | 292.9 | 175.5 | 60.6 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.5502 | -41.8502 | 0 | -58 | 292.9
2020-09-06 04:00 | 4:00 | 298.5 | 175.5 | 60.7 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.5391 | -40.4391 | 0 | -58 | 298.5
2020-09-06 05:00 | 5:00 | 285.3 | 175.5 | 60.4 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 2.3673 | -1.128 | 44.788 | -35.7135 | 0 | -58 | 285.4138
2020-09-06 06:00 | 6:00 | 282.6 | 175.5 | 60.4 | 47 | 4.9 | 33.2 | 23.9127 | -11.3916 | 39.7935 | -31.731 | 0 | -58 | 283.5836
2020-09-06 07:00 | 7:00 | 285.6 | 175.5 | 60.4 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 52.1541 | -24.846 | 37.0773 | -29.565 | 0 | -58 | 291.4204
2020-09-06 08:00 | 8:00 | 306.4 | 175.5 | 60.8 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 85.307 | -38.8817 | 40.2622 | -29.9875 | -5.3 | -60 | 306.4
2020-09-06 09:00 | 9:00 | 320.6 | 175.5 | 61.1 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 108.4435 | -43.6864 | 43.6158 | -25.1729 | -17.9 | -60 | 320.6
2020-09-06 10:00 | 10:00 | 328.4 | 175.5 | 61.3 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 137.9577 | -59.2025 | 45.8622 | -28.7174 | -23 | -60 | 328.4
2020-09-06 11:00 | 11:00 | 331.9 | 175.5 | 61.3 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 142.5778 | -60.4889 | 47.1694 | -28.6583 | -24.2 | -60 | 331.9
2020-09-06 12:00 | 12:00 | 327.4 | 175.5 | 61.2 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 135.5522 | -57.9955 | 48.9456 | -31.1023 | -23.9 | -60 | 327.4
2020-09-06 13:00 | 13:00 | 329.2 | 175.5 | 61.3 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 128.1065 | -52.2276 | 47.9729 | -27.6518 | -23 | -60 | 329.2
2020-09-06 14:00 | 14:00 | 327.2 | 175.5 | 61.2 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 100.0572 | -39.2616 | 49.7507 | -29.5463 | -12 | -60 | 327.2
2020-09-06 15:00 | 15:00 | 331.3 | 175.5 | 61.3 | 62.6 | 4.9 | 33.2 | 60.7574 | -23.463 | 48.8794 | -32.3738 | 0 | -60 | 331.3
2020-09-06 16:00 | 16:00 | 341.1 | 175.5 | 61.5 | 75.8 | 4.9 | 33.2 | 24.1549 | 0 | 47.8395 | -21.7944 | 0 | -60 | 341.1
2020-09-06 17:00 | 17:00 | 350.6 | 175.5 | 61.7 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 1.7311 | 0 | 44.587 | 0 | 0 | -50.3181 | 350.6
2020-09-06 18:00 | 18:00 | 365.1 | 175.5 | 62 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0505 | 0 | 43.3133 | 0 | 0 | -33.1638 | 365.1
2020-09-06 19:00 | 19:00 | 357.9 | 175.5 | 61.9 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.4637 | 0 | 0 | -37.3637 | 357.9
2020-09-06 20:00 | 20:00 | 340.5 | 175.5 | 61.5 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.4131 | 0 | 0 | -45.3131 | 340.5
2020-09-06 21:00 | 21:00 | 319.3 | 175.5 | 61.1 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.9546 | -5.9546 | 0 | -60 | 319.3
2020-09-06 22:00 | 22:00 | 297.7 | 175.5 | 60.7 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.0561 | -29.2561 | 0 | -58 | 297.7
2020-09-06 23:00 | 23:00 | 283.4 | 175.5 | 60.4 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.8385 | -33.3615 | 0 | -58 | 286.577
2020-09-07 | 0:00 | 263.5 | 175.5 | 60 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.2238 | -31.2765 | 0 | -58 | 268.6473
2020-09-07 01:00 | 1:00 | 259.9 | 175.5 | 59.9 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.2616 | -27.3195 | 0 | -58 | 267.5421
2020-09-07 02:00 | 2:00 | 269.8 | 175.5 | 60.1 | 45.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.2065 | -27.7065 | 0 | -58 | 269.8
2020-09-07 03:00 | 3:00 | 291.9 | 175.5 | 60.5 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.7196 | 0 | 0 | -57.7196 | 291.9
2020-09-07 04:00 | 4:00 | 300.3 | 175.5 | 60.7 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.3336 | 0 | 0 | -51.0336 | 300.3
2020-09-07 05:00 | 5:00 | 288.6 | 175.5 | 60.5 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 1.922 | 0 | 27.8257 | -1.8477 | 0 | -58 | 288.6
2020-09-07 06:00 | 6:00 | 297.8 | 175.5 | 60.7 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 18.2123 | 0 | 28.4296 | -9.7419 | 0 | -58 | 297.8
2020-09-07 07:00 | 7:00 | 320.3 | 175.5 | 61.1 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 37.4422 | -2.8249 | 26.6519 | -3.1692 | 0 | -58 | 320.3
2020-09-07 08:00 | 8:00 | 367.8 | 175.5 | 62.1 | 55.9 | 4.9 | 33.2 | 69.9838 | 0 | 20.4836 | 0 | 0 | -54.2674 | 367.8
2020-09-07 09:00 | 9:00 | 394.4 | 175.5 | 62.6 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 109.03 | 0 | 19.1426 | 0 | 0 | -59.8726 | 394.4
2020-09-07 10:00 | 10:00 | 411.7 | 175.5 | 62.9 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 124.2121 | -0.6932 | 20.0811 | 0 | 0 | -63 | 411.7
2020-09-07 11:00 | 11:00 | 413.5 | 175.5 | 63 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 121.3108 | -2.7465 | 23.8357 | 0 | 0 | -63 | 413.5
2020-09-07 12:00 | 12:00 | 387.3 | 175.5 | 62.4 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 111.7909 | -19.3514 | 28.1605 | 0 | 0 | -63 | 387.3
2020-09-07 13:00 | 13:00 | 407.4 | 175.5 | 62.8 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 105.3518 | -2.8415 | 27.2897 | 0 | 0 | -63 | 407.4
2020-09-07 14:00 | 14:00 | 410.7 | 175.5 | 62.9 | 75.5 | 4.9 | 33.2 | 87.3177 | 0 | 30.8429 | 0 | 0 | -59.4606 | 410.7
2020-09-07 15:00 | 15:00 | 411.9 | 175.5 | 62.9 | 79 | 4.9 | 33.2 | 53.9861 | 0 | 26.8534 | 0 | 7.7 | -32.1395 | 411.9
2020-09-07 16:00 | 16:00 | 416.6 | 175.5 | 63 | 79 | 4.9 | 33.2 | 20.7693 | 0 | 29.5357 | 0 | 42.8 | -32.105 | 416.6
2020-09-07 17:00 | 17:00 | 410.1 | 175.5 | 62.9 | 79 | 4.9 | 33.2 | 1.3749 | 0 | 32.4515 | 0 | 52.9 | -32.1264 | 410.1
2020-09-07 18:00 | 18:00 | 419 | 175.5 | 63.1 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 33.7929 | 0 | 60 | -30.5059 | 419
2020-09-07 19:00 | 19:00 | 399.6 | 175.5 | 62.7 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.4637 | 0 | 35.9 | -32.0637 | 399.6
2020-09-07 20:00 | 20:00 | 372.2 | 175.5 | 62.1 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.2189 | 0 | 0 | -32.7189 | 372.2
2020-09-07 21:00 | 21:00 | 347.8 | 175.5 | 61.7 | 74.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.6003 | 0 | 0 | -54.3003 | 347.8
2020-09-07 22:00 | 22:00 | 324.5 | 175.5 | 61.2 | 61.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.1977 | -5.7977 | 0 | -58 | 324.5
2020-09-07 23:00 | 23:00 | 308.3 | 175.5 | 60.9 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.9794 | -7.7794 | 0 | -58 | 308.3
2020-09-08 | 0:00 | 288 | 175.5 | 60.5 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.5147 | -16.2147 | 0 | -58 | 288
2020-09-08 01:00 | 1:00 | 284.5 | 175.5 | 60.4 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.8101 | -12.9101 | 0 | -58 | 284.5
2020-09-08 02:00 | 2:00 | 296.6 | 175.5 | 60.6 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.0666 | -2.5666 | 0 | -58 | 296.6
2020-09-08 03:00 | 3:00 | 313.5 | 175.5 | 61 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.6929 | 0 | 0 | -54.2929 | 313.5
2020-09-08 04:00 | 4:00 | 316 | 175.5 | 61 | 61 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.7313 | 0 | 0 | -54.3313 | 316
2020-09-08 05:00 | 5:00 | 306.8 | 175.5 | 60.8 | 49.2 | 4.9 | 33.2 | 2.1259 | 0 | 35.4353 | 0 | 0 | -54.3612 | 306.8
2020-09-08 06:00 | 6:00 | 311.2 | 175.5 | 60.9 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 24.5627 | 0 | 33.0217 | -7.4844 | 0 | -58 | 311.2
2020-09-08 07:00 | 7:00 | 332.5 | 175.5 | 61.3 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 46.4142 | -3.7977 | 31.2116 | -2.8281 | 0 | -58 | 332.5
2020-09-08 08:00 | 8:00 | 364.1 | 175.5 | 62 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 79.7581 | -5.9812 | 33.1231 | 0 | 0 | -63 | 364.1
2020-09-08 09:00 | 9:00 | 394 | 175.5 | 62.6 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 120.1268 | -14.401 | 30.4742 | 0 | 0 | -63 | 394
2020-09-08 10:00 | 10:00 | 403 | 175.5 | 62.8 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 156.3092 | -41.5122 | 29.703 | 0 | 0 | -63 | 403
2020-09-08 11:00 | 11:00 | 414.8 | 175.5 | 63 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 177.7407 | -51.5451 | 29.9044 | 0 | 0 | -63 | 414.8
2020-09-08 12:00 | 12:00 | 406.8 | 175.5 | 62.8 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 174.992 | -58.4737 | 31.7817 | 0 | 0 | -63 | 406.8
2020-09-08 13:00 | 13:00 | 427.2 | 175.5 | 63.2 | 60 | 4.9 | 33.2 | 157.7598 | -33.3592 | 28.9994 | 0 | 0 | -63 | 427.2
2020-09-08 14:00 | 14:00 | 430.5 | 175.5 | 63.3 | 73.2 | 4.9 | 33.2 | 128.0055 | -10.4524 | 25.8469 | 0 | 0 | -63 | 430.5
2020-09-08 15:00 | 15:00 | 428.5 | 175.5 | 63.528 | 79 | 4.9 | 33.2 | 83.2459 | 0 | 22.1261 | 0 | 0 | -33 | 428.5
2020-09-08 16:00 | 16:00 | 434.8 | 175.5 | 63.4 | 79 | 4.9 | 33.2 | 37.5049 | 0 | 19.075 | 0 | 54.3 | -32.0799 | 434.8
2020-09-08 17:00 | 17:00 | 427.2 | 175.5 | 63.2 | 79 | 4.9 | 33.2 | 3.3604 | 0 | 11.6668 | 0 | 60 | -3.6272 | 427.2
2020-09-08 18:00 | 18:00 | 435.4 | 175.5 | 74.3928 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.0072 | 0 | 61.4 | 0 | 435.4
2020-09-08 19:00 | 19:00 | 413.7 | 175.5 | 63 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.4143 | 0 | 60 | -10.3143 | 413.7
2020-09-08 20:00 | 20:00 | 381.9 | 175.5 | 62.3 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.7456 | 0 | 45.4 | -32.1456 | 381.9
2020-09-08 21:00 | 21:00 | 356.5 | 175.5 | 61.8 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.4603 | 0 | 17.7 | -32.0603 | 356.5
2020-09-08 22:00 | 22:00 | 329.6 | 175.5 | 61.3 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.6124 | 0 | 0 | -43.9124 | 329.6
2020-09-08 23:00 | 23:00 | 312.7 | 175.5 | 61 | 68 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.0645 | 0 | 0 | -52.9645 | 312.7
2020-09-09 | 0:00 | 293.9 | 175.5 | 60.6 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.9412 | 0 | 0 | -53.0412 | 293.9
2020-09-09 01:00 | 1:00 | 285 | 175.5 | 60.4 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.6779 | 0 | 0 | -52.9779 | 285
2020-09-09 02:00 | 2:00 | 293.1 | 175.5 | 60.6 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.8412 | 0 | 0 | -53.0412 | 293.1
2020-09-09 03:00 | 3:00 | 305.1 | 175.5 | 60.8 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.1937 | 0 | 0 | -54.2937 | 305.1
2020-09-09 04:00 | 4:00 | 312.7 | 175.5 | 61 | 71.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.7462 | 0 | 0 | -53.5462 | 312.7
2020-09-09 05:00 | 5:00 | 302.8 | 175.5 | 60.8 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 2.355 | 0 | 16.2588 | 0 | 0 | -53.0138 | 302.8
2020-09-09 06:00 | 6:00 | 305.4 | 175.5 | 60.8 | 44.7 | 4.9 | 33.2 | 27.1843 | -1.2134 | 20.6851 | -2.356 | 0 | -58 | 305.4
2020-09-09 07:00 | 7:00 | 326.6 | 175.5 | 61.2 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 72.6697 | -24.6203 | 26.6857 | -9.2351 | 0 | -58 | 326.6
2020-09-09 08:00 | 8:00 | 366.4 | 175.5 | 62 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 108.9784 | -31.3619 | 35.1677 | -3.2842 | 0 | -63 | 366.4
2020-09-09 09:00 | 9:00 | 385.6 | 175.5 | 62.4 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 127.7886 | -36.1649 | 36.6763 | 0 | 0 | -63 | 385.6
2020-09-09 10:00 | 10:00 | 391.1 | 175.5 | 62.5 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 152.7966 | -52.6468 | 45.8284 | -12.2782 | 0 | -63 | 391.1
2020-09-09 11:00 | 11:00 | 400.3 | 175.5 | 62.7 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 169.7491 | -57.6659 | 45.2582 | -8.1414 | -7 | -63 | 400.3
2020-09-09 12:00 | 12:00 | 391.2 | 175.5 | 62.5 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 186.8409 | -66.8843 | 47.8395 | -11.4961 | -23 | -63 | 391.2
2020-09-09 13:00 | 13:00 | 416.7 | 175.5 | 63 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 177.2694 | -58.296 | 48.9794 | -7.5528 | -2.1 | -63 | 416.7
2020-09-09 14:00 | 14:00 | 418.6 | 175.5 | 63.1 | 61.8 | 4.9 | 33.2 | 136.3536 | -36.8228 | 47.7719 | -4.2027 | 0 | -63 | 418.6
2020-09-09 15:00 | 15:00 | 418.6 | 175.5 | 63.1 | 75 | 4.9 | 33.2 | 86.7707 | -3.7037 | 46.833 | 0 | 0 | -63 | 418.6
2020-09-09 16:00 | 16:00 | 422.6 | 175.5 | 64.0903 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 35.7616 | 0 | 49.3481 | 0 | 14.3 | -33 | 422.6
2020-09-09 17:00 | 17:00 | 408.7 | 175.5 | 62.9 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 2.6982 | 0 | 43.6158 | 0 | 39.5 | -32.114 | 408.7
2020-09-09 18:00 | 18:00 | 416.6 | 175.5 | 63 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.3691 | 0 | 58.2 | -32.0691 | 416.6
2020-09-09 19:00 | 19:00 | 399.3 | 175.5 | 62.7 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.608 | 0 | 46 | -32.108 | 399.3
2020-09-09 20:00 | 20:00 | 372.5 | 175.5 | 62.1 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.317 | 0 | 24.1 | -32.117 | 372.5
2020-09-09 21:00 | 21:00 | 347.1 | 175.5 | 61.6 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.7063 | 0 | 6.8 | -32.1063 | 347.1
2020-09-09 22:00 | 22:00 | 326.7 | 175.5 | 61.2 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.2416 | 0 | 0 | -39.8416 | 326.7
2020-09-09 23:00 | 23:00 | 310.9 | 175.5 | 60.9 | 73.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.0294 | 0 | 0 | -48.5294 | 310.9
2020-09-10 | 0:00 | 291.5 | 175.5 | 60.5 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.4546 | 0 | 0 | -44.0546 | 291.5
2020-09-10 01:00 | 1:00 | 287.1 | 175.5 | 60.4 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.1643 | 0 | 0 | -50.0643 | 287.1
2020-09-10 02:00 | 2:00 | 292.7 | 175.5 | 60.6 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.8557 | 0 | 0 | -43.3557 | 292.7
2020-09-10 03:00 | 3:00 | 307.9 | 175.5 | 60.9 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 0 | -32.78 | 307.9
2020-09-10 04:00 | 4:00 | 317.9 | 175.5 | 61.1 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.9906 | 0 | 13.3 | -32.0906 | 317.9
2020-09-10 05:00 | 5:00 | 307.3 | 175.5 | 60.8 | 52 | 4.9 | 33.2 | 1.8837 | 0 | 9.4208 | 0 | 1.7 | -32.1045 | 307.3
2020-09-10 06:00 | 6:00 | 312.8 | 175.5 | 61 | 52 | 4.9 | 33.2 | 20.2222 | 0 | 13.5103 | 0 | 0 | -47.5325 | 312.8
2020-09-10 07:00 | 7:00 | 329.9 | 175.5 | 61.3 | 52 | 4.9 | 33.2 | 34.1323 | 0 | 8.8506 | 0 | 0 | -39.9829 | 329.9
2020-09-10 08:00 | 8:00 | 366.4 | 175.5 | 62 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 46.9108 | 0 | 7.342 | 0 | 2.1 | -32.1528 | 366.4
2020-09-10 09:00 | 9:00 | 398.2 | 175.5 | 62.7 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 44.6327 | 0 | 6.7384 | 0 | 26 | -32.0711 | 398.2
2020-09-10 10:00 | 10:00 | 404.2 | 175.5 | 62.8 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 38.905 | 0 | 6.1006 | 0 | 36.4 | -32.1056 | 404.2
2020-09-10 11:00 | 11:00 | 403.7 | 175.5 | 62.8 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 35.7998 | 0 | 4.0561 | 0 | 41 | -32.0559 | 403.7
2020-09-10 12:00 | 12:00 | 381.5 | 175.5 | 62.3 | 68.5 | 4.9 | 33.2 | 40.8522 | 0 | 4.492 | 0 | 23.9 | -32.1442 | 381.5
2020-09-10 13:00 | 13:00 | 395.5 | 175.5 | 62.6 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 36.7034 | 0 | 7.4097 | 0 | 28.8 | -32.1131 | 395.5
2020-09-10 14:00 | 14:00 | 389.9 | 175.5 | 62.5 | 71.7 | 4.9 | 33.2 | 39.2229 | 0 | 10.728 | 0 | 24.3 | -32.1509 | 389.9
2020-09-10 15:00 | 15:00 | 389.3 | 175.5 | 62.5 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 30.4548 | 0 | 20.7508 | 0 | 18.9 | -32.1056 | 389.3
2020-09-10 16:00 | 16:00 | 393.4 | 175.5 | 62.6 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 11.0462 | 0 | 27.8595 | 0 | 31.9 | -32.1057 | 393.4
2020-09-10 17:00 | 17:00 | 386.2 | 175.5 | 62.4 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 1.4384 | 0 | 33.4242 | 0 | 28.9 | -32.0626 | 386.2
2020-09-10 18:00 | 18:00 | 391.3 | 175.5 | 62.5 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 35.0666 | 0 | 33.7 | -32.0796 | 391.3
2020-09-10 19:00 | 19:00 | 373.2 | 175.5 | 62.2 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.8101 | 0 | 14.2 | -32.1101 | 373.2
2020-09-10 20:00 | 20:00 | 350.5 | 175.5 | 61.7 | 68.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.1231 | 0 | 5.7 | -32.1231 | 350.5
2020-09-10 21:00 | 21:00 | 330.1 | 175.5 | 61.3 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.2116 | 0 | 4.1 | -32.1116 | 330.1
2020-09-10 22:00 | 22:00 | 312 | 175.5 | 60.9 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.6591 | 0 | 0 | -48.1591 | 312
2020-09-10 23:00 | 23:00 | 295.9 | 175.5 | 60.6 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.4515 | 0 | 0 | -55.0515 | 295.9
2020-09-11 | 0:00 | 275.7 | 175.5 | 60.2 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.1221 | -11.8221 | 0 | -58 | 275.7
2020-09-11 01:00 | 1:00 | 270.2 | 175.5 | 60.1 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.0206 | -17.1206 | 0 | -58 | 270.2
2020-09-11 02:00 | 2:00 | 281.2 | 175.5 | 60.3 | 47.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.3958 | -10.5958 | 0 | -58 | 281.2
2020-09-11 03:00 | 3:00 | 297.3 | 175.5 | 60.6 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.9706 | -6.3706 | 0 | -58 | 297.3
2020-09-11 04:00 | 4:00 | 302.1 | 175.5 | 60.7 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.1954 | -9.2954 | 0 | -58 | 302.1
2020-09-11 05:00 | 5:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 2.2651 | 0 | 35.1 | -14.8651 | 0 | -58 | 289.5
2020-09-11 06:00 | 6:00 | 291.1 | 175.5 | 60.5 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 23.0225 | -5.9309 | 35.7378 | -22.4294 | 0 | -58 | 291.1
2020-09-11 07:00 | 7:00 | 304.4 | 175.5 | 60.8 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 50.9326 | -19.8419 | 34.4626 | -22.1533 | 0 | -58 | 304.4
2020-09-11 08:00 | 8:00 | 337.9 | 175.5 | 61.5 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 78.9436 | -22.6342 | 33.8267 | -8.9361 | 0 | -63 | 337.9
2020-09-11 09:00 | 9:00 | 353.9 | 175.5 | 61.8 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 103.4176 | -32.6938 | 28.1944 | -2.5182 | 0 | -63 | 353.9
2020-09-11 10:00 | 10:00 | 353.1 | 175.5 | 61.8 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 117.7213 | -43.1785 | 27.2221 | -6.1649 | 0 | -63 | 353.1
2020-09-11 11:00 | 11:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 119.6302 | -39.7785 | 25.9483 | 0 | 0 | -63 | 363.5
2020-09-11 12:00 | 12:00 | 363 | 175.5 | 62 | 62.3 | 4.9 | 33.2 | 100.8464 | -34.512 | 26.9868 | -5.2212 | 0 | -63 | 363
2020-09-11 13:00 | 13:00 | 387.5 | 175.5 | 62.5 | 75.5 | 4.9 | 33.2 | 68.5714 | 0 | 26.8872 | 0 | 0 | -59.5586 | 387.5
2020-09-11 14:00 | 14:00 | 385.4 | 175.5 | 62.4 | 79 | 4.9 | 33.2 | 47.4196 | 0 | 27.4231 | 0 | 0 | -44.4427 | 385.4
2020-09-11 15:00 | 15:00 | 381.7 | 175.5 | 62.3 | 79 | 4.9 | 33.2 | 24.4992 | 0 | 26.4847 | 0 | 7.9 | -32.0839 | 381.7
2020-09-11 16:00 | 16:00 | 380.7 | 175.5 | 62.3 | 79 | 4.9 | 33.2 | 8.438 | 0 | 31.0444 | 0 | 18.4 | -32.0824 | 380.7
2020-09-11 17:00 | 17:00 | 373.5 | 175.5 | 62.2 | 79 | 4.9 | 33.2 | 1.0811 | 0 | 33.3565 | 0 | 16.4 | -32.1376 | 373.5
2020-09-11 18:00 | 18:00 | 375.6 | 175.5 | 62.2 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | 0 | 35.6364 | 0 | 17.2 | -32.0747 | 375.6
2020-09-11 19:00 | 19:00 | 357.9 | 175.5 | 61.9 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0.0505 | 0 | 43.2133 | 0 | 0 | -39.8638 | 357.9
2020-09-11 20:00 | 20:00 | 332.8 | 175.5 | 61.4 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.9118 | 0 | 0 | -62.4118 | 332.8
2020-09-11 21:00 | 21:00 | 312.9 | 175.5 | 61 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.1082 | -13.8082 | 0 | -63 | 312.9
2020-09-11 22:00 | 22:00 | 297.4 | 175.5 | 60.6 | 57 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.638 | -23.438 | 0 | -58 | 297.4
2020-09-11 23:00 | 23:00 | 285.7 | 175.5 | 60.4 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.5769 | -23.4769 | 0 | -58 | 285.7
2020-09-12 | 0:00 | 266.6 | 175.5 | 60 | 51.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.5108 | -38.682 | 0 | -58 | 276.7288
2020-09-12 01:00 | 1:00 | 263.3 | 175.5 | 60 | 46 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.8801 | -43.761 | 0 | -58 | 272.7191
2020-09-12 02:00 | 2:00 | 269.2 | 175.5 | 60.1 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.4227 | -54.5595 | 0 | -58 | 283.1632
2020-09-12 03:00 | 3:00 | 285.9 | 175.5 | 60.4 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.4292 | -55.362 | 0 | -58 | 293.6672
2020-09-12 04:00 | 4:00 | 292.2 | 175.5 | 60.5 | 68.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.7202 | -58.7835 | 0 | -58 | 299.5367
2020-09-12 05:00 | 5:00 | 279.3 | 175.5 | 60.3 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 1.8837 | -0.8976 | 74.6248 | -59.505 | -0.8 | -58 | 289.7059
2020-09-12 06:00 | 6:00 | 276.3 | 175.5 | 60.2 | 44 | 4.9 | 33.2 | 18.1863 | -8.664 | 70.7364 | -56.4045 | -1.6 | -58 | 282.0542
2020-09-12 07:00 | 7:00 | 282.1 | 175.5 | 60.3 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 28.2907 | -13.1116 | 72.949 | -57.7281 | -5.4 | -58 | 282.1
2020-09-12 08:00 | 8:00 | 296.1 | 175.5 | 60.6 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 42.2524 | -14.9907 | 75.2626 | -53.8243 | -8 | -60 | 296.1
2020-09-12 09:00 | 9:00 | 315.6 | 175.5 | 61 | 42 | 4.9 | 33.2 | 61.8132 | -22.3159 | 69.162 | -46.5593 | -3.1 | -60 | 315.6
2020-09-12 10:00 | 10:00 | 321.8 | 175.5 | 61.1 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 73.3059 | -25.3405 | 69.0605 | -43.5259 | -7.6 | -60 | 321.8
2020-09-12 11:00 | 11:00 | 318.8 | 175.5 | 61.1 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 70.9639 | -24.4227 | 69.8656 | -44.4068 | -9.1 | -60 | 318.8
2020-09-12 12:00 | 12:00 | 309.5 | 175.5 | 60.9 | 43.1 | 4.9 | 33.2 | 65.9368 | -22.271 | 72.1778 | -46.5436 | -17.4 | -60 | 309.5
2020-09-12 13:00 | 13:00 | 321.6 | 175.5 | 61.1 | 54.4 | 4.9 | 33.2 | 54.4192 | -19.3828 | 71.9778 | -49.5142 | -5 | -60 | 321.6
2020-09-12 14:00 | 14:00 | 319.4 | 175.5 | 61.1 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 37.2635 | -14.2417 | 73.7879 | -54.6097 | -1.9 | -60 | 319.4
2020-09-12 15:00 | 15:00 | 317.3 | 175.5 | 61 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 21.9028 | -8.8921 | 74.1904 | -57.3011 | 0 | -60 | 317.3
2020-09-12 16:00 | 16:00 | 322.2 | 175.5 | 61.1 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 7.0126 | 0 | 78.0788 | -50.3914 | 0 | -60 | 322.2
2020-09-12 17:00 | 17:00 | 334.8 | 175.5 | 61.4 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 0.7632 | 0 | 77.1738 | -30.937 | 0 | -60 | 334.8
2020-09-12 18:00 | 18:00 | 338.9 | 175.5 | 61.5 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.9118 | -32.9118 | 0 | -60 | 338.9
2020-09-12 19:00 | 19:00 | 328.1 | 175.5 | 61.3 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.0183 | -44.6183 | 0 | -60 | 328.1
2020-09-12 20:00 | 20:00 | 309.9 | 175.5 | 60.9 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.1244 | -63.5244 | 0 | -60 | 309.9
2020-09-12 21:00 | 21:00 | 296.5 | 175.5 | 60.6 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.2093 | -68.8093 | -5.9 | -60 | 296.5
2020-09-12 22:00 | 22:00 | 279.1 | 175.5 | 60.3 | 57.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.0977 | -70.8977 | -16.8 | -58 | 279.1
2020-09-12 23:00 | 23:00 | 267.7 | 175.5 | 60.1 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.0024 | -70.8024 | -12.4 | -58 | 267.7
2020-09-13 | 0:00 | 250.1 | 175.5 | 59.7 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.4725 | -94.3963 | 0 | -58 | 258.0762
2020-09-13 01:00 | 1:00 | 242.4 | 175.5 | 59.5 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.1139 | -90.0412 | 0 | -58 | 255.7727
2020-09-13 02:00 | 2:00 | 252.3 | 175.5 | 59.7 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.4143 | -84.3462 | 0 | -58 | 272.8681
2020-09-13 03:00 | 3:00 | 271.6 | 175.5 | 60.1 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.9057 | -82.8388 | 0 | -58 | 283.2669
2020-09-13 04:00 | 4:00 | 279.1 | 175.5 | 60.3 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.7885 | -79.7241 | 0 | -58 | 287.5644
2020-09-13 05:00 | 5:00 | 269.2 | 175.5 | 60.1 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 1.4759 | -1.1256 | 74.8939 | -74.8335 | 0 | -58 | 282.5107
2020-09-13 06:00 | 6:00 | 263.8 | 175.5 | 60 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 13.363 | -10.1924 | 78.3475 | -78.2843 | 0 | -58 | 275.2338
2020-09-13 07:00 | 7:00 | 264.9 | 175.5 | 60 | 41.7 | 4.9 | 33.2 | 23.5443 | -16.2726 | 82.2021 | -81.8738 | 0 | -58 | 264.9
2020-09-13 08:00 | 8:00 | 277.6 | 175.5 | 60.3 | 42.4 | 4.9 | 33.2 | 34.3492 | -16.3632 | 91.2877 | -87.9737 | 0 | -60 | 277.6
2020-09-13 09:00 | 9:00 | 284 | 175.5 | 60.4 | 46.6 | 4.9 | 33.2 | 36.9839 | -17.6184 | 91.019 | -86.9845 | 0 | -60 | 284
2020-09-13 10:00 | 10:00 | 285.8 | 175.5 | 60.4 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 47.0512 | -22.4148 | 90.0805 | -83.5169 | 0 | -60 | 285.8
2020-09-13 11:00 | 11:00 | 281.8 | 175.5 | 60.3 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 60.0699 | -32.9166 | 89.7118 | -89.5651 | 0 | -60 | 281.8
2020-09-13 12:00 | 12:00 | 267.9 | 175.5 | 60.1 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 69.7799 | -50.7256 | 90.2816 | -88.7359 | 0 | -60 | 274.9
2020-09-13 13:00 | 13:00 | 274.5 | 175.5 | 60.2 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 59.5611 | -41.1654 | 88.0017 | -86.2974 | 0 | -60 | 274.5
2020-09-13 14:00 | 14:00 | 277.4 | 175.5 | 60.2 | 47 | 4.9 | 33.2 | 42.3542 | -26.2408 | 87.0967 | -86.6101 | 0 | -60 | 277.4
2020-09-13 15:00 | 15:00 | 284.1 | 175.5 | 60.4 | 61.6 | 4.9 | 33.2 | 25.3641 | -17.5302 | 88.6391 | -87.973 | 0 | -60 | 284.1
2020-09-13 16:00 | 16:00 | 292.9 | 175.5 | 60.6 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 9.2899 | -4.4256 | 94.8074 | -92.5717 | 0 | -60 | 292.9
2020-09-13 17:00 | 17:00 | 311.2 | 175.5 | 60.9 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0.7632 | 0 | 93.1316 | -68.7948 | 0 | -60 | 311.2
2020-09-13 18:00 | 18:00 | 325.7 | 175.5 | 61.2 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.7517 | -51.4517 | 0 | -60 | 325.7
2020-09-13 19:00 | 19:00 | 314.8 | 175.5 | 61 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | 0 | 98.6959 | -70.1342 | 0 | -60 | 314.8
2020-09-13 20:00 | 20:00 | 298.4 | 175.5 | 60.7 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.3847 | -89.8847 | 0 | -60 | 298.4
2020-09-13 21:00 | 21:00 | 279.7 | 175.5 | 60.3 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.7408 | -100.6595 | 0 | -60 | 283.7813
2020-09-13 22:00 | 22:00 | 264.4 | 175.5 | 60 | 59.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.9146 | -101.8323 | 0 | -58 | 275.4823
2020-09-13 23:00 | 23:00 | 255 | 175.5 | 59.8 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.3721 | -100.2911 | 0 | -58 | 261.181
2020-09-14 | 0:00 | 244.7 | 175.5 | 59.6 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.9084 | -100.827 | 0 | -58 | 255.9814
2020-09-14 01:00 | 1:00 | 241.8 | 175.5 | 59.5 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.6858 | -102.6029 | 0 | -58 | 255.8829
2020-09-14 02:00 | 2:00 | 257 | 175.5 | 59.8 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.5898 | -96.6898 | 0 | -58 | 257
2020-09-14 03:00 | 3:00 | 275.3 | 175.5 | 60.2 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.4837 | -77.6837 | 0 | -58 | 275.3
2020-09-14 04:00 | 4:00 | 280.7 | 175.5 | 60.3 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.4736 | -76.3736 | 0 | -58 | 280.7
2020-09-14 05:00 | 5:00 | 274.2 | 175.5 | 60.2 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 1.5019 | -0.7152 | 99.166 | -82.2527 | 0 | -58 | 274.2
2020-09-14 06:00 | 6:00 | 282 | 175.5 | 60.3 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 14.547 | -6.93 | 94.7736 | -76.9906 | 0 | -58 | 282
2020-09-14 07:00 | 7:00 | 295.6 | 175.5 | 60.6 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 26.5856 | -11.1952 | 93.9689 | -73.1593 | 0 | -58 | 295.6
2020-09-14 08:00 | 8:00 | 325.3 | 175.5 | 61.2 | 53.2 | 4.9 | 33.2 | 38.3205 | -8.6533 | 94.1038 | -63.471 | 0 | -63 | 325.3
2020-09-14 09:00 | 9:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 49.2011 | -12.2977 | 95.1423 | -62.4457 | 0 | -63 | 339.9
2020-09-14 10:00 | 10:00 | 345.8 | 175.5 | 61.6 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 57.0921 | -14.8865 | 97.0538 | -62.5594 | 0 | -63 | 345.8
2020-09-14 11:00 | 11:00 | 347.7 | 175.5 | 61.7 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 63.392 | -17.2067 | 93.5998 | -58.9851 | 0 | -63 | 347.7
2020-09-14 12:00 | 12:00 | 325.6 | 175.5 | 61.2 | 51.9 | 4.9 | 33.2 | 55.0045 | -19.4468 | 89.8452 | -63.5029 | 0 | -63 | 325.6
2020-09-14 13:00 | 13:00 | 340.2 | 175.5 | 61.5 | 62.4 | 4.9 | 33.2 | 46.6051 | -11.8411 | 91.0866 | -60.1506 | 0 | -63 | 340.2
2020-09-14 14:00 | 14:00 | 341.7 | 175.5 | 61.5 | 72.3 | 4.9 | 33.2 | 35.7363 | -7.966 | 91.8902 | -62.3605 | 0 | -63 | 341.7
2020-09-14 15:00 | 15:00 | 344.8 | 175.5 | 61.6 | 72.3 | 4.9 | 33.2 | 25.0967 | 0 | 89.9129 | -54.7096 | 0 | -63 | 344.8
2020-09-14 16:00 | 16:00 | 348.4 | 175.5 | 61.7 | 75.4 | 4.9 | 33.2 | 11.2502 | 0 | 90.0467 | -40.5969 | 0 | -63 | 348.4
2020-09-14 17:00 | 17:00 | 353.9 | 175.5 | 61.8 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0.9036 | 0 | 79.3521 | -17.2557 | 0 | -63 | 353.9
2020-09-14 18:00 | 18:00 | 360.6 | 175.5 | 61.9 | 79.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 77.0061 | -8.4313 | 0 | -63 | 360.6
2020-09-14 19:00 | 19:00 | 345.7 | 175.5 | 61.6 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | 0 | 77.2399 | -20.6782 | 0 | -63 | 345.7
2020-09-14 20:00 | 20:00 | 324.1 | 175.5 | 61.2 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.5314 | -35.0314 | 0 | -63 | 324.1
2020-09-14 21:00 | 21:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.2389 | -49.5389 | 0 | -63 | 304.5
2020-09-14 22:00 | 22:00 | 282.5 | 175.5 | 60.3 | 61.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | -5.1569e-15 | 68.4227 | -63.2227 | 0 | -58 | 282.5
2020-09-14 23:00 | 23:00 | 265.2 | 175.5 | 60 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.804 | -62.004 | 0 | -58 | 265.2
2020-09-15 | 0:00 | 252.3 | 175.5 | 59.7 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.0605 | -69.0048 | 0 | -58 | 254.9557
2020-09-15 01:00 | 1:00 | 252.6 | 175.5 | 59.8 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.8246 | -62.7739 | 0 | -58 | 255.0507
2020-09-15 02:00 | 2:00 | 266.1 | 175.5 | 60 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | -2.5784e-15 | 57.7286 | -46.8286 | 0 | -58 | 266.1
2020-09-15 03:00 | 3:00 | 281.9 | 175.5 | 60.3 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.8977 | -39.5977 | 0 | -58 | 281.9
2020-09-15 04:00 | 4:00 | 292.8 | 175.5 | 60.6 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.529 | -38.629 | 0 | -58 | 292.8
2020-09-15 05:00 | 5:00 | 280.7 | 175.5 | 60.3 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 1.8837 | 0 | 57.3276 | -42.1113 | 0 | -58 | 280.7
2020-09-15 06:00 | 6:00 | 282.2 | 175.5 | 60.3 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 20.21 | -7.4621 | 55.9866 | -42.0345 | 0 | -58 | 282.2
2020-09-15 07:00 | 7:00 | 291.7 | 175.5 | 60.5 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 45.8802 | -20.2238 | 50.8229 | -40.4793 | 0 | -58 | 291.7
2020-09-15 08:00 | 8:00 | 325.4 | 175.5 | 61.2 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 69.6142 | -20.9311 | 52.2316 | -26.9147 | 0 | -63 | 325.4
2020-09-15 09:00 | 9:00 | 337.1 | 175.5 | 61.4 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 79.835 | -23.138 | 53.6053 | -24.8023 | 0 | -63 | 337.1
2020-09-15 10:00 | 10:00 | 345.2 | 175.5 | 61.6 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 96.9138 | -31.7501 | 53.6391 | -25.4028 | 0 | -63 | 345.2
2020-09-15 11:00 | 11:00 | 357.3 | 175.5 | 61.8 | 40.1 | 4.9 | 33.2 | 104.1555 | -31.9923 | 56.2876 | -23.6508 | 0 | -63 | 357.3
2020-09-15 12:00 | 12:00 | 342.7 | 175.5 | 61.6 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 93.325 | -32.8836 | 53.874 | -29.0154 | 0 | -63 | 342.7
2020-09-15 13:00 | 13:00 | 356.5 | 175.5 | 61.8 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 81.5266 | -24.2198 | 52.7341 | -24.4409 | 0 | -63 | 356.5
2020-09-15 14:00 | 14:00 | 354.6 | 175.5 | 61.8 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 62.107 | -17.3761 | 55.0816 | -29.2125 | 0 | -63 | 354.6
2020-09-15 15:00 | 15:00 | 357.1 | 175.5 | 61.8 | 76 | 4.9 | 33.2 | 36.5508 | 0 | 53.974 | -21.8248 | 0 | -63 | 357.1
2020-09-15 16:00 | 16:00 | 365.4 | 175.5 | 62 | 77 | 4.9 | 33.2 | 12.7513 | 0 | 49.6492 | -1.6005 | 15 | -63 | 365.4
2020-09-15 17:00 | 17:00 | 368.6 | 175.5 | 62.1 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0.6875 | 0 | 49.2143 | -1.6018 | 30.6 | -63 | 368.6
2020-09-15 18:00 | 18:00 | 374.2 | 175.5 | 62.2 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0.0887 | 0 | 52.5326 | -1.6213 | 33.4 | -63 | 374.2
2020-09-15 19:00 | 19:00 | 362 | 175.5 | 61.9 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | 0 | 49.5154 | -1.6537 | 24.6 | -63 | 362
2020-09-15 20:00 | 20:00 | 341.5 | 175.5 | 61.5 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.5485 | -1.6485 | 10.5 | -63 | 341.5
2020-09-15 21:00 | 21:00 | 320.8 | 175.5 | 61.1 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.4525 | -6.3525 | 0 | -63 | 320.8
2020-09-15 22:00 | 22:00 | 298.9 | 175.5 | 60.7 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.6763 | -28.9763 | 0 | -58 | 298.9
2020-09-15 23:00 | 23:00 | 289.2 | 175.5 | 60.5 | 68.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.4742 | -24.3 | 0 | -58 | 290.5742
2020-09-16 | 0:00 | 266.7 | 175.5 | 60 | 46.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.6357 | -23.631 | 0 | -58 | 268.1047
2020-09-16 01:00 | 1:00 | 262.7 | 175.5 | 60 | 47 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.6691 | -23.658 | 0 | -58 | 268.6111
2020-09-16 02:00 | 2:00 | 277.8 | 175.5 | 60.3 | 55.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.7857 | -20.7857 | 0 | -58 | 277.8
2020-09-16 03:00 | 3:00 | 297.7 | 175.5 | 60.7 | 66.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.6074 | -10.1074 | 0 | -58 | 297.7
2020-09-16 04:00 | 4:00 | 304.2 | 175.5 | 60.8 | 74.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.8462 | -6.8462 | 0 | -58 | 304.2
2020-09-16 05:00 | 5:00 | 293.5 | 175.5 | 60.6 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 1.7815 | 0 | 20.0473 | -9.3288 | 0 | -58 | 293.5
2020-09-16 06:00 | 6:00 | 294.9 | 175.5 | 60.6 | 52.9 | 4.9 | 33.2 | 16.0482 | -1.4701 | 18.674 | -7.4521 | 0 | -58 | 294.9
2020-09-16 07:00 | 7:00 | 308.8 | 175.5 | 60.9 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 31.2697 | -6.5662 | 20.0473 | -5.9508 | 0 | -58 | 308.8
2020-09-16 08:00 | 8:00 | 332.7 | 175.5 | 61.4 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 56.8125 | -12.5633 | 20.7508 | 0 | 0 | -63 | 332.7
2020-09-16 09:00 | 9:00 | 352.9 | 175.5 | 61.8 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 82.1253 | -14.4104 | 20.6851 | 0 | 0 | -63 | 352.9
2020-09-16 10:00 | 10:00 | 359.9 | 175.5 | 61.9 | 46.5 | 4.9 | 33.2 | 102.7049 | -27.9209 | 26.116 | 0 | 0 | -63 | 359.9
2020-09-16 11:00 | 11:00 | 358.4 | 175.5 | 61.9 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 107.0698 | -29.7242 | 27.1544 | 0 | 0 | -63 | 358.4
2020-09-16 12:00 | 12:00 | 351 | 175.5 | 61.7 | 44 | 4.9 | 33.2 | 122.5705 | -47.2149 | 29.0317 | -9.6873 | 0 | -63 | 351
2020-09-16 13:00 | 13:00 | 362.1 | 175.5 | 61.9 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 93.8721 | -28.158 | 25.8469 | -0.66097 | 0 | -63 | 362.1
2020-09-16 14:00 | 14:00 | 363.4 | 175.5 | 62 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 73.115 | -17.8273 | 25.813 | -0.10069 | 0 | -63 | 363.4
2020-09-16 15:00 | 15:00 | 366.3 | 175.5 | 62 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 49.1498 | -1.6784 | 22.4286 | 0 | 3.9 | -63 | 366.3
2020-09-16 16:00 | 16:00 | 372.8 | 175.5 | 62.2 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 17.9197 | 0 | 20.8523 | 0 | 40 | -61.672 | 372.8
2020-09-16 17:00 | 17:00 | 374.1 | 175.5 | 62.2 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 1.1205 | 0 | 19.6124 | 0 | 40 | -42.3329 | 374.1
2020-09-16 18:00 | 18:00 | 382.8 | 175.5 | 62.4 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.1426 | 0 | 47.6 | -39.8426 | 382.8
2020-09-16 19:00 | 19:00 | 366.4 | 175.5 | 62 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 25.6796 | 0 | 40 | -54.8048 | 366.4
2020-09-16 20:00 | 20:00 | 341.3 | 175.5 | 61.5 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.4954 | -1.5954 | 22.4 | -63 | 341.3
2020-09-16 21:00 | 21:00 | 317.5 | 175.5 | 61.1 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.0278 | -8.1278 | 0 | -63 | 317.5
2020-09-16 22:00 | 22:00 | 292.4 | 175.5 | 60.5 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.0838 | -29.5838 | 0 | -58 | 292.4
2020-09-16 23:00 | 23:00 | 278.2 | 175.5 | 60.3 | 46.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.587 | -28.787 | 0 | -58 | 278.2
2020-09-17 | 0:00 | 263.3 | 175.5 | 60 | 41.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.5658 | -39.9658 | 0 | -58 | 263.8
2020-09-17 01:00 | 1:00 | 259.2 | 175.5 | 59.9 | 42.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.8395 | -45.2395 | 0 | -58 | 260.2
2020-09-17 02:00 | 2:00 | 271.1 | 175.5 | 60.1 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.4492 | -39.3492 | 0 | -58 | 271.1
2020-09-17 03:00 | 3:00 | 289.8 | 175.5 | 60.5 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.1122 | -18.2122 | 0 | -58 | 289.8
2020-09-17 04:00 | 4:00 | 297.2 | 175.5 | 60.6 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.2511 | -13.4511 | 0 | -58 | 297.2
2020-09-17 05:00 | 5:00 | 287.1 | 175.5 | 60.4 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 1.5537 | 0 | 38.4187 | -17.6724 | 0 | -58 | 287.1
2020-09-17 06:00 | 6:00 | 293.1 | 175.5 | 60.6 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 14.3049 | -0.28966 | 38.6198 | -22.935 | 0 | -58 | 293.1
2020-09-17 07:00 | 7:00 | 311.5 | 175.5 | 60.9 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 28.1392 | -5.7477 | 34.9666 | -18.6581 | 0 | -58 | 311.5
2020-09-17 08:00 | 8:00 | 341.5 | 175.5 | 61.5 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 39.8347 | -3.3378 | 36.8439 | -10.5408 | 0 | -63 | 341.5
2020-09-17 09:00 | 9:00 | 368.6 | 175.5 | 62.1 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 65.4149 | -11.9753 | 35.7702 | -5.4098 | 0 | -63 | 368.6
2020-09-17 10:00 | 10:00 | 368.9 | 175.5 | 62.1 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 65.7845 | -12.857 | 29.167 | -0.99449 | 0 | -63 | 368.9
2020-09-17 11:00 | 11:00 | 364.7 | 175.5 | 62 | 65.1 | 4.9 | 33.2 | 74.7179 | -13.8001 | 26.0822 | 0 | 0 | -63 | 364.7
2020-09-17 12:00 | 12:00 | 343.8 | 175.5 | 61.6 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 88.2596 | -28.3523 | 22.6958 | -1.6031 | 0 | -63 | 343.8
2020-09-17 13:00 | 13:00 | 369.2 | 175.5 | 62.1 | 62.2 | 4.9 | 33.2 | 87.4582 | -14.6145 | 21.4563 | 0 | 0 | -63 | 369.2
2020-09-17 14:00 | 14:00 | 369.2 | 175.5 | 62.1 | 73.2 | 4.9 | 33.2 | 71.2948 | -9.9194 | 21.9246 | 0 | 0 | -63 | 369.2
2020-09-17 15:00 | 15:00 | 367.7 | 175.5 | 62.1 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 41.7941 | -1.6202 | 22.0261 | 0 | 12.5 | -63 | 367.7
2020-09-17 16:00 | 16:00 | 374.1 | 175.5 | 62.2 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 14.2414 | 0 | 21.7574 | 0 | 40 | -57.9988 | 374.1
2020-09-17 17:00 | 17:00 | 375.2 | 175.5 | 62.2 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0.7005 | 0 | 23.4336 | 0 | 40 | -45.0341 | 375.2
2020-09-17 18:00 | 18:00 | 377 | 175.5 | 62.2 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 27.0544 | 0 | 40 | -46.1796 | 377
2020-09-17 19:00 | 19:00 | 356.9 | 175.5 | 61.8 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 35.0328 | -1.658 | 30.8 | -63 | 356.9
2020-09-17 20:00 | 20:00 | 333.1 | 175.5 | 61.4 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.1521 | -3.3521 | 0 | -63 | 333.1
2020-09-17 21:00 | 21:00 | 314 | 175.5 | 61 | 69.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.4981 | -13.7981 | 0 | -63 | 314
2020-09-17 22:00 | 22:00 | 296.2 | 175.5 | 60.6 | 57.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.4687 | -13.3687 | 0 | -58 | 296.2
2020-09-17 23:00 | 23:00 | 280.8 | 175.5 | 60.3 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.6418 | -12.4418 | 0 | -58 | 280.8
2020-09-18 | 0:00 | 267.4 | 175.5 | 60 | 50 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.0933 | -22.401 | 0 | -58 | 271.2923
2020-09-18 01:00 | 1:00 | 263.7 | 175.5 | 60 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.3217 | -24.1217 | 0 | -58 | 269.3
2020-09-18 02:00 | 2:00 | 270.2 | 175.5 | 60.1 | 51.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.8357 | -19.0065 | 0 | -58 | 271.6292
2020-09-18 03:00 | 3:00 | 291.6 | 175.5 | 60.5 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.8422 | -6.6422 | 5.2 | -58 | 291.6
2020-09-18 04:00 | 4:00 | 297.8 | 175.5 | 60.7 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.7462 | -6.6462 | 16.3 | -58 | 297.8
2020-09-18 05:00 | 5:00 | 290 | 175.5 | 60.5 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 1.2467 | 0 | 13.9805 | -6.6272 | 13.2 | -58 | 290
2020-09-18 06:00 | 6:00 | 299.2 | 175.5 | 60.7 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 9.6978 | -0.70744 | 13.3092 | -5.8996 | 14.4 | -58 | 299.2
2020-09-18 07:00 | 7:00 | 315.5 | 175.5 | 61 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 10.6022 | -1.4566 | 11.9679 | -5.2135 | 14.3 | -58 | 315.5
2020-09-18 08:00 | 8:00 | 352.6 | 175.5 | 61.8 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 18.1488 | -1.6095 | 10.5607 | 0 | 34.4 | -63 | 352.6
2020-09-18 09:00 | 9:00 | 373.9 | 175.5 | 62.2 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 26.9047 | 0 | 12.6714 | 0 | 40 | -60.1761 | 373.9
2020-09-18 10:00 | 10:00 | 370.8 | 175.5 | 62.1 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 38.1296 | -1.6596 | 17.03 | 0 | 25.9 | -63 | 370.8
2020-09-18 11:00 | 11:00 | 363.8 | 175.5 | 62 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 58.4023 | -6.3092 | 30.4069 | 0 | 0 | -63 | 363.8
2020-09-18 12:00 | 12:00 | 340.7 | 175.5 | 61.5 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 60.8461 | -12.059 | 38.1177 | -10.0048 | 0 | -63 | 340.7
2020-09-18 13:00 | 13:00 | 362.4 | 175.5 | 61.9 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 60.9483 | -6.9384 | 35.4015 | -1.6114 | 0 | -63 | 362.4
2020-09-18 14:00 | 14:00 | 369.1 | 175.5 | 62.1 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 50.6387 | -1.3353 | 37.2465 | -2.2499 | 0 | -63 | 369.1
2020-09-18 15:00 | 15:00 | 370.3 | 175.5 | 62.1 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 30.9636 | 0 | 37.5475 | -1.6111 | 12 | -63 | 370.3
2020-09-18 16:00 | 16:00 | 378.7 | 175.5 | 62.3 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 10.7031 | 0 | 38.4864 | -1.6895 | 39.6 | -63 | 378.7
2020-09-18 17:00 | 17:00 | 375.6 | 175.5 | 62.2 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0.7379 | 0 | 46.6658 | -1.6037 | 38.3 | -63 | 375.6
2020-09-18 18:00 | 18:00 | 371.9 | 175.5 | 62.1 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | 0 | 54.9801 | -1.6184 | 27.1 | -63 | 371.9
2020-09-18 19:00 | 19:00 | 352.4 | 175.5 | 61.7 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.5841 | -1.6841 | 7.5 | -63 | 352.4
2020-09-18 20:00 | 20:00 | 328.9 | 175.5 | 61.3 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.433 | -5.033 | 0 | -63 | 328.9
2020-09-18 21:00 | 21:00 | 310.5 | 175.5 | 60.9 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.7063 | -13.8063 | 0 | -63 | 310.5
2020-09-18 22:00 | 22:00 | 290.1 | 175.5 | 60.5 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.7851 | -31.2851 | 0 | -58 | 290.1
2020-09-18 23:00 | 23:00 | 279.8 | 175.5 | 60.3 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.2704 | -33.8704 | 0 | -58 | 279.8
2020-09-19 | 0:00 | 258.2 | 175.5 | 59.9 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.3605 | -63.3094 | 0 | -58 | 260.0511
2020-09-19 01:00 | 1:00 | 257 | 175.5 | 59.8 | 44.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.9135 | -60.8643 | 0 | -58 | 259.6492
2020-09-19 02:00 | 2:00 | 265.5 | 175.5 | 60 | 59.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.5336 | -58.4864 | 0 | -58 | 275.5472
2020-09-19 03:00 | 3:00 | 281.6 | 175.5 | 60.3 | 69.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.8189 | -55.7739 | 0 | -58 | 285.845
2020-09-19 04:00 | 4:00 | 285.1 | 175.5 | 60.4 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.6231 | -62.5726 | 0 | -58 | 287.1505
2020-09-19 05:00 | 5:00 | 271.1 | 175.5 | 60.1 | 61.1 | 4.9 | 33.2 | 2.3803 | -1.8156 | 66.9818 | -66.9277 | 0 | -58 | 277.4188
2020-09-19 06:00 | 6:00 | 263.3 | 175.5 | 60 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 31.7532 | -24.2192 | 67.1494 | -67.0952 | 0 | -58 | 267.2882
2020-09-19 07:00 | 7:00 | 264.6 | 175.5 | 60 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 81.5913 | -62.2324 | 70.904 | -69.4629 | 0 | -58 | 277.5
2020-09-19 08:00 | 8:00 | 275 | 175.5 | 60.2 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 139.1417 | -96.1674 | 77.945 | -77.8193 | 0 | -60 | 298
2020-09-19 09:00 | 9:00 | 298.5 | 175.5 | 60.7 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 173.9737 | -114.0142 | 84.0118 | -77.8713 | 0 | -60 | 321.5
2020-09-19 10:00 | 10:00 | 316.6 | 175.5 | 61 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 192.3769 | -112.3035 | 89.4104 | -85.5838 | -9.6 | -60 | 330
2020-09-19 11:00 | 11:00 | 329.2 | 175.5 | 61.3 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 188.6852 | -110.148 | 89.7118 | -85.549 | 0 | -60 | 338.7
2020-09-19 12:00 | 12:00 | 311.4 | 175.5 | 60.9 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 166.554 | -97.2285 | 94.9074 | -92.0329 | 0 | -60 | 327.8
2020-09-19 13:00 | 13:00 | 309.4 | 175.5 | 60.9 | 41.6 | 4.9 | 33.2 | 156.4114 | -91.308 | 94.6064 | -92.9098 | 0 | -60 | 322.9
2020-09-19 14:00 | 14:00 | 303.2 | 175.5 | 60.8 | 41.6 | 4.9 | 33.2 | 113.4967 | -70.318 | 89.6118 | -85.5905 | 0 | -60 | 303.2
2020-09-19 15:00 | 15:00 | 298.6 | 175.5 | 60.7 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 67.7317 | -44.3883 | 82.336 | -81.9794 | 0 | -60 | 298.6
2020-09-19 16:00 | 16:00 | 310.5 | 175.5 | 60.9 | 73.7 | 4.9 | 33.2 | 28.3684 | -13.5144 | 70.9717 | -63.5257 | 0 | -60 | 310.5
2020-09-19 17:00 | 17:00 | 324.2 | 175.5 | 61.2 | 78 | 4.9 | 33.2 | 1.2345 | 0 | 62.0534 | -31.8879 | 0 | -60 | 324.2
2020-09-19 18:00 | 18:00 | 339.1 | 175.5 | 61.5 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.8063 | -10.1063 | 0 | -60 | 339.1
2020-09-19 19:00 | 19:00 | 327.2 | 175.5 | 61.2 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.5719 | -15.4719 | 0 | -60 | 327.2
2020-09-19 20:00 | 20:00 | 309.2 | 175.5 | 60.9 | 77.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.1389 | -19.1389 | 0 | -60 | 309.2
2020-09-19 21:00 | 21:00 | 292.6 | 175.5 | 60.6 | 77.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.167 | -23.367 | 0 | -60 | 297.7
2020-09-19 22:00 | 22:00 | 274.3 | 175.5 | 60.2 | 72.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.9595 | -27.9369 | 0 | -58 | 288.1226
2020-09-19 23:00 | 23:00 | 266.6 | 175.5 | 60 | 68.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.5836 | -20.567 | 0 | -58 | 284.0166
2020-09-20 | 0:00 | 253.2 | 175.5 | 59.8 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.7502 | -14.7383 | 0 | -58 | 269.2119
2020-09-20 01:00 | 1:00 | 250.3 | 175.5 | 59.7 | 52.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.3931 | -10.3847 | 0 | -58 | 268.2084
2020-09-20 02:00 | 2:00 | 257.9 | 175.5 | 59.9 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.9294 | -10.9206 | 0 | -58 | 282.7088
2020-09-20 03:00 | 3:00 | 275.1 | 175.5 | 60.2 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.0244 | -10.0163 | 0 | -58 | 293.3081
2020-09-20 04:00 | 4:00 | 279.5 | 175.5 | 60.3 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.783 | -8.7759 | 1.6 | -58 | 296.2071
2020-09-20 05:00 | 5:00 | 264.9 | 175.5 | 60 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 1.5776 | -1.2032 | 8.2471 | -8.2404 | 0 | -58 | 283.7811
2020-09-20 06:00 | 6:00 | 251.4 | 175.5 | 59.7 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 27.8718 | -21.2588 | 6.4708 | -6.4656 | 0 | -58 | 271.8182
2020-09-20 07:00 | 7:00 | 249.5 | 175.5 | 59.7 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 66.9038 | -51.0296 | 5.2298 | -5.2256 | 0 | -58 | 271.5784
2020-09-20 08:00 | 8:00 | 258.4 | 175.5 | 59.9 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 103.9264 | -79.268 | 8.7492 | -8.7421 | 0 | -60 | 278.5655
2020-09-20 09:00 | 9:00 | 279.1 | 175.5 | 60.3 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 140.8467 | -107.4284 | 11.8006 | -11.7911 | 0 | -60 | 287.7278
2020-09-20 10:00 | 10:00 | 286.6 | 175.5 | 60.4 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 157.1118 | -119.8344 | 10.5945 | -10.586 | 0 | -60 | 291.6859
2020-09-20 11:00 | 11:00 | 285.3 | 175.5 | 60.4 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 171.5942 | -130.8804 | 10.4931 | -10.4846 | 0 | -60 | 295.1223
2020-09-20 12:00 | 12:00 | 284.5 | 175.5 | 60.4 | 40.9 | 4.9 | 33.2 | 155.419 | -118.5432 | 9.6219 | -9.6141 | 0 | -60 | 291.7836
2020-09-20 13:00 | 13:00 | 277.7 | 175.5 | 60.3 | 40.9 | 4.9 | 33.2 | 117.4164 | -89.5572 | 8.3481 | -8.3414 | 0 | -60 | 282.6659
2020-09-20 14:00 | 14:00 | 277.6 | 175.5 | 60.3 | 40.9 | 4.9 | 33.2 | 106.7385 | -81.4128 | 7.8445 | -7.8382 | 0 | -60 | 280.132
2020-09-20 15:00 | 15:00 | 280.8 | 175.5 | 60.3 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 69.0802 | -52.6896 | 10.2916 | -10.2833 | 0 | -60 | 292.1989
2020-09-20 16:00 | 16:00 | 296.5 | 175.5 | 60.6 | 75 | 4.9 | 33.2 | 27.4005 | -17.9571 | 12.8067 | -12.4501 | 0 | -60 | 299
2020-09-20 17:00 | 17:00 | 317.1 | 175.5 | 61 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0.8397 | -0.3996 | 14.0128 | -11.1735 | 30.6 | -60 | 327.1794
2020-09-20 18:00 | 18:00 | 329.2 | 175.5 | 61.3 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.2038 | -14.5155 | 39.1 | -60 | 336.3883
2020-09-20 19:00 | 19:00 | 320.2 | 175.5 | 61.1 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0.1282 | -0.0612 | 21.5559 | -17.1885 | 26.8 | -60 | 324.6344
2020-09-20 20:00 | 20:00 | 303.9 | 175.5 | 60.8 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.4286 | -17.8845 | 10.1 | -60 | 307.7441
2020-09-20 21:00 | 21:00 | 286.4 | 175.5 | 60.4 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.8412 | -17.4412 | 0 | -60 | 294.1
2020-09-20 22:00 | 22:00 | 269.9 | 175.5 | 60.1 | 68.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.9139 | -19.8978 | 0 | -58 | 283.8161
2020-09-20 23:00 | 23:00 | 257.1 | 175.5 | 59.8 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.3059 | -24.2863 | 0 | -58 | 271.2196
2020-09-21 | 0:00 | 244.5 | 175.5 | 59.6 | 42.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.7857 | -26.7641 | 0 | -58 | 257.7216
2020-09-21 01:00 | 1:00 | 242.4 | 175.5 | 59.5 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.6513 | -20.6346 | 0 | -58 | 259.4167
2020-09-21 02:00 | 2:00 | 253.3 | 175.5 | 59.8 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.9351 | -17.9206 | 0 | -58 | 272.5145
2020-09-21 03:00 | 3:00 | 270.7 | 175.5 | 60.1 | 68.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.8855 | -14.8735 | 0 | -58 | 284.012
2020-09-21 04:00 | 4:00 | 276.3 | 175.5 | 60.2 | 74.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.2704 | -12.2605 | 0 | -58 | 290.4099
2020-09-21 05:00 | 5:00 | 265 | 175.5 | 60 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 1.6676 | -1.272 | 5.6658 | -5.6612 | 2.8 | -58 | 283.4002
2020-09-21 06:00 | 6:00 | 263 | 175.5 | 60 | 51.9 | 4.9 | 33.2 | 25.428 | -19.3948 | 4.3924 | -4.3889 | 0 | -58 | 273.5367
2020-09-21 07:00 | 7:00 | 262.5 | 175.5 | 59.9 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 45.0645 | -34.372 | 2.7162 | -2.714 | 0 | -58 | 270.6947
2020-09-21 08:00 | 8:00 | 261.5 | 175.5 | 59.9 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 97.1559 | -74.104 | 1.8097 | -1.8082 | 0 | -60 | 275.9534
2020-09-21 09:00 | 9:00 | 281.5 | 175.5 | 60.3 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 148.6991 | -113.4176 | 2.7162 | -2.714 | 0 | -60 | 288.5837
2020-09-21 10:00 | 10:00 | 286.3 | 175.5 | 60.4 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 173.3749 | -132.2384 | 3.655 | -3.6521 | 0 | -60 | 294.5394
2020-09-21 11:00 | 11:00 | 297.7 | 175.5 | 60.7 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 180.5662 | -137.7236 | 9.3531 | -8.1957 | 0 | -60 | 297.7
2020-09-21 12:00 | 12:00 | 296.7 | 175.5 | 60.6 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 165.6891 | -126.3764 | 21.0538 | -17.7665 | 0 | -60 | 296.7
2020-09-21 13:00 | 13:00 | 304.2 | 175.5 | 60.8 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 143.3793 | -93.964 | 24.8084 | -24.3237 | 0 | -60 | 304.2
2020-09-21 14:00 | 14:00 | 303.1 | 175.5 | 60.8 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 109.4619 | -63.9 | 35.0666 | -31.8285 | 0 | -60 | 303.1
2020-09-21 15:00 | 15:00 | 305.3 | 175.5 | 60.8 | 62.2 | 4.9 | 33.2 | 61.05 | -33.4536 | 35.1339 | -34.0303 | 0 | -60 | 305.3
2020-09-21 16:00 | 16:00 | 317.5 | 175.5 | 61.1 | 75.3 | 4.9 | 33.2 | 21.4445 | -5.722 | 31.4131 | -19.6356 | 0 | -60 | 317.5
2020-09-21 17:00 | 17:00 | 332.9 | 175.5 | 61.4 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 0.4583 | -0.071251 | 27.3217 | -21.6087 | 35.5 | -60 | 332.9
2020-09-21 18:00 | 18:00 | 342.6 | 175.5 | 61.6 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.9933 | -16.8933 | 40 | -60 | 342.6
2020-09-21 19:00 | 19:00 | 332.7 | 175.5 | 61.4 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0757 | -0.036 | 25.1433 | -20.049 | 37.9 | -60 | 334.334
2020-09-21 20:00 | 20:00 | 314.4 | 175.5 | 61 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.9695 | -19.113 | 21.2 | -60 | 316.9565
2020-09-21 21:00 | 21:00 | 297.7 | 175.5 | 60.7 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.4901 | -17.136 | 7.3 | -60 | 302.2541
2020-09-21 22:00 | 22:00 | 279.2 | 175.5 | 60.3 | 74.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.1088 | -19.0934 | 0 | -58 | 290.1154
2020-09-21 23:00 | 23:00 | 267.6 | 175.5 | 60.1 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.1038 | -18.0892 | 0 | -58 | 280.0146
2020-09-22 | 0:00 | 254.9 | 175.5 | 59.8 | 46.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.7563 | -15.4563 | 3.4 | -58 | 266
2020-09-22 01:00 | 1:00 | 252.6 | 175.5 | 59.8 | 47 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.9467 | -13.9354 | 2.8 | -58 | 265.2113
2020-09-22 02:00 | 2:00 | 264.2 | 175.5 | 60 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.538 | -12.5279 | 0 | -58 | 278.5101
2020-09-22 03:00 | 3:00 | 279.6 | 175.5 | 60.3 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.9906 | -9.9825 | 6.5 | -58 | 295.3081
2020-09-22 04:00 | 4:00 | 286.2 | 175.5 | 60.4 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.3643 | -9.0615 | 7.3 | -58 | 300.8028
2020-09-22 05:00 | 5:00 | 271.3 | 175.5 | 60.1 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 1.4759 | -1.1256 | 11.1643 | -11.1553 | 4.1 | -58 | 285.3593
2020-09-22 06:00 | 6:00 | 266 | 175.5 | 60 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 25.4158 | -19.3856 | 9.7895 | -9.7816 | 0 | -58 | 272.2381
2020-09-22 07:00 | 7:00 | 262.5 | 175.5 | 59.9 | 38.9 | 4.9 | 33.2 | 67.3117 | -51.3408 | 7.5097 | -7.5036 | 0 | -58 | 270.377
2020-09-22 08:00 | 8:00 | 275.7 | 175.5 | 60.2 | 38.9 | 4.9 | 33.2 | 112.6448 | -85.918 | 8.2809 | -8.2742 | 0 | -60 | 279.4335
2020-09-22 09:00 | 9:00 | 285.8 | 175.5 | 60.4 | 38.9 | 4.9 | 33.2 | 146.5854 | -111.8052 | 8.0118 | -8.0053 | 0 | -60 | 287.6867
2020-09-22 10:00 | 10:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 38.9 | 4.9 | 33.2 | 167.8907 | -128.0556 | 7.2744 | -7.2685 | 0 | -60 | 292.841
2020-09-22 11:00 | 11:00 | 298.5 | 175.5 | 60.7 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 175.8057 | -133.4503 | 8.2471 | -5.8025 | 0 | -60 | 298.5
2020-09-22 12:00 | 12:00 | 297 | 175.5 | 60.6 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 173.16 | -131.983 | 10.4254 | -8.2024 | 0 | -60 | 297
2020-09-22 13:00 | 13:00 | 308.3 | 175.5 | 60.9 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 140.2733 | -86.9076 | 12.8729 | -11.8386 | 0 | -60 | 308.3
2020-09-22 14:00 | 14:00 | 304.3 | 175.5 | 60.8 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 113.8399 | -66.4557 | 15.2204 | -12.6046 | 0 | -60 | 304.3
2020-09-22 15:00 | 15:00 | 311.8 | 175.5 | 60.9 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 71.524 | -36.6329 | 15.0866 | -14.3777 | 0 | -60 | 311.8
2020-09-22 16:00 | 16:00 | 325.5 | 175.5 | 61.2 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 22.4885 | -10.4125 | 14.6164 | -11.2924 | 20.1 | -60 | 325.5
2020-09-22 17:00 | 17:00 | 340.7 | 175.5 | 61.5 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0.1909 | 0 | 16.5275 | -6.3184 | 40 | -60 | 340.7
2020-09-22 18:00 | 18:00 | 347.8 | 175.5 | 61.7 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.2998 | -5.9998 | 40 | -60 | 347.8
2020-09-22 19:00 | 19:00 | 336.4 | 175.5 | 61.4 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.5347 | -17.3347 | 40 | -60 | 336.4
2020-09-22 20:00 | 20:00 | 317.3 | 175.5 | 61 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.5969 | -21.6969 | 20.6 | -60 | 317.3
2020-09-22 21:00 | 21:00 | 300.9 | 175.5 | 60.7 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2904 | -21.8904 | 0 | -60 | 300.9
2020-09-22 22:00 | 22:00 | 279.7 | 175.5 | 60.3 | 60.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.6874 | -32.3874 | 0 | -58 | 282.3
2020-09-22 23:00 | 23:00 | 271.6 | 175.5 | 60.1 | 55.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.4242 | -27.5242 | 0 | -58 | 276.7
2020-09-23 | 0:00 | 255.8 | 175.5 | 59.8 | 39.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.2843 | -26.2843 | 0 | -58 | 260.9
2020-09-23 01:00 | 1:00 | 253.9 | 175.5 | 59.8 | 37.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.1515 | -34.0515 | 0 | -58 | 257
2020-09-23 02:00 | 2:00 | 265.6 | 175.5 | 60 | 46.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.7385 | -38.3385 | 0 | -58 | 265.8
2020-09-23 03:00 | 3:00 | 287 | 175.5 | 60.4 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.3589 | -36.0589 | 0 | -58 | 287
2020-09-23 04:00 | 4:00 | 295.5 | 175.5 | 60.6 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.1437 | -42.0437 | 0 | -58 | 295.5
2020-09-23 05:00 | 5:00 | 284.6 | 175.5 | 60.4 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 1.3497 | 0 | 64.0322 | -47.9819 | 0 | -58 | 284.6
2020-09-23 06:00 | 6:00 | 285.3 | 175.5 | 60.4 | 38.2 | 4.9 | 33.2 | 20.6048 | -6.3428 | 62.4559 | -45.6179 | 0 | -58 | 285.3
2020-09-23 07:00 | 7:00 | 296.6 | 175.5 | 60.6 | 34.4 | 4.9 | 33.2 | 45.752 | -17.6722 | 63.9307 | -46.0105 | 0 | -58 | 296.6
2020-09-23 08:00 | 8:00 | 327.7 | 175.5 | 61.3 | 34.4 | 4.9 | 33.2 | 82.7745 | -28.0176 | 63.6297 | -36.9866 | 0 | -63 | 327.7
2020-09-23 09:00 | 9:00 | 349.8 | 175.5 | 61.7 | 34.4 | 4.9 | 33.2 | 113.522 | -40.4667 | 67.3505 | -37.3058 | 0 | -63 | 349.8
2020-09-23 10:00 | 10:00 | 348.7 | 175.5 | 61.7 | 34.4 | 4.9 | 33.2 | 110.0102 | -38.7915 | 70.9717 | -40.1904 | 0 | -63 | 348.7
2020-09-23 11:00 | 11:00 | 356 | 175.5 | 61.8 | 34.4 | 4.9 | 33.2 | 110.429 | -35.8582 | 71.3404 | -36.7112 | 0 | -63 | 356
2020-09-23 12:00 | 12:00 | 332.8 | 175.5 | 61.4 | 34.9 | 4.9 | 33.2 | 97.589 | -37.8247 | 77.4748 | -51.3391 | 0 | -63 | 332.8
2020-09-23 13:00 | 13:00 | 347.5 | 175.5 | 61.7 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 76.755 | -23.4885 | 80.3587 | -48.3252 | 0 | -63 | 347.5
2020-09-23 14:00 | 14:00 | 348.6 | 175.5 | 61.7 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 56.2654 | -14.7555 | 84.2809 | -52.6908 | 0 | -63 | 348.6
2020-09-23 15:00 | 15:00 | 351.3 | 175.5 | 61.7 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 38.9181 | -6.6572 | 79.5874 | -49.1483 | 0 | -63 | 351.3
2020-09-23 16:00 | 16:00 | 357.8 | 175.5 | 61.9 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 14.751 | 0 | 79.5198 | -28.3708 | 0 | -63 | 357.8
2020-09-23 17:00 | 17:00 | 361.8 | 175.5 | 61.9 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0505 | 0 | 80.7612 | -18.7117 | 6.8 | -63 | 361.8
2020-09-23 18:00 | 18:00 | 360.1 | 175.5 | 61.9 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | 0 | 82.3036 | -18.7419 | 3.6 | -63 | 360.1
2020-09-23 19:00 | 19:00 | 342.8 | 175.5 | 61.6 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.9456 | -28.5456 | 0 | -63 | 342.8
2020-09-23 20:00 | 20:00 | 321 | 175.5 | 61.1 | 72.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.191 | -43.591 | 0 | -63 | 321
2020-09-23 21:00 | 21:00 | 303.8 | 175.5 | 60.8 | 63.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.9496 | -49.9496 | 0 | -63 | 303.8
2020-09-23 22:00 | 22:00 | 284.1 | 175.5 | 60.4 | 53.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.1015 | -61.4015 | 0 | -58 | 284.1
2020-09-23 23:00 | 23:00 | 272.9 | 175.5 | 60.2 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.8939 | -52.7939 | 0 | -58 | 272.9
2020-09-24 | 0:00 | 258.6 | 175.5 | 59.9 | 39.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | -1.0314e-14 | 75.7986 | -71.8986 | 0 | -58 | 258.6
2020-09-24 01:00 | 1:00 | 257.4 | 175.5 | 59.8 | 39.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | -5.1569e-15 | 76.2349 | -73.4349 | 0 | -58 | 257.4
2020-09-24 02:00 | 2:00 | 267.1 | 175.5 | 60 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.5753 | -70.6753 | 0 | -58 | 267.1
2020-09-24 03:00 | 3:00 | 282.5 | 175.5 | 60.3 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.3231 | -62.3231 | 0 | -58 | 282.5
2020-09-24 04:00 | 4:00 | 291.3 | 175.5 | 60.5 | 68.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.4692 | -63.5692 | 0 | -58 | 291.3
2020-09-24 05:00 | 5:00 | 280.7 | 175.5 | 60.3 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 1.9472 | -0.9276 | 70.1005 | -64.6201 | 0 | -58 | 280.7
2020-09-24 06:00 | 6:00 | 278.1 | 175.5 | 60.3 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 27.6679 | -13.1808 | 67.653 | -66.6401 | 0 | -58 | 278.1
2020-09-24 07:00 | 7:00 | 283.8 | 175.5 | 60.4 | 39.2 | 4.9 | 33.2 | 64.8174 | -37.8384 | 62.1549 | -60.5339 | 0 | -58 | 283.8
2020-09-24 08:00 | 8:00 | 308.4 | 175.5 | 60.9 | 39.2 | 4.9 | 33.2 | 104.3977 | -49.734 | 63.1933 | -60.157 | 0 | -63 | 308.4
2020-09-24 09:00 | 9:00 | 330.9 | 175.5 | 61.3 | 39.2 | 4.9 | 33.2 | 134.3942 | -64.0236 | 60.1099 | -50.6805 | 0 | -63 | 330.9
2020-09-24 10:00 | 10:00 | 342.3 | 175.5 | 61.5 | 39.2 | 4.9 | 33.2 | 147.7694 | -69.7854 | 60.6124 | -47.5964 | 0 | -63 | 342.3
2020-09-24 11:00 | 11:00 | 351.9 | 175.5 | 61.7 | 39.2 | 4.9 | 33.2 | 156.6283 | -71.9414 | 61.6524 | -45.9393 | 0 | -63 | 351.9
2020-09-24 12:00 | 12:00 | 313.6 | 175.5 | 61 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 140.6428 | -82.1028 | 64.4685 | -60.7085 | 0 | -63 | 313.6
2020-09-24 13:00 | 13:00 | 327.6 | 175.5 | 61.3 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 132.0778 | -62.9208 | 66.7807 | -59.9377 | 0 | -63 | 327.6
2020-09-24 14:00 | 14:00 | 331.9 | 175.5 | 61.3 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 110.7986 | -51.377 | 73.4192 | -59.9408 | 0 | -63 | 331.9
2020-09-24 15:00 | 15:00 | 338.3 | 175.5 | 61.5 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 68.5332 | -25.546 | 75.7986 | -51.8858 | 0 | -63 | 338.3
2020-09-24 16:00 | 16:00 | 353.2 | 175.5 | 61.8 | 72.5 | 4.9 | 33.2 | 24.5627 | 0 | 73.6864 | -29.9491 | 0 | -63 | 353.2
2020-09-24 17:00 | 17:00 | 361.9 | 175.5 | 61.9 | 76 | 4.9 | 33.2 | 0.2674 | 0 | 72.3127 | -18.6801 | 19.5 | -63 | 361.9
2020-09-24 18:00 | 18:00 | 362.6 | 175.5 | 62 | 76 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 73.7879 | -18.7009 | 18.9 | -63 | 362.6
2020-09-24 19:00 | 19:00 | 345.1 | 175.5 | 61.6 | 76 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.5076 | -18.7076 | 4.1 | -63 | 345.1
2020-09-24 20:00 | 20:00 | 322.3 | 175.5 | 61.1 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.3343 | -28.5343 | 0 | -63 | 322.3
2020-09-24 21:00 | 21:00 | 306.6 | 175.5 | 60.8 | 68.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.2238 | -47.3238 | 0 | -63 | 306.6
2020-09-24 22:00 | 22:00 | 285.9 | 175.5 | 60.4 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.2122 | -69.1122 | 0 | -58 | 285.9
2020-09-24 23:00 | 23:00 | 273.8 | 175.5 | 60.2 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.6425 | -70.4425 | 0 | -58 | 273.8
2020-09-25 | 0:00 | 259.7 | 175.5 | 59.9 | 39.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.1511 | -74.7511 | 0 | -58 | 259.7
2020-09-25 01:00 | 1:00 | 255.8 | 175.5 | 59.8 | 39.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | -5.1569e-15 | 80.6935 | -80.0935 | 0 | -58 | 255.8
2020-09-25 02:00 | 2:00 | 266.3 | 175.5 | 60 | 39.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.2295 | -70.3295 | 0 | -58 | 266.3
2020-09-25 03:00 | 3:00 | 285.9 | 175.5 | 60.4 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.7046 | -60.1046 | 0 | -58 | 285.9
2020-09-25 04:00 | 4:00 | 292.8 | 175.5 | 60.6 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.6385 | -60.1385 | 0 | -58 | 292.8
2020-09-25 05:00 | 5:00 | 281.5 | 175.5 | 60.3 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 1.1208 | 0 | 84.0795 | -63.7003 | 0 | -58 | 281.5
2020-09-25 06:00 | 6:00 | 282.8 | 175.5 | 60.4 | 39.8 | 4.9 | 33.2 | 24.5114 | -11.4504 | 87.0967 | -73.1577 | 0 | -58 | 282.8
2020-09-25 07:00 | 7:00 | 284.5 | 175.5 | 60.4 | 39.8 | 4.9 | 33.2 | 55.8576 | -28.3825 | 90.3492 | -89.1243 | 0 | -58 | 284.5
2020-09-25 08:00 | 8:00 | 315 | 175.5 | 61 | 39.8 | 4.9 | 33.2 | 81.3491 | -37.7206 | 92.4276 | -72.4561 | 0 | -63 | 315
2020-09-25 09:00 | 9:00 | 336.3 | 175.5 | 61.4 | 39.8 | 4.9 | 33.2 | 105.5797 | -45.1162 | 87.8341 | -63.7976 | 0 | -63 | 336.3
2020-09-25 10:00 | 10:00 | 348.9 | 175.5 | 61.7 | 39.8 | 4.9 | 33.2 | 99.7776 | -35.3673 | 87.533 | -55.1433 | 0 | -63 | 348.9
2020-09-25 11:00 | 11:00 | 360.9 | 175.5 | 61.9 | 48.7 | 4.9 | 33.2 | 87.9165 | -25.2667 | 84.0795 | -47.0293 | 0 | -63 | 360.9
2020-09-25 12:00 | 12:00 | 337.7 | 175.5 | 61.5 | 60.4 | 4.9 | 33.2 | 62.2585 | -22.2105 | 79.8561 | -54.7041 | 0 | -63 | 337.7
2020-09-25 13:00 | 13:00 | 353 | 175.5 | 61.8 | 70.4 | 4.9 | 33.2 | 43.0164 | -5.5122 | 72.3127 | -39.6169 | 0 | -63 | 353
2020-09-25 14:00 | 14:00 | 352.3 | 175.5 | 61.7 | 73.5 | 4.9 | 33.2 | 27.3883 | 0 | 74.2561 | -35.1444 | 0 | -63 | 352.3
2020-09-25 15:00 | 15:00 | 352.3 | 175.5 | 61.7 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 15.6534 | 0 | 74.2238 | -26.4772 | 0 | -63 | 352.3
2020-09-25 16:00 | 16:00 | 361.5 | 175.5 | 61.9 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 5.1289 | 0 | 70.904 | -18.7329 | 14.1 | -63 | 361.5
2020-09-25 17:00 | 17:00 | 366.7 | 175.5 | 62 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.1005 | -18.7005 | 25.1 | -63 | 366.7
2020-09-25 18:00 | 18:00 | 360.3 | 175.5 | 61.9 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.6706 | -18.6706 | 18.2 | -63 | 360.3
2020-09-25 19:00 | 19:00 | 341.9 | 175.5 | 61.5 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.9166 | -20.7166 | 0 | -63 | 341.9
2020-09-25 20:00 | 20:00 | 321.3 | 175.5 | 61.1 | 70.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.8868 | -28.4868 | 0 | -63 | 321.3
2020-09-25 21:00 | 21:00 | 302.1 | 175.5 | 60.7 | 68.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.808 | -43.508 | 0 | -63 | 302.1
2020-09-25 22:00 | 22:00 | 287.1 | 175.5 | 60.4 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.8318 | -57.2318 | 0 | -58 | 287.1
2020-09-25 23:00 | 23:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 48.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.6059 | -44.3059 | 0 | -58 | 279.9
2020-09-26 | 0:00 | 266 | 175.5 | 60 | 40 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.5664 | -42.1664 | 0 | -58 | 266
2020-09-26 01:00 | 1:00 | 264.1 | 175.5 | 60 | 40 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.0133 | -40.5133 | 0 | -58 | 264.1
2020-09-26 02:00 | 2:00 | 275.8 | 175.5 | 60.2 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.4981 | -40.1981 | 0 | -58 | 275.8
2020-09-26 03:00 | 3:00 | 291.9 | 175.5 | 60.5 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.8118 | -36.7118 | 0 | -58 | 291.9
2020-09-26 04:00 | 4:00 | 298.9 | 175.5 | 60.7 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.8729 | -35.0729 | 0 | -58 | 298.9
2020-09-26 05:00 | 5:00 | 280.8 | 175.5 | 60.3 | 59.8 | 4.9 | 33.2 | 0.8914 | -0.4248 | 47.1355 | -42.5021 | 0 | -58 | 280.8
2020-09-26 06:00 | 6:00 | 278.5 | 175.5 | 60.3 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 15.4637 | -6.0869 | 44.8219 | -34.1987 | 0 | -58 | 278.5
2020-09-26 07:00 | 7:00 | 272.9 | 175.5 | 60.2 | 40 | 4.9 | 33.2 | 36.9204 | -20.2314 | 44.5208 | -44.1098 | 0 | -58 | 272.9
2020-09-26 08:00 | 8:00 | 281.2 | 175.5 | 60.3 | 40 | 4.9 | 33.2 | 66.3446 | -41.1044 | 47.1355 | -45.0757 | 0 | -60 | 281.2
2020-09-26 09:00 | 9:00 | 286 | 175.5 | 60.4 | 40 | 4.9 | 33.2 | 95.8445 | -66.2424 | 47.9729 | -45.575 | 0 | -60 | 286
2020-09-26 10:00 | 10:00 | 285.2 | 175.5 | 60.4 | 40 | 4.9 | 33.2 | 109.0683 | -79.2861 | 49.7507 | -48.3329 | 0 | -60 | 285.2
2020-09-26 11:00 | 11:00 | 297.4 | 175.5 | 60.6 | 40 | 4.9 | 33.2 | 114.0812 | -74.5365 | 51.2931 | -47.6378 | 0 | -60 | 297.4
2020-09-26 12:00 | 12:00 | 285.3 | 175.5 | 60.4 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 93.846 | -64.8612 | 51.024 | -49.2088 | 0 | -60 | 285.3
2020-09-26 13:00 | 13:00 | 299.2 | 175.5 | 60.7 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 66.4203 | -31.6416 | 53.5391 | -43.9178 | 0 | -60 | 299.2
2020-09-26 14:00 | 14:00 | 308.8 | 175.5 | 60.9 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 47.7122 | -21.0618 | 50.0517 | -37.9021 | 0 | -60 | 308.8
2020-09-26 15:00 | 15:00 | 312.8 | 175.5 | 61 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 23.6078 | -7.8452 | 48.0744 | -34.237 | 0 | -60 | 312.8
2020-09-26 16:00 | 16:00 | 318.6 | 175.5 | 61.1 | 76.5 | 4.9 | 33.2 | 7.8776 | 0 | 48.4431 | -28.9207 | 0 | -60 | 318.6
2020-09-26 17:00 | 17:00 | 338.7 | 175.5 | 61.5 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.5719 | -21.6719 | 20.2 | -60 | 338.7
2020-09-26 18:00 | 18:00 | 343.9 | 175.5 | 61.6 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 46.6658 | -21.6788 | 26.2 | -60 | 343.9
2020-09-26 19:00 | 19:00 | 330.7 | 175.5 | 61.3 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.0168 | -21.7168 | 16 | -60 | 330.7
2020-09-26 20:00 | 20:00 | 313.9 | 175.5 | 61 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.9446 | -21.7446 | 0.6 | -60 | 313.9
2020-09-26 21:00 | 21:00 | 293.7 | 175.5 | 60.6 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.7496 | -31.4496 | 0 | -60 | 293.7
2020-09-26 22:00 | 22:00 | 283.7 | 175.5 | 60.4 | 58 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.2471 | -33.5471 | 0 | -58 | 283.7
2020-09-26 23:00 | 23:00 | 271.3 | 175.5 | 60.1 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | -2.5784e-15 | 43.5485 | -35.3485 | 0 | -58 | 271.3
2020-09-27 | 0:00 | 256.6 | 175.5 | 59.8 | 40 | 4.9 | 33.2 | 0 | -2.5784e-15 | 42.7435 | -41.5435 | 0 | -58 | 256.6
2020-09-27 01:00 | 1:00 | 252.2 | 175.5 | 59.7 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.8723 | -41.8385 | 0 | -58 | 254.7338
2020-09-27 02:00 | 2:00 | 264.4 | 175.5 | 60 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.7708 | -41.7371 | 0 | -58 | 271.8337
2020-09-27 03:00 | 3:00 | 282.6 | 175.5 | 60.4 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.2622 | -39.8622 | 0 | -58 | 282.6
2020-09-27 04:00 | 4:00 | 290.8 | 175.5 | 60.5 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.9673 | -34.8673 | 0 | -58 | 290.8
2020-09-27 05:00 | 5:00 | 274.7 | 175.5 | 60.2 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 0.8517 | -0.5886 | 39.6939 | -39.657 | 0 | -58 | 274.7
2020-09-27 06:00 | 6:00 | 265.8 | 175.5 | 60 | 48 | 4.9 | 33.2 | 16.3538 | -12.4736 | 38.1515 | -38.1207 | 0 | -58 | 267.511
2020-09-27 07:00 | 7:00 | 268.2 | 175.5 | 60.1 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 37.3657 | -24.4878 | 39.1561 | -38.934 | 0 | -58 | 268.2
2020-09-27 08:00 | 8:00 | 277.3 | 175.5 | 60.2 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 59.218 | -36.6892 | 41.1011 | -39.5299 | 0 | -60 | 277.3
2020-09-27 09:00 | 9:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 88.387 | -64.252 | 41.8723 | -39.4073 | 0 | -60 | 279.9
2020-09-27 10:00 | 10:00 | 275.5 | 175.5 | 60.2 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 109.8567 | -75.927 | 40.095 | -36.6247 | 0 | -60 | 290.6
2020-09-27 11:00 | 11:00 | 279.4 | 175.5 | 60.3 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 118.1926 | -77.4577 | 40.4637 | -39.3986 | 0 | -60 | 295.1
2020-09-27 12:00 | 12:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 120.5216 | -78.9842 | 43.6158 | -41.4532 | 0 | -60 | 297
2020-09-27 13:00 | 13:00 | 282.3 | 175.5 | 60.3 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 100.7829 | -69.6558 | 44.7223 | -42.2494 | 0 | -60 | 286.9
2020-09-27 14:00 | 14:00 | 286.2 | 175.5 | 60.4 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 65.962 | -33.7842 | 43.5147 | -42.8925 | 0 | -60 | 286.2
2020-09-27 15:00 | 15:00 | 285.6 | 175.5 | 60.4 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 32.5799 | -20.1852 | 43.146 | -42.5407 | 0 | -60 | 285.6
2020-09-27 16:00 | 16:00 | 294.7 | 175.5 | 60.6 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 9.3412 | -4.0414 | 39.9273 | -33.3271 | 0 | -60 | 294.7
2020-09-27 17:00 | 17:00 | 319.3 | 175.5 | 61.1 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.9612 | -6.5612 | 0 | -60 | 319.3
2020-09-27 18:00 | 18:00 | 328.9 | 175.5 | 61.3 | 73.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.0223 | 0 | 0 | -58.7223 | 328.9
2020-09-27 19:00 | 19:00 | 320.2 | 175.5 | 61.1 | 72.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0635 | 0 | 36.2738 | -3.3373 | 0 | -60 | 320.2
2020-09-27 20:00 | 20:00 | 302.9 | 175.5 | 60.8 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2565 | -13.3565 | 0 | -60 | 302.9
2020-09-27 21:00 | 21:00 | 287.8 | 175.5 | 60.5 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | -1.2892e-15 | 28.5292 | -23.4292 | 0 | -60 | 287.8
2020-09-27 22:00 | 22:00 | 272.1 | 175.5 | 60.1 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.4404 | -30.4158 | 0 | -58 | 274.8246
2020-09-27 23:00 | 23:00 | 260.3 | 175.5 | 59.9 | 49.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.553 | -32.5267 | 0 | -58 | 264.6263
2020-09-28 | 0:00 | 245.2 | 175.5 | 59.6 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.458 | -33.431 | 0 | -58 | 255.527
2020-09-28 01:00 | 1:00 | 241.6 | 175.5 | 59.5 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.1504 | -32.1245 | 0 | -58 | 255.4259
2020-09-28 02:00 | 2:00 | 255.6 | 175.5 | 59.8 | 57 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.9839 | -37.9532 | 0 | -58 | 272.4307
2020-09-28 03:00 | 3:00 | 275.7 | 175.5 | 60.2 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.899 | -34.8708 | 0 | -58 | 282.8282
2020-09-28 04:00 | 4:00 | 284.9 | 175.5 | 60.4 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.0223 | -38.9908 | 0 | -58 | 286.9315
2020-09-28 05:00 | 5:00 | 274 | 175.5 | 60.2 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 1.4132 | -1.078 | 38.8212 | -38.7899 | 0 | -58 | 279.0665
2020-09-28 06:00 | 6:00 | 273.5 | 175.5 | 60.2 | 52.9 | 4.9 | 33.2 | 25.8347 | -19.7048 | 33.5914 | -33.5643 | 0 | -58 | 274.857
2020-09-28 07:00 | 7:00 | 272.8 | 175.5 | 60.2 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 76.1816 | -58.106 | 27.1221 | -27.1002 | 0 | -58 | 274.1975
2020-09-28 08:00 | 8:00 | 296.1 | 175.5 | 60.6 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 109.3227 | -67.732 | 26.5519 | -23.5426 | 0 | -63 | 296.1
2020-09-28 09:00 | 9:00 | 319.6 | 175.5 | 61.1 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 147.2859 | -80.7088 | 25.4443 | -24.4214 | 0 | -63 | 319.6
2020-09-28 10:00 | 10:00 | 328.2 | 175.5 | 61.3 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 162.787 | -89.2032 | 25.7807 | -23.3645 | 0 | -63 | 328.2
2020-09-28 11:00 | 11:00 | 333.4 | 175.5 | 61.4 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 159.8475 | -81.871 | 27.0206 | -23.8971 | 0 | -63 | 333.4
2020-09-28 12:00 | 12:00 | 307.5 | 175.5 | 60.9 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 163.0544 | -101.022 | 31.8817 | -27.3141 | 0 | -63 | 318.9
2020-09-28 13:00 | 13:00 | 314 | 175.5 | 61 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 153.1145 | -94.8636 | 37.5475 | -33.2984 | 0 | -63 | 314.9
2020-09-28 14:00 | 14:00 | 313.5 | 175.5 | 61 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 126.8215 | -69.495 | 43.9172 | -40.1437 | 0 | -63 | 313.5
2020-09-28 15:00 | 15:00 | 320.7 | 175.5 | 61.1 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 81.7427 | -37.7618 | 48.0744 | -44.9553 | 0 | -63 | 320.7
2020-09-28 16:00 | 16:00 | 340.3 | 175.5 | 61.5 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 27.9101 | 0 | 42.3748 | -17.1849 | 0 | -63 | 340.3
2020-09-28 17:00 | 17:00 | 354.2 | 175.5 | 61.8 | 78.6 | 4.9 | 33.2 | 0.2422 | 0 | 34.2616 | 0 | 15.9 | -50.2038 | 354.2
2020-09-28 18:00 | 18:00 | 354.7 | 175.5 | 61.8 | 78.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.7828 | 0 | 13.1 | -50.1828 | 354.7
2020-09-28 19:00 | 19:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 78.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.8824 | 0 | 0 | -51.6824 | 339.9
2020-09-28 20:00 | 20:00 | 318.6 | 175.5 | 61.1 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.7551 | -2.7551 | 0 | -63 | 318.6
2020-09-28 21:00 | 21:00 | 299.4 | 175.5 | 60.7 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.0223 | -21.8223 | 0 | -63 | 299.4
2020-09-28 22:00 | 22:00 | 276.5 | 175.5 | 60.2 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.3572 | -39.3254 | 0 | -58 | 282.2318
2020-09-28 23:00 | 23:00 | 267.8 | 175.5 | 60.1 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.1011 | -41.0679 | 0 | -58 | 273.0332
2020-09-29 | 0:00 | 259 | 175.5 | 59.9 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | -5.1569e-15 | 41.5713 | -38.8713 | 0 | -58 | 259
2020-09-29 01:00 | 1:00 | 258 | 175.5 | 59.9 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.9446 | -41.2446 | 0 | -58 | 258
2020-09-29 02:00 | 2:00 | 271.7 | 175.5 | 60.1 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.995 | -35.995 | 0 | -58 | 271.7
2020-09-29 03:00 | 3:00 | 285.5 | 175.5 | 60.4 | 62 | 4.9 | 33.2 | 0 | -5.1569e-15 | 43.4809 | -35.9809 | 0 | -58 | 285.5
2020-09-29 04:00 | 4:00 | 292.5 | 175.5 | 60.5 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.4421 | -35.2421 | 0 | -58 | 292.5
2020-09-29 05:00 | 5:00 | 281.3 | 175.5 | 60.3 | 59.2 | 4.9 | 33.2 | 1.1205 | -0.534 | 44.387 | -38.7735 | 0 | -58 | 281.3
2020-09-29 06:00 | 6:00 | 276 | 175.5 | 60.2 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 28.8772 | -15.824 | 45.7269 | -45.2801 | 0 | -58 | 276
2020-09-29 07:00 | 7:00 | 277.6 | 175.5 | 60.3 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 90.232 | -65.5931 | 43.5485 | -42.3874 | 0 | -58 | 282.5
2020-09-29 08:00 | 8:00 | 307.1 | 175.5 | 60.8 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 142.7545 | -88.4448 | 44.0507 | -39.9604 | 0 | -63 | 310.6
2020-09-29 09:00 | 9:00 | 328 | 175.5 | 61.3 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 180.6944 | -105.4836 | 46.5658 | -42.9766 | 0 | -63 | 331.5
2020-09-29 10:00 | 10:00 | 335 | 175.5 | 61.4 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 194.4258 | -113.4993 | 47.9729 | -42.5994 | -2.6 | -63 | 336.5
2020-09-29 11:00 | 11:00 | 341.3 | 175.5 | 61.5 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 197.0727 | -114.8178 | 48.8794 | -42.7343 | 0 | -63 | 341.3
2020-09-29 12:00 | 12:00 | 322.7 | 175.5 | 61.2 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 184.4989 | -107.7042 | 49.583 | -44.9777 | -6.9 | -63 | 327.6
2020-09-29 13:00 | 13:00 | 338.7 | 175.5 | 61.5 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 162.1761 | -77.2584 | 49.7845 | -49.4022 | 0 | -63 | 338.7
2020-09-29 14:00 | 14:00 | 339.2 | 175.5 | 61.5 | 54.9 | 4.9 | 33.2 | 121.54 | -57.6732 | 43.4147 | -35.0815 | 0 | -63 | 339.2
2020-09-29 15:00 | 15:00 | 343.5 | 175.5 | 61.6 | 68 | 4.9 | 33.2 | 67.0825 | -22.9638 | 41.2011 | -22.0198 | 0 | -63 | 343.5
2020-09-29 16:00 | 16:00 | 353 | 175.5 | 61.8 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 19.5742 | 0 | 35.1339 | 0 | 0 | -55.8081 | 353
2020-09-29 17:00 | 17:00 | 364.6 | 175.5 | 62 | 79.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | 0 | 26.953 | 0 | 32.5 | -50.1913 | 364.6
2020-09-29 18:00 | 18:00 | 365.6 | 175.5 | 62 | 79.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.4836 | 0 | 40 | -50.1836 | 365.6
2020-09-29 19:00 | 19:00 | 350.5 | 175.5 | 61.7 | 79.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.774 | 0 | 26.9 | -50.174 | 350.5
2020-09-29 20:00 | 20:00 | 328.8 | 175.5 | 61.3 | 79.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.5452 | 0 | 4.8 | -50.1452 | 328.8
2020-09-29 21:00 | 21:00 | 310.3 | 175.5 | 60.9 | 77.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.4387 | 0 | 0 | -59.7387 | 310.3
2020-09-29 22:00 | 22:00 | 291.4 | 175.5 | 60.5 | 72 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.4426 | -10.1426 | 0 | -58 | 291.4
2020-09-29 23:00 | 23:00 | 278.8 | 175.5 | 60.3 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.4103 | -13.3995 | 0 | -58 | 281.6108
2020-09-30 | 0:00 | 263.3 | 175.5 | 60 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.6603 | -5.2603 | 0 | -58 | 263.3
2020-09-30 01:00 | 1:00 | 259.6 | 175.5 | 59.9 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.6219 | -6.6219 | 0 | -58 | 259.6
2020-09-30 02:00 | 2:00 | 274 | 175.5 | 60.2 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.5708 | -5.2395 | 0 | -58 | 274.7313
2020-09-30 03:00 | 3:00 | 291.4 | 175.5 | 60.5 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.3248 | 0 | 0 | -57.1248 | 291.4
2020-09-30 04:00 | 4:00 | 297.3 | 175.5 | 60.6 | 75.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.1572 | 0 | 0 | -56.8572 | 297.3
2020-09-30 05:00 | 5:00 | 291.1 | 175.5 | 60.5 | 69.4 | 4.9 | 33.2 | 0.9551 | 0 | 3.2525 | 0 | 0 | -56.6076 | 291.1
2020-09-30 06:00 | 6:00 | 294.1 | 175.5 | 60.6 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 21.6224 | -5.2508 | 4.9284 | 0 | 0 | -58 | 294.1
2020-09-30 07:00 | 7:00 | 298.9 | 175.5 | 60.7 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 54.407 | -16.9354 | 4.9284 | 0 | 0 | -58 | 298.9
2020-09-30 08:00 | 8:00 | 309.2 | 175.5 | 60.9 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 84.5943 | -34.0338 | 6.9395 | 0 | 0 | -63 | 309.2
2020-09-30 09:00 | 9:00 | 322.4 | 175.5 | 61.1 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 113.7381 | -49.9643 | 8.1132 | -1.387 | 0 | -63 | 322.4
2020-09-30 10:00 | 10:00 | 325.7 | 175.5 | 61.2 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 129.5954 | -59.6945 | 6.6046 | -2.8055 | 0 | -63 | 325.7
2020-09-30 11:00 | 11:00 | 326 | 175.5 | 61.2 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 143.2511 | -72.2215 | 5.3632 | -2.8928 | 0 | -63 | 326
2020-09-30 12:00 | 12:00 | 311.9 | 175.5 | 60.9 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 145.9374 | -88.9249 | 4.3924 | -1.7049 | 0 | -63 | 311.9
2020-09-30 13:00 | 13:00 | 328.2 | 175.5 | 61.3 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 124.7469 | -54.6454 | 5.4985 | 0 | 0 | -63 | 328.2
2020-09-30 14:00 | 14:00 | 323.7 | 175.5 | 61.2 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 103.4558 | -41.3928 | 6.437 | 0 | 0 | -63 | 323.7
2020-09-30 15:00 | 15:00 | 333.2 | 175.5 | 61.4 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 63.8373 | -15.4157 | 7.8784 | 0 | 0 | -63 | 333.2
2020-09-30 16:00 | 16:00 | 351.5 | 175.5 | 61.7 | 78.4 | 4.9 | 33.2 | 19.9426 | 0 | 10.0244 | 0 | 18 | -50.167 | 351.5
2020-09-30 17:00 | 17:00 | 367.6 | 175.5 | 62.1 | 78.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.8679 | 0 | 41.5 | -39.8679 | 367.6
2020-09-30 18:00 | 18:00 | 369.9 | 175.5 | 62.1 | 78.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | 0 | 9.4546 | 0 | 46.2 | -39.8929 | 369.9
2020-09-30 19:00 | 19:00 | 354.7 | 175.5 | 61.8 | 78.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.487 | 0 | 40 | -48.587 | 354.7
2020-09-30 20:00 | 20:00 | 333.3 | 175.5 | 61.4 | 78.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.2981 | 0 | 18.8 | -50.1981 | 333.3
2020-09-30 21:00 | 21:00 | 315.6 | 175.5 | 61 | 78.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.2259 | 0 | 2.5 | -50.1259 | 315.6
2020-09-30 22:00 | 22:00 | 293.8 | 175.5 | 60.6 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.5819 | -2.5819 | 0 | -58 | 293.8
2020-09-30 23:00 | 23:00 | 281.4 | 175.5 | 60.3 | 61.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.6769 | -3.7769 | 0 | -58 | 281.4
2020-10-01 | 0:00 | 265.6 | 175.5 | 60 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.9906 | -4.2906 | 0 | -59 | 265.6
2020-10-01 01:00 | 1:00 | 267 | 175.5 | 60 | 44.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.6441 | -5.4441 | 0 | -59 | 267
2020-10-01 02:00 | 2:00 | 278.2 | 175.5 | 60.3 | 48.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.729 | -2.329 | 0 | -59 | 278.2
2020-10-01 03:00 | 3:00 | 294.2 | 175.5 | 60.6 | 59.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.9128 | 0 | 0 | -53.8128 | 294.2
2020-10-01 04:00 | 4:00 | 302.6 | 175.5 | 60.8 | 66.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.4265 | 0 | 0 | -55.1265 | 302.6
2020-10-01 05:00 | 5:00 | 294.2 | 175.5 | 60.6 | 54.8 | 4.9 | 33.2 | 0.1909 | 0 | 21.1534 | 0 | 0 | -56.1443 | 294.2
2020-10-01 06:00 | 6:00 | 291.6 | 175.5 | 60.5 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 15.1568 | 0 | 25.5458 | -4.8026 | 0 | -59 | 291.6
2020-10-01 07:00 | 7:00 | 300.1 | 175.5 | 60.7 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 41.451 | -11.8197 | 24.7746 | -10.2059 | 0 | -59 | 300.1
2020-10-01 08:00 | 8:00 | 321.5 | 175.5 | 61.1 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 67.032 | -18.1618 | 23.3998 | -2.07 | 0 | -64 | 321.5
2020-10-01 09:00 | 9:00 | 353 | 175.5 | 61.8 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 112.1735 | -36.7871 | 27.4231 | -1.8095 | 0 | -64 | 353
2020-10-01 10:00 | 10:00 | 353.3 | 175.5 | 61.8 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 116.5897 | -40.1722 | 28.9656 | -4.5831 | 0 | -64 | 353.3
2020-10-01 11:00 | 11:00 | 355.7 | 175.5 | 61.8 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 107.6673 | -32.9759 | 31.8156 | -3.307 | 0 | -64 | 355.7
2020-10-01 12:00 | 12:00 | 340.5 | 175.5 | 61.5 | 52.8 | 4.9 | 33.2 | 86.1732 | -29.9311 | 34.3626 | -14.0047 | 0 | -64 | 340.5
2020-10-01 13:00 | 13:00 | 359.5 | 175.5 | 61.9 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 58.9506 | -7.7003 | 31.0767 | -0.22699 | 0 | -64 | 359.5
2020-10-01 14:00 | 14:00 | 362.3 | 175.5 | 61.9 | 77.7 | 4.9 | 33.2 | 38.905 | 0 | 28.8979 | 0 | 0 | -58.7029 | 362.3
2020-10-01 15:00 | 15:00 | 360.3 | 175.5 | 61.9 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 17.4231 | 0 | 29.6691 | 0 | 9.2 | -50.1922 | 360.3
2020-10-01 16:00 | 16:00 | 367.8 | 175.5 | 62.1 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 2.7869 | 0 | 29.5681 | 0 | 31.2 | -50.155 | 367.8
2020-10-01 17:00 | 17:00 | 379.1 | 175.5 | 62.3 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | 0 | 31.9156 | 0 | 40 | -47.4539 | 379.1
2020-10-01 18:00 | 18:00 | 373.1 | 175.5 | 62.2 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0.1282 | 0 | 36.0389 | 0 | 32.6 | -50.1671 | 373.1
2020-10-01 19:00 | 19:00 | 357.5 | 175.5 | 61.9 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.8439 | 0 | 16.6 | -50.1439 | 357.5
2020-10-01 20:00 | 20:00 | 336.5 | 175.5 | 61.4 | 78.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.9839 | 0 | 0 | -55.0839 | 336.5
2020-10-01 21:00 | 21:00 | 318.4 | 175.5 | 61.1 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.3691 | 0 | 0 | -63.2691 | 318.4
2020-10-01 22:00 | 22:00 | 302.9 | 175.5 | 60.8 | 59.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.5026 | -7.2026 | 0 | -59 | 302.9
2020-10-01 23:00 | 23:00 | 286.7 | 175.5 | 60.4 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.1515 | -10.3515 | 0 | -59 | 286.7
2020-10-02 | 0:00 | 272.2 | 175.5 | 60.1 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.5364 | -19.3364 | 0 | -59 | 272.2
2020-10-02 01:00 | 1:00 | 270.2 | 175.5 | 60.1 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.0004 | -20.8004 | 0 | -59 | 270.2
2020-10-02 02:00 | 2:00 | 283 | 175.5 | 60.4 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.1994 | -11.3994 | 0 | -59 | 283
2020-10-02 03:00 | 3:00 | 296 | 175.5 | 60.6 | 60.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.1055 | -9.5055 | 0 | -59 | 296
2020-10-02 04:00 | 4:00 | 302.2 | 175.5 | 60.7 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.2738 | -13.7738 | 0 | -59 | 302.2
2020-10-02 05:00 | 5:00 | 292.7 | 175.5 | 60.6 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0505 | 0 | 29.9706 | -9.4211 | 0 | -59 | 292.7
2020-10-02 06:00 | 6:00 | 293.3 | 175.5 | 60.6 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 13.1721 | 0 | 28.7645 | -10.9366 | 0 | -59 | 293.3
2020-10-02 07:00 | 7:00 | 303.2 | 175.5 | 60.8 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 44.1996 | -13.1022 | 28.7307 | -13.3281 | 0 | -59 | 303.2
2020-10-02 08:00 | 8:00 | 329.4 | 175.5 | 61.3 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 74.387 | -20.3883 | 25.0433 | -1.842 | 0 | -64 | 329.4
2020-10-02 09:00 | 9:00 | 342.9 | 175.5 | 61.6 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 101.5086 | -31.2574 | 20.1488 | 0 | 0 | -64 | 342.9
2020-10-02 10:00 | 10:00 | 349.5 | 175.5 | 61.7 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 121.5652 | -43.4053 | 18.7401 | 0 | 0 | -64 | 349.5
2020-10-02 11:00 | 11:00 | 366.1 | 175.5 | 62 | 41.8 | 4.9 | 33.2 | 138.2121 | -47.1695 | 21.6574 | 0 | 0 | -64 | 366.1
2020-10-02 12:00 | 12:00 | 352.2 | 175.5 | 61.7 | 41.8 | 4.9 | 33.2 | 130.2959 | -50.4107 | 25.512 | -6.2972 | 0 | -64 | 352.2
2020-10-02 13:00 | 13:00 | 366.1 | 175.5 | 62 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 109.3984 | -34.7273 | 31.0105 | -3.7816 | 0 | -64 | 366.1
2020-10-02 14:00 | 14:00 | 355.4 | 175.5 | 61.8 | 63.4 | 4.9 | 33.2 | 68.1001 | -14.9031 | 30.9767 | -3.5737 | 0 | -64 | 355.4
2020-10-02 15:00 | 15:00 | 352.6 | 175.5 | 61.8 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 35.9533 | 0 | 29.803 | -1.1563 | 0 | -64 | 352.6
2020-10-02 16:00 | 16:00 | 355.5 | 175.5 | 61.8 | 80.1 | 4.9 | 33.2 | 5.8286 | 0 | 31.5807 | 0 | 12.8 | -50.2093 | 355.5
2020-10-02 17:00 | 17:00 | 368.4 | 175.5 | 62.1 | 80.1 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 37.6813 | 0 | 25.1 | -50.1943 | 368.4
2020-10-02 18:00 | 18:00 | 363.3 | 175.5 | 62 | 80.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.1248 | 0 | 12.6 | -50.1248 | 363.3
2020-10-02 19:00 | 19:00 | 347.4 | 175.5 | 61.6 | 80.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.7097 | 0 | 0 | -50.6097 | 347.4
2020-10-02 20:00 | 20:00 | 327.1 | 175.5 | 61.2 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.0838 | 0 | 0 | -63.2838 | 327.1
2020-10-02 21:00 | 21:00 | 310 | 175.5 | 60.9 | 71.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.145 | -9.345 | 0 | -64 | 310
2020-10-02 22:00 | 22:00 | 293.4 | 175.5 | 60.6 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.1515 | -21.6515 | 0 | -59 | 293.4
2020-10-02 23:00 | 23:00 | 278.8 | 175.5 | 60.3 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.6608 | -26.8608 | 0 | -59 | 278.8
2020-10-03 | 0:00 | 264.4 | 175.5 | 60 | 41 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.2481 | -40.4481 | 0 | -59 | 264.4
2020-10-03 01:00 | 1:00 | 265.4 | 175.5 | 60 | 41 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.8729 | -38.0729 | 0 | -59 | 265.4
2020-10-03 02:00 | 2:00 | 278.2 | 175.5 | 60.3 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.0572 | -32.0572 | 0 | -59 | 278.2
2020-10-03 03:00 | 3:00 | 291.1 | 175.5 | 60.5 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.5147 | -28.4147 | 0 | -59 | 291.1
2020-10-03 04:00 | 4:00 | 300.8 | 175.5 | 60.7 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.196 | -25.596 | 0 | -59 | 300.8
2020-10-03 05:00 | 5:00 | 288.6 | 175.5 | 60.5 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 0.101 | 0 | 37.045 | -24.546 | 0 | -59 | 288.6
2020-10-03 06:00 | 6:00 | 284.6 | 175.5 | 60.4 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 12.3072 | -3.8565 | 44.0845 | -32.7352 | 0 | -59 | 284.6
2020-10-03 07:00 | 7:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 42.5 | 4.9 | 33.2 | 36.9456 | -9.4678 | 46.0294 | -26.9072 | 0 | -59 | 304.5
2020-10-03 08:00 | 8:00 | 319.8 | 175.5 | 61.1 | 52.5 | 4.9 | 33.2 | 41.9223 | -10.9654 | 48.3416 | -27.6985 | 0 | -59 | 319.8
2020-10-03 09:00 | 9:00 | 332.4 | 175.5 | 61.3 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 54.2283 | -15.3053 | 44.8895 | -23.1125 | 0 | -59 | 332.4
2020-10-03 10:00 | 10:00 | 325.9 | 175.5 | 61.2 | 45.8 | 4.9 | 33.2 | 59.001 | -17.6775 | 51.3927 | -28.4162 | 0 | -59 | 325.9
2020-10-03 11:00 | 11:00 | 335.4 | 175.5 | 61.4 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 67.9092 | -19.2639 | 59.6736 | -31.8189 | 0 | -59 | 335.4
2020-10-03 12:00 | 12:00 | 312 | 175.5 | 60.9 | 41.5 | 4.9 | 33.2 | 67.4391 | -28.9861 | 62.9918 | -46.4448 | 0 | -59 | 312
2020-10-03 13:00 | 13:00 | 316.6 | 175.5 | 61 | 41.5 | 4.9 | 33.2 | 74.7179 | -32.3319 | 65.0706 | -47.9566 | 0 | -59 | 316.6
2020-10-03 14:00 | 14:00 | 315.4 | 175.5 | 61 | 41.5 | 4.9 | 33.2 | 70.1242 | -29.3538 | 62.4221 | -44.8925 | 0 | -59 | 315.4
2020-10-03 15:00 | 15:00 | 316.7 | 175.5 | 61 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 37.8744 | -15.1721 | 58.4337 | -43.136 | 0 | -59 | 316.7
2020-10-03 16:00 | 16:00 | 326.2 | 175.5 | 61.2 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 7.9292 | 0 | 54.1427 | -27.9719 | 0 | -59 | 326.2
2020-10-03 17:00 | 17:00 | 347.9 | 175.5 | 61.7 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.7441 | 0 | 0 | -55.0441 | 347.9
2020-10-03 18:00 | 18:00 | 346.7 | 175.5 | 61.6 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.5719 | 0 | 0 | -55.0719 | 346.7
2020-10-03 19:00 | 19:00 | 338.2 | 175.5 | 61.5 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.2189 | -4.3189 | 0 | -59 | 338.2
2020-10-03 20:00 | 20:00 | 321.2 | 175.5 | 61.1 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.433 | -19.033 | 0 | -59 | 321.2
2020-10-03 21:00 | 21:00 | 301.9 | 175.5 | 60.7 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.7935 | -25.2935 | 0 | -59 | 301.9
2020-10-03 22:00 | 22:00 | 289.9 | 175.5 | 60.5 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.0151 | -19.9151 | 0 | -59 | 289.9
2020-10-03 23:00 | 23:00 | 276.3 | 175.5 | 60.2 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.6757 | -21.8757 | 0 | -59 | 276.3
2020-10-04 | 0:00 | 264 | 175.5 | 60 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.663 | -20.663 | 0 | -59 | 264
2020-10-04 01:00 | 1:00 | 259.9 | 175.5 | 59.9 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.9922 | -17.9922 | 0 | -59 | 259.9
2020-10-04 02:00 | 2:00 | 272.1 | 175.5 | 60.1 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.7124 | -17.8124 | 0 | -59 | 272.1
2020-10-04 03:00 | 3:00 | 289.6 | 175.5 | 60.5 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.6613 | -7.6613 | 0 | -59 | 289.6
2020-10-04 04:00 | 4:00 | 291 | 175.5 | 60.5 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.32 | -6.72 | 0 | -59 | 291
2020-10-04 05:00 | 5:00 | 279.2 | 175.5 | 60.3 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0.101 | 0 | 13.5441 | -6.6451 | 0 | -59 | 279.2
2020-10-04 06:00 | 6:00 | 267.9 | 175.5 | 60.1 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 18.1236 | -11.2288 | 12.1693 | -11.9641 | 0 | -59 | 267.9
2020-10-04 07:00 | 7:00 | 266.7 | 175.5 | 60 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 60.0194 | -43.6305 | 12.8729 | -11.2618 | 0 | -59 | 274
2020-10-04 08:00 | 8:00 | 284.9 | 175.5 | 60.4 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 83.2581 | -54.5636 | 15.1527 | -13.2472 | 0 | -59 | 287
2020-10-04 09:00 | 9:00 | 306.1 | 175.5 | 60.8 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 94.3808 | -48.3398 | 19.9811 | -16.7221 | 0 | -59 | 306.1
2020-10-04 10:00 | 10:00 | 313.7 | 175.5 | 61 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 82.0244 | -34.622 | 19.4114 | -10.1138 | 0 | -59 | 313.7
2020-10-04 11:00 | 11:00 | 313.1 | 175.5 | 61 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 64.1047 | -21.6822 | 14.8517 | -1.1742 | 0 | -59 | 313.1
2020-10-04 12:00 | 12:00 | 310.1 | 175.5 | 60.9 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 51.8732 | -13.3012 | 10.728 | 0 | 0 | -59 | 310.1
2020-10-04 13:00 | 13:00 | 301.9 | 175.5 | 60.7 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 32.6181 | -8.9389 | 9.4208 | 0 | 0 | -59 | 301.9
2020-10-04 14:00 | 14:00 | 298.9 | 175.5 | 60.7 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 21.9533 | -6.1022 | 9.387 | -2.2381 | 0 | -59 | 298.9
2020-10-04 15:00 | 15:00 | 302.4 | 175.5 | 60.7 | 73.7 | 4.9 | 33.2 | 11.2371 | -3.1084 | 12.6714 | -7.4001 | 0 | -59 | 302.4
2020-10-04 16:00 | 16:00 | 315.1 | 175.5 | 61 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 1.705 | 0 | 12.2704 | 0 | 0 | -52.7754 | 315.1
2020-10-04 17:00 | 17:00 | 335.3 | 175.5 | 61.4 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.6603 | 0 | 16.5 | -47.1603 | 335.3
2020-10-04 18:00 | 18:00 | 339.2 | 175.5 | 61.5 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.9193 | 0 | 16 | -47.1193 | 339.2
2020-10-04 19:00 | 19:00 | 330.7 | 175.5 | 61.3 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.3941 | 0 | 6.2 | -47.0941 | 330.7
2020-10-04 20:00 | 20:00 | 314.4 | 175.5 | 61 | 72.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.9246 | 0 | 0 | -54.7246 | 314.4
2020-10-04 21:00 | 21:00 | 294.8 | 175.5 | 60.6 | 68.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.9357 | -12.6357 | 0 | -59 | 294.8
2020-10-04 22:00 | 22:00 | 278.1 | 175.5 | 60.3 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.3448 | -20.4448 | 0 | -59 | 278.1
2020-10-04 23:00 | 23:00 | 265.9 | 175.5 | 60 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.3227 | -23.4227 | 0 | -59 | 265.9
2020-10-05 | 0:00 | 254.6 | 175.5 | 59.8 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.4021 | -41.3687 | 0 | -59 | 254.8334
2020-10-05 01:00 | 1:00 | 250.7 | 175.5 | 59.7 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.9273 | -39.8951 | 0 | -59 | 254.7322
2020-10-05 02:00 | 2:00 | 266.4 | 175.5 | 60 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | -2.5784e-15 | 41.2011 | -33.9011 | 0 | -59 | 266.4
2020-10-05 03:00 | 3:00 | 284.7 | 175.5 | 60.4 | 55 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.1238 | -24.4238 | 0 | -59 | 284.7
2020-10-05 04:00 | 4:00 | 292.8 | 175.5 | 60.6 | 65 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.0105 | -18.4105 | 0 | -59 | 292.8
2020-10-05 05:00 | 5:00 | 287 | 175.5 | 60.4 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 33.0555 | -19.7685 | 0 | -59 | 287
2020-10-05 06:00 | 6:00 | 293.1 | 175.5 | 60.6 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 8.7812 | 0 | 38.3187 | -24.9999 | 0 | -59 | 293.1
2020-10-05 07:00 | 7:00 | 309.9 | 175.5 | 60.9 | 61.3 | 4.9 | 33.2 | 19.9043 | -3.2409 | 44.0168 | -27.5802 | 0 | -59 | 309.9
2020-10-05 08:00 | 8:00 | 328.7 | 175.5 | 61.3 | 51.3 | 4.9 | 33.2 | 46.5546 | -9.9324 | 74.6587 | -44.7809 | 0 | -64 | 328.7
2020-10-05 09:00 | 9:00 | 342.2 | 175.5 | 61.5 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 86.1479 | -27.6399 | 79.2187 | -47.0267 | 0 | -64 | 342.2
2020-10-05 10:00 | 10:00 | 341.5 | 175.5 | 61.5 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 122.3284 | -54.6615 | 88.7391 | -66.406 | 0 | -64 | 341.5
2020-10-05 11:00 | 11:00 | 335.1 | 175.5 | 61.4 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 148.5709 | -70.7772 | 99.3337 | -90.2274 | 0 | -64 | 338.3
2020-10-05 12:00 | 12:00 | 318.1 | 175.5 | 61.1 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 160.992 | -76.6944 | 98.965 | -93.7626 | -10.2 | -64 | 330.4
2020-10-05 13:00 | 13:00 | 339 | 175.5 | 61.5 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 158.0647 | -75.3 | 97.7574 | -89.0221 | 0 | -64 | 343
2020-10-05 14:00 | 14:00 | 338.5 | 175.5 | 61.5 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 114.1459 | -50.7356 | 94.7736 | -71.1839 | 0 | -64 | 338.5
2020-10-05 15:00 | 15:00 | 335.3 | 175.5 | 61.4 | 61.1 | 4.9 | 33.2 | 60.1721 | -22.7007 | 91.5215 | -65.7929 | 0 | -64 | 335.3
2020-10-05 16:00 | 16:00 | 350.9 | 175.5 | 61.7 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 7.3427 | 0 | 86.3931 | -25.2358 | 0 | -64 | 350.9
2020-10-05 17:00 | 17:00 | 366.5 | 175.5 | 62 | 73.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.095 | 0 | 0 | -57.895 | 366.5
2020-10-05 18:00 | 18:00 | 362.9 | 175.5 | 62 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 0.3826 | 0 | 62.4221 | 0 | 0 | -52.2047 | 362.9
2020-10-05 19:00 | 19:00 | 347.6 | 175.5 | 61.7 | 70.6 | 4.9 | 33.2 | 0.2544 | 0 | 55.9189 | 0 | 0 | -54.4733 | 347.6
2020-10-05 20:00 | 20:00 | 326.9 | 175.5 | 61.2 | 70.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.3149 | -9.8149 | 0 | -64 | 326.9
2020-10-05 21:00 | 21:00 | 309.8 | 175.5 | 60.9 | 70.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.6391 | -24.9391 | 0 | -64 | 309.8
2020-10-05 22:00 | 22:00 | 291.4 | 175.5 | 60.5 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.724 | -41.024 | 0 | -59 | 291.4
2020-10-05 23:00 | 23:00 | 278.7 | 175.5 | 60.3 | 45.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.3215 | -38.1215 | 0 | -59 | 278.7
2020-10-06 | 0:00 | 268.7 | 175.5 | 60.1 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.3269 | -32.6269 | 0 | -59 | 268.7
2020-10-06 01:00 | 1:00 | 263.9 | 175.5 | 60 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.874 | -39.874 | 0 | -59 | 263.9
2020-10-06 02:00 | 2:00 | 276.6 | 175.5 | 60.2 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.7246 | -43.5246 | 0 | -59 | 276.6
2020-10-06 03:00 | 3:00 | 292.4 | 175.5 | 60.5 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.5746 | -40.8746 | 0 | -59 | 292.4
2020-10-06 04:00 | 4:00 | 298.4 | 175.5 | 60.7 | 57 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.1005 | -44.0005 | 0 | -59 | 298.4
2020-10-06 05:00 | 5:00 | 292.3 | 175.5 | 60.5 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 0.1787 | 0 | 71.6091 | -45.0878 | 0 | -59 | 292.3
2020-10-06 06:00 | 6:00 | 285.1 | 175.5 | 60.4 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 22.3611 | -9.8545 | 79.6213 | -62.5279 | 0 | -59 | 285.1
2020-10-06 07:00 | 7:00 | 289 | 175.5 | 60.5 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 88.0052 | -45.0744 | 68.7595 | -67.6903 | 0 | -59 | 294.4
2020-10-06 08:00 | 8:00 | 313.7 | 175.5 | 61 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 141.9661 | -67.6308 | 65.9095 | -63.6448 | 0 | -64 | 322.5
2020-10-06 09:00 | 9:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 162.8253 | -77.568 | 58.9362 | -50.6935 | 0 | -64 | 339.9
2020-10-06 10:00 | 10:00 | 351.1 | 175.5 | 61.7 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 170.7928 | -79.645 | 55.6836 | -42.3314 | 0 | -64 | 351.1
2020-10-06 11:00 | 11:00 | 354.7 | 175.5 | 61.8 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 164.2002 | -73.088 | 50.3542 | -33.9664 | 0 | -64 | 354.7
2020-10-06 12:00 | 12:00 | 326.9 | 175.5 | 61.2 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 145.7465 | -69.432 | 43.5824 | -39.5969 | 0 | -64 | 326.9
2020-10-06 13:00 | 13:00 | 343.2 | 175.5 | 61.6 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 117.1742 | -43.6004 | 39.0223 | -16.3961 | 0 | -64 | 343.2
2020-10-06 14:00 | 14:00 | 345.6 | 175.5 | 61.6 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 96.6219 | -40.0144 | 33.7929 | -19.7004 | 0 | -64 | 345.6
2020-10-06 15:00 | 15:00 | 345.6 | 175.5 | 61.6 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 52.8676 | -14.3497 | 29.2666 | -10.2845 | 0 | -64 | 345.6
2020-10-06 16:00 | 16:00 | 356.6 | 175.5 | 61.8 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 6.0203 | 0 | 30.0717 | 0 | 9.5 | -47.092 | 356.6
2020-10-06 17:00 | 17:00 | 372.4 | 175.5 | 62.1 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.9933 | 0 | 33.1 | -47.0933 | 372.4
2020-10-06 18:00 | 18:00 | 364.1 | 175.5 | 62 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.4443 | 0 | 27.5 | -47.1443 | 364.1
2020-10-06 19:00 | 19:00 | 346.6 | 175.5 | 61.6 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.5286 | 0 | 13.3 | -47.1286 | 346.6
2020-10-06 20:00 | 20:00 | 325.6 | 175.5 | 61.2 | 80.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.8635 | 0 | 0 | -52.2635 | 325.6
2020-10-06 21:00 | 21:00 | 308.9 | 175.5 | 60.9 | 75 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.5624 | 0 | 0 | -63.1624 | 308.9
2020-10-06 22:00 | 22:00 | 288.9 | 175.5 | 60.5 | 65 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.567 | -14.767 | 0 | -59 | 288.9
2020-10-06 23:00 | 23:00 | 277.8 | 175.5 | 60.3 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.3555 | -16.7555 | 0 | -59 | 277.8
2020-10-07 | 0:00 | 264.8 | 175.5 | 60 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.7635 | -12.2635 | 0 | -59 | 264.8
2020-10-07 01:00 | 1:00 | 263.4 | 175.5 | 60 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.2599 | -13.1599 | 0 | -59 | 263.4
2020-10-07 02:00 | 2:00 | 277.1 | 175.5 | 60.2 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.7973 | -10.1973 | 0 | -59 | 277.1
2020-10-07 03:00 | 3:00 | 296.1 | 175.5 | 60.6 | 59.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.6008 | -2.4008 | 0 | -59 | 296.1
2020-10-07 04:00 | 4:00 | 301.5 | 175.5 | 60.7 | 65.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.5559 | -0.9559 | 0 | -59 | 301.5
2020-10-07 05:00 | 5:00 | 291.9 | 175.5 | 60.5 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 0.101 | 0 | 18.2714 | 0 | 0 | -57.7724 | 291.9
2020-10-07 06:00 | 6:00 | 287.5 | 175.5 | 60.5 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 19.7769 | -4.7983 | 22.9649 | -12.7435 | 0 | -59 | 287.5
2020-10-07 07:00 | 7:00 | 295.6 | 175.5 | 60.6 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 74.0951 | -35.298 | 21.0876 | -19.1847 | 0 | -59 | 295.6
2020-10-07 08:00 | 8:00 | 306.9 | 175.5 | 60.8 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 121.0051 | -66.3078 | 22.2275 | -20.1248 | 0 | -64 | 306.9
2020-10-07 09:00 | 9:00 | 336.3 | 175.5 | 61.4 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 170.8432 | -87.5026 | 21.6236 | -19.3642 | 0 | -64 | 336.3
2020-10-07 10:00 | 10:00 | 349.5 | 175.5 | 61.7 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 177.1179 | -84.2294 | 26.8195 | -21.208 | 0 | -64 | 349.5
2020-10-07 11:00 | 11:00 | 360.5 | 175.5 | 61.9 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 170.7928 | -75.4823 | 31.6141 | -18.1246 | 0 | -64 | 360.5
2020-10-07 12:00 | 12:00 | 326.9 | 175.5 | 61.2 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 120.2672 | -54.3758 | 32.049 | -22.0404 | 0 | -64 | 326.9
2020-10-07 13:00 | 13:00 | 335 | 175.5 | 61.4 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 105.6192 | -40.1011 | 29.5019 | -11.22 | 0 | -64 | 335
2020-10-07 14:00 | 14:00 | 343.3 | 175.5 | 61.6 | 51.6 | 4.9 | 33.2 | 96.532 | -34.5556 | 23.467 | -4.9434 | 0 | -64 | 343.3
2020-10-07 15:00 | 15:00 | 343.6 | 175.5 | 61.6 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 56.7095 | -9.3921 | 20.2826 | 0 | 0 | -64 | 343.6
2020-10-07 16:00 | 16:00 | 348.5 | 175.5 | 61.7 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 7.8898 | 0 | 20.4498 | 0 | 15.3 | -47.1396 | 348.5
2020-10-07 17:00 | 17:00 | 364.4 | 175.5 | 62 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.5897 | 0 | 37.6 | -47.0897 | 364.4
2020-10-07 18:00 | 18:00 | 360.8 | 175.5 | 61.9 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.5624 | 0 | 33.2 | -47.1624 | 360.8
2020-10-07 19:00 | 19:00 | 350.3 | 175.5 | 61.7 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.2542 | 0 | 30.2 | -47.1542 | 350.3
2020-10-07 20:00 | 20:00 | 330.1 | 175.5 | 61.3 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.9632 | 0 | 14.7 | -47.1632 | 330.1
2020-10-07 21:00 | 21:00 | 312.7 | 175.5 | 61 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.1471 | 0 | 0.4 | -47.1471 | 312.7
2020-10-07 22:00 | 22:00 | 294.6 | 175.5 | 60.6 | 65.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.2471 | 0 | 0 | -53.4471 | 294.6
2020-10-07 23:00 | 23:00 | 282 | 175.5 | 60.3 | 53 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.1244 | 0 | 0 | -55.0244 | 282
2020-10-08 | 0:00 | 264.9 | 175.5 | 60 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.4719 | -3.3719 | 0 | -59 | 264.9
2020-10-08 01:00 | 1:00 | 263.6 | 175.5 | 60 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.0905 | -2.2905 | 0 | -59 | 263.6
2020-10-08 02:00 | 2:00 | 278.7 | 175.5 | 60.3 | 48.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.8618 | 0 | 0 | -54.7618 | 278.7
2020-10-08 03:00 | 3:00 | 296.6 | 175.5 | 60.6 | 61.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.3603 | 0 | 0 | -55.7603 | 296.6
2020-10-08 04:00 | 4:00 | 303.1 | 175.5 | 60.8 | 74 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.3082 | 0 | 0 | -52.6082 | 303.1
2020-10-08 05:00 | 5:00 | 297.2 | 175.5 | 60.6 | 70 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.1622 | 0 | 0 | -52.1622 | 297.2
2020-10-08 06:00 | 6:00 | 301.2 | 175.5 | 60.7 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 12.2173 | 0 | 3.2849 | 0 | 0 | -52.2022 | 301.2
2020-10-08 07:00 | 7:00 | 312.1 | 175.5 | 60.9 | 46.9 | 4.9 | 33.2 | 41.7566 | 0 | 2.3798 | 0 | 0 | -53.4364 | 312.1
2020-10-08 08:00 | 8:00 | 333.7 | 175.5 | 61.4 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 76.0423 | 0 | 3.3521 | 0 | 0 | -61.3944 | 333.7
2020-10-08 09:00 | 9:00 | 356.1 | 175.5 | 61.8 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 115.877 | -20.4928 | 8.6158 | 0 | 0 | -64 | 356.1
2020-10-08 10:00 | 10:00 | 350.3 | 175.5 | 61.7 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 134.4194 | -45.8412 | 9.7218 | 0 | 0 | -64 | 350.3
2020-10-08 11:00 | 11:00 | 356.7 | 175.5 | 61.8 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 146.6753 | -52.4644 | 9.8891 | 0 | 0 | -64 | 356.7
2020-10-08 12:00 | 12:00 | 348.1 | 175.5 | 61.7 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 130.9451 | -50.6651 | 15.32 | 0 | 0 | -64 | 348.1
2020-10-08 13:00 | 13:00 | 353.6 | 175.5 | 61.8 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 95.9084 | -10.6647 | 15.7563 | 0 | 0 | -64 | 353.6
2020-10-08 14:00 | 14:00 | 336.6 | 175.5 | 61.4 | 50.1 | 4.9 | 33.2 | 68.9784 | -11.0786 | 17.6002 | 0 | 0 | -64 | 336.6
2020-10-08 15:00 | 15:00 | 334.2 | 175.5 | 61.4 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 42.876 | -3.3798 | 18.3038 | 0 | 0 | -64 | 334.2
2020-10-08 16:00 | 16:00 | 348.2 | 175.5 | 61.7 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 7.1783 | 0 | 17.3649 | 0 | 16.6 | -47.1432 | 348.2
2020-10-08 17:00 | 17:00 | 368.6 | 175.5 | 62.1 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.2926 | 0 | 40 | -42.2926 | 368.6
2020-10-08 18:00 | 18:00 | 362.6 | 175.5 | 62 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.3437 | 0 | 35.9 | -47.1437 | 362.6
2020-10-08 19:00 | 19:00 | 350.2 | 175.5 | 61.7 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.7847 | 0 | 22.3 | -47.0847 | 350.2
2020-10-08 20:00 | 20:00 | 334.8 | 175.5 | 61.4 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.9916 | 0 | 12 | -47.0916 | 334.8
2020-10-08 21:00 | 21:00 | 314.8 | 175.5 | 61 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.0189 | 0 | 0 | -52.2189 | 314.8
2020-10-08 22:00 | 22:00 | 299.4 | 175.5 | 60.7 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.0078 | 0 | 0 | -53.4078 | 299.4
2020-10-08 23:00 | 23:00 | 285.3 | 175.5 | 60.4 | 51.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.8578 | 0 | 0 | -56.4578 | 285.3
2020-10-09 | 0:00 | 268.2 | 175.5 | 60.1 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.0017 | 0 | 0 | -58.0017 | 268.2
2020-10-09 01:00 | 1:00 | 266.4 | 175.5 | 60 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.3193 | 0 | 0 | -57.0193 | 266.4
2020-10-09 02:00 | 2:00 | 282.3 | 175.5 | 60.3 | 52.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.2588 | -1.6588 | 0 | -59 | 282.3
2020-10-09 03:00 | 3:00 | 300.8 | 175.5 | 60.7 | 63.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.0578 | 0 | 0 | -53.4578 | 300.8
2020-10-09 04:00 | 4:00 | 305.9 | 175.5 | 60.8 | 71.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.4103 | 0 | 0 | -53.4103 | 305.9
2020-10-09 05:00 | 5:00 | 300.6 | 175.5 | 60.7 | 70.2 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 8.3481 | 0 | 0 | -52.2611 | 300.6
2020-10-09 06:00 | 6:00 | 293.3 | 175.5 | 60.6 | 55 | 4.9 | 33.2 | 21.8515 | -5.9567 | 9.0859 | -1.8807 | 0 | -59 | 293.3
2020-10-09 07:00 | 7:00 | 296 | 175.5 | 60.6 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 89.4306 | -51.6524 | 9.1517 | -6.6299 | 0 | -59 | 296
2020-10-09 08:00 | 8:00 | 318.2 | 175.5 | 61.1 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 143.9638 | -78.6561 | 6.9733 | -5.281 | 0 | -64 | 318.2
2020-10-09 09:00 | 9:00 | 337.2 | 175.5 | 61.4 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 182.6921 | -98.995 | 3.2525 | -1.2496 | 0 | -64 | 337.2
2020-10-09 10:00 | 10:00 | 342.7 | 175.5 | 61.6 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 194.1454 | -105.4218 | 5.4985 | -3.2221 | 0 | -64 | 342.7
2020-10-09 11:00 | 11:00 | 347.8 | 175.5 | 61.7 | 41 | 4.9 | 33.2 | 181.9029 | -86.6568 | 8.1132 | -7.8593 | 0 | -64 | 347.8
2020-10-09 12:00 | 12:00 | 327.1 | 175.5 | 61.2 | 41 | 4.9 | 33.2 | 177.7154 | -97.3832 | 11.934 | -9.516 | 0 | -64 | 334.5502
2020-10-09 13:00 | 13:00 | 341.4 | 175.5 | 61.5 | 41 | 4.9 | 33.2 | 150.1749 | -68.1142 | 15.3538 | -8.1145 | 0 | -64 | 341.4
2020-10-09 14:00 | 14:00 | 341.9 | 175.5 | 61.5 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 95.667 | -28.6252 | 10.1582 | 0 | 0 | -64 | 341.9
2020-10-09 15:00 | 15:00 | 337 | 175.5 | 61.4 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 47.4831 | 0 | 5.2971 | 0 | 0 | -57.5802 | 337
2020-10-09 16:00 | 16:00 | 347.6 | 175.5 | 61.7 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 7.1783 | 0 | 4.4248 | 0 | 29.3 | -47.1031 | 347.6
2020-10-09 17:00 | 17:00 | 366.3 | 175.5 | 62 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.4309 | 0 | 46.6 | -39.8309 | 366.3
2020-10-09 18:00 | 18:00 | 360.6 | 175.5 | 61.9 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0505 | 0 | 4.9945 | 0 | 41.4 | -39.845 | 360.6
2020-10-09 19:00 | 19:00 | 350.8 | 175.5 | 61.7 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.442 | 0 | 36.7 | -47.142 | 350.8
2020-10-09 20:00 | 20:00 | 330.3 | 175.5 | 61.3 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.3027 | 0 | 11.7 | -47.1027 | 330.3
2020-10-09 21:00 | 21:00 | 306.7 | 175.5 | 60.8 | 69.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.0578 | 0 | 0 | -53.4578 | 306.7
2020-10-09 22:00 | 22:00 | 292.3 | 175.5 | 60.5 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.8074 | -0.2074 | 0 | -59 | 292.3
2020-10-09 23:00 | 23:00 | 280.3 | 175.5 | 60.3 | 43.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.9256 | -6.1256 | 0 | -59 | 280.3
2020-10-10 | 0:00 | 265.1 | 175.5 | 60 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.1 | -27.4 | 0 | -59 | 265.1
2020-10-10 01:00 | 1:00 | 264.8 | 175.5 | 60 | 48.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | -2.5784e-15 | 35.8378 | -33.7378 | 0 | -59 | 264.8
2020-10-10 02:00 | 2:00 | 280.1 | 175.5 | 60.3 | 59.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | -2.5784e-15 | 33.0555 | -27.4555 | 0 | -59 | 280.1
2020-10-10 03:00 | 3:00 | 297 | 175.5 | 60.6 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.3903 | -21.1903 | 0 | -59 | 297
2020-10-10 04:00 | 4:00 | 304.1 | 175.5 | 60.8 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.3464 | -18.2464 | 0 | -59 | 304.1
2020-10-10 05:00 | 5:00 | 292.2 | 175.5 | 60.5 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | 0 | 49.2481 | -37.0864 | 0 | -59 | 292.2
2020-10-10 06:00 | 6:00 | 283 | 175.5 | 60.4 | 54.9 | 4.9 | 33.2 | 16.8879 | -8.0448 | 54.4441 | -50.1872 | 0 | -59 | 283
2020-10-10 07:00 | 7:00 | 284.7 | 175.5 | 60.4 | 40 | 4.9 | 33.2 | 64.2187 | -35.19 | 57.3599 | -56.6886 | 0 | -59 | 284.7
2020-10-10 08:00 | 8:00 | 304.3 | 175.5 | 60.8 | 40 | 4.9 | 33.2 | 94.2286 | -48.2623 | 57.1588 | -54.2251 | 0 | -59 | 304.3
2020-10-10 09:00 | 9:00 | 321.8 | 175.5 | 61.1 | 40 | 4.9 | 33.2 | 115.4814 | -55.014 | 58.97 | -53.3374 | 0 | -59 | 321.8
2020-10-10 10:00 | 10:00 | 325.3 | 175.5 | 61.2 | 40 | 4.9 | 33.2 | 128.157 | -61.0524 | 64.9034 | -62.508 | 0 | -59 | 325.3
2020-10-10 11:00 | 11:00 | 317.2 | 175.5 | 61 | 40 | 4.9 | 33.2 | 124.9508 | -63.9972 | 60.0084 | -59.362 | 0 | -59 | 317.2
2020-10-10 12:00 | 12:00 | 305.1 | 175.5 | 60.8 | 40 | 4.9 | 33.2 | 99.9168 | -50.9487 | 60.9135 | -60.1816 | 0 | -59 | 305.1
2020-10-10 13:00 | 13:00 | 305.9 | 175.5 | 60.8 | 40 | 4.9 | 33.2 | 84.861 | -40.2 | 61.4832 | -55.6442 | 0 | -59 | 305.9
2020-10-10 14:00 | 14:00 | 301 | 175.5 | 60.7 | 40 | 4.9 | 33.2 | 60.6556 | -28.1371 | 60.5448 | -47.3633 | 0 | -59 | 301
2020-10-10 15:00 | 15:00 | 305.4 | 175.5 | 60.8 | 59.6 | 4.9 | 33.2 | 32.402 | -14.8788 | 60.2437 | -47.3669 | 0 | -59 | 305.4
2020-10-10 16:00 | 16:00 | 320.8 | 175.5 | 61.1 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 3.6775 | 0 | 61.1484 | -29.3259 | 0 | -59 | 320.8
2020-10-10 17:00 | 17:00 | 345.5 | 175.5 | 61.6 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.0767 | -6.3767 | 0 | -59 | 345.5
2020-10-10 18:00 | 18:00 | 343 | 175.5 | 61.6 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.4969 | -12.2969 | 0 | -59 | 343
2020-10-10 19:00 | 19:00 | 330.5 | 175.5 | 61.3 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.0439 | -27.0439 | 0 | -59 | 330.5
2020-10-10 20:00 | 20:00 | 311.7 | 175.5 | 60.9 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.1673 | -49.5673 | 0 | -59 | 311.7
2020-10-10 21:00 | 21:00 | 295.6 | 175.5 | 60.6 | 60.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.2965 | -54.9965 | 0 | -59 | 295.6
2020-10-10 22:00 | 22:00 | 283.5 | 175.5 | 60.4 | 50.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.29 | -55.89 | 0 | -59 | 283.5
2020-10-10 23:00 | 23:00 | 275.1 | 175.5 | 60.2 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.15 | -53.55 | 0 | -59 | 275.1
2020-10-11 | 0:00 | 260.3 | 175.5 | 59.9 | 41.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | -5.1569e-15 | 70.9379 | -66.9379 | 0 | -59 | 260.3
2020-10-11 01:00 | 1:00 | 260.7 | 175.5 | 59.9 | 46.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.9606 | -68.9049 | 0 | -59 | 261.1557
2020-10-11 02:00 | 2:00 | 274.4 | 175.5 | 60.2 | 59.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.9544 | -67.8996 | 0 | -59 | 274.4548
2020-10-11 03:00 | 3:00 | 290.7 | 175.5 | 60.5 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.5297 | -57.5297 | 0 | -59 | 290.7
2020-10-11 04:00 | 4:00 | 294.5 | 175.5 | 60.6 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.3286 | -53.6286 | 0 | -59 | 294.5
2020-10-11 05:00 | 5:00 | 279.8 | 175.5 | 60.3 | 63.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.517 | -60.517 | 0 | -59 | 279.8
2020-10-11 06:00 | 6:00 | 269.8 | 175.5 | 60.1 | 53.9 | 4.9 | 33.2 | 12.4212 | -9.474 | 62.8246 | -62.7739 | 0 | -59 | 271.5979
2020-10-11 07:00 | 7:00 | 266.9 | 175.5 | 60 | 40 | 4.9 | 33.2 | 43.7673 | -31.8162 | 63.1271 | -62.7782 | 0 | -59 | 266.9
2020-10-11 08:00 | 8:00 | 271.8 | 175.5 | 60.1 | 40 | 4.9 | 33.2 | 68.8893 | -52.544 | 61.8857 | -61.131 | 0 | -59 | 271.8
2020-10-11 09:00 | 9:00 | 275.2 | 175.5 | 60.2 | 40 | 4.9 | 33.2 | 96.0224 | -69.8023 | 62.2544 | -58.9745 | 0 | -59 | 284.3
2020-10-11 10:00 | 10:00 | 270 | 175.5 | 60.1 | 40 | 4.9 | 33.2 | 124.8108 | -90.7299 | 63.4282 | -59.2091 | 0 | -59 | 293
2020-10-11 11:00 | 11:00 | 274.6 | 175.5 | 60.2 | 40 | 4.9 | 33.2 | 144.1929 | -104.8193 | 63.3944 | -59.968 | 0 | -59 | 297.6
2020-10-11 12:00 | 12:00 | 272.6 | 175.5 | 60.2 | 40 | 4.9 | 33.2 | 130.8693 | -90.45 | 64.1656 | -63.7849 | 0 | -59 | 295.6
2020-10-11 13:00 | 13:00 | 276.2 | 175.5 | 60.2 | 40 | 4.9 | 33.2 | 115.4944 | -75.6895 | 65.2059 | -64.7108 | 0 | -59 | 295.1
2020-10-11 14:00 | 14:00 | 277 | 175.5 | 60.2 | 40 | 4.9 | 33.2 | 85.5614 | -62.1979 | 66.7469 | -65.1104 | 0 | -59 | 279.8
2020-10-11 15:00 | 15:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 59.6 | 4.9 | 33.2 | 40.4969 | -30.8884 | 63.5297 | -63.4784 | 0 | -59 | 284.1598
2020-10-11 16:00 | 16:00 | 294.9 | 175.5 | 60.6 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 4.5062 | -2.1468 | 60.0084 | -52.2678 | 0 | -59 | 294.9
2020-10-11 17:00 | 17:00 | 326.2 | 175.5 | 61.2 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.7929 | -27.9929 | 0 | -59 | 326.2
2020-10-11 18:00 | 18:00 | 325.9 | 175.5 | 61.2 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.4015 | -29.9015 | 0 | -59 | 325.9
2020-10-11 19:00 | 19:00 | 317.1 | 175.5 | 61 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.3687 | -44.4687 | 0 | -59 | 317.1
2020-10-11 20:00 | 20:00 | 301.7 | 175.5 | 60.7 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.291 | -63.491 | 0 | -59 | 301.7
2020-10-11 21:00 | 21:00 | 283.9 | 175.5 | 60.4 | 62.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.286 | -72.686 | 0 | -59 | 283.9
2020-10-11 22:00 | 22:00 | 269.4 | 175.5 | 60.1 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.4097 | -81.0097 | 0 | -59 | 269.4
2020-10-11 23:00 | 23:00 | 261.3 | 175.5 | 59.9 | 41 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.7374 | -70.9374 | 0 | -59 | 261.3
2020-10-12 | 0:00 | 250.4 | 175.5 | 59.7 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.7791 | -89.7066 | 0 | -59 | 254.5725
2020-10-12 01:00 | 1:00 | 251.3 | 175.5 | 59.7 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.2028 | -88.1316 | 0 | -59 | 254.5712
2020-10-12 02:00 | 2:00 | 268.8 | 175.5 | 60.1 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.286 | -65.386 | 0 | -59 | 268.8
2020-10-12 03:00 | 3:00 | 285.7 | 175.5 | 60.4 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.5637 | -45.0637 | 0 | -59 | 285.7
2020-10-12 04:00 | 4:00 | 293 | 175.5 | 60.6 | 42.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.5692 | -35.1692 | 0 | -59 | 293
2020-10-12 05:00 | 5:00 | 285.9 | 175.5 | 60.4 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.949 | -42.249 | 0 | -59 | 285.9
2020-10-12 06:00 | 6:00 | 291.1 | 175.5 | 60.5 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 7.8393 | 0 | 71.7429 | -43.7822 | 0 | -59 | 291.1
2020-10-12 07:00 | 7:00 | 301.4 | 175.5 | 60.7 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 25.5168 | -3.4628 | 66.0095 | -42.1635 | 0 | -59 | 301.4
2020-10-12 08:00 | 8:00 | 328.3 | 175.5 | 61.3 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 48.6158 | -5.8076 | 66.5792 | -32.1874 | 0 | -64 | 328.3
2020-10-12 09:00 | 9:00 | 350.6 | 175.5 | 61.7 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 63.8251 | -10.251 | 64.4009 | -27.075 | 0 | -64 | 350.6
2020-10-12 10:00 | 10:00 | 355.1 | 175.5 | 61.8 | 46.9 | 4.9 | 33.2 | 69.4368 | -11.9569 | 68.4904 | -29.1703 | 0 | -64 | 355.1
2020-10-12 11:00 | 11:00 | 352.6 | 175.5 | 61.8 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 64.9436 | -10.3754 | 69.8994 | -30.9676 | 0 | -64 | 352.6
2020-10-12 12:00 | 12:00 | 329.6 | 175.5 | 61.3 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 49.8625 | -14.4563 | 64.1322 | -39.9384 | 0 | -64 | 329.6
2020-10-12 13:00 | 13:00 | 351.2 | 175.5 | 61.7 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 39.8599 | -2.2966 | 64.8034 | -31.5667 | 0 | -64 | 351.2
2020-10-12 14:00 | 14:00 | 350.5 | 175.5 | 61.7 | 70.5 | 4.9 | 33.2 | 25.0332 | 0 | 60.6124 | -16.9456 | 0 | -64 | 350.5
2020-10-12 15:00 | 15:00 | 350.1 | 175.5 | 61.7 | 73.6 | 4.9 | 33.2 | 11.5945 | 0 | 59.5736 | -5.9681 | 0 | -64 | 350.1
2020-10-12 16:00 | 16:00 | 362.2 | 175.5 | 61.9 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 1.3619 | 0 | 62.8584 | 0 | 2.2 | -56.4203 | 362.2
2020-10-12 17:00 | 17:00 | 371.1 | 175.5 | 62.1 | 77.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.8912 | 0 | 17.2 | -56.3912 | 371.1
2020-10-12 18:00 | 18:00 | 359.8 | 175.5 | 61.9 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.2528 | 0 | 13.2 | -56.3528 | 359.8
2020-10-12 19:00 | 19:00 | 347.2 | 175.5 | 61.6 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.5658 | 0 | 6.7 | -56.3658 | 347.2
2020-10-12 20:00 | 20:00 | 334.2 | 175.5 | 61.4 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.2521 | 0 | 0 | -56.3521 | 334.2
2020-10-12 21:00 | 21:00 | 312.8 | 175.5 | 61 | 70 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.0399 | -9.8399 | 0 | -64 | 312.8
2020-10-12 22:00 | 22:00 | 289.6 | 175.5 | 60.5 | 60 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.0939 | -19.5939 | 0 | -59 | 289.6
2020-10-12 23:00 | 23:00 | 278.7 | 175.5 | 60.3 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.8007 | -23.5007 | 0 | -59 | 278.7
2020-10-13 | 0:00 | 263.3 | 175.5 | 60 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.0028 | -39.6028 | 0 | -59 | 263.3
2020-10-13 01:00 | 1:00 | 265.7 | 175.5 | 60 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.4715 | -37.6715 | 0 | -59 | 265.7
2020-10-13 02:00 | 2:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 42.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.3542 | -27.8542 | 0 | -59 | 279.9
2020-10-13 03:00 | 3:00 | 294.7 | 175.5 | 60.6 | 52.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.4265 | -24.4265 | 0 | -59 | 294.7
2020-10-13 04:00 | 4:00 | 300.1 | 175.5 | 60.7 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.2866 | -23.5866 | 0 | -59 | 300.1
2020-10-13 05:00 | 5:00 | 293.6 | 175.5 | 60.6 | 54.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.3748 | -18.1748 | 0 | -59 | 293.6
2020-10-13 06:00 | 6:00 | 292.3 | 175.5 | 60.5 | 44.2 | 4.9 | 33.2 | 13.6557 | 0 | 38.9227 | -19.5784 | 0 | -59 | 292.3
2020-10-13 07:00 | 7:00 | 300.2 | 175.5 | 60.7 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 59.6368 | -23.5421 | 37.7151 | -24.2098 | 0 | -59 | 300.2
2020-10-13 08:00 | 8:00 | 326.2 | 175.5 | 61.2 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 101.75 | -40.3021 | 43.4809 | -24.8288 | 0 | -64 | 326.2
2020-10-13 09:00 | 9:00 | 358.2 | 175.5 | 61.9 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 127.6734 | -45.3564 | 51.5941 | -22.5111 | 0 | -64 | 358.2
2020-10-13 10:00 | 10:00 | 353.8 | 175.5 | 61.8 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 143.9768 | -59.5064 | 57.6963 | -35.0667 | 0 | -64 | 353.8
2020-10-13 11:00 | 11:00 | 350 | 175.5 | 61.7 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 142.0296 | -60.345 | 61.216 | -40.0006 | 0 | -64 | 350
2020-10-13 12:00 | 12:00 | 333.8 | 175.5 | 61.4 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 142.5001 | -67.2093 | 53.774 | -42.0648 | 0 | -64 | 333.8
2020-10-13 13:00 | 13:00 | 349.7 | 175.5 | 61.7 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 115.1383 | -39.8541 | 45.6608 | -18.345 | 0 | -64 | 349.7
2020-10-13 14:00 | 14:00 | 350.7 | 175.5 | 61.7 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 85.3705 | -29.5682 | 46.0294 | -23.3317 | 0 | -64 | 350.7
2020-10-13 15:00 | 15:00 | 348.2 | 175.5 | 61.7 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 47.687 | -9.045 | 37.95 | -13.792 | 0 | -64 | 348.2
2020-10-13 16:00 | 16:00 | 357.7 | 175.5 | 61.9 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 6.4534 | 0 | 34.2292 | 0 | 15.2 | -56.3826 | 357.7
2020-10-13 17:00 | 17:00 | 374.1 | 175.5 | 62.2 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 35.3691 | 0 | 36.6 | -56.3821 | 374.1
2020-10-13 18:00 | 18:00 | 364 | 175.5 | 62 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.0994 | 0 | 33 | -56.3994 | 364
2020-10-13 19:00 | 19:00 | 349 | 175.5 | 61.7 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.1095 | 0 | 22.3 | -56.4095 | 349
2020-10-13 20:00 | 20:00 | 329.9 | 175.5 | 61.3 | 81 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.1654 | 0 | 13.2 | -56.3654 | 329.9
2020-10-13 21:00 | 21:00 | 311.5 | 175.5 | 60.9 | 75.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.7351 | 0 | 0 | -56.4351 | 311.5
2020-10-13 22:00 | 22:00 | 288.2 | 175.5 | 60.5 | 65 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.9916 | -7.8916 | 0 | -59 | 288.2
2020-10-13 23:00 | 23:00 | 280.4 | 175.5 | 60.3 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.5891 | 0 | 0 | -58.7891 | 280.4
2020-10-14 | 0:00 | 266.6 | 175.5 | 60 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.0639 | -0.2639 | 0 | -59 | 266.6
2020-10-14 01:00 | 1:00 | 264.3 | 175.5 | 60 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.4948 | -7.9948 | 0 | -59 | 264.3
2020-10-14 02:00 | 2:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.4908 | -13.2908 | 0 | -59 | 279.9
2020-10-14 03:00 | 3:00 | 297.1 | 175.5 | 60.6 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.3555 | -6.2555 | 0 | -59 | 297.1
2020-10-14 04:00 | 4:00 | 303.5 | 175.5 | 60.8 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.1944 | -6.7944 | 0 | -59 | 303.5
2020-10-14 05:00 | 5:00 | 296.7 | 175.5 | 60.6 | 60.4 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 27.1544 | -6.0674 | 0 | -59 | 296.7
2020-10-14 06:00 | 6:00 | 295.3 | 175.5 | 60.6 | 50.4 | 4.9 | 33.2 | 17.5118 | -1.1402 | 22.9649 | -9.6365 | 0 | -59 | 295.3
2020-10-14 07:00 | 7:00 | 292.6 | 175.5 | 60.6 | 36 | 4.9 | 33.2 | 78.5358 | -37.4136 | 21.1534 | -20.8756 | 0 | -59 | 292.6
2020-10-14 08:00 | 8:00 | 319.5 | 175.5 | 61.1 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 135.8701 | -64.7268 | 30.6418 | -28.1851 | 0 | -64 | 319.5
2020-10-14 09:00 | 9:00 | 337.9 | 175.5 | 61.5 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 163.6914 | -77.9808 | 55.4164 | -49.527 | 0 | -64 | 337.9
2020-10-14 10:00 | 10:00 | 356.3 | 175.5 | 61.8 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 171.7721 | -79.5847 | 73.0839 | -55.5713 | 0 | -64 | 356.3
2020-10-14 11:00 | 11:00 | 361.3 | 175.5 | 61.9 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 147.1589 | -61.1095 | 87.4316 | -58.881 | 0 | -64 | 361.3
2020-10-14 12:00 | 12:00 | 345.6 | 175.5 | 61.6 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 121.5652 | -51.3299 | 103.7897 | -74.825 | 0 | -64 | 345.6
2020-10-14 13:00 | 13:00 | 357.4 | 175.5 | 61.8 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 99.4463 | -30.5086 | 105.5773 | -63.715 | 0 | -64 | 357.4
2020-10-14 14:00 | 14:00 | 354.4 | 175.5 | 61.8 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 68.6471 | -20.434 | 106.1499 | -69.663 | 0 | -64 | 354.4
2020-10-14 15:00 | 15:00 | 353.3 | 175.5 | 61.8 | 68.3 | 4.9 | 33.2 | 27.7062 | 0 | 105.5773 | -59.6835 | 0 | -64 | 353.3
2020-10-14 16:00 | 16:00 | 363.3 | 175.5 | 62 | 74.8 | 4.9 | 33.2 | 3.2322 | 0 | 103.9804 | -30.3126 | 0 | -64 | 363.3
2020-10-14 17:00 | 17:00 | 379.3 | 175.5 | 62.3 | 74.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 96.5175 | -3.9427 | 0 | -64 | 379.3
2020-10-14 18:00 | 18:00 | 370.1 | 175.5 | 62.1 | 74.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.7629 | -9.1629 | 0 | -64 | 370.1
2020-10-14 19:00 | 19:00 | 356.1 | 175.5 | 61.8 | 74.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.6996 | -11.7996 | 0 | -64 | 356.1
2020-10-14 20:00 | 20:00 | 337 | 175.5 | 61.4 | 74.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.1839 | -21.9839 | 0 | -64 | 337
2020-10-14 21:00 | 21:00 | 314.8 | 175.5 | 61 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.5314 | -36.1314 | 0 | -64 | 314.8
2020-10-14 22:00 | 22:00 | 294 | 175.5 | 60.6 | 53 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.3127 | -46.5127 | 0 | -59 | 294
2020-10-14 23:00 | 23:00 | 282.6 | 175.5 | 60.4 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.4702 | -44.0702 | 0 | -59 | 282.6
2020-10-15 | 0:00 | 274.5 | 175.5 | 60.2 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.4809 | -53.7809 | 0 | -59 | 274.5
2020-10-15 01:00 | 1:00 | 276.4 | 175.5 | 60.2 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.6824 | -52.0824 | 0 | -59 | 276.4
2020-10-15 02:00 | 2:00 | 291.5 | 175.5 | 60.5 | 40 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.1173 | -42.7173 | 0 | -59 | 291.5
2020-10-15 03:00 | 3:00 | 307.6 | 175.5 | 60.9 | 50 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.9669 | -39.8669 | 0 | -59 | 307.6
2020-10-15 04:00 | 4:00 | 315.7 | 175.5 | 61 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.4309 | -39.5309 | 0 | -59 | 315.7
2020-10-15 05:00 | 5:00 | 312.1 | 175.5 | 60.9 | 54.2 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 82.8057 | -40.4187 | 0 | -59 | 312.1
2020-10-15 06:00 | 6:00 | 312.8 | 175.5 | 61 | 46.3 | 4.9 | 33.2 | 13.2743 | 0 | 75.095 | -37.4693 | 0 | -59 | 312.8
2020-10-15 07:00 | 7:00 | 315.2 | 175.5 | 61 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 62.1575 | -23.0836 | 80.7612 | -56.5351 | 0 | -59 | 315.2
2020-10-15 08:00 | 8:00 | 334.3 | 175.5 | 61.4 | 35 | 4.9 | 33.2 | 108.7757 | -45.0026 | 80.5259 | -55.999 | 0 | -64 | 334.3
2020-10-15 09:00 | 9:00 | 354.5 | 175.5 | 61.8 | 35 | 4.9 | 33.2 | 147.5908 | -63.4046 | 76.9723 | -53.0585 | 0 | -64 | 354.5
2020-10-15 10:00 | 10:00 | 369.2 | 175.5 | 62.1 | 35 | 4.9 | 33.2 | 150.3536 | -58.9346 | 77.945 | -46.864 | 0 | -64 | 369.2
2020-10-15 11:00 | 11:00 | 379.8 | 175.5 | 62.3 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 149.7924 | -54.2095 | 79.7547 | -42.9376 | 0 | -64 | 379.8
2020-10-15 12:00 | 12:00 | 341.7 | 175.5 | 61.5 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 119.8471 | -50.0005 | 82.4709 | -57.2175 | 0 | -64 | 341.7
2020-10-15 13:00 | 13:00 | 360.5 | 175.5 | 61.9 | 36.9 | 4.9 | 33.2 | 100.9604 | -28.2605 | 76.536 | -37.1359 | 0 | -64 | 360.5
2020-10-15 14:00 | 14:00 | 356.7 | 175.5 | 61.8 | 65.1 | 4.9 | 33.2 | 70.76 | -19.8027 | 61.6524 | -32.4097 | 0 | -64 | 356.7
2020-10-15 15:00 | 15:00 | 356.3 | 175.5 | 61.8 | 78.3 | 4.9 | 33.2 | 31.6258 | 0 | 55.4503 | -20.4761 | 0 | -64 | 356.3
2020-10-15 16:00 | 16:00 | 372.1 | 175.5 | 62.1 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 3.3091 | 0 | 54.4776 | 0 | 13.2 | -56.3867 | 372.1
2020-10-15 17:00 | 17:00 | 389.4 | 175.5 | 62.5 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0757 | 0 | 57.529 | 0 | 30.3 | -56.4047 | 389.4
2020-10-15 18:00 | 18:00 | 379.9 | 175.5 | 62.3 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.4282 | 0 | 15.2 | -56.4282 | 379.9
2020-10-15 19:00 | 19:00 | 365.4 | 175.5 | 62 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.2843 | 0 | 0 | -56.3843 | 365.4
2020-10-15 20:00 | 20:00 | 346.1 | 175.5 | 61.6 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.3404 | -10.5404 | 0 | -64 | 346.1
2020-10-15 21:00 | 21:00 | 326.5 | 175.5 | 61.2 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.1061 | -31.5061 | 0 | -64 | 326.5
2020-10-15 22:00 | 22:00 | 306.9 | 175.5 | 60.8 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.1015 | -45.2015 | 0 | -59 | 306.9
2020-10-15 23:00 | 23:00 | 296.3 | 175.5 | 60.6 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.2332 | -28.2332 | 0 | -59 | 296.3
2020-10-16 | 0:00 | 281.5 | 175.5 | 60.3 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.8128 | -23.5128 | 0 | -59 | 281.5
2020-10-16 01:00 | 1:00 | 284.7 | 175.5 | 60.4 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5713 | -7.6713 | 0 | -59 | 284.7
2020-10-16 02:00 | 2:00 | 296.4 | 175.5 | 60.6 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.5091 | -7.0091 | 0 | -59 | 296.4
2020-10-16 03:00 | 3:00 | 318.8 | 175.5 | 61.1 | 65 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.3271 | 0 | 13.2 | -56.4271 | 318.8
2020-10-16 04:00 | 4:00 | 326.6 | 175.5 | 61.2 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.9578 | 0 | 17.3 | -56.3578 | 326.6
2020-10-16 05:00 | 5:00 | 322.9 | 175.5 | 61.2 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 14.7502 | 0 | 18.1 | -56.3754 | 322.9
2020-10-16 06:00 | 6:00 | 320 | 175.5 | 61.1 | 59 | 4.9 | 33.2 | 16.2268 | 0 | 20.8862 | 0 | 5.6 | -56.413 | 320
2020-10-16 07:00 | 7:00 | 321.8 | 175.5 | 61.1 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 70.0725 | -21.2913 | 34.3288 | -12.81 | 0 | -59 | 321.8
2020-10-16 08:00 | 8:00 | 334.3 | 175.5 | 61.4 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 116.8058 | -47.9302 | 50.9902 | -31.3658 | 0 | -64 | 334.3
2020-10-16 09:00 | 9:00 | 352.4 | 175.5 | 61.7 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 166.961 | -76.0624 | 55.3488 | -39.9474 | 0 | -64 | 352.4
2020-10-16 10:00 | 10:00 | 359.1 | 175.5 | 61.9 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 183.3401 | -85.158 | 59.1711 | -44.5532 | 0 | -64 | 359.1
2020-10-16 11:00 | 11:00 | 376.3 | 175.5 | 62.2 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 175.0295 | -72.0635 | 62.1887 | -35.9547 | 0 | -64 | 376.3
2020-10-16 12:00 | 12:00 | 349 | 175.5 | 61.7 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 138.2503 | -58.3206 | 66.0767 | -43.6064 | 0 | -64 | 349
2020-10-16 13:00 | 13:00 | 364.5 | 175.5 | 62 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 119.7836 | -38.2704 | 66.3782 | -30.2914 | 0 | -64 | 364.5
2020-10-16 14:00 | 14:00 | 357.4 | 175.5 | 61.8 | 49.1 | 4.9 | 33.2 | 74.7313 | -15.1245 | 62.3221 | -25.0289 | 0 | -64 | 357.4
2020-10-16 15:00 | 15:00 | 359.1 | 175.5 | 61.9 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 34.9097 | 0 | 54.8801 | -9.7898 | 0 | -64 | 359.1
2020-10-16 16:00 | 16:00 | 373.7 | 175.5 | 62.2 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 3.3078 | 0 | 56.8912 | 0 | 13.2 | -56.399 | 373.7
2020-10-16 17:00 | 17:00 | 388.6 | 175.5 | 62.5 | 81.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.7897 | 0 | 31 | -56.3897 | 388.6
2020-10-16 18:00 | 18:00 | 377 | 175.5 | 62.2 | 81.1 | 4.9 | 33.2 | 0.1787 | 0 | 46.9007 | 0 | 29.4 | -56.3794 | 377
2020-10-16 19:00 | 19:00 | 361.9 | 175.5 | 61.9 | 81.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.7719 | 0 | 13.9 | -56.3719 | 361.9
2020-10-16 20:00 | 20:00 | 342.8 | 175.5 | 61.6 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.0899 | 0 | 6.4 | -56.3899 | 342.8
2020-10-16 21:00 | 21:00 | 325.9 | 175.5 | 61.2 | 68.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.0656 | 0 | 9.9 | -56.3656 | 325.9
2020-10-16 22:00 | 22:00 | 309.2 | 175.5 | 60.9 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.5519 | 0 | 7 | -56.3519 | 309.2
2020-10-16 23:00 | 23:00 | 303.1 | 175.5 | 60.8 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.5569 | 0 | 11.4 | -56.3569 | 303.1
2020-10-17 | 0:00 | 286.2 | 175.5 | 60.4 | 41.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.3548 | 0 | 5.4 | -56.3548 | 286.2
2020-10-17 01:00 | 1:00 | 287.1 | 175.5 | 60.4 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.784 | 0 | 8 | -56.384 | 287.1
2020-10-17 02:00 | 2:00 | 298.9 | 175.5 | 60.7 | 65 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.2754 | 0 | 2.7 | -56.3754 | 298.9
2020-10-17 03:00 | 3:00 | 316.5 | 175.5 | 61 | 75.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.8679 | 0 | 10.8 | -56.3679 | 316.5
2020-10-17 04:00 | 4:00 | 327.7 | 175.5 | 61.3 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.5992 | 0 | 17.2 | -56.3992 | 327.7
2020-10-17 05:00 | 5:00 | 317.7 | 175.5 | 61.1 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.733 | 0 | 12.6 | -56.433 | 317.7
2020-10-17 06:00 | 6:00 | 308.6 | 175.5 | 60.9 | 65.1 | 4.9 | 33.2 | 13.6809 | 0 | 10.9294 | 0 | 0.8 | -56.4103 | 308.6
2020-10-17 07:00 | 7:00 | 300 | 175.5 | 60.7 | 40.1 | 4.9 | 33.2 | 73.0263 | -32.6271 | 7.8784 | -3.6776 | 0 | -59 | 300
2020-10-17 08:00 | 8:00 | 314.2 | 175.5 | 61 | 34.5 | 4.9 | 33.2 | 129.5066 | -66.2166 | 3.3183 | -2.5083 | 0 | -59 | 314.2
2020-10-17 09:00 | 9:00 | 326.5 | 175.5 | 61.2 | 34.5 | 4.9 | 33.2 | 173.3749 | -99.651 | 2.9496 | -0.47355 | 0 | -59 | 326.5
2020-10-17 10:00 | 10:00 | 328.9 | 175.5 | 61.3 | 34.5 | 4.9 | 33.2 | 191.6267 | -116.6043 | 4.5597 | -1.0821 | 0 | -59 | 328.9
2020-10-17 11:00 | 11:00 | 328.5 | 175.5 | 61.3 | 34.5 | 4.9 | 33.2 | 191.4228 | -116.9722 | 8.3481 | -4.6987 | 0 | -59 | 328.5
2020-10-17 12:00 | 12:00 | 315 | 175.5 | 61 | 35 | 4.9 | 33.2 | 172.1535 | -111.9521 | 15.5553 | -11.3567 | 0 | -59 | 315
2020-10-17 13:00 | 13:00 | 314.8 | 175.5 | 61 | 35 | 4.9 | 33.2 | 143.6963 | -83.8851 | 27.4908 | -23.102 | 0 | -59 | 314.8
2020-10-17 14:00 | 14:00 | 308.8 | 175.5 | 60.9 | 35 | 4.9 | 33.2 | 109.4367 | -52.134 | 30.7756 | -29.7783 | 0 | -59 | 308.8
2020-10-17 15:00 | 15:00 | 308.1 | 175.5 | 60.9 | 57.9 | 4.9 | 33.2 | 56.6721 | -26.9976 | 31.9156 | -26.8901 | 0 | -59 | 308.1
2020-10-17 16:00 | 16:00 | 326.8 | 175.5 | 61.2 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 6.9621 | 0 | 32.049 | 0 | 0 | -58.1111 | 326.8
2020-10-17 17:00 | 17:00 | 352 | 175.5 | 61.7 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.6969 | 0 | 24 | -56.3969 | 352
2020-10-17 18:00 | 18:00 | 346.2 | 175.5 | 61.6 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.7141 | 0 | 15.3 | -56.4141 | 346.2
2020-10-17 19:00 | 19:00 | 336.8 | 175.5 | 61.4 | 77.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.9933 | 0 | 12.4 | -56.3933 | 336.8
2020-10-17 20:00 | 20:00 | 320.9 | 175.5 | 61.1 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.8091 | 0 | 0 | -56.4091 | 320.9
2020-10-17 21:00 | 21:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.1849 | -6.2849 | 0 | -59 | 304.5
2020-10-17 22:00 | 22:00 | 291.7 | 175.5 | 60.5 | 38.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.8219 | -7.0219 | 0 | -59 | 291.7
2020-10-17 23:00 | 23:00 | 285.9 | 175.5 | 60.4 | 34.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.241 | -5.841 | 0 | -59 | 285.9
2020-10-18 | 0:00 | 277.2 | 175.5 | 60.2 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.7708 | -23.0708 | 0 | -59 | 277.2
2020-10-18 01:00 | 1:00 | 278.2 | 175.5 | 60.3 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.5876 | -31.3876 | 0 | -59 | 278.2
2020-10-18 02:00 | 2:00 | 292.7 | 175.5 | 60.6 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.8912 | -36.8912 | 0 | -59 | 292.7
2020-10-18 03:00 | 3:00 | 305.6 | 175.5 | 60.8 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.5437 | -31.8437 | 0 | -59 | 305.6
2020-10-18 04:00 | 4:00 | 311.9 | 175.5 | 60.9 | 73.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.5492 | -26.9492 | 0 | -59 | 311.9
2020-10-18 05:00 | 5:00 | 304 | 175.5 | 60.8 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 53.2366 | -30.9496 | 0 | -59 | 304
2020-10-18 06:00 | 6:00 | 285.4 | 175.5 | 60.4 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 15.6281 | -7.4448 | 47.6719 | -41.7552 | 0 | -59 | 285.4
2020-10-18 07:00 | 7:00 | 274.5 | 175.5 | 60.2 | 34.9 | 4.9 | 33.2 | 65.9368 | -40.8516 | 47.2032 | -46.3884 | 0 | -59 | 275.6
2020-10-18 08:00 | 8:00 | 269.3 | 175.5 | 60.1 | 34.9 | 4.9 | 33.2 | 128.1447 | -88.5666 | 50.4204 | -47.2985 | 0 | -59 | 292.3
2020-10-18 09:00 | 9:00 | 281.2 | 175.5 | 60.3 | 34.9 | 4.9 | 33.2 | 178.7725 | -129.9568 | 56.3553 | -50.771 | -2.5 | -59 | 301.7
2020-10-18 10:00 | 10:00 | 286.4 | 175.5 | 60.4 | 34.9 | 4.9 | 33.2 | 196.4235 | -142.7878 | 58.4675 | -52.6032 | -12.5 | -59 | 296.9
2020-10-18 11:00 | 11:00 | 285.3 | 175.5 | 60.4 | 34.9 | 4.9 | 33.2 | 195.8765 | -142.3902 | 58.4675 | -53.5538 | -12.3 | -59 | 296
2020-10-18 12:00 | 12:00 | 280.5 | 175.5 | 60.3 | 34.9 | 4.9 | 33.2 | 181.3424 | -131.8248 | 63.161 | -58.9786 | -9.1 | -59 | 294.4
2020-10-18 13:00 | 13:00 | 272.1 | 175.5 | 60.1 | 34.9 | 4.9 | 33.2 | 159.5162 | -115.9584 | 61.7185 | -59.7763 | 0 | -59 | 295.1
2020-10-18 14:00 | 14:00 | 270.7 | 175.5 | 60.1 | 34.9 | 4.9 | 33.2 | 118.0534 | -77.3667 | 55.0816 | -51.6683 | 0 | -59 | 293.7
2020-10-18 15:00 | 15:00 | 276.9 | 175.5 | 60.2 | 47 | 4.9 | 33.2 | 57.41 | -35.5688 | 53.3376 | -52.4788 | 0 | -59 | 284.5
2020-10-18 16:00 | 16:00 | 299.4 | 175.5 | 60.7 | 63.8 | 4.9 | 33.2 | 6.3634 | -0.11643 | 52.0305 | -37.9775 | 0 | -59 | 299.4
2020-10-18 17:00 | 17:00 | 331.2 | 175.5 | 61.3 | 73.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.0351 | -11.5351 | 0 | -59 | 331.2
2020-10-18 18:00 | 18:00 | 329.9 | 175.5 | 61.3 | 73.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.4942 | -11.2942 | 0 | -59 | 329.9
2020-10-18 19:00 | 19:00 | 322.2 | 175.5 | 61.1 | 73.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.4992 | -19.7992 | 0 | -59 | 322.2
2020-10-18 20:00 | 20:00 | 309 | 175.5 | 60.9 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.8063 | -31.4063 | 0 | -59 | 309
2020-10-18 21:00 | 21:00 | 295.8 | 175.5 | 60.6 | 61.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.2931 | -31.7931 | 0 | -59 | 295.8
2020-10-18 22:00 | 22:00 | 277.9 | 175.5 | 60.3 | 48.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.2794 | -29.1794 | 0 | -59 | 277.9
2020-10-18 23:00 | 23:00 | 274.4 | 175.5 | 60.2 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.6803 | -16.1803 | 0 | -59 | 274.4
2020-10-19 | 0:00 | 260.3 | 175.5 | 59.9 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.9839 | -26.8839 | 0 | -59 | 260.3
2020-10-19 01:00 | 1:00 | 263.5 | 175.5 | 60 | 35.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.4242 | -20.1242 | 0 | -59 | 263.5
2020-10-19 02:00 | 2:00 | 280.1 | 175.5 | 60.3 | 48.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.9084 | -7.8084 | 0 | -59 | 280.1
2020-10-19 03:00 | 3:00 | 298.3 | 175.5 | 60.7 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.7362 | -1.3362 | 0 | -59 | 298.3
2020-10-19 04:00 | 4:00 | 306.7 | 175.5 | 60.8 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.6074 | -1.9074 | 0 | -59 | 306.7
2020-10-19 05:00 | 5:00 | 307.8 | 175.5 | 60.9 | 70.5 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 21.6897 | 0 | 0 | -58.9027 | 307.8
2020-10-19 06:00 | 6:00 | 302.8 | 175.5 | 60.8 | 60.5 | 4.9 | 33.2 | 15.5776 | -0.28071 | 14.8179 | -3.2148 | 0 | -59 | 302.8
2020-10-19 07:00 | 7:00 | 298 | 175.5 | 60.7 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 77.0094 | -36.6864 | 19.88 | -17.403 | 0 | -59 | 298
2020-10-19 08:00 | 8:00 | 313.2 | 175.5 | 61 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 126.6306 | -60.3252 | 18.3038 | -16.7092 | 0 | -64 | 313.2
2020-10-19 09:00 | 9:00 | 333.8 | 175.5 | 61.4 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 165.1673 | -78.684 | 20.416 | -18.7993 | 0 | -64 | 333.8
2020-10-19 10:00 | 10:00 | 344.9 | 175.5 | 61.6 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 181.7372 | -86.5776 | 19.3099 | -15.4695 | 0 | -64 | 344.9
2020-10-19 11:00 | 11:00 | 346.9 | 175.5 | 61.6 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 173.5154 | -79.8508 | 17.03 | -10.1946 | 0 | -64 | 346.9
2020-10-19 12:00 | 12:00 | 321.2 | 175.5 | 61.1 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 153.4576 | -78.5979 | 16.6613 | -16.221 | 0 | -64 | 321.2
2020-10-19 13:00 | 13:00 | 337.7 | 175.5 | 61.5 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 140.3502 | -60.6903 | 21.2549 | -9.5148 | 0 | -64 | 337.7
2020-10-19 14:00 | 14:00 | 337.1 | 175.5 | 61.4 | 49.4 | 4.9 | 33.2 | 101.5721 | -39.9238 | 23.9695 | -8.9178 | 0 | -64 | 337.1
2020-10-19 15:00 | 15:00 | 342.5 | 175.5 | 61.5 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 47.026 | -7.2558 | 29.5357 | -5.3059 | 0 | -64 | 342.5
2020-10-19 16:00 | 16:00 | 361 | 175.5 | 61.9 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 4.1993 | 0 | 34.0616 | 0 | 15.9 | -49.5609 | 361
2020-10-19 17:00 | 17:00 | 375.9 | 175.5 | 62.2 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.05 | 0 | 30.7 | -49.55 | 375.9
2020-10-19 18:00 | 18:00 | 366.5 | 175.5 | 62 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.392 | 0 | 14.4 | -49.592 | 366.5
2020-10-19 19:00 | 19:00 | 353.2 | 175.5 | 61.8 | 78.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.0194 | 0 | 0 | -50.5194 | 353.2
2020-10-19 20:00 | 20:00 | 333.1 | 175.5 | 61.4 | 73.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.3376 | -4.4376 | 0 | -64 | 333.1
2020-10-19 21:00 | 21:00 | 312.7 | 175.5 | 61 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.8402 | -14.9402 | 0 | -64 | 312.7
2020-10-19 22:00 | 22:00 | 296.7 | 175.5 | 60.6 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.5381 | -16.2381 | 0 | -59 | 296.7
2020-10-19 23:00 | 23:00 | 290.9 | 175.5 | 60.5 | 42.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.4809 | -9.7809 | 0 | -59 | 290.9
2020-10-20 | 0:00 | 274.6 | 175.5 | 60.2 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.928 | -20.828 | 0 | -59 | 274.6
2020-10-20 01:00 | 1:00 | 276.6 | 175.5 | 60.2 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.7568 | -23.6568 | 0 | -59 | 276.6
2020-10-20 02:00 | 2:00 | 292.6 | 175.5 | 60.6 | 43.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.6553 | -16.3553 | 0 | -59 | 292.6
2020-10-20 03:00 | 3:00 | 310.4 | 175.5 | 60.9 | 56 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.8945 | -6.9945 | 0 | -59 | 310.4
2020-10-20 04:00 | 4:00 | 319.7 | 175.5 | 61.1 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.5986 | -2.8986 | 0 | -59 | 319.7
2020-10-20 05:00 | 5:00 | 317.8 | 175.5 | 61.1 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.8996 | -3.1996 | 0 | -59 | 317.8
2020-10-20 06:00 | 6:00 | 313.9 | 175.5 | 61 | 54.4 | 4.9 | 33.2 | 15.2215 | 0 | 29.6357 | -0.9572 | 0 | -59 | 313.9
2020-10-20 07:00 | 7:00 | 314.1 | 175.5 | 61 | 36.5 | 4.9 | 33.2 | 75.6215 | -27.9426 | 22.6286 | -8.3075 | 0 | -59 | 314.1
2020-10-20 08:00 | 8:00 | 329.1 | 175.5 | 61.3 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 121.1191 | -50.1593 | 17.0639 | -4.5237 | 0 | -64 | 329.1
2020-10-20 09:00 | 9:00 | 352.8 | 175.5 | 61.8 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 147.0185 | -54.6339 | 14.3154 | 0 | 0 | -64 | 352.8
2020-10-20 10:00 | 10:00 | 348.3 | 175.5 | 61.7 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 151.256 | -62.9983 | 15.4553 | -1.413 | 0 | -64 | 348.3
2020-10-20 11:00 | 11:00 | 356.2 | 175.5 | 61.8 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 160.0514 | -66.2282 | 18.3038 | -2.527 | 0 | -64 | 356.2
2020-10-20 12:00 | 12:00 | 328.7 | 175.5 | 61.3 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 147.4141 | -69.7094 | 21.0876 | -16.1923 | 0 | -64 | 328.7
2020-10-20 13:00 | 13:00 | 345.2 | 175.5 | 61.6 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 121.8843 | -43.5679 | 20.4836 | 0 | 0 | -64 | 345.2
2020-10-20 14:00 | 14:00 | 338.2 | 175.5 | 61.5 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 87.33 | -29.7817 | 19.3099 | -1.1582 | 0 | -64 | 338.2
2020-10-20 15:00 | 15:00 | 346.2 | 175.5 | 61.6 | 69.9 | 4.9 | 33.2 | 44.9383 | 0 | 16.5614 | 0 | 0 | -60.3997 | 346.2
2020-10-20 16:00 | 16:00 | 364.2 | 175.5 | 62 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 3.6653 | 0 | 14.3154 | 0 | 39.3 | -49.5807 | 364.2
2020-10-20 17:00 | 17:00 | 382.8 | 175.5 | 62.4 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.6714 | 0 | 53.1 | -39.8714 | 382.8
2020-10-20 18:00 | 18:00 | 372.7 | 175.5 | 62.2 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.588 | 0 | 46.2 | -39.788 | 372.7
2020-10-20 19:00 | 19:00 | 359.5 | 175.5 | 61.9 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.5481 | 0 | 40 | -45.4481 | 359.5
2020-10-20 20:00 | 20:00 | 339.6 | 175.5 | 61.5 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.7723 | 0 | 26.4 | -49.5723 | 339.6
2020-10-20 21:00 | 21:00 | 321.4 | 175.5 | 61.1 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.7273 | 0 | 12.8 | -49.6273 | 321.4
2020-10-20 22:00 | 22:00 | 300.7 | 175.5 | 60.7 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.3586 | 0 | 2.8 | -49.5586 | 300.7
2020-10-20 23:00 | 23:00 | 294 | 175.5 | 60.6 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.2632 | 0 | 11.4 | -49.5632 | 294
2020-10-21 | 0:00 | 278.2 | 175.5 | 60.3 | 40.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.0284 | 0 | 8.8 | -49.6284 | 278.2
2020-10-21 01:00 | 1:00 | 281.6 | 175.5 | 60.3 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.2122 | 0 | 14.4 | -49.6122 | 281.6
2020-10-21 02:00 | 2:00 | 297.1 | 175.5 | 60.6 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.3137 | 0 | 12 | -49.6137 | 297.1
2020-10-21 03:00 | 3:00 | 315.4 | 175.5 | 61 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.9158 | 0 | 18.3 | -49.6158 | 315.4
2020-10-21 04:00 | 4:00 | 323.8 | 175.5 | 61.2 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.0237 | 0 | 17.6 | -49.6237 | 323.8
2020-10-21 05:00 | 5:00 | 320.6 | 175.5 | 61.1 | 72.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.9779 | 0 | 14.8 | -49.5779 | 320.6
2020-10-21 06:00 | 6:00 | 315.8 | 175.5 | 61 | 60.1 | 4.9 | 33.2 | 15.1962 | 0 | 16.4937 | 0 | 0 | -50.5899 | 315.8
2020-10-21 07:00 | 7:00 | 310.8 | 175.5 | 60.9 | 35.1 | 4.9 | 33.2 | 76.5633 | -29.3514 | 21.7574 | -8.7693 | 0 | -59 | 310.8
2020-10-21 08:00 | 8:00 | 325.6 | 175.5 | 61.2 | 34 | 4.9 | 33.2 | 129.7236 | -57.9952 | 22.1599 | -13.0883 | 0 | -64 | 325.6
2020-10-21 09:00 | 9:00 | 342.8 | 175.5 | 61.6 | 34 | 4.9 | 33.2 | 168.6286 | -78.0073 | 20.6174 | -13.6387 | 0 | -64 | 342.8
2020-10-21 10:00 | 10:00 | 341.9 | 175.5 | 61.5 | 34 | 4.9 | 33.2 | 185.2491 | -93.9476 | 21.5897 | -16.0912 | 0 | -64 | 341.9
2020-10-21 11:00 | 11:00 | 341.8 | 175.5 | 61.5 | 34.5 | 4.9 | 33.2 | 185.5035 | -94.0306 | 17.5002 | -12.7731 | 0 | -64 | 341.8
2020-10-21 12:00 | 12:00 | 319.7 | 175.5 | 61.1 | 34.5 | 4.9 | 33.2 | 172.4343 | -94.4898 | 18.6401 | -15.6846 | 0 | -64 | 326.1
2020-10-21 13:00 | 13:00 | 338.6 | 175.5 | 61.5 | 34.5 | 4.9 | 33.2 | 137.0663 | -57.6662 | 21.7574 | -8.1575 | 0 | -64 | 338.6
2020-10-21 14:00 | 14:00 | 348.9 | 175.5 | 61.7 | 62.3 | 4.9 | 33.2 | 85.408 | -29.2627 | 26.6181 | -7.4634 | 0 | -64 | 348.9
2020-10-21 15:00 | 15:00 | 356.7 | 175.5 | 61.8 | 75.4 | 4.9 | 33.2 | 31.7015 | 0 | 25.9483 | 0 | 0 | -51.7498 | 356.7
2020-10-21 16:00 | 16:00 | 368.4 | 175.5 | 62.1 | 79 | 4.9 | 33.2 | 1.5524 | 0 | 29.5681 | 0 | 32.2 | -49.6205 | 368.4
2020-10-21 17:00 | 17:00 | 381.3 | 175.5 | 62.3 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.5475 | 0 | 38.4 | -49.5475 | 381.3
2020-10-21 18:00 | 18:00 | 370 | 175.5 | 62.1 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.1899 | 0 | 25.7 | -49.5899 | 370
2020-10-21 19:00 | 19:00 | 355.1 | 175.5 | 61.8 | 76.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.0633 | 0 | 6.8 | -49.5633 | 355.1
2020-10-21 20:00 | 20:00 | 335 | 175.5 | 61.4 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.8189 | -1.0189 | 0 | -64 | 335
2020-10-21 21:00 | 21:00 | 315.2 | 175.5 | 61 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.9423 | -9.4423 | 0 | -64 | 315.2
2020-10-21 22:00 | 22:00 | 294.6 | 175.5 | 60.6 | 34 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.3332 | -18.9332 | 0 | -59 | 294.6
2020-10-21 23:00 | 23:00 | 286.8 | 175.5 | 60.4 | 34 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.5847 | -23.7847 | 0 | -59 | 286.8
2020-10-22 | 0:00 | 272.5 | 175.5 | 60.1 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.6797 | -38.1797 | 0 | -59 | 272.5
2020-10-22 01:00 | 1:00 | 278.7 | 175.5 | 60.3 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.9362 | -30.4362 | 0 | -59 | 278.7
2020-10-22 02:00 | 2:00 | 293.4 | 175.5 | 60.6 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.7614 | -19.0614 | 0 | -59 | 293.4
2020-10-22 03:00 | 3:00 | 311.5 | 175.5 | 60.9 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.3305 | -6.9305 | 0 | -59 | 311.5
2020-10-22 04:00 | 4:00 | 315.4 | 175.5 | 61 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.7851 | -11.4851 | 0 | -59 | 315.4
2020-10-22 05:00 | 5:00 | 312.3 | 175.5 | 60.9 | 52.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.7513 | -11.4513 | 0 | -59 | 312.3
2020-10-22 06:00 | 6:00 | 317.1 | 175.5 | 61 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 5.7781 | 0 | 62.6908 | -17.2689 | 0 | -59 | 317.1
2020-10-22 07:00 | 7:00 | 324.4 | 175.5 | 61.2 | 45.4 | 4.9 | 33.2 | 24.2448 | 0 | 52.4653 | -13.5101 | 0 | -59 | 324.4
2020-10-22 08:00 | 8:00 | 342.3 | 175.5 | 61.5 | 49 | 4.9 | 33.2 | 41.7689 | 0 | 51.2254 | -10.7943 | 0 | -64 | 342.3
2020-10-22 09:00 | 9:00 | 357.5 | 175.5 | 61.9 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 66.2306 | -5.7993 | 46.6334 | -6.1647 | 0 | -64 | 357.5
2020-10-22 10:00 | 10:00 | 361.6 | 175.5 | 61.9 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 96.8511 | -21.6837 | 50.2189 | -10.5863 | 0 | -64 | 361.6
2020-10-22 11:00 | 11:00 | 359.6 | 175.5 | 61.9 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 91.9623 | -19.6172 | 53.3715 | -13.4166 | 0 | -64 | 359.6
2020-10-22 12:00 | 12:00 | 338.9 | 175.5 | 61.5 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 106.7133 | -38.6968 | 46.1971 | -22.2136 | 0 | -64 | 338.9
2020-10-22 13:00 | 13:00 | 340.5 | 175.5 | 61.5 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 77.1234 | -16.6463 | 44.0168 | -10.8939 | 0 | -64 | 340.5
2020-10-22 14:00 | 14:00 | 347.8 | 175.5 | 61.7 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 65.4402 | -14.7003 | 36.1065 | -8.9464 | 0 | -64 | 347.8
2020-10-22 15:00 | 15:00 | 352 | 175.5 | 61.7 | 71.7 | 4.9 | 33.2 | 27.7314 | 0 | 35.4687 | 0 | 0 | -58.2001 | 352
2020-10-22 16:00 | 16:00 | 372.4 | 175.5 | 62.1 | 72.7 | 4.9 | 33.2 | 1.6798 | 0 | 33.2227 | 0 | 38.7 | -49.6025 | 372.4
2020-10-22 17:00 | 17:00 | 384.6 | 175.5 | 62.4 | 72.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.0145 | 0 | 49.7 | -39.8145 | 384.6
2020-10-22 18:00 | 18:00 | 369.4 | 175.5 | 62.1 | 72.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.0939 | 0 | 36.5 | -49.5939 | 369.4
2020-10-22 19:00 | 19:00 | 354.8 | 175.5 | 61.8 | 72.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.9334 | 0 | 15.4 | -49.6334 | 354.8
2020-10-22 20:00 | 20:00 | 333.7 | 175.5 | 61.4 | 65 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.2437 | -2.5437 | 0 | -64 | 333.7
2020-10-22 21:00 | 21:00 | 320.2 | 175.5 | 61.1 | 59.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.0038 | -8.7038 | 0 | -64 | 320.2
2020-10-22 22:00 | 22:00 | 296.6 | 175.5 | 60.6 | 49.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.0595 | -30.8595 | 0 | -59 | 296.6
2020-10-22 23:00 | 23:00 | 287.6 | 175.5 | 60.5 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.5131 | -29.3131 | 0 | -59 | 287.6
2020-10-23 | 0:00 | 273.2 | 175.5 | 60.2 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.4282 | -39.8282 | 0 | -59 | 273.2
2020-10-23 01:00 | 1:00 | 276.7 | 175.5 | 60.2 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.7296 | -36.6296 | 0 | -59 | 276.7
2020-10-23 02:00 | 2:00 | 291.3 | 175.5 | 60.5 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.6674 | -19.8674 | 0 | -59 | 291.3
2020-10-23 03:00 | 3:00 | 307.9 | 175.5 | 60.9 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.0689 | -0.5689 | 0 | -59 | 307.9
2020-10-23 04:00 | 4:00 | 315.3 | 175.5 | 61 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.4009 | -4.6009 | 0 | -59 | 315.3
2020-10-23 05:00 | 5:00 | 314.1 | 175.5 | 61 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.236 | -18.536 | 0 | -59 | 314.1
2020-10-23 06:00 | 6:00 | 319.5 | 175.5 | 61.1 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 5.0149 | 0 | 80.8608 | -16.8757 | 0 | -59 | 319.5
2020-10-23 07:00 | 7:00 | 331.1 | 175.5 | 61.3 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 14.6228 | 0 | 84.0795 | -29.2023 | 0 | -59 | 331.1
2020-10-23 08:00 | 8:00 | 357.3 | 175.5 | 61.8 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 15.7181 | 0 | 80.0238 | -12.9419 | 0 | -64 | 357.3
2020-10-23 09:00 | 9:00 | 379.7 | 175.5 | 62.3 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 21.4315 | 0 | 79.286 | -6.0175 | 0 | -64 | 379.7
2020-10-23 10:00 | 10:00 | 381 | 175.5 | 62.3 | 68.2 | 4.9 | 33.2 | 24.7666 | 0 | 90.4154 | -14.282 | 0 | -64 | 381
2020-10-23 11:00 | 11:00 | 381.8 | 175.5 | 62.3 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 26.7643 | 0 | 92.0589 | -15.7232 | 0 | -64 | 381.8
2020-10-23 12:00 | 12:00 | 362.6 | 175.5 | 62 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 25.122 | 0 | 93.6337 | -24.5557 | 0 | -64 | 362.6
2020-10-23 13:00 | 13:00 | 377.5 | 175.5 | 62.3 | 63 | 4.9 | 33.2 | 21.5466 | 0 | 104.1 | -23.0466 | 0 | -64 | 377.5
2020-10-23 14:00 | 14:00 | 372.7 | 175.5 | 62.2 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 14.9024 | 0 | 98.0261 | -17.7285 | 0 | -64 | 372.7
2020-10-23 15:00 | 15:00 | 370.7 | 175.5 | 62.1 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 8.1966 | 0 | 98.4286 | -19.4252 | 0 | -64 | 370.7
2020-10-23 16:00 | 16:00 | 380.9 | 175.5 | 62.3 | 78.4 | 4.9 | 33.2 | 0.9166 | 0 | 91.6902 | -2.0068 | 0 | -64 | 380.9
2020-10-23 17:00 | 17:00 | 381.4 | 175.5 | 62.3 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 104.0052 | -7.9182 | 0 | -64 | 381.4
2020-10-23 18:00 | 18:00 | 366.5 | 175.5 | 62 | 70.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.8196 | -18.4196 | 0 | -64 | 366.5
2020-10-23 19:00 | 19:00 | 349.8 | 175.5 | 61.7 | 60.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.5553 | -29.5553 | 0 | -64 | 349.8
2020-10-23 20:00 | 20:00 | 329.9 | 175.5 | 61.3 | 42.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.8441 | -34.9441 | 0 | -64 | 329.9
2020-10-23 21:00 | 21:00 | 309.6 | 175.5 | 60.9 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.9156 | -47.6156 | 0 | -64 | 309.6
2020-10-23 22:00 | 22:00 | 292.3 | 175.5 | 60.5 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.6518 | -67.2518 | 0 | -59 | 292.3
2020-10-23 23:00 | 23:00 | 284.7 | 175.5 | 60.4 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.7807 | -66.8807 | 0 | -59 | 284.7
2020-10-24 | 0:00 | 276.6 | 175.5 | 60.2 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.5298 | -79.5298 | 0 | -59 | 276.6
2020-10-24 01:00 | 1:00 | 279.5 | 175.5 | 60.3 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.3879 | -79.4879 | 0 | -59 | 279.5
2020-10-24 02:00 | 2:00 | 291.6 | 175.5 | 60.5 | 50 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.435 | -79.935 | 0 | -59 | 291.6
2020-10-24 03:00 | 3:00 | 304.4 | 175.5 | 60.8 | 60 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.6478 | -75.6478 | 0 | -59 | 304.4
2020-10-24 04:00 | 4:00 | 311.6 | 175.5 | 60.9 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.8385 | -75.7385 | 0 | -59 | 311.6
2020-10-24 05:00 | 5:00 | 306.1 | 175.5 | 60.8 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.8402 | -76.8402 | 0 | -59 | 306.1
2020-10-24 06:00 | 6:00 | 295.9 | 175.5 | 60.6 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 10.5375 | -3.4565 | 103.7897 | -80.8707 | 0 | -59 | 295.9
2020-10-24 07:00 | 7:00 | 297.7 | 175.5 | 60.7 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 51.4544 | -24.5124 | 103.8378 | -83.1798 | 0 | -59 | 297.7
2020-10-24 08:00 | 8:00 | 315.1 | 175.5 | 61 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 85.3705 | -40.6692 | 104.6244 | -84.6257 | 0 | -59 | 315.1
2020-10-24 09:00 | 9:00 | 328.5 | 175.5 | 61.3 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 101.6348 | -47.2557 | 107.2453 | -83.8244 | 0 | -59 | 328.5
2020-10-24 10:00 | 10:00 | 336.8 | 175.5 | 61.4 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 111.6769 | -50.083 | 101.9146 | -77.5085 | 0 | -59 | 336.8
2020-10-24 11:00 | 11:00 | 337.1 | 175.5 | 61.4 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 110.0989 | -48.3364 | 96.6513 | -72.1138 | 0 | -59 | 337.1
2020-10-24 12:00 | 12:00 | 317.4 | 175.5 | 61 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 95.8315 | -45.6528 | 100.9423 | -84.121 | 0 | -59 | 317.4
2020-10-24 13:00 | 13:00 | 315.3 | 175.5 | 61 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 89.3671 | -42.5736 | 107.222 | -89.1155 | 0 | -59 | 315.3
2020-10-24 14:00 | 14:00 | 315.3 | 175.5 | 61 | 40.1 | 4.9 | 33.2 | 69.7042 | -32.5374 | 105.8628 | -83.4296 | 0 | -59 | 315.3
2020-10-24 15:00 | 15:00 | 318.6 | 175.5 | 61.1 | 63.4 | 4.9 | 33.2 | 29.92 | -12.8429 | 102.2832 | -79.8603 | 0 | -59 | 318.6
2020-10-24 16:00 | 16:00 | 337.4 | 175.5 | 61.4 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 1.0811 | 0 | 101.8469 | -54.928 | 0 | -59 | 337.4
2020-10-24 17:00 | 17:00 | 358 | 175.5 | 61.9 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0.101 | 0 | 102.0484 | -34.0494 | 0 | -59 | 358
2020-10-24 18:00 | 18:00 | 352.2 | 175.5 | 61.7 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.0525 | -42.5525 | 0 | -59 | 352.2
2020-10-24 19:00 | 19:00 | 343.5 | 175.5 | 61.6 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.1499 | -52.2499 | 0 | -59 | 343.5
2020-10-24 20:00 | 20:00 | 329.3 | 175.5 | 61.3 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.124 | -65.124 | 0 | -59 | 329.3
2020-10-24 21:00 | 21:00 | 310.6 | 175.5 | 60.9 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.9581 | -75.7581 | 0 | -59 | 310.6
2020-10-24 22:00 | 22:00 | 293.6 | 175.5 | 60.6 | 55.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.124 | -82.624 | 0 | -59 | 293.6
2020-10-24 23:00 | 23:00 | 288.2 | 175.5 | 60.5 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.2436 | -75.9436 | 0 | -59 | 288.2
2020-10-25 | 0:00 | 276.9 | 175.5 | 60.2 | 38.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.6919 | -79.8919 | 0 | -59 | 276.9
2020-10-25 01:00 | 1:00 | 278.1 | 175.5 | 60.3 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.9827 | -83.4827 | 0 | -59 | 278.1
2020-10-25 02:00 | 2:00 | 290.1 | 175.5 | 60.5 | 51.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.0309 | -83.1309 | 0 | -59 | 290.1
2020-10-25 03:00 | 3:00 | 303.8 | 175.5 | 60.8 | 61.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.5338 | -84.2338 | 0 | -59 | 303.8
2020-10-25 04:00 | 4:00 | 310.2 | 175.5 | 60.9 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.6076 | -86.0076 | 0 | -59 | 310.2
2020-10-25 05:00 | 5:00 | 302.3 | 175.5 | 60.7 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.9179 | -86.1179 | 0 | -59 | 302.3
2020-10-25 06:00 | 6:00 | 287.2 | 175.5 | 60.4 | 48.2 | 4.9 | 33.2 | 8.5903 | -4.092 | 113.5121 | -89.7045 | 0 | -59 | 291.5059
2020-10-25 07:00 | 7:00 | 276.5 | 175.5 | 60.2 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 53.9356 | -25.6944 | 113.0111 | -91.3523 | 0 | -59 | 299.5
2020-10-25 08:00 | 8:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 100.9868 | -48.1092 | 114.989 | -114.6666 | -22.2 | -59 | 280.7
2020-10-25 09:00 | 9:00 | 292.5 | 175.5 | 60.5 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 130.1302 | -66.6498 | 114.5843 | -112.4647 | -23 | -59 | 292.5
2020-10-25 10:00 | 10:00 | 287.4 | 175.5 | 60.4 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 135.9336 | -79.3533 | 112.3437 | -108.324 | -23 | -59 | 287.4
2020-10-25 11:00 | 11:00 | 294.5 | 175.5 | 60.6 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 119.9229 | -57.1296 | 111.1286 | -106.4219 | -23 | -59 | 294.5
2020-10-25 12:00 | 12:00 | 285.6 | 175.5 | 60.4 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 109.2075 | -52.0248 | 109.2699 | -107.6526 | -22 | -59 | 286.6
2020-10-25 13:00 | 13:00 | 279.6 | 175.5 | 60.3 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 94.4708 | -45.0048 | 108.0552 | -104.6212 | -14.2 | -59 | 288.4
2020-10-25 14:00 | 14:00 | 281.5 | 175.5 | 60.3 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 68.9532 | -32.8488 | 107.6501 | -88.9545 | -1.7 | -59 | 302.8
2020-10-25 15:00 | 15:00 | 295.4 | 175.5 | 60.6 | 63.4 | 4.9 | 33.2 | 29.2073 | -13.914 | 99.0307 | -78.966 | 0 | -59 | 313.958
2020-10-25 16:00 | 16:00 | 315.3 | 175.5 | 61 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 1.171 | 0 | 94.2038 | -69.0748 | 0 | -59 | 315.3
2020-10-25 17:00 | 17:00 | 338.7 | 175.5 | 61.5 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | 0 | 91.7225 | -42.5608 | 0 | -59 | 338.7
2020-10-25 18:00 | 18:00 | 337.4 | 175.5 | 61.4 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.9301 | -44.9301 | 0 | -59 | 337.4
2020-10-25 19:00 | 19:00 | 331 | 175.5 | 61.3 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.2982 | -45.5982 | 0 | -59 | 331
2020-10-25 20:00 | 20:00 | 316.8 | 175.5 | 61 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.1856 | -57.3856 | 0 | -59 | 316.8
2020-10-25 21:00 | 21:00 | 296.9 | 175.5 | 60.6 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.9334 | -64.9334 | 0 | -59 | 296.9
2020-10-25 22:00 | 22:00 | 278.7 | 175.5 | 60.3 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.0439 | -57.447 | 0 | -59 | 284.1969
2020-10-25 23:00 | 23:00 | 274 | 175.5 | 60.2 | 48.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.0822 | -48.7065 | 0 | -59 | 275.8757
2020-10-26 | 0:00 | 265.3 | 175.5 | 60 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.6635 | -47.9635 | 0 | -59 | 265.3
2020-10-26 01:00 | 1:00 | 269.9 | 175.5 | 60.1 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.1437 | -39.9437 | 0 | -59 | 269.9
2020-10-26 02:00 | 2:00 | 284.7 | 175.5 | 60.4 | 37.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.6286 | -25.5286 | 0 | -59 | 284.7
2020-10-26 03:00 | 3:00 | 301 | 175.5 | 60.7 | 46.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.9855 | -10.5855 | 0 | -59 | 301
2020-10-26 04:00 | 4:00 | 314.1 | 175.5 | 61 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.1532 | -9.3532 | 0 | -59 | 314.1
2020-10-26 05:00 | 5:00 | 315.8 | 175.5 | 61 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.387 | -5.387 | 0 | -59 | 315.8
2020-10-26 06:00 | 6:00 | 314.2 | 175.5 | 61 | 52.8 | 4.9 | 33.2 | 10.487 | 0 | 38.5202 | -3.2072 | 0 | -59 | 314.2
2020-10-26 07:00 | 7:00 | 310.2 | 175.5 | 60.9 | 37.7 | 4.9 | 33.2 | 65.4919 | -23.6016 | 29.4004 | -14.2907 | 0 | -59 | 310.2
2020-10-26 08:00 | 8:00 | 329 | 175.5 | 61.3 | 35 | 4.9 | 33.2 | 113.9925 | -46.4547 | 30.1378 | -14.5756 | 0 | -64 | 329
2020-10-26 09:00 | 9:00 | 356.6 | 175.5 | 61.8 | 35 | 4.9 | 33.2 | 153.8785 | -63.1449 | 35.6702 | -16.2038 | 0 | -64 | 356.6
2020-10-26 10:00 | 10:00 | 361 | 175.5 | 61.9 | 35 | 4.9 | 33.2 | 160.2675 | -65.1521 | 29.0994 | -9.7148 | 0 | -64 | 361
2020-10-26 11:00 | 11:00 | 362.6 | 175.5 | 62 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 162.8122 | -66.3979 | 27.8257 | -8.74 | 0 | -64 | 362.6
2020-10-26 12:00 | 12:00 | 330.5 | 175.5 | 61.3 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 131.9757 | -58.4295 | 25.6796 | -15.1258 | 0 | -64 | 330.5
2020-10-26 13:00 | 13:00 | 345 | 175.5 | 61.6 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 102.1062 | -30.8184 | 27.3555 | -0.3433 | 0 | -64 | 345
2020-10-26 14:00 | 14:00 | 353.3 | 175.5 | 61.8 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 69.0297 | -14.2734 | 19.4437 | 0 | 0 | -64 | 353.3
2020-10-26 15:00 | 15:00 | 359.6 | 175.5 | 61.9 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 28.8137 | 0 | 16.829 | 0 | 0 | -42.3427 | 359.6
2020-10-26 16:00 | 16:00 | 378.1 | 175.5 | 62.3 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0.5853 | 0 | 13.2416 | 0 | 37.8 | -31.2269 | 378.1
2020-10-26 17:00 | 17:00 | 387.8 | 175.5 | 62.5 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 12.3366 | 0 | 48.8 | -31.2618 | 387.8
2020-10-26 18:00 | 18:00 | 376.7 | 175.5 | 62.2 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | 0 | 13.7118 | 0 | 36.6 | -31.2501 | 376.7
2020-10-26 19:00 | 19:00 | 362.9 | 175.5 | 62 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.6092 | 0 | 29.1 | -31.2092 | 362.9
2020-10-26 20:00 | 20:00 | 343.7 | 175.5 | 61.6 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.3193 | 0 | 11.2 | -31.2193 | 343.7
2020-10-26 21:00 | 21:00 | 328.9 | 175.5 | 61.3 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.8057 | 0 | 0 | -32.0057 | 328.9
2020-10-26 22:00 | 22:00 | 306.5 | 175.5 | 60.8 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.9011 | 0 | 0 | -43.0011 | 306.5
2020-10-26 23:00 | 23:00 | 298.8 | 175.5 | 60.7 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.7723 | 0 | 0 | -39.0723 | 298.8
2020-10-27 | 0:00 | 284.4 | 175.5 | 60.4 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.7658 | 0 | 0 | -36.0658 | 284.4
2020-10-27 01:00 | 1:00 | 287.1 | 175.5 | 60.4 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.9223 | 0 | 0 | -31.5223 | 287.1
2020-10-27 02:00 | 2:00 | 303.8 | 175.5 | 60.8 | 47 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.346 | 0 | 11.3 | -31.246 | 303.8
2020-10-27 03:00 | 3:00 | 319.9 | 175.5 | 61.1 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.6086 | 0 | 17.2 | -31.2086 | 319.9
2020-10-27 04:00 | 4:00 | 329 | 175.5 | 61.3 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.4748 | 0 | 17.2 | -31.1748 | 329
2020-10-27 05:00 | 5:00 | 330.5 | 175.5 | 61.3 | 68.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.2737 | 0 | 17.2 | -31.1737 | 330.5
2020-10-27 06:00 | 6:00 | 330.6 | 175.5 | 61.3 | 57.4 | 4.9 | 33.2 | 11.136 | 0 | 1.3076 | 0 | 17.1 | -31.2436 | 330.6
2020-10-27 07:00 | 7:00 | 327.8 | 175.5 | 61.3 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 62.0041 | 0 | 2.246 | 0 | 0 | -58.7501 | 327.8
2020-10-27 08:00 | 8:00 | 343.6 | 175.5 | 61.6 | 35.1 | 4.9 | 33.2 | 116.7412 | -21.2847 | 1.8435 | 0 | 0 | -64 | 343.6
2020-10-27 09:00 | 9:00 | 357.5 | 175.5 | 61.9 | 35.1 | 4.9 | 33.2 | 147.1971 | -38.8122 | 2.5151 | 0 | 0 | -64 | 357.5
2020-10-27 10:00 | 10:00 | 362.1 | 175.5 | 61.9 | 35.1 | 4.9 | 33.2 | 162.8888 | -50.4399 | 3.0511 | 0 | 0 | -64 | 362.1
2020-10-27 11:00 | 11:00 | 369.3 | 175.5 | 62.1 | 35.6 | 4.9 | 33.2 | 158.2312 | -41.461 | 5.2298 | 0 | 0 | -64 | 369.3
2020-10-27 12:00 | 12:00 | 349.6 | 175.5 | 61.7 | 35.6 | 4.9 | 33.2 | 137.1551 | -41.6633 | 7.2082 | 0 | 0 | -64 | 349.6
2020-10-27 13:00 | 13:00 | 362.4 | 175.5 | 61.9 | 38.2 | 4.9 | 33.2 | 114.4769 | -9.42 | 7.6431 | 0 | 0 | -64 | 362.4
2020-10-27 14:00 | 14:00 | 366.3 | 175.5 | 62 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 81.8962 | -3.3044 | 7.3082 | 0 | 0 | -64 | 366.3
2020-10-27 15:00 | 15:00 | 371.7 | 175.5 | 64.8417 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 33.8274 | 0 | 5.4309 | 0 | 8.6 | -34 | 371.7
2020-10-27 16:00 | 16:00 | 388.6 | 175.5 | 62.5 | 82 | 4.9 | 33.2 | 0.5723 | 0 | 2.9158 | 0 | 58.2 | -31.1881 | 388.6
2020-10-27 17:00 | 17:00 | 397.3 | 175.5 | 62.6 | 82 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.4198 | 0 | 60 | -24.3198 | 397.3
2020-10-27 18:00 | 18:00 | 384.7 | 175.5 | 62.4 | 82 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.2187 | 0 | 54.7 | -31.2187 | 384.7
2020-10-27 19:00 | 19:00 | 371.1 | 175.5 | 62.1 | 82 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.1126 | 0 | 42.5 | -31.2126 | 371.1
2020-10-27 20:00 | 20:00 | 352.5 | 175.5 | 61.7 | 82 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.4198 | 0 | 23 | -31.2198 | 352.5
2020-10-27 21:00 | 21:00 | 336.8 | 175.5 | 61.4 | 71.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.9284 | 0 | 16.6 | -31.2284 | 336.8
2020-10-27 22:00 | 22:00 | 313.8 | 175.5 | 61 | 61.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.6658 | 0 | 3.3 | -31.2658 | 313.8
2020-10-27 23:00 | 23:00 | 305.5 | 175.5 | 60.8 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.8057 | 0 | 15.3 | -31.2057 | 305.5
2020-10-28 | 0:00 | 288.8 | 175.5 | 60.5 | 40.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.2082 | 0 | 0 | -32.6082 | 288.8
2020-10-28 01:00 | 1:00 | 291.4 | 175.5 | 60.5 | 40.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.4032 | 0 | 2 | -31.2032 | 291.4
2020-10-28 02:00 | 2:00 | 306.6 | 175.5 | 60.8 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.4097 | 0 | 2.4 | -31.2097 | 306.6
2020-10-28 03:00 | 3:00 | 321.9 | 175.5 | 61.1 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.1132 | 0 | 6.6 | -31.2132 | 321.9
2020-10-28 04:00 | 4:00 | 332 | 175.5 | 61.3 | 73.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.3082 | 0 | 7.3 | -31.2082 | 332
2020-10-28 05:00 | 5:00 | 331.8 | 175.5 | 61.3 | 73 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.0183 | 0 | 6.1 | -31.2183 | 331.8
2020-10-28 06:00 | 6:00 | 333 | 175.5 | 61.4 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 6.7965 | 0 | 13.3092 | 0 | 1.9 | -31.2057 | 333
2020-10-28 07:00 | 7:00 | 331.5 | 175.5 | 61.3 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 52.0389 | -7.6194 | 13.9805 | 0 | 0 | -59 | 331.5
2020-10-28 08:00 | 8:00 | 338.6 | 175.5 | 61.5 | 35 | 4.9 | 33.2 | 94.8896 | -13.8215 | 11.4319 | 0 | 0 | -64 | 338.6
2020-10-28 09:00 | 9:00 | 354.6 | 175.5 | 61.8 | 35 | 4.9 | 33.2 | 143.7346 | -45.6928 | 10.1582 | 0 | 0 | -64 | 354.6
2020-10-28 10:00 | 10:00 | 353.2 | 175.5 | 61.8 | 35 | 4.9 | 33.2 | 166.2736 | -71.3733 | 12.1355 | -0.23576 | 0 | -64 | 353.2
2020-10-28 11:00 | 11:00 | 356.6 | 175.5 | 61.8 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 170.4224 | -69.4058 | 8.6834 | 0 | 0 | -64 | 356.6
2020-10-28 12:00 | 12:00 | 330 | 175.5 | 61.3 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 156.7162 | -74.658 | 10.5607 | -8.421 | 0 | -64 | 330.5979
2020-10-28 13:00 | 13:00 | 348.2 | 175.5 | 61.7 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 133.3758 | -41.2628 | 9.287 | 0 | 0 | -64 | 348.2
2020-10-28 14:00 | 14:00 | 351.2 | 175.5 | 61.7 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 89.061 | -23.3597 | 17.3987 | 0 | 0 | -64 | 351.2
2020-10-28 15:00 | 15:00 | 358 | 175.5 | 61.9 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 32.8473 | 0 | 19.6124 | 0 | 0 | -40.7597 | 358
2020-10-28 16:00 | 16:00 | 379 | 175.5 | 62.3 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0.5723 | 0 | 30.5065 | 0 | 21.4 | -31.1788 | 379
2020-10-28 17:00 | 17:00 | 389.9 | 175.5 | 62.5 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.7983 | 0 | 34.4 | -31.1983 | 389.9
2020-10-28 18:00 | 18:00 | 378.6 | 175.5 | 62.3 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.6969 | 0 | 23.4 | -31.1969 | 378.6
2020-10-28 19:00 | 19:00 | 365 | 175.5 | 62 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.749 | 0 | 3.7 | -31.249 | 365
2020-10-28 20:00 | 20:00 | 344.6 | 175.5 | 61.6 | 74.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.487 | 0 | 0 | -49.487 | 344.6
2020-10-28 21:00 | 21:00 | 323.5 | 175.5 | 61.2 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.5675 | -7.7675 | 0 | -64 | 323.5
2020-10-28 22:00 | 22:00 | 305.8 | 175.5 | 60.8 | 40.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.7412 | -9.4412 | 0 | -59 | 305.8
2020-10-28 23:00 | 23:00 | 297.7 | 175.5 | 60.7 | 39.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.6725 | -10.5725 | 0 | -59 | 297.7
2020-10-29 | 0:00 | 281 | 175.5 | 60.3 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.7441 | -17.8441 | 0 | -59 | 281
2020-10-29 01:00 | 1:00 | 285.9 | 175.5 | 60.4 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.7891 | -15.0891 | 0 | -59 | 285.9
2020-10-29 02:00 | 2:00 | 299 | 175.5 | 60.7 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.3654 | -12.4654 | 0 | -59 | 299
2020-10-29 03:00 | 3:00 | 315 | 175.5 | 61 | 56 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.974 | -10.574 | 0 | -59 | 315
2020-10-29 04:00 | 4:00 | 325.4 | 175.5 | 61.2 | 62.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.9301 | -10.6301 | 0 | -59 | 325.4
2020-10-29 05:00 | 5:00 | 325 | 175.5 | 61.2 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.2843 | -14.8843 | 0 | -59 | 325
2020-10-29 06:00 | 6:00 | 326.7 | 175.5 | 61.2 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 4.5062 | 0 | 69.698 | -17.4042 | 0 | -59 | 326.7
2020-10-29 07:00 | 7:00 | 334.1 | 175.5 | 61.4 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 31.205 | 0 | 70.904 | -28.109 | 0 | -59 | 334.1
2020-10-29 08:00 | 8:00 | 349.4 | 175.5 | 61.7 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 55.3741 | 0 | 70.904 | -23.3781 | 0 | -64 | 349.4
2020-10-29 09:00 | 9:00 | 364.1 | 175.5 | 62 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 101.6983 | -26.3424 | 75.5975 | -33.6534 | 0 | -64 | 364.1
2020-10-29 10:00 | 10:00 | 368.2 | 175.5 | 62.1 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 125.8162 | -42.3161 | 81.7996 | -43.9997 | 0 | -64 | 368.2
2020-10-29 11:00 | 11:00 | 376 | 175.5 | 62.2 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 123.2832 | -37.1749 | 83.5431 | -40.6514 | 0 | -64 | 376
2020-10-29 12:00 | 12:00 | 341.7 | 175.5 | 61.5 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 110.6199 | -43.9581 | 89.879 | -61.1408 | 0 | -64 | 341.7
2020-10-29 13:00 | 13:00 | 358.8 | 175.5 | 61.9 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 101.5591 | -30.2225 | 93.2311 | -52.4677 | 0 | -64 | 358.8
2020-10-29 14:00 | 14:00 | 356.9 | 175.5 | 61.8 | 59 | 4.9 | 33.2 | 64.0018 | -15.0103 | 93.0977 | -55.5892 | 0 | -64 | 356.9
2020-10-29 15:00 | 15:00 | 367.1 | 175.5 | 62 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 29.4999 | 0 | 82.9057 | -28.5056 | 0 | -64 | 367.1
2020-10-29 16:00 | 16:00 | 388 | 175.5 | 62.5 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 0.3431 | 0 | 74.1904 | 0 | 0 | -42.5335 | 388
2020-10-29 17:00 | 17:00 | 395.2 | 175.5 | 62.6 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | 0 | 63.462 | 0 | 6.8 | -31.2003 | 395.2
2020-10-29 18:00 | 18:00 | 382.3 | 175.5 | 62.3 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.1265 | 0 | 0.6 | -31.2265 | 382.3
2020-10-29 19:00 | 19:00 | 368.7 | 175.5 | 62.1 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.2931 | 0 | 0 | -38.1931 | 368.7
2020-10-29 20:00 | 20:00 | 349.5 | 175.5 | 61.7 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.1072 | 0 | 0 | -47.8072 | 349.5
2020-10-29 21:00 | 21:00 | 330.5 | 175.5 | 61.3 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.6956 | -4.2956 | 0 | -64 | 330.5
2020-10-29 22:00 | 22:00 | 316.9 | 175.5 | 61 | 62.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.2693 | -8.1693 | 0 | -59 | 316.9
2020-10-29 23:00 | 23:00 | 306.7 | 175.5 | 60.8 | 45.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.4887 | -10.5887 | 0 | -59 | 306.7
2020-10-30 | 0:00 | 290.7 | 175.5 | 60.5 | 38.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.1427 | -16.7427 | 0 | -59 | 290.7
2020-10-30 01:00 | 1:00 | 294.6 | 175.5 | 60.6 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.5931 | -6.8931 | 0 | -59 | 294.6
2020-10-30 02:00 | 2:00 | 309.2 | 175.5 | 60.9 | 47 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.5547 | 0 | 0 | -56.8547 | 309.2
2020-10-30 03:00 | 3:00 | 324.7 | 175.5 | 61.2 | 57 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.6608 | 0 | 0 | -52.7608 | 324.7
2020-10-30 04:00 | 4:00 | 335 | 175.5 | 61.4 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.8584 | -5.5584 | 0 | -59 | 335
2020-10-30 05:00 | 5:00 | 337.8 | 175.5 | 61.5 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.7851 | -0.6851 | 0 | -59 | 337.8
2020-10-30 06:00 | 6:00 | 336 | 175.5 | 61.4 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 8.9981 | 0 | 57.529 | -3.4271 | 0 | -59 | 336
2020-10-30 07:00 | 7:00 | 326.1 | 175.5 | 61.2 | 41.8 | 4.9 | 33.2 | 57.3082 | -14.8413 | 54.4103 | -28.3772 | 0 | -59 | 326.1
2020-10-30 08:00 | 8:00 | 340.8 | 175.5 | 61.5 | 35.6 | 4.9 | 33.2 | 110.1241 | -40.7122 | 51.9967 | -27.3086 | 0 | -64 | 340.8
2020-10-30 09:00 | 9:00 | 365.5 | 175.5 | 62 | 35.6 | 4.9 | 33.2 | 152.53 | -60.021 | 52.1301 | -26.3391 | 0 | -64 | 365.5
2020-10-30 10:00 | 10:00 | 380.6 | 175.5 | 62.3 | 35.6 | 4.9 | 33.2 | 163.334 | -61.6831 | 59.3387 | -27.8896 | 0 | -64 | 380.6
2020-10-30 11:00 | 11:00 | 393 | 175.5 | 62.6 | 35.6 | 4.9 | 33.2 | 132.5744 | -34.9624 | 67.2505 | -19.6625 | 0 | -64 | 393
2020-10-30 12:00 | 12:00 | 378.7 | 175.5 | 62.3 | 35.6 | 4.9 | 33.2 | 90.2068 | -11.1958 | 68.658 | -16.469 | 0 | -64 | 378.7
2020-10-30 13:00 | 13:00 | 371.2 | 175.5 | 62.1 | 36 | 4.9 | 33.2 | 66.1024 | 0 | 68.3908 | -10.9932 | 0 | -64 | 371.2
2020-10-30 14:00 | 14:00 | 367.1 | 175.5 | 62 | 68.3 | 4.9 | 33.2 | 52.1923 | -3.862 | 66.9818 | -28.1121 | 0 | -64 | 367.1
2020-10-30 15:00 | 15:00 | 372.1 | 175.5 | 62.1 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 19.4843 | 0 | 61.6847 | -1.569 | 0 | -64 | 372.1
2020-10-30 16:00 | 16:00 | 391.5 | 175.5 | 65.2539 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0635 | 0 | 55.3826 | 0 | 10.4 | -34 | 391.5
2020-10-30 17:00 | 17:00 | 396 | 175.5 | 62.6 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 63.0595 | 0 | 7.1 | -31.1725 | 396
2020-10-30 18:00 | 18:00 | 383.2 | 175.5 | 62.4 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.1988 | 0 | 0 | -31.7988 | 383.2
2020-10-30 19:00 | 19:00 | 368.5 | 175.5 | 62.1 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.1421 | 0 | 0 | -36.1421 | 368.5
2020-10-30 20:00 | 20:00 | 349.4 | 175.5 | 61.7 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.5925 | 0 | 0 | -46.2925 | 349.4
2020-10-30 21:00 | 21:00 | 332.2 | 175.5 | 61.3 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.5364 | 0 | 0 | -49.0364 | 332.2
2020-10-30 22:00 | 22:00 | 316.3 | 175.5 | 61 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.6803 | 0 | 0 | -47.4803 | 316.3
2020-10-30 23:00 | 23:00 | 311.6 | 175.5 | 60.9 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.3509 | 0 | 0 | -39.4509 | 311.6
2020-10-31 | 0:00 | 296.1 | 175.5 | 60.6 | 40.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.8257 | 0 | 0 | -46.0257 | 296.1
2020-10-31 01:00 | 1:00 | 298.1 | 175.5 | 60.7 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.3998 | 0 | 0 | -44.0998 | 298.1
2020-10-31 02:00 | 2:00 | 314.3 | 175.5 | 61 | 60.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.7635 | 0 | 0 | -43.4635 | 314.3
2020-10-31 03:00 | 3:00 | 330 | 175.5 | 61.3 | 70.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.1534 | 0 | 0 | -36.4534 | 330
2020-10-31 04:00 | 4:00 | 337.8 | 175.5 | 61.5 | 78.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.2487 | 0 | 0 | -35.7487 | 337.8
2020-10-31 05:00 | 5:00 | 330.9 | 175.5 | 61.3 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.5513 | 0 | 0 | -35.9513 | 330.9
2020-10-31 06:00 | 6:00 | 319.7 | 175.5 | 61.1 | 61.4 | 4.9 | 33.2 | 7.0883 | 0 | 18.5048 | 0 | 0 | -41.9931 | 319.7
2020-10-31 07:00 | 7:00 | 318.9 | 175.5 | 61.1 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 49.1498 | -4.559 | 13.3092 | 0 | 0 | -59 | 318.9
2020-10-31 08:00 | 8:00 | 327.1 | 175.5 | 61.2 | 35 | 4.9 | 33.2 | 93.7833 | -32.8371 | 15.3538 | 0 | 0 | -59 | 327.1
2020-10-31 09:00 | 9:00 | 331.4 | 175.5 | 61.3 | 35 | 4.9 | 33.2 | 123.882 | -53.4032 | 16.0912 | -6.07 | 0 | -59 | 331.4
2020-10-31 10:00 | 10:00 | 327.4 | 175.5 | 61.2 | 35 | 4.9 | 33.2 | 150.1749 | -71.5416 | 17.1654 | -13.6875 | 0 | -59 | 332.9112
2020-10-31 11:00 | 11:00 | 330.4 | 175.5 | 61.3 | 35 | 4.9 | 33.2 | 163.334 | -77.8104 | 22.5962 | -18.018 | 0 | -59 | 341.0018
2020-10-31 12:00 | 12:00 | 316.1 | 175.5 | 61 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 156.284 | -74.4516 | 33.0555 | -26.3879 | 0 | -59 | 339.6
2020-10-31 13:00 | 13:00 | 315.6 | 175.5 | 61 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 127.4573 | -60.7188 | 40.8 | -32.5335 | 0 | -59 | 326.105
2020-10-31 14:00 | 14:00 | 320.7 | 175.5 | 61.1 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 88.0809 | -34.6521 | 35.8713 | -19.8001 | 0 | -59 | 320.7
2020-10-31 15:00 | 15:00 | 327.4 | 175.5 | 61.2 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 31.4866 | -5.0454 | 26.9868 | -9.528 | 0 | -59 | 327.4
2020-10-31 16:00 | 16:00 | 349.7 | 175.5 | 61.7 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 0.2927 | 0 | 20.3822 | 0 | 4.1 | -31.1749 | 349.7
2020-10-31 17:00 | 17:00 | 367.1 | 175.5 | 62 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.3822 | 0 | 20.5 | -31.1822 | 367.1
2020-10-31 18:00 | 18:00 | 360.9 | 175.5 | 61.9 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.2221 | 0 | 10.2 | -31.2221 | 360.9
2020-10-31 19:00 | 19:00 | 351.8 | 175.5 | 61.7 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.5357 | 0 | 0 | -32.2357 | 351.8
2020-10-31 20:00 | 20:00 | 336.6 | 175.5 | 61.4 | 75.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.6746 | 0 | 0 | -38.8746 | 336.6
2020-10-31 21:00 | 21:00 | 321.1 | 175.5 | 61.1 | 65.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.9477 | 0 | 0 | -39.3477 | 321.1
2020-10-31 22:00 | 22:00 | 303.6 | 175.5 | 60.8 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.7124 | 0 | 0 | -42.5124 | 303.6
2020-10-31 23:00 | 23:00 | 299.1 | 175.5 | 60.7 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.5836 | 0 | 0 | -35.9836 | 299.1
2020-11-01 | 0:00 | 286.9 | 175.5 | 60.4 | 43.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.4782 | 0 | 3.7 | -59.3782 | 286.9
2020-11-01 01:00 | 1:00 | 290.3 | 175.5 | 60.5 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.2332 | 0 | 0.3 | -59.4332 | 290.3
2020-11-01 02:00 | 2:00 | 303.4 | 175.5 | 60.8 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.4687 | -1.3687 | 0 | -64 | 303.4
2020-11-01 03:00 | 3:00 | 316.8 | 175.5 | 61 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.9101 | 0 | 0 | -63.6101 | 316.8
2020-11-01 04:00 | 4:00 | 323.4 | 175.5 | 61.2 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.8007 | -6.4007 | 0 | -64 | 323.4
2020-11-01 05:00 | 5:00 | 317.6 | 175.5 | 61.1 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.3198 | -4.6198 | 0 | -64 | 317.6
2020-11-01 06:00 | 6:00 | 304 | 175.5 | 60.8 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 2.5568 | 0 | 48.7103 | -14.8671 | 0 | -64 | 304
2020-11-01 07:00 | 7:00 | 301.7 | 175.5 | 60.7 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 32.5781 | -4.8831 | 51.2931 | -28.0881 | 0 | -64 | 301.7
2020-11-01 08:00 | 8:00 | 312.8 | 175.5 | 61 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 54.3808 | -13.1787 | 44.2521 | -19.9542 | 0 | -63 | 312.8
2020-11-01 09:00 | 9:00 | 324.4 | 175.5 | 61.2 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 71.6895 | -20.4503 | 45.1906 | -19.5298 | 0 | -63 | 324.4
2020-11-01 10:00 | 10:00 | 323.1 | 175.5 | 61.2 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 72.6132 | -21.7735 | 45.9956 | -21.2353 | 0 | -63 | 323.1
2020-11-01 11:00 | 11:00 | 316.7 | 175.5 | 61 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 77.4878 | -28.2292 | 47.7719 | -27.6305 | 0 | -63 | 316.7
2020-11-01 12:00 | 12:00 | 317.5 | 175.5 | 61.1 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 79.5897 | -29.7538 | 51.4942 | -31.2301 | 0 | -63 | 317.5
2020-11-01 13:00 | 13:00 | 310.4 | 175.5 | 60.9 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 77.3488 | -32.3596 | 63.1933 | -44.9825 | 0 | -63 | 310.4
2020-11-01 14:00 | 14:00 | 297.3 | 175.5 | 60.6 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 44.6947 | -14.798 | 62.5908 | -42.0875 | 0 | -63 | 297.3
2020-11-01 15:00 | 15:00 | 300.4 | 175.5 | 60.7 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 13.396 | -4.3459 | 65.1383 | -49.4884 | 0 | -63 | 300.4
2020-11-01 16:00 | 16:00 | 331.4 | 175.5 | 61.3 | 74.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0504 | 0 | 64.6358 | -19.5862 | 0 | -63 | 331.4
2020-11-01 17:00 | 17:00 | 351.4 | 175.5 | 61.7 | 75.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 63.4958 | -0.021 | 0 | -63 | 351.4
2020-11-01 18:00 | 18:00 | 348.5 | 175.5 | 61.7 | 75.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.3599 | 0 | 0 | -59.7599 | 348.5
2020-11-01 19:00 | 19:00 | 341 | 175.5 | 61.5 | 75.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.5398 | -6.2398 | 0 | -63 | 341
2020-11-01 20:00 | 20:00 | 327.3 | 175.5 | 61.2 | 69 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.1939 | -22.6939 | 0 | -63 | 327.3
2020-11-01 21:00 | 21:00 | 308.5 | 175.5 | 60.9 | 59 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.8196 | -23.8196 | 0 | -63 | 308.5
2020-11-01 22:00 | 22:00 | 290.7 | 175.5 | 60.5 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.1939 | -31.3939 | 0 | -64 | 290.7
2020-11-01 23:00 | 23:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.1738 | -33.4738 | 0 | -64 | 289.5
2020-11-02 | 0:00 | 279.8 | 175.5 | 60.3 | 35.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.5692 | -37.2692 | 0 | -63 | 279.8
2020-11-02 01:00 | 1:00 | 284.1 | 175.5 | 60.4 | 35.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.9652 | -32.4652 | 0 | -63 | 284.1
2020-11-02 02:00 | 2:00 | 298.5 | 175.5 | 60.7 | 35.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.7774 | -26.1774 | 0 | -63 | 298.5
2020-11-02 03:00 | 3:00 | 313.7 | 175.5 | 61 | 35.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.949 | -6.449 | 0 | -63 | 313.7
2020-11-02 04:00 | 4:00 | 323.5 | 175.5 | 61.2 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.6563 | 0 | 3.6 | -59.3563 | 323.5
2020-11-02 05:00 | 5:00 | 326.9 | 175.5 | 61.2 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.432 | 0 | 8.2 | -59.432 | 326.9
2020-11-02 06:00 | 6:00 | 330 | 175.5 | 61.3 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 1.4307 | 0 | 48.6107 | 0 | 7.6 | -59.4414 | 330
2020-11-02 07:00 | 7:00 | 336.3 | 175.5 | 61.4 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 18.308 | 0 | 41.5036 | 0 | 8.3 | -59.4116 | 336.3
2020-11-02 08:00 | 8:00 | 363.1 | 175.5 | 62 | 61.4 | 4.9 | 33.2 | 41.998 | 0 | 34.9666 | 0 | 8.5 | -59.3646 | 363.1
2020-11-02 09:00 | 9:00 | 378.1 | 175.5 | 62.3 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 54.7093 | 0 | 31.7141 | 0 | 8.6 | -59.4234 | 378.1
2020-11-02 10:00 | 10:00 | 375.7 | 175.5 | 62.2 | 59.6 | 4.9 | 33.2 | 62.1168 | 0 | 29.1332 | 0 | 8.4 | -59.35 | 375.7
2020-11-02 11:00 | 11:00 | 372.7 | 175.5 | 62.2 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 67.4097 | 0 | 30.5065 | 0 | 7.6 | -59.4162 | 372.7
2020-11-02 12:00 | 12:00 | 350.8 | 175.5 | 61.7 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 67.3089 | 0 | 32.0828 | 0 | 0 | -60.5917 | 350.8
2020-11-02 13:00 | 13:00 | 365.1 | 175.5 | 62 | 46 | 4.9 | 33.2 | 56.7742 | 0 | 39.7259 | 0 | 6.4 | -59.4001 | 365.1
2020-11-02 14:00 | 14:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 43.0867 | 0 | 37.3464 | 0 | 0 | -62.1331 | 363.5
2020-11-02 15:00 | 15:00 | 365.6 | 175.5 | 62 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 11.6356 | 0 | 38.6536 | 0 | 16 | -59.3892 | 365.6
2020-11-02 16:00 | 16:00 | 386.3 | 175.5 | 62.4 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0756 | 0 | 50.3204 | 0 | 36.2 | -59.396 | 386.3
2020-11-02 17:00 | 17:00 | 387.6 | 175.5 | 62.5 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0382 | 0 | 50.4204 | 0 | 37.3 | -59.3586 | 387.6
2020-11-02 18:00 | 18:00 | 374.5 | 175.5 | 62.2 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.5448 | 0 | 14.5 | -59.4448 | 374.5
2020-11-02 19:00 | 19:00 | 360.7 | 175.5 | 61.9 | 75.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.4731 | 0 | 3.7 | -59.3731 | 360.7
2020-11-02 20:00 | 20:00 | 343.4 | 175.5 | 61.6 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.5236 | 0 | 0 | -59.7236 | 343.4
2020-11-02 21:00 | 21:00 | 327.1 | 175.5 | 61.2 | 52.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.1761 | 0 | 0 | -60.6761 | 327.1
2020-11-02 22:00 | 22:00 | 308.4 | 175.5 | 60.9 | 37.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.775 | -0.575 | 0 | -63 | 308.4
2020-11-02 23:00 | 23:00 | 302.6 | 175.5 | 60.8 | 35.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.2498 | -5.6498 | 0 | -63 | 302.6
2020-11-03 | 0:00 | 290.2 | 175.5 | 60.5 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.0084 | -16.3084 | 0 | -64 | 290.2
2020-11-03 01:00 | 1:00 | 293.5 | 175.5 | 60.6 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.0416 | -10.1416 | 0 | -64 | 293.5
2020-11-03 02:00 | 2:00 | 307.9 | 175.5 | 60.9 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.8362 | -16.1362 | 0 | -64 | 307.9
2020-11-03 03:00 | 3:00 | 322.1 | 175.5 | 61.1 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.6114 | -7.9114 | 0 | -64 | 322.1
2020-11-03 04:00 | 4:00 | 329.8 | 175.5 | 61.3 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.4769 | 0 | 0 | -60.9769 | 329.8
2020-11-03 05:00 | 5:00 | 326.9 | 175.5 | 61.2 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.5813 | 0 | 6.5 | -59.3813 | 326.9
2020-11-03 06:00 | 6:00 | 314.7 | 175.5 | 61 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 2.9379 | 0 | 35.7702 | 0 | 0 | -59.5081 | 314.7
2020-11-03 07:00 | 7:00 | 315.3 | 175.5 | 61 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 41.5048 | -7.7775 | 27.758 | -7.6853 | 0 | -64 | 315.3
2020-11-03 08:00 | 8:00 | 328.4 | 175.5 | 61.3 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 92.4787 | -32.0561 | 25.7807 | -6.1033 | 0 | -63 | 328.4
2020-11-03 09:00 | 9:00 | 339.8 | 175.5 | 61.5 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 147.3665 | -66.3513 | 27.8595 | -17.5747 | 0 | -63 | 339.8
2020-11-03 10:00 | 10:00 | 326 | 175.5 | 61.2 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 153.3039 | -73.032 | 37.2465 | -29.7 | 0 | -63 | 336.0184
2020-11-03 11:00 | 11:00 | 328.3 | 175.5 | 61.3 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 157.4829 | -75.0228 | 36.0389 | -28.737 | 0 | -63 | 338.062
2020-11-03 12:00 | 12:00 | 324.4 | 175.5 | 61.2 | 36.9 | 4.9 | 33.2 | 154.3304 | -73.5216 | 39.8273 | -31.758 | 0 | -63 | 337.5781
2020-11-03 13:00 | 13:00 | 326.3 | 175.5 | 61.2 | 36.9 | 4.9 | 33.2 | 122.2329 | -56.8996 | 52.6341 | -40.3674 | 0 | -63 | 326.3
2020-11-03 14:00 | 14:00 | 320.4 | 175.5 | 61.1 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 72.1323 | -27.6044 | 57.8977 | -38.0256 | 0 | -63 | 320.4
2020-11-03 15:00 | 15:00 | 327.2 | 175.5 | 61.2 | 61 | 4.9 | 33.2 | 18.2072 | 0 | 57.7624 | -21.5696 | 0 | -63 | 327.2
2020-11-03 16:00 | 16:00 | 354.6 | 175.5 | 61.8 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 0.1008 | 0 | 54.1427 | 0 | 10.3 | -59.4435 | 354.6
2020-11-03 17:00 | 17:00 | 371.7 | 175.5 | 62.1 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.0345 | 0 | 33.3 | -59.4345 | 371.7
2020-11-03 18:00 | 18:00 | 369.4 | 175.5 | 62.1 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.561 | 0 | 20.4 | -59.361 | 369.4
2020-11-03 19:00 | 19:00 | 356.6 | 175.5 | 61.8 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.658 | 0 | 4.5 | -59.358 | 356.6
2020-11-03 20:00 | 20:00 | 339.8 | 175.5 | 61.5 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.6723 | -22.3723 | 0 | -63 | 339.8
2020-11-03 21:00 | 21:00 | 324.5 | 175.5 | 61.2 | 57.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.9906 | -30.6906 | 0 | -63 | 324.5
2020-11-03 22:00 | 22:00 | 308.2 | 175.5 | 60.9 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.6669 | -37.1669 | 0 | -64 | 308.2
2020-11-03 23:00 | 23:00 | 302.8 | 175.5 | 60.8 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.7618 | -30.7618 | 0 | -64 | 302.8
2020-11-04 | 0:00 | 284.4 | 175.5 | 60.4 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.5908 | -66.3908 | 0 | -63 | 284.4
2020-11-04 01:00 | 1:00 | 290.8 | 175.5 | 60.5 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.0309 | -63.5309 | 0 | -63 | 290.8
2020-11-04 02:00 | 2:00 | 307.8 | 175.5 | 60.9 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.2483 | -51.1483 | 0 | -63 | 307.8
2020-11-04 03:00 | 3:00 | 321.5 | 175.5 | 61.1 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.6053 | -42.4053 | 0 | -63 | 321.5
2020-11-04 04:00 | 4:00 | 334.6 | 175.5 | 61.4 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.4144 | -37.4144 | 0 | -63 | 334.6
2020-11-04 05:00 | 5:00 | 342.4 | 175.5 | 61.5 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.9379 | -38.2379 | 0 | -63 | 342.4
2020-11-04 06:00 | 6:00 | 341.4 | 175.5 | 61.5 | 55.4 | 4.9 | 33.2 | 4.0387 | 0 | 106.1017 | -36.2404 | 0 | -63 | 341.4
2020-11-04 07:00 | 7:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 45.4 | 4.9 | 33.2 | 50.3165 | -8.462 | 106.6976 | -66.1521 | 0 | -63 | 339.9
2020-11-04 08:00 | 8:00 | 374.8 | 175.5 | 62.2 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 97.2013 | -20.7836 | 109.4144 | -56.0321 | 0 | -67 | 374.8
2020-11-04 09:00 | 9:00 | 405 | 175.5 | 62.8 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 129.1594 | -30.6216 | 112.8914 | -52.0292 | 0 | -67 | 405
2020-11-04 10:00 | 10:00 | 408.5 | 175.5 | 62.9 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 116.7765 | -20.4085 | 114.2024 | -47.7704 | 0 | -67 | 408.5
2020-11-04 11:00 | 11:00 | 397.6 | 175.5 | 62.7 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 98.3153 | -12.4955 | 117.3958 | -51.1156 | 0 | -67 | 397.6
2020-11-04 12:00 | 12:00 | 377.8 | 175.5 | 62.3 | 42.5 | 4.9 | 33.2 | 74.4118 | -7.2088 | 118.325 | -59.128 | 0 | -67 | 377.8
2020-11-04 13:00 | 13:00 | 396.9 | 175.5 | 62.6 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 66.2311 | 0 | 120.136 | -52.9671 | 0 | -67 | 396.9
2020-11-04 14:00 | 14:00 | 390.3 | 175.5 | 62.5 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 44.5304 | 0 | 119.1101 | -46.7405 | 0 | -67 | 390.3
2020-11-04 15:00 | 15:00 | 391.5 | 175.5 | 62.5 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 14.4717 | 0 | 117.8006 | -17.4723 | 0 | -67 | 391.5
2020-11-04 16:00 | 16:00 | 410.2 | 175.5 | 62.9 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 0.1008 | 0 | 115.6082 | 0 | 7.6 | -59.409 | 410.2
2020-11-04 17:00 | 17:00 | 410.9 | 175.5 | 62.9 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0382 | 0 | 117.2281 | 0 | 7.6 | -59.3663 | 410.9
2020-11-04 18:00 | 18:00 | 397.2 | 175.5 | 62.6 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 117.0373 | 0 | 0 | -62.7373 | 397.2
2020-11-04 19:00 | 19:00 | 385.5 | 175.5 | 62.4 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.5144 | -6.7144 | 0 | -67 | 385.5
2020-11-04 20:00 | 20:00 | 373.9 | 175.5 | 62.2 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 117.3477 | -18.9477 | 0 | -67 | 373.9
2020-11-04 21:00 | 21:00 | 354.9 | 175.5 | 61.8 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.5144 | -36.7144 | 0 | -67 | 354.9
2020-11-04 22:00 | 22:00 | 333.2 | 175.5 | 61.4 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.9192 | -52.4192 | 0 | -63 | 333.2
2020-11-04 23:00 | 23:00 | 327.7 | 175.5 | 61.3 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.9907 | -41.5907 | 0 | -63 | 327.7
2020-11-05 | 0:00 | 314.5 | 175.5 | 61 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.99 | -48.99 | 0 | -63 | 314.5
2020-11-05 01:00 | 1:00 | 320.1 | 175.5 | 61.1 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 117.2762 | -44.7762 | 0 | -63 | 320.1
2020-11-05 02:00 | 2:00 | 332.7 | 175.5 | 61.4 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.2979 | -43.0979 | 0 | -63 | 332.7
2020-11-05 03:00 | 3:00 | 346.1 | 175.5 | 61.6 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.0582 | -36.6582 | 0 | -63 | 346.1
2020-11-05 04:00 | 4:00 | 357.1 | 175.5 | 61.8 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.8906 | -31.2906 | 0 | -63 | 357.1
2020-11-05 05:00 | 5:00 | 358 | 175.5 | 61.9 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.9146 | -31.5146 | 0 | -63 | 358
2020-11-05 06:00 | 6:00 | 357.9 | 175.5 | 61.9 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 2.8996 | 0 | 110.0565 | -33.6561 | 0 | -63 | 357.9
2020-11-05 07:00 | 7:00 | 353 | 175.5 | 61.8 | 56.1 | 4.9 | 33.2 | 44.1373 | -3.2614 | 107.9604 | -64.3363 | 0 | -63 | 353
2020-11-05 08:00 | 8:00 | 374.6 | 175.5 | 62.2 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 87.1362 | -13.3801 | 108.0801 | -51.9362 | 0 | -67 | 374.6
2020-11-05 09:00 | 9:00 | 391.7 | 175.5 | 62.5 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 122.6 | -31.2004 | 109.0325 | -53.7321 | 0 | -67 | 391.7
2020-11-05 10:00 | 10:00 | 369.9 | 175.5 | 62.1 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 139.7567 | -53.3313 | 110.3902 | -71.5156 | 0 | -67 | 369.9
2020-11-05 11:00 | 11:00 | 367.3 | 175.5 | 62 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 162.9535 | -71.383 | 113.1536 | -81.9241 | 0 | -67 | 367.3
2020-11-05 12:00 | 12:00 | 344.6 | 175.5 | 61.6 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 158.0647 | -75.3 | 114.6557 | -90.522 | 0 | -67 | 350.9984
2020-11-05 13:00 | 13:00 | 353.2 | 175.5 | 61.8 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 127.2982 | -52.3014 | 113.678 | -79.7748 | 0 | -67 | 353.2
2020-11-05 14:00 | 14:00 | 356.3 | 175.5 | 61.8 | 46.8 | 4.9 | 33.2 | 82.451 | -23.9772 | 114.8698 | -72.2436 | 0 | -67 | 356.3
2020-11-05 15:00 | 15:00 | 366.2 | 175.5 | 62 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 24.7283 | 0 | 114.4413 | -38.3696 | 0 | -67 | 366.2
2020-11-05 16:00 | 16:00 | 400.9 | 175.5 | 62.7 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0.4053 | 0 | 114.3221 | 0 | 3.2 | -59.4274 | 400.9
2020-11-05 17:00 | 17:00 | 406.1 | 175.5 | 62.8 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0504 | 0 | 116.8948 | 0 | 6.1 | -59.4452 | 406.1
2020-11-05 18:00 | 18:00 | 392.4 | 175.5 | 62.5 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 117.658 | -0.458 | 0 | -67 | 392.4
2020-11-05 19:00 | 19:00 | 376.9 | 175.5 | 62.2 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.8233 | -14.8233 | 0 | -67 | 376.9
2020-11-05 20:00 | 20:00 | 358.1 | 175.5 | 61.9 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0.1765 | 0 | 115.6564 | -32.3329 | 0 | -67 | 358.1
2020-11-05 21:00 | 21:00 | 340.5 | 175.5 | 61.5 | 56.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.464 | -37.164 | 0 | -67 | 340.5
2020-11-05 22:00 | 22:00 | 317.1 | 175.5 | 61 | 42.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.5105 | -48.4105 | 0 | -63 | 317.1
2020-11-05 23:00 | 23:00 | 312.2 | 175.5 | 60.9 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.1528 | -45.3528 | 0 | -63 | 312.2
2020-11-06 | 0:00 | 300.8 | 175.5 | 60.7 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.3174 | -55.0174 | 0 | -63 | 300.8
2020-11-06 01:00 | 1:00 | 306.7 | 175.5 | 60.8 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.6507 | -49.5507 | 0 | -63 | 306.7
2020-11-06 02:00 | 2:00 | 320.7 | 175.5 | 61.1 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.6989 | -40.7989 | 0 | -63 | 320.7
2020-11-06 03:00 | 3:00 | 338.9 | 175.5 | 61.5 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.4832 | -31.3832 | 0 | -63 | 338.9
2020-11-06 04:00 | 4:00 | 348.2 | 175.5 | 61.7 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.8872 | -28.6872 | 0 | -63 | 348.2
2020-11-06 05:00 | 5:00 | 348.1 | 175.5 | 61.7 | 64 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.2438 | -23.4438 | 0 | -63 | 348.1
2020-11-06 06:00 | 6:00 | 347.2 | 175.5 | 61.6 | 61.5 | 4.9 | 33.2 | 3.2797 | 0 | 92.2265 | -22.0062 | 0 | -63 | 347.2
2020-11-06 07:00 | 7:00 | 334 | 175.5 | 61.4 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 40.7064 | -4.8241 | 84.2471 | -49.6294 | 0 | -63 | 334
2020-11-06 08:00 | 8:00 | 349.4 | 175.5 | 61.7 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 96.9996 | -29.3278 | 83.3759 | -46.1477 | 0 | -67 | 349.4
2020-11-06 09:00 | 9:00 | 369.7 | 175.5 | 62.1 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 135.1349 | -47.0788 | 78.5148 | -41.7709 | 0 | -67 | 369.7
2020-11-06 10:00 | 10:00 | 366 | 175.5 | 62 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 140.3897 | -52.3984 | 77.8097 | -44.601 | 0 | -67 | 366
2020-11-06 11:00 | 11:00 | 364.6 | 175.5 | 62 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 136.009 | -50.0499 | 76.9051 | -43.5642 | 0 | -67 | 364.6
2020-11-06 12:00 | 12:00 | 347.8 | 175.5 | 61.7 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 114.2319 | -42.2034 | 79.2522 | -48.4807 | 0 | -67 | 347.8
2020-11-06 13:00 | 13:00 | 381 | 175.5 | 62.3 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 76.6902 | -9.8119 | 78.1461 | -30.1244 | 0 | -67 | 381
2020-11-06 14:00 | 14:00 | 377.6 | 175.5 | 62.3 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 33.9705 | 0 | 84.2133 | -17.1838 | 0 | -67 | 377.6
2020-11-06 15:00 | 15:00 | 375.9 | 175.5 | 62.2 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 6.8749 | 0 | 86.728 | 0 | 0 | -64.4029 | 375.9
2020-11-06 16:00 | 16:00 | 400.9 | 175.5 | 62.7 | 74.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0504 | 0 | 89.7118 | 0 | 19.8 | -59.3622 | 400.9
2020-11-06 17:00 | 17:00 | 396.2 | 175.5 | 62.6 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 94.9751 | 0 | 12.3 | -59.3881 | 396.2
2020-11-06 18:00 | 18:00 | 379.3 | 175.5 | 62.3 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.2377 | 0 | 1.9 | -59.4377 | 379.3
2020-11-06 19:00 | 19:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.1761 | -6.9761 | 0 | -67 | 363.5
2020-11-06 20:00 | 20:00 | 346.5 | 175.5 | 61.6 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.2549 | -20.8549 | 0 | -67 | 346.5
2020-11-06 21:00 | 21:00 | 328.4 | 175.5 | 61.3 | 51.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.5074 | -31.9074 | 0 | -67 | 328.4
2020-11-06 22:00 | 22:00 | 314 | 175.5 | 61 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.8412 | -28.6412 | 0 | -63 | 314
2020-11-06 23:00 | 23:00 | 309.9 | 175.5 | 60.9 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.7402 | -32.5402 | 0 | -63 | 309.9
2020-11-07 | 0:00 | 292.2 | 175.5 | 60.5 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.2305 | -41.8305 | 0 | -64 | 292.2
2020-11-07 01:00 | 1:00 | 297.1 | 175.5 | 60.6 | 38.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.8551 | -25.0551 | 0 | -64 | 297.1
2020-11-07 02:00 | 2:00 | 311.3 | 175.5 | 60.9 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.8074 | -15.2074 | 0 | -64 | 311.3
2020-11-07 03:00 | 3:00 | 323.3 | 175.5 | 61.2 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.4248 | 0 | 2.3 | -59.4248 | 323.3
2020-11-07 04:00 | 4:00 | 330.8 | 175.5 | 61.3 | 68 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.7259 | 0 | 7.6 | -59.4259 | 330.8
2020-11-07 05:00 | 5:00 | 327.8 | 175.5 | 61.3 | 68 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.1177 | 0 | 6.2 | -59.4177 | 327.8
2020-11-07 06:00 | 6:00 | 316.3 | 175.5 | 61 | 58 | 4.9 | 33.2 | 2.7101 | 0 | 42.9784 | 0 | 0 | -61.9885 | 316.3
2020-11-07 07:00 | 7:00 | 303.8 | 175.5 | 60.8 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 42.5676 | -13.0623 | 44.9234 | -27.1287 | 0 | -64 | 303.8
2020-11-07 08:00 | 8:00 | 319.2 | 175.5 | 61.1 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 91.3648 | -37.1034 | 43.4486 | -26.91 | 0 | -63 | 319.2
2020-11-07 09:00 | 9:00 | 330.4 | 175.5 | 61.3 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 138.4902 | -65.7841 | 43.7496 | -34.6557 | 0 | -63 | 330.4
2020-11-07 10:00 | 10:00 | 338.2 | 175.5 | 61.5 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 164.5224 | -78.3768 | 46.2647 | -36.891 | 0 | -63 | 344.3193
2020-11-07 11:00 | 11:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 37.2 | 4.9 | 33.2 | 163.5857 | -77.9304 | 46.733 | -37.2645 | 0 | -63 | 344.4238
2020-11-07 12:00 | 12:00 | 328.7 | 175.5 | 61.3 | 37.2 | 4.9 | 33.2 | 150.3035 | -71.6028 | 47.337 | -37.746 | 0 | -63 | 337.3917
2020-11-07 13:00 | 13:00 | 333.1 | 175.5 | 61.4 | 37.2 | 4.9 | 33.2 | 114.612 | -47.9115 | 45.1248 | -27.9253 | 0 | -63 | 333.1
2020-11-07 14:00 | 14:00 | 323.7 | 175.5 | 61.2 | 37.7 | 4.9 | 33.2 | 71.9546 | -21.9597 | 46.2309 | -22.0258 | 0 | -63 | 323.7
2020-11-07 15:00 | 15:00 | 319.8 | 175.5 | 61.1 | 62.2 | 4.9 | 33.2 | 20.157 | 0 | 38.8551 | -13.1121 | 0 | -63 | 319.8
2020-11-07 16:00 | 16:00 | 352.9 | 175.5 | 61.8 | 75.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0382 | 0 | 33.3565 | 0 | 27.8 | -59.3947 | 352.9
2020-11-07 17:00 | 17:00 | 355.9 | 175.5 | 61.8 | 75.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.0666 | 0 | 29.1 | -59.3666 | 355.9
2020-11-07 18:00 | 18:00 | 346.1 | 175.5 | 61.6 | 75.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.1277 | 0 | 20.5 | -59.4277 | 346.1
2020-11-07 19:00 | 19:00 | 339.7 | 175.5 | 61.5 | 75.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.7313 | 0 | 13.6 | -59.4313 | 339.7
2020-11-07 20:00 | 20:00 | 325.7 | 175.5 | 61.2 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.9357 | 0 | 12.3 | -59.4357 | 325.7
2020-11-07 21:00 | 21:00 | 312.8 | 175.5 | 61 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.0922 | 0 | 9 | -59.3922 | 312.8
2020-11-07 22:00 | 22:00 | 294.9 | 175.5 | 60.6 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.8013 | 0 | 7.6 | -59.4013 | 294.9
2020-11-07 23:00 | 23:00 | 295 | 175.5 | 60.6 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.0027 | 0 | 11.9 | -59.4027 | 295
2020-11-08 | 0:00 | 281.6 | 175.5 | 60.3 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.6685 | 0 | 0 | -57.0685 | 281.6
2020-11-08 01:00 | 1:00 | 286.8 | 175.5 | 60.4 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.0666 | -0.8666 | 0 | -64 | 286.8
2020-11-08 02:00 | 2:00 | 300.7 | 175.5 | 60.7 | 53.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.0133 | -11.9133 | 0 | -64 | 300.7
2020-11-08 03:00 | 3:00 | 313.7 | 175.5 | 61 | 63.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.9013 | -13.1013 | 0 | -64 | 313.7
2020-11-08 04:00 | 4:00 | 320.7 | 175.5 | 61.1 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.6524 | -19.1524 | 0 | -64 | 320.7
2020-11-08 05:00 | 5:00 | 319.1 | 175.5 | 61.1 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.5198 | -31.4198 | 0 | -64 | 319.1
2020-11-08 06:00 | 6:00 | 302.2 | 175.5 | 60.7 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 2.4175 | 0 | 71.0055 | -31.823 | 0 | -64 | 302.2
2020-11-08 07:00 | 7:00 | 285.5 | 175.5 | 60.4 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 39.5924 | -16.0059 | 64.0322 | -47.6187 | 0 | -64 | 285.5
2020-11-08 08:00 | 8:00 | 283.8 | 175.5 | 60.4 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 98.3031 | -46.83 | 59.8746 | -47.7435 | -23 | -63 | 287.1042
2020-11-08 09:00 | 9:00 | 288.8 | 175.5 | 60.5 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 139.9209 | -66.6564 | 41.6374 | -33.201 | -23 | -63 | 305.3009
2020-11-08 10:00 | 10:00 | 288.4 | 175.5 | 60.5 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 161.661 | -77.0136 | 36.6425 | -29.2185 | -23 | -63 | 315.6714
2020-11-08 11:00 | 11:00 | 288.6 | 175.5 | 60.5 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 157.4324 | -74.9988 | 28.4954 | -22.722 | -23 | -63 | 311.807
2020-11-08 12:00 | 12:00 | 288.7 | 175.5 | 60.5 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 154.2918 | -73.5024 | 23.0311 | -18.3645 | -23 | -63 | 309.056
2020-11-08 13:00 | 13:00 | 285.6 | 175.5 | 60.4 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 117.4985 | -55.9752 | 18.3038 | -14.595 | -23 | -63 | 288.7321
2020-11-08 14:00 | 14:00 | 281.9 | 175.5 | 60.3 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 64.3447 | -30.6528 | 14.18 | -11.307 | 0 | -63 | 282.9649
2020-11-08 15:00 | 15:00 | 295.2 | 175.5 | 60.6 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 14.6746 | -3.5873 | 19.3099 | -11.2972 | 0 | -63 | 295.2
2020-11-08 16:00 | 16:00 | 334.2 | 175.5 | 61.4 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0382 | 0 | 45.2582 | 0 | 0 | -60.9964 | 334.2
2020-11-08 17:00 | 17:00 | 352.9 | 175.5 | 61.8 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0504 | 0 | 46.4981 | 0 | 0 | -43.9485 | 352.9
2020-11-08 18:00 | 18:00 | 350.8 | 175.5 | 61.7 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.3315 | 0 | 0 | -51.7315 | 350.8
2020-11-08 19:00 | 19:00 | 345 | 175.5 | 61.6 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.4952 | 0 | 0 | -62.5952 | 345
2020-11-08 20:00 | 20:00 | 332.2 | 175.5 | 61.3 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.1427 | -8.7427 | 0 | -63 | 332.2
2020-11-08 21:00 | 21:00 | 315.7 | 175.5 | 61 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.8912 | -17.6912 | 0 | -63 | 315.7
2020-11-08 22:00 | 22:00 | 299.3 | 175.5 | 60.7 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.9818 | -32.0818 | 0 | -64 | 299.3
2020-11-08 23:00 | 23:00 | 298.9 | 175.5 | 60.7 | 44 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.3908 | -23.7908 | 0 | -64 | 298.9
2020-11-09 | 0:00 | 288.7 | 175.5 | 60.5 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.3954 | -26.9954 | 0 | -63 | 288.7
2020-11-09 01:00 | 1:00 | 295.8 | 175.5 | 60.6 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.5536 | -30.1536 | 0 | -63 | 295.8
2020-11-09 02:00 | 2:00 | 314.8 | 175.5 | 61 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.7668 | -19.7668 | 0 | -63 | 314.8
2020-11-09 03:00 | 3:00 | 327.6 | 175.5 | 61.3 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.9561 | 0 | 0 | -62.4561 | 327.6
2020-11-09 04:00 | 4:00 | 339.6 | 175.5 | 61.5 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.8162 | 0 | 0 | -49.5162 | 339.6
2020-11-09 05:00 | 5:00 | 345.1 | 175.5 | 61.6 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.3782 | 0 | 0 | -31.6782 | 345.1
2020-11-09 06:00 | 6:00 | 350.6 | 175.5 | 61.7 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 1.8612 | 0 | 61.0484 | 0 | 0 | -22.8096 | 350.6
2020-11-09 07:00 | 7:00 | 367.2 | 175.5 | 62 | 48.1 | 4.9 | 33.2 | 21.2458 | 0 | 54.0078 | 0 | 0 | -31.7536 | 367.2
2020-11-09 08:00 | 8:00 | 395.9 | 175.5 | 62.6 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 26.7286 | 0 | 51.4265 | 0 | 0 | -16.5551 | 395.9
2020-11-09 09:00 | 9:00 | 421.4 | 175.5 | 63.1 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 48.2276 | 0 | 48.3416 | 0 | 0 | -18.2692 | 421.4
2020-11-09 10:00 | 10:00 | 425.2 | 175.5 | 63.2 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 80.8683 | 0 | 43.7158 | 0 | 0 | -33.0841 | 425.2
2020-11-09 11:00 | 11:00 | 420.4 | 175.5 | 63.1 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 97.9241 | 0 | 52.9013 | 0 | 0 | -42.8254 | 420.4
2020-11-09 12:00 | 12:00 | 398.3 | 175.5 | 62.7 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 86.0596 | 0 | 43.4147 | 0 | 0 | -43.1743 | 398.3
2020-11-09 13:00 | 13:00 | 415.1 | 175.5 | 63 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 77.7923 | 0 | 42.1733 | 0 | 0 | -42.2656 | 415.1
2020-11-09 14:00 | 14:00 | 422.4 | 175.5 | 63.1 | 74 | 4.9 | 33.2 | 45.5053 | 0 | 47.8729 | 0 | 0 | -21.6782 | 422.4
2020-11-09 15:00 | 15:00 | 423.3 | 175.5 | 63.2 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 9.091 | 0 | 50.1532 | 0 | 17.4 | -12.0442 | 423.3
2020-11-09 16:00 | 16:00 | 439.1 | 175.5 | 63.5 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 50.1193 | 0 | 42 | -12.0323 | 439.1
2020-11-09 17:00 | 17:00 | 432.8 | 175.5 | 63.4 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.6719 | 0 | 38.3 | -12.0719 | 432.8
2020-11-09 18:00 | 18:00 | 419 | 175.5 | 63.1 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.3416 | 0 | 24.1 | -12.0416 | 419
2020-11-09 19:00 | 19:00 | 399.7 | 175.5 | 62.7 | 79.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.554 | 0 | 17.4 | -12.054 | 399.7
2020-11-09 20:00 | 20:00 | 384.2 | 175.5 | 62.4 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.8723 | 0 | 6.8 | -12.0723 | 384.2
2020-11-09 21:00 | 21:00 | 365.1 | 175.5 | 62 | 61.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.1366 | 0 | 0 | -25.2366 | 365.1
2020-11-09 22:00 | 22:00 | 344 | 175.5 | 61.6 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.4786 | 0 | 0 | -31.0786 | 344
2020-11-09 23:00 | 23:00 | 339.2 | 175.5 | 61.5 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.2326 | 0 | 0 | -29.3326 | 339.2
2020-11-10 | 0:00 | 331.8 | 175.5 | 61.3 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.8851 | 0 | 0 | -34.4851 | 331.8
2020-11-10 01:00 | 1:00 | 333.9 | 175.5 | 61.4 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.4715 | 0 | 0 | -30.0715 | 333.9
2020-11-10 02:00 | 2:00 | 350 | 175.5 | 61.7 | 41 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.5769 | 0 | 0 | -14.8769 | 350
2020-11-10 03:00 | 3:00 | 362.8 | 175.5 | 62 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.5902 | 0 | 0 | -22.0902 | 362.8
2020-11-10 04:00 | 4:00 | 373.6 | 175.5 | 62.2 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.0689 | 0 | 0 | -17.9689 | 373.6
2020-11-10 05:00 | 5:00 | 374.5 | 175.5 | 62.2 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.7341 | 0 | 0 | -17.7341 | 374.5
2020-11-10 06:00 | 6:00 | 376.7 | 175.5 | 62.2 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 2.8613 | 0 | 52.5664 | 0 | 0 | -18.1277 | 376.7
2020-11-10 07:00 | 7:00 | 372.6 | 175.5 | 62.2 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 37.8068 | 0 | 49.8179 | 0 | 0 | -44.4247 | 372.6
2020-11-10 08:00 | 8:00 | 392.9 | 175.5 | 62.6 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 89.2637 | 0 | 51.7952 | 0 | 0 | -59.8589 | 392.9
2020-11-10 09:00 | 9:00 | 404.8 | 175.5 | 62.8 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 119.5492 | -14.998 | 55.3488 | 0 | 0 | -67 | 404.8
2020-11-10 10:00 | 10:00 | 402.9 | 175.5 | 62.8 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 137.6556 | -31.5081 | 53.3715 | -1.519 | 0 | -67 | 402.9
2020-11-10 11:00 | 11:00 | 403.4 | 175.5 | 62.8 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 115.3963 | -16.4994 | 65.4393 | -5.8362 | 0 | -67 | 403.4
2020-11-10 12:00 | 12:00 | 373.7 | 175.5 | 62.2 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 108.5466 | -25.5951 | 73.9889 | -27.5404 | 0 | -67 | 373.7
2020-11-10 13:00 | 13:00 | 386.4 | 175.5 | 62.4 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 95.5812 | -10.552 | 72.7152 | -15.8444 | 0 | -67 | 386.4
2020-11-10 14:00 | 14:00 | 391.3 | 175.5 | 62.5 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 57.863 | 0 | 85.7219 | -18.8849 | 0 | -67 | 391.3
2020-11-10 15:00 | 15:00 | 403.8 | 175.5 | 62.8 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 16.2825 | 0 | 89.3427 | 0 | 0 | -45.7252 | 403.8
2020-11-10 16:00 | 16:00 | 428.7 | 175.5 | 66.9702 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0634 | 0 | 86.2916 | 0 | 2.6 | -15.7252 | 428.7
2020-11-10 17:00 | 17:00 | 426 | 175.5 | 63.2 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0634 | 0 | 86.3593 | 0 | 0 | -12.1227 | 426
2020-11-10 18:00 | 18:00 | 415.2 | 175.5 | 63 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.4309 | 0 | 0 | -17.7309 | 415.2
2020-11-10 19:00 | 19:00 | 403.8 | 175.5 | 62.8 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.7364 | 0 | 0 | -18.2364 | 403.8
2020-11-10 20:00 | 20:00 | 390.5 | 175.5 | 62.5 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.2721 | 0 | 0 | -25.7721 | 390.5
2020-11-10 21:00 | 21:00 | 367.5 | 175.5 | 62.1 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.7584 | 0 | 0 | -35.8584 | 367.5
2020-11-10 22:00 | 22:00 | 345.4 | 175.5 | 61.6 | 43.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.5563 | 0 | 0 | -29.9563 | 345.4
2020-11-10 23:00 | 23:00 | 347.4 | 175.5 | 61.6 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.6013 | 0 | 0 | -21.9013 | 347.4
2020-11-11 | 0:00 | 339.8 | 175.5 | 61.5 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.679 | 0 | 0 | -25.279 | 339.8
2020-11-11 01:00 | 1:00 | 342.6 | 175.5 | 61.6 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.1639 | 0 | 0 | -20.0639 | 342.6
2020-11-11 02:00 | 2:00 | 360.8 | 175.5 | 61.9 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.5547 | 0 | 11.4 | -12.0547 | 360.8
2020-11-11 03:00 | 3:00 | 374.3 | 175.5 | 62.2 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.7614 | 0 | 9.1 | -12.0614 | 374.3
2020-11-11 04:00 | 4:00 | 384.1 | 175.5 | 62.4 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.2931 | 0 | 9.3 | -11.9931 | 384.1
2020-11-11 05:00 | 5:00 | 388 | 175.5 | 62.5 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.928 | 0 | 10.5 | -12.028 | 388
2020-11-11 06:00 | 6:00 | 386.4 | 175.5 | 62.4 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 2.1263 | 0 | 38.6874 | 0 | 12.5 | -12.0137 | 386.4
2020-11-11 07:00 | 7:00 | 374.8 | 175.5 | 62.2 | 54 | 4.9 | 33.2 | 33.7811 | 0 | 38.9227 | 0 | 0 | -27.7038 | 374.8
2020-11-11 08:00 | 8:00 | 386.7 | 175.5 | 62.4 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 82.4633 | 0 | 39.391 | 0 | 0 | -46.4543 | 386.7
2020-11-11 09:00 | 9:00 | 413.7 | 175.5 | 63 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 135.4646 | 0 | 31.0444 | 0 | 0 | -64.709 | 413.7
2020-11-11 10:00 | 10:00 | 399.2 | 175.5 | 62.7 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 152.1525 | -26.4842 | 28.9317 | 0 | 0 | -67 | 399.2
2020-11-11 11:00 | 11:00 | 389.8 | 175.5 | 62.5 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 161.6358 | -41.9467 | 25.2109 | 0 | 0 | -67 | 389.8
2020-11-11 12:00 | 12:00 | 360.7 | 175.5 | 61.9 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 150.6332 | -56.6792 | 28.5292 | -4.5832 | -1.5 | -67 | 360.7
2020-11-11 13:00 | 13:00 | 384.7 | 175.5 | 62.4 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 119.3081 | -11.3909 | 31.9828 | 0 | 0 | -67 | 384.7
2020-11-11 14:00 | 14:00 | 392.1 | 175.5 | 62.5 | 62.6 | 4.9 | 33.2 | 75.3603 | 0 | 31.4792 | 0 | 0 | -53.4395 | 392.1
2020-11-11 15:00 | 15:00 | 403 | 175.5 | 74.2394 | 75.7 | 4.9 | 33.2 | 17.9795 | 0 | 32.7206 | 0 | 12.2 | -23.4395 | 403
2020-11-11 16:00 | 16:00 | 436.4 | 175.5 | 63.4 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0886 | 0 | 31.7479 | 0 | 57.5 | -12.0365 | 436.4
2020-11-11 17:00 | 17:00 | 436.2 | 175.5 | 63.4 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.3237 | 0 | 49.8 | -12.0237 | 436.2
2020-11-11 18:00 | 18:00 | 425.1 | 175.5 | 63.2 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.8841 | 0 | 28.4 | -12.0841 | 425.1
2020-11-11 19:00 | 19:00 | 414.7 | 175.5 | 63 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.5719 | 0 | 20.5 | -12.0719 | 414.7
2020-11-11 20:00 | 20:00 | 399.4 | 175.5 | 62.7 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.2647 | 0 | 11.4 | -12.0647 | 399.4
2020-11-11 21:00 | 21:00 | 376.3 | 175.5 | 62.2 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.5258 | 0 | 2.6 | -12.0258 | 376.3
2020-11-11 22:00 | 22:00 | 355.2 | 175.5 | 61.8 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.3305 | 0 | 1.8 | -12.0305 | 355.2
2020-11-11 23:00 | 23:00 | 349.2 | 175.5 | 61.7 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.6708 | 0 | 9 | -12.0708 | 349.2
2020-11-12 | 0:00 | 334.3 | 175.5 | 61.4 | 36.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.6036 | 0 | 0 | -18.8036 | 334.3
2020-11-12 01:00 | 1:00 | 342 | 175.5 | 61.5 | 36.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.0334 | 0 | 1.4 | -12.0334 | 342
2020-11-12 02:00 | 2:00 | 355.7 | 175.5 | 61.8 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5374 | 0 | 1.2 | -12.0374 | 355.7
2020-11-12 03:00 | 3:00 | 370.3 | 175.5 | 62.1 | 59.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.2576 | 0 | 7.8 | -12.0576 | 370.3
2020-11-12 04:00 | 4:00 | 380.6 | 175.5 | 62.3 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.6601 | 0 | 7.5 | -12.0601 | 380.6
2020-11-12 05:00 | 5:00 | 383.6 | 175.5 | 62.4 | 72 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.2349 | 0 | 6.4 | -12.0349 | 383.6
2020-11-12 06:00 | 6:00 | 384 | 175.5 | 62.4 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 2.1658 | 0 | 40.2622 | 0 | 6.7 | -12.028 | 384
2020-11-12 07:00 | 7:00 | 368.8 | 175.5 | 62.1 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 43.4034 | -0.96679 | 39.7259 | -7.9345 | 0 | -42.028 | 368.8
2020-11-12 08:00 | 8:00 | 379.7 | 175.5 | 62.3 | 36.5 | 4.9 | 33.2 | 101.0383 | 0 | 31.0767 | 0 | 0 | -64.815 | 379.7
2020-11-12 09:00 | 9:00 | 388.2 | 175.5 | 62.5 | 36.5 | 4.9 | 33.2 | 143.7198 | -31.4929 | 30.3731 | 0 | 0 | -67 | 388.2
2020-11-12 10:00 | 10:00 | 380.1 | 175.5 | 62.3 | 36.5 | 4.9 | 33.2 | 169.2205 | -60.3199 | 31.8479 | -0.94848 | -5.1 | -67 | 380.1
2020-11-12 11:00 | 11:00 | 374 | 175.5 | 62.2 | 37 | 4.9 | 33.2 | 170.8781 | -60.3379 | 32.9878 | -0.928 | -14.4 | -67 | 374
2020-11-12 12:00 | 12:00 | 350.5 | 175.5 | 61.7 | 37 | 4.9 | 33.2 | 158.6607 | -58.1942 | 33.4918 | -5.7583 | -23 | -67 | 350.5
2020-11-12 13:00 | 13:00 | 365.6 | 175.5 | 62 | 37 | 4.9 | 33.2 | 124.6133 | -37.7394 | 34.9328 | -1.8067 | 0 | -67 | 365.6
2020-11-12 14:00 | 14:00 | 371.7 | 175.5 | 62.1 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 76.5633 | 0 | 33.0555 | 0 | 0 | -65.7188 | 371.7
2020-11-12 15:00 | 15:00 | 386 | 175.5 | 83.5968 | 72 | 4.9 | 33.2 | 19.1317 | 0 | 33.3903 | 0 | 0 | -35.7188 | 386
2020-11-12 16:00 | 16:00 | 419.9 | 175.5 | 63.1 | 85.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0382 | 0 | 45.1906 | 0 | 24.5 | -12.0288 | 419.9
2020-11-12 17:00 | 17:00 | 418 | 175.5 | 63.1 | 85.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.8179 | 0 | 18 | -12.0179 | 418
2020-11-12 18:00 | 18:00 | 409.7 | 175.5 | 62.9 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.7279 | 0 | 11.4 | -12.0279 | 409.7
2020-11-12 19:00 | 19:00 | 399.7 | 175.5 | 62.7 | 77.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.874 | 0 | 3.8 | -12.074 | 399.7
2020-11-12 20:00 | 20:00 | 383.2 | 175.5 | 62.4 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.1366 | 0 | 0 | -13.7366 | 383.2
2020-11-12 21:00 | 21:00 | 366.2 | 175.5 | 62 | 57.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.8967 | 0 | 0 | -19.0967 | 366.2
2020-11-12 22:00 | 22:00 | 345.6 | 175.5 | 61.6 | 41.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.1255 | 0 | 0 | -22.3255 | 345.6
2020-11-12 23:00 | 23:00 | 344.2 | 175.5 | 61.6 | 36.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.4103 | 0 | 0 | -21.9103 | 344.2
2020-11-13 | 0:00 | 337.2 | 175.5 | 61.4 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.2654 | 0 | 0 | -26.2654 | 337.2
2020-11-13 01:00 | 1:00 | 341.6 | 175.5 | 61.5 | 38.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.7129 | 0 | 0 | -26.7129 | 341.6
2020-11-13 02:00 | 2:00 | 359.4 | 175.5 | 61.9 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.02 | 0 | 0 | -23.52 | 359.4
2020-11-13 03:00 | 3:00 | 372.1 | 175.5 | 62.1 | 61.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.0139 | 0 | 0 | -20.0139 | 372.1
2020-11-13 04:00 | 4:00 | 380 | 175.5 | 62.3 | 69.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.874 | 0 | 0 | -19.174 | 380
2020-11-13 05:00 | 5:00 | 381.9 | 175.5 | 62.3 | 71 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.9801 | 0 | 0 | -19.9801 | 381.9
2020-11-13 06:00 | 6:00 | 379.5 | 175.5 | 62.3 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 2.0003 | 0 | 54.0416 | 0 | 0 | -19.6419 | 379.5
2020-11-13 07:00 | 7:00 | 374.1 | 175.5 | 62.2 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 29.1594 | 0 | 57.1588 | 0 | 0 | -45.2182 | 374.1
2020-11-13 08:00 | 8:00 | 395.1 | 175.5 | 62.6 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 58.609 | 0 | 54.779 | 0 | 0 | -30.688 | 395.1
2020-11-13 09:00 | 9:00 | 417.1 | 175.5 | 63 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 84.6672 | 0 | 60.9811 | 0 | 0 | -41.3483 | 417.1
2020-11-13 10:00 | 10:00 | 405.1 | 175.5 | 62.8 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 91.8587 | -0.78609 | 82.236 | -13.8086 | 0 | -67 | 405.1
2020-11-13 11:00 | 11:00 | 408.4 | 175.5 | 62.9 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 82.932 | 0 | 85.4208 | -5.6528 | 0 | -67 | 408.4
2020-11-13 12:00 | 12:00 | 394 | 175.5 | 62.6 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 64.3447 | 0 | 84.1809 | 0 | 0 | -66.9256 | 394
2020-11-13 13:00 | 13:00 | 400.9 | 175.5 | 62.7 | 55.9 | 4.9 | 33.2 | 45.3663 | 0 | 74.6925 | 0 | 0 | -51.3588 | 400.9
2020-11-13 14:00 | 14:00 | 403.5 | 175.5 | 62.8 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 27.0453 | 0 | 67.4843 | 0 | 0 | -34.5296 | 403.5
2020-11-13 15:00 | 15:00 | 407.6 | 175.5 | 62.9 | 77.1 | 4.9 | 33.2 | 5.7861 | 0 | 73.3515 | 0 | 0 | -25.1376 | 407.6
2020-11-13 16:00 | 16:00 | 421.7 | 175.5 | 63.1 | 77.1 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 92.4937 | 0 | 0 | -24.6067 | 421.7
2020-11-13 17:00 | 17:00 | 417.6 | 175.5 | 63.1 | 77.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.3225 | 0 | 0 | -33.5225 | 417.6
2020-11-13 18:00 | 18:00 | 403.2 | 175.5 | 62.8 | 77.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.6448 | 0 | 0 | -45.9448 | 403.2
2020-11-13 19:00 | 19:00 | 388.3 | 175.5 | 62.5 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.7118 | 0 | 0 | -44.6118 | 388.3
2020-11-13 20:00 | 20:00 | 370.2 | 175.5 | 62.1 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.2099 | 0 | 0 | -57.0099 | 370.2
2020-11-13 21:00 | 21:00 | 354 | 175.5 | 61.8 | 36.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.4276 | 0 | 0 | -50.7276 | 354
2020-11-13 22:00 | 22:00 | 335.8 | 175.5 | 61.4 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.9822 | -14.3822 | 0 | -63 | 335.8
2020-11-13 23:00 | 23:00 | 333.3 | 175.5 | 61.4 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.2674 | -19.1674 | 0 | -63 | 333.3
2020-11-14 | 0:00 | 324.1 | 175.5 | 61.2 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.7664 | -26.5664 | 0 | -64 | 324.1
2020-11-14 01:00 | 1:00 | 327.8 | 175.5 | 61.3 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.8923 | -31.0923 | 0 | -64 | 327.8
2020-11-14 02:00 | 2:00 | 342.5 | 175.5 | 61.5 | 46.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.439 | -26.539 | 0 | -64 | 342.5
2020-11-14 03:00 | 3:00 | 357.8 | 175.5 | 61.9 | 56.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.3408 | -18.5408 | 0 | -64 | 357.8
2020-11-14 04:00 | 4:00 | 363.9 | 175.5 | 62 | 61.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.771 | -19.271 | 0 | -64 | 363.9
2020-11-14 05:00 | 5:00 | 360.4 | 175.5 | 61.9 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.1995 | -19.4995 | 0 | -64 | 360.4
2020-11-14 06:00 | 6:00 | 349 | 175.5 | 61.7 | 48.2 | 4.9 | 33.2 | 1.3168 | 0 | 107.9838 | -19.8006 | 0 | -64 | 349
2020-11-14 07:00 | 7:00 | 342.3 | 175.5 | 61.5 | 36.9 | 4.9 | 33.2 | 25.2727 | 0 | 102.8196 | -33.7923 | 0 | -64 | 342.3
2020-11-14 08:00 | 8:00 | 356.4 | 175.5 | 61.8 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 47.2779 | 0 | 87.2982 | -26.6761 | 0 | -63 | 356.4
2020-11-14 09:00 | 9:00 | 361 | 175.5 | 61.9 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 64.9155 | -3.6587 | 90.3154 | -39.1722 | 0 | -63 | 361
2020-11-14 10:00 | 10:00 | 372.1 | 175.5 | 62.1 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 92.2389 | -17.9894 | 87.8003 | -38.7498 | 0 | -63 | 372.1
2020-11-14 11:00 | 11:00 | 364.1 | 175.5 | 62 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 91.7075 | -20.6081 | 81.4309 | -37.1303 | 0 | -63 | 364.1
2020-11-14 12:00 | 12:00 | 352.2 | 175.5 | 61.7 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 87.6424 | -22.6688 | 78.1784 | -39.352 | 0 | -63 | 352.2
2020-11-14 13:00 | 13:00 | 351.1 | 175.5 | 61.7 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 73.0186 | -12.6172 | 76.9723 | -34.6737 | 0 | -63 | 351.1
2020-11-14 14:00 | 14:00 | 346.6 | 175.5 | 61.6 | 46.3 | 4.9 | 33.2 | 56.014 | -6.3544 | 68.8591 | -30.4187 | 0 | -63 | 346.6
2020-11-14 15:00 | 15:00 | 354.3 | 175.5 | 61.8 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 14.6494 | 0 | 61.517 | -1.0664 | 0 | -63 | 354.3
2020-11-14 16:00 | 16:00 | 379.6 | 175.5 | 68.9317 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 50.6553 | 0 | 0 | -33 | 379.6
2020-11-14 17:00 | 17:00 | 389.6 | 175.5 | 62.5 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.2504 | 0 | 11.4 | -12.0504 | 389.6
2020-11-14 18:00 | 18:00 | 388.2 | 175.5 | 62.5 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.6757 | 0 | 11.6 | -12.0757 | 388.2
2020-11-14 19:00 | 19:00 | 381.2 | 175.5 | 62.3 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.4004 | 0 | 11.1 | -12.0004 | 381.2
2020-11-14 20:00 | 20:00 | 366.1 | 175.5 | 62 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.9044 | 0 | 0 | -16.2044 | 366.1
2020-11-14 21:00 | 21:00 | 352.4 | 175.5 | 61.7 | 75.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.7864 | 0 | 0 | -31.1864 | 352.4
2020-11-14 22:00 | 22:00 | 336 | 175.5 | 61.4 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.5647 | 0 | 0 | -45.0647 | 336
2020-11-14 23:00 | 23:00 | 337.5 | 175.5 | 61.5 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.5475 | 0 | 0 | -34.4475 | 337.5
2020-11-15 | 0:00 | 325.6 | 175.5 | 61.2 | 46.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.3298 | 0 | 0 | -36.4298 | 325.6
2020-11-15 01:00 | 1:00 | 335.6 | 175.5 | 61.4 | 56 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.7834 | 0 | 0 | -39.1834 | 335.6
2020-11-15 02:00 | 2:00 | 347.7 | 175.5 | 61.7 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.2082 | 0 | 0 | -43.1082 | 347.7
2020-11-15 03:00 | 3:00 | 359.4 | 175.5 | 61.9 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.2921 | 0 | 0 | -38.6921 | 359.4
2020-11-15 04:00 | 4:00 | 365.9 | 175.5 | 62 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.1294 | 0 | 0 | -33.1294 | 365.9
2020-11-15 05:00 | 5:00 | 361.3 | 175.5 | 61.9 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.9689 | 0 | 0 | -44.4689 | 361.3
2020-11-15 06:00 | 6:00 | 340.5 | 175.5 | 61.5 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 2.0889 | 0 | 57.6286 | 0 | 0 | -61.6175 | 340.5
2020-11-15 07:00 | 7:00 | 311.6 | 175.5 | 60.9 | 44.4 | 4.9 | 33.2 | 42.3013 | -1.5333 | 61.7185 | -26.7865 | -19 | -64 | 311.6
2020-11-15 08:00 | 8:00 | 307.9 | 175.5 | 60.9 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 97.0248 | -28.7193 | 61.7523 | -28.1578 | -41.8 | -63 | 307.9
2020-11-15 09:00 | 9:00 | 326.4 | 175.5 | 61.2 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 137.1616 | -39.1804 | 61.7185 | -17.6997 | -63.7 | -63 | 326.4
2020-11-15 10:00 | 10:00 | 335.2 | 175.5 | 61.4 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 132.1345 | -37.8203 | 61.7862 | -19.0004 | -50.2 | -63 | 335.2
2020-11-15 11:00 | 11:00 | 328.1 | 175.5 | 61.3 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 113.522 | -31.8139 | 65.0045 | -25.0126 | -41.8 | -63 | 328.1
2020-11-15 12:00 | 12:00 | 322.8 | 175.5 | 61.2 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 105.1279 | -28.726 | 67.4843 | -28.0862 | -41.1 | -63 | 322.8
2020-11-15 13:00 | 13:00 | 315.4 | 175.5 | 61 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 76.6519 | -19.5907 | 72.3127 | -37.2739 | -24.6 | -63 | 315.4
2020-11-15 14:00 | 14:00 | 311.7 | 175.5 | 60.9 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 41.7699 | 0 | 77.6763 | -32.5462 | -23 | -63 | 311.7
2020-11-15 15:00 | 15:00 | 322.8 | 175.5 | 61.2 | 55 | 4.9 | 33.2 | 9.3955 | 0 | 76.7713 | -29.3668 | -0.8 | -63 | 322.8
2020-11-15 16:00 | 16:00 | 354.6 | 175.5 | 61.8 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 73.1839 | 0 | 0 | -61.3091 | 354.6
2020-11-15 17:00 | 17:00 | 370.8 | 175.5 | 62.1 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 71.3404 | 0 | 0 | -53.5534 | 370.8
2020-11-15 18:00 | 18:00 | 368.3 | 175.5 | 62.1 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.9206 | 0 | 0 | -52.6206 | 368.3
2020-11-15 19:00 | 19:00 | 360.8 | 175.5 | 61.9 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.7192 | 0 | 0 | -55.2192 | 360.8
2020-11-15 20:00 | 20:00 | 345.9 | 175.5 | 61.6 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.357 | 0 | 0 | -60.457 | 345.9
2020-11-15 21:00 | 21:00 | 328.1 | 175.5 | 61.3 | 48 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.2843 | 0 | 0 | -62.0843 | 328.1
2020-11-15 22:00 | 22:00 | 313.6 | 175.5 | 61 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.2853 | -6.5853 | 0 | -64 | 313.6
2020-11-15 23:00 | 23:00 | 313.7 | 175.5 | 61 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.4238 | -7.6238 | 0 | -64 | 313.7
2020-11-16 | 0:00 | 303.2 | 175.5 | 60.8 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.5242 | -12.8242 | 0 | -63 | 303.2
2020-11-16 01:00 | 1:00 | 312.2 | 175.5 | 60.9 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.5242 | -3.9242 | 0 | -63 | 312.2
2020-11-16 02:00 | 2:00 | 327.7 | 175.5 | 61.3 | 38 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.5297 | 0 | 0 | -48.7297 | 327.7
2020-11-16 03:00 | 3:00 | 339.5 | 175.5 | 61.5 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.8584 | 0 | 0 | -47.9584 | 339.5
2020-11-16 04:00 | 4:00 | 353 | 175.5 | 61.8 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.3908 | 0 | 0 | -50.2908 | 353
2020-11-16 05:00 | 5:00 | 354.3 | 175.5 | 61.8 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.066 | 0 | 0 | -47.266 | 354.3
2020-11-16 06:00 | 6:00 | 354.4 | 175.5 | 61.8 | 62.3 | 4.9 | 33.2 | 0.4053 | 0 | 62.5574 | 0 | 0 | -46.2627 | 354.4
2020-11-16 07:00 | 7:00 | 357.1 | 175.5 | 61.8 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 21.2974 | 0 | 59.8412 | 0 | 0 | -51.7386 | 357.1
2020-11-16 08:00 | 8:00 | 381.5 | 175.5 | 62.3 | 39.8 | 4.9 | 33.2 | 61.4968 | 0 | 59.271 | 0 | 0 | -54.9678 | 381.5
2020-11-16 09:00 | 9:00 | 392.1 | 175.5 | 62.5 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 84.9587 | 0 | 61.8857 | 0 | 0 | -66.9444 | 392.1
2020-11-16 10:00 | 10:00 | 397.6 | 175.5 | 62.7 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 96.911 | -6.7708 | 72.0778 | -10.018 | 0 | -67 | 397.6
2020-11-16 11:00 | 11:00 | 406.3 | 175.5 | 62.8 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 92.9597 | -1.0902 | 83.4097 | -14.4792 | 0 | -67 | 406.3
2020-11-16 12:00 | 12:00 | 390.1 | 175.5 | 62.5 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 74.5509 | 0 | 94.2715 | -25.3224 | -8 | -67 | 390.1
2020-11-16 13:00 | 13:00 | 406.4 | 175.5 | 62.8 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 57.6987 | 0 | 96.7847 | -12.9834 | 0 | -67 | 406.4
2020-11-16 14:00 | 14:00 | 392.9 | 175.5 | 62.6 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 38.2121 | 0 | 105.124 | -25.3361 | -0.9 | -67 | 392.9
2020-11-16 15:00 | 15:00 | 395.2 | 175.5 | 62.6 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 9.078 | 0 | 109.1522 | -8.8302 | 0 | -67 | 395.2
2020-11-16 16:00 | 16:00 | 422.1 | 175.5 | 63.1 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 109.7462 | 0 | 0 | -40.9714 | 422.1
2020-11-16 17:00 | 17:00 | 420 | 175.5 | 63.1 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 109.5803 | 0 | 0 | -42.9055 | 420
2020-11-16 18:00 | 18:00 | 404.8 | 175.5 | 62.8 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.3164 | 0 | 0 | -55.5164 | 404.8
2020-11-16 19:00 | 19:00 | 390.5 | 175.5 | 62.5 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.3171 | 0 | 0 | -64.5171 | 390.5
2020-11-16 20:00 | 20:00 | 370.9 | 175.5 | 62.1 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.0286 | -8.4286 | 0 | -67 | 370.9
2020-11-16 21:00 | 21:00 | 353.7 | 175.5 | 61.8 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.1505 | -17.6505 | 0 | -67 | 353.7
2020-11-16 22:00 | 22:00 | 329 | 175.5 | 61.3 | 37.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.1738 | -27.6738 | 0 | -63 | 329
2020-11-16 23:00 | 23:00 | 329.5 | 175.5 | 61.3 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.7914 | -24.2914 | 0 | -63 | 329.5
2020-11-17 | 0:00 | 320.1 | 175.5 | 61.1 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.8807 | -29.3807 | -0.7 | -63 | 320.1
2020-11-17 01:00 | 1:00 | 330.4 | 175.5 | 61.3 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.3555 | -21.4555 | 0 | -63 | 330.4
2020-11-17 02:00 | 2:00 | 343.6 | 175.5 | 61.6 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.2674 | -9.4674 | 0 | -63 | 343.6
2020-11-17 03:00 | 3:00 | 357.7 | 175.5 | 61.9 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.2156 | -2.2156 | 0 | -63 | 357.7
2020-11-17 04:00 | 4:00 | 368.7 | 175.5 | 62.1 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.0822 | -1.2822 | 0 | -63 | 368.7
2020-11-17 05:00 | 5:00 | 372.1 | 175.5 | 62.1 | 62.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.9467 | 0 | 0 | -55.9467 | 372.1
2020-11-17 06:00 | 6:00 | 369.5 | 175.5 | 62.1 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 1.3298 | 0 | 83.5431 | 0 | 0 | -51.7729 | 369.5
2020-11-17 07:00 | 7:00 | 358 | 175.5 | 61.9 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 35.9456 | 0 | 74.8939 | -16.0395 | 0 | -63 | 358
2020-11-17 08:00 | 8:00 | 370.7 | 175.5 | 62.1 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 86.7431 | -10.1672 | 66.1106 | -15.1865 | -2.1 | -67 | 370.7
2020-11-17 09:00 | 9:00 | 390 | 175.5 | 62.5 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 124.4742 | -20.1411 | 65.6408 | -5.1739 | -20.5 | -67 | 390
2020-11-17 10:00 | 10:00 | 386 | 175.5 | 62.4 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 148.2276 | -37.3763 | 61.7523 | -9.2036 | -23 | -67 | 386
2020-11-17 11:00 | 11:00 | 384 | 175.5 | 62.4 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 145.1122 | -35.8147 | 56.6225 | -5.02 | -23 | -67 | 384
2020-11-17 12:00 | 12:00 | 368.8 | 175.5 | 62.1 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 131.5145 | -32.2467 | 49.8841 | -3.1519 | -23 | -67 | 368.8
2020-11-17 13:00 | 13:00 | 389.2 | 175.5 | 62.5 | 42.4 | 4.9 | 33.2 | 99.6703 | -8.2012 | 46.2309 | 0 | 0 | -67 | 389.2
2020-11-17 14:00 | 14:00 | 389.7 | 175.5 | 64.0927 | 58.8 | 4.9 | 33.2 | 54.4695 | 0 | 35.7378 | 0 | 0 | -37 | 389.7
2020-11-17 15:00 | 15:00 | 402.2 | 175.5 | 77.3887 | 72 | 4.9 | 33.2 | 10.0781 | 0 | 29.1332 | 0 | 7 | -7 | 402.2
2020-11-17 16:00 | 16:00 | 433.6 | 175.5 | 71.7164 | 74.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.4836 | 0 | 53.2 | 0 | 433.6
2020-11-17 17:00 | 17:00 | 433 | 175.5 | 71.7851 | 74.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.1149 | 0 | 53.1 | 0 | 433
2020-11-17 18:00 | 18:00 | 421.4 | 175.5 | 70.8466 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.1534 | 0 | 42.9 | 0 | 421.4
2020-11-17 19:00 | 19:00 | 404.4 | 175.5 | 70.5502 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.3498 | 0 | 27 | 0 | 404.4
2020-11-17 20:00 | 20:00 | 383.9 | 175.5 | 70.1412 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.8588 | 0 | 10.4 | 0 | 383.9
2020-11-17 21:00 | 21:00 | 360.9 | 175.5 | 61.9 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.7912 | 0 | 0 | -4.1912 | 360.9
2020-11-17 22:00 | 22:00 | 333.9 | 175.5 | 61.4 | 57.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.5725 | 0 | 0 | -17.4725 | 333.9
2020-11-17 23:00 | 23:00 | 333.1 | 175.5 | 61.4 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.5891 | 0 | 0 | -4.8891 | 333.1
2020-11-18 | 0:00 | 321.6 | 175.5 | 61.1 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.7668 | 0 | 0 | -1.4668 | 321.6
2020-11-18 01:00 | 1:00 | 329.6 | 175.5 | 66.4595 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.9405 | 0 | 0 | 0 | 329.6
2020-11-18 02:00 | 2:00 | 343 | 175.5 | 69.2807 | 39.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.9193 | 0 | 6 | 0 | 343
2020-11-18 03:00 | 3:00 | 355.7 | 175.5 | 69.5397 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.6603 | 0 | 10.4 | 0 | 355.7
2020-11-18 04:00 | 4:00 | 367 | 175.5 | 69.7206 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.1794 | 0 | 12.6 | 0 | 367
2020-11-18 05:00 | 5:00 | 372.1 | 175.5 | 69.7893 | 68.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.7107 | 0 | 12.9 | 0 | 372.1
2020-11-18 06:00 | 6:00 | 372.4 | 175.5 | 69.8074 | 68.5 | 4.9 | 33.2 | 0.2541 | 0 | 6.6385 | 0 | 13.6 | 0 | 372.4
2020-11-18 07:00 | 7:00 | 377.2 | 175.5 | 69.9553 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 17.1436 | 0 | 5.9011 | 0 | 11.1 | 0 | 377.2
2020-11-18 08:00 | 8:00 | 397.9 | 175.5 | 70.423 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 34.4011 | 0 | 7.3759 | 0 | 10.4 | 0 | 397.9
2020-11-18 09:00 | 9:00 | 413 | 175.5 | 70.6697 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 59.7494 | 0 | 8.2809 | 0 | 7 | 0 | 413
2020-11-18 10:00 | 10:00 | 412.1 | 175.5 | 62.9 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 86.5284 | 0 | 11.533 | 0 | 0 | -6.1614 | 412.1
2020-11-18 11:00 | 11:00 | 401.7 | 175.5 | 62.7 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 100.3419 | 0 | 19.075 | 0 | 0 | -30.6169 | 401.7
2020-11-18 12:00 | 12:00 | 375.6 | 175.5 | 62.2 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 99.5695 | 0 | 20.0135 | 0 | 0 | -56.383 | 375.6
2020-11-18 13:00 | 13:00 | 397.2 | 175.5 | 68.6273 | 45.9 | 4.9 | 33.2 | 76.6145 | 0 | 18.8412 | 0 | 0 | -26.383 | 397.2
2020-11-18 14:00 | 14:00 | 398.6 | 175.5 | 70.4522 | 60.4 | 4.9 | 33.2 | 36.3127 | 0 | 17.7351 | 0 | 0.1 | 0 | 398.6
2020-11-18 15:00 | 15:00 | 399.3 | 175.5 | 70.445 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 6.5846 | 0 | 12.3704 | 0 | 23.4 | 0 | 399.3
2020-11-18 16:00 | 16:00 | 419.7 | 175.5 | 70.7807 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 10.6941 | 0 | 51.7 | 0 | 419.7
2020-11-18 17:00 | 17:00 | 415.1 | 175.5 | 70.6782 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 11.1966 | 0 | 46.7 | 0 | 415.1
2020-11-18 18:00 | 18:00 | 400.6 | 175.5 | 70.3817 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.0183 | 0 | 34.7 | 0 | 400.6
2020-11-18 19:00 | 19:00 | 385.8 | 175.5 | 70.1508 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.7492 | 0 | 20.4 | 0 | 385.8
2020-11-18 20:00 | 20:00 | 366.3 | 175.5 | 69.6681 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.4319 | 0 | 10.4 | 0 | 366.3
2020-11-18 21:00 | 21:00 | 354.4 | 175.5 | 69.5185 | 46.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.2815 | 0 | 10.4 | 0 | 354.4
2020-11-18 22:00 | 22:00 | 333.4 | 175.5 | 68.0811 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.1189 | 0 | 0 | 0 | 333.4
2020-11-18 23:00 | 23:00 | 329.6 | 175.5 | 64.4807 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.9193 | 0 | 0 | 0 | 329.6
2020-11-19 | 0:00 | 320 | 175.5 | 62.0206 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.1794 | 0 | 0 | 0 | 320
2020-11-19 01:00 | 1:00 | 327.2 | 175.5 | 68.9378 | 38.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.9622 | 0 | 0.9 | 0 | 327.2
2020-11-19 02:00 | 2:00 | 345.3 | 175.5 | 69.3403 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.6597 | 0 | 16.4 | 0 | 345.3
2020-11-19 03:00 | 3:00 | 355 | 175.5 | 69.509 | 42 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.191 | 0 | 25.7 | 0 | 355
2020-11-19 04:00 | 4:00 | 365.2 | 175.5 | 69.6702 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.2298 | 0 | 25 | 0 | 365.2
2020-11-19 05:00 | 5:00 | 369.6 | 175.5 | 69.813 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.387 | 0 | 22.1 | 0 | 369.6
2020-11-19 06:00 | 6:00 | 373.3 | 175.5 | 69.933 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 0.1643 | 0 | 17.9027 | 0 | 16.2 | 0 | 373.3
2020-11-19 07:00 | 7:00 | 378.5 | 175.5 | 70.0374 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 10.6729 | 0 | 27.2897 | 0 | 0.2 | 0 | 378.5
2020-11-19 08:00 | 8:00 | 404.9 | 175.5 | 70.5445 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 13.1813 | 0 | 30.4742 | 0 | 10.4 | 0 | 404.9
2020-11-19 09:00 | 9:00 | 425.5 | 175.5 | 70.9303 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 18.8524 | 0 | 43.8173 | 0 | 10.4 | 0 | 425.5
2020-11-19 10:00 | 10:00 | 428.2 | 175.5 | 67.7761 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 24.2726 | 0 | 55.8513 | 0 | 0 | 0 | 428.2
2020-11-19 11:00 | 11:00 | 424.5 | 175.5 | 63.2 | 63.8 | 4.9 | 33.2 | 25.8423 | 0 | 67.8206 | 0 | 0 | -9.7629 | 424.5
2020-11-19 12:00 | 12:00 | 403.2 | 175.5 | 62.8 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 23.8038 | 0 | 70.1328 | 0 | 0 | -20.9366 | 403.2
2020-11-19 13:00 | 13:00 | 420.6 | 175.5 | 63.1 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 21.1067 | 0 | 76.7036 | 0 | 0 | -15.1103 | 420.6
2020-11-19 14:00 | 14:00 | 414.1 | 175.5 | 63 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 11.6478 | 0 | 82.6047 | 0 | 0 | -17.4525 | 414.1
2020-11-19 15:00 | 15:00 | 412.8 | 175.5 | 63 | 61.8 | 4.9 | 33.2 | 3.0256 | 0 | 97.5898 | 0 | 0 | -26.2154 | 412.8
2020-11-19 16:00 | 16:00 | 426.3 | 175.5 | 63.2 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.9366 | 0 | 0 | -11.1366 | 426.3
2020-11-19 17:00 | 17:00 | 415.6 | 175.5 | 63 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.7847 | 0 | 0 | -24.4847 | 415.6
2020-11-19 18:00 | 18:00 | 401.1 | 175.5 | 62.7 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.0473 | 0 | 0 | -27.9473 | 401.1
2020-11-19 19:00 | 19:00 | 385.5 | 175.5 | 62.4 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.0286 | 0 | 0 | -37.8286 | 385.5
2020-11-19 20:00 | 20:00 | 366.7 | 175.5 | 62 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.6959 | 0 | 0 | -43.7959 | 366.7
2020-11-19 21:00 | 21:00 | 346.4 | 175.5 | 61.6 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.8396 | 0 | 0 | -47.8396 | 346.4
2020-11-19 22:00 | 22:00 | 326.6 | 175.5 | 61.2 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.4875 | -0.8875 | 0 | -63 | 326.6
2020-11-19 23:00 | 23:00 | 330 | 175.5 | 61.3 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.5542 | -3.6542 | 0 | -63 | 330
2020-11-20 | 0:00 | 318.3 | 175.5 | 61.1 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.7381 | -12.2381 | 0 | -63 | 318.3
2020-11-20 01:00 | 1:00 | 322.6 | 175.5 | 61.2 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.5324 | -6.8324 | 0 | -63 | 322.6
2020-11-20 02:00 | 2:00 | 338.9 | 175.5 | 61.5 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.3475 | 0 | 0 | -50.6475 | 338.9
2020-11-20 03:00 | 3:00 | 355.1 | 175.5 | 61.8 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.7007 | 0 | 0 | -53.5007 | 355.1
2020-11-20 04:00 | 4:00 | 364 | 175.5 | 62 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.0007 | 0 | 0 | -49.1007 | 364
2020-11-20 05:00 | 5:00 | 361.8 | 175.5 | 61.9 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.0795 | 0 | 0 | -50.4795 | 361.8
2020-11-20 06:00 | 6:00 | 358.9 | 175.5 | 61.9 | 53 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.8217 | 0 | 0 | -43.4217 | 358.9
2020-11-20 07:00 | 7:00 | 363.2 | 175.5 | 62 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 16.0549 | 0 | 72.0439 | 0 | 0 | -45.0988 | 363.2
2020-11-20 08:00 | 8:00 | 388.1 | 175.5 | 62.5 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 35.4394 | 0 | 69.5307 | 0 | 0 | -46.7701 | 388.1
2020-11-20 09:00 | 9:00 | 403.5 | 175.5 | 62.8 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 55.8879 | 0 | 70.703 | 0 | 0 | -51.2909 | 403.5
2020-11-20 10:00 | 10:00 | 399.7 | 175.5 | 62.7 | 41.8 | 4.9 | 33.2 | 79.5515 | 0 | 66.8818 | 0 | 0 | -64.8333 | 399.7
2020-11-20 11:00 | 11:00 | 399.7 | 175.5 | 62.7 | 37.7 | 4.9 | 33.2 | 69.3718 | 0 | 68.4904 | 0 | 0 | -52.1622 | 399.7
2020-11-20 12:00 | 12:00 | 384.2 | 175.5 | 62.4 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 60.0791 | 0 | 68.2555 | 0 | 0 | -66.2346 | 384.2
2020-11-20 13:00 | 13:00 | 399.6 | 175.5 | 62.7 | 56.1 | 4.9 | 33.2 | 47.404 | 0 | 66.8484 | 0 | 0 | -47.0524 | 399.6
2020-11-20 14:00 | 14:00 | 393.4 | 175.5 | 62.6 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 27.9556 | 0 | 68.7595 | 0 | 0 | -44.9151 | 393.4
2020-11-20 15:00 | 15:00 | 393.7 | 175.5 | 62.6 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 5.9898 | 0 | 64.5681 | 0 | 0 | -19.5579 | 393.7
2020-11-20 16:00 | 16:00 | 411.9 | 175.5 | 68.5347 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0382 | 0 | 63.2271 | 0 | 0 | 0 | 411.9
2020-11-20 17:00 | 17:00 | 404.4 | 175.5 | 62.8 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 63.7296 | 0 | 0 | -2.2426 | 404.4
2020-11-20 18:00 | 18:00 | 392.1 | 175.5 | 62.5 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.1822 | 0 | 0 | -11.6822 | 392.1
2020-11-20 19:00 | 19:00 | 379.2 | 175.5 | 62.3 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.121 | 0 | 0 | -25.321 | 379.2
2020-11-20 20:00 | 20:00 | 361 | 175.5 | 61.9 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.3448 | 0 | 0 | -34.1448 | 361
2020-11-20 21:00 | 21:00 | 348 | 175.5 | 61.7 | 49.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.5792 | 0 | 0 | -43.1792 | 348
2020-11-20 22:00 | 22:00 | 329 | 175.5 | 61.3 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.1217 | 0 | 0 | -50.1217 | 329
2020-11-20 23:00 | 23:00 | 328.1 | 175.5 | 61.3 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.1328 | 0 | 0 | -53.0328 | 328.1
2020-11-21 | 0:00 | 316 | 175.5 | 61 | 35.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.2788 | -2.2788 | 0 | -64 | 316
2020-11-21 01:00 | 1:00 | 319.8 | 175.5 | 61.1 | 35.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.7328 | -2.0328 | 0 | -64 | 319.8
2020-11-21 02:00 | 2:00 | 336.3 | 175.5 | 61.4 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.9334 | 0 | 0 | -56.3334 | 336.3
2020-11-21 03:00 | 3:00 | 350.4 | 175.5 | 61.7 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.8129 | 0 | 0 | -60.4129 | 350.4
2020-11-21 04:00 | 4:00 | 356.5 | 175.5 | 61.8 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.7967 | 0 | 0 | -62.3967 | 356.5
2020-11-21 05:00 | 5:00 | 354.1 | 175.5 | 61.8 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.3931 | 0 | 0 | -57.9931 | 354.1
2020-11-21 06:00 | 6:00 | 348.1 | 175.5 | 61.7 | 47 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.2122 | 0 | 0 | -52.4122 | 348.1
2020-11-21 07:00 | 7:00 | 349.9 | 175.5 | 61.7 | 43.1 | 4.9 | 33.2 | 13.5472 | 0 | 73.6202 | 0 | 0 | -55.6674 | 349.9
2020-11-21 08:00 | 8:00 | 372.1 | 175.5 | 62.1 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 26.3606 | 0 | 65.0706 | 0 | 0 | -48.1312 | 372.1
2020-11-21 09:00 | 9:00 | 381.5 | 175.5 | 62.3 | 50.1 | 4.9 | 33.2 | 42.011 | 0 | 62.9261 | 0 | 0 | -49.4371 | 381.5
2020-11-21 10:00 | 10:00 | 385.7 | 175.5 | 62.4 | 40.1 | 4.9 | 33.2 | 61.0158 | 0 | 58.6351 | 0 | 0 | -50.0509 | 385.7
2020-11-21 11:00 | 11:00 | 375.3 | 175.5 | 62.2 | 37.6 | 4.9 | 33.2 | 57.2682 | 0 | 43.2471 | 0 | 0 | -38.6153 | 375.3
2020-11-21 12:00 | 12:00 | 352.6 | 175.5 | 61.8 | 35.4 | 4.9 | 33.2 | 62.8758 | 0 | 32.5191 | 0 | 0 | -53.5949 | 352.6
2020-11-21 13:00 | 13:00 | 353 | 175.5 | 61.8 | 35.4 | 4.9 | 33.2 | 69.9543 | 0 | 28.6292 | 0 | 0 | -56.3835 | 353
2020-11-21 14:00 | 14:00 | 351 | 175.5 | 61.7 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 45.3915 | 0 | 23.2998 | 0 | 0 | -50.1913 | 351
2020-11-21 15:00 | 15:00 | 360.1 | 175.5 | 66.1026 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 11.0278 | 0 | 22.3609 | 0 | 0 | -20.1913 | 360.1
2020-11-21 16:00 | 16:00 | 387.1 | 175.5 | 70.0573 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 20.5175 | 0 | 5.6 | 0 | 387.1
2020-11-21 17:00 | 17:00 | 394.2 | 175.5 | 70.2887 | 79.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.5113 | 0 | 11 | 0 | 394.2
2020-11-21 18:00 | 18:00 | 385.3 | 175.5 | 70.1412 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.2588 | 0 | 10.4 | 0 | 385.3
2020-11-21 19:00 | 19:00 | 377.3 | 175.5 | 69.9221 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.6779 | 0 | 5.4 | 0 | 377.3
2020-11-21 20:00 | 20:00 | 363.3 | 175.5 | 62 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.7456 | 0 | 0 | -0.7456 | 363.3
2020-11-21 21:00 | 21:00 | 349.3 | 175.5 | 61.7 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.3376 | 0 | 0 | -11.3376 | 349.3
2020-11-21 22:00 | 22:00 | 331.3 | 175.5 | 61.3 | 57 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.8595 | 0 | 0 | -28.4595 | 331.3
2020-11-21 23:00 | 23:00 | 332.3 | 175.5 | 61.3 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.8778 | 0 | 0 | -24.0778 | 332.3
2020-11-22 | 0:00 | 325 | 175.5 | 61.2 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.7864 | 0 | 0 | -18.8864 | 325
2020-11-22 01:00 | 1:00 | 333.1 | 175.5 | 61.4 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.4248 | 0 | 0 | -24.5248 | 333.1
2020-11-22 02:00 | 2:00 | 346.6 | 175.5 | 61.6 | 53.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.8895 | 0 | 0 | -26.6895 | 346.6
2020-11-22 03:00 | 3:00 | 358 | 175.5 | 61.9 | 62.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.5941 | 0 | 0 | -31.2941 | 358
2020-11-22 04:00 | 4:00 | 365.1 | 175.5 | 62 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.3332 | 0 | 0 | -40.0332 | 365.1
2020-11-22 05:00 | 5:00 | 359.4 | 175.5 | 61.9 | 58.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.3908 | 0 | 0 | -42.8908 | 359.4
2020-11-22 06:00 | 6:00 | 341.1 | 175.5 | 61.5 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 69.0605 | 0 | 0 | -51.4857 | 341.1
2020-11-22 07:00 | 7:00 | 333.6 | 175.5 | 61.4 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 16.9278 | 0 | 66.0095 | 0 | 0 | -60.6373 | 333.6
2020-11-22 08:00 | 8:00 | 329.7 | 175.5 | 61.3 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 35.7813 | 0 | 56.724 | -8.6053 | -2.4 | -63 | 329.7
2020-11-22 09:00 | 9:00 | 334 | 175.5 | 61.4 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 65.9538 | -2.6612 | 53.1366 | -7.7292 | -23 | -63 | 334
2020-11-22 10:00 | 10:00 | 333.8 | 175.5 | 61.4 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 79.0827 | -5.9424 | 55.9528 | -6.3931 | -37.2 | -63 | 333.8
2020-11-22 11:00 | 11:00 | 347.5 | 175.5 | 61.7 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 80.2735 | -6.8983 | 54.1427 | -5.4179 | -23.2 | -63 | 347.5
2020-11-22 12:00 | 12:00 | 355.4 | 175.5 | 61.8 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 59.3571 | 0 | 50.8567 | -3.5138 | 0 | -63 | 355.4
2020-11-22 13:00 | 13:00 | 347.3 | 175.5 | 61.6 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 32.3504 | 0 | 66.9479 | -0.4983 | 0 | -63 | 347.3
2020-11-22 14:00 | 14:00 | 346.2 | 175.5 | 61.6 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 18.1942 | 0 | 79.687 | -0.1812 | 0 | -63 | 346.2
2020-11-22 15:00 | 15:00 | 351.2 | 175.5 | 61.7 | 57 | 4.9 | 33.2 | 3.57 | 0 | 73.6864 | 0 | 0 | -58.3564 | 351.2
2020-11-22 16:00 | 16:00 | 374.4 | 175.5 | 62.2 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.0534 | 0 | 0 | -30.4534 | 374.4
2020-11-22 17:00 | 17:00 | 381.5 | 175.5 | 62.3 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.1044 | 0 | 0 | -26.5044 | 381.5
2020-11-22 18:00 | 18:00 | 382.7 | 175.5 | 62.4 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.6124 | 0 | 0 | -20.9124 | 382.7
2020-11-22 19:00 | 19:00 | 376.4 | 175.5 | 62.2 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.4063 | 0 | 0 | -25.8063 | 376.4
2020-11-22 20:00 | 20:00 | 367.9 | 175.5 | 62.1 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.8179 | 0 | 0 | -24.6179 | 367.9
2020-11-22 21:00 | 21:00 | 359.6 | 175.5 | 61.9 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.2738 | 0 | 0 | -19.1738 | 359.6
2020-11-22 22:00 | 22:00 | 340.7 | 175.5 | 61.5 | 57 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.2731 | 0 | 0 | -21.6731 | 340.7
2020-11-22 23:00 | 23:00 | 346.9 | 175.5 | 61.6 | 58.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.3004 | 0 | 0 | -16.0004 | 346.9
2020-11-23 | 0:00 | 334.5 | 175.5 | 61.4 | 35.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.6641 | 0 | 0 | -10.2641 | 334.5
2020-11-23 01:00 | 1:00 | 343 | 175.5 | 61.6 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.4918 | 0 | 0 | -6.8918 | 343
2020-11-23 02:00 | 2:00 | 354.1 | 175.5 | 61.8 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.3399 | 0 | 0 | -8.8399 | 354.1
2020-11-23 03:00 | 3:00 | 366.6 | 175.5 | 62 | 60.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.7946 | 0 | 0 | -15.2946 | 366.6
2020-11-23 04:00 | 4:00 | 381.7 | 175.5 | 62.3 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.186 | 0 | 0 | -2.586 | 381.7
2020-11-23 05:00 | 5:00 | 382.3 | 175.5 | 62.3 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.7057 | 0 | 0 | -5.5057 | 382.3
2020-11-23 06:00 | 6:00 | 372.2 | 175.5 | 62.1 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 46.3643 | 0 | 0 | -14.0773 | 372.2
2020-11-23 07:00 | 7:00 | 371.3 | 175.5 | 62.1 | 54.2 | 4.9 | 33.2 | 16.4216 | 0 | 54.1427 | 0 | 0 | -29.1643 | 371.3
2020-11-23 08:00 | 8:00 | 378.8 | 175.5 | 62.3 | 39 | 4.9 | 33.2 | 43.5555 | 0 | 56.02 | 0 | 0 | -35.6755 | 378.8
2020-11-23 09:00 | 9:00 | 377.9 | 175.5 | 62.3 | 35.1 | 4.9 | 33.2 | 92.2511 | -7.0634 | 57.6624 | -1.5501 | -11.4 | -63 | 377.9
2020-11-23 10:00 | 10:00 | 375.7 | 175.5 | 62.2 | 35.1 | 4.9 | 33.2 | 126.9555 | -12.3215 | 58.366 | 0 | -45.2 | -63 | 375.7
2020-11-23 11:00 | 11:00 | 365.5 | 175.5 | 62 | 35.1 | 4.9 | 33.2 | 120.2448 | -12.3816 | 64.9368 | 0 | -55 | -63 | 365.5
2020-11-23 12:00 | 12:00 | 358.8 | 175.5 | 61.9 | 35.1 | 4.9 | 33.2 | 103.2919 | -6.4632 | 71.9778 | -5.9065 | -51.7 | -63 | 358.8
2020-11-23 13:00 | 13:00 | 370.6 | 175.5 | 62.1 | 35.1 | 4.9 | 33.2 | 69.0046 | 0 | 81.7335 | -8.6381 | -19.3 | -63 | 370.6
2020-11-23 14:00 | 14:00 | 369.6 | 175.5 | 62.1 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 38.1999 | 0 | 92.9978 | -8.6977 | -6.7 | -63 | 369.6
2020-11-23 15:00 | 15:00 | 379.7 | 175.5 | 62.3 | 54.2 | 4.9 | 33.2 | 7.1916 | 0 | 97.7912 | 0 | 0 | -55.3828 | 379.7
2020-11-23 16:00 | 16:00 | 407 | 175.5 | 62.8 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.4564 | 0 | 0 | -31.0564 | 407
2020-11-23 17:00 | 17:00 | 412.3 | 175.5 | 62.9 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 98.0599 | 0 | 0 | -26.4729 | 412.3
2020-11-23 18:00 | 18:00 | 407 | 175.5 | 62.8 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.6675 | 0 | 0 | -27.2675 | 407
2020-11-23 19:00 | 19:00 | 396.6 | 175.5 | 62.6 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.4599 | 0 | 0 | -36.2599 | 396.6
2020-11-23 20:00 | 20:00 | 383.1 | 175.5 | 62.4 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.0473 | 0 | 0 | -49.7473 | 383.1
2020-11-23 21:00 | 21:00 | 367.8 | 175.5 | 62.1 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.0024 | 0 | 0 | -52.7024 | 367.8
2020-11-23 22:00 | 22:00 | 353.7 | 175.5 | 61.8 | 36.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.3977 | 0 | 0 | -45.5977 | 353.7
2020-11-23 23:00 | 23:00 | 357.4 | 175.5 | 61.8 | 35.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.6011 | 0 | 0 | -57.7011 | 357.4
2020-11-24 | 0:00 | 354.4 | 175.5 | 61.8 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.271 | -1.071 | 0 | -63 | 354.4
2020-11-24 01:00 | 1:00 | 365.7 | 175.5 | 62 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.2041 | 0 | 0 | -58.9041 | 365.7
2020-11-24 02:00 | 2:00 | 377.1 | 175.5 | 62.2 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.1343 | 0 | 0 | -51.5343 | 377.1
2020-11-24 03:00 | 3:00 | 392 | 175.5 | 62.5 | 44.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.8496 | 0 | 0 | -49.6496 | 392
2020-11-24 04:00 | 4:00 | 399.2 | 175.5 | 62.7 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.5874 | 0 | 0 | -49.4874 | 399.2
2020-11-24 05:00 | 5:00 | 401.6 | 175.5 | 62.7 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.2291 | 0 | 0 | -48.2291 | 401.6
2020-11-24 06:00 | 6:00 | 399.5 | 175.5 | 62.7 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0.1765 | 0 | 113.3692 | 0 | 0 | -45.5457 | 399.5
2020-11-24 07:00 | 7:00 | 399 | 175.5 | 62.7 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 21.1823 | 0 | 112.1297 | 0 | 0 | -55.812 | 399
2020-11-24 08:00 | 8:00 | 421.2 | 175.5 | 63.1 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 55.6469 | 0 | 104.553 | 0 | 0 | -50.4999 | 421.2
2020-11-24 09:00 | 9:00 | 429.6 | 175.5 | 63.3 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 87.7562 | 0 | 98.361 | 0 | 0 | -66.2172 | 429.6
2020-11-24 10:00 | 10:00 | 425.3 | 175.5 | 63.2 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 123.9046 | -1.0114 | 96.8524 | -7.3456 | -29.7 | -67 | 425.3
2020-11-24 11:00 | 11:00 | 425.2 | 175.5 | 63.2 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 131.3361 | -3.899 | 94.2377 | -4.4748 | -34.6 | -67 | 425.2
2020-11-24 12:00 | 12:00 | 403.9 | 175.5 | 62.8 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 116.5366 | -2.9426 | 86.2578 | -5.4518 | -32.7 | -67 | 403.9
2020-11-24 13:00 | 13:00 | 408.8 | 175.5 | 62.9 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 91.529 | 0 | 76.5025 | -1.5315 | 0 | -67 | 408.8
2020-11-24 14:00 | 14:00 | 411.4 | 175.5 | 62.9 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 57.1532 | 0 | 77.5425 | 0 | 0 | -61.8957 | 411.4
2020-11-24 15:00 | 15:00 | 422.1 | 175.5 | 82.8976 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 12.0279 | 0 | 70.7702 | 0 | 0 | -31.8957 | 422.1
2020-11-24 16:00 | 16:00 | 444.8 | 175.5 | 76.21 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.5857 | 0 | 12.3 | -1.8957 | 444.8
2020-11-24 17:00 | 17:00 | 439.6 | 175.5 | 74.2416 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.8584 | 0 | 12.3 | 0 | 439.6
2020-11-24 18:00 | 18:00 | 426 | 175.5 | 73.9481 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.8519 | 0 | 4.5 | 0 | 426
2020-11-24 19:00 | 19:00 | 411 | 175.5 | 62.9441 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.3559 | 0 | 0 | 0 | 411
2020-11-24 20:00 | 20:00 | 394.5 | 175.5 | 62.6 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.462 | 0 | 0 | -12.462 | 394.5
2020-11-24 21:00 | 21:00 | 377.5 | 175.5 | 62.3 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.4063 | 0 | 0 | -15.1063 | 377.5
2020-11-24 22:00 | 22:00 | 357.1 | 175.5 | 61.8 | 41.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.6341 | 0 | 0 | -12.8341 | 357.1
2020-11-24 23:00 | 23:00 | 359.3 | 175.5 | 61.9 | 37.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.5431 | 0 | 0 | -2.2431 | 359.3
2020-11-25 | 0:00 | 349.5 | 175.5 | 61.7 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.9683 | 0 | 0 | -7.7683 | 349.5
2020-11-25 01:00 | 1:00 | 360 | 175.5 | 66.4105 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.9895 | 0 | 0 | 0 | 360
2020-11-25 02:00 | 2:00 | 374.8 | 175.5 | 67.7054 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.7946 | 0 | 0 | 0 | 374.8
2020-11-25 03:00 | 3:00 | 389.7 | 175.5 | 73.2605 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.1395 | 0 | 3 | 0 | 389.7
2020-11-25 04:00 | 4:00 | 399.1 | 175.5 | 73.4464 | 63.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.6536 | 0 | 9.5 | 0 | 399.1
2020-11-25 05:00 | 5:00 | 400.2 | 175.5 | 73.3935 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.2065 | 0 | 10.5 | 0 | 400.2
2020-11-25 06:00 | 6:00 | 401.5 | 175.5 | 73.4377 | 69 | 4.9 | 33.2 | 0.2543 | 0 | 30.708 | 0 | 14.5 | 0 | 401.5
2020-11-25 07:00 | 7:00 | 394.3 | 175.5 | 73.3746 | 53.9 | 4.9 | 33.2 | 20.5623 | 0 | 28.5631 | 0 | 4.3 | 0 | 394.3
2020-11-25 08:00 | 8:00 | 408.2 | 175.5 | 73.6169 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 57.3186 | 0 | 23.0645 | 0 | 1 | 0 | 408.2
2020-11-25 09:00 | 9:00 | 409.7 | 175.5 | 62.9 | 35 | 4.9 | 33.2 | 97.3797 | 0 | 18.3714 | 0 | 0 | -17.5511 | 409.7
2020-11-25 10:00 | 10:00 | 405.2 | 175.5 | 62.8 | 35 | 4.9 | 33.2 | 126.3354 | -9.9604 | 24.9761 | 0 | 0 | -47.5511 | 405.2
2020-11-25 11:00 | 11:00 | 401.9 | 175.5 | 62.7 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 136.5274 | -4.6814 | 32.754 | 0 | -7.5 | -67 | 401.9
2020-11-25 12:00 | 12:00 | 374.1 | 175.5 | 62.2 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 135.7179 | -8.3068 | 33.1889 | 0 | -30.8 | -67 | 374.1
2020-11-25 13:00 | 13:00 | 390.7 | 175.5 | 62.5 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 101.6071 | 0 | 33.4918 | 0 | 0 | -55.9989 | 390.7
2020-11-25 14:00 | 14:00 | 400.6 | 175.5 | 71.0123 | 54.9 | 4.9 | 33.2 | 52.925 | 0 | 34.1616 | 0 | 0 | -25.9989 | 400.6
2020-11-25 15:00 | 15:00 | 408.4 | 175.5 | 73.6711 | 68.1 | 4.9 | 33.2 | 8.2673 | 0 | 34.0616 | 0 | 10.7 | 0 | 408.4
2020-11-25 16:00 | 16:00 | 436.5 | 175.5 | 74.1794 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 34.1954 | 0 | 42.9 | 0 | 436.5
2020-11-25 17:00 | 17:00 | 431.2 | 175.5 | 74.0248 | 70.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 37.95 | 0 | 35.1 | 0 | 431.2
2020-11-25 18:00 | 18:00 | 418.5 | 175.5 | 73.7975 | 69 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.6025 | 0 | 26.5 | 0 | 418.5
2020-11-25 19:00 | 19:00 | 405.2 | 175.5 | 73.5136 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.4864 | 0 | 12.3 | 0 | 405.2
2020-11-25 20:00 | 20:00 | 387.8 | 175.5 | 73.2302 | 56 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.4698 | 0 | 3.5 | 0 | 387.8
2020-11-25 21:00 | 21:00 | 371 | 175.5 | 72.7838 | 46 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.8162 | 0 | 0.8 | 0 | 371
2020-11-25 22:00 | 22:00 | 353.8 | 175.5 | 69.6974 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.5026 | 0 | 0 | 0 | 353.8
2020-11-25 23:00 | 23:00 | 354.5 | 175.5 | 68.6535 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.2465 | 0 | 0 | 0 | 354.5
2020-11-26 | 0:00 | 346 | 175.5 | 61.6 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.1395 | 0 | 0 | -6.6395 | 346
2020-11-26 01:00 | 1:00 | 354.9 | 175.5 | 61.8 | 38.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.4532 | 0 | 0 | -3.3532 | 354.9
2020-11-26 02:00 | 2:00 | 370.2 | 175.5 | 62.1 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.3715 | 0 | 0 | -7.2715 | 370.2
2020-11-26 03:00 | 3:00 | 385 | 175.5 | 62.4 | 55 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.5148 | 0 | 0 | -24.5148 | 385
2020-11-26 04:00 | 4:00 | 393.2 | 175.5 | 62.6 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.0583 | 0 | 0 | -29.7583 | 393.2
2020-11-26 05:00 | 5:00 | 398 | 175.5 | 62.7 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.2916 | 0 | 0 | -29.1916 | 398
2020-11-26 06:00 | 6:00 | 399.3 | 175.5 | 62.7 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 0.1895 | 0 | 86.8956 | 0 | 0 | -28.6851 | 399.3
2020-11-26 07:00 | 7:00 | 396 | 175.5 | 62.6 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 21.9426 | 0 | 103.7897 | -1.8472 | 0 | -58.6851 | 396
2020-11-26 08:00 | 8:00 | 417.9 | 175.5 | 63.1 | 36.5 | 4.9 | 33.2 | 52.8107 | 0 | 101.9822 | 0 | 0 | -50.0929 | 417.9
2020-11-26 09:00 | 9:00 | 434.3 | 175.5 | 63.4 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 84.6924 | 0 | 107.3879 | -3.0803 | 0 | -67 | 434.3
2020-11-26 10:00 | 10:00 | 430.5 | 175.5 | 63.3 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 88.8836 | 0 | 111.8441 | -4.6277 | -10.8 | -67 | 430.5
2020-11-26 11:00 | 11:00 | 421.6 | 175.5 | 63.1 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 87.5667 | 0 | 114.9179 | -4.6846 | -21.2 | -67 | 421.6
2020-11-26 12:00 | 12:00 | 407.7 | 175.5 | 62.9 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 89.3393 | 0 | 114.8931 | -8.3324 | -33 | -67 | 407.7
2020-11-26 13:00 | 13:00 | 427 | 175.5 | 63.2 | 44 | 4.9 | 33.2 | 80.1475 | 0 | 111.7012 | -4.6487 | -14 | -67 | 427
2020-11-26 14:00 | 14:00 | 429.8 | 175.5 | 63.3 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 41.2629 | 0 | 110.8664 | 0 | 0 | -53.8293 | 429.8
2020-11-26 15:00 | 15:00 | 436.4 | 175.5 | 65.8517 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 6.8114 | 0 | 109.3662 | 0 | 0 | -23.8293 | 436.4
2020-11-26 16:00 | 16:00 | 457.4 | 175.5 | 63.8 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.0615 | 0 | 0 | -0.6615 | 457.4
2020-11-26 17:00 | 17:00 | 447.1 | 175.5 | 63.6 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.4873 | 0 | 0 | -8.1873 | 447.1
2020-11-26 18:00 | 18:00 | 431.4 | 175.5 | 63.3 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.7022 | 0 | 0 | -22.8022 | 431.4
2020-11-26 19:00 | 19:00 | 414.7 | 175.5 | 63 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.4867 | 0 | 0 | -38.9867 | 414.7
2020-11-26 20:00 | 20:00 | 397.3 | 175.5 | 62.6 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.9877 | 0 | 0 | -47.0877 | 397.3
2020-11-26 21:00 | 21:00 | 381.4 | 175.5 | 62.3 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.7966 | 0 | 0 | -52.4966 | 381.4
2020-11-26 22:00 | 22:00 | 359.8 | 175.5 | 61.9 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.796 | 0 | 0 | -62.796 | 359.8
2020-11-26 23:00 | 23:00 | 360.7 | 175.5 | 61.9 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.2699 | 0 | 0 | -59.3699 | 360.7
2020-11-27 | 0:00 | 353.8 | 175.5 | 61.8 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.9868 | 0 | 0 | -59.8868 | 353.8
2020-11-27 01:00 | 1:00 | 364.1 | 175.5 | 62 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.1095 | 0 | 0 | -47.9095 | 364.1
2020-11-27 02:00 | 2:00 | 377.8 | 175.5 | 62.3 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.4498 | 0 | 0 | -29.8498 | 377.8
2020-11-27 03:00 | 3:00 | 390.6 | 175.5 | 62.5 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.0811 | 0 | 0 | -24.7811 | 390.6
2020-11-27 04:00 | 4:00 | 397.7 | 175.5 | 62.7 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.7186 | 0 | 0 | -25.2186 | 397.7
2020-11-27 05:00 | 5:00 | 397.9 | 175.5 | 62.7 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.6402 | 0 | 0 | -23.7402 | 397.9
2020-11-27 06:00 | 6:00 | 399.2 | 175.5 | 62.7 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 0.1643 | 0 | 89.5442 | 0 | 0 | -20.3085 | 399.2
2020-11-27 07:00 | 7:00 | 392.6 | 175.5 | 62.6 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 23.9299 | 0 | 87.0629 | 0 | 0 | -38.0928 | 392.6
2020-11-27 08:00 | 8:00 | 415.5 | 175.5 | 63 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 60.0023 | 0 | 76.3349 | 0 | 0 | -32.7372 | 415.5
2020-11-27 09:00 | 9:00 | 429 | 175.5 | 63.3 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 91.9474 | 0 | 67.2843 | 0 | 0 | -42.4317 | 429
2020-11-27 10:00 | 10:00 | 435.8 | 175.5 | 63.4 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 110.8888 | 0 | 60.7797 | 0 | 0 | -48.1685 | 435.8
2020-11-27 11:00 | 11:00 | 439 | 175.5 | 63.5 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 101.8612 | 0 | 56.9589 | 0 | 0 | -32.7201 | 439
2020-11-27 12:00 | 12:00 | 422.6 | 175.5 | 63.2 | 45.8 | 4.9 | 33.2 | 84.4009 | 0 | 55.3826 | 0 | 0 | -39.7835 | 422.6
2020-11-27 13:00 | 13:00 | 440.2 | 175.5 | 66.7764 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 60.8382 | 0 | 52.9689 | 0 | 0 | -9.7835 | 440.2
2020-11-27 14:00 | 14:00 | 433.9 | 175.5 | 74.1032 | 68.2 | 4.9 | 33.2 | 28.3487 | 0 | 43.6481 | 0 | 6 | 0 | 433.9
2020-11-27 15:00 | 15:00 | 434.2 | 175.5 | 74.1685 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 4.925 | 0 | 36.1065 | 0 | 34.1 | 0 | 434.2
2020-11-27 16:00 | 16:00 | 449.2 | 175.5 | 75.5345 | 72.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 30.5403 | 0 | 57.2 | 0 | 449.2
2020-11-27 17:00 | 17:00 | 440.5 | 175.5 | 74.1985 | 72.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.4015 | 0 | 45 | 0 | 440.5
2020-11-27 18:00 | 18:00 | 427.9 | 175.5 | 74.0036 | 70.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.4964 | 0 | 35.1 | 0 | 427.9
2020-11-27 19:00 | 19:00 | 414.3 | 175.5 | 73.7743 | 69.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.8257 | 0 | 29.4 | 0 | 414.3
2020-11-27 20:00 | 20:00 | 396.4 | 175.5 | 73.3401 | 69.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.2599 | 0 | 17.5 | 0 | 396.4
2020-11-27 21:00 | 21:00 | 382 | 175.5 | 73.0048 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.5952 | 0 | 14 | 0 | 382
2020-11-27 22:00 | 22:00 | 360.7 | 175.5 | 72.6731 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.5269 | 0 | 11.6 | 0 | 360.7
2020-11-27 23:00 | 23:00 | 360.7 | 175.5 | 72.658 | 46.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.442 | 0 | 20.2 | 0 | 360.7
2020-11-28 | 0:00 | 351.9 | 175.5 | 72.4015 | 37.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.4985 | 0 | 22.7 | 0 | 351.9
2020-11-28 01:00 | 1:00 | 362.3 | 175.5 | 72.5842 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.9158 | 0 | 28.9 | 0 | 362.3
2020-11-28 02:00 | 2:00 | 376.3 | 175.5 | 72.8853 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.6147 | 0 | 28.6 | 0 | 376.3
2020-11-28 03:00 | 3:00 | 390.8 | 175.5 | 73.254 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.246 | 0 | 33.1 | 0 | 390.8
2020-11-28 04:00 | 4:00 | 398.5 | 175.5 | 73.455 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 33.3 | 0 | 398.5
2020-11-28 05:00 | 5:00 | 394.7 | 175.5 | 73.2889 | 72.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.0111 | 0 | 33.3 | 0 | 394.7
2020-11-28 06:00 | 6:00 | 385.6 | 175.5 | 73.154 | 63.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.346 | 0 | 33 | 0 | 385.6
2020-11-28 07:00 | 7:00 | 381.9 | 175.5 | 73.0459 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 15.839 | 0 | 2.5151 | 0 | 23.4 | 0 | 381.9
2020-11-28 08:00 | 8:00 | 406.2 | 175.5 | 73.5632 | 48.1 | 4.9 | 33.2 | 42.7822 | 0 | 3.7546 | 0 | 24.4 | 0 | 406.2
2020-11-28 09:00 | 9:00 | 407.4 | 175.5 | 73.4922 | 33 | 4.9 | 33.2 | 76.0824 | 0 | 10.4254 | 0 | 0.8 | 0 | 407.4
2020-11-28 10:00 | 10:00 | 419.4 | 175.5 | 63.1 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 97.4554 | 0 | 19.3775 | 0 | 0 | -6.7329 | 419.4
2020-11-28 11:00 | 11:00 | 410.1 | 175.5 | 62.9 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 92.6442 | 0 | 24.7746 | 0 | 0 | -16.4188 | 410.1
2020-11-28 12:00 | 12:00 | 398.1 | 175.5 | 62.7 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 78.8811 | 0 | 30.0044 | 0 | 0 | -19.6855 | 398.1
2020-11-28 13:00 | 13:00 | 407.5 | 175.5 | 73.6178 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 56.2429 | 0 | 30.2393 | 0 | 1.2 | 0 | 407.5
2020-11-28 14:00 | 14:00 | 397.6 | 175.5 | 73.3839 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 29.2732 | 0 | 30.9429 | 0 | 3 | 0 | 397.6
2020-11-28 15:00 | 15:00 | 398.3 | 175.5 | 73.4085 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 5.2799 | 0 | 31.3116 | 0 | 10.5 | 0 | 398.3
2020-11-28 16:00 | 16:00 | 415.8 | 175.5 | 73.6838 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.0162 | 0 | 13.8 | 0 | 415.8
2020-11-28 17:00 | 17:00 | 421.8 | 175.5 | 73.88 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.22 | 0 | 6.5 | 0 | 421.8
2020-11-28 18:00 | 18:00 | 416.4 | 175.5 | 71.7189 | 70.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.8811 | 0 | 0 | 0 | 416.4
2020-11-28 19:00 | 19:00 | 403.4 | 175.5 | 73.5487 | 60.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.7513 | 0 | 0.3 | 0 | 403.4
2020-11-28 20:00 | 20:00 | 388.3 | 175.5 | 64.0153 | 49 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.6847 | 0 | 0 | 0 | 388.3
2020-11-28 21:00 | 21:00 | 377.4 | 175.5 | 62.2 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.6368 | 0 | 0 | -1.6368 | 377.4
2020-11-28 22:00 | 22:00 | 359.1 | 175.5 | 61.9 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.5242 | 0 | 0 | -17.5242 | 359.1
2020-11-28 23:00 | 23:00 | 363.6 | 175.5 | 62 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.0822 | 0 | 0 | -5.6822 | 363.6
2020-11-29 | 0:00 | 354.3 | 175.5 | 61.8 | 33.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.7286 | 0 | 0 | -12.2286 | 354.3
2020-11-29 01:00 | 1:00 | 365.6 | 175.5 | 62 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.0383 | 0 | 0 | -20.3383 | 365.6
2020-11-29 02:00 | 2:00 | 377.4 | 175.5 | 62.2 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.3448 | 0 | 0 | -14.0448 | 377.4
2020-11-29 03:00 | 3:00 | 386.3 | 175.5 | 62.4 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.0361 | 0 | 0 | -13.1361 | 386.3
2020-11-29 04:00 | 4:00 | 389.6 | 175.5 | 62.5 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.775 | 0 | 0 | -13.575 | 389.6
2020-11-29 05:00 | 5:00 | 382.3 | 175.5 | 62.3 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.904 | 0 | 0 | -21.804 | 382.3
2020-11-29 06:00 | 6:00 | 366.4 | 175.5 | 62 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0504 | 0 | 77.3076 | 0 | 0 | -33.258 | 366.4
2020-11-29 07:00 | 7:00 | 347.6 | 175.5 | 61.7 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 20.4737 | 0 | 72.7813 | 0 | 0 | -53.555 | 347.6
2020-11-29 08:00 | 8:00 | 355.8 | 175.5 | 61.8 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 62.901 | 0 | 56.8236 | -8.9246 | 0 | -63 | 355.8
2020-11-29 09:00 | 9:00 | 359.9 | 175.5 | 61.9 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 95.5437 | -18.5028 | 56.8574 | -12.7983 | -6.3 | -63 | 359.9
2020-11-29 10:00 | 10:00 | 357.4 | 175.5 | 61.8 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 112.8134 | -25.0416 | 64.4347 | -16.8065 | -23 | -63 | 357.4
2020-11-29 11:00 | 11:00 | 358.9 | 175.5 | 61.9 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 118.3836 | -28.3891 | 64.5009 | -17.6954 | -23 | -63 | 358.9
2020-11-29 12:00 | 12:00 | 353.4 | 175.5 | 61.8 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 112.5089 | -26.1979 | 59.6397 | -14.5507 | -23 | -63 | 353.4
2020-11-29 13:00 | 13:00 | 353.5 | 175.5 | 61.8 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 89.9593 | -16.1503 | 59.3387 | -15.1477 | -9.5 | -63 | 353.5
2020-11-29 14:00 | 14:00 | 350.8 | 175.5 | 61.7 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 48.898 | 0 | 65.6069 | -8.6049 | 0 | -63 | 350.8
2020-11-29 15:00 | 15:00 | 364.7 | 175.5 | 62 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 10.0155 | 0 | 62.9261 | 0 | 0 | -43.2416 | 364.7
2020-11-29 16:00 | 16:00 | 394 | 175.5 | 62.6 | 69.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0382 | 0 | 66.8484 | 0 | 0 | -18.4866 | 394
2020-11-29 17:00 | 17:00 | 407.9 | 175.5 | 62.9 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 66.1767 | 0 | 0 | -6.2019 | 407.9
2020-11-29 18:00 | 18:00 | 406 | 175.5 | 62.8 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.5626 | 0 | 0 | -11.3626 | 406
2020-11-29 19:00 | 19:00 | 396.4 | 175.5 | 62.6 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.3599 | 0 | 0 | -8.5599 | 396.4
2020-11-29 20:00 | 20:00 | 385.9 | 175.5 | 62.4 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.6563 | 0 | 0 | -11.4563 | 385.9
2020-11-29 21:00 | 21:00 | 369.1 | 175.5 | 62.1 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.3944 | 0 | 0 | -25.1944 | 369.1
2020-11-29 22:00 | 22:00 | 352.2 | 175.5 | 61.7 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.8196 | 0 | 0 | -21.5196 | 352.2
2020-11-29 23:00 | 23:00 | 360.1 | 175.5 | 61.9 | 37.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.7296 | 0 | 0 | -16.8296 | 360.1
2020-11-30 | 0:00 | 355 | 175.5 | 61.8 | 33.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.3387 | 0 | 0 | -13.1387 | 355
2020-11-30 01:00 | 1:00 | 368.7 | 175.5 | 62.1 | 34.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.6351 | 0 | 0 | -0.5351 | 368.7
2020-11-30 02:00 | 2:00 | 384.5 | 175.5 | 65.3149 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.8851 | 0 | 5.8 | 0 | 384.5
2020-11-30 03:00 | 3:00 | 398.7 | 175.5 | 65.5584 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.0416 | 0 | 9.2 | 0 | 398.7
2020-11-30 04:00 | 4:00 | 405.7 | 175.5 | 65.6502 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.2498 | 0 | 5.9 | 0 | 405.7
2020-11-30 05:00 | 5:00 | 408.7 | 175.5 | 65.8077 | 65.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.1923 | 0 | 7 | 0 | 408.7
2020-11-30 06:00 | 6:00 | 412.6 | 175.5 | 65.8878 | 69.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0634 | 0 | 55.2488 | 0 | 8.3 | 0 | 412.6
2020-11-30 07:00 | 7:00 | 410.3 | 175.5 | 62.9 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 26.9807 | 0 | 58.0311 | 0 | 0 | -3.0118 | 410.3
2020-11-30 08:00 | 8:00 | 419.5 | 175.5 | 63.1 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 72.588 | 0 | 65.6746 | 0 | 0 | -27.8626 | 419.5
2020-11-30 09:00 | 9:00 | 428.2 | 175.5 | 63.3 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 110.7233 | 0 | 63.9645 | 0 | 0 | -55.7878 | 428.2
2020-11-30 10:00 | 10:00 | 431.6 | 175.5 | 63.3 | 32.9 | 4.9 | 33.2 | 128.4759 | -3.3394 | 63.6635 | 0 | 0 | -67 | 431.6
2020-11-30 11:00 | 11:00 | 430.7 | 175.5 | 63.3 | 32.9 | 4.9 | 33.2 | 126.1338 | -11.8305 | 76.3349 | -2.7382 | 0 | -67 | 430.7
2020-11-30 12:00 | 12:00 | 408.6 | 175.5 | 62.9 | 32.9 | 4.9 | 33.2 | 108.2803 | -9.1805 | 79.0849 | -11.9847 | 0 | -67 | 408.6
2020-11-30 13:00 | 13:00 | 430.7 | 175.5 | 66.9241 | 33.4 | 4.9 | 33.2 | 78.9819 | 0 | 74.794 | 0 | 0 | -37 | 430.7
2020-11-30 14:00 | 14:00 | 431.7 | 175.5 | 63.3 | 65.1 | 4.9 | 33.2 | 46.9108 | 0 | 70.7702 | 0 | 0 | -27.981 | 431.7
2020-11-30 15:00 | 15:00 | 442.6 | 175.5 | 66.4633 | 78.6 | 4.9 | 33.2 | 8.8369 | 0 | 64.0998 | 0 | 11 | 0 | 442.6
2020-11-30 16:00 | 16:00 | 460.7 | 175.5 | 66.8143 | 78.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 69.0605 | 0 | 32.6 | 0 | 460.7
2020-11-30 17:00 | 17:00 | 455.3 | 175.5 | 66.6567 | 78.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.9433 | 0 | 30.5 | 0 | 455.3
2020-11-30 18:00 | 18:00 | 442.6 | 175.5 | 66.5061 | 78.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.1939 | 0 | 14.7 | 0 | 442.6
2020-11-30 19:00 | 19:00 | 429.3 | 175.5 | 66.2061 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.8939 | 0 | 3.7 | 0 | 429.3
2020-11-30 20:00 | 20:00 | 413 | 175.5 | 65.9233 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.7767 | 0 | 0.8 | 0 | 413
2020-11-30 21:00 | 21:00 | 396.7 | 175.5 | 62.6 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.291 | 0 | 0 | -6.891 | 396.7
2020-11-30 22:00 | 22:00 | 378.4 | 175.5 | 62.3 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.8097 | 0 | 0 | -7.7097 | 378.4
2020-11-30 23:00 | 23:00 | 380 | 175.5 | 62.3 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.1227 | 0 | 0 | -2.4227 | 380
2020-12-01 | 0:00 | 376.9 | 175.5 | 62.2 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.7046 | 0 | 0 | -13.0046 | 376.9
2020-12-01 01:00 | 1:00 | 392.6 | 175.5 | 62.6 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.2832 | 0 | 0 | -17.2832 | 392.6
2020-12-01 02:00 | 2:00 | 406.4 | 175.5 | 62.8 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 99.3994 | 0 | 0 | -5.7994 | 406.4
2020-12-01 03:00 | 3:00 | 414.8 | 175.5 | 63 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.9757 | 0 | 0 | -6.8757 | 414.8
2020-12-01 04:00 | 4:00 | 424.3 | 175.5 | 63.2 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.607 | 0 | 0 | -6.607 | 424.3
2020-12-01 05:00 | 5:00 | 424 | 175.5 | 63.2 | 54.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.3549 | 0 | 0 | -4.3549 | 424
2020-12-01 06:00 | 6:00 | 428 | 175.5 | 63.3 | 59.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0382 | 0 | 92.3265 | 0 | 0 | -0.9647 | 428
2020-12-01 07:00 | 7:00 | 416.2 | 175.5 | 63 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 16.4136 | 0 | 91.9916 | 0 | 0 | -18.5052 | 416.2
2020-12-01 08:00 | 8:00 | 442.1 | 175.5 | 63.5 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 66.6495 | 0 | 82.5032 | 0 | 0 | -15.5527 | 442.1
2020-12-01 09:00 | 9:00 | 450.3 | 175.5 | 63.7 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 97.5617 | 0 | 86.828 | 0 | 0 | -42.7897 | 450.3
2020-12-01 10:00 | 10:00 | 458.3 | 175.5 | 63.9 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 122.0382 | 0 | 89.8452 | 0 | 0 | -62.9834 | 458.3
2020-12-01 11:00 | 11:00 | 455.1 | 175.5 | 63.8 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 111.1668 | 0 | 85.1856 | 0 | 0 | -50.5524 | 455.1
2020-12-01 12:00 | 12:00 | 429.4 | 175.5 | 63.3 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 94.5387 | 0 | 88.7391 | 0 | 0 | -62.6778 | 429.4
2020-12-01 13:00 | 13:00 | 445.5 | 175.5 | 63.6 | 37.6 | 4.9 | 33.2 | 78.7172 | 0 | 86.8618 | 0 | 0 | -34.879 | 445.5
2020-12-01 14:00 | 14:00 | 449.9 | 175.5 | 63.7 | 63.3 | 4.9 | 33.2 | 42.5397 | 0 | 91.1528 | 0 | 0 | -24.3925 | 449.9
2020-12-01 15:00 | 15:00 | 459.5 | 175.5 | 66.8089 | 76 | 4.9 | 33.2 | 6.3358 | 0 | 91.4553 | 0 | 5.3 | 0 | 459.5
2020-12-01 16:00 | 16:00 | 477.6 | 175.5 | 67.2353 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 90.7517 | 0 | 27.5 | 0 | 477.6
2020-12-01 17:00 | 17:00 | 471.8 | 175.5 | 66.9882 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.7118 | 0 | 23 | 0 | 471.8
2020-12-01 18:00 | 18:00 | 459.5 | 175.5 | 66.784 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.316 | 0 | 5.8 | 0 | 459.5
2020-12-01 19:00 | 19:00 | 444.2 | 175.5 | 65.8972 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.9028 | 0 | 0 | 0 | 444.2
2020-12-01 20:00 | 20:00 | 427 | 175.5 | 63.2 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.2927 | 0 | 0 | -2.8927 | 427
2020-12-01 21:00 | 21:00 | 411.6 | 175.5 | 62.9 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.2366 | 0 | 0 | -1.9366 | 411.6
2020-12-01 22:00 | 22:00 | 387.7 | 175.5 | 62.5 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.4276 | 0 | 0 | -15.8276 | 387.7
2020-12-01 23:00 | 23:00 | 391.8 | 175.5 | 62.5 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.5837 | 0 | 0 | -12.2837 | 391.8
2020-12-02 | 0:00 | 383.8 | 175.5 | 62.4 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 99.3675 | 0 | 0 | -23.7675 | 383.8
2020-12-02 01:00 | 1:00 | 398.3 | 175.5 | 62.7 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 99.6685 | 0 | 0 | -9.8685 | 398.3
2020-12-02 02:00 | 2:00 | 412.9 | 175.5 | 63 | 38.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.457 | 0 | 0 | -5.857 | 412.9
2020-12-02 03:00 | 3:00 | 425.6 | 175.5 | 63.2 | 48.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.2691 | 0 | 0 | -6.1691 | 425.6
2020-12-02 04:00 | 4:00 | 431.7 | 175.5 | 63.3 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.8152 | 0 | 0 | -5.3152 | 431.7
2020-12-02 05:00 | 5:00 | 433.2 | 175.5 | 63.4 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.6408 | 0 | 0 | -2.6408 | 433.2
2020-12-02 06:00 | 6:00 | 436.5 | 175.5 | 64.3563 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.3437 | 0 | 0 | 0 | 436.5
2020-12-02 07:00 | 7:00 | 422.3 | 175.5 | 63.1 | 53.2 | 4.9 | 33.2 | 13.6929 | 0 | 89.1416 | 0 | 0 | -10.4345 | 422.3
2020-12-02 08:00 | 8:00 | 436.7 | 175.5 | 63.4 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 64.9488 | 0 | 84.3143 | 0 | 0 | -21.7631 | 436.7
2020-12-02 09:00 | 9:00 | 440 | 175.5 | 63.5 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 107.4885 | -0.6567 | 75.6313 | 0 | 0 | -51.7631 | 440
2020-12-02 10:00 | 10:00 | 444.4 | 175.5 | 63.6 | 32.7 | 4.9 | 33.2 | 130.4019 | -3.4555 | 79.5536 | 0 | 0 | -72 | 444.4
2020-12-02 11:00 | 11:00 | 439.9 | 175.5 | 63.5 | 32.7 | 4.9 | 33.2 | 130.0365 | -7.0538 | 79.1173 | 0 | 0 | -72 | 439.9
2020-12-02 12:00 | 12:00 | 419.7 | 175.5 | 63.1 | 32.7 | 4.9 | 33.2 | 118.4483 | -9.0997 | 78.6824 | -5.731 | 0 | -72 | 419.7
2020-12-02 13:00 | 13:00 | 432.6 | 175.5 | 68.3272 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 86.6915 | 0 | 72.7813 | 0 | 0 | -42 | 432.6
2020-12-02 14:00 | 14:00 | 435.9 | 175.5 | 63.4 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 46.7719 | 0 | 74.0889 | 0 | 0 | -29.4608 | 435.9
2020-12-02 15:00 | 15:00 | 454.2 | 175.5 | 66.7178 | 81 | 4.9 | 33.2 | 6.7134 | 0 | 76.2688 | 0 | 9.9 | 0 | 454.2
2020-12-02 16:00 | 16:00 | 472.9 | 175.5 | 67.0899 | 81 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 79.1849 | 0 | 32 | 0 | 472.9
2020-12-02 17:00 | 17:00 | 466.7 | 175.5 | 66.8928 | 81 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.1072 | 0 | 22.1 | 0 | 466.7
2020-12-02 18:00 | 18:00 | 456.2 | 175.5 | 66.7435 | 81 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.1565 | 0 | 20.7 | 0 | 456.2
2020-12-02 19:00 | 19:00 | 440.1 | 175.5 | 66.4319 | 81 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.2681 | 0 | 8.8 | 0 | 440.1
2020-12-02 20:00 | 20:00 | 422.4 | 175.5 | 66.0323 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.3677 | 0 | 5.8 | 0 | 422.4
2020-12-02 21:00 | 21:00 | 407.1 | 175.5 | 65.6625 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.6375 | 0 | 2.4 | 0 | 407.1
2020-12-02 22:00 | 22:00 | 388.4 | 175.5 | 65.4334 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.1666 | 0 | 2.1 | 0 | 388.4
2020-12-02 23:00 | 23:00 | 386.4 | 175.5 | 65.3477 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.7523 | 0 | 5.8 | 0 | 386.4
2020-12-03 | 0:00 | 377.3 | 175.5 | 65.0609 | 39.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.5391 | 0 | 5.9 | 0 | 377.3
2020-12-03 01:00 | 1:00 | 389.1 | 175.5 | 65.4252 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.3748 | 0 | 28 | 0 | 389.1
2020-12-03 02:00 | 2:00 | 404.3 | 175.5 | 65.708 | 52.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.392 | 0 | 26.7 | 0 | 404.3
2020-12-03 03:00 | 3:00 | 420.1 | 175.5 | 65.9918 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.2082 | 0 | 29.4 | 0 | 420.1
2020-12-03 04:00 | 4:00 | 425.7 | 175.5 | 66.1422 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.0578 | 0 | 27.4 | 0 | 425.7
2020-12-03 05:00 | 5:00 | 426.3 | 175.5 | 66.1344 | 64 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.1656 | 0 | 18.4 | 0 | 426.3
2020-12-03 06:00 | 6:00 | 432.1 | 175.5 | 66.1794 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.8206 | 0 | 15.9 | 0 | 432.1
2020-12-03 07:00 | 7:00 | 423.3 | 175.5 | 66.1502 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 10.0657 | 0 | 55.5841 | 0 | 19.3 | 0 | 423.3
2020-12-03 08:00 | 8:00 | 446.6 | 175.5 | 66.4675 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 45.0339 | 0 | 40.5986 | 0 | 26.6 | 0 | 446.6
2020-12-03 09:00 | 9:00 | 451.3 | 175.5 | 66.6174 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 82.1941 | 0 | 38.9885 | 0 | 5.8 | 0 | 451.3
2020-12-03 10:00 | 10:00 | 439.9 | 175.5 | 63.5 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 96.5667 | 0 | 50.8567 | 0 | 0 | -17.1234 | 439.9
2020-12-03 11:00 | 11:00 | 431.2 | 175.5 | 63.3 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 107.7029 | -4.1188 | 65.3393 | 0 | 0 | -47.1234 | 431.2
2020-12-03 12:00 | 12:00 | 411.1 | 175.5 | 62.9 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 107.0353 | 0 | 63.3605 | 0 | 0 | -68.2958 | 411.1
2020-12-03 13:00 | 13:00 | 427.1 | 175.5 | 63.2682 | 33 | 4.9 | 33.2 | 87.3721 | 0 | 68.1555 | 0 | 0 | -38.2958 | 427.1
2020-12-03 14:00 | 14:00 | 433.5 | 175.5 | 63.4 | 66.9 | 4.9 | 33.2 | 45.8899 | 0 | 63.5297 | 0 | 0 | -19.8196 | 433.5
2020-12-03 15:00 | 15:00 | 451.9 | 175.5 | 66.5681 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 6.3106 | 0 | 73.9213 | 0 | 11.1 | 0 | 451.9
2020-12-03 16:00 | 16:00 | 471.1 | 175.5 | 66.9676 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 85.3194 | 0 | 24.8 | 0 | 471.1
2020-12-03 17:00 | 17:00 | 469.1 | 175.5 | 66.9638 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.1362 | 0 | 14 | 0 | 469.1
2020-12-03 18:00 | 18:00 | 457.6 | 175.5 | 66.8063 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.4937 | 0 | 5.8 | 0 | 457.6
2020-12-03 19:00 | 19:00 | 441 | 175.5 | 66.4451 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.2549 | 0 | 1 | 0 | 441
2020-12-03 20:00 | 20:00 | 426.6 | 175.5 | 66.0684 | 50.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.1316 | 0 | 3.4 | 0 | 426.6
2020-12-03 21:00 | 21:00 | 414.7 | 175.5 | 65.9487 | 37.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.6513 | 0 | 0.9 | 0 | 414.7
2020-12-03 22:00 | 22:00 | 393.8 | 175.5 | 62.6 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.1866 | 0 | 0 | -5.5866 | 393.8
2020-12-03 23:00 | 23:00 | 405.1 | 175.5 | 62.8 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 99.9034 | 0 | 0 | -3.2034 | 405.1
2020-12-04 | 0:00 | 395.8 | 175.5 | 62.6 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.2947 | 0 | 0 | -22.1947 | 395.8
2020-12-04 01:00 | 1:00 | 410.4 | 175.5 | 62.9 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.4133 | 0 | 0 | -10.8133 | 410.4
2020-12-04 02:00 | 2:00 | 418.8 | 175.5 | 63.1 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.5513 | 0 | 0 | -1.7513 | 418.8
2020-12-04 03:00 | 3:00 | 430.9 | 175.5 | 63.3 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 99.3994 | 0 | 0 | -2.6994 | 430.9
2020-12-04 04:00 | 4:00 | 439.4 | 175.5 | 63.5 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.6278 | 0 | 0 | -8.4278 | 439.4
2020-12-04 05:00 | 5:00 | 440.7 | 175.5 | 63.5 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.8627 | 0 | 0 | -5.7627 | 440.7
2020-12-04 06:00 | 6:00 | 442.5 | 175.5 | 63.5 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 97.9923 | 0 | 0 | -1.7053 | 442.5
2020-12-04 07:00 | 7:00 | 425.6 | 175.5 | 63.2 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 14.7511 | 0 | 100.2045 | 0 | 0 | -25.2556 | 425.6
2020-12-04 08:00 | 8:00 | 440.3 | 175.5 | 63.5 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 60.5403 | 0 | 94.17 | 0 | 0 | -24.0103 | 440.3
2020-12-04 09:00 | 9:00 | 444.6 | 175.5 | 63.6 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 98.9976 | 0 | 92.7967 | -2.884 | 0 | -54.0103 | 444.6
2020-12-04 10:00 | 10:00 | 434.7 | 175.5 | 63.4 | 33 | 4.9 | 33.2 | 117.3527 | -2.7716 | 89.4104 | -7.2915 | 0 | -72 | 434.7
2020-12-04 11:00 | 11:00 | 438.4 | 175.5 | 63.5 | 33 | 4.9 | 33.2 | 120.0987 | -3.2315 | 90.8517 | -7.4189 | 0 | -72 | 438.4
2020-12-04 12:00 | 12:00 | 414.3 | 175.5 | 63 | 33 | 4.9 | 33.2 | 94.7661 | 0 | 87.8341 | -5.9002 | 0 | -72 | 414.3
2020-12-04 13:00 | 13:00 | 427.1 | 175.5 | 66.3344 | 33.5 | 4.9 | 33.2 | 72.5584 | 0 | 83.1072 | 0 | 0 | -42 | 427.1
2020-12-04 14:00 | 14:00 | 434.2 | 175.5 | 63.4 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 39.9951 | 0 | 74.0227 | 0 | 0 | -25.4178 | 434.2
2020-12-04 15:00 | 15:00 | 448 | 175.5 | 66.5691 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 5.3409 | 0 | 74.29 | 0 | 6.1 | 0 | 448
2020-12-04 16:00 | 16:00 | 466.5 | 175.5 | 66.9342 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.7658 | 0 | 22.1 | 0 | 466.5
2020-12-04 17:00 | 17:00 | 458.8 | 175.5 | 66.7882 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.9118 | 0 | 12.4 | 0 | 458.8
2020-12-04 18:00 | 18:00 | 442.1 | 175.5 | 66.1907 | 73 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.3093 | 0 | 0 | 0 | 442.1
2020-12-04 19:00 | 19:00 | 429.1 | 175.5 | 66.1676 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.5324 | 0 | 4.7 | 0 | 429.1
2020-12-04 20:00 | 20:00 | 413.4 | 175.5 | 65.0569 | 51.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.6431 | 0 | 0 | 0 | 413.4
2020-12-04 21:00 | 21:00 | 397 | 175.5 | 62.6 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.6118 | 0 | 0 | -3.8118 | 397
2020-12-04 22:00 | 22:00 | 384 | 175.5 | 62.4 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.8618 | 0 | 0 | -11.3618 | 384
2020-12-04 23:00 | 23:00 | 388.4 | 175.5 | 62.5 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.7841 | 0 | 0 | -10.9841 | 388.4
2020-12-05 | 0:00 | 383 | 175.5 | 62.4 | 46.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.9812 | 0 | 0 | -35.4812 | 383
2020-12-05 01:00 | 1:00 | 391.8 | 175.5 | 62.5 | 56 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.2988 | 0 | 0 | -33.5988 | 391.8
2020-12-05 02:00 | 2:00 | 402.6 | 175.5 | 62.8 | 65.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.6786 | 0 | 0 | -35.2786 | 402.6
2020-12-05 03:00 | 3:00 | 415.2 | 175.5 | 63 | 74.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.306 | 0 | 0 | -36.306 | 415.2
2020-12-05 04:00 | 4:00 | 418.8 | 175.5 | 63.1 | 74.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.7746 | 0 | 0 | -33.2746 | 418.8
2020-12-05 05:00 | 5:00 | 410.4 | 175.5 | 62.9 | 72.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.4948 | 0 | 0 | -37.1948 | 410.4
2020-12-05 06:00 | 6:00 | 401.2 | 175.5 | 62.7 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 95.4114 | 0 | 0 | -35.1244 | 401.2
2020-12-05 07:00 | 7:00 | 376.9 | 175.5 | 62.2 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 13.6929 | 0 | 102.6858 | -4.7543 | 0 | -65.1244 | 376.9
2020-12-05 08:00 | 8:00 | 376.4 | 175.5 | 62.2 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 65.2761 | 0 | 103.7664 | -27.3425 | -6.7 | -67 | 376.4
2020-12-05 09:00 | 9:00 | 377.3 | 175.5 | 62.2 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 107.3 | -13.7856 | 100.7746 | -35.389 | -23 | -67 | 377.3
2020-12-05 10:00 | 10:00 | 370.3 | 175.5 | 62.1 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 120.7533 | -20.4567 | 98.965 | -34.2616 | -36 | -67 | 370.3
2020-12-05 11:00 | 11:00 | 372 | 175.5 | 62.1 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 122.8446 | -21.939 | 96.3837 | -32.7893 | -33.8 | -67 | 372
2020-12-05 12:00 | 12:00 | 357.9 | 175.5 | 61.9 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 107.9425 | -16.178 | 101.5797 | -38.5442 | -38 | -67 | 357.9
2020-12-05 13:00 | 13:00 | 364.2 | 175.5 | 62 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 81.0725 | -1.6434 | 107.2682 | -40.6973 | -23 | -67 | 364.2
2020-12-05 14:00 | 14:00 | 364.9 | 175.5 | 62 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 45.6763 | 0 | 104.3389 | -26.3152 | 0 | -67 | 364.9
2020-12-05 15:00 | 15:00 | 377.6 | 175.5 | 62.3 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 7.1293 | 0 | 101.412 | 0 | 0 | -60.9413 | 377.6
2020-12-05 16:00 | 16:00 | 402.8 | 175.5 | 62.8 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0382 | 0 | 101.5797 | 0 | 0 | -39.3179 | 402.8
2020-12-05 17:00 | 17:00 | 409.5 | 175.5 | 62.9 | 69 | 4.9 | 33.2 | 0.1259 | 0 | 105.9106 | 0 | 0 | -42.0365 | 409.5
2020-12-05 18:00 | 18:00 | 403.9 | 175.5 | 62.8 | 63.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.2924 | 0 | 0 | -42.1924 | 403.9
2020-12-05 19:00 | 19:00 | 398.1 | 175.5 | 62.7 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.1937 | 0 | 0 | -36.9937 | 398.1
2020-12-05 20:00 | 20:00 | 382.6 | 175.5 | 62.4 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.9585 | 0 | 0 | -41.9585 | 382.6
2020-12-05 21:00 | 21:00 | 368.9 | 175.5 | 62.1 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.7807 | 0 | 0 | -44.0807 | 368.9
2020-12-05 22:00 | 22:00 | 351.3 | 175.5 | 61.7 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.9804 | 0 | 0 | -60.5804 | 351.3
2020-12-05 23:00 | 23:00 | 359.9 | 175.5 | 61.9 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.3255 | 0 | 0 | -34.5255 | 359.9
2020-12-06 | 0:00 | 352.5 | 175.5 | 61.7 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.9112 | 0 | 0 | -33.1112 | 352.5
2020-12-06 01:00 | 1:00 | 363.6 | 175.5 | 62 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.5519 | 0 | 0 | -16.1519 | 363.6
2020-12-06 02:00 | 2:00 | 374.6 | 175.5 | 62.2 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.5729 | 0 | 0 | -11.3729 | 374.6
2020-12-06 03:00 | 3:00 | 391.2 | 175.5 | 69.1954 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.8046 | 0 | 0 | 0 | 391.2
2020-12-06 04:00 | 4:00 | 393.9 | 175.5 | 73.5298 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.5702 | 0 | 0 | 0 | 393.9
2020-12-06 05:00 | 5:00 | 385.2 | 175.5 | 76.9945 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.2055 | 0 | 0 | 0 | 385.2
2020-12-06 06:00 | 6:00 | 373.7 | 175.5 | 80.7603 | 54.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.5397 | 0 | 0 | 0 | 373.7
2020-12-06 07:00 | 7:00 | 346.5 | 175.5 | 61.6 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 13.995 | 0 | 19.4437 | 0 | 0 | -6.9387 | 346.5
2020-12-06 08:00 | 8:00 | 351.7 | 175.5 | 61.7 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 63.2611 | 0 | 16.2588 | 0 | 0 | -35.5199 | 351.7
2020-12-06 09:00 | 9:00 | 347.3 | 175.5 | 61.6 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 106.9216 | 0 | 14.2477 | 0 | -23 | -58.4693 | 347.3
2020-12-06 10:00 | 10:00 | 337.8 | 175.5 | 61.5 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 130.7041 | 0 | 18.5387 | 0 | -53.1 | -65.8428 | 337.8
2020-12-06 11:00 | 11:00 | 336 | 175.5 | 61.4 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 135.0382 | 0 | 23.7685 | 0 | -64.4 | -65.8067 | 336
2020-12-06 12:00 | 12:00 | 334.4 | 175.5 | 61.4 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 128.4495 | 0 | 25.2109 | 0 | -60.8 | -65.8604 | 334.4
2020-12-06 13:00 | 13:00 | 334 | 175.5 | 61.4 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 103.8865 | 0 | 26.5185 | 0 | -38 | -65.805 | 334
2020-12-06 14:00 | 14:00 | 332.6 | 175.5 | 61.4 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 57.0512 | 0 | 22.8296 | 0 | -0.5 | -54.1808 | 332.6
2020-12-06 15:00 | 15:00 | 346.9 | 175.5 | 74.3542 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 10.2167 | 0 | 19.2099 | 0 | 0 | -24.1808 | 346.9
2020-12-06 16:00 | 16:00 | 381.5 | 175.5 | 82.9815 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.8185 | 0 | 0 | 0 | 381.5
2020-12-06 17:00 | 17:00 | 399.5 | 175.5 | 88.8351 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.9649 | 0 | 0 | 0 | 399.5
2020-12-06 18:00 | 18:00 | 402.1 | 175.5 | 90.7315 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.6685 | 0 | 0 | 0 | 402.1
2020-12-06 19:00 | 19:00 | 395.2 | 175.5 | 84.0664 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.4336 | 0 | 0 | 0 | 395.2
2020-12-06 20:00 | 20:00 | 384.7 | 175.5 | 77.0294 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.9706 | 0 | 0 | 0 | 384.7
2020-12-06 21:00 | 21:00 | 369.9 | 175.5 | 71.2582 | 54.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.6418 | 0 | 0 | 0 | 369.9
2020-12-06 22:00 | 22:00 | 353.8 | 175.5 | 72.6405 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.8595 | 0 | 0 | 0 | 353.8
2020-12-06 23:00 | 23:00 | 362.4 | 175.5 | 71.4899 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.8101 | 0 | 0 | 0 | 362.4
2020-12-07 | 0:00 | 353.2 | 175.5 | 68.7828 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.2172 | 0 | 0 | 0 | 353.2
2020-12-07 01:00 | 1:00 | 365.8 | 175.5 | 89.8668 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.1332 | 0 | 0 | 0 | 365.8
2020-12-07 02:00 | 2:00 | 379.8 | 175.5 | 96.3118 | 38 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.1882 | 0 | 4.7 | 0 | 379.8
2020-12-07 03:00 | 3:00 | 394 | 175.5 | 99.0193 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.7807 | 0 | 6.1 | 0 | 394
2020-12-07 04:00 | 4:00 | 406.4 | 175.5 | 97.5596 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.4404 | 0 | 6.1 | 0 | 406.4
2020-12-07 05:00 | 5:00 | 410.4 | 175.5 | 96.9287 | 56.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5713 | 0 | 1.8 | 0 | 410.4
2020-12-07 06:00 | 6:00 | 415.9 | 175.5 | 97.0266 | 61.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.0734 | 0 | 1.4 | 0 | 415.9
2020-12-07 07:00 | 7:00 | 421.1 | 175.5 | 83.3345 | 55.1 | 4.9 | 33.2 | 6.4747 | 0 | 62.5908 | 0 | 0 | 0 | 421.1
2020-12-07 08:00 | 8:00 | 447 | 175.5 | 75.3608 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 33.3186 | 0 | 67.9206 | 0 | 0 | 0 | 447
2020-12-07 09:00 | 9:00 | 440.6 | 175.5 | 63.5 | 46.8 | 4.9 | 33.2 | 78.4654 | 0 | 69.162 | -0.9274 | 0 | -30 | 440.6
2020-12-07 10:00 | 10:00 | 423.8 | 175.5 | 63.2 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 116.5592 | 0 | 75.699 | 0 | -22.7 | -54.1582 | 423.8
2020-12-07 11:00 | 11:00 | 414.5 | 175.5 | 63 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 120.9677 | 0 | 76.1673 | 0 | -25 | -65.835 | 414.5
2020-12-07 12:00 | 12:00 | 396.8 | 175.5 | 62.6 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 110.9272 | 0 | 75.7986 | 0 | -31.9 | -65.8258 | 396.8
2020-12-07 13:00 | 13:00 | 411.3 | 175.5 | 62.9 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 88.0519 | 0 | 79.386 | 0 | -10.1 | -54.1379 | 411.3
2020-12-07 14:00 | 14:00 | 418.9 | 175.5 | 63.1 | 55.4 | 4.9 | 33.2 | 49.4545 | 0 | 75.5975 | 0 | 0 | -38.252 | 418.9
2020-12-07 15:00 | 15:00 | 435.7 | 175.5 | 83.594 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 6.7651 | 0 | 74.5929 | 0 | 0 | -8.252 | 435.7
2020-12-07 16:00 | 16:00 | 459.8 | 175.5 | 97.9103 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 71.8767 | 0 | 4.2 | 0 | 459.8
2020-12-07 17:00 | 17:00 | 453.8 | 175.5 | 89.1787 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.6213 | 0 | 0 | 0 | 453.8
2020-12-07 18:00 | 18:00 | 440.6 | 175.5 | 76.9176 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.6824 | 0 | 0 | 0 | 440.6
2020-12-07 19:00 | 19:00 | 424.7 | 175.5 | 79.1647 | 61.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.4353 | 0 | 0 | 0 | 424.7
2020-12-07 20:00 | 20:00 | 407.9 | 175.5 | 76.8905 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.9095 | 0 | 0 | 0 | 407.9
2020-12-07 21:00 | 21:00 | 398.8 | 175.5 | 80.8157 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.2843 | 0 | 0 | 0 | 398.8
2020-12-07 22:00 | 22:00 | 379.8 | 175.5 | 65.9758 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.6242 | 0 | 0 | 0 | 379.8
2020-12-07 23:00 | 23:00 | 381.6 | 175.5 | 67.2718 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.1282 | 0 | 0 | 0 | 381.6
2020-12-08 | 0:00 | 372.9 | 175.5 | 69.8365 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.9635 | 0 | 0 | 0 | 372.9
2020-12-08 01:00 | 1:00 | 383.3 | 175.5 | 79.8678 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.3322 | 0 | 0 | 0 | 383.3
2020-12-08 02:00 | 2:00 | 396.9 | 175.5 | 75.6905 | 41.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.9095 | 0 | 0 | 0 | 396.9
2020-12-08 03:00 | 3:00 | 410.1 | 175.5 | 74.7334 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.0666 | 0 | 0 | 0 | 410.1
2020-12-08 04:00 | 4:00 | 416.3 | 175.5 | 66.263 | 53.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.537 | 0 | 0 | 0 | 416.3
2020-12-08 05:00 | 5:00 | 415.9 | 175.5 | 63 | 51.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.5654 | 0 | 0 | -0.1654 | 415.9
2020-12-08 06:00 | 6:00 | 423.3 | 175.5 | 63.2 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.1478 | 0 | 0 | -1.9478 | 423.3
2020-12-08 07:00 | 7:00 | 412.1 | 175.5 | 62.9 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 10.4937 | 0 | 93.2311 | 0 | 0 | -16.4248 | 412.1
2020-12-08 08:00 | 8:00 | 427.8 | 175.5 | 63.3 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 58.8526 | 0 | 92.8624 | 0 | 0 | -32.315 | 427.8
2020-12-08 09:00 | 9:00 | 431.9 | 175.5 | 63.3 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 93.4309 | 0 | 96.1488 | 0 | -11.9 | -54.1797 | 431.9
2020-12-08 10:00 | 10:00 | 432.3 | 175.5 | 63.3 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 119.7332 | 0 | 101.0772 | 0 | -31.1 | -65.8104 | 432.3
2020-12-08 11:00 | 11:00 | 432.3 | 175.5 | 63.3 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 101.8585 | 0 | 106.5298 | 0 | -23 | -61.4883 | 432.3
2020-12-08 12:00 | 12:00 | 409.6 | 175.5 | 62.9 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 81.4883 | 0 | 106.3406 | 0 | -23 | -63.2289 | 409.6
2020-12-08 13:00 | 13:00 | 424.3 | 175.5 | 63.2 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 69.3825 | 0 | 107.2931 | 0 | -6.5 | -54.1756 | 424.3
2020-12-08 14:00 | 14:00 | 438.2 | 175.5 | 63.5 | 61.1 | 4.9 | 33.2 | 41.28 | 0 | 105.768 | 0 | 0 | -47.048 | 438.2
2020-12-08 15:00 | 15:00 | 451.1 | 175.5 | 72.5464 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 7.0156 | 0 | 103.886 | 0 | 0 | -17.048 | 451.1
2020-12-08 16:00 | 16:00 | 472.1 | 175.5 | 83.1322 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 104.2426 | 0 | 0 | 0 | 472.1
2020-12-08 17:00 | 17:00 | 466 | 175.5 | 74.9361 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.3639 | 0 | 0 | 0 | 466
2020-12-08 18:00 | 18:00 | 450.4 | 175.5 | 63.7 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.1883 | 0 | 0 | -1.1883 | 450.4
2020-12-08 19:00 | 19:00 | 435.5 | 175.5 | 63.4 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.1038 | 0 | 0 | -4.7038 | 435.5
2020-12-08 20:00 | 20:00 | 419.3 | 175.5 | 63.1 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.9118 | 0 | 0 | -0.4118 | 419.3
2020-12-08 21:00 | 21:00 | 407.2 | 175.5 | 71.2065 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.9935 | 0 | 0 | 0 | 407.2
2020-12-08 22:00 | 22:00 | 385.7 | 175.5 | 67.4193 | 37.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.7807 | 0 | 0 | 0 | 385.7
2020-12-08 23:00 | 23:00 | 387.9 | 175.5 | 79.5815 | 33 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.7185 | 0 | 0 | 0 | 387.9
2020-12-09 | 0:00 | 375.6 | 175.5 | 72.1023 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.8977 | 0 | 0 | 0 | 375.6
2020-12-09 01:00 | 1:00 | 388.6 | 175.5 | 85.9098 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.5902 | 0 | 0 | 0 | 388.6
2020-12-09 02:00 | 2:00 | 403.5 | 175.5 | 96.8271 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.8729 | 0 | 1.9 | 0 | 403.5
2020-12-09 03:00 | 3:00 | 415.7 | 175.5 | 97.8893 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.9107 | 0 | 6.1 | 0 | 415.7
2020-12-09 04:00 | 4:00 | 421.5 | 175.5 | 99.0115 | 63.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.9885 | 0 | 6.1 | 0 | 421.5
2020-12-09 05:00 | 5:00 | 420.7 | 175.5 | 99.4661 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.1339 | 0 | 6.1 | 0 | 420.7
2020-12-09 06:00 | 6:00 | 423 | 175.5 | 101.4183 | 70 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.8817 | 0 | 6.1 | 0 | 423
2020-12-09 07:00 | 7:00 | 418.8 | 175.5 | 100.7731 | 60 | 4.9 | 33.2 | 10.1664 | 0 | 28.1605 | 0 | 6.1 | 0 | 418.8
2020-12-09 08:00 | 8:00 | 438 | 175.5 | 99.4842 | 43.6 | 4.9 | 33.2 | 50.1725 | 0 | 25.0433 | 0 | 6.1 | 0 | 438
2020-12-09 09:00 | 9:00 | 444.6 | 175.5 | 87.4372 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 89.8029 | 0 | 22.2599 | 0 | 0 | 0 | 444.6
2020-12-09 10:00 | 10:00 | 436.5 | 175.5 | 63.4 | 32 | 4.9 | 33.2 | 116.1304 | 0 | 18.7401 | 0 | 0 | -7.3705 | 436.5
2020-12-09 11:00 | 11:00 | 432 | 175.5 | 63.3 | 32 | 4.9 | 33.2 | 117.252 | 0 | 19.7462 | 0 | 0 | -13.8982 | 432
2020-12-09 12:00 | 12:00 | 409.7 | 175.5 | 62.9 | 32 | 4.9 | 33.2 | 106.2548 | 0 | 22.8635 | 0 | 0 | -27.9183 | 409.7
2020-12-09 13:00 | 13:00 | 425.8 | 175.5 | 72.1785 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 82.2444 | 0 | 25.2771 | 0 | 0 | 0 | 425.8
2020-12-09 14:00 | 14:00 | 432.3 | 175.5 | 89.008 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 41.8972 | 0 | 22.4948 | 0 | 0 | 0 | 432.3
2020-12-09 15:00 | 15:00 | 443.4 | 175.5 | 103.5195 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 5.8019 | 0 | 19.5786 | 0 | 22.1 | 0 | 443.4
2020-12-09 16:00 | 16:00 | 462.5 | 175.5 | 103.7557 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.1443 | 0 | 35.2 | 0 | 462.5
2020-12-09 17:00 | 17:00 | 456.8 | 175.5 | 103.7029 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.1971 | 0 | 14.5 | 0 | 456.8
2020-12-09 18:00 | 18:00 | 445.1 | 175.5 | 97.6538 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.6462 | 0 | 2.1 | 0 | 445.1
2020-12-09 19:00 | 19:00 | 430.7 | 175.5 | 97.3563 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.5437 | 0 | 2.4 | 0 | 430.7
2020-12-09 20:00 | 20:00 | 415.6 | 175.5 | 92.3088 | 52.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.8912 | 0 | 0 | 0 | 415.6
2020-12-09 21:00 | 21:00 | 402.1 | 175.5 | 96.7069 | 37.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.2931 | 0 | 3.3 | 0 | 402.1
2020-12-09 22:00 | 22:00 | 384.2 | 175.5 | 91.9008 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.6992 | 0 | 0 | 0 | 384.2
2020-12-09 23:00 | 23:00 | 388.4 | 175.5 | 90.1997 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.6003 | 0 | 0 | 0 | 388.4
2020-12-10 | 0:00 | 382.3 | 175.5 | 87.0508 | 32.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.5492 | 0 | 0 | 0 | 382.3
2020-12-10 01:00 | 1:00 | 398 | 175.5 | 96.7731 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.3269 | 0 | 3.7 | 0 | 398
2020-12-10 02:00 | 2:00 | 413.9 | 175.5 | 97.0239 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.0761 | 0 | 0.3 | 0 | 413.9
2020-12-10 03:00 | 3:00 | 429.6 | 175.5 | 97.3012 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.2988 | 0 | 3.2 | 0 | 429.6
2020-12-10 04:00 | 4:00 | 437.2 | 175.5 | 99.7918 | 69.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.2082 | 0 | 6.1 | 0 | 437.2
2020-12-10 05:00 | 5:00 | 435.3 | 175.5 | 103.3222 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.8778 | 0 | 10.2 | 0 | 435.3
2020-12-10 06:00 | 6:00 | 437.4 | 175.5 | 103.3244 | 75.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.7756 | 0 | 14.3 | 0 | 437.4
2020-12-10 07:00 | 7:00 | 419.8 | 175.5 | 99.4713 | 65 | 4.9 | 33.2 | 12.4965 | 0 | 23.1322 | 0 | 6.1 | 0 | 419.8
2020-12-10 08:00 | 8:00 | 424.8 | 175.5 | 97.201 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 62.1776 | 0 | 15.4214 | 0 | 3.9 | 0 | 424.8
2020-12-10 09:00 | 9:00 | 422.6 | 175.5 | 63.2 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 103.1433 | 0 | 12.0693 | 0 | 0 | -1.0126 | 422.6
2020-12-10 10:00 | 10:00 | 420.8 | 175.5 | 63.1 | 32.1 | 4.9 | 33.2 | 121.131 | 0 | 16.729 | 0 | 0 | -25.86 | 420.8
2020-12-10 11:00 | 11:00 | 423.6 | 175.5 | 63.2 | 32.1 | 4.9 | 33.2 | 116.4081 | 0 | 17.7351 | 0 | 0 | -19.4432 | 423.6
2020-12-10 12:00 | 12:00 | 404.2 | 175.5 | 62.8 | 32.1 | 4.9 | 33.2 | 93.128 | 0 | 24.2048 | 0 | 0 | -21.6328 | 404.2
2020-12-10 13:00 | 13:00 | 432.7 | 175.5 | 88.1914 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 65.9567 | 0 | 32.3519 | 0 | 0 | 0 | 432.7
2020-12-10 14:00 | 14:00 | 434.5 | 175.5 | 96.3294 | 63 | 4.9 | 33.2 | 28.6828 | 0 | 32.8878 | 0 | 0 | 0 | 434.5
2020-12-10 15:00 | 15:00 | 440 | 175.5 | 103.4417 | 76.5 | 4.9 | 33.2 | 3.4761 | 0 | 25.9822 | 0 | 17 | 0 | 440
2020-12-10 16:00 | 16:00 | 456.5 | 175.5 | 103.7038 | 79.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 24.171 | 0 | 35.9 | 0 | 456.5
2020-12-10 17:00 | 17:00 | 451.1 | 175.5 | 103.6264 | 79.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.4736 | 0 | 30.3 | 0 | 451.1
2020-12-10 18:00 | 18:00 | 439.9 | 175.5 | 103.429 | 79.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.071 | 0 | 19.7 | 0 | 439.9
2020-12-10 19:00 | 19:00 | 426.5 | 175.5 | 103.0578 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.2422 | 0 | 21.5 | 0 | 426.5
2020-12-10 20:00 | 20:00 | 412.3 | 175.5 | 102.8109 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.5891 | 0 | 22 | 0 | 412.3
2020-12-10 21:00 | 21:00 | 396.6 | 175.5 | 102.5073 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.1927 | 0 | 18.8 | 0 | 396.6
2020-12-10 22:00 | 22:00 | 385.7 | 175.5 | 102.3443 | 39.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.6557 | 0 | 20.8 | 0 | 385.7
2020-12-10 23:00 | 23:00 | 387.8 | 175.5 | 102.4231 | 39.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.5769 | 0 | 24.9 | 0 | 387.8
2020-12-11 | 0:00 | 377.7 | 175.5 | 102.1508 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.7492 | 0 | 13.8 | 0 | 377.7
2020-12-11 01:00 | 1:00 | 391.6 | 175.5 | 102.3821 | 49 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.1179 | 0 | 17.5 | 0 | 391.6
2020-12-11 02:00 | 2:00 | 412.7 | 175.5 | 102.8548 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.8452 | 0 | 22.1 | 0 | 412.7
2020-12-11 03:00 | 3:00 | 425.3 | 175.5 | 103.0674 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.3326 | 0 | 21 | 0 | 425.3
2020-12-11 04:00 | 4:00 | 432.7 | 175.5 | 103.2887 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.5113 | 0 | 19.5 | 0 | 432.7
2020-12-11 05:00 | 5:00 | 432.8 | 175.5 | 103.3189 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.1811 | 0 | 19 | 0 | 432.8
2020-12-11 06:00 | 6:00 | 433.2 | 175.5 | 103.2567 | 75.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.0433 | 0 | 15.7 | 0 | 433.2
2020-12-11 07:00 | 7:00 | 417 | 175.5 | 97.9836 | 60.5 | 4.9 | 33.2 | 12.4332 | 0 | 26.3832 | 0 | 6.1 | 0 | 417
2020-12-11 08:00 | 8:00 | 426.2 | 175.5 | 85.355 | 31.7 | 4.9 | 33.2 | 62.8582 | 0 | 32.6868 | 0 | 0 | 0 | 426.2
2020-12-11 09:00 | 9:00 | 421.6 | 175.5 | 63.1 | 31.7 | 4.9 | 33.2 | 105.5116 | 0 | 27.2221 | 0 | 0 | -19.5337 | 421.6
2020-12-11 10:00 | 10:00 | 421.4 | 175.5 | 63.1 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 132.3808 | 0 | 25.4782 | 0 | 0 | -45.359 | 421.4
2020-12-11 11:00 | 11:00 | 409.7 | 175.5 | 62.9 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 133.8167 | 0 | 24.5735 | 0 | -3.2 | -54.1902 | 409.7
2020-12-11 12:00 | 12:00 | 393.9 | 175.5 | 62.6 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 121.4461 | 0 | 26.953 | 0 | -8.8 | -54.0991 | 393.9
2020-12-11 13:00 | 13:00 | 405.9 | 175.5 | 62.8 | 32.7 | 4.9 | 33.2 | 96.0502 | 0 | 25.7807 | 0 | 0 | -25.0309 | 405.9
2020-12-11 14:00 | 14:00 | 406.5 | 175.5 | 66.7069 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 51.4574 | 0 | 29.6357 | 0 | 0 | 0 | 406.5
2020-12-11 15:00 | 15:00 | 421.2 | 175.5 | 101.7482 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 7.1545 | 0 | 22.9973 | 0 | 6.1 | 0 | 421.2
2020-12-11 16:00 | 16:00 | 448.4 | 175.5 | 103.5638 | 79.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.7362 | 0 | 27.9 | 0 | 448.4
2020-12-11 17:00 | 17:00 | 445.1 | 175.5 | 103.4643 | 79.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.8357 | 0 | 24.6 | 0 | 445.1
2020-12-11 18:00 | 18:00 | 433.7 | 175.5 | 103.2861 | 77.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.9139 | 0 | 19.2 | 0 | 433.7
2020-12-11 19:00 | 19:00 | 419.9 | 175.5 | 102.9574 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.1426 | 0 | 16.5 | 0 | 419.9
2020-12-11 20:00 | 20:00 | 403.8 | 175.5 | 102.6962 | 54.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.2038 | 0 | 14.9 | 0 | 403.8
2020-12-11 21:00 | 21:00 | 389.8 | 175.5 | 102.4286 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.2714 | 0 | 16.1 | 0 | 389.8
2020-12-11 22:00 | 22:00 | 370 | 175.5 | 96.1674 | 36.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.3326 | 0 | 6 | 0 | 370
2020-12-11 23:00 | 23:00 | 378 | 175.5 | 102.2422 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.0578 | 0 | 6.7 | 0 | 378
2020-12-12 | 0:00 | 373.2 | 175.5 | 96.1782 | 47.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.7218 | 0 | 6.1 | 0 | 373.2
2020-12-12 01:00 | 1:00 | 390.8 | 175.5 | 100.2979 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.3021 | 0 | 6.1 | 0 | 390.8
2020-12-12 02:00 | 2:00 | 405.4 | 175.5 | 102.6994 | 74.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.1006 | 0 | 8.5 | 0 | 405.4
2020-12-12 03:00 | 3:00 | 418.5 | 175.5 | 102.9968 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.4032 | 0 | 17 | 0 | 418.5
2020-12-12 04:00 | 4:00 | 419.1 | 175.5 | 102.9741 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.2259 | 0 | 13.8 | 0 | 419.1
2020-12-12 05:00 | 5:00 | 409.9 | 175.5 | 99.417 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.483 | 0 | 6.1 | 0 | 409.9
2020-12-12 06:00 | 6:00 | 402.5 | 175.5 | 99.0962 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.2038 | 0 | 6.1 | 0 | 402.5
2020-12-12 07:00 | 7:00 | 383 | 175.5 | 93.8637 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 5.63 | 0 | 18.7063 | 0 | 0 | 0 | 383
2020-12-12 08:00 | 8:00 | 396.5 | 175.5 | 96.5826 | 33 | 4.9 | 33.2 | 31.5172 | 0 | 17.6002 | 0 | 4.2 | 0 | 396.5
2020-12-12 09:00 | 9:00 | 395.5 | 175.5 | 67.0617 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 62.7194 | 0 | 20.7189 | 0 | 0 | 0 | 395.5
2020-12-12 10:00 | 10:00 | 385.2 | 175.5 | 62.4 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 87.1829 | -2.9499 | 23.567 | 0 | 0 | -30 | 385.2
2020-12-12 11:00 | 11:00 | 374 | 175.5 | 62.2 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 95.5215 | 0 | 25.7135 | 0 | -0.3 | -54.135 | 374
2020-12-12 12:00 | 12:00 | 369.8 | 175.5 | 62.1 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 96.92 | 0 | 34.899 | 0 | -15 | -54.119 | 369.8
2020-12-12 13:00 | 13:00 | 372.8 | 175.5 | 62.2 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 77.7474 | 0 | 36.5414 | 0 | 0 | -48.6888 | 372.8
2020-12-12 14:00 | 14:00 | 372.3 | 175.5 | 65.5847 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 39.403 | 0 | 41.0011 | 0 | 0 | -18.6888 | 372.3
2020-12-12 15:00 | 15:00 | 386.7 | 175.5 | 75.9677 | 49.2 | 4.9 | 33.2 | 6.361 | 0 | 41.5713 | 0 | 0 | 0 | 386.7
2020-12-12 16:00 | 16:00 | 410.3 | 175.5 | 91.7731 | 59.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.7269 | 0 | 0 | 0 | 410.3
2020-12-12 17:00 | 17:00 | 416.5 | 175.5 | 94.2252 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.3748 | 0 | 0 | 0 | 416.5
2020-12-12 18:00 | 18:00 | 414.3 | 175.5 | 94.259 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.241 | 0 | 0 | 0 | 414.3
2020-12-12 19:00 | 19:00 | 405.1 | 175.5 | 94.9328 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.0672 | 0 | 0 | 0 | 405.1
2020-12-12 20:00 | 20:00 | 394.6 | 175.5 | 95.0029 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.4971 | 0 | 0 | 0 | 394.6
2020-12-12 21:00 | 21:00 | 382.4 | 175.5 | 93.3712 | 35.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.0288 | 0 | 0 | 0 | 382.4
2020-12-12 22:00 | 22:00 | 373 | 175.5 | 86.4626 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5374 | 0 | 0 | 0 | 373
2020-12-12 23:00 | 23:00 | 382.4 | 175.5 | 90.7695 | 31.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.3305 | 0 | 0 | 0 | 382.4
2020-12-13 | 0:00 | 378.1 | 175.5 | 73.526 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.874 | 0 | 5.9 | 0 | 378.1
2020-12-13 01:00 | 1:00 | 392.4 | 175.5 | 73.7077 | 44 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.1923 | 0 | 3.9 | 0 | 392.4
2020-12-13 02:00 | 2:00 | 407.1 | 175.5 | 74.0386 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.4614 | 0 | 4.7 | 0 | 407.1
2020-12-13 03:00 | 3:00 | 420.7 | 175.5 | 74.3289 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.1711 | 0 | 6.3 | 0 | 420.7
2020-12-13 04:00 | 4:00 | 422.7 | 175.5 | 74.3895 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.2105 | 0 | 1.5 | 0 | 422.7
2020-12-13 05:00 | 5:00 | 416.6 | 175.5 | 74.1987 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.9013 | 0 | 10.2 | 0 | 416.6
2020-12-13 06:00 | 6:00 | 399.3 | 175.5 | 73.8811 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.2189 | 0 | 6.9 | 0 | 399.3
2020-12-13 07:00 | 7:00 | 375.5 | 175.5 | 66.1337 | 38.6 | 4.9 | 33.2 | 7.8858 | 0 | 49.2805 | 0 | 0 | 0 | 375.5
2020-12-13 08:00 | 8:00 | 382.8 | 175.5 | 62.5402 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 39.2016 | 0 | 50.9582 | 0 | -14.7 | 0 | 382.8
2020-12-13 09:00 | 9:00 | 384.5 | 175.5 | 62.4 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 68.6775 | 0 | 63.261 | -1.6385 | -23 | -30 | 384.5
2020-12-13 10:00 | 10:00 | 374.9 | 175.5 | 62.2 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 86.188 | 0 | 76.3687 | 0 | -36 | -58.6567 | 374.9
2020-12-13 11:00 | 11:00 | 358.7 | 175.5 | 61.9 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 96.2524 | 0 | 81.7996 | 0 | -67.4 | -58.652 | 358.7
2020-12-13 12:00 | 12:00 | 356.2 | 175.5 | 61.8 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 103.3317 | 0 | 91.4553 | -9.687 | -68.5 | -67 | 356.2
2020-12-13 13:00 | 13:00 | 369.2 | 175.5 | 62.1 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 86.1376 | 0 | 92.9978 | 0 | -58.2 | -58.6354 | 369.2
2020-12-13 14:00 | 14:00 | 378.9 | 175.5 | 62.3 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 42.0613 | 0 | 96.9523 | 0 | -23 | -44.2136 | 378.9
2020-12-13 15:00 | 15:00 | 397.8 | 175.5 | 77.0481 | 39.1 | 4.9 | 33.2 | 6.1344 | 0 | 98.9311 | 0 | -22.8 | -14.2136 | 397.8
2020-12-13 16:00 | 16:00 | 415.2 | 175.5 | 63.1487 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 98.1261 | 0 | -13.2 | 0 | 415.2
2020-12-13 17:00 | 17:00 | 429.8 | 175.5 | 63.4991 | 63.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 99.5009 | 0 | -10.3 | 0 | 429.8
2020-12-13 18:00 | 18:00 | 430.6 | 175.5 | 65.8378 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.0622 | 0 | 0 | 0 | 430.6
2020-12-13 19:00 | 19:00 | 423.2 | 175.5 | 74.4577 | 69.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.9423 | 0 | 5.3 | 0 | 423.2
2020-12-13 20:00 | 20:00 | 413.8 | 175.5 | 74.2023 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.2977 | 0 | 7.4 | 0 | 413.8
2020-12-13 21:00 | 21:00 | 399.1 | 175.5 | 73.9666 | 59.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.9334 | 0 | 10.8 | 0 | 399.1
2020-12-13 22:00 | 22:00 | 379 | 175.5 | 73.4758 | 48.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.4242 | 0 | 10.4 | 0 | 379
2020-12-13 23:00 | 23:00 | 389.7 | 175.5 | 73.7607 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.3393 | 0 | 18.9 | 0 | 389.7
2020-12-14 | 0:00 | 388.2 | 175.5 | 73.7071 | 38.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.8929 | 0 | 28.3 | 0 | 388.2
2020-12-14 01:00 | 1:00 | 401.2 | 175.5 | 73.9601 | 38.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.3399 | 0 | 38.6 | 0 | 401.2
2020-12-14 02:00 | 2:00 | 419.1 | 175.5 | 74.3554 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.9446 | 0 | 39.8 | 0 | 419.1
2020-12-14 03:00 | 3:00 | 431.8 | 175.5 | 74.4987 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.9013 | 0 | 33.1 | 0 | 431.8
2020-12-14 04:00 | 4:00 | 439.8 | 175.5 | 74.7596 | 59.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.4404 | 0 | 20.3 | 0 | 439.8
2020-12-14 05:00 | 5:00 | 442.2 | 175.5 | 74.7226 | 60.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.7774 | 0 | 16 | 0 | 442.2
2020-12-14 06:00 | 6:00 | 449.1 | 175.5 | 85.4468 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.3532 | 0 | 7.9 | 0 | 449.1
2020-12-14 07:00 | 7:00 | 443 | 175.5 | 85.3539 | 46.8 | 4.9 | 33.2 | 7.658 | 0 | 85.6881 | 0 | 3.9 | 0 | 443
2020-12-14 08:00 | 8:00 | 467.2 | 175.5 | 74.6496 | 34.4 | 4.9 | 33.2 | 50.6768 | 0 | 94.7736 | 0 | -0.9 | 0 | 467.2
2020-12-14 09:00 | 9:00 | 489.1 | 175.5 | 75.1717 | 31 | 4.9 | 33.2 | 88.5936 | 0 | 99.6347 | 0 | -18.9 | 0 | 489.1
2020-12-14 10:00 | 10:00 | 476.1 | 175.5 | 74.7 | 31 | 4.9 | 33.2 | 100.788 | 0 | 100.4398 | 0 | -23 | -21.4278 | 476.1
2020-12-14 11:00 | 11:00 | 464.9 | 175.5 | 74.5 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 97.0207 | 0 | 103.1221 | 0 | -23 | -31.8428 | 464.9
2020-12-14 12:00 | 12:00 | 441.8 | 175.5 | 74 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 83.8185 | 0 | 108.2941 | 0 | -23 | -46.4126 | 441.8
2020-12-14 13:00 | 13:00 | 460.7 | 175.5 | 74.4 | 36.9 | 4.9 | 33.2 | 64.7977 | 0 | 110.6524 | 0 | -23 | -16.6501 | 460.7
2020-12-14 14:00 | 14:00 | 470.6 | 175.5 | 74.7913 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 29.1871 | 0 | 107.7216 | 0 | -15.4 | 0 | 470.6
2020-12-14 15:00 | 15:00 | 488.7 | 175.5 | 86.2333 | 73.9 | 4.9 | 33.2 | 4.0056 | 0 | 108.9611 | 0 | 2 | 0 | 488.7
2020-12-14 16:00 | 16:00 | 501.1 | 175.5 | 86.409 | 77.1 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 113.678 | 0 | 10.3 | 0 | 501.1
2020-12-14 17:00 | 17:00 | 496.4 | 175.5 | 86.3367 | 73.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.4633 | 0 | 10.3 | 0 | 496.4
2020-12-14 18:00 | 18:00 | 485.2 | 175.5 | 86.1267 | 69.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.7733 | 0 | 3 | 0 | 485.2
2020-12-14 19:00 | 19:00 | 470.2 | 175.5 | 76.0086 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.8914 | 0 | 0 | 0 | 470.2
2020-12-14 20:00 | 20:00 | 456.9 | 175.5 | 70.8965 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.7035 | 0 | 0 | 0 | 456.9
2020-12-14 21:00 | 21:00 | 446.1 | 175.5 | 74.8559 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.8441 | 0 | 1.3 | 0 | 446.1
2020-12-14 22:00 | 22:00 | 425 | 175.5 | 63.96 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.44 | 0 | 0 | 0 | 425
2020-12-14 23:00 | 23:00 | 429.8 | 175.5 | 71.9511 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.7489 | 0 | 0 | 0 | 429.8
2020-12-15 | 0:00 | 426.3 | 175.5 | 69.5872 | 28.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.5128 | 0 | 0 | 0 | 426.3
2020-12-15 01:00 | 1:00 | 439.7 | 175.5 | 74.6907 | 29.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.1093 | 0 | 6.2 | 0 | 439.7
2020-12-15 02:00 | 2:00 | 454.6 | 175.5 | 75.0192 | 42.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.1808 | 0 | 7.7 | 0 | 454.6
2020-12-15 03:00 | 3:00 | 468.5 | 175.5 | 75.3664 | 52.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 117.1336 | 0 | 10.2 | 0 | 468.5
2020-12-15 04:00 | 4:00 | 474.5 | 175.5 | 75.4401 | 61.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.0599 | 0 | 10.3 | 0 | 474.5
2020-12-15 05:00 | 5:00 | 473.6 | 175.5 | 85.9028 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.2972 | 0 | 3 | 0 | 473.6
2020-12-15 06:00 | 6:00 | 478.9 | 175.5 | 86.0156 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.9844 | 0 | 6 | 0 | 478.9
2020-12-15 07:00 | 7:00 | 462.5 | 175.5 | 77.5817 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 8.4153 | 0 | 108.603 | 0 | 0 | 0 | 462.5
2020-12-15 08:00 | 8:00 | 473.4 | 175.5 | 74.8929 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 48.7244 | 0 | 106.9827 | 0 | -2.4 | 0 | 473.4
2020-12-15 09:00 | 9:00 | 469.3 | 175.5 | 74.6 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 87.1203 | 0 | 105.5058 | 0 | -23 | -16.6261 | 469.3
2020-12-15 10:00 | 10:00 | 461.8 | 175.5 | 74.4 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 110.3351 | 0 | 108.46 | -3.469 | -23 | -46.6261 | 461.8
2020-12-15 11:00 | 11:00 | 459.7 | 175.5 | 74.4 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 115.8786 | 0 | 113.107 | 0 | -26.7 | -58.6856 | 459.7
2020-12-15 12:00 | 12:00 | 439.9 | 175.5 | 74 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 100.8757 | 0 | 113.4407 | 0 | -31.5 | -58.6164 | 439.9
2020-12-15 13:00 | 13:00 | 450.9 | 175.5 | 74.2 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 74.0821 | 0 | 115.2512 | 0 | -23 | -31.3333 | 450.9
2020-12-15 14:00 | 14:00 | 467.9 | 175.5 | 74.6 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 39.6426 | 0 | 114.3935 | 0 | -23 | -4.9361 | 467.9
2020-12-15 15:00 | 15:00 | 486.4 | 175.5 | 82.9435 | 68.2 | 4.9 | 33.2 | 6.7386 | 0 | 114.9179 | 0 | 0 | 0 | 486.4
2020-12-15 16:00 | 16:00 | 503.6 | 175.5 | 86.4833 | 78.2 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 116.7037 | 0 | 8.6 | 0 | 503.6
2020-12-15 17:00 | 17:00 | 499 | 175.5 | 86.4081 | 78.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.3919 | 0 | 8.4 | 0 | 499
2020-12-15 18:00 | 18:00 | 486.7 | 175.5 | 86.0862 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.5138 | 0 | 2.4 | 0 | 486.7
2020-12-15 19:00 | 19:00 | 471.4 | 175.5 | 85.4501 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.2499 | 0 | 0 | 0 | 471.4
2020-12-15 20:00 | 20:00 | 460 | 175.5 | 85.6139 | 45.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.9861 | 0 | 4.2 | 0 | 460
2020-12-15 21:00 | 21:00 | 447.8 | 175.5 | 85.4193 | 35.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.0807 | 0 | 4.3 | 0 | 447.8
2020-12-15 22:00 | 22:00 | 433.6 | 175.5 | 85.0594 | 28.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.3406 | 0 | 0 | 0 | 433.6
2020-12-15 23:00 | 23:00 | 442.8 | 175.5 | 85.3127 | 31.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.8873 | 0 | 6.7 | 0 | 442.8
2020-12-16 | 0:00 | 436 | 175.5 | 85.1034 | 30.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.6966 | 0 | 0.7 | 0 | 436
2020-12-16 01:00 | 1:00 | 453.8 | 175.5 | 85.5315 | 39.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.2685 | 0 | 10.3 | 0 | 453.8
2020-12-16 02:00 | 2:00 | 471.7 | 175.5 | 85.8499 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.6501 | 0 | 12.9 | 0 | 471.7
2020-12-16 03:00 | 3:00 | 482.7 | 175.5 | 86.1396 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.9604 | 0 | 13.3 | 0 | 482.7
2020-12-16 04:00 | 4:00 | 490 | 175.5 | 86.1914 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.0086 | 0 | 13.3 | 0 | 490
2020-12-16 05:00 | 5:00 | 489.4 | 175.5 | 86.2512 | 69.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.1488 | 0 | 14.9 | 0 | 489.4
2020-12-16 06:00 | 6:00 | 496.7 | 175.5 | 86.3218 | 78.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.3782 | 0 | 17.3 | 0 | 496.7
2020-12-16 07:00 | 7:00 | 486.1 | 175.5 | 86.1708 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 9.7531 | 0 | 100.8761 | 0 | 10.3 | 0 | 486.1
2020-12-16 08:00 | 8:00 | 489.6 | 175.5 | 78.2939 | 42.1 | 4.9 | 33.2 | 53.9264 | 0 | 101.6797 | 0 | 0 | 0 | 489.6
2020-12-16 09:00 | 9:00 | 486 | 175.5 | 74.9 | 28.4 | 4.9 | 33.2 | 91.2519 | 0 | 106.8883 | 0 | -23 | -6.0402 | 486
2020-12-16 10:00 | 10:00 | 481.8 | 175.5 | 74.8 | 28.9 | 4.9 | 33.2 | 116.5966 | 0 | 108.1745 | -1.2309 | -23 | -36.0402 | 481.8
2020-12-16 11:00 | 11:00 | 482.4 | 175.5 | 74.8 | 28.9 | 4.9 | 33.2 | 107.6525 | 0 | 111.2249 | 0 | -23 | -30.7774 | 482.4
2020-12-16 12:00 | 12:00 | 471.1 | 175.5 | 74.6 | 28.9 | 4.9 | 33.2 | 96.743 | 0 | 112.6541 | 0 | -23 | -32.3971 | 471.1
2020-12-16 13:00 | 13:00 | 484.1 | 175.5 | 77.4363 | 29.4 | 4.9 | 33.2 | 65.7301 | 0 | 112.6307 | 0 | -12.3 | -2.3971 | 484.1
2020-12-16 14:00 | 14:00 | 485 | 175.5 | 75.0194 | 55 | 4.9 | 33.2 | 34.5028 | 0 | 112.1778 | 0 | -5.3 | 0 | 485
2020-12-16 15:00 | 15:00 | 500.1 | 175.5 | 86.4175 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 5.0639 | 0 | 115.9186 | 0 | 7.8 | 0 | 500.1
2020-12-16 16:00 | 16:00 | 508.1 | 175.5 | 86.6724 | 83.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 114.2024 | 0 | 10.3 | 0 | 508.1
2020-12-16 17:00 | 17:00 | 502.8 | 175.5 | 86.5036 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.2964 | 0 | 11.5 | 0 | 502.8
2020-12-16 18:00 | 18:00 | 492.4 | 175.5 | 86.1958 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.6042 | 0 | 11.9 | 0 | 492.4
2020-12-16 19:00 | 19:00 | 479.5 | 175.5 | 86.0592 | 60.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.8408 | 0 | 11.9 | 0 | 479.5
2020-12-16 20:00 | 20:00 | 471.4 | 175.5 | 85.807 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.793 | 0 | 13.5 | 0 | 471.4
2020-12-16 21:00 | 21:00 | 460.1 | 175.5 | 85.5918 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.5082 | 0 | 11.7 | 0 | 460.1
2020-12-16 22:00 | 22:00 | 441.9 | 175.5 | 85.2681 | 28.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.0319 | 0 | 6.6 | 0 | 441.9
2020-12-16 23:00 | 23:00 | 446.8 | 175.5 | 85.3139 | 28.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.9861 | 0 | 8.5 | 0 | 446.8
2020-12-17 | 0:00 | 439.9 | 175.5 | 85.1367 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.4633 | 0 | 0 | 0 | 439.9
2020-12-17 01:00 | 1:00 | 458.2 | 175.5 | 85.61 | 33.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.99 | 0 | 9.5 | 0 | 458.2
2020-12-17 02:00 | 2:00 | 470.9 | 175.5 | 85.862 | 44.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.038 | 0 | 9 | 0 | 470.9
2020-12-17 03:00 | 3:00 | 481.5 | 175.5 | 85.9767 | 54.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.8233 | 0 | 10.2 | 0 | 481.5
2020-12-17 04:00 | 4:00 | 484.7 | 175.5 | 86.0819 | 58.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.4181 | 0 | 9.8 | 0 | 484.7
2020-12-17 05:00 | 5:00 | 480.8 | 175.5 | 86.0298 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.3702 | 0 | 10.2 | 0 | 480.8
2020-12-17 06:00 | 6:00 | 488.9 | 175.5 | 86.2313 | 65 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.8687 | 0 | 10.2 | 0 | 488.9
2020-12-17 07:00 | 7:00 | 474.9 | 175.5 | 85.8856 | 52.5 | 4.9 | 33.2 | 5.4668 | 0 | 110.2476 | 0 | 7.2 | 0 | 474.9
2020-12-17 08:00 | 8:00 | 488.8 | 175.5 | 86.1955 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 36.3034 | 0 | 112.2011 | 0 | 4.6 | 0 | 488.8
2020-12-17 09:00 | 9:00 | 491.6 | 175.5 | 75.1466 | 28.2 | 4.9 | 33.2 | 65.7423 | 0 | 113.0111 | 0 | -4.1 | 0 | 491.6
2020-12-17 10:00 | 10:00 | 478.4 | 175.5 | 74.8 | 28.2 | 4.9 | 33.2 | 79.2719 | 0 | 115.703 | 0 | -23 | -10.1749 | 478.4
2020-12-17 11:00 | 11:00 | 469.8 | 175.5 | 74.6 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 85.8355 | 0 | 115.2035 | 0 | -23 | -25.139 | 469.8
2020-12-17 12:00 | 12:00 | 449.2 | 175.5 | 74.2 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 86.5786 | 0 | 112.2971 | 0 | -23 | -43.1757 | 449.2
2020-12-17 13:00 | 13:00 | 474.1 | 175.5 | 84.4767 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 69.3199 | 0 | 114.1791 | 0 | -23 | -13.1757 | 474.1
2020-12-17 14:00 | 14:00 | 478.4 | 175.5 | 74.9518 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 34.8423 | 0 | 112.6059 | 0 | -13.2 | 0 | 478.4
2020-12-17 15:00 | 15:00 | 492.1 | 175.5 | 86.2351 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 4.5474 | 0 | 107.8175 | 0 | 7.1 | 0 | 492.1
2020-12-17 16:00 | 16:00 | 504.1 | 175.5 | 86.5274 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.6726 | 0 | 13 | 0 | 504.1
2020-12-17 17:00 | 17:00 | 504.1 | 175.5 | 86.5466 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.8534 | 0 | 14.8 | 0 | 504.1
2020-12-17 18:00 | 18:00 | 491.7 | 175.5 | 86.2142 | 77.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.7858 | 0 | 11.4 | 0 | 491.7
2020-12-17 19:00 | 19:00 | 476.3 | 175.5 | 85.9646 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.9354 | 0 | 7.6 | 0 | 476.3
2020-12-17 20:00 | 20:00 | 461.5 | 175.5 | 75.1524 | 49.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.2476 | 0 | 13.3 | 0 | 461.5
2020-12-17 21:00 | 21:00 | 447.1 | 175.5 | 74.8638 | 33.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.9362 | 0 | 15.9 | 0 | 447.1
2020-12-17 22:00 | 22:00 | 425.8 | 175.5 | 74.4448 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.0552 | 0 | 1 | 0 | 425.8
2020-12-17 23:00 | 23:00 | 432.6 | 175.5 | 74.6517 | 29.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.2483 | 0 | 3.9 | 0 | 432.6
2020-12-18 | 0:00 | 427.3 | 175.5 | 68.6941 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.6059 | 0 | 0 | 0 | 427.3
2020-12-18 01:00 | 1:00 | 445 | 175.5 | 74.8036 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.2964 | 0 | 10.3 | 0 | 445
2020-12-18 02:00 | 2:00 | 458.3 | 175.5 | 75.0989 | 45.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.2011 | 0 | 11.5 | 0 | 458.3
2020-12-18 03:00 | 3:00 | 472.4 | 175.5 | 75.3412 | 55.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.5588 | 0 | 14 | 0 | 472.4
2020-12-18 04:00 | 4:00 | 476.9 | 175.5 | 75.411 | 59.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.989 | 0 | 13.2 | 0 | 476.9
2020-12-18 05:00 | 5:00 | 472.5 | 175.5 | 85.8715 | 46.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.7285 | 0 | 9.4 | 0 | 472.5
2020-12-18 06:00 | 6:00 | 481.4 | 175.5 | 86.0587 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.9413 | 0 | 10.2 | 0 | 481.4
2020-12-18 07:00 | 7:00 | 465.6 | 175.5 | 85.7343 | 46.4 | 4.9 | 33.2 | 7.6077 | 0 | 110.558 | 0 | 1.7 | 0 | 465.6
2020-12-18 08:00 | 8:00 | 475.1 | 175.5 | 74.8512 | 28.2 | 4.9 | 33.2 | 50.551 | 0 | 108.1978 | 0 | -0.3 | 0 | 475.1
2020-12-18 09:00 | 9:00 | 472.2 | 175.5 | 74.6 | 28.2 | 4.9 | 33.2 | 91.2892 | 0 | 105.3629 | 0 | -23 | -17.8521 | 472.2
2020-12-18 10:00 | 10:00 | 455.1 | 175.5 | 74.3 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 112.0992 | 0 | 98.6959 | -1.443 | -23 | -47.8521 | 455.1
2020-12-18 11:00 | 11:00 | 454.4 | 175.5 | 74.3 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 126.3711 | 0 | 101.2771 | 0 | -31.2 | -58.6482 | 454.4
2020-12-18 12:00 | 12:00 | 436 | 175.5 | 73.9 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 116.6347 | 0 | 110.1528 | 0 | -48.3 | -58.6875 | 436
2020-12-18 13:00 | 13:00 | 451 | 175.5 | 74.2 | 29.2 | 4.9 | 33.2 | 83.1508 | 0 | 109.2699 | 0 | -23 | -35.4207 | 451
2020-12-18 14:00 | 14:00 | 477.9 | 175.5 | 77.9432 | 68.1 | 4.9 | 33.2 | 45.9029 | 0 | 100.7746 | 0 | -23 | -5.4207 | 477.9
2020-12-18 15:00 | 15:00 | 493.6 | 175.5 | 86.2797 | 81.6 | 4.9 | 33.2 | 6.3358 | 0 | 84.9845 | 0 | 20.8 | 0 | 493.6
2020-12-18 16:00 | 16:00 | 503.4 | 175.5 | 86.5277 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.0723 | 0 | 39.9 | 0 | 503.4
2020-12-18 17:00 | 17:00 | 498.6 | 175.5 | 86.4424 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.3576 | 0 | 37.9 | 0 | 498.6
2020-12-18 18:00 | 18:00 | 486 | 175.5 | 86.102 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.698 | 0 | 32.4 | 0 | 486
2020-12-18 19:00 | 19:00 | 471.6 | 175.5 | 75.2985 | 74.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.1015 | 0 | 32.4 | 0 | 471.6
2020-12-18 20:00 | 20:00 | 460.5 | 175.5 | 75.1231 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.6769 | 0 | 30 | 0 | 460.5
2020-12-18 21:00 | 21:00 | 456 | 175.5 | 75.0235 | 48.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.4765 | 0 | 29.3 | 0 | 456
2020-12-18 22:00 | 22:00 | 437.5 | 175.5 | 74.6785 | 38.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.4215 | 0 | 19.2 | 0 | 437.5
2020-12-18 23:00 | 23:00 | 444 | 175.5 | 74.8335 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.3665 | 0 | 26.3 | 0 | 444
2020-12-19 | 0:00 | 438.6 | 175.5 | 74.7359 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.8641 | 0 | 9.8 | 0 | 438.6
2020-12-19 01:00 | 1:00 | 460.2 | 175.5 | 75.0779 | 46.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.3221 | 0 | 10.3 | 0 | 460.2
2020-12-19 02:00 | 2:00 | 473.3 | 175.5 | 75.4743 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.2257 | 0 | 9.1 | 0 | 473.3
2020-12-19 03:00 | 3:00 | 487.6 | 175.5 | 75.7499 | 73.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.7501 | 0 | 10.3 | 0 | 487.6
2020-12-19 04:00 | 4:00 | 487.2 | 175.5 | 75.5978 | 74 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.7022 | 0 | 11.3 | 0 | 487.2
2020-12-19 05:00 | 5:00 | 478.4 | 175.5 | 75.5342 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.8658 | 0 | 12.8 | 0 | 478.4
2020-12-19 06:00 | 6:00 | 467.8 | 175.5 | 75.2912 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.5088 | 0 | 12.8 | 0 | 467.8
2020-12-19 07:00 | 7:00 | 449.4 | 175.5 | 74.928 | 38.6 | 4.9 | 33.2 | 7.1041 | 0 | 111.3679 | 0 | 3.8 | 0 | 449.4
2020-12-19 08:00 | 8:00 | 458.7 | 175.5 | 66.5666 | 27.9 | 4.9 | 33.2 | 40.3858 | 0 | 110.2476 | 0 | 0 | 0 | 458.7
2020-12-19 09:00 | 9:00 | 455 | 175.5 | 63.8 | 27.9 | 4.9 | 33.2 | 82.4077 | 0 | 109.4855 | 0 | -23 | -19.1932 | 455
2020-12-19 10:00 | 10:00 | 438 | 175.5 | 63.5 | 28.4 | 4.9 | 33.2 | 96.8185 | 0 | 108.9362 | -1.0615 | -23 | -49.1932 | 438
2020-12-19 11:00 | 11:00 | 438.5 | 175.5 | 63.5 | 28.4 | 4.9 | 33.2 | 94.7913 | 0 | 108.46 | 0 | -23 | -47.2513 | 438.5
2020-12-19 12:00 | 12:00 | 436.3 | 175.5 | 63.4 | 28.4 | 4.9 | 33.2 | 76.4374 | 0 | 107.0309 | 0 | -23 | -29.5683 | 436.3
2020-12-19 13:00 | 13:00 | 440.1 | 175.5 | 63.5 | 28.9 | 4.9 | 33.2 | 58.8396 | 0 | 106.6494 | 0 | -23 | -8.389 | 440.1
2020-12-19 14:00 | 14:00 | 453.3 | 175.5 | 63.9205 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 26.0887 | 0 | 111.3908 | 0 | -1.6 | 0 | 453.3
2020-12-19 15:00 | 15:00 | 468.5 | 175.5 | 75.3689 | 54.2 | 4.9 | 33.2 | 3.187 | 0 | 111.8441 | 0 | 10.3 | 0 | 468.5
2020-12-19 16:00 | 16:00 | 475.7 | 175.5 | 75.3918 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.5082 | 0 | 13.6 | 0 | 475.7
2020-12-19 17:00 | 17:00 | 485.9 | 175.5 | 75.6104 | 74.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.3896 | 0 | 13.1 | 0 | 485.9
2020-12-19 18:00 | 18:00 | 489.8 | 175.5 | 75.7343 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.4657 | 0 | 10.3 | 0 | 489.8
2020-12-19 19:00 | 19:00 | 477.5 | 175.5 | 75.5744 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.2256 | 0 | 10.8 | 0 | 477.5
2020-12-19 20:00 | 20:00 | 470.4 | 175.5 | 75.279 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.321 | 0 | 11 | 0 | 470.4
2020-12-19 21:00 | 21:00 | 462.6 | 175.5 | 75.2431 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.5569 | 0 | 13 | 0 | 462.6
2020-12-19 22:00 | 22:00 | 456 | 175.5 | 75.0229 | 48.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.2771 | 0 | 18 | 0 | 456
2020-12-19 23:00 | 23:00 | 463.4 | 175.5 | 75.2749 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.8251 | 0 | 20.3 | 0 | 463.4
2020-12-20 | 0:00 | 461.9 | 175.5 | 100.3552 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.6448 | 0 | 4.4 | 0 | 461.9
2020-12-20 01:00 | 1:00 | 470.8 | 175.5 | 99.839 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.361 | 0 | 3.3 | 0 | 470.8
2020-12-20 02:00 | 2:00 | 478.9 | 175.5 | 101.4012 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.2988 | 0 | 4.4 | 0 | 478.9
2020-12-20 03:00 | 3:00 | 488.1 | 175.5 | 100.1815 | 73.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.8185 | 0 | 3.9 | 0 | 488.1
2020-12-20 04:00 | 4:00 | 487.3 | 175.5 | 100.1462 | 73.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.0538 | 0 | 2.8 | 0 | 487.3
2020-12-20 05:00 | 5:00 | 475.7 | 175.5 | 101.3558 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.5442 | 0 | 4.4 | 0 | 475.7
2020-12-20 06:00 | 6:00 | 459.7 | 175.5 | 101.0195 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.3805 | 0 | 4.4 | 0 | 459.7
2020-12-20 07:00 | 7:00 | 436.7 | 175.5 | 98.8862 | 39.2 | 4.9 | 33.2 | 6.2976 | 0 | 78.7162 | 0 | 0 | 0 | 436.7
2020-12-20 08:00 | 8:00 | 444.8 | 175.5 | 99.3258 | 28.2 | 4.9 | 33.2 | 30.2576 | 0 | 72.9166 | 0 | 0.5 | 0 | 444.8
2020-12-20 09:00 | 9:00 | 448.7 | 175.5 | 87.2774 | 28.2 | 4.9 | 33.2 | 51.8358 | 0 | 67.7868 | 0 | 0 | 0 | 448.7
2020-12-20 10:00 | 10:00 | 453.3 | 175.5 | 80.018 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 70.2023 | 0 | 60.7797 | 0 | 0 | 0 | 453.3
2020-12-20 11:00 | 11:00 | 445.1 | 175.5 | 69.9135 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 79.3474 | 0 | 53.5391 | 0 | 0 | 0 | 445.1
2020-12-20 12:00 | 12:00 | 432.2 | 175.5 | 63.3 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 79.6366 | 0 | 56.6225 | 0 | -0.1 | -9.5591 | 432.2
2020-12-20 13:00 | 13:00 | 428 | 175.5 | 63.3 | 29.2 | 4.9 | 33.2 | 69.9635 | 0 | 66.9818 | 0 | -5.5 | -9.5453 | 428
2020-12-20 14:00 | 14:00 | 422.8 | 175.5 | 75.1493 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 39.5297 | 0 | 62.121 | 0 | 0 | 0 | 422.8
2020-12-20 15:00 | 15:00 | 436.3 | 175.5 | 101.5738 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 6.3228 | 0 | 64.9034 | 0 | 4.4 | 0 | 436.3
2020-12-20 16:00 | 16:00 | 452.1 | 175.5 | 101.9941 | 59.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.2059 | 0 | 11.4 | 0 | 452.1
2020-12-20 17:00 | 17:00 | 467.2 | 175.5 | 102.3542 | 69.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.4458 | 0 | 14.9 | 0 | 467.2
2020-12-20 18:00 | 18:00 | 470.4 | 175.5 | 102.4147 | 72.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.6853 | 0 | 14.1 | 0 | 470.4
2020-12-20 19:00 | 19:00 | 464.4 | 175.5 | 102.3394 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.9606 | 0 | 13.2 | 0 | 464.4
2020-12-20 20:00 | 20:00 | 458.3 | 175.5 | 102.2338 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.8662 | 0 | 8.4 | 0 | 458.3
2020-12-20 21:00 | 21:00 | 453.9 | 175.5 | 101.9655 | 51.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.0345 | 0 | 4.4 | 0 | 453.9
2020-12-20 22:00 | 22:00 | 432.4 | 175.5 | 96.0417 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.0583 | 0 | 0 | 0 | 432.4
2020-12-20 23:00 | 23:00 | 441.8 | 175.5 | 100.5997 | 35.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.8003 | 0 | 4.4 | 0 | 441.8
2020-12-21 | 0:00 | 441.8 | 175.5 | 109.7407 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.3593 | 0 | 4 | 0 | 441.8
2020-12-21 01:00 | 1:00 | 455.9 | 175.5 | 109.9588 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.8412 | 0 | 0.4 | 0 | 455.9
2020-12-21 02:00 | 2:00 | 474.6 | 175.5 | 106.6704 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.5296 | 0 | 0 | 0 | 474.6
2020-12-21 03:00 | 3:00 | 487.7 | 175.5 | 109.6274 | 59.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.6726 | 0 | 0 | 0 | 487.7
2020-12-21 04:00 | 4:00 | 491.1 | 175.5 | 107.1675 | 61.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.0325 | 0 | 0 | 0 | 491.1
2020-12-21 05:00 | 5:00 | 488 | 175.5 | 105.8435 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.0565 | 0 | 0 | 0 | 488
2020-12-21 06:00 | 6:00 | 500.1 | 175.5 | 105.4422 | 68.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.5578 | 0 | 0 | 0 | 500.1
2020-12-21 07:00 | 7:00 | 488.6 | 175.5 | 99.0983 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 6.94 | 0 | 110.4617 | 0 | 0 | 0 | 488.6
2020-12-21 08:00 | 8:00 | 503.3 | 175.5 | 97.3539 | 42.5 | 4.9 | 33.2 | 43.0059 | 0 | 106.8402 | 0 | 0 | 0 | 503.3
2020-12-21 09:00 | 9:00 | 506.5 | 175.5 | 91.8551 | 28.8 | 4.9 | 33.2 | 73.5152 | 0 | 98.7297 | 0 | 0 | 0 | 506.5
2020-12-21 10:00 | 10:00 | 492.9 | 175.5 | 85.6 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 93.128 | 0 | 90.2816 | 0 | -8.3 | -9.5096 | 492.9
2020-12-21 11:00 | 11:00 | 480.6 | 175.5 | 85.3 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 102.9793 | 0 | 93.8013 | 0 | -23 | -20.1806 | 480.6
2020-12-21 12:00 | 12:00 | 452.8 | 175.5 | 74.3 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 92.6878 | 0 | 107.7697 | 0 | -41.7 | -21.9575 | 452.8
2020-12-21 13:00 | 13:00 | 469.2 | 175.5 | 74.6 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 74.0447 | 0 | 105.9588 | 0 | -17.6 | -9.5035 | 469.2
2020-12-21 14:00 | 14:00 | 475 | 175.5 | 74.7 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 37.3243 | 0 | 101.8807 | 0 | 0 | -2.305 | 475
2020-12-21 15:00 | 15:00 | 490.7 | 175.5 | 102.4924 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 4.8243 | 0 | 102.1833 | 0 | 0 | 0 | 490.7
2020-12-21 16:00 | 16:00 | 504.1 | 175.5 | 111.0099 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 101.2771 | 0 | 0.6 | 0 | 504.1
2020-12-21 17:00 | 17:00 | 496.2 | 175.5 | 110.7628 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.0372 | 0 | 1.5 | 0 | 496.2
2020-12-21 18:00 | 18:00 | 484.4 | 175.5 | 106.0429 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.9571 | 0 | 0 | 0 | 484.4
2020-12-21 19:00 | 19:00 | 467.2 | 175.5 | 110.2148 | 51.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.8852 | 0 | 1.4 | 0 | 467.2
2020-12-21 20:00 | 20:00 | 453 | 175.5 | 102.1443 | 42 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.7557 | 0 | 9.5 | 0 | 453
2020-12-21 21:00 | 21:00 | 439.8 | 175.5 | 100.6487 | 30.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.9513 | 0 | 4.4 | 0 | 439.8
2020-12-21 22:00 | 22:00 | 418.1 | 175.5 | 89.5745 | 28.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.3255 | 0 | 0 | 0 | 418.1
2020-12-21 23:00 | 23:00 | 422.2 | 175.5 | 95.9205 | 28.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.0795 | 0 | 0 | 0 | 422.2
2020-12-22 | 0:00 | 414.9 | 175.5 | 96.3298 | 28.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.4702 | 0 | 0 | 0 | 414.9
2020-12-22 01:00 | 1:00 | 430 | 175.5 | 99.0075 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.3925 | 0 | 0.7 | 0 | 430
2020-12-22 02:00 | 2:00 | 447.3 | 175.5 | 99.3514 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.5486 | 0 | 3.1 | 0 | 447.3
2020-12-22 03:00 | 3:00 | 458.8 | 175.5 | 102.2222 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.9778 | 0 | 4.8 | 0 | 458.8
2020-12-22 04:00 | 4:00 | 462.9 | 175.5 | 102.3021 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.7979 | 0 | 6.3 | 0 | 462.9
2020-12-22 05:00 | 5:00 | 456.2 | 175.5 | 102.1042 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.4958 | 0 | 10.6 | 0 | 456.2
2020-12-22 06:00 | 6:00 | 462 | 175.5 | 102.2203 | 73 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.6797 | 0 | 12.5 | 0 | 462
2020-12-22 07:00 | 7:00 | 452.4 | 175.5 | 102.0471 | 63 | 4.9 | 33.2 | 8.1254 | 0 | 57.4275 | 0 | 8.2 | 0 | 452.4
2020-12-22 08:00 | 8:00 | 470.8 | 175.5 | 101.1988 | 46.9 | 4.9 | 33.2 | 50.7272 | 0 | 53.974 | 0 | 4.4 | 0 | 470.8
2020-12-22 09:00 | 9:00 | 462.2 | 175.5 | 80.3539 | 28 | 4.9 | 33.2 | 87.8131 | 0 | 52.433 | 0 | 0 | 0 | 462.2
2020-12-22 10:00 | 10:00 | 439.7 | 175.5 | 63.5 | 28.5 | 4.9 | 33.2 | 112.502 | 0 | 54.3103 | 0 | -23 | -9.7123 | 439.7
2020-12-22 11:00 | 11:00 | 434.5 | 175.5 | 63.4 | 28.5 | 4.9 | 33.2 | 110.474 | 0 | 60.8473 | 0 | -23 | -19.3213 | 434.5
2020-12-22 12:00 | 12:00 | 412.3 | 175.5 | 62.9 | 28.5 | 4.9 | 33.2 | 100.8002 | 0 | 54.0416 | 0 | -25.6 | -21.9418 | 412.3
2020-12-22 13:00 | 13:00 | 432.4 | 175.5 | 64.5588 | 29 | 4.9 | 33.2 | 78.8431 | 0 | 46.3981 | 0 | 0 | 0 | 432.4
2020-12-22 14:00 | 14:00 | 441 | 175.5 | 95.0657 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 38.975 | 0 | 45.5593 | 0 | 0 | 0 | 441
2020-12-22 15:00 | 15:00 | 457.2 | 175.5 | 100.8022 | 71.5 | 4.9 | 33.2 | 6.4868 | 0 | 60.411 | 0 | 4.4 | 0 | 457.2
2020-12-22 16:00 | 16:00 | 476.3 | 175.5 | 102.4804 | 84.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.6196 | 0 | 7.8 | 0 | 476.3
2020-12-22 17:00 | 17:00 | 472.6 | 175.5 | 102.5157 | 81.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.4843 | 0 | 7.9 | 0 | 472.6
2020-12-22 18:00 | 18:00 | 461.8 | 175.5 | 100.9687 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.6313 | 0 | 4.4 | 0 | 461.8
2020-12-22 19:00 | 19:00 | 448.2 | 175.5 | 100.855 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.945 | 0 | 4.4 | 0 | 448.2
2020-12-22 20:00 | 20:00 | 435.9 | 175.5 | 99.0579 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.3421 | 0 | 3.6 | 0 | 435.9
2020-12-22 21:00 | 21:00 | 422.3 | 175.5 | 97.7266 | 28 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.9734 | 0 | 0 | 0 | 422.3
2020-12-22 22:00 | 22:00 | 402.4 | 175.5 | 76.1867 | 28.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.1133 | 0 | 0 | 0 | 402.4
2020-12-22 23:00 | 23:00 | 409.1 | 175.5 | 88.4514 | 28.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.5486 | 0 | 0 | 0 | 409.1
2020-12-23 | 0:00 | 403.6 | 175.5 | 78.7918 | 27.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.3082 | 0 | 0 | 0 | 403.6
2020-12-23 01:00 | 1:00 | 417.8 | 175.5 | 95.3741 | 28.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.4259 | 0 | 0 | 0 | 417.8
2020-12-23 02:00 | 2:00 | 432.5 | 175.5 | 99.0111 | 42 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.0889 | 0 | 3.8 | 0 | 432.5
2020-12-23 03:00 | 3:00 | 446.5 | 175.5 | 100.7212 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.2788 | 0 | 4.4 | 0 | 446.5
2020-12-23 04:00 | 4:00 | 452.6 | 175.5 | 102.1455 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.8545 | 0 | 4.5 | 0 | 452.6
2020-12-23 05:00 | 5:00 | 451.8 | 175.5 | 101.9724 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.3276 | 0 | 11.8 | 0 | 451.8
2020-12-23 06:00 | 6:00 | 454.8 | 175.5 | 102.1563 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.5437 | 0 | 13.7 | 0 | 454.8
2020-12-23 07:00 | 7:00 | 444.7 | 175.5 | 101.9146 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 9.07 | 0 | 49.5154 | 0 | 9.8 | 0 | 444.7
2020-12-23 08:00 | 8:00 | 448.8 | 175.5 | 96.6523 | 37.3 | 4.9 | 33.2 | 55.9556 | 0 | 45.2921 | 0 | 0 | 0 | 448.8
2020-12-23 09:00 | 9:00 | 445.1 | 175.5 | 63.6 | 27.4 | 4.9 | 33.2 | 102.1354 | 0 | 42.7773 | 0 | 0 | -4.4127 | 445.1
2020-12-23 10:00 | 10:00 | 429.7 | 175.5 | 63.3 | 27.9 | 4.9 | 33.2 | 130.2509 | 0 | 40.0626 | 0 | -23.5 | -21.9135 | 429.7
2020-12-23 11:00 | 11:00 | 414.4 | 175.5 | 63 | 27.9 | 4.9 | 33.2 | 132.0786 | 0 | 41.9399 | 0 | -42.2 | -21.9185 | 414.4
2020-12-23 12:00 | 12:00 | 388.3 | 175.5 | 62.5 | 27.9 | 4.9 | 33.2 | 119.557 | 0 | 45.1906 | 0 | -58.5 | -21.9476 | 388.3
2020-12-23 13:00 | 13:00 | 408.7 | 175.5 | 62.9 | 28.4 | 4.9 | 33.2 | 97.0329 | 0 | 56.1538 | 0 | -27.4 | -21.9867 | 408.7
2020-12-23 14:00 | 14:00 | 420.9 | 175.5 | 63.1 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 54.4189 | 0 | 59.3725 | 0 | 0 | -5.2914 | 420.9
2020-12-23 15:00 | 15:00 | 441.4 | 175.5 | 100.4916 | 63 | 4.9 | 33.2 | 10.1916 | 0 | 49.7168 | 0 | 4.4 | 0 | 441.4
2020-12-23 16:00 | 16:00 | 466.1 | 175.5 | 102.2626 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5374 | 0 | 32.5 | 0 | 466.1
2020-12-23 17:00 | 17:00 | 464.9 | 175.5 | 102.3287 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5713 | 0 | 31.2 | 0 | 464.9
2020-12-23 18:00 | 18:00 | 456.6 | 175.5 | 102.091 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.609 | 0 | 28.1 | 0 | 456.6
2020-12-23 19:00 | 19:00 | 443.8 | 175.5 | 101.9338 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.7662 | 0 | 21.3 | 0 | 443.8
2020-12-23 20:00 | 20:00 | 429 | 175.5 | 101.6601 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.0399 | 0 | 17.4 | 0 | 429
2020-12-23 21:00 | 21:00 | 414 | 175.5 | 100.0775 | 39.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.6225 | 0 | 4.4 | 0 | 414
2020-12-23 22:00 | 22:00 | 394 | 175.5 | 98.2958 | 30.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.5042 | 0 | 4.1 | 0 | 394
2020-12-23 23:00 | 23:00 | 404.1 | 175.5 | 99.9573 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.1427 | 0 | 4.4 | 0 | 404.1
2020-12-24 | 0:00 | 401.3 | 175.5 | 81.8888 | 27.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.0112 | 0 | 0 | 0 | 401.3
2020-12-24 01:00 | 1:00 | 415.1 | 175.5 | 97.5737 | 29.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.7263 | 0 | 0 | 0 | 415.1
2020-12-24 02:00 | 2:00 | 430.5 | 175.5 | 99.8783 | 38.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.8217 | 0 | 4.4 | 0 | 430.5
2020-12-24 03:00 | 3:00 | 444.2 | 175.5 | 101.9531 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.7469 | 0 | 6.3 | 0 | 444.2
2020-12-24 04:00 | 4:00 | 452.7 | 175.5 | 102.0771 | 65.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.8229 | 0 | 20.6 | 0 | 452.7
2020-12-24 05:00 | 5:00 | 451.1 | 175.5 | 102.0126 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.6874 | 0 | 28.9 | 0 | 451.1
2020-12-24 06:00 | 6:00 | 454.4 | 175.5 | 102.1172 | 73.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.9828 | 0 | 33.5 | 0 | 454.4
2020-12-24 07:00 | 7:00 | 448.4 | 175.5 | 102.0062 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 5.215 | 0 | 37.1788 | 0 | 27.2 | 0 | 448.4
2020-12-24 08:00 | 8:00 | 464.7 | 175.5 | 102.2696 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 23.6196 | 0 | 48.5108 | 0 | 18 | 0 | 464.7
2020-12-24 09:00 | 9:00 | 476.1 | 175.5 | 102.5233 | 48.7 | 4.9 | 33.2 | 54.1038 | 0 | 47.8729 | 0 | 9.3 | 0 | 476.1
2020-12-24 10:00 | 10:00 | 454.5 | 175.5 | 87.8723 | 27.8 | 4.9 | 33.2 | 74.0699 | 0 | 51.1578 | 0 | 0 | 0 | 454.5
2020-12-24 11:00 | 11:00 | 439.9 | 175.5 | 63.5 | 27.8 | 4.9 | 33.2 | 104.1764 | 0 | 47.5381 | 0 | -7.2 | -9.5145 | 439.9
2020-12-24 12:00 | 12:00 | 419.6 | 175.5 | 63.1 | 27.8 | 4.9 | 33.2 | 104.126 | 0 | 58.1311 | 0 | -25.2 | -21.9571 | 419.6
2020-12-24 13:00 | 13:00 | 433.6 | 175.5 | 63.4 | 28.3 | 4.9 | 33.2 | 81.6272 | 0 | 59.8074 | 0 | -3.6 | -9.5346 | 433.6
2020-12-24 14:00 | 14:00 | 441.8 | 175.5 | 85.8972 | 45.6 | 4.9 | 33.2 | 40.6505 | 0 | 56.0523 | 0 | 0 | 0 | 441.8
2020-12-24 15:00 | 15:00 | 450.9 | 175.5 | 101.9931 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 5.4789 | 0 | 51.628 | 0 | 12.3 | 0 | 450.9
2020-12-24 16:00 | 16:00 | 468.3 | 175.5 | 102.4248 | 75.9 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 45.8622 | 0 | 30.5 | 0 | 468.3
2020-12-24 17:00 | 17:00 | 465 | 175.5 | 102.3351 | 75.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.1649 | 0 | 15.5 | 0 | 465
2020-12-24 18:00 | 18:00 | 453.3 | 175.5 | 102.0699 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.1301 | 0 | 19.8 | 0 | 453.3
2020-12-24 19:00 | 19:00 | 442.5 | 175.5 | 101.8502 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.2498 | 0 | 10.1 | 0 | 442.5
2020-12-24 20:00 | 20:00 | 426.3 | 175.5 | 101.5577 | 42.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.0423 | 0 | 8.7 | 0 | 426.3
2020-12-24 21:00 | 21:00 | 414 | 175.5 | 100.3203 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.6797 | 0 | 4.4 | 0 | 414
2020-12-24 22:00 | 22:00 | 398.9 | 175.5 | 93.2876 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.5124 | 0 | 0 | 0 | 398.9
2020-12-24 23:00 | 23:00 | 419 | 175.5 | 101.4477 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.7523 | 0 | 7.2 | 0 | 419
2020-12-25 | 0:00 | 411.4 | 175.5 | 100.4037 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.6963 | 0 | 4.4 | 0 | 411.4
2020-12-25 01:00 | 1:00 | 422.9 | 175.5 | 101.5059 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.5941 | 0 | 14.9 | 0 | 422.9
2020-12-25 02:00 | 2:00 | 434.1 | 175.5 | 101.734 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.366 | 0 | 10.2 | 0 | 434.1
2020-12-25 03:00 | 3:00 | 448.4 | 175.5 | 100.7873 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.3127 | 0 | 4.4 | 0 | 448.4
2020-12-25 04:00 | 4:00 | 454.7 | 175.5 | 100.7111 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.0889 | 0 | 4.4 | 0 | 454.7
2020-12-25 05:00 | 5:00 | 451.6 | 175.5 | 100.7682 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.7318 | 0 | 4.4 | 0 | 451.6
2020-12-25 06:00 | 6:00 | 455 | 175.5 | 110.0258 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.3742 | 0 | 1.1 | 0 | 455
2020-12-25 07:00 | 7:00 | 447.3 | 175.5 | 111.2097 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 5.1394 | 0 | 61.5509 | 0 | 4.4 | 0 | 447.3
2020-12-25 08:00 | 8:00 | 465.9 | 175.5 | 110.1729 | 45.4 | 4.9 | 33.2 | 33.7848 | 0 | 59.9423 | 0 | 3 | 0 | 465.9
2020-12-25 09:00 | 9:00 | 477.4 | 175.5 | 98.9932 | 35.4 | 4.9 | 33.2 | 68.6271 | 0 | 60.7797 | 0 | 0 | 0 | 477.4
2020-12-25 10:00 | 10:00 | 468.6 | 175.5 | 74.6 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 96.2143 | 0 | 76.4702 | 0 | -10.3 | -9.5845 | 468.6
2020-12-25 11:00 | 11:00 | 451.5 | 175.5 | 74.2 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 103.7728 | 0 | 86.2916 | 0 | -32 | -21.9644 | 451.5
2020-12-25 12:00 | 12:00 | 437.2 | 175.5 | 63.4 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 86.0239 | 0 | 86.2916 | 0 | -23 | -16.7155 | 437.2
2020-12-25 13:00 | 13:00 | 463.1 | 175.5 | 76.102 | 32.9 | 4.9 | 33.2 | 56.7872 | 0 | 83.7108 | 0 | 0 | 0 | 463.1
2020-12-25 14:00 | 14:00 | 466 | 175.5 | 80.1733 | 54.9 | 4.9 | 33.2 | 24.3628 | 0 | 92.9639 | 0 | 0 | 0 | 466
2020-12-25 15:00 | 15:00 | 474.4 | 175.5 | 89.741 | 65 | 4.9 | 33.2 | 4.2444 | 0 | 101.8146 | 0 | 0 | 0 | 474.4
2020-12-25 16:00 | 16:00 | 482.3 | 175.5 | 88.7522 | 75 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 104.9348 | 0 | 0 | 0 | 482.3
2020-12-25 17:00 | 17:00 | 478.2 | 175.5 | 85.5958 | 68.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.6042 | 0 | 0 | 0 | 478.2
2020-12-25 18:00 | 18:00 | 468.9 | 175.5 | 82.4835 | 58.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.4165 | 0 | 0 | 0 | 468.9
2020-12-25 19:00 | 19:00 | 456.4 | 175.5 | 81.1168 | 47.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.0832 | 0 | 0 | 0 | 456.4
2020-12-25 20:00 | 20:00 | 445.1 | 175.5 | 84.6906 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.0094 | 0 | 0 | 0 | 445.1
2020-12-25 21:00 | 21:00 | 435.8 | 175.5 | 88.8779 | 30.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.2221 | 0 | 0 | 0 | 435.8
2020-12-25 22:00 | 22:00 | 421.8 | 175.5 | 84.9214 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.6786 | 0 | 0 | 0 | 421.8
2020-12-25 23:00 | 23:00 | 434.9 | 175.5 | 95.735 | 32.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.265 | 0 | 0 | 0 | 434.9
2020-12-26 | 0:00 | 424.9 | 175.5 | 90.6023 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.0977 | 0 | 0 | 0 | 424.9
2020-12-26 01:00 | 1:00 | 436.9 | 175.5 | 93.1159 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.7841 | 0 | 0 | 0 | 436.9
2020-12-26 02:00 | 2:00 | 451.9 | 175.5 | 94.7749 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.1251 | 0 | 0 | 0 | 451.9
2020-12-26 03:00 | 3:00 | 464.8 | 175.5 | 95.8634 | 61.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.9366 | 0 | 0 | 0 | 464.8
2020-12-26 04:00 | 4:00 | 467.4 | 175.5 | 89.0818 | 61 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.7182 | 0 | 0 | 0 | 467.4
2020-12-26 05:00 | 5:00 | 460.8 | 175.5 | 80.6399 | 51 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.5601 | 0 | 0 | 0 | 460.8
2020-12-26 06:00 | 6:00 | 457.4 | 175.5 | 79.7174 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.1826 | 0 | 0 | 0 | 457.4
2020-12-26 07:00 | 7:00 | 439.5 | 175.5 | 70.1821 | 33.9 | 4.9 | 33.2 | 5.5423 | 0 | 116.2756 | 0 | 0 | 0 | 439.5
2020-12-26 08:00 | 8:00 | 435.9 | 175.5 | 63.4 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 33.8977 | 0 | 110.9627 | 0 | -4 | -9.5604 | 435.9
2020-12-26 09:00 | 9:00 | 434.9 | 175.5 | 63.4 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 70.7067 | 0 | 105.2918 | 0 | -23.8 | -21.8985 | 434.9
2020-12-26 10:00 | 10:00 | 440.4 | 175.5 | 63.5 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 86.188 | 0 | 97.5898 | 0 | -26.1 | -21.9778 | 440.4
2020-12-26 11:00 | 11:00 | 446 | 175.5 | 63.6 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 76.2863 | 0 | 82.8396 | 0 | -8.4 | -9.5259 | 446
2020-12-26 12:00 | 12:00 | 440.3 | 175.5 | 63.5 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 66.0322 | 0 | 85.5881 | 0 | -6.5 | -9.5203 | 440.3
2020-12-26 13:00 | 13:00 | 448.5 | 175.5 | 63.7 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 49.6819 | 0 | 102.0484 | 0 | 0 | -8.1303 | 448.5
2020-12-26 14:00 | 14:00 | 454.6 | 175.5 | 63.8 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 28.3181 | 0 | 103.457 | 0 | 0 | -3.0751 | 454.6
2020-12-26 15:00 | 15:00 | 470.4 | 175.5 | 85.9455 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 4.1567 | 0 | 108.1978 | 0 | 0 | 0 | 470.4
2020-12-26 16:00 | 16:00 | 471.5 | 175.5 | 84.507 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0633 | 0 | 112.1297 | 0 | 0 | 0 | 471.5
2020-12-26 17:00 | 17:00 | 479.2 | 175.5 | 83.9034 | 68.1 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 113.5836 | 0 | 0 | 0 | 479.2
2020-12-26 18:00 | 18:00 | 478.8 | 175.5 | 81.6383 | 66 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 117.5617 | 0 | 0 | 0 | 478.8
2020-12-26 19:00 | 19:00 | 468.5 | 175.5 | 82.5011 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.7989 | 0 | 0 | 0 | 468.5
2020-12-26 20:00 | 20:00 | 463.2 | 175.5 | 82.1011 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.2989 | 0 | 0 | 0 | 463.2
2020-12-26 21:00 | 21:00 | 458.5 | 175.5 | 83.0835 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.4165 | 0 | 0 | 0 | 458.5
2020-12-26 22:00 | 22:00 | 443 | 175.5 | 75.2715 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.7285 | 0 | 0 | 0 | 443
2020-12-26 23:00 | 23:00 | 450.9 | 175.5 | 82.4162 | 39.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.0838 | 0 | 0 | 0 | 450.9
2020-12-27 | 0:00 | 444.4 | 175.5 | 80.8743 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.2257 | 0 | 0 | 0 | 444.4
2020-12-27 01:00 | 1:00 | 452.9 | 175.5 | 81.0641 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.0359 | 0 | 0 | 0 | 452.9
2020-12-27 02:00 | 2:00 | 463.2 | 175.5 | 82.2755 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.7245 | 0 | 0 | 0 | 463.2
2020-12-27 03:00 | 3:00 | 472.9 | 175.5 | 83.929 | 65.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.771 | 0 | 0 | 0 | 472.9
2020-12-27 04:00 | 4:00 | 473.4 | 175.5 | 84.3871 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.9129 | 0 | 0 | 0 | 473.4
2020-12-27 05:00 | 5:00 | 458.3 | 175.5 | 80.8121 | 56.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.3879 | 0 | 0 | 0 | 458.3
2020-12-27 06:00 | 6:00 | 442.5 | 175.5 | 79.5691 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.0309 | 0 | 0 | 0 | 442.5
2020-12-27 07:00 | 7:00 | 418 | 175.5 | 69.2532 | 27.4 | 4.9 | 33.2 | 5.8322 | 0 | 101.9146 | 0 | 0 | 0 | 418
2020-12-27 08:00 | 8:00 | 421.4 | 175.5 | 63.1 | 27.4 | 4.9 | 33.2 | 43.1317 | 0 | 101.8469 | 0 | -3.8 | -23.8786 | 421.4
2020-12-27 09:00 | 9:00 | 417.4 | 175.5 | 63 | 27.4 | 4.9 | 33.2 | 86.0117 | 0 | 102.7534 | 0 | -23 | -52.3651 | 417.4
2020-12-27 10:00 | 10:00 | 409.6 | 175.5 | 62.9 | 27.4 | 4.9 | 33.2 | 112.4638 | 0 | 97.8251 | 0 | -47.2 | -57.3889 | 409.6
2020-12-27 11:00 | 11:00 | 393.4 | 175.5 | 62.6 | 27.4 | 4.9 | 33.2 | 122.9957 | 0 | 92.7967 | 0 | -68.5 | -57.4924 | 393.4
2020-12-27 12:00 | 12:00 | 383.3 | 175.5 | 62.4 | 27.4 | 4.9 | 33.2 | 112.6401 | 0 | 85.9229 | 0 | -61.3 | -57.363 | 383.3
2020-12-27 13:00 | 13:00 | 378.3 | 175.5 | 62.3 | 27.4 | 4.9 | 33.2 | 89.3619 | 0 | 83.3082 | 0 | -40.3 | -57.3701 | 378.3
2020-12-27 14:00 | 14:00 | 383.4 | 175.5 | 65.9668 | 27.4 | 4.9 | 33.2 | 45.4619 | 0 | 71.5414 | 0 | -13.2 | -27.3701 | 383.4
2020-12-27 15:00 | 15:00 | 404.4 | 175.5 | 92.4007 | 32 | 4.9 | 33.2 | 7.9995 | 0 | 58.3998 | 0 | 0 | 0 | 404.4
2020-12-27 16:00 | 16:00 | 427.2 | 175.5 | 110.3227 | 55.1 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 46.3643 | 0 | 1.8 | 0 | 427.2
2020-12-27 17:00 | 17:00 | 448.3 | 175.5 | 129.3136 | 65.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.4864 | 0 | 1.8 | 0 | 448.3
2020-12-27 18:00 | 18:00 | 451.8 | 175.5 | 135.2006 | 72 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.1994 | 0 | 1.8 | 0 | 451.8
2020-12-27 19:00 | 19:00 | 443.7 | 175.5 | 137.4578 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.9422 | 0 | 1.8 | 0 | 443.7
2020-12-27 20:00 | 20:00 | 436.1 | 175.5 | 138.7376 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.6624 | 0 | 1.8 | 0 | 436.1
2020-12-27 21:00 | 21:00 | 427.2 | 175.5 | 138.6805 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.1195 | 0 | 1.8 | 0 | 427.2
2020-12-27 22:00 | 22:00 | 409.4 | 175.5 | 129.5664 | 41 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.4336 | 0 | 1.8 | 0 | 409.4
2020-12-27 23:00 | 23:00 | 421 | 175.5 | 136.9552 | 49 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.6448 | 0 | 1.8 | 0 | 421
2020-12-28 | 0:00 | 415.5 | 175.5 | 143.8477 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.8523 | 0 | 2.4 | 0 | 415.5
2020-12-28 01:00 | 1:00 | 432.5 | 175.5 | 144.1426 | 46.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.7574 | 0 | 6.5 | 0 | 432.5
2020-12-28 02:00 | 2:00 | 446.8 | 175.5 | 144.4286 | 59.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.2714 | 0 | 10.7 | 0 | 446.8
2020-12-28 03:00 | 3:00 | 459.5 | 175.5 | 144.712 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.288 | 0 | 16.1 | 0 | 459.5
2020-12-28 04:00 | 4:00 | 461.9 | 175.5 | 144.6933 | 73 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.9067 | 0 | 17.7 | 0 | 461.9
2020-12-28 05:00 | 5:00 | 457.6 | 175.5 | 144.6727 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.8273 | 0 | 23.3 | 0 | 457.6
2020-12-28 06:00 | 6:00 | 462.6 | 175.5 | 144.8529 | 75.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.5471 | 0 | 26.3 | 0 | 462.6
2020-12-28 07:00 | 7:00 | 455.1 | 175.5 | 155.1383 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 4.1819 | 0 | 2.3798 | 0 | 13.7 | 0 | 455.1
2020-12-28 08:00 | 8:00 | 477.2 | 175.5 | 155.5553 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 25.8239 | 0 | 3.7208 | 0 | 8.9 | 0 | 477.2
2020-12-28 09:00 | 9:00 | 488.4 | 175.5 | 151.1314 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 44.6432 | 0 | 16.0254 | 0 | 1.8 | 0 | 488.4
2020-12-28 10:00 | 10:00 | 490.5 | 175.5 | 136.4127 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 68.9041 | 0 | 26.2832 | 0 | 1.8 | 0 | 490.5
2020-12-28 11:00 | 11:00 | 484.8 | 175.5 | 135.5837 | 27.1 | 4.9 | 33.2 | 67.3926 | 0 | 39.3237 | 0 | 1.8 | 0 | 484.8
2020-12-28 12:00 | 12:00 | 446.7 | 175.5 | 94.6904 | 27.1 | 4.9 | 33.2 | 60.8554 | 0 | 50.4542 | 0 | 0 | 0 | 446.7
2020-12-28 13:00 | 13:00 | 448.6 | 175.5 | 96.4284 | 27.1 | 4.9 | 33.2 | 49.9207 | 0 | 61.5509 | 0 | 0 | 0 | 448.6
2020-12-28 14:00 | 14:00 | 444.5 | 175.5 | 101.9554 | 27.1 | 4.9 | 33.2 | 34.8675 | 0 | 65.9771 | 0 | 1 | 0 | 444.5
2020-12-28 15:00 | 15:00 | 453.9 | 175.5 | 120.7145 | 41.9 | 4.9 | 33.2 | 6.1214 | 0 | 69.7641 | 0 | 1.8 | 0 | 453.9
2020-12-28 16:00 | 16:00 | 467.1 | 175.5 | 128.2291 | 51.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0633 | 0 | 71.5076 | 0 | 1.8 | 0 | 467.1
2020-12-28 17:00 | 17:00 | 470.7 | 175.5 | 119.2842 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.6158 | 0 | 1.8 | 0 | 470.7
2020-12-28 18:00 | 18:00 | 462.8 | 175.5 | 110.7562 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.2438 | 0 | 1.8 | 0 | 462.8
2020-12-28 19:00 | 19:00 | 448.6 | 175.5 | 112.3835 | 30.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.5165 | 0 | 1.8 | 0 | 448.6
2020-12-28 20:00 | 20:00 | 438.2 | 175.5 | 108.368 | 27.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.332 | 0 | 1.8 | 0 | 438.2
2020-12-28 21:00 | 21:00 | 427.2 | 175.5 | 101.5256 | 27.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.2744 | 0 | 1.7 | 0 | 427.2
2020-12-28 22:00 | 22:00 | 412.6 | 175.5 | 88.6256 | 27.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.2744 | 0 | 0 | 0 | 412.6
2020-12-28 23:00 | 23:00 | 426.8 | 175.5 | 98.7342 | 27.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.3658 | 0 | 0 | 0 | 426.8
2020-12-29 | 0:00 | 422.7 | 175.5 | 91.2699 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.9301 | 0 | 0 | 0 | 422.7
2020-12-29 01:00 | 1:00 | 437.1 | 175.5 | 96.5937 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.7063 | 0 | 0 | 0 | 437.1
2020-12-29 02:00 | 2:00 | 451.1 | 175.5 | 97.4476 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.7524 | 0 | 0 | 0 | 451.1
2020-12-29 03:00 | 3:00 | 462.1 | 175.5 | 99.3537 | 53.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.8463 | 0 | 0 | 0 | 462.1
2020-12-29 04:00 | 4:00 | 463.8 | 175.5 | 102.3846 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.3154 | 0 | 0.9 | 0 | 463.8
2020-12-29 05:00 | 5:00 | 454.5 | 175.5 | 102.1846 | 47.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.3154 | 0 | 0.9 | 0 | 454.5
2020-12-29 06:00 | 6:00 | 451.8 | 175.5 | 97.7415 | 42.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.9585 | 0 | 0 | 0 | 451.8
2020-12-29 07:00 | 7:00 | 434.6 | 175.5 | 76.526 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 7.6832 | 0 | 104.2908 | 0 | 0 | 0 | 434.6
2020-12-29 08:00 | 8:00 | 437.7 | 175.5 | 63.5 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 47.4022 | 0 | 104.1964 | 0 | 0 | -15.8986 | 437.7
2020-12-29 09:00 | 9:00 | 437.2 | 175.5 | 63.4 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 82.2818 | 0 | 103.0206 | 0 | -23 | -27.0024 | 437.2
2020-12-29 10:00 | 10:00 | 423.5 | 175.5 | 63.2 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 92.2971 | 0 | 100.9084 | 0 | -23 | -48.4055 | 423.5
2020-12-29 11:00 | 11:00 | 415.4 | 175.5 | 63 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 96.8819 | 0 | 102.1494 | 0 | -27.8 | -57.3313 | 415.4
2020-12-29 12:00 | 12:00 | 416 | 175.5 | 63 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 82.4459 | 0 | 101.1772 | 0 | -23 | -46.1231 | 416
2020-12-29 13:00 | 13:00 | 431 | 175.5 | 63.3 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 62.0899 | 0 | 101.0095 | 0 | -10.1 | -23.7994 | 431
2020-12-29 14:00 | 14:00 | 431.5 | 175.5 | 68.9835 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 29.5778 | 0 | 94.4387 | 0 | 0 | 0 | 431.5
2020-12-29 15:00 | 15:00 | 440.6 | 175.5 | 100.4584 | 38.2 | 4.9 | 33.2 | 4.497 | 0 | 83.8446 | 0 | 0 | 0 | 440.6
2020-12-29 16:00 | 16:00 | 449.8 | 175.5 | 110.1779 | 51 | 4.9 | 33.2 | 0.0382 | 0 | 73.1839 | 0 | 1.8 | 0 | 449.8
2020-12-29 17:00 | 17:00 | 461.3 | 175.5 | 116.4096 | 61 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.4904 | 0 | 1.8 | 0 | 461.3
2020-12-29 18:00 | 18:00 | 460.6 | 175.5 | 119.1031 | 62.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.7969 | 0 | 1.8 | 0 | 460.6
2020-12-29 19:00 | 19:00 | 450 | 175.5 | 127.2044 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.6956 | 0 | 1.8 | 0 | 450
2020-12-29 20:00 | 20:00 | 445.3 | 175.5 | 134.8029 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.4971 | 0 | 1.8 | 0 | 445.3
2020-12-29 21:00 | 21:00 | 434.6 | 175.5 | 137.3298 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.7702 | 0 | 1.8 | 0 | 434.6
2020-12-29 22:00 | 22:00 | 415.4 | 175.5 | 130.4607 | 39.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.2393 | 0 | 1.8 | 0 | 415.4
2020-12-29 23:00 | 23:00 | 430 | 175.5 | 139.8401 | 52.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.2599 | 0 | 1.8 | 0 | 430
2020-12-30 | 0:00 | 434.4 | 175.5 | 144.2552 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.6448 | 0 | 14 | 0 | 434.4
2020-12-30 01:00 | 1:00 | 454.9 | 175.5 | 144.5574 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.4426 | 0 | 27.6 | 0 | 454.9
2020-12-30 02:00 | 2:00 | 468.9 | 175.5 | 144.9074 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.2926 | 0 | 28.4 | 0 | 468.9
2020-12-30 03:00 | 3:00 | 478.5 | 175.5 | 145.1084 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.9916 | 0 | 37.9 | 0 | 478.5
2020-12-30 04:00 | 4:00 | 477.9 | 175.5 | 145.0998 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.5002 | 0 | 35.8 | 0 | 477.9
2020-12-30 05:00 | 5:00 | 464.3 | 175.5 | 144.8042 | 59.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.6958 | 0 | 24 | 0 | 464.3
2020-12-30 06:00 | 6:00 | 450.7 | 175.5 | 144.4779 | 49.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.1221 | 0 | 16.3 | 0 | 450.7
2020-12-30 07:00 | 7:00 | 432.2 | 175.5 | 144.1144 | 34.5 | 4.9 | 33.2 | 1.3474 | 0 | 24.3382 | 0 | 14.3 | 0 | 432.2
2020-12-30 08:00 | 8:00 | 442.7 | 175.5 | 144.4263 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 8.088 | 0 | 26.7857 | 0 | 18.3 | 0 | 442.7
2020-12-30 09:00 | 9:00 | 452.9 | 175.5 | 144.6367 | 33.3 | 4.9 | 33.2 | 13.6043 | 0 | 33.759 | 0 | 14 | 0 | 452.9
2020-12-30 10:00 | 10:00 | 462.8 | 175.5 | 144.7875 | 38.4 | 4.9 | 33.2 | 17.8999 | 0 | 37.3126 | 0 | 10.8 | 0 | 462.8
2020-12-30 11:00 | 11:00 | 462.4 | 175.5 | 144.6718 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 21.2631 | 0 | 34.8651 | 0 | 11.9 | 0 | 462.4
2020-12-30 12:00 | 12:00 | 454.4 | 175.5 | 144.5638 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 20.1797 | 0 | 33.3565 | 0 | 11.2 | 0 | 454.4
2020-12-30 13:00 | 13:00 | 443.8 | 175.5 | 142.6691 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 17.3208 | 0 | 36.9101 | 0 | 1.8 | 0 | 443.8
2020-12-30 14:00 | 14:00 | 438.1 | 175.5 | 144.2638 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 7.8484 | 0 | 32.8878 | 0 | 8 | 0 | 438.1
2020-12-30 15:00 | 15:00 | 441.8 | 175.5 | 144.2974 | 36.8 | 4.9 | 33.2 | 1.2093 | 0 | 28.0933 | 0 | 17.8 | 0 | 441.8
2020-12-30 16:00 | 16:00 | 451.1 | 175.5 | 144.4805 | 49.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.1195 | 0 | 22.5 | 0 | 451.1
2020-12-30 17:00 | 17:00 | 464.5 | 175.5 | 144.7704 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.7296 | 0 | 24 | 0 | 464.5
2020-12-30 18:00 | 18:00 | 465.6 | 175.5 | 144.7977 | 60.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.7023 | 0 | 23.3 | 0 | 465.6
2020-12-30 19:00 | 19:00 | 458.7 | 175.5 | 144.6601 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.2399 | 0 | 14 | 0 | 458.7
2020-12-30 20:00 | 20:00 | 456.1 | 175.5 | 144.5641 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.4359 | 0 | 11.2 | 0 | 456.1
2020-12-30 21:00 | 21:00 | 449.5 | 175.5 | 144.5332 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.8668 | 0 | 7.4 | 0 | 449.5
2020-12-30 22:00 | 22:00 | 433.9 | 175.5 | 138.9008 | 27.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.4992 | 0 | 1.8 | 0 | 433.9
2020-12-30 23:00 | 23:00 | 450.9 | 175.5 | 144.4922 | 34.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.0078 | 0 | 4.6 | 0 | 450.9
2020-12-31 | 0:00 | 449.1 | 175.5 | 126.2002 | 49 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.4998 | 0 | 1.8 | 0 | 449.1
2020-12-31 01:00 | 1:00 | 467.3 | 175.5 | 131.7203 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.6797 | 0 | 1.8 | 0 | 467.3
2020-12-31 02:00 | 2:00 | 482.6 | 175.5 | 140.9617 | 61 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.2383 | 0 | 1.8 | 0 | 482.6
2020-12-31 03:00 | 3:00 | 494.1 | 175.5 | 150.388 | 62 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.312 | 0 | 1.8 | 0 | 494.1
2020-12-31 04:00 | 4:00 | 494.2 | 175.5 | 145.2096 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.1904 | 0 | 1.8 | 0 | 494.2
2020-12-31 05:00 | 5:00 | 484.8 | 175.5 | 125.9882 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.0118 | 0 | 1.8 | 0 | 484.8
2020-12-31 06:00 | 6:00 | 473.9 | 175.5 | 116.2479 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.0521 | 0 | 1.8 | 0 | 473.9
2020-12-31 07:00 | 7:00 | 451.2 | 175.5 | 100.7725 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 2.4308 | 0 | 87.1967 | 0 | 0 | 0 | 451.2
2020-12-31 08:00 | 8:00 | 456.6 | 175.5 | 112.5433 | 26.5 | 4.9 | 33.2 | 15.6201 | 0 | 88.3366 | 0 | 0 | 0 | 456.6
2020-12-31 09:00 | 9:00 | 470.7 | 175.5 | 107.4678 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 33.9107 | 0 | 91.4215 | 0 | 0 | 0 | 470.7
2020-12-31 10:00 | 10:00 | 461.6 | 175.5 | 96.5031 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 38.6477 | 0 | 90.4492 | 0 | 0 | 0 | 461.6
2020-12-31 11:00 | 11:00 | 438.7 | 175.5 | 74 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 52.9436 | 0 | 93.8013 | 0 | 0 | -18.0449 | 438.7
2020-12-31 12:00 | 12:00 | 430.3 | 175.5 | 63.3 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 66.7502 | 0 | 97.2549 | 0 | -9.2 | -23.8051 | 430.3
2020-12-31 13:00 | 13:00 | 415.5 | 175.5 | 63 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 52.1128 | 0 | 101.3444 | 0 | -13.1 | -23.8572 | 415.5
2020-12-31 14:00 | 14:00 | 418 | 175.5 | 63.1 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 28.1288 | 0 | 106.3158 | 0 | 0 | -15.5446 | 418
2020-12-31 15:00 | 15:00 | 433.2 | 175.5 | 84.4619 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 4.6351 | 0 | 108.103 | 0 | 0 | 0 | 433.2
2020-12-31 16:00 | 16:00 | 445 | 175.5 | 98.9305 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 110.0565 | 0 | 0 | 0 | 445
2020-12-31 17:00 | 17:00 | 456.4 | 175.5 | 100.5321 | 30.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.3679 | 0 | 0 | 0 | 456.4
2020-12-31 18:00 | 18:00 | 447.9 | 175.5 | 99.9133 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.9867 | 0 | 0 | 0 | 447.9
2020-12-31 19:00 | 19:00 | 435.2 | 175.5 | 90.2389 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.9611 | 0 | 0 | 0 | 435.2
2020-12-31 20:00 | 20:00 | 435.1 | 175.5 | 92.2117 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.8883 | 0 | 0 | 0 | 435.1
2020-12-31 21:00 | 21:00 | 437.8 | 175.5 | 97.1756 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.6244 | 0 | 0 | 0 | 437.8
2020-12-31 22:00 | 22:00 | 433.9 | 175.5 | 82.5127 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.8873 | 0 | 0 | 0 | 433.9
2020-12-31 23:00 | 23:00 | 464.4 | 175.5 | 104.8 | 41.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.1 | 0 | 0 | 0 | 464.4
2021-01-01 | 0:00 | 468.2 | 175.5 | 106.1027 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.8973 | 0 | 0 | 0 | 468.2
2021-01-01 01:00 | 1:00 | 484.2 | 175.5 | 113.6886 | 59.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.5114 | 0 | 1.8 | 0 | 484.2
2021-01-01 02:00 | 2:00 | 494.1 | 175.5 | 123.0796 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.1204 | 0 | 1.8 | 0 | 494.1
2021-01-01 03:00 | 3:00 | 499.4 | 175.5 | 126.0336 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.4664 | 0 | 1.8 | 0 | 499.4
2021-01-01 04:00 | 4:00 | 497.4 | 175.5 | 126.8836 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.6164 | 0 | 1.8 | 0 | 497.4
2021-01-01 05:00 | 5:00 | 480.5 | 175.5 | 114.731 | 56.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.869 | 0 | 1.8 | 0 | 480.5
2021-01-01 06:00 | 6:00 | 456 | 175.5 | 98.3779 | 46.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.5221 | 0 | 0 | 0 | 456
2021-01-01 07:00 | 7:00 | 425 | 175.5 | 93.6399 | 21.3 | 4.9 | 33.2 | 3.6972 | 0 | 92.7629 | 0 | 0 | 0 | 425
2021-01-01 08:00 | 8:00 | 427.7 | 175.5 | 75.3407 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 22.9731 | 0 | 96.8862 | 0 | 0 | 0 | 427.7
2021-01-01 09:00 | 9:00 | 423.4 | 175.5 | 73.7 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 40.268 | 0 | 97.6912 | 0 | 0 | -20.7592 | 423.4
2021-01-01 10:00 | 10:00 | 414.2 | 175.5 | 73.5 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 53.2652 | 0 | 98.1937 | 0 | -19.4 | -23.8589 | 414.2
2021-01-01 11:00 | 11:00 | 413.6 | 175.5 | 73.5 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 65.2083 | 0 | 98.7973 | 0 | -23 | -33.4056 | 413.6
2021-01-01 12:00 | 12:00 | 421 | 175.5 | 73.6 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 67.7025 | 0 | 94.8074 | 0 | -23 | -24.6099 | 421
2021-01-01 13:00 | 13:00 | 421.3 | 175.5 | 73.6 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 49.9562 | 0 | 99.3994 | 0 | -10.3 | -23.8556 | 421.3
2021-01-01 14:00 | 14:00 | 417.8 | 175.5 | 73.6 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 25.0531 | 0 | 97.8585 | 0 | 0 | -11.2116 | 417.8
2021-01-01 15:00 | 15:00 | 427.5 | 175.5 | 94.3599 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 4.2241 | 0 | 96.416 | 0 | 0 | 0 | 427.5
2021-01-01 16:00 | 16:00 | 432.2 | 175.5 | 102.4789 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.2211 | 0 | 0 | 0 | 432.2
2021-01-01 17:00 | 17:00 | 449 | 175.5 | 112.5739 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.0261 | 0 | 0.5 | 0 | 449
2021-01-01 18:00 | 18:00 | 453.7 | 175.5 | 110.5193 | 27.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.8807 | 0 | 0 | 0 | 453.7
2021-01-01 19:00 | 19:00 | 446.7 | 175.5 | 109.243 | 20.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.557 | 0 | 0 | 0 | 446.7
2021-01-01 20:00 | 20:00 | 447.3 | 175.5 | 110.9905 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.0095 | 0 | 0 | 0 | 447.3
2021-01-01 21:00 | 21:00 | 451.2 | 175.5 | 109.157 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.743 | 0 | 0 | 0 | 451.2
2021-01-01 22:00 | 22:00 | 440.2 | 175.5 | 102.7948 | 19.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.0052 | 0 | 0 | 0 | 440.2
2021-01-01 23:00 | 23:00 | 457.1 | 175.5 | 108.5278 | 29.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.1722 | 0 | 0 | 0 | 457.1
2021-01-02 | 0:00 | 454.3 | 175.5 | 113.1481 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.0519 | 0 | 1.8 | 0 | 454.3
2021-01-02 01:00 | 1:00 | 469.4 | 175.5 | 119.3077 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.9923 | 0 | 1.8 | 0 | 469.4
2021-01-02 02:00 | 2:00 | 483.2 | 175.5 | 127.9346 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.1654 | 0 | 1.8 | 0 | 483.2
2021-01-02 03:00 | 3:00 | 490.9 | 175.5 | 124.0012 | 52.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.9988 | 0 | 1.8 | 0 | 490.9
2021-01-02 04:00 | 4:00 | 490.4 | 175.5 | 129.0436 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.6564 | 0 | 1.8 | 0 | 490.4
2021-01-02 05:00 | 5:00 | 479 | 175.5 | 131.3983 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.9017 | 0 | 1.8 | 0 | 479
2021-01-02 06:00 | 6:00 | 463.9 | 175.5 | 129.7518 | 34.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.4482 | 0 | 1.8 | 0 | 463.9
2021-01-02 07:00 | 7:00 | 435.7 | 175.5 | 112.2779 | 20.6 | 4.9 | 33.2 | 4.9502 | 0 | 82.7719 | 0 | 1.5 | 0 | 435.7
2021-01-02 08:00 | 8:00 | 435.3 | 175.5 | 94.8911 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 35.7311 | 0 | 72.1778 | 0 | 0 | 0 | 435.3
2021-01-02 09:00 | 9:00 | 428.3 | 175.5 | 76.1322 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 58.5533 | 0 | 61.1145 | 0 | 0 | 0 | 428.3
2021-01-02 10:00 | 10:00 | 419.7 | 175.5 | 63.1 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 79.4586 | 0 | 54.8128 | 0 | 0 | -10.1714 | 419.7
2021-01-02 11:00 | 11:00 | 432.4 | 175.5 | 63.3 | 19.4 | 4.9 | 33.2 | 91.0017 | 0 | 56.9589 | 0 | 0 | -11.8606 | 432.4
2021-01-02 12:00 | 12:00 | 395.1 | 175.5 | 62.6 | 19.4 | 4.9 | 33.2 | 93.4577 | 0 | 56.9589 | 0 | -23 | -27.9166 | 395.1
2021-01-02 13:00 | 13:00 | 379.4 | 175.5 | 62.3 | 19.4 | 4.9 | 33.2 | 77.6162 | 0 | 57.8301 | 0 | -23 | -28.3463 | 379.4
2021-01-02 14:00 | 14:00 | 395.1 | 175.5 | 64.6885 | 19.9 | 4.9 | 33.2 | 45.7199 | 0 | 51.1916 | 0 | 0 | 0 | 395.1
2021-01-02 15:00 | 15:00 | 416.8 | 175.5 | 125.2705 | 21.4 | 4.9 | 33.2 | 10.5774 | 0 | 44.1521 | 0 | 1.8 | 0 | 416.8
2021-01-02 16:00 | 16:00 | 429.5 | 175.5 | 138.7826 | 32.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0754 | 0 | 42.542 | 0 | 1.8 | 0 | 429.5
2021-01-02 17:00 | 17:00 | 457.8 | 175.5 | 144.7116 | 44.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0373 | 0 | 43.9511 | 0 | 10.6 | 0 | 457.8
2021-01-02 18:00 | 18:00 | 465.3 | 175.5 | 144.8302 | 53.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.3698 | 0 | 12.3 | 0 | 465.3
2021-01-02 19:00 | 19:00 | 458.1 | 175.5 | 144.7447 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.6553 | 0 | 5.9 | 0 | 458.1
2021-01-02 20:00 | 20:00 | 459.6 | 175.5 | 144.7519 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.3481 | 0 | 6.8 | 0 | 459.6
2021-01-02 21:00 | 21:00 | 462 | 175.5 | 144.7313 | 50 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.1687 | 0 | 12.5 | 0 | 462
2021-01-02 22:00 | 22:00 | 449 | 175.5 | 144.5237 | 42 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.7763 | 0 | 12.1 | 0 | 449
2021-01-02 23:00 | 23:00 | 464 | 175.5 | 155.3327 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.9673 | 0 | 2.1 | 0 | 464
2021-01-03 | 0:00 | 460.5 | 175.5 | 147.7624 | 45 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.4376 | 0 | 0.7 | 0 | 460.5
2021-01-03 01:00 | 1:00 | 474.2 | 175.5 | 148.0285 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.3715 | 0 | 0.7 | 0 | 474.2
2021-01-03 02:00 | 2:00 | 489.2 | 175.5 | 148.3027 | 68.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.0973 | 0 | 0.7 | 0 | 489.2
2021-01-03 03:00 | 3:00 | 498.4 | 175.5 | 149.6315 | 70 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.4685 | 0 | 0.7 | 0 | 498.4
2021-01-03 04:00 | 4:00 | 495 | 175.5 | 148.4193 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.7807 | 0 | 0.7 | 0 | 495
2021-01-03 05:00 | 5:00 | 480.5 | 175.5 | 144.4516 | 54.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.8484 | 0 | 0.7 | 0 | 480.5
2021-01-03 06:00 | 6:00 | 463.6 | 175.5 | 143.7815 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.6185 | 0 | 0.7 | 0 | 463.6
2021-01-03 07:00 | 7:00 | 436.8 | 175.5 | 127.3468 | 28.9 | 4.9 | 33.2 | 4.9372 | 0 | 61.316 | 0 | 0.7 | 0 | 436.8
2021-01-03 08:00 | 8:00 | 433.1 | 175.5 | 110.6152 | 19 | 4.9 | 33.2 | 32.0209 | 0 | 57.8639 | 0 | 0 | 0 | 433.1
2021-01-03 09:00 | 9:00 | 421.5 | 175.5 | 73.7653 | 19 | 4.9 | 33.2 | 57.5636 | 0 | 59.1711 | 0 | -1.6 | 0 | 421.5
2021-01-03 10:00 | 10:00 | 417.5 | 175.5 | 73.7643 | 19 | 4.9 | 33.2 | 69.7079 | 0 | 69.2278 | 0 | -27.8 | 0 | 417.5
2021-01-03 11:00 | 11:00 | 409.6 | 175.5 | 73.5536 | 19 | 4.9 | 33.2 | 77.8535 | 0 | 68.9929 | 0 | -43.4 | 0 | 409.6
2021-01-03 12:00 | 12:00 | 402.3 | 175.5 | 73.3217 | 19 | 4.9 | 33.2 | 84.2339 | 0 | 66.2444 | 0 | -54.1 | 0 | 402.3
2021-01-03 13:00 | 13:00 | 397.9 | 175.5 | 73.3182 | 19 | 4.9 | 33.2 | 72.7784 | 0 | 64.9034 | 0 | -45.7 | 0 | 397.9
2021-01-03 14:00 | 14:00 | 408 | 175.5 | 73.576 | 19 | 4.9 | 33.2 | 42.913 | 0 | 60.411 | 0 | -1.5 | 0 | 408
2021-01-03 15:00 | 15:00 | 430.2 | 175.5 | 129.5701 | 19 | 4.9 | 33.2 | 9.3998 | 0 | 57.9301 | 0 | 0.7 | 0 | 430.2
2021-01-03 16:00 | 16:00 | 440.4 | 175.5 | 132.5997 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 71.6752 | 0 | 0.7 | 0 | 440.4
2021-01-03 17:00 | 17:00 | 461.1 | 175.5 | 138.2964 | 31.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.7036 | 0 | 0.7 | 0 | 461.1
2021-01-03 18:00 | 18:00 | 465.6 | 175.5 | 132.2443 | 33.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.6557 | 0 | 0.7 | 0 | 465.6
2021-01-03 19:00 | 19:00 | 457.4 | 175.5 | 132.1119 | 25.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.5881 | 0 | 0.7 | 0 | 457.4
2021-01-03 20:00 | 20:00 | 454.9 | 175.5 | 137.2539 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.1461 | 0 | 0.7 | 0 | 454.9
2021-01-03 21:00 | 21:00 | 451.6 | 175.5 | 137.1216 | 22 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.1784 | 0 | 0.7 | 0 | 451.6
2021-01-03 22:00 | 22:00 | 433.2 | 175.5 | 120.7151 | 19 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.1849 | 0 | 0.7 | 0 | 433.2
2021-01-03 23:00 | 23:00 | 446.6 | 175.5 | 138.0035 | 19 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.2965 | 0 | 0.7 | 0 | 446.6
2021-01-04 | 0:00 | 443.6 | 175.5 | 126.65 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.85 | 0 | 0.7 | 0 | 443.6
2021-01-04 01:00 | 1:00 | 461.8 | 175.5 | 128.6665 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.7335 | 0 | 0.7 | 0 | 461.8
2021-01-04 02:00 | 2:00 | 476.2 | 175.5 | 129.1867 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.2133 | 0 | 0.7 | 0 | 476.2
2021-01-04 03:00 | 3:00 | 487.4 | 175.5 | 131.4594 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.1406 | 0 | 0.7 | 0 | 487.4
2021-01-04 04:00 | 4:00 | 488.9 | 175.5 | 130.7518 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.3482 | 0 | 0.7 | 0 | 488.9
2021-01-04 05:00 | 5:00 | 481.4 | 175.5 | 133.7792 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.7208 | 0 | 0.7 | 0 | 481.4
2021-01-04 06:00 | 6:00 | 479.6 | 175.5 | 134.8539 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.1461 | 0 | 0.7 | 0 | 479.6
2021-01-04 07:00 | 7:00 | 463.4 | 175.5 | 120.8631 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 6.5171 | 0 | 79.4198 | 0 | 0.7 | 0 | 463.4
2021-01-04 08:00 | 8:00 | 465.1 | 175.5 | 109.9282 | 21 | 4.9 | 33.2 | 42.7621 | 0 | 77.8097 | 0 | 0 | 0 | 465.1
2021-01-04 09:00 | 9:00 | 460.1 | 175.5 | 74.5891 | 21 | 4.9 | 33.2 | 75.3724 | 0 | 76.9385 | 0 | -1.4 | 0 | 460.1
2021-01-04 10:00 | 10:00 | 448.9 | 175.5 | 74.3049 | 21 | 4.9 | 33.2 | 90.6123 | 0 | 72.8828 | 0 | -23.5 | 0 | 448.9
2021-01-04 11:00 | 11:00 | 441.9 | 175.5 | 74.1219 | 21 | 4.9 | 33.2 | 90.186 | 0 | 80.4921 | 0 | -37.5 | 0 | 441.9
2021-01-04 12:00 | 12:00 | 446.3 | 175.5 | 74.2867 | 21 | 4.9 | 33.2 | 82.9424 | 0 | 82.4709 | 0 | -28 | 0 | 446.3
2021-01-04 13:00 | 13:00 | 449.8 | 175.5 | 74.3825 | 21 | 4.9 | 33.2 | 63.8053 | 0 | 78.2122 | 0 | -1.2 | 0 | 449.8
2021-01-04 14:00 | 14:00 | 448.6 | 175.5 | 94.3944 | 21 | 4.9 | 33.2 | 38.3761 | 0 | 81.2295 | 0 | 0 | 0 | 448.6
2021-01-04 15:00 | 15:00 | 463.4 | 175.5 | 122.3161 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 9.2246 | 0 | 86.3593 | 0 | 0.7 | 0 | 463.4
2021-01-04 16:00 | 16:00 | 472.2 | 175.5 | 125.9159 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.7841 | 0 | 0.7 | 0 | 472.2
2021-01-04 17:00 | 17:00 | 484.6 | 175.5 | 121.619 | 51.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 97.5559 | 0 | 0.7 | 0 | 484.6
2021-01-04 18:00 | 18:00 | 485.2 | 175.5 | 116.9181 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.4819 | 0 | 0.7 | 0 | 485.2
2021-01-04 19:00 | 19:00 | 476.7 | 175.5 | 115.7501 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.1499 | 0 | 0.7 | 0 | 476.7
2021-01-04 20:00 | 20:00 | 467.4 | 175.5 | 115.7838 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.8162 | 0 | 0.7 | 0 | 467.4
2021-01-04 21:00 | 21:00 | 460.4 | 175.5 | 122.7911 | 28.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.0089 | 0 | 0.7 | 0 | 460.4
2021-01-04 22:00 | 22:00 | 439.2 | 175.5 | 111.1336 | 21 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.4664 | 0 | 0 | 0 | 439.2
2021-01-04 23:00 | 23:00 | 453 | 175.5 | 122.2224 | 21 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.4776 | 0 | 0.7 | 0 | 453
2021-01-05 | 0:00 | 451 | 175.5 | 116.9512 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.2488 | 0 | 0.7 | 0 | 451
2021-01-05 01:00 | 1:00 | 465.2 | 175.5 | 128.5728 | 24 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.3272 | 0 | 0.7 | 0 | 465.2
2021-01-05 02:00 | 2:00 | 484.7 | 175.5 | 141.827 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.673 | 0 | 0.7 | 0 | 484.7
2021-01-05 03:00 | 3:00 | 496.1 | 175.5 | 148.4352 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.3648 | 0 | 0.7 | 0 | 496.1
2021-01-05 04:00 | 4:00 | 496 | 175.5 | 147.7508 | 49.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.7492 | 0 | 0.7 | 0 | 496
2021-01-05 05:00 | 5:00 | 490.5 | 175.5 | 149.4237 | 49.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.6763 | 0 | 0.7 | 0 | 490.5
2021-01-05 06:00 | 6:00 | 492.5 | 175.5 | 153.7298 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.8702 | 0 | 0.7 | 0 | 492.5
2021-01-05 07:00 | 7:00 | 481 | 175.5 | 148.1813 | 38.5 | 4.9 | 33.2 | 6.6672 | 0 | 73.3515 | 0 | 0.7 | 0 | 481
2021-01-05 08:00 | 8:00 | 488.2 | 175.5 | 136.8997 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 46.2833 | 0 | 67.217 | 0 | 0.7 | 0 | 488.2
2021-01-05 09:00 | 9:00 | 480.1 | 175.5 | 97.8418 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 86.1882 | 0 | 58.97 | 0 | 0 | 0 | 480.1
2021-01-05 10:00 | 10:00 | 464.1 | 175.5 | 74.6126 | 24 | 4.9 | 33.2 | 106.7426 | 0 | 60.3448 | 0 | -15.2 | 0 | 464.1
2021-01-05 11:00 | 11:00 | 461 | 175.5 | 74.5798 | 24 | 4.9 | 33.2 | 104.0603 | 0 | 62.9599 | 0 | -18.2 | 0 | 461
2021-01-05 12:00 | 12:00 | 450.7 | 175.5 | 74.361 | 24 | 4.9 | 33.2 | 99.7866 | 0 | 61.6524 | 0 | -22.7 | 0 | 450.7
2021-01-05 13:00 | 13:00 | 449 | 175.5 | 85.216 | 24.5 | 4.9 | 33.2 | 72.7151 | 0 | 52.9689 | 0 | 0 | 0 | 449
2021-01-05 14:00 | 14:00 | 458.8 | 175.5 | 125.2432 | 29.4 | 4.9 | 33.2 | 44.8673 | 0 | 44.9895 | 0 | 0.7 | 0 | 458.8
2021-01-05 15:00 | 15:00 | 480 | 175.5 | 157.3619 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 12.4704 | 0 | 35.1677 | 0 | 0.7 | 0 | 480
2021-01-05 16:00 | 16:00 | 496.9 | 175.5 | 182.9561 | 70.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 28.9317 | 0 | 0.7 | 0 | 496.9
2021-01-05 17:00 | 17:00 | 508.5 | 175.5 | 190.4137 | 70.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0754 | 0 | 25.2109 | 0 | 8.5 | 0 | 508.5
2021-01-05 18:00 | 18:00 | 506.3 | 175.5 | 190.3052 | 70.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 20.2826 | 0 | 11.4 | 0 | 506.3
2021-01-05 19:00 | 19:00 | 491.9 | 175.5 | 188.4225 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.3775 | 0 | 0.7 | 0 | 491.9
2021-01-05 20:00 | 20:00 | 484.8 | 175.5 | 185.9776 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 22.7973 | 0 | 0.7 | 0 | 484.8
2021-01-05 21:00 | 21:00 | 472.8 | 175.5 | 178.3046 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.4954 | 0 | 0.7 | 0 | 472.8
2021-01-05 22:00 | 22:00 | 455.9 | 175.5 | 169.8409 | 38.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.6591 | 0 | 0.7 | 0 | 455.9
2021-01-05 23:00 | 23:00 | 468.6 | 175.5 | 175.5863 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.5137 | 0 | 0.7 | 0 | 468.6
2021-01-06 | 0:00 | 463.6 | 175.5 | 183.0722 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.0278 | 0 | 0.7 | 0 | 463.6
2021-01-06 01:00 | 1:00 | 482.5 | 175.5 | 189.838 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.462 | 0 | 9.5 | 0 | 482.5
2021-01-06 02:00 | 2:00 | 497.7 | 175.5 | 190.2021 | 51.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.8979 | 0 | 13.9 | 0 | 497.7
2021-01-06 03:00 | 3:00 | 507.6 | 175.5 | 190.3718 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.3282 | 0 | 14.4 | 0 | 507.6
2021-01-06 04:00 | 4:00 | 510.5 | 175.5 | 190.4653 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.6347 | 0 | 17.5 | 0 | 510.5
2021-01-06 05:00 | 5:00 | 507.4 | 175.5 | 200.7966 | 62.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.9034 | 0 | 6.9 | 0 | 507.4
2021-01-06 06:00 | 6:00 | 509 | 175.5 | 200.9653 | 63.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.6347 | 0 | 7 | 0 | 509
2021-01-06 07:00 | 7:00 | 497 | 175.5 | 200.3886 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 7.2565 | 0 | 21.2549 | 0 | 0.7 | 0 | 497
2021-01-06 08:00 | 8:00 | 499 | 175.5 | 184.8237 | 36.9 | 4.9 | 33.2 | 45.8448 | 0 | 17.1315 | 0 | 0.7 | 0 | 499
2021-01-06 09:00 | 9:00 | 487 | 175.5 | 151.9508 | 24.5 | 4.9 | 33.2 | 80.8616 | 0 | 15.3876 | 0 | 0.7 | 0 | 487
2021-01-06 10:00 | 10:00 | 467.3 | 175.5 | 120.3697 | 25 | 4.9 | 33.2 | 97.4685 | 0 | 10.8618 | 0 | 0 | 0 | 467.3
2021-01-06 11:00 | 11:00 | 456.7 | 175.5 | 103.6661 | 25 | 4.9 | 33.2 | 103.6721 | 0 | 10.7618 | 0 | 0 | 0 | 456.7
2021-01-06 12:00 | 12:00 | 437.7 | 175.5 | 85.8917 | 25 | 4.9 | 33.2 | 102.7829 | 0 | 10.4254 | 0 | 0 | 0 | 437.7
2021-01-06 13:00 | 13:00 | 451.4 | 175.5 | 110.3563 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 91.4653 | 0 | 7.8784 | 0 | 0 | 0 | 451.4
2021-01-06 14:00 | 14:00 | 463.5 | 175.5 | 152.1478 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 57.4379 | 0 | 8.4143 | 0 | 0.7 | 0 | 463.5
2021-01-06 15:00 | 15:00 | 486.6 | 175.5 | 189.9544 | 56.1 | 4.9 | 33.2 | 14.6384 | 0 | 7.0072 | 0 | 5.3 | 0 | 486.6
2021-01-06 16:00 | 16:00 | 504.7 | 175.5 | 190.2915 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 2.9834 | 0 | 31.7 | 0 | 504.7
2021-01-06 17:00 | 17:00 | 514.9 | 175.5 | 190.5428 | 70.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 1.945 | 0 | 38.1 | 0 | 514.9
2021-01-06 18:00 | 18:00 | 507.4 | 175.5 | 190.3601 | 69.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.2399 | 0 | 32.9 | 0 | 507.4
2021-01-06 19:00 | 19:00 | 494.1 | 175.5 | 190.1576 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.6424 | 0 | 29.4 | 0 | 494.1
2021-01-06 20:00 | 20:00 | 485.1 | 175.5 | 189.8727 | 46.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.8273 | 0 | 30.5 | 0 | 485.1
2021-01-06 21:00 | 21:00 | 476.8 | 175.5 | 189.7004 | 37.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.6996 | 0 | 29.9 | 0 | 476.8
2021-01-06 22:00 | 22:00 | 460.2 | 175.5 | 189.3767 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.1233 | 0 | 20.9 | 0 | 460.2
2021-01-06 23:00 | 23:00 | 468.6 | 175.5 | 200.1368 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.3632 | 0 | 17.3 | 0 | 468.6
2021-01-07 | 0:00 | 465 | 175.5 | 200.0378 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.1622 | 0 | 13.6 | 0 | 465
2021-01-07 01:00 | 1:00 | 484.5 | 175.5 | 200.3716 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.9284 | 0 | 30.9 | 0 | 484.5
2021-01-07 02:00 | 2:00 | 499.9 | 175.5 | 200.7519 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.3481 | 0 | 30.1 | 0 | 499.9
2021-01-07 03:00 | 3:00 | 512.4 | 175.5 | 200.9216 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.8784 | 0 | 32.9 | 0 | 512.4
2021-01-07 04:00 | 4:00 | 514.6 | 175.5 | 201.0191 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.2809 | 0 | 32.6 | 0 | 514.6
2021-01-07 05:00 | 5:00 | 507.5 | 175.5 | 200.8918 | 52.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.2082 | 0 | 33.4 | 0 | 507.5
2021-01-07 06:00 | 6:00 | 509.1 | 175.5 | 200.9519 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.5481 | 0 | 32.4 | 0 | 509.1
2021-01-07 07:00 | 7:00 | 509.5 | 175.5 | 200.9619 | 62.2 | 4.9 | 33.2 | 1.04 | 0 | 11.2981 | 0 | 20.4 | 0 | 509.5
2021-01-07 08:00 | 8:00 | 541.3 | 175.5 | 201.5671 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 2.3684 | 0 | 23.0645 | 0 | 28.5 | 0 | 541.3
2021-01-07 09:00 | 9:00 | 549.5 | 175.5 | 201.7486 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 5.8774 | 0 | 18.674 | 0 | 37.4 | 0 | 549.5
2021-01-07 10:00 | 10:00 | 534.3 | 175.5 | 201.3832 | 66 | 4.9 | 33.2 | 10.5019 | 0 | 20.2149 | 0 | 22.6 | 0 | 534.3
2021-01-07 11:00 | 11:00 | 519.4 | 175.5 | 201.0899 | 56 | 4.9 | 33.2 | 20.2405 | 0 | 23.8696 | 0 | 4.6 | 0 | 519.4
2021-01-07 12:00 | 12:00 | 494.2 | 175.5 | 185.5156 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 39.7922 | 0 | 21.9922 | 0 | 0.7 | 0 | 494.2
2021-01-07 13:00 | 13:00 | 511.7 | 175.5 | 200.8729 | 33 | 4.9 | 33.2 | 36.1071 | 0 | 20.92 | 0 | 7.2 | 0 | 511.7
2021-01-07 14:00 | 14:00 | 512.9 | 175.5 | 201.0499 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 12.1564 | 0 | 22.1937 | 0 | 16.2 | 0 | 512.9
2021-01-07 15:00 | 15:00 | 519.8 | 175.5 | 201.0773 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 2.0557 | 0 | 23.567 | 0 | 21.8 | 0 | 519.8
2021-01-07 16:00 | 16:00 | 522.9 | 175.5 | 201.1813 | 57.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.3187 | 0 | 12 | 0 | 522.9
2021-01-07 17:00 | 17:00 | 521.9 | 175.5 | 200.7512 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.3488 | 0 | 0.7 | 0 | 521.9
2021-01-07 18:00 | 18:00 | 517.5 | 175.5 | 189.4909 | 42 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.7091 | 0 | 0.7 | 0 | 517.5
2021-01-07 19:00 | 19:00 | 504.8 | 175.5 | 169.8306 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.0694 | 0 | 0.7 | 0 | 504.8
2021-01-07 20:00 | 20:00 | 499.2 | 175.5 | 159.0243 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.9757 | 0 | 0.7 | 0 | 499.2
2021-01-07 21:00 | 21:00 | 496.9 | 175.5 | 158.9764 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.7236 | 0 | 0.7 | 0 | 496.9
2021-01-07 22:00 | 22:00 | 484.5 | 175.5 | 146.4703 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.8297 | 0 | 0.7 | 0 | 484.5
2021-01-07 23:00 | 23:00 | 496.5 | 175.5 | 157.129 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.171 | 0 | 0.7 | 0 | 496.5
2021-01-08 | 0:00 | 489 | 175.5 | 145.5181 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.4819 | 0 | 0.7 | 0 | 489
2021-01-08 01:00 | 1:00 | 505.2 | 175.5 | 145.1104 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.3896 | 0 | 0.7 | 0 | 505.2
2021-01-08 02:00 | 2:00 | 525.7 | 175.5 | 158.065 | 46.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.935 | 0 | 0.7 | 0 | 525.7
2021-01-08 03:00 | 3:00 | 535.3 | 175.5 | 158.078 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.222 | 0 | 0.7 | 0 | 535.3
2021-01-08 04:00 | 4:00 | 536.5 | 175.5 | 159.6859 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.3141 | 0 | 0.7 | 0 | 536.5
2021-01-08 05:00 | 5:00 | 528.4 | 175.5 | 159.1512 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.1488 | 0 | 0.7 | 0 | 528.4
2021-01-08 06:00 | 6:00 | 524.4 | 175.5 | 157.6696 | 44.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.5304 | 0 | 0.7 | 0 | 524.4
2021-01-08 07:00 | 7:00 | 511.3 | 175.5 | 148.6277 | 39 | 4.9 | 33.2 | 0.1257 | 0 | 109.2466 | 0 | 0.7 | 0 | 511.3
2021-01-08 08:00 | 8:00 | 530.5 | 175.5 | 156.9618 | 49 | 4.9 | 33.2 | 1.73 | 0 | 108.5082 | 0 | 0.7 | 0 | 530.5
2021-01-08 09:00 | 9:00 | 542.4 | 175.5 | 156.6404 | 58.8 | 4.9 | 33.2 | 3.9856 | 0 | 108.674 | 0 | 0.7 | 0 | 542.4
2021-01-08 10:00 | 10:00 | 531.8 | 175.5 | 156.9379 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 7.018 | 0 | 104.7441 | 0 | 0.7 | 0 | 531.8
2021-01-08 11:00 | 11:00 | 524.1 | 175.5 | 156.1927 | 38.1 | 4.9 | 33.2 | 11.6928 | 0 | 103.8145 | 0 | 0.7 | 0 | 524.1
2021-01-08 12:00 | 12:00 | 506.9 | 175.5 | 143.745 | 27.1 | 4.9 | 33.2 | 15.6533 | 0 | 106.1017 | 0 | 0.7 | 0 | 506.9
2021-01-08 13:00 | 13:00 | 515.2 | 175.5 | 156.5015 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 15.04 | 0 | 103.6585 | 0 | 0.7 | 0 | 515.2
2021-01-08 14:00 | 14:00 | 512.8 | 175.5 | 157.1378 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 8.1084 | 0 | 97.0538 | 0 | 0.7 | 0 | 512.8
2021-01-08 15:00 | 15:00 | 518.7 | 175.5 | 160.6905 | 49.3 | 4.9 | 33.2 | 2.5193 | 0 | 91.8902 | 0 | 0.7 | 0 | 518.7
2021-01-08 16:00 | 16:00 | 518.7 | 175.5 | 166.2943 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.9057 | 0 | 0.7 | 0 | 518.7
2021-01-08 17:00 | 17:00 | 522.2 | 175.5 | 166.1256 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.1744 | 0 | 0.7 | 0 | 522.2
2021-01-08 18:00 | 18:00 | 516.4 | 175.5 | 166.7993 | 53.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.0007 | 0 | 0.7 | 0 | 516.4
2021-01-08 19:00 | 19:00 | 499.3 | 175.5 | 161.1928 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.1072 | 0 | 0.7 | 0 | 499.3
2021-01-08 20:00 | 20:00 | 489.5 | 175.5 | 159.2756 | 29.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.1244 | 0 | 0.7 | 0 | 489.5
2021-01-08 21:00 | 21:00 | 485.3 | 175.5 | 158.864 | 29.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.336 | 0 | 0.7 | 0 | 485.3
2021-01-08 22:00 | 22:00 | 472.4 | 175.5 | 150.1579 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.2421 | 0 | 0.7 | 0 | 472.4
2021-01-08 23:00 | 23:00 | 483.9 | 175.5 | 156.2609 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.6391 | 0 | 0.7 | 0 | 483.9
2021-01-09 | 0:00 | 478.3 | 175.5 | 125.5199 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.7801 | 0 | 0.7 | 0 | 478.3
2021-01-09 01:00 | 1:00 | 496.2 | 175.5 | 133.1311 | 54.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.9689 | 0 | 0.7 | 0 | 496.2
2021-01-09 02:00 | 2:00 | 512 | 175.5 | 136.2149 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.6851 | 0 | 0.7 | 0 | 512
2021-01-09 03:00 | 3:00 | 519.1 | 175.5 | 144.3552 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.6448 | 0 | 0.7 | 0 | 519.1
2021-01-09 04:00 | 4:00 | 517.4 | 175.5 | 140.1401 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.1599 | 0 | 0.7 | 0 | 517.4
2021-01-09 05:00 | 5:00 | 507 | 175.5 | 138.5907 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.3093 | 0 | 0.7 | 0 | 507
2021-01-09 06:00 | 6:00 | 495.5 | 175.5 | 144.1716 | 56.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.9284 | 0 | 0.7 | 0 | 495.5
2021-01-09 07:00 | 7:00 | 474.6 | 175.5 | 133.2413 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 2.4439 | 0 | 78.5148 | 0 | 0.7 | 0 | 474.6
2021-01-09 08:00 | 8:00 | 491.2 | 175.5 | 142.1359 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 21.018 | 0 | 78.2461 | 0 | 0.7 | 0 | 491.2
2021-01-09 09:00 | 9:00 | 500.2 | 175.5 | 141.5082 | 29.7 | 4.9 | 33.2 | 40.268 | 0 | 74.4238 | 0 | 0.7 | 0 | 500.2
2021-01-09 10:00 | 10:00 | 486.2 | 175.5 | 119.3085 | 25 | 4.9 | 33.2 | 50.8202 | 0 | 76.7713 | 0 | 0.7 | 0 | 486.2
2021-01-09 11:00 | 11:00 | 477 | 175.5 | 103.046 | 25 | 4.9 | 33.2 | 58.9176 | 0 | 76.4364 | 0 | 0 | 0 | 477
2021-01-09 12:00 | 12:00 | 460.4 | 175.5 | 88.4017 | 25 | 4.9 | 33.2 | 59.4432 | 0 | 73.9551 | 0 | 0 | 0 | 460.4
2021-01-09 13:00 | 13:00 | 464.4 | 175.5 | 88.9117 | 25 | 4.9 | 33.2 | 62.2635 | 0 | 74.6248 | 0 | 0 | 0 | 464.4
2021-01-09 14:00 | 14:00 | 454.5 | 175.5 | 103.2339 | 25 | 4.9 | 33.2 | 38.3761 | 0 | 74.29 | 0 | 0 | 0 | 454.5
2021-01-09 15:00 | 15:00 | 459.7 | 175.5 | 140.8161 | 25 | 4.9 | 33.2 | 9.0486 | 0 | 70.5353 | 0 | 0.7 | 0 | 459.7
2021-01-09 16:00 | 16:00 | 467.3 | 175.5 | 136.8795 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0503 | 0 | 76.4702 | 0 | 0.7 | 0 | 467.3
2021-01-09 17:00 | 17:00 | 486.4 | 175.5 | 148.2485 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.2515 | 0 | 0.7 | 0 | 486.4
2021-01-09 18:00 | 18:00 | 486.7 | 175.5 | 145.955 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.045 | 0 | 0.7 | 0 | 486.7
2021-01-09 19:00 | 19:00 | 475.4 | 175.5 | 143.5151 | 38.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.1849 | 0 | 0.7 | 0 | 475.4
2021-01-09 20:00 | 20:00 | 468.2 | 175.5 | 145.8298 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.4702 | 0 | 0.7 | 0 | 468.2
2021-01-09 21:00 | 21:00 | 464.5 | 175.5 | 147.8586 | 30.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.5414 | 0 | 0.7 | 0 | 464.5
2021-01-09 22:00 | 22:00 | 451.2 | 175.5 | 143.3905 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.9095 | 0 | 0.7 | 0 | 451.2
2021-01-09 23:00 | 23:00 | 467.8 | 175.5 | 151.8153 | 40 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.6847 | 0 | 0.7 | 0 | 467.8
2021-01-10 | 0:00 | 468.6 | 175.5 | 141.1063 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.2937 | 0 | 0.3 | 0 | 468.6
2021-01-10 01:00 | 1:00 | 484.4 | 175.5 | 145.7325 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.4675 | 0 | 0.3 | 0 | 484.4
2021-01-10 02:00 | 2:00 | 498.5 | 175.5 | 148.9189 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.9811 | 0 | 0.3 | 0 | 498.5
2021-01-10 03:00 | 3:00 | 509 | 175.5 | 153.7531 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.6469 | 0 | 0.3 | 0 | 509
2021-01-10 04:00 | 4:00 | 504 | 175.5 | 151.4355 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.9645 | 0 | 0.3 | 0 | 504
2021-01-10 05:00 | 5:00 | 494.5 | 175.5 | 151.2886 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.6114 | 0 | 0.3 | 0 | 494.5
2021-01-10 06:00 | 6:00 | 479.2 | 175.5 | 150.8493 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.7507 | 0 | 0.3 | 0 | 479.2
2021-01-10 07:00 | 7:00 | 458.9 | 175.5 | 139.4971 | 53.9 | 4.9 | 33.2 | 3.8972 | 0 | 47.7057 | 0 | 0.3 | 0 | 458.9
2021-01-10 08:00 | 8:00 | 459.9 | 175.5 | 134.3386 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 25.8173 | 0 | 54.4441 | 0 | 0.3 | 0 | 459.9
2021-01-10 09:00 | 9:00 | 453.8 | 175.5 | 106.3847 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 49.2792 | 0 | 59.0361 | 0 | 0 | 0 | 453.8
2021-01-10 10:00 | 10:00 | 450.7 | 175.5 | 80.0759 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 69.3692 | 0 | 62.1549 | 0 | 0 | 0 | 450.7
2021-01-10 11:00 | 11:00 | 441.4 | 175.5 | 74 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 71.8633 | 0 | 65.6069 | 0 | 0 | -9.1702 | 441.4
2021-01-10 12:00 | 12:00 | 434.9 | 175.5 | 73.9 | 26 | 4.9 | 33.2 | 70.8858 | 0 | 69.2278 | 0 | 0 | -18.7136 | 434.9
2021-01-10 13:00 | 13:00 | 425.5 | 175.5 | 73.7 | 26 | 4.9 | 33.2 | 62.2757 | 0 | 71.9778 | 0 | -2.3 | -19.7535 | 425.5
2021-01-10 14:00 | 14:00 | 422.2 | 175.5 | 73.6 | 26 | 4.9 | 33.2 | 37.8874 | 0 | 82.2698 | 0 | 0 | -11.1572 | 422.2
2021-01-10 15:00 | 15:00 | 432.6 | 175.5 | 103.2015 | 26.5 | 4.9 | 33.2 | 8.6726 | 0 | 80.6259 | 0 | 0 | 0 | 432.6
2021-01-10 16:00 | 16:00 | 451 | 175.5 | 117.9043 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 78.8835 | 0 | 0.3 | 0 | 451
2021-01-10 17:00 | 17:00 | 476.8 | 175.5 | 134.6752 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.6248 | 0 | 0.3 | 0 | 476.8
2021-01-10 18:00 | 18:00 | 481.4 | 175.5 | 134.6878 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.1122 | 0 | 0.3 | 0 | 481.4
2021-01-10 19:00 | 19:00 | 473 | 175.5 | 127.6487 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.9513 | 0 | 0.3 | 0 | 473
2021-01-10 20:00 | 20:00 | 468.3 | 175.5 | 130.6483 | 38.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.1517 | 0 | 0.3 | 0 | 468.3
2021-01-10 21:00 | 21:00 | 466.9 | 175.5 | 136.997 | 45.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.603 | 0 | 0.3 | 0 | 466.9
2021-01-10 22:00 | 22:00 | 451.8 | 175.5 | 133.7117 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.9883 | 0 | 0.3 | 0 | 451.8
2021-01-10 23:00 | 23:00 | 466.7 | 175.5 | 144.829 | 48.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.271 | 0 | 0.3 | 0 | 466.7
2021-01-11 | 0:00 | 463.5 | 175.5 | 144.6451 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.1549 | 0 | 0.3 | 0 | 463.5
2021-01-11 01:00 | 1:00 | 478.4 | 175.5 | 142.0042 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.5958 | 0 | 0.3 | 0 | 478.4
2021-01-11 02:00 | 2:00 | 496.8 | 175.5 | 144.2682 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.7318 | 0 | 0.3 | 0 | 496.8
2021-01-11 03:00 | 3:00 | 509.2 | 175.5 | 138.0331 | 75.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.9669 | 0 | 0.3 | 0 | 509.2
2021-01-11 04:00 | 4:00 | 504.3 | 175.5 | 136.7731 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.8269 | 0 | 0.3 | 0 | 504.3
2021-01-11 05:00 | 5:00 | 493.6 | 175.5 | 139.4287 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.6713 | 0 | 0.3 | 0 | 493.6
2021-01-11 06:00 | 6:00 | 486.5 | 175.5 | 146.6905 | 60 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.9095 | 0 | 0.3 | 0 | 486.5
2021-01-11 07:00 | 7:00 | 472 | 175.5 | 134.5368 | 50 | 4.9 | 33.2 | 4.738 | 0 | 68.8252 | 0 | 0.3 | 0 | 472
2021-01-11 08:00 | 8:00 | 476.8 | 175.5 | 134.6379 | 28.9 | 4.9 | 33.2 | 32.749 | 0 | 66.6131 | 0 | 0.3 | 0 | 476.8
2021-01-11 09:00 | 9:00 | 481.1 | 175.5 | 108.6093 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 59.369 | 0 | 73.8217 | 0 | 0 | 0 | 481.1
2021-01-11 10:00 | 10:00 | 471.8 | 175.5 | 78.3338 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 75.8863 | 0 | 78.2799 | 0 | 0 | 0 | 471.8
2021-01-11 11:00 | 11:00 | 467.2 | 175.5 | 74.5 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 79.3211 | 0 | 92.1251 | 0 | 0 | -18.0462 | 467.2
2021-01-11 12:00 | 12:00 | 458 | 175.5 | 74.4 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 73.2039 | 0 | 96.215 | 0 | -5.4 | -19.7189 | 458
2021-01-11 13:00 | 13:00 | 459 | 175.5 | 74.4 | 26.2 | 4.9 | 33.2 | 61.0475 | 0 | 98.4286 | 0 | 0 | -14.6761 | 459
2021-01-11 14:00 | 14:00 | 451.8 | 175.5 | 75.4528 | 26.2 | 4.9 | 33.2 | 34.7665 | 0 | 101.7807 | 0 | 0 | 0 | 451.8
2021-01-11 15:00 | 15:00 | 466.7 | 175.5 | 118.1085 | 26.2 | 4.9 | 33.2 | 9.124 | 0 | 99.3675 | 0 | 0.3 | 0 | 466.7
2021-01-11 16:00 | 16:00 | 476.9 | 175.5 | 122.6998 | 45.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 94.8751 | 0 | 0.3 | 0 | 476.9
2021-01-11 17:00 | 17:00 | 496.2 | 175.5 | 134.0559 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.6441 | 0 | 0.3 | 0 | 496.2
2021-01-11 18:00 | 18:00 | 495.7 | 175.5 | 141.9161 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.0839 | 0 | 0.3 | 0 | 495.7
2021-01-11 19:00 | 19:00 | 481.8 | 175.5 | 146.2966 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.8034 | 0 | 0.3 | 0 | 481.8
2021-01-11 20:00 | 20:00 | 475.2 | 175.5 | 153.7659 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.7341 | 0 | 2 | 0 | 475.2
2021-01-11 21:00 | 21:00 | 469.8 | 175.5 | 153.604 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.196 | 0 | 10.7 | 0 | 469.8
2021-01-11 22:00 | 22:00 | 455.2 | 175.5 | 153.3611 | 41.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.9389 | 0 | 10.6 | 0 | 455.2
2021-01-11 23:00 | 23:00 | 460.5 | 175.5 | 153.4466 | 46.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.8534 | 0 | 19.8 | 0 | 460.5
2021-01-12 | 0:00 | 458 | 175.5 | 153.4063 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.1937 | 0 | 33.3 | 0 | 458
2021-01-12 01:00 | 1:00 | 474.8 | 175.5 | 153.7325 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.6675 | 0 | 37.8 | 0 | 474.8
2021-01-12 02:00 | 2:00 | 490.9 | 175.5 | 154.0124 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.3876 | 0 | 45.2 | 0 | 490.9
2021-01-12 03:00 | 3:00 | 500.9 | 175.5 | 154.2281 | 72.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.4719 | 0 | 47.9 | 0 | 500.9
2021-01-12 04:00 | 4:00 | 506.2 | 175.5 | 154.2952 | 74.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.5048 | 0 | 45.4 | 0 | 506.2
2021-01-12 05:00 | 5:00 | 498.6 | 175.5 | 154.2164 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.5836 | 0 | 42.4 | 0 | 498.6
2021-01-12 06:00 | 6:00 | 503.3 | 175.5 | 164.7996 | 69.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.4004 | 0 | 25.8 | 0 | 503.3
2021-01-12 07:00 | 7:00 | 493.6 | 175.5 | 164.6319 | 59.7 | 4.9 | 33.2 | 3.4968 | 0 | 35.8713 | 0 | 16.3 | 0 | 493.6
2021-01-12 08:00 | 8:00 | 520.7 | 175.5 | 165.1174 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 20.4538 | 0 | 40.0288 | 0 | 14.9 | 0 | 520.7
2021-01-12 09:00 | 9:00 | 532 | 175.5 | 165.3122 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 36.8968 | 0 | 39.391 | 0 | 12.4 | 0 | 532
2021-01-12 10:00 | 10:00 | 520 | 175.5 | 147.3567 | 54.4 | 4.9 | 33.2 | 56.034 | 0 | 48.3093 | 0 | 0.3 | 0 | 520
2021-01-12 11:00 | 11:00 | 505.7 | 175.5 | 145.73 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 60.596 | 0 | 53.874 | 0 | 0.3 | 0 | 505.7
2021-01-12 12:00 | 12:00 | 476.5 | 175.5 | 119.511 | 29.7 | 4.9 | 33.2 | 56.6988 | 0 | 56.6902 | 0 | 0.3 | 0 | 476.5
2021-01-12 13:00 | 13:00 | 490.8 | 175.5 | 135.0118 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 52.2995 | 0 | 56.3887 | 0 | 0.3 | 0 | 490.8
2021-01-12 14:00 | 14:00 | 484.8 | 175.5 | 152.258 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 27.2094 | 0 | 58.2326 | 0 | 0.3 | 0 | 484.8
2021-01-12 15:00 | 15:00 | 490.4 | 175.5 | 154.0191 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 6.7678 | 0 | 66.6131 | 0 | 7.1 | 0 | 490.4
2021-01-12 16:00 | 16:00 | 494.1 | 175.5 | 154.1124 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.2876 | 0 | 17.8 | 0 | 494.1
2021-01-12 17:00 | 17:00 | 495.5 | 175.5 | 154.172 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 0.1257 | 0 | 58.9023 | 0 | 16 | 0 | 495.5
2021-01-12 18:00 | 18:00 | 491.9 | 175.5 | 154.0092 | 48.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.6908 | 0 | 13.4 | 0 | 491.9
2021-01-12 19:00 | 19:00 | 477.5 | 175.5 | 153.8653 | 38.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.4347 | 0 | 7.4 | 0 | 477.5
2021-01-12 20:00 | 20:00 | 466.9 | 175.5 | 153.5233 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.1767 | 0 | 0.4 | 0 | 466.9
2021-01-12 21:00 | 21:00 | 458.3 | 175.5 | 152.7002 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.4998 | 0 | 0.3 | 0 | 458.3
2021-01-12 22:00 | 22:00 | 438.4 | 175.5 | 135.18 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.12 | 0 | 0.3 | 0 | 438.4
2021-01-12 23:00 | 23:00 | 452.4 | 175.5 | 153.1737 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.6263 | 0 | 12.8 | 0 | 452.4
2021-01-13 | 0:00 | 451.4 | 175.5 | 151.6893 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.9107 | 0 | 0.3 | 0 | 451.4
2021-01-13 01:00 | 1:00 | 464.3 | 175.5 | 142.8124 | 51.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.2876 | 0 | 0.3 | 0 | 464.3
2021-01-13 02:00 | 2:00 | 474 | 175.5 | 135.6168 | 57.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.0832 | 0 | 0.3 | 0 | 474
2021-01-13 03:00 | 3:00 | 485.1 | 175.5 | 134.4964 | 60.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.6036 | 0 | 0.3 | 0 | 485.1
2021-01-13 04:00 | 4:00 | 487.2 | 175.5 | 134.3848 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.8152 | 0 | 0.3 | 0 | 487.2
2021-01-13 05:00 | 5:00 | 477.2 | 175.5 | 140.289 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.311 | 0 | 0.3 | 0 | 477.2
2021-01-13 06:00 | 6:00 | 477.5 | 175.5 | 144.9947 | 65 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.6053 | 0 | 0.3 | 0 | 477.5
2021-01-13 07:00 | 7:00 | 467.5 | 175.5 | 134.9998 | 55 | 4.9 | 33.2 | 1.5791 | 0 | 62.0211 | 0 | 0.3 | 0 | 467.5
2021-01-13 08:00 | 8:00 | 485.6 | 175.5 | 132.5743 | 43.6 | 4.9 | 33.2 | 16.9448 | 0 | 78.5809 | 0 | 0.3 | 0 | 485.6
2021-01-13 09:00 | 9:00 | 489.9 | 175.5 | 114.9159 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 42.2985 | 0 | 85.1856 | 0 | 0.3 | 0 | 489.9
2021-01-13 10:00 | 10:00 | 471.9 | 175.5 | 79.3976 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 58.6288 | 0 | 94.7736 | 0 | 0 | 0 | 471.9
2021-01-13 11:00 | 11:00 | 460.7 | 175.5 | 74.4 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 62.9656 | 0 | 103.6246 | 0 | 0 | -19.3902 | 460.7
2021-01-13 12:00 | 12:00 | 439.5 | 175.5 | 74 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 71.3372 | 0 | 105.8628 | 0 | -23 | -27.8 | 439.5
2021-01-13 13:00 | 13:00 | 443.6 | 175.5 | 74.1 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 64.0186 | 0 | 101.1095 | 0 | -15 | -19.7281 | 443.6
2021-01-13 14:00 | 14:00 | 454.3 | 175.5 | 74.3 | 27.8 | 4.9 | 33.2 | 45.1439 | 0 | 109.6518 | 0 | 0 | -16.1957 | 454.3
2021-01-13 15:00 | 15:00 | 486.6 | 175.5 | 102.1238 | 48.6 | 4.9 | 33.2 | 12.2197 | 0 | 110.0565 | 0 | 0 | 0 | 486.6
2021-01-13 16:00 | 16:00 | 496.3 | 175.5 | 115.6154 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 0.176 | 0 | 108.0086 | 0 | 0.3 | 0 | 496.3
2021-01-13 17:00 | 17:00 | 498.4 | 175.5 | 118.7835 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 0.1631 | 0 | 102.7534 | 0 | 0.3 | 0 | 498.4
2021-01-13 18:00 | 18:00 | 489.5 | 175.5 | 126.6846 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.3154 | 0 | 0.3 | 0 | 489.5
2021-01-13 19:00 | 19:00 | 471 | 175.5 | 129.6348 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.6652 | 0 | 0.3 | 0 | 471
2021-01-13 20:00 | 20:00 | 457 | 175.5 | 137.234 | 41.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.066 | 0 | 0.3 | 0 | 457
2021-01-13 21:00 | 21:00 | 444.1 | 175.5 | 145.171 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.829 | 0 | 0.3 | 0 | 444.1
2021-01-13 22:00 | 22:00 | 424.2 | 175.5 | 143.9111 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.1889 | 0 | 0.3 | 0 | 424.2
2021-01-13 23:00 | 23:00 | 433.1 | 175.5 | 152.9628 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.0372 | 0 | 9.3 | 0 | 433.1
2021-01-14 | 0:00 | 425.6 | 175.5 | 152.6886 | 32.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.4114 | 0 | 7 | 0 | 425.6
2021-01-14 01:00 | 1:00 | 447.3 | 175.5 | 153.0992 | 43.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.6008 | 0 | 13.4 | 0 | 447.3
2021-01-14 02:00 | 2:00 | 465.1 | 175.5 | 153.5193 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.8807 | 0 | 18.5 | 0 | 465.1
2021-01-14 03:00 | 3:00 | 478.3 | 175.5 | 153.854 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.446 | 0 | 10.5 | 0 | 478.3
2021-01-14 04:00 | 4:00 | 481.8 | 175.5 | 153.8519 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.6481 | 0 | 6.3 | 0 | 481.8
2021-01-14 05:00 | 5:00 | 485.2 | 175.5 | 153.3634 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.2366 | 0 | 0.3 | 0 | 485.2
2021-01-14 06:00 | 6:00 | 492.2 | 175.5 | 144.6567 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.0433 | 0 | 0.3 | 0 | 492.2
2021-01-14 07:00 | 7:00 | 481.6 | 175.5 | 128.0883 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 2.4812 | 0 | 87.2305 | 0 | 0.3 | 0 | 481.6
2021-01-14 08:00 | 8:00 | 506.6 | 175.5 | 126.4041 | 51 | 4.9 | 33.2 | 14.7885 | 0 | 100.5074 | 0 | 0.3 | 0 | 506.6
2021-01-14 09:00 | 9:00 | 510 | 175.5 | 118.057 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 25.404 | 0 | 111.439 | 0 | 0.3 | 0 | 510
2021-01-14 10:00 | 10:00 | 475.6 | 175.5 | 90.1664 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 25.9301 | 0 | 114.7035 | 0 | 0 | 0 | 475.6
2021-01-14 11:00 | 11:00 | 460.7 | 175.5 | 74.4 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 39.6031 | 0 | 122.8279 | 0 | 0 | -14.931 | 460.7
2021-01-14 12:00 | 12:00 | 456 | 175.5 | 84.8 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 55.7845 | 0 | 119.3971 | 0 | -23 | -19.7816 | 456
2021-01-14 13:00 | 13:00 | 470.9 | 175.5 | 85.1 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 50.3314 | 0 | 117.4425 | 0 | -1 | -19.7739 | 470.9
2021-01-14 14:00 | 14:00 | 486.6 | 175.5 | 85.4 | 38.6 | 4.9 | 33.2 | 33.6129 | 0 | 121.1832 | 0 | 0 | -5.7961 | 486.6
2021-01-14 15:00 | 15:00 | 507.4 | 175.5 | 116.559 | 48.6 | 4.9 | 33.2 | 8.935 | 0 | 119.706 | 0 | 0 | 0 | 507.4
2021-01-14 16:00 | 16:00 | 506.3 | 175.5 | 117.9948 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 119.993 | 0 | 0 | 0 | 506.3
2021-01-14 17:00 | 17:00 | 508.9 | 175.5 | 118.4192 | 57.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 119.4686 | 0 | 0 | 0 | 508.9
2021-01-14 18:00 | 18:00 | 502.1 | 175.5 | 118.8476 | 51.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 117.7524 | 0 | 0.3 | 0 | 502.1
2021-01-14 19:00 | 19:00 | 488.3 | 175.5 | 116.8814 | 41.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.9186 | 0 | 0.3 | 0 | 488.3
2021-01-14 20:00 | 20:00 | 475.7 | 175.5 | 118.2499 | 28.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.7501 | 0 | 0.3 | 0 | 475.7
2021-01-14 21:00 | 21:00 | 470.6 | 175.5 | 115.0581 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.9419 | 0 | 0.3 | 0 | 470.6
2021-01-14 22:00 | 22:00 | 449.2 | 175.5 | 96.4842 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.4158 | 0 | 0 | 0 | 449.2
2021-01-14 23:00 | 23:00 | 461.6 | 175.5 | 109.4552 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.8448 | 0 | 0 | 0 | 461.6
2021-01-15 | 0:00 | 455.9 | 175.5 | 102.6982 | 26.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.2018 | 0 | 0 | 0 | 455.9
2021-01-15 01:00 | 1:00 | 472.1 | 175.5 | 112.4365 | 39.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.8635 | 0 | 0 | 0 | 472.1
2021-01-15 02:00 | 2:00 | 487.5 | 175.5 | 134.9044 | 51.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.7956 | 0 | 0.3 | 0 | 487.5
2021-01-15 03:00 | 3:00 | 494.7 | 175.5 | 137.5331 | 61.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.9669 | 0 | 0.3 | 0 | 494.7
2021-01-15 04:00 | 4:00 | 496.3 | 175.5 | 137.0953 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.6047 | 0 | 0.3 | 0 | 496.3
2021-01-15 05:00 | 5:00 | 493.4 | 175.5 | 137.264 | 59.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.336 | 0 | 0.3 | 0 | 493.4
2021-01-15 06:00 | 6:00 | 497.6 | 175.5 | 147.5157 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.4843 | 0 | 0.3 | 0 | 497.6
2021-01-15 07:00 | 7:00 | 483.5 | 175.5 | 148.9305 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 6.9556 | 0 | 55.0139 | 0 | 0.3 | 0 | 483.5
2021-01-15 08:00 | 8:00 | 501.5 | 175.5 | 154.4847 | 41 | 4.9 | 33.2 | 45.1808 | 0 | 46.9345 | 0 | 0.3 | 0 | 501.5
2021-01-15 09:00 | 9:00 | 511.3 | 175.5 | 146.1309 | 31 | 4.9 | 33.2 | 77.1907 | 0 | 43.0784 | 0 | 0.3 | 0 | 511.3
2021-01-15 10:00 | 10:00 | 497.1 | 175.5 | 132.0893 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 89.4729 | 0 | 35.7378 | 0 | 0.3 | 0 | 497.1
2021-01-15 11:00 | 11:00 | 490.5 | 175.5 | 124.6266 | 26.4 | 4.9 | 33.2 | 94.2593 | 0 | 31.6141 | 0 | 0 | 0 | 490.5
2021-01-15 12:00 | 12:00 | 468.3 | 175.5 | 115.8438 | 29.6 | 4.9 | 33.2 | 82.1028 | 0 | 26.8534 | 0 | 0.3 | 0 | 468.3
2021-01-15 13:00 | 13:00 | 482.2 | 175.5 | 146.8852 | 33.1 | 4.9 | 33.2 | 65.0826 | 0 | 23.2322 | 0 | 0.3 | 0 | 482.2
2021-01-15 14:00 | 14:00 | 478.1 | 175.5 | 153.8483 | 54 | 4.9 | 33.2 | 38.2252 | 0 | 16.2265 | 0 | 2.2 | 0 | 478.1
2021-01-15 15:00 | 15:00 | 484 | 175.5 | 153.9729 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 11.6052 | 0 | 9.6219 | 0 | 31.1 | 0 | 484
2021-01-15 16:00 | 16:00 | 495.2 | 175.5 | 154.0887 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.8113 | 0 | 39.6 | 0 | 495.2
2021-01-15 17:00 | 17:00 | 500.6 | 175.5 | 154.2003 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0503 | 0 | 31.9494 | 0 | 26.7 | 0 | 500.6
2021-01-15 18:00 | 18:00 | 491.9 | 175.5 | 154.0336 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.6664 | 0 | 3.8 | 0 | 491.9
2021-01-15 19:00 | 19:00 | 474.4 | 175.5 | 134.6071 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.9929 | 0 | 0.3 | 0 | 474.4
2021-01-15 20:00 | 20:00 | 460 | 175.5 | 134.2903 | 34 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.8097 | 0 | 0.3 | 0 | 460
2021-01-15 21:00 | 21:00 | 450.9 | 175.5 | 130.1014 | 25.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.4986 | 0 | 0.3 | 0 | 450.9
2021-01-15 22:00 | 22:00 | 431.3 | 175.5 | 109.1594 | 25.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.1406 | 0 | 0 | 0 | 431.3
2021-01-15 23:00 | 23:00 | 442 | 175.5 | 123.7166 | 25.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.9834 | 0 | 0.3 | 0 | 442
2021-01-16 | 0:00 | 448.8 | 175.5 | 111.5787 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.9213 | 0 | 0 | 0 | 448.8
2021-01-16 01:00 | 1:00 | 470.2 | 175.5 | 114.8004 | 59.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.7996 | 0 | 0.3 | 0 | 470.2
2021-01-16 02:00 | 2:00 | 485.8 | 175.5 | 113.1058 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.3942 | 0 | 0 | 0 | 485.8
2021-01-16 03:00 | 3:00 | 496.6 | 175.5 | 126.0871 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.9129 | 0 | 0.3 | 0 | 496.6
2021-01-16 04:00 | 4:00 | 491.5 | 175.5 | 113.3749 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.8251 | 0 | 0 | 0 | 491.5
2021-01-16 05:00 | 5:00 | 470.4 | 175.5 | 97.1455 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.9545 | 0 | 0 | 0 | 470.4
2021-01-16 06:00 | 6:00 | 447.9 | 175.5 | 85.0646 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.9354 | 0 | 0 | 0 | 447.9
2021-01-16 07:00 | 7:00 | 422.1 | 175.5 | 80.0322 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 2.4942 | 0 | 100.4736 | 0 | 0 | 0 | 422.1
2021-01-16 08:00 | 8:00 | 434.7 | 175.5 | 81.6011 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 16.443 | 0 | 97.5559 | 0 | 0 | 0 | 434.7
2021-01-16 09:00 | 9:00 | 422 | 175.5 | 63.1 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 34.3783 | 0 | 101.5459 | 0 | 0 | -16.1242 | 422
2021-01-16 10:00 | 10:00 | 396 | 175.5 | 62.6 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 62.4647 | 0 | 101.5459 | 0 | -39.2 | -30.5106 | 396
2021-01-16 11:00 | 11:00 | 416.1 | 175.5 | 63 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 77.1907 | 0 | 106.1017 | 0 | -38.7 | -30.5924 | 416.1
2021-01-16 12:00 | 12:00 | 430.7 | 175.5 | 63.3 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 78.2308 | 0 | 108.7937 | 0 | -28.2 | -30.5245 | 430.7
2021-01-16 13:00 | 13:00 | 411.5 | 175.5 | 62.9 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 59.2936 | 0 | 106.8635 | 0 | -26.1 | -30.5571 | 411.5
2021-01-16 14:00 | 14:00 | 428.5 | 175.5 | 63.3 | 26 | 4.9 | 33.2 | 30.7939 | 0 | 105.6251 | 0 | 0 | -10.819 | 428.5
2021-01-16 15:00 | 15:00 | 442.2 | 175.5 | 88.8636 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 8.2471 | 0 | 103.3893 | 0 | 0 | 0 | 442.2
2021-01-16 16:00 | 16:00 | 449.4 | 175.5 | 97.3911 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 87.1967 | 0 | 0 | 0 | 449.4
2021-01-16 17:00 | 17:00 | 468.1 | 175.5 | 120.553 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 0.1379 | 0 | 71.8091 | 0 | 0.3 | 0 | 468.1
2021-01-16 18:00 | 18:00 | 467.7 | 175.5 | 122.2157 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.2843 | 0 | 0.3 | 0 | 467.7
2021-01-16 19:00 | 19:00 | 453.6 | 175.5 | 123.7326 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.6674 | 0 | 0.3 | 0 | 453.6
2021-01-16 20:00 | 20:00 | 443.1 | 175.5 | 123.5067 | 42.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.1933 | 0 | 0.3 | 0 | 443.1
2021-01-16 21:00 | 21:00 | 437 | 175.5 | 113.3726 | 29 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.7274 | 0 | 0.3 | 0 | 437
2021-01-16 22:00 | 22:00 | 430 | 175.5 | 113.259 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.341 | 0 | 0.3 | 0 | 430
2021-01-16 23:00 | 23:00 | 439.6 | 175.5 | 119.0752 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.6248 | 0 | 0.3 | 0 | 439.6
2021-01-17 | 0:00 | 434.3 | 175.5 | 115.5888 | 26.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.9112 | 0 | 0.3 | 0 | 434.3
2021-01-17 01:00 | 1:00 | 451.1 | 175.5 | 113.6762 | 49.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.4238 | 0 | 0.3 | 0 | 451.1
2021-01-17 02:00 | 2:00 | 468.9 | 175.5 | 125.6718 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.4282 | 0 | 0.3 | 0 | 468.9
2021-01-17 03:00 | 3:00 | 479.5 | 175.5 | 134.3336 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.5664 | 0 | 0.3 | 0 | 479.5
2021-01-17 04:00 | 4:00 | 477.6 | 175.5 | 140.5514 | 79.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.4486 | 0 | 0.3 | 0 | 477.6
2021-01-17 05:00 | 5:00 | 469.7 | 175.5 | 146.8061 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.0939 | 0 | 0.3 | 0 | 469.7
2021-01-17 06:00 | 6:00 | 453.4 | 175.5 | 138.3601 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.2399 | 0 | 0.3 | 0 | 453.4
2021-01-17 07:00 | 7:00 | 428.6 | 175.5 | 128.5158 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 5.7529 | 0 | 34.7313 | 0 | 0.3 | 0 | 428.6
2021-01-17 08:00 | 8:00 | 429.3 | 175.5 | 119.898 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 35.3056 | 0 | 34.4964 | 0 | 0.3 | 0 | 429.3
2021-01-17 09:00 | 9:00 | 419.3 | 175.5 | 74.1038 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 70.5609 | 0 | 35.3353 | 0 | 0 | 0 | 419.3
2021-01-17 10:00 | 10:00 | 410.4 | 175.5 | 62.9 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 98.3325 | -4.6533 | 44.5208 | 0 | 0 | -30 | 410.4
2021-01-17 11:00 | 11:00 | 401.9 | 175.5 | 62.7 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 92.8935 | 0 | 30.8429 | 0 | 0 | -23.8364 | 401.9
2021-01-17 12:00 | 12:00 | 391.9 | 175.5 | 62.5 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 65.5474 | 0 | 39.1561 | 0 | 0 | -14.6035 | 391.9
2021-01-17 13:00 | 13:00 | 394.8 | 175.5 | 62.6 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 60.4212 | 0 | 50.7229 | 0 | 0 | -18.2441 | 394.8
2021-01-17 14:00 | 14:00 | 403.9 | 175.5 | 69.8666 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 41.2958 | 0 | 53.4376 | 0 | 0 | 0 | 403.9
2021-01-17 15:00 | 15:00 | 425.4 | 175.5 | 123.4891 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 10.0132 | 0 | 52.2977 | 0 | 0.3 | 0 | 425.4
2021-01-17 16:00 | 16:00 | 436.4 | 175.5 | 123.775 | 41.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.925 | 0 | 0.3 | 0 | 436.4
2021-01-17 17:00 | 17:00 | 460.3 | 175.5 | 129.8334 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 62.2544 | 0 | 0.3 | 0 | 460.3
2021-01-17 18:00 | 18:00 | 467.5 | 175.5 | 129.2395 | 61 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.3605 | 0 | 0.3 | 0 | 467.5
2021-01-17 19:00 | 19:00 | 463.6 | 175.5 | 130.8901 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.2099 | 0 | 0.3 | 0 | 463.6
2021-01-17 20:00 | 20:00 | 463.8 | 175.5 | 130.789 | 58.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.311 | 0 | 0.3 | 0 | 463.8
2021-01-17 21:00 | 21:00 | 459.2 | 175.5 | 131.9229 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.9771 | 0 | 0.3 | 0 | 459.2
2021-01-17 22:00 | 22:00 | 439.5 | 175.5 | 121.293 | 38.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.507 | 0 | 0.3 | 0 | 439.5
2021-01-17 23:00 | 23:00 | 451.7 | 175.5 | 135.7548 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.6452 | 0 | 0.3 | 0 | 451.7
2021-01-18 | 0:00 | 458.5 | 175.5 | 151.725 | 33.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.775 | 0 | 0.3 | 0 | 458.5
2021-01-18 01:00 | 1:00 | 475.9 | 175.5 | 153.9834 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.3166 | 0 | 0.3 | 0 | 475.9
2021-01-18 02:00 | 2:00 | 493.3 | 175.5 | 155.6046 | 54.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.3954 | 0 | 0.3 | 0 | 493.3
2021-01-18 03:00 | 3:00 | 504.9 | 175.5 | 164.5789 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.0211 | 0 | 0.3 | 0 | 504.9
2021-01-18 04:00 | 4:00 | 504.8 | 175.5 | 162.0592 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.6408 | 0 | 0.3 | 0 | 504.8
2021-01-18 05:00 | 5:00 | 504.9 | 175.5 | 156.7474 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.4526 | 0 | 0.3 | 0 | 504.9
2021-01-18 06:00 | 6:00 | 509.3 | 175.5 | 164.0739 | 68.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.9261 | 0 | 0.3 | 0 | 509.3
2021-01-18 07:00 | 7:00 | 495.2 | 175.5 | 155.2507 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 5.1262 | 0 | 62.6231 | 0 | 0.3 | 0 | 495.2
2021-01-18 08:00 | 8:00 | 509.3 | 175.5 | 157.7447 | 41.9 | 4.9 | 33.2 | 31.9584 | 0 | 63.7969 | 0 | 0.3 | 0 | 509.3
2021-01-18 09:00 | 9:00 | 506.4 | 175.5 | 146.2516 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 62.3511 | 0 | 57.9973 | 0 | 0.3 | 0 | 506.4
2021-01-18 10:00 | 10:00 | 485.2 | 175.5 | 112.5355 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 89.3472 | 0 | 43.8173 | 0 | 0 | 0 | 485.2
2021-01-18 11:00 | 11:00 | 467.1 | 175.5 | 99.8803 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 86.7524 | 0 | 40.9673 | 0 | 0 | 0 | 467.1
2021-01-18 12:00 | 12:00 | 444 | 175.5 | 80.1879 | 26.4 | 4.9 | 33.2 | 76.3751 | 0 | 47.437 | 0 | 0 | 0 | 444
2021-01-18 13:00 | 13:00 | 467.1 | 175.5 | 113.2899 | 29.6 | 4.9 | 33.2 | 64.9832 | 0 | 45.6269 | 0 | 0 | 0 | 467.1
2021-01-18 14:00 | 14:00 | 473.2 | 175.5 | 144.3238 | 32.7 | 4.9 | 33.2 | 39.8676 | 0 | 42.4086 | 0 | 0.3 | 0 | 473.2
2021-01-18 15:00 | 15:00 | 486.8 | 175.5 | 164.6036 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 12.6079 | 0 | 38.9885 | 0 | 0.3 | 0 | 486.8
2021-01-18 16:00 | 16:00 | 497.7 | 175.5 | 167.1776 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0.176 | 0 | 31.6464 | 0 | 18.4 | 0 | 497.7
2021-01-18 17:00 | 17:00 | 506.2 | 175.5 | 167.2441 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.2559 | 0 | 24 | 0 | 506.2
2021-01-18 18:00 | 18:00 | 500.4 | 175.5 | 167.1395 | 70.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.1605 | 0 | 20.9 | 0 | 500.4
2021-01-18 19:00 | 19:00 | 482.1 | 175.5 | 166.6905 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.1095 | 0 | 16.1 | 0 | 482.1
2021-01-18 20:00 | 20:00 | 472.4 | 175.5 | 166.5254 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.7746 | 0 | 23.2 | 0 | 472.4
2021-01-18 21:00 | 21:00 | 472.3 | 175.5 | 166.4937 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.7063 | 0 | 27.4 | 0 | 472.3
2021-01-18 22:00 | 22:00 | 453.1 | 175.5 | 166.2563 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.4437 | 0 | 17.7 | 0 | 453.1
2021-01-18 23:00 | 23:00 | 460.1 | 175.5 | 166.3649 | 34.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.8351 | 0 | 27.9 | 0 | 460.1
2021-01-19 | 0:00 | 451 | 175.5 | 166.1811 | 32.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.0189 | 0 | 23.3 | 0 | 451
2021-01-19 01:00 | 1:00 | 468.2 | 175.5 | 166.5418 | 32.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.2582 | 0 | 44.9 | 0 | 468.2
2021-01-19 02:00 | 2:00 | 483.4 | 175.5 | 177.3893 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.7107 | 0 | 42 | 0 | 483.4
2021-01-19 03:00 | 3:00 | 494.7 | 175.5 | 177.5832 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.8168 | 0 | 42 | 0 | 494.7
2021-01-19 04:00 | 4:00 | 498 | 175.5 | 177.6588 | 52.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.9412 | 0 | 35 | 0 | 498
2021-01-19 05:00 | 5:00 | 494.9 | 175.5 | 177.5626 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5374 | 0 | 19.4 | 0 | 494.9
2021-01-19 06:00 | 6:00 | 506 | 175.5 | 177.7664 | 48.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.5336 | 0 | 7.9 | 0 | 506
2021-01-19 07:00 | 7:00 | 505.5 | 175.5 | 177.7141 | 43.1 | 4.9 | 33.2 | 3.7224 | 0 | 63.6635 | 0 | 3.7 | 0 | 505.5
2021-01-19 08:00 | 8:00 | 533.4 | 175.5 | 167.1786 | 52.8 | 4.9 | 33.2 | 26.0688 | 0 | 73.4526 | 0 | 0.3 | 0 | 533.4
2021-01-19 09:00 | 9:00 | 548.9 | 175.5 | 169.1983 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 26.633 | 0 | 76.3687 | 0 | 0.3 | 0 | 548.9
2021-01-19 10:00 | 10:00 | 551.9 | 175.5 | 159.5271 | 54.8 | 4.9 | 33.2 | 30.4418 | 0 | 93.2311 | 0 | 0.3 | 0 | 551.9
2021-01-19 11:00 | 11:00 | 562.1 | 175.5 | 158.9324 | 60.5 | 4.9 | 33.2 | 31.3451 | 0 | 97.4225 | 0 | 0.3 | 0 | 562.1
2021-01-19 12:00 | 12:00 | 544.2 | 175.5 | 148.3297 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 33.9017 | 0 | 99.5686 | 0 | 0.3 | 0 | 544.2
2021-01-19 13:00 | 13:00 | 552.6 | 175.5 | 158.8106 | 50.4 | 4.9 | 33.2 | 32.1345 | 0 | 97.3549 | 0 | 0.3 | 0 | 552.6
2021-01-19 14:00 | 14:00 | 551 | 175.5 | 158.761 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 21.4816 | 0 | 97.7574 | 0 | 0.3 | 0 | 551
2021-01-19 15:00 | 15:00 | 545.7 | 175.5 | 161.2401 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 5.9399 | 0 | 97.02 | 0 | 0.3 | 0 | 545.7
2021-01-19 16:00 | 16:00 | 530.9 | 175.5 | 164.1311 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.9689 | 0 | 0.3 | 0 | 530.9
2021-01-19 17:00 | 17:00 | 532.3 | 175.5 | 155.9849 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.3151 | 0 | 0.3 | 0 | 532.3
2021-01-19 18:00 | 18:00 | 525 | 175.5 | 147.7808 | 45.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 117.4192 | 0 | 0.3 | 0 | 525
2021-01-19 19:00 | 19:00 | 508 | 175.5 | 147.3976 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.2024 | 0 | 0.3 | 0 | 508
2021-01-19 20:00 | 20:00 | 499.2 | 175.5 | 147.2767 | 28.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.2233 | 0 | 0.3 | 0 | 499.2
2021-01-19 21:00 | 21:00 | 494.8 | 175.5 | 145.4524 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.2476 | 0 | 0.3 | 0 | 494.8
2021-01-19 22:00 | 22:00 | 477.1 | 175.5 | 125.7744 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.2256 | 0 | 0.3 | 0 | 477.1
2021-01-19 23:00 | 23:00 | 489.2 | 175.5 | 137.8989 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.2011 | 0 | 0.3 | 0 | 489.2
2021-01-20 | 0:00 | 486.1 | 175.5 | 128.3087 | 25.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.4913 | 0 | 0.3 | 0 | 486.1
2021-01-20 01:00 | 1:00 | 503 | 175.5 | 130.8331 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 117.9669 | 0 | 0.3 | 0 | 503
2021-01-20 02:00 | 2:00 | 518.2 | 175.5 | 136.629 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 117.371 | 0 | 0.3 | 0 | 518.2
2021-01-20 03:00 | 3:00 | 528.2 | 175.5 | 136.232 | 59.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.468 | 0 | 0.3 | 0 | 528.2
2021-01-20 04:00 | 4:00 | 530.2 | 175.5 | 135.0396 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.6604 | 0 | 0.3 | 0 | 530.2
2021-01-20 05:00 | 5:00 | 523 | 175.5 | 134.4349 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 121.5651 | 0 | 0.3 | 0 | 523
2021-01-20 06:00 | 6:00 | 526.3 | 175.5 | 135.3267 | 57 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.3733 | 0 | 0 | 0 | 526.3
2021-01-20 07:00 | 7:00 | 519.2 | 175.5 | 133.9545 | 47 | 4.9 | 33.2 | 4.7251 | 0 | 119.9204 | 0 | 0 | 0 | 519.2
2021-01-20 08:00 | 8:00 | 538.7 | 175.5 | 132.003 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 24.3388 | 0 | 119.1582 | 0 | 0 | 0 | 538.7
2021-01-20 09:00 | 9:00 | 558.1 | 175.5 | 127.7616 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 54.3182 | 0 | 117.9202 | 0 | 0 | 0 | 558.1
2021-01-20 10:00 | 10:00 | 553.8 | 175.5 | 105.7688 | 34.5 | 4.9 | 33.2 | 81.4632 | 0 | 118.468 | 0 | 0 | 0 | 553.8
2021-01-20 11:00 | 11:00 | 537.2 | 175.5 | 96.9 | 25.4 | 4.9 | 33.2 | 86.8157 | 0 | 119.4919 | 0 | 0 | -5.0076 | 537.2
2021-01-20 12:00 | 12:00 | 506.8 | 175.5 | 96.3 | 25.4 | 4.9 | 33.2 | 81.3638 | 0 | 120.8496 | 0 | 0 | -30.7134 | 506.8
2021-01-20 13:00 | 13:00 | 509.3 | 175.5 | 85.9 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 72.4649 | 0 | 120.5874 | 0 | 0 | -9.1523 | 509.3
2021-01-20 14:00 | 14:00 | 498.4 | 175.5 | 94.9325 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 49.4796 | 0 | 114.4879 | 0 | 0 | 0 | 498.4
2021-01-20 15:00 | 15:00 | 501.2 | 175.5 | 125.6008 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 15.7539 | 0 | 106.7453 | 0 | 0.1 | 0 | 501.2
2021-01-20 16:00 | 16:00 | 505.2 | 175.5 | 147.1517 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 0.1379 | 0 | 89.4104 | 0 | 0.3 | 0 | 505.2
2021-01-20 17:00 | 17:00 | 515 | 175.5 | 154.5165 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.8835 | 0 | 0.3 | 0 | 515
2021-01-20 18:00 | 18:00 | 507.6 | 175.5 | 163.1319 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.6681 | 0 | 0.3 | 0 | 507.6
2021-01-20 19:00 | 19:00 | 490.6 | 175.5 | 162.8365 | 55.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.9635 | 0 | 0.3 | 0 | 490.6
2021-01-20 20:00 | 20:00 | 479.8 | 175.5 | 166.1678 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.3322 | 0 | 0.3 | 0 | 479.8
2021-01-20 21:00 | 21:00 | 469 | 175.5 | 166.5224 | 33.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.4776 | 0 | 1.3 | 0 | 469
2021-01-20 22:00 | 22:00 | 452.9 | 175.5 | 155.7807 | 33.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.1193 | 0 | 0.3 | 0 | 452.9
2021-01-20 23:00 | 23:00 | 461.5 | 175.5 | 166.0907 | 33.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.4093 | 0 | 0.3 | 0 | 461.5
2021-01-21 | 0:00 | 460.2 | 175.5 | 150.3802 | 51.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.3198 | 0 | 0.3 | 0 | 460.2
2021-01-21 01:00 | 1:00 | 484.4 | 175.5 | 161.4382 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.9618 | 0 | 0.3 | 0 | 484.4
2021-01-21 02:00 | 2:00 | 505.7 | 175.5 | 167.1735 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.5265 | 0 | 0.3 | 0 | 505.7
2021-01-21 03:00 | 3:00 | 510.4 | 175.5 | 160.3743 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.0257 | 0 | 0.3 | 0 | 510.4
2021-01-21 04:00 | 4:00 | 513.4 | 175.5 | 157.6405 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.7595 | 0 | 0.3 | 0 | 513.4
2021-01-21 05:00 | 5:00 | 503.4 | 175.5 | 146.3632 | 72.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.6368 | 0 | 0.3 | 0 | 503.4
2021-01-21 06:00 | 6:00 | 501.9 | 175.5 | 147.2676 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.9324 | 0 | 0.3 | 0 | 501.9
2021-01-21 07:00 | 7:00 | 491.8 | 175.5 | 136.2777 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 4.4691 | 0 | 85.3532 | 0 | 0.3 | 0 | 491.8
2021-01-21 08:00 | 8:00 | 517.1 | 175.5 | 137.1531 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 23.5365 | 0 | 89.4104 | 0 | 0.3 | 0 | 517.1
2021-01-21 09:00 | 9:00 | 524.2 | 175.5 | 128.0046 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 38.3632 | 0 | 99.1322 | 0 | 0.3 | 0 | 524.2
2021-01-21 10:00 | 10:00 | 507.6 | 175.5 | 101.2205 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 50.4953 | 0 | 107.4842 | 0 | 0 | 0 | 507.6
2021-01-21 11:00 | 11:00 | 492.9 | 175.5 | 85.6 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 71.0115 | 0 | 114.2739 | 0 | 0 | -16.6854 | 492.9
2021-01-21 12:00 | 12:00 | 461.6 | 175.5 | 74.4 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 92.5053 | 0 | 116.5859 | 0 | -19.1 | -41.4912 | 461.6
2021-01-21 13:00 | 13:00 | 462.5 | 175.5 | 74.4 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 91.7408 | 0 | 110.4617 | 0 | -11.4 | -41.4025 | 462.5
2021-01-21 14:00 | 14:00 | 452.6 | 175.5 | 74.3 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 68.9688 | 0 | 99.7362 | 0 | 0 | -29.105 | 452.6
2021-01-21 15:00 | 15:00 | 453.4 | 175.5 | 91.9016 | 26 | 4.9 | 33.2 | 25.8173 | 0 | 96.0811 | 0 | 0 | 0 | 453.4
2021-01-21 16:00 | 16:00 | 473 | 175.5 | 135.7414 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0.363 | 0 | 86.8956 | 0 | 0.3 | 0 | 473
2021-01-21 17:00 | 17:00 | 486.3 | 175.5 | 138.5217 | 48.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 85.2532 | 0 | 0.3 | 0 | 486.3
2021-01-21 18:00 | 18:00 | 478.4 | 175.5 | 145.4762 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.2238 | 0 | 0.3 | 0 | 478.4
2021-01-21 19:00 | 19:00 | 463.1 | 175.5 | 146.8481 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.5519 | 0 | 0.3 | 0 | 463.1
2021-01-21 20:00 | 20:00 | 446.8 | 175.5 | 138.3355 | 30.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.8645 | 0 | 0.3 | 0 | 446.8
2021-01-21 21:00 | 21:00 | 422.4 | 175.5 | 121.7588 | 27 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.7412 | 0 | 0.3 | 0 | 422.4
2021-01-21 22:00 | 22:00 | 420.8 | 175.5 | 123.7937 | 29.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.8063 | 0 | 0.3 | 0 | 420.8
2021-01-21 23:00 | 23:00 | 432.8 | 175.5 | 139.668 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.432 | 0 | 0.3 | 0 | 432.8
2021-01-22 | 0:00 | 424.9 | 175.5 | 134.2979 | 35.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.3021 | 0 | 0.3 | 0 | 424.9
2021-01-22 01:00 | 1:00 | 443.7 | 175.5 | 141.1622 | 52.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.7378 | 0 | 0.3 | 0 | 443.7
2021-01-22 02:00 | 2:00 | 460.1 | 175.5 | 151.9208 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.3792 | 0 | 0.3 | 0 | 460.1
2021-01-22 03:00 | 3:00 | 474.5 | 175.5 | 156.1718 | 72.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.3282 | 0 | 3.9 | 0 | 474.5
2021-01-22 04:00 | 4:00 | 481.2 | 175.5 | 156.1956 | 72.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.0044 | 0 | 8.9 | 0 | 481.2
2021-01-22 05:00 | 5:00 | 478.1 | 175.5 | 156.247 | 72.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.653 | 0 | 3.1 | 0 | 478.1
2021-01-22 06:00 | 6:00 | 481.7 | 175.5 | 156.2223 | 72.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.9777 | 0 | 2.4 | 0 | 481.7
2021-01-22 07:00 | 7:00 | 467.5 | 175.5 | 147.4028 | 62.5 | 4.9 | 33.2 | 7.7583 | 0 | 35.9389 | 0 | 0.3 | 0 | 467.5
2021-01-22 08:00 | 8:00 | 477.6 | 175.5 | 127.7289 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 44.7675 | 0 | 41.5036 | 0 | 0.3 | 0 | 477.6
2021-01-22 09:00 | 9:00 | 468.1 | 175.5 | 84.5402 | 25 | 4.9 | 33.2 | 88.3696 | 0 | 56.5902 | 0 | 0 | 0 | 468.1
2021-01-22 10:00 | 10:00 | 452.6 | 175.5 | 63.8 | 25 | 4.9 | 33.2 | 127.0707 | -11.4409 | 70.7702 | 0 | -6.2 | -30 | 452.6
2021-01-22 11:00 | 11:00 | 449.7 | 175.5 | 63.7 | 25 | 4.9 | 33.2 | 144.3663 | 0 | 82.7046 | 0 | -23 | -56.6709 | 449.7
2021-01-22 12:00 | 12:00 | 427 | 175.5 | 73.7 | 25 | 4.9 | 33.2 | 143.3012 | 0 | 97.8251 | 0 | -60.2 | -66.2263 | 427
2021-01-22 13:00 | 13:00 | 440.9 | 175.5 | 74 | 25 | 4.9 | 33.2 | 121.018 | 0 | 102.8872 | 0 | -29.4 | -66.2052 | 440.9
2021-01-22 14:00 | 14:00 | 447.6 | 175.5 | 74.2 | 25 | 4.9 | 33.2 | 75.1602 | 0 | 106.3872 | 0 | -5.3 | -41.4474 | 447.6
2021-01-22 15:00 | 15:00 | 461.7 | 175.5 | 90.1046 | 33.3 | 4.9 | 33.2 | 23.0607 | 0 | 113.0821 | 0 | 0 | -11.4474 | 461.7
2021-01-22 16:00 | 16:00 | 477.1 | 175.5 | 99.2765 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 0.2624 | 0 | 116.5611 | 0 | 0 | 0 | 477.1
2021-01-22 17:00 | 17:00 | 491.5 | 175.5 | 103.3179 | 57.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 117.157 | 0 | 0 | 0 | 491.5
2021-01-22 18:00 | 18:00 | 482.4 | 175.5 | 103.9488 | 49.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.7512 | 0 | 0 | 0 | 482.4
2021-01-22 19:00 | 19:00 | 465.6 | 175.5 | 106.2739 | 39.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.6261 | 0 | 0 | 0 | 465.6
2021-01-22 20:00 | 20:00 | 453.3 | 175.5 | 120.6983 | 30.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.0017 | 0 | 0.3 | 0 | 453.3
2021-01-22 21:00 | 21:00 | 446.1 | 175.5 | 124.2968 | 25.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.5032 | 0 | 0.3 | 0 | 446.1
2021-01-22 22:00 | 22:00 | 430.2 | 175.5 | 110.7392 | 25 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.8608 | 0 | 0 | 0 | 430.2
2021-01-22 23:00 | 23:00 | 441.2 | 175.5 | 131.0611 | 25 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.2389 | 0 | 0.3 | 0 | 441.2
2021-01-23 | 0:00 | 436.1 | 175.5 | 133.739 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.261 | 0 | 0.3 | 0 | 436.1
2021-01-23 01:00 | 1:00 | 457.5 | 175.5 | 132.2783 | 37.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.8217 | 0 | 0.3 | 0 | 457.5
2021-01-23 02:00 | 2:00 | 473.7 | 175.5 | 129.1827 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.9173 | 0 | 0.3 | 0 | 473.7
2021-01-23 03:00 | 3:00 | 487.5 | 175.5 | 135.2964 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.6036 | 0 | 0.3 | 0 | 487.5
2021-01-23 04:00 | 4:00 | 487.4 | 175.5 | 135.3571 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.8429 | 0 | 0.3 | 0 | 487.4
2021-01-23 05:00 | 5:00 | 480.5 | 175.5 | 140.425 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.775 | 0 | 0.3 | 0 | 480.5
2021-01-23 06:00 | 6:00 | 469.7 | 175.5 | 153.8136 | 63.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.4864 | 0 | 0.3 | 0 | 469.7
2021-01-23 07:00 | 7:00 | 449.3 | 175.5 | 143.1005 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 8.2592 | 0 | 30.5403 | 0 | 0.3 | 0 | 449.3
2021-01-23 08:00 | 8:00 | 456.3 | 175.5 | 136.2677 | 32.9 | 4.9 | 33.2 | 49.2289 | 0 | 24.0034 | 0 | 0.3 | 0 | 456.3
2021-01-23 09:00 | 9:00 | 451.9 | 175.5 | 98.6583 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 92.8181 | 0 | 21.6236 | 0 | 0 | 0 | 451.9
2021-01-23 10:00 | 10:00 | 429.4 | 175.5 | 63.3 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 125.8676 | 0 | 15.924 | 0 | 0 | -14.4916 | 429.4
2021-01-23 11:00 | 11:00 | 415.4 | 175.5 | 63 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 137.6237 | 0 | 17.7351 | 0 | -0.8 | -41.4588 | 415.4
2021-01-23 12:00 | 12:00 | 395 | 175.5 | 62.6 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 131.7081 | 0 | 18.3376 | 0 | -15.5 | -41.4457 | 395
2021-01-23 13:00 | 13:00 | 391.6 | 175.5 | 62.5 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 111.7309 | 0 | 19.6124 | 0 | -0.1 | -41.4433 | 391.6
2021-01-23 14:00 | 14:00 | 394.5 | 175.5 | 69.265 | 28.8 | 4.9 | 33.2 | 75.2356 | 0 | 19.0427 | 0 | 0 | -11.4433 | 394.5
2021-01-23 15:00 | 15:00 | 413.5 | 175.5 | 124.5072 | 30.3 | 4.9 | 33.2 | 29.8415 | 0 | 14.9513 | 0 | 0.3 | 0 | 413.5
2021-01-23 16:00 | 16:00 | 432.4 | 175.5 | 155.2758 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 1.416 | 0 | 7.3082 | 0 | 0.3 | 0 | 432.4
2021-01-23 17:00 | 17:00 | 459.8 | 175.5 | 155.8839 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 4.191 | 0 | 21.6 | 0 | 459.8
2021-01-23 18:00 | 18:00 | 463 | 175.5 | 155.9817 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.3183 | 0 | 22.2 | 0 | 463
2021-01-23 19:00 | 19:00 | 454.5 | 175.5 | 155.7767 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.1233 | 0 | 21.7 | 0 | 454.5
2021-01-23 20:00 | 20:00 | 447.7 | 175.5 | 155.6727 | 52.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.7273 | 0 | 21.3 | 0 | 447.7
2021-01-23 21:00 | 21:00 | 445.9 | 175.5 | 155.5595 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.2405 | 0 | 19.6 | 0 | 445.9
2021-01-23 22:00 | 22:00 | 432.9 | 175.5 | 155.3868 | 42.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.1132 | 0 | 13.6 | 0 | 432.9
2021-01-23 23:00 | 23:00 | 449.9 | 175.5 | 166.0947 | 52.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.6053 | 0 | 5.4 | 0 | 449.9
2021-01-24 | 0:00 | 455.8 | 175.5 | 151.7134 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.0866 | 0 | 8.4 | 0 | 455.8
2021-01-24 01:00 | 1:00 | 472.3 | 175.5 | 152.0876 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.8124 | 0 | 12.1 | 0 | 472.3
2021-01-24 02:00 | 2:00 | 490.6 | 175.5 | 152.4548 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.5452 | 0 | 30.3 | 0 | 490.6
2021-01-24 03:00 | 3:00 | 499.6 | 175.5 | 152.6578 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.9422 | 0 | 33.7 | 0 | 499.6
2021-01-24 04:00 | 4:00 | 502 | 175.5 | 152.692 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.708 | 0 | 30.3 | 0 | 502
2021-01-24 05:00 | 5:00 | 490.4 | 175.5 | 152.467 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.733 | 0 | 2.9 | 0 | 490.4
2021-01-24 06:00 | 6:00 | 472.6 | 175.5 | 135.3649 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.9351 | 0 | 1.8 | 0 | 472.6
2021-01-24 07:00 | 7:00 | 442.6 | 175.5 | 104.9374 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 12.3325 | 0 | 57.9301 | 0 | 0 | 0 | 442.6
2021-01-24 08:00 | 8:00 | 432.9 | 175.5 | 68.1593 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 63.755 | 0 | 61.8857 | 0 | 0 | 0 | 432.9
2021-01-24 09:00 | 9:00 | 425.6 | 175.5 | 63.2 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 98.5718 | 0 | 67.3843 | 0 | -23 | -19.6561 | 425.6
2021-01-24 10:00 | 10:00 | 418.1 | 175.5 | 63.1 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 125.8173 | 0 | 58.4998 | 0 | -23 | -45.4171 | 418.1
2021-01-24 11:00 | 11:00 | 405.8 | 175.5 | 62.8 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 154.4298 | 0 | 55.0477 | 0 | -59.6 | -45.9775 | 405.8
2021-01-24 12:00 | 12:00 | 395 | 175.5 | 62.6 | 26 | 4.9 | 33.2 | 164.5816 | 0 | 53.2704 | 0 | -68.5 | -56.552 | 395
2021-01-24 13:00 | 13:00 | 383.1 | 175.5 | 62.4 | 26 | 4.9 | 33.2 | 141.0204 | 0 | 48.3754 | 0 | -62.3 | -45.9958 | 383.1
2021-01-24 14:00 | 14:00 | 370.8 | 175.5 | 62.1 | 26 | 4.9 | 33.2 | 97.544 | 0 | 47.2032 | 0 | -29.7 | -45.9472 | 370.8
2021-01-24 15:00 | 15:00 | 385.5 | 175.5 | 76.7362 | 29.1 | 4.9 | 33.2 | 34.5402 | 0 | 47.4708 | 0 | 0 | -15.9472 | 385.5
2021-01-24 16:00 | 16:00 | 410.4 | 175.5 | 108.0865 | 36.9 | 4.9 | 33.2 | 1.6042 | 0 | 48.4093 | 0 | 1.8 | 0 | 410.4
2021-01-24 17:00 | 17:00 | 447.7 | 175.5 | 136.4635 | 49.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0373 | 0 | 46.6992 | 0 | 1.8 | 0 | 447.7
2021-01-24 18:00 | 18:00 | 454.1 | 175.5 | 137.4741 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.4259 | 0 | 1.8 | 0 | 454.1
2021-01-24 19:00 | 19:00 | 448.1 | 175.5 | 138.3493 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.0507 | 0 | 1.8 | 0 | 448.1
2021-01-24 20:00 | 20:00 | 439.9 | 175.5 | 140.9075 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.5925 | 0 | 2.1 | 0 | 439.9
2021-01-24 21:00 | 21:00 | 431.6 | 175.5 | 140.7722 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.0278 | 0 | 5.8 | 0 | 431.6
2021-01-24 22:00 | 22:00 | 414.7 | 175.5 | 137.5369 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.5631 | 0 | 1.8 | 0 | 414.7
2021-01-24 23:00 | 23:00 | 427.4 | 175.5 | 140.642 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.758 | 0 | 10.2 | 0 | 427.4
2021-01-25 | 0:00 | 430.4 | 175.5 | 140.8038 | 34.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.8962 | 0 | 24.8 | 0 | 430.4
2021-01-25 01:00 | 1:00 | 451.7 | 175.5 | 141.125 | 49.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.075 | 0 | 28.5 | 0 | 451.7
2021-01-25 02:00 | 2:00 | 467.7 | 175.5 | 141.5826 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.6174 | 0 | 30.7 | 0 | 467.7
2021-01-25 03:00 | 3:00 | 480.1 | 175.5 | 152.2412 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.8588 | 0 | 21.2 | 0 | 480.1
2021-01-25 04:00 | 4:00 | 485.8 | 175.5 | 152.3189 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.1811 | 0 | 26.3 | 0 | 485.8
2021-01-25 05:00 | 5:00 | 482.6 | 175.5 | 152.3765 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.7235 | 0 | 21.5 | 0 | 482.6
2021-01-25 06:00 | 6:00 | 489.1 | 175.5 | 152.425 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.075 | 0 | 30.6 | 0 | 489.1
2021-01-25 07:00 | 7:00 | 472 | 175.5 | 152.0133 | 63.4 | 4.9 | 33.2 | 12.3455 | 0 | 18.8412 | 0 | 11.8 | 0 | 472
2021-01-25 08:00 | 8:00 | 474.8 | 175.5 | 132.4911 | 41.5 | 4.9 | 33.2 | 65.5965 | 0 | 19.8124 | 0 | 1.8 | 0 | 474.8
2021-01-25 09:00 | 9:00 | 475 | 175.5 | 98.6861 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 116.2929 | 0 | 21.221 | 0 | 0 | 0 | 475
2021-01-25 10:00 | 10:00 | 463.9 | 175.5 | 74.5 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 149.205 | 0 | 19.1765 | 0 | -11.1 | -6.6815 | 463.9
2021-01-25 11:00 | 11:00 | 449.9 | 175.5 | 74.2 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 157.8885 | 0 | 27.6584 | 0 | -23 | -26.1469 | 449.9
2021-01-25 12:00 | 12:00 | 427.2 | 175.5 | 63.2 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 152.9764 | 0 | 36.1065 | 0 | -23 | -41.3829 | 427.2
2021-01-25 13:00 | 13:00 | 439.3 | 175.5 | 65.1044 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 131.0936 | 0 | 38.1849 | 0 | -23 | -11.3829 | 439.3
2021-01-25 14:00 | 14:00 | 439.6 | 175.5 | 70.3828 | 28.8 | 4.9 | 33.2 | 88.8333 | 0 | 37.9839 | 0 | 0 | 0 | 439.6
2021-01-25 15:00 | 15:00 | 447.6 | 175.5 | 122.3389 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 34.3905 | 0 | 29.9706 | 0 | 1.8 | 0 | 447.6
2021-01-25 16:00 | 16:00 | 466.8 | 175.5 | 141.4558 | 60 | 4.9 | 33.2 | 1.6797 | 0 | 23.0645 | 0 | 27 | 0 | 466.8
2021-01-25 17:00 | 17:00 | 479.5 | 175.5 | 141.7392 | 70 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 23.8357 | 0 | 30.3 | 0 | 479.5
2021-01-25 18:00 | 18:00 | 471.2 | 175.5 | 141.5168 | 61.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.3832 | 0 | 28.6 | 0 | 471.2
2021-01-25 19:00 | 19:00 | 457.9 | 175.5 | 141.3815 | 51.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.5185 | 0 | 25.3 | 0 | 457.9
2021-01-25 20:00 | 20:00 | 446.4 | 175.5 | 141.0628 | 38 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.0372 | 0 | 29.7 | 0 | 446.4
2021-01-25 21:00 | 21:00 | 438.4 | 175.5 | 140.9826 | 32.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.6174 | 0 | 30.3 | 0 | 438.4
2021-01-25 22:00 | 22:00 | 417.2 | 175.5 | 140.5038 | 32.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.9962 | 0 | 13.2 | 0 | 417.2
2021-01-25 23:00 | 23:00 | 428.6 | 175.5 | 140.78 | 32.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.92 | 0 | 20.4 | 0 | 428.6
2021-01-26 | 0:00 | 430.1 | 175.5 | 140.7865 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.0135 | 0 | 19.1 | 0 | 430.1
2021-01-26 01:00 | 1:00 | 450.8 | 175.5 | 151.6653 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.5347 | 0 | 8.3 | 0 | 450.8
2021-01-26 02:00 | 2:00 | 468.7 | 175.5 | 152.0578 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.9422 | 0 | 14.4 | 0 | 468.7
2021-01-26 03:00 | 3:00 | 483.3 | 175.5 | 152.3981 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.5019 | 0 | 15 | 0 | 483.3
2021-01-26 04:00 | 4:00 | 489 | 175.5 | 152.4848 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.6152 | 0 | 12.5 | 0 | 489
2021-01-26 05:00 | 5:00 | 484.6 | 175.5 | 147.4735 | 70.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.5265 | 0 | 1.8 | 0 | 484.6
2021-01-26 06:00 | 6:00 | 489.6 | 175.5 | 151.2807 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.1193 | 0 | 1.8 | 0 | 489.6
2021-01-26 07:00 | 7:00 | 479.5 | 175.5 | 139.5775 | 60.2 | 4.9 | 33.2 | 9.0737 | 0 | 55.2488 | 0 | 1.8 | 0 | 479.5
2021-01-26 08:00 | 8:00 | 501.4 | 175.5 | 141.174 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 35.6808 | 0 | 54.6452 | 0 | 1.8 | 0 | 501.4
2021-01-26 09:00 | 9:00 | 499.4 | 175.5 | 114.4078 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 61.0978 | 0 | 69.0944 | 0 | 1.8 | 0 | 499.4
2021-01-26 10:00 | 10:00 | 482.4 | 175.5 | 94.4207 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 77.6041 | 0 | 71.6752 | 0 | 0 | 0 | 482.4
2021-01-26 11:00 | 11:00 | 474.2 | 175.5 | 74.7 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 90.8508 | 0 | 75.4299 | 0 | 0 | -5.4807 | 474.2
2021-01-26 12:00 | 12:00 | 452.9 | 175.5 | 74.3 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 88.5696 | 0 | 78.3475 | 0 | -20.4 | -6.6171 | 452.9
2021-01-26 13:00 | 13:00 | 470.4 | 175.5 | 74.6 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 75.9617 | 0 | 85.0856 | 0 | 0 | -3.9473 | 470.4
2021-01-26 14:00 | 14:00 | 468.8 | 175.5 | 88.9914 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 44.7926 | 0 | 96.316 | 0 | 0 | 0 | 468.8
2021-01-26 15:00 | 15:00 | 472.2 | 175.5 | 110.6618 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 12.257 | 0 | 95.9812 | 0 | 0 | 0 | 472.2
2021-01-26 16:00 | 16:00 | 479.6 | 175.5 | 124.9162 | 52.2 | 4.9 | 33.2 | 0.1882 | 0 | 86.8956 | 0 | 1.8 | 0 | 479.6
2021-01-26 17:00 | 17:00 | 486.7 | 175.5 | 125.172 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.728 | 0 | 1.8 | 0 | 486.7
2021-01-26 18:00 | 18:00 | 475.3 | 175.5 | 120.1508 | 49.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.3492 | 0 | 1.8 | 0 | 475.3
2021-01-26 19:00 | 19:00 | 458.7 | 175.5 | 119.5836 | 33.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.6164 | 0 | 1.8 | 0 | 458.7
2021-01-26 20:00 | 20:00 | 443.7 | 175.5 | 112.4084 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.9916 | 0 | 0.6 | 0 | 443.7
2021-01-26 21:00 | 21:00 | 431 | 175.5 | 102.722 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.578 | 0 | 0 | 0 | 431
2021-01-26 22:00 | 22:00 | 412.1 | 175.5 | 77.1174 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.2826 | 0 | 0 | 0 | 412.1
2021-01-26 23:00 | 23:00 | 425.6 | 175.5 | 90.2149 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.6851 | 0 | 0 | 0 | 425.6
2021-01-27 | 0:00 | 421.3 | 175.5 | 90.0361 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.9639 | 0 | 0 | 0 | 421.3
2021-01-27 01:00 | 1:00 | 439.9 | 175.5 | 90.325 | 40.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.075 | 0 | 0 | 0 | 439.9
2021-01-27 02:00 | 2:00 | 458.1 | 175.5 | 94.9703 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.6297 | 0 | 0 | 0 | 458.1
2021-01-27 03:00 | 3:00 | 468.3 | 175.5 | 94.6325 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 99.3675 | 0 | 0 | 0 | 468.3
2021-01-27 04:00 | 4:00 | 472.5 | 175.5 | 102.7508 | 63.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.4492 | 0 | 1.8 | 0 | 472.5
2021-01-27 05:00 | 5:00 | 465.3 | 175.5 | 102.3321 | 61.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.9679 | 0 | 0 | 0 | 465.3
2021-01-27 06:00 | 6:00 | 466.5 | 175.5 | 102.3044 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.8956 | 0 | 0.8 | 0 | 466.5
2021-01-27 07:00 | 7:00 | 454.3 | 175.5 | 104.0436 | 52.9 | 4.9 | 33.2 | 2.0679 | 0 | 79.8885 | 0 | 1.8 | 0 | 454.3
2021-01-27 08:00 | 8:00 | 467.1 | 175.5 | 94.9503 | 50 | 4.9 | 33.2 | 13.1721 | 0 | 95.3776 | 0 | 0 | 0 | 467.1
2021-01-27 09:00 | 9:00 | 475.2 | 175.5 | 94.5247 | 46.4 | 4.9 | 33.2 | 28.3488 | 0 | 92.3265 | 0 | 0 | 0 | 475.2
2021-01-27 10:00 | 10:00 | 458.6 | 175.5 | 63.9 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 54.3673 | 0 | 96.9862 | 0 | 0 | -6.6535 | 458.6
2021-01-27 11:00 | 11:00 | 439.9 | 175.5 | 63.5 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 71.9015 | 0 | 108.89 | 0 | -23 | -19.6915 | 439.9
2021-01-27 12:00 | 12:00 | 406.9 | 175.5 | 62.8 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 76.2383 | 0 | 119.2064 | 0 | -43.7 | -45.9447 | 406.9
2021-01-27 13:00 | 13:00 | 419.1 | 175.5 | 63.1 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 78.1675 | 0 | 118.7535 | 0 | -33.3 | -45.921 | 419.1
2021-01-27 14:00 | 14:00 | 424.4 | 175.5 | 63.2 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 57.6642 | 0 | 126.7349 | 0 | -23 | -38.4991 | 424.4
2021-01-27 15:00 | 15:00 | 437.2 | 175.5 | 65.2877 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 24.2382 | 0 | 125.9732 | 0 | -9.3 | -8.4991 | 437.2
2021-01-27 16:00 | 16:00 | 454.1 | 175.5 | 72.5739 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 1.8796 | 0 | 121.9465 | 0 | 0 | 0 | 454.1
2021-01-27 17:00 | 17:00 | 470.2 | 175.5 | 82.5423 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0373 | 0 | 119.9204 | 0 | 0 | 0 | 470.2
2021-01-27 18:00 | 18:00 | 462.7 | 175.5 | 83.2802 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.4198 | 0 | 0 | 0 | 462.7
2021-01-27 19:00 | 19:00 | 449.5 | 175.5 | 79.5791 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.9209 | 0 | 0 | 0 | 449.5
2021-01-27 20:00 | 20:00 | 437.5 | 175.5 | 79.3744 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 119.8256 | 0 | 0 | 0 | 437.5
2021-01-27 21:00 | 21:00 | 428.5 | 175.5 | 69.3738 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.8262 | 0 | 0 | 0 | 428.5
2021-01-27 22:00 | 22:00 | 413 | 175.5 | 63 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 121.0651 | 0 | -2.7 | -6.6651 | 413
2021-01-27 23:00 | 23:00 | 424.5 | 175.5 | 73.7 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.1576 | 0 | 0 | -5.6576 | 424.5
2021-01-28 | 0:00 | 423.7 | 175.5 | 73.7 | 24.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.4879 | 0 | 0 | -2.8879 | 423.7
2021-01-28 01:00 | 1:00 | 444.7 | 175.5 | 91.4784 | 24.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.8216 | 0 | 0 | 0 | 444.7
2021-01-28 02:00 | 2:00 | 466.6 | 175.5 | 102.192 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.108 | 0 | 0 | 0 | 466.6
2021-01-28 03:00 | 3:00 | 477.5 | 175.5 | 106.0232 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.1768 | 0 | 0 | 0 | 477.5
2021-01-28 04:00 | 4:00 | 481.4 | 175.5 | 106.8057 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.7943 | 0 | 0 | 0 | 481.4
2021-01-28 05:00 | 5:00 | 477.1 | 175.5 | 109.8567 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.0433 | 0 | 0 | 0 | 477.1
2021-01-28 06:00 | 6:00 | 484.7 | 175.5 | 120.0094 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.0906 | 0 | 1.8 | 0 | 484.7
2021-01-28 07:00 | 7:00 | 469.6 | 175.5 | 118.7552 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 9.2246 | 0 | 73.6202 | 0 | 1.8 | 0 | 469.6
2021-01-28 08:00 | 8:00 | 480.2 | 175.5 | 117.6491 | 34.2 | 4.9 | 33.2 | 46.3717 | 0 | 66.5792 | 0 | 1.8 | 0 | 480.2
2021-01-28 09:00 | 9:00 | 487.4 | 175.5 | 111.7886 | 24.8 | 4.9 | 33.2 | 78.4429 | 0 | 58.7685 | 0 | 0 | 0 | 487.4
2021-01-28 10:00 | 10:00 | 471.6 | 175.5 | 84.4365 | 25.3 | 4.9 | 33.2 | 101.229 | 0 | 47.0345 | 0 | 0 | 0 | 471.6
2021-01-28 11:00 | 11:00 | 466.5 | 175.5 | 74.5 | 25.3 | 4.9 | 33.2 | 114.7131 | 0 | 40.5309 | 0 | 0 | -2.144 | 466.5
2021-01-28 12:00 | 12:00 | 449.8 | 175.5 | 72.1826 | 27.9 | 4.9 | 33.2 | 101.4533 | 0 | 34.6641 | 0 | 0 | 0 | 449.8
2021-01-28 13:00 | 13:00 | 463.9 | 175.5 | 109.4411 | 30.9 | 4.9 | 33.2 | 79.4959 | 0 | 28.663 | 0 | 1.8 | 0 | 463.9
2021-01-28 14:00 | 14:00 | 462.2 | 175.5 | 128.1794 | 45.9 | 4.9 | 33.2 | 46.9733 | 0 | 25.7473 | 0 | 1.8 | 0 | 462.2
2021-01-28 15:00 | 15:00 | 463.3 | 175.5 | 141.4549 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 14.1367 | 0 | 24.8084 | 0 | 7.4 | 0 | 463.3
2021-01-28 16:00 | 16:00 | 470.5 | 175.5 | 141.5333 | 71.9 | 4.9 | 33.2 | 0.4263 | 0 | 30.4404 | 0 | 12.6 | 0 | 470.5
2021-01-28 17:00 | 17:00 | 482.8 | 175.5 | 141.8703 | 71.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0503 | 0 | 43.2794 | 0 | 12.1 | 0 | 482.8
2021-01-28 18:00 | 18:00 | 474.6 | 175.5 | 136.7346 | 70.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.2654 | 0 | 1.8 | 0 | 474.6
2021-01-28 19:00 | 19:00 | 459.4 | 175.5 | 132.2962 | 58.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.3038 | 0 | 1.8 | 0 | 459.4
2021-01-28 20:00 | 20:00 | 447 | 175.5 | 126.3789 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.0211 | 0 | 1.8 | 0 | 447
2021-01-28 21:00 | 21:00 | 440.3 | 175.5 | 127.2804 | 30 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.6196 | 0 | 1.8 | 0 | 440.3
2021-01-28 22:00 | 22:00 | 422.4 | 175.5 | 107.2722 | 24.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.9278 | 0 | 1.8 | 0 | 422.4
2021-01-28 23:00 | 23:00 | 433.9 | 175.5 | 106.3922 | 24.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.1078 | 0 | 0 | 0 | 433.9
2021-01-29 | 0:00 | 429.1 | 175.5 | 91.9703 | 24.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.7297 | 0 | 0 | 0 | 429.1
2021-01-29 01:00 | 1:00 | 446.6 | 175.5 | 111.6336 | 27.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.4664 | 0 | 0 | 0 | 446.6
2021-01-29 02:00 | 2:00 | 472.1 | 175.5 | 132.0285 | 30.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.2715 | 0 | 1.8 | 0 | 472.1
2021-01-29 03:00 | 3:00 | 489.4 | 175.5 | 142.6134 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.0866 | 0 | 1.8 | 0 | 489.4
2021-01-29 04:00 | 4:00 | 488.7 | 175.5 | 142.617 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.483 | 0 | 1.8 | 0 | 488.7
2021-01-29 05:00 | 5:00 | 480.6 | 175.5 | 141.2554 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.7446 | 0 | 1.8 | 0 | 480.6
2021-01-29 06:00 | 6:00 | 492.9 | 175.5 | 152.5798 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.6202 | 0 | 1.9 | 0 | 492.9
2021-01-29 07:00 | 7:00 | 493.3 | 175.5 | 147.6449 | 58 | 4.9 | 33.2 | 2.2561 | 0 | 69.999 | 0 | 1.8 | 0 | 493.3
2021-01-29 08:00 | 8:00 | 517.9 | 175.5 | 153.0631 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 9.6379 | 0 | 69.999 | 0 | 2.7 | 0 | 517.9
2021-01-29 09:00 | 9:00 | 534.4 | 175.5 | 153.3621 | 71.9 | 4.9 | 33.2 | 13.5112 | 0 | 68.9267 | 0 | 13.1 | 0 | 534.4
2021-01-29 10:00 | 10:00 | 531.3 | 175.5 | 153.238 | 71.9 | 4.9 | 33.2 | 11.3428 | 0 | 67.7192 | 0 | 13.5 | 0 | 531.3
2021-01-29 11:00 | 11:00 | 523.7 | 175.5 | 153.1833 | 71.9 | 4.9 | 33.2 | 8.8616 | 0 | 73.8551 | 0 | 2.3 | 0 | 523.7
2021-01-29 12:00 | 12:00 | 503.8 | 175.5 | 141.3603 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 6.1159 | 0 | 80.0238 | 0 | 1.8 | 0 | 503.8
2021-01-29 13:00 | 13:00 | 508.6 | 175.5 | 148.0083 | 60.4 | 4.9 | 33.2 | 4.2996 | 0 | 80.4921 | 0 | 1.8 | 0 | 508.6
2021-01-29 14:00 | 14:00 | 503 | 175.5 | 147.8477 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 2.6199 | 0 | 81.5324 | 0 | 1.8 | 0 | 503
2021-01-29 15:00 | 15:00 | 496 | 175.5 | 149.8467 | 52.5 | 4.9 | 33.2 | 0.677 | 0 | 77.5763 | 0 | 1.8 | 0 | 496
2021-01-29 16:00 | 16:00 | 485.3 | 175.5 | 145.4948 | 40.9 | 4.9 | 33.2 | 0.1631 | 0 | 83.3421 | 0 | 1.8 | 0 | 485.3
2021-01-29 17:00 | 17:00 | 492.8 | 175.5 | 146.899 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 83.3759 | 0 | 1.8 | 0 | 492.8
2021-01-29 18:00 | 18:00 | 484.6 | 175.5 | 152.346 | 43.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.654 | 0 | 1.9 | 0 | 484.6
2021-01-29 19:00 | 19:00 | 469.4 | 175.5 | 152.0531 | 33.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.7469 | 0 | 3.9 | 0 | 469.4
2021-01-29 20:00 | 20:00 | 457.1 | 175.5 | 146.9067 | 31.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.0933 | 0 | 1.8 | 0 | 457.1
2021-01-29 21:00 | 21:00 | 453.5 | 175.5 | 148.9775 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.6225 | 0 | 1.8 | 0 | 453.5
2021-01-29 22:00 | 22:00 | 439.4 | 175.5 | 131.6128 | 30.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.9872 | 0 | 1.8 | 0 | 439.4
2021-01-29 23:00 | 23:00 | 449.1 | 175.5 | 139.6027 | 30.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.6973 | 0 | 1.8 | 0 | 449.1
2021-01-30 | 0:00 | 449.4 | 175.5 | 119.3815 | 52.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.7185 | 0 | 1.8 | 0 | 449.4
2021-01-30 01:00 | 1:00 | 471.9 | 175.5 | 124.3531 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.6469 | 0 | 1.8 | 0 | 471.9
2021-01-30 02:00 | 2:00 | 484.4 | 175.5 | 136.9815 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.7185 | 0 | 1.8 | 0 | 484.4
2021-01-30 03:00 | 3:00 | 493.9 | 175.5 | 152.5882 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.8118 | 0 | 7.6 | 0 | 493.9
2021-01-30 04:00 | 4:00 | 491.5 | 175.5 | 151.4624 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.3376 | 0 | 1.8 | 0 | 491.5
2021-01-30 05:00 | 5:00 | 479.5 | 175.5 | 146.9569 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.4431 | 0 | 1.8 | 0 | 479.5
2021-01-30 06:00 | 6:00 | 473.3 | 175.5 | 132.275 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.925 | 0 | 1.8 | 0 | 473.3
2021-01-30 07:00 | 7:00 | 448.6 | 175.5 | 106.042 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 1.5288 | 0 | 69.4292 | 0 | 1.8 | 0 | 448.6
2021-01-30 08:00 | 8:00 | 453.9 | 175.5 | 122.1285 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 3.8721 | 0 | 69.8994 | 0 | 1.8 | 0 | 453.9
2021-01-30 09:00 | 9:00 | 457.3 | 175.5 | 111.3411 | 37.5 | 4.9 | 33.2 | 8.7107 | 0 | 84.3482 | 0 | 1.8 | 0 | 457.3
2021-01-30 10:00 | 10:00 | 456.3 | 175.5 | 108.9593 | 24.8 | 4.9 | 33.2 | 14.7131 | 0 | 92.4276 | 0 | 1.8 | 0 | 456.3
2021-01-30 11:00 | 11:00 | 453.7 | 175.5 | 102.11 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 15.0639 | 0 | 98.1261 | 0 | 0.1 | 0 | 453.7
2021-01-30 12:00 | 12:00 | 442.1 | 175.5 | 92.7935 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 16.7688 | 0 | 94.2377 | 0 | 0 | 0 | 442.1
2021-01-30 13:00 | 13:00 | 444.3 | 175.5 | 99.5691 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 15.1767 | 0 | 91.2542 | 0 | 0 | 0 | 444.3
2021-01-30 14:00 | 14:00 | 443.6 | 175.5 | 96.5952 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 11.8186 | 0 | 96.8862 | 0 | 0 | 0 | 443.6
2021-01-30 15:00 | 15:00 | 442 | 175.5 | 100.2293 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 5.0759 | 0 | 98.3948 | 0 | 0 | 0 | 442
2021-01-30 16:00 | 16:00 | 436.1 | 175.5 | 94.123 | 30 | 4.9 | 33.2 | 0.3509 | 0 | 98.0261 | 0 | 0 | 0 | 436.1
2021-01-30 17:00 | 17:00 | 461.3 | 175.5 | 108.0239 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.2761 | 0 | 1.8 | 0 | 461.3
2021-01-30 18:00 | 18:00 | 461.6 | 175.5 | 111.372 | 48.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.728 | 0 | 1.8 | 0 | 461.6
2021-01-30 19:00 | 19:00 | 448.9 | 175.5 | 112.9291 | 38.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.4709 | 0 | 1.8 | 0 | 448.9
2021-01-30 20:00 | 20:00 | 440.5 | 175.5 | 125.0895 | 33.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.2105 | 0 | 1.8 | 0 | 440.5
2021-01-30 21:00 | 21:00 | 431.8 | 175.5 | 124.0426 | 29.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.5574 | 0 | 1.8 | 0 | 431.8
2021-01-30 22:00 | 22:00 | 420.3 | 175.5 | 126.0195 | 29.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.0805 | 0 | 1.8 | 0 | 420.3
2021-01-30 23:00 | 23:00 | 439.7 | 175.5 | 131.9124 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.1876 | 0 | 1.8 | 0 | 439.7
2021-01-31 | 0:00 | 440.6 | 175.5 | 95.2703 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.5297 | 0 | 5.1 | 0 | 440.6
2021-01-31 01:00 | 1:00 | 461.1 | 175.5 | 101.1304 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.8696 | 0 | 8.4 | 0 | 461.1
2021-01-31 02:00 | 2:00 | 477.3 | 175.5 | 116.4304 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.7696 | 0 | 9.4 | 0 | 477.3
2021-01-31 03:00 | 3:00 | 486.7 | 175.5 | 116.7081 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.5919 | 0 | 14.7 | 0 | 486.7
2021-01-31 04:00 | 4:00 | 486.5 | 175.5 | 116.6399 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.7601 | 0 | 8.4 | 0 | 486.5
2021-01-31 05:00 | 5:00 | 474.5 | 175.5 | 100.0817 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.3183 | 0 | 8.4 | 0 | 474.5
2021-01-31 06:00 | 6:00 | 456.6 | 175.5 | 95.5903 | 63.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.5097 | 0 | 0.5 | 0 | 456.6
2021-01-31 07:00 | 7:00 | 427.9 | 175.5 | 70.6331 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 7.2314 | 0 | 88.1355 | 0 | 0 | 0 | 427.9
2021-01-31 08:00 | 8:00 | 426.2 | 175.5 | 65.8548 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 25.2292 | 0 | 96.416 | 0 | 0 | 0 | 426.2
2021-01-31 09:00 | 9:00 | 424.5 | 175.5 | 63.2 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 46.7851 | 0 | 99.166 | 0 | 0 | -23.3511 | 424.5
2021-01-31 10:00 | 10:00 | 416 | 175.5 | 63 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 64.4693 | 0 | 104.3141 | 0 | -24.9 | -29.5834 | 416
2021-01-31 11:00 | 11:00 | 399.8 | 175.5 | 62.7 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 70.6595 | 0 | 105.5058 | 0 | -48.2 | -29.5653 | 399.8
2021-01-31 12:00 | 12:00 | 391.1 | 175.5 | 62.5 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 74.1072 | 0 | 99.0984 | 0 | -53.8 | -29.5056 | 391.1
2021-01-31 13:00 | 13:00 | 387.8 | 175.5 | 62.5 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 66.7874 | 0 | 91.0866 | 0 | -41.7 | -29.574 | 387.8
2021-01-31 14:00 | 14:00 | 389.5 | 175.5 | 62.5 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 51.6862 | 0 | 99.6009 | 0 | -33.4 | -29.5871 | 389.5
2021-01-31 15:00 | 15:00 | 401.6 | 175.5 | 62.7 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 22.7841 | 0 | 108.8418 | 0 | -1.9 | -29.5259 | 401.6
2021-01-31 16:00 | 16:00 | 411.3 | 175.5 | 62.9 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 1.7048 | 0 | 109.6518 | 0 | 0 | -9.3566 | 411.3
2021-01-31 17:00 | 17:00 | 448.8 | 175.5 | 84.6262 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.1738 | 0 | 0 | 0 | 448.8
2021-01-31 18:00 | 18:00 | 455 | 175.5 | 84.8162 | 48.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.9838 | 0 | 0 | 0 | 455
2021-01-31 19:00 | 19:00 | 446.9 | 175.5 | 81.7732 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.6268 | 0 | 0 | 0 | 446.9
2021-01-31 20:00 | 20:00 | 440.2 | 175.5 | 84.4289 | 42.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.0711 | 0 | 0 | 0 | 440.2
2021-01-31 21:00 | 21:00 | 432.7 | 175.5 | 91.0235 | 38.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.4765 | 0 | 0 | 0 | 432.7
2021-01-31 22:00 | 22:00 | 409.3 | 175.5 | 81.0771 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.9229 | 0 | 0 | 0 | 409.3
2021-01-31 23:00 | 23:00 | 423.2 | 175.5 | 94.9237 | 34.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.6763 | 0 | 2.9 | 0 | 423.2
2021-02-01 | 0:00 | 418.2 | 175.5 | 94.8384 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.3616 | 0 | 4.9 | 0 | 418.2
2021-02-01 01:00 | 1:00 | 441.2 | 175.5 | 103.2905 | 50 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.9095 | 0 | 8.4 | 0 | 441.2
2021-02-01 02:00 | 2:00 | 456.6 | 175.5 | 101.8021 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.7979 | 0 | 8.4 | 0 | 456.6
2021-02-01 03:00 | 3:00 | 469.5 | 175.5 | 113.8538 | 73 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.6462 | 0 | 8.4 | 0 | 469.5
2021-02-01 04:00 | 4:00 | 476.3 | 175.5 | 116.5073 | 73 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.3927 | 0 | 21.8 | 0 | 476.3
2021-02-01 05:00 | 5:00 | 478.3 | 175.5 | 116.6065 | 73 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.8935 | 0 | 35.2 | 0 | 478.3
2021-02-01 06:00 | 6:00 | 487.6 | 175.5 | 116.7733 | 73 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.8267 | 0 | 50.4 | 0 | 487.6
2021-02-01 07:00 | 7:00 | 471.9 | 175.5 | 116.4212 | 73 | 4.9 | 33.2 | 12.2571 | 0 | 32.9217 | 0 | 23.7 | 0 | 471.9
2021-02-01 08:00 | 8:00 | 479.2 | 175.5 | 115.8127 | 63 | 4.9 | 33.2 | 42.5833 | 0 | 35.804 | 0 | 8.4 | 0 | 479.2
2021-02-01 09:00 | 9:00 | 479.4 | 175.5 | 101.3108 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 71.9493 | 0 | 36.3399 | 0 | 8.4 | 0 | 479.4
2021-02-01 10:00 | 10:00 | 467.4 | 175.5 | 84.9389 | 28.6 | 4.9 | 33.2 | 94.969 | 0 | 45.2921 | 0 | 0 | 0 | 467.4
2021-02-01 11:00 | 11:00 | 457.7 | 175.5 | 65.7239 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 101.041 | 0 | 53.0351 | 0 | 0 | 0 | 457.7
2021-02-01 12:00 | 12:00 | 426.8 | 175.5 | 63.2 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 99.7073 | 0 | 53.3715 | 0 | 0 | -27.3788 | 426.8
2021-02-01 13:00 | 13:00 | 434.5 | 175.5 | 63.4 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 95.7283 | 0 | 63.2271 | 0 | 0 | -25.7554 | 434.5
2021-02-01 14:00 | 14:00 | 436.5 | 175.5 | 63.4 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 64.1063 | 0 | 79.3521 | 0 | 0 | -8.2584 | 436.5
2021-02-01 15:00 | 15:00 | 444.4 | 175.5 | 81.7025 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 25.9124 | 0 | 90.9851 | 0 | 0 | 0 | 444.4
2021-02-01 16:00 | 16:00 | 451 | 175.5 | 95.4263 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 1.6346 | 0 | 88.6391 | 0 | 4.5 | 0 | 451
2021-02-01 17:00 | 17:00 | 463.7 | 175.5 | 95.7048 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.6952 | 0 | 4.5 | 0 | 463.7
2021-02-01 18:00 | 18:00 | 456.3 | 175.5 | 91.614 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.886 | 0 | 0 | 0 | 456.3
2021-02-01 19:00 | 19:00 | 440.4 | 175.5 | 84.4987 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.6013 | 0 | 0 | 0 | 440.4
2021-02-01 20:00 | 20:00 | 422.9 | 175.5 | 78.1594 | 24.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.3406 | 0 | 0 | 0 | 422.9
2021-02-01 21:00 | 21:00 | 411.3 | 175.5 | 75.8512 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.1488 | 0 | 0 | 0 | 411.3
2021-02-01 22:00 | 22:00 | 395 | 175.5 | 83.5384 | 28.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.2616 | 0 | 0 | 0 | 395
2021-02-01 23:00 | 23:00 | 404.5 | 175.5 | 94.1581 | 31 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.7419 | 0 | 0 | 0 | 404.5
2021-02-02 | 0:00 | 401.4 | 175.5 | 94.4872 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.8128 | 0 | 6.3 | 0 | 401.4
2021-02-02 01:00 | 1:00 | 421.1 | 175.5 | 99.7224 | 44.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.4776 | 0 | 8.4 | 0 | 421.1
2021-02-02 02:00 | 2:00 | 437 | 175.5 | 96.4365 | 54.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.6635 | 0 | 8.4 | 0 | 437
2021-02-02 03:00 | 3:00 | 444.6 | 175.5 | 94.763 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.437 | 0 | 0 | 0 | 444.6
2021-02-02 04:00 | 4:00 | 447.9 | 175.5 | 93.5857 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.3143 | 0 | 0 | 0 | 447.9
2021-02-02 05:00 | 5:00 | 445.8 | 175.5 | 95.3115 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.7885 | 0 | 1.3 | 0 | 445.8
2021-02-02 06:00 | 6:00 | 445.5 | 175.5 | 87.1659 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.5341 | 0 | 0 | 0 | 445.5
2021-02-02 07:00 | 7:00 | 443.6 | 175.5 | 80.6578 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 14.2772 | 0 | 98.965 | 0 | 0 | 0 | 443.6
2021-02-02 08:00 | 8:00 | 466.6 | 175.5 | 78.1061 | 26.8 | 4.9 | 33.2 | 45.0394 | 0 | 103.0545 | 0 | 0 | 0 | 466.6
2021-02-02 09:00 | 9:00 | 470.8 | 175.5 | 64.1 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 78.0599 | 0 | 103.2221 | 0 | 0 | -12.082 | 470.8
2021-02-02 10:00 | 10:00 | 459.2 | 175.5 | 63.9 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 114.9698 | 0 | 103.8378 | 0 | -31.5 | -29.5076 | 459.2
2021-02-02 11:00 | 11:00 | 451.6 | 175.5 | 63.7 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 144.8844 | 0 | 106.1961 | 0 | -68.5 | -32.1805 | 451.6
2021-02-02 12:00 | 12:00 | 428.7 | 175.5 | 63.3 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 139.049 | 0 | 108.3885 | 0 | -68.5 | -51.0375 | 428.7
2021-02-02 13:00 | 13:00 | 442.3 | 175.5 | 63.5 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 124.9577 | 0 | 116.1808 | 0 | -67.9 | -31.9385 | 442.3
2021-02-02 14:00 | 14:00 | 461.5 | 175.5 | 63.9 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 92.312 | 0 | 121.8039 | 0 | -24.5 | -29.5159 | 461.5
2021-02-02 15:00 | 15:00 | 467.3 | 175.5 | 64 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 44.255 | 0 | 123.9482 | 0 | 0 | -19.2032 | 467.3
2021-02-02 16:00 | 16:00 | 465.5 | 175.5 | 70.5479 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 3.8283 | 0 | 123.4238 | 0 | 0 | 0 | 465.5
2021-02-02 17:00 | 17:00 | 478.4 | 175.5 | 80.814 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 119.8738 | 0 | 0 | 0 | 478.4
2021-02-02 18:00 | 18:00 | 474.1 | 175.5 | 78.1461 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.2539 | 0 | 0 | 0 | 474.1
2021-02-02 19:00 | 19:00 | 461.9 | 175.5 | 79.211 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.989 | 0 | 0 | 0 | 461.9
2021-02-02 20:00 | 20:00 | 453.8 | 175.5 | 76.9076 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.9924 | 0 | 0 | 0 | 453.8
2021-02-02 21:00 | 21:00 | 450.3 | 175.5 | 75.6349 | 40 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 121.0651 | 0 | 0 | 0 | 450.3
2021-02-02 22:00 | 22:00 | 442.2 | 175.5 | 76.3366 | 32.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 119.5634 | 0 | 0 | 0 | 442.2
2021-02-02 23:00 | 23:00 | 451.9 | 175.5 | 75.9552 | 41.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.4448 | 0 | 0 | 0 | 451.9
2021-02-03 | 0:00 | 449.5 | 175.5 | 89.0215 | 26.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.2785 | 0 | 0 | 0 | 449.5
2021-02-03 01:00 | 1:00 | 473.2 | 175.5 | 98.5215 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.2785 | 0 | 0 | 0 | 473.2
2021-02-03 02:00 | 2:00 | 492.2 | 175.5 | 105.8128 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 119.0872 | 0 | 0 | 0 | 492.2
2021-02-03 03:00 | 3:00 | 504.5 | 175.5 | 107.0341 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.9659 | 0 | 3.2 | 0 | 504.5
2021-02-03 04:00 | 4:00 | 508.3 | 175.5 | 107.1732 | 68.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.7268 | 0 | 4.4 | 0 | 508.3
2021-02-03 05:00 | 5:00 | 502.8 | 175.5 | 110.1378 | 62 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 117.0622 | 0 | 0 | 0 | 502.8
2021-02-03 06:00 | 6:00 | 502.4 | 175.5 | 109.5732 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 118.0146 | 0 | 0 | 0 | 502.4
2021-02-03 07:00 | 7:00 | 492.1 | 175.5 | 97.1747 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 19.116 | 0 | 116.1093 | 0 | 0 | 0 | 492.1
2021-02-03 08:00 | 8:00 | 501.7 | 175.5 | 85.7 | 24 | 4.9 | 33.2 | 59.4049 | 0 | 119.6349 | 0 | 0 | -0.6398 | 501.7
2021-02-03 09:00 | 9:00 | 511.1 | 175.5 | 85.9 | 24 | 4.9 | 33.2 | 92.2618 | 0 | 121.4454 | 0 | 0 | -26.1072 | 511.1
2021-02-03 10:00 | 10:00 | 510.2 | 175.5 | 85.9 | 24 | 4.9 | 33.2 | 114.0967 | 0 | 123.1849 | 0 | -21 | -29.5816 | 510.2
2021-02-03 11:00 | 11:00 | 509.3 | 175.5 | 85.9 | 24 | 4.9 | 33.2 | 108.6352 | 0 | 123.2097 | 0 | -16.5 | -29.5449 | 509.3
2021-02-03 12:00 | 12:00 | 488.8 | 175.5 | 85.5 | 24 | 4.9 | 33.2 | 105.2311 | 0 | 124.4959 | 0 | -34.5 | -29.527 | 488.8
2021-02-03 13:00 | 13:00 | 499.3 | 175.5 | 85.7 | 24 | 4.9 | 33.2 | 77.1377 | 0 | 124.7333 | 0 | 0 | -25.871 | 499.3
2021-02-03 14:00 | 14:00 | 500.1 | 175.5 | 85.7 | 24.6 | 4.9 | 33.2 | 53.5699 | 0 | 122.9705 | 0 | 0 | -0.3404 | 500.1
2021-02-03 15:00 | 15:00 | 505 | 175.5 | 105.7251 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 26.036 | 0 | 124.1389 | 0 | 0 | 0 | 505
2021-02-03 16:00 | 16:00 | 495.5 | 175.5 | 100.9828 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 1.9075 | 0 | 123.2097 | 0 | 0 | 0 | 495.5
2021-02-03 17:00 | 17:00 | 511.4 | 175.5 | 107.5068 | 68.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 121.9932 | 0 | 0 | 0 | 511.4
2021-02-03 18:00 | 18:00 | 507.5 | 175.5 | 107.7157 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 121.6843 | 0 | 0 | 0 | 507.5
2021-02-03 19:00 | 19:00 | 490 | 175.5 | 103.3349 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 121.0651 | 0 | 0 | 0 | 490
2021-02-03 20:00 | 20:00 | 482.5 | 175.5 | 109.4197 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.6803 | 0 | 0 | 0 | 482.5
2021-02-03 21:00 | 21:00 | 477.9 | 175.5 | 113.3912 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.5088 | 0 | 0 | 0 | 477.9
2021-02-03 22:00 | 22:00 | 462 | 175.5 | 109.0877 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.9123 | 0 | 0 | 0 | 462
2021-02-03 23:00 | 23:00 | 476.6 | 175.5 | 112.7197 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.5803 | 0 | 0 | 0 | 476.6
2021-02-04 | 0:00 | 484.1 | 175.5 | 117.1121 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.3879 | 0 | 4.8 | 0 | 484.1
2021-02-04 01:00 | 1:00 | 501.5 | 175.5 | 117.4761 | 54.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.7239 | 0 | 4.9 | 0 | 501.5
2021-02-04 02:00 | 2:00 | 515.2 | 175.5 | 117.7958 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.6042 | 0 | 7.5 | 0 | 515.2
2021-02-04 03:00 | 3:00 | 523.5 | 175.5 | 120.6152 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.4848 | 0 | 8.4 | 0 | 523.5
2021-02-04 04:00 | 4:00 | 526.3 | 175.5 | 126.6797 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.2203 | 0 | 8.4 | 0 | 526.3
2021-02-04 05:00 | 5:00 | 522.4 | 175.5 | 132.6563 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.3437 | 0 | 8.4 | 0 | 522.4
2021-02-04 06:00 | 6:00 | 522 | 175.5 | 138.3983 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 85.7895 | 0 | 11.8 | 0 | 522
2021-02-04 07:00 | 7:00 | 507.7 | 175.5 | 122.5859 | 62.4 | 4.9 | 33.2 | 18.5796 | 0 | 82.1345 | 0 | 8.4 | 0 | 507.7
2021-02-04 08:00 | 8:00 | 514.6 | 175.5 | 117.7662 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 60.1281 | 0 | 82.9057 | 0 | 0 | 0 | 514.6
2021-02-04 09:00 | 9:00 | 524.8 | 175.5 | 91.1077 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 105.9795 | 0 | 90.0128 | 0 | 0 | 0 | 524.8
2021-02-04 10:00 | 10:00 | 517.8 | 175.5 | 86.1 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 134.0105 | 0 | 90.2816 | 0 | -0.7 | -29.5921 | 517.8
2021-02-04 11:00 | 11:00 | 513.8 | 175.5 | 86 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 132.2898 | 0 | 93.3988 | 0 | -6 | -29.5886 | 513.8
2021-02-04 12:00 | 12:00 | 488.3 | 175.5 | 85.5 | 24.6 | 4.9 | 33.2 | 122.5138 | 0 | 89.7791 | 0 | -18.1 | -29.5929 | 488.3
2021-02-04 13:00 | 13:00 | 499.7 | 175.5 | 85.7 | 24.6 | 4.9 | 33.2 | 120.4686 | 0 | 94.9412 | 0 | -10.1 | -29.5098 | 499.7
2021-02-04 14:00 | 14:00 | 495.7 | 175.5 | 85.6 | 27.2 | 4.9 | 33.2 | 81.5636 | 0 | 99.5686 | 0 | 0 | -11.8322 | 495.7
2021-02-04 15:00 | 15:00 | 495.9 | 175.5 | 110.6973 | 33.5 | 4.9 | 33.2 | 35.5507 | 0 | 102.552 | 0 | 0 | 0 | 495.9
2021-02-04 16:00 | 16:00 | 496.5 | 175.5 | 116.5261 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 2.9552 | 0 | 110.3187 | 0 | 0 | 0 | 496.5
2021-02-04 17:00 | 17:00 | 515.6 | 175.5 | 117.7162 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.0838 | 0 | 5.1 | 0 | 515.6
2021-02-04 18:00 | 18:00 | 511 | 175.5 | 117.6093 | 57.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.9907 | 0 | 5 | 0 | 511
2021-02-04 19:00 | 19:00 | 497.2 | 175.5 | 117.375 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.325 | 0 | 1.8 | 0 | 497.2
2021-02-04 20:00 | 20:00 | 489 | 175.5 | 117.2105 | 32.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 122.0895 | 0 | 3.8 | 0 | 489
2021-02-04 21:00 | 21:00 | 481.4 | 175.5 | 117.0226 | 29.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 119.7774 | 0 | 1.8 | 0 | 481.4
2021-02-04 22:00 | 22:00 | 462.4 | 175.5 | 102.7029 | 26.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 119.3971 | 0 | 0 | 0 | 462.4
2021-02-04 23:00 | 23:00 | 475.7 | 175.5 | 112.6215 | 29.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.2785 | 0 | 0 | 0 | 475.7
2021-02-05 | 0:00 | 469.4 | 175.5 | 102.3831 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 121.5169 | 0 | 0 | 0 | 469.4
2021-02-05 01:00 | 1:00 | 492.4 | 175.5 | 107.6407 | 51 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.1593 | 0 | 0 | 0 | 492.4
2021-02-05 02:00 | 2:00 | 509.3 | 175.5 | 114.6837 | 61 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.0163 | 0 | 0 | 0 | 509.3
2021-02-05 03:00 | 3:00 | 521.4 | 175.5 | 117.804 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.896 | 0 | 1 | 0 | 521.4
2021-02-05 04:00 | 4:00 | 520 | 175.5 | 117.404 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.896 | 0 | 0 | 0 | 520
2021-02-05 05:00 | 5:00 | 516.7 | 175.5 | 114.6018 | 68.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.3982 | 0 | 0 | 0 | 516.7
2021-02-05 06:00 | 6:00 | 515.6 | 175.5 | 114.2539 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 120.921 | 0 | 0 | 0 | 515.6
2021-02-05 07:00 | 7:00 | 505 | 175.5 | 98.4548 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 21.0859 | 0 | 120.1593 | 0 | 0 | 0 | 505
2021-02-05 08:00 | 8:00 | 518.4 | 175.5 | 103.43 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 58.4828 | 0 | 118.5872 | 0 | 0 | 0 | 518.4
2021-02-05 09:00 | 9:00 | 522.2 | 175.5 | 86.1 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 90.1805 | 0 | 119.8256 | 0 | 0 | -11.7061 | 522.2
2021-02-05 10:00 | 10:00 | 514.6 | 175.5 | 86 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 111.9393 | 0 | 119.2297 | 0 | -10.8 | -29.569 | 514.6
2021-02-05 11:00 | 11:00 | 518.2 | 175.5 | 86.1 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 130.4192 | 0 | 116.7037 | 0 | -23.8 | -29.5229 | 518.2
2021-02-05 12:00 | 12:00 | 488.9 | 175.5 | 85.5 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 119.5586 | 0 | 115.8223 | 0 | -40.7 | -29.5809 | 488.9
2021-02-05 13:00 | 13:00 | 489.2 | 175.5 | 85.5 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 106.2286 | 0 | 112.3919 | 0 | -23.7 | -29.5205 | 489.2
2021-02-05 14:00 | 14:00 | 482.7 | 175.5 | 74.9 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 82.2244 | 0 | 111.2483 | 0 | 0 | -24.4727 | 482.7
2021-02-05 15:00 | 15:00 | 488.6 | 175.5 | 88.1296 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 45.9627 | 0 | 109.0077 | 0 | 0 | 0 | 488.6
2021-02-05 16:00 | 16:00 | 487.1 | 175.5 | 106.6774 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 5.1742 | 0 | 102.0484 | 0 | 4.9 | 0 | 487.1
2021-02-05 17:00 | 17:00 | 502.6 | 175.5 | 115.5531 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 99.5347 | 0 | 8.4 | 0 | 502.6
2021-02-05 18:00 | 18:00 | 497.7 | 175.5 | 122.726 | 64 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.974 | 0 | 8.4 | 0 | 497.7
2021-02-05 19:00 | 19:00 | 481.4 | 175.5 | 127.1172 | 54 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.9828 | 0 | 13.7 | 0 | 481.4
2021-02-05 20:00 | 20:00 | 468.9 | 175.5 | 126.8922 | 46.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.0078 | 0 | 27.6 | 0 | 468.9
2021-02-05 21:00 | 21:00 | 456.5 | 175.5 | 126.5418 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.3582 | 0 | 33.6 | 0 | 456.5
2021-02-05 22:00 | 22:00 | 436 | 175.5 | 126.1346 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.3654 | 0 | 12 | 0 | 436
2021-02-05 23:00 | 23:00 | 452.6 | 175.5 | 126.5264 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.5736 | 0 | 21 | 0 | 452.6
2021-02-06 | 0:00 | 458.9 | 175.5 | 117.0725 | 62.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.4275 | 0 | 8.4 | 0 | 458.9
2021-02-06 01:00 | 1:00 | 477.1 | 175.5 | 123.3613 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.3387 | 0 | 8.4 | 0 | 477.1
2021-02-06 02:00 | 2:00 | 490.1 | 175.5 | 127.2951 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.2049 | 0 | 17.6 | 0 | 490.1
2021-02-06 03:00 | 3:00 | 491.7 | 175.5 | 127.2372 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.9628 | 0 | 26.5 | 0 | 491.7
2021-02-06 04:00 | 4:00 | 487.3 | 175.5 | 127.1418 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.2582 | 0 | 28.9 | 0 | 487.3
2021-02-06 05:00 | 5:00 | 471.4 | 175.5 | 126.8626 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.6374 | 0 | 16.9 | 0 | 471.4
2021-02-06 06:00 | 6:00 | 459.7 | 175.5 | 116.1363 | 66.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 38.1515 | 0 | 24.9 | 0 | 459.7
2021-02-06 07:00 | 7:00 | 439.4 | 175.5 | 113.015 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 13.5921 | 0 | 33.8929 | 0 | 8.4 | 0 | 439.4
2021-02-06 08:00 | 8:00 | 449.6 | 175.5 | 115.9773 | 31.8 | 4.9 | 33.2 | 45.5758 | 0 | 31.5469 | 0 | 11.1 | 0 | 449.6
2021-02-06 09:00 | 9:00 | 456.9 | 175.5 | 95.522 | 30.3 | 4.9 | 33.2 | 85.4912 | 0 | 26.9868 | 0 | 5 | 0 | 456.9
2021-02-06 10:00 | 10:00 | 447.2 | 175.5 | 81.3258 | 24.6 | 4.9 | 33.2 | 103.4359 | 0 | 24.2383 | 0 | 0 | 0 | 447.2
2021-02-06 11:00 | 11:00 | 434.8 | 175.5 | 63.4 | 24.6 | 4.9 | 33.2 | 108.4104 | 0 | 25.3786 | 0 | 0 | -0.589 | 434.8
2021-02-06 12:00 | 12:00 | 420.7 | 175.5 | 63.1 | 24.6 | 4.9 | 33.2 | 107.0511 | 0 | 25.3109 | 0 | 0 | -12.962 | 420.7
2021-02-06 13:00 | 13:00 | 422.3 | 175.5 | 63.1 | 27.7 | 4.9 | 33.2 | 94.3321 | 0 | 23.7362 | 0 | 0 | -0.1683 | 422.3
2021-02-06 14:00 | 14:00 | 412 | 175.5 | 86.5529 | 30.8 | 4.9 | 33.2 | 62.8095 | 0 | 18.2376 | 0 | 0 | 0 | 412
2021-02-06 15:00 | 15:00 | 411.9 | 175.5 | 111.8756 | 31.8 | 4.9 | 33.2 | 27.3832 | 0 | 18.8412 | 0 | 8.4 | 0 | 411.9
2021-02-06 16:00 | 16:00 | 414.9 | 175.5 | 115.2742 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 3.1922 | 0 | 17.6336 | 0 | 20.7 | 0 | 414.9
2021-02-06 17:00 | 17:00 | 440.8 | 175.5 | 115.7265 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.8735 | 0 | 38.1 | 0 | 440.8
2021-02-06 18:00 | 18:00 | 443 | 175.5 | 115.8538 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.7462 | 0 | 37.5 | 0 | 443
2021-02-06 19:00 | 19:00 | 436 | 175.5 | 115.7002 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.3998 | 0 | 34.9 | 0 | 436
2021-02-06 20:00 | 20:00 | 424.5 | 175.5 | 115.4653 | 38.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.6347 | 0 | 33.4 | 0 | 424.5
2021-02-06 21:00 | 21:00 | 416.3 | 175.5 | 115.3092 | 31.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.4908 | 0 | 28.1 | 0 | 416.3
2021-02-06 22:00 | 22:00 | 398.5 | 175.5 | 115.0006 | 31.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.0994 | 0 | 9 | 0 | 398.5
2021-02-06 23:00 | 23:00 | 412.9 | 175.5 | 115.2223 | 31.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.2777 | 0 | 21 | 0 | 412.9
2021-02-07 | 0:00 | 412.5 | 175.5 | 124.0607 | 36.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.2393 | 0 | 8.1 | 0 | 412.5
2021-02-07 01:00 | 1:00 | 433 | 175.5 | 124.5031 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.6969 | 0 | 12.7 | 0 | 433
2021-02-07 02:00 | 2:00 | 450.9 | 175.5 | 124.8258 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.4742 | 0 | 18.3 | 0 | 450.9
2021-02-07 03:00 | 3:00 | 464.3 | 175.5 | 125.1031 | 73.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.6969 | 0 | 23.2 | 0 | 464.3
2021-02-07 04:00 | 4:00 | 463.2 | 175.5 | 125.1309 | 73.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.6691 | 0 | 21.1 | 0 | 463.2
2021-02-07 05:00 | 5:00 | 453.9 | 175.5 | 124.9212 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.1788 | 0 | 13.9 | 0 | 453.9
2021-02-07 06:00 | 6:00 | 434.7 | 175.5 | 124.5262 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.3738 | 0 | 5.9 | 0 | 434.7
2021-02-07 07:00 | 7:00 | 415 | 175.5 | 108.1386 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 15.4133 | 0 | 43.6481 | 0 | 1 | 0 | 415
2021-02-07 08:00 | 8:00 | 423 | 175.5 | 94.0306 | 24.4 | 4.9 | 33.2 | 40.3141 | 0 | 50.6553 | 0 | 0 | 0 | 423
2021-02-07 09:00 | 9:00 | 418.3 | 175.5 | 63.1 | 24.4 | 4.9 | 33.2 | 64.6796 | 0 | 56.9912 | 0 | 0 | -4.4708 | 418.3
2021-02-07 10:00 | 10:00 | 408.5 | 175.5 | 62.9 | 24.4 | 4.9 | 33.2 | 94.0829 | 0 | 66.1444 | 0 | -23 | -29.6273 | 408.5
2021-02-07 11:00 | 11:00 | 410.7 | 175.5 | 62.9 | 24.4 | 4.9 | 33.2 | 96.7889 | 0 | 71.4742 | 0 | -23 | -35.4631 | 410.7
2021-02-07 12:00 | 12:00 | 395.2 | 175.5 | 62.6 | 24.4 | 4.9 | 33.2 | 77.2743 | 0 | 68.1893 | 0 | -23 | -27.8636 | 395.2
2021-02-07 13:00 | 13:00 | 389.4 | 175.5 | 62.5 | 24.4 | 4.9 | 33.2 | 78.1835 | 0 | 68.658 | 0 | -23 | -34.9415 | 389.4
2021-02-07 14:00 | 14:00 | 400.8 | 175.5 | 62.7 | 24.4 | 4.9 | 33.2 | 56.1503 | 0 | 69.2616 | 0 | -12.2 | -13.1119 | 400.8
2021-02-07 15:00 | 15:00 | 414.7 | 175.5 | 85.6176 | 25.3 | 4.9 | 33.2 | 25.3128 | 0 | 64.8696 | 0 | 0 | 0 | 414.7
2021-02-07 16:00 | 16:00 | 415.8 | 175.5 | 96.4479 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 3.1922 | 0 | 62.9599 | 0 | 0 | 0 | 415.8
2021-02-07 17:00 | 17:00 | 454.9 | 175.5 | 117.0823 | 52.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 71.0055 | 0 | 1 | 0 | 454.9
2021-02-07 18:00 | 18:00 | 466.2 | 175.5 | 115.2096 | 62.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.1904 | 0 | 1 | 0 | 466.2
2021-02-07 19:00 | 19:00 | 458.5 | 175.5 | 116.896 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.804 | 0 | 1 | 0 | 458.5
2021-02-07 20:00 | 20:00 | 457.1 | 175.5 | 117.5359 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.7641 | 0 | 1 | 0 | 457.1
2021-02-07 21:00 | 21:00 | 457.5 | 175.5 | 122.139 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.161 | 0 | 1 | 0 | 457.5
2021-02-07 22:00 | 22:00 | 438.8 | 175.5 | 113.1016 | 48.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.8984 | 0 | 0.1 | 0 | 438.8
2021-02-07 23:00 | 23:00 | 453.4 | 175.5 | 120.9729 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.1271 | 0 | 1 | 0 | 453.4
2021-02-08 | 0:00 | 453.9 | 175.5 | 135.4214 | 33 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.4786 | 0 | 11.4 | 0 | 453.9
2021-02-08 01:00 | 1:00 | 472.2 | 175.5 | 135.7628 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.1372 | 0 | 15.2 | 0 | 472.2
2021-02-08 02:00 | 2:00 | 488.7 | 175.5 | 136.0865 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.8135 | 0 | 19.7 | 0 | 488.7
2021-02-08 03:00 | 3:00 | 497.3 | 175.5 | 136.2355 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.8645 | 0 | 17.5 | 0 | 497.3
2021-02-08 04:00 | 4:00 | 498.7 | 175.5 | 136.3405 | 65.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.7595 | 0 | 14.2 | 0 | 498.7
2021-02-08 05:00 | 5:00 | 501 | 175.5 | 136.3794 | 68.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.9206 | 0 | 14.7 | 0 | 501
2021-02-08 06:00 | 6:00 | 509.9 | 175.5 | 136.556 | 73 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 69.8318 | 0 | 16.9 | 0 | 509.9
2021-02-08 07:00 | 7:00 | 501.8 | 175.5 | 136.3431 | 63 | 4.9 | 33.2 | 7.6554 | 0 | 70.4015 | 0 | 10.8 | 0 | 501.8
2021-02-08 08:00 | 8:00 | 520.5 | 175.5 | 136.7606 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 22.907 | 0 | 75.8324 | 0 | 5.2 | 0 | 520.5
2021-02-08 09:00 | 9:00 | 528.5 | 175.5 | 127.7893 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 40.4518 | 0 | 92.0589 | 0 | 1 | 0 | 528.5
2021-02-08 10:00 | 10:00 | 511.6 | 175.5 | 107.1791 | 36.8 | 4.9 | 33.2 | 55.6261 | 0 | 98.3948 | 0 | 0 | 0 | 511.6
2021-02-08 11:00 | 11:00 | 495.7 | 175.5 | 81.6484 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 73.5335 | 0 | 102.6181 | 0 | 0 | 0 | 495.7
2021-02-08 12:00 | 12:00 | 470.5 | 175.5 | 74.6 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 80.7529 | 0 | 102.6519 | 0 | -12.3 | -13.1048 | 470.5
2021-02-08 13:00 | 13:00 | 480.2 | 175.5 | 74.8 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 72.299 | 0 | 110.558 | 0 | -2.2 | -13.157 | 480.2
2021-02-08 14:00 | 14:00 | 480.9 | 175.5 | 82.618 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 52.946 | 0 | 107.436 | 0 | 0 | 0 | 480.9
2021-02-08 15:00 | 15:00 | 488.3 | 175.5 | 103.703 | 26.9 | 4.9 | 33.2 | 31.3237 | 0 | 112.7733 | 0 | 0 | 0 | 488.3
2021-02-08 16:00 | 16:00 | 488.4 | 175.5 | 109.3965 | 46.9 | 4.9 | 33.2 | 4.8007 | 0 | 113.7028 | 0 | 0 | 0 | 488.4
2021-02-08 17:00 | 17:00 | 508.4 | 175.5 | 122.1128 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 114.775 | 0 | 1 | 0 | 508.4
2021-02-08 18:00 | 18:00 | 506.9 | 175.5 | 122.3494 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.2506 | 0 | 1 | 0 | 506.9
2021-02-08 19:00 | 19:00 | 492.1 | 175.5 | 117.1691 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.6309 | 0 | 1 | 0 | 492.1
2021-02-08 20:00 | 20:00 | 478.7 | 175.5 | 117.6058 | 31.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.3942 | 0 | 1 | 0 | 478.7
2021-02-08 21:00 | 21:00 | 471.5 | 175.5 | 113.7354 | 29.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.4646 | 0 | 0.3 | 0 | 471.5
2021-02-08 22:00 | 22:00 | 454.1 | 175.5 | 99.7542 | 26.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.8458 | 0 | 0 | 0 | 454.1
2021-02-08 23:00 | 23:00 | 464.6 | 175.5 | 108.3749 | 29.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.2251 | 0 | 0 | 0 | 464.6
2021-02-09 | 0:00 | 458.3 | 175.5 | 97.3773 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.3227 | 0 | 0 | 0 | 458.3
2021-02-09 01:00 | 1:00 | 478.4 | 175.5 | 102.8529 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.8471 | 0 | 0 | 0 | 478.4
2021-02-09 02:00 | 2:00 | 494.2 | 175.5 | 105.4362 | 56.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 119.0638 | 0 | 0 | 0 | 494.2
2021-02-09 03:00 | 3:00 | 504.3 | 175.5 | 104.5314 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 119.4686 | 0 | 0 | 0 | 504.3
2021-02-09 04:00 | 4:00 | 507.4 | 175.5 | 111.5889 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.0111 | 0 | 0 | 0 | 507.4
2021-02-09 05:00 | 5:00 | 500.2 | 175.5 | 106.6267 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.2733 | 0 | 0 | 0 | 500.2
2021-02-09 06:00 | 6:00 | 503.1 | 175.5 | 109.3714 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0373 | 0 | 110.8913 | 0 | 0 | 0 | 503.1
2021-02-09 07:00 | 7:00 | 489.9 | 175.5 | 92.3666 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 19.5147 | 0 | 110.3187 | 0 | 0 | 0 | 489.9
2021-02-09 08:00 | 8:00 | 495.7 | 175.5 | 82.139 | 29.7 | 4.9 | 33.2 | 58.108 | 0 | 112.153 | 0 | 0 | 0 | 495.7
2021-02-09 09:00 | 9:00 | 498.3 | 175.5 | 75.2 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 82.1252 | 0 | 111.152 | 0 | 0 | -7.6772 | 498.3
2021-02-09 10:00 | 10:00 | 497.4 | 175.5 | 75.1 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 102.8865 | 0 | 111.1057 | 0 | -16 | -13.1922 | 497.4
2021-02-09 11:00 | 11:00 | 492 | 175.5 | 75 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 115.0942 | 0 | 111.4856 | 0 | -23 | -24.0798 | 492
2021-02-09 12:00 | 12:00 | 459.4 | 175.5 | 74.4 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 112.2014 | 0 | 113.6547 | -1.2763 | -23 | -54.0798 | 459.4
2021-02-09 13:00 | 13:00 | 468.5 | 175.5 | 74.6 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 104.8564 | 0 | 114.3935 | 0 | -23 | -39.8499 | 468.5
2021-02-09 14:00 | 14:00 | 461.9 | 175.5 | 74.4 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 80.6776 | 0 | 111.1768 | 0 | -23 | -18.8544 | 461.9
2021-02-09 15:00 | 15:00 | 468.8 | 175.5 | 81.9438 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 39.6662 | 0 | 108.89 | 0 | 0 | 0 | 468.8
2021-02-09 16:00 | 16:00 | 471.2 | 175.5 | 97.1217 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 5.4485 | 0 | 106.5298 | 0 | 0 | 0 | 471.2
2021-02-09 17:00 | 17:00 | 487.9 | 175.5 | 108.746 | 60 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.554 | 0 | 0 | 0 | 487.9
2021-02-09 18:00 | 18:00 | 486.3 | 175.5 | 108.614 | 60.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.886 | 0 | 0 | 0 | 486.3
2021-02-09 19:00 | 19:00 | 470.2 | 175.5 | 109.3462 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.0538 | 0 | 0 | 0 | 470.2
2021-02-09 20:00 | 20:00 | 458.4 | 175.5 | 109.2012 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.9988 | 0 | 0 | 0 | 458.4
2021-02-09 21:00 | 21:00 | 447.9 | 175.5 | 103.8264 | 29 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.4736 | 0 | 1 | 0 | 447.9
2021-02-09 22:00 | 22:00 | 425.4 | 175.5 | 87.0577 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.8423 | 0 | 0 | 0 | 425.4
2021-02-09 23:00 | 23:00 | 437.3 | 175.5 | 97.089 | 25.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.211 | 0 | 0 | 0 | 437.3
2021-02-10 | 0:00 | 434.8 | 175.5 | 97.1653 | 24.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 99.5347 | 0 | 0 | 0 | 434.8
2021-02-10 01:00 | 1:00 | 451.1 | 175.5 | 97.3076 | 33.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.2924 | 0 | 0 | 0 | 451.1
2021-02-10 02:00 | 2:00 | 465 | 175.5 | 96.9861 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.9139 | 0 | 0 | 0 | 465
2021-02-10 03:00 | 3:00 | 478 | 175.5 | 95.3639 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.5361 | 0 | 0 | 0 | 478
2021-02-10 04:00 | 4:00 | 480.2 | 175.5 | 96.9895 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.5105 | 0 | 0 | 0 | 480.2
2021-02-10 05:00 | 5:00 | 481.6 | 175.5 | 98.0001 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.6999 | 0 | 0 | 0 | 481.6
2021-02-10 06:00 | 6:00 | 487.3 | 175.5 | 103.2281 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 0.1365 | 0 | 105.9354 | 0 | 0 | 0 | 487.3
2021-02-10 07:00 | 7:00 | 470.2 | 175.5 | 74.6 | 54.4 | 4.9 | 33.2 | 22.7312 | 0 | 106.2443 | 0 | 0 | -1.3755 | 470.2
2021-02-10 08:00 | 8:00 | 479.7 | 175.5 | 74.8 | 24 | 4.9 | 33.2 | 68.4707 | 0 | 109.3414 | 0 | 0 | -10.5121 | 479.7
2021-02-10 09:00 | 9:00 | 485.2 | 175.5 | 74.9 | 24 | 4.9 | 33.2 | 106.9145 | 0 | 109.3181 | 0 | -23 | -20.5326 | 485.2
2021-02-10 10:00 | 10:00 | 473.6 | 175.5 | 74.7 | 24 | 4.9 | 33.2 | 132.1269 | 0 | 109.3662 | -5.8605 | -23.8 | -50.5326 | 473.6
2021-02-10 11:00 | 11:00 | 473 | 175.5 | 74.7 | 24 | 4.9 | 33.2 | 139.8836 | 0 | 110.8664 | 0 | -25.3 | -64.75 | 473
2021-02-10 12:00 | 12:00 | 457.4 | 175.5 | 63.8 | 24 | 4.9 | 33.2 | 127.028 | 0 | 110.2954 | 0 | -24.5 | -56.8234 | 457.4
2021-02-10 13:00 | 13:00 | 473.9 | 175.5 | 65.7528 | 24 | 4.9 | 33.2 | 113.4108 | 0 | 106.9598 | 0 | -23 | -26.8234 | 473.9
2021-02-10 14:00 | 14:00 | 464 | 175.5 | 64 | 24 | 4.9 | 33.2 | 84.4435 | 0 | 102.1494 | 0 | -11 | -13.1929 | 464
2021-02-10 15:00 | 15:00 | 459.8 | 175.5 | 76.9217 | 40.9 | 4.9 | 33.2 | 40.9129 | 0 | 87.4654 | 0 | 0 | 0 | 459.8
2021-02-10 16:00 | 16:00 | 462.6 | 175.5 | 108.2696 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 6.4087 | 0 | 73.8217 | 0 | 1 | 0 | 462.6
2021-02-10 17:00 | 17:00 | 477.9 | 175.5 | 120.7161 | 69.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.0839 | 0 | 1 | 0 | 477.9
2021-02-10 18:00 | 18:00 | 472.7 | 175.5 | 113.1913 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.5087 | 0 | 1 | 0 | 472.7
2021-02-10 19:00 | 19:00 | 456.1 | 175.5 | 107.0939 | 57.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.0061 | 0 | 1 | 0 | 456.1
2021-02-10 20:00 | 20:00 | 444.6 | 175.5 | 111.6949 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.9051 | 0 | 1 | 0 | 444.6
2021-02-10 21:00 | 21:00 | 435.2 | 175.5 | 120.2945 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.3055 | 0 | 1 | 0 | 435.2
2021-02-10 22:00 | 22:00 | 417.6 | 175.5 | 113.089 | 29.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.311 | 0 | 1 | 0 | 417.6
2021-02-10 23:00 | 23:00 | 433.4 | 175.5 | 120.9668 | 33.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.3332 | 0 | 1 | 0 | 433.4
2021-02-11 | 0:00 | 428.8 | 175.5 | 119.6563 | 34.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.2437 | 0 | 1 | 0 | 428.8
2021-02-11 01:00 | 1:00 | 443.7 | 175.5 | 124.121 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.779 | 0 | 1 | 0 | 443.7
2021-02-11 02:00 | 2:00 | 461.6 | 175.5 | 124.5113 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.1887 | 0 | 1 | 0 | 461.6
2021-02-11 03:00 | 3:00 | 470.5 | 175.5 | 125.1789 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.0211 | 0 | 1 | 0 | 470.5
2021-02-11 04:00 | 4:00 | 475.3 | 175.5 | 125.3067 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.0933 | 0 | 4.6 | 0 | 475.3
2021-02-11 05:00 | 5:00 | 473.5 | 175.5 | 125.335 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.065 | 0 | 7.8 | 0 | 473.5
2021-02-11 06:00 | 6:00 | 468.4 | 175.5 | 125.2811 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 0.1126 | 0 | 53.8063 | 0 | 6.9 | 0 | 468.4
2021-02-11 07:00 | 7:00 | 453.8 | 175.5 | 104.7932 | 56.1 | 4.9 | 33.2 | 20.8116 | 0 | 57.4952 | 0 | 1 | 0 | 453.8
2021-02-11 08:00 | 8:00 | 453.2 | 175.5 | 97.8641 | 27.3 | 4.9 | 33.2 | 50.2027 | 0 | 64.2332 | 0 | 0 | 0 | 453.2
2021-02-11 09:00 | 9:00 | 441.3 | 175.5 | 63.5 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 88.0728 | 0 | 60.4786 | 0 | 0 | -6.5514 | 441.3
2021-02-11 10:00 | 10:00 | 421.1 | 175.5 | 63.1 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 114.9074 | 0 | 66.2782 | 0 | -23 | -35.9856 | 421.1
2021-02-11 11:00 | 11:00 | 428.9 | 175.5 | 63.3 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 142.2906 | 0 | 67.1494 | 0 | -23.3 | -56.34 | 428.9
2021-02-11 12:00 | 12:00 | 412.1 | 175.5 | 62.9 | 22.7 | 4.9 | 33.2 | 134.1851 | 0 | 66.3458 | 0 | -24.5 | -63.1309 | 412.1
2021-02-11 13:00 | 13:00 | 413 | 175.5 | 63 | 22.7 | 4.9 | 33.2 | 127.4016 | 0 | 63.3286 | 0 | -23 | -54.0302 | 413
2021-02-11 14:00 | 14:00 | 407.7 | 175.5 | 62.9 | 22.7 | 4.9 | 33.2 | 102.1633 | 0 | 62.657 | 0 | -23 | -33.3203 | 407.7
2021-02-11 15:00 | 15:00 | 413.6 | 175.5 | 63 | 25.8 | 4.9 | 33.2 | 55.7768 | 0 | 61.6524 | 0 | 0 | -6.2292 | 413.6
2021-02-11 16:00 | 16:00 | 422.7 | 175.5 | 97.6089 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 9.4024 | 0 | 56.3887 | 0 | 0 | 0 | 422.7
2021-02-11 17:00 | 17:00 | 452.4 | 175.5 | 124.803 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 47.5719 | 0 | 9.7 | 0 | 452.4
2021-02-11 18:00 | 18:00 | 457.7 | 175.5 | 125.0832 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.7168 | 0 | 8.1 | 0 | 457.7
2021-02-11 19:00 | 19:00 | 448.3 | 175.5 | 124.8174 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.4826 | 0 | 3.2 | 0 | 448.3
2021-02-11 20:00 | 20:00 | 440 | 175.5 | 124.6029 | 45 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.1971 | 0 | 10.6 | 0 | 440
2021-02-11 21:00 | 21:00 | 430.5 | 175.5 | 124.4449 | 38 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.7551 | 0 | 15.7 | 0 | 430.5
2021-02-11 22:00 | 22:00 | 408.3 | 175.5 | 124.0172 | 29.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.7828 | 0 | 3 | 0 | 408.3
2021-02-11 23:00 | 23:00 | 419.8 | 175.5 | 124.1949 | 29.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.0051 | 0 | 16.1 | 0 | 419.8
2021-02-12 | 0:00 | 419.8 | 175.5 | 124.1899 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.8101 | 0 | 13.7 | 0 | 419.8
2021-02-12 01:00 | 1:00 | 436 | 175.5 | 124.559 | 48.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.241 | 0 | 7.4 | 0 | 436
2021-02-12 02:00 | 2:00 | 455.7 | 175.5 | 124.8909 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.5091 | 0 | 19.5 | 0 | 455.7
2021-02-12 03:00 | 3:00 | 467.1 | 175.5 | 125.0956 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.9044 | 0 | 27.3 | 0 | 467.1
2021-02-12 04:00 | 4:00 | 471.1 | 175.5 | 125.2861 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.9139 | 0 | 41.1 | 0 | 471.1
2021-02-12 05:00 | 5:00 | 468.7 | 175.5 | 125.2063 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.4937 | 0 | 42.2 | 0 | 468.7
2021-02-12 06:00 | 6:00 | 468.4 | 175.5 | 125.2392 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0.3375 | 0 | 9.8233 | 0 | 48.2 | 0 | 468.4
2021-02-12 07:00 | 7:00 | 447.1 | 175.5 | 124.7398 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 34.5783 | 0 | 8.5819 | 0 | 4.4 | 0 | 447.1
2021-02-12 08:00 | 8:00 | 445 | 175.5 | 104.1144 | 28.9 | 4.9 | 33.2 | 91.4522 | 0 | 5.9334 | 0 | 1 | 0 | 445
2021-02-12 09:00 | 9:00 | 445.5 | 175.5 | 63.6 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 144.4221 | 0 | 5.0622 | 0 | 0 | -4.9843 | 445.5
2021-02-12 10:00 | 10:00 | 438.3 | 175.5 | 63.5 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 176.8187 | 0 | 3.8546 | 0 | -23 | -20.2733 | 438.3
2021-02-12 11:00 | 11:00 | 430.1 | 175.5 | 63.3 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 185.3601 | 0 | 4.191 | 0 | -23 | -37.6511 | 430.1
2021-02-12 12:00 | 12:00 | 407.9 | 175.5 | 62.9 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 183.7901 | 0 | 3.7885 | 0 | -24.1 | -56.3786 | 407.9
2021-02-12 13:00 | 13:00 | 409 | 175.5 | 62.9 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 166.8057 | 0 | 3.6212 | 0 | -23 | -39.2269 | 409
2021-02-12 14:00 | 14:00 | 402 | 175.5 | 62.7 | 24.8 | 4.9 | 33.2 | 126.1671 | 0 | 2.7823 | 0 | -14.9 | -13.1494 | 402
2021-02-12 15:00 | 15:00 | 408.1 | 175.5 | 94.103 | 28 | 4.9 | 33.2 | 69.5808 | 0 | 2.8162 | 0 | 0 | 0 | 408.1
2021-02-12 16:00 | 16:00 | 425.2 | 175.5 | 124.3591 | 55.1 | 4.9 | 33.2 | 12.7312 | 0 | 1.8097 | 0 | 17.6 | 0 | 425.2
2021-02-12 17:00 | 17:00 | 451.7 | 175.5 | 124.8862 | 65.1 | 4.9 | 33.2 | 0.1365 | 0 | 1.7773 | 0 | 46.2 | 0 | 451.7
2021-02-12 18:00 | 18:00 | 452.8 | 175.5 | 124.9586 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.3414 | 0 | 46.6 | 0 | 452.8
2021-02-12 19:00 | 19:00 | 441.4 | 175.5 | 124.5939 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.0061 | 0 | 45.9 | 0 | 441.4
2021-02-12 20:00 | 20:00 | 430.2 | 175.5 | 124.4162 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.8838 | 0 | 44 | 0 | 430.2
2021-02-12 21:00 | 21:00 | 419.6 | 175.5 | 124.2393 | 33.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.8607 | 0 | 43.1 | 0 | 419.6
2021-02-12 22:00 | 22:00 | 406.9 | 175.5 | 123.9504 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.6496 | 0 | 29.2 | 0 | 406.9
2021-02-12 23:00 | 23:00 | 421.4 | 175.5 | 124.1907 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.2093 | 0 | 38.5 | 0 | 421.4
2021-02-13 | 0:00 | 420 | 175.5 | 124.2811 | 57 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.7189 | 0 | 4.4 | 0 | 420
2021-02-13 01:00 | 1:00 | 436.2 | 175.5 | 124.5254 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.6746 | 0 | 6.4 | 0 | 436.2
2021-02-13 02:00 | 2:00 | 450.5 | 175.5 | 124.8046 | 71.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.4954 | 0 | 12.1 | 0 | 450.5
2021-02-13 03:00 | 3:00 | 459.7 | 175.5 | 124.9975 | 71.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.6025 | 0 | 14 | 0 | 459.7
2021-02-13 04:00 | 4:00 | 462.3 | 175.5 | 125.0136 | 71.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.4864 | 0 | 13.7 | 0 | 462.3
2021-02-13 05:00 | 5:00 | 449.9 | 175.5 | 124.5762 | 71.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.2238 | 0 | 1 | 0 | 449.9
2021-02-13 06:00 | 6:00 | 434.1 | 175.5 | 120.9532 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 0.3231 | 0 | 39.3237 | 0 | 1 | 0 | 434.1
2021-02-13 07:00 | 7:00 | 417.2 | 175.5 | 96.7216 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 23.4183 | 0 | 39.6601 | 0 | 0 | 0 | 417.2
2021-02-13 08:00 | 8:00 | 425.6 | 175.5 | 96.922 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 50.8254 | 0 | 38.3526 | 0 | 0 | 0 | 425.6
2021-02-13 09:00 | 9:00 | 420.8 | 175.5 | 69.392 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 79.8802 | 0 | 34.0278 | 0 | 0 | 0 | 420.8
2021-02-13 10:00 | 10:00 | 402.4 | 175.5 | 62.7 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 115.892 | 0 | 35.9712 | 0 | -23 | -26.6632 | 402.4
2021-02-13 11:00 | 11:00 | 383.7 | 175.5 | 62.4 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 142.1529 | -8.0674 | 36.9777 | 0 | -30.6 | -56.6632 | 383.7
2021-02-13 12:00 | 12:00 | 384.7 | 175.5 | 62.4 | 24.4 | 4.9 | 33.2 | 162.4904 | 0 | 37.446 | 0 | -50.9 | -64.7364 | 384.7
2021-02-13 13:00 | 13:00 | 378.8 | 175.5 | 62.3 | 24.4 | 4.9 | 33.2 | 139.2349 | 0 | 35.704 | 0 | -31.7 | -64.7389 | 378.8
2021-02-13 14:00 | 14:00 | 371.5 | 175.5 | 62.1 | 24.4 | 4.9 | 33.2 | 103.7223 | 0 | 35.8378 | 0 | -23 | -45.1601 | 371.5
2021-02-13 15:00 | 15:00 | 372 | 175.5 | 64.1284 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 52.6838 | 0 | 31.8479 | 0 | 0 | -15.1601 | 372
2021-02-13 16:00 | 16:00 | 387.9 | 175.5 | 93.0954 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 9.4895 | 0 | 32.0151 | 0 | 0 | 0 | 387.9
2021-02-13 17:00 | 17:00 | 423.9 | 175.5 | 124.3485 | 53.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 30.2393 | 0 | 2.5 | 0 | 423.9
2021-02-13 18:00 | 18:00 | 429.4 | 175.5 | 124.4693 | 59 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.8307 | 0 | 3.5 | 0 | 429.4
2021-02-13 19:00 | 19:00 | 420.7 | 175.5 | 124.2779 | 51 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.2221 | 0 | 4.6 | 0 | 420.7
2021-02-13 20:00 | 20:00 | 413.2 | 175.5 | 124.0895 | 42.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.0105 | 0 | 2.1 | 0 | 413.2
2021-02-13 21:00 | 21:00 | 404.6 | 175.5 | 123.9143 | 35.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.7857 | 0 | 4.9 | 0 | 404.6
2021-02-13 22:00 | 22:00 | 385.2 | 175.5 | 118.7451 | 30.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.2549 | 0 | 1 | 0 | 385.2
2021-02-13 23:00 | 23:00 | 404.1 | 175.5 | 123.9664 | 37.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.6336 | 0 | 11.2 | 0 | 404.1
2021-02-14 | 0:00 | 402.9 | 175.5 | 116.0145 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.8855 | 0 | 2.9 | 0 | 402.9
2021-02-14 01:00 | 1:00 | 417.5 | 175.5 | 116.325 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.075 | 0 | 3 | 0 | 417.5
2021-02-14 02:00 | 2:00 | 428.5 | 175.5 | 116.4973 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.0027 | 0 | 8.3 | 0 | 428.5
2021-02-14 03:00 | 3:00 | 437.5 | 175.5 | 116.6487 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.5513 | 0 | 14.6 | 0 | 437.5
2021-02-14 04:00 | 4:00 | 440.1 | 175.5 | 116.6613 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.4387 | 0 | 19.3 | 0 | 440.1
2021-02-14 05:00 | 5:00 | 431.2 | 175.5 | 116.5189 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.9811 | 0 | 9 | 0 | 431.2
2021-02-14 06:00 | 6:00 | 411.1 | 175.5 | 110.1894 | 61 | 4.9 | 33.2 | 0.4108 | 0 | 23.3998 | 0 | 2.5 | 0 | 411.1
2021-02-14 07:00 | 7:00 | 385.3 | 175.5 | 71.9399 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 26.9723 | 0 | 32.8878 | 0 | 0 | 0 | 385.3
2021-02-14 08:00 | 8:00 | 371.2 | 175.5 | 62.1 | 24 | 4.9 | 33.2 | 74.0821 | -10.3837 | 38.4864 | -0.6848 | 0 | -30 | 371.2
2021-02-14 09:00 | 9:00 | 371.9 | 175.5 | 62.1 | 24 | 4.9 | 33.2 | 124.1721 | -7.5919 | 38.6198 | 0 | -23 | -60 | 371.9
2021-02-14 10:00 | 10:00 | 373.3 | 175.5 | 62.2 | 24 | 4.9 | 33.2 | 149.9209 | -12.5123 | 39.2914 | 0 | -35.2 | -68 | 373.3
2021-02-14 11:00 | 11:00 | 361 | 175.5 | 61.9 | 24 | 4.9 | 33.2 | 152.603 | -12.5919 | 38.8889 | 0 | -49.4 | -68 | 361
2021-02-14 12:00 | 12:00 | 356.1 | 175.5 | 61.8 | 24.5 | 4.9 | 33.2 | 144.822 | -12.5771 | 38.7551 | 0 | -46.8 | -68 | 356.1
2021-02-14 13:00 | 13:00 | 347.3 | 175.5 | 61.6 | 24.5 | 4.9 | 33.2 | 123.7483 | -12.5286 | 37.3803 | 0 | -33 | -68 | 347.3
2021-02-14 14:00 | 14:00 | 351.8 | 175.5 | 61.7 | 24.5 | 4.9 | 33.2 | 84.0075 | 0 | 34.4626 | 0 | -3.2 | -63.2701 | 351.8
2021-02-14 15:00 | 15:00 | 354.5 | 175.5 | 86.5609 | 25 | 4.9 | 33.2 | 37.1972 | 0 | 25.412 | 0 | 0 | -33.2701 | 354.5
2021-02-14 16:00 | 16:00 | 365.4 | 175.5 | 91.6203 | 38.6 | 4.9 | 33.2 | 4.701 | 0 | 20.1488 | 0 | 0 | -3.2701 | 365.4
2021-02-14 17:00 | 17:00 | 403.1 | 175.5 | 115.978 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 0.1617 | 0 | 16.3603 | 0 | 4.9 | 0 | 403.1
2021-02-14 18:00 | 18:00 | 410.7 | 175.5 | 116.1397 | 61.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.6603 | 0 | 8.8 | 0 | 410.7
2021-02-14 19:00 | 19:00 | 406.2 | 175.5 | 116.0346 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.4654 | 0 | 8.2 | 0 | 406.2
2021-02-14 20:00 | 20:00 | 396.5 | 175.5 | 115.8281 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.4719 | 0 | 7.5 | 0 | 396.5
2021-02-14 21:00 | 21:00 | 389.6 | 175.5 | 115.662 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.438 | 0 | 7.6 | 0 | 389.6
2021-02-14 22:00 | 22:00 | 373.9 | 175.5 | 115.4069 | 31.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.3931 | 0 | 2.8 | 0 | 373.9
2021-02-14 23:00 | 23:00 | 378.9 | 175.5 | 115.4922 | 31.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.1078 | 0 | 5 | 0 | 378.9
2021-02-15 | 0:00 | 376.5 | 175.5 | 115.4069 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.3931 | 0 | 5.5 | 0 | 376.5
2021-02-15 01:00 | 1:00 | 393.8 | 175.5 | 115.7418 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.1582 | 0 | 14 | 0 | 393.8
2021-02-15 02:00 | 2:00 | 414 | 175.5 | 116.2109 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.5891 | 0 | 18.3 | 0 | 414
2021-02-15 03:00 | 3:00 | 423.6 | 175.5 | 116.4376 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.8624 | 0 | 17.4 | 0 | 423.6
2021-02-15 04:00 | 4:00 | 431.7 | 175.5 | 116.4805 | 66 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.1195 | 0 | 14.5 | 0 | 431.7
2021-02-15 05:00 | 5:00 | 432.7 | 175.5 | 116.6214 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.3786 | 0 | 11.6 | 0 | 432.7
2021-02-15 06:00 | 6:00 | 438.8 | 175.5 | 116.7218 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 0.2994 | 0 | 37.1788 | 0 | 3.4 | 0 | 438.8
2021-02-15 07:00 | 7:00 | 433.7 | 175.5 | 91.6686 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 22.9812 | 0 | 55.5502 | 0 | 0 | 0 | 433.7
2021-02-15 08:00 | 8:00 | 456.1 | 175.5 | 96.2862 | 29.3 | 4.9 | 33.2 | 48.0209 | 0 | 68.8929 | 0 | 0 | 0 | 456.1
2021-02-15 09:00 | 9:00 | 469.7 | 175.5 | 94.6946 | 33.9 | 4.9 | 33.2 | 55.5276 | 0 | 71.9778 | 0 | 0 | 0 | 469.7
2021-02-15 10:00 | 10:00 | 464.2 | 175.5 | 87.4361 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 62.5603 | 0 | 76.7036 | 0 | 0 | 0 | 464.2
2021-02-15 11:00 | 11:00 | 457.1 | 175.5 | 73.044 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 65.5276 | 0 | 81.0284 | 0 | 0 | 0 | 457.1
2021-02-15 12:00 | 12:00 | 441.4 | 175.5 | 63.5 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 61.7123 | 0 | 80.795 | 0 | 0 | -2.1073 | 441.4
2021-02-15 13:00 | 13:00 | 459.2 | 175.5 | 83.5426 | 29 | 4.9 | 33.2 | 44.5532 | 0 | 88.5042 | 0 | 0 | 0 | 459.2
2021-02-15 14:00 | 14:00 | 449.6 | 175.5 | 89.4623 | 39 | 4.9 | 33.2 | 19.0658 | 0 | 88.4719 | 0 | 0 | 0 | 449.6
2021-02-15 15:00 | 15:00 | 448.3 | 175.5 | 94.6046 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 7.5569 | 0 | 82.6385 | 0 | 0 | 0 | 448.3
2021-02-15 16:00 | 16:00 | 446.1 | 175.5 | 96.0491 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 1.0599 | 0 | 80.191 | 0 | 0 | 0 | 446.1
2021-02-15 17:00 | 17:00 | 454 | 175.5 | 93.0972 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.2028 | 0 | 0 | 0 | 454
2021-02-15 18:00 | 18:00 | 449.5 | 175.5 | 91.9958 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.4042 | 0 | 0 | 0 | 449.5
2021-02-15 19:00 | 19:00 | 434.3 | 175.5 | 95.9262 | 47.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.1738 | 0 | 0 | 0 | 434.3
2021-02-15 20:00 | 20:00 | 417.7 | 175.5 | 96.8733 | 38.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.9267 | 0 | 0 | 0 | 417.7
2021-02-15 21:00 | 21:00 | 403.9 | 175.5 | 99.9502 | 29 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.3498 | 0 | 0 | 0 | 403.9
2021-02-15 22:00 | 22:00 | 384.2 | 175.5 | 93.3432 | 26.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.7568 | 0 | 0 | 0 | 384.2
2021-02-15 23:00 | 23:00 | 391.4 | 175.5 | 98.3796 | 29 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.4204 | 0 | 0 | 0 | 391.4
2021-02-16 | 0:00 | 384.9 | 175.5 | 88.025 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.775 | 0 | 0 | 0 | 384.9
2021-02-16 01:00 | 1:00 | 403.7 | 175.5 | 88.9388 | 26.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.0612 | 0 | 0 | 0 | 403.7
2021-02-16 02:00 | 2:00 | 422.2 | 175.5 | 95.5857 | 28.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.4143 | 0 | 0 | 0 | 422.2
2021-02-16 03:00 | 3:00 | 428.9 | 175.5 | 97.1897 | 28.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.5103 | 0 | 0 | 0 | 428.9
2021-02-16 04:00 | 4:00 | 434.3 | 175.5 | 101.0504 | 33 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.6496 | 0 | 2 | 0 | 434.3
2021-02-16 05:00 | 5:00 | 430.4 | 175.5 | 105.5939 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.1061 | 0 | 2.5 | 0 | 430.4
2021-02-16 06:00 | 6:00 | 435.8 | 175.5 | 110.2704 | 38.6 | 4.9 | 33.2 | 0.5615 | 0 | 70.2681 | 0 | 2.5 | 0 | 435.8
2021-02-16 07:00 | 7:00 | 432 | 175.5 | 102.5744 | 28.6 | 4.9 | 33.2 | 19.2525 | 0 | 65.4731 | 0 | 2.5 | 0 | 432
2021-02-16 08:00 | 8:00 | 453.7 | 175.5 | 109.0351 | 28.6 | 4.9 | 33.2 | 41.6985 | 0 | 58.2664 | 0 | 2.5 | 0 | 453.7
2021-02-16 09:00 | 9:00 | 468.3 | 175.5 | 104.0437 | 28.6 | 4.9 | 33.2 | 61.0888 | 0 | 58.4675 | 0 | 2.5 | 0 | 468.3
2021-02-16 10:00 | 10:00 | 460.4 | 175.5 | 87.0169 | 24 | 4.9 | 33.2 | 72.4226 | 0 | 63.3605 | 0 | 0 | 0 | 460.4
2021-02-16 11:00 | 11:00 | 464.8 | 175.5 | 78.9811 | 24 | 4.9 | 33.2 | 82.5109 | 0 | 65.708 | 0 | 0 | 0 | 464.8
2021-02-16 12:00 | 12:00 | 450.4 | 175.5 | 65.1516 | 24 | 4.9 | 33.2 | 86.8011 | 0 | 60.8473 | 0 | 0 | 0 | 450.4
2021-02-16 13:00 | 13:00 | 470.7 | 175.5 | 89.9543 | 24.5 | 4.9 | 33.2 | 80.4908 | 0 | 62.1549 | 0 | 0 | 0 | 470.7
2021-02-16 14:00 | 14:00 | 467.1 | 175.5 | 81.9223 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 58.8556 | 0 | 62.2221 | 0 | 0 | 0 | 467.1
2021-02-16 15:00 | 15:00 | 476.8 | 175.5 | 116.2118 | 64 | 4.9 | 33.2 | 28.693 | 0 | 51.7952 | 0 | 2.5 | 0 | 476.8
2021-02-16 16:00 | 16:00 | 465.5 | 175.5 | 117.1841 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 5.2123 | 0 | 41.6036 | 0 | 17.6 | 0 | 465.5
2021-02-16 17:00 | 17:00 | 482.3 | 175.5 | 117.484 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0502 | 0 | 46.5658 | 0 | 34.3 | 0 | 482.3
2021-02-16 18:00 | 18:00 | 480.6 | 175.5 | 117.4573 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.2427 | 0 | 25 | 0 | 480.6
2021-02-16 19:00 | 19:00 | 465.2 | 175.5 | 117.1493 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.7507 | 0 | 14.4 | 0 | 465.2
2021-02-16 20:00 | 20:00 | 458.3 | 175.5 | 117.0742 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.5258 | 0 | 11.8 | 0 | 458.3
2021-02-16 21:00 | 21:00 | 454.5 | 175.5 | 117.018 | 68.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.682 | 0 | 12 | 0 | 454.5
2021-02-16 22:00 | 22:00 | 439.4 | 175.5 | 116.6893 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.9107 | 0 | 8 | 0 | 439.4
2021-02-16 23:00 | 23:00 | 447.6 | 175.5 | 116.9302 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.4698 | 0 | 13.5 | 0 | 447.6
2021-02-17 | 0:00 | 444.1 | 175.5 | 127.2989 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.0011 | 0 | 10.7 | 0 | 444.1
2021-02-17 01:00 | 1:00 | 465.3 | 175.5 | 127.6605 | 61.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.1395 | 0 | 20.4 | 0 | 465.3
2021-02-17 02:00 | 2:00 | 479.2 | 175.5 | 127.9767 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.0233 | 0 | 21.7 | 0 | 479.2
2021-02-17 03:00 | 3:00 | 489.9 | 175.5 | 128.159 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.341 | 0 | 34.9 | 0 | 489.9
2021-02-17 04:00 | 4:00 | 496.4 | 175.5 | 128.2964 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5036 | 0 | 42.1 | 0 | 496.4
2021-02-17 05:00 | 5:00 | 490.6 | 175.5 | 128.2292 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.7708 | 0 | 36.1 | 0 | 490.6
2021-02-17 06:00 | 6:00 | 486.7 | 175.5 | 128.0576 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 1.1363 | 0 | 41.9061 | 0 | 31.1 | 0 | 486.7
2021-02-17 07:00 | 7:00 | 459.8 | 175.5 | 116.927 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 24.5896 | 0 | 43.8834 | 0 | 2.5 | 0 | 459.8
2021-02-17 08:00 | 8:00 | 462 | 175.5 | 99.6157 | 28.8 | 4.9 | 33.2 | 65.9765 | 0 | 54.0078 | 0 | 0 | 0 | 462
2021-02-17 09:00 | 9:00 | 458.5 | 175.5 | 63.9 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 100.5792 | 0 | 61.8519 | 0 | 0 | -5.1311 | 458.5
2021-02-17 10:00 | 10:00 | 450.7 | 175.5 | 63.7 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 122.3761 | -3.5221 | 65.9771 | 0 | 0 | -35.1311 | 450.7
2021-02-17 11:00 | 11:00 | 450.8 | 175.5 | 63.7 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 129.2471 | 0 | 68.4227 | 0 | 0 | -47.8698 | 450.8
2021-02-17 12:00 | 12:00 | 429.3 | 175.5 | 63.3 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 114.7709 | 0 | 72.1778 | 0 | 0 | -58.7487 | 429.3
2021-02-17 13:00 | 13:00 | 438.9 | 175.5 | 63.5 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 101.5896 | 0 | 79.8885 | 0 | 0 | -43.8781 | 438.9
2021-02-17 14:00 | 14:00 | 438.8 | 175.5 | 63.5 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 70.1533 | 0 | 87.0629 | 0 | 0 | -19.7162 | 438.8
2021-02-17 15:00 | 15:00 | 452.4 | 175.5 | 91.3893 | 27.3 | 4.9 | 33.2 | 29.0917 | 0 | 91.019 | 0 | 0 | 0 | 452.4
2021-02-17 16:00 | 16:00 | 459.8 | 175.5 | 103.5136 | 46.2 | 4.9 | 33.2 | 3.9397 | 0 | 90.0467 | 0 | 2.5 | 0 | 459.8
2021-02-17 17:00 | 17:00 | 475.4 | 175.5 | 114.6346 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.4654 | 0 | 2.5 | 0 | 475.4
2021-02-17 18:00 | 18:00 | 473.8 | 175.5 | 117.404 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.096 | 0 | 4.1 | 0 | 473.8
2021-02-17 19:00 | 19:00 | 458.6 | 175.5 | 117.0758 | 47.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.6242 | 0 | 11.7 | 0 | 458.6
2021-02-17 20:00 | 20:00 | 444.1 | 175.5 | 116.7739 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.9261 | 0 | 14.2 | 0 | 444.1
2021-02-17 21:00 | 21:00 | 438 | 175.5 | 116.7138 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.0862 | 0 | 20.2 | 0 | 438
2021-02-17 22:00 | 22:00 | 426.9 | 175.5 | 116.4275 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.3725 | 0 | 6.1 | 0 | 426.9
2021-02-17 23:00 | 23:00 | 442.7 | 175.5 | 116.7758 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.5242 | 0 | 12.4 | 0 | 442.7
2021-02-18 | 0:00 | 436.6 | 175.5 | 110.66 | 32.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.14 | 0 | 2.5 | 0 | 436.6
2021-02-18 01:00 | 1:00 | 447 | 175.5 | 103.2529 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.1471 | 0 | 2.5 | 0 | 447
2021-02-18 02:00 | 2:00 | 463.5 | 175.5 | 102.2655 | 57.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.7345 | 0 | 2.5 | 0 | 463.5
2021-02-18 03:00 | 3:00 | 478.6 | 175.5 | 104.4159 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.6841 | 0 | 2.5 | 0 | 478.6
2021-02-18 04:00 | 4:00 | 480.9 | 175.5 | 101.9937 | 68.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.7063 | 0 | 2.3 | 0 | 480.9
2021-02-18 05:00 | 5:00 | 476.7 | 175.5 | 106.5376 | 58 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.5624 | 0 | 0 | 0 | 476.7
2021-02-18 06:00 | 6:00 | 475.1 | 175.5 | 105.0546 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 1.2718 | 0 | 100.4736 | 0 | 0 | 0 | 475.1
2021-02-18 07:00 | 7:00 | 465.7 | 175.5 | 102.1239 | 44.7 | 4.9 | 33.2 | 12.6809 | 0 | 92.5952 | 0 | 0 | 0 | 465.7
2021-02-18 08:00 | 8:00 | 488.5 | 175.5 | 107.5003 | 37.3 | 4.9 | 33.2 | 45.2152 | 0 | 84.8845 | 0 | 0 | 0 | 488.5
2021-02-18 09:00 | 9:00 | 480.5 | 175.5 | 101.6453 | 26.6 | 4.9 | 33.2 | 58.8324 | 0 | 79.8223 | 0 | 0 | 0 | 480.5
2021-02-18 10:00 | 10:00 | 465.9 | 175.5 | 82.4754 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 76.763 | 0 | 69.3616 | 0 | 0 | 0 | 465.9
2021-02-18 11:00 | 11:00 | 445.5 | 175.5 | 74.1 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 89.0825 | 0 | 64.6681 | 0 | 0 | -19.6506 | 445.5
2021-02-18 12:00 | 12:00 | 414.7 | 175.5 | 63 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 74.6546 | 0 | 62.3221 | 0 | 0 | -22.5767 | 414.7
2021-02-18 13:00 | 13:00 | 421.1 | 175.5 | 63.1 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 77.1608 | 0 | 66.2105 | 0 | 0 | -22.6713 | 421.1
2021-02-18 14:00 | 14:00 | 413.8 | 175.5 | 63 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 60.7772 | 0 | 66.9479 | 0 | 0 | -14.2251 | 413.8
2021-02-18 15:00 | 15:00 | 430.8 | 175.5 | 88.1232 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 40.227 | 0 | 61.2498 | 0 | 0 | 0 | 430.8
2021-02-18 16:00 | 16:00 | 453.8 | 175.5 | 100.8029 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 10.0754 | 0 | 73.8217 | 0 | 0 | 0 | 453.8
2021-02-18 17:00 | 17:00 | 476.7 | 175.5 | 104.257 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 90.8179 | 0 | 2.5 | 0 | 476.7
2021-02-18 18:00 | 18:00 | 480.2 | 175.5 | 101.9426 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.6574 | 0 | 0.2 | 0 | 480.2
2021-02-18 19:00 | 19:00 | 462.8 | 175.5 | 93.0854 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.8146 | 0 | 0 | 0 | 462.8
2021-02-18 20:00 | 20:00 | 450.3 | 175.5 | 101.3825 | 38.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.6175 | 0 | 0.3 | 0 | 450.3
2021-02-18 21:00 | 21:00 | 443.4 | 175.5 | 101.2077 | 30.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.0923 | 0 | 0 | 0 | 443.4
2021-02-18 22:00 | 22:00 | 417.6 | 175.5 | 82.625 | 26.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.075 | 0 | 0 | 0 | 417.6
2021-02-18 23:00 | 23:00 | 431.6 | 175.5 | 97.4796 | 29.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.2204 | 0 | 0 | 0 | 431.6
2021-02-19 | 0:00 | 428 | 175.5 | 96.5676 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.5324 | 0 | 0 | 0 | 428
2021-02-19 01:00 | 1:00 | 439.5 | 175.5 | 105.0596 | 47 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.3404 | 0 | 2.5 | 0 | 439.5
2021-02-19 02:00 | 2:00 | 450.2 | 175.5 | 104.0636 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.7364 | 0 | 2.5 | 0 | 450.2
2021-02-19 03:00 | 3:00 | 464.4 | 175.5 | 107.8647 | 69.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.5353 | 0 | 2.5 | 0 | 464.4
2021-02-19 04:00 | 4:00 | 468.8 | 175.5 | 115.7567 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.0433 | 0 | 2.5 | 0 | 468.8
2021-02-19 05:00 | 5:00 | 461.8 | 175.5 | 111.9416 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.8584 | 0 | 2.5 | 0 | 461.8
2021-02-19 06:00 | 6:00 | 460.1 | 175.5 | 111.1668 | 69.9 | 4.9 | 33.2 | 1.6834 | 0 | 61.2498 | 0 | 2.5 | 0 | 460.1
2021-02-19 07:00 | 7:00 | 440.7 | 175.5 | 95.4858 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 21.0988 | 0 | 55.2154 | 0 | 0 | 0 | 440.7
2021-02-19 08:00 | 8:00 | 458.5 | 175.5 | 107.3753 | 30.7 | 4.9 | 33.2 | 46.0259 | 0 | 58.2988 | 0 | 2.5 | 0 | 458.5
2021-02-19 09:00 | 9:00 | 456.2 | 175.5 | 95.0723 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 68.0088 | 0 | 55.8189 | 0 | 0 | 0 | 456.2
2021-02-19 10:00 | 10:00 | 440.9 | 175.5 | 63.5 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 99.5444 | 0 | 56.3887 | 0 | 0 | -15.8331 | 440.9
2021-02-19 11:00 | 11:00 | 428 | 175.5 | 63.3 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 116.1039 | -2.4444 | 59.5736 | 0 | 0 | -45.8331 | 428
2021-02-19 12:00 | 12:00 | 411.3 | 175.5 | 62.9 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 126.2424 | 0 | 60.2099 | 0 | -12.6 | -63.2523 | 411.3
2021-02-19 13:00 | 13:00 | 414.7 | 175.5 | 63 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 110.6051 | 0 | 73.3853 | 0 | -6.8 | -63.2904 | 414.7
2021-02-19 14:00 | 14:00 | 410.2 | 175.5 | 62.9 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 89.4941 | 0 | 75.4637 | 0 | 0 | -55.4578 | 410.2
2021-02-19 15:00 | 15:00 | 425.7 | 175.5 | 83.2084 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 58.108 | 0 | 71.5414 | 0 | 0 | -25.4578 | 425.7
2021-02-19 16:00 | 16:00 | 433.9 | 175.5 | 89.3099 | 52 | 4.9 | 33.2 | 11.572 | 0 | 67.4181 | 0 | 0 | 0 | 433.9
2021-02-19 17:00 | 17:00 | 453.6 | 175.5 | 111.3036 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0502 | 0 | 60.6462 | 0 | 2.5 | 0 | 453.6
2021-02-19 18:00 | 18:00 | 453.2 | 175.5 | 111.1178 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.0822 | 0 | 2.5 | 0 | 453.2
2021-02-19 19:00 | 19:00 | 438 | 175.5 | 107.2178 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.1822 | 0 | 2.5 | 0 | 438
2021-02-19 20:00 | 20:00 | 422.8 | 175.5 | 106.9538 | 39.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.6462 | 0 | 2.5 | 0 | 422.8
2021-02-19 21:00 | 21:00 | 410.3 | 175.5 | 110.971 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.829 | 0 | 2.5 | 0 | 410.3
2021-02-19 22:00 | 22:00 | 394.4 | 175.5 | 100.2857 | 28.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.2143 | 0 | 2.5 | 0 | 394.4
2021-02-19 23:00 | 23:00 | 403.7 | 175.5 | 108.1447 | 28.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.6553 | 0 | 2.5 | 0 | 403.7
2021-02-20 | 0:00 | 399.3 | 175.5 | 93.2792 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.6208 | 0 | 0 | 0 | 399.3
2021-02-20 01:00 | 1:00 | 418 | 175.5 | 96.6968 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.4032 | 0 | 0 | 0 | 418
2021-02-20 02:00 | 2:00 | 433.5 | 175.5 | 101.0058 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.4942 | 0 | 0 | 0 | 433.5
2021-02-20 03:00 | 3:00 | 443.9 | 175.5 | 105.0512 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.3488 | 0 | 2.5 | 0 | 443.9
2021-02-20 04:00 | 4:00 | 442.9 | 175.5 | 97.533 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.367 | 0 | 0 | 0 | 442.9
2021-02-20 05:00 | 5:00 | 430.7 | 175.5 | 85.9621 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.8379 | 0 | 0 | 0 | 430.7
2021-02-20 06:00 | 6:00 | 420.9 | 175.5 | 84.0252 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 0.897 | 0 | 72.0778 | 0 | 0 | 0 | 420.9
2021-02-20 07:00 | 7:00 | 410.4 | 175.5 | 68.8267 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 19.9506 | 0 | 68.4227 | 0 | 0 | 0 | 410.4
2021-02-20 08:00 | 8:00 | 423.2 | 175.5 | 63.2 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 48.5444 | 0 | 76.4364 | 0 | 0 | -1.9808 | 423.2
2021-02-20 09:00 | 9:00 | 419.6 | 175.5 | 63.1 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 66.7249 | 0 | 72.3127 | 0 | 0 | -19.5376 | 419.6
2021-02-20 10:00 | 10:00 | 411.8 | 175.5 | 62.9 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 93.211 | 0 | 91.7225 | -13.6959 | -9.8 | -49.5376 | 411.8
2021-02-20 11:00 | 11:00 | 388.4 | 175.5 | 62.5 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 103.1738 | 0 | 100.5074 | -12.5812 | -34.2 | -68 | 388.4
2021-02-20 12:00 | 12:00 | 364.3 | 175.5 | 62 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 98.2345 | 0 | 96.7847 | -12.5192 | -49.2 | -68 | 364.3
2021-02-20 13:00 | 13:00 | 374.1 | 175.5 | 62.2 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 101.9765 | -2.8035 | 81.3648 | -9.7378 | -27.9 | -68 | 374.1
2021-02-20 14:00 | 14:00 | 373.2 | 175.5 | 62.2 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 90.4787 | 0 | 72.9828 | 0 | -23 | -66.4615 | 373.2
2021-02-20 15:00 | 15:00 | 379.3 | 175.5 | 62.3 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 45.6261 | 0 | 76.9051 | 0 | 0 | -42.5312 | 379.3
2021-02-20 16:00 | 16:00 | 387.9 | 175.5 | 68.8333 | 31.7 | 4.9 | 33.2 | 8.018 | 0 | 78.2799 | 0 | 0 | -12.5312 | 387.9
2021-02-20 17:00 | 17:00 | 418.8 | 175.5 | 70.6254 | 41.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 92.8624 | 0 | 0 | 0 | 418.8
2021-02-20 18:00 | 18:00 | 425.4 | 175.5 | 70.1663 | 48 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.6337 | 0 | 0 | 0 | 425.4
2021-02-20 19:00 | 19:00 | 420.8 | 175.5 | 68.0149 | 42.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.6851 | 0 | 0 | 0 | 420.8
2021-02-20 20:00 | 20:00 | 414.1 | 175.5 | 67.6477 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.9523 | 0 | 0 | 0 | 414.1
2021-02-20 21:00 | 21:00 | 415.3 | 175.5 | 70.4361 | 38.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.9639 | 0 | 0 | 0 | 415.3
2021-02-20 22:00 | 22:00 | 395.8 | 175.5 | 62.6 | 28.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.5215 | 0 | 0 | -0.2215 | 395.8
2021-02-20 23:00 | 23:00 | 408.6 | 175.5 | 71.1775 | 32.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.7225 | 0 | 0 | 0 | 408.6
2021-02-21 | 0:00 | 405.8 | 175.5 | 80.2968 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.1032 | 0 | 0 | 0 | 405.8
2021-02-21 01:00 | 1:00 | 414.8 | 175.5 | 72.0907 | 39.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.3093 | 0 | 0 | 0 | 414.8
2021-02-21 02:00 | 2:00 | 432.3 | 175.5 | 81.6508 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.7492 | 0 | 0 | 0 | 432.3
2021-02-21 03:00 | 3:00 | 443.1 | 175.5 | 88.6191 | 62.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.5809 | 0 | 0 | 0 | 443.1
2021-02-21 04:00 | 4:00 | 445.2 | 175.5 | 90.8601 | 63.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.2399 | 0 | 0 | 0 | 445.2
2021-02-21 05:00 | 5:00 | 434.6 | 175.5 | 87.914 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.286 | 0 | 0 | 0 | 434.6
2021-02-21 06:00 | 6:00 | 410.7 | 175.5 | 63.0891 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 1.7207 | 0 | 91.6902 | 0 | -3.2 | 0 | 410.7
2021-02-21 07:00 | 7:00 | 384.7 | 175.5 | 62.4 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 28.0691 | 0 | 95.8463 | 0 | -23 | -16.0154 | 384.7
2021-02-21 08:00 | 8:00 | 384 | 175.5 | 62.4 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 81.4381 | 0 | 87.029 | -15.2517 | -23 | -46.0154 | 384
2021-02-21 09:00 | 9:00 | 391.3 | 175.5 | 62.5 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 129.1223 | -16.9639 | 81.8334 | -11.5918 | -23 | -68 | 391.3
2021-02-21 10:00 | 10:00 | 388.6 | 175.5 | 62.5 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 161.7429 | -29.9015 | 84.2133 | -10.3547 | -49 | -68 | 388.6
2021-02-21 11:00 | 11:00 | 384 | 175.5 | 62.4 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 166.4572 | -33.1548 | 78.5486 | -7.051 | -52.6 | -68 | 384
2021-02-21 12:00 | 12:00 | 369.6 | 175.5 | 62.1 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 162.3166 | -32.3598 | 77.8774 | -7.9342 | -61.8 | -68 | 369.6
2021-02-21 13:00 | 13:00 | 362.2 | 175.5 | 61.9 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 151.044 | -30.7683 | 74.0889 | -9.4646 | -54 | -68 | 362.2
2021-02-21 14:00 | 14:00 | 357.2 | 175.5 | 61.8 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 114.9949 | -21.003 | 70.6706 | -15.6625 | -23 | -68 | 357.2
2021-02-21 15:00 | 15:00 | 346.7 | 175.5 | 61.6 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 67.0243 | 0 | 57.1588 | 0 | -23 | -53.4831 | 346.7
2021-02-21 16:00 | 16:00 | 364.8 | 175.5 | 85.6387 | 34.3 | 4.9 | 33.2 | 17.1332 | 0 | 42.8112 | 0 | -5.2 | -23.4831 | 364.8
2021-02-21 17:00 | 17:00 | 410.1 | 175.5 | 111.7344 | 50.4 | 4.9 | 33.2 | 0.1126 | 0 | 32.653 | 0 | 1.6 | 0 | 410.1
2021-02-21 18:00 | 18:00 | 420.7 | 175.5 | 119.0017 | 63.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.0983 | 0 | 1.6 | 0 | 420.7
2021-02-21 19:00 | 19:00 | 419.4 | 175.5 | 123.2699 | 64 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.9301 | 0 | 1.6 | 0 | 419.4
2021-02-21 20:00 | 20:00 | 415.6 | 175.5 | 125.1872 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.0128 | 0 | 1.6 | 0 | 415.6
2021-02-21 21:00 | 21:00 | 407.3 | 175.5 | 128.7554 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.7446 | 0 | 1.6 | 0 | 407.3
2021-02-21 22:00 | 22:00 | 388.5 | 175.5 | 123.8813 | 46.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.2187 | 0 | 1.6 | 0 | 388.5
2021-02-21 23:00 | 23:00 | 399.5 | 175.5 | 130.9813 | 50.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.2187 | 0 | 1.6 | 0 | 399.5
2021-02-22 | 0:00 | 399.9 | 175.5 | 132.0116 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.8884 | 0 | 19 | 0 | 399.9
2021-02-22 01:00 | 1:00 | 416.5 | 175.5 | 132.2429 | 39.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.2571 | 0 | 27.3 | 0 | 416.5
2021-02-22 02:00 | 2:00 | 431.6 | 175.5 | 132.5378 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.0622 | 0 | 30.6 | 0 | 431.6
2021-02-22 03:00 | 3:00 | 444.8 | 175.5 | 132.8321 | 59.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.8679 | 0 | 26.7 | 0 | 444.8
2021-02-22 04:00 | 4:00 | 451 | 175.5 | 132.9517 | 61.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.0483 | 0 | 16.9 | 0 | 451
2021-02-22 05:00 | 5:00 | 452.7 | 175.5 | 133.1015 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.6985 | 0 | 6.8 | 0 | 452.7
2021-02-22 06:00 | 6:00 | 452.3 | 175.5 | 132.9975 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 1.7831 | 0 | 44.4194 | 0 | 3.9 | 0 | 452.3
2021-02-22 07:00 | 7:00 | 437.1 | 175.5 | 106.8785 | 37.9 | 4.9 | 33.2 | 29.8522 | 0 | 47.2693 | 0 | 1.6 | 0 | 437.1
2021-02-22 08:00 | 8:00 | 460.7 | 175.5 | 111.3401 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 67.0113 | 0 | 43.4486 | 0 | 1.6 | 0 | 460.7
2021-02-22 09:00 | 9:00 | 460.3 | 175.5 | 100.1311 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 85.6901 | 0 | 37.1788 | 0 | 0 | 0 | 460.3
2021-02-22 10:00 | 10:00 | 444.6 | 175.5 | 65.6004 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 110.2567 | 0 | 30.9429 | 0 | 0 | 0 | 444.6
2021-02-22 11:00 | 11:00 | 444.3 | 175.5 | 69.0452 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 114.6575 | 0 | 22.7973 | 0 | 0 | 0 | 444.3
2021-02-22 12:00 | 12:00 | 432.2 | 175.5 | 72.4305 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 100.2798 | 0 | 21.6897 | 0 | 0 | 0 | 432.2
2021-02-22 13:00 | 13:00 | 441 | 175.5 | 106.7859 | 27.3 | 4.9 | 33.2 | 74.3815 | 0 | 17.3326 | 0 | 1.6 | 0 | 441
2021-02-22 14:00 | 14:00 | 442.9 | 175.5 | 129.3567 | 30.4 | 4.9 | 33.2 | 53.9305 | 0 | 14.0128 | 0 | 1.6 | 0 | 442.9
2021-02-22 15:00 | 15:00 | 439.2 | 175.5 | 132.7391 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 23.7416 | 0 | 9.3193 | 0 | 20.2 | 0 | 439.2
2021-02-22 16:00 | 16:00 | 436.9 | 175.5 | 132.6495 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 3.5913 | 0 | 10.4592 | 0 | 17.2 | 0 | 436.9
2021-02-22 17:00 | 17:00 | 455.3 | 175.5 | 133.1195 | 69.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.0805 | 0 | 25.1 | 0 | 455.3
2021-02-22 18:00 | 18:00 | 460.2 | 175.5 | 133.22 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 28.3 | 0 | 460.2
2021-02-22 19:00 | 19:00 | 451.4 | 175.5 | 132.9357 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.1643 | 0 | 27.2 | 0 | 451.4
2021-02-22 20:00 | 20:00 | 442.9 | 175.5 | 132.8681 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.3319 | 0 | 27 | 0 | 442.9
2021-02-22 21:00 | 21:00 | 437.7 | 175.5 | 132.8185 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.3815 | 0 | 24.9 | 0 | 437.7
2021-02-22 22:00 | 22:00 | 422.7 | 175.5 | 132.525 | 42 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.975 | 0 | 15.6 | 0 | 422.7
2021-02-22 23:00 | 23:00 | 430.2 | 175.5 | 132.5815 | 40.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.5185 | 0 | 16.6 | 0 | 430.2
2021-02-23 | 0:00 | 429.2 | 175.5 | 129.2914 | 48 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.7086 | 0 | 1.6 | 0 | 429.2
2021-02-23 01:00 | 1:00 | 446.1 | 175.5 | 131.4302 | 58 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.4698 | 0 | 1.6 | 0 | 446.1
2021-02-23 02:00 | 2:00 | 455.3 | 175.5 | 128.7393 | 65.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.7607 | 0 | 1.6 | 0 | 455.3
2021-02-23 03:00 | 3:00 | 459.9 | 175.5 | 124.8645 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.8355 | 0 | 1.6 | 0 | 459.9
2021-02-23 04:00 | 4:00 | 462.3 | 175.5 | 117.5764 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.5236 | 0 | 1.6 | 0 | 462.3
2021-02-23 05:00 | 5:00 | 456.6 | 175.5 | 116.9672 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.1328 | 0 | 1.6 | 0 | 456.6
2021-02-23 06:00 | 6:00 | 444.4 | 175.5 | 104.9312 | 44.2 | 4.9 | 33.2 | 0.1127 | 0 | 79.9561 | 0 | 1.6 | 0 | 444.4
2021-02-23 07:00 | 7:00 | 427.2 | 175.5 | 95.4427 | 29 | 4.9 | 33.2 | 0.1495 | 0 | 89.0078 | 0 | 0 | 0 | 427.2
2021-02-23 08:00 | 8:00 | 424.3 | 175.5 | 92.4552 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 1.3723 | 0 | 94.4725 | 0 | 0 | 0 | 424.3
2021-02-23 09:00 | 9:00 | 423.5 | 175.5 | 86.062 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 10.0503 | 0 | 91.3877 | 0 | 0 | 0 | 423.5
2021-02-23 10:00 | 10:00 | 409.9 | 175.5 | 63.0773 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 22.8941 | 0 | 92.8286 | 0 | -4.9 | 0 | 409.9
2021-02-23 11:00 | 11:00 | 414.3 | 175.5 | 63.1516 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 32.6708 | 0 | 95.4776 | 0 | -13 | 0 | 414.3
2021-02-23 12:00 | 12:00 | 431 | 175.5 | 63.4104 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 36.1746 | 0 | 96.115 | 0 | -0.7 | 0 | 431
2021-02-23 13:00 | 13:00 | 433 | 175.5 | 76.033 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 26.3606 | 0 | 94.6064 | 0 | 0 | 0 | 433
2021-02-23 14:00 | 14:00 | 422.6 | 175.5 | 63.3563 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 29.2655 | 0 | 101.3782 | 0 | -7.4 | 0 | 422.6
2021-02-23 15:00 | 15:00 | 433.9 | 175.5 | 69.4879 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 24.2157 | 0 | 104.1964 | 0 | 0 | 0 | 433.9
2021-02-23 16:00 | 16:00 | 436.1 | 175.5 | 75.4109 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 6.6709 | 0 | 103.7182 | 0 | 0 | 0 | 436.1
2021-02-23 17:00 | 17:00 | 457.3 | 175.5 | 100.4492 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0373 | 0 | 96.0135 | 0 | 0 | 0 | 457.3
2021-02-23 18:00 | 18:00 | 466.1 | 175.5 | 103.5184 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.1816 | 0 | 1.6 | 0 | 466.1
2021-02-23 19:00 | 19:00 | 457 | 175.5 | 103.3184 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.1816 | 0 | 1.6 | 0 | 457
2021-02-23 20:00 | 20:00 | 448.5 | 175.5 | 107.4882 | 41.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.9118 | 0 | 1.6 | 0 | 448.5
2021-02-23 21:00 | 21:00 | 443.3 | 175.5 | 107.7918 | 37 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.3082 | 0 | 1.6 | 0 | 443.3
2021-02-23 22:00 | 22:00 | 427.4 | 175.5 | 99.7371 | 27 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.0629 | 0 | 0 | 0 | 427.4
2021-02-23 23:00 | 23:00 | 435.3 | 175.5 | 101.9972 | 25.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.9028 | 0 | 0 | 0 | 435.3
2021-02-24 | 0:00 | 424.9 | 175.5 | 87.0193 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.8807 | 0 | 0 | 0 | 424.9
2021-02-24 01:00 | 1:00 | 441 | 175.5 | 101.0218 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.4782 | 0 | 0 | 0 | 441
2021-02-24 02:00 | 2:00 | 455.1 | 175.5 | 96.9426 | 46.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.6574 | 0 | 0 | 0 | 455.1
2021-02-24 03:00 | 3:00 | 475.3 | 175.5 | 109.7821 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.8179 | 0 | 1.6 | 0 | 475.3
2021-02-24 04:00 | 4:00 | 482.5 | 175.5 | 117.4857 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.3143 | 0 | 1.6 | 0 | 482.5
2021-02-24 05:00 | 5:00 | 484.9 | 175.5 | 122.1119 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.6881 | 0 | 1.6 | 0 | 484.9
2021-02-24 06:00 | 6:00 | 482.9 | 175.5 | 120.1832 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 1.5712 | 0 | 84.0456 | 0 | 1.6 | 0 | 482.9
2021-02-24 07:00 | 7:00 | 463.7 | 175.5 | 94.9225 | 51.9 | 4.9 | 33.2 | 20.7743 | 0 | 82.5032 | 0 | 0 | 0 | 463.7
2021-02-24 08:00 | 8:00 | 474.8 | 175.5 | 88.6796 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 64.7672 | 0 | 85.3532 | 0 | 0 | 0 | 474.8
2021-02-24 09:00 | 9:00 | 485.5 | 175.5 | 74.9 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 113.7604 | 0 | 86.6265 | 0 | -23 | -2.7869 | 485.5
2021-02-24 10:00 | 10:00 | 474.1 | 175.5 | 74.7 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 130.345 | 0 | 82.3036 | 0 | -23 | -26.2486 | 474.1
2021-02-24 11:00 | 11:00 | 465 | 175.5 | 74.5 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 143.6738 | 0 | 82.1022 | 0 | -23 | -48.276 | 465
2021-02-24 12:00 | 12:00 | 436.6 | 175.5 | 63.4 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 138.1378 | 0 | 81.7335 | 0 | -23 | -59.6713 | 436.6
2021-02-24 13:00 | 13:00 | 434.9 | 175.5 | 63.4 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 110.6173 | 0 | 81.632 | 0 | -23 | -33.7493 | 434.9
2021-02-24 14:00 | 14:00 | 435.7 | 175.5 | 65.2024 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 77.6361 | 0 | 83.6108 | 0 | -23 | -3.7493 | 435.7
2021-02-24 15:00 | 15:00 | 439.5 | 175.5 | 79.359 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 37.9828 | 0 | 86.1582 | 0 | 0 | 0 | 439.5
2021-02-24 16:00 | 16:00 | 446 | 175.5 | 89.6208 | 44 | 4.9 | 33.2 | 11.8836 | 0 | 86.8956 | 0 | 0 | 0 | 446
2021-02-24 17:00 | 17:00 | 471.1 | 175.5 | 115.1654 | 54 | 4.9 | 33.2 | 0.1738 | 0 | 86.5608 | 0 | 1.6 | 0 | 471.1
2021-02-24 18:00 | 18:00 | 479.8 | 175.5 | 117.5155 | 62.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.8845 | 0 | 1.6 | 0 | 479.8
2021-02-24 19:00 | 19:00 | 465.2 | 175.5 | 114.0691 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.4309 | 0 | 1.6 | 0 | 465.2
2021-02-24 20:00 | 20:00 | 454.2 | 175.5 | 116.9964 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.7036 | 0 | 1.6 | 0 | 454.2
2021-02-24 21:00 | 21:00 | 447.4 | 175.5 | 119.5561 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.0439 | 0 | 1.6 | 0 | 447.4
2021-02-24 22:00 | 22:00 | 424.5 | 175.5 | 108.9884 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.2116 | 0 | 1.6 | 0 | 424.5
2021-02-24 23:00 | 23:00 | 437.5 | 175.5 | 119.152 | 30.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.548 | 0 | 1.6 | 0 | 437.5
2021-02-25 | 0:00 | 438.5 | 175.5 | 125.7995 | 27.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.1005 | 0 | 1.6 | 0 | 438.5
2021-02-25 01:00 | 1:00 | 460.3 | 175.5 | 129.8909 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.7091 | 0 | 1.6 | 0 | 460.3
2021-02-25 02:00 | 2:00 | 474.5 | 175.5 | 133.2197 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.5803 | 0 | 1.6 | 0 | 474.5
2021-02-25 03:00 | 3:00 | 488.3 | 175.5 | 128.1321 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.8679 | 0 | 1.6 | 0 | 488.3
2021-02-25 04:00 | 4:00 | 494.5 | 175.5 | 121.9462 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.0538 | 0 | 1.6 | 0 | 494.5
2021-02-25 05:00 | 5:00 | 492.9 | 175.5 | 126.2483 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.7517 | 0 | 1.6 | 0 | 492.9
2021-02-25 06:00 | 6:00 | 488.3 | 175.5 | 127.2618 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 3.0678 | 0 | 88.2704 | 0 | 1.6 | 0 | 488.3
2021-02-25 07:00 | 7:00 | 462.9 | 175.5 | 87.7259 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 36.5482 | 0 | 80.5259 | 0 | 0 | 0 | 462.9
2021-02-25 08:00 | 8:00 | 474.8 | 175.5 | 79.8811 | 22.5 | 4.9 | 33.2 | 92.1382 | 0 | 66.6807 | 0 | 0 | 0 | 474.8
2021-02-25 09:00 | 9:00 | 477.9 | 175.5 | 74.8 | 22.5 | 4.9 | 33.2 | 134.0485 | 0 | 61.2498 | 0 | -23 | -5.2983 | 477.9
2021-02-25 10:00 | 10:00 | 477.9 | 175.5 | 74.8 | 22.5 | 4.9 | 33.2 | 159.1244 | 0 | 65.0706 | 0 | -23 | -34.195 | 477.9
2021-02-25 11:00 | 11:00 | 482.7 | 175.5 | 74.9 | 22.5 | 4.9 | 33.2 | 164.8229 | 0 | 62.7246 | 0 | -23 | -32.8475 | 482.7
2021-02-25 12:00 | 12:00 | 451.8 | 175.5 | 74.2 | 23 | 4.9 | 33.2 | 148.1139 | 0 | 63.261 | 0 | -23 | -47.3749 | 451.8
2021-02-25 13:00 | 13:00 | 452.4 | 175.5 | 74.2 | 23 | 4.9 | 33.2 | 131.0561 | 0 | 61.4832 | 0 | -23 | -27.9393 | 452.4
2021-02-25 14:00 | 14:00 | 441.5 | 175.5 | 63.6727 | 23 | 4.9 | 33.2 | 98.771 | 0 | 56.5563 | 0 | -14.1 | 0 | 441.5
2021-02-25 15:00 | 15:00 | 442.6 | 175.5 | 87.2705 | 26.1 | 4.9 | 33.2 | 61.5879 | 0 | 54.0416 | 0 | 0 | 0 | 442.6
2021-02-25 16:00 | 16:00 | 444.6 | 175.5 | 116.7413 | 48 | 4.9 | 33.2 | 14.5394 | 0 | 50.1193 | 0 | 1.6 | 0 | 444.6
2021-02-25 17:00 | 17:00 | 468.5 | 175.5 | 133.4193 | 59 | 4.9 | 33.2 | 0.0624 | 0 | 44.2183 | 0 | 18.2 | 0 | 468.5
2021-02-25 18:00 | 18:00 | 475.2 | 175.5 | 133.5205 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 40.9673 | 0 | 20.4 | 0 | 475.2
2021-02-25 19:00 | 19:00 | 464 | 175.5 | 133.2838 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.9162 | 0 | 22.5 | 0 | 464
2021-02-25 20:00 | 20:00 | 451.5 | 175.5 | 133.0103 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.2897 | 0 | 29.8 | 0 | 451.5
2021-02-25 21:00 | 21:00 | 443.9 | 175.5 | 132.9027 | 41.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.8973 | 0 | 32.8 | 0 | 443.9
2021-02-25 22:00 | 22:00 | 429.2 | 175.5 | 132.5361 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.0639 | 0 | 29.3 | 0 | 429.2
2021-02-25 23:00 | 23:00 | 446.3 | 175.5 | 132.9185 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.3815 | 0 | 38.7 | 0 | 446.3
2021-02-26 | 0:00 | 433.2 | 175.5 | 132.6685 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.2315 | 0 | 35 | 0 | 433.2
2021-02-26 01:00 | 1:00 | 452.4 | 175.5 | 132.9907 | 49.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.2093 | 0 | 43.5 | 0 | 452.4
2021-02-26 02:00 | 2:00 | 465.7 | 175.5 | 133.2832 | 60.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.8168 | 0 | 49.9 | 0 | 465.7
2021-02-26 03:00 | 3:00 | 478.4 | 175.5 | 144.0584 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.2416 | 0 | 37.4 | 0 | 478.4
2021-02-26 04:00 | 4:00 | 485.5 | 175.5 | 144.1578 | 70.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.2422 | 0 | 37.9 | 0 | 485.5
2021-02-26 05:00 | 5:00 | 487.5 | 175.5 | 144.3264 | 70.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.4736 | 0 | 34.5 | 0 | 487.5
2021-02-26 06:00 | 6:00 | 490.7 | 175.5 | 144.319 | 70.6 | 4.9 | 33.2 | 2.0201 | 0 | 28.0609 | 0 | 32.1 | 0 | 490.7
2021-02-26 07:00 | 7:00 | 463.5 | 175.5 | 127.6664 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 30.5624 | 0 | 35.9712 | 0 | 1.6 | 0 | 463.5
2021-02-26 08:00 | 8:00 | 456.7 | 175.5 | 91.3008 | 23.6 | 4.9 | 33.2 | 85.7906 | 0 | 42.4086 | 0 | 0 | 0 | 456.7
2021-02-26 09:00 | 9:00 | 459.9 | 175.5 | 74.5624 | 23.6 | 4.9 | 33.2 | 124.384 | 0 | 44.3536 | 0 | -20.6 | 0 | 459.9
2021-02-26 10:00 | 10:00 | 448 | 175.5 | 74.2 | 23.6 | 4.9 | 33.2 | 143.7119 | -2.7561 | 48.6442 | 0 | -23 | -30 | 448
2021-02-26 11:00 | 11:00 | 446.4 | 175.5 | 74.1 | 23.6 | 4.9 | 33.2 | 151.4426 | 0 | 60.9135 | 0 | -23 | -54.2561 | 446.4
2021-02-26 12:00 | 12:00 | 433.8 | 175.5 | 73.9 | 23.6 | 4.9 | 33.2 | 142.8894 | 0 | 61.2837 | 0 | -23 | -58.4731 | 433.8
2021-02-26 13:00 | 13:00 | 461.7 | 175.5 | 88.7417 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 129.3715 | 0 | 57.3599 | 0 | -23 | -28.4731 | 461.7
2021-02-26 14:00 | 14:00 | 467 | 175.5 | 74.6261 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 102.4003 | 0 | 59.5736 | 0 | -7.3 | 0 | 467
2021-02-26 15:00 | 15:00 | 463.3 | 175.5 | 114.7479 | 26.7 | 4.9 | 33.2 | 50.9008 | 0 | 55.7513 | 0 | 1.6 | 0 | 463.3
2021-02-26 16:00 | 16:00 | 458.5 | 175.5 | 135.256 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 10.1625 | 0 | 55.1815 | 0 | 1.6 | 0 | 458.5
2021-02-26 17:00 | 17:00 | 479.6 | 175.5 | 141.4718 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 0.1126 | 0 | 67.1156 | 0 | 1.6 | 0 | 479.6
2021-02-26 18:00 | 18:00 | 491.4 | 175.5 | 144.2966 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.8034 | 0 | 2 | 0 | 491.4
2021-02-26 19:00 | 19:00 | 476.8 | 175.5 | 142.6052 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.2948 | 0 | 1.6 | 0 | 476.8
2021-02-26 20:00 | 20:00 | 467.4 | 175.5 | 143.7804 | 44.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.8196 | 0 | 4 | 0 | 467.4
2021-02-26 21:00 | 21:00 | 465.9 | 175.5 | 143.7714 | 44 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.7286 | 0 | 6.8 | 0 | 465.9
2021-02-26 22:00 | 22:00 | 446.3 | 175.5 | 141.9063 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.2937 | 0 | 1.6 | 0 | 446.3
2021-02-26 23:00 | 23:00 | 457.2 | 175.5 | 143.592 | 30.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.708 | 0 | 3.4 | 0 | 457.2
2021-02-27 | 0:00 | 456.2 | 175.5 | 126.4905 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.0095 | 0 | 1.6 | 0 | 456.2
2021-02-27 01:00 | 1:00 | 471.2 | 175.5 | 125.3395 | 61.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.0605 | 0 | 1.6 | 0 | 471.2
2021-02-27 02:00 | 2:00 | 486.8 | 175.5 | 139.2395 | 69 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.3605 | 0 | 1.6 | 0 | 486.8
2021-02-27 03:00 | 3:00 | 495.4 | 175.5 | 144.4229 | 70 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.2771 | 0 | 7.1 | 0 | 495.4
2021-02-27 04:00 | 4:00 | 495.8 | 175.5 | 144.3609 | 70 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.5391 | 0 | 14.3 | 0 | 495.8
2021-02-27 05:00 | 5:00 | 484.7 | 175.5 | 144.0836 | 70 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.4164 | 0 | 1.6 | 0 | 484.7
2021-02-27 06:00 | 6:00 | 470.1 | 175.5 | 133.1699 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 2.7935 | 0 | 53.2366 | 0 | 1.6 | 0 | 470.1
2021-02-27 07:00 | 7:00 | 451.5 | 175.5 | 121.8406 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 18.031 | 0 | 40.1284 | 0 | 1.6 | 0 | 451.5
2021-02-27 08:00 | 8:00 | 455.4 | 175.5 | 133.0477 | 31.1 | 4.9 | 33.2 | 37.1972 | 0 | 33.1551 | 0 | 7.3 | 0 | 455.4
2021-02-27 09:00 | 9:00 | 457.2 | 175.5 | 124.5224 | 28.5 | 4.9 | 33.2 | 54.2801 | 0 | 34.6975 | 0 | 1.6 | 0 | 457.2
2021-02-27 10:00 | 10:00 | 444.1 | 175.5 | 101.2368 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 69.0193 | 0 | 36.8439 | 0 | 0 | 0 | 444.1
2021-02-27 11:00 | 11:00 | 433.9 | 175.5 | 65.1643 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 87.8861 | 0 | 43.8496 | 0 | 0 | 0 | 433.9
2021-02-27 12:00 | 12:00 | 420.1 | 175.5 | 63.1 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 116.1419 | 0 | 55.3149 | 0 | -23 | -28.9568 | 420.1
2021-02-27 13:00 | 13:00 | 413.1 | 175.5 | 63 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 119.9702 | 0 | 51.3927 | 0 | -23 | -35.7629 | 413.1
2021-02-27 14:00 | 14:00 | 409.3 | 175.5 | 62.9 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 112.0888 | 0 | 55.2811 | 0 | -23 | -35.4699 | 409.3
2021-02-27 15:00 | 15:00 | 403.8 | 175.5 | 68.4528 | 24.4 | 4.9 | 33.2 | 65.428 | 0 | 50.6891 | 0 | -13.3 | -5.4699 | 403.8
2021-02-27 16:00 | 16:00 | 408 | 175.5 | 104.0782 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 20.0884 | 0 | 41.0334 | 0 | 1.6 | 0 | 408
2021-02-27 17:00 | 17:00 | 438.1 | 175.5 | 131.7686 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 0.1005 | 0 | 46.2309 | 0 | 1.6 | 0 | 438.1
2021-02-27 18:00 | 18:00 | 452.5 | 175.5 | 132.949 | 54.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 45.3259 | 0 | 5.7 | 0 | 452.5
2021-02-27 19:00 | 19:00 | 443.4 | 175.5 | 132.8697 | 49.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.4303 | 0 | 13.2 | 0 | 443.4
2021-02-27 20:00 | 20:00 | 435.3 | 175.5 | 132.6865 | 44.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.6135 | 0 | 19.2 | 0 | 435.3
2021-02-27 21:00 | 21:00 | 429.9 | 175.5 | 132.6042 | 39.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.6958 | 0 | 21.2 | 0 | 429.9
2021-02-27 22:00 | 22:00 | 414 | 175.5 | 132.3199 | 31.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.7801 | 0 | 17.2 | 0 | 414
2021-02-27 23:00 | 23:00 | 428.9 | 175.5 | 132.5891 | 37.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.3109 | 0 | 19.5 | 0 | 428.9
2021-02-28 | 0:00 | 430.9 | 175.5 | 113.9737 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.9263 | 0 | 2.3 | 0 | 430.9
2021-02-28 01:00 | 1:00 | 447.2 | 175.5 | 125.4787 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.7213 | 0 | 2.3 | 0 | 447.2
2021-02-28 02:00 | 2:00 | 458.1 | 175.5 | 125.6846 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.4154 | 0 | 2.3 | 0 | 458.1
2021-02-28 03:00 | 3:00 | 471.4 | 175.5 | 122.1218 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.2782 | 0 | 2.3 | 0 | 471.4
2021-02-28 04:00 | 4:00 | 474 | 175.5 | 121.0683 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.9317 | 0 | 2.3 | 0 | 474
2021-02-28 05:00 | 5:00 | 463.5 | 175.5 | 114.2611 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.2389 | 0 | 2.3 | 0 | 463.5
2021-02-28 06:00 | 6:00 | 440 | 175.5 | 87.7779 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 5.1382 | 0 | 73.1839 | 0 | 0 | 0 | 440
2021-02-28 07:00 | 7:00 | 412.3 | 175.5 | 62.9 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 38.6436 | 0 | 76.536 | 0 | 0 | -29.6796 | 412.3
2021-02-28 08:00 | 8:00 | 406.6 | 175.5 | 62.8 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 89.3576 | 0 | 78.5486 | -1.4266 | 0 | -59.6796 | 406.6
2021-02-28 09:00 | 9:00 | 389.5 | 175.5 | 62.5 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 122.3388 | -22.2893 | 72.0439 | -14.0934 | 0 | -68 | 389.5
2021-02-28 10:00 | 10:00 | 380.1 | 175.5 | 62.3 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 165.6838 | -45.4151 | 69.3954 | -14.9641 | -25.9 | -68 | 380.1
2021-02-28 11:00 | 11:00 | 367.3 | 175.5 | 62 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 183.5641 | -50.963 | 66.8818 | -9.3829 | -53.8 | -68 | 367.3
2021-02-28 12:00 | 12:00 | 360.5 | 175.5 | 61.9 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 192.8539 | -54.2467 | 69.9317 | -10.4389 | -68.5 | -68 | 360.5
2021-02-28 13:00 | 13:00 | 346 | 175.5 | 61.6 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 177.2558 | -49.5721 | 67.1832 | -11.5669 | -67.9 | -68 | 346
2021-02-28 14:00 | 14:00 | 335 | 175.5 | 61.4 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 141.8044 | -40.0362 | 67.0494 | -20.3176 | -43.9 | -68 | 335
2021-02-28 15:00 | 15:00 | 340 | 175.5 | 61.5 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 89.5436 | -19.7584 | 59.8746 | -20.1598 | 0 | -68 | 340
2021-02-28 16:00 | 16:00 | 359.6 | 175.5 | 78.7926 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 30.3132 | 0 | 51.4942 | 0 | 0 | -38 | 359.6
2021-02-28 17:00 | 17:00 | 398.9 | 175.5 | 101.3885 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 0.3987 | 0 | 54.8128 | 0 | 0 | -8 | 398.9
2021-02-28 18:00 | 18:00 | 418.4 | 175.5 | 95.7779 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.3221 | 0 | 0 | 0 | 418.4
2021-02-28 19:00 | 19:00 | 411.3 | 175.5 | 94.6703 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.6297 | 0 | 0 | 0 | 411.3
2021-02-28 20:00 | 20:00 | 404.8 | 175.5 | 94.7714 | 33.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.3286 | 0 | 0 | 0 | 404.8
2021-02-28 21:00 | 21:00 | 394 | 175.5 | 96.8916 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.0084 | 0 | 0 | 0 | 394
2021-02-28 22:00 | 22:00 | 374.2 | 175.5 | 72.9329 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.2671 | 0 | 0 | 0 | 374.2
2021-02-28 23:00 | 23:00 | 390.3 | 175.5 | 79.7474 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.5526 | 0 | 0 | 0 | 390.3
2021-03-01 | 0:00 | 388.1 | 175.5 | 85.7855 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.8145 | 0 | 0 | 0 | 388.1
2021-03-01 01:00 | 1:00 | 408.4 | 175.5 | 97.3363 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.5637 | 0 | 0 | 0 | 408.4
2021-03-01 02:00 | 2:00 | 419.6 | 175.5 | 106.1499 | 24.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.0501 | 0 | 2.3 | 0 | 419.6
2021-03-01 03:00 | 3:00 | 428.2 | 175.5 | 115.0657 | 27 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.2343 | 0 | 2.3 | 0 | 428.2
2021-03-01 04:00 | 4:00 | 434.9 | 175.5 | 115.5136 | 30 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.4864 | 0 | 2.3 | 0 | 434.9
2021-03-01 05:00 | 5:00 | 436.8 | 175.5 | 115.951 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.949 | 0 | 2.3 | 0 | 436.8
2021-03-01 06:00 | 6:00 | 439.4 | 175.5 | 132.8645 | 39.3 | 4.9 | 33.2 | 4.0323 | 0 | 47.3032 | 0 | 2.3 | 0 | 439.4
2021-03-01 07:00 | 7:00 | 428.8 | 175.5 | 113.4975 | 29.2 | 4.9 | 33.2 | 27.0227 | 0 | 43.1798 | 0 | 2.3 | 0 | 428.8
2021-03-01 08:00 | 8:00 | 436.4 | 175.5 | 104.5248 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 52.8403 | 0 | 41.2349 | 0 | 2.3 | 0 | 436.4
2021-03-01 09:00 | 9:00 | 440.2 | 175.5 | 76.9833 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 88.5606 | 0 | 39.1561 | 0 | 0 | 0 | 440.2
2021-03-01 10:00 | 10:00 | 436 | 175.5 | 63.4 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 104.5289 | 0 | 46.0294 | 0 | 0 | -13.4583 | 436
2021-03-01 11:00 | 11:00 | 448.3 | 175.5 | 63.7 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 113.9197 | 0 | 59.0361 | 0 | 0 | -23.8558 | 448.3
2021-03-01 12:00 | 12:00 | 443.4 | 175.5 | 63.6 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 101.0295 | 0 | 62.1549 | 0 | 0 | -19.3844 | 443.4
2021-03-01 13:00 | 13:00 | 457.9 | 175.5 | 99.5301 | 25 | 4.9 | 33.2 | 67.2707 | 0 | 52.4992 | 0 | 0 | 0 | 457.9
2021-03-01 14:00 | 14:00 | 459.9 | 175.5 | 115.6722 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 48.449 | 0 | 37.2788 | 0 | 2.3 | 0 | 459.9
2021-03-01 15:00 | 15:00 | 465.1 | 175.5 | 142.0915 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 27.5314 | 0 | 25.2771 | 0 | 2.3 | 0 | 465.1
2021-03-01 16:00 | 16:00 | 459 | 175.5 | 153.5423 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 7.8287 | 0 | 16.829 | 0 | 2.3 | 0 | 459
2021-03-01 17:00 | 17:00 | 470.5 | 175.5 | 156.9968 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.1032 | 0 | 21.9 | 0 | 470.5
2021-03-01 18:00 | 18:00 | 476.1 | 175.5 | 157.1436 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0623 | 0 | 10.6941 | 0 | 28.7 | 0 | 476.1
2021-03-01 19:00 | 19:00 | 464.3 | 175.5 | 156.913 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.487 | 0 | 18.4 | 0 | 464.3
2021-03-01 20:00 | 20:00 | 455.6 | 175.5 | 156.6641 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.3359 | 0 | 13.1 | 0 | 455.6
2021-03-01 21:00 | 21:00 | 452.6 | 175.5 | 156.7029 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.3971 | 0 | 11 | 0 | 452.6
2021-03-01 22:00 | 22:00 | 436.8 | 175.5 | 158.6544 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.9456 | 0 | 2.3 | 0 | 436.8
2021-03-01 23:00 | 23:00 | 445.8 | 175.5 | 152.9699 | 60 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.9301 | 0 | 2.3 | 0 | 445.8
2021-03-02 | 0:00 | 439.7 | 175.5 | 166.9527 | 29.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.0473 | 0 | 9.5 | 0 | 439.7
2021-03-02 01:00 | 1:00 | 455.1 | 175.5 | 167.1764 | 29.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.6236 | 0 | 23.1 | 0 | 455.1
2021-03-02 02:00 | 2:00 | 468.8 | 175.5 | 167.5164 | 29.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.4836 | 0 | 37.6 | 0 | 468.8
2021-03-02 03:00 | 3:00 | 478.7 | 175.5 | 178.2204 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.6796 | 0 | 23.8 | 0 | 478.7
2021-03-02 04:00 | 4:00 | 484.4 | 175.5 | 178.3571 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.9429 | 0 | 20.1 | 0 | 484.4
2021-03-02 05:00 | 5:00 | 485.8 | 175.5 | 178.2939 | 39.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.0061 | 0 | 12.6 | 0 | 485.8
2021-03-02 06:00 | 6:00 | 486.8 | 175.5 | 178.2744 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 0.1113 | 0 | 49.2143 | 0 | 9.3 | 0 | 486.8
2021-03-02 07:00 | 7:00 | 479.2 | 175.5 | 159.5756 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 0.3853 | 0 | 53.6391 | 0 | 2.3 | 0 | 479.2
2021-03-02 08:00 | 8:00 | 504.7 | 175.5 | 178.7018 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 0.62 | 0 | 31.1782 | 0 | 19.9 | 0 | 504.7
2021-03-02 09:00 | 9:00 | 522.2 | 175.5 | 178.9944 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0.7936 | 0 | 25.512 | 0 | 37.4 | 0 | 522.2
2021-03-02 10:00 | 10:00 | 521.7 | 175.5 | 179.0426 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 1.2412 | 0 | 37.9162 | 0 | 24 | 0 | 521.7
2021-03-02 11:00 | 11:00 | 520.9 | 175.5 | 178.9705 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 1.4759 | 0 | 38.6536 | 0 | 22.3 | 0 | 520.9
2021-03-02 12:00 | 12:00 | 504.5 | 175.5 | 178.7015 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 1.4136 | 0 | 38.1849 | 0 | 15 | 0 | 504.5
2021-03-02 13:00 | 13:00 | 516.1 | 175.5 | 178.9125 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 1.1789 | 0 | 36.7086 | 0 | 19.8 | 0 | 516.1
2021-03-02 14:00 | 14:00 | 513.1 | 175.5 | 178.9113 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 0.4103 | 0 | 43.0784 | 0 | 11.8 | 0 | 513.1
2021-03-02 15:00 | 15:00 | 504.4 | 175.5 | 178.7576 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 0.1987 | 0 | 54.5437 | 0 | 4.6 | 0 | 504.4
2021-03-02 16:00 | 16:00 | 470.5 | 175.5 | 153.3526 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 0.1364 | 0 | 60.311 | 0 | 2.3 | 0 | 470.5
2021-03-02 17:00 | 17:00 | 476.6 | 175.5 | 167.9243 | 27 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.7757 | 0 | 2.3 | 0 | 476.6
2021-03-02 18:00 | 18:00 | 484.9 | 175.5 | 175.9329 | 28.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.2671 | 0 | 2.3 | 0 | 484.9
2021-03-02 19:00 | 19:00 | 471.7 | 175.5 | 142.072 | 27 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.728 | 0 | 2.3 | 0 | 471.7
2021-03-02 20:00 | 20:00 | 462.8 | 175.5 | 134.767 | 24.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.633 | 0 | 2.3 | 0 | 462.8
2021-03-02 21:00 | 21:00 | 456.3 | 175.5 | 128.9518 | 27 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.4482 | 0 | 2.3 | 0 | 456.3
2021-03-02 22:00 | 22:00 | 441 | 175.5 | 123.8626 | 24.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.7374 | 0 | 2.3 | 0 | 441
2021-03-02 23:00 | 23:00 | 452.5 | 175.5 | 134.2039 | 27 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.3961 | 0 | 2.3 | 0 | 452.5
2021-03-03 | 0:00 | 444.9 | 175.5 | 127.0726 | 26.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.0274 | 0 | 2.3 | 0 | 444.9
2021-03-03 01:00 | 1:00 | 461.8 | 175.5 | 130.5479 | 36 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.3521 | 0 | 2.3 | 0 | 461.8
2021-03-03 02:00 | 2:00 | 476.6 | 175.5 | 130.7787 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.6213 | 0 | 2.3 | 0 | 476.6
2021-03-03 03:00 | 3:00 | 488.5 | 175.5 | 141.4298 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.8702 | 0 | 2.3 | 0 | 488.5
2021-03-03 04:00 | 4:00 | 489.5 | 175.5 | 149.4855 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.1145 | 0 | 2.3 | 0 | 489.5
2021-03-03 05:00 | 5:00 | 485.9 | 175.5 | 152.1184 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.0816 | 0 | 2.3 | 0 | 485.9
2021-03-03 06:00 | 6:00 | 483.6 | 175.5 | 154.6172 | 59 | 4.9 | 33.2 | 3.4613 | 0 | 50.6215 | 0 | 2.3 | 0 | 483.6
2021-03-03 07:00 | 7:00 | 481.5 | 175.5 | 149.9949 | 49 | 4.9 | 33.2 | 22.0843 | 0 | 44.5208 | 0 | 2.3 | 0 | 481.5
2021-03-03 08:00 | 8:00 | 501.6 | 175.5 | 154.9424 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 46.1666 | 0 | 39.391 | 0 | 2.3 | 0 | 501.6
2021-03-03 09:00 | 9:00 | 504.8 | 175.5 | 152.904 | 38 | 4.9 | 33.2 | 58.6723 | 0 | 39.3237 | 0 | 2.3 | 0 | 504.8
2021-03-03 10:00 | 10:00 | 501.2 | 175.5 | 135.8855 | 26.8 | 4.9 | 33.2 | 87.1458 | 0 | 35.4687 | 0 | 2.3 | 0 | 501.2
2021-03-03 11:00 | 11:00 | 485.7 | 175.5 | 121.0131 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 101.3274 | 0 | 27.9595 | 0 | 0 | 0 | 485.7
2021-03-03 12:00 | 12:00 | 453.6 | 175.5 | 84.8 | 22.3 | 4.9 | 33.2 | 110.8566 | 0 | 29.1332 | 0 | 0 | -7.0898 | 453.6
2021-03-03 13:00 | 13:00 | 454.4 | 175.5 | 86.6148 | 22.3 | 4.9 | 33.2 | 104.0934 | 0 | 27.7918 | 0 | 0 | 0 | 454.4
2021-03-03 14:00 | 14:00 | 450.4 | 175.5 | 100.2179 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 83.7226 | 0 | 27.9595 | 0 | 0 | 0 | 450.4
2021-03-03 15:00 | 15:00 | 453.5 | 175.5 | 134.4369 | 27.9 | 4.9 | 33.2 | 54.578 | 0 | 20.6851 | 0 | 2.3 | 0 | 453.5
2021-03-03 16:00 | 16:00 | 446 | 175.5 | 157.2978 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 18.5368 | 0 | 11.4654 | 0 | 2.3 | 0 | 446
2021-03-03 17:00 | 17:00 | 458.4 | 175.5 | 167.3442 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 0.1234 | 0 | 5.5324 | 0 | 17.5 | 0 | 458.4
2021-03-03 18:00 | 18:00 | 469.9 | 175.5 | 157.0519 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.4481 | 0 | 26.5 | 0 | 469.9
2021-03-03 19:00 | 19:00 | 458.3 | 175.5 | 156.7821 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.7179 | 0 | 18.9 | 0 | 458.3
2021-03-03 20:00 | 20:00 | 447.9 | 175.5 | 156.5937 | 40.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.6063 | 0 | 18.2 | 0 | 447.9
2021-03-03 21:00 | 21:00 | 441.2 | 175.5 | 156.379 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.221 | 0 | 17.8 | 0 | 441.2
2021-03-03 22:00 | 22:00 | 426.7 | 175.5 | 155.8794 | 27.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.0206 | 0 | 2.3 | 0 | 426.7
2021-03-03 23:00 | 23:00 | 445.5 | 175.5 | 156.5348 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.7652 | 0 | 9.4 | 0 | 445.5
2021-03-04 | 0:00 | 439.8 | 175.5 | 129.3985 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.4015 | 0 | 2.3 | 0 | 439.8
2021-03-04 01:00 | 1:00 | 453.2 | 175.5 | 135.2813 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.4187 | 0 | 2.3 | 0 | 453.2
2021-03-04 02:00 | 2:00 | 467.4 | 175.5 | 142.3742 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.5258 | 0 | 2.3 | 0 | 467.4
2021-03-04 03:00 | 3:00 | 475.6 | 175.5 | 149.8029 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.2971 | 0 | 2.3 | 0 | 475.6
2021-03-04 04:00 | 4:00 | 477.1 | 175.5 | 152.7105 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.8895 | 0 | 2.3 | 0 | 477.1
2021-03-04 05:00 | 5:00 | 476.6 | 175.5 | 143.1584 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.9416 | 0 | 2.3 | 0 | 476.6
2021-03-04 06:00 | 6:00 | 472.6 | 175.5 | 130.9328 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 4.7397 | 0 | 57.4275 | 0 | 2.3 | 0 | 472.6
2021-03-04 07:00 | 7:00 | 452.7 | 175.5 | 100.7774 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 30.149 | 0 | 59.6736 | 0 | 0 | 0 | 452.7
2021-03-04 08:00 | 8:00 | 468.7 | 175.5 | 100.7931 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 72.1096 | 0 | 57.9973 | 0 | 0 | 0 | 468.7
2021-03-04 09:00 | 9:00 | 473.2 | 175.5 | 74.7 | 22 | 4.9 | 33.2 | 110.36 | 0 | 52.9013 | 0 | 0 | -0.3613 | 473.2
2021-03-04 10:00 | 10:00 | 457.1 | 175.5 | 74.3 | 22 | 4.9 | 33.2 | 141.6377 | -17.3802 | 53.3038 | 0 | 0 | -30.3613 | 457.1
2021-03-04 11:00 | 11:00 | 446.7 | 175.5 | 74.1 | 22 | 4.9 | 33.2 | 154.1446 | -9.7184 | 52.9351 | 0 | 0 | -60.3613 | 446.7
2021-03-04 12:00 | 12:00 | 419.4 | 175.5 | 63.1 | 22 | 4.9 | 33.2 | 159.0316 | -26.1444 | 54.8128 | 0 | 0 | -67 | 419.4
2021-03-04 13:00 | 13:00 | 425 | 175.5 | 63.2 | 22 | 4.9 | 33.2 | 147.7165 | -9.8653 | 55.3488 | 0 | 0 | -67 | 425
2021-03-04 14:00 | 14:00 | 416 | 175.5 | 63 | 22 | 4.9 | 33.2 | 124.1442 | -1.8652 | 62.121 | 0 | 0 | -67 | 416
2021-03-04 15:00 | 15:00 | 413.4 | 175.5 | 71.2022 | 22 | 4.9 | 33.2 | 77.3196 | 0 | 66.2782 | 0 | 0 | -37 | 413.4
2021-03-04 16:00 | 16:00 | 421.3 | 175.5 | 89.7332 | 26.9 | 4.9 | 33.2 | 25.9552 | 0 | 72.1116 | 0 | 0 | -7 | 421.3
2021-03-04 17:00 | 17:00 | 436.2 | 175.5 | 104.9209 | 36.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0992 | 0 | 78.3799 | 0 | 2.3 | 0 | 436.2
2021-03-04 18:00 | 18:00 | 447.9 | 175.5 | 101.5544 | 46.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.0456 | 0 | 2.1 | 0 | 447.9
2021-03-04 19:00 | 19:00 | 435.6 | 175.5 | 100.8504 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.5496 | 0 | 0 | 0 | 435.6
2021-03-04 20:00 | 20:00 | 421.1 | 175.5 | 100.1943 | 24.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.8057 | 0 | 0 | 0 | 421.1
2021-03-04 21:00 | 21:00 | 408.3 | 175.5 | 98.1409 | 22 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.5591 | 0 | 0 | 0 | 408.3
2021-03-04 22:00 | 22:00 | 388.4 | 175.5 | 89.1027 | 22 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.6973 | 0 | 0 | 0 | 388.4
2021-03-04 23:00 | 23:00 | 399.2 | 175.5 | 99.6693 | 22 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.9307 | 0 | 0 | 0 | 399.2
2021-03-05 | 0:00 | 389.2 | 175.5 | 72.9456 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.9544 | 0 | 0 | 0 | 389.2
2021-03-05 01:00 | 1:00 | 404.1 | 175.5 | 76.3071 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.9929 | 0 | 0 | 0 | 404.1
2021-03-05 02:00 | 2:00 | 416.2 | 175.5 | 74.0147 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.3853 | 0 | 0 | 0 | 416.2
2021-03-05 03:00 | 3:00 | 428.6 | 175.5 | 87.0708 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.4292 | 0 | 0 | 0 | 428.6
2021-03-05 04:00 | 4:00 | 437.7 | 175.5 | 92.751 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.849 | 0 | 0 | 0 | 437.7
2021-03-05 05:00 | 5:00 | 432.7 | 175.5 | 89.5945 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.0055 | 0 | 0 | 0 | 432.7
2021-03-05 06:00 | 6:00 | 428.6 | 175.5 | 81.8347 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 4.9012 | 0 | 69.7641 | 0 | 0 | 0 | 428.6
2021-03-05 07:00 | 7:00 | 415.8 | 175.5 | 63 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 32.7293 | 0 | 78.045 | 0 | 0 | -20.0743 | 415.8
2021-03-05 08:00 | 8:00 | 403.9 | 175.5 | 62.8 | 22 | 4.9 | 33.2 | 69.193 | 0 | 78.4809 | 0 | 0 | -42.1739 | 403.9
2021-03-05 09:00 | 9:00 | 408.7 | 175.5 | 62.9 | 22 | 4.9 | 33.2 | 111.1164 | -6.2527 | 79.4875 | -7.1512 | 0 | -67 | 408.7
2021-03-05 10:00 | 10:00 | 401.2 | 175.5 | 62.7 | 22 | 4.9 | 33.2 | 142.3689 | -31.0269 | 87.533 | -25.475 | -3.5 | -67 | 401.2
2021-03-05 11:00 | 11:00 | 403.4 | 175.5 | 62.8 | 22 | 4.9 | 33.2 | 158.3995 | -35.1383 | 87.7007 | -21.3619 | -17.6 | -67 | 403.4
2021-03-05 12:00 | 12:00 | 382.3 | 175.5 | 62.3 | 22 | 4.9 | 33.2 | 160.4221 | -37.0186 | 89.9805 | -24.284 | -37.7 | -67 | 382.3
2021-03-05 13:00 | 13:00 | 389 | 175.5 | 62.5 | 22 | 4.9 | 33.2 | 148.5352 | -32.1896 | 88.8068 | -24.3524 | -22.9 | -67 | 389
2021-03-05 14:00 | 14:00 | 381.4 | 175.5 | 62.3 | 22 | 4.9 | 33.2 | 114.7764 | -20.6902 | 76.3687 | -19.9549 | 0 | -67 | 381.4
2021-03-05 15:00 | 15:00 | 380.2 | 175.5 | 62.3 | 22 | 4.9 | 33.2 | 72.1586 | 0 | 72.4465 | 0 | 0 | -62.3051 | 380.2
2021-03-05 16:00 | 16:00 | 389.8 | 175.5 | 74.6584 | 34.3 | 4.9 | 33.2 | 27.7038 | 0 | 71.8429 | 0 | 0 | -32.3051 | 389.8
2021-03-05 17:00 | 17:00 | 405.5 | 175.5 | 75.8472 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 0.4715 | 0 | 73.5864 | 0 | 0 | -2.3051 | 405.5
2021-03-05 18:00 | 18:00 | 413 | 175.5 | 78.1793 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 0.1364 | 0 | 67.2843 | 0 | 0 | 0 | 413
2021-03-05 19:00 | 19:00 | 404 | 175.5 | 72.4773 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.1227 | 0 | 0 | 0 | 404
2021-03-05 20:00 | 20:00 | 387.8 | 175.5 | 62.5 | 33 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.7612 | 0 | 0 | -2.0612 | 387.8
2021-03-05 21:00 | 21:00 | 375.5 | 175.5 | 65.4762 | 22 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.4238 | 0 | 0 | 0 | 375.5
2021-03-05 22:00 | 22:00 | 363 | 175.5 | 62 | 22 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.9101 | 0 | 0 | -6.5101 | 363
2021-03-05 23:00 | 23:00 | 378 | 175.5 | 62.3 | 22 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.8396 | 0 | 0 | -2.7396 | 378
2021-03-06 | 0:00 | 370.6 | 175.5 | 62.1 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.0089 | 0 | 0 | -22.0089 | 370.6
2021-03-06 01:00 | 1:00 | 397.8 | 175.5 | 69.3361 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.9639 | 0 | 0 | 0 | 397.8
2021-03-06 02:00 | 2:00 | 415.8 | 175.5 | 70.9415 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.6585 | 0 | 0 | 0 | 415.8
2021-03-06 03:00 | 3:00 | 426.7 | 175.5 | 64.6627 | 38.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.9373 | 0 | 0 | 0 | 426.7
2021-03-06 04:00 | 4:00 | 440.2 | 175.5 | 67.6383 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.4617 | 0 | 0 | 0 | 440.2
2021-03-06 05:00 | 5:00 | 439.5 | 175.5 | 71.3734 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0121 | 0 | 103.8145 | 0 | 0 | 0 | 439.5
2021-03-06 06:00 | 6:00 | 431.4 | 175.5 | 81.0491 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 4.7154 | 0 | 88.1355 | 0 | 0 | 0 | 431.4
2021-03-06 07:00 | 7:00 | 426.3 | 175.5 | 63.2 | 33.9 | 4.9 | 33.2 | 29.2056 | 0 | 87.5654 | 0 | 0 | -1.171 | 426.3
2021-03-06 08:00 | 8:00 | 433.2 | 175.5 | 63.4 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 65.2108 | 0 | 89.0417 | 0 | 0 | -19.9525 | 433.2
2021-03-06 09:00 | 9:00 | 425.8 | 175.5 | 63.2 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 97.5439 | 0 | 92.3265 | -12.8179 | 0 | -49.9525 | 425.8
2021-03-06 10:00 | 10:00 | 421.9 | 175.5 | 63.1 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 129.913 | -17.5779 | 96.6851 | -23.7202 | 0 | -62 | 421.9
2021-03-06 11:00 | 11:00 | 414.4 | 175.5 | 63 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 147.2329 | -31.222 | 96.7847 | -30.2956 | -4.6 | -62 | 414.4
2021-03-06 12:00 | 12:00 | 395.1 | 175.5 | 62.6 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 151.0665 | -33.8807 | 93.4664 | -28.6522 | -23 | -62 | 395.1
2021-03-06 13:00 | 13:00 | 383.8 | 175.5 | 62.4 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 141.8732 | -32.7014 | 88.8744 | -28.8462 | -21.3 | -62 | 383.8
2021-03-06 14:00 | 14:00 | 376.8 | 175.5 | 62.2 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 123.2 | -29.3337 | 84.7492 | -32.2155 | -5.3 | -62 | 376.8
2021-03-06 15:00 | 15:00 | 380.6 | 175.5 | 62.3 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 77.7299 | 0 | 83.1406 | -16.0705 | 0 | -62 | 380.6
2021-03-06 16:00 | 16:00 | 393.7 | 175.5 | 62.6 | 39 | 4.9 | 33.2 | 29.6403 | 0 | 82.437 | 0 | 0 | -33.5773 | 393.7
2021-03-06 17:00 | 17:00 | 430.1 | 175.5 | 92.8645 | 49 | 4.9 | 33.2 | 1.0052 | 0 | 77.2076 | 0 | 0 | -3.5773 | 430.1
2021-03-06 18:00 | 18:00 | 449.5 | 175.5 | 94.8943 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.8057 | 0 | 0 | 0 | 449.5
2021-03-06 19:00 | 19:00 | 444.9 | 175.5 | 75.3067 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.2933 | 0 | 0 | 0 | 444.9
2021-03-06 20:00 | 20:00 | 437.1 | 175.5 | 84.5857 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.4143 | 0 | 0 | 0 | 437.1
2021-03-06 21:00 | 21:00 | 430.9 | 175.5 | 91.846 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.754 | 0 | 0 | 0 | 430.9
2021-03-06 22:00 | 22:00 | 415.7 | 175.5 | 89.3283 | 41.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.0717 | 0 | 0 | 0 | 415.7
2021-03-06 23:00 | 23:00 | 429.8 | 175.5 | 92.9561 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.0439 | 0 | 0 | 0 | 429.8
2021-03-07 | 0:00 | 420.6 | 175.5 | 81.4367 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.2633 | 0 | 0 | 0 | 420.6
2021-03-07 01:00 | 1:00 | 432.9 | 175.5 | 78.6892 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.7108 | 0 | 0 | 0 | 432.9
2021-03-07 02:00 | 2:00 | 445.4 | 175.5 | 94.5762 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.3238 | 0 | 0 | 0 | 445.4
2021-03-07 03:00 | 3:00 | 456.1 | 175.5 | 107.5071 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.8929 | 0 | 3.1 | 0 | 456.1
2021-03-07 04:00 | 4:00 | 464.2 | 175.5 | 109.8092 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.7908 | 0 | 15 | 0 | 464.2
2021-03-07 05:00 | 5:00 | 459.7 | 175.5 | 109.7038 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.7962 | 0 | 15.6 | 0 | 459.7
2021-03-07 06:00 | 6:00 | 431.6 | 175.5 | 94.9025 | 59.8 | 4.9 | 33.2 | 9.4912 | 0 | 53.8063 | 0 | 0 | 0 | 431.6
2021-03-07 07:00 | 7:00 | 391.1 | 175.5 | 62.5 | 44.7 | 4.9 | 33.2 | 53.1754 | 0 | 52.2977 | -5.1731 | 0 | -30 | 391.1
2021-03-07 08:00 | 8:00 | 381.3 | 175.5 | 62.3 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 109.9497 | -18.1776 | 52.4653 | -0.6374 | 0 | -60 | 381.3
2021-03-07 09:00 | 9:00 | 382.4 | 175.5 | 62.3 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 151.7367 | -46.9883 | 56.6563 | -14.7047 | 0 | -62 | 382.4
2021-03-07 10:00 | 10:00 | 373 | 175.5 | 62.2 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 173.3868 | -66.6722 | 56.7578 | -26.0724 | 0 | -62 | 373
2021-03-07 11:00 | 11:00 | 365.4 | 175.5 | 62 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 185.1232 | -75.035 | 60.0423 | -32.0305 | -8.1 | -62 | 365.4
2021-03-07 12:00 | 12:00 | 364.9 | 175.5 | 62 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 194.8883 | -77.2362 | 60.9473 | -29.7994 | -19.3 | -62 | 364.9
2021-03-07 13:00 | 13:00 | 354.6 | 175.5 | 61.8 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 180.757 | -73.4353 | 61.2498 | -33.5715 | -15.6 | -62 | 354.6
2021-03-07 14:00 | 14:00 | 342.3 | 175.5 | 61.5 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 151.7116 | -65.179 | 60.8135 | -39.9461 | 0 | -62 | 342.3
2021-03-07 15:00 | 15:00 | 345.9 | 175.5 | 61.6 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 97.9773 | -25.594 | 64.7696 | -26.2529 | 0 | -62 | 345.9
2021-03-07 16:00 | 16:00 | 359.5 | 175.5 | 61.9 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 39.4665 | 0 | 66.0095 | 0 | 0 | -43.276 | 359.5
2021-03-07 17:00 | 17:00 | 400.3 | 175.5 | 89.5968 | 34.1 | 4.9 | 33.2 | 1.1165 | 0 | 75.1627 | 0 | 0 | -13.276 | 400.3
2021-03-07 18:00 | 18:00 | 421.9 | 175.5 | 81.8964 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.3036 | 0 | 0 | 0 | 421.9
2021-03-07 19:00 | 19:00 | 418.9 | 175.5 | 85.7287 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.7713 | 0 | 0 | 0 | 418.9
2021-03-07 20:00 | 20:00 | 412.4 | 175.5 | 89.2258 | 38.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.3742 | 0 | 0 | 0 | 412.4
2021-03-07 21:00 | 21:00 | 400.4 | 175.5 | 87.6621 | 28.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.9379 | 0 | 0 | 0 | 400.4
2021-03-07 22:00 | 22:00 | 382 | 175.5 | 84.3117 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.2883 | 0 | 0 | 0 | 382
2021-03-07 23:00 | 23:00 | 397.3 | 175.5 | 92.2128 | 29.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.0872 | 0 | 0 | 0 | 397.3
2021-03-08 | 0:00 | 397 | 175.5 | 94.4476 | 27.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.6524 | 0 | 0 | 0 | 397
2021-03-08 01:00 | 1:00 | 417.4 | 175.5 | 99.946 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.054 | 0 | 0 | 0 | 417.4
2021-03-08 02:00 | 2:00 | 430.7 | 175.5 | 100.1027 | 53.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.6973 | 0 | 0 | 0 | 430.7
2021-03-08 03:00 | 3:00 | 444.5 | 175.5 | 109.3336 | 63.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.5664 | 0 | 5.1 | 0 | 444.5
2021-03-08 04:00 | 4:00 | 450.8 | 175.5 | 109.514 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.186 | 0 | 19.3 | 0 | 450.8
2021-03-08 05:00 | 5:00 | 451.9 | 175.5 | 109.4277 | 65 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.9723 | 0 | 21.9 | 0 | 451.9
2021-03-08 06:00 | 6:00 | 441.6 | 175.5 | 109.2913 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 10.9177 | 0 | 39.391 | 0 | 13.8 | 0 | 441.6
2021-03-08 07:00 | 7:00 | 411 | 175.5 | 67.1677 | 39.5 | 4.9 | 33.2 | 60.1243 | 0 | 30.608 | 0 | 0 | 0 | 411
2021-03-08 08:00 | 8:00 | 419 | 175.5 | 63.1 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 115.9674 | -2.58 | 37.2126 | 0 | 0 | -30 | 419
2021-03-08 09:00 | 9:00 | 437.9 | 175.5 | 63.5 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 146.3029 | 0 | 43.7158 | 0 | 0 | -50.9187 | 437.9
2021-03-08 10:00 | 10:00 | 446.8 | 175.5 | 63.6 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 161.2279 | 0 | 51.6618 | 0 | 0 | -64.9897 | 446.8
2021-03-08 11:00 | 11:00 | 432.3 | 175.5 | 63.3 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 163.6969 | -16.5698 | 53.5729 | 0 | 0 | -67 | 432.3
2021-03-08 12:00 | 12:00 | 420.7 | 175.5 | 63.1 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 180.0496 | -44.1534 | 53.4038 | 0 | 0 | -67 | 420.7
2021-03-08 13:00 | 13:00 | 425.1 | 175.5 | 63.2 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 155.5833 | -18.8386 | 56.3553 | 0 | 0 | -67 | 425.1
2021-03-08 14:00 | 14:00 | 409.4 | 175.5 | 62.9 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 122.854 | 0 | 53.5729 | 0 | 0 | -65.7269 | 409.4
2021-03-08 15:00 | 15:00 | 407.4 | 175.5 | 77.5104 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 81.0047 | 0 | 48.8118 | 0 | 0 | -35.7269 | 407.4
2021-03-08 16:00 | 16:00 | 415.8 | 175.5 | 93.6947 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 29.0563 | 0 | 42.4759 | 0 | 0 | -5.7269 | 415.8
2021-03-08 17:00 | 17:00 | 432.6 | 175.5 | 109.2126 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 0.5949 | 0 | 39.4925 | 0 | 13.9 | 0 | 432.6
2021-03-08 18:00 | 18:00 | 444.4 | 175.5 | 109.3737 | 65 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.9263 | 0 | 22.5 | 0 | 444.4
2021-03-08 19:00 | 19:00 | 433.1 | 175.5 | 109.1945 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.1055 | 0 | 19.5 | 0 | 433.1
2021-03-08 20:00 | 20:00 | 419.6 | 175.5 | 108.879 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.921 | 0 | 19.5 | 0 | 419.6
2021-03-08 21:00 | 21:00 | 408.8 | 175.5 | 108.6491 | 38.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.3509 | 0 | 21.7 | 0 | 408.8
2021-03-08 22:00 | 22:00 | 390.8 | 175.5 | 108.3042 | 27.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.3958 | 0 | 13.2 | 0 | 390.8
2021-03-08 23:00 | 23:00 | 406.4 | 175.5 | 108.5733 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.8267 | 0 | 19 | 0 | 406.4
2021-03-09 | 0:00 | 402.5 | 175.5 | 102.8762 | 49.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.5238 | 0 | 3.1 | 0 | 402.5
2021-03-09 01:00 | 1:00 | 421.3 | 175.5 | 108.8798 | 59.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.8202 | 0 | 6.1 | 0 | 421.3
2021-03-09 02:00 | 2:00 | 436.6 | 175.5 | 109.1384 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.0616 | 0 | 15.5 | 0 | 436.6
2021-03-09 03:00 | 3:00 | 449 | 175.5 | 109.4449 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.8551 | 0 | 21.8 | 0 | 449
2021-03-09 04:00 | 4:00 | 456.6 | 175.5 | 109.5752 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.5248 | 0 | 28.6 | 0 | 456.6
2021-03-09 05:00 | 5:00 | 457.7 | 175.5 | 109.6313 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.1687 | 0 | 28 | 0 | 457.7
2021-03-09 06:00 | 6:00 | 444.7 | 175.5 | 109.3612 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 11.7615 | 0 | 42.7773 | 0 | 4.5 | 0 | 444.7
2021-03-09 07:00 | 7:00 | 404.8 | 175.5 | 62.8 | 47.6 | 4.9 | 33.2 | 60.7071 | 0 | 44.9557 | 0 | 0 | -24.8628 | 404.8
2021-03-09 08:00 | 8:00 | 407.1 | 175.5 | 62.8 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 122.8411 | -9.4663 | 50.488 | 0 | 0 | -54.8628 | 407.1
2021-03-09 09:00 | 9:00 | 419.3 | 175.5 | 63.1 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 177.5555 | -40.7133 | 51.0578 | 0 | 0 | -67 | 419.3
2021-03-09 10:00 | 10:00 | 417.4 | 175.5 | 63 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 202.0347 | -64.9009 | 55.3149 | -6.3487 | 0 | -67 | 417.4
2021-03-09 11:00 | 11:00 | 409.4 | 175.5 | 62.9 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 213.6226 | -76.914 | 57.025 | -15.5336 | 0 | -67 | 409.4
2021-03-09 12:00 | 12:00 | 383 | 175.5 | 62.4 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 209.6397 | -78.0303 | 63.0933 | -24.0027 | -18.4 | -67 | 383
2021-03-09 13:00 | 13:00 | 378.4 | 175.5 | 62.3 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 192.9519 | -72.172 | 67.2843 | -29.8642 | -10.4 | -67 | 378.4
2021-03-09 14:00 | 14:00 | 385.9 | 175.5 | 62.4 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 159.6767 | -49.485 | 64.0998 | -19.0915 | 0 | -67 | 385.9
2021-03-09 15:00 | 15:00 | 383.7 | 175.5 | 62.4 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 103.2258 | -10.568 | 68.2893 | -7.9471 | 0 | -67 | 383.7
2021-03-09 16:00 | 16:00 | 398 | 175.5 | 81.4568 | 27.3 | 4.9 | 33.2 | 41.6377 | 0 | 71.0055 | 0 | 0 | -37 | 398
2021-03-09 17:00 | 17:00 | 418.7 | 175.5 | 97.5958 | 39.5 | 4.9 | 33.2 | 1.4516 | 0 | 73.5526 | 0 | 0 | -7 | 418.7
2021-03-09 18:00 | 18:00 | 432.3 | 175.5 | 88.2716 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.9284 | 0 | 0 | 0 | 432.3
2021-03-09 19:00 | 19:00 | 422 | 175.5 | 88.0731 | 39.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.8269 | 0 | 0 | 0 | 422
2021-03-09 20:00 | 20:00 | 409.6 | 175.5 | 92.4111 | 29.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.0889 | 0 | 0 | 0 | 409.6
2021-03-09 21:00 | 21:00 | 395.2 | 175.5 | 84.1353 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.7647 | 0 | 0 | 0 | 395.2
2021-03-09 22:00 | 22:00 | 379.6 | 175.5 | 62.3 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.5542 | 0 | 0 | -3.5542 | 379.6
2021-03-09 23:00 | 23:00 | 388.7 | 175.5 | 66.672 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.728 | 0 | 0 | 0 | 388.7
2021-03-10 | 0:00 | 383.1 | 175.5 | 65.2979 | 22 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.2021 | 0 | 0 | 0 | 383.1
2021-03-10 01:00 | 1:00 | 397.9 | 175.5 | 74.8684 | 22 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.4316 | 0 | 0 | 0 | 397.9
2021-03-10 02:00 | 2:00 | 415.8 | 175.5 | 72.3577 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.1423 | 0 | 0 | 0 | 415.8
2021-03-10 03:00 | 3:00 | 426.8 | 175.5 | 82.4453 | 51.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.6547 | 0 | 0 | 0 | 426.8
2021-03-10 04:00 | 4:00 | 444.8 | 175.5 | 95.6899 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.9101 | 0 | 0 | 0 | 444.8
2021-03-10 05:00 | 5:00 | 445 | 175.5 | 100.6981 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.7019 | 0 | 2.4 | 0 | 445
2021-03-10 06:00 | 6:00 | 438.6 | 175.5 | 104.3389 | 57 | 4.9 | 33.2 | 8.3123 | 0 | 55.3488 | 0 | 0 | 0 | 438.6
2021-03-10 07:00 | 7:00 | 434.5 | 175.5 | 73.9 | 47 | 4.9 | 33.2 | 44.9383 | 0 | 76.2011 | 0 | 0 | -21.1394 | 434.5
2021-03-10 08:00 | 8:00 | 454.5 | 175.5 | 74.3 | 22 | 4.9 | 33.2 | 70.6317 | 0 | 100.5732 | 0 | 0 | -26.6049 | 454.5
2021-03-10 09:00 | 9:00 | 466.6 | 175.5 | 74.5 | 22 | 4.9 | 33.2 | 81.6125 | 0 | 109.9854 | 0 | 0 | -35.0979 | 466.6
2021-03-10 10:00 | 10:00 | 446.5 | 175.5 | 74.1 | 22 | 4.9 | 33.2 | 94.4286 | 0 | 112.2011 | -4.7318 | 0 | -65.0979 | 446.5
2021-03-10 11:00 | 11:00 | 439.5 | 175.5 | 74 | 22 | 4.9 | 33.2 | 119.3425 | -6.289 | 110.4617 | -26.6152 | 0 | -67 | 439.5
2021-03-10 12:00 | 12:00 | 414.8 | 175.5 | 63 | 22 | 4.9 | 33.2 | 128.9701 | -19.3827 | 110.5098 | -36.8972 | 0 | -67 | 414.8
2021-03-10 13:00 | 13:00 | 426.8 | 175.5 | 63.2 | 22 | 4.9 | 33.2 | 117.1714 | -5.7056 | 111.2716 | -27.7374 | 0 | -67 | 426.8
2021-03-10 14:00 | 14:00 | 424.2 | 175.5 | 63.2 | 22 | 4.9 | 33.2 | 101.229 | 0 | 107.1738 | -16.0028 | 0 | -67 | 424.2
2021-03-10 15:00 | 15:00 | 428 | 175.5 | 63.3 | 22 | 4.9 | 33.2 | 69.7899 | 0 | 109.9373 | 0 | 0 | -50.6272 | 428
2021-03-10 16:00 | 16:00 | 427.4 | 175.5 | 63.2 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 26.3275 | 0 | 105.6251 | 0 | 0 | -22.6526 | 427.4
2021-03-10 17:00 | 17:00 | 440.3 | 175.5 | 75.3478 | 51.3 | 4.9 | 33.2 | 0.4836 | 0 | 99.5686 | 0 | 0 | 0 | 440.3
2021-03-10 18:00 | 18:00 | 448.8 | 175.5 | 80.9842 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0372 | 0 | 95.6786 | 0 | 0 | 0 | 448.8
2021-03-10 19:00 | 19:00 | 435.2 | 175.5 | 87.6565 | 56.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.8435 | 0 | 0 | 0 | 435.2
2021-03-10 20:00 | 20:00 | 418.3 | 175.5 | 94.1042 | 47 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.5958 | 0 | 0 | 0 | 418.3
2021-03-10 21:00 | 21:00 | 405.8 | 175.5 | 99.8498 | 36.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.5502 | 0 | 0 | 0 | 405.8
2021-03-10 22:00 | 22:00 | 396.7 | 175.5 | 106.5338 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.8662 | 0 | 3.1 | 0 | 396.7
2021-03-10 23:00 | 23:00 | 405.6 | 175.5 | 108.5924 | 43.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.3076 | 0 | 4 | 0 | 405.6
2021-03-11 | 0:00 | 400.9 | 175.5 | 105.1996 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.4004 | 0 | 3.1 | 0 | 400.9
2021-03-11 01:00 | 1:00 | 418 | 175.5 | 108.8502 | 59.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.1498 | 0 | 9.8 | 0 | 418
2021-03-11 02:00 | 2:00 | 429.9 | 175.5 | 109.0582 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.6418 | 0 | 10.5 | 0 | 429.9
2021-03-11 03:00 | 3:00 | 441.9 | 175.5 | 109.2349 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.8651 | 0 | 17.5 | 0 | 441.9
2021-03-11 04:00 | 4:00 | 450.2 | 175.5 | 109.4328 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.0672 | 0 | 19.3 | 0 | 450.2
2021-03-11 05:00 | 5:00 | 446.5 | 175.5 | 109.3529 | 65.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.3471 | 0 | 15.1 | 0 | 446.5
2021-03-11 06:00 | 6:00 | 437.7 | 175.5 | 97.3352 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 15.5211 | 0 | 54.5437 | 0 | 0 | 0 | 437.7
2021-03-11 07:00 | 7:00 | 399.1 | 175.5 | 62.7 | 41.6 | 4.9 | 33.2 | 67.9279 | -2.7611 | 51.2254 | -5.1922 | 0 | -30 | 399.1
2021-03-11 08:00 | 8:00 | 404.8 | 175.5 | 62.8 | 22.3 | 4.9 | 33.2 | 134.8632 | -24.012 | 55.2488 | 0 | 0 | -60 | 404.8
2021-03-11 09:00 | 9:00 | 408.2 | 175.5 | 62.9 | 22.3 | 4.9 | 33.2 | 182.1584 | -56.5067 | 70.5015 | -19.7532 | 0 | -67 | 408.2
2021-03-11 10:00 | 10:00 | 408 | 175.5 | 62.9 | 22.3 | 4.9 | 33.2 | 205.3224 | -73.3068 | 72.3788 | -28.1944 | 0 | -67 | 408
2021-03-11 11:00 | 11:00 | 406 | 175.5 | 62.8 | 22.3 | 4.9 | 33.2 | 211.3774 | -73.3227 | 77.341 | -28.6957 | -12.4 | -67 | 406
2021-03-11 12:00 | 12:00 | 387.1 | 175.5 | 62.4 | 22.3 | 4.9 | 33.2 | 205.9424 | -72.3643 | 82.9734 | -35.1515 | -25.6 | -67 | 387.1
2021-03-11 13:00 | 13:00 | 396.7 | 175.5 | 62.6 | 22.3 | 4.9 | 33.2 | 177.2584 | -59.6594 | 90.5503 | -42.3493 | -0.6 | -67 | 396.7
2021-03-11 14:00 | 14:00 | 394.2 | 175.5 | 62.6 | 22.3 | 4.9 | 33.2 | 124.6027 | -23.912 | 95.3099 | -33.3006 | 0 | -67 | 394.2
2021-03-11 15:00 | 15:00 | 398.3 | 175.5 | 62.7 | 22.3 | 4.9 | 33.2 | 66.5884 | 0 | 86.5608 | 0 | 0 | -53.4492 | 398.3
2021-03-11 16:00 | 16:00 | 406.6 | 175.5 | 90.4252 | 30.3 | 4.9 | 33.2 | 21.8366 | 0 | 73.8874 | 0 | 0 | -23.4492 | 406.6
2021-03-11 17:00 | 17:00 | 417.7 | 175.5 | 89.236 | 46.9 | 4.9 | 33.2 | 0.5459 | 0 | 67.4181 | 0 | 0 | 0 | 417.7
2021-03-11 18:00 | 18:00 | 427.9 | 175.5 | 98.9439 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0372 | 0 | 55.9189 | 0 | 0 | 0 | 427.9
2021-03-11 19:00 | 19:00 | 417 | 175.5 | 100.8245 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.2755 | 0 | 3.1 | 0 | 417
2021-03-11 20:00 | 20:00 | 400.4 | 175.5 | 99.7418 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.3582 | 0 | 0.5 | 0 | 400.4
2021-03-11 21:00 | 21:00 | 392.4 | 175.5 | 104.0554 | 28.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.8446 | 0 | 3.1 | 0 | 392.4
2021-03-11 22:00 | 22:00 | 375.5 | 175.5 | 92.613 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.387 | 0 | 0 | 0 | 375.5
2021-03-11 23:00 | 23:00 | 384 | 175.5 | 99.4287 | 27.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5713 | 0 | 2 | 0 | 384
2021-03-12 | 0:00 | 377.7 | 175.5 | 98.8474 | 26.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.3526 | 0 | 0 | 0 | 377.7
2021-03-12 01:00 | 1:00 | 392.5 | 175.5 | 99.5662 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.2338 | 0 | 2.9 | 0 | 392.5
2021-03-12 02:00 | 2:00 | 408 | 175.5 | 102.0262 | 53 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.2738 | 0 | 3.1 | 0 | 408
2021-03-12 03:00 | 3:00 | 421 | 175.5 | 107.6748 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.6252 | 0 | 3.1 | 0 | 421
2021-03-12 04:00 | 4:00 | 429 | 175.5 | 109.0197 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.3803 | 0 | 6 | 0 | 429
2021-03-12 05:00 | 5:00 | 428.1 | 175.5 | 109.0718 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.2282 | 0 | 14.2 | 0 | 428.1
2021-03-12 06:00 | 6:00 | 418.2 | 175.5 | 108.9097 | 55.9 | 4.9 | 33.2 | 11.5268 | 0 | 22.8635 | 0 | 5.4 | 0 | 418.2
2021-03-12 07:00 | 7:00 | 380.9 | 175.5 | 62.3 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 47.9403 | 0 | 22.6286 | 0 | 0 | -6.3689 | 380.9
2021-03-12 08:00 | 8:00 | 383.8 | 175.5 | 62.4 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 117.2948 | -17.4545 | 22.5286 | 0 | 0 | -36.3689 | 383.8
2021-03-12 09:00 | 9:00 | 392.7 | 175.5 | 62.6 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 171.4633 | -38.0851 | 27.6907 | 0 | 0 | -66.3689 | 392.7
2021-03-12 10:00 | 10:00 | 393.2 | 175.5 | 62.6 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 202.456 | -64.1594 | 23.9034 | 0 | 0 | -67 | 393.2
2021-03-12 11:00 | 11:00 | 393.7 | 175.5 | 62.6 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 211.4264 | -74.7409 | 26.0145 | 0 | 0 | -67 | 393.7
2021-03-12 12:00 | 12:00 | 373.4 | 175.5 | 62.2 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 207.3702 | -86.265 | 32.6191 | -10.9243 | 0 | -67 | 373.4
2021-03-12 13:00 | 13:00 | 379.9 | 175.5 | 62.3 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 194.1688 | -73.9219 | 32.4515 | -3.4984 | 0 | -67 | 379.9
2021-03-12 14:00 | 14:00 | 368 | 175.5 | 62.1 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 157.5679 | -53.5097 | 36.9101 | -3.4683 | 0 | -67 | 368
2021-03-12 15:00 | 15:00 | 367.8 | 175.5 | 62.1 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 105.0626 | -1.1529 | 33.3903 | 0 | 0 | -67 | 367.8
2021-03-12 16:00 | 16:00 | 379.4 | 175.5 | 99.7657 | 34.5 | 4.9 | 33.2 | 44.0946 | 0 | 24.4397 | 0 | 0 | -37 | 379.4
2021-03-12 17:00 | 17:00 | 399.9 | 175.5 | 115.4674 | 53 | 4.9 | 33.2 | 2.5313 | 0 | 17.7013 | 0 | 4.6 | -7 | 399.9
2021-03-12 18:00 | 18:00 | 414.9 | 175.5 | 108.7508 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.3492 | 0 | 15.2 | 0 | 414.9
2021-03-12 19:00 | 19:00 | 406.9 | 175.5 | 108.6059 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.7941 | 0 | 15.7 | 0 | 406.9
2021-03-12 20:00 | 20:00 | 392.4 | 175.5 | 108.2559 | 48.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.6441 | 0 | 8.7 | 0 | 392.4
2021-03-12 21:00 | 21:00 | 380.3 | 175.5 | 108.0832 | 33.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.5168 | 0 | 11 | 0 | 380.3
2021-03-12 22:00 | 22:00 | 372.6 | 175.5 | 107.9473 | 27 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.0527 | 0 | 9 | 0 | 372.6
2021-03-12 23:00 | 23:00 | 388.8 | 175.5 | 108.2426 | 37 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.6574 | 0 | 8.3 | 0 | 388.8
2021-03-13 | 0:00 | 385.1 | 175.5 | 89.7956 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.0044 | 0 | 0 | 0 | 385.1
2021-03-13 01:00 | 1:00 | 400.2 | 175.5 | 90.9697 | 61.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.5303 | 0 | 0 | 0 | 400.2
2021-03-13 02:00 | 2:00 | 411.2 | 175.5 | 93.8716 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.1284 | 0 | 0 | 0 | 411.2
2021-03-13 03:00 | 3:00 | 417.5 | 175.5 | 94.0292 | 62.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.3708 | 0 | 0 | 0 | 417.5
2021-03-13 04:00 | 4:00 | 428.5 | 175.5 | 100.3508 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.4492 | 0 | 1.5 | 0 | 428.5
2021-03-13 05:00 | 5:00 | 423 | 175.5 | 94.3952 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0121 | 0 | 51.3927 | 0 | 0 | 0 | 423
2021-03-13 06:00 | 6:00 | 398.9 | 175.5 | 62.7 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 19.4037 | 0 | 60.411 | 0 | 0 | -5.7147 | 398.9
2021-03-13 07:00 | 7:00 | 359.8 | 175.5 | 61.9 | 29.7 | 4.9 | 33.2 | 76.0917 | -19.2307 | 63.9307 | -30.477 | 0 | -35.7147 | 359.8
2021-03-13 08:00 | 8:00 | 366.7 | 175.5 | 62 | 22 | 4.9 | 33.2 | 136.4265 | -42.7371 | 52.3315 | -14.9209 | 0 | -62 | 366.7
2021-03-13 09:00 | 9:00 | 369.9 | 175.5 | 62.1 | 22 | 4.9 | 33.2 | 180.2604 | -72.513 | 63.462 | -34.5094 | -2.5 | -62 | 369.9
2021-03-13 10:00 | 10:00 | 362.9 | 175.5 | 62 | 22 | 4.9 | 33.2 | 204.8137 | -78.097 | 72.6814 | -34.4981 | -37.6 | -62 | 362.9
2021-03-13 11:00 | 11:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 22 | 4.9 | 33.2 | 212.9023 | -84.0649 | 61.9534 | -28.4908 | -34.4 | -62 | 363.5
2021-03-13 12:00 | 12:00 | 351.6 | 175.5 | 61.7 | 22 | 4.9 | 33.2 | 205.3095 | -81.5833 | 63.3286 | -30.9548 | -39.8 | -62 | 351.6
2021-03-13 13:00 | 13:00 | 345.5 | 175.5 | 61.6 | 22 | 4.9 | 33.2 | 180.7197 | -74.3799 | 63.4282 | -36.468 | -23 | -62 | 345.5
2021-03-13 14:00 | 14:00 | 341.9 | 175.5 | 61.5 | 22 | 4.9 | 33.2 | 127.9648 | -49.1517 | 67.9206 | -39.9337 | 0 | -62 | 341.9
2021-03-13 15:00 | 15:00 | 343.8 | 175.5 | 61.6 | 22 | 4.9 | 33.2 | 71.3771 | -8.2637 | 71.4742 | -25.9876 | 0 | -62 | 343.8
2021-03-13 16:00 | 16:00 | 357.1 | 175.5 | 61.8 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 22.7917 | 0 | 69.1939 | 0 | 0 | -35.3856 | 357.1
2021-03-13 17:00 | 17:00 | 381.8 | 175.5 | 62.4913 | 39.3 | 4.9 | 33.2 | 0.5216 | 0 | 71.2727 | 0 | 0 | -5.3856 | 381.8
2021-03-13 18:00 | 18:00 | 395.6 | 175.5 | 62.6 | 49.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0372 | 0 | 70.3677 | 0 | 0 | -0.3049 | 395.6
2021-03-13 19:00 | 19:00 | 391.1 | 175.5 | 64.2834 | 45.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.3166 | 0 | 0 | 0 | 391.1
2021-03-13 20:00 | 20:00 | 379.9 | 175.5 | 67.6789 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.0211 | 0 | 0 | 0 | 379.9
2021-03-13 21:00 | 21:00 | 370.6 | 175.5 | 68.1851 | 27.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.0149 | 0 | 0 | 0 | 370.6
2021-03-13 22:00 | 22:00 | 355.1 | 175.5 | 61.8 | 22 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.5236 | 0 | 0 | -4.8236 | 355.1
2021-03-13 23:00 | 23:00 | 363.8 | 175.5 | 77.2281 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.7719 | 0 | 0 | 0 | 363.8
2021-03-14 | 0:00 | 360.2 | 175.5 | 63.1306 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.1694 | 0 | 0 | 0 | 360.2
2021-03-14 01:00 | 1:00 | 374.2 | 175.5 | 76.5996 | 49 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.0004 | 0 | 0 | 0 | 374.2
2021-03-14 02:00 | 2:00 | 382.6 | 175.5 | 79.338 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.462 | 0 | 0 | 0 | 382.6
2021-03-14 03:00 | 3:00 | 395.6 | 175.5 | 86.1628 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.0372 | 0 | 8.1 | 0 | 395.6
2021-03-14 04:00 | 4:00 | 399.4 | 175.5 | 86.175 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.825 | 0 | 13.1 | 0 | 399.4
2021-03-14 05:00 | 5:00 | 393.3 | 175.5 | 86.1617 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.2383 | 0 | 7.2 | 0 | 393.3
2021-03-14 06:00 | 6:00 | 371.6 | 175.5 | 76.489 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 5.9303 | 0 | 25.7807 | 0 | 0 | 0 | 371.6
2021-03-14 07:00 | 7:00 | 345.3 | 175.5 | 61.6 | 30.4 | 4.9 | 33.2 | 27.2955 | 0 | 24.6408 | 0 | 0 | -12.2363 | 345.3
2021-03-14 08:00 | 8:00 | 340.7 | 175.5 | 61.5 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 59.7892 | 0 | 23.6685 | 0 | 0 | -39.4577 | 340.7
2021-03-14 09:00 | 9:00 | 336 | 175.5 | 61.4 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 93.945 | -16.5145 | 23.9695 | 0 | 0 | -62 | 336
2021-03-14 10:00 | 10:00 | 335.9 | 175.5 | 61.4 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 106.3771 | -32.7689 | 30.2055 | -2.5137 | 0 | -62 | 335.9
2021-03-14 11:00 | 11:00 | 346 | 175.5 | 61.6 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 112.0225 | -32.9831 | 37.5475 | -5.3869 | 0 | -62 | 346
2021-03-14 12:00 | 12:00 | 335.4 | 175.5 | 61.4 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 92.7783 | -24.5844 | 44.3198 | -11.7137 | 0 | -62 | 335.4
2021-03-14 13:00 | 13:00 | 325.8 | 175.5 | 61.2 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 71.6009 | -13.5295 | 42.1395 | -8.8109 | 0 | -62 | 325.8
2021-03-14 14:00 | 14:00 | 328.8 | 175.5 | 61.3 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 65.9672 | -8.0224 | 40.296 | -3.9408 | 0 | -62 | 328.8
2021-03-14 15:00 | 15:00 | 338.3 | 175.5 | 63.2104 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 36.3532 | 0 | 35.5364 | 0 | 0 | -32 | 338.3
2021-03-14 16:00 | 16:00 | 341.8 | 175.5 | 61.5 | 26.8 | 4.9 | 33.2 | 12.804 | 0 | 37.6475 | 0 | 0 | -10.5515 | 341.8
2021-03-14 17:00 | 17:00 | 368.1 | 175.5 | 71.2937 | 43 | 4.9 | 33.2 | 0.7815 | 0 | 39.4248 | 0 | 0 | 0 | 368.1
2021-03-14 18:00 | 18:00 | 384.1 | 175.5 | 75.0697 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 0.1364 | 0 | 39.6939 | 0 | 0 | 0 | 384.1
2021-03-14 19:00 | 19:00 | 379.3 | 175.5 | 76.7409 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.6591 | 0 | 0 | 0 | 379.3
2021-03-14 20:00 | 20:00 | 370.5 | 175.5 | 80.7445 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.3555 | 0 | 0 | 0 | 370.5
2021-03-14 21:00 | 21:00 | 354.8 | 175.5 | 76.988 | 38.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.412 | 0 | 0 | 0 | 354.8
2021-03-14 22:00 | 22:00 | 334.4 | 175.5 | 66.3844 | 22.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.9156 | 0 | 0 | 0 | 334.4
2021-03-14 23:00 | 23:00 | 348.8 | 175.5 | 76.1035 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.3965 | 0 | 0 | 0 | 348.8
2021-03-15 | 0:00 | 349.5 | 175.5 | 76.1071 | 26.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.6929 | 0 | 0 | 0 | 349.5
2021-03-15 01:00 | 1:00 | 362.2 | 175.5 | 82.7294 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.9706 | 0 | 0 | 0 | 362.2
2021-03-15 02:00 | 2:00 | 375.3 | 175.5 | 85.6905 | 45.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.0095 | 0 | 5.1 | 0 | 375.3
2021-03-15 03:00 | 3:00 | 382.9 | 175.5 | 85.8725 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.2275 | 0 | 6.6 | 0 | 382.9
2021-03-15 04:00 | 4:00 | 393.2 | 175.5 | 86.1376 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.5624 | 0 | 7.2 | 0 | 393.2
2021-03-15 05:00 | 5:00 | 397.2 | 175.5 | 86.0992 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.6008 | 0 | 9.2 | 0 | 397.2
2021-03-15 06:00 | 6:00 | 397.3 | 175.5 | 86.0957 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 18.5728 | 0 | 17.2315 | 0 | 7.7 | 0 | 397.3
2021-03-15 07:00 | 7:00 | 373.5 | 175.5 | 62.2 | 39 | 4.9 | 33.2 | 65.0623 | 0 | 17.8013 | 0 | 0 | -24.1636 | 373.5
2021-03-15 08:00 | 8:00 | 381.2 | 175.5 | 62.3 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 118.2248 | 0 | 16.125 | 0 | 0 | -50.6498 | 381.2
2021-03-15 09:00 | 9:00 | 387.1 | 175.5 | 62.4 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 154.0564 | -12.8444 | 15.288 | 0 | 0 | -67 | 387.1
2021-03-15 10:00 | 10:00 | 387.6 | 175.5 | 62.5 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 180.793 | -42.1968 | 18.3038 | 0 | 0 | -67 | 387.6
2021-03-15 11:00 | 11:00 | 381.5 | 175.5 | 62.3 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 191.4019 | -57.0689 | 23.567 | 0 | -6.9 | -67 | 381.5
2021-03-15 12:00 | 12:00 | 373.6 | 175.5 | 62.2 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 196.4634 | -59.6638 | 29.4004 | 0 | -23 | -67 | 373.6
2021-03-15 13:00 | 13:00 | 376.6 | 175.5 | 62.2 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 181.8355 | -57.0733 | 35.7378 | 0 | -14.3 | -67 | 376.6
2021-03-15 14:00 | 14:00 | 367.2 | 175.5 | 62 | 22.1 | 4.9 | 33.2 | 149.8504 | -48.8356 | 41.0672 | -5.582 | 0 | -67 | 367.2
2021-03-15 15:00 | 15:00 | 363.3 | 175.5 | 62 | 22.1 | 4.9 | 33.2 | 96.4885 | -2.6436 | 38.7551 | 0 | 0 | -67 | 363.3
2021-03-15 16:00 | 16:00 | 371.1 | 175.5 | 82.0619 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 40.0003 | 0 | 35.7378 | 0 | 0 | -37 | 371.1
2021-03-15 17:00 | 17:00 | 384.1 | 175.5 | 87.907 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 3.3379 | 0 | 33.1551 | 0 | 0 | -7 | 384.1
2021-03-15 18:00 | 18:00 | 400.4 | 175.5 | 86.2546 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.2454 | 0 | 5.6 | 0 | 400.4
2021-03-15 19:00 | 19:00 | 391.8 | 175.5 | 86.0376 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.8624 | 0 | 10.6 | 0 | 391.8
2021-03-15 20:00 | 20:00 | 376.8 | 175.5 | 85.7563 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.4437 | 0 | 4.3 | 0 | 376.8
2021-03-15 21:00 | 21:00 | 369.4 | 175.5 | 85.6659 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.5341 | 0 | 8.3 | 0 | 369.4
2021-03-15 22:00 | 22:00 | 352.1 | 175.5 | 85.2023 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.0977 | 0 | 4.3 | 0 | 352.1
2021-03-15 23:00 | 23:00 | 362.8 | 175.5 | 85.5441 | 34.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.5559 | 0 | 7.5 | 0 | 362.8
2021-03-16 | 0:00 | 356.1 | 175.5 | 80.3031 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.5969 | 0 | 0 | 0 | 356.1
2021-03-16 01:00 | 1:00 | 373.2 | 175.5 | 85.684 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.116 | 0 | 3.2 | 0 | 373.2
2021-03-16 02:00 | 2:00 | 385.5 | 175.5 | 85.9309 | 55.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.6691 | 0 | 1.2 | 0 | 385.5
2021-03-16 03:00 | 3:00 | 394.7 | 175.5 | 85.4208 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.4792 | 0 | 0 | 0 | 394.7
2021-03-16 04:00 | 4:00 | 406.4 | 175.5 | 86.3172 | 65.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.9828 | 0 | 8.9 | 0 | 406.4
2021-03-16 05:00 | 5:00 | 402.4 | 175.5 | 86.2287 | 63.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0623 | 0 | 30.909 | 0 | 8.3 | 0 | 402.4
2021-03-16 06:00 | 6:00 | 394 | 175.5 | 77.3567 | 53 | 4.9 | 33.2 | 18.5979 | 0 | 31.4454 | 0 | 0 | 0 | 394
2021-03-16 07:00 | 7:00 | 379.2 | 175.5 | 62.3 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 64.5035 | 0 | 37.0112 | 0 | 0 | -29.7147 | 379.2
2021-03-16 08:00 | 8:00 | 395.9 | 175.5 | 62.6 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 106.7984 | 0 | 32.0151 | 0 | 0 | -40.9135 | 395.9
2021-03-16 09:00 | 9:00 | 411.4 | 175.5 | 62.9 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 137.7166 | 0 | 33.8267 | 0 | 0 | -58.4433 | 411.4
2021-03-16 10:00 | 10:00 | 401.8 | 175.5 | 62.7 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 146.9601 | -7.7731 | 31.513 | 0 | 0 | -67 | 401.8
2021-03-16 11:00 | 11:00 | 392.8 | 175.5 | 62.6 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 144.1929 | -21.8854 | 39.4925 | 0 | 0 | -67 | 392.8
2021-03-16 12:00 | 12:00 | 375.9 | 175.5 | 62.2 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 141.3645 | -32.9423 | 36.8778 | 0 | 0 | -67 | 375.9
2021-03-16 13:00 | 13:00 | 388.8 | 175.5 | 62.5 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 112.6052 | 0 | 32.954 | 0 | 0 | -54.6592 | 388.8
2021-03-16 14:00 | 14:00 | 386.4 | 175.5 | 62.4 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 85.1483 | 0 | 30.7418 | 0 | 0 | -27.2901 | 386.4
2021-03-16 15:00 | 15:00 | 385.2 | 175.5 | 70.5743 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 40.6454 | 0 | 31.6803 | 0 | 0 | 0 | 385.2
2021-03-16 16:00 | 16:00 | 384.4 | 175.5 | 78.5819 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 13.9076 | 0 | 31.0105 | 0 | 0 | 0 | 384.4
2021-03-16 17:00 | 17:00 | 392.5 | 175.5 | 81.1538 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0.7203 | 0 | 39.7259 | 0 | 0 | 0 | 392.5
2021-03-16 18:00 | 18:00 | 404.3 | 175.5 | 80.0594 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0.1364 | 0 | 47.5042 | 0 | 0 | 0 | 404.3
2021-03-16 19:00 | 19:00 | 396.1 | 175.5 | 77.0346 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.3654 | 0 | 0 | 0 | 396.1
2021-03-16 20:00 | 20:00 | 377.6 | 175.5 | 66.4512 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.2488 | 0 | 0 | 0 | 377.6
2021-03-16 21:00 | 21:00 | 365.2 | 175.5 | 72.6149 | 23.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.7851 | 0 | 0 | 0 | 365.2
2021-03-16 22:00 | 22:00 | 346.6 | 175.5 | 61.6 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.7175 | 0 | 0 | -6.1175 | 346.6
2021-03-16 23:00 | 23:00 | 357.1 | 175.5 | 61.8 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.7019 | 0 | 0 | -4.8019 | 357.1
2021-03-17 | 0:00 | 354.4 | 175.5 | 61.8 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.2954 | 0 | 0 | -12.4954 | 354.4
2021-03-17 01:00 | 1:00 | 369.2 | 175.5 | 62.1 | 22.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.4975 | 0 | 0 | -4.7975 | 369.2
2021-03-17 02:00 | 2:00 | 379 | 175.5 | 62.3 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.4576 | 0 | 0 | -7.4576 | 379
2021-03-17 03:00 | 3:00 | 391.1 | 175.5 | 62.5 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.7318 | 0 | 0 | -3.1318 | 391.1
2021-03-17 04:00 | 4:00 | 400.7 | 175.5 | 68.0203 | 58.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.6797 | 0 | 0 | 0 | 400.7
2021-03-17 05:00 | 5:00 | 398.7 | 175.5 | 69.8027 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.0973 | 0 | 0 | 0 | 398.7
2021-03-17 06:00 | 6:00 | 399.9 | 175.5 | 62.7 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 15.1738 | 0 | 72.5141 | 0 | 0 | -11.2879 | 399.9
2021-03-17 07:00 | 7:00 | 391.7 | 175.5 | 62.5 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 50.6331 | 0 | 83.2421 | -8.3873 | 0 | -41.2879 | 391.7
2021-03-17 08:00 | 8:00 | 392.9 | 175.5 | 62.6 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 79.7024 | 0 | 84.0118 | -2.2142 | 0 | -67 | 392.9
2021-03-17 09:00 | 9:00 | 396.8 | 175.5 | 62.6 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 103.076 | -6.3826 | 85.1194 | -16.4128 | 0 | -67 | 396.8
2021-03-17 10:00 | 10:00 | 393.6 | 175.5 | 62.6 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 120.8925 | -20.6027 | 85.6557 | -23.7455 | 0 | -67 | 393.6
2021-03-17 11:00 | 11:00 | 402.4 | 175.5 | 62.7 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 151.7116 | -36.0228 | 81.1637 | -21.0525 | -4.9 | -67 | 402.4
2021-03-17 12:00 | 12:00 | 383.5 | 175.5 | 62.4 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 148.3867 | -34.1284 | 83.9118 | -22.8701 | -23 | -67 | 383.5
2021-03-17 13:00 | 13:00 | 394.1 | 175.5 | 62.6 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 138.1262 | -30.3561 | 87.029 | -26.6991 | -5.4 | -67 | 394.1
2021-03-17 14:00 | 14:00 | 395.5 | 175.5 | 62.6 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 95.2364 | -1.8257 | 90.0128 | -19.3235 | 0 | -67 | 395.5
2021-03-17 15:00 | 15:00 | 396.6 | 175.5 | 62.6 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 54.8629 | 0 | 98.6959 | 0 | 0 | -56.8588 | 396.6
2021-03-17 16:00 | 16:00 | 406.9 | 175.5 | 62.8 | 49.4 | 4.9 | 33.2 | 21.2899 | 0 | 102.8196 | 0 | 0 | -43.0095 | 406.9
2021-03-17 17:00 | 17:00 | 418.1 | 175.5 | 63.1 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0.7325 | 0 | 99.2998 | 0 | 0 | -18.0323 | 418.1
2021-03-17 18:00 | 18:00 | 428.3 | 175.5 | 63.3 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0372 | 0 | 96.4837 | 0 | 0 | -4.5209 | 428.3
2021-03-17 19:00 | 19:00 | 414.5 | 175.5 | 63 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.0128 | 0 | 0 | -11.5128 | 414.5
2021-03-17 20:00 | 20:00 | 400.8 | 175.5 | 62.7 | 49.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.5341 | 0 | 0 | -18.4341 | 400.8
2021-03-17 21:00 | 21:00 | 392.2 | 175.5 | 62.5 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.5387 | 0 | 0 | -17.8387 | 392.2
2021-03-17 22:00 | 22:00 | 373.3 | 175.5 | 62.2 | 29.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.8286 | 0 | 0 | -24.7286 | 373.3
2021-03-17 23:00 | 23:00 | 384.3 | 175.5 | 62.4 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.2988 | 0 | 0 | -16.9988 | 384.3
2021-03-18 | 0:00 | 374.5 | 175.5 | 62.2 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.4992 | 0 | 0 | -11.3992 | 374.5
2021-03-18 01:00 | 1:00 | 386.5 | 175.5 | 62.667 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.633 | 0 | 0 | 0 | 386.5
2021-03-18 02:00 | 2:00 | 397.9 | 175.5 | 62.7 | 32.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.8129 | 0 | 0 | -0.5129 | 397.9
2021-03-18 03:00 | 3:00 | 405.2 | 175.5 | 62.8 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.9906 | 0 | 0 | -4.4906 | 405.2
2021-03-18 04:00 | 4:00 | 419.2 | 175.5 | 71.6964 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.6036 | 0 | 0 | 0 | 419.2
2021-03-18 05:00 | 5:00 | 413.7 | 175.5 | 75.9874 | 53.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0121 | 0 | 70.2005 | 0 | 0 | 0 | 413.7
2021-03-18 06:00 | 6:00 | 407.5 | 175.5 | 70.1451 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 15.1868 | 0 | 64.6681 | 0 | 0 | 0 | 407.5
2021-03-18 07:00 | 7:00 | 395.8 | 175.5 | 62.6 | 27.1 | 4.9 | 33.2 | 46.8857 | 0 | 63.9307 | 0 | 0 | -18.3164 | 395.8
2021-03-18 08:00 | 8:00 | 421.1 | 175.5 | 63.1 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 85.2847 | 0 | 63.1271 | 0 | 0 | -26.6118 | 421.1
2021-03-18 09:00 | 9:00 | 424.4 | 175.5 | 63.2 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 114.1435 | 0 | 64.7696 | 0 | 0 | -53.9131 | 424.4
2021-03-18 10:00 | 10:00 | 417 | 175.5 | 63 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 133.4739 | -15.9905 | 67.3166 | 0 | 0 | -67 | 417
2021-03-18 11:00 | 11:00 | 419.7 | 175.5 | 63.1 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 138.5976 | -13.8884 | 62.6908 | 0 | 0 | -67 | 419.7
2021-03-18 12:00 | 12:00 | 402.1 | 175.5 | 62.7 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 139.7142 | -28.1462 | 61.0149 | -2.3829 | 0 | -67 | 402.1
2021-03-18 13:00 | 13:00 | 401.1 | 175.5 | 62.7 | 23.1 | 4.9 | 33.2 | 111.2277 | -4.2124 | 61.6847 | 0 | 0 | -67 | 401.1
2021-03-18 14:00 | 14:00 | 407.5 | 175.5 | 62.9 | 23.1 | 4.9 | 33.2 | 93.871 | 0 | 61.9534 | 0 | 0 | -47.9244 | 407.5
2021-03-18 15:00 | 15:00 | 410.1 | 175.5 | 67.6304 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 54.2179 | 0 | 60.0761 | 0 | 0 | -17.9244 | 410.1
2021-03-18 16:00 | 16:00 | 411.3 | 175.5 | 71.4819 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 17.9779 | 0 | 53.7402 | 0 | 0 | 0 | 411.3
2021-03-18 17:00 | 17:00 | 418.3 | 175.5 | 86.5982 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 0.6451 | 0 | 45.1567 | 0 | 4.7 | 0 | 418.3
2021-03-18 18:00 | 18:00 | 428.4 | 175.5 | 86.813 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.387 | 0 | 15 | 0 | 428.4
2021-03-18 19:00 | 19:00 | 418.2 | 175.5 | 86.5954 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.8046 | 0 | 8.3 | 0 | 418.2
2021-03-18 20:00 | 20:00 | 406.8 | 175.5 | 85.7958 | 59.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.5042 | 0 | 0 | 0 | 406.8
2021-03-18 21:00 | 21:00 | 395.9 | 175.5 | 86.1479 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.2521 | 0 | 1.7 | 0 | 395.9
2021-03-18 22:00 | 22:00 | 381.7 | 175.5 | 80.7645 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.1355 | 0 | 0 | 0 | 381.7
2021-03-18 23:00 | 23:00 | 389.1 | 175.5 | 84.2892 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.5108 | 0 | 0 | 0 | 389.1
2021-03-19 | 0:00 | 386.4 | 175.5 | 85.9439 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.7561 | 0 | 5.9 | 0 | 386.4
2021-03-19 01:00 | 1:00 | 398.6 | 175.5 | 86.2363 | 50.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.3637 | 0 | 8.3 | 0 | 398.6
2021-03-19 02:00 | 2:00 | 412.6 | 175.5 | 86.5338 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.7662 | 0 | 10.9 | 0 | 412.6
2021-03-19 03:00 | 3:00 | 423.3 | 175.5 | 86.7622 | 69.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.7378 | 0 | 17.9 | 0 | 423.3
2021-03-19 04:00 | 4:00 | 425.3 | 175.5 | 86.6779 | 69.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.2221 | 0 | 28.5 | 0 | 425.3
2021-03-19 05:00 | 5:00 | 421.6 | 175.5 | 86.6152 | 69.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0753 | 0 | 25.1095 | 0 | 26.9 | 0 | 421.6
2021-03-19 06:00 | 6:00 | 416 | 175.5 | 86.5641 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 19.1689 | 0 | 23.467 | 0 | 13.9 | 0 | 416
2021-03-19 07:00 | 7:00 | 399.1 | 175.5 | 62.7582 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 62.0344 | 0 | 24.6074 | 0 | 0 | 0 | 399.1
2021-03-19 08:00 | 8:00 | 404.7 | 175.5 | 62.8 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 111.6372 | -1.0067 | 23.9695 | 0 | 0 | -30 | 404.7
2021-03-19 09:00 | 9:00 | 412.1 | 175.5 | 62.9 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 136.3152 | 0 | 26.7519 | 0 | 0 | -51.1671 | 412.1
2021-03-19 10:00 | 10:00 | 411.5 | 175.5 | 62.9 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 158.3121 | -12.6312 | 32.6191 | 0 | 0 | -67 | 411.5
2021-03-19 11:00 | 11:00 | 410.2 | 175.5 | 62.9 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 165.4585 | -24.4636 | 36.0051 | 0 | 0 | -67 | 410.2
2021-03-19 12:00 | 12:00 | 384.1 | 175.5 | 62.4 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 152.2203 | -39.0016 | 37.6813 | 0 | 0 | -67 | 384.1
2021-03-19 13:00 | 13:00 | 396.1 | 175.5 | 62.6 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 145.0739 | -22.4365 | 40.0626 | 0 | 0 | -67 | 396.1
2021-03-19 14:00 | 14:00 | 384 | 175.5 | 62.4 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 103.9077 | 0 | 41.4359 | 0 | 0 | -61.5436 | 384
2021-03-19 15:00 | 15:00 | 388.7 | 175.5 | 74.7209 | 27.3 | 4.9 | 33.2 | 65.1979 | 0 | 39.4248 | 0 | 0 | -31.5436 | 388.7
2021-03-19 16:00 | 16:00 | 395.2 | 175.5 | 80.4212 | 45 | 4.9 | 33.2 | 26.1417 | 0 | 31.5807 | 0 | 0 | -1.5436 | 395.2
2021-03-19 17:00 | 17:00 | 404.5 | 175.5 | 86.3042 | 58.8 | 4.9 | 33.2 | 1.7126 | 0 | 26.3832 | 0 | 17.7 | 0 | 404.5
2021-03-19 18:00 | 18:00 | 415.7 | 175.5 | 86.5076 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0502 | 0 | 24.8422 | 0 | 21.9 | 0 | 415.7
2021-03-19 19:00 | 19:00 | 406.4 | 175.5 | 86.3139 | 61 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.9861 | 0 | 24.5 | 0 | 406.4
2021-03-19 20:00 | 20:00 | 389.5 | 175.5 | 85.9886 | 51 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.4114 | 0 | 19.5 | 0 | 389.5
2021-03-19 21:00 | 21:00 | 384.6 | 175.5 | 85.9361 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.0639 | 0 | 27.2 | 0 | 384.6
2021-03-19 22:00 | 22:00 | 369.9 | 175.5 | 85.576 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.924 | 0 | 23.4 | 0 | 369.9
2021-03-19 23:00 | 23:00 | 379 | 175.5 | 85.7947 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.6053 | 0 | 30.3 | 0 | 379
2021-03-20 | 0:00 | 376.4 | 175.5 | 85.7019 | 62.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.2981 | 0 | 3.2 | 0 | 376.4
2021-03-20 01:00 | 1:00 | 392.3 | 175.5 | 85.9969 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.2031 | 0 | 11.6 | 0 | 392.3
2021-03-20 02:00 | 2:00 | 401.4 | 175.5 | 86.167 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.533 | 0 | 21.2 | 0 | 401.4
2021-03-20 03:00 | 3:00 | 408.9 | 175.5 | 86.3842 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.5158 | 0 | 31.5 | 0 | 408.9
2021-03-20 04:00 | 4:00 | 419 | 175.5 | 86.6216 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.7784 | 0 | 42.1 | 0 | 419
2021-03-20 05:00 | 5:00 | 412 | 175.5 | 86.448 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0.2489 | 0 | 6.5031 | 0 | 36.3 | 0 | 412
2021-03-20 06:00 | 6:00 | 382.7 | 175.5 | 81.7472 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 25.8568 | 0 | 5.196 | 0 | 0 | 0 | 382.7
2021-03-20 07:00 | 7:00 | 353.5 | 175.5 | 61.8 | 32.7 | 4.9 | 33.2 | 88.7472 | -17.5044 | 4.1572 | 0 | 0 | -30 | 353.5
2021-03-20 08:00 | 8:00 | 352.8 | 175.5 | 61.8 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 145.4952 | -37.1322 | 6.437 | 0 | 0 | -60 | 352.8
2021-03-20 09:00 | 9:00 | 358.4 | 175.5 | 61.9 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 189.5157 | -62.0063 | 9.9906 | 0 | -15.2 | -62 | 358.4
2021-03-20 10:00 | 10:00 | 357.2 | 175.5 | 61.8 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 209.466 | -70.4425 | 13.4765 | 0 | -31.3 | -62 | 357.2
2021-03-20 11:00 | 11:00 | 356.6 | 175.5 | 61.8 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 213.746 | -70.4811 | 17.8351 | 0 | -40.5 | -62 | 356.6
2021-03-20 12:00 | 12:00 | 348.7 | 175.5 | 61.7 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 199.2064 | -70.4163 | 19.2099 | 0 | -35.2 | -62 | 348.7
2021-03-20 13:00 | 13:00 | 343.2 | 175.5 | 61.6 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 174.3046 | -67.1061 | 28.1944 | -3.2929 | -24.7 | -62 | 343.2
2021-03-20 14:00 | 14:00 | 335.9 | 175.5 | 61.4 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 142.2577 | -52.6277 | 34.6975 | -9.4275 | -14.6 | -62 | 335.9
2021-03-20 15:00 | 15:00 | 341.4 | 175.5 | 61.5 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 84.4911 | -16.1742 | 41.3698 | -3.9867 | 0 | -62 | 341.4
2021-03-20 16:00 | 16:00 | 351.5 | 175.5 | 62.6433 | 28 | 4.9 | 33.2 | 27.3938 | 0 | 51.8629 | 0 | 0 | -32 | 351.5
2021-03-20 17:00 | 17:00 | 375.2 | 175.5 | 62.2 | 44.9 | 4.9 | 33.2 | 1.1035 | 0 | 61.5509 | 0 | 0 | -8.1544 | 375.2
2021-03-20 18:00 | 18:00 | 394.9 | 175.5 | 62.6 | 54.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0502 | 0 | 72.2116 | 0 | 0 | -8.4618 | 394.9
2021-03-20 19:00 | 19:00 | 388.9 | 175.5 | 62.5 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.3971 | 0 | 0 | -14.6971 | 388.9
2021-03-20 20:00 | 20:00 | 378.8 | 175.5 | 62.3 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.1534 | 0 | 0 | -30.3534 | 378.8
2021-03-20 21:00 | 21:00 | 369.2 | 175.5 | 62.1 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.3893 | 0 | 0 | -32.4893 | 369.2
2021-03-20 22:00 | 22:00 | 359.2 | 175.5 | 61.9 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.7629 | 0 | 0 | -31.6629 | 359.2
2021-03-20 23:00 | 23:00 | 367.5 | 175.5 | 62.1 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.1204 | 0 | 0 | -21.9204 | 367.5
2021-03-21 | 0:00 | 367.6 | 175.5 | 62.1 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.9246 | 0 | 0 | -42.1246 | 367.6
2021-03-21 01:00 | 1:00 | 392 | 175.5 | 62.5 | 51 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.8963 | 0 | 0 | -27.9963 | 392
2021-03-21 02:00 | 2:00 | 407.4 | 175.5 | 62.8 | 61 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.3427 | 0 | 0 | -19.3427 | 407.4
2021-03-21 03:00 | 3:00 | 414.2 | 175.5 | 63 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.533 | 0 | 0 | -13.533 | 414.2
2021-03-21 04:00 | 4:00 | 416.5 | 175.5 | 63 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.0629 | 0 | 0 | -12.4629 | 416.5
2021-03-21 05:00 | 5:00 | 403.6 | 175.5 | 62.8 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.5042 | 0 | 0 | -20.0042 | 403.6
2021-03-21 06:00 | 6:00 | 382.7 | 175.5 | 62.4 | 48.7 | 4.9 | 33.2 | 0.5338 | 0 | 87.5654 | 0 | 0 | -30.0992 | 382.7
2021-03-21 07:00 | 7:00 | 367.8 | 175.5 | 62.1 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 3.9328 | 0 | 82.5708 | 0 | 0 | -22.5036 | 367.8
2021-03-21 08:00 | 8:00 | 377 | 175.5 | 62.2 | 27.3 | 4.9 | 33.2 | 6.9599 | 0 | 87.533 | 0 | 0 | -20.5929 | 377
2021-03-21 09:00 | 9:00 | 378.1 | 175.5 | 62.3 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 11.3653 | 0 | 83.6769 | 0 | 0 | -18.7422 | 378.1
2021-03-21 10:00 | 10:00 | 376.4 | 175.5 | 62.2 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 14.9379 | 0 | 86.8618 | 0 | 0 | -24.6997 | 376.4
2021-03-21 11:00 | 11:00 | 372.4 | 175.5 | 62.1 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 15.5089 | 0 | 95.3776 | 0 | 0 | -37.6865 | 372.4
2021-03-21 12:00 | 12:00 | 375.8 | 175.5 | 62.2 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 13.0278 | 0 | 106.5298 | 0 | 0 | -43.0576 | 375.8
2021-03-21 13:00 | 13:00 | 383.1 | 175.5 | 62.4 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 16.1791 | 0 | 106.9598 | 0 | 0 | -39.5389 | 383.1
2021-03-21 14:00 | 14:00 | 380.5 | 175.5 | 62.3 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 15.583 | 0 | 105.1007 | 0 | 0 | -39.5837 | 380.5
2021-03-21 15:00 | 15:00 | 377.4 | 175.5 | 62.2 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 11.91 | 0 | 106.5546 | 0 | 0 | -40.3646 | 377.4
2021-03-21 16:00 | 16:00 | 372.6 | 175.5 | 62.2 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 4.2929 | 0 | 105.2436 | 0 | 0 | -47.4365 | 372.6
2021-03-21 17:00 | 17:00 | 392.2 | 175.5 | 62.5 | 48 | 4.9 | 33.2 | 0.3723 | 0 | 96.8862 | 0 | 0 | -29.1585 | 392.2
2021-03-21 18:00 | 18:00 | 404.4 | 175.5 | 62.8 | 58 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.3665 | 0 | 0 | -23.3665 | 404.4
2021-03-21 19:00 | 19:00 | 394.9 | 175.5 | 62.6 | 51 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.8744 | 0 | 0 | -21.1744 | 394.9
2021-03-21 20:00 | 20:00 | 382.3 | 175.5 | 62.3 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.2238 | 0 | 0 | -12.4238 | 382.3
2021-03-21 21:00 | 21:00 | 364.1 | 175.5 | 62 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.0501 | 0 | 0 | -16.9501 | 364.1
2021-03-21 22:00 | 22:00 | 343.4 | 175.5 | 61.6 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.2561 | 0 | 0 | -29.5561 | 343.4
2021-03-21 23:00 | 23:00 | 355.7 | 175.5 | 61.8 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.9551 | 0 | 0 | -17.1551 | 355.7
2021-03-22 | 0:00 | 349.8 | 175.5 | 61.7 | 29 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.7257 | 0 | 0 | -23.2257 | 349.8
2021-03-22 01:00 | 1:00 | 366.7 | 175.5 | 62 | 44.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.0534 | 0 | 0 | -15.6534 | 366.7
2021-03-22 02:00 | 2:00 | 379.6 | 175.5 | 62.3 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.5124 | 0 | 0 | -12.4124 | 379.6
2021-03-22 03:00 | 3:00 | 386.1 | 175.5 | 62.4 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.6131 | 0 | 0 | -13.1131 | 386.1
2021-03-22 04:00 | 4:00 | 393.6 | 175.5 | 62.6 | 58.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.8057 | 0 | 0 | -24.2057 | 393.6
2021-03-22 05:00 | 5:00 | 395.2 | 175.5 | 62.6 | 56 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 96.7847 | 0 | 0 | -33.8098 | 395.2
2021-03-22 06:00 | 6:00 | 394.7 | 175.5 | 62.6 | 46 | 4.9 | 33.2 | 13.4612 | 0 | 106.3406 | 0 | 0 | -47.3018 | 394.7
2021-03-22 07:00 | 7:00 | 378.9 | 175.5 | 62.3 | 31.1 | 4.9 | 33.2 | 48.9707 | 0 | 107.9356 | -17.0063 | 0 | -68 | 378.9
2021-03-22 08:00 | 8:00 | 385.7 | 175.5 | 62.4 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 103.8587 | -14.8213 | 106.5298 | -42.9672 | 0 | -67 | 385.7
2021-03-22 09:00 | 9:00 | 397.1 | 175.5 | 62.6 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 138.5232 | -33.1806 | 106.2443 | -44.9869 | -2.8 | -67 | 397.1
2021-03-22 10:00 | 10:00 | 404.9 | 175.5 | 62.8 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 148.9455 | -35.2164 | 108.2941 | -42.9232 | -7.7 | -67 | 404.9
2021-03-22 11:00 | 11:00 | 403.7 | 175.5 | 62.8 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 158.6103 | -38.7971 | 105.0774 | -39.3906 | -15.3 | -67 | 403.7
2021-03-22 12:00 | 12:00 | 384 | 175.5 | 62.4 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 158.8208 | -44.4953 | 107.2931 | -47.7186 | -23 | -67 | 384
2021-03-22 13:00 | 13:00 | 386.6 | 175.5 | 62.4 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 142.394 | -34.9165 | 103.9093 | -43.1868 | -14.7 | -67 | 386.6
2021-03-22 14:00 | 14:00 | 378.9 | 175.5 | 62.3 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 118.8589 | -27.4168 | 95.1423 | -40.6844 | 0 | -67 | 378.9
2021-03-22 15:00 | 15:00 | 373.7 | 175.5 | 62.2 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 77.9035 | -1.1176 | 101.9484 | -37.9343 | 0 | -67 | 373.7
2021-03-22 16:00 | 16:00 | 383.1 | 175.5 | 62.4 | 46.8 | 4.9 | 33.2 | 29.6281 | 0 | 91.4215 | 0 | 0 | -60.7496 | 383.1
2021-03-22 17:00 | 17:00 | 396.4 | 175.5 | 62.6 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 1.6876 | 0 | 93.5998 | 0 | 0 | -31.8874 | 396.4
2021-03-22 18:00 | 18:00 | 410.4 | 175.5 | 62.9 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.0528 | 0 | 0 | -20.2528 | 410.4
2021-03-22 19:00 | 19:00 | 398.7 | 175.5 | 62.7 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.07 | 0 | 0 | -31.97 | 398.7
2021-03-22 20:00 | 20:00 | 382.1 | 175.5 | 62.3 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.533 | 0 | 0 | -31.633 | 382.1
2021-03-22 21:00 | 21:00 | 367.3 | 175.5 | 62 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.4215 | 0 | 0 | -35.8215 | 367.3
2021-03-22 22:00 | 22:00 | 355.8 | 175.5 | 61.8 | 26.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.4992 | 0 | 0 | -33.4992 | 355.8
2021-03-22 23:00 | 23:00 | 368.3 | 175.5 | 62.1 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.1627 | 0 | 0 | -18.9627 | 368.3
2021-03-23 | 0:00 | 361.1 | 175.5 | 61.9 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.5864 | 0 | 0 | -27.3864 | 361.1
2021-03-23 01:00 | 1:00 | 376.3 | 175.5 | 62.2 | 50.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.8702 | 0 | 0 | -20.4702 | 376.3
2021-03-23 02:00 | 2:00 | 386.9 | 175.5 | 62.4 | 60.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.8994 | 0 | 0 | -19.0994 | 386.9
2021-03-23 03:00 | 3:00 | 391.9 | 175.5 | 62.5 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.0494 | 0 | 0 | -17.5494 | 391.9
2021-03-23 04:00 | 4:00 | 401.1 | 175.5 | 62.7 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.507 | 0 | 2.4 | -11.907 | 401.1
2021-03-23 05:00 | 5:00 | 398.5 | 175.5 | 62.7 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 0.3853 | 0 | 63.5297 | 0 | 1.4 | -11.915 | 398.5
2021-03-23 06:00 | 6:00 | 384.6 | 175.5 | 62.4 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 26.7366 | 0 | 57.3599 | 0 | 0 | -29.1965 | 384.6
2021-03-23 07:00 | 7:00 | 365.9 | 175.5 | 62 | 29.8 | 4.9 | 33.2 | 86.0795 | -12.038 | 53.1028 | -7.4478 | 0 | -59.1965 | 365.9
2021-03-23 08:00 | 8:00 | 376.8 | 175.5 | 62.2 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 148.0014 | -45.5755 | 55.9866 | -14.6125 | 0 | -67 | 376.8
2021-03-23 09:00 | 9:00 | 396.4 | 175.5 | 62.6 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 179.4907 | -59.599 | 58.7347 | -15.6264 | 0 | -67 | 396.4
2021-03-23 10:00 | 10:00 | 400.6 | 175.5 | 62.7 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 204.3301 | -65.6216 | 65.0706 | -13.6791 | -23 | -67 | 400.6
2021-03-23 11:00 | 11:00 | 396.8 | 175.5 | 62.6 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 194.6394 | -61.6142 | 78.4809 | -25.1061 | -23 | -67 | 396.8
2021-03-23 12:00 | 12:00 | 372.7 | 175.5 | 62.2 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 166.8603 | -53.3867 | 87.7668 | -38.5404 | -23 | -67 | 372.7
2021-03-23 13:00 | 13:00 | 379.9 | 175.5 | 62.3 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 148.9706 | -39.4049 | 96.316 | -38.7817 | -20.3 | -67 | 379.9
2021-03-23 14:00 | 14:00 | 372.2 | 175.5 | 62.1 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 118.6723 | -30.0716 | 100.306 | -48.1067 | -1.5 | -67 | 372.2
2021-03-23 15:00 | 15:00 | 360.7 | 175.5 | 61.9 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 73.6223 | -3.1214 | 93.8351 | -36.336 | 0 | -67 | 360.7
2021-03-23 16:00 | 16:00 | 370.6 | 175.5 | 62.1 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 32.2206 | 0 | 95.1423 | 0 | 0 | -66.0629 | 370.6
2021-03-23 17:00 | 17:00 | 379.6 | 175.5 | 62.3 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 3.0028 | 0 | 91.8578 | 0 | 0 | -44.8606 | 379.6
2021-03-23 18:00 | 18:00 | 397 | 175.5 | 62.6 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0.1113 | 0 | 88.3043 | 0 | 0 | -31.3156 | 397
2021-03-23 19:00 | 19:00 | 388.3 | 175.5 | 62.5 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.879 | 0 | 0 | -32.879 | 388.3
2021-03-23 20:00 | 20:00 | 372.4 | 175.5 | 62.1 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.1416 | 0 | 0 | -37.6416 | 372.4
2021-03-23 21:00 | 21:00 | 355.9 | 175.5 | 61.8 | 29.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.3665 | 0 | 0 | -42.7665 | 355.9
2021-03-23 22:00 | 22:00 | 338 | 175.5 | 61.5 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.2139 | 0 | 0 | -51.5139 | 338
2021-03-23 23:00 | 23:00 | 345.1 | 175.5 | 61.6 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.332 | 0 | 0 | -41.632 | 345.1
2021-03-24 | 0:00 | 340 | 175.5 | 61.5 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.8129 | 0 | 0 | -49.0129 | 340
2021-03-24 01:00 | 1:00 | 352.4 | 175.5 | 61.7 | 29.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.4326 | 0 | 0 | -45.5326 | 352.4
2021-03-24 02:00 | 2:00 | 361.3 | 175.5 | 61.9 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.8469 | 0 | 0 | -51.5469 | 361.3
2021-03-24 03:00 | 3:00 | 370.5 | 175.5 | 62.1 | 46.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.6912 | 0 | 0 | -49.1912 | 370.5
2021-03-24 04:00 | 4:00 | 378.4 | 175.5 | 62.3 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.8003 | 0 | 0 | -41.6003 | 378.4
2021-03-24 05:00 | 5:00 | 374.7 | 175.5 | 62.2 | 56 | 4.9 | 33.2 | 0.31 | 0 | 76.536 | 0 | 0 | -33.946 | 374.7
2021-03-24 06:00 | 6:00 | 368.4 | 175.5 | 62.1 | 46 | 4.9 | 33.2 | 22.7666 | 0 | 61.8857 | 0 | 0 | -37.9523 | 368.4
2021-03-24 07:00 | 7:00 | 355.1 | 175.5 | 61.8 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 71.0542 | -0.51438 | 54.5775 | -3.365 | 0 | -67.9523 | 355.1
2021-03-24 08:00 | 8:00 | 355 | 175.5 | 61.8 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 116.5141 | -32.0898 | 48.7103 | -10.6346 | 0 | -67 | 355
2021-03-24 09:00 | 9:00 | 362.4 | 175.5 | 61.9 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 158.548 | -57.9948 | 40.095 | -10.8482 | 0 | -67 | 362.4
2021-03-24 10:00 | 10:00 | 360.5 | 175.5 | 61.9 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 181.5255 | -67.6092 | 41.7385 | -10.5548 | -17.2 | -67 | 360.5
2021-03-24 11:00 | 11:00 | 368.8 | 175.5 | 62.1 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 196.8235 | -73.6521 | 36.0389 | -4.5103 | -18.7 | -67 | 368.8
2021-03-24 12:00 | 12:00 | 346.7 | 175.5 | 61.6 | 24.6 | 4.9 | 33.2 | 182.0593 | -70.9388 | 32.854 | -7.1745 | -22.9 | -67 | 346.7
2021-03-24 13:00 | 13:00 | 354.5 | 175.5 | 61.8 | 24.6 | 4.9 | 33.2 | 153.4744 | -57.2564 | 30.5065 | -5.2245 | 0 | -67 | 354.5
2021-03-24 14:00 | 14:00 | 355.7 | 175.5 | 61.8 | 24.6 | 4.9 | 33.2 | 119.1317 | -20.5366 | 24.1049 | 0 | 0 | -67 | 355.7
2021-03-24 15:00 | 15:00 | 361.8 | 175.5 | 61.9 | 37.9 | 4.9 | 33.2 | 69.8882 | 0 | 21.02 | 0 | 0 | -42.5082 | 361.8
2021-03-24 16:00 | 16:00 | 364.8 | 175.5 | 62.0689 | 58.8 | 4.9 | 33.2 | 25.2729 | 0 | 17.5664 | 0 | 0 | -12.5082 | 364.8
2021-03-24 17:00 | 17:00 | 370.1 | 175.5 | 62.1 | 69.9 | 4.9 | 33.2 | 1.6625 | 0 | 16.5275 | 0 | 18.2 | -11.89 | 370.1
2021-03-24 18:00 | 18:00 | 383.4 | 175.5 | 62.4 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0372 | 0 | 23.3336 | 0 | 25.1 | -11.8708 | 383.4
2021-03-24 19:00 | 19:00 | 374.4 | 175.5 | 62.2 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0502 | 0 | 26.921 | 0 | 14.8 | -11.8712 | 374.4
2021-03-24 20:00 | 20:00 | 360.1 | 175.5 | 61.9 | 62.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.703 | 0 | 4.6 | -11.903 | 360.1
2021-03-24 21:00 | 21:00 | 344.5 | 175.5 | 61.6 | 52.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.8635 | 0 | 6.2 | -11.9635 | 344.5
2021-03-24 22:00 | 22:00 | 331.3 | 175.5 | 61.3 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.7563 | 0 | 13 | -11.9563 | 331.3
2021-03-24 23:00 | 23:00 | 337.1 | 175.5 | 61.4 | 44.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.6275 | 0 | 12.5 | -11.9275 | 337.1
2021-03-25 | 0:00 | 330.5 | 175.5 | 61.3 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.1927 | 0 | 19.4 | -11.8927 | 330.5
2021-03-25 01:00 | 1:00 | 342.2 | 175.5 | 61.5 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.6103 | 0 | 19.9 | -11.9103 | 342.2
2021-03-25 02:00 | 2:00 | 356 | 175.5 | 61.8 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.934 | 0 | 25.1 | -11.934 | 356
2021-03-25 03:00 | 3:00 | 362.7 | 175.5 | 62 | 61.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.0416 | 0 | 24.4 | -11.9416 | 362.7
2021-03-25 04:00 | 4:00 | 369 | 175.5 | 62.1 | 68 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.438 | 0 | 24.8 | -11.938 | 369
2021-03-25 05:00 | 5:00 | 367.2 | 175.5 | 62 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 0.3472 | 0 | 8.5481 | 0 | 27.4 | -11.8953 | 367.2
2021-03-25 06:00 | 6:00 | 365.1 | 175.5 | 62 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 19.3425 | 0 | 4.2571 | 0 | 20.6 | -11.8996 | 365.1
2021-03-25 07:00 | 7:00 | 354.3 | 175.5 | 61.8 | 38.3 | 4.9 | 33.2 | 47.8169 | 0 | 3.8884 | 0 | 0.8 | -11.9053 | 354.3
2021-03-25 08:00 | 8:00 | 375.7 | 175.5 | 62.2 | 26.2 | 4.9 | 33.2 | 83.2131 | 0 | 2.9158 | 0 | 0 | -12.4289 | 375.7
2021-03-25 09:00 | 9:00 | 386.9 | 175.5 | 62.4 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 105.3475 | 0 | 3.0511 | 0 | 0 | -21.6986 | 386.9
2021-03-25 10:00 | 10:00 | 373.8 | 175.5 | 62.2 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 114.7885 | 0 | 2.9834 | 0 | 0 | -43.9719 | 373.8
2021-03-25 11:00 | 11:00 | 377.5 | 175.5 | 62.3 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 123.3987 | 0 | 4.4248 | 0 | 0 | -50.9235 | 377.5
2021-03-25 12:00 | 12:00 | 370.5 | 175.5 | 62.1 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 114.2799 | 0 | 4.6258 | 0 | 0 | -48.8057 | 370.5
2021-03-25 13:00 | 13:00 | 374.7 | 175.5 | 62.2 | 27.3 | 4.9 | 33.2 | 88.126 | 0 | 3.1849 | 0 | 0 | -19.7109 | 374.7
2021-03-25 14:00 | 14:00 | 372.2 | 175.5 | 62.1 | 30.3 | 4.9 | 33.2 | 62.0968 | 0 | 3.1172 | 0 | 12.9 | -11.914 | 372.2
2021-03-25 15:00 | 15:00 | 370.2 | 175.5 | 62.1 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 38.6729 | 0 | 3.4198 | 0 | 17.6 | -11.8927 | 370.2
2021-03-25 16:00 | 16:00 | 369.4 | 175.5 | 62.1 | 59.2 | 4.9 | 33.2 | 13.2014 | 0 | 12.0355 | 0 | 21.2 | -11.9369 | 369.4
2021-03-25 17:00 | 17:00 | 373.5 | 175.5 | 62.2 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 1.3525 | 0 | 19.1426 | 0 | 19.9 | -11.8951 | 373.5
2021-03-25 18:00 | 18:00 | 384.5 | 175.5 | 62.4 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0502 | 0 | 25.0433 | 0 | 23.9 | -11.8935 | 384.5
2021-03-25 19:00 | 19:00 | 374.7 | 175.5 | 62.2 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 26.5185 | 0 | 17.7 | -11.9436 | 374.7
2021-03-25 20:00 | 20:00 | 356.9 | 175.5 | 61.8 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.3786 | 0 | 10.9 | -11.8786 | 356.9
2021-03-25 21:00 | 21:00 | 340.4 | 175.5 | 61.5 | 40 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.1055 | 0 | 7.1 | -11.9055 | 340.4
2021-03-25 22:00 | 22:00 | 326.8 | 175.5 | 61.2 | 29.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.9483 | 0 | 8.2 | -11.9483 | 326.8
2021-03-25 23:00 | 23:00 | 333.8 | 175.5 | 61.4 | 30.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.6796 | 0 | 14.7 | -11.8796 | 333.8
2021-03-26 | 0:00 | 330 | 175.5 | 61.3 | 31 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.8973 | 0 | 13.1 | -11.8973 | 330
2021-03-26 01:00 | 1:00 | 344.8 | 175.5 | 61.6 | 38.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.7746 | 0 | 18.2 | -11.8746 | 344.8
2021-03-26 02:00 | 2:00 | 356.6 | 175.5 | 61.8 | 46 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.8979 | 0 | 18.2 | -11.8979 | 356.6
2021-03-26 03:00 | 3:00 | 366.9 | 175.5 | 62 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.2055 | 0 | 17.4 | -11.9055 | 366.9
2021-03-26 04:00 | 4:00 | 378 | 175.5 | 62.3 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2227 | 0 | 15.3 | -11.9227 | 378
2021-03-26 05:00 | 5:00 | 373.9 | 175.5 | 62.2 | 61.5 | 4.9 | 33.2 | 0.3853 | 0 | 31.9828 | 0 | 16.2 | -11.9681 | 373.9
2021-03-26 06:00 | 6:00 | 375.8 | 175.5 | 62.2 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 14.4041 | 0 | 32.1843 | 0 | 13.5 | -11.8884 | 375.8
2021-03-26 07:00 | 7:00 | 367.7 | 175.5 | 62.1 | 38.2 | 4.9 | 33.2 | 34.2926 | 0 | 31.8817 | 0 | 0 | -12.3743 | 367.7
2021-03-26 08:00 | 8:00 | 387 | 175.5 | 62.4 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 68.9332 | 0 | 35.3691 | 0 | 0 | -17.6023 | 387
2021-03-26 09:00 | 9:00 | 396.8 | 175.5 | 62.6 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 107.3079 | -3.9703 | 40.5647 | 0 | 0 | -47.6023 | 396.8
2021-03-26 10:00 | 10:00 | 386.8 | 175.5 | 62.4 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 127.3817 | -22.6597 | 48.778 | 0 | 0 | -67 | 386.8
2021-03-26 11:00 | 11:00 | 378.7 | 175.5 | 62.3 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 142.2326 | -40.7353 | 56.5225 | -12.5198 | 0 | -67 | 378.7
2021-03-26 12:00 | 12:00 | 370 | 175.5 | 62.1 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 158.5731 | -54.0955 | 62.6231 | -24.1007 | -6 | -67 | 370
2021-03-26 13:00 | 13:00 | 379.8 | 175.5 | 62.3 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 149.0941 | -46.7276 | 73.8551 | -29.6216 | 0 | -67 | 379.8
2021-03-26 14:00 | 14:00 | 376.5 | 175.5 | 62.2 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 120.2854 | -27.893 | 76.9051 | -25.8975 | 0 | -67 | 376.5
2021-03-26 15:00 | 15:00 | 376.6 | 175.5 | 62.2 | 24.8 | 4.9 | 33.2 | 76.9845 | 0 | 75.5637 | -9.5482 | 0 | -67 | 376.6
2021-03-26 16:00 | 16:00 | 377.4 | 175.5 | 62.2 | 46.2 | 4.9 | 33.2 | 33.0894 | 0 | 71.8091 | 0 | 0 | -49.4985 | 377.4
2021-03-26 17:00 | 17:00 | 385.3 | 175.5 | 67.3055 | 58.8 | 4.9 | 33.2 | 3.6098 | 0 | 61.4832 | 0 | 0 | -19.4985 | 385.3
2021-03-26 18:00 | 18:00 | 401 | 175.5 | 62.7 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.0744 | 0 | 18.2 | -11.8744 | 401
2021-03-26 19:00 | 19:00 | 390.9 | 175.5 | 62.5 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.6601 | 0 | 18 | -11.9601 | 390.9
2021-03-26 20:00 | 20:00 | 374.7 | 175.5 | 62.2 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.4964 | 0 | 14.4 | -11.8964 | 374.7
2021-03-26 21:00 | 21:00 | 361.3 | 175.5 | 61.9 | 52.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.9939 | 0 | 11.3 | -11.8939 | 361.3
2021-03-26 22:00 | 22:00 | 352.8 | 175.5 | 61.8 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.7864 | 0 | 15.1 | -11.8864 | 352.8
2021-03-26 23:00 | 23:00 | 362.9 | 175.5 | 62 | 48 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.2471 | 0 | 8 | -11.9471 | 362.9
2021-03-27 | 0:00 | 353.2 | 175.5 | 61.8 | 49.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.4798 | 0 | 2.8 | -11.8798 | 353.2
2021-03-27 01:00 | 1:00 | 363.6 | 175.5 | 62 | 60 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.9483 | 0 | 14 | -11.9483 | 363.6
2021-03-27 02:00 | 2:00 | 378.8 | 175.5 | 62.3 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.5175 | 0 | 23.5 | -11.9175 | 378.8
2021-03-27 03:00 | 3:00 | 389.8 | 175.5 | 62.5 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.8124 | 0 | 35 | -11.9124 | 389.8
2021-03-27 04:00 | 4:00 | 395.2 | 175.5 | 62.6 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.92 | 0 | 39.2 | -11.92 | 395.2
2021-03-27 05:00 | 5:00 | 385.5 | 175.5 | 62.4 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 1.0303 | 0 | 17.0977 | 0 | 32.5 | -11.928 | 385.5
2021-03-27 06:00 | 6:00 | 360.5 | 175.5 | 61.9 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 33.0765 | 0 | 14.6841 | 0 | 0 | -15.8606 | 360.5
2021-03-27 07:00 | 7:00 | 341.1 | 175.5 | 61.5 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 98.1008 | -19.8944 | 9.5542 | 0 | 0 | -45.8606 | 341.1
2021-03-27 08:00 | 8:00 | 348.5 | 175.5 | 61.7 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 150.8427 | -49.3646 | 9.6219 | 0 | 0 | -62 | 348.5
2021-03-27 09:00 | 9:00 | 352.6 | 175.5 | 61.8 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 188.8835 | -83.1366 | 9.3531 | 0 | 0 | -62 | 352.6
2021-03-27 10:00 | 10:00 | 355.4 | 175.5 | 61.8 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 215.7315 | -85.1908 | 10.3593 | 0 | -23 | -62 | 355.4
2021-03-27 11:00 | 11:00 | 349 | 175.5 | 61.7 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 221.1664 | -97.9758 | 12.4042 | -0.9948 | -23 | -62 | 349
2021-03-27 12:00 | 12:00 | 335 | 175.5 | 61.4 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 215.7436 | -100.5098 | 14.483 | -8.8168 | -23 | -62 | 335
2021-03-27 13:00 | 13:00 | 323.4 | 175.5 | 61.2 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 202.1962 | -96.324 | 19.3099 | -15.3975 | -23 | -62 | 323.6846
2021-03-27 14:00 | 14:00 | 315.5 | 175.5 | 61 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 161.2659 | -72.3573 | 20.2826 | -10.7912 | -19.6 | -62 | 315.5
2021-03-27 15:00 | 15:00 | 319.8 | 175.5 | 61.1 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 92.7532 | -27.957 | 18.2038 | 0 | 0 | -62 | 319.8
2021-03-27 16:00 | 16:00 | 331.5 | 175.5 | 65.7359 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 35.4714 | 0 | 16.1927 | 0 | 0 | -32 | 331.5
2021-03-27 17:00 | 17:00 | 351.8 | 175.5 | 61.7 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 2.5564 | 0 | 25.3448 | 0 | 2.8 | -11.9012 | 351.8
2021-03-27 18:00 | 18:00 | 374.3 | 175.5 | 62.2 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.9706 | 0 | 12.7 | -11.8706 | 374.3
2021-03-27 19:00 | 19:00 | 367.5 | 175.5 | 62.1 | 58 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.4586 | 0 | 6.3 | -11.9586 | 367.5
2021-03-27 20:00 | 20:00 | 358.3 | 175.5 | 61.9 | 48 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.3305 | 0 | 0.4 | -11.9305 | 358.3
2021-03-27 21:00 | 21:00 | 346.3 | 175.5 | 61.6 | 31.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.3559 | 0 | 0 | -22.9559 | 346.3
2021-03-27 22:00 | 22:00 | 332.6 | 175.5 | 61.4 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.1627 | 0 | 0 | -41.6627 | 332.6
2021-03-27 23:00 | 23:00 | 342.1 | 175.5 | 61.5 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.4143 | 0 | 0 | -41.5143 | 342.1
2021-03-28 | 0:00 | 337.2 | 175.5 | 61.4 | 38.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.6118 | -0.8118 | 0 | -65 | 337.2
2021-03-28 01:00 | 1:00 | 353.7 | 175.5 | 61.8 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.8524 | -1.9524 | 0 | -65 | 353.7
2021-03-28 02:00 | 2:00 | 360.7 | 175.5 | 61.9 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.8973 | -3.3973 | 0 | -65 | 360.7
2021-03-28 03:00 | 3:00 | 368.9 | 175.5 | 62.1 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.9585 | -2.6585 | 0 | -65 | 368.9
2021-03-28 04:00 | 4:00 | 374.4 | 175.5 | 62.2 | 64 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.7225 | 0 | 0 | -57.1225 | 374.4
2021-03-28 05:00 | 5:00 | 362.6 | 175.5 | 62 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 0.8187 | 0 | 86.9971 | 0 | 0 | -60.3158 | 362.6
2021-03-28 06:00 | 6:00 | 347 | 175.5 | 61.6 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 25.7192 | 0 | 81.9011 | -20.3203 | 0 | -65 | 347
2021-03-28 07:00 | 7:00 | 327.1 | 175.5 | 61.2 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 71.0299 | -15.9915 | 81.2633 | -43.3017 | 0 | -65 | 327.1
2021-03-28 08:00 | 8:00 | 321.5 | 175.5 | 61.1 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 95.9175 | -36.4282 | 68.357 | -43.3463 | 0 | -62 | 321.5
2021-03-28 09:00 | 9:00 | 334.4 | 175.5 | 61.4 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 139.9752 | -61.5065 | 61.1822 | -42.5509 | 0 | -62 | 334.4
2021-03-28 10:00 | 10:00 | 339.1 | 175.5 | 61.5 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 176.5761 | -84.1188 | 60.1761 | -50.9334 | 0 | -62 | 339.1
2021-03-28 11:00 | 11:00 | 347.7 | 175.5 | 61.7 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 184.4287 | -86.8023 | 55.2811 | -42.8075 | 0 | -62 | 347.7
2021-03-28 12:00 | 12:00 | 342.6 | 175.5 | 61.6 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 175.8558 | -83.163 | 57.5948 | -45.1876 | 0 | -62 | 342.6
2021-03-28 13:00 | 13:00 | 333.2 | 175.5 | 61.4 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 133.3253 | -56.9799 | 57.6624 | -38.1078 | 0 | -62 | 333.2
2021-03-28 14:00 | 14:00 | 334 | 175.5 | 61.4 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 93.0883 | -27.9193 | 57.9635 | -26.4325 | 0 | -62 | 334
2021-03-28 15:00 | 15:00 | 327.8 | 175.5 | 61.3 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 45.1119 | 0 | 68.4904 | -23.0023 | 0 | -62 | 327.8
2021-03-28 16:00 | 16:00 | 330.6 | 175.5 | 61.3 | 42.1 | 4.9 | 33.2 | 13.6728 | 0 | 74.2561 | -12.3289 | 0 | -62 | 330.6
2021-03-28 17:00 | 17:00 | 353.4 | 175.5 | 61.8 | 54 | 4.9 | 33.2 | 1.191 | 0 | 81.0284 | 0 | 0 | -58.2194 | 353.4
2021-03-28 18:00 | 18:00 | 367.6 | 175.5 | 62.1 | 64 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 85.3532 | 0 | 0 | -57.4783 | 367.6
2021-03-28 19:00 | 19:00 | 365.5 | 175.5 | 62 | 60.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.2099 | -3.8099 | 0 | -62 | 365.5
2021-03-28 20:00 | 20:00 | 352.8 | 175.5 | 61.8 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.3383 | -11.4383 | 0 | -62 | 352.8
2021-03-28 21:00 | 21:00 | 336.5 | 175.5 | 61.4 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.9116 | -19.8116 | 0 | -62 | 336.5
2021-03-28 22:00 | 22:00 | 323.8 | 175.5 | 61.2 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.9354 | -16.2354 | 0 | -65 | 323.8
2021-03-28 23:00 | 23:00 | 329.3 | 175.5 | 61.3 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.9484 | -6.8484 | 0 | -65 | 329.3
2021-03-29 | 0:00 | 318.3 | 175.5 | 61.1 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.7352 | -9.7352 | 0 | -68 | 318.3
2021-03-29 01:00 | 1:00 | 332.2 | 175.5 | 61.3 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.7996 | 0 | 0 | -56.4996 | 332.2
2021-03-29 02:00 | 2:00 | 341.9 | 175.5 | 61.5 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.7702 | 0 | 0 | -46.2702 | 341.9
2021-03-29 03:00 | 3:00 | 347.9 | 175.5 | 61.7 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.1887 | 0 | 0.6 | -40.8887 | 347.9
2021-03-29 04:00 | 4:00 | 354.9 | 175.5 | 61.8 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.161 | 0 | 0 | -40.961 | 354.9
2021-03-29 05:00 | 5:00 | 356.5 | 175.5 | 61.8 | 59.7 | 4.9 | 33.2 | 0.4966 | 0 | 59.3387 | 0 | 2.5 | -40.9353 | 356.5
2021-03-29 06:00 | 6:00 | 360.5 | 175.5 | 61.9 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 13.101 | 0 | 51.4942 | 0 | 5.6 | -40.8952 | 360.5
2021-03-29 07:00 | 7:00 | 360.8 | 175.5 | 61.9 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 29.1939 | 0 | 43.2471 | 0 | 8.1 | -40.941 | 360.8
2021-03-29 08:00 | 8:00 | 370.7 | 175.5 | 62.1 | 44.9 | 4.9 | 33.2 | 44.0071 | 0 | 37.5813 | 0 | 9.4 | -40.8884 | 370.7
2021-03-29 09:00 | 9:00 | 389.3 | 175.5 | 62.5 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 79.9622 | 0 | 33.4242 | 0 | 6 | -40.8864 | 389.3
2021-03-29 10:00 | 10:00 | 378.1 | 175.5 | 62.3 | 25 | 4.9 | 33.2 | 103.6228 | 0 | 33.759 | 0 | 0 | -60.1818 | 378.1
2021-03-29 11:00 | 11:00 | 372.4 | 175.5 | 62.1 | 25 | 4.9 | 33.2 | 122.0964 | -19.7363 | 36.3399 | 0 | 0 | -67 | 372.4
2021-03-29 12:00 | 12:00 | 361.6 | 175.5 | 61.9 | 25 | 4.9 | 33.2 | 128.9328 | -37.7868 | 41.8723 | -4.9183 | 0 | -67 | 361.6
2021-03-29 13:00 | 13:00 | 371.1 | 175.5 | 62.1 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 113.139 | -14.143 | 35.804 | 0 | 0 | -67 | 371.1
2021-03-29 14:00 | 14:00 | 364.5 | 175.5 | 62 | 32.7 | 4.9 | 33.2 | 71.7373 | 0 | 29.8368 | 0 | 0 | -45.3741 | 364.5
2021-03-29 15:00 | 15:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 38.9206 | 0 | 34.7652 | 0 | 3.6 | -40.8858 | 363.5
2021-03-29 16:00 | 16:00 | 366.7 | 175.5 | 62 | 61.8 | 4.9 | 33.2 | 14.3912 | 0 | 49.2143 | 0 | 6.6 | -40.9055 | 366.7
2021-03-29 17:00 | 17:00 | 371.3 | 175.5 | 62.1 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 1.0676 | 0 | 63.5958 | 0 | 0 | -40.8634 | 371.3
2021-03-29 18:00 | 18:00 | 383.7 | 175.5 | 62.4 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.8145 | 0 | 9.4 | -40.9145 | 383.7
2021-03-29 19:00 | 19:00 | 375.5 | 175.5 | 62.2 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.2066 | 0 | 0 | -43.3066 | 375.5
2021-03-29 20:00 | 20:00 | 357.4 | 175.5 | 61.8 | 61.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.316 | 0 | 0 | -41.116 | 357.4
2021-03-29 21:00 | 21:00 | 341 | 175.5 | 61.5 | 50.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.7929 | 0 | 0 | -53.2929 | 341
2021-03-29 22:00 | 22:00 | 320.6 | 175.5 | 61.1 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.9929 | 0 | 0 | -55.0929 | 320.6
2021-03-29 23:00 | 23:00 | 324.3 | 175.5 | 61.2 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.1234 | 0 | 0 | -56.5234 | 324.3
2021-03-30 | 0:00 | 318.2 | 175.5 | 61.1 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.7186 | -10.3186 | 0 | -68 | 318.2
2021-03-30 01:00 | 1:00 | 332.5 | 175.5 | 61.3 | 30 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.2761 | 0 | 0 | -67.6761 | 332.5
2021-03-30 02:00 | 2:00 | 340.9 | 175.5 | 61.5 | 45.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.7996 | 0 | 0 | -61.8996 | 340.9
2021-03-30 03:00 | 3:00 | 350.3 | 175.5 | 61.7 | 58.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.7595 | 0 | 0 | -52.1595 | 350.3
2021-03-30 04:00 | 4:00 | 357.4 | 175.5 | 61.8 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.7246 | 0 | 0 | -48.0246 | 357.4
2021-03-30 05:00 | 5:00 | 351.8 | 175.5 | 61.7 | 61.4 | 4.9 | 33.2 | 2.5313 | 0 | 57.3276 | 0 | 0 | -44.7589 | 351.8
2021-03-30 06:00 | 6:00 | 347.4 | 175.5 | 61.6 | 48.9 | 4.9 | 33.2 | 29.8017 | 0 | 49.9855 | 0 | 0 | -56.4872 | 347.4
2021-03-30 07:00 | 7:00 | 336.5 | 175.5 | 61.4 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 69.0696 | -6.8145 | 52.9013 | -10.7564 | 0 | -68 | 336.5
2021-03-30 08:00 | 8:00 | 350.2 | 175.5 | 61.7 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 113.685 | -34.1039 | 64.4685 | -27.2496 | 0 | -67 | 350.2
2021-03-30 09:00 | 9:00 | 363.3 | 175.5 | 62 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 155.1478 | -58.7974 | 74.2561 | -41.0065 | 0 | -67 | 363.3
2021-03-30 10:00 | 10:00 | 368.1 | 175.5 | 62.1 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 182.7173 | -76.1874 | 72.5141 | -44.744 | 0 | -67 | 368.1
2021-03-30 11:00 | 11:00 | 366.7 | 175.5 | 62 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 185.7561 | -78.7429 | 70.3004 | -44.3136 | 0 | -67 | 366.7
2021-03-30 12:00 | 12:00 | 335.6 | 175.5 | 61.4 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 166.2404 | -78.5997 | 69.7979 | -54.9386 | 0 | -67 | 335.6
2021-03-30 13:00 | 13:00 | 345.9 | 175.5 | 61.6 | 25.6 | 4.9 | 33.2 | 145.3345 | -58.6605 | 62.6231 | -37.1971 | 0 | -67 | 345.9
2021-03-30 14:00 | 14:00 | 339.6 | 175.5 | 61.5 | 25.6 | 4.9 | 33.2 | 119.0325 | -41.8337 | 53.2366 | -24.5354 | 0 | -67 | 339.6
2021-03-30 15:00 | 15:00 | 346.3 | 175.5 | 61.6 | 25.6 | 4.9 | 33.2 | 81.0921 | -11.4369 | 49.7845 | -6.9397 | 0 | -67 | 346.3
2021-03-30 16:00 | 16:00 | 355.5 | 175.5 | 61.8 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 36.1044 | 0 | 48.3754 | 0 | 0 | -63.8798 | 355.5
2021-03-30 17:00 | 17:00 | 359.6 | 175.5 | 61.9 | 72.6 | 4.9 | 33.2 | 4.4285 | 0 | 45.928 | 0 | 2 | -40.8565 | 359.6
2021-03-30 18:00 | 18:00 | 375 | 175.5 | 62.2 | 81.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.9345 | 0 | 11.6 | -40.9345 | 375
2021-03-30 19:00 | 19:00 | 369 | 175.5 | 62.1 | 79.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.2082 | 0 | 6.5 | -40.9082 | 369
2021-03-30 20:00 | 20:00 | 351.7 | 175.5 | 61.7 | 69.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.2582 | 0 | 2.5 | -40.8582 | 351.7
2021-03-30 21:00 | 21:00 | 343.3 | 175.5 | 61.6 | 59.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.5258 | 0 | 4.3 | -40.9258 | 343.3
2021-03-30 22:00 | 22:00 | 322.6 | 175.5 | 61.2 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.2072 | 0 | 0 | -44.1072 | 322.6
2021-03-30 23:00 | 23:00 | 328.3 | 175.5 | 61.3 | 48.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.6475 | 0 | 8.6 | -40.9475 | 328.3
2021-03-31 | 0:00 | 321 | 175.5 | 61.1 | 34.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.2954 | 0 | 18.3 | -40.8954 | 321
2021-03-31 01:00 | 1:00 | 332.4 | 175.5 | 61.3 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.3454 | 0 | 21.6 | -40.9454 | 332.4
2021-03-31 02:00 | 2:00 | 341.3 | 175.5 | 61.5 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.3059 | 0 | 24.5 | -40.9059 | 341.3
2021-03-31 03:00 | 3:00 | 351 | 175.5 | 61.7 | 68.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.8113 | 0 | 34.5 | -40.9113 | 351
2021-03-31 04:00 | 4:00 | 358.9 | 175.5 | 61.9 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.7006 | 0 | 36 | -40.9006 | 358.9
2021-03-31 05:00 | 5:00 | 353.7 | 175.5 | 61.8 | 69.5 | 4.9 | 33.2 | 2.6426 | 0 | 11.1966 | 0 | 35.9 | -40.9392 | 353.7
2021-03-31 06:00 | 6:00 | 351.4 | 175.5 | 61.7 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 25.6703 | 0 | 9.1855 | 0 | 22.6 | -40.8558 | 351.4
2021-03-31 07:00 | 7:00 | 342.4 | 175.5 | 61.5 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 69.7017 | 0 | 8.8506 | 0 | 0 | -47.6523 | 342.4
2021-03-31 08:00 | 8:00 | 343.8 | 175.5 | 61.6 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 108.0274 | -5.1366 | 7.6092 | 0 | 0 | -67 | 343.8
2021-03-31 09:00 | 9:00 | 352.3 | 175.5 | 61.7 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 155.4218 | -44.1649 | 7.6431 | 0 | 0 | -67 | 352.3
2021-03-31 10:00 | 10:00 | 349.1 | 175.5 | 61.7 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 178.1755 | -71.5276 | 9.0521 | 0 | 0 | -67 | 349.1
2021-03-31 11:00 | 11:00 | 344.6 | 175.5 | 61.6 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 188.3368 | -84.8674 | 9.7895 | -1.9589 | 0 | -67 | 344.6
2021-03-31 12:00 | 12:00 | 328.9 | 175.5 | 61.3 | 25.6 | 4.9 | 33.2 | 189.6521 | -96.8508 | 11.1305 | -8.5318 | 0 | -67 | 328.9
2021-03-31 13:00 | 13:00 | 344.1 | 175.5 | 61.6 | 25.6 | 4.9 | 33.2 | 172.1585 | -74.1469 | 13.879 | -1.5906 | 0 | -67 | 344.1
2021-03-31 14:00 | 14:00 | 333.9 | 175.5 | 61.4 | 25.6 | 4.9 | 33.2 | 143.895 | -58.0103 | 14.4153 | 0 | 0 | -67 | 333.9
2021-03-31 15:00 | 15:00 | 329 | 175.5 | 61.3 | 27 | 4.9 | 33.2 | 99.0077 | -28.106 | 23.1983 | 0 | 0 | -67 | 329
2021-03-31 16:00 | 16:00 | 340.2 | 175.5 | 61.5 | 46.2 | 4.9 | 33.2 | 49.2806 | 0 | 26.0822 | 0 | 0 | -56.4628 | 340.2
2021-03-31 17:00 | 17:00 | 352.4 | 175.5 | 61.7 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 7.5689 | 0 | 26.0483 | 0 | 12.8 | -40.9172 | 352.4
2021-03-31 18:00 | 18:00 | 370.5 | 175.5 | 62.1 | 81.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.2448 | 0 | 28.9 | -40.9448 | 370.5
2021-03-31 19:00 | 19:00 | 365.8 | 175.5 | 62 | 79.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.8023 | 0 | 27.6 | -40.9023 | 365.8
2021-03-31 20:00 | 20:00 | 347.8 | 175.5 | 61.7 | 69.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.7912 | 0 | 21.9 | -40.8912 | 347.8
2021-03-31 21:00 | 21:00 | 333.1 | 175.5 | 61.4 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.3038 | 0 | 28.1 | -40.9038 | 333.1
2021-03-31 22:00 | 22:00 | 315.7 | 175.5 | 61 | 39.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.7508 | 0 | 21.9 | -40.8508 | 315.7
2021-03-31 23:00 | 23:00 | 326.2 | 175.5 | 61.2 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.2933 | 0 | 28.7 | -40.8933 | 326.2
合計（百万kWh） |  | 31551.057 | 15373.8 | 6431.054 | 5127.799 | 429.24 | 2908.32 | 3251.607 | -1222.3305 | 4467.3359 | -1541.9673 | 299.662 | -3598.1978 | 31926.3223
Formulas:
DATE = [DATE, row above]+1/24

## 連系線活用0%
北海道電力ネットワーク
本データは、太陽光・風力の導入量を2021年度供給計画 における2030年度時点の導入量程度（太陽光247万kW、風力178万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、
2021年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションのうち、2020年度データ（ケース②）の基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、2021年9月時点導入量からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2020年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去21年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、過去8年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は247万kW、風力は178万kW（太陽光・風力ともに2021年度供給計画における 2030年度時点の導入量程度）
・太陽光および風力は、2020年度発電実績を元に評価
・揚水、蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は0%と仮定
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2020-04-01 | 0:00 | 312.5 | 175.5 | 60.9 | 32.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.8075 | -74.1075 | 0 | 0 | 312.5
2020-04-01 01:00 | 1:00 | 324.2 | 175.5 | 61.2 | 32.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.993 | -61.893 | 0 | 0 | 324.2
2020-04-01 02:00 | 2:00 | 331.8 | 175.5 | 61.3 | 38.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.9189 | -62.6189 | 0 | 0 | 331.8
2020-04-01 03:00 | 3:00 | 342.6 | 175.5 | 61.6 | 49.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.1089 | -53.1089 | 0 | 0 | 342.6
2020-04-01 04:00 | 4:00 | 350 | 175.5 | 61.7 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.189 | -44.889 | 0 | 0 | 350
2020-04-01 05:00 | 5:00 | 346.3 | 175.5 | 61.6 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 2.1936 | 0 | 57.7829 | -43.5765 | 0 | 0 | 346.3
2020-04-01 06:00 | 6:00 | 346.6 | 175.5 | 61.6 | 44.7 | 4.9 | 33.2 | 17.7433 | -4.325 | 53.1195 | -39.8378 | 0 | 0 | 346.6
2020-04-01 07:00 | 7:00 | 335 | 175.5 | 61.4 | 33.7 | 4.9 | 33.2 | 39.5952 | -18.8628 | 49.5287 | -43.9611 | 0 | 0 | 335
2020-04-01 08:00 | 8:00 | 349.5 | 175.5 | 61.7 | 32.3 | 4.9 | 33.2 | 66.9769 | -31.9068 | 49.1204 | -42.2905 | 0 | 0 | 349.5
2020-04-01 09:00 | 9:00 | 362.1 | 175.5 | 61.9 | 32.3 | 4.9 | 33.2 | 98.6543 | -46.998 | 49.7879 | -47.1442 | 0 | 0 | 362.1
2020-04-01 10:00 | 10:00 | 359.7 | 175.5 | 61.9 | 32.3 | 4.9 | 33.2 | 115.7406 | -67.5657 | 41.9023 | -38.1772 | 0 | 0 | 359.7
2020-04-01 11:00 | 11:00 | 356 | 175.5 | 61.8 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 114.5315 | -66.8598 | 40.5328 | -39.9045 | 0 | 0 | 356.5
2020-04-01 12:00 | 12:00 | 341.1 | 175.5 | 61.5 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 113.2052 | -82.2932 | 30.3898 | -28.1018 | 0 | 0 | 341.1
2020-04-01 13:00 | 13:00 | 345.7 | 175.5 | 61.6 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 91.6546 | -56.7856 | 22.5062 | -19.6752 | 0 | 0 | 345.7
2020-04-01 14:00 | 14:00 | 334.8 | 175.5 | 61.4 | 33.3 | 4.9 | 33.2 | 76.9062 | -50.4007 | 15.288 | -14.7935 | 0 | 0 | 335.3
2020-04-01 15:00 | 15:00 | 345 | 175.5 | 61.6 | 61.6 | 4.9 | 33.2 | 49.4581 | -37.7232 | 11.9188 | -11.9092 | 0 | 0 | 348.5445
2020-04-01 16:00 | 16:00 | 362.6 | 175.5 | 62 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 20.0275 | -9.5412 | 13.326 | -13.0123 | 10.7 | 0 | 372.2
2020-04-01 17:00 | 17:00 | 367.5 | 175.5 | 62.1 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 2.4161 | -1.8428 | 8.8096 | -8.7829 | 37.7 | 0 | 389.1
2020-04-01 18:00 | 18:00 | 380.4 | 175.5 | 62.3 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 7.9951 | -7.9886 | 52.8 | 0 | 403.8096
2020-04-01 19:00 | 19:00 | 370.2 | 175.5 | 62.1 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.3657 | -8.3589 | 42.5 | 0 | 393.3068
2020-04-01 20:00 | 20:00 | 351.1 | 175.5 | 61.7 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.6625 | -8.6555 | 23.6 | 0 | 374.007
2020-04-01 21:00 | 21:00 | 337.1 | 175.5 | 61.4 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.7313 | -16.5313 | 9.9 | 0 | 352.8
2020-04-01 22:00 | 22:00 | 320.7 | 175.5 | 61.1 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.2118 | -19.1963 | 4.3 | 0 | 335.2155
2020-04-01 23:00 | 23:00 | 326.5 | 175.5 | 61.2 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.5806 | -20.9806 | 8.5 | 0 | 339.1
2020-04-02 | 0:00 | 320 | 175.5 | 61.1 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.7665 | -19.7665 | 15.2 | 0 | 332.4
2020-04-02 01:00 | 1:00 | 329.2 | 175.5 | 61.3 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.0934 | -27.1934 | 9.9 | 0 | 334.2
2020-04-02 02:00 | 2:00 | 340.3 | 175.5 | 61.5 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.6494 | -26.8494 | 11 | 0 | 345.7
2020-04-02 03:00 | 3:00 | 349 | 175.5 | 61.7 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.7945 | -30.9945 | 8.5 | 0 | 350.3
2020-04-02 04:00 | 4:00 | 356.6 | 175.5 | 61.8 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.1676 | -28.0676 | 9.9 | 0 | 360.7
2020-04-02 05:00 | 5:00 | 354 | 175.5 | 61.8 | 64 | 4.9 | 33.2 | 2.0095 | -0.9576 | 34.9066 | -30.2585 | 9.9 | 0 | 355
2020-04-02 06:00 | 6:00 | 351.2 | 175.5 | 61.7 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 10.2437 | -0.97941 | 42.0133 | -31.2776 | 2.2 | 0 | 351.2
2020-04-02 07:00 | 7:00 | 348.2 | 175.5 | 61.7 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 16.8097 | -1.5211 | 45.2339 | -30.7225 | 0.5 | 0 | 348.2
2020-04-02 08:00 | 8:00 | 371.3 | 175.5 | 62.1 | 46.6 | 4.9 | 33.2 | 30.8618 | -3.8159 | 55.8209 | -33.8668 | 0 | 0 | 371.3
2020-04-02 09:00 | 9:00 | 379.9 | 175.5 | 62.3 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 40.121 | -6.0498 | 63.0766 | -36.9478 | 0 | 0 | 379.9
2020-04-02 10:00 | 10:00 | 371.3 | 175.5 | 62.1 | 33.8 | 4.9 | 33.2 | 59.5452 | -20.1566 | 73.6259 | -51.2145 | 0 | 0 | 371.3
2020-04-02 11:00 | 11:00 | 367.9 | 175.5 | 62.1 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 75.3036 | -32.8349 | 77.4015 | -60.4702 | 0 | 0 | 367.9
2020-04-02 12:00 | 12:00 | 344.9 | 175.5 | 61.6 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 86.7166 | -50.3958 | 81.2146 | -80.6354 | 0 | 0 | 344.9
2020-04-02 13:00 | 13:00 | 361.7 | 175.5 | 61.9 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 86.3096 | -40.89 | 83.2873 | -75.3069 | 0 | 0 | 361.7
2020-04-02 14:00 | 14:00 | 356 | 175.5 | 61.8 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 64.0623 | -30.2916 | 92.1722 | -78.1429 | 0 | 0 | 356
2020-04-02 15:00 | 15:00 | 357.6 | 175.5 | 61.9 | 38.4 | 4.9 | 33.2 | 42.656 | -16.828 | 79.4745 | -61.6025 | 0 | 0 | 357.6
2020-04-02 16:00 | 16:00 | 370.5 | 175.5 | 62.1 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 19.6988 | -2.8067 | 72.516 | -52.3081 | 0 | 0 | 370.5
2020-04-02 17:00 | 17:00 | 373.6 | 175.5 | 62.2 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 3.3752 | 0 | 63.5206 | -39.3958 | 0 | 0 | 373.6
2020-04-02 18:00 | 18:00 | 388.6 | 175.5 | 62.5 | 74 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.706 | -32.206 | 8 | 0 | 388.6
2020-04-02 19:00 | 19:00 | 382.4 | 175.5 | 62.3 | 74.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0397 | 0 | 54.267 | -32.2067 | 9.9 | 0 | 382.4
2020-04-02 20:00 | 20:00 | 363.8 | 175.5 | 62 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.602 | -32.202 | 0.5 | 0 | 363.8
2020-04-02 21:00 | 21:00 | 353.3 | 175.5 | 61.8 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.8616 | -32.2616 | 0 | 0 | 353.3
2020-04-02 22:00 | 22:00 | 334 | 175.5 | 61.4 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.5287 | -37.9287 | 0 | 0 | 334
2020-04-02 23:00 | 23:00 | 340 | 175.5 | 61.5 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.7141 | -32.2141 | 1.1 | 0 | 340
2020-04-03 | 0:00 | 334.9 | 175.5 | 61.4 | 46.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.3045 | -37.6045 | 0 | 0 | 334.9
2020-04-03 01:00 | 1:00 | 343.8 | 175.5 | 61.6 | 48 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.1513 | -39.5513 | 0 | 0 | 343.8
2020-04-03 02:00 | 2:00 | 357.1 | 175.5 | 61.8 | 58 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.4809 | -44.7809 | 0 | 0 | 357.1
2020-04-03 03:00 | 3:00 | 365.6 | 175.5 | 62 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.3685 | -46.7685 | 0 | 0 | 365.6
2020-04-03 04:00 | 4:00 | 371.7 | 175.5 | 62.1 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.4802 | -43.7802 | 0 | 0 | 371.7
2020-04-03 05:00 | 5:00 | 362.7 | 175.5 | 62 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 3.7556 | 0 | 70.8136 | -47.7692 | 0 | 0 | 362.7
2020-04-03 06:00 | 6:00 | 354.1 | 175.5 | 61.8 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 37.0487 | -17.5589 | 58.8571 | -49.2469 | 0 | 0 | 354.1
2020-04-03 07:00 | 7:00 | 330.3 | 175.5 | 61.3 | 33.3 | 4.9 | 33.2 | 88.7524 | -67.6944 | 48.1215 | -47.0795 | 0 | 0 | 330.3
2020-04-03 08:00 | 8:00 | 345.7 | 175.5 | 61.6 | 33.3 | 4.9 | 33.2 | 136.3842 | -104.0244 | 41.4584 | -36.6182 | 0 | 0 | 345.7
2020-04-03 09:00 | 9:00 | 350.8 | 175.5 | 61.7 | 33.3 | 4.9 | 33.2 | 170.3994 | -129.9692 | 37.8314 | -36.0616 | 0 | 0 | 350.8
2020-04-03 10:00 | 10:00 | 349.4 | 175.5 | 61.7 | 33.3 | 4.9 | 33.2 | 187.8661 | -143.2916 | 47.9729 | -47.9342 | 0 | 0 | 353.2132
2020-04-03 11:00 | 11:00 | 347.1 | 175.5 | 61.6 | 33.3 | 4.9 | 33.2 | 191.1487 | -145.7952 | 61.8915 | -61.8415 | 0 | 0 | 353.9035
2020-04-03 12:00 | 12:00 | 323.6 | 175.5 | 61.2 | 33.3 | 4.9 | 33.2 | 188.7978 | -144.002 | 66.6302 | -66.5764 | 0 | 0 | 352.9496
2020-04-03 13:00 | 13:00 | 336.5 | 175.5 | 61.4 | 33.8 | 4.9 | 33.2 | 173.1308 | -132.0524 | 59.8184 | -59.7701 | 0 | 0 | 349.9267
2020-04-03 14:00 | 14:00 | 329.7 | 175.5 | 61.3 | 33.8 | 4.9 | 33.2 | 140.4426 | -107.12 | 45.4202 | -45.3835 | 0 | 0 | 342.0593
2020-04-03 15:00 | 15:00 | 335.1 | 175.5 | 61.4 | 33.8 | 4.9 | 33.2 | 95.9349 | -69.7386 | 36.0165 | -35.9128 | 0 | 0 | 335.1
2020-04-03 16:00 | 16:00 | 349.9 | 175.5 | 61.7 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 46.2407 | -28.6488 | 37.7938 | -36.2857 | 0 | 0 | 351.6
2020-04-03 17:00 | 17:00 | 358.6 | 175.5 | 61.9 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 7.1713 | -2.237 | 36.2761 | -29.9104 | 1.5 | 0 | 358.6
2020-04-03 18:00 | 18:00 | 376.6 | 175.5 | 62.2 | 78 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.9476 | -23.9476 | 28.1 | 0 | 384.9
2020-04-03 19:00 | 19:00 | 370.5 | 175.5 | 62.1 | 78 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.9871 | -22.3871 | 24.1 | 0 | 380.4
2020-04-03 20:00 | 20:00 | 353.3 | 175.5 | 61.8 | 73.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.7647 | -21.3647 | 12.5 | 0 | 364.1
2020-04-03 21:00 | 21:00 | 337.7 | 175.5 | 61.5 | 63.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.6555 | -19.6555 | 9.3 | 0 | 350.2
2020-04-03 22:00 | 22:00 | 321.2 | 175.5 | 61.1 | 49.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.5795 | -20.4795 | 7 | 0 | 333
2020-04-03 23:00 | 23:00 | 331.7 | 175.5 | 61.3 | 52.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.1703 | -23.2703 | 9.9 | 0 | 340.6
2020-04-04 | 0:00 | 320.7 | 175.5 | 61.1 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.4264 | -31.401 | 0 | 0 | 335.5254
2020-04-04 01:00 | 1:00 | 328.5 | 175.5 | 61.3 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.5023 | -30.4777 | 0 | 0 | 343.6246
2020-04-04 02:00 | 2:00 | 339.5 | 175.5 | 61.5 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.0541 | -36.025 | 0 | 0 | 346.4291
2020-04-04 03:00 | 3:00 | 347.8 | 175.5 | 61.7 | 73 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.0133 | -40.8133 | 0 | 0 | 349.5
2020-04-04 04:00 | 4:00 | 348.7 | 175.5 | 61.7 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | -2.5784e-15 | 48.3811 | -46.2811 | 0 | 0 | 348.7
2020-04-04 05:00 | 5:00 | 341 | 175.5 | 61.5 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 3.4535 | -2.634 | 57.0421 | -56.9961 | 0 | 0 | 345.7655
2020-04-04 06:00 | 6:00 | 324.7 | 175.5 | 61.2 | 59.8 | 4.9 | 33.2 | 28.6297 | -21.8368 | 65.556 | -65.5031 | 0 | 0 | 341.4458
2020-04-04 07:00 | 7:00 | 302.4 | 175.5 | 60.7 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 58.9665 | -44.9756 | 70.3681 | -70.3113 | 0 | 0 | 321.9477
2020-04-04 08:00 | 8:00 | 298.5 | 175.5 | 60.7 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 114.2954 | -87.1768 | 69.0358 | -68.9801 | 0 | 0 | 335.0743
2020-04-04 09:00 | 9:00 | 307 | 175.5 | 60.8 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 162.8732 | -124.2284 | 78.3646 | -78.3014 | -1.4 | 0 | 345.308
2020-04-04 10:00 | 10:00 | 308.8 | 175.5 | 60.9 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 185.7509 | -141.678 | 86.4707 | -86.4009 | -22.5 | 0 | 329.7427
2020-04-04 11:00 | 11:00 | 317.2 | 175.5 | 61 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 184.6741 | -140.8568 | 91.5059 | -91.432 | -17.5 | 0 | 334.5912
2020-04-04 12:00 | 12:00 | 315.8 | 175.5 | 61 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 164.7909 | -125.6912 | 97.0949 | -97.0165 | -9.2 | 0 | 338.1781
2020-04-04 13:00 | 13:00 | 323.1 | 175.5 | 61.2 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 135.9907 | -103.7244 | 101.9803 | -101.898 | 0 | 0 | 340.7486
2020-04-04 14:00 | 14:00 | 317.1 | 175.5 | 61 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 102.791 | -78.402 | 107.8997 | -107.8112 | 0 | 0 | 332.6775
2020-04-04 15:00 | 15:00 | 316.5 | 175.5 | 61 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 61.4224 | -46.8488 | 109.3723 | -109.2822 | 0 | 0 | 322.8637
2020-04-04 16:00 | 16:00 | 325 | 175.5 | 61.2 | 36.8 | 4.9 | 33.2 | 26.2783 | -13.459 | 109.2676 | -108.6869 | 0 | 0 | 325
2020-04-04 17:00 | 17:00 | 333.8 | 175.5 | 61.4 | 55.9 | 4.9 | 33.2 | 4.0322 | -1.9212 | 105.6362 | -104.8472 | 0 | 0 | 333.8
2020-04-04 18:00 | 18:00 | 349 | 175.5 | 61.7 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.7159 | -95.9159 | 0 | 0 | 349
2020-04-04 19:00 | 19:00 | 344.3 | 175.5 | 61.6 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.2449 | -89.3449 | 0 | 0 | 344.3
2020-04-04 20:00 | 20:00 | 330.6 | 175.5 | 61.3 | 54.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.9906 | -84.4906 | 0 | 0 | 330.6
2020-04-04 21:00 | 21:00 | 321.6 | 175.5 | 61.1 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.0342 | -73.9744 | 0 | 0 | 323.1598
2020-04-04 22:00 | 22:00 | 306.8 | 175.5 | 60.8 | 38.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.0696 | -76.0082 | 0 | 0 | 312.8614
2020-04-04 23:00 | 23:00 | 312.1 | 175.5 | 60.9 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.371 | -67.3166 | 0 | 0 | 315.7544
2020-04-05 | 0:00 | 303.2 | 175.5 | 60.8 | 33.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.334 | -65.2813 | 0 | 0 | 308.1527
2020-04-05 01:00 | 1:00 | 318 | 175.5 | 61.1 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.824 | -49.7838 | 0 | 0 | 324.2402
2020-04-05 02:00 | 2:00 | 332.6 | 175.5 | 61.4 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.1669 | -34.1393 | 0 | 0 | 334.5276
2020-04-05 03:00 | 3:00 | 340.2 | 175.5 | 61.5 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.281 | -28.2582 | 0 | 0 | 343.9228
2020-04-05 04:00 | 4:00 | 342.6 | 175.5 | 61.6 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.8689 | -34.8408 | 0 | 0 | 344.3281
2020-04-05 05:00 | 5:00 | 332.1 | 175.5 | 61.3 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 2.3907 | -1.8236 | 26.6895 | -26.668 | 0 | 0 | 334.9886
2020-04-05 06:00 | 6:00 | 318.8 | 175.5 | 61.1 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 15.8387 | -12.0808 | 24.9118 | -24.8917 | 0 | 0 | 327.978
2020-04-05 07:00 | 7:00 | 298.1 | 175.5 | 60.7 | 33.7 | 4.9 | 33.2 | 38.1643 | -29.1092 | 24.6165 | -24.5966 | 0 | 0 | 317.075
2020-04-05 08:00 | 8:00 | 307.4 | 175.5 | 60.8 | 33.7 | 4.9 | 33.2 | 53.1223 | -40.518 | 28.947 | -28.9236 | 0 | 0 | 320.7277
2020-04-05 09:00 | 9:00 | 310.5 | 175.5 | 60.9 | 33.7 | 4.9 | 33.2 | 72.4276 | -55.2428 | 26.208 | -26.1868 | 0 | 0 | 325.406
2020-04-05 10:00 | 10:00 | 306.4 | 175.5 | 60.8 | 33.7 | 4.9 | 33.2 | 82.659 | -63.0468 | 27.2069 | -27.1849 | 0 | 0 | 327.7342
2020-04-05 11:00 | 11:00 | 301.5 | 175.5 | 60.7 | 33.7 | 4.9 | 33.2 | 94.7147 | -72.242 | 37.4608 | -37.4306 | 0 | 0 | 330.5029
2020-04-05 12:00 | 12:00 | 291.5 | 175.5 | 60.5 | 33.7 | 4.9 | 33.2 | 97.3272 | -74.2344 | 38.9413 | -38.9099 | -4.9 | 0 | 326.0242
2020-04-05 13:00 | 13:00 | 302.5 | 175.5 | 60.7 | 33.7 | 4.9 | 33.2 | 82.3426 | -62.8052 | 40.1998 | -40.1674 | 0 | 0 | 327.5698
2020-04-05 14:00 | 14:00 | 298.2 | 175.5 | 60.7 | 33.7 | 4.9 | 33.2 | 66.1104 | -50.4244 | 40.1626 | -40.1302 | 0 | 0 | 323.7184
2020-04-05 15:00 | 15:00 | 305.6 | 175.5 | 60.8 | 33.7 | 4.9 | 33.2 | 47.4489 | -36.1908 | 34.9814 | -34.9532 | 0 | 0 | 319.3863
2020-04-05 16:00 | 16:00 | 312.2 | 175.5 | 60.9 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 18.5041 | -14.1136 | 35.0552 | -35.0269 | 0 | 0 | 327.3188
2020-04-05 17:00 | 17:00 | 332.5 | 175.5 | 61.3 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 2.9674 | -2.2632 | 29.7615 | -29.7375 | 0 | 0 | 340.0282
2020-04-05 18:00 | 18:00 | 355.7 | 175.5 | 61.8 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.5416 | -19.569 | 0 | 0 | 357.2726
2020-04-05 19:00 | 19:00 | 352.5 | 175.5 | 61.7 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.3214 | -17.799 | 0 | 0 | 356.0224
2020-04-05 20:00 | 20:00 | 343.2 | 175.5 | 61.6 | 75.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.0639 | -17.0501 | 0 | 0 | 350.9138
2020-04-05 21:00 | 21:00 | 328.3 | 175.5 | 61.3 | 61.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.2508 | -16.2377 | 0 | 0 | 336.7131
2020-04-05 22:00 | 22:00 | 314.3 | 175.5 | 61 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.1416 | -13.131 | 0 | 0 | 328.1106
2020-04-05 23:00 | 23:00 | 321.6 | 175.5 | 61.1 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.477 | -9.4694 | 0 | 0 | 335.3076
2020-04-06 | 0:00 | 317.4 | 175.5 | 61 | 41.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.4773 | -5.9625 | 11.7 | 0 | 329.5148
2020-04-06 01:00 | 1:00 | 328.6 | 175.5 | 61.3 | 53 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.5511 | -6.021 | 11.2 | 0 | 340.6301
2020-04-06 02:00 | 2:00 | 340 | 175.5 | 61.5 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.0695 | -5.637 | 12.9 | 0 | 352.4325
2020-04-06 03:00 | 3:00 | 350.9 | 175.5 | 61.7 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.3291 | -5.844 | 16.8 | 0 | 363.1851
2020-04-06 04:00 | 4:00 | 359.4 | 175.5 | 61.9 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.3976 | -14.67 | 14 | 0 | 362.8276
2020-04-06 05:00 | 5:00 | 357.3 | 175.5 | 61.8 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 4.0708 | 0 | 33.6481 | -21.3189 | 0 | 0 | 357.3
2020-04-06 06:00 | 6:00 | 360.6 | 175.5 | 61.9 | 53.2 | 4.9 | 33.2 | 25.9103 | -7.7661 | 40.6814 | -26.9256 | 0 | 0 | 360.6
2020-04-06 07:00 | 7:00 | 355.4 | 175.5 | 61.8 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 49.2741 | -19.3787 | 43.791 | -29.9864 | 0 | 0 | 355.4
2020-04-06 08:00 | 8:00 | 375.7 | 175.5 | 62.2 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 79.0071 | -31.9777 | 49.1204 | -32.3498 | 0 | 0 | 375.7
2020-04-06 09:00 | 9:00 | 392 | 175.5 | 62.5 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 113.1261 | -49.0436 | 48.7513 | -33.0338 | 0 | 0 | 392
2020-04-06 10:00 | 10:00 | 374.9 | 175.5 | 62.2 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 145.8926 | -85.1673 | 49.7507 | -47.476 | 0 | 0 | 374.9
2020-04-06 11:00 | 11:00 | 378.4 | 175.5 | 62.3 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 154.2984 | -86.4456 | 58.1897 | -51.6425 | -8 | 0 | 378.4
2020-04-06 12:00 | 12:00 | 359.9 | 175.5 | 61.9 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 160.707 | -102.6803 | 67.6663 | -54.393 | -23 | 0 | 359.9
2020-04-06 13:00 | 13:00 | 371 | 175.5 | 62.1 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 124.1842 | -67.823 | 65.889 | -63.0502 | 0 | 0 | 371
2020-04-06 14:00 | 14:00 | 373 | 175.5 | 62.2 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 96.5787 | -45.7824 | 65.0759 | -54.7722 | 0 | 0 | 373
2020-04-06 15:00 | 15:00 | 377.7 | 175.5 | 62.3 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 52.8071 | -22.7313 | 70.5916 | -53.3674 | 0 | 0 | 377.7
2020-04-06 16:00 | 16:00 | 385.5 | 175.5 | 62.4 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 20.2378 | -1.1684 | 64.7791 | -41.4485 | 0 | 0 | 385.5
2020-04-06 17:00 | 17:00 | 389.4 | 175.5 | 62.5 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 2.8891 | 0 | 60.7082 | -19.8973 | 0 | 0 | 389.4
2020-04-06 18:00 | 18:00 | 399.1 | 175.5 | 62.7 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 61.9291 | -18.0422 | 9.3 | 0 | 399.1
2020-04-06 19:00 | 19:00 | 391 | 175.5 | 62.5 | 68 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 68.2217 | -21.3348 | 0 | 0 | 391
2020-04-06 20:00 | 20:00 | 374.5 | 175.5 | 62.2 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.8901 | -30.6901 | 0 | 0 | 374.5
2020-04-06 21:00 | 21:00 | 359.6 | 175.5 | 61.9 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.261 | -38.661 | 0 | 0 | 359.6
2020-04-06 22:00 | 22:00 | 337.8 | 175.5 | 61.5 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.4829 | -50.2829 | 0 | 0 | 337.8
2020-04-06 23:00 | 23:00 | 339.5 | 175.5 | 61.5 | 38.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.3344 | -40.7344 | 0 | 0 | 339.5
2020-04-07 | 0:00 | 330.4 | 175.5 | 61.3 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.2589 | -50.1589 | 0 | 0 | 330.4
2020-04-07 01:00 | 1:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 45.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.9631 | -47.9631 | 0 | 0 | 339.9
2020-04-07 02:00 | 2:00 | 351.9 | 175.5 | 61.7 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.8528 | -45.0528 | 0 | 0 | 351.9
2020-04-07 03:00 | 3:00 | 357.7 | 175.5 | 61.9 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.5596 | -41.4596 | 0 | 0 | 357.7
2020-04-07 04:00 | 4:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.339 | -36.939 | 0 | 0 | 363.5
2020-04-07 05:00 | 5:00 | 357.4 | 175.5 | 61.8 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 5.1106 | 0 | 58.3379 | -40.8485 | 0 | 0 | 357.4
2020-04-07 06:00 | 6:00 | 352.4 | 175.5 | 61.7 | 49.4 | 4.9 | 33.2 | 34.4473 | -16.41 | 49.9726 | -40.3099 | 0 | 0 | 352.4
2020-04-07 07:00 | 7:00 | 348.4 | 175.5 | 61.7 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 67.7122 | -32.2572 | 42.6796 | -42.4346 | 0 | 0 | 348.4
2020-04-07 08:00 | 8:00 | 376.2 | 175.5 | 62.2 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 88.62 | -38.6112 | 42.6796 | -29.6884 | 0 | 0 | 376.2
2020-04-07 09:00 | 9:00 | 393.3 | 175.5 | 62.6 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 106.5068 | -44.0232 | 45.0496 | -27.8332 | 0 | 0 | 393.3
2020-04-07 10:00 | 10:00 | 393.7 | 175.5 | 62.6 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 124.5777 | -57.2188 | 50.2318 | -37.4907 | 0 | 0 | 393.7
2020-04-07 11:00 | 11:00 | 385.8 | 175.5 | 62.4 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 144.2777 | -73.8965 | 54.1921 | -52.1733 | 0 | 0 | 385.8
2020-04-07 12:00 | 12:00 | 369.4 | 175.5 | 62.1 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 126.4823 | -72.6566 | 58.0787 | -55.6044 | 0 | 0 | 369.4
2020-04-07 13:00 | 13:00 | 390.4 | 175.5 | 62.5 | 37.9 | 4.9 | 33.2 | 98.3653 | -40.6946 | 55.7836 | -37.0543 | 0 | 0 | 390.4
2020-04-07 14:00 | 14:00 | 373.6 | 175.5 | 62.2 | 37.9 | 4.9 | 33.2 | 78.1144 | -33.2219 | 50.3428 | -35.3353 | 0 | 0 | 373.6
2020-04-07 15:00 | 15:00 | 369.4 | 175.5 | 62.1 | 54.8 | 4.9 | 33.2 | 57.3639 | -26.9194 | 49.3067 | -40.8512 | 0 | 0 | 369.4
2020-04-07 16:00 | 16:00 | 374 | 175.5 | 62.2 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 25.4119 | -8.17 | 41.052 | -27.9939 | 0 | 0 | 374
2020-04-07 17:00 | 17:00 | 376.1 | 175.5 | 62.2 | 74.2 | 4.9 | 33.2 | 4.7157 | 0 | 39.4967 | -18.1124 | 0 | 0 | 376.1
2020-04-07 18:00 | 18:00 | 390 | 175.5 | 62.5 | 74.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.9438 | -18.0438 | 22.7 | 0 | 390
2020-04-07 19:00 | 19:00 | 385.1 | 175.5 | 62.4 | 73.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.9467 | -18.0467 | 22.7 | 0 | 385.1
2020-04-07 20:00 | 20:00 | 368 | 175.5 | 62.1 | 72.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.5409 | -18.1409 | 11.3 | 0 | 368
2020-04-07 21:00 | 21:00 | 355.4 | 175.5 | 61.8 | 72.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.8044 | -15.792 | 5.7 | 0 | 357.7124
2020-04-07 22:00 | 22:00 | 334.9 | 175.5 | 61.4 | 62.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.7688 | -12.3688 | 1.2 | 0 | 341.2
2020-04-07 23:00 | 23:00 | 339.1 | 175.5 | 61.5 | 65.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.6979 | -8.5305 | 5.8 | 0 | 348.6674
2020-04-08 | 0:00 | 329.4 | 175.5 | 61.3 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.6249 | -6.8775 | 10.2 | 0 | 340.6474
2020-04-08 01:00 | 1:00 | 340.8 | 175.5 | 61.5 | 66 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.9163 | -12.6915 | 1.9 | 0 | 346.2248
2020-04-08 02:00 | 2:00 | 354.5 | 175.5 | 61.8 | 76 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.2508 | -12.9585 | 4.9 | 0 | 359.5923
2020-04-08 03:00 | 3:00 | 366.6 | 175.5 | 62 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.6955 | -11.718 | 13.6 | 0 | 372.9775
2020-04-08 04:00 | 4:00 | 371.4 | 175.5 | 62.1 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.4324 | -17.8875 | 10.6 | 0 | 371.6449
2020-04-08 05:00 | 5:00 | 361.1 | 175.5 | 61.9 | 74.3 | 4.9 | 33.2 | 4.7409 | -0.81712 | 27.8371 | -20.4609 | 0 | 0 | 361.1
2020-04-08 06:00 | 6:00 | 356.8 | 175.5 | 61.8 | 59.9 | 4.9 | 33.2 | 32.0709 | -15.072 | 20.988 | -16.4869 | 0 | 0 | 356.8
2020-04-08 07:00 | 7:00 | 337.4 | 175.5 | 61.4 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 82.1983 | -56.811 | 32.2409 | -31.9282 | 0 | 0 | 337.4
2020-04-08 08:00 | 8:00 | 344.5 | 175.5 | 61.6 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 131.3679 | -100.1984 | 36.5357 | -35.1052 | 0 | 0 | 344.5
2020-04-08 09:00 | 9:00 | 350.4 | 175.5 | 61.7 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 157.4367 | -114.4469 | 32.7974 | -31.7872 | 0 | 0 | 356
2020-04-08 10:00 | 10:00 | 346.1 | 175.5 | 61.6 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 170.0699 | -123.6303 | 30.0569 | -26.3965 | -8.9 | 0 | 353.1
2020-04-08 11:00 | 11:00 | 345 | 175.5 | 61.6 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 173.8132 | -125.9433 | 37.7204 | -31.0903 | -21.4 | 0 | 345
2020-04-08 12:00 | 12:00 | 325.8 | 175.5 | 61.2 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 163.0969 | -118.5615 | 47.529 | -42.0644 | -23 | 0 | 338.5
2020-04-08 13:00 | 13:00 | 336 | 175.5 | 61.4 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 146.0512 | -105.49 | 55.0439 | -51.5051 | -19.8 | 0 | 336
2020-04-08 14:00 | 14:00 | 338.9 | 175.5 | 61.5 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 115.8718 | -88.3792 | 55.6365 | -55.5916 | 0 | 0 | 339.3375
2020-04-08 15:00 | 15:00 | 352.8 | 175.5 | 61.8 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 69.7622 | -33.234 | 54.5251 | -50.3533 | 0 | 0 | 352.8
2020-04-08 16:00 | 16:00 | 365.8 | 175.5 | 62 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 30.3634 | -13.9391 | 51.0464 | -40.0707 | 0 | 0 | 365.8
2020-04-08 17:00 | 17:00 | 372.1 | 175.5 | 62.1 | 73.7 | 4.9 | 33.2 | 4.872 | 0 | 52.5269 | -34.6989 | 0 | 0 | 372.1
2020-04-08 18:00 | 18:00 | 388.9 | 175.5 | 62.5 | 78.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | 0 | 55.4507 | -21.2638 | 0 | 0 | 388.9
2020-04-08 19:00 | 19:00 | 384.4 | 175.5 | 62.4 | 75.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.45 | -24.75 | 0 | 0 | 384.4
2020-04-08 20:00 | 20:00 | 365.7 | 175.5 | 62 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.7071 | -39.3071 | 0 | 0 | 365.7
2020-04-08 21:00 | 21:00 | 346.5 | 175.5 | 61.6 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.8535 | -50.2535 | 0 | 0 | 346.5
2020-04-08 22:00 | 22:00 | 332.2 | 175.5 | 61.3 | 38.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.0056 | -36.9056 | 0 | 0 | 332.2
2020-04-08 23:00 | 23:00 | 342.9 | 175.5 | 61.6 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.7854 | -33.7854 | 0 | 0 | 342.9
2020-04-09 | 0:00 | 331.8 | 175.5 | 61.3 | 39.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.6776 | -30.0776 | 0 | 0 | 331.8
2020-04-09 01:00 | 1:00 | 343.3 | 175.5 | 61.6 | 41.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.0875 | -18.0875 | 1.3 | 0 | 343.3
2020-04-09 02:00 | 2:00 | 355.4 | 175.5 | 61.8 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.6801 | -18.0801 | 7 | 0 | 355.4
2020-04-09 03:00 | 3:00 | 364.8 | 175.5 | 62 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.568 | -18.068 | 6.4 | 0 | 364.8
2020-04-09 04:00 | 4:00 | 372.6 | 175.5 | 62.2 | 62.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.6397 | -18.1397 | 2.9 | 0 | 372.6
2020-04-09 05:00 | 5:00 | 373.3 | 175.5 | 62.2 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 3.0072 | 0 | 55.8209 | -19.9281 | 0 | 0 | 373.3
2020-04-09 06:00 | 6:00 | 378 | 175.5 | 62.3 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 11.8319 | 0 | 55.7099 | -21.2418 | 0 | 0 | 378
2020-04-09 07:00 | 7:00 | 377.3 | 175.5 | 62.2 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 26.2783 | -0.43775 | 48.8985 | -24.4391 | 0 | 0 | 377.3
2020-04-09 08:00 | 8:00 | 406.7 | 175.5 | 62.8 | 63.5 | 4.9 | 33.2 | 39.5697 | -2.4117 | 48.5655 | -18.9235 | 0 | 0 | 406.7
2020-04-09 09:00 | 9:00 | 419 | 175.5 | 63.1 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 52.5976 | -6.8905 | 45.4559 | -14.363 | 0 | 0 | 419
2020-04-09 10:00 | 10:00 | 409.7 | 175.5 | 62.9 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 64.823 | -13.2071 | 46.863 | -16.0789 | 0 | 0 | 409.7
2020-04-09 11:00 | 11:00 | 402.1 | 175.5 | 62.7 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 75.1856 | -17.7598 | 48.9733 | -17.2991 | 0 | 0 | 402.1
2020-04-09 12:00 | 12:00 | 381.9 | 175.5 | 62.3 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 77.3525 | -28.4752 | 51.0092 | -30.5865 | 0 | 0 | 381.9
2020-04-09 13:00 | 13:00 | 399 | 175.5 | 62.7 | 38.1 | 4.9 | 33.2 | 70.0643 | -16.0124 | 47.529 | -16.9809 | 0 | 0 | 399
2020-04-09 14:00 | 14:00 | 394.3 | 175.5 | 62.6 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 54.0162 | -7.1593 | 45.7531 | -14.11 | 0 | 0 | 394.3
2020-04-09 15:00 | 15:00 | 389.7 | 175.5 | 62.5 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 42.656 | -6.6402 | 41.9776 | -16.9934 | 0 | 0 | 389.7
2020-04-09 16:00 | 16:00 | 390.4 | 175.5 | 62.5 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 24.0991 | -1.7478 | 35.1662 | -16.3175 | 1.5 | 0 | 390.4
2020-04-09 17:00 | 17:00 | 396.2 | 175.5 | 62.6 | 82.2 | 4.9 | 33.2 | 5.5159 | 0 | 28.17 | -18.0859 | 22.2 | 0 | 396.2
2020-04-09 18:00 | 18:00 | 407.8 | 175.5 | 62.9 | 83.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.6905 | -18.0905 | 43.5 | 0 | 407.8
2020-04-09 19:00 | 19:00 | 399.7 | 175.5 | 62.7 | 83.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.3586 | -17.031 | 36.9 | 0 | 400.7276
2020-04-09 20:00 | 20:00 | 381.5 | 175.5 | 62.3 | 83.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.5455 | -13.9905 | 22.9 | 0 | 385.555
2020-04-09 21:00 | 21:00 | 369.7 | 175.5 | 62.1 | 74 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.9188 | -9.504 | 26.2 | 0 | 378.3148
2020-04-09 22:00 | 22:00 | 347 | 175.5 | 61.6 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.476 | -8.3535 | 16.4 | 0 | 356.7225
2020-04-09 23:00 | 23:00 | 355.6 | 175.5 | 61.8 | 61.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.4401 | -5.9325 | 29.3 | 0 | 367.8076
2020-04-10 | 0:00 | 343.7 | 175.5 | 61.6 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.478 | -4.368 | 22.2 | 0 | 357.41
2020-04-10 01:00 | 1:00 | 352 | 175.5 | 61.7 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.3316 | -2.6565 | 21.9 | 0 | 367.4751
2020-04-10 02:00 | 2:00 | 363.4 | 175.5 | 62 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.8876 | -2.3025 | 22.7 | 0 | 379.1851
2020-04-10 03:00 | 3:00 | 374.2 | 175.5 | 62.2 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.1103 | -1.683 | 29.8 | 0 | 390.6273
2020-04-10 04:00 | 4:00 | 380.5 | 175.5 | 62.3 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.8135 | -1.446 | 36.3 | 0 | 397.1675
2020-04-10 05:00 | 5:00 | 375 | 175.5 | 62.2 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 4.504 | -2.1456 | 2.628 | -2.0955 | 25.6 | 0 | 388.8909
2020-04-10 06:00 | 6:00 | 378 | 175.5 | 62.3 | 72 | 4.9 | 33.2 | 25.1496 | -11.9808 | 1.5181 | -1.2105 | 21.5 | 0 | 382.8764
2020-04-10 07:00 | 7:00 | 364.2 | 175.5 | 62 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 60.0039 | -29.6 | 1.2961 | 0 | 0 | 0 | 364.2
2020-04-10 08:00 | 8:00 | 380.5 | 175.5 | 62.3 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 98.4182 | -39.765 | 8.8468 | 0 | 0 | 0 | 380.5
2020-04-10 09:00 | 9:00 | 390.2 | 175.5 | 62.5 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 116.239 | -49.7805 | 18.7678 | -8.2263 | 0 | 0 | 390.2
2020-04-10 10:00 | 10:00 | 394.7 | 175.5 | 62.6 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 128.6496 | -57.3455 | 26.3923 | -16.2964 | 0 | 0 | 394.7
2020-04-10 11:00 | 11:00 | 376.1 | 175.5 | 62.2 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 128.439 | -65.784 | 42.3467 | -41.8017 | 0 | 0 | 376.1
2020-04-10 12:00 | 12:00 | 352 | 175.5 | 61.7 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 129.9756 | -94.4842 | 57.339 | -53.2304 | 0 | 0 | 352
2020-04-10 13:00 | 13:00 | 355.6 | 175.5 | 61.8 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 131.565 | -89.7059 | 65.1869 | -61.246 | -2.7 | 0 | 355.6
2020-04-10 14:00 | 14:00 | 334.6 | 175.5 | 61.4 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 106.4154 | -81.1664 | 71.1089 | -71.0515 | 0 | 0 | 337.4064
2020-04-10 15:00 | 15:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 73.833 | -48.3867 | 68.0369 | -65.7832 | 0 | 0 | 339.9
2020-04-10 16:00 | 16:00 | 358.1 | 175.5 | 61.9 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 39.8189 | -17.7902 | 60.7816 | -49.7103 | 0 | 0 | 358.1
2020-04-10 17:00 | 17:00 | 371.7 | 175.5 | 62.1 | 69.5 | 4.9 | 33.2 | 8.0378 | 0 | 50.5276 | -32.0654 | 0 | 0 | 371.7
2020-04-10 18:00 | 18:00 | 387.9 | 175.5 | 62.5 | 82 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.4581 | -18.0581 | 4.4 | 0 | 387.9
2020-04-10 19:00 | 19:00 | 384.4 | 175.5 | 62.4 | 82 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.0498 | -18.0498 | 1.4 | 0 | 384.4
2020-04-10 20:00 | 20:00 | 365.7 | 175.5 | 62 | 69.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.8265 | -25.2265 | 0 | 0 | 365.7
2020-04-10 21:00 | 21:00 | 350.3 | 175.5 | 61.7 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.9045 | -21.3045 | 0 | 0 | 350.3
2020-04-10 22:00 | 22:00 | 337.1 | 175.5 | 61.4 | 43.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.8357 | -18.1357 | 5.8 | 0 | 337.1
2020-04-10 23:00 | 23:00 | 341.6 | 175.5 | 61.5 | 46.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.7584 | -18.0584 | 2.4 | 0 | 341.6
2020-04-11 | 0:00 | 334.6 | 175.5 | 61.4 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.979 | -32.079 | 0 | 0 | 334.6
2020-04-11 01:00 | 1:00 | 344.6 | 175.5 | 61.6 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.8693 | -29.1693 | 0 | 0 | 344.6
2020-04-11 02:00 | 2:00 | 354.2 | 175.5 | 61.8 | 75 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.9438 | -28.5438 | 0 | 0 | 356.8
2020-04-11 03:00 | 3:00 | 362.3 | 175.5 | 61.9 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.2055 | -21.0055 | 0 | 0 | 362.3
2020-04-11 04:00 | 4:00 | 366.2 | 175.5 | 62 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.6154 | -18.1154 | 5.5 | 0 | 366.2
2020-04-11 05:00 | 5:00 | 349.5 | 175.5 | 61.7 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 6.6324 | -2.925 | 27.6884 | -21.7958 | 0 | 0 | 349.5
2020-04-11 06:00 | 6:00 | 330.6 | 175.5 | 61.3 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 40.6202 | -30.9824 | 23.4313 | -23.4124 | 0 | 0 | 339.1567
2020-04-11 07:00 | 7:00 | 306.6 | 175.5 | 60.8 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 77.4972 | -59.1096 | 23.9129 | -23.8936 | 0 | 0 | 335.1069
2020-04-11 08:00 | 8:00 | 308.9 | 175.5 | 60.9 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 123.4235 | -94.1392 | 25.431 | -25.4105 | -4.3 | 0 | 341.8048
2020-04-11 09:00 | 9:00 | 324 | 175.5 | 61.2 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 153.2479 | -116.8872 | 24.7636 | -20.9243 | -14.1 | 0 | 343.2
2020-04-11 10:00 | 10:00 | 322.9 | 175.5 | 61.2 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 161.9936 | -117.7594 | 24.0615 | -23.6957 | -23 | 0 | 338.7
2020-04-11 11:00 | 11:00 | 329.3 | 175.5 | 61.3 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 159.4725 | -121.6348 | 24.7275 | -19.7175 | -14.5 | 0 | 345.5477
2020-04-11 12:00 | 12:00 | 331 | 175.5 | 61.3 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 129.6206 | -98.8656 | 23.247 | -23.2282 | 0 | 0 | 347.9738
2020-04-11 13:00 | 13:00 | 325.8 | 175.5 | 61.2 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 99.5867 | -75.958 | 26.3923 | -26.371 | 0 | 0 | 340.75
2020-04-11 14:00 | 14:00 | 319.3 | 175.5 | 61.1 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 68.0671 | -51.9168 | 32.5005 | -32.4743 | 0 | 0 | 333.1765
2020-04-11 15:00 | 15:00 | 324.1 | 175.5 | 61.2 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 46.8194 | -35.7108 | 24.7636 | -24.7436 | 0 | 0 | 328.2286
2020-04-11 16:00 | 16:00 | 332.3 | 175.5 | 61.3 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 25.95 | -19.7928 | 17.6203 | -17.6061 | 0 | 0 | 341.6714
2020-04-11 17:00 | 17:00 | 347.6 | 175.5 | 61.7 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 5.1089 | -3.531 | 14.8798 | -14.7577 | 1.3 | 0 | 351.4
2020-04-11 18:00 | 18:00 | 368.6 | 175.5 | 62.1 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.006 | 11.6611 | -9.2985 | 21.7 | 0 | 377.3697
2020-04-11 19:00 | 19:00 | 365.5 | 175.5 | 62 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.012 | 10.0681 | -8.028 | 20.3 | 0 | 375.5535
2020-04-11 20:00 | 20:00 | 353.2 | 175.5 | 61.8 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.7717 | -8.589 | 7.5 | 0 | 362.6827
2020-04-11 21:00 | 21:00 | 336.4 | 175.5 | 61.4 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.3632 | -12.3532 | 2 | 0 | 344.61
2020-04-11 22:00 | 22:00 | 321 | 175.5 | 61.1 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.993 | -12.9825 | 0 | 0 | 331.9105
2020-04-11 23:00 | 23:00 | 333.2 | 175.5 | 61.4 | 65.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.8468 | -8.8397 | 4.1 | 0 | 344.2071
2020-04-12 | 0:00 | 327.9 | 175.5 | 61.3 | 68.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.1444 | -7.1386 | 9.6 | 0 | 352.8058
2020-04-12 01:00 | 1:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.7731 | -7.7668 | 10.3 | 0 | 364.3063
2020-04-12 02:00 | 2:00 | 351.4 | 175.5 | 61.7 | 81.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.9217 | -7.9153 | 18.9 | 0 | 375.7064
2020-04-12 03:00 | 3:00 | 358.7 | 175.5 | 61.9 | 81.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.2926 | -6.2875 | 27.3 | 0 | 384.3051
2020-04-12 04:00 | 4:00 | 360.7 | 175.5 | 61.9 | 81.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.6266 | -5.6221 | 29.8 | 0 | 386.8045
2020-04-12 05:00 | 5:00 | 351.3 | 175.5 | 61.7 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 7.0259 | -5.3588 | 7.0695 | -7.0638 | 16.7 | 0 | 372.8728
2020-04-12 06:00 | 6:00 | 328.5 | 175.5 | 61.3 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 39.9235 | -30.4508 | 6.6632 | -6.6578 | 0 | 0 | 353.2781
2020-04-12 07:00 | 7:00 | 295.3 | 175.5 | 60.6 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 83.8935 | -63.9884 | 6.5522 | -6.5469 | 0 | 0 | 337.0104
2020-04-12 08:00 | 8:00 | 293.2 | 175.5 | 60.6 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 125.313 | -95.58 | 11.3639 | -11.3547 | 0 | 0 | 346.8422
2020-04-12 09:00 | 9:00 | 288.4 | 175.5 | 60.5 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 142.794 | -108.9136 | 13.6966 | -13.6855 | 0 | 0 | 350.8915
2020-04-12 10:00 | 10:00 | 294.6 | 175.5 | 60.6 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 177.9114 | -135.6988 | 22.4685 | -22.4504 | 0 | 0 | 359.3307
2020-04-12 11:00 | 11:00 | 298.7 | 175.5 | 60.7 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 194.6817 | -148.49 | 37.3875 | -37.3573 | 0 | 0 | 363.4219
2020-04-12 12:00 | 12:00 | 294.7 | 175.5 | 60.6 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 185.3828 | -141.3972 | 47.9729 | -47.9342 | 0 | 0 | 361.1243
2020-04-12 13:00 | 13:00 | 287.1 | 175.5 | 60.4 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 172.6053 | -131.6516 | 53.3776 | -53.3345 | 0 | 0 | 357.8968
2020-04-12 14:00 | 14:00 | 275.9 | 175.5 | 60.2 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 151.6056 | -115.6344 | 52.9336 | -52.8909 | 0 | 0 | 352.7139
2020-04-12 15:00 | 15:00 | 279.3 | 175.5 | 60.3 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 111.5244 | -85.0632 | 44.9762 | -44.9399 | 0 | 0 | 343.2975
2020-04-12 16:00 | 16:00 | 295 | 175.5 | 60.6 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 55.3941 | -42.2508 | 38.4974 | -38.4663 | 0 | 0 | 332.8744
2020-04-12 17:00 | 17:00 | 320.6 | 175.5 | 61.1 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 10.7429 | -8.194 | 32.5739 | -32.5476 | 0 | 0 | 345.8752
2020-04-12 18:00 | 18:00 | 348.3 | 175.5 | 61.7 | 78.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.8725 | -29.8484 | 1.2 | 0 | 355.1241
2020-04-12 19:00 | 19:00 | 353.3 | 175.5 | 61.8 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.542 | -25.5214 | 9.2 | 0 | 363.5206
2020-04-12 20:00 | 20:00 | 342.5 | 175.5 | 61.5 | 75.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.5062 | -22.488 | 4.7 | 0 | 355.1182
2020-04-12 21:00 | 21:00 | 329.4 | 175.5 | 61.3 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.3235 | -17.3095 | 6 | 0 | 346.214
2020-04-12 22:00 | 22:00 | 319.4 | 175.5 | 61.1 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.106 | -8.0995 | 11.2 | 0 | 343.5065
2020-04-12 23:00 | 23:00 | 324 | 175.5 | 61.2 | 62.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.7731 | -7.7668 | 11.4 | 0 | 348.4063
2020-04-13 | 0:00 | 321 | 175.5 | 61.1 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.9955 | -8.9882 | 8 | 0 | 344.4073
2020-04-13 01:00 | 1:00 | 335.6 | 175.5 | 61.4 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.8827 | -10.8739 | 10.3 | 0 | 357.5088
2020-04-13 02:00 | 2:00 | 344 | 175.5 | 61.6 | 80.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.6217 | -13.6107 | 8.4 | 0 | 363.711
2020-04-13 03:00 | 3:00 | 354.5 | 175.5 | 61.8 | 82.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.9196 | -12.9092 | 16.8 | 0 | 374.8104
2020-04-13 04:00 | 4:00 | 360.9 | 175.5 | 61.9 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.6221 | -14.6103 | 21.5 | 0 | 379.8118
2020-04-13 05:00 | 5:00 | 357.1 | 175.5 | 61.8 | 80.2 | 4.9 | 33.2 | 7.9583 | -6.07 | 15.4367 | -15.4242 | 14.1 | 0 | 371.6008
2020-04-13 06:00 | 6:00 | 351.4 | 175.5 | 61.7 | 70.2 | 4.9 | 33.2 | 45.1504 | -34.4376 | 18.6569 | -18.6418 | 0 | 0 | 356.2279
2020-04-13 07:00 | 7:00 | 337.4 | 175.5 | 61.4 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 83.682 | -63.8268 | 21.9508 | -21.9331 | 0 | 0 | 343.2729
2020-04-13 08:00 | 8:00 | 352.6 | 175.5 | 61.8 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 117.4338 | -85.3671 | 21.21 | -20.6767 | 0 | 0 | 356.4
2020-04-13 09:00 | 9:00 | 371.2 | 175.5 | 62.1 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 155.5055 | -107.4768 | 25.6154 | -21.4441 | 0 | 0 | 371.2
2020-04-13 10:00 | 10:00 | 377.3 | 175.5 | 62.2 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 185.3311 | -128.091 | 29.9835 | -29.0236 | 0 | 0 | 377.3
2020-04-13 11:00 | 11:00 | 377.1 | 175.5 | 62.2 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 195.5216 | -142.1321 | 32.3519 | -27.7414 | 0 | 0 | 377.1
2020-04-13 12:00 | 12:00 | 350.5 | 175.5 | 61.7 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 192.1209 | -146.5368 | 43.4204 | -43.3854 | 0 | 0 | 364.2191
2020-04-13 13:00 | 13:00 | 352.2 | 175.5 | 61.7 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 174.0898 | -132.784 | 45.1229 | -45.0865 | 0 | 0 | 359.9422
2020-04-13 14:00 | 14:00 | 343.7 | 175.5 | 61.6 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 149.0448 | -113.6812 | 58.3755 | -58.3284 | 0 | 0 | 353.9107
2020-04-13 15:00 | 15:00 | 339.3 | 175.5 | 61.5 | 45.9 | 4.9 | 33.2 | 99.6924 | -76.0388 | 60.2623 | -60.2137 | 0 | 0 | 344.7022
2020-04-13 16:00 | 16:00 | 354.2 | 175.5 | 61.8 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 51.3234 | -39.0201 | 55.7836 | -55.5869 | 0 | 0 | 354.2
2020-04-13 17:00 | 17:00 | 363 | 175.5 | 62 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 10.8343 | -4.4136 | 51.7123 | -47.033 | 0 | 0 | 363
2020-04-13 18:00 | 18:00 | 378.7 | 175.5 | 62.3 | 80.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.1971 | -39.8971 | 16.3 | 0 | 378.7
2020-04-13 19:00 | 19:00 | 373 | 175.5 | 62.2 | 80.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.8619 | -40.2619 | 9.4 | 0 | 373
2020-04-13 20:00 | 20:00 | 354.3 | 175.5 | 61.8 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.9375 | -45.5375 | 0 | 0 | 354.3
2020-04-13 21:00 | 21:00 | 340.6 | 175.5 | 61.5 | 68.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.831 | -36.8013 | 0 | 0 | 343.6297
2020-04-13 22:00 | 22:00 | 326.9 | 175.5 | 61.2 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.0976 | -24.0782 | 5 | 0 | 338.3194
2020-04-13 23:00 | 23:00 | 333.9 | 175.5 | 61.4 | 68.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.4367 | -15.4242 | 8.7 | 0 | 352.2125
2020-04-14 | 0:00 | 319.2 | 175.5 | 61.1 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.8798 | -14.8678 | 0 | 0 | 341.112
2020-04-14 01:00 | 1:00 | 334.1 | 175.5 | 61.4 | 76.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.2515 | -14.24 | 1.9 | 0 | 353.3115
2020-04-14 02:00 | 2:00 | 344.7 | 175.5 | 61.6 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.3618 | -16.3486 | 4.2 | 0 | 362.2132
2020-04-14 03:00 | 3:00 | 354.6 | 175.5 | 61.8 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.5089 | -16.4956 | 13.2 | 0 | 372.0133
2020-04-14 04:00 | 4:00 | 360.2 | 175.5 | 61.9 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.9894 | -17.9749 | 16.7 | 0 | 376.4145
2020-04-14 05:00 | 5:00 | 353.5 | 175.5 | 61.8 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 7.2751 | -5.5488 | 23.136 | -23.1173 | 3.2 | 0 | 362.145
2020-04-14 06:00 | 6:00 | 345.5 | 175.5 | 61.6 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 42.1822 | -32.1736 | 19.1746 | -19.1591 | 0 | 0 | 357.0241
2020-04-14 07:00 | 7:00 | 338.6 | 175.5 | 61.5 | 49.2 | 4.9 | 33.2 | 89.9992 | -68.6452 | 23.4689 | -23.45 | 0 | 0 | 345.6729
2020-04-14 08:00 | 8:00 | 356.1 | 175.5 | 61.8 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 124.71 | -90.6567 | 31.4264 | -28.8797 | 0 | 0 | 356.1
2020-04-14 09:00 | 9:00 | 364.6 | 175.5 | 62 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 151.4876 | -110.1222 | 42.2357 | -38.7011 | 0 | 0 | 364.6
2020-04-14 10:00 | 10:00 | 356.7 | 175.5 | 61.8 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 170.9893 | -130.4188 | 62.0401 | -61.99 | 0 | 0 | 360.1206
2020-04-14 11:00 | 11:00 | 357.2 | 175.5 | 61.8 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 185.5537 | -141.5276 | 74.6625 | -74.6022 | 0 | 0 | 363.5864
2020-04-14 12:00 | 12:00 | 335.4 | 175.5 | 61.4 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 185.3828 | -141.3972 | 80.6221 | -80.557 | 0 | 0 | 363.1507
2020-04-14 13:00 | 13:00 | 344.1 | 175.5 | 61.6 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 174.0239 | -132.7336 | 90.9494 | -90.876 | 0 | 0 | 360.6637
2020-04-14 14:00 | 14:00 | 338 | 175.5 | 61.5 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 148.4927 | -113.26 | 91.3576 | -91.2839 | 0 | 0 | 354.5064
2020-04-14 15:00 | 15:00 | 344.3 | 175.5 | 61.6 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 105.2338 | -80.2652 | 83.8065 | -83.7389 | 0 | 0 | 344.3362
2020-04-14 16:00 | 16:00 | 355.6 | 175.5 | 61.8 | 60.4 | 4.9 | 33.2 | 55.263 | -38.5852 | 81.5476 | -78.4254 | 0 | 0 | 355.6
2020-04-14 17:00 | 17:00 | 360.2 | 175.5 | 61.9 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 11.229 | -4.1775 | 76.032 | -71.2835 | 0 | 0 | 360.2
2020-04-14 18:00 | 18:00 | 377.9 | 175.5 | 62.3 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.888 | -49.688 | 0 | 0 | 377.9
2020-04-14 19:00 | 19:00 | 373.9 | 175.5 | 62.2 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.6333 | -45.3333 | 0 | 0 | 373.9
2020-04-14 20:00 | 20:00 | 358.4 | 175.5 | 61.9 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.4148 | -52.3148 | 0 | 0 | 358.4
2020-04-14 21:00 | 21:00 | 340.7 | 175.5 | 61.5 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.7872 | -50.7462 | 0 | 0 | 346.941
2020-04-14 22:00 | 22:00 | 321.8 | 175.5 | 61.1 | 61 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.6446 | -41.611 | 0 | 0 | 335.7336
2020-04-14 23:00 | 23:00 | 327 | 175.5 | 61.2 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.3909 | -29.3672 | 0 | 0 | 339.6237
2020-04-15 | 0:00 | 319.4 | 175.5 | 61.1 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.6178 | -21.6004 | 3.9 | 0 | 332.7174
2020-04-15 01:00 | 1:00 | 331 | 175.5 | 61.3 | 70 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.5455 | -17.5313 | 2.7 | 0 | 347.6142
2020-04-15 02:00 | 2:00 | 346 | 175.5 | 61.6 | 80.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.6966 | -13.6855 | 10 | 0 | 365.7111
2020-04-15 03:00 | 3:00 | 354 | 175.5 | 61.8 | 84.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.2894 | -12.2795 | 14.9 | 0 | 374.8099
2020-04-15 04:00 | 4:00 | 359.4 | 175.5 | 61.9 | 85.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.6961 | -12.6859 | 18.9 | 0 | 379.9102
2020-04-15 05:00 | 5:00 | 354.6 | 175.5 | 61.8 | 81.3 | 4.9 | 33.2 | 6.789 | -5.178 | 16.8795 | -16.8659 | 10.2 | 0 | 368.5246
2020-04-15 06:00 | 6:00 | 353 | 175.5 | 61.8 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 21.8264 | -16.6476 | 19.9515 | -19.9354 | 5.4 | 0 | 357.2949
2020-04-15 07:00 | 7:00 | 340.2 | 175.5 | 61.5 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 43.8245 | -33.4264 | 17.6941 | -17.6798 | 0 | 0 | 341.9124
2020-04-15 08:00 | 8:00 | 352.4 | 175.5 | 61.7 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 77.4177 | -50.509 | 19.2479 | -18.6566 | 0 | 0 | 352.4
2020-04-15 09:00 | 9:00 | 361.1 | 175.5 | 61.9 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 111.0514 | -76.7526 | 17.9894 | -16.2882 | 0 | 0 | 361.1
2020-04-15 10:00 | 10:00 | 358.8 | 175.5 | 61.9 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 131.092 | -95.2958 | 26.5037 | -23.4999 | 0 | 0 | 358.8
2020-04-15 11:00 | 11:00 | 366.4 | 175.5 | 62 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 141.3234 | -97.6752 | 31.908 | -29.2562 | 0 | 0 | 366.4
2020-04-15 12:00 | 12:00 | 356.1 | 175.5 | 61.8 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 120.9401 | -86.7366 | 40.3485 | -38.352 | 0 | 0 | 356.1
2020-04-15 13:00 | 13:00 | 371.8 | 175.5 | 62.1 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 110.3956 | -61.9052 | 48.1215 | -45.0119 | 0 | 0 | 371.8
2020-04-15 14:00 | 14:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 88.2134 | -50.1354 | 65.8156 | -63.0936 | 0 | 0 | 363.5
2020-04-15 15:00 | 15:00 | 350.7 | 175.5 | 61.7 | 49.1 | 4.9 | 33.2 | 61.042 | -37.3656 | 68.5919 | -65.9683 | 0 | 0 | 350.7
2020-04-15 16:00 | 16:00 | 362.5 | 175.5 | 61.9 | 71.5 | 4.9 | 33.2 | 30.8221 | -18.3848 | 63.0766 | -60.0139 | 0 | 0 | 362.5
2020-04-15 17:00 | 17:00 | 368.3 | 175.5 | 62.1 | 81.5 | 4.9 | 33.2 | 6.8418 | -1.9592 | 58.8928 | -52.6754 | 0 | 0 | 368.3
2020-04-15 18:00 | 18:00 | 382.8 | 175.5 | 62.4 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.004 | 55.9318 | -41.8409 | 9.8 | 0 | 382.8
2020-04-15 19:00 | 19:00 | 380.3 | 175.5 | 62.3 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.0072 | 43.6052 | -39.4234 | 16.8 | 0 | 380.3
2020-04-15 20:00 | 20:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.5374 | -31.5119 | 10.4 | 0 | 368.9255
2020-04-15 21:00 | 21:00 | 345.8 | 175.5 | 61.6 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.2466 | -22.2286 | 6.8 | 0 | 358.618
2020-04-15 22:00 | 22:00 | 323.5 | 175.5 | 61.2 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.7661 | -20.7493 | 0 | 0 | 341.4168
2020-04-15 23:00 | 23:00 | 329.3 | 175.5 | 61.3 | 60.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.136 | -23.1173 | 6.4 | 0 | 341.4187
2020-04-16 | 0:00 | 321.7 | 175.5 | 61.1 | 53.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.9093 | -28.886 | 1.1 | 0 | 329.2233
2020-04-16 01:00 | 1:00 | 333.8 | 175.5 | 61.4 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.9093 | -28.886 | 0 | 0 | 343.9233
2020-04-16 02:00 | 2:00 | 350.5 | 175.5 | 61.7 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.9483 | -25.9274 | 6.2 | 0 | 360.4209
2020-04-16 03:00 | 3:00 | 358.2 | 175.5 | 61.9 | 81.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.4678 | -24.4481 | 12.1 | 0 | 369.3197
2020-04-16 04:00 | 4:00 | 361.6 | 175.5 | 61.9 | 81.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.503 | -28.48 | 12.2 | 0 | 369.423
2020-04-16 05:00 | 5:00 | 355.8 | 175.5 | 61.8 | 75.6 | 4.9 | 33.2 | 9.7055 | -7.4028 | 27.6151 | -27.5928 | 6.4 | 0 | 359.725
2020-04-16 06:00 | 6:00 | 345.4 | 175.5 | 61.6 | 65.6 | 4.9 | 33.2 | 41.9859 | -32.024 | 29.0203 | -28.9969 | 0 | 0 | 350.7853
2020-04-16 07:00 | 7:00 | 335.1 | 175.5 | 61.4 | 50 | 4.9 | 33.2 | 92.758 | -70.7496 | 33.5371 | -33.51 | 0 | 0 | 347.0355
2020-04-16 08:00 | 8:00 | 358.7 | 175.5 | 61.9 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 122.6222 | -92.3486 | 36.2399 | -31.6135 | 0 | 0 | 358.7
2020-04-16 09:00 | 9:00 | 382.5 | 175.5 | 62.3 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 144.133 | -92.1444 | 39.2009 | -32.8895 | 0 | 0 | 382.5
2020-04-16 10:00 | 10:00 | 381.6 | 175.5 | 62.3 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 152.2229 | -98.8979 | 44.3084 | -40.2334 | 0 | 0 | 381.6
2020-04-16 11:00 | 11:00 | 374.9 | 175.5 | 62.2 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 149.1243 | -103.0668 | 49.9726 | -45.2301 | 0 | 0 | 374.9
2020-04-16 12:00 | 12:00 | 355.3 | 175.5 | 61.8 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 150.2928 | -114.6332 | 54.1184 | -54.0747 | 0 | 0 | 359.4033
2020-04-16 13:00 | 13:00 | 356.3 | 175.5 | 61.8 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 139.4716 | -106.3796 | 58.5975 | -58.5502 | 0 | 0 | 357.3393
2020-04-16 14:00 | 14:00 | 351.7 | 175.5 | 61.7 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 127.061 | -96.9136 | 55.4507 | -55.4059 | 0 | 0 | 354.2922
2020-04-16 15:00 | 15:00 | 345.6 | 175.5 | 61.6 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 94.0446 | -71.7308 | 54.711 | -54.6668 | 0 | 0 | 348.958
2020-04-16 16:00 | 16:00 | 356.7 | 175.5 | 61.8 | 70 | 4.9 | 33.2 | 48.185 | -36.7524 | 45.9375 | -45.9004 | 0 | 0 | 356.8697
2020-04-16 17:00 | 17:00 | 362.8 | 175.5 | 62 | 80.6 | 4.9 | 33.2 | 10.8474 | -7.0952 | 35.2034 | -33.7556 | 1.4 | 0 | 362.8
2020-04-16 18:00 | 18:00 | 378.7 | 175.5 | 62.3 | 84.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.6505 | -29.6266 | 25.4 | 0 | 385.6239
2020-04-16 19:00 | 19:00 | 379.6 | 175.5 | 62.3 | 84.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.2086 | -24.1891 | 30.7 | 0 | 390.9195
2020-04-16 20:00 | 20:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 84.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.582 | -18.567 | 19.4 | 0 | 379.315
2020-04-16 21:00 | 21:00 | 348.9 | 175.5 | 61.7 | 81.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.4749 | -11.4656 | 13.3 | 0 | 370.3093
2020-04-16 22:00 | 22:00 | 332.3 | 175.5 | 61.3 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.9968 | -5.992 | 11 | 0 | 358.1048
2020-04-16 23:00 | 23:00 | 336.7 | 175.5 | 61.4 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.5529 | -5.5484 | 15.7 | 0 | 362.9045
2020-04-17 | 0:00 | 327.6 | 175.5 | 61.3 | 78 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.8114 | -6.8059 | 0 | 0 | 352.9055
2020-04-17 01:00 | 1:00 | 338 | 175.5 | 61.5 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.0327 | -8.0262 | 3.6 | 0 | 362.2065
2020-04-17 02:00 | 2:00 | 351.5 | 175.5 | 61.7 | 84.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.9564 | -11.9468 | 13.2 | 0 | 372.6096
2020-04-17 03:00 | 3:00 | 358.4 | 175.5 | 61.9 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.6944 | -15.6817 | 16.8 | 0 | 376.5127
2020-04-17 04:00 | 4:00 | 364.3 | 175.5 | 62 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.7264 | -25.7056 | 16.3 | 0 | 374.4208
2020-04-17 05:00 | 5:00 | 355.4 | 175.5 | 61.8 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 9.7584 | -7.4432 | 30.9467 | -30.9217 | 0 | 0 | 360.2402
2020-04-17 06:00 | 6:00 | 344.2 | 175.5 | 61.6 | 72.5 | 4.9 | 33.2 | 56.104 | -42.7924 | 32.8335 | -32.807 | 0 | 0 | 361.0381
2020-04-17 07:00 | 7:00 | 328 | 175.5 | 61.3 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 108.8976 | -83.0596 | 37.9786 | -37.9479 | 0 | 0 | 349.5687
2020-04-17 08:00 | 8:00 | 345.8 | 175.5 | 61.6 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 157.6339 | -120.2324 | 44.568 | -44.532 | 0 | 0 | 361.4375
2020-04-17 09:00 | 9:00 | 359.4 | 175.5 | 61.9 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 185.2914 | -141.3276 | 45.8998 | -45.8628 | 0 | 0 | 368.3008
2020-04-17 10:00 | 10:00 | 361.4 | 175.5 | 61.9 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 201.8662 | -153.97 | 47.1226 | -47.0846 | 0 | 0 | 372.2342
2020-04-17 11:00 | 11:00 | 363.9 | 175.5 | 62 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 206.5665 | -157.5548 | 48.1592 | -48.1203 | 0 | 0 | 373.4506
2020-04-17 12:00 | 12:00 | 340.7 | 175.5 | 61.5 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 201.1563 | -153.4284 | 49.4177 | -49.3778 | 0 | 0 | 371.6678
2020-04-17 13:00 | 13:00 | 350.3 | 175.5 | 61.7 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 186.0796 | -141.9288 | 46.641 | -46.6034 | 0 | 0 | 368.2884
2020-04-17 14:00 | 14:00 | 344.6 | 175.5 | 61.6 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 153.3517 | -116.966 | 43.6052 | -43.57 | 0 | 0 | 360.4209
2020-04-17 15:00 | 15:00 | 337.2 | 175.5 | 61.4 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 96.4869 | -73.5936 | 43.902 | -43.8666 | 0 | 0 | 349.3287
2020-04-17 16:00 | 16:00 | 346.3 | 175.5 | 61.6 | 69.7 | 4.9 | 33.2 | 51.4943 | -39.2764 | 42.2729 | -42.2388 | 0 | 0 | 357.152
2020-04-17 17:00 | 17:00 | 348.1 | 175.5 | 61.7 | 79.7 | 4.9 | 33.2 | 10.8343 | -8.2636 | 35.5364 | -35.5077 | 0 | 0 | 357.5994
2020-04-17 18:00 | 18:00 | 365.4 | 175.5 | 62 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.2772 | -35.2487 | 9.7 | 0 | 367.8285
2020-04-17 19:00 | 19:00 | 363.8 | 175.5 | 62 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.4556 | -41.7556 | 0 | 0 | 363.8
2020-04-17 20:00 | 20:00 | 345.6 | 175.5 | 61.6 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.7096 | -57.663 | 0 | 0 | 354.5466
2020-04-17 21:00 | 21:00 | 329.1 | 175.5 | 61.3 | 69.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.8915 | -61.8415 | 0 | 0 | 344.25
2020-04-17 22:00 | 22:00 | 306.6 | 175.5 | 60.8 | 53.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.1826 | -71.1252 | 0 | 0 | 328.3574
2020-04-17 23:00 | 23:00 | 309 | 175.5 | 60.9 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.5409 | -92.4662 | 0 | 0 | 323.3747
2020-04-18 | 0:00 | 302.2 | 175.5 | 60.7 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.0225 | -92.9474 | 0 | 0 | 333.0751
2020-04-18 01:00 | 1:00 | 311.2 | 175.5 | 60.9 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.4664 | -93.391 | 0 | 0 | 341.8754
2020-04-18 02:00 | 2:00 | 319.8 | 175.5 | 61.1 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.0955 | -95.0188 | 0 | 0 | 349.9767
2020-04-18 03:00 | 3:00 | 329 | 175.5 | 61.3 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.13 | -101.0484 | 0 | 0 | 353.7816
2020-04-18 04:00 | 4:00 | 333.7 | 175.5 | 61.4 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 101.6116 | -101.5296 | 0 | 0 | 353.8851
2020-04-18 05:00 | 5:00 | 320.7 | 175.5 | 61.1 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 11.5827 | -8.8344 | 102.7949 | -102.7119 | 0 | 0 | 346.3313
2020-04-18 06:00 | 6:00 | 304.8 | 175.5 | 60.8 | 54.2 | 4.9 | 33.2 | 51.1779 | -39.0348 | 92.7271 | -92.6523 | 0 | 0 | 340.8179
2020-04-18 07:00 | 7:00 | 288.1 | 175.5 | 60.5 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 99.1789 | -75.6468 | 83.2501 | -83.1829 | 0 | 0 | 347.1993
2020-04-18 08:00 | 8:00 | 294.4 | 175.5 | 60.6 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 142.9911 | -109.064 | 86.3597 | -86.29 | 0 | 0 | 357.6968
2020-04-18 09:00 | 9:00 | 300.5 | 175.5 | 60.7 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 165.5528 | -126.2724 | 87.0256 | -86.9554 | 0 | 0 | 363.1506
2020-04-18 10:00 | 10:00 | 310.2 | 175.5 | 60.9 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 157.6736 | -120.2628 | 88.47 | -88.3986 | 0 | 0 | 361.4822
2020-04-18 11:00 | 11:00 | 308.6 | 175.5 | 60.9 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 156.6617 | -119.4908 | 89.8019 | -89.7294 | 0 | 0 | 361.2434
2020-04-18 12:00 | 12:00 | 305.7 | 175.5 | 60.8 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 139.6557 | -106.52 | 88.9873 | -88.9155 | 0 | 0 | 357.1075
2020-04-18 13:00 | 13:00 | 309.7 | 175.5 | 60.9 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 118.8646 | -90.6616 | 86.9895 | -86.9193 | 0 | 0 | 352.2732
2020-04-18 14:00 | 14:00 | 310.9 | 175.5 | 60.9 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 89.6848 | -68.4056 | 88.1732 | -88.102 | 0 | 0 | 345.3504
2020-04-18 15:00 | 15:00 | 308.8 | 175.5 | 60.9 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 52.7288 | -40.218 | 83.1391 | -83.072 | 0 | 0 | 336.5779
2020-04-18 16:00 | 16:00 | 314.3 | 175.5 | 61 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 24.1511 | -18.4208 | 76.143 | -76.0815 | 0 | 0 | 349.1918
2020-04-18 17:00 | 17:00 | 326.2 | 175.5 | 61.2 | 79.7 | 4.9 | 33.2 | 5.1872 | -3.9564 | 77.994 | -77.9311 | 0 | 0 | 355.7937
2020-04-18 18:00 | 18:00 | 341.5 | 175.5 | 61.5 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0.723 | -0.5516 | 84.9541 | -84.8855 | 0 | 0 | 356.24
2020-04-18 19:00 | 19:00 | 339.7 | 175.5 | 61.5 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.6934 | -85.6242 | 0 | 0 | 354.1692
2020-04-18 20:00 | 20:00 | 325.3 | 175.5 | 61.2 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.0274 | -84.9588 | 0 | 0 | 353.6686
2020-04-18 21:00 | 21:00 | 314.4 | 175.5 | 61 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.0707 | -75.0101 | 0 | 0 | 350.8606
2020-04-18 22:00 | 22:00 | 299.4 | 175.5 | 60.7 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.777 | -69.7207 | 0 | 0 | 340.5563
2020-04-18 23:00 | 23:00 | 303.8 | 175.5 | 60.8 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.6649 | -70.6079 | 0 | 0 | 341.657
2020-04-19 | 0:00 | 293.9 | 175.5 | 60.6 | 72.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.9968 | -71.9387 | 0 | 0 | 346.8581
2020-04-19 01:00 | 1:00 | 308 | 175.5 | 60.9 | 82.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.2217 | -68.1666 | 0 | 0 | 357.1551
2020-04-19 02:00 | 2:00 | 314.8 | 175.5 | 61 | 84.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.0365 | -66.9824 | 0 | 0 | 359.5541
2020-04-19 03:00 | 3:00 | 321.5 | 175.5 | 61.1 | 84.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.6316 | -63.5802 | 0 | 0 | 359.6514
2020-04-19 04:00 | 4:00 | 323.1 | 175.5 | 61.2 | 84.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.634 | -59.5859 | 0 | 0 | 359.7481
2020-04-19 05:00 | 5:00 | 307.4 | 175.5 | 60.8 | 80.2 | 4.9 | 33.2 | 9.0883 | -6.932 | 50.5276 | -50.4868 | 0 | 0 | 356.7971
2020-04-19 06:00 | 6:00 | 292.6 | 175.5 | 60.6 | 70.2 | 4.9 | 33.2 | 40.555 | -30.9328 | 40.6081 | -40.5753 | 0 | 0 | 354.055
2020-04-19 07:00 | 7:00 | 257.7 | 175.5 | 59.9 | 50 | 4.9 | 33.2 | 72.6116 | -55.3832 | 45.9751 | -45.938 | 0 | 0 | 340.7655
2020-04-19 08:00 | 8:00 | 252.6 | 175.5 | 59.8 | 50 | 4.9 | 33.2 | 125.497 | -95.7204 | 55.0439 | -54.9995 | 0 | 0 | 353.221
2020-04-19 09:00 | 9:00 | 251.5 | 175.5 | 59.7 | 50 | 4.9 | 33.2 | 161.7575 | -123.3776 | 59.3744 | -59.3265 | 0 | 0 | 361.7278
2020-04-19 10:00 | 10:00 | 250 | 175.5 | 59.7 | 50 | 4.9 | 33.2 | 178.1209 | -135.8584 | 60.0404 | -59.9919 | 0 | 0 | 365.611
2020-04-19 11:00 | 11:00 | 253 | 175.5 | 59.8 | 50 | 4.9 | 33.2 | 191.6746 | -146.1964 | 62.484 | -62.4336 | 0 | 0 | 368.9286
2020-04-19 12:00 | 12:00 | 248.1 | 175.5 | 59.7 | 50 | 4.9 | 33.2 | 184.254 | -140.5364 | 65.7419 | -65.6888 | 0 | 0 | 367.0707
2020-04-19 13:00 | 13:00 | 239.2 | 175.5 | 59.5 | 50 | 4.9 | 33.2 | 168.81 | -128.7568 | 63.2248 | -63.1738 | 0 | 0 | 363.2042
2020-04-19 14:00 | 14:00 | 236 | 175.5 | 59.4 | 50 | 4.9 | 33.2 | 142.137 | -108.4124 | 60.1513 | -60.1028 | 0 | 0 | 356.7731
2020-04-19 15:00 | 15:00 | 243.1 | 175.5 | 59.6 | 50 | 4.9 | 33.2 | 98.1153 | -74.8356 | 57.5233 | -57.4769 | 0 | 0 | 346.5261
2020-04-19 16:00 | 16:00 | 265.8 | 175.5 | 60 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 51.7963 | -39.5068 | 51.6751 | -51.6334 | 0 | 0 | 338.5312
2020-04-19 17:00 | 17:00 | 293.8 | 175.5 | 60.6 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 11.5442 | -8.8052 | 53.7854 | -53.742 | 0 | 0 | 351.8824
2020-04-19 18:00 | 18:00 | 320.3 | 175.5 | 61.1 | 84.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.8571 | -58.8096 | 0 | 0 | 359.6475
2020-04-19 19:00 | 19:00 | 324.7 | 175.5 | 61.2 | 84.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 66.4454 | -66.3918 | 0 | 0 | 359.7567
2020-04-19 20:00 | 20:00 | 312.5 | 175.5 | 60.9 | 84.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.2255 | -61.1761 | 0 | 0 | 359.4494
2020-04-19 21:00 | 21:00 | 302.4 | 175.5 | 60.7 | 80.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.4876 | -57.4412 | 0 | 0 | 354.9464
2020-04-19 22:00 | 22:00 | 288.8 | 175.5 | 60.5 | 70.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.7092 | -56.6634 | 0 | 0 | 344.7458
2020-04-19 23:00 | 23:00 | 293.4 | 175.5 | 60.6 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.7784 | -66.7245 | 0 | 0 | 343.0539
2020-04-20 | 0:00 | 283.6 | 175.5 | 60.4 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.3646 | -78.3014 | 0 | 0 | 331.1632
2020-04-20 01:00 | 1:00 | 295.1 | 175.5 | 60.6 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.6579 | -83.5904 | 0 | 0 | 331.3675
2020-04-20 02:00 | 2:00 | 309.2 | 175.5 | 60.9 | 62 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.3622 | -82.2957 | 0 | 0 | 336.5665
2020-04-20 03:00 | 3:00 | 321.5 | 175.5 | 61.1 | 72 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.6245 | -76.5627 | 0 | 0 | 346.7618
2020-04-20 04:00 | 4:00 | 324.4 | 175.5 | 61.2 | 78.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.0192 | 66.2596 | -66.2061 | 1.4 | 0 | 354.3597
2020-04-20 05:00 | 5:00 | 323.7 | 175.5 | 61.2 | 69.4 | 4.9 | 33.2 | 9.9416 | -7.5828 | 65.778 | -65.7249 | 2.7 | 0 | 349.3119
2020-04-20 06:00 | 6:00 | 321.9 | 175.5 | 61.1 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 36.7192 | -28.0068 | 67.9997 | -67.9448 | 0 | 0 | 342.8673
2020-04-20 07:00 | 7:00 | 310.3 | 175.5 | 60.9 | 52 | 4.9 | 33.2 | 65.8747 | -50.2448 | 82.0288 | -81.9626 | 0 | 0 | 342.1961
2020-04-20 08:00 | 8:00 | 339.1 | 175.5 | 61.5 | 52 | 4.9 | 33.2 | 96.6578 | -73.724 | 88.692 | -88.6204 | 0 | 0 | 350.1054
2020-04-20 09:00 | 9:00 | 350 | 175.5 | 61.7 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 98.5748 | -75.186 | 93.9857 | -93.9098 | 0 | 0 | 353.3647
2020-04-20 10:00 | 10:00 | 354 | 175.5 | 61.8 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 86.5986 | -65.6539 | 94.5406 | -93.9853 | 0 | 0 | 354
2020-04-20 11:00 | 11:00 | 359.9 | 175.5 | 61.9 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 71.0488 | -49.4918 | 102.0179 | -96.2749 | 0 | 0 | 359.9
2020-04-20 12:00 | 12:00 | 353.8 | 175.5 | 61.8 | 68 | 4.9 | 33.2 | 57.9943 | -44.234 | 102.0556 | -101.9732 | 0 | 0 | 357.2427
2020-04-20 13:00 | 13:00 | 370.5 | 175.5 | 62.1 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 42.2482 | -29.4138 | 99.9076 | -96.442 | 0 | 0 | 370.5
2020-04-20 14:00 | 14:00 | 372.7 | 175.5 | 62.2 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 29.3912 | -21.0806 | 97.7612 | -96.0718 | 0 | 0 | 372.7
2020-04-20 15:00 | 15:00 | 363.9 | 175.5 | 62 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 16.5474 | -12.6212 | 98.613 | -98.5334 | 0 | 0 | 366.5058
2020-04-20 16:00 | 16:00 | 368 | 175.5 | 62.1 | 87.4 | 4.9 | 33.2 | 8.3784 | -5.1096 | 107.9249 | -106.2937 | 0 | 0 | 368
2020-04-20 17:00 | 17:00 | 366.7 | 175.5 | 62 | 88 | 4.9 | 33.2 | 2.0878 | -0.5976 | 105.768 | -104.3582 | 0.2 | 0 | 366.7
2020-04-20 18:00 | 18:00 | 372.3 | 175.5 | 62.1 | 89 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.0072 | 104.4268 | -103.945 | 7.1 | 0 | 372.3
2020-04-20 19:00 | 19:00 | 360.5 | 175.5 | 61.9 | 86.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0783 | -0.0596 | 106.3471 | -106.2604 | 0 | 0 | 362.0054
2020-04-20 20:00 | 20:00 | 341.4 | 175.5 | 61.5 | 81.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.6627 | -107.5745 | 0 | 0 | 356.4882
2020-04-20 21:00 | 21:00 | 328.6 | 175.5 | 61.3 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.5357 | -102.4529 | 0 | 0 | 346.2828
2020-04-20 22:00 | 22:00 | 305 | 175.5 | 60.8 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.4651 | -96.3872 | 0 | 0 | 335.2779
2020-04-20 23:00 | 23:00 | 306.8 | 175.5 | 60.8 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.9473 | -95.8699 | 0 | 0 | 331.5774
2020-04-21 | 0:00 | 298.8 | 175.5 | 60.7 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.2388 | -103.1555 | 0 | 0 | 333.0833
2020-04-21 01:00 | 1:00 | 306.2 | 175.5 | 60.8 | 68.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.4531 | -105.3674 | 0 | 0 | 342.5857
2020-04-21 02:00 | 2:00 | 322.6 | 175.5 | 61.2 | 79.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.02 | -96.9417 | 0 | 0 | 354.6783
2020-04-21 03:00 | 3:00 | 332.4 | 175.5 | 61.3 | 89 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.6491 | -98.5695 | 0 | 0 | 363.9796
2020-04-21 04:00 | 4:00 | 333.9 | 175.5 | 61.4 | 89.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.6958 | -81.6299 | 0 | 0 | 364.4659
2020-04-21 05:00 | 5:00 | 328.7 | 175.5 | 61.3 | 89.4 | 4.9 | 33.2 | 7.1054 | -5.4196 | 65.9638 | -65.9106 | 0 | 0 | 366.039
2020-04-21 06:00 | 6:00 | 319.7 | 175.5 | 61.1 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 20.8817 | -15.9272 | 54.7843 | -54.7401 | 0 | 0 | 359.0987
2020-04-21 07:00 | 7:00 | 306.5 | 175.5 | 60.8 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 47.1731 | -35.9804 | 50.3056 | -50.265 | 0 | 0 | 348.7333
2020-04-21 08:00 | 8:00 | 327.3 | 175.5 | 61.2 | 54.9 | 4.9 | 33.2 | 91.4706 | -69.7676 | 65.889 | -65.8358 | 0 | 0 | 351.4562
2020-04-21 09:00 | 9:00 | 352.9 | 175.5 | 61.8 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 145.9717 | -111.3372 | 63.039 | -62.9881 | 0 | 0 | 363.6854
2020-04-21 10:00 | 10:00 | 361.5 | 175.5 | 61.9 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 151.7765 | -115.7648 | 78.0674 | -78.0044 | 0 | 0 | 365.1747
2020-04-21 11:00 | 11:00 | 360.8 | 175.5 | 61.9 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 126.2597 | -95.5483 | 99.3527 | -98.3641 | 0 | 0 | 360.8
2020-04-21 12:00 | 12:00 | 340 | 175.5 | 61.5 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 108.9111 | -83.07 | 103.0168 | -102.9337 | 0 | 0 | 354.6242
2020-04-21 13:00 | 13:00 | 345.8 | 175.5 | 61.6 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 100.0199 | -76.2884 | 107.9776 | -107.8891 | 0 | 0 | 352.62
2020-04-21 14:00 | 14:00 | 328 | 175.5 | 61.3 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 92.5342 | -70.5788 | 100.0935 | -100.0127 | 0 | 0 | 350.5362
2020-04-21 15:00 | 15:00 | 326.9 | 175.5 | 61.2 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 73.8584 | -56.334 | 105.0315 | -104.9463 | 0 | 0 | 346.0096
2020-04-21 16:00 | 16:00 | 330.6 | 175.5 | 61.3 | 65.1 | 4.9 | 33.2 | 42.4851 | -32.4048 | 105.9779 | -105.8916 | 0 | 0 | 350.1666
2020-04-21 17:00 | 17:00 | 337.6 | 175.5 | 61.5 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 11.9643 | -9.1256 | 115.002 | -114.9055 | 0 | 0 | 357.4352
2020-04-21 18:00 | 18:00 | 351.5 | 175.5 | 61.7 | 89.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0529 | -0.0404 | 110.6356 | -110.544 | 0 | 0 | 364.8041
2020-04-21 19:00 | 19:00 | 353.9 | 175.5 | 61.8 | 89.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 88.8406 | -88.7689 | 1 | 0 | 365.8748
2020-04-21 20:00 | 20:00 | 339.1 | 175.5 | 61.5 | 89.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.3955 | -89.3234 | 0 | 0 | 364.5721
2020-04-21 21:00 | 21:00 | 324.2 | 175.5 | 61.2 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.3565 | -92.282 | 0 | 0 | 357.7745
2020-04-21 22:00 | 22:00 | 303.4 | 175.5 | 60.8 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.1357 | -91.0621 | 0 | 0 | 347.3736
2020-04-21 23:00 | 23:00 | 308.8 | 175.5 | 60.9 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.6927 | -86.6227 | 0 | 0 | 344.17
2020-04-22 | 0:00 | 304.6 | 175.5 | 60.8 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.0622 | -87.9911 | 0 | 0 | 337.1711
2020-04-22 01:00 | 1:00 | 314.6 | 175.5 | 61 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.214 | -83.1468 | 0 | 0 | 348.0672
2020-04-22 02:00 | 2:00 | 332.1 | 175.5 | 61.3 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.6221 | -80.557 | 0 | 0 | 358.3651
2020-04-22 03:00 | 3:00 | 341.1 | 175.5 | 61.5 | 88.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.1405 | -80.0758 | 0 | 0 | 363.8647
2020-04-22 04:00 | 4:00 | 341.7 | 175.5 | 61.5 | 88.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.0192 | 86.5817 | -86.5118 | 0 | 0 | 363.8761
2020-04-22 05:00 | 5:00 | 333.1 | 175.5 | 61.4 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 11.6479 | -8.884 | 89.6909 | -89.6185 | 0 | 0 | 356.5363
2020-04-22 06:00 | 6:00 | 331.4 | 175.5 | 61.3 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 38.1377 | -29.0888 | 89.3222 | -89.2501 | 0 | 0 | 346.721
2020-04-22 07:00 | 7:00 | 325.7 | 175.5 | 61.2 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 57.9029 | -44.1644 | 96.9839 | -96.9056 | 0 | 0 | 346.2168
2020-04-22 08:00 | 8:00 | 342.7 | 175.5 | 61.6 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 103.8944 | -79.2436 | 103.5722 | -103.4886 | 0 | 0 | 357.5344
2020-04-22 09:00 | 9:00 | 360.2 | 175.5 | 61.9 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 146.286 | -111.5768 | 104.6627 | -104.5779 | 0 | 0 | 367.894
2020-04-22 10:00 | 10:00 | 348.1 | 175.5 | 61.7 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 146.1426 | -111.4676 | 108.846 | -108.7565 | 0 | 0 | 367.6645
2020-04-22 11:00 | 11:00 | 346.1 | 175.5 | 61.6 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 160.339 | -122.2956 | 108.9255 | -108.8359 | 0 | 0 | 370.933
2020-04-22 12:00 | 12:00 | 331.9 | 175.5 | 61.3 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 178.6336 | -136.2496 | 111.5296 | -111.437 | 0 | 0 | 374.9766
2020-04-22 13:00 | 13:00 | 339.4 | 175.5 | 61.5 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 173.9972 | -132.7132 | 113.6341 | -113.5391 | 0 | 0 | 374.079
2020-04-22 14:00 | 14:00 | 336.1 | 175.5 | 61.4 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 131.4072 | -100.2284 | 116.2396 | -116.1417 | 0 | 0 | 363.8767
2020-04-22 15:00 | 15:00 | 333.2 | 175.5 | 61.4 | 60.2 | 4.9 | 33.2 | 81.7122 | -62.3244 | 114.6343 | -114.5382 | 0 | 0 | 354.6839
2020-04-22 16:00 | 16:00 | 348.4 | 175.5 | 61.7 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 36.1417 | -27.5664 | 106.5313 | -106.4444 | 0 | 0 | 362.6622
2020-04-22 17:00 | 17:00 | 354.8 | 175.5 | 61.8 | 88.7 | 4.9 | 33.2 | 9.8621 | -7.522 | 95.6881 | -95.6109 | 0 | 0 | 366.5173
2020-04-22 18:00 | 18:00 | 365 | 175.5 | 62 | 88.7 | 4.9 | 33.2 | 0.4332 | -0.3304 | 99.0193 | -98.9394 | 4.2 | 0 | 368.6827
2020-04-22 19:00 | 19:00 | 358.4 | 175.5 | 61.9 | 88.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.8732 | -105.787 | 0 | 0 | 364.2862
2020-04-22 20:00 | 20:00 | 347.7 | 175.5 | 61.7 | 88.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.3541 | -96.2763 | 0 | 0 | 364.0778
2020-04-22 21:00 | 21:00 | 332.4 | 175.5 | 61.3 | 81.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.9519 | -86.8817 | 0 | 0 | 356.6702
2020-04-22 22:00 | 22:00 | 311.5 | 175.5 | 60.9 | 71.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.5469 | -83.4795 | 0 | 0 | 346.2674
2020-04-22 23:00 | 23:00 | 316.8 | 175.5 | 61 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.071 | -73.012 | 0 | 0 | 345.459
2020-04-23 | 0:00 | 312.9 | 175.5 | 61 | 64 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.6614 | -75.6003 | 0 | 0 | 338.6611
2020-04-23 01:00 | 1:00 | 319.5 | 175.5 | 61.1 | 69.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.9171 | -82.8502 | 0 | 0 | 344.0669
2020-04-23 02:00 | 2:00 | 336.9 | 175.5 | 61.4 | 79.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.699 | -75.6379 | 4.5 | 0 | 359.3611
2020-04-23 03:00 | 3:00 | 347 | 175.5 | 61.6 | 87.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.1781 | -80.1134 | 2.8 | 0 | 365.8647
2020-04-23 04:00 | 4:00 | 350.8 | 175.5 | 61.7 | 90.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.0192 | 83.6579 | -83.5904 | 1.1 | 0 | 366.8737
2020-04-23 05:00 | 5:00 | 340.6 | 175.5 | 61.5 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 11.4782 | -8.7548 | 79.1416 | -79.0777 | 0 | 0 | 358.2873
2020-04-23 06:00 | 6:00 | 326.7 | 175.5 | 61.2 | 64 | 4.9 | 33.2 | 35.9708 | -27.436 | 81.4739 | -81.4081 | 0 | 0 | 347.4006
2020-04-23 07:00 | 7:00 | 318.6 | 175.5 | 61.1 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 67.7265 | -51.6572 | 82.6214 | -82.5547 | 0 | 0 | 349.736
2020-04-23 08:00 | 8:00 | 343.1 | 175.5 | 61.6 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 114.02 | -86.9668 | 85.953 | -85.8836 | 0 | 0 | 361.2226
2020-04-23 09:00 | 9:00 | 356.3 | 175.5 | 61.8 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 129.9104 | -99.0868 | 83.214 | -83.1468 | 0 | 0 | 365.1908
2020-04-23 10:00 | 10:00 | 354.8 | 175.5 | 61.8 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 124.053 | -94.6192 | 81.5476 | -81.4818 | 0 | 0 | 363.7996
2020-04-23 11:00 | 11:00 | 368.7 | 175.5 | 62.1 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 136.5948 | -103.4488 | 82.992 | -82.038 | 0 | 0 | 368.7
2020-04-23 12:00 | 12:00 | 344.3 | 175.5 | 61.6 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 129.9632 | -99.1272 | 81.177 | -81.1115 | 0 | 0 | 365.5015
2020-04-23 13:00 | 13:00 | 355.3 | 175.5 | 61.8 | 62 | 4.9 | 33.2 | 105.9691 | -80.826 | 85.4342 | -85.3652 | 0 | 0 | 362.6121
2020-04-23 14:00 | 14:00 | 353.4 | 175.5 | 61.8 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 83.8935 | -63.9884 | 93.6151 | -93.5395 | 0 | 0 | 359.0807
2020-04-23 15:00 | 15:00 | 355.2 | 175.5 | 61.8 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 57.2725 | -43.6836 | 92.1346 | -92.0602 | 0 | 0 | 360.6633
2020-04-23 16:00 | 16:00 | 366 | 175.5 | 62 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 29.2072 | -22.2772 | 85.8781 | -85.8088 | 1.4 | 0 | 366.3993
2020-04-23 17:00 | 17:00 | 370.9 | 175.5 | 62.1 | 93.4 | 4.9 | 33.2 | 6.1717 | -4.7072 | 87.5445 | -87.4738 | 10.3 | 0 | 380.9352
2020-04-23 18:00 | 18:00 | 379.7 | 175.5 | 62.3 | 93.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 87.5068 | -87.4362 | 23.3 | 0 | 392.6737
2020-04-23 19:00 | 19:00 | 373.7 | 175.5 | 62.2 | 93.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.0192 | 77.4391 | -77.3766 | 25.5 | 0 | 394.7687
2020-04-23 20:00 | 20:00 | 358.4 | 175.5 | 61.9 | 93.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.1826 | -71.1252 | 15.5 | 0 | 384.4574
2020-04-23 21:00 | 21:00 | 341.3 | 175.5 | 61.5 | 88.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.9625 | -68.9068 | 5.7 | 0 | 369.1557
2020-04-23 22:00 | 22:00 | 319.9 | 175.5 | 61.1 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.2255 | -61.1761 | 1.8 | 0 | 353.8494
2020-04-23 23:00 | 23:00 | 327 | 175.5 | 61.2 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.3404 | -54.2965 | 12.7 | 0 | 366.4439
2020-04-24 | 0:00 | 317 | 175.5 | 61 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.4193 | -44.3835 | 8.5 | 0 | 364.3358
2020-04-24 01:00 | 1:00 | 329.8 | 175.5 | 61.3 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.868 | -38.8366 | 15.5 | 0 | 381.6314
2020-04-24 02:00 | 2:00 | 346.1 | 175.5 | 61.6 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.7204 | -37.69 | 32.4 | 0 | 398.8304
2020-04-24 03:00 | 3:00 | 352.9 | 175.5 | 61.8 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.3509 | -36.3216 | 40 | 0 | 406.6293
2020-04-24 04:00 | 4:00 | 356.1 | 175.5 | 61.8 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 32.7225 | -32.6961 | 40 | 0 | 406.6295
2020-04-24 05:00 | 5:00 | 350.1 | 175.5 | 61.7 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 12.1483 | -9.266 | 30.7604 | -30.7356 | 33.2 | 0 | 402.6071
2020-04-24 06:00 | 6:00 | 344.1 | 175.5 | 61.6 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 52.2689 | -39.8672 | 35.9803 | -35.9513 | 4.5 | 0 | 373.3307
2020-04-24 07:00 | 7:00 | 329.5 | 175.5 | 61.3 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 106.3626 | -81.126 | 36.7577 | -36.728 | 0 | 0 | 363.3663
2020-04-24 08:00 | 8:00 | 349 | 175.5 | 61.7 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 157.5941 | -120.202 | 42.9765 | -42.9418 | 0 | 0 | 370.8268
2020-04-24 09:00 | 9:00 | 367.6 | 175.5 | 62.1 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 171.686 | -130.9504 | 46.1233 | -46.0861 | 0 | 0 | 374.5728
2020-04-24 10:00 | 10:00 | 358.1 | 175.5 | 61.9 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 175.3367 | -133.7348 | 48.7875 | -48.7481 | 0 | 0 | 375.2413
2020-04-24 11:00 | 11:00 | 352.1 | 175.5 | 61.7 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 171.4225 | -130.7492 | 55.1177 | -55.0732 | 0 | 0 | 374.6178
2020-04-24 12:00 | 12:00 | 324.2 | 175.5 | 61.2 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 157.9614 | -120.482 | 60.2623 | -60.2137 | 0 | 0 | 370.928
2020-04-24 13:00 | 13:00 | 338.8 | 175.5 | 61.5 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 143.8973 | -109.7552 | 51.4531 | -51.4116 | 0 | 0 | 370.4836
2020-04-24 14:00 | 14:00 | 337.4 | 175.5 | 61.4 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 117.9199 | -89.9412 | 44.3836 | -44.3478 | 0 | 0 | 366.1145
2020-04-24 15:00 | 15:00 | 335.1 | 175.5 | 61.4 | 70.4 | 4.9 | 33.2 | 85.8756 | -65.5 | 44.2726 | -44.2369 | 0 | 0 | 365.8113
2020-04-24 16:00 | 16:00 | 352.7 | 175.5 | 61.8 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 37.8754 | -28.8888 | 49.0095 | -48.9699 | 12.5 | 0 | 378.3262
2020-04-24 17:00 | 17:00 | 353.4 | 175.5 | 61.8 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 8.1813 | -6.24 | 46.0108 | -45.9737 | 27 | 0 | 395.5784
2020-04-24 18:00 | 18:00 | 363.3 | 175.5 | 62 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.8633 | -44.8271 | 40 | 0 | 406.8362
2020-04-24 19:00 | 19:00 | 362.6 | 175.5 | 62 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.0192 | 38.646 | -38.6148 | 40 | 0 | 406.8374
2020-04-24 20:00 | 20:00 | 344.9 | 175.5 | 61.6 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.2406 | -34.213 | 34 | 0 | 400.4276
2020-04-24 21:00 | 21:00 | 327.9 | 175.5 | 61.3 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.947 | -28.9236 | 21.5 | 0 | 387.6234
2020-04-24 22:00 | 22:00 | 307.3 | 175.5 | 60.8 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.1303 | -33.1036 | 8.1 | 0 | 363.7267
2020-04-24 23:00 | 23:00 | 311.1 | 175.5 | 60.9 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.3505 | -35.322 | 15 | 0 | 365.7285
2020-04-25 | 0:00 | 308.5 | 175.5 | 60.9 | 92.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.6857 | -33.6585 | 0 | 0 | 367.3272
2020-04-25 01:00 | 1:00 | 320.8 | 175.5 | 61.1 | 93.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.2765 | -37.2464 | 5.3 | 0 | 373.8301
2020-04-25 02:00 | 2:00 | 332.8 | 175.5 | 61.4 | 93.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.3519 | -32.3258 | 21 | 0 | 389.8261
2020-04-25 03:00 | 3:00 | 342.5 | 175.5 | 61.5 | 93.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.3566 | -26.3353 | 35.4 | 0 | 404.3213
2020-04-25 04:00 | 4:00 | 340.2 | 175.5 | 61.5 | 93.8 | 4.9 | 33.2 | 0.066 | -0.0504 | 22.914 | -22.8955 | 35.8 | 0 | 404.7341
2020-04-25 05:00 | 5:00 | 326.7 | 175.5 | 61.2 | 93.8 | 4.9 | 33.2 | 13.3033 | -10.1468 | 26.3566 | -26.3353 | 10.4 | 0 | 382.1778
2020-04-25 06:00 | 6:00 | 316.1 | 175.5 | 61 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 50.5352 | -38.5448 | 30.2055 | -30.1811 | 0 | 0 | 367.8148
2020-04-25 07:00 | 7:00 | 300.5 | 175.5 | 60.7 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 77.8124 | -59.35 | 41.7556 | -41.7219 | 0 | 0 | 350.8961
2020-04-25 08:00 | 8:00 | 309 | 175.5 | 60.9 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 105.4961 | -80.4652 | 51.3045 | -51.2631 | 0 | 0 | 357.6723
2020-04-25 09:00 | 9:00 | 323.7 | 175.5 | 61.2 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 132.0511 | -100.7196 | 59.745 | -59.6968 | 0 | 0 | 364.2797
2020-04-25 10:00 | 10:00 | 323 | 175.5 | 61.2 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 144.4351 | -110.1652 | 64.0022 | -63.9505 | 0 | 0 | 367.2216
2020-04-25 11:00 | 11:00 | 328 | 175.5 | 61.3 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 157.1875 | -119.892 | 60.5219 | -60.4731 | 0 | 0 | 370.3443
2020-04-25 12:00 | 12:00 | 298.2 | 175.5 | 60.7 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 138.906 | -105.948 | 58.0049 | -57.9581 | 0 | 0 | 365.4048
2020-04-25 13:00 | 13:00 | 290 | 175.5 | 60.5 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 123.9481 | -94.5392 | 56.3762 | -56.3307 | 0 | 0 | 362.1544
2020-04-25 14:00 | 14:00 | 297.4 | 175.5 | 60.6 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 100.9126 | -76.9692 | 55.3035 | -55.2589 | 0 | 0 | 359.388
2020-04-25 15:00 | 15:00 | 307.1 | 175.5 | 60.8 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 54.3313 | -41.4404 | 46.4191 | -46.3816 | 0 | 0 | 354.1284
2020-04-25 16:00 | 16:00 | 315.5 | 175.5 | 61 | 82.2 | 4.9 | 33.2 | 21.144 | -16.1272 | 53.8592 | -53.8157 | 0 | 0 | 361.8603
2020-04-25 17:00 | 17:00 | 329.2 | 175.5 | 61.3 | 92.8 | 4.9 | 33.2 | 4.57 | -3.4856 | 53.1556 | -53.1127 | 0 | 0 | 368.8273
2020-04-25 18:00 | 18:00 | 338.9 | 175.5 | 61.5 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.6695 | -61.6197 | 4.5 | 0 | 372.5498
2020-04-25 19:00 | 19:00 | 336.5 | 175.5 | 61.4 | 93.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.0787 | -58.0318 | 4.5 | 0 | 372.9469
2020-04-25 20:00 | 20:00 | 325.1 | 175.5 | 61.2 | 93.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.0509 | -42.017 | 5.7 | 0 | 374.3339
2020-04-25 21:00 | 21:00 | 310.8 | 175.5 | 60.9 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.1644 | -38.1336 | 0 | 0 | 365.7308
2020-04-25 22:00 | 22:00 | 295.2 | 175.5 | 60.6 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.5303 | -44.4944 | 0 | 0 | 355.4359
2020-04-25 23:00 | 23:00 | 299.9 | 175.5 | 60.7 | 79.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.0099 | -49.9695 | 0 | 0 | 353.9404
2020-04-26 | 0:00 | 293.8 | 175.5 | 60.6 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.5677 | -46.5301 | 0 | 0 | 352.1376
2020-04-26 01:00 | 1:00 | 303.5 | 175.5 | 60.8 | 88.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.5325 | -42.4982 | 0 | 0 | 362.8343
2020-04-26 02:00 | 2:00 | 318.7 | 175.5 | 61.1 | 93.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.3126 | -37.2825 | 5 | 0 | 373.4301
2020-04-26 03:00 | 3:00 | 331.6 | 175.5 | 61.3 | 94.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.0214 | -27.9988 | 24.1 | 0 | 393.7226
2020-04-26 04:00 | 4:00 | 332.4 | 175.5 | 61.3 | 94.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.0192 | 25.542 | -25.5214 | 26.9 | 0 | 396.5268
2020-04-26 05:00 | 5:00 | 327.2 | 175.5 | 61.2 | 94.7 | 4.9 | 33.2 | 6.1065 | -4.6576 | 25.0604 | -25.0402 | 17.8 | 0 | 388.7691
2020-04-26 06:00 | 6:00 | 308.6 | 175.5 | 60.9 | 89.5 | 4.9 | 33.2 | 11.0581 | -8.4344 | 22.6544 | -22.6361 | 3.1 | 0 | 369.742
2020-04-26 07:00 | 7:00 | 292.7 | 175.5 | 60.6 | 79.5 | 4.9 | 33.2 | 20.132 | -15.3552 | 27.1335 | -27.1116 | 0 | 0 | 358.4987
2020-04-26 08:00 | 8:00 | 311 | 175.5 | 60.9 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 41.3289 | -31.5228 | 28.6874 | -28.6642 | 3.4 | 0 | 352.9293
2020-04-26 09:00 | 9:00 | 321.2 | 175.5 | 61.1 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 50.102 | -38.2144 | 32.9821 | -32.9555 | 2.3 | 0 | 355.5142
2020-04-26 10:00 | 10:00 | 319.9 | 175.5 | 61.1 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 55.2892 | -42.1708 | 40.6081 | -40.5753 | 0 | 0 | 351.5512
2020-04-26 11:00 | 11:00 | 313.3 | 175.5 | 61 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 59.0845 | -45.0656 | 43.1608 | -43.126 | 0 | 0 | 352.3537
2020-04-26 12:00 | 12:00 | 304.6 | 175.5 | 60.8 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 92.0096 | -70.1788 | 41.5693 | -41.5358 | 0 | 0 | 359.9643
2020-04-26 13:00 | 13:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 92.035 | -70.198 | 44.8633 | -44.8271 | 0 | 0 | 359.6732
2020-04-26 14:00 | 14:00 | 287 | 175.5 | 60.4 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 74.6597 | -56.9452 | 47.8619 | -47.8233 | 0 | 0 | 355.4531
2020-04-26 15:00 | 15:00 | 282.4 | 175.5 | 60.3 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 43.3253 | -33.0456 | 55.7475 | -55.7025 | 0 | 0 | 347.9247
2020-04-26 16:00 | 16:00 | 299.5 | 175.5 | 60.7 | 80.5 | 4.9 | 33.2 | 29.4695 | -22.4772 | 51.9343 | -51.8924 | 0 | 0 | 361.8342
2020-04-26 17:00 | 17:00 | 315.7 | 175.5 | 61 | 90.5 | 4.9 | 33.2 | 8.5624 | -6.5308 | 48.4921 | -48.453 | 0 | 0 | 367.1707
2020-04-26 18:00 | 18:00 | 330.3 | 175.5 | 61.3 | 92.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0529 | -0.0404 | 48.9733 | -48.9338 | 8.7 | 0 | 375.752
2020-04-26 19:00 | 19:00 | 330.4 | 175.5 | 61.3 | 92.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.0192 | 50.6386 | -50.5977 | 7.5 | 0 | 374.5471
2020-04-26 20:00 | 20:00 | 317.7 | 175.5 | 61.1 | 92.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.2361 | -43.2012 | 0.4 | 0 | 367.7349
2020-04-26 21:00 | 21:00 | 302.1 | 175.5 | 60.7 | 88.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.6839 | -36.6543 | 0 | 0 | 362.7296
2020-04-26 22:00 | 22:00 | 289.4 | 175.5 | 60.5 | 78.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.0203 | -28.9969 | 0 | 0 | 352.5234
2020-04-26 23:00 | 23:00 | 297.4 | 175.5 | 60.6 | 88.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.3203 | -23.3015 | 0.6 | 0 | 363.3188
2020-04-27 | 0:00 | 291.9 | 175.5 | 60.5 | 74.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.21 | -21.1929 | 11.2 | 0 | 359.5171
2020-04-27 01:00 | 1:00 | 307.8 | 175.5 | 60.9 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.3239 | -18.3091 | 17.6 | 0 | 377.7148
2020-04-27 02:00 | 2:00 | 320.2 | 175.5 | 61.1 | 95.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.7685 | -16.755 | 21 | 0 | 391.3135
2020-04-27 03:00 | 3:00 | 331.7 | 175.5 | 61.3 | 95.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.8809 | -13.8697 | 34.6 | 0 | 405.1112
2020-04-27 04:00 | 4:00 | 333.8 | 175.5 | 61.4 | 95.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0529 | -0.0404 | 12.6224 | -12.6122 | 37.6 | 0 | 408.2227
2020-04-27 05:00 | 5:00 | 327.6 | 175.5 | 61.3 | 95.6 | 4.9 | 33.2 | 11.3733 | -8.6748 | 12.1412 | -12.1314 | 23.8 | 0 | 397.0083
2020-04-27 06:00 | 6:00 | 319.4 | 175.5 | 61.1 | 83 | 4.9 | 33.2 | 38.4012 | -29.29 | 10.5493 | -10.5408 | 10.4 | 0 | 377.2197
2020-04-27 07:00 | 7:00 | 309.9 | 175.5 | 60.9 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 72.5854 | -55.3632 | 9.8461 | -9.8382 | 0 | 0 | 356.0301
2020-04-27 08:00 | 8:00 | 330.3 | 175.5 | 61.3 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 102.7513 | -78.3716 | 11.6968 | -11.6874 | 0 | 0 | 363.5891
2020-04-27 09:00 | 9:00 | 352.9 | 175.5 | 61.8 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 130.0539 | -99.196 | 13.5479 | -13.537 | 0 | 0 | 370.5688
2020-04-27 10:00 | 10:00 | 349.7 | 175.5 | 61.7 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 115.0045 | -87.7176 | 20.5813 | -20.5647 | 0 | 0 | 366.9035
2020-04-27 11:00 | 11:00 | 351.3 | 175.5 | 61.7 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 111.9445 | -85.3836 | 35.3144 | -35.2859 | 0 | 0 | 366.6894
2020-04-27 12:00 | 12:00 | 329.1 | 175.5 | 61.3 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 133.2725 | -101.6512 | 48.2702 | -48.2312 | 0 | 0 | 371.3603
2020-04-27 13:00 | 13:00 | 355 | 175.5 | 61.8 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 107.6631 | -82.118 | 41.3101 | -41.2768 | 0 | 0 | 365.7784
2020-04-27 14:00 | 14:00 | 352.2 | 175.5 | 61.7 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 83.8792 | -63.9772 | 42.6435 | -42.6091 | 2.2 | 0 | 362.7364
2020-04-27 15:00 | 15:00 | 340.6 | 175.5 | 61.5 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 61.4093 | -46.8388 | 42.5687 | -42.5343 | 0 | 0 | 374.3049
2020-04-27 16:00 | 16:00 | 350.1 | 175.5 | 61.7 | 95.6 | 4.9 | 33.2 | 26.4759 | -20.194 | 33.759 | -33.7318 | 17.9 | 0 | 395.1091
2020-04-27 17:00 | 17:00 | 348 | 175.5 | 61.7 | 95.6 | 4.9 | 33.2 | 7.4734 | -5.7004 | 27.0225 | -27.0007 | 34.7 | 0 | 407.3948
2020-04-27 18:00 | 18:00 | 356.7 | 175.5 | 61.8 | 95.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 23.8757 | -23.8564 | 40 | 0 | 411.0224
2020-04-27 19:00 | 19:00 | 355.9 | 175.5 | 61.8 | 95.6 | 4.9 | 33.2 | 0.066 | -0.0504 | 21.3586 | -21.3414 | 40 | 0 | 411.0328
2020-04-27 20:00 | 20:00 | 340.8 | 175.5 | 61.5 | 95.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.988 | -20.9711 | 37.8 | 0 | 408.5169
2020-04-27 21:00 | 21:00 | 325.4 | 175.5 | 61.2 | 95.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.9884 | -21.9707 | 21.9 | 0 | 392.3177
2020-04-27 22:00 | 22:00 | 307.8 | 175.5 | 60.9 | 84.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.6916 | -21.6741 | 16.4 | 0 | 375.0175
2020-04-27 23:00 | 23:00 | 312.5 | 175.5 | 60.9 | 85.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.3189 | -26.2977 | 16.4 | 0 | 376.0212
2020-04-28 | 0:00 | 305.6 | 175.5 | 60.8 | 93.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.503 | -28.48 | 0 | 0 | 367.923
2020-04-28 01:00 | 1:00 | 317.3 | 175.5 | 61 | 93.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.1676 | -32.1416 | 8 | 0 | 376.126
2020-04-28 02:00 | 2:00 | 328.2 | 175.5 | 61.3 | 93.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.3871 | -36.3577 | 15.3 | 0 | 383.7294
2020-04-28 03:00 | 3:00 | 338.6 | 175.5 | 61.5 | 93.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.1215 | -48.0827 | 16.1 | 0 | 384.7388
2020-04-28 04:00 | 4:00 | 337.8 | 175.5 | 61.5 | 93.5 | 4.9 | 33.2 | 0.1312 | -0.1 | 47.1226 | -47.0846 | 16 | 0 | 384.6692
2020-04-28 05:00 | 5:00 | 332.3 | 175.5 | 61.3 | 93.5 | 4.9 | 33.2 | 12.9222 | -9.856 | 46.2704 | -46.2331 | 2.2 | 0 | 373.7035
2020-04-28 06:00 | 6:00 | 324.3 | 175.5 | 61.2 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 39.648 | -30.2408 | 52.1191 | -52.077 | 0 | 0 | 367.7493
2020-04-28 07:00 | 7:00 | 308.3 | 175.5 | 60.9 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 79.0071 | -60.2612 | 64.0022 | -63.9505 | 0 | 0 | 362.4976
2020-04-28 08:00 | 8:00 | 328 | 175.5 | 61.3 | 59.9 | 4.9 | 33.2 | 129.1743 | -98.5252 | 70.3681 | -70.3113 | 0 | 0 | 365.5059
2020-04-28 09:00 | 9:00 | 345.9 | 175.5 | 61.6 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 161.2714 | -123.0068 | 64.7053 | -64.6531 | 0 | 0 | 375.6168
2020-04-28 10:00 | 10:00 | 354.7 | 175.5 | 61.8 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 154.8882 | -118.138 | 64.8901 | -64.8377 | 0 | 0 | 376.8026
2020-04-28 11:00 | 11:00 | 357.9 | 175.5 | 61.9 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 160.7468 | -122.6068 | 67.371 | -67.3166 | 0 | 0 | 378.2944
2020-04-28 12:00 | 12:00 | 327.9 | 175.5 | 61.3 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 122.4767 | -93.4168 | 75.6256 | -75.5646 | 0 | 0 | 366.1209
2020-04-28 13:00 | 13:00 | 343.4 | 175.5 | 61.6 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 116.3435 | -88.7388 | 75.144 | -75.0834 | 0 | 0 | 367.4653
2020-04-28 14:00 | 14:00 | 339.4 | 175.5 | 61.5 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 100.3606 | -76.548 | 81.1409 | -81.0754 | 0 | 0 | 363.5781
2020-04-28 15:00 | 15:00 | 323.6 | 175.5 | 61.2 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 87.9368 | -67.072 | 74.5138 | -74.4537 | 0 | 0 | 360.3249
2020-04-28 16:00 | 16:00 | 325.9 | 175.5 | 61.2 | 84 | 4.9 | 33.2 | 49.6819 | -37.894 | 73.3663 | -73.3071 | 0 | 0 | 370.6471
2020-04-28 17:00 | 17:00 | 326.8 | 175.5 | 61.2 | 94 | 4.9 | 33.2 | 12.3709 | -9.4356 | 68.2217 | -68.1666 | 0 | 0 | 371.7904
2020-04-28 18:00 | 18:00 | 334.8 | 175.5 | 61.4 | 94 | 4.9 | 33.2 | 0.0397 | -0.0304 | 56.673 | -56.6273 | 5 | 0 | 374.055
2020-04-28 19:00 | 19:00 | 341 | 175.5 | 61.5 | 94.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.9733 | -48.9338 | 16.4 | 0 | 386.4395
2020-04-28 20:00 | 20:00 | 327.2 | 175.5 | 61.2 | 93.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.6386 | -50.5977 | 3 | 0 | 371.3409
2020-04-28 21:00 | 21:00 | 306.5 | 175.5 | 60.8 | 91.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.1511 | -62.1009 | 0 | 0 | 365.7502
2020-04-28 22:00 | 22:00 | 293.9 | 175.5 | 60.6 | 81.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.3351 | -64.2832 | 0 | 0 | 355.5519
2020-04-28 23:00 | 23:00 | 298.7 | 175.5 | 60.7 | 83.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.0412 | -60.9919 | 0 | 0 | 358.2493
2020-04-29 | 0:00 | 294.6 | 175.5 | 60.6 | 84 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.6351 | -58.5878 | 0 | 0 | 358.2473
2020-04-29 01:00 | 1:00 | 304.3 | 175.5 | 60.8 | 92.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.8915 | -61.8415 | 0 | 0 | 366.95
2020-04-29 02:00 | 2:00 | 318.6 | 175.5 | 61.1 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.6291 | -67.5745 | 0 | 0 | 367.9546
2020-04-29 03:00 | 3:00 | 326.6 | 175.5 | 61.2 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.9927 | -80.9273 | 0 | 0 | 368.0654
2020-04-29 04:00 | 4:00 | 329.4 | 175.5 | 61.3 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0.2095 | -0.1596 | 78.327 | -78.2638 | 0 | 0 | 368.2131
2020-04-29 05:00 | 5:00 | 316.9 | 175.5 | 61 | 90.6 | 4.9 | 33.2 | 9.0608 | -6.9108 | 83.8427 | -83.775 | 0 | 0 | 367.4177
2020-04-29 06:00 | 6:00 | 307.1 | 175.5 | 60.8 | 80.6 | 4.9 | 33.2 | 28.0125 | -21.366 | 83.1763 | -83.1092 | 0 | 0 | 361.7136
2020-04-29 07:00 | 7:00 | 301 | 175.5 | 60.7 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 41.5129 | -31.6632 | 77.1795 | -77.1172 | 0 | 0 | 348.612
2020-04-29 08:00 | 8:00 | 315.9 | 175.5 | 61 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 55.4999 | -42.3316 | 63.8912 | -63.8396 | 0 | 0 | 352.2199
2020-04-29 09:00 | 9:00 | 331.3 | 175.5 | 61.3 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 69.7491 | -53.2 | 61.8553 | -61.8054 | 0 | 0 | 355.899
2020-04-29 10:00 | 10:00 | 329.9 | 175.5 | 61.3 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 83.5509 | -63.7268 | 63.3358 | -63.2847 | 0 | 0 | 359.1752
2020-04-29 11:00 | 11:00 | 334.1 | 175.5 | 61.4 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 98.5617 | -75.176 | 58.2269 | -58.1799 | 0 | 0 | 362.8327
2020-04-29 12:00 | 12:00 | 319.3 | 175.5 | 61.1 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 75.9737 | -57.9476 | 43.2361 | -43.2012 | 0 | 0 | 357.161
2020-04-29 13:00 | 13:00 | 297.9 | 175.5 | 60.7 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 66.2559 | -50.5356 | 47.7509 | -47.7124 | 0 | 0 | 354.4588
2020-04-29 14:00 | 14:00 | 290 | 175.5 | 60.5 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 81.463 | -62.1344 | 51.5265 | -51.4849 | 0 | 0 | 358.3702
2020-04-29 15:00 | 15:00 | 306.7 | 175.5 | 60.8 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 58.4935 | -44.6148 | 57.3013 | -57.2551 | 0 | 0 | 353.2249
2020-04-29 16:00 | 16:00 | 306.7 | 175.5 | 60.8 | 83.7 | 4.9 | 33.2 | 30.0351 | -22.9088 | 54.6733 | -54.6292 | 0 | 0 | 365.2704
2020-04-29 17:00 | 17:00 | 316 | 175.5 | 61 | 94.2 | 4.9 | 33.2 | 9.4555 | -7.212 | 50.6024 | -50.5616 | 0 | 0 | 371.0843
2020-04-29 18:00 | 18:00 | 324.7 | 175.5 | 61.2 | 94.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0914 | -0.0696 | 44.2726 | -44.2369 | 4.2 | 0 | 373.8575
2020-04-29 19:00 | 19:00 | 330.9 | 175.5 | 61.3 | 94.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0397 | -0.0304 | 36.5357 | -36.5062 | 16.4 | 0 | 386.2388
2020-04-29 20:00 | 20:00 | 317.8 | 175.5 | 61.1 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.6895 | -26.668 | 13.1 | 0 | 381.0215
2020-04-29 21:00 | 21:00 | 304.9 | 175.5 | 60.8 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.2476 | -21.2305 | 4.8 | 0 | 372.4171
2020-04-29 22:00 | 22:00 | 291.2 | 175.5 | 60.5 | 89.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.2055 | -30.1811 | 0 | 0 | 363.7244
2020-04-29 23:00 | 23:00 | 295.6 | 175.5 | 60.6 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.5729 | -36.5434 | 0 | 0 | 366.1295
2020-04-30 | 0:00 | 293 | 175.5 | 60.6 | 90.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.9765 | -42.9418 | 0 | 0 | 364.5347
2020-04-30 01:00 | 1:00 | 307.1 | 175.5 | 60.8 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.5659 | -49.5259 | 0 | 0 | 367.14
2020-04-30 02:00 | 2:00 | 319.5 | 175.5 | 61.1 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.8971 | -51.8552 | 0 | 0 | 367.4419
2020-04-30 03:00 | 3:00 | 329.4 | 175.5 | 61.3 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.6379 | -52.5954 | 4.3 | 0 | 371.9425
2020-04-30 04:00 | 4:00 | 329.9 | 175.5 | 61.3 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 0.184 | -0.1404 | 53.4524 | -53.4093 | 4 | 0 | 371.6867
2020-04-30 05:00 | 5:00 | 322.4 | 175.5 | 61.1 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 15.1288 | -11.5392 | 57.4123 | -57.366 | 0 | 0 | 371.0359
2020-04-30 06:00 | 6:00 | 317.1 | 175.5 | 61 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 65.8226 | -50.2052 | 56.6354 | -56.5897 | 0 | 0 | 372.9631
2020-04-30 07:00 | 7:00 | 300.1 | 175.5 | 60.7 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 112.1416 | -85.534 | 56.0428 | -55.9976 | 0 | 0 | 368.4528
2020-04-30 08:00 | 8:00 | 319.3 | 175.5 | 61.1 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 157.5679 | -120.182 | 60.6329 | -60.584 | 0 | 0 | 379.6348
2020-04-30 09:00 | 9:00 | 331.9 | 175.5 | 61.3 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 180.3399 | -137.5508 | 72.5894 | -72.5308 | 0 | 0 | 385.2477
2020-04-30 10:00 | 10:00 | 330.8 | 175.5 | 61.3 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 194.8129 | -148.59 | 73.4039 | -73.3447 | 0 | 0 | 388.6821
2020-04-30 11:00 | 11:00 | 331.9 | 175.5 | 61.3 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 193.0923 | -147.2776 | 68.2965 | -68.2414 | 0 | 0 | 388.2698
2020-04-30 12:00 | 12:00 | 319.3 | 175.5 | 61.1 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 187.012 | -142.64 | 65.445 | -65.3922 | 0 | 0 | 386.6248
2020-04-30 13:00 | 13:00 | 327.7 | 175.5 | 61.3 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 158.8807 | -121.1832 | 61.9291 | -61.8791 | 0 | 0 | 380.1475
2020-04-30 14:00 | 14:00 | 319.1 | 175.5 | 61.1 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 128.2681 | -97.834 | 55.0816 | -55.0371 | 0 | 0 | 375.2786
2020-04-30 15:00 | 15:00 | 312 | 175.5 | 60.9 | 72.6 | 4.9 | 33.2 | 89.4082 | -68.1944 | 55.5616 | -55.5168 | 0 | 0 | 368.3586
2020-04-30 16:00 | 16:00 | 322.7 | 175.5 | 61.2 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 46.0841 | -35.15 | 59.2634 | -59.2156 | 0 | 0 | 368.4819
2020-04-30 17:00 | 17:00 | 321.9 | 175.5 | 61.1 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 11.7282 | -8.9456 | 65.889 | -65.8358 | 0 | 0 | 370.2358
2020-04-30 18:00 | 18:00 | 327.9 | 175.5 | 61.3 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.0192 | 72.7756 | -72.7169 | 0 | 0 | 367.6649
2020-04-30 19:00 | 19:00 | 324.4 | 175.5 | 61.2 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 87.0629 | -86.9926 | 0 | 0 | 367.5734
2020-04-30 20:00 | 20:00 | 308.2 | 175.5 | 60.9 | 89.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.1722 | -92.0978 | 0 | 0 | 364.3744
2020-04-30 21:00 | 21:00 | 293.3 | 175.5 | 60.6 | 79.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.2857 | -88.2144 | 0 | 0 | 354.0713
2020-04-30 22:00 | 22:00 | 277.5 | 175.5 | 60.3 | 72.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.214 | -83.1468 | 0 | 0 | 346.5672
2020-04-30 23:00 | 23:00 | 281.2 | 175.5 | 60.3 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.9291 | -61.8791 | 0 | 0 | 346.85
2020-05-01 | 0:00 | 275.8 | 175.5 | 60.2 | 86 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.2301 | -52.1879 | 0 | 0 | 359.8422
2020-05-01 01:00 | 1:00 | 283.7 | 175.5 | 60.4 | 93 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.0482 | -48.0094 | 0 | 0 | 367.0388
2020-05-01 02:00 | 2:00 | 297.8 | 175.5 | 60.7 | 93 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.3825 | -45.3459 | 0 | 0 | 367.3366
2020-05-01 03:00 | 3:00 | 305.6 | 175.5 | 60.8 | 93 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.7886 | -47.75 | 0 | 0 | 367.4386
2020-05-01 04:00 | 4:00 | 308.1 | 175.5 | 60.9 | 93 | 4.9 | 33.2 | 0.7099 | -0.5416 | 39.7559 | -39.7238 | 0 | 0 | 367.7004
2020-05-01 05:00 | 5:00 | 304.6 | 175.5 | 60.8 | 93 | 4.9 | 33.2 | 10.8089 | -8.2444 | 38.4974 | -38.4663 | 0 | 0 | 369.9956
2020-05-01 06:00 | 6:00 | 300.4 | 175.5 | 60.7 | 93 | 4.9 | 33.2 | 16.9421 | -12.9224 | 30.0211 | -29.9969 | 0 | 0 | 371.3439
2020-05-01 07:00 | 7:00 | 294.2 | 175.5 | 60.6 | 83 | 4.9 | 33.2 | 33.4894 | -25.5436 | 31.9456 | -31.9198 | 0 | 0 | 365.1716
2020-05-01 08:00 | 8:00 | 311.9 | 175.5 | 60.9 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 74.6081 | -56.906 | 39.3481 | -39.3163 | 0 | 0 | 365.1339
2020-05-01 09:00 | 9:00 | 329.5 | 175.5 | 61.3 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 104.3407 | -79.584 | 47.8619 | -47.8233 | 0 | 0 | 371.4953
2020-05-01 10:00 | 10:00 | 334.4 | 175.5 | 61.4 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 117.1714 | -89.3704 | 50.2318 | -50.1913 | 0 | 0 | 374.6415
2020-05-01 11:00 | 11:00 | 332.1 | 175.5 | 61.3 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 143.3453 | -109.334 | 46.7144 | -46.6767 | 0 | 0 | 380.749
2020-05-01 12:00 | 12:00 | 313.4 | 175.5 | 61 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 132.3532 | -100.95 | 50.1946 | -50.1541 | 0 | 0 | 372.7437
2020-05-01 13:00 | 13:00 | 304.2 | 175.5 | 60.8 | 69.3 | 4.9 | 33.2 | 119.0232 | -90.7828 | 49.935 | -49.8947 | 0 | 0 | 371.9807
2020-05-01 14:00 | 14:00 | 294.3 | 175.5 | 60.6 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 92.0481 | -70.208 | 48.6031 | -48.5639 | 0 | 0 | 366.8793
2020-05-01 15:00 | 15:00 | 301 | 175.5 | 60.7 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 78.4956 | -59.8712 | 54.4141 | -54.3702 | 0 | 0 | 364.7683
2020-05-01 16:00 | 16:00 | 312.2 | 175.5 | 60.9 | 83 | 4.9 | 33.2 | 52.2558 | -39.8572 | 52.8599 | -52.8172 | 0 | 0 | 369.9413
2020-05-01 17:00 | 17:00 | 317 | 175.5 | 61 | 93 | 4.9 | 33.2 | 19.2656 | -14.6944 | 38.646 | -38.6148 | 0 | 0 | 372.2024
2020-05-01 18:00 | 18:00 | 321 | 175.5 | 61.1 | 93 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.0192 | 32.0566 | -32.0307 | 12.2 | 0 | 379.9321
2020-05-01 19:00 | 19:00 | 322.1 | 175.5 | 61.1 | 93.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.0952 | -28.0725 | 16.4 | 0 | 384.2227
2020-05-01 20:00 | 20:00 | 302.9 | 175.5 | 60.8 | 93 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.2395 | -35.2111 | 0 | 0 | 367.4284
2020-05-01 21:00 | 21:00 | 287.4 | 175.5 | 60.4 | 93 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.9406 | -39.9084 | 0 | 0 | 367.0322
2020-05-01 22:00 | 22:00 | 274.8 | 175.5 | 60.2 | 87.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.6421 | -45.6053 | 0 | 0 | 360.9368
2020-05-01 23:00 | 23:00 | 278.1 | 175.5 | 60.3 | 88.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.7865 | -52.7439 | 0 | 0 | 362.0426
2020-05-02 | 0:00 | 268.7 | 175.5 | 60.1 | 91.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.6326 | -62.5821 | 0 | 0 | 365.5505
2020-05-02 01:00 | 1:00 | 275.8 | 175.5 | 60.2 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.0721 | -72.0139 | 0 | 0 | 368.4582
2020-05-02 02:00 | 2:00 | 286.1 | 175.5 | 60.4 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.9976 | -72.9387 | 0 | 0 | 368.6589
2020-05-02 03:00 | 3:00 | 298.2 | 175.5 | 60.7 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.8925 | -60.8434 | 0 | 0 | 368.9491
2020-05-02 04:00 | 4:00 | 297.9 | 175.5 | 60.7 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 0.9062 | -0.6912 | 51.0464 | -51.0052 | 0 | 0 | 369.1562
2020-05-02 05:00 | 5:00 | 294 | 175.5 | 60.6 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 14.9723 | -11.42 | 64.7053 | -64.6531 | 0 | 0 | 372.4045
2020-05-02 06:00 | 6:00 | 286 | 175.5 | 60.4 | 85.9 | 4.9 | 33.2 | 26.305 | -20.0636 | 66.6674 | -66.6136 | 0 | 0 | 366.1952
2020-05-02 07:00 | 7:00 | 293.2 | 175.5 | 60.6 | 79 | 4.9 | 33.2 | 40.6731 | -31.0228 | 73.4039 | -73.3447 | 0 | 0 | 362.9095
2020-05-02 08:00 | 8:00 | 297 | 175.5 | 60.6 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 39.8321 | -30.3812 | 86.8785 | -86.8084 | 0 | 0 | 362.921
2020-05-02 09:00 | 9:00 | 300.9 | 175.5 | 60.7 | 85.4 | 4.9 | 33.2 | 39.2808 | -29.9608 | 80.9189 | -80.8536 | 0 | 0 | 369.0853
2020-05-02 10:00 | 10:00 | 292 | 175.5 | 60.5 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 65.5591 | -50.004 | 79.4384 | -79.3743 | 0 | 0 | 360.0192
2020-05-02 11:00 | 11:00 | 289.8 | 175.5 | 60.5 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 107.7159 | -82.1584 | 80.3263 | -80.2615 | 0 | 0 | 367.5223
2020-05-02 12:00 | 12:00 | 269.6 | 175.5 | 60.1 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 136.8703 | -104.3952 | 78.4756 | -78.4123 | 0 | 0 | 374.0384
2020-05-02 13:00 | 13:00 | 268.9 | 175.5 | 60.1 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 159.5377 | -121.6844 | 67.593 | -67.5384 | 0 | 0 | 379.4079
2020-05-02 14:00 | 14:00 | 259.5 | 175.5 | 59.9 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 139.7594 | -106.5988 | 58.1159 | -58.069 | 0 | 0 | 374.5075
2020-05-02 15:00 | 15:00 | 261.3 | 175.5 | 59.9 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 102.6324 | -78.2808 | 62.7436 | -62.693 | 0 | 0 | 365.7022
2020-05-02 16:00 | 16:00 | 282.3 | 175.5 | 60.3 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 63.0901 | -48.1208 | 53.6744 | -53.6311 | 0 | 0 | 371.0126
2020-05-02 17:00 | 17:00 | 289.7 | 175.5 | 60.5 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 22.9298 | -17.4892 | 57.8206 | -57.7739 | 0 | 0 | 374.1873
2020-05-02 18:00 | 18:00 | 294.9 | 175.5 | 60.6 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 0.1578 | -0.1204 | 60.9302 | -60.881 | 0 | 0 | 368.8866
2020-05-02 19:00 | 19:00 | 302.2 | 175.5 | 60.7 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.0759 | -65.0234 | 0 | 0 | 368.9525
2020-05-02 20:00 | 20:00 | 285.3 | 175.5 | 60.4 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.2217 | -68.1666 | 0 | 0 | 368.6551
2020-05-02 21:00 | 21:00 | 271.2 | 175.5 | 60.1 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.1125 | -66.0591 | 0 | 0 | 366.9534
2020-05-02 22:00 | 22:00 | 261.9 | 175.5 | 59.9 | 84.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.9638 | -65.9106 | 0 | 0 | 357.6532
2020-05-02 23:00 | 23:00 | 263.9 | 175.5 | 60 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.3699 | -68.3147 | 0 | 0 | 358.9552
2020-05-03 | 0:00 | 259.8 | 175.5 | 59.9 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.0421 | -56.9961 | 0 | 0 | 354.346
2020-05-03 01:00 | 1:00 | 268 | 175.5 | 60.1 | 88.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.3387 | -59.2908 | 0 | 0 | 362.0479
2020-05-03 02:00 | 2:00 | 280.3 | 175.5 | 60.3 | 98.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.2979 | -65.2452 | 0 | 0 | 372.2527
2020-05-03 03:00 | 3:00 | 286.5 | 175.5 | 60.4 | 98.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.443 | -70.3861 | 0 | 0 | 372.6569
2020-05-03 04:00 | 4:00 | 280.3 | 175.5 | 60.3 | 97.1 | 4.9 | 33.2 | 1.025 | -0.782 | 66.6302 | -66.5764 | 0 | 0 | 371.2968
2020-05-03 05:00 | 5:00 | 266 | 175.5 | 60 | 87.1 | 4.9 | 33.2 | 18.859 | -14.3844 | 60.2266 | -60.178 | 0 | 0 | 365.2232
2020-05-03 06:00 | 6:00 | 255.1 | 175.5 | 59.8 | 76.4 | 4.9 | 33.2 | 41.9728 | -32.014 | 46.2704 | -46.2331 | 0 | 0 | 359.7961
2020-05-03 07:00 | 7:00 | 238.8 | 175.5 | 59.5 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 75.9471 | -57.9272 | 45.9751 | -45.938 | 0 | 0 | 365.857
2020-05-03 08:00 | 8:00 | 239.7 | 175.5 | 59.5 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 122.8448 | -93.6976 | 30.1678 | -30.1435 | 0 | 0 | 373.5715
2020-05-03 09:00 | 9:00 | 250 | 175.5 | 59.7 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 149.1243 | -113.742 | 28.392 | -28.3691 | 0 | 0 | 380.0052
2020-05-03 10:00 | 10:00 | 262.5 | 175.5 | 59.9 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 156.5436 | -119.4008 | 27.9481 | -27.9255 | 0 | 0 | 382.8654
2020-05-03 11:00 | 11:00 | 270.4 | 175.5 | 60.1 | 73.9 | 4.9 | 33.2 | 147.9029 | -112.8104 | 21.4696 | -21.4523 | 0 | 0 | 382.7098
2020-05-03 12:00 | 12:00 | 259.9 | 175.5 | 59.9 | 76.4 | 4.9 | 33.2 | 132.0765 | -100.7388 | 14.8798 | -14.8678 | 0 | 0 | 381.2497
2020-05-03 13:00 | 13:00 | 256.6 | 175.5 | 59.8 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 110.9469 | -84.6228 | 11.2529 | -11.2438 | 0 | 0 | 376.6332
2020-05-03 14:00 | 14:00 | 242.7 | 175.5 | 59.6 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 93.0203 | -70.9496 | 13.8075 | -13.7964 | 0 | 0 | 372.1818
2020-05-03 15:00 | 15:00 | 242 | 175.5 | 59.5 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 69.2233 | -52.7988 | 9.3284 | -9.3209 | 0 | 0 | 366.432
2020-05-03 16:00 | 16:00 | 257.4 | 175.5 | 59.8 | 87.4 | 4.9 | 33.2 | 43.1421 | -32.906 | 6.3674 | -6.3623 | 0 | 0 | 371.0412
2020-05-03 17:00 | 17:00 | 273.8 | 175.5 | 60.2 | 98 | 4.9 | 33.2 | 15.2215 | -11.61 | 10.9937 | -10.9848 | 0 | 0 | 375.4204
2020-05-03 18:00 | 18:00 | 290.2 | 175.5 | 60.5 | 101.2 | 4.9 | 33.2 | 0.3804 | -0.29 | 7.626 | -7.6198 | 15.9 | 0 | 391.2966
2020-05-03 19:00 | 19:00 | 298.2 | 175.5 | 60.7 | 101.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0397 | -0.0304 | 6.5146 | -6.5093 | 24.9 | 0 | 400.4146
2020-05-03 20:00 | 20:00 | 283.5 | 175.5 | 60.4 | 101.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.9585 | -6.9529 | 10.1 | 0 | 385.3056
2020-05-03 21:00 | 21:00 | 269.2 | 175.5 | 60.1 | 98.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.2174 | -9.21 | 0 | 0 | 372.3074
2020-05-03 22:00 | 22:00 | 254.6 | 175.5 | 59.8 | 90 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.993 | -12.9825 | 0 | 0 | 363.4105
2020-05-03 23:00 | 23:00 | 259.1 | 175.5 | 59.9 | 95.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.6614 | -9.6536 | 0 | 0 | 368.9078
2020-05-04 | 0:00 | 253.6 | 175.5 | 59.8 | 89.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.4742 | -12.4641 | 0 | 0 | 363.1101
2020-05-04 01:00 | 1:00 | 263.7 | 175.5 | 60 | 98.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.249 | -18.2343 | 0 | 0 | 371.9147
2020-05-04 02:00 | 2:00 | 276.3 | 175.5 | 60.2 | 101.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.6578 | -14.646 | 0 | 0 | 375.5118
2020-05-04 03:00 | 3:00 | 289.1 | 175.5 | 60.5 | 102.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.3646 | -9.357 | 12.2 | 0 | 389.0076
2020-05-04 04:00 | 4:00 | 283.4 | 175.5 | 60.4 | 102.7 | 4.9 | 33.2 | 0.8266 | -0.6304 | 3.7755 | -3.7725 | 10.5 | 0 | 387.3992
2020-05-04 05:00 | 5:00 | 268.4 | 175.5 | 60.1 | 94.8 | 4.9 | 33.2 | 13.5668 | -10.348 | 5.0717 | -5.0676 | 0 | 0 | 371.7229
2020-05-04 06:00 | 6:00 | 249.4 | 175.5 | 59.7 | 84.8 | 4.9 | 33.2 | 26.857 | -20.4848 | 3.7022 | -3.6992 | 0 | 0 | 364.4752
2020-05-04 07:00 | 7:00 | 246.2 | 175.5 | 59.6 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 45.1242 | -34.4176 | 5.3309 | -5.3266 | 0 | 0 | 361.3109
2020-05-04 08:00 | 8:00 | 257.6 | 175.5 | 59.9 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 61.6585 | -47.0288 | 10.2901 | -10.2818 | 0 | 0 | 365.538
2020-05-04 09:00 | 9:00 | 276.5 | 175.5 | 60.2 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 78.1407 | -59.6004 | 26.4299 | -26.4086 | 0 | 0 | 369.7616
2020-05-04 10:00 | 10:00 | 271 | 175.5 | 60.1 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 78.7448 | -60.0612 | 40.4595 | -40.4268 | 0 | 0 | 369.8163
2020-05-04 11:00 | 11:00 | 258.8 | 175.5 | 59.9 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 79.4535 | -60.6016 | 42.0509 | -42.017 | 0 | 0 | 369.7858
2020-05-04 12:00 | 12:00 | 257.8 | 175.5 | 59.9 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 80.9384 | -61.7344 | 41.496 | -41.4625 | 0 | 0 | 370.1375
2020-05-04 13:00 | 13:00 | 257.7 | 175.5 | 59.9 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 86.0982 | -65.6696 | 47.6399 | -47.6015 | 0 | 0 | 371.867
2020-05-04 14:00 | 14:00 | 259.1 | 175.5 | 59.9 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 68.4097 | -52.1784 | 41.2364 | -41.2031 | 0 | 0 | 367.6646
2020-05-04 15:00 | 15:00 | 261 | 175.5 | 59.9 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 45.8341 | -34.9592 | 33.7214 | -33.6942 | 0 | 0 | 362.3021
2020-05-04 16:00 | 16:00 | 273.9 | 175.5 | 60.2 | 91.1 | 4.9 | 33.2 | 30.5995 | -23.3392 | 27.2821 | -27.2601 | 0 | 0 | 372.1823
2020-05-04 17:00 | 17:00 | 287.5 | 175.5 | 60.5 | 101.7 | 4.9 | 33.2 | 8.1415 | -6.2096 | 26.8367 | -26.815 | 0 | 0 | 377.7536
2020-05-04 18:00 | 18:00 | 297 | 175.5 | 60.6 | 102.7 | 4.9 | 33.2 | 0.2492 | -0.19 | 29.2423 | -29.2187 | 4 | 0 | 380.9828
2020-05-04 19:00 | 19:00 | 295.4 | 175.5 | 60.6 | 101.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 34.4998 | -34.472 | 0 | 0 | 375.9309
2020-05-04 20:00 | 20:00 | 279 | 175.5 | 60.3 | 100.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.0144 | -40.9813 | 0 | 0 | 374.0331
2020-05-04 21:00 | 21:00 | 265.4 | 175.5 | 60 | 92.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.6077 | -39.5757 | 0 | 0 | 365.932
2020-05-04 22:00 | 22:00 | 250.9 | 175.5 | 59.7 | 82.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.2684 | -51.227 | 0 | 0 | 355.6414
2020-05-04 23:00 | 23:00 | 249.4 | 175.5 | 59.7 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.8831 | -77.8202 | 0 | 0 | 350.7629
2020-05-05 | 0:00 | 250.1 | 175.5 | 59.7 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.3924 | -95.3154 | 0 | 0 | 351.277
2020-05-05 01:00 | 1:00 | 258.1 | 175.5 | 59.9 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.1666 | -102.0841 | 0 | 0 | 355.6825
2020-05-05 02:00 | 2:00 | 270.5 | 175.5 | 60.1 | 92.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.9514 | -106.864 | 0 | 0 | 365.8874
2020-05-05 03:00 | 3:00 | 283 | 175.5 | 60.4 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.2076 | -94.1316 | 0 | 0 | 374.776
2020-05-05 04:00 | 4:00 | 278.7 | 175.5 | 60.3 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 0.8939 | -0.682 | 96.9839 | -96.9056 | 0 | 0 | 374.8902
2020-05-05 05:00 | 5:00 | 269.3 | 175.5 | 60.1 | 90.7 | 4.9 | 33.2 | 14.7739 | -11.2684 | 101.9446 | -101.8623 | 0 | 0 | 367.9878
2020-05-05 06:00 | 6:00 | 258.3 | 175.5 | 59.9 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 34.1587 | -26.054 | 78.66 | -78.5965 | 0 | 0 | 359.5682
2020-05-05 07:00 | 7:00 | 252.5 | 175.5 | 59.7 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 67.6215 | -51.5772 | 67.7401 | -67.6854 | 0 | 0 | 366.199
2020-05-05 08:00 | 8:00 | 250.3 | 175.5 | 59.7 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 106.7175 | -81.3968 | 69.4802 | -69.4241 | 0 | 0 | 371.4768
2020-05-05 09:00 | 9:00 | 254.1 | 175.5 | 59.8 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 137.1854 | -104.6356 | 69.6284 | -69.5722 | 0 | 0 | 378.806
2020-05-05 10:00 | 10:00 | 261.9 | 175.5 | 59.9 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 160.0238 | -122.0552 | 71.5528 | -71.4951 | 0 | 0 | 384.3263
2020-05-05 11:00 | 11:00 | 267.3 | 175.5 | 60 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 177.0704 | -135.0572 | 70.7387 | -70.6816 | 0 | 0 | 388.4703
2020-05-05 12:00 | 12:00 | 263.2 | 175.5 | 60 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 181.3252 | -138.3024 | 75.921 | -75.8597 | 0 | 0 | 389.4841
2020-05-05 13:00 | 13:00 | 253.8 | 175.5 | 59.8 | 73.3 | 4.9 | 33.2 | 177.215 | -135.1676 | 64.5943 | -64.5422 | 0 | 0 | 388.7995
2020-05-05 14:00 | 14:00 | 244.5 | 175.5 | 59.6 | 73.3 | 4.9 | 33.2 | 155.9785 | -118.9696 | 43.3471 | -43.3121 | 0 | 0 | 383.5439
2020-05-05 15:00 | 15:00 | 248 | 175.5 | 59.7 | 75.9 | 4.9 | 33.2 | 110.7759 | -84.4924 | 27.7994 | -27.777 | 0 | 0 | 375.5059
2020-05-05 16:00 | 16:00 | 272.6 | 175.5 | 60.2 | 91.7 | 4.9 | 33.2 | 67.6084 | -51.5672 | 16.3979 | -16.3847 | 0 | 0 | 381.5544
2020-05-05 17:00 | 17:00 | 290 | 175.5 | 60.5 | 102.3 | 4.9 | 33.2 | 26.1615 | -19.9544 | 10.476 | -10.4675 | 0 | 0 | 382.6156
2020-05-05 18:00 | 18:00 | 294 | 175.5 | 60.6 | 103.3 | 4.9 | 33.2 | 1.1165 | -0.8516 | 5.9596 | -5.9548 | 18.3 | 0 | 396.0697
2020-05-05 19:00 | 19:00 | 308 | 175.5 | 60.9 | 103.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.2937 | -5.2894 | 33.4 | 0 | 411.2043
2020-05-05 20:00 | 20:00 | 296.1 | 175.5 | 60.6 | 103.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.7359 | -8.7288 | 19 | 0 | 396.5071
2020-05-05 21:00 | 21:00 | 284.1 | 175.5 | 60.4 | 103.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.2869 | -16.2738 | 1.2 | 0 | 378.5131
2020-05-05 22:00 | 22:00 | 270.4 | 175.5 | 60.1 | 101.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.5093 | -17.4952 | 0 | 0 | 375.4141
2020-05-05 23:00 | 23:00 | 271 | 175.5 | 60.1 | 102.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.1374 | -20.1211 | 0 | 0 | 376.0163
2020-05-06 | 0:00 | 265.2 | 175.5 | 60 | 83.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.0625 | -20.0463 | 0 | 0 | 356.9162
2020-05-06 01:00 | 1:00 | 272.1 | 175.5 | 60.1 | 86.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.9481 | -27.9255 | 0 | 0 | 360.2226
2020-05-06 02:00 | 2:00 | 285 | 175.5 | 60.4 | 96.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.9835 | -29.9593 | 0 | 0 | 370.5242
2020-05-06 03:00 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 60.6 | 97.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.9045 | -39.8723 | 0 | 0 | 371.4322
2020-05-06 04:00 | 4:00 | 288.8 | 175.5 | 60.5 | 92.3 | 4.9 | 33.2 | 1.1948 | -0.9112 | 52.4159 | -52.3736 | 0 | 0 | 366.7259
2020-05-06 05:00 | 5:00 | 274.3 | 175.5 | 60.2 | 82.3 | 4.9 | 33.2 | 18.4389 | -14.064 | 52.7489 | -52.7063 | 0 | 0 | 360.5175
2020-05-06 06:00 | 6:00 | 256.9 | 175.5 | 59.8 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 47.2383 | -36.03 | 45.9375 | -45.9004 | 0 | 0 | 365.3454
2020-05-06 07:00 | 7:00 | 247.1 | 175.5 | 59.6 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 70.589 | -53.8404 | 49.824 | -49.7838 | 0 | 0 | 370.6888
2020-05-06 08:00 | 8:00 | 256.2 | 175.5 | 59.8 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 88.5684 | -67.554 | 43.4938 | -43.4587 | 0 | 0 | 375.1495
2020-05-06 09:00 | 9:00 | 271.4 | 175.5 | 60.1 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 107.8208 | -82.2384 | 36.0165 | -35.9874 | 0 | 0 | 380.5115
2020-05-06 10:00 | 10:00 | 286.5 | 175.5 | 60.4 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 97.0525 | -74.0252 | 41.9023 | -41.8685 | 0 | 0 | 378.2611
2020-05-06 11:00 | 11:00 | 300.1 | 175.5 | 60.7 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 83.866 | -63.9672 | 35.2772 | -35.2487 | 0 | 0 | 375.4273
2020-05-06 12:00 | 12:00 | 298.9 | 175.5 | 60.7 | 81.7 | 4.9 | 33.2 | 66.4522 | -50.6852 | 36.0913 | -36.0622 | 0 | 0 | 371.7961
2020-05-06 13:00 | 13:00 | 304.8 | 175.5 | 60.8 | 82.3 | 4.9 | 33.2 | 58.6382 | -44.7252 | 32.2052 | -32.1792 | 0 | 0 | 370.639
2020-05-06 14:00 | 14:00 | 305.7 | 175.5 | 60.8 | 89.1 | 4.9 | 33.2 | 39.6878 | -30.2712 | 26.6147 | -26.5932 | 0 | 0 | 372.9381
2020-05-06 15:00 | 15:00 | 307 | 175.5 | 60.8 | 99.1 | 4.9 | 33.2 | 25.5299 | -19.4724 | 25.1342 | -25.1139 | 2.6 | 0 | 382.1778
2020-05-06 16:00 | 16:00 | 313.3 | 175.5 | 61 | 99.1 | 4.9 | 33.2 | 12.5164 | -9.5468 | 22.1732 | -22.1553 | 20.4 | 0 | 397.0875
2020-05-06 17:00 | 17:00 | 326.8 | 175.5 | 61.2 | 99.1 | 4.9 | 33.2 | 5.0827 | -3.8768 | 21.9136 | -21.8959 | 39.2 | 0 | 414.3236
2020-05-06 18:00 | 18:00 | 336.4 | 175.5 | 61.4 | 99.1 | 4.9 | 33.2 | 0.4201 | -0.3204 | 19.3232 | -19.3076 | 40 | 0 | 414.2153
2020-05-06 19:00 | 19:00 | 336 | 175.5 | 61.4 | 99.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.2466 | -22.2286 | 40 | 0 | 414.118
2020-05-06 20:00 | 20:00 | 322.2 | 175.5 | 61.1 | 99.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.8391 | -22.8207 | 37.6 | 0 | 411.4184
2020-05-06 21:00 | 21:00 | 308 | 175.5 | 60.9 | 99.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.8788 | -18.8636 | 26.7 | 0 | 400.3152
2020-05-06 22:00 | 22:00 | 290.2 | 175.5 | 60.5 | 99.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.477 | -9.4694 | 16.8 | 0 | 390.0076
2020-05-06 23:00 | 23:00 | 291.9 | 175.5 | 60.5 | 99.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.6993 | -7.6931 | 20 | 0 | 393.2062
2020-05-07 | 0:00 | 282.8 | 175.5 | 60.4 | 94.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.4412 | -6.436 | 16.9 | 0 | 385.1052
2020-05-07 01:00 | 1:00 | 294.6 | 175.5 | 60.6 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.7749 | -5.7702 | 22.5 | 0 | 397.4047
2020-05-07 02:00 | 2:00 | 308.7 | 175.5 | 60.9 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.589 | -5.5845 | 36.4 | 0 | 411.6045
2020-05-07 03:00 | 3:00 | 321.5 | 175.5 | 61.1 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.4798 | -3.477 | 40 | 0 | 415.4028
2020-05-07 04:00 | 4:00 | 319.5 | 175.5 | 61.1 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 1.3394 | -1.0216 | 2.628 | -2.6259 | 40 | 0 | 415.7199
2020-05-07 05:00 | 5:00 | 312.1 | 175.5 | 60.9 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 16.0084 | -12.21 | 4.6273 | -4.6236 | 29.2 | 0 | 408.2021
2020-05-07 06:00 | 6:00 | 306.8 | 175.5 | 60.8 | 90.7 | 4.9 | 33.2 | 41.5781 | -31.7128 | 4.2944 | -4.2909 | 16 | 0 | 390.9688
2020-05-07 07:00 | 7:00 | 295.9 | 175.5 | 60.6 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 70.773 | -53.9808 | 4.0352 | -4.0319 | 0 | 0 | 372.8955
2020-05-07 08:00 | 8:00 | 320.7 | 175.5 | 61.1 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 101.7131 | -77.5796 | 5.0717 | -5.0676 | 0 | 0 | 380.7376
2020-05-07 09:00 | 9:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 128.2295 | -97.8048 | 12.6961 | -12.6859 | 0 | 0 | 387.4349
2020-05-07 10:00 | 10:00 | 338.3 | 175.5 | 61.5 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 146.707 | -111.898 | 19.5075 | -19.4918 | 0 | 0 | 391.8247
2020-05-07 11:00 | 11:00 | 332.6 | 175.5 | 61.4 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 158.2909 | -120.7336 | 29.0203 | -28.9969 | 0 | 0 | 394.9807
2020-05-07 12:00 | 12:00 | 309.7 | 175.5 | 60.9 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 154.6919 | -117.9884 | 31.9456 | -31.9198 | 0 | 0 | 393.6293
2020-05-07 13:00 | 13:00 | 309.9 | 175.5 | 60.9 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 142.0972 | -108.382 | 37.2765 | -37.2464 | 0 | 0 | 390.6453
2020-05-07 14:00 | 14:00 | 307.6 | 175.5 | 60.9 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 134.9656 | -102.9424 | 41.8666 | -41.8328 | 0 | 0 | 389.457
2020-05-07 15:00 | 15:00 | 312.6 | 175.5 | 61 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 104.2878 | -79.5436 | 39.5715 | -39.5396 | 0 | 0 | 382.8761
2020-05-07 16:00 | 16:00 | 330.9 | 175.5 | 61.3 | 90.7 | 4.9 | 33.2 | 63.3524 | -48.3208 | 34.9438 | -34.9156 | 0 | 0 | 380.6598
2020-05-07 17:00 | 17:00 | 333.2 | 175.5 | 61.4 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 23.9405 | -18.26 | 23.6161 | -23.597 | 29 | 0 | 410.3996
2020-05-07 18:00 | 18:00 | 331.6 | 175.5 | 61.3 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 1.1685 | -0.8912 | 18.5086 | -18.4937 | 40 | 0 | 415.8922
2020-05-07 19:00 | 19:00 | 336.7 | 175.5 | 61.4 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0529 | -0.0404 | 13.326 | -13.3152 | 40 | 0 | 415.7233
2020-05-07 20:00 | 20:00 | 321.2 | 175.5 | 61.1 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.0316 | -9.0243 | 40 | 0 | 415.4073
2020-05-07 21:00 | 21:00 | 306.9 | 175.5 | 60.8 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.9944 | -9.9863 | 31.2 | 0 | 406.3081
2020-05-07 22:00 | 22:00 | 286.6 | 175.5 | 60.4 | 95 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.9163 | -15.9035 | 12.3 | 0 | 381.3128
2020-05-07 23:00 | 23:00 | 287.8 | 175.5 | 60.5 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.32 | -25.2996 | 7.7 | 0 | 375.0204
2020-05-08 | 0:00 | 277.9 | 175.5 | 60.3 | 100.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.614 | -28.5909 | 0 | 0 | 374.0231
2020-05-08 01:00 | 1:00 | 291.4 | 175.5 | 60.5 | 101.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.9846 | -28.9612 | 0.5 | 0 | 375.7234
2020-05-08 02:00 | 2:00 | 300.9 | 175.5 | 60.7 | 101.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.6835 | -35.6547 | 4.4 | 0 | 379.8288
2020-05-08 03:00 | 3:00 | 311.2 | 175.5 | 60.9 | 101.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.5303 | -44.4944 | 7.5 | 0 | 383.1359
2020-05-08 04:00 | 4:00 | 309.5 | 175.5 | 60.9 | 98.5 | 4.9 | 33.2 | 1.7206 | -1.3124 | 54.4513 | -54.4074 | 0 | 0 | 373.4521
2020-05-08 05:00 | 5:00 | 304.4 | 175.5 | 60.8 | 97.9 | 4.9 | 33.2 | 25.3205 | -19.3128 | 54.6 | -54.5559 | 0 | 0 | 378.3518
2020-05-08 06:00 | 6:00 | 291.8 | 175.5 | 60.5 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 62.6569 | -47.7904 | 52.3787 | -52.3364 | 0 | 0 | 376.9088
2020-05-08 07:00 | 7:00 | 277.6 | 175.5 | 60.3 | 82.3 | 4.9 | 33.2 | 102.5816 | -78.2424 | 51.1202 | -51.0789 | 0 | 0 | 380.5805
2020-05-08 08:00 | 8:00 | 292.5 | 175.5 | 60.5 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 156.1625 | -119.11 | 59.856 | -59.8077 | 0 | 0 | 388.4008
2020-05-08 09:00 | 9:00 | 303.3 | 175.5 | 60.8 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 187.38 | -142.9208 | 70.9245 | -70.8673 | 0 | 0 | 396.1164
2020-05-08 10:00 | 10:00 | 306.8 | 175.5 | 60.8 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 200.9063 | -153.2376 | 83.3611 | -83.2938 | 0 | 0 | 399.336
2020-05-08 11:00 | 11:00 | 309.3 | 175.5 | 60.9 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 204.2549 | -155.7916 | 88.8406 | -88.7689 | 0 | 0 | 400.235
2020-05-08 12:00 | 12:00 | 293.3 | 175.5 | 60.6 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 200.7485 | -153.1172 | 93.2083 | -93.1331 | 0 | 0 | 399.1065
2020-05-08 13:00 | 13:00 | 300.8 | 175.5 | 60.7 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 186.1324 | -141.9692 | 100.2778 | -100.1969 | 0 | 0 | 395.7441
2020-05-08 14:00 | 14:00 | 299.1 | 175.5 | 60.7 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 157.9888 | -120.5032 | 101.463 | -101.3811 | 0 | 0 | 389.0675
2020-05-08 15:00 | 15:00 | 307.1 | 175.5 | 60.8 | 79.8 | 4.9 | 33.2 | 111.1694 | -84.7924 | 101.0924 | -101.0108 | 0 | 0 | 380.6586
2020-05-08 16:00 | 16:00 | 320.5 | 175.5 | 61.1 | 88.5 | 4.9 | 33.2 | 65.4677 | -49.9344 | 101.4254 | -101.3435 | 0 | 0 | 378.8152
2020-05-08 17:00 | 17:00 | 323.5 | 175.5 | 61.2 | 98.5 | 4.9 | 33.2 | 23.6659 | -18.0508 | 90.5803 | -90.5072 | 0 | 0 | 378.9882
2020-05-08 18:00 | 18:00 | 324.5 | 175.5 | 61.2 | 98.5 | 4.9 | 33.2 | 0.9722 | -0.7416 | 84.1756 | -84.1077 | 0 | 0 | 373.5985
2020-05-08 19:00 | 19:00 | 330.2 | 175.5 | 61.3 | 98.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.9927 | -80.9273 | 0 | 0 | 373.6654
2020-05-08 20:00 | 20:00 | 313.3 | 175.5 | 61 | 98.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.5515 | -74.4913 | 0 | 0 | 373.1602
2020-05-08 21:00 | 21:00 | 297.9 | 175.5 | 60.7 | 98.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.5894 | -72.5308 | 0 | 0 | 372.8586
2020-05-08 22:00 | 22:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 89.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.8869 | -70.8297 | 0 | 0 | 363.5572
2020-05-08 23:00 | 23:00 | 280.3 | 175.5 | 60.3 | 89.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.9224 | -72.8635 | 0 | 0 | 363.2589
2020-05-09 | 0:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 90.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.2968 | -66.2433 | 0 | 0 | 364.4535
2020-05-09 01:00 | 1:00 | 285.1 | 175.5 | 60.4 | 98.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.9266 | -65.8734 | 0 | 0 | 372.9532
2020-05-09 02:00 | 2:00 | 294.6 | 175.5 | 60.6 | 98.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.1121 | -65.0595 | 0 | 0 | 373.1526
2020-05-09 03:00 | 3:00 | 304.8 | 175.5 | 60.8 | 98.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.261 | -63.2099 | 0 | 0 | 373.3511
2020-05-09 04:00 | 4:00 | 301 | 175.5 | 60.7 | 98.9 | 4.9 | 33.2 | 1.6149 | -1.2316 | 55.6726 | -55.6277 | 0 | 0 | 373.6282
2020-05-09 05:00 | 5:00 | 288.8 | 175.5 | 60.5 | 92.8 | 4.9 | 33.2 | 17.9266 | -13.6732 | 54.1921 | -54.1484 | 0 | 0 | 371.1971
2020-05-09 06:00 | 6:00 | 270.2 | 175.5 | 60.1 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 44.0614 | -33.6072 | 48.3435 | -48.3045 | 0 | 0 | 366.9932
2020-05-09 07:00 | 7:00 | 258 | 175.5 | 59.9 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 84.5616 | -64.4976 | 49.824 | -49.7838 | 0 | 0 | 376.1042
2020-05-09 08:00 | 8:00 | 275.1 | 175.5 | 60.2 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 132.5097 | -101.0692 | 42.3839 | -42.3497 | 0 | 0 | 382.6747
2020-05-09 09:00 | 9:00 | 285.6 | 175.5 | 60.4 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 158.777 | -121.1044 | 35.7584 | -35.7295 | 0 | 0 | 389.1015
2020-05-09 10:00 | 10:00 | 288.8 | 175.5 | 60.5 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 176.1379 | -134.346 | 37.4985 | -37.4682 | 0 | 0 | 393.3222
2020-05-09 11:00 | 11:00 | 293.2 | 175.5 | 60.6 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 187.0649 | -142.6804 | 38.424 | -38.393 | 0 | 0 | 396.0155
2020-05-09 12:00 | 12:00 | 290.4 | 175.5 | 60.5 | 80 | 4.9 | 33.2 | 175.0477 | -133.5144 | 37.3875 | -37.3573 | 0 | 0 | 395.6635
2020-05-09 13:00 | 13:00 | 291.4 | 175.5 | 60.5 | 83 | 4.9 | 33.2 | 143.4112 | -109.3844 | 31.353 | -31.3277 | 0 | 0 | 391.1521
2020-05-09 14:00 | 14:00 | 284 | 175.5 | 60.4 | 83 | 4.9 | 33.2 | 114.0983 | -87.0264 | 27.9104 | -27.8879 | 0 | 0 | 384.0944
2020-05-09 15:00 | 15:00 | 284.9 | 175.5 | 60.4 | 83 | 4.9 | 33.2 | 84.1284 | -64.1672 | 32.2786 | -32.2525 | 0 | 0 | 376.9873
2020-05-09 16:00 | 16:00 | 291.7 | 175.5 | 60.5 | 89.9 | 4.9 | 33.2 | 49.2081 | -37.5324 | 28.4296 | -28.4067 | 0 | 0 | 375.6986
2020-05-09 17:00 | 17:00 | 299.3 | 175.5 | 60.7 | 100.5 | 4.9 | 33.2 | 19.4894 | -14.8652 | 27.5398 | -27.5176 | 0 | 0 | 379.4464
2020-05-09 18:00 | 18:00 | 308.7 | 175.5 | 60.9 | 101.5 | 4.9 | 33.2 | 1.1685 | -0.8912 | 35.0924 | -35.0641 | 11.3 | 0 | 387.6056
2020-05-09 19:00 | 19:00 | 317 | 175.5 | 61 | 101.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.6916 | -21.6741 | 31 | 0 | 407.1175
2020-05-09 20:00 | 20:00 | 303.1 | 175.5 | 60.8 | 101.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.7661 | -20.7493 | 18 | 0 | 393.9168
2020-05-09 21:00 | 21:00 | 293.2 | 175.5 | 60.6 | 101.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.9898 | -18.9745 | 9.7 | 0 | 385.4153
2020-05-09 22:00 | 22:00 | 278.4 | 175.5 | 60.3 | 98.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.8788 | -18.8636 | 0 | 0 | 372.8152
2020-05-09 23:00 | 23:00 | 276.8 | 175.5 | 60.2 | 98.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.3221 | -20.3057 | 0 | 0 | 372.7164
2020-05-10 | 0:00 | 269.2 | 175.5 | 60.1 | 95.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.6172 | -22.5989 | 3 | 0 | 372.1183
2020-05-10 01:00 | 1:00 | 278.6 | 175.5 | 60.3 | 102.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.9894 | -17.9749 | 9.2 | 0 | 385.2145
2020-05-10 02:00 | 2:00 | 290.8 | 175.5 | 60.5 | 102.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.1001 | -20.0839 | 19.6 | 0 | 395.8162
2020-05-10 03:00 | 3:00 | 300 | 175.5 | 60.7 | 102.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.8795 | -16.8659 | 31.1 | 0 | 407.5136
2020-05-10 04:00 | 4:00 | 294.9 | 175.5 | 60.6 | 102.1 | 4.9 | 33.2 | 1.4308 | -1.0912 | 19.026 | -19.0106 | 23.4 | 0 | 400.055
2020-05-10 05:00 | 5:00 | 280.7 | 175.5 | 60.3 | 99.7 | 4.9 | 33.2 | 9.6658 | -7.3724 | 19.7295 | -19.7136 | 5.5 | 0 | 381.4093
2020-05-10 06:00 | 6:00 | 270 | 175.5 | 60.1 | 89.7 | 4.9 | 33.2 | 14.4718 | -11.038 | 16.8795 | -16.8659 | 3.8 | 0 | 370.6474
2020-05-10 07:00 | 7:00 | 267.2 | 175.5 | 60 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 24.5975 | -18.7612 | 19.5452 | -19.5294 | 0 | 0 | 365.0521
2020-05-10 08:00 | 8:00 | 278.9 | 175.5 | 60.3 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 33.4234 | -25.4932 | 27.9842 | -27.9616 | 0 | 0 | 367.4528
2020-05-10 09:00 | 9:00 | 286.6 | 175.5 | 60.4 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 35.3404 | -26.9552 | 43.6424 | -43.6072 | 0 | 0 | 368.0204
2020-05-10 10:00 | 10:00 | 291.1 | 175.5 | 60.5 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 39.9763 | -30.4912 | 66.7784 | -66.7245 | 0 | 0 | 369.239
2020-05-10 11:00 | 11:00 | 291.9 | 175.5 | 60.5 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 41.4215 | -31.5936 | 84.2505 | -84.1825 | 0 | 0 | 367.4959
2020-05-10 12:00 | 12:00 | 289.2 | 175.5 | 60.5 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 35.865 | -27.3552 | 91.6168 | -91.5429 | 0 | 0 | 366.1837
2020-05-10 13:00 | 13:00 | 289.3 | 175.5 | 60.5 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 32.0443 | -24.4412 | 85.3232 | -85.2543 | 0 | 0 | 365.272
2020-05-10 14:00 | 14:00 | 284.1 | 175.5 | 60.4 | 84 | 4.9 | 33.2 | 25.5168 | -19.4624 | 84.1395 | -84.0716 | 0 | 0 | 364.1223
2020-05-10 15:00 | 15:00 | 284.4 | 175.5 | 60.4 | 87.6 | 4.9 | 33.2 | 16.824 | -12.8324 | 84.6945 | -84.6261 | 0 | 0 | 365.66
2020-05-10 16:00 | 16:00 | 299.3 | 175.5 | 60.7 | 98.6 | 4.9 | 33.2 | 8.1415 | -6.2096 | 85.1384 | -85.0697 | 0 | 0 | 374.9006
2020-05-10 17:00 | 17:00 | 312.2 | 175.5 | 60.9 | 102.1 | 4.9 | 33.2 | 4.1105 | -3.1352 | 85.8044 | -85.7351 | 0 | 0 | 377.6446
2020-05-10 18:00 | 18:00 | 320 | 175.5 | 61.1 | 102.1 | 4.9 | 33.2 | 0.4595 | -0.3504 | 80.4749 | -80.41 | 0 | 0 | 376.974
2020-05-10 19:00 | 19:00 | 318 | 175.5 | 61.1 | 102.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.1833 | -70.1267 | 6.2 | 0 | 383.0566
2020-05-10 20:00 | 20:00 | 302.7 | 175.5 | 60.8 | 102.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.484 | -62.4336 | 0 | 0 | 376.5504
2020-05-10 21:00 | 21:00 | 287.1 | 175.5 | 60.4 | 102.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.9311 | -56.8852 | 0 | 0 | 376.1459
2020-05-10 22:00 | 22:00 | 277 | 175.5 | 60.2 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.267 | -54.2232 | 0 | 0 | 367.0438
2020-05-10 23:00 | 23:00 | 276 | 175.5 | 60.2 | 92.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.0085 | -52.9657 | 0 | 0 | 366.4428
2020-05-11 | 0:00 | 265.9 | 175.5 | 60 | 88 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.1921 | -54.1484 | 0 | 0 | 361.6437
2020-05-11 01:00 | 1:00 | 279 | 175.5 | 60.3 | 88 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.4513 | -54.4074 | 0 | 0 | 361.9439
2020-05-11 02:00 | 2:00 | 290.5 | 175.5 | 60.5 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.6326 | -62.5821 | 0 | 0 | 367.7505
2020-05-11 03:00 | 3:00 | 296.4 | 175.5 | 60.6 | 99.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.8549 | -60.8058 | 0 | 0 | 374.1491
2020-05-11 04:00 | 4:00 | 297.7 | 175.5 | 60.7 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 1.628 | -1.2416 | 56.0428 | -55.9976 | 0 | 0 | 376.0316
2020-05-11 05:00 | 5:00 | 295.4 | 175.5 | 60.6 | 91.3 | 4.9 | 33.2 | 15.7858 | -12.0404 | 51.1202 | -51.0789 | 0 | 0 | 369.2867
2020-05-11 06:00 | 6:00 | 293.4 | 175.5 | 60.6 | 88 | 4.9 | 33.2 | 44.9279 | -34.268 | 47.0116 | -46.9737 | 0 | 0 | 372.8978
2020-05-11 07:00 | 7:00 | 298.1 | 175.5 | 60.7 | 87 | 4.9 | 33.2 | 75.4348 | -57.5364 | 46.5301 | -46.4925 | 0 | 0 | 379.236
2020-05-11 08:00 | 8:00 | 314.2 | 175.5 | 61 | 88 | 4.9 | 33.2 | 103.9067 | -79.2528 | 34.5736 | -34.5457 | 0 | 0 | 387.2818
2020-05-11 09:00 | 9:00 | 318.2 | 175.5 | 61.1 | 86.4 | 4.9 | 33.2 | 140.0615 | -106.8292 | 28.0214 | -27.9988 | 0 | 0 | 394.3549
2020-05-11 10:00 | 10:00 | 331.2 | 175.5 | 61.3 | 87 | 4.9 | 33.2 | 168.0218 | -128.1556 | 28.947 | -28.9236 | 0 | 0 | 401.7896
2020-05-11 11:00 | 11:00 | 341.5 | 175.5 | 61.5 | 87.7 | 4.9 | 33.2 | 150.2531 | -114.6028 | 29.0203 | -28.9969 | 0 | 0 | 398.4737
2020-05-11 12:00 | 12:00 | 356.6 | 175.5 | 61.8 | 90 | 4.9 | 33.2 | 122.2541 | -93.2472 | 36.1651 | -36.1359 | 0 | 0 | 394.4361
2020-05-11 13:00 | 13:00 | 366.2 | 175.5 | 62 | 100 | 4.9 | 33.2 | 93.0072 | -70.9396 | 34.9438 | -34.9156 | 17.3 | 0 | 414.9958
2020-05-11 14:00 | 14:00 | 358.8 | 175.5 | 61.9 | 102.8 | 4.9 | 33.2 | 60.7523 | -46.3376 | 30.4651 | -30.4405 | 33.8 | 0 | 426.5393
2020-05-11 15:00 | 15:00 | 342.6 | 175.5 | 61.6 | 102.8 | 4.9 | 33.2 | 26.7787 | -20.4252 | 21.6555 | -21.638 | 40 | 0 | 424.371
2020-05-11 16:00 | 16:00 | 338.3 | 175.5 | 61.5 | 102.8 | 4.9 | 33.2 | 19.9095 | -15.1856 | 24.1349 | -24.1154 | 40 | 0 | 422.6434
2020-05-11 17:00 | 17:00 | 332.9 | 175.5 | 61.4 | 102.8 | 4.9 | 33.2 | 11.7934 | -8.9952 | 24.6526 | -24.6327 | 40 | 0 | 420.6181
2020-05-11 18:00 | 18:00 | 332.5 | 175.5 | 61.3 | 102.8 | 4.9 | 33.2 | 1.1033 | -0.8416 | 19.7672 | -19.7512 | 40 | 0 | 417.9777
2020-05-11 19:00 | 19:00 | 334.2 | 175.5 | 61.4 | 102.8 | 4.9 | 33.2 | 0.1443 | -0.11 | 25.1714 | -25.1511 | 40 | 0 | 417.8546
2020-05-11 20:00 | 20:00 | 316.1 | 175.5 | 61 | 102.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.6835 | -35.6547 | 31.2 | 0 | 408.6288
2020-05-11 21:00 | 21:00 | 295.8 | 175.5 | 60.6 | 102.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.7577 | -36.728 | 10.5 | 0 | 387.5297
2020-05-11 22:00 | 22:00 | 280.2 | 175.5 | 60.3 | 92.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.8669 | -39.8347 | 2.7 | 0 | 369.4322
2020-05-11 23:00 | 23:00 | 280.1 | 175.5 | 60.3 | 89.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.9765 | -42.9418 | 3.4 | 0 | 366.8347
2020-05-12 | 0:00 | 271.8 | 175.5 | 60.1 | 101.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.0875 | -43.0527 | 0 | 0 | 374.9348
2020-05-12 01:00 | 1:00 | 277.8 | 175.5 | 60.3 | 102.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.7191 | -40.6862 | 0 | 0 | 376.4329
2020-05-12 02:00 | 2:00 | 292.7 | 175.5 | 60.6 | 102.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.464 | -31.4386 | 11.9 | 0 | 388.6254
2020-05-12 03:00 | 3:00 | 304.4 | 175.5 | 60.8 | 102.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.1367 | -21.1196 | 31.6 | 0 | 408.5171
2020-05-12 04:00 | 4:00 | 300.9 | 175.5 | 60.7 | 102.5 | 4.9 | 33.2 | 1.8518 | -1.4124 | 13.7699 | -13.7588 | 32.8 | 0 | 410.0505
2020-05-12 05:00 | 5:00 | 295 | 175.5 | 60.6 | 102.5 | 4.9 | 33.2 | 24.4135 | -18.6208 | 13.2883 | -13.2776 | 11.3 | 0 | 393.8034
2020-05-12 06:00 | 6:00 | 288.1 | 175.5 | 60.5 | 92.5 | 4.9 | 33.2 | 66.0973 | -50.4144 | 7.6993 | -7.6931 | 0 | 0 | 382.2891
2020-05-12 07:00 | 7:00 | 279.4 | 175.5 | 60.3 | 85.1 | 4.9 | 33.2 | 111.4981 | -85.0432 | 11.0685 | -11.0596 | 0 | 0 | 385.4638
2020-05-12 08:00 | 8:00 | 302.1 | 175.5 | 60.7 | 85.1 | 4.9 | 33.2 | 148.2833 | -113.1004 | 14.9927 | -14.9806 | 0 | 0 | 394.595
2020-05-12 09:00 | 9:00 | 325.2 | 175.5 | 61.2 | 85.1 | 4.9 | 33.2 | 159.2631 | -121.4752 | 17.6941 | -17.6798 | 0 | 0 | 397.7022
2020-05-12 10:00 | 10:00 | 320.7 | 175.5 | 61.1 | 85.1 | 4.9 | 33.2 | 155.0866 | -118.2896 | 25.6154 | -25.5947 | 0 | 0 | 396.6177
2020-05-12 11:00 | 11:00 | 317.5 | 175.5 | 61.1 | 80.5 | 4.9 | 33.2 | 167.7329 | -127.9352 | 33.9449 | -33.9175 | 0 | 0 | 395.0251
2020-05-12 12:00 | 12:00 | 294.1 | 175.5 | 60.6 | 80.5 | 4.9 | 33.2 | 165.3688 | -126.132 | 33.981 | -33.9536 | 0 | 0 | 393.9642
2020-05-12 13:00 | 13:00 | 298.2 | 175.5 | 60.7 | 80.5 | 4.9 | 33.2 | 156.4248 | -119.31 | 34.3889 | -34.3611 | 0 | 0 | 391.9426
2020-05-12 14:00 | 14:00 | 301 | 175.5 | 60.7 | 81 | 4.9 | 33.2 | 136.5296 | -104.1356 | 56.3024 | -56.257 | 0 | 0 | 387.7394
2020-05-12 15:00 | 15:00 | 307.1 | 175.5 | 60.8 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 105.0498 | -80.1248 | 74.8111 | -74.7507 | 0 | 0 | 383.5854
2020-05-12 16:00 | 16:00 | 325.6 | 175.5 | 61.2 | 91.6 | 4.9 | 33.2 | 67.8048 | -51.7168 | 78.327 | -78.2638 | 0 | 0 | 382.5512
2020-05-12 17:00 | 17:00 | 322.4 | 175.5 | 61.1 | 102.5 | 4.9 | 33.2 | 25.5828 | -19.5128 | 75.5146 | -75.4537 | 0 | 0 | 383.3309
2020-05-12 18:00 | 18:00 | 319.1 | 175.5 | 61.1 | 100.4 | 4.9 | 33.2 | 1.4968 | -1.1416 | 86.5817 | -86.5118 | 0 | 0 | 375.5251
2020-05-12 19:00 | 19:00 | 320.7 | 175.5 | 61.1 | 100.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.821 | -103.7372 | 0 | 0 | 375.1838
2020-05-12 20:00 | 20:00 | 303.5 | 175.5 | 60.8 | 100.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.9803 | -101.898 | 0 | 0 | 374.8823
2020-05-12 21:00 | 21:00 | 284.8 | 175.5 | 60.4 | 97 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.0969 | -92.0226 | 0 | 0 | 371.0743
2020-05-12 22:00 | 22:00 | 272.2 | 175.5 | 60.1 | 87.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.8788 | -84.8103 | 0 | 0 | 361.3685
2020-05-12 23:00 | 23:00 | 273 | 175.5 | 60.2 | 92.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.3663 | -73.3071 | 0 | 0 | 366.1592
2020-05-13 | 0:00 | 268.3 | 175.5 | 60.1 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.9663 | -61.9163 | 0 | 0 | 361.25
2020-05-13 01:00 | 1:00 | 278.6 | 175.5 | 60.3 | 97.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.9729 | -47.9342 | 0 | 0 | 371.3387
2020-05-13 02:00 | 2:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 102.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.0144 | -40.9813 | 1.5 | 0 | 377.8331
2020-05-13 03:00 | 3:00 | 300 | 175.5 | 60.7 | 102.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.1616 | -44.126 | 9.2 | 0 | 385.7356
2020-05-13 04:00 | 4:00 | 299.5 | 175.5 | 60.7 | 102.2 | 4.9 | 33.2 | 1.562 | -1.1912 | 33.7967 | -33.7694 | 15.9 | 0 | 392.7981
2020-05-13 05:00 | 5:00 | 290.6 | 175.5 | 60.5 | 102.2 | 4.9 | 33.2 | 13.7632 | -10.4976 | 29.0203 | -28.9969 | 2.3 | 0 | 381.889
2020-05-13 06:00 | 6:00 | 280.5 | 175.5 | 60.3 | 92.2 | 4.9 | 33.2 | 32.373 | -24.692 | 36.6839 | -36.6543 | 0 | 0 | 373.8106
2020-05-13 07:00 | 7:00 | 289 | 175.5 | 60.5 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 58.757 | -44.816 | 42.9031 | -42.8685 | 0 | 0 | 375.5756
2020-05-13 08:00 | 8:00 | 305 | 175.5 | 60.8 | 86.5 | 4.9 | 33.2 | 76.0651 | -58.0172 | 58.2269 | -58.1799 | 0 | 0 | 378.9949
2020-05-13 09:00 | 9:00 | 319.9 | 175.5 | 61.1 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 89.9074 | -68.5752 | 46.0108 | -45.9737 | 0 | 0 | 383.5693
2020-05-13 10:00 | 10:00 | 321.9 | 175.5 | 61.1 | 84.9 | 4.9 | 33.2 | 114.0717 | -87.006 | 44.0507 | -44.0151 | 0 | 0 | 386.7013
2020-05-13 11:00 | 11:00 | 328.3 | 175.5 | 61.3 | 85.4 | 4.9 | 33.2 | 130.7637 | -99.7376 | 45.6779 | -45.641 | 0 | 0 | 391.363
2020-05-13 12:00 | 12:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 84.4 | 4.9 | 33.2 | 119.2986 | -90.9928 | 50.8244 | -50.7834 | 0 | 0 | 387.1468
2020-05-13 13:00 | 13:00 | 313.6 | 175.5 | 61 | 85.4 | 4.9 | 33.2 | 122.5824 | -93.4976 | 52.1567 | -52.1146 | 0 | 0 | 389.1269
2020-05-13 14:00 | 14:00 | 305.2 | 175.5 | 60.8 | 85.9 | 4.9 | 33.2 | 103.632 | -79.0436 | 56.562 | -56.5164 | 0 | 0 | 384.934
2020-05-13 15:00 | 15:00 | 313.9 | 175.5 | 61 | 91.2 | 4.9 | 33.2 | 81.6073 | -62.2444 | 57.5986 | -57.5521 | 0 | 0 | 385.2094
2020-05-13 16:00 | 16:00 | 328.5 | 175.5 | 61.3 | 102.2 | 4.9 | 33.2 | 44.4418 | -33.8972 | 58.8195 | -58.772 | 0 | 0 | 387.6921
2020-05-13 17:00 | 17:00 | 328.5 | 175.5 | 61.3 | 102.2 | 4.9 | 33.2 | 16.8626 | -12.8616 | 54.711 | -54.6668 | 16.7 | 0 | 397.8452
2020-05-13 18:00 | 18:00 | 330.4 | 175.5 | 61.3 | 102.2 | 4.9 | 33.2 | 1.2214 | -0.9316 | 50.268 | -50.2274 | 33.3 | 0 | 410.7304
2020-05-13 19:00 | 19:00 | 329.3 | 175.5 | 61.3 | 102.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.0192 | 50.9715 | -50.9304 | 32.5 | 0 | 409.6473
2020-05-13 20:00 | 20:00 | 310.2 | 175.5 | 60.9 | 102.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.7843 | -54.7401 | 10.8 | 0 | 387.5442
2020-05-13 21:00 | 21:00 | 292.9 | 175.5 | 60.6 | 102.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.4123 | -57.366 | 0 | 0 | 376.4463
2020-05-13 22:00 | 22:00 | 270.5 | 175.5 | 60.1 | 92.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.1486 | -66.0952 | 0 | 0 | 365.9534
2020-05-13 23:00 | 23:00 | 265.7 | 175.5 | 60 | 85.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.9965 | -73.9368 | 0 | 0 | 359.5597
2020-05-14 | 0:00 | 266.7 | 175.5 | 60 | 87.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.7358 | -74.6755 | 0 | 0 | 360.7603
2020-05-14 01:00 | 1:00 | 278.1 | 175.5 | 60.3 | 96.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.9224 | -72.8635 | 0 | 0 | 370.4589
2020-05-14 02:00 | 2:00 | 295 | 175.5 | 60.6 | 102.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.332 | -70.2752 | 0 | 0 | 377.1568
2020-05-14 03:00 | 3:00 | 303.9 | 175.5 | 60.8 | 102.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.9663 | -61.9163 | 0 | 0 | 377.35
2020-05-14 04:00 | 4:00 | 300.2 | 175.5 | 60.7 | 102.9 | 4.9 | 33.2 | 1.8386 | -1.4024 | 53.5262 | -53.483 | 0 | 0 | 377.6794
2020-05-14 05:00 | 5:00 | 293 | 175.5 | 60.6 | 97.7 | 4.9 | 33.2 | 23.4818 | -17.9104 | 54.0074 | -53.9638 | 0 | 0 | 377.515
2020-05-14 06:00 | 6:00 | 288.5 | 175.5 | 60.5 | 85.5 | 4.9 | 33.2 | 59.4526 | -45.3464 | 48.7875 | -48.7481 | 0 | 0 | 373.7456
2020-05-14 07:00 | 7:00 | 295.9 | 175.5 | 60.6 | 85.5 | 4.9 | 33.2 | 76 | -57.9676 | 42.5325 | -42.4982 | 0 | 0 | 377.7667
2020-05-14 08:00 | 8:00 | 313.4 | 175.5 | 61 | 86 | 4.9 | 33.2 | 91.8387 | -70.0484 | 48.8251 | -48.7857 | 0 | 0 | 382.4297
2020-05-14 09:00 | 9:00 | 327.3 | 175.5 | 61.2 | 85.5 | 4.9 | 33.2 | 127.2705 | -97.0732 | 47.196 | -47.1579 | 0 | 0 | 390.5354
2020-05-14 10:00 | 10:00 | 331.4 | 175.5 | 61.3 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 159.9189 | -121.9752 | 49.602 | -49.562 | 0 | 0 | 395.6837
2020-05-14 11:00 | 11:00 | 338.7 | 175.5 | 61.5 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 168.7834 | -128.7364 | 53.1556 | -53.1127 | 0 | 0 | 396.0899
2020-05-14 12:00 | 12:00 | 316.5 | 175.5 | 61 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 162.0993 | -123.6384 | 59.0415 | -58.9938 | 0 | 0 | 394.0086
2020-05-14 13:00 | 13:00 | 316.4 | 175.5 | 61 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 141.1779 | -107.6808 | 60.8925 | -60.8434 | 0 | 0 | 389.0462
2020-05-14 14:00 | 14:00 | 312.6 | 175.5 | 61 | 84 | 4.9 | 33.2 | 127.8877 | -97.544 | 65.2979 | -65.2452 | 0 | 0 | 388.9964
2020-05-14 15:00 | 15:00 | 309.8 | 175.5 | 60.9 | 87.1 | 4.9 | 33.2 | 102.791 | -78.402 | 62.6699 | -62.6193 | 0 | 0 | 386.0396
2020-05-14 16:00 | 16:00 | 327.3 | 175.5 | 61.2 | 95.4 | 4.9 | 33.2 | 65.5989 | -50.0344 | 58.5975 | -58.5502 | 0 | 0 | 385.8118
2020-05-14 17:00 | 17:00 | 330.1 | 175.5 | 61.3 | 102.9 | 4.9 | 33.2 | 26.9222 | -20.5344 | 55.9695 | -55.9243 | 9.4 | 0 | 393.633
2020-05-14 18:00 | 18:00 | 321.8 | 175.5 | 61.1 | 102.9 | 4.9 | 33.2 | 1.9952 | -1.5216 | 52.1191 | -52.077 | 22.2 | 0 | 400.3157
2020-05-14 19:00 | 19:00 | 326.1 | 175.5 | 61.2 | 102.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.4191 | -46.3816 | 32.3 | 0 | 410.0375
2020-05-14 20:00 | 20:00 | 312.4 | 175.5 | 60.9 | 102.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.1651 | -36.1359 | 27.1 | 0 | 404.5292
2020-05-14 21:00 | 21:00 | 301 | 175.5 | 60.7 | 102.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.2824 | -25.262 | 24.6 | 0 | 401.8204
2020-05-14 22:00 | 22:00 | 285.8 | 175.5 | 60.4 | 102.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.6189 | -20.6023 | 13.4 | 0 | 390.3166
2020-05-14 23:00 | 23:00 | 279.6 | 175.5 | 60.3 | 102.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.6586 | -15.646 | 11.3 | 0 | 388.1126
2020-05-15 | 0:00 | 275.5 | 175.5 | 60.2 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.2526 | -13.2419 | 9.5 | 0 | 385.9107
2020-05-15 01:00 | 1:00 | 286.6 | 175.5 | 60.4 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.1795 | -11.1705 | 22.1 | 0 | 398.709
2020-05-15 02:00 | 2:00 | 297.9 | 175.5 | 60.7 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.6611 | -11.6517 | 32.7 | 0 | 409.6094
2020-05-15 03:00 | 3:00 | 308.5 | 175.5 | 60.9 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.7327 | -13.7216 | 40 | 0 | 417.1111
2020-05-15 04:00 | 4:00 | 305.4 | 175.5 | 60.8 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 2.0227 | -1.5428 | 16.3618 | -16.3486 | 34.9 | 0 | 412.3931
2020-05-15 05:00 | 5:00 | 301.7 | 175.5 | 60.7 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 21.985 | -16.7688 | 28.5764 | -28.5533 | 7.3 | 0 | 389.4393
2020-05-15 06:00 | 6:00 | 295.3 | 175.5 | 60.6 | 92.5 | 4.9 | 33.2 | 64.9033 | -49.504 | 42.6059 | -42.5715 | 0 | 0 | 382.1337
2020-05-15 07:00 | 7:00 | 287.5 | 175.5 | 60.5 | 82 | 4.9 | 33.2 | 108.8185 | -82.9992 | 42.3105 | -42.2764 | 0 | 0 | 381.9534
2020-05-15 08:00 | 8:00 | 310.8 | 175.5 | 60.9 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 148.0464 | -112.9196 | 40.4595 | -40.4268 | 0 | 0 | 392.4595
2020-05-15 09:00 | 9:00 | 326.8 | 175.5 | 61.2 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 169.7027 | -129.4376 | 21.9884 | -21.9707 | 0 | 0 | 400.3828
2020-05-15 10:00 | 10:00 | 330.7 | 175.5 | 61.3 | 85.8 | 4.9 | 33.2 | 184.2795 | -140.5556 | 20.1374 | -20.1211 | 0 | 0 | 404.4402
2020-05-15 11:00 | 11:00 | 332.8 | 175.5 | 61.4 | 84.3 | 4.9 | 33.2 | 190.4401 | -145.2548 | 22.0618 | -22.044 | 0 | 0 | 404.5031
2020-05-15 12:00 | 12:00 | 311.8 | 175.5 | 60.9 | 81.6 | 4.9 | 33.2 | 186.4079 | -142.1792 | 19.6562 | -19.6403 | 0 | 0 | 400.3446
2020-05-15 13:00 | 13:00 | 318.4 | 175.5 | 61.1 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 173.3669 | -132.2324 | 19.8044 | -19.7884 | 0 | 0 | 400.0505
2020-05-15 14:00 | 14:00 | 315.9 | 175.5 | 61 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 148.0993 | -112.96 | 21.7288 | -21.7113 | 0 | 0 | 396.6568
2020-05-15 15:00 | 15:00 | 319.6 | 175.5 | 61.1 | 89.7 | 4.9 | 33.2 | 108.0049 | -82.3788 | 26.7257 | -26.7041 | 0 | 0 | 390.0477
2020-05-15 16:00 | 16:00 | 332.9 | 175.5 | 61.4 | 99.7 | 4.9 | 33.2 | 67.0297 | -51.1256 | 28.1324 | -28.1097 | 8.9 | 0 | 399.5268
2020-05-15 17:00 | 17:00 | 333 | 175.5 | 61.4 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 25.6754 | -19.5836 | 43.7534 | -43.7181 | 23.2 | 0 | 406.9271
2020-05-15 18:00 | 18:00 | 326.7 | 175.5 | 61.2 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 1.9567 | -1.4924 | 43.6801 | -43.6448 | 34 | 0 | 411.8996
2020-05-15 19:00 | 19:00 | 326.9 | 175.5 | 61.2 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 52.6379 | -52.5954 | 28.5 | 0 | 405.9456
2020-05-15 20:00 | 20:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.627 | -72.5684 | 0 | 0 | 377.0586
2020-05-15 21:00 | 21:00 | 288.5 | 175.5 | 60.5 | 92.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.7324 | -82.6656 | 0 | 0 | 366.2668
2020-05-15 22:00 | 22:00 | 273.8 | 175.5 | 60.2 | 85.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.8406 | -88.7689 | 0 | 0 | 359.6717
2020-05-15 23:00 | 23:00 | 277.4 | 175.5 | 60.2 | 85.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.503 | -94.4267 | 0 | 0 | 359.6763
2020-05-16 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 60.2 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.0204 | -97.9413 | 0 | 0 | 360.1791
2020-05-16 01:00 | 1:00 | 283.2 | 175.5 | 60.4 | 93.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.7278 | -91.6538 | 0 | 0 | 367.474
2020-05-16 02:00 | 2:00 | 299.9 | 175.5 | 60.7 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.5824 | -85.5133 | 0 | 0 | 376.9691
2020-05-16 03:00 | 3:00 | 306.1 | 175.5 | 60.8 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.5111 | -80.4461 | 0 | 0 | 377.065
2020-05-16 04:00 | 4:00 | 300.9 | 175.5 | 60.7 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 1.8915 | -1.4428 | 77.2171 | -77.1548 | 0 | 0 | 377.411
2020-05-16 05:00 | 5:00 | 285.7 | 175.5 | 60.4 | 90 | 4.9 | 33.2 | 17.7819 | -13.5628 | 78.327 | -78.2638 | 0 | 0 | 368.2823
2020-05-16 06:00 | 6:00 | 279.2 | 175.5 | 60.3 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 28.8268 | -21.9872 | 72.1454 | -72.0872 | 0 | 0 | 366.0978
2020-05-16 07:00 | 7:00 | 282 | 175.5 | 60.3 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 49.7339 | -37.9336 | 70.0724 | -70.0158 | 0 | 0 | 371.0569
2020-05-16 08:00 | 8:00 | 297.2 | 175.5 | 60.6 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 61.2384 | -46.7084 | 78.2537 | -78.1905 | 0 | 0 | 374.0932
2020-05-16 09:00 | 9:00 | 305.9 | 175.5 | 60.8 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 74.2408 | -56.626 | 74.2185 | -74.1586 | 0 | 0 | 377.3747
2020-05-16 10:00 | 10:00 | 299.6 | 175.5 | 60.7 | 85.8 | 4.9 | 33.2 | 80.688 | -61.5432 | 74.7734 | -74.7131 | 0 | 0 | 379.3051
2020-05-16 11:00 | 11:00 | 305.1 | 175.5 | 60.8 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 95.1479 | -72.5724 | 80.8079 | -80.7427 | 0 | 0 | 377.7407
2020-05-16 12:00 | 12:00 | 304 | 175.5 | 60.8 | 83.3 | 4.9 | 33.2 | 92.7703 | -70.7588 | 81.2146 | -81.1491 | 0 | 0 | 379.777
2020-05-16 13:00 | 13:00 | 301.7 | 175.5 | 60.7 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 73.5707 | -56.1148 | 75.6614 | -75.6003 | 0 | 0 | 378.117
2020-05-16 14:00 | 14:00 | 295.2 | 175.5 | 60.6 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 56.3266 | -42.962 | 59.8184 | -59.7701 | 0 | 0 | 374.5129
2020-05-16 15:00 | 15:00 | 293 | 175.5 | 60.6 | 89.5 | 4.9 | 33.2 | 36.1417 | -27.5664 | 59.4497 | -59.4017 | 0 | 0 | 372.3233
2020-05-16 16:00 | 16:00 | 298.6 | 175.5 | 60.7 | 99.5 | 4.9 | 33.2 | 22.4699 | -17.1384 | 64.8901 | -64.8377 | 0 | 0 | 379.1839
2020-05-16 17:00 | 17:00 | 302.7 | 175.5 | 60.8 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 9.4432 | -7.2028 | 58.7818 | -58.7344 | 0 | 0 | 379.2878
2020-05-16 18:00 | 18:00 | 309.1 | 175.5 | 60.9 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0.8796 | -0.6708 | 57.9316 | -57.8848 | 6.1 | 0 | 383.4556
2020-05-16 19:00 | 19:00 | 311.7 | 175.5 | 60.9 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.0099 | -49.9695 | 15.7 | 0 | 392.8404
2020-05-16 20:00 | 20:00 | 296.6 | 175.5 | 60.6 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.4967 | -39.4648 | 9.3 | 0 | 386.1319
2020-05-16 21:00 | 21:00 | 280.6 | 175.5 | 60.3 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.6519 | -26.6304 | 3.8 | 0 | 380.3215
2020-05-16 22:00 | 22:00 | 271.7 | 175.5 | 60.1 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.1026 | -16.0896 | 3.5 | 0 | 379.813
2020-05-16 23:00 | 23:00 | 273 | 175.5 | 60.2 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.327 | -12.3171 | 7.8 | 0 | 384.2099
2020-05-17 | 0:00 | 267.3 | 175.5 | 60 | 101.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.2901 | -10.2818 | 15.5 | 0 | 390.3083
2020-05-17 01:00 | 1:00 | 276.8 | 175.5 | 60.2 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.1064 | -9.0991 | 23.8 | 0 | 400.7073
2020-05-17 02:00 | 2:00 | 291.9 | 175.5 | 60.5 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.6575 | -16.6441 | 32.6 | 0 | 409.8134
2020-05-17 03:00 | 3:00 | 306.8 | 175.5 | 60.8 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.2125 | -17.1986 | 40 | 0 | 417.5139
2020-05-17 04:00 | 4:00 | 300.7 | 175.5 | 60.7 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 1.9567 | -1.4924 | 20.5813 | -20.5647 | 36.7 | 0 | 414.5809
2020-05-17 05:00 | 5:00 | 286.7 | 175.5 | 60.4 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 15.4309 | -11.7696 | 19.6562 | -19.6403 | 14.1 | 0 | 394.8772
2020-05-17 06:00 | 6:00 | 276.5 | 175.5 | 60.2 | 93.1 | 4.9 | 33.2 | 26.2927 | -20.0544 | 18.915 | -18.8997 | 6.9 | 0 | 380.0536
2020-05-17 07:00 | 7:00 | 271.7 | 175.5 | 60.1 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 34.0661 | -25.9832 | 29.5395 | -29.5157 | 0 | 0 | 370.0067
2020-05-17 08:00 | 8:00 | 276.6 | 175.5 | 60.2 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 46.9231 | -35.7896 | 25.1342 | -25.1139 | 0 | 0 | 373.1538
2020-05-17 09:00 | 9:00 | 279 | 175.5 | 60.3 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 72.1784 | -55.0528 | 18.8788 | -18.8636 | 0 | 0 | 379.2408
2020-05-17 10:00 | 10:00 | 265.5 | 175.5 | 60 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 118.1567 | -90.122 | 23.0983 | -23.0797 | 0 | 0 | 387.2533
2020-05-17 11:00 | 11:00 | 260.9 | 175.5 | 59.9 | 80.5 | 4.9 | 33.2 | 137.9482 | -105.2176 | 25.653 | -25.6323 | 0 | 0 | 386.7513
2020-05-17 12:00 | 12:00 | 262.6 | 175.5 | 60 | 81 | 4.9 | 33.2 | 142.255 | -108.5024 | 33.3151 | -33.2882 | 0 | 0 | 388.3795
2020-05-17 13:00 | 13:00 | 262.6 | 175.5 | 60 | 81 | 4.9 | 33.2 | 132.7864 | -101.2804 | 36.4619 | -36.4325 | 0 | 0 | 386.1354
2020-05-17 14:00 | 14:00 | 249.2 | 175.5 | 59.7 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 105.3383 | -80.3448 | 40.1265 | -40.0941 | 0 | 0 | 381.9259
2020-05-17 15:00 | 15:00 | 254.2 | 175.5 | 59.8 | 86.6 | 4.9 | 33.2 | 73.8199 | -56.3048 | 40.6081 | -40.5753 | 0 | 0 | 377.5479
2020-05-17 16:00 | 16:00 | 272.8 | 175.5 | 60.2 | 87.2 | 4.9 | 33.2 | 51.1525 | -39.0156 | 46.7144 | -46.6767 | 0 | 0 | 373.1746
2020-05-17 17:00 | 17:00 | 287.9 | 175.5 | 60.5 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 18.8192 | -14.354 | 49.1581 | -49.1184 | 0 | 0 | 372.2049
2020-05-17 18:00 | 18:00 | 295 | 175.5 | 60.6 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 1.4185 | -1.082 | 45.3092 | -45.2726 | 11.7 | 0 | 389.3731
2020-05-17 19:00 | 19:00 | 304.8 | 175.5 | 60.8 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0529 | -0.0404 | 39.4605 | -39.4287 | 27 | 0 | 404.5443
2020-05-17 20:00 | 20:00 | 293.1 | 175.5 | 60.6 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.5384 | -30.5138 | 22.6 | 0 | 399.9246
2020-05-17 21:00 | 21:00 | 277.5 | 175.5 | 60.3 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.9118 | -24.8917 | 11.8 | 0 | 388.8201
2020-05-17 22:00 | 22:00 | 264.1 | 175.5 | 60 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.2849 | -21.2677 | 10.2 | 0 | 378.3172
2020-05-17 23:00 | 23:00 | 266.5 | 175.5 | 60 | 98.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.51 | -15.4975 | 13 | 0 | 385.3125
2020-05-18 | 0:00 | 259.9 | 175.5 | 59.9 | 90.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.8086 | -12.7983 | 16.5 | 0 | 380.9103
2020-05-18 01:00 | 1:00 | 270.2 | 175.5 | 60.1 | 100.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.1405 | -14.1291 | 15.8 | 0 | 390.1114
2020-05-18 02:00 | 2:00 | 286.4 | 175.5 | 60.4 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.2504 | -15.2381 | 28.3 | 0 | 405.4123
2020-05-18 03:00 | 3:00 | 295 | 175.5 | 60.6 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.2479 | -19.2324 | 33.5 | 0 | 410.8155
2020-05-18 04:00 | 4:00 | 296.2 | 175.5 | 60.6 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 2.2981 | -1.7528 | 19.1369 | -19.1215 | 33.2 | 0 | 411.0607
2020-05-18 05:00 | 5:00 | 285.9 | 175.5 | 60.4 | 97.4 | 4.9 | 33.2 | 21.0514 | -16.0564 | 17.9894 | -17.9749 | 16.3 | 0 | 392.7095
2020-05-18 06:00 | 6:00 | 277.1 | 175.5 | 60.2 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 47.6063 | -36.3108 | 18.8416 | -18.8264 | 0 | 0 | 373.3107
2020-05-18 07:00 | 7:00 | 269.7 | 175.5 | 60.1 | 87.2 | 4.9 | 33.2 | 78.403 | -59.8004 | 20.7661 | -20.7493 | 0 | 0 | 379.5194
2020-05-18 08:00 | 8:00 | 304.9 | 175.5 | 60.8 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 114.9524 | -87.678 | 18.5459 | -18.5309 | 0 | 0 | 389.8894
2020-05-18 09:00 | 9:00 | 329.3 | 175.5 | 61.3 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 134.9271 | -102.9132 | 15.732 | -15.7193 | 0 | 0 | 395.1266
2020-05-18 10:00 | 10:00 | 342.3 | 175.5 | 61.5 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 141.1648 | -107.6708 | 19.4342 | -19.4185 | 0 | 0 | 396.8097
2020-05-18 11:00 | 11:00 | 340 | 175.5 | 61.5 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 135.7669 | -103.5536 | 25.3562 | -25.3357 | 0 | 0 | 395.5338
2020-05-18 12:00 | 12:00 | 309.8 | 175.5 | 60.9 | 87.2 | 4.9 | 33.2 | 110.4079 | -84.2116 | 32.5005 | -32.4743 | 0 | 0 | 387.9225
2020-05-18 13:00 | 13:00 | 327.4 | 175.5 | 61.2 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 100.4277 | -76.5996 | 34.7218 | -34.6938 | 0 | 0 | 386.8561
2020-05-18 14:00 | 14:00 | 320.8 | 175.5 | 61.1 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 88.3446 | -67.3832 | 31.908 | -31.8822 | 0.6 | 0 | 384.4872
2020-05-18 15:00 | 15:00 | 321.2 | 175.5 | 61.1 | 93.1 | 4.9 | 33.2 | 66.137 | -50.4448 | 29.3909 | -29.3672 | 13.9 | 0 | 397.4159
2020-05-18 16:00 | 16:00 | 332.7 | 175.5 | 61.4 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 39.3591 | -30.0204 | 30.5761 | -30.5514 | 33.3 | 0 | 420.7634
2020-05-18 17:00 | 17:00 | 331.6 | 175.5 | 61.3 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 15.3912 | -11.7392 | 31.0934 | -31.0683 | 40 | 0 | 421.6771
2020-05-18 18:00 | 18:00 | 332.7 | 175.5 | 61.4 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 1.025 | -0.782 | 36.6467 | -36.6171 | 40 | 0 | 418.3726
2020-05-18 19:00 | 19:00 | 334.2 | 175.5 | 61.4 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.4633 | -33.4363 | 40 | 0 | 418.127
2020-05-18 20:00 | 20:00 | 314.3 | 175.5 | 61 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.4935 | -45.4568 | 31.5 | 0 | 409.2367
2020-05-18 21:00 | 21:00 | 296.8 | 175.5 | 60.6 | 103.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.3446 | -47.3064 | 12.9 | 0 | 390.2382
2020-05-18 22:00 | 22:00 | 273.5 | 175.5 | 60.2 | 93.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.418 | -47.3797 | 0 | 0 | 367.1383
2020-05-18 23:00 | 23:00 | 275.2 | 175.5 | 60.2 | 94 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.7496 | -50.7086 | 0 | 0 | 367.841
2020-05-19 | 0:00 | 272.7 | 175.5 | 60.2 | 98.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.7879 | -49.7477 | 0 | 0 | 372.4402
2020-05-19 01:00 | 1:00 | 277.5 | 175.5 | 60.3 | 102.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.4159 | -52.3736 | 0 | 0 | 376.3423
2020-05-19 02:00 | 2:00 | 293.5 | 175.5 | 60.6 | 103.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.9695 | -55.9243 | 2.4 | 0 | 380.0452
2020-05-19 03:00 | 3:00 | 302.3 | 175.5 | 60.7 | 103.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.1468 | -69.091 | 0.6 | 0 | 378.3558
2020-05-19 04:00 | 4:00 | 299.8 | 175.5 | 60.7 | 103.4 | 4.9 | 33.2 | 2.7977 | -2.134 | 75.699 | -75.6379 | 0 | 0 | 378.4248
2020-05-19 05:00 | 5:00 | 295.9 | 175.5 | 60.6 | 93.4 | 4.9 | 33.2 | 23.6396 | -18.0308 | 79.5122 | -79.448 | 0 | 0 | 373.273
2020-05-19 06:00 | 6:00 | 289.4 | 175.5 | 60.5 | 85.9 | 4.9 | 33.2 | 49.6028 | -37.8336 | 90.1348 | -90.0621 | 0 | 0 | 371.8419
2020-05-19 07:00 | 7:00 | 293.6 | 175.5 | 60.6 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 85.7838 | -65.43 | 94.8374 | -94.7609 | 0 | 0 | 377.0303
2020-05-19 08:00 | 8:00 | 317.6 | 175.5 | 61.1 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 114.5446 | -87.3668 | 97.2796 | -97.2011 | 0 | 0 | 385.3563
2020-05-19 09:00 | 9:00 | 333.8 | 175.5 | 61.4 | 85.9 | 4.9 | 33.2 | 129.8046 | -99.006 | 94.3559 | -94.2797 | 0 | 0 | 391.7748
2020-05-19 10:00 | 10:00 | 330.4 | 175.5 | 61.3 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 159.7086 | -121.8148 | 89.4689 | -89.3967 | 0 | 0 | 393.666
2020-05-19 11:00 | 11:00 | 342 | 175.5 | 61.5 | 81.3 | 4.9 | 33.2 | 175.0346 | -133.5044 | 86.064 | -85.9945 | 0 | 0 | 397.9997
2020-05-19 12:00 | 12:00 | 318.8 | 175.5 | 61.1 | 81.3 | 4.9 | 33.2 | 180.1701 | -137.4216 | 89.7661 | -89.6937 | 0 | 0 | 398.8209
2020-05-19 13:00 | 13:00 | 319.1 | 175.5 | 61.1 | 81.3 | 4.9 | 33.2 | 159.6303 | -121.7552 | 92.2079 | -92.1335 | 0 | 0 | 393.9495
2020-05-19 14:00 | 14:00 | 315.6 | 175.5 | 61 | 84.4 | 4.9 | 33.2 | 139.563 | -106.4492 | 87.8402 | -87.7693 | 0 | 0 | 392.1847
2020-05-19 15:00 | 15:00 | 320 | 175.5 | 61.1 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 105.5359 | -80.4956 | 84.4348 | -84.3667 | 0 | 0 | 387.3084
2020-05-19 16:00 | 16:00 | 330.3 | 175.5 | 61.3 | 93.4 | 4.9 | 33.2 | 61.331 | -46.7792 | 86.8037 | -86.7336 | 0 | 0 | 382.9219
2020-05-19 17:00 | 17:00 | 334.2 | 175.5 | 61.4 | 103.4 | 4.9 | 33.2 | 22.7863 | -17.38 | 86.1016 | -86.0321 | 2 | 0 | 385.8758
2020-05-19 18:00 | 18:00 | 331 | 175.5 | 61.3 | 103.4 | 4.9 | 33.2 | 1.3923 | -1.062 | 79.9185 | -79.854 | 19.1 | 0 | 397.7948
2020-05-19 19:00 | 19:00 | 337 | 175.5 | 61.4 | 103.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.6221 | -80.557 | 25.4 | 0 | 403.8651
2020-05-19 20:00 | 20:00 | 321.7 | 175.5 | 61.1 | 103.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.6189 | -86.549 | 5.7 | 0 | 383.8699
2020-05-19 21:00 | 21:00 | 305.5 | 175.5 | 60.8 | 103.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.4335 | -87.3629 | 0 | 0 | 377.8706
2020-05-19 22:00 | 22:00 | 286.6 | 175.5 | 60.4 | 100.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.3597 | -86.29 | 0 | 0 | 374.2697
2020-05-19 23:00 | 23:00 | 283.7 | 175.5 | 60.4 | 95 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.2097 | -89.1377 | 0 | 0 | 369.072
2020-05-20 | 0:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 90.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.3945 | -90.3215 | 0 | 0 | 364.473
2020-05-20 01:00 | 1:00 | 287.2 | 175.5 | 60.4 | 101.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.2848 | -87.2144 | 0 | 0 | 375.2704
2020-05-20 02:00 | 2:00 | 301.8 | 175.5 | 60.7 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.9512 | -87.8802 | 0 | 0 | 378.271
2020-05-20 03:00 | 3:00 | 312.9 | 175.5 | 61 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.7661 | -89.6937 | 0 | 0 | 378.5724
2020-05-20 04:00 | 4:00 | 307.3 | 175.5 | 60.8 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 1.9444 | -1.4832 | 92.1346 | -92.0602 | 0 | 0 | 378.8356
2020-05-20 05:00 | 5:00 | 298.6 | 175.5 | 60.7 | 92.4 | 4.9 | 33.2 | 19.7131 | -15.036 | 94.059 | -93.9831 | 0 | 0 | 371.453
2020-05-20 06:00 | 6:00 | 292.9 | 175.5 | 60.6 | 86.2 | 4.9 | 33.2 | 38.0717 | -29.0384 | 98.6863 | -98.6067 | 0 | 0 | 369.5129
2020-05-20 07:00 | 7:00 | 295.5 | 175.5 | 60.6 | 86.2 | 4.9 | 33.2 | 63.3791 | -48.3412 | 100.3516 | -100.2706 | 0 | 0 | 375.5189
2020-05-20 08:00 | 8:00 | 321.3 | 175.5 | 61.1 | 86.2 | 4.9 | 33.2 | 94.6221 | -72.1712 | 97.6874 | -97.6086 | 0 | 0 | 383.4297
2020-05-20 09:00 | 9:00 | 335.7 | 175.5 | 61.4 | 86.2 | 4.9 | 33.2 | 126.6135 | -96.572 | 96.3917 | -96.3139 | 0 | 0 | 391.3193
2020-05-20 10:00 | 10:00 | 330.2 | 175.5 | 61.3 | 83.7 | 4.9 | 33.2 | 137.4215 | -104.8156 | 96.1321 | -96.0545 | 0 | 0 | 391.2835
2020-05-20 11:00 | 11:00 | 337.5 | 175.5 | 61.5 | 86.7 | 4.9 | 33.2 | 137.0157 | -104.5064 | 91.9126 | -91.8384 | 0 | 0 | 394.3835
2020-05-20 12:00 | 12:00 | 315.6 | 175.5 | 61 | 81.6 | 4.9 | 33.2 | 131.5396 | -100.3296 | 91.9126 | -91.8384 | 0 | 0 | 387.4842
2020-05-20 13:00 | 13:00 | 315.4 | 175.5 | 61 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 123.1735 | -93.9484 | 90.7651 | -90.6918 | 0 | 0 | 388.0984
2020-05-20 14:00 | 14:00 | 308.3 | 175.5 | 60.9 | 87.2 | 4.9 | 33.2 | 96.8156 | -73.8444 | 90.5054 | -90.4324 | 0 | 0 | 384.7442
2020-05-20 15:00 | 15:00 | 313.7 | 175.5 | 61 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 70.3521 | -53.6596 | 87.4335 | -87.3629 | 0 | 0 | 384.2631
2020-05-20 16:00 | 16:00 | 329.2 | 175.5 | 61.3 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 43.9303 | -33.5072 | 87.2848 | -87.2144 | 0 | 0 | 389.2935
2020-05-20 17:00 | 17:00 | 328.2 | 175.5 | 61.3 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 17.0072 | -12.972 | 88.3966 | -88.3253 | 0 | 0 | 382.9065
2020-05-20 18:00 | 18:00 | 331.7 | 175.5 | 61.3 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 1.4054 | -1.072 | 82.6214 | -82.5547 | 17.1 | 0 | 396.3001
2020-05-20 19:00 | 19:00 | 335.3 | 175.5 | 61.4 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 84.6568 | -84.5885 | 20 | 0 | 398.9714
2020-05-20 20:00 | 20:00 | 320.9 | 175.5 | 61.1 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.5821 | -87.5114 | 3.6 | 0 | 382.2707
2020-05-20 21:00 | 21:00 | 302.4 | 175.5 | 60.7 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.8037 | -86.7336 | 0 | 0 | 378.2701
2020-05-20 22:00 | 22:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 94.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.8416 | -84.7731 | 0 | 0 | 368.7685
2020-05-20 23:00 | 23:00 | 279.7 | 175.5 | 60.3 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.0994 | -88.0283 | 0 | 0 | 366.8711
2020-05-21 | 0:00 | 274.4 | 175.5 | 60.2 | 89.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.1384 | -85.0697 | 0 | 0 | 363.6687
2020-05-21 01:00 | 1:00 | 284.1 | 175.5 | 60.4 | 100.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.6958 | -81.6299 | 0 | 0 | 374.8659
2020-05-21 02:00 | 2:00 | 298.3 | 175.5 | 60.7 | 104.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.2539 | -76.1924 | 0 | 0 | 378.6615
2020-05-21 03:00 | 3:00 | 310.5 | 175.5 | 60.9 | 104.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.3671 | -74.3071 | 3.5 | 0 | 382.36
2020-05-21 04:00 | 4:00 | 310 | 175.5 | 60.9 | 104.3 | 4.9 | 33.2 | 2.1793 | -1.662 | 72.2192 | -72.1609 | 3.2 | 0 | 382.5756
2020-05-21 05:00 | 5:00 | 305.4 | 175.5 | 60.8 | 104.3 | 4.9 | 33.2 | 19.0033 | -14.4944 | 70.6649 | -70.6079 | 0 | 0 | 383.2659
2020-05-21 06:00 | 6:00 | 298 | 175.5 | 60.7 | 94.3 | 4.9 | 33.2 | 44.1397 | -33.6668 | 67.2224 | -67.1681 | 0 | 0 | 379.1272
2020-05-21 07:00 | 7:00 | 301.6 | 175.5 | 60.7 | 86.6 | 4.9 | 33.2 | 77.6148 | -59.1992 | 67.0741 | -67.02 | 0 | 0 | 379.3697
2020-05-21 08:00 | 8:00 | 316.4 | 175.5 | 61 | 86.6 | 4.9 | 33.2 | 115.2148 | -87.878 | 68.7405 | -68.685 | 0 | 0 | 388.5923
2020-05-21 09:00 | 9:00 | 321.7 | 175.5 | 61.1 | 85.7 | 4.9 | 33.2 | 149.7936 | -114.2524 | 67.9621 | -67.9072 | 0 | 0 | 395.9961
2020-05-21 10:00 | 10:00 | 325.7 | 175.5 | 61.2 | 81.5 | 4.9 | 33.2 | 184.7532 | -140.9172 | 72.9976 | -72.9387 | 0 | 0 | 400.1949
2020-05-21 11:00 | 11:00 | 327.9 | 175.5 | 61.3 | 82 | 4.9 | 33.2 | 192.1464 | -146.556 | 78.4756 | -78.4123 | 0 | 0 | 402.5537
2020-05-21 12:00 | 12:00 | 308.3 | 175.5 | 60.9 | 82 | 4.9 | 33.2 | 186.9722 | -142.6096 | 80.0671 | -80.0025 | 0 | 0 | 400.9272
2020-05-21 13:00 | 13:00 | 319.2 | 175.5 | 61.1 | 82 | 4.9 | 33.2 | 173.8661 | -132.6132 | 78.216 | -78.1529 | 0 | 0 | 398.016
2020-05-21 14:00 | 14:00 | 311.5 | 175.5 | 60.9 | 85.1 | 4.9 | 33.2 | 148.7563 | -113.4612 | 77.4763 | -77.4138 | 0 | 0 | 394.9576
2020-05-21 15:00 | 15:00 | 316.1 | 175.5 | 61 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 107.9123 | -82.308 | 73.2553 | -73.1962 | 0 | 0 | 388.4634
2020-05-21 16:00 | 16:00 | 329.2 | 175.5 | 61.3 | 94.3 | 4.9 | 33.2 | 68.304 | -52.0976 | 75.8833 | -75.8221 | 0 | 0 | 385.4676
2020-05-21 17:00 | 17:00 | 332.1 | 175.5 | 61.3 | 104.3 | 4.9 | 33.2 | 26.8956 | -20.514 | 75.9958 | -75.9345 | 4.2 | 0 | 389.8429
2020-05-21 18:00 | 18:00 | 328 | 175.5 | 61.3 | 104.3 | 4.9 | 33.2 | 2.1141 | -1.6124 | 77.6234 | -77.5608 | 16.5 | 0 | 396.2643
2020-05-21 19:00 | 19:00 | 330.9 | 175.5 | 61.3 | 104.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.0192 | 82.5104 | -82.4438 | 17 | 0 | 396.2728
2020-05-21 20:00 | 20:00 | 316.3 | 175.5 | 61 | 104.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.5104 | -82.4438 | 2.7 | 0 | 381.6666
2020-05-21 21:00 | 21:00 | 299.5 | 175.5 | 60.7 | 104.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.1774 | -82.1111 | 0 | 0 | 378.6663
2020-05-21 22:00 | 22:00 | 279.6 | 175.5 | 60.3 | 96.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.1037 | -81.0382 | 0 | 0 | 370.5655
2020-05-21 23:00 | 23:00 | 282.7 | 175.5 | 60.4 | 99.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.0664 | -82.0002 | 0 | 0 | 373.3662
2020-05-22 | 0:00 | 273.6 | 175.5 | 60.2 | 91.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.3263 | -80.2615 | 0 | 0 | 365.4648
2020-05-22 01:00 | 1:00 | 283.4 | 175.5 | 60.4 | 101.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.3302 | -72.2718 | 0 | 0 | 375.6584
2020-05-22 02:00 | 2:00 | 296.6 | 175.5 | 60.6 | 104 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.0699 | -74.0101 | 0 | 0 | 378.2598
2020-05-22 03:00 | 3:00 | 307.6 | 175.5 | 60.9 | 104 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.4019 | -78.3386 | 0 | 0 | 378.5633
2020-05-22 04:00 | 4:00 | 304.7 | 175.5 | 60.8 | 104 | 4.9 | 33.2 | 2.7313 | -2.0832 | 78.2909 | -78.2277 | 0 | 0 | 379.1113
2020-05-22 05:00 | 5:00 | 303.1 | 175.5 | 60.8 | 100.3 | 4.9 | 33.2 | 23.1535 | -17.66 | 77.1795 | -77.1172 | 0 | 0 | 380.2558
2020-05-22 06:00 | 6:00 | 298.5 | 175.5 | 60.7 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 47.16 | -35.9704 | 73.7369 | -73.6774 | 0 | 0 | 373.7491
2020-05-22 07:00 | 7:00 | 293.5 | 175.5 | 60.6 | 86.4 | 4.9 | 33.2 | 74.0039 | -56.4452 | 70.6649 | -70.6079 | 0 | 0 | 378.2157
2020-05-22 08:00 | 8:00 | 309.4 | 175.5 | 60.9 | 86.4 | 4.9 | 33.2 | 103.9595 | -79.2932 | 71.6638 | -71.606 | 0 | 0 | 385.6241
2020-05-22 09:00 | 9:00 | 323.1 | 175.5 | 61.2 | 86.4 | 4.9 | 33.2 | 135.4915 | -103.3436 | 71.3309 | -71.2733 | 0 | 0 | 393.4055
2020-05-22 10:00 | 10:00 | 324.1 | 175.5 | 61.2 | 81.3 | 4.9 | 33.2 | 158.3823 | -120.8032 | 70.7759 | -70.7188 | 0 | 0 | 393.7362
2020-05-22 11:00 | 11:00 | 330.5 | 175.5 | 61.3 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 164.4097 | -125.4004 | 71.3685 | -71.3109 | 0 | 0 | 395.7669
2020-05-22 12:00 | 12:00 | 311.3 | 175.5 | 60.9 | 84.4 | 4.9 | 33.2 | 154.2984 | -117.6884 | 71.2936 | -71.2361 | 0 | 0 | 395.5675
2020-05-22 13:00 | 13:00 | 325.6 | 175.5 | 61.2 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 141.8087 | -108.162 | 73.8122 | -73.7526 | 0 | 0 | 395.4063
2020-05-22 14:00 | 14:00 | 310.3 | 175.5 | 60.9 | 87.4 | 4.9 | 33.2 | 124.0133 | -94.5888 | 73.4416 | -73.3823 | 0 | 0 | 391.3838
2020-05-22 15:00 | 15:00 | 316.5 | 175.5 | 61 | 91.8 | 4.9 | 33.2 | 88.5417 | -67.5336 | 70.8869 | -70.8297 | 0 | 0 | 387.4653
2020-05-22 16:00 | 16:00 | 327.7 | 175.5 | 61.3 | 102.8 | 4.9 | 33.2 | 53.8321 | -41.0596 | 65.8528 | -65.7997 | 0 | 0 | 390.5256
2020-05-22 17:00 | 17:00 | 329.7 | 175.5 | 61.3 | 104 | 4.9 | 33.2 | 20.4739 | -15.616 | 67.4071 | -67.3527 | 13.6 | 0 | 397.4123
2020-05-22 18:00 | 18:00 | 329.2 | 175.5 | 61.3 | 104 | 4.9 | 33.2 | 1.2345 | -0.9416 | 68.7405 | -68.685 | 25.7 | 0 | 404.9484
2020-05-22 19:00 | 19:00 | 330.9 | 175.5 | 61.3 | 104 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.0192 | 67.4443 | -67.3899 | 29.3 | 0 | 408.2606
2020-05-22 20:00 | 20:00 | 313.7 | 175.5 | 61 | 104 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.593 | -67.5384 | 12.3 | 0 | 390.9546
2020-05-22 21:00 | 21:00 | 297.7 | 175.5 | 60.7 | 104 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.556 | -65.5031 | 0 | 0 | 378.3529
2020-05-22 22:00 | 22:00 | 275.9 | 175.5 | 60.2 | 94.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.6273 | -70.5703 | 0 | 0 | 368.657
2020-05-22 23:00 | 23:00 | 277.1 | 175.5 | 60.2 | 93.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.4745 | -79.4104 | 0 | 0 | 367.1641
2020-05-23 | 0:00 | 270.7 | 175.5 | 60.1 | 90.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.2539 | -76.1924 | 0 | 0 | 364.6615
2020-05-23 01:00 | 1:00 | 278.6 | 175.5 | 60.3 | 100.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.777 | -69.7207 | 0 | 0 | 374.5563
2020-05-23 02:00 | 2:00 | 292.5 | 175.5 | 60.5 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.1831 | -72.1248 | 0 | 0 | 378.0583
2020-05-23 03:00 | 3:00 | 303.7 | 175.5 | 60.8 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.7022 | -69.6459 | 1 | 0 | 379.3563
2020-05-23 04:00 | 4:00 | 301.4 | 175.5 | 60.7 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 2.0624 | -1.5732 | 70.3681 | -70.3113 | 0 | 0 | 378.746
2020-05-23 05:00 | 5:00 | 290.8 | 175.5 | 60.5 | 99.6 | 4.9 | 33.2 | 14.7354 | -11.2392 | 72.6646 | -72.606 | 0 | 0 | 377.2548
2020-05-23 06:00 | 6:00 | 277.3 | 175.5 | 60.2 | 88 | 4.9 | 33.2 | 23.8236 | -18.1712 | 68.8876 | -68.832 | 0 | 0 | 367.508
2020-05-23 07:00 | 7:00 | 280.5 | 175.5 | 60.3 | 86.2 | 4.9 | 33.2 | 38.5447 | -29.3992 | 66.6302 | -66.5764 | 0 | 0 | 369.2993
2020-05-23 08:00 | 8:00 | 286.3 | 175.5 | 60.4 | 86.2 | 4.9 | 33.2 | 51.6783 | -39.4168 | 69.5174 | -69.4613 | 0 | 0 | 372.5176
2020-05-23 09:00 | 9:00 | 286.5 | 175.5 | 60.4 | 86.2 | 4.9 | 33.2 | 75.0413 | -57.2364 | 68.1107 | -68.0557 | 0 | 0 | 378.0599
2020-05-23 10:00 | 10:00 | 284.4 | 175.5 | 60.4 | 86.7 | 4.9 | 33.2 | 93.6499 | -71.4296 | 63.039 | -62.9881 | 0 | 0 | 382.9712
2020-05-23 11:00 | 11:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 86.7 | 4.9 | 33.2 | 99.2449 | -75.6972 | 57.0794 | -57.0333 | 0 | 0 | 384.3938
2020-05-23 12:00 | 12:00 | 279.2 | 175.5 | 60.3 | 86.7 | 4.9 | 33.2 | 97.9444 | -74.7052 | 54.8219 | -54.7777 | 0 | 0 | 383.8834
2020-05-23 13:00 | 13:00 | 280.5 | 175.5 | 60.3 | 87.2 | 4.9 | 33.2 | 82.1729 | -62.676 | 54.9706 | -54.9262 | 0 | 0 | 380.6413
2020-05-23 14:00 | 14:00 | 276 | 175.5 | 60.2 | 87.8 | 4.9 | 33.2 | 66.3993 | -50.6448 | 51.1935 | -51.1522 | 0 | 0 | 377.3958
2020-05-23 15:00 | 15:00 | 278.4 | 175.5 | 60.3 | 88.8 | 4.9 | 33.2 | 46.2804 | -35.2996 | 42.9389 | -42.9042 | 0 | 0 | 373.7155
2020-05-23 16:00 | 16:00 | 285.6 | 175.5 | 60.4 | 93.9 | 4.9 | 33.2 | 30.4683 | -23.2392 | 33.87 | -33.8427 | 0.1 | 0 | 375.2564
2020-05-23 17:00 | 17:00 | 296.4 | 175.5 | 60.6 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 13.6451 | -10.4076 | 32.2786 | -32.2525 | 14 | 0 | 395.3636
2020-05-23 18:00 | 18:00 | 300.7 | 175.5 | 60.7 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 1.3271 | -1.0124 | 30.5023 | -30.4777 | 28.4 | 0 | 406.9393
2020-05-23 19:00 | 19:00 | 308.3 | 175.5 | 60.9 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 31.242 | -31.2168 | 36.2 | 0 | 414.6283
2020-05-23 20:00 | 20:00 | 297.1 | 175.5 | 60.6 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.0193 | -32.9927 | 23.8 | 0 | 401.9266
2020-05-23 21:00 | 21:00 | 280 | 175.5 | 60.3 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.6133 | -30.5886 | 9 | 0 | 386.8247
2020-05-23 22:00 | 22:00 | 263.3 | 175.5 | 60 | 99 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.1696 | -27.1477 | 0.2 | 0 | 372.8219
2020-05-23 23:00 | 23:00 | 268.6 | 175.5 | 60.1 | 103.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.5786 | -26.5571 | 1 | 0 | 378.6215
2020-05-24 | 0:00 | 265.3 | 175.5 | 60 | 102.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.6519 | -26.6304 | 0 | 0 | 375.9215
2020-05-24 01:00 | 1:00 | 273.6 | 175.5 | 60.2 | 103.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.3955 | -20.379 | 0 | 0 | 377.1165
2020-05-24 02:00 | 2:00 | 286 | 175.5 | 60.4 | 103.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.6955 | -14.6836 | 5.6 | 0 | 382.9119
2020-05-24 03:00 | 3:00 | 295.6 | 175.5 | 60.6 | 103.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.5459 | -18.5309 | 11.9 | 0 | 389.415
2020-05-24 04:00 | 4:00 | 285.7 | 175.5 | 60.4 | 103.3 | 4.9 | 33.2 | 2.3378 | -1.7832 | 19.2856 | -19.27 | 0 | 0 | 377.8702
2020-05-24 05:00 | 5:00 | 270.8 | 175.5 | 60.1 | 96.3 | 4.9 | 33.2 | 19.4496 | -14.8348 | 22.8764 | -22.8579 | 0 | 0 | 374.6333
2020-05-24 06:00 | 6:00 | 255.2 | 175.5 | 59.8 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 39.9763 | -30.4912 | 23.5051 | -23.4861 | 0 | 0 | 369.2041
2020-05-24 07:00 | 7:00 | 249.8 | 175.5 | 59.7 | 85.8 | 4.9 | 33.2 | 65.6509 | -50.074 | 26.1346 | -26.1135 | 0 | 0 | 374.698
2020-05-24 08:00 | 8:00 | 249.2 | 175.5 | 59.7 | 85.8 | 4.9 | 33.2 | 85.5998 | -65.2896 | 26.7629 | -26.7413 | 0 | 0 | 379.4318
2020-05-24 09:00 | 9:00 | 254.7 | 175.5 | 59.8 | 85.8 | 4.9 | 33.2 | 105.4178 | -80.4056 | 21.5069 | -21.4895 | 0 | 0 | 384.2296
2020-05-24 10:00 | 10:00 | 258.2 | 175.5 | 59.9 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 126.9422 | -96.8228 | 17.2874 | -17.2734 | 0 | 0 | 384.3334
2020-05-24 11:00 | 11:00 | 261.9 | 175.5 | 59.9 | 83.3 | 4.9 | 33.2 | 128.4787 | -97.9948 | 18.36 | -18.3452 | 0 | 0 | 387.2987
2020-05-24 12:00 | 12:00 | 265.2 | 175.5 | 60 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 118.0256 | -90.022 | 16.5842 | -16.5708 | 0 | 0 | 387.917
2020-05-24 13:00 | 13:00 | 258.5 | 175.5 | 59.9 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 96.7628 | -73.804 | 15.8806 | -15.8678 | 0 | 0 | 382.7716
2020-05-24 14:00 | 14:00 | 251.7 | 175.5 | 59.7 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 64.6398 | -49.3028 | 17.1391 | -17.1253 | 0 | 0 | 374.9508
2020-05-24 15:00 | 15:00 | 257.7 | 175.5 | 59.9 | 86.8 | 4.9 | 33.2 | 43.8905 | -33.4768 | 24.4306 | -24.4109 | 0 | 0 | 370.7334
2020-05-24 16:00 | 16:00 | 276 | 175.5 | 60.2 | 95.8 | 4.9 | 33.2 | 26.2927 | -20.0544 | 27.7261 | -27.7037 | 0 | 0 | 375.8607
2020-05-24 17:00 | 17:00 | 290 | 175.5 | 60.5 | 102.8 | 4.9 | 33.2 | 10.9003 | -8.314 | 38.3864 | -38.3554 | 0 | 0 | 379.5173
2020-05-24 18:00 | 18:00 | 304 | 175.5 | 60.8 | 103.3 | 4.9 | 33.2 | 1.1816 | -0.9012 | 45.4935 | -45.4568 | 0 | 0 | 378.0171
2020-05-24 19:00 | 19:00 | 307.6 | 175.5 | 60.9 | 103.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.7489 | -52.7063 | 0 | 0 | 377.8426
2020-05-24 20:00 | 20:00 | 291.1 | 175.5 | 60.5 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.6717 | -59.6235 | 0 | 0 | 374.8482
2020-05-24 21:00 | 21:00 | 273.6 | 175.5 | 60.2 | 100.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.8876 | -68.832 | 0 | 0 | 374.3556
2020-05-24 22:00 | 22:00 | 262.1 | 175.5 | 59.9 | 90.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.5916 | -70.5346 | 0 | 0 | 364.057
2020-05-24 23:00 | 23:00 | 261.3 | 175.5 | 59.9 | 86 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.8465 | -76.7845 | 0 | 0 | 359.562
2020-05-25 | 0:00 | 252.2 | 175.5 | 59.7 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.7439 | -60.6949 | 0 | 0 | 358.649
2020-05-25 01:00 | 1:00 | 260.6 | 175.5 | 59.9 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.3421 | -51.3007 | 0 | 0 | 359.8414
2020-05-25 02:00 | 2:00 | 276.2 | 175.5 | 60.2 | 96.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.4507 | -55.4059 | 0 | 0 | 370.1448
2020-05-25 03:00 | 3:00 | 287.5 | 175.5 | 60.5 | 100 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.9684 | -56.9224 | 0 | 0 | 374.146
2020-05-25 04:00 | 4:00 | 284.8 | 175.5 | 60.4 | 100 | 4.9 | 33.2 | 1.812 | -1.382 | 61.4099 | -61.3603 | 0 | 0 | 374.4796
2020-05-25 05:00 | 5:00 | 275.7 | 175.5 | 60.2 | 90 | 4.9 | 33.2 | 11.1109 | -8.4748 | 69.444 | -69.388 | 0 | 0 | 366.4921
2020-05-25 06:00 | 6:00 | 275.2 | 175.5 | 60.2 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 17.1515 | -13.082 | 73.8479 | -73.7883 | 0 | 0 | 363.2291
2020-05-25 07:00 | 7:00 | 287.9 | 175.5 | 60.5 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 29.1543 | -22.2368 | 69.777 | -69.7207 | 0 | 0 | 366.3738
2020-05-25 08:00 | 8:00 | 310.7 | 175.5 | 60.9 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 57.4565 | -43.824 | 67.9621 | -67.9072 | 0 | 0 | 373.4874
2020-05-25 09:00 | 9:00 | 324 | 175.5 | 61.2 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 81.8962 | -62.4648 | 66.7412 | -66.6873 | 0 | 0 | 379.5853
2020-05-25 10:00 | 10:00 | 335.6 | 175.5 | 61.4 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 87.7405 | -66.9224 | 64.8901 | -64.8377 | 0 | 0 | 381.1705
2020-05-25 11:00 | 11:00 | 332.1 | 175.5 | 61.3 | 88.8 | 4.9 | 33.2 | 73.5178 | -56.0744 | 63.1876 | -63.1366 | 0 | 0 | 381.1944
2020-05-25 12:00 | 12:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 85.8 | 4.9 | 33.2 | 88.0171 | -67.1336 | 65.7419 | -65.6888 | 0 | 0 | 381.1366
2020-05-25 13:00 | 13:00 | 311.3 | 175.5 | 60.9 | 85.8 | 4.9 | 33.2 | 109.8821 | -83.8104 | 62.2997 | -62.2494 | 0 | 0 | 386.422
2020-05-25 14:00 | 14:00 | 303.8 | 175.5 | 60.8 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 97.7612 | -74.5656 | 59.0791 | -59.0314 | 0 | 0 | 383.9433
2020-05-25 15:00 | 15:00 | 310.1 | 175.5 | 60.9 | 91.6 | 4.9 | 33.2 | 80.9241 | -61.7232 | 52.1191 | -52.077 | 0 | 0 | 385.343
2020-05-25 16:00 | 16:00 | 334 | 175.5 | 61.4 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 52.7419 | -40.228 | 47.307 | -47.2688 | 0 | 0 | 390.1521
2020-05-25 17:00 | 17:00 | 330.7 | 175.5 | 61.3 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 21.21 | -16.1776 | 48.4184 | -48.3793 | 8 | 0 | 390.5715
2020-05-25 18:00 | 18:00 | 328.1 | 175.5 | 61.3 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 1.6546 | -1.262 | 37.1655 | -37.1355 | 28.4 | 0 | 406.3226
2020-05-25 19:00 | 19:00 | 328.2 | 175.5 | 61.3 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.0956 | -29.0721 | 36.1 | 0 | 413.6235
2020-05-25 20:00 | 20:00 | 311.2 | 175.5 | 60.9 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.1346 | -26.1135 | 21.8 | 0 | 398.9211
2020-05-25 21:00 | 21:00 | 297.3 | 175.5 | 60.6 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.2456 | -26.2244 | 8.2 | 0 | 385.0212
2020-05-25 22:00 | 22:00 | 272.9 | 175.5 | 60.2 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.0611 | -23.0425 | 0 | 0 | 376.4186
2020-05-25 23:00 | 23:00 | 271.5 | 175.5 | 60.1 | 102.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.5455 | -17.5313 | 0 | 0 | 376.3142
2020-05-26 | 0:00 | 267.5 | 175.5 | 60.1 | 89.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.1015 | -17.0877 | 0 | 0 | 363.0138
2020-05-26 01:00 | 1:00 | 270.5 | 175.5 | 60.1 | 93 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.9551 | -14.943 | 0.5 | 0 | 367.2121
2020-05-26 02:00 | 2:00 | 287.9 | 175.5 | 60.5 | 101.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.143 | -10.1348 | 12.4 | 0 | 388.4082
2020-05-26 03:00 | 3:00 | 302.6 | 175.5 | 60.8 | 101.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.9589 | -7.9525 | 28.5 | 0 | 404.8064
2020-05-26 04:00 | 4:00 | 298.6 | 175.5 | 60.7 | 101.9 | 4.9 | 33.2 | 2.7182 | -2.0732 | 6.1455 | -6.1405 | 24.2 | 0 | 401.05
2020-05-26 05:00 | 5:00 | 290 | 175.5 | 60.5 | 94.2 | 4.9 | 33.2 | 25.9775 | -19.814 | 3.9242 | -3.921 | 8.6 | 0 | 383.0667
2020-05-26 06:00 | 6:00 | 282.1 | 175.5 | 60.3 | 87.2 | 4.9 | 33.2 | 55.3544 | -42.2204 | 4.9979 | -4.9939 | 0 | 0 | 374.238
2020-05-26 07:00 | 7:00 | 281.1 | 175.5 | 60.3 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 92.4285 | -70.498 | 11.9564 | -11.9468 | 0 | 0 | 380.4401
2020-05-26 08:00 | 8:00 | 302.1 | 175.5 | 60.7 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 129.7661 | -98.9768 | 12.66 | -12.6498 | 0 | 0 | 389.6995
2020-05-26 09:00 | 9:00 | 312.3 | 175.5 | 60.9 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 153.55 | -117.1176 | 8.8096 | -8.8025 | 0 | 0 | 395.5395
2020-05-26 10:00 | 10:00 | 307.7 | 175.5 | 60.9 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 171.7905 | -131.03 | 9.1426 | -9.1352 | 0 | 0 | 399.8679
2020-05-26 11:00 | 11:00 | 316.3 | 175.5 | 61 | 85.1 | 4.9 | 33.2 | 176.624 | -134.7168 | 12.1051 | -12.0953 | 0 | 0 | 401.617
2020-05-26 12:00 | 12:00 | 296.4 | 175.5 | 60.6 | 85.1 | 4.9 | 33.2 | 169.3744 | -129.1872 | 14.4735 | -14.4618 | 0 | 0 | 399.4989
2020-05-26 13:00 | 13:00 | 312.7 | 175.5 | 61 | 85.1 | 4.9 | 33.2 | 150.0293 | -114.432 | 12.66 | -12.6498 | 0 | 0 | 395.3075
2020-05-26 14:00 | 14:00 | 310.3 | 175.5 | 60.9 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 128.7685 | -98.216 | 11.5486 | -11.5393 | 0 | 0 | 390.6618
2020-05-26 15:00 | 15:00 | 311.2 | 175.5 | 60.9 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 94.2814 | -71.9116 | 11.2529 | -11.2438 | 0 | 0 | 384.3789
2020-05-26 16:00 | 16:00 | 323.2 | 175.5 | 61.2 | 98.5 | 4.9 | 33.2 | 58.6382 | -44.7252 | 8.3295 | -8.3228 | 10 | 0 | 397.2197
2020-05-26 17:00 | 17:00 | 321.7 | 175.5 | 61.1 | 101.9 | 4.9 | 33.2 | 25.7668 | -19.6532 | 8.3657 | -8.3589 | 28.6 | 0 | 411.3204
2020-05-26 18:00 | 18:00 | 320.2 | 175.5 | 61.1 | 101.9 | 4.9 | 33.2 | 2.8494 | -2.1732 | 4.7383 | -4.7345 | 40 | 0 | 417.28
2020-05-26 19:00 | 19:00 | 328.1 | 175.5 | 61.3 | 101.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.8121 | -4.8082 | 40 | 0 | 416.8039
2020-05-26 20:00 | 20:00 | 313.4 | 175.5 | 61 | 101.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.739 | -2.7368 | 40 | 0 | 416.5022
2020-05-26 21:00 | 21:00 | 297.9 | 175.5 | 60.7 | 101.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.6663 | -1.665 | 29 | 0 | 405.2013
2020-05-26 22:00 | 22:00 | 279.6 | 175.5 | 60.3 | 101.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.1103 | -2.1086 | 10.7 | 0 | 386.5017
2020-05-26 23:00 | 23:00 | 274.1 | 175.5 | 60.2 | 99.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.8859 | -5.8811 | 4.8 | 0 | 378.0048
2020-05-27 | 0:00 | 263.4 | 175.5 | 60 | 85 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.5139 | -8.507 | 6.6 | 0 | 365.2069
2020-05-27 01:00 | 1:00 | 268.2 | 175.5 | 60.1 | 85 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.922 | -5.9172 | 13.4 | 0 | 372.1048
2020-05-27 02:00 | 2:00 | 283.2 | 175.5 | 60.4 | 85.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.254 | -10.2457 | 23.8 | 0 | 383.6083
2020-05-27 03:00 | 3:00 | 293.9 | 175.5 | 60.6 | 95.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.9199 | -10.9111 | 23.8 | 0 | 393.8088
2020-05-27 04:00 | 4:00 | 292.3 | 175.5 | 60.5 | 94.6 | 4.9 | 33.2 | 2.3502 | -1.7924 | 3.7755 | -3.7725 | 27.5 | 0 | 396.7608
2020-05-27 05:00 | 5:00 | 282.7 | 175.5 | 60.4 | 85 | 4.9 | 33.2 | 14.4333 | -11.0088 | 2.0354 | -2.0338 | 20.4 | 0 | 382.8261
2020-05-27 06:00 | 6:00 | 280.6 | 175.5 | 60.3 | 85 | 4.9 | 33.2 | 25.4119 | -19.3824 | 2.2217 | -2.2199 | 10.4 | 0 | 375.3313
2020-05-27 07:00 | 7:00 | 295 | 175.5 | 60.6 | 85 | 4.9 | 33.2 | 36.6011 | -27.9168 | 5.2199 | -5.2157 | 14.1 | 0 | 381.9885
2020-05-27 08:00 | 8:00 | 327 | 175.5 | 61.2 | 86.4 | 4.9 | 33.2 | 53.4903 | -40.7988 | 4.2195 | -4.2161 | 32.9 | 0 | 406.7949
2020-05-27 09:00 | 9:00 | 338.1 | 175.5 | 61.5 | 89.4 | 4.9 | 33.2 | 62.788 | -47.8904 | 4.7011 | -4.6973 | 33.6 | 0 | 413.0014
2020-05-27 10:00 | 10:00 | 340.1 | 175.5 | 61.5 | 89.9 | 4.9 | 33.2 | 65.7423 | -50.1436 | 5.0717 | -5.0676 | 32.7 | 0 | 413.3028
2020-05-27 11:00 | 11:00 | 341.8 | 175.5 | 61.5 | 99.9 | 4.9 | 33.2 | 53.2006 | -40.5776 | 8.1809 | -8.1743 | 30.9 | 0 | 418.5296
2020-05-27 12:00 | 12:00 | 327.4 | 175.5 | 61.2 | 90.7 | 4.9 | 33.2 | 51.9009 | -39.5864 | 12.0674 | -12.0577 | 23.8 | 0 | 401.6242
2020-05-27 13:00 | 13:00 | 347.1 | 175.5 | 61.6 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 58.2181 | -44.4048 | 9.1798 | -9.1724 | 30.9 | 0 | 420.6207
2020-05-27 14:00 | 14:00 | 342.9 | 175.5 | 61.6 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 35.4195 | -27.0156 | 11.7345 | -11.725 | 40 | 0 | 424.9134
2020-05-27 15:00 | 15:00 | 341.7 | 175.5 | 61.5 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 25.5566 | -19.4928 | 14.0672 | -14.0558 | 40 | 0 | 422.4752
2020-05-27 16:00 | 16:00 | 339.5 | 175.5 | 61.5 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 19.0816 | -14.554 | 12.0674 | -12.0577 | 40 | 0 | 420.9373
2020-05-27 17:00 | 17:00 | 330.1 | 175.5 | 61.3 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 9.0223 | -6.8816 | 10.9937 | -10.9848 | 40 | 0 | 418.3496
2020-05-27 18:00 | 18:00 | 327.6 | 175.5 | 61.3 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 1.3525 | -1.0316 | 12.1051 | -12.0953 | 40 | 0 | 416.5307
2020-05-27 19:00 | 19:00 | 331.1 | 175.5 | 61.3 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0783 | -0.0596 | 12.2894 | -12.2795 | 40 | 0 | 416.2286
2020-05-27 20:00 | 20:00 | 316.4 | 175.5 | 61 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.8078 | -11.7983 | 39.7 | 0 | 415.6095
2020-05-27 21:00 | 21:00 | 299.2 | 175.5 | 60.7 | 101.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.6603 | -10.6517 | 23.9 | 0 | 399.3086
2020-05-27 22:00 | 22:00 | 281.3 | 175.5 | 60.3 | 91.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.843 | -15.8302 | 12.3 | 0 | 377.3128
2020-05-27 23:00 | 23:00 | 277.7 | 175.5 | 60.3 | 85 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.6916 | -21.6741 | 10.1 | 0 | 369.0175
2020-05-28 | 0:00 | 268.6 | 175.5 | 60.1 | 97.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.8405 | -19.8245 | 0 | 0 | 370.916
2020-05-28 01:00 | 1:00 | 275.9 | 175.5 | 60.2 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.4696 | -21.4523 | 0 | 0 | 375.1173
2020-05-28 02:00 | 2:00 | 289.6 | 175.5 | 60.5 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.4331 | -20.4166 | 6.5 | 0 | 381.9165
2020-05-28 03:00 | 3:00 | 302.1 | 175.5 | 60.7 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.5842 | -16.5708 | 21.9 | 0 | 397.5134
2020-05-28 04:00 | 4:00 | 296.9 | 175.5 | 60.6 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 2.2321 | -1.7024 | 18.1004 | -18.0858 | 14 | 0 | 390.0443
2020-05-28 05:00 | 5:00 | 285.6 | 175.5 | 60.4 | 96.3 | 4.9 | 33.2 | 22.3523 | -17.0488 | 17.5093 | -17.4952 | 0 | 0 | 375.6176
2020-05-28 06:00 | 6:00 | 274.4 | 175.5 | 60.2 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 43.5622 | -33.2264 | 13.2526 | -13.2419 | 0 | 0 | 368.3465
2020-05-28 07:00 | 7:00 | 271.3 | 175.5 | 60.1 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 68.5532 | -52.2876 | 13.2883 | -13.2776 | 0 | 0 | 372.3763
2020-05-28 08:00 | 8:00 | 294.7 | 175.5 | 60.6 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 100.204 | -76.4288 | 19.026 | -19.0106 | 0 | 0 | 380.3906
2020-05-28 09:00 | 9:00 | 305.1 | 175.5 | 60.8 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 117.1317 | -89.34 | 25.542 | -25.5214 | 0 | 0 | 384.6123
2020-05-28 10:00 | 10:00 | 308.2 | 175.5 | 60.9 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 151.9991 | -115.9344 | 24.5416 | -24.5218 | 0 | 0 | 392.9845
2020-05-28 11:00 | 11:00 | 313.1 | 175.5 | 61 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 178.3967 | -136.0688 | 37.6828 | -37.6524 | 0 | 0 | 396.8583
2020-05-28 12:00 | 12:00 | 288.3 | 175.5 | 60.5 | 77.8 | 4.9 | 33.2 | 174.6665 | -133.2236 | 47.4928 | -47.4545 | 0 | 0 | 393.3812
2020-05-28 13:00 | 13:00 | 305.8 | 175.5 | 60.8 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 167.6284 | -127.8556 | 47.529 | -47.4906 | 0 | 0 | 394.6112
2020-05-28 14:00 | 14:00 | 305.4 | 175.5 | 60.8 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 151.3564 | -115.4444 | 46.0861 | -46.0489 | 0 | 0 | 393.7492
2020-05-28 15:00 | 15:00 | 309.3 | 175.5 | 60.9 | 84 | 4.9 | 33.2 | 114.4787 | -87.3164 | 47.6776 | -47.6391 | 0 | 0 | 385.7008
2020-05-28 16:00 | 16:00 | 329 | 175.5 | 61.3 | 90.7 | 4.9 | 33.2 | 70.6541 | -53.89 | 47.8996 | -47.8609 | 0 | 0 | 382.4028
2020-05-28 17:00 | 17:00 | 333.1 | 175.5 | 61.4 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 28.1698 | -21.486 | 46.3081 | -46.2707 | 8.3 | 0 | 391.3212
2020-05-28 18:00 | 18:00 | 327.4 | 175.5 | 61.2 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 2.0755 | -1.5832 | 48.1949 | -48.156 | 19.9 | 0 | 396.5312
2020-05-28 19:00 | 19:00 | 329.9 | 175.5 | 61.3 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.1595 | -46.1222 | 25.5 | 0 | 401.7373
2020-05-28 20:00 | 20:00 | 312.9 | 175.5 | 61 | 101.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.4605 | -39.4287 | 14.1 | 0 | 390.0318
2020-05-28 21:00 | 21:00 | 298.1 | 175.5 | 60.7 | 99.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.5764 | -28.5533 | 10.4 | 0 | 383.9231
2020-05-28 22:00 | 22:00 | 278.9 | 175.5 | 60.3 | 99.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.0221 | -26.0011 | 0 | 0 | 373.121
2020-05-28 23:00 | 23:00 | 274 | 175.5 | 60.2 | 93.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.0886 | -42.0546 | 0 | 0 | 367.334
2020-05-29 | 0:00 | 260.6 | 175.5 | 59.9 | 90.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.341 | -52.2988 | 0 | 0 | 364.1422
2020-05-29 01:00 | 1:00 | 265.4 | 175.5 | 60 | 95.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.1567 | -52.1146 | 0 | 0 | 369.5421
2020-05-29 02:00 | 2:00 | 281.5 | 175.5 | 60.3 | 99.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.496 | -41.4625 | 0 | 0 | 373.7335
2020-05-29 03:00 | 3:00 | 293.9 | 175.5 | 60.6 | 100.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.0956 | -29.0721 | 4.6 | 0 | 379.3235
2020-05-29 04:00 | 4:00 | 287 | 175.5 | 60.4 | 100.5 | 4.9 | 33.2 | 3.1129 | -2.3744 | 30.6133 | -30.5886 | 0 | 0 | 375.2632
2020-05-29 05:00 | 5:00 | 275.2 | 175.5 | 60.2 | 88.5 | 4.9 | 33.2 | 26.0029 | -19.8332 | 33.2775 | -33.2506 | 0 | 0 | 368.4966
2020-05-29 06:00 | 6:00 | 271.9 | 175.5 | 60.1 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 53.8838 | -41.0988 | 31.242 | -31.2168 | 0 | 0 | 368.3102
2020-05-29 07:00 | 7:00 | 270.7 | 175.5 | 60.1 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 90.7476 | -69.216 | 26.4299 | -26.4086 | 0 | 0 | 377.0529
2020-05-29 08:00 | 8:00 | 294.5 | 175.5 | 60.6 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 135.3206 | -103.2132 | 24.9118 | -24.8917 | 0 | 0 | 388.1275
2020-05-29 09:00 | 9:00 | 305.9 | 175.5 | 60.8 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 169.7027 | -129.4376 | 32.9084 | -32.8818 | 0 | 0 | 396.4917
2020-05-29 10:00 | 10:00 | 314.7 | 175.5 | 61 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 194.3797 | -148.2596 | 36.6467 | -36.6171 | 0 | 0 | 397.4497
2020-05-29 11:00 | 11:00 | 324.8 | 175.5 | 61.2 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 203.179 | -154.9712 | 43.8644 | -43.829 | 0 | 0 | 399.7432
2020-05-29 12:00 | 12:00 | 304.9 | 175.5 | 60.8 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 195.4564 | -149.0808 | 49.0843 | -49.0447 | 0 | 0 | 398.0152
2020-05-29 13:00 | 13:00 | 311.2 | 175.5 | 60.9 | 79.8 | 4.9 | 33.2 | 177.9511 | -135.7292 | 48.6765 | -48.6372 | 0 | 0 | 396.5612
2020-05-29 14:00 | 14:00 | 310.4 | 175.5 | 60.9 | 82.3 | 4.9 | 33.2 | 155.3489 | -118.4896 | 48.8251 | -48.7857 | 0 | 0 | 393.6987
2020-05-29 15:00 | 15:00 | 315.3 | 175.5 | 61 | 87.1 | 4.9 | 33.2 | 116.3181 | -88.7196 | 49.4177 | -49.3778 | 0 | 0 | 389.3384
2020-05-29 16:00 | 16:00 | 327 | 175.5 | 61.2 | 97.7 | 4.9 | 33.2 | 71.5735 | -54.5912 | 51.3421 | -51.3007 | 0 | 0 | 389.5237
2020-05-29 17:00 | 17:00 | 326.1 | 175.5 | 61.2 | 100.5 | 4.9 | 33.2 | 28.183 | -21.496 | 57.45 | -57.4036 | 0 | 0 | 382.0334
2020-05-29 18:00 | 18:00 | 317.6 | 175.5 | 61.1 | 100.5 | 4.9 | 33.2 | 2.7711 | -2.1136 | 63.7425 | -63.6911 | 0 | 0 | 375.9089
2020-05-29 19:00 | 19:00 | 321.7 | 175.5 | 61.1 | 100.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 61.4099 | -61.3603 | 6.1 | 0 | 381.3527
2020-05-29 20:00 | 20:00 | 306.7 | 175.5 | 60.8 | 100.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.0022 | -63.9505 | 0 | 0 | 374.9517
2020-05-29 21:00 | 21:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 97.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.7401 | -67.6854 | 0 | 0 | 372.0547
2020-05-29 22:00 | 22:00 | 276.3 | 175.5 | 60.2 | 97.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.4416 | -73.3823 | 0 | 0 | 371.7593
2020-05-29 23:00 | 23:00 | 271 | 175.5 | 60.1 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.9234 | -71.8654 | 0 | 0 | 367.358
2020-05-30 | 0:00 | 258.6 | 175.5 | 59.9 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.5564 | -66.5027 | 0 | 0 | 366.7537
2020-05-30 01:00 | 1:00 | 264.6 | 175.5 | 60 | 98.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.2965 | -68.2414 | 0 | 0 | 371.7551
2020-05-30 02:00 | 2:00 | 276.4 | 175.5 | 60.2 | 98.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.334 | -65.2813 | 0 | 0 | 371.9527
2020-05-30 03:00 | 3:00 | 283.8 | 175.5 | 60.4 | 98.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.6309 | -65.5779 | 0 | 0 | 372.153
2020-05-30 04:00 | 4:00 | 281.3 | 175.5 | 60.3 | 98.1 | 4.9 | 33.2 | 3.0072 | -2.2936 | 65.9266 | -65.8734 | 0 | 0 | 372.7668
2020-05-30 05:00 | 5:00 | 273.9 | 175.5 | 60.2 | 89.3 | 4.9 | 33.2 | 24.0593 | -18.3508 | 63.6316 | -63.5802 | 0 | 0 | 368.8599
2020-05-30 06:00 | 6:00 | 254.9 | 175.5 | 59.8 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 60.0301 | -45.7868 | 61.7443 | -61.6945 | 0 | 0 | 369.5931
2020-05-30 07:00 | 7:00 | 252 | 175.5 | 59.7 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 106.2445 | -81.036 | 59.4854 | -59.4374 | 0 | 0 | 375.3565
2020-05-30 08:00 | 8:00 | 273 | 175.5 | 60.2 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 156.6363 | -119.4716 | 65.2979 | -65.2452 | 0 | 0 | 387.8174
2020-05-30 09:00 | 9:00 | 288.8 | 175.5 | 60.5 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 189.1527 | -144.2728 | 64.7415 | -64.6892 | 0 | 0 | 395.8322
2020-05-30 10:00 | 10:00 | 299 | 175.5 | 60.7 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 203.297 | -155.0612 | 61.7805 | -61.7306 | 0 | 0 | 399.3857
2020-05-30 11:00 | 11:00 | 307.1 | 175.5 | 60.8 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 207.5916 | -158.3368 | 65.778 | -65.7249 | 0 | 0 | 400.5079
2020-05-30 12:00 | 12:00 | 292.8 | 175.5 | 60.6 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 201.4838 | -153.678 | 71.0355 | -70.9782 | 0 | 0 | 398.8631
2020-05-30 13:00 | 13:00 | 291.2 | 175.5 | 60.5 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 185.9349 | -141.8184 | 74.6248 | -74.5646 | 0 | 0 | 395.5767
2020-05-30 14:00 | 14:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 156.2551 | -119.1808 | 81.177 | -81.1115 | 0 | 0 | 388.5398
2020-05-30 15:00 | 15:00 | 293.5 | 175.5 | 60.6 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 117.3555 | -89.5108 | 74.3671 | -74.3071 | 0 | 0 | 382.0047
2020-05-30 16:00 | 16:00 | 310.6 | 175.5 | 60.9 | 89.1 | 4.9 | 33.2 | 78.219 | -59.66 | 70.443 | -70.3861 | 0 | 0 | 382.2159
2020-05-30 17:00 | 17:00 | 317.7 | 175.5 | 61.1 | 99.7 | 4.9 | 33.2 | 32.7796 | -25.002 | 67.371 | -67.3166 | 0 | 0 | 382.232
2020-05-30 18:00 | 18:00 | 305.3 | 175.5 | 60.8 | 99.8 | 4.9 | 33.2 | 2.8239 | -2.154 | 68.1107 | -68.0557 | 0 | 0 | 374.9249
2020-05-30 19:00 | 19:00 | 311.2 | 175.5 | 60.9 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.5156 | -71.4579 | 0 | 0 | 375.2577
2020-05-30 20:00 | 20:00 | 296.2 | 175.5 | 60.6 | 98.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.0369 | -67.982 | 0 | 0 | 372.3549
2020-05-30 21:00 | 21:00 | 283.4 | 175.5 | 60.4 | 98.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.634 | -59.5859 | 0 | 0 | 372.1481
2020-05-30 22:00 | 22:00 | 268.1 | 175.5 | 60.1 | 98.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.4141 | -54.3702 | 0 | 0 | 371.8439
2020-05-30 23:00 | 23:00 | 262.1 | 175.5 | 59.9 | 98.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.1181 | -56.0728 | 0 | 0 | 371.6453
2020-05-31 | 0:00 | 254.1 | 175.5 | 59.8 | 90.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.1925 | -55.148 | 0 | 0 | 364.1445
2020-05-31 01:00 | 1:00 | 259.3 | 175.5 | 59.9 | 93 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.1567 | -52.1146 | 0 | 0 | 366.5421
2020-05-31 02:00 | 2:00 | 269.4 | 175.5 | 60.1 | 95.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.3428 | -50.3022 | 0 | 0 | 369.3406
2020-05-31 03:00 | 3:00 | 279.5 | 175.5 | 60.3 | 96.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.7134 | -50.6725 | 0 | 0 | 370.4409
2020-05-31 04:00 | 4:00 | 273.3 | 175.5 | 60.2 | 93 | 4.9 | 33.2 | 3.3621 | -2.5644 | 53.1928 | -53.1499 | 0 | 0 | 367.6406
2020-05-31 05:00 | 5:00 | 266.5 | 175.5 | 60 | 83 | 4.9 | 33.2 | 33.5149 | -25.5628 | 53.8964 | -53.8529 | 0 | 0 | 364.5956
2020-05-31 06:00 | 6:00 | 250.9 | 175.5 | 59.7 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 77.2611 | -58.9296 | 55.1549 | -55.1104 | 0 | 0 | 368.476
2020-05-31 07:00 | 7:00 | 237.6 | 175.5 | 59.5 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 121.6234 | -92.766 | 52.2301 | -52.1879 | 0 | 0 | 378.7996
2020-05-31 08:00 | 8:00 | 247.3 | 175.5 | 59.6 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 165.6188 | -126.3228 | 50.8982 | -50.8571 | 0 | 0 | 389.3371
2020-05-31 09:00 | 9:00 | 263.6 | 175.5 | 60 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 192.3173 | -146.6864 | 51.8233 | -51.7815 | 0 | 0 | 396.0727
2020-05-31 10:00 | 10:00 | 273.2 | 175.5 | 60.2 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 206.3173 | -157.3648 | 52.2677 | -52.2255 | 0 | 0 | 399.5947
2020-05-31 11:00 | 11:00 | 280.2 | 175.5 | 60.3 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 209.2724 | -159.6188 | 53.5634 | -53.5202 | 0 | 0 | 400.3968
2020-05-31 12:00 | 12:00 | 276.6 | 175.5 | 60.2 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 204.6365 | -156.0828 | 54.9329 | -54.8886 | 0 | 0 | 399.198
2020-05-31 13:00 | 13:00 | 270.8 | 175.5 | 60.1 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 189.9409 | -144.874 | 55.4507 | -55.4059 | 0 | 0 | 396.1117
2020-05-31 14:00 | 14:00 | 265.6 | 175.5 | 60 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 162.9391 | -124.2788 | 53.5262 | -53.483 | 0 | 0 | 389.6035
2020-05-31 15:00 | 15:00 | 269.8 | 175.5 | 60.1 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 122.6353 | -93.538 | 47.4928 | -47.4545 | 0 | 0 | 380.1356
2020-05-31 16:00 | 16:00 | 294.9 | 175.5 | 60.6 | 86.6 | 4.9 | 33.2 | 80.7146 | -61.5636 | 45.1982 | -45.1617 | 0 | 0 | 379.9875
2020-05-31 17:00 | 17:00 | 307.3 | 175.5 | 60.8 | 99.7 | 4.9 | 33.2 | 33.5808 | -25.6132 | 46.4924 | -46.4549 | 0 | 0 | 382.1051
2020-05-31 18:00 | 18:00 | 299.1 | 175.5 | 60.7 | 100 | 4.9 | 33.2 | 3.0203 | -2.3036 | 46.752 | -46.7143 | 0 | 0 | 375.0544
2020-05-31 19:00 | 19:00 | 305.3 | 175.5 | 60.8 | 100.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.3814 | -46.344 | 1.1 | 0 | 376.2374
2020-05-31 20:00 | 20:00 | 289 | 175.5 | 60.5 | 98.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.7509 | -47.7124 | 0 | 0 | 372.2385
2020-05-31 21:00 | 21:00 | 272.1 | 175.5 | 60.1 | 93 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.5655 | -48.5263 | 0 | 0 | 366.7392
2020-05-31 22:00 | 22:00 | 260.5 | 175.5 | 59.9 | 93 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.418 | -47.3797 | 0 | 0 | 366.5383
2020-05-31 23:00 | 23:00 | 252.6 | 175.5 | 59.8 | 92.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.4928 | -47.4545 | 0 | 0 | 366.0383
2020-06-01 | 0:00 | 246.9 | 175.5 | 59.6 | 74.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.4187 | -38.3877 | 0 | 0 | 347.631
2020-06-01 01:00 | 1:00 | 248.4 | 175.5 | 59.7 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.3565 | -33.3296 | 0 | 0 | 353.2269
2020-06-01 02:00 | 2:00 | 267.7 | 175.5 | 60.1 | 90.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.0217 | -32.995 | 0 | 0 | 364.3267
2020-06-01 03:00 | 3:00 | 276 | 175.5 | 60.2 | 97.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.4752 | -36.4458 | 0 | 0 | 371.5294
2020-06-01 04:00 | 4:00 | 274.5 | 175.5 | 60.2 | 92.6 | 4.9 | 33.2 | 3.4745 | -2.65 | 39.0899 | -39.0584 | 0 | 0 | 367.256
2020-06-01 05:00 | 5:00 | 276.6 | 175.5 | 60.2 | 82.6 | 4.9 | 33.2 | 26.0885 | -19.8988 | 37.446 | -37.4158 | 0 | 0 | 362.6199
2020-06-01 06:00 | 6:00 | 275.8 | 175.5 | 60.2 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 53.3965 | -40.7272 | 36.5414 | -36.5119 | 0 | 0 | 357.5988
2020-06-01 07:00 | 7:00 | 280.3 | 175.5 | 60.3 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 83.886 | -63.9824 | 36.0051 | -35.976 | 0 | 0 | 364.9327
2020-06-01 08:00 | 8:00 | 310.9 | 175.5 | 60.9 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 123.0766 | -93.8744 | 40.8996 | -40.8666 | 0 | 0 | 374.8352
2020-06-01 09:00 | 9:00 | 337.3 | 175.5 | 61.4 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 148.4847 | -113.254 | 41.7047 | -41.671 | 0 | 0 | 381.3644
2020-06-01 10:00 | 10:00 | 345.7 | 175.5 | 61.6 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 165.8135 | -126.4712 | 42.6435 | -42.6091 | 0 | 0 | 385.6767
2020-06-01 11:00 | 11:00 | 354.4 | 175.5 | 61.8 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 184.0432 | -140.3756 | 43.7834 | -43.7481 | 0 | 0 | 390.7029
2020-06-01 12:00 | 12:00 | 335.6 | 175.5 | 61.4 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 174.7098 | -133.2568 | 46.0633 | -46.0261 | 0 | 0 | 388.0902
2020-06-01 13:00 | 13:00 | 352.3 | 175.5 | 61.7 | 74.2 | 4.9 | 33.2 | 165.9766 | -126.5956 | 41.6036 | -41.57 | 0 | 0 | 388.9146
2020-06-01 14:00 | 14:00 | 352.8 | 175.5 | 61.8 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 139.2954 | -106.2452 | 36.0051 | -35.976 | 0 | 0 | 385.6793
2020-06-01 15:00 | 15:00 | 352.8 | 175.5 | 61.8 | 90.8 | 4.9 | 33.2 | 108.7456 | -82.9436 | 32.754 | -32.7276 | 0 | 0 | 392.0284
2020-06-01 16:00 | 16:00 | 359.4 | 175.5 | 61.9 | 101.8 | 4.9 | 33.2 | 75.1472 | -57.3172 | 22.4609 | -22.4428 | 18.4 | 0 | 413.5481
2020-06-01 17:00 | 17:00 | 349.1 | 175.5 | 61.7 | 101.8 | 4.9 | 33.2 | 32.5675 | -24.8404 | 20.9523 | -20.9354 | 39.9 | 0 | 424.744
2020-06-01 18:00 | 18:00 | 333.3 | 175.5 | 61.4 | 101.8 | 4.9 | 33.2 | 3.6321 | -2.7704 | 20.9523 | -20.9354 | 40 | 0 | 417.6786
2020-06-01 19:00 | 19:00 | 334.9 | 175.5 | 61.4 | 101.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.1372 | -24.1177 | 40 | 0 | 416.8195
2020-06-01 20:00 | 20:00 | 316.7 | 175.5 | 61 | 101.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.9044 | -29.8803 | 24.3 | 0 | 400.7241
2020-06-01 21:00 | 21:00 | 294.8 | 175.5 | 60.6 | 101.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.513 | -31.4876 | 1.5 | 0 | 377.5254
2020-06-01 22:00 | 22:00 | 273.3 | 175.5 | 60.2 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.1788 | -37.1488 | 0 | 0 | 369.13
2020-06-01 23:00 | 23:00 | 273.3 | 175.5 | 60.2 | 95.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.9777 | -36.9479 | 0 | 0 | 369.2298
2020-06-02 | 0:00 | 265 | 175.5 | 60 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.3198 | -44.284 | 0 | 0 | 349.9358
2020-06-02 01:00 | 1:00 | 266.7 | 175.5 | 60 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.8063 | -53.7629 | 0 | 0 | 350.4434
2020-06-02 02:00 | 2:00 | 277.4 | 175.5 | 60.2 | 90.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.4431 | -48.404 | 0 | 0 | 363.9391
2020-06-02 03:00 | 3:00 | 292.2 | 175.5 | 60.5 | 101.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.1277 | -34.1002 | 0 | 0 | 375.2275
2020-06-02 04:00 | 4:00 | 286.7 | 175.5 | 60.4 | 93.1 | 4.9 | 33.2 | 3.22 | -2.456 | 46.0633 | -46.0261 | 0 | 0 | 367.9012
2020-06-02 05:00 | 5:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 17.0151 | -12.978 | 46.8668 | -46.829 | 0 | 0 | 361.2749
2020-06-02 06:00 | 6:00 | 283.8 | 175.5 | 60.4 | 78.4 | 4.9 | 33.2 | 30.3132 | -23.1208 | 30.2731 | -30.2487 | 0 | 0 | 359.6168
2020-06-02 07:00 | 7:00 | 289.3 | 175.5 | 60.5 | 78.4 | 4.9 | 33.2 | 41.9529 | -31.9988 | 21.9922 | -21.9745 | 0 | 0 | 362.4718
2020-06-02 08:00 | 8:00 | 323.7 | 175.5 | 61.2 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 65.5328 | -49.984 | 33.458 | -33.431 | 0 | 0 | 373.9758
2020-06-02 09:00 | 9:00 | 342 | 175.5 | 61.5 | 88.7 | 4.9 | 33.2 | 80.5556 | -61.4424 | 35.2677 | -35.2392 | 0.5 | 0 | 383.4417
2020-06-02 10:00 | 10:00 | 343.4 | 175.5 | 61.6 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 103.4031 | -78.8688 | 40.6647 | -40.6319 | 0 | 0 | 376.3671
2020-06-02 11:00 | 11:00 | 343.7 | 175.5 | 61.6 | 70.7 | 4.9 | 33.2 | 123.9776 | -94.5616 | 51.7614 | -51.7196 | 0 | 0 | 375.3578
2020-06-02 12:00 | 12:00 | 318.9 | 175.5 | 61.1 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 128.0213 | -97.646 | 52.9689 | -52.9262 | 0 | 0 | 376.318
2020-06-02 13:00 | 13:00 | 335.8 | 175.5 | 61.4 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 136.441 | -104.068 | 51.7614 | -51.7196 | 0 | 0 | 378.6148
2020-06-02 14:00 | 14:00 | 335.7 | 175.5 | 61.4 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 133.2987 | -101.6712 | 48.2082 | -48.1693 | 0 | 0 | 377.8664
2020-06-02 15:00 | 15:00 | 340.1 | 175.5 | 61.5 | 83 | 4.9 | 33.2 | 110.62 | -84.3732 | 44.8557 | -44.8195 | 0 | 0 | 384.383
2020-06-02 16:00 | 16:00 | 349.9 | 175.5 | 61.7 | 96.1 | 4.9 | 33.2 | 72.9656 | -55.6532 | 52.8679 | -52.8252 | 0 | 0 | 388.7551
2020-06-02 17:00 | 17:00 | 347.8 | 175.5 | 61.7 | 101.1 | 4.9 | 33.2 | 33.2459 | -25.3576 | 42.5759 | -42.5415 | 21.6 | 0 | 405.9227
2020-06-02 18:00 | 18:00 | 336.6 | 175.5 | 61.4 | 101.1 | 4.9 | 33.2 | 3.2982 | -2.5156 | 37.1112 | -37.0812 | 36.4 | 0 | 413.3126
2020-06-02 19:00 | 19:00 | 338 | 175.5 | 61.5 | 101.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.5813 | -37.551 | 39.7 | 0 | 415.9303
2020-06-02 20:00 | 20:00 | 323.9 | 175.5 | 61.2 | 101.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.8202 | -32.7937 | 29.7 | 0 | 405.6265
2020-06-02 21:00 | 21:00 | 301.5 | 175.5 | 60.7 | 101.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.4059 | -24.3862 | 14.5 | 0 | 389.9197
2020-06-02 22:00 | 22:00 | 283.4 | 175.5 | 60.4 | 98.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.8767 | -30.8518 | 0 | 0 | 372.8249
2020-06-02 23:00 | 23:00 | 276.2 | 175.5 | 60.2 | 89.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.2292 | -34.2016 | 0 | 0 | 363.6276
2020-06-03 | 0:00 | 267.2 | 175.5 | 60 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.8651 | -34.837 | 0 | 0 | 351.1281
2020-06-03 01:00 | 1:00 | 272.8 | 175.5 | 60.2 | 83.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.4076 | -36.3782 | 0 | 0 | 357.0294
2020-06-03 02:00 | 2:00 | 284 | 175.5 | 60.4 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.5414 | -36.5119 | 0 | 0 | 367.2295
2020-06-03 03:00 | 3:00 | 293.4 | 175.5 | 60.6 | 99.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.0389 | -36.0098 | 0 | 0 | 374.1291
2020-06-03 04:00 | 4:00 | 287.9 | 175.5 | 60.5 | 92.8 | 4.9 | 33.2 | 3.0759 | -2.346 | 41.9723 | -41.9384 | 0 | 0 | 367.6638
2020-06-03 05:00 | 5:00 | 278.3 | 175.5 | 60.3 | 80.2 | 4.9 | 33.2 | 24.6635 | -18.8116 | 44.0168 | -43.9813 | 0 | 0 | 359.9874
2020-06-03 06:00 | 6:00 | 273.1 | 175.5 | 60.2 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 50.7247 | -38.6892 | 39.7597 | -39.7276 | 0 | 0 | 355.6676
2020-06-03 07:00 | 7:00 | 275 | 175.5 | 60.2 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 93.1488 | -71.0476 | 35.9389 | -35.9099 | 0 | 0 | 365.7302
2020-06-03 08:00 | 8:00 | 305.3 | 175.5 | 60.8 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 145.8327 | -111.2312 | 40.1622 | -40.1298 | 0 | 0 | 378.8339
2020-06-03 09:00 | 9:00 | 322.3 | 175.5 | 61.1 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 170.8102 | -130.2824 | 42.6773 | -42.6429 | 0 | 0 | 385.0622
2020-06-03 10:00 | 10:00 | 329.6 | 175.5 | 61.3 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 175.8586 | -134.1328 | 44.3198 | -44.284 | 0 | 0 | 386.4616
2020-06-03 11:00 | 11:00 | 348.2 | 175.5 | 61.7 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 175.4081 | -133.7892 | 48.678 | -48.6387 | 0 | 0 | 387.2582
2020-06-03 12:00 | 12:00 | 322.5 | 175.5 | 61.1 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 147.4979 | -112.5012 | 45.9956 | -45.9585 | 0 | 0 | 380.0338
2020-06-03 13:00 | 13:00 | 333.9 | 175.5 | 61.4 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 127.0865 | -96.9328 | 42.4421 | -42.4078 | 0 | 0 | 378.088
2020-06-03 14:00 | 14:00 | 327.7 | 175.5 | 61.3 | 75.9 | 4.9 | 33.2 | 98.7005 | -75.282 | 38.7874 | -38.7561 | 0 | 0 | 374.2498
2020-06-03 15:00 | 15:00 | 325.3 | 175.5 | 61.2 | 88.9 | 4.9 | 33.2 | 74.3045 | -56.6744 | 38.5202 | -38.4891 | 0 | 0 | 381.3612
2020-06-03 16:00 | 16:00 | 339.3 | 175.5 | 61.5 | 99.9 | 4.9 | 33.2 | 51.7829 | -39.4964 | 36.6425 | -36.6129 | 6 | 0 | 393.3161
2020-06-03 17:00 | 17:00 | 340.5 | 175.5 | 61.5 | 99.9 | 4.9 | 33.2 | 23.9125 | -18.2388 | 34.7652 | -34.7371 | 28.6 | 0 | 409.3018
2020-06-03 18:00 | 18:00 | 331.4 | 175.5 | 61.3 | 99.9 | 4.9 | 33.2 | 3.0373 | -2.3168 | 27.1544 | -27.1325 | 40 | 0 | 415.5424
2020-06-03 19:00 | 19:00 | 334.1 | 175.5 | 61.4 | 99.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0397 | -0.0304 | 26.0483 | -26.0273 | 40 | 0 | 414.9303
2020-06-03 20:00 | 20:00 | 317.7 | 175.5 | 61.1 | 99.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.7635 | -22.7451 | 32.8 | 0 | 407.4184
2020-06-03 21:00 | 21:00 | 300.8 | 175.5 | 60.7 | 99.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.075 | -19.0596 | 19.3 | 0 | 393.5154
2020-06-03 22:00 | 22:00 | 285.7 | 175.5 | 60.4 | 99.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.3548 | -21.3376 | 2.9 | 0 | 376.6172
2020-06-03 23:00 | 23:00 | 274 | 175.5 | 60.2 | 89.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.2998 | -23.281 | 0 | 0 | 363.5188
2020-06-04 | 0:00 | 261.5 | 175.5 | 59.9 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.0105 | -30.9855 | 0 | 0 | 350.825
2020-06-04 01:00 | 1:00 | 264.5 | 175.5 | 60 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.759 | -33.7318 | 0 | 0 | 356.3272
2020-06-04 02:00 | 2:00 | 281.6 | 175.5 | 60.3 | 93.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.2332 | -29.2096 | 0 | 0 | 367.6236
2020-06-04 03:00 | 3:00 | 292.6 | 175.5 | 60.6 | 99.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.1433 | -25.123 | 6.6 | 0 | 380.4203
2020-06-04 04:00 | 4:00 | 289.2 | 175.5 | 60.5 | 97.2 | 4.9 | 33.2 | 4.0691 | -3.1036 | 30.8429 | -30.818 | 0 | 0 | 372.2904
2020-06-04 05:00 | 5:00 | 288.7 | 175.5 | 60.5 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 30.7439 | -23.4492 | 39.9612 | -39.9289 | 0 | 0 | 366.027
2020-06-04 06:00 | 6:00 | 287.3 | 175.5 | 60.4 | 72 | 4.9 | 33.2 | 58.9613 | -44.9716 | 38.3849 | -38.3539 | 0 | 0 | 360.0207
2020-06-04 07:00 | 7:00 | 291.7 | 175.5 | 60.5 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 81.5281 | -62.184 | 35.2677 | -35.2392 | 0 | 0 | 363.0726
2020-06-04 08:00 | 8:00 | 315.6 | 175.5 | 61 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 108.1784 | -82.5112 | 37.6475 | -37.6171 | 0 | 0 | 369.8976
2020-06-04 09:00 | 9:00 | 332.8 | 175.5 | 61.4 | 69.7 | 4.9 | 33.2 | 123.645 | -94.308 | 39.1899 | -39.1583 | 0 | 0 | 374.0686
2020-06-04 10:00 | 10:00 | 338.2 | 175.5 | 61.5 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 139.8242 | -106.6484 | 44.788 | -44.7519 | 0 | 0 | 377.9119
2020-06-04 11:00 | 11:00 | 345.3 | 175.5 | 61.6 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 153.6839 | -117.2196 | 48.7441 | -48.7048 | 0 | 0 | 381.8036
2020-06-04 12:00 | 12:00 | 328.9 | 175.5 | 61.3 | 72.7 | 4.9 | 33.2 | 144.9706 | -110.5736 | 49.1467 | -49.107 | 0 | 0 | 382.0367
2020-06-04 13:00 | 13:00 | 346.6 | 175.5 | 61.6 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 122.0449 | -93.0876 | 48.242 | -48.2031 | 0 | 0 | 379.3962
2020-06-04 14:00 | 14:00 | 343.9 | 175.5 | 61.6 | 76.5 | 4.9 | 33.2 | 96.7348 | -73.7828 | 55.0816 | -55.0371 | 0 | 0 | 374.6965
2020-06-04 15:00 | 15:00 | 340.8 | 175.5 | 61.5 | 88.6 | 4.9 | 33.2 | 63.7552 | -48.628 | 64.7357 | -64.6835 | 0 | 0 | 378.8794
2020-06-04 16:00 | 16:00 | 350.7 | 175.5 | 61.7 | 99.6 | 4.9 | 33.2 | 48.9098 | -37.3052 | 64.8034 | -64.7511 | 0 | 0 | 386.5569
2020-06-04 17:00 | 17:00 | 342.7 | 175.5 | 61.6 | 99.6 | 4.9 | 33.2 | 21.1493 | -16.1312 | 63.6635 | -63.6121 | 9.9 | 0 | 389.7695
2020-06-04 18:00 | 18:00 | 334.4 | 175.5 | 61.4 | 99.6 | 4.9 | 33.2 | 2.554 | -1.948 | 67.1832 | -67.129 | 12.2 | 0 | 387.4602
2020-06-04 19:00 | 19:00 | 336.7 | 175.5 | 61.4 | 99.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.5841 | -55.5392 | 25.6 | 0 | 400.2449
2020-06-04 20:00 | 20:00 | 318.8 | 175.5 | 61.1 | 99.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.0345 | -46.9965 | 14.9 | 0 | 389.238
2020-06-04 21:00 | 21:00 | 299.3 | 175.5 | 60.7 | 99.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.2971 | -46.2597 | 0 | 0 | 373.9374
2020-06-04 22:00 | 22:00 | 283.2 | 175.5 | 60.4 | 91.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.4971 | -40.4644 | 0 | 0 | 365.6327
2020-06-04 23:00 | 23:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.3399 | -36.3106 | 0 | 0 | 359.1293
2020-06-05 | 0:00 | 267.9 | 175.5 | 60.1 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.6658 | -46.6281 | 0 | 0 | 359.3377
2020-06-05 01:00 | 1:00 | 271.6 | 175.5 | 60.1 | 90.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.7496 | -43.7143 | 0 | 0 | 364.5353
2020-06-05 02:00 | 2:00 | 281.4 | 175.5 | 60.3 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.8156 | -31.7899 | 0 | 0 | 369.2257
2020-06-05 03:00 | 3:00 | 292.2 | 175.5 | 60.5 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.3822 | -20.3657 | 14.4 | 0 | 383.8165
2020-06-05 04:00 | 4:00 | 290.2 | 175.5 | 60.5 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 3.174 | -2.4208 | 22.0922 | -22.0744 | 8.8 | 0 | 378.971
2020-06-05 05:00 | 5:00 | 278.9 | 175.5 | 60.3 | 92.2 | 4.9 | 33.2 | 19.602 | -14.9512 | 13.578 | -13.567 | 0 | 0 | 370.7618
2020-06-05 06:00 | 6:00 | 284.1 | 175.5 | 60.4 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 46.0419 | -35.1176 | 12.3704 | -12.3604 | 0 | 0 | 367.0343
2020-06-05 07:00 | 7:00 | 292.8 | 175.5 | 60.6 | 71 | 4.9 | 33.2 | 76.7076 | -58.5072 | 10.8279 | -10.8192 | 0 | 0 | 363.4091
2020-06-05 08:00 | 8:00 | 318.8 | 175.5 | 61.1 | 71 | 4.9 | 33.2 | 120.4313 | -91.8568 | 11.3319 | -11.3228 | 0 | 0 | 374.2836
2020-06-05 09:00 | 9:00 | 330.6 | 175.5 | 61.3 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 155.6695 | -118.734 | 19.5452 | -19.5294 | 0 | 0 | 377.7513
2020-06-05 10:00 | 10:00 | 340.8 | 175.5 | 61.5 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 185.6767 | -141.6216 | 27.9256 | -27.9031 | 0 | 0 | 385.0776
2020-06-05 11:00 | 11:00 | 343.7 | 175.5 | 61.6 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 193.2008 | -147.3604 | 34.9328 | -34.9046 | 0 | 0 | 387.4686
2020-06-05 12:00 | 12:00 | 326.2 | 175.5 | 61.2 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 189.6743 | -144.6708 | 35.5702 | -35.5415 | 0 | 0 | 386.2322
2020-06-05 13:00 | 13:00 | 338.3 | 175.5 | 61.5 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 179.9213 | -137.2316 | 36.6425 | -36.6129 | 0 | 0 | 384.2193
2020-06-05 14:00 | 14:00 | 329.1 | 175.5 | 61.3 | 69.5 | 4.9 | 33.2 | 150.5882 | -114.8584 | 42.5097 | -42.4754 | 0 | 0 | 380.1641
2020-06-05 15:00 | 15:00 | 337.7 | 175.5 | 61.5 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 112.9326 | -86.1372 | 36.609 | -36.5795 | 0 | 0 | 386.1249
2020-06-05 16:00 | 16:00 | 350.6 | 175.5 | 61.7 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 71.7045 | -54.6912 | 28.9994 | -28.976 | 13.6 | 0 | 401.2367
2020-06-05 17:00 | 17:00 | 342.7 | 175.5 | 61.6 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 31.1568 | -23.7644 | 24.7069 | -24.687 | 38.1 | 0 | 416.0123
2020-06-05 18:00 | 18:00 | 329.1 | 175.5 | 61.3 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 4.056 | -3.0936 | 22.4286 | -22.4105 | 40 | 0 | 411.1805
2020-06-05 19:00 | 19:00 | 331.4 | 175.5 | 61.3 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.3822 | -20.3657 | 40 | 0 | 410.2165
2020-06-05 20:00 | 20:00 | 313.6 | 175.5 | 61 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.8013 | -17.7869 | 37.4 | 0 | 407.3144
2020-06-05 21:00 | 21:00 | 294.9 | 175.5 | 60.6 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.578 | -13.567 | 22.5 | 0 | 392.011
2020-06-05 22:00 | 22:00 | 280.2 | 175.5 | 60.3 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.0355 | -12.0258 | 9.3 | 0 | 378.5097
2020-06-05 23:00 | 23:00 | 273.9 | 175.5 | 60.2 | 95.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.1355 | -12.1257 | 3 | 0 | 372.1098
2020-06-06 | 0:00 | 263.9 | 175.5 | 60 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.2093 | -13.1986 | 0 | 0 | 368.1107
2020-06-06 01:00 | 1:00 | 263.7 | 175.5 | 60 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.7618 | -10.7531 | 0 | 0 | 368.1087
2020-06-06 02:00 | 2:00 | 276.1 | 175.5 | 60.2 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.1179 | -9.1105 | 8.4 | 0 | 376.7074
2020-06-06 03:00 | 3:00 | 287.6 | 175.5 | 60.5 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.9294 | -10.9206 | 18.2 | 0 | 386.8088
2020-06-06 04:00 | 4:00 | 283.6 | 175.5 | 60.4 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 3.6055 | -2.75 | 7.7446 | -7.7383 | 14.2 | 0 | 383.5618
2020-06-06 05:00 | 5:00 | 273.4 | 175.5 | 60.2 | 88.1 | 4.9 | 33.2 | 24.7869 | -18.9056 | 6.2359 | -6.2309 | 0 | 0 | 367.7863
2020-06-06 06:00 | 6:00 | 259.8 | 175.5 | 59.9 | 72 | 4.9 | 33.2 | 56.316 | -42.954 | 6.8718 | -6.8663 | 0 | 0 | 358.8675
2020-06-06 07:00 | 7:00 | 263 | 175.5 | 60 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 88.7788 | -67.7144 | 8.6834 | -8.6764 | 0 | 0 | 360.0714
2020-06-06 08:00 | 8:00 | 290.3 | 175.5 | 60.5 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 117.7134 | -89.7836 | 11.2305 | -11.2214 | 0 | 0 | 367.4389
2020-06-06 09:00 | 9:00 | 303.1 | 175.5 | 60.8 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 136.2183 | -103.898 | 19.7801 | -19.7641 | 0 | 0 | 372.1363
2020-06-06 10:00 | 10:00 | 313.7 | 175.5 | 61 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 144.6181 | -110.3048 | 25.1771 | -25.1568 | 0 | 0 | 374.3336
2020-06-06 11:00 | 11:00 | 307.5 | 175.5 | 60.9 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 129.4519 | -98.7372 | 30.8767 | -30.8518 | 0 | 0 | 370.6396
2020-06-06 12:00 | 12:00 | 285.9 | 175.5 | 60.4 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 117.6483 | -89.734 | 36.8778 | -36.848 | 0 | 0 | 367.8441
2020-06-06 13:00 | 13:00 | 292.7 | 175.5 | 60.6 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 109.0405 | -83.1688 | 39.4586 | -39.4268 | 0 | 0 | 366.0035
2020-06-06 14:00 | 14:00 | 291.2 | 175.5 | 60.5 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 85.9045 | -65.522 | 36.6763 | -36.6467 | 0 | 0 | 360.4121
2020-06-06 15:00 | 15:00 | 282.7 | 175.5 | 60.4 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 51.6388 | -39.3864 | 36.5091 | -36.4796 | 0 | 0 | 364.1819
2020-06-06 16:00 | 16:00 | 297.1 | 175.5 | 60.6 | 91 | 4.9 | 33.2 | 36.323 | -27.7048 | 38.0162 | -37.9855 | 0 | 0 | 373.8489
2020-06-06 17:00 | 17:00 | 307.3 | 175.5 | 60.8 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 19.5238 | -14.8916 | 34.6975 | -34.6695 | 4.7 | 0 | 378.2602
2020-06-06 18:00 | 18:00 | 309.8 | 175.5 | 60.9 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 3.436 | -2.6208 | 27.2559 | -27.2339 | 24.5 | 0 | 394.3372
2020-06-06 19:00 | 19:00 | 313.2 | 175.5 | 61 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.4059 | -24.3862 | 32.5 | 0 | 401.6197
2020-06-06 20:00 | 20:00 | 298.7 | 175.5 | 60.7 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.8635 | -22.845 | 19.5 | 0 | 388.3185
2020-06-06 21:00 | 21:00 | 279.3 | 175.5 | 60.3 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.7401 | -18.725 | 3.8 | 0 | 372.2151
2020-06-06 22:00 | 22:00 | 267.2 | 175.5 | 60 | 94.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.4664 | -17.4523 | 0 | 0 | 368.0141
2020-06-06 23:00 | 23:00 | 262.8 | 175.5 | 60 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.8406 | -12.8302 | 0 | 0 | 367.2104
2020-06-07 | 0:00 | 257.9 | 175.5 | 59.9 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.5945 | -10.586 | 0 | 0 | 360.4085
2020-06-07 01:00 | 1:00 | 262.5 | 175.5 | 59.9 | 90.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.6219 | -9.6141 | 0 | 0 | 363.6078
2020-06-07 02:00 | 2:00 | 274.1 | 175.5 | 60.2 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.2532 | -9.2457 | 0 | 0 | 367.4075
2020-06-07 03:00 | 3:00 | 285.8 | 175.5 | 60.4 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.4143 | -8.4075 | 1.8 | 0 | 369.4068
2020-06-07 04:00 | 4:00 | 282.1 | 175.5 | 60.3 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 3.1815 | -2.4268 | 9.5542 | -9.5465 | 0 | 0 | 368.2624
2020-06-07 05:00 | 5:00 | 270.4 | 175.5 | 60.1 | 85.9 | 4.9 | 33.2 | 21.058 | -16.0616 | 9.3531 | -9.3456 | 0 | 0 | 364.6039
2020-06-07 06:00 | 6:00 | 258.1 | 175.5 | 59.9 | 75.9 | 4.9 | 33.2 | 38.3737 | -29.2688 | 8.6834 | -8.6764 | 0 | 0 | 358.5119
2020-06-07 07:00 | 7:00 | 259.1 | 175.5 | 59.9 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 63.1419 | -48.1604 | 7.4097 | -7.4037 | 0 | 0 | 353.1875
2020-06-07 08:00 | 8:00 | 269.4 | 175.5 | 60.1 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 88.171 | -67.2508 | 7.2405 | -7.2347 | 0 | 0 | 359.326
2020-06-07 09:00 | 9:00 | 283.3 | 175.5 | 60.4 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 105.056 | -80.1296 | 9.2193 | -9.2119 | 0 | 0 | 363.6338
2020-06-07 10:00 | 10:00 | 276.6 | 175.5 | 60.2 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 115.1408 | -87.8216 | 12.3366 | -12.3266 | 0 | 0 | 365.8292
2020-06-07 11:00 | 11:00 | 288.9 | 175.5 | 60.5 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 153.2854 | -116.9156 | 17.3987 | -17.3847 | 0 | 0 | 375.1838
2020-06-07 12:00 | 12:00 | 283.5 | 175.5 | 60.4 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 154.3568 | -117.7328 | 21.4563 | -21.439 | 0 | 0 | 375.8413
2020-06-07 13:00 | 13:00 | 272.7 | 175.5 | 60.2 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 139.3661 | -106.2988 | 20.2487 | -20.2324 | 0 | 0 | 372.0836
2020-06-07 14:00 | 14:00 | 262.8 | 175.5 | 60 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 125.4412 | -95.678 | 22.0261 | -22.0083 | 0 | 0 | 368.581
2020-06-07 15:00 | 15:00 | 264.7 | 175.5 | 60 | 68 | 4.9 | 33.2 | 97.6092 | -74.4496 | 23.567 | -23.548 | 0 | 0 | 364.7786
2020-06-07 16:00 | 16:00 | 289.8 | 175.5 | 60.5 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 66.7728 | -50.9296 | 18.2714 | -18.2567 | 0 | 0 | 371.1579
2020-06-07 17:00 | 17:00 | 303.9 | 175.5 | 60.8 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 28.2297 | -21.5316 | 20.92 | -20.9031 | 0 | 0 | 374.715
2020-06-07 18:00 | 18:00 | 303.8 | 175.5 | 60.8 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 3.8468 | -2.934 | 20.416 | -20.3995 | 7.1 | 0 | 376.0293
2020-06-07 19:00 | 19:00 | 312.2 | 175.5 | 60.9 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0583 | -0.0444 | 18.7063 | -18.6912 | 19.4 | 0 | 387.529
2020-06-07 20:00 | 20:00 | 303.2 | 175.5 | 60.8 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.1977 | -17.1838 | 11.8 | 0 | 379.8139
2020-06-07 21:00 | 21:00 | 284.9 | 175.5 | 60.4 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.1355 | -12.1257 | 0 | 0 | 367.6098
2020-06-07 22:00 | 22:00 | 269.4 | 175.5 | 60.1 | 93.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.2082 | -7.2024 | 0 | 0 | 367.3058
2020-06-07 23:00 | 23:00 | 264.9 | 175.5 | 60 | 93 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.2971 | -5.2928 | 0 | 0 | 366.6043
2020-06-08 | 0:00 | 252.3 | 175.5 | 59.7 | 80 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.7208 | -3.7178 | 0 | 0 | 353.303
2020-06-08 01:00 | 1:00 | 259.3 | 175.5 | 59.9 | 87.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.5471 | -2.545 | 0 | 0 | 360.6021
2020-06-08 02:00 | 2:00 | 274.4 | 175.5 | 60.2 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.5471 | -2.545 | 0 | 0 | 366.7021
2020-06-08 03:00 | 3:00 | 284.6 | 175.5 | 60.4 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.7208 | -3.7178 | 5 | 0 | 371.903
2020-06-08 04:00 | 4:00 | 285.3 | 175.5 | 60.4 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 3.8083 | -2.9048 | 3.9561 | -3.9529 | 2.8 | 0 | 370.6067
2020-06-08 05:00 | 5:00 | 280.9 | 175.5 | 60.3 | 86.6 | 4.9 | 33.2 | 26.1195 | -19.922 | 3.5197 | -3.5169 | 0 | 0 | 366.7003
2020-06-08 06:00 | 6:00 | 283.4 | 175.5 | 60.4 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 47.9945 | -36.6068 | 2.2798 | -2.278 | 0 | 0 | 361.9895
2020-06-08 07:00 | 7:00 | 296.7 | 175.5 | 60.6 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 79.6744 | -60.7704 | 2.9158 | -2.9134 | 0 | 0 | 362.3064
2020-06-08 08:00 | 8:00 | 324.8 | 175.5 | 61.2 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 120.5877 | -91.976 | 4.492 | -4.4884 | 0 | 0 | 369.7153
2020-06-08 09:00 | 9:00 | 327.7 | 175.5 | 61.3 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 141.822 | -108.172 | 4.3924 | -4.3889 | 0 | 0 | 372.8535
2020-06-08 10:00 | 10:00 | 328.3 | 175.5 | 61.3 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 161.4955 | -123.1776 | 6.9395 | -6.9339 | 0 | 0 | 378.0235
2020-06-08 11:00 | 11:00 | 341.4 | 175.5 | 61.5 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 184.9971 | -141.1032 | 11.8006 | -11.7911 | 0 | 0 | 383.8034
2020-06-08 12:00 | 12:00 | 318.4 | 175.5 | 61.1 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 159.6993 | -121.8076 | 15.5214 | -15.5089 | 0 | 0 | 377.4042
2020-06-08 13:00 | 13:00 | 343.3 | 175.5 | 61.6 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 152.9988 | -116.6972 | 18.1038 | -18.0892 | 0 | 0 | 376.8162
2020-06-08 14:00 | 14:00 | 345.3 | 175.5 | 61.6 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 126.5645 | -96.5348 | 17.3326 | -17.3186 | 0 | 0 | 381.5437
2020-06-08 15:00 | 15:00 | 331.9 | 175.5 | 61.3 | 89.8 | 4.9 | 33.2 | 79.0798 | -60.3168 | 13.8452 | -13.834 | 0 | 0 | 383.4742
2020-06-08 16:00 | 16:00 | 335.7 | 175.5 | 61.4 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 53.0242 | -40.4432 | 11.1966 | -11.1876 | 11.3 | 0 | 391.79
2020-06-08 17:00 | 17:00 | 333.5 | 175.5 | 61.4 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 23.5854 | -17.9892 | 10.5945 | -10.586 | 30.6 | 0 | 404.1047
2020-06-08 18:00 | 18:00 | 330.7 | 175.5 | 61.3 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 3.272 | -2.4956 | 9.0183 | -9.011 | 40 | 0 | 408.5837
2020-06-08 19:00 | 19:00 | 332.8 | 175.5 | 61.4 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.8672 | -5.8625 | 40 | 0 | 407.9047
2020-06-08 20:00 | 20:00 | 317.1 | 175.5 | 61 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.492 | -4.4884 | 36.3 | 0 | 403.8036
2020-06-08 21:00 | 21:00 | 296.3 | 175.5 | 60.6 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.6824 | -2.6802 | 17.4 | 0 | 384.5022
2020-06-08 22:00 | 22:00 | 277.7 | 175.5 | 60.3 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.8097 | -1.8082 | 0 | 0 | 366.8015
2020-06-08 23:00 | 23:00 | 270.6 | 175.5 | 60.1 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.0384 | -1.0376 | 0 | 0 | 366.6008
2020-06-09 | 0:00 | 257.3 | 175.5 | 59.8 | 89.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0.7036 | -0.703 | 0 | 0 | 362.6006
2020-06-09 01:00 | 1:00 | 256.6 | 175.5 | 59.8 | 88.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0.7374 | -0.7368 | 0 | 0 | 361.9006
2020-06-09 02:00 | 2:00 | 272.9 | 175.5 | 60.2 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0.905 | -0.9043 | 0 | 0 | 366.7007
2020-06-09 03:00 | 3:00 | 284.1 | 175.5 | 60.4 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.3748 | -1.3737 | 6.4 | 0 | 373.3011
2020-06-09 04:00 | 4:00 | 282.8 | 175.5 | 60.4 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 4.0298 | -3.0736 | 1.8435 | -1.842 | 1.8 | 0 | 369.6577
2020-06-09 05:00 | 5:00 | 277 | 175.5 | 60.2 | 89.6 | 4.9 | 33.2 | 25.1724 | -19.1996 | 1.6424 | -1.6411 | 0 | 0 | 369.3741
2020-06-09 06:00 | 6:00 | 277.2 | 175.5 | 60.2 | 71.9 | 4.9 | 33.2 | 51.1565 | -39.0188 | 1.8773 | -1.8758 | 0 | 0 | 357.8392
2020-06-09 07:00 | 7:00 | 283.5 | 175.5 | 60.4 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 84.1281 | -64.1672 | 4.8946 | -4.8906 | 0 | 0 | 358.2649
2020-06-09 08:00 | 8:00 | 309.3 | 175.5 | 60.9 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 119.6735 | -91.2788 | 9.0521 | -9.0448 | 0 | 0 | 367.202
2020-06-09 09:00 | 9:00 | 339.6 | 175.5 | 61.5 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 157.6288 | -120.2284 | 10.728 | -10.7193 | 0 | 0 | 376.8091
2020-06-09 10:00 | 10:00 | 346 | 175.5 | 61.6 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 177.0744 | -135.0604 | 13.4103 | -13.3995 | 0 | 0 | 381.5248
2020-06-09 11:00 | 11:00 | 340.9 | 175.5 | 61.5 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 176.5644 | -134.6712 | 19.6124 | -19.5966 | 0 | 0 | 381.809
2020-06-09 12:00 | 12:00 | 322 | 175.5 | 61.1 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 167.6747 | -127.8908 | 24.071 | -24.0516 | 0 | 0 | 379.3033
2020-06-09 13:00 | 13:00 | 330.9 | 175.5 | 61.3 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 145.9891 | -111.3504 | 33.4242 | -33.3972 | 0 | 0 | 374.3657
2020-06-09 14:00 | 14:00 | 330.6 | 175.5 | 61.3 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 125.9699 | -96.0812 | 37.446 | -37.4158 | 0 | 0 | 370.1189
2020-06-09 15:00 | 15:00 | 337.2 | 175.5 | 61.4 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 99.7655 | -76.0944 | 32.5191 | -32.4929 | 0 | 0 | 378.0973
2020-06-09 16:00 | 16:00 | 350.3 | 175.5 | 61.7 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 67.5306 | -51.5076 | 35.6702 | -35.6414 | 0 | 0 | 384.2518
2020-06-09 17:00 | 17:00 | 340.6 | 175.5 | 61.5 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 28.3662 | -21.6356 | 31.8817 | -31.856 | 17.2 | 0 | 391.9563
2020-06-09 18:00 | 18:00 | 330.1 | 175.5 | 61.3 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 3.4161 | -2.6056 | 20.7508 | -20.7341 | 33.6 | 0 | 402.2272
2020-06-09 19:00 | 19:00 | 333.5 | 175.5 | 61.4 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.0483 | -26.0273 | 35.1 | 0 | 403.021
2020-06-09 20:00 | 20:00 | 314.2 | 175.5 | 61 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.4864 | -38.4553 | 6.3 | 0 | 373.8311
2020-06-09 21:00 | 21:00 | 297.2 | 175.5 | 60.6 | 92.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.1177 | -38.0869 | 0 | 0 | 367.1308
2020-06-09 22:00 | 22:00 | 278.2 | 175.5 | 60.3 | 85.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.4798 | -37.4496 | 0 | 0 | 359.1302
2020-06-09 23:00 | 23:00 | 266.7 | 175.5 | 60 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.7158 | -43.6805 | 0 | 0 | 352.9353
2020-06-10 | 0:00 | 259.2 | 175.5 | 59.9 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.8622 | -45.8252 | 0 | 0 | 341.437
2020-06-10 01:00 | 1:00 | 261.3 | 175.5 | 59.9 | 72.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.6985 | -40.6657 | 0 | 0 | 346.2328
2020-06-10 02:00 | 2:00 | 273 | 175.5 | 60.2 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.6708 | -41.6372 | 0 | 0 | 356.5336
2020-06-10 03:00 | 3:00 | 283.8 | 175.5 | 60.4 | 85.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.5391 | -53.4959 | 0 | 0 | 359.5432
2020-06-10 04:00 | 4:00 | 280.1 | 175.5 | 60.3 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 3.9119 | -2.9836 | 51.3589 | -51.3174 | 0 | 0 | 358.3698
2020-06-10 05:00 | 5:00 | 274.8 | 175.5 | 60.2 | 73.5 | 4.9 | 33.2 | 25.7813 | -19.6644 | 47.337 | -47.2988 | 0 | 0 | 353.4551
2020-06-10 06:00 | 6:00 | 275 | 175.5 | 60.2 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 45.5322 | -34.7288 | 44.9234 | -44.8871 | 0 | 0 | 349.1397
2020-06-10 07:00 | 7:00 | 282.4 | 175.5 | 60.3 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 60.686 | -46.2872 | 48.0067 | -47.968 | 0 | 0 | 352.8375
2020-06-10 08:00 | 8:00 | 309.4 | 175.5 | 60.9 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 77.8385 | -59.37 | 46.0956 | -46.0584 | 0 | 0 | 357.5057
2020-06-10 09:00 | 9:00 | 331.2 | 175.5 | 61.3 | 65 | 4.9 | 33.2 | 96.108 | -73.3048 | 39.2238 | -39.1921 | 0 | 0 | 362.7349
2020-06-10 10:00 | 10:00 | 332.3 | 175.5 | 61.3 | 65 | 4.9 | 33.2 | 102.8545 | -78.4504 | 39.6263 | -39.5943 | 0 | 0 | 364.3361
2020-06-10 11:00 | 11:00 | 331.7 | 175.5 | 61.3 | 65 | 4.9 | 33.2 | 107.8644 | -82.2716 | 38.7213 | -38.69 | 0 | 0 | 365.5241
2020-06-10 12:00 | 12:00 | 322.2 | 175.5 | 61.1 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 104.925 | -80.0296 | 42.1395 | -42.1055 | 0 | 0 | 367.2294
2020-06-10 13:00 | 13:00 | 349 | 175.5 | 61.7 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 98.4913 | -75.1224 | 40.5986 | -40.5658 | 0 | 0 | 379.5017
2020-06-10 14:00 | 14:00 | 355 | 175.5 | 61.8 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 76.7473 | -58.5376 | 30.7418 | -30.717 | 0 | 0 | 386.8345
2020-06-10 15:00 | 15:00 | 345.3 | 175.5 | 61.6 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 50.0717 | -38.1912 | 33.0555 | -33.0288 | 5.1 | 0 | 385.4072
2020-06-10 16:00 | 16:00 | 349.4 | 175.5 | 61.7 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 33.6964 | -25.7012 | 44.8219 | -44.7857 | 11.4 | 0 | 387.9314
2020-06-10 17:00 | 17:00 | 345.4 | 175.5 | 61.6 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 19.144 | -14.6016 | 45.2582 | -45.2217 | 17.5 | 0 | 390.4789
2020-06-10 18:00 | 18:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 3.2522 | -2.4804 | 42.4421 | -42.4078 | 25.7 | 0 | 394.8061
2020-06-10 19:00 | 19:00 | 343.8 | 175.5 | 61.6 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.095 | -40.0626 | 33.7 | 0 | 402.1324
2020-06-10 20:00 | 20:00 | 325.2 | 175.5 | 61.2 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.391 | -39.3592 | 16.1 | 0 | 384.1318
2020-06-10 21:00 | 21:00 | 307.1 | 175.5 | 60.8 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.9227 | -38.8913 | 0 | 0 | 367.6314
2020-06-10 22:00 | 22:00 | 288.5 | 175.5 | 60.5 | 89.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.5859 | -38.5548 | 0 | 0 | 363.6311
2020-06-10 23:00 | 23:00 | 272.8 | 175.5 | 60.2 | 83 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.8385 | -41.8047 | 0 | 0 | 356.8338
2020-06-11 | 0:00 | 264.5 | 175.5 | 60 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.3086 | -42.2745 | 0 | 0 | 341.3341
2020-06-11 01:00 | 1:00 | 266.6 | 175.5 | 60 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.2133 | -43.1784 | 0 | 0 | 344.4349
2020-06-11 02:00 | 2:00 | 279.3 | 175.5 | 60.3 | 78.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5036 | -41.4701 | 0 | 0 | 352.1335
2020-06-11 03:00 | 3:00 | 293 | 175.5 | 60.6 | 90.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.3965 | -34.3687 | 0 | 0 | 364.7278
2020-06-11 04:00 | 4:00 | 288.3 | 175.5 | 60.5 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 3.2399 | -2.4712 | 37.95 | -37.9194 | 0 | 0 | 356.9993
2020-06-11 05:00 | 5:00 | 274.8 | 175.5 | 60.2 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 25.3562 | -19.34 | 37.145 | -37.115 | 0 | 0 | 347.0462
2020-06-11 06:00 | 6:00 | 278.9 | 175.5 | 60.3 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 53.3437 | -40.6868 | 21.7912 | -21.7736 | 0 | 0 | 353.7745
2020-06-11 07:00 | 7:00 | 289.8 | 175.5 | 60.5 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 84.063 | -64.1176 | 20.1488 | -20.1325 | 0 | 0 | 361.7617
2020-06-11 08:00 | 8:00 | 322.8 | 175.5 | 61.2 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 108.7134 | -82.9192 | 35.9051 | -35.8761 | 0 | 0 | 368.3232
2020-06-11 09:00 | 9:00 | 353 | 175.5 | 61.8 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 135.2779 | -103.1808 | 31.9156 | -31.8898 | 0 | 0 | 375.2229
2020-06-11 10:00 | 10:00 | 361.2 | 175.5 | 61.9 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 137.9033 | -105.1832 | 33.2904 | -33.2635 | 0 | 0 | 377.347
2020-06-11 11:00 | 11:00 | 355.6 | 175.5 | 61.8 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 121.4237 | -92.6136 | 35.6702 | -35.6414 | 0 | 0 | 375.6389
2020-06-11 12:00 | 12:00 | 342.8 | 175.5 | 61.6 | 84.5 | 4.9 | 33.2 | 86.2514 | -65.7868 | 26.0483 | -26.0273 | 0 | 0 | 380.1856
2020-06-11 13:00 | 13:00 | 362 | 175.5 | 61.9 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 67.1527 | -51.2196 | 24.7069 | -24.687 | 14.7 | 0 | 400.653
2020-06-11 14:00 | 14:00 | 356 | 175.5 | 61.8 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 48.7006 | -37.1456 | 25.4782 | -25.4576 | 21.3 | 0 | 402.7756
2020-06-11 15:00 | 15:00 | 351.3 | 175.5 | 61.7 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 29.4586 | -22.4692 | 24.1372 | -24.1177 | 31.5 | 0 | 408.3089
2020-06-11 16:00 | 16:00 | 359.1 | 175.5 | 61.9 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 22.0313 | -16.804 | 28.3282 | -28.3053 | 40 | 0 | 415.2502
2020-06-11 17:00 | 17:00 | 352.2 | 175.5 | 61.7 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 10.8291 | -8.2596 | 32.653 | -32.6266 | 38.9 | 0 | 411.2959
2020-06-11 18:00 | 18:00 | 338.3 | 175.5 | 61.5 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 1.8688 | -1.4256 | 47.437 | -47.3987 | 19.8 | 0 | 389.8815
2020-06-11 19:00 | 19:00 | 337.7 | 175.5 | 61.5 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 0.1036 | -0.0788 | 63.5297 | -63.4784 | 7.6 | 0 | 377.2761
2020-06-11 20:00 | 20:00 | 321.8 | 175.5 | 61.1 | 94.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.5958 | -63.5445 | 0 | 0 | 369.2513
2020-06-11 21:00 | 21:00 | 302.9 | 175.5 | 60.8 | 85.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.2498 | -61.2004 | 0 | 0 | 359.9494
2020-06-11 22:00 | 22:00 | 280.9 | 175.5 | 60.3 | 74 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.4803 | -72.4218 | 0 | 0 | 347.9585
2020-06-11 23:00 | 23:00 | 276.7 | 175.5 | 60.2 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.0328 | -69.9763 | 0 | 0 | 341.0565
2020-06-12 | 0:00 | 268.4 | 175.5 | 60.1 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.4685 | -64.4165 | 0 | 0 | 340.452
2020-06-12 01:00 | 1:00 | 269.6 | 175.5 | 60.1 | 74.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.6286 | -57.5821 | 0 | 0 | 348.2465
2020-06-12 02:00 | 2:00 | 287.5 | 175.5 | 60.5 | 84.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.5108 | -48.4716 | 0 | 0 | 358.6392
2020-06-12 03:00 | 3:00 | 292.4 | 175.5 | 60.5 | 86 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.0406 | -48.0018 | 0 | 0 | 360.1388
2020-06-12 04:00 | 4:00 | 290.3 | 175.5 | 60.5 | 81.6 | 4.9 | 33.2 | 4.4811 | -3.418 | 54.8801 | -54.8358 | 0 | 0 | 356.8074
2020-06-12 05:00 | 5:00 | 288 | 175.5 | 60.5 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 32.822 | -25.0344 | 54.5437 | -54.4997 | 0 | 0 | 353.5316
2020-06-12 06:00 | 6:00 | 292.6 | 175.5 | 60.6 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 67.6417 | -51.5924 | 49.1467 | -49.107 | 0 | 0 | 356.989
2020-06-12 07:00 | 7:00 | 310.4 | 175.5 | 60.9 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 105.3823 | -80.3784 | 48.0067 | -47.968 | 0 | 0 | 366.2426
2020-06-12 08:00 | 8:00 | 346.8 | 175.5 | 61.6 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 128.0864 | -97.6956 | 53.774 | -53.7306 | 0 | 0 | 372.3342
2020-06-12 09:00 | 9:00 | 366.7 | 175.5 | 62 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 140.2151 | -106.9464 | 45.0572 | -45.0208 | 0 | 0 | 375.6051
2020-06-12 10:00 | 10:00 | 366.7 | 175.5 | 62 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 141.8494 | -108.1932 | 45.7269 | -45.69 | 0 | 0 | 375.9931
2020-06-12 11:00 | 11:00 | 374.7 | 175.5 | 62.2 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 164.9711 | -125.8288 | 50.8229 | -50.7819 | 0 | 0 | 381.6833
2020-06-12 12:00 | 12:00 | 355.5 | 175.5 | 61.8 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 168.9291 | -128.8476 | 55.4164 | -55.3717 | 0 | 0 | 382.7262
2020-06-12 13:00 | 13:00 | 350.3 | 175.5 | 61.7 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 155.3237 | -118.4704 | 56.6563 | -56.6106 | 0 | 0 | 379.399
2020-06-12 14:00 | 14:00 | 339.6 | 175.5 | 61.5 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 140.8693 | -107.4456 | 58.2326 | -58.1856 | 0 | 0 | 375.7707
2020-06-12 15:00 | 15:00 | 336.5 | 175.5 | 61.4 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 108.7853 | -82.974 | 56.5225 | -56.4769 | 0 | 0 | 372.2569
2020-06-12 16:00 | 16:00 | 349.2 | 175.5 | 61.7 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 74.233 | -56.62 | 60.1099 | -60.0614 | 0 | 0 | 377.5615
2020-06-12 17:00 | 17:00 | 350.8 | 175.5 | 61.7 | 93.7 | 4.9 | 33.2 | 35.7546 | -27.2712 | 48.9794 | -48.9399 | 7.5 | 0 | 385.0229
2020-06-12 18:00 | 18:00 | 334.2 | 175.5 | 61.4 | 93.7 | 4.9 | 33.2 | 5.5648 | -4.2444 | 45.2244 | -45.1879 | 15.7 | 0 | 385.7569
2020-06-12 19:00 | 19:00 | 332.4 | 175.5 | 61.3 | 93.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.3526 | -38.3216 | 23.5 | 0 | 392.131
2020-06-12 20:00 | 20:00 | 320.4 | 175.5 | 61.1 | 93.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.8817 | -31.856 | 16.9 | 0 | 385.3257
2020-06-12 21:00 | 21:00 | 304.4 | 175.5 | 60.8 | 93.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.0717 | -30.0474 | 2.6 | 0 | 370.7243
2020-06-12 22:00 | 22:00 | 288.6 | 175.5 | 60.5 | 93.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.9357 | -23.9164 | 0 | 0 | 367.8193
2020-06-12 23:00 | 23:00 | 278.1 | 175.5 | 60.3 | 90.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.3059 | -24.2863 | 0 | 0 | 364.5196
2020-06-13 | 0:00 | 264.4 | 175.5 | 60 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.1372 | -24.1177 | 0 | 0 | 350.2195
2020-06-13 01:00 | 1:00 | 264.2 | 175.5 | 60 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.1717 | -30.1473 | 0 | 0 | 346.0244
2020-06-13 02:00 | 2:00 | 277 | 175.5 | 60.2 | 81 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.6198 | -38.5886 | 0 | 0 | 354.8312
2020-06-13 03:00 | 3:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.9156 | -31.8898 | 0 | 0 | 367.3258
2020-06-13 04:00 | 4:00 | 290.5 | 175.5 | 60.5 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 4.285 | -3.2684 | 28.6292 | -28.6061 | 0 | 0 | 368.3397
2020-06-13 05:00 | 5:00 | 287.2 | 175.5 | 60.4 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 30.0259 | -22.9016 | 25.3786 | -25.3581 | 0 | 0 | 358.5448
2020-06-13 06:00 | 6:00 | 275.2 | 175.5 | 60.2 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 54.2059 | -41.3444 | 27.4908 | -27.4686 | 0 | 0 | 352.9837
2020-06-13 07:00 | 7:00 | 273.3 | 175.5 | 60.2 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 76.375 | -58.2536 | 33.9939 | -33.9665 | 0 | 0 | 358.2488
2020-06-13 08:00 | 8:00 | 288.9 | 175.5 | 60.5 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 117.7011 | -89.7744 | 38.6874 | -38.6562 | 0 | 0 | 368.3579
2020-06-13 09:00 | 9:00 | 309.1 | 175.5 | 60.9 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 140.6137 | -107.2504 | 37.8485 | -37.818 | 0 | 0 | 374.1938
2020-06-13 10:00 | 10:00 | 320.1 | 175.5 | 61.1 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 161.1374 | -122.9048 | 37.1112 | -37.0812 | 0 | 0 | 379.2626
2020-06-13 11:00 | 11:00 | 331.1 | 175.5 | 61.3 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 172.1495 | -131.304 | 28.5292 | -28.5062 | 0 | 0 | 382.5685
2020-06-13 12:00 | 12:00 | 319.5 | 175.5 | 61.1 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 162.9721 | -124.304 | 31.5469 | -31.5214 | 0 | 0 | 380.1936
2020-06-13 13:00 | 13:00 | 317.4 | 175.5 | 61 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 146.5576 | -111.784 | 36.3399 | -36.3106 | 0 | 0 | 376.2029
2020-06-13 14:00 | 14:00 | 319.6 | 175.5 | 61.1 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 127.799 | -97.4764 | 35.4015 | -35.3729 | 0 | 0 | 372.3512
2020-06-13 15:00 | 15:00 | 334.1 | 175.5 | 61.4 | 79.7 | 4.9 | 33.2 | 96.4462 | -73.5624 | 39.8273 | -39.7952 | 0 | 0 | 377.6159
2020-06-13 16:00 | 16:00 | 346.3 | 175.5 | 61.6 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 59.6409 | -45.49 | 39.3572 | -39.3254 | 0 | 0 | 382.5827
2020-06-13 17:00 | 17:00 | 340.3 | 175.5 | 61.5 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 24.134 | -18.4076 | 31.4454 | -31.42 | 20 | 0 | 394.0518
2020-06-13 18:00 | 18:00 | 322.1 | 175.5 | 61.1 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 3.0505 | -2.3268 | 35.4353 | -35.4067 | 14 | 0 | 382.6523
2020-06-13 19:00 | 19:00 | 325 | 175.5 | 61.2 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.0192 | 31.4131 | -31.3877 | 22.2 | 0 | 390.2316
2020-06-13 20:00 | 20:00 | 315.2 | 175.5 | 61 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.6418 | -30.6171 | 13.2 | 0 | 381.0247
2020-06-13 21:00 | 21:00 | 294.4 | 175.5 | 60.6 | 93.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.6292 | -28.6061 | 0 | 0 | 367.4231
2020-06-13 22:00 | 22:00 | 280.7 | 175.5 | 60.3 | 89.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.663 | -28.6399 | 0 | 0 | 363.7231
2020-06-13 23:00 | 23:00 | 273.4 | 175.5 | 60.2 | 84.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.7857 | -26.7641 | 0 | 0 | 357.9216
2020-06-14 | 0:00 | 258 | 175.5 | 59.9 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.8918 | -27.8693 | 0 | 0 | 352.0225
2020-06-14 01:00 | 1:00 | 259.6 | 175.5 | 59.9 | 80.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.457 | -27.4348 | 0 | 0 | 353.7222
2020-06-14 02:00 | 2:00 | 272.4 | 175.5 | 60.1 | 84.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.1105 | -31.0854 | 0 | 0 | 358.4251
2020-06-14 03:00 | 3:00 | 283 | 175.5 | 60.4 | 84.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.7918 | -27.7694 | 0 | 0 | 358.7224
2020-06-14 04:00 | 4:00 | 282 | 175.5 | 60.3 | 84.7 | 4.9 | 33.2 | 4.6046 | -3.512 | 22.3609 | -22.3429 | 0 | 0 | 359.7106
2020-06-14 05:00 | 5:00 | 275.8 | 175.5 | 60.2 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 34.5399 | -26.3448 | 14.5487 | -14.537 | 0 | 0 | 356.7068
2020-06-14 06:00 | 6:00 | 261.8 | 175.5 | 59.9 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 69.6416 | -53.118 | 8.6496 | -8.6426 | 0 | 0 | 355.7306
2020-06-14 07:00 | 7:00 | 252.9 | 175.5 | 59.8 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 89.7711 | -68.4712 | 4.6258 | -4.6221 | 0 | 0 | 360.4036
2020-06-14 08:00 | 8:00 | 265.1 | 175.5 | 60 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 124.1868 | -94.7212 | 3.0172 | -3.0148 | 0 | 0 | 368.768
2020-06-14 09:00 | 9:00 | 288.7 | 175.5 | 60.5 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 145.5398 | -111.008 | 4.7935 | -4.7896 | 0 | 0 | 374.3357
2020-06-14 10:00 | 10:00 | 299 | 175.5 | 60.7 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 159.5496 | -121.6936 | 6.3359 | -6.3308 | 0 | 0 | 377.8611
2020-06-14 11:00 | 11:00 | 305.5 | 175.5 | 60.8 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 154.8204 | -118.0864 | 6.5708 | -6.5655 | 0 | 0 | 376.8393
2020-06-14 12:00 | 12:00 | 292.3 | 175.5 | 60.5 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 143.6964 | -109.6016 | 6.2359 | -6.2309 | 0 | 0 | 374.3998
2020-06-14 13:00 | 13:00 | 285.9 | 175.5 | 60.4 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 127.8121 | -97.4864 | 6.9395 | -6.9339 | 0 | 0 | 370.5313
2020-06-14 14:00 | 14:00 | 284.3 | 175.5 | 60.4 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 108.282 | -82.59 | 8.9506 | -8.9434 | 0 | 0 | 365.8992
2020-06-14 15:00 | 15:00 | 286 | 175.5 | 60.4 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 81.2999 | -62.01 | 7.8784 | -7.872 | 0 | 0 | 359.9963
2020-06-14 16:00 | 16:00 | 296 | 175.5 | 60.6 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 56.6884 | -43.238 | 19.5452 | -19.5294 | 0 | 0 | 363.9662
2020-06-14 17:00 | 17:00 | 302.7 | 175.5 | 60.8 | 89.1 | 4.9 | 33.2 | 19.2948 | -14.7168 | 31.1105 | -31.0854 | 0 | 0 | 368.1031
2020-06-14 18:00 | 18:00 | 309.3 | 175.5 | 60.9 | 92.4 | 4.9 | 33.2 | 2.5869 | -1.9732 | 35.3353 | -35.3068 | 0 | 0 | 367.5422
2020-06-14 19:00 | 19:00 | 314.2 | 175.5 | 61 | 92.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.3981 | -46.3607 | 0 | 0 | 367.0374
2020-06-14 20:00 | 20:00 | 299.5 | 175.5 | 60.7 | 84.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.8246 | -62.7739 | 0 | 0 | 359.0507
2020-06-14 21:00 | 21:00 | 281.8 | 175.5 | 60.3 | 84.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.2116 | -72.1533 | 0 | 0 | 358.6583
2020-06-14 22:00 | 22:00 | 267.1 | 175.5 | 60 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.7152 | -72.6565 | 0 | 0 | 348.3587
2020-06-14 23:00 | 23:00 | 263.1 | 175.5 | 60 | 70.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.6641 | -69.6079 | 0 | 0 | 344.0562
2020-06-15 | 0:00 | 246.1 | 175.5 | 59.6 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.6641 | -69.6079 | 0 | 0 | 338.6562
2020-06-15 01:00 | 1:00 | 251.2 | 175.5 | 59.7 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.0816 | -55.0371 | 0 | 0 | 338.7445
2020-06-15 02:00 | 2:00 | 262.6 | 175.5 | 60 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.2326 | -58.1856 | 0 | 0 | 341.147
2020-06-15 03:00 | 3:00 | 275.5 | 175.5 | 60.2 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.5252 | -74.4651 | 0 | 0 | 348.9601
2020-06-15 04:00 | 4:00 | 279.1 | 175.5 | 60.3 | 79.6 | 4.9 | 33.2 | 3.1025 | -2.3664 | 63.261 | -63.2099 | 0 | 0 | 354.2872
2020-06-15 05:00 | 5:00 | 272.9 | 175.5 | 60.2 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 18.9753 | -14.4732 | 49.4492 | -49.4093 | 0 | 0 | 347.942
2020-06-15 06:00 | 6:00 | 280.1 | 175.5 | 60.3 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 48.4065 | -36.9212 | 31.1443 | -31.1192 | 0 | 0 | 350.8104
2020-06-15 07:00 | 7:00 | 288 | 175.5 | 60.5 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 86.8 | -66.2052 | 21.8588 | -21.8412 | 0 | 0 | 360.1124
2020-06-15 08:00 | 8:00 | 309.6 | 175.5 | 60.9 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 126.114 | -96.1912 | 27.6584 | -27.6361 | 0 | 0 | 369.8451
2020-06-15 09:00 | 9:00 | 331.6 | 175.5 | 61.3 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 145.585 | -111.0424 | 30.0044 | -29.9802 | 0 | 0 | 374.8668
2020-06-15 10:00 | 10:00 | 342.2 | 175.5 | 61.5 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 142.8679 | -108.97 | 29.4004 | -29.3767 | 0 | 0 | 374.9216
2020-06-15 11:00 | 11:00 | 347.2 | 175.5 | 61.6 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 130.8825 | -99.8284 | 33.2904 | -33.2635 | 0 | 0 | 372.181
2020-06-15 12:00 | 12:00 | 319.5 | 175.5 | 61.1 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 131.9146 | -100.6156 | 25.0433 | -25.0231 | 0 | 0 | 371.9192
2020-06-15 13:00 | 13:00 | 332.4 | 175.5 | 61.3 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 126.5117 | -96.4944 | 20.6513 | -20.6346 | 0 | 0 | 371.334
2020-06-15 14:00 | 14:00 | 337.7 | 175.5 | 61.5 | 75.8 | 4.9 | 33.2 | 113.4105 | -86.502 | 18.9412 | -18.9259 | 0 | 0 | 377.8238
2020-06-15 15:00 | 15:00 | 342.3 | 175.5 | 61.5 | 89.4 | 4.9 | 33.2 | 91.9067 | -70.1 | 13.6103 | -13.5993 | 0 | 0 | 386.3177
2020-06-15 16:00 | 16:00 | 346 | 175.5 | 61.6 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 54.4417 | -41.5244 | 16.1588 | -16.1458 | 11.5 | 0 | 391.5303
2020-06-15 17:00 | 17:00 | 343.8 | 175.5 | 61.6 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 25.3629 | -19.3452 | 16.5275 | -16.5142 | 29.8 | 0 | 402.931
2020-06-15 18:00 | 18:00 | 335.8 | 175.5 | 61.4 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 4.0826 | -3.114 | 12.4042 | -12.3942 | 40 | 0 | 407.8786
2020-06-15 19:00 | 19:00 | 336.8 | 175.5 | 61.4 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 6.537 | -6.5317 | 40 | 0 | 406.9084
2020-06-15 20:00 | 20:00 | 321.9 | 175.5 | 61.1 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.2698 | -6.2647 | 34.7 | 0 | 401.3051
2020-06-15 21:00 | 21:00 | 299.7 | 175.5 | 60.7 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.9294 | -10.9206 | 9.2 | 0 | 375.4088
2020-06-15 22:00 | 22:00 | 280.5 | 175.5 | 60.3 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.9851 | -14.973 | 0 | 0 | 360.8121
2020-06-15 23:00 | 23:00 | 268.2 | 175.5 | 60.1 | 85.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.2826 | -20.2662 | 0 | 0 | 358.9164
2020-06-16 | 0:00 | 256 | 175.5 | 59.8 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.4836 | -20.4671 | 0 | 0 | 340.4165
2020-06-16 01:00 | 1:00 | 259.7 | 175.5 | 59.9 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.9139 | -19.8978 | 0 | 0 | 340.6161
2020-06-16 02:00 | 2:00 | 270.6 | 175.5 | 60.1 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.92 | -20.9031 | 0 | 0 | 351.2169
2020-06-16 03:00 | 3:00 | 285.8 | 175.5 | 60.4 | 87.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.3822 | -20.3657 | 0 | 0 | 361.8165
2020-06-16 04:00 | 4:00 | 283 | 175.5 | 60.4 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 3.6904 | -2.8148 | 18.4387 | -18.4238 | 0 | 0 | 357.5905
2020-06-16 05:00 | 5:00 | 272.8 | 175.5 | 60.2 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 27.1722 | -20.7252 | 16.8962 | -16.8826 | 0 | 0 | 347.8606
2020-06-16 06:00 | 6:00 | 275.6 | 175.5 | 60.2 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 41.7965 | -31.8796 | 25.9483 | -25.9274 | 0 | 0 | 350.1378
2020-06-16 07:00 | 7:00 | 290.3 | 175.5 | 60.5 | 67 | 4.9 | 33.2 | 61.4756 | -46.8892 | 25.2771 | -25.2567 | 0 | 0 | 355.7068
2020-06-16 08:00 | 8:00 | 321 | 175.5 | 61.1 | 70.6 | 4.9 | 33.2 | 71.666 | -54.662 | 29.1332 | -29.1097 | 0 | 0 | 362.3275
2020-06-16 09:00 | 9:00 | 341.7 | 175.5 | 61.5 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 76.7021 | -58.5032 | 26.417 | -26.3957 | 0 | 0 | 373.2202
2020-06-16 10:00 | 10:00 | 344 | 175.5 | 61.6 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 80.2547 | -61.2128 | 31.3454 | -31.3201 | 0 | 0 | 371.8672
2020-06-16 11:00 | 11:00 | 338.9 | 175.5 | 61.5 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 86.9242 | -66.3 | 26.4847 | -26.4633 | 0 | 0 | 368.6456
2020-06-16 12:00 | 12:00 | 305.5 | 175.5 | 60.8 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 74.2517 | -56.634 | 34.0939 | -34.0664 | 0 | 0 | 359.9452
2020-06-16 13:00 | 13:00 | 338.1 | 175.5 | 61.5 | 75.5 | 4.9 | 33.2 | 75.637 | -57.6908 | 32.3181 | -32.292 | 0 | 0 | 368.5723
2020-06-16 14:00 | 14:00 | 333.5 | 175.5 | 61.4 | 87.8 | 4.9 | 33.2 | 57.1913 | -43.6216 | 26.317 | -26.2958 | 0 | 0 | 376.3909
2020-06-16 15:00 | 15:00 | 334.1 | 175.5 | 61.4 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 38.0795 | -29.0444 | 17.8351 | -17.8207 | 10.2 | 0 | 386.1495
2020-06-16 16:00 | 16:00 | 342.2 | 175.5 | 61.5 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 23.2595 | -17.7408 | 19.7462 | -19.7303 | 27.2 | 0 | 399.7346
2020-06-16 17:00 | 17:00 | 338 | 175.5 | 61.5 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 15.1086 | -11.524 | 28.6292 | -28.6061 | 21.8 | 0 | 392.4077
2020-06-16 18:00 | 18:00 | 330.6 | 175.5 | 61.3 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 2.7104 | -2.0672 | 32.0151 | -31.9893 | 20.7 | 0 | 388.169
2020-06-16 19:00 | 19:00 | 331.6 | 175.5 | 61.3 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.7313 | -34.7033 | 21.5 | 0 | 388.328
2020-06-16 20:00 | 20:00 | 316.3 | 175.5 | 61 | 91.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.9263 | -33.8989 | 7.1 | 0 | 373.6274
2020-06-16 21:00 | 21:00 | 294.3 | 175.5 | 60.6 | 85.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.7874 | -38.7561 | 0 | 0 | 360.1313
2020-06-16 22:00 | 22:00 | 273.2 | 175.5 | 60.2 | 74.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.9618 | -45.9247 | 0 | 0 | 348.0371
2020-06-16 23:00 | 23:00 | 265.6 | 175.5 | 60 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.3086 | -42.2745 | 0 | 0 | 339.0341
2020-06-17 | 0:00 | 253 | 175.5 | 59.8 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.5485 | -43.5134 | 0 | 0 | 337.7351
2020-06-17 01:00 | 1:00 | 256.4 | 175.5 | 59.8 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.146 | -43.1112 | 0 | 0 | 345.8348
2020-06-17 02:00 | 2:00 | 272 | 175.5 | 60.1 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.2582 | -45.2217 | 0 | 0 | 356.1365
2020-06-17 03:00 | 3:00 | 281.7 | 175.5 | 60.3 | 85 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.7935 | -39.7614 | 0 | 0 | 358.9321
2020-06-17 04:00 | 4:00 | 283.5 | 175.5 | 60.4 | 85 | 4.9 | 33.2 | 3.5594 | -2.7148 | 41.2687 | -41.2354 | 0 | 0 | 359.8779
2020-06-17 05:00 | 5:00 | 272.6 | 175.5 | 60.2 | 75 | 4.9 | 33.2 | 21.0128 | -16.0272 | 39.1561 | -39.1245 | 0 | 0 | 353.8172
2020-06-17 06:00 | 6:00 | 277 | 175.5 | 60.2 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 38.0466 | -29.0192 | 36.8439 | -36.8142 | 0 | 0 | 341.5571
2020-06-17 07:00 | 7:00 | 290 | 175.5 | 60.5 | 57.8 | 4.9 | 33.2 | 61.7574 | -47.1044 | 34.0616 | -34.0341 | 0 | 0 | 346.5805
2020-06-17 08:00 | 8:00 | 320.4 | 175.5 | 61.1 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 83.3505 | -63.574 | 31.513 | -31.4876 | 0 | 0 | 360.2019
2020-06-17 09:00 | 9:00 | 334 | 175.5 | 61.4 | 63.8 | 4.9 | 33.2 | 101.9197 | -77.7372 | 31.1105 | -31.0854 | 0 | 0 | 363.0076
2020-06-17 10:00 | 10:00 | 332.2 | 175.5 | 61.3 | 57.8 | 4.9 | 33.2 | 127.4267 | -97.1924 | 27.758 | -27.7356 | 0 | 0 | 362.9567
2020-06-17 11:00 | 11:00 | 329.1 | 175.5 | 61.3 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 148.2557 | -113.0792 | 20.7508 | -20.7341 | 0 | 0 | 368.3932
2020-06-17 12:00 | 12:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 153.0373 | -116.7264 | 18.2376 | -18.2229 | 0 | 0 | 369.0256
2020-06-17 13:00 | 13:00 | 325.2 | 175.5 | 61.2 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 150.7116 | -114.9524 | 16.9301 | -16.9164 | 0 | 0 | 368.8729
2020-06-17 14:00 | 14:00 | 320.3 | 175.5 | 61.1 | 62.6 | 4.9 | 33.2 | 122.0766 | -93.1116 | 15.824 | -15.8112 | 0 | 0 | 366.2778
2020-06-17 15:00 | 15:00 | 324.7 | 175.5 | 61.2 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 88.1182 | -67.2104 | 13.3431 | -13.3323 | 0 | 0 | 374.9186
2020-06-17 16:00 | 16:00 | 338 | 175.5 | 61.5 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 60.3919 | -46.0628 | 12.1693 | -12.1595 | 1.8 | 0 | 383.9389
2020-06-17 17:00 | 17:00 | 331.8 | 175.5 | 61.3 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 24.6964 | -18.8368 | 12.2366 | -12.2267 | 21.2 | 0 | 394.6695
2020-06-17 18:00 | 18:00 | 328.8 | 175.5 | 61.3 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 3.6575 | -2.7896 | 11.2981 | -11.289 | 34 | 0 | 402.477
2020-06-17 19:00 | 19:00 | 334.6 | 175.5 | 61.4 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.0192 | 6.7046 | -6.6992 | 40 | 0 | 407.7116
2020-06-17 20:00 | 20:00 | 319.9 | 175.5 | 61.1 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.4475 | -2.4455 | 34.9 | 0 | 402.302
2020-06-17 21:00 | 21:00 | 302.2 | 175.5 | 60.7 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.346 | -2.3441 | 17.7 | 0 | 384.7019
2020-06-17 22:00 | 22:00 | 278.3 | 175.5 | 60.3 | 92.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.0111 | -2.0095 | 0 | 0 | 366.6016
2020-06-17 23:00 | 23:00 | 270.3 | 175.5 | 60.1 | 90.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.8773 | -1.8758 | 0 | 0 | 363.9015
2020-06-18 | 0:00 | 255.2 | 175.5 | 59.8 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.5874 | -3.5845 | 0 | 0 | 338.2029
2020-06-18 01:00 | 1:00 | 259.7 | 175.5 | 59.9 | 70.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.3359 | -6.3308 | 0 | 0 | 343.7051
2020-06-18 02:00 | 2:00 | 273.1 | 175.5 | 60.2 | 80.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.5542 | -9.5465 | 0 | 0 | 354.0077
2020-06-18 03:00 | 3:00 | 281.5 | 175.5 | 60.3 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.9405 | -12.9301 | 0 | 0 | 359.2104
2020-06-18 04:00 | 4:00 | 279.3 | 175.5 | 60.3 | 79.1 | 4.9 | 33.2 | 3.8214 | -2.9148 | 15.5214 | -15.5089 | 0 | 0 | 353.9191
2020-06-18 05:00 | 5:00 | 270.3 | 175.5 | 60.1 | 64 | 4.9 | 33.2 | 20.1042 | -15.334 | 18.8412 | -18.826 | 0 | 0 | 342.4854
2020-06-18 06:00 | 6:00 | 275.3 | 175.5 | 60.2 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 39.7515 | -30.3196 | 20.6174 | -20.6008 | 0 | 0 | 341.3485
2020-06-18 07:00 | 7:00 | 290.2 | 175.5 | 60.5 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 62.5866 | -47.7368 | 23.4336 | -23.4147 | 0 | 0 | 347.6687
2020-06-18 08:00 | 8:00 | 325.6 | 175.5 | 61.2 | 70.4 | 4.9 | 33.2 | 78.3418 | -59.754 | 22.4286 | -22.4105 | 0 | 0 | 363.8059
2020-06-18 09:00 | 9:00 | 345.7 | 175.5 | 61.6 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 81.1633 | -61.906 | 15.0866 | -15.0744 | 2 | 0 | 379.3695
2020-06-18 10:00 | 10:00 | 348.1 | 175.5 | 61.7 | 81.7 | 4.9 | 33.2 | 84.9443 | -64.7896 | 16.2926 | -16.2795 | 1.9 | 0 | 379.0678
2020-06-18 11:00 | 11:00 | 347.7 | 175.5 | 61.7 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 88.4529 | -67.466 | 15.4553 | -15.4428 | 2.6 | 0 | 377.5994
2020-06-18 12:00 | 12:00 | 323.1 | 175.5 | 61.2 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 93.2337 | -71.1124 | 16.2588 | -16.2457 | 0 | 0 | 363.1344
2020-06-18 13:00 | 13:00 | 334.1 | 175.5 | 61.4 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 88.335 | -67.376 | 12.0355 | -12.0258 | 4.3 | 0 | 366.8687
2020-06-18 14:00 | 14:00 | 332.1 | 175.5 | 61.3 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 79.289 | -60.4764 | 11.4654 | -11.4561 | 0.7 | 0 | 369.6219
2020-06-18 15:00 | 15:00 | 329.2 | 175.5 | 61.3 | 85.2 | 4.9 | 33.2 | 59.5627 | -45.4304 | 12.7391 | -12.7288 | 0.8 | 0 | 375.0426
2020-06-18 16:00 | 16:00 | 342.7 | 175.5 | 61.6 | 91.5 | 4.9 | 33.2 | 34.7876 | -26.5336 | 8.2132 | -8.2066 | 29 | 0 | 403.9606
2020-06-18 17:00 | 17:00 | 334.3 | 175.5 | 61.4 | 91.5 | 4.9 | 33.2 | 14.5064 | -11.0644 | 8.4143 | -8.4075 | 35.1 | 0 | 405.0488
2020-06-18 18:00 | 18:00 | 333.3 | 175.5 | 61.4 | 91.5 | 4.9 | 33.2 | 2.1685 | -1.654 | 7.9779 | -7.9715 | 40 | 0 | 407.0209
2020-06-18 19:00 | 19:00 | 336.3 | 175.5 | 61.4 | 91.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.537 | -6.5317 | 40 | 0 | 406.5053
2020-06-18 20:00 | 20:00 | 318.8 | 175.5 | 61.1 | 91.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.2359 | -6.2309 | 32 | 0 | 398.205
2020-06-18 21:00 | 21:00 | 300.6 | 175.5 | 60.7 | 91.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.0733 | -7.0676 | 13.6 | 0 | 379.4057
2020-06-18 22:00 | 22:00 | 285.5 | 175.5 | 60.4 | 91.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.196 | -5.1918 | 0.3 | 0 | 365.8042
2020-06-18 23:00 | 23:00 | 273.7 | 175.5 | 60.2 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.291 | -4.2875 | 0 | 0 | 356.2035
2020-06-19 | 0:00 | 259 | 175.5 | 59.9 | 73.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.2632 | -5.259 | 0 | 0 | 347.1042
2020-06-19 01:00 | 1:00 | 260.9 | 175.5 | 59.9 | 78.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.3183 | -3.3156 | 0 | 0 | 351.6027
2020-06-19 02:00 | 2:00 | 274.7 | 175.5 | 60.2 | 90.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.7885 | -3.7854 | 0 | 0 | 364.0031
2020-06-19 03:00 | 3:00 | 291.5 | 175.5 | 60.5 | 90.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.8884 | -3.8853 | 7.9 | 0 | 372.8031
2020-06-19 04:00 | 4:00 | 289.6 | 175.5 | 60.5 | 90.8 | 4.9 | 33.2 | 3.8599 | -2.944 | 4.5259 | -4.5222 | 2.7 | 0 | 368.5196
2020-06-19 05:00 | 5:00 | 275.9 | 175.5 | 60.2 | 78.3 | 4.9 | 33.2 | 20.4567 | -15.6028 | 4.0895 | -4.0862 | 0 | 0 | 356.9572
2020-06-19 06:00 | 6:00 | 284.1 | 175.5 | 60.4 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 45.8593 | -34.9784 | 3.8546 | -3.8515 | 0 | 0 | 349.684
2020-06-19 07:00 | 7:00 | 294.2 | 175.5 | 60.6 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 73.952 | -56.4056 | 3.8546 | -3.8515 | 0 | 0 | 353.6495
2020-06-19 08:00 | 8:00 | 320.1 | 175.5 | 61.1 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 97.7073 | -74.5244 | 5.9672 | -5.9624 | 0 | 0 | 361.0877
2020-06-19 09:00 | 9:00 | 333.7 | 175.5 | 61.4 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 103.9846 | -79.3124 | 6.9733 | -6.9677 | 0 | 0 | 364.0778
2020-06-19 10:00 | 10:00 | 335.7 | 175.5 | 61.4 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 122.8543 | -93.7048 | 5.8334 | -5.8287 | 0 | 0 | 364.8542
2020-06-19 11:00 | 11:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 59.8 | 4.9 | 33.2 | 128.6481 | -98.124 | 6.8718 | -6.8663 | 0 | 0 | 365.4296
2020-06-19 12:00 | 12:00 | 325.3 | 175.5 | 61.2 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 125.2705 | -95.5476 | 6.6385 | -6.6331 | 0 | 0 | 365.4283
2020-06-19 13:00 | 13:00 | 334 | 175.5 | 61.4 | 63.8 | 4.9 | 33.2 | 113.1684 | -86.3172 | 8.3805 | -8.3737 | 0 | 0 | 365.658
2020-06-19 14:00 | 14:00 | 336.9 | 175.5 | 61.4 | 75 | 4.9 | 33.2 | 99.9286 | -76.2188 | 9.8891 | -9.8811 | 0 | 0 | 373.7178
2020-06-19 15:00 | 15:00 | 335.6 | 175.5 | 61.4 | 86.4 | 4.9 | 33.2 | 75.1536 | -57.322 | 10.6269 | -10.6183 | 0 | 0 | 379.2402
2020-06-19 16:00 | 16:00 | 340.6 | 175.5 | 61.5 | 90.8 | 4.9 | 33.2 | 41.9791 | -32.0188 | 11.3643 | -11.3551 | 20.1 | 0 | 395.9695
2020-06-19 17:00 | 17:00 | 335.2 | 175.5 | 61.4 | 90.8 | 4.9 | 33.2 | 15.9632 | -12.1756 | 12.438 | -12.428 | 32.5 | 0 | 402.0976
2020-06-19 18:00 | 18:00 | 331.2 | 175.5 | 61.3 | 90.8 | 4.9 | 33.2 | 2.2467 | -1.7136 | 13.3092 | -13.2985 | 37.7 | 0 | 403.9438
2020-06-19 19:00 | 19:00 | 330.9 | 175.5 | 61.3 | 90.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.4553 | -15.4428 | 37.3 | 0 | 403.0125
2020-06-19 20:00 | 20:00 | 314 | 175.5 | 61 | 90.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.6164 | -14.6046 | 21.3 | 0 | 386.7118
2020-06-19 21:00 | 21:00 | 296.3 | 175.5 | 60.6 | 90.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.4553 | -15.4428 | 3.4 | 0 | 368.4125
2020-06-19 22:00 | 22:00 | 281.7 | 175.5 | 60.3 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.1534 | -21.1363 | 0 | 0 | 357.5171
2020-06-19 23:00 | 23:00 | 273.5 | 175.5 | 60.2 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.7508 | -20.7341 | 0 | 0 | 350.6167
2020-06-20 | 0:00 | 260.2 | 175.5 | 59.9 | 77.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.8523 | -20.8355 | 0 | 0 | 351.2168
2020-06-20 01:00 | 1:00 | 261 | 175.5 | 59.9 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.0473 | -20.0311 | 0 | 0 | 352.8162
2020-06-20 02:00 | 2:00 | 273.5 | 175.5 | 60.2 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.5897 | -21.5723 | 0 | 0 | 358.0174
2020-06-20 03:00 | 3:00 | 284.9 | 175.5 | 60.4 | 85.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.9584 | -21.9407 | 0 | 0 | 359.7177
2020-06-20 04:00 | 4:00 | 286.2 | 175.5 | 60.4 | 85.2 | 4.9 | 33.2 | 2.7366 | -2.0872 | 22.4948 | -22.4766 | 0 | 0 | 359.8676
2020-06-20 05:00 | 5:00 | 269.2 | 175.5 | 60.1 | 73 | 4.9 | 33.2 | 15.0229 | -11.4584 | 22.9649 | -22.9464 | 0 | 0 | 350.283
2020-06-20 06:00 | 6:00 | 266.2 | 175.5 | 60 | 63 | 4.9 | 33.2 | 26.8265 | -20.4616 | 20.9861 | -20.9692 | 0 | 0 | 342.9818
2020-06-20 07:00 | 7:00 | 274.7 | 175.5 | 60.2 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 41.8878 | -31.9492 | 23.266 | -23.2472 | 0 | 0 | 340.1574
2020-06-20 08:00 | 8:00 | 285.3 | 175.5 | 60.4 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 61.0195 | -46.5416 | 23.8357 | -23.8165 | 0 | 0 | 344.8971
2020-06-20 09:00 | 9:00 | 288 | 175.5 | 60.5 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 86.0807 | -65.6564 | 27.1544 | -27.1325 | 0 | 0 | 350.9462
2020-06-20 10:00 | 10:00 | 297.8 | 175.5 | 60.7 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 118.9753 | -90.7464 | 30.608 | -30.5833 | 0 | 0 | 358.9536
2020-06-20 11:00 | 11:00 | 307 | 175.5 | 60.8 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 124.1416 | -94.6868 | 34.0939 | -34.0664 | 0 | 0 | 360.2823
2020-06-20 12:00 | 12:00 | 288.1 | 175.5 | 60.5 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 118.2366 | -90.1828 | 39.3237 | -39.292 | 0 | 0 | 358.5855
2020-06-20 13:00 | 13:00 | 302.6 | 175.5 | 60.8 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 128.7914 | -98.2332 | 38.6198 | -38.5886 | 0 | 0 | 361.8894
2020-06-20 14:00 | 14:00 | 306.6 | 175.5 | 60.8 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 109.6673 | -83.6468 | 40.0288 | -39.9965 | 0 | 0 | 357.3528
2020-06-20 15:00 | 15:00 | 300.4 | 175.5 | 60.7 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 82.659 | -63.0468 | 41.6708 | -41.6372 | 0 | 0 | 361.3458
2020-06-20 16:00 | 16:00 | 305.3 | 175.5 | 60.8 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 47.4792 | -36.214 | 38.5202 | -38.4891 | 0 | 0 | 363.5963
2020-06-20 17:00 | 17:00 | 310.1 | 175.5 | 60.9 | 86.8 | 4.9 | 33.2 | 24.0756 | -18.3632 | 39.5248 | -39.4929 | 0 | 0 | 367.0443
2020-06-20 18:00 | 18:00 | 303 | 175.5 | 60.8 | 90.3 | 4.9 | 33.2 | 3.5991 | -2.7452 | 33.1231 | -33.0964 | 0 | 0 | 365.5806
2020-06-20 19:00 | 19:00 | 311 | 175.5 | 60.9 | 90.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.0433 | -25.0231 | 10.6 | 0 | 375.4202
2020-06-20 20:00 | 20:00 | 300 | 175.5 | 60.7 | 90.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.0473 | -20.0311 | 3.8 | 0 | 368.4162
2020-06-20 21:00 | 21:00 | 287.2 | 175.5 | 60.4 | 90.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.0912 | -16.0782 | 0 | 0 | 364.313
2020-06-20 22:00 | 22:00 | 269.6 | 175.5 | 60.1 | 82.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.6779 | -13.6669 | 0 | 0 | 356.311
2020-06-20 23:00 | 23:00 | 261.8 | 175.5 | 59.9 | 81.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.9744 | -12.9639 | 0 | 0 | 354.8105
2020-06-21 | 0:00 | 251.1 | 175.5 | 59.7 | 81.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.3593 | -10.3509 | 0 | 0 | 354.6084
2020-06-21 01:00 | 1:00 | 254.7 | 175.5 | 59.8 | 86 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.1179 | -9.1105 | 0 | 0 | 359.4074
2020-06-21 02:00 | 2:00 | 265.3 | 175.5 | 60 | 88.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.6269 | -10.6183 | 0 | 0 | 362.1086
2020-06-21 03:00 | 3:00 | 277.4 | 175.5 | 60.2 | 88.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.438 | -12.428 | 6.7 | 0 | 369.01
2020-06-21 04:00 | 4:00 | 273.6 | 175.5 | 60.2 | 88.5 | 4.9 | 33.2 | 3.7432 | -2.8552 | 10.4592 | -10.4508 | 1.8 | 0 | 364.9964
2020-06-21 05:00 | 5:00 | 267.3 | 175.5 | 60 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 25.0755 | -19.126 | 8.8845 | -8.8773 | 0 | 0 | 356.7567
2020-06-21 06:00 | 6:00 | 253.5 | 175.5 | 59.8 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 52.8602 | -40.318 | 4.7935 | -4.7896 | 0 | 0 | 350.4461
2020-06-21 07:00 | 7:00 | 244.4 | 175.5 | 59.6 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 81.365 | -62.0596 | 5.0284 | -5.0243 | 0 | 0 | 349.3095
2020-06-21 08:00 | 8:00 | 251.9 | 175.5 | 59.7 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 112.5999 | -85.8836 | 4.9945 | -4.9905 | 0 | 0 | 356.8203
2020-06-21 09:00 | 9:00 | 266.9 | 175.5 | 60 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 143.1545 | -109.1884 | 6.7384 | -6.733 | 0 | 0 | 364.3715
2020-06-21 10:00 | 10:00 | 277 | 175.5 | 60.2 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 172.5151 | -131.5828 | 7.2405 | -7.2347 | 0 | 0 | 371.5381
2020-06-21 11:00 | 11:00 | 278.1 | 175.5 | 60.3 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 181.0578 | -138.0984 | 8.8845 | -8.8773 | 0 | 0 | 374.1666
2020-06-21 12:00 | 12:00 | 270.7 | 175.5 | 60.1 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 175.1858 | -133.6196 | 10.2259 | -10.2176 | 0 | 0 | 372.5745
2020-06-21 13:00 | 13:00 | 258.4 | 175.5 | 59.9 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 156.9691 | -119.7252 | 12.4042 | -12.3942 | 0 | 0 | 368.0539
2020-06-21 14:00 | 14:00 | 258.5 | 175.5 | 59.9 | 57.8 | 4.9 | 33.2 | 134.5654 | -102.6372 | 9.387 | -9.3794 | 0 | 0 | 363.2358
2020-06-21 15:00 | 15:00 | 268.7 | 175.5 | 60.1 | 58.4 | 4.9 | 33.2 | 102.2146 | -77.9624 | 10.4254 | -10.417 | 0 | 0 | 356.3606
2020-06-21 16:00 | 16:00 | 293.2 | 175.5 | 60.6 | 76 | 4.9 | 33.2 | 71.7573 | -54.7316 | 13.074 | -13.0634 | 0 | 0 | 367.2363
2020-06-21 17:00 | 17:00 | 305 | 175.5 | 60.8 | 88.5 | 4.9 | 33.2 | 29.746 | -22.6884 | 13.779 | -13.7679 | 11.4 | 0 | 381.3687
2020-06-21 18:00 | 18:00 | 304.8 | 175.5 | 60.8 | 88.5 | 4.9 | 33.2 | 3.6575 | -2.7896 | 18.4725 | -18.4576 | 26 | 0 | 389.7828
2020-06-21 19:00 | 19:00 | 311 | 175.5 | 60.9 | 88.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0199 | -0.0152 | 32.4515 | -32.4253 | 23.6 | 0 | 386.6309
2020-06-21 20:00 | 20:00 | 300.7 | 175.5 | 60.7 | 88.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.8945 | -45.8575 | 2.8 | 0 | 365.637
2020-06-21 21:00 | 21:00 | 284.9 | 175.5 | 60.4 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.7063 | -53.663 | 0 | 0 | 357.4433
2020-06-21 22:00 | 22:00 | 270.3 | 175.5 | 60.1 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.1994 | -64.1476 | 0 | 0 | 354.4518
2020-06-21 23:00 | 23:00 | 261.4 | 175.5 | 59.9 | 70.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.0677 | -76.0063 | 0 | 0 | 344.2614
2020-06-22 | 0:00 | 250.7 | 175.5 | 59.7 | 56.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.3593 | -86.2896 | 0 | 0 | 329.8697
2020-06-22 01:00 | 1:00 | 254.3 | 175.5 | 59.8 | 56.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.0788 | -78.0158 | 0 | 0 | 329.963
2020-06-22 02:00 | 2:00 | 268.8 | 175.5 | 60.1 | 68.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.6248 | -74.5646 | 0 | 0 | 341.9602
2020-06-22 03:00 | 3:00 | 284.1 | 175.5 | 60.4 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.9929 | -68.9372 | 0 | 0 | 352.7557
2020-06-22 04:00 | 4:00 | 284.9 | 175.5 | 60.4 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 3.5793 | -2.73 | 65.5408 | -65.4879 | 0 | 0 | 352.5022
2020-06-22 05:00 | 5:00 | 277.2 | 175.5 | 60.2 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 18.7002 | -14.2632 | 60.5786 | -60.5297 | 0 | 0 | 345.8859
2020-06-22 06:00 | 6:00 | 276.9 | 175.5 | 60.2 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 34.0763 | -25.9912 | 61.2498 | -61.2004 | 0 | 0 | 339.4345
2020-06-22 07:00 | 7:00 | 289.9 | 175.5 | 60.5 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 57.0869 | -43.542 | 56.7578 | -56.712 | 0 | 0 | 345.7907
2020-06-22 08:00 | 8:00 | 323.4 | 175.5 | 61.2 | 60 | 4.9 | 33.2 | 81.3848 | -62.0748 | 56.1538 | -56.1085 | 0 | 0 | 354.1553
2020-06-22 09:00 | 9:00 | 344.3 | 175.5 | 61.6 | 68.2 | 4.9 | 33.2 | 98.0078 | -74.7536 | 49.4154 | -49.3755 | 0 | 0 | 366.6941
2020-06-22 10:00 | 10:00 | 349.6 | 175.5 | 61.7 | 68 | 4.9 | 33.2 | 107.6421 | -82.102 | 47.638 | -47.5996 | 0 | 0 | 368.8785
2020-06-22 11:00 | 11:00 | 347.6 | 175.5 | 61.7 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 102.685 | -78.3212 | 47.5381 | -47.4997 | 0 | 0 | 369.3022
2020-06-22 12:00 | 12:00 | 328 | 175.5 | 61.3 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 97.3294 | -74.2364 | 53.5391 | -53.4959 | 0 | 0 | 357.1362
2020-06-22 13:00 | 13:00 | 343 | 175.5 | 61.6 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 87.3549 | -66.6284 | 61.2498 | -61.2004 | 0 | 0 | 365.0759
2020-06-22 14:00 | 14:00 | 340.2 | 175.5 | 61.5 | 75.5 | 4.9 | 33.2 | 83.8661 | -63.9672 | 62.0872 | -62.0371 | 0 | 0 | 370.549
2020-06-22 15:00 | 15:00 | 344.1 | 175.5 | 61.6 | 88 | 4.9 | 33.2 | 60.6142 | -46.2324 | 51.4603 | -51.4188 | 0 | 0 | 377.6233
2020-06-22 16:00 | 16:00 | 348.8 | 175.5 | 61.7 | 88 | 4.9 | 33.2 | 35.605 | -27.1572 | 36.2399 | -36.2107 | 32.7 | 0 | 404.477
2020-06-22 17:00 | 17:00 | 340.3 | 175.5 | 61.5 | 88 | 4.9 | 33.2 | 13.7232 | -10.4672 | 36.7086 | -36.679 | 39.6 | 0 | 405.9856
2020-06-22 18:00 | 18:00 | 337.6 | 175.5 | 61.5 | 88 | 4.9 | 33.2 | 2.0959 | -1.5984 | 40.6647 | -40.6319 | 40 | 0 | 403.6303
2020-06-22 19:00 | 19:00 | 337.1 | 175.5 | 61.4 | 88 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.7223 | -44.6862 | 39.9 | 0 | 402.9361
2020-06-22 20:00 | 20:00 | 320.8 | 175.5 | 61.1 | 88 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.5431 | -48.5039 | 20.9 | 0 | 383.6392
2020-06-22 21:00 | 21:00 | 303.9 | 175.5 | 60.8 | 88 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.8567 | -50.8157 | 2.4 | 0 | 364.841
2020-06-22 22:00 | 22:00 | 283.8 | 175.5 | 60.4 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.8355 | -52.7929 | 0 | 0 | 356.9426
2020-06-22 23:00 | 23:00 | 274.1 | 175.5 | 60.2 | 76.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.6003 | -52.5578 | 0 | 0 | 349.9425
2020-06-23 | 0:00 | 261 | 175.5 | 59.9 | 59 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.6053 | -53.562 | 0 | 0 | 332.5433
2020-06-23 01:00 | 1:00 | 267.7 | 175.5 | 60.1 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.433 | -52.3907 | 0 | 0 | 334.4423
2020-06-23 02:00 | 2:00 | 280.8 | 175.5 | 60.3 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.488 | -50.4473 | 0 | 0 | 349.0407
2020-06-23 03:00 | 3:00 | 295.6 | 175.5 | 60.6 | 85.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.5941 | -51.5525 | 0 | 0 | 359.4416
2020-06-23 04:00 | 4:00 | 295.1 | 175.5 | 60.6 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 2.9064 | -2.2168 | 42.1072 | -42.0732 | 1.4 | 0 | 361.6236
2020-06-23 05:00 | 5:00 | 283.4 | 175.5 | 60.4 | 75.3 | 4.9 | 33.2 | 10.8819 | -8.3 | 38.0162 | -37.9855 | 0 | 0 | 351.9126
2020-06-23 06:00 | 6:00 | 281.6 | 175.5 | 60.3 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 19.7838 | -15.0896 | 40.2622 | -40.2297 | 0 | 0 | 341.8267
2020-06-23 07:00 | 7:00 | 294.9 | 175.5 | 60.6 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 36.5124 | -27.8492 | 33.1551 | -33.1283 | 6.5 | 0 | 352.59
2020-06-23 08:00 | 8:00 | 319.2 | 175.5 | 61.1 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 54.8799 | -41.8588 | 34.1616 | -34.134 | 11 | 0 | 367.3487
2020-06-23 09:00 | 9:00 | 341.3 | 175.5 | 61.5 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 82.0192 | -62.5588 | 38.0838 | -38.0531 | 12 | 0 | 373.3911
2020-06-23 10:00 | 10:00 | 333.3 | 175.5 | 61.4 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 82.7888 | -63.1456 | 38.6198 | -38.5886 | 6.7 | 0 | 364.5744
2020-06-23 11:00 | 11:00 | 331.4 | 175.5 | 61.3 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 90.8429 | -69.2888 | 35.2677 | -35.2392 | 1.8 | 0 | 361.4826
2020-06-23 12:00 | 12:00 | 331.7 | 175.5 | 61.3 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 118.2894 | -90.2232 | 31.7141 | -31.6885 | 0 | 0 | 363.6918
2020-06-23 13:00 | 13:00 | 352.8 | 175.5 | 61.8 | 71.9 | 4.9 | 33.2 | 107.9172 | -82.312 | 23.6685 | -23.6494 | 11.1 | 0 | 384.0243
2020-06-23 14:00 | 14:00 | 348.3 | 175.5 | 61.7 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 79.0599 | -60.3016 | 19.4437 | -19.428 | 20.7 | 0 | 396.674
2020-06-23 15:00 | 15:00 | 348.8 | 175.5 | 61.7 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 50.5881 | -38.5852 | 19.5113 | -19.4956 | 37 | 0 | 410.6186
2020-06-23 16:00 | 16:00 | 353.9 | 175.5 | 61.8 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 32.084 | -24.4716 | 18.4053 | -18.3904 | 40 | 0 | 409.3273
2020-06-23 17:00 | 17:00 | 344.8 | 175.5 | 61.6 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 16.8587 | -12.8588 | 18.8735 | -18.8583 | 40 | 0 | 405.5151
2020-06-23 18:00 | 18:00 | 336.9 | 175.5 | 61.4 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 3.6904 | -2.8148 | 20.9861 | -20.9692 | 40 | 0 | 402.1925
2020-06-23 19:00 | 19:00 | 341.1 | 175.5 | 61.5 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0068 | -0.0052 | 24.7069 | -24.687 | 40 | 0 | 401.4215
2020-06-23 20:00 | 20:00 | 327 | 175.5 | 61.2 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.5458 | -25.5252 | 40 | 0 | 401.1206
2020-06-23 21:00 | 21:00 | 309.9 | 175.5 | 60.9 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.8357 | -23.8165 | 31.6 | 0 | 392.4192
2020-06-23 22:00 | 22:00 | 290.7 | 175.5 | 60.5 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.6174 | -20.6008 | 15.3 | 0 | 375.7166
2020-06-23 23:00 | 23:00 | 279.4 | 175.5 | 60.3 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.1544 | -27.1325 | 8.4 | 0 | 359.2219
2020-06-24 | 0:00 | 258.7 | 175.5 | 59.9 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.3004 | -29.2768 | 0 | 0 | 338.8236
2020-06-24 01:00 | 1:00 | 265 | 175.5 | 60 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.0656 | -29.0421 | 4.4 | 0 | 343.3235
2020-06-24 02:00 | 2:00 | 276.8 | 175.5 | 60.2 | 77.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.3832 | -26.3619 | 6 | 0 | 357.2213
2020-06-24 03:00 | 3:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 87.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.8872 | -26.8655 | 8 | 0 | 369.5217
2020-06-24 04:00 | 4:00 | 288 | 175.5 | 60.5 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 3.22 | -2.456 | 26.116 | -26.0949 | 8.8 | 0 | 367.1851
2020-06-24 05:00 | 5:00 | 276 | 175.5 | 60.2 | 73.5 | 4.9 | 33.2 | 18.1063 | -13.8104 | 30.0378 | -30.0136 | 0 | 0 | 351.6201
2020-06-24 06:00 | 6:00 | 272.7 | 175.5 | 60.2 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 34.8075 | -26.5488 | 29.6357 | -29.6118 | 0 | 0 | 344.8826
2020-06-24 07:00 | 7:00 | 288.9 | 175.5 | 60.5 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 55.3435 | -42.2124 | 24.1049 | -24.0854 | 0 | 0 | 351.8506
2020-06-24 08:00 | 8:00 | 320.6 | 175.5 | 61.1 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 76.8001 | -58.578 | 27.4231 | -27.401 | 5.4 | 0 | 363.6442
2020-06-24 09:00 | 9:00 | 341.8 | 175.5 | 61.5 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 108.7718 | -82.9636 | 23.6685 | -23.6494 | 6.4 | 0 | 372.6273
2020-06-24 10:00 | 10:00 | 349.6 | 175.5 | 61.7 | 63.3 | 4.9 | 33.2 | 135.3692 | -103.2504 | 28.663 | -28.6399 | 0 | 0 | 370.7419
2020-06-24 11:00 | 11:00 | 345.2 | 175.5 | 61.6 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 132.0114 | -100.6892 | 29.4681 | -29.4443 | 0 | 0 | 367.346
2020-06-24 12:00 | 12:00 | 324.5 | 175.5 | 61.2 | 61.8 | 4.9 | 33.2 | 121.613 | -92.758 | 35.1677 | -35.1393 | 0 | 0 | 365.4834
2020-06-24 13:00 | 13:00 | 343.1 | 175.5 | 61.6 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 103.7488 | -79.1324 | 33.9263 | -33.8989 | 3 | 0 | 368.1438
2020-06-24 14:00 | 14:00 | 344.5 | 175.5 | 61.6 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 81.2999 | -62.01 | 30.3393 | -30.3148 | 7.9 | 0 | 383.1144
2020-06-24 15:00 | 15:00 | 346.2 | 175.5 | 61.6 | 90.7 | 4.9 | 33.2 | 55.8854 | -42.6256 | 35.804 | -35.7751 | 13.3 | 0 | 392.4887
2020-06-24 16:00 | 16:00 | 349.3 | 175.5 | 61.7 | 90.7 | 4.9 | 33.2 | 32.1622 | -24.5312 | 47.8729 | -47.8343 | 23.6 | 0 | 397.2696
2020-06-24 17:00 | 17:00 | 339 | 175.5 | 61.5 | 90.7 | 4.9 | 33.2 | 14.774 | -11.2684 | 61.4832 | -61.4336 | 15.1 | 0 | 384.4552
2020-06-24 18:00 | 18:00 | 333.6 | 175.5 | 61.4 | 90.7 | 4.9 | 33.2 | 2.521 | -1.9228 | 70.2005 | -70.1438 | 11.6 | 0 | 377.9549
2020-06-24 19:00 | 19:00 | 335.6 | 175.5 | 61.4 | 90.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.7885 | -79.7241 | 7.7 | 0 | 373.4644
2020-06-24 20:00 | 20:00 | 318.3 | 175.5 | 61.1 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.5158 | -84.4476 | 0 | 0 | 360.3682
2020-06-24 21:00 | 21:00 | 302.9 | 175.5 | 60.8 | 75.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0397 | -0.0304 | 89.6118 | -89.5395 | 0 | 0 | 350.1816
2020-06-24 22:00 | 22:00 | 281.7 | 175.5 | 60.3 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0397 | -0.0304 | 89.2431 | -89.1711 | 0 | 0 | 337.0813
2020-06-24 23:00 | 23:00 | 271.4 | 175.5 | 60.1 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0199 | -0.0152 | 91.3877 | -91.3139 | 0 | 0 | 331.3785
2020-06-25 | 0:00 | 260.9 | 175.5 | 59.9 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 91.4891 | -91.4153 | 0 | 0 | 331.0769
2020-06-25 01:00 | 1:00 | 263.2 | 175.5 | 60 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 88.2366 | -88.1654 | 0 | 0 | 331.1743
2020-06-25 02:00 | 2:00 | 276.8 | 175.5 | 60.2 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 83.7108 | -83.6432 | 0 | 0 | 336.9707
2020-06-25 03:00 | 3:00 | 290.5 | 175.5 | 60.5 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 84.1809 | -84.113 | 0 | 0 | 347.271
2020-06-25 04:00 | 4:00 | 287.3 | 175.5 | 60.4 | 67 | 4.9 | 33.2 | 2.7156 | -2.0712 | 86.828 | -86.7579 | 0 | 0 | 341.7145
2020-06-25 05:00 | 5:00 | 274.7 | 175.5 | 60.2 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 11.6067 | -8.8528 | 92.2927 | -92.2182 | 0 | 0 | 334.1284
2020-06-25 06:00 | 6:00 | 278.6 | 175.5 | 60.3 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 22.7439 | -17.3476 | 88.9068 | -88.835 | 0 | 0 | 336.8681
2020-06-25 07:00 | 7:00 | 295.7 | 175.5 | 60.6 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 33.573 | -25.6072 | 91.4553 | -91.3815 | 0 | 0 | 339.7396
2020-06-25 08:00 | 8:00 | 324 | 175.5 | 61.2 | 59.6 | 4.9 | 33.2 | 54.3821 | -41.4788 | 91.0528 | -90.9793 | 0 | 0 | 347.3768
2020-06-25 09:00 | 9:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 75.506 | -57.5908 | 86.0244 | -85.955 | 0 | 0 | 352.4846
2020-06-25 10:00 | 10:00 | 343.4 | 175.5 | 61.6 | 65.6 | 4.9 | 33.2 | 71.7442 | -54.7216 | 91.0528 | -90.9793 | 0 | 0 | 357.8961
2020-06-25 11:00 | 11:00 | 351.8 | 175.5 | 61.7 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 68.9612 | -52.5988 | 88.9402 | -88.8684 | 0 | 0 | 367.9342
2020-06-25 12:00 | 12:00 | 330.5 | 175.5 | 61.3 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 68.2308 | -52.042 | 87.7345 | -87.6637 | 0 | 0 | 357.8596
2020-06-25 13:00 | 13:00 | 344.2 | 175.5 | 61.6 | 63.3 | 4.9 | 33.2 | 77.8453 | -59.3752 | 87.3977 | -87.3272 | 0 | 0 | 357.0406
2020-06-25 14:00 | 14:00 | 343.3 | 175.5 | 61.6 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 80.9466 | -61.7404 | 93.3665 | -93.2911 | 0 | 0 | 352.9816
2020-06-25 15:00 | 15:00 | 339.2 | 175.5 | 61.5 | 74.4 | 4.9 | 33.2 | 64.5658 | -49.2464 | 91.2204 | -91.1468 | 0 | 0 | 364.893
2020-06-25 16:00 | 16:00 | 342.4 | 175.5 | 61.5 | 85.4 | 4.9 | 33.2 | 35.7482 | -27.2664 | 88.7729 | -88.7013 | 0 | 0 | 369.0534
2020-06-25 17:00 | 17:00 | 335.4 | 175.5 | 61.4 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 14.2595 | -10.8764 | 89.9467 | -89.8741 | 0 | 0 | 365.3557
2020-06-25 18:00 | 18:00 | 330.7 | 175.5 | 61.3 | 88.4 | 4.9 | 33.2 | 2.2015 | -1.6792 | 93.0639 | -92.9888 | 0 | 0 | 363.8974
2020-06-25 19:00 | 19:00 | 331.6 | 175.5 | 61.3 | 90.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.5341 | -93.4586 | 0 | 0 | 365.4755
2020-06-25 20:00 | 20:00 | 315.8 | 175.5 | 61 | 85.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.8129 | -89.7404 | 0 | 0 | 360.0725
2020-06-25 21:00 | 21:00 | 300.6 | 175.5 | 60.7 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.8517 | -90.7784 | 0 | 0 | 355.2733
2020-06-25 22:00 | 22:00 | 283.9 | 175.5 | 60.4 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.3977 | -87.3272 | 0 | 0 | 344.9705
2020-06-25 23:00 | 23:00 | 274.8 | 175.5 | 60.2 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.7381 | -82.6713 | 0 | 0 | 332.0668
2020-06-26 | 0:00 | 261.8 | 175.5 | 59.9 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.5542 | -85.4852 | 0 | 0 | 330.469
2020-06-26 01:00 | 1:00 | 261.8 | 175.5 | 59.9 | 58 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.7557 | -85.6865 | 0 | 0 | 331.5692
2020-06-26 02:00 | 2:00 | 277.4 | 175.5 | 60.2 | 68 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.5097 | -83.4423 | 0 | 0 | 341.8674
2020-06-26 03:00 | 3:00 | 288 | 175.5 | 60.5 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.7219 | -85.6527 | 0 | 0 | 351.7692
2020-06-26 04:00 | 4:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 3.4745 | -2.65 | 85.9568 | -85.8874 | 0 | 0 | 351.1939
2020-06-26 05:00 | 5:00 | 280.1 | 175.5 | 60.3 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 17.9753 | -13.7104 | 84.0456 | -83.9778 | 0 | 0 | 344.4327
2020-06-26 06:00 | 6:00 | 280.9 | 175.5 | 60.3 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 34.7217 | -26.4832 | 83.0733 | -83.0063 | 0 | 0 | 339.1055
2020-06-26 07:00 | 7:00 | 291.7 | 175.5 | 60.5 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 60.0394 | -45.794 | 83.2744 | -83.2072 | 0 | 0 | 345.3126
2020-06-26 08:00 | 8:00 | 308.5 | 175.5 | 60.9 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 86.8714 | -66.2596 | 84.683 | -84.6147 | 0 | 0 | 352.0801
2020-06-26 09:00 | 9:00 | 321 | 175.5 | 61.1 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 105.337 | -80.344 | 78.8162 | -78.7526 | 0 | 0 | 356.6566
2020-06-26 10:00 | 10:00 | 326.5 | 175.5 | 61.2 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 113.3962 | -86.4908 | 80.7274 | -80.6622 | 0 | 0 | 358.6706
2020-06-26 11:00 | 11:00 | 334.4 | 175.5 | 61.4 | 57.4 | 4.9 | 33.2 | 115.2849 | -87.9316 | 80.6935 | -80.6284 | 0 | 0 | 359.8184
2020-06-26 12:00 | 12:00 | 317.7 | 175.5 | 61.1 | 57.4 | 4.9 | 33.2 | 113.3311 | -86.4412 | 82.9395 | -82.8726 | 0 | 0 | 359.0568
2020-06-26 13:00 | 13:00 | 330.6 | 175.5 | 61.3 | 57.4 | 4.9 | 33.2 | 102.7104 | -78.3404 | 80.0895 | -80.0249 | 0 | 0 | 356.7346
2020-06-26 14:00 | 14:00 | 331.4 | 175.5 | 61.3 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 87.7142 | -66.9024 | 82.5032 | -82.4366 | 0 | 0 | 354.0784
2020-06-26 15:00 | 15:00 | 331.7 | 175.5 | 61.3 | 73.5 | 4.9 | 33.2 | 66.4203 | -50.6608 | 81.3971 | -81.3314 | 0 | 0 | 364.2252
2020-06-26 16:00 | 16:00 | 338.5 | 175.5 | 61.5 | 84.5 | 4.9 | 33.2 | 42.6456 | -32.5272 | 80.1572 | -80.0925 | 0 | 0 | 369.7831
2020-06-26 17:00 | 17:00 | 328.8 | 175.5 | 61.3 | 87.1 | 4.9 | 33.2 | 17.5316 | -13.372 | 85.6557 | -85.5866 | 0 | 0 | 366.2287
2020-06-26 18:00 | 18:00 | 324.9 | 175.5 | 61.2 | 89.6 | 4.9 | 33.2 | 2.8481 | -2.1724 | 82.336 | -82.2695 | 0 | 0 | 365.1422
2020-06-26 19:00 | 19:00 | 325.6 | 175.5 | 61.2 | 89.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.2971 | -81.2315 | 0 | 0 | 364.4656
2020-06-26 20:00 | 20:00 | 309.3 | 175.5 | 60.9 | 84.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.99 | -79.9254 | 0 | 0 | 359.0646
2020-06-26 21:00 | 21:00 | 290.9 | 175.5 | 60.5 | 81.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.437 | -82.3705 | 0 | 0 | 355.6665
2020-06-26 22:00 | 22:00 | 279.5 | 175.5 | 60.3 | 71.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.3971 | -81.3314 | 0 | 0 | 345.4657
2020-06-26 23:00 | 23:00 | 270.3 | 175.5 | 60.1 | 62 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.4582 | -80.3933 | 0 | 0 | 335.7649
2020-06-27 | 0:00 | 259.8 | 175.5 | 59.9 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.4309 | -81.3652 | 0 | 0 | 330.1657
2020-06-27 01:00 | 1:00 | 261.7 | 175.5 | 59.9 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.0238 | -79.9592 | 0 | 0 | 330.1646
2020-06-27 02:00 | 2:00 | 271.4 | 175.5 | 60.1 | 62.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.5158 | -84.4476 | 0 | 0 | 336.3682
2020-06-27 03:00 | 3:00 | 285 | 175.5 | 60.4 | 72.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.4309 | -81.3652 | 0 | 0 | 346.6657
2020-06-27 04:00 | 4:00 | 285.2 | 175.5 | 60.4 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 2.3777 | -1.8136 | 80.6597 | -80.5946 | 0 | 0 | 345.7292
2020-06-27 05:00 | 5:00 | 272.1 | 175.5 | 60.1 | 61.1 | 4.9 | 33.2 | 9.9546 | -7.5928 | 79.0849 | -79.0211 | 0 | 0 | 337.2256
2020-06-27 06:00 | 6:00 | 258.3 | 175.5 | 59.9 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 17.5967 | -13.4216 | 78.2461 | -78.1829 | 0 | 0 | 334.8383
2020-06-27 07:00 | 7:00 | 264.2 | 175.5 | 60 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 27.094 | -20.6656 | 78.7162 | -78.6527 | 0 | 0 | 337.1919
2020-06-27 08:00 | 8:00 | 284 | 175.5 | 60.4 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 45.9053 | -35.0136 | 77.3748 | -77.3124 | 0 | 0 | 342.0541
2020-06-27 09:00 | 9:00 | 299.8 | 175.5 | 60.7 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 56.7344 | -43.2732 | 74.5929 | -74.5327 | 0 | 0 | 345.4214
2020-06-27 10:00 | 10:00 | 305.7 | 175.5 | 60.8 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 58.0924 | -44.3088 | 69.2278 | -69.1719 | 0 | 0 | 346.4395
2020-06-27 11:00 | 11:00 | 311.8 | 175.5 | 60.9 | 61.4 | 4.9 | 33.2 | 54.5528 | -41.6092 | 66.3782 | -66.3246 | 0 | 0 | 348.8972
2020-06-27 12:00 | 12:00 | 301.1 | 175.5 | 60.7 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 48.9737 | -37.3536 | 69.0944 | -69.0386 | 0 | 0 | 343.5759
2020-06-27 13:00 | 13:00 | 295.8 | 175.5 | 60.6 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 47.5443 | -36.2636 | 67.5519 | -67.4974 | 0 | 0 | 343.7352
2020-06-27 14:00 | 14:00 | 300.4 | 175.5 | 60.7 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 39.5232 | -30.1456 | 65.0383 | -64.9858 | 0 | 0 | 349.6301
2020-06-27 15:00 | 15:00 | 301.3 | 175.5 | 60.7 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 26.3553 | -20.102 | 58.065 | -58.0181 | 0 | 0 | 357.4002
2020-06-27 16:00 | 16:00 | 310.8 | 175.5 | 60.9 | 86.6 | 4.9 | 33.2 | 22.6129 | -17.2476 | 56.12 | -56.0747 | 0 | 0 | 366.5106
2020-06-27 17:00 | 17:00 | 313.4 | 175.5 | 61 | 89.1 | 4.9 | 33.2 | 12.5737 | -9.5904 | 56.2538 | -56.2084 | 0 | 0 | 366.7287
2020-06-27 18:00 | 18:00 | 314.6 | 175.5 | 61 | 89.1 | 4.9 | 33.2 | 2.2269 | -1.6984 | 54.4103 | -54.3664 | 7.4 | 0 | 371.6724
2020-06-27 19:00 | 19:00 | 318.8 | 175.5 | 61.1 | 89.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0397 | -0.0304 | 57.9635 | -57.9167 | 10.2 | 0 | 374.0561
2020-06-27 20:00 | 20:00 | 304.1 | 175.5 | 60.8 | 88.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.4897 | -62.4393 | 0 | 0 | 362.7504
2020-06-27 21:00 | 21:00 | 292.6 | 175.5 | 60.6 | 84 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.3448 | -60.2961 | 0 | 0 | 358.2487
2020-06-27 22:00 | 22:00 | 277.5 | 175.5 | 60.3 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.5948 | -57.5483 | 0 | 0 | 349.1465
2020-06-27 23:00 | 23:00 | 271.1 | 175.5 | 60.1 | 69.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.6175 | -55.5726 | 0 | 0 | 343.4449
2020-06-28 | 0:00 | 266.7 | 175.5 | 60 | 60.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.8729 | -47.8343 | 0 | 0 | 334.0386
2020-06-28 01:00 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 60.1 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.2471 | -43.2122 | 0 | 0 | 337.9349
2020-06-28 02:00 | 2:00 | 279 | 175.5 | 60.3 | 74.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.2748 | -42.2407 | 0 | 0 | 348.1341
2020-06-28 03:00 | 3:00 | 290.6 | 175.5 | 60.5 | 81.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.7496 | -43.7143 | 0 | 0 | 355.8353
2020-06-28 04:00 | 4:00 | 287 | 175.5 | 60.4 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 2.7961 | -2.1328 | 45.1906 | -45.1541 | 0 | 0 | 353.4998
2020-06-28 05:00 | 5:00 | 271.5 | 175.5 | 60.1 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 15.1538 | -11.5584 | 45.8945 | -45.8575 | 0 | 0 | 346.1324
2020-06-28 06:00 | 6:00 | 258.6 | 175.5 | 59.9 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 29.4904 | -22.4932 | 46.4643 | -46.4268 | 0 | 0 | 333.1347
2020-06-28 07:00 | 7:00 | 258.4 | 175.5 | 59.9 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 49.5429 | -37.788 | 47.9068 | -47.8681 | 0 | 0 | 337.8936
2020-06-28 08:00 | 8:00 | 269.5 | 175.5 | 60.1 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 66.545 | -50.756 | 52.0966 | -52.0546 | 0 | 0 | 342.131
2020-06-28 09:00 | 9:00 | 286.9 | 175.5 | 60.4 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 84.984 | -64.82 | 50.5876 | -50.5468 | 0 | 0 | 346.8048
2020-06-28 10:00 | 10:00 | 289 | 175.5 | 60.5 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 95.2776 | -72.6712 | 47.8729 | -47.8343 | 0 | 0 | 349.345
2020-06-28 11:00 | 11:00 | 290.5 | 175.5 | 60.5 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 107.2828 | -81.828 | 45.7607 | -45.7238 | 0 | 0 | 352.1917
2020-06-28 12:00 | 12:00 | 286.7 | 175.5 | 60.4 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 105.0032 | -80.0892 | 39.4925 | -39.4606 | 0 | 0 | 351.5459
2020-06-28 13:00 | 13:00 | 283.1 | 175.5 | 60.4 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 102.5671 | -78.2312 | 38.7213 | -38.69 | 0 | 0 | 350.9672
2020-06-28 14:00 | 14:00 | 281.5 | 175.5 | 60.3 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 97.4727 | -74.3456 | 38.9227 | -38.8913 | 0 | 0 | 350.1585
2020-06-28 15:00 | 15:00 | 285.5 | 175.5 | 60.4 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 78.6348 | -59.9772 | 38.8212 | -38.7899 | 0 | 0 | 345.7889
2020-06-28 16:00 | 16:00 | 296.9 | 175.5 | 60.6 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 48.5827 | -37.0556 | 41.5374 | -41.5039 | 0 | 0 | 357.9606
2020-06-28 17:00 | 17:00 | 306.1 | 175.5 | 60.8 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 17.7011 | -13.5012 | 43.7158 | -43.6805 | 0 | 0 | 361.3352
2020-06-28 18:00 | 18:00 | 309 | 175.5 | 60.9 | 83.3 | 4.9 | 33.2 | 2.2729 | -1.7336 | 43.8496 | -43.8142 | 0 | 0 | 358.3747
2020-06-28 19:00 | 19:00 | 314.2 | 175.5 | 61 | 84.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.7496 | -43.7143 | 0 | 0 | 358.9353
2020-06-28 20:00 | 20:00 | 305.8 | 175.5 | 60.8 | 81.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.0734 | -42.0394 | 0 | 0 | 356.134
2020-06-28 21:00 | 21:00 | 289.7 | 175.5 | 60.5 | 81.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.6708 | -41.6372 | 0 | 0 | 355.8336
2020-06-28 22:00 | 22:00 | 272.2 | 175.5 | 60.1 | 71.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.5925 | -39.5605 | 0 | 0 | 345.432
2020-06-28 23:00 | 23:00 | 262.8 | 175.5 | 60 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.7259 | -39.6938 | 0 | 0 | 332.7321
2020-06-29 | 0:00 | 248 | 175.5 | 59.7 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.2172 | -38.1864 | 0 | 0 | 325.1308
2020-06-29 01:00 | 1:00 | 250.9 | 175.5 | 59.7 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.1065 | -36.0774 | 0 | 0 | 325.1291
2020-06-29 02:00 | 2:00 | 264.7 | 175.5 | 60 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.045 | -37.0151 | 0 | 0 | 337.9299
2020-06-29 03:00 | 3:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 74.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.045 | -37.0151 | 0 | 0 | 348.2299
2020-06-29 04:00 | 4:00 | 279.5 | 175.5 | 60.3 | 71.7 | 4.9 | 33.2 | 3.488 | -2.6604 | 34.899 | -34.8708 | 0 | 0 | 346.4558
2020-06-29 05:00 | 5:00 | 271.6 | 175.5 | 60.1 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 21.4113 | -16.3312 | 31.8156 | -31.7899 | 0 | 0 | 340.5058
2020-06-29 06:00 | 6:00 | 269.6 | 175.5 | 60.1 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 38.0136 | -28.994 | 32.6191 | -32.5928 | 0 | 0 | 334.5459
2020-06-29 07:00 | 7:00 | 277.5 | 175.5 | 60.3 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 59.8755 | -45.6688 | 33.2227 | -33.1959 | 0 | 0 | 339.9335
2020-06-29 08:00 | 8:00 | 306.7 | 175.5 | 60.8 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 85.9311 | -65.5424 | 29.5681 | -29.5442 | 0 | 0 | 346.6126
2020-06-29 09:00 | 9:00 | 329.1 | 175.5 | 61.3 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 113.5868 | -86.6364 | 25.3786 | -25.3581 | 0 | 0 | 353.6709
2020-06-29 10:00 | 10:00 | 321.5 | 175.5 | 61.1 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 119.4774 | -91.1292 | 25.412 | -25.3915 | 0 | 0 | 354.8687
2020-06-29 11:00 | 11:00 | 329.9 | 175.5 | 61.3 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 122.9984 | -93.8148 | 24.2383 | -24.2187 | 0 | 0 | 356.4032
2020-06-29 12:00 | 12:00 | 314.6 | 175.5 | 61 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 120.3071 | -91.762 | 23.7023 | -23.6832 | 0 | 0 | 355.4642
2020-06-29 13:00 | 13:00 | 335.5 | 175.5 | 61.4 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 124.9577 | -95.3092 | 23.9034 | -23.8841 | 0 | 0 | 356.9678
2020-06-29 14:00 | 14:00 | 339.2 | 175.5 | 61.5 | 59.2 | 4.9 | 33.2 | 112.0506 | -85.4644 | 21.1195 | -21.1025 | 0 | 0 | 360.9032
2020-06-29 15:00 | 15:00 | 337.7 | 175.5 | 61.5 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 83.2394 | -63.4892 | 18.8412 | -18.826 | 0 | 0 | 366.6654
2020-06-29 16:00 | 16:00 | 341.9 | 175.5 | 61.5 | 85.4 | 4.9 | 33.2 | 52.3382 | -39.92 | 18.07 | -18.0554 | 0 | 0 | 372.9328
2020-06-29 17:00 | 17:00 | 338 | 175.5 | 61.5 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 20.026 | -15.2744 | 18.2714 | -18.2567 | 4.9 | 0 | 372.6663
2020-06-29 18:00 | 18:00 | 330.7 | 175.5 | 61.3 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 2.9977 | -2.2864 | 21.7235 | -21.706 | 7.2 | 0 | 370.7288
2020-06-29 19:00 | 19:00 | 330.7 | 175.5 | 61.3 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0068 | -0.0052 | 27.6246 | -27.6023 | 4.6 | 0 | 367.4239
2020-06-29 20:00 | 20:00 | 313.8 | 175.5 | 61 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.6317 | -34.6038 | 0 | 0 | 357.4279
2020-06-29 21:00 | 21:00 | 296.1 | 175.5 | 60.6 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.5364 | -35.5077 | 0 | 0 | 354.9287
2020-06-29 22:00 | 22:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.3282 | -28.3053 | 0 | 0 | 346.9229
2020-06-29 23:00 | 23:00 | 268 | 175.5 | 60.1 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.0372 | -24.0178 | 0 | 0 | 340.8194
2020-06-30 | 0:00 | 257.3 | 175.5 | 59.8 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.1426 | -19.1272 | 0 | 0 | 325.2154
2020-06-30 01:00 | 1:00 | 261 | 175.5 | 59.9 | 57 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.3987 | -17.3847 | 0 | 0 | 330.514
2020-06-30 02:00 | 2:00 | 273.9 | 175.5 | 60.2 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.1588 | -16.1458 | 0 | 0 | 342.713
2020-06-30 03:00 | 3:00 | 285.2 | 175.5 | 60.4 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.1866 | -15.1743 | 0 | 0 | 353.4123
2020-06-30 04:00 | 4:00 | 284.5 | 175.5 | 60.4 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 3.0628 | -2.336 | 12.9405 | -12.9301 | 0 | 0 | 351.6372
2020-06-30 05:00 | 5:00 | 276.3 | 175.5 | 60.2 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 18.1913 | -13.8752 | 13.1754 | -13.1648 | 0 | 0 | 342.4267
2020-06-30 06:00 | 6:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 46.0034 | -35.0884 | 14.8517 | -14.8397 | 0 | 0 | 335.527
2020-06-30 07:00 | 7:00 | 286 | 175.5 | 60.4 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 79.0071 | -60.2612 | 15.924 | -15.9111 | 0 | 0 | 343.5588
2020-06-30 08:00 | 8:00 | 310.6 | 175.5 | 60.9 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 114.3179 | -87.194 | 15.924 | -15.9111 | 0 | 0 | 352.4368
2020-06-30 09:00 | 9:00 | 329.4 | 175.5 | 61.3 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 148.0739 | -112.9408 | 19.9477 | -19.9316 | 0 | 0 | 360.8492
2020-06-30 10:00 | 10:00 | 331.9 | 175.5 | 61.3 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 159.7322 | -121.8328 | 30.5403 | -30.5157 | 0 | 0 | 363.624
2020-06-30 11:00 | 11:00 | 334.3 | 175.5 | 61.4 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 162.7046 | -124.1 | 37.9162 | -37.8856 | 0 | 0 | 364.4352
2020-06-30 12:00 | 12:00 | 303.5 | 175.5 | 60.8 | 51.3 | 4.9 | 33.2 | 149.412 | -113.9612 | 47.7057 | -47.6672 | 0 | 0 | 361.1893
2020-06-30 13:00 | 13:00 | 319 | 175.5 | 61.1 | 51.3 | 4.9 | 33.2 | 136.9431 | -104.4508 | 50.2189 | -50.1784 | 0 | 0 | 358.5328
2020-06-30 14:00 | 14:00 | 315.7 | 175.5 | 61 | 51.3 | 4.9 | 33.2 | 116.4591 | -88.8268 | 51.3589 | -51.3174 | 0 | 0 | 353.5738
2020-06-30 15:00 | 15:00 | 327.1 | 175.5 | 61.2 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 91.1037 | -69.4876 | 51.7614 | -51.7196 | 0 | 0 | 359.2579
2020-06-30 16:00 | 16:00 | 342.7 | 175.5 | 61.6 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 60.0593 | -45.8092 | 53.5053 | -53.4621 | 0 | 0 | 362.8933
2020-06-30 17:00 | 17:00 | 342.2 | 175.5 | 61.5 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 25.8266 | -19.6988 | 52.2977 | -52.2555 | 0 | 0 | 364.77
2020-06-30 18:00 | 18:00 | 336.5 | 175.5 | 61.4 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 3.6253 | -2.7652 | 48.3093 | -48.2703 | 0 | 0 | 360.4991
2020-06-30 19:00 | 19:00 | 344.7 | 175.5 | 61.6 | 86 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.1622 | -40.1298 | 10.2 | 0 | 371.4324
2020-06-30 20:00 | 20:00 | 331.5 | 175.5 | 61.3 | 86 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.7047 | -41.671 | 0 | 0 | 360.9337
2020-06-30 21:00 | 21:00 | 311.5 | 175.5 | 60.9 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.5248 | -39.4929 | 0 | 0 | 353.3319
2020-06-30 22:00 | 22:00 | 286.3 | 175.5 | 60.4 | 73 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.6191 | -32.5928 | 0 | 0 | 347.0263
2020-06-30 23:00 | 23:00 | 273.9 | 175.5 | 60.2 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.1339 | -35.1055 | 0 | 0 | 336.8284
2020-07-01 | 0:00 | 256.6 | 175.5 | 59.8 | 44.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.5065 | -30.4819 | 0 | 0 | 318.3246
2020-07-01 01:00 | 1:00 | 258 | 175.5 | 59.9 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.0483 | -26.0273 | 0 | 0 | 319.021
2020-07-01 02:00 | 2:00 | 273.3 | 175.5 | 60.2 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.7857 | -26.7641 | 0 | 0 | 328.3216
2020-07-01 03:00 | 3:00 | 285 | 175.5 | 60.4 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.2666 | -29.243 | 0 | 0 | 338.5236
2020-07-01 04:00 | 4:00 | 282.2 | 175.5 | 60.3 | 59.6 | 4.9 | 33.2 | 1.7326 | -1.3216 | 31.7817 | -31.7561 | 0 | 0 | 333.9366
2020-07-01 05:00 | 5:00 | 273.6 | 175.5 | 60.2 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 11.4914 | -8.7648 | 28.2605 | -28.2377 | 0 | 0 | 326.1494
2020-07-01 06:00 | 6:00 | 271 | 175.5 | 60.1 | 44.2 | 4.9 | 33.2 | 30.766 | -23.4664 | 16.0578 | -16.0448 | 0 | 0 | 325.2126
2020-07-01 07:00 | 7:00 | 273.7 | 175.5 | 60.2 | 44.4 | 4.9 | 33.2 | 55.8552 | -42.6024 | 14.5168 | -14.5051 | 0 | 0 | 331.4645
2020-07-01 08:00 | 8:00 | 299.9 | 175.5 | 60.7 | 44.4 | 4.9 | 33.2 | 108.9452 | -83.096 | 10.4931 | -10.4846 | 0 | 0 | 344.5577
2020-07-01 09:00 | 9:00 | 331.6 | 175.5 | 61.3 | 44.4 | 4.9 | 33.2 | 147.5443 | -112.5368 | 9.1179 | -9.1105 | 0 | 0 | 354.3149
2020-07-01 10:00 | 10:00 | 341.7 | 175.5 | 61.5 | 44.9 | 4.9 | 33.2 | 164.3618 | -125.364 | 6.1345 | -6.1295 | 0 | 0 | 359.0028
2020-07-01 11:00 | 11:00 | 356.3 | 175.5 | 61.8 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 162.6292 | -124.0424 | 7.1744 | -7.1686 | 0 | 0 | 359.4926
2020-07-01 12:00 | 12:00 | 357.5 | 175.5 | 61.9 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 143.7691 | -109.6572 | 7.141 | -7.1352 | 0 | 0 | 361.1177
2020-07-01 13:00 | 13:00 | 362.2 | 175.5 | 61.9 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 105.2097 | -80.2468 | 7.1744 | -7.1686 | 0 | 0 | 370.5687
2020-07-01 14:00 | 14:00 | 363.6 | 175.5 | 62 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 87.4875 | -66.7296 | 6.6708 | -6.6654 | 0 | 0 | 378.1633
2020-07-01 15:00 | 15:00 | 353.8 | 175.5 | 61.8 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 61.9838 | -47.2772 | 6.7723 | -6.7668 | 3 | 0 | 377.7121
2020-07-01 16:00 | 16:00 | 353.3 | 175.5 | 61.8 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 41.5594 | -31.6988 | 6.6385 | -6.6331 | 17.1 | 0 | 386.966
2020-07-01 17:00 | 17:00 | 343.9 | 175.5 | 61.6 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 21.2127 | -16.1796 | 10.2259 | -10.2176 | 19.6 | 0 | 384.4414
2020-07-01 18:00 | 18:00 | 341.9 | 175.5 | 61.5 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 3.0506 | -2.3268 | 10.2916 | -10.2833 | 30.6 | 0 | 391.0321
2020-07-01 19:00 | 19:00 | 346.6 | 175.5 | 61.6 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0527 | -0.0404 | 5.4309 | -5.4265 | 40 | 0 | 399.8167
2020-07-01 20:00 | 20:00 | 332.7 | 175.5 | 61.4 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.3521 | -3.3494 | 29.2 | 0 | 388.8027
2020-07-01 21:00 | 21:00 | 317.1 | 175.5 | 61 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.2632 | -5.259 | 12.5 | 0 | 371.7042
2020-07-01 22:00 | 22:00 | 300.4 | 175.5 | 60.7 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.1683 | -6.1633 | 0 | 0 | 358.905
2020-07-01 23:00 | 23:00 | 285.1 | 175.5 | 60.4 | 74 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.6092 | -7.6031 | 0 | 0 | 348.0061
2020-07-02 | 0:00 | 268.8 | 175.5 | 60.1 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.8607 | -4.8568 | 0 | 0 | 324.9039
2020-07-02 01:00 | 1:00 | 268.3 | 175.5 | 60.1 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.6485 | -2.6464 | 0.1 | 0 | 325.0021
2020-07-02 02:00 | 2:00 | 285 | 175.5 | 60.4 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.1126 | -2.1109 | 16.9 | 0 | 342.1017
2020-07-02 03:00 | 3:00 | 297.8 | 175.5 | 60.7 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.246 | -2.2442 | 29.3 | 0 | 354.8018
2020-07-02 04:00 | 4:00 | 294.1 | 175.5 | 60.6 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 1.461 | -1.1144 | 2.7823 | -2.7801 | 24.2 | 0 | 349.9488
2020-07-02 05:00 | 5:00 | 282.5 | 175.5 | 60.3 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 9.4104 | -7.1776 | 4.3924 | -4.3889 | 6 | 0 | 333.3363
2020-07-02 06:00 | 6:00 | 289.8 | 175.5 | 60.5 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 17.1793 | -13.1032 | 4.0895 | -4.0862 | 7.8 | 0 | 337.1794
2020-07-02 07:00 | 7:00 | 304 | 175.5 | 60.8 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 24.2502 | -18.4964 | 8.5158 | -8.5089 | 13.1 | 0 | 344.4607
2020-07-02 08:00 | 8:00 | 333.9 | 175.5 | 61.4 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 33.6222 | -25.6448 | 9.0183 | -9.011 | 15.1 | 0 | 369.4847
2020-07-02 09:00 | 9:00 | 359.2 | 175.5 | 61.9 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 33.3384 | -25.4284 | 8.4481 | -8.4413 | 30.6 | 0 | 395.4168
2020-07-02 10:00 | 10:00 | 362.9 | 175.5 | 62 | 81 | 4.9 | 33.2 | 38.2107 | -29.1444 | 8.4143 | -8.4075 | 31.1 | 0 | 396.7731
2020-07-02 11:00 | 11:00 | 363.6 | 175.5 | 62 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 38.6759 | -29.4992 | 14.9513 | -14.9392 | 28.1 | 0 | 392.0888
2020-07-02 12:00 | 12:00 | 339.6 | 175.5 | 61.5 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 39.2959 | -29.972 | 14.0466 | -14.0353 | 14.8 | 0 | 368.4352
2020-07-02 13:00 | 13:00 | 352.5 | 175.5 | 61.7 | 73.8 | 4.9 | 33.2 | 35.6514 | -27.1924 | 12.9405 | -12.9301 | 26.4 | 0 | 383.9694
2020-07-02 14:00 | 14:00 | 356.6 | 175.5 | 61.8 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 26.1115 | -19.916 | 11.3981 | -11.3889 | 28.5 | 0 | 393.9047
2020-07-02 15:00 | 15:00 | 351.1 | 175.5 | 61.7 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 17.4256 | -13.2912 | 10.5945 | -10.586 | 29.9 | 0 | 393.1429
2020-07-02 16:00 | 16:00 | 352.3 | 175.5 | 61.7 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 11.0911 | -8.4596 | 10.0905 | -10.0824 | 36 | 0 | 397.7396
2020-07-02 17:00 | 17:00 | 344.1 | 175.5 | 61.6 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 7.0962 | -5.4124 | 11.2981 | -11.289 | 29.8 | 0 | 390.4929
2020-07-02 18:00 | 18:00 | 343.8 | 175.5 | 61.6 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 1.4994 | -1.1436 | 10.0244 | -10.0163 | 34.5 | 0 | 393.8639
2020-07-02 19:00 | 19:00 | 342.5 | 175.5 | 61.5 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.3481 | -8.3414 | 35.7 | 0 | 394.6067
2020-07-02 20:00 | 20:00 | 324 | 175.5 | 61.2 | 74.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.6385 | -6.6331 | 27.9 | 0 | 377.5054
2020-07-02 21:00 | 21:00 | 303.7 | 175.5 | 60.8 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.1683 | -6.1633 | 18.4 | 0 | 357.605
2020-07-02 22:00 | 22:00 | 286.2 | 175.5 | 60.4 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.7319 | -5.7273 | 15.2 | 0 | 340.4046
2020-07-02 23:00 | 23:00 | 273.3 | 175.5 | 60.2 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.2193 | -9.2119 | 0 | 0 | 325.0074
2020-07-03 | 0:00 | 256 | 175.5 | 59.8 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.8351 | -17.8207 | 0 | 0 | 323.3144
2020-07-03 01:00 | 1:00 | 256.8 | 175.5 | 59.8 | 48.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.3164 | -20.3 | 0 | 0 | 322.3164
2020-07-03 02:00 | 2:00 | 269.7 | 175.5 | 60.1 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.3609 | -22.3429 | 0 | 0 | 338.518
2020-07-03 03:00 | 3:00 | 285.6 | 175.5 | 60.4 | 75.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.3326 | -17.3186 | 0 | 0 | 349.814
2020-07-03 04:00 | 4:00 | 287.5 | 175.5 | 60.5 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 1.8359 | -1.4004 | 12.2704 | -12.2605 | 0 | 0 | 352.1454
2020-07-03 05:00 | 5:00 | 281.1 | 175.5 | 60.3 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 16.8167 | -12.8264 | 11.1643 | -11.1553 | 0 | 0 | 345.4993
2020-07-03 06:00 | 6:00 | 278.7 | 175.5 | 60.3 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 46.7041 | -35.6228 | 8.5158 | -8.5089 | 0 | 0 | 332.2882
2020-07-03 07:00 | 7:00 | 292.7 | 175.5 | 60.6 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 83.8683 | -63.9692 | 6.1345 | -6.1295 | 0 | 0 | 341.4041
2020-07-03 08:00 | 8:00 | 320.3 | 175.5 | 61.1 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 119.4417 | -91.102 | 5.096 | -5.0919 | 0 | 0 | 350.3438
2020-07-03 09:00 | 9:00 | 338.2 | 175.5 | 61.5 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 152.689 | -116.4608 | 5.2632 | -5.259 | 0 | 0 | 358.6324
2020-07-03 10:00 | 10:00 | 349.3 | 175.5 | 61.7 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 178.6069 | -136.2292 | 4.9945 | -4.9905 | 0 | 0 | 365.4817
2020-07-03 11:00 | 11:00 | 359.2 | 175.5 | 61.9 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 193.9372 | -147.922 | 5.0284 | -5.0243 | 0 | 0 | 369.3193
2020-07-03 12:00 | 12:00 | 341.8 | 175.5 | 61.5 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 195.4501 | -149.076 | 5.5647 | -5.5602 | 0 | 0 | 369.2786
2020-07-03 13:00 | 13:00 | 357.2 | 175.5 | 61.8 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 184.0354 | -140.3696 | 7.1744 | -7.1686 | 0 | 0 | 367.3716
2020-07-03 14:00 | 14:00 | 352.5 | 175.5 | 61.7 | 48.9 | 4.9 | 33.2 | 147.2727 | -112.3296 | 8.0794 | -8.0729 | 0 | 0 | 359.1496
2020-07-03 15:00 | 15:00 | 351.4 | 175.5 | 61.7 | 70.4 | 4.9 | 33.2 | 107.6909 | -82.1392 | 11.1643 | -11.1553 | 0 | 0 | 371.2607
2020-07-03 16:00 | 16:00 | 361.1 | 175.5 | 61.9 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 73.9666 | -56.4168 | 7.2405 | -7.2347 | 2.9 | 0 | 378.8556
2020-07-03 17:00 | 17:00 | 355.6 | 175.5 | 61.8 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 37.0993 | -28.2968 | 4.5935 | -4.5898 | 26 | 0 | 393.1062
2020-07-03 18:00 | 18:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 5.2746 | -4.0232 | 6.6708 | -6.6654 | 31.6 | 0 | 390.8568
2020-07-03 19:00 | 19:00 | 340.3 | 175.5 | 61.5 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.1305 | -11.1215 | 32.2 | 0 | 390.209
2020-07-03 20:00 | 20:00 | 325.4 | 175.5 | 61.2 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.321 | -21.3038 | 9.5 | 0 | 367.2172
2020-07-03 21:00 | 21:00 | 309.1 | 175.5 | 60.9 | 77.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.4954 | -28.4724 | 0 | 0 | 352.323
2020-07-03 22:00 | 22:00 | 291.6 | 175.5 | 60.5 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.7418 | -30.717 | 0 | 0 | 349.0248
2020-07-03 23:00 | 23:00 | 282.5 | 175.5 | 60.3 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.6152 | -37.5848 | 0 | 0 | 338.8304
2020-07-04 | 0:00 | 266.7 | 175.5 | 60 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.8557 | -44.8195 | 0 | 0 | 339.8362
2020-07-04 01:00 | 1:00 | 262.3 | 175.5 | 59.9 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.1988 | -58.1518 | 0 | 0 | 331.247
2020-07-04 02:00 | 2:00 | 273.9 | 175.5 | 60.2 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.1767 | -66.1233 | 0 | 0 | 340.3534
2020-07-04 03:00 | 3:00 | 286 | 175.5 | 60.4 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.7774 | -77.7146 | 0 | 0 | 348.7628
2020-07-04 04:00 | 4:00 | 281.3 | 175.5 | 60.3 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 2.1974 | -1.676 | 83.2421 | -83.1749 | 0 | 0 | 341.0886
2020-07-04 05:00 | 5:00 | 272.2 | 175.5 | 60.1 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 17.542 | -13.38 | 86.2578 | -86.1882 | 0 | 0 | 334.5316
2020-07-04 06:00 | 6:00 | 268.8 | 175.5 | 60.1 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 34.1267 | -26.0296 | 88.4719 | -88.4005 | 0 | 0 | 329.2685
2020-07-04 07:00 | 7:00 | 278.9 | 175.5 | 60.3 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 51.15 | -39.0136 | 85.8891 | -85.8198 | 0 | 0 | 333.5057
2020-07-04 08:00 | 8:00 | 304 | 175.5 | 60.8 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 66.6494 | -50.8356 | 84.3805 | -84.3124 | 0 | 0 | 337.6819
2020-07-04 09:00 | 9:00 | 321.4 | 175.5 | 61.1 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 80.0932 | -61.0896 | 83.8107 | -83.7431 | 0 | 0 | 341.1712
2020-07-04 10:00 | 10:00 | 325.3 | 175.5 | 61.2 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 96.9494 | -73.9464 | 86.5608 | -86.4909 | 0 | 0 | 345.2729
2020-07-04 11:00 | 11:00 | 328.9 | 175.5 | 61.3 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 101.4864 | -77.4068 | 85.0521 | -84.9835 | 0 | 0 | 346.4482
2020-07-04 12:00 | 12:00 | 319.4 | 175.5 | 61.1 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 92.2826 | -70.3868 | 80.1572 | -80.0925 | 0 | 0 | 344.0605
2020-07-04 13:00 | 13:00 | 317.2 | 175.5 | 61 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 81.2433 | -61.9668 | 74.1565 | -74.0967 | 0 | 0 | 341.3363
2020-07-04 14:00 | 14:00 | 309.6 | 175.5 | 60.9 | 52.5 | 4.9 | 33.2 | 57.1744 | -43.6088 | 73.9889 | -73.9292 | 0 | 0 | 340.6253
2020-07-04 15:00 | 15:00 | 303.8 | 175.5 | 60.8 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 43.2401 | -32.9808 | 70.804 | -70.7469 | 0 | 0 | 345.5164
2020-07-04 16:00 | 16:00 | 304.9 | 175.5 | 60.8 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 32.9242 | -25.1124 | 64.7357 | -64.6835 | 0 | 0 | 353.064
2020-07-04 17:00 | 17:00 | 305.8 | 175.5 | 60.8 | 76.4 | 4.9 | 33.2 | 17.9423 | -13.6852 | 59.5398 | -59.4917 | 0 | 0 | 355.1052
2020-07-04 18:00 | 18:00 | 307.4 | 175.5 | 60.8 | 77 | 4.9 | 33.2 | 2.6626 | -2.0308 | 54.075 | -54.0314 | 0 | 0 | 352.0754
2020-07-04 19:00 | 19:00 | 312.5 | 175.5 | 60.9 | 77.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0253 | -0.0192 | 52.6003 | -52.5578 | 0 | 0 | 352.2486
2020-07-04 20:00 | 20:00 | 302.2 | 175.5 | 60.7 | 75.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.6269 | -45.5901 | 0 | 0 | 349.7368
2020-07-04 21:00 | 21:00 | 286.8 | 175.5 | 60.4 | 75.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.4194 | -44.3835 | 0 | 0 | 349.4359
2020-07-04 22:00 | 22:00 | 270.3 | 175.5 | 60.1 | 69.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.6269 | -45.5901 | 0 | 0 | 343.1368
2020-07-04 23:00 | 23:00 | 262 | 175.5 | 59.9 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.5381 | -47.4997 | 0 | 0 | 334.2384
2020-07-05 | 0:00 | 251.3 | 175.5 | 59.7 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.4698 | -41.4363 | 0 | 0 | 330.4335
2020-07-05 01:00 | 1:00 | 249.2 | 175.5 | 59.7 | 58.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.5593 | -45.5225 | 0 | 0 | 332.1368
2020-07-05 02:00 | 2:00 | 262.6 | 175.5 | 60 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.0899 | -39.0584 | 0 | 0 | 342.4315
2020-07-05 03:00 | 3:00 | 276.1 | 175.5 | 60.2 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.7269 | -45.69 | 0 | 0 | 349.0369
2020-07-05 04:00 | 4:00 | 270.2 | 175.5 | 60.1 | 72.5 | 4.9 | 33.2 | 2.0295 | -1.548 | 46.0294 | -45.9923 | 0 | 0 | 346.7186
2020-07-05 05:00 | 5:00 | 259.9 | 175.5 | 59.9 | 62.5 | 4.9 | 33.2 | 19.5066 | -14.8784 | 46.1294 | -46.0922 | 0 | 0 | 340.6654
2020-07-05 06:00 | 6:00 | 249 | 175.5 | 59.7 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 39.7112 | -30.2892 | 47.0021 | -46.9642 | 0 | 0 | 330.0599
2020-07-05 07:00 | 7:00 | 244.2 | 175.5 | 59.6 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 60.7679 | -46.3496 | 44.2521 | -44.2164 | 0 | 0 | 334.954
2020-07-05 08:00 | 8:00 | 248.7 | 175.5 | 59.7 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 96.2118 | -73.3836 | 42.3086 | -42.2745 | 0 | 0 | 343.4623
2020-07-05 09:00 | 9:00 | 256.3 | 175.5 | 59.8 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 130.8298 | -99.788 | 42.9784 | -42.9437 | 0 | 0 | 351.7765
2020-07-05 10:00 | 10:00 | 262.3 | 175.5 | 59.9 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 168.1358 | -128.2424 | 47.2032 | -47.1651 | 0 | 0 | 360.7315
2020-07-05 11:00 | 11:00 | 268.6 | 175.5 | 60.1 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 187.1257 | -142.7268 | 46.5996 | -46.562 | 0 | 0 | 365.4365
2020-07-05 12:00 | 12:00 | 276.5 | 175.5 | 60.2 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 177.4559 | -135.3512 | 46.432 | -46.3945 | 0 | 0 | 363.2422
2020-07-05 13:00 | 13:00 | 279.1 | 175.5 | 60.3 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 148.8105 | -113.5024 | 46.4981 | -46.4606 | 0 | 0 | 356.5456
2020-07-05 14:00 | 14:00 | 280.3 | 175.5 | 60.3 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 110.1338 | -84.0024 | 44.5208 | -44.4849 | 0 | 0 | 347.3673
2020-07-05 15:00 | 15:00 | 282.8 | 175.5 | 60.4 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 72.466 | -55.272 | 44.5208 | -44.4849 | 0 | 0 | 341.4299
2020-07-05 16:00 | 16:00 | 294.8 | 175.5 | 60.6 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 48.5784 | -37.0524 | 39.995 | -39.9627 | 0 | 0 | 350.9583
2020-07-05 17:00 | 17:00 | 303.5 | 175.5 | 60.8 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 21.6129 | -16.4848 | 40.9334 | -40.9004 | 0 | 0 | 354.7611
2020-07-05 18:00 | 18:00 | 309.9 | 175.5 | 60.9 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 2.9473 | -2.248 | 43.5485 | -43.5134 | 0 | 0 | 350.4344
2020-07-05 19:00 | 19:00 | 316.7 | 175.5 | 61 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0.1033 | -0.0788 | 44.3536 | -44.3178 | 0 | 0 | 349.8603
2020-07-05 20:00 | 20:00 | 307 | 175.5 | 60.8 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.3975 | -40.3649 | 0 | 0 | 349.6326
2020-07-05 21:00 | 21:00 | 287.6 | 175.5 | 60.5 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.9612 | -39.9289 | 0 | 0 | 349.3323
2020-07-05 22:00 | 22:00 | 270.9 | 175.5 | 60.1 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.7213 | -38.69 | 0 | 0 | 348.9313
2020-07-05 23:00 | 23:00 | 260.5 | 175.5 | 59.9 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5713 | -41.5377 | 0 | 0 | 339.6336
2020-07-06 | 0:00 | 246.5 | 175.5 | 59.6 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.0672 | -41.0341 | 0 | 0 | 316.6331
2020-07-06 01:00 | 1:00 | 247.9 | 175.5 | 59.7 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.1733 | -42.1393 | 0 | 0 | 321.134
2020-07-06 02:00 | 2:00 | 262.9 | 175.5 | 60 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.4359 | -41.4025 | 0 | 0 | 337.2334
2020-07-06 03:00 | 3:00 | 279 | 175.5 | 60.3 | 73.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.6374 | -41.6038 | 0 | 0 | 347.5336
2020-07-06 04:00 | 4:00 | 276.8 | 175.5 | 60.2 | 70.5 | 4.9 | 33.2 | 1.4732 | -1.1236 | 41.0334 | -41.0003 | 0 | 0 | 344.6827
2020-07-06 05:00 | 5:00 | 272 | 175.5 | 60.1 | 60.5 | 4.9 | 33.2 | 17.5543 | -13.3892 | 38.5202 | -38.4891 | 0 | 0 | 338.3962
2020-07-06 06:00 | 6:00 | 280 | 175.5 | 60.3 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 41.3658 | -31.5512 | 37.2126 | -37.1826 | 0 | 0 | 327.1446
2020-07-06 07:00 | 7:00 | 289.2 | 175.5 | 60.5 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 74.7153 | -56.9876 | 38.6536 | -38.6224 | 0 | 0 | 335.2589
2020-07-06 08:00 | 8:00 | 321.2 | 175.5 | 61.1 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 97.9444 | -74.7052 | 41.9061 | -41.8723 | 0 | 0 | 341.373
2020-07-06 09:00 | 9:00 | 342.4 | 175.5 | 61.5 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 133.2857 | -101.6612 | 43.1798 | -43.145 | 0 | 0 | 350.1593
2020-07-06 10:00 | 10:00 | 345.7 | 175.5 | 61.6 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 172.6212 | -131.6636 | 41.4359 | -41.4025 | 0 | 0 | 359.591
2020-07-06 11:00 | 11:00 | 350 | 175.5 | 61.7 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 198.2818 | -151.236 | 39.6263 | -39.5943 | 0 | 0 | 366.2778
2020-07-06 12:00 | 12:00 | 332.2 | 175.5 | 61.3 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 199.4581 | -152.1332 | 38.6536 | -38.6224 | 0 | 0 | 366.1561
2020-07-06 13:00 | 13:00 | 347.9 | 175.5 | 61.7 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 184.8503 | -140.9912 | 33.458 | -33.431 | 0 | 0 | 363.0861
2020-07-06 14:00 | 14:00 | 348.2 | 175.5 | 61.7 | 46 | 4.9 | 33.2 | 156.8775 | -119.6556 | 21.825 | -21.8074 | 0 | 0 | 358.5395
2020-07-06 15:00 | 15:00 | 353.8 | 175.5 | 61.8 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 121.0183 | -92.3044 | 17.5002 | -17.4861 | 0 | 0 | 374.228
2020-07-06 16:00 | 16:00 | 371.9 | 175.5 | 62.1 | 82.6 | 4.9 | 33.2 | 78.4774 | -59.8572 | 14.6164 | -14.6046 | 0 | 0 | 376.932
2020-07-06 17:00 | 17:00 | 367.9 | 175.5 | 62.1 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 37.0993 | -28.2968 | 11.934 | -11.9244 | 14.9 | 0 | 383.0121
2020-07-06 18:00 | 18:00 | 353.4 | 175.5 | 61.8 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 5.3252 | -4.0616 | 16.3603 | -16.3471 | 19.8 | 0 | 380.0768
2020-07-06 19:00 | 19:00 | 352.6 | 175.5 | 61.8 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.1261 | -22.1082 | 18.2 | 0 | 377.2179
2020-07-06 20:00 | 20:00 | 336.8 | 175.5 | 61.4 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.3282 | -28.3053 | 0 | 0 | 358.6229
2020-07-06 21:00 | 21:00 | 312.8 | 175.5 | 61 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.5019 | -29.4781 | 0 | 0 | 353.1238
2020-07-06 22:00 | 22:00 | 289.8 | 175.5 | 60.5 | 75.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.703 | -29.679 | 0 | 0 | 350.024
2020-07-06 23:00 | 23:00 | 273.6 | 175.5 | 60.2 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.953 | -26.9312 | 0 | 0 | 346.7218
2020-07-07 | 0:00 | 258.3 | 175.5 | 59.9 | 43 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.3059 | -24.2863 | 0 | 0 | 316.5196
2020-07-07 01:00 | 1:00 | 255.9 | 175.5 | 59.8 | 43 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.0433 | -25.0231 | 0 | 0 | 316.4202
2020-07-07 02:00 | 2:00 | 269.9 | 175.5 | 60.1 | 43.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.2998 | -23.281 | 0 | 0 | 317.3188
2020-07-07 03:00 | 3:00 | 284.6 | 175.5 | 60.4 | 49.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.1426 | -19.1272 | 0 | 0 | 323.4154
2020-07-07 04:00 | 4:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 1.4994 | -1.1436 | 25.6135 | -25.5928 | 0 | 0 | 317.7765
2020-07-07 05:00 | 5:00 | 270.4 | 175.5 | 60.1 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 12.3324 | -9.4064 | 27.8918 | -27.8693 | 0 | 0 | 320.1485
2020-07-07 06:00 | 6:00 | 275.3 | 175.5 | 60.2 | 44 | 4.9 | 33.2 | 24.8702 | -18.9692 | 23.9695 | -23.9502 | 0 | 0 | 323.7203
2020-07-07 07:00 | 7:00 | 288.5 | 175.5 | 60.5 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 31.6707 | -24.1564 | 29.0656 | -29.0421 | 0 | 0 | 326.2378
2020-07-07 08:00 | 8:00 | 321.9 | 175.5 | 61.1 | 46.3 | 4.9 | 33.2 | 44.6869 | -34.084 | 32.4515 | -32.4253 | 0 | 0 | 331.6291
2020-07-07 09:00 | 9:00 | 348.1 | 175.5 | 61.7 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 64.9037 | -48.699 | 31.7141 | -30.7188 | 0 | 0 | 348.1
2020-07-07 10:00 | 10:00 | 352.6 | 175.5 | 61.8 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 77.0944 | -54.72 | 33.0893 | -28.0637 | 0 | 0 | 352.6
2020-07-07 11:00 | 11:00 | 362.2 | 175.5 | 61.9 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 80.4934 | -57.5845 | 30.307 | -25.2159 | 0 | 0 | 362.2
2020-07-07 12:00 | 12:00 | 348.1 | 175.5 | 61.7 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 59.8371 | -45.6396 | 31.9828 | -31.957 | 0 | 0 | 359.8233
2020-07-07 13:00 | 13:00 | 369.8 | 175.5 | 62.1 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 52.934 | -40.3744 | 34.6641 | -34.6361 | 0 | 0 | 371.0876
2020-07-07 14:00 | 14:00 | 373.6 | 175.5 | 62.2 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 42.6312 | -30.6751 | 32.653 | -30.4091 | 0.8 | 0 | 373.6
2020-07-07 15:00 | 15:00 | 373.7 | 175.5 | 62.2 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 28.8521 | -22.0064 | 24.8422 | -24.8222 | 17 | 0 | 382.4657
2020-07-07 16:00 | 16:00 | 378.2 | 175.5 | 62.3 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 18.782 | -14.3256 | 20.92 | -20.9031 | 31.7 | 0 | 394.8733
2020-07-07 17:00 | 17:00 | 370.5 | 175.5 | 62.1 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 7.7052 | -5.8772 | 20.7508 | -20.7341 | 32.2 | 0 | 392.5447
2020-07-07 18:00 | 18:00 | 358.1 | 175.5 | 61.9 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 1.5896 | -1.2124 | 30.5065 | -30.4819 | 16.6 | 0 | 375.3018
2020-07-07 19:00 | 19:00 | 351.4 | 175.5 | 61.7 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.2677 | -35.2392 | 7.4 | 0 | 365.5285
2020-07-07 20:00 | 20:00 | 332.4 | 175.5 | 61.3 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.6702 | -35.6414 | 0 | 0 | 357.7288
2020-07-07 21:00 | 21:00 | 315.5 | 175.5 | 61 | 77.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.4443 | -25.4238 | 0 | 0 | 352.3205
2020-07-07 22:00 | 22:00 | 301.2 | 175.5 | 60.7 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.5664 | -17.5522 | 0 | 0 | 342.0142
2020-07-07 23:00 | 23:00 | 287.7 | 175.5 | 60.5 | 57.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.7674 | -17.7531 | 0 | 0 | 331.5143
2020-07-08 | 0:00 | 272.2 | 175.5 | 60.1 | 45.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.2704 | -12.2605 | 0 | 0 | 319.3099
2020-07-08 01:00 | 1:00 | 271.7 | 175.5 | 60.1 | 48.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.9906 | -9.9825 | 0 | 0 | 321.9081
2020-07-08 02:00 | 2:00 | 280.9 | 175.5 | 60.3 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.192 | -10.1838 | 0 | 0 | 324.6082
2020-07-08 03:00 | 3:00 | 293.6 | 175.5 | 60.6 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.8279 | -10.8192 | 2.4 | 0 | 327.3087
2020-07-08 04:00 | 4:00 | 289.3 | 175.5 | 60.5 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 1.3446 | -1.0256 | 15.1189 | -15.1067 | 0 | 0 | 325.1312
2020-07-08 05:00 | 5:00 | 280 | 175.5 | 60.3 | 45.6 | 4.9 | 33.2 | 12.836 | -9.7904 | 17.03 | -17.0163 | 0 | 0 | 322.5593
2020-07-08 06:00 | 6:00 | 288.9 | 175.5 | 60.5 | 45.6 | 4.9 | 33.2 | 30.2351 | -23.0612 | 16.0254 | -16.0125 | 0 | 0 | 326.8868
2020-07-08 07:00 | 7:00 | 304.7 | 175.5 | 60.8 | 48.2 | 4.9 | 33.2 | 41.4945 | -31.6492 | 14.0128 | -14.0015 | 0 | 0 | 332.4566
2020-07-08 08:00 | 8:00 | 341.1 | 175.5 | 61.5 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 58.5309 | -44.6432 | 12.0355 | -12.0258 | 3.8 | 0 | 345.8974
2020-07-08 09:00 | 9:00 | 371 | 175.5 | 62.1 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 69.3386 | -51.5551 | 15.288 | -13.6715 | 12.8 | 0 | 371
2020-07-08 10:00 | 10:00 | 379.4 | 175.5 | 62.3 | 69.7 | 4.9 | 33.2 | 71.7549 | -53.0228 | 14.8855 | -12.8176 | 13 | 0 | 379.4
2020-07-08 11:00 | 11:00 | 381.3 | 175.5 | 62.3 | 79.7 | 4.9 | 33.2 | 61.7375 | -47.0892 | 14.4492 | -14.4375 | 12.4 | 0 | 382.66
2020-07-08 12:00 | 12:00 | 366.2 | 175.5 | 62 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 53.2057 | -40.5816 | 11.1305 | -11.1215 | 13.1 | 0 | 374.2331
2020-07-08 13:00 | 13:00 | 379.1 | 175.5 | 62.3 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 45.4894 | -34.6964 | 12.5718 | -12.5617 | 20.2 | 0 | 389.7031
2020-07-08 14:00 | 14:00 | 375.1 | 175.5 | 62.2 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 34.5147 | -26.3256 | 10.8956 | -10.8868 | 25.5 | 0 | 392.2979
2020-07-08 15:00 | 15:00 | 366 | 175.5 | 62 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 29.305 | -22.352 | 7.5435 | -7.5374 | 23 | 0 | 388.3591
2020-07-08 16:00 | 16:00 | 365.1 | 175.5 | 62 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 25.6079 | -19.532 | 6.9733 | -6.9677 | 25.2 | 0 | 389.6815
2020-07-08 17:00 | 17:00 | 359.3 | 175.5 | 61.9 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 15.847 | -12.0868 | 11.5653 | -11.556 | 22.8 | 0 | 384.8695
2020-07-08 18:00 | 18:00 | 355.7 | 175.5 | 61.8 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 2.9141 | -2.2228 | 10.0244 | -10.0163 | 29.7 | 0 | 388.5994
2020-07-08 19:00 | 19:00 | 358.5 | 175.5 | 61.9 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0253 | -0.0192 | 9.3193 | -9.3118 | 35 | 0 | 393.3136
2020-07-08 20:00 | 20:00 | 340.4 | 175.5 | 61.5 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.6391 | -12.6289 | 14.7 | 0 | 372.6102
2020-07-08 21:00 | 21:00 | 321.2 | 175.5 | 61.1 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.1582 | -10.15 | 7.8 | 0 | 355.4082
2020-07-08 22:00 | 22:00 | 299.1 | 175.5 | 60.7 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.6557 | -9.6479 | 0 | 0 | 337.2078
2020-07-08 23:00 | 23:00 | 286.1 | 175.5 | 60.4 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.8506 | -8.8435 | 0 | 0 | 324.7071
2020-07-09 | 0:00 | 268.3 | 175.5 | 60.1 | 52.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.6158 | -8.6088 | 0 | 0 | 325.907
2020-07-09 01:00 | 1:00 | 266.3 | 175.5 | 60 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.0294 | -11.0205 | 0 | 0 | 323.5089
2020-07-09 02:00 | 2:00 | 279.5 | 175.5 | 60.3 | 63.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.1866 | -15.1743 | 0 | 0 | 337.4123
2020-07-09 03:00 | 3:00 | 292.1 | 175.5 | 60.5 | 74.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.1693 | -12.1595 | 0 | 0 | 348.3098
2020-07-09 04:00 | 4:00 | 290.7 | 175.5 | 60.5 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 1.8229 | -1.3904 | 9.588 | -9.5803 | 0 | 0 | 346.9402
2020-07-09 05:00 | 5:00 | 284 | 175.5 | 60.4 | 59.8 | 4.9 | 33.2 | 20.6829 | -15.7756 | 7.8107 | -7.8044 | 0 | 0 | 338.7136
2020-07-09 06:00 | 6:00 | 283.6 | 175.5 | 60.4 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 49.0041 | -37.3768 | 9.6557 | -9.6479 | 0 | 0 | 328.9351
2020-07-09 07:00 | 7:00 | 295.6 | 175.5 | 60.6 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 77.8835 | -59.4044 | 12.438 | -12.428 | 0 | 0 | 335.9891
2020-07-09 08:00 | 8:00 | 322 | 175.5 | 61.1 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 114.6981 | -87.484 | 18.1038 | -18.0892 | 0 | 0 | 345.2287
2020-07-09 09:00 | 9:00 | 344.8 | 175.5 | 61.6 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 145.9665 | -111.3332 | 16.8624 | -16.8488 | 0 | 0 | 353.1469
2020-07-09 10:00 | 10:00 | 356.1 | 175.5 | 61.8 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 168.8472 | -128.7852 | 20.4498 | -20.4333 | 0 | 0 | 358.7785
2020-07-09 11:00 | 11:00 | 367.7 | 175.5 | 62.1 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 178.8258 | -136.1692 | 26.0145 | -20.4711 | 0 | 0 | 367.7
2020-07-09 12:00 | 12:00 | 348.9 | 175.5 | 61.7 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 171.6132 | -130.8948 | 27.8918 | -27.8693 | 0 | 0 | 359.8409
2020-07-09 13:00 | 13:00 | 363.6 | 175.5 | 62 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 164.5431 | -124.5498 | 22.6286 | -18.4219 | 0 | 0 | 363.6
2020-07-09 14:00 | 14:00 | 363.7 | 175.5 | 62 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 142.6578 | -102.9777 | 23.5009 | -19.381 | 0 | 0 | 363.7
2020-07-09 15:00 | 15:00 | 362.1 | 175.5 | 61.9 | 69.9 | 4.9 | 33.2 | 103.2443 | -78.7476 | 22.6958 | -22.6775 | 0 | 0 | 369.915
2020-07-09 16:00 | 16:00 | 379.1 | 175.5 | 62.3 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 70.01 | -51.9613 | 24.4397 | -22.6884 | 0 | 0 | 379.1
2020-07-09 17:00 | 17:00 | 373.7 | 175.5 | 62.2 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 34.6817 | -26.4528 | 20.8862 | -20.8693 | 15.4 | 0 | 382.8458
2020-07-09 18:00 | 18:00 | 362.5 | 175.5 | 61.9 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 5.3252 | -4.0616 | 15.4553 | -15.4428 | 29.8 | 0 | 389.9761
2020-07-09 19:00 | 19:00 | 359.7 | 175.5 | 61.9 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0384 | -0.0292 | 13.7456 | -13.7345 | 32.1 | 0 | 391.0203
2020-07-09 20:00 | 20:00 | 344.3 | 175.5 | 61.6 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.6164 | -14.6046 | 16.3 | 0 | 374.9118
2020-07-09 21:00 | 21:00 | 323.6 | 175.5 | 61.2 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.5891 | -15.5765 | 0 | 0 | 358.2126
2020-07-09 22:00 | 22:00 | 305.9 | 175.5 | 60.8 | 78.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.6229 | -15.6103 | 0 | 0 | 352.7126
2020-07-09 23:00 | 23:00 | 291.5 | 175.5 | 60.5 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.4719 | -12.4618 | 0 | 0 | 347.5101
2020-07-10 | 0:00 | 273.4 | 175.5 | 60.2 | 51.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.4992 | -11.4899 | 0 | 0 | 324.9093
2020-07-10 01:00 | 1:00 | 268.8 | 175.5 | 60.1 | 47.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.3254 | -10.3171 | 0 | 0 | 321.3083
2020-07-10 02:00 | 2:00 | 279.5 | 175.5 | 60.3 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.192 | -10.1838 | 0 | 0 | 335.1082
2020-07-10 03:00 | 3:00 | 294 | 175.5 | 60.6 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.8679 | -11.8583 | 0 | 0 | 345.4096
2020-07-10 04:00 | 4:00 | 293 | 175.5 | 60.6 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 2.4306 | -1.854 | 14.784 | -14.7721 | 0 | 0 | 342.0885
2020-07-10 05:00 | 5:00 | 293 | 175.5 | 60.6 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 23.1389 | -17.6488 | 19.0088 | -18.9935 | 0 | 0 | 334.4054
2020-07-10 06:00 | 6:00 | 298 | 175.5 | 60.7 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 54.3305 | -41.4396 | 18.5387 | -18.5237 | 0 | 0 | 330.7059
2020-07-10 07:00 | 7:00 | 306.5 | 175.5 | 60.8 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 88.2109 | -67.2812 | 18.8735 | -18.8583 | 0 | 0 | 338.8449
2020-07-10 08:00 | 8:00 | 337.7 | 175.5 | 61.5 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 128.6961 | -98.1604 | 25.7135 | -25.6927 | 0 | 0 | 349.1565
2020-07-10 09:00 | 9:00 | 371.7 | 175.5 | 62.1 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 175.5816 | -126.4576 | 26.3509 | -22.9749 | 0 | 0 | 371.7
2020-07-10 10:00 | 10:00 | 382.2 | 175.5 | 62.3 | 44 | 4.9 | 33.2 | 198.3708 | -142.8406 | 25.3109 | -18.5411 | 0 | 0 | 382.2
2020-07-10 11:00 | 11:00 | 389.1 | 175.5 | 62.5 | 44 | 4.9 | 33.2 | 204.912 | -140.6714 | 26.8534 | -22.094 | 0 | 0 | 389.1
2020-07-10 12:00 | 12:00 | 368.6 | 175.5 | 62.1 | 44 | 4.9 | 33.2 | 190.4732 | -143.6061 | 20.3822 | -18.3493 | 0 | 0 | 368.6
2020-07-10 13:00 | 13:00 | 384.9 | 175.5 | 62.4 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 169.2867 | -112.7387 | 13.4103 | -5.5583 | 0 | 0 | 384.9
2020-07-10 14:00 | 14:00 | 376.2 | 175.5 | 62.2 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 126.0731 | -94.8251 | 13.5441 | -9.1921 | 0 | 0 | 376.2
2020-07-10 15:00 | 15:00 | 372.4 | 175.5 | 62.1 | 78.3 | 4.9 | 33.2 | 89.5816 | -68.3268 | 10.728 | -10.7193 | 0 | 0 | 375.2635
2020-07-10 16:00 | 16:00 | 375.5 | 175.5 | 62.2 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 57.2006 | -43.6288 | 9.287 | -9.2795 | 10 | 0 | 383.1793
2020-07-10 17:00 | 17:00 | 364.6 | 175.5 | 62 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 30.0811 | -22.944 | 8.4819 | -8.4751 | 19.3 | 0 | 385.8439
2020-07-10 18:00 | 18:00 | 353.5 | 175.5 | 61.8 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 5.1439 | -3.9232 | 5.9334 | -5.9286 | 28.2 | 0 | 388.6255
2020-07-10 19:00 | 19:00 | 353.5 | 175.5 | 61.8 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.9284 | -4.9244 | 32.7 | 0 | 391.904
2020-07-10 20:00 | 20:00 | 336.5 | 175.5 | 61.4 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.5874 | -3.5845 | 17.1 | 0 | 375.9029
2020-07-10 21:00 | 21:00 | 318.1 | 175.5 | 61.1 | 83.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.8223 | -3.8192 | 0 | 0 | 358.5031
2020-07-10 22:00 | 22:00 | 305.7 | 175.5 | 60.8 | 81.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.7273 | -4.7235 | 0 | 0 | 356.0038
2020-07-10 23:00 | 23:00 | 293.8 | 175.5 | 60.6 | 71 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.2632 | -5.259 | 0 | 0 | 345.2042
2020-07-11 | 0:00 | 273.7 | 175.5 | 60.2 | 62.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.5597 | -4.556 | 0 | 0 | 336.1037
2020-07-11 01:00 | 1:00 | 269.9 | 175.5 | 60.1 | 57.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.4143 | -8.4075 | 0 | 0 | 331.6068
2020-07-11 02:00 | 2:00 | 280.5 | 175.5 | 60.3 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.5653 | -11.556 | 0 | 0 | 341.8093
2020-07-11 03:00 | 3:00 | 296.1 | 175.5 | 60.6 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.9906 | -9.9825 | 0 | 0 | 351.7081
2020-07-11 04:00 | 4:00 | 292 | 175.5 | 60.5 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 1.8359 | -1.4004 | 11.3643 | -11.3551 | 0 | 0 | 349.4447
2020-07-11 05:00 | 5:00 | 280.3 | 175.5 | 60.3 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 14.4003 | -10.9836 | 13.7118 | -13.7007 | 0 | 0 | 342.2278
2020-07-11 06:00 | 6:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 26.1245 | -19.926 | 15.6229 | -15.6103 | 0 | 0 | 327.1111
2020-07-11 07:00 | 7:00 | 278.7 | 175.5 | 60.3 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 45.5147 | -34.7156 | 19.8124 | -19.7964 | 0 | 0 | 331.8151
2020-07-11 08:00 | 8:00 | 298.2 | 175.5 | 60.7 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 69.312 | -52.8664 | 17.5341 | -17.5199 | 0 | 0 | 337.8598
2020-07-11 09:00 | 9:00 | 306.4 | 175.5 | 60.8 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 84.76 | -64.6492 | 16.729 | -16.7155 | 0 | 0 | 341.6243
2020-07-11 10:00 | 10:00 | 305.1 | 175.5 | 60.8 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 123.6809 | -94.3352 | 16.5275 | -16.5142 | 0 | 0 | 350.859
2020-07-11 11:00 | 11:00 | 306.6 | 175.5 | 60.8 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 148.1774 | -113.0196 | 15.0527 | -15.0406 | 0 | 0 | 356.6699
2020-07-11 12:00 | 12:00 | 306 | 175.5 | 60.8 | 47.6 | 4.9 | 33.2 | 162.5005 | -123.9444 | 19.5452 | -19.5294 | 0 | 0 | 360.5719
2020-07-11 13:00 | 13:00 | 311.6 | 175.5 | 60.9 | 47.6 | 4.9 | 33.2 | 153.5937 | -117.1508 | 21.221 | -21.2039 | 0 | 0 | 358.56
2020-07-11 14:00 | 14:00 | 310.7 | 175.5 | 60.9 | 47.6 | 4.9 | 33.2 | 127.2756 | -97.0772 | 22.0922 | -22.0744 | 0 | 0 | 352.3162
2020-07-11 15:00 | 15:00 | 315.7 | 175.5 | 61 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 97.2848 | -74.202 | 23.6347 | -23.6156 | 0 | 0 | 347.2019
2020-07-11 16:00 | 16:00 | 327.6 | 175.5 | 61.3 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 60.6261 | -46.2416 | 24.5735 | -24.5537 | 0 | 0 | 355.8043
2020-07-11 17:00 | 17:00 | 332 | 175.5 | 61.3 | 80.1 | 4.9 | 33.2 | 28.8774 | -22.0256 | 28.1605 | -28.1378 | 0 | 0 | 361.8745
2020-07-11 18:00 | 18:00 | 332.2 | 175.5 | 61.3 | 82.6 | 4.9 | 33.2 | 4.0072 | -3.0564 | 28.2943 | -28.2715 | 0 | 0 | 358.4736
2020-07-11 19:00 | 19:00 | 338.8 | 175.5 | 61.5 | 82.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0384 | -0.0292 | 27.5569 | -27.5347 | 1.4 | 0 | 359.1314
2020-07-11 20:00 | 20:00 | 325.9 | 175.5 | 61.2 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.3343 | -29.3106 | 0 | 0 | 356.6237
2020-07-11 21:00 | 21:00 | 306.7 | 175.5 | 60.8 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.5357 | -29.5119 | 0 | 0 | 349.3238
2020-07-11 22:00 | 22:00 | 291.8 | 175.5 | 60.5 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.6464 | -31.6209 | 0 | 0 | 345.3255
2020-07-11 23:00 | 23:00 | 284.8 | 175.5 | 60.4 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.4242 | -33.3972 | 0 | 0 | 337.727
2020-07-12 | 0:00 | 255.9 | 175.5 | 59.8 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.6317 | -34.6038 | 0 | 0 | 323.0279
2020-07-12 01:00 | 1:00 | 254.7 | 175.5 | 59.8 | 51.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.3691 | -35.3406 | 0 | 0 | 324.7285
2020-07-12 02:00 | 2:00 | 268.1 | 175.5 | 60.1 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.1677 | -35.1393 | 0 | 0 | 339.4284
2020-07-12 03:00 | 3:00 | 283 | 175.5 | 60.4 | 75.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.5364 | -35.5077 | 0 | 0 | 349.7287
2020-07-12 04:00 | 4:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 1.5896 | -1.2124 | 37.446 | -37.4158 | 0 | 0 | 345.2074
2020-07-12 05:00 | 5:00 | 264.8 | 175.5 | 60 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 13.0051 | -9.9196 | 38.9885 | -38.957 | 0 | 0 | 337.617
2020-07-12 06:00 | 6:00 | 259.8 | 175.5 | 59.9 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 27.3789 | -20.8828 | 38.4525 | -38.4215 | 0 | 0 | 323.3271
2020-07-12 07:00 | 7:00 | 257.1 | 175.5 | 59.8 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 41.5594 | -31.6988 | 32.3519 | -32.3258 | 0 | 0 | 326.5867
2020-07-12 08:00 | 8:00 | 265 | 175.5 | 60 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 53.5806 | -40.8676 | 32.2504 | -32.2244 | 0 | 0 | 329.639
2020-07-12 09:00 | 9:00 | 279.2 | 175.5 | 60.3 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 61.2858 | -46.7448 | 27.5569 | -27.5347 | 0 | 0 | 331.7632
2020-07-12 10:00 | 10:00 | 285.6 | 175.5 | 60.4 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 68.5237 | -52.2652 | 24.3382 | -24.3186 | 0 | 0 | 333.5781
2020-07-12 11:00 | 11:00 | 290.6 | 175.5 | 60.5 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 69.2736 | -52.8372 | 24.9084 | -24.8883 | 0 | 0 | 333.8565
2020-07-12 12:00 | 12:00 | 291.2 | 175.5 | 60.5 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 82.2514 | -62.7356 | 22.9311 | -22.9126 | 0 | 0 | 337.4343
2020-07-12 13:00 | 13:00 | 282.8 | 175.5 | 60.4 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 89.2066 | -68.0408 | 23.567 | -23.548 | 0 | 0 | 338.9848
2020-07-12 14:00 | 14:00 | 288.7 | 175.5 | 60.5 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 91.9089 | -70.102 | 21.3887 | -21.3714 | 0 | 0 | 339.7242
2020-07-12 15:00 | 15:00 | 300.6 | 175.5 | 60.7 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 66.999 | -51.1024 | 22.3271 | -22.3091 | 0 | 0 | 353.9146
2020-07-12 16:00 | 16:00 | 310.3 | 175.5 | 60.9 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 40.5502 | -30.9288 | 24.8084 | -24.7884 | 0 | 0 | 361.0414
2020-07-12 17:00 | 17:00 | 318.4 | 175.5 | 61.1 | 83 | 4.9 | 33.2 | 17.9676 | -13.7044 | 25.0433 | -25.0231 | 0 | 0 | 361.9834
2020-07-12 18:00 | 18:00 | 317.9 | 175.5 | 61.1 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 2.5977 | -1.9812 | 21.5897 | -21.5723 | 3.3 | 0 | 362.0339
2020-07-12 19:00 | 19:00 | 321.7 | 175.5 | 61.1 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.3786 | -25.3581 | 5.9 | 0 | 364.0205
2020-07-12 20:00 | 20:00 | 311 | 175.5 | 60.9 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.1433 | -25.123 | 0 | 0 | 357.9203
2020-07-12 21:00 | 21:00 | 291.4 | 175.5 | 60.5 | 78.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.0095 | -24.9893 | 0 | 0 | 352.4202
2020-07-12 22:00 | 22:00 | 275.7 | 175.5 | 60.2 | 75.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.9689 | -17.9544 | 0 | 0 | 349.6145
2020-07-12 23:00 | 23:00 | 265.7 | 175.5 | 60 | 69.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.5607 | -10.5522 | 0 | 0 | 342.9085
2020-07-13 | 0:00 | 250.6 | 175.5 | 59.7 | 46.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.3359 | -6.3308 | 0 | 0 | 319.6051
2020-07-13 01:00 | 1:00 | 251.9 | 175.5 | 59.7 | 48 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.8546 | -3.8515 | 0 | 0 | 321.3031
2020-07-13 02:00 | 2:00 | 264 | 175.5 | 60 | 52.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.9899 | -3.9867 | 0 | 0 | 326.5032
2020-07-13 03:00 | 3:00 | 282.7 | 175.5 | 60.4 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.001 | -5.9962 | 3.6 | 0 | 340.5048
2020-07-13 04:00 | 4:00 | 280.8 | 175.5 | 60.3 | 59.7 | 4.9 | 33.2 | 1.1244 | -0.8576 | 7.3759 | -7.3699 | 3.1 | 0 | 336.9728
2020-07-13 05:00 | 5:00 | 275 | 175.5 | 60.2 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 11.0527 | -8.4304 | 6.0683 | -6.0634 | 0.6 | 0 | 327.5272
2020-07-13 06:00 | 6:00 | 281.2 | 175.5 | 60.3 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 26.6678 | -20.3404 | 4.6597 | -4.6559 | 0 | 0 | 330.7312
2020-07-13 07:00 | 7:00 | 295 | 175.5 | 60.6 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 37.4093 | -28.5332 | 3.4198 | -3.417 | 0 | 0 | 339.2789
2020-07-13 08:00 | 8:00 | 330.9 | 175.5 | 61.3 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 54.7953 | -41.794 | 2.8162 | -2.8139 | 11 | 0 | 365.1036
2020-07-13 09:00 | 9:00 | 348.5 | 175.5 | 61.7 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 76.603 | -58.4276 | 3.3521 | -3.3494 | 13.2 | 0 | 371.9781
2020-07-13 10:00 | 10:00 | 351.5 | 175.5 | 61.7 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 95.9414 | -73.1776 | 3.5874 | -3.5845 | 12.2 | 0 | 365.5667
2020-07-13 11:00 | 11:00 | 358.2 | 175.5 | 61.9 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 112.6171 | -85.8968 | 4.8607 | -4.8568 | 10.5 | 0 | 363.2242
2020-07-13 12:00 | 12:00 | 346 | 175.5 | 61.6 | 54 | 4.9 | 33.2 | 110.1085 | -83.9832 | 7.4758 | -7.4698 | 0 | 0 | 355.3313
2020-07-13 13:00 | 13:00 | 365.5 | 175.5 | 62 | 70.6 | 4.9 | 33.2 | 95.6698 | -72.9704 | 10.728 | -10.7193 | 5.1 | 0 | 374.0081
2020-07-13 14:00 | 14:00 | 366.7 | 175.5 | 62 | 80.6 | 4.9 | 33.2 | 77.9595 | -59.462 | 7.8445 | -7.8382 | 11.2 | 0 | 385.9038
2020-07-13 15:00 | 15:00 | 360 | 175.5 | 61.9 | 82.2 | 4.9 | 33.2 | 58.3507 | -44.506 | 6.4708 | -6.4656 | 18.1 | 0 | 389.6499
2020-07-13 16:00 | 16:00 | 361 | 175.5 | 61.9 | 82.2 | 4.9 | 33.2 | 40.9635 | -31.244 | 6.437 | -6.4318 | 31.5 | 0 | 398.9247
2020-07-13 17:00 | 17:00 | 350.8 | 175.5 | 61.7 | 82.2 | 4.9 | 33.2 | 21.7032 | -16.5536 | 6.001 | -5.9962 | 35.6 | 0 | 398.2544
2020-07-13 18:00 | 18:00 | 345.8 | 175.5 | 61.6 | 82.2 | 4.9 | 33.2 | 4.6272 | -3.5292 | 4.8273 | -4.8234 | 40 | 0 | 398.5019
2020-07-13 19:00 | 19:00 | 347.7 | 175.5 | 61.7 | 82.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.5158 | -8.5089 | 40 | 0 | 397.5069
2020-07-13 20:00 | 20:00 | 331.1 | 175.5 | 61.3 | 82.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.5819 | -8.575 | 29.7 | 0 | 386.8069
2020-07-13 21:00 | 21:00 | 311.7 | 175.5 | 60.9 | 82.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.1355 | -12.1257 | 7.9 | 0 | 364.6098
2020-07-13 22:00 | 22:00 | 288.6 | 175.5 | 60.5 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.2082 | -7.2024 | 0 | 0 | 346.3058
2020-07-13 23:00 | 23:00 | 275.8 | 175.5 | 60.2 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.0395 | -7.0338 | 0.7 | 0 | 332.8057
2020-07-14 | 0:00 | 261 | 175.5 | 59.9 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.1179 | -9.1105 | 0 | 0 | 328.2074
2020-07-14 01:00 | 1:00 | 257.4 | 175.5 | 59.8 | 52.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.6391 | -12.6289 | 0 | 0 | 325.9102
2020-07-14 02:00 | 2:00 | 270.4 | 175.5 | 60.1 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.5103 | -13.4994 | 0 | 0 | 341.2109
2020-07-14 03:00 | 3:00 | 287 | 175.5 | 60.4 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.8517 | -14.8397 | 0 | 0 | 351.512
2020-07-14 04:00 | 4:00 | 285.6 | 175.5 | 60.4 | 75.9 | 4.9 | 33.2 | 1.2666 | -0.966 | 14.8855 | -14.8735 | 0 | 0 | 350.2126
2020-07-14 05:00 | 5:00 | 273.7 | 175.5 | 60.2 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 14.7487 | -11.2492 | 15.1527 | -15.1405 | 0 | 0 | 342.2117
2020-07-14 06:00 | 6:00 | 274.6 | 175.5 | 60.2 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 29.1752 | -22.2528 | 14.6841 | -14.6722 | 0 | 0 | 326.2343
2020-07-14 07:00 | 7:00 | 288.1 | 175.5 | 60.5 | 45.9 | 4.9 | 33.2 | 45.5654 | -34.754 | 18.5387 | -18.5237 | 0 | 0 | 330.8264
2020-07-14 08:00 | 8:00 | 326.9 | 175.5 | 61.2 | 55.9 | 4.9 | 33.2 | 71.5482 | -54.572 | 23.7685 | -23.7493 | 0 | 0 | 347.6954
2020-07-14 09:00 | 9:00 | 352.5 | 175.5 | 61.7 | 59 | 4.9 | 33.2 | 94.5441 | -72.1116 | 33.6252 | -33.5981 | 0 | 0 | 356.7596
2020-07-14 10:00 | 10:00 | 355.7 | 175.5 | 61.8 | 51.6 | 4.9 | 33.2 | 105.1186 | -78.4867 | 39.391 | -37.3229 | 0 | 0 | 355.7
2020-07-14 11:00 | 11:00 | 355 | 175.5 | 61.8 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 106.9423 | -78.4435 | 45.9618 | -42.1606 | 0 | 0 | 355
2020-07-14 12:00 | 12:00 | 339.8 | 175.5 | 61.5 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 113.1987 | -86.3404 | 49.6492 | -49.6091 | 0 | 0 | 345.3984
2020-07-14 13:00 | 13:00 | 357.4 | 175.5 | 61.8 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 121.2899 | -89.0642 | 53.2366 | -46.8623 | 0 | 0 | 357.4
2020-07-14 14:00 | 14:00 | 351.4 | 175.5 | 61.7 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 107.006 | -78.3221 | 58.7347 | -54.7186 | 0 | 0 | 351.4
2020-07-14 15:00 | 15:00 | 343.3 | 175.5 | 61.6 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 79.7954 | -60.8624 | 64.9706 | -64.9182 | 0 | 0 | 360.0854
2020-07-14 16:00 | 16:00 | 353.5 | 175.5 | 61.8 | 76.5 | 4.9 | 33.2 | 53.2837 | -40.6412 | 72.6814 | -72.6227 | 0 | 0 | 364.6012
2020-07-14 17:00 | 17:00 | 345.6 | 175.5 | 61.6 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 21.8592 | -16.6728 | 79.0511 | -78.9873 | 0 | 0 | 357.9502
2020-07-14 18:00 | 18:00 | 338.5 | 175.5 | 61.5 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 3.2442 | -2.4744 | 81.0622 | -80.9968 | 0 | 0 | 353.4352
2020-07-14 19:00 | 19:00 | 339 | 175.5 | 61.5 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 88.4042 | -88.3329 | 0 | 0 | 352.6744
2020-07-14 20:00 | 20:00 | 321.8 | 175.5 | 61.1 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.5503 | -90.4772 | 0 | 0 | 349.6731
2020-07-14 21:00 | 21:00 | 303 | 175.5 | 60.8 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.7118 | -89.6394 | 0 | 0 | 342.3724
2020-07-14 22:00 | 22:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 57.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.828 | -86.7579 | 0 | 0 | 331.7701
2020-07-14 23:00 | 23:00 | 262.8 | 175.5 | 60 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.8334 | -81.7674 | 0 | 0 | 316.566
2020-07-15 | 0:00 | 252.4 | 175.5 | 59.7 | 43 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.9889 | -73.9292 | 0 | 0 | 316.3597
2020-07-15 01:00 | 1:00 | 250.5 | 175.5 | 59.7 | 43 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.4969 | -69.4408 | 0 | 0 | 316.3561
2020-07-15 02:00 | 2:00 | 264.7 | 175.5 | 60 | 51.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.4897 | -62.4393 | 0 | 0 | 325.2504
2020-07-15 03:00 | 3:00 | 280.7 | 175.5 | 60.3 | 61.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.6069 | -65.554 | 0 | 0 | 335.5529
2020-07-15 04:00 | 4:00 | 279.2 | 175.5 | 60.3 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 1.4083 | -1.074 | 66.4458 | -66.3922 | 0 | 0 | 332.9879
2020-07-15 05:00 | 5:00 | 270.4 | 175.5 | 60.1 | 48.7 | 4.9 | 33.2 | 14.232 | -10.8552 | 58.9362 | -58.8886 | 0 | 0 | 325.8244
2020-07-15 06:00 | 6:00 | 271 | 175.5 | 60.1 | 43 | 4.9 | 33.2 | 31.2574 | -23.8412 | 53.4715 | -53.4283 | 0 | 0 | 324.1594
2020-07-15 07:00 | 7:00 | 286.2 | 175.5 | 60.4 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 52.4692 | -40.02 | 47.1017 | -47.0637 | 0 | 0 | 333.6872
2020-07-15 08:00 | 8:00 | 320.9 | 175.5 | 61.1 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 59.9016 | -45.6888 | 48.3754 | -48.3364 | 0 | 0 | 346.1518
2020-07-15 09:00 | 9:00 | 340.4 | 175.5 | 61.5 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 95.3851 | -72.7532 | 45.7269 | -45.69 | 0 | 0 | 345.6688
2020-07-15 10:00 | 10:00 | 351 | 175.5 | 61.7 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 123.5392 | -92.931 | 37.8485 | -36.2567 | 0 | 0 | 351
2020-07-15 11:00 | 11:00 | 361 | 175.5 | 61.9 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 135.7163 | -100.2493 | 36.2065 | -29.6735 | 0 | 0 | 361
2020-07-15 12:00 | 12:00 | 341.9 | 175.5 | 61.5 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 136.918 | -104.4316 | 35.704 | -35.6752 | 0 | 0 | 351.1152
2020-07-15 13:00 | 13:00 | 346.7 | 175.5 | 61.6 | 44 | 4.9 | 33.2 | 119.7913 | -91.3688 | 36.3399 | -36.3106 | 0 | 0 | 347.6518
2020-07-15 14:00 | 14:00 | 348.6 | 175.5 | 61.7 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 107.9119 | -82.308 | 38.4187 | -38.3877 | 0 | 0 | 367.6349
2020-07-15 15:00 | 15:00 | 355.6 | 175.5 | 61.8 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 80.4297 | -61.3464 | 35.5364 | -35.5077 | 0 | 0 | 374.812
2020-07-15 16:00 | 16:00 | 369.5 | 175.5 | 62.1 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 55.7012 | -42.4852 | 37.9162 | -37.8856 | 3.6 | 0 | 375.3466
2020-07-15 17:00 | 17:00 | 356.5 | 175.5 | 61.8 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 27.146 | -20.7052 | 40.0626 | -40.0303 | 9.5 | 0 | 374.1731
2020-07-15 18:00 | 18:00 | 345.3 | 175.5 | 61.6 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 4.5116 | -3.4412 | 41.7385 | -41.7048 | 13.4 | 0 | 372.5041
2020-07-15 19:00 | 19:00 | 346.7 | 175.5 | 61.6 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 37.8162 | -37.7857 | 21.1 | 0 | 379.1336
2020-07-15 20:00 | 20:00 | 330.1 | 175.5 | 61.3 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.7828 | -37.7523 | 4.8 | 0 | 362.5305
2020-07-15 21:00 | 21:00 | 310.2 | 175.5 | 60.9 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.759 | -33.7318 | 0 | 0 | 355.4272
2020-07-15 22:00 | 22:00 | 286.9 | 175.5 | 60.4 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.6969 | -28.6737 | 0 | 0 | 350.9232
2020-07-15 23:00 | 23:00 | 274.3 | 175.5 | 60.2 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.5397 | -24.5199 | 0 | 0 | 343.6198
2020-07-16 | 0:00 | 260 | 175.5 | 59.9 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.2109 | -25.1906 | 0 | 0 | 319.2203
2020-07-16 01:00 | 1:00 | 260.1 | 175.5 | 59.9 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.166 | -23.1473 | 0 | 0 | 321.8187
2020-07-16 02:00 | 2:00 | 269.4 | 175.5 | 60.1 | 53 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.5048 | -18.4899 | 0 | 0 | 326.7149
2020-07-16 03:00 | 3:00 | 287.8 | 175.5 | 60.5 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.4719 | -12.4618 | 2.2 | 0 | 340.4101
2020-07-16 04:00 | 4:00 | 287.5 | 175.5 | 60.5 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 1.1114 | -0.8476 | 13.0078 | -12.9973 | 2.1 | 0 | 339.1743
2020-07-16 05:00 | 5:00 | 277.6 | 175.5 | 60.3 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 12.2674 | -9.3568 | 11.9679 | -11.9582 | 0 | 0 | 329.5203
2020-07-16 06:00 | 6:00 | 280.4 | 175.5 | 60.3 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 21.7163 | -16.5636 | 10.7941 | -10.7854 | 0 | 0 | 329.8614
2020-07-16 07:00 | 7:00 | 294.5 | 175.5 | 60.6 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 41.5725 | -31.7088 | 13.1078 | -13.0972 | 0 | 0 | 334.8743
2020-07-16 08:00 | 8:00 | 335.2 | 175.5 | 61.4 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 65.4478 | -49.9192 | 10.6941 | -10.6855 | 4.9 | 0 | 358.1372
2020-07-16 09:00 | 9:00 | 362.4 | 175.5 | 61.9 | 72.7 | 4.9 | 33.2 | 80.145 | -61.1292 | 8.5158 | -8.5089 | 12.8 | 0 | 380.0227
2020-07-16 10:00 | 10:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 90.8482 | -69.2928 | 6.7384 | -6.733 | 14.9 | 0 | 377.4608
2020-07-16 11:00 | 11:00 | 365.2 | 175.5 | 62 | 55.4 | 4.9 | 33.2 | 109.4619 | -83.49 | 5.196 | -5.1918 | 14.5 | 0 | 371.4761
2020-07-16 12:00 | 12:00 | 348.6 | 175.5 | 61.7 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 119.5066 | -91.1516 | 5.3632 | -5.3589 | 0 | 0 | 354.4593
2020-07-16 13:00 | 13:00 | 369.3 | 175.5 | 62.1 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 105.313 | -80.3256 | 5.8672 | -5.8625 | 10.5 | 0 | 377.0921
2020-07-16 14:00 | 14:00 | 368.2 | 175.5 | 62.1 | 75.9 | 4.9 | 33.2 | 83.9839 | -64.0572 | 6.1683 | -6.1633 | 14.3 | 0 | 385.8317
2020-07-16 15:00 | 15:00 | 365.1 | 175.5 | 62 | 83 | 4.9 | 33.2 | 67.0627 | -51.1508 | 6.7384 | -6.733 | 15.9 | 0 | 390.4173
2020-07-16 16:00 | 16:00 | 369.6 | 175.5 | 62.1 | 83 | 4.9 | 33.2 | 47.066 | -35.8988 | 7.6092 | -7.6031 | 33.8 | 0 | 403.6733
2020-07-16 17:00 | 17:00 | 359.2 | 175.5 | 61.9 | 83 | 4.9 | 33.2 | 22.6475 | -17.274 | 7.5769 | -7.5708 | 40 | 0 | 403.8796
2020-07-16 18:00 | 18:00 | 346.9 | 175.5 | 61.6 | 83 | 4.9 | 33.2 | 3.5794 | -2.73 | 8.1794 | -8.1728 | 40 | 0 | 399.056
2020-07-16 19:00 | 19:00 | 345.4 | 175.5 | 61.6 | 83 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 13.6779 | -13.6669 | 38.9 | 0 | 397.1141
2020-07-16 20:00 | 20:00 | 328.9 | 175.5 | 61.3 | 83 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.829 | -16.8154 | 20.2 | 0 | 378.1136
2020-07-16 21:00 | 21:00 | 309.2 | 175.5 | 60.9 | 83 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.779 | -13.7679 | 3.3 | 0 | 360.8111
2020-07-16 22:00 | 22:00 | 291.7 | 175.5 | 60.5 | 73 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.1527 | -15.1405 | 0 | 0 | 347.1122
2020-07-16 23:00 | 23:00 | 281.1 | 175.5 | 60.3 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.1866 | -15.1743 | 0.5 | 0 | 331.6123
2020-07-17 | 0:00 | 263.6 | 175.5 | 60 | 48.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.7063 | -18.6912 | 0 | 0 | 322.5151
2020-07-17 01:00 | 1:00 | 263.7 | 175.5 | 60 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.0261 | -22.0083 | 0 | 0 | 323.2178
2020-07-17 02:00 | 2:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.825 | -21.8074 | 0 | 0 | 337.5176
2020-07-17 03:00 | 3:00 | 290.1 | 175.5 | 60.5 | 73.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.7973 | -22.7789 | 0 | 0 | 347.8184
2020-07-17 04:00 | 4:00 | 291.4 | 175.5 | 60.5 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 1.151 | -0.878 | 24.8422 | -24.8222 | 0 | 0 | 347.793
2020-07-17 05:00 | 5:00 | 283.3 | 175.5 | 60.4 | 63.4 | 4.9 | 33.2 | 13.4438 | -10.254 | 26.4508 | -26.4295 | 0 | 0 | 340.6111
2020-07-17 06:00 | 6:00 | 287.3 | 175.5 | 60.4 | 45.8 | 4.9 | 33.2 | 31.7214 | -24.1948 | 26.3832 | -26.3619 | 0 | 0 | 327.3479
2020-07-17 07:00 | 7:00 | 296.8 | 175.5 | 60.6 | 46.2 | 4.9 | 33.2 | 48.759 | -37.19 | 28.1267 | -28.104 | 0 | 0 | 331.9917
2020-07-17 08:00 | 8:00 | 336.8 | 175.5 | 61.4 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 73.5655 | -56.1108 | 31.9156 | -31.8898 | 0 | 0 | 349.5805
2020-07-17 09:00 | 9:00 | 359.1 | 175.5 | 61.9 | 61.4 | 4.9 | 33.2 | 96.0324 | -73.2472 | 32.2843 | -32.2582 | 0 | 0 | 359.7113
2020-07-17 10:00 | 10:00 | 367.4 | 175.5 | 62 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 116.92 | -84.0389 | 34.799 | -28.5801 | 0 | 0 | 367.4
2020-07-17 11:00 | 11:00 | 367.5 | 175.5 | 62.1 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 138.7286 | -100.1427 | 31.1105 | -21.5964 | 0 | 0 | 367.5
2020-07-17 12:00 | 12:00 | 339.4 | 175.5 | 61.5 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 148.5523 | -113.3056 | 28.8979 | -28.8746 | 0 | 0 | 354.07
2020-07-17 13:00 | 13:00 | 350.7 | 175.5 | 61.7 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 160.8978 | -122.722 | 30.5742 | -30.5495 | 0 | 0 | 357.2005
2020-07-17 14:00 | 14:00 | 352.5 | 175.5 | 61.7 | 44.2 | 4.9 | 33.2 | 152.6637 | -116.4416 | 35.0004 | -34.9722 | 0 | 0 | 355.7503
2020-07-17 15:00 | 15:00 | 354.7 | 175.5 | 61.8 | 69.7 | 4.9 | 33.2 | 109.9667 | -83.8752 | 40.6647 | -40.6319 | 0 | 0 | 371.2243
2020-07-17 16:00 | 16:00 | 370.8 | 175.5 | 62.1 | 83.2 | 4.9 | 33.2 | 72.2858 | -55.1348 | 39.2576 | -39.2259 | 0 | 0 | 376.0827
2020-07-17 17:00 | 17:00 | 365.8 | 175.5 | 62 | 83.2 | 4.9 | 33.2 | 36.3363 | -27.7148 | 37.3126 | -37.2825 | 13.9 | 0 | 381.3516
2020-07-17 18:00 | 18:00 | 346.3 | 175.5 | 61.6 | 83.2 | 4.9 | 33.2 | 4.839 | -3.6908 | 34.0939 | -34.0664 | 19.8 | 0 | 379.3757
2020-07-17 19:00 | 19:00 | 345.5 | 175.5 | 61.6 | 83.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0253 | -0.0192 | 36.9777 | -36.9479 | 20.2 | 0 | 378.6359
2020-07-17 20:00 | 20:00 | 328.8 | 175.5 | 61.3 | 83.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.9885 | -38.957 | 2.2 | 0 | 360.3315
2020-07-17 21:00 | 21:00 | 310.8 | 175.5 | 60.9 | 78.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.5759 | -42.5415 | 0 | 0 | 352.6344
2020-07-17 22:00 | 22:00 | 291.9 | 175.5 | 60.5 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.9172 | -43.8818 | 0 | 0 | 342.9354
2020-07-17 23:00 | 23:00 | 278.9 | 175.5 | 60.3 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.0406 | -48.0018 | 0 | 0 | 330.1388
2020-07-18 | 0:00 | 261.9 | 175.5 | 59.9 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.0761 | -60.0276 | 0 | 0 | 323.4485
2020-07-18 01:00 | 1:00 | 261.7 | 175.5 | 59.9 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.4725 | -59.4245 | 0 | 0 | 326.148
2020-07-18 02:00 | 2:00 | 276.3 | 175.5 | 60.2 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.7696 | -64.7173 | 0 | 0 | 336.7523
2020-07-18 03:00 | 3:00 | 288.5 | 175.5 | 60.5 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.6303 | -69.5741 | 0 | 0 | 347.0562
2020-07-18 04:00 | 4:00 | 285 | 175.5 | 60.4 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 1.1244 | -0.8576 | 73.8874 | -73.8278 | 0 | 0 | 341.6264
2020-07-18 05:00 | 5:00 | 276.6 | 175.5 | 60.2 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 14.4264 | -11.0036 | 70.6706 | -70.6136 | 0 | 0 | 334.5798
2020-07-18 06:00 | 6:00 | 275.9 | 175.5 | 60.2 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 34.2937 | -26.1568 | 70.4015 | -70.3447 | 0 | 0 | 325.1937
2020-07-18 07:00 | 7:00 | 281.7 | 175.5 | 60.3 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 55.08 | -42.0112 | 74.3576 | -74.2976 | 0 | 0 | 330.2288
2020-07-18 08:00 | 8:00 | 301 | 175.5 | 60.7 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 82.4204 | -62.8648 | 77.441 | -77.3785 | 0 | 0 | 337.1181
2020-07-18 09:00 | 9:00 | 317 | 175.5 | 61 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 111.2068 | -84.8208 | 78.4475 | -78.3842 | 0 | 0 | 344.2493
2020-07-18 10:00 | 10:00 | 323.8 | 175.5 | 61.2 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 133.376 | -101.73 | 74.3914 | -74.3314 | 0 | 0 | 349.706
2020-07-18 11:00 | 11:00 | 331.3 | 175.5 | 61.3 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 141.5076 | -107.9324 | 70.3004 | -70.2437 | 0 | 0 | 351.7319
2020-07-18 12:00 | 12:00 | 322.2 | 175.5 | 61.1 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 137.9007 | -105.1812 | 67.1832 | -67.129 | 0 | 0 | 351.1737
2020-07-18 13:00 | 13:00 | 323.6 | 175.5 | 61.2 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 129.5248 | -98.7928 | 63.0933 | -63.0424 | 0 | 0 | 349.2829
2020-07-18 14:00 | 14:00 | 328.5 | 175.5 | 61.3 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 113.7285 | -86.7444 | 59.0038 | -58.9562 | 0 | 0 | 345.6317
2020-07-18 15:00 | 15:00 | 334.6 | 175.5 | 61.4 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 87.849 | -67.0052 | 50.4542 | -50.4135 | 0 | 0 | 362.3845
2020-07-18 16:00 | 16:00 | 340.9 | 175.5 | 61.5 | 77.1 | 4.9 | 33.2 | 54.9889 | -41.9416 | 47.7057 | -47.6672 | 0 | 0 | 365.2858
2020-07-18 17:00 | 17:00 | 339.7 | 175.5 | 61.5 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 24.9878 | -19.0592 | 50.8906 | -50.8495 | 0 | 0 | 361.7697
2020-07-18 18:00 | 18:00 | 330.3 | 175.5 | 61.3 | 83.2 | 4.9 | 33.2 | 3.6322 | -2.7704 | 51.3269 | -51.2855 | 0 | 0 | 359.0032
2020-07-18 19:00 | 19:00 | 332.1 | 175.5 | 61.3 | 83.2 | 4.9 | 33.2 | 0.2593 | -0.198 | 48.3416 | -48.3026 | 0 | 0 | 358.2003
2020-07-18 20:00 | 20:00 | 317.1 | 175.5 | 61 | 78.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.9794 | -48.9399 | 0 | 0 | 352.7395
2020-07-18 21:00 | 21:00 | 299.9 | 175.5 | 60.7 | 76 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.6946 | -45.6577 | 0 | 0 | 350.3369
2020-07-18 22:00 | 22:00 | 283.5 | 175.5 | 60.4 | 75.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.2349 | -41.2016 | 0 | 0 | 349.5333
2020-07-18 23:00 | 23:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 69.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.3975 | -40.3649 | 0 | 0 | 343.1326
2020-07-19 | 0:00 | 261.3 | 175.5 | 59.9 | 52.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.2687 | -41.2354 | 0 | 0 | 326.4333
2020-07-19 01:00 | 1:00 | 259.1 | 175.5 | 59.9 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.8 | -40.7671 | 0 | 0 | 331.0329
2020-07-19 02:00 | 2:00 | 272.1 | 175.5 | 60.1 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.3282 | -28.3053 | 0 | 0 | 341.2229
2020-07-19 03:00 | 3:00 | 286 | 175.5 | 60.4 | 75.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.7196 | -26.698 | 0 | 0 | 349.9216
2020-07-19 04:00 | 4:00 | 279.6 | 175.5 | 60.3 | 71.9 | 4.9 | 33.2 | 1.3576 | -1.0356 | 34.0278 | -34.0003 | 0 | 0 | 346.1495
2020-07-19 05:00 | 5:00 | 266 | 175.5 | 60 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 14.3231 | -10.9248 | 22.7635 | -22.7451 | 0 | 0 | 338.9167
2020-07-19 06:00 | 6:00 | 258.6 | 175.5 | 59.9 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 37.009 | -28.228 | 16.9962 | -16.9825 | 0 | 0 | 325.6947
2020-07-19 07:00 | 7:00 | 261.5 | 175.5 | 59.9 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 58.622 | -44.7128 | 14.9193 | -14.9073 | 0 | 0 | 330.8212
2020-07-19 08:00 | 8:00 | 277.7 | 175.5 | 60.3 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 77.5857 | -59.1772 | 10.5607 | -10.5522 | 0 | 0 | 335.717
2020-07-19 09:00 | 9:00 | 281.4 | 175.5 | 60.3 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 96.5745 | -73.6604 | 10.1244 | -10.1162 | 0 | 0 | 340.2223
2020-07-19 10:00 | 10:00 | 293 | 175.5 | 60.6 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 133.1693 | -101.5724 | 8.3481 | -8.3414 | -3.4 | 0 | 345.8036
2020-07-19 11:00 | 11:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 165.7447 | -126.4188 | 9.1517 | -9.1443 | -15.9 | 0 | 341.2333
2020-07-19 12:00 | 12:00 | 300.5 | 175.5 | 60.7 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 162.6038 | -124.0232 | 11.7668 | -11.7573 | -20.2 | 0 | 336.5901
2020-07-19 13:00 | 13:00 | 293.8 | 175.5 | 60.6 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 139.0386 | -106.0492 | 10.0905 | -10.0824 | -8.6 | 0 | 342.4975
2020-07-19 14:00 | 14:00 | 291.4 | 175.5 | 60.5 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 117.3991 | -89.544 | 9.688 | -9.6802 | 0 | 0 | 345.8629
2020-07-19 15:00 | 15:00 | 298.5 | 175.5 | 60.7 | 47.6 | 4.9 | 33.2 | 94.4551 | -72.044 | 6.1683 | -6.1633 | 0 | 0 | 344.3161
2020-07-19 16:00 | 16:00 | 313.9 | 175.5 | 61 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 72.466 | -55.272 | 3.655 | -3.6521 | 0 | 0 | 361.8969
2020-07-19 17:00 | 17:00 | 331 | 175.5 | 61.3 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 35.5746 | -27.134 | 2.2798 | -2.278 | 12.1 | 0 | 379.0424
2020-07-19 18:00 | 18:00 | 329.1 | 175.5 | 61.3 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 4.8339 | -3.6868 | 1.6424 | -1.6411 | 32.6 | 0 | 392.2484
2020-07-19 19:00 | 19:00 | 337.8 | 175.5 | 61.5 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.6086 | -1.6073 | 40 | 0 | 398.7013
2020-07-19 20:00 | 20:00 | 327.5 | 175.5 | 61.3 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0.5363 | -0.5359 | 35.4 | 0 | 393.9004
2020-07-19 21:00 | 21:00 | 308.3 | 175.5 | 60.9 | 83.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0.3349 | -0.3346 | 16.7 | 0 | 374.8003
2020-07-19 22:00 | 22:00 | 288.4 | 175.5 | 60.5 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0.2687 | -0.2685 | 0 | 0 | 356.5002
2020-07-19 23:00 | 23:00 | 276.8 | 175.5 | 60.2 | 81.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0.9389 | -0.9381 | 0 | 0 | 354.9008
2020-07-20 | 0:00 | 261.6 | 175.5 | 59.9 | 50.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.2525 | -3.2499 | 2.2 | 0 | 325.8026
2020-07-20 01:00 | 1:00 | 261.3 | 175.5 | 59.9 | 50.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.1399 | -1.139 | 3.6 | 0 | 327.2009
2020-07-20 02:00 | 2:00 | 274.1 | 175.5 | 60.2 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0.8712 | -0.8705 | 1.9 | 0 | 340.2007
2020-07-20 03:00 | 3:00 | 289.2 | 175.5 | 60.5 | 74.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0.5025 | -0.5021 | 7 | 0 | 355.6004
2020-07-20 04:00 | 4:00 | 288.9 | 175.5 | 60.5 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 1.305 | -0.9952 | 0.301 | -0.3008 | 7.3 | 0 | 354.81
2020-07-20 05:00 | 5:00 | 281.6 | 175.5 | 60.3 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 15.383 | -11.7332 | 0.2687 | -0.2685 | 0.2 | 0 | 340.85
2020-07-20 06:00 | 6:00 | 290.7 | 175.5 | 60.5 | 50.1 | 4.9 | 33.2 | 46.1874 | -35.2288 | 0.6374 | -0.6369 | 0 | 0 | 335.1591
2020-07-20 07:00 | 7:00 | 300.7 | 175.5 | 60.7 | 42.4 | 4.9 | 33.2 | 91.7782 | -70.002 | 0.301 | -0.3008 | 0 | 0 | 338.4764
2020-07-20 08:00 | 8:00 | 339.6 | 175.5 | 61.5 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 137.3191 | -104.7376 | 1.0384 | -1.0376 | 0 | 0 | 350.5823
2020-07-20 09:00 | 9:00 | 368.2 | 175.5 | 62.1 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 178.9434 | -131.9243 | 2.5809 | 0 | 0 | 0 | 368.2
2020-07-20 10:00 | 10:00 | 379.4 | 175.5 | 62.3 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 200.9313 | -141.8737 | 1.5424 | 0 | 0 | 0 | 379.4
2020-07-20 11:00 | 11:00 | 386.2 | 175.5 | 62.4 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 199.755 | -134.9323 | 1.9773 | 0 | 0 | 0 | 386.2
2020-07-20 12:00 | 12:00 | 371.3 | 175.5 | 62.1 | 44 | 4.9 | 33.2 | 206.1409 | -156.051 | 2.6824 | -1.1723 | 0 | 0 | 371.3
2020-07-20 13:00 | 13:00 | 391.6 | 175.5 | 62.5 | 45.9 | 4.9 | 33.2 | 185.3416 | -119.5639 | 3.8223 | 0 | 0 | 0 | 391.6
2020-07-20 14:00 | 14:00 | 390.9 | 175.5 | 62.5 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 154.0851 | -112.3771 | 4.492 | 0 | 0 | 0 | 390.9
2020-07-20 15:00 | 15:00 | 394 | 175.5 | 62.6 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 116.3396 | -88.736 | 4.2571 | -4.2537 | 17.8 | 0 | 402.007
2020-07-20 16:00 | 16:00 | 403.6 | 175.5 | 62.8 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 78.8531 | -60.144 | 3.0849 | -3.0824 | 40 | 0 | 416.5116
2020-07-20 17:00 | 17:00 | 393.7 | 175.5 | 62.6 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 36.5573 | -27.8836 | 1.8773 | -1.8758 | 48.3 | 0 | 414.5752
2020-07-20 18:00 | 18:00 | 376.5 | 175.5 | 62.2 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 4.4589 | -3.4008 | 1.4748 | -1.4736 | 54.8 | 0 | 413.0593
2020-07-20 19:00 | 19:00 | 374.1 | 175.5 | 62.2 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 0.2593 | -0.198 | 1.6086 | -1.6073 | 55.3 | 0 | 412.5626
2020-07-20 20:00 | 20:00 | 352.1 | 175.5 | 61.7 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 0.1287 | -0.098 | 2.85 | -2.8477 | 40 | 0 | 396.733
2020-07-20 21:00 | 21:00 | 330.7 | 175.5 | 61.3 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.0118 | -8.0053 | 34.8 | 0 | 391.1065
2020-07-20 22:00 | 22:00 | 305.8 | 175.5 | 60.8 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.0527 | -15.0406 | 4.8 | 0 | 360.6121
2020-07-20 23:00 | 23:00 | 290.7 | 175.5 | 60.5 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.7462 | -19.7303 | 0 | 0 | 343.2159
2020-07-21 | 0:00 | 275.3 | 175.5 | 60.2 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.8357 | -23.8165 | 0 | 0 | 323.7192
2020-07-21 01:00 | 1:00 | 268.1 | 175.5 | 60.1 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.0095 | -24.9893 | 0 | 0 | 318.5202
2020-07-21 02:00 | 2:00 | 279.3 | 175.5 | 60.3 | 55.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.953 | -26.9312 | 0 | 0 | 329.8218
2020-07-21 03:00 | 3:00 | 297.7 | 175.5 | 60.7 | 68.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.0994 | -29.0759 | 0 | 0 | 342.7235
2020-07-21 04:00 | 4:00 | 296.5 | 175.5 | 60.6 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 1.5259 | -1.164 | 26.8872 | -26.8655 | 0 | 0 | 341.2836
2020-07-21 05:00 | 5:00 | 287.7 | 175.5 | 60.5 | 51.6 | 4.9 | 33.2 | 14.7883 | -11.2796 | 31.8156 | -31.7899 | 0 | 0 | 329.2344
2020-07-21 06:00 | 6:00 | 292.2 | 175.5 | 60.5 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 39.5552 | -30.17 | 36.2065 | -36.1773 | 0 | 0 | 326.7144
2020-07-21 07:00 | 7:00 | 305.2 | 175.5 | 60.8 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 60.2251 | -45.9356 | 40.6324 | -40.5996 | 0 | 0 | 332.5223
2020-07-21 08:00 | 8:00 | 347.9 | 175.5 | 61.7 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 97.0009 | -71.8306 | 41.9399 | -39.3102 | 0 | 0 | 347.9
2020-07-21 09:00 | 9:00 | 373 | 175.5 | 62.2 | 45.4 | 4.9 | 33.2 | 120.7213 | -81.8265 | 41.8723 | -28.9671 | 0 | 0 | 373
2020-07-21 10:00 | 10:00 | 379.4 | 175.5 | 62.3 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 139.0517 | -91.8739 | 44.4532 | -31.931 | 0 | 0 | 379.4
2020-07-21 11:00 | 11:00 | 386.5 | 175.5 | 62.4 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 130.2878 | -85.5852 | 46.9683 | -25.9709 | 0 | 0 | 386.5
2020-07-21 12:00 | 12:00 | 368.1 | 175.5 | 62.1 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 113.3151 | -83.1179 | 52.6003 | -47.9975 | 0 | 0 | 368.1
2020-07-21 13:00 | 13:00 | 383.6 | 175.5 | 62.4 | 70.5 | 4.9 | 33.2 | 87.8237 | -59.629 | 53.4715 | -44.5662 | 0 | 0 | 383.6
2020-07-21 14:00 | 14:00 | 380.6 | 175.5 | 62.3 | 78.3 | 4.9 | 33.2 | 66.2107 | -45.6737 | 59.4387 | -53.5757 | 0 | 0 | 380.6
2020-07-21 15:00 | 15:00 | 372.8 | 175.5 | 62.2 | 79.1 | 4.9 | 33.2 | 47.0395 | -32.8457 | 65.9095 | -62.2033 | 0 | 0 | 372.8
2020-07-21 16:00 | 16:00 | 378.2 | 175.5 | 62.3 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 29.8867 | -21.6375 | 69.1282 | -67.6774 | 11.9 | 0 | 378.2
2020-07-21 17:00 | 17:00 | 368 | 175.5 | 62.1 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 11.5045 | -8.7748 | 70.4015 | -70.3447 | 14 | 0 | 373.1865
2020-07-21 18:00 | 18:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 1.539 | -1.174 | 68.1217 | -68.0667 | 18.5 | 0 | 375.22
2020-07-21 19:00 | 19:00 | 358.9 | 175.5 | 61.9 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 70.9717 | -70.9144 | 12.8 | 0 | 369.0604
2020-07-21 20:00 | 20:00 | 339.2 | 175.5 | 61.5 | 75.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.3177 | -73.2585 | 0 | 0 | 350.7592
2020-07-21 21:00 | 21:00 | 317.8 | 175.5 | 61.1 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.0328 | -69.9763 | 0 | 0 | 343.3565
2020-07-21 22:00 | 22:00 | 300 | 175.5 | 60.7 | 59.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.3559 | -62.3056 | 0 | 0 | 333.5503
2020-07-21 23:00 | 23:00 | 285.4 | 175.5 | 60.4 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.4038 | -53.3607 | 0 | 0 | 319.2431
2020-07-22 | 0:00 | 272 | 175.5 | 60.1 | 43 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.1977 | -52.1556 | 0 | 0 | 316.7421
2020-07-22 01:00 | 1:00 | 268 | 175.5 | 60.1 | 43.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.4032 | -47.3649 | 0 | 0 | 317.3383
2020-07-22 02:00 | 2:00 | 276.9 | 175.5 | 60.2 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.2133 | -43.1784 | 0 | 0 | 321.0349
2020-07-22 03:00 | 3:00 | 292.5 | 175.5 | 60.5 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.7313 | -34.7033 | 7.8 | 0 | 331.628
2020-07-22 04:00 | 4:00 | 294.5 | 175.5 | 60.6 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 1.073 | -0.8184 | 27.5231 | -27.5009 | 14.7 | 0 | 338.8768
2020-07-22 05:00 | 5:00 | 287 | 175.5 | 60.4 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 6.4935 | -4.9528 | 24.4397 | -24.42 | 5.9 | 0 | 331.1604
2020-07-22 06:00 | 6:00 | 293.1 | 175.5 | 60.6 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 13.6635 | -10.4216 | 19.3775 | -19.3619 | 10.8 | 0 | 337.9575
2020-07-22 07:00 | 7:00 | 308.5 | 175.5 | 60.9 | 53.2 | 4.9 | 33.2 | 26.9128 | -20.5272 | 13.1078 | -13.0972 | 17.9 | 0 | 351.9962
2020-07-22 08:00 | 8:00 | 346.5 | 175.5 | 61.6 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 49.7163 | -37.9204 | 12.538 | -12.5279 | 29.4 | 0 | 379.606
2020-07-22 09:00 | 9:00 | 366.3 | 175.5 | 62 | 69.9 | 4.9 | 33.2 | 63.0294 | -48.0744 | 18.1038 | -18.0892 | 28.2 | 0 | 388.6696
2020-07-22 10:00 | 10:00 | 365.4 | 175.5 | 62 | 59.9 | 4.9 | 33.2 | 74.7153 | -56.9876 | 21.5559 | -21.5385 | 26.2 | 0 | 379.4451
2020-07-22 11:00 | 11:00 | 365.8 | 175.5 | 62 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 69.9067 | -53.32 | 27.8595 | -27.837 | 24.2 | 0 | 377.1092
2020-07-22 12:00 | 12:00 | 347.9 | 175.5 | 61.7 | 64 | 4.9 | 33.2 | 58.6738 | -44.7524 | 35.3015 | -35.273 | 5.3 | 0 | 358.5499
2020-07-22 13:00 | 13:00 | 367.7 | 175.5 | 62.1 | 74 | 4.9 | 33.2 | 52.0943 | -39.734 | 37.749 | -37.7185 | 17.5 | 0 | 379.5908
2020-07-22 14:00 | 14:00 | 364.7 | 175.5 | 62 | 76.4 | 4.9 | 33.2 | 44.8935 | -34.2416 | 39.6601 | -39.6281 | 15.8 | 0 | 378.4839
2020-07-22 15:00 | 15:00 | 369 | 175.5 | 62.1 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 37.1896 | -28.3656 | 40.5986 | -40.5658 | 20.8 | 0 | 385.6568
2020-07-22 16:00 | 16:00 | 374.5 | 175.5 | 62.2 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 28.1671 | -21.484 | 35.4687 | -35.4401 | 36.8 | 0 | 399.6117
2020-07-22 17:00 | 17:00 | 363.6 | 175.5 | 62 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 10.5745 | -8.0656 | 34.0939 | -34.0664 | 39.7 | 0 | 398.1364
2020-07-22 18:00 | 18:00 | 357.3 | 175.5 | 61.8 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 1.771 | -1.3508 | 34.8313 | -34.8032 | 39.3 | 0 | 395.4483
2020-07-22 19:00 | 19:00 | 355.2 | 175.5 | 61.8 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 34.6317 | -34.6038 | 38.6 | 0 | 394.331
2020-07-22 20:00 | 20:00 | 336.4 | 175.5 | 61.4 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.6975 | -34.6695 | 20.2 | 0 | 375.528
2020-07-22 21:00 | 21:00 | 320.6 | 175.5 | 61.1 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.5026 | -35.4739 | 13 | 0 | 359.1287
2020-07-22 22:00 | 22:00 | 302.1 | 175.5 | 60.7 | 61.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.9939 | -33.9665 | 6.1 | 0 | 341.8274
2020-07-22 23:00 | 23:00 | 290.1 | 175.5 | 60.5 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.2777 | -31.2525 | 8.1 | 0 | 331.9252
2020-07-23 | 0:00 | 274.4 | 175.5 | 60.2 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.8267 | -33.7994 | 0 | 0 | 323.7273
2020-07-23 01:00 | 1:00 | 269.3 | 175.5 | 60.1 | 45.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.9494 | -31.9236 | 0 | 0 | 319.6258
2020-07-23 02:00 | 2:00 | 279.2 | 175.5 | 60.3 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.703 | -29.679 | 0 | 0 | 334.224
2020-07-23 03:00 | 3:00 | 294.9 | 175.5 | 60.6 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.854 | -32.8275 | 0 | 0 | 344.5265
2020-07-23 04:00 | 4:00 | 293.1 | 175.5 | 60.6 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 0.995 | -0.7588 | 34.4303 | -34.4025 | 0 | 0 | 341.664
2020-07-23 05:00 | 5:00 | 282.5 | 175.5 | 60.3 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 7.3425 | -5.6004 | 36.4414 | -36.412 | 0 | 0 | 331.2715
2020-07-23 06:00 | 6:00 | 279 | 175.5 | 60.3 | 44.2 | 4.9 | 33.2 | 17.308 | -13.2012 | 36.9439 | -36.9141 | 0 | 0 | 322.2366
2020-07-23 07:00 | 7:00 | 286.1 | 175.5 | 60.4 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 24.6121 | -18.7724 | 33.1551 | -33.1283 | 0 | 0 | 325.0665
2020-07-23 08:00 | 8:00 | 304.6 | 175.5 | 60.8 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 39.4266 | -30.072 | 33.6591 | -33.6319 | 0 | 0 | 330.8818
2020-07-23 09:00 | 9:00 | 321.6 | 175.5 | 61.1 | 55 | 4.9 | 33.2 | 50.853 | -38.7872 | 31.8817 | -31.856 | 0 | 0 | 341.7915
2020-07-23 10:00 | 10:00 | 323.8 | 175.5 | 61.2 | 53.3 | 4.9 | 33.2 | 57.4326 | -43.8056 | 28.7307 | -28.7075 | 0 | 0 | 341.7502
2020-07-23 11:00 | 11:00 | 319 | 175.5 | 61.1 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 64.9948 | -49.5736 | 35.6025 | -35.5738 | 0 | 0 | 335.3499
2020-07-23 12:00 | 12:00 | 309.2 | 175.5 | 60.9 | 44.2 | 4.9 | 33.2 | 60.2381 | -45.9456 | 37.6475 | -37.6171 | 0 | 0 | 333.0229
2020-07-23 13:00 | 13:00 | 316.7 | 175.5 | 61 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 47.9707 | -36.5888 | 40.4313 | -40.3987 | 0 | 0 | 340.1145
2020-07-23 14:00 | 14:00 | 318.5 | 175.5 | 61.1 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 35.0183 | -26.7096 | 34.4303 | -34.4025 | 0 | 0 | 347.1365
2020-07-23 15:00 | 15:00 | 316.5 | 175.5 | 61 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 29.3181 | -22.362 | 31.7479 | -31.7223 | 0 | 0 | 349.2817
2020-07-23 16:00 | 16:00 | 321.5 | 175.5 | 61.1 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 23.3202 | -17.7872 | 33.458 | -33.431 | 0 | 0 | 359.56
2020-07-23 17:00 | 17:00 | 323.7 | 175.5 | 61.2 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 10.4062 | -7.9372 | 32.4177 | -32.3915 | 0.6 | 0 | 359.6952
2020-07-23 18:00 | 18:00 | 325.9 | 175.5 | 61.2 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 1.461 | -1.1144 | 33.8267 | -33.7994 | 8 | 0 | 364.9739
2020-07-23 19:00 | 19:00 | 330 | 175.5 | 61.3 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.1551 | -33.1283 | 13.6 | 0 | 370.3268
2020-07-23 20:00 | 20:00 | 316.4 | 175.5 | 61 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.5357 | -29.5119 | 3.2 | 0 | 359.6238
2020-07-23 21:00 | 21:00 | 301.4 | 175.5 | 60.7 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.1332 | -29.1097 | 0 | 0 | 351.0235
2020-07-23 22:00 | 22:00 | 284.5 | 175.5 | 60.4 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.3181 | -32.292 | 0 | 0 | 339.7261
2020-07-23 23:00 | 23:00 | 278.4 | 175.5 | 60.3 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.3454 | -31.3201 | 0 | 0 | 328.5253
2020-07-24 | 0:00 | 265.3 | 175.5 | 60 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.513 | -31.4876 | 0 | 0 | 327.1254
2020-07-24 01:00 | 1:00 | 260.2 | 175.5 | 59.9 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.7828 | -37.7523 | 0 | 0 | 320.8305
2020-07-24 02:00 | 2:00 | 270.5 | 175.5 | 60.1 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.6364 | -35.6076 | 0 | 0 | 336.6288
2020-07-24 03:00 | 3:00 | 286.2 | 175.5 | 60.4 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.0004 | -34.9722 | 0 | 0 | 346.9282
2020-07-24 04:00 | 4:00 | 284.8 | 175.5 | 60.4 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 1.1894 | -0.9072 | 29.8706 | -29.8465 | 0 | 0 | 346.4063
2020-07-24 05:00 | 5:00 | 272 | 175.5 | 60.1 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 11.2198 | -8.5576 | 28.9656 | -28.9422 | 0 | 0 | 338.4856
2020-07-24 06:00 | 6:00 | 267.5 | 175.5 | 60.1 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 26.1368 | -19.9352 | 23.0645 | -23.0459 | 0 | 0 | 322.7202
2020-07-24 07:00 | 7:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 47.1571 | -35.9684 | 25.412 | -25.3915 | 0 | 0 | 327.8092
2020-07-24 08:00 | 8:00 | 292.3 | 175.5 | 60.5 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 69.765 | -53.212 | 23.6685 | -23.6494 | 0 | 0 | 333.4721
2020-07-24 09:00 | 9:00 | 303.5 | 175.5 | 60.8 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 83.5571 | -63.7316 | 25.1095 | -25.0892 | 0 | 0 | 337.0458
2020-07-24 10:00 | 10:00 | 313.5 | 175.5 | 61 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 112.5522 | -85.8472 | 24.0372 | -24.0178 | 0 | 0 | 344.1244
2020-07-24 11:00 | 11:00 | 317.3 | 175.5 | 61 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 123.7458 | -94.3848 | 29.1994 | -29.1758 | 0 | 0 | 347.2846
2020-07-24 12:00 | 12:00 | 314.3 | 175.5 | 61 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 131.0234 | -99.9356 | 26.417 | -26.3957 | 0 | 0 | 349.0091
2020-07-24 13:00 | 13:00 | 312.4 | 175.5 | 60.9 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 124.9879 | -95.3324 | 21.7235 | -21.706 | 0 | 0 | 347.473
2020-07-24 14:00 | 14:00 | 311 | 175.5 | 60.9 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 98.2544 | -74.9416 | 25.2109 | -25.1906 | 0 | 0 | 341.6331
2020-07-24 15:00 | 15:00 | 308 | 175.5 | 60.9 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 76.8612 | -58.6244 | 28.6969 | -28.6737 | 0 | 0 | 353.36
2020-07-24 16:00 | 16:00 | 321.6 | 175.5 | 61.1 | 73.6 | 4.9 | 33.2 | 50.7893 | -38.7388 | 24.8422 | -24.8222 | 0 | 0 | 360.3705
2020-07-24 17:00 | 17:00 | 326.5 | 175.5 | 61.2 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 23.8115 | -18.162 | 20.0135 | -19.9973 | 3.1 | 0 | 365.9657
2020-07-24 18:00 | 18:00 | 322.3 | 175.5 | 61.1 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 3.154 | -2.4056 | 19.9477 | -19.9316 | 13.8 | 0 | 371.6645
2020-07-24 19:00 | 19:00 | 329 | 175.5 | 61.3 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 19.5786 | -19.5628 | 22.9 | 0 | 380.2189
2020-07-24 20:00 | 20:00 | 316.7 | 175.5 | 61 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.6841 | -14.6722 | 14.8 | 0 | 371.8119
2020-07-24 21:00 | 21:00 | 298.1 | 175.5 | 60.7 | 82 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.5718 | -12.5617 | 0 | 0 | 356.3101
2020-07-24 22:00 | 22:00 | 285.1 | 175.5 | 60.4 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.1966 | -11.1876 | 0 | 0 | 351.309
2020-07-24 23:00 | 23:00 | 275 | 175.5 | 60.2 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.2704 | -12.2605 | 0 | 0 | 345.4099
2020-07-25 | 0:00 | 259.7 | 175.5 | 59.9 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.6053 | -12.5951 | 0 | 0 | 329.8102
2020-07-25 01:00 | 1:00 | 257.2 | 175.5 | 59.8 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.4042 | -12.3942 | 0 | 0 | 329.81
2020-07-25 02:00 | 2:00 | 269.7 | 175.5 | 60.1 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.1754 | -13.1648 | 0 | 0 | 340.7106
2020-07-25 03:00 | 3:00 | 283.9 | 175.5 | 60.4 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.0254 | -16.0125 | 0 | 0 | 351.3129
2020-07-25 04:00 | 4:00 | 283.4 | 175.5 | 60.4 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 1.0983 | -0.8376 | 14.3815 | -14.3699 | 0 | 0 | 349.4723
2020-07-25 05:00 | 5:00 | 274.5 | 175.5 | 60.2 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 11.0527 | -8.4304 | 15.3538 | -15.3414 | 0 | 0 | 341.6347
2020-07-25 06:00 | 6:00 | 269.7 | 175.5 | 60.1 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 22.9452 | -17.5012 | 21.4563 | -21.439 | 0 | 0 | 329.9613
2020-07-25 07:00 | 7:00 | 275.9 | 175.5 | 60.2 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 36.4013 | -27.7644 | 24.4059 | -24.3862 | 0 | 0 | 326.2566
2020-07-25 08:00 | 8:00 | 297.6 | 175.5 | 60.7 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 55.8045 | -42.564 | 24.7408 | -24.7208 | 0 | 0 | 332.3605
2020-07-25 09:00 | 9:00 | 313.5 | 175.5 | 61 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 64.1024 | -48.8928 | 23.5347 | -23.5157 | 0 | 0 | 344.3286
2020-07-25 10:00 | 10:00 | 318.6 | 175.5 | 61.1 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 68.7569 | -52.4432 | 24.6408 | -24.6209 | 0 | 0 | 346.3336
2020-07-25 11:00 | 11:00 | 316.4 | 175.5 | 61 | 46.3 | 4.9 | 33.2 | 71.9109 | -54.8488 | 31.513 | -31.4876 | 0 | 0 | 337.9875
2020-07-25 12:00 | 12:00 | 308 | 175.5 | 60.9 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 76.3576 | -58.2404 | 39.7259 | -39.6938 | 0 | 0 | 335.4493
2020-07-25 13:00 | 13:00 | 322.2 | 175.5 | 61.1 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 86.6596 | -66.098 | 44.587 | -44.551 | 0 | 0 | 338.0976
2020-07-25 14:00 | 14:00 | 312.6 | 175.5 | 61 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 72.9969 | -55.6772 | 46.9345 | -46.8966 | 0 | 0 | 334.7576
2020-07-25 15:00 | 15:00 | 308.3 | 175.5 | 60.9 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 51.1896 | -39.044 | 53.1704 | -53.1275 | 0 | 0 | 345.2885
2020-07-25 16:00 | 16:00 | 313.3 | 175.5 | 61 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 29.1237 | -22.2136 | 62.8584 | -62.8077 | 0 | 0 | 350.1608
2020-07-25 17:00 | 17:00 | 316.8 | 175.5 | 61 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 12.6171 | -9.6236 | 64.5681 | -64.516 | 0 | 0 | 352.3456
2020-07-25 18:00 | 18:00 | 317.7 | 175.5 | 61.1 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 1.7326 | -1.3216 | 63.7631 | -63.7116 | 0 | 0 | 349.8625
2020-07-25 19:00 | 19:00 | 321.8 | 175.5 | 61.1 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.1939 | -69.1381 | 0 | 0 | 349.4558
2020-07-25 20:00 | 20:00 | 308.2 | 175.5 | 60.9 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.2005 | -70.1438 | 0 | 0 | 349.2567
2020-07-25 21:00 | 21:00 | 288.7 | 175.5 | 60.5 | 66 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.3677 | -70.3109 | 0 | 0 | 340.1568
2020-07-25 22:00 | 22:00 | 275.7 | 175.5 | 60.2 | 56 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.2389 | -71.1814 | 0 | 0 | 329.8575
2020-07-25 23:00 | 23:00 | 267.3 | 175.5 | 60 | 45.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.3231 | -68.268 | 0 | 0 | 319.4551
2020-07-26 | 0:00 | 255.7 | 175.5 | 59.8 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.6746 | -65.6216 | 0 | 0 | 325.553
2020-07-26 01:00 | 1:00 | 254.2 | 175.5 | 59.8 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.808 | -65.7549 | 0 | 0 | 324.3531
2020-07-26 02:00 | 2:00 | 264.9 | 175.5 | 60 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.312 | -66.2585 | 0 | 0 | 337.9535
2020-07-26 03:00 | 3:00 | 283.3 | 175.5 | 60.4 | 74.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.3458 | -66.2923 | 0 | 0 | 348.3535
2020-07-26 04:00 | 4:00 | 279 | 175.5 | 60.3 | 72.6 | 4.9 | 33.2 | 0.995 | -0.7588 | 70.4692 | -70.4123 | 0 | 0 | 346.7931
2020-07-26 05:00 | 5:00 | 266.1 | 175.5 | 60 | 62.6 | 4.9 | 33.2 | 9.3586 | -7.138 | 66.412 | -66.3584 | 0 | 0 | 338.4742
2020-07-26 06:00 | 6:00 | 261.6 | 175.5 | 59.9 | 44.4 | 4.9 | 33.2 | 22.3628 | -17.0568 | 63.0257 | -62.9748 | 0 | 0 | 323.2569
2020-07-26 07:00 | 7:00 | 270.9 | 175.5 | 60.1 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 38.8956 | -29.6668 | 66.2105 | -66.1571 | 0 | 0 | 325.6822
2020-07-26 08:00 | 8:00 | 280.4 | 175.5 | 60.3 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 48.616 | -37.0808 | 68.4565 | -68.4013 | 0 | 0 | 328.1904
2020-07-26 09:00 | 9:00 | 292 | 175.5 | 60.5 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 62.0598 | -47.3348 | 69.3616 | -69.3056 | 0 | 0 | 331.581
2020-07-26 10:00 | 10:00 | 302.7 | 175.5 | 60.8 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 81.7608 | -62.3616 | 73.654 | -73.5946 | 0 | 0 | 336.5586
2020-07-26 11:00 | 11:00 | 300.4 | 175.5 | 60.7 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 91.4943 | -69.7856 | 72.4465 | -72.388 | 0 | 0 | 338.7672
2020-07-26 12:00 | 12:00 | 291.2 | 175.5 | 60.5 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 97.7761 | -74.5768 | 73.4864 | -73.4271 | -12.5 | 0 | 327.5586
2020-07-26 13:00 | 13:00 | 289 | 175.5 | 60.5 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 89.0253 | -67.9024 | 75.7647 | -75.7036 | -10.8 | 0 | 327.684
2020-07-26 14:00 | 14:00 | 282.4 | 175.5 | 60.3 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 76.3192 | -58.2112 | 71.1055 | -71.0481 | -4.4 | 0 | 330.8654
2020-07-26 15:00 | 15:00 | 290.4 | 175.5 | 60.5 | 55.9 | 4.9 | 33.2 | 59.0222 | -45.018 | 66.0095 | -65.9562 | 0 | 0 | 344.0575
2020-07-26 16:00 | 16:00 | 299.9 | 175.5 | 60.7 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 37.6556 | -28.7212 | 62.9261 | -62.8753 | 0 | 0 | 349.6852
2020-07-26 17:00 | 17:00 | 311.6 | 175.5 | 60.9 | 75.9 | 4.9 | 33.2 | 18.8723 | -14.3944 | 59.9746 | -59.9262 | 0 | 0 | 354.9263
2020-07-26 18:00 | 18:00 | 318.2 | 175.5 | 61.1 | 77.8 | 4.9 | 33.2 | 1.9393 | -1.4792 | 55.1815 | -55.137 | 0 | 0 | 353.0046
2020-07-26 19:00 | 19:00 | 325.8 | 175.5 | 61.2 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.8574 | -56.8115 | 0 | 0 | 354.0459
2020-07-26 20:00 | 20:00 | 313.2 | 175.5 | 61 | 74.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.4175 | -61.3679 | 0 | 0 | 349.1496
2020-07-26 21:00 | 21:00 | 295.8 | 175.5 | 60.6 | 74.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.7135 | -60.6645 | 0 | 0 | 348.549
2020-07-26 22:00 | 22:00 | 277 | 175.5 | 60.2 | 74.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.6902 | -56.6444 | 0 | 0 | 348.1458
2020-07-26 23:00 | 23:00 | 263.9 | 175.5 | 60 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.5563 | -56.5107 | 0 | 0 | 337.9456
2020-07-27 | 0:00 | 250.1 | 175.5 | 59.7 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.0084 | -59.96 | 0 | 0 | 316.6484
2020-07-27 01:00 | 1:00 | 248.3 | 175.5 | 59.7 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.1437 | -60.0952 | 0 | 0 | 316.6485
2020-07-27 02:00 | 2:00 | 263.1 | 175.5 | 60 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.6225 | -56.5768 | 0 | 0 | 316.9457
2020-07-27 03:00 | 3:00 | 281.5 | 175.5 | 60.3 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.778 | -48.7386 | 0 | 0 | 319.4394
2020-07-27 04:00 | 4:00 | 283.1 | 175.5 | 60.4 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 0.9827 | -0.7496 | 52.433 | -52.3907 | 0 | 0 | 319.3754
2020-07-27 05:00 | 5:00 | 273.5 | 175.5 | 60.2 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 10.4965 | -8.006 | 53.4715 | -53.4283 | 0 | 0 | 320.1337
2020-07-27 06:00 | 6:00 | 279.2 | 175.5 | 60.3 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 26.2928 | -20.0544 | 49.3481 | -49.3083 | 0 | 0 | 324.4782
2020-07-27 07:00 | 7:00 | 297.2 | 175.5 | 60.6 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 37.9909 | -28.9768 | 48.8456 | -48.8062 | 0 | 0 | 333.4535
2020-07-27 08:00 | 8:00 | 334.8 | 175.5 | 61.4 | 63.5 | 4.9 | 33.2 | 50.5553 | -38.56 | 42.4421 | -42.4078 | 0 | 0 | 350.5296
2020-07-27 09:00 | 9:00 | 350.3 | 175.5 | 61.7 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 61.2331 | -46.7044 | 44.0168 | -43.9813 | 0 | 0 | 359.6642
2020-07-27 10:00 | 10:00 | 354.4 | 175.5 | 61.8 | 67 | 4.9 | 33.2 | 69.9332 | -53.3404 | 44.7561 | -44.72 | 0 | 0 | 359.0289
2020-07-27 11:00 | 11:00 | 362.8 | 175.5 | 62 | 62.6 | 4.9 | 33.2 | 84.6436 | -62.5289 | 47.337 | -44.8517 | 0 | 0 | 362.8
2020-07-27 12:00 | 12:00 | 343.9 | 175.5 | 61.6 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 89.8005 | -68.4936 | 48.5769 | -48.5377 | 0 | 0 | 346.0461
2020-07-27 13:00 | 13:00 | 357.2 | 175.5 | 61.8 | 66.9 | 4.9 | 33.2 | 75.1682 | -57.3332 | 50.488 | -50.4473 | 0 | 0 | 360.1757
2020-07-27 14:00 | 14:00 | 356 | 175.5 | 61.8 | 79.5 | 4.9 | 33.2 | 53.2837 | -40.6412 | 48.5108 | -48.4716 | 0 | 0 | 367.5817
2020-07-27 15:00 | 15:00 | 358.8 | 175.5 | 61.9 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 40.0588 | -30.554 | 46.3643 | -46.3269 | 6.4 | 0 | 374.8422
2020-07-27 16:00 | 16:00 | 367 | 175.5 | 62 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 26.7842 | -20.4292 | 46.1971 | -46.1598 | 24.1 | 0 | 389.4923
2020-07-27 17:00 | 17:00 | 358 | 175.5 | 61.9 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 12.4357 | -9.4852 | 54.5114 | -54.4674 | 18.8 | 0 | 380.6945
2020-07-27 18:00 | 18:00 | 356.3 | 175.5 | 61.8 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 1.8997 | -1.4488 | 61.9196 | -61.8696 | 18.8 | 0 | 378.1009
2020-07-27 19:00 | 19:00 | 358.5 | 175.5 | 61.9 | 83.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.1721 | -65.1195 | 19.7 | 0 | 378.6526
2020-07-27 20:00 | 20:00 | 337.9 | 175.5 | 61.5 | 81.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.558 | -68.5027 | 0 | 0 | 356.8553
2020-07-27 21:00 | 21:00 | 320 | 175.5 | 61.1 | 78.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.3771 | -60.3284 | 0 | 0 | 353.0487
2020-07-27 22:00 | 22:00 | 295.2 | 175.5 | 60.6 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.02 | -55.9748 | 0 | 0 | 341.5452
2020-07-27 23:00 | 23:00 | 280.5 | 175.5 | 60.3 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.0416 | -53.998 | 0 | 0 | 322.3436
2020-07-28 | 0:00 | 263.5 | 175.5 | 60 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.5664 | -52.524 | 0 | 0 | 317.5424
2020-07-28 01:00 | 1:00 | 260.1 | 175.5 | 59.9 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.8513 | -55.8062 | 0 | 0 | 317.4451
2020-07-28 02:00 | 2:00 | 272.5 | 175.5 | 60.1 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.271 | -59.2232 | 0 | 0 | 327.5478
2020-07-28 03:00 | 3:00 | 289 | 175.5 | 60.5 | 63.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.8811 | -60.832 | 0 | 0 | 337.9491
2020-07-28 04:00 | 4:00 | 289.8 | 175.5 | 60.5 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 0.995 | -0.7588 | 54.0078 | -53.9642 | 0 | 0 | 340.8798
2020-07-28 05:00 | 5:00 | 283.8 | 175.5 | 60.4 | 56.5 | 4.9 | 33.2 | 8.5968 | -6.5572 | 53.9078 | -53.8643 | 0 | 0 | 332.5831
2020-07-28 06:00 | 6:00 | 284.1 | 175.5 | 60.4 | 44.4 | 4.9 | 33.2 | 21.6129 | -16.4848 | 54.3765 | -54.3326 | 0 | 0 | 323.572
2020-07-28 07:00 | 7:00 | 294.2 | 175.5 | 60.6 | 44.9 | 4.9 | 33.2 | 41.8694 | -31.9352 | 55.1815 | -55.137 | 0 | 0 | 329.0787
2020-07-28 08:00 | 8:00 | 326.9 | 175.5 | 61.2 | 50.4 | 4.9 | 33.2 | 64.7367 | -49.3768 | 57.8977 | -57.851 | 0 | 0 | 340.6066
2020-07-28 09:00 | 9:00 | 347.2 | 175.5 | 61.6 | 55 | 4.9 | 33.2 | 87.8886 | -67.0356 | 49.0467 | -49.0071 | 0 | 0 | 351.0926
2020-07-28 10:00 | 10:00 | 355.8 | 175.5 | 61.8 | 44.4 | 4.9 | 33.2 | 121.691 | -89.603 | 49.1467 | -45.2347 | 0 | 0 | 355.8
2020-07-28 11:00 | 11:00 | 358.1 | 175.5 | 61.9 | 44.4 | 4.9 | 33.2 | 136.1946 | -102.8821 | 50.9902 | -46.1027 | 0 | 0 | 358.1
2020-07-28 12:00 | 12:00 | 340.2 | 175.5 | 61.5 | 44.4 | 4.9 | 33.2 | 131.748 | -100.4884 | 55.3826 | -55.3379 | 0 | 0 | 350.8043
2020-07-28 13:00 | 13:00 | 362.7 | 175.5 | 62 | 44.9 | 4.9 | 33.2 | 133.2604 | -98.5575 | 55.8851 | -48.388 | 0 | 0 | 362.7
2020-07-28 14:00 | 14:00 | 364.3 | 175.5 | 62 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 115.7964 | -88.3216 | 51.7614 | -51.7196 | 0 | 0 | 367.6166
2020-07-28 15:00 | 15:00 | 364 | 175.5 | 62 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 82.5614 | -62.972 | 49.8841 | -49.8438 | 0 | 0 | 372.4297
2020-07-28 16:00 | 16:00 | 375.5 | 175.5 | 62.2 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 54.6152 | -41.6568 | 44.8895 | -44.8533 | 12.4 | 0 | 385.7946
2020-07-28 17:00 | 17:00 | 370.8 | 175.5 | 62.1 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 22.7255 | -17.3336 | 51.9967 | -51.9547 | 24.9 | 0 | 390.6339
2020-07-28 18:00 | 18:00 | 361.3 | 175.5 | 61.9 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 2.5462 | -1.942 | 44.3198 | -44.284 | 36.1 | 0 | 396.84
2020-07-28 19:00 | 19:00 | 363.7 | 175.5 | 62 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.9334 | -40.9004 | 40 | 0 | 400.233
2020-07-28 20:00 | 20:00 | 343.2 | 175.5 | 61.6 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.2748 | -42.2407 | 21.8 | 0 | 381.6341
2020-07-28 21:00 | 21:00 | 325.3 | 175.5 | 61.2 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.6985 | -40.6657 | 5.5 | 0 | 364.9328
2020-07-28 22:00 | 22:00 | 302.5 | 175.5 | 60.7 | 79.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.3975 | -40.3649 | 0 | 0 | 353.8326
2020-07-28 23:00 | 23:00 | 290.3 | 175.5 | 60.5 | 74.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.2954 | -34.2677 | 0 | 0 | 348.6277
2020-07-29 | 0:00 | 263.1 | 175.5 | 60 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.6641 | -34.6361 | 0 | 0 | 320.728
2020-07-29 01:00 | 1:00 | 262.9 | 175.5 | 60 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.5403 | -30.5157 | 0 | 0 | 323.4246
2020-07-29 02:00 | 2:00 | 272.4 | 175.5 | 60.1 | 62.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.2494 | -26.2282 | 0 | 0 | 336.1212
2020-07-29 03:00 | 3:00 | 287 | 175.5 | 60.4 | 72.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.1504 | -32.1245 | 0 | 0 | 346.3259
2020-07-29 04:00 | 4:00 | 287.2 | 175.5 | 60.4 | 72.5 | 4.9 | 33.2 | 0.8916 | -0.68 | 29.9383 | -29.9141 | 0 | 0 | 346.7358
2020-07-29 05:00 | 5:00 | 277.9 | 175.5 | 60.3 | 61.5 | 4.9 | 33.2 | 10.3678 | -7.908 | 27.4908 | -27.4686 | 0 | 0 | 337.882
2020-07-29 06:00 | 6:00 | 277.8 | 175.5 | 60.3 | 46.3 | 4.9 | 33.2 | 26.9524 | -20.5576 | 26.6519 | -26.6304 | 0 | 0 | 326.6163
2020-07-29 07:00 | 7:00 | 287.1 | 175.5 | 60.4 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 51.848 | -39.546 | 25.512 | -25.4914 | 0 | 0 | 331.6226
2020-07-29 08:00 | 8:00 | 315.1 | 175.5 | 61 | 46.3 | 4.9 | 33.2 | 80.5845 | -61.4644 | 23.8696 | -23.8503 | 0 | 0 | 340.0394
2020-07-29 09:00 | 9:00 | 338.7 | 175.5 | 61.5 | 46.3 | 4.9 | 33.2 | 110.5868 | -84.348 | 18.9412 | -18.9259 | 0 | 0 | 347.6541
2020-07-29 10:00 | 10:00 | 348.2 | 175.5 | 61.7 | 46.3 | 4.9 | 33.2 | 134.217 | -102.3716 | 15.0527 | -15.0406 | 0 | 0 | 353.4575
2020-07-29 11:00 | 11:00 | 369.1 | 175.5 | 62.1 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 164.6334 | -123.0395 | 15.0866 | -8.9805 | 0 | 0 | 369.1
2020-07-29 12:00 | 12:00 | 342.2 | 175.5 | 61.5 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 155.08 | -118.2844 | 16.0254 | -16.0125 | 0 | 0 | 357.2085
2020-07-29 13:00 | 13:00 | 350.8 | 175.5 | 61.7 | 46.3 | 4.9 | 33.2 | 136.6729 | -104.2448 | 14.8179 | -14.8059 | 0 | 0 | 354.0401
2020-07-29 14:00 | 14:00 | 351.1 | 175.5 | 61.7 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 120.1663 | -91.6548 | 11.4992 | -11.4899 | 0 | 0 | 368.4208
2020-07-29 15:00 | 15:00 | 355.7 | 175.5 | 61.8 | 77.1 | 4.9 | 33.2 | 90.1379 | -68.7512 | 11.5653 | -11.556 | 1.8 | 0 | 375.696
2020-07-29 16:00 | 16:00 | 366.2 | 175.5 | 62 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 56.7476 | -43.2832 | 12.4719 | -12.4618 | 28.1 | 0 | 401.3745
2020-07-29 17:00 | 17:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 24.9352 | -19.0188 | 17.0639 | -17.0501 | 40 | 0 | 405.7302
2020-07-29 18:00 | 18:00 | 356.3 | 175.5 | 61.8 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 2.5977 | -1.9812 | 18.6063 | -18.5913 | 40 | 0 | 400.2315
2020-07-29 19:00 | 19:00 | 358.5 | 175.5 | 61.9 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.6458 | -25.6251 | 40 | 0 | 399.7207
2020-07-29 20:00 | 20:00 | 338.5 | 175.5 | 61.5 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.4343 | -29.4105 | 27.8 | 0 | 387.1238
2020-07-29 21:00 | 21:00 | 318 | 175.5 | 61.1 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.9822 | -25.9612 | 10.5 | 0 | 369.421
2020-07-29 22:00 | 22:00 | 298.6 | 175.5 | 60.7 | 79.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.2221 | -27.2001 | 0 | 0 | 353.422
2020-07-29 23:00 | 23:00 | 284.4 | 175.5 | 60.4 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.3288 | -34.3011 | 0 | 0 | 341.9277
2020-07-30 | 0:00 | 266.4 | 175.5 | 60 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.8713 | -35.8423 | 0 | 0 | 321.329
2020-07-30 01:00 | 1:00 | 260.6 | 175.5 | 59.9 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.7874 | -38.7561 | 0 | 0 | 321.2313
2020-07-30 02:00 | 2:00 | 273.1 | 175.5 | 60.2 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.7324 | -40.6995 | 0 | 0 | 334.1329
2020-07-30 03:00 | 3:00 | 291 | 175.5 | 60.5 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.4525 | -38.4215 | 0 | 0 | 345.231
2020-07-30 04:00 | 4:00 | 291.5 | 175.5 | 60.5 | 69.7 | 4.9 | 33.2 | 0.9949 | -0.7588 | 39.9273 | -39.8951 | 0 | 0 | 344.0683
2020-07-30 05:00 | 5:00 | 279.6 | 175.5 | 60.3 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 14.1287 | -10.7764 | 43.6481 | -43.6129 | 0 | 0 | 336.3875
2020-07-30 06:00 | 6:00 | 277.1 | 175.5 | 60.2 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 39.3616 | -30.0224 | 41.9061 | -41.8723 | 0 | 0 | 330.373
2020-07-30 07:00 | 7:00 | 280.8 | 175.5 | 60.3 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 65.6798 | -50.096 | 44.2521 | -44.2164 | 0 | 0 | 336.7195
2020-07-30 08:00 | 8:00 | 313.3 | 175.5 | 61 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 107.3809 | -81.9028 | 40.8324 | -40.7994 | 0 | 0 | 347.3111
2020-07-30 09:00 | 9:00 | 342.6 | 175.5 | 61.6 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 142.7995 | -108.9176 | 38.8551 | -38.8237 | 0 | 0 | 356.3133
2020-07-30 10:00 | 10:00 | 358.4 | 175.5 | 61.9 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 168.382 | -128.4304 | 35.8713 | -35.8423 | 0 | 0 | 363.1806
2020-07-30 11:00 | 11:00 | 364.3 | 175.5 | 62 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 180.8561 | -137.9448 | 36.7425 | -36.7128 | 0 | 0 | 366.241
2020-07-30 12:00 | 12:00 | 343.6 | 175.5 | 61.6 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 174.5866 | -133.1628 | 36.4414 | -36.412 | 0 | 0 | 364.3532
2020-07-30 13:00 | 13:00 | 357.1 | 175.5 | 61.8 | 48.2 | 4.9 | 33.2 | 158.2989 | -120.7396 | 35.7702 | -35.7413 | 0 | 0 | 361.1882
2020-07-30 14:00 | 14:00 | 356.1 | 175.5 | 61.8 | 59.8 | 4.9 | 33.2 | 126.3447 | -96.3672 | 36.1389 | -36.1097 | 0 | 0 | 365.2067
2020-07-30 15:00 | 15:00 | 362.3 | 175.5 | 61.9 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 88.2889 | -67.3408 | 35.2677 | -35.2392 | 0 | 0 | 369.8766
2020-07-30 16:00 | 16:00 | 379.1 | 175.5 | 62.3 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 61.298 | -46.754 | 37.5137 | -37.4834 | 18.9 | 0 | 392.0743
2020-07-30 17:00 | 17:00 | 375.7 | 175.5 | 62.2 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 27.1722 | -20.7252 | 37.8485 | -37.818 | 39.7 | 0 | 404.6775
2020-07-30 18:00 | 18:00 | 366.4 | 175.5 | 62 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 3.076 | -2.346 | 37.4798 | -37.4496 | 40 | 0 | 399.0602
2020-07-30 19:00 | 19:00 | 366.7 | 175.5 | 62 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 39.7935 | -39.7614 | 40 | 0 | 398.3352
2020-07-30 20:00 | 20:00 | 343.8 | 175.5 | 61.6 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.046 | -43.0113 | 23.7 | 0 | 381.6347
2020-07-30 21:00 | 21:00 | 322.3 | 175.5 | 61.1 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.3809 | -43.3459 | 2.4 | 0 | 359.835
2020-07-30 22:00 | 22:00 | 303.5 | 175.5 | 60.8 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.186 | -44.1503 | 0 | 0 | 352.0357
2020-07-30 23:00 | 23:00 | 290.5 | 175.5 | 60.5 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.4637 | -40.431 | 0 | 0 | 344.4327
2020-07-31 | 0:00 | 269.8 | 175.5 | 60.1 | 49.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.7259 | -39.6938 | 0 | 0 | 323.0321
2020-07-31 01:00 | 1:00 | 268.6 | 175.5 | 60.1 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.9273 | -39.8951 | 0 | 0 | 322.1322
2020-07-31 02:00 | 2:00 | 279.6 | 175.5 | 60.3 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.6647 | -40.6319 | 0 | 0 | 333.3328
2020-07-31 03:00 | 3:00 | 294.8 | 175.5 | 60.6 | 70.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.6324 | -40.5996 | 0 | 0 | 344.6328
2020-07-31 04:00 | 4:00 | 295.6 | 175.5 | 60.6 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 0.8136 | -0.6204 | 38.8889 | -38.8575 | 0 | 0 | 345.5246
2020-07-31 05:00 | 5:00 | 285.3 | 175.5 | 60.4 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 11.4408 | -8.7264 | 39.7597 | -39.7276 | 0 | 0 | 335.2465
2020-07-31 06:00 | 6:00 | 288 | 175.5 | 60.5 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 30.2604 | -23.0804 | 36.7425 | -36.7128 | 0 | 0 | 329.2097
2020-07-31 07:00 | 7:00 | 292.7 | 175.5 | 60.6 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 58.4925 | -44.614 | 34.2292 | -34.2016 | 0 | 0 | 335.5061
2020-07-31 08:00 | 8:00 | 327.7 | 175.5 | 61.3 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 102.3396 | -78.0576 | 32.653 | -32.6266 | 0 | 0 | 347.1084
2020-07-31 09:00 | 9:00 | 361.9 | 175.5 | 61.9 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 150.9311 | -114.1674 | 25.3109 | -23.5746 | 0 | 0 | 361.9
2020-07-31 10:00 | 10:00 | 374.7 | 175.5 | 62.2 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 189.1033 | -143.1329 | 18.2714 | -13.2418 | 0 | 0 | 374.7
2020-07-31 11:00 | 11:00 | 383.9 | 175.5 | 62.4 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 203.607 | -147.2841 | 13.6103 | -10.4332 | 0 | 0 | 383.9
2020-07-31 12:00 | 12:00 | 368.9 | 175.5 | 62.1 | 49 | 4.9 | 33.2 | 198.7854 | -151.62 | 9.487 | -9.4793 | 0 | 0 | 371.8731
2020-07-31 13:00 | 13:00 | 379.2 | 175.5 | 62.3 | 50 | 4.9 | 33.2 | 173.2036 | -127.5087 | 10.192 | -2.5869 | 0 | 0 | 379.2
2020-07-31 14:00 | 14:00 | 373.5 | 175.5 | 62.2 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 143.3942 | -109.3394 | 8.7172 | -8.672 | 0 | 0 | 373.5
2020-07-31 15:00 | 15:00 | 375.7 | 175.5 | 62.2 | 76.1 | 4.9 | 33.2 | 108.6871 | -82.8992 | 6.6708 | -6.6654 | 13 | 0 | 390.6933
2020-07-31 16:00 | 16:00 | 390.2 | 175.5 | 62.5 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 71.3799 | -54.4436 | 4.2571 | -4.2537 | 40 | 0 | 416.1397
2020-07-31 17:00 | 17:00 | 385.2 | 175.5 | 62.4 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 32.3426 | -24.6688 | 3.2525 | -3.2499 | 40.3 | 0 | 407.0764
2020-07-31 18:00 | 18:00 | 371.8 | 175.5 | 62.1 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 3.62 | -2.7612 | 2.9158 | -2.9134 | 47.9 | 0 | 407.5612
2020-07-31 19:00 | 19:00 | 374.2 | 175.5 | 62.2 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.7773 | -1.7759 | 53.7 | 0 | 412.6014
2020-07-31 20:00 | 20:00 | 353.3 | 175.5 | 61.8 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 0.7036 | -0.703 | 40 | 0 | 398.5006
2020-07-31 21:00 | 21:00 | 331.9 | 175.5 | 61.3 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.0788 | -2.0771 | 40 | 0 | 398.0017
2020-07-31 22:00 | 22:00 | 312.1 | 175.5 | 60.9 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.1172 | -3.1147 | 24.1 | 0 | 381.7025
2020-07-31 23:00 | 23:00 | 302.2 | 175.5 | 60.7 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.7784 | -7.7721 | 10.7 | 0 | 368.1063
2020-08-01 | 0:00 | 279.5 | 175.5 | 60.3 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.4481 | -8.4413 | 10.1 | 0 | 344.9068
2020-08-01 01:00 | 1:00 | 272.4 | 175.5 | 60.1 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.0244 | -10.0163 | 7.6 | 0 | 336.5081
2020-08-01 02:00 | 2:00 | 284.2 | 175.5 | 60.4 | 69.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.287 | -9.2795 | 5.5 | 0 | 348.9075
2020-08-01 03:00 | 3:00 | 300.3 | 175.5 | 60.7 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.3815 | -14.3699 | 7.2 | 0 | 360.9116
2020-08-01 04:00 | 4:00 | 297.9 | 175.5 | 60.7 | 76.5 | 4.9 | 33.2 | 0.2716 | -0.2072 | 15.4214 | -15.409 | 6.7 | 0 | 357.5768
2020-08-01 05:00 | 5:00 | 284.2 | 175.5 | 60.4 | 61.6 | 4.9 | 33.2 | 11.9321 | -9.1012 | 17.1654 | -17.1515 | 0 | 0 | 338.4448
2020-08-01 06:00 | 6:00 | 281.8 | 175.5 | 60.3 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 50.8926 | -38.8176 | 14.4492 | -14.4375 | 0 | 0 | 332.6867
2020-08-01 07:00 | 7:00 | 284.6 | 175.5 | 60.4 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 88.1986 | -67.272 | 19.6786 | -19.6627 | 0 | 0 | 341.6425
2020-08-01 08:00 | 8:00 | 309.7 | 175.5 | 60.9 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 128.8137 | -98.2504 | 21.7235 | -21.706 | 0 | 0 | 351.7808
2020-08-01 09:00 | 9:00 | 336.6 | 175.5 | 61.4 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 155.5836 | -118.6684 | 18.4387 | -18.4238 | 0 | 0 | 359.1301
2020-08-01 10:00 | 10:00 | 356.1 | 175.5 | 61.8 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 165.3567 | -126.1228 | 16.125 | -16.112 | 0 | 0 | 361.8469
2020-08-01 11:00 | 11:00 | 367.3 | 175.5 | 62 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 171.1349 | -129.5774 | 15.5891 | -12.6466 | 0 | 0 | 367.3
2020-08-01 12:00 | 12:00 | 360.5 | 175.5 | 61.9 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 168.8987 | -128.8244 | 14.5826 | -14.5708 | 0 | 0 | 363.2861
2020-08-01 13:00 | 13:00 | 369.6 | 175.5 | 62.1 | 49.2 | 4.9 | 33.2 | 161.8278 | -121.9892 | 15.4214 | -10.56 | 0 | 0 | 369.6
2020-08-01 14:00 | 14:00 | 365 | 175.5 | 62 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 131.7345 | -99.3307 | 17.4326 | -16.0364 | 0 | 0 | 365
2020-08-01 15:00 | 15:00 | 365.3 | 175.5 | 62 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 89.4652 | -68.238 | 19.1088 | -19.0934 | 10.9 | 0 | 379.5426
2020-08-01 16:00 | 16:00 | 369.4 | 175.5 | 62.1 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 51.6809 | -39.4188 | 18.4387 | -18.4238 | 32.4 | 0 | 402.177
2020-08-01 17:00 | 17:00 | 366.9 | 175.5 | 62 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 19.9453 | -15.2128 | 17.1977 | -17.1838 | 40 | 0 | 402.1464
2020-08-01 18:00 | 18:00 | 357.7 | 175.5 | 61.9 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0.995 | -0.7588 | 16.9301 | -16.9164 | 40 | 0 | 397.5499
2020-08-01 19:00 | 19:00 | 363.3 | 175.5 | 62 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.6124 | -19.5966 | 40 | 0 | 397.4158
2020-08-01 20:00 | 20:00 | 344.3 | 175.5 | 61.6 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.4286 | -22.4105 | 40 | 0 | 397.0181
2020-08-01 21:00 | 21:00 | 323.9 | 175.5 | 61.2 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.8023 | -23.7831 | 20.4 | 0 | 377.0192
2020-08-01 22:00 | 22:00 | 303.7 | 175.5 | 60.8 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.7912 | -21.7736 | 3.6 | 0 | 358.4176
2020-08-01 23:00 | 23:00 | 295.3 | 175.5 | 60.6 | 73.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.4725 | -18.4576 | 5.2 | 0 | 352.7149
2020-08-02 | 0:00 | 275.8 | 175.5 | 60.2 | 62.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.8185 | -20.8017 | 0 | 0 | 336.3168
2020-08-02 01:00 | 1:00 | 271.4 | 175.5 | 60.1 | 54.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.3448 | -25.3243 | 0 | 0 | 328.6205
2020-08-02 02:00 | 2:00 | 277.8 | 175.5 | 60.3 | 62.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.9145 | -25.8936 | 0 | 0 | 336.3209
2020-08-02 03:00 | 3:00 | 291.2 | 175.5 | 60.5 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.3792 | -31.3539 | 0 | 0 | 346.5253
2020-08-02 04:00 | 4:00 | 287.7 | 175.5 | 60.5 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 0.1683 | -0.1284 | 35.5026 | -35.4739 | 0 | 0 | 341.6686
2020-08-02 05:00 | 5:00 | 271.1 | 175.5 | 60.1 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 9.1266 | -6.9612 | 39.0223 | -38.9908 | 0 | 0 | 333.3969
2020-08-02 06:00 | 6:00 | 271.7 | 175.5 | 60.1 | 43 | 4.9 | 33.2 | 32.7944 | -25.0132 | 36.0389 | -36.0098 | 0 | 0 | 324.5103
2020-08-02 07:00 | 7:00 | 276.8 | 175.5 | 60.2 | 43 | 4.9 | 33.2 | 53.8783 | -41.0948 | 34.4303 | -34.4025 | 0 | 0 | 329.6113
2020-08-02 08:00 | 8:00 | 294.2 | 175.5 | 60.6 | 43 | 4.9 | 33.2 | 76.4862 | -58.3384 | 41.9399 | -41.9061 | 0 | 0 | 335.3816
2020-08-02 09:00 | 9:00 | 311.4 | 175.5 | 60.9 | 43 | 4.9 | 33.2 | 104.3434 | -79.586 | 46.5658 | -46.5282 | -6.2 | 0 | 336.095
2020-08-02 10:00 | 10:00 | 314.3 | 175.5 | 61 | 43 | 4.9 | 33.2 | 111.1815 | -84.8016 | 49.9179 | -49.8776 | -10.9 | 0 | 333.1202
2020-08-02 11:00 | 11:00 | 314.3 | 175.5 | 61 | 43 | 4.9 | 33.2 | 127.9078 | -97.5592 | 46.6658 | -46.6281 | -20.3 | 0 | 327.6863
2020-08-02 12:00 | 12:00 | 313.9 | 175.5 | 61 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 136.4916 | -104.1064 | 49.683 | -49.6429 | -23 | 0 | 327.5253
2020-08-02 13:00 | 13:00 | 320.4 | 175.5 | 61.1 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 139.6839 | -106.5412 | 51.7614 | -51.7196 | -23 | 0 | 328.3845
2020-08-02 14:00 | 14:00 | 326.1 | 175.5 | 61.2 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 112.5391 | -85.8372 | 53.4715 | -53.4283 | -3.6 | 0 | 341.4451
2020-08-02 15:00 | 15:00 | 326 | 175.5 | 61.2 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 70.2816 | -53.606 | 47.7395 | -47.701 | 0 | 0 | 357.7141
2020-08-02 16:00 | 16:00 | 338.8 | 175.5 | 61.5 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 41.3131 | -31.5108 | 47.2032 | -47.1651 | 0 | 0 | 364.3404
2020-08-02 17:00 | 17:00 | 347.5 | 175.5 | 61.7 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 15.847 | -12.0868 | 39.4925 | -39.4606 | 1.1 | 0 | 363.0921
2020-08-02 18:00 | 18:00 | 349.1 | 175.5 | 61.7 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0.8663 | -0.6608 | 37.5813 | -37.551 | 14.9 | 0 | 373.3358
2020-08-02 19:00 | 19:00 | 356.8 | 175.5 | 61.8 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.9061 | -41.8723 | 19.7 | 0 | 378.0338
2020-08-02 20:00 | 20:00 | 338.9 | 175.5 | 61.5 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.2687 | -41.2354 | 2.6 | 0 | 360.6333
2020-08-02 21:00 | 21:00 | 318.9 | 175.5 | 61.1 | 77.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.638 | -47.5996 | 0 | 0 | 352.5384
2020-08-02 22:00 | 22:00 | 296.2 | 175.5 | 60.6 | 69.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.9462 | -54.9019 | 0 | 0 | 344.1443
2020-08-02 23:00 | 23:00 | 282.3 | 175.5 | 60.3 | 59.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.3599 | -57.3136 | 0 | 0 | 333.8463
2020-08-03 | 0:00 | 265.7 | 175.5 | 60 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.4675 | -58.4203 | 0 | 0 | 316.2472
2020-08-03 01:00 | 1:00 | 262 | 175.5 | 59.9 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.9912 | -56.9452 | 0 | 0 | 316.146
2020-08-03 02:00 | 2:00 | 273.7 | 175.5 | 60.2 | 46.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.175 | -54.1313 | 0 | 0 | 320.6437
2020-08-03 03:00 | 3:00 | 290.3 | 175.5 | 60.5 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.7063 | -53.663 | 0 | 0 | 330.9433
2020-08-03 04:00 | 4:00 | 291.5 | 175.5 | 60.5 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 0.156 | -0.1192 | 57.5948 | -57.5483 | 0 | 0 | 330.7833
2020-08-03 05:00 | 5:00 | 280.7 | 175.5 | 60.3 | 46.6 | 4.9 | 33.2 | 10.1611 | -7.7504 | 56.8236 | -56.7777 | 0 | 0 | 322.9566
2020-08-03 06:00 | 6:00 | 285.5 | 175.5 | 60.4 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 40.8745 | -31.1764 | 52.9351 | -52.8924 | 0 | 0 | 326.3408
2020-08-03 07:00 | 7:00 | 301.6 | 175.5 | 60.7 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 63.9991 | -48.814 | 46.9007 | -46.8628 | 0 | 0 | 332.123
2020-08-03 08:00 | 8:00 | 336.2 | 175.5 | 61.4 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 97.841 | -74.6264 | 45.3259 | -45.2893 | 0 | 0 | 340.8512
2020-08-03 09:00 | 9:00 | 370.4 | 175.5 | 62.1 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 113.2755 | -64.9469 | 48.7441 | -46.1727 | 0 | 0 | 370.4
2020-08-03 10:00 | 10:00 | 381.1 | 175.5 | 62.3 | 43.1 | 4.9 | 33.2 | 135.457 | -76.9433 | 46.0633 | -42.477 | 0 | 0 | 381.1
2020-08-03 11:00 | 11:00 | 390.2 | 175.5 | 62.5 | 43.1 | 4.9 | 33.2 | 143.2908 | -79.8381 | 41.1011 | -33.5538 | 0 | 0 | 390.2
2020-08-03 12:00 | 12:00 | 372.2 | 175.5 | 62.1 | 53.9 | 4.9 | 33.2 | 137.1124 | -99.1733 | 41.1687 | -36.5078 | 0 | 0 | 372.2
2020-08-03 13:00 | 13:00 | 391.5 | 175.5 | 62.5 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 117.5674 | -67.7701 | 40.8 | -39.5973 | 0 | 0 | 391.5
2020-08-03 14:00 | 14:00 | 386.8 | 175.5 | 62.4 | 71.9 | 4.9 | 33.2 | 101.3577 | -64.7921 | 46.6334 | -44.299 | 0 | 0 | 386.8
2020-08-03 15:00 | 15:00 | 389.9 | 175.5 | 62.5 | 79.6 | 4.9 | 33.2 | 71.2513 | -43.338 | 50.2866 | -43.9999 | 0 | 0 | 389.9
2020-08-03 16:00 | 16:00 | 393.5 | 175.5 | 62.6 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 39.2199 | -27.6464 | 51.3269 | -47.7004 | 20 | 0 | 393.5
2020-08-03 17:00 | 17:00 | 385 | 175.5 | 62.4 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 10.0962 | -7.7008 | 58.7347 | -58.6873 | 27.4 | 0 | 387.9428
2020-08-03 18:00 | 18:00 | 379.9 | 175.5 | 62.3 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 0.2847 | -0.2172 | 66.0095 | -65.9562 | 23.6 | 0 | 381.7208
2020-08-03 19:00 | 19:00 | 375.5 | 175.5 | 62.2 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.5076 | -69.0076 | 15.1 | 0 | 375.5
2020-08-03 20:00 | 20:00 | 351.8 | 175.5 | 61.7 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.0055 | -70.9482 | 0 | 0 | 352.3573
2020-08-03 21:00 | 21:00 | 336 | 175.5 | 61.4 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.4685 | -64.4165 | 0 | 0 | 352.052
2020-08-03 22:00 | 22:00 | 311 | 175.5 | 60.9 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.3387 | -59.2908 | 0 | 0 | 349.4479
2020-08-03 23:00 | 23:00 | 293.1 | 175.5 | 60.6 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.8135 | -60.7644 | 0 | 0 | 339.1491
2020-08-04 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 60.2 | 43.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.1484 | -61.099 | 0 | 0 | 317.4494
2020-08-04 01:00 | 1:00 | 269.8 | 175.5 | 60.1 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.7135 | -60.6645 | 0 | 0 | 317.849
2020-08-04 02:00 | 2:00 | 280 | 175.5 | 60.3 | 44.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.7523 | -61.7025 | 0 | 0 | 318.6498
2020-08-04 03:00 | 3:00 | 297.1 | 175.5 | 60.6 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.1044 | -65.0519 | 0 | 0 | 319.9525
2020-08-04 04:00 | 4:00 | 301.5 | 175.5 | 60.7 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 0.1287 | -0.098 | 55.5164 | -55.4716 | 0 | 0 | 320.0755
2020-08-04 05:00 | 5:00 | 291.6 | 175.5 | 60.5 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 5.4812 | -4.1808 | 48.7441 | -48.7048 | 0 | 0 | 321.1397
2020-08-04 06:00 | 6:00 | 298.6 | 175.5 | 60.7 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 14.6719 | -11.1908 | 45.8284 | -45.7914 | 0 | 0 | 323.5181
2020-08-04 07:00 | 7:00 | 322.9 | 175.5 | 61.2 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 40.2663 | -30.7124 | 49.0805 | -49.0409 | 0 | 0 | 330.0935
2020-08-04 08:00 | 8:00 | 363.9 | 175.5 | 62 | 52.8 | 4.9 | 33.2 | 55.5329 | -29.7711 | 61.9196 | -52.1814 | 0 | 0 | 363.9
2020-08-04 09:00 | 9:00 | 394.9 | 175.5 | 62.6 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 74.5086 | -36.5914 | 50.4204 | -38.7376 | 3.8 | 0 | 394.9
2020-08-04 10:00 | 10:00 | 401.3 | 175.5 | 62.7 | 70 | 4.9 | 33.2 | 77.0295 | -38.1987 | 48.8456 | -37.1764 | 4.5 | 0 | 401.3
2020-08-04 11:00 | 11:00 | 412.7 | 175.5 | 63 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 93.7701 | -44.9872 | 48.778 | -30.4609 | 1.6 | 0 | 412.7
2020-08-04 12:00 | 12:00 | 389.1 | 175.5 | 62.5 | 53.2 | 4.9 | 33.2 | 102.4176 | -55.4706 | 45.9956 | -33.1426 | 0 | 0 | 389.1
2020-08-04 13:00 | 13:00 | 404.7 | 175.5 | 62.8 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 89.3749 | -45.3032 | 43.4147 | -30.3864 | 0 | 0 | 404.7
2020-08-04 14:00 | 14:00 | 410.4 | 175.5 | 62.9 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 72.7245 | -48.7209 | 29.3004 | -26.604 | 24.1 | 0 | 410.4
2020-08-04 15:00 | 15:00 | 407.3 | 175.5 | 62.8 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 49.7163 | -37.9204 | 29.5681 | -29.5442 | 40 | 0 | 411.3198
2020-08-04 16:00 | 16:00 | 406.8 | 175.5 | 62.8 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 33.3384 | -25.4284 | 29.803 | -29.7789 | 40 | 0 | 407.4341
2020-08-04 17:00 | 17:00 | 401.8 | 175.5 | 62.7 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 11.2067 | -8.5476 | 22.2933 | -22.2753 | 56.3 | 0 | 418.3771
2020-08-04 18:00 | 18:00 | 398.6 | 175.5 | 62.7 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0.5671 | -0.4324 | 16.4937 | -16.4804 | 60 | 0 | 419.548
2020-08-04 19:00 | 19:00 | 402.8 | 175.5 | 62.8 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0.078 | -0.0596 | 15.1189 | -15.1067 | 60 | 0 | 419.5306
2020-08-04 20:00 | 20:00 | 379.4 | 175.5 | 62.3 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.7225 | -15.7098 | 47.5 | 0 | 406.5127
2020-08-04 21:00 | 21:00 | 354.4 | 175.5 | 61.8 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.321 | -21.3038 | 33.5 | 0 | 392.0172
2020-08-04 22:00 | 22:00 | 329.9 | 175.5 | 61.3 | 73.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.1927 | -16.1796 | 23.2 | 0 | 371.6131
2020-08-04 23:00 | 23:00 | 309 | 175.5 | 60.9 | 63.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.3271 | -22.3091 | 7.8 | 0 | 345.818
2020-08-05 | 0:00 | 285.9 | 175.5 | 60.4 | 46.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.0756 | -25.0554 | 0 | 0 | 320.9202
2020-08-05 01:00 | 1:00 | 281.8 | 175.5 | 60.3 | 45.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.2887 | -21.2715 | 0 | 0 | 319.8172
2020-08-05 02:00 | 2:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.3288 | -34.3011 | 0 | 0 | 324.6277
2020-08-05 03:00 | 3:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 60.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.2788 | -37.2487 | 0 | 0 | 334.9301
2020-08-05 04:00 | 4:00 | 305.8 | 175.5 | 60.8 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 0.1033 | -0.0788 | 39.8273 | -39.7952 | 0 | 0 | 335.3566
2020-08-05 05:00 | 5:00 | 298.6 | 175.5 | 60.7 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 6.1662 | -4.7032 | 38.9885 | -38.957 | 0 | 0 | 326.6945
2020-08-05 06:00 | 6:00 | 303.9 | 175.5 | 60.8 | 45.4 | 4.9 | 33.2 | 18.8723 | -14.3944 | 40.7324 | -40.6995 | 0 | 0 | 324.3108
2020-08-05 07:00 | 7:00 | 313.6 | 175.5 | 61 | 45.4 | 4.9 | 33.2 | 42.0761 | -32.0928 | 43.046 | -43.0113 | 0 | 0 | 330.018
2020-08-05 08:00 | 8:00 | 353.7 | 175.5 | 61.8 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 82.2775 | -51.7887 | 43.0784 | -38.5672 | 0 | 0 | 353.7
2020-08-05 09:00 | 9:00 | 377.6 | 175.5 | 62.3 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 113.7934 | -65.2402 | 39.391 | -29.5442 | 0 | 0 | 377.6
2020-08-05 10:00 | 10:00 | 386.7 | 175.5 | 62.4 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 136.22 | -75.03 | 34.2292 | -28.0192 | 0 | 0 | 386.7
2020-08-05 11:00 | 11:00 | 403.3 | 175.5 | 62.8 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 154.8219 | -83.1224 | 33.6252 | -22.2247 | 0 | 0 | 403.3
2020-08-05 12:00 | 12:00 | 389.4 | 175.5 | 62.5 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 151.2664 | -86.6711 | 33.6591 | -30.0544 | 0 | 0 | 389.4
2020-08-05 13:00 | 13:00 | 403.3 | 175.5 | 62.8 | 70 | 4.9 | 33.2 | 126.0608 | -75.5622 | 29.7368 | -23.3354 | 0 | 0 | 403.3
2020-08-05 14:00 | 14:00 | 419.5 | 175.5 | 63.1 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 99.4054 | -59.2034 | 25.512 | -16.114 | 10.7 | 0 | 419.5
2020-08-05 15:00 | 15:00 | 416.6 | 175.5 | 63 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 52.1723 | -38.2047 | 22.9649 | -21.0325 | 41.6 | 0 | 416.6
2020-08-05 16:00 | 16:00 | 416.7 | 175.5 | 63 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 25.0912 | -19.138 | 20.7508 | -20.7341 | 60 | 0 | 425.0699
2020-08-05 17:00 | 17:00 | 402.4 | 175.5 | 62.7 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 5.8166 | -4.4364 | 18.2714 | -18.2567 | 60 | 0 | 420.1949
2020-08-05 18:00 | 18:00 | 395.5 | 175.5 | 62.6 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 0.2463 | -0.188 | 14.6164 | -14.6046 | 60 | 0 | 418.7701
2020-08-05 19:00 | 19:00 | 395.2 | 175.5 | 62.6 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0649 | -0.0496 | 12.5042 | -12.4941 | 60 | 0 | 418.7254
2020-08-05 20:00 | 20:00 | 372.2 | 175.5 | 62.1 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.8578 | -15.845 | 41 | 0 | 399.2128
2020-08-05 21:00 | 21:00 | 348.5 | 175.5 | 61.7 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.0473 | -20.0311 | 29.3 | 0 | 387.1162
2020-08-05 22:00 | 22:00 | 323.2 | 175.5 | 61.2 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.6135 | -25.5928 | 0.1 | 0 | 357.4207
2020-08-05 23:00 | 23:00 | 306.9 | 175.5 | 60.8 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.4231 | -27.401 | 0 | 0 | 341.8221
2020-08-06 | 0:00 | 285.4 | 175.5 | 60.4 | 46.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.0756 | -25.0554 | 0 | 0 | 320.4202
2020-08-06 01:00 | 1:00 | 279.2 | 175.5 | 60.3 | 45.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.5519 | -26.5305 | 0 | 0 | 319.5214
2020-08-06 02:00 | 2:00 | 289.1 | 175.5 | 60.5 | 48.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.9494 | -31.9236 | 0 | 0 | 322.3258
2020-08-06 03:00 | 3:00 | 304.1 | 175.5 | 60.8 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.3903 | -33.3634 | 6.2 | 0 | 332.1269
2020-08-06 04:00 | 4:00 | 307.5 | 175.5 | 60.9 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0903 | -0.0688 | 34.8313 | -34.8032 | 5.5 | 0 | 334.3496
2020-08-06 05:00 | 5:00 | 297.8 | 175.5 | 60.7 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 5.9849 | -4.5648 | 32.553 | -32.5267 | 0 | 0 | 324.0464
2020-08-06 06:00 | 6:00 | 306.1 | 175.5 | 60.8 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 16.9857 | -12.9556 | 30.2055 | -30.1811 | 0 | 0 | 328.9545
2020-08-06 07:00 | 7:00 | 327.3 | 175.5 | 61.2 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 37.7842 | -28.8192 | 31.4792 | -31.4538 | 2.7 | 0 | 338.7904
2020-08-06 08:00 | 8:00 | 361.5 | 175.5 | 61.9 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 56.3081 | -42.948 | 31.0105 | -29.3706 | 9.2 | 0 | 364.6
2020-08-06 09:00 | 9:00 | 391 | 175.5 | 62.5 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 79.4985 | -54.5368 | 22.1261 | -20.7878 | 13.7 | 0 | 391
2020-08-06 10:00 | 10:00 | 396.6 | 175.5 | 62.6 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 107.1996 | -63.5854 | 22.9311 | -11.8453 | 0.8 | 0 | 396.6
2020-08-06 11:00 | 11:00 | 402.8 | 175.5 | 62.8 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 105.1582 | -62.2933 | 23.9695 | -13.0344 | 7.9 | 0 | 402.8
2020-08-06 12:00 | 12:00 | 394.1 | 175.5 | 62.6 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 92.2311 | -57.4502 | 21.6897 | -17.9706 | 6.5 | 0 | 394.1
2020-08-06 13:00 | 13:00 | 406.8 | 175.5 | 62.8 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 71.471 | -51.955 | 21.8912 | -20.3072 | 29.5 | 0 | 409.9
2020-08-06 14:00 | 14:00 | 406.2 | 175.5 | 62.8 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 52.8826 | -40.3352 | 23.7023 | -23.6832 | 40 | 0 | 411.8665
2020-08-06 15:00 | 15:00 | 403.4 | 175.5 | 62.8 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 25.2848 | -19.2856 | 25.0756 | -25.0554 | 45.7 | 0 | 411.0194
2020-08-06 16:00 | 16:00 | 403 | 175.5 | 62.8 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 12.2928 | -9.376 | 28.2605 | -28.2377 | 52 | 0 | 414.2396
2020-08-06 17:00 | 17:00 | 387 | 175.5 | 62.4 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 4.8085 | -3.6676 | 46.3643 | -46.3269 | 40 | 0 | 400.0783
2020-08-06 18:00 | 18:00 | 384.9 | 175.5 | 62.4 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0.2847 | -0.2172 | 53.6391 | -53.5958 | 37.6 | 0 | 396.6108
2020-08-06 19:00 | 19:00 | 379.6 | 175.5 | 62.3 | 82.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.8857 | -61.8358 | 26 | 0 | 384.8499
2020-08-06 20:00 | 20:00 | 354.2 | 175.5 | 61.8 | 77.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.2738 | -76.2738 | 0 | 0 | 354.2
2020-08-06 21:00 | 21:00 | 332.3 | 175.5 | 61.3 | 65.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.3593 | -86.2896 | 0 | 0 | 340.5697
2020-08-06 22:00 | 22:00 | 309 | 175.5 | 60.9 | 44.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.2542 | -91.1806 | 0 | 0 | 319.4736
2020-08-06 23:00 | 23:00 | 292 | 175.5 | 60.5 | 43 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.7675 | -93.6918 | 0 | 0 | 317.1757
2020-08-07 | 0:00 | 275.6 | 175.5 | 60.2 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.5286 | -98.4491 | -7.9 | 0 | 308.5795
2020-08-07 01:00 | 1:00 | 268.6 | 175.5 | 60.1 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.3187 | -110.2275 | -23 | 0 | 293.3912
2020-08-07 02:00 | 2:00 | 276 | 175.5 | 60.2 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.7495 | -113.6544 | -18.8 | 0 | 297.6951
2020-08-07 03:00 | 3:00 | 292.7 | 175.5 | 60.6 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.4633 | -112.3697 | -1.6 | 0 | 315.2936
2020-08-07 04:00 | 4:00 | 298.2 | 175.5 | 60.7 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0903 | -0.0688 | 107.9838 | -107.8952 | 0 | 0 | 317.6101
2020-08-07 05:00 | 5:00 | 291.5 | 175.5 | 60.5 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 4.55 | -3.4704 | 102.5843 | -102.5015 | 0 | 0 | 317.8624
2020-08-07 06:00 | 6:00 | 303.3 | 175.5 | 60.8 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 11.8014 | -9.0012 | 97.6574 | -97.5786 | 0 | 0 | 319.879
2020-08-07 07:00 | 7:00 | 322.1 | 175.5 | 61.1 | 51.1 | 4.9 | 33.2 | 28.839 | -21.9964 | 84.1471 | -84.0792 | 0 | 0 | 332.7105
2020-08-07 08:00 | 8:00 | 356.5 | 175.5 | 61.8 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 59.3718 | -35.605 | 100.5397 | -98.7065 | 0 | 0 | 356.5
2020-08-07 09:00 | 9:00 | 372.9 | 175.5 | 62.2 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 66.765 | -37.7957 | 97.3225 | -94.6918 | 0 | 0 | 372.9
2020-08-07 10:00 | 10:00 | 387.9 | 175.5 | 62.5 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 81.0244 | -37.7797 | 101.7807 | -94.7254 | -5.6 | 0 | 387.9
2020-08-07 11:00 | 11:00 | 397.8 | 175.5 | 62.7 | 73.6 | 4.9 | 33.2 | 89.6719 | -44.2954 | 89.3093 | -86.7858 | 0 | 0 | 397.8
2020-08-07 12:00 | 12:00 | 376.5 | 175.5 | 62.2 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 96.0447 | -61.9907 | 81.0622 | -78.5162 | 0 | 0 | 376.5
2020-08-07 13:00 | 13:00 | 377 | 175.5 | 62.2 | 56 | 4.9 | 33.2 | 83.3243 | -39.5473 | 98.7973 | -92.7743 | -4.6 | 0 | 377
2020-08-07 14:00 | 14:00 | 370.8 | 175.5 | 62.1 | 46.5 | 4.9 | 33.2 | 88.0303 | -41.4131 | 97.4564 | -90.8736 | -4.6 | 0 | 370.8
2020-08-07 15:00 | 15:00 | 373.3 | 175.5 | 62.2 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 83.3639 | -52.0475 | 97.2549 | -92.0713 | -4.4 | 0 | 373.3
2020-08-07 16:00 | 16:00 | 373.1 | 175.5 | 62.2 | 76 | 4.9 | 33.2 | 54.2786 | -35.118 | 90.7841 | -88.6447 | 0 | 0 | 373.1
2020-08-07 17:00 | 17:00 | 358.7 | 175.5 | 61.9 | 77 | 4.9 | 33.2 | 15.4467 | -10.5029 | 85.2194 | -83.9632 | 0 | 0 | 358.7
2020-08-07 18:00 | 18:00 | 351.6 | 175.5 | 61.7 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0.995 | -0.7588 | 82.4709 | -82.4043 | 0 | 0 | 352.6028
2020-08-07 19:00 | 19:00 | 354.9 | 175.5 | 61.8 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.2572 | -77.7572 | 0 | 0 | 354.9
2020-08-07 20:00 | 20:00 | 331.9 | 175.5 | 61.3 | 74.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.9616 | -74.9011 | 0 | 0 | 349.3605
2020-08-07 21:00 | 21:00 | 313.5 | 175.5 | 61 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.4393 | -65.3865 | 0 | 0 | 346.7528
2020-08-07 22:00 | 22:00 | 295.3 | 175.5 | 60.6 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.0973 | -58.0504 | 0 | 0 | 336.3469
2020-08-07 23:00 | 23:00 | 284.2 | 175.5 | 60.4 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.4265 | -51.385 | 0 | 0 | 321.8415
2020-08-08 | 0:00 | 267.3 | 175.5 | 60 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.0011 | -40.968 | 0 | 0 | 320.8331
2020-08-08 01:00 | 1:00 | 262.8 | 175.5 | 60 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.5191 | -32.4929 | 0 | 0 | 320.8262
2020-08-08 02:00 | 2:00 | 272.8 | 175.5 | 60.2 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.7857 | -26.7641 | 0 | 0 | 336.6216
2020-08-08 03:00 | 3:00 | 287.4 | 175.5 | 60.4 | 73.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.5559 | -21.5385 | 0 | 0 | 347.3174
2020-08-08 04:00 | 4:00 | 288.2 | 175.5 | 60.5 | 72.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0649 | -0.0496 | 23.3998 | -23.3809 | 0 | 0 | 346.6342
2020-08-08 05:00 | 5:00 | 275.4 | 175.5 | 60.2 | 62.3 | 4.9 | 33.2 | 8.8541 | -6.7532 | 20.8185 | -20.8017 | 0 | 0 | 338.2177
2020-08-08 06:00 | 6:00 | 268.1 | 175.5 | 60.1 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 32.459 | -24.7576 | 14.18 | -14.1686 | 0 | 0 | 328.1128
2020-08-08 07:00 | 7:00 | 270.4 | 175.5 | 60.1 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 68.2137 | -52.0288 | 16.6952 | -16.6817 | -0.5 | 0 | 336.0984
2020-08-08 08:00 | 8:00 | 296.9 | 175.5 | 60.6 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 113.6374 | -86.6748 | 15.5214 | -15.5089 | -5.9 | 0 | 341.9751
2020-08-08 09:00 | 9:00 | 320.2 | 175.5 | 61.1 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 148.3334 | -113.1388 | 11.4319 | -11.4227 | -5.1 | 0 | 352.0038
2020-08-08 10:00 | 10:00 | 321.8 | 175.5 | 61.1 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 163.8451 | -124.97 | 11.0628 | -11.0539 | -14.3 | 0 | 346.484
2020-08-08 11:00 | 11:00 | 329.1 | 175.5 | 61.3 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 168.5634 | -128.5688 | 7.6431 | -7.6369 | -7.8 | 0 | 354.3008
2020-08-08 12:00 | 12:00 | 320.2 | 175.5 | 61.1 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 165.7578 | -126.4288 | 7.2744 | -7.2685 | -14.8 | 0 | 346.9349
2020-08-08 13:00 | 13:00 | 333.3 | 175.5 | 61.4 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 147.9189 | -112.8224 | 6.4708 | -6.4656 | 0 | 0 | 358.4017
2020-08-08 14:00 | 14:00 | 326.9 | 175.5 | 61.2 | 51.9 | 4.9 | 33.2 | 99.534 | -75.9176 | 4.6935 | -4.6897 | 0 | 0 | 350.3202
2020-08-08 15:00 | 15:00 | 323.6 | 175.5 | 61.2 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 65.9767 | -50.3224 | 2.9834 | -2.981 | 0 | 0 | 357.1567
2020-08-08 16:00 | 16:00 | 323.3 | 175.5 | 61.2 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 40.2402 | -30.6924 | 1.7101 | -1.7087 | 0 | 0 | 363.6492
2020-08-08 17:00 | 17:00 | 328.5 | 175.5 | 61.3 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 13.4691 | -10.2732 | 1.2076 | -1.2066 | 15.8 | 0 | 375.6969
2020-08-08 18:00 | 18:00 | 332 | 175.5 | 61.3 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0.5432 | -0.4144 | 1.0384 | -1.0376 | 28.7 | 0 | 385.5296
2020-08-08 19:00 | 19:00 | 338.9 | 175.5 | 61.5 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0253 | -0.0192 | 5.6996 | -5.695 | 32.1 | 0 | 389.0107
2020-08-08 20:00 | 20:00 | 320.7 | 175.5 | 61.1 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.2366 | -12.2267 | 9.1 | 0 | 365.6099
2020-08-08 21:00 | 21:00 | 307.6 | 175.5 | 60.9 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.4214 | -15.409 | 0 | 0 | 351.2124
2020-08-08 22:00 | 22:00 | 291.2 | 175.5 | 60.5 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.8462 | -19.8302 | 0 | 0 | 350.816
2020-08-08 23:00 | 23:00 | 281.2 | 175.5 | 60.3 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.4296 | -28.4067 | 0 | 0 | 338.0229
2020-08-09 | 0:00 | 262.6 | 175.5 | 60 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.6641 | -34.6361 | 0 | 0 | 329.128
2020-08-09 01:00 | 1:00 | 258.4 | 175.5 | 59.9 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.7086 | -36.679 | 0 | 0 | 324.3296
2020-08-09 02:00 | 2:00 | 266.7 | 175.5 | 60 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.0122 | -42.9775 | 0 | 0 | 333.0347
2020-08-09 03:00 | 3:00 | 282.6 | 175.5 | 60.4 | 69.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.0351 | -52.9923 | 0 | 0 | 343.4428
2020-08-09 04:00 | 4:00 | 282.4 | 175.5 | 60.3 | 66 | 4.9 | 33.2 | 0.0384 | -0.0292 | 63.462 | -63.4108 | 0 | 0 | 339.9604
2020-08-09 05:00 | 5:00 | 271 | 175.5 | 60.1 | 56 | 4.9 | 33.2 | 5.5066 | -4.2 | 61.7185 | -61.6687 | 0 | 0 | 331.0564
2020-08-09 06:00 | 6:00 | 268.6 | 175.5 | 60.1 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 19.8946 | -15.1744 | 54.7452 | -54.701 | 0 | 0 | 326.2644
2020-08-09 07:00 | 7:00 | 272.8 | 175.5 | 60.2 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 38.9736 | -29.7264 | 52.7002 | -52.6577 | 0 | 0 | 330.8897
2020-08-09 08:00 | 8:00 | 277.1 | 175.5 | 60.2 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 61.1175 | -46.6164 | 51.6618 | -51.6201 | 0 | 0 | 336.1428
2020-08-09 09:00 | 9:00 | 295.9 | 175.5 | 60.6 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 86.3496 | -65.8616 | 50.7891 | -50.7481 | 0 | 0 | 342.529
2020-08-09 10:00 | 10:00 | 301.8 | 175.5 | 60.7 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 96.1865 | -73.3644 | 50.1193 | -50.0789 | 0 | 0 | 344.9625
2020-08-09 11:00 | 11:00 | 317.6 | 175.5 | 61.1 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 95.9667 | -73.1968 | 49.0805 | -49.0409 | 0 | 0 | 345.8095
2020-08-09 12:00 | 12:00 | 321.7 | 175.5 | 61.1 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 87.7853 | -66.9568 | 50.2528 | -50.2122 | 0 | 0 | 343.8691
2020-08-09 13:00 | 13:00 | 311.9 | 175.5 | 60.9 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 68.5107 | -52.2552 | 48.8118 | -48.7724 | 0 | 0 | 339.0949
2020-08-09 14:00 | 14:00 | 307.1 | 175.5 | 60.8 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 64.5431 | -49.2292 | 47.7719 | -47.7333 | 0 | 0 | 345.3525
2020-08-09 15:00 | 15:00 | 312.6 | 175.5 | 61 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 46.5358 | -35.4944 | 39.9273 | -39.8951 | 0 | 0 | 353.4736
2020-08-09 16:00 | 16:00 | 321.3 | 175.5 | 61.1 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 30.5847 | -23.328 | 31.8156 | -31.7899 | 0 | 0 | 363.3824
2020-08-09 17:00 | 17:00 | 329.1 | 175.5 | 61.3 | 83.9 | 4.9 | 33.2 | 9.7204 | -7.414 | 30.2393 | -30.2149 | 17.7 | 0 | 378.8308
2020-08-09 18:00 | 18:00 | 337.5 | 175.5 | 61.5 | 83.9 | 4.9 | 33.2 | 0.31 | -0.2364 | 28.5631 | -28.54 | 34 | 0 | 393.0967
2020-08-09 19:00 | 19:00 | 342.7 | 175.5 | 61.6 | 83.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 27.3893 | -27.3672 | 40 | 0 | 399.1252
2020-08-09 20:00 | 20:00 | 328 | 175.5 | 61.3 | 83.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.7296 | -22.7113 | 29.6 | 0 | 388.4183
2020-08-09 21:00 | 21:00 | 311.2 | 175.5 | 60.9 | 83.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.8412 | -18.826 | 16.3 | 0 | 374.7152
2020-08-09 22:00 | 22:00 | 294.9 | 175.5 | 60.6 | 81.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.9128 | -13.9016 | 7 | 0 | 362.3112
2020-08-09 23:00 | 23:00 | 282.6 | 175.5 | 60.4 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.6941 | -10.6855 | 0 | 0 | 355.4086
2020-08-10 | 0:00 | 265.9 | 175.5 | 60 | 57 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.5481 | -8.5412 | 7 | 0 | 337.6069
2020-08-10 01:00 | 1:00 | 263.2 | 175.5 | 60 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.5324 | -5.5279 | 7 | 0 | 337.3045
2020-08-10 02:00 | 2:00 | 273.2 | 175.5 | 60.2 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.655 | -3.6521 | 8.7 | 0 | 348.8029
2020-08-10 03:00 | 3:00 | 289.9 | 175.5 | 60.5 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.5424 | -1.5412 | 16.8 | 0 | 367.2012
2020-08-10 04:00 | 4:00 | 291.6 | 175.5 | 60.5 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0384 | -0.0292 | 1.5086 | -1.5074 | 16.9 | 0 | 368.9104
2020-08-10 05:00 | 5:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 6.6179 | -5.0476 | 2.1784 | -2.1766 | 10.1 | 0 | 353.4721
2020-08-10 06:00 | 6:00 | 278.5 | 175.5 | 60.3 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 22.8288 | -17.4124 | 5.1298 | -5.1257 | 7 | 0 | 342.0205
2020-08-10 07:00 | 7:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 40.6413 | -30.9984 | 8.0118 | -8.0053 | 2.9 | 0 | 342.2494
2020-08-10 08:00 | 8:00 | 313 | 175.5 | 61 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 61.4144 | -46.8428 | 11.5992 | -11.5898 | 7 | 0 | 352.981
2020-08-10 09:00 | 9:00 | 333.2 | 175.5 | 61.4 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 77.0041 | -58.7336 | 15.9578 | -15.9449 | 10.9 | 0 | 362.2834
2020-08-10 10:00 | 10:00 | 335.8 | 175.5 | 61.4 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 84.6697 | -64.5804 | 20.6513 | -20.6346 | 6.8 | 0 | 357.506
2020-08-10 11:00 | 11:00 | 345.8 | 175.5 | 61.6 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 80.8177 | -61.6424 | 31.2454 | -31.2202 | 8.4 | 0 | 360.9005
2020-08-10 12:00 | 12:00 | 341.8 | 175.5 | 61.5 | 59.2 | 4.9 | 33.2 | 73.927 | -56.3864 | 32.8202 | -32.7937 | 7 | 0 | 358.8671
2020-08-10 13:00 | 13:00 | 344.1 | 175.5 | 61.6 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 55.1196 | -42.0416 | 42.1395 | -42.1055 | 7 | 0 | 362.712
2020-08-10 14:00 | 14:00 | 341 | 175.5 | 61.5 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 39.6079 | -30.2104 | 48.1421 | -48.1032 | 3.6 | 0 | 362.2364
2020-08-10 15:00 | 15:00 | 335.3 | 175.5 | 61.4 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 25.9959 | -19.828 | 50.6215 | -50.5806 | 0.9 | 0 | 361.0088
2020-08-10 16:00 | 16:00 | 339.2 | 175.5 | 61.5 | 81.6 | 4.9 | 33.2 | 17.5673 | -13.3992 | 56.3553 | -56.3098 | 3.5 | 0 | 364.4136
2020-08-10 17:00 | 17:00 | 343.2 | 175.5 | 61.6 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 7.0832 | -5.4024 | 69.9652 | -69.9087 | 3.1 | 0 | 362.5373
2020-08-10 18:00 | 18:00 | 348.9 | 175.5 | 61.7 | 85 | 4.9 | 33.2 | 0.2847 | -0.2172 | 75.0612 | -75.0006 | 7 | 0 | 367.4281
2020-08-10 19:00 | 19:00 | 350.6 | 175.5 | 61.7 | 86.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.5187 | -73.4594 | 8.4 | 0 | 370.4593
2020-08-10 20:00 | 20:00 | 332.6 | 175.5 | 61.4 | 81.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.507 | -65.4541 | 2.2 | 0 | 358.8529
2020-08-10 21:00 | 21:00 | 313.7 | 175.5 | 61 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.121 | -62.0709 | 0 | 0 | 348.0501
2020-08-10 22:00 | 22:00 | 293.4 | 175.5 | 60.6 | 63.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.411 | -60.3622 | 0 | 0 | 337.6488
2020-08-10 23:00 | 23:00 | 278.5 | 175.5 | 60.3 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.0383 | -64.9858 | 0 | 0 | 324.8525
2020-08-11 | 0:00 | 260.7 | 175.5 | 59.9 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.3215 | -56.276 | 0 | 0 | 325.5455
2020-08-11 01:00 | 1:00 | 261.4 | 175.5 | 59.9 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.4021 | -41.3687 | 0 | 0 | 326.1334
2020-08-11 02:00 | 2:00 | 272.4 | 175.5 | 60.1 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.6464 | -31.6209 | 0 | 0 | 329.9255
2020-08-11 03:00 | 3:00 | 291.7 | 175.5 | 60.5 | 66 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.1267 | -28.104 | 7.6 | 0 | 347.7227
2020-08-11 04:00 | 4:00 | 292.4 | 175.5 | 60.5 | 65 | 4.9 | 33.2 | 0.0384 | -0.0292 | 31.0444 | -31.0193 | 7 | 0 | 346.1343
2020-08-11 05:00 | 5:00 | 279.6 | 175.5 | 60.3 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 10.3931 | -7.9272 | 33.1889 | -33.1621 | 0 | 0 | 329.9927
2020-08-11 06:00 | 6:00 | 282.3 | 175.5 | 60.3 | 52 | 4.9 | 33.2 | 40.3313 | -30.762 | 41.8046 | -41.7709 | 0 | 0 | 335.503
2020-08-11 07:00 | 7:00 | 307.7 | 175.5 | 60.9 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 67.697 | -51.6348 | 42.6435 | -42.6091 | 0 | 0 | 343.1966
2020-08-11 08:00 | 8:00 | 350.3 | 175.5 | 61.7 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 98.3577 | -75.0204 | 40.5986 | -40.5658 | 0 | 0 | 354.8701
2020-08-11 09:00 | 9:00 | 381.7 | 175.5 | 62.3 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 116.0549 | -84.9206 | 39.0899 | -34.7242 | 11.6 | 0 | 381.7
2020-08-11 10:00 | 10:00 | 401.6 | 175.5 | 62.7 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 142.3739 | -95.1665 | 50.4542 | -32.1616 | 6.2 | 0 | 401.6
2020-08-11 11:00 | 11:00 | 412 | 175.5 | 62.9 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 145.7084 | -95.1242 | 55.6513 | -32.2355 | 7 | 0 | 412
2020-08-11 12:00 | 12:00 | 390 | 175.5 | 62.5 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 134.605 | -96.9522 | 58.6674 | -50.2202 | 0 | 0 | 390
2020-08-11 13:00 | 13:00 | 395.3 | 175.5 | 62.6 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 83.5967 | -54.5066 | 75.7647 | -64.5548 | 0 | 0 | 395.3
2020-08-11 14:00 | 14:00 | 378.2 | 175.5 | 62.3 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 51.4093 | -35.9307 | 85.9568 | -81.9354 | 0 | 0 | 378.2
2020-08-11 15:00 | 15:00 | 370.5 | 175.5 | 62.1 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 52.3524 | -39.0186 | 83.577 | -82.4108 | 0 | 0 | 370.5
2020-08-11 16:00 | 16:00 | 386.1 | 175.5 | 62.4 | 87.2 | 4.9 | 33.2 | 39.6839 | -27.3571 | 82.7719 | -79.1987 | 7 | 0 | 386.1
2020-08-11 17:00 | 17:00 | 380.3 | 175.5 | 62.3 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 14.5298 | -9.9585 | 92.8624 | -91.4337 | 10.5 | 0 | 380.3
2020-08-11 18:00 | 18:00 | 375.3 | 175.5 | 62.2 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 0.466 | -0.3556 | 90.483 | -90.41 | 17.5 | 0 | 381.3834
2020-08-11 19:00 | 19:00 | 377.3 | 175.5 | 62.2 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0384 | -0.0292 | 83.6108 | -83.5433 | 25.3 | 0 | 389.0767
2020-08-11 20:00 | 20:00 | 352.2 | 175.5 | 61.7 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.5919 | -68.5365 | 12.7 | 0 | 375.9554
2020-08-11 21:00 | 21:00 | 329.3 | 175.5 | 61.3 | 82.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.367 | -64.3151 | 0 | 0 | 357.7519
2020-08-11 22:00 | 22:00 | 307 | 175.5 | 60.8 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.9984 | -63.9467 | 0 | 0 | 346.2517
2020-08-11 23:00 | 23:00 | 290.7 | 175.5 | 60.5 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.1265 | -57.0804 | 0 | 0 | 328.8461
2020-08-12 | 0:00 | 272.1 | 175.5 | 60.1 | 55 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.1349 | -41.1017 | 0 | 0 | 328.7332
2020-08-12 01:00 | 1:00 | 266.2 | 175.5 | 60 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.2299 | -40.1974 | 0 | 0 | 323.8325
2020-08-12 02:00 | 2:00 | 273.9 | 175.5 | 60.2 | 52.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.4431 | -48.404 | 0 | 0 | 326.2391
2020-08-12 03:00 | 3:00 | 287.1 | 175.5 | 60.4 | 61.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.7797 | -60.7306 | 0 | 0 | 335.5491
2020-08-12 04:00 | 4:00 | 288.4 | 175.5 | 60.5 | 62.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.3836 | -61.3341 | 0 | 0 | 336.7495
2020-08-12 05:00 | 5:00 | 279.1 | 175.5 | 60.3 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 6.9545 | -5.3044 | 51.6956 | -51.6539 | 0 | 0 | 328.1918
2020-08-12 06:00 | 6:00 | 274.5 | 175.5 | 60.2 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 29.0588 | -22.164 | 52.2316 | -52.1894 | 0 | 0 | 330.937
2020-08-12 07:00 | 7:00 | 288.5 | 175.5 | 60.5 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 72.0526 | -54.9568 | 49.2805 | -49.2407 | 0 | 0 | 341.4356
2020-08-12 08:00 | 8:00 | 322.2 | 175.5 | 61.1 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 116.4691 | -88.8348 | 46.3305 | -46.2931 | 0 | 0 | 352.5717
2020-08-12 09:00 | 9:00 | 362.6 | 175.5 | 62 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 165.6921 | -126.3784 | 46.2309 | -46.1936 | 0 | 0 | 365.151
2020-08-12 10:00 | 10:00 | 383.8 | 175.5 | 62.4 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 184.2817 | -133.009 | 48.678 | -42.8507 | 0 | 0 | 383.8
2020-08-12 11:00 | 11:00 | 391.4 | 175.5 | 62.5 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 193.3821 | -132.7028 | 51.3269 | -47.4062 | 0 | 0 | 391.4
2020-08-12 12:00 | 12:00 | 377.6 | 175.5 | 62.3 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 183.0924 | -138.6978 | 48.0067 | -41.4013 | 0 | 0 | 377.6
2020-08-12 13:00 | 13:00 | 381.1 | 175.5 | 62.3 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 168.3171 | -119.5892 | 42.7097 | -37.4376 | 0 | 0 | 381.1
2020-08-12 14:00 | 14:00 | 382 | 175.5 | 62.3 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 140.0466 | -104.5314 | 37.749 | -34.9642 | 0 | 0 | 382
2020-08-12 15:00 | 15:00 | 384.7 | 175.5 | 62.4 | 81.4 | 4.9 | 33.2 | 102.7153 | -77.034 | 49.8179 | -48.1992 | 0 | 0 | 384.7
2020-08-12 16:00 | 16:00 | 395.9 | 175.5 | 62.6 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 62.6545 | -47.7884 | 53.774 | -53.7306 | 24.3 | 0 | 401.7095
2020-08-12 17:00 | 17:00 | 391.9 | 175.5 | 62.5 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 21.5745 | -16.4556 | 51.8629 | -51.821 | 40 | 0 | 407.5608
2020-08-12 18:00 | 18:00 | 381.9 | 175.5 | 62.3 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0.4387 | -0.3344 | 44.0845 | -44.0489 | 40 | 0 | 402.3399
2020-08-12 19:00 | 19:00 | 384.4 | 175.5 | 62.4 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.5859 | -38.5548 | 40 | 0 | 402.3311
2020-08-12 20:00 | 20:00 | 358.7 | 175.5 | 61.9 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.3076 | -36.2783 | 40 | 0 | 401.8293
2020-08-12 21:00 | 21:00 | 335.5 | 175.5 | 61.4 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.7597 | -39.7276 | 21 | 0 | 382.3321
2020-08-12 22:00 | 22:00 | 309.7 | 175.5 | 60.9 | 81.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.186 | -44.1503 | 0 | 0 | 355.7357
2020-08-12 23:00 | 23:00 | 293.6 | 175.5 | 60.6 | 75.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.7708 | -41.7371 | 0 | 0 | 349.7337
2020-08-13 | 0:00 | 272.7 | 175.5 | 60.2 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.2309 | -46.1936 | 0 | 0 | 325.2373
2020-08-13 01:00 | 1:00 | 264.8 | 175.5 | 60 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.2582 | -45.2217 | 0 | 0 | 324.4365
2020-08-13 02:00 | 2:00 | 273.6 | 175.5 | 60.2 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.4086 | -42.3744 | 0 | 0 | 335.7342
2020-08-13 03:00 | 3:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.6425 | -36.6129 | 0 | 0 | 347.0296
2020-08-13 04:00 | 4:00 | 289 | 175.5 | 60.5 | 74.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0254 | -0.0192 | 28.9656 | -28.9422 | 0 | 0 | 348.9296
2020-08-13 05:00 | 5:00 | 277.9 | 175.5 | 60.3 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 9.3202 | -7.1088 | 21.7574 | -21.7398 | 0 | 0 | 340.929
2020-08-13 06:00 | 6:00 | 267.9 | 175.5 | 60.1 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 37.5257 | -28.622 | 18.6063 | -18.5913 | 0 | 0 | 332.4187
2020-08-13 07:00 | 7:00 | 273.2 | 175.5 | 60.2 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 80.8945 | -61.7008 | 21.7235 | -21.706 | 0 | 0 | 342.8112
2020-08-13 08:00 | 8:00 | 307.6 | 175.5 | 60.9 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 130.3515 | -99.4232 | 23.8023 | -23.7831 | 0 | 0 | 355.2475
2020-08-13 09:00 | 9:00 | 346.3 | 175.5 | 61.6 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 163.1724 | -124.4568 | 24.9761 | -24.9559 | 0 | 0 | 363.7358
2020-08-13 10:00 | 10:00 | 353.2 | 175.5 | 61.8 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 176.8878 | -134.918 | 29.6357 | -29.6118 | 0 | 0 | 367.1937
2020-08-13 11:00 | 11:00 | 345.9 | 175.5 | 61.6 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 170.7853 | -130.2632 | 27.0544 | -27.0326 | 0 | 0 | 366.0439
2020-08-13 12:00 | 12:00 | 338.6 | 175.5 | 61.5 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 167.0244 | -127.3948 | 26.5519 | -26.5305 | 0 | 0 | 365.051
2020-08-13 13:00 | 13:00 | 342.1 | 175.5 | 61.5 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 162.0741 | -123.6192 | 30.4069 | -30.3824 | 0 | 0 | 363.8794
2020-08-13 14:00 | 14:00 | 343.9 | 175.5 | 61.6 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 126.4995 | -96.4852 | 27.7242 | -27.7018 | 0 | 0 | 356.0367
2020-08-13 15:00 | 15:00 | 333.6 | 175.5 | 61.4 | 69.5 | 4.9 | 33.2 | 92.9038 | -70.8608 | 27.3217 | -27.2996 | 0 | 0 | 366.5651
2020-08-13 16:00 | 16:00 | 340.2 | 175.5 | 61.5 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 55.0162 | -41.9628 | 23.9034 | -23.8841 | 2.2 | 0 | 373.4727
2020-08-13 17:00 | 17:00 | 340.1 | 175.5 | 61.5 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 19.1439 | -14.6016 | 20.1811 | -20.1648 | 28.1 | 0 | 393.3586
2020-08-13 18:00 | 18:00 | 340.8 | 175.5 | 61.5 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 0.4133 | -0.3152 | 14.5168 | -14.5051 | 40 | 0 | 400.8098
2020-08-13 19:00 | 19:00 | 344.4 | 175.5 | 61.6 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.1305 | -11.1215 | 40 | 0 | 400.809
2020-08-13 20:00 | 20:00 | 321.9 | 175.5 | 61.1 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.0859 | -9.0786 | 32.8 | 0 | 393.1073
2020-08-13 21:00 | 21:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.0072 | -7.0015 | 17.4 | 0 | 377.4057
2020-08-13 22:00 | 22:00 | 283.2 | 175.5 | 60.4 | 76.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.4985 | -5.4941 | 6.8 | 0 | 357.3044
2020-08-13 23:00 | 23:00 | 272.2 | 175.5 | 60.1 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.8607 | -4.8568 | 6.6 | 0 | 346.8039
2020-08-14 | 0:00 | 254.6 | 175.5 | 59.8 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.2233 | -4.2199 | 0 | 0 | 340.6034
2020-08-14 01:00 | 1:00 | 249.1 | 175.5 | 59.7 | 62 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.9899 | -3.9867 | 0 | 0 | 335.3032
2020-08-14 02:00 | 2:00 | 257.4 | 175.5 | 59.8 | 70.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.191 | -4.1876 | 0 | 0 | 343.8034
2020-08-14 03:00 | 3:00 | 274.8 | 175.5 | 60.2 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.7273 | -4.7235 | 0 | 0 | 352.6038
2020-08-14 04:00 | 4:00 | 273.3 | 175.5 | 60.2 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0384 | -0.0292 | 6.2021 | -6.1971 | 0 | 0 | 352.6142
2020-08-14 05:00 | 5:00 | 258.6 | 175.5 | 59.9 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 9.4488 | -7.2068 | 12.1693 | -12.1595 | 0 | 0 | 341.9518
2020-08-14 06:00 | 6:00 | 252.9 | 175.5 | 59.8 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 41.5725 | -31.7088 | 22.1937 | -22.1758 | 0 | 0 | 332.8816
2020-08-14 07:00 | 7:00 | 264.6 | 175.5 | 60 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 74.9362 | -57.1564 | 29.2332 | -29.2096 | 0 | 0 | 339.2034
2020-08-14 08:00 | 8:00 | 292 | 175.5 | 60.5 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 92.6061 | -70.6336 | 30.8767 | -30.8518 | 0 | 0 | 343.8974
2020-08-14 09:00 | 9:00 | 302.4 | 175.5 | 60.7 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 103.7103 | -79.1032 | 35.0328 | -35.0045 | 0 | 0 | 346.7354
2020-08-14 10:00 | 10:00 | 314.2 | 175.5 | 61 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 114.5817 | -87.3952 | 45.4259 | -45.3892 | 0 | 0 | 349.6232
2020-08-14 11:00 | 11:00 | 310.2 | 175.5 | 60.9 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 94.2615 | -71.8964 | 58.8685 | -58.821 | 0 | 0 | 344.7126
2020-08-14 12:00 | 12:00 | 297.3 | 175.5 | 60.6 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 83.4277 | -63.6328 | 70.703 | -70.6459 | 0 | 0 | 341.852
2020-08-14 13:00 | 13:00 | 297.1 | 175.5 | 60.6 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 73.2036 | -55.8348 | 73.9551 | -73.8954 | 0 | 0 | 339.4285
2020-08-14 14:00 | 14:00 | 289.1 | 175.5 | 60.5 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 59.1398 | -45.108 | 75.3303 | -75.2695 | 0 | 0 | 335.9926
2020-08-14 15:00 | 15:00 | 293.1 | 175.5 | 60.6 | 63.8 | 4.9 | 33.2 | 35.8715 | -27.3604 | 77.7435 | -77.6808 | 0 | 0 | 346.5738
2020-08-14 16:00 | 16:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 73.8 | 4.9 | 33.2 | 21.7559 | -16.594 | 78.3799 | -78.3166 | 0 | 0 | 353.4252
2020-08-14 17:00 | 17:00 | 312.3 | 175.5 | 60.9 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 6.3859 | -4.8708 | 83.2083 | -83.1411 | 0 | 0 | 352.2823
2020-08-14 18:00 | 18:00 | 323.5 | 175.5 | 61.2 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0.156 | -0.1192 | 85.0856 | -85.0169 | 0 | 0 | 351.1055
2020-08-14 19:00 | 19:00 | 318.8 | 175.5 | 61.1 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0253 | -0.0192 | 91.2877 | -91.214 | 0 | 0 | 350.9798
2020-08-14 20:00 | 20:00 | 300.3 | 175.5 | 60.7 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.0583 | -85.9888 | 0 | 0 | 350.5695
2020-08-14 21:00 | 21:00 | 285.5 | 175.5 | 60.4 | 71.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.0683 | -82.0021 | 0 | 0 | 345.9662
2020-08-14 22:00 | 22:00 | 268.1 | 175.5 | 60.1 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.1683 | -82.102 | 0 | 0 | 335.6663
2020-08-14 23:00 | 23:00 | 254.9 | 175.5 | 59.8 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.9229 | -85.8536 | 0 | 0 | 321.2693
2020-08-15 | 0:00 | 240.2 | 175.5 | 59.5 | 50 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.1809 | -84.113 | 0 | 0 | 323.1679
2020-08-15 01:00 | 1:00 | 237.6 | 175.5 | 59.5 | 50 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.6313 | -75.5703 | 0 | 0 | 323.161
2020-08-15 02:00 | 2:00 | 248.5 | 175.5 | 59.7 | 50 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.2853 | -73.2262 | 0 | 0 | 323.3591
2020-08-15 03:00 | 3:00 | 263.3 | 175.5 | 60 | 59.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.0274 | -74.9668 | 0 | 0 | 333.5606
2020-08-15 04:00 | 4:00 | 265.5 | 175.5 | 60 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.6814 | -72.6227 | 0 | 0 | 336.4587
2020-08-15 05:00 | 5:00 | 254.6 | 175.5 | 59.8 | 52.8 | 4.9 | 33.2 | 4.925 | -3.7564 | 63.1933 | -63.1423 | 0 | 0 | 327.4196
2020-08-15 06:00 | 6:00 | 254.6 | 175.5 | 59.8 | 50 | 4.9 | 33.2 | 11.9178 | -9.09 | 50.1193 | -50.0789 | 0 | 0 | 326.2682
2020-08-15 07:00 | 7:00 | 260.5 | 175.5 | 59.9 | 50 | 4.9 | 33.2 | 23.6686 | -18.0528 | 44.6885 | -44.6524 | 0 | 0 | 329.1519
2020-08-15 08:00 | 8:00 | 278.4 | 175.5 | 60.3 | 50 | 4.9 | 33.2 | 47.7771 | -36.4412 | 43.2133 | -43.1784 | 0 | 0 | 335.2708
2020-08-15 09:00 | 9:00 | 294.5 | 175.5 | 60.6 | 50 | 4.9 | 33.2 | 69.1053 | -52.7088 | 38.3849 | -38.3539 | 0 | 0 | 340.6275
2020-08-15 10:00 | 10:00 | 299.8 | 175.5 | 60.7 | 51.3 | 4.9 | 33.2 | 70.4369 | -53.7244 | 31.7141 | -31.6885 | 0 | 0 | 342.3381
2020-08-15 11:00 | 11:00 | 295.6 | 175.5 | 60.6 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 82.8856 | -63.2196 | 28.9994 | -28.976 | 0 | 0 | 344.3894
2020-08-15 12:00 | 12:00 | 292.7 | 175.5 | 60.6 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 95.7347 | -73.02 | 26.1832 | -26.1621 | 0 | 0 | 347.4358
2020-08-15 13:00 | 13:00 | 305.5 | 175.5 | 60.8 | 53.2 | 4.9 | 33.2 | 87.9789 | -67.1044 | 25.2448 | -25.2244 | 0 | 0 | 348.4949
2020-08-15 14:00 | 14:00 | 303.2 | 175.5 | 60.8 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 63.3921 | -48.3512 | 24.5397 | -24.5199 | 0 | 0 | 354.2607
2020-08-15 15:00 | 15:00 | 305.2 | 175.5 | 60.8 | 75.4 | 4.9 | 33.2 | 51.5249 | -39.2996 | 26.4508 | -26.4295 | 0 | 0 | 362.0466
2020-08-15 16:00 | 16:00 | 314.5 | 175.5 | 61 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 32.847 | -25.0536 | 21.3548 | -21.3376 | 0 | 0 | 365.9106
2020-08-15 17:00 | 17:00 | 318.2 | 175.5 | 61.1 | 86 | 4.9 | 33.2 | 11.1165 | -8.4788 | 26.417 | -26.3957 | 7 | 0 | 370.359
2020-08-15 18:00 | 18:00 | 325.3 | 175.5 | 61.2 | 86 | 4.9 | 33.2 | 0.2197 | -0.1676 | 19.1765 | -19.161 | 27.5 | 0 | 388.3676
2020-08-15 19:00 | 19:00 | 329.8 | 175.5 | 61.3 | 86 | 4.9 | 33.2 | 0.0527 | -0.0404 | 18.2714 | -18.2567 | 32.8 | 0 | 393.727
2020-08-15 20:00 | 20:00 | 310.9 | 175.5 | 60.9 | 86 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.3603 | -16.3471 | 15.8 | 0 | 376.3132
2020-08-15 21:00 | 21:00 | 295.5 | 175.5 | 60.6 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.3376 | -18.3228 | 4.3 | 0 | 359.4148
2020-08-15 22:00 | 22:00 | 277.2 | 175.5 | 60.2 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.5002 | -17.4861 | 0 | 0 | 352.6141
2020-08-15 23:00 | 23:00 | 268.4 | 175.5 | 60.1 | 78.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.4948 | -22.4766 | 0 | 0 | 352.0182
2020-08-16 | 0:00 | 250.7 | 175.5 | 59.7 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.3675 | -23.3486 | 0 | 0 | 325.0189
2020-08-16 01:00 | 1:00 | 245.7 | 175.5 | 59.6 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.5347 | -23.5157 | 0 | 0 | 323.719
2020-08-16 02:00 | 2:00 | 251.8 | 175.5 | 59.7 | 60.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.7973 | -22.7789 | 0 | 0 | 333.4184
2020-08-16 03:00 | 3:00 | 268.2 | 175.5 | 60.1 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.4775 | -19.4618 | 0 | 0 | 343.8157
2020-08-16 04:00 | 4:00 | 268.5 | 175.5 | 60.1 | 70.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.0427 | -19.0273 | 0 | 0 | 344.2154
2020-08-16 05:00 | 5:00 | 255.5 | 175.5 | 59.8 | 60.5 | 4.9 | 33.2 | 7.6656 | -5.8468 | 15.2204 | -15.2081 | 0 | 0 | 335.7311
2020-08-16 06:00 | 6:00 | 244.5 | 175.5 | 59.6 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 29.8348 | -22.756 | 13.0078 | -12.9973 | 0 | 0 | 330.7893
2020-08-16 07:00 | 7:00 | 247.6 | 175.5 | 59.7 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 56.7476 | -43.2832 | 14.6502 | -14.6384 | 0 | 0 | 337.2762
2020-08-16 08:00 | 8:00 | 264.2 | 175.5 | 60 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 97.3497 | -74.2516 | 13.3431 | -13.3323 | -9 | 0 | 338.2089
2020-08-16 09:00 | 9:00 | 287.2 | 175.5 | 60.4 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 129.0984 | -98.4676 | 14.7502 | -14.7383 | -10.2 | 0 | 344.9427
2020-08-16 10:00 | 10:00 | 299.8 | 175.5 | 60.7 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 163.1075 | -124.4072 | 15.32 | -15.3076 | -22.6 | 0 | 340.9127
2020-08-16 11:00 | 11:00 | 309 | 175.5 | 60.9 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 175.5432 | -133.8924 | 16.5952 | -16.5818 | -23 | 0 | 343.6642
2020-08-16 12:00 | 12:00 | 305.1 | 175.5 | 60.8 | 51 | 4.9 | 33.2 | 165.3821 | -126.142 | 13.9805 | -13.9692 | -18.4 | 0 | 346.2514
2020-08-16 13:00 | 13:00 | 298.5 | 175.5 | 60.7 | 51 | 4.9 | 33.2 | 154.3183 | -117.7036 | 9.9906 | -9.9825 | -13.9 | 0 | 348.0228
2020-08-16 14:00 | 14:00 | 298.5 | 175.5 | 60.7 | 51 | 4.9 | 33.2 | 127.7538 | -97.442 | 11.8679 | -11.8583 | 0 | 0 | 355.6214
2020-08-16 15:00 | 15:00 | 305.7 | 175.5 | 60.8 | 70.2 | 4.9 | 33.2 | 93.6921 | -71.462 | 14.6502 | -14.6384 | 0 | 0 | 366.8419
2020-08-16 16:00 | 16:00 | 317.8 | 175.5 | 61.1 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 48.694 | -37.1404 | 13.4103 | -13.3995 | 0 | 0 | 367.0644
2020-08-16 17:00 | 17:00 | 327.7 | 175.5 | 61.3 | 84.4 | 4.9 | 33.2 | 15.5643 | -11.8716 | 13.4103 | -13.3995 | 0 | 0 | 363.0035
2020-08-16 18:00 | 18:00 | 333.1 | 175.5 | 61.4 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 0.1813 | -0.1384 | 8.3805 | -8.3737 | 0 | 0 | 361.9497
2020-08-16 19:00 | 19:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.8784 | -7.872 | 5.7 | 0 | 367.7064
2020-08-16 20:00 | 20:00 | 320.9 | 175.5 | 61.1 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.0794 | -8.0729 | 0 | 0 | 361.6065
2020-08-16 21:00 | 21:00 | 300.3 | 175.5 | 60.7 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.1244 | -10.1162 | 0 | 0 | 353.5082
2020-08-16 22:00 | 22:00 | 278.1 | 175.5 | 60.3 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.1754 | -13.1648 | 0 | 0 | 353.1106
2020-08-16 23:00 | 23:00 | 265.3 | 175.5 | 60 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.5341 | -17.5199 | 0 | 0 | 342.8142
2020-08-17 | 0:00 | 248.1 | 175.5 | 59.7 | 51 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.1534 | -21.1363 | 0 | 0 | 324.3171
2020-08-17 01:00 | 1:00 | 246.3 | 175.5 | 59.6 | 51 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.5347 | -23.5157 | 0 | 0 | 324.219
2020-08-17 02:00 | 2:00 | 256.4 | 175.5 | 59.8 | 51 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.3038 | -18.289 | 0 | 0 | 324.4148
2020-08-17 03:00 | 3:00 | 274.8 | 175.5 | 60.2 | 54.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.2926 | -16.2795 | 0 | 0 | 328.0131
2020-08-17 04:00 | 4:00 | 278.7 | 175.5 | 60.3 | 58 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 16.4603 | -16.447 | 0 | 0 | 331.9164
2020-08-17 05:00 | 5:00 | 272.3 | 175.5 | 60.1 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 7.9625 | -6.0732 | 17.1315 | -17.1177 | 0 | 0 | 327.1031
2020-08-17 06:00 | 6:00 | 278.8 | 175.5 | 60.3 | 52 | 4.9 | 33.2 | 27.2878 | -20.8132 | 14.6841 | -14.6722 | 0 | 0 | 332.3865
2020-08-17 07:00 | 7:00 | 308.4 | 175.5 | 60.9 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 55.6869 | -42.474 | 14.3492 | -14.3376 | 0 | 0 | 340.3245
2020-08-17 08:00 | 8:00 | 358.1 | 175.5 | 61.9 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 103.2443 | -77.5682 | 11.5992 | -9.1753 | 0 | 0 | 358.1
2020-08-17 09:00 | 9:00 | 369.7 | 175.5 | 62.1 | 51 | 4.9 | 33.2 | 137.4359 | -97.5489 | 12.0693 | -8.9563 | 0 | 0 | 369.7
2020-08-17 10:00 | 10:00 | 396.7 | 175.5 | 62.6 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 175.5036 | -112.061 | 9.8557 | -4.2983 | 0 | 0 | 396.7
2020-08-17 11:00 | 11:00 | 415.2 | 175.5 | 63 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 192.4509 | -113.9076 | 10.5607 | -2.004 | 0 | 0 | 415.2
2020-08-17 12:00 | 12:00 | 402.1 | 175.5 | 62.7 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 190.3952 | -121.9259 | 11.8341 | -6.0034 | 0 | 0 | 402.1
2020-08-17 13:00 | 13:00 | 415.2 | 175.5 | 63 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 179.2138 | -114.5878 | 16.4265 | -9.6525 | 0 | 0 | 415.2
2020-08-17 14:00 | 14:00 | 413.9 | 175.5 | 63 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 137.8623 | -83.4635 | 17.9027 | -15.4015 | 0 | 0 | 413.9
2020-08-17 15:00 | 15:00 | 403.8 | 175.5 | 62.8 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 94.7001 | -63.9445 | 14.0466 | -5.3022 | 0 | 0 | 403.8
2020-08-17 16:00 | 16:00 | 404.4 | 175.5 | 62.8 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 50.452 | -38.4812 | 10.8956 | -10.8868 | 29.4 | 0 | 405.6796
2020-08-17 17:00 | 17:00 | 391.7 | 175.5 | 62.5 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 16.159 | -12.3252 | 7.9456 | -7.9392 | 43.9 | 0 | 411.7402
2020-08-17 18:00 | 18:00 | 385.6 | 175.5 | 62.4 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0649 | -0.0496 | 9.1517 | -9.1443 | 48.4 | 0 | 412.3227
2020-08-17 19:00 | 19:00 | 376.7 | 175.5 | 62.2 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.1744 | -7.1686 | 41.3 | 0 | 405.0058
2020-08-17 20:00 | 20:00 | 347.7 | 175.5 | 61.7 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.0118 | -8.0053 | 12.1 | 0 | 375.3065
2020-08-17 21:00 | 21:00 | 327.1 | 175.5 | 61.2 | 87.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.0345 | -6.0296 | 0 | 0 | 362.7049
2020-08-17 22:00 | 22:00 | 302.3 | 175.5 | 60.7 | 82.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.4536 | -3.4508 | 0 | 0 | 356.9028
2020-08-17 23:00 | 23:00 | 286.2 | 175.5 | 60.4 | 70.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.7162 | -2.714 | 0 | 0 | 344.2022
2020-08-18 | 0:00 | 266.1 | 175.5 | 60 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.9899 | -3.9867 | 0 | 0 | 325.3032
2020-08-18 01:00 | 1:00 | 261.9 | 175.5 | 59.9 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.3183 | -3.3156 | 0 | 0 | 325.2027
2020-08-18 02:00 | 2:00 | 271.7 | 175.5 | 60.1 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.655 | -3.6521 | 0 | 0 | 330.5029
2020-08-18 03:00 | 3:00 | 286.8 | 175.5 | 60.4 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.3521 | -3.3494 | 0 | 0 | 341.5027
2020-08-18 04:00 | 4:00 | 290.2 | 175.5 | 60.5 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.8884 | -3.8853 | 0 | 0 | 344.4031
2020-08-18 05:00 | 5:00 | 280.4 | 175.5 | 60.3 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 7.6272 | -5.8176 | 3.0849 | -3.0824 | 0 | 0 | 335.1121
2020-08-18 06:00 | 6:00 | 282.1 | 175.5 | 60.3 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 40.4215 | -30.8308 | 2.9158 | -2.9134 | 0 | 0 | 334.6931
2020-08-18 07:00 | 7:00 | 301.4 | 175.5 | 60.7 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 91.4812 | -69.7756 | 4.2233 | -4.2199 | 0 | 0 | 347.209
2020-08-18 08:00 | 8:00 | 342.6 | 175.5 | 61.6 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 135.6779 | -103.486 | 3.4198 | -3.417 | 0 | 0 | 358.5947
2020-08-18 09:00 | 9:00 | 368.9 | 175.5 | 62.1 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 164.1155 | -124.0619 | 2.9834 | -1.037 | 0 | 0 | 368.9
2020-08-18 10:00 | 10:00 | 375.8 | 175.5 | 62.2 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 169.997 | -122.9093 | 2.0111 | -0.79882 | 0 | 0 | 375.8
2020-08-18 11:00 | 11:00 | 376.5 | 175.5 | 62.2 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 170.2686 | -122.8598 | 2.4136 | -0.82236 | 0 | 0 | 376.5
2020-08-18 12:00 | 12:00 | 354.1 | 175.5 | 61.8 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 169.3263 | -129.1508 | 4.9945 | -4.9905 | 0 | 0 | 367.2795
2020-08-18 13:00 | 13:00 | 380.4 | 175.5 | 62.3 | 52.2 | 4.9 | 33.2 | 165.3437 | -114.0044 | 6.0683 | -5.1076 | 0 | 0 | 380.4
2020-08-18 14:00 | 14:00 | 385.4 | 175.5 | 62.4 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 133.5451 | -101.0897 | 6.5031 | -4.2585 | 0 | 0 | 385.4
2020-08-18 15:00 | 15:00 | 392.7 | 175.5 | 62.6 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 76.2412 | -55.3364 | 4.8946 | -1.4994 | 4 | 0 | 392.7
2020-08-18 16:00 | 16:00 | 396 | 175.5 | 62.6 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 37.0993 | -28.2968 | 6.001 | -5.9962 | 34.4 | 0 | 407.6073
2020-08-18 17:00 | 17:00 | 382.5 | 175.5 | 62.3 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 10.0566 | -7.6704 | 8.6496 | -8.6426 | 38.4 | 0 | 404.8932
2020-08-18 18:00 | 18:00 | 380.5 | 175.5 | 62.3 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 0.1033 | -0.0788 | 14.5487 | -14.537 | 38.8 | 0 | 402.9362
2020-08-18 19:00 | 19:00 | 371.8 | 175.5 | 62.1 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.4387 | -18.4238 | 27.2 | 0 | 391.1149
2020-08-18 20:00 | 20:00 | 345.9 | 175.5 | 61.6 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.9483 | -25.9274 | 0 | 0 | 363.4209
2020-08-18 21:00 | 21:00 | 324.7 | 175.5 | 61.2 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.8257 | -27.8032 | 0 | 0 | 357.9225
2020-08-18 22:00 | 22:00 | 303.7 | 175.5 | 60.8 | 73.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.9217 | -32.8951 | 0 | 0 | 347.9266
2020-08-18 23:00 | 23:00 | 289.9 | 175.5 | 60.5 | 63.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.4021 | -41.3687 | 0 | 0 | 337.6334
2020-08-19 | 0:00 | 274.4 | 175.5 | 60.2 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.9234 | -44.8871 | 0 | 0 | 325.0363
2020-08-19 01:00 | 1:00 | 268.2 | 175.5 | 60.1 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.4981 | -46.4606 | 0 | 0 | 324.9375
2020-08-19 02:00 | 2:00 | 277.8 | 175.5 | 60.3 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.2082 | -48.1693 | 0 | 0 | 325.1389
2020-08-19 03:00 | 3:00 | 295 | 175.5 | 60.6 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.5154 | -49.4754 | 0 | 0 | 330.54
2020-08-19 04:00 | 4:00 | 300.2 | 175.5 | 60.7 | 61.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.6168 | -49.5768 | 0 | 0 | 335.74
2020-08-19 05:00 | 5:00 | 288.4 | 175.5 | 60.5 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 6.7993 | -5.186 | 52.1301 | -52.088 | 0 | 0 | 327.1554
2020-08-19 06:00 | 6:00 | 288.4 | 175.5 | 60.5 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 29.5117 | -22.5096 | 54.9462 | -54.9019 | 0 | 0 | 332.3464
2020-08-19 07:00 | 7:00 | 313.9 | 175.5 | 61 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 66.2107 | -50.5012 | 50.2866 | -50.246 | 0 | 0 | 341.5501
2020-08-19 08:00 | 8:00 | 343.9 | 175.5 | 61.6 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 101.1114 | -77.1208 | 51.024 | -50.9828 | 0 | 0 | 350.4318
2020-08-19 09:00 | 9:00 | 375.4 | 175.5 | 62.2 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 151.525 | -104.2722 | 52.0305 | -50.8833 | 0 | 0 | 375.4
2020-08-19 10:00 | 10:00 | 394.3 | 175.5 | 62.6 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 180.9211 | -118.0683 | 49.9179 | -46.3707 | 0 | 0 | 394.3
2020-08-19 11:00 | 11:00 | 408.4 | 175.5 | 62.9 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 193.7559 | -119.0906 | 47.8057 | -42.271 | 0 | 0 | 408.4
2020-08-19 12:00 | 12:00 | 395.1 | 175.5 | 62.6 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 192.2826 | -131.2169 | 40.5986 | -34.4643 | 0 | 0 | 395.1
2020-08-19 13:00 | 13:00 | 418.7 | 175.5 | 63.1 | 60.2 | 4.9 | 33.2 | 177.0426 | -100.3124 | 38.1515 | -33.0817 | 0 | 0 | 418.7
2020-08-19 14:00 | 14:00 | 425.1 | 175.5 | 63.2 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 144.0415 | -82.9827 | 37.5137 | -24.9725 | 0 | 0 | 425.1
2020-08-19 15:00 | 15:00 | 425 | 175.5 | 63.2 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 100.1287 | -54.1887 | 27.2221 | -13.1621 | 0 | 0 | 425
2020-08-19 16:00 | 16:00 | 436.2 | 175.5 | 63.4 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 57.1875 | -37.0825 | 26.5843 | -18.6893 | 43 | 0 | 436.2
2020-08-19 17:00 | 17:00 | 419.4 | 175.5 | 63.1 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 16.1844 | -12.3444 | 20.2826 | -20.2662 | 60 | 0 | 428.7564
2020-08-19 18:00 | 18:00 | 410.5 | 175.5 | 62.9 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0253 | -0.0192 | 20.4498 | -20.4333 | 60 | 0 | 424.7226
2020-08-19 19:00 | 19:00 | 403.7 | 175.5 | 62.8 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 0.1417 | -0.108 | 26.0483 | -26.0273 | 52.2 | 0 | 416.8547
2020-08-19 20:00 | 20:00 | 374.5 | 175.5 | 62.2 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.8767 | -30.8518 | 19.9 | 0 | 383.9249
2020-08-19 21:00 | 21:00 | 351.9 | 175.5 | 61.7 | 88.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.7362 | -23.717 | 3.5 | 0 | 367.0192
2020-08-19 22:00 | 22:00 | 327.2 | 175.5 | 61.2 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.5569 | -27.5347 | 0 | 0 | 357.9222
2020-08-19 23:00 | 23:00 | 310.1 | 175.5 | 60.9 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.2998 | -23.281 | 0 | 0 | 355.4188
2020-08-20 | 0:00 | 292.3 | 175.5 | 60.5 | 54.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.2275 | -22.2096 | 0 | 0 | 328.3179
2020-08-20 01:00 | 1:00 | 285.3 | 175.5 | 60.4 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.8735 | -18.8583 | 0 | 0 | 327.6152
2020-08-20 02:00 | 2:00 | 294.1 | 175.5 | 60.6 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.3437 | -19.3281 | 0 | 0 | 331.0156
2020-08-20 03:00 | 3:00 | 307.8 | 175.5 | 60.9 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.3265 | -16.3133 | 0 | 0 | 333.8132
2020-08-20 04:00 | 4:00 | 310.5 | 175.5 | 60.9 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.8351 | -17.8207 | 0 | 0 | 333.0144
2020-08-20 05:00 | 5:00 | 300.4 | 175.5 | 60.7 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 7.7689 | -5.9256 | 14.5487 | -14.537 | 0 | 0 | 333.355
2020-08-20 06:00 | 6:00 | 305.1 | 175.5 | 60.8 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 41.0811 | -31.334 | 14.1477 | -14.1363 | 0 | 0 | 336.2585
2020-08-20 07:00 | 7:00 | 322.5 | 175.5 | 61.1 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 79.9118 | -60.9512 | 21.825 | -21.8074 | 0 | 0 | 346.2782
2020-08-20 08:00 | 8:00 | 365.2 | 175.5 | 62 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 107.1093 | -76.2742 | 22.8973 | -19.9324 | 0 | 0 | 365.2
2020-08-20 09:00 | 9:00 | 404.8 | 175.5 | 62.8 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 114.6454 | -60.4146 | 17.5341 | -2.6649 | 0 | 0 | 404.8
2020-08-20 10:00 | 10:00 | 414.9 | 175.5 | 63 | 68.2 | 4.9 | 33.2 | 119.6353 | -64.1218 | 16.3265 | -1.74 | 0 | 0 | 414.9
2020-08-20 11:00 | 11:00 | 418.5 | 175.5 | 63.1 | 78.2 | 4.9 | 33.2 | 108.1692 | -60.1245 | 15.5553 | 0 | 0 | 0 | 418.5
2020-08-20 12:00 | 12:00 | 387.7 | 175.5 | 62.5 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 83.0792 | -56.1751 | 15.6229 | -9.727 | 0 | 0 | 387.7
2020-08-20 13:00 | 13:00 | 399.9 | 175.5 | 62.7 | 88.8 | 4.9 | 33.2 | 69.1449 | -48.2108 | 13.9128 | -8.4469 | 8.4 | 0 | 399.9
2020-08-20 14:00 | 14:00 | 389.1 | 175.5 | 62.5 | 88.8 | 4.9 | 33.2 | 53.1542 | -40.2799 | 11.6668 | -11.3411 | 11 | 0 | 389.1
2020-08-20 15:00 | 15:00 | 395.6 | 175.5 | 62.6 | 88.8 | 4.9 | 33.2 | 40.2532 | -30.7024 | 8.9168 | -8.9096 | 28.8 | 0 | 403.358
2020-08-20 16:00 | 16:00 | 395.6 | 175.5 | 62.6 | 88.8 | 4.9 | 33.2 | 20.4885 | -15.6272 | 9.0183 | -9.011 | 42.8 | 0 | 412.6686
2020-08-20 17:00 | 17:00 | 384.5 | 175.5 | 62.4 | 88.8 | 4.9 | 33.2 | 4.1885 | -3.1948 | 6.9395 | -6.9339 | 45.2 | 0 | 410.9993
2020-08-20 18:00 | 18:00 | 382.5 | 175.5 | 62.3 | 88.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.537 | -6.5317 | 46.6 | 0 | 411.3053
2020-08-20 19:00 | 19:00 | 368.9 | 175.5 | 62.1 | 88.8 | 4.9 | 33.2 | 0.1417 | -0.108 | 4.2233 | -4.2199 | 35 | 0 | 399.5371
2020-08-20 20:00 | 20:00 | 340.1 | 175.5 | 61.5 | 88.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.346 | -2.3441 | 8.4 | 0 | 372.3019
2020-08-20 21:00 | 21:00 | 316.4 | 175.5 | 61 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.3137 | -2.3118 | 0 | 0 | 353.4019
2020-08-20 22:00 | 22:00 | 299.5 | 175.5 | 60.7 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.4475 | -2.4455 | 0 | 0 | 333.402
2020-08-20 23:00 | 23:00 | 282.4 | 175.5 | 60.3 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.2187 | -3.2161 | 0 | 0 | 330.5026
2020-08-21 | 0:00 | 264 | 175.5 | 60 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.5935 | -4.5898 | 0 | 0 | 329.1037
2020-08-21 01:00 | 1:00 | 261.5 | 175.5 | 59.9 | 56 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.8838 | -2.8815 | 0 | 0 | 329.5023
2020-08-21 02:00 | 2:00 | 271.4 | 175.5 | 60.1 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.6424 | -1.6411 | 0 | 0 | 330.3013
2020-08-21 03:00 | 3:00 | 287.8 | 175.5 | 60.5 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.5086 | -1.5074 | 0 | 0 | 341.2012
2020-08-21 04:00 | 4:00 | 291.1 | 175.5 | 60.5 | 68.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.2122 | -2.2104 | 0 | 0 | 342.2018
2020-08-21 05:00 | 5:00 | 281.3 | 175.5 | 60.3 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 6.9798 | -5.3236 | 2.7823 | -2.7801 | 0 | 0 | 333.6584
2020-08-21 06:00 | 6:00 | 283 | 175.5 | 60.4 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 28.2055 | -21.5132 | 2.8838 | -2.8815 | 0 | 0 | 336.1946
2020-08-21 07:00 | 7:00 | 292.9 | 175.5 | 60.6 | 56 | 4.9 | 33.2 | 49.6383 | -37.8608 | 3.655 | -3.6521 | 0 | 0 | 341.9804
2020-08-21 08:00 | 8:00 | 317.3 | 175.5 | 61 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 76.0092 | -57.9748 | 4.6258 | -4.6221 | 0 | 0 | 349.2381
2020-08-21 09:00 | 9:00 | 353.8 | 175.5 | 61.8 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 102.7529 | -78.3728 | 4.1572 | -4.1538 | 0 | 0 | 357.3835
2020-08-21 10:00 | 10:00 | 357.2 | 175.5 | 61.8 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 103.839 | -79.2012 | 5.3309 | -5.3266 | 0 | 0 | 357.6421
2020-08-21 11:00 | 11:00 | 360.8 | 175.5 | 61.9 | 56 | 4.9 | 33.2 | 118.1743 | -89.9538 | 7.8107 | -6.7312 | 0 | 0 | 360.8
2020-08-21 12:00 | 12:00 | 337.6 | 175.5 | 61.5 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 101.6028 | -77.4956 | 8.5481 | -8.5412 | 0 | 0 | 355.8141
2020-08-21 13:00 | 13:00 | 361.2 | 175.5 | 61.9 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 90.8735 | -69.312 | 9.387 | -9.3794 | 0 | 0 | 364.2691
2020-08-21 14:00 | 14:00 | 365.2 | 175.5 | 62 | 79.8 | 4.9 | 33.2 | 76.8097 | -58.5852 | 9.9567 | -9.9487 | 0 | 0 | 373.6325
2020-08-21 15:00 | 15:00 | 369.5 | 175.5 | 62.1 | 87.6 | 4.9 | 33.2 | 51.1377 | -39.0044 | 9.7895 | -9.7816 | 0 | 0 | 375.4412
2020-08-21 16:00 | 16:00 | 373.2 | 175.5 | 62.2 | 87.6 | 4.9 | 33.2 | 28.4257 | -21.6812 | 8.5819 | -8.575 | 16.7 | 0 | 386.8514
2020-08-21 17:00 | 17:00 | 363.2 | 175.5 | 62 | 87.6 | 4.9 | 33.2 | 7.0962 | -5.4124 | 8.5158 | -8.5089 | 22.2 | 0 | 387.0907
2020-08-21 18:00 | 18:00 | 365.6 | 175.5 | 62 | 87.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.8506 | -8.8435 | 29.4 | 0 | 392.6071
2020-08-21 19:00 | 19:00 | 355 | 175.5 | 61.8 | 87.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 6.8395 | -6.834 | 20.6 | 0 | 383.6086
2020-08-21 20:00 | 20:00 | 329.5 | 175.5 | 61.3 | 87.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.5158 | -8.5089 | 0 | 0 | 362.5069
2020-08-21 21:00 | 21:00 | 310.5 | 175.5 | 60.9 | 82.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.0794 | -8.0729 | 0 | 0 | 357.0065
2020-08-21 22:00 | 22:00 | 292.1 | 175.5 | 60.5 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.5819 | -8.575 | 0 | 0 | 345.0069
2020-08-21 23:00 | 23:00 | 282.4 | 175.5 | 60.3 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.1855 | -9.1781 | 0 | 0 | 332.4074
2020-08-22 | 0:00 | 265.5 | 175.5 | 60 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.9906 | -9.9825 | 0 | 0 | 328.8081
2020-08-22 01:00 | 1:00 | 258.4 | 175.5 | 59.9 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.3931 | -10.3847 | 0 | 0 | 328.7084
2020-08-22 02:00 | 2:00 | 270.8 | 175.5 | 60.1 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.1744 | -7.1686 | 0 | 0 | 337.8058
2020-08-22 03:00 | 3:00 | 285.8 | 175.5 | 60.4 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.7618 | -10.7531 | 0 | 0 | 348.1087
2020-08-22 04:00 | 4:00 | 290 | 175.5 | 60.5 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.8341 | -11.8245 | 0 | 0 | 352.0096
2020-08-22 05:00 | 5:00 | 273.5 | 175.5 | 60.2 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 7.6778 | -5.856 | 10.728 | -10.7193 | 0 | 0 | 343.5305
2020-08-22 06:00 | 6:00 | 264.7 | 175.5 | 60 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 29.7315 | -22.6772 | 12.538 | -12.5279 | 0 | 0 | 335.8644
2020-08-22 07:00 | 7:00 | 269.7 | 175.5 | 60.1 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 66.9463 | -51.062 | 12.2366 | -12.2267 | 0 | 0 | 344.7942
2020-08-22 08:00 | 8:00 | 294 | 175.5 | 60.6 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 104.9899 | -80.0792 | 12.7053 | -12.695 | 0 | 0 | 354.321
2020-08-22 09:00 | 9:00 | 304.9 | 175.5 | 60.8 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 139.8269 | -106.6504 | 13.1754 | -13.1648 | -4 | 0 | 358.7871
2020-08-22 10:00 | 10:00 | 310.6 | 175.5 | 60.9 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 175.388 | -133.774 | 13.1416 | -13.131 | -23 | 0 | 348.3246
2020-08-22 11:00 | 11:00 | 326.7 | 175.5 | 61.2 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 191.6626 | -146.1872 | 13.5441 | -13.5332 | -19.8 | 0 | 355.6863
2020-08-22 12:00 | 12:00 | 316.8 | 175.5 | 61 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 187.151 | -142.746 | 14.0128 | -14.0015 | -23 | 0 | 351.7163
2020-08-22 13:00 | 13:00 | 323.9 | 175.5 | 61.2 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 169.1319 | -129.0024 | 15.288 | -15.2757 | -8.5 | 0 | 362.1418
2020-08-22 14:00 | 14:00 | 316.2 | 175.5 | 61 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 149.4701 | -114.0056 | 12.6391 | -12.6289 | 0 | 0 | 365.7747
2020-08-22 15:00 | 15:00 | 321.7 | 175.5 | 61.1 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 110.8065 | -84.5156 | 10.6269 | -10.6183 | 0 | 0 | 366.3995
2020-08-22 16:00 | 16:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 78.6 | 4.9 | 33.2 | 65.3698 | -49.8596 | 7.5097 | -7.5036 | 0 | 0 | 369.2163
2020-08-22 17:00 | 17:00 | 344.2 | 175.5 | 61.6 | 88 | 4.9 | 33.2 | 20.3202 | -15.4988 | 5.4647 | -5.4603 | 0 | 0 | 368.0258
2020-08-22 18:00 | 18:00 | 344.6 | 175.5 | 61.6 | 88 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.0345 | -6.0296 | 10.6 | 0 | 373.8049
2020-08-22 19:00 | 19:00 | 341.2 | 175.5 | 61.5 | 88 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.442 | -7.436 | 6.2 | 0 | 369.306
2020-08-22 20:00 | 20:00 | 321 | 175.5 | 61.1 | 88 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.0733 | -7.0676 | 0 | 0 | 362.7057
2020-08-22 21:00 | 21:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.0521 | -9.0448 | 0 | 0 | 354.7073
2020-08-22 22:00 | 22:00 | 286.8 | 175.5 | 60.4 | 75.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.0244 | -10.0163 | 0 | 0 | 349.3081
2020-08-22 23:00 | 23:00 | 274.8 | 175.5 | 60.2 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.9632 | -10.9544 | 0 | 0 | 339.1088
2020-08-23 | 0:00 | 261.9 | 175.5 | 59.9 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.9679 | -11.9582 | 0 | 0 | 331.8097
2020-08-23 01:00 | 1:00 | 256.3 | 175.5 | 59.8 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.3366 | -12.3266 | 0 | 0 | 329.61
2020-08-23 02:00 | 2:00 | 264.2 | 175.5 | 60 | 69.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.2366 | -12.2267 | 0 | 0 | 342.9099
2020-08-23 03:00 | 3:00 | 282.5 | 175.5 | 60.3 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.4208 | -9.4132 | 0 | 0 | 353.2076
2020-08-23 04:00 | 4:00 | 284.8 | 175.5 | 60.4 | 81.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.0521 | -9.0448 | 0 | 0 | 355.6073
2020-08-23 05:00 | 5:00 | 266.2 | 175.5 | 60 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 7.4062 | -5.6488 | 9.8233 | -9.8154 | 0 | 0 | 346.9653
2020-08-23 06:00 | 6:00 | 253.8 | 175.5 | 59.8 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 35.1216 | -26.7884 | 11.4319 | -11.4227 | -8.7 | 0 | 329.2424
2020-08-23 07:00 | 7:00 | 250.3 | 175.5 | 59.7 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 75.2846 | -57.422 | 12.0355 | -12.0258 | -23 | 0 | 324.3723
2020-08-23 08:00 | 8:00 | 270.5 | 175.5 | 60.1 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 114.2574 | -87.1476 | 14.9513 | -14.9392 | -23 | 0 | 334.0219
2020-08-23 09:00 | 9:00 | 289.8 | 175.5 | 60.5 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 141.4427 | -107.8828 | 21.02 | -21.003 | -23 | 0 | 340.8769
2020-08-23 10:00 | 10:00 | 302 | 175.5 | 60.7 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 172.4407 | -131.526 | 22.5962 | -22.578 | -23 | 0 | 348.4329
2020-08-23 11:00 | 11:00 | 308.3 | 175.5 | 60.9 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 191.0679 | -145.7336 | 22.8296 | -22.8112 | -23 | 0 | 353.0527
2020-08-23 12:00 | 12:00 | 305.1 | 175.5 | 60.8 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 190.2796 | -145.1324 | 21.4901 | -21.4728 | -23 | 0 | 353.2645
2020-08-23 13:00 | 13:00 | 300.1 | 175.5 | 60.7 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 178.4521 | -136.1112 | 22.0261 | -22.0083 | -23 | 0 | 350.3587
2020-08-23 14:00 | 14:00 | 292.6 | 175.5 | 60.6 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 144.3515 | -110.1016 | 22.6624 | -22.6441 | -23 | 0 | 342.1682
2020-08-23 15:00 | 15:00 | 297.9 | 175.5 | 60.7 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 98.9667 | -75.4852 | 21.1872 | -21.1701 | -19.9 | 0 | 335.0986
2020-08-23 16:00 | 16:00 | 315.1 | 175.5 | 61 | 73.5 | 4.9 | 33.2 | 54.6152 | -41.6568 | 15.924 | -15.9111 | 0 | 0 | 361.0713
2020-08-23 17:00 | 17:00 | 328.4 | 175.5 | 61.3 | 87.1 | 4.9 | 33.2 | 16.159 | -12.3252 | 10.728 | -10.7193 | 0 | 0 | 365.8425
2020-08-23 18:00 | 18:00 | 336.4 | 175.5 | 61.4 | 89.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.1132 | -8.1067 | 0 | 0 | 364.6065
2020-08-23 19:00 | 19:00 | 336.4 | 175.5 | 61.4 | 89.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.3309 | -5.3266 | 1 | 0 | 365.6043
2020-08-23 20:00 | 20:00 | 318.8 | 175.5 | 61.1 | 84.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.192 | -10.1838 | 0 | 0 | 359.2082
2020-08-23 21:00 | 21:00 | 298.7 | 175.5 | 60.7 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.9845 | -8.9772 | 0 | 0 | 356.2073
2020-08-23 22:00 | 22:00 | 279.3 | 175.5 | 60.3 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.2193 | -9.2119 | 0 | 0 | 350.1074
2020-08-23 23:00 | 23:00 | 264.3 | 175.5 | 60 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.5269 | -10.5184 | 0 | 0 | 339.8085
2020-08-24 | 0:00 | 248.8 | 175.5 | 59.7 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.879 | -13.8678 | 0 | 0 | 328.6112
2020-08-24 01:00 | 1:00 | 248.3 | 175.5 | 59.7 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.6841 | -14.6722 | 0 | 0 | 328.6119
2020-08-24 02:00 | 2:00 | 259.6 | 175.5 | 59.9 | 57.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.8006 | -11.7911 | 0 | 0 | 331.4095
2020-08-24 03:00 | 3:00 | 276.7 | 175.5 | 60.2 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.3714 | -18.3566 | 0 | 0 | 341.7148
2020-08-24 04:00 | 4:00 | 280.4 | 175.5 | 60.3 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.0427 | -19.0273 | 0 | 0 | 345.1154
2020-08-24 05:00 | 5:00 | 271.4 | 175.5 | 60.1 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 6.9026 | -5.2648 | 18.4053 | -18.3904 | 0 | 0 | 336.5527
2020-08-24 06:00 | 6:00 | 276 | 175.5 | 60.2 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 35.7032 | -27.232 | 15.824 | -15.8112 | 0 | 0 | 337.584
2020-08-24 07:00 | 7:00 | 287.4 | 175.5 | 60.4 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 69.7123 | -53.1716 | 14.1143 | -14.1029 | -1.7 | 0 | 344.1521
2020-08-24 08:00 | 8:00 | 326.3 | 175.5 | 61.2 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 101.073 | -77.0916 | 16.4603 | -16.447 | 0 | 0 | 354.0947
2020-08-24 09:00 | 9:00 | 363.7 | 175.5 | 62 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 142.0761 | -108.366 | 15.2542 | -15.2419 | 0 | 0 | 364.6224
2020-08-24 10:00 | 10:00 | 369.4 | 175.5 | 62.1 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 162.6941 | -124.092 | 18.3376 | -18.3228 | 0 | 0 | 369.6169
2020-08-24 11:00 | 11:00 | 375.3 | 175.5 | 62.2 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 174.0303 | -131.6044 | 26.116 | -22.3419 | -2.5 | 0 | 375.3
2020-08-24 12:00 | 12:00 | 357.7 | 175.5 | 61.9 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 168.2534 | -127.0375 | 30.0717 | -28.4876 | -16.4 | 0 | 357.7
2020-08-24 13:00 | 13:00 | 367.9 | 175.5 | 62.1 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 148.5523 | -113.3056 | 32.5191 | -31.3658 | 0 | 0 | 367.9
2020-08-24 14:00 | 14:00 | 373.2 | 175.5 | 62.2 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 130.8551 | -99.8072 | 37.4798 | -37.4496 | 0 | 0 | 378.2781
2020-08-24 15:00 | 15:00 | 374.9 | 175.5 | 62.2 | 82 | 4.9 | 33.2 | 91.7782 | -70.002 | 34.4626 | -34.4348 | 0 | 0 | 379.604
2020-08-24 16:00 | 16:00 | 387.4 | 175.5 | 62.4 | 85.6 | 4.9 | 33.2 | 50.3748 | -26.4698 | 37.7828 | -35.8878 | 0 | 0 | 387.4
2020-08-24 17:00 | 17:00 | 378.8 | 175.5 | 62.3 | 88.1 | 4.9 | 33.2 | 13.146 | -4.5391 | 44.9895 | -38.7964 | 0 | 0 | 378.8
2020-08-24 18:00 | 18:00 | 375.8 | 175.5 | 62.2 | 88.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.6114 | -42.7114 | 0 | 0 | 375.8
2020-08-24 19:00 | 19:00 | 366.6 | 175.5 | 62 | 88.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0384 | -0.018 | 58.7347 | -55.8551 | 0 | 0 | 366.6
2020-08-24 20:00 | 20:00 | 341.6 | 175.5 | 61.5 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.1145 | -61.0652 | 0 | 0 | 355.5493
2020-08-24 21:00 | 21:00 | 319.3 | 175.5 | 61.1 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.9645 | -63.9129 | 0 | 0 | 355.1516
2020-08-24 22:00 | 22:00 | 293.8 | 175.5 | 60.6 | 70.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.4685 | -64.4165 | -1 | 0 | 343.652
2020-08-24 23:00 | 23:00 | 276.4 | 175.5 | 60.2 | 60.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.162 | -69.1062 | -11.5 | 0 | 322.4558
2020-08-25 | 0:00 | 263.5 | 175.5 | 60 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.2444 | -66.1909 | -13.2 | 0 | 311.9535
2020-08-25 01:00 | 1:00 | 261.4 | 175.5 | 59.9 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.5574 | -62.5069 | -12.3 | 0 | 312.7505
2020-08-25 02:00 | 2:00 | 270.3 | 175.5 | 60.1 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.7412 | -59.693 | -1.3 | 0 | 323.9482
2020-08-25 03:00 | 3:00 | 287.4 | 175.5 | 60.4 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.5841 | -55.5392 | 0 | 0 | 329.7449
2020-08-25 04:00 | 4:00 | 290.9 | 175.5 | 60.5 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.7513 | -55.7063 | 0 | 0 | 333.245
2020-08-25 05:00 | 5:00 | 281.9 | 175.5 | 60.3 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 5.4559 | -4.1616 | 56.2538 | -56.2084 | 0 | 0 | 326.7397
2020-08-25 06:00 | 6:00 | 286.5 | 175.5 | 60.4 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 25.4265 | -19.3936 | 57.9973 | -57.9505 | -2.2 | 0 | 329.3797
2020-08-25 07:00 | 7:00 | 308.2 | 175.5 | 60.9 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 43.8986 | -33.4828 | 49.2805 | -49.2407 | 0 | 0 | 336.4556
2020-08-25 08:00 | 8:00 | 341.8 | 175.5 | 61.5 | 55 | 4.9 | 33.2 | 69.5583 | -53.0544 | 45.5931 | -45.5563 | 0 | 0 | 346.6407
2020-08-25 09:00 | 9:00 | 369.4 | 175.5 | 62.1 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 105.2999 | -68.056 | 43.5824 | -40.8263 | 0 | 0 | 369.4
2020-08-25 10:00 | 10:00 | 375.7 | 175.5 | 62.2 | 52 | 4.9 | 33.2 | 137.5257 | -94.5512 | 40.0626 | -35.1371 | 0 | 0 | 375.7
2020-08-25 11:00 | 11:00 | 386.8 | 175.5 | 62.4 | 52 | 4.9 | 33.2 | 148.2423 | -91.1194 | 29.5019 | -27.8248 | 0 | 0 | 386.8
2020-08-25 12:00 | 12:00 | 368.8 | 175.5 | 62.1 | 52.5 | 4.9 | 33.2 | 138.9483 | -101.007 | 26.3509 | -23.6922 | 0 | 0 | 368.8
2020-08-25 13:00 | 13:00 | 387.6 | 175.5 | 62.5 | 72.5 | 4.9 | 33.2 | 129.4084 | -94.0721 | 23.2998 | -19.6361 | 0 | 0 | 387.6
2020-08-25 14:00 | 14:00 | 391.1 | 175.5 | 62.5 | 83.5 | 4.9 | 33.2 | 100.232 | -71.683 | 23.1322 | -20.1812 | 0 | 0 | 391.1
2020-08-25 15:00 | 15:00 | 396.2 | 175.5 | 62.6 | 86.8 | 4.9 | 33.2 | 58.1175 | -26.6885 | 27.3893 | -25.6183 | 0 | 0 | 396.2
2020-08-25 16:00 | 16:00 | 393.2 | 175.5 | 62.6 | 88.6 | 4.9 | 33.2 | 25.9301 | -11.0373 | 30.1055 | -27.4983 | 10.9 | 0 | 393.2
2020-08-25 17:00 | 17:00 | 378.3 | 175.5 | 62.3 | 88.6 | 4.9 | 33.2 | 5.8166 | -2.7708 | 36.4076 | -34.0534 | 10.1 | 0 | 380
2020-08-25 18:00 | 18:00 | 381.8 | 175.5 | 62.3 | 88.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.2687 | -37.9687 | 14.6 | 0 | 382.4
2020-08-25 19:00 | 19:00 | 373 | 175.5 | 62.2 | 88.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.5097 | -38.5097 | 4.6 | 0 | 373
2020-08-25 20:00 | 20:00 | 347.9 | 175.5 | 61.7 | 85.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.3809 | -43.3459 | 0 | 0 | 360.635
2020-08-25 21:00 | 21:00 | 327.1 | 175.5 | 61.2 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.091 | -45.0546 | 0 | 0 | 355.7364
2020-08-25 22:00 | 22:00 | 302.4 | 175.5 | 60.7 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.0345 | -46.9965 | 0 | 0 | 347.438
2020-08-25 23:00 | 23:00 | 290.6 | 175.5 | 60.5 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.0517 | -50.0113 | 0 | 0 | 337.2404
2020-08-26 | 0:00 | 270.8 | 175.5 | 60.1 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.6553 | -50.6144 | 0 | 0 | 324.6409
2020-08-26 01:00 | 1:00 | 268.1 | 175.5 | 60.1 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.3589 | -51.3174 | 0 | 0 | 324.6415
2020-08-26 02:00 | 2:00 | 278 | 175.5 | 60.3 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.5658 | -46.5282 | 0 | 0 | 324.8376
2020-08-26 03:00 | 3:00 | 293 | 175.5 | 60.6 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.2521 | -44.2164 | 0 | 0 | 327.8357
2020-08-26 04:00 | 4:00 | 299.3 | 175.5 | 60.7 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5713 | -41.5377 | 0 | 0 | 334.9336
2020-08-26 05:00 | 5:00 | 290 | 175.5 | 60.5 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 5.7263 | -4.3676 | 35.5702 | -35.5415 | 0 | 0 | 326.3874
2020-08-26 06:00 | 6:00 | 292.6 | 175.5 | 60.6 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 23.8115 | -18.162 | 35.7702 | -35.7413 | 0 | 0 | 330.7784
2020-08-26 07:00 | 7:00 | 312.2 | 175.5 | 60.9 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 51.926 | -39.6056 | 36.0727 | -36.0436 | 0 | 0 | 337.7495
2020-08-26 08:00 | 8:00 | 359.4 | 175.5 | 61.9 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 98.9789 | -70.0466 | 30.0717 | -26.004 | 0 | 0 | 359.4
2020-08-26 09:00 | 9:00 | 395.8 | 175.5 | 62.6 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 141.7265 | -79.2424 | 27.0883 | -20.8724 | 0 | 0 | 395.8
2020-08-26 10:00 | 10:00 | 401.8 | 175.5 | 62.7 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 162.2158 | -92.1107 | 28.2282 | -24.2333 | 0 | 0 | 401.8
2020-08-26 11:00 | 11:00 | 411 | 175.5 | 62.9 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 183.1438 | -103.7832 | 26.2156 | -19.6762 | -2.8 | 0 | 411
2020-08-26 12:00 | 12:00 | 396 | 175.5 | 62.6 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 187.1126 | -120.3569 | 21.4563 | -15.912 | -3.9 | 0 | 396
2020-08-26 13:00 | 13:00 | 411.1 | 175.5 | 62.9 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 169.9586 | -102.8393 | 18.8412 | -12.0605 | 0 | 0 | 411.1
2020-08-26 14:00 | 14:00 | 414.2 | 175.5 | 63 | 74.2 | 4.9 | 33.2 | 136.5696 | -78.0117 | 13.7118 | -8.8697 | 0 | 0 | 414.2
2020-08-26 15:00 | 15:00 | 414.9 | 175.5 | 63 | 87.7 | 4.9 | 33.2 | 91.7398 | -44.4474 | 9.7557 | -6.4481 | 0 | 0 | 414.9
2020-08-26 16:00 | 16:00 | 426.3 | 175.5 | 63.2 | 87.7 | 4.9 | 33.2 | 46.4578 | -27.1203 | 8.6158 | -6.9533 | 45.3 | 0 | 430.8
2020-08-26 17:00 | 17:00 | 418.6 | 175.5 | 63.1 | 87.7 | 4.9 | 33.2 | 11.7377 | -8.9528 | 6.6385 | -6.6331 | 60 | 0 | 427.1903
2020-08-26 18:00 | 18:00 | 413.7 | 175.5 | 63 | 87.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.2571 | -4.2537 | 60 | 0 | 424.3034
2020-08-26 19:00 | 19:00 | 404.8 | 175.5 | 62.8 | 87.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.6147 | -2.6126 | 60 | 0 | 424.1021
2020-08-26 20:00 | 20:00 | 375.5 | 175.5 | 62.2 | 87.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.6485 | -2.6464 | 43.4 | 0 | 406.9021
2020-08-26 21:00 | 21:00 | 351.7 | 175.5 | 61.7 | 87.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.3521 | -3.3494 | 19.5 | 0 | 382.5027
2020-08-26 22:00 | 22:00 | 331.4 | 175.5 | 61.3 | 87.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.687 | -3.684 | 0 | 0 | 362.603
2020-08-26 23:00 | 23:00 | 312.8 | 175.5 | 61 | 85.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.6824 | -2.6802 | 0 | 0 | 359.8022
2020-08-27 | 0:00 | 291 | 175.5 | 60.5 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.5259 | -4.5222 | 0 | 0 | 332.6037
2020-08-27 01:00 | 1:00 | 284.3 | 175.5 | 60.4 | 56 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.8607 | -4.8568 | 0 | 0 | 330.0039
2020-08-27 02:00 | 2:00 | 290.7 | 175.5 | 60.5 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.3924 | -4.3889 | 0 | 0 | 332.6035
2020-08-27 03:00 | 3:00 | 307.5 | 175.5 | 60.9 | 63.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.4582 | -4.4546 | 0 | 0 | 338.4036
2020-08-27 04:00 | 4:00 | 313.6 | 175.5 | 61 | 69 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.2082 | -7.2024 | 0 | 0 | 343.6058
2020-08-27 05:00 | 5:00 | 302 | 175.5 | 60.7 | 59 | 4.9 | 33.2 | 5.4286 | -4.1404 | 8.1132 | -8.1067 | 0 | 0 | 334.5947
2020-08-27 06:00 | 6:00 | 313 | 175.5 | 61 | 57.9 | 4.9 | 33.2 | 31.0234 | -23.6624 | 7.0733 | -7.0676 | 0 | 0 | 339.8667
2020-08-27 07:00 | 7:00 | 335.1 | 175.5 | 61.4 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 66.7923 | -50.9448 | 8.9845 | -8.9772 | 0 | 0 | 345.1548
2020-08-27 08:00 | 8:00 | 379.6 | 175.5 | 62.3 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 100.2198 | -56.2261 | 5.7319 | -1.8256 | 0 | 0 | 379.6
2020-08-27 09:00 | 9:00 | 406.9 | 175.5 | 62.8 | 53.3 | 4.9 | 33.2 | 138.1208 | -66.8877 | 6.7384 | -0.77153 | 0 | 0 | 406.9
2020-08-27 10:00 | 10:00 | 420.1 | 175.5 | 63.1 | 52.4 | 4.9 | 33.2 | 161.5958 | -74.5519 | 3.9561 | 0 | 0 | 0 | 420.1
2020-08-27 11:00 | 11:00 | 437.5 | 175.5 | 63.5 | 53.4 | 4.9 | 33.2 | 171.2644 | -68.7564 | 4.492 | 0 | 0 | 0 | 437.5
2020-08-27 12:00 | 12:00 | 425.9 | 175.5 | 63.2 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 161.0265 | -71.4488 | 3.8223 | 0 | 0 | 0 | 425.9
2020-08-27 13:00 | 13:00 | 440.9 | 175.5 | 63.5 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 149.535 | -62.4936 | 4.3586 | 0 | 0 | 0 | 440.9
2020-08-27 14:00 | 14:00 | 437.5 | 175.5 | 63.5 | 85 | 4.9 | 33.2 | 125.0639 | -53.5832 | 4.4248 | -0.5055 | 0 | 0 | 437.5
2020-08-27 15:00 | 15:00 | 437.7 | 175.5 | 63.5 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 85.0446 | -39.6053 | 4.8607 | 0 | 22.8 | 0 | 437.7
2020-08-27 16:00 | 16:00 | 440.5 | 175.5 | 63.5 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 45.1398 | -26.3511 | 4.3586 | -3.6473 | 60 | 0 | 444.1
2020-08-27 17:00 | 17:00 | 421.6 | 175.5 | 63.1 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 9.6555 | -7.3644 | 11.733 | -11.6241 | 60 | 0 | 426.6
2020-08-27 18:00 | 18:00 | 417.3 | 175.5 | 63 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.5048 | -18.4899 | 60 | 0 | 424.1149
2020-08-27 19:00 | 19:00 | 404.5 | 175.5 | 62.8 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 0.1033 | -0.0788 | 23.8023 | -23.7831 | 55 | 0 | 418.9437
2020-08-27 20:00 | 20:00 | 376.2 | 175.5 | 62.2 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.4336 | -23.4147 | 27.7 | 0 | 391.0189
2020-08-27 21:00 | 21:00 | 349.9 | 175.5 | 61.7 | 87.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.467 | -23.4481 | 1.9 | 0 | 364.7189
2020-08-27 22:00 | 22:00 | 328.2 | 175.5 | 61.3 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.1195 | -21.1025 | 0 | 0 | 353.917
2020-08-27 23:00 | 23:00 | 310.6 | 175.5 | 60.9 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.4225 | -21.4052 | 0 | 0 | 340.8173
2020-08-28 | 0:00 | 285.9 | 175.5 | 60.4 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.1488 | -20.1325 | 0 | 0 | 327.1163
2020-08-28 01:00 | 1:00 | 281.9 | 175.5 | 60.3 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.6002 | -17.586 | 0 | 0 | 327.0142
2020-08-28 02:00 | 2:00 | 289 | 175.5 | 60.5 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.2649 | -17.251 | 0 | 0 | 329.8139
2020-08-28 03:00 | 3:00 | 303.7 | 175.5 | 60.8 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.125 | -16.112 | 0 | 0 | 332.613
2020-08-28 04:00 | 4:00 | 312.7 | 175.5 | 61 | 62.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.0466 | -14.0353 | 0 | 0 | 336.9113
2020-08-28 05:00 | 5:00 | 301.4 | 175.5 | 60.7 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 5.7002 | -4.3476 | 13.2093 | -13.1986 | 0 | 0 | 333.8633
2020-08-28 06:00 | 6:00 | 306.9 | 175.5 | 60.8 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 25.8795 | -19.7392 | 14.1477 | -14.1363 | 0 | 0 | 336.2517
2020-08-28 07:00 | 7:00 | 332 | 175.5 | 61.3 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 47.1175 | -35.938 | 13.1754 | -13.1648 | 0 | 0 | 344.2901
2020-08-28 08:00 | 8:00 | 374.9 | 175.5 | 62.2 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 78.8531 | -39.8882 | 10.9294 | -10.2943 | 0 | 0 | 374.9
2020-08-28 09:00 | 9:00 | 407.7 | 175.5 | 62.9 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 116.3261 | -51.5042 | 9.1855 | -0.9074 | 0 | 0 | 407.7
2020-08-28 10:00 | 10:00 | 418.9 | 175.5 | 63.1 | 51 | 4.9 | 33.2 | 155.843 | -72.9577 | 8.3147 | 0 | 0 | 0 | 418.9
2020-08-28 11:00 | 11:00 | 430.9 | 175.5 | 63.3 | 51 | 4.9 | 33.2 | 175.7883 | -78.8889 | 6.1006 | 0 | 0 | 0 | 430.9
2020-08-28 12:00 | 12:00 | 411 | 175.5 | 62.9 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 168.6536 | -89.3789 | 7.5097 | -3.7844 | 0 | 0 | 411
2020-08-28 13:00 | 13:00 | 439.5 | 175.5 | 63.5 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 160.4579 | -78.0423 | 7.8784 | -1.294 | 0 | 0 | 439.5
2020-08-28 14:00 | 14:00 | 447.3 | 175.5 | 63.6 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 127.2494 | -51.824 | 8.2132 | -0.4386 | 0 | 0 | 447.3
2020-08-28 15:00 | 15:00 | 442.8 | 175.5 | 63.6 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 87.7975 | -34.9892 | 17.1977 | -3.606 | 12.3 | 0 | 442.8
2020-08-28 16:00 | 16:00 | 448.8 | 175.5 | 63.7 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 45.7729 | -19.3557 | 21.4901 | -17.9073 | 54.6 | 0 | 448.8
2020-08-28 17:00 | 17:00 | 431.9 | 175.5 | 63.3 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 9.8238 | -4.68 | 26.0822 | -23.126 | 60 | 0 | 431.9
2020-08-28 18:00 | 18:00 | 426.1 | 175.5 | 63.2 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.2832 | -23.8832 | 60 | 0 | 426.1
2020-08-28 19:00 | 19:00 | 412.9 | 175.5 | 63 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0253 | -0.0192 | 23.3336 | -23.3148 | 60 | 0 | 423.5249
2020-08-28 20:00 | 20:00 | 382.5 | 175.5 | 62.3 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.3649 | -17.3509 | 39.3 | 0 | 402.114
2020-08-28 21:00 | 21:00 | 359.2 | 175.5 | 61.9 | 86.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.1416 | -13.131 | 19.8 | 0 | 382.2106
2020-08-28 22:00 | 22:00 | 333.6 | 175.5 | 61.4 | 83.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.6941 | -10.6855 | 0 | 0 | 358.9086
2020-08-28 23:00 | 23:00 | 315.8 | 175.5 | 61 | 73.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.578 | -13.567 | 0 | 0 | 348.511
2020-08-29 | 0:00 | 294.8 | 175.5 | 60.6 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.1088 | -19.0934 | 0 | 0 | 340.7154
2020-08-29 01:00 | 1:00 | 285.6 | 175.5 | 60.4 | 53.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.2777 | -31.2525 | 0 | 0 | 327.9252
2020-08-29 02:00 | 2:00 | 292.6 | 175.5 | 60.6 | 57.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.3792 | -31.3539 | 0 | 0 | 332.1253
2020-08-29 03:00 | 3:00 | 304.8 | 175.5 | 60.8 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.6536 | -38.6224 | 0 | 0 | 342.0312
2020-08-29 04:00 | 4:00 | 309.7 | 175.5 | 60.9 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.6647 | -40.6319 | 0 | 0 | 346.3328
2020-08-29 05:00 | 5:00 | 297.5 | 175.5 | 60.7 | 61.8 | 4.9 | 33.2 | 5.5196 | -4.21 | 42.6435 | -42.6091 | 0 | 0 | 337.444
2020-08-29 06:00 | 6:00 | 298.6 | 175.5 | 60.7 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 26.5775 | -20.2716 | 41.7385 | -41.7048 | 0 | 0 | 331.2396
2020-08-29 07:00 | 7:00 | 314.5 | 175.5 | 61 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 68.2656 | -52.0684 | 42.0061 | -41.9722 | 0 | 0 | 341.4311
2020-08-29 08:00 | 8:00 | 351.5 | 175.5 | 61.7 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 115.8997 | -88.4004 | 44.6885 | -44.6524 | 0 | 0 | 353.4354
2020-08-29 09:00 | 9:00 | 373.5 | 175.5 | 62.2 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 128.9808 | -84.0742 | 46.1294 | -43.936 | 0 | 0 | 373.5
2020-08-29 10:00 | 10:00 | 386.3 | 175.5 | 62.4 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 131.4367 | -84.2322 | 50.2189 | -43.5234 | 0 | 0 | 386.3
2020-08-29 11:00 | 11:00 | 395.6 | 175.5 | 62.6 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 105.3383 | -58 | 50.1866 | -44.5249 | 0 | 0 | 395.6
2020-08-29 12:00 | 12:00 | 368.6 | 175.5 | 62.1 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 82.8987 | -49.9546 | 54.2089 | -51.853 | 0 | 0 | 368.6
2020-08-29 13:00 | 13:00 | 367.3 | 175.5 | 62 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 80.0417 | -48.4568 | 55.8513 | -53.9362 | 0 | 0 | 367.3
2020-08-29 14:00 | 14:00 | 357.1 | 175.5 | 61.8 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 59.0488 | -45.0384 | 52.3315 | -51.2419 | 0 | 0 | 357.1
2020-08-29 15:00 | 15:00 | 345 | 175.5 | 61.6 | 70.4 | 4.9 | 33.2 | 44.3254 | -33.8084 | 53.5391 | -53.4959 | 0 | 0 | 356.1602
2020-08-29 16:00 | 16:00 | 344.7 | 175.5 | 61.6 | 81 | 4.9 | 33.2 | 25.5168 | -19.4624 | 50.2189 | -50.1784 | 0 | 0 | 362.2949
2020-08-29 17:00 | 17:00 | 347.1 | 175.5 | 61.6 | 84.6 | 4.9 | 33.2 | 4.24 | -3.234 | 49.3481 | -49.3083 | 0 | 0 | 360.8458
2020-08-29 18:00 | 18:00 | 354.2 | 175.5 | 61.8 | 86.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.4815 | -49.4416 | 0 | 0 | 362.0399
2020-08-29 19:00 | 19:00 | 342.5 | 175.5 | 61.5 | 82 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 57.1923 | -57.1461 | 0 | 0 | 357.1493
2020-08-29 20:00 | 20:00 | 321.2 | 175.5 | 61.1 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.2498 | -61.2004 | 0 | 0 | 351.3494
2020-08-29 21:00 | 21:00 | 304.3 | 175.5 | 60.8 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.1839 | -73.1248 | 0 | 0 | 341.0591
2020-08-29 22:00 | 22:00 | 282.8 | 175.5 | 60.4 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.5975 | -75.5365 | -0.9 | 0 | 323.761
2020-08-29 23:00 | 23:00 | 272.7 | 175.5 | 60.2 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.482 | -84.4138 | -17.9 | 0 | 306.5682
2020-08-30 | 0:00 | 256.9 | 175.5 | 59.8 | 52.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 99.5686 | -99.4882 | 0 | 0 | 325.6804
2020-08-30 01:00 | 1:00 | 249.4 | 175.5 | 59.7 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.2466 | -109.1566 | -11.6 | 0 | 311.59
2020-08-30 02:00 | 2:00 | 257 | 175.5 | 59.8 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.4152 | -112.3216 | -13.9 | 0 | 316.8936
2020-08-30 03:00 | 3:00 | 277.7 | 175.5 | 60.3 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.6059 | -112.5121 | -3.8 | 0 | 337.4938
2020-08-30 04:00 | 4:00 | 279.4 | 175.5 | 60.3 | 69 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.5578 | -112.464 | -3.8 | 0 | 339.1938
2020-08-30 05:00 | 5:00 | 263.9 | 175.5 | 60 | 59 | 4.9 | 33.2 | 3.5938 | -2.7412 | 110.7239 | -110.6322 | -10.2 | 0 | 323.3443
2020-08-30 06:00 | 6:00 | 266.4 | 175.5 | 60 | 51.1 | 4.9 | 33.2 | 10.6251 | -8.104 | 104.5763 | -104.4916 | -0.4 | 0 | 326.9058
2020-08-30 07:00 | 7:00 | 271.9 | 175.5 | 60.1 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 13.6504 | -10.4116 | 107.6019 | -107.5138 | -1 | 0 | 328.7269
2020-08-30 08:00 | 8:00 | 283.9 | 175.5 | 60.4 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 19.2473 | -14.6804 | 109.0559 | -108.9661 | -0.7 | 0 | 337.0567
2020-08-30 09:00 | 9:00 | 293 | 175.5 | 60.6 | 63.8 | 4.9 | 33.2 | 24.5218 | -18.7036 | 108.7222 | -108.6328 | 0 | 0 | 343.9076
2020-08-30 10:00 | 10:00 | 299.2 | 175.5 | 60.7 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 27.9474 | -21.3164 | 108.46 | -108.3709 | 0 | 0 | 348.2201
2020-08-30 11:00 | 11:00 | 296.4 | 175.5 | 60.6 | 60.2 | 4.9 | 33.2 | 33.1174 | -25.2596 | 108.747 | -108.6576 | 0 | 0 | 342.3472
2020-08-30 12:00 | 12:00 | 285 | 175.5 | 60.4 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 34.0617 | -25.98 | 108.2693 | -108.1804 | -0.7 | 0 | 331.6706
2020-08-30 13:00 | 13:00 | 274.7 | 175.5 | 60.2 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 36.3363 | -27.7148 | 108.3652 | -108.2762 | -12.1 | 0 | 320.2105
2020-08-30 14:00 | 14:00 | 274.8 | 175.5 | 60.2 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 34.5269 | -26.3348 | 108.5796 | -108.4904 | -10.9 | 0 | 320.9813
2020-08-30 15:00 | 15:00 | 281.2 | 175.5 | 60.3 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 26.6028 | -20.2908 | 106.6743 | -106.5872 | -6.8 | 0 | 332.5991
2020-08-30 16:00 | 16:00 | 287.3 | 175.5 | 60.4 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 14.8521 | -11.328 | 101.9146 | -101.8323 | 0 | 0 | 346.7064
2020-08-30 17:00 | 17:00 | 301.8 | 175.5 | 60.7 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 3.7102 | -2.83 | 101.211 | -101.1293 | 0 | 0 | 353.1619
2020-08-30 18:00 | 18:00 | 317.6 | 175.5 | 61.1 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.5397 | -100.4586 | 0 | 0 | 352.6811
2020-08-30 19:00 | 19:00 | 313.6 | 175.5 | 61 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 97.5898 | -97.511 | 0 | 0 | 352.5819
2020-08-30 20:00 | 20:00 | 298.6 | 175.5 | 60.7 | 77.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.5559 | -97.4772 | 0 | 0 | 352.2787
2020-08-30 21:00 | 21:00 | 278.4 | 175.5 | 60.3 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.7402 | -94.6637 | 0 | 0 | 348.6765
2020-08-30 22:00 | 22:00 | 263.2 | 175.5 | 60 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.5221 | -97.4434 | -4.1 | 0 | 334.2787
2020-08-30 23:00 | 23:00 | 250.9 | 175.5 | 59.7 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.5898 | -97.511 | -1.2 | 0 | 321.9788
2020-08-31 | 0:00 | 243.8 | 175.5 | 59.6 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.7186 | -96.6405 | -5.7 | 0 | 315.4781
2020-08-31 01:00 | 1:00 | 235.1 | 175.5 | 59.4 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.9074 | -94.8308 | -12.7 | 0 | 308.2766
2020-08-31 02:00 | 2:00 | 248.5 | 175.5 | 59.7 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.9135 | -95.8361 | -0.4 | 0 | 320.8774
2020-08-31 03:00 | 3:00 | 267.4 | 175.5 | 60 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.8585 | -97.7795 | 0 | 0 | 331.279
2020-08-31 04:00 | 4:00 | 273.3 | 175.5 | 60.2 | 62 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.016 | -101.9337 | 0 | 0 | 335.8823
2020-08-31 05:00 | 5:00 | 263.6 | 175.5 | 60 | 52 | 4.9 | 33.2 | 4.4732 | -3.412 | 102.016 | -101.9337 | 0 | 0 | 326.7435
2020-08-31 06:00 | 6:00 | 270.2 | 175.5 | 60.1 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 20.9149 | -15.9524 | 94.7402 | -94.6637 | 0 | 0 | 326.639
2020-08-31 07:00 | 7:00 | 283.9 | 175.5 | 60.4 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 34.6556 | -26.4328 | 90.7517 | -90.6785 | 0 | 0 | 330.196
2020-08-31 08:00 | 8:00 | 310 | 175.5 | 60.9 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 56.851 | -43.362 | 88.5042 | -88.4328 | 0 | 0 | 343.5604
2020-08-31 09:00 | 9:00 | 316.8 | 175.5 | 61 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 88.6373 | -67.6064 | 93.9028 | -93.827 | 0 | 0 | 343.6067
2020-08-31 10:00 | 10:00 | 323.2 | 175.5 | 61.2 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 123.074 | -93.8724 | 97.7236 | -97.6447 | -16.5 | 0 | 335.4805
2020-08-31 11:00 | 11:00 | 338.6 | 175.5 | 61.5 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 138.1208 | -105.3492 | 93.1977 | -93.1225 | -9 | 0 | 347.3468
2020-08-31 12:00 | 12:00 | 321.7 | 175.5 | 61.1 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 121.7559 | -92.8672 | 90.2139 | -90.1411 | -11.5 | 0 | 340.5615
2020-08-31 13:00 | 13:00 | 346.1 | 175.5 | 61.6 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 106.7993 | -81.4592 | 89.074 | -89.0021 | 0 | 0 | 366.312
2020-08-31 14:00 | 14:00 | 348.2 | 175.5 | 61.7 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 79.3302 | -60.5076 | 86.2578 | -86.1882 | 0 | 0 | 370.3922
2020-08-31 15:00 | 15:00 | 343.8 | 175.5 | 61.6 | 78 | 4.9 | 33.2 | 44.0154 | -33.572 | 80.7612 | -80.696 | 0 | 0 | 363.7086
2020-08-31 16:00 | 16:00 | 345.4 | 175.5 | 61.6 | 78.1 | 4.9 | 33.2 | 21.9099 | -16.7112 | 78.1461 | -78.083 | 0 | 0 | 358.5618
2020-08-31 17:00 | 17:00 | 340.3 | 175.5 | 61.5 | 79 | 4.9 | 33.2 | 4.7408 | -3.616 | 77.2738 | -77.2114 | 0 | 0 | 355.2872
2020-08-31 18:00 | 18:00 | 347.2 | 175.5 | 61.6 | 79.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.4536 | -79.3895 | 0 | 0 | 354.8641
2020-08-31 19:00 | 19:00 | 337.4 | 175.5 | 61.4 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0.0131 | -0.01 | 78.1784 | -78.1153 | 0 | 0 | 354.0662
2020-08-31 20:00 | 20:00 | 317.5 | 175.5 | 61.1 | 76.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.3961 | -75.3352 | 0 | 0 | 351.1609
2020-08-31 21:00 | 21:00 | 299.3 | 175.5 | 60.7 | 76.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.4192 | -73.3599 | 0 | 0 | 350.7593
2020-08-31 22:00 | 22:00 | 276.7 | 175.5 | 60.2 | 74.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.1778 | -72.1195 | 0 | 0 | 348.6583
2020-08-31 23:00 | 23:00 | 262.1 | 175.5 | 59.9 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.1939 | -69.1381 | 0 | 0 | 338.3558
2020-09-01 | 0:00 | 250.3 | 175.5 | 59.7 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.8923 | -62.8415 | 0 | 0 | 318.1508
2020-09-01 01:00 | 1:00 | 245.9 | 175.5 | 59.6 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.2221 | -62.1719 | 0 | 0 | 318.0502
2020-09-01 02:00 | 2:00 | 255.6 | 175.5 | 59.8 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.1444 | -66.091 | 0 | 0 | 322.2534
2020-09-01 03:00 | 3:00 | 275.5 | 175.5 | 60.2 | 58.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.5965 | -69.5403 | 0 | 0 | 332.6562
2020-09-01 04:00 | 4:00 | 283.7 | 175.5 | 60.4 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.1389 | -71.0815 | 0 | 0 | 340.4574
2020-09-01 05:00 | 5:00 | 273.8 | 175.5 | 60.2 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 2.2268 | -1.6984 | 69.4631 | -69.407 | 0 | 0 | 330.7845
2020-09-01 06:00 | 6:00 | 274.3 | 175.5 | 60.2 | 45.4 | 4.9 | 33.2 | 18.2375 | -13.9104 | 69.8656 | -69.8092 | 0 | 0 | 323.5835
2020-09-01 07:00 | 7:00 | 286.7 | 175.5 | 60.4 | 45.4 | 4.9 | 33.2 | 33.7517 | -25.7436 | 70.6706 | -70.6136 | 0 | 0 | 327.4651
2020-09-01 08:00 | 8:00 | 317.8 | 175.5 | 61.1 | 55.4 | 4.9 | 33.2 | 54.4574 | -41.5364 | 69.7641 | -69.7078 | 0 | 0 | 343.0773
2020-09-01 09:00 | 9:00 | 336.5 | 175.5 | 61.4 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 74.5022 | -56.8252 | 73.3515 | -73.2923 | 0 | 0 | 348.9362
2020-09-01 10:00 | 10:00 | 333.4 | 175.5 | 61.4 | 46.2 | 4.9 | 33.2 | 89.5063 | -68.2692 | 79.1511 | -79.0872 | 0 | 0 | 342.501
2020-09-01 11:00 | 11:00 | 344 | 175.5 | 61.6 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 96.4807 | -73.5888 | 77.4748 | -76.8667 | 0 | 0 | 344
2020-09-01 12:00 | 12:00 | 327.6 | 175.5 | 61.3 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 95.0048 | -72.4632 | 79.4536 | -79.3895 | 0 | 0 | 342.8057
2020-09-01 13:00 | 13:00 | 343.6 | 175.5 | 61.6 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 103.2267 | -78.7344 | 80.191 | -80.1263 | 0 | 0 | 345.057
2020-09-01 14:00 | 14:00 | 336.2 | 175.5 | 61.4 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 80.8151 | -61.6404 | 83.8446 | -83.7769 | 0 | 0 | 349.7424
2020-09-01 15:00 | 15:00 | 336.4 | 175.5 | 61.4 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 61.4823 | -46.8944 | 80.6597 | -80.5946 | 0 | 0 | 355.753
2020-09-01 16:00 | 16:00 | 347.3 | 175.5 | 61.6 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 29.0558 | -22.162 | 75.9001 | -75.8388 | 0 | 0 | 357.3551
2020-09-01 17:00 | 17:00 | 342.7 | 175.5 | 61.6 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 3.4109 | -2.6016 | 75.195 | -75.1343 | 0 | 0 | 352.97
2020-09-01 18:00 | 18:00 | 353.6 | 175.5 | 61.8 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0635 | -0.0484 | 74.6587 | -74.5984 | 0 | 0 | 354.8754
2020-09-01 19:00 | 19:00 | 345.2 | 175.5 | 61.6 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0505 | -0.0384 | 77.441 | -77.3785 | 0 | 0 | 354.4746
2020-09-01 20:00 | 20:00 | 323.5 | 175.5 | 61.2 | 73.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.2011 | -76.1396 | 0 | 0 | 348.6615
2020-09-01 21:00 | 21:00 | 305.9 | 175.5 | 60.8 | 71.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.4702 | -76.4085 | 0 | 0 | 346.1617
2020-09-01 22:00 | 22:00 | 289.3 | 175.5 | 60.5 | 69.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.0173 | -78.9535 | 0 | 0 | 343.5638
2020-09-01 23:00 | 23:00 | 279.3 | 175.5 | 60.3 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.041 | -82.974 | 0 | 0 | 333.367
2020-09-02 | 0:00 | 260.7 | 175.5 | 59.9 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.5158 | -84.4476 | 0 | 0 | 318.0682
2020-09-02 01:00 | 1:00 | 258.6 | 175.5 | 59.9 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.537 | -82.4704 | 0 | 0 | 318.0666
2020-09-02 02:00 | 2:00 | 266.7 | 175.5 | 60 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.2809 | -84.2129 | 0 | 0 | 318.168
2020-09-02 03:00 | 3:00 | 282.9 | 175.5 | 60.4 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.4881 | -85.4191 | 0 | 0 | 325.869
2020-09-02 04:00 | 4:00 | 289.2 | 175.5 | 60.5 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.3255 | -86.2558 | 0 | 0 | 331.8697
2020-09-02 05:00 | 5:00 | 274.9 | 175.5 | 60.2 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 2.7609 | -2.1056 | 85.5881 | -85.519 | 0 | 0 | 322.2244
2020-09-02 06:00 | 6:00 | 278.1 | 175.5 | 60.3 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 24.1549 | -18.4236 | 82.8719 | -82.805 | 0 | 0 | 324.1982
2020-09-02 07:00 | 7:00 | 291 | 175.5 | 60.5 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 48.7815 | -37.2072 | 73.3853 | -73.3261 | 0 | 0 | 330.2335
2020-09-02 08:00 | 8:00 | 322.8 | 175.5 | 61.2 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 81.6923 | -62.3092 | 71.7767 | -71.7188 | 0 | 0 | 338.741
2020-09-02 09:00 | 9:00 | 343.8 | 175.5 | 61.6 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 96.0102 | -73.0032 | 68.8252 | -67.7322 | 0 | 0 | 343.8
2020-09-02 10:00 | 10:00 | 353.8 | 175.5 | 61.8 | 45 | 4.9 | 33.2 | 107.9478 | -74.6076 | 70.6706 | -70.6108 | 0 | 0 | 353.8
2020-09-02 11:00 | 11:00 | 360.9 | 175.5 | 61.9 | 45 | 4.9 | 33.2 | 117.5185 | -80.9958 | 70.1005 | -66.2232 | 0 | 0 | 360.9
2020-09-02 12:00 | 12:00 | 348.8 | 175.5 | 61.7 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 114.2729 | -87.1596 | 69.2278 | -69.1719 | 0 | 0 | 353.0692
2020-09-02 13:00 | 13:00 | 370.4 | 175.5 | 62.1 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 100.3246 | -71.8866 | 69.6641 | -65.5021 | 0 | 0 | 370.4
2020-09-02 14:00 | 14:00 | 370.8 | 175.5 | 62.1 | 75.3 | 4.9 | 33.2 | 77.2638 | -58.478 | 69.2278 | -68.2136 | 0 | 0 | 370.8
2020-09-02 15:00 | 15:00 | 371.8 | 175.5 | 62.1 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 48.2727 | -34.1909 | 64.6358 | -61.4176 | 0 | 0 | 371.8
2020-09-02 16:00 | 16:00 | 373.8 | 175.5 | 62.2 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 20.4139 | -11.9385 | 61.7185 | -57.2939 | 6.3 | 0 | 373.8
2020-09-02 17:00 | 17:00 | 361.7 | 175.5 | 61.9 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 1.6546 | -1.262 | 60.8135 | -60.7644 | 8.6 | 0 | 363.3417
2020-09-02 18:00 | 18:00 | 370.5 | 175.5 | 62.1 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.7523 | -61.7025 | 17.6 | 0 | 372.1498
2020-09-02 19:00 | 19:00 | 359.2 | 175.5 | 61.9 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.8252 | -64.8252 | 0.9 | 0 | 359.2
2020-09-02 20:00 | 20:00 | 336.5 | 175.5 | 61.4 | 76 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.7702 | -70.7131 | 0 | 0 | 351.0571
2020-09-02 21:00 | 21:00 | 318 | 175.5 | 61.1 | 73.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.8591 | -68.8035 | 0 | 0 | 348.4556
2020-09-02 22:00 | 22:00 | 300.4 | 175.5 | 60.7 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.653 | -67.5984 | 0 | 0 | 345.4546
2020-09-02 23:00 | 23:00 | 288.5 | 175.5 | 60.5 | 61.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.6752 | -71.6174 | 0 | 0 | 335.7578
2020-09-03 | 0:00 | 271.5 | 175.5 | 60.1 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.0227 | -73.963 | 0 | 0 | 318.5597
2020-09-03 01:00 | 1:00 | 267 | 175.5 | 60 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.8051 | -76.7431 | 0 | 0 | 318.462
2020-09-03 02:00 | 2:00 | 279.2 | 175.5 | 60.3 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.4198 | -79.3557 | 0 | 0 | 318.7641
2020-09-03 03:00 | 3:00 | 293.5 | 175.5 | 60.6 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.9496 | -78.8859 | 0 | 0 | 322.0637
2020-09-03 04:00 | 4:00 | 301.2 | 175.5 | 60.7 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.7824 | -78.7188 | 0 | 0 | 329.8636
2020-09-03 05:00 | 5:00 | 289.2 | 175.5 | 60.5 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 2.8133 | -2.146 | 81.0284 | -80.963 | 0 | 0 | 320.3327
2020-09-03 06:00 | 6:00 | 294.9 | 175.5 | 60.6 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 27.1713 | -20.7244 | 81.3648 | -81.2991 | 0 | 0 | 325.5126
2020-09-03 07:00 | 7:00 | 304.2 | 175.5 | 60.8 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 51.1223 | -38.9924 | 73.9213 | -73.8616 | 0 | 0 | 331.3896
2020-09-03 08:00 | 8:00 | 338.5 | 175.5 | 61.5 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 85.5484 | -65.2504 | 73.654 | -73.5946 | 0 | 0 | 340.2574
2020-09-03 09:00 | 9:00 | 365.4 | 175.5 | 62 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 114.5778 | -72.9568 | 72.3465 | -69.4675 | 0 | 0 | 365.4
2020-09-03 10:00 | 10:00 | 380.5 | 175.5 | 62.3 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 121.8843 | -71.6138 | 74.0551 | -65.0256 | 0 | 0 | 380.5
2020-09-03 11:00 | 11:00 | 389.3 | 175.5 | 62.5 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 108.3173 | -60.0783 | 80.7274 | -68.4664 | 0 | 0 | 389.3
2020-09-03 12:00 | 12:00 | 369.1 | 175.5 | 62.1 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 104.5622 | -70.7707 | 81.8334 | -79.0249 | 0 | 0 | 369.1
2020-09-03 13:00 | 13:00 | 387.4 | 175.5 | 62.4 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 89.3288 | -51.3077 | 81.1637 | -75.1848 | 0 | 0 | 387.4
2020-09-03 14:00 | 14:00 | 392.8 | 175.5 | 62.6 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 69.1571 | -38.337 | 79.7547 | -70.8748 | 0 | 0 | 392.8
2020-09-03 15:00 | 15:00 | 393.5 | 175.5 | 62.6 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 40.407 | -18.0064 | 80.6259 | -65.1265 | 0 | 0 | 393.5
2020-09-03 16:00 | 16:00 | 394.6 | 175.5 | 62.6 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 15.0811 | -4.3184 | 81.7996 | -67.4623 | 13.9 | 0 | 394.6
2020-09-03 17:00 | 17:00 | 383.6 | 175.5 | 62.4 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 1.3497 | -0.3864 | 81.1299 | -67.2932 | 13.4 | 0 | 383.6
2020-09-03 18:00 | 18:00 | 390.6 | 175.5 | 62.5 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.0238 | -67.0238 | 22.1 | 0 | 390.6
2020-09-03 19:00 | 19:00 | 374 | 175.5 | 62.2 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0505 | -0.0144 | 77.5763 | -66.6124 | 7.8 | 0 | 374
2020-09-03 20:00 | 20:00 | 349.1 | 175.5 | 61.7 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.3626 | -75.3018 | 0 | 0 | 354.7608
2020-09-03 21:00 | 21:00 | 324.6 | 175.5 | 61.2 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.9278 | -74.8673 | 0 | 0 | 347.0605
2020-09-03 22:00 | 22:00 | 311 | 175.5 | 60.9 | 68.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.0666 | -70.0101 | 0 | 0 | 342.8565
2020-09-03 23:00 | 23:00 | 295.3 | 175.5 | 60.6 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.3908 | -68.3356 | 0 | 0 | 332.5552
2020-09-04 | 0:00 | 276 | 175.5 | 60.2 | 45.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.3782 | -66.3246 | 0 | 0 | 319.2536
2020-09-04 01:00 | 1:00 | 270.1 | 175.5 | 60.1 | 46 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.3448 | -60.2961 | 0 | 0 | 319.7487
2020-09-04 02:00 | 2:00 | 282.8 | 175.5 | 60.4 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.8229 | -50.7819 | 0 | 0 | 323.641
2020-09-04 03:00 | 3:00 | 299.9 | 175.5 | 60.7 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.4492 | -49.4093 | 0 | 0 | 326.4399
2020-09-04 04:00 | 4:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.2032 | -47.1651 | 0 | 0 | 326.5381
2020-09-04 05:00 | 5:00 | 292.5 | 175.5 | 60.5 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 2.0754 | -1.5832 | 42.0061 | -41.9722 | 0 | 0 | 326.7261
2020-09-04 06:00 | 6:00 | 297.7 | 175.5 | 60.7 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 22.2846 | -16.9972 | 41.1011 | -41.0679 | 0 | 0 | 329.2206
2020-09-04 07:00 | 7:00 | 314.9 | 175.5 | 61 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 41.5649 | -31.7028 | 39.0561 | -39.0246 | 0 | 0 | 334.9936
2020-09-04 08:00 | 8:00 | 356.5 | 175.5 | 61.8 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 70.1242 | -50.6566 | 29.8368 | -26.4044 | 6.1 | 0 | 356.5
2020-09-04 09:00 | 9:00 | 381.5 | 175.5 | 62.3 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 80.0507 | -57.2469 | 26.5843 | -21.7881 | 24.2 | 0 | 381.5
2020-09-04 10:00 | 10:00 | 400.1 | 175.5 | 62.7 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 83.6899 | -60.34 | 23.5009 | -18.6508 | 31.2 | 0 | 400.1
2020-09-04 11:00 | 11:00 | 413.9 | 175.5 | 63 | 74.4 | 4.9 | 33.2 | 84.5561 | -58.2792 | 30.5065 | -20.6834 | 26.8 | 0 | 413.9
2020-09-04 12:00 | 12:00 | 401.3 | 175.5 | 62.7 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 79.8216 | -59.3201 | 20.4498 | -18.5513 | 33.4 | 0 | 401.3
2020-09-04 13:00 | 13:00 | 414.9 | 175.5 | 63 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 65.9884 | -48.5485 | 15.1527 | -12.9926 | 40 | 0 | 414.9
2020-09-04 14:00 | 14:00 | 402.5 | 175.5 | 62.7 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 56.9012 | -43.4004 | 11.5992 | -11.5898 | 40 | 0 | 408.5102
2020-09-04 15:00 | 15:00 | 409.5 | 175.5 | 62.9 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 32.3637 | -24.6848 | 5.3632 | -5.3589 | 60 | 0 | 422.8832
2020-09-04 16:00 | 16:00 | 407.4 | 175.5 | 62.8 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 10.5375 | -8.0372 | 3.2525 | -3.2499 | 60 | 0 | 417.6029
2020-09-04 17:00 | 17:00 | 394.3 | 175.5 | 62.6 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 1.3879 | -1.0588 | 4.7935 | -4.7896 | 60 | 0 | 415.233
2020-09-04 18:00 | 18:00 | 398.9 | 175.5 | 62.7 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | -0.01 | 4.6597 | -4.6559 | 60 | 0 | 415.0068
2020-09-04 19:00 | 19:00 | 381.6 | 175.5 | 62.3 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0.1282 | -0.098 | 5.196 | -5.1918 | 60 | 0 | 414.6344
2020-09-04 20:00 | 20:00 | 359.1 | 175.5 | 61.9 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.5259 | -4.5222 | 40.9 | 0 | 395.1037
2020-09-04 21:00 | 21:00 | 335 | 175.5 | 61.4 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.1572 | -4.1538 | 32.7 | 0 | 382.6034
2020-09-04 22:00 | 22:00 | 317.8 | 175.5 | 61.1 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.9284 | -4.9244 | 25.2 | 0 | 364.804
2020-09-04 23:00 | 23:00 | 306 | 175.5 | 60.8 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.1683 | -6.1633 | 25.5 | 0 | 352.005
2020-09-05 | 0:00 | 285.7 | 175.5 | 60.4 | 48.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.5597 | -4.556 | 10.1 | 0 | 333.0037
2020-09-05 01:00 | 1:00 | 277.7 | 175.5 | 60.3 | 48.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.045 | -2.0433 | 4.2 | 0 | 327.0017
2020-09-05 02:00 | 2:00 | 288.8 | 175.5 | 60.5 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.4813 | -2.4793 | 7.3 | 0 | 337.702
2020-09-05 03:00 | 3:00 | 303.2 | 175.5 | 60.8 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.6147 | -2.6126 | 11.3 | 0 | 352.0021
2020-09-05 04:00 | 4:00 | 306 | 175.5 | 60.8 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.6147 | -2.6126 | 11.3 | 0 | 354.8021
2020-09-05 05:00 | 5:00 | 291.7 | 175.5 | 60.5 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 1.9342 | -1.4752 | 2.8838 | -2.8815 | 5.7 | 0 | 339.3613
2020-09-05 06:00 | 6:00 | 297.1 | 175.5 | 60.6 | 48.9 | 4.9 | 33.2 | 19.5872 | -14.94 | 2.146 | -2.1443 | 9.2 | 0 | 336.9489
2020-09-05 07:00 | 7:00 | 313.5 | 175.5 | 61 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 29.4112 | -22.4328 | 2.4475 | -2.4455 | 10.1 | 0 | 348.4804
2020-09-05 08:00 | 8:00 | 342.1 | 175.5 | 61.5 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 46.0963 | -35.1592 | 1.945 | -1.9434 | 16.7 | 0 | 369.5387
2020-09-05 09:00 | 9:00 | 359.6 | 175.5 | 61.9 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 68.928 | -52.5736 | 1.7439 | -1.7425 | 19.2 | 0 | 376.2558
2020-09-05 10:00 | 10:00 | 363.8 | 175.5 | 62 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 88.2466 | -67.3084 | 2.146 | -2.1443 | 19.2 | 0 | 370.9399
2020-09-05 11:00 | 11:00 | 367.5 | 175.5 | 62.1 | 48.9 | 4.9 | 33.2 | 101.8388 | -77.339 | 3.9223 | -2.7221 | 17.2 | 0 | 367.5
2020-09-05 12:00 | 12:00 | 348.1 | 175.5 | 61.7 | 48.9 | 4.9 | 33.2 | 95.3996 | -72.7644 | 6.0683 | -5.6035 | 1.4 | 0 | 348.7
2020-09-05 13:00 | 13:00 | 360.1 | 175.5 | 61.9 | 48.9 | 4.9 | 33.2 | 98.5296 | -74.5661 | 6.5708 | -4.5343 | 9.7 | 0 | 360.1
2020-09-05 14:00 | 14:00 | 362.8 | 175.5 | 62 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 83.3216 | -63.552 | 10.1582 | -10.15 | 0.7 | 0 | 365.8778
2020-09-05 15:00 | 15:00 | 365.3 | 175.5 | 62 | 79.8 | 4.9 | 33.2 | 52.5355 | -40.0704 | 16.0912 | -16.0782 | 10.5 | 0 | 378.3781
2020-09-05 16:00 | 16:00 | 371.1 | 175.5 | 62.1 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 20.2474 | -15.4432 | 26.4847 | -26.4633 | 30 | 0 | 391.2256
2020-09-05 17:00 | 17:00 | 371.9 | 175.5 | 62.1 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 1.9342 | -1.4752 | 22.5286 | -22.5104 | 40 | 0 | 396.8772
2020-09-05 18:00 | 18:00 | 384 | 175.5 | 62.4 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.9034 | -23.8841 | 47.8 | 0 | 404.5193
2020-09-05 19:00 | 19:00 | 368.8 | 175.5 | 62.1 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.8645 | -28.8412 | 40 | 0 | 396.4233
2020-09-05 20:00 | 20:00 | 348.9 | 175.5 | 61.7 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.1605 | -28.1378 | 21.3 | 0 | 377.3227
2020-09-05 21:00 | 21:00 | 329.1 | 175.5 | 61.3 | 80.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.0828 | -32.0569 | 0 | 0 | 355.6259
2020-09-05 22:00 | 22:00 | 309.6 | 175.5 | 60.9 | 70.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.5026 | -35.4739 | 0 | 0 | 345.2287
2020-09-05 23:00 | 23:00 | 295.4 | 175.5 | 60.6 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.2 | -35.1716 | 0 | 0 | 326.5284
2020-09-06 | 0:00 | 277.4 | 175.5 | 60.2 | 52.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.7385 | -41.7048 | 0 | 0 | 326.0337
2020-09-06 01:00 | 1:00 | 268.9 | 175.5 | 60.1 | 42.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.3143 | -49.2745 | 0 | 0 | 315.9398
2020-09-06 02:00 | 2:00 | 277.4 | 175.5 | 60.2 | 53 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.6664 | -52.6239 | 0 | 0 | 326.8425
2020-09-06 03:00 | 3:00 | 292.9 | 175.5 | 60.6 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.5502 | -55.5054 | 0 | 0 | 337.2448
2020-09-06 04:00 | 4:00 | 298.5 | 175.5 | 60.7 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.5391 | -53.4959 | 0 | 0 | 343.4432
2020-09-06 05:00 | 5:00 | 285.3 | 175.5 | 60.4 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 2.3673 | -1.8056 | 44.788 | -44.7519 | 0 | 0 | 333.6978
2020-09-06 06:00 | 6:00 | 282.6 | 175.5 | 60.4 | 47 | 4.9 | 33.2 | 23.9127 | -18.2388 | 39.7935 | -39.7614 | 0 | 0 | 326.706
2020-09-06 07:00 | 7:00 | 285.6 | 175.5 | 60.4 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 52.1541 | -39.7796 | 37.0773 | -37.0474 | 0 | 0 | 327.0044
2020-09-06 08:00 | 8:00 | 306.4 | 175.5 | 60.8 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 85.307 | -65.0664 | 40.2622 | -40.2297 | 0 | 0 | 335.2731
2020-09-06 09:00 | 9:00 | 320.6 | 175.5 | 61.1 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 108.4435 | -82.7132 | 43.6158 | -43.5806 | -3.6 | 0 | 337.4655
2020-09-06 10:00 | 10:00 | 328.4 | 175.5 | 61.3 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 137.9577 | -105.2248 | 45.8622 | -45.8252 | -18.8 | 0 | 329.4699
2020-09-06 11:00 | 11:00 | 331.9 | 175.5 | 61.3 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 142.5778 | -107.7359 | 47.1694 | -45.9113 | -19.7 | 0 | 331.9
2020-09-06 12:00 | 12:00 | 327.4 | 175.5 | 61.2 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 135.5522 | -103.2547 | 48.9456 | -48.7431 | -21 | 0 | 327.4
2020-09-06 13:00 | 13:00 | 329.2 | 175.5 | 61.3 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 128.1065 | -97.7108 | 47.9729 | -47.9342 | -13.2 | 0 | 333.2344
2020-09-06 14:00 | 14:00 | 327.2 | 175.5 | 61.2 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 100.0572 | -76.3168 | 49.7507 | -49.7105 | 0 | 0 | 341.9806
2020-09-06 15:00 | 15:00 | 331.3 | 175.5 | 61.3 | 62.6 | 4.9 | 33.2 | 60.7574 | -46.3416 | 48.8794 | -48.84 | 0 | 0 | 351.9552
2020-09-06 16:00 | 16:00 | 341.1 | 175.5 | 61.5 | 75.8 | 4.9 | 33.2 | 24.1549 | -18.4236 | 47.8395 | -47.8009 | 0 | 0 | 356.6699
2020-09-06 17:00 | 17:00 | 350.6 | 175.5 | 61.7 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 1.7311 | -1.3204 | 44.587 | -44.551 | 0 | 0 | 355.0467
2020-09-06 18:00 | 18:00 | 365.1 | 175.5 | 62 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0505 | 0 | 43.3133 | -33.1638 | 0 | 0 | 365.1
2020-09-06 19:00 | 19:00 | 357.9 | 175.5 | 61.9 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | -2.5784e-15 | 40.4637 | -37.3637 | 0 | 0 | 357.9
2020-09-06 20:00 | 20:00 | 340.5 | 175.5 | 61.5 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.4131 | -31.3877 | 0 | 0 | 354.4254
2020-09-06 21:00 | 21:00 | 319.3 | 175.5 | 61.1 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.9546 | -38.9232 | 0 | 0 | 346.3314
2020-09-06 22:00 | 22:00 | 297.7 | 175.5 | 60.7 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.0561 | -39.0246 | 0 | 0 | 345.9315
2020-09-06 23:00 | 23:00 | 283.4 | 175.5 | 60.4 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.8385 | -41.8047 | 0 | 0 | 336.1338
2020-09-07 | 0:00 | 263.5 | 175.5 | 60 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.2238 | -39.1921 | 0 | 0 | 318.7317
2020-09-07 01:00 | 1:00 | 259.9 | 175.5 | 59.9 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.2616 | -34.2339 | 0 | 0 | 318.6277
2020-09-07 02:00 | 2:00 | 269.8 | 175.5 | 60.1 | 45.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.2065 | -36.1773 | 0 | 0 | 319.3292
2020-09-07 03:00 | 3:00 | 291.9 | 175.5 | 60.5 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.7196 | -26.698 | 0 | 0 | 322.9216
2020-09-07 04:00 | 4:00 | 300.3 | 175.5 | 60.7 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.3336 | -23.3148 | 0 | 0 | 328.0188
2020-09-07 05:00 | 5:00 | 288.6 | 175.5 | 60.5 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 1.922 | -1.466 | 27.8257 | -27.8032 | 0 | 0 | 319.6785
2020-09-07 06:00 | 6:00 | 297.8 | 175.5 | 60.7 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 18.2123 | -13.8912 | 28.4296 | -28.4067 | 0 | 0 | 323.744
2020-09-07 07:00 | 7:00 | 320.3 | 175.5 | 61.1 | 48.6 | 4.9 | 33.2 | 37.4422 | -28.5584 | 26.6519 | -26.6304 | 0 | 0 | 332.2053
2020-09-07 08:00 | 8:00 | 367.8 | 175.5 | 62.1 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 69.9838 | -42.2706 | 20.4836 | -16.8968 | 0 | 0 | 367.8
2020-09-07 09:00 | 9:00 | 394.4 | 175.5 | 62.6 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 109.03 | -48.0398 | 19.1426 | -11.8328 | 0 | 0 | 394.4
2020-09-07 10:00 | 10:00 | 411.7 | 175.5 | 62.9 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 124.2121 | -53.4124 | 20.0811 | -10.2808 | 0 | 0 | 411.7
2020-09-07 11:00 | 11:00 | 413.5 | 175.5 | 63 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 121.3108 | -52.2115 | 23.8357 | -13.535 | 0 | 0 | 413.5
2020-09-07 12:00 | 12:00 | 387.3 | 175.5 | 62.4 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 111.7909 | -61.994 | 28.1605 | -20.3574 | 0 | 0 | 387.3
2020-09-07 13:00 | 13:00 | 407.4 | 175.5 | 62.8 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 105.3518 | -46.8775 | 27.2897 | -18.964 | 0 | 0 | 407.4
2020-09-07 14:00 | 14:00 | 410.7 | 175.5 | 62.9 | 75.5 | 4.9 | 33.2 | 87.3177 | -38.0133 | 30.8429 | -21.4473 | 0 | 0 | 410.7
2020-09-07 15:00 | 15:00 | 411.9 | 175.5 | 62.9 | 79 | 4.9 | 33.2 | 53.9861 | -18.1886 | 26.8534 | -13.5509 | 7.3 | 0 | 411.9
2020-09-07 16:00 | 16:00 | 416.6 | 175.5 | 63 | 79 | 4.9 | 33.2 | 20.7693 | -8.5785 | 29.5357 | -23.2265 | 42.5 | 0 | 416.6
2020-09-07 17:00 | 17:00 | 410.1 | 175.5 | 62.9 | 79 | 4.9 | 33.2 | 1.3749 | -0.6552 | 32.4515 | -27.0712 | 52.5 | 0 | 414.1
2020-09-07 18:00 | 18:00 | 419 | 175.5 | 63.1 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | -0.006 | 33.7929 | -28.1999 | 60 | 0 | 421.3
2020-09-07 19:00 | 19:00 | 399.6 | 175.5 | 62.7 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.4637 | -31.6637 | 35.5 | 0 | 399.6
2020-09-07 20:00 | 20:00 | 372.2 | 175.5 | 62.1 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.2189 | -32.7189 | 0 | 0 | 372.2
2020-09-07 21:00 | 21:00 | 347.8 | 175.5 | 61.7 | 77.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.6003 | -52.5578 | 0 | 0 | 353.1425
2020-09-07 22:00 | 22:00 | 324.5 | 175.5 | 61.2 | 61.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.1977 | -52.1556 | 0 | 0 | 336.1421
2020-09-07 23:00 | 23:00 | 308.3 | 175.5 | 60.9 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.9794 | -48.9399 | 0 | 0 | 325.1395
2020-09-08 | 0:00 | 288 | 175.5 | 60.5 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.5147 | -43.4796 | 0 | 0 | 318.7351
2020-09-08 01:00 | 1:00 | 284.5 | 175.5 | 60.4 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.8101 | -36.7804 | 0 | 0 | 318.6297
2020-09-08 02:00 | 2:00 | 296.6 | 175.5 | 60.6 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.0666 | -35.0383 | 0 | 0 | 322.1283
2020-09-08 03:00 | 3:00 | 313.5 | 175.5 | 61 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.6929 | -33.6657 | 0 | 0 | 333.9272
2020-09-08 04:00 | 4:00 | 316 | 175.5 | 61 | 61 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.7313 | -34.7033 | 0 | 0 | 335.628
2020-09-08 05:00 | 5:00 | 306.8 | 175.5 | 60.8 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 2.1259 | -1.6216 | 35.4353 | -35.4067 | 0 | 0 | 324.8329
2020-09-08 06:00 | 6:00 | 311.2 | 175.5 | 60.9 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 24.5627 | -18.7348 | 33.0217 | -32.995 | 0 | 0 | 325.8546
2020-09-08 07:00 | 7:00 | 332.5 | 175.5 | 61.3 | 46.9 | 4.9 | 33.2 | 46.4142 | -35.4016 | 31.2116 | -31.1864 | 0 | 0 | 332.8378
2020-09-08 08:00 | 8:00 | 364.1 | 175.5 | 62 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 79.7581 | -40.2124 | 33.1231 | -28.7688 | 0 | 0 | 364.1
2020-09-08 09:00 | 9:00 | 394 | 175.5 | 62.6 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 120.1268 | -53.734 | 30.4742 | -23.667 | 0 | 0 | 394
2020-09-08 10:00 | 10:00 | 403 | 175.5 | 62.8 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 156.3092 | -82.3873 | 29.703 | -22.1249 | 0 | 0 | 403
2020-09-08 11:00 | 11:00 | 414.8 | 175.5 | 63 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 177.7407 | -94.1311 | 29.9044 | -20.414 | 0 | 0 | 414.8
2020-09-08 12:00 | 12:00 | 406.8 | 175.5 | 62.8 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 174.992 | -93.4415 | 31.7817 | -26.3322 | -1.7 | 0 | 406.8
2020-09-08 13:00 | 13:00 | 427.2 | 175.5 | 63.2 | 60 | 4.9 | 33.2 | 157.7598 | -72.1157 | 28.9994 | -24.2435 | 0 | 0 | 427.2
2020-09-08 14:00 | 14:00 | 430.5 | 175.5 | 63.3 | 73.2 | 4.9 | 33.2 | 128.0055 | -56.7165 | 25.8469 | -16.7359 | 0 | 0 | 430.5
2020-09-08 15:00 | 15:00 | 428.5 | 175.5 | 63.3 | 79 | 4.9 | 33.2 | 83.2459 | -28 | 22.1261 | -4.772 | 0 | 0 | 428.5
2020-09-08 16:00 | 16:00 | 434.8 | 175.5 | 63.4 | 79 | 4.9 | 33.2 | 37.5049 | -16.6874 | 19.075 | -14.9925 | 53.9 | 0 | 434.8
2020-09-08 17:00 | 17:00 | 427.2 | 175.5 | 63.2 | 79 | 4.9 | 33.2 | 3.3604 | 0 | 11.6668 | -3.6272 | 60 | 0 | 427.2
2020-09-08 18:00 | 18:00 | 435.4 | 175.5 | 74.7928 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.0072 | 0 | 61 | 0 | 435.4
2020-09-08 19:00 | 19:00 | 413.7 | 175.5 | 63 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.4143 | -7.9143 | 60 | 0 | 416.1
2020-09-08 20:00 | 20:00 | 381.9 | 175.5 | 62.3 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.7456 | -12.1456 | 44.9 | 0 | 401.4
2020-09-08 21:00 | 21:00 | 356.5 | 175.5 | 61.8 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.4603 | -14.3603 | 17.4 | 0 | 373.9
2020-09-08 22:00 | 22:00 | 329.6 | 175.5 | 61.3 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.6124 | -19.5966 | 0 | 0 | 353.9158
2020-09-08 23:00 | 23:00 | 312.7 | 175.5 | 61 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.0645 | -23.0459 | 0 | 0 | 341.6186
2020-09-09 | 0:00 | 293.9 | 175.5 | 60.6 | 51.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.9412 | -18.9259 | 0 | 0 | 326.1153
2020-09-09 01:00 | 1:00 | 285 | 175.5 | 60.4 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.6779 | -13.6669 | 0 | 0 | 321.411
2020-09-09 02:00 | 2:00 | 293.1 | 175.5 | 60.6 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.8412 | -18.826 | 0 | 0 | 325.4152
2020-09-09 03:00 | 3:00 | 305.1 | 175.5 | 60.8 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.1937 | -22.1758 | 0 | 0 | 334.7179
2020-09-09 04:00 | 4:00 | 312.7 | 175.5 | 61 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.7462 | -19.7303 | 0 | 0 | 344.2159
2020-09-09 05:00 | 5:00 | 302.8 | 175.5 | 60.8 | 61 | 4.9 | 33.2 | 2.355 | -1.7964 | 16.2588 | -16.2457 | 0 | 0 | 335.9717
2020-09-09 06:00 | 6:00 | 305.4 | 175.5 | 60.8 | 44.7 | 4.9 | 33.2 | 27.1843 | -20.7344 | 20.6851 | -20.6684 | 0 | 0 | 325.5666
2020-09-09 07:00 | 7:00 | 326.6 | 175.5 | 61.2 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 72.6697 | -55.4276 | 26.6857 | -26.6642 | 0 | 0 | 336.3636
2020-09-09 08:00 | 8:00 | 366.4 | 175.5 | 62 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 108.9784 | -66.1122 | 35.1677 | -31.5339 | 0 | 0 | 366.4
2020-09-09 09:00 | 9:00 | 385.6 | 175.5 | 62.4 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 127.7886 | -67.5755 | 36.6763 | -31.5894 | 0 | 0 | 385.6
2020-09-09 10:00 | 10:00 | 391.1 | 175.5 | 62.5 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 152.7966 | -81.0072 | 45.8284 | -41.4178 | -5.5 | 0 | 391.1
2020-09-09 11:00 | 11:00 | 400.3 | 175.5 | 62.7 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 169.7491 | -86.8494 | 45.2582 | -35.8579 | -13.1 | 0 | 400.3
2020-09-09 12:00 | 12:00 | 391.2 | 175.5 | 62.5 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 186.8409 | -111.651 | 47.8395 | -32.6294 | -20.1 | 0 | 391.2
2020-09-09 13:00 | 13:00 | 416.7 | 175.5 | 63 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 177.2694 | -81.631 | 48.9794 | -36.1178 | -13.2 | 0 | 416.7
2020-09-09 14:00 | 14:00 | 418.6 | 175.5 | 63.1 | 61.8 | 4.9 | 33.2 | 136.3536 | -61.9181 | 47.7719 | -42.1074 | 0 | 0 | 418.6
2020-09-09 15:00 | 15:00 | 418.6 | 175.5 | 63.1 | 75 | 4.9 | 33.2 | 86.7707 | -35.3488 | 46.833 | -31.3549 | 0 | 0 | 418.6
2020-09-09 16:00 | 16:00 | 422.6 | 175.5 | 63.2 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 35.7616 | -5.2881 | 49.3481 | -26.4216 | 13.9 | 0 | 422.6
2020-09-09 17:00 | 17:00 | 408.7 | 175.5 | 62.9 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 2.6982 | 0 | 43.6158 | -31.714 | 39.1 | 0 | 408.7
2020-09-09 18:00 | 18:00 | 416.6 | 175.5 | 63 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.3691 | -29.4691 | 57.9 | 0 | 418.9
2020-09-09 19:00 | 19:00 | 399.3 | 175.5 | 62.7 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.608 | -25.608 | 45.6 | 0 | 405.4
2020-09-09 20:00 | 20:00 | 372.5 | 175.5 | 62.1 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.317 | -22.217 | 23.7 | 0 | 382
2020-09-09 21:00 | 21:00 | 347.1 | 175.5 | 61.6 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.7063 | -18.6912 | 9 | 0 | 362.7151
2020-09-09 22:00 | 22:00 | 326.7 | 175.5 | 61.2 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.2416 | -13.2309 | 0 | 0 | 353.3107
2020-09-09 23:00 | 23:00 | 310.9 | 175.5 | 60.9 | 73.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.0294 | -11.0205 | 0 | 0 | 348.4089
2020-09-10 | 0:00 | 291.5 | 175.5 | 60.5 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.4546 | -9.447 | 0 | 0 | 326.1076
2020-09-10 01:00 | 1:00 | 287.1 | 175.5 | 60.4 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.1643 | -11.1553 | 0 | 0 | 325.509
2020-09-10 02:00 | 2:00 | 292.7 | 175.5 | 60.6 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.8557 | -9.8477 | 0 | 0 | 326.208
2020-09-10 03:00 | 3:00 | 307.9 | 175.5 | 60.9 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.18 | -14.1686 | 0.6 | 0 | 327.1114
2020-09-10 04:00 | 4:00 | 317.9 | 175.5 | 61.1 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.9906 | -9.9825 | 13.7 | 0 | 340.4081
2020-09-10 05:00 | 5:00 | 307.3 | 175.5 | 60.8 | 52 | 4.9 | 33.2 | 1.8837 | -1.4368 | 9.4208 | -9.4132 | 2.5 | 0 | 329.3545
2020-09-10 06:00 | 6:00 | 312.8 | 175.5 | 61 | 52 | 4.9 | 33.2 | 20.2222 | -15.424 | 13.5103 | -13.4994 | 0 | 0 | 331.4091
2020-09-10 07:00 | 7:00 | 329.9 | 175.5 | 61.3 | 52 | 4.9 | 33.2 | 34.1323 | -26.0336 | 8.8506 | -8.8435 | 2.1 | 0 | 337.1058
2020-09-10 08:00 | 8:00 | 366.4 | 175.5 | 62 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 46.9108 | -24.0267 | 7.342 | -6.0261 | 2.3 | 0 | 368.7
2020-09-10 09:00 | 9:00 | 398.2 | 175.5 | 62.7 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 44.6327 | -21.2628 | 6.7384 | -6.6083 | 25.7 | 0 | 402.1
2020-09-10 10:00 | 10:00 | 404.2 | 175.5 | 62.8 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 38.905 | -18.534 | 6.1006 | -6.0716 | 36 | 0 | 411.3
2020-09-10 11:00 | 11:00 | 403.7 | 175.5 | 62.8 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 35.7998 | -18.3358 | 4.0561 | -3.234 | 40.7 | 0 | 413.8861
2020-09-10 12:00 | 12:00 | 381.5 | 175.5 | 62.3 | 68.5 | 4.9 | 33.2 | 40.8522 | -20.9238 | 4.492 | -3.582 | 23.7 | 0 | 388.9384
2020-09-10 13:00 | 13:00 | 395.5 | 175.5 | 62.6 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 36.7034 | -17.4852 | 7.4097 | -7.1279 | 28.4 | 0 | 402.6
2020-09-10 14:00 | 14:00 | 389.9 | 175.5 | 62.5 | 71.7 | 4.9 | 33.2 | 39.2229 | -18.6852 | 10.728 | -9.7657 | 23.9 | 0 | 393.2
2020-09-10 15:00 | 15:00 | 389.3 | 175.5 | 62.5 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 30.4548 | -14.2358 | 20.7508 | -17.4698 | 18.5 | 0 | 389.3
2020-09-10 16:00 | 16:00 | 393.4 | 175.5 | 62.6 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 11.0462 | -5.262 | 27.8595 | -23.4437 | 31.5 | 0 | 396.4
2020-09-10 17:00 | 17:00 | 386.2 | 175.5 | 62.4 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 1.4384 | -0.6852 | 33.4242 | -27.8774 | 28.6 | 0 | 389.4
2020-09-10 18:00 | 18:00 | 391.3 | 175.5 | 62.5 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | -0.006 | 35.0666 | -29.1736 | 33.3 | 0 | 393.8
2020-09-10 19:00 | 19:00 | 373.2 | 175.5 | 62.2 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.8101 | -30.6101 | 13.9 | 0 | 374.4
2020-09-10 20:00 | 20:00 | 350.5 | 175.5 | 61.7 | 68.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.1231 | -27.6231 | 5.3 | 0 | 354.6
2020-09-10 21:00 | 21:00 | 330.1 | 175.5 | 61.3 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.2116 | -28.0116 | 5.6 | 0 | 335.7
2020-09-10 22:00 | 22:00 | 312 | 175.5 | 60.9 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.6591 | -33.6319 | 0 | 0 | 326.5272
2020-09-10 23:00 | 23:00 | 295.9 | 175.5 | 60.6 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.4515 | -32.4253 | 0 | 0 | 318.5262
2020-09-11 | 0:00 | 275.7 | 175.5 | 60.2 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.1221 | -27.1002 | 0 | 0 | 318.4219
2020-09-11 01:00 | 1:00 | 270.2 | 175.5 | 60.1 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.0206 | -26.9988 | 0 | 0 | 318.3218
2020-09-11 02:00 | 2:00 | 281.2 | 175.5 | 60.3 | 47.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.3958 | -28.3729 | 0 | 0 | 321.4229
2020-09-11 03:00 | 3:00 | 297.3 | 175.5 | 60.6 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.9706 | -29.9464 | 0 | 0 | 331.7242
2020-09-11 04:00 | 4:00 | 302.1 | 175.5 | 60.7 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.1954 | -34.1678 | 0 | 0 | 335.2276
2020-09-11 05:00 | 5:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 2.2651 | -1.7276 | 35.1 | -35.0717 | 0 | 0 | 325.5658
2020-09-11 06:00 | 6:00 | 291.1 | 175.5 | 60.5 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 23.0225 | -17.56 | 35.7378 | -35.709 | 0 | 0 | 324.1913
2020-09-11 07:00 | 7:00 | 304.4 | 175.5 | 60.8 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 50.9326 | -38.848 | 34.4626 | -34.4348 | 0 | 0 | 331.1124
2020-09-11 08:00 | 8:00 | 337.9 | 175.5 | 61.5 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 78.9436 | -60.2128 | 33.8267 | -33.7994 | 0 | 0 | 338.4581
2020-09-11 09:00 | 9:00 | 353.9 | 175.5 | 61.8 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 103.4176 | -71.4768 | 28.1944 | -26.7352 | 0 | 0 | 353.9
2020-09-11 10:00 | 10:00 | 353.1 | 175.5 | 61.8 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 117.7213 | -85.576 | 27.2221 | -26.7674 | 0 | 0 | 353.1
2020-09-11 11:00 | 11:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 119.6302 | -78.1731 | 25.9483 | -24.6054 | 0 | 0 | 363.5
2020-09-11 12:00 | 12:00 | 363 | 175.5 | 62 | 62.3 | 4.9 | 33.2 | 100.8464 | -76.3969 | 26.9868 | -26.3363 | 0 | 0 | 363
2020-09-11 13:00 | 13:00 | 387.5 | 175.5 | 62.5 | 75.5 | 4.9 | 33.2 | 68.5714 | -35.9876 | 26.8872 | -23.571 | 0 | 0 | 387.5
2020-09-11 14:00 | 14:00 | 385.4 | 175.5 | 62.4 | 79 | 4.9 | 33.2 | 47.4196 | -22.0457 | 27.4231 | -22.397 | 0 | 0 | 385.4
2020-09-11 15:00 | 15:00 | 381.7 | 175.5 | 62.3 | 79 | 4.9 | 33.2 | 24.4992 | -10.6279 | 26.4847 | -21.056 | 7.5 | 0 | 381.7
2020-09-11 16:00 | 16:00 | 380.7 | 175.5 | 62.3 | 79 | 4.9 | 33.2 | 8.438 | -4.02 | 31.0444 | -25.9624 | 18 | 0 | 382.4
2020-09-11 17:00 | 17:00 | 373.5 | 175.5 | 62.2 | 79 | 4.9 | 33.2 | 1.0811 | -0.5148 | 33.3565 | -27.8228 | 16 | 0 | 376.9
2020-09-11 18:00 | 18:00 | 375.6 | 175.5 | 62.2 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | -0.018 | 35.6364 | -29.6567 | 16.9 | 0 | 377.7
2020-09-11 19:00 | 19:00 | 357.9 | 175.5 | 61.9 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0.0505 | -0.024 | 43.2133 | -39.8398 | 0 | 0 | 357.9
2020-09-11 20:00 | 20:00 | 332.8 | 175.5 | 61.4 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.9118 | -48.8723 | 0 | 0 | 346.3395
2020-09-11 21:00 | 21:00 | 312.9 | 175.5 | 61 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.1082 | -48.0694 | 0 | 0 | 341.6388
2020-09-11 22:00 | 22:00 | 297.4 | 175.5 | 60.6 | 57 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.638 | -47.5996 | 0 | 0 | 331.2384
2020-09-11 23:00 | 23:00 | 285.7 | 175.5 | 60.4 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.5769 | -48.5377 | 0 | 0 | 318.6392
2020-09-12 | 0:00 | 266.6 | 175.5 | 60 | 51.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.5108 | -48.4716 | 0 | 0 | 324.9392
2020-09-12 01:00 | 1:00 | 263.3 | 175.5 | 60 | 46 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.8801 | -54.8358 | 0 | 0 | 319.6443
2020-09-12 02:00 | 2:00 | 269.2 | 175.5 | 60.1 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.4227 | -68.3675 | -9.4 | 0 | 317.9552
2020-09-12 03:00 | 3:00 | 285.9 | 175.5 | 60.4 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.4292 | -69.3732 | -3.8 | 0 | 333.856
2020-09-12 04:00 | 4:00 | 292.2 | 175.5 | 60.5 | 68.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.7202 | -73.6607 | -5.9 | 0 | 336.7595
2020-09-12 05:00 | 5:00 | 279.3 | 175.5 | 60.3 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 1.8837 | -1.4368 | 74.6248 | -74.5646 | -10.7 | 0 | 322.2071
2020-09-12 06:00 | 6:00 | 276.3 | 175.5 | 60.2 | 44 | 4.9 | 33.2 | 18.1863 | -13.8712 | 70.7364 | -70.6793 | -7.6 | 0 | 314.5722
2020-09-12 07:00 | 7:00 | 282.1 | 175.5 | 60.3 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 28.2907 | -21.578 | 72.949 | -72.8901 | -8.1 | 0 | 313.7716
2020-09-12 08:00 | 8:00 | 296.1 | 175.5 | 60.6 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 42.2524 | -32.2272 | 75.2626 | -75.2019 | -6.2 | 0 | 319.2859
2020-09-12 09:00 | 9:00 | 315.6 | 175.5 | 61 | 42 | 4.9 | 33.2 | 61.8132 | -47.1468 | 69.162 | -69.1062 | 0 | 0 | 331.3222
2020-09-12 10:00 | 10:00 | 321.8 | 175.5 | 61.1 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 73.3059 | -55.9128 | 69.0605 | -69.0048 | 0 | 0 | 333.3488
2020-09-12 11:00 | 11:00 | 318.8 | 175.5 | 61.1 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 70.9639 | -54.1264 | 69.8656 | -69.8092 | -0.2 | 0 | 332.5939
2020-09-12 12:00 | 12:00 | 309.5 | 175.5 | 60.9 | 43.1 | 4.9 | 33.2 | 65.9368 | -50.292 | 72.1778 | -72.1195 | -9.4 | 0 | 323.9031
2020-09-12 13:00 | 13:00 | 321.6 | 175.5 | 61.1 | 54.4 | 4.9 | 33.2 | 54.4192 | -41.5072 | 71.9778 | -71.9197 | -0.4 | 0 | 341.6701
2020-09-12 14:00 | 14:00 | 319.4 | 175.5 | 61.1 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 37.2635 | -28.422 | 73.7879 | -73.7283 | -1.8 | 0 | 346.2011
2020-09-12 15:00 | 15:00 | 317.3 | 175.5 | 61 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 21.9028 | -16.706 | 74.1904 | -74.1305 | -1.6 | 0 | 351.0567
2020-09-12 16:00 | 16:00 | 322.2 | 175.5 | 61.1 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 7.0126 | -5.3488 | 78.0788 | -78.0158 | 0 | 0 | 349.2268
2020-09-12 17:00 | 17:00 | 334.8 | 175.5 | 61.4 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 0.7632 | -0.582 | 77.1738 | -77.1115 | 0 | 0 | 348.0435
2020-09-12 18:00 | 18:00 | 338.9 | 175.5 | 61.5 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.9118 | -83.8441 | 0 | 0 | 347.9677
2020-09-12 19:00 | 19:00 | 328.1 | 175.5 | 61.3 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.0183 | -84.9497 | 0 | 0 | 347.7686
2020-09-12 20:00 | 20:00 | 309.9 | 175.5 | 60.9 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.1244 | -86.0549 | -2.8 | 0 | 344.5695
2020-09-12 21:00 | 21:00 | 296.5 | 175.5 | 60.6 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.2093 | -89.1373 | -13.4 | 0 | 328.672
2020-09-12 22:00 | 22:00 | 279.1 | 175.5 | 60.3 | 57.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.0977 | -93.0226 | -23.6 | 0 | 308.1751
2020-09-12 23:00 | 23:00 | 267.7 | 175.5 | 60.1 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.0024 | -93.9265 | -18.9 | 0 | 296.0759
2020-09-13 | 0:00 | 250.1 | 175.5 | 59.7 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.4725 | -94.3963 | 0 | 0 | 316.0762
2020-09-13 01:00 | 1:00 | 242.4 | 175.5 | 59.5 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.1139 | -90.0412 | 0 | 0 | 313.7727
2020-09-13 02:00 | 2:00 | 252.3 | 175.5 | 59.7 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.4143 | -84.3462 | 0 | 0 | 330.8681
2020-09-13 03:00 | 3:00 | 271.6 | 175.5 | 60.1 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.9057 | -82.8388 | 0 | 0 | 341.2669
2020-09-13 04:00 | 4:00 | 279.1 | 175.5 | 60.3 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.7885 | -79.7241 | 0 | 0 | 345.5644
2020-09-13 05:00 | 5:00 | 269.2 | 175.5 | 60.1 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 1.4759 | -1.1256 | 74.8939 | -74.8335 | 0 | 0 | 340.5107
2020-09-13 06:00 | 6:00 | 263.8 | 175.5 | 60 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 13.363 | -10.1924 | 78.3475 | -78.2843 | 0 | 0 | 333.2338
2020-09-13 07:00 | 7:00 | 264.9 | 175.5 | 60 | 41.7 | 4.9 | 33.2 | 23.5443 | -17.958 | 82.2021 | -82.1358 | 0 | 0 | 320.9526
2020-09-13 08:00 | 8:00 | 277.6 | 175.5 | 60.3 | 42.4 | 4.9 | 33.2 | 34.3492 | -26.1992 | 91.2877 | -91.214 | 0 | 0 | 324.5237
2020-09-13 09:00 | 9:00 | 284 | 175.5 | 60.4 | 46.6 | 4.9 | 33.2 | 36.9839 | -28.2088 | 91.019 | -90.9455 | 0 | 0 | 329.4486
2020-09-13 10:00 | 10:00 | 285.8 | 175.5 | 60.4 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 47.0512 | -35.8876 | 90.0805 | -90.0078 | 0 | 0 | 325.8363
2020-09-13 11:00 | 11:00 | 281.8 | 175.5 | 60.3 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 60.0699 | -45.8172 | 89.7118 | -89.6394 | 0 | 0 | 328.8251
2020-09-13 12:00 | 12:00 | 267.9 | 175.5 | 60.1 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 69.7799 | -53.2232 | 90.2816 | -90.2087 | 0 | 0 | 330.9296
2020-09-13 13:00 | 13:00 | 274.5 | 175.5 | 60.2 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 59.5611 | -45.4292 | 88.0017 | -87.9307 | 0 | 0 | 328.6029
2020-09-13 14:00 | 14:00 | 277.4 | 175.5 | 60.2 | 47 | 4.9 | 33.2 | 42.3542 | -32.3048 | 87.0967 | -87.0264 | 0 | 0 | 330.9197
2020-09-13 15:00 | 15:00 | 284.1 | 175.5 | 60.4 | 61.6 | 4.9 | 33.2 | 25.3641 | -19.346 | 88.6391 | -88.5676 | 0 | 0 | 341.6896
2020-09-13 16:00 | 16:00 | 292.9 | 175.5 | 60.6 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 9.2899 | -7.0856 | 94.8074 | -94.7309 | 0 | 0 | 348.0808
2020-09-13 17:00 | 17:00 | 311.2 | 175.5 | 60.9 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0.7632 | -0.582 | 93.1316 | -93.0564 | 0 | 0 | 346.3564
2020-09-13 18:00 | 18:00 | 325.7 | 175.5 | 61.2 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.7517 | -90.6785 | 0 | 0 | 346.4732
2020-09-13 19:00 | 19:00 | 314.8 | 175.5 | 61 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | -0.0292 | 98.6959 | -98.6162 | 0 | 0 | 346.2888
2020-09-13 20:00 | 20:00 | 298.4 | 175.5 | 60.7 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.3847 | -102.3021 | 0 | 0 | 345.9826
2020-09-13 21:00 | 21:00 | 279.7 | 175.5 | 60.3 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.7408 | -100.6595 | 0 | 0 | 343.7813
2020-09-13 22:00 | 22:00 | 264.4 | 175.5 | 60 | 59.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.9146 | -101.8323 | 0 | 0 | 333.4823
2020-09-13 23:00 | 23:00 | 255 | 175.5 | 59.8 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.3721 | -100.2911 | 0 | 0 | 319.181
2020-09-14 | 0:00 | 244.7 | 175.5 | 59.6 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.9084 | -100.827 | 0 | 0 | 313.9814
2020-09-14 01:00 | 1:00 | 241.8 | 175.5 | 59.5 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.6858 | -102.6029 | 0 | 0 | 313.8829
2020-09-14 02:00 | 2:00 | 257 | 175.5 | 59.8 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.5898 | -97.511 | 0 | 0 | 314.1788
2020-09-14 03:00 | 3:00 | 275.3 | 175.5 | 60.2 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.4837 | -96.4058 | 0 | 0 | 314.5779
2020-09-14 04:00 | 4:00 | 280.7 | 175.5 | 60.3 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.4736 | -100.3925 | 0 | 0 | 314.6811
2020-09-14 05:00 | 5:00 | 274.2 | 175.5 | 60.2 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 1.5019 | -1.1456 | 99.166 | -99.086 | 0 | 0 | 314.9363
2020-09-14 06:00 | 6:00 | 282 | 175.5 | 60.3 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 14.547 | -11.0956 | 94.7736 | -94.6971 | 0 | 0 | 318.1279
2020-09-14 07:00 | 7:00 | 295.6 | 175.5 | 60.6 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 26.5856 | -20.2776 | 93.9689 | -93.8931 | 0 | 0 | 323.7838
2020-09-14 08:00 | 8:00 | 325.3 | 175.5 | 61.2 | 53.2 | 4.9 | 33.2 | 38.3205 | -29.2284 | 94.1038 | -94.0279 | 0 | 0 | 337.168
2020-09-14 09:00 | 9:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 49.2011 | -37.5272 | 95.1423 | -95.0655 | 0 | 0 | 345.0507
2020-09-14 10:00 | 10:00 | 345.8 | 175.5 | 61.6 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 57.0921 | -43.5117 | 97.0538 | -96.9342 | 0 | 0 | 345.8
2020-09-14 11:00 | 11:00 | 347.7 | 175.5 | 61.7 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 63.392 | -47.1339 | 93.5998 | -92.0579 | 0 | 0 | 347.7
2020-09-14 12:00 | 12:00 | 325.6 | 175.5 | 61.2 | 52.4 | 4.9 | 33.2 | 55.0045 | -41.9536 | 89.8452 | -89.7727 | 0 | 0 | 340.3234
2020-09-14 13:00 | 13:00 | 340.2 | 175.5 | 61.5 | 62.4 | 4.9 | 33.2 | 46.6051 | -35.5472 | 91.0866 | -91.0131 | 0 | 0 | 348.6314
2020-09-14 14:00 | 14:00 | 341.7 | 175.5 | 61.5 | 72.3 | 4.9 | 33.2 | 35.7363 | -27.2572 | 91.8902 | -91.816 | 0 | 0 | 355.9533
2020-09-14 15:00 | 15:00 | 344.8 | 175.5 | 61.6 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 25.0967 | -19.142 | 89.9129 | -89.8403 | 0 | 0 | 354.0273
2020-09-14 16:00 | 16:00 | 348.4 | 175.5 | 61.7 | 76 | 4.9 | 33.2 | 11.2502 | -8.5808 | 90.0467 | -89.974 | 0 | 0 | 354.0421
2020-09-14 17:00 | 17:00 | 353.9 | 175.5 | 61.8 | 78.6 | 4.9 | 33.2 | 0.9036 | -0.6892 | 79.3521 | -79.2881 | 0 | 0 | 354.2784
2020-09-14 18:00 | 18:00 | 360.6 | 175.5 | 61.9 | 79.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | -0.0072 | 77.0061 | -71.4241 | 0 | 0 | 360.6
2020-09-14 19:00 | 19:00 | 345.7 | 175.5 | 61.6 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | -0.0292 | 77.2399 | -77.1776 | 0 | 0 | 352.1714
2020-09-14 20:00 | 20:00 | 324.1 | 175.5 | 61.2 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.5314 | -75.4704 | 0 | 0 | 346.661
2020-09-14 21:00 | 21:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.2389 | -71.1814 | 0 | 0 | 345.8575
2020-09-14 22:00 | 22:00 | 282.5 | 175.5 | 60.3 | 61.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.4227 | -68.3675 | 0 | 0 | 335.3552
2020-09-14 23:00 | 23:00 | 265.2 | 175.5 | 60 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.804 | -70.7469 | 0 | 0 | 314.4571
2020-09-15 | 0:00 | 252.3 | 175.5 | 59.7 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.0605 | -69.0048 | 0 | 0 | 312.9557
2020-09-15 01:00 | 1:00 | 252.6 | 175.5 | 59.8 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.8246 | -62.7739 | 0 | 0 | 313.0507
2020-09-15 02:00 | 2:00 | 266.1 | 175.5 | 60 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.7286 | -57.682 | 0 | 0 | 313.2466
2020-09-15 03:00 | 3:00 | 281.9 | 175.5 | 60.3 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.8977 | -57.851 | 0 | 0 | 321.6467
2020-09-15 04:00 | 4:00 | 292.8 | 175.5 | 60.6 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.529 | -57.4826 | 0 | 0 | 331.9464
2020-09-15 05:00 | 5:00 | 280.7 | 175.5 | 60.3 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 1.8837 | -1.4368 | 57.3276 | -57.2813 | 0 | 0 | 322.0932
2020-09-15 06:00 | 6:00 | 282.2 | 175.5 | 60.3 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 20.21 | -15.4148 | 55.9866 | -55.9414 | 0 | 0 | 318.3404
2020-09-15 07:00 | 7:00 | 291.7 | 175.5 | 60.5 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 45.8802 | -34.9944 | 50.8229 | -50.7819 | 0 | 0 | 324.6268
2020-09-15 08:00 | 8:00 | 325.4 | 175.5 | 61.2 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 69.6142 | -53.0968 | 52.2316 | -52.1894 | 0 | 0 | 331.8596
2020-09-15 09:00 | 9:00 | 337.1 | 175.5 | 61.4 | 41.5 | 4.9 | 33.2 | 79.835 | -60.1605 | 53.6053 | -52.6798 | 0 | 0 | 337.1
2020-09-15 10:00 | 10:00 | 345.2 | 175.5 | 61.6 | 40.1 | 4.9 | 33.2 | 96.9138 | -71.1069 | 53.6391 | -49.546 | 0 | 0 | 345.2
2020-09-15 11:00 | 11:00 | 357.3 | 175.5 | 61.8 | 40.1 | 4.9 | 33.2 | 104.1555 | -68.7209 | 56.2876 | -49.9222 | 0 | 0 | 357.3
2020-09-15 12:00 | 12:00 | 342.7 | 175.5 | 61.6 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 93.325 | -71.1305 | 53.874 | -53.7685 | 0 | 0 | 342.7
2020-09-15 13:00 | 13:00 | 356.5 | 175.5 | 61.8 | 60 | 4.9 | 33.2 | 81.5266 | -61.4055 | 52.7341 | -51.7552 | 0 | 0 | 356.5
2020-09-15 14:00 | 14:00 | 354.6 | 175.5 | 61.8 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 62.107 | -47.3712 | 55.0816 | -55.0371 | 0 | 0 | 362.3803
2020-09-15 15:00 | 15:00 | 357.1 | 175.5 | 61.8 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 36.5508 | -27.8784 | 53.974 | -53.9304 | 0 | 0 | 360.716
2020-09-15 16:00 | 16:00 | 365.4 | 175.5 | 62 | 77 | 4.9 | 33.2 | 12.7513 | -9.7256 | 49.6492 | -49.6091 | 17.2 | 0 | 372.8658
2020-09-15 17:00 | 17:00 | 368.6 | 175.5 | 62.1 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0.6875 | -0.5244 | 49.2143 | -49.1746 | 29.3 | 0 | 382.2028
2020-09-15 18:00 | 18:00 | 374.2 | 175.5 | 62.2 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0.0887 | -0.0676 | 52.5326 | -52.4902 | 32.6 | 0 | 385.4635
2020-09-15 19:00 | 19:00 | 362 | 175.5 | 61.9 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | -0.0292 | 49.5154 | -49.4754 | 23.1 | 0 | 375.6491
2020-09-15 20:00 | 20:00 | 341.5 | 175.5 | 61.5 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.5485 | -43.5134 | 7.8 | 0 | 359.9351
2020-09-15 21:00 | 21:00 | 320.8 | 175.5 | 61.1 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.4525 | -38.4215 | 0 | 0 | 351.731
2020-09-15 22:00 | 22:00 | 298.9 | 175.5 | 60.7 | 74.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.6763 | -36.6467 | 0 | 0 | 348.8296
2020-09-15 23:00 | 23:00 | 289.2 | 175.5 | 60.5 | 68.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.4742 | -30.4496 | 0 | 0 | 342.4246
2020-09-16 | 0:00 | 266.7 | 175.5 | 60 | 46.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.6357 | -29.6118 | 0 | 0 | 320.1239
2020-09-16 01:00 | 1:00 | 262.7 | 175.5 | 60 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.6691 | -29.6452 | 0 | 0 | 318.2239
2020-09-16 02:00 | 2:00 | 277.8 | 175.5 | 60.3 | 55.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.7857 | -26.7641 | 0 | 0 | 329.8216
2020-09-16 03:00 | 3:00 | 297.7 | 175.5 | 60.7 | 66.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.6074 | -24.5875 | 0 | 0 | 341.2199
2020-09-16 04:00 | 4:00 | 304.2 | 175.5 | 60.8 | 74.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.8462 | -19.8302 | 0 | 0 | 349.216
2020-09-16 05:00 | 5:00 | 293.5 | 175.5 | 60.6 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 1.7815 | -1.3588 | 20.0473 | -20.0311 | 0 | 0 | 339.4389
2020-09-16 06:00 | 6:00 | 294.9 | 175.5 | 60.6 | 52.9 | 4.9 | 33.2 | 16.0482 | -12.2404 | 18.674 | -18.6589 | 0 | 0 | 330.9229
2020-09-16 07:00 | 7:00 | 308.8 | 175.5 | 60.9 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 31.2697 | -23.8504 | 20.0473 | -20.0311 | 0 | 0 | 335.4355
2020-09-16 08:00 | 8:00 | 332.7 | 175.5 | 61.4 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 56.8125 | -43.3328 | 20.7508 | -20.7341 | 0 | 0 | 344.1964
2020-09-16 09:00 | 9:00 | 352.9 | 175.5 | 61.8 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 82.1253 | -61.5067 | 20.6851 | -19.3037 | 0.8 | 0 | 352.9
2020-09-16 10:00 | 10:00 | 359.9 | 175.5 | 61.9 | 48.6 | 4.9 | 33.2 | 102.7049 | -71.9387 | 26.116 | -21.0822 | 0 | 0 | 359.9
2020-09-16 11:00 | 11:00 | 358.4 | 175.5 | 61.9 | 47 | 4.9 | 33.2 | 107.0698 | -76.2003 | 27.1544 | -22.1239 | 0 | 0 | 358.4
2020-09-16 12:00 | 12:00 | 351 | 175.5 | 61.7 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 122.5705 | -92.8105 | 29.0317 | -28.1917 | 0 | 0 | 351
2020-09-16 13:00 | 13:00 | 362.1 | 175.5 | 61.9 | 60.2 | 4.9 | 33.2 | 93.8721 | -71.0095 | 25.8469 | -22.3095 | 0 | 0 | 362.1
2020-09-16 14:00 | 14:00 | 363.4 | 175.5 | 62 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 73.115 | -55.7672 | 25.813 | -25.7922 | 0 | 0 | 363.7686
2020-09-16 15:00 | 15:00 | 366.3 | 175.5 | 62 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 49.1498 | -37.488 | 22.4286 | -22.4105 | 11 | 0 | 378.1799
2020-09-16 16:00 | 16:00 | 372.8 | 175.5 | 62.2 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 17.9197 | -13.668 | 20.8523 | -20.8355 | 40 | 0 | 399.9685
2020-09-16 17:00 | 17:00 | 374.1 | 175.5 | 62.2 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 1.1205 | -0.8548 | 19.6124 | -19.5966 | 41.8 | 0 | 397.7815
2020-09-16 18:00 | 18:00 | 382.8 | 175.5 | 62.4 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.1426 | -19.1272 | 51.5 | 0 | 407.4154
2020-09-16 19:00 | 19:00 | 366.4 | 175.5 | 62 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | -0.0192 | 25.6796 | -25.6589 | 40 | 0 | 395.5267
2020-09-16 20:00 | 20:00 | 341.3 | 175.5 | 61.5 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.4954 | -28.4724 | 16.7 | 0 | 371.723
2020-09-16 21:00 | 21:00 | 317.5 | 175.5 | 61.1 | 79.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.0278 | -34.0003 | 0 | 0 | 354.4275
2020-09-16 22:00 | 22:00 | 292.4 | 175.5 | 60.5 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.0838 | -38.0531 | 0 | 0 | 341.2307
2020-09-16 23:00 | 23:00 | 278.2 | 175.5 | 60.3 | 46 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.587 | -44.551 | 0 | 0 | 319.936
2020-09-17 | 0:00 | 263.3 | 175.5 | 60 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.5658 | -46.5282 | 0 | 0 | 314.7376
2020-09-17 01:00 | 1:00 | 259.2 | 175.5 | 59.9 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.8395 | -47.8009 | 0 | 0 | 314.6386
2020-09-17 02:00 | 2:00 | 271.1 | 175.5 | 60.1 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.4492 | -49.4093 | 0 | 0 | 317.4399
2020-09-17 03:00 | 3:00 | 289.8 | 175.5 | 60.5 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.1122 | -43.0774 | 0 | 0 | 320.8348
2020-09-17 04:00 | 4:00 | 297.2 | 175.5 | 60.6 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.2511 | -38.2202 | 0 | 0 | 328.3309
2020-09-17 05:00 | 5:00 | 287.1 | 175.5 | 60.4 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 1.5537 | -1.1852 | 38.4187 | -38.3877 | 0 | 0 | 321.0995
2020-09-17 06:00 | 6:00 | 293.1 | 175.5 | 60.6 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 14.3049 | -10.9108 | 38.6198 | -38.5886 | 0 | 0 | 324.8253
2020-09-17 07:00 | 7:00 | 311.5 | 175.5 | 60.9 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 28.1392 | -21.4628 | 34.9666 | -34.9384 | 0 | 0 | 337.5046
2020-09-17 08:00 | 8:00 | 341.5 | 175.5 | 61.5 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 39.8347 | -30.3832 | 36.8439 | -36.8142 | 0 | 0 | 351.8812
2020-09-17 09:00 | 9:00 | 368.6 | 175.5 | 62.1 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 65.4149 | -47.9661 | 35.7702 | -33.419 | 0 | 0 | 368.6
2020-09-17 10:00 | 10:00 | 368.9 | 175.5 | 62.1 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 65.7845 | -49.5101 | 29.167 | -28.3414 | 0.9 | 0 | 368.9
2020-09-17 11:00 | 11:00 | 364.7 | 175.5 | 62 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 74.7179 | -55.5151 | 26.0822 | -24.285 | 2.9 | 0 | 364.7
2020-09-17 12:00 | 12:00 | 343.8 | 175.5 | 61.6 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 88.2596 | -67.3184 | 22.6958 | -22.6775 | 0 | 0 | 349.8595
2020-09-17 13:00 | 13:00 | 369.2 | 175.5 | 62.1 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 87.4582 | -64.167 | 21.4563 | -18.2475 | 3.8 | 0 | 369.2
2020-09-17 14:00 | 14:00 | 369.2 | 175.5 | 62.1 | 73.2 | 4.9 | 33.2 | 71.2948 | -54.3788 | 21.9246 | -21.9069 | 5.1 | 0 | 370.9337
2020-09-17 15:00 | 15:00 | 367.7 | 175.5 | 62.1 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 41.7941 | -31.8776 | 22.0261 | -22.0083 | 17.4 | 0 | 383.3343
2020-09-17 16:00 | 16:00 | 374.1 | 175.5 | 62.2 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 14.2414 | -10.8624 | 21.7574 | -21.7398 | 40 | 0 | 399.4966
2020-09-17 17:00 | 17:00 | 375.2 | 175.5 | 62.2 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0.7005 | -0.5344 | 23.4336 | -23.4147 | 40 | 0 | 396.285
2020-09-17 18:00 | 18:00 | 377 | 175.5 | 62.2 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | -0.0192 | 27.0544 | -27.0326 | 40 | 0 | 396.1278
2020-09-17 19:00 | 19:00 | 356.9 | 175.5 | 61.8 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | -0.0192 | 35.0328 | -35.0045 | 26.4 | 0 | 382.1343
2020-09-17 20:00 | 20:00 | 333.1 | 175.5 | 61.4 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.1521 | -44.1165 | 0 | 0 | 355.3356
2020-09-17 21:00 | 21:00 | 314 | 175.5 | 61 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.4981 | -46.4606 | 0 | 0 | 342.3375
2020-09-17 22:00 | 22:00 | 296.2 | 175.5 | 60.6 | 57.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.4687 | -35.4401 | 0 | 0 | 332.1286
2020-09-17 23:00 | 23:00 | 280.8 | 175.5 | 60.3 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.6418 | -30.6171 | 0 | 0 | 320.6247
2020-09-18 | 0:00 | 267.4 | 175.5 | 60 | 50 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.0933 | -28.0706 | 0 | 0 | 323.6227
2020-09-18 01:00 | 1:00 | 263.7 | 175.5 | 60 | 48 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.3217 | -27.2996 | 0 | 0 | 321.6221
2020-09-18 02:00 | 2:00 | 270.2 | 175.5 | 60.1 | 51.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.8357 | -23.8165 | 0 | 0 | 324.8192
2020-09-18 03:00 | 3:00 | 291.6 | 175.5 | 60.5 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.8422 | -24.8222 | 0 | 0 | 326.22
2020-09-18 04:00 | 4:00 | 297.8 | 175.5 | 60.7 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.7462 | -19.7303 | 8.8 | 0 | 335.2159
2020-09-18 05:00 | 5:00 | 290 | 175.5 | 60.5 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 1.2467 | -0.9508 | 13.9805 | -13.9692 | 4.9 | 0 | 331.4072
2020-09-18 06:00 | 6:00 | 299.2 | 175.5 | 60.7 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 9.6978 | -7.3968 | 13.3092 | -13.2985 | 8.4 | 0 | 337.1117
2020-09-18 07:00 | 7:00 | 315.5 | 175.5 | 61 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 10.6022 | -8.0868 | 11.9679 | -11.9582 | 8.2 | 0 | 354.0251
2020-09-18 08:00 | 8:00 | 352.6 | 175.5 | 61.8 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 18.1488 | -13.8428 | 10.5607 | -10.5522 | 30.3 | 0 | 388.7145
2020-09-18 09:00 | 9:00 | 373.9 | 175.5 | 62.2 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 26.9047 | -20.5212 | 12.6714 | -12.6612 | 40 | 0 | 400.8937
2020-09-18 10:00 | 10:00 | 370.8 | 175.5 | 62.1 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 38.1296 | -29.0828 | 17.03 | -17.0163 | 28.7 | 0 | 392.1605
2020-09-18 11:00 | 11:00 | 363.8 | 175.5 | 62 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 58.4023 | -44.5452 | 30.4069 | -30.3824 | 6.7 | 0 | 364.8816
2020-09-18 12:00 | 12:00 | 340.7 | 175.5 | 61.5 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 60.8461 | -46.4092 | 38.1177 | -38.0869 | 0 | 0 | 342.2677
2020-09-18 13:00 | 13:00 | 362.4 | 175.5 | 61.9 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 60.9483 | -44.6228 | 35.4015 | -33.127 | 6.2 | 0 | 362.4
2020-09-18 14:00 | 14:00 | 369.1 | 175.5 | 62.1 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 50.6387 | -38.3266 | 37.2465 | -36.8586 | 8.6 | 0 | 369.1
2020-09-18 15:00 | 15:00 | 370.3 | 175.5 | 62.1 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 30.9636 | -23.6168 | 37.5475 | -37.5172 | 17 | 0 | 378.7771
2020-09-18 16:00 | 16:00 | 378.7 | 175.5 | 62.3 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 10.7031 | -8.1636 | 38.4864 | -38.4553 | 38.9 | 0 | 396.0706
2020-09-18 17:00 | 17:00 | 375.6 | 175.5 | 62.2 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0.7379 | -0.5628 | 46.6658 | -46.6281 | 36.5 | 0 | 391.2128
2020-09-18 18:00 | 18:00 | 371.9 | 175.5 | 62.1 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | -0.0292 | 54.9801 | -54.9357 | 26.7 | 0 | 381.1535
2020-09-18 19:00 | 19:00 | 352.4 | 175.5 | 61.7 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.5841 | -55.5392 | 7.2 | 0 | 361.2449
2020-09-18 20:00 | 20:00 | 328.9 | 175.5 | 61.3 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.433 | -52.3907 | 0 | 0 | 344.5423
2020-09-18 21:00 | 21:00 | 310.5 | 175.5 | 60.9 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.7063 | -53.663 | 0 | 0 | 331.7433
2020-09-18 22:00 | 22:00 | 290.1 | 175.5 | 60.5 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.7851 | -55.7401 | 0 | 0 | 323.645
2020-09-18 23:00 | 23:00 | 279.8 | 175.5 | 60.3 | 44.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.2704 | -53.2274 | 0 | 0 | 318.343
2020-09-19 | 0:00 | 258.2 | 175.5 | 59.9 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.3605 | -63.3094 | 0 | 0 | 318.0511
2020-09-19 01:00 | 1:00 | 257 | 175.5 | 59.8 | 44.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.9135 | -60.8643 | 0 | 0 | 317.6492
2020-09-19 02:00 | 2:00 | 265.5 | 175.5 | 60 | 59.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.5336 | -58.4864 | 0 | 0 | 333.5472
2020-09-19 03:00 | 3:00 | 281.6 | 175.5 | 60.3 | 69.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.8189 | -55.7739 | 0 | 0 | 343.845
2020-09-19 04:00 | 4:00 | 285.1 | 175.5 | 60.4 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.6231 | -62.5726 | 0 | 0 | 345.1505
2020-09-19 05:00 | 5:00 | 271.1 | 175.5 | 60.1 | 61.1 | 4.9 | 33.2 | 2.3803 | -1.8156 | 66.9818 | -66.9277 | 0 | 0 | 335.4188
2020-09-19 06:00 | 6:00 | 263.3 | 175.5 | 60 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 31.7532 | -24.2192 | 67.1494 | -67.0952 | 0 | 0 | 325.2882
2020-09-19 07:00 | 7:00 | 264.6 | 175.5 | 60 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 81.5913 | -62.2324 | 70.904 | -70.8468 | 0 | 0 | 334.1161
2020-09-19 08:00 | 8:00 | 275 | 175.5 | 60.2 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 139.1417 | -106.128 | 77.945 | -77.8821 | -1.3 | 0 | 346.6766
2020-09-19 09:00 | 9:00 | 298.5 | 175.5 | 60.7 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 173.9737 | -132.6952 | 84.0118 | -83.944 | -8 | 0 | 348.7463
2020-09-19 10:00 | 10:00 | 316.6 | 175.5 | 61 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 192.3769 | -146.732 | 89.4104 | -89.3382 | -7.6 | 0 | 353.8171
2020-09-19 11:00 | 11:00 | 329.2 | 175.5 | 61.3 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 188.6852 | -143.916 | 89.7118 | -89.6394 | 0 | 0 | 360.8416
2020-09-19 12:00 | 12:00 | 311.4 | 175.5 | 60.9 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 166.554 | -127.036 | 94.9074 | -94.8308 | 0 | 0 | 355.1946
2020-09-19 13:00 | 13:00 | 309.4 | 175.5 | 60.9 | 41.6 | 4.9 | 33.2 | 156.4114 | -119.3 | 94.6064 | -94.53 | 0 | 0 | 353.2878
2020-09-19 14:00 | 14:00 | 303.2 | 175.5 | 60.8 | 41.6 | 4.9 | 33.2 | 113.4967 | -86.5676 | 89.6118 | -89.5395 | 0 | 0 | 343.0014
2020-09-19 15:00 | 15:00 | 298.6 | 175.5 | 60.7 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 67.7317 | -51.6612 | 82.336 | -82.2695 | 0 | 0 | 351.037
2020-09-19 16:00 | 16:00 | 310.5 | 175.5 | 60.9 | 73.7 | 4.9 | 33.2 | 28.3684 | -21.6376 | 70.9717 | -70.9144 | 0 | 0 | 354.9881
2020-09-19 17:00 | 17:00 | 324.2 | 175.5 | 61.2 | 78.2 | 4.9 | 33.2 | 1.2345 | -0.9416 | 62.0534 | -62.0033 | 0 | 0 | 353.343
2020-09-19 18:00 | 18:00 | 339.1 | 175.5 | 61.5 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.8063 | -53.7629 | 0 | 0 | 355.4434
2020-09-19 19:00 | 19:00 | 327.2 | 175.5 | 61.2 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.5719 | -47.5335 | 0 | 0 | 353.3384
2020-09-19 20:00 | 20:00 | 309.2 | 175.5 | 60.9 | 77.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.1389 | -36.1097 | 0 | 0 | 352.2292
2020-09-19 21:00 | 21:00 | 292.6 | 175.5 | 60.6 | 74.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.167 | -29.1435 | 0 | 0 | 348.5235
2020-09-19 22:00 | 22:00 | 274.3 | 175.5 | 60.2 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.9595 | -27.9369 | 0 | 0 | 345.2226
2020-09-19 23:00 | 23:00 | 266.6 | 175.5 | 60 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.5836 | -20.567 | 0 | 0 | 339.8166
2020-09-20 | 0:00 | 253.2 | 175.5 | 59.8 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.7502 | -14.7383 | 0 | 0 | 325.7119
2020-09-20 01:00 | 1:00 | 250.3 | 175.5 | 59.7 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.3931 | -10.3847 | 0 | 0 | 325.1084
2020-09-20 02:00 | 2:00 | 257.9 | 175.5 | 59.9 | 63.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.9294 | -10.9206 | 0 | 0 | 337.3088
2020-09-20 03:00 | 3:00 | 275.1 | 175.5 | 60.2 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.0244 | -10.0163 | 0 | 0 | 350.1081
2020-09-20 04:00 | 4:00 | 279.5 | 175.5 | 60.3 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.783 | -8.7759 | 0 | 0 | 351.2071
2020-09-20 05:00 | 5:00 | 264.9 | 175.5 | 60 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 1.5776 | -1.2032 | 8.2471 | -8.2404 | 0 | 0 | 340.0811
2020-09-20 06:00 | 6:00 | 251.4 | 175.5 | 59.7 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 27.8718 | -21.2588 | 6.4708 | -6.4656 | 0 | 0 | 329.8182
2020-09-20 07:00 | 7:00 | 249.5 | 175.5 | 59.7 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 66.9038 | -51.0296 | 5.2298 | -5.2256 | 0 | 0 | 329.5784
2020-09-20 08:00 | 8:00 | 258.4 | 175.5 | 59.9 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 103.9264 | -79.268 | 8.7492 | -8.7421 | 0 | 0 | 338.5655
2020-09-20 09:00 | 9:00 | 279.1 | 175.5 | 60.3 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 140.8467 | -107.4284 | 11.8006 | -11.7911 | 0 | 0 | 347.7278
2020-09-20 10:00 | 10:00 | 286.6 | 175.5 | 60.4 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 157.1118 | -119.8344 | 10.5945 | -10.586 | 0 | 0 | 351.6859
2020-09-20 11:00 | 11:00 | 285.3 | 175.5 | 60.4 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 171.5942 | -130.8804 | 10.4931 | -10.4846 | 0 | 0 | 355.1223
2020-09-20 12:00 | 12:00 | 284.5 | 175.5 | 60.4 | 40.9 | 4.9 | 33.2 | 155.419 | -118.5432 | 9.6219 | -9.6141 | 0 | 0 | 351.7836
2020-09-20 13:00 | 13:00 | 277.7 | 175.5 | 60.3 | 40.9 | 4.9 | 33.2 | 117.4164 | -89.5572 | 8.3481 | -8.3414 | 0 | 0 | 342.6659
2020-09-20 14:00 | 14:00 | 277.6 | 175.5 | 60.3 | 40.9 | 4.9 | 33.2 | 106.7385 | -81.4128 | 7.8445 | -7.8382 | 0 | 0 | 340.132
2020-09-20 15:00 | 15:00 | 280.8 | 175.5 | 60.3 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 69.0802 | -52.6896 | 10.2916 | -10.2833 | 0 | 0 | 352.1989
2020-09-20 16:00 | 16:00 | 296.5 | 175.5 | 60.6 | 75 | 4.9 | 33.2 | 27.4005 | -20.8992 | 12.8067 | -12.7964 | 0 | 0 | 355.7116
2020-09-20 17:00 | 17:00 | 317.1 | 175.5 | 61 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0.8397 | -0.6404 | 14.0128 | -14.0015 | 25.2 | 0 | 378.7106
2020-09-20 18:00 | 18:00 | 329.2 | 175.5 | 61.3 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.2038 | -18.1891 | 34.3 | 0 | 387.9147
2020-09-20 19:00 | 19:00 | 320.2 | 175.5 | 61.1 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0.1282 | -0.098 | 21.5559 | -21.5385 | 22.7 | 0 | 376.1476
2020-09-20 20:00 | 20:00 | 303.9 | 175.5 | 60.8 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.4286 | -22.4105 | 6.1 | 0 | 359.2181
2020-09-20 21:00 | 21:00 | 286.4 | 175.5 | 60.4 | 76.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.8412 | -18.826 | 0 | 0 | 350.1152
2020-09-20 22:00 | 22:00 | 269.9 | 175.5 | 60.1 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.9139 | -19.8978 | 0 | 0 | 338.3161
2020-09-20 23:00 | 23:00 | 257.1 | 175.5 | 59.8 | 52.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.3059 | -24.2863 | 0 | 0 | 325.9196
2020-09-21 | 0:00 | 244.5 | 175.5 | 59.6 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.7857 | -26.7641 | 0 | 0 | 313.1216
2020-09-21 01:00 | 1:00 | 242.4 | 175.5 | 59.5 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.6513 | -20.6346 | 0 | 0 | 313.0167
2020-09-21 02:00 | 2:00 | 253.3 | 175.5 | 59.8 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.9351 | -17.9206 | 0 | 0 | 327.1145
2020-09-21 03:00 | 3:00 | 270.7 | 175.5 | 60.1 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.8855 | -14.8735 | 0 | 0 | 340.412
2020-09-21 04:00 | 4:00 | 276.3 | 175.5 | 60.2 | 73.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.2704 | -12.2605 | 0 | 0 | 347.4099
2020-09-21 05:00 | 5:00 | 265 | 175.5 | 60 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 1.6676 | -1.272 | 5.6658 | -5.6612 | 0 | 0 | 338.4002
2020-09-21 06:00 | 6:00 | 263 | 175.5 | 60 | 51.6 | 4.9 | 33.2 | 25.428 | -19.3948 | 4.3924 | -4.3889 | 0 | 0 | 331.2367
2020-09-21 07:00 | 7:00 | 262.5 | 175.5 | 59.9 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 45.0645 | -34.372 | 2.7162 | -2.714 | 0 | 0 | 323.5947
2020-09-21 08:00 | 8:00 | 261.5 | 175.5 | 59.9 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 97.1559 | -74.104 | 1.8097 | -1.8082 | 0 | 0 | 335.9534
2020-09-21 09:00 | 9:00 | 281.5 | 175.5 | 60.3 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 148.6991 | -113.4176 | 2.7162 | -2.714 | 0 | 0 | 348.5837
2020-09-21 10:00 | 10:00 | 286.3 | 175.5 | 60.4 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 173.3749 | -132.2384 | 3.655 | -3.6521 | 0 | 0 | 354.5394
2020-09-21 11:00 | 11:00 | 297.7 | 175.5 | 60.7 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 180.5662 | -137.7236 | 9.3531 | -9.3456 | 0 | 0 | 357.0501
2020-09-21 12:00 | 12:00 | 296.7 | 175.5 | 60.6 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 165.6891 | -126.3764 | 21.0538 | -21.0368 | 0 | 0 | 353.4297
2020-09-21 13:00 | 13:00 | 304.2 | 175.5 | 60.8 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 143.3793 | -109.36 | 24.8084 | -24.7884 | 0 | 0 | 348.3393
2020-09-21 14:00 | 14:00 | 303.1 | 175.5 | 60.8 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 109.4619 | -83.49 | 35.0666 | -35.0383 | 0 | 0 | 340.8002
2020-09-21 15:00 | 15:00 | 305.3 | 175.5 | 60.8 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 61.05 | -46.5648 | 35.1339 | -35.1055 | 0 | 0 | 351.7136
2020-09-21 16:00 | 16:00 | 317.5 | 175.5 | 61.1 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 21.4445 | -16.3564 | 31.4131 | -31.3877 | 0 | 0 | 356.1135
2020-09-21 17:00 | 17:00 | 332.9 | 175.5 | 61.4 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 0.4583 | -0.3496 | 27.3217 | -27.2996 | 32.7 | 0 | 384.1308
2020-09-21 18:00 | 18:00 | 342.6 | 175.5 | 61.6 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.9933 | -27.9707 | 40 | 0 | 391.5226
2020-09-21 19:00 | 19:00 | 332.7 | 175.5 | 61.4 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0757 | -0.0576 | 25.1433 | -25.123 | 34.5 | 0 | 385.8384
2020-09-21 20:00 | 20:00 | 314.4 | 175.5 | 61 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.9695 | -23.9502 | 17.6 | 0 | 368.5193
2020-09-21 21:00 | 21:00 | 297.7 | 175.5 | 60.7 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.4901 | -21.4728 | 3.1 | 0 | 353.7173
2020-09-21 22:00 | 22:00 | 279.2 | 175.5 | 60.3 | 73.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.1088 | -19.0934 | 0 | 0 | 347.6154
2020-09-21 23:00 | 23:00 | 267.6 | 175.5 | 60.1 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.1038 | -18.0892 | 0 | 0 | 337.4146
2020-09-22 | 0:00 | 254.9 | 175.5 | 59.8 | 46.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.7563 | -15.7436 | 0 | 0 | 320.3127
2020-09-22 01:00 | 1:00 | 252.6 | 175.5 | 59.8 | 46.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.9467 | -13.9354 | 0 | 0 | 320.2113
2020-09-22 02:00 | 2:00 | 264.2 | 175.5 | 60 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.538 | -12.5279 | 0 | 0 | 335.5101
2020-09-22 03:00 | 3:00 | 279.6 | 175.5 | 60.3 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.9906 | -9.9825 | 0 | 0 | 346.8081
2020-09-22 04:00 | 4:00 | 286.2 | 175.5 | 60.4 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.3643 | -11.3551 | 1.1 | 0 | 350.3092
2020-09-22 05:00 | 5:00 | 271.3 | 175.5 | 60.1 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 1.4759 | -1.1256 | 11.1643 | -11.1553 | 0 | 0 | 339.2593
2020-09-22 06:00 | 6:00 | 266 | 175.5 | 60 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 25.4158 | -19.3856 | 9.7895 | -9.7816 | 0 | 0 | 330.2381
2020-09-22 07:00 | 7:00 | 262.5 | 175.5 | 59.9 | 38.9 | 4.9 | 33.2 | 67.3117 | -51.3408 | 7.5097 | -7.5036 | 0 | 0 | 328.377
2020-09-22 08:00 | 8:00 | 275.7 | 175.5 | 60.2 | 38.9 | 4.9 | 33.2 | 112.6448 | -85.918 | 8.2809 | -8.2742 | 0 | 0 | 339.4335
2020-09-22 09:00 | 9:00 | 285.8 | 175.5 | 60.4 | 38.9 | 4.9 | 33.2 | 146.5854 | -111.8052 | 8.0118 | -8.0053 | 0 | 0 | 347.6867
2020-09-22 10:00 | 10:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 38.9 | 4.9 | 33.2 | 167.8907 | -128.0556 | 7.2744 | -7.2685 | 0 | 0 | 352.841
2020-09-22 11:00 | 11:00 | 298.5 | 175.5 | 60.7 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 175.8057 | -134.0924 | 8.2471 | -8.2404 | 0 | 0 | 355.42
2020-09-22 12:00 | 12:00 | 297 | 175.5 | 60.6 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 173.16 | -132.0748 | 10.4254 | -10.417 | 0 | 0 | 354.6936
2020-09-22 13:00 | 13:00 | 308.3 | 175.5 | 60.9 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 140.2733 | -106.9908 | 12.8729 | -12.8625 | 0 | 0 | 347.1929
2020-09-22 14:00 | 14:00 | 304.3 | 175.5 | 60.8 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 113.8399 | -86.8292 | 15.2204 | -15.2081 | 0 | 0 | 341.323
2020-09-22 15:00 | 15:00 | 311.8 | 175.5 | 60.9 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 71.524 | -54.5536 | 15.0866 | -15.0744 | 0 | 0 | 353.1826
2020-09-22 16:00 | 16:00 | 325.5 | 175.5 | 61.2 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 22.4885 | -17.1528 | 14.6164 | -14.6046 | 21 | 0 | 376.3475
2020-09-22 17:00 | 17:00 | 340.7 | 175.5 | 61.5 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0.1909 | -0.1456 | 16.5275 | -16.5142 | 40 | 0 | 390.3586
2020-09-22 18:00 | 18:00 | 347.8 | 175.5 | 61.7 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.2998 | -23.281 | 40 | 0 | 390.5188
2020-09-22 19:00 | 19:00 | 336.4 | 175.5 | 61.4 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.5347 | -23.5157 | 40 | 0 | 390.219
2020-09-22 20:00 | 20:00 | 317.3 | 175.5 | 61 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.5969 | -28.5738 | 17.9 | 0 | 367.7231
2020-09-22 21:00 | 21:00 | 300.9 | 175.5 | 60.7 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2904 | -33.2635 | 0 | 0 | 349.5269
2020-09-22 22:00 | 22:00 | 279.7 | 175.5 | 60.3 | 60.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.6874 | -38.6562 | 0 | 0 | 334.0312
2020-09-22 23:00 | 23:00 | 271.6 | 175.5 | 60.1 | 55.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.4242 | -33.3972 | 0 | 0 | 328.827
2020-09-23 | 0:00 | 255.8 | 175.5 | 59.8 | 39.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.2843 | -32.2582 | 0 | 0 | 312.9261
2020-09-23 01:00 | 1:00 | 253.9 | 175.5 | 59.8 | 34.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.1515 | -38.1207 | 0 | 0 | 307.8308
2020-09-23 02:00 | 2:00 | 265.6 | 175.5 | 60 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.7385 | -41.7048 | 0 | 0 | 319.3337
2020-09-23 03:00 | 3:00 | 287 | 175.5 | 60.4 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.3589 | -51.3174 | 0 | 0 | 330.3415
2020-09-23 04:00 | 4:00 | 295.5 | 175.5 | 60.6 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.1437 | -60.0952 | 0 | 0 | 335.4485
2020-09-23 05:00 | 5:00 | 284.6 | 175.5 | 60.4 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 1.3497 | -1.0296 | 64.0322 | -63.9805 | 0 | 0 | 325.5718
2020-09-23 06:00 | 6:00 | 285.3 | 175.5 | 60.4 | 38.2 | 4.9 | 33.2 | 20.6048 | -15.716 | 62.4559 | -62.4055 | 0 | 0 | 317.1392
2020-09-23 07:00 | 7:00 | 296.6 | 175.5 | 60.6 | 34.4 | 4.9 | 33.2 | 45.752 | -34.8964 | 63.9307 | -63.8791 | 0 | 0 | 319.5072
2020-09-23 08:00 | 8:00 | 327.7 | 175.5 | 61.3 | 34.4 | 4.9 | 33.2 | 82.7745 | -63.1348 | 63.6297 | -63.5783 | 0 | 0 | 328.9911
2020-09-23 09:00 | 9:00 | 349.8 | 175.5 | 61.7 | 34.4 | 4.9 | 33.2 | 113.522 | -78.5318 | 67.3505 | -62.2407 | 0 | 0 | 349.8
2020-09-23 10:00 | 10:00 | 348.7 | 175.5 | 61.7 | 34.4 | 4.9 | 33.2 | 110.0102 | -75.9791 | 70.9717 | -66.0028 | 0 | 0 | 348.7
2020-09-23 11:00 | 11:00 | 356 | 175.5 | 61.8 | 34.9 | 4.9 | 33.2 | 110.429 | -73.3802 | 71.3404 | -62.6892 | 0 | 0 | 356
2020-09-23 12:00 | 12:00 | 332.8 | 175.5 | 61.4 | 34.9 | 4.9 | 33.2 | 97.589 | -74.4344 | 77.4748 | -77.4123 | 0 | 0 | 333.1171
2020-09-23 13:00 | 13:00 | 347.5 | 175.5 | 61.7 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 76.755 | -56.7184 | 80.3587 | -78.0953 | 0 | 0 | 347.5
2020-09-23 14:00 | 14:00 | 348.6 | 175.5 | 61.7 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 56.2654 | -42.9156 | 84.2809 | -84.2129 | 0 | 0 | 352.4178
2020-09-23 15:00 | 15:00 | 351.3 | 175.5 | 61.7 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 38.9181 | -29.684 | 79.5874 | -79.5232 | 0 | 0 | 361.4983
2020-09-23 16:00 | 16:00 | 357.8 | 175.5 | 61.9 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 14.751 | -11.2512 | 79.5198 | -79.4556 | 1.1 | 0 | 360.564
2020-09-23 17:00 | 17:00 | 361.8 | 175.5 | 61.9 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0505 | -0.0384 | 80.7612 | -80.696 | 14.6 | 0 | 370.5773
2020-09-23 18:00 | 18:00 | 360.1 | 175.5 | 61.9 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | -0.0292 | 82.3036 | -82.2372 | 11.7 | 0 | 367.6755
2020-09-23 19:00 | 19:00 | 342.8 | 175.5 | 61.6 | 79.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.9456 | -83.8779 | 0 | 0 | 354.5677
2020-09-23 20:00 | 20:00 | 321 | 175.5 | 61.1 | 72.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.191 | -80.1263 | 0 | 0 | 347.4647
2020-09-23 21:00 | 21:00 | 303.8 | 175.5 | 60.8 | 63.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.9496 | -78.8859 | 0 | 0 | 337.8637
2020-09-23 22:00 | 22:00 | 284.1 | 175.5 | 60.4 | 53.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.1015 | -76.0401 | 0 | 0 | 327.4614
2020-09-23 23:00 | 23:00 | 272.9 | 175.5 | 60.2 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.8939 | -74.8335 | 0 | 0 | 308.8604
2020-09-24 | 0:00 | 258.6 | 175.5 | 59.9 | 39.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.7986 | -75.7374 | 0 | 0 | 312.7612
2020-09-24 01:00 | 1:00 | 257.4 | 175.5 | 59.8 | 39.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.2349 | -76.1734 | 0 | 0 | 312.6615
2020-09-24 02:00 | 2:00 | 267.1 | 175.5 | 60 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.5753 | -71.5175 | 0 | 0 | 324.2578
2020-09-24 03:00 | 3:00 | 282.5 | 175.5 | 60.3 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.3231 | -68.268 | 0 | 0 | 334.5551
2020-09-24 04:00 | 4:00 | 291.3 | 175.5 | 60.5 | 68.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.4692 | -70.4123 | 0 | 0 | 342.4569
2020-09-24 05:00 | 5:00 | 280.7 | 175.5 | 60.3 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 1.9472 | -1.4852 | 70.1005 | -70.0439 | 0 | 0 | 332.7186
2020-09-24 06:00 | 6:00 | 278.1 | 175.5 | 60.3 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 27.6679 | -21.1032 | 67.653 | -67.5984 | 0 | 0 | 327.2193
2020-09-24 07:00 | 7:00 | 283.8 | 175.5 | 60.4 | 39.2 | 4.9 | 33.2 | 64.8174 | -49.4384 | 62.1549 | -62.1047 | 0 | 0 | 328.6292
2020-09-24 08:00 | 8:00 | 308.4 | 175.5 | 60.9 | 39.2 | 4.9 | 33.2 | 104.3977 | -79.6276 | 63.1933 | -63.1423 | 0 | 0 | 338.5211
2020-09-24 09:00 | 9:00 | 330.9 | 175.5 | 61.3 | 39.2 | 4.9 | 33.2 | 134.3942 | -102.5068 | 60.1099 | -60.0614 | 0 | 0 | 346.0359
2020-09-24 10:00 | 10:00 | 342.3 | 175.5 | 61.5 | 39.2 | 4.9 | 33.2 | 147.7694 | -112.7084 | 60.6124 | -60.5635 | 0 | 0 | 349.4099
2020-09-24 11:00 | 11:00 | 351.9 | 175.5 | 61.7 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 156.6283 | -119.4656 | 61.6524 | -61.6026 | 0 | 0 | 352.2125
2020-09-24 12:00 | 12:00 | 313.6 | 175.5 | 61 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 140.6428 | -107.2728 | 64.4685 | -64.4165 | 0 | 0 | 347.722
2020-09-24 13:00 | 13:00 | 327.6 | 175.5 | 61.3 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 132.0778 | -100.74 | 66.7807 | -66.7268 | 0 | 0 | 345.9917
2020-09-24 14:00 | 14:00 | 331.9 | 175.5 | 61.3 | 47.6 | 4.9 | 33.2 | 110.7986 | -84.5096 | 73.4192 | -73.3599 | 0 | 0 | 348.8483
2020-09-24 15:00 | 15:00 | 338.3 | 175.5 | 61.5 | 62.5 | 4.9 | 33.2 | 68.5332 | -52.2724 | 75.7986 | -75.7374 | 0 | 0 | 353.922
2020-09-24 16:00 | 16:00 | 353.2 | 175.5 | 61.8 | 76 | 4.9 | 33.2 | 24.5627 | -18.7348 | 73.6864 | -73.6269 | 0 | 0 | 357.2874
2020-09-24 17:00 | 17:00 | 361.9 | 175.5 | 61.9 | 76 | 4.9 | 33.2 | 0.2674 | -0.204 | 72.3127 | -72.2543 | 25.7 | 0 | 377.3218
2020-09-24 18:00 | 18:00 | 362.6 | 175.5 | 62 | 76 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | -0.01 | 73.7879 | -73.7283 | 25.3 | 0 | 376.9626
2020-09-24 19:00 | 19:00 | 345.1 | 175.5 | 61.6 | 76 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.5076 | -71.4499 | 10 | 0 | 361.2577
2020-09-24 20:00 | 20:00 | 322.3 | 175.5 | 61.1 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.3343 | -70.2775 | 0 | 0 | 348.1568
2020-09-24 21:00 | 21:00 | 306.6 | 175.5 | 60.8 | 68.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.2238 | -74.1639 | 0 | 0 | 342.7599
2020-09-24 22:00 | 22:00 | 285.9 | 175.5 | 60.4 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.2122 | -78.1491 | 0 | 0 | 334.8631
2020-09-24 23:00 | 23:00 | 273.8 | 175.5 | 60.2 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.6425 | -77.5798 | 0 | 0 | 324.6627
2020-09-25 | 0:00 | 259.7 | 175.5 | 59.9 | 39.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.1511 | -79.0872 | 0 | 0 | 313.3639
2020-09-25 01:00 | 1:00 | 255.8 | 175.5 | 59.8 | 39.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.6935 | -80.6284 | 0 | 0 | 313.2651
2020-09-25 02:00 | 2:00 | 266.3 | 175.5 | 60 | 39.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.2295 | -81.1639 | 0 | 0 | 313.4656
2020-09-25 03:00 | 3:00 | 285.9 | 175.5 | 60.4 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.7046 | -82.6379 | 0 | 0 | 321.3667
2020-09-25 04:00 | 4:00 | 292.8 | 175.5 | 60.6 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.6385 | -82.5718 | 0 | 0 | 328.3667
2020-09-25 05:00 | 5:00 | 281.5 | 175.5 | 60.3 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 1.1208 | -0.8548 | 84.0795 | -84.0116 | 0 | 0 | 318.3339
2020-09-25 06:00 | 6:00 | 282.8 | 175.5 | 60.4 | 39.8 | 4.9 | 33.2 | 24.5114 | -18.6956 | 87.0967 | -87.0264 | 0 | 0 | 319.6861
2020-09-25 07:00 | 7:00 | 284.5 | 175.5 | 60.4 | 39.8 | 4.9 | 33.2 | 55.8576 | -42.6044 | 90.3492 | -90.2763 | 0 | 0 | 327.1261
2020-09-25 08:00 | 8:00 | 315 | 175.5 | 61 | 39.8 | 4.9 | 33.2 | 81.3491 | -62.0476 | 92.4276 | -92.353 | 0 | 0 | 333.7761
2020-09-25 09:00 | 9:00 | 336.3 | 175.5 | 61.4 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 105.5797 | -80.5288 | 87.8341 | -87.7632 | 0 | 0 | 340.4218
2020-09-25 10:00 | 10:00 | 348.9 | 175.5 | 61.7 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 99.7776 | -72.8377 | 87.533 | -81.1729 | 0 | 0 | 348.9
2020-09-25 11:00 | 11:00 | 360.9 | 175.5 | 61.9 | 48.7 | 4.9 | 33.2 | 87.9165 | -60.0713 | 84.0795 | -75.2247 | 0 | 0 | 360.9
2020-09-25 12:00 | 12:00 | 337.7 | 175.5 | 61.5 | 61.8 | 4.9 | 33.2 | 62.2585 | -47.4864 | 79.8561 | -79.7917 | 0 | 0 | 351.7365
2020-09-25 13:00 | 13:00 | 353 | 175.5 | 61.8 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 43.0164 | -32.81 | 72.3127 | -72.2543 | 0 | 0 | 359.7648
2020-09-25 14:00 | 14:00 | 352.3 | 175.5 | 61.7 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 27.3883 | -20.89 | 74.2561 | -74.1962 | 0 | 0 | 358.7582
2020-09-25 15:00 | 15:00 | 352.3 | 175.5 | 61.7 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 15.6534 | -11.9392 | 74.2238 | -74.1639 | 2.2 | 0 | 358.8741
2020-09-25 16:00 | 16:00 | 361.5 | 175.5 | 61.9 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 5.1289 | -3.912 | 70.904 | -70.8468 | 21.3 | 0 | 375.6741
2020-09-25 17:00 | 17:00 | 366.7 | 175.5 | 62 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.1005 | -70.0439 | 30.7 | 0 | 383.9566
2020-09-25 18:00 | 18:00 | 360.3 | 175.5 | 61.9 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.6706 | -70.6136 | 24 | 0 | 377.157
2020-09-25 19:00 | 19:00 | 341.9 | 175.5 | 61.5 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.9166 | -72.8578 | 4.2 | 0 | 356.9588
2020-09-25 20:00 | 20:00 | 321.3 | 175.5 | 61.1 | 75 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.8868 | -67.832 | 0 | 0 | 349.7548
2020-09-25 21:00 | 21:00 | 302.1 | 175.5 | 60.7 | 68.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.808 | -65.7549 | 0 | 0 | 342.8531
2020-09-25 22:00 | 22:00 | 287.1 | 175.5 | 60.4 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.8318 | -69.7754 | 0 | 0 | 332.5564
2020-09-25 23:00 | 23:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 48.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.6059 | -59.5578 | 0 | 0 | 322.6481
2020-09-26 | 0:00 | 266 | 175.5 | 60 | 40 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.5664 | -52.524 | 0 | 0 | 313.6424
2020-09-26 01:00 | 1:00 | 264.1 | 175.5 | 60 | 40 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.0133 | -48.9737 | 0 | 0 | 313.6396
2020-09-26 02:00 | 2:00 | 275.8 | 175.5 | 60.2 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.4981 | -46.4606 | 0 | 0 | 327.5375
2020-09-26 03:00 | 3:00 | 291.9 | 175.5 | 60.5 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.8118 | -48.7724 | 0 | 0 | 337.8394
2020-09-26 04:00 | 4:00 | 298.9 | 175.5 | 60.7 | 70.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.8729 | -47.8343 | 0 | 0 | 345.0386
2020-09-26 05:00 | 5:00 | 280.8 | 175.5 | 60.3 | 59.8 | 4.9 | 33.2 | 0.8914 | -0.68 | 47.1355 | -47.0975 | 0 | 0 | 333.9494
2020-09-26 06:00 | 6:00 | 278.5 | 175.5 | 60.3 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 15.4637 | -11.7948 | 44.8219 | -44.7857 | 0 | 0 | 320.2051
2020-09-26 07:00 | 7:00 | 272.9 | 175.5 | 60.2 | 40 | 4.9 | 33.2 | 36.9204 | -28.1604 | 44.5208 | -44.4849 | 0 | 0 | 322.5959
2020-09-26 08:00 | 8:00 | 281.2 | 175.5 | 60.3 | 40 | 4.9 | 33.2 | 66.3446 | -50.6032 | 47.1355 | -47.0975 | 0 | 0 | 329.6794
2020-09-26 09:00 | 9:00 | 286 | 175.5 | 60.4 | 40 | 4.9 | 33.2 | 95.8445 | -73.1036 | 47.9729 | -47.9342 | 0 | 0 | 336.7796
2020-09-26 10:00 | 10:00 | 285.2 | 175.5 | 60.4 | 40 | 4.9 | 33.2 | 109.0683 | -83.19 | 49.7507 | -49.7105 | 0 | 0 | 339.9185
2020-09-26 11:00 | 11:00 | 297.4 | 175.5 | 60.6 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 114.0812 | -87.0132 | 51.2931 | -51.2517 | 0 | 0 | 341.8094
2020-09-26 12:00 | 12:00 | 285.3 | 175.5 | 60.4 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 93.846 | -71.5792 | 51.024 | -50.9828 | 0 | 0 | 336.808
2020-09-26 13:00 | 13:00 | 299.2 | 175.5 | 60.7 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 66.4203 | -50.6608 | 53.5391 | -53.4959 | 0 | 0 | 330.6027
2020-09-26 14:00 | 14:00 | 308.8 | 175.5 | 60.9 | 56 | 4.9 | 33.2 | 47.7122 | -36.3916 | 50.0517 | -50.0113 | 0 | 0 | 341.861
2020-09-26 15:00 | 15:00 | 312.8 | 175.5 | 61 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 23.6078 | -18.0064 | 48.0744 | -48.0356 | 0 | 0 | 349.4402
2020-09-26 16:00 | 16:00 | 318.6 | 175.5 | 61.1 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 7.8776 | -6.0084 | 48.4431 | -48.404 | 0 | 0 | 354.1083
2020-09-26 17:00 | 17:00 | 338.7 | 175.5 | 61.5 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.5719 | -47.5335 | 21.3 | 0 | 373.9384
2020-09-26 18:00 | 18:00 | 343.9 | 175.5 | 61.6 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | -0.01 | 46.6658 | -46.6281 | 27.1 | 0 | 379.8407
2020-09-26 19:00 | 19:00 | 330.7 | 175.5 | 61.3 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.0168 | -43.9813 | 16.4 | 0 | 368.8355
2020-09-26 20:00 | 20:00 | 313.9 | 175.5 | 61 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.9446 | -42.9099 | 0.7 | 0 | 352.8347
2020-09-26 21:00 | 21:00 | 293.7 | 175.5 | 60.6 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.7496 | -43.7143 | 0 | 0 | 343.1353
2020-09-26 22:00 | 22:00 | 283.7 | 175.5 | 60.4 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.2471 | -43.2122 | 0 | 0 | 333.5349
2020-09-26 23:00 | 23:00 | 271.3 | 175.5 | 60.1 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.5485 | -43.5134 | 0 | 0 | 321.1351
2020-09-27 | 0:00 | 256.6 | 175.5 | 59.8 | 40 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.7435 | -42.709 | 0 | 0 | 313.4345
2020-09-27 01:00 | 1:00 | 252.2 | 175.5 | 59.7 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.8723 | -41.8385 | 0 | 0 | 312.7338
2020-09-27 02:00 | 2:00 | 264.4 | 175.5 | 60 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.7708 | -41.7371 | 0 | 0 | 329.8337
2020-09-27 03:00 | 3:00 | 282.6 | 175.5 | 60.4 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.2622 | -40.2297 | 0 | 0 | 340.2325
2020-09-27 04:00 | 4:00 | 290.8 | 175.5 | 60.5 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.9673 | -40.9342 | 0 | 0 | 342.7331
2020-09-27 05:00 | 5:00 | 274.7 | 175.5 | 60.2 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 0.8517 | -0.6496 | 39.6939 | -39.6619 | 0 | 0 | 332.6341
2020-09-27 06:00 | 6:00 | 265.8 | 175.5 | 60 | 48 | 4.9 | 33.2 | 16.3538 | -12.4736 | 38.1515 | -38.1207 | 0 | 0 | 325.511
2020-09-27 07:00 | 7:00 | 268.2 | 175.5 | 60.1 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 37.3657 | -28.5 | 39.1561 | -39.1245 | 0 | 0 | 321.9973
2020-09-27 08:00 | 8:00 | 277.3 | 175.5 | 60.2 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 59.218 | -45.1676 | 41.1011 | -41.0679 | 0 | 0 | 327.2836
2020-09-27 09:00 | 9:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 88.387 | -67.4156 | 41.8723 | -41.8385 | 0 | 0 | 334.3052
2020-09-27 10:00 | 10:00 | 275.5 | 175.5 | 60.2 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 109.8567 | -83.7912 | 40.095 | -40.0626 | 0 | 0 | 339.2979
2020-09-27 11:00 | 11:00 | 279.4 | 175.5 | 60.3 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 118.1926 | -90.1492 | 40.4637 | -40.431 | 0 | 0 | 341.3761
2020-09-27 12:00 | 12:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 120.5216 | -91.9256 | 43.6158 | -43.5806 | -0.1 | 0 | 341.8312
2020-09-27 13:00 | 13:00 | 282.3 | 175.5 | 60.3 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 100.7829 | -76.8704 | 44.7223 | -44.6862 | 0 | 0 | 337.2486
2020-09-27 14:00 | 14:00 | 286.2 | 175.5 | 60.4 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 65.962 | -50.3112 | 43.5147 | -43.4796 | 0 | 0 | 329.0859
2020-09-27 15:00 | 15:00 | 285.6 | 175.5 | 60.4 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 32.5799 | -24.8496 | 43.146 | -43.1112 | 0 | 0 | 340.3651
2020-09-27 16:00 | 16:00 | 294.7 | 175.5 | 60.6 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 9.3412 | -7.1248 | 39.9273 | -39.8951 | 0 | 0 | 345.0486
2020-09-27 17:00 | 17:00 | 319.3 | 175.5 | 61.1 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.9612 | -39.9289 | 0 | 0 | 345.9323
2020-09-27 18:00 | 18:00 | 328.9 | 175.5 | 61.3 | 73.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.0223 | -38.9908 | 0 | 0 | 348.6315
2020-09-27 19:00 | 19:00 | 320.2 | 175.5 | 61.1 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0635 | -0.0484 | 36.2738 | -36.2445 | 0 | 0 | 347.6444
2020-09-27 20:00 | 20:00 | 302.9 | 175.5 | 60.8 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2565 | -33.2297 | 0 | 0 | 343.0268
2020-09-27 21:00 | 21:00 | 287.8 | 175.5 | 60.5 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.5292 | -28.5062 | 0 | 0 | 342.723
2020-09-27 22:00 | 22:00 | 272.1 | 175.5 | 60.1 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.4404 | -30.4158 | 0 | 0 | 332.8246
2020-09-27 23:00 | 23:00 | 260.3 | 175.5 | 59.9 | 49.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.553 | -32.5267 | 0 | 0 | 322.6263
2020-09-28 | 0:00 | 245.2 | 175.5 | 59.6 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.458 | -33.431 | 0 | 0 | 313.527
2020-09-28 01:00 | 1:00 | 241.6 | 175.5 | 59.5 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.1504 | -32.1245 | 0 | 0 | 313.4259
2020-09-28 02:00 | 2:00 | 255.6 | 175.5 | 59.8 | 57 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.9839 | -37.9532 | 0 | 0 | 330.4307
2020-09-28 03:00 | 3:00 | 275.7 | 175.5 | 60.2 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.899 | -34.8708 | 0 | 0 | 340.8282
2020-09-28 04:00 | 4:00 | 284.9 | 175.5 | 60.4 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.0223 | -38.9908 | 0 | 0 | 344.9315
2020-09-28 05:00 | 5:00 | 274 | 175.5 | 60.2 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 1.4132 | -1.078 | 38.8212 | -38.7899 | 0 | 0 | 337.0665
2020-09-28 06:00 | 6:00 | 273.5 | 175.5 | 60.2 | 52.9 | 4.9 | 33.2 | 25.8347 | -19.7048 | 33.5914 | -33.5643 | 0 | 0 | 332.857
2020-09-28 07:00 | 7:00 | 272.8 | 175.5 | 60.2 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 76.1816 | -58.106 | 27.1221 | -27.1002 | 0 | 0 | 332.1975
2020-09-28 08:00 | 8:00 | 296.1 | 175.5 | 60.6 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 109.3227 | -83.384 | 26.5519 | -26.5305 | 0 | 0 | 340.4601
2020-09-28 09:00 | 9:00 | 319.6 | 175.5 | 61.1 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 147.2859 | -112.3396 | 25.4443 | -25.4238 | 0 | 0 | 349.9668
2020-09-28 10:00 | 10:00 | 328.2 | 175.5 | 61.3 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 162.787 | -124.1628 | 25.7807 | -25.7599 | 0 | 0 | 353.845
2020-09-28 11:00 | 11:00 | 333.4 | 175.5 | 61.4 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 159.8475 | -121.9208 | 27.0206 | -26.9988 | 0 | 0 | 353.2485
2020-09-28 12:00 | 12:00 | 307.5 | 175.5 | 60.9 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 163.0544 | -124.3668 | 31.8817 | -31.856 | 0 | 0 | 354.0133
2020-09-28 13:00 | 13:00 | 314 | 175.5 | 61 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 153.1145 | -116.7852 | 37.5475 | -37.5172 | 0 | 0 | 351.7596
2020-09-28 14:00 | 14:00 | 313.5 | 175.5 | 61 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 126.8215 | -96.7308 | 43.9172 | -43.8818 | 0 | 0 | 345.5261
2020-09-28 15:00 | 15:00 | 320.7 | 175.5 | 61.1 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 81.7427 | -62.3476 | 48.0744 | -48.0356 | 0 | 0 | 356.0339
2020-09-28 16:00 | 16:00 | 340.3 | 175.5 | 61.5 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 27.9101 | -21.288 | 42.3748 | -42.3406 | 0 | 0 | 356.8563
2020-09-28 17:00 | 17:00 | 354.2 | 175.5 | 61.8 | 78.6 | 4.9 | 33.2 | 0.2422 | -0.1848 | 34.2616 | -34.2339 | 16.5 | 0 | 370.5851
2020-09-28 18:00 | 18:00 | 354.7 | 175.5 | 61.8 | 78.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.7828 | -37.7523 | 14.3 | 0 | 368.3305
2020-09-28 19:00 | 19:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 78.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.8824 | -37.8518 | 0 | 0 | 353.7306
2020-09-28 20:00 | 20:00 | 318.6 | 175.5 | 61.1 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.7551 | -38.7238 | 0 | 0 | 345.6313
2020-09-28 21:00 | 21:00 | 299.4 | 175.5 | 60.7 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.0223 | -38.9908 | 0 | 0 | 345.2315
2020-09-28 22:00 | 22:00 | 276.5 | 175.5 | 60.2 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.3572 | -39.3254 | 0 | 0 | 340.2318
2020-09-28 23:00 | 23:00 | 267.8 | 175.5 | 60.1 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.1011 | -41.0679 | 0 | 0 | 331.0332
2020-09-29 | 0:00 | 259 | 175.5 | 59.9 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5713 | -41.5377 | 0 | 0 | 314.3336
2020-09-29 01:00 | 1:00 | 258 | 175.5 | 59.9 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.9446 | -42.9099 | 0 | 0 | 314.3347
2020-09-29 02:00 | 2:00 | 271.7 | 175.5 | 60.1 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.995 | -39.9627 | 0 | 0 | 325.7323
2020-09-29 03:00 | 3:00 | 285.5 | 175.5 | 60.4 | 62 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.4809 | -43.4458 | 0 | 0 | 336.0351
2020-09-29 04:00 | 4:00 | 292.5 | 175.5 | 60.5 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.4421 | -42.4078 | 0 | 0 | 343.3343
2020-09-29 05:00 | 5:00 | 281.3 | 175.5 | 60.3 | 59.2 | 4.9 | 33.2 | 1.1205 | -0.8548 | 44.387 | -44.3512 | 0 | 0 | 333.4015
2020-09-29 06:00 | 6:00 | 276 | 175.5 | 60.2 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 28.8772 | -22.0256 | 45.7269 | -45.69 | 0 | 0 | 327.3885
2020-09-29 07:00 | 7:00 | 277.6 | 175.5 | 60.3 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 90.232 | -68.8228 | 43.5485 | -43.5134 | 0 | 0 | 336.1443
2020-09-29 08:00 | 8:00 | 307.1 | 175.5 | 60.8 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 142.7545 | -108.8832 | 44.0507 | -44.0151 | 0 | 0 | 349.1069
2020-09-29 09:00 | 9:00 | 328 | 175.5 | 61.3 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 180.6944 | -137.8216 | 46.5658 | -46.5282 | 0 | 0 | 358.6104
2020-09-29 10:00 | 10:00 | 335 | 175.5 | 61.4 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 194.4258 | -148.2948 | 47.9729 | -47.9342 | -3.7 | 0 | 358.2697
2020-09-29 11:00 | 11:00 | 341.3 | 175.5 | 61.5 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 197.0727 | -150.3136 | 48.8794 | -48.84 | -0.6 | 0 | 362.5985
2020-09-29 12:00 | 12:00 | 322.7 | 175.5 | 61.2 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 184.4989 | -140.7232 | 49.583 | -49.543 | -10.5 | 0 | 349.4157
2020-09-29 13:00 | 13:00 | 338.7 | 175.5 | 61.5 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 162.1761 | -123.6968 | 49.7845 | -49.7443 | 0 | 0 | 354.9195
2020-09-29 14:00 | 14:00 | 339.2 | 175.5 | 61.5 | 55.4 | 4.9 | 33.2 | 121.54 | -92.7024 | 43.4147 | -43.3797 | 0 | 0 | 359.3726
2020-09-29 15:00 | 15:00 | 343.5 | 175.5 | 61.6 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 67.0825 | -51.166 | 41.2011 | -41.1678 | 0 | 0 | 359.7498
2020-09-29 16:00 | 16:00 | 353 | 175.5 | 61.8 | 79.7 | 4.9 | 33.2 | 19.5742 | -14.93 | 35.1339 | -35.1055 | 0 | 0 | 359.7726
2020-09-29 17:00 | 17:00 | 364.6 | 175.5 | 62 | 79.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | -0.0292 | 26.953 | -26.9312 | 31.5 | 0 | 386.8309
2020-09-29 18:00 | 18:00 | 365.6 | 175.5 | 62 | 79.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.4836 | -20.4671 | 37.7 | 0 | 393.0165
2020-09-29 19:00 | 19:00 | 350.5 | 175.5 | 61.7 | 79.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.774 | -18.7588 | 24.3 | 0 | 379.3152
2020-09-29 20:00 | 20:00 | 328.8 | 175.5 | 61.3 | 79.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.5452 | -19.5294 | 2.4 | 0 | 357.0158
2020-09-29 21:00 | 21:00 | 310.3 | 175.5 | 60.9 | 77.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.4387 | -18.4238 | 0 | 0 | 351.6149
2020-09-29 22:00 | 22:00 | 291.4 | 175.5 | 60.5 | 72 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.4426 | -13.4318 | 0 | 0 | 346.1108
2020-09-29 23:00 | 23:00 | 278.8 | 175.5 | 60.3 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.4103 | -13.3995 | 0 | 0 | 338.7108
2020-09-30 | 0:00 | 263.3 | 175.5 | 60 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.6603 | -10.6517 | 0 | 0 | 313.8086
2020-09-30 01:00 | 1:00 | 259.6 | 175.5 | 59.9 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.6219 | -9.6141 | 0 | 0 | 313.7078
2020-09-30 02:00 | 2:00 | 274 | 175.5 | 60.2 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.5708 | -6.5655 | 0 | 0 | 331.4053
2020-09-30 03:00 | 3:00 | 291.4 | 175.5 | 60.5 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.3248 | -4.3213 | 0 | 0 | 344.2035
2020-09-30 04:00 | 4:00 | 297.3 | 175.5 | 60.6 | 75.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.1572 | -4.1538 | 0 | 0 | 350.0034
2020-09-30 05:00 | 5:00 | 291.1 | 175.5 | 60.5 | 69.4 | 4.9 | 33.2 | 0.9551 | -0.7284 | 3.2525 | -3.2499 | 0 | 0 | 343.7293
2020-09-30 06:00 | 6:00 | 294.1 | 175.5 | 60.6 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 21.6224 | -16.492 | 4.9284 | -4.9244 | 0 | 0 | 336.2344
2020-09-30 07:00 | 7:00 | 298.9 | 175.5 | 60.7 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 54.407 | -41.498 | 4.9284 | -4.9244 | 0 | 0 | 327.413
2020-09-30 08:00 | 8:00 | 309.2 | 175.5 | 60.9 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 84.5943 | -64.5228 | 6.9395 | -6.9339 | 0 | 0 | 334.7771
2020-09-30 09:00 | 9:00 | 322.4 | 175.5 | 61.1 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 113.7381 | -86.7516 | 8.1132 | -8.1067 | 0 | 0 | 341.893
2020-09-30 10:00 | 10:00 | 325.7 | 175.5 | 61.2 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 129.5954 | -98.8464 | 6.6046 | -6.5993 | 0 | 0 | 345.7543
2020-09-30 11:00 | 11:00 | 326 | 175.5 | 61.2 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 143.2511 | -109.262 | 5.3632 | -5.3589 | 0 | 0 | 349.4934
2020-09-30 12:00 | 12:00 | 311.9 | 175.5 | 60.9 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 145.9374 | -111.3112 | 4.3924 | -4.3889 | 0 | 0 | 349.8297
2020-09-30 13:00 | 13:00 | 328.2 | 175.5 | 61.3 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 124.7469 | -95.1484 | 5.4985 | -5.4941 | 0 | 0 | 345.2029
2020-09-30 14:00 | 14:00 | 323.7 | 175.5 | 61.2 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 103.4558 | -78.9092 | 6.437 | -6.4318 | 0 | 0 | 342.7518
2020-09-30 15:00 | 15:00 | 333.2 | 175.5 | 61.4 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 63.8373 | -48.6908 | 7.8784 | -7.872 | 0 | 0 | 355.0529
2020-09-30 16:00 | 16:00 | 351.5 | 175.5 | 61.7 | 78.4 | 4.9 | 33.2 | 19.9426 | -15.2108 | 10.0244 | -10.0163 | 19.3 | 0 | 377.7399
2020-09-30 17:00 | 17:00 | 367.6 | 175.5 | 62.1 | 78.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.8679 | -11.8583 | 43.8 | 0 | 397.9096
2020-09-30 18:00 | 18:00 | 369.9 | 175.5 | 62.1 | 78.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | -0.0292 | 9.4546 | -9.447 | 48 | 0 | 402.1167
2020-09-30 19:00 | 19:00 | 354.7 | 175.5 | 61.8 | 78.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.487 | -9.4793 | 37.1 | 0 | 390.9077
2020-09-30 20:00 | 20:00 | 333.3 | 175.5 | 61.4 | 78.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.2981 | -11.289 | 14.7 | 0 | 368.1091
2020-09-30 21:00 | 21:00 | 315.6 | 175.5 | 61 | 78.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.2259 | -10.2176 | 0 | 0 | 353.0083
2020-09-30 22:00 | 22:00 | 293.8 | 175.5 | 60.6 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.5819 | -8.575 | 0 | 0 | 343.3069
2020-09-30 23:00 | 23:00 | 281.4 | 175.5 | 60.3 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.6769 | -7.6707 | 0 | 0 | 331.6062
2020-10-01 | 0:00 | 265.6 | 175.5 | 60 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.9906 | -9.9825 | 0 | 0 | 314.7081
2020-10-01 01:00 | 1:00 | 267 | 175.5 | 60 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.6441 | -13.6331 | 0 | 0 | 317.311
2020-10-01 02:00 | 2:00 | 278.2 | 175.5 | 60.3 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.729 | -16.7155 | 0 | 0 | 321.2135
2020-10-01 03:00 | 3:00 | 294.2 | 175.5 | 60.6 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.9128 | -13.9016 | 0 | 0 | 332.5112
2020-10-01 04:00 | 4:00 | 302.6 | 175.5 | 60.8 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.4265 | -16.4132 | 0 | 0 | 339.1133
2020-10-01 05:00 | 5:00 | 294.2 | 175.5 | 60.6 | 54.8 | 4.9 | 33.2 | 0.1909 | -0.1456 | 21.1534 | -21.1363 | 0 | 0 | 329.0624
2020-10-01 06:00 | 6:00 | 291.6 | 175.5 | 60.5 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 15.1568 | -11.5604 | 25.5458 | -25.5252 | 0 | 0 | 320.417
2020-10-01 07:00 | 7:00 | 300.1 | 175.5 | 60.7 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 41.451 | -31.616 | 24.7746 | -24.7546 | 0 | 0 | 324.755
2020-10-01 08:00 | 8:00 | 321.5 | 175.5 | 61.1 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 67.032 | -51.1276 | 23.3998 | -23.3809 | 0 | 0 | 331.2233
2020-10-01 09:00 | 9:00 | 353 | 175.5 | 61.8 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 112.1735 | -79.23 | 27.4231 | -23.8666 | 0 | 0 | 353
2020-10-01 10:00 | 10:00 | 353.3 | 175.5 | 61.8 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 116.5897 | -82.7125 | 28.9656 | -26.0428 | 0 | 0 | 353.3
2020-10-01 11:00 | 11:00 | 355.7 | 175.5 | 61.8 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 107.6673 | -71.8736 | 31.8156 | -28.4093 | 0 | 0 | 355.7
2020-10-01 12:00 | 12:00 | 340.5 | 175.5 | 61.5 | 55.9 | 4.9 | 33.2 | 86.1732 | -65.7272 | 34.3626 | -34.3349 | 0 | 0 | 351.4737
2020-10-01 13:00 | 13:00 | 359.5 | 175.5 | 61.9 | 69 | 4.9 | 33.2 | 58.9506 | -44.5155 | 31.0767 | -30.5118 | 0 | 0 | 359.5
2020-10-01 14:00 | 14:00 | 362.3 | 175.5 | 61.9 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 38.905 | -29.674 | 28.8979 | -28.8746 | 1 | 0 | 364.4543
2020-10-01 15:00 | 15:00 | 360.3 | 175.5 | 61.9 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 17.4231 | -13.2892 | 29.6691 | -29.6452 | 13.8 | 0 | 372.1578
2020-10-01 16:00 | 16:00 | 367.8 | 175.5 | 62.1 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 2.7869 | -2.1256 | 29.5681 | -29.5442 | 31.6 | 0 | 386.6852
2020-10-01 17:00 | 17:00 | 379.1 | 175.5 | 62.3 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | -0.0292 | 31.9156 | -31.8898 | 40 | 0 | 394.6349
2020-10-01 18:00 | 18:00 | 373.1 | 175.5 | 62.2 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0.1282 | -0.098 | 36.0389 | -36.0098 | 33.5 | 0 | 388.0593
2020-10-01 19:00 | 19:00 | 357.5 | 175.5 | 61.9 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.8439 | -36.8142 | 17.7 | 0 | 371.9297
2020-10-01 20:00 | 20:00 | 336.5 | 175.5 | 61.4 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.9839 | -37.9532 | 0 | 0 | 353.7307
2020-10-01 21:00 | 21:00 | 318.4 | 175.5 | 61.1 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.3691 | -35.3406 | 0 | 0 | 346.5285
2020-10-01 22:00 | 22:00 | 302.9 | 175.5 | 60.8 | 59.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.5026 | -35.4739 | 0 | 0 | 333.6287
2020-10-01 23:00 | 23:00 | 286.7 | 175.5 | 60.4 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.1515 | -38.1207 | 0 | 0 | 317.9308
2020-10-02 | 0:00 | 272.2 | 175.5 | 60.1 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.5364 | -35.5077 | 0 | 0 | 315.0287
2020-10-02 01:00 | 1:00 | 270.2 | 175.5 | 60.1 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.0004 | -34.9722 | 0 | 0 | 315.0282
2020-10-02 02:00 | 2:00 | 283 | 175.5 | 60.4 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.1994 | -29.1758 | 0 | 0 | 324.2236
2020-10-02 03:00 | 3:00 | 296 | 175.5 | 60.6 | 60.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.1055 | -30.0812 | 0 | 0 | 334.4243
2020-10-02 04:00 | 4:00 | 302.2 | 175.5 | 60.7 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.2738 | -36.2445 | 0 | 0 | 338.7293
2020-10-02 05:00 | 5:00 | 292.7 | 175.5 | 60.6 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0505 | -0.0384 | 29.9706 | -29.9464 | 0 | 0 | 331.1363
2020-10-02 06:00 | 6:00 | 293.3 | 175.5 | 60.6 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 13.1721 | -10.0468 | 28.7645 | -28.7413 | 0 | 0 | 324.4485
2020-10-02 07:00 | 7:00 | 303.2 | 175.5 | 60.8 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 44.1996 | -33.7124 | 28.7307 | -28.7075 | 0 | 0 | 326.2104
2020-10-02 08:00 | 8:00 | 329.4 | 175.5 | 61.3 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 74.387 | -56.7372 | 25.0433 | -25.0231 | 0 | 0 | 333.87
2020-10-02 09:00 | 9:00 | 342.9 | 175.5 | 61.6 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 101.5086 | -76.3811 | 20.1488 | -18.8763 | 0 | 0 | 342.9
2020-10-02 10:00 | 10:00 | 349.5 | 175.5 | 61.7 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 121.5652 | -91.3154 | 18.7401 | -16.0899 | 0 | 0 | 349.5
2020-10-02 11:00 | 11:00 | 366.1 | 175.5 | 62 | 41.8 | 4.9 | 33.2 | 138.2121 | -93.2114 | 21.6574 | -17.9581 | 0 | 0 | 366.1
2020-10-02 12:00 | 12:00 | 352.2 | 175.5 | 61.7 | 41.8 | 4.9 | 33.2 | 130.2959 | -98.2014 | 25.512 | -22.5065 | 0 | 0 | 352.2
2020-10-02 13:00 | 13:00 | 366.1 | 175.5 | 62 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 109.3984 | -76.9857 | 31.0105 | -25.5232 | 0 | 0 | 366.1
2020-10-02 14:00 | 14:00 | 355.4 | 175.5 | 61.8 | 66 | 4.9 | 33.2 | 68.1001 | -51.942 | 30.9767 | -30.9517 | 0 | 0 | 357.5831
2020-10-02 15:00 | 15:00 | 352.6 | 175.5 | 61.8 | 79.1 | 4.9 | 33.2 | 35.9533 | -27.4228 | 29.803 | -29.7789 | 0 | 0 | 363.0546
2020-10-02 16:00 | 16:00 | 355.5 | 175.5 | 61.8 | 80.1 | 4.9 | 33.2 | 5.8286 | -4.4456 | 31.5807 | -31.5552 | 14.4 | 0 | 371.3085
2020-10-02 17:00 | 17:00 | 368.4 | 175.5 | 62.1 | 80.1 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | -0.01 | 37.6813 | -37.6509 | 26.3 | 0 | 382.1334
2020-10-02 18:00 | 18:00 | 363.3 | 175.5 | 62 | 80.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.1248 | -45.0884 | 15.4 | 0 | 371.1364
2020-10-02 19:00 | 19:00 | 347.4 | 175.5 | 61.6 | 80.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.7097 | -42.6752 | 1.8 | 0 | 357.1345
2020-10-02 20:00 | 20:00 | 327.1 | 175.5 | 61.2 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.0838 | -38.0531 | 0 | 0 | 352.3307
2020-10-02 21:00 | 21:00 | 310 | 175.5 | 60.9 | 71.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.145 | -37.115 | 0 | 0 | 346.23
2020-10-02 22:00 | 22:00 | 293.4 | 175.5 | 60.6 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.1515 | -38.1207 | 0 | 0 | 335.9308
2020-10-02 23:00 | 23:00 | 278.8 | 175.5 | 60.3 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.6608 | -45.6239 | 0 | 0 | 319.0369
2020-10-03 | 0:00 | 264.4 | 175.5 | 60 | 41 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.2481 | -49.2084 | 0 | 0 | 314.6397
2020-10-03 01:00 | 1:00 | 265.4 | 175.5 | 60 | 41 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.8729 | -47.8343 | 0 | 0 | 314.6386
2020-10-03 02:00 | 2:00 | 278.2 | 175.5 | 60.3 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.0572 | -45.0208 | 0 | 0 | 324.2364
2020-10-03 03:00 | 3:00 | 291.1 | 175.5 | 60.5 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.5147 | -43.4796 | 0 | 0 | 335.0351
2020-10-03 04:00 | 4:00 | 300.8 | 175.5 | 60.7 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.196 | -40.1636 | 0 | 0 | 345.2324
2020-10-03 05:00 | 5:00 | 288.6 | 175.5 | 60.5 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 0.101 | -0.0768 | 37.045 | -37.0151 | 0 | 0 | 335.0541
2020-10-03 06:00 | 6:00 | 284.6 | 175.5 | 60.4 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 12.3072 | -9.3872 | 44.0845 | -44.0489 | 0 | 0 | 326.7556
2020-10-03 07:00 | 7:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 42.5 | 4.9 | 33.2 | 36.9456 | -28.1796 | 46.0294 | -45.9923 | 0 | 0 | 325.7031
2020-10-03 08:00 | 8:00 | 319.8 | 175.5 | 61.1 | 52.5 | 4.9 | 33.2 | 41.9223 | -31.9756 | 48.3416 | -48.3026 | 0 | 0 | 337.1857
2020-10-03 09:00 | 9:00 | 332.4 | 175.5 | 61.3 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 54.2283 | -41.3616 | 44.8895 | -44.8533 | 0 | 0 | 343.6029
2020-10-03 10:00 | 10:00 | 325.9 | 175.5 | 61.2 | 45.8 | 4.9 | 33.2 | 59.001 | -45.002 | 51.3927 | -51.3512 | 0 | 0 | 334.6405
2020-10-03 11:00 | 11:00 | 335.4 | 175.5 | 61.4 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 67.9092 | -51.189 | 59.6736 | -58.8938 | 0 | 0 | 335.4
2020-10-03 12:00 | 12:00 | 312 | 175.5 | 60.9 | 41.5 | 4.9 | 33.2 | 67.4391 | -51.438 | 62.9918 | -62.941 | 0 | 0 | 332.0519
2020-10-03 13:00 | 13:00 | 316.6 | 175.5 | 61 | 41.5 | 4.9 | 33.2 | 74.7179 | -56.9896 | 65.0706 | -65.0181 | 0 | 0 | 333.8808
2020-10-03 14:00 | 14:00 | 315.4 | 175.5 | 61 | 41.5 | 4.9 | 33.2 | 70.1242 | -53.486 | 62.4221 | -62.3717 | 0 | 0 | 332.7886
2020-10-03 15:00 | 15:00 | 316.7 | 175.5 | 61 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 37.8744 | -28.888 | 58.4337 | -58.3865 | 0 | 0 | 346.7336
2020-10-03 16:00 | 16:00 | 326.2 | 175.5 | 61.2 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 7.9292 | -6.048 | 54.1427 | -54.099 | 0 | 0 | 353.0249
2020-10-03 17:00 | 17:00 | 347.9 | 175.5 | 61.7 | 79.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.7441 | -48.7048 | 0 | 0 | 355.1393
2020-10-03 18:00 | 18:00 | 346.7 | 175.5 | 61.6 | 79.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.5719 | -47.5335 | 0 | 0 | 355.0384
2020-10-03 19:00 | 19:00 | 338.2 | 175.5 | 61.5 | 77.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.2189 | -50.1784 | 0 | 0 | 352.3405
2020-10-03 20:00 | 20:00 | 321.2 | 175.5 | 61.1 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.433 | -52.3907 | 0 | 0 | 346.8423
2020-10-03 21:00 | 21:00 | 301.9 | 175.5 | 60.7 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.7935 | -39.7614 | 0 | 0 | 346.4321
2020-10-03 22:00 | 22:00 | 289.9 | 175.5 | 60.5 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.0151 | -31.9893 | 0 | 0 | 336.8258
2020-10-03 23:00 | 23:00 | 276.3 | 175.5 | 60.2 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.6757 | -30.6509 | 0 | 0 | 326.5248
2020-10-04 | 0:00 | 264 | 175.5 | 60 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.663 | -28.6399 | 0 | 0 | 315.0231
2020-10-04 01:00 | 1:00 | 259.9 | 175.5 | 59.9 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.9922 | -21.9745 | 0 | 0 | 314.9177
2020-10-04 02:00 | 2:00 | 272.1 | 175.5 | 60.1 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.7124 | -19.6965 | 0 | 0 | 329.2159
2020-10-04 03:00 | 3:00 | 289.6 | 175.5 | 60.5 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.6613 | -16.6479 | 0 | 0 | 339.6134
2020-10-04 04:00 | 4:00 | 291 | 175.5 | 60.5 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.32 | -15.3076 | 0 | 0 | 341.4124
2020-10-04 05:00 | 5:00 | 279.2 | 175.5 | 60.3 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0.101 | -0.0768 | 13.5441 | -13.5332 | 0 | 0 | 331.2351
2020-10-04 06:00 | 6:00 | 267.9 | 175.5 | 60.1 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 18.1236 | -13.8236 | 12.1693 | -12.1595 | 0 | 0 | 324.1098
2020-10-04 07:00 | 7:00 | 266.7 | 175.5 | 60 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 60.0194 | -45.7788 | 12.8729 | -12.8625 | 0 | 0 | 329.251
2020-10-04 08:00 | 8:00 | 284.9 | 175.5 | 60.4 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 83.2581 | -63.5036 | 15.1527 | -15.1405 | 0 | 0 | 335.1667
2020-10-04 09:00 | 9:00 | 306.1 | 175.5 | 60.8 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 94.3808 | -71.9872 | 19.9811 | -19.965 | 0 | 0 | 338.2097
2020-10-04 10:00 | 10:00 | 313.7 | 175.5 | 61 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 82.0244 | -62.5628 | 19.4114 | -19.3957 | 0 | 0 | 335.4773
2020-10-04 11:00 | 11:00 | 313.1 | 175.5 | 61 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 64.1047 | -48.8948 | 14.8517 | -14.8397 | 0 | 0 | 331.2219
2020-10-04 12:00 | 12:00 | 310.1 | 175.5 | 60.9 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 51.8732 | -39.5652 | 10.728 | -10.7193 | 0 | 0 | 332.1167
2020-10-04 13:00 | 13:00 | 301.9 | 175.5 | 60.7 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 32.6181 | -24.8788 | 9.4208 | -9.4132 | 0 | 0 | 335.5469
2020-10-04 14:00 | 14:00 | 298.9 | 175.5 | 60.7 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 21.9533 | -16.7444 | 9.387 | -9.3794 | 0 | 0 | 340.1165
2020-10-04 15:00 | 15:00 | 302.4 | 175.5 | 60.7 | 72 | 4.9 | 33.2 | 11.2371 | -8.5708 | 12.6714 | -12.6612 | 0 | 0 | 348.9765
2020-10-04 16:00 | 16:00 | 315.1 | 175.5 | 61 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 1.705 | -1.3004 | 12.2704 | -12.2605 | 0 | 0 | 351.8145
2020-10-04 17:00 | 17:00 | 335.3 | 175.5 | 61.4 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.6603 | -10.6517 | 14.5 | 0 | 369.8086
2020-10-04 18:00 | 18:00 | 339.2 | 175.5 | 61.5 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.9193 | -14.9073 | 14.9 | 0 | 370.312
2020-10-04 19:00 | 19:00 | 330.7 | 175.5 | 61.3 | 80.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.3941 | -16.3809 | 5.4 | 0 | 360.6132
2020-10-04 20:00 | 20:00 | 314.4 | 175.5 | 61 | 72.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.9246 | -21.9069 | 0 | 0 | 347.2177
2020-10-04 21:00 | 21:00 | 294.8 | 175.5 | 60.6 | 68.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.9357 | -23.9164 | 0 | 0 | 342.5193
2020-10-04 22:00 | 22:00 | 278.1 | 175.5 | 60.3 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.3448 | -25.3243 | 0 | 0 | 332.2205
2020-10-04 23:00 | 23:00 | 265.9 | 175.5 | 60 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.3227 | -33.2958 | 0 | 0 | 315.0269
2020-10-05 | 0:00 | 254.6 | 175.5 | 59.8 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.4021 | -41.3687 | 0 | 0 | 313.8334
2020-10-05 01:00 | 1:00 | 250.7 | 175.5 | 59.7 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.9273 | -39.8951 | 0 | 0 | 313.7322
2020-10-05 02:00 | 2:00 | 266.4 | 175.5 | 60 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.2011 | -41.1678 | 0 | 0 | 318.1333
2020-10-05 03:00 | 3:00 | 284.7 | 175.5 | 60.4 | 55 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.1238 | -39.0922 | 0 | 0 | 329.0316
2020-10-05 04:00 | 4:00 | 292.8 | 175.5 | 60.6 | 65 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.0105 | -30.9855 | 0 | 0 | 339.225
2020-10-05 05:00 | 5:00 | 287 | 175.5 | 60.4 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | -0.01 | 33.0555 | -33.0288 | 0 | 0 | 332.7297
2020-10-05 06:00 | 6:00 | 293.1 | 175.5 | 60.6 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 8.7812 | -6.6976 | 38.3187 | -38.2878 | 0 | 0 | 332.1145
2020-10-05 07:00 | 7:00 | 309.9 | 175.5 | 60.9 | 61.3 | 4.9 | 33.2 | 19.9043 | -15.1816 | 44.0168 | -43.9813 | 0 | 0 | 340.5582
2020-10-05 08:00 | 8:00 | 328.7 | 175.5 | 61.3 | 51.3 | 4.9 | 33.2 | 46.5546 | -35.5088 | 74.6587 | -74.5984 | 0 | 0 | 337.3061
2020-10-05 09:00 | 9:00 | 342.2 | 175.5 | 61.5 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 86.1479 | -59.541 | 79.2187 | -79.1256 | 0 | 0 | 342.2
2020-10-05 10:00 | 10:00 | 341.5 | 175.5 | 61.5 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 122.3284 | -93.3036 | 88.7391 | -88.6675 | 0 | 0 | 344.5964
2020-10-05 11:00 | 11:00 | 335.1 | 175.5 | 61.4 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 148.5709 | -113.3196 | 99.3337 | -99.2535 | 0 | 0 | 350.7315
2020-10-05 12:00 | 12:00 | 318.1 | 175.5 | 61.1 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 160.992 | -122.7936 | 98.965 | -98.8851 | -13.9 | 0 | 339.4783
2020-10-05 13:00 | 13:00 | 339 | 175.5 | 61.5 | 40.9 | 4.9 | 33.2 | 158.0647 | -120.5608 | 97.7574 | -97.6785 | 0 | 0 | 353.5828
2020-10-05 14:00 | 14:00 | 338.5 | 175.5 | 61.5 | 40.9 | 4.9 | 33.2 | 114.1459 | -87.0628 | 94.7736 | -94.6971 | 0 | 0 | 343.1596
2020-10-05 15:00 | 15:00 | 335.3 | 175.5 | 61.4 | 61.1 | 4.9 | 33.2 | 60.1721 | -45.8952 | 91.5215 | -91.4476 | 0 | 0 | 350.4508
2020-10-05 16:00 | 16:00 | 350.9 | 175.5 | 61.7 | 74.2 | 4.9 | 33.2 | 7.3427 | -5.6004 | 86.3931 | -86.3234 | 0 | 0 | 351.312
2020-10-05 17:00 | 17:00 | 366.5 | 175.5 | 62 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.095 | -61.495 | 0 | 0 | 366.5
2020-10-05 18:00 | 18:00 | 362.9 | 175.5 | 62 | 78.3 | 4.9 | 33.2 | 0.3826 | -0.1096 | 62.4221 | -55.5951 | 1.9 | 0 | 362.9
2020-10-05 19:00 | 19:00 | 347.6 | 175.5 | 61.7 | 74.5 | 4.9 | 33.2 | 0.2544 | -0.194 | 55.9189 | -55.8738 | 0 | 0 | 349.9055
2020-10-05 20:00 | 20:00 | 326.9 | 175.5 | 61.2 | 70.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.3149 | -55.2703 | 0 | 0 | 345.4446
2020-10-05 21:00 | 21:00 | 309.8 | 175.5 | 60.9 | 70.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.6391 | -53.5958 | 0 | 0 | 345.1433
2020-10-05 22:00 | 22:00 | 291.4 | 175.5 | 60.5 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.724 | -56.6782 | 0 | 0 | 334.7458
2020-10-05 23:00 | 23:00 | 278.7 | 175.5 | 60.3 | 45.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.3215 | -56.276 | 0 | 0 | 319.5455
2020-10-06 | 0:00 | 268.7 | 175.5 | 60.1 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.3269 | -51.2855 | 0 | 0 | 309.0414
2020-10-06 01:00 | 1:00 | 263.9 | 175.5 | 60 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.874 | -53.8305 | 0 | 0 | 308.9435
2020-10-06 02:00 | 2:00 | 276.6 | 175.5 | 60.2 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.7246 | -62.674 | 0 | 0 | 316.4506
2020-10-06 03:00 | 3:00 | 292.4 | 175.5 | 60.5 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.5746 | -65.5217 | 0 | 0 | 326.7529
2020-10-06 04:00 | 4:00 | 298.4 | 175.5 | 60.7 | 57 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.1005 | -70.0439 | 0 | 0 | 331.3566
2020-10-06 05:00 | 5:00 | 292.3 | 175.5 | 60.5 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 0.1787 | -0.1364 | 71.6091 | -71.5513 | 0 | 0 | 324.7001
2020-10-06 06:00 | 6:00 | 285.1 | 175.5 | 60.4 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 22.3611 | -17.0556 | 79.6213 | -79.557 | 0 | 0 | 319.8698
2020-10-06 07:00 | 7:00 | 289 | 175.5 | 60.5 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 88.0052 | -67.1244 | 68.7595 | -68.704 | 0 | 0 | 330.3363
2020-10-06 08:00 | 8:00 | 313.7 | 175.5 | 61 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 141.9661 | -108.282 | 65.9095 | -65.8563 | 0 | 0 | 343.6373
2020-10-06 09:00 | 9:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 162.8253 | -124.192 | 58.9362 | -58.8886 | 0 | 0 | 349.0809
2020-10-06 10:00 | 10:00 | 351.1 | 175.5 | 61.7 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 170.7928 | -130.2692 | 55.6836 | -55.6387 | 0 | 0 | 351.1685
2020-10-06 11:00 | 11:00 | 354.7 | 175.5 | 61.8 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 164.2002 | -125.2408 | 50.3542 | -45.8136 | 0 | 0 | 354.7
2020-10-06 12:00 | 12:00 | 326.9 | 175.5 | 61.2 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 145.7465 | -111.1656 | 43.5824 | -43.5472 | 0 | 0 | 345.2161
2020-10-06 13:00 | 13:00 | 343.2 | 175.5 | 61.6 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 117.1742 | -85.1784 | 39.0223 | -38.8181 | 0 | 0 | 343.2
2020-10-06 14:00 | 14:00 | 345.6 | 175.5 | 61.6 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 96.6219 | -73.6968 | 33.7929 | -33.7656 | 0 | 0 | 361.8524
2020-10-06 15:00 | 15:00 | 345.6 | 175.5 | 61.6 | 76.9 | 4.9 | 33.2 | 52.8676 | -40.324 | 29.2666 | -29.243 | 0 | 0 | 364.6672
2020-10-06 16:00 | 16:00 | 356.6 | 175.5 | 61.8 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 6.0203 | -4.592 | 30.0717 | -30.0474 | 13.2 | 0 | 372.7526
2020-10-06 17:00 | 17:00 | 372.4 | 175.5 | 62.1 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.9933 | -27.9707 | 34.7 | 0 | 393.1226
2020-10-06 18:00 | 18:00 | 364.1 | 175.5 | 62 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.4443 | -25.4238 | 28.5 | 0 | 386.8205
2020-10-06 19:00 | 19:00 | 346.6 | 175.5 | 61.6 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.5286 | -22.5104 | 13.7 | 0 | 371.6182
2020-10-06 20:00 | 20:00 | 325.6 | 175.5 | 61.2 | 79.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.8635 | -22.845 | 0 | 0 | 354.4185
2020-10-06 21:00 | 21:00 | 308.9 | 175.5 | 60.9 | 75 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.5624 | -22.5442 | 0 | 0 | 349.5182
2020-10-06 22:00 | 22:00 | 288.9 | 175.5 | 60.5 | 65 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.567 | -23.548 | 0 | 0 | 339.119
2020-10-06 23:00 | 23:00 | 277.8 | 175.5 | 60.3 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.3555 | -27.3334 | 0 | 0 | 326.2221
2020-10-07 | 0:00 | 264.8 | 175.5 | 60 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.7635 | -22.7451 | 0 | 0 | 313.3184
2020-10-07 01:00 | 1:00 | 263.4 | 175.5 | 60 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.2599 | -22.2419 | 0 | 0 | 313.318
2020-10-07 02:00 | 2:00 | 277.1 | 175.5 | 60.2 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.7973 | -22.7789 | 0 | 0 | 323.5184
2020-10-07 03:00 | 3:00 | 296.1 | 175.5 | 60.6 | 59.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.6008 | -23.5818 | 0 | 0 | 333.919
2020-10-07 04:00 | 4:00 | 301.5 | 175.5 | 60.7 | 65.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.5559 | -21.5385 | 0 | 0 | 339.9174
2020-10-07 05:00 | 5:00 | 291.9 | 175.5 | 60.5 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 0.101 | -0.0768 | 18.2714 | -18.2567 | 0 | 0 | 331.3389
2020-10-07 06:00 | 6:00 | 287.5 | 175.5 | 60.5 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 19.7769 | -15.0844 | 22.9649 | -22.9464 | 0 | 0 | 326.011
2020-10-07 07:00 | 7:00 | 295.6 | 175.5 | 60.6 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 74.0951 | -56.5148 | 21.0876 | -21.0706 | 0 | 0 | 331.4973
2020-10-07 08:00 | 8:00 | 306.9 | 175.5 | 60.8 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 121.0051 | -92.2944 | 22.2275 | -22.2096 | 0 | 0 | 342.8286
2020-10-07 09:00 | 9:00 | 336.3 | 175.5 | 61.4 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 170.8432 | -130.3076 | 21.6236 | -21.6061 | 0 | 0 | 355.2531
2020-10-07 10:00 | 10:00 | 349.5 | 175.5 | 61.7 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 177.1179 | -135.0936 | 26.8195 | -26.7979 | 0 | 0 | 357.0459
2020-10-07 11:00 | 11:00 | 360.5 | 175.5 | 61.9 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 170.7928 | -130.2692 | 31.6141 | -27.3377 | 0 | 0 | 360.5
2020-10-07 12:00 | 12:00 | 326.9 | 175.5 | 61.2 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 120.2672 | -91.7316 | 32.049 | -32.0231 | 0 | 0 | 343.5615
2020-10-07 13:00 | 13:00 | 335 | 175.5 | 61.4 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 105.6192 | -80.5592 | 29.5019 | -29.4781 | 0 | 0 | 340.2838
2020-10-07 14:00 | 14:00 | 343.3 | 175.5 | 61.6 | 51.6 | 4.9 | 33.2 | 96.532 | -73.628 | 23.467 | -23.4481 | 0 | 0 | 349.7229
2020-10-07 15:00 | 15:00 | 343.6 | 175.5 | 61.6 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 56.7095 | -43.254 | 20.2826 | -20.2662 | 0 | 0 | 353.4719
2020-10-07 16:00 | 16:00 | 348.5 | 175.5 | 61.7 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 7.8898 | -6.0176 | 20.4498 | -20.4333 | 17.5 | 0 | 371.3887
2020-10-07 17:00 | 17:00 | 364.4 | 175.5 | 62 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.5897 | -21.5723 | 37.9 | 0 | 390.2174
2020-10-07 18:00 | 18:00 | 360.8 | 175.5 | 61.9 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.5624 | -22.5442 | 33.6 | 0 | 385.8182
2020-10-07 19:00 | 19:00 | 350.3 | 175.5 | 61.7 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.2542 | -15.2419 | 29.1 | 0 | 381.1123
2020-10-07 20:00 | 20:00 | 330.1 | 175.5 | 61.3 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.9632 | -10.9544 | 12.8 | 0 | 364.4088
2020-10-07 21:00 | 21:00 | 312.7 | 175.5 | 61 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.1471 | -8.1405 | 0 | 0 | 351.3066
2020-10-07 22:00 | 22:00 | 294.6 | 175.5 | 60.6 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.2471 | -8.2404 | 0 | 0 | 337.2067
2020-10-07 23:00 | 23:00 | 282 | 175.5 | 60.3 | 53 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.1244 | -10.1162 | 0 | 0 | 326.9082
2020-10-08 | 0:00 | 264.9 | 175.5 | 60 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.4719 | -12.4618 | 0 | 0 | 314.3101
2020-10-08 01:00 | 1:00 | 263.6 | 175.5 | 60 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.0905 | -10.0824 | 0 | 0 | 314.3081
2020-10-08 02:00 | 2:00 | 278.7 | 175.5 | 60.3 | 48.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.8618 | -10.853 | 0 | 0 | 322.1088
2020-10-08 03:00 | 3:00 | 296.6 | 175.5 | 60.6 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.3603 | -16.3471 | 0 | 0 | 333.3132
2020-10-08 04:00 | 4:00 | 303.1 | 175.5 | 60.8 | 69.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.3082 | -7.3023 | 0 | 0 | 344.3059
2020-10-08 05:00 | 5:00 | 297.2 | 175.5 | 60.6 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.1622 | -5.158 | 0 | 0 | 340.1042
2020-10-08 06:00 | 6:00 | 301.2 | 175.5 | 60.7 | 62.3 | 4.9 | 33.2 | 12.2173 | -9.3184 | 3.2849 | -3.2822 | 0 | 0 | 339.5016
2020-10-08 07:00 | 7:00 | 312.1 | 175.5 | 60.9 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 41.7566 | -31.8492 | 2.3798 | -2.3779 | 0 | 0 | 336.7093
2020-10-08 08:00 | 8:00 | 333.7 | 175.5 | 61.4 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 76.0423 | -58 | 3.3521 | -3.3494 | 0 | 0 | 340.345
2020-10-08 09:00 | 9:00 | 356.1 | 175.5 | 61.8 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 115.877 | -80.9697 | 8.6158 | -3.5231 | 0 | 0 | 356.1
2020-10-08 10:00 | 10:00 | 350.3 | 175.5 | 61.7 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 134.4194 | -102.2992 | 9.7218 | -7.542 | 0 | 0 | 350.3
2020-10-08 11:00 | 11:00 | 356.7 | 175.5 | 61.8 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 146.6753 | -106.6241 | 9.8891 | -9.8403 | 0 | 0 | 356.7
2020-10-08 12:00 | 12:00 | 348.1 | 175.5 | 61.7 | 42.1 | 4.9 | 33.2 | 130.9451 | -99.876 | 15.32 | -15.3076 | 0 | 0 | 348.4815
2020-10-08 13:00 | 13:00 | 353.6 | 175.5 | 61.8 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 95.9084 | -68.072 | 15.7563 | -8.5927 | 0 | 0 | 353.6
2020-10-08 14:00 | 14:00 | 336.6 | 175.5 | 61.4 | 50.1 | 4.9 | 33.2 | 68.9784 | -52.612 | 17.6002 | -17.586 | 0 | 0 | 341.4806
2020-10-08 15:00 | 15:00 | 334.2 | 175.5 | 61.4 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 42.876 | -32.7028 | 18.3038 | -18.289 | 0 | 0 | 350.588
2020-10-08 16:00 | 16:00 | 348.2 | 175.5 | 61.7 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 7.1783 | -5.4752 | 17.3649 | -17.3509 | 18 | 0 | 373.9171
2020-10-08 17:00 | 17:00 | 368.6 | 175.5 | 62.1 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.2926 | -16.2795 | 40.8 | 0 | 395.4131
2020-10-08 18:00 | 18:00 | 362.6 | 175.5 | 62 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.3437 | -19.3281 | 35.7 | 0 | 390.2156
2020-10-08 19:00 | 19:00 | 350.2 | 175.5 | 61.7 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.7847 | -20.7679 | 22.4 | 0 | 376.6168
2020-10-08 20:00 | 20:00 | 334.8 | 175.5 | 61.4 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.9916 | -15.9787 | 11.1 | 0 | 365.0129
2020-10-08 21:00 | 21:00 | 314.8 | 175.5 | 61 | 75.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.0189 | -15.0068 | 0 | 0 | 349.8121
2020-10-08 22:00 | 22:00 | 299.4 | 175.5 | 60.7 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.0078 | -12.9973 | 0 | 0 | 336.2105
2020-10-08 23:00 | 23:00 | 285.3 | 175.5 | 60.4 | 51.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.8578 | -15.845 | 0 | 0 | 325.9128
2020-10-09 | 0:00 | 268.2 | 175.5 | 60.1 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.0017 | -11.992 | 0 | 0 | 314.2097
2020-10-09 01:00 | 1:00 | 266.4 | 175.5 | 60 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.3193 | -9.3118 | 0 | 0 | 314.1075
2020-10-09 02:00 | 2:00 | 282.3 | 175.5 | 60.3 | 52.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.2588 | -16.2457 | 0 | 0 | 326.7131
2020-10-09 03:00 | 3:00 | 300.8 | 175.5 | 60.7 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.0578 | -16.0448 | 0 | 0 | 337.113
2020-10-09 04:00 | 4:00 | 305.9 | 175.5 | 60.8 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.4103 | -13.3995 | 0 | 0 | 343.0108
2020-10-09 05:00 | 5:00 | 300.6 | 175.5 | 60.7 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | -0.01 | 8.3481 | -8.3414 | 0 | 0 | 341.0097
2020-10-09 06:00 | 6:00 | 293.3 | 175.5 | 60.6 | 55 | 4.9 | 33.2 | 21.8515 | -16.6668 | 9.0859 | -9.0786 | 0 | 0 | 334.392
2020-10-09 07:00 | 7:00 | 296 | 175.5 | 60.6 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 89.4306 | -68.2116 | 9.1517 | -9.1443 | 0 | 0 | 335.9264
2020-10-09 08:00 | 8:00 | 318.2 | 175.5 | 61.1 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 143.9638 | -109.8056 | 6.9733 | -6.9677 | 0 | 0 | 349.3638
2020-10-09 09:00 | 9:00 | 337.2 | 175.5 | 61.4 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 182.6921 | -139.3452 | 3.2525 | -3.2499 | 0 | 0 | 358.8495
2020-10-09 10:00 | 10:00 | 342.7 | 175.5 | 61.6 | 41 | 4.9 | 33.2 | 194.1454 | -148.0808 | 5.4985 | -5.4941 | 0 | 0 | 362.269
2020-10-09 11:00 | 11:00 | 347.8 | 175.5 | 61.7 | 41 | 4.9 | 33.2 | 181.9029 | -138.7432 | 8.1132 | -8.1067 | 0 | 0 | 359.4662
2020-10-09 12:00 | 12:00 | 327.1 | 175.5 | 61.2 | 41 | 4.9 | 33.2 | 177.7154 | -135.5492 | 11.934 | -11.9244 | 0 | 0 | 357.9758
2020-10-09 13:00 | 13:00 | 341.4 | 175.5 | 61.5 | 41.5 | 4.9 | 33.2 | 150.1749 | -114.5432 | 15.3538 | -15.3414 | 0 | 0 | 352.2441
2020-10-09 14:00 | 14:00 | 341.9 | 175.5 | 61.5 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 95.667 | -72.9684 | 10.1582 | -10.15 | 0 | 0 | 354.6068
2020-10-09 15:00 | 15:00 | 337 | 175.5 | 61.4 | 69.4 | 4.9 | 33.2 | 47.4831 | -36.2168 | 5.2971 | -5.2928 | 0 | 0 | 355.6706
2020-10-09 16:00 | 16:00 | 347.6 | 175.5 | 61.7 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 7.1783 | -5.4752 | 4.4248 | -4.4212 | 28.1 | 0 | 383.6067
2020-10-09 17:00 | 17:00 | 366.3 | 175.5 | 62 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.4309 | -5.4265 | 47.7 | 0 | 401.8044
2020-10-09 18:00 | 18:00 | 360.6 | 175.5 | 61.9 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0505 | -0.0384 | 4.9945 | -4.9905 | 42.4 | 0 | 396.4161
2020-10-09 19:00 | 19:00 | 350.8 | 175.5 | 61.7 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.442 | -7.436 | 34.1 | 0 | 387.906
2020-10-09 20:00 | 20:00 | 330.3 | 175.5 | 61.3 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.3027 | -12.2928 | 10.1 | 0 | 363.5099
2020-10-09 21:00 | 21:00 | 306.7 | 175.5 | 60.8 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.0578 | -16.0448 | 0 | 0 | 343.013
2020-10-09 22:00 | 22:00 | 292.3 | 175.5 | 60.5 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.8074 | -18.7922 | 0 | 0 | 332.7152
2020-10-09 23:00 | 23:00 | 280.3 | 175.5 | 60.3 | 43.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.9256 | -27.9031 | 0 | 0 | 317.5225
2020-10-10 | 0:00 | 265.1 | 175.5 | 60 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.1 | -35.0717 | 0 | 0 | 316.4283
2020-10-10 01:00 | 1:00 | 264.8 | 175.5 | 60 | 48.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.8378 | -35.8089 | 0 | 0 | 321.7289
2020-10-10 02:00 | 2:00 | 280.1 | 175.5 | 60.3 | 59.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.0555 | -33.0288 | 0 | 0 | 333.5267
2020-10-10 03:00 | 3:00 | 297 | 175.5 | 60.6 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.3903 | -33.3634 | 0 | 0 | 343.8269
2020-10-10 04:00 | 4:00 | 304.1 | 175.5 | 60.8 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.3464 | -37.3163 | 0 | 0 | 344.0301
2020-10-10 05:00 | 5:00 | 292.2 | 175.5 | 60.5 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | -0.0292 | 49.2481 | -49.2084 | 0 | 0 | 339.0488
2020-10-10 06:00 | 6:00 | 283 | 175.5 | 60.4 | 54.9 | 4.9 | 33.2 | 16.8879 | -12.8808 | 54.4441 | -54.4002 | 0 | 0 | 332.951
2020-10-10 07:00 | 7:00 | 284.7 | 175.5 | 60.4 | 40 | 4.9 | 33.2 | 64.2187 | -48.9816 | 57.3599 | -57.3136 | 0 | 0 | 329.2834
2020-10-10 08:00 | 8:00 | 304.3 | 175.5 | 60.8 | 40 | 4.9 | 33.2 | 94.2286 | -71.8712 | 57.1588 | -57.1127 | 0 | 0 | 336.8035
2020-10-10 09:00 | 9:00 | 321.8 | 175.5 | 61.1 | 40 | 4.9 | 33.2 | 115.4814 | -88.0812 | 58.97 | -58.9224 | 0 | 0 | 342.1478
2020-10-10 10:00 | 10:00 | 325.3 | 175.5 | 61.2 | 40 | 4.9 | 33.2 | 128.157 | -97.7492 | 64.9034 | -64.851 | 0 | 0 | 345.2602
2020-10-10 11:00 | 11:00 | 317.2 | 175.5 | 61 | 40 | 4.9 | 33.2 | 124.9508 | -95.304 | 60.0084 | -59.96 | 0 | 0 | 344.2952
2020-10-10 12:00 | 12:00 | 305.1 | 175.5 | 60.8 | 40 | 4.9 | 33.2 | 99.9168 | -76.2096 | 60.9135 | -60.8643 | 0 | 0 | 338.1564
2020-10-10 13:00 | 13:00 | 305.9 | 175.5 | 60.8 | 40 | 4.9 | 33.2 | 84.861 | -64.726 | 61.4832 | -61.4336 | 0 | 0 | 334.5846
2020-10-10 14:00 | 14:00 | 301 | 175.5 | 60.7 | 40 | 4.9 | 33.2 | 60.6556 | -46.264 | 60.5448 | -60.4959 | 0 | 0 | 328.7405
2020-10-10 15:00 | 15:00 | 305.4 | 175.5 | 60.8 | 59.6 | 4.9 | 33.2 | 32.402 | -24.714 | 60.2437 | -60.1951 | 0 | 0 | 341.7366
2020-10-10 16:00 | 16:00 | 320.8 | 175.5 | 61.1 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 3.6775 | -2.8048 | 61.1484 | -61.099 | 0 | 0 | 345.2221
2020-10-10 17:00 | 17:00 | 345.5 | 175.5 | 61.6 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.0767 | -65.3767 | 0 | 0 | 345.5
2020-10-10 18:00 | 18:00 | 343 | 175.5 | 61.6 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.4969 | -69.4408 | 0 | 0 | 344.8561
2020-10-10 19:00 | 19:00 | 330.5 | 175.5 | 61.3 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.0439 | -71.9858 | 0 | 0 | 344.5581
2020-10-10 20:00 | 20:00 | 311.7 | 175.5 | 60.9 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.1673 | -76.1058 | 0 | 0 | 344.1615
2020-10-10 21:00 | 21:00 | 295.6 | 175.5 | 60.6 | 60.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.2965 | -75.2357 | 0 | 0 | 334.3608
2020-10-10 22:00 | 22:00 | 283.5 | 175.5 | 60.4 | 50.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.29 | -74.23 | 0 | 0 | 324.16
2020-10-10 23:00 | 23:00 | 275.1 | 175.5 | 60.2 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.15 | -73.091 | 0 | 0 | 314.559
2020-10-11 | 0:00 | 260.3 | 175.5 | 59.9 | 41.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.9379 | -70.8806 | 0 | 0 | 315.3573
2020-10-11 01:00 | 1:00 | 260.7 | 175.5 | 59.9 | 46.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.9606 | -68.9049 | 0 | 0 | 320.1557
2020-10-11 02:00 | 2:00 | 274.4 | 175.5 | 60.2 | 59.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.9544 | -67.8996 | 0 | 0 | 333.4548
2020-10-11 03:00 | 3:00 | 290.7 | 175.5 | 60.5 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.5297 | -63.4784 | 0 | 0 | 343.7513
2020-10-11 04:00 | 4:00 | 294.5 | 175.5 | 60.6 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.3286 | -63.2775 | 0 | 0 | 343.8511
2020-10-11 05:00 | 5:00 | 279.8 | 175.5 | 60.3 | 63.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.517 | -61.4674 | 0 | 0 | 337.8496
2020-10-11 06:00 | 6:00 | 269.8 | 175.5 | 60.1 | 53.9 | 4.9 | 33.2 | 12.4212 | -9.474 | 62.8246 | -62.7739 | 0 | 0 | 330.5979
2020-10-11 07:00 | 7:00 | 266.9 | 175.5 | 60 | 40 | 4.9 | 33.2 | 43.7673 | -33.3828 | 63.1271 | -63.0762 | 0 | 0 | 324.0354
2020-10-11 08:00 | 8:00 | 271.8 | 175.5 | 60.1 | 40 | 4.9 | 33.2 | 68.8893 | -52.544 | 61.8857 | -61.8358 | 0 | 0 | 330.0952
2020-10-11 09:00 | 9:00 | 275.2 | 175.5 | 60.2 | 40 | 4.9 | 33.2 | 96.0224 | -73.2392 | 62.2544 | -62.2042 | 0 | 0 | 336.6334
2020-10-11 10:00 | 10:00 | 270 | 175.5 | 60.1 | 40 | 4.9 | 33.2 | 124.8108 | -95.1972 | 63.4282 | -63.377 | 0 | 0 | 343.3648
2020-10-11 11:00 | 11:00 | 274.6 | 175.5 | 60.2 | 40 | 4.9 | 33.2 | 144.1929 | -109.9804 | 63.3944 | -63.3432 | 0 | 0 | 348.0637
2020-10-11 12:00 | 12:00 | 272.6 | 175.5 | 60.2 | 40 | 4.9 | 33.2 | 130.8693 | -99.8184 | 64.1656 | -64.1138 | 0 | 0 | 344.9027
2020-10-11 13:00 | 13:00 | 276.2 | 175.5 | 60.2 | 40 | 4.9 | 33.2 | 115.4944 | -88.0912 | 65.2059 | -65.1533 | 0 | 0 | 341.2558
2020-10-11 14:00 | 14:00 | 277 | 175.5 | 60.2 | 40 | 4.9 | 33.2 | 85.5614 | -65.2604 | 66.7469 | -66.693 | 0 | 0 | 334.1549
2020-10-11 15:00 | 15:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 59.6 | 4.9 | 33.2 | 40.4969 | -30.8884 | 63.5297 | -63.4784 | 0 | 0 | 343.1598
2020-10-11 16:00 | 16:00 | 294.9 | 175.5 | 60.6 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 4.5062 | -3.4372 | 60.0084 | -59.96 | 0 | 0 | 344.9174
2020-10-11 17:00 | 17:00 | 326.2 | 175.5 | 61.2 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.7929 | -68.7374 | 0 | 0 | 344.4555
2020-10-11 18:00 | 18:00 | 325.9 | 175.5 | 61.2 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.4015 | -70.3447 | 0 | 0 | 344.4568
2020-10-11 19:00 | 19:00 | 317.1 | 175.5 | 61 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.3687 | -76.3071 | 0 | 0 | 344.2616
2020-10-11 20:00 | 20:00 | 301.7 | 175.5 | 60.7 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.291 | -80.2262 | 0 | 0 | 343.9648
2020-10-11 21:00 | 21:00 | 283.9 | 175.5 | 60.4 | 62.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.286 | -79.222 | 0 | 0 | 336.364
2020-10-11 22:00 | 22:00 | 269.4 | 175.5 | 60.1 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.4097 | -83.3424 | 0 | 0 | 326.0673
2020-10-11 23:00 | 23:00 | 261.3 | 175.5 | 59.9 | 41 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.7374 | -76.6755 | 0 | 0 | 314.5619
2020-10-12 | 0:00 | 250.4 | 175.5 | 59.7 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.7791 | -89.7066 | 0 | 0 | 313.5725
2020-10-12 01:00 | 1:00 | 251.3 | 175.5 | 59.7 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.2028 | -88.1316 | 0 | 0 | 313.5712
2020-10-12 02:00 | 2:00 | 268.8 | 175.5 | 60.1 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.286 | -79.222 | 0 | 0 | 313.964
2020-10-12 03:00 | 3:00 | 285.7 | 175.5 | 60.4 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.5637 | -75.5027 | 0 | 0 | 314.261
2020-10-12 04:00 | 4:00 | 293 | 175.5 | 60.6 | 42.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.5692 | -70.5122 | 0 | 0 | 316.657
2020-10-12 05:00 | 5:00 | 285.9 | 175.5 | 60.4 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.949 | -72.8901 | 0 | 0 | 314.2589
2020-10-12 06:00 | 6:00 | 291.1 | 175.5 | 60.5 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 7.8393 | -5.9792 | 71.7429 | -71.685 | 0 | 0 | 316.218
2020-10-12 07:00 | 7:00 | 301.4 | 175.5 | 60.7 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 25.5168 | -19.4624 | 66.0095 | -65.9562 | 0 | 0 | 320.6077
2020-10-12 08:00 | 8:00 | 328.3 | 175.5 | 61.3 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 48.6158 | -36.6726 | 66.5792 | -65.3224 | 0 | 0 | 328.3
2020-10-12 09:00 | 9:00 | 350.6 | 175.5 | 61.7 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 63.8251 | -41.4817 | 64.4009 | -59.8443 | 0 | 0 | 350.6
2020-10-12 10:00 | 10:00 | 355.1 | 175.5 | 61.8 | 46.9 | 4.9 | 33.2 | 69.4368 | -41.8769 | 68.4904 | -63.2503 | 0 | 0 | 355.1
2020-10-12 11:00 | 11:00 | 352.6 | 175.5 | 61.8 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 64.9436 | -39.5218 | 69.8994 | -65.8212 | 0 | 0 | 352.6
2020-10-12 12:00 | 12:00 | 329.6 | 175.5 | 61.3 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 49.8625 | -38.0316 | 64.1322 | -64.0804 | 0 | 0 | 345.8827
2020-10-12 13:00 | 13:00 | 351.2 | 175.5 | 61.7 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 39.8599 | -30.4024 | 64.8034 | -64.7511 | 0 | 0 | 353.9098
2020-10-12 14:00 | 14:00 | 350.5 | 175.5 | 61.7 | 70.5 | 4.9 | 33.2 | 25.0332 | -19.0936 | 60.6124 | -60.5635 | 0 | 0 | 351.7885
2020-10-12 15:00 | 15:00 | 350.1 | 175.5 | 61.7 | 73.6 | 4.9 | 33.2 | 11.5945 | -8.8436 | 59.5736 | -59.5255 | 0 | 0 | 351.699
2020-10-12 16:00 | 16:00 | 362.2 | 175.5 | 61.9 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 1.3619 | -0.3896 | 62.8584 | -61.8307 | 8 | 0 | 362.2
2020-10-12 17:00 | 17:00 | 371.1 | 175.5 | 62.1 | 77.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.8912 | -56.8453 | 21.4 | 0 | 374.8459
2020-10-12 18:00 | 18:00 | 359.8 | 175.5 | 61.9 | 77.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.2528 | -50.2122 | 15.6 | 0 | 368.8406
2020-10-12 19:00 | 19:00 | 347.2 | 175.5 | 61.6 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.5658 | -46.5282 | 8.8 | 0 | 359.1376
2020-10-12 20:00 | 20:00 | 334.2 | 175.5 | 61.4 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.2521 | -44.2164 | 0 | 0 | 348.1357
2020-10-12 21:00 | 21:00 | 312.8 | 175.5 | 61 | 70 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.0399 | -42.006 | 0 | 0 | 344.6339
2020-10-12 22:00 | 22:00 | 289.6 | 175.5 | 60.5 | 60 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.0939 | -34.0664 | 0 | 0 | 334.1275
2020-10-12 23:00 | 23:00 | 278.7 | 175.5 | 60.3 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.8007 | -46.7629 | 0 | 0 | 314.4378
2020-10-13 | 0:00 | 263.3 | 175.5 | 60 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.0028 | -52.96 | 0 | 0 | 308.9428
2020-10-13 01:00 | 1:00 | 265.7 | 175.5 | 60 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.4715 | -53.4283 | 0 | 0 | 308.9432
2020-10-13 02:00 | 2:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 42.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.3542 | -50.3136 | 0 | 0 | 316.4406
2020-10-13 03:00 | 3:00 | 294.7 | 175.5 | 60.6 | 52.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.4265 | -51.385 | 0 | 0 | 326.7415
2020-10-13 04:00 | 4:00 | 300.1 | 175.5 | 60.7 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.2866 | -50.246 | 0 | 0 | 332.4406
2020-10-13 05:00 | 5:00 | 293.6 | 175.5 | 60.6 | 54.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.3748 | -42.3406 | 0 | 0 | 328.4342
2020-10-13 06:00 | 6:00 | 292.3 | 175.5 | 60.5 | 44.2 | 4.9 | 33.2 | 13.6557 | -10.4156 | 38.9227 | -38.8913 | 0 | 0 | 321.5715
2020-10-13 07:00 | 7:00 | 300.2 | 175.5 | 60.7 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 59.6368 | -45.4868 | 37.7151 | -37.6847 | 0 | 0 | 323.7804
2020-10-13 08:00 | 8:00 | 326.2 | 175.5 | 61.2 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 101.75 | -77.608 | 43.4809 | -43.4458 | 0 | 0 | 334.2771
2020-10-13 09:00 | 9:00 | 358.2 | 175.5 | 61.9 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 127.6734 | -83.671 | 51.5941 | -48.1965 | 0 | 0 | 358.2
2020-10-13 10:00 | 10:00 | 353.8 | 175.5 | 61.8 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 143.9768 | -104.6622 | 57.6963 | -53.9109 | 0 | 0 | 353.8
2020-10-13 11:00 | 11:00 | 350 | 175.5 | 61.7 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 142.0296 | -103.2467 | 61.216 | -61.0989 | 0 | 0 | 350
2020-10-13 12:00 | 12:00 | 333.8 | 175.5 | 61.4 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 142.5001 | -108.6892 | 53.774 | -53.7306 | 0 | 0 | 344.6543
2020-10-13 13:00 | 13:00 | 349.7 | 175.5 | 61.7 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 115.1383 | -79.5774 | 45.6608 | -42.6217 | 0 | 0 | 349.7
2020-10-13 14:00 | 14:00 | 350.7 | 175.5 | 61.7 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 85.3705 | -65.1148 | 46.0294 | -45.9923 | 0 | 0 | 356.4928
2020-10-13 15:00 | 15:00 | 348.2 | 175.5 | 61.7 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 47.687 | -36.3724 | 37.95 | -37.9194 | 0 | 0 | 360.7452
2020-10-13 16:00 | 16:00 | 357.7 | 175.5 | 61.9 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 6.4534 | -4.9224 | 34.2292 | -34.2016 | 16.7 | 0 | 376.4586
2020-10-13 17:00 | 17:00 | 374.1 | 175.5 | 62.2 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | -0.01 | 35.3691 | -35.3406 | 36.5 | 0 | 395.0315
2020-10-13 18:00 | 18:00 | 364 | 175.5 | 62 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.0994 | -29.0759 | 31.6 | 0 | 389.9235
2020-10-13 19:00 | 19:00 | 349 | 175.5 | 61.7 | 82.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.1095 | -25.0892 | 20.1 | 0 | 378.1203
2020-10-13 20:00 | 20:00 | 329.9 | 175.5 | 61.3 | 80.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.1654 | -17.1515 | 10.3 | 0 | 365.3139
2020-10-13 21:00 | 21:00 | 311.5 | 175.5 | 60.9 | 75 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.7351 | -17.7208 | 0 | 0 | 349.5143
2020-10-13 22:00 | 22:00 | 288.2 | 175.5 | 60.5 | 65 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.9916 | -15.9787 | 0 | 0 | 339.1129
2020-10-13 23:00 | 23:00 | 280.4 | 175.5 | 60.3 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.5891 | -15.5765 | 0 | 0 | 323.6126
2020-10-14 | 0:00 | 266.6 | 175.5 | 60 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.0639 | -17.0501 | 0 | 0 | 308.8138
2020-10-14 01:00 | 1:00 | 264.3 | 175.5 | 60 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.4948 | -22.4766 | 0 | 0 | 308.8182
2020-10-14 02:00 | 2:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.4908 | -27.4686 | 0 | 0 | 324.7222
2020-10-14 03:00 | 3:00 | 297.1 | 175.5 | 60.6 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.3555 | -27.3334 | 0 | 0 | 335.0221
2020-10-14 04:00 | 4:00 | 303.5 | 175.5 | 60.8 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.1944 | -28.1716 | 0 | 0 | 341.1228
2020-10-14 05:00 | 5:00 | 296.7 | 175.5 | 60.6 | 60.4 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | -0.01 | 27.1544 | -27.1325 | 0 | 0 | 334.6249
2020-10-14 06:00 | 6:00 | 295.3 | 175.5 | 60.6 | 50.4 | 4.9 | 33.2 | 17.5118 | -13.3568 | 22.9649 | -22.9464 | 0 | 0 | 328.7735
2020-10-14 07:00 | 7:00 | 292.6 | 175.5 | 60.6 | 36 | 4.9 | 33.2 | 78.5358 | -59.9016 | 21.1534 | -21.1363 | 0 | 0 | 328.8513
2020-10-14 08:00 | 8:00 | 319.5 | 175.5 | 61.1 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 135.8701 | -103.6324 | 30.6418 | -30.6171 | 0 | 0 | 342.1624
2020-10-14 09:00 | 9:00 | 337.9 | 175.5 | 61.5 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 163.6914 | -124.8528 | 55.4164 | -55.3717 | 0 | 0 | 349.1833
2020-10-14 10:00 | 10:00 | 356.3 | 175.5 | 61.8 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 171.7721 | -131.016 | 73.0839 | -68.14 | 0 | 0 | 356.3
2020-10-14 11:00 | 11:00 | 361.3 | 175.5 | 61.9 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 147.1589 | -101.7084 | 87.4316 | -82.2821 | 0 | 0 | 361.3
2020-10-14 12:00 | 12:00 | 345.6 | 175.5 | 61.6 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 121.5652 | -88.1436 | 103.7897 | -102.0113 | 0 | 0 | 345.6
2020-10-14 13:00 | 13:00 | 357.4 | 175.5 | 61.8 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 99.4463 | -54.267 | 105.5773 | -103.9566 | 0 | 0 | 357.4
2020-10-14 14:00 | 14:00 | 354.4 | 175.5 | 61.8 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 68.6471 | -49.6753 | 106.1499 | -104.4217 | 0 | 0 | 354.4
2020-10-14 15:00 | 15:00 | 353.3 | 175.5 | 61.8 | 68.3 | 4.9 | 33.2 | 27.7062 | -19.7986 | 105.5773 | -103.8849 | 0 | 0 | 353.3
2020-10-14 16:00 | 16:00 | 363.3 | 175.5 | 62 | 74.8 | 4.9 | 33.2 | 3.2322 | -0.9256 | 103.9804 | -93.387 | 0 | 0 | 363.3
2020-10-14 17:00 | 17:00 | 379.3 | 175.5 | 62.3 | 75.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | -0.0072 | 96.5175 | -68.6355 | 0 | 0 | 379.3
2020-10-14 18:00 | 18:00 | 370.1 | 175.5 | 62.1 | 74.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.7629 | -73.1629 | 0 | 0 | 370.1
2020-10-14 19:00 | 19:00 | 356.1 | 175.5 | 61.8 | 74.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.6996 | -75.7996 | 0 | 0 | 356.1
2020-10-14 20:00 | 20:00 | 337 | 175.5 | 61.4 | 74.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.1839 | -73.1248 | 0 | 0 | 349.8591
2020-10-14 21:00 | 21:00 | 314.8 | 175.5 | 61 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.5314 | -75.4704 | 0 | 0 | 339.461
2020-10-14 22:00 | 22:00 | 294 | 175.5 | 60.6 | 53 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.3127 | -72.2543 | 0 | 0 | 327.2584
2020-10-14 23:00 | 23:00 | 282.6 | 175.5 | 60.4 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.4702 | -76.4085 | 0 | 0 | 309.2617
2020-10-15 | 0:00 | 274.5 | 175.5 | 60.2 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.4809 | -78.4176 | 0 | 0 | 308.8633
2020-10-15 01:00 | 1:00 | 276.4 | 175.5 | 60.2 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.6824 | -78.6189 | 0 | 0 | 308.8635
2020-10-15 02:00 | 2:00 | 291.5 | 175.5 | 60.5 | 40 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.1173 | -79.0534 | 0 | 0 | 314.1639
2020-10-15 03:00 | 3:00 | 307.6 | 175.5 | 60.9 | 50 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.9669 | -81.9007 | 0 | 0 | 324.5662
2020-10-15 04:00 | 4:00 | 315.7 | 175.5 | 61 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.4309 | -81.3652 | 0 | 0 | 332.8657
2020-10-15 05:00 | 5:00 | 312.1 | 175.5 | 60.9 | 54.2 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | -0.01 | 82.8057 | -82.7389 | 0 | 0 | 328.7698
2020-10-15 06:00 | 6:00 | 312.8 | 175.5 | 61 | 46.3 | 4.9 | 33.2 | 13.2743 | -10.1248 | 75.095 | -75.0344 | 0 | 0 | 324.1101
2020-10-15 07:00 | 7:00 | 315.2 | 175.5 | 61 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 62.1575 | -47.4096 | 80.7612 | -80.696 | 0 | 0 | 325.7131
2020-10-15 08:00 | 8:00 | 334.3 | 175.5 | 61.4 | 35 | 4.9 | 33.2 | 108.7757 | -82.9668 | 80.5259 | -80.4609 | 0 | 0 | 335.8739
2020-10-15 09:00 | 9:00 | 354.5 | 175.5 | 61.8 | 35 | 4.9 | 33.2 | 147.5908 | -107.2893 | 76.9723 | -73.1738 | 0 | 0 | 354.5
2020-10-15 10:00 | 10:00 | 369.2 | 175.5 | 62.1 | 35 | 4.9 | 33.2 | 150.3536 | -93.1532 | 77.945 | -76.6454 | 0 | 0 | 369.2
2020-10-15 11:00 | 11:00 | 379.8 | 175.5 | 62.3 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 149.7924 | -82.0822 | 79.7547 | -79.0649 | 0 | 0 | 379.8
2020-10-15 12:00 | 12:00 | 341.7 | 175.5 | 61.5 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 119.8471 | -91.003 | 82.4709 | -80.215 | 0 | 0 | 341.7
2020-10-15 13:00 | 13:00 | 360.5 | 175.5 | 61.9 | 36.9 | 4.9 | 33.2 | 100.9604 | -56.6237 | 76.536 | -72.7727 | 0 | 0 | 360.5
2020-10-15 14:00 | 14:00 | 356.7 | 175.5 | 61.8 | 65.1 | 4.9 | 33.2 | 70.76 | -53.9708 | 61.6524 | -61.6026 | 0 | 0 | 357.339
2020-10-15 15:00 | 15:00 | 356.3 | 175.5 | 61.8 | 78.3 | 4.9 | 33.2 | 31.6258 | -24.122 | 55.4503 | -55.4055 | 0 | 0 | 361.2486
2020-10-15 16:00 | 16:00 | 372.1 | 175.5 | 62.1 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 3.3091 | -2.524 | 54.4776 | -54.4336 | 17.9 | 0 | 376.2291
2020-10-15 17:00 | 17:00 | 389.4 | 175.5 | 62.5 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0757 | -0.0576 | 57.529 | -57.4826 | 34.6 | 0 | 392.5645
2020-10-15 18:00 | 18:00 | 379.9 | 175.5 | 62.3 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.4282 | -61.9282 | 20.7 | 0 | 379.9
2020-10-15 19:00 | 19:00 | 365.4 | 175.5 | 62 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.2843 | -62.6843 | 6 | 0 | 365.4
2020-10-15 20:00 | 20:00 | 346.1 | 175.5 | 61.6 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.3404 | -71.2828 | 0 | 0 | 349.3576
2020-10-15 21:00 | 21:00 | 326.5 | 175.5 | 61.2 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.1061 | -77.0439 | 0 | 0 | 344.9622
2020-10-15 22:00 | 22:00 | 306.9 | 175.5 | 60.8 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.1015 | -76.0401 | 0 | 0 | 335.0614
2020-10-15 23:00 | 23:00 | 296.3 | 175.5 | 60.6 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.2332 | -64.1814 | 0 | 0 | 319.3518
2020-10-16 | 0:00 | 281.5 | 175.5 | 60.3 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.8128 | -54.7686 | 0 | 0 | 309.2442
2020-10-16 01:00 | 1:00 | 284.7 | 175.5 | 60.4 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5713 | -41.5377 | 0 | 0 | 309.8336
2020-10-16 02:00 | 2:00 | 296.4 | 175.5 | 60.6 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.5091 | -36.4796 | 0 | 0 | 325.9295
2020-10-16 03:00 | 3:00 | 318.8 | 175.5 | 61.1 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.3271 | -22.3091 | 10.5 | 0 | 350.118
2020-10-16 04:00 | 4:00 | 326.6 | 175.5 | 61.2 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.9578 | -15.9449 | 13.3 | 0 | 363.0129
2020-10-16 05:00 | 5:00 | 322.9 | 175.5 | 61.2 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | -0.0192 | 14.7502 | -14.7383 | 13.8 | 0 | 360.2179
2020-10-16 06:00 | 6:00 | 320 | 175.5 | 61.1 | 59 | 4.9 | 33.2 | 16.2268 | -12.3768 | 20.8862 | -20.8693 | 7.1 | 0 | 344.6669
2020-10-16 07:00 | 7:00 | 321.8 | 175.5 | 61.1 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 70.0725 | -53.4464 | 34.3288 | -34.3011 | 0 | 0 | 327.1538
2020-10-16 08:00 | 8:00 | 334.3 | 175.5 | 61.4 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 116.8058 | -89.0916 | 50.9902 | -50.949 | 0 | 0 | 337.5554
2020-10-16 09:00 | 9:00 | 352.4 | 175.5 | 61.7 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 166.961 | -127.3464 | 55.3488 | -52.6634 | 0 | 0 | 352.4
2020-10-16 10:00 | 10:00 | 359.1 | 175.5 | 61.9 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 183.3401 | -139.6124 | 59.1711 | -54.0988 | 0 | 0 | 359.1
2020-10-16 11:00 | 11:00 | 376.3 | 175.5 | 62.2 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 175.0295 | -114.706 | 62.1887 | -57.3122 | 0 | 0 | 376.3
2020-10-16 12:00 | 12:00 | 349 | 175.5 | 61.7 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 138.2503 | -100.4996 | 66.0767 | -65.4274 | 0 | 0 | 349
2020-10-16 13:00 | 13:00 | 364.5 | 175.5 | 62 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 119.7836 | -68.6557 | 66.3782 | -63.9061 | 0 | 0 | 364.5
2020-10-16 14:00 | 14:00 | 357.4 | 175.5 | 61.8 | 49.1 | 4.9 | 33.2 | 74.7313 | -46.0272 | 62.3221 | -58.1262 | 0 | 0 | 357.4
2020-10-16 15:00 | 15:00 | 359.1 | 175.5 | 61.9 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 34.9097 | -23.1464 | 54.8801 | -50.6434 | 0 | 0 | 359.1
2020-10-16 16:00 | 16:00 | 373.7 | 175.5 | 62.2 | 81.1 | 4.9 | 33.2 | 3.3078 | -2.5228 | 56.8912 | -56.8453 | 18.1 | 0 | 375.8309
2020-10-16 17:00 | 17:00 | 388.6 | 175.5 | 62.5 | 81.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.7897 | -56.7439 | 35.2 | 0 | 392.4458
2020-10-16 18:00 | 18:00 | 377 | 175.5 | 62.2 | 81.1 | 4.9 | 33.2 | 0.1787 | -0.1364 | 46.9007 | -46.8628 | 31.6 | 0 | 388.5802
2020-10-16 19:00 | 19:00 | 361.9 | 175.5 | 61.9 | 81.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.7719 | -47.7333 | 16.3 | 0 | 372.9386
2020-10-16 20:00 | 20:00 | 342.8 | 175.5 | 61.6 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.0899 | -39.0584 | 7 | 0 | 360.7315
2020-10-16 21:00 | 21:00 | 325.9 | 175.5 | 61.2 | 68.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.0656 | -29.0421 | 8.5 | 0 | 351.8235
2020-10-16 22:00 | 22:00 | 309.2 | 175.5 | 60.9 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.5519 | -26.5305 | 5.1 | 0 | 337.1214
2020-10-16 23:00 | 23:00 | 303.1 | 175.5 | 60.8 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.5569 | -27.5347 | 9.7 | 0 | 330.2222
2020-10-17 | 0:00 | 286.2 | 175.5 | 60.4 | 41.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.3548 | -21.3376 | 2.5 | 0 | 318.3172
2020-10-17 01:00 | 1:00 | 287.1 | 175.5 | 60.4 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.784 | -14.7721 | 3.7 | 0 | 324.4119
2020-10-17 02:00 | 2:00 | 298.9 | 175.5 | 60.7 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.2754 | -13.2647 | 0 | 0 | 337.5107
2020-10-17 03:00 | 3:00 | 316.5 | 175.5 | 61 | 75.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.8679 | -11.8583 | 5.9 | 0 | 356.1096
2020-10-17 04:00 | 4:00 | 327.7 | 175.5 | 61.3 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.5992 | -11.5898 | 12.2 | 0 | 367.5094
2020-10-17 05:00 | 5:00 | 317.7 | 175.5 | 61.1 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.733 | -11.7235 | 7.6 | 0 | 357.4095
2020-10-17 06:00 | 6:00 | 308.6 | 175.5 | 60.9 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 13.6809 | -10.4348 | 10.9294 | -10.9206 | 0 | 0 | 342.5549
2020-10-17 07:00 | 7:00 | 300 | 175.5 | 60.7 | 40.1 | 4.9 | 33.2 | 73.0263 | -55.6996 | 7.8784 | -7.872 | 0 | 0 | 331.7331
2020-10-17 08:00 | 8:00 | 314.2 | 175.5 | 61 | 34.5 | 4.9 | 33.2 | 129.5066 | -98.7788 | 3.3183 | -3.3156 | 0 | 0 | 339.8305
2020-10-17 09:00 | 9:00 | 326.5 | 175.5 | 61.2 | 34.5 | 4.9 | 33.2 | 173.3749 | -132.2384 | 2.9496 | -2.9472 | 0 | 0 | 350.4389
2020-10-17 10:00 | 10:00 | 328.9 | 175.5 | 61.3 | 34.5 | 4.9 | 33.2 | 191.6267 | -146.16 | 4.5597 | -4.556 | 0 | 0 | 354.8704
2020-10-17 11:00 | 11:00 | 328.5 | 175.5 | 61.3 | 34.5 | 4.9 | 33.2 | 191.4228 | -146.0044 | 8.3481 | -8.3414 | 0 | 0 | 354.8251
2020-10-17 12:00 | 12:00 | 315 | 175.5 | 61 | 35 | 4.9 | 33.2 | 172.1535 | -131.3068 | 15.5553 | -15.5427 | 0 | 0 | 350.4593
2020-10-17 13:00 | 13:00 | 314.8 | 175.5 | 61 | 35 | 4.9 | 33.2 | 143.6963 | -109.6016 | 27.4908 | -27.4686 | 0 | 0 | 343.7169
2020-10-17 14:00 | 14:00 | 308.8 | 175.5 | 60.9 | 35 | 4.9 | 33.2 | 109.4367 | -83.4708 | 30.7756 | -30.7508 | 0 | 0 | 335.4907
2020-10-17 15:00 | 15:00 | 308.1 | 175.5 | 60.9 | 58.8 | 4.9 | 33.2 | 56.6721 | -43.2256 | 31.9156 | -31.8898 | 0 | 0 | 346.7723
2020-10-17 16:00 | 16:00 | 326.8 | 175.5 | 61.2 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 6.9621 | -5.3104 | 32.049 | -32.0231 | 0 | 0 | 347.5776
2020-10-17 17:00 | 17:00 | 352 | 175.5 | 61.7 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.6969 | -28.6737 | 22.5 | 0 | 378.2232
2020-10-17 18:00 | 18:00 | 346.2 | 175.5 | 61.6 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.7141 | -31.6885 | 14.4 | 0 | 370.0256
2020-10-17 19:00 | 19:00 | 336.8 | 175.5 | 61.4 | 78.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.9933 | -27.9707 | 10.5 | 0 | 363.6226
2020-10-17 20:00 | 20:00 | 320.9 | 175.5 | 61.1 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.8091 | -30.7842 | 0 | 0 | 345.5249
2020-10-17 21:00 | 21:00 | 304.5 | 175.5 | 60.8 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.1849 | -38.1541 | 0 | 0 | 331.6308
2020-10-17 22:00 | 22:00 | 291.7 | 175.5 | 60.5 | 38.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.8219 | -44.7857 | 0 | 0 | 312.9362
2020-10-17 23:00 | 23:00 | 285.9 | 175.5 | 60.4 | 34.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.241 | -42.2069 | 0 | 0 | 308.5341
2020-10-18 | 0:00 | 277.2 | 175.5 | 60.2 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.7708 | -41.7371 | 0 | 0 | 317.5337
2020-10-18 01:00 | 1:00 | 278.2 | 175.5 | 60.3 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.5876 | -50.5468 | 0 | 0 | 318.0408
2020-10-18 02:00 | 2:00 | 292.7 | 175.5 | 60.6 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.8912 | -56.8453 | 0 | 0 | 331.7459
2020-10-18 03:00 | 3:00 | 305.6 | 175.5 | 60.8 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.5437 | -54.4997 | 0 | 0 | 341.944
2020-10-18 04:00 | 4:00 | 311.9 | 175.5 | 60.9 | 73.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.5492 | -49.5092 | 0 | 0 | 348.34
2020-10-18 05:00 | 5:00 | 304 | 175.5 | 60.8 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | -0.01 | 53.2366 | -53.1936 | 0 | 0 | 340.746
2020-10-18 06:00 | 6:00 | 285.4 | 175.5 | 60.4 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 15.6281 | -11.92 | 47.6719 | -47.6334 | 0 | 0 | 334.0466
2020-10-18 07:00 | 7:00 | 274.5 | 175.5 | 60.2 | 34.9 | 4.9 | 33.2 | 65.9368 | -50.292 | 47.2032 | -47.1651 | 0 | 0 | 324.3829
2020-10-18 08:00 | 8:00 | 269.3 | 175.5 | 60.1 | 34.9 | 4.9 | 33.2 | 128.1447 | -97.74 | 50.4204 | -50.3797 | 0 | 0 | 339.0454
2020-10-18 09:00 | 9:00 | 281.2 | 175.5 | 60.3 | 34.9 | 4.9 | 33.2 | 178.7725 | -136.3556 | 56.3553 | -56.3098 | -4.4 | 0 | 346.8624
2020-10-18 10:00 | 10:00 | 286.4 | 175.5 | 60.4 | 34.9 | 4.9 | 33.2 | 196.4235 | -149.8184 | 58.4675 | -58.4203 | -13.6 | 0 | 341.9523
2020-10-18 11:00 | 11:00 | 285.3 | 175.5 | 60.4 | 34.9 | 4.9 | 33.2 | 195.8765 | -149.4012 | 58.4675 | -58.4203 | -14.3 | 0 | 341.1225
2020-10-18 12:00 | 12:00 | 280.5 | 175.5 | 60.3 | 34.9 | 4.9 | 33.2 | 181.3424 | -138.3156 | 63.161 | -63.11 | -12.4 | 0 | 339.4778
2020-10-18 13:00 | 13:00 | 272.1 | 175.5 | 60.1 | 34.9 | 4.9 | 33.2 | 159.5162 | -121.668 | 61.7185 | -61.6687 | -3.9 | 0 | 342.598
2020-10-18 14:00 | 14:00 | 270.7 | 175.5 | 60.1 | 34.9 | 4.9 | 33.2 | 118.0534 | -90.0432 | 55.0816 | -55.0371 | 0 | 0 | 336.6547
2020-10-18 15:00 | 15:00 | 276.9 | 175.5 | 60.2 | 47 | 4.9 | 33.2 | 57.41 | -43.7884 | 53.3376 | -53.2946 | 0 | 0 | 334.4646
2020-10-18 16:00 | 16:00 | 299.4 | 175.5 | 60.7 | 63.8 | 4.9 | 33.2 | 6.3634 | -4.8536 | 52.0305 | -51.9885 | 0 | 0 | 339.6518
2020-10-18 17:00 | 17:00 | 331.2 | 175.5 | 61.3 | 73.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.0351 | -52.9923 | 0 | 0 | 348.7428
2020-10-18 18:00 | 18:00 | 329.9 | 175.5 | 61.3 | 73.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.4942 | -51.4526 | 0 | 0 | 348.7416
2020-10-18 19:00 | 19:00 | 322.2 | 175.5 | 61.1 | 73.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.4992 | -52.4568 | 0 | 0 | 348.5424
2020-10-18 20:00 | 20:00 | 309 | 175.5 | 60.9 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.8063 | -53.7629 | 0 | 0 | 345.6434
2020-10-18 21:00 | 21:00 | 295.8 | 175.5 | 60.6 | 61.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.2931 | -51.2517 | 0 | 0 | 335.3414
2020-10-18 22:00 | 22:00 | 277.9 | 175.5 | 60.3 | 48.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.2794 | -43.2445 | 0 | 0 | 322.8349
2020-10-18 23:00 | 23:00 | 274.4 | 175.5 | 60.2 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.6803 | -31.6547 | 0 | 0 | 317.9256
2020-10-19 | 0:00 | 260.3 | 175.5 | 59.9 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.9839 | -37.9532 | 0 | 0 | 308.2307
2020-10-19 01:00 | 1:00 | 263.5 | 175.5 | 60 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.4242 | -33.3972 | 0 | 0 | 308.327
2020-10-19 02:00 | 2:00 | 280.1 | 175.5 | 60.3 | 48.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.9084 | -24.8883 | 0 | 0 | 322.0201
2020-10-19 03:00 | 3:00 | 298.3 | 175.5 | 60.7 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.7362 | -23.717 | 0 | 0 | 333.7192
2020-10-19 04:00 | 4:00 | 306.7 | 175.5 | 60.8 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.6074 | -24.5875 | 0 | 0 | 341.4199
2020-10-19 05:00 | 5:00 | 307.8 | 175.5 | 60.9 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | -0.01 | 21.6897 | -21.6722 | 0 | 0 | 344.8205
2020-10-19 06:00 | 6:00 | 302.8 | 175.5 | 60.8 | 59.8 | 4.9 | 33.2 | 15.5776 | -11.8816 | 14.8179 | -14.8059 | 0 | 0 | 337.908
2020-10-19 07:00 | 7:00 | 298 | 175.5 | 60.7 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 77.0094 | -58.7376 | 19.88 | -19.864 | 0 | 0 | 332.4878
2020-10-19 08:00 | 8:00 | 313.2 | 175.5 | 61 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 126.6306 | -96.5852 | 18.3038 | -18.289 | 0 | 0 | 339.3602
2020-10-19 09:00 | 9:00 | 333.8 | 175.5 | 61.4 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 165.1673 | -125.9784 | 20.416 | -20.3995 | 0 | 0 | 348.9054
2020-10-19 10:00 | 10:00 | 344.9 | 175.5 | 61.6 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 181.7372 | -138.6168 | 19.3099 | -19.2943 | 0 | 0 | 353.036
2020-10-19 11:00 | 11:00 | 346.9 | 175.5 | 61.6 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 173.5154 | -132.3456 | 17.03 | -17.0163 | 0 | 0 | 351.5835
2020-10-19 12:00 | 12:00 | 321.2 | 175.5 | 61.1 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 153.4576 | -117.0468 | 16.6613 | -16.6479 | 0 | 0 | 346.3242
2020-10-19 13:00 | 13:00 | 337.7 | 175.5 | 61.5 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 140.3502 | -107.0496 | 21.2549 | -21.2377 | 0 | 0 | 343.6178
2020-10-19 14:00 | 14:00 | 337.1 | 175.5 | 61.4 | 49.4 | 4.9 | 33.2 | 101.5721 | -77.4724 | 23.9695 | -23.9502 | 0 | 0 | 348.519
2020-10-19 15:00 | 15:00 | 342.5 | 175.5 | 61.5 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 47.026 | -35.8684 | 29.5357 | -29.5119 | 0 | 0 | 353.6814
2020-10-19 16:00 | 16:00 | 361 | 175.5 | 61.9 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 4.1993 | -3.2028 | 34.0616 | -34.0341 | 19 | 0 | 376.424
2020-10-19 17:00 | 17:00 | 375.9 | 175.5 | 62.2 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.05 | -38.0193 | 33.4 | 0 | 390.1307
2020-10-19 18:00 | 18:00 | 366.5 | 175.5 | 62 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.392 | -45.3554 | 18.3 | 0 | 374.8366
2020-10-19 19:00 | 19:00 | 353.2 | 175.5 | 61.8 | 78.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.0194 | -49.979 | 4.1 | 0 | 357.8404
2020-10-19 20:00 | 20:00 | 333.1 | 175.5 | 61.4 | 73.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.3376 | -53.2946 | 0 | 0 | 348.243
2020-10-19 21:00 | 21:00 | 312.7 | 175.5 | 61 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.8402 | -53.7967 | 0 | 0 | 337.8435
2020-10-19 22:00 | 22:00 | 296.7 | 175.5 | 60.6 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.5381 | -47.4997 | 0 | 0 | 324.4384
2020-10-19 23:00 | 23:00 | 290.9 | 175.5 | 60.5 | 42.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.4809 | -43.4458 | 0 | 0 | 316.2351
2020-10-20 | 0:00 | 274.6 | 175.5 | 60.2 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.928 | -45.8909 | 0 | 0 | 308.5371
2020-10-20 01:00 | 1:00 | 276.6 | 175.5 | 60.2 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.7568 | -50.7158 | 0 | 0 | 308.541
2020-10-20 02:00 | 2:00 | 292.6 | 175.5 | 60.6 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.6553 | -50.6144 | 0 | 0 | 315.6409
2020-10-20 03:00 | 3:00 | 310.4 | 175.5 | 60.9 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.8945 | -45.8575 | 0 | 0 | 328.337
2020-10-20 04:00 | 4:00 | 319.7 | 175.5 | 61.1 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.5986 | -40.5658 | 0 | 0 | 341.0328
2020-10-20 05:00 | 5:00 | 317.8 | 175.5 | 61.1 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.8996 | -40.8666 | 0 | 0 | 339.133
2020-10-20 06:00 | 6:00 | 313.9 | 175.5 | 61 | 54.4 | 4.9 | 33.2 | 15.2215 | -11.61 | 29.6357 | -29.6118 | 0 | 0 | 332.6354
2020-10-20 07:00 | 7:00 | 314.1 | 175.5 | 61 | 36.5 | 4.9 | 33.2 | 75.6215 | -57.6788 | 22.6286 | -22.6103 | 0 | 0 | 329.061
2020-10-20 08:00 | 8:00 | 329.1 | 175.5 | 61.3 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 121.1191 | -92.3812 | 17.0639 | -17.0501 | 0 | 0 | 338.3517
2020-10-20 09:00 | 9:00 | 352.8 | 175.5 | 61.8 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 147.0185 | -106.8734 | 14.3154 | -11.7605 | 0 | 0 | 352.8
2020-10-20 10:00 | 10:00 | 348.3 | 175.5 | 61.7 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 151.256 | -115.3676 | 15.4553 | -13.0437 | 0 | 0 | 348.3
2020-10-20 11:00 | 11:00 | 356.2 | 175.5 | 61.8 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 160.0514 | -116.3477 | 18.3038 | -16.4075 | 0 | 0 | 356.2
2020-10-20 12:00 | 12:00 | 328.7 | 175.5 | 61.3 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 147.4141 | -112.4376 | 21.0876 | -21.0706 | 0 | 0 | 345.0935
2020-10-20 13:00 | 13:00 | 345.2 | 175.5 | 61.6 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 121.8843 | -88.6026 | 20.4836 | -18.9653 | 0 | 0 | 345.2
2020-10-20 14:00 | 14:00 | 338.2 | 175.5 | 61.5 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 87.33 | -66.6092 | 19.3099 | -19.2943 | 0 | 0 | 347.2364
2020-10-20 15:00 | 15:00 | 346.2 | 175.5 | 61.6 | 69.9 | 4.9 | 33.2 | 44.9383 | -34.276 | 16.5614 | -16.548 | 0.4 | 0 | 356.1757
2020-10-20 16:00 | 16:00 | 364.2 | 175.5 | 62 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 3.6653 | -2.7956 | 14.3154 | -14.3038 | 38.2 | 0 | 395.5813
2020-10-20 17:00 | 17:00 | 382.8 | 175.5 | 62.4 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.6714 | -12.6612 | 55.6 | 0 | 412.5102
2020-10-20 18:00 | 18:00 | 372.7 | 175.5 | 62.2 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.588 | -9.5803 | 48.1 | 0 | 404.8077
2020-10-20 19:00 | 19:00 | 359.5 | 175.5 | 61.9 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.5481 | -8.5412 | 40 | 0 | 396.4069
2020-10-20 20:00 | 20:00 | 339.6 | 175.5 | 61.5 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.7723 | -6.7668 | 22.7 | 0 | 378.7055
2020-10-20 21:00 | 21:00 | 321.4 | 175.5 | 61.1 | 78.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.7273 | -4.7235 | 9.2 | 0 | 362.2038
2020-10-20 22:00 | 22:00 | 300.7 | 175.5 | 60.7 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.3586 | -4.3551 | 0 | 0 | 343.1035
2020-10-20 23:00 | 23:00 | 294 | 175.5 | 60.6 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.2632 | -5.259 | 7.5 | 0 | 334.4042
2020-10-21 | 0:00 | 278.2 | 175.5 | 60.3 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.0284 | -5.0243 | 5.2 | 0 | 318.7041
2020-10-21 01:00 | 1:00 | 281.6 | 175.5 | 60.3 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.2122 | -2.2104 | 10.2 | 0 | 324.4018
2020-10-21 02:00 | 2:00 | 297.1 | 175.5 | 60.6 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.3137 | -2.3118 | 7.4 | 0 | 339.8019
2020-10-21 03:00 | 3:00 | 315.4 | 175.5 | 61 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.9158 | -2.9134 | 13.8 | 0 | 357.6024
2020-10-21 04:00 | 4:00 | 323.8 | 175.5 | 61.2 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.0237 | -4.0205 | 13.3 | 0 | 365.1032
2020-10-21 05:00 | 5:00 | 320.6 | 175.5 | 61.1 | 72.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.9779 | -7.9715 | 11.4 | 0 | 358.8064
2020-10-21 06:00 | 6:00 | 315.8 | 175.5 | 61 | 60.1 | 4.9 | 33.2 | 15.1962 | -11.5908 | 16.4937 | -16.4804 | 1.6 | 0 | 339.9187
2020-10-21 07:00 | 7:00 | 310.8 | 175.5 | 60.9 | 35.1 | 4.9 | 33.2 | 76.5633 | -58.3972 | 21.7574 | -21.7398 | 0 | 0 | 327.7837
2020-10-21 08:00 | 8:00 | 325.6 | 175.5 | 61.2 | 34 | 4.9 | 33.2 | 129.7236 | -98.9444 | 22.1599 | -22.142 | 0 | 0 | 339.5971
2020-10-21 09:00 | 9:00 | 342.8 | 175.5 | 61.6 | 34 | 4.9 | 33.2 | 168.6286 | -128.6184 | 20.6174 | -20.6008 | 0 | 0 | 349.2268
2020-10-21 10:00 | 10:00 | 341.9 | 175.5 | 61.5 | 34 | 4.9 | 33.2 | 185.2491 | -141.2952 | 21.5897 | -21.5723 | 0 | 0 | 353.0713
2020-10-21 11:00 | 11:00 | 341.8 | 175.5 | 61.5 | 34.5 | 4.9 | 33.2 | 185.5035 | -141.4892 | 17.5002 | -17.4861 | 0 | 0 | 353.6284
2020-10-21 12:00 | 12:00 | 319.7 | 175.5 | 61.1 | 34.5 | 4.9 | 33.2 | 172.4343 | -131.5212 | 18.6401 | -18.6251 | 0 | 0 | 350.1281
2020-10-21 13:00 | 13:00 | 338.6 | 175.5 | 61.5 | 34.5 | 4.9 | 33.2 | 137.0663 | -104.5448 | 21.7574 | -21.7398 | 0 | 0 | 342.1391
2020-10-21 14:00 | 14:00 | 348.9 | 175.5 | 61.7 | 62.3 | 4.9 | 33.2 | 85.408 | -65.1432 | 26.6181 | -26.5966 | 0 | 0 | 357.8863
2020-10-21 15:00 | 15:00 | 356.7 | 175.5 | 61.8 | 75.4 | 4.9 | 33.2 | 31.7015 | -24.1796 | 25.9483 | -25.9274 | 7.1 | 0 | 365.4428
2020-10-21 16:00 | 16:00 | 368.4 | 175.5 | 62.1 | 79 | 4.9 | 33.2 | 1.5524 | -1.184 | 29.5681 | -29.5442 | 33.5 | 0 | 388.5923
2020-10-21 17:00 | 17:00 | 381.3 | 175.5 | 62.3 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.5475 | -37.5172 | 40 | 0 | 394.9303
2020-10-21 18:00 | 18:00 | 370 | 175.5 | 62.1 | 79 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.1899 | -39.1583 | 28.6 | 0 | 383.3316
2020-10-21 19:00 | 19:00 | 355.1 | 175.5 | 61.8 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.0633 | -46.0261 | 10.2 | 0 | 362.9372
2020-10-21 20:00 | 20:00 | 335 | 175.5 | 61.4 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.8189 | -55.7739 | 0 | 0 | 344.245
2020-10-21 21:00 | 21:00 | 315.2 | 175.5 | 61 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.9423 | -59.8939 | 0 | 0 | 328.7484
2020-10-21 22:00 | 22:00 | 294.6 | 175.5 | 60.6 | 34 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.3332 | -64.2813 | 0 | 0 | 308.2519
2020-10-21 23:00 | 23:00 | 286.8 | 175.5 | 60.4 | 34 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.5847 | -61.535 | 0 | 0 | 308.0497
2020-10-22 | 0:00 | 272.5 | 175.5 | 60.1 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.6797 | -60.6307 | 0 | 0 | 309.049
2020-10-22 01:00 | 1:00 | 278.7 | 175.5 | 60.3 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.9362 | -58.8886 | 0 | 0 | 309.2476
2020-10-22 02:00 | 2:00 | 293.4 | 175.5 | 60.6 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.7614 | -51.7196 | 0 | 0 | 318.8418
2020-10-22 03:00 | 3:00 | 311.5 | 175.5 | 60.9 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.3305 | -46.2931 | 0 | 0 | 329.1374
2020-10-22 04:00 | 4:00 | 315.4 | 175.5 | 61 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.7851 | -55.7401 | 0 | 0 | 330.145
2020-10-22 05:00 | 5:00 | 312.3 | 175.5 | 60.9 | 52.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.7513 | -55.7063 | 0 | 0 | 327.045
2020-10-22 06:00 | 6:00 | 317.1 | 175.5 | 61 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 5.7781 | -4.4072 | 62.6908 | -62.6402 | 0 | 0 | 326.3215
2020-10-22 07:00 | 7:00 | 324.4 | 175.5 | 61.2 | 45.4 | 4.9 | 33.2 | 24.2448 | -18.4924 | 52.4653 | -52.423 | 0 | 0 | 325.9947
2020-10-22 08:00 | 8:00 | 342.3 | 175.5 | 61.5 | 49.3 | 4.9 | 33.2 | 41.7689 | -27.4603 | 51.2254 | -47.634 | 0 | 0 | 342.3
2020-10-22 09:00 | 9:00 | 357.5 | 175.5 | 61.9 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 66.2306 | -37.2809 | 46.6334 | -38.6831 | 0 | 0 | 357.5
2020-10-22 10:00 | 10:00 | 361.6 | 175.5 | 61.9 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 96.8511 | -55.1516 | 50.2189 | -41.1184 | 0 | 0 | 361.6
2020-10-22 11:00 | 11:00 | 359.6 | 175.5 | 61.9 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 91.9623 | -52.3946 | 53.3715 | -44.6392 | 0 | 0 | 359.6
2020-10-22 12:00 | 12:00 | 338.9 | 175.5 | 61.5 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 106.7133 | -81.3936 | 46.1971 | -43.5168 | 0 | 0 | 338.9
2020-10-22 13:00 | 13:00 | 340.5 | 175.5 | 61.5 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 77.1234 | -50.0439 | 44.0168 | -41.4963 | 0 | 0 | 340.5
2020-10-22 14:00 | 14:00 | 347.8 | 175.5 | 61.7 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 65.4402 | -49.9132 | 36.1065 | -36.0774 | 0 | 0 | 349.4561
2020-10-22 15:00 | 15:00 | 352 | 175.5 | 61.7 | 71.7 | 4.9 | 33.2 | 27.7314 | -21.1516 | 35.4687 | -35.4401 | 1.5 | 0 | 355.1084
2020-10-22 16:00 | 16:00 | 372.4 | 175.5 | 62.1 | 72.7 | 4.9 | 33.2 | 1.6798 | -1.2812 | 33.2227 | -33.1959 | 40 | 0 | 388.8254
2020-10-22 17:00 | 17:00 | 384.6 | 175.5 | 62.4 | 72.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.0145 | -25.9935 | 54.9 | 0 | 403.621
2020-10-22 18:00 | 18:00 | 369.4 | 175.5 | 62.1 | 72.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.0939 | -34.0664 | 38.3 | 0 | 386.7275
2020-10-22 19:00 | 19:00 | 354.8 | 175.5 | 61.8 | 72.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.9334 | -40.9004 | 18.6 | 0 | 366.733
2020-10-22 20:00 | 20:00 | 333.7 | 175.5 | 61.4 | 65 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.2437 | -60.1951 | 0 | 0 | 340.0486
2020-10-22 21:00 | 21:00 | 320.2 | 175.5 | 61.1 | 59.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.0038 | -58.9562 | 0 | 0 | 333.9476
2020-10-22 22:00 | 22:00 | 296.6 | 175.5 | 60.6 | 49.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.0595 | -63.0086 | 0 | 0 | 323.4509
2020-10-22 23:00 | 23:00 | 287.6 | 175.5 | 60.5 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.5131 | -66.4594 | 0 | 0 | 309.4537
2020-10-23 | 0:00 | 273.2 | 175.5 | 60.2 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.4282 | -63.377 | 0 | 0 | 308.6512
2020-10-23 01:00 | 1:00 | 276.7 | 175.5 | 60.2 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.7296 | -63.6782 | 0 | 0 | 308.6514
2020-10-23 02:00 | 2:00 | 291.3 | 175.5 | 60.5 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.6674 | -58.6201 | 0 | 0 | 311.5473
2020-10-23 03:00 | 3:00 | 307.9 | 175.5 | 60.9 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.0689 | -53.0261 | 0 | 0 | 314.4428
2020-10-23 04:00 | 4:00 | 315.3 | 175.5 | 61 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.4009 | -63.6009 | 0 | 0 | 315.3
2020-10-23 05:00 | 5:00 | 314.1 | 175.5 | 61 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.236 | -77.536 | 0 | 0 | 314.1
2020-10-23 06:00 | 6:00 | 319.5 | 175.5 | 61.1 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 5.0149 | -1.436 | 80.8608 | -74.4397 | 0 | 0 | 319.5
2020-10-23 07:00 | 7:00 | 331.1 | 175.5 | 61.3 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 14.6228 | -8.1594 | 84.0795 | -80.0429 | 0 | 0 | 331.1
2020-10-23 08:00 | 8:00 | 357.3 | 175.5 | 61.8 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 15.7181 | -6.3613 | 80.0238 | -73.1806 | 0 | 0 | 357.3
2020-10-23 09:00 | 9:00 | 379.7 | 175.5 | 62.3 | 78.2 | 4.9 | 33.2 | 21.4315 | -6.9155 | 79.286 | -68.202 | 0 | 0 | 379.7
2020-10-23 10:00 | 10:00 | 381 | 175.5 | 62.3 | 68.2 | 4.9 | 33.2 | 24.7666 | -2.6595 | 90.4154 | -75.6225 | 0 | 0 | 381
2020-10-23 11:00 | 11:00 | 381.8 | 175.5 | 62.3 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 26.7643 | -3.286 | 92.0589 | -76.4372 | 0 | 0 | 381.8
2020-10-23 12:00 | 12:00 | 362.6 | 175.5 | 62 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 25.122 | -6.1374 | 93.6337 | -82.4183 | 0 | 0 | 362.6
2020-10-23 13:00 | 13:00 | 377.5 | 175.5 | 62.3 | 63 | 4.9 | 33.2 | 21.5466 | 0 | 104.1 | -87.0466 | 0 | 0 | 377.5
2020-10-23 14:00 | 14:00 | 372.7 | 175.5 | 62.2 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 14.9024 | -1.0668 | 98.0261 | -80.6617 | 0 | 0 | 372.7
2020-10-23 15:00 | 15:00 | 370.7 | 175.5 | 62.1 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 8.1966 | -0.8802 | 98.4286 | -82.545 | 0 | 0 | 370.7
2020-10-23 16:00 | 16:00 | 380.9 | 175.5 | 62.3 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0.9166 | -0.2624 | 91.6902 | -65.8444 | 0 | 0 | 380.9
2020-10-23 17:00 | 17:00 | 381.4 | 175.5 | 62.3 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 104.0052 | -75.1182 | 0 | 0 | 381.4
2020-10-23 18:00 | 18:00 | 366.5 | 175.5 | 62 | 70.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.8196 | -82.4196 | 0 | 0 | 366.5
2020-10-23 19:00 | 19:00 | 349.8 | 175.5 | 61.7 | 60.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.5553 | -93.5553 | 0 | 0 | 349.8
2020-10-23 20:00 | 20:00 | 329.9 | 175.5 | 61.3 | 42.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.8441 | -98.9441 | 0 | 0 | 329.9
2020-10-23 21:00 | 21:00 | 309.6 | 175.5 | 60.9 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.9156 | -111.6156 | 0 | 0 | 309.6
2020-10-23 22:00 | 22:00 | 292.3 | 175.5 | 60.5 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.6518 | -109.5613 | 0 | 0 | 308.9905
2020-10-23 23:00 | 23:00 | 284.7 | 175.5 | 60.4 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.7807 | -101.6986 | 0 | 0 | 308.8821
2020-10-24 | 0:00 | 276.6 | 175.5 | 60.2 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.5298 | -106.4429 | 0 | 0 | 308.6869
2020-10-24 01:00 | 1:00 | 279.5 | 175.5 | 60.3 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.3879 | -107.3 | 0 | 0 | 310.6879
2020-10-24 02:00 | 2:00 | 291.6 | 175.5 | 60.5 | 50 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.435 | -106.3482 | 0 | 0 | 324.1868
2020-10-24 03:00 | 3:00 | 304.4 | 175.5 | 60.8 | 60 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.6478 | -104.563 | 0 | 0 | 334.4848
2020-10-24 04:00 | 4:00 | 311.6 | 175.5 | 60.9 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.8385 | -104.7535 | 0 | 0 | 341.585
2020-10-24 05:00 | 5:00 | 306.1 | 175.5 | 60.8 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.8402 | -106.7529 | 0 | 0 | 335.1873
2020-10-24 06:00 | 6:00 | 295.9 | 175.5 | 60.6 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 10.5375 | -8.0372 | 103.7897 | -103.7059 | 0 | 0 | 327.4841
2020-10-24 07:00 | 7:00 | 297.7 | 175.5 | 60.7 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 51.4544 | -39.246 | 103.8378 | -103.754 | 0 | 0 | 321.3922
2020-10-24 08:00 | 8:00 | 315.1 | 175.5 | 61 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 85.3705 | -65.1148 | 104.6244 | -104.5397 | 0 | 0 | 329.7404
2020-10-24 09:00 | 9:00 | 328.5 | 175.5 | 61.3 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 101.6348 | -77.52 | 107.2453 | -107.1576 | 0 | 0 | 333.9025
2020-10-24 10:00 | 10:00 | 336.8 | 175.5 | 61.4 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 111.6769 | -85.1796 | 101.9146 | -101.4119 | 0 | 0 | 336.8
2020-10-24 11:00 | 11:00 | 337.1 | 175.5 | 61.4 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 110.0989 | -83.976 | 96.6513 | -95.4742 | 0 | 0 | 337.1
2020-10-24 12:00 | 12:00 | 317.4 | 175.5 | 61 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 95.8315 | -73.0936 | 100.9423 | -100.8608 | 0 | 0 | 332.2194
2020-10-24 13:00 | 13:00 | 315.3 | 175.5 | 61 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 89.3671 | -68.1632 | 107.222 | -107.1343 | 0 | 0 | 330.6916
2020-10-24 14:00 | 14:00 | 315.3 | 175.5 | 61 | 40.1 | 4.9 | 33.2 | 69.7042 | -53.1656 | 105.8628 | -105.7767 | 0 | 0 | 331.3247
2020-10-24 15:00 | 15:00 | 318.6 | 175.5 | 61.1 | 63.4 | 4.9 | 33.2 | 29.92 | -22.8208 | 102.2832 | -102.2007 | 0 | 0 | 345.2817
2020-10-24 16:00 | 16:00 | 337.4 | 175.5 | 61.4 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 1.0811 | -0.8244 | 101.8469 | -101.7647 | 0 | 0 | 348.7389
2020-10-24 17:00 | 17:00 | 358 | 175.5 | 61.9 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0.101 | -0.0288 | 102.0484 | -93.0206 | 0 | 0 | 358
2020-10-24 18:00 | 18:00 | 352.2 | 175.5 | 61.7 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.0525 | -101.5525 | 0 | 0 | 352.2
2020-10-24 19:00 | 19:00 | 343.5 | 175.5 | 61.6 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.1499 | -106.0634 | 0 | 0 | 348.6865
2020-10-24 20:00 | 20:00 | 329.3 | 175.5 | 61.3 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.124 | -105.0387 | 0 | 0 | 348.3853
2020-10-24 21:00 | 21:00 | 310.6 | 175.5 | 60.9 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.9581 | -104.873 | 0 | 0 | 340.4851
2020-10-24 22:00 | 22:00 | 293.6 | 175.5 | 60.6 | 55.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.124 | -105.0387 | 0 | 0 | 330.1853
2020-10-24 23:00 | 23:00 | 288.2 | 175.5 | 60.5 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.2436 | -105.1582 | 0 | 0 | 317.9854
2020-10-25 | 0:00 | 276.9 | 175.5 | 60.2 | 38.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.6919 | -103.6082 | 0 | 0 | 312.1837
2020-10-25 01:00 | 1:00 | 278.1 | 175.5 | 60.3 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.9827 | -106.8953 | 0 | 0 | 313.6874
2020-10-25 02:00 | 2:00 | 290.1 | 175.5 | 60.5 | 51.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.0309 | -106.9434 | 0 | 0 | 325.2875
2020-10-25 03:00 | 3:00 | 303.8 | 175.5 | 60.8 | 61.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.5338 | -111.4412 | 0 | 0 | 335.5926
2020-10-25 04:00 | 4:00 | 310.2 | 175.5 | 60.9 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.6076 | -114.5115 | 0 | 0 | 340.6961
2020-10-25 05:00 | 5:00 | 302.3 | 175.5 | 60.7 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.9179 | -114.8215 | 0 | 0 | 332.5964
2020-10-25 06:00 | 6:00 | 287.2 | 175.5 | 60.4 | 48.2 | 4.9 | 33.2 | 8.5903 | -6.552 | 113.5121 | -113.4173 | 0 | 0 | 324.3331
2020-10-25 07:00 | 7:00 | 276.5 | 175.5 | 60.2 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 53.9356 | -41.1384 | 113.0111 | -112.9168 | -3.6 | 0 | 317.8915
2020-10-25 08:00 | 8:00 | 279.9 | 175.5 | 60.3 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 100.9868 | -77.026 | 114.989 | -114.8925 | -23 | 0 | 309.7573
2020-10-25 09:00 | 9:00 | 292.5 | 175.5 | 60.5 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 130.1302 | -99.2544 | 114.5843 | -114.4882 | -23 | 0 | 316.8719
2020-10-25 10:00 | 10:00 | 287.4 | 175.5 | 60.4 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 135.9336 | -103.6808 | 112.3437 | -112.2502 | -23 | 0 | 318.1463
2020-10-25 11:00 | 11:00 | 294.5 | 175.5 | 60.6 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 119.9229 | -91.4688 | 111.1286 | -111.0365 | -23 | 0 | 314.5462
2020-10-25 12:00 | 12:00 | 285.6 | 175.5 | 60.4 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 109.2075 | -83.296 | 109.2699 | -109.1799 | -23 | 0 | 311.8015
2020-10-25 13:00 | 13:00 | 279.6 | 175.5 | 60.3 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 94.4708 | -72.056 | 108.0552 | -107.9666 | -23 | 0 | 308.2034
2020-10-25 14:00 | 14:00 | 281.5 | 175.5 | 60.3 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 68.9532 | -52.5928 | 107.6501 | -107.5619 | -5.6 | 0 | 319.5486
2020-10-25 15:00 | 15:00 | 295.4 | 175.5 | 60.6 | 63.4 | 4.9 | 33.2 | 29.2073 | -22.2772 | 99.0307 | -98.9508 | 0 | 0 | 344.61
2020-10-25 16:00 | 16:00 | 315.3 | 175.5 | 61 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 1.171 | -0.8932 | 94.2038 | -94.1278 | 0 | 0 | 348.3538
2020-10-25 17:00 | 17:00 | 338.7 | 175.5 | 61.5 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | -0.0292 | 91.7225 | -91.6485 | 0 | 0 | 348.5831
2020-10-25 18:00 | 18:00 | 337.4 | 175.5 | 61.4 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.9301 | -92.8551 | 0 | 0 | 348.475
2020-10-25 19:00 | 19:00 | 331 | 175.5 | 61.3 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.2982 | -87.2277 | 0 | 0 | 348.3705
2020-10-25 20:00 | 20:00 | 316.8 | 175.5 | 61 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.1856 | -85.1168 | 0 | 0 | 348.0688
2020-10-25 21:00 | 21:00 | 296.9 | 175.5 | 60.6 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.9334 | -81.8673 | 0 | 0 | 338.9661
2020-10-25 22:00 | 22:00 | 278.7 | 175.5 | 60.3 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.0439 | -71.9858 | 0 | 0 | 328.6581
2020-10-25 23:00 | 23:00 | 274 | 175.5 | 60.2 | 48.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.0822 | -61.0329 | 0 | 0 | 322.5493
2020-10-26 | 0:00 | 265.3 | 175.5 | 60 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.6635 | -63.6121 | 0 | 0 | 308.6514
2020-10-26 01:00 | 1:00 | 269.9 | 175.5 | 60.1 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.1437 | -60.0952 | 0 | 0 | 308.7485
2020-10-26 02:00 | 2:00 | 284.7 | 175.5 | 60.4 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.6286 | -57.5821 | 0 | 0 | 309.0465
2020-10-26 03:00 | 3:00 | 301 | 175.5 | 60.7 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.9855 | -49.9452 | 0 | 0 | 319.5403
2020-10-26 04:00 | 4:00 | 314.1 | 175.5 | 61 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.1532 | -50.1127 | 0 | 0 | 331.3405
2020-10-26 05:00 | 5:00 | 315.8 | 175.5 | 61 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.387 | -44.3512 | 0 | 0 | 335.8358
2020-10-26 06:00 | 6:00 | 314.2 | 175.5 | 61 | 52.8 | 4.9 | 33.2 | 10.487 | -7.9988 | 38.5202 | -38.4891 | 0 | 0 | 329.9193
2020-10-26 07:00 | 7:00 | 310.2 | 175.5 | 60.9 | 37.7 | 4.9 | 33.2 | 65.4919 | -49.9528 | 29.4004 | -29.3767 | 0 | 0 | 327.7628
2020-10-26 08:00 | 8:00 | 329 | 175.5 | 61.3 | 35 | 4.9 | 33.2 | 113.9925 | -86.9456 | 30.1378 | -30.1135 | 0 | 0 | 336.9712
2020-10-26 09:00 | 9:00 | 356.6 | 175.5 | 61.8 | 35 | 4.9 | 33.2 | 153.8785 | -111.8602 | 35.6702 | -31.4885 | 0 | 0 | 356.6
2020-10-26 10:00 | 10:00 | 361 | 175.5 | 61.9 | 35 | 4.9 | 33.2 | 160.2675 | -110.7684 | 29.0994 | -28.0985 | 0 | 0 | 361
2020-10-26 11:00 | 11:00 | 362.6 | 175.5 | 62 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 162.8122 | -112.527 | 27.8257 | -26.6109 | 0 | 0 | 362.6
2020-10-26 12:00 | 12:00 | 330.5 | 175.5 | 61.3 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 131.9757 | -100.662 | 25.6796 | -25.6589 | 0 | 0 | 341.7344
2020-10-26 13:00 | 13:00 | 345 | 175.5 | 61.6 | 38.1 | 4.9 | 33.2 | 102.1062 | -70.5702 | 27.3555 | -24.7915 | 0 | 0 | 347.4
2020-10-26 14:00 | 14:00 | 353.3 | 175.5 | 61.8 | 70.2 | 4.9 | 33.2 | 69.0297 | -52.6512 | 19.4437 | -19.428 | 0 | 0 | 361.9942
2020-10-26 15:00 | 15:00 | 359.6 | 175.5 | 61.9 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 28.8137 | -21.9772 | 16.829 | -16.8154 | 0 | 0 | 363.1501
2020-10-26 16:00 | 16:00 | 378.1 | 175.5 | 62.3 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0.5853 | -0.4464 | 13.2416 | -13.2309 | 36.8 | 0 | 394.6496
2020-10-26 17:00 | 17:00 | 387.8 | 175.5 | 62.5 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | -0.0192 | 12.3366 | -12.3266 | 47.5 | 0 | 405.416
2020-10-26 18:00 | 18:00 | 376.7 | 175.5 | 62.2 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | -0.0292 | 13.7118 | -13.7007 | 35.6 | 0 | 393.2202
2020-10-26 19:00 | 19:00 | 362.9 | 175.5 | 62 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.6092 | -7.6031 | 26.9 | 0 | 384.3061
2020-10-26 20:00 | 20:00 | 343.7 | 175.5 | 61.6 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.3193 | -9.3118 | 9.3 | 0 | 363.7075
2020-10-26 21:00 | 21:00 | 328.9 | 175.5 | 61.3 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.8057 | -6.8002 | 0 | 0 | 354.1055
2020-10-26 22:00 | 22:00 | 306.5 | 175.5 | 60.8 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.9011 | -5.8963 | 0 | 0 | 343.6048
2020-10-26 23:00 | 23:00 | 298.8 | 175.5 | 60.7 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.7723 | -6.7668 | 0 | 0 | 330.6055
2020-10-27 | 0:00 | 284.4 | 175.5 | 60.4 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.7658 | -5.7611 | 0 | 0 | 314.2047
2020-10-27 01:00 | 1:00 | 287.1 | 175.5 | 60.4 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.9223 | -3.9191 | 0 | 0 | 314.2032
2020-10-27 02:00 | 2:00 | 303.8 | 175.5 | 60.8 | 46 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.346 | -2.3441 | 9 | 0 | 329.4019
2020-10-27 03:00 | 3:00 | 319.9 | 175.5 | 61.1 | 56 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.6086 | -1.6073 | 15.3 | 0 | 346.0013
2020-10-27 04:00 | 4:00 | 329 | 175.5 | 61.3 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.4748 | -1.4736 | 15.5 | 0 | 355.3012
2020-10-27 05:00 | 5:00 | 330.5 | 175.5 | 61.3 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.2737 | -1.2727 | 15.5 | 0 | 356.901
2020-10-27 06:00 | 6:00 | 330.6 | 175.5 | 61.3 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 11.136 | -8.494 | 1.3076 | -1.3065 | 16 | 0 | 351.6431
2020-10-27 07:00 | 7:00 | 327.8 | 175.5 | 61.3 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 62.0041 | -47.2924 | 2.246 | -2.2442 | 0 | 0 | 337.0135
2020-10-27 08:00 | 8:00 | 343.6 | 175.5 | 61.6 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 116.7412 | -84.8635 | 1.8435 | -1.47 | 0 | 0 | 343.7512
2020-10-27 09:00 | 9:00 | 357.5 | 175.5 | 61.9 | 35.1 | 4.9 | 33.2 | 147.1971 | -101.3138 | 2.5151 | -1.4984 | 0 | 0 | 357.5
2020-10-27 10:00 | 10:00 | 362.1 | 175.5 | 61.9 | 35.1 | 4.9 | 33.2 | 162.8888 | -112.3199 | 3.0511 | -2.12 | 0 | 0 | 362.1
2020-10-27 11:00 | 11:00 | 369.3 | 175.5 | 62.1 | 35.6 | 4.9 | 33.2 | 158.2312 | -102.6057 | 5.2298 | -2.8553 | 0 | 0 | 369.3
2020-10-27 12:00 | 12:00 | 349.6 | 175.5 | 61.7 | 36.5 | 4.9 | 33.2 | 137.1551 | -102.89 | 7.2082 | -3.6733 | 0 | 0 | 349.6
2020-10-27 13:00 | 13:00 | 362.4 | 175.5 | 61.9 | 38.4 | 4.9 | 33.2 | 114.4769 | -69.3831 | 7.6431 | -4.2369 | 0 | 0 | 362.4
2020-10-27 14:00 | 14:00 | 366.3 | 175.5 | 62 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 81.8962 | -62.0167 | 7.3082 | -5.2877 | 0 | 0 | 366.3
2020-10-27 15:00 | 15:00 | 371.7 | 175.5 | 62.1 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 33.8274 | -25.8012 | 5.4309 | -5.4265 | 15.6 | 0 | 378.7306
2020-10-27 16:00 | 16:00 | 388.6 | 175.5 | 62.5 | 82 | 4.9 | 33.2 | 0.5723 | -0.4364 | 2.9158 | -2.9134 | 55.2 | 0 | 413.4383
2020-10-27 17:00 | 17:00 | 397.3 | 175.5 | 62.6 | 82 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.4198 | -3.417 | 60 | 0 | 418.2028
2020-10-27 18:00 | 18:00 | 384.7 | 175.5 | 62.4 | 82 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.2187 | -3.2161 | 51.6 | 0 | 409.6026
2020-10-27 19:00 | 19:00 | 371.1 | 175.5 | 62.1 | 82 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.1126 | -2.1109 | 39.1 | 0 | 396.8017
2020-10-27 20:00 | 20:00 | 352.5 | 175.5 | 61.7 | 82 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.4198 | -3.417 | 19.9 | 0 | 377.2028
2020-10-27 21:00 | 21:00 | 336.8 | 175.5 | 61.4 | 71.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.9284 | -4.9244 | 13.8 | 0 | 360.304
2020-10-27 22:00 | 22:00 | 313.8 | 175.5 | 61 | 61.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.6658 | -5.6612 | 0.6 | 0 | 336.7046
2020-10-27 23:00 | 23:00 | 305.5 | 175.5 | 60.8 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.8057 | -6.8002 | 12.9 | 0 | 327.5055
2020-10-28 | 0:00 | 288.8 | 175.5 | 60.5 | 40.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.2082 | -7.2024 | 0 | 0 | 314.2058
2020-10-28 01:00 | 1:00 | 291.4 | 175.5 | 60.5 | 40.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.4032 | -6.398 | 0 | 0 | 314.2052
2020-10-28 02:00 | 2:00 | 306.6 | 175.5 | 60.8 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.4097 | -7.4037 | 0.1 | 0 | 328.106
2020-10-28 03:00 | 3:00 | 321.9 | 175.5 | 61.1 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.1132 | -8.1067 | 4.5 | 0 | 342.9065
2020-10-28 04:00 | 4:00 | 332 | 175.5 | 61.3 | 73.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.3082 | -7.3023 | 5 | 0 | 353.6059
2020-10-28 05:00 | 5:00 | 331.8 | 175.5 | 61.3 | 73 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.0183 | -9.011 | 4.1 | 0 | 352.0073
2020-10-28 06:00 | 6:00 | 333 | 175.5 | 61.4 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 6.7965 | -5.184 | 13.3092 | -13.2985 | 2.8 | 0 | 346.6232
2020-10-28 07:00 | 7:00 | 331.5 | 175.5 | 61.3 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 52.0389 | -39.6916 | 13.9805 | -13.9692 | 0 | 0 | 344.4586
2020-10-28 08:00 | 8:00 | 338.6 | 175.5 | 61.5 | 39.3 | 4.9 | 33.2 | 94.8896 | -68.9788 | 11.4319 | -10.2427 | 0 | 0 | 341.5
2020-10-28 09:00 | 9:00 | 354.6 | 175.5 | 61.8 | 35 | 4.9 | 33.2 | 143.7346 | -103.1737 | 10.1582 | -6.5191 | 0 | 0 | 354.6
2020-10-28 10:00 | 10:00 | 353.2 | 175.5 | 61.8 | 35 | 4.9 | 33.2 | 166.2736 | -126.4186 | 12.1355 | -9.1905 | 0 | 0 | 353.2
2020-10-28 11:00 | 11:00 | 356.6 | 175.5 | 61.8 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 170.4224 | -128.3967 | 8.6834 | -5.0091 | 0 | 0 | 356.6
2020-10-28 12:00 | 12:00 | 330 | 175.5 | 61.3 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 156.7162 | -119.5324 | 10.5607 | -10.5522 | 0 | 0 | 347.5923
2020-10-28 13:00 | 13:00 | 348.2 | 175.5 | 61.7 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 133.3758 | -96.9561 | 9.287 | -8.3067 | 0 | 0 | 348.2
2020-10-28 14:00 | 14:00 | 351.2 | 175.5 | 61.7 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 89.061 | -67.9296 | 17.3987 | -17.3847 | 0 | 0 | 353.2454
2020-10-28 15:00 | 15:00 | 358 | 175.5 | 61.9 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 32.8473 | -23.2889 | 19.6124 | -17.4708 | 0 | 0 | 358
2020-10-28 16:00 | 16:00 | 379 | 175.5 | 62.3 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0.5723 | -0.4364 | 30.5065 | -30.4819 | 24 | 0 | 381.8605
2020-10-28 17:00 | 17:00 | 389.9 | 175.5 | 62.5 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.7983 | -28.7751 | 36.4 | 0 | 394.3232
2020-10-28 18:00 | 18:00 | 378.6 | 175.5 | 62.3 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.6969 | -28.6737 | 25.4 | 0 | 383.1232
2020-10-28 19:00 | 19:00 | 365 | 175.5 | 62 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.749 | -35.049 | 7.5 | 0 | 365
2020-10-28 20:00 | 20:00 | 344.6 | 175.5 | 61.6 | 74.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.487 | -44.4511 | 0 | 0 | 349.6359
2020-10-28 21:00 | 21:00 | 323.5 | 175.5 | 61.2 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.5675 | -58.5202 | 0 | 0 | 336.7473
2020-10-28 22:00 | 22:00 | 305.8 | 175.5 | 60.8 | 40.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.7412 | -59.693 | 0 | 0 | 314.5482
2020-10-28 23:00 | 23:00 | 297.7 | 175.5 | 60.7 | 37.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.6725 | -53.6292 | 0 | 0 | 312.1433
2020-10-29 | 0:00 | 281 | 175.5 | 60.3 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.7441 | -48.7048 | 0 | 0 | 309.1393
2020-10-29 01:00 | 1:00 | 285.9 | 175.5 | 60.4 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.7891 | -50.7481 | 0 | 0 | 309.241
2020-10-29 02:00 | 2:00 | 299 | 175.5 | 60.7 | 42.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.3654 | -52.3231 | 0 | 0 | 316.4423
2020-10-29 03:00 | 3:00 | 315 | 175.5 | 61 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.974 | -53.9304 | 0 | 0 | 329.1436
2020-10-29 04:00 | 4:00 | 325.4 | 175.5 | 61.2 | 61.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.9301 | -57.8833 | 0 | 0 | 336.4468
2020-10-29 05:00 | 5:00 | 325 | 175.5 | 61.2 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.2843 | -67.23 | 0 | 0 | 331.6543
2020-10-29 06:00 | 6:00 | 326.7 | 175.5 | 61.2 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 4.5062 | -3.4372 | 69.698 | -69.6417 | 0 | 0 | 330.0253
2020-10-29 07:00 | 7:00 | 334.1 | 175.5 | 61.4 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 31.205 | -19.2536 | 70.904 | -67.8554 | 0 | 0 | 334.1
2020-10-29 08:00 | 8:00 | 349.4 | 175.5 | 61.7 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 55.3741 | -23.0091 | 70.904 | -64.369 | 0 | 0 | 349.4
2020-10-29 09:00 | 9:00 | 364.1 | 175.5 | 62 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 101.6983 | -53.4144 | 75.5975 | -70.5814 | 0 | 0 | 364.1
2020-10-29 10:00 | 10:00 | 368.2 | 175.5 | 62.1 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 125.8162 | -72.2681 | 81.7996 | -78.0477 | 0 | 0 | 368.2
2020-10-29 11:00 | 11:00 | 376 | 175.5 | 62.2 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 123.2832 | -65.0156 | 83.5431 | -76.8107 | 0 | 0 | 376
2020-10-29 12:00 | 12:00 | 341.7 | 175.5 | 61.5 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 110.6199 | -80.187 | 89.879 | -88.9119 | 0 | 0 | 341.7
2020-10-29 13:00 | 13:00 | 358.8 | 175.5 | 61.9 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 101.5591 | -55.2436 | 93.2311 | -91.4466 | 0 | 0 | 358.8
2020-10-29 14:00 | 14:00 | 356.9 | 175.5 | 61.8 | 59 | 4.9 | 33.2 | 64.0018 | -44.8922 | 93.0977 | -89.7073 | 0 | 0 | 356.9
2020-10-29 15:00 | 15:00 | 367.1 | 175.5 | 62 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 29.4999 | -12.1934 | 82.9057 | -80.3122 | 0 | 0 | 367.1
2020-10-29 16:00 | 16:00 | 388 | 175.5 | 62.5 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 0.3431 | -0.0984 | 74.1904 | -42.4351 | 0 | 0 | 388
2020-10-29 17:00 | 17:00 | 395.2 | 175.5 | 62.6 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0383 | -0.0112 | 63.462 | -40.1891 | 15.8 | 0 | 395.2
2020-10-29 18:00 | 18:00 | 382.3 | 175.5 | 62.3 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.1265 | -38.9265 | 8.3 | 0 | 382.3
2020-10-29 19:00 | 19:00 | 368.7 | 175.5 | 62.1 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.2931 | -38.1931 | 0 | 0 | 368.7
2020-10-29 20:00 | 20:00 | 349.5 | 175.5 | 61.7 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.1072 | -42.0732 | 0 | 0 | 355.234
2020-10-29 21:00 | 21:00 | 330.5 | 175.5 | 61.3 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.6956 | -51.6539 | 0 | 0 | 346.5417
2020-10-29 22:00 | 22:00 | 316.9 | 175.5 | 61 | 61.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.2693 | -47.2312 | 0 | 0 | 336.4381
2020-10-29 23:00 | 23:00 | 306.7 | 175.5 | 60.8 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.4887 | -56.4431 | 0 | 0 | 319.6456
2020-10-30 | 0:00 | 290.7 | 175.5 | 60.5 | 38.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.1427 | -54.099 | 0 | 0 | 312.3437
2020-10-30 01:00 | 1:00 | 294.6 | 175.5 | 60.6 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.5931 | -45.5563 | 0 | 0 | 314.9368
2020-10-30 02:00 | 2:00 | 309.2 | 175.5 | 60.9 | 47 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.5547 | -44.5187 | 0 | 0 | 321.536
2020-10-30 03:00 | 3:00 | 324.7 | 175.5 | 61.2 | 57 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.6608 | -45.6239 | 0 | 0 | 331.8369
2020-10-30 04:00 | 4:00 | 335 | 175.5 | 61.4 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.8584 | -62.8077 | 0 | 0 | 336.7507
2020-10-30 05:00 | 5:00 | 337.8 | 175.5 | 61.5 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.7851 | -55.7401 | 0 | 0 | 341.745
2020-10-30 06:00 | 6:00 | 336 | 175.5 | 61.4 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 8.9981 | -5.9929 | 57.529 | -56.4342 | 0 | 0 | 336
2020-10-30 07:00 | 7:00 | 326.1 | 175.5 | 61.2 | 41.8 | 4.9 | 33.2 | 57.3082 | -43.7108 | 54.4103 | -54.3664 | 0 | 0 | 330.2413
2020-10-30 08:00 | 8:00 | 340.8 | 175.5 | 61.5 | 35.6 | 4.9 | 33.2 | 110.1241 | -83.9952 | 51.9967 | -48.0256 | 0 | 0 | 340.8
2020-10-30 09:00 | 9:00 | 365.5 | 175.5 | 62 | 35.6 | 4.9 | 33.2 | 152.53 | -99.9611 | 52.1301 | -50.399 | 0 | 0 | 365.5
2020-10-30 10:00 | 10:00 | 380.6 | 175.5 | 62.3 | 35.6 | 4.9 | 33.2 | 163.334 | -100.0158 | 59.3387 | -53.5569 | 0 | 0 | 380.6
2020-10-30 11:00 | 11:00 | 393 | 175.5 | 62.6 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 132.5744 | -61.5973 | 67.2505 | -57.5276 | 0 | 0 | 393
2020-10-30 12:00 | 12:00 | 378.7 | 175.5 | 62.3 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 90.2068 | -36.3134 | 68.658 | -55.8514 | 0 | 0 | 378.7
2020-10-30 13:00 | 13:00 | 371.2 | 175.5 | 62.1 | 36.5 | 4.9 | 33.2 | 66.1024 | -24.0658 | 68.3908 | -51.4274 | 0 | 0 | 371.2
2020-10-30 14:00 | 14:00 | 367.1 | 175.5 | 62 | 69.3 | 4.9 | 33.2 | 52.1923 | -33.0705 | 66.9818 | -63.9036 | 0 | 0 | 367.1
2020-10-30 15:00 | 15:00 | 372.1 | 175.5 | 62.1 | 82.4 | 4.9 | 33.2 | 19.4843 | -10.019 | 61.6847 | -57.15 | 0 | 0 | 372.1
2020-10-30 16:00 | 16:00 | 391.5 | 175.5 | 62.5 | 82.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0635 | -0.0184 | 55.3826 | -38.6277 | 16 | 0 | 391.5
2020-10-30 17:00 | 17:00 | 396 | 175.5 | 62.6 | 80.9 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | -0.004 | 63.0595 | -40.1685 | 16 | 0 | 396
2020-10-30 18:00 | 18:00 | 383.2 | 175.5 | 62.4 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.1988 | -39.1988 | 7.4 | 0 | 383.2
2020-10-30 19:00 | 19:00 | 368.5 | 175.5 | 62.1 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.1421 | -37.1421 | 1 | 0 | 368.5
2020-10-30 20:00 | 20:00 | 349.4 | 175.5 | 61.7 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.5925 | -39.5605 | 0 | 0 | 356.132
2020-10-30 21:00 | 21:00 | 332.2 | 175.5 | 61.3 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.5364 | -35.5077 | 0 | 0 | 345.7287
2020-10-30 22:00 | 22:00 | 316.3 | 175.5 | 61 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.6803 | -31.6547 | 0 | 0 | 332.1256
2020-10-30 23:00 | 23:00 | 311.6 | 175.5 | 60.9 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.3509 | -26.3296 | 0 | 0 | 324.7213
2020-10-31 | 0:00 | 296.1 | 175.5 | 60.6 | 40.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.8257 | -27.8032 | 0 | 0 | 314.3225
2020-10-31 01:00 | 1:00 | 298.1 | 175.5 | 60.7 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.3998 | -23.3809 | 0 | 0 | 318.8189
2020-10-31 02:00 | 2:00 | 314.3 | 175.5 | 61 | 60.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.7635 | -22.7451 | 0 | 0 | 335.0184
2020-10-31 03:00 | 3:00 | 330 | 175.5 | 61.3 | 70.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.1534 | -21.1363 | 0 | 0 | 345.3171
2020-10-31 04:00 | 4:00 | 337.8 | 175.5 | 61.5 | 78.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.2487 | -20.2324 | 0 | 0 | 353.3163
2020-10-31 05:00 | 5:00 | 330.9 | 175.5 | 61.3 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.5513 | -20.5347 | 0 | 0 | 346.3166
2020-10-31 06:00 | 6:00 | 319.7 | 175.5 | 61.1 | 61.4 | 4.9 | 33.2 | 7.0883 | -5.4064 | 18.5048 | -18.4899 | 0 | 0 | 337.7968
2020-10-31 07:00 | 7:00 | 318.9 | 175.5 | 61.1 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 49.1498 | -37.488 | 13.3092 | -13.2985 | 0 | 0 | 331.6725
2020-10-31 08:00 | 8:00 | 327.1 | 175.5 | 61.2 | 35 | 4.9 | 33.2 | 93.7833 | -71.5316 | 15.3538 | -15.3414 | 0 | 0 | 332.0641
2020-10-31 09:00 | 9:00 | 331.4 | 175.5 | 61.3 | 35 | 4.9 | 33.2 | 123.882 | -94.4888 | 16.0912 | -16.0782 | 0 | 0 | 339.3062
2020-10-31 10:00 | 10:00 | 327.4 | 175.5 | 61.2 | 35 | 4.9 | 33.2 | 150.1749 | -114.5432 | 17.1654 | -17.1515 | 0 | 0 | 345.4456
2020-10-31 11:00 | 11:00 | 330.4 | 175.5 | 61.3 | 35 | 4.9 | 33.2 | 163.334 | -124.58 | 22.5962 | -22.578 | 0 | 0 | 348.6722
2020-10-31 12:00 | 12:00 | 316.1 | 175.5 | 61 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 156.284 | -119.2028 | 33.0555 | -33.0288 | 0 | 0 | 347.2079
2020-10-31 13:00 | 13:00 | 315.6 | 175.5 | 61 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 127.4573 | -97.2156 | 40.8 | -40.7671 | 0 | 0 | 340.3746
2020-10-31 14:00 | 14:00 | 320.7 | 175.5 | 61.1 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 88.0809 | -67.182 | 35.8713 | -35.8423 | 0 | 0 | 331.1279
2020-10-31 15:00 | 15:00 | 327.4 | 175.5 | 61.2 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 31.4866 | -24.016 | 26.9868 | -26.965 | 0 | 0 | 349.9924
2020-10-31 16:00 | 16:00 | 349.7 | 175.5 | 61.7 | 80.8 | 4.9 | 33.2 | 0.2927 | -0.2232 | 20.3822 | -20.3657 | 4.5 | 0 | 360.686
2020-10-31 17:00 | 17:00 | 367.1 | 175.5 | 62 | 81.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.3822 | -20.3657 | 20.9 | 0 | 378.3165
2020-10-31 18:00 | 18:00 | 360.9 | 175.5 | 61.9 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.2221 | -27.2001 | 11.9 | 0 | 366.622
2020-10-31 19:00 | 19:00 | 351.8 | 175.5 | 61.7 | 79.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.5357 | -29.5119 | 1.2 | 0 | 355.7238
2020-10-31 20:00 | 20:00 | 336.6 | 175.5 | 61.4 | 75.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.6746 | -24.6547 | 0 | 0 | 350.8199
2020-10-31 21:00 | 21:00 | 321.1 | 175.5 | 61.1 | 65.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.9477 | -19.9316 | 0 | 0 | 340.5161
2020-10-31 22:00 | 22:00 | 303.6 | 175.5 | 60.8 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.7124 | -19.6965 | 0 | 0 | 326.4159
2020-10-31 23:00 | 23:00 | 299.1 | 175.5 | 60.7 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.5836 | -20.567 | 0 | 0 | 314.5166
2020-11-01 | 0:00 | 286.9 | 175.5 | 60.4 | 43.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.4782 | -25.4576 | 0.2 | 0 | 317.3206
2020-11-01 01:00 | 1:00 | 290.3 | 175.5 | 60.5 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.2332 | -29.2096 | 0 | 0 | 320.2236
2020-11-01 02:00 | 2:00 | 303.4 | 175.5 | 60.8 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.4687 | -35.4401 | 0 | 0 | 333.3286
2020-11-01 03:00 | 3:00 | 316.8 | 175.5 | 61 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.9101 | -36.8803 | 0 | 0 | 343.5298
2020-11-01 04:00 | 4:00 | 323.4 | 175.5 | 61.2 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.8007 | -46.7629 | 0 | 0 | 347.0378
2020-11-01 05:00 | 5:00 | 317.6 | 175.5 | 61.1 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.3198 | -44.284 | 0 | 0 | 341.9358
2020-11-01 06:00 | 6:00 | 304 | 175.5 | 60.8 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 2.5568 | -1.95 | 48.7103 | -48.671 | 0 | 0 | 332.2461
2020-11-01 07:00 | 7:00 | 301.7 | 175.5 | 60.7 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 32.5781 | -24.8484 | 51.2931 | -51.2517 | 0 | 0 | 322.5711
2020-11-01 08:00 | 8:00 | 312.8 | 175.5 | 61 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 54.3808 | -41.478 | 44.2521 | -44.2164 | 0 | 0 | 323.2385
2020-11-01 09:00 | 9:00 | 324.4 | 175.5 | 61.2 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 71.6895 | -54.68 | 45.1906 | -45.1541 | 0 | 0 | 327.546
2020-11-01 10:00 | 10:00 | 323.1 | 175.5 | 61.2 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 72.6132 | -55.3844 | 45.9956 | -45.9585 | 0 | 0 | 327.7659
2020-11-01 11:00 | 11:00 | 316.7 | 175.5 | 61 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 77.4878 | -59.1024 | 47.7719 | -47.7333 | 0 | 0 | 328.724
2020-11-01 12:00 | 12:00 | 317.5 | 175.5 | 61.1 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 79.5897 | -60.7056 | 51.4942 | -51.4526 | 0 | 0 | 329.3257
2020-11-01 13:00 | 13:00 | 310.4 | 175.5 | 60.9 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 77.3488 | -58.9964 | 63.1933 | -63.1423 | 0 | 0 | 328.6034
2020-11-01 14:00 | 14:00 | 297.3 | 175.5 | 60.6 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 44.6947 | -34.09 | 62.5908 | -62.5403 | 0 | 0 | 320.5552
2020-11-01 15:00 | 15:00 | 300.4 | 175.5 | 60.7 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 13.396 | -10.2176 | 65.1383 | -65.0857 | 0 | 0 | 341.931
2020-11-01 16:00 | 16:00 | 331.4 | 175.5 | 61.3 | 74.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0504 | -0.0384 | 64.6358 | -64.5836 | 0 | 0 | 349.3642
2020-11-01 17:00 | 17:00 | 351.4 | 175.5 | 61.7 | 75.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | -0.012 | 63.4958 | -63.009 | 0.1 | 0 | 351.5
2020-11-01 18:00 | 18:00 | 348.5 | 175.5 | 61.7 | 75.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.3599 | -57.3136 | 2.5 | 0 | 353.4463
2020-11-01 19:00 | 19:00 | 341 | 175.5 | 61.5 | 75.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.5398 | -59.4917 | 0 | 0 | 350.7481
2020-11-01 20:00 | 20:00 | 327.3 | 175.5 | 61.2 | 69 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.1939 | -69.1381 | 0 | 0 | 343.8558
2020-11-01 21:00 | 21:00 | 308.5 | 175.5 | 60.9 | 59 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.8196 | -61.7697 | 0 | 0 | 333.5499
2020-11-01 22:00 | 22:00 | 290.7 | 175.5 | 60.5 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.1939 | -69.1381 | 0 | 0 | 316.9558
2020-11-01 23:00 | 23:00 | 289.5 | 175.5 | 60.5 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.1738 | -77.1115 | 0 | 0 | 309.8623
2020-11-02 | 0:00 | 279.8 | 175.5 | 60.3 | 35.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.5692 | -70.5122 | 0 | 0 | 309.557
2020-11-02 01:00 | 1:00 | 284.1 | 175.5 | 60.4 | 35.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.9652 | -69.9087 | 0 | 0 | 309.6565
2020-11-02 02:00 | 2:00 | 298.5 | 175.5 | 60.7 | 35.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.7774 | -77.7146 | 0 | 0 | 309.9628
2020-11-02 03:00 | 3:00 | 313.7 | 175.5 | 61 | 35.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.949 | -69.449 | 0 | 0 | 313.7
2020-11-02 04:00 | 4:00 | 323.5 | 175.5 | 61.2 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.6563 | -54.9563 | 4.7 | 0 | 329
2020-11-02 05:00 | 5:00 | 326.9 | 175.5 | 61.2 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.432 | -46.3945 | 8.8 | 0 | 340.5375
2020-11-02 06:00 | 6:00 | 330 | 175.5 | 61.3 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 1.4307 | -0.6816 | 48.6107 | -48.5598 | 7.9 | 0 | 341.3
2020-11-02 07:00 | 7:00 | 336.3 | 175.5 | 61.4 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 18.308 | -10.6875 | 41.5036 | -40.9241 | 9.4 | 0 | 345.2
2020-11-02 08:00 | 8:00 | 363.1 | 175.5 | 62 | 61.4 | 4.9 | 33.2 | 41.998 | -23.014 | 34.9666 | -34.6506 | 9.6 | 0 | 365.9
2020-11-02 09:00 | 9:00 | 378.1 | 175.5 | 62.3 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 54.7093 | -29.6617 | 31.7141 | -30.7617 | 9.6 | 0 | 378.1
2020-11-02 10:00 | 10:00 | 375.7 | 175.5 | 62.2 | 59.6 | 4.9 | 33.2 | 62.1168 | -33.086 | 29.1332 | -27.464 | 9.6 | 0 | 375.7
2020-11-02 11:00 | 11:00 | 372.7 | 175.5 | 62.2 | 51.6 | 4.9 | 33.2 | 67.4097 | -34.3533 | 30.5065 | -26.1629 | 7.9 | 0 | 372.7
2020-11-02 12:00 | 12:00 | 350.8 | 175.5 | 61.7 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 67.3089 | -33.7991 | 32.0828 | -26.7926 | 0 | 0 | 350.8
2020-11-02 13:00 | 13:00 | 365.1 | 175.5 | 62 | 46 | 4.9 | 33.2 | 56.7742 | -25.4501 | 39.7259 | -35.05 | 7.5 | 0 | 365.1
2020-11-02 14:00 | 14:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 43.0867 | -23.6104 | 37.3464 | -36.5227 | 0 | 0 | 365.5
2020-11-02 15:00 | 15:00 | 365.6 | 175.5 | 62 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 11.6356 | -7.6253 | 38.6536 | -38.5639 | 17.1 | 0 | 379.9
2020-11-02 16:00 | 16:00 | 386.3 | 175.5 | 62.4 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0756 | -0.036 | 50.3204 | -49.96 | 37.3 | 0 | 396.8
2020-11-02 17:00 | 17:00 | 387.6 | 175.5 | 62.5 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0382 | -0.018 | 50.4204 | -50.0406 | 38.5 | 0 | 398.1
2020-11-02 18:00 | 18:00 | 374.5 | 175.5 | 62.2 | 83.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.5448 | -58.0448 | 15.5 | 0 | 376.9
2020-11-02 19:00 | 19:00 | 360.7 | 175.5 | 61.9 | 75.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.4731 | -60.4731 | 4.8 | 0 | 360.7
2020-11-02 20:00 | 20:00 | 343.4 | 175.5 | 61.6 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.5236 | -59.7236 | 0.8 | 0 | 344.2
2020-11-02 21:00 | 21:00 | 327.1 | 175.5 | 61.2 | 52.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.1761 | -60.1275 | 2.2 | 0 | 329.8486
2020-11-02 22:00 | 22:00 | 308.4 | 175.5 | 60.9 | 37.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.775 | -59.7268 | 0 | 0 | 312.2482
2020-11-02 23:00 | 23:00 | 302.6 | 175.5 | 60.8 | 35.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.2498 | -61.2004 | 0 | 0 | 310.0494
2020-11-03 | 0:00 | 290.2 | 175.5 | 60.5 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.0084 | -59.96 | 0 | 0 | 310.5484
2020-11-03 01:00 | 1:00 | 293.5 | 175.5 | 60.6 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.0416 | -53.998 | 0 | 0 | 313.6436
2020-11-03 02:00 | 2:00 | 307.9 | 175.5 | 60.9 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.8362 | -58.7887 | 0 | 0 | 329.2475
2020-11-03 03:00 | 3:00 | 322.1 | 175.5 | 61.1 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.6114 | -54.5673 | 0 | 0 | 339.4441
2020-11-03 04:00 | 4:00 | 329.8 | 175.5 | 61.3 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.4769 | -48.4378 | 0 | 0 | 342.3391
2020-11-03 05:00 | 5:00 | 326.9 | 175.5 | 61.2 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.5813 | -37.551 | 5.4 | 0 | 347.6303
2020-11-03 06:00 | 6:00 | 314.7 | 175.5 | 61 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 2.9379 | -2.2408 | 35.7702 | -35.7413 | 0 | 0 | 336.226
2020-11-03 07:00 | 7:00 | 315.3 | 175.5 | 61 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 41.5048 | -31.6572 | 27.758 | -27.7356 | 0 | 0 | 335.37
2020-11-03 08:00 | 8:00 | 328.4 | 175.5 | 61.3 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 92.4787 | -70.5364 | 25.7807 | -25.7599 | 0 | 0 | 333.2631
2020-11-03 09:00 | 9:00 | 339.8 | 175.5 | 61.5 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 147.3665 | -107.1265 | 27.8595 | -23.0995 | 0 | 0 | 356.5
2020-11-03 10:00 | 10:00 | 326 | 175.5 | 61.2 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 153.3039 | -116.9296 | 37.2465 | -35.8208 | 0 | 0 | 349
2020-11-03 11:00 | 11:00 | 328.3 | 175.5 | 61.3 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 157.4829 | -120.1172 | 36.0389 | -33.4046 | 0 | 0 | 351.3
2020-11-03 12:00 | 12:00 | 324.4 | 175.5 | 61.2 | 36.9 | 4.9 | 33.2 | 154.3304 | -117.7128 | 39.8273 | -39.7952 | 0 | 0 | 348.3497
2020-11-03 13:00 | 13:00 | 326.3 | 175.5 | 61.2 | 36.9 | 4.9 | 33.2 | 122.2329 | -88.8557 | 52.6341 | -49.2113 | 0 | 0 | 348.5
2020-11-03 14:00 | 14:00 | 320.4 | 175.5 | 61.1 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 72.1323 | -55.0176 | 57.8977 | -57.851 | 0 | 0 | 336.1614
2020-11-03 15:00 | 15:00 | 327.2 | 175.5 | 61.2 | 61 | 4.9 | 33.2 | 18.2072 | -13.8872 | 57.7624 | -57.7158 | 0 | 0 | 340.1666
2020-11-03 16:00 | 16:00 | 354.6 | 175.5 | 61.8 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 0.1008 | -0.048 | 54.1427 | -52.9955 | 11.4 | 0 | 362.1
2020-11-03 17:00 | 17:00 | 371.7 | 175.5 | 62.1 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.0345 | -46.9965 | 34.1 | 0 | 384.938
2020-11-03 18:00 | 18:00 | 369.4 | 175.5 | 62.1 | 75.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.561 | -55.661 | 21.5 | 0 | 374.2
2020-11-03 19:00 | 19:00 | 356.6 | 175.5 | 61.8 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.658 | -60.558 | 5.7 | 0 | 356.6
2020-11-03 20:00 | 20:00 | 339.8 | 175.5 | 61.5 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.6723 | -82.6056 | 0 | 0 | 342.5667
2020-11-03 21:00 | 21:00 | 324.5 | 175.5 | 61.2 | 57.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.9906 | -85.9212 | 0 | 0 | 332.2694
2020-11-03 22:00 | 22:00 | 308.2 | 175.5 | 60.9 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.6669 | -87.5961 | 0 | 0 | 321.7708
2020-11-03 23:00 | 23:00 | 302.8 | 175.5 | 60.8 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.7618 | -86.6918 | 0 | 0 | 310.87
2020-11-04 | 0:00 | 284.4 | 175.5 | 60.4 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.5908 | -103.5072 | 0 | 0 | 310.2836
2020-11-04 01:00 | 1:00 | 290.8 | 175.5 | 60.5 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.0309 | -106.9434 | 0 | 0 | 310.3875
2020-11-04 02:00 | 2:00 | 307.8 | 175.5 | 60.9 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.2483 | -111.156 | 0 | 0 | 310.7923
2020-11-04 03:00 | 3:00 | 321.5 | 175.5 | 61.1 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.6053 | -105.4053 | 0 | 0 | 321.5
2020-11-04 04:00 | 4:00 | 334.6 | 175.5 | 61.4 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.4144 | -100.4144 | 0 | 0 | 334.6
2020-11-04 05:00 | 5:00 | 342.4 | 175.5 | 61.5 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.9379 | -101.2379 | 0 | 0 | 342.4
2020-11-04 06:00 | 6:00 | 341.4 | 175.5 | 61.5 | 55.4 | 4.9 | 33.2 | 4.0387 | -1.9236 | 106.1017 | -97.3168 | 0 | 0 | 341.4
2020-11-04 07:00 | 7:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 45.4 | 4.9 | 33.2 | 50.3165 | -31.174 | 106.6976 | -106.4401 | 0 | 0 | 339.9
2020-11-04 08:00 | 8:00 | 374.8 | 175.5 | 62.2 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 97.2013 | -46.3056 | 109.4144 | -97.5101 | 0 | 0 | 374.8
2020-11-04 09:00 | 9:00 | 405 | 175.5 | 62.8 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 129.1594 | -56.5857 | 112.8914 | -93.0651 | 0 | 0 | 405
2020-11-04 10:00 | 10:00 | 408.5 | 175.5 | 62.9 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 116.7765 | -46.3773 | 114.2024 | -88.8016 | 0 | 0 | 408.5
2020-11-04 11:00 | 11:00 | 397.6 | 175.5 | 62.7 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 98.3153 | -38.4443 | 117.3958 | -92.1668 | 0 | 0 | 397.6
2020-11-04 12:00 | 12:00 | 377.8 | 175.5 | 62.3 | 42.5 | 4.9 | 33.2 | 74.4118 | -33.1812 | 118.325 | -100.1556 | 0 | 0 | 377.8
2020-11-04 13:00 | 13:00 | 396.9 | 175.5 | 62.6 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 66.2311 | -24.3847 | 120.136 | -95.5824 | 0 | 0 | 396.9
2020-11-04 14:00 | 14:00 | 390.3 | 175.5 | 62.5 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 44.5304 | -16.224 | 119.1101 | -97.5165 | 0 | 0 | 390.3
2020-11-04 15:00 | 15:00 | 391.5 | 175.5 | 62.5 | 69.3 | 4.9 | 33.2 | 14.4717 | 0 | 117.8006 | -86.1723 | 0 | 0 | 391.5
2020-11-04 16:00 | 16:00 | 410.2 | 175.5 | 62.9 | 70.5 | 4.9 | 33.2 | 0.1008 | 0 | 115.6082 | -60.409 | 7.9 | 0 | 410.2
2020-11-04 17:00 | 17:00 | 410.9 | 175.5 | 62.9 | 69.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0382 | 0 | 117.2281 | -60.4663 | 7.9 | 0 | 410.9
2020-11-04 18:00 | 18:00 | 397.2 | 175.5 | 62.6 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 117.0373 | -62.7373 | 0 | 0 | 397.2
2020-11-04 19:00 | 19:00 | 385.5 | 175.5 | 62.4 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.5144 | -73.7144 | 0 | 0 | 385.5
2020-11-04 20:00 | 20:00 | 373.9 | 175.5 | 62.2 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 117.3477 | -85.9477 | 0 | 0 | 373.9
2020-11-04 21:00 | 21:00 | 354.9 | 175.5 | 61.8 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.5144 | -103.7144 | 0 | 0 | 354.9
2020-11-04 22:00 | 22:00 | 333.2 | 175.5 | 61.4 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.9192 | -115.4192 | 0 | 0 | 333.2
2020-11-04 23:00 | 23:00 | 327.7 | 175.5 | 61.3 | 40.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.9907 | -104.5907 | 0 | 0 | 327.7
2020-11-05 | 0:00 | 314.5 | 175.5 | 61 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.99 | -111.99 | 0 | 0 | 314.5
2020-11-05 01:00 | 1:00 | 320.1 | 175.5 | 61.1 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | -1.0314e-14 | 117.2762 | -107.7762 | 0 | 0 | 320.1
2020-11-05 02:00 | 2:00 | 332.7 | 175.5 | 61.4 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.2979 | -106.0979 | 0 | 0 | 332.7
2020-11-05 03:00 | 3:00 | 346.1 | 175.5 | 61.6 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.0582 | -99.6582 | 0 | 0 | 346.1
2020-11-05 04:00 | 4:00 | 357.1 | 175.5 | 61.8 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.8906 | -94.2906 | 0 | 0 | 357.1
2020-11-05 05:00 | 5:00 | 358 | 175.5 | 61.9 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.9146 | -94.5146 | 0 | 0 | 358
2020-11-05 06:00 | 6:00 | 357.9 | 175.5 | 61.9 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 2.8996 | -0.61007 | 110.0565 | -96.046 | 0 | 0 | 357.9
2020-11-05 07:00 | 7:00 | 353 | 175.5 | 61.8 | 56.1 | 4.9 | 33.2 | 44.1373 | -24.186 | 107.9604 | -106.4117 | 0 | 0 | 353
2020-11-05 08:00 | 8:00 | 374.6 | 175.5 | 62.2 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 87.1362 | -39.3331 | 108.0801 | -92.9832 | 0 | 0 | 374.6
2020-11-05 09:00 | 9:00 | 391.7 | 175.5 | 62.5 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 122.6 | -57.1351 | 109.0325 | -94.7974 | 0 | 0 | 391.7
2020-11-05 10:00 | 10:00 | 369.9 | 175.5 | 62.1 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 139.7567 | -81.5853 | 110.3902 | -110.2616 | 0 | 0 | 369.9
2020-11-05 11:00 | 11:00 | 367.3 | 175.5 | 62 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 162.9535 | -95.127 | 113.1536 | -109.7801 | 0 | 0 | 382.7
2020-11-05 12:00 | 12:00 | 344.6 | 175.5 | 61.6 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 158.0647 | -103.588 | 114.6557 | -113.1324 | 0 | 0 | 367.1
2020-11-05 13:00 | 13:00 | 353.2 | 175.5 | 61.8 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 127.2982 | -78.8688 | 113.678 | -109.4074 | 0 | 0 | 364
2020-11-05 14:00 | 14:00 | 356.3 | 175.5 | 61.8 | 46.8 | 4.9 | 33.2 | 82.451 | -50.6296 | 114.8698 | -112.5912 | 0 | 0 | 356.3
2020-11-05 15:00 | 15:00 | 366.2 | 175.5 | 62 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 24.7283 | -8.7866 | 114.4413 | -96.583 | 0 | 0 | 366.2
2020-11-05 16:00 | 16:00 | 400.9 | 175.5 | 62.7 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0.4053 | 0 | 114.3221 | -60.4274 | 4.2 | 0 | 400.9
2020-11-05 17:00 | 17:00 | 406.1 | 175.5 | 62.8 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0504 | 0 | 116.8948 | -60.5452 | 7.2 | 0 | 406.1
2020-11-05 18:00 | 18:00 | 392.4 | 175.5 | 62.5 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 117.658 | -67.458 | 0 | 0 | 392.4
2020-11-05 19:00 | 19:00 | 376.9 | 175.5 | 62.2 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.8233 | -81.8233 | 0 | 0 | 376.9
2020-11-05 20:00 | 20:00 | 358.1 | 175.5 | 61.9 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0.1765 | 0 | 115.6564 | -99.3329 | 0 | 0 | 358.1
2020-11-05 21:00 | 21:00 | 340.5 | 175.5 | 61.5 | 56.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | -1.5471e-14 | 113.464 | -104.164 | 0 | 0 | 340.5
2020-11-05 22:00 | 22:00 | 317.1 | 175.5 | 61 | 42.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.5105 | -111.4105 | 0 | 0 | 317.1
2020-11-05 23:00 | 23:00 | 312.2 | 175.5 | 60.9 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.1528 | -108.3528 | 0 | 0 | 312.2
2020-11-06 | 0:00 | 300.8 | 175.5 | 60.7 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.3174 | -108.2285 | 0 | 0 | 310.5889
2020-11-06 01:00 | 1:00 | 306.7 | 175.5 | 60.8 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.6507 | -108.5614 | 0 | 0 | 310.6893
2020-11-06 02:00 | 2:00 | 320.7 | 175.5 | 61.1 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.6989 | -103.7989 | 0 | 0 | 320.7
2020-11-06 03:00 | 3:00 | 338.9 | 175.5 | 61.5 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.4832 | -94.3832 | 0 | 0 | 338.9
2020-11-06 04:00 | 4:00 | 348.2 | 175.5 | 61.7 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.8872 | -91.6872 | 0 | 0 | 348.2
2020-11-06 05:00 | 5:00 | 348.1 | 175.5 | 61.7 | 64 | 4.9 | 33.2 | 0 | -1.0314e-14 | 95.2438 | -86.4438 | 0 | 0 | 348.1
2020-11-06 06:00 | 6:00 | 347.2 | 175.5 | 61.6 | 61.5 | 4.9 | 33.2 | 3.2797 | -1.5624 | 92.2265 | -83.4438 | 0 | 0 | 347.2
2020-11-06 07:00 | 7:00 | 334 | 175.5 | 61.4 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 40.7064 | -31.048 | 84.2471 | -84.1791 | 0 | 0 | 336.2264
2020-11-06 08:00 | 8:00 | 349.4 | 175.5 | 61.7 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 96.9996 | -60.0972 | 83.3759 | -82.3783 | 0 | 0 | 349.4
2020-11-06 09:00 | 9:00 | 369.7 | 175.5 | 62.1 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 135.1349 | -78.8871 | 78.5148 | -76.9626 | 0 | 0 | 369.7
2020-11-06 10:00 | 10:00 | 366 | 175.5 | 62 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 140.3897 | -86.9796 | 77.8097 | -77.0198 | 0 | 0 | 366
2020-11-06 11:00 | 11:00 | 364.6 | 175.5 | 62 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 136.009 | -84.2656 | 76.9051 | -76.3485 | 0 | 0 | 364.6
2020-11-06 12:00 | 12:00 | 347.8 | 175.5 | 61.7 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 114.2319 | -78.951 | 79.2522 | -76.5331 | 0 | 0 | 350
2020-11-06 13:00 | 13:00 | 381 | 175.5 | 62.3 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 76.6902 | -35.7629 | 78.1461 | -71.1734 | 0 | 0 | 381
2020-11-06 14:00 | 14:00 | 377.6 | 175.5 | 62.3 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 33.9705 | -12.1461 | 84.2133 | -72.0377 | 0 | 0 | 377.6
2020-11-06 15:00 | 15:00 | 375.9 | 175.5 | 62.2 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 6.8749 | 0 | 86.728 | -64.4029 | 0 | 0 | 375.9
2020-11-06 16:00 | 16:00 | 400.9 | 175.5 | 62.7 | 74.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0504 | 0 | 89.7118 | -60.4622 | 20.9 | 0 | 400.9
2020-11-06 17:00 | 17:00 | 396.2 | 175.5 | 62.6 | 73.3 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 94.9751 | -60.4881 | 12.2 | 0 | 396.2
2020-11-06 18:00 | 18:00 | 379.3 | 175.5 | 62.3 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.2377 | -60.5377 | 3 | 0 | 379.3
2020-11-06 19:00 | 19:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.1761 | -73.9761 | 0 | 0 | 363.5
2020-11-06 20:00 | 20:00 | 346.5 | 175.5 | 61.6 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.2549 | -87.8549 | 0 | 0 | 346.5
2020-11-06 21:00 | 21:00 | 328.4 | 175.5 | 61.3 | 51.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | -1.0314e-14 | 100.5074 | -98.9074 | 0 | 0 | 328.4
2020-11-06 22:00 | 22:00 | 314 | 175.5 | 61 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.8412 | -91.6412 | 0 | 0 | 314
2020-11-06 23:00 | 23:00 | 309.9 | 175.5 | 60.9 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.7402 | -94.6637 | 0 | 0 | 310.7765
2020-11-07 | 0:00 | 292.2 | 175.5 | 60.5 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.2305 | -87.1601 | 0 | 0 | 310.8704
2020-11-07 01:00 | 1:00 | 297.1 | 175.5 | 60.6 | 38.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.8551 | -73.7955 | 0 | 0 | 312.3596
2020-11-07 02:00 | 2:00 | 311.3 | 175.5 | 60.9 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.8074 | -59.7591 | 0 | 0 | 330.7483
2020-11-07 03:00 | 3:00 | 323.3 | 175.5 | 61.2 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.4248 | -39.393 | 1.5 | 0 | 342.5318
2020-11-07 04:00 | 4:00 | 330.8 | 175.5 | 61.3 | 68 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.7259 | -39.6938 | 6.9 | 0 | 349.8321
2020-11-07 05:00 | 5:00 | 327.8 | 175.5 | 61.3 | 68 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.1177 | -38.0869 | 5.2 | 0 | 348.1308
2020-11-07 06:00 | 6:00 | 316.3 | 175.5 | 61 | 58 | 4.9 | 33.2 | 2.7101 | -2.0672 | 42.9784 | -42.9437 | 0 | 0 | 333.2776
2020-11-07 07:00 | 7:00 | 303.8 | 175.5 | 60.8 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 42.5676 | -32.4676 | 44.9234 | -44.8871 | 0 | 0 | 330.6363
2020-11-07 08:00 | 8:00 | 319.2 | 175.5 | 61.1 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 91.3648 | -69.6868 | 43.4486 | -43.4135 | 0 | 0 | 333.1131
2020-11-07 09:00 | 9:00 | 330.4 | 175.5 | 61.3 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 138.4902 | -100.6738 | 43.7496 | -39.766 | 0 | 0 | 353.4
2020-11-07 10:00 | 10:00 | 338.2 | 175.5 | 61.5 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 164.5224 | -119.5977 | 46.2647 | -41.7894 | 0 | 0 | 361.2
2020-11-07 11:00 | 11:00 | 339.9 | 175.5 | 61.5 | 37.2 | 4.9 | 33.2 | 163.5857 | -113.0616 | 46.733 | -46.1571 | 0 | 0 | 363.4
2020-11-07 12:00 | 12:00 | 328.7 | 175.5 | 61.3 | 37.2 | 4.9 | 33.2 | 150.3035 | -114.6412 | 47.337 | -42.8993 | 0 | 0 | 352.2
2020-11-07 13:00 | 13:00 | 333.1 | 175.5 | 61.4 | 37.2 | 4.9 | 33.2 | 114.612 | -87.4184 | 45.1248 | -41.0184 | 0 | 0 | 343.5
2020-11-07 14:00 | 14:00 | 323.7 | 175.5 | 61.2 | 37.7 | 4.9 | 33.2 | 71.9546 | -54.882 | 46.2309 | -46.1936 | 0 | 0 | 329.6099
2020-11-07 15:00 | 15:00 | 319.8 | 175.5 | 61.1 | 62.2 | 4.9 | 33.2 | 20.157 | -15.3744 | 38.8551 | -38.8237 | 0 | 0 | 341.714
2020-11-07 16:00 | 16:00 | 352.9 | 175.5 | 61.8 | 75.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0382 | -0.0292 | 33.3565 | -33.3296 | 25.8 | 0 | 376.9359
2020-11-07 17:00 | 17:00 | 355.9 | 175.5 | 61.8 | 75.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.0666 | -35.0383 | 27.5 | 0 | 378.6283
2020-11-07 18:00 | 18:00 | 346.1 | 175.5 | 61.6 | 75.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.1277 | -34.1002 | 18.7 | 0 | 369.6275
2020-11-07 19:00 | 19:00 | 339.7 | 175.5 | 61.5 | 75.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.7313 | -34.7033 | 12.2 | 0 | 362.728
2020-11-07 20:00 | 20:00 | 325.7 | 175.5 | 61.2 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.9357 | -23.9164 | 9.4 | 0 | 357.3193
2020-11-07 21:00 | 21:00 | 312.8 | 175.5 | 61 | 63.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.0922 | -22.0744 | 7.9 | 0 | 345.9178
2020-11-07 22:00 | 22:00 | 294.9 | 175.5 | 60.6 | 54 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.8013 | -17.7869 | 3.2 | 0 | 331.4144
2020-11-07 23:00 | 23:00 | 295 | 175.5 | 60.6 | 49.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.0027 | -17.9882 | 7.9 | 0 | 331.3145
2020-11-08 | 0:00 | 281.6 | 175.5 | 60.3 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.6685 | -23.6494 | 0 | 0 | 315.0191
2020-11-08 01:00 | 1:00 | 286.8 | 175.5 | 60.4 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.0666 | -35.0383 | 0 | 0 | 316.6283
2020-11-08 02:00 | 2:00 | 300.7 | 175.5 | 60.7 | 53.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.0133 | -48.9737 | 0 | 0 | 327.6396
2020-11-08 03:00 | 3:00 | 313.7 | 175.5 | 61 | 63.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.9013 | -52.8586 | 0 | 0 | 337.9427
2020-11-08 04:00 | 4:00 | 320.7 | 175.5 | 61.1 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.6524 | -61.6026 | 0 | 0 | 342.2498
2020-11-08 05:00 | 5:00 | 319.1 | 175.5 | 61.1 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.5198 | -79.4556 | 0 | 0 | 335.0642
2020-11-08 06:00 | 6:00 | 302.2 | 175.5 | 60.7 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 2.4175 | -1.844 | 71.0055 | -70.9482 | 0 | 0 | 325.2308
2020-11-08 07:00 | 7:00 | 285.5 | 175.5 | 60.4 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 39.5924 | -30.1984 | 64.0322 | -63.9805 | 0 | 0 | 318.9457
2020-11-08 08:00 | 8:00 | 283.8 | 175.5 | 60.4 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 98.3031 | -74.9788 | 59.8746 | -59.8263 | -23 | 0 | 309.8726
2020-11-08 09:00 | 9:00 | 288.8 | 175.5 | 60.5 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 139.9209 | -106.722 | 41.6374 | -41.6038 | -23 | 0 | 319.8325
2020-11-08 10:00 | 10:00 | 288.4 | 175.5 | 60.5 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 161.661 | -123.304 | 36.6425 | -36.6129 | -23 | 0 | 324.9866
2020-11-08 11:00 | 11:00 | 288.6 | 175.5 | 60.5 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 157.4324 | -120.0788 | 28.4954 | -28.4724 | -23 | 0 | 323.9766
2020-11-08 12:00 | 12:00 | 288.7 | 175.5 | 60.5 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 154.2918 | -117.6832 | 23.0311 | -23.0125 | -23 | 0 | 323.2272
2020-11-08 13:00 | 13:00 | 285.6 | 175.5 | 60.4 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 117.4985 | -89.62 | 18.3038 | -18.289 | -17.8 | 0 | 319.5933
2020-11-08 14:00 | 14:00 | 281.9 | 175.5 | 60.3 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 64.3447 | -49.0776 | 14.18 | -14.1686 | 0 | 0 | 324.6785
2020-11-08 15:00 | 15:00 | 295.2 | 175.5 | 60.6 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 14.6746 | -11.1928 | 19.3099 | -19.2943 | 0 | 0 | 342.5974
2020-11-08 16:00 | 16:00 | 334.2 | 175.5 | 61.4 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0382 | -0.0292 | 45.2582 | -45.2217 | 0 | 0 | 349.9455
2020-11-08 17:00 | 17:00 | 352.9 | 175.5 | 61.8 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0504 | -0.024 | 46.4981 | -43.9245 | 0 | 0 | 352.9
2020-11-08 18:00 | 18:00 | 350.8 | 175.5 | 61.7 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.3315 | -51.7315 | 0 | 0 | 350.8
2020-11-08 19:00 | 19:00 | 345 | 175.5 | 61.6 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.4952 | -57.4488 | 0 | 0 | 350.1464
2020-11-08 20:00 | 20:00 | 332.2 | 175.5 | 61.3 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.1427 | -54.099 | 0 | 0 | 349.8437
2020-11-08 21:00 | 21:00 | 315.7 | 175.5 | 61 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.8912 | -56.8453 | 0 | 0 | 339.5459
2020-11-08 22:00 | 22:00 | 299.3 | 175.5 | 60.7 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.9818 | -66.9277 | 0 | 0 | 328.4541
2020-11-08 23:00 | 23:00 | 298.9 | 175.5 | 60.7 | 44 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.3908 | -68.3356 | 0 | 0 | 318.3552
2020-11-09 | 0:00 | 288.7 | 175.5 | 60.5 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.3954 | -69.3394 | 0 | 0 | 309.356
2020-11-09 01:00 | 1:00 | 295.8 | 175.5 | 60.6 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.5536 | -79.4894 | 0 | 0 | 309.4642
2020-11-09 02:00 | 2:00 | 314.8 | 175.5 | 61 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | -1.0314e-14 | 87.7668 | -82.7668 | 0 | 0 | 314.8
2020-11-09 03:00 | 3:00 | 327.6 | 175.5 | 61.3 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.9561 | -62.4561 | 0 | 0 | 327.6
2020-11-09 04:00 | 4:00 | 339.6 | 175.5 | 61.5 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.8162 | -49.5162 | 0 | 0 | 339.6
2020-11-09 05:00 | 5:00 | 345.1 | 175.5 | 61.6 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.3782 | -31.6782 | 0 | 0 | 345.1
2020-11-09 06:00 | 6:00 | 350.6 | 175.5 | 61.7 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 1.8612 | 0 | 61.0484 | -22.8096 | 0 | 0 | 350.6
2020-11-09 07:00 | 7:00 | 367.2 | 175.5 | 62 | 48.1 | 4.9 | 33.2 | 21.2458 | -0.39907 | 54.0078 | -31.3545 | 0 | 0 | 367.2
2020-11-09 08:00 | 8:00 | 395.9 | 175.5 | 62.6 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 26.7286 | 0 | 51.4265 | -16.5551 | 0 | 0 | 395.9
2020-11-09 09:00 | 9:00 | 421.4 | 175.5 | 63.1 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 48.2276 | -3.3555 | 48.3416 | -14.9137 | 0 | 0 | 421.4
2020-11-09 10:00 | 10:00 | 425.2 | 175.5 | 63.2 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 80.8683 | -20.2449 | 43.7158 | -12.8392 | 0 | 0 | 425.2
2020-11-09 11:00 | 11:00 | 420.4 | 175.5 | 63.1 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 97.9241 | -25.7808 | 52.9013 | -17.0446 | 0 | 0 | 420.4
2020-11-09 12:00 | 12:00 | 398.3 | 175.5 | 62.7 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 86.0596 | -26.2821 | 43.4147 | -16.8922 | 0 | 0 | 398.3
2020-11-09 13:00 | 13:00 | 415.1 | 175.5 | 63 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 77.7923 | -24.167 | 42.1733 | -18.0986 | 0 | 0 | 415.1
2020-11-09 14:00 | 14:00 | 422.4 | 175.5 | 63.1 | 74 | 4.9 | 33.2 | 45.5053 | -4.3624 | 47.8729 | -17.3158 | 0 | 0 | 422.4
2020-11-09 15:00 | 15:00 | 423.3 | 175.5 | 63.2 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 9.091 | 0 | 50.1532 | -12.0442 | 17.4 | 0 | 423.3
2020-11-09 16:00 | 16:00 | 439.1 | 175.5 | 63.5 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 50.1193 | -12.0323 | 42 | 0 | 439.1
2020-11-09 17:00 | 17:00 | 432.8 | 175.5 | 63.4 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.6719 | -12.0719 | 38.3 | 0 | 432.8
2020-11-09 18:00 | 18:00 | 419 | 175.5 | 63.1 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.3416 | -12.0416 | 24.1 | 0 | 419
2020-11-09 19:00 | 19:00 | 399.7 | 175.5 | 62.7 | 79.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.554 | -12.054 | 17.4 | 0 | 399.7
2020-11-09 20:00 | 20:00 | 384.2 | 175.5 | 62.4 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.8723 | -12.0723 | 6.8 | 0 | 384.2
2020-11-09 21:00 | 21:00 | 365.1 | 175.5 | 62 | 61.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.1366 | -25.2366 | 0 | 0 | 365.1
2020-11-09 22:00 | 22:00 | 344 | 175.5 | 61.6 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.4786 | -31.0786 | 0 | 0 | 344
2020-11-09 23:00 | 23:00 | 339.2 | 175.5 | 61.5 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.2326 | -29.3326 | 0 | 0 | 339.2
2020-11-10 | 0:00 | 331.8 | 175.5 | 61.3 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.8851 | -34.4851 | 0 | 0 | 331.8
2020-11-10 01:00 | 1:00 | 333.9 | 175.5 | 61.4 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.4715 | -30.0715 | 0 | 0 | 333.9
2020-11-10 02:00 | 2:00 | 350 | 175.5 | 61.7 | 41 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.5769 | -14.8769 | 0 | 0 | 350
2020-11-10 03:00 | 3:00 | 362.8 | 175.5 | 62 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.5902 | -22.0902 | 0 | 0 | 362.8
2020-11-10 04:00 | 4:00 | 373.6 | 175.5 | 62.2 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.0689 | -17.9689 | 0 | 0 | 373.6
2020-11-10 05:00 | 5:00 | 374.5 | 175.5 | 62.2 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.7341 | -17.7341 | 0 | 0 | 374.5
2020-11-10 06:00 | 6:00 | 376.7 | 175.5 | 62.2 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 2.8613 | 0 | 52.5664 | -18.1277 | 0 | 0 | 376.7
2020-11-10 07:00 | 7:00 | 372.6 | 175.5 | 62.2 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 37.8068 | -11.9731 | 49.8179 | -32.4516 | 0 | 0 | 372.6
2020-11-10 08:00 | 8:00 | 392.9 | 175.5 | 62.6 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 89.2637 | -31.6531 | 51.7952 | -28.2058 | 0 | 0 | 392.9
2020-11-10 09:00 | 9:00 | 404.8 | 175.5 | 62.8 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 119.5492 | -48.2934 | 55.3488 | -33.7046 | 0 | 0 | 404.8
2020-11-10 10:00 | 10:00 | 402.9 | 175.5 | 62.8 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 137.6556 | -61.8996 | 53.3715 | -38.1275 | 0 | 0 | 402.9
2020-11-10 11:00 | 11:00 | 403.4 | 175.5 | 62.8 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 115.3963 | -46.8908 | 65.4393 | -42.4448 | 0 | 0 | 403.4
2020-11-10 12:00 | 12:00 | 373.7 | 175.5 | 62.2 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 108.5466 | -48.8981 | 73.9889 | -65.5374 | -5.7 | 0 | 373.7
2020-11-10 13:00 | 13:00 | 386.4 | 175.5 | 62.4 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 95.5812 | -40.9435 | 72.7152 | -52.4529 | 0 | 0 | 386.4
2020-11-10 14:00 | 14:00 | 391.3 | 175.5 | 62.5 | 57.5 | 4.9 | 33.2 | 57.863 | -23.0138 | 85.7219 | -62.8711 | 0 | 0 | 391.3
2020-11-10 15:00 | 15:00 | 403.8 | 175.5 | 62.8 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 16.2825 | 0 | 89.3427 | -45.7252 | 0 | 0 | 403.8
2020-11-10 16:00 | 16:00 | 428.7 | 175.5 | 63.3 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0634 | 0 | 86.2916 | -12.055 | 2.6 | 0 | 428.7
2020-11-10 17:00 | 17:00 | 426 | 175.5 | 63.2 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0634 | 0 | 86.3593 | -12.1227 | 0 | 0 | 426
2020-11-10 18:00 | 18:00 | 415.2 | 175.5 | 63 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.4309 | -17.7309 | 0 | 0 | 415.2
2020-11-10 19:00 | 19:00 | 403.8 | 175.5 | 62.8 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.7364 | -18.2364 | 0 | 0 | 403.8
2020-11-10 20:00 | 20:00 | 390.5 | 175.5 | 62.5 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.2721 | -25.7721 | 0 | 0 | 390.5
2020-11-10 21:00 | 21:00 | 367.5 | 175.5 | 62.1 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.7584 | -35.8584 | 0 | 0 | 367.5
2020-11-10 22:00 | 22:00 | 345.4 | 175.5 | 61.6 | 43.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.5563 | -29.9563 | 0 | 0 | 345.4
2020-11-10 23:00 | 23:00 | 347.4 | 175.5 | 61.6 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.6013 | -21.9013 | 0 | 0 | 347.4
2020-11-11 | 0:00 | 339.8 | 175.5 | 61.5 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.679 | -25.279 | 0 | 0 | 339.8
2020-11-11 01:00 | 1:00 | 342.6 | 175.5 | 61.6 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.1639 | -20.0639 | 0 | 0 | 342.6
2020-11-11 02:00 | 2:00 | 360.8 | 175.5 | 61.9 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.5547 | -12.0547 | 11.4 | 0 | 360.8
2020-11-11 03:00 | 3:00 | 374.3 | 175.5 | 62.2 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.7614 | -12.0614 | 9.1 | 0 | 374.3
2020-11-11 04:00 | 4:00 | 384.1 | 175.5 | 62.4 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.2931 | -11.9931 | 9.3 | 0 | 384.1
2020-11-11 05:00 | 5:00 | 388 | 175.5 | 62.5 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.928 | -12.028 | 10.5 | 0 | 388
2020-11-11 06:00 | 6:00 | 386.4 | 175.5 | 62.4 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 2.1263 | 0 | 38.6874 | -12.0137 | 12.5 | 0 | 386.4
2020-11-11 07:00 | 7:00 | 374.8 | 175.5 | 62.2 | 54 | 4.9 | 33.2 | 33.7811 | -7.2815 | 38.9227 | -20.4223 | 0 | 0 | 374.8
2020-11-11 08:00 | 8:00 | 386.7 | 175.5 | 62.4 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 82.4633 | -28.289 | 39.391 | -18.1653 | 0 | 0 | 386.7
2020-11-11 09:00 | 9:00 | 413.7 | 175.5 | 63 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 135.4646 | -53.3844 | 31.0444 | -11.3246 | 0 | 0 | 413.7
2020-11-11 10:00 | 10:00 | 399.2 | 175.5 | 62.7 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 152.1525 | -71.5449 | 28.9317 | -21.9393 | 0 | 0 | 399.2
2020-11-11 11:00 | 11:00 | 389.8 | 175.5 | 62.5 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 161.6358 | -88.5724 | 25.2109 | -20.3743 | 0 | 0 | 389.8
2020-11-11 12:00 | 12:00 | 360.7 | 175.5 | 61.9 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 150.6332 | -98.718 | 28.5292 | -25.0444 | 0 | 0 | 366.7
2020-11-11 13:00 | 13:00 | 384.7 | 175.5 | 62.4 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 119.3081 | -55.0456 | 31.9828 | -23.3453 | 0 | 0 | 384.7
2020-11-11 14:00 | 14:00 | 392.1 | 175.5 | 62.5 | 62.6 | 4.9 | 33.2 | 75.3603 | -32.4703 | 31.4792 | -20.9692 | 0 | 0 | 392.1
2020-11-11 15:00 | 15:00 | 403 | 175.5 | 62.8 | 75.7 | 4.9 | 33.2 | 17.9795 | 0 | 32.7206 | -12.0001 | 12.2 | 0 | 403
2020-11-11 16:00 | 16:00 | 436.4 | 175.5 | 63.4 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0886 | 0 | 31.7479 | -12.0365 | 57.5 | 0 | 436.4
2020-11-11 17:00 | 17:00 | 436.2 | 175.5 | 63.4 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.3237 | -12.0237 | 49.8 | 0 | 436.2
2020-11-11 18:00 | 18:00 | 425.1 | 175.5 | 63.2 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.8841 | -12.0841 | 28.4 | 0 | 425.1
2020-11-11 19:00 | 19:00 | 414.7 | 175.5 | 63 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.5719 | -12.0719 | 20.5 | 0 | 414.7
2020-11-11 20:00 | 20:00 | 399.4 | 175.5 | 62.7 | 77.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.2647 | -12.0647 | 11.4 | 0 | 399.4
2020-11-11 21:00 | 21:00 | 376.3 | 175.5 | 62.2 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.5258 | -12.0258 | 2.6 | 0 | 376.3
2020-11-11 22:00 | 22:00 | 355.2 | 175.5 | 61.8 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.3305 | -12.0305 | 1.8 | 0 | 355.2
2020-11-11 23:00 | 23:00 | 349.2 | 175.5 | 61.7 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.6708 | -12.0708 | 9 | 0 | 349.2
2020-11-12 | 0:00 | 334.3 | 175.5 | 61.4 | 36.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.6036 | -18.8036 | 0 | 0 | 334.3
2020-11-12 01:00 | 1:00 | 342 | 175.5 | 61.5 | 36.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.0334 | -12.0334 | 1.4 | 0 | 342
2020-11-12 02:00 | 2:00 | 355.7 | 175.5 | 61.8 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5374 | -12.0374 | 1.2 | 0 | 355.7
2020-11-12 03:00 | 3:00 | 370.3 | 175.5 | 62.1 | 59.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.2576 | -12.0576 | 7.8 | 0 | 370.3
2020-11-12 04:00 | 4:00 | 380.6 | 175.5 | 62.3 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.6601 | -12.0601 | 7.5 | 0 | 380.6
2020-11-12 05:00 | 5:00 | 383.6 | 175.5 | 62.4 | 72 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.2349 | -12.0349 | 6.4 | 0 | 383.6
2020-11-12 06:00 | 6:00 | 384 | 175.5 | 62.4 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 2.1658 | 0 | 40.2622 | -12.028 | 6.7 | 0 | 384
2020-11-12 07:00 | 7:00 | 368.8 | 175.5 | 62.1 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 43.4034 | -20.0309 | 39.7259 | -30.8984 | 0 | 0 | 368.8
2020-11-12 08:00 | 8:00 | 379.7 | 175.5 | 62.3 | 36.5 | 4.9 | 33.2 | 101.0383 | -44.4598 | 31.0767 | -20.3552 | 0 | 0 | 379.7
2020-11-12 09:00 | 9:00 | 388.2 | 175.5 | 62.5 | 36.5 | 4.9 | 33.2 | 143.7198 | -68.466 | 30.3731 | -30.0269 | 0 | 0 | 388.2
2020-11-12 10:00 | 10:00 | 380.1 | 175.5 | 62.3 | 36.5 | 4.9 | 33.2 | 169.2205 | -104.162 | 31.8479 | -27.7064 | -1.5 | 0 | 380.1
2020-11-12 11:00 | 11:00 | 374 | 175.5 | 62.2 | 37 | 4.9 | 33.2 | 170.8781 | -104.4177 | 32.9878 | -29.3482 | -8.9 | 0 | 374
2020-11-12 12:00 | 12:00 | 350.5 | 175.5 | 61.7 | 37 | 4.9 | 33.2 | 158.6607 | -98.3 | 33.4918 | -33.2525 | -20.1 | 0 | 352.8
2020-11-12 13:00 | 13:00 | 365.6 | 175.5 | 62 | 37 | 4.9 | 33.2 | 124.6133 | -72.7449 | 34.9328 | -33.8012 | 0 | 0 | 365.6
2020-11-12 14:00 | 14:00 | 371.7 | 175.5 | 62.1 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 76.5633 | -36.474 | 33.0555 | -28.7448 | 0 | 0 | 372.2
2020-11-12 15:00 | 15:00 | 386 | 175.5 | 62.4 | 72 | 4.9 | 33.2 | 19.1317 | 0 | 33.3903 | -14.522 | 0 | 0 | 386
2020-11-12 16:00 | 16:00 | 419.9 | 175.5 | 63.1 | 85.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0382 | 0 | 45.1906 | -12.0288 | 24.5 | 0 | 419.9
2020-11-12 17:00 | 17:00 | 418 | 175.5 | 63.1 | 85.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.8179 | -12.0179 | 18 | 0 | 418
2020-11-12 18:00 | 18:00 | 409.7 | 175.5 | 62.9 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.7279 | -12.0279 | 11.4 | 0 | 409.7
2020-11-12 19:00 | 19:00 | 399.7 | 175.5 | 62.7 | 77.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.874 | -12.074 | 3.8 | 0 | 399.7
2020-11-12 20:00 | 20:00 | 383.2 | 175.5 | 62.4 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.1366 | -13.7366 | 0 | 0 | 383.2
2020-11-12 21:00 | 21:00 | 366.2 | 175.5 | 62 | 57.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.8967 | -19.0967 | 0 | 0 | 366.2
2020-11-12 22:00 | 22:00 | 345.6 | 175.5 | 61.6 | 41.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.1255 | -22.3255 | 0 | 0 | 345.6
2020-11-12 23:00 | 23:00 | 344.2 | 175.5 | 61.6 | 36.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.4103 | -21.9103 | 0 | 0 | 344.2
2020-11-13 | 0:00 | 337.2 | 175.5 | 61.4 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.2654 | -26.2654 | 0 | 0 | 337.2
2020-11-13 01:00 | 1:00 | 341.6 | 175.5 | 61.5 | 38.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.7129 | -26.7129 | 0 | 0 | 341.6
2020-11-13 02:00 | 2:00 | 359.4 | 175.5 | 61.9 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.02 | -23.52 | 0 | 0 | 359.4
2020-11-13 03:00 | 3:00 | 372.1 | 175.5 | 62.1 | 61.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.0139 | -20.0139 | 0 | 0 | 372.1
2020-11-13 04:00 | 4:00 | 380 | 175.5 | 62.3 | 69.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.874 | -19.174 | 0 | 0 | 380
2020-11-13 05:00 | 5:00 | 381.9 | 175.5 | 62.3 | 71 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.9801 | -19.9801 | 0 | 0 | 381.9
2020-11-13 06:00 | 6:00 | 379.5 | 175.5 | 62.3 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 2.0003 | 0 | 54.0416 | -19.6419 | 0 | 0 | 379.5
2020-11-13 07:00 | 7:00 | 374.1 | 175.5 | 62.2 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 29.1594 | -7.4271 | 57.1588 | -37.7911 | 0 | 0 | 374.1
2020-11-13 08:00 | 8:00 | 395.1 | 175.5 | 62.6 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 58.609 | -9.3624 | 54.779 | -21.3256 | 0 | 0 | 395.1
2020-11-13 09:00 | 9:00 | 417.1 | 175.5 | 63 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 84.6672 | -18.7376 | 60.9811 | -22.6107 | 0 | 0 | 417.1
2020-11-13 10:00 | 10:00 | 405.1 | 175.5 | 62.8 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 91.8587 | -31.1776 | 82.236 | -50.4171 | 0 | 0 | 405.1
2020-11-13 11:00 | 11:00 | 408.4 | 175.5 | 62.9 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 82.932 | -23.6458 | 85.4208 | -49.007 | 0 | 0 | 408.4
2020-11-13 12:00 | 12:00 | 394 | 175.5 | 62.6 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 64.3447 | -16.6581 | 84.1809 | -50.2675 | 0 | 0 | 394
2020-11-13 13:00 | 13:00 | 400.9 | 175.5 | 62.7 | 55.9 | 4.9 | 33.2 | 45.3663 | -8.0891 | 74.6925 | -43.2697 | 0 | 0 | 400.9
2020-11-13 14:00 | 14:00 | 403.5 | 175.5 | 62.8 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 27.0453 | 0 | 67.4843 | -34.5296 | 0 | 0 | 403.5
2020-11-13 15:00 | 15:00 | 407.6 | 175.5 | 62.9 | 77.1 | 4.9 | 33.2 | 5.7861 | 0 | 73.3515 | -25.1376 | 0 | 0 | 407.6
2020-11-13 16:00 | 16:00 | 421.7 | 175.5 | 63.1 | 77.1 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 92.4937 | -24.6067 | 0 | 0 | 421.7
2020-11-13 17:00 | 17:00 | 417.6 | 175.5 | 63.1 | 77.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.3225 | -33.5225 | 0 | 0 | 417.6
2020-11-13 18:00 | 18:00 | 403.2 | 175.5 | 62.8 | 77.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.6448 | -45.9448 | 0 | 0 | 403.2
2020-11-13 19:00 | 19:00 | 388.3 | 175.5 | 62.5 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.7118 | -44.6118 | 0 | 0 | 388.3
2020-11-13 20:00 | 20:00 | 370.2 | 175.5 | 62.1 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.2099 | -57.0099 | 0 | 0 | 370.2
2020-11-13 21:00 | 21:00 | 354 | 175.5 | 61.8 | 36.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.4276 | -50.7276 | 0 | 0 | 354
2020-11-13 22:00 | 22:00 | 335.8 | 175.5 | 61.4 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.9822 | -77.3822 | 0 | 0 | 335.8
2020-11-13 23:00 | 23:00 | 333.3 | 175.5 | 61.4 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.2674 | -82.1674 | 0 | 0 | 333.3
2020-11-14 | 0:00 | 324.1 | 175.5 | 61.2 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.7664 | -90.5664 | 0 | 0 | 324.1
2020-11-14 01:00 | 1:00 | 327.8 | 175.5 | 61.3 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | -1.5471e-14 | 111.8923 | -95.0923 | 0 | 0 | 327.8
2020-11-14 02:00 | 2:00 | 342.5 | 175.5 | 61.5 | 46.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.439 | -90.539 | 0 | 0 | 342.5
2020-11-14 03:00 | 3:00 | 357.8 | 175.5 | 61.9 | 56.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.3408 | -82.5408 | 0 | 0 | 357.8
2020-11-14 04:00 | 4:00 | 363.9 | 175.5 | 62 | 61.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.771 | -83.271 | 0 | 0 | 363.9
2020-11-14 05:00 | 5:00 | 360.4 | 175.5 | 61.9 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.1995 | -83.4995 | 0 | 0 | 360.4
2020-11-14 06:00 | 6:00 | 349 | 175.5 | 61.7 | 48.2 | 4.9 | 33.2 | 1.3168 | 0 | 107.9838 | -83.8006 | 0 | 0 | 349
2020-11-14 07:00 | 7:00 | 342.3 | 175.5 | 61.5 | 36.9 | 4.9 | 33.2 | 25.2727 | -12.0396 | 102.8196 | -85.7527 | 0 | 0 | 342.3
2020-11-14 08:00 | 8:00 | 356.4 | 175.5 | 61.8 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 47.2779 | -21.4082 | 87.2982 | -68.2679 | 0 | 0 | 356.4
2020-11-14 09:00 | 9:00 | 361 | 175.5 | 61.9 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 64.9155 | -30.9252 | 90.3154 | -74.9057 | 0 | 0 | 361
2020-11-14 10:00 | 10:00 | 372.1 | 175.5 | 62.1 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 92.2389 | -39.6777 | 87.8003 | -70.6615 | -9.4 | 0 | 372.1
2020-11-14 11:00 | 11:00 | 364.1 | 175.5 | 62 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 91.7075 | -41.8286 | 81.4309 | -74.8098 | -4.1 | 0 | 364.1
2020-11-14 12:00 | 12:00 | 352.2 | 175.5 | 61.7 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 87.6424 | -48.0256 | 78.1784 | -76.9952 | 0 | 0 | 352.2
2020-11-14 13:00 | 13:00 | 351.1 | 175.5 | 61.7 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 73.0186 | -34.7856 | 76.9723 | -75.5053 | 0 | 0 | 351.1
2020-11-14 14:00 | 14:00 | 346.6 | 175.5 | 61.6 | 46.3 | 4.9 | 33.2 | 56.014 | -32.6991 | 68.8591 | -67.074 | 0 | 0 | 346.6
2020-11-14 15:00 | 15:00 | 354.3 | 175.5 | 61.8 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 14.6494 | -6.9792 | 61.517 | -57.0872 | 0 | 0 | 354.3
2020-11-14 16:00 | 16:00 | 379.6 | 175.5 | 62.3 | 79.4 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 50.6553 | -26.3683 | 0 | 0 | 379.6
2020-11-14 17:00 | 17:00 | 389.6 | 175.5 | 62.5 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.2504 | -12.0504 | 11.4 | 0 | 389.6
2020-11-14 18:00 | 18:00 | 388.2 | 175.5 | 62.5 | 81.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.6757 | -12.0757 | 11.6 | 0 | 388.2
2020-11-14 19:00 | 19:00 | 381.2 | 175.5 | 62.3 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.4004 | -12.0004 | 11.1 | 0 | 381.2
2020-11-14 20:00 | 20:00 | 366.1 | 175.5 | 62 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.9044 | -16.2044 | 0 | 0 | 366.1
2020-11-14 21:00 | 21:00 | 352.4 | 175.5 | 61.7 | 75.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.7864 | -31.1864 | 0 | 0 | 352.4
2020-11-14 22:00 | 22:00 | 336 | 175.5 | 61.4 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.5647 | -40.532 | 0 | 0 | 340.5327
2020-11-14 23:00 | 23:00 | 337.5 | 175.5 | 61.5 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.5475 | -34.4475 | 0 | 0 | 337.5
2020-11-15 | 0:00 | 325.6 | 175.5 | 61.2 | 46.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.3298 | -36.4298 | 0 | 0 | 325.6
2020-11-15 01:00 | 1:00 | 335.6 | 175.5 | 61.4 | 56 | 4.9 | 33.2 | 0 | -2.5784e-15 | 43.7834 | -39.1834 | 0 | 0 | 335.6
2020-11-15 02:00 | 2:00 | 347.7 | 175.5 | 61.7 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.2082 | -43.1082 | 0 | 0 | 347.7
2020-11-15 03:00 | 3:00 | 359.4 | 175.5 | 61.9 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.2921 | -38.6921 | 0 | 0 | 359.4
2020-11-15 04:00 | 4:00 | 365.9 | 175.5 | 62 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.1294 | -33.1294 | 0 | 0 | 365.9
2020-11-15 05:00 | 5:00 | 361.3 | 175.5 | 61.9 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.9689 | -44.4689 | 0 | 0 | 361.3
2020-11-15 06:00 | 6:00 | 340.5 | 175.5 | 61.5 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 2.0889 | -0.9948 | 57.6286 | -52.6227 | 0 | 0 | 348.5
2020-11-15 07:00 | 7:00 | 311.6 | 175.5 | 60.9 | 44.4 | 4.9 | 33.2 | 42.3013 | -24.6939 | 61.7185 | -60.5259 | -8.3 | 0 | 329.4
2020-11-15 08:00 | 8:00 | 307.9 | 175.5 | 60.9 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 97.0248 | -49.6944 | 61.7523 | -61.5827 | -41.4 | 0 | 316.9
2020-11-15 09:00 | 9:00 | 326.4 | 175.5 | 61.2 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 137.1616 | -65.6704 | 61.7185 | -54.6097 | -63.3 | 0 | 326.4
2020-11-15 10:00 | 10:00 | 335.2 | 175.5 | 61.4 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 132.1345 | -64.1386 | 61.7862 | -56.0821 | -49.8 | 0 | 335.2
2020-11-15 11:00 | 11:00 | 328.1 | 175.5 | 61.3 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 113.522 | -57.4633 | 65.0045 | -62.7632 | -41.4 | 0 | 328.1
2020-11-15 12:00 | 12:00 | 322.8 | 175.5 | 61.2 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 105.1279 | -53.8448 | 67.4843 | -65.8674 | -40.6 | 0 | 323.4
2020-11-15 13:00 | 13:00 | 315.4 | 175.5 | 61 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 76.6519 | -39.2596 | 72.3127 | -70.805 | -24.1 | 0 | 325.7
2020-11-15 14:00 | 14:00 | 311.7 | 175.5 | 60.9 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 41.7699 | -19.8984 | 77.6763 | -75.6478 | -17.7 | 0 | 317
2020-11-15 15:00 | 15:00 | 322.8 | 175.5 | 61.2 | 55 | 4.9 | 33.2 | 9.3955 | -4.476 | 76.7713 | -67.8908 | 0 | 0 | 343.6
2020-11-15 16:00 | 16:00 | 354.6 | 175.5 | 61.8 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | -0.012 | 73.1839 | -61.2971 | 0 | 0 | 354.6
2020-11-15 17:00 | 17:00 | 370.8 | 175.5 | 62.1 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 71.3404 | -53.5534 | 0 | 0 | 370.8
2020-11-15 18:00 | 18:00 | 368.3 | 175.5 | 62.1 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.9206 | -52.6206 | 0 | 0 | 368.3
2020-11-15 19:00 | 19:00 | 360.8 | 175.5 | 61.9 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.7192 | -55.2192 | 0 | 0 | 360.8
2020-11-15 20:00 | 20:00 | 345.9 | 175.5 | 61.6 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.357 | -60.457 | 0 | 0 | 345.9
2020-11-15 21:00 | 21:00 | 328.1 | 175.5 | 61.3 | 48 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.2843 | -60.2843 | 0 | 0 | 329.9
2020-11-15 22:00 | 22:00 | 313.6 | 175.5 | 61 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.2853 | -65.0853 | 0 | 0 | 319.1
2020-11-15 23:00 | 23:00 | 313.7 | 175.5 | 61 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.4238 | -66.0238 | 0 | 0 | 319.3
2020-11-16 | 0:00 | 303.2 | 175.5 | 60.8 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.5242 | -61.3242 | 0 | 0 | 317.7
2020-11-16 01:00 | 1:00 | 312.2 | 175.5 | 60.9 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.5242 | -61.3242 | 0 | 0 | 317.8
2020-11-16 02:00 | 2:00 | 327.7 | 175.5 | 61.3 | 38 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.5297 | -48.7297 | 0 | 0 | 327.7
2020-11-16 03:00 | 3:00 | 339.5 | 175.5 | 61.5 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.8584 | -47.9584 | 0 | 0 | 339.5
2020-11-16 04:00 | 4:00 | 353 | 175.5 | 61.8 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.3908 | -50.2908 | 0 | 0 | 353
2020-11-16 05:00 | 5:00 | 354.3 | 175.5 | 61.8 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.066 | -47.266 | 0 | 0 | 354.3
2020-11-16 06:00 | 6:00 | 354.4 | 175.5 | 61.8 | 62.3 | 4.9 | 33.2 | 0.4053 | 0 | 62.5574 | -46.2627 | 0 | 0 | 354.4
2020-11-16 07:00 | 7:00 | 357.1 | 175.5 | 61.8 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 21.2974 | -7.3682 | 59.8412 | -44.3704 | 0 | 0 | 357.1
2020-11-16 08:00 | 8:00 | 381.5 | 175.5 | 62.3 | 39.8 | 4.9 | 33.2 | 61.4968 | -19.503 | 59.271 | -35.4648 | 0 | 0 | 381.5
2020-11-16 09:00 | 9:00 | 392.1 | 175.5 | 62.5 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 84.9587 | -30.0969 | 61.8857 | -36.8475 | 0 | 0 | 392.1
2020-11-16 10:00 | 10:00 | 397.6 | 175.5 | 62.7 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 96.911 | -37.1623 | 72.0778 | -46.6265 | 0 | 0 | 397.6
2020-11-16 11:00 | 11:00 | 406.3 | 175.5 | 62.8 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 92.9597 | -31.4816 | 83.4097 | -51.0878 | 0 | 0 | 406.3
2020-11-16 12:00 | 12:00 | 390.1 | 175.5 | 62.5 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 74.5509 | -24.8266 | 94.2715 | -62.2958 | -13.2 | 0 | 390.1
2020-11-16 13:00 | 13:00 | 406.4 | 175.5 | 62.8 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 57.6987 | -16.2928 | 96.7847 | -63.6906 | 0 | 0 | 406.4
2020-11-16 14:00 | 14:00 | 392.9 | 175.5 | 62.6 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 38.2121 | -11.5018 | 105.124 | -75.6343 | -6.1 | 0 | 392.9
2020-11-16 15:00 | 15:00 | 395.2 | 175.5 | 62.6 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 9.078 | 0 | 109.1522 | -75.8302 | 0 | 0 | 395.2
2020-11-16 16:00 | 16:00 | 422.1 | 175.5 | 63.1 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 109.7462 | -40.9714 | 0 | 0 | 422.1
2020-11-16 17:00 | 17:00 | 420 | 175.5 | 63.1 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 109.5803 | -42.9055 | 0 | 0 | 420
2020-11-16 18:00 | 18:00 | 404.8 | 175.5 | 62.8 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.3164 | -55.5164 | 0 | 0 | 404.8
2020-11-16 19:00 | 19:00 | 390.5 | 175.5 | 62.5 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.3171 | -64.5171 | 0 | 0 | 390.5
2020-11-16 20:00 | 20:00 | 370.9 | 175.5 | 62.1 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.0286 | -75.4286 | 0 | 0 | 370.9
2020-11-16 21:00 | 21:00 | 353.7 | 175.5 | 61.8 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.1505 | -84.6505 | 0 | 0 | 353.7
2020-11-16 22:00 | 22:00 | 329 | 175.5 | 61.3 | 37.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.1738 | -90.6738 | 0 | 0 | 329
2020-11-16 23:00 | 23:00 | 329.5 | 175.5 | 61.3 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.7914 | -87.2914 | 0 | 0 | 329.5
2020-11-17 | 0:00 | 320.1 | 175.5 | 61.1 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.8807 | -87.8807 | 0 | 0 | 325.3
2020-11-17 01:00 | 1:00 | 330.4 | 175.5 | 61.3 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | -5.1569e-15 | 103.3555 | -84.4555 | 0 | 0 | 330.4
2020-11-17 02:00 | 2:00 | 343.6 | 175.5 | 61.6 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.2674 | -72.4674 | 0 | 0 | 343.6
2020-11-17 03:00 | 3:00 | 357.7 | 175.5 | 61.9 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.2156 | -65.2156 | 0 | 0 | 357.7
2020-11-17 04:00 | 4:00 | 368.7 | 175.5 | 62.1 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.0822 | -64.2822 | 0 | 0 | 368.7
2020-11-17 05:00 | 5:00 | 372.1 | 175.5 | 62.1 | 62.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.9467 | -55.9467 | 0 | 0 | 372.1
2020-11-17 06:00 | 6:00 | 369.5 | 175.5 | 62.1 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 1.3298 | 0 | 83.5431 | -51.7729 | 0 | 0 | 369.5
2020-11-17 07:00 | 7:00 | 358 | 175.5 | 61.9 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 35.9456 | -17.124 | 74.8939 | -61.9155 | 0 | 0 | 358
2020-11-17 08:00 | 8:00 | 370.7 | 175.5 | 62.1 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 86.7431 | -38.1933 | 66.1106 | -49.3604 | -6.9 | 0 | 370.7
2020-11-17 09:00 | 9:00 | 390 | 175.5 | 62.5 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 124.4742 | -48.8651 | 65.6408 | -40.9499 | -23 | 0 | 390
2020-11-17 10:00 | 10:00 | 386 | 175.5 | 62.4 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 148.2276 | -63.6285 | 61.7523 | -47.4514 | -25.5 | 0 | 386
2020-11-17 11:00 | 11:00 | 384 | 175.5 | 62.4 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 145.1122 | -63.1874 | 56.6225 | -44.6473 | -23 | 0 | 384
2020-11-17 12:00 | 12:00 | 368.8 | 175.5 | 62.1 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 131.5145 | -59.6129 | 49.8841 | -42.7857 | -23 | 0 | 368.8
2020-11-17 13:00 | 13:00 | 389.2 | 175.5 | 62.5 | 42.4 | 4.9 | 33.2 | 99.6703 | -43.3337 | 46.2309 | -31.8675 | 0 | 0 | 389.2
2020-11-17 14:00 | 14:00 | 389.7 | 175.5 | 62.5 | 58.8 | 4.9 | 33.2 | 54.4695 | -17.3129 | 35.7378 | -18.0944 | 0 | 0 | 389.7
2020-11-17 15:00 | 15:00 | 402.2 | 175.5 | 70.3887 | 72 | 4.9 | 33.2 | 10.0781 | 0 | 29.1332 | 0 | 7 | 0 | 402.2
2020-11-17 16:00 | 16:00 | 433.6 | 175.5 | 71.8164 | 74.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.4836 | 0 | 53.1 | 0 | 433.6
2020-11-17 17:00 | 17:00 | 433 | 175.5 | 71.8851 | 74.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.1149 | 0 | 53 | 0 | 433
2020-11-17 18:00 | 18:00 | 421.4 | 175.5 | 70.8466 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.1534 | 0 | 42.9 | 0 | 421.4
2020-11-17 19:00 | 19:00 | 404.4 | 175.5 | 70.5502 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.3498 | 0 | 27 | 0 | 404.4
2020-11-17 20:00 | 20:00 | 383.9 | 175.5 | 70.1412 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.8588 | 0 | 10.4 | 0 | 383.9
2020-11-17 21:00 | 21:00 | 360.9 | 175.5 | 61.9 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.7912 | -4.1912 | 0 | 0 | 360.9
2020-11-17 22:00 | 22:00 | 333.9 | 175.5 | 61.4 | 57.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.5725 | -17.4725 | 0 | 0 | 333.9
2020-11-17 23:00 | 23:00 | 333.1 | 175.5 | 61.4 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.5891 | -4.8891 | 0 | 0 | 333.1
2020-11-18 | 0:00 | 321.6 | 175.5 | 61.1 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.7668 | -1.4668 | 0 | 0 | 321.6
2020-11-18 01:00 | 1:00 | 329.6 | 175.5 | 66.4595 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.9405 | 0 | 0 | 0 | 329.6
2020-11-18 02:00 | 2:00 | 343 | 175.5 | 69.2807 | 39.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.9193 | 0 | 6 | 0 | 343
2020-11-18 03:00 | 3:00 | 355.7 | 175.5 | 69.5397 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.6603 | 0 | 10.4 | 0 | 355.7
2020-11-18 04:00 | 4:00 | 367 | 175.5 | 69.7206 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.1794 | 0 | 12.6 | 0 | 367
2020-11-18 05:00 | 5:00 | 372.1 | 175.5 | 69.7893 | 68.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.7107 | 0 | 12.9 | 0 | 372.1
2020-11-18 06:00 | 6:00 | 372.4 | 175.5 | 69.8074 | 68.5 | 4.9 | 33.2 | 0.2541 | 0 | 6.6385 | 0 | 13.6 | 0 | 372.4
2020-11-18 07:00 | 7:00 | 377.2 | 175.5 | 69.9553 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 17.1436 | 0 | 5.9011 | 0 | 11.1 | 0 | 377.2
2020-11-18 08:00 | 8:00 | 397.9 | 175.5 | 70.423 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 34.4011 | 0 | 7.3759 | 0 | 10.4 | 0 | 397.9
2020-11-18 09:00 | 9:00 | 413 | 175.5 | 70.6697 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 59.7494 | 0 | 8.2809 | 0 | 7 | 0 | 413
2020-11-18 10:00 | 10:00 | 412.1 | 175.5 | 62.9 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 86.5284 | -6.1614 | 11.533 | 0 | 0 | 0 | 412.1
2020-11-18 11:00 | 11:00 | 401.7 | 175.5 | 62.7 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 100.3419 | -30.6169 | 19.075 | 0 | 0 | 0 | 401.7
2020-11-18 12:00 | 12:00 | 375.6 | 175.5 | 62.2 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 99.5695 | -44.2542 | 20.0135 | -12.1288 | 0 | 0 | 375.6
2020-11-18 13:00 | 13:00 | 397.2 | 175.5 | 62.6 | 45.9 | 4.9 | 33.2 | 76.6145 | -20.3557 | 18.8412 | 0 | 0 | 0 | 397.2
2020-11-18 14:00 | 14:00 | 398.6 | 175.5 | 70.4522 | 60.4 | 4.9 | 33.2 | 36.3127 | 0 | 17.7351 | 0 | 0.1 | 0 | 398.6
2020-11-18 15:00 | 15:00 | 399.3 | 175.5 | 70.445 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 6.5846 | 0 | 12.3704 | 0 | 23.4 | 0 | 399.3
2020-11-18 16:00 | 16:00 | 419.7 | 175.5 | 70.7807 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 10.6941 | 0 | 51.7 | 0 | 419.7
2020-11-18 17:00 | 17:00 | 415.1 | 175.5 | 70.6782 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 11.1966 | 0 | 46.7 | 0 | 415.1
2020-11-18 18:00 | 18:00 | 400.6 | 175.5 | 70.3817 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.0183 | 0 | 34.7 | 0 | 400.6
2020-11-18 19:00 | 19:00 | 385.8 | 175.5 | 70.1508 | 72.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.7492 | 0 | 20.4 | 0 | 385.8
2020-11-18 20:00 | 20:00 | 366.3 | 175.5 | 69.6681 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.4319 | 0 | 10.4 | 0 | 366.3
2020-11-18 21:00 | 21:00 | 354.4 | 175.5 | 69.5185 | 46.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.2815 | 0 | 10.4 | 0 | 354.4
2020-11-18 22:00 | 22:00 | 333.4 | 175.5 | 68.0811 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.1189 | 0 | 0 | 0 | 333.4
2020-11-18 23:00 | 23:00 | 329.6 | 175.5 | 64.4807 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.9193 | 0 | 0 | 0 | 329.6
2020-11-19 | 0:00 | 320 | 175.5 | 62.0206 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.1794 | 0 | 0 | 0 | 320
2020-11-19 01:00 | 1:00 | 327.2 | 175.5 | 68.9378 | 38.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.9622 | 0 | 0.9 | 0 | 327.2
2020-11-19 02:00 | 2:00 | 345.3 | 175.5 | 69.3403 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.6597 | 0 | 16.4 | 0 | 345.3
2020-11-19 03:00 | 3:00 | 355 | 175.5 | 69.509 | 42 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.191 | 0 | 25.7 | 0 | 355
2020-11-19 04:00 | 4:00 | 365.2 | 175.5 | 69.6702 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.2298 | 0 | 25 | 0 | 365.2
2020-11-19 05:00 | 5:00 | 369.6 | 175.5 | 69.813 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.387 | 0 | 22.1 | 0 | 369.6
2020-11-19 06:00 | 6:00 | 373.3 | 175.5 | 69.933 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 0.1643 | 0 | 17.9027 | 0 | 16.2 | 0 | 373.3
2020-11-19 07:00 | 7:00 | 378.5 | 175.5 | 70.0374 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 10.6729 | 0 | 27.2897 | 0 | 0.2 | 0 | 378.5
2020-11-19 08:00 | 8:00 | 404.9 | 175.5 | 70.5445 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 13.1813 | 0 | 30.4742 | 0 | 10.4 | 0 | 404.9
2020-11-19 09:00 | 9:00 | 425.5 | 175.5 | 70.9303 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 18.8524 | 0 | 43.8173 | 0 | 10.4 | 0 | 425.5
2020-11-19 10:00 | 10:00 | 428.2 | 175.5 | 67.7761 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 24.2726 | 0 | 55.8513 | 0 | 0 | 0 | 428.2
2020-11-19 11:00 | 11:00 | 424.5 | 175.5 | 63.2 | 63.8 | 4.9 | 33.2 | 25.8423 | 0 | 67.8206 | -9.7629 | 0 | 0 | 424.5
2020-11-19 12:00 | 12:00 | 403.2 | 175.5 | 62.8 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 23.8038 | 0 | 70.1328 | -20.9366 | 0 | 0 | 403.2
2020-11-19 13:00 | 13:00 | 420.6 | 175.5 | 63.1 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 21.1067 | 0 | 76.7036 | -15.1103 | 0 | 0 | 420.6
2020-11-19 14:00 | 14:00 | 414.1 | 175.5 | 63 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 11.6478 | 0 | 82.6047 | -17.4525 | 0 | 0 | 414.1
2020-11-19 15:00 | 15:00 | 412.8 | 175.5 | 63 | 61.8 | 4.9 | 33.2 | 3.0256 | 0 | 97.5898 | -26.2154 | 0 | 0 | 412.8
2020-11-19 16:00 | 16:00 | 426.3 | 175.5 | 63.2 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.9366 | -11.1366 | 0 | 0 | 426.3
2020-11-19 17:00 | 17:00 | 415.6 | 175.5 | 63 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.7847 | -24.4847 | 0 | 0 | 415.6
2020-11-19 18:00 | 18:00 | 401.1 | 175.5 | 62.7 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.0473 | -27.9473 | 0 | 0 | 401.1
2020-11-19 19:00 | 19:00 | 385.5 | 175.5 | 62.4 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.0286 | -37.8286 | 0 | 0 | 385.5
2020-11-19 20:00 | 20:00 | 366.7 | 175.5 | 62 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.6959 | -43.7959 | 0 | 0 | 366.7
2020-11-19 21:00 | 21:00 | 346.4 | 175.5 | 61.6 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.8396 | -47.8396 | 0 | 0 | 346.4
2020-11-19 22:00 | 22:00 | 326.6 | 175.5 | 61.2 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.4875 | -63.8875 | 0 | 0 | 326.6
2020-11-19 23:00 | 23:00 | 330 | 175.5 | 61.3 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.5542 | -66.6542 | 0 | 0 | 330
2020-11-20 | 0:00 | 318.3 | 175.5 | 61.1 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.7381 | -72.6381 | 0 | 0 | 320.9
2020-11-20 01:00 | 1:00 | 322.6 | 175.5 | 61.2 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | -5.1569e-15 | 81.5324 | -69.8324 | 0 | 0 | 322.6
2020-11-20 02:00 | 2:00 | 338.9 | 175.5 | 61.5 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.3475 | -50.6475 | 0 | 0 | 338.9
2020-11-20 03:00 | 3:00 | 355.1 | 175.5 | 61.8 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.7007 | -53.5007 | 0 | 0 | 355.1
2020-11-20 04:00 | 4:00 | 364 | 175.5 | 62 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.0007 | -49.1007 | 0 | 0 | 364
2020-11-20 05:00 | 5:00 | 361.8 | 175.5 | 61.9 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.0795 | -50.4795 | 0 | 0 | 361.8
2020-11-20 06:00 | 6:00 | 358.9 | 175.5 | 61.9 | 53 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.8217 | -43.4217 | 0 | 0 | 358.9
2020-11-20 07:00 | 7:00 | 363.2 | 175.5 | 62 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 16.0549 | 0 | 72.0439 | -45.0988 | 0 | 0 | 363.2
2020-11-20 08:00 | 8:00 | 388.1 | 175.5 | 62.5 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 35.4394 | -5.2906 | 69.5307 | -41.4795 | 0 | 0 | 388.1
2020-11-20 09:00 | 9:00 | 403.5 | 175.5 | 62.8 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 55.8879 | -12.2402 | 70.703 | -39.0507 | 0 | 0 | 403.5
2020-11-20 10:00 | 10:00 | 399.7 | 175.5 | 62.7 | 41.8 | 4.9 | 33.2 | 79.5515 | -25.9244 | 66.8818 | -38.9089 | 0 | 0 | 399.7
2020-11-20 11:00 | 11:00 | 399.7 | 175.5 | 62.7 | 37.7 | 4.9 | 33.2 | 69.3718 | -16.9454 | 68.4904 | -35.2168 | 0 | 0 | 399.7
2020-11-20 12:00 | 12:00 | 384.2 | 175.5 | 62.4 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 60.0791 | -20.9949 | 68.2555 | -45.2397 | 0 | 0 | 384.2
2020-11-20 13:00 | 13:00 | 399.6 | 175.5 | 62.7 | 56.1 | 4.9 | 33.2 | 47.404 | -9.5034 | 66.8484 | -37.549 | 0 | 0 | 399.6
2020-11-20 14:00 | 14:00 | 393.4 | 175.5 | 62.6 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 27.9556 | -2.7802 | 68.7595 | -42.1349 | 0 | 0 | 393.4
2020-11-20 15:00 | 15:00 | 393.7 | 175.5 | 62.6 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 5.9898 | 0 | 64.5681 | -19.5579 | 0 | 0 | 393.7
2020-11-20 16:00 | 16:00 | 411.9 | 175.5 | 68.5347 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0382 | 0 | 63.2271 | 0 | 0 | 0 | 411.9
2020-11-20 17:00 | 17:00 | 404.4 | 175.5 | 62.8 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 63.7296 | -2.2426 | 0 | 0 | 404.4
2020-11-20 18:00 | 18:00 | 392.1 | 175.5 | 62.5 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.1822 | -11.6822 | 0 | 0 | 392.1
2020-11-20 19:00 | 19:00 | 379.2 | 175.5 | 62.3 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.121 | -25.321 | 0 | 0 | 379.2
2020-11-20 20:00 | 20:00 | 361 | 175.5 | 61.9 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.3448 | -34.1448 | 0 | 0 | 361
2020-11-20 21:00 | 21:00 | 348 | 175.5 | 61.7 | 49.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.5792 | -43.1792 | 0 | 0 | 348
2020-11-20 22:00 | 22:00 | 329 | 175.5 | 61.3 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.1217 | -50.1217 | 0 | 0 | 329
2020-11-20 23:00 | 23:00 | 328.1 | 175.5 | 61.3 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.1328 | -53.0328 | 0 | 0 | 328.1
2020-11-21 | 0:00 | 316 | 175.5 | 61 | 35.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.2788 | -64.2788 | 0 | 0 | 318
2020-11-21 01:00 | 1:00 | 319.8 | 175.5 | 61.1 | 35.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.7328 | -66.0328 | 0 | 0 | 319.8
2020-11-21 02:00 | 2:00 | 336.3 | 175.5 | 61.4 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.9334 | -56.3334 | 0 | 0 | 336.3
2020-11-21 03:00 | 3:00 | 350.4 | 175.5 | 61.7 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.8129 | -60.4129 | 0 | 0 | 350.4
2020-11-21 04:00 | 4:00 | 356.5 | 175.5 | 61.8 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.7967 | -62.3967 | 0 | 0 | 356.5
2020-11-21 05:00 | 5:00 | 354.1 | 175.5 | 61.8 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.3931 | -57.9931 | 0 | 0 | 354.1
2020-11-21 06:00 | 6:00 | 348.1 | 175.5 | 61.7 | 47 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.2122 | -52.4122 | 0 | 0 | 348.1
2020-11-21 07:00 | 7:00 | 349.9 | 175.5 | 61.7 | 43.1 | 4.9 | 33.2 | 13.5472 | -2.1488 | 73.6202 | -53.5186 | 0 | 0 | 349.9
2020-11-21 08:00 | 8:00 | 372.1 | 175.5 | 62.1 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 26.3606 | -5.1582 | 65.0706 | -42.973 | 0 | 0 | 372.1
2020-11-21 09:00 | 9:00 | 381.5 | 175.5 | 62.3 | 50.1 | 4.9 | 33.2 | 42.011 | -10.6 | 62.9261 | -38.8371 | 0 | 0 | 381.5
2020-11-21 10:00 | 10:00 | 385.7 | 175.5 | 62.4 | 40.1 | 4.9 | 33.2 | 61.0158 | -17.3775 | 58.6351 | -32.6734 | 0 | 0 | 385.7
2020-11-21 11:00 | 11:00 | 375.3 | 175.5 | 62.2 | 37.6 | 4.9 | 33.2 | 57.2682 | -16.7803 | 43.2471 | -21.835 | 0 | 0 | 375.3
2020-11-21 12:00 | 12:00 | 352.6 | 175.5 | 61.8 | 35.4 | 4.9 | 33.2 | 62.8758 | -28.915 | 32.5191 | -24.6799 | 0 | 0 | 352.6
2020-11-21 13:00 | 13:00 | 353 | 175.5 | 61.8 | 35.4 | 4.9 | 33.2 | 69.9543 | -33.3252 | 28.6292 | -23.0583 | 0 | 0 | 353
2020-11-21 14:00 | 14:00 | 351 | 175.5 | 61.7 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 45.3915 | -24.8734 | 23.2998 | -22.0179 | 0 | 0 | 354.3
2020-11-21 15:00 | 15:00 | 360.1 | 175.5 | 61.9 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 11.0278 | -2.0351 | 22.3609 | -13.9536 | 0 | 0 | 360.1
2020-11-21 16:00 | 16:00 | 387.1 | 175.5 | 70.0573 | 77.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 20.5175 | 0 | 5.6 | 0 | 387.1
2020-11-21 17:00 | 17:00 | 394.2 | 175.5 | 70.2887 | 79.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.5113 | 0 | 11 | 0 | 394.2
2020-11-21 18:00 | 18:00 | 385.3 | 175.5 | 70.1412 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.2588 | 0 | 10.4 | 0 | 385.3
2020-11-21 19:00 | 19:00 | 377.3 | 175.5 | 69.9221 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.6779 | 0 | 5.4 | 0 | 377.3
2020-11-21 20:00 | 20:00 | 363.3 | 175.5 | 62 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.7456 | -0.7456 | 0 | 0 | 363.3
2020-11-21 21:00 | 21:00 | 349.3 | 175.5 | 61.7 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.3376 | -11.3376 | 0 | 0 | 349.3
2020-11-21 22:00 | 22:00 | 331.3 | 175.5 | 61.3 | 57 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.8595 | -27.837 | 0 | 0 | 331.9225
2020-11-21 23:00 | 23:00 | 332.3 | 175.5 | 61.3 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.8778 | -24.0778 | 0 | 0 | 332.3
2020-11-22 | 0:00 | 325 | 175.5 | 61.2 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.7864 | -18.8864 | 0 | 0 | 325
2020-11-22 01:00 | 1:00 | 333.1 | 175.5 | 61.4 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.4248 | -24.5248 | 0 | 0 | 333.1
2020-11-22 02:00 | 2:00 | 346.6 | 175.5 | 61.6 | 53.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.8895 | -26.6895 | 0 | 0 | 346.6
2020-11-22 03:00 | 3:00 | 358 | 175.5 | 61.9 | 62.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.5941 | -31.2941 | 0 | 0 | 358
2020-11-22 04:00 | 4:00 | 365.1 | 175.5 | 62 | 65.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.3332 | -40.0332 | 0 | 0 | 365.1
2020-11-22 05:00 | 5:00 | 359.4 | 175.5 | 61.9 | 58.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.3908 | -42.8908 | 0 | 0 | 359.4
2020-11-22 06:00 | 6:00 | 341.1 | 175.5 | 61.5 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 69.0605 | -51.4857 | 0 | 0 | 341.1
2020-11-22 07:00 | 7:00 | 333.6 | 175.5 | 61.4 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 16.9278 | -8.036 | 66.0095 | -52.6013 | 0 | 0 | 333.6
2020-11-22 08:00 | 8:00 | 329.7 | 175.5 | 61.3 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 35.7813 | -17.046 | 56.724 | -45.231 | -2.4 | 0 | 339.0283
2020-11-22 09:00 | 9:00 | 334 | 175.5 | 61.4 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 65.9538 | -31.2383 | 53.1366 | -42.1521 | -23 | 0 | 334
2020-11-22 10:00 | 10:00 | 333.8 | 175.5 | 61.4 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 79.0827 | -34.5194 | 55.9528 | -40.8161 | -37.2 | 0 | 333.8
2020-11-22 11:00 | 11:00 | 347.5 | 175.5 | 61.7 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 80.2735 | -35.4753 | 54.1427 | -39.8409 | -23.2 | 0 | 347.5
2020-11-22 12:00 | 12:00 | 355.4 | 175.5 | 61.8 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 59.3571 | -27.2265 | 50.8567 | -39.2873 | 0 | 0 | 355.4
2020-11-22 13:00 | 13:00 | 347.3 | 175.5 | 61.6 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 32.3504 | -13.009 | 66.9479 | -50.4893 | 0 | 0 | 347.3
2020-11-22 14:00 | 14:00 | 346.2 | 175.5 | 61.6 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 18.1942 | -4.5725 | 79.687 | -58.6087 | 0 | 0 | 346.2
2020-11-22 15:00 | 15:00 | 351.2 | 175.5 | 61.7 | 57 | 4.9 | 33.2 | 3.57 | -0.7476 | 73.6864 | -57.6088 | 0 | 0 | 351.2
2020-11-22 16:00 | 16:00 | 374.4 | 175.5 | 62.2 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.0534 | -30.4534 | 0 | 0 | 374.4
2020-11-22 17:00 | 17:00 | 381.5 | 175.5 | 62.3 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.1044 | -26.5044 | 0 | 0 | 381.5
2020-11-22 18:00 | 18:00 | 382.7 | 175.5 | 62.4 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.6124 | -20.9124 | 0 | 0 | 382.7
2020-11-22 19:00 | 19:00 | 376.4 | 175.5 | 62.2 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.4063 | -25.8063 | 0 | 0 | 376.4
2020-11-22 20:00 | 20:00 | 367.9 | 175.5 | 62.1 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.8179 | -24.6179 | 0 | 0 | 367.9
2020-11-22 21:00 | 21:00 | 359.6 | 175.5 | 61.9 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.2738 | -19.1738 | 0 | 0 | 359.6
2020-11-22 22:00 | 22:00 | 340.7 | 175.5 | 61.5 | 57 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.2731 | -21.6731 | 0 | 0 | 340.7
2020-11-22 23:00 | 23:00 | 346.9 | 175.5 | 61.6 | 58.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.3004 | -16.0004 | 0 | 0 | 346.9
2020-11-23 | 0:00 | 334.5 | 175.5 | 61.4 | 35.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.6641 | -10.2641 | 0 | 0 | 334.5
2020-11-23 01:00 | 1:00 | 343 | 175.5 | 61.6 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.4918 | -6.8918 | 0 | 0 | 343
2020-11-23 02:00 | 2:00 | 354.1 | 175.5 | 61.8 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.3399 | -8.8399 | 0 | 0 | 354.1
2020-11-23 03:00 | 3:00 | 366.6 | 175.5 | 62 | 60.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.7946 | -15.2946 | 0 | 0 | 366.6
2020-11-23 04:00 | 4:00 | 381.7 | 175.5 | 62.3 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.186 | -2.586 | 0 | 0 | 381.7
2020-11-23 05:00 | 5:00 | 382.3 | 175.5 | 62.3 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.7057 | -5.5057 | 0 | 0 | 382.3
2020-11-23 06:00 | 6:00 | 372.2 | 175.5 | 62.1 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 46.3643 | -14.0773 | 0 | 0 | 372.2
2020-11-23 07:00 | 7:00 | 371.3 | 175.5 | 62.1 | 54.2 | 4.9 | 33.2 | 16.4216 | 0 | 54.1427 | -29.1643 | 0 | 0 | 371.3
2020-11-23 08:00 | 8:00 | 378.8 | 175.5 | 62.3 | 39 | 4.9 | 33.2 | 43.5555 | -7.2573 | 56.02 | -28.4182 | 0 | 0 | 378.8
2020-11-23 09:00 | 9:00 | 377.9 | 175.5 | 62.3 | 35.1 | 4.9 | 33.2 | 92.2511 | -35.6405 | 57.6624 | -35.973 | -11.4 | 0 | 377.9
2020-11-23 10:00 | 10:00 | 375.7 | 175.5 | 62.2 | 35.1 | 4.9 | 33.2 | 126.9555 | -46.1012 | 58.366 | -29.2203 | -45.2 | 0 | 375.7
2020-11-23 11:00 | 11:00 | 365.5 | 175.5 | 62 | 35.1 | 4.9 | 33.2 | 120.2448 | -42.0051 | 64.9368 | -33.3765 | -55 | 0 | 365.5
2020-11-23 12:00 | 12:00 | 358.8 | 175.5 | 61.9 | 35.1 | 4.9 | 33.2 | 103.2919 | -35.0402 | 71.9778 | -40.3295 | -51.7 | 0 | 358.8
2020-11-23 13:00 | 13:00 | 370.6 | 175.5 | 62.1 | 35.1 | 4.9 | 33.2 | 69.0046 | -20.8939 | 81.7335 | -50.7442 | -19.3 | 0 | 370.6
2020-11-23 14:00 | 14:00 | 369.6 | 175.5 | 62.1 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 38.1999 | -8.8284 | 92.9978 | -62.8693 | -6.7 | 0 | 369.6
2020-11-23 15:00 | 15:00 | 379.7 | 175.5 | 62.3 | 54.2 | 4.9 | 33.2 | 7.1916 | 0 | 97.7912 | -55.3828 | 0 | 0 | 379.7
2020-11-23 16:00 | 16:00 | 407 | 175.5 | 62.8 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.4564 | -31.0564 | 0 | 0 | 407
2020-11-23 17:00 | 17:00 | 412.3 | 175.5 | 62.9 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 98.0599 | -26.4729 | 0 | 0 | 412.3
2020-11-23 18:00 | 18:00 | 407 | 175.5 | 62.8 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.6675 | -27.2675 | 0 | 0 | 407
2020-11-23 19:00 | 19:00 | 396.6 | 175.5 | 62.6 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.4599 | -36.2599 | 0 | 0 | 396.6
2020-11-23 20:00 | 20:00 | 383.1 | 175.5 | 62.4 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.0473 | -49.7473 | 0 | 0 | 383.1
2020-11-23 21:00 | 21:00 | 367.8 | 175.5 | 62.1 | 50.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.0024 | -52.7024 | 0 | 0 | 367.8
2020-11-23 22:00 | 22:00 | 353.7 | 175.5 | 61.8 | 36.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.3977 | -45.5977 | 0 | 0 | 353.7
2020-11-23 23:00 | 23:00 | 357.4 | 175.5 | 61.8 | 35.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.6011 | -57.7011 | 0 | 0 | 357.4
2020-11-24 | 0:00 | 354.4 | 175.5 | 61.8 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.271 | -64.071 | 0 | 0 | 354.4
2020-11-24 01:00 | 1:00 | 365.7 | 175.5 | 62 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.2041 | -58.9041 | 0 | 0 | 365.7
2020-11-24 02:00 | 2:00 | 377.1 | 175.5 | 62.2 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.1343 | -51.5343 | 0 | 0 | 377.1
2020-11-24 03:00 | 3:00 | 392 | 175.5 | 62.5 | 44.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.8496 | -49.6496 | 0 | 0 | 392
2020-11-24 04:00 | 4:00 | 399.2 | 175.5 | 62.7 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.5874 | -49.4874 | 0 | 0 | 399.2
2020-11-24 05:00 | 5:00 | 401.6 | 175.5 | 62.7 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.2291 | -48.2291 | 0 | 0 | 401.6
2020-11-24 06:00 | 6:00 | 399.5 | 175.5 | 62.7 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0.1765 | 0 | 113.3692 | -45.5457 | 0 | 0 | 399.5
2020-11-24 07:00 | 7:00 | 399 | 175.5 | 62.7 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 21.1823 | 0 | 112.1297 | -55.812 | 0 | 0 | 399
2020-11-24 08:00 | 8:00 | 421.2 | 175.5 | 63.1 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 55.6469 | 0 | 104.553 | -50.4999 | 0 | 0 | 421.2
2020-11-24 09:00 | 9:00 | 429.6 | 175.5 | 63.3 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 87.7562 | -17.3017 | 98.361 | -48.9155 | 0 | 0 | 429.6
2020-11-24 10:00 | 10:00 | 425.3 | 175.5 | 63.2 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 123.9046 | -31.4029 | 96.8524 | -43.9541 | -29.7 | 0 | 425.3
2020-11-24 11:00 | 11:00 | 425.2 | 175.5 | 63.2 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 131.3361 | -34.2905 | 94.2377 | -41.0833 | -34.6 | 0 | 425.2
2020-11-24 12:00 | 12:00 | 403.9 | 175.5 | 62.8 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 116.5366 | -33.334 | 86.2578 | -42.0604 | -32.7 | 0 | 403.9
2020-11-24 13:00 | 13:00 | 408.8 | 175.5 | 62.9 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 91.529 | -27.24 | 76.5025 | -41.2915 | 0 | 0 | 408.8
2020-11-24 14:00 | 14:00 | 411.4 | 175.5 | 62.9 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 57.1532 | -14.9057 | 77.5425 | -46.99 | 0 | 0 | 411.4
2020-11-24 15:00 | 15:00 | 422.1 | 175.5 | 63.1 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 12.0279 | 0 | 70.7702 | -12.0981 | 0 | 0 | 422.1
2020-11-24 16:00 | 16:00 | 444.8 | 175.5 | 74.3143 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.5857 | 0 | 12.3 | 0 | 444.8
2020-11-24 17:00 | 17:00 | 439.6 | 175.5 | 74.2416 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.8584 | 0 | 12.3 | 0 | 439.6
2020-11-24 18:00 | 18:00 | 426 | 175.5 | 73.9481 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.8519 | 0 | 4.5 | 0 | 426
2020-11-24 19:00 | 19:00 | 411 | 175.5 | 62.9441 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.3559 | 0 | 0 | 0 | 411
2020-11-24 20:00 | 20:00 | 394.5 | 175.5 | 62.6 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.462 | -12.462 | 0 | 0 | 394.5
2020-11-24 21:00 | 21:00 | 377.5 | 175.5 | 62.3 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.4063 | -15.1063 | 0 | 0 | 377.5
2020-11-24 22:00 | 22:00 | 357.1 | 175.5 | 61.8 | 41.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.6341 | -12.8341 | 0 | 0 | 357.1
2020-11-24 23:00 | 23:00 | 359.3 | 175.5 | 61.9 | 37.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.5431 | -2.2431 | 0 | 0 | 359.3
2020-11-25 | 0:00 | 349.5 | 175.5 | 61.7 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.9683 | -7.7683 | 0 | 0 | 349.5
2020-11-25 01:00 | 1:00 | 360 | 175.5 | 66.4105 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.9895 | 0 | 0 | 0 | 360
2020-11-25 02:00 | 2:00 | 374.8 | 175.5 | 67.7054 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.7946 | 0 | 0 | 0 | 374.8
2020-11-25 03:00 | 3:00 | 389.7 | 175.5 | 73.2605 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.1395 | 0 | 3 | 0 | 389.7
2020-11-25 04:00 | 4:00 | 399.1 | 175.5 | 73.4464 | 63.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.6536 | 0 | 9.5 | 0 | 399.1
2020-11-25 05:00 | 5:00 | 400.2 | 175.5 | 73.3935 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.2065 | 0 | 10.5 | 0 | 400.2
2020-11-25 06:00 | 6:00 | 401.5 | 175.5 | 73.4377 | 69 | 4.9 | 33.2 | 0.2543 | 0 | 30.708 | 0 | 14.5 | 0 | 401.5
2020-11-25 07:00 | 7:00 | 394.3 | 175.5 | 73.3746 | 53.9 | 4.9 | 33.2 | 20.5623 | 0 | 28.5631 | 0 | 4.3 | 0 | 394.3
2020-11-25 08:00 | 8:00 | 408.2 | 175.5 | 73.6169 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 57.3186 | 0 | 23.0645 | 0 | 1 | 0 | 408.2
2020-11-25 09:00 | 9:00 | 409.7 | 175.5 | 62.9 | 35 | 4.9 | 33.2 | 97.3797 | -17.5511 | 18.3714 | 0 | 0 | 0 | 409.7
2020-11-25 10:00 | 10:00 | 405.2 | 175.5 | 62.8 | 35 | 4.9 | 33.2 | 126.3354 | -49.9384 | 24.9761 | -7.5731 | 0 | 0 | 405.2
2020-11-25 11:00 | 11:00 | 401.9 | 175.5 | 62.7 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 136.5274 | -56.2053 | 32.754 | -15.4761 | -7.5 | 0 | 401.9
2020-11-25 12:00 | 12:00 | 374.1 | 175.5 | 62.2 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 135.7179 | -57.4822 | 33.1889 | -17.8246 | -30.8 | 0 | 374.1
2020-11-25 13:00 | 13:00 | 390.7 | 175.5 | 62.5 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 101.6071 | -39.7353 | 33.4918 | -16.2636 | 0 | 0 | 390.7
2020-11-25 14:00 | 14:00 | 400.6 | 175.5 | 62.7 | 54.9 | 4.9 | 33.2 | 52.925 | -9.4429 | 34.1616 | -8.2437 | 0 | 0 | 400.6
2020-11-25 15:00 | 15:00 | 408.4 | 175.5 | 73.6711 | 68.1 | 4.9 | 33.2 | 8.2673 | 0 | 34.0616 | 0 | 10.7 | 0 | 408.4
2020-11-25 16:00 | 16:00 | 436.5 | 175.5 | 74.1794 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 34.1954 | 0 | 42.9 | 0 | 436.5
2020-11-25 17:00 | 17:00 | 431.2 | 175.5 | 74.0248 | 70.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 37.95 | 0 | 35.1 | 0 | 431.2
2020-11-25 18:00 | 18:00 | 418.5 | 175.5 | 73.7975 | 69 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.6025 | 0 | 26.5 | 0 | 418.5
2020-11-25 19:00 | 19:00 | 405.2 | 175.5 | 73.5136 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.4864 | 0 | 12.3 | 0 | 405.2
2020-11-25 20:00 | 20:00 | 387.8 | 175.5 | 73.2302 | 56 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.4698 | 0 | 3.5 | 0 | 387.8
2020-11-25 21:00 | 21:00 | 371 | 175.5 | 72.7838 | 46 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.8162 | 0 | 0.8 | 0 | 371
2020-11-25 22:00 | 22:00 | 353.8 | 175.5 | 69.6974 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.5026 | 0 | 0 | 0 | 353.8
2020-11-25 23:00 | 23:00 | 354.5 | 175.5 | 68.6535 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.2465 | 0 | 0 | 0 | 354.5
2020-11-26 | 0:00 | 346 | 175.5 | 61.6 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.1395 | -6.6395 | 0 | 0 | 346
2020-11-26 01:00 | 1:00 | 354.9 | 175.5 | 61.8 | 38.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.4532 | -3.3532 | 0 | 0 | 354.9
2020-11-26 02:00 | 2:00 | 370.2 | 175.5 | 62.1 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.3715 | -7.2715 | 0 | 0 | 370.2
2020-11-26 03:00 | 3:00 | 385 | 175.5 | 62.4 | 55 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.5148 | -24.5148 | 0 | 0 | 385
2020-11-26 04:00 | 4:00 | 393.2 | 175.5 | 62.6 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.0583 | -29.7583 | 0 | 0 | 393.2
2020-11-26 05:00 | 5:00 | 398 | 175.5 | 62.7 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.2916 | -29.1916 | 0 | 0 | 398
2020-11-26 06:00 | 6:00 | 399.3 | 175.5 | 62.7 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 0.1895 | 0 | 86.8956 | -28.6851 | 0 | 0 | 399.3
2020-11-26 07:00 | 7:00 | 396 | 175.5 | 62.6 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 21.9426 | 0 | 103.7897 | -60.5323 | 0 | 0 | 396
2020-11-26 08:00 | 8:00 | 417.9 | 175.5 | 63.1 | 36.5 | 4.9 | 33.2 | 52.8107 | 0 | 101.9822 | -50.0929 | 0 | 0 | 417.9
2020-11-26 09:00 | 9:00 | 434.3 | 175.5 | 63.4 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 84.6924 | -15.1296 | 107.3879 | -54.9507 | 0 | 0 | 434.3
2020-11-26 10:00 | 10:00 | 430.5 | 175.5 | 63.3 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 88.8836 | -15.4774 | 111.8441 | -56.1503 | -10.8 | 0 | 430.5
2020-11-26 11:00 | 11:00 | 421.6 | 175.5 | 63.1 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 87.5667 | -14.1635 | 114.9179 | -57.5211 | -21.2 | 0 | 421.6
2020-11-26 12:00 | 12:00 | 407.7 | 175.5 | 62.9 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 89.3393 | -16.2879 | 114.8931 | -59.0445 | -33 | 0 | 407.7
2020-11-26 13:00 | 13:00 | 427 | 175.5 | 63.2 | 44 | 4.9 | 33.2 | 80.1475 | -13.2593 | 111.7012 | -58.3894 | -14 | 0 | 427
2020-11-26 14:00 | 14:00 | 429.8 | 175.5 | 63.3 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 41.2629 | 0 | 110.8664 | -53.8293 | 0 | 0 | 429.8
2020-11-26 15:00 | 15:00 | 436.4 | 175.5 | 63.4 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 6.8114 | 0 | 109.3662 | -21.3776 | 0 | 0 | 436.4
2020-11-26 16:00 | 16:00 | 457.4 | 175.5 | 63.8 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.0615 | -0.6615 | 0 | 0 | 457.4
2020-11-26 17:00 | 17:00 | 447.1 | 175.5 | 63.6 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.4873 | -8.1873 | 0 | 0 | 447.1
2020-11-26 18:00 | 18:00 | 431.4 | 175.5 | 63.3 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.7022 | -22.8022 | 0 | 0 | 431.4
2020-11-26 19:00 | 19:00 | 414.7 | 175.5 | 63 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.4867 | -38.9867 | 0 | 0 | 414.7
2020-11-26 20:00 | 20:00 | 397.3 | 175.5 | 62.6 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.9877 | -47.0877 | 0 | 0 | 397.3
2020-11-26 21:00 | 21:00 | 381.4 | 175.5 | 62.3 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.7966 | -52.4966 | 0 | 0 | 381.4
2020-11-26 22:00 | 22:00 | 359.8 | 175.5 | 61.9 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.796 | -62.796 | 0 | 0 | 359.8
2020-11-26 23:00 | 23:00 | 360.7 | 175.5 | 61.9 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.2699 | -59.3699 | 0 | 0 | 360.7
2020-11-27 | 0:00 | 353.8 | 175.5 | 61.8 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.9868 | -59.8868 | 0 | 0 | 353.8
2020-11-27 01:00 | 1:00 | 364.1 | 175.5 | 62 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.1095 | -47.9095 | 0 | 0 | 364.1
2020-11-27 02:00 | 2:00 | 377.8 | 175.5 | 62.3 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.4498 | -29.8498 | 0 | 0 | 377.8
2020-11-27 03:00 | 3:00 | 390.6 | 175.5 | 62.5 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.0811 | -24.7811 | 0 | 0 | 390.6
2020-11-27 04:00 | 4:00 | 397.7 | 175.5 | 62.7 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.7186 | -25.2186 | 0 | 0 | 397.7
2020-11-27 05:00 | 5:00 | 397.9 | 175.5 | 62.7 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.6402 | -23.7402 | 0 | 0 | 397.9
2020-11-27 06:00 | 6:00 | 399.2 | 175.5 | 62.7 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 0.1643 | 0 | 89.5442 | -20.3085 | 0 | 0 | 399.2
2020-11-27 07:00 | 7:00 | 392.6 | 175.5 | 62.6 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 23.9299 | 0 | 87.0629 | -38.0928 | 0 | 0 | 392.6
2020-11-27 08:00 | 8:00 | 415.5 | 175.5 | 63 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 60.0023 | -2.8577 | 76.3349 | -29.8795 | 0 | 0 | 415.5
2020-11-27 09:00 | 9:00 | 429 | 175.5 | 63.3 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 91.9474 | -18.8439 | 67.2843 | -23.5878 | 0 | 0 | 429
2020-11-27 10:00 | 10:00 | 435.8 | 175.5 | 63.4 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 110.8888 | -28.7296 | 60.7797 | -19.4389 | 0 | 0 | 435.8
2020-11-27 11:00 | 11:00 | 439 | 175.5 | 63.5 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 101.8612 | -20.7541 | 56.9589 | -11.966 | 0 | 0 | 439
2020-11-27 12:00 | 12:00 | 422.6 | 175.5 | 63.2 | 45.8 | 4.9 | 33.2 | 84.4009 | -19.9832 | 55.3826 | -19.8003 | 0 | 0 | 422.6
2020-11-27 13:00 | 13:00 | 440.2 | 175.5 | 63.5 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 60.8382 | 0 | 52.9689 | -6.5071 | 0 | 0 | 440.2
2020-11-27 14:00 | 14:00 | 433.9 | 175.5 | 74.1032 | 68.2 | 4.9 | 33.2 | 28.3487 | 0 | 43.6481 | 0 | 6 | 0 | 433.9
2020-11-27 15:00 | 15:00 | 434.2 | 175.5 | 74.1685 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 4.925 | 0 | 36.1065 | 0 | 34.1 | 0 | 434.2
2020-11-27 16:00 | 16:00 | 449.2 | 175.5 | 75.5345 | 72.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 30.5403 | 0 | 57.2 | 0 | 449.2
2020-11-27 17:00 | 17:00 | 440.5 | 175.5 | 74.1985 | 72.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.4015 | 0 | 45 | 0 | 440.5
2020-11-27 18:00 | 18:00 | 427.9 | 175.5 | 74.0036 | 70.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.4964 | 0 | 35.1 | 0 | 427.9
2020-11-27 19:00 | 19:00 | 414.3 | 175.5 | 73.7743 | 69.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.8257 | 0 | 29.4 | 0 | 414.3
2020-11-27 20:00 | 20:00 | 396.4 | 175.5 | 73.3401 | 69.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.2599 | 0 | 17.5 | 0 | 396.4
2020-11-27 21:00 | 21:00 | 382 | 175.5 | 73.0048 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.5952 | 0 | 14 | 0 | 382
2020-11-27 22:00 | 22:00 | 360.7 | 175.5 | 72.6731 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.5269 | 0 | 11.6 | 0 | 360.7
2020-11-27 23:00 | 23:00 | 360.7 | 175.5 | 72.658 | 46.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.442 | 0 | 20.2 | 0 | 360.7
2020-11-28 | 0:00 | 351.9 | 175.5 | 72.4015 | 37.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.4985 | 0 | 22.7 | 0 | 351.9
2020-11-28 01:00 | 1:00 | 362.3 | 175.5 | 72.5842 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.9158 | 0 | 28.9 | 0 | 362.3
2020-11-28 02:00 | 2:00 | 376.3 | 175.5 | 72.8853 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.6147 | 0 | 28.6 | 0 | 376.3
2020-11-28 03:00 | 3:00 | 390.8 | 175.5 | 73.254 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.246 | 0 | 33.1 | 0 | 390.8
2020-11-28 04:00 | 4:00 | 398.5 | 175.5 | 73.455 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 33.3 | 0 | 398.5
2020-11-28 05:00 | 5:00 | 394.7 | 175.5 | 73.2889 | 72.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.0111 | 0 | 33.3 | 0 | 394.7
2020-11-28 06:00 | 6:00 | 385.6 | 175.5 | 73.154 | 63.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.346 | 0 | 33 | 0 | 385.6
2020-11-28 07:00 | 7:00 | 381.9 | 175.5 | 73.0459 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 15.839 | 0 | 2.5151 | 0 | 23.4 | 0 | 381.9
2020-11-28 08:00 | 8:00 | 406.2 | 175.5 | 73.5632 | 48.1 | 4.9 | 33.2 | 42.7822 | 0 | 3.7546 | 0 | 24.4 | 0 | 406.2
2020-11-28 09:00 | 9:00 | 407.4 | 175.5 | 73.4922 | 33 | 4.9 | 33.2 | 76.0824 | 0 | 10.4254 | 0 | 0.8 | 0 | 407.4
2020-11-28 10:00 | 10:00 | 419.4 | 175.5 | 63.1 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 97.4554 | -6.7329 | 19.3775 | 0 | 0 | 0 | 419.4
2020-11-28 11:00 | 11:00 | 410.1 | 175.5 | 62.9 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 92.6442 | -16.4188 | 24.7746 | 0 | 0 | 0 | 410.1
2020-11-28 12:00 | 12:00 | 398.1 | 175.5 | 62.7 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 78.8811 | -18.6094 | 30.0044 | -1.0761 | 0 | 0 | 398.1
2020-11-28 13:00 | 13:00 | 407.5 | 175.5 | 73.6178 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 56.2429 | 0 | 30.2393 | 0 | 1.2 | 0 | 407.5
2020-11-28 14:00 | 14:00 | 397.6 | 175.5 | 73.3839 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 29.2732 | 0 | 30.9429 | 0 | 3 | 0 | 397.6
2020-11-28 15:00 | 15:00 | 398.3 | 175.5 | 73.4085 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 5.2799 | 0 | 31.3116 | 0 | 10.5 | 0 | 398.3
2020-11-28 16:00 | 16:00 | 415.8 | 175.5 | 73.6838 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.0162 | 0 | 13.8 | 0 | 415.8
2020-11-28 17:00 | 17:00 | 421.8 | 175.5 | 73.88 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.22 | 0 | 6.5 | 0 | 421.8
2020-11-28 18:00 | 18:00 | 416.4 | 175.5 | 71.7189 | 70.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.8811 | 0 | 0 | 0 | 416.4
2020-11-28 19:00 | 19:00 | 403.4 | 175.5 | 73.5487 | 60.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.7513 | 0 | 0.3 | 0 | 403.4
2020-11-28 20:00 | 20:00 | 388.3 | 175.5 | 64.0153 | 49 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.6847 | 0 | 0 | 0 | 388.3
2020-11-28 21:00 | 21:00 | 377.4 | 175.5 | 62.2 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.6368 | -1.6368 | 0 | 0 | 377.4
2020-11-28 22:00 | 22:00 | 359.1 | 175.5 | 61.9 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.5242 | -17.5242 | 0 | 0 | 359.1
2020-11-28 23:00 | 23:00 | 363.6 | 175.5 | 62 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.0822 | -5.6822 | 0 | 0 | 363.6
2020-11-29 | 0:00 | 354.3 | 175.5 | 61.8 | 33.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.7286 | -12.2286 | 0 | 0 | 354.3
2020-11-29 01:00 | 1:00 | 365.6 | 175.5 | 62 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.0383 | -20.3383 | 0 | 0 | 365.6
2020-11-29 02:00 | 2:00 | 377.4 | 175.5 | 62.2 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.3448 | -14.0448 | 0 | 0 | 377.4
2020-11-29 03:00 | 3:00 | 386.3 | 175.5 | 62.4 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.0361 | -13.1361 | 0 | 0 | 386.3
2020-11-29 04:00 | 4:00 | 389.6 | 175.5 | 62.5 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.775 | -13.575 | 0 | 0 | 389.6
2020-11-29 05:00 | 5:00 | 382.3 | 175.5 | 62.3 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.904 | -21.804 | 0 | 0 | 382.3
2020-11-29 06:00 | 6:00 | 366.4 | 175.5 | 62 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0504 | 0 | 77.3076 | -33.258 | 0 | 0 | 366.4
2020-11-29 07:00 | 7:00 | 347.6 | 175.5 | 61.7 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 20.4737 | -3.2972 | 72.7813 | -50.2578 | 0 | 0 | 347.6
2020-11-29 08:00 | 8:00 | 355.8 | 175.5 | 61.8 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 62.901 | -28.4451 | 56.8236 | -43.4795 | 0 | 0 | 355.8
2020-11-29 09:00 | 9:00 | 359.9 | 175.5 | 61.9 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 95.5437 | -45.516 | 56.8574 | -45.3375 | -6.3 | 0 | 363.3476
2020-11-29 10:00 | 10:00 | 357.4 | 175.5 | 61.8 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 112.8134 | -53.6186 | 64.4347 | -51.2295 | -23 | 0 | 357.4
2020-11-29 11:00 | 11:00 | 358.9 | 175.5 | 61.9 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 118.3836 | -56.3964 | 64.5009 | -51.432 | -23 | 0 | 360.1561
2020-11-29 12:00 | 12:00 | 353.4 | 175.5 | 61.8 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 112.5089 | -53.598 | 59.6397 | -47.556 | -23 | 0 | 355.9946
2020-11-29 13:00 | 13:00 | 353.5 | 175.5 | 61.8 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 89.9593 | -42.8556 | 59.3387 | -47.316 | -9.5 | 0 | 357.6264
2020-11-29 14:00 | 14:00 | 350.8 | 175.5 | 61.7 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 48.898 | -21.4784 | 65.6069 | -50.1265 | 0 | 0 | 350.8
2020-11-29 15:00 | 15:00 | 364.7 | 175.5 | 62 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 10.0155 | 0 | 62.9261 | -43.2416 | 0 | 0 | 364.7
2020-11-29 16:00 | 16:00 | 394 | 175.5 | 62.6 | 69.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0382 | 0 | 66.8484 | -18.4866 | 0 | 0 | 394
2020-11-29 17:00 | 17:00 | 407.9 | 175.5 | 62.9 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 66.1767 | -6.2019 | 0 | 0 | 407.9
2020-11-29 18:00 | 18:00 | 406 | 175.5 | 62.8 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.5626 | -11.3626 | 0 | 0 | 406
2020-11-29 19:00 | 19:00 | 396.4 | 175.5 | 62.6 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.3599 | -8.5599 | 0 | 0 | 396.4
2020-11-29 20:00 | 20:00 | 385.9 | 175.5 | 62.4 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.6563 | -11.4563 | 0 | 0 | 385.9
2020-11-29 21:00 | 21:00 | 369.1 | 175.5 | 62.1 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.3944 | -25.1944 | 0 | 0 | 369.1
2020-11-29 22:00 | 22:00 | 352.2 | 175.5 | 61.7 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.8196 | -21.5196 | 0 | 0 | 352.2
2020-11-29 23:00 | 23:00 | 360.1 | 175.5 | 61.9 | 37.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.7296 | -16.8296 | 0 | 0 | 360.1
2020-11-30 | 0:00 | 355 | 175.5 | 61.8 | 33.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.3387 | -13.1387 | 0 | 0 | 355
2020-11-30 01:00 | 1:00 | 368.7 | 175.5 | 62.1 | 34.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.6351 | -0.5351 | 0 | 0 | 368.7
2020-11-30 02:00 | 2:00 | 384.5 | 175.5 | 65.3149 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.8851 | 0 | 5.8 | 0 | 384.5
2020-11-30 03:00 | 3:00 | 398.7 | 175.5 | 65.5584 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.0416 | 0 | 9.2 | 0 | 398.7
2020-11-30 04:00 | 4:00 | 405.7 | 175.5 | 65.6502 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.2498 | 0 | 5.9 | 0 | 405.7
2020-11-30 05:00 | 5:00 | 408.7 | 175.5 | 65.8077 | 65.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.1923 | 0 | 7 | 0 | 408.7
2020-11-30 06:00 | 6:00 | 412.6 | 175.5 | 65.8878 | 69.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0634 | 0 | 55.2488 | 0 | 8.3 | 0 | 412.6
2020-11-30 07:00 | 7:00 | 410.3 | 175.5 | 62.9 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 26.9807 | 0 | 58.0311 | -3.0118 | 0 | 0 | 410.3
2020-11-30 08:00 | 8:00 | 419.5 | 175.5 | 63.1 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 72.588 | -7.7788 | 65.6746 | -20.0838 | 0 | 0 | 419.5
2020-11-30 09:00 | 9:00 | 428.2 | 175.5 | 63.3 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 110.7233 | -30.9906 | 63.9645 | -24.7972 | 0 | 0 | 428.2
2020-11-30 10:00 | 10:00 | 431.6 | 175.5 | 63.3 | 32.9 | 4.9 | 33.2 | 128.4759 | -42.3213 | 63.6635 | -28.0181 | 0 | 0 | 431.6
2020-11-30 11:00 | 11:00 | 430.7 | 175.5 | 63.3 | 32.9 | 4.9 | 33.2 | 126.1338 | -42.222 | 76.3349 | -39.3467 | 0 | 0 | 430.7
2020-11-30 12:00 | 12:00 | 408.6 | 175.5 | 62.9 | 32.9 | 4.9 | 33.2 | 108.2803 | -39.572 | 79.0849 | -48.5932 | 0 | 0 | 408.6
2020-11-30 13:00 | 13:00 | 430.7 | 175.5 | 63.3 | 33.4 | 4.9 | 33.2 | 78.9819 | -8.6452 | 74.794 | -24.7307 | 0 | 0 | 430.7
2020-11-30 14:00 | 14:00 | 431.7 | 175.5 | 63.3 | 65.1 | 4.9 | 33.2 | 46.9108 | 0 | 70.7702 | -27.981 | 0 | 0 | 431.7
2020-11-30 15:00 | 15:00 | 442.6 | 175.5 | 66.4633 | 78.6 | 4.9 | 33.2 | 8.8369 | 0 | 64.0998 | 0 | 11 | 0 | 442.6
2020-11-30 16:00 | 16:00 | 460.7 | 175.5 | 66.8143 | 78.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 69.0605 | 0 | 32.6 | 0 | 460.7
2020-11-30 17:00 | 17:00 | 455.3 | 175.5 | 66.6567 | 78.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.9433 | 0 | 30.5 | 0 | 455.3
2020-11-30 18:00 | 18:00 | 442.6 | 175.5 | 66.5061 | 78.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.1939 | 0 | 14.7 | 0 | 442.6
2020-11-30 19:00 | 19:00 | 429.3 | 175.5 | 66.2061 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.8939 | 0 | 3.7 | 0 | 429.3
2020-11-30 20:00 | 20:00 | 413 | 175.5 | 65.9233 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.7767 | 0 | 0.8 | 0 | 413
2020-11-30 21:00 | 21:00 | 396.7 | 175.5 | 62.6 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.291 | -6.891 | 0 | 0 | 396.7
2020-11-30 22:00 | 22:00 | 378.4 | 175.5 | 62.3 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.8097 | -7.7097 | 0 | 0 | 378.4
2020-11-30 23:00 | 23:00 | 380 | 175.5 | 62.3 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.1227 | -2.4227 | 0 | 0 | 380
2020-12-01 | 0:00 | 376.9 | 175.5 | 62.2 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.7046 | -13.0046 | 0 | 0 | 376.9
2020-12-01 01:00 | 1:00 | 392.6 | 175.5 | 62.6 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.2832 | -17.2832 | 0 | 0 | 392.6
2020-12-01 02:00 | 2:00 | 406.4 | 175.5 | 62.8 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 99.3994 | -5.7994 | 0 | 0 | 406.4
2020-12-01 03:00 | 3:00 | 414.8 | 175.5 | 63 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.9757 | -6.8757 | 0 | 0 | 414.8
2020-12-01 04:00 | 4:00 | 424.3 | 175.5 | 63.2 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.607 | -6.607 | 0 | 0 | 424.3
2020-12-01 05:00 | 5:00 | 424 | 175.5 | 63.2 | 54.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.3549 | -4.3549 | 0 | 0 | 424
2020-12-01 06:00 | 6:00 | 428 | 175.5 | 63.3 | 59.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0382 | 0 | 92.3265 | -0.9647 | 0 | 0 | 428
2020-12-01 07:00 | 7:00 | 416.2 | 175.5 | 63 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 16.4136 | 0 | 91.9916 | -18.5052 | 0 | 0 | 416.2
2020-12-01 08:00 | 8:00 | 442.1 | 175.5 | 63.5 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 66.6495 | 0 | 82.5032 | -15.5527 | 0 | 0 | 442.1
2020-12-01 09:00 | 9:00 | 450.3 | 175.5 | 63.7 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 97.5617 | -13.399 | 86.828 | -29.3907 | 0 | 0 | 450.3
2020-12-01 10:00 | 10:00 | 458.3 | 175.5 | 63.9 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 122.0382 | -27.8388 | 89.8452 | -35.1446 | 0 | 0 | 458.3
2020-12-01 11:00 | 11:00 | 455.1 | 175.5 | 63.8 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 111.1668 | -21.0555 | 85.1856 | -29.4969 | 0 | 0 | 455.1
2020-12-01 12:00 | 12:00 | 429.4 | 175.5 | 63.3 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 94.5387 | -20.9423 | 88.7391 | -41.7355 | 0 | 0 | 429.4
2020-12-01 13:00 | 13:00 | 445.5 | 175.5 | 63.6 | 37.6 | 4.9 | 33.2 | 78.7172 | -4.8934 | 86.8618 | -29.9856 | 0 | 0 | 445.5
2020-12-01 14:00 | 14:00 | 449.9 | 175.5 | 63.7 | 63.3 | 4.9 | 33.2 | 42.5397 | 0 | 91.1528 | -24.3925 | 0 | 0 | 449.9
2020-12-01 15:00 | 15:00 | 459.5 | 175.5 | 66.8089 | 76 | 4.9 | 33.2 | 6.3358 | 0 | 91.4553 | 0 | 5.3 | 0 | 459.5
2020-12-01 16:00 | 16:00 | 477.6 | 175.5 | 67.2353 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 90.7517 | 0 | 27.5 | 0 | 477.6
2020-12-01 17:00 | 17:00 | 471.8 | 175.5 | 66.9882 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.7118 | 0 | 23 | 0 | 471.8
2020-12-01 18:00 | 18:00 | 459.5 | 175.5 | 66.784 | 77 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.316 | 0 | 5.8 | 0 | 459.5
2020-12-01 19:00 | 19:00 | 444.2 | 175.5 | 65.8972 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.9028 | 0 | 0 | 0 | 444.2
2020-12-01 20:00 | 20:00 | 427 | 175.5 | 63.2 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.2927 | -2.8927 | 0 | 0 | 427
2020-12-01 21:00 | 21:00 | 411.6 | 175.5 | 62.9 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.2366 | -1.9366 | 0 | 0 | 411.6
2020-12-01 22:00 | 22:00 | 387.7 | 175.5 | 62.5 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.4276 | -15.8276 | 0 | 0 | 387.7
2020-12-01 23:00 | 23:00 | 391.8 | 175.5 | 62.5 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.5837 | -12.2837 | 0 | 0 | 391.8
2020-12-02 | 0:00 | 383.8 | 175.5 | 62.4 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 99.3675 | -23.7675 | 0 | 0 | 383.8
2020-12-02 01:00 | 1:00 | 398.3 | 175.5 | 62.7 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 99.6685 | -9.8685 | 0 | 0 | 398.3
2020-12-02 02:00 | 2:00 | 412.9 | 175.5 | 63 | 38.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.457 | -5.857 | 0 | 0 | 412.9
2020-12-02 03:00 | 3:00 | 425.6 | 175.5 | 63.2 | 48.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.2691 | -6.1691 | 0 | 0 | 425.6
2020-12-02 04:00 | 4:00 | 431.7 | 175.5 | 63.3 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.8152 | -5.3152 | 0 | 0 | 431.7
2020-12-02 05:00 | 5:00 | 433.2 | 175.5 | 63.4 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.6408 | -2.6408 | 0 | 0 | 433.2
2020-12-02 06:00 | 6:00 | 436.5 | 175.5 | 64.3563 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.3437 | 0 | 0 | 0 | 436.5
2020-12-02 07:00 | 7:00 | 422.3 | 175.5 | 63.1 | 53.2 | 4.9 | 33.2 | 13.6929 | 0 | 89.1416 | -10.4345 | 0 | 0 | 422.3
2020-12-02 08:00 | 8:00 | 436.7 | 175.5 | 63.4 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 64.9488 | 0 | 84.3143 | -21.7631 | 0 | 0 | 436.7
2020-12-02 09:00 | 9:00 | 440 | 175.5 | 63.5 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 107.4885 | -24.4011 | 75.6313 | -28.0187 | 0 | 0 | 440
2020-12-02 10:00 | 10:00 | 444.4 | 175.5 | 63.6 | 32.7 | 4.9 | 33.2 | 130.4019 | -39.3955 | 79.5536 | -36.06 | 0 | 0 | 444.4
2020-12-02 11:00 | 11:00 | 439.9 | 175.5 | 63.5 | 32.7 | 4.9 | 33.2 | 130.0365 | -41.0905 | 79.1173 | -37.9633 | 0 | 0 | 439.9
2020-12-02 12:00 | 12:00 | 419.7 | 175.5 | 63.1 | 32.7 | 4.9 | 33.2 | 118.4483 | -41.7592 | 78.6824 | -45.0715 | 0 | 0 | 419.7
2020-12-02 13:00 | 13:00 | 432.6 | 175.5 | 63.4 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 86.6915 | -13.0572 | 72.7813 | -24.0156 | 0 | 0 | 432.6
2020-12-02 14:00 | 14:00 | 435.9 | 175.5 | 63.4 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 46.7719 | 0 | 74.0889 | -29.4608 | 0 | 0 | 435.9
2020-12-02 15:00 | 15:00 | 454.2 | 175.5 | 66.7178 | 81 | 4.9 | 33.2 | 6.7134 | 0 | 76.2688 | 0 | 9.9 | 0 | 454.2
2020-12-02 16:00 | 16:00 | 472.9 | 175.5 | 67.0899 | 81 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 79.1849 | 0 | 32 | 0 | 472.9
2020-12-02 17:00 | 17:00 | 466.7 | 175.5 | 66.8928 | 81 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.1072 | 0 | 22.1 | 0 | 466.7
2020-12-02 18:00 | 18:00 | 456.2 | 175.5 | 66.7435 | 81 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.1565 | 0 | 20.7 | 0 | 456.2
2020-12-02 19:00 | 19:00 | 440.1 | 175.5 | 66.4319 | 81 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.2681 | 0 | 8.8 | 0 | 440.1
2020-12-02 20:00 | 20:00 | 422.4 | 175.5 | 66.0323 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.3677 | 0 | 5.8 | 0 | 422.4
2020-12-02 21:00 | 21:00 | 407.1 | 175.5 | 65.6625 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.6375 | 0 | 2.4 | 0 | 407.1
2020-12-02 22:00 | 22:00 | 388.4 | 175.5 | 65.4334 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.1666 | 0 | 2.1 | 0 | 388.4
2020-12-02 23:00 | 23:00 | 386.4 | 175.5 | 65.3477 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.7523 | 0 | 5.8 | 0 | 386.4
2020-12-03 | 0:00 | 377.3 | 175.5 | 65.0609 | 39.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.5391 | 0 | 5.9 | 0 | 377.3
2020-12-03 01:00 | 1:00 | 389.1 | 175.5 | 65.4252 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.3748 | 0 | 28 | 0 | 389.1
2020-12-03 02:00 | 2:00 | 404.3 | 175.5 | 65.708 | 52.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.392 | 0 | 26.7 | 0 | 404.3
2020-12-03 03:00 | 3:00 | 420.1 | 175.5 | 65.9918 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.2082 | 0 | 29.4 | 0 | 420.1
2020-12-03 04:00 | 4:00 | 425.7 | 175.5 | 66.1422 | 67.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.0578 | 0 | 27.4 | 0 | 425.7
2020-12-03 05:00 | 5:00 | 426.3 | 175.5 | 66.1344 | 64 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.1656 | 0 | 18.4 | 0 | 426.3
2020-12-03 06:00 | 6:00 | 432.1 | 175.5 | 66.1794 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.8206 | 0 | 15.9 | 0 | 432.1
2020-12-03 07:00 | 7:00 | 423.3 | 175.5 | 66.1502 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 10.0657 | 0 | 55.5841 | 0 | 19.3 | 0 | 423.3
2020-12-03 08:00 | 8:00 | 446.6 | 175.5 | 66.4675 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 45.0339 | 0 | 40.5986 | 0 | 26.6 | 0 | 446.6
2020-12-03 09:00 | 9:00 | 451.3 | 175.5 | 66.6174 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 82.1941 | 0 | 38.9885 | 0 | 5.8 | 0 | 451.3
2020-12-03 10:00 | 10:00 | 439.9 | 175.5 | 63.5 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 96.5667 | -14.5084 | 50.8567 | -2.615 | 0 | 0 | 439.9
2020-12-03 11:00 | 11:00 | 431.2 | 175.5 | 63.3 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 107.7029 | -27.6451 | 65.3393 | -23.5971 | 0 | 0 | 431.2
2020-12-03 12:00 | 12:00 | 411.1 | 175.5 | 62.9 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 107.0353 | -35.9228 | 63.3605 | -32.373 | 0 | 0 | 411.1
2020-12-03 13:00 | 13:00 | 427.1 | 175.5 | 63.2 | 33 | 4.9 | 33.2 | 87.3721 | -15.4312 | 68.1555 | -22.7964 | 0 | 0 | 427.1
2020-12-03 14:00 | 14:00 | 433.5 | 175.5 | 63.4 | 66.9 | 4.9 | 33.2 | 45.8899 | 0 | 63.5297 | -19.8196 | 0 | 0 | 433.5
2020-12-03 15:00 | 15:00 | 451.9 | 175.5 | 66.5681 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 6.3106 | 0 | 73.9213 | 0 | 11.1 | 0 | 451.9
2020-12-03 16:00 | 16:00 | 471.1 | 175.5 | 66.9676 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 85.3194 | 0 | 24.8 | 0 | 471.1
2020-12-03 17:00 | 17:00 | 469.1 | 175.5 | 66.9638 | 80.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.1362 | 0 | 14 | 0 | 469.1
2020-12-03 18:00 | 18:00 | 457.6 | 175.5 | 66.8063 | 78.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.4937 | 0 | 5.8 | 0 | 457.6
2020-12-03 19:00 | 19:00 | 441 | 175.5 | 66.4451 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.2549 | 0 | 1 | 0 | 441
2020-12-03 20:00 | 20:00 | 426.6 | 175.5 | 66.0684 | 50.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.1316 | 0 | 3.4 | 0 | 426.6
2020-12-03 21:00 | 21:00 | 414.7 | 175.5 | 65.9487 | 37.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.6513 | 0 | 0.9 | 0 | 414.7
2020-12-03 22:00 | 22:00 | 393.8 | 175.5 | 62.6 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.1866 | -5.5866 | 0 | 0 | 393.8
2020-12-03 23:00 | 23:00 | 405.1 | 175.5 | 62.8 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 99.9034 | -3.2034 | 0 | 0 | 405.1
2020-12-04 | 0:00 | 395.8 | 175.5 | 62.6 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.2947 | -22.1947 | 0 | 0 | 395.8
2020-12-04 01:00 | 1:00 | 410.4 | 175.5 | 62.9 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.4133 | -10.8133 | 0 | 0 | 410.4
2020-12-04 02:00 | 2:00 | 418.8 | 175.5 | 63.1 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.5513 | -1.7513 | 0 | 0 | 418.8
2020-12-04 03:00 | 3:00 | 430.9 | 175.5 | 63.3 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 99.3994 | -2.6994 | 0 | 0 | 430.9
2020-12-04 04:00 | 4:00 | 439.4 | 175.5 | 63.5 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.6278 | -8.4278 | 0 | 0 | 439.4
2020-12-04 05:00 | 5:00 | 440.7 | 175.5 | 63.5 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.8627 | -5.7627 | 0 | 0 | 440.7
2020-12-04 06:00 | 6:00 | 442.5 | 175.5 | 63.5 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 97.9923 | -1.7053 | 0 | 0 | 442.5
2020-12-04 07:00 | 7:00 | 425.6 | 175.5 | 63.2 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 14.7511 | 0 | 100.2045 | -25.2556 | 0 | 0 | 425.6
2020-12-04 08:00 | 8:00 | 440.3 | 175.5 | 63.5 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 60.5403 | 0 | 94.17 | -24.0103 | 0 | 0 | 440.3
2020-12-04 09:00 | 9:00 | 444.6 | 175.5 | 63.6 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 98.9976 | -18.0117 | 92.7967 | -38.8826 | 0 | 0 | 444.6
2020-12-04 10:00 | 10:00 | 434.7 | 175.5 | 63.4 | 33 | 4.9 | 33.2 | 117.3527 | -35.431 | 89.4104 | -46.6321 | 0 | 0 | 434.7
2020-12-04 11:00 | 11:00 | 438.4 | 175.5 | 63.5 | 33 | 4.9 | 33.2 | 120.0987 | -35.8909 | 90.8517 | -46.7595 | 0 | 0 | 438.4
2020-12-04 12:00 | 12:00 | 414.3 | 175.5 | 63 | 33 | 4.9 | 33.2 | 94.7661 | -28.2335 | 87.8341 | -49.6667 | 0 | 0 | 414.3
2020-12-04 13:00 | 13:00 | 427.1 | 175.5 | 63.2 | 33.5 | 4.9 | 33.2 | 72.5584 | -6.4567 | 83.1072 | -32.4089 | 0 | 0 | 427.1
2020-12-04 14:00 | 14:00 | 434.2 | 175.5 | 63.4 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 39.9951 | 0 | 74.0227 | -25.4178 | 0 | 0 | 434.2
2020-12-04 15:00 | 15:00 | 448 | 175.5 | 66.5691 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 5.3409 | 0 | 74.29 | 0 | 6.1 | 0 | 448
2020-12-04 16:00 | 16:00 | 466.5 | 175.5 | 66.9342 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.7658 | 0 | 22.1 | 0 | 466.5
2020-12-04 17:00 | 17:00 | 458.8 | 175.5 | 66.7882 | 82.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.9118 | 0 | 12.4 | 0 | 458.8
2020-12-04 18:00 | 18:00 | 442.1 | 175.5 | 66.1907 | 73 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.3093 | 0 | 0 | 0 | 442.1
2020-12-04 19:00 | 19:00 | 429.1 | 175.5 | 66.1676 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.5324 | 0 | 4.7 | 0 | 429.1
2020-12-04 20:00 | 20:00 | 413.4 | 175.5 | 65.0569 | 51.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.6431 | 0 | 0 | 0 | 413.4
2020-12-04 21:00 | 21:00 | 397 | 175.5 | 62.6 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.6118 | -3.8118 | 0 | 0 | 397
2020-12-04 22:00 | 22:00 | 384 | 175.5 | 62.4 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.8618 | -11.3618 | 0 | 0 | 384
2020-12-04 23:00 | 23:00 | 388.4 | 175.5 | 62.5 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.7841 | -10.9841 | 0 | 0 | 388.4
2020-12-05 | 0:00 | 383 | 175.5 | 62.4 | 46.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.9812 | -35.4812 | 0 | 0 | 383
2020-12-05 01:00 | 1:00 | 391.8 | 175.5 | 62.5 | 56 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.2988 | -33.5988 | 0 | 0 | 391.8
2020-12-05 02:00 | 2:00 | 402.6 | 175.5 | 62.8 | 65.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.6786 | -35.2786 | 0 | 0 | 402.6
2020-12-05 03:00 | 3:00 | 415.2 | 175.5 | 63 | 74.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.306 | -36.306 | 0 | 0 | 415.2
2020-12-05 04:00 | 4:00 | 418.8 | 175.5 | 63.1 | 74.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.7746 | -33.2746 | 0 | 0 | 418.8
2020-12-05 05:00 | 5:00 | 410.4 | 175.5 | 62.9 | 72.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.4948 | -37.1948 | 0 | 0 | 410.4
2020-12-05 06:00 | 6:00 | 401.2 | 175.5 | 62.7 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 95.4114 | -35.1244 | 0 | 0 | 401.2
2020-12-05 07:00 | 7:00 | 376.9 | 175.5 | 62.2 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 13.6929 | 0 | 102.6858 | -69.8787 | 0 | 0 | 376.9
2020-12-05 08:00 | 8:00 | 376.4 | 175.5 | 62.2 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 65.2761 | -22.2555 | 103.7664 | -72.087 | -6.7 | 0 | 376.4
2020-12-05 09:00 | 9:00 | 377.3 | 175.5 | 62.2 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 107.3 | -44.177 | 100.7746 | -71.9976 | -23 | 0 | 377.3
2020-12-05 10:00 | 10:00 | 370.3 | 175.5 | 62.1 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 120.7533 | -50.8482 | 98.965 | -70.8701 | -36 | 0 | 370.3
2020-12-05 11:00 | 11:00 | 372 | 175.5 | 62.1 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 122.8446 | -52.3304 | 96.3837 | -69.3979 | -33.8 | 0 | 372
2020-12-05 12:00 | 12:00 | 357.9 | 175.5 | 61.9 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 107.9425 | -46.5694 | 101.5797 | -75.1528 | -38 | 0 | 357.9
2020-12-05 13:00 | 13:00 | 364.2 | 175.5 | 62 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 81.0725 | -32.0349 | 107.2682 | -77.3058 | -23 | 0 | 364.2
2020-12-05 14:00 | 14:00 | 364.9 | 175.5 | 62 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 45.6763 | -16.5019 | 104.3389 | -76.8133 | 0 | 0 | 364.9
2020-12-05 15:00 | 15:00 | 377.6 | 175.5 | 62.3 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 7.1293 | 0 | 101.412 | -60.9413 | 0 | 0 | 377.6
2020-12-05 16:00 | 16:00 | 402.8 | 175.5 | 62.8 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0382 | 0 | 101.5797 | -39.3179 | 0 | 0 | 402.8
2020-12-05 17:00 | 17:00 | 409.5 | 175.5 | 62.9 | 69 | 4.9 | 33.2 | 0.1259 | 0 | 105.9106 | -42.0365 | 0 | 0 | 409.5
2020-12-05 18:00 | 18:00 | 403.9 | 175.5 | 62.8 | 63.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.2924 | -42.1924 | 0 | 0 | 403.9
2020-12-05 19:00 | 19:00 | 398.1 | 175.5 | 62.7 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.1937 | -36.9937 | 0 | 0 | 398.1
2020-12-05 20:00 | 20:00 | 382.6 | 175.5 | 62.4 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.9585 | -41.9585 | 0 | 0 | 382.6
2020-12-05 21:00 | 21:00 | 368.9 | 175.5 | 62.1 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.7807 | -44.0807 | 0 | 0 | 368.9
2020-12-05 22:00 | 22:00 | 351.3 | 175.5 | 61.7 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.9804 | -60.5804 | 0 | 0 | 351.3
2020-12-05 23:00 | 23:00 | 359.9 | 175.5 | 61.9 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.3255 | -34.5255 | 0 | 0 | 359.9
2020-12-06 | 0:00 | 352.5 | 175.5 | 61.7 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.9112 | -33.1112 | 0 | 0 | 352.5
2020-12-06 01:00 | 1:00 | 363.6 | 175.5 | 62 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.5519 | -16.1519 | 0 | 0 | 363.6
2020-12-06 02:00 | 2:00 | 374.6 | 175.5 | 62.2 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.5729 | -11.3729 | 0 | 0 | 374.6
2020-12-06 03:00 | 3:00 | 391.2 | 175.5 | 69.1954 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.8046 | 0 | 0 | 0 | 391.2
2020-12-06 04:00 | 4:00 | 393.9 | 175.5 | 73.5298 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.5702 | 0 | 0 | 0 | 393.9
2020-12-06 05:00 | 5:00 | 385.2 | 175.5 | 76.9945 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.2055 | 0 | 0 | 0 | 385.2
2020-12-06 06:00 | 6:00 | 373.7 | 175.5 | 80.7603 | 54.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.5397 | 0 | 0 | 0 | 373.7
2020-12-06 07:00 | 7:00 | 346.5 | 175.5 | 61.6 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 13.995 | 0 | 19.4437 | -6.9387 | 0 | 0 | 346.5
2020-12-06 08:00 | 8:00 | 351.7 | 175.5 | 61.7 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 63.2611 | -26.6978 | 16.2588 | -8.8221 | 0 | 0 | 351.7
2020-12-06 09:00 | 9:00 | 347.3 | 175.5 | 61.6 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 106.9216 | -49.2 | 14.2477 | -9.2693 | -23 | 0 | 347.3
2020-12-06 10:00 | 10:00 | 337.8 | 175.5 | 61.5 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 130.7041 | -57.1828 | 18.5387 | -8.66 | -53.1 | 0 | 337.8
2020-12-06 11:00 | 11:00 | 336 | 175.5 | 61.4 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 135.0382 | -56.4033 | 23.7685 | -9.4034 | -64.4 | 0 | 336
2020-12-06 12:00 | 12:00 | 334.4 | 175.5 | 61.4 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 128.4495 | -54.1906 | 25.2109 | -11.6698 | -60.8 | 0 | 334.4
2020-12-06 13:00 | 13:00 | 334 | 175.5 | 61.4 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 103.8865 | -47.2991 | 26.5185 | -18.5059 | -38 | 0 | 334
2020-12-06 14:00 | 14:00 | 332.6 | 175.5 | 61.4 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 57.0512 | -27.1788 | 22.8296 | -18.204 | -0.5 | 0 | 341.398
2020-12-06 15:00 | 15:00 | 346.9 | 175.5 | 61.6 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 10.2167 | -0.89426 | 19.2099 | -10.5323 | 0 | 0 | 346.9
2020-12-06 16:00 | 16:00 | 381.5 | 175.5 | 82.9815 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.8185 | 0 | 0 | 0 | 381.5
2020-12-06 17:00 | 17:00 | 399.5 | 175.5 | 88.8351 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.9649 | 0 | 0 | 0 | 399.5
2020-12-06 18:00 | 18:00 | 402.1 | 175.5 | 90.7315 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.6685 | 0 | 0 | 0 | 402.1
2020-12-06 19:00 | 19:00 | 395.2 | 175.5 | 84.0664 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.4336 | 0 | 0 | 0 | 395.2
2020-12-06 20:00 | 20:00 | 384.7 | 175.5 | 77.0294 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.9706 | 0 | 0 | 0 | 384.7
2020-12-06 21:00 | 21:00 | 369.9 | 175.5 | 71.2582 | 54.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.6418 | 0 | 0 | 0 | 369.9
2020-12-06 22:00 | 22:00 | 353.8 | 175.5 | 72.6405 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.8595 | 0 | 0 | 0 | 353.8
2020-12-06 23:00 | 23:00 | 362.4 | 175.5 | 71.4899 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.8101 | 0 | 0 | 0 | 362.4
2020-12-07 | 0:00 | 353.2 | 175.5 | 68.7828 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.2172 | 0 | 0 | 0 | 353.2
2020-12-07 01:00 | 1:00 | 365.8 | 175.5 | 89.8668 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.1332 | 0 | 0 | 0 | 365.8
2020-12-07 02:00 | 2:00 | 379.8 | 175.5 | 96.3118 | 38 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.1882 | 0 | 4.7 | 0 | 379.8
2020-12-07 03:00 | 3:00 | 394 | 175.5 | 99.0193 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.7807 | 0 | 6.1 | 0 | 394
2020-12-07 04:00 | 4:00 | 406.4 | 175.5 | 97.5596 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.4404 | 0 | 6.1 | 0 | 406.4
2020-12-07 05:00 | 5:00 | 410.4 | 175.5 | 96.9287 | 56.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5713 | 0 | 1.8 | 0 | 410.4
2020-12-07 06:00 | 6:00 | 415.9 | 175.5 | 97.0266 | 61.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.0734 | 0 | 1.4 | 0 | 415.9
2020-12-07 07:00 | 7:00 | 421.1 | 175.5 | 83.3345 | 55.1 | 4.9 | 33.2 | 6.4747 | 0 | 62.5908 | 0 | 0 | 0 | 421.1
2020-12-07 08:00 | 8:00 | 447 | 175.5 | 75.3608 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 33.3186 | 0 | 67.9206 | 0 | 0 | 0 | 447
2020-12-07 09:00 | 9:00 | 440.6 | 175.5 | 63.5 | 46.8 | 4.9 | 33.2 | 78.4654 | -9.4373 | 69.162 | -21.4901 | 0 | 0 | 440.6
2020-12-07 10:00 | 10:00 | 423.8 | 175.5 | 63.2 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 116.5592 | -27.5262 | 75.699 | -26.632 | -22.7 | 0 | 423.8
2020-12-07 11:00 | 11:00 | 414.5 | 175.5 | 63 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 120.9677 | -33.8009 | 76.1673 | -32.0341 | -25 | 0 | 414.5
2020-12-07 12:00 | 12:00 | 396.8 | 175.5 | 62.6 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 110.9272 | -31.3165 | 75.7986 | -34.5093 | -31.9 | 0 | 396.8
2020-12-07 13:00 | 13:00 | 411.3 | 175.5 | 62.9 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 88.0519 | -18.7631 | 79.386 | -35.3748 | -10.1 | 0 | 411.3
2020-12-07 14:00 | 14:00 | 418.9 | 175.5 | 63.1 | 55.4 | 4.9 | 33.2 | 49.4545 | -2.8807 | 75.5975 | -35.3713 | 0 | 0 | 418.9
2020-12-07 15:00 | 15:00 | 435.7 | 175.5 | 75.342 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 6.7651 | 0 | 74.5929 | 0 | 0 | 0 | 435.7
2020-12-07 16:00 | 16:00 | 459.8 | 175.5 | 97.9103 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 71.8767 | 0 | 4.2 | 0 | 459.8
2020-12-07 17:00 | 17:00 | 453.8 | 175.5 | 89.1787 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.6213 | 0 | 0 | 0 | 453.8
2020-12-07 18:00 | 18:00 | 440.6 | 175.5 | 76.9176 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.6824 | 0 | 0 | 0 | 440.6
2020-12-07 19:00 | 19:00 | 424.7 | 175.5 | 79.1647 | 61.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.4353 | 0 | 0 | 0 | 424.7
2020-12-07 20:00 | 20:00 | 407.9 | 175.5 | 76.8905 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.9095 | 0 | 0 | 0 | 407.9
2020-12-07 21:00 | 21:00 | 398.8 | 175.5 | 80.8157 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.2843 | 0 | 0 | 0 | 398.8
2020-12-07 22:00 | 22:00 | 379.8 | 175.5 | 65.9758 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.6242 | 0 | 0 | 0 | 379.8
2020-12-07 23:00 | 23:00 | 381.6 | 175.5 | 67.2718 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.1282 | 0 | 0 | 0 | 381.6
2020-12-08 | 0:00 | 372.9 | 175.5 | 69.8365 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.9635 | 0 | 0 | 0 | 372.9
2020-12-08 01:00 | 1:00 | 383.3 | 175.5 | 79.8678 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.3322 | 0 | 0 | 0 | 383.3
2020-12-08 02:00 | 2:00 | 396.9 | 175.5 | 75.6905 | 41.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.9095 | 0 | 0 | 0 | 396.9
2020-12-08 03:00 | 3:00 | 410.1 | 175.5 | 74.7334 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.0666 | 0 | 0 | 0 | 410.1
2020-12-08 04:00 | 4:00 | 416.3 | 175.5 | 66.263 | 53.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.537 | 0 | 0 | 0 | 416.3
2020-12-08 05:00 | 5:00 | 415.9 | 175.5 | 63 | 51.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.5654 | -0.1654 | 0 | 0 | 415.9
2020-12-08 06:00 | 6:00 | 423.3 | 175.5 | 63.2 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.1478 | -1.9478 | 0 | 0 | 423.3
2020-12-08 07:00 | 7:00 | 412.1 | 175.5 | 62.9 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 10.4937 | 0 | 93.2311 | -16.4248 | 0 | 0 | 412.1
2020-12-08 08:00 | 8:00 | 427.8 | 175.5 | 63.3 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 58.8526 | 0 | 92.8624 | -32.315 | 0 | 0 | 427.8
2020-12-08 09:00 | 9:00 | 431.9 | 175.5 | 63.3 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 93.4309 | -14.1189 | 96.1488 | -40.0608 | -11.9 | 0 | 431.9
2020-12-08 10:00 | 10:00 | 432.3 | 175.5 | 63.3 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 119.7332 | -24.4585 | 101.0772 | -41.3519 | -31.1 | 0 | 432.3
2020-12-08 11:00 | 11:00 | 432.3 | 175.5 | 63.3 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 101.8585 | -15.9789 | 106.5298 | -45.5094 | -23 | 0 | 432.3
2020-12-08 12:00 | 12:00 | 409.6 | 175.5 | 62.9 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 81.4883 | -11.5273 | 106.3406 | -51.7016 | -23 | 0 | 409.6
2020-12-08 13:00 | 13:00 | 424.3 | 175.5 | 63.2 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 69.3825 | -3.9606 | 107.2931 | -50.215 | -6.5 | 0 | 424.3
2020-12-08 14:00 | 14:00 | 438.2 | 175.5 | 63.5 | 61.1 | 4.9 | 33.2 | 41.28 | 0 | 105.768 | -47.048 | 0 | 0 | 438.2
2020-12-08 15:00 | 15:00 | 451.1 | 175.5 | 63.7 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 7.0156 | 0 | 103.886 | -8.2016 | 0 | 0 | 451.1
2020-12-08 16:00 | 16:00 | 472.1 | 175.5 | 83.1322 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 104.2426 | 0 | 0 | 0 | 472.1
2020-12-08 17:00 | 17:00 | 466 | 175.5 | 74.9361 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.3639 | 0 | 0 | 0 | 466
2020-12-08 18:00 | 18:00 | 450.4 | 175.5 | 63.7 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.1883 | -1.1883 | 0 | 0 | 450.4
2020-12-08 19:00 | 19:00 | 435.5 | 175.5 | 63.4 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.1038 | -4.7038 | 0 | 0 | 435.5
2020-12-08 20:00 | 20:00 | 419.3 | 175.5 | 63.1 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.9118 | -0.4118 | 0 | 0 | 419.3
2020-12-08 21:00 | 21:00 | 407.2 | 175.5 | 71.2065 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.9935 | 0 | 0 | 0 | 407.2
2020-12-08 22:00 | 22:00 | 385.7 | 175.5 | 67.4193 | 37.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.7807 | 0 | 0 | 0 | 385.7
2020-12-08 23:00 | 23:00 | 387.9 | 175.5 | 79.5815 | 33 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.7185 | 0 | 0 | 0 | 387.9
2020-12-09 | 0:00 | 375.6 | 175.5 | 72.1023 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.8977 | 0 | 0 | 0 | 375.6
2020-12-09 01:00 | 1:00 | 388.6 | 175.5 | 85.9098 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.5902 | 0 | 0 | 0 | 388.6
2020-12-09 02:00 | 2:00 | 403.5 | 175.5 | 96.8271 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.8729 | 0 | 1.9 | 0 | 403.5
2020-12-09 03:00 | 3:00 | 415.7 | 175.5 | 97.8893 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.9107 | 0 | 6.1 | 0 | 415.7
2020-12-09 04:00 | 4:00 | 421.5 | 175.5 | 99.0115 | 63.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.9885 | 0 | 6.1 | 0 | 421.5
2020-12-09 05:00 | 5:00 | 420.7 | 175.5 | 99.4661 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.1339 | 0 | 6.1 | 0 | 420.7
2020-12-09 06:00 | 6:00 | 423 | 175.5 | 101.4183 | 70 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.8817 | 0 | 6.1 | 0 | 423
2020-12-09 07:00 | 7:00 | 418.8 | 175.5 | 100.7731 | 60 | 4.9 | 33.2 | 10.1664 | 0 | 28.1605 | 0 | 6.1 | 0 | 418.8
2020-12-09 08:00 | 8:00 | 438 | 175.5 | 99.4842 | 43.6 | 4.9 | 33.2 | 50.1725 | 0 | 25.0433 | 0 | 6.1 | 0 | 438
2020-12-09 09:00 | 9:00 | 444.6 | 175.5 | 87.4372 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 89.8029 | 0 | 22.2599 | 0 | 0 | 0 | 444.6
2020-12-09 10:00 | 10:00 | 436.5 | 175.5 | 63.4 | 32 | 4.9 | 33.2 | 116.1304 | -7.3705 | 18.7401 | 0 | 0 | 0 | 436.5
2020-12-09 11:00 | 11:00 | 432 | 175.5 | 63.3 | 32 | 4.9 | 33.2 | 117.252 | -13.8982 | 19.7462 | 0 | 0 | 0 | 432
2020-12-09 12:00 | 12:00 | 409.7 | 175.5 | 62.9 | 32 | 4.9 | 33.2 | 106.2548 | -27.9183 | 22.8635 | 0 | 0 | 0 | 409.7
2020-12-09 13:00 | 13:00 | 425.8 | 175.5 | 72.1785 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 82.2444 | 0 | 25.2771 | 0 | 0 | 0 | 425.8
2020-12-09 14:00 | 14:00 | 432.3 | 175.5 | 89.008 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 41.8972 | 0 | 22.4948 | 0 | 0 | 0 | 432.3
2020-12-09 15:00 | 15:00 | 443.4 | 175.5 | 103.5195 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 5.8019 | 0 | 19.5786 | 0 | 22.1 | 0 | 443.4
2020-12-09 16:00 | 16:00 | 462.5 | 175.5 | 103.7557 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.1443 | 0 | 35.2 | 0 | 462.5
2020-12-09 17:00 | 17:00 | 456.8 | 175.5 | 103.7029 | 78.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.1971 | 0 | 14.5 | 0 | 456.8
2020-12-09 18:00 | 18:00 | 445.1 | 175.5 | 97.6538 | 71.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.6462 | 0 | 2.1 | 0 | 445.1
2020-12-09 19:00 | 19:00 | 430.7 | 175.5 | 97.3563 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.5437 | 0 | 2.4 | 0 | 430.7
2020-12-09 20:00 | 20:00 | 415.6 | 175.5 | 92.3088 | 52.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.8912 | 0 | 0 | 0 | 415.6
2020-12-09 21:00 | 21:00 | 402.1 | 175.5 | 96.7069 | 37.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.2931 | 0 | 3.3 | 0 | 402.1
2020-12-09 22:00 | 22:00 | 384.2 | 175.5 | 91.9008 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.6992 | 0 | 0 | 0 | 384.2
2020-12-09 23:00 | 23:00 | 388.4 | 175.5 | 90.1997 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.6003 | 0 | 0 | 0 | 388.4
2020-12-10 | 0:00 | 382.3 | 175.5 | 87.0508 | 32.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.5492 | 0 | 0 | 0 | 382.3
2020-12-10 01:00 | 1:00 | 398 | 175.5 | 96.7731 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.3269 | 0 | 3.7 | 0 | 398
2020-12-10 02:00 | 2:00 | 413.9 | 175.5 | 97.0239 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.0761 | 0 | 0.3 | 0 | 413.9
2020-12-10 03:00 | 3:00 | 429.6 | 175.5 | 97.3012 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.2988 | 0 | 3.2 | 0 | 429.6
2020-12-10 04:00 | 4:00 | 437.2 | 175.5 | 99.7918 | 69.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.2082 | 0 | 6.1 | 0 | 437.2
2020-12-10 05:00 | 5:00 | 435.3 | 175.5 | 103.3222 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.8778 | 0 | 10.2 | 0 | 435.3
2020-12-10 06:00 | 6:00 | 437.4 | 175.5 | 103.3244 | 75.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.7756 | 0 | 14.3 | 0 | 437.4
2020-12-10 07:00 | 7:00 | 419.8 | 175.5 | 99.4713 | 65 | 4.9 | 33.2 | 12.4965 | 0 | 23.1322 | 0 | 6.1 | 0 | 419.8
2020-12-10 08:00 | 8:00 | 424.8 | 175.5 | 97.201 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 62.1776 | 0 | 15.4214 | 0 | 3.9 | 0 | 424.8
2020-12-10 09:00 | 9:00 | 422.6 | 175.5 | 63.2 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 103.1433 | -1.0126 | 12.0693 | 0 | 0 | 0 | 422.6
2020-12-10 10:00 | 10:00 | 420.8 | 175.5 | 63.1 | 32.1 | 4.9 | 33.2 | 121.131 | -25.86 | 16.729 | 0 | 0 | 0 | 420.8
2020-12-10 11:00 | 11:00 | 423.6 | 175.5 | 63.2 | 32.1 | 4.9 | 33.2 | 116.4081 | -19.4432 | 17.7351 | 0 | 0 | 0 | 423.6
2020-12-10 12:00 | 12:00 | 404.2 | 175.5 | 62.8 | 32.1 | 4.9 | 33.2 | 93.128 | -21.6328 | 24.2048 | 0 | 0 | 0 | 404.2
2020-12-10 13:00 | 13:00 | 432.7 | 175.5 | 88.1914 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 65.9567 | 0 | 32.3519 | 0 | 0 | 0 | 432.7
2020-12-10 14:00 | 14:00 | 434.5 | 175.5 | 96.3294 | 63 | 4.9 | 33.2 | 28.6828 | 0 | 32.8878 | 0 | 0 | 0 | 434.5
2020-12-10 15:00 | 15:00 | 440 | 175.5 | 103.4417 | 76.5 | 4.9 | 33.2 | 3.4761 | 0 | 25.9822 | 0 | 17 | 0 | 440
2020-12-10 16:00 | 16:00 | 456.5 | 175.5 | 103.7038 | 79.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 24.171 | 0 | 35.9 | 0 | 456.5
2020-12-10 17:00 | 17:00 | 451.1 | 175.5 | 103.6264 | 79.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.4736 | 0 | 30.3 | 0 | 451.1
2020-12-10 18:00 | 18:00 | 439.9 | 175.5 | 103.429 | 79.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.071 | 0 | 19.7 | 0 | 439.9
2020-12-10 19:00 | 19:00 | 426.5 | 175.5 | 103.0578 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.2422 | 0 | 21.5 | 0 | 426.5
2020-12-10 20:00 | 20:00 | 412.3 | 175.5 | 102.8109 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.5891 | 0 | 22 | 0 | 412.3
2020-12-10 21:00 | 21:00 | 396.6 | 175.5 | 102.5073 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.1927 | 0 | 18.8 | 0 | 396.6
2020-12-10 22:00 | 22:00 | 385.7 | 175.5 | 102.3443 | 39.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.6557 | 0 | 20.8 | 0 | 385.7
2020-12-10 23:00 | 23:00 | 387.8 | 175.5 | 102.4231 | 39.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.5769 | 0 | 24.9 | 0 | 387.8
2020-12-11 | 0:00 | 377.7 | 175.5 | 102.1508 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.7492 | 0 | 13.8 | 0 | 377.7
2020-12-11 01:00 | 1:00 | 391.6 | 175.5 | 102.3821 | 49 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.1179 | 0 | 17.5 | 0 | 391.6
2020-12-11 02:00 | 2:00 | 412.7 | 175.5 | 102.8548 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.8452 | 0 | 22.1 | 0 | 412.7
2020-12-11 03:00 | 3:00 | 425.3 | 175.5 | 103.0674 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.3326 | 0 | 21 | 0 | 425.3
2020-12-11 04:00 | 4:00 | 432.7 | 175.5 | 103.2887 | 76.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.5113 | 0 | 19.5 | 0 | 432.7
2020-12-11 05:00 | 5:00 | 432.8 | 175.5 | 103.3189 | 76.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.1811 | 0 | 19 | 0 | 432.8
2020-12-11 06:00 | 6:00 | 433.2 | 175.5 | 103.2567 | 75.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.0433 | 0 | 15.7 | 0 | 433.2
2020-12-11 07:00 | 7:00 | 417 | 175.5 | 97.9836 | 60.5 | 4.9 | 33.2 | 12.4332 | 0 | 26.3832 | 0 | 6.1 | 0 | 417
2020-12-11 08:00 | 8:00 | 426.2 | 175.5 | 85.355 | 31.7 | 4.9 | 33.2 | 62.8582 | 0 | 32.6868 | 0 | 0 | 0 | 426.2
2020-12-11 09:00 | 9:00 | 421.6 | 175.5 | 63.1 | 31.7 | 4.9 | 33.2 | 105.5116 | -19.5337 | 27.2221 | 0 | 0 | 0 | 421.6
2020-12-11 10:00 | 10:00 | 421.4 | 175.5 | 63.1 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 132.3808 | -45.359 | 25.4782 | 0 | 0 | 0 | 421.4
2020-12-11 11:00 | 11:00 | 409.7 | 175.5 | 62.9 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 133.8167 | -50.5248 | 24.5735 | -3.6654 | -3.2 | 0 | 409.7
2020-12-11 12:00 | 12:00 | 393.9 | 175.5 | 62.6 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 121.4461 | -46.4028 | 26.953 | -7.6963 | -8.8 | 0 | 393.9
2020-12-11 13:00 | 13:00 | 405.9 | 175.5 | 62.8 | 32.7 | 4.9 | 33.2 | 96.0502 | -25.0309 | 25.7807 | 0 | 0 | 0 | 405.9
2020-12-11 14:00 | 14:00 | 406.5 | 175.5 | 66.7069 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 51.4574 | 0 | 29.6357 | 0 | 0 | 0 | 406.5
2020-12-11 15:00 | 15:00 | 421.2 | 175.5 | 101.7482 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 7.1545 | 0 | 22.9973 | 0 | 6.1 | 0 | 421.2
2020-12-11 16:00 | 16:00 | 448.4 | 175.5 | 103.5638 | 79.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.7362 | 0 | 27.9 | 0 | 448.4
2020-12-11 17:00 | 17:00 | 445.1 | 175.5 | 103.4643 | 79.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.8357 | 0 | 24.6 | 0 | 445.1
2020-12-11 18:00 | 18:00 | 433.7 | 175.5 | 103.2861 | 77.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.9139 | 0 | 19.2 | 0 | 433.7
2020-12-11 19:00 | 19:00 | 419.9 | 175.5 | 102.9574 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.1426 | 0 | 16.5 | 0 | 419.9
2020-12-11 20:00 | 20:00 | 403.8 | 175.5 | 102.6962 | 54.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.2038 | 0 | 14.9 | 0 | 403.8
2020-12-11 21:00 | 21:00 | 389.8 | 175.5 | 102.4286 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.2714 | 0 | 16.1 | 0 | 389.8
2020-12-11 22:00 | 22:00 | 370 | 175.5 | 96.1674 | 36.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.3326 | 0 | 6 | 0 | 370
2020-12-11 23:00 | 23:00 | 378 | 175.5 | 102.2422 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.0578 | 0 | 6.7 | 0 | 378
2020-12-12 | 0:00 | 373.2 | 175.5 | 96.1782 | 47.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.7218 | 0 | 6.1 | 0 | 373.2
2020-12-12 01:00 | 1:00 | 390.8 | 175.5 | 100.2979 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.3021 | 0 | 6.1 | 0 | 390.8
2020-12-12 02:00 | 2:00 | 405.4 | 175.5 | 102.6994 | 74.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.1006 | 0 | 8.5 | 0 | 405.4
2020-12-12 03:00 | 3:00 | 418.5 | 175.5 | 102.9968 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.4032 | 0 | 17 | 0 | 418.5
2020-12-12 04:00 | 4:00 | 419.1 | 175.5 | 102.9741 | 78.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.2259 | 0 | 13.8 | 0 | 419.1
2020-12-12 05:00 | 5:00 | 409.9 | 175.5 | 99.417 | 76.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.483 | 0 | 6.1 | 0 | 409.9
2020-12-12 06:00 | 6:00 | 402.5 | 175.5 | 99.0962 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.2038 | 0 | 6.1 | 0 | 402.5
2020-12-12 07:00 | 7:00 | 383 | 175.5 | 93.8637 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 5.63 | 0 | 18.7063 | 0 | 0 | 0 | 383
2020-12-12 08:00 | 8:00 | 396.5 | 175.5 | 96.5826 | 33 | 4.9 | 33.2 | 31.5172 | 0 | 17.6002 | 0 | 4.2 | 0 | 396.5
2020-12-12 09:00 | 9:00 | 395.5 | 175.5 | 67.0617 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 62.7194 | 0 | 20.7189 | 0 | 0 | 0 | 395.5
2020-12-12 10:00 | 10:00 | 385.2 | 175.5 | 62.4 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 87.1829 | -29.1157 | 23.567 | -3.8342 | 0 | 0 | 385.2
2020-12-12 11:00 | 11:00 | 374 | 175.5 | 62.2 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 95.5215 | -40.1192 | 25.7135 | -14.0158 | -0.3 | 0 | 374
2020-12-12 12:00 | 12:00 | 369.8 | 175.5 | 62.1 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 96.92 | -37.1535 | 34.899 | -16.9655 | -15 | 0 | 369.8
2020-12-12 13:00 | 13:00 | 372.8 | 175.5 | 62.2 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 77.7474 | -29.106 | 36.5414 | -19.5828 | 0 | 0 | 372.8
2020-12-12 14:00 | 14:00 | 372.3 | 175.5 | 62.1 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 39.403 | -2.3232 | 41.0011 | -12.8809 | 0 | 0 | 372.3
2020-12-12 15:00 | 15:00 | 386.7 | 175.5 | 75.9677 | 49.2 | 4.9 | 33.2 | 6.361 | 0 | 41.5713 | 0 | 0 | 0 | 386.7
2020-12-12 16:00 | 16:00 | 410.3 | 175.5 | 91.7731 | 59.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.7269 | 0 | 0 | 0 | 410.3
2020-12-12 17:00 | 17:00 | 416.5 | 175.5 | 94.2252 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.3748 | 0 | 0 | 0 | 416.5
2020-12-12 18:00 | 18:00 | 414.3 | 175.5 | 94.259 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.241 | 0 | 0 | 0 | 414.3
2020-12-12 19:00 | 19:00 | 405.1 | 175.5 | 94.9328 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.0672 | 0 | 0 | 0 | 405.1
2020-12-12 20:00 | 20:00 | 394.6 | 175.5 | 95.0029 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.4971 | 0 | 0 | 0 | 394.6
2020-12-12 21:00 | 21:00 | 382.4 | 175.5 | 93.3712 | 35.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.0288 | 0 | 0 | 0 | 382.4
2020-12-12 22:00 | 22:00 | 373 | 175.5 | 86.4626 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5374 | 0 | 0 | 0 | 373
2020-12-12 23:00 | 23:00 | 382.4 | 175.5 | 90.7695 | 31.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.3305 | 0 | 0 | 0 | 382.4
2020-12-13 | 0:00 | 378.1 | 175.5 | 73.526 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.874 | 0 | 5.9 | 0 | 378.1
2020-12-13 01:00 | 1:00 | 392.4 | 175.5 | 73.7077 | 44 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.1923 | 0 | 3.9 | 0 | 392.4
2020-12-13 02:00 | 2:00 | 407.1 | 175.5 | 74.0386 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.4614 | 0 | 4.7 | 0 | 407.1
2020-12-13 03:00 | 3:00 | 420.7 | 175.5 | 74.3289 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.1711 | 0 | 6.3 | 0 | 420.7
2020-12-13 04:00 | 4:00 | 422.7 | 175.5 | 74.3895 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.2105 | 0 | 1.5 | 0 | 422.7
2020-12-13 05:00 | 5:00 | 416.6 | 175.5 | 74.1987 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.9013 | 0 | 10.2 | 0 | 416.6
2020-12-13 06:00 | 6:00 | 399.3 | 175.5 | 73.8811 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.2189 | 0 | 6.9 | 0 | 399.3
2020-12-13 07:00 | 7:00 | 375.5 | 175.5 | 66.1337 | 38.6 | 4.9 | 33.2 | 7.8858 | 0 | 49.2805 | 0 | 0 | 0 | 375.5
2020-12-13 08:00 | 8:00 | 382.8 | 175.5 | 62.5402 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 39.2016 | 0 | 50.9582 | 0 | -14.7 | 0 | 382.8
2020-12-13 09:00 | 9:00 | 384.5 | 175.5 | 62.4 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 68.6775 | -9.3463 | 63.261 | -22.2922 | -23 | 0 | 384.5
2020-12-13 10:00 | 10:00 | 374.9 | 175.5 | 62.2 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 86.188 | -21.4191 | 76.3687 | -37.2376 | -36 | 0 | 374.9
2020-12-13 11:00 | 11:00 | 358.7 | 175.5 | 61.9 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 96.2524 | -22.072 | 81.7996 | -36.58 | -67.4 | 0 | 358.7
2020-12-13 12:00 | 12:00 | 356.2 | 175.5 | 61.8 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 103.3317 | -28.6033 | 91.4553 | -48.0837 | -68.5 | 0 | 356.2
2020-12-13 13:00 | 13:00 | 369.2 | 175.5 | 62.1 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 86.1376 | -15.3815 | 92.9978 | -43.2539 | -58.2 | 0 | 369.2
2020-12-13 14:00 | 14:00 | 378.9 | 175.5 | 62.3 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 42.0613 | 0 | 96.9523 | -44.2136 | -23 | 0 | 378.9
2020-12-13 15:00 | 15:00 | 397.8 | 175.5 | 62.8345 | 39.1 | 4.9 | 33.2 | 6.1344 | 0 | 98.9311 | 0 | -22.8 | 0 | 397.8
2020-12-13 16:00 | 16:00 | 415.2 | 175.5 | 63.1487 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 98.1261 | 0 | -13.2 | 0 | 415.2
2020-12-13 17:00 | 17:00 | 429.8 | 175.5 | 63.4991 | 63.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 99.5009 | 0 | -10.3 | 0 | 429.8
2020-12-13 18:00 | 18:00 | 430.6 | 175.5 | 65.8378 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.0622 | 0 | 0 | 0 | 430.6
2020-12-13 19:00 | 19:00 | 423.2 | 175.5 | 74.4577 | 69.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.9423 | 0 | 5.3 | 0 | 423.2
2020-12-13 20:00 | 20:00 | 413.8 | 175.5 | 74.2023 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.2977 | 0 | 7.4 | 0 | 413.8
2020-12-13 21:00 | 21:00 | 399.1 | 175.5 | 73.9666 | 59.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.9334 | 0 | 10.8 | 0 | 399.1
2020-12-13 22:00 | 22:00 | 379 | 175.5 | 73.4758 | 48.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.4242 | 0 | 10.4 | 0 | 379
2020-12-13 23:00 | 23:00 | 389.7 | 175.5 | 73.7607 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.3393 | 0 | 18.9 | 0 | 389.7
2020-12-14 | 0:00 | 388.2 | 175.5 | 73.7071 | 38.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.8929 | 0 | 28.3 | 0 | 388.2
2020-12-14 01:00 | 1:00 | 401.2 | 175.5 | 73.9601 | 38.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.3399 | 0 | 38.6 | 0 | 401.2
2020-12-14 02:00 | 2:00 | 419.1 | 175.5 | 74.3554 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.9446 | 0 | 39.8 | 0 | 419.1
2020-12-14 03:00 | 3:00 | 431.8 | 175.5 | 74.4987 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.9013 | 0 | 33.1 | 0 | 431.8
2020-12-14 04:00 | 4:00 | 439.8 | 175.5 | 74.7596 | 59.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.4404 | 0 | 20.3 | 0 | 439.8
2020-12-14 05:00 | 5:00 | 442.2 | 175.5 | 74.7226 | 60.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.7774 | 0 | 16 | 0 | 442.2
2020-12-14 06:00 | 6:00 | 449.1 | 175.5 | 85.4468 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.3532 | 0 | 7.9 | 0 | 449.1
2020-12-14 07:00 | 7:00 | 443 | 175.5 | 85.3539 | 46.8 | 4.9 | 33.2 | 7.658 | 0 | 85.6881 | 0 | 3.9 | 0 | 443
2020-12-14 08:00 | 8:00 | 467.2 | 175.5 | 74.6496 | 34.4 | 4.9 | 33.2 | 50.6768 | 0 | 94.7736 | 0 | -0.9 | 0 | 467.2
2020-12-14 09:00 | 9:00 | 489.1 | 175.5 | 75.1717 | 31 | 4.9 | 33.2 | 88.5936 | 0 | 99.6347 | 0 | -18.9 | 0 | 489.1
2020-12-14 10:00 | 10:00 | 476.1 | 175.5 | 74.7 | 31 | 4.9 | 33.2 | 100.788 | 0 | 100.4398 | -21.4278 | -23 | 0 | 476.1
2020-12-14 11:00 | 11:00 | 464.9 | 175.5 | 74.5 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 97.0207 | -2.3988 | 103.1221 | -29.444 | -23 | 0 | 464.9
2020-12-14 12:00 | 12:00 | 441.8 | 175.5 | 74 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 83.8185 | -3.8724 | 108.2941 | -42.5402 | -23 | 0 | 441.8
2020-12-14 13:00 | 13:00 | 460.7 | 175.5 | 74.4 | 36.9 | 4.9 | 33.2 | 64.7977 | 0 | 110.6524 | -16.6501 | -23 | 0 | 460.7
2020-12-14 14:00 | 14:00 | 470.6 | 175.5 | 74.7913 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 29.1871 | 0 | 107.7216 | 0 | -15.4 | 0 | 470.6
2020-12-14 15:00 | 15:00 | 488.7 | 175.5 | 86.2333 | 73.9 | 4.9 | 33.2 | 4.0056 | 0 | 108.9611 | 0 | 2 | 0 | 488.7
2020-12-14 16:00 | 16:00 | 501.1 | 175.5 | 86.409 | 77.1 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 113.678 | 0 | 10.3 | 0 | 501.1
2020-12-14 17:00 | 17:00 | 496.4 | 175.5 | 86.3367 | 73.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.4633 | 0 | 10.3 | 0 | 496.4
2020-12-14 18:00 | 18:00 | 485.2 | 175.5 | 86.1267 | 69.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.7733 | 0 | 3 | 0 | 485.2
2020-12-14 19:00 | 19:00 | 470.2 | 175.5 | 76.0086 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.8914 | 0 | 0 | 0 | 470.2
2020-12-14 20:00 | 20:00 | 456.9 | 175.5 | 70.8965 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.7035 | 0 | 0 | 0 | 456.9
2020-12-14 21:00 | 21:00 | 446.1 | 175.5 | 74.8559 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.8441 | 0 | 1.3 | 0 | 446.1
2020-12-14 22:00 | 22:00 | 425 | 175.5 | 63.96 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.44 | 0 | 0 | 0 | 425
2020-12-14 23:00 | 23:00 | 429.8 | 175.5 | 71.9511 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.7489 | 0 | 0 | 0 | 429.8
2020-12-15 | 0:00 | 426.3 | 175.5 | 69.5872 | 28.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.5128 | 0 | 0 | 0 | 426.3
2020-12-15 01:00 | 1:00 | 439.7 | 175.5 | 74.6907 | 29.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.1093 | 0 | 6.2 | 0 | 439.7
2020-12-15 02:00 | 2:00 | 454.6 | 175.5 | 75.0192 | 42.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.1808 | 0 | 7.7 | 0 | 454.6
2020-12-15 03:00 | 3:00 | 468.5 | 175.5 | 75.3664 | 52.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 117.1336 | 0 | 10.2 | 0 | 468.5
2020-12-15 04:00 | 4:00 | 474.5 | 175.5 | 75.4401 | 61.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.0599 | 0 | 10.3 | 0 | 474.5
2020-12-15 05:00 | 5:00 | 473.6 | 175.5 | 85.9028 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.2972 | 0 | 3 | 0 | 473.6
2020-12-15 06:00 | 6:00 | 478.9 | 175.5 | 86.0156 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.9844 | 0 | 6 | 0 | 478.9
2020-12-15 07:00 | 7:00 | 462.5 | 175.5 | 77.5817 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 8.4153 | 0 | 108.603 | 0 | 0 | 0 | 462.5
2020-12-15 08:00 | 8:00 | 473.4 | 175.5 | 74.8929 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 48.7244 | 0 | 106.9827 | 0 | -2.4 | 0 | 473.4
2020-12-15 09:00 | 9:00 | 469.3 | 175.5 | 74.6 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 87.1203 | 0 | 105.5058 | -16.6261 | -23 | 0 | 469.3
2020-12-15 10:00 | 10:00 | 461.8 | 175.5 | 74.4 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 110.3351 | -12.3913 | 108.46 | -37.7038 | -23 | 0 | 461.8
2020-12-15 11:00 | 11:00 | 459.7 | 175.5 | 74.4 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 115.8786 | -16.224 | 113.107 | -42.4616 | -26.7 | 0 | 459.7
2020-12-15 12:00 | 12:00 | 439.9 | 175.5 | 74 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 100.8757 | -12.1793 | 113.4407 | -46.4371 | -31.5 | 0 | 439.9
2020-12-15 13:00 | 13:00 | 450.9 | 175.5 | 74.2 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 74.0821 | 0 | 115.2512 | -31.3333 | -23 | 0 | 450.9
2020-12-15 14:00 | 14:00 | 467.9 | 175.5 | 74.6 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 39.6426 | 0 | 114.3935 | -4.9361 | -23 | 0 | 467.9
2020-12-15 15:00 | 15:00 | 486.4 | 175.5 | 82.9435 | 68.2 | 4.9 | 33.2 | 6.7386 | 0 | 114.9179 | 0 | 0 | 0 | 486.4
2020-12-15 16:00 | 16:00 | 503.6 | 175.5 | 86.4833 | 78.2 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 116.7037 | 0 | 8.6 | 0 | 503.6
2020-12-15 17:00 | 17:00 | 499 | 175.5 | 86.4081 | 78.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.3919 | 0 | 8.4 | 0 | 499
2020-12-15 18:00 | 18:00 | 486.7 | 175.5 | 86.0862 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.5138 | 0 | 2.4 | 0 | 486.7
2020-12-15 19:00 | 19:00 | 471.4 | 175.5 | 85.4501 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.2499 | 0 | 0 | 0 | 471.4
2020-12-15 20:00 | 20:00 | 460 | 175.5 | 85.6139 | 45.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.9861 | 0 | 4.2 | 0 | 460
2020-12-15 21:00 | 21:00 | 447.8 | 175.5 | 85.4193 | 35.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.0807 | 0 | 4.3 | 0 | 447.8
2020-12-15 22:00 | 22:00 | 433.6 | 175.5 | 85.0594 | 28.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.3406 | 0 | 0 | 0 | 433.6
2020-12-15 23:00 | 23:00 | 442.8 | 175.5 | 85.3127 | 31.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.8873 | 0 | 6.7 | 0 | 442.8
2020-12-16 | 0:00 | 436 | 175.5 | 85.1034 | 30.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.6966 | 0 | 0.7 | 0 | 436
2020-12-16 01:00 | 1:00 | 453.8 | 175.5 | 85.5315 | 39.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.2685 | 0 | 10.3 | 0 | 453.8
2020-12-16 02:00 | 2:00 | 471.7 | 175.5 | 85.8499 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.6501 | 0 | 12.9 | 0 | 471.7
2020-12-16 03:00 | 3:00 | 482.7 | 175.5 | 86.1396 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.9604 | 0 | 13.3 | 0 | 482.7
2020-12-16 04:00 | 4:00 | 490 | 175.5 | 86.1914 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.0086 | 0 | 13.3 | 0 | 490
2020-12-16 05:00 | 5:00 | 489.4 | 175.5 | 86.2512 | 69.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.1488 | 0 | 14.9 | 0 | 489.4
2020-12-16 06:00 | 6:00 | 496.7 | 175.5 | 86.3218 | 78.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.3782 | 0 | 17.3 | 0 | 496.7
2020-12-16 07:00 | 7:00 | 486.1 | 175.5 | 86.1708 | 65.4 | 4.9 | 33.2 | 9.7531 | 0 | 100.8761 | 0 | 10.3 | 0 | 486.1
2020-12-16 08:00 | 8:00 | 489.6 | 175.5 | 78.2939 | 42.1 | 4.9 | 33.2 | 53.9264 | 0 | 101.6797 | 0 | 0 | 0 | 489.6
2020-12-16 09:00 | 9:00 | 486 | 175.5 | 74.9 | 28.4 | 4.9 | 33.2 | 91.2519 | 0 | 106.8883 | -6.0402 | -23 | 0 | 486
2020-12-16 10:00 | 10:00 | 481.8 | 175.5 | 74.8 | 28.9 | 4.9 | 33.2 | 116.5966 | -8.2968 | 108.1745 | -28.9743 | -23 | 0 | 481.8
2020-12-16 11:00 | 11:00 | 482.4 | 175.5 | 74.8 | 28.9 | 4.9 | 33.2 | 107.6525 | -2.0337 | 111.2249 | -28.7437 | -23 | 0 | 482.4
2020-12-16 12:00 | 12:00 | 471.1 | 175.5 | 74.6 | 28.9 | 4.9 | 33.2 | 96.743 | 0 | 112.6541 | -32.3971 | -23 | 0 | 471.1
2020-12-16 13:00 | 13:00 | 484.1 | 175.5 | 75.0392 | 29.4 | 4.9 | 33.2 | 65.7301 | 0 | 112.6307 | 0 | -12.3 | 0 | 484.1
2020-12-16 14:00 | 14:00 | 485 | 175.5 | 75.0194 | 55 | 4.9 | 33.2 | 34.5028 | 0 | 112.1778 | 0 | -5.3 | 0 | 485
2020-12-16 15:00 | 15:00 | 500.1 | 175.5 | 86.4175 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 5.0639 | 0 | 115.9186 | 0 | 7.8 | 0 | 500.1
2020-12-16 16:00 | 16:00 | 508.1 | 175.5 | 86.6724 | 83.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0252 | 0 | 114.2024 | 0 | 10.3 | 0 | 508.1
2020-12-16 17:00 | 17:00 | 502.8 | 175.5 | 86.5036 | 79.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.2964 | 0 | 11.5 | 0 | 502.8
2020-12-16 18:00 | 18:00 | 492.4 | 175.5 | 86.1958 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.6042 | 0 | 11.9 | 0 | 492.4
2020-12-16 19:00 | 19:00 | 479.5 | 175.5 | 86.0592 | 60.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.8408 | 0 | 11.9 | 0 | 479.5
2020-12-16 20:00 | 20:00 | 471.4 | 175.5 | 85.807 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.793 | 0 | 13.5 | 0 | 471.4
2020-12-16 21:00 | 21:00 | 460.1 | 175.5 | 85.5918 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.5082 | 0 | 11.7 | 0 | 460.1
2020-12-16 22:00 | 22:00 | 441.9 | 175.5 | 85.2681 | 28.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.0319 | 0 | 6.6 | 0 | 441.9
2020-12-16 23:00 | 23:00 | 446.8 | 175.5 | 85.3139 | 28.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.9861 | 0 | 8.5 | 0 | 446.8
2020-12-17 | 0:00 | 439.9 | 175.5 | 85.1367 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.4633 | 0 | 0 | 0 | 439.9
2020-12-17 01:00 | 1:00 | 458.2 | 175.5 | 85.61 | 33.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.99 | 0 | 9.5 | 0 | 458.2
2020-12-17 02:00 | 2:00 | 470.9 | 175.5 | 85.862 | 44.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.038 | 0 | 9 | 0 | 470.9
2020-12-17 03:00 | 3:00 | 481.5 | 175.5 | 85.9767 | 54.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.8233 | 0 | 10.2 | 0 | 481.5
2020-12-17 04:00 | 4:00 | 484.7 | 175.5 | 86.0819 | 58.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.4181 | 0 | 9.8 | 0 | 484.7
2020-12-17 05:00 | 5:00 | 480.8 | 175.5 | 86.0298 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.3702 | 0 | 10.2 | 0 | 480.8
2020-12-17 06:00 | 6:00 | 488.9 | 175.5 | 86.2313 | 65 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.8687 | 0 | 10.2 | 0 | 488.9
2020-12-17 07:00 | 7:00 | 474.9 | 175.5 | 85.8856 | 52.5 | 4.9 | 33.2 | 5.4668 | 0 | 110.2476 | 0 | 7.2 | 0 | 474.9
2020-12-17 08:00 | 8:00 | 488.8 | 175.5 | 86.1955 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 36.3034 | 0 | 112.2011 | 0 | 4.6 | 0 | 488.8
2020-12-17 09:00 | 9:00 | 491.6 | 175.5 | 75.1466 | 28.2 | 4.9 | 33.2 | 65.7423 | 0 | 113.0111 | 0 | -4.1 | 0 | 491.6
2020-12-17 10:00 | 10:00 | 478.4 | 175.5 | 74.8 | 28.2 | 4.9 | 33.2 | 79.2719 | 0 | 115.703 | -10.1749 | -23 | 0 | 478.4
2020-12-17 11:00 | 11:00 | 469.8 | 175.5 | 74.6 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 85.8355 | 0 | 115.2035 | -25.139 | -23 | 0 | 469.8
2020-12-17 12:00 | 12:00 | 449.2 | 175.5 | 74.2 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 86.5786 | -1.8245 | 112.2971 | -41.3512 | -23 | 0 | 449.2
2020-12-17 13:00 | 13:00 | 474.1 | 175.5 | 74.7 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 69.3199 | 0 | 114.1791 | -3.399 | -23 | 0 | 474.1
2020-12-17 14:00 | 14:00 | 478.4 | 175.5 | 74.9518 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 34.8423 | 0 | 112.6059 | 0 | -13.2 | 0 | 478.4
2020-12-17 15:00 | 15:00 | 492.1 | 175.5 | 86.2351 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 4.5474 | 0 | 107.8175 | 0 | 7.1 | 0 | 492.1
2020-12-17 16:00 | 16:00 | 504.1 | 175.5 | 86.5274 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.6726 | 0 | 13 | 0 | 504.1
2020-12-17 17:00 | 17:00 | 504.1 | 175.5 | 86.5466 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.8534 | 0 | 14.8 | 0 | 504.1
2020-12-17 18:00 | 18:00 | 491.7 | 175.5 | 86.2142 | 77.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.7858 | 0 | 11.4 | 0 | 491.7
2020-12-17 19:00 | 19:00 | 476.3 | 175.5 | 85.9646 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.9354 | 0 | 7.6 | 0 | 476.3
2020-12-17 20:00 | 20:00 | 461.5 | 175.5 | 75.1524 | 49.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.2476 | 0 | 13.3 | 0 | 461.5
2020-12-17 21:00 | 21:00 | 447.1 | 175.5 | 74.8638 | 33.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.9362 | 0 | 15.9 | 0 | 447.1
2020-12-17 22:00 | 22:00 | 425.8 | 175.5 | 74.4448 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.0552 | 0 | 1 | 0 | 425.8
2020-12-17 23:00 | 23:00 | 432.6 | 175.5 | 74.6517 | 29.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.2483 | 0 | 3.9 | 0 | 432.6
2020-12-18 | 0:00 | 427.3 | 175.5 | 68.6941 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.6059 | 0 | 0 | 0 | 427.3
2020-12-18 01:00 | 1:00 | 445 | 175.5 | 74.8036 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.2964 | 0 | 10.3 | 0 | 445
2020-12-18 02:00 | 2:00 | 458.3 | 175.5 | 75.0989 | 45.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.2011 | 0 | 11.5 | 0 | 458.3
2020-12-18 03:00 | 3:00 | 472.4 | 175.5 | 75.3412 | 55.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.5588 | 0 | 14 | 0 | 472.4
2020-12-18 04:00 | 4:00 | 476.9 | 175.5 | 75.411 | 59.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.989 | 0 | 13.2 | 0 | 476.9
2020-12-18 05:00 | 5:00 | 472.5 | 175.5 | 85.8715 | 46.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.7285 | 0 | 9.4 | 0 | 472.5
2020-12-18 06:00 | 6:00 | 481.4 | 175.5 | 86.0587 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.9413 | 0 | 10.2 | 0 | 481.4
2020-12-18 07:00 | 7:00 | 465.6 | 175.5 | 85.7343 | 46.4 | 4.9 | 33.2 | 7.6077 | 0 | 110.558 | 0 | 1.7 | 0 | 465.6
2020-12-18 08:00 | 8:00 | 475.1 | 175.5 | 74.8512 | 28.2 | 4.9 | 33.2 | 50.551 | 0 | 108.1978 | 0 | -0.3 | 0 | 475.1
2020-12-18 09:00 | 9:00 | 472.2 | 175.5 | 74.6 | 28.2 | 4.9 | 33.2 | 91.2892 | 0 | 105.3629 | -17.8521 | -23 | 0 | 472.2
2020-12-18 10:00 | 10:00 | 455.1 | 175.5 | 74.3 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 112.0992 | -15.8411 | 98.6959 | -33.454 | -23 | 0 | 455.1
2020-12-18 11:00 | 11:00 | 454.4 | 175.5 | 74.3 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 126.3711 | -22.8653 | 101.2771 | -35.7829 | -31.2 | 0 | 454.4
2020-12-18 12:00 | 12:00 | 436 | 175.5 | 73.9 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 116.6347 | -17.3796 | 110.1528 | -41.3079 | -48.3 | 0 | 436
2020-12-18 13:00 | 13:00 | 451 | 175.5 | 74.2 | 29.2 | 4.9 | 33.2 | 83.1508 | 0 | 109.2699 | -35.4207 | -23 | 0 | 451
2020-12-18 14:00 | 14:00 | 477.9 | 175.5 | 74.8 | 68.1 | 4.9 | 33.2 | 45.9029 | 0 | 100.7746 | -2.2775 | -23 | 0 | 477.9
2020-12-18 15:00 | 15:00 | 493.6 | 175.5 | 86.2797 | 81.6 | 4.9 | 33.2 | 6.3358 | 0 | 84.9845 | 0 | 20.8 | 0 | 493.6
2020-12-18 16:00 | 16:00 | 503.4 | 175.5 | 86.5277 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.0723 | 0 | 39.9 | 0 | 503.4
2020-12-18 17:00 | 17:00 | 498.6 | 175.5 | 86.4424 | 86.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.3576 | 0 | 37.9 | 0 | 498.6
2020-12-18 18:00 | 18:00 | 486 | 175.5 | 86.102 | 84.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.698 | 0 | 32.4 | 0 | 486
2020-12-18 19:00 | 19:00 | 471.6 | 175.5 | 75.2985 | 74.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.1015 | 0 | 32.4 | 0 | 471.6
2020-12-18 20:00 | 20:00 | 460.5 | 175.5 | 75.1231 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.6769 | 0 | 30 | 0 | 460.5
2020-12-18 21:00 | 21:00 | 456 | 175.5 | 75.0235 | 48.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.4765 | 0 | 29.3 | 0 | 456
2020-12-18 22:00 | 22:00 | 437.5 | 175.5 | 74.6785 | 38.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.4215 | 0 | 19.2 | 0 | 437.5
2020-12-18 23:00 | 23:00 | 444 | 175.5 | 74.8335 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.3665 | 0 | 26.3 | 0 | 444
2020-12-19 | 0:00 | 438.6 | 175.5 | 74.7359 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.8641 | 0 | 9.8 | 0 | 438.6
2020-12-19 01:00 | 1:00 | 460.2 | 175.5 | 75.0779 | 46.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.3221 | 0 | 10.3 | 0 | 460.2
2020-12-19 02:00 | 2:00 | 473.3 | 175.5 | 75.4743 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.2257 | 0 | 9.1 | 0 | 473.3
2020-12-19 03:00 | 3:00 | 487.6 | 175.5 | 75.7499 | 73.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.7501 | 0 | 10.3 | 0 | 487.6
2020-12-19 04:00 | 4:00 | 487.2 | 175.5 | 75.5978 | 74 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.7022 | 0 | 11.3 | 0 | 487.2
2020-12-19 05:00 | 5:00 | 478.4 | 175.5 | 75.5342 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.8658 | 0 | 12.8 | 0 | 478.4
2020-12-19 06:00 | 6:00 | 467.8 | 175.5 | 75.2912 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.5088 | 0 | 12.8 | 0 | 467.8
2020-12-19 07:00 | 7:00 | 449.4 | 175.5 | 74.928 | 38.6 | 4.9 | 33.2 | 7.1041 | 0 | 111.3679 | 0 | 3.8 | 0 | 449.4
2020-12-19 08:00 | 8:00 | 458.7 | 175.5 | 66.5666 | 27.9 | 4.9 | 33.2 | 40.3858 | 0 | 110.2476 | 0 | 0 | 0 | 458.7
2020-12-19 09:00 | 9:00 | 455 | 175.5 | 63.8 | 27.9 | 4.9 | 33.2 | 82.4077 | 0 | 109.4855 | -19.1932 | -23 | 0 | 455
2020-12-19 10:00 | 10:00 | 438 | 175.5 | 63.5 | 28.4 | 4.9 | 33.2 | 96.8185 | -8.7909 | 108.9362 | -41.4638 | -23 | 0 | 438
2020-12-19 11:00 | 11:00 | 438.5 | 175.5 | 63.5 | 28.4 | 4.9 | 33.2 | 94.7913 | -7.0552 | 108.46 | -40.1961 | -23 | 0 | 438.5
2020-12-19 12:00 | 12:00 | 436.3 | 175.5 | 63.4 | 28.4 | 4.9 | 33.2 | 76.4374 | 0 | 107.0309 | -29.5683 | -23 | 0 | 436.3
2020-12-19 13:00 | 13:00 | 440.1 | 175.5 | 63.5 | 28.9 | 4.9 | 33.2 | 58.8396 | 0 | 106.6494 | -8.389 | -23 | 0 | 440.1
2020-12-19 14:00 | 14:00 | 453.3 | 175.5 | 63.9205 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 26.0887 | 0 | 111.3908 | 0 | -1.6 | 0 | 453.3
2020-12-19 15:00 | 15:00 | 468.5 | 175.5 | 75.3689 | 54.2 | 4.9 | 33.2 | 3.187 | 0 | 111.8441 | 0 | 10.3 | 0 | 468.5
2020-12-19 16:00 | 16:00 | 475.7 | 175.5 | 75.3918 | 64.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.5082 | 0 | 13.6 | 0 | 475.7
2020-12-19 17:00 | 17:00 | 485.9 | 175.5 | 75.6104 | 74.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.3896 | 0 | 13.1 | 0 | 485.9
2020-12-19 18:00 | 18:00 | 489.8 | 175.5 | 75.7343 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.4657 | 0 | 10.3 | 0 | 489.8
2020-12-19 19:00 | 19:00 | 477.5 | 175.5 | 75.5744 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.2256 | 0 | 10.8 | 0 | 477.5
2020-12-19 20:00 | 20:00 | 470.4 | 175.5 | 75.279 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.321 | 0 | 11 | 0 | 470.4
2020-12-19 21:00 | 21:00 | 462.6 | 175.5 | 75.2431 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.5569 | 0 | 13 | 0 | 462.6
2020-12-19 22:00 | 22:00 | 456 | 175.5 | 75.0229 | 48.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.2771 | 0 | 18 | 0 | 456
2020-12-19 23:00 | 23:00 | 463.4 | 175.5 | 75.2749 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.8251 | 0 | 20.3 | 0 | 463.4
2020-12-20 | 0:00 | 461.9 | 175.5 | 100.3552 | 47.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.6448 | 0 | 4.4 | 0 | 461.9
2020-12-20 01:00 | 1:00 | 470.8 | 175.5 | 99.839 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.361 | 0 | 3.3 | 0 | 470.8
2020-12-20 02:00 | 2:00 | 478.9 | 175.5 | 101.4012 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.2988 | 0 | 4.4 | 0 | 478.9
2020-12-20 03:00 | 3:00 | 488.1 | 175.5 | 100.1815 | 73.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.8185 | 0 | 3.9 | 0 | 488.1
2020-12-20 04:00 | 4:00 | 487.3 | 175.5 | 100.1462 | 73.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.0538 | 0 | 2.8 | 0 | 487.3
2020-12-20 05:00 | 5:00 | 475.7 | 175.5 | 101.3558 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.5442 | 0 | 4.4 | 0 | 475.7
2020-12-20 06:00 | 6:00 | 459.7 | 175.5 | 101.0195 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.3805 | 0 | 4.4 | 0 | 459.7
2020-12-20 07:00 | 7:00 | 436.7 | 175.5 | 98.8862 | 39.2 | 4.9 | 33.2 | 6.2976 | 0 | 78.7162 | 0 | 0 | 0 | 436.7
2020-12-20 08:00 | 8:00 | 444.8 | 175.5 | 99.3258 | 28.2 | 4.9 | 33.2 | 30.2576 | 0 | 72.9166 | 0 | 0.5 | 0 | 444.8
2020-12-20 09:00 | 9:00 | 448.7 | 175.5 | 87.2774 | 28.2 | 4.9 | 33.2 | 51.8358 | 0 | 67.7868 | 0 | 0 | 0 | 448.7
2020-12-20 10:00 | 10:00 | 453.3 | 175.5 | 80.018 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 70.2023 | 0 | 60.7797 | 0 | 0 | 0 | 453.3
2020-12-20 11:00 | 11:00 | 445.1 | 175.5 | 69.9135 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 79.3474 | 0 | 53.5391 | 0 | 0 | 0 | 445.1
2020-12-20 12:00 | 12:00 | 432.2 | 175.5 | 63.3 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 79.6366 | -4.585 | 56.6225 | -4.9741 | -0.1 | 0 | 432.2
2020-12-20 13:00 | 13:00 | 428 | 175.5 | 63.3 | 29.2 | 4.9 | 33.2 | 69.9635 | 0 | 66.9818 | -9.5453 | -5.5 | 0 | 428
2020-12-20 14:00 | 14:00 | 422.8 | 175.5 | 75.1493 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 39.5297 | 0 | 62.121 | 0 | 0 | 0 | 422.8
2020-12-20 15:00 | 15:00 | 436.3 | 175.5 | 101.5738 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 6.3228 | 0 | 64.9034 | 0 | 4.4 | 0 | 436.3
2020-12-20 16:00 | 16:00 | 452.1 | 175.5 | 101.9941 | 59.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.2059 | 0 | 11.4 | 0 | 452.1
2020-12-20 17:00 | 17:00 | 467.2 | 175.5 | 102.3542 | 69.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.4458 | 0 | 14.9 | 0 | 467.2
2020-12-20 18:00 | 18:00 | 470.4 | 175.5 | 102.4147 | 72.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.6853 | 0 | 14.1 | 0 | 470.4
2020-12-20 19:00 | 19:00 | 464.4 | 175.5 | 102.3394 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.9606 | 0 | 13.2 | 0 | 464.4
2020-12-20 20:00 | 20:00 | 458.3 | 175.5 | 102.2338 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.8662 | 0 | 8.4 | 0 | 458.3
2020-12-20 21:00 | 21:00 | 453.9 | 175.5 | 101.9655 | 51.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.0345 | 0 | 4.4 | 0 | 453.9
2020-12-20 22:00 | 22:00 | 432.4 | 175.5 | 96.0417 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.0583 | 0 | 0 | 0 | 432.4
2020-12-20 23:00 | 23:00 | 441.8 | 175.5 | 100.5997 | 35.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.8003 | 0 | 4.4 | 0 | 441.8
2020-12-21 | 0:00 | 441.8 | 175.5 | 109.7407 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.3593 | 0 | 4 | 0 | 441.8
2020-12-21 01:00 | 1:00 | 455.9 | 175.5 | 109.9588 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.8412 | 0 | 0.4 | 0 | 455.9
2020-12-21 02:00 | 2:00 | 474.6 | 175.5 | 106.6704 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.5296 | 0 | 0 | 0 | 474.6
2020-12-21 03:00 | 3:00 | 487.7 | 175.5 | 109.6274 | 59.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.6726 | 0 | 0 | 0 | 487.7
2020-12-21 04:00 | 4:00 | 491.1 | 175.5 | 107.1675 | 61.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.0325 | 0 | 0 | 0 | 491.1
2020-12-21 05:00 | 5:00 | 488 | 175.5 | 105.8435 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.0565 | 0 | 0 | 0 | 488
2020-12-21 06:00 | 6:00 | 500.1 | 175.5 | 105.4422 | 68.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.5578 | 0 | 0 | 0 | 500.1
2020-12-21 07:00 | 7:00 | 488.6 | 175.5 | 99.0983 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 6.94 | 0 | 110.4617 | 0 | 0 | 0 | 488.6
2020-12-21 08:00 | 8:00 | 503.3 | 175.5 | 97.3539 | 42.5 | 4.9 | 33.2 | 43.0059 | 0 | 106.8402 | 0 | 0 | 0 | 503.3
2020-12-21 09:00 | 9:00 | 506.5 | 175.5 | 91.8551 | 28.8 | 4.9 | 33.2 | 73.5152 | 0 | 98.7297 | 0 | 0 | 0 | 506.5
2020-12-21 10:00 | 10:00 | 492.9 | 175.5 | 85.6 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 93.128 | 0 | 90.2816 | -9.5096 | -8.3 | 0 | 492.9
2020-12-21 11:00 | 11:00 | 480.6 | 175.5 | 85.3 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 102.9793 | -2.0315 | 93.8013 | -18.1491 | -23 | 0 | 480.6
2020-12-21 12:00 | 12:00 | 452.8 | 175.5 | 74.3 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 92.6878 | 0 | 107.7697 | -21.9575 | -41.7 | 0 | 452.8
2020-12-21 13:00 | 13:00 | 469.2 | 175.5 | 74.6 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 74.0447 | 0 | 105.9588 | -9.5035 | -17.6 | 0 | 469.2
2020-12-21 14:00 | 14:00 | 475 | 175.5 | 74.7 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 37.3243 | 0 | 101.8807 | -2.305 | 0 | 0 | 475
2020-12-21 15:00 | 15:00 | 490.7 | 175.5 | 102.4924 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 4.8243 | 0 | 102.1833 | 0 | 0 | 0 | 490.7
2020-12-21 16:00 | 16:00 | 504.1 | 175.5 | 111.0099 | 77.6 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 101.2771 | 0 | 0.6 | 0 | 504.1
2020-12-21 17:00 | 17:00 | 496.2 | 175.5 | 110.7628 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.0372 | 0 | 1.5 | 0 | 496.2
2020-12-21 18:00 | 18:00 | 484.4 | 175.5 | 106.0429 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.9571 | 0 | 0 | 0 | 484.4
2020-12-21 19:00 | 19:00 | 467.2 | 175.5 | 110.2148 | 51.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.8852 | 0 | 1.4 | 0 | 467.2
2020-12-21 20:00 | 20:00 | 453 | 175.5 | 102.1443 | 42 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.7557 | 0 | 9.5 | 0 | 453
2020-12-21 21:00 | 21:00 | 439.8 | 175.5 | 100.6487 | 30.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.9513 | 0 | 4.4 | 0 | 439.8
2020-12-21 22:00 | 22:00 | 418.1 | 175.5 | 89.5745 | 28.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.3255 | 0 | 0 | 0 | 418.1
2020-12-21 23:00 | 23:00 | 422.2 | 175.5 | 95.9205 | 28.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.0795 | 0 | 0 | 0 | 422.2
2020-12-22 | 0:00 | 414.9 | 175.5 | 96.3298 | 28.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.4702 | 0 | 0 | 0 | 414.9
2020-12-22 01:00 | 1:00 | 430 | 175.5 | 99.0075 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.3925 | 0 | 0.7 | 0 | 430
2020-12-22 02:00 | 2:00 | 447.3 | 175.5 | 99.3514 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.5486 | 0 | 3.1 | 0 | 447.3
2020-12-22 03:00 | 3:00 | 458.8 | 175.5 | 102.2222 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.9778 | 0 | 4.8 | 0 | 458.8
2020-12-22 04:00 | 4:00 | 462.9 | 175.5 | 102.3021 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.7979 | 0 | 6.3 | 0 | 462.9
2020-12-22 05:00 | 5:00 | 456.2 | 175.5 | 102.1042 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.4958 | 0 | 10.6 | 0 | 456.2
2020-12-22 06:00 | 6:00 | 462 | 175.5 | 102.2203 | 73 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.6797 | 0 | 12.5 | 0 | 462
2020-12-22 07:00 | 7:00 | 452.4 | 175.5 | 102.0471 | 63 | 4.9 | 33.2 | 8.1254 | 0 | 57.4275 | 0 | 8.2 | 0 | 452.4
2020-12-22 08:00 | 8:00 | 470.8 | 175.5 | 101.1988 | 46.9 | 4.9 | 33.2 | 50.7272 | 0 | 53.974 | 0 | 4.4 | 0 | 470.8
2020-12-22 09:00 | 9:00 | 462.2 | 175.5 | 80.3539 | 28 | 4.9 | 33.2 | 87.8131 | 0 | 52.433 | 0 | 0 | 0 | 462.2
2020-12-22 10:00 | 10:00 | 439.7 | 175.5 | 63.5 | 28.5 | 4.9 | 33.2 | 112.502 | -9.7123 | 54.3103 | 0 | -23 | 0 | 439.7
2020-12-22 11:00 | 11:00 | 434.5 | 175.5 | 63.4 | 28.5 | 4.9 | 33.2 | 110.474 | -15.5118 | 60.8473 | -3.8095 | -23 | 0 | 434.5
2020-12-22 12:00 | 12:00 | 412.3 | 175.5 | 62.9 | 28.5 | 4.9 | 33.2 | 100.8002 | -16.6443 | 54.0416 | -5.2975 | -25.6 | 0 | 412.3
2020-12-22 13:00 | 13:00 | 432.4 | 175.5 | 64.5588 | 29 | 4.9 | 33.2 | 78.8431 | 0 | 46.3981 | 0 | 0 | 0 | 432.4
2020-12-22 14:00 | 14:00 | 441 | 175.5 | 95.0657 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 38.975 | 0 | 45.5593 | 0 | 0 | 0 | 441
2020-12-22 15:00 | 15:00 | 457.2 | 175.5 | 100.8022 | 71.5 | 4.9 | 33.2 | 6.4868 | 0 | 60.411 | 0 | 4.4 | 0 | 457.2
2020-12-22 16:00 | 16:00 | 476.3 | 175.5 | 102.4804 | 84.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.6196 | 0 | 7.8 | 0 | 476.3
2020-12-22 17:00 | 17:00 | 472.6 | 175.5 | 102.5157 | 81.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.4843 | 0 | 7.9 | 0 | 472.6
2020-12-22 18:00 | 18:00 | 461.8 | 175.5 | 100.9687 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.6313 | 0 | 4.4 | 0 | 461.8
2020-12-22 19:00 | 19:00 | 448.2 | 175.5 | 100.855 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.945 | 0 | 4.4 | 0 | 448.2
2020-12-22 20:00 | 20:00 | 435.9 | 175.5 | 99.0579 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.3421 | 0 | 3.6 | 0 | 435.9
2020-12-22 21:00 | 21:00 | 422.3 | 175.5 | 97.7266 | 28 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.9734 | 0 | 0 | 0 | 422.3
2020-12-22 22:00 | 22:00 | 402.4 | 175.5 | 76.1867 | 28.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.1133 | 0 | 0 | 0 | 402.4
2020-12-22 23:00 | 23:00 | 409.1 | 175.5 | 88.4514 | 28.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.5486 | 0 | 0 | 0 | 409.1
2020-12-23 | 0:00 | 403.6 | 175.5 | 78.7918 | 27.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.3082 | 0 | 0 | 0 | 403.6
2020-12-23 01:00 | 1:00 | 417.8 | 175.5 | 95.3741 | 28.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.4259 | 0 | 0 | 0 | 417.8
2020-12-23 02:00 | 2:00 | 432.5 | 175.5 | 99.0111 | 42 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.0889 | 0 | 3.8 | 0 | 432.5
2020-12-23 03:00 | 3:00 | 446.5 | 175.5 | 100.7212 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.2788 | 0 | 4.4 | 0 | 446.5
2020-12-23 04:00 | 4:00 | 452.6 | 175.5 | 102.1455 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.8545 | 0 | 4.5 | 0 | 452.6
2020-12-23 05:00 | 5:00 | 451.8 | 175.5 | 101.9724 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.3276 | 0 | 11.8 | 0 | 451.8
2020-12-23 06:00 | 6:00 | 454.8 | 175.5 | 102.1563 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.5437 | 0 | 13.7 | 0 | 454.8
2020-12-23 07:00 | 7:00 | 444.7 | 175.5 | 101.9146 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 9.07 | 0 | 49.5154 | 0 | 9.8 | 0 | 444.7
2020-12-23 08:00 | 8:00 | 448.8 | 175.5 | 96.6523 | 37.3 | 4.9 | 33.2 | 55.9556 | 0 | 45.2921 | 0 | 0 | 0 | 448.8
2020-12-23 09:00 | 9:00 | 445.1 | 175.5 | 63.6 | 27.4 | 4.9 | 33.2 | 102.1354 | -4.4127 | 42.7773 | 0 | 0 | 0 | 445.1
2020-12-23 10:00 | 10:00 | 429.7 | 175.5 | 63.3 | 27.9 | 4.9 | 33.2 | 130.2509 | -21.9135 | 40.0626 | 0 | -23.5 | 0 | 429.7
2020-12-23 11:00 | 11:00 | 414.4 | 175.5 | 63 | 27.9 | 4.9 | 33.2 | 132.0786 | -21.9185 | 41.9399 | 0 | -42.2 | 0 | 414.4
2020-12-23 12:00 | 12:00 | 388.3 | 175.5 | 62.5 | 27.9 | 4.9 | 33.2 | 119.557 | -21.9476 | 45.1906 | 0 | -58.5 | 0 | 388.3
2020-12-23 13:00 | 13:00 | 408.7 | 175.5 | 62.9 | 28.4 | 4.9 | 33.2 | 97.0329 | -14.9197 | 56.1538 | -7.067 | -27.4 | 0 | 408.7
2020-12-23 14:00 | 14:00 | 420.9 | 175.5 | 63.1 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 54.4189 | 0 | 59.3725 | -5.2914 | 0 | 0 | 420.9
2020-12-23 15:00 | 15:00 | 441.4 | 175.5 | 100.4916 | 63 | 4.9 | 33.2 | 10.1916 | 0 | 49.7168 | 0 | 4.4 | 0 | 441.4
2020-12-23 16:00 | 16:00 | 466.1 | 175.5 | 102.2626 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5374 | 0 | 32.5 | 0 | 466.1
2020-12-23 17:00 | 17:00 | 464.9 | 175.5 | 102.3287 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5713 | 0 | 31.2 | 0 | 464.9
2020-12-23 18:00 | 18:00 | 456.6 | 175.5 | 102.091 | 76.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.609 | 0 | 28.1 | 0 | 456.6
2020-12-23 19:00 | 19:00 | 443.8 | 175.5 | 101.9338 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.7662 | 0 | 21.3 | 0 | 443.8
2020-12-23 20:00 | 20:00 | 429 | 175.5 | 101.6601 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.0399 | 0 | 17.4 | 0 | 429
2020-12-23 21:00 | 21:00 | 414 | 175.5 | 100.0775 | 39.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.6225 | 0 | 4.4 | 0 | 414
2020-12-23 22:00 | 22:00 | 394 | 175.5 | 98.2958 | 30.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.5042 | 0 | 4.1 | 0 | 394
2020-12-23 23:00 | 23:00 | 404.1 | 175.5 | 99.9573 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.1427 | 0 | 4.4 | 0 | 404.1
2020-12-24 | 0:00 | 401.3 | 175.5 | 81.8888 | 27.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.0112 | 0 | 0 | 0 | 401.3
2020-12-24 01:00 | 1:00 | 415.1 | 175.5 | 97.5737 | 29.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.7263 | 0 | 0 | 0 | 415.1
2020-12-24 02:00 | 2:00 | 430.5 | 175.5 | 99.8783 | 38.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.8217 | 0 | 4.4 | 0 | 430.5
2020-12-24 03:00 | 3:00 | 444.2 | 175.5 | 101.9531 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.7469 | 0 | 6.3 | 0 | 444.2
2020-12-24 04:00 | 4:00 | 452.7 | 175.5 | 102.0771 | 65.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.8229 | 0 | 20.6 | 0 | 452.7
2020-12-24 05:00 | 5:00 | 451.1 | 175.5 | 102.0126 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.6874 | 0 | 28.9 | 0 | 451.1
2020-12-24 06:00 | 6:00 | 454.4 | 175.5 | 102.1172 | 73.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.9828 | 0 | 33.5 | 0 | 454.4
2020-12-24 07:00 | 7:00 | 448.4 | 175.5 | 102.0062 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 5.215 | 0 | 37.1788 | 0 | 27.2 | 0 | 448.4
2020-12-24 08:00 | 8:00 | 464.7 | 175.5 | 102.2696 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 23.6196 | 0 | 48.5108 | 0 | 18 | 0 | 464.7
2020-12-24 09:00 | 9:00 | 476.1 | 175.5 | 102.5233 | 48.7 | 4.9 | 33.2 | 54.1038 | 0 | 47.8729 | 0 | 9.3 | 0 | 476.1
2020-12-24 10:00 | 10:00 | 454.5 | 175.5 | 87.8723 | 27.8 | 4.9 | 33.2 | 74.0699 | 0 | 51.1578 | 0 | 0 | 0 | 454.5
2020-12-24 11:00 | 11:00 | 439.9 | 175.5 | 63.5 | 27.8 | 4.9 | 33.2 | 104.1764 | -9.5145 | 47.5381 | 0 | -7.2 | 0 | 439.9
2020-12-24 12:00 | 12:00 | 419.6 | 175.5 | 63.1 | 27.8 | 4.9 | 33.2 | 104.126 | -16.0376 | 58.1311 | -5.9195 | -25.2 | 0 | 419.6
2020-12-24 13:00 | 13:00 | 433.6 | 175.5 | 63.4 | 28.3 | 4.9 | 33.2 | 81.6272 | -3.9399 | 59.8074 | -5.5947 | -3.6 | 0 | 433.6
2020-12-24 14:00 | 14:00 | 441.8 | 175.5 | 85.8972 | 45.6 | 4.9 | 33.2 | 40.6505 | 0 | 56.0523 | 0 | 0 | 0 | 441.8
2020-12-24 15:00 | 15:00 | 450.9 | 175.5 | 101.9931 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 5.4789 | 0 | 51.628 | 0 | 12.3 | 0 | 450.9
2020-12-24 16:00 | 16:00 | 468.3 | 175.5 | 102.4248 | 75.9 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 45.8622 | 0 | 30.5 | 0 | 468.3
2020-12-24 17:00 | 17:00 | 465 | 175.5 | 102.3351 | 75.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.1649 | 0 | 15.5 | 0 | 465
2020-12-24 18:00 | 18:00 | 453.3 | 175.5 | 102.0699 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.1301 | 0 | 19.8 | 0 | 453.3
2020-12-24 19:00 | 19:00 | 442.5 | 175.5 | 101.8502 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.2498 | 0 | 10.1 | 0 | 442.5
2020-12-24 20:00 | 20:00 | 426.3 | 175.5 | 101.5577 | 42.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.0423 | 0 | 8.7 | 0 | 426.3
2020-12-24 21:00 | 21:00 | 414 | 175.5 | 100.3203 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.6797 | 0 | 4.4 | 0 | 414
2020-12-24 22:00 | 22:00 | 398.9 | 175.5 | 93.2876 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.5124 | 0 | 0 | 0 | 398.9
2020-12-24 23:00 | 23:00 | 419 | 175.5 | 101.4477 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.7523 | 0 | 7.2 | 0 | 419
2020-12-25 | 0:00 | 411.4 | 175.5 | 100.4037 | 35.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.6963 | 0 | 4.4 | 0 | 411.4
2020-12-25 01:00 | 1:00 | 422.9 | 175.5 | 101.5059 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.5941 | 0 | 14.9 | 0 | 422.9
2020-12-25 02:00 | 2:00 | 434.1 | 175.5 | 101.734 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.366 | 0 | 10.2 | 0 | 434.1
2020-12-25 03:00 | 3:00 | 448.4 | 175.5 | 100.7873 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.3127 | 0 | 4.4 | 0 | 448.4
2020-12-25 04:00 | 4:00 | 454.7 | 175.5 | 100.7111 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.0889 | 0 | 4.4 | 0 | 454.7
2020-12-25 05:00 | 5:00 | 451.6 | 175.5 | 100.7682 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.7318 | 0 | 4.4 | 0 | 451.6
2020-12-25 06:00 | 6:00 | 455 | 175.5 | 110.0258 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.3742 | 0 | 1.1 | 0 | 455
2020-12-25 07:00 | 7:00 | 447.3 | 175.5 | 111.2097 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 5.1394 | 0 | 61.5509 | 0 | 4.4 | 0 | 447.3
2020-12-25 08:00 | 8:00 | 465.9 | 175.5 | 110.1729 | 45.4 | 4.9 | 33.2 | 33.7848 | 0 | 59.9423 | 0 | 3 | 0 | 465.9
2020-12-25 09:00 | 9:00 | 477.4 | 175.5 | 98.9932 | 35.4 | 4.9 | 33.2 | 68.6271 | 0 | 60.7797 | 0 | 0 | 0 | 477.4
2020-12-25 10:00 | 10:00 | 468.6 | 175.5 | 74.6 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 96.2143 | -1.7326 | 76.4702 | -7.8519 | -10.3 | 0 | 468.6
2020-12-25 11:00 | 11:00 | 451.5 | 175.5 | 74.2 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 103.7728 | -5.7634 | 86.2916 | -16.201 | -32 | 0 | 451.5
2020-12-25 12:00 | 12:00 | 437.2 | 175.5 | 63.4 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 86.0239 | 0 | 86.2916 | -16.7155 | -23 | 0 | 437.2
2020-12-25 13:00 | 13:00 | 463.1 | 175.5 | 76.102 | 32.9 | 4.9 | 33.2 | 56.7872 | 0 | 83.7108 | 0 | 0 | 0 | 463.1
2020-12-25 14:00 | 14:00 | 466 | 175.5 | 80.1733 | 54.9 | 4.9 | 33.2 | 24.3628 | 0 | 92.9639 | 0 | 0 | 0 | 466
2020-12-25 15:00 | 15:00 | 474.4 | 175.5 | 89.741 | 65 | 4.9 | 33.2 | 4.2444 | 0 | 101.8146 | 0 | 0 | 0 | 474.4
2020-12-25 16:00 | 16:00 | 482.3 | 175.5 | 88.7522 | 75 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 104.9348 | 0 | 0 | 0 | 482.3
2020-12-25 17:00 | 17:00 | 478.2 | 175.5 | 85.5958 | 68.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.6042 | 0 | 0 | 0 | 478.2
2020-12-25 18:00 | 18:00 | 468.9 | 175.5 | 82.4835 | 58.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.4165 | 0 | 0 | 0 | 468.9
2020-12-25 19:00 | 19:00 | 456.4 | 175.5 | 81.1168 | 47.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.0832 | 0 | 0 | 0 | 456.4
2020-12-25 20:00 | 20:00 | 445.1 | 175.5 | 84.6906 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.0094 | 0 | 0 | 0 | 445.1
2020-12-25 21:00 | 21:00 | 435.8 | 175.5 | 88.8779 | 30.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.2221 | 0 | 0 | 0 | 435.8
2020-12-25 22:00 | 22:00 | 421.8 | 175.5 | 84.9214 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.6786 | 0 | 0 | 0 | 421.8
2020-12-25 23:00 | 23:00 | 434.9 | 175.5 | 95.735 | 32.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.265 | 0 | 0 | 0 | 434.9
2020-12-26 | 0:00 | 424.9 | 175.5 | 90.6023 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.0977 | 0 | 0 | 0 | 424.9
2020-12-26 01:00 | 1:00 | 436.9 | 175.5 | 93.1159 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.7841 | 0 | 0 | 0 | 436.9
2020-12-26 02:00 | 2:00 | 451.9 | 175.5 | 94.7749 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.1251 | 0 | 0 | 0 | 451.9
2020-12-26 03:00 | 3:00 | 464.8 | 175.5 | 95.8634 | 61.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.9366 | 0 | 0 | 0 | 464.8
2020-12-26 04:00 | 4:00 | 467.4 | 175.5 | 89.0818 | 61 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.7182 | 0 | 0 | 0 | 467.4
2020-12-26 05:00 | 5:00 | 460.8 | 175.5 | 80.6399 | 51 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.5601 | 0 | 0 | 0 | 460.8
2020-12-26 06:00 | 6:00 | 457.4 | 175.5 | 79.7174 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.1826 | 0 | 0 | 0 | 457.4
2020-12-26 07:00 | 7:00 | 439.5 | 175.5 | 70.1821 | 33.9 | 4.9 | 33.2 | 5.5423 | 0 | 116.2756 | 0 | 0 | 0 | 439.5
2020-12-26 08:00 | 8:00 | 435.9 | 175.5 | 63.4 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 33.8977 | 0 | 110.9627 | -9.5604 | -4 | 0 | 435.9
2020-12-26 09:00 | 9:00 | 434.9 | 175.5 | 63.4 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 70.7067 | 0 | 105.2918 | -21.8985 | -23.8 | 0 | 434.9
2020-12-26 10:00 | 10:00 | 440.4 | 175.5 | 63.5 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 86.188 | 0 | 97.5898 | -21.9778 | -26.1 | 0 | 440.4
2020-12-26 11:00 | 11:00 | 446 | 175.5 | 63.6 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 76.2863 | 0 | 82.8396 | -9.5259 | -8.4 | 0 | 446
2020-12-26 12:00 | 12:00 | 440.3 | 175.5 | 63.5 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 66.0322 | 0 | 85.5881 | -9.5203 | -6.5 | 0 | 440.3
2020-12-26 13:00 | 13:00 | 448.5 | 175.5 | 63.7 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 49.6819 | 0 | 102.0484 | -8.1303 | 0 | 0 | 448.5
2020-12-26 14:00 | 14:00 | 454.6 | 175.5 | 63.8 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 28.3181 | 0 | 103.457 | -3.0751 | 0 | 0 | 454.6
2020-12-26 15:00 | 15:00 | 470.4 | 175.5 | 85.9455 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 4.1567 | 0 | 108.1978 | 0 | 0 | 0 | 470.4
2020-12-26 16:00 | 16:00 | 471.5 | 175.5 | 84.507 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0633 | 0 | 112.1297 | 0 | 0 | 0 | 471.5
2020-12-26 17:00 | 17:00 | 479.2 | 175.5 | 83.9034 | 68.1 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 113.5836 | 0 | 0 | 0 | 479.2
2020-12-26 18:00 | 18:00 | 478.8 | 175.5 | 81.6383 | 66 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 117.5617 | 0 | 0 | 0 | 478.8
2020-12-26 19:00 | 19:00 | 468.5 | 175.5 | 82.5011 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.7989 | 0 | 0 | 0 | 468.5
2020-12-26 20:00 | 20:00 | 463.2 | 175.5 | 82.1011 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.2989 | 0 | 0 | 0 | 463.2
2020-12-26 21:00 | 21:00 | 458.5 | 175.5 | 83.0835 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.4165 | 0 | 0 | 0 | 458.5
2020-12-26 22:00 | 22:00 | 443 | 175.5 | 75.2715 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.7285 | 0 | 0 | 0 | 443
2020-12-26 23:00 | 23:00 | 450.9 | 175.5 | 82.4162 | 39.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.0838 | 0 | 0 | 0 | 450.9
2020-12-27 | 0:00 | 444.4 | 175.5 | 80.8743 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.2257 | 0 | 0 | 0 | 444.4
2020-12-27 01:00 | 1:00 | 452.9 | 175.5 | 81.0641 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.0359 | 0 | 0 | 0 | 452.9
2020-12-27 02:00 | 2:00 | 463.2 | 175.5 | 82.2755 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.7245 | 0 | 0 | 0 | 463.2
2020-12-27 03:00 | 3:00 | 472.9 | 175.5 | 83.929 | 65.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.771 | 0 | 0 | 0 | 472.9
2020-12-27 04:00 | 4:00 | 473.4 | 175.5 | 84.3871 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.9129 | 0 | 0 | 0 | 473.4
2020-12-27 05:00 | 5:00 | 458.3 | 175.5 | 80.8121 | 56.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.3879 | 0 | 0 | 0 | 458.3
2020-12-27 06:00 | 6:00 | 442.5 | 175.5 | 79.5691 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.0309 | 0 | 0 | 0 | 442.5
2020-12-27 07:00 | 7:00 | 418 | 175.5 | 69.2532 | 27.4 | 4.9 | 33.2 | 5.8322 | 0 | 101.9146 | 0 | 0 | 0 | 418
2020-12-27 08:00 | 8:00 | 421.4 | 175.5 | 63.1 | 27.4 | 4.9 | 33.2 | 43.1317 | 0 | 101.8469 | -23.8786 | -3.8 | 0 | 421.4
2020-12-27 09:00 | 9:00 | 417.4 | 175.5 | 63 | 27.4 | 4.9 | 33.2 | 86.0117 | -8.9759 | 102.7534 | -43.3892 | -23 | 0 | 417.4
2020-12-27 10:00 | 10:00 | 409.6 | 175.5 | 62.9 | 27.4 | 4.9 | 33.2 | 112.4638 | -19.9226 | 97.8251 | -37.4663 | -47.2 | 0 | 409.6
2020-12-27 11:00 | 11:00 | 393.4 | 175.5 | 62.6 | 27.4 | 4.9 | 33.2 | 122.9957 | -24.5297 | 92.7967 | -32.9627 | -68.5 | 0 | 393.4
2020-12-27 12:00 | 12:00 | 383.3 | 175.5 | 62.4 | 27.4 | 4.9 | 33.2 | 112.6401 | -24.2617 | 85.9229 | -33.1013 | -61.3 | 0 | 383.3
2020-12-27 13:00 | 13:00 | 378.3 | 175.5 | 62.3 | 27.4 | 4.9 | 33.2 | 89.3619 | -19.1516 | 83.3082 | -38.2185 | -40.3 | 0 | 378.3
2020-12-27 14:00 | 14:00 | 383.4 | 175.5 | 62.4 | 27.4 | 4.9 | 33.2 | 45.4619 | 0 | 71.5414 | -23.8033 | -13.2 | 0 | 383.4
2020-12-27 15:00 | 15:00 | 404.4 | 175.5 | 92.4007 | 32 | 4.9 | 33.2 | 7.9995 | 0 | 58.3998 | 0 | 0 | 0 | 404.4
2020-12-27 16:00 | 16:00 | 427.2 | 175.5 | 110.3227 | 55.1 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 46.3643 | 0 | 1.8 | 0 | 427.2
2020-12-27 17:00 | 17:00 | 448.3 | 175.5 | 129.3136 | 65.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.4864 | 0 | 1.8 | 0 | 448.3
2020-12-27 18:00 | 18:00 | 451.8 | 175.5 | 135.2006 | 72 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.1994 | 0 | 1.8 | 0 | 451.8
2020-12-27 19:00 | 19:00 | 443.7 | 175.5 | 137.4578 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.9422 | 0 | 1.8 | 0 | 443.7
2020-12-27 20:00 | 20:00 | 436.1 | 175.5 | 138.7376 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.6624 | 0 | 1.8 | 0 | 436.1
2020-12-27 21:00 | 21:00 | 427.2 | 175.5 | 138.6805 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.1195 | 0 | 1.8 | 0 | 427.2
2020-12-27 22:00 | 22:00 | 409.4 | 175.5 | 129.5664 | 41 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.4336 | 0 | 1.8 | 0 | 409.4
2020-12-27 23:00 | 23:00 | 421 | 175.5 | 136.9552 | 49 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.6448 | 0 | 1.8 | 0 | 421
2020-12-28 | 0:00 | 415.5 | 175.5 | 143.8477 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.8523 | 0 | 2.4 | 0 | 415.5
2020-12-28 01:00 | 1:00 | 432.5 | 175.5 | 144.1426 | 46.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.7574 | 0 | 6.5 | 0 | 432.5
2020-12-28 02:00 | 2:00 | 446.8 | 175.5 | 144.4286 | 59.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.2714 | 0 | 10.7 | 0 | 446.8
2020-12-28 03:00 | 3:00 | 459.5 | 175.5 | 144.712 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.288 | 0 | 16.1 | 0 | 459.5
2020-12-28 04:00 | 4:00 | 461.9 | 175.5 | 144.6933 | 73 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.9067 | 0 | 17.7 | 0 | 461.9
2020-12-28 05:00 | 5:00 | 457.6 | 175.5 | 144.6727 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.8273 | 0 | 23.3 | 0 | 457.6
2020-12-28 06:00 | 6:00 | 462.6 | 175.5 | 144.8529 | 75.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.5471 | 0 | 26.3 | 0 | 462.6
2020-12-28 07:00 | 7:00 | 455.1 | 175.5 | 155.1383 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 4.1819 | 0 | 2.3798 | 0 | 13.7 | 0 | 455.1
2020-12-28 08:00 | 8:00 | 477.2 | 175.5 | 155.5553 | 69.6 | 4.9 | 33.2 | 25.8239 | 0 | 3.7208 | 0 | 8.9 | 0 | 477.2
2020-12-28 09:00 | 9:00 | 488.4 | 175.5 | 151.1314 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 44.6432 | 0 | 16.0254 | 0 | 1.8 | 0 | 488.4
2020-12-28 10:00 | 10:00 | 490.5 | 175.5 | 136.4127 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 68.9041 | 0 | 26.2832 | 0 | 1.8 | 0 | 490.5
2020-12-28 11:00 | 11:00 | 484.8 | 175.5 | 135.5837 | 27.1 | 4.9 | 33.2 | 67.3926 | 0 | 39.3237 | 0 | 1.8 | 0 | 484.8
2020-12-28 12:00 | 12:00 | 446.7 | 175.5 | 94.6904 | 27.1 | 4.9 | 33.2 | 60.8554 | 0 | 50.4542 | 0 | 0 | 0 | 446.7
2020-12-28 13:00 | 13:00 | 448.6 | 175.5 | 96.4284 | 27.1 | 4.9 | 33.2 | 49.9207 | 0 | 61.5509 | 0 | 0 | 0 | 448.6
2020-12-28 14:00 | 14:00 | 444.5 | 175.5 | 101.9554 | 27.1 | 4.9 | 33.2 | 34.8675 | 0 | 65.9771 | 0 | 1 | 0 | 444.5
2020-12-28 15:00 | 15:00 | 453.9 | 175.5 | 120.7145 | 41.9 | 4.9 | 33.2 | 6.1214 | 0 | 69.7641 | 0 | 1.8 | 0 | 453.9
2020-12-28 16:00 | 16:00 | 467.1 | 175.5 | 128.2291 | 51.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0633 | 0 | 71.5076 | 0 | 1.8 | 0 | 467.1
2020-12-28 17:00 | 17:00 | 470.7 | 175.5 | 119.2842 | 51.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.6158 | 0 | 1.8 | 0 | 470.7
2020-12-28 18:00 | 18:00 | 462.8 | 175.5 | 110.7562 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.2438 | 0 | 1.8 | 0 | 462.8
2020-12-28 19:00 | 19:00 | 448.6 | 175.5 | 112.3835 | 30.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.5165 | 0 | 1.8 | 0 | 448.6
2020-12-28 20:00 | 20:00 | 438.2 | 175.5 | 108.368 | 27.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.332 | 0 | 1.8 | 0 | 438.2
2020-12-28 21:00 | 21:00 | 427.2 | 175.5 | 101.5256 | 27.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.2744 | 0 | 1.7 | 0 | 427.2
2020-12-28 22:00 | 22:00 | 412.6 | 175.5 | 88.6256 | 27.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.2744 | 0 | 0 | 0 | 412.6
2020-12-28 23:00 | 23:00 | 426.8 | 175.5 | 98.7342 | 27.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.3658 | 0 | 0 | 0 | 426.8
2020-12-29 | 0:00 | 422.7 | 175.5 | 91.2699 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.9301 | 0 | 0 | 0 | 422.7
2020-12-29 01:00 | 1:00 | 437.1 | 175.5 | 96.5937 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.7063 | 0 | 0 | 0 | 437.1
2020-12-29 02:00 | 2:00 | 451.1 | 175.5 | 97.4476 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.7524 | 0 | 0 | 0 | 451.1
2020-12-29 03:00 | 3:00 | 462.1 | 175.5 | 99.3537 | 53.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.8463 | 0 | 0 | 0 | 462.1
2020-12-29 04:00 | 4:00 | 463.8 | 175.5 | 102.3846 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.3154 | 0 | 0.9 | 0 | 463.8
2020-12-29 05:00 | 5:00 | 454.5 | 175.5 | 102.1846 | 47.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.3154 | 0 | 0.9 | 0 | 454.5
2020-12-29 06:00 | 6:00 | 451.8 | 175.5 | 97.7415 | 42.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.9585 | 0 | 0 | 0 | 451.8
2020-12-29 07:00 | 7:00 | 434.6 | 175.5 | 76.526 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 7.6832 | 0 | 104.2908 | 0 | 0 | 0 | 434.6
2020-12-29 08:00 | 8:00 | 437.7 | 175.5 | 63.5 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 47.4022 | 0 | 104.1964 | -15.8986 | 0 | 0 | 437.7
2020-12-29 09:00 | 9:00 | 437.2 | 175.5 | 63.4 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 82.2818 | 0 | 103.0206 | -27.0024 | -23 | 0 | 437.2
2020-12-29 10:00 | 10:00 | 423.5 | 175.5 | 63.2 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 92.2971 | -9.4832 | 100.9084 | -38.9223 | -23 | 0 | 423.5
2020-12-29 11:00 | 11:00 | 415.4 | 175.5 | 63 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 96.8819 | -14.2762 | 102.1494 | -43.0551 | -27.8 | 0 | 415.4
2020-12-29 12:00 | 12:00 | 416 | 175.5 | 63 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 82.4459 | -5.7862 | 101.1772 | -40.3369 | -23 | 0 | 416
2020-12-29 13:00 | 13:00 | 431 | 175.5 | 63.3 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 62.0899 | 0 | 101.0095 | -23.7994 | -10.1 | 0 | 431
2020-12-29 14:00 | 14:00 | 431.5 | 175.5 | 68.9835 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 29.5778 | 0 | 94.4387 | 0 | 0 | 0 | 431.5
2020-12-29 15:00 | 15:00 | 440.6 | 175.5 | 100.4584 | 38.2 | 4.9 | 33.2 | 4.497 | 0 | 83.8446 | 0 | 0 | 0 | 440.6
2020-12-29 16:00 | 16:00 | 449.8 | 175.5 | 110.1779 | 51 | 4.9 | 33.2 | 0.0382 | 0 | 73.1839 | 0 | 1.8 | 0 | 449.8
2020-12-29 17:00 | 17:00 | 461.3 | 175.5 | 116.4096 | 61 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.4904 | 0 | 1.8 | 0 | 461.3
2020-12-29 18:00 | 18:00 | 460.6 | 175.5 | 119.1031 | 62.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.7969 | 0 | 1.8 | 0 | 460.6
2020-12-29 19:00 | 19:00 | 450 | 175.5 | 127.2044 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.6956 | 0 | 1.8 | 0 | 450
2020-12-29 20:00 | 20:00 | 445.3 | 175.5 | 134.8029 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.4971 | 0 | 1.8 | 0 | 445.3
2020-12-29 21:00 | 21:00 | 434.6 | 175.5 | 137.3298 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.7702 | 0 | 1.8 | 0 | 434.6
2020-12-29 22:00 | 22:00 | 415.4 | 175.5 | 130.4607 | 39.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.2393 | 0 | 1.8 | 0 | 415.4
2020-12-29 23:00 | 23:00 | 430 | 175.5 | 139.8401 | 52.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.2599 | 0 | 1.8 | 0 | 430
2020-12-30 | 0:00 | 434.4 | 175.5 | 144.2552 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.6448 | 0 | 14 | 0 | 434.4
2020-12-30 01:00 | 1:00 | 454.9 | 175.5 | 144.5574 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.4426 | 0 | 27.6 | 0 | 454.9
2020-12-30 02:00 | 2:00 | 468.9 | 175.5 | 144.9074 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.2926 | 0 | 28.4 | 0 | 468.9
2020-12-30 03:00 | 3:00 | 478.5 | 175.5 | 145.1084 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.9916 | 0 | 37.9 | 0 | 478.5
2020-12-30 04:00 | 4:00 | 477.9 | 175.5 | 145.0998 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.5002 | 0 | 35.8 | 0 | 477.9
2020-12-30 05:00 | 5:00 | 464.3 | 175.5 | 144.8042 | 59.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.6958 | 0 | 24 | 0 | 464.3
2020-12-30 06:00 | 6:00 | 450.7 | 175.5 | 144.4779 | 49.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.1221 | 0 | 16.3 | 0 | 450.7
2020-12-30 07:00 | 7:00 | 432.2 | 175.5 | 144.1144 | 34.5 | 4.9 | 33.2 | 1.3474 | 0 | 24.3382 | 0 | 14.3 | 0 | 432.2
2020-12-30 08:00 | 8:00 | 442.7 | 175.5 | 144.4263 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 8.088 | 0 | 26.7857 | 0 | 18.3 | 0 | 442.7
2020-12-30 09:00 | 9:00 | 452.9 | 175.5 | 144.6367 | 33.3 | 4.9 | 33.2 | 13.6043 | 0 | 33.759 | 0 | 14 | 0 | 452.9
2020-12-30 10:00 | 10:00 | 462.8 | 175.5 | 144.7875 | 38.4 | 4.9 | 33.2 | 17.8999 | 0 | 37.3126 | 0 | 10.8 | 0 | 462.8
2020-12-30 11:00 | 11:00 | 462.4 | 175.5 | 144.6718 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 21.2631 | 0 | 34.8651 | 0 | 11.9 | 0 | 462.4
2020-12-30 12:00 | 12:00 | 454.4 | 175.5 | 144.5638 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 20.1797 | 0 | 33.3565 | 0 | 11.2 | 0 | 454.4
2020-12-30 13:00 | 13:00 | 443.8 | 175.5 | 142.6691 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 17.3208 | 0 | 36.9101 | 0 | 1.8 | 0 | 443.8
2020-12-30 14:00 | 14:00 | 438.1 | 175.5 | 144.2638 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 7.8484 | 0 | 32.8878 | 0 | 8 | 0 | 438.1
2020-12-30 15:00 | 15:00 | 441.8 | 175.5 | 144.2974 | 36.8 | 4.9 | 33.2 | 1.2093 | 0 | 28.0933 | 0 | 17.8 | 0 | 441.8
2020-12-30 16:00 | 16:00 | 451.1 | 175.5 | 144.4805 | 49.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.1195 | 0 | 22.5 | 0 | 451.1
2020-12-30 17:00 | 17:00 | 464.5 | 175.5 | 144.7704 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.7296 | 0 | 24 | 0 | 464.5
2020-12-30 18:00 | 18:00 | 465.6 | 175.5 | 144.7977 | 60.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.7023 | 0 | 23.3 | 0 | 465.6
2020-12-30 19:00 | 19:00 | 458.7 | 175.5 | 144.6601 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.2399 | 0 | 14 | 0 | 458.7
2020-12-30 20:00 | 20:00 | 456.1 | 175.5 | 144.5641 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.4359 | 0 | 11.2 | 0 | 456.1
2020-12-30 21:00 | 21:00 | 449.5 | 175.5 | 144.5332 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.8668 | 0 | 7.4 | 0 | 449.5
2020-12-30 22:00 | 22:00 | 433.9 | 175.5 | 138.9008 | 27.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.4992 | 0 | 1.8 | 0 | 433.9
2020-12-30 23:00 | 23:00 | 450.9 | 175.5 | 144.4922 | 34.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.0078 | 0 | 4.6 | 0 | 450.9
2020-12-31 | 0:00 | 449.1 | 175.5 | 126.2002 | 49 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.4998 | 0 | 1.8 | 0 | 449.1
2020-12-31 01:00 | 1:00 | 467.3 | 175.5 | 131.7203 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.6797 | 0 | 1.8 | 0 | 467.3
2020-12-31 02:00 | 2:00 | 482.6 | 175.5 | 140.9617 | 61 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.2383 | 0 | 1.8 | 0 | 482.6
2020-12-31 03:00 | 3:00 | 494.1 | 175.5 | 150.388 | 62 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.312 | 0 | 1.8 | 0 | 494.1
2020-12-31 04:00 | 4:00 | 494.2 | 175.5 | 145.2096 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.1904 | 0 | 1.8 | 0 | 494.2
2020-12-31 05:00 | 5:00 | 484.8 | 175.5 | 125.9882 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.0118 | 0 | 1.8 | 0 | 484.8
2020-12-31 06:00 | 6:00 | 473.9 | 175.5 | 116.2479 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.0521 | 0 | 1.8 | 0 | 473.9
2020-12-31 07:00 | 7:00 | 451.2 | 175.5 | 100.7725 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 2.4308 | 0 | 87.1967 | 0 | 0 | 0 | 451.2
2020-12-31 08:00 | 8:00 | 456.6 | 175.5 | 112.5433 | 26.5 | 4.9 | 33.2 | 15.6201 | 0 | 88.3366 | 0 | 0 | 0 | 456.6
2020-12-31 09:00 | 9:00 | 470.7 | 175.5 | 107.4678 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 33.9107 | 0 | 91.4215 | 0 | 0 | 0 | 470.7
2020-12-31 10:00 | 10:00 | 461.6 | 175.5 | 96.5031 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 38.6477 | 0 | 90.4492 | 0 | 0 | 0 | 461.6
2020-12-31 11:00 | 11:00 | 438.7 | 175.5 | 74 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 52.9436 | 0 | 93.8013 | -18.0449 | 0 | 0 | 438.7
2020-12-31 12:00 | 12:00 | 430.3 | 175.5 | 63.3 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 66.7502 | 0 | 97.2549 | -23.8051 | -9.2 | 0 | 430.3
2020-12-31 13:00 | 13:00 | 415.5 | 175.5 | 63 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 52.1128 | 0 | 101.3444 | -23.8572 | -13.1 | 0 | 415.5
2020-12-31 14:00 | 14:00 | 418 | 175.5 | 63.1 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 28.1288 | 0 | 106.3158 | -15.5446 | 0 | 0 | 418
2020-12-31 15:00 | 15:00 | 433.2 | 175.5 | 84.4619 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 4.6351 | 0 | 108.103 | 0 | 0 | 0 | 433.2
2020-12-31 16:00 | 16:00 | 445 | 175.5 | 98.9305 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 0.013 | 0 | 110.0565 | 0 | 0 | 0 | 445
2020-12-31 17:00 | 17:00 | 456.4 | 175.5 | 100.5321 | 30.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.3679 | 0 | 0 | 0 | 456.4
2020-12-31 18:00 | 18:00 | 447.9 | 175.5 | 99.9133 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.9867 | 0 | 0 | 0 | 447.9
2020-12-31 19:00 | 19:00 | 435.2 | 175.5 | 90.2389 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.9611 | 0 | 0 | 0 | 435.2
2020-12-31 20:00 | 20:00 | 435.1 | 175.5 | 92.2117 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.8883 | 0 | 0 | 0 | 435.1
2020-12-31 21:00 | 21:00 | 437.8 | 175.5 | 97.1756 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.6244 | 0 | 0 | 0 | 437.8
2020-12-31 22:00 | 22:00 | 433.9 | 175.5 | 82.5127 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.8873 | 0 | 0 | 0 | 433.9
2020-12-31 23:00 | 23:00 | 464.4 | 175.5 | 104.8 | 41.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.1 | 0 | 0 | 0 | 464.4
2021-01-01 | 0:00 | 468.2 | 175.5 | 106.1027 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.8973 | 0 | 0 | 0 | 468.2
2021-01-01 01:00 | 1:00 | 484.2 | 175.5 | 113.6886 | 59.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.5114 | 0 | 1.8 | 0 | 484.2
2021-01-01 02:00 | 2:00 | 494.1 | 175.5 | 123.0796 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.1204 | 0 | 1.8 | 0 | 494.1
2021-01-01 03:00 | 3:00 | 499.4 | 175.5 | 126.0336 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.4664 | 0 | 1.8 | 0 | 499.4
2021-01-01 04:00 | 4:00 | 497.4 | 175.5 | 126.8836 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.6164 | 0 | 1.8 | 0 | 497.4
2021-01-01 05:00 | 5:00 | 480.5 | 175.5 | 114.731 | 56.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.869 | 0 | 1.8 | 0 | 480.5
2021-01-01 06:00 | 6:00 | 456 | 175.5 | 98.3779 | 46.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.5221 | 0 | 0 | 0 | 456
2021-01-01 07:00 | 7:00 | 425 | 175.5 | 93.6399 | 21.3 | 4.9 | 33.2 | 3.6972 | 0 | 92.7629 | 0 | 0 | 0 | 425
2021-01-01 08:00 | 8:00 | 427.7 | 175.5 | 75.3407 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 22.9731 | 0 | 96.8862 | 0 | 0 | 0 | 427.7
2021-01-01 09:00 | 9:00 | 423.4 | 175.5 | 73.7 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 40.268 | 0 | 97.6912 | -20.7592 | 0 | 0 | 423.4
2021-01-01 10:00 | 10:00 | 414.2 | 175.5 | 73.5 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 53.2652 | 0 | 98.1937 | -23.8589 | -19.4 | 0 | 414.2
2021-01-01 11:00 | 11:00 | 413.6 | 175.5 | 73.5 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 65.2083 | 0 | 98.7973 | -33.4056 | -23 | 0 | 413.6
2021-01-01 12:00 | 12:00 | 421 | 175.5 | 73.6 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 67.7025 | 0 | 94.8074 | -24.6099 | -23 | 0 | 421
2021-01-01 13:00 | 13:00 | 421.3 | 175.5 | 73.6 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 49.9562 | 0 | 99.3994 | -23.8556 | -10.3 | 0 | 421.3
2021-01-01 14:00 | 14:00 | 417.8 | 175.5 | 73.6 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 25.0531 | 0 | 97.8585 | -11.2116 | 0 | 0 | 417.8
2021-01-01 15:00 | 15:00 | 427.5 | 175.5 | 94.3599 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 4.2241 | 0 | 96.416 | 0 | 0 | 0 | 427.5
2021-01-01 16:00 | 16:00 | 432.2 | 175.5 | 102.4789 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.2211 | 0 | 0 | 0 | 432.2
2021-01-01 17:00 | 17:00 | 449 | 175.5 | 112.5739 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.0261 | 0 | 0.5 | 0 | 449
2021-01-01 18:00 | 18:00 | 453.7 | 175.5 | 110.5193 | 27.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.8807 | 0 | 0 | 0 | 453.7
2021-01-01 19:00 | 19:00 | 446.7 | 175.5 | 109.243 | 20.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.557 | 0 | 0 | 0 | 446.7
2021-01-01 20:00 | 20:00 | 447.3 | 175.5 | 110.9905 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.0095 | 0 | 0 | 0 | 447.3
2021-01-01 21:00 | 21:00 | 451.2 | 175.5 | 109.157 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.743 | 0 | 0 | 0 | 451.2
2021-01-01 22:00 | 22:00 | 440.2 | 175.5 | 102.7948 | 19.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.0052 | 0 | 0 | 0 | 440.2
2021-01-01 23:00 | 23:00 | 457.1 | 175.5 | 108.5278 | 29.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.1722 | 0 | 0 | 0 | 457.1
2021-01-02 | 0:00 | 454.3 | 175.5 | 113.1481 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.0519 | 0 | 1.8 | 0 | 454.3
2021-01-02 01:00 | 1:00 | 469.4 | 175.5 | 119.3077 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.9923 | 0 | 1.8 | 0 | 469.4
2021-01-02 02:00 | 2:00 | 483.2 | 175.5 | 127.9346 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.1654 | 0 | 1.8 | 0 | 483.2
2021-01-02 03:00 | 3:00 | 490.9 | 175.5 | 124.0012 | 52.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.9988 | 0 | 1.8 | 0 | 490.9
2021-01-02 04:00 | 4:00 | 490.4 | 175.5 | 129.0436 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.6564 | 0 | 1.8 | 0 | 490.4
2021-01-02 05:00 | 5:00 | 479 | 175.5 | 131.3983 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.9017 | 0 | 1.8 | 0 | 479
2021-01-02 06:00 | 6:00 | 463.9 | 175.5 | 129.7518 | 34.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.4482 | 0 | 1.8 | 0 | 463.9
2021-01-02 07:00 | 7:00 | 435.7 | 175.5 | 112.2779 | 20.6 | 4.9 | 33.2 | 4.9502 | 0 | 82.7719 | 0 | 1.5 | 0 | 435.7
2021-01-02 08:00 | 8:00 | 435.3 | 175.5 | 94.8911 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 35.7311 | 0 | 72.1778 | 0 | 0 | 0 | 435.3
2021-01-02 09:00 | 9:00 | 428.3 | 175.5 | 76.1322 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 58.5533 | 0 | 61.1145 | 0 | 0 | 0 | 428.3
2021-01-02 10:00 | 10:00 | 419.7 | 175.5 | 63.1 | 18.9 | 4.9 | 33.2 | 79.4586 | -5.4707 | 54.8128 | -4.7007 | 0 | 0 | 419.7
2021-01-02 11:00 | 11:00 | 432.4 | 175.5 | 63.3 | 19.4 | 4.9 | 33.2 | 91.0017 | -8.4656 | 56.9589 | -3.395 | 0 | 0 | 432.4
2021-01-02 12:00 | 12:00 | 395.1 | 175.5 | 62.6 | 19.4 | 4.9 | 33.2 | 93.4577 | -16.3879 | 56.9589 | -11.5287 | -23 | 0 | 395.1
2021-01-02 13:00 | 13:00 | 379.4 | 175.5 | 62.3 | 19.4 | 4.9 | 33.2 | 77.6162 | -12.1443 | 57.8301 | -16.202 | -23 | 0 | 379.4
2021-01-02 14:00 | 14:00 | 395.1 | 175.5 | 64.6885 | 19.9 | 4.9 | 33.2 | 45.7199 | 0 | 51.1916 | 0 | 0 | 0 | 395.1
2021-01-02 15:00 | 15:00 | 416.8 | 175.5 | 125.2705 | 21.4 | 4.9 | 33.2 | 10.5774 | 0 | 44.1521 | 0 | 1.8 | 0 | 416.8
2021-01-02 16:00 | 16:00 | 429.5 | 175.5 | 138.7826 | 32.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0754 | 0 | 42.542 | 0 | 1.8 | 0 | 429.5
2021-01-02 17:00 | 17:00 | 457.8 | 175.5 | 144.7116 | 44.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0373 | 0 | 43.9511 | 0 | 10.6 | 0 | 457.8
2021-01-02 18:00 | 18:00 | 465.3 | 175.5 | 144.8302 | 53.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.3698 | 0 | 12.3 | 0 | 465.3
2021-01-02 19:00 | 19:00 | 458.1 | 175.5 | 144.7447 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.6553 | 0 | 5.9 | 0 | 458.1
2021-01-02 20:00 | 20:00 | 459.6 | 175.5 | 144.7519 | 45.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.3481 | 0 | 6.8 | 0 | 459.6
2021-01-02 21:00 | 21:00 | 462 | 175.5 | 144.7313 | 50 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.1687 | 0 | 12.5 | 0 | 462
2021-01-02 22:00 | 22:00 | 449 | 175.5 | 144.5237 | 42 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.7763 | 0 | 12.1 | 0 | 449
2021-01-02 23:00 | 23:00 | 464 | 175.5 | 155.3327 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.9673 | 0 | 2.1 | 0 | 464
2021-01-03 | 0:00 | 460.5 | 175.5 | 147.7624 | 45 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.4376 | 0 | 0.7 | 0 | 460.5
2021-01-03 01:00 | 1:00 | 474.2 | 175.5 | 148.0285 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.3715 | 0 | 0.7 | 0 | 474.2
2021-01-03 02:00 | 2:00 | 489.2 | 175.5 | 148.3027 | 68.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.0973 | 0 | 0.7 | 0 | 489.2
2021-01-03 03:00 | 3:00 | 498.4 | 175.5 | 149.6315 | 70 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.4685 | 0 | 0.7 | 0 | 498.4
2021-01-03 04:00 | 4:00 | 495 | 175.5 | 148.4193 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.7807 | 0 | 0.7 | 0 | 495
2021-01-03 05:00 | 5:00 | 480.5 | 175.5 | 144.4516 | 54.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.8484 | 0 | 0.7 | 0 | 480.5
2021-01-03 06:00 | 6:00 | 463.6 | 175.5 | 143.7815 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.6185 | 0 | 0.7 | 0 | 463.6
2021-01-03 07:00 | 7:00 | 436.8 | 175.5 | 127.3468 | 28.9 | 4.9 | 33.2 | 4.9372 | 0 | 61.316 | 0 | 0.7 | 0 | 436.8
2021-01-03 08:00 | 8:00 | 433.1 | 175.5 | 110.6152 | 19 | 4.9 | 33.2 | 32.0209 | 0 | 57.8639 | 0 | 0 | 0 | 433.1
2021-01-03 09:00 | 9:00 | 421.5 | 175.5 | 73.7653 | 19 | 4.9 | 33.2 | 57.5636 | 0 | 59.1711 | 0 | -1.6 | 0 | 421.5
2021-01-03 10:00 | 10:00 | 417.5 | 175.5 | 73.7643 | 19 | 4.9 | 33.2 | 69.7079 | 0 | 69.2278 | 0 | -27.8 | 0 | 417.5
2021-01-03 11:00 | 11:00 | 409.6 | 175.5 | 73.5536 | 19 | 4.9 | 33.2 | 77.8535 | 0 | 68.9929 | 0 | -43.4 | 0 | 409.6
2021-01-03 12:00 | 12:00 | 402.3 | 175.5 | 73.3217 | 19 | 4.9 | 33.2 | 84.2339 | 0 | 66.2444 | 0 | -54.1 | 0 | 402.3
2021-01-03 13:00 | 13:00 | 397.9 | 175.5 | 73.3182 | 19 | 4.9 | 33.2 | 72.7784 | 0 | 64.9034 | 0 | -45.7 | 0 | 397.9
2021-01-03 14:00 | 14:00 | 408 | 175.5 | 73.576 | 19 | 4.9 | 33.2 | 42.913 | 0 | 60.411 | 0 | -1.5 | 0 | 408
2021-01-03 15:00 | 15:00 | 430.2 | 175.5 | 129.5701 | 19 | 4.9 | 33.2 | 9.3998 | 0 | 57.9301 | 0 | 0.7 | 0 | 430.2
2021-01-03 16:00 | 16:00 | 440.4 | 175.5 | 132.5997 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 71.6752 | 0 | 0.7 | 0 | 440.4
2021-01-03 17:00 | 17:00 | 461.1 | 175.5 | 138.2964 | 31.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.7036 | 0 | 0.7 | 0 | 461.1
2021-01-03 18:00 | 18:00 | 465.6 | 175.5 | 132.2443 | 33.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.6557 | 0 | 0.7 | 0 | 465.6
2021-01-03 19:00 | 19:00 | 457.4 | 175.5 | 132.1119 | 25.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.5881 | 0 | 0.7 | 0 | 457.4
2021-01-03 20:00 | 20:00 | 454.9 | 175.5 | 137.2539 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.1461 | 0 | 0.7 | 0 | 454.9
2021-01-03 21:00 | 21:00 | 451.6 | 175.5 | 137.1216 | 22 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.1784 | 0 | 0.7 | 0 | 451.6
2021-01-03 22:00 | 22:00 | 433.2 | 175.5 | 120.7151 | 19 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.1849 | 0 | 0.7 | 0 | 433.2
2021-01-03 23:00 | 23:00 | 446.6 | 175.5 | 138.0035 | 19 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.2965 | 0 | 0.7 | 0 | 446.6
2021-01-04 | 0:00 | 443.6 | 175.5 | 126.65 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.85 | 0 | 0.7 | 0 | 443.6
2021-01-04 01:00 | 1:00 | 461.8 | 175.5 | 128.6665 | 37.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.7335 | 0 | 0.7 | 0 | 461.8
2021-01-04 02:00 | 2:00 | 476.2 | 175.5 | 129.1867 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.2133 | 0 | 0.7 | 0 | 476.2
2021-01-04 03:00 | 3:00 | 487.4 | 175.5 | 131.4594 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.1406 | 0 | 0.7 | 0 | 487.4
2021-01-04 04:00 | 4:00 | 488.9 | 175.5 | 130.7518 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.3482 | 0 | 0.7 | 0 | 488.9
2021-01-04 05:00 | 5:00 | 481.4 | 175.5 | 133.7792 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.7208 | 0 | 0.7 | 0 | 481.4
2021-01-04 06:00 | 6:00 | 479.6 | 175.5 | 134.8539 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.1461 | 0 | 0.7 | 0 | 479.6
2021-01-04 07:00 | 7:00 | 463.4 | 175.5 | 120.8631 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 6.5171 | 0 | 79.4198 | 0 | 0.7 | 0 | 463.4
2021-01-04 08:00 | 8:00 | 465.1 | 175.5 | 109.9282 | 21 | 4.9 | 33.2 | 42.7621 | 0 | 77.8097 | 0 | 0 | 0 | 465.1
2021-01-04 09:00 | 9:00 | 460.1 | 175.5 | 74.5891 | 21 | 4.9 | 33.2 | 75.3724 | 0 | 76.9385 | 0 | -1.4 | 0 | 460.1
2021-01-04 10:00 | 10:00 | 448.9 | 175.5 | 74.3049 | 21 | 4.9 | 33.2 | 90.6123 | 0 | 72.8828 | 0 | -23.5 | 0 | 448.9
2021-01-04 11:00 | 11:00 | 441.9 | 175.5 | 74.1219 | 21 | 4.9 | 33.2 | 90.186 | 0 | 80.4921 | 0 | -37.5 | 0 | 441.9
2021-01-04 12:00 | 12:00 | 446.3 | 175.5 | 74.2867 | 21 | 4.9 | 33.2 | 82.9424 | 0 | 82.4709 | 0 | -28 | 0 | 446.3
2021-01-04 13:00 | 13:00 | 449.8 | 175.5 | 74.3825 | 21 | 4.9 | 33.2 | 63.8053 | 0 | 78.2122 | 0 | -1.2 | 0 | 449.8
2021-01-04 14:00 | 14:00 | 448.6 | 175.5 | 94.3944 | 21 | 4.9 | 33.2 | 38.3761 | 0 | 81.2295 | 0 | 0 | 0 | 448.6
2021-01-04 15:00 | 15:00 | 463.4 | 175.5 | 122.3161 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 9.2246 | 0 | 86.3593 | 0 | 0.7 | 0 | 463.4
2021-01-04 16:00 | 16:00 | 472.2 | 175.5 | 125.9159 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.7841 | 0 | 0.7 | 0 | 472.2
2021-01-04 17:00 | 17:00 | 484.6 | 175.5 | 121.619 | 51.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 97.5559 | 0 | 0.7 | 0 | 484.6
2021-01-04 18:00 | 18:00 | 485.2 | 175.5 | 116.9181 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.4819 | 0 | 0.7 | 0 | 485.2
2021-01-04 19:00 | 19:00 | 476.7 | 175.5 | 115.7501 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.1499 | 0 | 0.7 | 0 | 476.7
2021-01-04 20:00 | 20:00 | 467.4 | 175.5 | 115.7838 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.8162 | 0 | 0.7 | 0 | 467.4
2021-01-04 21:00 | 21:00 | 460.4 | 175.5 | 122.7911 | 28.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.0089 | 0 | 0.7 | 0 | 460.4
2021-01-04 22:00 | 22:00 | 439.2 | 175.5 | 111.1336 | 21 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.4664 | 0 | 0 | 0 | 439.2
2021-01-04 23:00 | 23:00 | 453 | 175.5 | 122.2224 | 21 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.4776 | 0 | 0.7 | 0 | 453
2021-01-05 | 0:00 | 451 | 175.5 | 116.9512 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.2488 | 0 | 0.7 | 0 | 451
2021-01-05 01:00 | 1:00 | 465.2 | 175.5 | 128.5728 | 24 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.3272 | 0 | 0.7 | 0 | 465.2
2021-01-05 02:00 | 2:00 | 484.7 | 175.5 | 141.827 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.673 | 0 | 0.7 | 0 | 484.7
2021-01-05 03:00 | 3:00 | 496.1 | 175.5 | 148.4352 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.3648 | 0 | 0.7 | 0 | 496.1
2021-01-05 04:00 | 4:00 | 496 | 175.5 | 147.7508 | 49.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.7492 | 0 | 0.7 | 0 | 496
2021-01-05 05:00 | 5:00 | 490.5 | 175.5 | 149.4237 | 49.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.6763 | 0 | 0.7 | 0 | 490.5
2021-01-05 06:00 | 6:00 | 492.5 | 175.5 | 153.7298 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.8702 | 0 | 0.7 | 0 | 492.5
2021-01-05 07:00 | 7:00 | 481 | 175.5 | 148.1813 | 38.5 | 4.9 | 33.2 | 6.6672 | 0 | 73.3515 | 0 | 0.7 | 0 | 481
2021-01-05 08:00 | 8:00 | 488.2 | 175.5 | 136.8997 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 46.2833 | 0 | 67.217 | 0 | 0.7 | 0 | 488.2
2021-01-05 09:00 | 9:00 | 480.1 | 175.5 | 97.8418 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 86.1882 | 0 | 58.97 | 0 | 0 | 0 | 480.1
2021-01-05 10:00 | 10:00 | 464.1 | 175.5 | 74.6126 | 24 | 4.9 | 33.2 | 106.7426 | 0 | 60.3448 | 0 | -15.2 | 0 | 464.1
2021-01-05 11:00 | 11:00 | 461 | 175.5 | 74.5798 | 24 | 4.9 | 33.2 | 104.0603 | 0 | 62.9599 | 0 | -18.2 | 0 | 461
2021-01-05 12:00 | 12:00 | 450.7 | 175.5 | 74.361 | 24 | 4.9 | 33.2 | 99.7866 | 0 | 61.6524 | 0 | -22.7 | 0 | 450.7
2021-01-05 13:00 | 13:00 | 449 | 175.5 | 85.216 | 24.5 | 4.9 | 33.2 | 72.7151 | 0 | 52.9689 | 0 | 0 | 0 | 449
2021-01-05 14:00 | 14:00 | 458.8 | 175.5 | 125.2432 | 29.4 | 4.9 | 33.2 | 44.8673 | 0 | 44.9895 | 0 | 0.7 | 0 | 458.8
2021-01-05 15:00 | 15:00 | 480 | 175.5 | 157.3619 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 12.4704 | 0 | 35.1677 | 0 | 0.7 | 0 | 480
2021-01-05 16:00 | 16:00 | 496.9 | 175.5 | 182.9561 | 70.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 28.9317 | 0 | 0.7 | 0 | 496.9
2021-01-05 17:00 | 17:00 | 508.5 | 175.5 | 190.4137 | 70.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0754 | 0 | 25.2109 | 0 | 8.5 | 0 | 508.5
2021-01-05 18:00 | 18:00 | 506.3 | 175.5 | 190.3052 | 70.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 20.2826 | 0 | 11.4 | 0 | 506.3
2021-01-05 19:00 | 19:00 | 491.9 | 175.5 | 188.4225 | 69.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.3775 | 0 | 0.7 | 0 | 491.9
2021-01-05 20:00 | 20:00 | 484.8 | 175.5 | 185.9776 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 22.7973 | 0 | 0.7 | 0 | 484.8
2021-01-05 21:00 | 21:00 | 472.8 | 175.5 | 178.3046 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.4954 | 0 | 0.7 | 0 | 472.8
2021-01-05 22:00 | 22:00 | 455.9 | 175.5 | 169.8409 | 38.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.6591 | 0 | 0.7 | 0 | 455.9
2021-01-05 23:00 | 23:00 | 468.6 | 175.5 | 175.5863 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.5137 | 0 | 0.7 | 0 | 468.6
2021-01-06 | 0:00 | 463.6 | 175.5 | 183.0722 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.0278 | 0 | 0.7 | 0 | 463.6
2021-01-06 01:00 | 1:00 | 482.5 | 175.5 | 189.838 | 41.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.462 | 0 | 9.5 | 0 | 482.5
2021-01-06 02:00 | 2:00 | 497.7 | 175.5 | 190.2021 | 51.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.8979 | 0 | 13.9 | 0 | 497.7
2021-01-06 03:00 | 3:00 | 507.6 | 175.5 | 190.3718 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.3282 | 0 | 14.4 | 0 | 507.6
2021-01-06 04:00 | 4:00 | 510.5 | 175.5 | 190.4653 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.6347 | 0 | 17.5 | 0 | 510.5
2021-01-06 05:00 | 5:00 | 507.4 | 175.5 | 200.7966 | 62.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.9034 | 0 | 6.9 | 0 | 507.4
2021-01-06 06:00 | 6:00 | 509 | 175.5 | 200.9653 | 63.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.6347 | 0 | 7 | 0 | 509
2021-01-06 07:00 | 7:00 | 497 | 175.5 | 200.3886 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 7.2565 | 0 | 21.2549 | 0 | 0.7 | 0 | 497
2021-01-06 08:00 | 8:00 | 499 | 175.5 | 184.8237 | 36.9 | 4.9 | 33.2 | 45.8448 | 0 | 17.1315 | 0 | 0.7 | 0 | 499
2021-01-06 09:00 | 9:00 | 487 | 175.5 | 151.9508 | 24.5 | 4.9 | 33.2 | 80.8616 | 0 | 15.3876 | 0 | 0.7 | 0 | 487
2021-01-06 10:00 | 10:00 | 467.3 | 175.5 | 120.3697 | 25 | 4.9 | 33.2 | 97.4685 | 0 | 10.8618 | 0 | 0 | 0 | 467.3
2021-01-06 11:00 | 11:00 | 456.7 | 175.5 | 103.6661 | 25 | 4.9 | 33.2 | 103.6721 | 0 | 10.7618 | 0 | 0 | 0 | 456.7
2021-01-06 12:00 | 12:00 | 437.7 | 175.5 | 85.8917 | 25 | 4.9 | 33.2 | 102.7829 | 0 | 10.4254 | 0 | 0 | 0 | 437.7
2021-01-06 13:00 | 13:00 | 451.4 | 175.5 | 110.3563 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 91.4653 | 0 | 7.8784 | 0 | 0 | 0 | 451.4
2021-01-06 14:00 | 14:00 | 463.5 | 175.5 | 152.1478 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 57.4379 | 0 | 8.4143 | 0 | 0.7 | 0 | 463.5
2021-01-06 15:00 | 15:00 | 486.6 | 175.5 | 189.9544 | 56.1 | 4.9 | 33.2 | 14.6384 | 0 | 7.0072 | 0 | 5.3 | 0 | 486.6
2021-01-06 16:00 | 16:00 | 504.7 | 175.5 | 190.2915 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 2.9834 | 0 | 31.7 | 0 | 504.7
2021-01-06 17:00 | 17:00 | 514.9 | 175.5 | 190.5428 | 70.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 1.945 | 0 | 38.1 | 0 | 514.9
2021-01-06 18:00 | 18:00 | 507.4 | 175.5 | 190.3601 | 69.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.2399 | 0 | 32.9 | 0 | 507.4
2021-01-06 19:00 | 19:00 | 494.1 | 175.5 | 190.1576 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.6424 | 0 | 29.4 | 0 | 494.1
2021-01-06 20:00 | 20:00 | 485.1 | 175.5 | 189.8727 | 46.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.8273 | 0 | 30.5 | 0 | 485.1
2021-01-06 21:00 | 21:00 | 476.8 | 175.5 | 189.7004 | 37.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.6996 | 0 | 29.9 | 0 | 476.8
2021-01-06 22:00 | 22:00 | 460.2 | 175.5 | 189.3767 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.1233 | 0 | 20.9 | 0 | 460.2
2021-01-06 23:00 | 23:00 | 468.6 | 175.5 | 200.1368 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.3632 | 0 | 17.3 | 0 | 468.6
2021-01-07 | 0:00 | 465 | 175.5 | 200.0378 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.1622 | 0 | 13.6 | 0 | 465
2021-01-07 01:00 | 1:00 | 484.5 | 175.5 | 200.3716 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.9284 | 0 | 30.9 | 0 | 484.5
2021-01-07 02:00 | 2:00 | 499.9 | 175.5 | 200.7519 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.3481 | 0 | 30.1 | 0 | 499.9
2021-01-07 03:00 | 3:00 | 512.4 | 175.5 | 200.9216 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.8784 | 0 | 32.9 | 0 | 512.4
2021-01-07 04:00 | 4:00 | 514.6 | 175.5 | 201.0191 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.2809 | 0 | 32.6 | 0 | 514.6
2021-01-07 05:00 | 5:00 | 507.5 | 175.5 | 200.8918 | 52.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.2082 | 0 | 33.4 | 0 | 507.5
2021-01-07 06:00 | 6:00 | 509.1 | 175.5 | 200.9519 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.5481 | 0 | 32.4 | 0 | 509.1
2021-01-07 07:00 | 7:00 | 509.5 | 175.5 | 200.9619 | 62.2 | 4.9 | 33.2 | 1.04 | 0 | 11.2981 | 0 | 20.4 | 0 | 509.5
2021-01-07 08:00 | 8:00 | 541.3 | 175.5 | 201.5671 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 2.3684 | 0 | 23.0645 | 0 | 28.5 | 0 | 541.3
2021-01-07 09:00 | 9:00 | 549.5 | 175.5 | 201.7486 | 72.2 | 4.9 | 33.2 | 5.8774 | 0 | 18.674 | 0 | 37.4 | 0 | 549.5
2021-01-07 10:00 | 10:00 | 534.3 | 175.5 | 201.3832 | 66 | 4.9 | 33.2 | 10.5019 | 0 | 20.2149 | 0 | 22.6 | 0 | 534.3
2021-01-07 11:00 | 11:00 | 519.4 | 175.5 | 201.0899 | 56 | 4.9 | 33.2 | 20.2405 | 0 | 23.8696 | 0 | 4.6 | 0 | 519.4
2021-01-07 12:00 | 12:00 | 494.2 | 175.5 | 185.5156 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 39.7922 | 0 | 21.9922 | 0 | 0.7 | 0 | 494.2
2021-01-07 13:00 | 13:00 | 511.7 | 175.5 | 200.8729 | 33 | 4.9 | 33.2 | 36.1071 | 0 | 20.92 | 0 | 7.2 | 0 | 511.7
2021-01-07 14:00 | 14:00 | 512.9 | 175.5 | 201.0499 | 47.7 | 4.9 | 33.2 | 12.1564 | 0 | 22.1937 | 0 | 16.2 | 0 | 512.9
2021-01-07 15:00 | 15:00 | 519.8 | 175.5 | 201.0773 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 2.0557 | 0 | 23.567 | 0 | 21.8 | 0 | 519.8
2021-01-07 16:00 | 16:00 | 522.9 | 175.5 | 201.1813 | 57.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.3187 | 0 | 12 | 0 | 522.9
2021-01-07 17:00 | 17:00 | 521.9 | 175.5 | 200.7512 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.3488 | 0 | 0.7 | 0 | 521.9
2021-01-07 18:00 | 18:00 | 517.5 | 175.5 | 189.4909 | 42 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.7091 | 0 | 0.7 | 0 | 517.5
2021-01-07 19:00 | 19:00 | 504.8 | 175.5 | 169.8306 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.0694 | 0 | 0.7 | 0 | 504.8
2021-01-07 20:00 | 20:00 | 499.2 | 175.5 | 159.0243 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.9757 | 0 | 0.7 | 0 | 499.2
2021-01-07 21:00 | 21:00 | 496.9 | 175.5 | 158.9764 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.7236 | 0 | 0.7 | 0 | 496.9
2021-01-07 22:00 | 22:00 | 484.5 | 175.5 | 146.4703 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.8297 | 0 | 0.7 | 0 | 484.5
2021-01-07 23:00 | 23:00 | 496.5 | 175.5 | 157.129 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.171 | 0 | 0.7 | 0 | 496.5
2021-01-08 | 0:00 | 489 | 175.5 | 145.5181 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.4819 | 0 | 0.7 | 0 | 489
2021-01-08 01:00 | 1:00 | 505.2 | 175.5 | 145.1104 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.3896 | 0 | 0.7 | 0 | 505.2
2021-01-08 02:00 | 2:00 | 525.7 | 175.5 | 158.065 | 46.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.935 | 0 | 0.7 | 0 | 525.7
2021-01-08 03:00 | 3:00 | 535.3 | 175.5 | 158.078 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.222 | 0 | 0.7 | 0 | 535.3
2021-01-08 04:00 | 4:00 | 536.5 | 175.5 | 159.6859 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 104.3141 | 0 | 0.7 | 0 | 536.5
2021-01-08 05:00 | 5:00 | 528.4 | 175.5 | 159.1512 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.1488 | 0 | 0.7 | 0 | 528.4
2021-01-08 06:00 | 6:00 | 524.4 | 175.5 | 157.6696 | 44.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.5304 | 0 | 0.7 | 0 | 524.4
2021-01-08 07:00 | 7:00 | 511.3 | 175.5 | 148.6277 | 39 | 4.9 | 33.2 | 0.1257 | 0 | 109.2466 | 0 | 0.7 | 0 | 511.3
2021-01-08 08:00 | 8:00 | 530.5 | 175.5 | 156.9618 | 49 | 4.9 | 33.2 | 1.73 | 0 | 108.5082 | 0 | 0.7 | 0 | 530.5
2021-01-08 09:00 | 9:00 | 542.4 | 175.5 | 156.6404 | 58.8 | 4.9 | 33.2 | 3.9856 | 0 | 108.674 | 0 | 0.7 | 0 | 542.4
2021-01-08 10:00 | 10:00 | 531.8 | 175.5 | 156.9379 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 7.018 | 0 | 104.7441 | 0 | 0.7 | 0 | 531.8
2021-01-08 11:00 | 11:00 | 524.1 | 175.5 | 156.1927 | 38.1 | 4.9 | 33.2 | 11.6928 | 0 | 103.8145 | 0 | 0.7 | 0 | 524.1
2021-01-08 12:00 | 12:00 | 506.9 | 175.5 | 143.745 | 27.1 | 4.9 | 33.2 | 15.6533 | 0 | 106.1017 | 0 | 0.7 | 0 | 506.9
2021-01-08 13:00 | 13:00 | 515.2 | 175.5 | 156.5015 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 15.04 | 0 | 103.6585 | 0 | 0.7 | 0 | 515.2
2021-01-08 14:00 | 14:00 | 512.8 | 175.5 | 157.1378 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 8.1084 | 0 | 97.0538 | 0 | 0.7 | 0 | 512.8
2021-01-08 15:00 | 15:00 | 518.7 | 175.5 | 160.6905 | 49.3 | 4.9 | 33.2 | 2.5193 | 0 | 91.8902 | 0 | 0.7 | 0 | 518.7
2021-01-08 16:00 | 16:00 | 518.7 | 175.5 | 166.2943 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.9057 | 0 | 0.7 | 0 | 518.7
2021-01-08 17:00 | 17:00 | 522.2 | 175.5 | 166.1256 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.1744 | 0 | 0.7 | 0 | 522.2
2021-01-08 18:00 | 18:00 | 516.4 | 175.5 | 166.7993 | 53.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.0007 | 0 | 0.7 | 0 | 516.4
2021-01-08 19:00 | 19:00 | 499.3 | 175.5 | 161.1928 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.1072 | 0 | 0.7 | 0 | 499.3
2021-01-08 20:00 | 20:00 | 489.5 | 175.5 | 159.2756 | 29.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.1244 | 0 | 0.7 | 0 | 489.5
2021-01-08 21:00 | 21:00 | 485.3 | 175.5 | 158.864 | 29.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.336 | 0 | 0.7 | 0 | 485.3
2021-01-08 22:00 | 22:00 | 472.4 | 175.5 | 150.1579 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.2421 | 0 | 0.7 | 0 | 472.4
2021-01-08 23:00 | 23:00 | 483.9 | 175.5 | 156.2609 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.6391 | 0 | 0.7 | 0 | 483.9
2021-01-09 | 0:00 | 478.3 | 175.5 | 125.5199 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.7801 | 0 | 0.7 | 0 | 478.3
2021-01-09 01:00 | 1:00 | 496.2 | 175.5 | 133.1311 | 54.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.9689 | 0 | 0.7 | 0 | 496.2
2021-01-09 02:00 | 2:00 | 512 | 175.5 | 136.2149 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.6851 | 0 | 0.7 | 0 | 512
2021-01-09 03:00 | 3:00 | 519.1 | 175.5 | 144.3552 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.6448 | 0 | 0.7 | 0 | 519.1
2021-01-09 04:00 | 4:00 | 517.4 | 175.5 | 140.1401 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.1599 | 0 | 0.7 | 0 | 517.4
2021-01-09 05:00 | 5:00 | 507 | 175.5 | 138.5907 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.3093 | 0 | 0.7 | 0 | 507
2021-01-09 06:00 | 6:00 | 495.5 | 175.5 | 144.1716 | 56.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.9284 | 0 | 0.7 | 0 | 495.5
2021-01-09 07:00 | 7:00 | 474.6 | 175.5 | 133.2413 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 2.4439 | 0 | 78.5148 | 0 | 0.7 | 0 | 474.6
2021-01-09 08:00 | 8:00 | 491.2 | 175.5 | 142.1359 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 21.018 | 0 | 78.2461 | 0 | 0.7 | 0 | 491.2
2021-01-09 09:00 | 9:00 | 500.2 | 175.5 | 141.5082 | 29.7 | 4.9 | 33.2 | 40.268 | 0 | 74.4238 | 0 | 0.7 | 0 | 500.2
2021-01-09 10:00 | 10:00 | 486.2 | 175.5 | 119.3085 | 25 | 4.9 | 33.2 | 50.8202 | 0 | 76.7713 | 0 | 0.7 | 0 | 486.2
2021-01-09 11:00 | 11:00 | 477 | 175.5 | 103.046 | 25 | 4.9 | 33.2 | 58.9176 | 0 | 76.4364 | 0 | 0 | 0 | 477
2021-01-09 12:00 | 12:00 | 460.4 | 175.5 | 88.4017 | 25 | 4.9 | 33.2 | 59.4432 | 0 | 73.9551 | 0 | 0 | 0 | 460.4
2021-01-09 13:00 | 13:00 | 464.4 | 175.5 | 88.9117 | 25 | 4.9 | 33.2 | 62.2635 | 0 | 74.6248 | 0 | 0 | 0 | 464.4
2021-01-09 14:00 | 14:00 | 454.5 | 175.5 | 103.2339 | 25 | 4.9 | 33.2 | 38.3761 | 0 | 74.29 | 0 | 0 | 0 | 454.5
2021-01-09 15:00 | 15:00 | 459.7 | 175.5 | 140.8161 | 25 | 4.9 | 33.2 | 9.0486 | 0 | 70.5353 | 0 | 0.7 | 0 | 459.7
2021-01-09 16:00 | 16:00 | 467.3 | 175.5 | 136.8795 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0503 | 0 | 76.4702 | 0 | 0.7 | 0 | 467.3
2021-01-09 17:00 | 17:00 | 486.4 | 175.5 | 148.2485 | 50.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.2515 | 0 | 0.7 | 0 | 486.4
2021-01-09 18:00 | 18:00 | 486.7 | 175.5 | 145.955 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.045 | 0 | 0.7 | 0 | 486.7
2021-01-09 19:00 | 19:00 | 475.4 | 175.5 | 143.5151 | 38.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.1849 | 0 | 0.7 | 0 | 475.4
2021-01-09 20:00 | 20:00 | 468.2 | 175.5 | 145.8298 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.4702 | 0 | 0.7 | 0 | 468.2
2021-01-09 21:00 | 21:00 | 464.5 | 175.5 | 147.8586 | 30.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.5414 | 0 | 0.7 | 0 | 464.5
2021-01-09 22:00 | 22:00 | 451.2 | 175.5 | 143.3905 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.9095 | 0 | 0.7 | 0 | 451.2
2021-01-09 23:00 | 23:00 | 467.8 | 175.5 | 151.8153 | 40 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.6847 | 0 | 0.7 | 0 | 467.8
2021-01-10 | 0:00 | 468.6 | 175.5 | 141.1063 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.2937 | 0 | 0.3 | 0 | 468.6
2021-01-10 01:00 | 1:00 | 484.4 | 175.5 | 145.7325 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.4675 | 0 | 0.3 | 0 | 484.4
2021-01-10 02:00 | 2:00 | 498.5 | 175.5 | 148.9189 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.9811 | 0 | 0.3 | 0 | 498.5
2021-01-10 03:00 | 3:00 | 509 | 175.5 | 153.7531 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.6469 | 0 | 0.3 | 0 | 509
2021-01-10 04:00 | 4:00 | 504 | 175.5 | 151.4355 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.9645 | 0 | 0.3 | 0 | 504
2021-01-10 05:00 | 5:00 | 494.5 | 175.5 | 151.2886 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.6114 | 0 | 0.3 | 0 | 494.5
2021-01-10 06:00 | 6:00 | 479.2 | 175.5 | 150.8493 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.7507 | 0 | 0.3 | 0 | 479.2
2021-01-10 07:00 | 7:00 | 458.9 | 175.5 | 139.4971 | 53.9 | 4.9 | 33.2 | 3.8972 | 0 | 47.7057 | 0 | 0.3 | 0 | 458.9
2021-01-10 08:00 | 8:00 | 459.9 | 175.5 | 134.3386 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 25.8173 | 0 | 54.4441 | 0 | 0.3 | 0 | 459.9
2021-01-10 09:00 | 9:00 | 453.8 | 175.5 | 106.3847 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 49.2792 | 0 | 59.0361 | 0 | 0 | 0 | 453.8
2021-01-10 10:00 | 10:00 | 450.7 | 175.5 | 80.0759 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 69.3692 | 0 | 62.1549 | 0 | 0 | 0 | 450.7
2021-01-10 11:00 | 11:00 | 441.4 | 175.5 | 74 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 71.8633 | 0 | 65.6069 | -9.1702 | 0 | 0 | 441.4
2021-01-10 12:00 | 12:00 | 434.9 | 175.5 | 73.9 | 26 | 4.9 | 33.2 | 70.8858 | -1.9003 | 69.2278 | -16.8133 | 0 | 0 | 434.9
2021-01-10 13:00 | 13:00 | 425.5 | 175.5 | 73.7 | 26 | 4.9 | 33.2 | 62.2757 | 0 | 71.9778 | -19.7535 | -2.3 | 0 | 425.5
2021-01-10 14:00 | 14:00 | 422.2 | 175.5 | 73.6 | 26 | 4.9 | 33.2 | 37.8874 | 0 | 82.2698 | -11.1572 | 0 | 0 | 422.2
2021-01-10 15:00 | 15:00 | 432.6 | 175.5 | 103.2015 | 26.5 | 4.9 | 33.2 | 8.6726 | 0 | 80.6259 | 0 | 0 | 0 | 432.6
2021-01-10 16:00 | 16:00 | 451 | 175.5 | 117.9043 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 78.8835 | 0 | 0.3 | 0 | 451
2021-01-10 17:00 | 17:00 | 476.8 | 175.5 | 134.6752 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.6248 | 0 | 0.3 | 0 | 476.8
2021-01-10 18:00 | 18:00 | 481.4 | 175.5 | 134.6878 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.1122 | 0 | 0.3 | 0 | 481.4
2021-01-10 19:00 | 19:00 | 473 | 175.5 | 127.6487 | 40.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.9513 | 0 | 0.3 | 0 | 473
2021-01-10 20:00 | 20:00 | 468.3 | 175.5 | 130.6483 | 38.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.1517 | 0 | 0.3 | 0 | 468.3
2021-01-10 21:00 | 21:00 | 466.9 | 175.5 | 136.997 | 45.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.603 | 0 | 0.3 | 0 | 466.9
2021-01-10 22:00 | 22:00 | 451.8 | 175.5 | 133.7117 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.9883 | 0 | 0.3 | 0 | 451.8
2021-01-10 23:00 | 23:00 | 466.7 | 175.5 | 144.829 | 48.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.271 | 0 | 0.3 | 0 | 466.7
2021-01-11 | 0:00 | 463.5 | 175.5 | 144.6451 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.1549 | 0 | 0.3 | 0 | 463.5
2021-01-11 01:00 | 1:00 | 478.4 | 175.5 | 142.0042 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.5958 | 0 | 0.3 | 0 | 478.4
2021-01-11 02:00 | 2:00 | 496.8 | 175.5 | 144.2682 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.7318 | 0 | 0.3 | 0 | 496.8
2021-01-11 03:00 | 3:00 | 509.2 | 175.5 | 138.0331 | 75.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.9669 | 0 | 0.3 | 0 | 509.2
2021-01-11 04:00 | 4:00 | 504.3 | 175.5 | 136.7731 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.8269 | 0 | 0.3 | 0 | 504.3
2021-01-11 05:00 | 5:00 | 493.6 | 175.5 | 139.4287 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.6713 | 0 | 0.3 | 0 | 493.6
2021-01-11 06:00 | 6:00 | 486.5 | 175.5 | 146.6905 | 60 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.9095 | 0 | 0.3 | 0 | 486.5
2021-01-11 07:00 | 7:00 | 472 | 175.5 | 134.5368 | 50 | 4.9 | 33.2 | 4.738 | 0 | 68.8252 | 0 | 0.3 | 0 | 472
2021-01-11 08:00 | 8:00 | 476.8 | 175.5 | 134.6379 | 28.9 | 4.9 | 33.2 | 32.749 | 0 | 66.6131 | 0 | 0.3 | 0 | 476.8
2021-01-11 09:00 | 9:00 | 481.1 | 175.5 | 108.6093 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 59.369 | 0 | 73.8217 | 0 | 0 | 0 | 481.1
2021-01-11 10:00 | 10:00 | 471.8 | 175.5 | 78.3338 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 75.8863 | 0 | 78.2799 | 0 | 0 | 0 | 471.8
2021-01-11 11:00 | 11:00 | 467.2 | 175.5 | 74.5 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 79.3211 | 0 | 92.1251 | -18.0462 | 0 | 0 | 467.2
2021-01-11 12:00 | 12:00 | 458 | 175.5 | 74.4 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 73.2039 | 0 | 96.215 | -19.7189 | -5.4 | 0 | 458
2021-01-11 13:00 | 13:00 | 459 | 175.5 | 74.4 | 26.2 | 4.9 | 33.2 | 61.0475 | 0 | 98.4286 | -14.6761 | 0 | 0 | 459
2021-01-11 14:00 | 14:00 | 451.8 | 175.5 | 75.4528 | 26.2 | 4.9 | 33.2 | 34.7665 | 0 | 101.7807 | 0 | 0 | 0 | 451.8
2021-01-11 15:00 | 15:00 | 466.7 | 175.5 | 118.1085 | 26.2 | 4.9 | 33.2 | 9.124 | 0 | 99.3675 | 0 | 0.3 | 0 | 466.7
2021-01-11 16:00 | 16:00 | 476.9 | 175.5 | 122.6998 | 45.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 94.8751 | 0 | 0.3 | 0 | 476.9
2021-01-11 17:00 | 17:00 | 496.2 | 175.5 | 134.0559 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.6441 | 0 | 0.3 | 0 | 496.2
2021-01-11 18:00 | 18:00 | 495.7 | 175.5 | 141.9161 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.0839 | 0 | 0.3 | 0 | 495.7
2021-01-11 19:00 | 19:00 | 481.8 | 175.5 | 146.2966 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.8034 | 0 | 0.3 | 0 | 481.8
2021-01-11 20:00 | 20:00 | 475.2 | 175.5 | 153.7659 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.7341 | 0 | 2 | 0 | 475.2
2021-01-11 21:00 | 21:00 | 469.8 | 175.5 | 153.604 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.196 | 0 | 10.7 | 0 | 469.8
2021-01-11 22:00 | 22:00 | 455.2 | 175.5 | 153.3611 | 41.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.9389 | 0 | 10.6 | 0 | 455.2
2021-01-11 23:00 | 23:00 | 460.5 | 175.5 | 153.4466 | 46.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.8534 | 0 | 19.8 | 0 | 460.5
2021-01-12 | 0:00 | 458 | 175.5 | 153.4063 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.1937 | 0 | 33.3 | 0 | 458
2021-01-12 01:00 | 1:00 | 474.8 | 175.5 | 153.7325 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.6675 | 0 | 37.8 | 0 | 474.8
2021-01-12 02:00 | 2:00 | 490.9 | 175.5 | 154.0124 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.3876 | 0 | 45.2 | 0 | 490.9
2021-01-12 03:00 | 3:00 | 500.9 | 175.5 | 154.2281 | 72.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.4719 | 0 | 47.9 | 0 | 500.9
2021-01-12 04:00 | 4:00 | 506.2 | 175.5 | 154.2952 | 74.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.5048 | 0 | 45.4 | 0 | 506.2
2021-01-12 05:00 | 5:00 | 498.6 | 175.5 | 154.2164 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.5836 | 0 | 42.4 | 0 | 498.6
2021-01-12 06:00 | 6:00 | 503.3 | 175.5 | 164.7996 | 69.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.4004 | 0 | 25.8 | 0 | 503.3
2021-01-12 07:00 | 7:00 | 493.6 | 175.5 | 164.6319 | 59.7 | 4.9 | 33.2 | 3.4968 | 0 | 35.8713 | 0 | 16.3 | 0 | 493.6
2021-01-12 08:00 | 8:00 | 520.7 | 175.5 | 165.1174 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 20.4538 | 0 | 40.0288 | 0 | 14.9 | 0 | 520.7
2021-01-12 09:00 | 9:00 | 532 | 175.5 | 165.3122 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 36.8968 | 0 | 39.391 | 0 | 12.4 | 0 | 532
2021-01-12 10:00 | 10:00 | 520 | 175.5 | 147.3567 | 54.4 | 4.9 | 33.2 | 56.034 | 0 | 48.3093 | 0 | 0.3 | 0 | 520
2021-01-12 11:00 | 11:00 | 505.7 | 175.5 | 145.73 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 60.596 | 0 | 53.874 | 0 | 0.3 | 0 | 505.7
2021-01-12 12:00 | 12:00 | 476.5 | 175.5 | 119.511 | 29.7 | 4.9 | 33.2 | 56.6988 | 0 | 56.6902 | 0 | 0.3 | 0 | 476.5
2021-01-12 13:00 | 13:00 | 490.8 | 175.5 | 135.0118 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 52.2995 | 0 | 56.3887 | 0 | 0.3 | 0 | 490.8
2021-01-12 14:00 | 14:00 | 484.8 | 175.5 | 152.258 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 27.2094 | 0 | 58.2326 | 0 | 0.3 | 0 | 484.8
2021-01-12 15:00 | 15:00 | 490.4 | 175.5 | 154.0191 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 6.7678 | 0 | 66.6131 | 0 | 7.1 | 0 | 490.4
2021-01-12 16:00 | 16:00 | 494.1 | 175.5 | 154.1124 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.2876 | 0 | 17.8 | 0 | 494.1
2021-01-12 17:00 | 17:00 | 495.5 | 175.5 | 154.172 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 0.1257 | 0 | 58.9023 | 0 | 16 | 0 | 495.5
2021-01-12 18:00 | 18:00 | 491.9 | 175.5 | 154.0092 | 48.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.6908 | 0 | 13.4 | 0 | 491.9
2021-01-12 19:00 | 19:00 | 477.5 | 175.5 | 153.8653 | 38.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.4347 | 0 | 7.4 | 0 | 477.5
2021-01-12 20:00 | 20:00 | 466.9 | 175.5 | 153.5233 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.1767 | 0 | 0.4 | 0 | 466.9
2021-01-12 21:00 | 21:00 | 458.3 | 175.5 | 152.7002 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.4998 | 0 | 0.3 | 0 | 458.3
2021-01-12 22:00 | 22:00 | 438.4 | 175.5 | 135.18 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.12 | 0 | 0.3 | 0 | 438.4
2021-01-12 23:00 | 23:00 | 452.4 | 175.5 | 153.1737 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.6263 | 0 | 12.8 | 0 | 452.4
2021-01-13 | 0:00 | 451.4 | 175.5 | 151.6893 | 42.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.9107 | 0 | 0.3 | 0 | 451.4
2021-01-13 01:00 | 1:00 | 464.3 | 175.5 | 142.8124 | 51.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.2876 | 0 | 0.3 | 0 | 464.3
2021-01-13 02:00 | 2:00 | 474 | 175.5 | 135.6168 | 57.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.0832 | 0 | 0.3 | 0 | 474
2021-01-13 03:00 | 3:00 | 485.1 | 175.5 | 134.4964 | 60.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.6036 | 0 | 0.3 | 0 | 485.1
2021-01-13 04:00 | 4:00 | 487.2 | 175.5 | 134.3848 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.8152 | 0 | 0.3 | 0 | 487.2
2021-01-13 05:00 | 5:00 | 477.2 | 175.5 | 140.289 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.311 | 0 | 0.3 | 0 | 477.2
2021-01-13 06:00 | 6:00 | 477.5 | 175.5 | 144.9947 | 65 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.6053 | 0 | 0.3 | 0 | 477.5
2021-01-13 07:00 | 7:00 | 467.5 | 175.5 | 134.9998 | 55 | 4.9 | 33.2 | 1.5791 | 0 | 62.0211 | 0 | 0.3 | 0 | 467.5
2021-01-13 08:00 | 8:00 | 485.6 | 175.5 | 132.5743 | 43.6 | 4.9 | 33.2 | 16.9448 | 0 | 78.5809 | 0 | 0.3 | 0 | 485.6
2021-01-13 09:00 | 9:00 | 489.9 | 175.5 | 114.9159 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 42.2985 | 0 | 85.1856 | 0 | 0.3 | 0 | 489.9
2021-01-13 10:00 | 10:00 | 471.9 | 175.5 | 79.3976 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 58.6288 | 0 | 94.7736 | 0 | 0 | 0 | 471.9
2021-01-13 11:00 | 11:00 | 460.7 | 175.5 | 74.4 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 62.9656 | 0 | 103.6246 | -19.3902 | 0 | 0 | 460.7
2021-01-13 12:00 | 12:00 | 439.5 | 175.5 | 74 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 71.3372 | 0 | 105.8628 | -27.8 | -23 | 0 | 439.5
2021-01-13 13:00 | 13:00 | 443.6 | 175.5 | 74.1 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 64.0186 | 0 | 101.1095 | -19.7281 | -15 | 0 | 443.6
2021-01-13 14:00 | 14:00 | 454.3 | 175.5 | 74.3 | 27.8 | 4.9 | 33.2 | 45.1439 | 0 | 109.6518 | -16.1957 | 0 | 0 | 454.3
2021-01-13 15:00 | 15:00 | 486.6 | 175.5 | 102.1238 | 48.6 | 4.9 | 33.2 | 12.2197 | 0 | 110.0565 | 0 | 0 | 0 | 486.6
2021-01-13 16:00 | 16:00 | 496.3 | 175.5 | 115.6154 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 0.176 | 0 | 108.0086 | 0 | 0.3 | 0 | 496.3
2021-01-13 17:00 | 17:00 | 498.4 | 175.5 | 118.7835 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 0.1631 | 0 | 102.7534 | 0 | 0.3 | 0 | 498.4
2021-01-13 18:00 | 18:00 | 489.5 | 175.5 | 126.6846 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.3154 | 0 | 0.3 | 0 | 489.5
2021-01-13 19:00 | 19:00 | 471 | 175.5 | 129.6348 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.6652 | 0 | 0.3 | 0 | 471
2021-01-13 20:00 | 20:00 | 457 | 175.5 | 137.234 | 41.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.066 | 0 | 0.3 | 0 | 457
2021-01-13 21:00 | 21:00 | 444.1 | 175.5 | 145.171 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.829 | 0 | 0.3 | 0 | 444.1
2021-01-13 22:00 | 22:00 | 424.2 | 175.5 | 143.9111 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.1889 | 0 | 0.3 | 0 | 424.2
2021-01-13 23:00 | 23:00 | 433.1 | 175.5 | 152.9628 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.0372 | 0 | 9.3 | 0 | 433.1
2021-01-14 | 0:00 | 425.6 | 175.5 | 152.6886 | 32.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.4114 | 0 | 7 | 0 | 425.6
2021-01-14 01:00 | 1:00 | 447.3 | 175.5 | 153.0992 | 43.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.6008 | 0 | 13.4 | 0 | 447.3
2021-01-14 02:00 | 2:00 | 465.1 | 175.5 | 153.5193 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.8807 | 0 | 18.5 | 0 | 465.1
2021-01-14 03:00 | 3:00 | 478.3 | 175.5 | 153.854 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.446 | 0 | 10.5 | 0 | 478.3
2021-01-14 04:00 | 4:00 | 481.8 | 175.5 | 153.8519 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.6481 | 0 | 6.3 | 0 | 481.8
2021-01-14 05:00 | 5:00 | 485.2 | 175.5 | 153.3634 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.2366 | 0 | 0.3 | 0 | 485.2
2021-01-14 06:00 | 6:00 | 492.2 | 175.5 | 144.6567 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.0433 | 0 | 0.3 | 0 | 492.2
2021-01-14 07:00 | 7:00 | 481.6 | 175.5 | 128.0883 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 2.4812 | 0 | 87.2305 | 0 | 0.3 | 0 | 481.6
2021-01-14 08:00 | 8:00 | 506.6 | 175.5 | 126.4041 | 51 | 4.9 | 33.2 | 14.7885 | 0 | 100.5074 | 0 | 0.3 | 0 | 506.6
2021-01-14 09:00 | 9:00 | 510 | 175.5 | 118.057 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 25.404 | 0 | 111.439 | 0 | 0.3 | 0 | 510
2021-01-14 10:00 | 10:00 | 475.6 | 175.5 | 90.1664 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 25.9301 | 0 | 114.7035 | 0 | 0 | 0 | 475.6
2021-01-14 11:00 | 11:00 | 460.7 | 175.5 | 74.4 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 39.6031 | 0 | 122.8279 | -14.931 | 0 | 0 | 460.7
2021-01-14 12:00 | 12:00 | 456 | 175.5 | 84.8 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 55.7845 | 0 | 119.3971 | -19.7816 | -23 | 0 | 456
2021-01-14 13:00 | 13:00 | 470.9 | 175.5 | 85.1 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 50.3314 | 0 | 117.4425 | -19.7739 | -1 | 0 | 470.9
2021-01-14 14:00 | 14:00 | 486.6 | 175.5 | 85.4 | 38.6 | 4.9 | 33.2 | 33.6129 | 0 | 121.1832 | -5.7961 | 0 | 0 | 486.6
2021-01-14 15:00 | 15:00 | 507.4 | 175.5 | 116.559 | 48.6 | 4.9 | 33.2 | 8.935 | 0 | 119.706 | 0 | 0 | 0 | 507.4
2021-01-14 16:00 | 16:00 | 506.3 | 175.5 | 117.9948 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 119.993 | 0 | 0 | 0 | 506.3
2021-01-14 17:00 | 17:00 | 508.9 | 175.5 | 118.4192 | 57.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 119.4686 | 0 | 0 | 0 | 508.9
2021-01-14 18:00 | 18:00 | 502.1 | 175.5 | 118.8476 | 51.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 117.7524 | 0 | 0.3 | 0 | 502.1
2021-01-14 19:00 | 19:00 | 488.3 | 175.5 | 116.8814 | 41.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.9186 | 0 | 0.3 | 0 | 488.3
2021-01-14 20:00 | 20:00 | 475.7 | 175.5 | 118.2499 | 28.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.7501 | 0 | 0.3 | 0 | 475.7
2021-01-14 21:00 | 21:00 | 470.6 | 175.5 | 115.0581 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.9419 | 0 | 0.3 | 0 | 470.6
2021-01-14 22:00 | 22:00 | 449.2 | 175.5 | 96.4842 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.4158 | 0 | 0 | 0 | 449.2
2021-01-14 23:00 | 23:00 | 461.6 | 175.5 | 109.4552 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.8448 | 0 | 0 | 0 | 461.6
2021-01-15 | 0:00 | 455.9 | 175.5 | 102.6982 | 26.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.2018 | 0 | 0 | 0 | 455.9
2021-01-15 01:00 | 1:00 | 472.1 | 175.5 | 112.4365 | 39.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.8635 | 0 | 0 | 0 | 472.1
2021-01-15 02:00 | 2:00 | 487.5 | 175.5 | 134.9044 | 51.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.7956 | 0 | 0.3 | 0 | 487.5
2021-01-15 03:00 | 3:00 | 494.7 | 175.5 | 137.5331 | 61.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.9669 | 0 | 0.3 | 0 | 494.7
2021-01-15 04:00 | 4:00 | 496.3 | 175.5 | 137.0953 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.6047 | 0 | 0.3 | 0 | 496.3
2021-01-15 05:00 | 5:00 | 493.4 | 175.5 | 137.264 | 59.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.336 | 0 | 0.3 | 0 | 493.4
2021-01-15 06:00 | 6:00 | 497.6 | 175.5 | 147.5157 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.4843 | 0 | 0.3 | 0 | 497.6
2021-01-15 07:00 | 7:00 | 483.5 | 175.5 | 148.9305 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 6.9556 | 0 | 55.0139 | 0 | 0.3 | 0 | 483.5
2021-01-15 08:00 | 8:00 | 501.5 | 175.5 | 154.4847 | 41 | 4.9 | 33.2 | 45.1808 | 0 | 46.9345 | 0 | 0.3 | 0 | 501.5
2021-01-15 09:00 | 9:00 | 511.3 | 175.5 | 146.1309 | 31 | 4.9 | 33.2 | 77.1907 | 0 | 43.0784 | 0 | 0.3 | 0 | 511.3
2021-01-15 10:00 | 10:00 | 497.1 | 175.5 | 132.0893 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 89.4729 | 0 | 35.7378 | 0 | 0.3 | 0 | 497.1
2021-01-15 11:00 | 11:00 | 490.5 | 175.5 | 124.6266 | 26.4 | 4.9 | 33.2 | 94.2593 | 0 | 31.6141 | 0 | 0 | 0 | 490.5
2021-01-15 12:00 | 12:00 | 468.3 | 175.5 | 115.8438 | 29.6 | 4.9 | 33.2 | 82.1028 | 0 | 26.8534 | 0 | 0.3 | 0 | 468.3
2021-01-15 13:00 | 13:00 | 482.2 | 175.5 | 146.8852 | 33.1 | 4.9 | 33.2 | 65.0826 | 0 | 23.2322 | 0 | 0.3 | 0 | 482.2
2021-01-15 14:00 | 14:00 | 478.1 | 175.5 | 153.8483 | 54 | 4.9 | 33.2 | 38.2252 | 0 | 16.2265 | 0 | 2.2 | 0 | 478.1
2021-01-15 15:00 | 15:00 | 484 | 175.5 | 153.9729 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 11.6052 | 0 | 9.6219 | 0 | 31.1 | 0 | 484
2021-01-15 16:00 | 16:00 | 495.2 | 175.5 | 154.0887 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.8113 | 0 | 39.6 | 0 | 495.2
2021-01-15 17:00 | 17:00 | 500.6 | 175.5 | 154.2003 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0503 | 0 | 31.9494 | 0 | 26.7 | 0 | 500.6
2021-01-15 18:00 | 18:00 | 491.9 | 175.5 | 154.0336 | 67.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.6664 | 0 | 3.8 | 0 | 491.9
2021-01-15 19:00 | 19:00 | 474.4 | 175.5 | 134.6071 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.9929 | 0 | 0.3 | 0 | 474.4
2021-01-15 20:00 | 20:00 | 460 | 175.5 | 134.2903 | 34 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.8097 | 0 | 0.3 | 0 | 460
2021-01-15 21:00 | 21:00 | 450.9 | 175.5 | 130.1014 | 25.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.4986 | 0 | 0.3 | 0 | 450.9
2021-01-15 22:00 | 22:00 | 431.3 | 175.5 | 109.1594 | 25.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.1406 | 0 | 0 | 0 | 431.3
2021-01-15 23:00 | 23:00 | 442 | 175.5 | 123.7166 | 25.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.9834 | 0 | 0.3 | 0 | 442
2021-01-16 | 0:00 | 448.8 | 175.5 | 111.5787 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.9213 | 0 | 0 | 0 | 448.8
2021-01-16 01:00 | 1:00 | 470.2 | 175.5 | 114.8004 | 59.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.7996 | 0 | 0.3 | 0 | 470.2
2021-01-16 02:00 | 2:00 | 485.8 | 175.5 | 113.1058 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.3942 | 0 | 0 | 0 | 485.8
2021-01-16 03:00 | 3:00 | 496.6 | 175.5 | 126.0871 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.9129 | 0 | 0.3 | 0 | 496.6
2021-01-16 04:00 | 4:00 | 491.5 | 175.5 | 113.3749 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.8251 | 0 | 0 | 0 | 491.5
2021-01-16 05:00 | 5:00 | 470.4 | 175.5 | 97.1455 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 102.9545 | 0 | 0 | 0 | 470.4
2021-01-16 06:00 | 6:00 | 447.9 | 175.5 | 85.0646 | 43.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.9354 | 0 | 0 | 0 | 447.9
2021-01-16 07:00 | 7:00 | 422.1 | 175.5 | 80.0322 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 2.4942 | 0 | 100.4736 | 0 | 0 | 0 | 422.1
2021-01-16 08:00 | 8:00 | 434.7 | 175.5 | 81.6011 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 16.443 | 0 | 97.5559 | 0 | 0 | 0 | 434.7
2021-01-16 09:00 | 9:00 | 422 | 175.5 | 63.1 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 34.3783 | 0 | 101.5459 | -16.1242 | 0 | 0 | 422
2021-01-16 10:00 | 10:00 | 396 | 175.5 | 62.6 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 62.4647 | 0 | 101.5459 | -30.5106 | -39.2 | 0 | 396
2021-01-16 11:00 | 11:00 | 416.1 | 175.5 | 63 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 77.1907 | 0 | 106.1017 | -30.5924 | -38.7 | 0 | 416.1
2021-01-16 12:00 | 12:00 | 430.7 | 175.5 | 63.3 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 78.2308 | 0 | 108.7937 | -30.5245 | -28.2 | 0 | 430.7
2021-01-16 13:00 | 13:00 | 411.5 | 175.5 | 62.9 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 59.2936 | 0 | 106.8635 | -30.5571 | -26.1 | 0 | 411.5
2021-01-16 14:00 | 14:00 | 428.5 | 175.5 | 63.3 | 26 | 4.9 | 33.2 | 30.7939 | 0 | 105.6251 | -10.819 | 0 | 0 | 428.5
2021-01-16 15:00 | 15:00 | 442.2 | 175.5 | 88.8636 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 8.2471 | 0 | 103.3893 | 0 | 0 | 0 | 442.2
2021-01-16 16:00 | 16:00 | 449.4 | 175.5 | 97.3911 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 87.1967 | 0 | 0 | 0 | 449.4
2021-01-16 17:00 | 17:00 | 468.1 | 175.5 | 120.553 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 0.1379 | 0 | 71.8091 | 0 | 0.3 | 0 | 468.1
2021-01-16 18:00 | 18:00 | 467.7 | 175.5 | 122.2157 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.2843 | 0 | 0.3 | 0 | 467.7
2021-01-16 19:00 | 19:00 | 453.6 | 175.5 | 123.7326 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.6674 | 0 | 0.3 | 0 | 453.6
2021-01-16 20:00 | 20:00 | 443.1 | 175.5 | 123.5067 | 42.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.1933 | 0 | 0.3 | 0 | 443.1
2021-01-16 21:00 | 21:00 | 437 | 175.5 | 113.3726 | 29 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.7274 | 0 | 0.3 | 0 | 437
2021-01-16 22:00 | 22:00 | 430 | 175.5 | 113.259 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.341 | 0 | 0.3 | 0 | 430
2021-01-16 23:00 | 23:00 | 439.6 | 175.5 | 119.0752 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.6248 | 0 | 0.3 | 0 | 439.6
2021-01-17 | 0:00 | 434.3 | 175.5 | 115.5888 | 26.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.9112 | 0 | 0.3 | 0 | 434.3
2021-01-17 01:00 | 1:00 | 451.1 | 175.5 | 113.6762 | 49.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.4238 | 0 | 0.3 | 0 | 451.1
2021-01-17 02:00 | 2:00 | 468.9 | 175.5 | 125.6718 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.4282 | 0 | 0.3 | 0 | 468.9
2021-01-17 03:00 | 3:00 | 479.5 | 175.5 | 134.3336 | 78.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.5664 | 0 | 0.3 | 0 | 479.5
2021-01-17 04:00 | 4:00 | 477.6 | 175.5 | 140.5514 | 79.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.4486 | 0 | 0.3 | 0 | 477.6
2021-01-17 05:00 | 5:00 | 469.7 | 175.5 | 146.8061 | 74.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.0939 | 0 | 0.3 | 0 | 469.7
2021-01-17 06:00 | 6:00 | 453.4 | 175.5 | 138.3601 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.2399 | 0 | 0.3 | 0 | 453.4
2021-01-17 07:00 | 7:00 | 428.6 | 175.5 | 128.5158 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 5.7529 | 0 | 34.7313 | 0 | 0.3 | 0 | 428.6
2021-01-17 08:00 | 8:00 | 429.3 | 175.5 | 119.898 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 35.3056 | 0 | 34.4964 | 0 | 0.3 | 0 | 429.3
2021-01-17 09:00 | 9:00 | 419.3 | 175.5 | 74.1038 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 70.5609 | 0 | 35.3353 | 0 | 0 | 0 | 419.3
2021-01-17 10:00 | 10:00 | 410.4 | 175.5 | 62.9 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 98.3325 | -25.2113 | 44.5208 | -9.442 | 0 | 0 | 410.4
2021-01-17 11:00 | 11:00 | 401.9 | 175.5 | 62.7 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 92.8935 | -23.8363 | 30.8429 | -6.0421e-05 | 0 | 0 | 401.9
2021-01-17 12:00 | 12:00 | 391.9 | 175.5 | 62.5 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 65.5474 | -9.5235 | 39.1561 | -5.08 | 0 | 0 | 391.9
2021-01-17 13:00 | 13:00 | 394.8 | 175.5 | 62.6 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 60.4212 | -5.6568 | 50.7229 | -12.5873 | 0 | 0 | 394.8
2021-01-17 14:00 | 14:00 | 403.9 | 175.5 | 69.8666 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 41.2958 | 0 | 53.4376 | 0 | 0 | 0 | 403.9
2021-01-17 15:00 | 15:00 | 425.4 | 175.5 | 123.4891 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 10.0132 | 0 | 52.2977 | 0 | 0.3 | 0 | 425.4
2021-01-17 16:00 | 16:00 | 436.4 | 175.5 | 123.775 | 41.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.925 | 0 | 0.3 | 0 | 436.4
2021-01-17 17:00 | 17:00 | 460.3 | 175.5 | 129.8334 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 62.2544 | 0 | 0.3 | 0 | 460.3
2021-01-17 18:00 | 18:00 | 467.5 | 175.5 | 129.2395 | 61 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.3605 | 0 | 0.3 | 0 | 467.5
2021-01-17 19:00 | 19:00 | 463.6 | 175.5 | 130.8901 | 58.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.2099 | 0 | 0.3 | 0 | 463.6
2021-01-17 20:00 | 20:00 | 463.8 | 175.5 | 130.789 | 58.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.311 | 0 | 0.3 | 0 | 463.8
2021-01-17 21:00 | 21:00 | 459.2 | 175.5 | 131.9229 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.9771 | 0 | 0.3 | 0 | 459.2
2021-01-17 22:00 | 22:00 | 439.5 | 175.5 | 121.293 | 38.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.507 | 0 | 0.3 | 0 | 439.5
2021-01-17 23:00 | 23:00 | 451.7 | 175.5 | 135.7548 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.6452 | 0 | 0.3 | 0 | 451.7
2021-01-18 | 0:00 | 458.5 | 175.5 | 151.725 | 33.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.775 | 0 | 0.3 | 0 | 458.5
2021-01-18 01:00 | 1:00 | 475.9 | 175.5 | 153.9834 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.3166 | 0 | 0.3 | 0 | 475.9
2021-01-18 02:00 | 2:00 | 493.3 | 175.5 | 155.6046 | 54.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.3954 | 0 | 0.3 | 0 | 493.3
2021-01-18 03:00 | 3:00 | 504.9 | 175.5 | 164.5789 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.0211 | 0 | 0.3 | 0 | 504.9
2021-01-18 04:00 | 4:00 | 504.8 | 175.5 | 162.0592 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.6408 | 0 | 0.3 | 0 | 504.8
2021-01-18 05:00 | 5:00 | 504.9 | 175.5 | 156.7474 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.4526 | 0 | 0.3 | 0 | 504.9
2021-01-18 06:00 | 6:00 | 509.3 | 175.5 | 164.0739 | 68.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.9261 | 0 | 0.3 | 0 | 509.3
2021-01-18 07:00 | 7:00 | 495.2 | 175.5 | 155.2507 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 5.1262 | 0 | 62.6231 | 0 | 0.3 | 0 | 495.2
2021-01-18 08:00 | 8:00 | 509.3 | 175.5 | 157.7447 | 41.9 | 4.9 | 33.2 | 31.9584 | 0 | 63.7969 | 0 | 0.3 | 0 | 509.3
2021-01-18 09:00 | 9:00 | 506.4 | 175.5 | 146.2516 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 62.3511 | 0 | 57.9973 | 0 | 0.3 | 0 | 506.4
2021-01-18 10:00 | 10:00 | 485.2 | 175.5 | 112.5355 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 89.3472 | 0 | 43.8173 | 0 | 0 | 0 | 485.2
2021-01-18 11:00 | 11:00 | 467.1 | 175.5 | 99.8803 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 86.7524 | 0 | 40.9673 | 0 | 0 | 0 | 467.1
2021-01-18 12:00 | 12:00 | 444 | 175.5 | 80.1879 | 26.4 | 4.9 | 33.2 | 76.3751 | 0 | 47.437 | 0 | 0 | 0 | 444
2021-01-18 13:00 | 13:00 | 467.1 | 175.5 | 113.2899 | 29.6 | 4.9 | 33.2 | 64.9832 | 0 | 45.6269 | 0 | 0 | 0 | 467.1
2021-01-18 14:00 | 14:00 | 473.2 | 175.5 | 144.3238 | 32.7 | 4.9 | 33.2 | 39.8676 | 0 | 42.4086 | 0 | 0.3 | 0 | 473.2
2021-01-18 15:00 | 15:00 | 486.8 | 175.5 | 164.6036 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 12.6079 | 0 | 38.9885 | 0 | 0.3 | 0 | 486.8
2021-01-18 16:00 | 16:00 | 497.7 | 175.5 | 167.1776 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0.176 | 0 | 31.6464 | 0 | 18.4 | 0 | 497.7
2021-01-18 17:00 | 17:00 | 506.2 | 175.5 | 167.2441 | 74.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.2559 | 0 | 24 | 0 | 506.2
2021-01-18 18:00 | 18:00 | 500.4 | 175.5 | 167.1395 | 70.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.1605 | 0 | 20.9 | 0 | 500.4
2021-01-18 19:00 | 19:00 | 482.1 | 175.5 | 166.6905 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.1095 | 0 | 16.1 | 0 | 482.1
2021-01-18 20:00 | 20:00 | 472.4 | 175.5 | 166.5254 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.7746 | 0 | 23.2 | 0 | 472.4
2021-01-18 21:00 | 21:00 | 472.3 | 175.5 | 166.4937 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.7063 | 0 | 27.4 | 0 | 472.3
2021-01-18 22:00 | 22:00 | 453.1 | 175.5 | 166.2563 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.4437 | 0 | 17.7 | 0 | 453.1
2021-01-18 23:00 | 23:00 | 460.1 | 175.5 | 166.3649 | 34.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.8351 | 0 | 27.9 | 0 | 460.1
2021-01-19 | 0:00 | 451 | 175.5 | 166.1811 | 32.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.0189 | 0 | 23.3 | 0 | 451
2021-01-19 01:00 | 1:00 | 468.2 | 175.5 | 166.5418 | 32.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.2582 | 0 | 44.9 | 0 | 468.2
2021-01-19 02:00 | 2:00 | 483.4 | 175.5 | 177.3893 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.7107 | 0 | 42 | 0 | 483.4
2021-01-19 03:00 | 3:00 | 494.7 | 175.5 | 177.5832 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.8168 | 0 | 42 | 0 | 494.7
2021-01-19 04:00 | 4:00 | 498 | 175.5 | 177.6588 | 52.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.9412 | 0 | 35 | 0 | 498
2021-01-19 05:00 | 5:00 | 494.9 | 175.5 | 177.5626 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5374 | 0 | 19.4 | 0 | 494.9
2021-01-19 06:00 | 6:00 | 506 | 175.5 | 177.7664 | 48.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.5336 | 0 | 7.9 | 0 | 506
2021-01-19 07:00 | 7:00 | 505.5 | 175.5 | 177.7141 | 43.1 | 4.9 | 33.2 | 3.7224 | 0 | 63.6635 | 0 | 3.7 | 0 | 505.5
2021-01-19 08:00 | 8:00 | 533.4 | 175.5 | 167.1786 | 52.8 | 4.9 | 33.2 | 26.0688 | 0 | 73.4526 | 0 | 0.3 | 0 | 533.4
2021-01-19 09:00 | 9:00 | 548.9 | 175.5 | 169.1983 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 26.633 | 0 | 76.3687 | 0 | 0.3 | 0 | 548.9
2021-01-19 10:00 | 10:00 | 551.9 | 175.5 | 159.5271 | 54.8 | 4.9 | 33.2 | 30.4418 | 0 | 93.2311 | 0 | 0.3 | 0 | 551.9
2021-01-19 11:00 | 11:00 | 562.1 | 175.5 | 158.9324 | 60.5 | 4.9 | 33.2 | 31.3451 | 0 | 97.4225 | 0 | 0.3 | 0 | 562.1
2021-01-19 12:00 | 12:00 | 544.2 | 175.5 | 148.3297 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 33.9017 | 0 | 99.5686 | 0 | 0.3 | 0 | 544.2
2021-01-19 13:00 | 13:00 | 552.6 | 175.5 | 158.8106 | 50.4 | 4.9 | 33.2 | 32.1345 | 0 | 97.3549 | 0 | 0.3 | 0 | 552.6
2021-01-19 14:00 | 14:00 | 551 | 175.5 | 158.761 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 21.4816 | 0 | 97.7574 | 0 | 0.3 | 0 | 551
2021-01-19 15:00 | 15:00 | 545.7 | 175.5 | 161.2401 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 5.9399 | 0 | 97.02 | 0 | 0.3 | 0 | 545.7
2021-01-19 16:00 | 16:00 | 530.9 | 175.5 | 164.1311 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.9689 | 0 | 0.3 | 0 | 530.9
2021-01-19 17:00 | 17:00 | 532.3 | 175.5 | 155.9849 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.3151 | 0 | 0.3 | 0 | 532.3
2021-01-19 18:00 | 18:00 | 525 | 175.5 | 147.7808 | 45.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 117.4192 | 0 | 0.3 | 0 | 525
2021-01-19 19:00 | 19:00 | 508 | 175.5 | 147.3976 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.2024 | 0 | 0.3 | 0 | 508
2021-01-19 20:00 | 20:00 | 499.2 | 175.5 | 147.2767 | 28.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.2233 | 0 | 0.3 | 0 | 499.2
2021-01-19 21:00 | 21:00 | 494.8 | 175.5 | 145.4524 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.2476 | 0 | 0.3 | 0 | 494.8
2021-01-19 22:00 | 22:00 | 477.1 | 175.5 | 125.7744 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.2256 | 0 | 0.3 | 0 | 477.1
2021-01-19 23:00 | 23:00 | 489.2 | 175.5 | 137.8989 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 112.2011 | 0 | 0.3 | 0 | 489.2
2021-01-20 | 0:00 | 486.1 | 175.5 | 128.3087 | 25.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.4913 | 0 | 0.3 | 0 | 486.1
2021-01-20 01:00 | 1:00 | 503 | 175.5 | 130.8331 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 117.9669 | 0 | 0.3 | 0 | 503
2021-01-20 02:00 | 2:00 | 518.2 | 175.5 | 136.629 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 117.371 | 0 | 0.3 | 0 | 518.2
2021-01-20 03:00 | 3:00 | 528.2 | 175.5 | 136.232 | 59.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.468 | 0 | 0.3 | 0 | 528.2
2021-01-20 04:00 | 4:00 | 530.2 | 175.5 | 135.0396 | 60.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.6604 | 0 | 0.3 | 0 | 530.2
2021-01-20 05:00 | 5:00 | 523 | 175.5 | 134.4349 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 121.5651 | 0 | 0.3 | 0 | 523
2021-01-20 06:00 | 6:00 | 526.3 | 175.5 | 135.3267 | 57 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.3733 | 0 | 0 | 0 | 526.3
2021-01-20 07:00 | 7:00 | 519.2 | 175.5 | 133.9545 | 47 | 4.9 | 33.2 | 4.7251 | 0 | 119.9204 | 0 | 0 | 0 | 519.2
2021-01-20 08:00 | 8:00 | 538.7 | 175.5 | 132.003 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 24.3388 | 0 | 119.1582 | 0 | 0 | 0 | 538.7
2021-01-20 09:00 | 9:00 | 558.1 | 175.5 | 127.7616 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 54.3182 | 0 | 117.9202 | 0 | 0 | 0 | 558.1
2021-01-20 10:00 | 10:00 | 553.8 | 175.5 | 105.7688 | 34.5 | 4.9 | 33.2 | 81.4632 | 0 | 118.468 | 0 | 0 | 0 | 553.8
2021-01-20 11:00 | 11:00 | 537.2 | 175.5 | 96.9 | 25.4 | 4.9 | 33.2 | 86.8157 | 0 | 119.4919 | -5.0076 | 0 | 0 | 537.2
2021-01-20 12:00 | 12:00 | 506.8 | 175.5 | 96.3 | 25.4 | 4.9 | 33.2 | 81.3638 | 0 | 120.8496 | -30.7134 | 0 | 0 | 506.8
2021-01-20 13:00 | 13:00 | 509.3 | 175.5 | 85.9 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 72.4649 | 0 | 120.5874 | -9.1523 | 0 | 0 | 509.3
2021-01-20 14:00 | 14:00 | 498.4 | 175.5 | 94.9325 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 49.4796 | 0 | 114.4879 | 0 | 0 | 0 | 498.4
2021-01-20 15:00 | 15:00 | 501.2 | 175.5 | 125.6008 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 15.7539 | 0 | 106.7453 | 0 | 0.1 | 0 | 501.2
2021-01-20 16:00 | 16:00 | 505.2 | 175.5 | 147.1517 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 0.1379 | 0 | 89.4104 | 0 | 0.3 | 0 | 505.2
2021-01-20 17:00 | 17:00 | 515 | 175.5 | 154.5165 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.8835 | 0 | 0.3 | 0 | 515
2021-01-20 18:00 | 18:00 | 507.6 | 175.5 | 163.1319 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.6681 | 0 | 0.3 | 0 | 507.6
2021-01-20 19:00 | 19:00 | 490.6 | 175.5 | 162.8365 | 55.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.9635 | 0 | 0.3 | 0 | 490.6
2021-01-20 20:00 | 20:00 | 479.8 | 175.5 | 166.1678 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.3322 | 0 | 0.3 | 0 | 479.8
2021-01-20 21:00 | 21:00 | 469 | 175.5 | 166.5224 | 33.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.4776 | 0 | 1.3 | 0 | 469
2021-01-20 22:00 | 22:00 | 452.9 | 175.5 | 155.7807 | 33.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.1193 | 0 | 0.3 | 0 | 452.9
2021-01-20 23:00 | 23:00 | 461.5 | 175.5 | 166.0907 | 33.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.4093 | 0 | 0.3 | 0 | 461.5
2021-01-21 | 0:00 | 460.2 | 175.5 | 150.3802 | 51.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.3198 | 0 | 0.3 | 0 | 460.2
2021-01-21 01:00 | 1:00 | 484.4 | 175.5 | 161.4382 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.9618 | 0 | 0.3 | 0 | 484.4
2021-01-21 02:00 | 2:00 | 505.7 | 175.5 | 167.1735 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.5265 | 0 | 0.3 | 0 | 505.7
2021-01-21 03:00 | 3:00 | 510.4 | 175.5 | 160.3743 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.0257 | 0 | 0.3 | 0 | 510.4
2021-01-21 04:00 | 4:00 | 513.4 | 175.5 | 157.6405 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.7595 | 0 | 0.3 | 0 | 513.4
2021-01-21 05:00 | 5:00 | 503.4 | 175.5 | 146.3632 | 72.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.6368 | 0 | 0.3 | 0 | 503.4
2021-01-21 06:00 | 6:00 | 501.9 | 175.5 | 147.2676 | 64.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.9324 | 0 | 0.3 | 0 | 501.9
2021-01-21 07:00 | 7:00 | 491.8 | 175.5 | 136.2777 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 4.4691 | 0 | 85.3532 | 0 | 0.3 | 0 | 491.8
2021-01-21 08:00 | 8:00 | 517.1 | 175.5 | 137.1531 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 23.5365 | 0 | 89.4104 | 0 | 0.3 | 0 | 517.1
2021-01-21 09:00 | 9:00 | 524.2 | 175.5 | 128.0046 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 38.3632 | 0 | 99.1322 | 0 | 0.3 | 0 | 524.2
2021-01-21 10:00 | 10:00 | 507.6 | 175.5 | 101.2205 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 50.4953 | 0 | 107.4842 | 0 | 0 | 0 | 507.6
2021-01-21 11:00 | 11:00 | 492.9 | 175.5 | 85.6 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 71.0115 | 0 | 114.2739 | -16.6854 | 0 | 0 | 492.9
2021-01-21 12:00 | 12:00 | 461.6 | 175.5 | 74.4 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 92.5053 | -1.2125 | 116.5859 | -40.2787 | -19.1 | 0 | 461.6
2021-01-21 13:00 | 13:00 | 462.5 | 175.5 | 74.4 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 91.7408 | -2.959 | 110.4617 | -38.4435 | -11.4 | 0 | 462.5
2021-01-21 14:00 | 14:00 | 452.6 | 175.5 | 74.3 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 68.9688 | 0 | 99.7362 | -29.105 | 0 | 0 | 452.6
2021-01-21 15:00 | 15:00 | 453.4 | 175.5 | 91.9016 | 26 | 4.9 | 33.2 | 25.8173 | 0 | 96.0811 | 0 | 0 | 0 | 453.4
2021-01-21 16:00 | 16:00 | 473 | 175.5 | 135.7414 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0.363 | 0 | 86.8956 | 0 | 0.3 | 0 | 473
2021-01-21 17:00 | 17:00 | 486.3 | 175.5 | 138.5217 | 48.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 85.2532 | 0 | 0.3 | 0 | 486.3
2021-01-21 18:00 | 18:00 | 478.4 | 175.5 | 145.4762 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.2238 | 0 | 0.3 | 0 | 478.4
2021-01-21 19:00 | 19:00 | 463.1 | 175.5 | 146.8481 | 34.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.5519 | 0 | 0.3 | 0 | 463.1
2021-01-21 20:00 | 20:00 | 446.8 | 175.5 | 138.3355 | 30.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.8645 | 0 | 0.3 | 0 | 446.8
2021-01-21 21:00 | 21:00 | 422.4 | 175.5 | 121.7588 | 27 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.7412 | 0 | 0.3 | 0 | 422.4
2021-01-21 22:00 | 22:00 | 420.8 | 175.5 | 123.7937 | 29.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.8063 | 0 | 0.3 | 0 | 420.8
2021-01-21 23:00 | 23:00 | 432.8 | 175.5 | 139.668 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.432 | 0 | 0.3 | 0 | 432.8
2021-01-22 | 0:00 | 424.9 | 175.5 | 134.2979 | 35.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.3021 | 0 | 0.3 | 0 | 424.9
2021-01-22 01:00 | 1:00 | 443.7 | 175.5 | 141.1622 | 52.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.7378 | 0 | 0.3 | 0 | 443.7
2021-01-22 02:00 | 2:00 | 460.1 | 175.5 | 151.9208 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.3792 | 0 | 0.3 | 0 | 460.1
2021-01-22 03:00 | 3:00 | 474.5 | 175.5 | 156.1718 | 72.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.3282 | 0 | 3.9 | 0 | 474.5
2021-01-22 04:00 | 4:00 | 481.2 | 175.5 | 156.1956 | 72.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.0044 | 0 | 8.9 | 0 | 481.2
2021-01-22 05:00 | 5:00 | 478.1 | 175.5 | 156.247 | 72.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.653 | 0 | 3.1 | 0 | 478.1
2021-01-22 06:00 | 6:00 | 481.7 | 175.5 | 156.2223 | 72.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.9777 | 0 | 2.4 | 0 | 481.7
2021-01-22 07:00 | 7:00 | 467.5 | 175.5 | 147.4028 | 62.5 | 4.9 | 33.2 | 7.7583 | 0 | 35.9389 | 0 | 0.3 | 0 | 467.5
2021-01-22 08:00 | 8:00 | 477.6 | 175.5 | 127.7289 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 44.7675 | 0 | 41.5036 | 0 | 0.3 | 0 | 477.6
2021-01-22 09:00 | 9:00 | 468.1 | 175.5 | 84.5402 | 25 | 4.9 | 33.2 | 88.3696 | 0 | 56.5902 | 0 | 0 | 0 | 468.1
2021-01-22 10:00 | 10:00 | 452.6 | 175.5 | 63.8 | 25 | 4.9 | 33.2 | 127.0707 | -26.2764 | 70.7702 | -15.1645 | -6.2 | 0 | 452.6
2021-01-22 11:00 | 11:00 | 449.7 | 175.5 | 63.7 | 25 | 4.9 | 33.2 | 144.3663 | -33.3702 | 82.7046 | -23.3007 | -23 | 0 | 449.7
2021-01-22 12:00 | 12:00 | 427 | 175.5 | 73.7 | 25 | 4.9 | 33.2 | 143.3012 | -31.9581 | 97.8251 | -34.2682 | -60.2 | 0 | 427
2021-01-22 13:00 | 13:00 | 440.9 | 175.5 | 74 | 25 | 4.9 | 33.2 | 121.018 | -24.3174 | 102.8872 | -41.8878 | -29.4 | 0 | 440.9
2021-01-22 14:00 | 14:00 | 447.6 | 175.5 | 74.2 | 25 | 4.9 | 33.2 | 75.1602 | 0 | 106.3872 | -41.4474 | -5.3 | 0 | 447.6
2021-01-22 15:00 | 15:00 | 461.7 | 175.5 | 78.6572 | 33.3 | 4.9 | 33.2 | 23.0607 | 0 | 113.0821 | 0 | 0 | 0 | 461.7
2021-01-22 16:00 | 16:00 | 477.1 | 175.5 | 99.2765 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 0.2624 | 0 | 116.5611 | 0 | 0 | 0 | 477.1
2021-01-22 17:00 | 17:00 | 491.5 | 175.5 | 103.3179 | 57.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 117.157 | 0 | 0 | 0 | 491.5
2021-01-22 18:00 | 18:00 | 482.4 | 175.5 | 103.9488 | 49.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.7512 | 0 | 0 | 0 | 482.4
2021-01-22 19:00 | 19:00 | 465.6 | 175.5 | 106.2739 | 39.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.6261 | 0 | 0 | 0 | 465.6
2021-01-22 20:00 | 20:00 | 453.3 | 175.5 | 120.6983 | 30.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.0017 | 0 | 0.3 | 0 | 453.3
2021-01-22 21:00 | 21:00 | 446.1 | 175.5 | 124.2968 | 25.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.5032 | 0 | 0.3 | 0 | 446.1
2021-01-22 22:00 | 22:00 | 430.2 | 175.5 | 110.7392 | 25 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.8608 | 0 | 0 | 0 | 430.2
2021-01-22 23:00 | 23:00 | 441.2 | 175.5 | 131.0611 | 25 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.2389 | 0 | 0.3 | 0 | 441.2
2021-01-23 | 0:00 | 436.1 | 175.5 | 133.739 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.261 | 0 | 0.3 | 0 | 436.1
2021-01-23 01:00 | 1:00 | 457.5 | 175.5 | 132.2783 | 37.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.8217 | 0 | 0.3 | 0 | 457.5
2021-01-23 02:00 | 2:00 | 473.7 | 175.5 | 129.1827 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.9173 | 0 | 0.3 | 0 | 473.7
2021-01-23 03:00 | 3:00 | 487.5 | 175.5 | 135.2964 | 61.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.6036 | 0 | 0.3 | 0 | 487.5
2021-01-23 04:00 | 4:00 | 487.4 | 175.5 | 135.3571 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.8429 | 0 | 0.3 | 0 | 487.4
2021-01-23 05:00 | 5:00 | 480.5 | 175.5 | 140.425 | 66.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.775 | 0 | 0.3 | 0 | 480.5
2021-01-23 06:00 | 6:00 | 469.7 | 175.5 | 153.8136 | 63.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.4864 | 0 | 0.3 | 0 | 469.7
2021-01-23 07:00 | 7:00 | 449.3 | 175.5 | 143.1005 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 8.2592 | 0 | 30.5403 | 0 | 0.3 | 0 | 449.3
2021-01-23 08:00 | 8:00 | 456.3 | 175.5 | 136.2677 | 32.9 | 4.9 | 33.2 | 49.2289 | 0 | 24.0034 | 0 | 0.3 | 0 | 456.3
2021-01-23 09:00 | 9:00 | 451.9 | 175.5 | 98.6583 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 92.8181 | 0 | 21.6236 | 0 | 0 | 0 | 451.9
2021-01-23 10:00 | 10:00 | 429.4 | 175.5 | 63.3 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 125.8676 | -14.4916 | 15.924 | 0 | 0 | 0 | 429.4
2021-01-23 11:00 | 11:00 | 415.4 | 175.5 | 63 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 137.6237 | -41.4588 | 17.7351 | 0 | -0.8 | 0 | 415.4
2021-01-23 12:00 | 12:00 | 395 | 175.5 | 62.6 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 131.7081 | -41.4457 | 18.3376 | 0 | -15.5 | 0 | 395
2021-01-23 13:00 | 13:00 | 391.6 | 175.5 | 62.5 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 111.7309 | -40.7881 | 19.6124 | -0.65524 | -0.1 | 0 | 391.6
2021-01-23 14:00 | 14:00 | 394.5 | 175.5 | 62.6 | 28.8 | 4.9 | 33.2 | 75.2356 | -4.7783 | 19.0427 | 0 | 0 | 0 | 394.5
2021-01-23 15:00 | 15:00 | 413.5 | 175.5 | 124.5072 | 30.3 | 4.9 | 33.2 | 29.8415 | 0 | 14.9513 | 0 | 0.3 | 0 | 413.5
2021-01-23 16:00 | 16:00 | 432.4 | 175.5 | 155.2758 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 1.416 | 0 | 7.3082 | 0 | 0.3 | 0 | 432.4
2021-01-23 17:00 | 17:00 | 459.8 | 175.5 | 155.8839 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 4.191 | 0 | 21.6 | 0 | 459.8
2021-01-23 18:00 | 18:00 | 463 | 175.5 | 155.9817 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.3183 | 0 | 22.2 | 0 | 463
2021-01-23 19:00 | 19:00 | 454.5 | 175.5 | 155.7767 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.1233 | 0 | 21.7 | 0 | 454.5
2021-01-23 20:00 | 20:00 | 447.7 | 175.5 | 155.6727 | 52.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.7273 | 0 | 21.3 | 0 | 447.7
2021-01-23 21:00 | 21:00 | 445.9 | 175.5 | 155.5595 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.2405 | 0 | 19.6 | 0 | 445.9
2021-01-23 22:00 | 22:00 | 432.9 | 175.5 | 155.3868 | 42.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.1132 | 0 | 13.6 | 0 | 432.9
2021-01-23 23:00 | 23:00 | 449.9 | 175.5 | 166.0947 | 52.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.6053 | 0 | 5.4 | 0 | 449.9
2021-01-24 | 0:00 | 455.8 | 175.5 | 151.7134 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.0866 | 0 | 8.4 | 0 | 455.8
2021-01-24 01:00 | 1:00 | 472.3 | 175.5 | 152.0876 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.8124 | 0 | 12.1 | 0 | 472.3
2021-01-24 02:00 | 2:00 | 490.6 | 175.5 | 152.4548 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.5452 | 0 | 30.3 | 0 | 490.6
2021-01-24 03:00 | 3:00 | 499.6 | 175.5 | 152.6578 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.9422 | 0 | 33.7 | 0 | 499.6
2021-01-24 04:00 | 4:00 | 502 | 175.5 | 152.692 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.708 | 0 | 30.3 | 0 | 502
2021-01-24 05:00 | 5:00 | 490.4 | 175.5 | 152.467 | 74.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.733 | 0 | 2.9 | 0 | 490.4
2021-01-24 06:00 | 6:00 | 472.6 | 175.5 | 135.3649 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.9351 | 0 | 1.8 | 0 | 472.6
2021-01-24 07:00 | 7:00 | 442.6 | 175.5 | 104.9374 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 12.3325 | 0 | 57.9301 | 0 | 0 | 0 | 442.6
2021-01-24 08:00 | 8:00 | 432.9 | 175.5 | 68.1593 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 63.755 | 0 | 61.8857 | 0 | 0 | 0 | 432.9
2021-01-24 09:00 | 9:00 | 425.6 | 175.5 | 63.2 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 98.5718 | -10.2011 | 67.3843 | -9.455 | -23 | 0 | 425.6
2021-01-24 10:00 | 10:00 | 418.1 | 175.5 | 63.1 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 125.8173 | -32.1918 | 58.4998 | -13.2253 | -23 | 0 | 418.1
2021-01-24 11:00 | 11:00 | 405.8 | 175.5 | 62.8 | 25.5 | 4.9 | 33.2 | 154.4298 | -41.1423 | 55.0477 | -4.8352 | -59.6 | 0 | 405.8
2021-01-24 12:00 | 12:00 | 395 | 175.5 | 62.6 | 26 | 4.9 | 33.2 | 164.5816 | -49.2243 | 53.2704 | -7.3277 | -68.5 | 0 | 395
2021-01-24 13:00 | 13:00 | 383.1 | 175.5 | 62.4 | 26 | 4.9 | 33.2 | 141.0204 | -40.0739 | 48.3754 | -5.9219 | -62.3 | 0 | 383.1
2021-01-24 14:00 | 14:00 | 370.8 | 175.5 | 62.1 | 26 | 4.9 | 33.2 | 97.544 | -29.1588 | 47.2032 | -16.7884 | -29.7 | 0 | 370.8
2021-01-24 15:00 | 15:00 | 385.5 | 175.5 | 62.4 | 29.1 | 4.9 | 33.2 | 34.5402 | 0 | 47.4708 | -1.611 | 0 | 0 | 385.5
2021-01-24 16:00 | 16:00 | 410.4 | 175.5 | 108.0865 | 36.9 | 4.9 | 33.2 | 1.6042 | 0 | 48.4093 | 0 | 1.8 | 0 | 410.4
2021-01-24 17:00 | 17:00 | 447.7 | 175.5 | 136.4635 | 49.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0373 | 0 | 46.6992 | 0 | 1.8 | 0 | 447.7
2021-01-24 18:00 | 18:00 | 454.1 | 175.5 | 137.4741 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.4259 | 0 | 1.8 | 0 | 454.1
2021-01-24 19:00 | 19:00 | 448.1 | 175.5 | 138.3493 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.0507 | 0 | 1.8 | 0 | 448.1
2021-01-24 20:00 | 20:00 | 439.9 | 175.5 | 140.9075 | 43.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.5925 | 0 | 2.1 | 0 | 439.9
2021-01-24 21:00 | 21:00 | 431.6 | 175.5 | 140.7722 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.0278 | 0 | 5.8 | 0 | 431.6
2021-01-24 22:00 | 22:00 | 414.7 | 175.5 | 137.5369 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.5631 | 0 | 1.8 | 0 | 414.7
2021-01-24 23:00 | 23:00 | 427.4 | 175.5 | 140.642 | 35.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.758 | 0 | 10.2 | 0 | 427.4
2021-01-25 | 0:00 | 430.4 | 175.5 | 140.8038 | 34.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.8962 | 0 | 24.8 | 0 | 430.4
2021-01-25 01:00 | 1:00 | 451.7 | 175.5 | 141.125 | 49.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.075 | 0 | 28.5 | 0 | 451.7
2021-01-25 02:00 | 2:00 | 467.7 | 175.5 | 141.5826 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.6174 | 0 | 30.7 | 0 | 467.7
2021-01-25 03:00 | 3:00 | 480.1 | 175.5 | 152.2412 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.8588 | 0 | 21.2 | 0 | 480.1
2021-01-25 04:00 | 4:00 | 485.8 | 175.5 | 152.3189 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.1811 | 0 | 26.3 | 0 | 485.8
2021-01-25 05:00 | 5:00 | 482.6 | 175.5 | 152.3765 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.7235 | 0 | 21.5 | 0 | 482.6
2021-01-25 06:00 | 6:00 | 489.1 | 175.5 | 152.425 | 73.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.075 | 0 | 30.6 | 0 | 489.1
2021-01-25 07:00 | 7:00 | 472 | 175.5 | 152.0133 | 63.4 | 4.9 | 33.2 | 12.3455 | 0 | 18.8412 | 0 | 11.8 | 0 | 472
2021-01-25 08:00 | 8:00 | 474.8 | 175.5 | 132.4911 | 41.5 | 4.9 | 33.2 | 65.5965 | 0 | 19.8124 | 0 | 1.8 | 0 | 474.8
2021-01-25 09:00 | 9:00 | 475 | 175.5 | 98.6861 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 116.2929 | 0 | 21.221 | 0 | 0 | 0 | 475
2021-01-25 10:00 | 10:00 | 463.9 | 175.5 | 74.5 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 149.205 | -6.6815 | 19.1765 | 0 | -11.1 | 0 | 463.9
2021-01-25 11:00 | 11:00 | 449.9 | 175.5 | 74.2 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 157.8885 | -26.1469 | 27.6584 | 0 | -23 | 0 | 449.9
2021-01-25 12:00 | 12:00 | 427.2 | 175.5 | 63.2 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 152.9764 | -41.3829 | 36.1065 | 0 | -23 | 0 | 427.2
2021-01-25 13:00 | 13:00 | 439.3 | 175.5 | 63.5 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 131.0936 | -9.7785 | 38.1849 | 0 | -23 | 0 | 439.3
2021-01-25 14:00 | 14:00 | 439.6 | 175.5 | 70.3828 | 28.8 | 4.9 | 33.2 | 88.8333 | 0 | 37.9839 | 0 | 0 | 0 | 439.6
2021-01-25 15:00 | 15:00 | 447.6 | 175.5 | 122.3389 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 34.3905 | 0 | 29.9706 | 0 | 1.8 | 0 | 447.6
2021-01-25 16:00 | 16:00 | 466.8 | 175.5 | 141.4558 | 60 | 4.9 | 33.2 | 1.6797 | 0 | 23.0645 | 0 | 27 | 0 | 466.8
2021-01-25 17:00 | 17:00 | 479.5 | 175.5 | 141.7392 | 70 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 23.8357 | 0 | 30.3 | 0 | 479.5
2021-01-25 18:00 | 18:00 | 471.2 | 175.5 | 141.5168 | 61.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.3832 | 0 | 28.6 | 0 | 471.2
2021-01-25 19:00 | 19:00 | 457.9 | 175.5 | 141.3815 | 51.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.5185 | 0 | 25.3 | 0 | 457.9
2021-01-25 20:00 | 20:00 | 446.4 | 175.5 | 141.0628 | 38 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.0372 | 0 | 29.7 | 0 | 446.4
2021-01-25 21:00 | 21:00 | 438.4 | 175.5 | 140.9826 | 32.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.6174 | 0 | 30.3 | 0 | 438.4
2021-01-25 22:00 | 22:00 | 417.2 | 175.5 | 140.5038 | 32.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.9962 | 0 | 13.2 | 0 | 417.2
2021-01-25 23:00 | 23:00 | 428.6 | 175.5 | 140.78 | 32.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.92 | 0 | 20.4 | 0 | 428.6
2021-01-26 | 0:00 | 430.1 | 175.5 | 140.7865 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.0135 | 0 | 19.1 | 0 | 430.1
2021-01-26 01:00 | 1:00 | 450.8 | 175.5 | 151.6653 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.5347 | 0 | 8.3 | 0 | 450.8
2021-01-26 02:00 | 2:00 | 468.7 | 175.5 | 152.0578 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.9422 | 0 | 14.4 | 0 | 468.7
2021-01-26 03:00 | 3:00 | 483.3 | 175.5 | 152.3981 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.5019 | 0 | 15 | 0 | 483.3
2021-01-26 04:00 | 4:00 | 489 | 175.5 | 152.4848 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.6152 | 0 | 12.5 | 0 | 489
2021-01-26 05:00 | 5:00 | 484.6 | 175.5 | 147.4735 | 70.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.5265 | 0 | 1.8 | 0 | 484.6
2021-01-26 06:00 | 6:00 | 489.6 | 175.5 | 151.2807 | 72.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.1193 | 0 | 1.8 | 0 | 489.6
2021-01-26 07:00 | 7:00 | 479.5 | 175.5 | 139.5775 | 60.2 | 4.9 | 33.2 | 9.0737 | 0 | 55.2488 | 0 | 1.8 | 0 | 479.5
2021-01-26 08:00 | 8:00 | 501.4 | 175.5 | 141.174 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 35.6808 | 0 | 54.6452 | 0 | 1.8 | 0 | 501.4
2021-01-26 09:00 | 9:00 | 499.4 | 175.5 | 114.4078 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 61.0978 | 0 | 69.0944 | 0 | 1.8 | 0 | 499.4
2021-01-26 10:00 | 10:00 | 482.4 | 175.5 | 94.4207 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 77.6041 | 0 | 71.6752 | 0 | 0 | 0 | 482.4
2021-01-26 11:00 | 11:00 | 474.2 | 175.5 | 74.7 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 90.8508 | 0 | 75.4299 | -5.4807 | 0 | 0 | 474.2
2021-01-26 12:00 | 12:00 | 452.9 | 175.5 | 74.3 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 88.5696 | 0 | 78.3475 | -6.6171 | -20.4 | 0 | 452.9
2021-01-26 13:00 | 13:00 | 470.4 | 175.5 | 74.6 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 75.9617 | 0 | 85.0856 | -3.9473 | 0 | 0 | 470.4
2021-01-26 14:00 | 14:00 | 468.8 | 175.5 | 88.9914 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 44.7926 | 0 | 96.316 | 0 | 0 | 0 | 468.8
2021-01-26 15:00 | 15:00 | 472.2 | 175.5 | 110.6618 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 12.257 | 0 | 95.9812 | 0 | 0 | 0 | 472.2
2021-01-26 16:00 | 16:00 | 479.6 | 175.5 | 124.9162 | 52.2 | 4.9 | 33.2 | 0.1882 | 0 | 86.8956 | 0 | 1.8 | 0 | 479.6
2021-01-26 17:00 | 17:00 | 486.7 | 175.5 | 125.172 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.728 | 0 | 1.8 | 0 | 486.7
2021-01-26 18:00 | 18:00 | 475.3 | 175.5 | 120.1508 | 49.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.3492 | 0 | 1.8 | 0 | 475.3
2021-01-26 19:00 | 19:00 | 458.7 | 175.5 | 119.5836 | 33.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.6164 | 0 | 1.8 | 0 | 458.7
2021-01-26 20:00 | 20:00 | 443.7 | 175.5 | 112.4084 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.9916 | 0 | 0.6 | 0 | 443.7
2021-01-26 21:00 | 21:00 | 431 | 175.5 | 102.722 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.578 | 0 | 0 | 0 | 431
2021-01-26 22:00 | 22:00 | 412.1 | 175.5 | 77.1174 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.2826 | 0 | 0 | 0 | 412.1
2021-01-26 23:00 | 23:00 | 425.6 | 175.5 | 90.2149 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.6851 | 0 | 0 | 0 | 425.6
2021-01-27 | 0:00 | 421.3 | 175.5 | 90.0361 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.9639 | 0 | 0 | 0 | 421.3
2021-01-27 01:00 | 1:00 | 439.9 | 175.5 | 90.325 | 40.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.075 | 0 | 0 | 0 | 439.9
2021-01-27 02:00 | 2:00 | 458.1 | 175.5 | 94.9703 | 50.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.6297 | 0 | 0 | 0 | 458.1
2021-01-27 03:00 | 3:00 | 468.3 | 175.5 | 94.6325 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 99.3675 | 0 | 0 | 0 | 468.3
2021-01-27 04:00 | 4:00 | 472.5 | 175.5 | 102.7508 | 63.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.4492 | 0 | 1.8 | 0 | 472.5
2021-01-27 05:00 | 5:00 | 465.3 | 175.5 | 102.3321 | 61.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.9679 | 0 | 0 | 0 | 465.3
2021-01-27 06:00 | 6:00 | 466.5 | 175.5 | 102.3044 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.8956 | 0 | 0.8 | 0 | 466.5
2021-01-27 07:00 | 7:00 | 454.3 | 175.5 | 104.0436 | 52.9 | 4.9 | 33.2 | 2.0679 | 0 | 79.8885 | 0 | 1.8 | 0 | 454.3
2021-01-27 08:00 | 8:00 | 467.1 | 175.5 | 94.9503 | 50 | 4.9 | 33.2 | 13.1721 | 0 | 95.3776 | 0 | 0 | 0 | 467.1
2021-01-27 09:00 | 9:00 | 475.2 | 175.5 | 94.5247 | 46.4 | 4.9 | 33.2 | 28.3488 | 0 | 92.3265 | 0 | 0 | 0 | 475.2
2021-01-27 10:00 | 10:00 | 458.6 | 175.5 | 63.9 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 54.3673 | 0 | 96.9862 | -6.6535 | 0 | 0 | 458.6
2021-01-27 11:00 | 11:00 | 439.9 | 175.5 | 63.5 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 71.9015 | 0 | 108.89 | -19.6915 | -23 | 0 | 439.9
2021-01-27 12:00 | 12:00 | 406.9 | 175.5 | 62.8 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 76.2383 | 0 | 119.2064 | -45.9447 | -43.7 | 0 | 406.9
2021-01-27 13:00 | 13:00 | 419.1 | 175.5 | 63.1 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 78.1675 | 0 | 118.7535 | -45.921 | -33.3 | 0 | 419.1
2021-01-27 14:00 | 14:00 | 424.4 | 175.5 | 63.2 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 57.6642 | 0 | 126.7349 | -38.4991 | -23 | 0 | 424.4
2021-01-27 15:00 | 15:00 | 437.2 | 175.5 | 63.4 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 24.2382 | 0 | 125.9732 | -6.6114 | -9.3 | 0 | 437.2
2021-01-27 16:00 | 16:00 | 454.1 | 175.5 | 72.5739 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 1.8796 | 0 | 121.9465 | 0 | 0 | 0 | 454.1
2021-01-27 17:00 | 17:00 | 470.2 | 175.5 | 82.5423 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0373 | 0 | 119.9204 | 0 | 0 | 0 | 470.2
2021-01-27 18:00 | 18:00 | 462.7 | 175.5 | 83.2802 | 47.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.4198 | 0 | 0 | 0 | 462.7
2021-01-27 19:00 | 19:00 | 449.5 | 175.5 | 79.5791 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.9209 | 0 | 0 | 0 | 449.5
2021-01-27 20:00 | 20:00 | 437.5 | 175.5 | 79.3744 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 119.8256 | 0 | 0 | 0 | 437.5
2021-01-27 21:00 | 21:00 | 428.5 | 175.5 | 69.3738 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.8262 | 0 | 0 | 0 | 428.5
2021-01-27 22:00 | 22:00 | 413 | 175.5 | 63 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 121.0651 | -6.6651 | -2.7 | 0 | 413
2021-01-27 23:00 | 23:00 | 424.5 | 175.5 | 73.7 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.1576 | -5.6576 | 0 | 0 | 424.5
2021-01-28 | 0:00 | 423.7 | 175.5 | 73.7 | 24.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.4879 | -2.8879 | 0 | 0 | 423.7
2021-01-28 01:00 | 1:00 | 444.7 | 175.5 | 91.4784 | 24.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.8216 | 0 | 0 | 0 | 444.7
2021-01-28 02:00 | 2:00 | 466.6 | 175.5 | 102.192 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.108 | 0 | 0 | 0 | 466.6
2021-01-28 03:00 | 3:00 | 477.5 | 175.5 | 106.0232 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.1768 | 0 | 0 | 0 | 477.5
2021-01-28 04:00 | 4:00 | 481.4 | 175.5 | 106.8057 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.7943 | 0 | 0 | 0 | 481.4
2021-01-28 05:00 | 5:00 | 477.1 | 175.5 | 109.8567 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.0433 | 0 | 0 | 0 | 477.1
2021-01-28 06:00 | 6:00 | 484.7 | 175.5 | 120.0094 | 63.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.0906 | 0 | 1.8 | 0 | 484.7
2021-01-28 07:00 | 7:00 | 469.6 | 175.5 | 118.7552 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 9.2246 | 0 | 73.6202 | 0 | 1.8 | 0 | 469.6
2021-01-28 08:00 | 8:00 | 480.2 | 175.5 | 117.6491 | 34.2 | 4.9 | 33.2 | 46.3717 | 0 | 66.5792 | 0 | 1.8 | 0 | 480.2
2021-01-28 09:00 | 9:00 | 487.4 | 175.5 | 111.7886 | 24.8 | 4.9 | 33.2 | 78.4429 | 0 | 58.7685 | 0 | 0 | 0 | 487.4
2021-01-28 10:00 | 10:00 | 471.6 | 175.5 | 84.4365 | 25.3 | 4.9 | 33.2 | 101.229 | 0 | 47.0345 | 0 | 0 | 0 | 471.6
2021-01-28 11:00 | 11:00 | 466.5 | 175.5 | 74.5 | 25.3 | 4.9 | 33.2 | 114.7131 | -2.144 | 40.5309 | 0 | 0 | 0 | 466.5
2021-01-28 12:00 | 12:00 | 449.8 | 175.5 | 72.1826 | 27.9 | 4.9 | 33.2 | 101.4533 | 0 | 34.6641 | 0 | 0 | 0 | 449.8
2021-01-28 13:00 | 13:00 | 463.9 | 175.5 | 109.4411 | 30.9 | 4.9 | 33.2 | 79.4959 | 0 | 28.663 | 0 | 1.8 | 0 | 463.9
2021-01-28 14:00 | 14:00 | 462.2 | 175.5 | 128.1794 | 45.9 | 4.9 | 33.2 | 46.9733 | 0 | 25.7473 | 0 | 1.8 | 0 | 462.2
2021-01-28 15:00 | 15:00 | 463.3 | 175.5 | 141.4549 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 14.1367 | 0 | 24.8084 | 0 | 7.4 | 0 | 463.3
2021-01-28 16:00 | 16:00 | 470.5 | 175.5 | 141.5333 | 71.9 | 4.9 | 33.2 | 0.4263 | 0 | 30.4404 | 0 | 12.6 | 0 | 470.5
2021-01-28 17:00 | 17:00 | 482.8 | 175.5 | 141.8703 | 71.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0503 | 0 | 43.2794 | 0 | 12.1 | 0 | 482.8
2021-01-28 18:00 | 18:00 | 474.6 | 175.5 | 136.7346 | 70.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.2654 | 0 | 1.8 | 0 | 474.6
2021-01-28 19:00 | 19:00 | 459.4 | 175.5 | 132.2962 | 58.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.3038 | 0 | 1.8 | 0 | 459.4
2021-01-28 20:00 | 20:00 | 447 | 175.5 | 126.3789 | 43.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.0211 | 0 | 1.8 | 0 | 447
2021-01-28 21:00 | 21:00 | 440.3 | 175.5 | 127.2804 | 30 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.6196 | 0 | 1.8 | 0 | 440.3
2021-01-28 22:00 | 22:00 | 422.4 | 175.5 | 107.2722 | 24.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.9278 | 0 | 1.8 | 0 | 422.4
2021-01-28 23:00 | 23:00 | 433.9 | 175.5 | 106.3922 | 24.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.1078 | 0 | 0 | 0 | 433.9
2021-01-29 | 0:00 | 429.1 | 175.5 | 91.9703 | 24.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.7297 | 0 | 0 | 0 | 429.1
2021-01-29 01:00 | 1:00 | 446.6 | 175.5 | 111.6336 | 27.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.4664 | 0 | 0 | 0 | 446.6
2021-01-29 02:00 | 2:00 | 472.1 | 175.5 | 132.0285 | 30.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.2715 | 0 | 1.8 | 0 | 472.1
2021-01-29 03:00 | 3:00 | 489.4 | 175.5 | 142.6134 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.0866 | 0 | 1.8 | 0 | 489.4
2021-01-29 04:00 | 4:00 | 488.7 | 175.5 | 142.617 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.483 | 0 | 1.8 | 0 | 488.7
2021-01-29 05:00 | 5:00 | 480.6 | 175.5 | 141.2554 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.7446 | 0 | 1.8 | 0 | 480.6
2021-01-29 06:00 | 6:00 | 492.9 | 175.5 | 152.5798 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.6202 | 0 | 1.9 | 0 | 492.9
2021-01-29 07:00 | 7:00 | 493.3 | 175.5 | 147.6449 | 58 | 4.9 | 33.2 | 2.2561 | 0 | 69.999 | 0 | 1.8 | 0 | 493.3
2021-01-29 08:00 | 8:00 | 517.9 | 175.5 | 153.0631 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 9.6379 | 0 | 69.999 | 0 | 2.7 | 0 | 517.9
2021-01-29 09:00 | 9:00 | 534.4 | 175.5 | 153.3621 | 71.9 | 4.9 | 33.2 | 13.5112 | 0 | 68.9267 | 0 | 13.1 | 0 | 534.4
2021-01-29 10:00 | 10:00 | 531.3 | 175.5 | 153.238 | 71.9 | 4.9 | 33.2 | 11.3428 | 0 | 67.7192 | 0 | 13.5 | 0 | 531.3
2021-01-29 11:00 | 11:00 | 523.7 | 175.5 | 153.1833 | 71.9 | 4.9 | 33.2 | 8.8616 | 0 | 73.8551 | 0 | 2.3 | 0 | 523.7
2021-01-29 12:00 | 12:00 | 503.8 | 175.5 | 141.3603 | 60.9 | 4.9 | 33.2 | 6.1159 | 0 | 80.0238 | 0 | 1.8 | 0 | 503.8
2021-01-29 13:00 | 13:00 | 508.6 | 175.5 | 148.0083 | 60.4 | 4.9 | 33.2 | 4.2996 | 0 | 80.4921 | 0 | 1.8 | 0 | 508.6
2021-01-29 14:00 | 14:00 | 503 | 175.5 | 147.8477 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 2.6199 | 0 | 81.5324 | 0 | 1.8 | 0 | 503
2021-01-29 15:00 | 15:00 | 496 | 175.5 | 149.8467 | 52.5 | 4.9 | 33.2 | 0.677 | 0 | 77.5763 | 0 | 1.8 | 0 | 496
2021-01-29 16:00 | 16:00 | 485.3 | 175.5 | 145.4948 | 40.9 | 4.9 | 33.2 | 0.1631 | 0 | 83.3421 | 0 | 1.8 | 0 | 485.3
2021-01-29 17:00 | 17:00 | 492.8 | 175.5 | 146.899 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 83.3759 | 0 | 1.8 | 0 | 492.8
2021-01-29 18:00 | 18:00 | 484.6 | 175.5 | 152.346 | 43.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.654 | 0 | 1.9 | 0 | 484.6
2021-01-29 19:00 | 19:00 | 469.4 | 175.5 | 152.0531 | 33.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.7469 | 0 | 3.9 | 0 | 469.4
2021-01-29 20:00 | 20:00 | 457.1 | 175.5 | 146.9067 | 31.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.0933 | 0 | 1.8 | 0 | 457.1
2021-01-29 21:00 | 21:00 | 453.5 | 175.5 | 148.9775 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.6225 | 0 | 1.8 | 0 | 453.5
2021-01-29 22:00 | 22:00 | 439.4 | 175.5 | 131.6128 | 30.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.9872 | 0 | 1.8 | 0 | 439.4
2021-01-29 23:00 | 23:00 | 449.1 | 175.5 | 139.6027 | 30.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.6973 | 0 | 1.8 | 0 | 449.1
2021-01-30 | 0:00 | 449.4 | 175.5 | 119.3815 | 52.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.7185 | 0 | 1.8 | 0 | 449.4
2021-01-30 01:00 | 1:00 | 471.9 | 175.5 | 124.3531 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.6469 | 0 | 1.8 | 0 | 471.9
2021-01-30 02:00 | 2:00 | 484.4 | 175.5 | 136.9815 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.7185 | 0 | 1.8 | 0 | 484.4
2021-01-30 03:00 | 3:00 | 493.9 | 175.5 | 152.5882 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.8118 | 0 | 7.6 | 0 | 493.9
2021-01-30 04:00 | 4:00 | 491.5 | 175.5 | 151.4624 | 71.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.3376 | 0 | 1.8 | 0 | 491.5
2021-01-30 05:00 | 5:00 | 479.5 | 175.5 | 146.9569 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.4431 | 0 | 1.8 | 0 | 479.5
2021-01-30 06:00 | 6:00 | 473.3 | 175.5 | 132.275 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.925 | 0 | 1.8 | 0 | 473.3
2021-01-30 07:00 | 7:00 | 448.6 | 175.5 | 106.042 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 1.5288 | 0 | 69.4292 | 0 | 1.8 | 0 | 448.6
2021-01-30 08:00 | 8:00 | 453.9 | 175.5 | 122.1285 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 3.8721 | 0 | 69.8994 | 0 | 1.8 | 0 | 453.9
2021-01-30 09:00 | 9:00 | 457.3 | 175.5 | 111.3411 | 37.5 | 4.9 | 33.2 | 8.7107 | 0 | 84.3482 | 0 | 1.8 | 0 | 457.3
2021-01-30 10:00 | 10:00 | 456.3 | 175.5 | 108.9593 | 24.8 | 4.9 | 33.2 | 14.7131 | 0 | 92.4276 | 0 | 1.8 | 0 | 456.3
2021-01-30 11:00 | 11:00 | 453.7 | 175.5 | 102.11 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 15.0639 | 0 | 98.1261 | 0 | 0.1 | 0 | 453.7
2021-01-30 12:00 | 12:00 | 442.1 | 175.5 | 92.7935 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 16.7688 | 0 | 94.2377 | 0 | 0 | 0 | 442.1
2021-01-30 13:00 | 13:00 | 444.3 | 175.5 | 99.5691 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 15.1767 | 0 | 91.2542 | 0 | 0 | 0 | 444.3
2021-01-30 14:00 | 14:00 | 443.6 | 175.5 | 96.5952 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 11.8186 | 0 | 96.8862 | 0 | 0 | 0 | 443.6
2021-01-30 15:00 | 15:00 | 442 | 175.5 | 100.2293 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 5.0759 | 0 | 98.3948 | 0 | 0 | 0 | 442
2021-01-30 16:00 | 16:00 | 436.1 | 175.5 | 94.123 | 30 | 4.9 | 33.2 | 0.3509 | 0 | 98.0261 | 0 | 0 | 0 | 436.1
2021-01-30 17:00 | 17:00 | 461.3 | 175.5 | 108.0239 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.2761 | 0 | 1.8 | 0 | 461.3
2021-01-30 18:00 | 18:00 | 461.6 | 175.5 | 111.372 | 48.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.728 | 0 | 1.8 | 0 | 461.6
2021-01-30 19:00 | 19:00 | 448.9 | 175.5 | 112.9291 | 38.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.4709 | 0 | 1.8 | 0 | 448.9
2021-01-30 20:00 | 20:00 | 440.5 | 175.5 | 125.0895 | 33.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.2105 | 0 | 1.8 | 0 | 440.5
2021-01-30 21:00 | 21:00 | 431.8 | 175.5 | 124.0426 | 29.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.5574 | 0 | 1.8 | 0 | 431.8
2021-01-30 22:00 | 22:00 | 420.3 | 175.5 | 126.0195 | 29.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.0805 | 0 | 1.8 | 0 | 420.3
2021-01-30 23:00 | 23:00 | 439.7 | 175.5 | 131.9124 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.1876 | 0 | 1.8 | 0 | 439.7
2021-01-31 | 0:00 | 440.6 | 175.5 | 95.2703 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.5297 | 0 | 5.1 | 0 | 440.6
2021-01-31 01:00 | 1:00 | 461.1 | 175.5 | 101.1304 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.8696 | 0 | 8.4 | 0 | 461.1
2021-01-31 02:00 | 2:00 | 477.3 | 175.5 | 116.4304 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.7696 | 0 | 9.4 | 0 | 477.3
2021-01-31 03:00 | 3:00 | 486.7 | 175.5 | 116.7081 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.5919 | 0 | 14.7 | 0 | 486.7
2021-01-31 04:00 | 4:00 | 486.5 | 175.5 | 116.6399 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.7601 | 0 | 8.4 | 0 | 486.5
2021-01-31 05:00 | 5:00 | 474.5 | 175.5 | 100.0817 | 73.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.3183 | 0 | 8.4 | 0 | 474.5
2021-01-31 06:00 | 6:00 | 456.6 | 175.5 | 95.5903 | 63.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.5097 | 0 | 0.5 | 0 | 456.6
2021-01-31 07:00 | 7:00 | 427.9 | 175.5 | 70.6331 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 7.2314 | 0 | 88.1355 | 0 | 0 | 0 | 427.9
2021-01-31 08:00 | 8:00 | 426.2 | 175.5 | 65.8548 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 25.2292 | 0 | 96.416 | 0 | 0 | 0 | 426.2
2021-01-31 09:00 | 9:00 | 424.5 | 175.5 | 63.2 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 46.7851 | 0 | 99.166 | -23.3511 | 0 | 0 | 424.5
2021-01-31 10:00 | 10:00 | 416 | 175.5 | 63 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 64.4693 | 0 | 104.3141 | -29.5834 | -24.9 | 0 | 416
2021-01-31 11:00 | 11:00 | 399.8 | 175.5 | 62.7 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 70.6595 | 0 | 105.5058 | -29.5653 | -48.2 | 0 | 399.8
2021-01-31 12:00 | 12:00 | 391.1 | 175.5 | 62.5 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 74.1072 | 0 | 99.0984 | -29.5056 | -53.8 | 0 | 391.1
2021-01-31 13:00 | 13:00 | 387.8 | 175.5 | 62.5 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 66.7874 | 0 | 91.0866 | -29.574 | -41.7 | 0 | 387.8
2021-01-31 14:00 | 14:00 | 389.5 | 175.5 | 62.5 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 51.6862 | 0 | 99.6009 | -29.5871 | -33.4 | 0 | 389.5
2021-01-31 15:00 | 15:00 | 401.6 | 175.5 | 62.7 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 22.7841 | 0 | 108.8418 | -29.5259 | -1.9 | 0 | 401.6
2021-01-31 16:00 | 16:00 | 411.3 | 175.5 | 62.9 | 32.8 | 4.9 | 33.2 | 1.7048 | 0 | 109.6518 | -9.3566 | 0 | 0 | 411.3
2021-01-31 17:00 | 17:00 | 448.8 | 175.5 | 84.6262 | 43.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.1738 | 0 | 0 | 0 | 448.8
2021-01-31 18:00 | 18:00 | 455 | 175.5 | 84.8162 | 48.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.9838 | 0 | 0 | 0 | 455
2021-01-31 19:00 | 19:00 | 446.9 | 175.5 | 81.7732 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.6268 | 0 | 0 | 0 | 446.9
2021-01-31 20:00 | 20:00 | 440.2 | 175.5 | 84.4289 | 42.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.0711 | 0 | 0 | 0 | 440.2
2021-01-31 21:00 | 21:00 | 432.7 | 175.5 | 91.0235 | 38.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.4765 | 0 | 0 | 0 | 432.7
2021-01-31 22:00 | 22:00 | 409.3 | 175.5 | 81.0771 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.9229 | 0 | 0 | 0 | 409.3
2021-01-31 23:00 | 23:00 | 423.2 | 175.5 | 94.9237 | 34.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.6763 | 0 | 2.9 | 0 | 423.2
2021-02-01 | 0:00 | 418.2 | 175.5 | 94.8384 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.3616 | 0 | 4.9 | 0 | 418.2
2021-02-01 01:00 | 1:00 | 441.2 | 175.5 | 103.2905 | 50 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.9095 | 0 | 8.4 | 0 | 441.2
2021-02-01 02:00 | 2:00 | 456.6 | 175.5 | 101.8021 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.7979 | 0 | 8.4 | 0 | 456.6
2021-02-01 03:00 | 3:00 | 469.5 | 175.5 | 113.8538 | 73 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.6462 | 0 | 8.4 | 0 | 469.5
2021-02-01 04:00 | 4:00 | 476.3 | 175.5 | 116.5073 | 73 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.3927 | 0 | 21.8 | 0 | 476.3
2021-02-01 05:00 | 5:00 | 478.3 | 175.5 | 116.6065 | 73 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.8935 | 0 | 35.2 | 0 | 478.3
2021-02-01 06:00 | 6:00 | 487.6 | 175.5 | 116.7733 | 73 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.8267 | 0 | 50.4 | 0 | 487.6
2021-02-01 07:00 | 7:00 | 471.9 | 175.5 | 116.4212 | 73 | 4.9 | 33.2 | 12.2571 | 0 | 32.9217 | 0 | 23.7 | 0 | 471.9
2021-02-01 08:00 | 8:00 | 479.2 | 175.5 | 115.8127 | 63 | 4.9 | 33.2 | 42.5833 | 0 | 35.804 | 0 | 8.4 | 0 | 479.2
2021-02-01 09:00 | 9:00 | 479.4 | 175.5 | 101.3108 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 71.9493 | 0 | 36.3399 | 0 | 8.4 | 0 | 479.4
2021-02-01 10:00 | 10:00 | 467.4 | 175.5 | 84.9389 | 28.6 | 4.9 | 33.2 | 94.969 | 0 | 45.2921 | 0 | 0 | 0 | 467.4
2021-02-01 11:00 | 11:00 | 457.7 | 175.5 | 65.7239 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 101.041 | 0 | 53.0351 | 0 | 0 | 0 | 457.7
2021-02-01 12:00 | 12:00 | 426.8 | 175.5 | 63.2 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 99.7073 | -19.0682 | 53.3715 | -8.3106 | 0 | 0 | 426.8
2021-02-01 13:00 | 13:00 | 434.5 | 175.5 | 63.4 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 95.7283 | -13.7313 | 63.2271 | -12.0241 | 0 | 0 | 434.5
2021-02-01 14:00 | 14:00 | 436.5 | 175.5 | 63.4 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 64.1063 | 0 | 79.3521 | -8.2584 | 0 | 0 | 436.5
2021-02-01 15:00 | 15:00 | 444.4 | 175.5 | 81.7025 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 25.9124 | 0 | 90.9851 | 0 | 0 | 0 | 444.4
2021-02-01 16:00 | 16:00 | 451 | 175.5 | 95.4263 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 1.6346 | 0 | 88.6391 | 0 | 4.5 | 0 | 451
2021-02-01 17:00 | 17:00 | 463.7 | 175.5 | 95.7048 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.6952 | 0 | 4.5 | 0 | 463.7
2021-02-01 18:00 | 18:00 | 456.3 | 175.5 | 91.614 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.886 | 0 | 0 | 0 | 456.3
2021-02-01 19:00 | 19:00 | 440.4 | 175.5 | 84.4987 | 35.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.6013 | 0 | 0 | 0 | 440.4
2021-02-01 20:00 | 20:00 | 422.9 | 175.5 | 78.1594 | 24.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.3406 | 0 | 0 | 0 | 422.9
2021-02-01 21:00 | 21:00 | 411.3 | 175.5 | 75.8512 | 25.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.1488 | 0 | 0 | 0 | 411.3
2021-02-01 22:00 | 22:00 | 395 | 175.5 | 83.5384 | 28.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.2616 | 0 | 0 | 0 | 395
2021-02-01 23:00 | 23:00 | 404.5 | 175.5 | 94.1581 | 31 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.7419 | 0 | 0 | 0 | 404.5
2021-02-02 | 0:00 | 401.4 | 175.5 | 94.4872 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.8128 | 0 | 6.3 | 0 | 401.4
2021-02-02 01:00 | 1:00 | 421.1 | 175.5 | 99.7224 | 44.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.4776 | 0 | 8.4 | 0 | 421.1
2021-02-02 02:00 | 2:00 | 437 | 175.5 | 96.4365 | 54.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.6635 | 0 | 8.4 | 0 | 437
2021-02-02 03:00 | 3:00 | 444.6 | 175.5 | 94.763 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.437 | 0 | 0 | 0 | 444.6
2021-02-02 04:00 | 4:00 | 447.9 | 175.5 | 93.5857 | 56.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.3143 | 0 | 0 | 0 | 447.9
2021-02-02 05:00 | 5:00 | 445.8 | 175.5 | 95.3115 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.7885 | 0 | 1.3 | 0 | 445.8
2021-02-02 06:00 | 6:00 | 445.5 | 175.5 | 87.1659 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.5341 | 0 | 0 | 0 | 445.5
2021-02-02 07:00 | 7:00 | 443.6 | 175.5 | 80.6578 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 14.2772 | 0 | 98.965 | 0 | 0 | 0 | 443.6
2021-02-02 08:00 | 8:00 | 466.6 | 175.5 | 78.1061 | 26.8 | 4.9 | 33.2 | 45.0394 | 0 | 103.0545 | 0 | 0 | 0 | 466.6
2021-02-02 09:00 | 9:00 | 470.8 | 175.5 | 64.1 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 78.0599 | 0 | 103.2221 | -12.082 | 0 | 0 | 470.8
2021-02-02 10:00 | 10:00 | 459.2 | 175.5 | 63.9 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 114.9698 | -5.7581 | 103.8378 | -23.7495 | -31.5 | 0 | 459.2
2021-02-02 11:00 | 11:00 | 451.6 | 175.5 | 63.7 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 144.8844 | -13.9926 | 106.1961 | -18.1879 | -68.5 | 0 | 451.6
2021-02-02 12:00 | 12:00 | 428.7 | 175.5 | 63.3 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 139.049 | -20.316 | 108.3885 | -30.7215 | -68.5 | 0 | 428.7
2021-02-02 13:00 | 13:00 | 442.3 | 175.5 | 63.5 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 124.9577 | -5.4577 | 116.1808 | -26.4808 | -67.9 | 0 | 442.3
2021-02-02 14:00 | 14:00 | 461.5 | 175.5 | 63.9 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 92.312 | 0 | 121.8039 | -29.5159 | -24.5 | 0 | 461.5
2021-02-02 15:00 | 15:00 | 467.3 | 175.5 | 64 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 44.255 | 0 | 123.9482 | -19.2032 | 0 | 0 | 467.3
2021-02-02 16:00 | 16:00 | 465.5 | 175.5 | 70.5479 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 3.8283 | 0 | 123.4238 | 0 | 0 | 0 | 465.5
2021-02-02 17:00 | 17:00 | 478.4 | 175.5 | 80.814 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 119.8738 | 0 | 0 | 0 | 478.4
2021-02-02 18:00 | 18:00 | 474.1 | 175.5 | 78.1461 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.2539 | 0 | 0 | 0 | 474.1
2021-02-02 19:00 | 19:00 | 461.9 | 175.5 | 79.211 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.989 | 0 | 0 | 0 | 461.9
2021-02-02 20:00 | 20:00 | 453.8 | 175.5 | 76.9076 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.9924 | 0 | 0 | 0 | 453.8
2021-02-02 21:00 | 21:00 | 450.3 | 175.5 | 75.6349 | 40 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 121.0651 | 0 | 0 | 0 | 450.3
2021-02-02 22:00 | 22:00 | 442.2 | 175.5 | 76.3366 | 32.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 119.5634 | 0 | 0 | 0 | 442.2
2021-02-02 23:00 | 23:00 | 451.9 | 175.5 | 75.9552 | 41.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.4448 | 0 | 0 | 0 | 451.9
2021-02-03 | 0:00 | 449.5 | 175.5 | 89.0215 | 26.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.2785 | 0 | 0 | 0 | 449.5
2021-02-03 01:00 | 1:00 | 473.2 | 175.5 | 98.5215 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.2785 | 0 | 0 | 0 | 473.2
2021-02-03 02:00 | 2:00 | 492.2 | 175.5 | 105.8128 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 119.0872 | 0 | 0 | 0 | 492.2
2021-02-03 03:00 | 3:00 | 504.5 | 175.5 | 107.0341 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.9659 | 0 | 3.2 | 0 | 504.5
2021-02-03 04:00 | 4:00 | 508.3 | 175.5 | 107.1732 | 68.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.7268 | 0 | 4.4 | 0 | 508.3
2021-02-03 05:00 | 5:00 | 502.8 | 175.5 | 110.1378 | 62 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 117.0622 | 0 | 0 | 0 | 502.8
2021-02-03 06:00 | 6:00 | 502.4 | 175.5 | 109.5732 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 118.0146 | 0 | 0 | 0 | 502.4
2021-02-03 07:00 | 7:00 | 492.1 | 175.5 | 97.1747 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 19.116 | 0 | 116.1093 | 0 | 0 | 0 | 492.1
2021-02-03 08:00 | 8:00 | 501.7 | 175.5 | 85.7 | 24 | 4.9 | 33.2 | 59.4049 | 0 | 119.6349 | -0.6398 | 0 | 0 | 501.7
2021-02-03 09:00 | 9:00 | 511.1 | 175.5 | 85.9 | 24 | 4.9 | 33.2 | 92.2618 | 0 | 121.4454 | -26.1072 | 0 | 0 | 511.1
2021-02-03 10:00 | 10:00 | 510.2 | 175.5 | 85.9 | 24 | 4.9 | 33.2 | 114.0967 | 0 | 123.1849 | -29.5816 | -21 | 0 | 510.2
2021-02-03 11:00 | 11:00 | 509.3 | 175.5 | 85.9 | 24 | 4.9 | 33.2 | 108.6352 | 0 | 123.2097 | -29.5449 | -16.5 | 0 | 509.3
2021-02-03 12:00 | 12:00 | 488.8 | 175.5 | 85.5 | 24 | 4.9 | 33.2 | 105.2311 | 0 | 124.4959 | -29.527 | -34.5 | 0 | 488.8
2021-02-03 13:00 | 13:00 | 499.3 | 175.5 | 85.7 | 24 | 4.9 | 33.2 | 77.1377 | 0 | 124.7333 | -25.871 | 0 | 0 | 499.3
2021-02-03 14:00 | 14:00 | 500.1 | 175.5 | 85.7 | 24.6 | 4.9 | 33.2 | 53.5699 | 0 | 122.9705 | -0.3404 | 0 | 0 | 500.1
2021-02-03 15:00 | 15:00 | 505 | 175.5 | 105.7251 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 26.036 | 0 | 124.1389 | 0 | 0 | 0 | 505
2021-02-03 16:00 | 16:00 | 495.5 | 175.5 | 100.9828 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 1.9075 | 0 | 123.2097 | 0 | 0 | 0 | 495.5
2021-02-03 17:00 | 17:00 | 511.4 | 175.5 | 107.5068 | 68.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 121.9932 | 0 | 0 | 0 | 511.4
2021-02-03 18:00 | 18:00 | 507.5 | 175.5 | 107.7157 | 64.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 121.6843 | 0 | 0 | 0 | 507.5
2021-02-03 19:00 | 19:00 | 490 | 175.5 | 103.3349 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 121.0651 | 0 | 0 | 0 | 490
2021-02-03 20:00 | 20:00 | 482.5 | 175.5 | 109.4197 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.6803 | 0 | 0 | 0 | 482.5
2021-02-03 21:00 | 21:00 | 477.9 | 175.5 | 113.3912 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.5088 | 0 | 0 | 0 | 477.9
2021-02-03 22:00 | 22:00 | 462 | 175.5 | 109.0877 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.9123 | 0 | 0 | 0 | 462
2021-02-03 23:00 | 23:00 | 476.6 | 175.5 | 112.7197 | 40.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.5803 | 0 | 0 | 0 | 476.6
2021-02-04 | 0:00 | 484.1 | 175.5 | 117.1121 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 107.3879 | 0 | 4.8 | 0 | 484.1
2021-02-04 01:00 | 1:00 | 501.5 | 175.5 | 117.4761 | 54.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.7239 | 0 | 4.9 | 0 | 501.5
2021-02-04 02:00 | 2:00 | 515.2 | 175.5 | 117.7958 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.6042 | 0 | 7.5 | 0 | 515.2
2021-02-04 03:00 | 3:00 | 523.5 | 175.5 | 120.6152 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 108.4848 | 0 | 8.4 | 0 | 523.5
2021-02-04 04:00 | 4:00 | 526.3 | 175.5 | 126.6797 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.2203 | 0 | 8.4 | 0 | 526.3
2021-02-04 05:00 | 5:00 | 522.4 | 175.5 | 132.6563 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.3437 | 0 | 8.4 | 0 | 522.4
2021-02-04 06:00 | 6:00 | 522 | 175.5 | 138.3983 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 85.7895 | 0 | 11.8 | 0 | 522
2021-02-04 07:00 | 7:00 | 507.7 | 175.5 | 122.5859 | 62.4 | 4.9 | 33.2 | 18.5796 | 0 | 82.1345 | 0 | 8.4 | 0 | 507.7
2021-02-04 08:00 | 8:00 | 514.6 | 175.5 | 117.7662 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 60.1281 | 0 | 82.9057 | 0 | 0 | 0 | 514.6
2021-02-04 09:00 | 9:00 | 524.8 | 175.5 | 91.1077 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 105.9795 | 0 | 90.0128 | 0 | 0 | 0 | 524.8
2021-02-04 10:00 | 10:00 | 517.8 | 175.5 | 86.1 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 134.0105 | -15.6509 | 90.2816 | -13.9412 | -0.7 | 0 | 517.8
2021-02-04 11:00 | 11:00 | 513.8 | 175.5 | 86 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 132.2898 | -14.0741 | 93.3988 | -15.5145 | -6 | 0 | 513.8
2021-02-04 12:00 | 12:00 | 488.3 | 175.5 | 85.5 | 24.6 | 4.9 | 33.2 | 122.5138 | -12.8405 | 89.7791 | -16.7524 | -18.1 | 0 | 488.3
2021-02-04 13:00 | 13:00 | 499.7 | 175.5 | 85.7 | 24.6 | 4.9 | 33.2 | 120.4686 | -10.4033 | 94.9412 | -19.1065 | -10.1 | 0 | 499.7
2021-02-04 14:00 | 14:00 | 495.7 | 175.5 | 85.6 | 27.2 | 4.9 | 33.2 | 81.5636 | 0 | 99.5686 | -11.8322 | 0 | 0 | 495.7
2021-02-04 15:00 | 15:00 | 495.9 | 175.5 | 110.6973 | 33.5 | 4.9 | 33.2 | 35.5507 | 0 | 102.552 | 0 | 0 | 0 | 495.9
2021-02-04 16:00 | 16:00 | 496.5 | 175.5 | 116.5261 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 2.9552 | 0 | 110.3187 | 0 | 0 | 0 | 496.5
2021-02-04 17:00 | 17:00 | 515.6 | 175.5 | 117.7162 | 64.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.0838 | 0 | 5.1 | 0 | 515.6
2021-02-04 18:00 | 18:00 | 511 | 175.5 | 117.6093 | 57.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 116.9907 | 0 | 5 | 0 | 511
2021-02-04 19:00 | 19:00 | 497.2 | 175.5 | 117.375 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.325 | 0 | 1.8 | 0 | 497.2
2021-02-04 20:00 | 20:00 | 489 | 175.5 | 117.2105 | 32.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 122.0895 | 0 | 3.8 | 0 | 489
2021-02-04 21:00 | 21:00 | 481.4 | 175.5 | 117.0226 | 29.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 119.7774 | 0 | 1.8 | 0 | 481.4
2021-02-04 22:00 | 22:00 | 462.4 | 175.5 | 102.7029 | 26.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 119.3971 | 0 | 0 | 0 | 462.4
2021-02-04 23:00 | 23:00 | 475.7 | 175.5 | 112.6215 | 29.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.2785 | 0 | 0 | 0 | 475.7
2021-02-05 | 0:00 | 469.4 | 175.5 | 102.3831 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 121.5169 | 0 | 0 | 0 | 469.4
2021-02-05 01:00 | 1:00 | 492.4 | 175.5 | 107.6407 | 51 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.1593 | 0 | 0 | 0 | 492.4
2021-02-05 02:00 | 2:00 | 509.3 | 175.5 | 114.6837 | 61 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.0163 | 0 | 0 | 0 | 509.3
2021-02-05 03:00 | 3:00 | 521.4 | 175.5 | 117.804 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.896 | 0 | 1 | 0 | 521.4
2021-02-05 04:00 | 4:00 | 520 | 175.5 | 117.404 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 118.896 | 0 | 0 | 0 | 520
2021-02-05 05:00 | 5:00 | 516.7 | 175.5 | 114.6018 | 68.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 120.3982 | 0 | 0 | 0 | 516.7
2021-02-05 06:00 | 6:00 | 515.6 | 175.5 | 114.2539 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 120.921 | 0 | 0 | 0 | 515.6
2021-02-05 07:00 | 7:00 | 505 | 175.5 | 98.4548 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 21.0859 | 0 | 120.1593 | 0 | 0 | 0 | 505
2021-02-05 08:00 | 8:00 | 518.4 | 175.5 | 103.43 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 58.4828 | 0 | 118.5872 | 0 | 0 | 0 | 518.4
2021-02-05 09:00 | 9:00 | 522.2 | 175.5 | 86.1 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 90.1805 | 0 | 119.8256 | -11.7061 | 0 | 0 | 522.2
2021-02-05 10:00 | 10:00 | 514.6 | 175.5 | 86 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 111.9393 | -0.0057404 | 119.2297 | -29.5633 | -10.8 | 0 | 514.6
2021-02-05 11:00 | 11:00 | 518.2 | 175.5 | 86.1 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 130.4192 | -5.6141 | 116.7037 | -23.9088 | -23.8 | 0 | 518.2
2021-02-05 12:00 | 12:00 | 488.9 | 175.5 | 85.5 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 119.5586 | -3.0995 | 115.8223 | -26.4814 | -40.7 | 0 | 488.9
2021-02-05 13:00 | 13:00 | 489.2 | 175.5 | 85.5 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 106.2286 | -0.71477 | 112.3919 | -28.8057 | -23.7 | 0 | 489.2
2021-02-05 14:00 | 14:00 | 482.7 | 175.5 | 74.9 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 82.2244 | 0 | 111.2483 | -24.4727 | 0 | 0 | 482.7
2021-02-05 15:00 | 15:00 | 488.6 | 175.5 | 88.1296 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 45.9627 | 0 | 109.0077 | 0 | 0 | 0 | 488.6
2021-02-05 16:00 | 16:00 | 487.1 | 175.5 | 106.6774 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 5.1742 | 0 | 102.0484 | 0 | 4.9 | 0 | 487.1
2021-02-05 17:00 | 17:00 | 502.6 | 175.5 | 115.5531 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 99.5347 | 0 | 8.4 | 0 | 502.6
2021-02-05 18:00 | 18:00 | 497.7 | 175.5 | 122.726 | 64 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.974 | 0 | 8.4 | 0 | 497.7
2021-02-05 19:00 | 19:00 | 481.4 | 175.5 | 127.1172 | 54 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.9828 | 0 | 13.7 | 0 | 481.4
2021-02-05 20:00 | 20:00 | 468.9 | 175.5 | 126.8922 | 46.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.0078 | 0 | 27.6 | 0 | 468.9
2021-02-05 21:00 | 21:00 | 456.5 | 175.5 | 126.5418 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.3582 | 0 | 33.6 | 0 | 456.5
2021-02-05 22:00 | 22:00 | 436 | 175.5 | 126.1346 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.3654 | 0 | 12 | 0 | 436
2021-02-05 23:00 | 23:00 | 452.6 | 175.5 | 126.5264 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.5736 | 0 | 21 | 0 | 452.6
2021-02-06 | 0:00 | 458.9 | 175.5 | 117.0725 | 62.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.4275 | 0 | 8.4 | 0 | 458.9
2021-02-06 01:00 | 1:00 | 477.1 | 175.5 | 123.3613 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.3387 | 0 | 8.4 | 0 | 477.1
2021-02-06 02:00 | 2:00 | 490.1 | 175.5 | 127.2951 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.2049 | 0 | 17.6 | 0 | 490.1
2021-02-06 03:00 | 3:00 | 491.7 | 175.5 | 127.2372 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.9628 | 0 | 26.5 | 0 | 491.7
2021-02-06 04:00 | 4:00 | 487.3 | 175.5 | 127.1418 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.2582 | 0 | 28.9 | 0 | 487.3
2021-02-06 05:00 | 5:00 | 471.4 | 175.5 | 126.8626 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.6374 | 0 | 16.9 | 0 | 471.4
2021-02-06 06:00 | 6:00 | 459.7 | 175.5 | 116.1363 | 66.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 38.1515 | 0 | 24.9 | 0 | 459.7
2021-02-06 07:00 | 7:00 | 439.4 | 175.5 | 113.015 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 13.5921 | 0 | 33.8929 | 0 | 8.4 | 0 | 439.4
2021-02-06 08:00 | 8:00 | 449.6 | 175.5 | 115.9773 | 31.8 | 4.9 | 33.2 | 45.5758 | 0 | 31.5469 | 0 | 11.1 | 0 | 449.6
2021-02-06 09:00 | 9:00 | 456.9 | 175.5 | 95.522 | 30.3 | 4.9 | 33.2 | 85.4912 | 0 | 26.9868 | 0 | 5 | 0 | 456.9
2021-02-06 10:00 | 10:00 | 447.2 | 175.5 | 81.3258 | 24.6 | 4.9 | 33.2 | 103.4359 | 0 | 24.2383 | 0 | 0 | 0 | 447.2
2021-02-06 11:00 | 11:00 | 434.8 | 175.5 | 63.4 | 24.6 | 4.9 | 33.2 | 108.4104 | -0.589 | 25.3786 | 0 | 0 | 0 | 434.8
2021-02-06 12:00 | 12:00 | 420.7 | 175.5 | 63.1 | 24.6 | 4.9 | 33.2 | 107.0511 | -12.962 | 25.3109 | 0 | 0 | 0 | 420.7
2021-02-06 13:00 | 13:00 | 422.3 | 175.5 | 63.1 | 27.7 | 4.9 | 33.2 | 94.3321 | -0.1683 | 23.7362 | 0 | 0 | 0 | 422.3
2021-02-06 14:00 | 14:00 | 412 | 175.5 | 86.5529 | 30.8 | 4.9 | 33.2 | 62.8095 | 0 | 18.2376 | 0 | 0 | 0 | 412
2021-02-06 15:00 | 15:00 | 411.9 | 175.5 | 111.8756 | 31.8 | 4.9 | 33.2 | 27.3832 | 0 | 18.8412 | 0 | 8.4 | 0 | 411.9
2021-02-06 16:00 | 16:00 | 414.9 | 175.5 | 115.2742 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 3.1922 | 0 | 17.6336 | 0 | 20.7 | 0 | 414.9
2021-02-06 17:00 | 17:00 | 440.8 | 175.5 | 115.7265 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.8735 | 0 | 38.1 | 0 | 440.8
2021-02-06 18:00 | 18:00 | 443 | 175.5 | 115.8538 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.7462 | 0 | 37.5 | 0 | 443
2021-02-06 19:00 | 19:00 | 436 | 175.5 | 115.7002 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.3998 | 0 | 34.9 | 0 | 436
2021-02-06 20:00 | 20:00 | 424.5 | 175.5 | 115.4653 | 38.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.6347 | 0 | 33.4 | 0 | 424.5
2021-02-06 21:00 | 21:00 | 416.3 | 175.5 | 115.3092 | 31.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.4908 | 0 | 28.1 | 0 | 416.3
2021-02-06 22:00 | 22:00 | 398.5 | 175.5 | 115.0006 | 31.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.0994 | 0 | 9 | 0 | 398.5
2021-02-06 23:00 | 23:00 | 412.9 | 175.5 | 115.2223 | 31.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.2777 | 0 | 21 | 0 | 412.9
2021-02-07 | 0:00 | 412.5 | 175.5 | 124.0607 | 36.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.2393 | 0 | 8.1 | 0 | 412.5
2021-02-07 01:00 | 1:00 | 433 | 175.5 | 124.5031 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.6969 | 0 | 12.7 | 0 | 433
2021-02-07 02:00 | 2:00 | 450.9 | 175.5 | 124.8258 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.4742 | 0 | 18.3 | 0 | 450.9
2021-02-07 03:00 | 3:00 | 464.3 | 175.5 | 125.1031 | 73.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.6969 | 0 | 23.2 | 0 | 464.3
2021-02-07 04:00 | 4:00 | 463.2 | 175.5 | 125.1309 | 73.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.6691 | 0 | 21.1 | 0 | 463.2
2021-02-07 05:00 | 5:00 | 453.9 | 175.5 | 124.9212 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.1788 | 0 | 13.9 | 0 | 453.9
2021-02-07 06:00 | 6:00 | 434.7 | 175.5 | 124.5262 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.3738 | 0 | 5.9 | 0 | 434.7
2021-02-07 07:00 | 7:00 | 415 | 175.5 | 108.1386 | 33.2 | 4.9 | 33.2 | 15.4133 | 0 | 43.6481 | 0 | 1 | 0 | 415
2021-02-07 08:00 | 8:00 | 423 | 175.5 | 94.0306 | 24.4 | 4.9 | 33.2 | 40.3141 | 0 | 50.6553 | 0 | 0 | 0 | 423
2021-02-07 09:00 | 9:00 | 418.3 | 175.5 | 63.1 | 24.4 | 4.9 | 33.2 | 64.6796 | 0 | 56.9912 | -4.4708 | 0 | 0 | 418.3
2021-02-07 10:00 | 10:00 | 408.5 | 175.5 | 62.9 | 24.4 | 4.9 | 33.2 | 94.0829 | -14.0041 | 66.1444 | -15.6232 | -23 | 0 | 408.5
2021-02-07 11:00 | 11:00 | 410.7 | 175.5 | 62.9 | 24.4 | 4.9 | 33.2 | 96.7889 | -15.4278 | 71.4742 | -20.0353 | -23 | 0 | 410.7
2021-02-07 12:00 | 12:00 | 395.2 | 175.5 | 62.6 | 24.4 | 4.9 | 33.2 | 77.2743 | -8.0892 | 68.1893 | -19.7744 | -23 | 0 | 395.2
2021-02-07 13:00 | 13:00 | 389.4 | 175.5 | 62.5 | 24.4 | 4.9 | 33.2 | 78.1835 | -11.367 | 68.658 | -23.5745 | -23 | 0 | 389.4
2021-02-07 14:00 | 14:00 | 400.8 | 175.5 | 62.7 | 24.4 | 4.9 | 33.2 | 56.1503 | 0 | 69.2616 | -13.1119 | -12.2 | 0 | 400.8
2021-02-07 15:00 | 15:00 | 414.7 | 175.5 | 85.6176 | 25.3 | 4.9 | 33.2 | 25.3128 | 0 | 64.8696 | 0 | 0 | 0 | 414.7
2021-02-07 16:00 | 16:00 | 415.8 | 175.5 | 96.4479 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 3.1922 | 0 | 62.9599 | 0 | 0 | 0 | 415.8
2021-02-07 17:00 | 17:00 | 454.9 | 175.5 | 117.0823 | 52.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 71.0055 | 0 | 1 | 0 | 454.9
2021-02-07 18:00 | 18:00 | 466.2 | 175.5 | 115.2096 | 62.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.1904 | 0 | 1 | 0 | 466.2
2021-02-07 19:00 | 19:00 | 458.5 | 175.5 | 116.896 | 56.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.804 | 0 | 1 | 0 | 458.5
2021-02-07 20:00 | 20:00 | 457.1 | 175.5 | 117.5359 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.7641 | 0 | 1 | 0 | 457.1
2021-02-07 21:00 | 21:00 | 457.5 | 175.5 | 122.139 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.161 | 0 | 1 | 0 | 457.5
2021-02-07 22:00 | 22:00 | 438.8 | 175.5 | 113.1016 | 48.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.8984 | 0 | 0.1 | 0 | 438.8
2021-02-07 23:00 | 23:00 | 453.4 | 175.5 | 120.9729 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.1271 | 0 | 1 | 0 | 453.4
2021-02-08 | 0:00 | 453.9 | 175.5 | 135.4214 | 33 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.4786 | 0 | 11.4 | 0 | 453.9
2021-02-08 01:00 | 1:00 | 472.2 | 175.5 | 135.7628 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.1372 | 0 | 15.2 | 0 | 472.2
2021-02-08 02:00 | 2:00 | 488.7 | 175.5 | 136.0865 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.8135 | 0 | 19.7 | 0 | 488.7
2021-02-08 03:00 | 3:00 | 497.3 | 175.5 | 136.2355 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.8645 | 0 | 17.5 | 0 | 497.3
2021-02-08 04:00 | 4:00 | 498.7 | 175.5 | 136.3405 | 65.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.7595 | 0 | 14.2 | 0 | 498.7
2021-02-08 05:00 | 5:00 | 501 | 175.5 | 136.3794 | 68.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.9206 | 0 | 14.7 | 0 | 501
2021-02-08 06:00 | 6:00 | 509.9 | 175.5 | 136.556 | 73 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 69.8318 | 0 | 16.9 | 0 | 509.9
2021-02-08 07:00 | 7:00 | 501.8 | 175.5 | 136.3431 | 63 | 4.9 | 33.2 | 7.6554 | 0 | 70.4015 | 0 | 10.8 | 0 | 501.8
2021-02-08 08:00 | 8:00 | 520.5 | 175.5 | 136.7606 | 66.2 | 4.9 | 33.2 | 22.907 | 0 | 75.8324 | 0 | 5.2 | 0 | 520.5
2021-02-08 09:00 | 9:00 | 528.5 | 175.5 | 127.7893 | 53.6 | 4.9 | 33.2 | 40.4518 | 0 | 92.0589 | 0 | 1 | 0 | 528.5
2021-02-08 10:00 | 10:00 | 511.6 | 175.5 | 107.1791 | 36.8 | 4.9 | 33.2 | 55.6261 | 0 | 98.3948 | 0 | 0 | 0 | 511.6
2021-02-08 11:00 | 11:00 | 495.7 | 175.5 | 81.6484 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 73.5335 | 0 | 102.6181 | 0 | 0 | 0 | 495.7
2021-02-08 12:00 | 12:00 | 470.5 | 175.5 | 74.6 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 80.7529 | 0 | 102.6519 | -13.1048 | -12.3 | 0 | 470.5
2021-02-08 13:00 | 13:00 | 480.2 | 175.5 | 74.8 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 72.299 | 0 | 110.558 | -13.157 | -2.2 | 0 | 480.2
2021-02-08 14:00 | 14:00 | 480.9 | 175.5 | 82.618 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 52.946 | 0 | 107.436 | 0 | 0 | 0 | 480.9
2021-02-08 15:00 | 15:00 | 488.3 | 175.5 | 103.703 | 26.9 | 4.9 | 33.2 | 31.3237 | 0 | 112.7733 | 0 | 0 | 0 | 488.3
2021-02-08 16:00 | 16:00 | 488.4 | 175.5 | 109.3965 | 46.9 | 4.9 | 33.2 | 4.8007 | 0 | 113.7028 | 0 | 0 | 0 | 488.4
2021-02-08 17:00 | 17:00 | 508.4 | 175.5 | 122.1128 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 114.775 | 0 | 1 | 0 | 508.4
2021-02-08 18:00 | 18:00 | 506.9 | 175.5 | 122.3494 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.2506 | 0 | 1 | 0 | 506.9
2021-02-08 19:00 | 19:00 | 492.1 | 175.5 | 117.1691 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.6309 | 0 | 1 | 0 | 492.1
2021-02-08 20:00 | 20:00 | 478.7 | 175.5 | 117.6058 | 31.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.3942 | 0 | 1 | 0 | 478.7
2021-02-08 21:00 | 21:00 | 471.5 | 175.5 | 113.7354 | 29.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.4646 | 0 | 0.3 | 0 | 471.5
2021-02-08 22:00 | 22:00 | 454.1 | 175.5 | 99.7542 | 26.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.8458 | 0 | 0 | 0 | 454.1
2021-02-08 23:00 | 23:00 | 464.6 | 175.5 | 108.3749 | 29.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.2251 | 0 | 0 | 0 | 464.6
2021-02-09 | 0:00 | 458.3 | 175.5 | 97.3773 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.3227 | 0 | 0 | 0 | 458.3
2021-02-09 01:00 | 1:00 | 478.4 | 175.5 | 102.8529 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 115.8471 | 0 | 0 | 0 | 478.4
2021-02-09 02:00 | 2:00 | 494.2 | 175.5 | 105.4362 | 56.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 119.0638 | 0 | 0 | 0 | 494.2
2021-02-09 03:00 | 3:00 | 504.3 | 175.5 | 104.5314 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 119.4686 | 0 | 0 | 0 | 504.3
2021-02-09 04:00 | 4:00 | 507.4 | 175.5 | 111.5889 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.0111 | 0 | 0 | 0 | 507.4
2021-02-09 05:00 | 5:00 | 500.2 | 175.5 | 106.6267 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 113.2733 | 0 | 0 | 0 | 500.2
2021-02-09 06:00 | 6:00 | 503.1 | 175.5 | 109.3714 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0373 | 0 | 110.8913 | 0 | 0 | 0 | 503.1
2021-02-09 07:00 | 7:00 | 489.9 | 175.5 | 92.3666 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 19.5147 | 0 | 110.3187 | 0 | 0 | 0 | 489.9
2021-02-09 08:00 | 8:00 | 495.7 | 175.5 | 82.139 | 29.7 | 4.9 | 33.2 | 58.108 | 0 | 112.153 | 0 | 0 | 0 | 495.7
2021-02-09 09:00 | 9:00 | 498.3 | 175.5 | 75.2 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 82.1252 | 0 | 111.152 | -7.6772 | 0 | 0 | 498.3
2021-02-09 10:00 | 10:00 | 497.4 | 175.5 | 75.1 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 102.8865 | 0 | 111.1057 | -13.1922 | -16 | 0 | 497.4
2021-02-09 11:00 | 11:00 | 492 | 175.5 | 75 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 115.0942 | -0.8481 | 111.4856 | -23.2317 | -23 | 0 | 492
2021-02-09 12:00 | 12:00 | 459.4 | 175.5 | 74.4 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 112.2014 | -13.5789 | 113.6547 | -41.7772 | -23 | 0 | 459.4
2021-02-09 13:00 | 13:00 | 468.5 | 175.5 | 74.6 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 104.8564 | -4.3938 | 114.3935 | -35.4561 | -23 | 0 | 468.5
2021-02-09 14:00 | 14:00 | 461.9 | 175.5 | 74.4 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 80.6776 | 0 | 111.1768 | -18.8544 | -23 | 0 | 461.9
2021-02-09 15:00 | 15:00 | 468.8 | 175.5 | 81.9438 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 39.6662 | 0 | 108.89 | 0 | 0 | 0 | 468.8
2021-02-09 16:00 | 16:00 | 471.2 | 175.5 | 97.1217 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 5.4485 | 0 | 106.5298 | 0 | 0 | 0 | 471.2
2021-02-09 17:00 | 17:00 | 487.9 | 175.5 | 108.746 | 60 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.554 | 0 | 0 | 0 | 487.9
2021-02-09 18:00 | 18:00 | 486.3 | 175.5 | 108.614 | 60.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.886 | 0 | 0 | 0 | 486.3
2021-02-09 19:00 | 19:00 | 470.2 | 175.5 | 109.3462 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.0538 | 0 | 0 | 0 | 470.2
2021-02-09 20:00 | 20:00 | 458.4 | 175.5 | 109.2012 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.9988 | 0 | 0 | 0 | 458.4
2021-02-09 21:00 | 21:00 | 447.9 | 175.5 | 103.8264 | 29 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.4736 | 0 | 1 | 0 | 447.9
2021-02-09 22:00 | 22:00 | 425.4 | 175.5 | 87.0577 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.8423 | 0 | 0 | 0 | 425.4
2021-02-09 23:00 | 23:00 | 437.3 | 175.5 | 97.089 | 25.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.211 | 0 | 0 | 0 | 437.3
2021-02-10 | 0:00 | 434.8 | 175.5 | 97.1653 | 24.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 99.5347 | 0 | 0 | 0 | 434.8
2021-02-10 01:00 | 1:00 | 451.1 | 175.5 | 97.3076 | 33.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.2924 | 0 | 0 | 0 | 451.1
2021-02-10 02:00 | 2:00 | 465 | 175.5 | 96.9861 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.9139 | 0 | 0 | 0 | 465
2021-02-10 03:00 | 3:00 | 478 | 175.5 | 95.3639 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 114.5361 | 0 | 0 | 0 | 478
2021-02-10 04:00 | 4:00 | 480.2 | 175.5 | 96.9895 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 111.5105 | 0 | 0 | 0 | 480.2
2021-02-10 05:00 | 5:00 | 481.6 | 175.5 | 98.0001 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.6999 | 0 | 0 | 0 | 481.6
2021-02-10 06:00 | 6:00 | 487.3 | 175.5 | 103.2281 | 64.4 | 4.9 | 33.2 | 0.1365 | 0 | 105.9354 | 0 | 0 | 0 | 487.3
2021-02-10 07:00 | 7:00 | 470.2 | 175.5 | 74.6 | 54.4 | 4.9 | 33.2 | 22.7312 | 0 | 106.2443 | -1.3755 | 0 | 0 | 470.2
2021-02-10 08:00 | 8:00 | 479.7 | 175.5 | 74.8 | 24 | 4.9 | 33.2 | 68.4707 | 0 | 109.3414 | -10.5121 | 0 | 0 | 479.7
2021-02-10 09:00 | 9:00 | 485.2 | 175.5 | 74.9 | 24 | 4.9 | 33.2 | 106.9145 | 0 | 109.3181 | -20.5326 | -23 | 0 | 485.2
2021-02-10 10:00 | 10:00 | 473.6 | 175.5 | 74.7 | 24 | 4.9 | 33.2 | 132.1269 | -20.6264 | 109.3662 | -35.7667 | -23.8 | 0 | 473.6
2021-02-10 11:00 | 11:00 | 473 | 175.5 | 74.7 | 24 | 4.9 | 33.2 | 139.8836 | -25.9495 | 110.8664 | -38.8005 | -25.3 | 0 | 473
2021-02-10 12:00 | 12:00 | 457.4 | 175.5 | 63.8 | 24 | 4.9 | 33.2 | 127.028 | -19.1931 | 110.2954 | -37.6303 | -24.5 | 0 | 457.4
2021-02-10 13:00 | 13:00 | 473.9 | 175.5 | 64.2 | 24 | 4.9 | 33.2 | 113.4108 | -2.4179 | 106.9598 | -22.8527 | -23 | 0 | 473.9
2021-02-10 14:00 | 14:00 | 464 | 175.5 | 64 | 24 | 4.9 | 33.2 | 84.4435 | 0 | 102.1494 | -13.1929 | -11 | 0 | 464
2021-02-10 15:00 | 15:00 | 459.8 | 175.5 | 76.9217 | 40.9 | 4.9 | 33.2 | 40.9129 | 0 | 87.4654 | 0 | 0 | 0 | 459.8
2021-02-10 16:00 | 16:00 | 462.6 | 175.5 | 108.2696 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 6.4087 | 0 | 73.8217 | 0 | 1 | 0 | 462.6
2021-02-10 17:00 | 17:00 | 477.9 | 175.5 | 120.7161 | 69.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.0839 | 0 | 1 | 0 | 477.9
2021-02-10 18:00 | 18:00 | 472.7 | 175.5 | 113.1913 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.5087 | 0 | 1 | 0 | 472.7
2021-02-10 19:00 | 19:00 | 456.1 | 175.5 | 107.0939 | 57.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.0061 | 0 | 1 | 0 | 456.1
2021-02-10 20:00 | 20:00 | 444.6 | 175.5 | 111.6949 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.9051 | 0 | 1 | 0 | 444.6
2021-02-10 21:00 | 21:00 | 435.2 | 175.5 | 120.2945 | 35 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.3055 | 0 | 1 | 0 | 435.2
2021-02-10 22:00 | 22:00 | 417.6 | 175.5 | 113.089 | 29.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.311 | 0 | 1 | 0 | 417.6
2021-02-10 23:00 | 23:00 | 433.4 | 175.5 | 120.9668 | 33.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.3332 | 0 | 1 | 0 | 433.4
2021-02-11 | 0:00 | 428.8 | 175.5 | 119.6563 | 34.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.2437 | 0 | 1 | 0 | 428.8
2021-02-11 01:00 | 1:00 | 443.7 | 175.5 | 124.121 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.779 | 0 | 1 | 0 | 443.7
2021-02-11 02:00 | 2:00 | 461.6 | 175.5 | 124.5113 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.1887 | 0 | 1 | 0 | 461.6
2021-02-11 03:00 | 3:00 | 470.5 | 175.5 | 125.1789 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.0211 | 0 | 1 | 0 | 470.5
2021-02-11 04:00 | 4:00 | 475.3 | 175.5 | 125.3067 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.0933 | 0 | 4.6 | 0 | 475.3
2021-02-11 05:00 | 5:00 | 473.5 | 175.5 | 125.335 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.065 | 0 | 7.8 | 0 | 473.5
2021-02-11 06:00 | 6:00 | 468.4 | 175.5 | 125.2811 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 0.1126 | 0 | 53.8063 | 0 | 6.9 | 0 | 468.4
2021-02-11 07:00 | 7:00 | 453.8 | 175.5 | 104.7932 | 56.1 | 4.9 | 33.2 | 20.8116 | 0 | 57.4952 | 0 | 1 | 0 | 453.8
2021-02-11 08:00 | 8:00 | 453.2 | 175.5 | 97.8641 | 27.3 | 4.9 | 33.2 | 50.2027 | 0 | 64.2332 | 0 | 0 | 0 | 453.2
2021-02-11 09:00 | 9:00 | 441.3 | 175.5 | 63.5 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 88.0728 | -4.0217 | 60.4786 | -2.5297 | 0 | 0 | 441.3
2021-02-11 10:00 | 10:00 | 421.1 | 175.5 | 63.1 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 114.9074 | -22.2604 | 66.2782 | -13.7252 | -23 | 0 | 421.1
2021-02-11 11:00 | 11:00 | 428.9 | 175.5 | 63.3 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 142.2906 | -38.3061 | 67.1494 | -18.0339 | -23.3 | 0 | 428.9
2021-02-11 12:00 | 12:00 | 412.1 | 175.5 | 62.9 | 22.7 | 4.9 | 33.2 | 134.1851 | -39.567 | 66.3458 | -23.5639 | -24.5 | 0 | 412.1
2021-02-11 13:00 | 13:00 | 413 | 175.5 | 63 | 22.7 | 4.9 | 33.2 | 127.4016 | -34.7645 | 63.3286 | -19.2657 | -23 | 0 | 413
2021-02-11 14:00 | 14:00 | 407.7 | 175.5 | 62.9 | 22.7 | 4.9 | 33.2 | 102.1633 | -19.0441 | 62.657 | -14.2762 | -23 | 0 | 407.7
2021-02-11 15:00 | 15:00 | 413.6 | 175.5 | 63 | 25.8 | 4.9 | 33.2 | 55.7768 | 0 | 61.6524 | -6.2292 | 0 | 0 | 413.6
2021-02-11 16:00 | 16:00 | 422.7 | 175.5 | 97.6089 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 9.4024 | 0 | 56.3887 | 0 | 0 | 0 | 422.7
2021-02-11 17:00 | 17:00 | 452.4 | 175.5 | 124.803 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 47.5719 | 0 | 9.7 | 0 | 452.4
2021-02-11 18:00 | 18:00 | 457.7 | 175.5 | 125.0832 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.7168 | 0 | 8.1 | 0 | 457.7
2021-02-11 19:00 | 19:00 | 448.3 | 175.5 | 124.8174 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.4826 | 0 | 3.2 | 0 | 448.3
2021-02-11 20:00 | 20:00 | 440 | 175.5 | 124.6029 | 45 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.1971 | 0 | 10.6 | 0 | 440
2021-02-11 21:00 | 21:00 | 430.5 | 175.5 | 124.4449 | 38 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.7551 | 0 | 15.7 | 0 | 430.5
2021-02-11 22:00 | 22:00 | 408.3 | 175.5 | 124.0172 | 29.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.7828 | 0 | 3 | 0 | 408.3
2021-02-11 23:00 | 23:00 | 419.8 | 175.5 | 124.1949 | 29.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.0051 | 0 | 16.1 | 0 | 419.8
2021-02-12 | 0:00 | 419.8 | 175.5 | 124.1899 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.8101 | 0 | 13.7 | 0 | 419.8
2021-02-12 01:00 | 1:00 | 436 | 175.5 | 124.559 | 48.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.241 | 0 | 7.4 | 0 | 436
2021-02-12 02:00 | 2:00 | 455.7 | 175.5 | 124.8909 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.5091 | 0 | 19.5 | 0 | 455.7
2021-02-12 03:00 | 3:00 | 467.1 | 175.5 | 125.0956 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.9044 | 0 | 27.3 | 0 | 467.1
2021-02-12 04:00 | 4:00 | 471.1 | 175.5 | 125.2861 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.9139 | 0 | 41.1 | 0 | 471.1
2021-02-12 05:00 | 5:00 | 468.7 | 175.5 | 125.2063 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.4937 | 0 | 42.2 | 0 | 468.7
2021-02-12 06:00 | 6:00 | 468.4 | 175.5 | 125.2392 | 71.2 | 4.9 | 33.2 | 0.3375 | 0 | 9.8233 | 0 | 48.2 | 0 | 468.4
2021-02-12 07:00 | 7:00 | 447.1 | 175.5 | 124.7398 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 34.5783 | 0 | 8.5819 | 0 | 4.4 | 0 | 447.1
2021-02-12 08:00 | 8:00 | 445 | 175.5 | 104.1144 | 28.9 | 4.9 | 33.2 | 91.4522 | 0 | 5.9334 | 0 | 1 | 0 | 445
2021-02-12 09:00 | 9:00 | 445.5 | 175.5 | 63.6 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 144.4221 | -4.9843 | 5.0622 | 0 | 0 | 0 | 445.5
2021-02-12 10:00 | 10:00 | 438.3 | 175.5 | 63.5 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 176.8187 | -20.2733 | 3.8546 | 0 | -23 | 0 | 438.3
2021-02-12 11:00 | 11:00 | 430.1 | 175.5 | 63.3 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 185.3601 | -37.6511 | 4.191 | 0 | -23 | 0 | 430.1
2021-02-12 12:00 | 12:00 | 407.9 | 175.5 | 62.9 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 183.7901 | -56.3786 | 3.7885 | 0 | -24.1 | 0 | 407.9
2021-02-12 13:00 | 13:00 | 409 | 175.5 | 62.9 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 166.8057 | -39.2269 | 3.6212 | 0 | -23 | 0 | 409
2021-02-12 14:00 | 14:00 | 402 | 175.5 | 62.7 | 24.8 | 4.9 | 33.2 | 126.1671 | -13.1494 | 2.7823 | 0 | -14.9 | 0 | 402
2021-02-12 15:00 | 15:00 | 408.1 | 175.5 | 94.103 | 28 | 4.9 | 33.2 | 69.5808 | 0 | 2.8162 | 0 | 0 | 0 | 408.1
2021-02-12 16:00 | 16:00 | 425.2 | 175.5 | 124.3591 | 55.1 | 4.9 | 33.2 | 12.7312 | 0 | 1.8097 | 0 | 17.6 | 0 | 425.2
2021-02-12 17:00 | 17:00 | 451.7 | 175.5 | 124.8862 | 65.1 | 4.9 | 33.2 | 0.1365 | 0 | 1.7773 | 0 | 46.2 | 0 | 451.7
2021-02-12 18:00 | 18:00 | 452.8 | 175.5 | 124.9586 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.3414 | 0 | 46.6 | 0 | 452.8
2021-02-12 19:00 | 19:00 | 441.4 | 175.5 | 124.5939 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 1.0061 | 0 | 45.9 | 0 | 441.4
2021-02-12 20:00 | 20:00 | 430.2 | 175.5 | 124.4162 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 2.8838 | 0 | 44 | 0 | 430.2
2021-02-12 21:00 | 21:00 | 419.6 | 175.5 | 124.2393 | 33.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.8607 | 0 | 43.1 | 0 | 419.6
2021-02-12 22:00 | 22:00 | 406.9 | 175.5 | 123.9504 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.6496 | 0 | 29.2 | 0 | 406.9
2021-02-12 23:00 | 23:00 | 421.4 | 175.5 | 124.1907 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.2093 | 0 | 38.5 | 0 | 421.4
2021-02-13 | 0:00 | 420 | 175.5 | 124.2811 | 57 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.7189 | 0 | 4.4 | 0 | 420
2021-02-13 01:00 | 1:00 | 436.2 | 175.5 | 124.5254 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.6746 | 0 | 6.4 | 0 | 436.2
2021-02-13 02:00 | 2:00 | 450.5 | 175.5 | 124.8046 | 71.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.4954 | 0 | 12.1 | 0 | 450.5
2021-02-13 03:00 | 3:00 | 459.7 | 175.5 | 124.9975 | 71.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.6025 | 0 | 14 | 0 | 459.7
2021-02-13 04:00 | 4:00 | 462.3 | 175.5 | 125.0136 | 71.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.4864 | 0 | 13.7 | 0 | 462.3
2021-02-13 05:00 | 5:00 | 449.9 | 175.5 | 124.5762 | 71.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.2238 | 0 | 1 | 0 | 449.9
2021-02-13 06:00 | 6:00 | 434.1 | 175.5 | 120.9532 | 58.9 | 4.9 | 33.2 | 0.3231 | 0 | 39.3237 | 0 | 1 | 0 | 434.1
2021-02-13 07:00 | 7:00 | 417.2 | 175.5 | 96.7216 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 23.4183 | 0 | 39.6601 | 0 | 0 | 0 | 417.2
2021-02-13 08:00 | 8:00 | 425.6 | 175.5 | 96.922 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 50.8254 | 0 | 38.3526 | 0 | 0 | 0 | 425.6
2021-02-13 09:00 | 9:00 | 420.8 | 175.5 | 69.392 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 79.8802 | 0 | 34.0278 | 0 | 0 | 0 | 420.8
2021-02-13 10:00 | 10:00 | 402.4 | 175.5 | 62.7 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 115.892 | -26.6632 | 35.9712 | 0 | -23 | 0 | 402.4
2021-02-13 11:00 | 11:00 | 383.7 | 175.5 | 62.4 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 142.1529 | -52.989 | 36.9777 | -11.7416 | -30.6 | 0 | 383.7
2021-02-13 12:00 | 12:00 | 384.7 | 175.5 | 62.4 | 24.4 | 4.9 | 33.2 | 162.4904 | -58.1162 | 37.446 | -6.6202 | -50.9 | 0 | 384.7
2021-02-13 13:00 | 13:00 | 378.8 | 175.5 | 62.3 | 24.4 | 4.9 | 33.2 | 139.2349 | -52.6942 | 35.704 | -12.0447 | -31.7 | 0 | 378.8
2021-02-13 14:00 | 14:00 | 371.5 | 175.5 | 62.1 | 24.4 | 4.9 | 33.2 | 103.7223 | -34.5211 | 35.8378 | -10.639 | -23 | 0 | 371.5
2021-02-13 15:00 | 15:00 | 372 | 175.5 | 62.1 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 52.6838 | -8.1508 | 31.8479 | -4.9809 | 0 | 0 | 372
2021-02-13 16:00 | 16:00 | 387.9 | 175.5 | 93.0954 | 39.7 | 4.9 | 33.2 | 9.4895 | 0 | 32.0151 | 0 | 0 | 0 | 387.9
2021-02-13 17:00 | 17:00 | 423.9 | 175.5 | 124.3485 | 53.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 30.2393 | 0 | 2.5 | 0 | 423.9
2021-02-13 18:00 | 18:00 | 429.4 | 175.5 | 124.4693 | 59 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.8307 | 0 | 3.5 | 0 | 429.4
2021-02-13 19:00 | 19:00 | 420.7 | 175.5 | 124.2779 | 51 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.2221 | 0 | 4.6 | 0 | 420.7
2021-02-13 20:00 | 20:00 | 413.2 | 175.5 | 124.0895 | 42.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.0105 | 0 | 2.1 | 0 | 413.2
2021-02-13 21:00 | 21:00 | 404.6 | 175.5 | 123.9143 | 35.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.7857 | 0 | 4.9 | 0 | 404.6
2021-02-13 22:00 | 22:00 | 385.2 | 175.5 | 118.7451 | 30.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.2549 | 0 | 1 | 0 | 385.2
2021-02-13 23:00 | 23:00 | 404.1 | 175.5 | 123.9664 | 37.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.6336 | 0 | 11.2 | 0 | 404.1
2021-02-14 | 0:00 | 402.9 | 175.5 | 116.0145 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.8855 | 0 | 2.9 | 0 | 402.9
2021-02-14 01:00 | 1:00 | 417.5 | 175.5 | 116.325 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.075 | 0 | 3 | 0 | 417.5
2021-02-14 02:00 | 2:00 | 428.5 | 175.5 | 116.4973 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.0027 | 0 | 8.3 | 0 | 428.5
2021-02-14 03:00 | 3:00 | 437.5 | 175.5 | 116.6487 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.5513 | 0 | 14.6 | 0 | 437.5
2021-02-14 04:00 | 4:00 | 440.1 | 175.5 | 116.6613 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.4387 | 0 | 19.3 | 0 | 440.1
2021-02-14 05:00 | 5:00 | 431.2 | 175.5 | 116.5189 | 72.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.9811 | 0 | 9 | 0 | 431.2
2021-02-14 06:00 | 6:00 | 411.1 | 175.5 | 110.1894 | 61 | 4.9 | 33.2 | 0.4108 | 0 | 23.3998 | 0 | 2.5 | 0 | 411.1
2021-02-14 07:00 | 7:00 | 385.3 | 175.5 | 71.9399 | 39.9 | 4.9 | 33.2 | 26.9723 | 0 | 32.8878 | 0 | 0 | 0 | 385.3
2021-02-14 08:00 | 8:00 | 371.2 | 175.5 | 62.1 | 24 | 4.9 | 33.2 | 74.0821 | -23.9918 | 38.4864 | -17.0767 | 0 | 0 | 371.2
2021-02-14 09:00 | 9:00 | 371.9 | 175.5 | 62.1 | 24 | 4.9 | 33.2 | 124.1721 | -49.0127 | 38.6198 | -18.5792 | -23 | 0 | 371.9
2021-02-14 10:00 | 10:00 | 373.3 | 175.5 | 62.2 | 24 | 4.9 | 33.2 | 149.9209 | -61.3329 | 39.2914 | -19.1794 | -35.2 | 0 | 373.3
2021-02-14 11:00 | 11:00 | 361 | 175.5 | 61.9 | 24 | 4.9 | 33.2 | 152.603 | -62.2129 | 38.8889 | -18.379 | -49.4 | 0 | 361
2021-02-14 12:00 | 12:00 | 356.1 | 175.5 | 61.8 | 24.5 | 4.9 | 33.2 | 144.822 | -60.2291 | 38.7551 | -20.348 | -46.8 | 0 | 356.1
2021-02-14 13:00 | 13:00 | 347.3 | 175.5 | 61.6 | 24.5 | 4.9 | 33.2 | 123.7483 | -55.2191 | 37.3803 | -25.3095 | -33 | 0 | 347.3
2021-02-14 14:00 | 14:00 | 351.8 | 175.5 | 61.7 | 24.5 | 4.9 | 33.2 | 84.0075 | -38.1013 | 34.4626 | -25.1688 | -3.2 | 0 | 351.8
2021-02-14 15:00 | 15:00 | 354.5 | 175.5 | 61.8 | 25 | 4.9 | 33.2 | 37.1972 | -4.3506 | 25.412 | -4.1586 | 0 | 0 | 354.5
2021-02-14 16:00 | 16:00 | 365.4 | 175.5 | 88.3502 | 38.6 | 4.9 | 33.2 | 4.701 | 0 | 20.1488 | 0 | 0 | 0 | 365.4
2021-02-14 17:00 | 17:00 | 403.1 | 175.5 | 115.978 | 52.1 | 4.9 | 33.2 | 0.1617 | 0 | 16.3603 | 0 | 4.9 | 0 | 403.1
2021-02-14 18:00 | 18:00 | 410.7 | 175.5 | 116.1397 | 61.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.6603 | 0 | 8.8 | 0 | 410.7
2021-02-14 19:00 | 19:00 | 406.2 | 175.5 | 116.0346 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.4654 | 0 | 8.2 | 0 | 406.2
2021-02-14 20:00 | 20:00 | 396.5 | 175.5 | 115.8281 | 47.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.4719 | 0 | 7.5 | 0 | 396.5
2021-02-14 21:00 | 21:00 | 389.6 | 175.5 | 115.662 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.438 | 0 | 7.6 | 0 | 389.6
2021-02-14 22:00 | 22:00 | 373.9 | 175.5 | 115.4069 | 31.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.3931 | 0 | 2.8 | 0 | 373.9
2021-02-14 23:00 | 23:00 | 378.9 | 175.5 | 115.4922 | 31.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.1078 | 0 | 5 | 0 | 378.9
2021-02-15 | 0:00 | 376.5 | 175.5 | 115.4069 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.3931 | 0 | 5.5 | 0 | 376.5
2021-02-15 01:00 | 1:00 | 393.8 | 175.5 | 115.7418 | 40.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.1582 | 0 | 14 | 0 | 393.8
2021-02-15 02:00 | 2:00 | 414 | 175.5 | 116.2109 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.5891 | 0 | 18.3 | 0 | 414
2021-02-15 03:00 | 3:00 | 423.6 | 175.5 | 116.4376 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.8624 | 0 | 17.4 | 0 | 423.6
2021-02-15 04:00 | 4:00 | 431.7 | 175.5 | 116.4805 | 66 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.1195 | 0 | 14.5 | 0 | 431.7
2021-02-15 05:00 | 5:00 | 432.7 | 175.5 | 116.6214 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.3786 | 0 | 11.6 | 0 | 432.7
2021-02-15 06:00 | 6:00 | 438.8 | 175.5 | 116.7218 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 0.2994 | 0 | 37.1788 | 0 | 3.4 | 0 | 438.8
2021-02-15 07:00 | 7:00 | 433.7 | 175.5 | 91.6686 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 22.9812 | 0 | 55.5502 | 0 | 0 | 0 | 433.7
2021-02-15 08:00 | 8:00 | 456.1 | 175.5 | 96.2862 | 29.3 | 4.9 | 33.2 | 48.0209 | 0 | 68.8929 | 0 | 0 | 0 | 456.1
2021-02-15 09:00 | 9:00 | 469.7 | 175.5 | 94.6946 | 33.9 | 4.9 | 33.2 | 55.5276 | 0 | 71.9778 | 0 | 0 | 0 | 469.7
2021-02-15 10:00 | 10:00 | 464.2 | 175.5 | 87.4361 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 62.5603 | 0 | 76.7036 | 0 | 0 | 0 | 464.2
2021-02-15 11:00 | 11:00 | 457.1 | 175.5 | 73.044 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 65.5276 | 0 | 81.0284 | 0 | 0 | 0 | 457.1
2021-02-15 12:00 | 12:00 | 441.4 | 175.5 | 63.5 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 61.7123 | 0 | 80.795 | -2.1073 | 0 | 0 | 441.4
2021-02-15 13:00 | 13:00 | 459.2 | 175.5 | 83.5426 | 29 | 4.9 | 33.2 | 44.5532 | 0 | 88.5042 | 0 | 0 | 0 | 459.2
2021-02-15 14:00 | 14:00 | 449.6 | 175.5 | 89.4623 | 39 | 4.9 | 33.2 | 19.0658 | 0 | 88.4719 | 0 | 0 | 0 | 449.6
2021-02-15 15:00 | 15:00 | 448.3 | 175.5 | 94.6046 | 49.9 | 4.9 | 33.2 | 7.5569 | 0 | 82.6385 | 0 | 0 | 0 | 448.3
2021-02-15 16:00 | 16:00 | 446.1 | 175.5 | 96.0491 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 1.0599 | 0 | 80.191 | 0 | 0 | 0 | 446.1
2021-02-15 17:00 | 17:00 | 454 | 175.5 | 93.0972 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.2028 | 0 | 0 | 0 | 454
2021-02-15 18:00 | 18:00 | 449.5 | 175.5 | 91.9958 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.4042 | 0 | 0 | 0 | 449.5
2021-02-15 19:00 | 19:00 | 434.3 | 175.5 | 95.9262 | 47.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.1738 | 0 | 0 | 0 | 434.3
2021-02-15 20:00 | 20:00 | 417.7 | 175.5 | 96.8733 | 38.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.9267 | 0 | 0 | 0 | 417.7
2021-02-15 21:00 | 21:00 | 403.9 | 175.5 | 99.9502 | 29 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.3498 | 0 | 0 | 0 | 403.9
2021-02-15 22:00 | 22:00 | 384.2 | 175.5 | 93.3432 | 26.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.7568 | 0 | 0 | 0 | 384.2
2021-02-15 23:00 | 23:00 | 391.4 | 175.5 | 98.3796 | 29 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.4204 | 0 | 0 | 0 | 391.4
2021-02-16 | 0:00 | 384.9 | 175.5 | 88.025 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.775 | 0 | 0 | 0 | 384.9
2021-02-16 01:00 | 1:00 | 403.7 | 175.5 | 88.9388 | 26.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.0612 | 0 | 0 | 0 | 403.7
2021-02-16 02:00 | 2:00 | 422.2 | 175.5 | 95.5857 | 28.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.4143 | 0 | 0 | 0 | 422.2
2021-02-16 03:00 | 3:00 | 428.9 | 175.5 | 97.1897 | 28.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.5103 | 0 | 0 | 0 | 428.9
2021-02-16 04:00 | 4:00 | 434.3 | 175.5 | 101.0504 | 33 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.6496 | 0 | 2 | 0 | 434.3
2021-02-16 05:00 | 5:00 | 430.4 | 175.5 | 105.5939 | 31.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.1061 | 0 | 2.5 | 0 | 430.4
2021-02-16 06:00 | 6:00 | 435.8 | 175.5 | 110.2704 | 38.6 | 4.9 | 33.2 | 0.5615 | 0 | 70.2681 | 0 | 2.5 | 0 | 435.8
2021-02-16 07:00 | 7:00 | 432 | 175.5 | 102.5744 | 28.6 | 4.9 | 33.2 | 19.2525 | 0 | 65.4731 | 0 | 2.5 | 0 | 432
2021-02-16 08:00 | 8:00 | 453.7 | 175.5 | 109.0351 | 28.6 | 4.9 | 33.2 | 41.6985 | 0 | 58.2664 | 0 | 2.5 | 0 | 453.7
2021-02-16 09:00 | 9:00 | 468.3 | 175.5 | 104.0437 | 28.6 | 4.9 | 33.2 | 61.0888 | 0 | 58.4675 | 0 | 2.5 | 0 | 468.3
2021-02-16 10:00 | 10:00 | 460.4 | 175.5 | 87.0169 | 24 | 4.9 | 33.2 | 72.4226 | 0 | 63.3605 | 0 | 0 | 0 | 460.4
2021-02-16 11:00 | 11:00 | 464.8 | 175.5 | 78.9811 | 24 | 4.9 | 33.2 | 82.5109 | 0 | 65.708 | 0 | 0 | 0 | 464.8
2021-02-16 12:00 | 12:00 | 450.4 | 175.5 | 65.1516 | 24 | 4.9 | 33.2 | 86.8011 | 0 | 60.8473 | 0 | 0 | 0 | 450.4
2021-02-16 13:00 | 13:00 | 470.7 | 175.5 | 89.9543 | 24.5 | 4.9 | 33.2 | 80.4908 | 0 | 62.1549 | 0 | 0 | 0 | 470.7
2021-02-16 14:00 | 14:00 | 467.1 | 175.5 | 81.9223 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 58.8556 | 0 | 62.2221 | 0 | 0 | 0 | 467.1
2021-02-16 15:00 | 15:00 | 476.8 | 175.5 | 116.2118 | 64 | 4.9 | 33.2 | 28.693 | 0 | 51.7952 | 0 | 2.5 | 0 | 476.8
2021-02-16 16:00 | 16:00 | 465.5 | 175.5 | 117.1841 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 5.2123 | 0 | 41.6036 | 0 | 17.6 | 0 | 465.5
2021-02-16 17:00 | 17:00 | 482.3 | 175.5 | 117.484 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0502 | 0 | 46.5658 | 0 | 34.3 | 0 | 482.3
2021-02-16 18:00 | 18:00 | 480.6 | 175.5 | 117.4573 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 54.2427 | 0 | 25 | 0 | 480.6
2021-02-16 19:00 | 19:00 | 465.2 | 175.5 | 117.1493 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.7507 | 0 | 14.4 | 0 | 465.2
2021-02-16 20:00 | 20:00 | 458.3 | 175.5 | 117.0742 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.5258 | 0 | 11.8 | 0 | 458.3
2021-02-16 21:00 | 21:00 | 454.5 | 175.5 | 117.018 | 68.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.682 | 0 | 12 | 0 | 454.5
2021-02-16 22:00 | 22:00 | 439.4 | 175.5 | 116.6893 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.9107 | 0 | 8 | 0 | 439.4
2021-02-16 23:00 | 23:00 | 447.6 | 175.5 | 116.9302 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.4698 | 0 | 13.5 | 0 | 447.6
2021-02-17 | 0:00 | 444.1 | 175.5 | 127.2989 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.0011 | 0 | 10.7 | 0 | 444.1
2021-02-17 01:00 | 1:00 | 465.3 | 175.5 | 127.6605 | 61.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.1395 | 0 | 20.4 | 0 | 465.3
2021-02-17 02:00 | 2:00 | 479.2 | 175.5 | 127.9767 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.0233 | 0 | 21.7 | 0 | 479.2
2021-02-17 03:00 | 3:00 | 489.9 | 175.5 | 128.159 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.341 | 0 | 34.9 | 0 | 489.9
2021-02-17 04:00 | 4:00 | 496.4 | 175.5 | 128.2964 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5036 | 0 | 42.1 | 0 | 496.4
2021-02-17 05:00 | 5:00 | 490.6 | 175.5 | 128.2292 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.7708 | 0 | 36.1 | 0 | 490.6
2021-02-17 06:00 | 6:00 | 486.7 | 175.5 | 128.0576 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 1.1363 | 0 | 41.9061 | 0 | 31.1 | 0 | 486.7
2021-02-17 07:00 | 7:00 | 459.8 | 175.5 | 116.927 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 24.5896 | 0 | 43.8834 | 0 | 2.5 | 0 | 459.8
2021-02-17 08:00 | 8:00 | 462 | 175.5 | 99.6157 | 28.8 | 4.9 | 33.2 | 65.9765 | 0 | 54.0078 | 0 | 0 | 0 | 462
2021-02-17 09:00 | 9:00 | 458.5 | 175.5 | 63.9 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 100.5792 | -5.1311 | 61.8519 | 0 | 0 | 0 | 458.5
2021-02-17 10:00 | 10:00 | 450.7 | 175.5 | 63.7 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 122.3761 | -25.5234 | 65.9771 | -13.1298 | 0 | 0 | 450.7
2021-02-17 11:00 | 11:00 | 450.8 | 175.5 | 63.7 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 129.2471 | -30.6082 | 68.4227 | -17.2616 | 0 | 0 | 450.8
2021-02-17 12:00 | 12:00 | 429.3 | 175.5 | 63.3 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 114.7709 | -30.4167 | 72.1778 | -28.332 | 0 | 0 | 429.3
2021-02-17 13:00 | 13:00 | 438.9 | 175.5 | 63.5 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 101.5896 | -17.4512 | 79.8885 | -26.4269 | 0 | 0 | 438.9
2021-02-17 14:00 | 14:00 | 438.8 | 175.5 | 63.5 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 70.1533 | 0 | 87.0629 | -19.7162 | 0 | 0 | 438.8
2021-02-17 15:00 | 15:00 | 452.4 | 175.5 | 91.3893 | 27.3 | 4.9 | 33.2 | 29.0917 | 0 | 91.019 | 0 | 0 | 0 | 452.4
2021-02-17 16:00 | 16:00 | 459.8 | 175.5 | 103.5136 | 46.2 | 4.9 | 33.2 | 3.9397 | 0 | 90.0467 | 0 | 2.5 | 0 | 459.8
2021-02-17 17:00 | 17:00 | 475.4 | 175.5 | 114.6346 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.4654 | 0 | 2.5 | 0 | 475.4
2021-02-17 18:00 | 18:00 | 473.8 | 175.5 | 117.404 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.096 | 0 | 4.1 | 0 | 473.8
2021-02-17 19:00 | 19:00 | 458.6 | 175.5 | 117.0758 | 47.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.6242 | 0 | 11.7 | 0 | 458.6
2021-02-17 20:00 | 20:00 | 444.1 | 175.5 | 116.7739 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.9261 | 0 | 14.2 | 0 | 444.1
2021-02-17 21:00 | 21:00 | 438 | 175.5 | 116.7138 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 56.0862 | 0 | 20.2 | 0 | 438
2021-02-17 22:00 | 22:00 | 426.9 | 175.5 | 116.4275 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 59.3725 | 0 | 6.1 | 0 | 426.9
2021-02-17 23:00 | 23:00 | 442.7 | 175.5 | 116.7758 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.5242 | 0 | 12.4 | 0 | 442.7
2021-02-18 | 0:00 | 436.6 | 175.5 | 110.66 | 32.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.14 | 0 | 2.5 | 0 | 436.6
2021-02-18 01:00 | 1:00 | 447 | 175.5 | 103.2529 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.1471 | 0 | 2.5 | 0 | 447
2021-02-18 02:00 | 2:00 | 463.5 | 175.5 | 102.2655 | 57.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.7345 | 0 | 2.5 | 0 | 463.5
2021-02-18 03:00 | 3:00 | 478.6 | 175.5 | 104.4159 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.6841 | 0 | 2.5 | 0 | 478.6
2021-02-18 04:00 | 4:00 | 480.9 | 175.5 | 101.9937 | 68.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.7063 | 0 | 2.3 | 0 | 480.9
2021-02-18 05:00 | 5:00 | 476.7 | 175.5 | 106.5376 | 58 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.5624 | 0 | 0 | 0 | 476.7
2021-02-18 06:00 | 6:00 | 475.1 | 175.5 | 105.0546 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 1.2718 | 0 | 100.4736 | 0 | 0 | 0 | 475.1
2021-02-18 07:00 | 7:00 | 465.7 | 175.5 | 102.1239 | 44.7 | 4.9 | 33.2 | 12.6809 | 0 | 92.5952 | 0 | 0 | 0 | 465.7
2021-02-18 08:00 | 8:00 | 488.5 | 175.5 | 107.5003 | 37.3 | 4.9 | 33.2 | 45.2152 | 0 | 84.8845 | 0 | 0 | 0 | 488.5
2021-02-18 09:00 | 9:00 | 480.5 | 175.5 | 101.6453 | 26.6 | 4.9 | 33.2 | 58.8324 | 0 | 79.8223 | 0 | 0 | 0 | 480.5
2021-02-18 10:00 | 10:00 | 465.9 | 175.5 | 82.4754 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 76.763 | 0 | 69.3616 | 0 | 0 | 0 | 465.9
2021-02-18 11:00 | 11:00 | 445.5 | 175.5 | 74.1 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 89.0825 | -8.7112 | 64.6681 | -10.9394 | 0 | 0 | 445.5
2021-02-18 12:00 | 12:00 | 414.7 | 175.5 | 63 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 74.6546 | -7.1313 | 62.3221 | -15.4454 | 0 | 0 | 414.7
2021-02-18 13:00 | 13:00 | 421.1 | 175.5 | 63.1 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 77.1608 | -6.4202 | 66.2105 | -16.2511 | 0 | 0 | 421.1
2021-02-18 14:00 | 14:00 | 413.8 | 175.5 | 63 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 60.7772 | 0 | 66.9479 | -14.2251 | 0 | 0 | 413.8
2021-02-18 15:00 | 15:00 | 430.8 | 175.5 | 88.1232 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 40.227 | 0 | 61.2498 | 0 | 0 | 0 | 430.8
2021-02-18 16:00 | 16:00 | 453.8 | 175.5 | 100.8029 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 10.0754 | 0 | 73.8217 | 0 | 0 | 0 | 453.8
2021-02-18 17:00 | 17:00 | 476.7 | 175.5 | 104.257 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 90.8179 | 0 | 2.5 | 0 | 476.7
2021-02-18 18:00 | 18:00 | 480.2 | 175.5 | 101.9426 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.6574 | 0 | 0.2 | 0 | 480.2
2021-02-18 19:00 | 19:00 | 462.8 | 175.5 | 93.0854 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.8146 | 0 | 0 | 0 | 462.8
2021-02-18 20:00 | 20:00 | 450.3 | 175.5 | 101.3825 | 38.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.6175 | 0 | 0.3 | 0 | 450.3
2021-02-18 21:00 | 21:00 | 443.4 | 175.5 | 101.2077 | 30.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.0923 | 0 | 0 | 0 | 443.4
2021-02-18 22:00 | 22:00 | 417.6 | 175.5 | 82.625 | 26.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.075 | 0 | 0 | 0 | 417.6
2021-02-18 23:00 | 23:00 | 431.6 | 175.5 | 97.4796 | 29.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.2204 | 0 | 0 | 0 | 431.6
2021-02-19 | 0:00 | 428 | 175.5 | 96.5676 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.5324 | 0 | 0 | 0 | 428
2021-02-19 01:00 | 1:00 | 439.5 | 175.5 | 105.0596 | 47 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.3404 | 0 | 2.5 | 0 | 439.5
2021-02-19 02:00 | 2:00 | 450.2 | 175.5 | 104.0636 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.7364 | 0 | 2.5 | 0 | 450.2
2021-02-19 03:00 | 3:00 | 464.4 | 175.5 | 107.8647 | 69.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.5353 | 0 | 2.5 | 0 | 464.4
2021-02-19 04:00 | 4:00 | 468.8 | 175.5 | 115.7567 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.0433 | 0 | 2.5 | 0 | 468.8
2021-02-19 05:00 | 5:00 | 461.8 | 175.5 | 111.9416 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.8584 | 0 | 2.5 | 0 | 461.8
2021-02-19 06:00 | 6:00 | 460.1 | 175.5 | 111.1668 | 69.9 | 4.9 | 33.2 | 1.6834 | 0 | 61.2498 | 0 | 2.5 | 0 | 460.1
2021-02-19 07:00 | 7:00 | 440.7 | 175.5 | 95.4858 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 21.0988 | 0 | 55.2154 | 0 | 0 | 0 | 440.7
2021-02-19 08:00 | 8:00 | 458.5 | 175.5 | 107.3753 | 30.7 | 4.9 | 33.2 | 46.0259 | 0 | 58.2988 | 0 | 2.5 | 0 | 458.5
2021-02-19 09:00 | 9:00 | 456.2 | 175.5 | 95.0723 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 68.0088 | 0 | 55.8189 | 0 | 0 | 0 | 456.2
2021-02-19 10:00 | 10:00 | 440.9 | 175.5 | 63.5 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 99.5444 | -12.6971 | 56.3887 | -3.136 | 0 | 0 | 440.9
2021-02-19 11:00 | 11:00 | 428 | 175.5 | 63.3 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 116.1039 | -30.5725 | 59.5736 | -17.705 | 0 | 0 | 428
2021-02-19 12:00 | 12:00 | 411.3 | 175.5 | 62.9 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 126.2424 | -39.7742 | 60.2099 | -23.4781 | -12.6 | 0 | 411.3
2021-02-19 13:00 | 13:00 | 414.7 | 175.5 | 63 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 110.6051 | -30.9555 | 73.3853 | -32.3349 | -6.8 | 0 | 414.7
2021-02-19 14:00 | 14:00 | 410.2 | 175.5 | 62.9 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 89.4941 | -21.1555 | 75.4637 | -34.3023 | 0 | 0 | 410.2
2021-02-19 15:00 | 15:00 | 425.7 | 175.5 | 63.2 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 58.108 | 0 | 71.5414 | -5.4494 | 0 | 0 | 425.7
2021-02-19 16:00 | 16:00 | 433.9 | 175.5 | 89.3099 | 52 | 4.9 | 33.2 | 11.572 | 0 | 67.4181 | 0 | 0 | 0 | 433.9
2021-02-19 17:00 | 17:00 | 453.6 | 175.5 | 111.3036 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0502 | 0 | 60.6462 | 0 | 2.5 | 0 | 453.6
2021-02-19 18:00 | 18:00 | 453.2 | 175.5 | 111.1178 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.0822 | 0 | 2.5 | 0 | 453.2
2021-02-19 19:00 | 19:00 | 438 | 175.5 | 107.2178 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.1822 | 0 | 2.5 | 0 | 438
2021-02-19 20:00 | 20:00 | 422.8 | 175.5 | 106.9538 | 39.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.6462 | 0 | 2.5 | 0 | 422.8
2021-02-19 21:00 | 21:00 | 410.3 | 175.5 | 110.971 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.829 | 0 | 2.5 | 0 | 410.3
2021-02-19 22:00 | 22:00 | 394.4 | 175.5 | 100.2857 | 28.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.2143 | 0 | 2.5 | 0 | 394.4
2021-02-19 23:00 | 23:00 | 403.7 | 175.5 | 108.1447 | 28.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 50.6553 | 0 | 2.5 | 0 | 403.7
2021-02-20 | 0:00 | 399.3 | 175.5 | 93.2792 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.6208 | 0 | 0 | 0 | 399.3
2021-02-20 01:00 | 1:00 | 418 | 175.5 | 96.6968 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.4032 | 0 | 0 | 0 | 418
2021-02-20 02:00 | 2:00 | 433.5 | 175.5 | 101.0058 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 51.4942 | 0 | 0 | 0 | 433.5
2021-02-20 03:00 | 3:00 | 443.9 | 175.5 | 105.0512 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.3488 | 0 | 2.5 | 0 | 443.9
2021-02-20 04:00 | 4:00 | 442.9 | 175.5 | 97.533 | 67.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.367 | 0 | 0 | 0 | 442.9
2021-02-20 05:00 | 5:00 | 430.7 | 175.5 | 85.9621 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.8379 | 0 | 0 | 0 | 430.7
2021-02-20 06:00 | 6:00 | 420.9 | 175.5 | 84.0252 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 0.897 | 0 | 72.0778 | 0 | 0 | 0 | 420.9
2021-02-20 07:00 | 7:00 | 410.4 | 175.5 | 68.8267 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 19.9506 | 0 | 68.4227 | 0 | 0 | 0 | 410.4
2021-02-20 08:00 | 8:00 | 423.2 | 175.5 | 63.2 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 48.5444 | 0 | 76.4364 | -1.9808 | 0 | 0 | 423.2
2021-02-20 09:00 | 9:00 | 419.6 | 175.5 | 63.1 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 66.7249 | -0.075027 | 72.3127 | -19.4626 | 0 | 0 | 419.6
2021-02-20 10:00 | 10:00 | 411.8 | 175.5 | 62.9 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 93.211 | -19.7697 | 91.7225 | -43.4638 | -9.8 | 0 | 411.8
2021-02-20 11:00 | 11:00 | 388.4 | 175.5 | 62.5 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 103.1738 | -27.0543 | 100.5074 | -53.5269 | -34.2 | 0 | 388.4
2021-02-20 12:00 | 12:00 | 364.3 | 175.5 | 62 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 98.2345 | -27.087 | 96.7847 | -53.4322 | -49.2 | 0 | 364.3
2021-02-20 13:00 | 13:00 | 374.1 | 175.5 | 62.2 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 101.9765 | -33.6486 | 81.3648 | -46.8927 | -27.9 | 0 | 374.1
2021-02-20 14:00 | 14:00 | 373.2 | 175.5 | 62.2 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 90.4787 | -27.3007 | 72.9828 | -39.1608 | -23 | 0 | 373.2
2021-02-20 15:00 | 15:00 | 379.3 | 175.5 | 62.3 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 45.6261 | -3.3522 | 76.9051 | -39.179 | 0 | 0 | 379.3
2021-02-20 16:00 | 16:00 | 387.9 | 175.5 | 62.5 | 31.7 | 4.9 | 33.2 | 8.018 | 0 | 78.2799 | -6.1979 | 0 | 0 | 387.9
2021-02-20 17:00 | 17:00 | 418.8 | 175.5 | 70.6254 | 41.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 92.8624 | 0 | 0 | 0 | 418.8
2021-02-20 18:00 | 18:00 | 425.4 | 175.5 | 70.1663 | 48 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.6337 | 0 | 0 | 0 | 425.4
2021-02-20 19:00 | 19:00 | 420.8 | 175.5 | 68.0149 | 42.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.6851 | 0 | 0 | 0 | 420.8
2021-02-20 20:00 | 20:00 | 414.1 | 175.5 | 67.6477 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.9523 | 0 | 0 | 0 | 414.1
2021-02-20 21:00 | 21:00 | 415.3 | 175.5 | 70.4361 | 38.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.9639 | 0 | 0 | 0 | 415.3
2021-02-20 22:00 | 22:00 | 395.8 | 175.5 | 62.6 | 28.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.5215 | -0.2215 | 0 | 0 | 395.8
2021-02-20 23:00 | 23:00 | 408.6 | 175.5 | 71.1775 | 32.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.7225 | 0 | 0 | 0 | 408.6
2021-02-21 | 0:00 | 405.8 | 175.5 | 80.2968 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.1032 | 0 | 0 | 0 | 405.8
2021-02-21 01:00 | 1:00 | 414.8 | 175.5 | 72.0907 | 39.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.3093 | 0 | 0 | 0 | 414.8
2021-02-21 02:00 | 2:00 | 432.3 | 175.5 | 81.6508 | 52.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.7492 | 0 | 0 | 0 | 432.3
2021-02-21 03:00 | 3:00 | 443.1 | 175.5 | 88.6191 | 62.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 78.5809 | 0 | 0 | 0 | 443.1
2021-02-21 04:00 | 4:00 | 445.2 | 175.5 | 90.8601 | 63.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.2399 | 0 | 0 | 0 | 445.2
2021-02-21 05:00 | 5:00 | 434.6 | 175.5 | 87.914 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.286 | 0 | 0 | 0 | 434.6
2021-02-21 06:00 | 6:00 | 410.7 | 175.5 | 63.0891 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 1.7207 | 0 | 91.6902 | 0 | -3.2 | 0 | 410.7
2021-02-21 07:00 | 7:00 | 384.7 | 175.5 | 62.4 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 28.0691 | 0 | 95.8463 | -16.0154 | -23 | 0 | 384.7
2021-02-21 08:00 | 8:00 | 384 | 175.5 | 62.4 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 81.4381 | -17.5107 | 87.029 | -43.7564 | -23 | 0 | 384
2021-02-21 09:00 | 9:00 | 391.3 | 175.5 | 62.5 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 129.1223 | -47.8089 | 81.8334 | -48.7468 | -23 | 0 | 391.3
2021-02-21 10:00 | 10:00 | 388.6 | 175.5 | 62.5 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 161.7429 | -60.7466 | 84.2133 | -47.5096 | -49 | 0 | 388.6
2021-02-21 11:00 | 11:00 | 384 | 175.5 | 62.4 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 166.4572 | -63.9999 | 78.5486 | -44.2059 | -52.6 | 0 | 384
2021-02-21 12:00 | 12:00 | 369.6 | 175.5 | 62.1 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 162.3166 | -63.2049 | 77.8774 | -45.0891 | -61.8 | 0 | 369.6
2021-02-21 13:00 | 13:00 | 362.2 | 175.5 | 61.9 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 151.044 | -61.6133 | 74.0889 | -46.6196 | -54 | 0 | 362.2
2021-02-21 14:00 | 14:00 | 357.2 | 175.5 | 61.8 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 114.9949 | -51.8481 | 70.6706 | -52.8174 | -23 | 0 | 357.2
2021-02-21 15:00 | 15:00 | 346.7 | 175.5 | 61.6 | 23.8 | 4.9 | 33.2 | 67.0243 | -21.0322 | 57.1588 | -32.4509 | -23 | 0 | 346.7
2021-02-21 16:00 | 16:00 | 364.8 | 175.5 | 62.1556 | 34.3 | 4.9 | 33.2 | 17.1332 | 0 | 42.8112 | 0 | -5.2 | 0 | 364.8
2021-02-21 17:00 | 17:00 | 410.1 | 175.5 | 111.7344 | 50.4 | 4.9 | 33.2 | 0.1126 | 0 | 32.653 | 0 | 1.6 | 0 | 410.1
2021-02-21 18:00 | 18:00 | 420.7 | 175.5 | 119.0017 | 63.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.0983 | 0 | 1.6 | 0 | 420.7
2021-02-21 19:00 | 19:00 | 419.4 | 175.5 | 123.2699 | 64 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.9301 | 0 | 1.6 | 0 | 419.4
2021-02-21 20:00 | 20:00 | 415.6 | 175.5 | 125.1872 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.0128 | 0 | 1.6 | 0 | 415.6
2021-02-21 21:00 | 21:00 | 407.3 | 175.5 | 128.7554 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.7446 | 0 | 1.6 | 0 | 407.3
2021-02-21 22:00 | 22:00 | 388.5 | 175.5 | 123.8813 | 46.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.2187 | 0 | 1.6 | 0 | 388.5
2021-02-21 23:00 | 23:00 | 399.5 | 175.5 | 130.9813 | 50.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.2187 | 0 | 1.6 | 0 | 399.5
2021-02-22 | 0:00 | 399.9 | 175.5 | 132.0116 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 3.8884 | 0 | 19 | 0 | 399.9
2021-02-22 01:00 | 1:00 | 416.5 | 175.5 | 132.2429 | 39.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 4.2571 | 0 | 27.3 | 0 | 416.5
2021-02-22 02:00 | 2:00 | 431.6 | 175.5 | 132.5378 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.0622 | 0 | 30.6 | 0 | 431.6
2021-02-22 03:00 | 3:00 | 444.8 | 175.5 | 132.8321 | 59.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.8679 | 0 | 26.7 | 0 | 444.8
2021-02-22 04:00 | 4:00 | 451 | 175.5 | 132.9517 | 61.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.0483 | 0 | 16.9 | 0 | 451
2021-02-22 05:00 | 5:00 | 452.7 | 175.5 | 133.1015 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.6985 | 0 | 6.8 | 0 | 452.7
2021-02-22 06:00 | 6:00 | 452.3 | 175.5 | 132.9975 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 1.7831 | 0 | 44.4194 | 0 | 3.9 | 0 | 452.3
2021-02-22 07:00 | 7:00 | 437.1 | 175.5 | 106.8785 | 37.9 | 4.9 | 33.2 | 29.8522 | 0 | 47.2693 | 0 | 1.6 | 0 | 437.1
2021-02-22 08:00 | 8:00 | 460.7 | 175.5 | 111.3401 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 67.0113 | 0 | 43.4486 | 0 | 1.6 | 0 | 460.7
2021-02-22 09:00 | 9:00 | 460.3 | 175.5 | 100.1311 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 85.6901 | 0 | 37.1788 | 0 | 0 | 0 | 460.3
2021-02-22 10:00 | 10:00 | 444.6 | 175.5 | 65.6004 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 110.2567 | 0 | 30.9429 | 0 | 0 | 0 | 444.6
2021-02-22 11:00 | 11:00 | 444.3 | 175.5 | 69.0452 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 114.6575 | 0 | 22.7973 | 0 | 0 | 0 | 444.3
2021-02-22 12:00 | 12:00 | 432.2 | 175.5 | 72.4305 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 100.2798 | 0 | 21.6897 | 0 | 0 | 0 | 432.2
2021-02-22 13:00 | 13:00 | 441 | 175.5 | 106.7859 | 27.3 | 4.9 | 33.2 | 74.3815 | 0 | 17.3326 | 0 | 1.6 | 0 | 441
2021-02-22 14:00 | 14:00 | 442.9 | 175.5 | 129.3567 | 30.4 | 4.9 | 33.2 | 53.9305 | 0 | 14.0128 | 0 | 1.6 | 0 | 442.9
2021-02-22 15:00 | 15:00 | 439.2 | 175.5 | 132.7391 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 23.7416 | 0 | 9.3193 | 0 | 20.2 | 0 | 439.2
2021-02-22 16:00 | 16:00 | 436.9 | 175.5 | 132.6495 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 3.5913 | 0 | 10.4592 | 0 | 17.2 | 0 | 436.9
2021-02-22 17:00 | 17:00 | 455.3 | 175.5 | 133.1195 | 69.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.0805 | 0 | 25.1 | 0 | 455.3
2021-02-22 18:00 | 18:00 | 460.2 | 175.5 | 133.22 | 70.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 28.3 | 0 | 460.2
2021-02-22 19:00 | 19:00 | 451.4 | 175.5 | 132.9357 | 66.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.1643 | 0 | 27.2 | 0 | 451.4
2021-02-22 20:00 | 20:00 | 442.9 | 175.5 | 132.8681 | 58.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.3319 | 0 | 27 | 0 | 442.9
2021-02-22 21:00 | 21:00 | 437.7 | 175.5 | 132.8185 | 52 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.3815 | 0 | 24.9 | 0 | 437.7
2021-02-22 22:00 | 22:00 | 422.7 | 175.5 | 132.525 | 42 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.975 | 0 | 15.6 | 0 | 422.7
2021-02-22 23:00 | 23:00 | 430.2 | 175.5 | 132.5815 | 40.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.5185 | 0 | 16.6 | 0 | 430.2
2021-02-23 | 0:00 | 429.2 | 175.5 | 129.2914 | 48 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.7086 | 0 | 1.6 | 0 | 429.2
2021-02-23 01:00 | 1:00 | 446.1 | 175.5 | 131.4302 | 58 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.4698 | 0 | 1.6 | 0 | 446.1
2021-02-23 02:00 | 2:00 | 455.3 | 175.5 | 128.7393 | 65.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.7607 | 0 | 1.6 | 0 | 455.3
2021-02-23 03:00 | 3:00 | 459.9 | 175.5 | 124.8645 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.8355 | 0 | 1.6 | 0 | 459.9
2021-02-23 04:00 | 4:00 | 462.3 | 175.5 | 117.5764 | 67 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.5236 | 0 | 1.6 | 0 | 462.3
2021-02-23 05:00 | 5:00 | 456.6 | 175.5 | 116.9672 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.1328 | 0 | 1.6 | 0 | 456.6
2021-02-23 06:00 | 6:00 | 444.4 | 175.5 | 104.9312 | 44.2 | 4.9 | 33.2 | 0.1127 | 0 | 79.9561 | 0 | 1.6 | 0 | 444.4
2021-02-23 07:00 | 7:00 | 427.2 | 175.5 | 95.4427 | 29 | 4.9 | 33.2 | 0.1495 | 0 | 89.0078 | 0 | 0 | 0 | 427.2
2021-02-23 08:00 | 8:00 | 424.3 | 175.5 | 92.4552 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 1.3723 | 0 | 94.4725 | 0 | 0 | 0 | 424.3
2021-02-23 09:00 | 9:00 | 423.5 | 175.5 | 86.062 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 10.0503 | 0 | 91.3877 | 0 | 0 | 0 | 423.5
2021-02-23 10:00 | 10:00 | 409.9 | 175.5 | 63.0773 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 22.8941 | 0 | 92.8286 | 0 | -4.9 | 0 | 409.9
2021-02-23 11:00 | 11:00 | 414.3 | 175.5 | 63.1516 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 32.6708 | 0 | 95.4776 | 0 | -13 | 0 | 414.3
2021-02-23 12:00 | 12:00 | 431 | 175.5 | 63.4104 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 36.1746 | 0 | 96.115 | 0 | -0.7 | 0 | 431
2021-02-23 13:00 | 13:00 | 433 | 175.5 | 76.033 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 26.3606 | 0 | 94.6064 | 0 | 0 | 0 | 433
2021-02-23 14:00 | 14:00 | 422.6 | 175.5 | 63.3563 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 29.2655 | 0 | 101.3782 | 0 | -7.4 | 0 | 422.6
2021-02-23 15:00 | 15:00 | 433.9 | 175.5 | 69.4879 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 24.2157 | 0 | 104.1964 | 0 | 0 | 0 | 433.9
2021-02-23 16:00 | 16:00 | 436.1 | 175.5 | 75.4109 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 6.6709 | 0 | 103.7182 | 0 | 0 | 0 | 436.1
2021-02-23 17:00 | 17:00 | 457.3 | 175.5 | 100.4492 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 0.0373 | 0 | 96.0135 | 0 | 0 | 0 | 457.3
2021-02-23 18:00 | 18:00 | 466.1 | 175.5 | 103.5184 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.1816 | 0 | 1.6 | 0 | 466.1
2021-02-23 19:00 | 19:00 | 457 | 175.5 | 103.3184 | 48.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.1816 | 0 | 1.6 | 0 | 457
2021-02-23 20:00 | 20:00 | 448.5 | 175.5 | 107.4882 | 41.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.9118 | 0 | 1.6 | 0 | 448.5
2021-02-23 21:00 | 21:00 | 443.3 | 175.5 | 107.7918 | 37 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.3082 | 0 | 1.6 | 0 | 443.3
2021-02-23 22:00 | 22:00 | 427.4 | 175.5 | 99.7371 | 27 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.0629 | 0 | 0 | 0 | 427.4
2021-02-23 23:00 | 23:00 | 435.3 | 175.5 | 101.9972 | 25.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.9028 | 0 | 0 | 0 | 435.3
2021-02-24 | 0:00 | 424.9 | 175.5 | 87.0193 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.8807 | 0 | 0 | 0 | 424.9
2021-02-24 01:00 | 1:00 | 441 | 175.5 | 101.0218 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.4782 | 0 | 0 | 0 | 441
2021-02-24 02:00 | 2:00 | 455.1 | 175.5 | 96.9426 | 46.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.6574 | 0 | 0 | 0 | 455.1
2021-02-24 03:00 | 3:00 | 475.3 | 175.5 | 109.7821 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.8179 | 0 | 1.6 | 0 | 475.3
2021-02-24 04:00 | 4:00 | 482.5 | 175.5 | 117.4857 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.3143 | 0 | 1.6 | 0 | 482.5
2021-02-24 05:00 | 5:00 | 484.9 | 175.5 | 122.1119 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.6881 | 0 | 1.6 | 0 | 484.9
2021-02-24 06:00 | 6:00 | 482.9 | 175.5 | 120.1832 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 1.5712 | 0 | 84.0456 | 0 | 1.6 | 0 | 482.9
2021-02-24 07:00 | 7:00 | 463.7 | 175.5 | 94.9225 | 51.9 | 4.9 | 33.2 | 20.7743 | 0 | 82.5032 | 0 | 0 | 0 | 463.7
2021-02-24 08:00 | 8:00 | 474.8 | 175.5 | 88.6796 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 64.7672 | 0 | 85.3532 | 0 | 0 | 0 | 474.8
2021-02-24 09:00 | 9:00 | 485.5 | 175.5 | 74.9 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 113.7604 | 0 | 86.6265 | -2.7869 | -23 | 0 | 485.5
2021-02-24 10:00 | 10:00 | 474.1 | 175.5 | 74.7 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 130.345 | -16.0659 | 82.3036 | -10.1827 | -23 | 0 | 474.1
2021-02-24 11:00 | 11:00 | 465 | 175.5 | 74.5 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 143.6738 | -29.5996 | 82.1022 | -18.6764 | -23 | 0 | 465
2021-02-24 12:00 | 12:00 | 436.6 | 175.5 | 63.4 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 138.1378 | -33.4608 | 81.7335 | -26.2105 | -23 | 0 | 436.6
2021-02-24 13:00 | 13:00 | 434.9 | 175.5 | 63.4 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 110.6173 | -14.5759 | 81.632 | -19.1734 | -23 | 0 | 434.9
2021-02-24 14:00 | 14:00 | 435.7 | 175.5 | 63.4 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 77.6361 | 0 | 83.6108 | -1.9469 | -23 | 0 | 435.7
2021-02-24 15:00 | 15:00 | 439.5 | 175.5 | 79.359 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 37.9828 | 0 | 86.1582 | 0 | 0 | 0 | 439.5
2021-02-24 16:00 | 16:00 | 446 | 175.5 | 89.6208 | 44 | 4.9 | 33.2 | 11.8836 | 0 | 86.8956 | 0 | 0 | 0 | 446
2021-02-24 17:00 | 17:00 | 471.1 | 175.5 | 115.1654 | 54 | 4.9 | 33.2 | 0.1738 | 0 | 86.5608 | 0 | 1.6 | 0 | 471.1
2021-02-24 18:00 | 18:00 | 479.8 | 175.5 | 117.5155 | 62.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.8845 | 0 | 1.6 | 0 | 479.8
2021-02-24 19:00 | 19:00 | 465.2 | 175.5 | 114.0691 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.4309 | 0 | 1.6 | 0 | 465.2
2021-02-24 20:00 | 20:00 | 454.2 | 175.5 | 116.9964 | 45.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.7036 | 0 | 1.6 | 0 | 454.2
2021-02-24 21:00 | 21:00 | 447.4 | 175.5 | 119.5561 | 40.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.0439 | 0 | 1.6 | 0 | 447.4
2021-02-24 22:00 | 22:00 | 424.5 | 175.5 | 108.9884 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.2116 | 0 | 1.6 | 0 | 424.5
2021-02-24 23:00 | 23:00 | 437.5 | 175.5 | 119.152 | 30.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.548 | 0 | 1.6 | 0 | 437.5
2021-02-25 | 0:00 | 438.5 | 175.5 | 125.7995 | 27.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.1005 | 0 | 1.6 | 0 | 438.5
2021-02-25 01:00 | 1:00 | 460.3 | 175.5 | 129.8909 | 43.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.7091 | 0 | 1.6 | 0 | 460.3
2021-02-25 02:00 | 2:00 | 474.5 | 175.5 | 133.2197 | 53.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.5803 | 0 | 1.6 | 0 | 474.5
2021-02-25 03:00 | 3:00 | 488.3 | 175.5 | 128.1321 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.8679 | 0 | 1.6 | 0 | 488.3
2021-02-25 04:00 | 4:00 | 494.5 | 175.5 | 121.9462 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.0538 | 0 | 1.6 | 0 | 494.5
2021-02-25 05:00 | 5:00 | 492.9 | 175.5 | 126.2483 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.7517 | 0 | 1.6 | 0 | 492.9
2021-02-25 06:00 | 6:00 | 488.3 | 175.5 | 127.2618 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 3.0678 | 0 | 88.2704 | 0 | 1.6 | 0 | 488.3
2021-02-25 07:00 | 7:00 | 462.9 | 175.5 | 87.7259 | 44.5 | 4.9 | 33.2 | 36.5482 | 0 | 80.5259 | 0 | 0 | 0 | 462.9
2021-02-25 08:00 | 8:00 | 474.8 | 175.5 | 79.8811 | 22.5 | 4.9 | 33.2 | 92.1382 | 0 | 66.6807 | 0 | 0 | 0 | 474.8
2021-02-25 09:00 | 9:00 | 477.9 | 175.5 | 74.8 | 22.5 | 4.9 | 33.2 | 134.0485 | -5.2983 | 61.2498 | 0 | -23 | 0 | 477.9
2021-02-25 10:00 | 10:00 | 477.9 | 175.5 | 74.8 | 22.5 | 4.9 | 33.2 | 159.1244 | -33.3947 | 65.0706 | -0.80028 | -23 | 0 | 477.9
2021-02-25 11:00 | 11:00 | 482.7 | 175.5 | 74.9 | 22.5 | 4.9 | 33.2 | 164.8229 | -32.8475 | 62.7246 | 0 | -23 | 0 | 482.7
2021-02-25 12:00 | 12:00 | 451.8 | 175.5 | 74.2 | 23 | 4.9 | 33.2 | 148.1139 | -37.1618 | 63.261 | -10.2131 | -23 | 0 | 451.8
2021-02-25 13:00 | 13:00 | 452.4 | 175.5 | 74.2 | 23 | 4.9 | 33.2 | 131.0561 | -24.5485 | 61.4832 | -3.3908 | -23 | 0 | 452.4
2021-02-25 14:00 | 14:00 | 441.5 | 175.5 | 63.6727 | 23 | 4.9 | 33.2 | 98.771 | 0 | 56.5563 | 0 | -14.1 | 0 | 441.5
2021-02-25 15:00 | 15:00 | 442.6 | 175.5 | 87.2705 | 26.1 | 4.9 | 33.2 | 61.5879 | 0 | 54.0416 | 0 | 0 | 0 | 442.6
2021-02-25 16:00 | 16:00 | 444.6 | 175.5 | 116.7413 | 48 | 4.9 | 33.2 | 14.5394 | 0 | 50.1193 | 0 | 1.6 | 0 | 444.6
2021-02-25 17:00 | 17:00 | 468.5 | 175.5 | 133.4193 | 59 | 4.9 | 33.2 | 0.0624 | 0 | 44.2183 | 0 | 18.2 | 0 | 468.5
2021-02-25 18:00 | 18:00 | 475.2 | 175.5 | 133.5205 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0122 | 0 | 40.9673 | 0 | 20.4 | 0 | 475.2
2021-02-25 19:00 | 19:00 | 464 | 175.5 | 133.2838 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.9162 | 0 | 22.5 | 0 | 464
2021-02-25 20:00 | 20:00 | 451.5 | 175.5 | 133.0103 | 47.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.2897 | 0 | 29.8 | 0 | 451.5
2021-02-25 21:00 | 21:00 | 443.9 | 175.5 | 132.9027 | 41.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.8973 | 0 | 32.8 | 0 | 443.9
2021-02-25 22:00 | 22:00 | 429.2 | 175.5 | 132.5361 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.0639 | 0 | 29.3 | 0 | 429.2
2021-02-25 23:00 | 23:00 | 446.3 | 175.5 | 132.9185 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.3815 | 0 | 38.7 | 0 | 446.3
2021-02-26 | 0:00 | 433.2 | 175.5 | 132.6685 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.2315 | 0 | 35 | 0 | 433.2
2021-02-26 01:00 | 1:00 | 452.4 | 175.5 | 132.9907 | 49.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.2093 | 0 | 43.5 | 0 | 452.4
2021-02-26 02:00 | 2:00 | 465.7 | 175.5 | 133.2832 | 60.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.8168 | 0 | 49.9 | 0 | 465.7
2021-02-26 03:00 | 3:00 | 478.4 | 175.5 | 144.0584 | 70.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.2416 | 0 | 37.4 | 0 | 478.4
2021-02-26 04:00 | 4:00 | 485.5 | 175.5 | 144.1578 | 70.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.2422 | 0 | 37.9 | 0 | 485.5
2021-02-26 05:00 | 5:00 | 487.5 | 175.5 | 144.3264 | 70.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.4736 | 0 | 34.5 | 0 | 487.5
2021-02-26 06:00 | 6:00 | 490.7 | 175.5 | 144.319 | 70.6 | 4.9 | 33.2 | 2.0201 | 0 | 28.0609 | 0 | 32.1 | 0 | 490.7
2021-02-26 07:00 | 7:00 | 463.5 | 175.5 | 127.6664 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 30.5624 | 0 | 35.9712 | 0 | 1.6 | 0 | 463.5
2021-02-26 08:00 | 8:00 | 456.7 | 175.5 | 91.3008 | 23.6 | 4.9 | 33.2 | 85.7906 | 0 | 42.4086 | 0 | 0 | 0 | 456.7
2021-02-26 09:00 | 9:00 | 459.9 | 175.5 | 74.5624 | 23.6 | 4.9 | 33.2 | 124.384 | 0 | 44.3536 | 0 | -20.6 | 0 | 459.9
2021-02-26 10:00 | 10:00 | 448 | 175.5 | 74.2 | 23.6 | 4.9 | 33.2 | 143.7119 | -32.7561 | 48.6442 | 0 | -23 | 0 | 448
2021-02-26 11:00 | 11:00 | 446.4 | 175.5 | 74.1 | 23.6 | 4.9 | 33.2 | 151.4426 | -41.9984 | 60.9135 | -12.2577 | -23 | 0 | 446.4
2021-02-26 12:00 | 12:00 | 433.8 | 175.5 | 73.9 | 23.6 | 4.9 | 33.2 | 142.8894 | -41.5512 | 61.2837 | -16.9219 | -23 | 0 | 433.8
2021-02-26 13:00 | 13:00 | 461.7 | 175.5 | 74.4 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 129.3715 | -14.1314 | 57.3599 | 0 | -23 | 0 | 461.7
2021-02-26 14:00 | 14:00 | 467 | 175.5 | 74.6261 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 102.4003 | 0 | 59.5736 | 0 | -7.3 | 0 | 467
2021-02-26 15:00 | 15:00 | 463.3 | 175.5 | 114.7479 | 26.7 | 4.9 | 33.2 | 50.9008 | 0 | 55.7513 | 0 | 1.6 | 0 | 463.3
2021-02-26 16:00 | 16:00 | 458.5 | 175.5 | 135.256 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 10.1625 | 0 | 55.1815 | 0 | 1.6 | 0 | 458.5
2021-02-26 17:00 | 17:00 | 479.6 | 175.5 | 141.4718 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 0.1126 | 0 | 67.1156 | 0 | 1.6 | 0 | 479.6
2021-02-26 18:00 | 18:00 | 491.4 | 175.5 | 144.2966 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.8034 | 0 | 2 | 0 | 491.4
2021-02-26 19:00 | 19:00 | 476.8 | 175.5 | 142.6052 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.2948 | 0 | 1.6 | 0 | 476.8
2021-02-26 20:00 | 20:00 | 467.4 | 175.5 | 143.7804 | 44.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.8196 | 0 | 4 | 0 | 467.4
2021-02-26 21:00 | 21:00 | 465.9 | 175.5 | 143.7714 | 44 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.7286 | 0 | 6.8 | 0 | 465.9
2021-02-26 22:00 | 22:00 | 446.3 | 175.5 | 141.9063 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.2937 | 0 | 1.6 | 0 | 446.3
2021-02-26 23:00 | 23:00 | 457.2 | 175.5 | 143.592 | 30.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.708 | 0 | 3.4 | 0 | 457.2
2021-02-27 | 0:00 | 456.2 | 175.5 | 126.4905 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.0095 | 0 | 1.6 | 0 | 456.2
2021-02-27 01:00 | 1:00 | 471.2 | 175.5 | 125.3395 | 61.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.0605 | 0 | 1.6 | 0 | 471.2
2021-02-27 02:00 | 2:00 | 486.8 | 175.5 | 139.2395 | 69 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.3605 | 0 | 1.6 | 0 | 486.8
2021-02-27 03:00 | 3:00 | 495.4 | 175.5 | 144.4229 | 70 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.2771 | 0 | 7.1 | 0 | 495.4
2021-02-27 04:00 | 4:00 | 495.8 | 175.5 | 144.3609 | 70 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.5391 | 0 | 14.3 | 0 | 495.8
2021-02-27 05:00 | 5:00 | 484.7 | 175.5 | 144.0836 | 70 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.4164 | 0 | 1.6 | 0 | 484.7
2021-02-27 06:00 | 6:00 | 470.1 | 175.5 | 133.1699 | 65.7 | 4.9 | 33.2 | 2.7935 | 0 | 53.2366 | 0 | 1.6 | 0 | 470.1
2021-02-27 07:00 | 7:00 | 451.5 | 175.5 | 121.8406 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 18.031 | 0 | 40.1284 | 0 | 1.6 | 0 | 451.5
2021-02-27 08:00 | 8:00 | 455.4 | 175.5 | 133.0477 | 31.1 | 4.9 | 33.2 | 37.1972 | 0 | 33.1551 | 0 | 7.3 | 0 | 455.4
2021-02-27 09:00 | 9:00 | 457.2 | 175.5 | 124.5224 | 28.5 | 4.9 | 33.2 | 54.2801 | 0 | 34.6975 | 0 | 1.6 | 0 | 457.2
2021-02-27 10:00 | 10:00 | 444.1 | 175.5 | 101.2368 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 69.0193 | 0 | 36.8439 | 0 | 0 | 0 | 444.1
2021-02-27 11:00 | 11:00 | 433.9 | 175.5 | 65.1643 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 87.8861 | 0 | 43.8496 | 0 | 0 | 0 | 433.9
2021-02-27 12:00 | 12:00 | 420.1 | 175.5 | 63.1 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 116.1419 | -23.3588 | 55.3149 | -5.598 | -23 | 0 | 420.1
2021-02-27 13:00 | 13:00 | 413.1 | 175.5 | 63 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 119.9702 | -28.8613 | 51.3927 | -6.9016 | -23 | 0 | 413.1
2021-02-27 14:00 | 14:00 | 409.3 | 175.5 | 62.9 | 23.9 | 4.9 | 33.2 | 112.0888 | -25.2704 | 55.2811 | -10.1995 | -23 | 0 | 409.3
2021-02-27 15:00 | 15:00 | 403.8 | 175.5 | 62.9829 | 24.4 | 4.9 | 33.2 | 65.428 | 0 | 50.6891 | 0 | -13.3 | 0 | 403.8
2021-02-27 16:00 | 16:00 | 408 | 175.5 | 104.0782 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 20.0884 | 0 | 41.0334 | 0 | 1.6 | 0 | 408
2021-02-27 17:00 | 17:00 | 438.1 | 175.5 | 131.7686 | 44.8 | 4.9 | 33.2 | 0.1005 | 0 | 46.2309 | 0 | 1.6 | 0 | 438.1
2021-02-27 18:00 | 18:00 | 452.5 | 175.5 | 132.949 | 54.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 45.3259 | 0 | 5.7 | 0 | 452.5
2021-02-27 19:00 | 19:00 | 443.4 | 175.5 | 132.8697 | 49.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.4303 | 0 | 13.2 | 0 | 443.4
2021-02-27 20:00 | 20:00 | 435.3 | 175.5 | 132.6865 | 44.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.6135 | 0 | 19.2 | 0 | 435.3
2021-02-27 21:00 | 21:00 | 429.9 | 175.5 | 132.6042 | 39.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.6958 | 0 | 21.2 | 0 | 429.9
2021-02-27 22:00 | 22:00 | 414 | 175.5 | 132.3199 | 31.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.7801 | 0 | 17.2 | 0 | 414
2021-02-27 23:00 | 23:00 | 428.9 | 175.5 | 132.5891 | 37.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.3109 | 0 | 19.5 | 0 | 428.9
2021-02-28 | 0:00 | 430.9 | 175.5 | 113.9737 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.9263 | 0 | 2.3 | 0 | 430.9
2021-02-28 01:00 | 1:00 | 447.2 | 175.5 | 125.4787 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.7213 | 0 | 2.3 | 0 | 447.2
2021-02-28 02:00 | 2:00 | 458.1 | 175.5 | 125.6846 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.4154 | 0 | 2.3 | 0 | 458.1
2021-02-28 03:00 | 3:00 | 471.4 | 175.5 | 122.1218 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.2782 | 0 | 2.3 | 0 | 471.4
2021-02-28 04:00 | 4:00 | 474 | 175.5 | 121.0683 | 67.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.9317 | 0 | 2.3 | 0 | 474
2021-02-28 05:00 | 5:00 | 463.5 | 175.5 | 114.2611 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.2389 | 0 | 2.3 | 0 | 463.5
2021-02-28 06:00 | 6:00 | 440 | 175.5 | 87.7779 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 5.1382 | 0 | 73.1839 | 0 | 0 | 0 | 440
2021-02-28 07:00 | 7:00 | 412.3 | 175.5 | 62.9 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 38.6436 | 0 | 76.536 | -29.6796 | 0 | 0 | 412.3
2021-02-28 08:00 | 8:00 | 406.6 | 175.5 | 62.8 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 89.3576 | -22.5664 | 78.5486 | -38.5398 | 0 | 0 | 406.6
2021-02-28 09:00 | 9:00 | 389.5 | 175.5 | 62.5 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 122.3388 | -53.1344 | 72.0439 | -51.2483 | 0 | 0 | 389.5
2021-02-28 10:00 | 10:00 | 380.1 | 175.5 | 62.3 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 165.6838 | -76.2602 | 69.3954 | -52.119 | -25.9 | 0 | 380.1
2021-02-28 11:00 | 11:00 | 367.3 | 175.5 | 62 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 183.5641 | -81.8081 | 66.8818 | -46.5378 | -53.8 | 0 | 367.3
2021-02-28 12:00 | 12:00 | 360.5 | 175.5 | 61.9 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 192.8539 | -85.0918 | 69.9317 | -47.5938 | -68.5 | 0 | 360.5
2021-02-28 13:00 | 13:00 | 346 | 175.5 | 61.6 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 177.2558 | -80.4172 | 67.1832 | -48.7218 | -67.9 | 0 | 346
2021-02-28 14:00 | 14:00 | 335 | 175.5 | 61.4 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 141.8044 | -67.554 | 67.0494 | -53.4645 | -43.9 | 0 | 342.3353
2021-02-28 15:00 | 15:00 | 340 | 175.5 | 61.5 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 89.5436 | -42.6576 | 59.8746 | -47.7435 | 0 | 0 | 357.5171
2021-02-28 16:00 | 16:00 | 359.6 | 175.5 | 61.9 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 30.3132 | 0 | 51.4942 | -21.1074 | 0 | 0 | 359.6
2021-02-28 17:00 | 17:00 | 398.9 | 175.5 | 93.3885 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 0.3987 | 0 | 54.8128 | 0 | 0 | 0 | 398.9
2021-02-28 18:00 | 18:00 | 418.4 | 175.5 | 95.7779 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.3221 | 0 | 0 | 0 | 418.4
2021-02-28 19:00 | 19:00 | 411.3 | 175.5 | 94.6703 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.6297 | 0 | 0 | 0 | 411.3
2021-02-28 20:00 | 20:00 | 404.8 | 175.5 | 94.7714 | 33.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.3286 | 0 | 0 | 0 | 404.8
2021-02-28 21:00 | 21:00 | 394 | 175.5 | 96.8916 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.0084 | 0 | 0 | 0 | 394
2021-02-28 22:00 | 22:00 | 374.2 | 175.5 | 72.9329 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.2671 | 0 | 0 | 0 | 374.2
2021-02-28 23:00 | 23:00 | 390.3 | 175.5 | 79.7474 | 23.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.5526 | 0 | 0 | 0 | 390.3
2021-03-01 | 0:00 | 388.1 | 175.5 | 85.7855 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.8145 | 0 | 0 | 0 | 388.1
2021-03-01 01:00 | 1:00 | 408.4 | 175.5 | 97.3363 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.5637 | 0 | 0 | 0 | 408.4
2021-03-01 02:00 | 2:00 | 419.6 | 175.5 | 106.1499 | 24.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.0501 | 0 | 2.3 | 0 | 419.6
2021-03-01 03:00 | 3:00 | 428.2 | 175.5 | 115.0657 | 27 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.2343 | 0 | 2.3 | 0 | 428.2
2021-03-01 04:00 | 4:00 | 434.9 | 175.5 | 115.5136 | 30 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.4864 | 0 | 2.3 | 0 | 434.9
2021-03-01 05:00 | 5:00 | 436.8 | 175.5 | 115.951 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.949 | 0 | 2.3 | 0 | 436.8
2021-03-01 06:00 | 6:00 | 439.4 | 175.5 | 132.8645 | 39.3 | 4.9 | 33.2 | 4.0323 | 0 | 47.3032 | 0 | 2.3 | 0 | 439.4
2021-03-01 07:00 | 7:00 | 428.8 | 175.5 | 113.4975 | 29.2 | 4.9 | 33.2 | 27.0227 | 0 | 43.1798 | 0 | 2.3 | 0 | 428.8
2021-03-01 08:00 | 8:00 | 436.4 | 175.5 | 104.5248 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 52.8403 | 0 | 41.2349 | 0 | 2.3 | 0 | 436.4
2021-03-01 09:00 | 9:00 | 440.2 | 175.5 | 76.9833 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 88.5606 | 0 | 39.1561 | 0 | 0 | 0 | 440.2
2021-03-01 10:00 | 10:00 | 436 | 175.5 | 63.4 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 104.5289 | -13.4583 | 46.0294 | 0 | 0 | 0 | 436
2021-03-01 11:00 | 11:00 | 448.3 | 175.5 | 63.7 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 113.9197 | -19.1208 | 59.0361 | -4.735 | 0 | 0 | 448.3
2021-03-01 12:00 | 12:00 | 443.4 | 175.5 | 63.6 | 22.4 | 4.9 | 33.2 | 101.0295 | -12.6094 | 62.1549 | -6.775 | 0 | 0 | 443.4
2021-03-01 13:00 | 13:00 | 457.9 | 175.5 | 99.5301 | 25 | 4.9 | 33.2 | 67.2707 | 0 | 52.4992 | 0 | 0 | 0 | 457.9
2021-03-01 14:00 | 14:00 | 459.9 | 175.5 | 115.6722 | 42.6 | 4.9 | 33.2 | 48.449 | 0 | 37.2788 | 0 | 2.3 | 0 | 459.9
2021-03-01 15:00 | 15:00 | 465.1 | 175.5 | 142.0915 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 27.5314 | 0 | 25.2771 | 0 | 2.3 | 0 | 465.1
2021-03-01 16:00 | 16:00 | 459 | 175.5 | 153.5423 | 64.9 | 4.9 | 33.2 | 7.8287 | 0 | 16.829 | 0 | 2.3 | 0 | 459
2021-03-01 17:00 | 17:00 | 470.5 | 175.5 | 156.9968 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.1032 | 0 | 21.9 | 0 | 470.5
2021-03-01 18:00 | 18:00 | 476.1 | 175.5 | 157.1436 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0623 | 0 | 10.6941 | 0 | 28.7 | 0 | 476.1
2021-03-01 19:00 | 19:00 | 464.3 | 175.5 | 156.913 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 9.487 | 0 | 18.4 | 0 | 464.3
2021-03-01 20:00 | 20:00 | 455.6 | 175.5 | 156.6641 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 6.3359 | 0 | 13.1 | 0 | 455.6
2021-03-01 21:00 | 21:00 | 452.6 | 175.5 | 156.7029 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 5.3971 | 0 | 11 | 0 | 452.6
2021-03-01 22:00 | 22:00 | 436.8 | 175.5 | 158.6544 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.9456 | 0 | 2.3 | 0 | 436.8
2021-03-01 23:00 | 23:00 | 445.8 | 175.5 | 152.9699 | 60 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.9301 | 0 | 2.3 | 0 | 445.8
2021-03-02 | 0:00 | 439.7 | 175.5 | 166.9527 | 29.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.0473 | 0 | 9.5 | 0 | 439.7
2021-03-02 01:00 | 1:00 | 455.1 | 175.5 | 167.1764 | 29.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.6236 | 0 | 23.1 | 0 | 455.1
2021-03-02 02:00 | 2:00 | 468.8 | 175.5 | 167.5164 | 29.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.4836 | 0 | 37.6 | 0 | 468.8
2021-03-02 03:00 | 3:00 | 478.7 | 175.5 | 178.2204 | 37.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.6796 | 0 | 23.8 | 0 | 478.7
2021-03-02 04:00 | 4:00 | 484.4 | 175.5 | 178.3571 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.9429 | 0 | 20.1 | 0 | 484.4
2021-03-02 05:00 | 5:00 | 485.8 | 175.5 | 178.2939 | 39.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.0061 | 0 | 12.6 | 0 | 485.8
2021-03-02 06:00 | 6:00 | 486.8 | 175.5 | 178.2744 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 0.1113 | 0 | 49.2143 | 0 | 9.3 | 0 | 486.8
2021-03-02 07:00 | 7:00 | 479.2 | 175.5 | 159.5756 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 0.3853 | 0 | 53.6391 | 0 | 2.3 | 0 | 479.2
2021-03-02 08:00 | 8:00 | 504.7 | 175.5 | 178.7018 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 0.62 | 0 | 31.1782 | 0 | 19.9 | 0 | 504.7
2021-03-02 09:00 | 9:00 | 522.2 | 175.5 | 178.9944 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 0.7936 | 0 | 25.512 | 0 | 37.4 | 0 | 522.2
2021-03-02 10:00 | 10:00 | 521.7 | 175.5 | 179.0426 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 1.2412 | 0 | 37.9162 | 0 | 24 | 0 | 521.7
2021-03-02 11:00 | 11:00 | 520.9 | 175.5 | 178.9705 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 1.4759 | 0 | 38.6536 | 0 | 22.3 | 0 | 520.9
2021-03-02 12:00 | 12:00 | 504.5 | 175.5 | 178.7015 | 57.6 | 4.9 | 33.2 | 1.4136 | 0 | 38.1849 | 0 | 15 | 0 | 504.5
2021-03-02 13:00 | 13:00 | 516.1 | 175.5 | 178.9125 | 65.9 | 4.9 | 33.2 | 1.1789 | 0 | 36.7086 | 0 | 19.8 | 0 | 516.1
2021-03-02 14:00 | 14:00 | 513.1 | 175.5 | 178.9113 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 0.4103 | 0 | 43.0784 | 0 | 11.8 | 0 | 513.1
2021-03-02 15:00 | 15:00 | 504.4 | 175.5 | 178.7576 | 52.7 | 4.9 | 33.2 | 0.1987 | 0 | 54.5437 | 0 | 4.6 | 0 | 504.4
2021-03-02 16:00 | 16:00 | 470.5 | 175.5 | 153.3526 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 0.1364 | 0 | 60.311 | 0 | 2.3 | 0 | 470.5
2021-03-02 17:00 | 17:00 | 476.6 | 175.5 | 167.9243 | 27 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.7757 | 0 | 2.3 | 0 | 476.6
2021-03-02 18:00 | 18:00 | 484.9 | 175.5 | 175.9329 | 28.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.2671 | 0 | 2.3 | 0 | 484.9
2021-03-02 19:00 | 19:00 | 471.7 | 175.5 | 142.072 | 27 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.728 | 0 | 2.3 | 0 | 471.7
2021-03-02 20:00 | 20:00 | 462.8 | 175.5 | 134.767 | 24.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.633 | 0 | 2.3 | 0 | 462.8
2021-03-02 21:00 | 21:00 | 456.3 | 175.5 | 128.9518 | 27 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.4482 | 0 | 2.3 | 0 | 456.3
2021-03-02 22:00 | 22:00 | 441 | 175.5 | 123.8626 | 24.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.7374 | 0 | 2.3 | 0 | 441
2021-03-02 23:00 | 23:00 | 452.5 | 175.5 | 134.2039 | 27 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.3961 | 0 | 2.3 | 0 | 452.5
2021-03-03 | 0:00 | 444.9 | 175.5 | 127.0726 | 26.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.0274 | 0 | 2.3 | 0 | 444.9
2021-03-03 01:00 | 1:00 | 461.8 | 175.5 | 130.5479 | 36 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.3521 | 0 | 2.3 | 0 | 461.8
2021-03-03 02:00 | 2:00 | 476.6 | 175.5 | 130.7787 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.6213 | 0 | 2.3 | 0 | 476.6
2021-03-03 03:00 | 3:00 | 488.5 | 175.5 | 141.4298 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.8702 | 0 | 2.3 | 0 | 488.5
2021-03-03 04:00 | 4:00 | 489.5 | 175.5 | 149.4855 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.1145 | 0 | 2.3 | 0 | 489.5
2021-03-03 05:00 | 5:00 | 485.9 | 175.5 | 152.1184 | 62.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.0816 | 0 | 2.3 | 0 | 485.9
2021-03-03 06:00 | 6:00 | 483.6 | 175.5 | 154.6172 | 59 | 4.9 | 33.2 | 3.4613 | 0 | 50.6215 | 0 | 2.3 | 0 | 483.6
2021-03-03 07:00 | 7:00 | 481.5 | 175.5 | 149.9949 | 49 | 4.9 | 33.2 | 22.0843 | 0 | 44.5208 | 0 | 2.3 | 0 | 481.5
2021-03-03 08:00 | 8:00 | 501.6 | 175.5 | 154.9424 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 46.1666 | 0 | 39.391 | 0 | 2.3 | 0 | 501.6
2021-03-03 09:00 | 9:00 | 504.8 | 175.5 | 152.904 | 38 | 4.9 | 33.2 | 58.6723 | 0 | 39.3237 | 0 | 2.3 | 0 | 504.8
2021-03-03 10:00 | 10:00 | 501.2 | 175.5 | 135.8855 | 26.8 | 4.9 | 33.2 | 87.1458 | 0 | 35.4687 | 0 | 2.3 | 0 | 501.2
2021-03-03 11:00 | 11:00 | 485.7 | 175.5 | 121.0131 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 101.3274 | 0 | 27.9595 | 0 | 0 | 0 | 485.7
2021-03-03 12:00 | 12:00 | 453.6 | 175.5 | 84.8 | 22.3 | 4.9 | 33.2 | 110.8566 | -7.0898 | 29.1332 | 0 | 0 | 0 | 453.6
2021-03-03 13:00 | 13:00 | 454.4 | 175.5 | 86.6148 | 22.3 | 4.9 | 33.2 | 104.0934 | 0 | 27.7918 | 0 | 0 | 0 | 454.4
2021-03-03 14:00 | 14:00 | 450.4 | 175.5 | 100.2179 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 83.7226 | 0 | 27.9595 | 0 | 0 | 0 | 450.4
2021-03-03 15:00 | 15:00 | 453.5 | 175.5 | 134.4369 | 27.9 | 4.9 | 33.2 | 54.578 | 0 | 20.6851 | 0 | 2.3 | 0 | 453.5
2021-03-03 16:00 | 16:00 | 446 | 175.5 | 157.2978 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 18.5368 | 0 | 11.4654 | 0 | 2.3 | 0 | 446
2021-03-03 17:00 | 17:00 | 458.4 | 175.5 | 167.3442 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 0.1234 | 0 | 5.5324 | 0 | 17.5 | 0 | 458.4
2021-03-03 18:00 | 18:00 | 469.9 | 175.5 | 157.0519 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.4481 | 0 | 26.5 | 0 | 469.9
2021-03-03 19:00 | 19:00 | 458.3 | 175.5 | 156.7821 | 54.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.7179 | 0 | 18.9 | 0 | 458.3
2021-03-03 20:00 | 20:00 | 447.9 | 175.5 | 156.5937 | 40.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.6063 | 0 | 18.2 | 0 | 447.9
2021-03-03 21:00 | 21:00 | 441.2 | 175.5 | 156.379 | 32.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.221 | 0 | 17.8 | 0 | 441.2
2021-03-03 22:00 | 22:00 | 426.7 | 175.5 | 155.8794 | 27.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.0206 | 0 | 2.3 | 0 | 426.7
2021-03-03 23:00 | 23:00 | 445.5 | 175.5 | 156.5348 | 31.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.7652 | 0 | 9.4 | 0 | 445.5
2021-03-04 | 0:00 | 439.8 | 175.5 | 129.3985 | 59.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.4015 | 0 | 2.3 | 0 | 439.8
2021-03-04 01:00 | 1:00 | 453.2 | 175.5 | 135.2813 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.4187 | 0 | 2.3 | 0 | 453.2
2021-03-04 02:00 | 2:00 | 467.4 | 175.5 | 142.3742 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.5258 | 0 | 2.3 | 0 | 467.4
2021-03-04 03:00 | 3:00 | 475.6 | 175.5 | 149.8029 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.2971 | 0 | 2.3 | 0 | 475.6
2021-03-04 04:00 | 4:00 | 477.1 | 175.5 | 152.7105 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.8895 | 0 | 2.3 | 0 | 477.1
2021-03-04 05:00 | 5:00 | 476.6 | 175.5 | 143.1584 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 53.9416 | 0 | 2.3 | 0 | 476.6
2021-03-04 06:00 | 6:00 | 472.6 | 175.5 | 130.9328 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 4.7397 | 0 | 57.4275 | 0 | 2.3 | 0 | 472.6
2021-03-04 07:00 | 7:00 | 452.7 | 175.5 | 100.7774 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 30.149 | 0 | 59.6736 | 0 | 0 | 0 | 452.7
2021-03-04 08:00 | 8:00 | 468.7 | 175.5 | 100.7931 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 72.1096 | 0 | 57.9973 | 0 | 0 | 0 | 468.7
2021-03-04 09:00 | 9:00 | 473.2 | 175.5 | 74.7 | 22 | 4.9 | 33.2 | 110.36 | -0.3613 | 52.9013 | 0 | 0 | 0 | 473.2
2021-03-04 10:00 | 10:00 | 457.1 | 175.5 | 74.3 | 22 | 4.9 | 33.2 | 141.6377 | -39.2437 | 53.3038 | -8.4978 | 0 | 0 | 457.1
2021-03-04 11:00 | 11:00 | 446.7 | 175.5 | 74.1 | 22 | 4.9 | 33.2 | 154.1446 | -52.7652 | 52.9351 | -17.3145 | 0 | 0 | 446.7
2021-03-04 12:00 | 12:00 | 419.4 | 175.5 | 63.1 | 22 | 4.9 | 33.2 | 159.0316 | -63.8204 | 54.8128 | -29.324 | 0 | 0 | 419.4
2021-03-04 13:00 | 13:00 | 425 | 175.5 | 63.2 | 22 | 4.9 | 33.2 | 147.7165 | -53.2969 | 55.3488 | -23.5684 | 0 | 0 | 425
2021-03-04 14:00 | 14:00 | 416 | 175.5 | 63 | 22 | 4.9 | 33.2 | 124.1442 | -41.0828 | 62.121 | -27.7824 | 0 | 0 | 416
2021-03-04 15:00 | 15:00 | 413.4 | 175.5 | 63 | 22 | 4.9 | 33.2 | 77.3196 | -9.216 | 66.2782 | -19.5818 | 0 | 0 | 413.4
2021-03-04 16:00 | 16:00 | 421.3 | 175.5 | 82.7332 | 26.9 | 4.9 | 33.2 | 25.9552 | 0 | 72.1116 | 0 | 0 | 0 | 421.3
2021-03-04 17:00 | 17:00 | 436.2 | 175.5 | 104.9209 | 36.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0992 | 0 | 78.3799 | 0 | 2.3 | 0 | 436.2
2021-03-04 18:00 | 18:00 | 447.9 | 175.5 | 101.5544 | 46.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.0456 | 0 | 2.1 | 0 | 447.9
2021-03-04 19:00 | 19:00 | 435.6 | 175.5 | 100.8504 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.5496 | 0 | 0 | 0 | 435.6
2021-03-04 20:00 | 20:00 | 421.1 | 175.5 | 100.1943 | 24.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.8057 | 0 | 0 | 0 | 421.1
2021-03-04 21:00 | 21:00 | 408.3 | 175.5 | 98.1409 | 22 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.5591 | 0 | 0 | 0 | 408.3
2021-03-04 22:00 | 22:00 | 388.4 | 175.5 | 89.1027 | 22 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.6973 | 0 | 0 | 0 | 388.4
2021-03-04 23:00 | 23:00 | 399.2 | 175.5 | 99.6693 | 22 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.9307 | 0 | 0 | 0 | 399.2
2021-03-05 | 0:00 | 389.2 | 175.5 | 72.9456 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.9544 | 0 | 0 | 0 | 389.2
2021-03-05 01:00 | 1:00 | 404.1 | 175.5 | 76.3071 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.9929 | 0 | 0 | 0 | 404.1
2021-03-05 02:00 | 2:00 | 416.2 | 175.5 | 74.0147 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.3853 | 0 | 0 | 0 | 416.2
2021-03-05 03:00 | 3:00 | 428.6 | 175.5 | 87.0708 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.4292 | 0 | 0 | 0 | 428.6
2021-03-05 04:00 | 4:00 | 437.7 | 175.5 | 92.751 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.849 | 0 | 0 | 0 | 437.7
2021-03-05 05:00 | 5:00 | 432.7 | 175.5 | 89.5945 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.0055 | 0 | 0 | 0 | 432.7
2021-03-05 06:00 | 6:00 | 428.6 | 175.5 | 81.8347 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 4.9012 | 0 | 69.7641 | 0 | 0 | 0 | 428.6
2021-03-05 07:00 | 7:00 | 415.8 | 175.5 | 63 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 32.7293 | 0 | 78.045 | -20.0743 | 0 | 0 | 415.8
2021-03-05 08:00 | 8:00 | 403.9 | 175.5 | 62.8 | 22 | 4.9 | 33.2 | 69.193 | -8.7545 | 78.4809 | -33.4194 | 0 | 0 | 403.9
2021-03-05 09:00 | 9:00 | 408.7 | 175.5 | 62.9 | 22 | 4.9 | 33.2 | 111.1164 | -36.6441 | 79.4875 | -43.7598 | 0 | 0 | 408.7
2021-03-05 10:00 | 10:00 | 401.2 | 175.5 | 62.7 | 22 | 4.9 | 33.2 | 142.3689 | -61.4184 | 87.533 | -62.0835 | -3.5 | 0 | 401.2
2021-03-05 11:00 | 11:00 | 403.4 | 175.5 | 62.8 | 22 | 4.9 | 33.2 | 158.3995 | -65.5298 | 87.7007 | -57.9704 | -17.6 | 0 | 403.4
2021-03-05 12:00 | 12:00 | 382.3 | 175.5 | 62.3 | 22 | 4.9 | 33.2 | 160.4221 | -67.41 | 89.9805 | -60.8926 | -37.7 | 0 | 382.3
2021-03-05 13:00 | 13:00 | 389 | 175.5 | 62.5 | 22 | 4.9 | 33.2 | 148.5352 | -62.5811 | 88.8068 | -60.9609 | -22.9 | 0 | 389
2021-03-05 14:00 | 14:00 | 381.4 | 175.5 | 62.3 | 22 | 4.9 | 33.2 | 114.7764 | -51.0816 | 76.3687 | -56.5635 | 0 | 0 | 381.4
2021-03-05 15:00 | 15:00 | 380.2 | 175.5 | 62.3 | 22 | 4.9 | 33.2 | 72.1586 | -20.8405 | 72.4465 | -41.4646 | 0 | 0 | 380.2
2021-03-05 16:00 | 16:00 | 389.8 | 175.5 | 62.5 | 34.3 | 4.9 | 33.2 | 27.7038 | 0 | 71.8429 | -20.1467 | 0 | 0 | 389.8
2021-03-05 17:00 | 17:00 | 405.5 | 175.5 | 73.5421 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 0.4715 | 0 | 73.5864 | 0 | 0 | 0 | 405.5
2021-03-05 18:00 | 18:00 | 413 | 175.5 | 78.1793 | 53.8 | 4.9 | 33.2 | 0.1364 | 0 | 67.2843 | 0 | 0 | 0 | 413
2021-03-05 19:00 | 19:00 | 404 | 175.5 | 72.4773 | 43.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.1227 | 0 | 0 | 0 | 404
2021-03-05 20:00 | 20:00 | 387.8 | 175.5 | 62.5 | 33 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.7612 | -2.0612 | 0 | 0 | 387.8
2021-03-05 21:00 | 21:00 | 375.5 | 175.5 | 65.4762 | 22 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.4238 | 0 | 0 | 0 | 375.5
2021-03-05 22:00 | 22:00 | 363 | 175.5 | 62 | 22 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.9101 | -6.5101 | 0 | 0 | 363
2021-03-05 23:00 | 23:00 | 378 | 175.5 | 62.3 | 22 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.8396 | -2.7396 | 0 | 0 | 378
2021-03-06 | 0:00 | 370.6 | 175.5 | 62.1 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.0089 | -22.0089 | 0 | 0 | 370.6
2021-03-06 01:00 | 1:00 | 397.8 | 175.5 | 69.3361 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.9639 | 0 | 0 | 0 | 397.8
2021-03-06 02:00 | 2:00 | 415.8 | 175.5 | 70.9415 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.6585 | 0 | 0 | 0 | 415.8
2021-03-06 03:00 | 3:00 | 426.7 | 175.5 | 64.6627 | 38.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 109.9373 | 0 | 0 | 0 | 426.7
2021-03-06 04:00 | 4:00 | 440.2 | 175.5 | 67.6383 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 110.4617 | 0 | 0 | 0 | 440.2
2021-03-06 05:00 | 5:00 | 439.5 | 175.5 | 71.3734 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0121 | 0 | 103.8145 | 0 | 0 | 0 | 439.5
2021-03-06 06:00 | 6:00 | 431.4 | 175.5 | 81.0491 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 4.7154 | 0 | 88.1355 | 0 | 0 | 0 | 431.4
2021-03-06 07:00 | 7:00 | 426.3 | 175.5 | 63.2 | 33.9 | 4.9 | 33.2 | 29.2056 | 0 | 87.5654 | -1.171 | 0 | 0 | 426.3
2021-03-06 08:00 | 8:00 | 433.2 | 175.5 | 63.4 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 65.2108 | 0 | 89.0417 | -19.9525 | 0 | 0 | 433.2
2021-03-06 09:00 | 9:00 | 425.8 | 175.5 | 63.2 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 97.5439 | -20.4689 | 92.3265 | -42.3015 | 0 | 0 | 425.8
2021-03-06 10:00 | 10:00 | 421.9 | 175.5 | 63.1 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 129.913 | -45.7014 | 96.6851 | -57.5967 | 0 | 0 | 421.9
2021-03-06 11:00 | 11:00 | 414.4 | 175.5 | 63 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 147.2329 | -59.3454 | 96.7847 | -64.1722 | -4.6 | 0 | 414.4
2021-03-06 12:00 | 12:00 | 395.1 | 175.5 | 62.6 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 151.0665 | -62.0041 | 93.4664 | -62.5288 | -23 | 0 | 395.1
2021-03-06 13:00 | 13:00 | 383.8 | 175.5 | 62.4 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 141.8732 | -60.8248 | 88.8744 | -62.7228 | -21.3 | 0 | 383.8
2021-03-06 14:00 | 14:00 | 376.8 | 175.5 | 62.2 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 123.2 | -57.4572 | 84.7492 | -66.092 | -5.3 | 0 | 376.8
2021-03-06 15:00 | 15:00 | 380.6 | 175.5 | 62.3 | 21.9 | 4.9 | 33.2 | 77.7299 | -25.574 | 83.1406 | -52.4965 | 0 | 0 | 380.6
2021-03-06 16:00 | 16:00 | 393.7 | 175.5 | 62.6 | 39 | 4.9 | 33.2 | 29.6403 | 0 | 82.437 | -33.5773 | 0 | 0 | 393.7
2021-03-06 17:00 | 17:00 | 430.1 | 175.5 | 89.2872 | 49 | 4.9 | 33.2 | 1.0052 | 0 | 77.2076 | 0 | 0 | 0 | 430.1
2021-03-06 18:00 | 18:00 | 449.5 | 175.5 | 94.8943 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.8057 | 0 | 0 | 0 | 449.5
2021-03-06 19:00 | 19:00 | 444.9 | 175.5 | 75.3067 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.2933 | 0 | 0 | 0 | 444.9
2021-03-06 20:00 | 20:00 | 437.1 | 175.5 | 84.5857 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.4143 | 0 | 0 | 0 | 437.1
2021-03-06 21:00 | 21:00 | 430.9 | 175.5 | 91.846 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.754 | 0 | 0 | 0 | 430.9
2021-03-06 22:00 | 22:00 | 415.7 | 175.5 | 89.3283 | 41.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.0717 | 0 | 0 | 0 | 415.7
2021-03-06 23:00 | 23:00 | 429.8 | 175.5 | 92.9561 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 72.0439 | 0 | 0 | 0 | 429.8
2021-03-07 | 0:00 | 420.6 | 175.5 | 81.4367 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.2633 | 0 | 0 | 0 | 420.6
2021-03-07 01:00 | 1:00 | 432.9 | 175.5 | 78.6892 | 56.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 83.7108 | 0 | 0 | 0 | 432.9
2021-03-07 02:00 | 2:00 | 445.4 | 175.5 | 94.5762 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.3238 | 0 | 0 | 0 | 445.4
2021-03-07 03:00 | 3:00 | 456.1 | 175.5 | 107.2071 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.8929 | 0 | 3.4 | 0 | 456.1
2021-03-07 04:00 | 4:00 | 464.2 | 175.5 | 110.6092 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.7908 | 0 | 14.2 | 0 | 464.2
2021-03-07 05:00 | 5:00 | 459.7 | 175.5 | 110.5038 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 57.7962 | 0 | 14.8 | 0 | 459.7
2021-03-07 06:00 | 6:00 | 431.6 | 175.5 | 94.9025 | 59.8 | 4.9 | 33.2 | 9.4912 | 0 | 53.8063 | 0 | 0 | 0 | 431.6
2021-03-07 07:00 | 7:00 | 391.1 | 175.5 | 62.5 | 44.7 | 4.9 | 33.2 | 53.1754 | -10.88 | 52.2977 | -24.2931 | 0 | 0 | 391.1
2021-03-07 08:00 | 8:00 | 381.3 | 175.5 | 62.3 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 109.9497 | -45.3938 | 52.4653 | -33.4212 | 0 | 0 | 381.3
2021-03-07 09:00 | 9:00 | 382.4 | 175.5 | 62.3 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 151.7367 | -72.2856 | 56.6563 | -51.4074 | 0 | 0 | 382.4
2021-03-07 10:00 | 10:00 | 373 | 175.5 | 62.2 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 173.3868 | -101.2176 | 56.7578 | -52.827 | 0 | 0 | 373.7
2021-03-07 11:00 | 11:00 | 365.4 | 175.5 | 62 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 185.1232 | -108.0687 | 60.0423 | -54.1968 | -1.8 | 0 | 378.5
2021-03-07 12:00 | 12:00 | 364.9 | 175.5 | 62 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 194.8883 | -106.794 | 60.9473 | -60.8416 | -13 | 0 | 372.6
2021-03-07 13:00 | 13:00 | 354.6 | 175.5 | 61.8 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 180.757 | -105.5202 | 61.2498 | -55.5866 | -9.3 | 0 | 368.8
2021-03-07 14:00 | 14:00 | 342.3 | 175.5 | 61.5 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 151.7116 | -88.5642 | 60.8135 | -58.3609 | 0 | 0 | 362.5
2021-03-07 15:00 | 15:00 | 345.9 | 175.5 | 61.6 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 97.9773 | -50.1821 | 64.7696 | -63.6648 | 0 | 0 | 345.9
2021-03-07 16:00 | 16:00 | 359.5 | 175.5 | 61.9 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 39.4665 | -6.0278 | 66.0095 | -37.2482 | 0 | 0 | 359.5
2021-03-07 17:00 | 17:00 | 400.3 | 175.5 | 76.3208 | 34.1 | 4.9 | 33.2 | 1.1165 | 0 | 75.1627 | 0 | 0 | 0 | 400.3
2021-03-07 18:00 | 18:00 | 421.9 | 175.5 | 81.8964 | 44.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.3036 | 0 | 0 | 0 | 421.9
2021-03-07 19:00 | 19:00 | 418.9 | 175.5 | 85.7287 | 42.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.7713 | 0 | 0 | 0 | 418.9
2021-03-07 20:00 | 20:00 | 412.4 | 175.5 | 89.2258 | 38.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.3742 | 0 | 0 | 0 | 412.4
2021-03-07 21:00 | 21:00 | 400.4 | 175.5 | 87.6621 | 28.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.9379 | 0 | 0 | 0 | 400.4
2021-03-07 22:00 | 22:00 | 382 | 175.5 | 84.3117 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.2883 | 0 | 0 | 0 | 382
2021-03-07 23:00 | 23:00 | 397.3 | 175.5 | 92.2128 | 29.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.0872 | 0 | 0 | 0 | 397.3
2021-03-08 | 0:00 | 397 | 175.5 | 94.4476 | 27.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.6524 | 0 | 0 | 0 | 397
2021-03-08 01:00 | 1:00 | 417.4 | 175.5 | 99.746 | 35.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.054 | 0 | 0.2 | 0 | 417.4
2021-03-08 02:00 | 2:00 | 430.7 | 175.5 | 100.0027 | 53.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.6973 | 0 | 0.1 | 0 | 430.7
2021-03-08 03:00 | 3:00 | 444.5 | 175.5 | 110.1336 | 63.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.5664 | 0 | 4.3 | 0 | 444.5
2021-03-08 04:00 | 4:00 | 450.8 | 175.5 | 110.314 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.186 | 0 | 18.5 | 0 | 450.8
2021-03-08 05:00 | 5:00 | 451.9 | 175.5 | 110.2277 | 65 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.9723 | 0 | 21.1 | 0 | 451.9
2021-03-08 06:00 | 6:00 | 441.6 | 175.5 | 110.0913 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 10.9177 | 0 | 39.391 | 0 | 13 | 0 | 441.6
2021-03-08 07:00 | 7:00 | 411 | 175.5 | 67.1677 | 39.5 | 4.9 | 33.2 | 60.1243 | 0 | 30.608 | 0 | 0 | 0 | 411
2021-03-08 08:00 | 8:00 | 419 | 175.5 | 63.1 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 115.9674 | -31.5046 | 37.2126 | -1.0754 | 0 | 0 | 419
2021-03-08 09:00 | 9:00 | 437.9 | 175.5 | 63.5 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 146.3029 | -45.3672 | 43.7158 | -5.5515 | 0 | 0 | 437.9
2021-03-08 10:00 | 10:00 | 446.8 | 175.5 | 63.6 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 161.2279 | -52.7607 | 51.6618 | -12.229 | 0 | 0 | 446.8
2021-03-08 11:00 | 11:00 | 432.3 | 175.5 | 63.3 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 163.6969 | -61.14 | 53.5729 | -22.4298 | 0 | 0 | 432.3
2021-03-08 12:00 | 12:00 | 420.7 | 175.5 | 63.1 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 180.0496 | -77.9699 | 53.4038 | -33.1835 | 0 | 0 | 420.7
2021-03-08 13:00 | 13:00 | 425.1 | 175.5 | 63.2 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 155.5833 | -59.0509 | 56.3553 | -26.7877 | 0 | 0 | 425.1
2021-03-08 14:00 | 14:00 | 409.4 | 175.5 | 62.9 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 122.854 | -42.4153 | 53.5729 | -23.3116 | 0 | 0 | 409.4
2021-03-08 15:00 | 15:00 | 407.4 | 175.5 | 62.8 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 81.0047 | -12.9632 | 48.8118 | -8.0533 | 0 | 0 | 407.4
2021-03-08 16:00 | 16:00 | 415.8 | 175.5 | 87.9678 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 29.0563 | 0 | 42.4759 | 0 | 0 | 0 | 415.8
2021-03-08 17:00 | 17:00 | 432.6 | 175.5 | 110.0126 | 55.8 | 4.9 | 33.2 | 0.5949 | 0 | 39.4925 | 0 | 13.1 | 0 | 432.6
2021-03-08 18:00 | 18:00 | 444.4 | 175.5 | 110.1737 | 65 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.9263 | 0 | 21.7 | 0 | 444.4
2021-03-08 19:00 | 19:00 | 433.1 | 175.5 | 109.9945 | 60.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.1055 | 0 | 18.7 | 0 | 433.1
2021-03-08 20:00 | 20:00 | 419.6 | 175.5 | 109.679 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.921 | 0 | 18.7 | 0 | 419.6
2021-03-08 21:00 | 21:00 | 408.8 | 175.5 | 109.4491 | 38.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.3509 | 0 | 20.9 | 0 | 408.8
2021-03-08 22:00 | 22:00 | 390.8 | 175.5 | 109.1042 | 27.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.3958 | 0 | 12.4 | 0 | 390.8
2021-03-08 23:00 | 23:00 | 406.4 | 175.5 | 109.3733 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.8267 | 0 | 18.2 | 0 | 406.4
2021-03-09 | 0:00 | 402.5 | 175.5 | 102.5762 | 49.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.5238 | 0 | 3.4 | 0 | 402.5
2021-03-09 01:00 | 1:00 | 421.3 | 175.5 | 109.6798 | 59.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.8202 | 0 | 5.3 | 0 | 421.3
2021-03-09 02:00 | 2:00 | 436.6 | 175.5 | 109.9384 | 64.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.0616 | 0 | 14.7 | 0 | 436.6
2021-03-09 03:00 | 3:00 | 449 | 175.5 | 110.2449 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.8551 | 0 | 21 | 0 | 449
2021-03-09 04:00 | 4:00 | 456.6 | 175.5 | 110.3752 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.5248 | 0 | 27.8 | 0 | 456.6
2021-03-09 05:00 | 5:00 | 457.7 | 175.5 | 110.4313 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.1687 | 0 | 27.2 | 0 | 457.7
2021-03-09 06:00 | 6:00 | 444.7 | 175.5 | 110.1612 | 62.7 | 4.9 | 33.2 | 11.7615 | 0 | 42.7773 | 0 | 3.7 | 0 | 444.7
2021-03-09 07:00 | 7:00 | 404.8 | 175.5 | 62.8 | 47.6 | 4.9 | 33.2 | 60.7071 | -10.8193 | 44.9557 | -14.0435 | 0 | 0 | 404.8
2021-03-09 08:00 | 8:00 | 407.1 | 175.5 | 62.8 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 122.8411 | -42.8938 | 50.488 | -21.4353 | 0 | 0 | 407.1
2021-03-09 09:00 | 9:00 | 419.3 | 175.5 | 63.1 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 177.5555 | -76.6088 | 51.0578 | -31.1045 | 0 | 0 | 419.3
2021-03-09 10:00 | 10:00 | 417.4 | 175.5 | 63 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 202.0347 | -95.2923 | 55.3149 | -42.9573 | 0 | 0 | 417.4
2021-03-09 11:00 | 11:00 | 409.4 | 175.5 | 62.9 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 213.6226 | -109.4134 | 57.025 | -50.0342 | 0 | 0 | 409.4
2021-03-09 12:00 | 12:00 | 383 | 175.5 | 62.4 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 209.6397 | -114.4236 | 63.0933 | -60.9094 | -12.1 | 0 | 383
2021-03-09 13:00 | 13:00 | 378.4 | 175.5 | 62.3 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 192.9519 | -105.7326 | 67.2843 | -66.0036 | -4.1 | 0 | 382
2021-03-09 14:00 | 14:00 | 385.9 | 175.5 | 62.4 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 159.6767 | -76.068 | 64.0998 | -59.5085 | 0 | 0 | 385.9
2021-03-09 15:00 | 15:00 | 383.7 | 175.5 | 62.4 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 103.2258 | -40.9595 | 68.2893 | -44.5556 | 0 | 0 | 383.7
2021-03-09 16:00 | 16:00 | 398 | 175.5 | 62.7 | 27.3 | 4.9 | 33.2 | 41.6377 | 0 | 71.0055 | -18.2432 | 0 | 0 | 398
2021-03-09 17:00 | 17:00 | 418.7 | 175.5 | 90.5958 | 39.5 | 4.9 | 33.2 | 1.4516 | 0 | 73.5526 | 0 | 0 | 0 | 418.7
2021-03-09 18:00 | 18:00 | 432.3 | 175.5 | 88.2716 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.9284 | 0 | 0 | 0 | 432.3
2021-03-09 19:00 | 19:00 | 422 | 175.5 | 88.0731 | 39.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.8269 | 0 | 0 | 0 | 422
2021-03-09 20:00 | 20:00 | 409.6 | 175.5 | 92.4111 | 29.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.0889 | 0 | 0 | 0 | 409.6
2021-03-09 21:00 | 21:00 | 395.2 | 175.5 | 84.1353 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.7647 | 0 | 0 | 0 | 395.2
2021-03-09 22:00 | 22:00 | 379.6 | 175.5 | 62.3 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.5542 | -3.5542 | 0 | 0 | 379.6
2021-03-09 23:00 | 23:00 | 388.7 | 175.5 | 66.672 | 21.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 86.728 | 0 | 0 | 0 | 388.7
2021-03-10 | 0:00 | 383.1 | 175.5 | 65.2979 | 22 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.2021 | 0 | 0 | 0 | 383.1
2021-03-10 01:00 | 1:00 | 397.9 | 175.5 | 74.8684 | 22 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.4316 | 0 | 0 | 0 | 397.9
2021-03-10 02:00 | 2:00 | 415.8 | 175.5 | 72.3577 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.1423 | 0 | 0 | 0 | 415.8
2021-03-10 03:00 | 3:00 | 426.8 | 175.5 | 82.4453 | 51.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 79.6547 | 0 | 0 | 0 | 426.8
2021-03-10 04:00 | 4:00 | 444.8 | 175.5 | 95.6899 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.9101 | 0 | 0 | 0 | 444.8
2021-03-10 05:00 | 5:00 | 445 | 175.5 | 100.3981 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.7019 | 0 | 2.7 | 0 | 445
2021-03-10 06:00 | 6:00 | 438.6 | 175.5 | 104.3389 | 57 | 4.9 | 33.2 | 8.3123 | 0 | 55.3488 | 0 | 0 | 0 | 438.6
2021-03-10 07:00 | 7:00 | 434.5 | 175.5 | 73.9 | 47 | 4.9 | 33.2 | 44.9383 | 0 | 76.2011 | -21.1394 | 0 | 0 | 434.5
2021-03-10 08:00 | 8:00 | 454.5 | 175.5 | 74.3 | 22 | 4.9 | 33.2 | 70.6317 | 0 | 100.5732 | -26.6049 | 0 | 0 | 454.5
2021-03-10 09:00 | 9:00 | 466.6 | 175.5 | 74.5 | 22 | 4.9 | 33.2 | 81.6125 | 0 | 109.9854 | -35.0979 | 0 | 0 | 466.6
2021-03-10 10:00 | 10:00 | 446.5 | 175.5 | 74.1 | 22 | 4.9 | 33.2 | 94.4286 | -15.9893 | 112.2011 | -53.8404 | 0 | 0 | 446.5
2021-03-10 11:00 | 11:00 | 439.5 | 175.5 | 74 | 22 | 4.9 | 33.2 | 119.3425 | -36.6805 | 110.4617 | -63.2237 | 0 | 0 | 439.5
2021-03-10 12:00 | 12:00 | 414.8 | 175.5 | 63 | 22 | 4.9 | 33.2 | 128.9701 | -49.7742 | 110.5098 | -73.5057 | 0 | 0 | 414.8
2021-03-10 13:00 | 13:00 | 426.8 | 175.5 | 63.2 | 22 | 4.9 | 33.2 | 117.1714 | -36.0971 | 111.2716 | -64.3459 | 0 | 0 | 426.8
2021-03-10 14:00 | 14:00 | 424.2 | 175.5 | 63.2 | 22 | 4.9 | 33.2 | 101.229 | -25.3652 | 107.1738 | -57.6376 | 0 | 0 | 424.2
2021-03-10 15:00 | 15:00 | 428 | 175.5 | 63.3 | 22 | 4.9 | 33.2 | 69.7899 | -1.5999 | 109.9373 | -49.0273 | 0 | 0 | 428
2021-03-10 16:00 | 16:00 | 427.4 | 175.5 | 63.2 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 26.3275 | 0 | 105.6251 | -22.6526 | 0 | 0 | 427.4
2021-03-10 17:00 | 17:00 | 440.3 | 175.5 | 75.3478 | 51.3 | 4.9 | 33.2 | 0.4836 | 0 | 99.5686 | 0 | 0 | 0 | 440.3
2021-03-10 18:00 | 18:00 | 448.8 | 175.5 | 80.9842 | 58.5 | 4.9 | 33.2 | 0.0372 | 0 | 95.6786 | 0 | 0 | 0 | 448.8
2021-03-10 19:00 | 19:00 | 435.2 | 175.5 | 87.6565 | 56.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 77.8435 | 0 | 0 | 0 | 435.2
2021-03-10 20:00 | 20:00 | 418.3 | 175.5 | 94.1042 | 47 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.5958 | 0 | 0 | 0 | 418.3
2021-03-10 21:00 | 21:00 | 405.8 | 175.5 | 99.5498 | 36.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.5502 | 0 | 0.3 | 0 | 405.8
2021-03-10 22:00 | 22:00 | 396.7 | 175.5 | 106.2338 | 32.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.8662 | 0 | 3.4 | 0 | 396.7
2021-03-10 23:00 | 23:00 | 405.6 | 175.5 | 109.1924 | 43.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.3076 | 0 | 3.4 | 0 | 405.6
2021-03-11 | 0:00 | 400.9 | 175.5 | 104.8996 | 49.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.4004 | 0 | 3.4 | 0 | 400.9
2021-03-11 01:00 | 1:00 | 418 | 175.5 | 109.6502 | 59.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.1498 | 0 | 9 | 0 | 418
2021-03-11 02:00 | 2:00 | 429.9 | 175.5 | 109.8582 | 66.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.6418 | 0 | 9.7 | 0 | 429.9
2021-03-11 03:00 | 3:00 | 441.9 | 175.5 | 110.0349 | 66.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.8651 | 0 | 16.7 | 0 | 441.9
2021-03-11 04:00 | 4:00 | 450.2 | 175.5 | 110.2328 | 66.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.0672 | 0 | 18.5 | 0 | 450.2
2021-03-11 05:00 | 5:00 | 446.5 | 175.5 | 110.1529 | 65.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.3471 | 0 | 14.3 | 0 | 446.5
2021-03-11 06:00 | 6:00 | 437.7 | 175.5 | 97.3352 | 56.7 | 4.9 | 33.2 | 15.5211 | 0 | 54.5437 | 0 | 0 | 0 | 437.7
2021-03-11 07:00 | 7:00 | 399.1 | 175.5 | 62.7 | 41.6 | 4.9 | 33.2 | 67.9279 | -16.3692 | 51.2254 | -21.5841 | 0 | 0 | 399.1
2021-03-11 08:00 | 8:00 | 404.8 | 175.5 | 62.8 | 22.3 | 4.9 | 33.2 | 134.8632 | -53.2288 | 55.2488 | -30.7832 | 0 | 0 | 404.8
2021-03-11 09:00 | 9:00 | 408.2 | 175.5 | 62.9 | 22.3 | 4.9 | 33.2 | 182.1584 | -86.778 | 70.5015 | -56.4819 | 0 | 0 | 408.2
2021-03-11 10:00 | 10:00 | 408 | 175.5 | 62.9 | 22.3 | 4.9 | 33.2 | 205.3224 | -94.9101 | 72.3788 | -67.1911 | -6.4 | 0 | 408
2021-03-11 11:00 | 11:00 | 406 | 175.5 | 62.8 | 22.3 | 4.9 | 33.2 | 211.3774 | -102.2762 | 77.341 | -65.9422 | -13.2 | 0 | 406
2021-03-11 12:00 | 12:00 | 387.1 | 175.5 | 62.4 | 22.3 | 4.9 | 33.2 | 205.9424 | -106.0016 | 82.9734 | -69.3142 | -24.8 | 0 | 387.1
2021-03-11 13:00 | 13:00 | 396.7 | 175.5 | 62.6 | 22.3 | 4.9 | 33.2 | 177.2584 | -81.042 | 90.5503 | -81.0667 | -7.5 | 0 | 396.7
2021-03-11 14:00 | 14:00 | 394.2 | 175.5 | 62.6 | 22.3 | 4.9 | 33.2 | 124.6027 | -54.3035 | 95.3099 | -69.9091 | 0 | 0 | 394.2
2021-03-11 15:00 | 15:00 | 398.3 | 175.5 | 62.7 | 22.3 | 4.9 | 33.2 | 66.5884 | -10.2687 | 86.5608 | -43.1805 | 0 | 0 | 398.3
2021-03-11 16:00 | 16:00 | 406.6 | 175.5 | 66.976 | 30.3 | 4.9 | 33.2 | 21.8366 | 0 | 73.8874 | 0 | 0 | 0 | 406.6
2021-03-11 17:00 | 17:00 | 417.7 | 175.5 | 89.236 | 46.9 | 4.9 | 33.2 | 0.5459 | 0 | 67.4181 | 0 | 0 | 0 | 417.7
2021-03-11 18:00 | 18:00 | 427.9 | 175.5 | 98.9439 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0372 | 0 | 55.9189 | 0 | 0 | 0 | 427.9
2021-03-11 19:00 | 19:00 | 417 | 175.5 | 100.5245 | 51.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.2755 | 0 | 3.4 | 0 | 417
2021-03-11 20:00 | 20:00 | 400.4 | 175.5 | 99.4418 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.3582 | 0 | 0.8 | 0 | 400.4
2021-03-11 21:00 | 21:00 | 392.4 | 175.5 | 103.7554 | 28.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.8446 | 0 | 3.4 | 0 | 392.4
2021-03-11 22:00 | 22:00 | 375.5 | 175.5 | 92.613 | 24.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.387 | 0 | 0 | 0 | 375.5
2021-03-11 23:00 | 23:00 | 384 | 175.5 | 99.1287 | 27.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.5713 | 0 | 2.3 | 0 | 384
2021-03-12 | 0:00 | 377.7 | 175.5 | 98.8474 | 26.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 38.3526 | 0 | 0 | 0 | 377.7
2021-03-12 01:00 | 1:00 | 392.5 | 175.5 | 99.2662 | 41.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.2338 | 0 | 3.2 | 0 | 392.5
2021-03-12 02:00 | 2:00 | 408 | 175.5 | 101.7262 | 53 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 36.2738 | 0 | 3.4 | 0 | 408
2021-03-12 03:00 | 3:00 | 421 | 175.5 | 107.3748 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.6252 | 0 | 3.4 | 0 | 421
2021-03-12 04:00 | 4:00 | 429 | 175.5 | 109.8197 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.3803 | 0 | 5.2 | 0 | 429
2021-03-12 05:00 | 5:00 | 428.1 | 175.5 | 109.8718 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.2282 | 0 | 13.4 | 0 | 428.1
2021-03-12 06:00 | 6:00 | 418.2 | 175.5 | 109.7097 | 55.9 | 4.9 | 33.2 | 11.5268 | 0 | 22.8635 | 0 | 4.6 | 0 | 418.2
2021-03-12 07:00 | 7:00 | 380.9 | 175.5 | 62.3 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 47.9403 | -6.3689 | 22.6286 | 0 | 0 | 0 | 380.9
2021-03-12 08:00 | 8:00 | 383.8 | 175.5 | 62.4 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 117.2948 | -46.7975 | 22.5286 | -7.0259 | 0 | 0 | 383.8
2021-03-12 09:00 | 9:00 | 392.7 | 175.5 | 62.6 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 171.4633 | -81.6828 | 27.6907 | -22.7712 | 0 | 0 | 392.7
2021-03-12 10:00 | 10:00 | 393.2 | 175.5 | 62.6 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 202.456 | -110.9406 | 23.9034 | -20.2188 | 0 | 0 | 393.2
2021-03-12 11:00 | 11:00 | 393.7 | 175.5 | 62.6 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 211.4264 | -115.856 | 26.0145 | -25.8849 | 0 | 0 | 393.7
2021-03-12 12:00 | 12:00 | 373.4 | 175.5 | 62.2 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 207.3702 | -121.056 | 32.6191 | -29.9333 | 0 | 0 | 386.6
2021-03-12 13:00 | 13:00 | 379.9 | 175.5 | 62.3 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 194.1688 | -113.3493 | 32.4515 | -31.071 | 0 | 0 | 379.9
2021-03-12 14:00 | 14:00 | 368 | 175.5 | 62.1 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 157.5679 | -91.983 | 36.9101 | -31.995 | 0 | 0 | 368
2021-03-12 15:00 | 15:00 | 367.8 | 175.5 | 62.1 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 105.0626 | -46.1848 | 33.3903 | -21.9681 | 0 | 0 | 367.8
2021-03-12 16:00 | 16:00 | 379.4 | 175.5 | 62.7657 | 34.5 | 4.9 | 33.2 | 44.0946 | 0 | 24.4397 | 0 | 0 | 0 | 379.4
2021-03-12 17:00 | 17:00 | 399.9 | 175.5 | 109.2674 | 53 | 4.9 | 33.2 | 2.5313 | 0 | 17.7013 | 0 | 3.8 | 0 | 399.9
2021-03-12 18:00 | 18:00 | 414.9 | 175.5 | 109.5508 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.3492 | 0 | 14.4 | 0 | 414.9
2021-03-12 19:00 | 19:00 | 406.9 | 175.5 | 109.4059 | 58.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 10.7941 | 0 | 14.9 | 0 | 406.9
2021-03-12 20:00 | 20:00 | 392.4 | 175.5 | 109.0559 | 48.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.6441 | 0 | 7.9 | 0 | 392.4
2021-03-12 21:00 | 21:00 | 380.3 | 175.5 | 108.8832 | 33.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 14.5168 | 0 | 10.2 | 0 | 380.3
2021-03-12 22:00 | 22:00 | 372.6 | 175.5 | 108.7473 | 27 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.0527 | 0 | 8.2 | 0 | 372.6
2021-03-12 23:00 | 23:00 | 388.8 | 175.5 | 109.0426 | 37 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.6574 | 0 | 7.5 | 0 | 388.8
2021-03-13 | 0:00 | 385.1 | 175.5 | 89.7956 | 51.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.0044 | 0 | 0 | 0 | 385.1
2021-03-13 01:00 | 1:00 | 400.2 | 175.5 | 90.9697 | 61.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.5303 | 0 | 0 | 0 | 400.2
2021-03-13 02:00 | 2:00 | 411.2 | 175.5 | 93.8716 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.1284 | 0 | 0 | 0 | 411.2
2021-03-13 03:00 | 3:00 | 417.5 | 175.5 | 94.0292 | 62.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.3708 | 0 | 0 | 0 | 417.5
2021-03-13 04:00 | 4:00 | 428.5 | 175.5 | 100.0508 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 49.4492 | 0 | 1.8 | 0 | 428.5
2021-03-13 05:00 | 5:00 | 423 | 175.5 | 94.3952 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0121 | 0 | 51.3927 | 0 | 0 | 0 | 423
2021-03-13 06:00 | 6:00 | 398.9 | 175.5 | 62.7 | 48.5 | 4.9 | 33.2 | 19.4037 | 0 | 60.411 | -5.7147 | 0 | 0 | 398.9
2021-03-13 07:00 | 7:00 | 359.8 | 175.5 | 61.9 | 29.7 | 4.9 | 33.2 | 76.0917 | -35.431 | 63.9307 | -49.9914 | 0 | 0 | 359.8
2021-03-13 08:00 | 8:00 | 366.7 | 175.5 | 62 | 22 | 4.9 | 33.2 | 136.4265 | -69.8751 | 52.3315 | -49.7829 | 0 | 0 | 366.7
2021-03-13 09:00 | 9:00 | 369.9 | 175.5 | 62.1 | 22 | 4.9 | 33.2 | 180.2604 | -105.2304 | 63.462 | -57.392 | 0 | 0 | 378.8
2021-03-13 10:00 | 10:00 | 362.9 | 175.5 | 62 | 22 | 4.9 | 33.2 | 204.8137 | -109.3295 | 72.6814 | -65.9656 | -36.9 | 0 | 362.9
2021-03-13 11:00 | 11:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 22 | 4.9 | 33.2 | 212.9023 | -115.8937 | 61.9534 | -59.362 | -33.7 | 0 | 363.5
2021-03-13 12:00 | 12:00 | 351.6 | 175.5 | 61.7 | 22 | 4.9 | 33.2 | 205.3095 | -112.5044 | 63.3286 | -61.9337 | -39.1 | 0 | 352.4
2021-03-13 13:00 | 13:00 | 345.5 | 175.5 | 61.6 | 22 | 4.9 | 33.2 | 180.7197 | -105.4983 | 63.4282 | -57.3496 | -20.5 | 0 | 358
2021-03-13 14:00 | 14:00 | 341.9 | 175.5 | 61.5 | 22 | 4.9 | 33.2 | 127.9648 | -74.7018 | 67.9206 | -66.5836 | 0 | 0 | 351.7
2021-03-13 15:00 | 15:00 | 343.8 | 175.5 | 61.6 | 22 | 4.9 | 33.2 | 71.3771 | -34.0032 | 71.4742 | -62.2481 | 0 | 0 | 343.8
2021-03-13 16:00 | 16:00 | 357.1 | 175.5 | 61.8 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 22.7917 | 0 | 69.1939 | -35.3856 | 0 | 0 | 357.1
2021-03-13 17:00 | 17:00 | 381.8 | 175.5 | 62.3 | 39.3 | 4.9 | 33.2 | 0.5216 | 0 | 71.2727 | -5.1943 | 0 | 0 | 381.8
2021-03-13 18:00 | 18:00 | 395.6 | 175.5 | 62.6 | 49.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0372 | 0 | 70.3677 | -0.3049 | 0 | 0 | 395.6
2021-03-13 19:00 | 19:00 | 391.1 | 175.5 | 64.2834 | 45.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.3166 | 0 | 0 | 0 | 391.1
2021-03-13 20:00 | 20:00 | 379.9 | 175.5 | 67.6789 | 36.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.0211 | 0 | 0 | 0 | 379.9
2021-03-13 21:00 | 21:00 | 370.6 | 175.5 | 68.1851 | 27.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.0149 | 0 | 0 | 0 | 370.6
2021-03-13 22:00 | 22:00 | 355.1 | 175.5 | 61.8 | 22 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.5236 | -4.8236 | 0 | 0 | 355.1
2021-03-13 23:00 | 23:00 | 363.8 | 175.5 | 77.2281 | 25.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.7719 | 0 | 0 | 0 | 363.8
2021-03-14 | 0:00 | 360.2 | 175.5 | 63.1306 | 36.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.1694 | 0 | 0 | 0 | 360.2
2021-03-14 01:00 | 1:00 | 374.2 | 175.5 | 76.5996 | 49 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.0004 | 0 | 0 | 0 | 374.2
2021-03-14 02:00 | 2:00 | 382.6 | 175.5 | 79.338 | 61.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.462 | 0 | 0 | 0 | 382.6
2021-03-14 03:00 | 3:00 | 395.6 | 175.5 | 85.1628 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.0372 | 0 | 9.1 | 0 | 395.6
2021-03-14 04:00 | 4:00 | 399.4 | 175.5 | 85.175 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.825 | 0 | 14.1 | 0 | 399.4
2021-03-14 05:00 | 5:00 | 393.3 | 175.5 | 85.1617 | 62.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.2383 | 0 | 8.2 | 0 | 393.3
2021-03-14 06:00 | 6:00 | 371.6 | 175.5 | 76.489 | 49.8 | 4.9 | 33.2 | 5.9303 | 0 | 25.7807 | 0 | 0 | 0 | 371.6
2021-03-14 07:00 | 7:00 | 345.3 | 175.5 | 61.6 | 30.4 | 4.9 | 33.2 | 27.2955 | -3.7427 | 24.6408 | -8.4936 | 0 | 0 | 345.3
2021-03-14 08:00 | 8:00 | 340.7 | 175.5 | 61.5 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 59.7892 | -24.9004 | 23.6685 | -14.5573 | 0 | 0 | 340.7
2021-03-14 09:00 | 9:00 | 336 | 175.5 | 61.4 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 93.945 | -54.8418 | 23.9695 | -23.6727 | 0 | 0 | 336
2021-03-14 10:00 | 10:00 | 335.9 | 175.5 | 61.4 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 106.3771 | -69.7147 | 30.2055 | -26.9679 | 0 | 0 | 336.5
2021-03-14 11:00 | 11:00 | 346 | 175.5 | 61.6 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 112.0225 | -65.3952 | 37.5475 | -34.9748 | 0 | 0 | 346
2021-03-14 12:00 | 12:00 | 335.4 | 175.5 | 61.4 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 92.7783 | -54.1608 | 44.3198 | -44.1373 | 0 | 0 | 335.4
2021-03-14 13:00 | 13:00 | 325.8 | 175.5 | 61.2 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 71.6009 | -44.3612 | 42.1395 | -39.9792 | 0 | 0 | 325.8
2021-03-14 14:00 | 14:00 | 328.8 | 175.5 | 61.3 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 65.9672 | -33.7868 | 40.296 | -40.1764 | 0 | 0 | 328.8
2021-03-14 15:00 | 15:00 | 338.3 | 175.5 | 61.5 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 36.3532 | -10.3486 | 35.5364 | -19.941 | 0 | 0 | 338.3
2021-03-14 16:00 | 16:00 | 341.8 | 175.5 | 61.5 | 26.8 | 4.9 | 33.2 | 12.804 | 0 | 37.6475 | -10.5515 | 0 | 0 | 341.8
2021-03-14 17:00 | 17:00 | 368.1 | 175.5 | 71.2937 | 43 | 4.9 | 33.2 | 0.7815 | 0 | 39.4248 | 0 | 0 | 0 | 368.1
2021-03-14 18:00 | 18:00 | 384.1 | 175.5 | 75.0697 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 0.1364 | 0 | 39.6939 | 0 | 0 | 0 | 384.1
2021-03-14 19:00 | 19:00 | 379.3 | 175.5 | 76.7409 | 55.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.6591 | 0 | 0 | 0 | 379.3
2021-03-14 20:00 | 20:00 | 370.5 | 175.5 | 80.7445 | 48.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.3555 | 0 | 0 | 0 | 370.5
2021-03-14 21:00 | 21:00 | 354.8 | 175.5 | 76.988 | 38.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.412 | 0 | 0 | 0 | 354.8
2021-03-14 22:00 | 22:00 | 334.4 | 175.5 | 66.3844 | 22.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.9156 | 0 | 0 | 0 | 334.4
2021-03-14 23:00 | 23:00 | 348.8 | 175.5 | 76.1035 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.3965 | 0 | 0 | 0 | 348.8
2021-03-15 | 0:00 | 349.5 | 175.5 | 76.1071 | 26.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.6929 | 0 | 0 | 0 | 349.5
2021-03-15 01:00 | 1:00 | 362.2 | 175.5 | 82.7294 | 35.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.9706 | 0 | 0 | 0 | 362.2
2021-03-15 02:00 | 2:00 | 375.3 | 175.5 | 84.6905 | 45.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.0095 | 0 | 6.1 | 0 | 375.3
2021-03-15 03:00 | 3:00 | 382.9 | 175.5 | 84.8725 | 54.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.2275 | 0 | 7.6 | 0 | 382.9
2021-03-15 04:00 | 4:00 | 393.2 | 175.5 | 85.1376 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.5624 | 0 | 8.2 | 0 | 393.2
2021-03-15 05:00 | 5:00 | 397.2 | 175.5 | 85.0992 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.6008 | 0 | 10.2 | 0 | 397.2
2021-03-15 06:00 | 6:00 | 397.3 | 175.5 | 85.0957 | 54.1 | 4.9 | 33.2 | 18.5728 | 0 | 17.2315 | 0 | 8.7 | 0 | 397.3
2021-03-15 07:00 | 7:00 | 373.5 | 175.5 | 62.2 | 39 | 4.9 | 33.2 | 65.0623 | -21.4575 | 17.8013 | -2.7061 | 0 | 0 | 373.5
2021-03-15 08:00 | 8:00 | 381.2 | 175.5 | 62.3 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 118.2248 | -47.916 | 16.125 | -2.7338 | 0 | 0 | 381.2
2021-03-15 09:00 | 9:00 | 387.1 | 175.5 | 62.4 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 154.0564 | -70.7885 | 15.288 | -9.0559 | 0 | 0 | 387.1
2021-03-15 10:00 | 10:00 | 387.6 | 175.5 | 62.5 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 180.793 | -92.5987 | 18.3038 | -16.5981 | 0 | 0 | 387.6
2021-03-15 11:00 | 11:00 | 381.5 | 175.5 | 62.3 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 191.4019 | -108.1963 | 23.567 | -14.9726 | -7.8 | 0 | 381.5
2021-03-15 12:00 | 12:00 | 373.6 | 175.5 | 62.2 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 196.4634 | -109.1095 | 29.4004 | -17.5543 | -23 | 0 | 373.6
2021-03-15 13:00 | 13:00 | 376.6 | 175.5 | 62.2 | 21.6 | 4.9 | 33.2 | 181.8355 | -100.2527 | 35.7378 | -23.8206 | -14.3 | 0 | 376.6
2021-03-15 14:00 | 14:00 | 367.2 | 175.5 | 62 | 22.1 | 4.9 | 33.2 | 149.8504 | -81.2068 | 41.0672 | -37.7108 | -2.5 | 0 | 367.2
2021-03-15 15:00 | 15:00 | 363.3 | 175.5 | 62 | 22.1 | 4.9 | 33.2 | 96.4885 | -42.6885 | 38.7551 | -26.9551 | 0 | 0 | 363.3
2021-03-15 16:00 | 16:00 | 371.1 | 175.5 | 62.1 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 40.0003 | -5.2143 | 35.7378 | -11.8238 | 0 | 0 | 371.1
2021-03-15 17:00 | 17:00 | 384.1 | 175.5 | 80.907 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 3.3379 | 0 | 33.1551 | 0 | 0 | 0 | 384.1
2021-03-15 18:00 | 18:00 | 400.4 | 175.5 | 85.2546 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.2454 | 0 | 6.6 | 0 | 400.4
2021-03-15 19:00 | 19:00 | 391.8 | 175.5 | 85.0376 | 64.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.8624 | 0 | 11.6 | 0 | 391.8
2021-03-15 20:00 | 20:00 | 376.8 | 175.5 | 84.7563 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.4437 | 0 | 5.3 | 0 | 376.8
2021-03-15 21:00 | 21:00 | 369.4 | 175.5 | 84.6659 | 44.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.5341 | 0 | 9.3 | 0 | 369.4
2021-03-15 22:00 | 22:00 | 352.1 | 175.5 | 84.2023 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.0977 | 0 | 5.3 | 0 | 352.1
2021-03-15 23:00 | 23:00 | 362.8 | 175.5 | 84.5441 | 34.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.5559 | 0 | 8.5 | 0 | 362.8
2021-03-16 | 0:00 | 356.1 | 175.5 | 80.3031 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.5969 | 0 | 0 | 0 | 356.1
2021-03-16 01:00 | 1:00 | 373.2 | 175.5 | 84.684 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 26.116 | 0 | 4.2 | 0 | 373.2
2021-03-16 02:00 | 2:00 | 385.5 | 175.5 | 84.9309 | 55.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.6691 | 0 | 2.2 | 0 | 385.5
2021-03-16 03:00 | 3:00 | 394.7 | 175.5 | 85.1208 | 64.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.4792 | 0 | 0.3 | 0 | 394.7
2021-03-16 04:00 | 4:00 | 406.4 | 175.5 | 85.3172 | 65.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.9828 | 0 | 9.9 | 0 | 406.4
2021-03-16 05:00 | 5:00 | 402.4 | 175.5 | 85.2287 | 63.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0623 | 0 | 30.909 | 0 | 9.3 | 0 | 402.4
2021-03-16 06:00 | 6:00 | 394 | 175.5 | 77.3567 | 53 | 4.9 | 33.2 | 18.5979 | 0 | 31.4454 | 0 | 0 | 0 | 394
2021-03-16 07:00 | 7:00 | 379.2 | 175.5 | 62.3 | 31.5 | 4.9 | 33.2 | 64.5035 | -16.8816 | 37.0112 | -12.8331 | 0 | 0 | 379.2
2021-03-16 08:00 | 8:00 | 395.9 | 175.5 | 62.6 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 106.7984 | -34.778 | 32.0151 | -6.1355 | 0 | 0 | 395.9
2021-03-16 09:00 | 9:00 | 411.4 | 175.5 | 62.9 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 137.7166 | -50.1221 | 33.8267 | -8.3212 | 0 | 0 | 411.4
2021-03-16 10:00 | 10:00 | 401.8 | 175.5 | 62.7 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 146.9601 | -60.7726 | 31.513 | -14.0005 | 0 | 0 | 401.8
2021-03-16 11:00 | 11:00 | 392.8 | 175.5 | 62.6 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 144.1929 | -63.5671 | 39.4925 | -25.3183 | 0 | 0 | 392.8
2021-03-16 12:00 | 12:00 | 375.9 | 175.5 | 62.2 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 141.3645 | -67.344 | 36.8778 | -32.5983 | 0 | 0 | 375.9
2021-03-16 13:00 | 13:00 | 388.8 | 175.5 | 62.5 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 112.6052 | -42.1849 | 32.954 | -12.4743 | 0 | 0 | 388.8
2021-03-16 14:00 | 14:00 | 386.4 | 175.5 | 62.4 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 85.1483 | -23.4235 | 30.7418 | -3.8666 | 0 | 0 | 386.4
2021-03-16 15:00 | 15:00 | 385.2 | 175.5 | 70.5743 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 40.6454 | 0 | 31.6803 | 0 | 0 | 0 | 385.2
2021-03-16 16:00 | 16:00 | 384.4 | 175.5 | 78.5819 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 13.9076 | 0 | 31.0105 | 0 | 0 | 0 | 384.4
2021-03-16 17:00 | 17:00 | 392.5 | 175.5 | 81.1538 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0.7203 | 0 | 39.7259 | 0 | 0 | 0 | 392.5
2021-03-16 18:00 | 18:00 | 404.3 | 175.5 | 80.0594 | 63 | 4.9 | 33.2 | 0.1364 | 0 | 47.5042 | 0 | 0 | 0 | 404.3
2021-03-16 19:00 | 19:00 | 396.1 | 175.5 | 77.0346 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 52.3654 | 0 | 0 | 0 | 396.1
2021-03-16 20:00 | 20:00 | 377.6 | 175.5 | 66.4512 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.2488 | 0 | 0 | 0 | 377.6
2021-03-16 21:00 | 21:00 | 365.2 | 175.5 | 72.6149 | 23.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.7851 | 0 | 0 | 0 | 365.2
2021-03-16 22:00 | 22:00 | 346.6 | 175.5 | 61.6 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 55.7175 | -6.1175 | 0 | 0 | 346.6
2021-03-16 23:00 | 23:00 | 357.1 | 175.5 | 61.8 | 21.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 64.7019 | -4.8019 | 0 | 0 | 357.1
2021-03-17 | 0:00 | 354.4 | 175.5 | 61.8 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.2954 | -12.4954 | 0 | 0 | 354.4
2021-03-17 01:00 | 1:00 | 369.2 | 175.5 | 62.1 | 22.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.4975 | -4.7975 | 0 | 0 | 369.2
2021-03-17 02:00 | 2:00 | 379 | 175.5 | 62.3 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.4576 | -7.4576 | 0 | 0 | 379
2021-03-17 03:00 | 3:00 | 391.1 | 175.5 | 62.5 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.7318 | -3.1318 | 0 | 0 | 391.1
2021-03-17 04:00 | 4:00 | 400.7 | 175.5 | 68.0203 | 58.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.6797 | 0 | 0 | 0 | 400.7
2021-03-17 05:00 | 5:00 | 398.7 | 175.5 | 69.8027 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 58.0973 | 0 | 0 | 0 | 398.7
2021-03-17 06:00 | 6:00 | 399.9 | 175.5 | 62.7 | 47.2 | 4.9 | 33.2 | 15.1738 | 0 | 72.5141 | -11.2879 | 0 | 0 | 399.9
2021-03-17 07:00 | 7:00 | 391.7 | 175.5 | 62.5 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 50.6331 | -5.604 | 83.2421 | -44.0712 | 0 | 0 | 391.7
2021-03-17 08:00 | 8:00 | 392.9 | 175.5 | 62.6 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 79.7024 | -21.7551 | 84.0118 | -47.4591 | 0 | 0 | 392.9
2021-03-17 09:00 | 9:00 | 396.8 | 175.5 | 62.6 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 103.076 | -36.7741 | 85.1194 | -53.0213 | 0 | 0 | 396.8
2021-03-17 10:00 | 10:00 | 393.6 | 175.5 | 62.6 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 120.8925 | -46.821 | 85.6557 | -55.3272 | -9.2 | 0 | 393.6
2021-03-17 11:00 | 11:00 | 402.4 | 175.5 | 62.7 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 151.7116 | -58.204 | 81.1637 | -47.7713 | -23 | 0 | 402.4
2021-03-17 12:00 | 12:00 | 383.5 | 175.5 | 62.4 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 148.3867 | -57.898 | 83.9118 | -60.9005 | -28.2 | 0 | 383.5
2021-03-17 13:00 | 13:00 | 394.1 | 175.5 | 62.6 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 138.1262 | -52.7642 | 87.029 | -53.691 | -23 | 0 | 394.1
2021-03-17 14:00 | 14:00 | 395.5 | 175.5 | 62.6 | 22.2 | 4.9 | 33.2 | 95.2364 | -32.2172 | 90.0128 | -55.932 | 0 | 0 | 395.5
2021-03-17 15:00 | 15:00 | 396.6 | 175.5 | 62.6 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 54.8629 | -4.3738 | 98.6959 | -52.485 | 0 | 0 | 396.6
2021-03-17 16:00 | 16:00 | 406.9 | 175.5 | 62.8 | 49.4 | 4.9 | 33.2 | 21.2899 | 0 | 102.8196 | -43.0095 | 0 | 0 | 406.9
2021-03-17 17:00 | 17:00 | 418.1 | 175.5 | 63.1 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0.7325 | 0 | 99.2998 | -18.0323 | 0 | 0 | 418.1
2021-03-17 18:00 | 18:00 | 428.3 | 175.5 | 63.3 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0372 | 0 | 96.4837 | -4.5209 | 0 | 0 | 428.3
2021-03-17 19:00 | 19:00 | 414.5 | 175.5 | 63 | 59.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.0128 | -11.5128 | 0 | 0 | 414.5
2021-03-17 20:00 | 20:00 | 400.8 | 175.5 | 62.7 | 49.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.5341 | -18.4341 | 0 | 0 | 400.8
2021-03-17 21:00 | 21:00 | 392.2 | 175.5 | 62.5 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.5387 | -17.8387 | 0 | 0 | 392.2
2021-03-17 22:00 | 22:00 | 373.3 | 175.5 | 62.2 | 29.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.8286 | -24.7286 | 0 | 0 | 373.3
2021-03-17 23:00 | 23:00 | 384.3 | 175.5 | 62.4 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.2988 | -16.9988 | 0 | 0 | 384.3
2021-03-18 | 0:00 | 374.5 | 175.5 | 62.2 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.4992 | -11.3992 | 0 | 0 | 374.5
2021-03-18 01:00 | 1:00 | 386.5 | 175.5 | 62.667 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.633 | 0 | 0 | 0 | 386.5
2021-03-18 02:00 | 2:00 | 397.9 | 175.5 | 62.7 | 32.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.8129 | -0.5129 | 0 | 0 | 397.9
2021-03-18 03:00 | 3:00 | 405.2 | 175.5 | 62.8 | 47.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 85.9906 | -4.4906 | 0 | 0 | 405.2
2021-03-18 04:00 | 4:00 | 419.2 | 175.5 | 71.6964 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 76.6036 | 0 | 0 | 0 | 419.2
2021-03-18 05:00 | 5:00 | 413.7 | 175.5 | 75.9874 | 53.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0121 | 0 | 70.2005 | 0 | 0 | 0 | 413.7
2021-03-18 06:00 | 6:00 | 407.5 | 175.5 | 70.1451 | 43.9 | 4.9 | 33.2 | 15.1868 | 0 | 64.6681 | 0 | 0 | 0 | 407.5
2021-03-18 07:00 | 7:00 | 395.8 | 175.5 | 62.6 | 27.1 | 4.9 | 33.2 | 46.8857 | 0 | 63.9307 | -18.3164 | 0 | 0 | 395.8
2021-03-18 08:00 | 8:00 | 421.1 | 175.5 | 63.1 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 85.2847 | -11.4373 | 63.1271 | -15.1745 | 0 | 0 | 421.1
2021-03-18 09:00 | 9:00 | 424.4 | 175.5 | 63.2 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 114.1435 | -30.7394 | 64.7696 | -23.1737 | 0 | 0 | 424.4
2021-03-18 10:00 | 10:00 | 417 | 175.5 | 63 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 133.4739 | -48.0394 | 67.3166 | -34.9511 | 0 | 0 | 417
2021-03-18 11:00 | 11:00 | 419.7 | 175.5 | 63.1 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 138.5976 | -50.0927 | 62.6908 | -30.7957 | 0 | 0 | 419.7
2021-03-18 12:00 | 12:00 | 402.1 | 175.5 | 62.7 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 139.7142 | -58.5376 | 61.0149 | -38.9915 | 0 | 0 | 402.1
2021-03-18 13:00 | 13:00 | 401.1 | 175.5 | 62.7 | 23.1 | 4.9 | 33.2 | 111.2277 | -38.943 | 61.6847 | -32.2694 | 0 | 0 | 401.1
2021-03-18 14:00 | 14:00 | 407.5 | 175.5 | 62.9 | 23.1 | 4.9 | 33.2 | 93.871 | -23.7646 | 61.9534 | -24.1598 | 0 | 0 | 407.5
2021-03-18 15:00 | 15:00 | 410.1 | 175.5 | 62.9 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 54.2179 | 0 | 60.0761 | -13.194 | 0 | 0 | 410.1
2021-03-18 16:00 | 16:00 | 411.3 | 175.5 | 71.4819 | 54.5 | 4.9 | 33.2 | 17.9779 | 0 | 53.7402 | 0 | 0 | 0 | 411.3
2021-03-18 17:00 | 17:00 | 418.3 | 175.5 | 85.5982 | 67.6 | 4.9 | 33.2 | 0.6451 | 0 | 45.1567 | 0 | 5.7 | 0 | 418.3
2021-03-18 18:00 | 18:00 | 428.4 | 175.5 | 85.813 | 68.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.387 | 0 | 16 | 0 | 428.4
2021-03-18 19:00 | 19:00 | 418.2 | 175.5 | 85.5954 | 67.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 41.8046 | 0 | 9.3 | 0 | 418.2
2021-03-18 20:00 | 20:00 | 406.8 | 175.5 | 85.2958 | 59.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.5042 | 0 | 0.5 | 0 | 406.8
2021-03-18 21:00 | 21:00 | 395.9 | 175.5 | 85.1479 | 50.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.2521 | 0 | 2.7 | 0 | 395.9
2021-03-18 22:00 | 22:00 | 381.7 | 175.5 | 80.7645 | 40.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 47.1355 | 0 | 0 | 0 | 381.7
2021-03-18 23:00 | 23:00 | 389.1 | 175.5 | 84.2892 | 42.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.5108 | 0 | 0 | 0 | 389.1
2021-03-19 | 0:00 | 386.4 | 175.5 | 84.9439 | 36.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 44.7561 | 0 | 6.9 | 0 | 386.4
2021-03-19 01:00 | 1:00 | 398.6 | 175.5 | 85.2363 | 50.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.3637 | 0 | 9.3 | 0 | 398.6
2021-03-19 02:00 | 2:00 | 412.6 | 175.5 | 85.5338 | 60.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 40.7662 | 0 | 11.9 | 0 | 412.6
2021-03-19 03:00 | 3:00 | 423.3 | 175.5 | 85.7622 | 69.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 35.7378 | 0 | 18.9 | 0 | 423.3
2021-03-19 04:00 | 4:00 | 425.3 | 175.5 | 85.6779 | 69.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 27.2221 | 0 | 29.5 | 0 | 425.3
2021-03-19 05:00 | 5:00 | 421.6 | 175.5 | 85.6152 | 69.3 | 4.9 | 33.2 | 0.0753 | 0 | 25.1095 | 0 | 27.9 | 0 | 421.6
2021-03-19 06:00 | 6:00 | 416 | 175.5 | 85.5641 | 59.3 | 4.9 | 33.2 | 19.1689 | 0 | 23.467 | 0 | 14.9 | 0 | 416
2021-03-19 07:00 | 7:00 | 399.1 | 175.5 | 62.7582 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 62.0344 | 0 | 24.6074 | 0 | 0 | 0 | 399.1
2021-03-19 08:00 | 8:00 | 404.7 | 175.5 | 62.8 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 111.6372 | -31.0067 | 23.9695 | 0 | 0 | 0 | 404.7
2021-03-19 09:00 | 9:00 | 412.1 | 175.5 | 62.9 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 136.3152 | -49.0161 | 26.7519 | -2.151 | 0 | 0 | 412.1
2021-03-19 10:00 | 10:00 | 411.5 | 175.5 | 62.9 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 158.3121 | -65.5307 | 32.6191 | -14.1005 | 0 | 0 | 411.5
2021-03-19 11:00 | 11:00 | 410.2 | 175.5 | 62.9 | 23.7 | 4.9 | 33.2 | 165.4585 | -71.5333 | 36.0051 | -19.9303 | 0 | 0 | 410.2
2021-03-19 12:00 | 12:00 | 384.1 | 175.5 | 62.4 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 152.2203 | -72.3346 | 37.6813 | -33.267 | -0.4 | 0 | 384.1
2021-03-19 13:00 | 13:00 | 396.1 | 175.5 | 62.6 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 145.0739 | -63.8404 | 40.0626 | -25.5961 | 0 | 0 | 396.1
2021-03-19 14:00 | 14:00 | 384 | 175.5 | 62.4 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 103.9077 | -39.9757 | 41.4359 | -21.5679 | 0 | 0 | 384
2021-03-19 15:00 | 15:00 | 388.7 | 175.5 | 62.5 | 27.3 | 4.9 | 33.2 | 65.1979 | -11.4757 | 39.4248 | -7.847 | 0 | 0 | 388.7
2021-03-19 16:00 | 16:00 | 395.2 | 175.5 | 78.8776 | 45 | 4.9 | 33.2 | 26.1417 | 0 | 31.5807 | 0 | 0 | 0 | 395.2
2021-03-19 17:00 | 17:00 | 404.5 | 175.5 | 85.3042 | 58.8 | 4.9 | 33.2 | 1.7126 | 0 | 26.3832 | 0 | 18.7 | 0 | 404.5
2021-03-19 18:00 | 18:00 | 415.7 | 175.5 | 85.5076 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0502 | 0 | 24.8422 | 0 | 22.9 | 0 | 415.7
2021-03-19 19:00 | 19:00 | 406.4 | 175.5 | 85.3139 | 61 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.9861 | 0 | 25.5 | 0 | 406.4
2021-03-19 20:00 | 20:00 | 389.5 | 175.5 | 84.9886 | 51 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.4114 | 0 | 20.5 | 0 | 389.5
2021-03-19 21:00 | 21:00 | 384.6 | 175.5 | 84.9361 | 40.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 17.0639 | 0 | 28.2 | 0 | 384.6
2021-03-19 22:00 | 22:00 | 369.9 | 175.5 | 84.576 | 31.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.924 | 0 | 24.4 | 0 | 369.9
2021-03-19 23:00 | 23:00 | 379 | 175.5 | 84.7947 | 36.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.6053 | 0 | 31.3 | 0 | 379
2021-03-20 | 0:00 | 376.4 | 175.5 | 84.7019 | 62.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.2981 | 0 | 4.2 | 0 | 376.4
2021-03-20 01:00 | 1:00 | 392.3 | 175.5 | 84.9969 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.2031 | 0 | 12.6 | 0 | 392.3
2021-03-20 02:00 | 2:00 | 401.4 | 175.5 | 85.167 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.533 | 0 | 22.2 | 0 | 401.4
2021-03-20 03:00 | 3:00 | 408.9 | 175.5 | 85.3842 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 8.5158 | 0 | 32.5 | 0 | 408.9
2021-03-20 04:00 | 4:00 | 419 | 175.5 | 85.6216 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 7.7784 | 0 | 43.1 | 0 | 419
2021-03-20 05:00 | 5:00 | 412 | 175.5 | 85.448 | 68.9 | 4.9 | 33.2 | 0.2489 | 0 | 6.5031 | 0 | 37.3 | 0 | 412
2021-03-20 06:00 | 6:00 | 382.7 | 175.5 | 81.7472 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 25.8568 | 0 | 5.196 | 0 | 0 | 0 | 382.7
2021-03-20 07:00 | 7:00 | 353.5 | 175.5 | 61.8 | 32.7 | 4.9 | 33.2 | 88.7472 | -44.8809 | 4.1572 | -2.6235 | 0 | 0 | 353.5
2021-03-20 08:00 | 8:00 | 352.8 | 175.5 | 61.8 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 145.4952 | -90.1428 | 6.437 | -6.2894 | 0 | 0 | 353.5
2021-03-20 09:00 | 9:00 | 358.4 | 175.5 | 61.9 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 189.5157 | -110.6331 | 9.9906 | -9.5732 | -15.1 | 0 | 362.3
2021-03-20 10:00 | 10:00 | 357.2 | 175.5 | 61.8 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 209.466 | -121.7882 | 13.4765 | -10.1543 | -31.8 | 0 | 357.2
2021-03-20 11:00 | 11:00 | 356.6 | 175.5 | 61.8 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 213.746 | -121.7758 | 17.8351 | -10.6053 | -40.6 | 0 | 356.6
2021-03-20 12:00 | 12:00 | 348.7 | 175.5 | 61.7 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 199.2064 | -115.9273 | 19.2099 | -15.389 | -36.3 | 0 | 348.7
2021-03-20 13:00 | 13:00 | 343.2 | 175.5 | 61.6 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 174.3046 | -101.7531 | 28.1944 | -25.7459 | -25.7 | 0 | 347.1
2021-03-20 14:00 | 14:00 | 335.9 | 175.5 | 61.4 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 142.2577 | -83.0454 | 34.6975 | -34.3098 | -14.6 | 0 | 342.6
2021-03-20 15:00 | 15:00 | 341.4 | 175.5 | 61.5 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 84.4911 | -43.2746 | 41.3698 | -38.8863 | 0 | 0 | 341.4
2021-03-20 16:00 | 16:00 | 351.5 | 175.5 | 61.7 | 28 | 4.9 | 33.2 | 27.3938 | -2.4591 | 51.8629 | -28.5976 | 0 | 0 | 351.5
2021-03-20 17:00 | 17:00 | 375.2 | 175.5 | 62.2 | 44.9 | 4.9 | 33.2 | 1.1035 | 0 | 61.5509 | -8.1544 | 0 | 0 | 375.2
2021-03-20 18:00 | 18:00 | 394.9 | 175.5 | 62.6 | 54.9 | 4.9 | 33.2 | 0.0502 | 0 | 72.2116 | -8.4618 | 0 | 0 | 394.9
2021-03-20 19:00 | 19:00 | 388.9 | 175.5 | 62.5 | 46.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.3971 | -14.6971 | 0 | 0 | 388.9
2021-03-20 20:00 | 20:00 | 378.8 | 175.5 | 62.3 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.1534 | -30.3534 | 0 | 0 | 378.8
2021-03-20 21:00 | 21:00 | 369.2 | 175.5 | 62.1 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 103.3893 | -32.4893 | 0 | 0 | 369.2
2021-03-20 22:00 | 22:00 | 359.2 | 175.5 | 61.9 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.7629 | -31.6629 | 0 | 0 | 359.2
2021-03-20 23:00 | 23:00 | 367.5 | 175.5 | 62.1 | 22.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.1204 | -21.9204 | 0 | 0 | 367.5
2021-03-21 | 0:00 | 367.6 | 175.5 | 62.1 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.9246 | -42.1246 | 0 | 0 | 367.6
2021-03-21 01:00 | 1:00 | 392 | 175.5 | 62.5 | 51 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 92.8963 | -27.9963 | 0 | 0 | 392
2021-03-21 02:00 | 2:00 | 407.4 | 175.5 | 62.8 | 61 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.3427 | -19.3427 | 0 | 0 | 407.4
2021-03-21 03:00 | 3:00 | 414.2 | 175.5 | 63 | 63.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.533 | -13.533 | 0 | 0 | 414.2
2021-03-21 04:00 | 4:00 | 416.5 | 175.5 | 63 | 65.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.0629 | -12.4629 | 0 | 0 | 416.5
2021-03-21 05:00 | 5:00 | 403.6 | 175.5 | 62.8 | 58.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.5042 | -20.0042 | 0 | 0 | 403.6
2021-03-21 06:00 | 6:00 | 382.7 | 175.5 | 62.4 | 48.7 | 4.9 | 33.2 | 0.5338 | 0 | 87.5654 | -30.0992 | 0 | 0 | 382.7
2021-03-21 07:00 | 7:00 | 367.8 | 175.5 | 62.1 | 28.1 | 4.9 | 33.2 | 3.9328 | 0 | 82.5708 | -22.5036 | 0 | 0 | 367.8
2021-03-21 08:00 | 8:00 | 377 | 175.5 | 62.2 | 27.3 | 4.9 | 33.2 | 6.9599 | 0 | 87.533 | -20.5929 | 0 | 0 | 377
2021-03-21 09:00 | 9:00 | 378.1 | 175.5 | 62.3 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 11.3653 | 0 | 83.6769 | -18.7422 | 0 | 0 | 378.1
2021-03-21 10:00 | 10:00 | 376.4 | 175.5 | 62.2 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 14.9379 | 0 | 86.8618 | -24.6997 | 0 | 0 | 376.4
2021-03-21 11:00 | 11:00 | 372.4 | 175.5 | 62.1 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 15.5089 | 0 | 95.3776 | -37.6865 | 0 | 0 | 372.4
2021-03-21 12:00 | 12:00 | 375.8 | 175.5 | 62.2 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 13.0278 | 0 | 106.5298 | -43.0576 | 0 | 0 | 375.8
2021-03-21 13:00 | 13:00 | 383.1 | 175.5 | 62.4 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 16.1791 | 0 | 106.9598 | -39.5389 | 0 | 0 | 383.1
2021-03-21 14:00 | 14:00 | 380.5 | 175.5 | 62.3 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 15.583 | 0 | 105.1007 | -39.5837 | 0 | 0 | 380.5
2021-03-21 15:00 | 15:00 | 377.4 | 175.5 | 62.2 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 11.91 | 0 | 106.5546 | -40.3646 | 0 | 0 | 377.4
2021-03-21 16:00 | 16:00 | 372.6 | 175.5 | 62.2 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 4.2929 | 0 | 105.2436 | -47.4365 | 0 | 0 | 372.6
2021-03-21 17:00 | 17:00 | 392.2 | 175.5 | 62.5 | 48 | 4.9 | 33.2 | 0.3723 | 0 | 96.8862 | -29.1585 | 0 | 0 | 392.2
2021-03-21 18:00 | 18:00 | 404.4 | 175.5 | 62.8 | 58 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.3665 | -23.3665 | 0 | 0 | 404.4
2021-03-21 19:00 | 19:00 | 394.9 | 175.5 | 62.6 | 51 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 88.8744 | -21.1744 | 0 | 0 | 394.9
2021-03-21 20:00 | 20:00 | 382.3 | 175.5 | 62.3 | 44.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.2238 | -12.4238 | 0 | 0 | 382.3
2021-03-21 21:00 | 21:00 | 364.1 | 175.5 | 62 | 32.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.0501 | -16.9501 | 0 | 0 | 364.1
2021-03-21 22:00 | 22:00 | 343.4 | 175.5 | 61.6 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 74.2561 | -29.5561 | 0 | 0 | 343.4
2021-03-21 23:00 | 23:00 | 355.7 | 175.5 | 61.8 | 23.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.9551 | -17.1551 | 0 | 0 | 355.7
2021-03-22 | 0:00 | 349.8 | 175.5 | 61.7 | 29 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.7257 | -23.2257 | 0 | 0 | 349.8
2021-03-22 01:00 | 1:00 | 366.7 | 175.5 | 62 | 44.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.0534 | -15.6534 | 0 | 0 | 366.7
2021-03-22 02:00 | 2:00 | 379.6 | 175.5 | 62.3 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 60.5124 | -12.4124 | 0 | 0 | 379.6
2021-03-22 03:00 | 3:00 | 386.1 | 175.5 | 62.4 | 56.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.6131 | -13.1131 | 0 | 0 | 386.1
2021-03-22 04:00 | 4:00 | 393.6 | 175.5 | 62.6 | 58.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 82.8057 | -24.2057 | 0 | 0 | 393.6
2021-03-22 05:00 | 5:00 | 395.2 | 175.5 | 62.6 | 56 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 96.7847 | -33.8098 | 0 | 0 | 395.2
2021-03-22 06:00 | 6:00 | 394.7 | 175.5 | 62.6 | 46 | 4.9 | 33.2 | 13.4612 | 0 | 106.3406 | -47.3018 | 0 | 0 | 394.7
2021-03-22 07:00 | 7:00 | 378.9 | 175.5 | 62.3 | 31.1 | 4.9 | 33.2 | 48.9707 | -12.4244 | 107.9356 | -72.5819 | 0 | 0 | 378.9
2021-03-22 08:00 | 8:00 | 385.7 | 175.5 | 62.4 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 103.8587 | -43.9427 | 106.5298 | -78.0458 | -2.8 | 0 | 385.7
2021-03-22 09:00 | 9:00 | 397.1 | 175.5 | 62.6 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 138.5232 | -54.4093 | 106.2443 | -70.5582 | -23 | 0 | 397.1
2021-03-22 10:00 | 10:00 | 404.9 | 175.5 | 62.8 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 148.9455 | -58.6677 | 108.2941 | -71.1719 | -23 | 0 | 404.9
2021-03-22 11:00 | 11:00 | 403.7 | 175.5 | 62.8 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 158.6103 | -65.1275 | 105.0774 | -72.3602 | -23 | 0 | 403.7
2021-03-22 12:00 | 12:00 | 384 | 175.5 | 62.4 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 158.8208 | -65.2271 | 107.2931 | -93.9868 | -23 | 0 | 384
2021-03-22 13:00 | 13:00 | 386.6 | 175.5 | 62.4 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 142.394 | -57.1751 | 103.9093 | -79.6282 | -23 | 0 | 386.6
2021-03-22 14:00 | 14:00 | 378.9 | 175.5 | 62.3 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 118.8589 | -51.8604 | 95.1423 | -73.2408 | -10 | 0 | 378.9
2021-03-22 15:00 | 15:00 | 373.7 | 175.5 | 62.2 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 77.9035 | -31.509 | 101.9484 | -74.5429 | 0 | 0 | 373.7
2021-03-22 16:00 | 16:00 | 383.1 | 175.5 | 62.4 | 46.8 | 4.9 | 33.2 | 29.6281 | -2.2013 | 91.4215 | -58.5483 | 0 | 0 | 383.1
2021-03-22 17:00 | 17:00 | 396.4 | 175.5 | 62.6 | 56.8 | 4.9 | 33.2 | 1.6876 | 0 | 93.5998 | -31.8874 | 0 | 0 | 396.4
2021-03-22 18:00 | 18:00 | 410.4 | 175.5 | 62.9 | 63.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.0528 | -20.2528 | 0 | 0 | 410.4
2021-03-22 19:00 | 19:00 | 398.7 | 175.5 | 62.7 | 60.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 94.07 | -31.97 | 0 | 0 | 398.7
2021-03-22 20:00 | 20:00 | 382.1 | 175.5 | 62.3 | 50.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.533 | -31.633 | 0 | 0 | 382.1
2021-03-22 21:00 | 21:00 | 367.3 | 175.5 | 62 | 36.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.4215 | -35.8215 | 0 | 0 | 367.3
2021-03-22 22:00 | 22:00 | 355.8 | 175.5 | 61.8 | 26.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.4992 | -33.4992 | 0 | 0 | 355.8
2021-03-22 23:00 | 23:00 | 368.3 | 175.5 | 62.1 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.1627 | -18.9627 | 0 | 0 | 368.3
2021-03-23 | 0:00 | 361.1 | 175.5 | 61.9 | 39.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 73.5864 | -27.3864 | 0 | 0 | 361.1
2021-03-23 01:00 | 1:00 | 376.3 | 175.5 | 62.2 | 50.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.8702 | -20.4702 | 0 | 0 | 376.3
2021-03-23 02:00 | 2:00 | 386.9 | 175.5 | 62.4 | 60.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 69.8994 | -19.0994 | 0 | 0 | 386.9
2021-03-23 03:00 | 3:00 | 391.9 | 175.5 | 62.5 | 66.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 67.0494 | -17.5494 | 0 | 0 | 391.9
2021-03-23 04:00 | 4:00 | 401.1 | 175.5 | 62.7 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 65.507 | -11.907 | 2.4 | 0 | 401.1
2021-03-23 05:00 | 5:00 | 398.5 | 175.5 | 62.7 | 68.8 | 4.9 | 33.2 | 0.3853 | 0 | 63.5297 | -11.915 | 1.4 | 0 | 398.5
2021-03-23 06:00 | 6:00 | 384.6 | 175.5 | 62.4 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 26.7366 | 0 | 57.3599 | -29.1965 | 0 | 0 | 384.6
2021-03-23 07:00 | 7:00 | 365.9 | 175.5 | 62 | 29.8 | 4.9 | 33.2 | 86.0795 | -38.8898 | 53.1028 | -39.7925 | 0 | 0 | 365.9
2021-03-23 08:00 | 8:00 | 376.8 | 175.5 | 62.2 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 148.0014 | -75.8034 | 55.9866 | -51.3846 | 0 | 0 | 376.8
2021-03-23 09:00 | 9:00 | 396.4 | 175.5 | 62.6 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 179.4907 | -80.7897 | 58.7347 | -51.0357 | -10.4 | 0 | 396.4
2021-03-23 10:00 | 10:00 | 400.6 | 175.5 | 62.7 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 204.3301 | -94.2211 | 65.0706 | -52.0796 | -23 | 0 | 400.6
2021-03-23 11:00 | 11:00 | 396.8 | 175.5 | 62.6 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 194.6394 | -89.2578 | 78.4809 | -64.4625 | -23 | 0 | 396.8
2021-03-23 12:00 | 12:00 | 372.7 | 175.5 | 62.2 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 166.8603 | -86.9747 | 87.7668 | -71.9524 | -23 | 0 | 372.7
2021-03-23 13:00 | 13:00 | 379.9 | 175.5 | 62.3 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 148.9706 | -60.5351 | 96.316 | -81.9515 | -23 | 0 | 379.9
2021-03-23 14:00 | 14:00 | 372.2 | 175.5 | 62.1 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 118.6723 | -49.9118 | 100.306 | -82.1665 | -14.6 | 0 | 372.2
2021-03-23 15:00 | 15:00 | 360.7 | 175.5 | 61.9 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 73.6223 | -33.5129 | 93.8351 | -72.9445 | 0 | 0 | 360.7
2021-03-23 16:00 | 16:00 | 370.6 | 175.5 | 62.1 | 33.6 | 4.9 | 33.2 | 32.2206 | -3.9402 | 95.1423 | -62.1227 | 0 | 0 | 370.6
2021-03-23 17:00 | 17:00 | 379.6 | 175.5 | 62.3 | 53.7 | 4.9 | 33.2 | 3.0028 | 0 | 91.8578 | -44.8606 | 0 | 0 | 379.6
2021-03-23 18:00 | 18:00 | 397 | 175.5 | 62.6 | 63.7 | 4.9 | 33.2 | 0.1113 | 0 | 88.3043 | -31.3156 | 0 | 0 | 397
2021-03-23 19:00 | 19:00 | 388.3 | 175.5 | 62.5 | 55.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.879 | -32.879 | 0 | 0 | 388.3
2021-03-23 20:00 | 20:00 | 372.4 | 175.5 | 62.1 | 45.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.1416 | -37.6416 | 0 | 0 | 372.4
2021-03-23 21:00 | 21:00 | 355.9 | 175.5 | 61.8 | 29.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.3665 | -42.7665 | 0 | 0 | 355.9
2021-03-23 22:00 | 22:00 | 338 | 175.5 | 61.5 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 90.2139 | -51.5139 | 0 | 0 | 338
2021-03-23 23:00 | 23:00 | 345.1 | 175.5 | 61.6 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.332 | -41.632 | 0 | 0 | 345.1
2021-03-24 | 0:00 | 340 | 175.5 | 61.5 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.8129 | -49.0129 | 0 | 0 | 340
2021-03-24 01:00 | 1:00 | 352.4 | 175.5 | 61.7 | 29.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.4326 | -45.5326 | 0 | 0 | 352.4
2021-03-24 02:00 | 2:00 | 361.3 | 175.5 | 61.9 | 35.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.8469 | -51.5469 | 0 | 0 | 361.3
2021-03-24 03:00 | 3:00 | 370.5 | 175.5 | 62.1 | 46.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.6912 | -49.1912 | 0 | 0 | 370.5
2021-03-24 04:00 | 4:00 | 378.4 | 175.5 | 62.3 | 56.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 87.8003 | -41.6003 | 0 | 0 | 378.4
2021-03-24 05:00 | 5:00 | 374.7 | 175.5 | 62.2 | 56 | 4.9 | 33.2 | 0.31 | 0 | 76.536 | -33.946 | 0 | 0 | 374.7
2021-03-24 06:00 | 6:00 | 368.4 | 175.5 | 62.1 | 46 | 4.9 | 33.2 | 22.7666 | -0.75731 | 61.8857 | -37.195 | 0 | 0 | 368.4
2021-03-24 07:00 | 7:00 | 355.1 | 175.5 | 61.8 | 25.9 | 4.9 | 33.2 | 71.0542 | -31.3378 | 54.5775 | -40.4939 | 0 | 0 | 355.1
2021-03-24 08:00 | 8:00 | 355 | 175.5 | 61.8 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 116.5141 | -63.8468 | 48.7103 | -45.8776 | 0 | 0 | 355
2021-03-24 09:00 | 9:00 | 362.4 | 175.5 | 61.9 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 158.548 | -98.23 | 40.095 | -37.613 | 0 | 0 | 362.4
2021-03-24 10:00 | 10:00 | 360.5 | 175.5 | 61.9 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 181.5255 | -118.9633 | 41.7385 | -41.3007 | 0 | 0 | 362.6
2021-03-24 11:00 | 11:00 | 368.8 | 175.5 | 62.1 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 196.8235 | -128.7167 | 36.0389 | -33.7457 | -1.4 | 0 | 368.8
2021-03-24 12:00 | 12:00 | 346.7 | 175.5 | 61.6 | 24.6 | 4.9 | 33.2 | 182.0593 | -125.8296 | 32.854 | -27.6837 | -5.5 | 0 | 355.7
2021-03-24 13:00 | 13:00 | 354.5 | 175.5 | 61.8 | 24.6 | 4.9 | 33.2 | 153.4744 | -100.5801 | 30.5065 | -28.4008 | 0 | 0 | 355
2021-03-24 14:00 | 14:00 | 355.7 | 175.5 | 61.8 | 24.6 | 4.9 | 33.2 | 119.1317 | -65.281 | 24.1049 | -21.7556 | 0 | 0 | 356.2
2021-03-24 15:00 | 15:00 | 361.8 | 175.5 | 61.9 | 37.9 | 4.9 | 33.2 | 69.8882 | -29.8707 | 21.02 | -12.6375 | 0 | 0 | 361.8
2021-03-24 16:00 | 16:00 | 364.8 | 175.5 | 62 | 58.8 | 4.9 | 33.2 | 25.2729 | -5.8673 | 17.5664 | -6.572 | 0 | 0 | 364.8
2021-03-24 17:00 | 17:00 | 370.1 | 175.5 | 62.1 | 69.9 | 4.9 | 33.2 | 1.6625 | 0 | 16.5275 | -11.89 | 18.2 | 0 | 370.1
2021-03-24 18:00 | 18:00 | 383.4 | 175.5 | 62.4 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 0.0372 | 0 | 23.3336 | -11.8708 | 25.1 | 0 | 383.4
2021-03-24 19:00 | 19:00 | 374.4 | 175.5 | 62.2 | 68.7 | 4.9 | 33.2 | 0.0502 | 0 | 26.921 | -11.8712 | 14.8 | 0 | 374.4
2021-03-24 20:00 | 20:00 | 360.1 | 175.5 | 61.9 | 62.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.703 | -11.903 | 4.6 | 0 | 360.1
2021-03-24 21:00 | 21:00 | 344.5 | 175.5 | 61.6 | 52.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.8635 | -11.9635 | 6.2 | 0 | 344.5
2021-03-24 22:00 | 22:00 | 331.3 | 175.5 | 61.3 | 39.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 15.7563 | -11.9563 | 13 | 0 | 331.3
2021-03-24 23:00 | 23:00 | 337.1 | 175.5 | 61.4 | 44.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.6275 | -11.9275 | 12.5 | 0 | 337.1
2021-03-25 | 0:00 | 330.5 | 175.5 | 61.3 | 31.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 16.1927 | -11.8927 | 19.4 | 0 | 330.5
2021-03-25 01:00 | 1:00 | 342.2 | 175.5 | 61.5 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.6103 | -10.8525 | 19.9 | 0 | 343.2578
2021-03-25 02:00 | 2:00 | 356 | 175.5 | 61.8 | 55.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.934 | -9.516 | 25.1 | 0 | 358.418
2021-03-25 03:00 | 3:00 | 362.7 | 175.5 | 62 | 61.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.0416 | -10.3995 | 24.4 | 0 | 364.2421
2021-03-25 04:00 | 4:00 | 369 | 175.5 | 62.1 | 68 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 12.438 | -9.918 | 24.8 | 0 | 371.02
2021-03-25 05:00 | 5:00 | 367.2 | 175.5 | 62 | 67.2 | 4.9 | 33.2 | 0.3472 | -0.1656 | 8.5481 | -6.816 | 27.4 | 0 | 372.1137
2021-03-25 06:00 | 6:00 | 365.1 | 175.5 | 62 | 57.2 | 4.9 | 33.2 | 19.3425 | -8.8929 | 4.2571 | -3.0067 | 20.6 | 0 | 365.1
2021-03-25 07:00 | 7:00 | 354.3 | 175.5 | 61.8 | 38.3 | 4.9 | 33.2 | 47.8169 | -11.9053 | 3.8884 | 0 | 0.8 | 0 | 354.3
2021-03-25 08:00 | 8:00 | 375.7 | 175.5 | 62.2 | 26.2 | 4.9 | 33.2 | 83.2131 | -12.4289 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 375.7
2021-03-25 09:00 | 9:00 | 386.9 | 175.5 | 62.4 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 105.3475 | -21.6986 | 3.0511 | 0 | 0 | 0 | 386.9
2021-03-25 10:00 | 10:00 | 373.8 | 175.5 | 62.2 | 24.2 | 4.9 | 33.2 | 114.7885 | -43.9719 | 2.9834 | 0 | 0 | 0 | 373.8
2021-03-25 11:00 | 11:00 | 377.5 | 175.5 | 62.3 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 123.3987 | -50.9235 | 4.4248 | 0 | 0 | 0 | 377.5
2021-03-25 12:00 | 12:00 | 370.5 | 175.5 | 62.1 | 24.7 | 4.9 | 33.2 | 114.2799 | -48.8057 | 4.6258 | 0 | 0 | 0 | 370.5
2021-03-25 13:00 | 13:00 | 374.7 | 175.5 | 62.2 | 27.3 | 4.9 | 33.2 | 88.126 | -19.7109 | 3.1849 | 0 | 0 | 0 | 374.7
2021-03-25 14:00 | 14:00 | 372.2 | 175.5 | 62.1 | 30.3 | 4.9 | 33.2 | 62.0968 | -11.914 | 3.1172 | 0 | 12.9 | 0 | 372.2
2021-03-25 15:00 | 15:00 | 370.2 | 175.5 | 62.1 | 46.7 | 4.9 | 33.2 | 38.6729 | -11.8927 | 3.4198 | 0 | 17.6 | 0 | 370.2
2021-03-25 16:00 | 16:00 | 369.4 | 175.5 | 62.1 | 59.2 | 4.9 | 33.2 | 13.2014 | -4.4978 | 12.0355 | -7.4391 | 21.2 | 0 | 369.4
2021-03-25 17:00 | 17:00 | 373.5 | 175.5 | 62.2 | 69.2 | 4.9 | 33.2 | 1.3525 | 0 | 19.1426 | -11.8951 | 19.9 | 0 | 373.5
2021-03-25 18:00 | 18:00 | 384.5 | 175.5 | 62.4 | 71.4 | 4.9 | 33.2 | 0.0502 | 0 | 25.0433 | -11.8935 | 23.9 | 0 | 384.5
2021-03-25 19:00 | 19:00 | 374.7 | 175.5 | 62.2 | 66.6 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 26.5185 | -11.9436 | 17.7 | 0 | 374.7
2021-03-25 20:00 | 20:00 | 356.9 | 175.5 | 61.8 | 57.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.3786 | -11.8786 | 10.9 | 0 | 356.9
2021-03-25 21:00 | 21:00 | 340.4 | 175.5 | 61.5 | 40 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.1055 | -11.9055 | 7.1 | 0 | 340.4
2021-03-25 22:00 | 22:00 | 326.8 | 175.5 | 61.2 | 29.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.9483 | -11.9483 | 8.2 | 0 | 326.8
2021-03-25 23:00 | 23:00 | 333.8 | 175.5 | 61.4 | 30.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.6796 | -11.8796 | 14.7 | 0 | 333.8
2021-03-26 | 0:00 | 330 | 175.5 | 61.3 | 31 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.8973 | -11.8973 | 13.1 | 0 | 330
2021-03-26 01:00 | 1:00 | 344.8 | 175.5 | 61.6 | 38.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.7746 | -11.8746 | 18.2 | 0 | 344.8
2021-03-26 02:00 | 2:00 | 356.6 | 175.5 | 61.8 | 46 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 28.8979 | -11.8979 | 18.2 | 0 | 356.6
2021-03-26 03:00 | 3:00 | 366.9 | 175.5 | 62 | 55.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 30.2055 | -11.9055 | 17.4 | 0 | 366.9
2021-03-26 04:00 | 4:00 | 378 | 175.5 | 62.3 | 65.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2227 | -11.9227 | 15.3 | 0 | 378
2021-03-26 05:00 | 5:00 | 373.9 | 175.5 | 62.2 | 61.5 | 4.9 | 33.2 | 0.3853 | 0 | 31.9828 | -11.9681 | 16.2 | 0 | 373.9
2021-03-26 06:00 | 6:00 | 375.8 | 175.5 | 62.2 | 51.8 | 4.9 | 33.2 | 14.4041 | 0 | 32.1843 | -11.8884 | 13.5 | 0 | 375.8
2021-03-26 07:00 | 7:00 | 367.7 | 175.5 | 62.1 | 38.2 | 4.9 | 33.2 | 34.2926 | -3.0079 | 31.8817 | -9.3664 | 0 | 0 | 367.7
2021-03-26 08:00 | 8:00 | 387 | 175.5 | 62.4 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 68.9332 | -13.1347 | 35.3691 | -4.4676 | 0 | 0 | 387
2021-03-26 09:00 | 9:00 | 396.8 | 175.5 | 62.6 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 107.3079 | -36.653 | 40.5647 | -14.9196 | 0 | 0 | 396.8
2021-03-26 10:00 | 10:00 | 386.8 | 175.5 | 62.4 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 127.3817 | -56.1839 | 48.778 | -33.4758 | 0 | 0 | 386.8
2021-03-26 11:00 | 11:00 | 378.7 | 175.5 | 62.3 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 142.2326 | -67.758 | 56.5225 | -52.4971 | 0 | 0 | 378.7
2021-03-26 12:00 | 12:00 | 370 | 175.5 | 62.1 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 158.5731 | -90.9822 | 62.6231 | -56.714 | -3.5 | 0 | 370
2021-03-26 13:00 | 13:00 | 379.8 | 175.5 | 62.3 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 149.0941 | -67.398 | 73.8551 | -68.4512 | -7.5 | 0 | 379.8
2021-03-26 14:00 | 14:00 | 376.5 | 175.5 | 62.2 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 120.2854 | -57.0756 | 76.9051 | -63.7149 | 0 | 0 | 376.5
2021-03-26 15:00 | 15:00 | 376.6 | 175.5 | 62.2 | 24.8 | 4.9 | 33.2 | 76.9845 | -27.4301 | 75.5637 | -49.1181 | 0 | 0 | 376.6
2021-03-26 16:00 | 16:00 | 377.4 | 175.5 | 62.2 | 46.2 | 4.9 | 33.2 | 33.0894 | -5.0925 | 71.8091 | -44.406 | 0 | 0 | 377.4
2021-03-26 17:00 | 17:00 | 385.3 | 175.5 | 62.4 | 58.8 | 4.9 | 33.2 | 3.6098 | 0 | 61.4832 | -14.593 | 0 | 0 | 385.3
2021-03-26 18:00 | 18:00 | 401 | 175.5 | 62.7 | 70.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.0744 | -11.8744 | 18.2 | 0 | 401
2021-03-26 19:00 | 19:00 | 390.9 | 175.5 | 62.5 | 69.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.6601 | -11.9601 | 18 | 0 | 390.9
2021-03-26 20:00 | 20:00 | 374.7 | 175.5 | 62.2 | 61.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.4964 | -11.8964 | 14.4 | 0 | 374.7
2021-03-26 21:00 | 21:00 | 361.3 | 175.5 | 61.9 | 52.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 33.9939 | -11.8939 | 11.3 | 0 | 361.3
2021-03-26 22:00 | 22:00 | 352.8 | 175.5 | 61.8 | 41.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 32.7864 | -11.8864 | 15.1 | 0 | 352.8
2021-03-26 23:00 | 23:00 | 362.9 | 175.5 | 62 | 48 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 43.2471 | -11.9471 | 8 | 0 | 362.9
2021-03-27 | 0:00 | 353.2 | 175.5 | 61.8 | 49.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.4798 | -11.8798 | 2.8 | 0 | 353.2
2021-03-27 01:00 | 1:00 | 363.6 | 175.5 | 62 | 60 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.9483 | -11.9483 | 14 | 0 | 363.6
2021-03-27 02:00 | 2:00 | 378.8 | 175.5 | 62.3 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.5175 | -11.9175 | 23.5 | 0 | 378.8
2021-03-27 03:00 | 3:00 | 389.8 | 175.5 | 62.5 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 19.8124 | -11.9124 | 35 | 0 | 389.8
2021-03-27 04:00 | 4:00 | 395.2 | 175.5 | 62.6 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.92 | -11.92 | 39.2 | 0 | 395.2
2021-03-27 05:00 | 5:00 | 385.5 | 175.5 | 62.4 | 70.8 | 4.9 | 33.2 | 1.0303 | 0 | 17.0977 | -11.928 | 32.5 | 0 | 385.5
2021-03-27 06:00 | 6:00 | 360.5 | 175.5 | 61.9 | 53.1 | 4.9 | 33.2 | 33.0765 | -10.4929 | 14.6841 | -5.3677 | 0 | 0 | 360.5
2021-03-27 07:00 | 7:00 | 341.1 | 175.5 | 61.5 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 98.1008 | -57.2679 | 9.5542 | -8.4871 | 0 | 0 | 341.1
2021-03-27 08:00 | 8:00 | 348.5 | 175.5 | 61.7 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 150.8427 | -103.9992 | 9.6219 | -7.3654 | 0 | 0 | 348.5
2021-03-27 09:00 | 9:00 | 352.6 | 175.5 | 61.8 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 188.8835 | -130.5462 | 9.3531 | -7.4904 | 0 | 0 | 359.7
2021-03-27 10:00 | 10:00 | 355.4 | 175.5 | 61.8 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 215.7315 | -141.3801 | 10.3593 | -10.2107 | -7.7 | 0 | 366.3
2021-03-27 11:00 | 11:00 | 349 | 175.5 | 61.7 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 221.1664 | -152.8584 | 12.4042 | -9.891 | -14.5 | 0 | 355.7212
2021-03-27 12:00 | 12:00 | 335 | 175.5 | 61.4 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 215.7436 | -149.1102 | 14.483 | -11.5485 | -23 | 0 | 345.6679
2021-03-27 13:00 | 13:00 | 323.4 | 175.5 | 61.2 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 202.1962 | -139.7472 | 19.3099 | -17.3589 | -23 | 0 | 340.3
2021-03-27 14:00 | 14:00 | 315.5 | 175.5 | 61 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 161.2659 | -123.0028 | 20.2826 | -16.173 | 0 | 0 | 341.0727
2021-03-27 15:00 | 15:00 | 319.8 | 175.5 | 61.1 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 92.7532 | -70.7456 | 18.2038 | -18.1891 | 0 | 0 | 320.8223
2021-03-27 16:00 | 16:00 | 331.5 | 175.5 | 61.3 | 32.5 | 4.9 | 33.2 | 35.4714 | -15.8795 | 16.1927 | -11.6846 | 0 | 0 | 331.5
2021-03-27 17:00 | 17:00 | 351.8 | 175.5 | 61.7 | 57.7 | 4.9 | 33.2 | 2.5564 | 0 | 25.3448 | -11.9012 | 2.8 | 0 | 351.8
2021-03-27 18:00 | 18:00 | 374.3 | 175.5 | 62.2 | 67.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 29.9706 | -11.8706 | 12.7 | 0 | 374.3
2021-03-27 19:00 | 19:00 | 367.5 | 175.5 | 62.1 | 58 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 39.4586 | -11.9586 | 6.3 | 0 | 367.5
2021-03-27 20:00 | 20:00 | 358.3 | 175.5 | 61.9 | 48 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.3305 | -11.9305 | 0.4 | 0 | 358.3
2021-03-27 21:00 | 21:00 | 346.3 | 175.5 | 61.6 | 31.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.3559 | -22.9559 | 0 | 0 | 346.3
2021-03-27 22:00 | 22:00 | 332.6 | 175.5 | 61.4 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 75.1627 | -41.6627 | 0 | 0 | 332.6
2021-03-27 23:00 | 23:00 | 342.1 | 175.5 | 61.5 | 24.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 84.4143 | -41.5143 | 0 | 0 | 342.1
2021-03-28 | 0:00 | 337.2 | 175.5 | 61.4 | 38.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 89.6118 | -65.8118 | 0 | 0 | 337.2
2021-03-28 01:00 | 1:00 | 353.7 | 175.5 | 61.8 | 48.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.8524 | -66.9524 | 0 | 0 | 353.7
2021-03-28 02:00 | 2:00 | 360.7 | 175.5 | 61.9 | 54.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 98.8973 | -68.3973 | 0 | 0 | 360.7
2021-03-28 03:00 | 3:00 | 368.9 | 175.5 | 62.1 | 62.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 97.9585 | -67.6585 | 0 | 0 | 368.9
2021-03-28 04:00 | 4:00 | 374.4 | 175.5 | 62.2 | 64 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 91.7225 | -57.1225 | 0 | 0 | 374.4
2021-03-28 05:00 | 5:00 | 362.6 | 175.5 | 62 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 0.8187 | 0 | 86.9971 | -60.3158 | 0 | 0 | 362.6
2021-03-28 06:00 | 6:00 | 347 | 175.5 | 61.6 | 49.5 | 4.9 | 33.2 | 25.7192 | -12.252 | 81.9011 | -73.0683 | 0 | 0 | 347
2021-03-28 07:00 | 7:00 | 327.1 | 175.5 | 61.2 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 71.0299 | -44.0072 | 81.2633 | -80.286 | 0 | 0 | 327.1
2021-03-28 08:00 | 8:00 | 321.5 | 175.5 | 61.1 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 95.9175 | -73.1592 | 68.357 | -68.3018 | 0 | 0 | 321.8135
2021-03-28 09:00 | 9:00 | 334.4 | 175.5 | 61.4 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 139.9752 | -106.7636 | 61.1822 | -59.2938 | 0 | 0 | 334.4
2021-03-28 10:00 | 10:00 | 339.1 | 175.5 | 61.5 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 176.5761 | -134.6804 | 60.1761 | -60.1275 | 0 | 0 | 341.3443
2021-03-28 11:00 | 11:00 | 347.7 | 175.5 | 61.7 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 184.4287 | -140.6696 | 55.2811 | -50.9402 | 0 | 0 | 347.7
2021-03-28 12:00 | 12:00 | 342.6 | 175.5 | 61.6 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 175.8558 | -134.1308 | 57.5948 | -56.2198 | 0 | 0 | 342.6
2021-03-28 13:00 | 13:00 | 333.2 | 175.5 | 61.4 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 133.3253 | -101.6916 | 57.6624 | -55.3961 | 0 | 0 | 333.2
2021-03-28 14:00 | 14:00 | 334 | 175.5 | 61.4 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 93.0883 | -61.0055 | 57.9635 | -55.3463 | 0 | 0 | 334
2021-03-28 15:00 | 15:00 | 327.8 | 175.5 | 61.3 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 45.1119 | -21.4908 | 68.4904 | -63.5115 | 0 | 0 | 327.8
2021-03-28 16:00 | 16:00 | 330.6 | 175.5 | 61.3 | 42.1 | 4.9 | 33.2 | 13.6728 | -6.1054 | 74.2561 | -68.2235 | 0 | 0 | 330.6
2021-03-28 17:00 | 17:00 | 353.4 | 175.5 | 61.8 | 54 | 4.9 | 33.2 | 1.191 | 0 | 81.0284 | -58.2194 | 0 | 0 | 353.4
2021-03-28 18:00 | 18:00 | 367.6 | 175.5 | 62.1 | 64 | 4.9 | 33.2 | 0.0251 | 0 | 85.3532 | -57.4783 | 0 | 0 | 367.6
2021-03-28 19:00 | 19:00 | 365.5 | 175.5 | 62 | 60.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.2099 | -65.8099 | 0 | 0 | 365.5
2021-03-28 20:00 | 20:00 | 352.8 | 175.5 | 61.8 | 50.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 100.3383 | -73.4383 | 0 | 0 | 352.8
2021-03-28 21:00 | 21:00 | 336.5 | 175.5 | 61.4 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 106.9116 | -81.8116 | 0 | 0 | 336.5
2021-03-28 22:00 | 22:00 | 323.8 | 175.5 | 61.2 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 105.9354 | -81.2354 | 0 | 0 | 323.8
2021-03-28 23:00 | 23:00 | 329.3 | 175.5 | 61.3 | 24.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 101.9484 | -71.8484 | 0 | 0 | 329.3
2021-03-29 | 0:00 | 318.3 | 175.5 | 61.1 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 93.7352 | -77.7352 | 0 | 0 | 318.3
2021-03-29 01:00 | 1:00 | 332.2 | 175.5 | 61.3 | 30.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.7996 | -55.1996 | 0 | 0 | 332.2
2021-03-29 02:00 | 2:00 | 341.9 | 175.5 | 61.5 | 42.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 70.7702 | -46.2702 | 0 | 0 | 341.9
2021-03-29 03:00 | 3:00 | 347.9 | 175.5 | 61.7 | 50.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.1887 | -40.8887 | 0.6 | 0 | 347.9
2021-03-29 04:00 | 4:00 | 354.9 | 175.5 | 61.8 | 57.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 63.161 | -40.961 | 0 | 0 | 354.9
2021-03-29 05:00 | 5:00 | 356.5 | 175.5 | 61.8 | 59.7 | 4.9 | 33.2 | 0.4966 | 0 | 59.3387 | -40.9353 | 2.5 | 0 | 356.5
2021-03-29 06:00 | 6:00 | 360.5 | 175.5 | 61.9 | 55.7 | 4.9 | 33.2 | 13.101 | -2.2495 | 51.4942 | -38.6457 | 5.6 | 0 | 360.5
2021-03-29 07:00 | 7:00 | 360.8 | 175.5 | 61.9 | 45.7 | 4.9 | 33.2 | 29.1939 | -9.4173 | 43.2471 | -31.5237 | 8.1 | 0 | 360.8
2021-03-29 08:00 | 8:00 | 370.7 | 175.5 | 62.1 | 44.9 | 4.9 | 33.2 | 44.0071 | -15.3393 | 37.5813 | -25.6491 | 9.5 | 0 | 370.7
2021-03-29 09:00 | 9:00 | 389.3 | 175.5 | 62.5 | 34.7 | 4.9 | 33.2 | 79.9622 | -26.2084 | 33.4242 | -14.778 | 6.1 | 0 | 389.3
2021-03-29 10:00 | 10:00 | 378.1 | 175.5 | 62.3 | 25 | 4.9 | 33.2 | 103.6228 | -40.9727 | 33.759 | -19.2091 | 0 | 0 | 378.1
2021-03-29 11:00 | 11:00 | 372.4 | 175.5 | 62.1 | 25 | 4.9 | 33.2 | 122.0964 | -56.8951 | 36.3399 | -29.8412 | 0 | 0 | 372.4
2021-03-29 12:00 | 12:00 | 361.6 | 175.5 | 61.9 | 25 | 4.9 | 33.2 | 128.9328 | -70.1982 | 41.8723 | -39.5069 | 0 | 0 | 361.6
2021-03-29 13:00 | 13:00 | 371.1 | 175.5 | 62.1 | 27.6 | 4.9 | 33.2 | 113.139 | -52.2197 | 35.804 | -28.9233 | 0 | 0 | 371.1
2021-03-29 14:00 | 14:00 | 364.5 | 175.5 | 62 | 32.7 | 4.9 | 33.2 | 71.7373 | -27.3707 | 29.8368 | -18.0034 | 0 | 0 | 364.5
2021-03-29 15:00 | 15:00 | 363.5 | 175.5 | 62 | 51.5 | 4.9 | 33.2 | 38.9206 | -15.0031 | 34.7652 | -25.8827 | 3.6 | 0 | 363.5
2021-03-29 16:00 | 16:00 | 366.7 | 175.5 | 62 | 61.8 | 4.9 | 33.2 | 14.3912 | -3.4082 | 49.2143 | -37.4973 | 6.6 | 0 | 366.7
2021-03-29 17:00 | 17:00 | 371.3 | 175.5 | 62.1 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 1.0676 | 0 | 63.5958 | -40.9634 | 0.1 | 0 | 371.3
2021-03-29 18:00 | 18:00 | 383.7 | 175.5 | 62.4 | 72.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 66.8145 | -40.9145 | 9.4 | 0 | 383.7
2021-03-29 19:00 | 19:00 | 375.5 | 175.5 | 62.2 | 71.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 71.2066 | -43.3066 | 0 | 0 | 375.5
2021-03-29 20:00 | 20:00 | 357.4 | 175.5 | 61.8 | 61.8 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 61.316 | -41.116 | 0 | 0 | 357.4
2021-03-29 21:00 | 21:00 | 341 | 175.5 | 61.5 | 50.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.7929 | -53.2929 | 0 | 0 | 341
2021-03-29 22:00 | 22:00 | 320.6 | 175.5 | 61.1 | 32 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.9929 | -55.0929 | 0 | 0 | 320.6
2021-03-29 23:00 | 23:00 | 324.3 | 175.5 | 61.2 | 25 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 80.1234 | -55.6234 | 0 | 0 | 324.3
2021-03-30 | 0:00 | 318.2 | 175.5 | 61.1 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 96.7186 | -78.3186 | 0 | 0 | 318.2
2021-03-30 01:00 | 1:00 | 332.5 | 175.5 | 61.3 | 30 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 95.2761 | -67.6761 | 0 | 0 | 332.5
2021-03-30 02:00 | 2:00 | 340.9 | 175.5 | 61.5 | 45.9 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 81.7996 | -61.8996 | 0 | 0 | 340.9
2021-03-30 03:00 | 3:00 | 350.3 | 175.5 | 61.7 | 58.4 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 68.7595 | -52.1595 | 0 | 0 | 350.3
2021-03-30 04:00 | 4:00 | 357.4 | 175.5 | 61.8 | 67.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 62.7246 | -48.0246 | 0 | 0 | 357.4
2021-03-30 05:00 | 5:00 | 351.8 | 175.5 | 61.7 | 61.4 | 4.9 | 33.2 | 2.5313 | 0 | 57.3276 | -44.7589 | 0 | 0 | 351.8
2021-03-30 06:00 | 6:00 | 347.4 | 175.5 | 61.6 | 47.6 | 4.9 | 33.2 | 29.8017 | -13.6075 | 49.9855 | -41.5797 | 0 | 0 | 347.4
2021-03-30 07:00 | 7:00 | 336.5 | 175.5 | 61.4 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 69.0696 | -32.904 | 52.9013 | -52.6669 | 0 | 0 | 336.5
2021-03-30 08:00 | 8:00 | 350.2 | 175.5 | 61.7 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 113.685 | -66.3657 | 64.4685 | -61.9878 | 0 | 0 | 350.2
2021-03-30 09:00 | 9:00 | 363.3 | 175.5 | 62 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 155.1478 | -96.1232 | 74.2561 | -70.6807 | 0 | 0 | 363.3
2021-03-30 10:00 | 10:00 | 368.1 | 175.5 | 62.1 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 182.7173 | -119.7444 | 72.5141 | -68.187 | 0 | 0 | 368.1
2021-03-30 11:00 | 11:00 | 366.7 | 175.5 | 62 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 185.7561 | -121.7356 | 70.3004 | -68.3209 | 0 | 0 | 366.7
2021-03-30 12:00 | 12:00 | 335.6 | 175.5 | 61.4 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 166.2404 | -126.7968 | 69.7979 | -69.7416 | 0 | 0 | 339.5999
2021-03-30 13:00 | 13:00 | 345.9 | 175.5 | 61.6 | 25.6 | 4.9 | 33.2 | 145.3345 | -100.4472 | 62.6231 | -62.4104 | 0 | 0 | 345.9
2021-03-30 14:00 | 14:00 | 339.6 | 175.5 | 61.5 | 25.6 | 4.9 | 33.2 | 119.0325 | -82.269 | 53.2366 | -51.1001 | 0 | 0 | 339.6
2021-03-30 15:00 | 15:00 | 346.3 | 175.5 | 61.6 | 25.6 | 4.9 | 33.2 | 81.0921 | -38.6316 | 49.7845 | -46.745 | 0 | 0 | 346.3
2021-03-30 16:00 | 16:00 | 355.5 | 175.5 | 61.8 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 36.1044 | -17.1996 | 48.3754 | -44.0802 | 0 | 0 | 358.1
2021-03-30 17:00 | 17:00 | 359.6 | 175.5 | 61.9 | 72.6 | 4.9 | 33.2 | 4.4285 | -2.0189 | 45.928 | -38.9376 | 2.1 | 0 | 359.6
2021-03-30 18:00 | 18:00 | 375 | 175.5 | 62.2 | 81.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 46.9345 | -39.8345 | 11.6 | 0 | 376.1
2021-03-30 19:00 | 19:00 | 369 | 175.5 | 62.1 | 79.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 48.2082 | -40.9082 | 6.6 | 0 | 369.1
2021-03-30 20:00 | 20:00 | 351.7 | 175.5 | 61.7 | 69.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.2582 | -38.5582 | 2.6 | 0 | 354.1
2021-03-30 21:00 | 21:00 | 343.3 | 175.5 | 61.6 | 59.2 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 45.5258 | -38.7258 | 4.3 | 0 | 345.5
2021-03-30 22:00 | 22:00 | 322.6 | 175.5 | 61.2 | 49.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 42.2072 | -38.0072 | 0 | 0 | 328.7
2021-03-30 23:00 | 23:00 | 328.3 | 175.5 | 61.3 | 48.1 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 37.6475 | -32.4475 | 8.6 | 0 | 336.8
2021-03-31 | 0:00 | 321 | 175.5 | 61.1 | 34.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 34.2954 | -29.7954 | 18.4 | 0 | 332.2
2021-03-31 01:00 | 1:00 | 332.4 | 175.5 | 61.3 | 45.5 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 31.3454 | -27.4454 | 21.6 | 0 | 345.9
2021-03-31 02:00 | 2:00 | 341.3 | 175.5 | 61.5 | 58.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 24.3059 | -21.8059 | 24.5 | 0 | 360.4
2021-03-31 03:00 | 3:00 | 351 | 175.5 | 61.7 | 68.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 13.8113 | -13.4113 | 34.5 | 0 | 378.5
2021-03-31 04:00 | 4:00 | 358.9 | 175.5 | 61.9 | 76.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 11.7006 | -11.6912 | 36 | 0 | 388.1094
2021-03-31 05:00 | 5:00 | 353.7 | 175.5 | 61.8 | 69.5 | 4.9 | 33.2 | 2.6426 | -1.5426 | 11.1966 | -11.0966 | 35.9 | 0 | 382
2021-03-31 06:00 | 6:00 | 351.4 | 175.5 | 61.7 | 59.5 | 4.9 | 33.2 | 25.6703 | -13.148 | 9.1855 | -8.8078 | 22.6 | 0 | 370.3
2021-03-31 07:00 | 7:00 | 342.4 | 175.5 | 61.5 | 36.4 | 4.9 | 33.2 | 69.7017 | -35.7 | 8.8506 | -7.0575 | 0 | 0 | 347.2948
2021-03-31 08:00 | 8:00 | 343.8 | 175.5 | 61.6 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 108.0274 | -66.5393 | 7.6092 | -5.5973 | 0 | 0 | 343.8
2021-03-31 09:00 | 9:00 | 352.3 | 175.5 | 61.7 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 155.4218 | -106.3538 | 7.6431 | -4.8111 | 0 | 0 | 352.3
2021-03-31 10:00 | 10:00 | 349.1 | 175.5 | 61.7 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 178.1755 | -129.5226 | 9.0521 | -9.005 | 0 | 0 | 349.1
2021-03-31 11:00 | 11:00 | 344.6 | 175.5 | 61.6 | 25.1 | 4.9 | 33.2 | 188.3368 | -143.6504 | 9.7895 | -9.7816 | 0 | 0 | 344.9943
2021-03-31 12:00 | 12:00 | 328.9 | 175.5 | 61.3 | 25.6 | 4.9 | 33.2 | 189.6521 | -144.6536 | 11.1305 | -11.1215 | 0 | 0 | 345.5075
2021-03-31 13:00 | 13:00 | 344.1 | 175.5 | 61.6 | 25.6 | 4.9 | 33.2 | 172.1585 | -131.3108 | 13.879 | -11.4267 | 0 | 0 | 344.1
2021-03-31 14:00 | 14:00 | 333.9 | 175.5 | 61.4 | 25.6 | 4.9 | 33.2 | 143.895 | -109.7532 | 14.4153 | -14.4037 | 0 | 0 | 334.7534
2021-03-31 15:00 | 15:00 | 329 | 175.5 | 61.3 | 28.7 | 4.9 | 33.2 | 99.0077 | -71.9726 | 23.1983 | -21.7334 | 0 | 0 | 332.1
2021-03-31 16:00 | 16:00 | 340.2 | 175.5 | 61.5 | 48.6 | 4.9 | 33.2 | 49.2806 | -28.7685 | 26.0822 | -24.3943 | 0 | 0 | 345.9
2021-03-31 17:00 | 17:00 | 352.4 | 175.5 | 61.7 | 71.6 | 4.9 | 33.2 | 7.5689 | -3.606 | 26.0483 | -23.2112 | 12.8 | 0 | 366.5
2021-03-31 18:00 | 18:00 | 370.5 | 175.5 | 62.1 | 81.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 25.2448 | -22.5448 | 28.9 | 0 | 388.9
2021-03-31 19:00 | 19:00 | 365.8 | 175.5 | 62 | 79.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 23.8023 | -21.4023 | 27.6 | 0 | 385.3
2021-03-31 20:00 | 20:00 | 347.8 | 175.5 | 61.7 | 69.7 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 21.7912 | -19.7912 | 21.9 | 0 | 368.9
2021-03-31 21:00 | 21:00 | 333.1 | 175.5 | 61.4 | 52.6 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 18.3038 | -17.0038 | 28.1 | 0 | 357
2021-03-31 22:00 | 22:00 | 315.7 | 175.5 | 61 | 39.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 20.7508 | -18.9508 | 22 | 0 | 337.7
2021-03-31 23:00 | 23:00 | 326.2 | 175.5 | 61.2 | 41.3 | 4.9 | 33.2 | 0 | 0 | 22.2933 | -20.1933 | 28.7 | 0 | 346.9
合計（百万kWh） |  | 31551.057 | 15373.8 | 6425.1866 | 5127.983 | 429.24 | 2908.32 | 3251.607 | -1908.7721 | 4467.3359 | -2572.4576 | 299.051 | 0 | 33801.2938
Formulas:
DATE = [DATE, row above]+1/24