## 連系線活用100%
北海道電力ネットワーク
本データは、太陽光・風力の導入量を2022年度供給計画 における2031年度時点の導入量程度（太陽光252万kW、風力240万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、
2022年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションのうち、2021年度データ（ケース②）の基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、2022年9月時点導入量からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2021年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去21年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、過去8年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は252万kW、風力は240万kW（太陽光・風力ともに2022年度供給計画における 2031年度時点の導入量程度）
・太陽光および風力は、2021年度発電実績を元に評価
・揚水、蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、運用容量（90万kW）からマージン（最大32万kW）を控除した値に対して100%活用可能と仮定
・本データは、ある一定の前提条件の下行った試算結果であり、供給力と需要が一致しない時間帯がある場合がある。
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2021-04-01 | 0:00 | 317 | 175.5 | 47.9 | 37 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.6644 | 0 | 5.8 | -37.1644 | 317
2021-04-01 01:00 | 1:00 | 325.4 | 175.5 | 48.1 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.2972 | 0 | 6.8 | -37.0972 | 325.4
2021-04-01 02:00 | 2:00 | 337.4 | 175.5 | 48.3 | 54.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.3672 | 0 | 3.9 | -37.1672 | 337.4
2021-04-01 03:00 | 3:00 | 346 | 175.5 | 48.5 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.9978 | 0 | 8.6 | -37.0978 | 346
2021-04-01 04:00 | 4:00 | 351 | 175.5 | 48.6 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.002 | 0 | 15.4 | -37.102 | 351
2021-04-01 05:00 | 5:00 | 348.7 | 175.5 | 48.6 | 68.5 | 4.8 | 47.5 | 3.2481 | 0 | 18.6239 | 0 | 19.1 | -37.172 | 348.7
2021-04-01 06:00 | 6:00 | 341.5 | 175.5 | 48.4 | 55.9 | 4.8 | 47.5 | 36.7854 | 0 | 11.5711 | 0 | 0 | -38.9565 | 341.5
2021-04-01 07:00 | 7:00 | 326.7 | 175.5 | 48.1 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 97.3469 | -22.8067 | 8.8598 | 0 | 0 | -64 | 326.7
2021-04-01 08:00 | 8:00 | 339.4 | 175.5 | 48.4 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 149.856 | -65.8944 | 12.8384 | 0 | 0 | -65 | 339.4
2021-04-01 09:00 | 9:00 | 352.4 | 175.5 | 48.6 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 190.5596 | -89.99 | 22.2842 | -13.2538 | 0 | -65 | 352.4
2021-04-01 10:00 | 10:00 | 357.3 | 175.5 | 48.7 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 210.5441 | -102.5582 | 35.3032 | -28.8891 | 0 | -65 | 357.3
2021-04-01 11:00 | 11:00 | 363.4 | 175.5 | 48.9 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 214.0594 | -103.2293 | 44.0742 | -34.6043 | 0 | -65 | 363.4
2021-04-01 12:00 | 12:00 | 347.6 | 175.5 | 48.6 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 209.0905 | -102.518 | 53.52 | -45.4776 | 0 | -65 | 357.9149
2021-04-01 13:00 | 13:00 | 362.5 | 175.5 | 48.8 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 191.1538 | -88.8557 | 57.6792 | -40.9773 | 0 | -65 | 362.5
2021-04-01 14:00 | 14:00 | 350.6 | 175.5 | 48.6 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 152.9915 | -67.0486 | 54.6513 | -33.2942 | 0 | -65 | 350.6
2021-04-01 15:00 | 15:00 | 348.4 | 175.5 | 48.6 | 35 | 4.8 | 47.5 | 100.1779 | -32.3185 | 42.6705 | -8.5299 | 0 | -65 | 348.4
2021-04-01 16:00 | 16:00 | 355.7 | 175.5 | 48.7 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 50.424 | -0.0728 | 32.0488 | 0 | 0 | -65 | 355.7
2021-04-01 17:00 | 17:00 | 358.3 | 175.5 | 48.8 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 7.7367 | 0 | 23.7767 | 0 | 14.5 | -37.1134 | 358.3
2021-04-01 18:00 | 18:00 | 375.7 | 175.5 | 49.1 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.7642 | 0 | 43.9 | -37.1642 | 375.7
2021-04-01 19:00 | 19:00 | 371.5 | 175.5 | 49 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.4372 | 0 | 46.1 | -37.1372 | 371.5
2021-04-01 20:00 | 20:00 | 354.1 | 175.5 | 48.7 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.826 | 0 | 25.6 | -37.126 | 354.1
2021-04-01 21:00 | 21:00 | 340.7 | 175.5 | 48.4 | 65 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.3395 | 0 | 24.3 | -37.1395 | 340.7
2021-04-01 22:00 | 22:00 | 325.5 | 175.5 | 48.1 | 55 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.3395 | 0 | 19.4 | -37.1395 | 325.5
2021-04-01 23:00 | 23:00 | 330.3 | 175.5 | 48.2 | 53.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.3185 | 0 | 21.3 | -37.1185 | 330.3
2021-04-02 | 0:00 | 325.3 | 175.5 | 48.1 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.331 | 0 | 6.8 | -37.131 | 325.3
2021-04-02 01:00 | 1:00 | 340.8 | 175.5 | 48.4 | 67.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.3482 | 0 | 6.8 | -37.1482 | 340.8
2021-04-02 02:00 | 2:00 | 349.7 | 175.5 | 48.6 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.5752 | 0 | 2.1 | -37.1752 | 349.7
2021-04-02 03:00 | 3:00 | 357.5 | 175.5 | 48.8 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.7066 | 0 | 0.4 | -37.1066 | 357.5
2021-04-02 04:00 | 4:00 | 361.3 | 175.5 | 48.8 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.6559 | 0 | 3.3 | -37.1559 | 361.3
2021-04-02 05:00 | 5:00 | 357.6 | 175.5 | 48.8 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 3.9948 | 0 | 52.5707 | 0 | 0 | -48.4655 | 357.6
2021-04-02 06:00 | 6:00 | 349.8 | 175.5 | 48.6 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 42.4356 | -1.8722 | 51.8023 | -12.7657 | 0 | -64 | 349.8
2021-04-02 07:00 | 7:00 | 332.2 | 175.5 | 48.2 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 104.7284 | -40.9245 | 49.1802 | -24.5841 | 0 | -64 | 332.2
2021-04-02 08:00 | 8:00 | 349 | 175.5 | 48.6 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 159.4379 | -71.7123 | 49.3162 | -31.2418 | 0 | -65 | 349
2021-04-02 09:00 | 9:00 | 359.8 | 175.5 | 48.8 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 200.4819 | -96.1168 | 56.1421 | -44.1072 | 0 | -65 | 359.8
2021-04-02 10:00 | 10:00 | 362.8 | 175.5 | 48.9 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 218.8503 | -107.3033 | 66.9466 | -56.8869 | 0 | -65 | 365.1067
2021-04-02 11:00 | 11:00 | 364.7 | 175.5 | 48.9 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 223.8297 | -109.7447 | 75.0822 | -63.8001 | 0 | -65 | 368.8671
2021-04-02 12:00 | 12:00 | 343.7 | 175.5 | 48.5 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 214.489 | -105.1648 | 84.9356 | -72.1728 | -19.4 | -65 | 345.787
2021-04-02 13:00 | 13:00 | 352 | 175.5 | 48.6 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 192.5827 | -94.4242 | 78.0655 | -66.3348 | 0 | -65 | 353.0892
2021-04-02 14:00 | 14:00 | 358 | 175.5 | 48.8 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 138.4542 | -55.5321 | 75.1269 | -43.449 | 0 | -65 | 358
2021-04-02 15:00 | 15:00 | 339.6 | 175.5 | 48.4 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 87.4485 | -27.5785 | 76.3924 | -39.6624 | 0 | -65 | 339.6
2021-04-02 16:00 | 16:00 | 345.4 | 175.5 | 48.5 | 45.5 | 4.8 | 47.5 | 45.5192 | -1.9193 | 75.3988 | -30.3987 | 0 | -65 | 345.4
2021-04-02 17:00 | 17:00 | 355.7 | 175.5 | 48.7 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 6.7374 | 0 | 86.7001 | -7.0375 | 0 | -65 | 355.7
2021-04-02 18:00 | 18:00 | 372.3 | 175.5 | 49 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.6384 | -4.9384 | 0 | -65 | 372.3
2021-04-02 19:00 | 19:00 | 365.6 | 175.5 | 48.9 | 65 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.5618 | -22.6618 | 0 | -65 | 365.6
2021-04-02 20:00 | 20:00 | 350.5 | 175.5 | 48.6 | 55 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.0865 | -30.9865 | 0 | -65 | 350.5
2021-04-02 21:00 | 21:00 | 336.4 | 175.5 | 48.3 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.0247 | -24.1247 | 0 | -65 | 336.4
2021-04-02 22:00 | 22:00 | 324 | 175.5 | 48.1 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.8251 | -24.5251 | 0 | -64 | 324
2021-04-02 23:00 | 23:00 | 327.8 | 175.5 | 48.2 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.4197 | -20.4197 | 0 | -64 | 327.8
2021-04-03 | 0:00 | 323.4 | 175.5 | 48.1 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.9972 | -46.0972 | 0 | -60 | 323.4
2021-04-03 01:00 | 1:00 | 332.9 | 175.5 | 48.3 | 45 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.2475 | -55.4475 | 0 | -60 | 332.9
2021-04-03 02:00 | 2:00 | 344.3 | 175.5 | 48.5 | 54.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.4728 | -61.6728 | 0 | -60 | 344.3
2021-04-03 03:00 | 3:00 | 350.8 | 175.5 | 48.6 | 60.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.6551 | -61.8551 | 0 | -60 | 350.8
2021-04-03 04:00 | 4:00 | 350.2 | 175.5 | 48.6 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.5512 | -51.1512 | 0 | -60 | 350.2
2021-04-03 05:00 | 5:00 | 347 | 175.5 | 48.5 | 57.5 | 4.8 | 47.5 | 2.4268 | 0 | 124.2179 | -53.4447 | 0 | -60 | 347
2021-04-03 06:00 | 6:00 | 340.2 | 175.5 | 48.4 | 47.5 | 4.8 | 47.5 | 21.1349 | 0 | 115.7656 | -60.4005 | 0 | -60 | 340.2
2021-04-03 07:00 | 7:00 | 327.9 | 175.5 | 48.2 | 32.4 | 4.8 | 47.5 | 39.2993 | -3.0082 | 108.9401 | -65.7312 | 0 | -60 | 327.9
2021-04-03 08:00 | 8:00 | 343.4 | 175.5 | 48.5 | 32.4 | 4.8 | 47.5 | 60.397 | -11.0213 | 97.4136 | -52.0893 | 0 | -60 | 343.4
2021-04-03 09:00 | 9:00 | 356.8 | 175.5 | 48.7 | 32.4 | 4.8 | 47.5 | 83.2146 | -21.1657 | 89.456 | -43.6049 | 0 | -60 | 356.8
2021-04-03 10:00 | 10:00 | 365.6 | 175.5 | 48.9 | 32.4 | 4.8 | 47.5 | 99.8236 | -29.5145 | 93.9782 | -47.7873 | 0 | -60 | 365.6
2021-04-03 11:00 | 11:00 | 362.1 | 175.5 | 48.8 | 32.4 | 4.8 | 47.5 | 90.1924 | -24.395 | 97.0057 | -49.7031 | 0 | -60 | 362.1
2021-04-03 12:00 | 12:00 | 339.3 | 175.5 | 48.4 | 32.4 | 4.8 | 47.5 | 81.0142 | -26.6602 | 98.4072 | -62.0612 | 0 | -60 | 339.3
2021-04-03 13:00 | 13:00 | 334.1 | 175.5 | 48.3 | 32.4 | 4.8 | 47.5 | 68.8171 | -20.2407 | 98.0906 | -61.067 | 0 | -60 | 334.1
2021-04-03 14:00 | 14:00 | 348.2 | 175.5 | 48.6 | 32.4 | 4.8 | 47.5 | 58.6783 | -8.2238 | 100.0336 | -51.0881 | 0 | -60 | 348.2
2021-04-03 15:00 | 15:00 | 345.1 | 175.5 | 48.5 | 41 | 4.8 | 47.5 | 33.7257 | 0 | 103.288 | -49.2137 | 0 | -60 | 345.1
2021-04-03 16:00 | 16:00 | 343.4 | 175.5 | 48.5 | 59.6 | 4.8 | 47.5 | 14.6513 | 0 | 93.0271 | -40.1784 | 0 | -60 | 343.4
2021-04-03 17:00 | 17:00 | 353.2 | 175.5 | 48.7 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 2.5659 | 0 | 78.5177 | -14.8836 | 0 | -60 | 353.2
2021-04-03 18:00 | 18:00 | 363.8 | 175.5 | 48.9 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.643 | -5.643 | 0 | -60 | 363.8
2021-04-03 19:00 | 19:00 | 356.9 | 175.5 | 48.7 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0373 | 0 | 73.6811 | -5.6184 | 0 | -60 | 356.9
2021-04-03 20:00 | 20:00 | 341.2 | 175.5 | 48.4 | 65.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.3988 | -16.0988 | 0 | -60 | 341.2
2021-04-03 21:00 | 21:00 | 329.6 | 175.5 | 48.2 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.9634 | -14.0634 | 0 | -60 | 329.6
2021-04-03 22:00 | 22:00 | 314 | 175.5 | 47.9 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.352 | -15.052 | 0 | -60 | 314
2021-04-03 23:00 | 23:00 | 316 | 175.5 | 47.9 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.3052 | -5.6052 | 0 | -60 | 316
2021-04-04 | 0:00 | 307.7 | 175.5 | 47.8 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.4286 | 0 | 0 | -48.2286 | 307.7
2021-04-04 01:00 | 1:00 | 318.6 | 175.5 | 48 | 45 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.0167 | 0 | 0 | -48.2167 | 318.6
2021-04-04 02:00 | 2:00 | 325.6 | 175.5 | 48.1 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.0888 | 0 | 0 | -47.0888 | 325.6
2021-04-04 03:00 | 3:00 | 336.6 | 175.5 | 48.3 | 65.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.541 | 0 | 0 | -46.741 | 336.6
2021-04-04 04:00 | 4:00 | 339.3 | 175.5 | 48.4 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.365 | 0 | 0 | -39.765 | 339.3
2021-04-04 05:00 | 5:00 | 329.4 | 175.5 | 48.2 | 61.1 | 4.8 | 47.5 | 2.2502 | 0 | 23.0997 | 0 | 0 | -33.0499 | 329.4
2021-04-04 06:00 | 6:00 | 323.4 | 175.5 | 48.1 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 13.6148 | 0 | 11.8873 | 0 | 3.2 | -32.3021 | 323.4
2021-04-04 07:00 | 7:00 | 310.2 | 175.5 | 47.8 | 38.2 | 4.8 | 47.5 | 21.0729 | 0 | 10.17 | 0 | 0 | -34.8429 | 310.2
2021-04-04 08:00 | 8:00 | 309.4 | 175.5 | 47.8 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 41.2718 | 0 | 10.3523 | 0 | 0 | -50.5241 | 309.4
2021-04-04 09:00 | 9:00 | 316.5 | 175.5 | 47.9 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 78.4995 | -19.0787 | 8.6792 | 0 | 0 | -60 | 316.5
2021-04-04 10:00 | 10:00 | 319 | 175.5 | 48 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 82.0767 | -22.2456 | 10.6689 | 0 | 0 | -60 | 319
2021-04-04 11:00 | 11:00 | 332.4 | 175.5 | 48.2 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 74.3141 | -5.8922 | 15.2781 | 0 | 0 | -60 | 332.4
2021-04-04 12:00 | 12:00 | 329.5 | 175.5 | 48.2 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 66.3257 | -1.6636 | 16.1379 | 0 | 0 | -60 | 329.5
2021-04-04 13:00 | 13:00 | 324.8 | 175.5 | 48.1 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 47.5796 | 0 | 18.4437 | 0 | 0 | -52.9233 | 324.8
2021-04-04 14:00 | 14:00 | 320.1 | 175.5 | 48 | 36.8 | 4.8 | 47.5 | 35.9507 | 0 | 19.7982 | 0 | 0 | -48.2489 | 320.1
2021-04-04 15:00 | 15:00 | 322.2 | 175.5 | 48 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 25.5334 | 0 | 11.4819 | 0 | 0 | -37.2153 | 322.2
2021-04-04 16:00 | 16:00 | 328.9 | 175.5 | 48.2 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 12.0213 | 0 | 7.414 | 0 | 0 | -33.1353 | 328.9
2021-04-04 17:00 | 17:00 | 344.9 | 175.5 | 48.5 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 2.1743 | 0 | 5.1528 | 0 | 16.4 | -32.3271 | 344.9
2021-04-04 18:00 | 18:00 | 363.6 | 175.5 | 48.9 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.9662 | 0 | 35.1 | -32.3662 | 363.6
2021-04-04 19:00 | 19:00 | 358.9 | 175.5 | 48.8 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.3459 | 0 | 25.1 | -32.3459 | 358.9
2021-04-04 20:00 | 20:00 | 346.3 | 175.5 | 48.5 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.3969 | 0 | 16.3 | -32.2969 | 346.3
2021-04-04 21:00 | 21:00 | 330.2 | 175.5 | 48.2 | 66 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.2845 | 0 | 6.2 | -32.2845 | 330.2
2021-04-04 22:00 | 22:00 | 314.3 | 175.5 | 47.9 | 56 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.4777 | 0 | 0 | -37.8777 | 314.3
2021-04-04 23:00 | 23:00 | 321.5 | 175.5 | 48 | 55 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.5901 | 0 | 0 | -33.8901 | 321.5
2021-04-05 | 0:00 | 316.9 | 175.5 | 47.9 | 38 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.0827 | 0 | 1.4 | -32.2827 | 316.9
2021-04-05 01:00 | 1:00 | 326.2 | 175.5 | 48.1 | 45.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.501 | 0 | 4.5 | -32.301 | 326.2
2021-04-05 02:00 | 2:00 | 338.7 | 175.5 | 48.4 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.8064 | 0 | 4.4 | -32.3064 | 338.7
2021-04-05 03:00 | 3:00 | 347.3 | 175.5 | 48.5 | 65.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.6472 | 0 | 7.6 | -32.3472 | 347.3
2021-04-05 04:00 | 4:00 | 352.9 | 175.5 | 48.7 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.1783 | 0 | 11.7 | -32.2783 | 352.9
2021-04-05 05:00 | 5:00 | 350.4 | 175.5 | 48.6 | 69.1 | 4.8 | 47.5 | 3.1736 | 0 | 15.0083 | 0 | 19 | -32.2819 | 350.4
2021-04-05 06:00 | 6:00 | 355.6 | 175.5 | 48.7 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 22.627 | 0 | 12.3862 | 0 | 17.3 | -32.3132 | 355.6
2021-04-05 07:00 | 7:00 | 345.2 | 175.5 | 48.5 | 48.2 | 4.8 | 47.5 | 49.9684 | 0 | 8.8152 | 0 | 0 | -38.0836 | 345.2
2021-04-05 08:00 | 8:00 | 353.6 | 175.5 | 48.7 | 32.9 | 4.8 | 47.5 | 103.3762 | -7.0592 | 12.883 | 0 | 0 | -65 | 353.6
2021-04-05 09:00 | 9:00 | 371.2 | 175.5 | 49 | 32.9 | 4.8 | 47.5 | 162.2949 | -54.3279 | 18.533 | 0 | 0 | -65 | 371.2
2021-04-05 10:00 | 10:00 | 360.5 | 175.5 | 48.8 | 32.9 | 4.8 | 47.5 | 185.0986 | -83.8065 | 21.5626 | -6.8547 | 0 | -65 | 360.5
2021-04-05 11:00 | 11:00 | 369.5 | 175.5 | 49 | 32.9 | 4.8 | 47.5 | 215.8279 | -102.0904 | 32.6369 | -21.5744 | 0 | -65 | 369.5
2021-04-05 12:00 | 12:00 | 352 | 175.5 | 48.6 | 32.9 | 4.8 | 47.5 | 219.5576 | -107.6504 | 36.7961 | -36.5033 | 0 | -65 | 356.5
2021-04-05 13:00 | 13:00 | 359.7 | 175.5 | 48.8 | 33.4 | 4.8 | 47.5 | 203.5675 | -97.8727 | 38.6494 | -29.6442 | 0 | -65 | 359.7
2021-04-05 14:00 | 14:00 | 346.4 | 175.5 | 48.5 | 33.4 | 4.8 | 47.5 | 173.76 | -82.6231 | 42.0382 | -31.4751 | 0 | -65 | 346.4
2021-04-05 15:00 | 15:00 | 341.9 | 175.5 | 48.4 | 33.4 | 4.8 | 47.5 | 120.7194 | -47.6878 | 35.1677 | -10.8993 | 0 | -65 | 341.9
2021-04-05 16:00 | 16:00 | 354.1 | 175.5 | 48.7 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 64.1401 | -5.776 | 26.0359 | 0 | 0 | -65 | 354.1
2021-04-05 17:00 | 17:00 | 359.7 | 175.5 | 51.4801 | 71.3 | 4.8 | 47.5 | 10.9475 | 0 | 22.8724 | 0 | 10.3 | -35 | 359.7
2021-04-05 18:00 | 18:00 | 384 | 175.5 | 49.3 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.3182 | 0 | 36.2 | -32.3182 | 384
2021-04-05 19:00 | 19:00 | 377.3 | 175.5 | 49.1 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.3631 | 0 | 37.7 | -32.3631 | 377.3
2021-04-05 20:00 | 20:00 | 362.7 | 175.5 | 48.9 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.7641 | 0 | 29.9 | -32.3641 | 362.7
2021-04-05 21:00 | 21:00 | 345.9 | 175.5 | 48.5 | 67.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.1082 | 0 | 20.9 | -32.3082 | 345.9
2021-04-05 22:00 | 22:00 | 328.7 | 175.5 | 48.2 | 57.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.1271 | 0 | 9 | -32.3271 | 328.7
2021-04-05 23:00 | 23:00 | 330.3 | 175.5 | 48.2 | 49.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.6347 | 0 | 12.2 | -32.3347 | 330.3
2021-04-06 | 0:00 | 324 | 175.5 | 48.1 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.8003 | 0 | 0 | -34.4003 | 324
2021-04-06 01:00 | 1:00 | 336.5 | 175.5 | 48.3 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.507 | 0 | 0 | -43.307 | 336.5
2021-04-06 02:00 | 2:00 | 350.5 | 175.5 | 48.6 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.4921 | 0 | 0 | -45.1921 | 350.5
2021-04-06 03:00 | 3:00 | 361.1 | 175.5 | 48.8 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.8873 | 0 | 0 | -37.1873 | 361.1
2021-04-06 04:00 | 4:00 | 365.8 | 175.5 | 48.9 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.6643 | 0 | 0 | -48.2643 | 365.8
2021-04-06 05:00 | 5:00 | 359.3 | 175.5 | 48.8 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 4.7143 | 0 | 83.8511 | -5.5654 | 0 | -64 | 359.3
2021-04-06 06:00 | 6:00 | 352.3 | 175.5 | 48.6 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 42.4863 | -1.9793 | 97.0057 | -51.3127 | 0 | -64 | 352.3
2021-04-06 07:00 | 7:00 | 346.4 | 175.5 | 48.5 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 100.0388 | -36.1373 | 91.0845 | -56.086 | 0 | -64 | 346.4
2021-04-06 08:00 | 8:00 | 368.5 | 175.5 | 49 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 154.7994 | -65.2832 | 96.2373 | -64.2535 | 0 | -65 | 368.5
2021-04-06 09:00 | 9:00 | 376.4 | 175.5 | 49.1 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 196.1592 | -91.7872 | 117.6639 | -92.7359 | 0 | -65 | 376.4
2021-04-06 10:00 | 10:00 | 372.9 | 175.5 | 49.1 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 217.7371 | -112.9411 | 133.6658 | -111.1618 | -1.5 | -65 | 372.9
2021-04-06 11:00 | 11:00 | 375.8 | 175.5 | 49.1 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 221.3396 | -111.988 | 140.4555 | -112.2071 | -8.9 | -65 | 375.8
2021-04-06 12:00 | 12:00 | 357.1 | 175.5 | 48.7 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 218.9508 | -111.8368 | 142.3378 | -115.5518 | -23.5 | -65 | 357.1
2021-04-06 13:00 | 13:00 | 366.5 | 175.5 | 48.9 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 198.4102 | -102.5874 | 145.6749 | -120.7977 | -1.1 | -65 | 366.5
2021-04-06 14:00 | 14:00 | 360.8 | 175.5 | 48.8 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 151.3482 | -68.6063 | 145.0724 | -113.8143 | 0 | -65 | 360.8
2021-04-06 15:00 | 15:00 | 359 | 175.5 | 48.8 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 96.2597 | -31.5 | 142.551 | -95.1107 | 0 | -65 | 359
2021-04-06 16:00 | 16:00 | 364.3 | 175.5 | 48.9 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 46.5804 | -1.843 | 129.8232 | -75.6606 | 0 | -65 | 364.3
2021-04-06 17:00 | 17:00 | 371.5 | 175.5 | 49 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 7.686 | 0 | 115.8102 | -27.4962 | 0 | -65 | 371.5
2021-04-06 18:00 | 18:00 | 389.4 | 175.5 | 49.4 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.9972 | -1.4972 | 0 | -65 | 389.4
2021-04-06 19:00 | 19:00 | 383.6 | 175.5 | 49.3 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0.026 | 0 | 116.3516 | -8.5776 | 0 | -65 | 383.6
2021-04-06 20:00 | 20:00 | 367 | 175.5 | 48.9 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.6682 | -25.0682 | 0 | -65 | 367
2021-04-06 21:00 | 21:00 | 349.5 | 175.5 | 48.6 | 53.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.5961 | -29.3961 | 0 | -65 | 349.5
2021-04-06 22:00 | 22:00 | 331.7 | 175.5 | 48.2 | 43.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.3584 | -31.5584 | 0 | -64 | 331.7
2021-04-06 23:00 | 23:00 | 334.4 | 175.5 | 48.3 | 41.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.1417 | -24.0417 | 0 | -64 | 334.4
2021-04-07 | 0:00 | 324.9 | 175.5 | 48.1 | 36.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.1078 | -26.8078 | 0 | -64 | 324.9
2021-04-07 01:00 | 1:00 | 340.3 | 175.5 | 48.4 | 46.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.7806 | -31.3806 | 0 | -64 | 340.3
2021-04-07 02:00 | 2:00 | 348.6 | 175.5 | 48.6 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.1757 | -27.6757 | 0 | -64 | 348.6
2021-04-07 03:00 | 3:00 | 360.4 | 175.5 | 48.8 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.4429 | -27.3429 | 0 | -64 | 360.4
2021-04-07 04:00 | 4:00 | 364.8 | 175.5 | 48.9 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.2712 | -12.8712 | 0 | -64 | 364.8
2021-04-07 05:00 | 5:00 | 361 | 175.5 | 48.8 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 4.5783 | 0 | 86.3839 | -9.2622 | 0 | -64 | 361
2021-04-07 06:00 | 6:00 | 361.8 | 175.5 | 48.8 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 30.5396 | 0 | 87.1523 | -25.1919 | 0 | -64 | 361.8
2021-04-07 07:00 | 7:00 | 349.4 | 175.5 | 48.6 | 37.8 | 4.8 | 47.5 | 60.5875 | -8.7413 | 84.8468 | -37.493 | 0 | -64 | 349.4
2021-04-07 08:00 | 8:00 | 358 | 175.5 | 48.8 | 36.5 | 4.8 | 47.5 | 105.9048 | -35.3077 | 79.0145 | -39.7116 | 0 | -65 | 358
2021-04-07 09:00 | 9:00 | 366 | 175.5 | 48.9 | 36.5 | 4.8 | 47.5 | 146.316 | -59.4502 | 70.8784 | -39.9442 | 0 | -65 | 366
2021-04-07 10:00 | 10:00 | 371.9 | 175.5 | 49 | 36.5 | 4.8 | 47.5 | 181.6725 | -80.4175 | 53.611 | -31.266 | 0 | -65 | 371.9
2021-04-07 11:00 | 11:00 | 370.4 | 175.5 | 49 | 36.5 | 4.8 | 47.5 | 199.3068 | -92.6236 | 46.6049 | -31.1881 | 0 | -65 | 370.4
2021-04-07 12:00 | 12:00 | 345.6 | 175.5 | 48.5 | 36.5 | 4.8 | 47.5 | 203.9331 | -107.1538 | 44.299 | -37.6425 | 0 | -65 | 351.2358
2021-04-07 13:00 | 13:00 | 354.8 | 175.5 | 48.7 | 37 | 4.8 | 47.5 | 191.0399 | -92.5315 | 39.3715 | -31.5799 | 0 | -65 | 354.8
2021-04-07 14:00 | 14:00 | 349.2 | 175.5 | 48.6 | 37 | 4.8 | 47.5 | 148.3392 | -66.0201 | 49.2716 | -30.7907 | 0 | -65 | 349.2
2021-04-07 15:00 | 15:00 | 345.2 | 175.5 | 48.5 | 37 | 4.8 | 47.5 | 94.8434 | -30.7141 | 44.6602 | -11.8895 | 0 | -65 | 345.2
2021-04-07 16:00 | 16:00 | 354.1 | 175.5 | 48.7 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 44.2423 | -1.5509 | 42.3544 | -2.7458 | 0 | -65 | 354.1
2021-04-07 17:00 | 17:00 | 362.2 | 175.5 | 51.5125 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 7.0425 | 0 | 27.845 | 0 | 9.6 | -35 | 362.2
2021-04-07 18:00 | 18:00 | 383.6 | 175.5 | 49.3 | 74.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.9638 | 0 | 33.5 | -32.3638 | 383.6
2021-04-07 19:00 | 19:00 | 376.9 | 175.5 | 49.1 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0373 | 0 | 47.6431 | 0 | 12.8 | -32.2804 | 376.9
2021-04-07 20:00 | 20:00 | 362.8 | 175.5 | 48.9 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.1527 | 0 | 0.5 | -32.3527 | 362.8
2021-04-07 21:00 | 21:00 | 346.4 | 175.5 | 48.5 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.4499 | 0 | 0 | -35.1499 | 346.4
2021-04-07 22:00 | 22:00 | 332.4 | 175.5 | 48.2 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.7897 | 0 | 0 | -43.5897 | 332.4
2021-04-07 23:00 | 23:00 | 335 | 175.5 | 48.3 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.3629 | 0 | 0 | -49.8629 | 335
2021-04-08 | 0:00 | 327.7 | 175.5 | 48.2 | 41.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.3287 | 0 | 0 | -45.1287 | 327.7
2021-04-08 01:00 | 1:00 | 343.3 | 175.5 | 48.5 | 52.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.1143 | 0 | 0 | -46.9143 | 343.3
2021-04-08 02:00 | 2:00 | 354.7 | 175.5 | 48.7 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.7981 | 0 | 0 | -45.3981 | 354.7
2021-04-08 03:00 | 3:00 | 364.5 | 175.5 | 48.9 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.301 | 0 | 0 | -48.201 | 364.5
2021-04-08 04:00 | 4:00 | 373.8 | 175.5 | 49.1 | 71.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.6812 | 0 | 0 | -56.1812 | 373.8
2021-04-08 05:00 | 5:00 | 366.5 | 175.5 | 48.9 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 6.3337 | 0 | 92.4857 | -6.4194 | 0 | -64 | 366.5
2021-04-08 06:00 | 6:00 | 360.8 | 175.5 | 48.8 | 46.2 | 4.8 | 47.5 | 51.5991 | -3.2587 | 114.9972 | -61.3376 | 0 | -64 | 360.8
2021-04-08 07:00 | 7:00 | 355.9 | 175.5 | 48.7 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 104.7544 | -38.2729 | 129.8674 | -88.7489 | 0 | -64 | 355.9
2021-04-08 08:00 | 8:00 | 383.9 | 175.5 | 49.3 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 147.5565 | -57.2541 | 138.3218 | -92.6242 | 0 | -65 | 383.9
2021-04-08 09:00 | 9:00 | 399.8 | 175.5 | 49.6 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 164.5952 | -62.6684 | 132.4895 | -82.8163 | 0 | -65 | 399.8
2021-04-08 10:00 | 10:00 | 403.2 | 175.5 | 49.7 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 183.3418 | -73.754 | 124.2625 | -78.9503 | 0 | -65 | 403.2
2021-04-08 11:00 | 11:00 | 397.8 | 175.5 | 49.6 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 183.645 | -75.2581 | 111.8784 | -70.6653 | 0 | -65 | 397.8
2021-04-08 12:00 | 12:00 | 373.8 | 175.5 | 49.1 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 177.3126 | -79.7352 | 110.7021 | -82.1795 | 0 | -65 | 373.8
2021-04-08 13:00 | 13:00 | 388.9 | 175.5 | 49.4 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 145.2929 | -51.927 | 100.8933 | -53.8592 | 0 | -65 | 388.9
2021-04-08 14:00 | 14:00 | 385.4 | 175.5 | 49.3 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 114.6394 | -31.5938 | 88.6873 | -34.7329 | 0 | -65 | 385.4
2021-04-08 15:00 | 15:00 | 371.7 | 175.5 | 49 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 81.5838 | -14.798 | 81.9528 | -28.0386 | 0 | -65 | 371.7
2021-04-08 16:00 | 16:00 | 383.8 | 175.5 | 49.3 | 68.5 | 4.8 | 47.5 | 45.1142 | 0 | 55.9169 | 0 | 0 | -62.8311 | 383.8
2021-04-08 17:00 | 17:00 | 388.4 | 175.5 | 49.9118 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 7.6094 | 0 | 52.2099 | 0 | 2.1 | -32.8311 | 388.4
2021-04-08 18:00 | 18:00 | 401.5 | 175.5 | 49.6 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.1741 | 0 | 39.6 | -32.2741 | 401.5
2021-04-08 19:00 | 19:00 | 396.5 | 175.5 | 49.5 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.3418 | 0 | 40.6 | -32.3418 | 396.5
2021-04-08 20:00 | 20:00 | 379.6 | 175.5 | 49.2 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.2015 | 0 | 24.9 | -32.3015 | 379.6
2021-04-08 21:00 | 21:00 | 361.5 | 175.5 | 48.8 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.7493 | 0 | 11.3 | -32.3493 | 361.5
2021-04-08 22:00 | 22:00 | 345.9 | 175.5 | 48.5 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.2058 | 0 | 6.5 | -32.3058 | 345.9
2021-04-08 23:00 | 23:00 | 352.3 | 175.5 | 48.6 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.3204 | 0 | 2.5 | -32.3204 | 352.3
2021-04-09 | 0:00 | 345.4 | 175.5 | 48.5 | 55.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.5817 | 0 | 2.9 | -32.2817 | 345.4
2021-04-09 01:00 | 1:00 | 361.3 | 175.5 | 48.8 | 68.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.7494 | 0 | 11.9 | -32.3494 | 361.3
2021-04-09 02:00 | 2:00 | 374.7 | 175.5 | 49.1 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.4624 | 0 | 12.3 | -32.3624 | 374.7
2021-04-09 03:00 | 3:00 | 381.6 | 175.5 | 49.2 | 79.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.4518 | 0 | 7.7 | -32.3518 | 381.6
2021-04-09 04:00 | 4:00 | 387.1 | 175.5 | 49.3 | 79.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.4415 | 0 | 11.1 | -32.3415 | 387.1
2021-04-09 05:00 | 5:00 | 381.4 | 175.5 | 49.2 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 7.2304 | 0 | 55.6895 | 0 | 0 | -33.4199 | 381.4
2021-04-09 06:00 | 6:00 | 381 | 175.5 | 49.2 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 49.8678 | 0 | 58.176 | -0.4239 | 0 | -63.4199 | 381
2021-04-09 07:00 | 7:00 | 370.5 | 175.5 | 49 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 93.4153 | -18.0735 | 46.5582 | 0 | 0 | -64 | 370.5
2021-04-09 08:00 | 8:00 | 397.9 | 175.5 | 49.6 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 134.5992 | -33.538 | 48.6388 | 0 | 0 | -65 | 397.9
2021-04-09 09:00 | 9:00 | 412.4 | 175.5 | 49.8 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 165.7322 | -46.0758 | 44.3436 | 0 | 0 | -65 | 412.4
2021-04-09 10:00 | 10:00 | 409.6 | 175.5 | 49.8 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 166.5037 | -54.6199 | 49.3162 | 0 | 0 | -65 | 409.6
2021-04-09 11:00 | 11:00 | 392 | 175.5 | 49.4 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 158.8189 | -57.3855 | 58.267 | -15.7004 | 0 | -65 | 392
2021-04-09 12:00 | 12:00 | 377.5 | 175.5 | 49.2 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 159.0082 | -62.4611 | 50.3565 | -17.2036 | 0 | -65 | 377.5
2021-04-09 13:00 | 13:00 | 387.8 | 175.5 | 49.4 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 118.7855 | -31.6508 | 58.403 | -5.7377 | 0 | -65 | 387.8
2021-04-09 14:00 | 14:00 | 381 | 175.5 | 49.2 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 102.1119 | -23.6048 | 73.3203 | -18.6274 | 0 | -65 | 381
2021-04-09 15:00 | 15:00 | 380.1 | 175.5 | 49.2 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 74.7451 | -6.4635 | 94.4749 | -30.4565 | 0 | -65 | 380.1
2021-04-09 16:00 | 16:00 | 388.8 | 175.5 | 49.4 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 37.2263 | 0 | 95.6045 | -18.0308 | 0 | -65 | 388.8
2021-04-09 17:00 | 17:00 | 389.8 | 175.5 | 49.4 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 5.8521 | 0 | 86.2479 | 0 | 0 | -51.3 | 389.8
2021-04-09 18:00 | 18:00 | 403.5 | 175.5 | 49.7 | 74.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.5368 | 0 | 0 | -48.2368 | 403.5
2021-04-09 19:00 | 19:00 | 396.7 | 175.5 | 49.5 | 74.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.8594 | 0 | 0 | -54.1594 | 396.7
2021-04-09 20:00 | 20:00 | 377.6 | 175.5 | 49.2 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.6556 | 0 | 0 | -58.7556 | 377.6
2021-04-09 21:00 | 21:00 | 360.8 | 175.5 | 48.8 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.2201 | 0 | 0 | -62.4201 | 360.8
2021-04-09 22:00 | 22:00 | 348.2 | 175.5 | 48.6 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.3988 | 0 | 0 | -47.2988 | 348.2
2021-04-09 23:00 | 23:00 | 349.5 | 175.5 | 48.6 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.8339 | 0 | 0 | -48.2339 | 349.5
2021-04-10 | 0:00 | 341.2 | 175.5 | 48.4 | 58.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.1119 | -19.2119 | 0 | -60 | 341.2
2021-04-10 01:00 | 1:00 | 347.2 | 175.5 | 48.5 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.9635 | -15.1635 | 0 | -60 | 347.2
2021-04-10 02:00 | 2:00 | 361.2 | 175.5 | 48.8 | 77 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.5665 | -1.9665 | 0 | -60 | 361.2
2021-04-10 03:00 | 3:00 | 369 | 175.5 | 49 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.5154 | 0 | 0 | -49.0154 | 369
2021-04-10 04:00 | 4:00 | 371.8 | 175.5 | 49 | 81.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.5604 | 0 | 0 | -40.7604 | 371.8
2021-04-10 05:00 | 5:00 | 357.4 | 175.5 | 48.7 | 81.2 | 4.8 | 47.5 | 7.5214 | 0 | 37.2016 | 0 | 0 | -45.023 | 357.4
2021-04-10 06:00 | 6:00 | 341.7 | 175.5 | 48.4 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 49.1597 | -12.5814 | 25.3143 | -2.4926 | 0 | -60 | 341.7
2021-04-10 07:00 | 7:00 | 324.2 | 175.5 | 48.1 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 106.7009 | -47.095 | 25.1336 | -12.7395 | 0 | -60 | 324.2
2021-04-10 08:00 | 8:00 | 327.4 | 175.5 | 48.1 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 160.7901 | -90.1333 | 31.6876 | -26.9262 | 0 | -60 | 327.6182
2021-04-10 09:00 | 9:00 | 331.9 | 175.5 | 48.2 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 197.1831 | -110.5341 | 38.5135 | -32.7264 | 0 | -60 | 344.7361
2021-04-10 10:00 | 10:00 | 340.3 | 175.5 | 48.4 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 220.6448 | -123.6862 | 46.9211 | -39.8706 | 0 | -60 | 356.5091
2021-04-10 11:00 | 11:00 | 339.8 | 175.5 | 48.4 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 225.2213 | -126.2516 | 54.6046 | -46.3995 | 0 | -60 | 359.6748
2021-04-10 12:00 | 12:00 | 331.5 | 175.5 | 48.2 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 216.7639 | -129.1255 | 63.5557 | -54.0057 | 0 | -60 | 349.4884
2021-04-10 13:00 | 13:00 | 326.4 | 175.5 | 48.1 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 186.0091 | -104.2707 | 63.917 | -54.3123 | 0 | -60 | 343.5431
2021-04-10 14:00 | 14:00 | 311.8 | 175.5 | 47.8 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 147.7835 | -82.8428 | 66.3584 | -56.3871 | 0 | -60 | 326.812
2021-04-10 15:00 | 15:00 | 307.2 | 175.5 | 47.7 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 100.3672 | -56.0422 | 71.2864 | -60.2114 | 0 | -60 | 307.2
2021-04-10 16:00 | 16:00 | 315.9 | 175.5 | 47.9 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 57.1614 | -18.588 | 64.8659 | -39.5393 | 0 | -60 | 315.9
2021-04-10 17:00 | 17:00 | 330.8 | 175.5 | 48.2 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 10.6937 | 0 | 62.0632 | -23.8569 | 0 | -60 | 330.8
2021-04-10 18:00 | 18:00 | 354 | 175.5 | 48.7 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | 0 | 64.0525 | -2.4651 | 0 | -60 | 354
2021-04-10 19:00 | 19:00 | 356.5 | 175.5 | 48.7 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | 0 | 68.6643 | -4.7769 | 0 | -60 | 356.5
2021-04-10 20:00 | 20:00 | 343.9 | 175.5 | 48.5 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.4648 | -2.0648 | 0 | -60 | 343.9
2021-04-10 21:00 | 21:00 | 327.2 | 175.5 | 48.1 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.2439 | -7.1439 | 0 | -60 | 327.2
2021-04-10 22:00 | 22:00 | 317.4 | 175.5 | 47.9 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.2991 | 0 | 0 | -53.4991 | 317.4
2021-04-10 23:00 | 23:00 | 321.1 | 175.5 | 48 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.904 | 0 | 0 | -51.704 | 321.1
2021-04-11 | 0:00 | 314.7 | 175.5 | 47.9 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.4475 | -26.1475 | 9.3 | -60 | 314.7
2021-04-11 01:00 | 1:00 | 325.3 | 175.5 | 48.1 | 74.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.7406 | -26.1406 | 6 | -60 | 325.3
2021-04-11 02:00 | 2:00 | 335.2 | 175.5 | 48.3 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.9847 | -26.0847 | 8.4 | -60 | 335.2
2021-04-11 03:00 | 3:00 | 342.8 | 175.5 | 48.5 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.781 | -26.081 | 12 | -60 | 342.8
2021-04-11 04:00 | 4:00 | 348.8 | 175.5 | 48.6 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.2778 | -26.0778 | 16.8 | -60 | 348.8
2021-04-11 05:00 | 5:00 | 334.9 | 175.5 | 48.3 | 73.9 | 4.8 | 47.5 | 8.4055 | 0 | 67.488 | -30.9935 | 0 | -60 | 334.9
2021-04-11 06:00 | 6:00 | 318.1 | 175.5 | 48 | 58.8 | 4.8 | 47.5 | 57.4525 | -26.7703 | 69.9295 | -57.1117 | 0 | -60 | 318.1
2021-04-11 07:00 | 7:00 | 295.9 | 175.5 | 47.5 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 115.2463 | -76.7493 | 70.6069 | -69.9039 | 0 | -60 | 295.9
2021-04-11 08:00 | 8:00 | 294.7 | 175.5 | 47.5 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 169.4121 | -130.6763 | 74.9909 | -74.946 | 0 | -60 | 295.4807
2021-04-11 09:00 | 9:00 | 303.4 | 175.5 | 47.7 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 208.459 | -160.795 | 81.2311 | -81.1825 | 0 | -60 | 304.6126
2021-04-11 10:00 | 10:00 | 304.5 | 175.5 | 47.7 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 224.3486 | -173.0515 | 84.8001 | -84.7493 | 0 | -60 | 308.2479
2021-04-11 11:00 | 11:00 | 307.6 | 175.5 | 47.8 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 229.2521 | -176.8336 | 81.5006 | -81.4518 | 0 | -60 | 309.4673
2021-04-11 12:00 | 12:00 | 299.3 | 175.5 | 47.6 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 224.4365 | -173.1192 | 83.1291 | -83.0793 | 0 | -60 | 308.1671
2021-04-11 13:00 | 13:00 | 289.4 | 175.5 | 47.4 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 207.4099 | -159.9858 | 82.3136 | -82.2643 | 0 | -60 | 304.0734
2021-04-11 14:00 | 14:00 | 275.1 | 175.5 | 47.1 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 174.8978 | -134.9076 | 82.4963 | -82.4469 | 0 | -60 | 296.3396
2021-04-11 15:00 | 15:00 | 276.6 | 175.5 | 47.1 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 121.085 | -93.3988 | 78.7893 | -78.7421 | 0 | -60 | 284.0334
2021-04-11 16:00 | 16:00 | 293.6 | 175.5 | 47.5 | 44 | 4.8 | 47.5 | 64.9228 | -38.6742 | 77.0719 | -66.4205 | 0 | -60 | 296.2
2021-04-11 17:00 | 17:00 | 312.2 | 175.5 | 47.8 | 66.8 | 4.8 | 47.5 | 12.6528 | -1.612 | 74.4052 | -55.646 | 0 | -60 | 312.2
2021-04-11 18:00 | 18:00 | 341.9 | 175.5 | 48.4 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.5451 | -26.1451 | 1.5 | -60 | 341.9
2021-04-11 19:00 | 19:00 | 344.3 | 175.5 | 48.5 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.2224 | -26.1224 | 11.1 | -60 | 344.3
2021-04-11 20:00 | 20:00 | 333.2 | 175.5 | 48.3 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.1717 | -26.0717 | 7.2 | -60 | 333.2
2021-04-11 21:00 | 21:00 | 318 | 175.5 | 48 | 66.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.8084 | -26.1084 | 2.7 | -60 | 318
2021-04-11 22:00 | 22:00 | 302.5 | 175.5 | 47.6 | 57.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.0168 | -26.1168 | 2.1 | -60 | 302.5
2021-04-11 23:00 | 23:00 | 307.7 | 175.5 | 47.8 | 58.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.5771 | -26.0771 | 7.8 | -60 | 307.7
2021-04-12 | 0:00 | 302.7 | 175.5 | 47.7 | 50.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.8937 | -22.0937 | 10.5 | -64 | 302.7
2021-04-12 01:00 | 1:00 | 316.2 | 175.5 | 47.9 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.6791 | -22.0791 | 13.6 | -64 | 316.2
2021-04-12 02:00 | 2:00 | 329 | 175.5 | 48.2 | 73.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.3458 | -22.1458 | 12.9 | -64 | 329
2021-04-12 03:00 | 3:00 | 339.9 | 175.5 | 48.4 | 80 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.9786 | -22.0786 | 16.8 | -64 | 339.9
2021-04-12 04:00 | 4:00 | 350 | 175.5 | 48.6 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.7852 | -22.0852 | 24.5 | -64 | 350
2021-04-12 05:00 | 5:00 | 345.6 | 175.5 | 48.5 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 8.4188 | 0 | 60.3901 | -22.1089 | 8.8 | -64 | 345.6
2021-04-12 06:00 | 6:00 | 342.6 | 175.5 | 48.5 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 54.9871 | -16.9455 | 67.3987 | -40.7403 | 0 | -64 | 342.6
2021-04-12 07:00 | 7:00 | 328.7 | 175.5 | 48.2 | 41.9 | 4.8 | 47.5 | 111.8076 | -51.9128 | 67.2628 | -52.3576 | 0 | -64 | 328.7
2021-04-12 08:00 | 8:00 | 345.5 | 175.5 | 48.5 | 41.9 | 4.8 | 47.5 | 165.0375 | -80.9185 | 67.352 | -59.171 | 0 | -65 | 345.5
2021-04-12 09:00 | 9:00 | 360.4 | 175.5 | 48.8 | 41.9 | 4.8 | 47.5 | 203.0985 | -99.58 | 62.7428 | -59.3613 | 0 | -65 | 360.4
2021-04-12 10:00 | 10:00 | 356.4 | 175.5 | 48.7 | 41.9 | 4.8 | 47.5 | 222.111 | -124.5081 | 64.0083 | -58.6112 | 0 | -65 | 356.4
2021-04-12 11:00 | 11:00 | 359.3 | 175.5 | 48.8 | 41.9 | 4.8 | 47.5 | 227.8752 | -127.7393 | 63.5557 | -57.8916 | 0 | -65 | 359.3
2021-04-12 12:00 | 12:00 | 341.7 | 175.5 | 48.4 | 41.9 | 4.8 | 47.5 | 220.8094 | -139.2928 | 67.4434 | -60.36 | 0 | -65 | 341.7
2021-04-12 13:00 | 13:00 | 349.4 | 175.5 | 48.6 | 41.9 | 4.8 | 47.5 | 199.4973 | -104.6345 | 65.4541 | -64.2169 | 0 | -65 | 349.4
2021-04-12 14:00 | 14:00 | 347 | 175.5 | 48.5 | 41.9 | 4.8 | 47.5 | 159.1087 | -76.794 | 63.0589 | -51.5736 | 0 | -65 | 347
2021-04-12 15:00 | 15:00 | 347.8 | 175.5 | 48.6 | 45 | 4.8 | 47.5 | 98.4341 | -36.516 | 67.1714 | -37.6895 | 0 | -65 | 347.8
2021-04-12 16:00 | 16:00 | 354.5 | 175.5 | 48.7 | 68.3 | 4.8 | 47.5 | 46.3538 | -7.4155 | 69.7935 | -34.0318 | 0 | -65 | 354.5
2021-04-12 17:00 | 17:00 | 357 | 175.5 | 48.7 | 78.3 | 4.8 | 47.5 | 8.2296 | 0 | 80.5516 | -21.5812 | 0 | -65 | 357
2021-04-12 18:00 | 18:00 | 374.9 | 175.5 | 49.1 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.5071 | -21.1071 | 16.8 | -65 | 374.9
2021-04-12 19:00 | 19:00 | 370 | 175.5 | 49 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.9996 | -21.0996 | 11.5 | -65 | 370
2021-04-12 20:00 | 20:00 | 352.5 | 175.5 | 48.6 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.598 | -25.298 | 0 | -65 | 352.5
2021-04-12 21:00 | 21:00 | 335.4 | 175.5 | 48.3 | 68.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.8018 | -37.4018 | 0 | -65 | 335.4
2021-04-12 22:00 | 22:00 | 316.8 | 175.5 | 47.9 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.1248 | -45.9248 | 0 | -64 | 316.8
2021-04-12 23:00 | 23:00 | 317.8 | 175.5 | 48 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.0951 | -29.4951 | 0 | -64 | 317.8
2021-04-13 | 0:00 | 302.9 | 175.5 | 47.7 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.235 | -36.235 | 0 | -64 | 302.9
2021-04-13 01:00 | 1:00 | 312.9 | 175.5 | 47.9 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.5474 | -35.7474 | 0 | -64 | 312.9
2021-04-13 02:00 | 2:00 | 323.3 | 175.5 | 48.1 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.6384 | -37.1384 | 0 | -64 | 323.3
2021-04-13 03:00 | 3:00 | 336.7 | 175.5 | 48.3 | 68.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.5196 | -38.8196 | 0 | -64 | 336.7
2021-04-13 04:00 | 4:00 | 342.8 | 175.5 | 48.5 | 71.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.6342 | -48.0342 | 0 | -64 | 342.8
2021-04-13 05:00 | 5:00 | 340.5 | 175.5 | 48.4 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 7.0532 | 0 | 115.0419 | -55.6951 | 0 | -64 | 340.5
2021-04-13 06:00 | 6:00 | 340.9 | 175.5 | 48.4 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 26.103 | 0 | 108.1713 | -57.1743 | 0 | -64 | 340.9
2021-04-13 07:00 | 7:00 | 342.1 | 175.5 | 48.4 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 45.1276 | -3.5512 | 102.2498 | -56.2262 | 0 | -64 | 342.1
2021-04-13 08:00 | 8:00 | 356.5 | 175.5 | 48.7 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 67.7165 | -13.1125 | 99.4008 | -51.3048 | 0 | -65 | 356.5
2021-04-13 09:00 | 9:00 | 363.3 | 175.5 | 48.9 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 78.373 | -18.1219 | 103.3794 | -54.3305 | 0 | -65 | 363.3
2021-04-13 10:00 | 10:00 | 369.1 | 175.5 | 49 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 88.7509 | -23.7985 | 116.4876 | -66.44 | 0 | -65 | 369.1
2021-04-13 11:00 | 11:00 | 381.8 | 175.5 | 49.2 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 81.6085 | -14.7733 | 126.4791 | -65.8143 | 0 | -65 | 381.8
2021-04-13 12:00 | 12:00 | 368.8 | 175.5 | 49 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 58.5137 | -10.3331 | 115.2667 | -67.6473 | 0 | -65 | 368.8
2021-04-13 13:00 | 13:00 | 386.9 | 175.5 | 49.3 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 39.8689 | 0 | 126.0269 | -62.2958 | 0 | -65 | 386.9
2021-04-13 14:00 | 14:00 | 381.4 | 175.5 | 49.2 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 30.427 | 0 | 135.5195 | -68.1465 | 0 | -65 | 381.4
2021-04-13 15:00 | 15:00 | 374.4 | 175.5 | 49.1 | 68.5 | 4.8 | 47.5 | 24.8893 | 0 | 139.7233 | -70.6126 | 0 | -65 | 374.4
2021-04-13 16:00 | 16:00 | 378.8 | 175.5 | 49.2 | 75 | 4.8 | 47.5 | 13.0712 | 0 | 144.3267 | -65.5979 | 0 | -65 | 378.8
2021-04-13 17:00 | 17:00 | 373.6 | 175.5 | 49.1 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 3.1095 | 0 | 138.4578 | -56.6673 | 0 | -65 | 373.6
2021-04-13 18:00 | 18:00 | 381.9 | 175.5 | 49.2 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | 0 | 133.3942 | -42.7068 | 0 | -65 | 381.9
2021-04-13 19:00 | 19:00 | 374.8 | 175.5 | 49.1 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | 0 | 131.9481 | -48.2607 | 0 | -65 | 374.8
2021-04-13 20:00 | 20:00 | 356.6 | 175.5 | 48.7 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.6022 | -54.7022 | 0 | -65 | 356.6
2021-04-13 21:00 | 21:00 | 335.2 | 175.5 | 48.3 | 69.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.3839 | -31.5839 | 0 | -65 | 335.2
2021-04-13 22:00 | 22:00 | 320.7 | 175.5 | 48 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.9208 | -54.3208 | 0 | -64 | 320.7
2021-04-13 23:00 | 23:00 | 320 | 175.5 | 48 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.1904 | -63.2904 | 0 | -64 | 320
2021-04-14 | 0:00 | 312 | 175.5 | 47.8 | 44.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.8803 | -80.1803 | 0 | -64 | 312
2021-04-14 01:00 | 1:00 | 325.2 | 175.5 | 48.1 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.9398 | -58.3398 | 0 | -64 | 325.2
2021-04-14 02:00 | 2:00 | 335.6 | 175.5 | 48.3 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.9185 | -68.7185 | 0 | -64 | 335.6
2021-04-14 03:00 | 3:00 | 346.1 | 175.5 | 48.5 | 73.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.9866 | -64.4866 | 0 | -64 | 346.1
2021-04-14 04:00 | 4:00 | 351.9 | 175.5 | 48.6 | 77.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.9227 | -57.7227 | 0 | -64 | 351.9
2021-04-14 05:00 | 5:00 | 346.1 | 175.5 | 48.5 | 69 | 4.8 | 47.5 | 7.7999 | 0 | 114.7699 | -57.7698 | 0 | -64 | 346.1
2021-04-14 06:00 | 6:00 | 344.5 | 175.5 | 48.5 | 59 | 4.8 | 47.5 | 41.0067 | -6.325 | 104.9611 | -66.4428 | 0 | -64 | 344.5
2021-04-14 07:00 | 7:00 | 342.5 | 175.5 | 48.4 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 81.5206 | -28.5843 | 102.2944 | -68.1307 | 0 | -64 | 342.5
2021-04-14 08:00 | 8:00 | 369.6 | 175.5 | 49 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 110.847 | -38.5149 | 107.3584 | -65.0905 | 0 | -65 | 369.6
2021-04-14 09:00 | 9:00 | 379.8 | 175.5 | 49.2 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 128.797 | -47.1484 | 110.0693 | -67.1179 | 0 | -65 | 379.8
2021-04-14 10:00 | 10:00 | 389.9 | 175.5 | 49.4 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 153.4844 | -60.4906 | 114.0483 | -72.5421 | 0 | -65 | 389.9
2021-04-14 11:00 | 11:00 | 402.1 | 175.5 | 49.6 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 135.5344 | -44.1666 | 122.0926 | -66.9604 | 0 | -65 | 402.1
2021-04-14 12:00 | 12:00 | 370.3 | 175.5 | 49 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 108.0159 | -37.7864 | 133.2583 | -88.1878 | 0 | -65 | 370.3
2021-04-14 13:00 | 13:00 | 379.4 | 175.5 | 49.2 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 101.6822 | -30.164 | 134.2986 | -81.6168 | 0 | -65 | 379.4
2021-04-14 14:00 | 14:00 | 378.5 | 175.5 | 49.2 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 95.8167 | -26.341 | 131.4959 | -77.6716 | 0 | -65 | 378.5
2021-04-14 15:00 | 15:00 | 372.3 | 175.5 | 49 | 62 | 4.8 | 47.5 | 72.76 | -19.0082 | 114.7253 | -69.9771 | 0 | -65 | 372.3
2021-04-14 16:00 | 16:00 | 367.1 | 175.5 | 48.9 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 34.9901 | 0 | 102.1142 | -56.2043 | 0 | -65 | 367.1
2021-04-14 17:00 | 17:00 | 366.9 | 175.5 | 48.9 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 9.38 | 0 | 124.0376 | -56.7176 | 0 | -65 | 366.9
2021-04-14 18:00 | 18:00 | 381.9 | 175.5 | 49.2 | 81 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | 0 | 123.9017 | -35.0143 | 0 | -65 | 381.9
2021-04-14 19:00 | 19:00 | 377.1 | 175.5 | 49.1 | 81 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.6574 | -26.4574 | 0 | -65 | 377.1
2021-04-14 20:00 | 20:00 | 358.8 | 175.5 | 48.8 | 81 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.2159 | -34.0159 | 0 | -65 | 358.8
2021-04-14 21:00 | 21:00 | 340.7 | 175.5 | 48.4 | 78.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.8487 | -50.2487 | 0 | -65 | 340.7
2021-04-14 22:00 | 22:00 | 323.2 | 175.5 | 48.1 | 68.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.1055 | -44.7055 | 0 | -64 | 323.2
2021-04-14 23:00 | 23:00 | 326.6 | 175.5 | 48.1 | 68.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.5577 | -41.1577 | 0 | -64 | 326.6
2021-04-15 | 0:00 | 325.5 | 175.5 | 48.1 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.7596 | -22.0596 | 1 | -64 | 325.5
2021-04-15 01:00 | 1:00 | 335.2 | 175.5 | 48.3 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.299 | -28.299 | 0 | -64 | 335.2
2021-04-15 02:00 | 2:00 | 346.3 | 175.5 | 48.5 | 75.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.0738 | -34.2738 | 0 | -64 | 346.3
2021-04-15 03:00 | 3:00 | 357.7 | 175.5 | 48.8 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.3604 | -27.2604 | 0 | -64 | 357.7
2021-04-15 04:00 | 4:00 | 364.6 | 175.5 | 48.9 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.1012 | -22.1012 | 3.9 | -64 | 364.6
2021-04-15 05:00 | 5:00 | 354.9 | 175.5 | 48.7 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 10.29 | 0 | 79.1505 | -25.1405 | 0 | -64 | 354.9
2021-04-15 06:00 | 6:00 | 351 | 175.5 | 48.6 | 63 | 4.8 | 47.5 | 56.6819 | -15.1815 | 88.4178 | -54.3182 | 0 | -64 | 351
2021-04-15 07:00 | 7:00 | 343.7 | 175.5 | 48.5 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 111.5551 | -49.1937 | 108.8488 | -83.4102 | 0 | -64 | 343.7
2021-04-15 08:00 | 8:00 | 374 | 175.5 | 49.1 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 143.3464 | -59.4168 | 110.7021 | -76.1317 | 0 | -65 | 374
2021-04-15 09:00 | 9:00 | 380.6 | 175.5 | 49.2 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 161.6621 | -69.0748 | 103.7869 | -71.3742 | 0 | -65 | 380.6
2021-04-15 10:00 | 10:00 | 382.5 | 175.5 | 49.2 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 177.9068 | -80.3104 | 119.0204 | -89.7168 | 0 | -65 | 382.5
2021-04-15 11:00 | 11:00 | 375.1 | 175.5 | 49.1 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 163.0277 | -73.9022 | 136.5577 | -106.0832 | 0 | -65 | 375.1
2021-04-15 12:00 | 12:00 | 362.5 | 175.5 | 48.8 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 166.922 | -81.7547 | 144.9296 | -122.7969 | 0 | -65 | 362.5
2021-04-15 13:00 | 13:00 | 368.8 | 175.5 | 49 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 154.9753 | -70.7524 | 136.6933 | -107.5162 | 0 | -65 | 368.8
2021-04-15 14:00 | 14:00 | 355 | 175.5 | 48.7 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 130.2878 | -58.7419 | 128.9185 | -101.0644 | 0 | -65 | 355
2021-04-15 15:00 | 15:00 | 346.4 | 175.5 | 48.5 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 97.0944 | -39.1353 | 126.8399 | -93.799 | 0 | -65 | 346.4
2021-04-15 16:00 | 16:00 | 356.6 | 175.5 | 48.7 | 62.5 | 4.8 | 47.5 | 55.8724 | -13.3234 | 111.9676 | -71.9166 | 0 | -65 | 356.6
2021-04-15 17:00 | 17:00 | 357.1 | 175.5 | 48.7 | 75.5 | 4.8 | 47.5 | 11.8701 | 0 | 97.6384 | -39.4085 | 0 | -65 | 357.1
2021-04-15 18:00 | 18:00 | 374.8 | 175.5 | 49.1 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.2586 | -21.0586 | 16.1 | -65 | 374.8
2021-04-15 19:00 | 19:00 | 375 | 175.5 | 49.1 | 84.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.4476 | -19.9476 | 40 | -65 | 375
2021-04-15 20:00 | 20:00 | 358.5 | 175.5 | 48.8 | 84.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.9657 | -21.0657 | 36.4 | -65 | 358.5
2021-04-15 21:00 | 21:00 | 342.9 | 175.5 | 48.5 | 84.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.7173 | -21.1173 | 25.4 | -65 | 342.9
2021-04-15 22:00 | 22:00 | 330.6 | 175.5 | 48.2 | 74.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.0953 | -22.0953 | 18 | -64 | 330.6
2021-04-15 23:00 | 23:00 | 331.5 | 175.5 | 48.2 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.2652 | -22.0652 | 17.7 | -64 | 331.5
2021-04-16 | 0:00 | 324.4 | 175.5 | 48.1 | 72.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.7791 | -22.0791 | 14.4 | -64 | 324.4
2021-04-16 01:00 | 1:00 | 333.1 | 175.5 | 48.3 | 81.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.0614 | -22.0614 | 15.1 | -64 | 333.1
2021-04-16 02:00 | 2:00 | 342.6 | 175.5 | 48.5 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.7448 | -22.1448 | 23.4 | -64 | 342.6
2021-04-16 03:00 | 3:00 | 354.8 | 175.5 | 48.7 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.8811 | -18.8811 | 40 | -64 | 354.8
2021-04-16 04:00 | 4:00 | 360.3 | 175.5 | 48.8 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.7048 | -12.3048 | 40 | -64 | 360.3
2021-04-16 05:00 | 5:00 | 353.7 | 175.5 | 48.7 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 11.7562 | 0 | 45.6559 | -22.1121 | 22.6 | -64 | 353.7
2021-04-16 06:00 | 6:00 | 347 | 175.5 | 48.5 | 70.7 | 4.8 | 47.5 | 51.4986 | -14.559 | 62.6514 | -35.591 | 0 | -64 | 347
2021-04-16 07:00 | 7:00 | 330.8 | 175.5 | 48.2 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 98.0923 | -45.5913 | 98.2712 | -79.3722 | 0 | -64 | 330.8
2021-04-16 08:00 | 8:00 | 344.2 | 175.5 | 48.5 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 148.5289 | -72.8247 | 126.613 | -116.8172 | 0 | -65 | 344.2
2021-04-16 09:00 | 9:00 | 365.9 | 175.5 | 48.9 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 187.7784 | -92.0686 | 137.825 | -126.7348 | 0 | -65 | 365.9
2021-04-16 10:00 | 10:00 | 372.7 | 175.5 | 49.1 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 209.3816 | -102.661 | 142.4444 | -135.765 | 0 | -65 | 372.7
2021-04-16 11:00 | 11:00 | 367 | 175.5 | 48.9 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 209.9758 | -102.9522 | 141.237 | -140.3606 | 0 | -65 | 367
2021-04-16 12:00 | 12:00 | 347.2 | 175.5 | 48.5 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 200.7483 | -112.533 | 133.0777 | -132.793 | 0 | -65 | 347.2
2021-04-16 13:00 | 13:00 | 357.7 | 175.5 | 48.8 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 168.2743 | -82.5058 | 124.8506 | -111.9191 | 0 | -65 | 357.7
2021-04-16 14:00 | 14:00 | 352.3 | 175.5 | 48.6 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 140.4392 | -66.9825 | 112.7806 | -92.7373 | 0 | -65 | 352.3
2021-04-16 15:00 | 15:00 | 350.9 | 175.5 | 48.6 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 90.9625 | -32.9816 | 99.4475 | -65.3284 | 0 | -65 | 350.9
2021-04-16 16:00 | 16:00 | 356.7 | 175.5 | 48.7 | 68.2 | 4.8 | 47.5 | 39.4133 | -3.5397 | 100.3051 | -59.1787 | 0 | -65 | 356.7
2021-04-16 17:00 | 17:00 | 356.4 | 175.5 | 48.7 | 80.7 | 4.8 | 47.5 | 7.4075 | 0 | 111.8316 | -55.0391 | 0 | -65 | 356.4
2021-04-16 18:00 | 18:00 | 371 | 175.5 | 49 | 80.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | 0 | 116.8952 | -38.4078 | 0 | -65 | 371
2021-04-16 19:00 | 19:00 | 366.7 | 175.5 | 48.9 | 80.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0766 | 0 | 115.1332 | -40.9098 | 0 | -65 | 366.7
2021-04-16 20:00 | 20:00 | 347.2 | 175.5 | 48.5 | 73.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.422 | -58.322 | 0 | -65 | 347.2
2021-04-16 21:00 | 21:00 | 333.7 | 175.5 | 48.3 | 64.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.5451 | -56.7451 | 0 | -65 | 333.7
2021-04-16 22:00 | 22:00 | 315.9 | 175.5 | 47.9 | 54.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.7299 | -56.0299 | 0 | -64 | 315.9
2021-04-16 23:00 | 23:00 | 316.5 | 175.5 | 47.9 | 52.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.8488 | -56.5488 | 0 | -64 | 316.5
2021-04-17 | 0:00 | 311.1 | 175.5 | 47.8 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.5897 | -66.9897 | 0 | -60 | 311.1
2021-04-17 01:00 | 1:00 | 320.1 | 175.5 | 48 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.6936 | -74.2936 | 0 | -60 | 320.1
2021-04-17 02:00 | 2:00 | 332.1 | 175.5 | 48.2 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.6936 | -72.4936 | 0 | -60 | 332.1
2021-04-17 03:00 | 3:00 | 338.8 | 175.5 | 48.4 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.8802 | -71.8802 | 0 | -60 | 338.8
2021-04-17 04:00 | 4:00 | 343.2 | 175.5 | 48.5 | 71.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.0716 | -70.4716 | 0 | -60 | 343.2
2021-04-17 05:00 | 5:00 | 333.6 | 175.5 | 48.3 | 61.3 | 4.8 | 47.5 | 6.3337 | 0 | 115.4494 | -65.5831 | 0 | -60 | 333.6
2021-04-17 06:00 | 6:00 | 329.3 | 175.5 | 48.2 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 22.21 | 0 | 104.7363 | -62.7463 | 0 | -60 | 329.3
2021-04-17 07:00 | 7:00 | 329 | 175.5 | 48.2 | 48.8 | 4.8 | 47.5 | 36.836 | -7.0402 | 107.8998 | -73.4956 | 0 | -60 | 329
2021-04-17 08:00 | 8:00 | 348.3 | 175.5 | 48.6 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 48.7941 | -8.1378 | 93.7512 | -53.6075 | 0 | -60 | 348.3
2021-04-17 09:00 | 9:00 | 359.2 | 175.5 | 48.8 | 54 | 4.8 | 47.5 | 53.964 | -8.6601 | 92.6216 | -49.3255 | 0 | -60 | 359.2
2021-04-17 10:00 | 10:00 | 359.7 | 175.5 | 48.8 | 53.6 | 4.8 | 47.5 | 57.4139 | -10.1909 | 84.078 | -41.801 | 0 | -60 | 359.7
2021-04-17 11:00 | 11:00 | 367.4 | 175.5 | 48.9 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 59.4237 | -10.8914 | 84.214 | -41.4463 | 0 | -60 | 367.4
2021-04-17 12:00 | 12:00 | 355.4 | 175.5 | 48.7 | 57.5 | 4.8 | 47.5 | 52.4844 | -9.6593 | 80.1462 | -41.5713 | 0 | -60 | 355.4
2021-04-17 13:00 | 13:00 | 352.9 | 175.5 | 48.7 | 68 | 4.8 | 47.5 | 36.9492 | -3.4624 | 71.3752 | -36.462 | 0 | -60 | 352.9
2021-04-17 14:00 | 14:00 | 351.9 | 175.5 | 48.6 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 29.3519 | -0.70679 | 72.3246 | -38.8697 | 0 | -60 | 351.9
2021-04-17 15:00 | 15:00 | 344.5 | 175.5 | 48.5 | 77 | 4.8 | 47.5 | 17.9747 | 0 | 67.216 | -33.9907 | 0 | -60 | 344.5
2021-04-17 16:00 | 16:00 | 343.8 | 175.5 | 48.5 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 8.8485 | 0 | 61.8384 | -26.0869 | 0.2 | -60 | 343.8
2021-04-17 17:00 | 17:00 | 348.4 | 175.5 | 48.6 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 2.5533 | 0 | 59.4412 | -26.0945 | 12.8 | -60 | 348.4
2021-04-17 18:00 | 18:00 | 358.4 | 175.5 | 48.8 | 84.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.9105 | -26.1105 | 26.7 | -60 | 358.4
2021-04-17 19:00 | 19:00 | 350.8 | 175.5 | 48.6 | 84.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.2227 | -26.1227 | 18 | -60 | 350.8
2021-04-17 20:00 | 20:00 | 336 | 175.5 | 48.3 | 81.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.6663 | -26.0663 | 12.6 | -60 | 336
2021-04-17 21:00 | 21:00 | 321.3 | 175.5 | 48 | 73.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.7748 | -26.0748 | 9.1 | -60 | 321.3
2021-04-17 22:00 | 22:00 | 308.6 | 175.5 | 47.8 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.4286 | -26.1286 | 10 | -60 | 308.6
2021-04-17 23:00 | 23:00 | 310.7 | 175.5 | 47.8 | 63.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.6495 | -26.0495 | 10.7 | -60 | 310.7
2021-04-18 | 0:00 | 303.8 | 175.5 | 47.7 | 69.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.3904 | -25.3904 | 0 | -60 | 303.8
2021-04-18 01:00 | 1:00 | 316.1 | 175.5 | 47.9 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.1866 | -25.6866 | 0 | -60 | 316.1
2021-04-18 02:00 | 2:00 | 328 | 175.5 | 48.2 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.0464 | -28.0464 | 0 | -60 | 328
2021-04-18 03:00 | 3:00 | 335.5 | 175.5 | 48.3 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.5218 | -25.7218 | 0 | -60 | 335.5
2021-04-18 04:00 | 4:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.2014 | -31.3014 | 0 | -60 | 338.1
2021-04-18 05:00 | 5:00 | 332.4 | 175.5 | 48.2 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 4.7649 | 0 | 82.4049 | -51.1698 | 0 | -60 | 332.4
2021-04-18 06:00 | 6:00 | 321.9 | 175.5 | 48 | 70.4 | 4.8 | 47.5 | 10.8709 | 0 | 85.7044 | -60.8753 | 0 | -60 | 321.9
2021-04-18 07:00 | 7:00 | 312 | 175.5 | 47.8 | 54.1 | 4.8 | 47.5 | 18.0133 | -1.0269 | 82.7215 | -57.4079 | 0 | -60 | 312
2021-04-18 08:00 | 8:00 | 323.8 | 175.5 | 48.1 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 24.6108 | -1.7529 | 95.2883 | -63.9462 | 0 | -60 | 323.8
2021-04-18 09:00 | 9:00 | 337.5 | 175.5 | 48.4 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 31.5761 | -3.1541 | 106.6789 | -70.3009 | 0 | -60 | 337.5
2021-04-18 10:00 | 10:00 | 339.3 | 175.5 | 48.4 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 34.699 | -4.4036 | 102.4304 | -66.2258 | 0 | -60 | 339.3
2021-04-18 11:00 | 11:00 | 331.9 | 175.5 | 48.2 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 44.1803 | -12.1006 | 95.4239 | -65.3036 | 0 | -60 | 331.9
2021-04-18 12:00 | 12:00 | 321.1 | 175.5 | 48 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 53.1419 | -20.682 | 68.3477 | -49.2076 | 0 | -60 | 321.1
2021-04-18 13:00 | 13:00 | 320.6 | 175.5 | 48 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 65.0493 | -29.1269 | 70.6069 | -55.4293 | 0 | -60 | 320.6
2021-04-18 14:00 | 14:00 | 319.7 | 175.5 | 48 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 50.8411 | -19.9215 | 73.3203 | -54.0399 | 0 | -60 | 319.7
2021-04-18 15:00 | 15:00 | 319.6 | 175.5 | 48 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 32.6013 | -7.4456 | 68.2117 | -43.8674 | 0 | -60 | 319.6
2021-04-18 16:00 | 16:00 | 320.2 | 175.5 | 48 | 73 | 4.8 | 47.5 | 17.014 | -2.9321 | 55.8255 | -38.5074 | 0 | -60 | 320.2
2021-04-18 17:00 | 17:00 | 335.8 | 175.5 | 48.3 | 83 | 4.8 | 47.5 | 3.7171 | 0 | 65.3181 | -32.3352 | 0 | -60 | 335.8
2021-04-18 18:00 | 18:00 | 355.4 | 175.5 | 48.7 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.2583 | -36.3583 | 0 | -60 | 355.4
2021-04-18 19:00 | 19:00 | 352.5 | 175.5 | 48.6 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0.1906 | 0 | 92.0335 | -39.1241 | 0 | -60 | 352.5
2021-04-18 20:00 | 20:00 | 341.6 | 175.5 | 48.4 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.3455 | -66.9455 | 0 | -60 | 341.6
2021-04-18 21:00 | 21:00 | 322.8 | 175.5 | 48.1 | 73 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.7424 | -77.8424 | 0 | -60 | 322.8
2021-04-18 22:00 | 22:00 | 303.5 | 175.5 | 47.7 | 57.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.4156 | -91.3156 | 0 | -60 | 303.5
2021-04-18 23:00 | 23:00 | 308.7 | 175.5 | 47.8 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.411 | -99.011 | 0 | -60 | 308.7
2021-04-19 | 0:00 | 303.4 | 175.5 | 47.7 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 150.9305 | -108.1305 | 0 | -64 | 303.4
2021-04-19 01:00 | 1:00 | 314.8 | 175.5 | 47.9 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.811 | -101.211 | 0 | -64 | 314.8
2021-04-19 02:00 | 2:00 | 327.8 | 175.5 | 48.2 | 76 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.8168 | -91.0168 | 0 | -64 | 327.8
2021-04-19 03:00 | 3:00 | 338.3 | 175.5 | 48.4 | 84 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.4685 | -94.3685 | 0 | -64 | 338.3
2021-04-19 04:00 | 4:00 | 343.9 | 175.5 | 48.5 | 83.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | 0 | 147.9473 | -100.2599 | 0 | -64 | 343.9
2021-04-19 05:00 | 5:00 | 345.4 | 175.5 | 48.5 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 10.0995 | 0 | 156.4333 | -105.7328 | 0 | -64 | 345.4
2021-04-19 06:00 | 6:00 | 345.7 | 175.5 | 48.5 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 33.9908 | -5.9698 | 162.8943 | -119.8153 | 0 | -64 | 345.7
2021-04-19 07:00 | 7:00 | 344.8 | 175.5 | 48.5 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 66.5908 | -23.1025 | 156.2564 | -116.3447 | 0 | -64 | 344.8
2021-04-19 08:00 | 8:00 | 371.7 | 175.5 | 49 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 96.9419 | -32.8959 | 148.1259 | -101.3719 | 0 | -65 | 371.7
2021-04-19 09:00 | 9:00 | 383.7 | 175.5 | 49.3 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 122.1475 | -44.9521 | 137.4175 | -92.1129 | 0 | -65 | 383.7
2021-04-19 10:00 | 10:00 | 383 | 175.5 | 49.3 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 146.2914 | -61.2561 | 129.6426 | -92.8779 | 0 | -65 | 383
2021-04-19 11:00 | 11:00 | 378.8 | 175.5 | 49.2 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 170.3594 | -79.5287 | 134.8867 | -108.0174 | 0 | -65 | 378.8
2021-04-19 12:00 | 12:00 | 353.7 | 175.5 | 48.7 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 172.0153 | -84.3401 | 137.4175 | -131.9927 | 0 | -65 | 353.7
2021-04-19 13:00 | 13:00 | 376.3 | 175.5 | 49.1 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 166.4664 | -77.7744 | 134.84 | -108.232 | 0 | -65 | 376.3
2021-04-19 14:00 | 14:00 | 365.3 | 175.5 | 48.9 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 143.3083 | -66.2516 | 138.547 | -111.1037 | 0 | -65 | 365.3
2021-04-19 15:00 | 15:00 | 353.9 | 175.5 | 48.7 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 100.7349 | -41.1294 | 133.4856 | -99.7911 | 0 | -65 | 353.9
2021-04-19 16:00 | 16:00 | 354.7 | 175.5 | 48.7 | 72 | 4.8 | 47.5 | 55.8598 | -18.661 | 130.411 | -96.4098 | 0 | -65 | 354.7
2021-04-19 17:00 | 17:00 | 352 | 175.5 | 48.6 | 84.5 | 4.8 | 47.5 | 12.0087 | 0 | 118.3877 | -74.2964 | 0 | -65 | 352
2021-04-19 18:00 | 18:00 | 367.1 | 175.5 | 48.9 | 84.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.6788 | -27.7788 | 0 | -65 | 367.1
2021-04-19 19:00 | 19:00 | 363.3 | 175.5 | 48.9 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0507 | 0 | 86.9253 | -20.676 | 0 | -65 | 363.3
2021-04-19 20:00 | 20:00 | 341.9 | 175.5 | 48.4 | 84 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.144 | -25.444 | 0 | -65 | 341.9
2021-04-19 21:00 | 21:00 | 326.6 | 175.5 | 48.1 | 84 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.56 | -30.86 | 0 | -65 | 326.6
2021-04-19 22:00 | 22:00 | 306.3 | 175.5 | 47.7 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0.026 | 0 | 63.8723 | -43.0983 | 0 | -64 | 306.3
2021-04-19 23:00 | 23:00 | 309.1 | 175.5 | 47.8 | 75.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.0464 | -34.9464 | 0 | -64 | 309.1
2021-04-20 | 0:00 | 301.6 | 175.5 | 47.6 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.9783 | -36.5783 | 0 | -64 | 301.6
2021-04-20 01:00 | 1:00 | 311.5 | 175.5 | 47.8 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.5558 | -47.2558 | 0 | -64 | 311.5
2021-04-20 02:00 | 2:00 | 325.6 | 175.5 | 48.1 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.2182 | -47.1182 | 0 | -64 | 325.6
2021-04-20 03:00 | 3:00 | 335.8 | 175.5 | 48.3 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.078 | -45.978 | 0 | -64 | 335.8
2021-04-20 04:00 | 4:00 | 342.4 | 175.5 | 48.4 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.5238 | -40.9238 | 0 | -64 | 342.4
2021-04-20 05:00 | 5:00 | 335.8 | 175.5 | 48.3 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 11.8068 | 0 | 84.35 | -56.0568 | 0 | -64 | 335.8
2021-04-20 06:00 | 6:00 | 330.9 | 175.5 | 48.2 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 61.1943 | -29.091 | 77.7936 | -64.5969 | 0 | -64 | 330.9
2021-04-20 07:00 | 7:00 | 323.6 | 175.5 | 48.1 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 116.4599 | -57.1012 | 82.6769 | -81.4356 | 0 | -64 | 323.6
2021-04-20 08:00 | 8:00 | 345.1 | 175.5 | 48.5 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 160.6515 | -78.7683 | 100.8019 | -99.9851 | 0 | -65 | 345.1
2021-04-20 09:00 | 9:00 | 353.5 | 175.5 | 48.7 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 201.4937 | -112.9507 | 127.6087 | -125.2517 | 0 | -65 | 353.5
2021-04-20 10:00 | 10:00 | 368.3 | 175.5 | 49 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 218.4705 | -114.7924 | 144.7164 | -142.9945 | 0 | -65 | 368.3
2021-04-20 11:00 | 11:00 | 375.8 | 175.5 | 49.1 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 191.9499 | -94.1135 | 151.4267 | -136.4631 | 0 | -65 | 375.8
2021-04-20 12:00 | 12:00 | 342.4 | 175.5 | 48.4 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 185.7947 | -110.6775 | 156.5399 | -151.5571 | 0 | -65 | 342.4
2021-04-20 13:00 | 13:00 | 353.1 | 175.5 | 48.7 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 189.5231 | -99.5821 | 158.7757 | -158.2167 | 0 | -65 | 353.1
2021-04-20 14:00 | 14:00 | 334.3 | 175.5 | 48.3 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 151.512 | -84.744 | 161.8297 | -156.4977 | 0 | -65 | 334.3
2021-04-20 15:00 | 15:00 | 332.8 | 175.5 | 48.3 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 111.5425 | -53.5201 | 159.0951 | -146.5175 | 0 | -65 | 332.8
2021-04-20 16:00 | 16:00 | 349.2 | 175.5 | 48.6 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 66.92 | -24.1474 | 154.551 | -116.4236 | 0 | -65 | 349.2
2021-04-20 17:00 | 17:00 | 346 | 175.5 | 48.5 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 15.4473 | 0 | 156.5399 | -110.3872 | 0 | -65 | 346
2021-04-20 18:00 | 18:00 | 360.7 | 175.5 | 48.8 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 153.5926 | -90.0926 | 0 | -65 | 360.7
2021-04-20 19:00 | 19:00 | 363.1 | 175.5 | 48.9 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 150.1127 | -84.3127 | 0 | -65 | 363.1
2021-04-20 20:00 | 20:00 | 345.9 | 175.5 | 48.5 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 151.2502 | -99.2502 | 0 | -65 | 345.9
2021-04-20 21:00 | 21:00 | 326.5 | 175.5 | 48.1 | 71.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 150.8584 | -106.6584 | 0 | -65 | 326.5
2021-04-20 22:00 | 22:00 | 315.2 | 175.5 | 47.9 | 55.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.3391 | -100.3391 | 0 | -64 | 315.2
2021-04-20 23:00 | 23:00 | 318.9 | 175.5 | 48 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.0777 | -91.3777 | 0 | -64 | 318.9
2021-04-21 | 0:00 | 306.1 | 175.5 | 47.7 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.9018 | -95.1018 | 0 | -64 | 306.1
2021-04-21 01:00 | 1:00 | 317.9 | 175.5 | 48 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.2476 | -92.8476 | 0 | -64 | 317.9
2021-04-21 02:00 | 2:00 | 330.7 | 175.5 | 48.2 | 73.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 134.976 | -89.976 | 0 | -64 | 330.7
2021-04-21 03:00 | 3:00 | 336.9 | 175.5 | 48.3 | 80.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.411 | -86.511 | 0 | -64 | 336.9
2021-04-21 04:00 | 4:00 | 342.3 | 175.5 | 48.4 | 86.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | 0 | 128.5576 | -85.0702 | 0 | -64 | 342.3
2021-04-21 05:00 | 5:00 | 335.5 | 175.5 | 48.3 | 76.6 | 4.8 | 47.5 | 11.9454 | 0 | 131.5405 | -96.6859 | 0 | -64 | 335.5
2021-04-21 06:00 | 6:00 | 326.6 | 175.5 | 48.1 | 53.9 | 4.8 | 47.5 | 54.1152 | -21.3657 | 129.9142 | -101.8637 | 0 | -64 | 326.6
2021-04-21 07:00 | 7:00 | 313.8 | 175.5 | 47.9 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 109.9624 | -61.6411 | 136.4239 | -135.3452 | 0 | -64 | 313.8
2021-04-21 08:00 | 8:00 | 337.8 | 175.5 | 48.4 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 172.2431 | -102.6049 | 134.3432 | -130.0814 | 0 | -65 | 337.8
2021-04-21 09:00 | 9:00 | 366.1 | 175.5 | 48.9 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 208.2311 | -109.4121 | 132.8974 | -130.0164 | 0 | -65 | 366.1
2021-04-21 10:00 | 10:00 | 373.1 | 175.5 | 49.1 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 212.6677 | -104.2717 | 138.547 | -138.443 | 0 | -65 | 373.1
2021-04-21 11:00 | 11:00 | 368 | 175.5 | 49 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 206.6385 | -108.5749 | 142.1613 | -136.7249 | 0 | -65 | 368
2021-04-21 12:00 | 12:00 | 345.5 | 175.5 | 48.5 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 205.0844 | -129.3729 | 147.6979 | -141.3094 | 0 | -65 | 346.1
2021-04-21 13:00 | 13:00 | 357.3 | 175.5 | 48.7 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 194.0229 | -101.7577 | 149.7572 | -148.9224 | 0 | -65 | 357.3
2021-04-21 14:00 | 14:00 | 353 | 175.5 | 48.7 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 159.3119 | -77.9232 | 143.1193 | -135.708 | 0 | -65 | 353
2021-04-21 15:00 | 15:00 | 350.4 | 175.5 | 48.6 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 106.8521 | -47.6383 | 128.0609 | -100.9747 | 0 | -65 | 350.4
2021-04-21 16:00 | 16:00 | 358.6 | 175.5 | 48.8 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 57.1489 | -18.9134 | 117.3473 | -84.6828 | 0 | -65 | 358.6
2021-04-21 17:00 | 17:00 | 357.5 | 175.5 | 48.8 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 12.9819 | 0 | 110.1606 | -65.8425 | 0 | -65 | 357.5
2021-04-21 18:00 | 18:00 | 369.4 | 175.5 | 49 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.8422 | -24.8422 | 0 | -65 | 369.4
2021-04-21 19:00 | 19:00 | 368.1 | 175.5 | 49 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.9996 | -22.2996 | 0 | -65 | 368.1
2021-04-21 20:00 | 20:00 | 350.7 | 175.5 | 48.6 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.7786 | -38.0786 | 0 | -65 | 350.7
2021-04-21 21:00 | 21:00 | 332.9 | 175.5 | 48.3 | 89.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.696 | -29.996 | 0 | -65 | 332.9
2021-04-21 22:00 | 22:00 | 320.4 | 175.5 | 48 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.3626 | -31.5626 | 0 | -64 | 320.4
2021-04-21 23:00 | 23:00 | 322.9 | 175.5 | 48.1 | 85.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.5496 | -30.9496 | 0 | -64 | 322.9
2021-04-22 | 0:00 | 316.9 | 175.5 | 47.9 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.0972 | -21.6972 | 0 | -64 | 316.9
2021-04-22 01:00 | 1:00 | 326.2 | 175.5 | 48.1 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.2014 | -21.7014 | 0 | -64 | 326.2
2021-04-22 02:00 | 2:00 | 339.2 | 175.5 | 48.4 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.6979 | -28.3979 | 0 | -64 | 339.2
2021-04-22 03:00 | 3:00 | 349.7 | 175.5 | 48.6 | 86.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.5854 | -23.9854 | 0 | -64 | 349.7
2021-04-22 04:00 | 4:00 | 351.7 | 175.5 | 48.6 | 87.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.2753 | -29.0753 | 0 | -64 | 351.7
2021-04-22 05:00 | 5:00 | 344.3 | 175.5 | 48.5 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 9.8976 | 0 | 90.1356 | -45.1332 | 0 | -64 | 344.3
2021-04-22 06:00 | 6:00 | 348.4 | 175.5 | 48.6 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 49.6274 | -10.3719 | 79.8742 | -44.8297 | 0 | -64 | 348.4
2021-04-22 07:00 | 7:00 | 342.7 | 175.5 | 48.5 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 96.6128 | -42.7456 | 81.8635 | -61.9307 | 0 | -64 | 342.7
2021-04-22 08:00 | 8:00 | 368.1 | 175.5 | 49 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 139.2382 | -62.4936 | 89.3222 | -66.3668 | 0 | -65 | 368.1
2021-04-22 09:00 | 9:00 | 383.2 | 175.5 | 49.3 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 173.6595 | -80.0469 | 82.9931 | -62.1057 | 0 | -65 | 383.2
2021-04-22 10:00 | 10:00 | 379.8 | 175.5 | 49.2 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 192.0392 | -93.0743 | 69.5219 | -57.2868 | 0 | -65 | 379.8
2021-04-22 11:00 | 11:00 | 380 | 175.5 | 49.2 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 203.756 | -99.9024 | 59.3966 | -51.8502 | 0 | -65 | 380
2021-04-22 12:00 | 12:00 | 354.8 | 175.5 | 48.7 | 57.1 | 4.8 | 47.5 | 205.8051 | -122.5976 | 63.2842 | -60.2917 | 0 | -65 | 354.8
2021-04-22 13:00 | 13:00 | 361.9 | 175.5 | 48.8 | 57.1 | 4.8 | 47.5 | 197.385 | -110.6471 | 55.0125 | -48.5504 | 0 | -65 | 361.9
2021-04-22 14:00 | 14:00 | 352.8 | 175.5 | 48.7 | 59.7 | 4.8 | 47.5 | 166.2892 | -87.374 | 41.5877 | -36.3029 | 0 | -65 | 355.4
2021-04-22 15:00 | 15:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 118.6849 | -55.4681 | 33.8575 | -24.2743 | 0 | -65 | 346.8
2021-04-22 16:00 | 16:00 | 354.3 | 175.5 | 48.7 | 79.3 | 4.8 | 47.5 | 65.5036 | -22.3598 | 28.2971 | -7.9409 | 0 | -65 | 354.3
2021-04-22 17:00 | 17:00 | 353.1 | 175.5 | 48.7 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 15.346 | -0.92504 | 23.8681 | -9.3891 | 22.4 | -65 | 353.1
2021-04-22 18:00 | 18:00 | 367.3 | 175.5 | 48.9 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.5287 | 0 | 40 | -59.2287 | 367.3
2021-04-22 19:00 | 19:00 | 370.7 | 175.5 | 49 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.6239 | 0 | 40 | -55.0239 | 370.7
2021-04-22 20:00 | 20:00 | 352.8 | 175.5 | 48.7 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.4948 | -6.4948 | 40 | -65 | 352.8
2021-04-22 21:00 | 21:00 | 338.7 | 175.5 | 48.4 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.3185 | -10.3185 | 31.2 | -65 | 338.7
2021-04-22 22:00 | 22:00 | 320.2 | 175.5 | 48 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.3249 | -11.3249 | 24.1 | -64 | 320.2
2021-04-22 23:00 | 23:00 | 319.3 | 175.5 | 48 | 72.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.0255 | -11.3255 | 26.1 | -64 | 319.3
2021-04-23 | 0:00 | 317.1 | 175.5 | 47.9 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.5669 | -11.2669 | 22.7 | -64 | 317.1
2021-04-23 01:00 | 1:00 | 330.9 | 175.5 | 48.2 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.5836 | -11.2836 | 29.2 | -64 | 330.9
2021-04-23 02:00 | 2:00 | 347.4 | 175.5 | 48.5 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.3695 | -11.2695 | 38.4 | -64 | 347.4
2021-04-23 03:00 | 3:00 | 359.7 | 175.5 | 48.8 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.5158 | 0 | 40 | -63.0158 | 359.7
2021-04-23 04:00 | 4:00 | 361 | 175.5 | 48.8 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | 0 | 11.8427 | 0 | 40 | -60.0553 | 361
2021-04-23 05:00 | 5:00 | 352.7 | 175.5 | 48.7 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 12.716 | -5.0406 | 9.6728 | -6.2482 | 36.5 | -64 | 352.7
2021-04-23 06:00 | 6:00 | 344.2 | 175.5 | 48.5 | 80 | 4.8 | 47.5 | 64.076 | -21.8488 | 9.6728 | 0 | 0 | -64 | 344.2
2021-04-23 07:00 | 7:00 | 323.3 | 175.5 | 48.1 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 116.6492 | -65.3895 | 7.6835 | -6.5289 | 0 | -64 | 327.4143
2021-04-23 08:00 | 8:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 167.92 | -100.0292 | 8.9958 | -7.9866 | 0 | -65 | 343.2
2021-04-23 09:00 | 9:00 | 352.2 | 175.5 | 48.6 | 58 | 4.8 | 47.5 | 203.2764 | -121.091 | 7.3227 | -6.7081 | 0 | -65 | 352.2
2021-04-23 10:00 | 10:00 | 354.4 | 175.5 | 48.7 | 58 | 4.8 | 47.5 | 219.0647 | -137.1238 | 7.9555 | -4.9964 | 0 | -65 | 354.4
2021-04-23 11:00 | 11:00 | 358.4 | 175.5 | 48.8 | 58 | 4.8 | 47.5 | 228.3048 | -142.7836 | 8.227 | -4.9482 | 0 | -65 | 358.4
2021-04-23 12:00 | 12:00 | 342.8 | 175.5 | 48.5 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 229.1009 | -159.6353 | 12.7028 | -9.1684 | 0 | -65 | 342.8
2021-04-23 13:00 | 13:00 | 349 | 175.5 | 48.6 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 213.1108 | -134.436 | 18.4437 | -18.0185 | 0 | -65 | 349
2021-04-23 14:00 | 14:00 | 340.8 | 175.5 | 48.4 | 61.1 | 4.8 | 47.5 | 178.5756 | -112.6503 | 25.0869 | -21.3171 | 0 | -65 | 341.9951
2021-04-23 15:00 | 15:00 | 338 | 175.5 | 48.4 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 124.2213 | -60.9063 | 23.2799 | -20.8949 | 0 | -65 | 341
2021-04-23 16:00 | 16:00 | 343.9 | 175.5 | 48.5 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 69.1575 | -23.9204 | 23.1444 | -3.1815 | 0 | -65 | 343.9
2021-04-23 17:00 | 17:00 | 340.9 | 175.5 | 48.4 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 16.9642 | -2.96 | 18.9852 | -7.2894 | 21.4 | -65 | 340.9
2021-04-23 18:00 | 18:00 | 352 | 175.5 | 48.6 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1013 | 0 | 19.0761 | -10.2774 | 39.1 | -65 | 352
2021-04-23 19:00 | 19:00 | 357.9 | 175.5 | 48.8 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.1569 | -10.2569 | 34.8 | -65 | 357.9
2021-04-23 20:00 | 20:00 | 343.4 | 175.5 | 48.5 | 90.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.0613 | -10.2613 | 13.6 | -65 | 343.4
2021-04-23 21:00 | 21:00 | 329 | 175.5 | 48.2 | 80.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.3715 | -10.2715 | 8.2 | -65 | 329
2021-04-23 22:00 | 22:00 | 318.8 | 175.5 | 48 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.5243 | -11.3243 | 7.5 | -64 | 318.8
2021-04-23 23:00 | 23:00 | 320.7 | 175.5 | 48 | 63.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.9829 | -11.2829 | 4.6 | -64 | 320.7
2021-04-24 | 0:00 | 320.3 | 175.5 | 48 | 88.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.5029 | -40.2029 | 0 | -60 | 320.3
2021-04-24 01:00 | 1:00 | 327.8 | 175.5 | 48.2 | 88.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.2567 | -36.6567 | 0 | -60 | 327.8
2021-04-24 02:00 | 2:00 | 342.4 | 175.5 | 48.4 | 88.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.2735 | -27.7735 | 0 | -60 | 342.4
2021-04-24 03:00 | 3:00 | 352.9 | 175.5 | 48.7 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.1843 | -26.0843 | 0 | -60 | 352.9
2021-04-24 04:00 | 4:00 | 352.8 | 175.5 | 48.7 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0.026 | 0 | 68.4837 | -22.5097 | 0 | -60 | 352.8
2021-04-24 05:00 | 5:00 | 338.9 | 175.5 | 48.4 | 87.7 | 4.8 | 47.5 | 13.8032 | -0.053593 | 67.6682 | -46.4178 | 0 | -60 | 338.9
2021-04-24 06:00 | 6:00 | 327.3 | 175.5 | 48.1 | 77.7 | 4.8 | 47.5 | 53.1419 | -26.0559 | 65.5454 | -55.6962 | 0 | -60 | 330.5352
2021-04-24 07:00 | 7:00 | 313.9 | 175.5 | 47.9 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 99.306 | -59.1563 | 58.8551 | -58.0048 | 0 | -60 | 319
2021-04-24 08:00 | 8:00 | 319.2 | 175.5 | 48 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 145.5459 | -102.0408 | 56.0975 | -53.4026 | 0 | -60 | 319.2
2021-04-24 09:00 | 9:00 | 339.9 | 175.5 | 48.4 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 185.5542 | -123.5714 | 63.645 | -59.1278 | 0 | -60 | 339.9
2021-04-24 10:00 | 10:00 | 340.8 | 175.5 | 48.4 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 193.7445 | -129.0256 | 62.3352 | -59.6541 | 0 | -60 | 340.8
2021-04-24 11:00 | 11:00 | 334.2 | 175.5 | 48.3 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 174.6574 | -116.3144 | 62.6514 | -60.0944 | 0 | -60 | 334.2
2021-04-24 12:00 | 12:00 | 325 | 175.5 | 48.1 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 168.6273 | -118.2227 | 51.5771 | -50.0817 | 0 | -60 | 326.4
2021-04-24 13:00 | 13:00 | 323.3 | 175.5 | 48.1 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 143.89 | -95.8247 | 36.5688 | -34.4341 | 0 | -60 | 326.4
2021-04-24 14:00 | 14:00 | 314.6 | 175.5 | 47.9 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 109.9997 | -69.3907 | 32.501 | -31.41 | 0 | -60 | 320.2
2021-04-24 15:00 | 15:00 | 312.1 | 175.5 | 47.8 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 73.0891 | -35.8358 | 30.7386 | -28.6919 | 0 | -60 | 318.2
2021-04-24 16:00 | 16:00 | 315 | 175.5 | 47.9 | 79.3 | 4.8 | 47.5 | 34.7869 | -17.056 | 17.9002 | -15.2103 | 0 | -60 | 315.4208
2021-04-24 17:00 | 17:00 | 322.6 | 175.5 | 48.1 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 7.6228 | -3.7375 | 13.5604 | -11.5227 | 10.5 | -60 | 322.623
2021-04-24 18:00 | 18:00 | 337.9 | 175.5 | 48.4 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.1039 | -11.9847 | 32.6 | -60 | 341.2192
2021-04-24 19:00 | 19:00 | 339.9 | 175.5 | 48.4 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0065 | 16.4098 | -13.944 | 32.3 | -60 | 341.2719
2021-04-24 20:00 | 20:00 | 323.3 | 175.5 | 48.1 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.7768 | -15.2768 | 0.6 | -60 | 323.3
2021-04-24 21:00 | 21:00 | 309.7 | 175.5 | 47.8 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.4053 | -25.7053 | 0 | -60 | 309.7
2021-04-24 22:00 | 22:00 | 290.9 | 175.5 | 47.4 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.5181 | -25.0824 | 0 | -60 | 295.7357
2021-04-24 23:00 | 23:00 | 296.4 | 175.5 | 47.5 | 72.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.0656 | -28.1656 | 0 | -60 | 296.4
2021-04-25 | 0:00 | 290 | 175.5 | 47.4 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.8747 | -38.8514 | 0 | -60 | 292.4233
2021-04-25 01:00 | 1:00 | 302.7 | 175.5 | 47.7 | 85.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.3223 | -54.5223 | 0 | -60 | 302.7
2021-04-25 02:00 | 2:00 | 314.3 | 175.5 | 47.9 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.2056 | -52.9056 | 0 | -60 | 314.3
2021-04-25 03:00 | 3:00 | 326.5 | 175.5 | 48.1 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.6175 | -40.3175 | 0 | -60 | 326.5
2021-04-25 04:00 | 4:00 | 329.8 | 175.5 | 48.2 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | 0 | 75.851 | -52.3636 | 0 | -60 | 329.8
2021-04-25 05:00 | 5:00 | 320.5 | 175.5 | 48 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 7.5847 | -3.7193 | 77.2521 | -66.7175 | 0 | -60 | 320.5
2021-04-25 06:00 | 6:00 | 305.2 | 175.5 | 47.7 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 19.2018 | -10.0892 | 77.1608 | -76.8734 | 0 | -60 | 305.2
2021-04-25 07:00 | 7:00 | 289.5 | 175.5 | 47.4 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 41.0193 | -30.1993 | 86.2033 | -85.0233 | 0 | -60 | 289.5
2021-04-25 08:00 | 8:00 | 308.2 | 175.5 | 47.8 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 94.25 | -66.0777 | 76.4392 | -74.3115 | 0 | -60 | 308.2
2021-04-25 09:00 | 9:00 | 324.4 | 175.5 | 48.1 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 127.255 | -84.7465 | 80.7786 | -77.0871 | 0 | -60 | 324.4
2021-04-25 10:00 | 10:00 | 317.2 | 175.5 | 47.9 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 136.2426 | -95.5183 | 95.7405 | -92.1648 | 0 | -60 | 317.2
2021-04-25 11:00 | 11:00 | 324.3 | 175.5 | 48.1 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 157.7192 | -110.5753 | 88.2372 | -84.1811 | 0 | -60 | 324.3
2021-04-25 12:00 | 12:00 | 318 | 175.5 | 48 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 157.6426 | -116.0595 | 86.3839 | -82.967 | 0 | -60 | 318
2021-04-25 13:00 | 13:00 | 310 | 175.5 | 47.8 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 136.204 | -100.276 | 85.0716 | -83.7996 | 0 | -60 | 312.6
2021-04-25 14:00 | 14:00 | 298.5 | 175.5 | 47.6 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 104.4893 | -80.5981 | 92.9825 | -92.9268 | 0 | -60 | 301.6469
2021-04-25 15:00 | 15:00 | 297.3 | 175.5 | 47.5 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 75.7304 | -58.226 | 84.5302 | -82.3346 | 0 | -60 | 297.3
2021-04-25 16:00 | 16:00 | 305.6 | 175.5 | 47.7 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 39.2495 | -30.0865 | 65.3181 | -64.6811 | 0 | -60 | 305.6
2021-04-25 17:00 | 17:00 | 328 | 175.5 | 48.2 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 9.4307 | -2.2279 | 70.1547 | -55.6575 | 0 | -60 | 328
2021-04-25 18:00 | 18:00 | 348.6 | 175.5 | 48.6 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0.026 | 0 | 65.7256 | -29.7516 | 5.9 | -60 | 348.6
2021-04-25 19:00 | 19:00 | 353.9 | 175.5 | 48.7 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.4559 | -29.7559 | 3.4 | -60 | 353.9
2021-04-25 20:00 | 20:00 | 342.4 | 175.5 | 48.4 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.6194 | -40.7194 | 0 | -60 | 342.4
2021-04-25 21:00 | 21:00 | 327 | 175.5 | 48.1 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.8551 | -38.0551 | 0 | -60 | 327
2021-04-25 22:00 | 22:00 | 306.7 | 175.5 | 47.7 | 90.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.5664 | -52.4664 | 0 | -60 | 307.2
2021-04-25 23:00 | 23:00 | 310.1 | 175.5 | 47.8 | 90.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.6834 | -44.4834 | 0 | -60 | 310.6
2021-04-26 | 0:00 | 299.5 | 175.5 | 47.6 | 77.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.2609 | -40.6609 | 0 | -64 | 299.5
2021-04-26 01:00 | 1:00 | 308.7 | 175.5 | 47.8 | 88 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.571 | -35.471 | 0 | -64 | 308.7
2021-04-26 02:00 | 2:00 | 320.7 | 175.5 | 48 | 92.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.0445 | -25.8445 | 8.9 | -64 | 320.7
2021-04-26 03:00 | 3:00 | 331.8 | 175.5 | 48.2 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.845 | -23.6607 | 24 | -64 | 333.9843
2021-04-26 04:00 | 4:00 | 336.7 | 175.5 | 48.3 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0373 | -0.0182 | 28.0252 | -23.814 | 28.5 | -64 | 338.6303
2021-04-26 05:00 | 5:00 | 330.4 | 175.5 | 48.2 | 91.2 | 4.8 | 47.5 | 14.1077 | -6.9173 | 20.5669 | -17.4762 | 18.3 | -64 | 331.7811
2021-04-26 06:00 | 6:00 | 337.4 | 175.5 | 48.3 | 81.2 | 4.8 | 47.5 | 74.366 | -34.9216 | 14.0572 | -9.4016 | 0 | -64 | 337.4
2021-04-26 07:00 | 7:00 | 328.2 | 175.5 | 48.2 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 131.5149 | -78.3432 | 11.1657 | -10.9374 | 0 | -64 | 328.2
2021-04-26 08:00 | 8:00 | 348.8 | 175.5 | 48.6 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 188.9163 | -118.307 | 17.0422 | -13.0515 | 0 | -65 | 348.8
2021-04-26 09:00 | 9:00 | 367.9 | 175.5 | 49 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 223.1223 | -130.989 | 29.5181 | -23.2514 | 0 | -65 | 367.9
2021-04-26 10:00 | 10:00 | 369.9 | 175.5 | 49 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 237.052 | -140.5321 | 51.4857 | -47.6056 | 0 | -65 | 369.9
2021-04-26 11:00 | 11:00 | 372 | 175.5 | 49 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 239.2264 | -142.3555 | 67.7596 | -62.1305 | 0 | -65 | 372
2021-04-26 12:00 | 12:00 | 362.8 | 175.5 | 48.9 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 230.0742 | -144.1561 | 77.4327 | -69.9508 | 0 | -65 | 362.8
2021-04-26 13:00 | 13:00 | 376.5 | 175.5 | 49.1 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 205.7791 | -106.1994 | 75.7596 | -68.9393 | 0 | -65 | 376.5
2021-04-26 14:00 | 14:00 | 353.7 | 175.5 | 48.7 | 60.8 | 4.8 | 47.5 | 164.3293 | -85.4012 | 75.987 | -73.5151 | 0 | -65 | 353.7
2021-04-26 15:00 | 15:00 | 342.8 | 175.5 | 48.5 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 116.5726 | -57.1558 | 64.3691 | -55.5859 | 0 | -65 | 342.8
2021-04-26 16:00 | 16:00 | 352 | 175.5 | 48.6 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 62.3448 | -24.0679 | 62.5154 | -42.3923 | 0 | -65 | 352
2021-04-26 17:00 | 17:00 | 351.2 | 175.5 | 48.6 | 92.8 | 4.8 | 47.5 | 15.1182 | 0 | 55.4647 | -24.7829 | 1.2 | -65 | 351.2
2021-04-26 18:00 | 18:00 | 364.2 | 175.5 | 48.9 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 0.026 | 0 | 42.7619 | -24.0879 | 40 | -65 | 364.2
2021-04-26 19:00 | 19:00 | 368.5 | 175.5 | 49 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.8957 | -11.9957 | 40 | -65 | 368.5
2021-04-26 20:00 | 20:00 | 349 | 175.5 | 48.6 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.9934 | -24.7934 | 34.6 | -65 | 349
2021-04-26 21:00 | 21:00 | 332.5 | 175.5 | 48.2 | 91.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.2693 | -24.7693 | 21.2 | -65 | 332.5
2021-04-26 22:00 | 22:00 | 309.3 | 175.5 | 47.8 | 91.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.3546 | -22.3944 | 5.4 | -64 | 312.6602
2021-04-26 23:00 | 23:00 | 310.2 | 175.5 | 47.8 | 91.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.6476 | -19.2444 | 10.1 | -64 | 316.8032
2021-04-27 | 0:00 | 305.9 | 175.5 | 47.7 | 90.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.2293 | -20.5884 | 5.9 | -64 | 311.1409
2021-04-27 01:00 | 1:00 | 317.5 | 175.5 | 48 | 93.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.1101 | -24.7359 | 9.3 | -64 | 318.5742
2021-04-27 02:00 | 2:00 | 331.1 | 175.5 | 48.2 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.1741 | -25.7741 | 17 | -64 | 331.1
2021-04-27 03:00 | 3:00 | 340.8 | 175.5 | 48.4 | 94.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.1166 | -25.8166 | 23.6 | -64 | 340.8
2021-04-27 04:00 | 4:00 | 343.3 | 175.5 | 48.5 | 94.7 | 4.8 | 47.5 | 0.1139 | 0 | 37.2929 | -25.8068 | 24.7 | -64 | 343.3
2021-04-27 05:00 | 5:00 | 335.4 | 175.5 | 48.3 | 92.1 | 4.8 | 47.5 | 15.472 | -1.2192 | 42.8532 | -25.906 | 0 | -64 | 335.4
2021-04-27 06:00 | 6:00 | 330 | 175.5 | 48.2 | 82.1 | 4.8 | 47.5 | 62.7857 | -30.784 | 42.6259 | -38.7276 | 0 | -64 | 330
2021-04-27 07:00 | 7:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 124.9533 | -78.8239 | 53.2502 | -50.5796 | 0 | -64 | 324.1
2021-04-27 08:00 | 8:00 | 345.5 | 175.5 | 48.5 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 180.131 | -111.9718 | 64.2331 | -56.4923 | 0 | -65 | 345.5
2021-04-27 09:00 | 9:00 | 361.1 | 175.5 | 48.8 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 217.7744 | -129.7273 | 68.7532 | -65.6003 | 0 | -65 | 361.1
2021-04-27 10:00 | 10:00 | 363.5 | 175.5 | 48.9 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 232.5023 | -146.669 | 77.9295 | -70.2628 | 0 | -65 | 363.5
2021-04-27 11:00 | 11:00 | 362.9 | 175.5 | 48.9 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 236.4205 | -149.1408 | 78.3371 | -72.7168 | 0 | -65 | 362.9
2021-04-27 12:00 | 12:00 | 337.7 | 175.5 | 48.4 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 230.2894 | -169.5436 | 77.9763 | -70.5221 | 0 | -65 | 337.7
2021-04-27 13:00 | 13:00 | 349.2 | 175.5 | 48.6 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 213.1607 | -134.2789 | 79.1947 | -78.5765 | 0 | -65 | 349.2
2021-04-27 14:00 | 14:00 | 340 | 175.5 | 48.4 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 176.4013 | -111.2787 | 76.3032 | -74.0258 | 0 | -65 | 340
2021-04-27 15:00 | 15:00 | 337.6 | 175.5 | 48.4 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 124.4491 | -65.3901 | 71.9634 | -68.5224 | 0 | -65 | 337.6
2021-04-27 16:00 | 16:00 | 347.6 | 175.5 | 48.6 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 69.8276 | -30.9378 | 61.6578 | -46.9476 | 0 | -65 | 347.6
2021-04-27 17:00 | 17:00 | 343.5 | 175.5 | 48.5 | 93.1 | 4.8 | 47.5 | 17.04 | -0.093794 | 56.6856 | -34.5318 | 0 | -65 | 343.5
2021-04-27 18:00 | 18:00 | 352.9 | 175.5 | 48.7 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0507 | 0 | 52.526 | -24.7767 | 19.9 | -65 | 352.9
2021-04-27 19:00 | 19:00 | 357.3 | 175.5 | 48.7 | 94.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.9254 | -24.8254 | 30 | -65 | 357.3
2021-04-27 20:00 | 20:00 | 341.8 | 175.5 | 48.4 | 94.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.1059 | -24.8059 | 22.6 | -65 | 341.8
2021-04-27 21:00 | 21:00 | 324 | 175.5 | 48.1 | 92.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.7387 | -24.8387 | 7.1 | -65 | 324
2021-04-27 22:00 | 22:00 | 303.2 | 175.5 | 47.7 | 84.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.987 | -27.587 | 0 | -64 | 303.2
2021-04-27 23:00 | 23:00 | 302.3 | 175.5 | 47.6 | 82.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.4285 | -29.4285 | 0 | -64 | 302.3
2021-04-28 | 0:00 | 295.8 | 175.5 | 47.5 | 76.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.2758 | -32.0758 | 0 | -64 | 295.8
2021-04-28 01:00 | 1:00 | 306.1 | 175.5 | 47.7 | 84.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.5135 | -36.8135 | 0 | -64 | 306.1
2021-04-28 02:00 | 2:00 | 321.2 | 175.5 | 48 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.5646 | -28.7646 | 0 | -64 | 321.2
2021-04-28 03:00 | 3:00 | 332 | 175.5 | 48.2 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.1398 | -25.8398 | 13.1 | -64 | 332
2021-04-28 04:00 | 4:00 | 333.3 | 175.5 | 48.3 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1386 | 0 | 44.7512 | -25.7898 | 9.5 | -64 | 333.3
2021-04-28 05:00 | 5:00 | 325.1 | 175.5 | 48.1 | 91.1 | 4.8 | 47.5 | 14.436 | -4.1483 | 46.4243 | -34.612 | 0 | -64 | 325.1
2021-04-28 06:00 | 6:00 | 332.2 | 175.5 | 48.2 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 58.7549 | -28.4709 | 54.9679 | -46.1519 | 0 | -64 | 332.2
2021-04-28 07:00 | 7:00 | 333.1 | 175.5 | 48.3 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 97.7892 | -47.9466 | 54.3797 | -46.9223 | 0 | -64 | 333.1
2021-04-28 08:00 | 8:00 | 359.9 | 175.5 | 48.8 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 141.3999 | -67.931 | 58.7195 | -47.5884 | 0 | -65 | 359.9
2021-04-28 09:00 | 9:00 | 386.5 | 175.5 | 49.3 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 168.8551 | -76.4432 | 51.9829 | -33.6948 | 0 | -65 | 386.5
2021-04-28 10:00 | 10:00 | 381.9 | 175.5 | 49.2 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 165.7582 | -76.3268 | 57.2713 | -40.5027 | 0 | -65 | 381.9
2021-04-28 11:00 | 11:00 | 363 | 175.5 | 48.9 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 162.2563 | -78.6116 | 62.3798 | -55.9245 | 0 | -65 | 363
2021-04-28 12:00 | 12:00 | 349 | 175.5 | 48.6 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 153.6364 | -80.7259 | 57.9954 | -57.0059 | 0 | -65 | 349
2021-04-28 13:00 | 13:00 | 356.4 | 175.5 | 48.7 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 127.5833 | -59.9286 | 61.2949 | -47.7496 | 0 | -65 | 356.4
2021-04-28 14:00 | 14:00 | 342.6 | 175.5 | 48.5 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 107.497 | -51.9505 | 71.9187 | -59.8652 | 0 | -65 | 342.6
2021-04-28 15:00 | 15:00 | 350.7 | 175.5 | 48.6 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 71.1053 | -31.1453 | 70.5622 | -53.8222 | 0 | -65 | 350.7
2021-04-28 16:00 | 16:00 | 356.6 | 175.5 | 48.7 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 28.8335 | -4.0546 | 73.7257 | -46.0046 | 0 | -65 | 356.6
2021-04-28 17:00 | 17:00 | 354.1 | 175.5 | 48.7 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 6.6109 | 0 | 82.7215 | -39.3324 | 0 | -65 | 354.1
2021-04-28 18:00 | 18:00 | 361.1 | 175.5 | 48.8 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.2118 | -24.8118 | 5.5 | -65 | 361.1
2021-04-28 19:00 | 19:00 | 358.8 | 175.5 | 48.8 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.1226 | -24.8226 | 3.3 | -65 | 358.8
2021-04-28 20:00 | 20:00 | 340 | 175.5 | 48.4 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.3352 | -26.1352 | 0 | -65 | 340
2021-04-28 21:00 | 21:00 | 324.3 | 175.5 | 48.1 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.0083 | -43.2083 | 0 | -65 | 324.3
2021-04-28 22:00 | 22:00 | 308.1 | 175.5 | 47.8 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.1208 | -54.2208 | 0 | -64 | 308.1
2021-04-28 23:00 | 23:00 | 307.9 | 175.5 | 47.8 | 81.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.7596 | -52.8596 | 0 | -64 | 307.9
2021-04-29 | 0:00 | 296.8 | 175.5 | 47.5 | 82.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.6746 | -66.6347 | 0 | -60 | 297.8399
2021-04-29 01:00 | 1:00 | 302.6 | 175.5 | 47.7 | 89.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.8384 | -61.8014 | 0 | -60 | 304.737
2021-04-29 02:00 | 2:00 | 316.1 | 175.5 | 47.9 | 92.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | -2.1446e-15 | 60.2099 | -52.1099 | 0 | -60 | 316.1
2021-04-29 03:00 | 3:00 | 324 | 175.5 | 48.1 | 92.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.2545 | -36.4545 | 0 | -60 | 324
2021-04-29 04:00 | 4:00 | 320.9 | 175.5 | 48 | 92.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2404 | -0.1183 | 31.552 | -26.8107 | 10.8 | -60 | 323.7634
2021-04-29 05:00 | 5:00 | 313.2 | 175.5 | 47.9 | 91.9 | 4.8 | 47.5 | 19.5934 | -14.4251 | 24.2739 | -23.8422 | 0 | -60 | 313.2
2021-04-29 06:00 | 6:00 | 303.5 | 175.5 | 47.7 | 81.9 | 4.8 | 47.5 | 50.6259 | -39.0502 | 26.1272 | -26.1116 | 0 | -60 | 308.9913
2021-04-29 07:00 | 7:00 | 297.5 | 175.5 | 47.6 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 79.5866 | -61.3893 | 28.7493 | -28.3466 | 0 | -60 | 297.5
2021-04-29 08:00 | 8:00 | 317 | 175.5 | 47.9 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 110.6832 | -73.7105 | 42.1291 | -41.3018 | 0 | -60 | 317
2021-04-29 09:00 | 9:00 | 325.7 | 175.5 | 48.1 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 131.7548 | -87.7431 | 32.0934 | -29.8051 | 0 | -60 | 325.7
2021-04-29 10:00 | 10:00 | 322.6 | 175.5 | 48.1 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 146.5945 | -102.7757 | 34.4456 | -33.3644 | 0 | -60 | 324.3
2021-04-29 11:00 | 11:00 | 321.6 | 175.5 | 48 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 141.8928 | -104.3998 | 31.28 | -26.473 | 0 | -60 | 321.6
2021-04-29 12:00 | 12:00 | 311.5 | 175.5 | 47.8 | 64 | 4.8 | 47.5 | 133.4241 | -102.917 | 26.7154 | -22.701 | 0 | -60 | 314.1215
2021-04-29 13:00 | 13:00 | 304.9 | 175.5 | 47.7 | 64 | 4.8 | 47.5 | 112.579 | -86.838 | 17.5836 | -17.4246 | 0 | -60 | 305.4
2021-04-29 14:00 | 14:00 | 298.6 | 175.5 | 47.6 | 64 | 4.8 | 47.5 | 85.7046 | -66.1084 | 13.6518 | -13.548 | 0 | -60 | 299.1
2021-04-29 15:00 | 15:00 | 298.2 | 175.5 | 47.6 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 53.0913 | -40.952 | 14.9616 | -14.9526 | 0 | -60 | 303.9483
2021-04-29 16:00 | 16:00 | 310.3 | 175.5 | 47.8 | 87 | 4.8 | 47.5 | 28.1261 | -19.719 | 9.448 | -8.5551 | 6.4 | -60 | 318.3
2021-04-29 17:00 | 17:00 | 318.9 | 175.5 | 48 | 94.8 | 4.8 | 47.5 | 8.2928 | -4.0664 | 8.6346 | -7.3374 | 21.2 | -60 | 337.3236
2021-04-29 18:00 | 18:00 | 334.6 | 175.5 | 48.3 | 94.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.9383 | -9.2946 | 40 | -60 | 352.6437
2021-04-29 19:00 | 19:00 | 332.7 | 175.5 | 48.3 | 94.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0507 | -0.0247 | 22.5116 | -19.1289 | 28.9 | -60 | 343.3087
2021-04-29 20:00 | 20:00 | 318.1 | 175.5 | 48 | 92.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.573 | -23.4297 | 12.2 | -60 | 324.4433
2021-04-29 21:00 | 21:00 | 304.8 | 175.5 | 47.7 | 92.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.4753 | -45.4481 | 0 | -60 | 307.8272
2021-04-29 22:00 | 22:00 | 287.1 | 175.5 | 47.3 | 82.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.7851 | -46.7571 | 0 | -60 | 297.428
2021-04-29 23:00 | 23:00 | 288.1 | 175.5 | 47.4 | 81.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.7112 | -35.6898 | 0 | -60 | 296.5214
2021-04-30 | 0:00 | 284.3 | 175.5 | 47.3 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.7173 | -42.6917 | 0 | -60 | 286.8256
2021-04-30 01:00 | 1:00 | 293.8 | 175.5 | 47.5 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | -2.1446e-15 | 51.0803 | -44.2803 | 0 | -60 | 293.8
2021-04-30 02:00 | 2:00 | 306.9 | 175.5 | 47.7 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.8404 | -29.8404 | 4.7 | -60 | 306.9
2021-04-30 03:00 | 3:00 | 317.5 | 175.5 | 48 | 79.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.8765 | -29.7765 | 4.7 | -60 | 317.5
2021-04-30 04:00 | 4:00 | 325 | 175.5 | 48.1 | 87.4 | 4.8 | 47.5 | 0.8087 | 0 | 43.7555 | -29.7642 | 6.9 | -60 | 325
2021-04-30 05:00 | 5:00 | 328 | 175.5 | 48.2 | 79.1 | 4.8 | 47.5 | 11.7055 | 0 | 51.2142 | -30.0197 | 0 | -60 | 328
2021-04-30 06:00 | 6:00 | 339.6 | 175.5 | 48.4 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 19.9724 | -1.4466 | 51.8937 | -30.3195 | 0 | -60 | 339.6
2021-04-30 07:00 | 7:00 | 342.9 | 175.5 | 48.5 | 85.7 | 4.8 | 47.5 | 19.732 | -1.2288 | 56.2777 | -33.8809 | 0 | -60 | 342.9
2021-04-30 08:00 | 8:00 | 371.1 | 175.5 | 49 | 91.8 | 4.8 | 47.5 | 30.0986 | -1.0683 | 72.3709 | -38.9012 | 0 | -60 | 371.1
2021-04-30 09:00 | 9:00 | 384.6 | 175.5 | 49.3 | 91.8 | 4.8 | 47.5 | 36.898 | -1.5519 | 86.8807 | -46.5268 | 0 | -60 | 384.6
2021-04-30 10:00 | 10:00 | 386.9 | 175.5 | 49.3 | 91.8 | 4.8 | 47.5 | 51.1694 | -10.6004 | 89.9549 | -52.5239 | 0 | -60 | 386.9
2021-04-30 11:00 | 11:00 | 391.1 | 175.5 | 49.4 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 71.8747 | -19.4935 | 91.3561 | -51.6373 | 0 | -60 | 391.1
2021-04-30 12:00 | 12:00 | 359 | 175.5 | 48.8 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 83.9353 | -36.0691 | 96.1013 | -73.2675 | 0 | -60 | 359
2021-04-30 13:00 | 13:00 | 368.5 | 175.5 | 49 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 86.4501 | -35.0276 | 109.3455 | -80.768 | 0 | -60 | 368.5
2021-04-30 14:00 | 14:00 | 358.6 | 175.5 | 48.8 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 78.7654 | -33.9493 | 118.2967 | -92.8128 | 0 | -60 | 358.6
2021-04-30 15:00 | 15:00 | 354.2 | 175.5 | 48.7 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 55.2023 | -18.903 | 107.9907 | -78.29 | 0 | -60 | 354.2
2021-04-30 16:00 | 16:00 | 361.8 | 175.5 | 48.8 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 34.4465 | -5.706 | 107.8084 | -73.1489 | 0 | -60 | 361.8
2021-04-30 17:00 | 17:00 | 363.2 | 175.5 | 48.9 | 91.8 | 4.8 | 47.5 | 11.4911 | 0 | 121.0076 | -77.7987 | 0 | -60 | 363.2
2021-04-30 18:00 | 18:00 | 369.8 | 175.5 | 49 | 91.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0879 | 0 | 115.9908 | -54.8787 | 0 | -60 | 369.8
2021-04-30 19:00 | 19:00 | 366.6 | 175.5 | 48.9 | 91.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0373 | 0 | 114.8613 | -56.7986 | 0 | -60 | 366.6
2021-04-30 20:00 | 20:00 | 345.5 | 175.5 | 48.5 | 89.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.014 | -80.614 | 0 | -60 | 345.5
2021-04-30 21:00 | 21:00 | 325.8 | 175.5 | 48.1 | 79.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.2731 | -84.1731 | 0 | -60 | 325.8
2021-04-30 22:00 | 22:00 | 308.3 | 175.5 | 47.8 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.8274 | -99.8274 | 0 | -60 | 308.3
2021-04-30 23:00 | 23:00 | 306.3 | 175.5 | 47.7 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.5938 | -119.4938 | 0 | -60 | 306.3
2021-05-01 | 0:00 | 296.3 | 175.5 | 47.5 | 89.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.8 | -142.714 | 0 | -58 | 306.786
2021-05-01 01:00 | 1:00 | 309.1 | 175.5 | 47.8 | 93.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.6267 | -141.5416 | 0 | -58 | 310.8851
2021-05-01 02:00 | 2:00 | 318.7 | 175.5 | 48 | 93.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.7275 | -123.0275 | 0 | -58 | 318.7
2021-05-01 03:00 | 3:00 | 332.1 | 175.5 | 48.2 | 93.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.2754 | -109.3754 | 0 | -58 | 332.1
2021-05-01 04:00 | 4:00 | 331.7 | 175.5 | 48.2 | 93.2 | 4.8 | 47.5 | 0.4777 | 0 | 125.4388 | -105.4165 | 0 | -58 | 331.7
2021-05-01 05:00 | 5:00 | 323.5 | 175.5 | 48.1 | 93.2 | 4.8 | 47.5 | 12.6787 | -6.2166 | 114.2731 | -108.3352 | 0 | -58 | 323.5
2021-05-01 06:00 | 6:00 | 310.1 | 175.5 | 47.8 | 86.1 | 4.8 | 47.5 | 30.1865 | -23.2845 | 106.0014 | -105.938 | 0 | -58 | 310.6654
2021-05-01 07:00 | 7:00 | 302.4 | 175.5 | 47.6 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 62.8996 | -48.5175 | 96.1927 | -96.1351 | 0 | -58 | 307.9397
2021-05-01 08:00 | 8:00 | 313.5 | 175.5 | 47.9 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 104.105 | -76.6443 | 93.0271 | -91.2878 | 0 | -58 | 318.6
2021-05-01 09:00 | 9:00 | 329.2 | 175.5 | 48.2 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 136.8189 | -95.9222 | 92.3943 | -88.691 | 0 | -58 | 329.2
2021-05-01 10:00 | 10:00 | 335 | 175.5 | 48.3 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 160.4018 | -112.4561 | 97.5938 | -95.2395 | 0 | -58 | 335
2021-05-01 11:00 | 11:00 | 334.7 | 175.5 | 48.3 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 170.7028 | -125.6749 | 94.0674 | -89.0953 | 0 | -58 | 334.7
2021-05-01 12:00 | 12:00 | 316.5 | 175.5 | 47.9 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 172.5643 | -133.1076 | 77.7489 | -77.7024 | 0 | -58 | 323.8032
2021-05-01 13:00 | 13:00 | 314.3 | 175.5 | 47.9 | 69.2 | 4.8 | 47.5 | 166.7398 | -128.6147 | 67.2628 | -67.2225 | 0 | -58 | 325.0654
2021-05-01 14:00 | 14:00 | 305 | 175.5 | 47.7 | 71.3 | 4.8 | 47.5 | 139.7374 | -107.7867 | 60.4369 | -60.4007 | 0 | -58 | 320.7869
2021-05-01 15:00 | 15:00 | 308.3 | 175.5 | 47.8 | 72.2 | 4.8 | 47.5 | 101.0109 | -77.9149 | 51.7577 | -51.7267 | 0 | -58 | 312.927
2021-05-01 16:00 | 16:00 | 312.3 | 175.5 | 47.8 | 83.7 | 4.8 | 47.5 | 56.398 | -43.5027 | 42.0382 | -42.013 | 0 | -58 | 314.2205
2021-05-01 17:00 | 17:00 | 314.6 | 175.5 | 47.9 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 18.8038 | -14.5044 | 40.6366 | -40.6123 | 0 | -58 | 315.7237
2021-05-01 18:00 | 18:00 | 328.8 | 175.5 | 48.2 | 94.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0632 | 0 | 38.5135 | -31.7767 | 9.8 | -58 | 328.8
2021-05-01 19:00 | 19:00 | 338 | 175.5 | 48.4 | 94.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0247 | -0.0117 | 35.5306 | -30.1917 | 21.2 | -58 | 339.5519
2021-05-01 20:00 | 20:00 | 324 | 175.5 | 48.1 | 93.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.622 | -31.822 | 1.1 | -58 | 324
2021-05-01 21:00 | 21:00 | 305.9 | 175.5 | 47.7 | 93.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.7958 | -44.769 | 0 | -58 | 310.7268
2021-05-01 22:00 | 22:00 | 287.8 | 175.5 | 47.4 | 93.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.7409 | -46.7129 | 0 | -58 | 310.428
2021-05-01 23:00 | 23:00 | 288.5 | 175.5 | 47.4 | 93.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.3733 | -47.3449 | 0 | -58 | 310.4284
2021-05-02 | 0:00 | 281.4 | 175.5 | 47.2 | 92.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.261 | -59.2255 | 0 | -58 | 309.9355
2021-05-02 01:00 | 1:00 | 292.2 | 175.5 | 47.4 | 96.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.3562 | -58.3213 | 6.9 | -58 | 320.5349
2021-05-02 02:00 | 2:00 | 304.6 | 175.5 | 47.7 | 97.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.8297 | -46.8017 | 27.8 | -58 | 342.728
2021-05-02 03:00 | 3:00 | 315.3 | 175.5 | 47.9 | 97.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.5584 | -30.5401 | 40 | -58 | 355.1183
2021-05-02 04:00 | 4:00 | 316.6 | 175.5 | 47.9 | 97.4 | 4.8 | 47.5 | 0.7425 | -0.5728 | 19.5733 | -19.5616 | 40 | -58 | 355.2814
2021-05-02 05:00 | 5:00 | 313.7 | 175.5 | 47.9 | 97.4 | 4.8 | 47.5 | 14.4016 | -11.1088 | 18.8492 | -18.8379 | 40 | -58 | 358.4041
2021-05-02 06:00 | 6:00 | 299 | 175.5 | 47.6 | 89.5 | 4.8 | 47.5 | 36.0854 | -27.8346 | 22.8278 | -22.8141 | 24.6 | -58 | 339.7645
2021-05-02 07:00 | 7:00 | 282.2 | 175.5 | 47.2 | 76.9 | 4.8 | 47.5 | 69.1511 | -53.3397 | 19.8895 | -19.8776 | 0 | -58 | 309.7233
2021-05-02 08:00 | 8:00 | 285.4 | 175.5 | 47.3 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 95.2124 | -73.4422 | 26.4881 | -26.4722 | 0 | -58 | 311.6861
2021-05-02 09:00 | 9:00 | 296.1 | 175.5 | 47.5 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 104.256 | -80.4181 | 39.915 | -39.8911 | 0 | -58 | 313.9618
2021-05-02 10:00 | 10:00 | 313.1 | 175.5 | 47.9 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 116.3419 | -89.7403 | 58.4476 | -58.4126 | 0 | -58 | 317.1366
2021-05-02 11:00 | 11:00 | 310.9 | 175.5 | 47.8 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 99.8919 | -77.0519 | 71.9187 | -71.8757 | 0 | -58 | 313.283
2021-05-02 12:00 | 12:00 | 305.6 | 175.5 | 47.7 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 93.6024 | -72.2003 | 81.5473 | -81.4985 | 0 | -58 | 311.7509
2021-05-02 13:00 | 13:00 | 298.9 | 175.5 | 47.6 | 73.3 | 4.8 | 47.5 | 87.9177 | -67.8155 | 88.7786 | -88.7255 | 0 | -58 | 310.8553
2021-05-02 14:00 | 14:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 73.3 | 4.8 | 47.5 | 72.0943 | -55.6099 | 93.2098 | -93.154 | 0 | -58 | 307.1402
2021-05-02 15:00 | 15:00 | 292.4 | 175.5 | 47.4 | 73.3 | 4.8 | 47.5 | 51.5934 | -39.7967 | 88.4178 | -88.3649 | 0 | -58 | 302.3496
2021-05-02 16:00 | 16:00 | 302.5 | 175.5 | 47.6 | 85.8 | 4.8 | 47.5 | 32.954 | -25.4193 | 89.683 | -89.6293 | 0 | -58 | 310.7884
2021-05-02 17:00 | 17:00 | 321.4 | 175.5 | 48 | 96.4 | 4.8 | 47.5 | 11.8604 | -7.7395 | 89.2754 | -86.8963 | 0.7 | -58 | 321.4
2021-05-02 18:00 | 18:00 | 335.6 | 175.5 | 48.3 | 97.4 | 4.8 | 47.5 | 0.1636 | -0.1262 | 84.078 | -84.0277 | 26.4 | -58 | 341.9877
2021-05-02 19:00 | 19:00 | 341.5 | 175.5 | 48.4 | 97.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0506 | -0.0144 | 96.3733 | -92.3095 | 21.8 | -58 | 341.5
2021-05-02 20:00 | 20:00 | 326.6 | 175.5 | 48.1 | 94.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.8251 | -93.6251 | 2.7 | -58 | 326.6
2021-05-02 21:00 | 21:00 | 311.1 | 175.5 | 47.8 | 94.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.8998 | -107.8352 | 0 | -58 | 312.4646
2021-05-02 22:00 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 47.6 | 95.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.0143 | -111.9473 | 0 | -58 | 312.767
2021-05-02 23:00 | 23:00 | 301.6 | 175.5 | 47.6 | 95.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.1778 | -115.1089 | 0 | -58 | 312.7689
2021-05-03 | 0:00 | 295.1 | 175.5 | 47.5 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.1543 | -119.083 | 0 | -58 | 299.1713
2021-05-03 01:00 | 1:00 | 303.8 | 175.5 | 47.7 | 92.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.2945 | -110.2285 | 0 | -58 | 309.866
2021-05-03 02:00 | 2:00 | 315.1 | 175.5 | 47.9 | 100.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.1291 | -91.0746 | 0 | -58 | 318.1545
2021-05-03 03:00 | 3:00 | 323 | 175.5 | 48.1 | 101.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.9909 | -74.946 | 17.8 | -58 | 337.1449
2021-05-03 04:00 | 4:00 | 322.7 | 175.5 | 48.1 | 101.4 | 4.8 | 47.5 | 0.8057 | -0.6216 | 62.0632 | -62.0261 | 27.9 | -58 | 347.4212
2021-05-03 05:00 | 5:00 | 318.4 | 175.5 | 48 | 101.4 | 4.8 | 47.5 | 16.5266 | -12.7477 | 50.7174 | -50.687 | 22.1 | -58 | 345.1093
2021-05-03 06:00 | 6:00 | 296.5 | 175.5 | 47.5 | 88.8 | 4.8 | 47.5 | 33.745 | -26.0291 | 42.0845 | -42.0593 | 8.2 | -58 | 322.0411
2021-05-03 07:00 | 7:00 | 285.9 | 175.5 | 47.3 | 76.3 | 4.8 | 47.5 | 62.6369 | -48.3152 | 45.7006 | -45.6732 | 0 | -58 | 307.7491
2021-05-03 08:00 | 8:00 | 291.5 | 175.5 | 47.4 | 76.3 | 4.8 | 47.5 | 98.1802 | -75.7313 | 54.6046 | -54.5719 | 0 | -58 | 315.9816
2021-05-03 09:00 | 9:00 | 301.9 | 175.5 | 47.6 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 136.9951 | -105.6713 | 64.3245 | -64.286 | 0 | -58 | 321.9623
2021-05-03 10:00 | 10:00 | 314.8 | 175.5 | 47.9 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 159.2816 | -122.8618 | 75.5344 | -75.4892 | 0 | -58 | 325.365
2021-05-03 11:00 | 11:00 | 315.6 | 175.5 | 47.9 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 152.0747 | -117.3028 | 88.7786 | -88.7255 | 0 | -58 | 323.725
2021-05-03 12:00 | 12:00 | 295.4 | 175.5 | 47.5 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 141.7105 | -109.3083 | 96.8255 | -96.7675 | 0 | -58 | 320.9602
2021-05-03 13:00 | 13:00 | 299.3 | 175.5 | 47.6 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 124.4808 | -96.0185 | 108.6681 | -108.6031 | 0 | -58 | 317.1273
2021-05-03 14:00 | 14:00 | 294.1 | 175.5 | 47.5 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 91.262 | -70.3948 | 117.8888 | -117.8182 | 0 | -58 | 309.9378
2021-05-03 15:00 | 15:00 | 289.1 | 175.5 | 47.4 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 56.9635 | -43.9388 | 126.1629 | -126.0874 | 0 | -58 | 304.6002
2021-05-03 16:00 | 16:00 | 295 | 175.5 | 47.5 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 38.01 | -29.3192 | 127.0652 | -126.9891 | 0 | -58 | 306.3669
2021-05-03 17:00 | 17:00 | 314.8 | 175.5 | 47.9 | 90.8 | 4.8 | 47.5 | 13.5328 | -9.2546 | 113.2795 | -111.2577 | 0 | -58 | 314.8
2021-05-03 18:00 | 18:00 | 328.5 | 175.5 | 48.2 | 100.4 | 4.8 | 47.5 | 0.2761 | -0.0776 | 94.0674 | -91.9659 | 7.8 | -58 | 328.5
2021-05-03 19:00 | 19:00 | 336.2 | 175.5 | 48.3 | 101.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0104 | 94.6556 | -92.0824 | 14.1 | -58 | 336.2
2021-05-03 20:00 | 20:00 | 324 | 175.5 | 48.1 | 98.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.6556 | -92.0556 | 4.7 | -58 | 324
2021-05-03 21:00 | 21:00 | 305.4 | 175.5 | 47.7 | 98.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.8468 | -84.796 | 0 | -58 | 316.3508
2021-05-03 22:00 | 22:00 | 284.8 | 175.5 | 47.3 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.8339 | -78.7867 | 0 | -58 | 306.4472
2021-05-03 23:00 | 23:00 | 286.4 | 175.5 | 47.3 | 80.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.9824 | -84.9315 | 0 | -58 | 298.0509
2021-05-04 | 0:00 | 279.7 | 175.5 | 47.2 | 78.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.5302 | -84.4796 | 0 | -58 | 295.3506
2021-05-04 01:00 | 1:00 | 287 | 175.5 | 47.3 | 89.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.2076 | -85.1566 | 0 | -58 | 306.951
2021-05-04 02:00 | 2:00 | 299.5 | 175.5 | 47.6 | 100.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.0655 | -78.0188 | 0 | -58 | 317.8467
2021-05-04 03:00 | 3:00 | 308.9 | 175.5 | 47.8 | 102.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.0826 | -67.0424 | 10 | -58 | 329.8402
2021-05-04 04:00 | 4:00 | 309.6 | 175.5 | 47.8 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 0.8429 | -0.6502 | 67.9848 | -67.9441 | 10 | -58 | 329.3334
2021-05-04 05:00 | 5:00 | 301.9 | 175.5 | 47.6 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 18.3767 | -14.1751 | 65.9976 | -65.9581 | 2.8 | -58 | 314.7411
2021-05-04 06:00 | 6:00 | 295.1 | 175.5 | 47.5 | 78.3 | 4.8 | 47.5 | 54.826 | -42.2902 | 61.4305 | -61.3937 | 0 | -58 | 308.1726
2021-05-04 07:00 | 7:00 | 276.7 | 175.5 | 47.1 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 80.4209 | -62.0327 | 51.4857 | -51.4549 | 0 | -58 | 312.719
2021-05-04 08:00 | 8:00 | 281.6 | 175.5 | 47.2 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 130.6557 | -100.7814 | 48.6388 | -48.6097 | 0 | -58 | 319.2034
2021-05-04 09:00 | 9:00 | 286.2 | 175.5 | 47.3 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 165.9489 | -128.0049 | 51.0803 | -51.0497 | 0 | -58 | 327.3746
2021-05-04 10:00 | 10:00 | 291.4 | 175.5 | 47.4 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 186.7391 | -144.0414 | 49.6324 | -49.6027 | 0 | -58 | 332.2274
2021-05-04 11:00 | 11:00 | 301.9 | 175.5 | 47.6 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 197.8324 | -152.5982 | 44.9318 | -44.9049 | 0 | -58 | 334.9611
2021-05-04 12:00 | 12:00 | 292.5 | 175.5 | 47.4 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 195.4176 | -150.7355 | 45.8361 | -45.8087 | 0 | -58 | 334.7095
2021-05-04 13:00 | 13:00 | 280.6 | 175.5 | 47.2 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 182.0982 | -140.4616 | 39.3715 | -39.3479 | 0 | -58 | 331.4602
2021-05-04 14:00 | 14:00 | 269.7 | 175.5 | 47 | 75.4 | 4.8 | 47.5 | 146.5916 | -113.0736 | 32.3203 | -32.301 | 0 | -58 | 325.7373
2021-05-04 15:00 | 15:00 | 276 | 175.5 | 47.1 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 110.1423 | -84.9585 | 23.3246 | -23.3106 | 0 | -58 | 320.4978
2021-05-04 16:00 | 16:00 | 291.5 | 175.5 | 47.4 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 68.2584 | -52.6512 | 17.811 | -17.8003 | 1.1 | -58 | 320.8179
2021-05-04 17:00 | 17:00 | 300.2 | 175.5 | 47.6 | 97.9 | 4.8 | 47.5 | 23.4833 | -18.1141 | 12.0233 | -12.0161 | 35.7 | -58 | 356.3764
2021-05-04 18:00 | 18:00 | 314.7 | 175.5 | 47.9 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0.4158 | -0.3209 | 5.9215 | -5.918 | 40 | -58 | 360.6984
2021-05-04 19:00 | 19:00 | 328 | 175.5 | 48.2 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.8027 | -2.801 | 40 | -58 | 360.9017
2021-05-04 20:00 | 20:00 | 317 | 175.5 | 47.9 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.8473 | -2.8456 | 40 | -58 | 360.6017
2021-05-04 21:00 | 21:00 | 298.4 | 175.5 | 47.6 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.0468 | -8.042 | 40 | -58 | 360.3048
2021-05-04 22:00 | 22:00 | 281.1 | 175.5 | 47.2 | 99.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.3013 | -11.2945 | 32.9 | -58 | 349.4068
2021-05-04 23:00 | 23:00 | 286.3 | 175.5 | 47.3 | 100.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.1208 | -27.1046 | 23.3 | -58 | 341.1162
2021-05-05 | 0:00 | 279.3 | 175.5 | 47.2 | 90.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.142 | -48.1132 | 9.1 | -58 | 316.3288
2021-05-05 01:00 | 1:00 | 287.2 | 175.5 | 47.3 | 93.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.7149 | -67.6744 | 0 | -58 | 310.4405
2021-05-05 02:00 | 2:00 | 298.3 | 175.5 | 47.6 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.9592 | -80.9107 | 0 | -58 | 318.3485
2021-05-05 03:00 | 3:00 | 306.4 | 175.5 | 47.7 | 101.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.7044 | -85.6531 | 0 | -58 | 318.7513
2021-05-05 04:00 | 4:00 | 307.4 | 175.5 | 47.7 | 101.2 | 4.8 | 47.5 | 0.9679 | -0.7465 | 94.4282 | -94.3717 | 0 | -58 | 318.9779
2021-05-05 05:00 | 5:00 | 300.5 | 175.5 | 47.6 | 91.2 | 4.8 | 47.5 | 18.3127 | -14.1255 | 113.0526 | -112.9849 | 0 | -58 | 312.8549
2021-05-05 06:00 | 6:00 | 285.4 | 175.5 | 47.3 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 47.3916 | -36.5554 | 124.6254 | -124.5508 | 0 | -58 | 300.9108
2021-05-05 07:00 | 7:00 | 282 | 175.5 | 47.2 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 82.8111 | -63.8765 | 128.4217 | -128.3448 | 0 | -58 | 308.9115
2021-05-05 08:00 | 8:00 | 290.4 | 175.5 | 47.4 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 110.7576 | -85.4329 | 125.4388 | -125.3637 | 0 | -58 | 315.4998
2021-05-05 09:00 | 9:00 | 301.5 | 175.5 | 47.6 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 136.8821 | -105.5842 | 119.8338 | -119.7621 | 0 | -58 | 321.6696
2021-05-05 10:00 | 10:00 | 316.1 | 175.5 | 47.9 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 141.9247 | -109.4736 | 125.528 | -125.4529 | 0 | -58 | 323.1262
2021-05-05 11:00 | 11:00 | 314.6 | 175.5 | 47.9 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 120.4931 | -92.9425 | 124.5791 | -124.5045 | 0 | -58 | 318.2252
2021-05-05 12:00 | 12:00 | 308.1 | 175.5 | 47.8 | 75.5 | 4.8 | 47.5 | 93.3137 | -71.9778 | 129.6872 | -129.6096 | 0 | -58 | 314.5135
2021-05-05 13:00 | 13:00 | 303.7 | 175.5 | 47.7 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 65.3279 | -50.3907 | 121.5065 | -121.4338 | 0 | -58 | 310.3099
2021-05-05 14:00 | 14:00 | 298 | 175.5 | 47.6 | 78 | 4.8 | 47.5 | 46.0338 | -35.5082 | 109.9337 | -109.8679 | 0 | -58 | 305.9914
2021-05-05 15:00 | 15:00 | 299.8 | 175.5 | 47.6 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 28.3623 | -21.8773 | 111.0629 | -110.9964 | 0 | -58 | 306.6515
2021-05-05 16:00 | 16:00 | 312.1 | 175.5 | 47.8 | 92.7 | 4.8 | 47.5 | 16.2245 | -12.5147 | 113.8656 | -113.7974 | 0 | -58 | 314.078
2021-05-05 17:00 | 17:00 | 320.3 | 175.5 | 48 | 101.2 | 4.8 | 47.5 | 6.5907 | -5.0838 | 119.9227 | -119.8509 | 0 | -58 | 320.5787
2021-05-05 18:00 | 18:00 | 330.7 | 175.5 | 48.2 | 101.2 | 4.8 | 47.5 | 0.4656 | -0.1304 | 131.0437 | -119.8789 | 0 | -58 | 330.7
2021-05-05 19:00 | 19:00 | 332.9 | 175.5 | 48.3 | 101.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.9249 | -114.3249 | 0 | -58 | 332.9
2021-05-05 20:00 | 20:00 | 316.3 | 175.5 | 47.9 | 101.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.1265 | -124.0522 | 0 | -58 | 318.9743
2021-05-05 21:00 | 21:00 | 298.5 | 175.5 | 47.6 | 94.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.8488 | -108.7836 | 0 | -58 | 311.8652
2021-05-05 22:00 | 22:00 | 279.8 | 175.5 | 47.2 | 84.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.8 | -76.754 | 0 | -58 | 301.946
2021-05-05 23:00 | 23:00 | 278 | 175.5 | 47.2 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.7981 | -60.7617 | 0.8 | -58 | 304.2364
2021-05-06 | 0:00 | 270.2 | 175.5 | 47 | 95.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.1291 | -42.1039 | 0 | -59 | 311.7252
2021-05-06 01:00 | 1:00 | 279.4 | 175.5 | 47.2 | 97.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.2163 | -59.1809 | 0 | -59 | 313.9354
2021-05-06 02:00 | 2:00 | 294 | 175.5 | 47.5 | 98.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.2567 | -60.2206 | 4.9 | -59 | 319.7361
2021-05-06 03:00 | 3:00 | 306.7 | 175.5 | 47.7 | 99.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.403 | -66.3633 | 11.1 | -59 | 327.1397
2021-05-06 04:00 | 4:00 | 304.9 | 175.5 | 47.7 | 96.9 | 4.8 | 47.5 | 1.157 | -0.8924 | 76.1226 | -76.077 | 2.8 | -59 | 316.5102
2021-05-06 05:00 | 5:00 | 304.3 | 175.5 | 47.7 | 95.5 | 4.8 | 47.5 | 23.1679 | -17.8706 | 97.9104 | -97.8518 | 0 | -59 | 317.3559
2021-05-06 06:00 | 6:00 | 303.5 | 175.5 | 47.7 | 85.5 | 4.8 | 47.5 | 65.2781 | -50.3524 | 100.7573 | -100.697 | 0 | -59 | 316.986
2021-05-06 07:00 | 7:00 | 300 | 175.5 | 47.6 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 103.9406 | -80.1746 | 97.6384 | -97.58 | 0 | -59 | 315.9244
2021-05-06 08:00 | 8:00 | 313.6 | 175.5 | 47.9 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 161.8102 | -124.8124 | 104.7363 | -104.6736 | 0 | -63 | 325.4605
2021-05-06 09:00 | 9:00 | 334.5 | 175.5 | 48.3 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 199.3174 | -153.7202 | 106.8148 | -106.712 | 0 | -63 | 334.5
2021-05-06 10:00 | 10:00 | 339.8 | 175.5 | 48.4 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 214.208 | -164.5284 | 105.7299 | -104.5095 | 0 | -63 | 339.8
2021-05-06 11:00 | 11:00 | 341.2 | 175.5 | 48.4 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 210.7625 | -161.0492 | 122.8613 | -120.2746 | 0 | -63 | 341.2
2021-05-06 12:00 | 12:00 | 305.9 | 175.5 | 47.7 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 184.9915 | -142.6935 | 130.1394 | -130.0615 | 0 | -63 | 330.5759
2021-05-06 13:00 | 13:00 | 318.5 | 175.5 | 48 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 181.4443 | -139.9573 | 131.1351 | -131.0566 | 0 | -63 | 330.0655
2021-05-06 14:00 | 14:00 | 325.1 | 175.5 | 48.1 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 162.779 | -125.5597 | 131.4513 | -131.3726 | 0 | -63 | 326.398
2021-05-06 15:00 | 15:00 | 320 | 175.5 | 48 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 121.3979 | -93.4274 | 130.6362 | -130.2067 | 0 | -63 | 320
2021-05-06 16:00 | 16:00 | 333.5 | 175.5 | 48.3 | 86 | 4.8 | 47.5 | 75.9556 | -44.1522 | 120.6914 | -118.0948 | 0 | -63 | 333.5
2021-05-06 17:00 | 17:00 | 329.2 | 175.5 | 48.2 | 97.9 | 4.8 | 47.5 | 27.8587 | -17.0132 | 112.4644 | -105.0099 | 0 | -63 | 329.2
2021-05-06 18:00 | 18:00 | 329.2 | 175.5 | 48.2 | 98.5 | 4.8 | 47.5 | 1.157 | -0.3256 | 108.0354 | -91.1668 | 0 | -63 | 329.2
2021-05-06 19:00 | 19:00 | 334.2 | 175.5 | 48.3 | 98.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.0799 | -87.8799 | 10 | -63 | 334.2
2021-05-06 20:00 | 20:00 | 313.3 | 175.5 | 47.9 | 96.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.1078 | -99.4078 | 0 | -63 | 313.3
2021-05-06 21:00 | 21:00 | 293.3 | 175.5 | 47.5 | 96.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.8868 | -93.8306 | 0 | -63 | 309.2562
2021-05-06 22:00 | 22:00 | 279.4 | 175.5 | 47.2 | 91 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.5938 | -97.5354 | 0 | -59 | 307.0584
2021-05-06 23:00 | 23:00 | 276.1 | 175.5 | 47.1 | 88.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.2819 | -96.2243 | 0 | -59 | 304.0576
2021-05-07 | 0:00 | 270.7 | 175.5 | 47 | 88.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.2479 | -86.1963 | 0 | -59 | 303.9516
2021-05-07 01:00 | 1:00 | 278.3 | 175.5 | 47.2 | 97.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.8785 | -78.8313 | 0 | -59 | 313.3472
2021-05-07 02:00 | 2:00 | 293.3 | 175.5 | 47.5 | 98.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.9295 | -77.8829 | 0 | -59 | 314.6466
2021-05-07 03:00 | 3:00 | 306.3 | 175.5 | 47.7 | 98.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.2968 | -77.2505 | 2.7 | -59 | 317.5463
2021-05-07 04:00 | 4:00 | 300.4 | 175.5 | 47.6 | 98.3 | 4.8 | 47.5 | 1.723 | -1.329 | 82.3136 | -82.2643 | 0 | -59 | 315.1433
2021-05-07 05:00 | 5:00 | 297.8 | 175.5 | 47.6 | 93.9 | 4.8 | 47.5 | 21.7716 | -16.7935 | 94.8804 | -94.8236 | 0 | -59 | 315.3349
2021-05-07 06:00 | 6:00 | 295.7 | 175.5 | 47.5 | 83.9 | 4.8 | 47.5 | 51.6938 | -39.8741 | 100.3965 | -100.3364 | 0 | -59 | 312.0798
2021-05-07 07:00 | 7:00 | 295 | 175.5 | 47.5 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 94.9861 | -73.2677 | 93.2098 | -93.154 | 0 | -59 | 314.8742
2021-05-07 08:00 | 8:00 | 314.9 | 175.5 | 47.9 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 152.0881 | -117.3133 | 89.683 | -89.6293 | 0 | -63 | 324.3285
2021-05-07 09:00 | 9:00 | 327.1 | 175.5 | 48.1 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 189.1414 | -145.8944 | 71.195 | -71.1524 | 0 | -63 | 332.9896
2021-05-07 10:00 | 10:00 | 326.1 | 175.5 | 48.1 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 207.0777 | -159.7297 | 73.5451 | -73.5011 | 0 | -63 | 337.092
2021-05-07 11:00 | 11:00 | 338.4 | 175.5 | 48.4 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 220.1947 | -169.8472 | 86.1119 | -86.0604 | 0 | -63 | 340.399
2021-05-07 12:00 | 12:00 | 323 | 175.5 | 48.1 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 217.4532 | -167.7326 | 101.0293 | -100.9688 | 0 | -63 | 339.4811
2021-05-07 13:00 | 13:00 | 335.9 | 175.5 | 48.3 | 77.3 | 4.8 | 47.5 | 204.1458 | -157.4679 | 104.373 | -104.3105 | 0 | -63 | 337.1404
2021-05-07 14:00 | 14:00 | 328.9 | 175.5 | 48.2 | 77.3 | 4.8 | 47.5 | 171.8724 | -132.5739 | 103.9675 | -103.9053 | 0 | -63 | 329.6607
2021-05-07 15:00 | 15:00 | 328.4 | 175.5 | 48.2 | 79.9 | 4.8 | 47.5 | 123.8395 | -94.3921 | 96.3733 | -90.3207 | 0 | -63 | 328.4
2021-05-07 16:00 | 16:00 | 336 | 175.5 | 48.3 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 74.5346 | -46.8072 | 89.6384 | -83.7658 | 0 | -63 | 336
2021-05-07 17:00 | 17:00 | 325.9 | 175.5 | 48.1 | 99.9 | 4.8 | 47.5 | 26.3127 | -18.2826 | 76.8446 | -73.4747 | 1.7 | -63 | 325.9
2021-05-07 18:00 | 18:00 | 329.5 | 175.5 | 48.2 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 1.0691 | -0.8247 | 80.5962 | -80.548 | 19.2 | -63 | 333.3926
2021-05-07 19:00 | 19:00 | 332.6 | 175.5 | 48.3 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.7511 | -85.6998 | 18.6 | -63 | 332.6513
2021-05-07 20:00 | 20:00 | 309.8 | 175.5 | 47.8 | 100.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.246 | -70.204 | 10 | -63 | 323.042
2021-05-07 21:00 | 21:00 | 290 | 175.5 | 47.4 | 98.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.56 | -62.5226 | 0 | -63 | 310.5374
2021-05-07 22:00 | 22:00 | 276.2 | 175.5 | 47.1 | 98.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.7535 | -60.7171 | 0 | -59 | 314.7364
2021-05-07 23:00 | 23:00 | 277.7 | 175.5 | 47.2 | 98.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.9401 | -59.9042 | 0 | -59 | 314.8359
2021-05-08 | 0:00 | 270.3 | 175.5 | 47 | 93.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.0275 | -44.0011 | 0.5 | -58 | 310.8264
2021-05-08 01:00 | 1:00 | 278 | 175.5 | 47.2 | 99.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.2205 | -42.1952 | 3.2 | -58 | 320.0253
2021-05-08 02:00 | 2:00 | 288.5 | 175.5 | 47.4 | 100.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.9447 | -50.9142 | 5.5 | -58 | 323.1305
2021-05-08 03:00 | 3:00 | 296.7 | 175.5 | 47.5 | 101.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.2077 | -44.1812 | 18.3 | -58 | 337.0265
2021-05-08 04:00 | 4:00 | 297.6 | 175.5 | 47.6 | 100.5 | 4.8 | 47.5 | 1.546 | -1.1923 | 54.6959 | -54.6632 | 10 | -58 | 328.2864
2021-05-08 05:00 | 5:00 | 290.5 | 175.5 | 47.4 | 98.8 | 4.8 | 47.5 | 9.848 | -7.5962 | 60.2099 | -60.1739 | 0 | -58 | 318.2878
2021-05-08 06:00 | 6:00 | 278.7 | 175.5 | 47.2 | 88.8 | 4.8 | 47.5 | 16.0861 | -12.4079 | 58.3562 | -58.3213 | 0 | -58 | 309.5131
2021-05-08 07:00 | 7:00 | 275.1 | 175.5 | 47.1 | 82.3 | 4.8 | 47.5 | 33.6831 | -25.9816 | 53.1588 | -53.127 | 0 | -58 | 306.9333
2021-05-08 08:00 | 8:00 | 289.8 | 175.5 | 47.4 | 82.3 | 4.8 | 47.5 | 69.6548 | -53.7283 | 60.3901 | -60.354 | 0 | -58 | 315.4626
2021-05-08 09:00 | 9:00 | 302.9 | 175.5 | 47.7 | 82.3 | 4.8 | 47.5 | 123.7504 | -95.4549 | 61.3862 | -61.3495 | 0 | -58 | 328.1322
2021-05-08 10:00 | 10:00 | 297.1 | 175.5 | 47.5 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 170.2498 | -131.3223 | 65.9976 | -65.9581 | 0 | -58 | 333.467
2021-05-08 11:00 | 11:00 | 309 | 175.5 | 47.8 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 198.4611 | -153.0831 | 88.1459 | -88.0931 | 0 | -58 | 340.2308
2021-05-08 12:00 | 12:00 | 303.4 | 175.5 | 47.7 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 200.1603 | -154.394 | 107.2224 | -107.1582 | 0 | -58 | 340.5305
2021-05-08 13:00 | 13:00 | 298.8 | 175.5 | 47.6 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 179.9727 | -138.8222 | 109.1649 | -109.0996 | 0 | -58 | 335.8158
2021-05-08 14:00 | 14:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 77.7 | 4.8 | 47.5 | 157.1947 | -121.2523 | 102.0229 | -101.9618 | 0 | -58 | 331.0035
2021-05-08 15:00 | 15:00 | 293.6 | 175.5 | 47.5 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 113.8518 | -87.8196 | 104.1035 | -104.0412 | 0 | -58 | 323.6945
2021-05-08 16:00 | 16:00 | 305.1 | 175.5 | 47.7 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 70.0187 | -54.0088 | 96.961 | -96.903 | 0 | -58 | 316.3679
2021-05-08 17:00 | 17:00 | 303.6 | 175.5 | 47.7 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 25.9354 | -20.0054 | 92.7572 | -92.7017 | 0 | -58 | 316.0855
2021-05-08 18:00 | 18:00 | 308.5 | 175.5 | 47.8 | 100.4 | 4.8 | 47.5 | 1.3206 | -1.0186 | 73.7257 | -73.6816 | 4.8 | -58 | 323.1461
2021-05-08 19:00 | 19:00 | 317.3 | 175.5 | 47.9 | 101.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.4054 | -41.3806 | 40 | -58 | 359.1248
2021-05-08 20:00 | 20:00 | 300.5 | 175.5 | 47.6 | 101.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.8511 | -34.8302 | 30 | -58 | 348.8209
2021-05-08 21:00 | 21:00 | 282.3 | 175.5 | 47.2 | 101.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.0804 | -18.0696 | 26.4 | -58 | 344.8108
2021-05-08 22:00 | 22:00 | 268.8 | 175.5 | 47 | 101.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.3292 | -14.3206 | 16.5 | -58 | 334.5086
2021-05-08 23:00 | 23:00 | 269.8 | 175.5 | 47 | 100.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.5116 | -22.4981 | 11.6 | -58 | 328.6135
2021-05-09 | 0:00 | 258.2 | 175.5 | 46.8 | 101.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.2122 | -27.1959 | 0 | -58 | 318.3163
2021-05-09 01:00 | 1:00 | 268.4 | 175.5 | 47 | 101.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.8468 | -35.8253 | 0 | -58 | 318.5215
2021-05-09 02:00 | 2:00 | 284 | 175.5 | 47.3 | 101.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.0507 | -48.0219 | 0 | -58 | 318.8288
2021-05-09 03:00 | 3:00 | 293.1 | 175.5 | 47.5 | 101.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.2439 | -62.2066 | 0 | -58 | 319.0373
2021-05-09 04:00 | 4:00 | 288.8 | 175.5 | 47.4 | 101.7 | 4.8 | 47.5 | 2.6784 | -2.0658 | 74.6301 | -74.5854 | 0 | -58 | 319.5573
2021-05-09 05:00 | 5:00 | 275.6 | 175.5 | 47.1 | 89.1 | 4.8 | 47.5 | 25.9726 | -20.034 | 82.9931 | -82.9434 | 0 | -58 | 311.9883
2021-05-09 06:00 | 6:00 | 269.4 | 175.5 | 47 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 66.8367 | -51.5544 | 94.6109 | -94.5543 | 0 | -58 | 309.5389
2021-05-09 07:00 | 7:00 | 268.4 | 175.5 | 47 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 95.6901 | -73.8106 | 109.7085 | -109.6428 | 0 | -58 | 316.1452
2021-05-09 08:00 | 8:00 | 271.3 | 175.5 | 47 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 107.136 | -82.6395 | 118.5215 | -118.4506 | 0 | -58 | 318.7674
2021-05-09 09:00 | 9:00 | 285.3 | 175.5 | 47.3 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 117.7763 | -90.8468 | 128.4663 | -128.3894 | 0 | -58 | 321.5064
2021-05-09 10:00 | 10:00 | 296.4 | 175.5 | 47.5 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 113.2737 | -87.3738 | 116.307 | -116.2374 | 0 | -58 | 320.6695
2021-05-09 11:00 | 11:00 | 284.7 | 175.5 | 47.3 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 116.3925 | -89.7794 | 109.4811 | -109.4156 | 0 | -58 | 321.1786
2021-05-09 12:00 | 12:00 | 303.3 | 175.5 | 47.7 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 107.5384 | -82.9499 | 99.0842 | -99.0249 | 0 | -58 | 319.5478
2021-05-09 13:00 | 13:00 | 278.9 | 175.5 | 47.2 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 90.2308 | -69.5995 | 84.2586 | -84.2082 | 0 | -58 | 315.5817
2021-05-09 14:00 | 14:00 | 273 | 175.5 | 47.1 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 82.5337 | -63.6624 | 97.9993 | -97.9406 | 0 | -58 | 313.73
2021-05-09 15:00 | 15:00 | 270.1 | 175.5 | 47 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 72.3205 | -55.7844 | 98.7234 | -98.6643 | 0 | -58 | 311.2952
2021-05-09 16:00 | 16:00 | 282.9 | 175.5 | 47.3 | 85.7 | 4.8 | 47.5 | 52.612 | -40.5823 | 108.8488 | -108.7836 | 0 | -58 | 314.8949
2021-05-09 17:00 | 17:00 | 294.6 | 175.5 | 47.5 | 98.8 | 4.8 | 47.5 | 21.9478 | -16.9294 | 119.9227 | -119.8509 | 0 | -58 | 321.1902
2021-05-09 18:00 | 18:00 | 304.5 | 175.5 | 47.7 | 100.8 | 4.8 | 47.5 | 1.157 | -0.8924 | 96.0121 | -95.9546 | 0 | -58 | 318.6221
2021-05-09 19:00 | 19:00 | 315.4 | 175.5 | 47.9 | 101.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.7511 | -85.6998 | 0 | -58 | 319.4513
2021-05-09 20:00 | 20:00 | 301.1 | 175.5 | 47.6 | 101.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.7999 | -68.7587 | 0 | -58 | 319.1412
2021-05-09 21:00 | 21:00 | 286 | 175.5 | 47.3 | 101.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.7875 | -70.7451 | 0 | -58 | 318.8424
2021-05-09 22:00 | 22:00 | 270.1 | 175.5 | 47 | 100.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.3288 | -63.2909 | 0 | -58 | 317.5379
2021-05-09 23:00 | 23:00 | 269 | 175.5 | 47 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.9615 | -55.928 | 0 | -58 | 317.7335
2021-05-10 | 0:00 | 263.8 | 175.5 | 46.9 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.1927 | -55.1597 | 0 | -59 | 301.333
2021-05-10 01:00 | 1:00 | 272.3 | 175.5 | 47 | 89.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.4202 | -63.3822 | 0 | -59 | 304.938
2021-05-10 02:00 | 2:00 | 288.2 | 175.5 | 47.4 | 99.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.8998 | -58.8645 | 0 | -59 | 315.3353
2021-05-10 03:00 | 3:00 | 301.2 | 175.5 | 47.6 | 102.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.435 | -44.4084 | 0 | -59 | 318.7266
2021-05-10 04:00 | 4:00 | 301.4 | 175.5 | 47.6 | 102.3 | 4.8 | 47.5 | 2.0756 | -1.6011 | 36.8404 | -36.8183 | 0 | -59 | 319.1966
2021-05-10 05:00 | 5:00 | 297.1 | 175.5 | 47.5 | 100.2 | 4.8 | 47.5 | 16.1739 | -12.4756 | 33.5859 | -33.5658 | 0 | -59 | 320.2184
2021-05-10 06:00 | 6:00 | 300.3 | 175.5 | 47.6 | 90.2 | 4.8 | 47.5 | 47.1787 | -36.3914 | 30.1951 | -30.177 | 0 | -59 | 317.4054
2021-05-10 07:00 | 7:00 | 306.3 | 175.5 | 47.7 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 84.0559 | -64.8366 | 27.437 | -27.4206 | 0 | -59 | 321.3357
2021-05-10 08:00 | 8:00 | 336.3 | 175.5 | 48.3 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 109.4504 | -72.8895 | 36.072 | -35.0329 | 0 | -63 | 336.3
2021-05-10 09:00 | 9:00 | 355.3 | 175.5 | 48.7 | 83 | 4.8 | 47.5 | 137.8626 | -81.1435 | 70.0654 | -67.9845 | 0 | -63 | 355.3
2021-05-10 10:00 | 10:00 | 356.1 | 175.5 | 48.7 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 146.0508 | -89.605 | 99.1756 | -90.9214 | 0 | -63 | 356.1
2021-05-10 11:00 | 11:00 | 362.7 | 175.5 | 48.9 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 137.3092 | -74.0657 | 112.7806 | -104.9241 | 0 | -63 | 362.7
2021-05-10 12:00 | 12:00 | 344.9 | 175.5 | 48.5 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 126.0402 | -77.1706 | 118.5683 | -114.2379 | 0 | -63 | 344.9
2021-05-10 13:00 | 13:00 | 356.6 | 175.5 | 48.7 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 116.8828 | -58.6977 | 128.0609 | -121.546 | 0 | -63 | 356.6
2021-05-10 14:00 | 14:00 | 351.4 | 175.5 | 48.6 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 81.6788 | -37.3314 | 137.1901 | -121.9375 | 0 | -63 | 351.4
2021-05-10 15:00 | 15:00 | 345.1 | 175.5 | 48.5 | 88.2 | 4.8 | 47.5 | 57.2409 | -26.5189 | 134.0712 | -121.1932 | 0 | -63 | 345.1
2021-05-10 16:00 | 16:00 | 359.6 | 175.5 | 48.8 | 101.3 | 4.8 | 47.5 | 42.4753 | -15.7328 | 123.6764 | -105.7189 | 0 | -63 | 359.6
2021-05-10 17:00 | 17:00 | 353.6 | 175.5 | 48.7 | 102.3 | 4.8 | 47.5 | 17.2557 | -0.87714 | 119.0651 | -97.6437 | 0 | -63 | 353.6
2021-05-10 18:00 | 18:00 | 355 | 175.5 | 48.7 | 102.3 | 4.8 | 47.5 | 1.2833 | 0 | 102.5197 | -64.603 | 0 | -63 | 355
2021-05-10 19:00 | 19:00 | 355.9 | 175.5 | 48.7 | 102.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.6937 | -47.5937 | 0 | -63 | 355.9
2021-05-10 20:00 | 20:00 | 332.6 | 175.5 | 48.3 | 102.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.3774 | -62.1774 | 0 | -63 | 332.6
2021-05-10 21:00 | 21:00 | 314.1 | 175.5 | 47.9 | 102.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.0869 | -66.0473 | 0 | -63 | 315.0396
2021-05-10 22:00 | 22:00 | 298.4 | 175.5 | 47.6 | 102.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.1143 | -61.0777 | 0 | -59 | 318.7366
2021-05-10 23:00 | 23:00 | 293.2 | 175.5 | 47.5 | 102.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.3458 | -52.3145 | 0 | -59 | 318.6313
2021-05-11 | 0:00 | 283.5 | 175.5 | 47.3 | 88 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.2545 | -52.2232 | 0 | -59 | 304.1313
2021-05-11 01:00 | 1:00 | 290.2 | 175.5 | 47.4 | 91.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.3393 | -45.3122 | 0 | -59 | 307.4271
2021-05-11 02:00 | 2:00 | 305.5 | 175.5 | 47.7 | 101.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.1291 | -42.1039 | 0 | -59 | 317.7252
2021-05-11 03:00 | 3:00 | 316.1 | 175.5 | 47.9 | 103 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.501 | -32.4815 | 6 | -59 | 325.7195
2021-05-11 04:00 | 4:00 | 316.2 | 175.5 | 47.9 | 103 | 4.8 | 47.5 | 2.1262 | -1.6402 | 32.1397 | -32.1205 | 4.8 | -59 | 325.0052
2021-05-11 05:00 | 5:00 | 315 | 175.5 | 47.9 | 97.5 | 4.8 | 47.5 | 18.6528 | -14.3879 | 29.7896 | -29.7718 | 0 | -59 | 318.4827
2021-05-11 06:00 | 6:00 | 314.9 | 175.5 | 47.9 | 88 | 4.8 | 47.5 | 46.0844 | -35.5473 | 29.4734 | -29.4558 | 0 | -59 | 315.2547
2021-05-11 07:00 | 7:00 | 314.8 | 175.5 | 47.9 | 88 | 4.8 | 47.5 | 75.5657 | -58.2876 | 30.5117 | -30.4934 | 0 | -59 | 321.9964
2021-05-11 08:00 | 8:00 | 340.5 | 175.5 | 48.4 | 85.9 | 4.8 | 47.5 | 116.5695 | -76.8382 | 27.5284 | -25.8597 | 0 | -63 | 340.5
2021-05-11 09:00 | 9:00 | 356.3 | 175.5 | 48.7 | 85.9 | 4.8 | 47.5 | 139.5232 | -87.2227 | 25.0423 | -20.4428 | 0 | -63 | 356.3
2021-05-11 10:00 | 10:00 | 369.4 | 175.5 | 49 | 85.9 | 4.8 | 47.5 | 163.7967 | -96.7807 | 25.0423 | -22.3583 | 0 | -63 | 369.4
2021-05-11 11:00 | 11:00 | 370.9 | 175.5 | 49 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 161.9859 | -95.8003 | 22.4202 | -17.9058 | 0 | -63 | 370.9
2021-05-11 12:00 | 12:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 87 | 4.8 | 47.5 | 154.2135 | -108.1175 | 22.5562 | -22.1522 | 0 | -63 | 346.8
2021-05-11 13:00 | 13:00 | 363.8 | 175.5 | 48.9 | 88 | 4.8 | 47.5 | 142.0259 | -84.1821 | 23.6858 | -19.4296 | 0 | -63 | 363.8
2021-05-11 14:00 | 14:00 | 350.1 | 175.5 | 48.6 | 88 | 4.8 | 47.5 | 110.9086 | -65.8625 | 22.0594 | -18.4055 | 0 | -63 | 350.1
2021-05-11 15:00 | 15:00 | 344.8 | 175.5 | 48.5 | 93 | 4.8 | 47.5 | 69.8058 | -38.2633 | 20.8831 | -13.9256 | 0 | -63 | 344.8
2021-05-11 16:00 | 16:00 | 350.5 | 175.5 | 48.6 | 103 | 4.8 | 47.5 | 43.8457 | -24.5656 | 23.3692 | -17.5493 | 9 | -63 | 350.5
2021-05-11 17:00 | 17:00 | 343.9 | 175.5 | 48.5 | 103 | 4.8 | 47.5 | 15.5453 | -11.9907 | 22.5116 | -22.4981 | 30.5 | -63 | 350.3681
2021-05-11 18:00 | 18:00 | 348.8 | 175.5 | 48.6 | 103 | 4.8 | 47.5 | 1.3963 | -1.0771 | 22.4669 | -22.4535 | 40 | -63 | 356.7326
2021-05-11 19:00 | 19:00 | 356.1 | 175.5 | 48.7 | 103 | 4.8 | 47.5 | 0.0632 | -0.0488 | 22.5116 | -22.4981 | 40 | -63 | 356.5279
2021-05-11 20:00 | 20:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 103 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.8895 | -19.8776 | 38.2 | -63 | 354.4119
2021-05-11 21:00 | 21:00 | 317.5 | 175.5 | 48 | 103 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.4987 | -16.4888 | 20.9 | -63 | 336.7099
2021-05-11 22:00 | 22:00 | 299.3 | 175.5 | 47.6 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.155 | -13.1471 | 6.8 | -59 | 325.3079
2021-05-11 23:00 | 23:00 | 295.9 | 175.5 | 47.5 | 99.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.0743 | -11.0677 | 8.1 | -59 | 323.7066
2021-05-12 | 0:00 | 290.1 | 175.5 | 47.4 | 99.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.206 | -12.1987 | 1 | -59 | 316.9073
2021-05-12 01:00 | 1:00 | 298.3 | 175.5 | 47.6 | 102.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.3056 | -10.2994 | 7.6 | -59 | 326.7062
2021-05-12 02:00 | 2:00 | 313 | 175.5 | 47.9 | 102.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.2206 | -9.2151 | 23 | -59 | 342.4055
2021-05-12 03:00 | 3:00 | 323.8 | 175.5 | 48.1 | 102.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.55 | -7.5455 | 35 | -59 | 354.6045
2021-05-12 04:00 | 4:00 | 323.6 | 175.5 | 48.1 | 102.7 | 4.8 | 47.5 | 2.6411 | -2.0372 | 10.17 | -10.1639 | 30.6 | -59 | 350.81
2021-05-12 05:00 | 5:00 | 316.6 | 175.5 | 47.9 | 102.7 | 4.8 | 47.5 | 21.7967 | -16.8129 | 9.9448 | -9.9388 | 10.3 | -59 | 334.6898
2021-05-12 06:00 | 6:00 | 309.1 | 175.5 | 47.8 | 92.7 | 4.8 | 47.5 | 59.0517 | -45.5496 | 8.4076 | -8.4026 | 0 | -59 | 322.8071
2021-05-12 07:00 | 7:00 | 305.8 | 175.5 | 47.7 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 101.7772 | -78.5058 | 3.7516 | -3.7494 | 0 | -59 | 327.5736
2021-05-12 08:00 | 8:00 | 327.6 | 175.5 | 48.2 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 148.6413 | -114.6545 | 3.7516 | -3.7494 | 0 | -63 | 334.789
2021-05-12 09:00 | 9:00 | 339.6 | 175.5 | 48.4 | 85.2 | 4.8 | 47.5 | 179.8464 | -138.7246 | 4.4754 | -4.3972 | 0 | -63 | 339.6
2021-05-12 10:00 | 10:00 | 342.6 | 175.5 | 48.5 | 85.7 | 4.8 | 47.5 | 203.8438 | -157.2349 | 7.0974 | -7.0932 | 0 | -63 | 345.6131
2021-05-12 11:00 | 11:00 | 349 | 175.5 | 48.6 | 85.7 | 4.8 | 47.5 | 218.6361 | -168.6452 | 10.6222 | -10.6158 | 0 | -63 | 349.0973
2021-05-12 12:00 | 12:00 | 328.2 | 175.5 | 48.2 | 84.3 | 4.8 | 47.5 | 218.2588 | -168.3542 | 12.7921 | -12.7844 | 0 | -63 | 347.2123
2021-05-12 13:00 | 13:00 | 334 | 175.5 | 48.3 | 86.2 | 4.8 | 47.5 | 205.7684 | -158.7195 | 11.8427 | -11.8356 | 0 | -63 | 346.356
2021-05-12 14:00 | 14:00 | 335.4 | 175.5 | 48.3 | 86.8 | 4.8 | 47.5 | 174.1111 | -134.3007 | 10.3523 | -10.3461 | 0 | -63 | 339.7166
2021-05-12 15:00 | 15:00 | 336.9 | 175.5 | 48.3 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 126.7433 | -92.947 | 10.6689 | -8.4652 | 0 | -63 | 336.9
2021-05-12 16:00 | 16:00 | 346.5 | 175.5 | 48.5 | 92.7 | 4.8 | 47.5 | 79.5534 | -44.7487 | 12.7474 | -7.0521 | 0 | -63 | 346.5
2021-05-12 17:00 | 17:00 | 343.3 | 175.5 | 48.5 | 102.7 | 4.8 | 47.5 | 29.4315 | -21.668 | 17.1761 | -16.3396 | 22.9 | -63 | 347.5
2021-05-12 18:00 | 18:00 | 343.9 | 175.5 | 48.5 | 102.7 | 4.8 | 47.5 | 1.6732 | -1.2907 | 32.1844 | -32.1651 | 32.5 | -63 | 348.9018
2021-05-12 19:00 | 19:00 | 348.6 | 175.5 | 48.6 | 102.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.7577 | -40.9577 | 21.7 | -63 | 348.6
2021-05-12 20:00 | 20:00 | 328.4 | 175.5 | 48.2 | 102.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.3075 | -62.6075 | 0 | -63 | 328.4
2021-05-12 21:00 | 21:00 | 309.6 | 175.5 | 47.8 | 102 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.9528 | -81.9037 | 0 | -63 | 314.6491
2021-05-12 22:00 | 22:00 | 297.4 | 175.5 | 47.5 | 92 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.976 | -85.9245 | 0 | -59 | 308.3515
2021-05-12 23:00 | 23:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.2926 | -86.2409 | 0 | -59 | 304.1517
2021-05-13 | 0:00 | 288.2 | 175.5 | 47.4 | 87.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.9932 | -90.9387 | 0 | -59 | 303.7545
2021-05-13 01:00 | 1:00 | 296.8 | 175.5 | 47.5 | 87.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.3882 | -85.3371 | 0 | -59 | 303.8511
2021-05-13 02:00 | 2:00 | 308.2 | 175.5 | 47.8 | 87.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.7553 | -72.6553 | 0 | -59 | 308.2
2021-05-13 03:00 | 3:00 | 318.5 | 175.5 | 48 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.2099 | -51.5099 | 0 | -59 | 318.5
2021-05-13 04:00 | 4:00 | 322.5 | 175.5 | 48 | 100.4 | 4.8 | 47.5 | 2.0756 | -1.6011 | 38.4667 | -38.4437 | 8.3 | -59 | 325.9975
2021-05-13 05:00 | 5:00 | 316.6 | 175.5 | 47.9 | 90.4 | 4.8 | 47.5 | 11.1686 | -8.6148 | 36.5242 | -36.5023 | 7.6 | -59 | 317.2757
2021-05-13 06:00 | 6:00 | 314.1 | 175.5 | 47.9 | 87.5 | 4.8 | 47.5 | 18.7532 | -13.865 | 34.8511 | -33.8393 | 4 | -59 | 314.1
2021-05-13 07:00 | 7:00 | 326.6 | 175.5 | 48.1 | 87.5 | 4.8 | 47.5 | 33.3046 | -19.8788 | 39.6877 | -30.9135 | 0 | -59 | 326.6
2021-05-13 08:00 | 8:00 | 345.5 | 175.5 | 48.5 | 91 | 4.8 | 47.5 | 41.6563 | -21.3356 | 30.4224 | -20.8431 | 11.3 | -63 | 345.5
2021-05-13 09:00 | 9:00 | 364.8 | 175.5 | 48.9 | 97.6 | 4.8 | 47.5 | 56.8385 | -27.0298 | 27.6197 | -15.2284 | 11.3 | -63 | 364.8
2021-05-13 10:00 | 10:00 | 364.2 | 175.5 | 48.9 | 96.2 | 4.8 | 47.5 | 57.668 | -27.2976 | 27.8003 | -14.8707 | 11 | -63 | 364.2
2021-05-13 11:00 | 11:00 | 362.5 | 175.5 | 48.8 | 92.4 | 4.8 | 47.5 | 58.6233 | -23.8074 | 33.4499 | -18.3658 | 6.6 | -63 | 362.5
2021-05-13 12:00 | 12:00 | 347.1 | 175.5 | 48.5 | 87.5 | 4.8 | 47.5 | 57.8822 | -26.52 | 31.28 | -16.3422 | 0 | -63 | 347.1
2021-05-13 13:00 | 13:00 | 360.8 | 175.5 | 48.8 | 96.1 | 4.8 | 47.5 | 53.8953 | -25.6916 | 27.9363 | -16.44 | 11.4 | -63 | 360.8
2021-05-13 14:00 | 14:00 | 355.7 | 175.5 | 48.7 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 43.5065 | -25.7098 | 19.3927 | -16.4894 | 19.4 | -63 | 355.7
2021-05-13 15:00 | 15:00 | 352.8 | 175.5 | 48.7 | 102.4 | 4.8 | 47.5 | 31.9342 | -23.5105 | 11.3013 | -10.725 | 35.8 | -63 | 360.7
2021-05-13 16:00 | 16:00 | 355.1 | 175.5 | 48.7 | 102.4 | 4.8 | 47.5 | 19.5701 | -15.0953 | 9.3566 | -9.351 | 40 | -63 | 360.3804
2021-05-13 17:00 | 17:00 | 351.1 | 175.5 | 48.6 | 102.4 | 4.8 | 47.5 | 9.7602 | -7.5285 | 11.934 | -11.9269 | 40 | -63 | 358.0388
2021-05-13 18:00 | 18:00 | 352.3 | 175.5 | 48.6 | 102.4 | 4.8 | 47.5 | 0.8935 | -0.6893 | 11.6179 | -11.6109 | 40 | -63 | 356.0112
2021-05-13 19:00 | 19:00 | 353.9 | 175.5 | 48.7 | 102.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0097 | 14.0126 | -14.0042 | 40 | -63 | 355.9113
2021-05-13 20:00 | 20:00 | 330.7 | 175.5 | 48.2 | 102.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.5561 | -14.5474 | 36.1 | -63 | 351.5087
2021-05-13 21:00 | 21:00 | 313.3 | 175.5 | 47.9 | 99.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.7028 | -12.6952 | 23.7 | -63 | 335.7076
2021-05-13 22:00 | 22:00 | 301.2 | 175.5 | 47.6 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.0572 | -14.0488 | 20.7 | -59 | 326.4084
2021-05-13 23:00 | 23:00 | 302.1 | 175.5 | 47.6 | 88.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.1932 | -14.1847 | 22.7 | -59 | 327.2085
2021-05-14 | 0:00 | 293.4 | 175.5 | 47.5 | 97.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.7921 | -12.7844 | 6.2 | -59 | 319.7077
2021-05-14 01:00 | 1:00 | 304.3 | 175.5 | 47.7 | 103.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.5329 | -10.5266 | 12.8 | -59 | 332.5063
2021-05-14 02:00 | 2:00 | 314.9 | 175.5 | 47.9 | 103.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.2845 | -14.276 | 20.1 | -59 | 340.0085
2021-05-14 03:00 | 3:00 | 329.1 | 175.5 | 48.2 | 103.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.0572 | -14.0488 | 34.1 | -59 | 354.3084
2021-05-14 04:00 | 4:00 | 325.9 | 175.5 | 48.1 | 103.2 | 4.8 | 47.5 | 2.327 | -1.795 | 16.1379 | -16.1282 | 27.6 | -59 | 348.2417
2021-05-14 05:00 | 5:00 | 322.3 | 175.5 | 48 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 26.3871 | -20.3536 | 16.6347 | -16.6247 | 7.5 | -59 | 332.4435
2021-05-14 06:00 | 6:00 | 311.2 | 175.5 | 47.8 | 92.1 | 4.8 | 47.5 | 56.9895 | -43.959 | 16.2738 | -16.2641 | 0 | -59 | 321.7402
2021-05-14 07:00 | 7:00 | 303 | 175.5 | 47.7 | 88.2 | 4.8 | 47.5 | 106.4939 | -82.1441 | 14.826 | -14.8171 | 0 | -59 | 329.0587
2021-05-14 08:00 | 8:00 | 331 | 175.5 | 48.2 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 163.3324 | -125.9866 | 12.8384 | -12.8307 | 0 | -63 | 335.9535
2021-05-14 09:00 | 9:00 | 344 | 175.5 | 48.5 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 198.8138 | -153.3552 | 20.1611 | -20.149 | 0 | -63 | 344.3707
2021-05-14 10:00 | 10:00 | 347 | 175.5 | 48.5 | 86.1 | 4.8 | 47.5 | 216.3083 | -166.8494 | 24.7707 | -24.7559 | 0 | -63 | 348.8737
2021-05-14 11:00 | 11:00 | 351.3 | 175.5 | 48.6 | 83.9 | 4.8 | 47.5 | 222.2703 | -170.6183 | 35.3946 | -33.0466 | 0 | -63 | 351.3
2021-05-14 12:00 | 12:00 | 336 | 175.5 | 48.3 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 204.1851 | -157.4986 | 36.1166 | -36.095 | 0 | -63 | 343.4081
2021-05-14 13:00 | 13:00 | 355.6 | 175.5 | 48.7 | 86.6 | 4.8 | 47.5 | 188.1861 | -138.3934 | 36.2972 | -30.5899 | 0 | -63 | 355.6
2021-05-14 14:00 | 14:00 | 342.5 | 175.5 | 48.4 | 87.2 | 4.8 | 47.5 | 149.5474 | -110.0998 | 33.4053 | -30.7529 | 0 | -63 | 342.5
2021-05-14 15:00 | 15:00 | 334.2 | 175.5 | 48.3 | 88.2 | 4.8 | 47.5 | 95.2496 | -63.4322 | 30.6919 | -29.6093 | 0 | -63 | 334.2
2021-05-14 16:00 | 16:00 | 345.2 | 175.5 | 48.5 | 93.2 | 4.8 | 47.5 | 60.3723 | -31.1346 | 27.2568 | -17.7945 | 0 | -63 | 345.2
2021-05-14 17:00 | 17:00 | 338.7 | 175.5 | 48.4 | 103.2 | 4.8 | 47.5 | 24.8411 | -18.2886 | 21.8321 | -21.4846 | 17.9 | -63 | 341.2
2021-05-14 18:00 | 18:00 | 330.3 | 175.5 | 48.2 | 103.2 | 4.8 | 47.5 | 1.8242 | -1.4072 | 19.9341 | -19.9222 | 29 | -63 | 345.6289
2021-05-14 19:00 | 19:00 | 338.9 | 175.5 | 48.4 | 103.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.7132 | -18.702 | 39.8 | -63 | 356.2112
2021-05-14 20:00 | 20:00 | 318.5 | 175.5 | 48 | 103.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.741 | -13.7328 | 24 | -63 | 340.0082
2021-05-14 21:00 | 21:00 | 300.3 | 175.5 | 47.6 | 103.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.1147 | -12.1074 | 7.6 | -63 | 323.2073
2021-05-14 22:00 | 22:00 | 289 | 175.5 | 47.4 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.8937 | -10.8872 | 7.3 | -59 | 316.9065
2021-05-14 23:00 | 23:00 | 288.1 | 175.5 | 47.4 | 91 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.1761 | -17.1658 | 3.5 | -59 | 310.7103
2021-05-15 | 0:00 | 279.8 | 175.5 | 47.2 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.1932 | -14.1847 | 0 | -58 | 319.9085
2021-05-15 01:00 | 1:00 | 286.8 | 175.5 | 47.3 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.6793 | -16.6693 | 0 | -58 | 320.01
2021-05-15 02:00 | 2:00 | 302.5 | 175.5 | 47.6 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.8831 | -20.8706 | 2.6 | -58 | 322.9125
2021-05-15 03:00 | 3:00 | 311.4 | 175.5 | 47.8 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.2186 | -26.2029 | 6.8 | -58 | 327.3157
2021-05-15 04:00 | 4:00 | 304.2 | 175.5 | 47.7 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 2.4655 | -1.9018 | 28.4773 | -28.4603 | 0 | -58 | 320.9807
2021-05-15 05:00 | 5:00 | 300.4 | 175.5 | 47.6 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 29.7833 | -22.9733 | 31.416 | -31.3972 | 0 | -58 | 327.1288
2021-05-15 06:00 | 6:00 | 291.2 | 175.5 | 47.4 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 77.3765 | -59.6843 | 30.5584 | -30.5401 | 0 | -58 | 325.2105
2021-05-15 07:00 | 7:00 | 286.2 | 175.5 | 47.3 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 120.6316 | -93.0493 | 29.2461 | -29.2286 | 0 | -58 | 329.9998
2021-05-15 08:00 | 8:00 | 306.5 | 175.5 | 47.7 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 161.8349 | -124.8313 | 33.1784 | -33.1585 | 0 | -58 | 339.8235
2021-05-15 09:00 | 9:00 | 316.6 | 175.5 | 47.9 | 81.5 | 4.8 | 47.5 | 181.7204 | -140.1701 | 33.6773 | -33.6571 | 0 | -58 | 340.7705
2021-05-15 10:00 | 10:00 | 323.2 | 175.5 | 48.1 | 80.2 | 4.8 | 47.5 | 186.3999 | -143.7798 | 41.2694 | -41.2447 | 0 | -58 | 340.7448
2021-05-15 11:00 | 11:00 | 319.5 | 175.5 | 48 | 80.2 | 4.8 | 47.5 | 171.8858 | -132.5844 | 48.6388 | -48.6097 | 0 | -58 | 337.3305
2021-05-15 12:00 | 12:00 | 310 | 175.5 | 47.8 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 164.1493 | -126.6166 | 54.6959 | -54.6632 | 0 | -58 | 337.9654
2021-05-15 13:00 | 13:00 | 309.1 | 175.5 | 47.8 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 141.6992 | -109.2999 | 53.3841 | -53.3521 | 0 | -58 | 335.3313
2021-05-15 14:00 | 14:00 | 302.3 | 175.5 | 47.6 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 102.2808 | -78.8944 | 66.4944 | -66.4546 | 0 | -58 | 326.1262
2021-05-15 15:00 | 15:00 | 296.8 | 175.5 | 47.5 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 76.5856 | -59.0745 | 81.4113 | -81.3626 | 0 | -58 | 320.1598
2021-05-15 16:00 | 16:00 | 305.3 | 175.5 | 47.7 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 55.7187 | -42.9787 | 86.7893 | -86.7374 | 0 | -58 | 320.5919
2021-05-15 17:00 | 17:00 | 314.7 | 175.5 | 47.9 | 100.3 | 4.8 | 47.5 | 23.0801 | -17.8029 | 94.248 | -94.1916 | 0 | -58 | 323.3336
2021-05-15 18:00 | 18:00 | 317.1 | 175.5 | 47.9 | 100.3 | 4.8 | 47.5 | 1.6352 | -1.2613 | 113.3241 | -113.2563 | 0 | -58 | 318.4417
2021-05-15 19:00 | 19:00 | 322.4 | 175.5 | 48 | 100.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.4324 | -122.1324 | 0 | -58 | 322.4
2021-05-15 20:00 | 20:00 | 306 | 175.5 | 47.7 | 100.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.405 | -131.3263 | 0 | -58 | 317.8787
2021-05-15 21:00 | 21:00 | 289.2 | 175.5 | 47.4 | 96.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.3325 | -136.2509 | 0 | -58 | 313.8816
2021-05-15 22:00 | 22:00 | 278 | 175.5 | 47.2 | 85.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.547 | -138.4641 | 0 | -58 | 302.1829
2021-05-15 23:00 | 23:00 | 280.3 | 175.5 | 47.2 | 87.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.5088 | -137.4265 | 0 | -58 | 304.6823
2021-05-16 | 0:00 | 273.5 | 175.5 | 47.1 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.1668 | -125.0919 | 0 | -58 | 299.7749
2021-05-16 01:00 | 1:00 | 283.5 | 175.5 | 47.3 | 85.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.7763 | -113.7082 | 0 | -58 | 302.8681
2021-05-16 02:00 | 2:00 | 290.8 | 175.5 | 47.4 | 93.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.4601 | -113.3922 | 0 | -58 | 310.7679
2021-05-16 03:00 | 3:00 | 301.5 | 175.5 | 47.6 | 100.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.5832 | -107.5188 | 0 | -58 | 318.2644
2021-05-16 04:00 | 4:00 | 298.7 | 175.5 | 47.6 | 100.8 | 4.8 | 47.5 | 2.2266 | -1.7176 | 104.5557 | -104.4931 | 0 | -58 | 318.7716
2021-05-16 05:00 | 5:00 | 287.1 | 175.5 | 47.3 | 91.3 | 4.8 | 47.5 | 12.3001 | -9.4875 | 93.8422 | -93.786 | 0 | -58 | 311.2688
2021-05-16 06:00 | 6:00 | 285.6 | 175.5 | 47.3 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 17.7853 | -13.7188 | 90.6323 | -90.5781 | 0 | -58 | 308.1207
2021-05-16 07:00 | 7:00 | 283.9 | 175.5 | 47.3 | 87.6 | 4.8 | 47.5 | 26.6766 | -20.5769 | 68.7089 | -68.6678 | 0 | -58 | 310.8408
2021-05-16 08:00 | 8:00 | 294.9 | 175.5 | 47.5 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 37.38 | -28.833 | 52.4818 | -52.4504 | 0 | -58 | 313.7784
2021-05-16 09:00 | 9:00 | 304.8 | 175.5 | 47.7 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 40.2487 | -31.046 | 61.974 | -61.9369 | 0 | -58 | 314.6398
2021-05-16 10:00 | 10:00 | 312.3 | 175.5 | 47.8 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 46.1848 | -35.6247 | 76.4838 | -76.438 | 0 | -58 | 316.1059
2021-05-16 11:00 | 11:00 | 310.5 | 175.5 | 47.8 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 47.2665 | -36.4591 | 84.3033 | -84.2528 | 0 | -58 | 315.3579
2021-05-16 12:00 | 12:00 | 311.7 | 175.5 | 47.8 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 46.3492 | -35.7517 | 65.7256 | -65.6863 | 0 | -58 | 316.1368
2021-05-16 13:00 | 13:00 | 307.3 | 175.5 | 47.7 | 92.4 | 4.8 | 47.5 | 38.4877 | -29.6876 | 57.3626 | -57.3283 | 0 | -58 | 318.7344
2021-05-16 14:00 | 14:00 | 301.9 | 175.5 | 47.6 | 92.1 | 4.8 | 47.5 | 38.9022 | -30.0072 | 51.2142 | -51.1835 | 0 | -58 | 318.4257
2021-05-16 15:00 | 15:00 | 301.5 | 175.5 | 47.6 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 23.8226 | -18.3757 | 45.3393 | -45.3122 | 0 | -58 | 324.974
2021-05-16 16:00 | 16:00 | 308.5 | 175.5 | 47.8 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 13.2195 | -10.197 | 47.1017 | -47.0735 | 0 | -58 | 323.5507
2021-05-16 17:00 | 17:00 | 322.3 | 175.5 | 48 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 6.1005 | -4.7057 | 50.2206 | -50.1905 | 8.8 | -58 | 330.9249
2021-05-16 18:00 | 18:00 | 328.1 | 175.5 | 48.2 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0.6546 | -0.5051 | 53.8362 | -53.804 | 15.2 | -58 | 336.2817
2021-05-16 19:00 | 19:00 | 328.2 | 175.5 | 48.2 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0286 | 58.3116 | -58.2767 | 12 | -58 | 332.9435
2021-05-16 20:00 | 20:00 | 311.8 | 175.5 | 47.8 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.7363 | -63.6982 | 0 | -58 | 320.5381
2021-05-16 21:00 | 21:00 | 292.6 | 175.5 | 47.5 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.04 | -58.0053 | 0 | -58 | 320.2347
2021-05-16 22:00 | 22:00 | 277.5 | 175.5 | 47.2 | 99.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.2544 | -44.2279 | 0 | -58 | 316.2265
2021-05-16 23:00 | 23:00 | 273.1 | 175.5 | 47.1 | 95.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.7726 | -40.7482 | 0 | -58 | 312.6244
2021-05-17 | 0:00 | 269.1 | 175.5 | 47 | 88.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.7725 | -32.7529 | 0 | -59 | 304.1196
2021-05-17 01:00 | 1:00 | 283 | 175.5 | 47.3 | 88.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.3311 | -30.3129 | 6.1 | -59 | 310.5182
2021-05-17 02:00 | 2:00 | 294.5 | 175.5 | 47.5 | 93.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.3482 | -27.3318 | 14.7 | -59 | 324.5164
2021-05-17 03:00 | 3:00 | 306.9 | 175.5 | 47.7 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.7535 | -19.7417 | 23.5 | -59 | 343.4118
2021-05-17 04:00 | 4:00 | 304.5 | 175.5 | 47.7 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 1.7982 | -1.387 | 15.7749 | -15.7655 | 23.2 | -59 | 343.5206
2021-05-17 05:00 | 5:00 | 300 | 175.5 | 47.6 | 95.6 | 4.8 | 47.5 | 8.1748 | -6.3055 | 11.9787 | -11.9715 | 25.2 | -59 | 339.0765
2021-05-17 06:00 | 6:00 | 301.9 | 175.5 | 47.6 | 95.1 | 4.8 | 47.5 | 12.1997 | -9.4101 | 7.7749 | -7.7702 | 28.3 | -59 | 342.5943
2021-05-17 07:00 | 7:00 | 312.2 | 175.5 | 47.8 | 95.2 | 4.8 | 47.5 | 24.3747 | -18.8013 | 6.0571 | -6.0535 | 31 | -59 | 348.377
2021-05-17 08:00 | 8:00 | 332.7 | 175.5 | 48.3 | 100.6 | 4.8 | 47.5 | 40.3119 | -31.0948 | 9.8534 | -9.8475 | 30.9 | -63 | 353.823
2021-05-17 09:00 | 9:00 | 343.4 | 175.5 | 48.5 | 98.7 | 4.8 | 47.5 | 53.4423 | -41.2228 | 14.826 | -14.8171 | 29.7 | -63 | 353.9284
2021-05-17 10:00 | 10:00 | 341.1 | 175.5 | 48.4 | 88.7 | 4.8 | 47.5 | 68.9257 | -53.166 | 16.0465 | -14.1062 | 23.4 | -63 | 343
2021-05-17 11:00 | 11:00 | 339.8 | 175.5 | 48.4 | 88.3 | 4.8 | 47.5 | 89.2629 | -58.9971 | 20.8385 | -12.8043 | 0 | -63 | 339.8
2021-05-17 12:00 | 12:00 | 324.9 | 175.5 | 48.1 | 88.3 | 4.8 | 47.5 | 111.9657 | -86.3649 | 23.053 | -23.0392 | 0 | -63 | 326.8146
2021-05-17 13:00 | 13:00 | 343.2 | 175.5 | 48.5 | 88.3 | 4.8 | 47.5 | 101.6521 | -65.7344 | 29.4267 | -23.7444 | 0 | -63 | 343.2
2021-05-17 14:00 | 14:00 | 344.3 | 175.5 | 48.5 | 88.3 | 4.8 | 47.5 | 83.8928 | -50.5497 | 37.2016 | -27.8447 | 0 | -63 | 344.3
2021-05-17 15:00 | 15:00 | 336.4 | 175.5 | 48.3 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 60.9378 | -41.5435 | 33.1784 | -27.5727 | 4.9 | -63 | 336.4
2021-05-17 16:00 | 16:00 | 344.6 | 175.5 | 48.5 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 43.3927 | -33.471 | 32.5923 | -32.5728 | 18.3 | -63 | 344.9412
2021-05-17 17:00 | 17:00 | 338.7 | 175.5 | 48.4 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 15.1688 | -11.7005 | 29.8789 | -29.861 | 35.1 | -63 | 355.1862
2021-05-17 18:00 | 18:00 | 337.7 | 175.5 | 48.4 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 1.6352 | -1.2613 | 30.8279 | -30.8094 | 40 | -63 | 356.9924
2021-05-17 19:00 | 19:00 | 338.3 | 175.5 | 48.4 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0286 | 25.3143 | -25.2991 | 40 | -63 | 356.6238
2021-05-17 20:00 | 20:00 | 315.3 | 175.5 | 47.9 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.9234 | -21.9103 | 29.9 | -63 | 346.0131
2021-05-17 21:00 | 21:00 | 301 | 175.5 | 47.6 | 101.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.6008 | -22.5873 | 17.6 | -63 | 331.1135
2021-05-17 22:00 | 22:00 | 283.1 | 175.5 | 47.3 | 91.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.4541 | -24.4395 | 8.4 | -59 | 315.6146
2021-05-17 23:00 | 23:00 | 282.8 | 175.5 | 47.3 | 88.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.7429 | -29.7251 | 6.4 | -59 | 310.8178
2021-05-18 | 0:00 | 272.9 | 175.5 | 47.1 | 90.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.1993 | -21.1866 | 1.4 | -59 | 308.2127
2021-05-18 01:00 | 1:00 | 284.4 | 175.5 | 47.3 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.0255 | -20.0135 | 3.7 | -59 | 320.712
2021-05-18 02:00 | 2:00 | 296.3 | 175.5 | 47.5 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.3631 | -16.3533 | 16 | -59 | 335.7098
2021-05-18 03:00 | 3:00 | 308.2 | 175.5 | 47.8 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.0761 | -19.0647 | 25.3 | -59 | 345.3114
2021-05-18 04:00 | 4:00 | 310.1 | 175.5 | 47.8 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 2.1128 | -1.6297 | 16.9955 | -16.9853 | 27.4 | -59 | 347.8933
2021-05-18 05:00 | 5:00 | 301 | 175.5 | 47.6 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 13.3073 | -10.2647 | 12.2506 | -12.2433 | 14.5 | -59 | 337.3499
2021-05-18 06:00 | 6:00 | 294.6 | 175.5 | 47.5 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 29.9343 | -23.0898 | 8.4076 | -8.4026 | 9.5 | -59 | 326.0495
2021-05-18 07:00 | 7:00 | 297.7 | 175.5 | 47.6 | 88.3 | 4.8 | 47.5 | 62.6236 | -48.3047 | 6.8259 | -6.8218 | 0 | -59 | 319.023
2021-05-18 08:00 | 8:00 | 315.4 | 175.5 | 47.9 | 88.3 | 4.8 | 47.5 | 109.0226 | -84.0947 | 8.7684 | -8.7632 | 0 | -63 | 325.9331
2021-05-18 09:00 | 9:00 | 322.8 | 175.5 | 48.1 | 86.1 | 4.8 | 47.5 | 151.3716 | -116.7607 | 9.8088 | -9.8029 | 0 | -63 | 333.6168
2021-05-18 10:00 | 10:00 | 336.6 | 175.5 | 48.3 | 86.2 | 4.8 | 47.5 | 194.399 | -149.9499 | 9.6728 | -9.667 | 0 | -63 | 343.7549
2021-05-18 11:00 | 11:00 | 349.4 | 175.5 | 48.6 | 86.2 | 4.8 | 47.5 | 213.7935 | -164.9098 | 10.4416 | -8.8725 | 0 | -63 | 350.0528
2021-05-18 12:00 | 12:00 | 327.8 | 175.5 | 48.2 | 83.7 | 4.8 | 47.5 | 205.7818 | -158.73 | 14.5561 | -14.5474 | 0 | -63 | 343.7605
2021-05-18 13:00 | 13:00 | 340.9 | 175.5 | 48.4 | 86.7 | 4.8 | 47.5 | 195.8334 | -151.0564 | 14.9616 | -14.9526 | 0 | -63 | 344.686
2021-05-18 14:00 | 14:00 | 334.3 | 175.5 | 48.3 | 87.3 | 4.8 | 47.5 | 166.9042 | -128.7417 | 13.1996 | -13.1917 | 0 | -63 | 338.5704
2021-05-18 15:00 | 15:00 | 332.3 | 175.5 | 48.2 | 90.5 | 4.8 | 47.5 | 120.2915 | -92.7869 | 10.5775 | -8.988 | 0 | -63 | 332.5941
2021-05-18 16:00 | 16:00 | 342.9 | 175.5 | 48.5 | 100.5 | 4.8 | 47.5 | 70.9494 | -54.7267 | 7.6389 | -6.4911 | 19.7 | -63 | 350.8705
2021-05-18 17:00 | 17:00 | 332 | 175.5 | 48.2 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 28.4627 | -21.9547 | 9.085 | -9.0796 | 36.7 | -63 | 359.6134
2021-05-18 18:00 | 18:00 | 331.3 | 175.5 | 48.2 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 2.327 | -1.795 | 16.5433 | -16.5334 | 40 | -63 | 356.9419
2021-05-18 19:00 | 19:00 | 335 | 175.5 | 48.3 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0247 | -0.0189 | 27.5284 | -27.5119 | 40 | -63 | 356.5223
2021-05-18 20:00 | 20:00 | 315.2 | 175.5 | 47.9 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.7109 | -43.6847 | 11.2 | -63 | 327.3262
2021-05-18 21:00 | 21:00 | 299.9 | 175.5 | 47.6 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.4351 | -52.4037 | 0 | -63 | 315.8314
2021-05-18 22:00 | 22:00 | 285.5 | 175.5 | 47.3 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.4202 | -63.3822 | 0 | -59 | 309.538
2021-05-18 23:00 | 23:00 | 279.6 | 175.5 | 47.2 | 88.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.0251 | -68.9838 | 0 | -59 | 304.3413
2021-05-19 | 0:00 | 274.7 | 175.5 | 47.1 | 88.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.1736 | -75.1286 | 0 | -59 | 304.445
2021-05-19 01:00 | 1:00 | 281.3 | 175.5 | 47.2 | 91.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.0526 | -72.0095 | 0 | -59 | 307.2431
2021-05-19 02:00 | 2:00 | 296.7 | 175.5 | 47.5 | 101.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.5451 | -73.5011 | 0 | -59 | 317.544
2021-05-19 03:00 | 3:00 | 312.7 | 175.5 | 47.9 | 103.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.4263 | -78.3794 | 0 | -59 | 320.4469
2021-05-19 04:00 | 4:00 | 305.6 | 175.5 | 47.7 | 103.7 | 4.8 | 47.5 | 2.3517 | -1.8139 | 82.4496 | -82.4002 | 0 | -59 | 320.7872
2021-05-19 05:00 | 5:00 | 297.8 | 175.5 | 47.6 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 23.0541 | -17.7827 | 77.1162 | -77.07 | 0 | -59 | 315.4176
2021-05-19 06:00 | 6:00 | 291.3 | 175.5 | 47.4 | 85.9 | 4.8 | 47.5 | 45.4929 | -35.091 | 73.6811 | -73.637 | 0 | -59 | 312.546
2021-05-19 07:00 | 7:00 | 291.9 | 175.5 | 47.4 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 70.8615 | -54.659 | 74.2693 | -74.2248 | 0 | -59 | 318.047
2021-05-19 08:00 | 8:00 | 313.9 | 175.5 | 47.9 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 103.1856 | -79.5921 | 74.7661 | -74.7213 | 0 | -63 | 319.7383
2021-05-19 09:00 | 9:00 | 329.5 | 175.5 | 48.2 | 85.9 | 4.8 | 47.5 | 124.7309 | -96.2111 | 66.3138 | -64.2336 | 0 | -63 | 329.5
2021-05-19 10:00 | 10:00 | 329.7 | 175.5 | 48.2 | 83.7 | 4.8 | 47.5 | 139.9629 | -107.598 | 61.5665 | -60.9314 | 0 | -63 | 329.7
2021-05-19 11:00 | 11:00 | 326.2 | 175.5 | 48.1 | 81.3 | 4.8 | 47.5 | 146.1512 | -112.7338 | 66.2671 | -66.2274 | 0 | -63 | 327.6571
2021-05-19 12:00 | 12:00 | 312.9 | 175.5 | 47.9 | 81.3 | 4.8 | 47.5 | 151.484 | -116.8473 | 71.0144 | -70.9719 | 0 | -63 | 328.6792
2021-05-19 13:00 | 13:00 | 324.6 | 175.5 | 48.1 | 84.4 | 4.8 | 47.5 | 136.24 | -105.0888 | 69.0697 | -69.0284 | 0 | -63 | 328.4925
2021-05-19 14:00 | 14:00 | 322 | 175.5 | 48 | 87.5 | 4.8 | 47.5 | 108.1671 | -83.4348 | 63.917 | -63.8787 | 0 | -63 | 325.0706
2021-05-19 15:00 | 15:00 | 328.1 | 175.5 | 48.2 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 69.3155 | -48.5965 | 51.6663 | -50.9853 | 0 | -63 | 328.1
2021-05-19 16:00 | 16:00 | 338.4 | 175.5 | 48.4 | 103.7 | 4.8 | 47.5 | 40.5374 | -26.6657 | 51.7577 | -44.1294 | 0 | -63 | 338.4
2021-05-19 17:00 | 17:00 | 334.3 | 175.5 | 48.3 | 103.7 | 4.8 | 47.5 | 15.9983 | -11.8076 | 50.4475 | -49.5382 | 12.4 | -63 | 334.3
2021-05-19 18:00 | 18:00 | 336.7 | 175.5 | 48.3 | 103.7 | 4.8 | 47.5 | 1.4084 | -1.0863 | 47.9614 | -47.9327 | 27.4 | -63 | 344.5508
2021-05-19 19:00 | 19:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 103.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0247 | -0.0189 | 42.8532 | -42.8276 | 34 | -63 | 350.9314
2021-05-19 20:00 | 20:00 | 318.1 | 175.5 | 48 | 103.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.9764 | -44.9495 | 12.7 | -63 | 329.2269
2021-05-19 21:00 | 21:00 | 301.8 | 175.5 | 47.6 | 103.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.4625 | -47.4341 | 0 | -63 | 316.1284
2021-05-19 22:00 | 22:00 | 288.6 | 175.5 | 47.4 | 103.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.8235 | -31.8045 | 0 | -59 | 319.519
2021-05-19 23:00 | 23:00 | 287.1 | 175.5 | 47.3 | 103.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.3014 | -19.2898 | 4.2 | -59 | 324.0116
2021-05-20 | 0:00 | 277 | 175.5 | 47.1 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.5604 | -13.5523 | 0.8 | -59 | 318.8081
2021-05-20 01:00 | 1:00 | 285.3 | 175.5 | 47.3 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.2845 | -14.276 | 6.1 | -59 | 326.5085
2021-05-20 02:00 | 2:00 | 298.6 | 175.5 | 47.6 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.7132 | -18.702 | 15.3 | -59 | 336.0112
2021-05-20 03:00 | 3:00 | 310.1 | 175.5 | 47.8 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.3078 | -26.2921 | 20.1 | -59 | 341.0157
2021-05-20 04:00 | 4:00 | 305.7 | 175.5 | 47.7 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 2.1634 | -1.6688 | 27.3482 | -27.3318 | 13.4 | -59 | 334.711
2021-05-20 05:00 | 5:00 | 296.4 | 175.5 | 47.5 | 102.3 | 4.8 | 47.5 | 19.2435 | -14.8434 | 23.4605 | -23.4465 | 0 | -59 | 323.0141
2021-05-20 06:00 | 6:00 | 299.8 | 175.5 | 47.6 | 92.3 | 4.8 | 47.5 | 57.7312 | -44.531 | 20.3417 | -20.3295 | 0 | -59 | 321.9124
2021-05-20 07:00 | 7:00 | 298.9 | 175.5 | 47.6 | 88.7 | 4.8 | 47.5 | 91.3758 | -70.4827 | 30.0149 | -29.9969 | 0 | -59 | 326.0111
2021-05-20 08:00 | 8:00 | 315.5 | 175.5 | 47.9 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 135.6113 | -104.6039 | 38.4221 | -38.3991 | 0 | -63 | 330.1304
2021-05-20 09:00 | 9:00 | 328.7 | 175.5 | 48.2 | 81.3 | 4.8 | 47.5 | 176.2612 | -135.959 | 43.9382 | -43.9119 | 0 | -63 | 334.6285
2021-05-20 10:00 | 10:00 | 342.8 | 175.5 | 48.5 | 81.3 | 4.8 | 47.5 | 205.9454 | -158.8562 | 54.9212 | -53.8104 | 0 | -63 | 342.8
2021-05-20 11:00 | 11:00 | 350 | 175.5 | 48.6 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 217.5544 | -167.8108 | 52.798 | -47.7416 | 0 | -63 | 350
2021-05-20 12:00 | 12:00 | 330.4 | 175.5 | 48.2 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 216.8997 | -167.3057 | 54.1524 | -54.12 | 0 | -63 | 344.4264
2021-05-20 13:00 | 13:00 | 342.9 | 175.5 | 48.5 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 204.7499 | -157.9339 | 61.5665 | -60.5825 | 0 | -63 | 342.9
2021-05-20 14:00 | 14:00 | 338.8 | 175.5 | 48.4 | 84.9 | 4.8 | 47.5 | 173.3573 | -133.7195 | 62.9234 | -61.8612 | 0 | -63 | 338.8
2021-05-20 15:00 | 15:00 | 338.3 | 175.5 | 48.4 | 88 | 4.8 | 47.5 | 125.8892 | -92.6822 | 60.5729 | -56.6799 | 0 | -63 | 338.3
2021-05-20 16:00 | 16:00 | 349.2 | 175.5 | 48.6 | 95.5 | 4.8 | 47.5 | 80.5845 | -49.214 | 48.142 | -39.2125 | 0 | -63 | 349.2
2021-05-20 17:00 | 17:00 | 340.4 | 175.5 | 48.4 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 31.9468 | -22.1645 | 47.2823 | -43.1646 | 9 | -63 | 340.4
2021-05-20 18:00 | 18:00 | 334.2 | 175.5 | 48.3 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 2.5161 | -1.9409 | 51.0803 | -51.0497 | 20.9 | -63 | 338.9058
2021-05-20 19:00 | 19:00 | 336.1 | 175.5 | 48.3 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.6007 | -55.5674 | 20.7 | -63 | 338.1333
2021-05-20 20:00 | 20:00 | 314.6 | 175.5 | 47.9 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.0972 | -64.0588 | 0 | -63 | 317.0384
2021-05-20 21:00 | 21:00 | 299.1 | 175.5 | 47.6 | 102.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.456 | -81.4072 | 0 | -63 | 314.6488
2021-05-20 22:00 | 22:00 | 283.7 | 175.5 | 47.3 | 92.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.9082 | -89.8544 | 0 | -59 | 308.3538
2021-05-20 23:00 | 23:00 | 278.9 | 175.5 | 47.2 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.3901 | -101.3294 | 0 | -59 | 302.9607
2021-05-21 | 0:00 | 271.7 | 175.5 | 47 | 85.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.5494 | -113.4814 | 0 | -59 | 301.068
2021-05-21 01:00 | 1:00 | 279.2 | 175.5 | 47.2 | 87.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.4833 | -117.413 | 0 | -59 | 303.3703
2021-05-21 02:00 | 2:00 | 296.1 | 175.5 | 47.5 | 92.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.4072 | -98.3483 | 0 | -59 | 308.4589
2021-05-21 03:00 | 3:00 | 308.8 | 175.5 | 47.8 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.0842 | -99.0249 | 0 | -59 | 318.7593
2021-05-21 04:00 | 4:00 | 301.6 | 175.5 | 47.6 | 93 | 4.8 | 47.5 | 2.4282 | -1.8732 | 98.904 | -98.8448 | 0 | -59 | 310.0142
2021-05-21 05:00 | 5:00 | 293.3 | 175.5 | 47.5 | 86.7 | 4.8 | 47.5 | 19.5701 | -15.0953 | 104.509 | -104.4464 | 0 | -59 | 307.5374
2021-05-21 06:00 | 6:00 | 293.3 | 175.5 | 47.5 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 33.9726 | -26.2049 | 110.4305 | -110.3644 | 0 | -59 | 306.8338
2021-05-21 07:00 | 7:00 | 305.3 | 175.5 | 47.7 | 82.5 | 4.8 | 47.5 | 50.4858 | -38.9421 | 117.4366 | -117.3663 | 0 | -59 | 310.614
2021-05-21 08:00 | 8:00 | 331.5 | 175.5 | 48.2 | 84.2 | 4.8 | 47.5 | 62.9636 | -33.3333 | 111.923 | -107.2533 | 0 | -63 | 331.5
2021-05-21 09:00 | 9:00 | 358.6 | 175.5 | 48.8 | 88.9 | 4.8 | 47.5 | 65.7809 | -27.3297 | 113.9123 | -96.2635 | 0 | -63 | 358.6
2021-05-21 10:00 | 10:00 | 361.4 | 175.5 | 48.8 | 98.9 | 4.8 | 47.5 | 59.2148 | -24.6293 | 105.1417 | -90.8272 | 0 | -63 | 361.4
2021-05-21 11:00 | 11:00 | 363.3 | 175.5 | 48.9 | 102.5 | 4.8 | 47.5 | 51.6055 | -21.0072 | 98.2712 | -81.7695 | 0 | -63 | 363.3
2021-05-21 12:00 | 12:00 | 341.6 | 175.5 | 48.4 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 42.7514 | -19.1286 | 107.8998 | -96.5226 | 0 | -63 | 341.6
2021-05-21 13:00 | 13:00 | 352.7 | 175.5 | 48.7 | 102.5 | 4.8 | 47.5 | 41.0038 | -17.22 | 109.5279 | -96.6117 | 0 | -63 | 352.7
2021-05-21 14:00 | 14:00 | 349.7 | 175.5 | 48.6 | 101.3 | 4.8 | 47.5 | 39.1908 | -15.7816 | 122.7721 | -111.1813 | 0 | -63 | 349.7
2021-05-21 15:00 | 15:00 | 342.1 | 175.5 | 48.4 | 103.6 | 4.8 | 47.5 | 28.7894 | -11.4222 | 119.0651 | -111.1323 | 0 | -63 | 342.1
2021-05-21 16:00 | 16:00 | 345.5 | 175.5 | 48.5 | 104.6 | 4.8 | 47.5 | 21.6704 | -6.5018 | 115.4494 | -103.018 | 0 | -63 | 345.5
2021-05-21 17:00 | 17:00 | 337.3 | 175.5 | 48.3 | 104.6 | 4.8 | 47.5 | 9.7468 | -2.7392 | 107.7638 | -95.1714 | 0 | -63 | 337.3
2021-05-21 18:00 | 18:00 | 335.6 | 175.5 | 48.3 | 104.6 | 4.8 | 47.5 | 1.0817 | -0.304 | 111.1096 | -93.9873 | 0 | -63 | 335.6
2021-05-21 19:00 | 19:00 | 335.7 | 175.5 | 48.3 | 104.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0247 | -0.0072 | 110.8827 | -92.9002 | 0 | -63 | 335.7
2021-05-21 20:00 | 20:00 | 313.6 | 175.5 | 47.9 | 100.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.0526 | -112.9526 | 0 | -63 | 313.6
2021-05-21 21:00 | 21:00 | 299.1 | 175.5 | 47.6 | 90.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.8888 | -117.8182 | 0 | -63 | 303.2706
2021-05-21 22:00 | 22:00 | 289.4 | 175.5 | 47.4 | 87.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.4876 | -116.4179 | 0 | -59 | 303.4697
2021-05-21 23:00 | 23:00 | 282.6 | 175.5 | 47.3 | 87.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.7656 | -115.6963 | 0 | -59 | 303.3693
2021-05-22 | 0:00 | 277.1 | 175.5 | 47.1 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.318 | -106.2544 | 0 | -58 | 307.2636
2021-05-22 01:00 | 1:00 | 282.9 | 175.5 | 47.3 | 95.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.7424 | -111.6755 | 0 | -58 | 312.2669
2021-05-22 02:00 | 2:00 | 294.7 | 175.5 | 47.5 | 103.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.7363 | -104.6736 | 0 | -58 | 320.6627
2021-05-22 03:00 | 3:00 | 305.5 | 175.5 | 47.7 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.9782 | -93.9219 | 0 | -58 | 321.8563
2021-05-22 04:00 | 4:00 | 299.4 | 175.5 | 47.6 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 1.8874 | -1.456 | 78.7893 | -78.7421 | 0 | -58 | 322.1786
2021-05-22 05:00 | 5:00 | 284.8 | 175.5 | 47.3 | 94.8 | 4.8 | 47.5 | 16.8658 | -13.0093 | 67.352 | -67.3117 | 0 | -58 | 315.7968
2021-05-22 06:00 | 6:00 | 273.2 | 175.5 | 47.1 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 42.2352 | -32.5781 | 71.6026 | -71.5597 | 0 | -58 | 313
2021-05-22 07:00 | 7:00 | 276.6 | 175.5 | 47.1 | 83.9 | 4.8 | 47.5 | 51.002 | -39.3404 | 79.9635 | -79.9156 | 0 | -58 | 312.5095
2021-05-22 08:00 | 8:00 | 305.7 | 175.5 | 47.7 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 65.7424 | -50.7103 | 85.885 | -85.8336 | 0 | -58 | 318.9835
2021-05-22 09:00 | 9:00 | 312.8 | 175.5 | 47.9 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 66.2088 | -51.0703 | 98.046 | -97.9873 | 0 | -58 | 319.2972
2021-05-22 10:00 | 10:00 | 320.4 | 175.5 | 48 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 75.5151 | -58.2485 | 96.3733 | -96.3156 | 0 | -58 | 321.5243
2021-05-22 11:00 | 11:00 | 317.5 | 175.5 | 48 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 62.309 | -48.062 | 95.4239 | -95.3668 | 0 | -58 | 319.0041
2021-05-22 12:00 | 12:00 | 308.9 | 175.5 | 47.8 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 58.159 | -44.8611 | 93.7954 | -93.7393 | 0 | -58 | 317.854
2021-05-22 13:00 | 13:00 | 308 | 175.5 | 47.8 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 58.1084 | -44.822 | 92.7109 | -92.6554 | 0 | -58 | 317.8419
2021-05-22 14:00 | 14:00 | 301.1 | 175.5 | 47.6 | 87.4 | 4.8 | 47.5 | 53.6431 | -41.3776 | 84.4835 | -84.4329 | 0 | -58 | 317.1161
2021-05-22 15:00 | 15:00 | 291.3 | 175.5 | 47.4 | 91.6 | 4.8 | 47.5 | 38.2995 | -29.5425 | 74.7214 | -74.6767 | 0 | -58 | 317.6017
2021-05-22 16:00 | 16:00 | 300.6 | 175.5 | 47.6 | 102.6 | 4.8 | 47.5 | 27.3944 | -21.1308 | 61.7471 | -61.7101 | 0 | -58 | 326.3006
2021-05-22 17:00 | 17:00 | 310.2 | 175.5 | 47.8 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 14.1117 | -10.885 | 46.1081 | -46.0805 | 0 | -58 | 325.1543
2021-05-22 18:00 | 18:00 | 312.5 | 175.5 | 47.8 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 1.2959 | -0.9997 | 37.7451 | -37.7225 | 11.9 | -58 | 334.1188
2021-05-22 19:00 | 19:00 | 315 | 175.5 | 47.9 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0247 | -0.0189 | 43.3947 | -43.3687 | 10.4 | -58 | 332.4318
2021-05-22 20:00 | 20:00 | 297.7 | 175.5 | 47.6 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.1759 | -50.1459 | 0 | -58 | 321.73
2021-05-22 21:00 | 21:00 | 283.6 | 175.5 | 47.3 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.4818 | -52.4504 | 0 | -58 | 321.4314
2021-05-22 22:00 | 22:00 | 273.3 | 175.5 | 47.1 | 100.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.8658 | -56.8318 | 0 | -58 | 317.434
2021-05-22 23:00 | 23:00 | 273.3 | 175.5 | 47.1 | 100.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.3562 | -58.3213 | 0 | -58 | 317.0349
2021-05-23 | 0:00 | 261.2 | 175.5 | 46.8 | 89.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.5878 | -49.5581 | 0 | -58 | 306.4297
2021-05-23 01:00 | 1:00 | 271.6 | 175.5 | 47 | 100.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.5517 | -39.528 | 0 | -58 | 317.1237
2021-05-23 02:00 | 2:00 | 285.2 | 175.5 | 47.3 | 103.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.5117 | -30.4934 | 0 | -58 | 320.2183
2021-05-23 03:00 | 3:00 | 293.8 | 175.5 | 47.5 | 104.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.6069 | -29.5892 | 3.4 | -58 | 324.8177
2021-05-23 04:00 | 4:00 | 287.7 | 175.5 | 47.4 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 2.1262 | -1.6402 | 36.3436 | -36.3218 | 0 | -58 | 319.2078
2021-05-23 05:00 | 5:00 | 274.7 | 175.5 | 47.1 | 93.3 | 4.8 | 47.5 | 11.6475 | -8.9845 | 35.5752 | -35.5539 | 0 | -58 | 312.8843
2021-05-23 06:00 | 6:00 | 265.4 | 175.5 | 46.9 | 86.3 | 4.8 | 47.5 | 24.3128 | -18.7538 | 31.144 | -31.1254 | 0 | -58 | 308.5776
2021-05-23 07:00 | 7:00 | 256.7 | 175.5 | 46.7 | 86.3 | 4.8 | 47.5 | 40.0597 | -30.9001 | 23.2799 | -23.266 | 0 | -58 | 311.9735
2021-05-23 08:00 | 8:00 | 265.7 | 175.5 | 46.9 | 86.3 | 4.8 | 47.5 | 64.636 | -49.857 | 25.0869 | -25.0719 | 0 | -58 | 317.794
2021-05-23 09:00 | 9:00 | 279.7 | 175.5 | 47.2 | 86.3 | 4.8 | 47.5 | 91.3251 | -70.4436 | 22.7364 | -22.7228 | 0 | -58 | 324.1951
2021-05-23 10:00 | 10:00 | 279.9 | 175.5 | 47.2 | 85.2 | 4.8 | 47.5 | 119.5624 | -92.2246 | 31.144 | -31.1254 | 0 | -58 | 329.5564
2021-05-23 11:00 | 11:00 | 286 | 175.5 | 47.3 | 81.2 | 4.8 | 47.5 | 134.8065 | -103.9831 | 34.6262 | -34.6055 | 0 | -58 | 329.1441
2021-05-23 12:00 | 12:00 | 277.2 | 175.5 | 47.1 | 81.7 | 4.8 | 47.5 | 126.2025 | -97.3462 | 36.7961 | -36.7741 | 0 | -58 | 327.4783
2021-05-23 13:00 | 13:00 | 271.5 | 175.5 | 47 | 84.3 | 4.8 | 47.5 | 113.6004 | -87.6257 | 34.987 | -34.9661 | 0 | -58 | 327.0956
2021-05-23 14:00 | 14:00 | 266.3 | 175.5 | 46.9 | 86.8 | 4.8 | 47.5 | 87.0376 | -67.1367 | 31.9595 | -31.9404 | 0 | -58 | 323.42
2021-05-23 15:00 | 15:00 | 270.7 | 175.5 | 47 | 87.3 | 4.8 | 47.5 | 62.8624 | -48.4889 | 27.6644 | -27.6478 | 0 | -58 | 318.4901
2021-05-23 16:00 | 16:00 | 286.3 | 175.5 | 47.3 | 93.1 | 4.8 | 47.5 | 40.2353 | -31.0355 | 16.8599 | -16.8498 | 0 | -58 | 319.4099
2021-05-23 17:00 | 17:00 | 293.2 | 175.5 | 47.5 | 104.1 | 4.8 | 47.5 | 14.2008 | -10.954 | 9.9894 | -9.9834 | 9.3 | -58 | 333.9528
2021-05-23 18:00 | 18:00 | 302.9 | 175.5 | 47.7 | 104.1 | 4.8 | 47.5 | 1.546 | -1.1923 | 7.55 | -7.5455 | 30 | -58 | 351.9582
2021-05-23 19:00 | 19:00 | 310.6 | 175.5 | 47.8 | 104.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.0974 | -7.0932 | 39.1 | -58 | 360.8042
2021-05-23 20:00 | 20:00 | 295.5 | 175.5 | 47.5 | 104.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.7006 | -4.6978 | 26.3 | -58 | 347.7028
2021-05-23 21:00 | 21:00 | 277.9 | 175.5 | 47.2 | 104.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.6114 | -4.6086 | 9.1 | -58 | 330.2028
2021-05-23 22:00 | 22:00 | 266.8 | 175.5 | 46.9 | 104.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.7856 | -5.7821 | 0 | -58 | 320.8035
2021-05-23 23:00 | 23:00 | 263.9 | 175.5 | 46.9 | 101.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.2781 | -7.2737 | 0 | -58 | 317.8044
2021-05-24 | 0:00 | 260.2 | 175.5 | 46.8 | 88.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.3398 | -4.3372 | 7.7 | -59 | 311.7026
2021-05-24 01:00 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 47 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.4754 | -4.4727 | 10.6 | -59 | 319.0027
2021-05-24 02:00 | 2:00 | 283.1 | 175.5 | 47.3 | 102.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.5097 | -6.5058 | 14.1 | -59 | 332.8039
2021-05-24 03:00 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 47.5 | 103.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.17 | -10.1639 | 22 | -59 | 341.8061
2021-05-24 04:00 | 4:00 | 296.7 | 175.5 | 47.5 | 103.5 | 4.8 | 47.5 | 2.2772 | -1.7567 | 11.4819 | -11.475 | 20.7 | -59 | 341.0274
2021-05-24 05:00 | 5:00 | 284.2 | 175.5 | 47.3 | 93.5 | 4.8 | 47.5 | 17.8099 | -13.7377 | 10.1254 | -10.1193 | 8.4 | -59 | 322.0783
2021-05-24 06:00 | 6:00 | 280.9 | 175.5 | 47.2 | 86.1 | 4.8 | 47.5 | 36.5877 | -28.2219 | 12.7474 | -12.7398 | 0 | -59 | 310.4734
2021-05-24 07:00 | 7:00 | 293.5 | 175.5 | 47.5 | 85.8 | 4.8 | 47.5 | 61.6928 | -47.5868 | 10.5329 | -10.5266 | 0 | -59 | 316.2123
2021-05-24 08:00 | 8:00 | 312.4 | 175.5 | 47.8 | 86.3 | 4.8 | 47.5 | 95.527 | -73.6849 | 12.5668 | -12.5593 | 0 | -63 | 320.7496
2021-05-24 09:00 | 9:00 | 342.7 | 175.5 | 48.5 | 86.3 | 4.8 | 47.5 | 124.0776 | -85.5936 | 15.7749 | -11.1589 | 0 | -63 | 342.7
2021-05-24 10:00 | 10:00 | 357.1 | 175.5 | 48.7 | 86.3 | 4.8 | 47.5 | 126.945 | -83.002 | 23.0084 | -9.6514 | 0 | -63 | 357.1
2021-05-24 11:00 | 11:00 | 343.1 | 175.5 | 48.5 | 86.8 | 4.8 | 47.5 | 109.8775 | -73.3366 | 22.2842 | -15.8251 | 0 | -63 | 343.1
2021-05-24 12:00 | 12:00 | 319.5 | 175.5 | 48 | 87.4 | 4.8 | 47.5 | 102.8969 | -79.3696 | 25.6304 | -25.6151 | 0 | -63 | 323.7426
2021-05-24 13:00 | 13:00 | 346.7 | 175.5 | 48.5 | 88.4 | 4.8 | 47.5 | 101.1865 | -68.3459 | 22.4202 | -10.2608 | 0 | -63 | 346.7
2021-05-24 14:00 | 14:00 | 334.3 | 175.5 | 48.3 | 93.5 | 4.8 | 47.5 | 70.1956 | -53.0378 | 23.1444 | -21.3022 | 8.7 | -63 | 334.3
2021-05-24 15:00 | 15:00 | 339.2 | 175.5 | 48.4 | 103.5 | 4.8 | 47.5 | 42.2604 | -32.5975 | 20.0255 | -20.0135 | 26.3 | -63 | 352.6749
2021-05-24 16:00 | 16:00 | 344.2 | 175.5 | 48.5 | 103.5 | 4.8 | 47.5 | 25.8463 | -19.9364 | 17.3121 | -17.3017 | 40 | -63 | 362.7203
2021-05-24 17:00 | 17:00 | 333.3 | 175.5 | 48.3 | 103.5 | 4.8 | 47.5 | 11.1686 | -8.6148 | 14.6921 | -14.6833 | 40 | -63 | 359.1626
2021-05-24 18:00 | 18:00 | 332.5 | 175.5 | 48.2 | 103.5 | 4.8 | 47.5 | 1.2327 | -0.9509 | 15.6857 | -15.6763 | 40 | -63 | 356.7912
2021-05-24 19:00 | 19:00 | 332.2 | 175.5 | 48.2 | 103.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0097 | 10.5775 | -10.5712 | 40 | -63 | 356.5092
2021-05-24 20:00 | 20:00 | 310.1 | 175.5 | 47.8 | 103.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.0571 | -6.0535 | 40 | -63 | 356.1036
2021-05-24 21:00 | 21:00 | 292.9 | 175.5 | 47.5 | 103.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.4651 | -6.4612 | 22.8 | -63 | 338.6039
2021-05-24 22:00 | 22:00 | 276.9 | 175.5 | 47.1 | 97 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.9279 | -4.925 | 15 | -59 | 327.9029
2021-05-24 23:00 | 23:00 | 271.2 | 175.5 | 47 | 91.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.1189 | -3.117 | 16.1 | -59 | 323.7019
2021-05-25 | 0:00 | 261.4 | 175.5 | 46.8 | 92.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.9319 | -3.9295 | 5 | -59 | 313.3024
2021-05-25 01:00 | 1:00 | 270.5 | 175.5 | 47 | 99.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.2949 | -12.2875 | 0 | -59 | 315.4074
2021-05-25 02:00 | 2:00 | 283.9 | 175.5 | 47.3 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.7535 | -19.7417 | 3.3 | -59 | 322.3118
2021-05-25 03:00 | 3:00 | 295.2 | 175.5 | 47.5 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.5135 | -38.4904 | 0 | -59 | 319.2231
2021-05-25 04:00 | 4:00 | 292.2 | 175.5 | 47.4 | 100.3 | 4.8 | 47.5 | 2.6537 | -2.0469 | 42.8065 | -42.7809 | 0 | -59 | 317.1324
2021-05-25 05:00 | 5:00 | 287.4 | 175.5 | 47.3 | 90.5 | 4.8 | 47.5 | 17.9475 | -13.8437 | 44.6602 | -44.6335 | 0 | -59 | 310.7305
2021-05-25 06:00 | 6:00 | 276.6 | 175.5 | 47.1 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 25.8463 | -19.9364 | 44.571 | -44.5443 | 0 | -59 | 307.1366
2021-05-25 07:00 | 7:00 | 280.5 | 175.5 | 47.2 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 49.4806 | -38.167 | 50.7174 | -50.687 | 0 | -59 | 312.644
2021-05-25 08:00 | 8:00 | 317.4 | 175.5 | 47.9 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 83.0746 | -63.936 | 40.864 | -40.6026 | 0 | -63 | 317.4
2021-05-25 09:00 | 9:00 | 349.1 | 175.5 | 48.6 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 117.9532 | -74.7039 | 41.6769 | -34.5262 | 0 | -63 | 349.1
2021-05-25 10:00 | 10:00 | 339.9 | 175.5 | 48.4 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 125.9264 | -88.2856 | 52.1185 | -48.3593 | 0 | -63 | 339.9
2021-05-25 11:00 | 11:00 | 341.7 | 175.5 | 48.4 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 151.1574 | -111.0965 | 62.0632 | -58.9241 | 0 | -63 | 341.7
2021-05-25 12:00 | 12:00 | 317 | 175.5 | 47.9 | 80.7 | 4.8 | 47.5 | 173.4577 | -133.7969 | 70.3816 | -70.3395 | 0 | -63 | 333.1029
2021-05-25 13:00 | 13:00 | 327.8 | 175.5 | 48.2 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 163.6716 | -126.2482 | 71.872 | -71.829 | 0 | -63 | 332.0664
2021-05-25 14:00 | 14:00 | 321.9 | 175.5 | 48 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 136.5048 | -105.2932 | 67.3074 | -67.2671 | 0 | -63 | 327.4519
2021-05-25 15:00 | 15:00 | 320.9 | 175.5 | 48 | 86.3 | 4.8 | 47.5 | 100.7088 | -77.6819 | 55.9169 | -55.8834 | 0 | -63 | 322.1604
2021-05-25 16:00 | 16:00 | 334.3 | 175.5 | 48.3 | 91.9 | 4.8 | 47.5 | 72.9505 | -52.3469 | 52.3905 | -43.6941 | 0 | -63 | 334.3
2021-05-25 17:00 | 17:00 | 329.5 | 175.5 | 48.2 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 30.4254 | -21.0115 | 50.4012 | -46.3151 | 0.1 | -63 | 329.5
2021-05-25 18:00 | 18:00 | 322.8 | 175.5 | 48.1 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 2.9185 | -2.2513 | 33.6305 | -33.6104 | 27.5 | -63 | 343.9873
2021-05-25 19:00 | 19:00 | 327.6 | 175.5 | 48.2 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0097 | 19.7982 | -19.7863 | 40 | -63 | 355.9148
2021-05-25 20:00 | 20:00 | 310.7 | 175.5 | 47.8 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.0126 | -14.0042 | 34.5 | -63 | 350.0084
2021-05-25 21:00 | 21:00 | 294.4 | 175.5 | 47.5 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.3395 | -12.3321 | 19.9 | -63 | 335.1074
2021-05-25 22:00 | 22:00 | 279.3 | 175.5 | 47.2 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.085 | -9.0796 | 7.9 | -59 | 326.8054
2021-05-25 23:00 | 23:00 | 271.9 | 175.5 | 47 | 101.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.3905 | -11.3837 | 0.4 | -59 | 317.4068
2021-05-26 | 0:00 | 258.1 | 175.5 | 46.8 | 91.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.2545 | -11.2478 | 0 | -59 | 306.8067
2021-05-26 01:00 | 1:00 | 264.5 | 175.5 | 46.9 | 99.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.9512 | -8.9458 | 0 | -59 | 314.8054
2021-05-26 02:00 | 2:00 | 284 | 175.5 | 47.3 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.3737 | -6.3699 | 15.6 | -59 | 333.8038
2021-05-26 03:00 | 3:00 | 294.8 | 175.5 | 47.5 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.0065 | -7.0023 | 25.6 | -59 | 344.0042
2021-05-26 04:00 | 4:00 | 287.8 | 175.5 | 47.4 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 4.0002 | -3.0857 | 10.2609 | -10.2548 | 13.1 | -59 | 332.3206
2021-05-26 05:00 | 5:00 | 278.4 | 175.5 | 47.2 | 89.5 | 4.8 | 47.5 | 29.47 | -22.7319 | 13.968 | -13.9596 | 0 | -59 | 312.2465
2021-05-26 06:00 | 6:00 | 274.8 | 175.5 | 47.1 | 84.7 | 4.8 | 47.5 | 72.6485 | -56.0376 | 19.9809 | -19.9689 | 0 | -59 | 317.2229
2021-05-26 07:00 | 7:00 | 279.7 | 175.5 | 47.2 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 120.5437 | -92.9816 | 38.3779 | -38.3549 | 0 | -59 | 323.1851
2021-05-26 08:00 | 8:00 | 302.7 | 175.5 | 47.7 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 164.0117 | -126.5106 | 49.0443 | -49.0149 | 0 | -63 | 329.6305
2021-05-26 09:00 | 9:00 | 332.4 | 175.5 | 48.2 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 200.5999 | -154.733 | 49.813 | -49.7832 | 0 | -63 | 338.4967
2021-05-26 10:00 | 10:00 | 346.2 | 175.5 | 48.5 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 203.8944 | -156.2931 | 61.5665 | -55.8678 | 0 | -63 | 346.2
2021-05-26 11:00 | 11:00 | 358.9 | 175.5 | 48.8 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 201.027 | -145.8873 | 82.7661 | -72.2058 | 0 | -63 | 358.9
2021-05-26 12:00 | 12:00 | 324.5 | 175.5 | 48.1 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 176.1487 | -135.8724 | 90.0442 | -89.9903 | 0 | -63 | 332.8302
2021-05-26 13:00 | 13:00 | 342.4 | 175.5 | 48.4 | 80.1 | 4.8 | 47.5 | 175.9345 | -133.783 | 75.851 | -68.9025 | 0 | -63 | 342.4
2021-05-26 14:00 | 14:00 | 328.6 | 175.5 | 48.2 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 150.1388 | -115.8098 | 77.8849 | -77.8383 | 0 | -63 | 330.0756
2021-05-26 15:00 | 15:00 | 323.2 | 175.5 | 48.1 | 85.2 | 4.8 | 47.5 | 107.1113 | -82.4091 | 81.5473 | -81.1495 | 0 | -63 | 323.2
2021-05-26 16:00 | 16:00 | 333.2 | 175.5 | 48.3 | 90.5 | 4.8 | 47.5 | 74.9496 | -50.3959 | 79.3307 | -74.2844 | 0 | -63 | 333.2
2021-05-26 17:00 | 17:00 | 330.9 | 175.5 | 48.2 | 101.1 | 4.8 | 47.5 | 31.4565 | -20.6538 | 64.0083 | -58.011 | 0 | -63 | 330.9
2021-05-26 18:00 | 18:00 | 320.9 | 175.5 | 48 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 3.1067 | -2.3964 | 51.6217 | -51.5908 | 11.1 | -63 | 326.7412
2021-05-26 19:00 | 19:00 | 325.4 | 175.5 | 48.1 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.2313 | -48.2024 | 20.6 | -63 | 335.6289
2021-05-26 20:00 | 20:00 | 306.6 | 175.5 | 47.7 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.1166 | -36.095 | 12.5 | -63 | 327.1216
2021-05-26 21:00 | 21:00 | 293 | 175.5 | 47.5 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.1741 | -34.1536 | 0.7 | -63 | 315.1205
2021-05-26 22:00 | 22:00 | 277.6 | 175.5 | 47.2 | 100.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.0762 | -27.06 | 0 | -59 | 316.5162
2021-05-26 23:00 | 23:00 | 269.6 | 175.5 | 47 | 99.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.6412 | -23.627 | 0 | -59 | 315.3142
2021-05-27 | 0:00 | 264.8 | 175.5 | 46.9 | 85 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.539 | -17.5285 | 4.4 | -59 | 305.1105
2021-05-27 01:00 | 1:00 | 270.4 | 175.5 | 47 | 91.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.3014 | -19.2898 | 1.9 | -59 | 309.2116
2021-05-27 02:00 | 2:00 | 284.1 | 175.5 | 47.3 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.3417 | -20.3295 | 4.4 | -59 | 322.0122
2021-05-27 03:00 | 3:00 | 293.8 | 175.5 | 47.5 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.0804 | -18.0696 | 15.8 | -59 | 333.6108
2021-05-27 04:00 | 4:00 | 286.7 | 175.5 | 47.3 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 4.3901 | -3.3864 | 13.5604 | -13.5523 | 9.6 | -59 | 328.2118
2021-05-27 05:00 | 5:00 | 280.4 | 175.5 | 47.2 | 91.5 | 4.8 | 47.5 | 28.0729 | -21.654 | 12.3395 | -12.3321 | 0 | -59 | 313.9263
2021-05-27 06:00 | 6:00 | 282.4 | 175.5 | 47.2 | 82.4 | 4.8 | 47.5 | 60.8633 | -46.9471 | 11.4372 | -11.4304 | 0 | -59 | 312.323
2021-05-27 07:00 | 7:00 | 296.2 | 175.5 | 47.5 | 82.4 | 4.8 | 47.5 | 92.0304 | -70.9878 | 9.6286 | -9.6228 | 0 | -59 | 319.7484
2021-05-27 08:00 | 8:00 | 325.5 | 175.5 | 48.1 | 82.9 | 4.8 | 47.5 | 122.6812 | -94.4335 | 7.5033 | -6.051 | 0 | -63 | 325.5
2021-05-27 09:00 | 9:00 | 344 | 175.5 | 48.5 | 82.9 | 4.8 | 47.5 | 143.9877 | -99.7928 | 11.3013 | -7.6962 | 0 | -63 | 344
2021-05-27 10:00 | 10:00 | 358.7 | 175.5 | 48.8 | 82.9 | 4.8 | 47.5 | 147.6228 | -94.2737 | 16.1379 | -7.287 | 0 | -63 | 358.7
2021-05-27 11:00 | 11:00 | 348.1 | 175.5 | 48.6 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 128.97 | -82.8704 | 24.7707 | -19.5703 | 0 | -63 | 348.1
2021-05-27 12:00 | 12:00 | 343.2 | 175.5 | 48.5 | 84 | 4.8 | 47.5 | 130.0776 | -86.2115 | 31.3714 | -29.3375 | 0 | -63 | 343.2
2021-05-27 13:00 | 13:00 | 357.9 | 175.5 | 48.8 | 85.7 | 4.8 | 47.5 | 97.1616 | -57.1779 | 41.9935 | -23.3772 | 0 | -63 | 357.9
2021-05-27 14:00 | 14:00 | 345 | 175.5 | 48.5 | 94 | 4.8 | 47.5 | 67.667 | -44.3475 | 57.318 | -42.9375 | 0 | -63 | 345
2021-05-27 15:00 | 15:00 | 334.3 | 175.5 | 48.3 | 100.5 | 4.8 | 47.5 | 42.2984 | -28.4807 | 64.4605 | -57.5782 | 0 | -63 | 334.3
2021-05-27 16:00 | 16:00 | 336.6 | 175.5 | 48.3 | 100.8 | 4.8 | 47.5 | 26.1989 | -13.9198 | 68.3923 | -57.9714 | 0 | -63 | 336.6
2021-05-27 17:00 | 17:00 | 332 | 175.5 | 48.2 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 10.7913 | -3.0328 | 74.1333 | -64.3918 | 0 | -63 | 332
2021-05-27 18:00 | 18:00 | 332.3 | 175.5 | 48.2 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 1.119 | -0.3144 | 69.2057 | -61.5103 | 9.3 | -63 | 332.3
2021-05-27 19:00 | 19:00 | 331.3 | 175.5 | 48.2 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.5943 | -56.5604 | 19.9 | -63 | 334.4339
2021-05-27 20:00 | 20:00 | 311 | 175.5 | 47.8 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.35 | -43.3241 | 11.2 | -63 | 325.3259
2021-05-27 21:00 | 21:00 | 294.9 | 175.5 | 47.5 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.5135 | -38.4904 | 0 | -63 | 313.8231
2021-05-27 22:00 | 22:00 | 280.3 | 175.5 | 47.2 | 94 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.5349 | -34.5142 | 0 | -59 | 310.0207
2021-05-27 23:00 | 23:00 | 276.7 | 175.5 | 47.1 | 91 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.8957 | -34.8748 | 0 | -59 | 306.9209
2021-05-28 | 0:00 | 270.1 | 175.5 | 47 | 85 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.0316 | -27.0154 | 1.5 | -59 | 302.3162
2021-05-28 01:00 | 1:00 | 276.5 | 175.5 | 47.1 | 86.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.3417 | -20.3295 | 12.3 | -59 | 314.4122
2021-05-28 02:00 | 2:00 | 289.7 | 175.5 | 47.4 | 96.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.7428 | -21.7298 | 14 | -59 | 326.413
2021-05-28 03:00 | 3:00 | 300.4 | 175.5 | 47.6 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.331 | -22.3176 | 18.7 | -59 | 336.6134
2021-05-28 04:00 | 4:00 | 300 | 175.5 | 47.6 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 1.7982 | -1.387 | 24.0933 | -24.0789 | 15.5 | -59 | 333.8256
2021-05-28 05:00 | 5:00 | 300.1 | 175.5 | 47.6 | 95.5 | 4.8 | 47.5 | 11.269 | -8.6922 | 27.0762 | -27.06 | 12.3 | -59 | 326.793
2021-05-28 06:00 | 6:00 | 298.2 | 175.5 | 47.6 | 89.5 | 4.8 | 47.5 | 16.5019 | -12.7288 | 25.4031 | -25.3879 | 14 | -59 | 323.6883
2021-05-28 07:00 | 7:00 | 300.6 | 175.5 | 47.6 | 86.3 | 4.8 | 47.5 | 26.3871 | -20.3536 | 28.3885 | -28.3715 | 10 | -59 | 318.7505
2021-05-28 08:00 | 8:00 | 325.3 | 175.5 | 48.1 | 96.3 | 4.8 | 47.5 | 40.0843 | -30.919 | 23.8681 | -23.8538 | 18.2 | -63 | 336.5796
2021-05-28 09:00 | 9:00 | 340.4 | 175.5 | 48.4 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 51.304 | -39.5734 | 23.4605 | -23.4465 | 20.1 | -63 | 346.5446
2021-05-28 10:00 | 10:00 | 340.8 | 175.5 | 48.4 | 91.5 | 4.8 | 47.5 | 66.9877 | -51.5313 | 22.0148 | -21.7712 | 20.4 | -63 | 340.8
2021-05-28 11:00 | 11:00 | 330.2 | 175.5 | 48.2 | 85 | 4.8 | 47.5 | 83.3766 | -60.5398 | 23.9127 | -16.8495 | 2.3 | -63 | 330.2
2021-05-28 12:00 | 12:00 | 319 | 175.5 | 48 | 84 | 4.8 | 47.5 | 102.9973 | -79.447 | 23.5498 | -23.5357 | 0 | -63 | 320.3644
2021-05-28 13:00 | 13:00 | 342.4 | 175.5 | 48.4 | 85 | 4.8 | 47.5 | 98.3944 | -66.328 | 22.5116 | -11.078 | 0.7 | -63 | 342.4
2021-05-28 14:00 | 14:00 | 352.7 | 175.5 | 48.7 | 91.5 | 4.8 | 47.5 | 79.4396 | -60.0212 | 18.3524 | -16.2708 | 26.2 | -63 | 352.7
2021-05-28 15:00 | 15:00 | 339.2 | 175.5 | 48.4 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 48.7628 | -37.6131 | 15.5051 | -15.4958 | 27.5 | -63 | 353.359
2021-05-28 16:00 | 16:00 | 339.3 | 175.5 | 48.4 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 34.6138 | -26.6995 | 11.1657 | -11.159 | 40 | -63 | 362.621
2021-05-28 17:00 | 17:00 | 331 | 175.5 | 48.2 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 14.0737 | -10.8556 | 13.6071 | -13.599 | 40 | -63 | 357.7262
2021-05-28 18:00 | 18:00 | 330.4 | 175.5 | 48.2 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 1.1449 | -0.8832 | 24.3649 | -24.3503 | 40 | -63 | 354.7763
2021-05-28 19:00 | 19:00 | 329.4 | 175.5 | 48.2 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.4964 | -49.4668 | 24 | -63 | 338.5296
2021-05-28 20:00 | 20:00 | 309.6 | 175.5 | 47.8 | 98.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.3306 | -71.2879 | 0 | -63 | 311.5427
2021-05-28 21:00 | 21:00 | 295.7 | 175.5 | 47.5 | 88.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.9317 | -85.8803 | 0 | -63 | 301.2514
2021-05-28 22:00 | 22:00 | 280.2 | 175.5 | 47.2 | 82.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.1927 | -96.1351 | 0 | -59 | 298.4576
2021-05-28 23:00 | 23:00 | 274.7 | 175.5 | 47.1 | 82.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.1035 | -104.0412 | 0 | -59 | 298.3623
2021-05-29 | 0:00 | 267.9 | 175.5 | 47 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.5558 | -112.4884 | 0 | -58 | 298.6674
2021-05-29 01:00 | 1:00 | 275.2 | 175.5 | 47.1 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.5897 | -114.5211 | 0 | -58 | 298.7686
2021-05-29 02:00 | 2:00 | 285.6 | 175.5 | 47.3 | 90.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.7596 | -116.6897 | 0 | -58 | 307.3699
2021-05-29 03:00 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 47.5 | 98.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.6914 | -120.6192 | 0 | -58 | 315.5722
2021-05-29 04:00 | 4:00 | 288.3 | 175.5 | 47.4 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 2.4395 | -1.8816 | 122.3199 | -122.2467 | 0 | -58 | 307.1311
2021-05-29 05:00 | 5:00 | 282.5 | 175.5 | 47.2 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 14.3518 | -11.0705 | 116.4876 | -116.4179 | 0 | -58 | 302.151
2021-05-29 06:00 | 6:00 | 279.7 | 175.5 | 47.2 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 18.9795 | -14.6398 | 106.4982 | -106.4345 | 0 | -58 | 303.2034
2021-05-29 07:00 | 7:00 | 293.2 | 175.5 | 47.5 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 33.8216 | -26.0884 | 104.8251 | -104.7624 | 0 | -58 | 306.8959
2021-05-29 08:00 | 8:00 | 311.9 | 175.5 | 47.8 | 87.1 | 4.8 | 47.5 | 36.5497 | -28.1925 | 106.7256 | -106.6617 | 0 | -58 | 313.1211
2021-05-29 09:00 | 9:00 | 315.6 | 175.5 | 47.9 | 89.7 | 4.8 | 47.5 | 36.7141 | -28.3195 | 109.9783 | -109.9125 | 0 | -58 | 315.8604
2021-05-29 10:00 | 10:00 | 323.4 | 175.5 | 48.1 | 91.2 | 4.8 | 47.5 | 46.2852 | -34.3227 | 101.5261 | -99.1886 | 0 | -58 | 323.4
2021-05-29 11:00 | 11:00 | 326.7 | 175.5 | 48.1 | 90.4 | 4.8 | 47.5 | 51.2655 | -37.0468 | 100.7573 | -96.576 | 0 | -58 | 326.7
2021-05-29 12:00 | 12:00 | 316 | 175.5 | 47.9 | 86.8 | 4.8 | 47.5 | 46.2852 | -35.3765 | 89.9082 | -89.3169 | 0 | -58 | 316
2021-05-29 13:00 | 13:00 | 316.8 | 175.5 | 47.9 | 87.6 | 4.8 | 47.5 | 48.3223 | -37.1218 | 82.6323 | -82.3328 | 0 | -58 | 316.8
2021-05-29 14:00 | 14:00 | 313.3 | 175.5 | 47.9 | 82.3 | 4.8 | 47.5 | 52.3978 | -39.9375 | 80.643 | -79.8033 | 0 | -58 | 313.3
2021-05-29 15:00 | 15:00 | 302.6 | 175.5 | 47.7 | 88.7 | 4.8 | 47.5 | 38.8144 | -29.9395 | 76.1672 | -76.1216 | 0 | -58 | 315.1205
2021-05-29 16:00 | 16:00 | 306.1 | 175.5 | 47.7 | 98.7 | 4.8 | 47.5 | 21.4822 | -16.5702 | 70.9231 | -70.8806 | 0 | -58 | 321.1545
2021-05-29 17:00 | 17:00 | 310.6 | 175.5 | 47.8 | 99.2 | 4.8 | 47.5 | 10.3642 | -7.9945 | 78.3817 | -78.3348 | 0 | -58 | 319.2166
2021-05-29 18:00 | 18:00 | 314.2 | 175.5 | 47.9 | 99.8 | 4.8 | 47.5 | 1.1323 | -0.8735 | 76.5284 | -76.4826 | 0 | -58 | 317.8046
2021-05-29 19:00 | 19:00 | 322 | 175.5 | 48 | 100.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0032 | 72.5048 | -69.1142 | 0 | -58 | 322
2021-05-29 20:00 | 20:00 | 307.8 | 175.5 | 47.8 | 98.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.9616 | -63.9233 | 0 | -58 | 315.8383
2021-05-29 21:00 | 21:00 | 292.6 | 175.5 | 47.5 | 98.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.1036 | -63.0658 | 0 | -58 | 315.5378
2021-05-29 22:00 | 22:00 | 277.5 | 175.5 | 47.2 | 96.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.8148 | -57.7802 | 0 | -58 | 313.3346
2021-05-29 23:00 | 23:00 | 272.9 | 175.5 | 47.1 | 93.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.6663 | -51.6354 | 0 | -58 | 310.2309
2021-05-30 | 0:00 | 261.5 | 175.5 | 46.8 | 100.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.6324 | -49.6027 | 0 | -58 | 317.0297
2021-05-30 01:00 | 1:00 | 270.4 | 175.5 | 47 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.2331 | -56.1994 | 0 | -58 | 317.7337
2021-05-30 02:00 | 2:00 | 284.2 | 175.5 | 47.3 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.0804 | -59.045 | 0 | -58 | 318.0354
2021-05-30 03:00 | 3:00 | 291.3 | 175.5 | 47.4 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.1824 | -57.1482 | 0 | -58 | 318.1342
2021-05-30 04:00 | 4:00 | 286.6 | 175.5 | 47.3 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 3.5472 | -2.7362 | 56.3223 | -56.2886 | 0 | -58 | 318.8447
2021-05-30 05:00 | 5:00 | 277.5 | 175.5 | 47.2 | 97.3 | 4.8 | 47.5 | 18.5018 | -14.2714 | 56.0061 | -55.9726 | 0 | -58 | 318.5639
2021-05-30 06:00 | 6:00 | 265.7 | 175.5 | 46.9 | 87.1 | 4.8 | 47.5 | 36.0728 | -27.8249 | 53.0675 | -53.0357 | 0 | -58 | 312.0797
2021-05-30 07:00 | 7:00 | 260.5 | 175.5 | 46.8 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 55.5305 | -42.8336 | 53.9276 | -53.8953 | 0 | -58 | 306.1292
2021-05-30 08:00 | 8:00 | 268.8 | 175.5 | 47 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 89.1378 | -68.7567 | 47.0571 | -47.0289 | 0 | -58 | 314.0093
2021-05-30 09:00 | 9:00 | 269.3 | 175.5 | 47 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 116.6327 | -89.9649 | 50.4921 | -50.4619 | 0 | -58 | 320.298
2021-05-30 10:00 | 10:00 | 285.4 | 175.5 | 47.3 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 153.7605 | -118.6032 | 63.4202 | -63.3822 | 0 | -58 | 329.0953
2021-05-30 11:00 | 11:00 | 286.9 | 175.5 | 47.3 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 152.8804 | -117.9244 | 75.1736 | -75.1286 | 0 | -58 | 328.901
2021-05-30 12:00 | 12:00 | 282.7 | 175.5 | 47.3 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 141.6114 | -109.2322 | 85.2076 | -85.1566 | 0 | -58 | 326.3302
2021-05-30 13:00 | 13:00 | 280 | 175.5 | 47.2 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 127.7878 | -98.5692 | 87.6937 | -87.6412 | 0 | -58 | 323.0711
2021-05-30 14:00 | 14:00 | 269.4 | 175.5 | 47 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 91.753 | -70.7737 | 104.1035 | -104.0412 | 0 | -58 | 314.6416
2021-05-30 15:00 | 15:00 | 267.5 | 175.5 | 47 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 56.0454 | -43.2306 | 117.392 | -117.3217 | 0 | -58 | 306.4851
2021-05-30 16:00 | 16:00 | 285.1 | 175.5 | 47.3 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 35.6324 | -27.4851 | 120.1054 | -120.0335 | 0 | -58 | 308.5192
2021-05-30 17:00 | 17:00 | 299.1 | 175.5 | 47.6 | 94.1 | 4.8 | 47.5 | 14.3631 | -11.0789 | 125.9802 | -125.9048 | 0 | -58 | 314.8596
2021-05-30 18:00 | 18:00 | 308.1 | 175.5 | 47.8 | 96.6 | 4.8 | 47.5 | 2.5161 | -1.9409 | 128.4663 | -128.3894 | 0 | -58 | 314.8521
2021-05-30 19:00 | 19:00 | 312.6 | 175.5 | 47.9 | 98.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0286 | 121.2796 | -121.207 | 0 | -58 | 316.0812
2021-05-30 20:00 | 20:00 | 297 | 175.5 | 47.5 | 97.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.7596 | -116.6897 | 0 | -58 | 314.9699
2021-05-30 21:00 | 21:00 | 283.2 | 175.5 | 47.3 | 93.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.7934 | -110.7271 | 0 | -58 | 310.3663
2021-05-30 22:00 | 22:00 | 266.6 | 175.5 | 46.9 | 87.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.0336 | -99.9737 | 0 | -58 | 303.8599
2021-05-30 23:00 | 23:00 | 259.9 | 175.5 | 46.8 | 85.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.4517 | -90.3976 | 0 | -58 | 302.1541
2021-05-31 | 0:00 | 252.1 | 175.5 | 46.6 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.7829 | -79.7351 | 0 | -59 | 298.7478
2021-05-31 01:00 | 1:00 | 262.3 | 175.5 | 46.8 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.1376 | -73.0938 | 0 | -59 | 309.4438
2021-05-31 02:00 | 2:00 | 278.1 | 175.5 | 47.2 | 99.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.8171 | -73.7729 | 0 | -59 | 315.9442
2021-05-31 03:00 | 3:00 | 287.5 | 175.5 | 47.4 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.9231 | -70.8806 | 0 | -59 | 317.1425
2021-05-31 04:00 | 4:00 | 283.6 | 175.5 | 47.3 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 3.7488 | -2.8918 | 69.5219 | -69.4803 | 0 | -59 | 317.8986
2021-05-31 05:00 | 5:00 | 281.8 | 175.5 | 47.2 | 89.4 | 4.8 | 47.5 | 27.0924 | -20.8978 | 70.3816 | -70.3395 | 0 | -59 | 311.6367
2021-05-31 06:00 | 6:00 | 284.7 | 175.5 | 47.3 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 69.6794 | -53.7472 | 73.0483 | -73.0046 | 0 | -59 | 308.8759
2021-05-31 07:00 | 7:00 | 284.4 | 175.5 | 47.3 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 96.7086 | -74.5962 | 75.6237 | -75.5784 | 0 | -59 | 315.0577
2021-05-31 08:00 | 8:00 | 312.5 | 175.5 | 47.8 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 126.6689 | -97.7062 | 72.0526 | -72.0095 | 0 | -63 | 318.4058
2021-05-31 09:00 | 9:00 | 332.6 | 175.5 | 48.3 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 148.6413 | -112.9945 | 64.6407 | -57.5875 | 0 | -63 | 332.6
2021-05-31 10:00 | 10:00 | 345.8 | 175.5 | 48.5 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 171.746 | -124.5186 | 62.5154 | -54.0428 | 0 | -63 | 345.8
2021-05-31 11:00 | 11:00 | 346.4 | 175.5 | 48.5 | 77.3 | 4.8 | 47.5 | 180.765 | -132.4038 | 60.6175 | -53.1787 | 0 | -63 | 346.4
2021-05-31 12:00 | 12:00 | 331.9 | 175.5 | 48.2 | 77.3 | 4.8 | 47.5 | 183.3304 | -141.412 | 60.3459 | -60.3098 | 0 | -63 | 332.2545
2021-05-31 13:00 | 13:00 | 340.2 | 175.5 | 48.4 | 77.3 | 4.8 | 47.5 | 168.7151 | -123.2304 | 56.4583 | -52.243 | 0 | -63 | 340.2
2021-05-31 14:00 | 14:00 | 329.4 | 175.5 | 48.2 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 145.0695 | -111.5599 | 55.8255 | -53.3351 | 0 | -63 | 329.4
2021-05-31 15:00 | 15:00 | 319.9 | 175.5 | 48 | 89.9 | 4.8 | 47.5 | 112.3304 | -86.6462 | 47.8701 | -47.8414 | 0 | -63 | 328.4129
2021-05-31 16:00 | 16:00 | 332.6 | 175.5 | 48.3 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 76.9495 | -59.355 | 41.1801 | -40.1746 | 0 | -63 | 332.6
2021-05-31 17:00 | 17:00 | 331.6 | 175.5 | 48.2 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 36.3987 | -28.076 | 33.9021 | -33.8818 | 18.3 | -63 | 340.543
2021-05-31 18:00 | 18:00 | 325 | 175.5 | 48.1 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 4.6908 | -3.6181 | 29.7429 | -29.7251 | 38.1 | -63 | 352.9905
2021-05-31 19:00 | 19:00 | 332 | 175.5 | 48.2 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.2739 | -24.2594 | 40 | -63 | 353.9145
2021-05-31 20:00 | 20:00 | 316.3 | 175.5 | 47.9 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.1147 | -20.1027 | 40 | -63 | 353.612
2021-05-31 21:00 | 21:00 | 300.3 | 175.5 | 47.6 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.9573 | -15.9477 | 29 | -63 | 342.3096
2021-05-31 22:00 | 22:00 | 281 | 175.5 | 47.2 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.4926 | -9.4869 | 15.6 | -59 | 332.5057
2021-05-31 23:00 | 23:00 | 272.7 | 175.5 | 47.1 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.9555 | -7.9507 | 8.7 | -59 | 325.5048
2021-06-01 | 0:00 | 263.7 | 175.5 | 46.9 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.9001 | -9.8942 | 19.6 | -58 | 315.9059
2021-06-01 01:00 | 1:00 | 270.2 | 175.5 | 47 | 92 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.3673 | -7.3629 | 15.7 | -58 | 324.5044
2021-06-01 02:00 | 2:00 | 289.7 | 175.5 | 47.4 | 102 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.0571 | -6.0535 | 25.9 | -58 | 345.1036
2021-06-01 03:00 | 3:00 | 298.9 | 175.5 | 47.6 | 102 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.4183 | -6.4145 | 34.6 | -58 | 354.0038
2021-06-01 04:00 | 4:00 | 293.5 | 175.5 | 47.5 | 102 | 4.8 | 47.5 | 4.8308 | -3.7262 | 7.5942 | -7.5897 | 24.9 | -58 | 345.3091
2021-06-01 05:00 | 5:00 | 291.4 | 175.5 | 47.4 | 92 | 4.8 | 47.5 | 29.447 | -22.7138 | 8.8598 | -8.8545 | 14.1 | -58 | 330.0385
2021-06-01 06:00 | 6:00 | 274.9 | 175.5 | 47.1 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 62.3376 | -48.0843 | 7.7302 | -7.7256 | 0 | -58 | 309.9579
2021-06-01 07:00 | 7:00 | 276 | 175.5 | 47.1 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 114.1991 | -88.0875 | 6.0571 | -6.0535 | 0 | -58 | 319.2152
2021-06-01 08:00 | 8:00 | 300.9 | 175.5 | 47.6 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 161.5435 | -124.6067 | 4.8812 | -4.8783 | 0 | -62 | 326.5397
2021-06-01 09:00 | 9:00 | 317.9 | 175.5 | 48 | 75.2 | 4.8 | 47.5 | 190.3028 | -146.7902 | 6.2377 | -6.234 | 0 | -62 | 332.5163
2021-06-01 10:00 | 10:00 | 326.6 | 175.5 | 48.1 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 208.2128 | -160.6053 | 12.2949 | -12.2875 | 0 | -62 | 333.1149
2021-06-01 11:00 | 11:00 | 330.7 | 175.5 | 48.2 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 215.2333 | -166.0205 | 15.2335 | -15.2244 | 0 | -62 | 334.8219
2021-06-01 12:00 | 12:00 | 316.1 | 175.5 | 47.9 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 211.4901 | -163.1329 | 15.0529 | -15.0439 | 0 | -62 | 334.5662
2021-06-01 13:00 | 13:00 | 325.8 | 175.5 | 48.1 | 74.7 | 4.8 | 47.5 | 196.372 | -151.4715 | 11.1211 | -11.1144 | 0 | -62 | 333.5072
2021-06-01 14:00 | 14:00 | 320.6 | 175.5 | 48 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 168.4265 | -129.9159 | 10.5329 | -10.5266 | 0 | -62 | 330.1169
2021-06-01 15:00 | 15:00 | 322.5 | 175.5 | 48 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 125.137 | -96.5244 | 12.206 | -10.3719 | 0 | -62 | 323.0467
2021-06-01 16:00 | 16:00 | 335.7 | 175.5 | 48.3 | 92 | 4.8 | 47.5 | 83.7748 | -64.6196 | 11.7538 | -11.7468 | 16 | -62 | 341.2622
2021-06-01 17:00 | 17:00 | 328.4 | 175.5 | 48.2 | 102 | 4.8 | 47.5 | 38.2967 | -29.5404 | 10.5329 | -10.5266 | 32.5 | -62 | 357.2626
2021-06-01 18:00 | 18:00 | 320.2 | 175.5 | 48 | 102 | 4.8 | 47.5 | 4.4434 | -3.4276 | 7.5942 | -7.5897 | 40 | -62 | 356.8203
2021-06-01 19:00 | 19:00 | 326.5 | 175.5 | 48.1 | 102 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0097 | 7.5033 | -7.4988 | 40 | -62 | 355.9074
2021-06-01 20:00 | 20:00 | 310.2 | 175.5 | 47.8 | 102 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.1931 | -6.1894 | 40 | -62 | 355.6037
2021-06-01 21:00 | 21:00 | 295.5 | 175.5 | 47.5 | 102 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.3801 | -5.3769 | 32.2 | -62 | 347.5032
2021-06-01 22:00 | 22:00 | 278.4 | 175.5 | 47.2 | 94.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.9619 | -6.9577 | 21.4 | -58 | 333.1042
2021-06-01 23:00 | 23:00 | 275 | 175.5 | 47.1 | 89.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.2845 | -14.276 | 16.9 | -58 | 323.5085
2021-06-02 | 0:00 | 265.2 | 175.5 | 46.9 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.7664 | -25.751 | 8.7 | -58 | 303.9154
2021-06-02 01:00 | 1:00 | 275.8 | 175.5 | 47.1 | 90.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.3928 | -27.3764 | 5.3 | -58 | 313.1164
2021-06-02 02:00 | 2:00 | 288.8 | 175.5 | 47.4 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.5687 | -28.5516 | 7 | -58 | 325.1171
2021-06-02 03:00 | 3:00 | 304.1 | 175.5 | 47.7 | 101.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.3035 | -27.2872 | 22.7 | -58 | 341.5163
2021-06-02 04:00 | 4:00 | 298.6 | 175.5 | 47.6 | 101.3 | 4.8 | 47.5 | 5.6944 | -4.3924 | 32.4096 | -32.3902 | 8.8 | -58 | 328.8214
2021-06-02 05:00 | 5:00 | 286.8 | 175.5 | 47.3 | 91.3 | 4.8 | 47.5 | 31.0376 | -23.941 | 30.3311 | -30.3129 | 0 | -58 | 315.5148
2021-06-02 06:00 | 6:00 | 285.9 | 175.5 | 47.3 | 78.3 | 4.8 | 47.5 | 67.6694 | -52.197 | 29.1101 | -29.0927 | 0 | -58 | 310.8898
2021-06-02 07:00 | 7:00 | 285.2 | 175.5 | 47.3 | 76.5 | 4.8 | 47.5 | 98.0924 | -75.6636 | 22.104 | -22.0908 | 0 | -58 | 316.042
2021-06-02 08:00 | 8:00 | 311.3 | 175.5 | 47.8 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 152.2818 | -117.4626 | 23.8214 | -23.8071 | 0 | -62 | 324.1335
2021-06-02 09:00 | 9:00 | 319.9 | 175.5 | 48 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 175.0351 | -135.0136 | 17.448 | -17.4376 | 0 | -62 | 329.5319
2021-06-02 10:00 | 10:00 | 327.3 | 175.5 | 48.1 | 71.1 | 4.8 | 47.5 | 193.2819 | -149.0882 | 20.8385 | -20.826 | 0 | -62 | 329.2062
2021-06-02 11:00 | 11:00 | 341.3 | 175.5 | 48.4 | 71.1 | 4.8 | 47.5 | 205.3578 | -151.1884 | 23.0084 | -21.1778 | 0 | -62 | 341.3
2021-06-02 12:00 | 12:00 | 327 | 175.5 | 48.1 | 73.7 | 4.8 | 47.5 | 193.5563 | -149.2997 | 22.4202 | -22.4068 | 0 | -62 | 331.87
2021-06-02 13:00 | 13:00 | 336.5 | 175.5 | 48.3 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 173.7336 | -127.9063 | 21.1993 | -20.8266 | 0 | -62 | 337
2021-06-02 14:00 | 14:00 | 327.1 | 175.5 | 48.1 | 77.3 | 4.8 | 47.5 | 155.6749 | -120.0802 | 20.9745 | -20.0692 | 0 | -62 | 327.7
2021-06-02 15:00 | 15:00 | 322.7 | 175.5 | 48.1 | 78.3 | 4.8 | 47.5 | 114.8375 | -84.5457 | 20.8831 | -19.6749 | 0 | -62 | 323.7
2021-06-02 16:00 | 16:00 | 339 | 175.5 | 48.4 | 91.3 | 4.8 | 47.5 | 75.2786 | -58.0664 | 18.6686 | -18.6574 | 20.1 | -62 | 342.8234
2021-06-02 17:00 | 17:00 | 333.2 | 175.5 | 48.3 | 101.3 | 4.8 | 47.5 | 33.2646 | -25.6586 | 16.3185 | -16.3087 | 36.6 | -62 | 359.6158
2021-06-02 18:00 | 18:00 | 324.7 | 175.5 | 48.1 | 101.3 | 4.8 | 47.5 | 4.1551 | -3.2051 | 12.1593 | -12.152 | 40 | -62 | 356.1573
2021-06-02 19:00 | 19:00 | 328.1 | 175.5 | 48.2 | 101.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.8024 | -10.7959 | 40 | -62 | 355.3065
2021-06-02 20:00 | 20:00 | 309.5 | 175.5 | 47.8 | 101.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.5158 | -13.5077 | 39.7 | -62 | 354.6081
2021-06-02 21:00 | 21:00 | 295.4 | 175.5 | 47.5 | 101.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.4987 | -16.4888 | 23.4 | -62 | 338.0099
2021-06-02 22:00 | 22:00 | 280.3 | 175.5 | 47.2 | 96.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.8384 | -12.8307 | 16.6 | -58 | 330.0077
2021-06-02 23:00 | 23:00 | 273.1 | 175.5 | 47.1 | 89.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.4755 | -12.468 | 16.8 | -58 | 323.1075
2021-06-03 | 0:00 | 265.2 | 175.5 | 46.9 | 87 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.1211 | -11.1144 | 12.6 | -58 | 316.3067
2021-06-03 01:00 | 1:00 | 273 | 175.5 | 47.1 | 94.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.9723 | -12.9645 | 11.5 | -58 | 322.6078
2021-06-03 02:00 | 2:00 | 286.6 | 175.5 | 47.3 | 100.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.0465 | -16.0369 | 16.4 | -58 | 333.6096
2021-06-03 03:00 | 3:00 | 300.1 | 175.5 | 47.6 | 100.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.8492 | -18.8379 | 27.2 | -58 | 344.7113
2021-06-03 04:00 | 4:00 | 297.2 | 175.5 | 47.5 | 100.1 | 4.8 | 47.5 | 3.5552 | -2.7425 | 17.8556 | -17.8449 | 22.7 | -58 | 340.9234
2021-06-03 05:00 | 5:00 | 285.6 | 175.5 | 47.3 | 90.1 | 4.8 | 47.5 | 18.2839 | -14.1032 | 22.3756 | -22.3622 | 6.8 | -58 | 318.1941
2021-06-03 06:00 | 6:00 | 275.9 | 175.5 | 47.1 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 47.0069 | -36.2589 | 29.2015 | -29.184 | 0 | -58 | 306.3655
2021-06-03 07:00 | 7:00 | 273.9 | 175.5 | 47.1 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 78.1188 | -60.2571 | 24.9063 | -24.8914 | 0 | -58 | 312.1766
2021-06-03 08:00 | 8:00 | 297 | 175.5 | 47.5 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 115.3757 | -88.9951 | 30.4224 | -30.4042 | 0 | -62 | 314.5988
2021-06-03 09:00 | 9:00 | 325.4 | 175.5 | 48.1 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 168.8895 | -130.273 | 33.9467 | -31.3632 | 0 | -62 | 326.9
2021-06-03 10:00 | 10:00 | 338.3 | 175.5 | 48.4 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 188.901 | -138.884 | 41.9935 | -37.7105 | 0 | -62 | 338.3
2021-06-03 11:00 | 11:00 | 349.8 | 175.5 | 48.6 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 207.1477 | -145.1534 | 50.2652 | -47.1595 | 0 | -62 | 349.8
2021-06-03 12:00 | 12:00 | 331.1 | 175.5 | 48.2 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 200.7151 | -154.4934 | 60.6175 | -60.0392 | 0 | -62 | 331.1
2021-06-03 13:00 | 13:00 | 347.8 | 175.5 | 48.6 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 179.6899 | -123.6394 | 69.3413 | -62.2918 | 0 | -62 | 347.8
2021-06-03 14:00 | 14:00 | 349.9 | 175.5 | 48.6 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 131.5947 | -79.4672 | 75.8956 | -65.9231 | 0 | -62 | 349.9
2021-06-03 15:00 | 15:00 | 343.3 | 175.5 | 48.5 | 89.1 | 4.8 | 47.5 | 84.8139 | -52.7474 | 83.7172 | -75.8837 | 0 | -62 | 343.3
2021-06-03 16:00 | 16:00 | 346.7 | 175.5 | 48.5 | 100.1 | 4.8 | 47.5 | 52.1877 | -31.7439 | 91.8083 | -79.9521 | 0 | -62 | 346.7
2021-06-03 17:00 | 17:00 | 331.8 | 175.5 | 48.2 | 100.1 | 4.8 | 47.5 | 21.2132 | -11.5401 | 111.3348 | -103.3079 | 0 | -62 | 331.8
2021-06-03 18:00 | 18:00 | 326.9 | 175.5 | 48.1 | 97.5 | 4.8 | 47.5 | 2.9691 | -0.8344 | 128.7829 | -115.4176 | 0 | -62 | 326.9
2021-06-03 19:00 | 19:00 | 331.1 | 175.5 | 48.2 | 97.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0877 | -0.0248 | 133.4389 | -113.9018 | 0 | -62 | 331.1
2021-06-03 20:00 | 20:00 | 313.1 | 175.5 | 47.9 | 96.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.2411 | -133.5411 | 0 | -62 | 313.1
2021-06-03 21:00 | 21:00 | 296.8 | 175.5 | 47.5 | 85 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.774 | -138.6909 | 0 | -62 | 298.3831
2021-06-03 22:00 | 22:00 | 286.1 | 175.5 | 47.3 | 74.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.4513 | -131.3726 | 0 | -58 | 291.5787
2021-06-03 23:00 | 23:00 | 280.4 | 175.5 | 47.2 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.3667 | -130.2887 | 0 | -58 | 286.878
2021-06-04 | 0:00 | 269.7 | 175.5 | 47 | 69.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.598 | -129.5204 | 0 | -58 | 286.3776
2021-06-04 01:00 | 1:00 | 275.2 | 175.5 | 47.1 | 69.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.6701 | -132.5907 | 0 | -58 | 286.4794
2021-06-04 02:00 | 2:00 | 288.9 | 175.5 | 47.4 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.102 | -140.0181 | 0 | -58 | 289.3839
2021-06-04 03:00 | 3:00 | 302.3 | 175.5 | 47.6 | 75.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.9589 | -128.1589 | 0 | -58 | 302.3
2021-06-04 04:00 | 4:00 | 302.1 | 175.5 | 47.6 | 75.1 | 4.8 | 47.5 | 2.6535 | -0.7456 | 134.1626 | -126.4705 | 0 | -58 | 302.1
2021-06-04 05:00 | 5:00 | 294.6 | 175.5 | 47.5 | 70 | 4.8 | 47.5 | 11.2262 | -6.9049 | 138.0949 | -135.1162 | 0 | -58 | 294.6
2021-06-04 06:00 | 6:00 | 294.8 | 175.5 | 47.5 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 14.7555 | -11.0247 | 133.6212 | -132.952 | 0 | -58 | 294.8
2021-06-04 07:00 | 7:00 | 305.7 | 175.5 | 47.7 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 21.1747 | -14.3782 | 128.4217 | -125.1182 | 0 | -58 | 305.7
2021-06-04 08:00 | 8:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 89.1 | 4.8 | 47.5 | 28.1209 | -11.2782 | 124.1732 | -106.2159 | 0 | -62 | 338.1
2021-06-04 09:00 | 9:00 | 348.3 | 175.5 | 48.6 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 31.0994 | -10.1832 | 130.7275 | -111.1437 | 0 | -62 | 348.3
2021-06-04 10:00 | 10:00 | 350.3 | 175.5 | 48.6 | 87.5 | 4.8 | 47.5 | 41.6877 | -15.0482 | 128.2857 | -106.5252 | 0 | -62 | 350.3
2021-06-04 11:00 | 11:00 | 360 | 175.5 | 48.8 | 92.5 | 4.8 | 47.5 | 50.1354 | -20.2212 | 121.099 | -98.1132 | 0 | -62 | 360
2021-06-04 12:00 | 12:00 | 347.1 | 175.5 | 48.5 | 88.8 | 4.8 | 47.5 | 40.9369 | -15.8687 | 124.7146 | -105.7828 | 0 | -62 | 347.1
2021-06-04 13:00 | 13:00 | 359.5 | 175.5 | 48.8 | 99.8 | 4.8 | 47.5 | 31.3877 | -8.6123 | 128.8738 | -106.5492 | 0 | -62 | 359.5
2021-06-04 14:00 | 14:00 | 352.1 | 175.5 | 48.6 | 98.8 | 4.8 | 47.5 | 24.2921 | -5.1468 | 138.547 | -118.7923 | 0 | -62 | 352.1
2021-06-04 15:00 | 15:00 | 349.1 | 175.5 | 48.6 | 99.8 | 4.8 | 47.5 | 18.4719 | -5.1912 | 113.9569 | -92.3376 | 0 | -62 | 349.1
2021-06-04 16:00 | 16:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 99.8 | 4.8 | 47.5 | 14.204 | -3.992 | 110.2945 | -87.8065 | 0 | -62 | 346.8
2021-06-04 17:00 | 17:00 | 336.1 | 175.5 | 48.3 | 99.8 | 4.8 | 47.5 | 9.8616 | -2.772 | 114.7699 | -99.6595 | 0 | -62 | 336.1
2021-06-04 18:00 | 18:00 | 328.2 | 175.5 | 48.2 | 99.8 | 4.8 | 47.5 | 3.116 | -0.876 | 91.8083 | -79.6483 | 0 | -62 | 328.2
2021-06-04 19:00 | 19:00 | 321.9 | 175.5 | 48 | 99.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.4835 | -76.1835 | 0 | -62 | 321.9
2021-06-04 20:00 | 20:00 | 303.8 | 175.5 | 47.7 | 91.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.9973 | -73.953 | 0 | -62 | 305.2443
2021-06-04 21:00 | 21:00 | 289.4 | 175.5 | 47.4 | 81.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.0484 | -80.9999 | 0 | -62 | 294.9485
2021-06-04 22:00 | 22:00 | 276.7 | 175.5 | 47.1 | 75.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.4792 | -85.428 | 0 | -58 | 292.0512
2021-06-04 23:00 | 23:00 | 273.5 | 175.5 | 47.1 | 75.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.0334 | -83.9831 | 0 | -58 | 292.0503
2021-06-05 | 0:00 | 263.3 | 175.5 | 46.9 | 93.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.0209 | -77.9742 | 0 | -58 | 310.2467
2021-06-05 01:00 | 1:00 | 266.9 | 175.5 | 46.9 | 94 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.3817 | -78.3348 | 0 | -58 | 310.7469
2021-06-05 02:00 | 2:00 | 282 | 175.5 | 47.2 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.7279 | -81.679 | 0 | -58 | 311.6489
2021-06-05 03:00 | 3:00 | 292.6 | 175.5 | 47.5 | 95.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.0655 | -78.0188 | 0 | -58 | 312.9467
2021-06-05 04:00 | 4:00 | 284.5 | 175.5 | 47.3 | 95.6 | 4.8 | 47.5 | 5.0693 | -3.9104 | 71.2864 | -71.2437 | 0 | -58 | 313.9016
2021-06-05 05:00 | 5:00 | 279.4 | 175.5 | 47.2 | 91.3 | 4.8 | 47.5 | 35.7301 | -27.5604 | 73.5897 | -73.5457 | 0 | -58 | 316.5137
2021-06-05 06:00 | 6:00 | 268.5 | 175.5 | 47 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 78.3069 | -60.4022 | 75.3075 | -75.2624 | 0 | -58 | 312.6498
2021-06-05 07:00 | 7:00 | 264.1 | 175.5 | 46.9 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 122.2336 | -94.2849 | 86.4732 | -86.4214 | 0 | -58 | 310.6005
2021-06-05 08:00 | 8:00 | 282 | 175.5 | 47.2 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 169.7786 | -130.9589 | 104.1928 | -104.1304 | 0 | -59 | 320.7821
2021-06-05 09:00 | 9:00 | 296.9 | 175.5 | 47.5 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 199.4262 | -153.8275 | 112.1032 | -112.0361 | 0 | -59 | 327.8658
2021-06-05 10:00 | 10:00 | 303.9 | 175.5 | 47.7 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 216.5335 | -167.0231 | 107.3584 | -107.2941 | 0 | -59 | 331.9747
2021-06-05 11:00 | 11:00 | 312.8 | 175.5 | 47.9 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 218.8875 | -168.8391 | 99.4475 | -99.388 | 0 | -59 | 332.7079
2021-06-05 12:00 | 12:00 | 302.4 | 175.5 | 47.6 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 209.2013 | -161.3678 | 95.6959 | -95.6386 | 0 | -59 | 330.1908
2021-06-05 13:00 | 13:00 | 299.6 | 175.5 | 47.6 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 187.2486 | -144.4342 | 84.1227 | -84.0723 | 0 | -59 | 325.1648
2021-06-05 14:00 | 14:00 | 296.7 | 175.5 | 47.5 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 166.3994 | -128.3523 | 89.2754 | -89.222 | 0 | -59 | 320.3005
2021-06-05 15:00 | 15:00 | 295 | 175.5 | 47.5 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 125.976 | -97.1717 | 101.8423 | -101.7813 | 0 | -59 | 313.8653
2021-06-05 16:00 | 16:00 | 304.5 | 175.5 | 47.7 | 81.3 | 4.8 | 47.5 | 80.7724 | -62.304 | 96.6895 | -96.6316 | 0 | -59 | 316.3263
2021-06-05 17:00 | 17:00 | 310.9 | 175.5 | 47.8 | 93 | 4.8 | 47.5 | 39.0588 | -30.1279 | 93.7066 | -93.6505 | 0 | -59 | 318.587
2021-06-05 18:00 | 18:00 | 300.5 | 175.5 | 47.6 | 93 | 4.8 | 47.5 | 5.256 | -4.0542 | 100.4411 | -100.381 | 0 | -59 | 310.6619
2021-06-05 19:00 | 19:00 | 309.2 | 175.5 | 47.8 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.8613 | -114.7925 | 0 | -59 | 309.6688
2021-06-05 20:00 | 20:00 | 297.8 | 175.5 | 47.6 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.4304 | -102.3691 | 0 | -59 | 309.4613
2021-06-05 21:00 | 21:00 | 283.6 | 175.5 | 47.3 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.9993 | -97.9406 | 0 | -59 | 309.1587
2021-06-05 22:00 | 22:00 | 269.1 | 175.5 | 47 | 89.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.9314 | -93.8752 | 0 | -58 | 306.4562
2021-06-05 23:00 | 23:00 | 263.5 | 175.5 | 46.9 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.0399 | -90.9854 | 0 | -58 | 304.6545
2021-06-06 | 0:00 | 253 | 175.5 | 46.7 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.2373 | -96.1797 | 0 | -58 | 303.4576
2021-06-06 01:00 | 1:00 | 256.6 | 175.5 | 46.7 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.1588 | -94.1024 | 0 | -58 | 303.4564
2021-06-06 02:00 | 2:00 | 270.3 | 175.5 | 47 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.4517 | -90.3976 | 0 | -58 | 303.7541
2021-06-06 03:00 | 3:00 | 280.3 | 175.5 | 47.2 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.3372 | -86.2855 | 0 | -58 | 303.9517
2021-06-06 04:00 | 4:00 | 275.8 | 175.5 | 47.1 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 6.2074 | -4.7881 | 78.6979 | -78.6508 | 0 | -58 | 305.2664
2021-06-06 05:00 | 5:00 | 266.8 | 175.5 | 46.9 | 84.4 | 4.8 | 47.5 | 33.5529 | -25.8811 | 80.8232 | -80.7748 | 0 | -58 | 308.8202
2021-06-06 06:00 | 6:00 | 258.4 | 175.5 | 46.8 | 74.4 | 4.8 | 47.5 | 62.6498 | -48.3249 | 89.5474 | -89.4938 | 0 | -58 | 305.3785
2021-06-06 07:00 | 7:00 | 254.7 | 175.5 | 46.7 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 105.5395 | -81.4081 | 82.5855 | -82.5361 | 0 | -58 | 305.9808
2021-06-06 08:00 | 8:00 | 264.3 | 175.5 | 46.9 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 145.149 | -111.9608 | 70.2903 | -70.2482 | 0 | -59 | 314.2303
2021-06-06 09:00 | 9:00 | 275.6 | 175.5 | 47.1 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 180.5795 | -139.2903 | 78.4263 | -78.3794 | 0 | -59 | 322.5361
2021-06-06 10:00 | 10:00 | 281.9 | 175.5 | 47.2 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 201.992 | -155.8067 | 82.5409 | -82.4915 | 0 | -59 | 327.5347
2021-06-06 11:00 | 11:00 | 292.6 | 175.5 | 47.5 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 212.8793 | -164.2045 | 84.7108 | -84.6601 | 0 | -59 | 330.3255
2021-06-06 12:00 | 12:00 | 294.7 | 175.5 | 47.5 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 208.3615 | -160.7197 | 78.1565 | -78.1097 | 0 | -59 | 329.2886
2021-06-06 13:00 | 13:00 | 289.7 | 175.5 | 47.4 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 187.4738 | -144.6079 | 76.8 | -76.754 | 0 | -59 | 324.9119
2021-06-06 14:00 | 14:00 | 279.5 | 175.5 | 47.2 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 147.9274 | -114.104 | 71.4198 | -71.3771 | 0 | -59 | 315.6661
2021-06-06 15:00 | 15:00 | 289.6 | 175.5 | 47.4 | 71.1 | 4.8 | 47.5 | 117.1396 | -90.3556 | 85.3882 | -85.3371 | 0 | -59 | 314.1351
2021-06-06 16:00 | 16:00 | 299.6 | 175.5 | 47.6 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 78.0311 | -60.1894 | 71.8278 | -71.7848 | 0 | -59 | 315.8847
2021-06-06 17:00 | 17:00 | 301.5 | 175.5 | 47.6 | 91.1 | 4.8 | 47.5 | 32.9888 | -25.4458 | 68.4837 | -68.4427 | 0 | -59 | 315.084
2021-06-06 18:00 | 18:00 | 302.2 | 175.5 | 47.6 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 5.1437 | -3.9676 | 70.3349 | -70.2928 | 0 | -59 | 312.2182
2021-06-06 19:00 | 19:00 | 308 | 175.5 | 47.8 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 64.5961 | -64.5574 | 0 | -59 | 311.2444
2021-06-06 20:00 | 20:00 | 300.8 | 175.5 | 47.6 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.3691 | -64.3306 | 0 | -59 | 311.0385
2021-06-06 21:00 | 21:00 | 282.3 | 175.5 | 47.2 | 92.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.9551 | -56.921 | 0 | -59 | 308.5341
2021-06-06 22:00 | 22:00 | 268.8 | 175.5 | 47 | 87.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.7002 | -53.6681 | 0 | -58 | 304.2321
2021-06-06 23:00 | 23:00 | 263.7 | 175.5 | 46.9 | 87.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.6046 | -54.5719 | 0 | -58 | 304.1327
2021-06-07 | 0:00 | 253.3 | 175.5 | 46.7 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.9383 | -51.9072 | 0 | -58 | 299.1311
2021-06-07 01:00 | 1:00 | 259.9 | 175.5 | 46.8 | 90.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.9721 | -45.9446 | 0 | -58 | 306.8275
2021-06-07 02:00 | 2:00 | 273.4 | 175.5 | 47.1 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.3204 | -40.2963 | 0 | -58 | 310.6241
2021-06-07 03:00 | 3:00 | 285.6 | 175.5 | 47.3 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.4499 | -33.4299 | 0 | -58 | 310.82
2021-06-07 04:00 | 4:00 | 279.7 | 175.5 | 47.2 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 6.8333 | -5.2709 | 24.7261 | -24.7113 | 0 | -58 | 312.2772
2021-06-07 05:00 | 5:00 | 274.4 | 175.5 | 47.1 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 34.317 | -26.4707 | 25.4945 | -25.4792 | 0 | -58 | 311.6616
2021-06-07 06:00 | 6:00 | 278.9 | 175.5 | 47.2 | 69.2 | 4.8 | 47.5 | 70.4591 | -54.3486 | 27.1676 | -27.1513 | 0 | -58 | 302.3268
2021-06-07 07:00 | 7:00 | 277.1 | 175.5 | 47.1 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 109.7556 | -84.6599 | 32.0934 | -32.0742 | 0 | -58 | 306.6149
2021-06-07 08:00 | 8:00 | 304.2 | 175.5 | 47.7 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 155.2989 | -119.79 | 28.4331 | -28.4161 | 0 | -62 | 313.6259
2021-06-07 09:00 | 9:00 | 334.4 | 175.5 | 48.3 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 189.2637 | -139.0491 | 33.3139 | -27.8285 | 0 | -62 | 334.4
2021-06-07 10:00 | 10:00 | 346.2 | 175.5 | 48.5 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 201.529 | -140.6145 | 35.0784 | -28.6929 | 0 | -62 | 346.2
2021-06-07 11:00 | 11:00 | 348.2 | 175.5 | 48.6 | 65.1 | 4.8 | 47.5 | 209.5389 | -146.695 | 36.6601 | -30.804 | 0 | -62 | 348.2
2021-06-07 12:00 | 12:00 | 330.1 | 175.5 | 48.2 | 65.1 | 4.8 | 47.5 | 204.9334 | -157.887 | 39.507 | -35.5534 | 0 | -62 | 330.1
2021-06-07 13:00 | 13:00 | 345.3 | 175.5 | 48.5 | 65.1 | 4.8 | 47.5 | 184.6582 | -121.5786 | 43.3947 | -40.5743 | 0 | -62 | 345.3
2021-06-07 14:00 | 14:00 | 346.2 | 175.5 | 48.5 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 145.8626 | -84.362 | 39.915 | -35.1156 | 0 | -62 | 346.2
2021-06-07 15:00 | 15:00 | 342.6 | 175.5 | 48.5 | 80.2 | 4.8 | 47.5 | 119.8684 | -74.2956 | 42.5817 | -40.0545 | 0 | -62 | 342.6
2021-06-07 16:00 | 16:00 | 353.6 | 175.5 | 48.7 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 84.4132 | -46.4741 | 40.728 | -33.2671 | 0 | -62 | 353.6
2021-06-07 17:00 | 17:00 | 349 | 175.5 | 48.6 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 40.5742 | -23.919 | 43.5307 | -34.7859 | 15.5 | -62 | 349
2021-06-07 18:00 | 18:00 | 331.5 | 175.5 | 48.2 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 5.9576 | -4.5955 | 40.5027 | -40.4785 | 30 | -62 | 339.0863
2021-06-07 19:00 | 19:00 | 332.3 | 175.5 | 48.2 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.6877 | -39.6639 | 35.7 | -62 | 343.4238
2021-06-07 20:00 | 20:00 | 316.6 | 175.5 | 47.9 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.541 | -41.5161 | 18.8 | -62 | 326.2249
2021-06-07 21:00 | 21:00 | 299.4 | 175.5 | 47.6 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.0443 | -49.0149 | 0 | -62 | 307.1294
2021-06-07 22:00 | 22:00 | 279.9 | 175.5 | 47.2 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.8937 | -51.8626 | 0 | -58 | 310.7311
2021-06-07 23:00 | 23:00 | 274.4 | 175.5 | 47.1 | 92.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.1356 | -49.1062 | 0 | -58 | 309.8294
2021-06-08 | 0:00 | 260.8 | 175.5 | 46.8 | 81.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.2313 | -48.2024 | 0 | -58 | 297.9289
2021-06-08 01:00 | 1:00 | 266.4 | 175.5 | 46.9 | 91.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.7216 | -41.6966 | 0 | -58 | 308.125
2021-06-08 02:00 | 2:00 | 276.8 | 175.5 | 47.1 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.4053 | -33.3853 | 0 | -58 | 309.92
2021-06-08 03:00 | 3:00 | 289.1 | 175.5 | 47.4 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.592 | -40.5677 | 0 | -58 | 310.2243
2021-06-08 04:00 | 4:00 | 285.6 | 175.5 | 47.3 | 93 | 4.8 | 47.5 | 5.8193 | -4.4887 | 36.5242 | -36.5023 | 0 | -58 | 311.4525
2021-06-08 05:00 | 5:00 | 284.1 | 175.5 | 47.3 | 83 | 4.8 | 47.5 | 37.0324 | -28.5651 | 31.144 | -31.1254 | 0 | -58 | 308.5859
2021-06-08 06:00 | 6:00 | 281.7 | 175.5 | 47.2 | 71.9 | 4.8 | 47.5 | 75.0772 | -57.9108 | 17.811 | -17.8003 | 0 | -58 | 306.0771
2021-06-08 07:00 | 7:00 | 276.4 | 175.5 | 47.1 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 104.4498 | -80.5674 | 11.8873 | -11.8802 | 0 | -58 | 304.9895
2021-06-08 08:00 | 8:00 | 324.9 | 175.5 | 48.1 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 154.5853 | -108.1895 | 13.741 | -13.3368 | 0 | -62 | 324.9
2021-06-08 09:00 | 9:00 | 347.3 | 175.5 | 48.5 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 182.0936 | -114.4925 | 22.6922 | -21.4933 | 0 | -62 | 347.3
2021-06-08 10:00 | 10:00 | 354.1 | 175.5 | 48.7 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 192.4688 | -120.0188 | 29.8789 | -27.4289 | 0 | -62 | 354.1
2021-06-08 11:00 | 11:00 | 363.9 | 175.5 | 48.9 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 178.0129 | -103.2625 | 34.3543 | -24.6047 | 0 | -62 | 363.9
2021-06-08 12:00 | 12:00 | 341.5 | 175.5 | 48.4 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 161.6066 | -106.1919 | 32.0934 | -24.9081 | 0 | -62 | 341.5
2021-06-08 13:00 | 13:00 | 346.2 | 175.5 | 48.5 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 156.8874 | -96.4409 | 28.658 | -22.4045 | 0 | -62 | 346.2
2021-06-08 14:00 | 14:00 | 343.6 | 175.5 | 48.5 | 75.8 | 4.8 | 47.5 | 130.8685 | -81.2349 | 33.7661 | -29.8997 | 0 | -62 | 343.6
2021-06-08 15:00 | 15:00 | 347.1 | 175.5 | 48.5 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 98.5553 | -57.766 | 30.2418 | -27.5311 | 0 | -62 | 347.1
2021-06-08 16:00 | 16:00 | 347.1 | 175.5 | 48.5 | 93 | 4.8 | 47.5 | 66.0416 | -39.3027 | 29.3375 | -19.3764 | 3.1 | -62 | 347.1
2021-06-08 17:00 | 17:00 | 341.7 | 175.5 | 48.4 | 93 | 4.8 | 47.5 | 34.7415 | -26.7979 | 23.7767 | -23.7625 | 34.2 | -62 | 349.3578
2021-06-08 18:00 | 18:00 | 329 | 175.5 | 48.2 | 93 | 4.8 | 47.5 | 5.1065 | -3.939 | 26.2186 | -26.2029 | 40 | -62 | 348.1832
2021-06-08 19:00 | 19:00 | 331.1 | 175.5 | 48.2 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0286 | 22.7831 | -22.7695 | 40 | -62 | 347.0222
2021-06-08 20:00 | 20:00 | 312.8 | 175.5 | 47.9 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.0658 | -21.0532 | 33.1 | -62 | 339.8126
2021-06-08 21:00 | 21:00 | 298.8 | 175.5 | 47.6 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.0465 | -16.0369 | 23.7 | -62 | 330.1096
2021-06-08 22:00 | 22:00 | 281 | 175.5 | 47.2 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.8873 | -11.8802 | 9.8 | -58 | 319.8071
2021-06-08 23:00 | 23:00 | 274.9 | 175.5 | 47.1 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.3905 | -11.3837 | 4.2 | -58 | 314.1068
2021-06-09 | 0:00 | 266.9 | 175.5 | 46.9 | 89.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.5436 | -8.5385 | 2 | -58 | 308.5051
2021-06-09 01:00 | 1:00 | 271.5 | 175.5 | 47 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.5539 | -6.55 | 5 | -58 | 314.8039
2021-06-09 02:00 | 2:00 | 288.3 | 175.5 | 47.4 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.571 | -3.5689 | 24 | -58 | 334.2021
2021-06-09 03:00 | 3:00 | 297.9 | 175.5 | 47.6 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.2995 | -3.2975 | 33.6 | -58 | 344.002
2021-06-09 04:00 | 4:00 | 291.8 | 175.5 | 47.4 | 93 | 4.8 | 47.5 | 5.03 | -3.8797 | 8.363 | -8.358 | 19.8 | -58 | 331.1553
2021-06-09 05:00 | 5:00 | 284.2 | 175.5 | 47.3 | 86.1 | 4.8 | 47.5 | 23.5784 | -18.1873 | 10.2609 | -10.2548 | 4.2 | -58 | 312.7972
2021-06-09 06:00 | 6:00 | 278.2 | 175.5 | 47.2 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 48.2699 | -37.2329 | 8.2717 | -8.2667 | 0 | -58 | 304.142
2021-06-09 07:00 | 7:00 | 272.5 | 175.5 | 47 | 66 | 4.8 | 47.5 | 85.8284 | -66.2039 | 6.6899 | -6.6859 | 0 | -58 | 302.4285
2021-06-09 08:00 | 8:00 | 298.8 | 175.5 | 47.6 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 145.5622 | -112.2796 | 6.5539 | -6.55 | 0 | -62 | 310.8865
2021-06-09 09:00 | 9:00 | 322 | 175.5 | 48 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 178.9763 | -137.3358 | 7.8195 | -5.46 | 0 | -62 | 322
2021-06-09 10:00 | 10:00 | 334.1 | 175.5 | 48.3 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 205.2463 | -150.9179 | 10.8937 | -9.4221 | 0 | -62 | 334.1
2021-06-09 11:00 | 11:00 | 343.5 | 175.5 | 48.5 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 214.7064 | -150.5282 | 19.0761 | -18.7543 | 0 | -62 | 343.5
2021-06-09 12:00 | 12:00 | 326.4 | 175.5 | 48.1 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 212.7678 | -164.1187 | 22.9637 | -22.95 | 0 | -62 | 327.2628
2021-06-09 13:00 | 13:00 | 339 | 175.5 | 48.4 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 199.3518 | -145.0489 | 19.7089 | -13.9118 | 0 | -62 | 339
2021-06-09 14:00 | 14:00 | 334.2 | 175.5 | 48.3 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 169.8037 | -117.8404 | 22.3756 | -19.4389 | 0 | -62 | 334.2
2021-06-09 15:00 | 15:00 | 336.7 | 175.5 | 48.3 | 79.5 | 4.8 | 47.5 | 129.092 | -89.7127 | 19.9809 | -16.2602 | 0 | -62 | 336.7
2021-06-09 16:00 | 16:00 | 353 | 175.5 | 48.7 | 93 | 4.8 | 47.5 | 88.7564 | -51.5758 | 15.4584 | -7.139 | 0 | -62 | 353
2021-06-09 17:00 | 17:00 | 346.4 | 175.5 | 48.5 | 93 | 4.8 | 47.5 | 42.0253 | -32.4162 | 15.3249 | -15.034 | 40 | -62 | 357.2
2021-06-09 18:00 | 18:00 | 329 | 175.5 | 48.2 | 93 | 4.8 | 47.5 | 6.2074 | -4.7881 | 12.3395 | -12.3321 | 40 | -62 | 348.4267
2021-06-09 19:00 | 19:00 | 332.1 | 175.5 | 48.2 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.6454 | -14.6366 | 40 | -62 | 347.0088
2021-06-09 20:00 | 20:00 | 314.8 | 175.5 | 47.9 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.726 | -16.716 | 38.8 | -62 | 345.51
2021-06-09 21:00 | 21:00 | 298.3 | 175.5 | 47.6 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.9809 | -19.9689 | 19.8 | -62 | 326.212
2021-06-09 22:00 | 22:00 | 281.5 | 175.5 | 47.2 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.053 | -23.0392 | 0.8 | -58 | 310.8138
2021-06-09 23:00 | 23:00 | 277.2 | 175.5 | 47.1 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.5688 | -36.5469 | 0 | -58 | 309.9219
2021-06-10 | 0:00 | 268.2 | 175.5 | 47 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.0506 | -40.0266 | 0 | -58 | 310.224
2021-06-10 01:00 | 1:00 | 272.4 | 175.5 | 47 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.9806 | -35.9591 | 0 | -58 | 310.2215
2021-06-10 02:00 | 2:00 | 282.4 | 175.5 | 47.2 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.1741 | -34.1536 | 0 | -58 | 310.4205
2021-06-10 03:00 | 3:00 | 296.5 | 175.5 | 47.5 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.9999 | -40.9754 | 0 | -58 | 310.7245
2021-06-10 04:00 | 4:00 | 295.4 | 175.5 | 47.5 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 6.1569 | -4.749 | 48.7748 | -48.7456 | 0 | -58 | 312.1371
2021-06-10 05:00 | 5:00 | 292 | 175.5 | 47.4 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 36.4809 | -28.1395 | 50.6727 | -50.6424 | 0 | -58 | 308.2717
2021-06-10 06:00 | 6:00 | 290.1 | 175.5 | 47.4 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 74.3398 | -57.3422 | 48.0953 | -48.0665 | 0 | -58 | 300.8264
2021-06-10 07:00 | 7:00 | 290.1 | 175.5 | 47.4 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 117.616 | -90.7232 | 47.3733 | -47.3449 | 0 | -58 | 308.5212
2021-06-10 08:00 | 8:00 | 319.3 | 175.5 | 48 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 166.3496 | -128.314 | 35.936 | -32.8716 | 0 | -62 | 319.3
2021-06-10 09:00 | 9:00 | 343.2 | 175.5 | 48.5 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 199.201 | -139.469 | 32.229 | -27.461 | 0 | -62 | 343.2
2021-06-10 10:00 | 10:00 | 350.1 | 175.5 | 48.6 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 214.256 | -149.3762 | 33.5413 | -27.1211 | 0 | -62 | 350.1
2021-06-10 11:00 | 11:00 | 360.9 | 175.5 | 48.8 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 218.9372 | -138.1118 | 32.6812 | -32.1066 | 0 | -62 | 360.9
2021-06-10 12:00 | 12:00 | 345.8 | 175.5 | 48.5 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 213.656 | -149.6034 | 36.8404 | -34.293 | 0 | -62 | 345.8
2021-06-10 13:00 | 13:00 | 357.9 | 175.5 | 48.8 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 196.5733 | -122.608 | 39.8683 | -35.4336 | 0 | -62 | 357.9
2021-06-10 14:00 | 14:00 | 354.9 | 175.5 | 48.7 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 166.1482 | -96.4461 | 40.1845 | -34.8866 | 0 | -62 | 354.9
2021-06-10 15:00 | 15:00 | 357.1 | 175.5 | 48.7 | 79.9 | 4.8 | 47.5 | 124.1363 | -67.1721 | 45.248 | -39.5122 | 0 | -62 | 357.1
2021-06-10 16:00 | 16:00 | 366.2 | 175.5 | 48.9 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 85.2517 | -40.017 | 52.0739 | -39.2086 | 0 | -62 | 366.2
2021-06-10 17:00 | 17:00 | 356.5 | 175.5 | 48.7 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 40.7994 | -19.9272 | 51.849 | -38.7212 | 14.6 | -62 | 356.5
2021-06-10 18:00 | 18:00 | 341.2 | 175.5 | 48.4 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 6.2074 | -4.3918 | 50.5367 | -49.8523 | 31.1 | -62 | 341.2
2021-06-10 19:00 | 19:00 | 340.7 | 175.5 | 48.4 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.1695 | -51.1389 | 34.5 | -62 | 342.1306
2021-06-10 20:00 | 20:00 | 320.4 | 175.5 | 48 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.7641 | -50.7337 | 14.9 | -62 | 322.1304
2021-06-10 21:00 | 21:00 | 301.1 | 175.5 | 47.6 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.9953 | -49.9654 | 0 | -62 | 306.8299
2021-06-10 22:00 | 22:00 | 284.9 | 175.5 | 47.3 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.3629 | -49.3334 | 0 | -58 | 310.5295
2021-06-10 23:00 | 23:00 | 278.7 | 175.5 | 47.2 | 92.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.5604 | -54.5277 | 0 | -58 | 309.5327
2021-06-11 | 0:00 | 264.6 | 175.5 | 46.9 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.0464 | -57.0123 | 0 | -58 | 291.6341
2021-06-11 01:00 | 1:00 | 265.8 | 175.5 | 46.9 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.318 | -57.2837 | 0 | -58 | 294.8343
2021-06-11 02:00 | 2:00 | 283.2 | 175.5 | 47.3 | 90.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.6513 | -54.6186 | 0 | -58 | 307.6327
2021-06-11 03:00 | 3:00 | 293.6 | 175.5 | 47.5 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.4583 | -56.4245 | 0 | -58 | 311.9338
2021-06-11 04:00 | 4:00 | 290.1 | 175.5 | 47.4 | 83 | 4.8 | 47.5 | 5.7449 | -4.4315 | 74.6301 | -74.5854 | 0 | -58 | 301.5581
2021-06-11 05:00 | 5:00 | 281.1 | 175.5 | 47.2 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 32.589 | -25.1375 | 80.235 | -80.187 | 0 | -58 | 294.3995
2021-06-11 06:00 | 6:00 | 280.2 | 175.5 | 47.2 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 66.6169 | -51.3849 | 71.5112 | -71.4684 | 0 | -58 | 299.4748
2021-06-11 07:00 | 7:00 | 292.4 | 175.5 | 47.4 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 113.5991 | -87.6249 | 58.7195 | -58.6844 | 0 | -58 | 310.4093
2021-06-11 08:00 | 8:00 | 329.3 | 175.5 | 48.2 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 161.6192 | -118.6101 | 41.2694 | -36.1785 | 0 | -62 | 329.3
2021-06-11 09:00 | 9:00 | 356 | 175.5 | 48.7 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 192.7683 | -126.6162 | 34.8957 | -26.7478 | 0 | -62 | 356
2021-06-11 10:00 | 10:00 | 369.4 | 175.5 | 49 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 204.6948 | -126.5746 | 33.7215 | -24.4417 | 0 | -62 | 369.4
2021-06-11 11:00 | 11:00 | 372.2 | 175.5 | 49 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 199.4262 | -116.0811 | 37.021 | -30.6661 | 0 | -62 | 372.2
2021-06-11 12:00 | 12:00 | 356.9 | 175.5 | 48.7 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 194.3828 | -128.0361 | 40.0506 | -31.6973 | 0 | -62 | 356.9
2021-06-11 13:00 | 13:00 | 380.8 | 175.5 | 49.2 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 175.8862 | -92.6729 | 43.7555 | -28.8688 | 0 | -62 | 380.8
2021-06-11 14:00 | 14:00 | 367.8 | 175.5 | 49 | 70.8 | 4.8 | 47.5 | 139.0034 | -70.9408 | 44.2544 | -30.117 | 0 | -62 | 367.8
2021-06-11 15:00 | 15:00 | 363.9 | 175.5 | 48.9 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 112.6218 | -56.7935 | 41.541 | -30.7693 | 0 | -62 | 363.9
2021-06-11 16:00 | 16:00 | 373.8 | 175.5 | 49.1 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 75.2021 | -38.0453 | 38.6941 | -20.6509 | 9.1 | -62 | 373.8
2021-06-11 17:00 | 17:00 | 356.2 | 175.5 | 48.7 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 33.4526 | -19.4542 | 45.9721 | -39.1705 | 26.3 | -62 | 356.2
2021-06-11 18:00 | 18:00 | 343.7 | 175.5 | 48.5 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 5.5444 | -4.2767 | 44.7512 | -44.7244 | 37.7 | -62 | 347.8945
2021-06-11 19:00 | 19:00 | 342.1 | 175.5 | 48.4 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 46.6049 | -46.577 | 38.5 | -62 | 347.3336
2021-06-11 20:00 | 20:00 | 321.3 | 175.5 | 48 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.0636 | -52.9636 | 11.8 | -62 | 321.3
2021-06-11 21:00 | 21:00 | 301.9 | 175.5 | 47.6 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.6111 | -61.5742 | 0 | -62 | 308.0369
2021-06-11 22:00 | 22:00 | 289.1 | 175.5 | 47.4 | 92.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.1778 | -66.1382 | 0 | -58 | 310.0396
2021-06-11 23:00 | 23:00 | 281.2 | 175.5 | 47.2 | 90.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.9254 | -45.8979 | 0 | -58 | 307.7275
2021-06-12 | 0:00 | 269.6 | 175.5 | 47 | 86.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.83 | -38.8068 | 0 | -58 | 303.5232
2021-06-12 01:00 | 1:00 | 272.7 | 175.5 | 47.1 | 88.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.1737 | -42.1485 | 0 | -58 | 305.8252
2021-06-12 02:00 | 2:00 | 288 | 175.5 | 47.4 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.7915 | -45.7641 | 0 | -58 | 311.0274
2021-06-12 03:00 | 3:00 | 299.2 | 175.5 | 47.6 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.1974 | -46.1697 | 0 | -58 | 311.2277
2021-06-12 04:00 | 4:00 | 291.6 | 175.5 | 47.4 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 4.08 | -3.1471 | 47.9614 | -47.9327 | 0 | -58 | 311.9616
2021-06-12 05:00 | 5:00 | 277.1 | 175.5 | 47.1 | 76.6 | 4.8 | 47.5 | 23.6536 | -18.2453 | 52.0292 | -51.9981 | 0 | -58 | 298.9394
2021-06-12 06:00 | 6:00 | 277.7 | 175.5 | 47.2 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 41.5748 | -32.0688 | 53.7916 | -53.7594 | 0 | -58 | 293.1382
2021-06-12 07:00 | 7:00 | 284.1 | 175.5 | 47.3 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 62.5123 | -48.2189 | 53.4754 | -53.4434 | 0 | -58 | 298.0254
2021-06-12 08:00 | 8:00 | 298.1 | 175.5 | 47.6 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 78.8822 | -60.8459 | 59.5772 | -59.5415 | 0 | -59 | 301.072
2021-06-12 09:00 | 9:00 | 310.8 | 175.5 | 47.8 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 80.2083 | -57.24 | 84.5748 | -79.9431 | 0 | -59 | 310.8
2021-06-12 10:00 | 10:00 | 320.9 | 175.5 | 48 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 79.6702 | -47.353 | 103.56 | -98.3772 | 0 | -59 | 320.9
2021-06-12 11:00 | 11:00 | 318.8 | 175.5 | 48 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 66.6428 | -36.7941 | 106.7256 | -101.1743 | 0 | -59 | 318.8
2021-06-12 12:00 | 12:00 | 303.6 | 175.5 | 47.7 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 59.6215 | -43.8763 | 85.2076 | -80.4528 | 0 | -59 | 303.6
2021-06-12 13:00 | 13:00 | 296.4 | 175.5 | 47.5 | 67.1 | 4.8 | 47.5 | 53.6647 | -41.1377 | 82.2247 | -81.7517 | 0 | -59 | 296.4
2021-06-12 14:00 | 14:00 | 281.4 | 175.5 | 47.2 | 67.1 | 4.8 | 47.5 | 71.1347 | -54.8697 | 82.9484 | -82.8988 | 0 | -59 | 299.4146
2021-06-12 15:00 | 15:00 | 292.5 | 175.5 | 47.4 | 67.1 | 4.8 | 47.5 | 84.2637 | -64.9969 | 84.1227 | -84.0723 | 0 | -59 | 302.6172
2021-06-12 16:00 | 16:00 | 311.5 | 175.5 | 47.8 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 69.008 | -52.4841 | 76.4392 | -75.1631 | 0 | -59 | 311.5
2021-06-12 17:00 | 17:00 | 319.1 | 175.5 | 48 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 34.9296 | -25.6225 | 78.9699 | -76.277 | 0 | -59 | 319.1
2021-06-12 18:00 | 18:00 | 314.5 | 175.5 | 47.9 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 5.907 | -3.5729 | 70.9231 | -69.2572 | 0 | -59 | 314.5
2021-06-12 19:00 | 19:00 | 320.9 | 175.5 | 48 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0104 | 69.8381 | -59.5649 | 0 | -59 | 320.9
2021-06-12 20:00 | 20:00 | 306.8 | 175.5 | 47.7 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.2353 | -72.1921 | 0 | -59 | 310.3432
2021-06-12 21:00 | 21:00 | 288.5 | 175.5 | 47.4 | 88.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.9231 | -70.8806 | 0 | -59 | 304.9425
2021-06-12 22:00 | 22:00 | 273.5 | 175.5 | 47.1 | 77 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.1165 | -69.0751 | 0 | -58 | 293.9414
2021-06-12 23:00 | 23:00 | 268.3 | 175.5 | 47 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.9127 | -64.8738 | 0 | -58 | 290.8389
2021-06-13 | 0:00 | 258.7 | 175.5 | 46.8 | 68.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.6004 | -63.5623 | 0 | -58 | 285.5381
2021-06-13 01:00 | 1:00 | 262.2 | 175.5 | 46.8 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.1546 | -62.1174 | 0 | -58 | 289.8372
2021-06-13 02:00 | 2:00 | 274.3 | 175.5 | 47.1 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.5793 | -67.5389 | 0 | -58 | 300.1404
2021-06-13 03:00 | 3:00 | 284.1 | 175.5 | 47.3 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.5961 | -64.5574 | 0 | -58 | 302.7387
2021-06-13 04:00 | 4:00 | 281.8 | 175.5 | 47.2 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 5.8327 | -4.4992 | 55.2841 | -55.251 | 0 | -58 | 303.9666
2021-06-13 05:00 | 5:00 | 277.3 | 175.5 | 47.1 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 36.7566 | -28.3523 | 49.904 | -49.8741 | 0 | -58 | 300.9342
2021-06-13 06:00 | 6:00 | 267.1 | 175.5 | 46.9 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 73.3007 | -56.5406 | 41.4521 | -41.4273 | 0 | -58 | 299.6849
2021-06-13 07:00 | 7:00 | 260.4 | 175.5 | 46.8 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 116.8154 | -90.1058 | 40.0952 | -40.0712 | 0 | -58 | 309.5336
2021-06-13 08:00 | 8:00 | 268.9 | 175.5 | 47 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 162.6198 | -125.4369 | 33.1784 | -33.1585 | 0 | -59 | 319.2028
2021-06-13 09:00 | 9:00 | 284.5 | 175.5 | 47.3 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 195.9215 | -151.1241 | 31.8235 | -31.8045 | 0 | -59 | 327.1164
2021-06-13 10:00 | 10:00 | 294.1 | 175.5 | 47.5 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 213.9936 | -165.0641 | 39.2822 | -39.2587 | 0 | -59 | 331.453
2021-06-13 11:00 | 11:00 | 301.3 | 175.5 | 47.6 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 217.4105 | -167.6998 | 42.6705 | -42.645 | 0 | -59 | 332.8362
2021-06-13 12:00 | 12:00 | 305.4 | 175.5 | 47.7 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 213.0807 | -164.3601 | 43.35 | -43.3241 | 0 | -59 | 331.9465
2021-06-13 13:00 | 13:00 | 300.2 | 175.5 | 47.6 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 192.4182 | -148.422 | 44.5243 | -44.4976 | 0 | -59 | 327.1229
2021-06-13 14:00 | 14:00 | 293.8 | 175.5 | 47.5 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 162.4815 | -125.3301 | 46.0167 | -45.9892 | 0 | -59 | 320.6789
2021-06-13 15:00 | 15:00 | 300.6 | 175.5 | 47.6 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 123.373 | -95.1639 | 45.5646 | -45.5373 | 0 | -59 | 312.4364
2021-06-13 16:00 | 16:00 | 313.8 | 175.5 | 47.9 | 80 | 4.8 | 47.5 | 83.7635 | -64.6112 | 35.7112 | -35.6898 | 0 | -59 | 315.8737
2021-06-13 17:00 | 17:00 | 316.2 | 175.5 | 47.9 | 93.3 | 4.8 | 47.5 | 37.3692 | -28.8246 | 29.1569 | -29.1394 | 9 | -59 | 327.5621
2021-06-13 18:00 | 18:00 | 307.3 | 175.5 | 47.7 | 93.3 | 4.8 | 47.5 | 5.8811 | -4.5362 | 30.8746 | -30.8561 | 21.5 | -59 | 332.6634
2021-06-13 19:00 | 19:00 | 312.2 | 175.5 | 47.8 | 93.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.4267 | -29.4091 | 31.8 | -59 | 341.7176
2021-06-13 20:00 | 20:00 | 300.9 | 175.5 | 47.6 | 93.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.7154 | -26.6994 | 23 | -59 | 332.716
2021-06-13 21:00 | 21:00 | 281.9 | 175.5 | 47.2 | 93.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.8278 | -22.8141 | 7.7 | -59 | 317.0137
2021-06-13 22:00 | 22:00 | 264.6 | 175.5 | 46.9 | 93.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.5943 | -15.585 | 0 | -58 | 310.0093
2021-06-13 23:00 | 23:00 | 256.7 | 175.5 | 46.7 | 89 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.1592 | -4.1567 | 3.2 | -58 | 308.7025
2021-06-14 | 0:00 | 248.1 | 175.5 | 46.6 | 73.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.7963 | -3.794 | 10.7 | -58 | 300.4023
2021-06-14 01:00 | 1:00 | 252.8 | 175.5 | 46.7 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.0742 | -3.0724 | 12.8 | -58 | 305.7018
2021-06-14 02:00 | 2:00 | 263.8 | 175.5 | 46.9 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.3947 | -2.3933 | 14.2 | -58 | 317.3014
2021-06-14 03:00 | 3:00 | 277.4 | 175.5 | 47.1 | 92.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.8027 | -2.801 | 21.1 | -58 | 330.5017
2021-06-14 04:00 | 4:00 | 273.1 | 175.5 | 47.1 | 89.9 | 4.8 | 47.5 | 6.2446 | -4.8167 | 3.1635 | -3.1616 | 14.6 | -58 | 322.8298
2021-06-14 05:00 | 5:00 | 273.8 | 175.5 | 47.1 | 79.9 | 4.8 | 47.5 | 33.8533 | -26.1128 | 5.2441 | -5.241 | 3.7 | -58 | 308.2436
2021-06-14 06:00 | 6:00 | 273.4 | 175.5 | 47.1 | 72.2 | 4.8 | 47.5 | 67.2428 | -51.8677 | 3.6624 | -3.6602 | 0 | -58 | 304.4773
2021-06-14 07:00 | 7:00 | 282.7 | 175.5 | 47.3 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 103.8114 | -80.0749 | 7.9108 | -7.9061 | 0 | -58 | 306.4412
2021-06-14 08:00 | 8:00 | 308.8 | 175.5 | 47.8 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 140.5434 | -108.4083 | 10.2163 | -10.2102 | 0 | -62 | 311.3412
2021-06-14 09:00 | 9:00 | 326.9 | 175.5 | 48.1 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 169.9904 | -124.7379 | 9.7641 | -7.6166 | 0 | -62 | 326.9
2021-06-14 10:00 | 10:00 | 335.7 | 175.5 | 48.3 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 186.9862 | -136.0553 | 12.7474 | -8.1783 | 0 | -62 | 335.7
2021-06-14 11:00 | 11:00 | 344.1 | 175.5 | 48.5 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 194.8958 | -135.4517 | 15.2781 | -11.0222 | 0 | -62 | 344.1
2021-06-14 12:00 | 12:00 | 342.2 | 175.5 | 48.4 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 203.2943 | -147.5597 | 17.8556 | -11.6902 | 0 | -62 | 342.2
2021-06-14 13:00 | 13:00 | 359.4 | 175.5 | 48.8 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 187.262 | -116.2489 | 27.1676 | -19.9807 | 0 | -62 | 359.4
2021-06-14 14:00 | 14:00 | 347.6 | 175.5 | 48.6 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 138.5789 | -80.2496 | 37.7005 | -30.0298 | 0 | -62 | 347.6
2021-06-14 15:00 | 15:00 | 345 | 175.5 | 48.5 | 80 | 4.8 | 47.5 | 99.7945 | -58.803 | 34.987 | -25.2785 | 0 | -62 | 345
2021-06-14 16:00 | 16:00 | 349.7 | 175.5 | 48.6 | 92.5 | 4.8 | 47.5 | 62.6744 | -41.6388 | 31.5966 | -26.2322 | 16.4 | -62 | 349.7
2021-06-14 17:00 | 17:00 | 344.3 | 175.5 | 48.5 | 92.5 | 4.8 | 47.5 | 30.136 | -23.2454 | 31.3268 | -31.308 | 40 | -62 | 353.7094
2021-06-14 18:00 | 18:00 | 336.8 | 175.5 | 48.3 | 92.5 | 4.8 | 47.5 | 5.1311 | -3.9579 | 30.1504 | -30.1324 | 40 | -62 | 347.7912
2021-06-14 19:00 | 19:00 | 332.6 | 175.5 | 48.3 | 92.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.2016 | -37.1793 | 40 | -62 | 346.6223
2021-06-14 20:00 | 20:00 | 312.3 | 175.5 | 47.8 | 92.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.8747 | -38.8514 | 24.6 | -62 | 330.7233
2021-06-14 21:00 | 21:00 | 296.3 | 175.5 | 47.5 | 92.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.0488 | -32.0296 | 14.7 | -62 | 320.5192
2021-06-14 22:00 | 22:00 | 279.8 | 175.5 | 47.2 | 92.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.6026 | -30.5843 | 0 | -58 | 309.5183
2021-06-14 23:00 | 23:00 | 269.8 | 175.5 | 47 | 84.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.6644 | -35.6431 | 0 | -58 | 301.1213
2021-06-15 | 0:00 | 259.1 | 175.5 | 46.8 | 73 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.4053 | -33.3853 | 0 | -58 | 289.62
2021-06-15 01:00 | 1:00 | 260.1 | 175.5 | 46.8 | 73 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.3139 | -33.294 | 0 | -58 | 289.6199
2021-06-15 02:00 | 2:00 | 276.3 | 175.5 | 47.1 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.7155 | -34.6947 | 3.4 | -58 | 302.3208
2021-06-15 03:00 | 3:00 | 289.3 | 175.5 | 47.4 | 92 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.936 | -35.9145 | 5 | -58 | 314.2215
2021-06-15 04:00 | 4:00 | 285.6 | 175.5 | 47.3 | 89.5 | 4.8 | 47.5 | 4.0302 | -3.1088 | 27.0316 | -27.0154 | 8.6 | -58 | 316.1376
2021-06-15 05:00 | 5:00 | 271.4 | 175.5 | 47 | 79.5 | 4.8 | 47.5 | 13.9044 | -10.7252 | 27.709 | -27.6924 | 0 | -58 | 299.4958
2021-06-15 06:00 | 6:00 | 270.4 | 175.5 | 47 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 24.8043 | -19.1327 | 42.1291 | -42.1039 | 0 | -58 | 292.9968
2021-06-15 07:00 | 7:00 | 282.9 | 175.5 | 47.3 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 34.5289 | -26.6339 | 41.5877 | -41.5628 | 0 | -58 | 297.8199
2021-06-15 08:00 | 8:00 | 305.2 | 175.5 | 47.7 | 73 | 4.8 | 47.5 | 45.7797 | -32.9116 | 36.7048 | -34.9729 | 4.1 | -62 | 305.2
2021-06-15 09:00 | 9:00 | 324 | 175.5 | 48.1 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 62.0247 | -40.7685 | 33.3139 | -27.1701 | 6.8 | -62 | 324
2021-06-15 10:00 | 10:00 | 329.4 | 175.5 | 48.2 | 73 | 4.8 | 47.5 | 74.5524 | -45.0084 | 32.0934 | -22.9374 | 3.7 | -62 | 329.4
2021-06-15 11:00 | 11:00 | 327.5 | 175.5 | 48.2 | 73 | 4.8 | 47.5 | 78.2058 | -47.5168 | 32.7279 | -22.9169 | 0 | -62 | 327.5
2021-06-15 12:00 | 12:00 | 309.2 | 175.5 | 47.8 | 73 | 4.8 | 47.5 | 71.0098 | -49.7842 | 32.0934 | -30.719 | 0 | -62 | 309.2
2021-06-15 13:00 | 13:00 | 329.8 | 175.5 | 48.2 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 65.3526 | -43.026 | 31.552 | -24.7786 | 7.5 | -62 | 329.8
2021-06-15 14:00 | 14:00 | 324.2 | 175.5 | 48.1 | 86.5 | 4.8 | 47.5 | 49.8597 | -36.1795 | 33.4945 | -31.7747 | 8.4 | -62 | 324.2
2021-06-15 15:00 | 15:00 | 323.3 | 175.5 | 48.1 | 88 | 4.8 | 47.5 | 44.8668 | -30.9947 | 41.0888 | -36.9609 | 3.4 | -62 | 323.3
2021-06-15 16:00 | 16:00 | 329.2 | 175.5 | 48.2 | 92 | 4.8 | 47.5 | 34.3789 | -24.5941 | 46.7409 | -43.3257 | 10 | -62 | 329.2
2021-06-15 17:00 | 17:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 92 | 4.8 | 47.5 | 19.549 | -13.8349 | 53.1588 | -51.0729 | 10.4 | -62 | 324.1
2021-06-15 18:00 | 18:00 | 319.4 | 175.5 | 48 | 92 | 4.8 | 47.5 | 3.3784 | -2.6058 | 52.7066 | -52.6751 | 17.8 | -62 | 324.4041
2021-06-15 19:00 | 19:00 | 322.3 | 175.5 | 48 | 92 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 51.2142 | -51.1835 | 24.4 | -62 | 330.2364
2021-06-15 20:00 | 20:00 | 305.3 | 175.5 | 47.7 | 92 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.9212 | -54.8883 | 4.6 | -62 | 310.1329
2021-06-15 21:00 | 21:00 | 290.4 | 175.5 | 47.4 | 91.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.7066 | -52.6751 | 0 | -62 | 304.7315
2021-06-15 22:00 | 22:00 | 274.5 | 175.5 | 47.1 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.8384 | -61.8014 | 0 | -58 | 293.337
2021-06-15 23:00 | 23:00 | 263.7 | 175.5 | 46.9 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.0761 | -68.0354 | 0 | -58 | 282.0407
2021-06-16 | 0:00 | 252.4 | 175.5 | 46.6 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.7086 | -76.6627 | 0 | -58 | 281.7459
2021-06-16 01:00 | 1:00 | 253 | 175.5 | 46.7 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.5919 | -81.5431 | 0 | -58 | 284.3488
2021-06-16 02:00 | 2:00 | 270.7 | 175.5 | 47 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.8339 | -78.7867 | 0 | -58 | 294.6472
2021-06-16 03:00 | 3:00 | 281.1 | 175.5 | 47.2 | 84.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.3136 | -82.2643 | 0 | -58 | 301.3493
2021-06-16 04:00 | 4:00 | 280.9 | 175.5 | 47.2 | 82.5 | 4.8 | 47.5 | 3.5552 | -2.7425 | 88.3265 | -88.2736 | 0 | -58 | 300.3656
2021-06-16 05:00 | 5:00 | 271.6 | 175.5 | 47 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 13.9044 | -10.7252 | 81.7725 | -81.7236 | 0 | -58 | 292.5281
2021-06-16 06:00 | 6:00 | 267.7 | 175.5 | 47 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 27.7336 | -21.3924 | 73.2289 | -73.1851 | 0 | -58 | 288.485
2021-06-16 07:00 | 7:00 | 275.2 | 175.5 | 47.1 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 46.4428 | -35.8236 | 68.301 | -68.2601 | 0 | -58 | 292.8601
2021-06-16 08:00 | 8:00 | 303.3 | 175.5 | 47.7 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 79.8708 | -55.9966 | 67.488 | -66.8622 | 0 | -62 | 303.3
2021-06-16 09:00 | 9:00 | 319.7 | 175.5 | 48 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 112.847 | -75.1513 | 64.5961 | -61.6918 | 0 | -62 | 319.7
2021-06-16 10:00 | 10:00 | 325.1 | 175.5 | 48.1 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 147.7148 | -103.3728 | 62.4266 | -60.8686 | 0 | -62 | 325.1
2021-06-16 11:00 | 11:00 | 334.9 | 175.5 | 48.3 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 172.8692 | -121.1967 | 65.1375 | -61.81 | 0 | -62 | 334.9
2021-06-16 12:00 | 12:00 | 329.3 | 175.5 | 48.2 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 175.7228 | -129.3706 | 65.7703 | -62.6225 | 0 | -62 | 329.3
2021-06-16 13:00 | 13:00 | 346 | 175.5 | 48.5 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 171.6308 | -108.081 | 64.3245 | -61.9743 | 0 | -62 | 346
2021-06-16 14:00 | 14:00 | 334.2 | 175.5 | 48.3 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 141.7074 | -93.164 | 65.9509 | -60.6943 | 0 | -62 | 334.2
2021-06-16 15:00 | 15:00 | 335.2 | 175.5 | 48.3 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 108.3551 | -69.9342 | 59.2163 | -52.4372 | 0 | -62 | 335.2
2021-06-16 16:00 | 16:00 | 345.2 | 175.5 | 48.5 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 78.7945 | -45.5558 | 50.4475 | -41.3862 | 0 | -62 | 345.2
2021-06-16 17:00 | 17:00 | 335.6 | 175.5 | 48.3 | 92 | 4.8 | 47.5 | 37.0942 | -22.6312 | 53.747 | -45.21 | 6.5 | -62 | 335.6
2021-06-16 18:00 | 18:00 | 323.5 | 175.5 | 48.1 | 92 | 4.8 | 47.5 | 5.2812 | -4.0736 | 53.8362 | -53.804 | 19.5 | -62 | 326.6398
2021-06-16 19:00 | 19:00 | 324.2 | 175.5 | 48.1 | 92 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0286 | 56.6856 | -56.6517 | 21.6 | -62 | 327.5425
2021-06-16 20:00 | 20:00 | 306.8 | 175.5 | 47.7 | 92 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.9508 | -57.9161 | 3.5 | -62 | 309.0347
2021-06-16 21:00 | 21:00 | 288.1 | 175.5 | 47.4 | 87.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.0293 | -59.9934 | 0 | -62 | 300.3359
2021-06-16 22:00 | 22:00 | 272.7 | 175.5 | 47.1 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.4708 | -62.4334 | 0 | -58 | 300.5374
2021-06-16 23:00 | 23:00 | 266.4 | 175.5 | 46.9 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.8488 | -67.8082 | 0 | -58 | 292.9406
2021-06-17 | 0:00 | 255.3 | 175.5 | 46.7 | 64 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.246 | -70.204 | 0 | -58 | 280.542
2021-06-17 01:00 | 1:00 | 260 | 175.5 | 46.8 | 72 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.9976 | -65.9581 | 0 | -58 | 288.6395
2021-06-17 02:00 | 2:00 | 273 | 175.5 | 47.1 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.9466 | -66.9065 | 0 | -58 | 298.9401
2021-06-17 03:00 | 3:00 | 287.4 | 175.5 | 47.3 | 85.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.9848 | -67.9441 | 0 | -58 | 302.2407
2021-06-17 04:00 | 4:00 | 287.6 | 175.5 | 47.4 | 85.1 | 4.8 | 47.5 | 4.0043 | -3.0886 | 67.8042 | -67.7636 | 0 | -58 | 303.2563
2021-06-17 05:00 | 5:00 | 280.6 | 175.5 | 47.2 | 75.1 | 4.8 | 47.5 | 19.9117 | -15.359 | 56.7745 | -56.7405 | 0 | -58 | 296.6867
2021-06-17 06:00 | 6:00 | 276.9 | 175.5 | 47.1 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 37.52 | -28.9411 | 55.3733 | -55.3402 | 0 | -58 | 290.412
2021-06-17 07:00 | 7:00 | 286.1 | 175.5 | 47.3 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 57.6184 | -44.4439 | 52.9319 | -52.9002 | 0 | -58 | 287.9062
2021-06-17 08:00 | 8:00 | 315.4 | 175.5 | 47.9 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 78.845 | -42.8932 | 57.1378 | -49.8896 | 0 | -62 | 315.4
2021-06-17 09:00 | 9:00 | 330.1 | 175.5 | 48.2 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 101.5836 | -55.0425 | 57.454 | -45.4951 | 0 | -62 | 330.1
2021-06-17 10:00 | 10:00 | 330.8 | 175.5 | 48.2 | 58.1 | 4.8 | 47.5 | 122.209 | -70.0831 | 52.1185 | -45.5444 | 0 | -62 | 330.8
2021-06-17 11:00 | 11:00 | 330.6 | 175.5 | 48.2 | 58.1 | 4.8 | 47.5 | 141.8955 | -87.9649 | 45.8361 | -41.2667 | 0 | -62 | 330.6
2021-06-17 12:00 | 12:00 | 313.8 | 175.5 | 47.9 | 58.1 | 4.8 | 47.5 | 150.5551 | -114.7348 | 43.7109 | -37.5312 | 0 | -62 | 313.8
2021-06-17 13:00 | 13:00 | 340.2 | 175.5 | 48.4 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 160.4166 | -99.2332 | 34.6709 | -28.4543 | 0 | -62 | 340.2
2021-06-17 14:00 | 14:00 | 343.1 | 175.5 | 48.5 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 133.5973 | -82.9562 | 24.1379 | -19.079 | 0 | -62 | 343.1
2021-06-17 15:00 | 15:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 86.6 | 4.8 | 47.5 | 100.6954 | -60.6541 | 22.3756 | -16.5169 | 0 | -62 | 346.8
2021-06-17 16:00 | 16:00 | 353.7 | 175.5 | 48.7 | 92.8 | 4.8 | 47.5 | 69.5708 | -48.7753 | 20.1147 | -18.8102 | 24.6 | -62 | 354
2021-06-17 17:00 | 17:00 | 345.8 | 175.5 | 48.5 | 92.8 | 4.8 | 47.5 | 36.2929 | -27.9944 | 20.5669 | -20.5546 | 40 | -62 | 355.4108
2021-06-17 18:00 | 18:00 | 328.6 | 175.5 | 48.2 | 92.8 | 4.8 | 47.5 | 5.7942 | -4.4693 | 19.5287 | -19.517 | 40 | -62 | 348.1366
2021-06-17 19:00 | 19:00 | 327.2 | 175.5 | 48.1 | 92.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0877 | -0.0677 | 24.0487 | -24.0343 | 40 | -62 | 346.7344
2021-06-17 20:00 | 20:00 | 310.9 | 175.5 | 47.8 | 92.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.3714 | -31.3526 | 29.3 | -62 | 335.7188
2021-06-17 21:00 | 21:00 | 291.7 | 175.5 | 47.4 | 92.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.0488 | -32.0296 | 9.9 | -62 | 315.9192
2021-06-17 22:00 | 22:00 | 272.4 | 175.5 | 47 | 92.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.4773 | -28.4603 | 0 | -58 | 309.617
2021-06-17 23:00 | 23:00 | 264.7 | 175.5 | 46.9 | 87.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.6369 | -32.6174 | 0 | -58 | 304.1195
2021-06-18 | 0:00 | 255.8 | 175.5 | 46.7 | 74.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.3375 | -37.3152 | 0 | -58 | 291.2223
2021-06-18 01:00 | 1:00 | 260.4 | 175.5 | 46.8 | 75 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.3544 | -42.329 | 0 | -58 | 291.6254
2021-06-18 02:00 | 2:00 | 272.6 | 175.5 | 47.1 | 87.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.1188 | -44.0924 | 0 | -58 | 304.1264
2021-06-18 03:00 | 3:00 | 287.2 | 175.5 | 47.3 | 91.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.4967 | -41.4719 | 0 | -58 | 308.7248
2021-06-18 04:00 | 4:00 | 284 | 175.5 | 47.3 | 91.6 | 4.8 | 47.5 | 3.6542 | -2.8186 | 45.7006 | -45.6732 | 0 | -58 | 309.563
2021-06-18 05:00 | 5:00 | 278 | 175.5 | 47.2 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 17.9969 | -13.882 | 44.0742 | -44.0478 | 0 | -58 | 298.9413
2021-06-18 06:00 | 6:00 | 280.6 | 175.5 | 47.2 | 67.5 | 4.8 | 47.5 | 34.5794 | -26.673 | 45.2034 | -45.1763 | 0 | -58 | 292.4335
2021-06-18 07:00 | 7:00 | 290.3 | 175.5 | 47.4 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 52.0628 | -40.1588 | 41.4054 | -41.3806 | 0 | -58 | 293.7288
2021-06-18 08:00 | 8:00 | 315 | 175.5 | 47.9 | 72.7 | 4.8 | 47.5 | 71.962 | -46.5656 | 31.2354 | -28.0318 | 0 | -62 | 315
2021-06-18 09:00 | 9:00 | 337.1 | 175.5 | 48.3 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 100.7831 | -58.8985 | 18.5793 | -10.2639 | 0 | -62 | 337.1
2021-06-18 10:00 | 10:00 | 345.4 | 175.5 | 48.5 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 126.2258 | -72.9411 | 14.5094 | -1.2941 | 0 | -62 | 345.4
2021-06-18 11:00 | 11:00 | 345.4 | 175.5 | 48.5 | 59.5 | 4.8 | 47.5 | 137.264 | -75.9198 | 16.8153 | -6.5595 | 0 | -62 | 345.4
2021-06-18 12:00 | 12:00 | 336.2 | 175.5 | 48.3 | 57.9 | 4.8 | 47.5 | 155.0729 | -95.2965 | 17.0422 | -12.6186 | 0 | -62 | 336.2
2021-06-18 13:00 | 13:00 | 349.1 | 175.5 | 48.6 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 144.4859 | -80.2976 | 18.6239 | -7.5122 | 0 | -62 | 349.1
2021-06-18 14:00 | 14:00 | 349.4 | 175.5 | 48.6 | 72 | 4.8 | 47.5 | 123.06 | -72.1568 | 20.3863 | -8.2895 | 0 | -62 | 349.4
2021-06-18 15:00 | 15:00 | 343.9 | 175.5 | 48.5 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 91.5215 | -53.7351 | 33.2693 | -25.2557 | 0 | -62 | 343.9
2021-06-18 16:00 | 16:00 | 350 | 175.5 | 48.6 | 91.6 | 4.8 | 47.5 | 64.8901 | -36.8005 | 43.1694 | -31.059 | 3.8 | -62 | 350
2021-06-18 17:00 | 17:00 | 336.8 | 175.5 | 48.3 | 91.6 | 4.8 | 47.5 | 32.7636 | -22.8953 | 49.091 | -44.9593 | 17.1 | -62 | 336.8
2021-06-18 18:00 | 18:00 | 323.4 | 175.5 | 48.1 | 91.6 | 4.8 | 47.5 | 5.0693 | -3.9104 | 40.4118 | -40.3876 | 31.4 | -62 | 338.0831
2021-06-18 19:00 | 19:00 | 323.4 | 175.5 | 48.1 | 91.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0097 | 52.662 | -52.6305 | 24.6 | -62 | 330.1344
2021-06-18 20:00 | 20:00 | 307.6 | 175.5 | 47.8 | 91.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.6556 | -53.6235 | 8.3 | -62 | 313.5321
2021-06-18 21:00 | 21:00 | 289.5 | 175.5 | 47.4 | 86.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.2564 | -68.2155 | 0 | -62 | 299.4409
2021-06-18 22:00 | 22:00 | 275.3 | 175.5 | 47.1 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.3585 | -74.314 | 0 | -58 | 294.3445
2021-06-18 23:00 | 23:00 | 269.2 | 175.5 | 47 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.2864 | -71.2437 | 0 | -58 | 288.9427
2021-06-19 | 0:00 | 253.8 | 175.5 | 46.7 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.9124 | -80.864 | 0 | -58 | 299.3484
2021-06-19 01:00 | 1:00 | 260.7 | 175.5 | 46.8 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.0442 | -89.9903 | 0 | -58 | 299.8539
2021-06-19 02:00 | 2:00 | 274.8 | 175.5 | 47.1 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.819 | -89.7652 | 0 | -58 | 300.1538
2021-06-19 03:00 | 3:00 | 286 | 175.5 | 47.3 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.6534 | -86.6015 | 0 | -58 | 300.3519
2021-06-19 04:00 | 4:00 | 281.7 | 175.5 | 47.2 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 3.6801 | -2.8388 | 94.7915 | -94.7348 | 0 | -58 | 301.098
2021-06-19 05:00 | 5:00 | 270.7 | 175.5 | 47 | 82.3 | 4.8 | 47.5 | 16.1313 | -12.4428 | 94.3836 | -94.3271 | 0 | -58 | 302.845
2021-06-19 06:00 | 6:00 | 257.8 | 175.5 | 46.8 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 27.8957 | -21.5173 | 104.0568 | -103.9945 | 0 | -58 | 295.3407
2021-06-19 07:00 | 7:00 | 264.9 | 175.5 | 46.9 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 43.2018 | -33.3238 | 112.9633 | -112.8957 | 0 | -58 | 283.1456
2021-06-19 08:00 | 8:00 | 296.3 | 175.5 | 47.5 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 74.0761 | -51.9338 | 121.8231 | -120.4654 | 0 | -59 | 296.3
2021-06-19 09:00 | 9:00 | 300.8 | 175.5 | 47.6 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 90.121 | -63.183 | 127.4727 | -126.5107 | 0 | -59 | 300.8
2021-06-19 10:00 | 10:00 | 299.5 | 175.5 | 47.6 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 108.2415 | -83.492 | 139.496 | -137.6455 | 0 | -59 | 299.5
2021-06-19 11:00 | 11:00 | 303.2 | 175.5 | 47.7 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 114.7247 | -88.4929 | 147.5576 | -143.5894 | 0 | -59 | 303.2
2021-06-19 12:00 | 12:00 | 294.1 | 175.5 | 47.5 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 116.2514 | -89.6705 | 152.0317 | -151.9387 | 0 | -59 | 299.4739
2021-06-19 13:00 | 13:00 | 297.7 | 175.5 | 47.6 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 113.6237 | -87.6438 | 153.9482 | -153.8537 | 0 | -59 | 298.9744
2021-06-19 14:00 | 14:00 | 293.8 | 175.5 | 47.5 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 82.1231 | -63.1571 | 154.7296 | -152.6956 | 0 | -59 | 293.8
2021-06-19 15:00 | 15:00 | 293.6 | 175.5 | 47.5 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 64.3899 | -49.4787 | 153.3095 | -151.1207 | 0 | -59 | 293.6
2021-06-19 16:00 | 16:00 | 295 | 175.5 | 47.5 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 40.2107 | -31.0166 | 154.1971 | -154.1025 | 0 | -59 | 298.7887
2021-06-19 17:00 | 17:00 | 296.5 | 175.5 | 47.5 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 17.9969 | -13.882 | 150.4683 | -150.3765 | 0 | -59 | 303.7067
2021-06-19 18:00 | 18:00 | 298.2 | 175.5 | 47.6 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 3.0037 | -2.3169 | 151.6761 | -151.5834 | 0 | -59 | 300.3795
2021-06-19 19:00 | 19:00 | 302.7 | 175.5 | 47.7 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0104 | 149.8637 | -146.8905 | 0 | -59 | 302.7
2021-06-19 20:00 | 20:00 | 291.5 | 175.5 | 47.4 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 146.137 | -146.0485 | 0 | -59 | 299.4885
2021-06-19 21:00 | 21:00 | 278.4 | 175.5 | 47.2 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 146.1732 | -146.0847 | 0 | -59 | 299.2885
2021-06-19 22:00 | 22:00 | 263.5 | 175.5 | 46.9 | 76.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.6045 | -145.5164 | 0 | -58 | 293.0881
2021-06-19 23:00 | 23:00 | 258.6 | 175.5 | 46.8 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.0238 | -140.9392 | 0 | -58 | 289.5846
2021-06-20 | 0:00 | 247.5 | 175.5 | 46.6 | 68.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.8293 | -136.7474 | 0 | -58 | 284.7819
2021-06-20 01:00 | 1:00 | 253 | 175.5 | 46.7 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.9185 | -128.8413 | 0 | -58 | 292.1772
2021-06-20 02:00 | 2:00 | 266.5 | 175.5 | 46.9 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.22 | -132.1409 | 0 | -58 | 299.4791
2021-06-20 03:00 | 3:00 | 281.5 | 175.5 | 47.2 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.1223 | -133.0426 | 0 | -58 | 299.7797
2021-06-20 04:00 | 4:00 | 278.9 | 175.5 | 47.2 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 3.4043 | -2.626 | 127.3367 | -127.2605 | 0 | -58 | 300.5545
2021-06-20 05:00 | 5:00 | 267.1 | 175.5 | 46.9 | 79.4 | 4.8 | 47.5 | 13.4532 | -10.377 | 122.8613 | -122.7878 | 0 | -58 | 299.2497
2021-06-20 06:00 | 6:00 | 257.9 | 175.5 | 46.8 | 69.4 | 4.8 | 47.5 | 19.7742 | -15.253 | 117.5726 | -117.5022 | 0 | -58 | 290.5916
2021-06-20 07:00 | 7:00 | 260.7 | 175.5 | 46.8 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 35.2797 | -27.213 | 117.6193 | -117.5489 | 0 | -58 | 280.9371
2021-06-20 08:00 | 8:00 | 269.7 | 175.5 | 47 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 53.4136 | -41.2005 | 108.1713 | -108.1066 | 0 | -59 | 284.2778
2021-06-20 09:00 | 9:00 | 274.6 | 175.5 | 47.1 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 72.4608 | -55.8925 | 109.9783 | -109.9125 | 0 | -59 | 288.7341
2021-06-20 10:00 | 10:00 | 278.7 | 175.5 | 47.2 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 85.0896 | -65.634 | 102.3858 | -102.3245 | 0 | -59 | 291.7169
2021-06-20 11:00 | 11:00 | 293.5 | 175.5 | 47.5 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 105.7893 | -81.6007 | 94.248 | -94.1916 | 0 | -59 | 296.745
2021-06-20 12:00 | 12:00 | 288.5 | 175.5 | 47.4 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 113.9739 | -87.9138 | 87.6491 | -87.5966 | 0 | -59 | 298.5126
2021-06-20 13:00 | 13:00 | 282.5 | 175.5 | 47.2 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 103.5616 | -79.8823 | 76.8446 | -76.7986 | 0 | -59 | 296.4253
2021-06-20 14:00 | 14:00 | 274.2 | 175.5 | 47.1 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 80.759 | -62.2935 | 74.0886 | -74.0443 | 0 | -59 | 291.1098
2021-06-20 15:00 | 15:00 | 275.7 | 175.5 | 47.1 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 67.6434 | -52.1768 | 67.1272 | -67.087 | 0 | -59 | 297.6068
2021-06-20 16:00 | 16:00 | 280.5 | 175.5 | 47.2 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 48.8578 | -37.6863 | 66.539 | -66.4992 | 0 | -59 | 303.9113
2021-06-20 17:00 | 17:00 | 288 | 175.5 | 47.4 | 84.3 | 4.8 | 47.5 | 22.2769 | -17.1834 | 69.3859 | -69.3444 | 0 | -59 | 305.635
2021-06-20 18:00 | 18:00 | 291.4 | 175.5 | 47.4 | 84.4 | 4.8 | 47.5 | 4.1305 | -3.1862 | 73.7725 | -73.7283 | 0 | -59 | 301.5885
2021-06-20 19:00 | 19:00 | 299.5 | 175.5 | 47.6 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0286 | 80.4156 | -80.3675 | 0 | -59 | 301.7567
2021-06-20 20:00 | 20:00 | 287.4 | 175.5 | 47.3 | 83.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.3203 | -73.2764 | 0 | -59 | 300.0439
2021-06-20 21:00 | 21:00 | 274.9 | 175.5 | 47.1 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.7767 | -64.7379 | 0 | -59 | 299.1388
2021-06-20 22:00 | 22:00 | 257.5 | 175.5 | 46.8 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.074 | -60.038 | 0 | -58 | 299.836
2021-06-20 23:00 | 23:00 | 250.6 | 175.5 | 46.6 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.6621 | -60.6258 | 0 | -58 | 299.6363
2021-06-21 | 0:00 | 243.2 | 175.5 | 46.5 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.2267 | -57.1924 | 0 | -58 | 273.9343
2021-06-21 01:00 | 1:00 | 243.8 | 175.5 | 46.5 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.469 | -54.4364 | 0 | -58 | 279.1326
2021-06-21 02:00 | 2:00 | 261 | 175.5 | 46.8 | 73.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.9786 | -52.9469 | 0 | -58 | 290.4317
2021-06-21 03:00 | 3:00 | 277.8 | 175.5 | 47.2 | 83.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.8319 | -54.7991 | 0 | -58 | 300.5328
2021-06-21 04:00 | 4:00 | 275.8 | 175.5 | 47.1 | 83.5 | 4.8 | 47.5 | 3.8794 | -2.9923 | 52.798 | -52.7664 | 0 | -58 | 301.3187
2021-06-21 05:00 | 5:00 | 268.3 | 175.5 | 47 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 11.8759 | -9.1603 | 56.4137 | -56.3799 | 0 | -58 | 292.0494
2021-06-21 06:00 | 6:00 | 268.5 | 175.5 | 47 | 62.4 | 4.8 | 47.5 | 21.5754 | -16.6421 | 53.9722 | -53.9399 | 0 | -58 | 284.1656
2021-06-21 07:00 | 7:00 | 283.2 | 175.5 | 47.3 | 67.1 | 4.8 | 47.5 | 37.332 | -28.796 | 49.0443 | -49.0149 | 0 | -58 | 292.7654
2021-06-21 08:00 | 8:00 | 301.4 | 175.5 | 47.6 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 56.843 | -41.849 | 34.987 | -33.681 | 0 | -62 | 302.6
2021-06-21 09:00 | 9:00 | 322.3 | 175.5 | 48 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 82.5117 | -46.4357 | 35.5306 | -28.5066 | 0 | -62 | 322.3
2021-06-21 10:00 | 10:00 | 323.4 | 175.5 | 48.1 | 57.1 | 4.8 | 47.5 | 97.8797 | -52.1516 | 34.3543 | -27.6824 | 0 | -62 | 323.4
2021-06-21 11:00 | 11:00 | 327.2 | 175.5 | 48.1 | 57.1 | 4.8 | 47.5 | 108.1671 | -57.9184 | 34.1294 | -28.1781 | 0 | -62 | 327.2
2021-06-21 12:00 | 12:00 | 311.5 | 175.5 | 47.8 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 117.5662 | -78.0679 | 35.8914 | -35.0897 | 0 | -62 | 311.5
2021-06-21 13:00 | 13:00 | 321.5 | 175.5 | 48 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 116.3896 | -72.0635 | 30.1058 | -24.9319 | 0 | -62 | 321.5
2021-06-21 14:00 | 14:00 | 319.2 | 175.5 | 48 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 102.6227 | -63.7941 | 26.6708 | -22.7994 | 0 | -62 | 319.2
2021-06-21 15:00 | 15:00 | 320.4 | 175.5 | 48 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 80.4335 | -53.1126 | 24.1379 | -22.2588 | 0 | -62 | 320.4
2021-06-21 16:00 | 16:00 | 330.3 | 175.5 | 48.2 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 55.404 | -34.1958 | 19.4373 | -16.9455 | 4 | -62 | 330.3
2021-06-21 17:00 | 17:00 | 328.5 | 175.5 | 48.2 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 28.0591 | -21.6435 | 15.8217 | -15.0373 | 33.2 | -62 | 343
2021-06-21 18:00 | 18:00 | 321.3 | 175.5 | 48 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 5.1563 | -3.9773 | 17.3121 | -17.3017 | 40 | -62 | 343.5894
2021-06-21 19:00 | 19:00 | 325.4 | 175.5 | 48.1 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 25.9466 | -25.9311 | 40 | -62 | 342.5212
2021-06-21 20:00 | 20:00 | 310.5 | 175.5 | 47.8 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.7768 | -31.7578 | 23 | -62 | 325.219
2021-06-21 21:00 | 21:00 | 293.7 | 175.5 | 47.5 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.6026 | -30.5843 | 7.5 | -62 | 309.4183
2021-06-21 22:00 | 22:00 | 275.2 | 175.5 | 47.1 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.7429 | -29.7251 | 0 | -58 | 305.5178
2021-06-21 23:00 | 23:00 | 268.1 | 175.5 | 47 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.522 | -28.5049 | 0 | -58 | 305.4171
2021-06-22 | 0:00 | 252.9 | 175.5 | 46.7 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.0274 | -36.0058 | 0 | -58 | 289.3216
2021-06-22 01:00 | 1:00 | 256.7 | 175.5 | 46.7 | 74.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.2077 | -44.1812 | 0 | -58 | 291.1265
2021-06-22 02:00 | 2:00 | 274.7 | 175.5 | 47.1 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.2926 | -45.2655 | 0 | -58 | 302.5271
2021-06-22 03:00 | 3:00 | 286.8 | 175.5 | 47.3 | 88.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.3226 | -48.2937 | 0 | -58 | 305.2289
2021-06-22 04:00 | 4:00 | 282 | 175.5 | 47.2 | 83 | 4.8 | 47.5 | 5.3823 | -4.1518 | 55.2841 | -55.251 | 0 | -58 | 301.2636
2021-06-22 05:00 | 5:00 | 279.3 | 175.5 | 47.2 | 70.4 | 4.8 | 47.5 | 30.4995 | -23.5259 | 60.3013 | -60.2652 | 0 | -58 | 294.4097
2021-06-22 06:00 | 6:00 | 276.1 | 175.5 | 47.1 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 56.6796 | -43.7197 | 57.9954 | -57.9607 | 0 | -58 | 286.1946
2021-06-22 07:00 | 7:00 | 281.4 | 175.5 | 47.2 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 92.0099 | -70.9718 | 58.2227 | -58.1879 | 0 | -58 | 294.3729
2021-06-22 08:00 | 8:00 | 306.6 | 175.5 | 47.7 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 125.6751 | -92.5244 | 57.454 | -53.8047 | 0 | -62 | 306.6
2021-06-22 09:00 | 9:00 | 327.1 | 175.5 | 48.1 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 158.0142 | -105.2308 | 59.3052 | -55.1886 | 0 | -62 | 327.1
2021-06-22 10:00 | 10:00 | 329.1 | 175.5 | 48.2 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 185.4587 | -130.0229 | 59.8045 | -56.4403 | 0 | -62 | 329.1
2021-06-22 11:00 | 11:00 | 338 | 175.5 | 48.4 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 200.2773 | -133.3763 | 59.2163 | -59.1173 | 0 | -62 | 338
2021-06-22 12:00 | 12:00 | 320.9 | 175.5 | 48 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 201.9051 | -155.7398 | 58.7642 | -54.6295 | 0 | -62 | 320.9
2021-06-22 13:00 | 13:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 194.9827 | -129.8502 | 53.2502 | -51.2827 | 0 | -62 | 338.1
2021-06-22 14:00 | 14:00 | 334.7 | 175.5 | 48.3 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 166.2247 | -104.8593 | 46.2883 | -44.3537 | 0 | -62 | 334.7
2021-06-22 15:00 | 15:00 | 332.4 | 175.5 | 48.2 | 72 | 4.8 | 47.5 | 127.3898 | -83.8554 | 45.384 | -42.5184 | 0 | -62 | 332.4
2021-06-22 16:00 | 16:00 | 344.3 | 175.5 | 48.5 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 86.2528 | -46.9168 | 40.9999 | -35.9359 | 0 | -62 | 344.3
2021-06-22 17:00 | 17:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 88.1 | 4.8 | 47.5 | 41.099 | -17.0779 | 43.9382 | -34.0593 | 1.9 | -62 | 338.1
2021-06-22 18:00 | 18:00 | 322.7 | 175.5 | 48.1 | 88.1 | 4.8 | 47.5 | 6.22 | -3.4592 | 49.6324 | -47.3932 | 15.7 | -62 | 322.7
2021-06-22 19:00 | 19:00 | 325.9 | 175.5 | 48.1 | 88.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0032 | 58.6728 | -50.4822 | 15.7 | -62 | 325.9
2021-06-22 20:00 | 20:00 | 314.1 | 175.5 | 47.9 | 88.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.539 | -54.239 | 0 | -62 | 314.1
2021-06-22 21:00 | 21:00 | 293.8 | 175.5 | 47.5 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.488 | -67.4476 | 0 | -62 | 296.3404
2021-06-22 22:00 | 22:00 | 275.3 | 175.5 | 47.1 | 80.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.3859 | -69.3444 | 0 | -58 | 297.8415
2021-06-22 23:00 | 23:00 | 265.2 | 175.5 | 46.9 | 73.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.4941 | -74.4495 | 0 | -58 | 290.2446
2021-06-23 | 0:00 | 254.4 | 175.5 | 46.7 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.195 | -71.1524 | 0 | -58 | 275.0426
2021-06-23 01:00 | 1:00 | 257.7 | 175.5 | 46.8 | 64 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.1165 | -69.0751 | 0 | -58 | 280.6414
2021-06-23 02:00 | 2:00 | 270.4 | 175.5 | 47 | 74.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.1779 | -74.1335 | 0 | -58 | 291.4444
2021-06-23 03:00 | 3:00 | 282.7 | 175.5 | 47.3 | 81.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.6746 | -66.6347 | 0 | -58 | 298.4399
2021-06-23 04:00 | 4:00 | 282.7 | 175.5 | 47.3 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 5.2686 | -4.0639 | 70.0187 | -69.9768 | 0 | -58 | 297.0466
2021-06-23 05:00 | 5:00 | 275.4 | 175.5 | 47.1 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 28.8842 | -22.2798 | 65.0019 | -64.963 | 0 | -58 | 292.2433
2021-06-23 06:00 | 6:00 | 273.4 | 175.5 | 47.1 | 55.3 | 4.8 | 47.5 | 56.3429 | -43.4602 | 63.0122 | -62.9745 | 0 | -58 | 285.1204
2021-06-23 07:00 | 7:00 | 281.5 | 175.5 | 47.2 | 55.3 | 4.8 | 47.5 | 87.8301 | -67.7478 | 64.7767 | -64.7379 | 0 | -58 | 292.4211
2021-06-23 08:00 | 8:00 | 310.6 | 175.5 | 47.8 | 55.3 | 4.8 | 47.5 | 133.1966 | -93.3826 | 71.6472 | -69.7612 | 0 | -62 | 310.6
2021-06-23 09:00 | 9:00 | 333.6 | 175.5 | 48.3 | 55.3 | 4.8 | 47.5 | 168.7646 | -106.2729 | 73.8617 | -72.1534 | 0 | -62 | 333.6
2021-06-23 10:00 | 10:00 | 335.7 | 175.5 | 48.3 | 55.3 | 4.8 | 47.5 | 177.1864 | -111.5853 | 80.7786 | -80.0797 | 0 | -62 | 335.7
2021-06-23 11:00 | 11:00 | 334.6 | 175.5 | 48.3 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 179.0022 | -119.2081 | 83.8974 | -78.9915 | 0 | -62 | 334.6
2021-06-23 12:00 | 12:00 | 318.6 | 175.5 | 48 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 174.3595 | -128.1785 | 79.8742 | -77.0552 | 0 | -62 | 318.6
2021-06-23 13:00 | 13:00 | 339 | 175.5 | 48.4 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 159.3901 | -93.5521 | 69.8848 | -66.7228 | 0 | -62 | 339
2021-06-23 14:00 | 14:00 | 344.1 | 175.5 | 48.5 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 125.0618 | -68.1058 | 73.5005 | -67.1565 | 0 | -62 | 344.1
2021-06-23 15:00 | 15:00 | 341.6 | 175.5 | 48.4 | 79.7 | 4.8 | 47.5 | 80.571 | -37.203 | 66.8106 | -62.4786 | 0 | -62 | 341.6
2021-06-23 16:00 | 16:00 | 351.4 | 175.5 | 48.6 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 51.1114 | -17.4615 | 60.5729 | -43.6228 | 0 | -62 | 351.4
2021-06-23 17:00 | 17:00 | 342.7 | 175.5 | 48.5 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 27.9329 | -5.3958 | 61.883 | -45.8201 | 3.4 | -62 | 342.7
2021-06-23 18:00 | 18:00 | 332.5 | 175.5 | 48.2 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 3.767 | 0 | 65.4095 | -51.1765 | 14.1 | -62 | 332.5
2021-06-23 19:00 | 19:00 | 333.9 | 175.5 | 48.3 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.352 | -51.252 | 17.3 | -62 | 333.9
2021-06-23 20:00 | 20:00 | 316.1 | 175.5 | 47.9 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.4477 | -51.1477 | 0.7 | -62 | 316.1
2021-06-23 21:00 | 21:00 | 297.8 | 175.5 | 47.6 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.1037 | -69.4037 | 0 | -62 | 297.8
2021-06-23 22:00 | 22:00 | 283.3 | 175.5 | 47.3 | 81.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.0293 | -59.9934 | 0 | -58 | 298.4359
2021-06-23 23:00 | 23:00 | 274.7 | 175.5 | 47.1 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.1036 | -63.0658 | 0 | -58 | 297.2378
2021-06-24 | 0:00 | 261.6 | 175.5 | 46.8 | 60 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.5836 | -58.5485 | 0 | -58 | 276.6351
2021-06-24 01:00 | 1:00 | 264.4 | 175.5 | 46.9 | 62.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.7702 | -57.7356 | 0 | -58 | 279.3346
2021-06-24 02:00 | 2:00 | 277.6 | 175.5 | 47.2 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.2099 | -60.1739 | 0 | -58 | 288.636
2021-06-24 03:00 | 3:00 | 291.1 | 175.5 | 47.4 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.4476 | -58.4126 | 0 | -58 | 298.835
2021-06-24 04:00 | 4:00 | 286.3 | 175.5 | 47.3 | 76.3 | 4.8 | 47.5 | 4.3172 | -3.33 | 45.4753 | -45.4481 | 0 | -58 | 294.4144
2021-06-24 05:00 | 5:00 | 279.4 | 175.5 | 47.2 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 16.057 | -12.3856 | 42.9425 | -42.9168 | 0 | -58 | 286.9971
2021-06-24 06:00 | 6:00 | 278.3 | 175.5 | 47.2 | 65.1 | 4.8 | 47.5 | 28.1083 | -21.6813 | 40.1845 | -40.1604 | 0 | -58 | 288.5511
2021-06-24 07:00 | 7:00 | 286 | 175.5 | 47.3 | 65.1 | 4.8 | 47.5 | 49.271 | -38.0051 | 35.9806 | -35.9591 | 0 | -58 | 293.4874
2021-06-24 08:00 | 8:00 | 324.6 | 175.5 | 48.1 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 61.4619 | -28.2286 | 38.2865 | -27.4198 | 0 | -62 | 324.6
2021-06-24 09:00 | 9:00 | 340.7 | 175.5 | 48.4 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 77.6676 | -35.2378 | 37.2929 | -22.0227 | 0 | -62 | 340.7
2021-06-24 10:00 | 10:00 | 328.1 | 175.5 | 48.2 | 60 | 4.8 | 47.5 | 97.2672 | -51.1292 | 33.1784 | -25.2164 | 0 | -62 | 328.1
2021-06-24 11:00 | 11:00 | 329.6 | 175.5 | 48.2 | 58.4 | 4.8 | 47.5 | 108.3677 | -58.2198 | 33.7215 | -26.6694 | 0 | -62 | 329.6
2021-06-24 12:00 | 12:00 | 307 | 175.5 | 47.7 | 59 | 4.8 | 47.5 | 104.9754 | -72.6161 | 38.1973 | -36.0566 | 0 | -62 | 307
2021-06-24 13:00 | 13:00 | 325 | 175.5 | 48.1 | 62.6 | 4.8 | 47.5 | 95.2521 | -51.7728 | 34.4456 | -29.4249 | 0 | -62 | 325
2021-06-24 14:00 | 14:00 | 328.9 | 175.5 | 48.2 | 73.9 | 4.8 | 47.5 | 78.2935 | -41.4741 | 28.0252 | -23.8446 | 0 | -62 | 328.9
2021-06-24 15:00 | 15:00 | 341.3 | 175.5 | 48.4 | 83.9 | 4.8 | 47.5 | 64.5905 | -34.7416 | 23.4605 | -16.5094 | 6.4 | -62 | 341.3
2021-06-24 16:00 | 16:00 | 345.5 | 175.5 | 48.5 | 90.8 | 4.8 | 47.5 | 42.6006 | -28.3701 | 18.6239 | -17.8544 | 30.4 | -62 | 350.5
2021-06-24 17:00 | 17:00 | 337.5 | 175.5 | 48.4 | 90.8 | 4.8 | 47.5 | 21.8132 | -16.8255 | 15.4584 | -15.4491 | 40 | -62 | 349.997
2021-06-24 18:00 | 18:00 | 331.6 | 175.5 | 48.2 | 90.8 | 4.8 | 47.5 | 3.9797 | -3.0697 | 11.0743 | -11.0677 | 40 | -62 | 345.7166
2021-06-24 19:00 | 19:00 | 337.3 | 175.5 | 48.3 | 90.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.0297 | -11.0231 | 40 | -62 | 344.9066
2021-06-24 20:00 | 20:00 | 319.4 | 175.5 | 48 | 90.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.6561 | -12.6485 | 40 | -62 | 344.6076
2021-06-24 21:00 | 21:00 | 301.6 | 175.5 | 47.6 | 90.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.9276 | -12.9199 | 28.1 | -62 | 332.3077
2021-06-24 22:00 | 22:00 | 284.2 | 175.5 | 47.3 | 85.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.0083 | -14.9993 | 14.8 | -58 | 317.109
2021-06-24 23:00 | 23:00 | 272.5 | 175.5 | 47 | 75.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.5561 | -14.5474 | 13.8 | -58 | 305.8087
2021-06-25 | 0:00 | 258.4 | 175.5 | 46.8 | 65 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.3185 | -16.3087 | 8.6 | -58 | 290.2098
2021-06-25 01:00 | 1:00 | 259.2 | 175.5 | 46.8 | 70.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.9512 | -16.9411 | 3.5 | -58 | 290.5101
2021-06-25 02:00 | 2:00 | 276 | 175.5 | 47.1 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.8046 | -18.7933 | 8.4 | -58 | 305.7113
2021-06-25 03:00 | 3:00 | 287.5 | 175.5 | 47.4 | 90.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.0423 | -25.0273 | 4.6 | -58 | 311.915
2021-06-25 04:00 | 4:00 | 286.6 | 175.5 | 47.3 | 87.2 | 4.8 | 47.5 | 3.7488 | -2.8918 | 20.4777 | -20.4654 | 7.9 | -58 | 313.0693
2021-06-25 05:00 | 5:00 | 277.1 | 175.5 | 47.1 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 17.8469 | -13.7663 | 24.1379 | -24.1235 | 0 | -58 | 298.195
2021-06-25 06:00 | 6:00 | 280.6 | 175.5 | 47.2 | 65 | 4.8 | 47.5 | 43.4145 | -33.4878 | 27.0762 | -27.06 | 0 | -58 | 291.9429
2021-06-25 07:00 | 7:00 | 292.6 | 175.5 | 47.5 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 72.6622 | -56.0481 | 30.6026 | -30.5843 | 0 | -58 | 293.8324
2021-06-25 08:00 | 8:00 | 315.5 | 175.5 | 47.9 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 104.1243 | -64.3261 | 30.467 | -25.7652 | 0 | -62 | 315.5
2021-06-25 09:00 | 9:00 | 336.5 | 175.5 | 48.3 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 142.195 | -83.1206 | 34.5795 | -28.5539 | 0 | -62 | 336.5
2021-06-25 10:00 | 10:00 | 352.3 | 175.5 | 48.6 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 175.3221 | -97.2987 | 40.592 | -38.0154 | 0 | -62 | 352.3
2021-06-25 11:00 | 11:00 | 352.6 | 175.5 | 48.7 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 184.4083 | -109.6629 | 45.5646 | -40.01 | 0 | -62 | 352.6
2021-06-25 12:00 | 12:00 | 338.3 | 175.5 | 48.4 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 192.9689 | -128.0945 | 47.4625 | -46.0369 | 0 | -62 | 338.3
2021-06-25 13:00 | 13:00 | 351.7 | 175.5 | 48.6 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 179.6022 | -105.5168 | 48.7281 | -43.3135 | 0 | -62 | 351.7
2021-06-25 14:00 | 14:00 | 343.3 | 175.5 | 48.5 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 146.1622 | -79.7075 | 47.4179 | -43.1726 | 0 | -62 | 343.3
2021-06-25 15:00 | 15:00 | 344.2 | 175.5 | 48.5 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 116.4268 | -58.8354 | 44.3904 | -39.2818 | 0 | -62 | 344.2
2021-06-25 16:00 | 16:00 | 353.6 | 175.5 | 48.7 | 80.7 | 4.8 | 47.5 | 81.2972 | -38.1025 | 44.0742 | -28.8689 | 0 | -62 | 353.6
2021-06-25 17:00 | 17:00 | 345.4 | 175.5 | 48.5 | 90.6 | 4.8 | 47.5 | 38.6097 | -13.2301 | 53.7002 | -38.5798 | 0 | -62 | 345.4
2021-06-25 18:00 | 18:00 | 328.8 | 175.5 | 48.2 | 90.6 | 4.8 | 47.5 | 6.4586 | -1.3614 | 55.6007 | -49.8979 | 13.4 | -62 | 328.8
2021-06-25 19:00 | 19:00 | 329.3 | 175.5 | 48.2 | 90.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.883 | -49.783 | 20.6 | -62 | 329.3
2021-06-25 20:00 | 20:00 | 315.9 | 175.5 | 47.9 | 90.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.798 | -49.598 | 8.4 | -62 | 315.9
2021-06-25 21:00 | 21:00 | 298.8 | 175.5 | 47.6 | 90.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.4475 | -50.4173 | 0 | -62 | 304.0302
2021-06-25 22:00 | 22:00 | 284.1 | 175.5 | 47.3 | 80.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.1695 | -51.1389 | 0 | -58 | 297.7306
2021-06-25 23:00 | 23:00 | 273.7 | 175.5 | 47.1 | 70.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.7513 | -52.7197 | 0 | -58 | 287.5316
2021-06-26 | 0:00 | 260.8 | 175.5 | 46.8 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.2948 | -53.2629 | 0 | -58 | 278.3319
2021-06-26 01:00 | 1:00 | 260.3 | 175.5 | 46.8 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.3458 | -52.3145 | 0 | -58 | 280.8313
2021-06-26 02:00 | 2:00 | 273.9 | 175.5 | 47.1 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.8597 | -49.8299 | 0 | -58 | 294.3298
2021-06-26 03:00 | 3:00 | 286.7 | 175.5 | 47.3 | 89 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.9889 | -50.9584 | 0 | -58 | 306.1305
2021-06-26 04:00 | 4:00 | 283.5 | 175.5 | 47.3 | 79.8 | 4.8 | 47.5 | 5.8699 | -4.5278 | 53.1142 | -53.0824 | 0 | -58 | 298.2739
2021-06-26 05:00 | 5:00 | 278.8 | 175.5 | 47.2 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 35.667 | -27.5116 | 51.6217 | -51.5908 | 0 | -58 | 290.3863
2021-06-26 06:00 | 6:00 | 273.3 | 175.5 | 47.1 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 75.8034 | -58.471 | 52.662 | -52.6305 | 0 | -58 | 290.9639
2021-06-26 07:00 | 7:00 | 272.4 | 175.5 | 47 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 117.2161 | -90.4149 | 51.2142 | -51.1835 | 0 | -58 | 300.3319
2021-06-26 08:00 | 8:00 | 291.1 | 175.5 | 47.4 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 166.4745 | -128.4103 | 49.3629 | -49.3334 | 0 | -59 | 310.9937
2021-06-26 09:00 | 9:00 | 310.8 | 175.5 | 47.8 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 200.8785 | -154.9479 | 51.4415 | -51.4107 | 0 | -59 | 319.2614
2021-06-26 10:00 | 10:00 | 320.9 | 175.5 | 48 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 216.9973 | -167.381 | 54.469 | -54.4364 | 0 | -59 | 323.1489
2021-06-26 11:00 | 11:00 | 329.1 | 175.5 | 48.2 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 220.6022 | -170.1618 | 59.7578 | -55.2982 | 0 | -59 | 329.1
2021-06-26 12:00 | 12:00 | 327.9 | 175.5 | 48.2 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 215.2579 | -166.0394 | 60.6175 | -56.136 | 0 | -59 | 327.9
2021-06-26 13:00 | 13:00 | 331.8 | 175.5 | 48.2 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 199.4893 | -146.6795 | 61.0697 | -56.2795 | 0 | -59 | 331.8
2021-06-26 14:00 | 14:00 | 329 | 175.5 | 48.2 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 167.2625 | -116.6999 | 54.9212 | -51.1838 | 0 | -59 | 329
2021-06-26 15:00 | 15:00 | 332.5 | 175.5 | 48.2 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 128.716 | -75.1287 | 48.278 | -44.6653 | 0 | -59 | 332.5
2021-06-26 16:00 | 16:00 | 342.6 | 175.5 | 48.5 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 89.7583 | -49.8092 | 34.3989 | -26.248 | 0 | -59 | 342.6
2021-06-26 17:00 | 17:00 | 343 | 175.5 | 48.5 | 89.7 | 4.8 | 47.5 | 42.5262 | -29.5883 | 28.7939 | -27.6318 | 21.9 | -59 | 343
2021-06-26 18:00 | 18:00 | 324.4 | 175.5 | 48.1 | 89.7 | 4.8 | 47.5 | 6.5455 | -5.0489 | 18.1271 | -18.1163 | 40 | -59 | 348.1074
2021-06-26 19:00 | 19:00 | 326.4 | 175.5 | 48.1 | 89.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.2335 | -15.2244 | 40 | -59 | 346.6091
2021-06-26 20:00 | 20:00 | 311.1 | 175.5 | 47.8 | 89.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.7684 | -8.7632 | 40 | -59 | 346.3052
2021-06-26 21:00 | 21:00 | 292.2 | 175.5 | 47.4 | 89.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.7238 | -8.7186 | 23.6 | -59 | 329.5052
2021-06-26 22:00 | 22:00 | 278.7 | 175.5 | 47.2 | 89.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.6179 | -11.6109 | 7.8 | -58 | 314.507
2021-06-26 23:00 | 23:00 | 270 | 175.5 | 47 | 82.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.9894 | -9.9834 | 7.9 | -58 | 307.206
2021-06-27 | 0:00 | 261.8 | 175.5 | 46.8 | 70.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.8873 | -11.8802 | 23.1 | -58 | 310.5071
2021-06-27 01:00 | 1:00 | 261.2 | 175.5 | 46.8 | 70 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.968 | -13.9596 | 21.5 | -58 | 308.1084
2021-06-27 02:00 | 2:00 | 272 | 175.5 | 47 | 80 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.3695 | -15.3603 | 20.9 | -58 | 317.7092
2021-06-27 03:00 | 3:00 | 283.8 | 175.5 | 47.3 | 89.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.1718 | -18.1609 | 20.8 | -58 | 327.1109
2021-06-27 04:00 | 4:00 | 278.9 | 175.5 | 47.2 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 5.4692 | -4.2187 | 22.3756 | -22.3622 | 17.4 | -58 | 315.9639
2021-06-27 05:00 | 5:00 | 273.1 | 175.5 | 47.1 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 34.2778 | -26.44 | 23.5965 | -23.5824 | 0 | -58 | 295.0519
2021-06-27 06:00 | 6:00 | 262.6 | 175.5 | 46.9 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 76.2918 | -58.8478 | 20.7471 | -20.7347 | 0 | -58 | 290.5564
2021-06-27 07:00 | 7:00 | 260.3 | 175.5 | 46.8 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 119.1547 | -91.91 | 16.4098 | -16.4 | 0 | -58 | 300.2545
2021-06-27 08:00 | 8:00 | 273.5 | 175.5 | 47.1 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 167.4 | -129.124 | 15.1889 | -15.1798 | 0 | -59 | 310.5851
2021-06-27 09:00 | 9:00 | 287.5 | 175.5 | 47.4 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 200.6533 | -154.7742 | 15.6857 | -15.6763 | 0 | -59 | 318.4885
2021-06-27 10:00 | 10:00 | 296.6 | 175.5 | 47.5 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 216.3096 | -166.8507 | 15.8217 | -15.8122 | 0 | -59 | 322.1684
2021-06-27 11:00 | 11:00 | 305.4 | 175.5 | 47.7 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 220.0515 | -169.737 | 15.5943 | -15.585 | 0 | -59 | 323.7238
2021-06-27 12:00 | 12:00 | 304.9 | 175.5 | 47.7 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 213.5929 | -164.755 | 20.9298 | -20.9173 | 0 | -59 | 322.2504
2021-06-27 13:00 | 13:00 | 307.1 | 175.5 | 47.7 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 197.4742 | -152.3219 | 15.3249 | -15.3157 | 0 | -59 | 318.5615
2021-06-27 14:00 | 14:00 | 304.5 | 175.5 | 47.7 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 165.448 | -127.6184 | 11.6625 | -11.6555 | 0 | -59 | 311.7366
2021-06-27 15:00 | 15:00 | 298.2 | 175.5 | 47.6 | 60.6 | 4.8 | 47.5 | 126.0637 | -97.2394 | 8.5436 | -8.5385 | 0 | -59 | 305.8294
2021-06-27 16:00 | 16:00 | 308.3 | 175.5 | 47.8 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 86.3539 | -66.6093 | 5.2441 | -5.241 | 3.8 | -59 | 319.3477
2021-06-27 17:00 | 17:00 | 318.8 | 175.5 | 48 | 89.2 | 4.8 | 47.5 | 45.5671 | -28.745 | 4.4291 | -4.2512 | 27.5 | -59 | 350.5
2021-06-27 18:00 | 18:00 | 309.6 | 175.5 | 47.8 | 89.2 | 4.8 | 47.5 | 7.4717 | -5.7634 | 6.8259 | -6.8218 | 40 | -59 | 347.5124
2021-06-27 19:00 | 19:00 | 317.1 | 175.5 | 47.9 | 89.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.5839 | -9.5782 | 40 | -59 | 345.9057
2021-06-27 20:00 | 20:00 | 307 | 175.5 | 47.7 | 89.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.7749 | -7.7702 | 40 | -59 | 345.7047
2021-06-27 21:00 | 21:00 | 289.8 | 175.5 | 47.4 | 89.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.7749 | -7.7702 | 35.6 | -59 | 341.0047
2021-06-27 22:00 | 22:00 | 273.5 | 175.5 | 47.1 | 83.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.8323 | -5.8288 | 26.7 | -58 | 327.3035
2021-06-27 23:00 | 23:00 | 260.8 | 175.5 | 46.8 | 73.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.9555 | -7.9507 | 22.5 | -58 | 312.8048
2021-06-28 | 0:00 | 249.2 | 175.5 | 46.6 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.4587 | -7.4542 | 23.2 | -58 | 301.7045
2021-06-28 01:00 | 1:00 | 250.5 | 175.5 | 46.6 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.6389 | -7.6343 | 23 | -58 | 302.8046
2021-06-28 02:00 | 2:00 | 259.8 | 175.5 | 46.8 | 77 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.3227 | -7.3183 | 18.8 | -58 | 312.4044
2021-06-28 03:00 | 3:00 | 275.3 | 175.5 | 47.1 | 87 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.3969 | -10.3907 | 21.4 | -58 | 325.3062
2021-06-28 04:00 | 4:00 | 274.5 | 175.5 | 47.1 | 81.2 | 4.8 | 47.5 | 4.4175 | -3.4074 | 15.4141 | -15.4049 | 18.9 | -58 | 318.0193
2021-06-28 05:00 | 5:00 | 267.5 | 175.5 | 47 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 21.3256 | -16.4495 | 18.5793 | -18.5682 | 7.2 | -58 | 300.0872
2021-06-28 06:00 | 6:00 | 269 | 175.5 | 47 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 41.9635 | -32.3687 | 19.7089 | -19.6971 | 4 | -58 | 290.5066
2021-06-28 07:00 | 7:00 | 268.4 | 175.5 | 47 | 55.5 | 4.8 | 47.5 | 65.1779 | -50.275 | 16.2738 | -16.2641 | 0 | -58 | 287.2126
2021-06-28 08:00 | 8:00 | 298 | 175.5 | 47.6 | 54.5 | 4.8 | 47.5 | 113.6981 | -83.7067 | 14.5561 | -12.369 | 0 | -62 | 300.0785
2021-06-28 09:00 | 9:00 | 339 | 175.5 | 48.4 | 52.4 | 4.8 | 47.5 | 179.2521 | -111.6459 | 16.1825 | -11.3887 | 0 | -62 | 339
2021-06-28 10:00 | 10:00 | 351.3 | 175.5 | 48.6 | 52.4 | 4.8 | 47.5 | 210.3269 | -131.0554 | 16.9512 | -11.7227 | 0 | -62 | 351.3
2021-06-28 11:00 | 11:00 | 357.4 | 175.5 | 48.7 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 214.7695 | -127.8187 | 18.9852 | -15.936 | 0 | -62 | 357.4
2021-06-28 12:00 | 12:00 | 340.5 | 175.5 | 48.4 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 206.8846 | -137.2693 | 19.6175 | -15.8328 | 0 | -62 | 340.5
2021-06-28 13:00 | 13:00 | 354.9 | 175.5 | 48.7 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 190.2523 | -106.2339 | 19.2121 | -15.7305 | 0 | -62 | 354.9
2021-06-28 14:00 | 14:00 | 355.5 | 175.5 | 48.7 | 53.4 | 4.8 | 47.5 | 166.5489 | -81.0181 | 22.5562 | -20.487 | 0 | -62 | 355.5
2021-06-28 15:00 | 15:00 | 355.5 | 175.5 | 48.7 | 76 | 4.8 | 47.5 | 123.5723 | -60.2105 | 23.8214 | -22.1832 | 0 | -62 | 355.5
2021-06-28 16:00 | 16:00 | 368.9 | 175.5 | 49 | 89.5 | 4.8 | 47.5 | 84.4897 | -39.0867 | 23.0084 | -18.1114 | 14.3 | -62 | 368.9
2021-06-28 17:00 | 17:00 | 356.8 | 175.5 | 48.7 | 89.5 | 4.8 | 47.5 | 40.3231 | -19.7704 | 29.3821 | -27.3348 | 40 | -62 | 366.6
2021-06-28 18:00 | 18:00 | 342.7 | 175.5 | 48.5 | 89.5 | 4.8 | 47.5 | 7.0451 | -3.4541 | 34.8957 | -32.0867 | 40 | -62 | 350.2
2021-06-28 19:00 | 19:00 | 339.4 | 175.5 | 48.4 | 89.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2386 | -0.117 | 41.9043 | -38.0259 | 40 | -62 | 347.7
2021-06-28 20:00 | 20:00 | 321.9 | 175.5 | 48 | 89.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.8297 | -42.2297 | 29 | -62 | 336.9
2021-06-28 21:00 | 21:00 | 302.7 | 175.5 | 47.7 | 89.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.7299 | -51.9299 | 1.5 | -62 | 309.3
2021-06-28 22:00 | 22:00 | 279.6 | 175.5 | 47.2 | 74.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.7767 | -64.7379 | 0 | -58 | 291.4388
2021-06-28 23:00 | 23:00 | 269.1 | 175.5 | 47 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.5729 | -60.5366 | 0 | -58 | 282.2363
2021-06-29 | 0:00 | 253 | 175.5 | 46.7 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.246 | -70.204 | 0 | -58 | 268.142
2021-06-29 01:00 | 1:00 | 256.6 | 175.5 | 46.7 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.4624 | -80.4142 | 0 | -58 | 268.1482
2021-06-29 02:00 | 2:00 | 269.8 | 175.5 | 47 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.8233 | -88.7701 | 0 | -58 | 279.6532
2021-06-29 03:00 | 3:00 | 284.5 | 175.5 | 47.3 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.4221 | -87.3698 | 0 | -58 | 289.9523
2021-06-29 04:00 | 4:00 | 284.1 | 175.5 | 47.3 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 3.955 | -3.0508 | 83.0377 | -82.988 | 0 | -58 | 288.1539
2021-06-29 05:00 | 5:00 | 272.7 | 175.5 | 47.1 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 17.7591 | -13.6986 | 92.9378 | -92.8822 | 0 | -58 | 281.1161
2021-06-29 06:00 | 6:00 | 276.9 | 175.5 | 47.1 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 34.317 | -26.4707 | 93.7954 | -93.2417 | 0 | -58 | 276.9
2021-06-29 07:00 | 7:00 | 289 | 175.5 | 47.4 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 52.5253 | -33.1342 | 96.5535 | -95.7446 | 0 | -58 | 289
2021-06-29 08:00 | 8:00 | 322.9 | 175.5 | 48.1 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 80.5338 | -37.713 | 93.4346 | -78.8554 | 0 | -62 | 322.9
2021-06-29 09:00 | 9:00 | 339.8 | 175.5 | 48.4 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 106.0404 | -49.1626 | 98.5428 | -81.4206 | 0 | -62 | 339.8
2021-06-29 10:00 | 10:00 | 341.4 | 175.5 | 48.4 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 129.7179 | -63.4126 | 101.1181 | -91.8234 | 0 | -62 | 341.4
2021-06-29 11:00 | 11:00 | 350.9 | 175.5 | 48.6 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 147.1766 | -71.7844 | 101.753 | -92.2452 | 0 | -62 | 350.9
2021-06-29 12:00 | 12:00 | 336.2 | 175.5 | 48.3 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 135.7373 | -69.7362 | 102.7466 | -98.2477 | 0 | -62 | 336.2
2021-06-29 13:00 | 13:00 | 350 | 175.5 | 48.6 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 110.5323 | -49.1389 | 107.8084 | -85.7018 | 0 | -62 | 350
2021-06-29 14:00 | 14:00 | 347.6 | 175.5 | 48.6 | 67 | 4.8 | 47.5 | 82.4984 | -37.0917 | 117.3031 | -96.5098 | 0 | -62 | 347.6
2021-06-29 15:00 | 15:00 | 349.5 | 175.5 | 48.6 | 77 | 4.8 | 47.5 | 60.7098 | -25.4651 | 120.6468 | -97.7915 | 0 | -62 | 349.5
2021-06-29 16:00 | 16:00 | 353 | 175.5 | 48.7 | 81.2 | 4.8 | 47.5 | 40.7994 | -11.9307 | 116.7596 | -88.3283 | 0 | -62 | 353
2021-06-29 17:00 | 17:00 | 342.3 | 175.5 | 48.4 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 21.5136 | -3.229 | 121.8231 | -93.8077 | 0 | -62 | 342.3
2021-06-29 18:00 | 18:00 | 336.2 | 175.5 | 48.3 | 85.4 | 4.8 | 47.5 | 3.4541 | 0 | 104.1481 | -70.9022 | 0 | -62 | 336.2
2021-06-29 19:00 | 19:00 | 339.6 | 175.5 | 48.4 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.9271 | -57.4271 | 0 | -62 | 339.6
2021-06-29 20:00 | 20:00 | 320.4 | 175.5 | 48 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.7276 | -65.9276 | 0 | -62 | 320.4
2021-06-29 21:00 | 21:00 | 301 | 175.5 | 47.6 | 80.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.6151 | -78.2151 | 0 | -62 | 301
2021-06-29 22:00 | 22:00 | 280 | 175.5 | 47.2 | 70.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.3158 | -90.2617 | 0 | -58 | 287.7541
2021-06-29 23:00 | 23:00 | 271.5 | 175.5 | 47 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.1862 | -89.1328 | 0 | -58 | 277.0534
2021-06-30 | 0:00 | 259.6 | 175.5 | 46.8 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.87 | -88.8168 | 0 | -58 | 267.6532
2021-06-30 01:00 | 1:00 | 256.3 | 175.5 | 46.7 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.2372 | -88.1844 | 0 | -58 | 268.0528
2021-06-30 02:00 | 2:00 | 270.6 | 175.5 | 47 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.6876 | -80.6393 | 0 | -58 | 280.7483
2021-06-30 03:00 | 3:00 | 286.6 | 175.5 | 47.3 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.1672 | -76.1216 | 0 | -58 | 292.0456
2021-06-30 04:00 | 4:00 | 285.9 | 175.5 | 47.3 | 74.4 | 4.8 | 47.5 | 1.8643 | -1.4379 | 68.8445 | -68.8033 | 0 | -58 | 291.9676
2021-06-30 05:00 | 5:00 | 273.7 | 175.5 | 47.1 | 67 | 4.8 | 47.5 | 13.6917 | -10.5612 | 59.6239 | -59.5882 | 0 | -58 | 287.0662
2021-06-30 06:00 | 6:00 | 277.7 | 175.5 | 47.2 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 31.7876 | -23.4026 | 50.2206 | -49.4056 | 0 | -58 | 284
2021-06-30 07:00 | 7:00 | 291.7 | 175.5 | 47.4 | 57 | 4.8 | 47.5 | 54.4021 | -36.2294 | 41.9043 | -40.277 | 0 | -58 | 294
2021-06-30 08:00 | 8:00 | 322.6 | 175.5 | 48.1 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 82.5489 | -37.871 | 26.0359 | -20.2138 | 0 | -62 | 322.6
2021-06-30 09:00 | 9:00 | 343.7 | 175.5 | 48.5 | 53.1 | 4.8 | 47.5 | 118.3801 | -52.6851 | 27.573 | -16.968 | 0 | -62 | 343.7
2021-06-30 10:00 | 10:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 51 | 4.8 | 47.5 | 133.6232 | -64.007 | 21.5159 | -18.2321 | 0 | -62 | 338.1
2021-06-30 11:00 | 11:00 | 348.4 | 175.5 | 48.6 | 51 | 4.8 | 47.5 | 153.9222 | -73.9221 | 19.2121 | -16.2122 | 0 | -62 | 348.4
2021-06-30 12:00 | 12:00 | 332.8 | 175.5 | 48.3 | 51 | 4.8 | 47.5 | 155.9486 | -92.2509 | 19.5287 | -15.5264 | 0 | -62 | 332.8
2021-06-30 13:00 | 13:00 | 340.7 | 175.5 | 48.4 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 137.2268 | -66.0001 | 26.9402 | -23.1669 | 0 | -62 | 340.7
2021-06-30 14:00 | 14:00 | 349.1 | 175.5 | 48.6 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 114.0875 | -55.1454 | 30.5584 | -27.1005 | 0 | -62 | 349.1
2021-06-30 15:00 | 15:00 | 350.6 | 175.5 | 48.6 | 85.8 | 4.8 | 47.5 | 78.6198 | -35.6048 | 32.9085 | -25.5235 | 0 | -62 | 350.6
2021-06-30 16:00 | 16:00 | 357.4 | 175.5 | 48.7 | 86.1 | 4.8 | 47.5 | 51.1361 | -24.9586 | 35.3479 | -32.2254 | 27.5 | -62 | 357.4
2021-06-30 17:00 | 17:00 | 346.1 | 175.5 | 48.5 | 86.1 | 4.8 | 47.5 | 24.3923 | -11.3564 | 52.2545 | -45.7904 | 26.2 | -62 | 346.1
2021-06-30 18:00 | 18:00 | 333.8 | 175.5 | 48.3 | 86.1 | 4.8 | 47.5 | 4.3557 | 0 | 76.1226 | -57.1783 | 10.3 | -62 | 333.8
2021-06-30 19:00 | 19:00 | 335.5 | 175.5 | 48.3 | 86.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | 0 | 97.097 | -61.8216 | 0 | -62 | 335.5
2021-06-30 20:00 | 20:00 | 318.2 | 175.5 | 48 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.8591 | -80.8591 | 0 | -62 | 318.2
2021-06-30 21:00 | 21:00 | 298.3 | 175.5 | 47.6 | 75 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.7157e-14 | 112.2838 | -102.3838 | 0 | -62 | 298.3
2021-06-30 22:00 | 22:00 | 279.9 | 175.5 | 47.2 | 65 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.7193 | -115.65 | 0 | -58 | 282.0693
2021-06-30 23:00 | 23:00 | 269.7 | 175.5 | 47 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.7254 | -120.3254 | 0 | -58 | 269.7
2021-07-01 | 0:00 | 258.4 | 175.5 | 46.8 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.9991 | -130.9207 | 0 | -59 | 259.2784
2021-07-01 01:00 | 1:00 | 253.7 | 175.5 | 46.7 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.0991 | -129.0218 | 0 | -59 | 259.1773
2021-07-01 02:00 | 2:00 | 272.4 | 175.5 | 47 | 53 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.6194 | -122.0194 | 0 | -59 | 272.4
2021-07-01 03:00 | 3:00 | 284.9 | 175.5 | 47.3 | 63 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.9866 | -119.1866 | 0 | -59 | 284.9
2021-07-01 04:00 | 4:00 | 282.2 | 175.5 | 47.2 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 2.603 | -1.088 | 127.2475 | -120.2625 | 0 | -59 | 282.2
2021-07-01 05:00 | 5:00 | 277.4 | 175.5 | 47.1 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 18.385 | -8.8256 | 130.9991 | -126.7585 | 0 | -59 | 277.4
2021-07-01 06:00 | 6:00 | 276.5 | 175.5 | 47.1 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 29.5607 | -14.1164 | 136.2879 | -134.7322 | 0 | -59 | 276.5
2021-07-01 07:00 | 7:00 | 284.4 | 175.5 | 47.3 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 49.647 | -27.2271 | 138.0502 | -135.7701 | 0 | -59 | 284.4
2021-07-01 08:00 | 8:00 | 313.9 | 175.5 | 47.9 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 74.9151 | -34.7697 | 121.9591 | -102.5045 | 0 | -65 | 313.9
2021-07-01 09:00 | 9:00 | 335 | 175.5 | 48.3 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 83.0373 | -32.8694 | 114.3645 | -84.2324 | 0 | -65 | 335
2021-07-01 10:00 | 10:00 | 343.9 | 175.5 | 48.5 | 49 | 4.8 | 47.5 | 87.6667 | -34.623 | 111.5154 | -80.9591 | 0 | -65 | 343.9
2021-07-01 11:00 | 11:00 | 345.4 | 175.5 | 48.5 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 92.9366 | -36.6006 | 108.8934 | -77.7294 | 0 | -65 | 345.4
2021-07-01 12:00 | 12:00 | 321.9 | 175.5 | 48 | 49 | 4.8 | 47.5 | 98.8683 | -47.5325 | 105.4579 | -94.6937 | 0 | -65 | 321.9
2021-07-01 13:00 | 13:00 | 346.7 | 175.5 | 48.5 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 80.7837 | -35.0121 | 106.0907 | -82.5623 | 0 | -65 | 346.7
2021-07-01 14:00 | 14:00 | 345.9 | 175.5 | 48.5 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 61.7749 | -25.8476 | 101.4347 | -78.862 | 0 | -65 | 345.9
2021-07-01 15:00 | 15:00 | 346.1 | 175.5 | 48.5 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 45.0536 | -14.8775 | 100.6213 | -73.5974 | 0 | -65 | 346.1
2021-07-01 16:00 | 16:00 | 356.4 | 175.5 | 48.7 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 32.777 | -2.9443 | 101.1649 | -64.2976 | 0 | -65 | 356.4
2021-07-01 17:00 | 17:00 | 345.3 | 175.5 | 48.5 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 16.1685 | 0 | 112.0143 | -72.8828 | 0 | -65 | 345.3
2021-07-01 18:00 | 18:00 | 337.8 | 175.5 | 48.4 | 79.7 | 4.8 | 47.5 | 3.2422 | 0 | 107.2224 | -63.5646 | 0 | -65 | 337.8
2021-07-01 19:00 | 19:00 | 340 | 175.5 | 48.4 | 79.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.267 | -58.167 | 0 | -65 | 340
2021-07-01 20:00 | 20:00 | 320 | 175.5 | 48 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.995 | -74.895 | 0 | -65 | 320
2021-07-01 21:00 | 21:00 | 302.2 | 175.5 | 47.6 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.6617 | -94.9617 | 0 | -65 | 302.2
2021-07-01 22:00 | 22:00 | 283.9 | 175.5 | 47.3 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.696 | -103.096 | 0 | -59 | 283.9
2021-07-01 23:00 | 23:00 | 278.4 | 175.5 | 47.2 | 62.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.2095 | -101.1489 | 0 | -59 | 278.4606
2021-07-02 | 0:00 | 268 | 175.5 | 47 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.4411 | -92.7411 | 0 | -59 | 268
2021-07-02 01:00 | 1:00 | 266 | 175.5 | 46.9 | 48.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.1927 | -94.0927 | 0 | -59 | 266
2021-07-02 02:00 | 2:00 | 282.1 | 175.5 | 47.2 | 59.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.1181 | -94.7181 | 0 | -59 | 282.1
2021-07-02 03:00 | 3:00 | 293.9 | 175.5 | 47.5 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.3008 | -93.4008 | 0 | -59 | 293.9
2021-07-02 04:00 | 4:00 | 299.7 | 175.5 | 47.6 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 1.9892 | -0.10726 | 98.6788 | -91.5607 | 0 | -59 | 299.7
2021-07-02 05:00 | 5:00 | 289 | 175.5 | 47.4 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 14.7049 | -7.6394 | 97.5471 | -96.1126 | 0 | -59 | 289
2021-07-02 06:00 | 6:00 | 285.5 | 175.5 | 47.3 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 29.4976 | -13.2175 | 88.2372 | -78.3173 | 0 | -59 | 285.5
2021-07-02 07:00 | 7:00 | 289.4 | 175.5 | 47.4 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 43.7028 | -19.4661 | 91.6727 | -85.9094 | 0 | -59 | 289.4
2021-07-02 08:00 | 8:00 | 320.1 | 175.5 | 48 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 70.2598 | -28.2542 | 92.305 | -68.2106 | 0 | -65 | 320.1
2021-07-02 09:00 | 9:00 | 344.8 | 175.5 | 48.5 | 49.2 | 4.8 | 47.5 | 85.9645 | -31.8541 | 87.8297 | -57.6401 | 0 | -65 | 344.8
2021-07-02 10:00 | 10:00 | 347.9 | 175.5 | 48.6 | 43.3 | 4.8 | 47.5 | 97.6804 | -36.2376 | 83.3097 | -51.5525 | 0 | -65 | 347.9
2021-07-02 11:00 | 11:00 | 346.9 | 175.5 | 48.5 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 101.6601 | -39.2098 | 82.4963 | -52.5466 | 0 | -65 | 346.9
2021-07-02 12:00 | 12:00 | 329.4 | 175.5 | 48.2 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 107.4781 | -50.0084 | 88.4624 | -70.7321 | 0 | -65 | 329.4
2021-07-02 13:00 | 13:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 106.0145 | -42.4852 | 83.8511 | -55.5804 | 0 | -65 | 346.8
2021-07-02 14:00 | 14:00 | 343.2 | 175.5 | 48.5 | 52.5 | 4.8 | 47.5 | 82.5995 | -31.5264 | 89.9549 | -61.628 | 0 | -65 | 343.2
2021-07-02 15:00 | 15:00 | 336.5 | 175.5 | 48.3 | 66.8 | 4.8 | 47.5 | 60.3464 | -24.3168 | 92.305 | -69.7346 | 0 | -65 | 336.5
2021-07-02 16:00 | 16:00 | 343.5 | 175.5 | 48.5 | 77.3 | 4.8 | 47.5 | 45.4927 | -15.7379 | 95.197 | -70.0518 | 0 | -65 | 343.5
2021-07-02 17:00 | 17:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 22.2769 | -2.3755 | 99.7637 | -70.6651 | 0 | -65 | 338.1
2021-07-02 18:00 | 18:00 | 331.3 | 175.5 | 48.2 | 78.9 | 4.8 | 47.5 | 4.4806 | 0 | 103.1988 | -66.2794 | 0 | -65 | 331.3
2021-07-02 19:00 | 19:00 | 334.8 | 175.5 | 48.3 | 80.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | 0 | 101.0293 | -57.5665 | 0 | -65 | 334.8
2021-07-02 20:00 | 20:00 | 317.5 | 175.5 | 48 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.2883 | -67.1883 | 0 | -65 | 317.5
2021-07-02 21:00 | 21:00 | 300 | 175.5 | 47.6 | 77.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.299 | -72.999 | 0 | -65 | 300
2021-07-02 22:00 | 22:00 | 292.2 | 175.5 | 47.4 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.3711 | -84.1711 | 0 | -59 | 293.2
2021-07-02 23:00 | 23:00 | 283.9 | 175.5 | 47.3 | 66.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.0377 | -79.6377 | 0 | -59 | 286.4
2021-07-03 | 0:00 | 267.4 | 175.5 | 46.9 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.6472 | -71.6043 | 0 | -60 | 274.9429
2021-07-03 01:00 | 1:00 | 264.6 | 175.5 | 46.9 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.2564 | -68.2155 | 0 | -60 | 276.6409
2021-07-03 02:00 | 2:00 | 276.7 | 175.5 | 47.1 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.889 | -60.8526 | 0 | -60 | 289.4364
2021-07-03 03:00 | 3:00 | 287.2 | 175.5 | 47.3 | 83.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.5496 | -56.5158 | 0 | -60 | 298.2338
2021-07-03 04:00 | 4:00 | 285.4 | 175.5 | 47.3 | 82.4 | 4.8 | 47.5 | 2.6648 | -2.0553 | 57.1378 | -57.1036 | 0 | -60 | 298.1437
2021-07-03 05:00 | 5:00 | 276.3 | 175.5 | 47.1 | 68 | 4.8 | 47.5 | 19.8745 | -15.3304 | 53.9276 | -53.8953 | 0 | -60 | 287.4764
2021-07-03 06:00 | 6:00 | 279.6 | 175.5 | 47.2 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 40.9987 | -24.4228 | 45.157 | -44.2329 | 0 | -60 | 283.7
2021-07-03 07:00 | 7:00 | 288 | 175.5 | 47.4 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 65.1161 | -41.0771 | 39.1016 | -37.4406 | 0 | -60 | 290.6
2021-07-03 08:00 | 8:00 | 303 | 175.5 | 47.7 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 89.0693 | -49.9291 | 35.9806 | -33.7208 | 0 | -61 | 303
2021-07-03 09:00 | 9:00 | 314.1 | 175.5 | 47.9 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 111.3588 | -62.4242 | 36.9763 | -33.6109 | 0 | -61 | 314.1
2021-07-03 10:00 | 10:00 | 318.3 | 175.5 | 48 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 146.1622 | -92.203 | 34.5349 | -32.0941 | 0 | -61 | 318.3
2021-07-03 11:00 | 11:00 | 325.2 | 175.5 | 48.1 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 167.4 | -105.6004 | 24.2293 | -23.3289 | 0 | -61 | 325.2
2021-07-03 12:00 | 12:00 | 309.5 | 175.5 | 47.8 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 176.261 | -129.7668 | 17.448 | -16.6422 | 0 | -61 | 309.5
2021-07-03 13:00 | 13:00 | 318.5 | 175.5 | 48 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 180.0785 | -126.2512 | 21.6982 | -19.4255 | 0 | -61 | 318.5
2021-07-03 14:00 | 14:00 | 311.1 | 175.5 | 47.8 | 48.1 | 4.8 | 47.5 | 154.0977 | -108.0363 | 23.0084 | -20.6698 | 0 | -61 | 311.1
2021-07-03 15:00 | 15:00 | 310.8 | 175.5 | 47.8 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 116.2267 | -69.2361 | 23.053 | -22.5436 | 0 | -61 | 313.4
2021-07-03 16:00 | 16:00 | 320.4 | 175.5 | 48 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 77.5302 | -43.4607 | 21.6519 | -20.7214 | 0 | -61 | 322.9
2021-07-03 17:00 | 17:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 83.1 | 4.8 | 47.5 | 37.3825 | -19.642 | 21.6519 | -20.4924 | 26.3 | -61 | 343.2
2021-07-03 18:00 | 18:00 | 319.4 | 175.5 | 48 | 83.1 | 4.8 | 47.5 | 7.3468 | -3.6023 | 23.3246 | -23.1691 | 40 | -61 | 341.8
2021-07-03 19:00 | 19:00 | 320.5 | 175.5 | 48 | 83.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0631 | -0.0312 | 33.5413 | -31.8732 | 40 | -61 | 339.6
2021-07-03 20:00 | 20:00 | 307.1 | 175.5 | 47.7 | 83.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.5243 | -41.2243 | 24.2 | -61 | 325.1
2021-07-03 21:00 | 21:00 | 289.9 | 175.5 | 47.4 | 83.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.4393 | -43.4133 | 11.5 | -61 | 308.826
2021-07-03 22:00 | 22:00 | 275.9 | 175.5 | 47.1 | 79.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.0167 | -45.9892 | 0 | -60 | 294.7275
2021-07-03 23:00 | 23:00 | 269.1 | 175.5 | 47 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.8597 | -49.8299 | 0 | -60 | 286.9298
2021-07-04 | 0:00 | 251.7 | 175.5 | 46.6 | 66.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.2545 | -52.2232 | 0 | -60 | 281.2313
2021-07-04 01:00 | 1:00 | 250.1 | 175.5 | 46.6 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.3013 | -60.2652 | 0 | -60 | 277.7361
2021-07-04 02:00 | 2:00 | 262.4 | 175.5 | 46.8 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.0419 | -73.9976 | 0 | -60 | 286.7443
2021-07-04 03:00 | 3:00 | 275.6 | 175.5 | 47.1 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.5071 | -88.4541 | 0 | -60 | 290.553
2021-07-04 04:00 | 4:00 | 272.7 | 175.5 | 47.1 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 1.6144 | -1.2453 | 88.2818 | -88.229 | 0 | -60 | 290.9219
2021-07-04 05:00 | 5:00 | 263.3 | 175.5 | 46.9 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 12.0773 | -9.3159 | 86.1119 | -86.0604 | 0 | -60 | 283.1129
2021-07-04 06:00 | 6:00 | 258.4 | 175.5 | 46.8 | 49.6 | 4.8 | 47.5 | 25.769 | -19.8771 | 86.6087 | -86.5569 | 0 | -60 | 270.1437
2021-07-04 07:00 | 7:00 | 258.7 | 175.5 | 46.8 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 47.0069 | -36.2589 | 82.0887 | -82.0396 | 0 | -60 | 272.5971
2021-07-04 08:00 | 8:00 | 274.1 | 175.5 | 47.1 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 78.2058 | -60.324 | 84.5302 | -84.4796 | 0 | -61 | 279.0324
2021-07-04 09:00 | 9:00 | 280.4 | 175.5 | 47.2 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 98.5553 | -76.0207 | 85.8404 | -85.789 | 0 | -61 | 283.786
2021-07-04 10:00 | 10:00 | 283.5 | 175.5 | 47.3 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 112.7221 | -86.9482 | 92.8018 | -92.7463 | 0 | -61 | 287.1294
2021-07-04 11:00 | 11:00 | 284.2 | 175.5 | 47.3 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 122.5716 | -94.5457 | 97.6831 | -97.6246 | 0 | -61 | 289.3844
2021-07-04 12:00 | 12:00 | 281.3 | 175.5 | 47.2 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 136.9644 | -105.6477 | 98.4982 | -98.4392 | 0 | -61 | 292.5757
2021-07-04 13:00 | 13:00 | 286.1 | 175.5 | 47.3 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 136.1259 | -105.0009 | 106.1374 | -106.0739 | 0 | -61 | 292.4885
2021-07-04 14:00 | 14:00 | 286.4 | 175.5 | 47.3 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 108.8302 | -83.9462 | 106.8591 | -106.6431 | 0 | -61 | 286.4
2021-07-04 15:00 | 15:00 | 287.4 | 175.5 | 47.3 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 77.1295 | -51.365 | 110.5661 | -110.2306 | 0 | -61 | 287.4
2021-07-04 16:00 | 16:00 | 291.5 | 175.5 | 47.4 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 46.1298 | -35.5822 | 116.9398 | -115.7874 | 0 | -61 | 291.5
2021-07-04 17:00 | 17:00 | 302.2 | 175.5 | 47.6 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 22.2895 | -10.9291 | 120.8741 | -120.0345 | 0 | -61 | 302.2
2021-07-04 18:00 | 18:00 | 305.4 | 175.5 | 47.7 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 3.8794 | -1.9019 | 120.15 | -106.8275 | 0 | -61 | 305.4
2021-07-04 19:00 | 19:00 | 310.6 | 175.5 | 47.8 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | 0 | 122.8167 | -102.4293 | 0 | -61 | 310.6
2021-07-04 20:00 | 20:00 | 299.3 | 175.5 | 47.6 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 127.0652 | -117.7652 | 0 | -61 | 299.3
2021-07-04 21:00 | 21:00 | 282.2 | 175.5 | 47.2 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.7953 | -126.7194 | 0 | -61 | 289.6759
2021-07-04 22:00 | 22:00 | 265.5 | 175.5 | 46.9 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.1162 | -126.0407 | 0 | -60 | 280.3755
2021-07-04 23:00 | 23:00 | 255.5 | 175.5 | 46.7 | 53 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.9866 | -124.9118 | 0 | -60 | 267.5748
2021-07-05 | 0:00 | 243.5 | 175.5 | 46.5 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.7043 | -118.6332 | 0 | -59 | 262.4711
2021-07-05 01:00 | 1:00 | 243.1 | 175.5 | 46.5 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.3413 | -118.2705 | 0 | -59 | 262.4708
2021-07-05 02:00 | 2:00 | 257.4 | 175.5 | 46.7 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.3242 | -121.2516 | 0 | -59 | 262.6726
2021-07-05 03:00 | 3:00 | 271.5 | 175.5 | 47 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.0037 | -113.4037 | 0 | -59 | 271.5
2021-07-05 04:00 | 4:00 | 273.4 | 175.5 | 47.1 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 1.5647 | -0.57836 | 124.3985 | -114.9848 | 0 | -59 | 273.4
2021-07-05 05:00 | 5:00 | 269.8 | 175.5 | 47 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 9.2988 | -4.3705 | 131.9481 | -129.9764 | 0 | -59 | 269.8
2021-07-05 06:00 | 6:00 | 271.3 | 175.5 | 47 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 14.6431 | -7.317 | 131.3603 | -130.2864 | 0 | -59 | 271.3
2021-07-05 07:00 | 7:00 | 287.1 | 175.5 | 47.3 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 24.2415 | -11.2823 | 123.2243 | -112.2835 | 0 | -59 | 287.1
2021-07-05 08:00 | 8:00 | 318.7 | 175.5 | 48 | 52 | 4.8 | 47.5 | 34.7415 | -9.4003 | 119.5172 | -88.9584 | 0 | -65 | 318.7
2021-07-05 09:00 | 9:00 | 339.8 | 175.5 | 48.4 | 62 | 4.8 | 47.5 | 40.5111 | -9.2659 | 118.8845 | -83.5297 | 0 | -65 | 339.8
2021-07-05 10:00 | 10:00 | 345.7 | 175.5 | 48.5 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 44.4536 | -10.9528 | 115.8102 | -80.511 | 0 | -65 | 345.7
2021-07-05 11:00 | 11:00 | 348.2 | 175.5 | 48.6 | 67 | 4.8 | 47.5 | 45.9677 | -11.5475 | 114.7253 | -79.3455 | 0 | -65 | 348.2
2021-07-05 12:00 | 12:00 | 331.3 | 175.5 | 48.2 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 40.1476 | -12.4444 | 110.1139 | -81.6171 | 0 | -65 | 331.3
2021-07-05 13:00 | 13:00 | 344.5 | 175.5 | 48.5 | 74.6 | 4.8 | 47.5 | 36.7195 | -8.7966 | 103.0186 | -72.3415 | 0 | -65 | 344.5
2021-07-05 14:00 | 14:00 | 346.7 | 175.5 | 48.5 | 77 | 4.8 | 47.5 | 28.4472 | -3.0894 | 100.6213 | -67.5791 | 0 | -65 | 346.7
2021-07-05 15:00 | 15:00 | 344.9 | 175.5 | 48.5 | 78 | 4.8 | 47.5 | 21.4764 | 0 | 91.4453 | -57.3217 | 0 | -65 | 344.9
2021-07-05 16:00 | 16:00 | 350 | 175.5 | 48.6 | 78 | 4.8 | 47.5 | 14.9301 | 0 | 89.9082 | -44.2383 | 0 | -65 | 350
2021-07-05 17:00 | 17:00 | 341.5 | 175.5 | 48.4 | 80.6 | 4.8 | 47.5 | 7.4584 | 0 | 89.9082 | -47.6666 | 0 | -65 | 341.5
2021-07-05 18:00 | 18:00 | 337 | 175.5 | 48.3 | 81.5 | 4.8 | 47.5 | 1.8396 | 0 | 78.1102 | -35.5498 | 0 | -65 | 337
2021-07-05 19:00 | 19:00 | 331.1 | 175.5 | 48.2 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.0038 | -38.9038 | 0 | -65 | 331.1
2021-07-05 20:00 | 20:00 | 312.3 | 175.5 | 47.8 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.0209 | -54.3209 | 0 | -65 | 312.3
2021-07-05 21:00 | 21:00 | 295.9 | 175.5 | 47.5 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.9484 | -62.7484 | 0 | -65 | 295.9
2021-07-05 22:00 | 22:00 | 275.9 | 175.5 | 47.1 | 52.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.0845 | -83.3845 | 0 | -59 | 276.4
2021-07-05 23:00 | 23:00 | 268.7 | 175.5 | 47 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.7383 | -81.9383 | 0 | -59 | 269.2
2021-07-06 | 0:00 | 257.1 | 175.5 | 46.7 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.1673 | -84.1169 | 0 | -59 | 259.1504
2021-07-06 01:00 | 1:00 | 255 | 175.5 | 46.7 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.9063 | -73.8621 | 0 | -59 | 259.6442
2021-07-06 02:00 | 2:00 | 266.2 | 175.5 | 46.9 | 44.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.5177 | -71.6177 | 0 | -59 | 267.3
2021-07-06 03:00 | 3:00 | 281.6 | 175.5 | 47.2 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.8617 | -60.5617 | 0 | -59 | 281.6
2021-07-06 04:00 | 4:00 | 283.1 | 175.5 | 47.3 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 1.6516 | 0 | 70.3349 | -58.1865 | 0 | -59 | 283.1
2021-07-06 05:00 | 5:00 | 274.6 | 175.5 | 47.1 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 12.3522 | -6.0567 | 67.8955 | -59.591 | 0 | -59 | 276.2
2021-07-06 06:00 | 6:00 | 276.9 | 175.5 | 47.1 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 24.4801 | -12.0029 | 58.6282 | -54.8054 | 0 | -59 | 277.9
2021-07-06 07:00 | 7:00 | 294.6 | 175.5 | 47.5 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 39.0973 | -17.4768 | 54.469 | -43.4895 | 0 | -59 | 294.6
2021-07-06 08:00 | 8:00 | 329.6 | 175.5 | 48.2 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 63.4637 | -20.4772 | 52.2545 | -26.841 | 0 | -65 | 329.6
2021-07-06 09:00 | 9:00 | 342.4 | 175.5 | 48.4 | 59.2 | 4.8 | 47.5 | 68.9955 | -22.6179 | 47.3733 | -21.7509 | 0 | -65 | 342.4
2021-07-06 10:00 | 10:00 | 351.9 | 175.5 | 48.6 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 88.2049 | -29.4213 | 51.2142 | -20.6978 | 0 | -65 | 351.9
2021-07-06 11:00 | 11:00 | 358.2 | 175.5 | 48.8 | 60.5 | 4.8 | 47.5 | 86.1028 | -28.8476 | 45.1124 | -16.2676 | 0 | -65 | 358.2
2021-07-06 12:00 | 12:00 | 336.5 | 175.5 | 48.3 | 59.7 | 4.8 | 47.5 | 69.1701 | -24.7682 | 41.2694 | -19.9713 | 0 | -65 | 336.5
2021-07-06 13:00 | 13:00 | 346.5 | 175.5 | 48.5 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 62.412 | -21.3703 | 44.0742 | -22.2159 | 0 | -65 | 346.5
2021-07-06 14:00 | 14:00 | 347.1 | 175.5 | 48.5 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 50.8616 | -17.1397 | 35.9806 | -17.7025 | 0 | -65 | 347.1
2021-07-06 15:00 | 15:00 | 342.8 | 175.5 | 48.5 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 42.1502 | -14.2111 | 28.658 | -13.6971 | 4.8 | -65 | 342.8
2021-07-06 16:00 | 16:00 | 346.7 | 175.5 | 48.5 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 28.5587 | -10.9294 | 25.9466 | -16.9759 | 25 | -65 | 346.7
2021-07-06 17:00 | 17:00 | 340.5 | 175.5 | 48.4 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 15.1315 | -6.564 | 26.76 | -21.3275 | 31.5 | -65 | 340.5
2021-07-06 18:00 | 18:00 | 337.8 | 175.5 | 48.4 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 3.7545 | -1.8408 | 23.9573 | -20.3574 | 40 | -65 | 340.5136
2021-07-06 19:00 | 19:00 | 337.4 | 175.5 | 48.3 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 0.2883 | -0.1417 | 17.3121 | -14.7105 | 40 | -65 | 337.6482
2021-07-06 20:00 | 20:00 | 317.6 | 175.5 | 48 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 0.188 | -0.0923 | 14.4648 | -12.2913 | 36.2 | -65 | 333.0692
2021-07-06 21:00 | 21:00 | 299.7 | 175.5 | 47.6 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.4098 | -13.944 | 17 | -65 | 313.6658
2021-07-06 22:00 | 22:00 | 279.4 | 175.5 | 47.2 | 73.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.3695 | -15.3603 | 10.4 | -59 | 300.2092
2021-07-06 23:00 | 23:00 | 269.8 | 175.5 | 47 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.2164 | -15.8164 | 10.7 | -59 | 288.2
2021-07-07 | 0:00 | 258.5 | 175.5 | 46.8 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.5733 | -19.4733 | 9.6 | -59 | 275.8
2021-07-07 01:00 | 1:00 | 260.6 | 175.5 | 46.8 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.2674 | -15.2674 | 11.5 | -59 | 279.8
2021-07-07 02:00 | 2:00 | 272 | 175.5 | 47 | 63.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.6686 | -18.6574 | 10.6 | -59 | 290.0112
2021-07-07 03:00 | 3:00 | 284.9 | 175.5 | 47.3 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.4034 | -15.0034 | 11.9 | -59 | 304
2021-07-07 04:00 | 4:00 | 284.4 | 175.5 | 47.3 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 1.6391 | -0.8034 | 19.482 | -16.5543 | 9.9 | -59 | 300.9634
2021-07-07 05:00 | 5:00 | 276.6 | 175.5 | 47.1 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 10.2502 | -5.0258 | 19.9341 | -18.9585 | 5.2 | -59 | 288.5
2021-07-07 06:00 | 6:00 | 278.2 | 175.5 | 47.2 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 25.5058 | -12.506 | 19.5733 | -16.632 | 0.5 | -59 | 282.9411
2021-07-07 07:00 | 7:00 | 296 | 175.5 | 47.5 | 53.4 | 4.8 | 47.5 | 44.215 | -21.2455 | 17.4034 | -14.0729 | 0 | -59 | 296
2021-07-07 08:00 | 8:00 | 326.2 | 175.5 | 48.1 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 60.3597 | -24.583 | 13.6518 | -3.3285 | 5.8 | -65 | 326.2
2021-07-07 09:00 | 9:00 | 344.9 | 175.5 | 48.5 | 68.3 | 4.8 | 47.5 | 76.3289 | -27.8684 | 12.3395 | 0 | 4.5 | -65 | 344.9
2021-07-07 10:00 | 10:00 | 349.2 | 175.5 | 48.6 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 106.6776 | -35.603 | 10.1254 | 0 | 0 | -65 | 349.2
2021-07-07 11:00 | 11:00 | 351.4 | 175.5 | 48.6 | 49.6 | 4.8 | 47.5 | 115.7007 | -35.5616 | 10.2609 | 0 | 0 | -65 | 351.4
2021-07-07 12:00 | 12:00 | 330.2 | 175.5 | 48.2 | 45.4 | 4.8 | 47.5 | 119.5554 | -54.4445 | 11.9787 | -3.2896 | 0 | -65 | 330.2
2021-07-07 13:00 | 13:00 | 345.6 | 175.5 | 48.5 | 45.4 | 4.8 | 47.5 | 113.8364 | -37.5478 | 12.6114 | 0 | 0 | -65 | 345.6
2021-07-07 14:00 | 14:00 | 345.7 | 175.5 | 48.5 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 96.8294 | -39.7226 | 14.1932 | 0 | 0 | -65 | 345.7
2021-07-07 15:00 | 15:00 | 345.9 | 175.5 | 48.5 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 67.9184 | -26.0783 | 16.2271 | -1.8672 | 2.8 | -65 | 345.9
2021-07-07 16:00 | 16:00 | 351.6 | 175.5 | 48.6 | 83 | 4.8 | 47.5 | 42.1502 | -18.666 | 14.7367 | -9.2209 | 28.2 | -65 | 351.6
2021-07-07 17:00 | 17:00 | 343.2 | 175.5 | 48.5 | 83 | 4.8 | 47.5 | 18.009 | -8.8296 | 16.2271 | -13.7886 | 40 | -65 | 345.9179
2021-07-07 18:00 | 18:00 | 337.2 | 175.5 | 48.3 | 83 | 4.8 | 47.5 | 3.1419 | -1.5405 | 17.1761 | -14.595 | 40 | -65 | 338.2825
2021-07-07 19:00 | 19:00 | 337.7 | 175.5 | 48.4 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | 0 | 18.6686 | -15.2058 | 40 | -65 | 337.7
2021-07-07 20:00 | 20:00 | 320.9 | 175.5 | 48 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.0594 | -18.7446 | 32.9 | -65 | 330.0148
2021-07-07 21:00 | 21:00 | 300.4 | 175.5 | 47.6 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.8175 | -21.0882 | 10.1 | -65 | 307.2293
2021-07-07 22:00 | 22:00 | 282 | 175.5 | 47.2 | 73 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.8514 | -26.6514 | 3.9 | -59 | 293.1
2021-07-07 23:00 | 23:00 | 276.3 | 175.5 | 47.1 | 63.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.0487 | -20.4351 | 6.6 | -59 | 289.7136
2021-07-08 | 0:00 | 263.4 | 175.5 | 46.9 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.2229 | -21.4326 | 5.9 | -59 | 275.8903
2021-07-08 01:00 | 1:00 | 262.3 | 175.5 | 46.8 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.0316 | -24.1316 | 4.2 | -59 | 273.2
2021-07-08 02:00 | 2:00 | 272.2 | 175.5 | 47 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.9977 | -21.2415 | 9.7 | -59 | 284.8562
2021-07-08 03:00 | 3:00 | 288.3 | 175.5 | 47.4 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.4498 | -21.6258 | 14.9 | -59 | 300.524
2021-07-08 04:00 | 4:00 | 284.6 | 175.5 | 47.3 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 1.3892 | -0.6812 | 28.2058 | -23.9673 | 12.7 | -59 | 293.8465
2021-07-08 05:00 | 5:00 | 278.2 | 175.5 | 47.2 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 9.5366 | -4.6761 | 26.1719 | -22.239 | 9.9 | -59 | 285.1934
2021-07-08 06:00 | 6:00 | 282.2 | 175.5 | 47.2 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 22.6145 | -11.0877 | 24.2293 | -20.5884 | 2.8 | -59 | 284.4677
2021-07-08 07:00 | 7:00 | 300.6 | 175.5 | 47.6 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 32.6261 | -15.7389 | 21.8788 | -18.166 | 6.7 | -59 | 300.6
2021-07-08 08:00 | 8:00 | 334.7 | 175.5 | 48.3 | 67.3 | 4.8 | 47.5 | 52.5884 | -19.6539 | 21.6072 | -8.2417 | 10 | -65 | 334.7
2021-07-08 09:00 | 9:00 | 361 | 175.5 | 48.8 | 77.3 | 4.8 | 47.5 | 69.7217 | -23.8371 | 24.8617 | -4.0463 | 5.4 | -65 | 361
2021-07-08 10:00 | 10:00 | 356.1 | 175.5 | 48.7 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 67.155 | -20.5438 | 34.9424 | -9.2536 | 0 | -65 | 356.1
2021-07-08 11:00 | 11:00 | 355 | 175.5 | 48.7 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 71.4848 | -21.9146 | 39.5984 | -11.9686 | 0 | -65 | 355
2021-07-08 12:00 | 12:00 | 336 | 175.5 | 48.3 | 53.8 | 4.8 | 47.5 | 76.4539 | -27.5951 | 39.3715 | -17.1303 | 0 | -65 | 336
2021-07-08 13:00 | 13:00 | 356.9 | 175.5 | 48.7 | 60.4 | 4.8 | 47.5 | 79.4203 | -24.4758 | 41.1355 | -11.08 | 0 | -65 | 356.9
2021-07-08 14:00 | 14:00 | 357.1 | 175.5 | 48.7 | 70.2 | 4.8 | 47.5 | 70.7102 | -22.1062 | 40.3204 | -13.5244 | 0 | -65 | 357.1
2021-07-08 15:00 | 15:00 | 346.5 | 175.5 | 48.5 | 81.9 | 4.8 | 47.5 | 42.1502 | -11.2074 | 44.8872 | -22.53 | 0 | -65 | 346.5
2021-07-08 16:00 | 16:00 | 354 | 175.5 | 48.7 | 83 | 4.8 | 47.5 | 29.8602 | -3.631 | 49.904 | -24.2332 | 7.6 | -65 | 354
2021-07-08 17:00 | 17:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 83 | 4.8 | 47.5 | 13.7661 | 0 | 55.1018 | -27.8679 | 11.5 | -65 | 346.8
2021-07-08 18:00 | 18:00 | 341.4 | 175.5 | 48.4 | 83 | 4.8 | 47.5 | 2.8181 | 0 | 65.5454 | -27.8635 | 6.7 | -65 | 341.4
2021-07-08 19:00 | 19:00 | 342.7 | 175.5 | 48.5 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.0315 | -27.9315 | 8.3 | -65 | 342.7
2021-07-08 20:00 | 20:00 | 323.7 | 175.5 | 48.1 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.2521 | -42.3521 | 0 | -65 | 323.7
2021-07-08 21:00 | 21:00 | 304.2 | 175.5 | 47.7 | 67.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.1462 | -54.3462 | 0 | -65 | 304.2
2021-07-08 22:00 | 22:00 | 286.8 | 175.5 | 47.3 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.7936 | -59.9936 | 0 | -59 | 286.8
2021-07-08 23:00 | 23:00 | 275.6 | 175.5 | 47.1 | 45.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.715 | -61.415 | 0 | -59 | 275.6
2021-07-09 | 0:00 | 264.1 | 175.5 | 46.9 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.8064 | -75.761 | 0 | -59 | 266.7454
2021-07-09 01:00 | 1:00 | 262.8 | 175.5 | 46.9 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.3988 | -75.3537 | 0 | -59 | 267.8451
2021-07-09 02:00 | 2:00 | 277 | 175.5 | 47.1 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.3988 | -75.3537 | 0 | -59 | 280.6451
2021-07-09 03:00 | 3:00 | 291.1 | 175.5 | 47.4 | 74.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.3264 | -80.1264 | 0 | -59 | 291.1
2021-07-09 04:00 | 4:00 | 292 | 175.5 | 47.4 | 74.1 | 4.8 | 47.5 | 1.7394 | -0.8528 | 80.0548 | -79.2414 | 0 | -59 | 292
2021-07-09 05:00 | 5:00 | 279.7 | 175.5 | 47.2 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 13.604 | -10.4935 | 80.6876 | -80.6393 | 0 | -59 | 283.2588
2021-07-09 06:00 | 6:00 | 280.3 | 175.5 | 47.2 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 31.3246 | -15.1696 | 80.4156 | -75.3706 | 0 | -59 | 280.3
2021-07-09 07:00 | 7:00 | 291.1 | 175.5 | 47.4 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 52.0503 | -25.3317 | 82.8571 | -77.7757 | 0 | -59 | 291.1
2021-07-09 08:00 | 8:00 | 315.7 | 175.5 | 47.9 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 75.7403 | -33.0186 | 82.4049 | -63.2266 | 0 | -65 | 315.7
2021-07-09 09:00 | 9:00 | 334.1 | 175.5 | 48.3 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 102.3478 | -44.3256 | 81.2753 | -59.3975 | 0 | -65 | 334.1
2021-07-09 10:00 | 10:00 | 331.7 | 175.5 | 48.2 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 118.5176 | -56.4722 | 85.5238 | -69.9692 | 0 | -65 | 331.7
2021-07-09 11:00 | 11:00 | 337.7 | 175.5 | 48.4 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 126.1761 | -59.6958 | 88.7786 | -71.8589 | 0 | -65 | 337.7
2021-07-09 12:00 | 12:00 | 314.6 | 175.5 | 47.9 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 123.6108 | -64.5725 | 87.921 | -86.1593 | 0 | -65 | 314.6
2021-07-09 13:00 | 13:00 | 327.2 | 175.5 | 48.1 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 115.1133 | -55.8372 | 87.921 | -73.9971 | 0 | -65 | 327.2
2021-07-09 14:00 | 14:00 | 333.9 | 175.5 | 48.3 | 45.3 | 4.8 | 47.5 | 102.7105 | -45.8197 | 87.2861 | -66.6769 | 0 | -65 | 333.9
2021-07-09 15:00 | 15:00 | 337.1 | 175.5 | 48.3 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 74.0514 | -32.6807 | 84.8001 | -66.0708 | 0 | -65 | 337.1
2021-07-09 16:00 | 16:00 | 352.9 | 175.5 | 48.7 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 53.6647 | -16.8223 | 86.4732 | -57.8156 | 0 | -65 | 352.9
2021-07-09 17:00 | 17:00 | 348.2 | 175.5 | 48.6 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 26.8319 | -0.99516 | 99.7637 | -64.7004 | 0 | -65 | 348.2
2021-07-09 18:00 | 18:00 | 335.6 | 175.5 | 48.3 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 4.4681 | 0 | 105.0525 | -61.1206 | 0 | -65 | 335.6
2021-07-09 19:00 | 19:00 | 337.1 | 175.5 | 48.3 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.3516 | -66.2516 | 0 | -65 | 337.1
2021-07-09 20:00 | 20:00 | 320.8 | 175.5 | 48 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.6128 | -76.5128 | 0 | -65 | 320.8
2021-07-09 21:00 | 21:00 | 301.9 | 175.5 | 47.6 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.2031 | -86.6031 | 0 | -65 | 301.9
2021-07-09 22:00 | 22:00 | 286.8 | 175.5 | 47.3 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 99.3562 | -94.5562 | 0 | -59 | 286.8
2021-07-09 23:00 | 23:00 | 281.9 | 175.5 | 47.2 | 61 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.2867e-14 | 99.5368 | -94.6368 | 0 | -59 | 281.9
2021-07-10 | 0:00 | 268.9 | 175.5 | 47 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.4922 | -97.6922 | 0 | -60 | 268.9
2021-07-10 01:00 | 1:00 | 266.9 | 175.5 | 46.9 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.1374 | -104.7374 | 0 | -60 | 266.9
2021-07-10 02:00 | 2:00 | 279.5 | 175.5 | 47.2 | 65 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.0418 | -106.9777 | 0 | -60 | 280.0641
2021-07-10 03:00 | 3:00 | 292.9 | 175.5 | 47.5 | 75 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.7157e-14 | 102.5197 | -99.9197 | 0 | -60 | 292.9
2021-07-10 04:00 | 4:00 | 290.9 | 175.5 | 47.4 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 1.5885 | -0.7787 | 101.1649 | -98.3747 | 0 | -60 | 290.9
2021-07-10 05:00 | 5:00 | 278.9 | 175.5 | 47.2 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 12.9522 | -9.9905 | 103.6046 | -103.5426 | 0 | -60 | 280.1237
2021-07-10 06:00 | 6:00 | 277.4 | 175.5 | 47.1 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 30.5738 | -14.9903 | 102.3858 | -98.6693 | 0 | -60 | 277.4
2021-07-10 07:00 | 7:00 | 282.6 | 175.5 | 47.3 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 41.4625 | -20.3294 | 99.3115 | -96.1446 | 0 | -60 | 282.6
2021-07-10 08:00 | 8:00 | 294.4 | 175.5 | 47.5 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 57.7818 | -28.3309 | 99.4922 | -92.0431 | 0 | -61 | 294.4
2021-07-10 09:00 | 9:00 | 304 | 175.5 | 47.7 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 75.0906 | -36.8173 | 94.3836 | -86.3569 | 0 | -61 | 304
2021-07-10 10:00 | 10:00 | 308.3 | 175.5 | 47.8 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 89.7077 | -43.9842 | 97.1863 | -92.4098 | 0 | -61 | 308.3
2021-07-10 11:00 | 11:00 | 314.6 | 175.5 | 47.9 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 98.2424 | -48.1689 | 98.6788 | -92.0523 | 0 | -61 | 314.6
2021-07-10 12:00 | 12:00 | 312.8 | 175.5 | 47.9 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 94.1499 | -45.9731 | 97.8658 | -91.1426 | 0 | -61 | 312.8
2021-07-10 13:00 | 13:00 | 311.4 | 175.5 | 47.8 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 83.1489 | -40.768 | 97.6831 | -86.964 | 0 | -61 | 311.4
2021-07-10 14:00 | 14:00 | 309.9 | 175.5 | 47.8 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 69.0699 | -33.865 | 95.8298 | -82.6347 | 0 | -61 | 309.9
2021-07-10 15:00 | 15:00 | 313.7 | 175.5 | 47.9 | 66.8 | 4.8 | 47.5 | 50.9234 | -24.7792 | 83.4899 | -77.4341 | 0 | -61 | 313.7
2021-07-10 16:00 | 16:00 | 320.7 | 175.5 | 48 | 77.3 | 4.8 | 47.5 | 31.0243 | -14.9849 | 87.8297 | -75.2691 | 0 | -61 | 320.7
2021-07-10 17:00 | 17:00 | 323.2 | 175.5 | 48.1 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 14.1162 | -3.2866 | 90.3158 | -70.7454 | 0 | -61 | 323.2
2021-07-10 18:00 | 18:00 | 321.6 | 175.5 | 48 | 78.9 | 4.8 | 47.5 | 2.5027 | 0 | 90.4517 | -65.0544 | 0 | -61 | 321.6
2021-07-10 19:00 | 19:00 | 322.6 | 175.5 | 48.1 | 78.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0877 | 0 | 88.2372 | -59.5249 | 0 | -61 | 322.6
2021-07-10 20:00 | 20:00 | 308.9 | 175.5 | 47.8 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.6769 | -65.0769 | 0 | -61 | 308.9
2021-07-10 21:00 | 21:00 | 295.7 | 175.5 | 47.5 | 76.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 78.9699 | -73.8699 | 0 | -61 | 295.7
2021-07-10 22:00 | 22:00 | 280.5 | 175.5 | 47.2 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.9763 | -77.9296 | 0 | -60 | 283.8467
2021-07-10 23:00 | 23:00 | 271.4 | 175.5 | 47 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.2396 | -71.197 | 0 | -60 | 276.9426
2021-07-11 | 0:00 | 257.9 | 175.5 | 46.8 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.1482 | -61.4482 | 0 | -60 | 263.7
2021-07-11 01:00 | 1:00 | 256.4 | 175.5 | 46.7 | 48.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.4815 | -59.1815 | 0 | -60 | 264.3
2021-07-11 02:00 | 2:00 | 269.6 | 175.5 | 47 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.2331 | -55.5331 | 0 | -60 | 277.7
2021-07-11 03:00 | 3:00 | 281.8 | 175.5 | 47.2 | 73 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.5432 | -49.5135 | 0 | -60 | 288.0297
2021-07-11 04:00 | 4:00 | 281.2 | 175.5 | 47.2 | 71.1 | 4.8 | 47.5 | 1.2518 | -0.9216 | 49.904 | -49.8342 | 0 | -60 | 286.5
2021-07-11 05:00 | 5:00 | 268.3 | 175.5 | 47 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 10.7127 | -6.0048 | 48.8636 | -48.4715 | 0 | -60 | 279.8
2021-07-11 06:00 | 6:00 | 259.3 | 175.5 | 46.8 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 25.1431 | -14.0945 | 43.1227 | -42.6713 | 0 | -60 | 273
2021-07-11 07:00 | 7:00 | 262.5 | 175.5 | 46.8 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 39.4607 | -22.1205 | 37.7897 | -37.1299 | 0 | -60 | 279.5
2021-07-11 08:00 | 8:00 | 279.1 | 175.5 | 47.2 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 59.7844 | -33.513 | 28.7047 | -26.9761 | 0 | -61 | 288.9
2021-07-11 09:00 | 9:00 | 285.4 | 175.5 | 47.3 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 70.1461 | -39.3214 | 26.6708 | -24.4955 | 0 | -61 | 294.5
2021-07-11 10:00 | 10:00 | 290.3 | 175.5 | 47.4 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 87.2288 | -45.8331 | 25.0423 | -24.938 | 0 | -61 | 303.1
2021-07-11 11:00 | 11:00 | 308.5 | 175.5 | 47.8 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 94.6003 | -49.7061 | 24.8175 | -22.7117 | 0 | -61 | 309
2021-07-11 12:00 | 12:00 | 315.6 | 175.5 | 47.9 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 101.1963 | -49.6171 | 23.6412 | -21.7204 | 0 | -61 | 316.1
2021-07-11 13:00 | 13:00 | 313.7 | 175.5 | 47.9 | 48.5 | 4.8 | 47.5 | 85.8158 | -40.9092 | 24.4095 | -18.8161 | 0 | -61 | 313.7
2021-07-11 14:00 | 14:00 | 302 | 175.5 | 47.6 | 48.9 | 4.8 | 47.5 | 62.0373 | -29.1096 | 24.0487 | -18.2764 | 0 | -61 | 302
2021-07-11 15:00 | 15:00 | 297.7 | 175.5 | 47.6 | 67.6 | 4.8 | 47.5 | 45.9046 | -27.345 | 21.1551 | -19.9147 | 0 | -61 | 301.8
2021-07-11 16:00 | 16:00 | 303.6 | 175.5 | 47.7 | 80.2 | 4.8 | 47.5 | 28.6962 | -17.0942 | 18.3078 | -17.4098 | 0 | -61 | 307.2
2021-07-11 17:00 | 17:00 | 319.7 | 175.5 | 48 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 14.9055 | -2.732 | 16.4544 | -6.4279 | 0 | -61 | 319.7
2021-07-11 18:00 | 18:00 | 325.9 | 175.5 | 48.1 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 3.0655 | 0 | 15.5051 | -3.6706 | 13.4 | -61 | 325.9
2021-07-11 19:00 | 19:00 | 333.1 | 175.5 | 48.3 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 0.376 | 0 | 14.7813 | -3.6573 | 23.8 | -61 | 333.1
2021-07-11 20:00 | 20:00 | 317.6 | 175.5 | 48 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | 0 | 13.1996 | -3.7122 | 10.6 | -61 | 317.6
2021-07-11 21:00 | 21:00 | 301.1 | 175.5 | 47.6 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.6561 | -8.6561 | 0 | -61 | 301.1
2021-07-11 22:00 | 22:00 | 283.8 | 175.5 | 47.3 | 79.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.312 | -9.3064 | 0 | -60 | 294.2056
2021-07-11 23:00 | 23:00 | 276.9 | 175.5 | 47.1 | 80.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.9044 | -8.8991 | 0 | -60 | 295.1053
2021-07-12 | 0:00 | 258.4 | 175.5 | 46.8 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.6346 | -8.6294 | 0 | -59 | 266.4052
2021-07-12 01:00 | 1:00 | 259.2 | 175.5 | 46.8 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.7749 | -7.7702 | 0 | -59 | 266.4047
2021-07-12 02:00 | 2:00 | 271.9 | 175.5 | 47 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.176 | -5.676 | 1.6 | -59 | 271.9
2021-07-12 03:00 | 3:00 | 287 | 175.5 | 47.3 | 61 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.9276 | -5.7276 | 2.7 | -59 | 287
2021-07-12 04:00 | 4:00 | 290.9 | 175.5 | 47.4 | 63.2 | 4.8 | 47.5 | 1.5267 | 0 | 14.2399 | -5.6666 | 1.4 | -59 | 290.9
2021-07-12 05:00 | 5:00 | 283 | 175.5 | 47.3 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 12.0401 | -3.8673 | 14.4201 | -8.8929 | 0 | -59 | 283
2021-07-12 06:00 | 6:00 | 287.1 | 175.5 | 47.3 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 28.685 | -12.2185 | 11.8873 | -7.0538 | 0 | -59 | 287.1
2021-07-12 07:00 | 7:00 | 303.6 | 175.5 | 47.7 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 45.1798 | -19.0203 | 6.4651 | -0.32456 | 0 | -59 | 303.6
2021-07-12 08:00 | 8:00 | 347.8 | 175.5 | 48.6 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 66.217 | -1.2741 | 6.0571 | 0 | 0 | -65 | 347.8
2021-07-12 09:00 | 9:00 | 367 | 175.5 | 48.9 | 70.8 | 4.8 | 47.5 | 81.2474 | -5.6072 | 8.8598 | 0 | 0 | -65 | 367
2021-07-12 10:00 | 10:00 | 368.7 | 175.5 | 49 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 94.401 | -8.2544 | 9.8534 | 0 | 0 | -65 | 368.7
2021-07-12 11:00 | 11:00 | 370.9 | 175.5 | 49 | 50.9 | 4.8 | 47.5 | 110.2825 | -11.2143 | 9.1318 | 0 | 0 | -65 | 370.9
2021-07-12 12:00 | 12:00 | 365.2 | 175.5 | 48.9 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 119.8684 | -24.6798 | 12.6114 | 0 | 0 | -65 | 365.2
2021-07-12 13:00 | 13:00 | 377.9 | 175.5 | 49.2 | 62.4 | 4.8 | 47.5 | 106.4144 | -14.3049 | 11.3905 | 0 | 0 | -65 | 377.9
2021-07-12 14:00 | 14:00 | 369.9 | 175.5 | 49 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 79.6084 | -5.8096 | 9.4012 | 0 | 0 | -65 | 369.9
2021-07-12 15:00 | 15:00 | 363.3 | 175.5 | 48.9 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 59.7969 | -1.7863 | 9.9894 | 0 | 0 | -65 | 363.3
2021-07-12 16:00 | 16:00 | 375.1 | 175.5 | 49.1 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 44.8163 | 0 | 11.934 | 0 | 22.5 | -64.6503 | 375.1
2021-07-12 17:00 | 17:00 | 374.2 | 175.5 | 49.1 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 16.9327 | 0 | 9.5372 | 0 | 40 | -52.7699 | 374.2
2021-07-12 18:00 | 18:00 | 368.9 | 175.5 | 49 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 2.8908 | 0 | 10.8491 | 0 | 40 | -45.2399 | 368.9
2021-07-12 19:00 | 19:00 | 367.9 | 175.5 | 49 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | 0 | 21.6519 | 0 | 40 | -54.1645 | 367.9
2021-07-12 20:00 | 20:00 | 351 | 175.5 | 48.6 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.9299 | 0 | 26.8 | -64.7299 | 351
2021-07-12 21:00 | 21:00 | 330.4 | 175.5 | 48.2 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.5966 | 0 | 3.9 | -64.6966 | 330.4
2021-07-12 22:00 | 22:00 | 307.4 | 175.5 | 47.7 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.4902 | -19.2902 | 0 | -59 | 307.4
2021-07-12 23:00 | 23:00 | 295 | 175.5 | 47.5 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.7112 | -19.3112 | 0 | -59 | 295
2021-07-13 | 0:00 | 272.7 | 175.5 | 47.1 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.5752 | -25.6752 | 0 | -59 | 272.7
2021-07-13 01:00 | 1:00 | 272.4 | 175.5 | 47 | 48.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.7112 | -27.8112 | 0 | -59 | 272.4
2021-07-13 02:00 | 2:00 | 284.3 | 175.5 | 47.3 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.7661 | -28.3661 | 0 | -59 | 284.3
2021-07-13 03:00 | 3:00 | 297.2 | 175.5 | 47.5 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.1612 | -20.0612 | 0 | -59 | 297.2
2021-07-13 04:00 | 4:00 | 297 | 175.5 | 47.5 | 70.8 | 4.8 | 47.5 | 1.3149 | 0 | 30.7832 | -22.1981 | 0 | -59 | 297
2021-07-13 05:00 | 5:00 | 289.7 | 175.5 | 47.4 | 60.8 | 4.8 | 47.5 | 13.1908 | -5.9296 | 30.2864 | -24.8476 | 0 | -59 | 289.7
2021-07-13 06:00 | 6:00 | 292.9 | 175.5 | 47.5 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 31.4621 | -11.6341 | 36.0274 | -24.3554 | 0 | -59 | 292.9
2021-07-13 07:00 | 7:00 | 305.6 | 175.5 | 47.7 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 53.3643 | -21.9612 | 37.6537 | -25.0568 | 0 | -59 | 305.6
2021-07-13 08:00 | 8:00 | 335.4 | 175.5 | 48.3 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 80.6216 | -27.0996 | 34.3543 | -8.6763 | 0 | -65 | 335.4
2021-07-13 09:00 | 9:00 | 358 | 175.5 | 48.8 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 99.8071 | -31.9757 | 36.4328 | -2.9642 | 0 | -65 | 358
2021-07-13 10:00 | 10:00 | 365.3 | 175.5 | 48.9 | 43 | 4.8 | 47.5 | 117.0022 | -40.3094 | 38.2865 | -4.3793 | 0 | -65 | 365.3
2021-07-13 11:00 | 11:00 | 366.8 | 175.5 | 48.9 | 43 | 4.8 | 47.5 | 114.4995 | -38.1196 | 39.779 | -4.0589 | 0 | -65 | 366.8
2021-07-13 12:00 | 12:00 | 353.2 | 175.5 | 48.7 | 43 | 4.8 | 47.5 | 114.1493 | -43.2461 | 45.248 | -17.4512 | 0 | -65 | 353.2
2021-07-13 13:00 | 13:00 | 368.9 | 175.5 | 49 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 114.225 | -37.7998 | 47.4179 | -10.2431 | 0 | -65 | 368.9
2021-07-13 14:00 | 14:00 | 371.8 | 175.5 | 49 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 107.8542 | -39.4761 | 43.8915 | -15.1696 | 0 | -65 | 371.8
2021-07-13 15:00 | 15:00 | 378.1 | 175.5 | 49.2 | 76.5 | 4.8 | 47.5 | 89.8452 | -29.3799 | 32.7279 | -3.5932 | 0 | -65 | 378.1
2021-07-13 16:00 | 16:00 | 387.2 | 175.5 | 49.3 | 82.4 | 4.8 | 47.5 | 62.7747 | -4.3376 | 34.2629 | 0 | 0 | -65 | 387.2
2021-07-13 17:00 | 17:00 | 378.4 | 175.5 | 49.2 | 82.4 | 4.8 | 47.5 | 29.4855 | 0 | 37.8343 | 0 | 16.4 | -64.7198 | 378.4
2021-07-13 18:00 | 18:00 | 362.2 | 175.5 | 48.8 | 82.4 | 4.8 | 47.5 | 4.4301 | 0 | 47.6898 | 0 | 15.8 | -64.7199 | 362.2
2021-07-13 19:00 | 19:00 | 361.2 | 175.5 | 48.8 | 82.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0505 | 0 | 53.52 | 0 | 13.3 | -64.6705 | 361.2
2021-07-13 20:00 | 20:00 | 343.1 | 175.5 | 48.5 | 82.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.2267 | -7.8267 | 0 | -65 | 343.1
2021-07-13 21:00 | 21:00 | 321.8 | 175.5 | 48 | 77.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.4244 | -20.7244 | 0 | -65 | 321.8
2021-07-13 22:00 | 22:00 | 302.8 | 175.5 | 47.7 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.9169 | -41.1169 | 0 | -59 | 302.8
2021-07-13 23:00 | 23:00 | 290.4 | 175.5 | 47.4 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.6007 | -42.9007 | 0 | -59 | 290.4
2021-07-14 | 0:00 | 271.2 | 175.5 | 47 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.0464 | -53.0464 | 0 | -59 | 272.1
2021-07-14 01:00 | 1:00 | 268 | 175.5 | 47 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.3755 | -57.7755 | 0 | -59 | 268
2021-07-14 02:00 | 2:00 | 279.1 | 175.5 | 47.2 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.9338 | -64.7338 | 0 | -59 | 279.1
2021-07-14 03:00 | 3:00 | 293.1 | 175.5 | 47.5 | 68.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.0037 | -65.1037 | 0 | -59 | 293.1
2021-07-14 04:00 | 4:00 | 289.7 | 175.5 | 47.4 | 64.8 | 4.8 | 47.5 | 1.5267 | -0.56016 | 70.9698 | -63.2363 | 0 | -59 | 289.7
2021-07-14 05:00 | 5:00 | 283 | 175.5 | 47.3 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 14.7555 | -7.0459 | 74.3139 | -69.9235 | 0 | -59 | 283
2021-07-14 06:00 | 6:00 | 283.6 | 175.5 | 47.3 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 34.9914 | -16.9675 | 76.3478 | -69.4717 | 0 | -59 | 283.6
2021-07-14 07:00 | 7:00 | 289.1 | 175.5 | 47.4 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 56.505 | -27.7043 | 76.6194 | -73.8201 | 0 | -59 | 290.4
2021-07-14 08:00 | 8:00 | 327.4 | 175.5 | 48.1 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 96.0267 | -41.8953 | 74.5854 | -54.8168 | 0 | -65 | 327.4
2021-07-14 09:00 | 9:00 | 353.5 | 175.5 | 48.7 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 129.1054 | -54.6085 | 70.246 | -45.3429 | 0 | -65 | 353.5
2021-07-14 10:00 | 10:00 | 362.2 | 175.5 | 48.8 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 156.6129 | -69.8563 | 65.2288 | -43.9854 | 0 | -65 | 362.2
2021-07-14 11:00 | 11:00 | 366.3 | 175.5 | 48.9 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 164.7218 | -73.7325 | 59.261 | -38.7503 | 0 | -65 | 366.3
2021-07-14 12:00 | 12:00 | 344.3 | 175.5 | 48.5 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 155.2989 | -75.1523 | 54.0168 | -44.2634 | 0 | -65 | 344.3
2021-07-14 13:00 | 13:00 | 358.4 | 175.5 | 48.8 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 149.1412 | -65.7019 | 53.2948 | -33.0341 | 0 | -65 | 358.4
2021-07-14 14:00 | 14:00 | 364.1 | 175.5 | 48.9 | 58 | 4.8 | 47.5 | 130.0062 | -56.1259 | 52.8873 | -32.3676 | 0 | -65 | 364.1
2021-07-14 15:00 | 15:00 | 367.6 | 175.5 | 49 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 95.0269 | -35.577 | 46.3776 | -21.2275 | 0 | -65 | 367.6
2021-07-14 16:00 | 16:00 | 386 | 175.5 | 49.3 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 65.0396 | -10.1278 | 36.3882 | 0 | 0 | -65 | 386
2021-07-14 17:00 | 17:00 | 381.4 | 175.5 | 49.2 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 30.8362 | 0 | 44.3436 | 0 | 11.3 | -64.6798 | 381.4
2021-07-14 18:00 | 18:00 | 363.7 | 175.5 | 48.9 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 5.2314 | 0 | 52.3905 | 0 | 11.5 | -64.7219 | 363.7
2021-07-14 19:00 | 19:00 | 358.1 | 175.5 | 48.8 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0.8756 | 0 | 61.025 | 0 | 1.7 | -64.7006 | 358.1
2021-07-14 20:00 | 20:00 | 337.9 | 175.5 | 48.4 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0.4504 | 0 | 61.7917 | -13.3421 | 0 | -65 | 337.9
2021-07-14 21:00 | 21:00 | 315.3 | 175.5 | 47.9 | 77.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.4138 | -37.3138 | 0 | -65 | 315.3
2021-07-14 22:00 | 22:00 | 303.4 | 175.5 | 47.7 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.6069 | -58.6069 | 0 | -59 | 303.4
2021-07-14 23:00 | 23:00 | 288 | 175.5 | 47.4 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.3435 | -70.4435 | 0 | -59 | 288
2021-07-15 | 0:00 | 269.8 | 175.5 | 47 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.6408 | -61.4408 | 0 | -59 | 269.8
2021-07-15 01:00 | 1:00 | 267.7 | 175.5 | 47 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.1269 | -66.0269 | 0 | -59 | 267.7
2021-07-15 02:00 | 2:00 | 282.6 | 175.5 | 47.3 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.1101 | -56.9101 | 0 | -59 | 282.6
2021-07-15 03:00 | 3:00 | 294.1 | 175.5 | 47.5 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.5283 | -54.0283 | 0 | -59 | 294.1
2021-07-15 04:00 | 4:00 | 297.8 | 175.5 | 47.6 | 66.4 | 4.8 | 47.5 | 1.4139 | 0 | 65.4987 | -51.9126 | 0 | -59 | 297.8
2021-07-15 05:00 | 5:00 | 290 | 175.5 | 47.4 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 15.2802 | -6.9767 | 54.8765 | -45.78 | 0 | -59 | 290
2021-07-15 06:00 | 6:00 | 291.3 | 175.5 | 47.4 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 37.9207 | -16.6661 | 52.3458 | -41.3004 | 0 | -59 | 291.3
2021-07-15 07:00 | 7:00 | 302 | 175.5 | 47.6 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 62.4877 | -29.5283 | 53.2948 | -43.4542 | 0 | -59 | 302
2021-07-15 08:00 | 8:00 | 322.9 | 175.5 | 48.1 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 92.8735 | -40.0941 | 49.4964 | -33.0758 | 0 | -65 | 322.9
2021-07-15 09:00 | 9:00 | 346.5 | 175.5 | 48.5 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 126.8517 | -53.8248 | 36.9763 | -17.6032 | 0 | -65 | 346.5
2021-07-15 10:00 | 10:00 | 353.9 | 175.5 | 48.7 | 43.3 | 4.8 | 47.5 | 157.7272 | -72.0295 | 30.9192 | -17.5169 | 0 | -65 | 353.9
2021-07-15 11:00 | 11:00 | 369.9 | 175.5 | 49 | 43.3 | 4.8 | 47.5 | 178.2886 | -80.3003 | 33.7215 | -16.9098 | 0 | -65 | 369.9
2021-07-15 12:00 | 12:00 | 361.1 | 175.5 | 48.8 | 43.3 | 4.8 | 47.5 | 178.0262 | -82.8072 | 23.8681 | -12.8871 | 0 | -65 | 361.1
2021-07-15 13:00 | 13:00 | 376.2 | 175.5 | 49.1 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 160.9176 | -58.3624 | 17.9448 | 0 | 0 | -65 | 376.2
2021-07-15 14:00 | 14:00 | 381.3 | 175.5 | 49.2 | 66.9 | 4.8 | 47.5 | 143.6966 | -57.3898 | 16.0932 | 0 | 0 | -65 | 381.3
2021-07-15 15:00 | 15:00 | 388 | 175.5 | 49.4 | 80.5 | 4.8 | 47.5 | 107.2283 | -22.8666 | 10.9383 | 0 | 0 | -65 | 388
2021-07-15 16:00 | 16:00 | 400.1 | 175.5 | 49.6 | 83 | 4.8 | 47.5 | 75.1649 | 0 | 8.0001 | 0 | 21.2 | -64.665 | 400.1
2021-07-15 17:00 | 17:00 | 392.3 | 175.5 | 49.4 | 83 | 4.8 | 47.5 | 36.0677 | 0 | 8.227 | 0 | 40 | -52.1947 | 392.3
2021-07-15 18:00 | 18:00 | 371.6 | 175.5 | 49 | 83 | 4.8 | 47.5 | 5.6559 | 0 | 13.741 | 0 | 40 | -47.5969 | 371.6
2021-07-15 19:00 | 19:00 | 367.3 | 175.5 | 48.9 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | 0 | 18.2164 | 0 | 40 | -50.641 | 367.3
2021-07-15 20:00 | 20:00 | 348.7 | 175.5 | 48.6 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.6858 | 0 | 30.3 | -64.6858 | 348.7
2021-07-15 21:00 | 21:00 | 326.4 | 175.5 | 48.1 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.6197 | 0 | 4.6 | -64.7197 | 326.4
2021-07-15 22:00 | 22:00 | 307.4 | 175.5 | 47.7 | 80.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.6069 | -19.3069 | 0 | -59 | 307.4
2021-07-15 23:00 | 23:00 | 292.4 | 175.5 | 47.4 | 76.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.9805 | -24.7805 | 0 | -59 | 296
2021-07-16 | 0:00 | 278 | 175.5 | 47.2 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.0869 | -14.3869 | 0 | -59 | 278
2021-07-16 01:00 | 1:00 | 276.6 | 175.5 | 47.1 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.6708 | -16.6708 | 0 | -59 | 276.6
2021-07-16 02:00 | 2:00 | 288.1 | 175.5 | 47.4 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.0316 | -19.3316 | 0 | -59 | 288.1
2021-07-16 03:00 | 3:00 | 301.7 | 175.5 | 47.6 | 74.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.6815 | -14.0815 | 0 | -59 | 301.7
2021-07-16 04:00 | 4:00 | 303.4 | 175.5 | 47.7 | 74.8 | 4.8 | 47.5 | 1.3767 | 0 | 25.9913 | -15.268 | 0 | -59 | 303.4
2021-07-16 05:00 | 5:00 | 293.3 | 175.5 | 47.5 | 59.7 | 4.8 | 47.5 | 14.0419 | -4.4522 | 24.5901 | -16.8798 | 0 | -59 | 293.3
2021-07-16 06:00 | 6:00 | 295.9 | 175.5 | 47.5 | 45.5 | 4.8 | 47.5 | 39.4979 | -15.7773 | 29.6536 | -19.2742 | 0 | -59 | 295.9
2021-07-16 07:00 | 7:00 | 306 | 175.5 | 47.7 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 72.9246 | -34.1218 | 33.9467 | -26.1495 | 0 | -59 | 306
2021-07-16 08:00 | 8:00 | 330 | 175.5 | 48.2 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 105.9394 | -45.4848 | 33.1784 | -17.533 | 0 | -65 | 330
2021-07-16 09:00 | 9:00 | 367.6 | 175.5 | 49 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 160.204 | -67.978 | 21.4713 | -0.79728 | 0 | -65 | 367.6
2021-07-16 10:00 | 10:00 | 383.6 | 175.5 | 49.3 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 188.3754 | -81.5065 | 22.0594 | -0.82829 | 0 | -65 | 383.6
2021-07-16 11:00 | 11:00 | 397.9 | 175.5 | 49.6 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 199.8528 | -79.0434 | 21.2906 | 0 | 0 | -65 | 397.9
2021-07-16 12:00 | 12:00 | 388.3 | 175.5 | 49.4 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 195.5468 | -84.6921 | 22.5116 | -0.66634 | 0 | -65 | 388.3
2021-07-16 13:00 | 13:00 | 403.6 | 175.5 | 49.7 | 43.9 | 4.8 | 47.5 | 177.5871 | -54.2552 | 23.8681 | 0 | 0 | -65 | 403.6
2021-07-16 14:00 | 14:00 | 405.8 | 175.5 | 49.7 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 147.8769 | -45.4714 | 25.4945 | 0 | 0 | -65 | 405.8
2021-07-16 15:00 | 15:00 | 402.4 | 175.5 | 49.6 | 79 | 4.8 | 47.5 | 106.1394 | -24.1139 | 28.9745 | 0 | 0 | -65 | 402.4
2021-07-16 16:00 | 16:00 | 414.8 | 175.5 | 49.9 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 73.8501 | 0 | 35.5752 | 0 | 9.2 | -64.7253 | 414.8
2021-07-16 17:00 | 17:00 | 408.1 | 175.5 | 49.8 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 37.9332 | 0 | 37.1123 | 0 | 37 | -64.7455 | 408.1
2021-07-16 18:00 | 18:00 | 386.2 | 175.5 | 49.3 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 5.8616 | 0 | 35.5306 | 0 | 40 | -55.4922 | 386.2
2021-07-16 19:00 | 19:00 | 383.4 | 175.5 | 49.3 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.123 | 0 | 40 | -52.023 | 383.4
2021-07-16 20:00 | 20:00 | 361.5 | 175.5 | 48.8 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.9596 | 0 | 26.4 | -64.6596 | 361.5
2021-07-16 21:00 | 21:00 | 336.8 | 175.5 | 48.3 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.4011 | 0 | 0 | -64.9011 | 336.8
2021-07-16 22:00 | 22:00 | 316.3 | 175.5 | 47.9 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.8065 | -21.3065 | 0 | -59 | 316.3
2021-07-16 23:00 | 23:00 | 302.5 | 175.5 | 47.6 | 68.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.9657 | -28.9657 | 0 | -59 | 302.5
2021-07-17 | 0:00 | 280.2 | 175.5 | 47.2 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.4689 | -40.5689 | 0 | -60 | 282.8
2021-07-17 01:00 | 1:00 | 268.5 | 175.5 | 47 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.435 | -40.035 | 0 | -60 | 271.1
2021-07-17 02:00 | 2:00 | 278.7 | 175.5 | 47.2 | 62.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.813 | -45.913 | 0 | -60 | 281.3
2021-07-17 03:00 | 3:00 | 292.8 | 175.5 | 47.5 | 72.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.7916 | -46.0916 | 0 | -60 | 295.4
2021-07-17 04:00 | 4:00 | 287.9 | 175.5 | 47.4 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 1.7268 | -0.8463 | 54.7406 | -46.515 | 0 | -60 | 288.9061
2021-07-17 05:00 | 5:00 | 276.1 | 175.5 | 47.1 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 18.2342 | -8.9401 | 54.7852 | -54.2793 | 0 | -60 | 278
2021-07-17 06:00 | 6:00 | 279.6 | 175.5 | 47.2 | 43 | 4.8 | 47.5 | 52.6381 | -25.8089 | 52.7066 | -52.5358 | 0 | -60 | 285
2021-07-17 07:00 | 7:00 | 291.8 | 175.5 | 47.4 | 43 | 4.8 | 47.5 | 92.0976 | -45.1555 | 53.1588 | -52.9009 | 0 | -60 | 305.4
2021-07-17 08:00 | 8:00 | 329.2 | 175.5 | 48.2 | 43 | 4.8 | 47.5 | 136.8508 | -67.0605 | 53.6556 | -52.2459 | 0 | -61 | 329.2
2021-07-17 09:00 | 9:00 | 352.9 | 175.5 | 48.7 | 43 | 4.8 | 47.5 | 168.6146 | -82.4836 | 59.3519 | -51.0829 | 0 | -61 | 352.9
2021-07-17 10:00 | 10:00 | 364.8 | 175.5 | 48.9 | 43 | 4.8 | 47.5 | 188.9261 | -92.4429 | 62.6514 | -53.0346 | 0 | -61 | 364.8
2021-07-17 11:00 | 11:00 | 378.3 | 175.5 | 49.2 | 43 | 4.8 | 47.5 | 194.5077 | -91.4727 | 65.4541 | -49.1891 | 0 | -61 | 378.3
2021-07-17 12:00 | 12:00 | 372.7 | 175.5 | 49.1 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 190.0642 | -90.6313 | 64.1885 | -50.3214 | 0 | -61 | 372.7
2021-07-17 13:00 | 13:00 | 380.3 | 175.5 | 49.2 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 176.6868 | -78.6399 | 63.645 | -40.8919 | 0 | -61 | 380.3
2021-07-17 14:00 | 14:00 | 370.7 | 175.5 | 49 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 145.7243 | -61.2946 | 67.9402 | -40.9699 | 0 | -61 | 370.7
2021-07-17 15:00 | 15:00 | 371.2 | 175.5 | 49 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 114.9758 | -48.8519 | 67.624 | -45.0479 | 0 | -61 | 371.2
2021-07-17 16:00 | 16:00 | 390 | 175.5 | 49.4 | 79.9 | 4.8 | 47.5 | 79.8708 | -23.0402 | 69.6133 | -32.5439 | 0 | -61 | 390
2021-07-17 17:00 | 17:00 | 391.6 | 175.5 | 49.4 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 37.6955 | 0 | 72.4155 | -17.311 | 0 | -61 | 391.6
2021-07-17 18:00 | 18:00 | 375.4 | 175.5 | 49.1 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 5.6847 | 0 | 69.8848 | -3.6695 | 4.2 | -61 | 375.4
2021-07-17 19:00 | 19:00 | 373.6 | 175.5 | 49.1 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.6514 | -3.6514 | 15.3 | -61 | 373.6
2021-07-17 20:00 | 20:00 | 356.7 | 175.5 | 48.7 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.6685 | -3.6685 | 1.8 | -61 | 356.7
2021-07-17 21:00 | 21:00 | 333.9 | 175.5 | 48.3 | 78.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.5389 | -18.0389 | 0 | -61 | 333.9
2021-07-17 22:00 | 22:00 | 314.9 | 175.5 | 47.9 | 78.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.0911 | -36.1911 | 0 | -60 | 314.9
2021-07-17 23:00 | 23:00 | 300.7 | 175.5 | 47.6 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.2227 | -48.6227 | 0 | -60 | 300.7
2021-07-18 | 0:00 | 282.5 | 175.5 | 47.2 | 55 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.6068 | -50.1068 | 0 | -60 | 282.5
2021-07-18 01:00 | 1:00 | 276.2 | 175.5 | 47.1 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.2224 | -52.8224 | 0 | -60 | 276.2
2021-07-18 02:00 | 2:00 | 282.7 | 175.5 | 47.3 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.8616 | -55.965 | 0 | -60 | 286.8966
2021-07-18 03:00 | 3:00 | 300 | 175.5 | 47.6 | 71.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.3755 | -50.6755 | 0 | -60 | 300
2021-07-18 04:00 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 47.5 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 1.477 | 0 | 64.0525 | -51.4295 | 0 | -60 | 294.3
2021-07-18 05:00 | 5:00 | 285.2 | 175.5 | 47.3 | 54.9 | 4.8 | 47.5 | 19.4241 | -9.5238 | 64.2331 | -54.5811 | 0 | -60 | 289.5523
2021-07-18 06:00 | 6:00 | 282.7 | 175.5 | 47.3 | 43 | 4.8 | 47.5 | 62.1496 | -29.8873 | 64.3691 | -53.7314 | -18.3 | -60 | 282.7
2021-07-18 07:00 | 7:00 | 287.9 | 175.5 | 47.4 | 43 | 4.8 | 47.5 | 104.012 | -50.9977 | 66.403 | -64.9173 | -23.5 | -60 | 289.2
2021-07-18 08:00 | 8:00 | 310.4 | 175.5 | 47.8 | 43 | 4.8 | 47.5 | 147.0392 | -72.0941 | 65.4095 | -63.0546 | -23.5 | -61 | 311.4
2021-07-18 09:00 | 9:00 | 338.5 | 175.5 | 48.4 | 43 | 4.8 | 47.5 | 181.9302 | -88.7604 | 65.9062 | -55.276 | -23.5 | -61 | 338.5
2021-07-18 10:00 | 10:00 | 351.7 | 175.5 | 48.6 | 43 | 4.8 | 47.5 | 198.1878 | -94.7972 | 63.1482 | -49.7388 | -23.5 | -61 | 351.7
2021-07-18 11:00 | 11:00 | 364.6 | 175.5 | 48.9 | 43 | 4.8 | 47.5 | 203.5308 | -93.7239 | 63.7363 | -44.1432 | -23.5 | -61 | 364.6
2021-07-18 12:00 | 12:00 | 368.3 | 175.5 | 49 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 198.2881 | -88.9041 | 62.4708 | -39.3548 | -23.5 | -61 | 368.3
2021-07-18 13:00 | 13:00 | 356.8 | 175.5 | 48.7 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 182.3694 | -82.1506 | 60.4815 | -39.4003 | -23.5 | -61 | 356.8
2021-07-18 14:00 | 14:00 | 359.3 | 175.5 | 48.8 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 153.4584 | -61.7844 | 50.6727 | -20.8467 | -21.3 | -61 | 359.3
2021-07-18 15:00 | 15:00 | 365 | 175.5 | 48.9 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 114.9386 | -49.3116 | 52.8873 | -33.3143 | -2.6 | -61 | 365
2021-07-18 16:00 | 16:00 | 378.8 | 175.5 | 49.2 | 79.9 | 4.8 | 47.5 | 78.4072 | -25.2148 | 52.3905 | -22.6829 | 0 | -61 | 378.8
2021-07-18 17:00 | 17:00 | 385.3 | 175.5 | 49.3 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 36.7813 | 0 | 47.4179 | 0 | 0 | -59.3992 | 385.3
2021-07-18 18:00 | 18:00 | 375.1 | 175.5 | 49.1 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 4.6799 | 0 | 43.1694 | 0 | 6.4 | -39.4493 | 375.1
2021-07-18 19:00 | 19:00 | 376.6 | 175.5 | 49.1 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.7216 | 0 | 14.1 | -39.5216 | 376.6
2021-07-18 20:00 | 20:00 | 360.1 | 175.5 | 48.8 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.8576 | 0 | 0 | -41.7576 | 360.1
2021-07-18 21:00 | 21:00 | 340.7 | 175.5 | 48.4 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.4564 | 0 | 0 | -59.3564 | 340.7
2021-07-18 22:00 | 22:00 | 313.4 | 175.5 | 47.9 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.6769 | -20.6769 | 0 | -60 | 313.4
2021-07-18 23:00 | 23:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 75.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.8468 | -30.4605 | 0 | -60 | 296.4863
2021-07-19 | 0:00 | 279.5 | 175.5 | 47.2 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.9978 | -15.1978 | 0 | -59 | 279.5
2021-07-19 01:00 | 1:00 | 273.2 | 175.5 | 47.1 | 44.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.9299 | -16.3299 | 0 | -59 | 273.2
2021-07-19 02:00 | 2:00 | 280.6 | 175.5 | 47.2 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.0209 | -14.7209 | 0 | -59 | 280.6
2021-07-19 03:00 | 3:00 | 297.1 | 175.5 | 47.5 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.9805 | -7.4805 | 0 | -59 | 297.1
2021-07-19 04:00 | 4:00 | 294.2 | 175.5 | 47.5 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 1.6144 | 0 | 26.987 | -6.9014 | 0 | -59 | 294.2
2021-07-19 05:00 | 5:00 | 299.6 | 175.5 | 47.6 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 17.4588 | -0.31579 | 22.2842 | -5.3272 | 0 | -59 | 299.6
2021-07-19 06:00 | 6:00 | 311.9 | 175.5 | 47.8 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 56.8058 | -20.548 | 25.8557 | -9.9135 | 0 | -59 | 311.9
2021-07-19 07:00 | 7:00 | 337.8 | 175.5 | 48.4 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 95.2141 | -37.2127 | 25.7197 | -6.2211 | 0 | -59 | 337.8
2021-07-19 08:00 | 8:00 | 379.7 | 175.5 | 49.2 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 140.568 | -44.4453 | 28.4773 | 0 | 0 | -65 | 379.7
2021-07-19 09:00 | 9:00 | 413 | 175.5 | 49.9 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 173.8711 | -49.8958 | 33.2247 | 0 | 0 | -65 | 413
2021-07-19 10:00 | 10:00 | 429.6 | 175.5 | 50.2 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 190.3534 | -50.7141 | 33.3607 | 0 | 0 | -65 | 429.6
2021-07-19 11:00 | 11:00 | 438.5 | 175.5 | 50.4 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 198.2003 | -47.3282 | 30.8279 | 0 | 0 | -65 | 438.5
2021-07-19 12:00 | 12:00 | 430.1 | 175.5 | 50.2 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 195.6345 | -58.9749 | 36.8404 | 0 | 0 | -65 | 430.1
2021-07-19 13:00 | 13:00 | 448.9 | 175.5 | 50.6 | 67.1 | 4.8 | 47.5 | 178.3258 | -46.223 | 36.2972 | 0 | 0 | -65 | 448.9
2021-07-19 14:00 | 14:00 | 454.9 | 175.5 | 50.7 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 142.3459 | -14.199 | 32.9531 | 0 | 0 | -65 | 454.9
2021-07-19 15:00 | 15:00 | 456.4 | 175.5 | 50.7 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 103.2361 | 0 | 32.1397 | 0 | 0 | -41.2758 | 456.4
2021-07-19 16:00 | 16:00 | 464.6 | 175.5 | 50.9 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 69.0452 | 0 | 26.9402 | 0 | 45.6 | -39.4854 | 464.6
2021-07-19 17:00 | 17:00 | 445 | 175.5 | 50.5 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 33.2779 | 0 | 24.8175 | 0 | 60 | -35.1954 | 445
2021-07-19 18:00 | 18:00 | 420.7 | 175.5 | 50 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 4.8061 | 0 | 18.5793 | 0 | 60 | -24.2854 | 420.7
2021-07-19 19:00 | 19:00 | 413 | 175.5 | 49.9 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.7089 | 0 | 60 | -28.2089 | 413
2021-07-19 20:00 | 20:00 | 385.2 | 175.5 | 49.3 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.6857 | 0 | 48.1 | -39.4857 | 385.2
2021-07-19 21:00 | 21:00 | 357.3 | 175.5 | 48.7 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.8727 | 0 | 21.6 | -39.4727 | 357.3
2021-07-19 22:00 | 22:00 | 331.7 | 175.5 | 48.2 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.7028 | 0 | 0 | -40.8028 | 331.7
2021-07-19 23:00 | 23:00 | 316.9 | 175.5 | 47.9 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.2399 | 0 | 0 | -56.8399 | 316.9
2021-07-20 | 0:00 | 294.7 | 175.5 | 47.5 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.3352 | 0 | 0 | -45.6352 | 294.7
2021-07-20 01:00 | 1:00 | 289.8 | 175.5 | 47.4 | 49.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.3523 | 0 | 0 | -45.5523 | 289.8
2021-07-20 02:00 | 2:00 | 298.5 | 175.5 | 47.6 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.8491 | 0 | 0 | -48.6491 | 298.5
2021-07-20 03:00 | 3:00 | 313 | 175.5 | 47.9 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.0001 | 0 | 0 | -41.6001 | 313
2021-07-20 04:00 | 4:00 | 315.4 | 175.5 | 47.9 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 1.6516 | 0 | 3.707 | 0 | 0.9 | -39.4586 | 315.4
2021-07-20 05:00 | 5:00 | 308.1 | 175.5 | 47.8 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 17.4959 | 0 | 2.8027 | 0 | 0 | -50.6986 | 308.1
2021-07-20 06:00 | 6:00 | 315.9 | 175.5 | 47.9 | 45.4 | 4.8 | 47.5 | 54.1397 | -3.051 | 2.7113 | 0 | 0 | -59 | 315.9
2021-07-20 07:00 | 7:00 | 339.7 | 175.5 | 48.4 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 95.3637 | -18.7782 | 2.2145 | 0 | 0 | -59 | 339.7
2021-07-20 08:00 | 8:00 | 384.8 | 175.5 | 49.3 | 44.7 | 4.8 | 47.5 | 129.9305 | -4.145 | 2.2145 | 0 | 0 | -65 | 384.8
2021-07-20 09:00 | 9:00 | 421.7 | 175.5 | 50 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 164.66 | -2.3386 | 3.9786 | 0 | 0 | -65 | 421.7
2021-07-20 10:00 | 10:00 | 429.8 | 175.5 | 50.2 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 186.7238 | -20.1627 | 7.6389 | 0 | 0 | -65 | 429.8
2021-07-20 11:00 | 11:00 | 440.8 | 175.5 | 50.4 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 195.2213 | -22.4273 | 12.206 | 0 | 0 | -65 | 440.8
2021-07-20 12:00 | 12:00 | 419.5 | 175.5 | 50 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 186.6733 | -38.5784 | 15.5051 | 0 | 0 | -65 | 419.5
2021-07-20 13:00 | 13:00 | 437.9 | 175.5 | 50.4 | 46.8 | 4.8 | 47.5 | 175.8975 | -12.4623 | 14.4648 | 0 | 0 | -65 | 437.9
2021-07-20 14:00 | 14:00 | 433.4 | 175.5 | 50.3 | 69.1 | 4.8 | 47.5 | 144.9363 | -9.3774 | 15.6411 | 0 | 0 | -65 | 433.4
2021-07-20 15:00 | 15:00 | 433.5 | 175.5 | 50.3 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 108.7796 | 0 | 12.6561 | 0 | 0 | -47.6357 | 433.5
2021-07-20 16:00 | 16:00 | 442.2 | 175.5 | 50.4 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 71.5985 | 0 | 11.2103 | 0 | 39.1 | -39.5088 | 442.2
2021-07-20 17:00 | 17:00 | 427.9 | 175.5 | 50.2 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 33.44 | 0 | 8.8152 | 0 | 60 | -33.9552 | 427.9
2021-07-20 18:00 | 18:00 | 405.1 | 175.5 | 49.7 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 4.6933 | 0 | 7.3227 | 0 | 60 | -26.016 | 405.1
2021-07-20 19:00 | 19:00 | 402.9 | 175.5 | 49.7 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.8769 | 0 | 60 | -22.0769 | 402.9
2021-07-20 20:00 | 20:00 | 380 | 175.5 | 49.2 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.5264 | 0 | 57.4 | -39.5264 | 380
2021-07-20 21:00 | 21:00 | 354.1 | 175.5 | 48.7 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.8979 | 0 | 33.6 | -39.4979 | 354.1
2021-07-20 22:00 | 22:00 | 331.3 | 175.5 | 48.2 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.0403 | 0 | 12.1 | -39.4403 | 331.3
2021-07-20 23:00 | 23:00 | 311.8 | 175.5 | 47.8 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.1763 | 0 | 2.9 | -39.4763 | 311.8
2021-07-21 | 0:00 | 290.2 | 175.5 | 47.4 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.0339 | 0 | 2.2 | -39.4339 | 290.2
2021-07-21 01:00 | 1:00 | 285.1 | 175.5 | 47.3 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.1082 | 0 | 0 | -44.8082 | 285.1
2021-07-21 02:00 | 2:00 | 294.4 | 175.5 | 47.5 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.1867 | 0 | 0 | -42.8867 | 294.4
2021-07-21 03:00 | 3:00 | 306.6 | 175.5 | 47.7 | 64.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.3184 | 0 | 0 | -42.0184 | 306.6
2021-07-21 04:00 | 4:00 | 305 | 175.5 | 47.7 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 1.4636 | 0 | 10.3523 | 0 | 0 | -43.7159 | 305
2021-07-21 05:00 | 5:00 | 296.7 | 175.5 | 47.5 | 51.4 | 4.8 | 47.5 | 12.7663 | 0 | 12.7474 | 0 | 0 | -55.5137 | 296.7
2021-07-21 06:00 | 6:00 | 300.3 | 175.5 | 47.6 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 35.0173 | -10.0214 | 16.6793 | -2.3752 | 0 | -59 | 300.3
2021-07-21 07:00 | 7:00 | 326.3 | 175.5 | 48.1 | 42 | 4.8 | 47.5 | 70.7348 | -22.4555 | 19.1207 | 0 | 0 | -59 | 326.3
2021-07-21 08:00 | 8:00 | 375.5 | 175.5 | 49.1 | 42 | 4.8 | 47.5 | 117.5031 | -9.192 | 13.2889 | 0 | 0 | -65 | 375.5
2021-07-21 09:00 | 9:00 | 396.7 | 175.5 | 49.5 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 138.7163 | -5.7675 | 8.9512 | 0 | 0 | -65 | 396.7
2021-07-21 10:00 | 10:00 | 400.2 | 175.5 | 49.6 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 158.3025 | -27.3759 | 14.3734 | 0 | 0 | -65 | 400.2
2021-07-21 11:00 | 11:00 | 408.4 | 175.5 | 49.8 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 165.3351 | -25.8229 | 13.7878 | 0 | 0 | -65 | 408.4
2021-07-21 12:00 | 12:00 | 409.8 | 175.5 | 49.8 | 43 | 4.8 | 47.5 | 174.8099 | -37.922 | 17.3121 | 0 | 0 | -65 | 409.8
2021-07-21 13:00 | 13:00 | 430.1 | 175.5 | 50.2 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 161.5807 | -24.5734 | 19.3927 | 0 | 0 | -65 | 430.1
2021-07-21 14:00 | 14:00 | 434.2 | 175.5 | 50.3 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 129.2057 | -0.2167 | 17.811 | 0 | 0 | -65 | 434.2
2021-07-21 15:00 | 15:00 | 433.8 | 175.5 | 50.3 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 95.4514 | 0 | 16.9512 | 0 | 2 | -39.5026 | 433.8
2021-07-21 16:00 | 16:00 | 440.4 | 175.5 | 50.4 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 62.6744 | 0 | 19.6622 | 0 | 38.5 | -39.4366 | 440.4
2021-07-21 17:00 | 17:00 | 419.4 | 175.5 | 50 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 27.1323 | 0 | 29.2461 | 0 | 43.9 | -39.4784 | 419.4
2021-07-21 18:00 | 18:00 | 398.4 | 175.5 | 49.6 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 3.1419 | 0 | 37.2016 | 0 | 39.3 | -39.4435 | 398.4
2021-07-21 19:00 | 19:00 | 395.3 | 175.5 | 49.5 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | 0 | 43.486 | 0 | 33.2 | -39.5232 | 395.3
2021-07-21 20:00 | 20:00 | 372.4 | 175.5 | 49 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.9763 | 0 | 17.3 | -39.4763 | 372.4
2021-07-21 21:00 | 21:00 | 347.3 | 175.5 | 48.5 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.2757 | 0 | 0 | -42.0757 | 347.3
2021-07-21 22:00 | 22:00 | 328.2 | 175.5 | 48.2 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.5795 | -2.9795 | 0 | -59 | 328.2
2021-07-21 23:00 | 23:00 | 310.7 | 175.5 | 47.8 | 64.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.4667 | -8.8667 | 0 | -59 | 310.7
2021-07-22 | 0:00 | 293.5 | 175.5 | 47.5 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.2526 | -7.7526 | 0 | -60 | 293.5
2021-07-22 01:00 | 1:00 | 284.5 | 175.5 | 47.3 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.9806 | -10.9806 | 0 | -60 | 284.5
2021-07-22 02:00 | 2:00 | 295.3 | 175.5 | 47.5 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.1505 | -9.1505 | 0 | -60 | 295.3
2021-07-22 03:00 | 3:00 | 305.4 | 175.5 | 47.7 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.2694 | -11.5694 | 0 | -60 | 305.4
2021-07-22 04:00 | 4:00 | 306.4 | 175.5 | 47.7 | 61.1 | 4.8 | 47.5 | 1.1886 | 0 | 37.1569 | -8.5455 | 0 | -60 | 306.4
2021-07-22 05:00 | 5:00 | 299 | 175.5 | 47.6 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 8.7044 | 0 | 32.5456 | -8.75 | 0 | -60 | 299
2021-07-22 06:00 | 6:00 | 296 | 175.5 | 47.5 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 21.3122 | -2.4363 | 27.9363 | -10.5122 | 0 | -60 | 296
2021-07-22 07:00 | 7:00 | 309.1 | 175.5 | 47.8 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 37.0696 | -8.2016 | 25.0869 | -4.8549 | 0 | -60 | 309.1
2021-07-22 08:00 | 8:00 | 333.2 | 175.5 | 48.3 | 46.7 | 4.8 | 47.5 | 53.1504 | -2.9964 | 21.246 | 0 | 0 | -61 | 333.2
2021-07-22 09:00 | 9:00 | 356 | 175.5 | 48.7 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 71.461 | -2.8893 | 17.6283 | 0 | 0 | -61 | 356
2021-07-22 10:00 | 10:00 | 363.3 | 175.5 | 48.9 | 48.1 | 4.8 | 47.5 | 87.3166 | -4.3153 | 16.4987 | 0 | 0 | -61 | 363.3
2021-07-22 11:00 | 11:00 | 371.5 | 175.5 | 49 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 109.7184 | -15.3514 | 18.533 | 0 | 0 | -61 | 371.5
2021-07-22 12:00 | 12:00 | 374.3 | 175.5 | 49.1 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 125.3509 | -27.3021 | 16.9512 | 0 | 0 | -61 | 374.3
2021-07-22 13:00 | 13:00 | 382.1 | 175.5 | 49.2 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 117.3782 | -10.9117 | 15.2335 | 0 | 0 | -61 | 382.1
2021-07-22 14:00 | 14:00 | 379 | 175.5 | 49.2 | 63.2 | 4.8 | 47.5 | 100.2947 | -15.0041 | 14.5094 | 0 | 0 | -61 | 379
2021-07-22 15:00 | 15:00 | 377.5 | 175.5 | 49.2 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 73.6249 | -3.345 | 14.4201 | 0 | 0 | -61 | 377.5
2021-07-22 16:00 | 16:00 | 385.5 | 175.5 | 49.3 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 48.984 | 0 | 13.4712 | 0 | 5 | -39.4552 | 385.5
2021-07-22 17:00 | 17:00 | 379.7 | 175.5 | 49.2 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 21.9514 | 0 | 14.1932 | 0 | 25.6 | -39.4446 | 379.7
2021-07-22 18:00 | 18:00 | 367.2 | 175.5 | 48.9 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 2.5533 | 0 | 16.2271 | 0 | 30.8 | -39.4804 | 367.2
2021-07-22 19:00 | 19:00 | 367.1 | 175.5 | 48.9 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | 0 | 18.9852 | 0 | 30.5 | -39.5224 | 367.1
2021-07-22 20:00 | 20:00 | 350 | 175.5 | 48.6 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.1954 | 0 | 10.5 | -39.4954 | 350
2021-07-22 21:00 | 21:00 | 328.4 | 175.5 | 48.2 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.9573 | 0 | 0 | -51.9573 | 328.4
2021-07-22 22:00 | 22:00 | 311.3 | 175.5 | 47.8 | 73.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.9573 | -2.0573 | 0 | -60 | 311.3
2021-07-22 23:00 | 23:00 | 301.9 | 175.5 | 47.6 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.7768 | -5.3768 | 0 | -60 | 301.9
2021-07-23 | 0:00 | 284.2 | 175.5 | 47.3 | 53.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.9021 | -18.4021 | 0 | -60 | 284.2
2021-07-23 01:00 | 1:00 | 276.1 | 175.5 | 47.1 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.4667 | -21.8667 | 0 | -60 | 276.1
2021-07-23 02:00 | 2:00 | 284.6 | 175.5 | 47.3 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.592 | -27.592 | 0 | -60 | 284.6
2021-07-23 03:00 | 3:00 | 299.7 | 175.5 | 47.6 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.1694 | -25.3694 | 0 | -60 | 299.7
2021-07-23 04:00 | 4:00 | 298.2 | 175.5 | 47.6 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 1.2271 | 0 | 51.6217 | -31.9488 | 0 | -60 | 298.2
2021-07-23 05:00 | 5:00 | 292.4 | 175.5 | 47.4 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 12.5151 | -1.9651 | 52.3458 | -37.5958 | 0 | -60 | 292.4
2021-07-23 06:00 | 6:00 | 287.2 | 175.5 | 47.3 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 24.1287 | -7.9359 | 47.7791 | -34.1719 | 0 | -60 | 287.2
2021-07-23 07:00 | 7:00 | 294.7 | 175.5 | 47.5 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 43.6151 | -18.6655 | 50.9889 | -38.8385 | 0 | -60 | 294.7
2021-07-23 08:00 | 8:00 | 318.1 | 175.5 | 48 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 73.6508 | -30.1304 | 50.6281 | -33.1485 | 0 | -61 | 318.1
2021-07-23 09:00 | 9:00 | 340.9 | 175.5 | 48.4 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 107.2788 | -44.6877 | 51.5771 | -30.7682 | 0 | -61 | 340.9
2021-07-23 10:00 | 10:00 | 359.8 | 175.5 | 48.8 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 141.3686 | -58.2898 | 50.0846 | -24.3634 | -6.9 | -61 | 359.8
2021-07-23 11:00 | 11:00 | 371.6 | 175.5 | 49 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 152.9336 | -63.7985 | 43.9382 | -18.8733 | -1.2 | -61 | 371.6
2021-07-23 12:00 | 12:00 | 367.5 | 175.5 | 49 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 147.5016 | -61.667 | 36.4795 | -13.4141 | 0 | -61 | 367.5
2021-07-23 13:00 | 13:00 | 369.6 | 175.5 | 49 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 133.4092 | -51.3424 | 38.0167 | -9.0835 | 0 | -61 | 369.6
2021-07-23 14:00 | 14:00 | 367.9 | 175.5 | 49 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 114.2363 | -43.8225 | 34.3989 | -9.1127 | 0 | -61 | 367.9
2021-07-23 15:00 | 15:00 | 372.2 | 175.5 | 49 | 67 | 4.8 | 47.5 | 87.292 | -27.7099 | 32.6812 | -2.8633 | 0 | -61 | 372.2
2021-07-23 16:00 | 16:00 | 381.2 | 175.5 | 49.2 | 79.5 | 4.8 | 47.5 | 59.5964 | -4.9958 | 31.0994 | 0 | 0 | -61 | 381.2
2021-07-23 17:00 | 17:00 | 380.6 | 175.5 | 49.2 | 82 | 4.8 | 47.5 | 26.1191 | 0 | 24.4095 | 0 | 10.5 | -39.4286 | 380.6
2021-07-23 18:00 | 18:00 | 370.6 | 175.5 | 49 | 82 | 4.8 | 47.5 | 2.9406 | 0 | 25.0423 | 0 | 23.3 | -39.4829 | 370.6
2021-07-23 19:00 | 19:00 | 373.8 | 175.5 | 49.1 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0.0631 | 0 | 35.5752 | 0 | 18.7 | -39.4383 | 373.8
2021-07-23 20:00 | 20:00 | 356 | 175.5 | 48.7 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.3268 | 0 | 0 | -41.8268 | 356
2021-07-23 21:00 | 21:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 80.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.35 | -1.05 | 0 | -61 | 338.1
2021-07-23 22:00 | 22:00 | 323 | 175.5 | 48.1 | 76.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.0845 | -11.8845 | 0 | -60 | 323
2021-07-23 23:00 | 23:00 | 313.1 | 175.5 | 47.9 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.6769 | -19.5769 | 0 | -60 | 313.1
2021-07-24 | 0:00 | 288 | 175.5 | 47.4 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.1123 | -17.5123 | 0 | -60 | 288
2021-07-24 01:00 | 1:00 | 284.5 | 175.5 | 47.3 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.365 | -14.165 | 0 | -60 | 284.5
2021-07-24 02:00 | 2:00 | 288.5 | 175.5 | 47.4 | 57.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.8896 | -12.4896 | 0 | -60 | 288.5
2021-07-24 03:00 | 3:00 | 300.2 | 175.5 | 47.6 | 67.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.2418 | -13.3418 | 0 | -60 | 300.2
2021-07-24 04:00 | 4:00 | 302.1 | 175.5 | 47.6 | 64.8 | 4.8 | 47.5 | 1.2889 | 0 | 35.4838 | -14.8727 | 0 | -60 | 302.1
2021-07-24 05:00 | 5:00 | 297.1 | 175.5 | 47.5 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 10.9504 | 0 | 41.8576 | -25.808 | 0 | -60 | 297.1
2021-07-24 06:00 | 6:00 | 296.6 | 175.5 | 47.5 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 31.2875 | -9.4827 | 48.0953 | -31.2001 | 0 | -60 | 296.6
2021-07-24 07:00 | 7:00 | 307.2 | 175.5 | 47.7 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 55.3289 | -21.6139 | 41.8129 | -26.4279 | 0 | -60 | 307.2
2021-07-24 08:00 | 8:00 | 334.3 | 175.5 | 48.3 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 79.346 | -27.1382 | 33.0891 | -8.6969 | 0 | -61 | 334.3
2021-07-24 09:00 | 9:00 | 367 | 175.5 | 48.9 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 125.3509 | -46.392 | 32.4096 | -2.6685 | 0 | -61 | 367
2021-07-24 10:00 | 10:00 | 379.4 | 175.5 | 49.2 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 159.9044 | -65.4557 | 29.8343 | -3.983 | 0 | -61 | 379.4
2021-07-24 11:00 | 11:00 | 384.9 | 175.5 | 49.3 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 173.5084 | -72.7457 | 30.5584 | -5.6211 | 0 | -61 | 384.9
2021-07-24 12:00 | 12:00 | 378.1 | 175.5 | 49.2 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 171.393 | -73.5141 | 24.9977 | -3.8766 | 0 | -61 | 378.1
2021-07-24 13:00 | 13:00 | 382.3 | 175.5 | 49.2 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 161.2937 | -61.6934 | 23.0997 | 0 | 0 | -61 | 382.3
2021-07-24 14:00 | 14:00 | 381.7 | 175.5 | 49.2 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 138.3908 | -47.5298 | 17.539 | 0 | 0 | -61 | 381.7
2021-07-24 15:00 | 15:00 | 386.5 | 175.5 | 49.3 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 103.5369 | -15.5188 | 11.4819 | 0 | 0 | -61 | 386.5
2021-07-24 16:00 | 16:00 | 395.7 | 175.5 | 49.5 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 67.2428 | 0 | 9.7641 | 0 | 0 | -41.2069 | 395.7
2021-07-24 17:00 | 17:00 | 394 | 175.5 | 49.5 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 31.0117 | 0 | 8.499 | 0 | 34.1 | -39.5107 | 394
2021-07-24 18:00 | 18:00 | 381.8 | 175.5 | 49.2 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 3.8794 | 0 | 10.3056 | 0 | 47.5 | -39.485 | 381.8
2021-07-24 19:00 | 19:00 | 384.2 | 175.5 | 49.3 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | 0 | 17.2228 | 0 | 46.7 | -39.4474 | 384.2
2021-07-24 20:00 | 20:00 | 365.5 | 175.5 | 48.9 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.7707 | 0 | 20.9 | -39.4707 | 365.5
2021-07-24 21:00 | 21:00 | 340.7 | 175.5 | 48.4 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.2483 | 0 | 0 | -55.3483 | 340.7
2021-07-24 22:00 | 22:00 | 323.7 | 175.5 | 48.1 | 77 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.9764 | -14.1764 | 0 | -60 | 323.7
2021-07-24 23:00 | 23:00 | 309.3 | 175.5 | 47.8 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.1355 | -19.0355 | 0 | -60 | 309.3
2021-07-25 | 0:00 | 290.8 | 175.5 | 47.4 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.0613 | -18.7613 | 0 | -60 | 290.8
2021-07-25 01:00 | 1:00 | 285 | 175.5 | 47.3 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.4564 | -20.6564 | 0 | -60 | 285
2021-07-25 02:00 | 2:00 | 294.4 | 175.5 | 47.5 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.4903 | -25.0903 | 0 | -60 | 294.4
2021-07-25 03:00 | 3:00 | 307.7 | 175.5 | 47.8 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.3544 | -22.0544 | 0 | -60 | 307.7
2021-07-25 04:00 | 4:00 | 305.4 | 175.5 | 47.7 | 68 | 4.8 | 47.5 | 1.2014 | 0 | 44.571 | -23.8724 | 0 | -60 | 305.4
2021-07-25 05:00 | 5:00 | 296 | 175.5 | 47.5 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 9.8742 | 0 | 47.4625 | -32.0367 | 0 | -60 | 296
2021-07-25 06:00 | 6:00 | 296.1 | 175.5 | 47.5 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 29.0969 | -7.7892 | 41.2694 | -24.3771 | 0 | -60 | 296.1
2021-07-25 07:00 | 7:00 | 304 | 175.5 | 47.7 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 54.2906 | -21.8226 | 36.7048 | -23.2728 | 0 | -60 | 304
2021-07-25 08:00 | 8:00 | 322.7 | 175.5 | 48.1 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 85.4026 | -36.101 | 42.4011 | -26.5027 | 0 | -61 | 322.7
2021-07-25 09:00 | 9:00 | 346.4 | 175.5 | 48.5 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 113.1859 | -46.5165 | 46.6495 | -24.8189 | 0 | -61 | 346.4
2021-07-25 10:00 | 10:00 | 361.4 | 175.5 | 48.8 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 140.8689 | -59.862 | 46.5582 | -24.3651 | 0 | -61 | 361.4
2021-07-25 11:00 | 11:00 | 374.9 | 175.5 | 49.1 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 155.9871 | -65.4852 | 48.2313 | -22.8332 | 0 | -61 | 374.9
2021-07-25 12:00 | 12:00 | 375 | 175.5 | 49.1 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 156.2503 | -65.7831 | 50.9889 | -25.4561 | 0 | -61 | 375
2021-07-25 13:00 | 13:00 | 375.4 | 175.5 | 49.1 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 139.4299 | -53.8175 | 45.1124 | -14.3248 | 0 | -61 | 375.4
2021-07-25 14:00 | 14:00 | 371.4 | 175.5 | 49 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 116.3145 | -44.0688 | 48.3226 | -19.6683 | 0 | -61 | 371.4
2021-07-25 15:00 | 15:00 | 378.8 | 175.5 | 49.2 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 86.7166 | -25.493 | 46.4243 | -11.3479 | 0 | -61 | 378.8
2021-07-25 16:00 | 16:00 | 387.4 | 175.5 | 49.3 | 80.1 | 4.8 | 47.5 | 57.4563 | -4.9057 | 38.6494 | 0 | 0 | -61 | 387.4
2021-07-25 17:00 | 17:00 | 387.2 | 175.5 | 49.3 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 27.032 | 0 | 37.7451 | 0 | 20.1 | -57.3771 | 387.2
2021-07-25 18:00 | 18:00 | 377.2 | 175.5 | 49.1 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 3.1286 | 0 | 46.3776 | 0 | 25.5 | -57.3062 | 377.2
2021-07-25 19:00 | 19:00 | 381.8 | 175.5 | 49.2 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | 0 | 50.1292 | 0 | 29.4 | -57.3538 | 381.8
2021-07-25 20:00 | 20:00 | 364.8 | 175.5 | 48.9 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.3119 | 0 | 12.5 | -57.3119 | 364.8
2021-07-25 21:00 | 21:00 | 339.4 | 175.5 | 48.4 | 78.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.7684 | -3.8684 | 0 | -61 | 339.4
2021-07-25 22:00 | 22:00 | 316.3 | 175.5 | 47.9 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.1185 | -26.4185 | 0 | -60 | 316.3
2021-07-25 23:00 | 23:00 | 300.1 | 175.5 | 47.6 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.6959 | -34.8959 | 0 | -60 | 300.1
2021-07-26 | 0:00 | 282.7 | 175.5 | 47.3 | 42.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.8998 | -34.6998 | 0 | -59 | 282.7
2021-07-26 01:00 | 1:00 | 278.3 | 175.5 | 47.2 | 42.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.7299 | -44.8299 | 0 | -59 | 278.3
2021-07-26 02:00 | 2:00 | 285 | 175.5 | 47.3 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.4605 | -42.8605 | 0 | -59 | 285
2021-07-26 03:00 | 3:00 | 299.8 | 175.5 | 47.6 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.6175 | -34.5175 | 0 | -59 | 299.8
2021-07-26 04:00 | 4:00 | 302.7 | 175.5 | 47.7 | 62.6 | 4.8 | 47.5 | 1.2518 | 0 | 48.4115 | -26.0633 | 0 | -59 | 302.7
2021-07-26 05:00 | 5:00 | 296.2 | 175.5 | 47.5 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 13.5283 | -1.1177 | 43.1694 | -27.58 | 0 | -59 | 296.2
2021-07-26 06:00 | 6:00 | 304.4 | 175.5 | 47.7 | 42.4 | 4.8 | 47.5 | 33.1397 | -7.8077 | 41.4967 | -21.3287 | 0 | -59 | 304.4
2021-07-26 07:00 | 7:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 42.4 | 4.8 | 47.5 | 56.406 | -16.8254 | 48.8636 | -23.6442 | 0 | -59 | 324.1
2021-07-26 08:00 | 8:00 | 362.7 | 175.5 | 48.9 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 85.065 | -22.0716 | 55.8701 | -15.0635 | 0 | -65 | 362.7
2021-07-26 09:00 | 9:00 | 393.8 | 175.5 | 49.5 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 114.8621 | -32.87 | 52.6153 | -6.0074 | 0 | -65 | 393.8
2021-07-26 10:00 | 10:00 | 408.8 | 175.5 | 49.8 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 163.183 | -56.8353 | 57.9041 | -10.9518 | 0 | -65 | 408.8
2021-07-26 11:00 | 11:00 | 413.4 | 175.5 | 49.9 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 174.4585 | -63.377 | 67.488 | -20.7695 | 0 | -65 | 413.4
2021-07-26 12:00 | 12:00 | 403.5 | 175.5 | 49.7 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 180.4792 | -66.9851 | 68.6176 | -22.8117 | -11.2 | -65 | 403.5
2021-07-26 13:00 | 13:00 | 419.2 | 175.5 | 50 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 173.6705 | -60.535 | 64.7767 | -14.4122 | 0 | -65 | 419.2
2021-07-26 14:00 | 14:00 | 418.3 | 175.5 | 50 | 65.5 | 4.8 | 47.5 | 149.241 | -52.1307 | 54.2884 | -11.3987 | 0 | -65 | 418.3
2021-07-26 15:00 | 15:00 | 422.5 | 175.5 | 50 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 114.6741 | -28.9667 | 45.2926 | 0 | 0 | -65 | 422.5
2021-07-26 16:00 | 16:00 | 435.2 | 175.5 | 50.3 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 76.5044 | 0 | 43.2587 | 0 | 12.5 | -57.3631 | 435.2
2021-07-26 17:00 | 17:00 | 422.7 | 175.5 | 50.1 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 34.2911 | 0 | 41.7683 | 0 | 40 | -53.4594 | 422.7
2021-07-26 18:00 | 18:00 | 397.1 | 175.5 | 49.5 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 4.0302 | 0 | 46.8297 | 0 | 40 | -53.2599 | 397.1
2021-07-26 19:00 | 19:00 | 393.6 | 175.5 | 49.5 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.157 | 0 | 40 | -51.057 | 393.6
2021-07-26 20:00 | 20:00 | 369.4 | 175.5 | 49 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.5582 | 0 | 21.2 | -57.3582 | 369.4
2021-07-26 21:00 | 21:00 | 344.4 | 175.5 | 48.5 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.6049 | 0 | 0 | -60.7049 | 344.4
2021-07-26 22:00 | 22:00 | 325.2 | 175.5 | 48.1 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.0613 | -6.8613 | 0 | -59 | 325.2
2021-07-26 23:00 | 23:00 | 309.1 | 175.5 | 47.8 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.552 | -17.652 | 0 | -59 | 309.1
2021-07-27 | 0:00 | 289.7 | 175.5 | 47.4 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.7261 | -2.0261 | 0 | -59 | 289.7
2021-07-27 01:00 | 1:00 | 286.2 | 175.5 | 47.3 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.1379 | -4.8379 | 0 | -59 | 286.2
2021-07-27 02:00 | 2:00 | 295.7 | 175.5 | 47.5 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.5052 | 0 | 3.4 | -57.3052 | 295.7
2021-07-27 03:00 | 3:00 | 304.8 | 175.5 | 47.7 | 57.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.3695 | 0 | 13.4 | -57.3695 | 304.8
2021-07-27 04:00 | 4:00 | 306.2 | 175.5 | 47.7 | 59 | 4.8 | 47.5 | 1.3387 | 0 | 11.7071 | 0 | 16 | -57.3458 | 306.2
2021-07-27 05:00 | 5:00 | 301.2 | 175.5 | 47.6 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 14.9807 | 0 | 6.5539 | 0 | 10.8 | -57.3346 | 301.2
2021-07-27 06:00 | 6:00 | 312.4 | 175.5 | 47.8 | 49.6 | 4.8 | 47.5 | 48.046 | -5.8692 | 4.0232 | 0 | 0 | -59 | 312.4
2021-07-27 07:00 | 7:00 | 330.5 | 175.5 | 48.2 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 82.0852 | -18.9858 | 4.7006 | 0 | 0 | -59 | 330.5
2021-07-27 08:00 | 8:00 | 370.5 | 175.5 | 49 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 113.6237 | -7.6722 | 6.1485 | 0 | 0 | -65 | 370.5
2021-07-27 09:00 | 9:00 | 409.6 | 175.5 | 49.8 | 48.3 | 4.8 | 47.5 | 142.045 | -0.6231 | 7.2781 | 0 | 0 | -65 | 409.6
2021-07-27 10:00 | 10:00 | 426.7 | 175.5 | 50.1 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 154.6484 | 0 | 7.414 | 0 | 0 | -64.4624 | 426.7
2021-07-27 11:00 | 11:00 | 440.4 | 175.5 | 50.4 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 153.0586 | 0 | 9.2206 | 0 | 0 | -61.2792 | 440.4
2021-07-27 12:00 | 12:00 | 429.6 | 175.5 | 50.2 | 71.1 | 4.8 | 47.5 | 139.7801 | -6.8915 | 12.6114 | 0 | 0 | -65 | 429.6
2021-07-27 13:00 | 13:00 | 448.7 | 175.5 | 50.6 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 112.0465 | 0 | 16.2271 | 0 | 15.8 | -57.3736 | 448.7
2021-07-27 14:00 | 14:00 | 444.8 | 175.5 | 50.5 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 91.2591 | 0 | 18.3078 | 0 | 30.7 | -57.3669 | 444.8
2021-07-27 15:00 | 15:00 | 429.9 | 175.5 | 50.2 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 59.5717 | 0 | 19.2567 | 0 | 40 | -50.5284 | 429.9
2021-07-27 16:00 | 16:00 | 430.4 | 175.5 | 50.2 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 34.4791 | 0 | 25.2696 | 0 | 48.9 | -39.8487 | 430.4
2021-07-27 17:00 | 17:00 | 418 | 175.5 | 50 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 17.5837 | 0 | 41.0888 | 0 | 40 | -42.0725 | 418
2021-07-27 18:00 | 18:00 | 408.1 | 175.5 | 49.8 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 2.4024 | 0 | 48.3669 | 0 | 40 | -43.8693 | 408.1
2021-07-27 19:00 | 19:00 | 405.7 | 175.5 | 49.7 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | 0 | 67.1714 | 0 | 34.8 | -57.384 | 405.7
2021-07-27 20:00 | 20:00 | 380 | 175.5 | 49.2 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.9252 | 0 | 0 | -59.5252 | 380
2021-07-27 21:00 | 21:00 | 354.7 | 175.5 | 48.7 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.195 | -6.495 | 0 | -65 | 354.7
2021-07-27 22:00 | 22:00 | 334.2 | 175.5 | 48.3 | 70 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.6917 | -16.5917 | 0 | -59 | 334.2
2021-07-27 23:00 | 23:00 | 317.1 | 175.5 | 47.9 | 57.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.6875 | -30.1875 | 0 | -59 | 317.1
2021-07-28 | 0:00 | 300 | 175.5 | 47.6 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.3033 | -44.8033 | 0 | -59 | 300
2021-07-28 01:00 | 1:00 | 291.8 | 175.5 | 47.4 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.715 | -44.215 | 0 | -59 | 291.8
2021-07-28 02:00 | 2:00 | 296.4 | 175.5 | 47.5 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.0548 | -44.5548 | 0 | -59 | 296.4
2021-07-28 03:00 | 3:00 | 310.2 | 175.5 | 47.8 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.0315 | -26.0315 | 0 | -59 | 310.2
2021-07-28 04:00 | 4:00 | 313.5 | 175.5 | 47.9 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 1.2643 | 0 | 69.25 | -26.0143 | 0 | -59 | 313.5
2021-07-28 05:00 | 5:00 | 309.6 | 175.5 | 47.8 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 15.9433 | 0 | 65.0929 | -31.6362 | 0 | -59 | 309.6
2021-07-28 06:00 | 6:00 | 313.3 | 175.5 | 47.9 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 45.8554 | -14.0834 | 48.9996 | -27.7716 | 0 | -59 | 313.3
2021-07-28 07:00 | 7:00 | 335.3 | 175.5 | 48.3 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 84.8264 | -32.3922 | 46.4689 | -24.3031 | 0 | -59 | 335.3
2021-07-28 08:00 | 8:00 | 374.8 | 175.5 | 49.1 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 118.9801 | -39.0998 | 51.0335 | -11.6138 | 0 | -65 | 374.8
2021-07-28 09:00 | 9:00 | 416.4 | 175.5 | 49.9 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 153.7973 | -47.6785 | 54.6513 | -0.67012 | 0 | -65 | 416.4
2021-07-28 10:00 | 10:00 | 436.5 | 175.5 | 50.3 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 172.2679 | -53.0419 | 60.074 | 0 | 0 | -65 | 436.5
2021-07-28 11:00 | 11:00 | 460.1 | 175.5 | 50.8 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 189.0272 | -53.7544 | 67.1272 | 0 | 0 | -65 | 460.1
2021-07-28 12:00 | 12:00 | 438.5 | 175.5 | 50.4 | 65 | 4.8 | 47.5 | 166.3237 | -57.0194 | 69.9295 | -18.9338 | 0 | -65 | 438.5
2021-07-28 13:00 | 13:00 | 456.8 | 175.5 | 50.7 | 75.5 | 4.8 | 47.5 | 139.0418 | -35.478 | 68.3477 | -4.1115 | 0 | -65 | 456.8
2021-07-28 14:00 | 14:00 | 457.2 | 175.5 | 50.7 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 120.544 | -24.2227 | 73.9063 | -5.2276 | 0 | -65 | 457.2
2021-07-28 15:00 | 15:00 | 454.1 | 175.5 | 50.7 | 82.3 | 4.8 | 47.5 | 87.2288 | -4.2734 | 78.5623 | -3.2177 | 0 | -65 | 454.1
2021-07-28 16:00 | 16:00 | 462.4 | 175.5 | 50.8 | 84.8 | 4.8 | 47.5 | 57.6184 | 0 | 90.2711 | 0 | 8.5 | -57.3895 | 462.4
2021-07-28 17:00 | 17:00 | 440.1 | 175.5 | 50.4 | 84.8 | 4.8 | 47.5 | 22.3388 | 0 | 98.5874 | 0 | 13.5 | -57.3262 | 440.1
2021-07-28 18:00 | 18:00 | 421.9 | 175.5 | 50 | 84.8 | 4.8 | 47.5 | 2.5407 | 0 | 102.5197 | 0 | 11.6 | -57.3604 | 421.9
2021-07-28 19:00 | 19:00 | 416.7 | 175.5 | 49.9 | 84.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | 0 | 99.5831 | 0 | 11.9 | -57.3203 | 416.7
2021-07-28 20:00 | 20:00 | 389.8 | 175.5 | 49.4 | 79.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.3051 | -2.4051 | 0 | -65 | 389.8
2021-07-28 21:00 | 21:00 | 364.4 | 175.5 | 48.9 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.9207 | -20.8207 | 0 | -65 | 364.4
2021-07-28 22:00 | 22:00 | 345.1 | 175.5 | 48.5 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.6727 | -41.4727 | 0 | -59 | 345.1
2021-07-28 23:00 | 23:00 | 330.1 | 175.5 | 48.2 | 67.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.5113 | -34.0113 | 0 | -59 | 330.1
2021-07-29 | 0:00 | 307.6 | 175.5 | 47.8 | 44.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.3246 | -26.0246 | 0 | -59 | 307.6
2021-07-29 01:00 | 1:00 | 302.9 | 175.5 | 47.7 | 45 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.1779 | -32.7779 | 0 | -59 | 302.9
2021-07-29 02:00 | 2:00 | 308.5 | 175.5 | 47.8 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.3306 | -25.4306 | 0 | -59 | 308.5
2021-07-29 03:00 | 3:00 | 321.6 | 175.5 | 48 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.059 | -12.259 | 0 | -59 | 321.6
2021-07-29 04:00 | 4:00 | 326.5 | 175.5 | 48.1 | 46 | 4.8 | 47.5 | 1.1268 | 0 | 78.2925 | -15.8193 | 0 | -59 | 326.5
2021-07-29 05:00 | 5:00 | 322.8 | 175.5 | 48.1 | 46 | 4.8 | 47.5 | 11.5517 | 0 | 65.9976 | -17.6493 | 0 | -59 | 322.8
2021-07-29 06:00 | 6:00 | 328.3 | 175.5 | 48.2 | 46 | 4.8 | 47.5 | 26.9197 | 0 | 62.696 | -24.3157 | 0 | -59 | 328.3
2021-07-29 07:00 | 7:00 | 349.4 | 175.5 | 48.6 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 43.1387 | -1.2155 | 61.7024 | -19.5256 | 0 | -59 | 349.4
2021-07-29 08:00 | 8:00 | 387 | 175.5 | 49.3 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 57.2178 | 0 | 63.2396 | -4.4574 | 0 | -65 | 387
2021-07-29 09:00 | 9:00 | 414 | 175.5 | 49.9 | 68.9 | 4.8 | 47.5 | 76.1915 | -3.5493 | 59.7578 | 0 | 0 | -65 | 414
2021-07-29 10:00 | 10:00 | 428.7 | 175.5 | 50.2 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 97.2538 | -6.7385 | 59.9847 | 0 | 0 | -65 | 428.7
2021-07-29 11:00 | 11:00 | 419.8 | 175.5 | 50 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 95.565 | -7.0271 | 60.6621 | 0 | 0 | -65 | 419.8
2021-07-29 12:00 | 12:00 | 424.5 | 175.5 | 50.1 | 54.2 | 4.8 | 47.5 | 126.5262 | -30.4839 | 61.7471 | -0.38941 | 0 | -65 | 424.5
2021-07-29 13:00 | 13:00 | 445.8 | 175.5 | 50.5 | 71.9 | 4.8 | 47.5 | 117.941 | -13.6633 | 56.3223 | 0 | 0 | -65 | 445.8
2021-07-29 14:00 | 14:00 | 445.4 | 175.5 | 50.5 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 93.4496 | 0 | 55.7363 | 0 | 0 | -64.8859 | 445.4
2021-07-29 15:00 | 15:00 | 443.3 | 175.5 | 50.5 | 84.4 | 4.8 | 47.5 | 64.8144 | 0 | 58.0868 | 0 | 15 | -57.3012 | 443.3
2021-07-29 16:00 | 16:00 | 446.3 | 175.5 | 50.5 | 84.4 | 4.8 | 47.5 | 39.0216 | 0 | 55.1481 | 0 | 40 | -50.5697 | 446.3
2021-07-29 17:00 | 17:00 | 427.1 | 175.5 | 50.1 | 84.4 | 4.8 | 47.5 | 15.7686 | 0 | 53.2948 | 0 | 40 | -44.2634 | 427.1
2021-07-29 18:00 | 18:00 | 414 | 175.5 | 49.9 | 84.4 | 4.8 | 47.5 | 2.0277 | 0 | 52.9786 | 0 | 40 | -43.1063 | 414
2021-07-29 19:00 | 19:00 | 410.2 | 175.5 | 49.8 | 84.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.904 | 0 | 40 | -41.704 | 410.2
2021-07-29 20:00 | 20:00 | 382.6 | 175.5 | 49.3 | 84.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.8384 | 0 | 16.6 | -57.3384 | 382.6
2021-07-29 21:00 | 21:00 | 358.6 | 175.5 | 48.8 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.9231 | -1.1231 | 0 | -65 | 358.6
2021-07-29 22:00 | 22:00 | 341.6 | 175.5 | 48.4 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.9806 | -19.7806 | 0 | -59 | 341.6
2021-07-29 23:00 | 23:00 | 325.3 | 175.5 | 48.1 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.7318 | -21.4318 | 0 | -59 | 325.3
2021-07-30 | 0:00 | 305.7 | 175.5 | 47.7 | 48 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.3306 | -30.1306 | 0 | -59 | 305.7
2021-07-30 01:00 | 1:00 | 296.5 | 175.5 | 47.5 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.6982 | -39.0982 | 0 | -59 | 296.5
2021-07-30 02:00 | 2:00 | 307.5 | 175.5 | 47.8 | 49.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.6746 | -25.3746 | 0 | -59 | 307.5
2021-07-30 03:00 | 3:00 | 320 | 175.5 | 48 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.8659 | -18.2659 | 0 | -59 | 320
2021-07-30 04:00 | 4:00 | 322.8 | 175.5 | 48.1 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 0.8116 | 0 | 68.9805 | -21.4921 | 0 | -59 | 322.8
2021-07-30 05:00 | 5:00 | 318.2 | 175.5 | 48 | 49.6 | 4.8 | 47.5 | 9.3114 | 0 | 62.832 | -20.3434 | 0 | -59 | 318.2
2021-07-30 06:00 | 6:00 | 328.7 | 175.5 | 48.2 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 26.8699 | 0 | 61.7471 | -26.017 | 0 | -59 | 328.7
2021-07-30 07:00 | 7:00 | 347.7 | 175.5 | 48.6 | 47 | 4.8 | 47.5 | 52.5379 | -8.3099 | 68.3477 | -29.2757 | 0 | -59 | 347.7
2021-07-30 08:00 | 8:00 | 388.7 | 175.5 | 49.4 | 53 | 4.8 | 47.5 | 77.2924 | -10.3276 | 73.4095 | -16.8743 | 0 | -65 | 388.7
2021-07-30 09:00 | 9:00 | 417.6 | 175.5 | 50 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 105.5507 | -20.7074 | 67.9848 | -6.5281 | 0 | -65 | 417.6
2021-07-30 10:00 | 10:00 | 422.4 | 175.5 | 50 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 119.4564 | -25.8644 | 68.7089 | -4.4009 | 0 | -65 | 422.4
2021-07-30 11:00 | 11:00 | 423.9 | 175.5 | 50.1 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 124.5868 | -27.853 | 64.6407 | -0.074531 | 0 | -65 | 423.9
2021-07-30 12:00 | 12:00 | 409.8 | 175.5 | 49.8 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 117.9907 | -29.6952 | 61.4305 | -5.726 | 0 | -65 | 409.8
2021-07-30 13:00 | 13:00 | 423.6 | 175.5 | 50.1 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 108.2302 | -22.8306 | 65.1821 | -5.4817 | 0 | -65 | 423.6
2021-07-30 14:00 | 14:00 | 416.4 | 175.5 | 49.9 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 87.1039 | -14.8781 | 62.1546 | -6.8804 | 0 | -65 | 416.4
2021-07-30 15:00 | 15:00 | 419.6 | 175.5 | 50 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 70.3847 | -3.2899 | 59.3052 | 0 | 0 | -65 | 419.6
2021-07-30 16:00 | 16:00 | 434.5 | 175.5 | 50.3 | 82.9 | 4.8 | 47.5 | 42.9135 | 0 | 58.8084 | 0 | 29.1 | -57.3219 | 434.5
2021-07-30 17:00 | 17:00 | 426.1 | 175.5 | 50.1 | 82.9 | 4.8 | 47.5 | 17.8089 | 0 | 61.7024 | 0 | 40 | -54.2113 | 426.1
2021-07-30 18:00 | 18:00 | 408.8 | 175.5 | 49.8 | 82.9 | 4.8 | 47.5 | 1.0637 | 0 | 59.8934 | 0 | 40 | -52.6571 | 408.8
2021-07-30 19:00 | 19:00 | 406.3 | 175.5 | 49.7 | 82.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | 0 | 56.4583 | 0 | 40 | -50.5709 | 406.3
2021-07-30 20:00 | 20:00 | 381.4 | 175.5 | 49.2 | 82.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.3733 | 0 | 23.5 | -57.3733 | 381.4
2021-07-30 21:00 | 21:00 | 356 | 175.5 | 48.7 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.7024 | 0 | 0 | -64.8024 | 356
2021-07-30 22:00 | 22:00 | 335.5 | 175.5 | 48.3 | 71.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.8106 | -19.7106 | 0 | -59 | 335.5
2021-07-30 23:00 | 23:00 | 318.8 | 175.5 | 48 | 58.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.5558 | -28.2558 | 0 | -59 | 318.8
2021-07-31 | 0:00 | 300.5 | 175.5 | 47.6 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.1844 | -46.3844 | 0 | -60 | 300.5
2021-07-31 01:00 | 1:00 | 295.4 | 175.5 | 47.5 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.4835 | -51.5835 | 0 | -60 | 295.4
2021-07-31 02:00 | 2:00 | 301.3 | 175.5 | 47.6 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.2311 | -49.0311 | 0 | -60 | 301.3
2021-07-31 03:00 | 3:00 | 312.5 | 175.5 | 47.8 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.7214 | -41.5214 | 0 | -60 | 312.5
2021-07-31 04:00 | 4:00 | 313 | 175.5 | 47.9 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 0.3255 | 0 | 71.0144 | -38.7399 | 0 | -60 | 313
2021-07-31 05:00 | 5:00 | 307.4 | 175.5 | 47.7 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 11.6022 | 0 | 64.0083 | -38.4105 | 0 | -60 | 307.4
2021-07-31 06:00 | 6:00 | 304.6 | 175.5 | 47.7 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 35.7547 | -11.4016 | 49.4518 | -31.9049 | 0 | -60 | 304.6
2021-07-31 07:00 | 7:00 | 316.4 | 175.5 | 47.9 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 67.7437 | -28.3998 | 41.3161 | -27.16 | 0 | -60 | 316.4
2021-07-31 08:00 | 8:00 | 347.3 | 175.5 | 48.5 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 103.4613 | -40.7719 | 37.7897 | -15.6791 | 0 | -61 | 347.3
2021-07-31 09:00 | 9:00 | 382.8 | 175.5 | 49.3 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 146.9129 | -57.2764 | 36.6601 | -6.7966 | 0 | -61 | 382.8
2021-07-31 10:00 | 10:00 | 403.4 | 175.5 | 49.7 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 175.5102 | -68.359 | 32.0488 | 0 | 0 | -61 | 403.4
2021-07-31 11:00 | 11:00 | 418.1 | 175.5 | 50 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 190.9287 | -64.7215 | 27.3928 | 0 | 0 | -61 | 418.1
2021-07-31 12:00 | 12:00 | 415.9 | 175.5 | 49.9 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 196.7726 | -68.5062 | 23.2336 | 0 | 0 | -61 | 415.9
2021-07-31 13:00 | 13:00 | 423.5 | 175.5 | 50.1 | 48.2 | 4.8 | 47.5 | 183.6822 | -49.9169 | 24.6347 | 0 | 0 | -61 | 423.5
2021-07-31 14:00 | 14:00 | 420.6 | 175.5 | 50 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 158.9522 | -45.0681 | 23.4159 | 0 | 0 | -61 | 420.6
2021-07-31 15:00 | 15:00 | 415.9 | 175.5 | 49.9 | 80.1 | 4.8 | 47.5 | 118.592 | -26.4322 | 26.9402 | 0 | 0 | -61 | 415.9
2021-07-31 16:00 | 16:00 | 420.8 | 175.5 | 50 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 75.6784 | 0 | 33.1784 | 0 | 8.2 | -57.3568 | 420.8
2021-07-31 17:00 | 17:00 | 418.6 | 175.5 | 50 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 28.5475 | 0 | 45.2926 | 0 | 40 | -56.3401 | 418.6
2021-07-31 18:00 | 18:00 | 406.9 | 175.5 | 49.7 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 1.3015 | 0 | 51.7577 | 0 | 40 | -46.9592 | 406.9
2021-07-31 19:00 | 19:00 | 405.1 | 175.5 | 49.7 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.9889 | 0 | 40 | -46.6889 | 405.1
2021-07-31 20:00 | 20:00 | 383.2 | 175.5 | 49.3 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.6217 | 0 | 28.5 | -57.3217 | 383.2
2021-07-31 21:00 | 21:00 | 359.1 | 175.5 | 48.8 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.849 | 0 | 4.7 | -57.349 | 359.1
2021-07-31 22:00 | 22:00 | 335.4 | 175.5 | 48.3 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.7916 | -12.6916 | 0 | -60 | 335.4
2021-07-31 23:00 | 23:00 | 318.1 | 175.5 | 48 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.1292 | -25.0292 | 0 | -60 | 318.1
2021-08-01 | 0:00 | 297.6 | 175.5 | 47.6 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.6791 | -22.7791 | 0 | -59 | 297.6
2021-08-01 01:00 | 1:00 | 290.1 | 175.5 | 47.4 | 46.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.4308 | -25.8308 | 0 | -59 | 290.1
2021-08-01 02:00 | 2:00 | 295.4 | 175.5 | 47.5 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.7852 | -31.2852 | 0 | -59 | 295.4
2021-08-01 03:00 | 3:00 | 309.5 | 175.5 | 47.8 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.2609 | -23.9609 | 0 | -59 | 309.5
2021-08-01 04:00 | 4:00 | 307.1 | 175.5 | 47.7 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0.2249 | 0 | 52.6153 | -25.0402 | 0 | -59 | 307.1
2021-08-01 05:00 | 5:00 | 298.6 | 175.5 | 47.6 | 52.8 | 4.8 | 47.5 | 7.6596 | 0 | 54.1524 | -32.412 | 0 | -59 | 298.6
2021-08-01 06:00 | 6:00 | 296.3 | 175.5 | 47.5 | 46.3 | 4.8 | 47.5 | 22.0174 | -5.2413 | 51.6217 | -34.6978 | 0 | -59 | 296.3
2021-08-01 07:00 | 7:00 | 312.9 | 175.5 | 47.9 | 46.3 | 4.8 | 47.5 | 46.7982 | -12.4308 | 54.4244 | -28.8918 | -10 | -59 | 312.9
2021-08-01 08:00 | 8:00 | 331.5 | 175.5 | 48.2 | 46.3 | 4.8 | 47.5 | 73.6479 | -20.5676 | 52.3458 | -18.8261 | -16.4 | -61 | 331.5
2021-08-01 09:00 | 9:00 | 351.4 | 175.5 | 48.6 | 46.3 | 4.8 | 47.5 | 87.0595 | -24.3132 | 53.4308 | -15.0771 | -11.4 | -61 | 351.4
2021-08-01 10:00 | 10:00 | 366.5 | 175.5 | 48.9 | 46.3 | 4.8 | 47.5 | 104.3068 | -28.6969 | 56.1863 | -10.6962 | -16.6 | -61 | 366.5
2021-08-01 11:00 | 11:00 | 375.9 | 175.5 | 49.1 | 46.3 | 4.8 | 47.5 | 97.8428 | -26.5412 | 56.7299 | -12.8315 | -1.5 | -61 | 375.9
2021-08-01 12:00 | 12:00 | 365.9 | 175.5 | 48.9 | 46.8 | 4.8 | 47.5 | 90.9064 | -24.7307 | 55.7363 | -14.612 | -3.9 | -61 | 365.9
2021-08-01 13:00 | 13:00 | 364.4 | 175.5 | 48.9 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 81.754 | -21.3483 | 53.7002 | -14.7059 | 0 | -61 | 364.4
2021-08-01 14:00 | 14:00 | 361.7 | 175.5 | 48.8 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 70.3476 | -19.3057 | 52.526 | -19.5679 | 0 | -61 | 361.7
2021-08-01 15:00 | 15:00 | 363 | 175.5 | 48.9 | 72.6 | 4.8 | 47.5 | 53.6349 | -11.4323 | 52.9786 | -20.4812 | 0 | -61 | 363
2021-08-01 16:00 | 16:00 | 372 | 175.5 | 49 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 33.8106 | 0 | 54.8319 | -8.0425 | 0 | -61 | 372
2021-08-01 17:00 | 17:00 | 376.4 | 175.5 | 49.1 | 77.5 | 4.8 | 47.5 | 9.2155 | 0 | 57.7239 | 0 | 0 | -44.9394 | 376.4
2021-08-01 18:00 | 18:00 | 381.8 | 175.5 | 49.2 | 79.3 | 4.8 | 47.5 | 0.8718 | 0 | 55.1481 | 0 | 0 | -30.5199 | 381.8
2021-08-01 19:00 | 19:00 | 387.1 | 175.5 | 49.3 | 81.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 53.611 | 0 | 0 | -25.3235 | 387.1
2021-08-01 20:00 | 20:00 | 368.6 | 175.5 | 49 | 76.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.469 | 0 | 0 | -39.269 | 368.6
2021-08-01 21:00 | 21:00 | 345.1 | 175.5 | 48.5 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.5325 | -3.7325 | 0 | -61 | 345.1
2021-08-01 22:00 | 22:00 | 327.6 | 175.5 | 48.2 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.974 | -25.374 | 0 | -59 | 327.6
2021-08-01 23:00 | 23:00 | 310 | 175.5 | 47.8 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.8998 | -29.6998 | 0 | -59 | 310
2021-08-02 | 0:00 | 292.9 | 175.5 | 47.5 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.7471 | -27.6471 | 0 | -59 | 292.9
2021-08-02 01:00 | 1:00 | 281.5 | 175.5 | 47.2 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.8552 | -41.3552 | -2.5 | -59 | 281.5
2021-08-02 02:00 | 2:00 | 288.8 | 175.5 | 47.4 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.0144 | -40.9144 | 0 | -59 | 288.8
2021-08-02 03:00 | 3:00 | 301.3 | 175.5 | 47.6 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.4392 | -34.0392 | 0 | -59 | 301.3
2021-08-02 04:00 | 4:00 | 306.7 | 175.5 | 47.7 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2621 | 0 | 81.456 | -34.0181 | 0 | -59 | 306.7
2021-08-02 05:00 | 5:00 | 303.2 | 175.5 | 47.7 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 7.6204 | 0 | 93.5706 | -41.391 | -15.6 | -59 | 303.2
2021-08-02 06:00 | 6:00 | 308.8 | 175.5 | 47.8 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 21.6676 | 0 | 91.4921 | -41.3597 | -22.1 | -59 | 308.8
2021-08-02 07:00 | 7:00 | 334 | 175.5 | 48.3 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 35.391 | 0 | 87.1969 | -41.3879 | -6.8 | -59 | 334
2021-08-02 08:00 | 8:00 | 384.2 | 175.5 | 49.3 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 52.5269 | 0 | 88.5071 | -26.334 | 0 | -64 | 384.2
2021-08-02 09:00 | 9:00 | 416.4 | 175.5 | 49.9 | 66.9 | 4.8 | 47.5 | 68.3424 | 0 | 65.1375 | 0 | 0 | -61.6799 | 416.4
2021-08-02 10:00 | 10:00 | 423.5 | 175.5 | 50.1 | 61.3 | 4.8 | 47.5 | 84.3072 | 0 | 60.4815 | 0 | 0 | -60.4887 | 423.5
2021-08-02 11:00 | 11:00 | 431.7 | 175.5 | 50.2 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 99.4871 | 0 | 58.3116 | 0 | 0 | -60.9987 | 431.7
2021-08-02 12:00 | 12:00 | 419.5 | 175.5 | 50 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 108.7768 | -18.5652 | 54.2884 | 0 | 0 | -64 | 419.5
2021-08-02 13:00 | 13:00 | 443 | 175.5 | 50.5 | 72.7 | 4.8 | 47.5 | 99.5873 | 0 | 46.4243 | 0 | 0 | -54.0116 | 443
2021-08-02 14:00 | 14:00 | 439.8 | 175.5 | 50.4 | 80.7 | 4.8 | 47.5 | 73.7096 | 0 | 37.7451 | 0 | 0 | -30.5547 | 439.8
2021-08-02 15:00 | 15:00 | 430.7 | 175.5 | 50.2 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 51.8801 | 0 | 38.8747 | 0 | 0.3 | -20.9548 | 430.7
2021-08-02 16:00 | 16:00 | 435.6 | 175.5 | 50.3 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 31.605 | 0 | 37.7005 | 0 | 26.6 | -21.0055 | 435.6
2021-08-02 17:00 | 17:00 | 420.3 | 175.5 | 50 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 10.2984 | 0 | 49.4072 | 0 | 21.2 | -21.0056 | 420.3
2021-08-02 18:00 | 18:00 | 411.4 | 175.5 | 49.8 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0.5972 | 0 | 53.1588 | 0 | 18.4 | -20.956 | 411.4
2021-08-02 19:00 | 19:00 | 408.7 | 175.5 | 49.8 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.2777 | 0 | 13.2 | -20.9777 | 408.7
2021-08-02 20:00 | 20:00 | 380.2 | 175.5 | 49.2 | 77.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.261 | 0 | 0 | -33.561 | 380.2
2021-08-02 21:00 | 21:00 | 352.9 | 175.5 | 48.7 | 68.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.2034 | 0 | 0 | -44.9034 | 352.9
2021-08-02 22:00 | 22:00 | 331.1 | 175.5 | 48.2 | 56 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.3329 | 0 | 0 | -47.2329 | 331.1
2021-08-02 23:00 | 23:00 | 315.8 | 175.5 | 47.9 | 43 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.1737 | 0 | 0 | -45.0737 | 315.8
2021-08-03 | 0:00 | 294.6 | 175.5 | 47.5 | 42.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.8511 | 0 | 0 | -58.2511 | 294.6
2021-08-03 01:00 | 1:00 | 286.3 | 175.5 | 47.3 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.2864 | -3.2864 | 0 | -59 | 286.3
2021-08-03 02:00 | 2:00 | 293.8 | 175.5 | 47.5 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.4096 | 0 | 0 | -57.7096 | 293.8
2021-08-03 03:00 | 3:00 | 309.2 | 175.5 | 47.8 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.3821 | 0 | 0 | -44.3821 | 309.2
2021-08-03 04:00 | 4:00 | 314 | 175.5 | 47.9 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2992 | 0 | 27.6197 | 0 | 0 | -43.1189 | 314
2021-08-03 05:00 | 5:00 | 308.6 | 175.5 | 47.8 | 43.3 | 4.8 | 47.5 | 10.2366 | 0 | 27.2568 | 0 | 0 | -47.7934 | 308.6
2021-08-03 06:00 | 6:00 | 316.2 | 175.5 | 47.9 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 29.0652 | 0 | 21.246 | 0 | 0 | -53.0112 | 316.2
2021-08-03 07:00 | 7:00 | 342.7 | 175.5 | 48.5 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 54.1332 | 0 | 17.1761 | 0 | 0 | -48.7093 | 342.7
2021-08-03 08:00 | 8:00 | 391.9 | 175.5 | 49.4 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 92.5632 | 0 | 13.2889 | 0 | 0 | -45.4521 | 391.9
2021-08-03 09:00 | 9:00 | 416.7 | 175.5 | 49.9 | 48.5 | 4.8 | 47.5 | 126.6472 | 0 | 8.4523 | 0 | 0 | -44.5995 | 416.7
2021-08-03 10:00 | 10:00 | 442.6 | 175.5 | 50.5 | 42.7 | 4.8 | 47.5 | 164.1562 | 0 | 8.0001 | 0 | 0 | -50.5563 | 442.6
2021-08-03 11:00 | 11:00 | 452.2 | 175.5 | 50.6 | 42.7 | 4.8 | 47.5 | 182.0141 | 0 | 7.9108 | 0 | 0 | -58.8249 | 452.2
2021-08-03 12:00 | 12:00 | 443.5 | 175.5 | 50.5 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 184.069 | -12.3778 | 9.8088 | 0 | 0 | -64 | 443.5
2021-08-03 13:00 | 13:00 | 456.7 | 175.5 | 50.7 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 161.3543 | 0 | 11.7538 | 0 | 0 | -60.8081 | 456.7
2021-08-03 14:00 | 14:00 | 458.1 | 175.5 | 50.8 | 79.5 | 4.8 | 47.5 | 128.304 | 0 | 14.4648 | 0 | 0 | -42.7688 | 458.1
2021-08-03 15:00 | 15:00 | 450.2 | 175.5 | 50.6 | 82 | 4.8 | 47.5 | 94.717 | 0 | 13.8324 | 0 | 2.2 | -20.9494 | 450.2
2021-08-03 16:00 | 16:00 | 457.9 | 175.5 | 50.8 | 82 | 4.8 | 47.5 | 57.1463 | 0 | 13.3798 | 0 | 40 | -13.2261 | 457.9
2021-08-03 17:00 | 17:00 | 449 | 175.5 | 55.5949 | 82 | 4.8 | 47.5 | 21.1447 | 0 | 13.5604 | 0 | 48.9 | 0 | 449
2021-08-03 18:00 | 18:00 | 435.5 | 175.5 | 55.2849 | 82 | 4.8 | 47.5 | 1.108 | 0 | 13.6071 | 0 | 55.7 | 0 | 435.5
2021-08-03 19:00 | 19:00 | 435.8 | 175.5 | 55.332 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.968 | 0 | 56.7 | 0 | 435.8
2021-08-03 20:00 | 20:00 | 402.2 | 175.5 | 49.6 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.5711 | 0 | 40 | -8.7711 | 402.2
2021-08-03 21:00 | 21:00 | 378.1 | 175.5 | 49.2 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.2163 | 0 | 29.8 | -20.9163 | 378.1
2021-08-03 22:00 | 22:00 | 349.4 | 175.5 | 48.6 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.499 | 0 | 3.5 | -20.999 | 349.4
2021-08-03 23:00 | 23:00 | 334.1 | 175.5 | 48.3 | 80.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.8195 | 0 | 0 | -30.5195 | 334.1
2021-08-04 | 0:00 | 309.2 | 175.5 | 47.8 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.9448 | 0 | 0 | -26.6448 | 309.2
2021-08-04 01:00 | 1:00 | 301 | 175.5 | 47.6 | 47.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.4076 | 0 | 0 | -30.6076 | 301
2021-08-04 02:00 | 2:00 | 310.3 | 175.5 | 47.8 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.8195 | 0 | 0 | -23.4195 | 310.3
2021-08-04 03:00 | 3:00 | 322 | 175.5 | 48 | 54.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.3291 | 0 | 6.6 | -20.9291 | 322
2021-08-04 04:00 | 4:00 | 321.7 | 175.5 | 48 | 53.8 | 4.8 | 47.5 | 0.4107 | 0 | 5.4694 | 0 | 7.2 | -20.9801 | 321.7
2021-08-04 05:00 | 5:00 | 315.7 | 175.5 | 47.9 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 11.7302 | 0 | 6.1018 | 0 | 0 | -28.132 | 315.7
2021-08-04 06:00 | 6:00 | 324.3 | 175.5 | 48.1 | 45.2 | 4.8 | 47.5 | 39.4883 | 0 | 4.7473 | 0 | 0 | -41.0356 | 324.3
2021-08-04 07:00 | 7:00 | 353.9 | 175.5 | 48.7 | 45 | 4.8 | 47.5 | 76.3125 | 0 | 3.8876 | 0 | 0 | -47.8001 | 353.9
2021-08-04 08:00 | 8:00 | 414.1 | 175.5 | 49.9 | 46.1 | 4.8 | 47.5 | 125.1039 | 0 | 2.9829 | 0 | 0 | -37.7868 | 414.1
2021-08-04 09:00 | 9:00 | 452 | 175.5 | 50.6 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 153.7822 | 0 | 2.9829 | 0 | 0 | -30.5651 | 452
2021-08-04 10:00 | 10:00 | 464.2 | 175.5 | 50.9 | 52 | 4.8 | 47.5 | 160.9302 | 0 | 3.1635 | 0 | 0 | -30.5937 | 464.2
2021-08-04 11:00 | 11:00 | 460.9 | 175.5 | 50.8 | 54.9 | 4.8 | 47.5 | 152.0399 | 0 | 6.6453 | 0 | 0 | -31.2852 | 460.9
2021-08-04 12:00 | 12:00 | 447.4 | 175.5 | 50.5 | 65.7 | 4.8 | 47.5 | 140.1836 | 0 | 7.7749 | 0 | 0 | -44.5585 | 447.4
2021-08-04 13:00 | 13:00 | 456.2 | 175.5 | 50.7 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 122.7995 | 0 | 8.8152 | 0 | 0 | -31.3147 | 456.2
2021-08-04 14:00 | 14:00 | 466.6 | 175.5 | 50.9 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 98.2423 | 0 | 11.0743 | 0 | 16.7 | -20.9166 | 466.6
2021-08-04 15:00 | 15:00 | 453.5 | 175.5 | 50.7 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 51.0075 | 0 | 8.0001 | 0 | 40 | -6.8076 | 453.5
2021-08-04 16:00 | 16:00 | 447.1 | 175.5 | 55.4786 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 28.0686 | 0 | 5.1528 | 0 | 47.8 | 0 | 447.1
2021-08-04 17:00 | 17:00 | 430.9 | 175.5 | 55.2349 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 11.4064 | 0 | 7.4587 | 0 | 46.2 | 0 | 430.9
2021-08-04 18:00 | 18:00 | 425 | 175.5 | 55.0607 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 1.2833 | 0 | 4.656 | 0 | 53.4 | 0 | 425
2021-08-04 19:00 | 19:00 | 420.3 | 175.5 | 55.0322 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1248 | 0 | 3.843 | 0 | 50.7 | 0 | 420.3
2021-08-04 20:00 | 20:00 | 390.1 | 175.5 | 49.4 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.0168 | 0 | 40 | -14.9168 | 390.1
2021-08-04 21:00 | 21:00 | 368.1 | 175.5 | 49 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.6899 | 0 | 22.8 | -20.9899 | 368.1
2021-08-04 22:00 | 22:00 | 347.7 | 175.5 | 48.6 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.7684 | 0 | 4.8 | -20.9684 | 347.7
2021-08-04 23:00 | 23:00 | 328.6 | 175.5 | 48.2 | 66.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.2271 | 0 | 0 | -30.5271 | 328.6
2021-08-05 | 0:00 | 305.3 | 175.5 | 47.7 | 44.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.8831 | 0 | 0 | -35.9831 | 305.3
2021-08-05 01:00 | 1:00 | 298.1 | 175.5 | 47.6 | 44.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.002 | 0 | 0 | -46.202 | 298.1
2021-08-05 02:00 | 2:00 | 315.1 | 175.5 | 47.9 | 48.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.437 | 0 | 0 | -36.337 | 315.1
2021-08-05 03:00 | 3:00 | 331.5 | 175.5 | 48.2 | 59.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.8514 | 0 | 0 | -30.5514 | 331.5
2021-08-05 04:00 | 4:00 | 331.6 | 175.5 | 48.2 | 57.5 | 4.8 | 47.5 | 0.3364 | 0 | 28.3418 | 0 | 0 | -30.5782 | 331.6
2021-08-05 05:00 | 5:00 | 312.7 | 175.5 | 47.9 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 9.8757 | 0 | 26.4881 | 0 | 0 | -46.2638 | 312.7
2021-08-05 06:00 | 6:00 | 321.5 | 175.5 | 48 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 37.4719 | -2.0589 | 26.987 | 0 | 0 | -59 | 321.5
2021-08-05 07:00 | 7:00 | 341.9 | 175.5 | 48.4 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 74.3452 | -14.2762 | 22.331 | 0 | 0 | -59 | 341.9
2021-08-05 08:00 | 8:00 | 390.5 | 175.5 | 49.4 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 118.9638 | -8.282 | 24.3182 | 0 | 0 | -64 | 390.5
2021-08-05 09:00 | 9:00 | 438.9 | 175.5 | 50.4 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 161.5408 | -3.3733 | 23.7325 | 0 | 0 | -64 | 438.9
2021-08-05 10:00 | 10:00 | 462 | 175.5 | 50.8 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 180.3447 | 0 | 21.6982 | 0 | 0 | -61.4429 | 462
2021-08-05 11:00 | 11:00 | 477.1 | 175.5 | 51.1 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 184.268 | 0 | 25.1783 | 0 | 0 | -54.0463 | 477.1
2021-08-05 12:00 | 12:00 | 459.4 | 175.5 | 50.8 | 46.5 | 4.8 | 47.5 | 173.3837 | -1.9351 | 26.8514 | 0 | 0 | -64 | 459.4
2021-08-05 13:00 | 13:00 | 461.8 | 175.5 | 50.8 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 149.3494 | 0 | 23.4159 | 0 | 0 | -55.6653 | 461.8
2021-08-05 14:00 | 14:00 | 463.9 | 175.5 | 50.9 | 79.7 | 4.8 | 47.5 | 123.41 | 0 | 22.1954 | 0 | 0 | -40.1054 | 463.9
2021-08-05 15:00 | 15:00 | 466.3 | 175.5 | 50.9 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 84.5314 | 0 | 23.5052 | 0 | 18.3 | -20.9366 | 466.3
2021-08-05 16:00 | 16:00 | 470.7 | 175.5 | 51 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 53.9091 | 0 | 22.6008 | 0 | 40 | -6.8099 | 470.7
2021-08-05 17:00 | 17:00 | 456.8 | 175.5 | 55.6476 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 20.7215 | 0 | 20.4309 | 0 | 50 | 0 | 456.8
2021-08-05 18:00 | 18:00 | 444.5 | 175.5 | 58.0498 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 1.0463 | 0 | 14.1039 | 0 | 61.3 | 0 | 444.5
2021-08-05 19:00 | 19:00 | 441.6 | 175.5 | 59.9375 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | 0 | 10.1254 | 0 | 61.5 | 0 | 441.6
2021-08-05 20:00 | 20:00 | 416.4 | 175.5 | 54.8472 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.1528 | 0 | 46.4 | 0 | 416.4
2021-08-05 21:00 | 21:00 | 389 | 175.5 | 49.4 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.5646 | 0 | 40 | -14.9646 | 389
2021-08-05 22:00 | 22:00 | 363.3 | 175.5 | 48.9 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.1974 | 0 | 20.2 | -20.9974 | 363.3
2021-08-05 23:00 | 23:00 | 347.5 | 175.5 | 48.6 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.4797 | 0 | 6.4 | -20.9797 | 347.5
2021-08-06 | 0:00 | 323.3 | 175.5 | 48.1 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.7177 | 0 | 8.3 | -20.9177 | 323.3
2021-08-06 01:00 | 1:00 | 313.8 | 175.5 | 47.9 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.7624 | 0 | 7.1 | -20.9624 | 313.8
2021-08-06 02:00 | 2:00 | 323.7 | 175.5 | 48.1 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.0742 | 0 | 6.6 | -20.9742 | 323.7
2021-08-06 03:00 | 3:00 | 334.5 | 175.5 | 48.3 | 69.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.5307 | 0 | 7.7 | -20.9307 | 334.5
2021-08-06 04:00 | 4:00 | 331.9 | 175.5 | 48.2 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 0.225 | 0 | 5.1528 | 0 | 5.7 | -20.9778 | 331.9
2021-08-06 05:00 | 5:00 | 326.7 | 175.5 | 48.1 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 11.4197 | 0 | 4.7473 | 0 | 0 | -21.167 | 326.7
2021-08-06 06:00 | 6:00 | 336.8 | 175.5 | 48.3 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 45.5409 | 0 | 4.656 | 0 | 0 | -34.5969 | 336.8
2021-08-06 07:00 | 7:00 | 366.3 | 175.5 | 48.9 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 86.3376 | 0 | 5.8323 | 0 | 0 | -47.6699 | 366.3
2021-08-06 08:00 | 8:00 | 416.7 | 175.5 | 49.9 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 128.2038 | 0 | 8.9512 | 0 | 0 | -43.255 | 416.7
2021-08-06 09:00 | 9:00 | 450.2 | 175.5 | 50.6 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 169.0869 | 0 | 4.6114 | 0 | 0 | -46.9983 | 450.2
2021-08-06 10:00 | 10:00 | 470.4 | 175.5 | 51 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 193.5452 | 0 | 5.3334 | 0 | 0 | -51.3786 | 470.4
2021-08-06 11:00 | 11:00 | 484.3 | 175.5 | 51.3 | 44.2 | 4.8 | 47.5 | 202.1384 | 0 | 6.5986 | 0 | 0 | -47.737 | 484.3
2021-08-06 12:00 | 12:00 | 465.3 | 175.5 | 50.9 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 195.0401 | 0 | 6.4183 | 0 | 0 | -59.4584 | 465.3
2021-08-06 13:00 | 13:00 | 480.3 | 175.5 | 51.2 | 67 | 4.8 | 47.5 | 175.775 | 0 | 5.9215 | 0 | 0 | -47.3965 | 480.3
2021-08-06 14:00 | 14:00 | 473.4 | 175.5 | 51.1 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 142.6751 | 0 | 6.3737 | 0 | 0 | -34.1488 | 473.4
2021-08-06 15:00 | 15:00 | 468.7 | 175.5 | 51 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 100.8326 | 0 | 6.5539 | 0 | 20.9 | -20.9865 | 468.7
2021-08-06 16:00 | 16:00 | 480.7 | 175.5 | 56.2308 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 63.0369 | 0 | 5.8323 | 0 | 45.2 | 0 | 480.7
2021-08-06 17:00 | 17:00 | 457.8 | 175.5 | 58.4288 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 22.6888 | 0 | 6.2824 | 0 | 60 | 0 | 457.8
2021-08-06 18:00 | 18:00 | 437.9 | 175.5 | 55.3845 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 1.333 | 0 | 16.1825 | 0 | 54.6 | 0 | 437.9
2021-08-06 19:00 | 19:00 | 434.5 | 175.5 | 55.3087 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1114 | 0 | 23.2799 | 0 | 45.4 | 0 | 434.5
2021-08-06 20:00 | 20:00 | 402.1 | 175.5 | 49.6 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.6622 | 0 | 40 | -17.5622 | 402.1
2021-08-06 21:00 | 21:00 | 368.8 | 175.5 | 49 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.5052 | 0 | 6.9 | -21.0052 | 368.8
2021-08-06 22:00 | 22:00 | 347.6 | 175.5 | 48.6 | 72.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.1101 | 0 | 0 | -30.6101 | 347.6
2021-08-06 23:00 | 23:00 | 330 | 175.5 | 48.2 | 60.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.2016 | 0 | 0 | -43.6016 | 330
2021-08-07 | 0:00 | 312.3 | 175.5 | 47.8 | 58.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.4179 | -9.8179 | 0 | -59 | 312.3
2021-08-07 01:00 | 1:00 | 302 | 175.5 | 47.6 | 48.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.7281 | -11.2281 | 0 | -59 | 302
2021-08-07 02:00 | 2:00 | 307 | 175.5 | 47.7 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.4964 | -14.6964 | 0 | -59 | 307
2021-08-07 03:00 | 3:00 | 320.5 | 175.5 | 48 | 65.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.1356 | -11.1356 | 0 | -59 | 320.5
2021-08-07 04:00 | 4:00 | 319.4 | 175.5 | 48 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 0.1865 | 0 | 47.1017 | -9.5882 | 0 | -59 | 319.4
2021-08-07 05:00 | 5:00 | 312.4 | 175.5 | 47.8 | 54.9 | 4.8 | 47.5 | 9.2155 | 0 | 46.5582 | -14.8737 | 0 | -59 | 312.4
2021-08-07 06:00 | 6:00 | 318.9 | 175.5 | 48 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 32.8266 | -2.4021 | 45.7448 | -16.2693 | 0 | -59 | 318.9
2021-08-07 07:00 | 7:00 | 333.2 | 175.5 | 48.3 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 65.3155 | -19.3301 | 46.3329 | -18.4183 | 0 | -59 | 333.2
2021-08-07 08:00 | 8:00 | 374 | 175.5 | 49.1 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 97.9184 | -25.8576 | 48.4115 | -4.5723 | 0 | -61 | 374
2021-08-07 09:00 | 9:00 | 405.4 | 175.5 | 49.7 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 131.2553 | -35.6802 | 51.1249 | 0 | 0 | -61 | 405.4
2021-08-07 10:00 | 10:00 | 416 | 175.5 | 49.9 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 149.8343 | -39.3189 | 50.0846 | 0 | -3.5 | -61 | 416
2021-08-07 11:00 | 11:00 | 414 | 175.5 | 49.9 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 154.9036 | -39.3784 | 48.7748 | 0 | -9.2 | -61 | 414
2021-08-07 12:00 | 12:00 | 410.2 | 175.5 | 49.8 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 156.522 | -39.3388 | 54.0168 | 0 | -19.8 | -61 | 410.2
2021-08-07 13:00 | 13:00 | 421.5 | 175.5 | 50 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 145.8752 | -38.2033 | 66.0869 | -1.1588 | -17.8 | -61 | 421.5
2021-08-07 14:00 | 14:00 | 422.6 | 175.5 | 50.1 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 118.4655 | -29.5123 | 67.1272 | -9.8804 | -4.8 | -61 | 422.6
2021-08-07 15:00 | 15:00 | 421.5 | 175.5 | 50 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 78.8027 | -9.2604 | 82.3136 | -21.4559 | 0 | -61 | 421.5
2021-08-07 16:00 | 16:00 | 422.4 | 175.5 | 50 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 42.577 | 0 | 101.6617 | -12.9387 | 0 | -61 | 422.4
2021-08-07 17:00 | 17:00 | 403.4 | 175.5 | 49.7 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 12.5032 | 0 | 109.5279 | -9.4311 | 0 | -61 | 403.4
2021-08-07 18:00 | 18:00 | 399.4 | 175.5 | 49.6 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0.4612 | 0 | 110.7021 | -2.4633 | 0 | -61 | 399.4
2021-08-07 19:00 | 19:00 | 402.7 | 175.5 | 49.7 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | 0 | 117.4833 | -5.6079 | 0 | -61 | 402.7
2021-08-07 20:00 | 20:00 | 375.3 | 175.5 | 49.1 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.235 | -36.135 | 0 | -61 | 375.3
2021-08-07 21:00 | 21:00 | 353.5 | 175.5 | 48.7 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.4559 | -39.3559 | -19.4 | -61 | 353.5
2021-08-07 22:00 | 22:00 | 331.4 | 175.5 | 48.2 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.0544 | -53.9544 | -25 | -59 | 331.4
2021-08-07 23:00 | 23:00 | 314.9 | 175.5 | 47.9 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.2922 | -59.1922 | -25 | -59 | 314.9
2021-08-08 | 0:00 | 299.1 | 175.5 | 47.6 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.5362 | -106.4362 | 0 | -59 | 299.1
2021-08-08 01:00 | 1:00 | 289.9 | 175.5 | 47.4 | 48.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.5002 | -104.9002 | 0 | -59 | 289.9
2021-08-08 02:00 | 2:00 | 295.2 | 175.5 | 47.5 | 60.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.2753 | -103.9753 | 0 | -59 | 295.2
2021-08-08 03:00 | 3:00 | 308.6 | 175.5 | 47.8 | 71.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.0993 | -92.1993 | 0 | -59 | 308.6
2021-08-08 04:00 | 4:00 | 309.9 | 175.5 | 47.8 | 70.7 | 4.8 | 47.5 | 0.1248 | 0 | 115.4027 | -92.9275 | 0 | -59 | 309.9
2021-08-08 05:00 | 5:00 | 300.3 | 175.5 | 47.6 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 6.663 | -2.1174 | 111.5154 | -92.861 | 0 | -59 | 300.3
2021-08-08 06:00 | 6:00 | 296.7 | 175.5 | 47.5 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 21.681 | -8.2516 | 109.4369 | -89.0663 | 0 | -59 | 296.7
2021-08-08 07:00 | 7:00 | 303.4 | 175.5 | 47.7 | 46.2 | 4.8 | 47.5 | 46.2628 | -21.7015 | 102.9718 | -86.8331 | 0 | -59 | 303.4
2021-08-08 08:00 | 8:00 | 325.4 | 175.5 | 48.1 | 46.2 | 4.8 | 47.5 | 76.1752 | -33.2736 | 97.6384 | -76.24 | 0 | -61 | 325.4
2021-08-08 09:00 | 9:00 | 337.2 | 175.5 | 48.3 | 46.2 | 4.8 | 47.5 | 90.8455 | -38.9393 | 98.1352 | -74.1414 | 0 | -61 | 337.2
2021-08-08 10:00 | 10:00 | 339.8 | 175.5 | 48.4 | 46.2 | 4.8 | 47.5 | 99.4499 | -44.0872 | 101.9782 | -78.9409 | 0 | -61 | 339.8
2021-08-08 11:00 | 11:00 | 352.1 | 175.5 | 48.6 | 46.7 | 4.8 | 47.5 | 109.8611 | -47.2918 | 110.3412 | -82.9105 | 0 | -61 | 352.1
2021-08-08 12:00 | 12:00 | 355.8 | 175.5 | 48.7 | 46.7 | 4.8 | 47.5 | 105.515 | -43.3464 | 117.0311 | -85.5997 | 0 | -61 | 355.8
2021-08-08 13:00 | 13:00 | 353.9 | 175.5 | 48.7 | 46.7 | 4.8 | 47.5 | 87.2957 | -31.6033 | 116.6236 | -80.616 | 0 | -61 | 353.9
2021-08-08 14:00 | 14:00 | 351.3 | 175.5 | 48.6 | 60 | 4.8 | 47.5 | 69.1386 | -25.3445 | 119.6978 | -87.5919 | 0 | -61 | 351.3
2021-08-08 15:00 | 15:00 | 349 | 175.5 | 48.6 | 70.6 | 4.8 | 47.5 | 46.0133 | -14.3465 | 118.2967 | -86.9635 | 0 | -61 | 349
2021-08-08 16:00 | 16:00 | 350.1 | 175.5 | 48.6 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 25.3289 | -1.9008 | 116.5344 | -81.6625 | 0 | -61 | 350.1
2021-08-08 17:00 | 17:00 | 353 | 175.5 | 48.7 | 79 | 4.8 | 47.5 | 7.9071 | 0 | 115.358 | -66.5651 | 1.8 | -61 | 353
2021-08-08 18:00 | 18:00 | 357.6 | 175.5 | 48.8 | 81.5 | 4.8 | 47.5 | 0.4353 | 0 | 115.494 | -66.6293 | 11.2 | -61 | 357.6
2021-08-08 19:00 | 19:00 | 359.6 | 175.5 | 48.8 | 81.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.6343 | -66.6343 | 14.5 | -61 | 359.6
2021-08-08 20:00 | 20:00 | 338.6 | 175.5 | 48.4 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.3877 | -71.3877 | 0 | -61 | 338.6
2021-08-08 21:00 | 21:00 | 319.6 | 175.5 | 48 | 73.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.5512 | -90.5512 | 0 | -61 | 319.6
2021-08-08 22:00 | 22:00 | 302.9 | 175.5 | 47.7 | 63.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.6022 | -98.0022 | 0 | -59 | 302.9
2021-08-08 23:00 | 23:00 | 288.3 | 175.5 | 47.4 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.1119 | -107.7119 | 0 | -59 | 288.3
2021-08-09 | 0:00 | 270.8 | 175.5 | 47 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.7829 | -121.0829 | 0 | -59 | 270.8
2021-08-09 01:00 | 1:00 | 264.3 | 175.5 | 46.9 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.4281 | -126.1281 | 0 | -59 | 264.3
2021-08-09 02:00 | 2:00 | 269.2 | 175.5 | 47 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.7889 | -121.6889 | 0 | -59 | 269.2
2021-08-09 03:00 | 3:00 | 282.8 | 175.5 | 47.3 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.4281 | -108.0281 | 0 | -59 | 282.8
2021-08-09 04:00 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 47.5 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1248 | 0 | 128.8738 | -105.5986 | 0 | -59 | 294.3
2021-08-09 05:00 | 5:00 | 288.4 | 175.5 | 47.4 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 7.4964 | -2.6942 | 127.9249 | -107.8271 | 0 | -59 | 288.4
2021-08-09 06:00 | 6:00 | 283.2 | 175.5 | 47.3 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 20.6227 | -9.1305 | 127.0652 | -118.7574 | 0 | -59 | 283.2
2021-08-09 07:00 | 7:00 | 292.1 | 175.5 | 47.4 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 39.0769 | -18.1785 | 119.8785 | -112.1769 | 0 | -59 | 292.1
2021-08-09 08:00 | 8:00 | 319.4 | 175.5 | 48 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 51.3559 | -20.0977 | 117.4833 | -91.4415 | 0 | -61 | 319.4
2021-08-09 09:00 | 9:00 | 343.9 | 175.5 | 48.5 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 58.766 | -19.454 | 117.392 | -84.304 | 0 | -61 | 343.9
2021-08-09 10:00 | 10:00 | 347.3 | 175.5 | 48.5 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 63.6103 | -21.2337 | 117.0758 | -83.0524 | 0 | -61 | 347.3
2021-08-09 11:00 | 11:00 | 353.6 | 175.5 | 48.7 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 61.0696 | -20.3753 | 115.2221 | -82.1164 | 0 | -61 | 353.6
2021-08-09 12:00 | 12:00 | 347.7 | 175.5 | 48.6 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 51.2311 | -17.0713 | 114.1817 | -83.7415 | 0 | -61 | 347.7
2021-08-09 13:00 | 13:00 | 347.4 | 175.5 | 48.5 | 77.5 | 4.8 | 47.5 | 40.3476 | -13.2612 | 111.4708 | -83.9572 | 0 | -61 | 347.4
2021-08-09 14:00 | 14:00 | 346.7 | 175.5 | 48.5 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 26.7987 | -4.6234 | 110.9294 | -80.2047 | 0 | -61 | 346.7
2021-08-09 15:00 | 15:00 | 347 | 175.5 | 48.5 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 16.6242 | 0 | 114.2285 | -80.2527 | 0 | -61 | 347
2021-08-09 16:00 | 16:00 | 352.8 | 175.5 | 48.7 | 83.1 | 4.8 | 47.5 | 8.8911 | 0 | 108.216 | -66.6071 | 3.7 | -61 | 352.8
2021-08-09 17:00 | 17:00 | 350.7 | 175.5 | 48.6 | 81.3 | 4.8 | 47.5 | 3.0628 | 0 | 113.8209 | -66.5837 | 3.7 | -61 | 350.7
2021-08-09 18:00 | 18:00 | 353.7 | 175.5 | 48.7 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | 0 | 110.5215 | -66.5702 | 10.4 | -61 | 353.7
2021-08-09 19:00 | 19:00 | 348.8 | 175.5 | 48.6 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.1032 | -66.6032 | 4.3 | -61 | 348.8
2021-08-09 20:00 | 20:00 | 325.3 | 175.5 | 48.1 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.8273 | -80.9273 | 0 | -61 | 325.3
2021-08-09 21:00 | 21:00 | 303.8 | 175.5 | 47.7 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.3008 | -85.2008 | 0 | -61 | 303.8
2021-08-09 22:00 | 22:00 | 286.9 | 175.5 | 47.3 | 63.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 91.9889 | -84.3889 | 0 | -59 | 286.9
2021-08-09 23:00 | 23:00 | 273.7 | 175.5 | 47.1 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.2098 | -85.3098 | 0 | -59 | 273.7
2021-08-10 | 0:00 | 258.3 | 175.5 | 46.8 | 52.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.456 | -81.4072 | 0 | -59 | 268.1488
2021-08-10 01:00 | 1:00 | 251.8 | 175.5 | 46.6 | 52.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.9484 | -82.8988 | 0 | -59 | 267.9496
2021-08-10 02:00 | 2:00 | 264.1 | 175.5 | 46.9 | 52.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.32 | -81.2713 | 0 | -59 | 268.2487
2021-08-10 03:00 | 3:00 | 276.8 | 175.5 | 47.1 | 52.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.7618 | -75.3618 | 0 | -59 | 276.8
2021-08-10 04:00 | 4:00 | 283 | 175.5 | 47.3 | 53.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0876 | -0.0429 | 79.8742 | -67.872 | 2.1 | -59 | 283.6469
2021-08-10 05:00 | 5:00 | 281.3 | 175.5 | 47.2 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 4.3089 | -2.1125 | 71.2396 | -60.636 | 3.3 | -59 | 287.2
2021-08-10 06:00 | 6:00 | 287.6 | 175.5 | 47.4 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 8.6921 | -4.2614 | 66.0422 | -56.1183 | 7.7 | -59 | 295.8546
2021-08-10 07:00 | 7:00 | 303.2 | 175.5 | 47.7 | 59.6 | 4.8 | 47.5 | 13.5244 | -6.6313 | 60.6621 | -51.5466 | 21.5 | -59 | 313.6086
2021-08-10 08:00 | 8:00 | 334.6 | 175.5 | 48.3 | 73.7 | 4.8 | 47.5 | 16.5254 | -8.1029 | 61.5665 | -52.3152 | 34.3 | -64 | 337.7738
2021-08-10 09:00 | 9:00 | 352.4 | 175.5 | 48.6 | 83.7 | 4.8 | 47.5 | 21.0705 | -10.3311 | 59.3052 | -50.3937 | 39.5 | -64 | 355.2509
2021-08-10 10:00 | 10:00 | 355.4 | 175.5 | 48.7 | 83.5 | 4.8 | 47.5 | 25.1803 | -12.3461 | 57.4986 | -48.8586 | 40 | -64 | 357.4742
2021-08-10 11:00 | 11:00 | 355.9 | 175.5 | 48.7 | 83 | 4.8 | 47.5 | 26.151 | -12.8219 | 58.1314 | -49.3962 | 39.7 | -64 | 357.2643
2021-08-10 12:00 | 12:00 | 337.8 | 175.5 | 48.4 | 73 | 4.8 | 47.5 | 25.8902 | -12.6945 | 56.7745 | -48.2433 | 33.5 | -64 | 340.4269
2021-08-10 13:00 | 13:00 | 347.1 | 175.5 | 48.5 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 28.0068 | -13.7319 | 58.5389 | -49.7427 | 39.1 | -64 | 347.2711
2021-08-10 14:00 | 14:00 | 347.3 | 175.5 | 48.5 | 79.8 | 4.8 | 47.5 | 20.336 | -9.971 | 57.5879 | -48.9342 | 40 | -64 | 351.1187
2021-08-10 15:00 | 15:00 | 345.4 | 175.5 | 48.5 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 15.0922 | -7.3996 | 60.5261 | -51.4311 | 39.5 | -64 | 350.1876
2021-08-10 16:00 | 16:00 | 350.1 | 175.5 | 48.6 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 11.2073 | -5.4951 | 59.9847 | -50.9712 | 40 | -64 | 353.5257
2021-08-10 17:00 | 17:00 | 340.1 | 175.5 | 48.4 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 6.7127 | -3.2916 | 60.5729 | -51.471 | 40 | -64 | 348.323
2021-08-10 18:00 | 18:00 | 338.4 | 175.5 | 48.4 | 86.2 | 4.8 | 47.5 | 0.4983 | -0.2444 | 64.9127 | -55.1586 | 38.2 | -64 | 346.608
2021-08-10 19:00 | 19:00 | 336.5 | 175.5 | 48.3 | 84.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | -0.0065 | 64.5493 | -54.8499 | 38.5 | -64 | 345.2054
2021-08-10 20:00 | 20:00 | 313.5 | 175.5 | 47.9 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.8042 | -57.6156 | 22.7 | -64 | 319.4886
2021-08-10 21:00 | 21:00 | 292.4 | 175.5 | 47.4 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.0929 | -55.3119 | 22.1 | -64 | 300.681
2021-08-10 22:00 | 22:00 | 272.6 | 175.5 | 47.1 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.9273 | -57.7273 | 10.9 | -59 | 288.6
2021-08-10 23:00 | 23:00 | 262.8 | 175.5 | 46.9 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.5432 | -57.5088 | 9.2 | -59 | 282.5344
2021-08-11 | 0:00 | 251.2 | 175.5 | 46.6 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.7578 | -59.722 | 0.3 | -59 | 269.0358
2021-08-11 01:00 | 1:00 | 245.8 | 175.5 | 46.5 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.4754 | -53.4434 | 0.3 | -59 | 268.932
2021-08-11 02:00 | 2:00 | 258.1 | 175.5 | 46.8 | 66 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.4415 | -51.4107 | 1.4 | -59 | 283.0308
2021-08-11 03:00 | 3:00 | 271.9 | 175.5 | 47 | 78.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.2652 | -50.2351 | 3.7 | -59 | 297.8301
2021-08-11 04:00 | 4:00 | 280.9 | 175.5 | 47.2 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0617 | -0.0475 | 44.8872 | -44.8603 | 7.5 | -59 | 311.3411
2021-08-11 05:00 | 5:00 | 277.7 | 175.5 | 47.2 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 6.2762 | -4.8411 | 41.6323 | -41.6074 | 9.6 | -59 | 307.86
2021-08-11 06:00 | 6:00 | 274.8 | 175.5 | 47.1 | 70.8 | 4.8 | 47.5 | 18.1191 | -13.9762 | 37.1569 | -37.1347 | 12.1 | -59 | 302.9651
2021-08-11 07:00 | 7:00 | 279.6 | 175.5 | 47.2 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 42.2777 | -31.1256 | 40.864 | -40.1161 | 5.9 | -59 | 292.7
2021-08-11 08:00 | 8:00 | 296.4 | 175.5 | 47.5 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 74.2317 | -41.6117 | 39.0102 | -38.5302 | 0 | -64 | 297.7
2021-08-11 09:00 | 9:00 | 313.7 | 175.5 | 47.9 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 107.0212 | -59.804 | 41.4967 | -38.0139 | 0 | -64 | 313.7
2021-08-11 10:00 | 10:00 | 315.8 | 175.5 | 47.9 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 130.9933 | -78.0322 | 38.4221 | -37.9832 | 0 | -64 | 316.3
2021-08-11 11:00 | 11:00 | 328.7 | 175.5 | 48.2 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 154.331 | -91.9345 | 35.259 | -32.1555 | 0 | -64 | 328.7
2021-08-11 12:00 | 12:00 | 323.2 | 175.5 | 48.1 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 168.7756 | -112.3975 | 32.0488 | -28.3269 | 0 | -64 | 323.2
2021-08-11 13:00 | 13:00 | 327 | 175.5 | 48.1 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 158.2039 | -99.6113 | 29.9235 | -25.1161 | 0 | -64 | 327
2021-08-11 14:00 | 14:00 | 320.6 | 175.5 | 48 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 129.4738 | -72.5786 | 27.4838 | -27.279 | 0 | -64 | 321.2
2021-08-11 15:00 | 15:00 | 324.9 | 175.5 | 48.1 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 96.474 | -57.4694 | 31.5966 | -29.3012 | 0 | -64 | 328.5
2021-08-11 16:00 | 16:00 | 336.8 | 175.5 | 48.3 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 57.8191 | -28.3491 | 32.229 | -27.3861 | 10.4 | -64 | 344.6129
2021-08-11 17:00 | 17:00 | 328.8 | 175.5 | 48.2 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 21.2449 | -10.4169 | 33.7661 | -28.6923 | 37.6 | -64 | 353.3018
2021-08-11 18:00 | 18:00 | 324.3 | 175.5 | 48.1 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 0.7099 | -0.3484 | 32.1397 | -27.3105 | 40 | -64 | 344.8907
2021-08-11 19:00 | 19:00 | 327.9 | 175.5 | 48.2 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.259 | -29.9607 | 40 | -64 | 345.0983
2021-08-11 20:00 | 20:00 | 297.8 | 175.5 | 47.6 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.3332 | -34.6332 | 25.9 | -64 | 328.8
2021-08-11 21:00 | 21:00 | 275.8 | 175.5 | 47.1 | 85 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.1909 | -39.1674 | 10.2 | -64 | 306.1235
2021-08-11 22:00 | 22:00 | 259.1 | 175.5 | 46.8 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.157 | -45.13 | 1.2 | -59 | 289.327
2021-08-11 23:00 | 23:00 | 250.3 | 175.5 | 46.6 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.1292 | -50.0992 | 3.7 | -59 | 276.33
2021-08-12 | 0:00 | 246.2 | 175.5 | 46.5 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.7066 | -52.6751 | 0.1 | -59 | 270.0315
2021-08-12 01:00 | 1:00 | 242.1 | 175.5 | 46.4 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.3733 | -47.3449 | 2.9 | -59 | 270.4284
2021-08-12 02:00 | 2:00 | 249.4 | 175.5 | 46.6 | 63.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.5878 | -49.5581 | 0 | -59 | 279.0297
2021-08-12 03:00 | 3:00 | 266 | 175.5 | 46.9 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.2438 | -54.2113 | 0 | -59 | 289.3325
2021-08-12 04:00 | 4:00 | 272 | 175.5 | 47 | 80.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | -0.0286 | 51.4415 | -51.4107 | 0.8 | -59 | 296.8393
2021-08-12 05:00 | 5:00 | 263.4 | 175.5 | 46.9 | 70.2 | 4.8 | 47.5 | 9.2029 | -7.0987 | 54.5157 | -54.4831 | 0 | -59 | 288.0368
2021-08-12 06:00 | 6:00 | 264.2 | 175.5 | 46.9 | 53.1 | 4.8 | 47.5 | 33.7476 | -26.0312 | 53.9722 | -53.9399 | 0 | -59 | 276.5487
2021-08-12 07:00 | 7:00 | 270.8 | 175.5 | 47 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 61.2933 | -47.2785 | 48.3226 | -48.2937 | 0 | -59 | 282.1437
2021-08-12 08:00 | 8:00 | 290.3 | 175.5 | 47.4 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 92.3516 | -64.7467 | 50.1292 | -48.3341 | 0 | -64 | 290.3
2021-08-12 09:00 | 9:00 | 313.4 | 175.5 | 47.9 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 118.0799 | -66.1919 | 49.5432 | -49.4312 | 0 | -64 | 313.4
2021-08-12 10:00 | 10:00 | 320.4 | 175.5 | 48 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 132.6375 | -74.3519 | 53.3394 | -52.725 | 0 | -64 | 320.4
2021-08-12 11:00 | 11:00 | 326.9 | 175.5 | 48.1 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 156.5099 | -93.2326 | 57.0018 | -55.4791 | 0 | -64 | 326.9
2021-08-12 12:00 | 12:00 | 324.3 | 175.5 | 48.1 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 172.5365 | -114.9019 | 61.0697 | -56.5043 | 0 | -64 | 324.3
2021-08-12 13:00 | 13:00 | 322.3 | 175.5 | 48 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 158.1037 | -99.7362 | 63.3288 | -61.3963 | 0 | -64 | 322.3
2021-08-12 14:00 | 14:00 | 314.7 | 175.5 | 47.9 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 128.1913 | -76.3629 | 65.0019 | -64.5303 | 0 | -64 | 314.7
2021-08-12 15:00 | 15:00 | 311.1 | 175.5 | 47.8 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 90.172 | -63.2185 | 62.9676 | -60.3211 | 0 | -64 | 311.1
2021-08-12 16:00 | 16:00 | 321.8 | 175.5 | 48 | 83.5 | 4.8 | 47.5 | 52.1163 | -25.5528 | 57.0464 | -54.5099 | 0 | -64 | 324.4
2021-08-12 17:00 | 17:00 | 320.5 | 175.5 | 48 | 86 | 4.8 | 47.5 | 19.4024 | -9.5134 | 51.7131 | -43.9425 | 15.2 | -64 | 330.6596
2021-08-12 18:00 | 18:00 | 323.9 | 175.5 | 48.1 | 86 | 4.8 | 47.5 | 0.6121 | -0.3003 | 48.9104 | -41.5611 | 40 | -64 | 345.5611
2021-08-12 19:00 | 19:00 | 325.2 | 175.5 | 48.1 | 86 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.2227 | -49.4739 | 32.7 | -64 | 339.3488
2021-08-12 20:00 | 20:00 | 301.6 | 175.5 | 47.6 | 85.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.5493 | -55.2493 | 3.7 | -64 | 310.3
2021-08-12 21:00 | 21:00 | 284.9 | 175.5 | 47.3 | 80.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.25 | -69.2085 | 0 | -64 | 292.0415
2021-08-12 22:00 | 22:00 | 265.7 | 175.5 | 46.9 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.9698 | -70.9273 | 0 | -59 | 286.6425
2021-08-12 23:00 | 23:00 | 255.8 | 175.5 | 46.7 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.9805 | -68.9392 | 0 | -59 | 275.6413
2021-08-13 | 0:00 | 245 | 175.5 | 46.5 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.2396 | -71.197 | 0 | -59 | 276.2426
2021-08-13 01:00 | 1:00 | 242.8 | 175.5 | 46.5 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.5283 | -68.4873 | 0 | -59 | 274.741
2021-08-13 02:00 | 2:00 | 253 | 175.5 | 46.7 | 70.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.0761 | -68.0354 | 0 | -59 | 285.9407
2021-08-13 03:00 | 3:00 | 269.7 | 175.5 | 47 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.1311 | -66.0915 | 0 | -59 | 296.2396
2021-08-13 04:00 | 4:00 | 274.8 | 175.5 | 47.1 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0497 | -0.0383 | 68.5729 | -68.5319 | 0 | -59 | 296.3524
2021-08-13 05:00 | 5:00 | 263.3 | 175.5 | 46.9 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 9.5513 | -7.3674 | 67.6682 | -67.6277 | 0 | -59 | 289.4244
2021-08-13 06:00 | 6:00 | 253.1 | 175.5 | 46.7 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 34.707 | -26.7714 | 67.5793 | -67.5389 | 0 | -59 | 282.376
2021-08-13 07:00 | 7:00 | 246.4 | 175.5 | 46.5 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 70.2229 | -54.1665 | 67.6682 | -67.6277 | 0 | -59 | 280.7969
2021-08-13 08:00 | 8:00 | 266.4 | 175.5 | 46.9 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 116.4849 | -89.8505 | 69.4773 | -69.4357 | 0 | -64 | 286.776
2021-08-13 09:00 | 9:00 | 285.4 | 175.5 | 47.3 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 148.6387 | -114.6524 | 74.7214 | -74.6767 | 0 | -64 | 294.531
2021-08-13 10:00 | 10:00 | 292 | 175.5 | 47.4 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 163.9446 | -126.4589 | 81.2753 | -81.2267 | 0 | -64 | 298.1343
2021-08-13 11:00 | 11:00 | 298.3 | 175.5 | 47.6 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 173.0845 | -133.5088 | 88.6427 | -88.5896 | 0 | -64 | 300.4288
2021-08-13 12:00 | 12:00 | 294.1 | 175.5 | 47.5 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 169.8711 | -131.03 | 94.2034 | -94.147 | 0 | -64 | 299.5975
2021-08-13 13:00 | 13:00 | 289 | 175.5 | 47.4 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 145.5513 | -112.2712 | 95.5599 | -95.5027 | 0 | -64 | 293.9373
2021-08-13 14:00 | 14:00 | 288.3 | 175.5 | 47.4 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 114.2071 | -87.9052 | 98.3626 | -96.9645 | 0 | -64 | 288.3
2021-08-13 15:00 | 15:00 | 287.7 | 175.5 | 47.4 | 53.9 | 4.8 | 47.5 | 81.6923 | -59.955 | 104.2837 | -103.421 | 0 | -64 | 287.7
2021-08-13 16:00 | 16:00 | 300.5 | 175.5 | 47.6 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 47.2719 | -27.7825 | 105.6853 | -103.8747 | 0 | -64 | 300.5
2021-08-13 17:00 | 17:00 | 305.1 | 175.5 | 47.7 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 16.6622 | -7.5656 | 114.0015 | -107.2981 | 0 | -64 | 305.1
2021-08-13 18:00 | 18:00 | 309.6 | 175.5 | 47.8 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0.3489 | 0 | 119.7425 | -99.8914 | 0 | -64 | 309.6
2021-08-13 19:00 | 19:00 | 312.6 | 175.5 | 47.9 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | 0 | 125.0312 | -101.9558 | 0 | -64 | 312.6
2021-08-13 20:00 | 20:00 | 291.1 | 175.5 | 47.4 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 128.513 | -126.413 | 0 | -64 | 291.1
2021-08-13 21:00 | 21:00 | 272.8 | 175.5 | 47.1 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.0609 | -127.9842 | 0 | -64 | 282.7767
2021-08-13 22:00 | 22:00 | 260.4 | 175.5 | 46.8 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.5448 | -122.4714 | 0 | -59 | 277.4734
2021-08-13 23:00 | 23:00 | 250.9 | 175.5 | 46.6 | 52.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.1543 | -119.083 | 0 | -59 | 267.9713
2021-08-14 | 0:00 | 239.3 | 175.5 | 46.4 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.6129 | -118.5419 | 0 | -59 | 265.171
2021-08-14 01:00 | 1:00 | 239.7 | 175.5 | 46.4 | 52 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.787 | -111.7201 | 0 | -59 | 267.2669
2021-08-14 02:00 | 2:00 | 247.8 | 175.5 | 46.6 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.5768 | -108.5118 | 0 | -59 | 281.065
2021-08-14 03:00 | 3:00 | 262 | 175.5 | 46.8 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.6003 | -104.5377 | 0 | -59 | 291.2626
2021-08-14 04:00 | 4:00 | 264.8 | 175.5 | 46.9 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.3158 | -98.257 | 0 | -59 | 291.6588
2021-08-14 05:00 | 5:00 | 248.9 | 175.5 | 46.6 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 10.4603 | -8.0685 | 92.0335 | -91.9784 | 0 | -59 | 283.7469
2021-08-14 06:00 | 6:00 | 242.9 | 175.5 | 46.5 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 38.6921 | -29.8453 | 85.2076 | -85.1566 | 0 | -59 | 271.4978
2021-08-14 07:00 | 7:00 | 247.7 | 175.5 | 46.6 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 73.1867 | -56.4527 | 84.8468 | -84.796 | 0 | -59 | 279.4848
2021-08-14 08:00 | 8:00 | 256.9 | 175.5 | 46.7 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 90.6702 | -69.9385 | 84.6194 | -84.5688 | 0 | -61 | 281.5823
2021-08-14 09:00 | 9:00 | 271.9 | 175.5 | 47 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 119.9232 | -92.503 | 84.7108 | -84.6601 | 0 | -61 | 288.5709
2021-08-14 10:00 | 10:00 | 279.2 | 175.5 | 47.2 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 144.6921 | -111.6084 | 81.5006 | -81.4518 | 0 | -61 | 294.4325
2021-08-14 11:00 | 11:00 | 287.9 | 175.5 | 47.4 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 162.8975 | -125.651 | 83.3985 | -83.3486 | 0 | -61 | 298.7964
2021-08-14 12:00 | 12:00 | 278 | 175.5 | 47.2 | 47.8 | 4.8 | 47.5 | 147.5061 | -113.7789 | 83.3097 | -83.2598 | 0 | -61 | 295.5771
2021-08-14 13:00 | 13:00 | 274.4 | 175.5 | 47.1 | 47.8 | 4.8 | 47.5 | 130.0597 | -100.3217 | 88.0103 | -87.9576 | 0 | -61 | 291.4907
2021-08-14 14:00 | 14:00 | 273.6 | 175.5 | 47.1 | 47.8 | 4.8 | 47.5 | 100.9315 | -77.8535 | 90.1798 | -90.1258 | 0 | -61 | 284.832
2021-08-14 15:00 | 15:00 | 272.4 | 175.5 | 47 | 60.6 | 4.8 | 47.5 | 60.6085 | -46.7503 | 90.3158 | -90.2617 | 0 | -61 | 288.3123
2021-08-14 16:00 | 16:00 | 280.4 | 175.5 | 47.2 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 32.938 | -25.4067 | 87.1523 | -87.1001 | 0 | -61 | 292.7835
2021-08-14 17:00 | 17:00 | 288.9 | 175.5 | 47.4 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 10.0376 | -7.7426 | 86.7001 | -86.6482 | 0 | -61 | 295.0469
2021-08-14 18:00 | 18:00 | 298.2 | 175.5 | 47.6 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 0.3489 | -0.1716 | 87.4689 | -82.3462 | 0 | -61 | 298.2
2021-08-14 19:00 | 19:00 | 305 | 175.5 | 47.7 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0117 | 86.1566 | -74.1695 | 0 | -61 | 305
2021-08-14 20:00 | 20:00 | 286.4 | 175.5 | 47.3 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.1183 | -85.0674 | 0 | -61 | 292.6509
2021-08-14 21:00 | 21:00 | 267.9 | 175.5 | 47 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.5516 | -80.5034 | 0 | -61 | 289.7482
2021-08-14 22:00 | 22:00 | 255.1 | 175.5 | 46.7 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.0612 | -79.0139 | 0 | -59 | 290.4473
2021-08-14 23:00 | 23:00 | 245.7 | 175.5 | 46.5 | 66 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.0655 | -78.0188 | 0 | -59 | 281.3467
2021-08-15 | 0:00 | 231.6 | 175.5 | 46.2 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.3075 | -75.2624 | 0 | -59 | 264.5451
2021-08-15 01:00 | 1:00 | 227.5 | 175.5 | 46.2 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.0251 | -68.9838 | 0 | -59 | 264.5413
2021-08-15 02:00 | 2:00 | 241 | 175.5 | 46.4 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.539 | -66.4992 | 0 | -59 | 274.5398
2021-08-15 03:00 | 3:00 | 256.5 | 175.5 | 46.7 | 69.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.1778 | -66.1382 | 0 | -59 | 284.8396
2021-08-15 04:00 | 4:00 | 261.3 | 175.5 | 46.8 | 73.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.2967 | -69.2552 | 0 | -59 | 288.9415
2021-08-15 05:00 | 5:00 | 246 | 175.5 | 46.5 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 8.132 | -6.2727 | 66.4477 | -66.4079 | 0 | -59 | 280.4991
2021-08-15 06:00 | 6:00 | 237.4 | 175.5 | 46.3 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 36.724 | -28.3271 | 64.2778 | -64.2393 | 0 | -59 | 273.0354
2021-08-15 07:00 | 7:00 | 238.2 | 175.5 | 46.4 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 65.4662 | -50.4975 | 59.0804 | -59.045 | 0 | -59 | 279.7041
2021-08-15 08:00 | 8:00 | 256.9 | 175.5 | 46.7 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 95.303 | -73.512 | 54.7406 | -54.7078 | 0 | -61 | 284.8238
2021-08-15 09:00 | 9:00 | 276.2 | 175.5 | 47.1 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 116.9965 | -90.2454 | 50.04 | -50.01 | 0 | -61 | 290.1811
2021-08-15 10:00 | 10:00 | 272.8 | 175.5 | 47.1 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 122.4631 | -94.462 | 47.4179 | -47.3895 | 0 | -61 | 291.4295
2021-08-15 11:00 | 11:00 | 259.9 | 175.5 | 46.8 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 117.2207 | -90.4183 | 49.7684 | -49.7386 | 0 | -61 | 289.9322
2021-08-15 12:00 | 12:00 | 265.6 | 175.5 | 46.9 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 115.0159 | -88.7175 | 54.3797 | -54.3472 | 0 | -61 | 289.5309
2021-08-15 13:00 | 13:00 | 274.2 | 175.5 | 47.1 | 50 | 4.8 | 47.5 | 103.8085 | -80.0728 | 55.0125 | -54.9796 | 0 | -61 | 287.6686
2021-08-15 14:00 | 14:00 | 270.3 | 175.5 | 47 | 50 | 4.8 | 47.5 | 79.9983 | -61.7068 | 61.2503 | -61.2136 | 0 | -61 | 282.1282
2021-08-15 15:00 | 15:00 | 267.8 | 175.5 | 47 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 45.6277 | -35.1949 | 59.6239 | -59.5882 | 0 | -61 | 288.1685
2021-08-15 16:00 | 16:00 | 279 | 175.5 | 47.2 | 74.4 | 4.8 | 47.5 | 23.014 | -17.752 | 58.5389 | -58.5039 | 0 | -61 | 293.697
2021-08-15 17:00 | 17:00 | 291.5 | 175.5 | 47.4 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 7.6709 | -5.9169 | 56.4137 | -56.3799 | 0 | -61 | 295.5878
2021-08-15 18:00 | 18:00 | 303.8 | 175.5 | 47.7 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1222 | 53.4308 | -45.402 | 0 | -61 | 305.8553
2021-08-15 19:00 | 19:00 | 306.8 | 175.5 | 47.7 | 85.7 | 4.8 | 47.5 | 0.1373 | -0.0676 | 47.0571 | -39.9861 | 0 | -61 | 307.3407
2021-08-15 20:00 | 20:00 | 288.9 | 175.5 | 47.4 | 82.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.8915 | -43.8652 | 0 | -61 | 296.3263
2021-08-15 21:00 | 21:00 | 273.4 | 175.5 | 47.1 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.0506 | -40.0266 | 0 | -61 | 291.924
2021-08-15 22:00 | 22:00 | 258 | 175.5 | 46.8 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.1633 | -36.1417 | 0 | -59 | 294.0216
2021-08-15 23:00 | 23:00 | 248.4 | 175.5 | 46.6 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.1337 | -33.1139 | 0 | -59 | 285.2198
2021-08-16 | 0:00 | 233 | 175.5 | 46.3 | 50.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.6305 | -33.6104 | 0 | -59 | 265.7201
2021-08-16 01:00 | 1:00 | 230.3 | 175.5 | 46.2 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.4053 | -33.3853 | 0 | -59 | 266.12
2021-08-16 02:00 | 2:00 | 242.5 | 175.5 | 46.4 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.8789 | -29.861 | 0 | -59 | 272.0179
2021-08-16 03:00 | 3:00 | 259.9 | 175.5 | 46.8 | 70.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.4095 | -24.3949 | 0 | -59 | 285.8146
2021-08-16 04:00 | 4:00 | 265.1 | 175.5 | 46.9 | 70.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.9702 | -29.9523 | 0 | -59 | 286.4179
2021-08-16 05:00 | 5:00 | 256.4 | 175.5 | 46.7 | 58.1 | 4.8 | 47.5 | 5.9152 | -4.5627 | 37.2929 | -37.2706 | 0 | -59 | 274.9748
2021-08-16 06:00 | 6:00 | 254.5 | 175.5 | 46.7 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 17.6588 | -13.6212 | 41.541 | -41.5161 | 0 | -59 | 269.6625
2021-08-16 07:00 | 7:00 | 269.3 | 175.5 | 47 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 38.1062 | -29.3932 | 41.4967 | -41.4719 | 0 | -59 | 274.6378
2021-08-16 08:00 | 8:00 | 295.7 | 175.5 | 47.5 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 57.0979 | -27.8069 | 49.2716 | -44.2626 | 0 | -64 | 295.7
2021-08-16 09:00 | 9:00 | 316.2 | 175.5 | 47.9 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 83.2861 | -39.1923 | 50.5367 | -40.2305 | 0 | -64 | 316.2
2021-08-16 10:00 | 10:00 | 321.7 | 175.5 | 48 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 103.8954 | -50.7519 | 49.904 | -43.2475 | 0 | -64 | 321.7
2021-08-16 11:00 | 11:00 | 326.4 | 175.5 | 48.1 | 50.6 | 4.8 | 47.5 | 103.3599 | -49.0749 | 46.3776 | -36.7626 | 0 | -64 | 326.4
2021-08-16 12:00 | 12:00 | 316.7 | 175.5 | 47.9 | 50.6 | 4.8 | 47.5 | 96.9598 | -47.1247 | 49.6791 | -45.1142 | 0 | -64 | 316.7
2021-08-16 13:00 | 13:00 | 320.8 | 175.5 | 48 | 50.6 | 4.8 | 47.5 | 85.4153 | -39.0776 | 49.4964 | -37.4341 | 0 | -64 | 320.8
2021-08-16 14:00 | 14:00 | 312.9 | 175.5 | 47.9 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 65.6652 | -34.5027 | 47.0103 | -45.5728 | 0 | -64 | 312.9
2021-08-16 15:00 | 15:00 | 317.7 | 175.5 | 48 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 44.109 | -21.2873 | 47.3733 | -43.495 | 0 | -64 | 317.7
2021-08-16 16:00 | 16:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 84.1 | 4.8 | 47.5 | 26.0262 | -9.8113 | 46.6941 | -34.809 | 0 | -64 | 324.1
2021-08-16 17:00 | 17:00 | 320.8 | 175.5 | 48 | 86.8 | 4.8 | 47.5 | 7.4472 | 0 | 45.9254 | -31.1726 | 0 | -64 | 320.8
2021-08-16 18:00 | 18:00 | 326.1 | 175.5 | 48.1 | 86.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1991 | 0 | 46.9657 | -30.9648 | 11.2 | -64 | 326.1
2021-08-16 19:00 | 19:00 | 324.7 | 175.5 | 48.1 | 86.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0497 | 0 | 44.8404 | -30.9901 | 12.1 | -64 | 324.7
2021-08-16 20:00 | 20:00 | 305.2 | 175.5 | 47.7 | 86.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.2926 | -38.3926 | 0 | -64 | 305.2
2021-08-16 21:00 | 21:00 | 290.7 | 175.5 | 47.4 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.5243 | -44.1243 | 0 | -64 | 294.6
2021-08-16 22:00 | 22:00 | 273.9 | 175.5 | 47.1 | 75.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.7387 | -38.7155 | 0 | -59 | 291.0232
2021-08-16 23:00 | 23:00 | 261.6 | 175.5 | 46.8 | 65.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.1059 | -38.0831 | 0 | -59 | 280.7228
2021-08-17 | 0:00 | 247.9 | 175.5 | 46.6 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.2419 | -38.219 | 0 | -59 | 267.1229
2021-08-17 01:00 | 1:00 | 245.3 | 175.5 | 46.5 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.7322 | -31.7132 | 0 | -59 | 267.619
2021-08-17 02:00 | 2:00 | 256.1 | 175.5 | 46.7 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.0762 | -27.06 | 0 | -59 | 280.9162
2021-08-17 03:00 | 3:00 | 276.9 | 175.5 | 47.1 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.28 | -31.2613 | 0 | -59 | 293.8187
2021-08-17 04:00 | 4:00 | 281 | 175.5 | 47.2 | 81.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.8682 | -31.8491 | 0 | -59 | 297.7191
2021-08-17 05:00 | 5:00 | 270.8 | 175.5 | 47 | 70 | 4.8 | 47.5 | 5.7666 | -4.4483 | 32.4096 | -32.3902 | 0 | -59 | 287.1377
2021-08-17 06:00 | 6:00 | 269.6 | 175.5 | 47 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 17.9693 | -13.8605 | 36.6155 | -36.5936 | 0 | -59 | 276.3307
2021-08-17 07:00 | 7:00 | 278.6 | 175.5 | 47.2 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 39.3895 | -27.6156 | 40.9086 | -40.7825 | 0 | -59 | 278.6
2021-08-17 08:00 | 8:00 | 309.6 | 175.5 | 47.8 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 78.6036 | -38.3512 | 46.5582 | -39.5106 | 0 | -64 | 309.6
2021-08-17 09:00 | 9:00 | 333.8 | 175.5 | 48.3 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 114.2688 | -54.1012 | 50.9447 | -40.1123 | 0 | -64 | 333.8
2021-08-17 10:00 | 10:00 | 336.9 | 175.5 | 48.3 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 122.0896 | -58.5393 | 55.6895 | -45.1398 | 0 | -64 | 336.9
2021-08-17 11:00 | 11:00 | 334.2 | 175.5 | 48.3 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 122.9363 | -60.0872 | 60.5261 | -52.4752 | 0 | -64 | 334.2
2021-08-17 12:00 | 12:00 | 321.9 | 175.5 | 48 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 124.455 | -68.3692 | 55.9615 | -53.1473 | 0 | -64 | 321.9
2021-08-17 13:00 | 13:00 | 348.7 | 175.5 | 48.6 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 122.5136 | -54.7506 | 56.9551 | -39.6181 | 0 | -64 | 348.7
2021-08-17 14:00 | 14:00 | 348 | 175.5 | 48.6 | 67.5 | 4.8 | 47.5 | 98.4659 | -45.1002 | 63.1482 | -48.4139 | 0 | -64 | 348
2021-08-17 15:00 | 15:00 | 342.3 | 175.5 | 48.4 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 58.7785 | -24.038 | 62.3352 | -45.0757 | 0 | -64 | 342.3
2021-08-17 16:00 | 16:00 | 345.6 | 175.5 | 48.5 | 84.9 | 4.8 | 47.5 | 29.4892 | -5.4721 | 63.5557 | -39.1728 | 0 | -64 | 345.6
2021-08-17 17:00 | 17:00 | 336.1 | 175.5 | 48.3 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 8.4313 | 0 | 64.6853 | -36.9166 | 0 | -64 | 336.1
2021-08-17 18:00 | 18:00 | 344 | 175.5 | 48.5 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1248 | 0 | 72.7321 | -30.9569 | 2 | -64 | 344
2021-08-17 19:00 | 19:00 | 340.6 | 175.5 | 48.4 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1486 | 0 | 77.1608 | -36.7094 | 0 | -64 | 340.6
2021-08-17 20:00 | 20:00 | 319.6 | 175.5 | 48 | 80.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.9124 | -53.2124 | 0 | -64 | 319.6
2021-08-17 21:00 | 21:00 | 302.6 | 175.5 | 47.7 | 80.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.5684 | -74.5684 | 0 | -64 | 302.6
2021-08-17 22:00 | 22:00 | 283 | 175.5 | 47.3 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.3329 | -87.2806 | 0 | -59 | 286.2523
2021-08-17 23:00 | 23:00 | 272.8 | 175.5 | 47.1 | 52.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.734 | -84.434 | 0 | -59 | 272.8
2021-08-18 | 0:00 | 255.7 | 175.5 | 46.7 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.5196 | -94.463 | 0 | -59 | 266.3566
2021-08-18 01:00 | 1:00 | 255.5 | 175.5 | 46.7 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.9932 | -90.9387 | 0 | -59 | 266.3545
2021-08-18 02:00 | 2:00 | 266.3 | 175.5 | 46.9 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.87 | -88.8168 | 0 | -59 | 266.5532
2021-08-18 03:00 | 3:00 | 283.1 | 175.5 | 47.3 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.541 | -74.341 | 0 | -59 | 283.1
2021-08-18 04:00 | 4:00 | 290.8 | 175.5 | 47.4 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.6109 | -70.8109 | 0 | -59 | 290.8
2021-08-18 05:00 | 5:00 | 282.7 | 175.5 | 47.3 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 4.3089 | -1.5089 | 97.0503 | -84.0503 | 0 | -59 | 282.7
2021-08-18 06:00 | 6:00 | 290.4 | 175.5 | 47.4 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 10.2612 | -3.1069 | 98.7234 | -82.4777 | 0 | -59 | 290.4
2021-08-18 07:00 | 7:00 | 305.2 | 175.5 | 47.7 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 21.3572 | -5.8201 | 97.7298 | -75.3669 | 0 | -59 | 305.2
2021-08-18 08:00 | 8:00 | 326.9 | 175.5 | 48.1 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 32.7894 | -3.4862 | 93.9314 | -59.0346 | 0 | -64 | 326.9
2021-08-18 09:00 | 9:00 | 346.4 | 175.5 | 48.5 | 59.5 | 4.8 | 47.5 | 43.748 | -6.6969 | 87.8297 | -50.2808 | 0 | -64 | 346.4
2021-08-18 10:00 | 10:00 | 353.3 | 175.5 | 48.7 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 46.4498 | -7.8996 | 80.507 | -43.8572 | 0 | -64 | 353.3
2021-08-18 11:00 | 11:00 | 357.6 | 175.5 | 48.8 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 43.5974 | -6.7215 | 84.7554 | -47.8313 | 0 | -64 | 357.6
2021-08-18 12:00 | 12:00 | 340.2 | 175.5 | 48.4 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 40.5592 | -8.0115 | 83.5345 | -51.3822 | 0 | -64 | 340.2
2021-08-18 13:00 | 13:00 | 351.4 | 175.5 | 48.6 | 74.8 | 4.8 | 47.5 | 35.5158 | -4.668 | 81.9528 | -48.6006 | 0 | -64 | 351.4
2021-08-18 14:00 | 14:00 | 348.6 | 175.5 | 48.6 | 85.7 | 4.8 | 47.5 | 26.4131 | -2.7058 | 65.7703 | -38.9776 | 0 | -64 | 348.6
2021-08-18 15:00 | 15:00 | 348.4 | 175.5 | 48.6 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 20.4607 | -1.7105 | 50.6727 | -29.3229 | 8 | -64 | 348.4
2021-08-18 16:00 | 16:00 | 353.4 | 175.5 | 48.7 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 11.4323 | 0 | 48.278 | -31.0103 | 24.3 | -64 | 353.4
2021-08-18 17:00 | 17:00 | 350 | 175.5 | 48.6 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 3.6241 | 0 | 44.3436 | -30.9677 | 32.7 | -64 | 350
2021-08-18 18:00 | 18:00 | 350 | 175.5 | 48.6 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | 0 | 37.2016 | -27.5262 | 40 | -64 | 350
2021-08-18 19:00 | 19:00 | 341.4 | 175.5 | 48.4 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | -0.0182 | 35.8 | -30.4206 | 36.5 | -64 | 341.9983
2021-08-18 20:00 | 20:00 | 318.9 | 175.5 | 48 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.2141 | -31.0141 | 7 | -64 | 318.9
2021-08-18 21:00 | 21:00 | 299.9 | 175.5 | 47.6 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.3139 | -28.308 | 8.3 | -64 | 302.6059
2021-08-18 22:00 | 22:00 | 289.3 | 175.5 | 47.4 | 63.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.4159 | -19.8975 | 22.1 | -59 | 305.4184
2021-08-18 23:00 | 23:00 | 280.6 | 175.5 | 47.2 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.9063 | -21.1638 | 17.2 | -59 | 295.4425
2021-08-19 | 0:00 | 264.8 | 175.5 | 46.9 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.8831 | -20.8706 | 8.8 | -59 | 283.0125
2021-08-19 01:00 | 1:00 | 264.5 | 175.5 | 46.9 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.2503 | -20.2382 | 9.1 | -59 | 283.3121
2021-08-19 02:00 | 2:00 | 277.9 | 175.5 | 47.2 | 70.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.6858 | -23.6716 | 7.2 | -59 | 293.8142
2021-08-19 03:00 | 3:00 | 293.9 | 175.5 | 47.5 | 80.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.4498 | -21.6258 | 7.5 | -59 | 308.224
2021-08-19 04:00 | 4:00 | 300.2 | 175.5 | 47.6 | 86.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.3143 | -21.6143 | 7.8 | -59 | 314.7
2021-08-19 05:00 | 5:00 | 287.1 | 175.5 | 47.3 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 8.2063 | -6.3299 | 26.9402 | -26.9241 | 1.4 | -59 | 296.1925
2021-08-19 06:00 | 6:00 | 289.7 | 175.5 | 47.4 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 30.5229 | -14.9656 | 26.4434 | -22.47 | 0 | -59 | 294.2307
2021-08-19 07:00 | 7:00 | 304.7 | 175.5 | 47.7 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 62.2527 | -28.9381 | 34.1741 | -30.0887 | 0 | -59 | 304.7
2021-08-19 08:00 | 8:00 | 334.6 | 175.5 | 48.3 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 93.2852 | -38.4682 | 32.501 | -15.618 | 0 | -64 | 334.6
2021-08-19 09:00 | 9:00 | 353.3 | 175.5 | 48.7 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 123.3595 | -52.116 | 32.9085 | -14.152 | 0 | -64 | 353.3
2021-08-19 10:00 | 10:00 | 347.2 | 175.5 | 48.5 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 131.1677 | -59.9963 | 35.3032 | -22.8746 | 0 | -64 | 347.2
2021-08-19 11:00 | 11:00 | 365.8 | 175.5 | 48.9 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 152.375 | -67.2777 | 29.5181 | -12.8154 | 0 | -64 | 365.8
2021-08-19 12:00 | 12:00 | 341 | 175.5 | 48.4 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 138.0544 | -66.2925 | 25.8557 | -20.1176 | 0 | -64 | 341
2021-08-19 13:00 | 13:00 | 354.6 | 175.5 | 48.7 | 51.8 | 4.8 | 47.5 | 129.5489 | -55.8277 | 25.8557 | -9.2769 | 0 | -64 | 354.6
2021-08-19 14:00 | 14:00 | 357.7 | 175.5 | 48.8 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 118.6274 | -47.6966 | 23.9127 | -3.0435 | 0 | -64 | 357.7
2021-08-19 15:00 | 15:00 | 350.7 | 175.5 | 48.6 | 75.5 | 4.8 | 47.5 | 85.5154 | -35.7539 | 18.9405 | -5.902 | 0 | -64 | 350.7
2021-08-19 16:00 | 16:00 | 360 | 175.5 | 48.8 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 55.6527 | -24.4383 | 13.1996 | -6.514 | 21.6 | -64 | 360
2021-08-19 17:00 | 17:00 | 355.5 | 175.5 | 48.7 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 17.8704 | -7.1985 | 12.2949 | -7.8668 | 40 | -64 | 355.5
2021-08-19 18:00 | 18:00 | 354.8 | 175.5 | 48.7 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 14.1039 | 0 | 40 | -63.7164 | 354.8
2021-08-19 19:00 | 19:00 | 351.3 | 175.5 | 48.6 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.1593 | -1.1593 | 40 | -64 | 351.3
2021-08-19 20:00 | 20:00 | 324.8 | 175.5 | 48.1 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.2334 | -6.1467 | 40 | -64 | 340.8867
2021-08-19 21:00 | 21:00 | 302.1 | 175.5 | 47.6 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.4291 | -3.7632 | 29.4 | -64 | 329.3659
2021-08-19 22:00 | 22:00 | 286.9 | 175.5 | 47.3 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.3227 | -6.9227 | 22.1 | -59 | 316.7
2021-08-19 23:00 | 23:00 | 272.2 | 175.5 | 47 | 68.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.1318 | -9.1263 | 16.5 | -59 | 300.4055
2021-08-20 | 0:00 | 258 | 175.5 | 46.8 | 58.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.6728 | -9.667 | 11.4 | -59 | 285.8058
2021-08-20 01:00 | 1:00 | 256 | 175.5 | 46.7 | 58.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.4755 | -12.468 | 7.1 | -59 | 281.4075
2021-08-20 02:00 | 2:00 | 267.4 | 175.5 | 46.9 | 67.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.4884 | -18.4773 | 4.1 | -59 | 287.7111
2021-08-20 03:00 | 3:00 | 284.4 | 175.5 | 47.3 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.2503 | -20.2382 | 9.2 | -59 | 303.2121
2021-08-20 04:00 | 4:00 | 288.5 | 175.5 | 47.4 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | -0.0097 | 26.5348 | -26.5189 | 5.3 | -59 | 301.9187
2021-08-20 05:00 | 5:00 | 274.6 | 175.5 | 47.1 | 70.4 | 4.8 | 47.5 | 10.3727 | -8.0008 | 31.5966 | -31.5777 | 0 | -59 | 288.6908
2021-08-20 06:00 | 6:00 | 272.3 | 175.5 | 47 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 38.9529 | -30.0463 | 34.5795 | -34.5588 | 0 | -59 | 275.8273
2021-08-20 07:00 | 7:00 | 276.5 | 175.5 | 47.1 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 79.7117 | -61.4856 | 29.3375 | -29.3199 | 0 | -59 | 285.2437
2021-08-20 08:00 | 8:00 | 310.2 | 175.5 | 47.8 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 128.6524 | -85.4076 | 25.3585 | -21.1033 | 0 | -64 | 310.2
2021-08-20 09:00 | 9:00 | 345.2 | 175.5 | 48.5 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 174.5794 | -96.9755 | 18.1718 | -13.9757 | 0 | -64 | 345.2
2021-08-20 10:00 | 10:00 | 359.6 | 175.5 | 48.8 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 196.2603 | -102.9197 | 11.4819 | -9.4225 | 0 | -64 | 359.6
2021-08-20 11:00 | 11:00 | 368.7 | 175.5 | 49 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 203.3712 | -99.5253 | 9.5839 | -9.1298 | 0 | -64 | 368.7
2021-08-20 12:00 | 12:00 | 354 | 175.5 | 48.7 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 197.6551 | -114.6561 | 12.0233 | -5.1223 | 0 | -64 | 354
2021-08-20 13:00 | 13:00 | 373.5 | 175.5 | 49.1 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 182.3876 | -84.1684 | 10.6689 | -0.38811 | 0 | -64 | 373.5
2021-08-20 14:00 | 14:00 | 373.1 | 175.5 | 49.1 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 149.7475 | -62.0896 | 7.1421 | 0 | 0 | -64 | 373.1
2021-08-20 15:00 | 15:00 | 372.7 | 175.5 | 49.1 | 78.9 | 4.8 | 47.5 | 104.2192 | -30.9838 | 4.5646 | 0 | 3.1 | -64 | 372.7
2021-08-20 16:00 | 16:00 | 381.4 | 175.5 | 49.2 | 88.5 | 4.8 | 47.5 | 57.6951 | -20.3725 | 2.5774 | 0 | 40 | -64 | 381.4
2021-08-20 17:00 | 17:00 | 370.3 | 175.5 | 49 | 88.5 | 4.8 | 47.5 | 17.0483 | 0 | 4.2038 | 0 | 40 | -56.2521 | 370.3
2021-08-20 18:00 | 18:00 | 363.4 | 175.5 | 48.9 | 88.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | 0 | 12.206 | 0 | 40 | -54.0306 | 363.4
2021-08-20 19:00 | 19:00 | 358.1 | 175.5 | 48.8 | 88.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.9169 | 0 | 40 | -61.9169 | 358.1
2021-08-20 20:00 | 20:00 | 330.9 | 175.5 | 48.2 | 88.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.5793 | -15.7878 | 40 | -64 | 343.2915
2021-08-20 21:00 | 21:00 | 310.9 | 175.5 | 47.8 | 88.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.8788 | -18.5913 | 19.9 | -64 | 323.2875
2021-08-20 22:00 | 22:00 | 292.4 | 175.5 | 47.4 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.467 | -29.867 | 2.4 | -59 | 302.5
2021-08-20 23:00 | 23:00 | 283.1 | 175.5 | 47.3 | 73.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.5517 | -38.1517 | 0 | -59 | 290.8
2021-08-21 | 0:00 | 267.7 | 175.5 | 47 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.6092 | -45.5819 | 0 | -59 | 275.9273
2021-08-21 01:00 | 1:00 | 262.5 | 175.5 | 46.8 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.1081 | -46.0805 | 0 | -59 | 270.3276
2021-08-21 02:00 | 2:00 | 270.8 | 175.5 | 47 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.3162 | -49.2867 | 0 | -59 | 279.5295
2021-08-21 03:00 | 3:00 | 285.5 | 175.5 | 47.3 | 73.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.5157 | -54.4831 | 0 | -59 | 289.8326
2021-08-21 04:00 | 4:00 | 288.5 | 175.5 | 47.4 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.267 | -58.2321 | 0 | -59 | 291.9349
2021-08-21 05:00 | 5:00 | 274.4 | 175.5 | 47.1 | 65.7 | 4.8 | 47.5 | 8.6675 | -6.6857 | 59.4879 | -59.4523 | 0 | -59 | 283.6174
2021-08-21 06:00 | 6:00 | 268.9 | 175.5 | 47 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 36.9848 | -28.5281 | 61.3862 | -61.3495 | 0 | -59 | 278.8934
2021-08-21 07:00 | 7:00 | 275.8 | 175.5 | 47.1 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 74.1708 | -57.2118 | 61.0697 | -61.0331 | 0 | -59 | 287.4956
2021-08-21 08:00 | 8:00 | 298.3 | 175.5 | 47.6 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 119.2125 | -91.9546 | 59.1717 | -57.1296 | 0 | -61 | 298.3
2021-08-21 09:00 | 9:00 | 322.6 | 175.5 | 48.1 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 157.5178 | -104.9002 | 56.8658 | -56.3834 | 0 | -61 | 322.6
2021-08-21 10:00 | 10:00 | 333.7 | 175.5 | 48.3 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 174.18 | -115.9964 | 59.5772 | -53.7608 | 0 | -61 | 333.7
2021-08-21 11:00 | 11:00 | 348.4 | 175.5 | 48.6 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 174.6782 | -97.7299 | 60.9783 | -59.5266 | 0 | -61 | 348.4
2021-08-21 12:00 | 12:00 | 339.4 | 175.5 | 48.4 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 174.4917 | -109.8857 | 62.8766 | -57.8826 | 0 | -61 | 339.4
2021-08-21 13:00 | 13:00 | 353.2 | 175.5 | 48.7 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 158.5277 | -77.5384 | 67.0826 | -64.9719 | 0 | -61 | 353.2
2021-08-21 14:00 | 14:00 | 346.1 | 175.5 | 48.5 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 126.4223 | -61.5903 | 67.9848 | -57.1168 | 0 | -61 | 346.1
2021-08-21 15:00 | 15:00 | 339.8 | 175.5 | 48.4 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 83.4977 | -39.5437 | 80.235 | -69.689 | 0 | -61 | 339.8
2021-08-21 16:00 | 16:00 | 348.3 | 175.5 | 48.6 | 80.1 | 4.8 | 47.5 | 48.9154 | -18.3258 | 85.6598 | -63.4494 | 0 | -61 | 348.3
2021-08-21 17:00 | 17:00 | 342.2 | 175.5 | 48.4 | 80.6 | 4.8 | 47.5 | 14.2092 | 0 | 90.5877 | -58.3969 | 0 | -61 | 342.2
2021-08-21 18:00 | 18:00 | 342.1 | 175.5 | 48.4 | 81.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 92.3497 | -46.6622 | 0 | -61 | 342.1
2021-08-21 19:00 | 19:00 | 341.7 | 175.5 | 48.4 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | 0 | 87.5577 | -44.6823 | 0 | -61 | 341.7
2021-08-21 20:00 | 20:00 | 319 | 175.5 | 48 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.4642 | -71.8642 | 0 | -61 | 319
2021-08-21 21:00 | 21:00 | 305.7 | 175.5 | 47.7 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.2867e-14 | 111.8316 | -100.2316 | 0 | -61 | 305.7
2021-08-21 22:00 | 22:00 | 291.1 | 175.5 | 47.4 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.1989 | -105.8989 | 0 | -59 | 291.1
2021-08-21 23:00 | 23:00 | 279.3 | 175.5 | 47.2 | 55.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.1139 | -102.3139 | 0 | -59 | 279.3
2021-08-22 | 0:00 | 264.8 | 175.5 | 46.9 | 56 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.7085 | -109.6428 | 0 | -59 | 271.7657
2021-08-22 01:00 | 1:00 | 261 | 175.5 | 46.8 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.2734 | -106.2098 | 0 | -59 | 270.4636
2021-08-22 02:00 | 2:00 | 269.8 | 175.5 | 47 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.3391 | -102.2778 | 0 | -59 | 282.0613
2021-08-22 03:00 | 3:00 | 283.8 | 175.5 | 47.3 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.1545 | -103.0928 | 0 | -59 | 292.3617
2021-08-22 04:00 | 4:00 | 284.1 | 175.5 | 47.3 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.6853 | -105.622 | 0 | -59 | 292.0633
2021-08-22 05:00 | 5:00 | 269.6 | 175.5 | 47 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 5.2424 | -4.0437 | 112.5558 | -112.4884 | 0 | -59 | 282.9661
2021-08-22 06:00 | 6:00 | 264.5 | 175.5 | 46.9 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 21.0333 | -16.2241 | 119.4726 | -119.4011 | 0 | -59 | 275.3807
2021-08-22 07:00 | 7:00 | 266.7 | 175.5 | 46.9 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 34.8444 | -26.8774 | 120.7382 | -120.6659 | 0 | -59 | 278.5393
2021-08-22 08:00 | 8:00 | 276 | 175.5 | 47.1 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 57.7448 | -44.5415 | 121.9591 | -121.8861 | 0 | -61 | 281.9763
2021-08-22 09:00 | 9:00 | 285.9 | 175.5 | 47.3 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 73.5723 | -54.1653 | 120.9188 | -119.6258 | 0 | -61 | 289.6
2021-08-22 10:00 | 10:00 | 295.3 | 175.5 | 47.5 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 96.5237 | -64.281 | 120.8274 | -120.6701 | 0 | -61 | 301.5
2021-08-22 11:00 | 11:00 | 302.1 | 175.5 | 47.6 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 109.6249 | -73.0058 | 118.2967 | -116.2158 | 0 | -61 | 307.9
2021-08-22 12:00 | 12:00 | 299.7 | 175.5 | 47.6 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 103.6592 | -69.0328 | 115.6746 | -115.001 | 0 | -61 | 304.5
2021-08-22 13:00 | 13:00 | 310.6 | 175.5 | 47.8 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 104.9291 | -66.1923 | 116.7596 | -114.2964 | 0 | -61 | 310.6
2021-08-22 14:00 | 14:00 | 301 | 175.5 | 47.6 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 68.1925 | -38.2261 | 119.9227 | -118.0891 | 0 | -61 | 301
2021-08-22 15:00 | 15:00 | 300.8 | 175.5 | 47.6 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 43.1992 | -25.7337 | 113.8209 | -112.2864 | 0 | -61 | 300.8
2021-08-22 16:00 | 16:00 | 307.6 | 175.5 | 47.8 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 21.7048 | -10.6418 | 117.6193 | -113.0823 | 0 | -61 | 307.6
2021-08-22 17:00 | 17:00 | 316.8 | 175.5 | 47.9 | 80 | 4.8 | 47.5 | 5.7779 | -2.4534 | 120.7828 | -102.0073 | 0 | -61 | 316.8
2021-08-22 18:00 | 18:00 | 326.4 | 175.5 | 48.1 | 80 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.5344 | -85.0344 | 0 | -61 | 326.4
2021-08-22 19:00 | 19:00 | 325.1 | 175.5 | 48.1 | 80 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | 0 | 110.9294 | -80.7665 | 0 | -61 | 325.1
2021-08-22 20:00 | 20:00 | 306 | 175.5 | 47.7 | 80 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 97.0503 | -85.5503 | 0 | -61 | 306
2021-08-22 21:00 | 21:00 | 290.9 | 175.5 | 47.4 | 80 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.8975 | -91.8425 | 0 | -61 | 294.255
2021-08-22 22:00 | 22:00 | 270.8 | 175.5 | 47 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.3839 | -86.3322 | 0 | -59 | 286.3517
2021-08-22 23:00 | 23:00 | 263.2 | 175.5 | 46.9 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.6491 | -87.5966 | 0 | -59 | 275.9525
2021-08-23 | 0:00 | 251.1 | 175.5 | 46.6 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.5284 | -76.4826 | 0 | -59 | 271.7458
2021-08-23 01:00 | 1:00 | 250.4 | 175.5 | 46.6 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.1165 | -69.0751 | 0 | -59 | 272.2414
2021-08-23 02:00 | 2:00 | 259.7 | 175.5 | 46.8 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.3416 | -61.3049 | 0 | -59 | 273.0367
2021-08-23 03:00 | 3:00 | 276.8 | 175.5 | 47.1 | 57.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.6153 | -48.0153 | 0 | -59 | 278
2021-08-23 04:00 | 4:00 | 285.2 | 175.5 | 47.3 | 58.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.7066 | -42.0066 | 0 | -59 | 285.2
2021-08-23 05:00 | 5:00 | 277 | 175.5 | 47.1 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 4.2843 | -2.1008 | 52.0292 | -49.4127 | 0 | -59 | 277.5
2021-08-23 06:00 | 6:00 | 281.3 | 175.5 | 47.2 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 14.1846 | -6.955 | 45.5646 | -44.2942 | 0 | -59 | 281.9
2021-08-23 07:00 | 7:00 | 300.3 | 175.5 | 47.6 | 61 | 4.8 | 47.5 | 26.999 | -12.0067 | 39.1016 | -31.1939 | 0 | -59 | 300.3
2021-08-23 08:00 | 8:00 | 333.5 | 175.5 | 48.3 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 46.9481 | -15.0493 | 26.2632 | -9.162 | 8 | -64 | 333.5
2021-08-23 09:00 | 9:00 | 362.9 | 175.5 | 48.9 | 74.4 | 4.8 | 47.5 | 64.5067 | -21.3597 | 23.3246 | -2.8716 | 12.2 | -64 | 362.9
2021-08-23 10:00 | 10:00 | 360.6 | 175.5 | 48.8 | 69.4 | 4.8 | 47.5 | 66.5616 | -20.5938 | 27.6644 | -3.6322 | 8.6 | -64 | 360.6
2021-08-23 11:00 | 11:00 | 363.3 | 175.5 | 48.9 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 74.8807 | -23.5248 | 26.4434 | -0.69929 | 8.3 | -64 | 363.3
2021-08-23 12:00 | 12:00 | 354.4 | 175.5 | 48.7 | 71.3 | 4.8 | 47.5 | 74.7805 | -26.0879 | 29.6069 | -7.6995 | 0 | -64 | 354.4
2021-08-23 13:00 | 13:00 | 373.8 | 175.5 | 49.1 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 63.8962 | -18.1863 | 32.5923 | -6.0022 | 5.2 | -64 | 373.8
2021-08-23 14:00 | 14:00 | 372.6 | 175.5 | 49.1 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 51.618 | -14.4781 | 32.501 | -9.7409 | 10.5 | -64 | 372.6
2021-08-23 15:00 | 15:00 | 371.4 | 175.5 | 49 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 34.7196 | -9.7983 | 30.9638 | -14.3851 | 27.8 | -64 | 371.4
2021-08-23 16:00 | 16:00 | 377.7 | 175.5 | 49.2 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 17.5466 | -0.14912 | 26.9402 | -8.9377 | 40 | -64 | 377.7
2021-08-23 17:00 | 17:00 | 364.9 | 175.5 | 48.9 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 6.1389 | 0 | 24.4541 | -7.693 | 40 | -64 | 364.9
2021-08-23 18:00 | 18:00 | 365.1 | 175.5 | 48.9 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.3649 | -1.2649 | 40 | -64 | 365.1
2021-08-23 19:00 | 19:00 | 355 | 175.5 | 48.7 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.4713 | -8.2713 | 40 | -64 | 355
2021-08-23 20:00 | 20:00 | 329.8 | 175.5 | 48.2 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.0255 | -17.0163 | 32.7 | -64 | 337.0092
2021-08-23 21:00 | 21:00 | 312.2 | 175.5 | 47.8 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.2503 | -17.2074 | 23.7 | -64 | 319.1429
2021-08-23 22:00 | 22:00 | 290.8 | 175.5 | 47.4 | 70.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.4669 | -19.0911 | 10.5 | -59 | 300.8758
2021-08-23 23:00 | 23:00 | 279.9 | 175.5 | 47.2 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.3756 | -19.0134 | 7.2 | -59 | 290.0622
2021-08-24 | 0:00 | 268.3 | 175.5 | 47 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.2336 | -23.2197 | 0 | -59 | 278.5139
2021-08-24 01:00 | 1:00 | 265.3 | 175.5 | 46.9 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.1611 | -20.149 | 0 | -59 | 278.4121
2021-08-24 02:00 | 2:00 | 276.3 | 175.5 | 47.1 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.189 | -19.7043 | 3.7 | -59 | 285.7847
2021-08-24 03:00 | 3:00 | 292.8 | 175.5 | 47.5 | 69 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.0655 | -24.6981 | 7.6 | -59 | 297.2674
2021-08-24 04:00 | 4:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 71.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.1397 | -27.3105 | 5.3 | -59 | 297.5292
2021-08-24 05:00 | 5:00 | 286.6 | 175.5 | 47.3 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 4.533 | -2.223 | 25.7197 | -21.8547 | 6.7 | -59 | 291.675
2021-08-24 06:00 | 6:00 | 291.5 | 175.5 | 47.4 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 18.1696 | -8.9089 | 27.2122 | -23.1231 | 0 | -59 | 292.2498
2021-08-24 07:00 | 7:00 | 310.4 | 175.5 | 47.8 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 34.4449 | -13.5649 | 31.5074 | -21.2874 | 0 | -59 | 310.4
2021-08-24 08:00 | 8:00 | 341 | 175.5 | 48.4 | 73.5 | 4.8 | 47.5 | 52.6643 | -16.9307 | 32.5456 | -12.9792 | 0 | -64 | 341
2021-08-24 09:00 | 9:00 | 367.2 | 175.5 | 48.9 | 83.5 | 4.8 | 47.5 | 66.6989 | -20.7152 | 34.8064 | -9.7901 | 0 | -64 | 367.2
2021-08-24 10:00 | 10:00 | 373.8 | 175.5 | 49.1 | 72.4 | 4.8 | 47.5 | 81.6426 | -24.644 | 40.6366 | -9.1352 | 0 | -64 | 373.8
2021-08-24 11:00 | 11:00 | 378.4 | 175.5 | 49.2 | 65 | 4.8 | 47.5 | 89.4879 | -25.8095 | 45.9254 | -9.2038 | 0 | -64 | 378.4
2021-08-24 12:00 | 12:00 | 354.3 | 175.5 | 48.7 | 55.5 | 4.8 | 47.5 | 83.7843 | -27.7845 | 55.6007 | -25.3005 | 0 | -64 | 354.3
2021-08-24 13:00 | 13:00 | 367.5 | 175.5 | 49 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 79.2008 | -21.7035 | 58.7642 | -21.6615 | 0 | -64 | 367.5
2021-08-24 14:00 | 14:00 | 367.7 | 175.5 | 49 | 70.7 | 4.8 | 47.5 | 71.8425 | -20.8967 | 63.917 | -30.6628 | 0 | -64 | 367.7
2021-08-24 15:00 | 15:00 | 368.1 | 175.5 | 49 | 81.3 | 4.8 | 47.5 | 53.15 | -12.3492 | 70.3349 | -37.1357 | 0 | -64 | 368.1
2021-08-24 16:00 | 16:00 | 370.4 | 175.5 | 49 | 85.5 | 4.8 | 47.5 | 25.7775 | 0 | 82.0887 | -35.7662 | 0 | -64 | 370.4
2021-08-24 17:00 | 17:00 | 362.5 | 175.5 | 48.8 | 88 | 4.8 | 47.5 | 6.2257 | 0 | 84.214 | -28.5397 | 0 | -64 | 362.5
2021-08-24 18:00 | 18:00 | 363.7 | 175.5 | 48.9 | 88 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | 0 | 90.1356 | -27.1727 | 0 | -64 | 363.7
2021-08-24 19:00 | 19:00 | 355.7 | 175.5 | 48.7 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.2837 | -41.3837 | 0 | -64 | 355.7
2021-08-24 20:00 | 20:00 | 329 | 175.5 | 48.2 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.216 | -69.016 | 0 | -64 | 329
2021-08-24 21:00 | 21:00 | 311.5 | 175.5 | 47.8 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.6957 | -79.5957 | 0 | -64 | 311.5
2021-08-24 22:00 | 22:00 | 294.2 | 175.5 | 47.5 | 55 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.6235 | -85.7235 | 0 | -59 | 294.2
2021-08-24 23:00 | 23:00 | 284 | 175.5 | 47.3 | 55 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.9907 | -95.0907 | 0 | -59 | 284
2021-08-25 | 0:00 | 266.6 | 175.5 | 46.9 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.475 | -102.4137 | 0 | -59 | 266.7613
2021-08-25 01:00 | 1:00 | 267 | 175.5 | 46.9 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.7157e-14 | 110.6574 | -110.3574 | 0 | -59 | 267
2021-08-25 02:00 | 2:00 | 273.9 | 175.5 | 47.1 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.3412 | -103.3412 | 0 | -59 | 273.9
2021-08-25 03:00 | 3:00 | 290.1 | 175.5 | 47.4 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.267 | -84.367 | 0 | -59 | 290.1
2021-08-25 04:00 | 4:00 | 297.9 | 175.5 | 47.6 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.1821 | -75.6821 | 0 | -59 | 297.9
2021-08-25 05:00 | 5:00 | 290.7 | 175.5 | 47.4 | 51 | 4.8 | 47.5 | 3.7355 | 0 | 107.5386 | -87.7741 | 0 | -59 | 290.7
2021-08-25 06:00 | 6:00 | 296.8 | 175.5 | 47.5 | 51 | 4.8 | 47.5 | 11.7428 | -2.7289 | 103.0632 | -82.5771 | 0 | -59 | 296.8
2021-08-25 07:00 | 7:00 | 311.2 | 175.5 | 47.8 | 51 | 4.8 | 47.5 | 19.4024 | -2.3073 | 97.2309 | -70.726 | 0 | -59 | 311.2
2021-08-25 08:00 | 8:00 | 341 | 175.5 | 48.4 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 25.5659 | 0 | 92.9825 | -54.0484 | 0 | -64 | 341
2021-08-25 09:00 | 9:00 | 361.8 | 175.5 | 48.8 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 32.0045 | 0 | 99.3562 | -56.4607 | 0 | -64 | 361.8
2021-08-25 10:00 | 10:00 | 363.4 | 175.5 | 48.9 | 68.9 | 4.8 | 47.5 | 39.6999 | -1.9346 | 100.4857 | -56.451 | 0 | -64 | 363.4
2021-08-25 11:00 | 11:00 | 364.3 | 175.5 | 48.9 | 69 | 4.8 | 47.5 | 41.3693 | -2.752 | 100.1245 | -56.1418 | 0 | -64 | 364.3
2021-08-25 12:00 | 12:00 | 347.1 | 175.5 | 48.5 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 38.7159 | -4.7466 | 105.3687 | -66.038 | 0 | -64 | 347.1
2021-08-25 13:00 | 13:00 | 362.2 | 175.5 | 48.8 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 34.9678 | -0.28975 | 103.8315 | -60.4096 | 0 | -64 | 362.2
2021-08-25 14:00 | 14:00 | 367 | 175.5 | 48.9 | 81.5 | 4.8 | 47.5 | 29.0777 | 0 | 105.0971 | -61.3748 | 0 | -64 | 367
2021-08-25 15:00 | 15:00 | 362.1 | 175.5 | 48.8 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 17.9818 | 0 | 101.0739 | -51.7557 | 0 | -64 | 362.1
2021-08-25 16:00 | 16:00 | 367.2 | 175.5 | 48.9 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 9.601 | 0 | 96.5981 | -34.8991 | 0 | -64 | 367.2
2021-08-25 17:00 | 17:00 | 361 | 175.5 | 48.8 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 3.0256 | 0 | 100.8019 | -38.6275 | 0 | -64 | 361
2021-08-25 18:00 | 18:00 | 362.5 | 175.5 | 48.8 | 84.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.2202 | -33.8202 | 0 | -64 | 362.5
2021-08-25 19:00 | 19:00 | 352.8 | 175.5 | 48.7 | 80.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 104.4643 | -44.7768 | 0 | -64 | 352.8
2021-08-25 20:00 | 20:00 | 329.8 | 175.5 | 48.2 | 70.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.3901 | -54.1901 | 0 | -64 | 329.8
2021-08-25 21:00 | 21:00 | 309.1 | 175.5 | 47.8 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.9611 | -67.2611 | 0 | -64 | 309.1
2021-08-25 22:00 | 22:00 | 295.7 | 175.5 | 47.5 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.6171 | -81.7171 | 0 | -59 | 295.7
2021-08-25 23:00 | 23:00 | 284.1 | 175.5 | 47.3 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.267 | -90.767 | 0 | -59 | 284.1
2021-08-26 | 0:00 | 271 | 175.5 | 47 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.8762 | -99.2762 | 0 | -59 | 271.5
2021-08-26 01:00 | 1:00 | 268.5 | 175.5 | 47 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.6384 | -87.5384 | 0 | -59 | 269.5
2021-08-26 02:00 | 2:00 | 276.8 | 175.5 | 47.1 | 52.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.0037 | -62.7037 | 0 | -59 | 278.4
2021-08-26 03:00 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 47.5 | 57.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.4751 | -39.9751 | 0 | -59 | 295.3
2021-08-26 04:00 | 4:00 | 303.7 | 175.5 | 47.7 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.8933 | -38.7933 | 0 | -59 | 303.7
2021-08-26 05:00 | 5:00 | 295.8 | 175.5 | 47.5 | 58.7 | 4.8 | 47.5 | 4.2584 | 0 | 59.4879 | -42.9463 | 0 | -59 | 295.8
2021-08-26 06:00 | 6:00 | 302.3 | 175.5 | 47.6 | 59.2 | 4.8 | 47.5 | 13.8348 | -2.2995 | 51.6663 | -36.5016 | 0 | -59 | 302.3
2021-08-26 07:00 | 7:00 | 313.9 | 175.5 | 47.9 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 30.6848 | -10.2156 | 42.9892 | -28.5584 | 0 | -59 | 313.9
2021-08-26 08:00 | 8:00 | 352.1 | 175.5 | 48.6 | 72 | 4.8 | 47.5 | 57.5198 | -16.0125 | 40.4118 | -14.2191 | 0 | -64 | 352.1
2021-08-26 09:00 | 9:00 | 378.2 | 175.5 | 49.2 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 94.2943 | -28.2031 | 41.5877 | -5.5789 | 0 | -64 | 378.2
2021-08-26 10:00 | 10:00 | 378.6 | 175.5 | 49.2 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 121.093 | -41.4357 | 34.8511 | -0.0084459 | 0 | -64 | 378.6
2021-08-26 11:00 | 11:00 | 382.9 | 175.5 | 49.3 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 133.2598 | -48.1043 | 33.0445 | 0 | 0 | -64 | 382.9
2021-08-26 12:00 | 12:00 | 378.3 | 175.5 | 49.2 | 52.2 | 4.8 | 47.5 | 148.0044 | -60.3593 | 35.3032 | -9.8483 | 0 | -64 | 378.3
2021-08-26 13:00 | 13:00 | 396.3 | 175.5 | 49.5 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 130.8313 | -37.0151 | 35.4838 | 0 | 0 | -64 | 396.3
2021-08-26 14:00 | 14:00 | 396 | 175.5 | 49.5 | 74.1 | 4.8 | 47.5 | 114.0452 | -39.1455 | 40.0506 | -6.3503 | 0 | -64 | 396
2021-08-26 15:00 | 15:00 | 379 | 175.5 | 49.2 | 87.6 | 4.8 | 47.5 | 64.8677 | -17.2268 | 44.571 | -13.8119 | 0 | -64 | 379
2021-08-26 16:00 | 16:00 | 387.3 | 175.5 | 49.3 | 87.6 | 4.8 | 47.5 | 34.0097 | -3.0067 | 51.4857 | -21.1887 | 25.3 | -64 | 387.3
2021-08-26 17:00 | 17:00 | 376.1 | 175.5 | 49.1 | 87.6 | 4.8 | 47.5 | 10.1498 | 0 | 43.5753 | -18.1251 | 40 | -64 | 376.1
2021-08-26 18:00 | 18:00 | 376.8 | 175.5 | 49.1 | 87.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.8404 | -8.5404 | 40 | -64 | 376.8
2021-08-26 19:00 | 19:00 | 369.1 | 175.5 | 49 | 87.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | 0 | 49.4518 | -20.7764 | 40 | -64 | 369.1
2021-08-26 20:00 | 20:00 | 339.6 | 175.5 | 48.4 | 87.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.1185 | -24.2185 | 11.9 | -64 | 339.6
2021-08-26 21:00 | 21:00 | 319.2 | 175.5 | 48 | 87.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.5814 | -30.7814 | 0 | -64 | 319.2
2021-08-26 22:00 | 22:00 | 305.4 | 175.5 | 47.7 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.0335 | -38.8335 | 0 | -59 | 305.4
2021-08-26 23:00 | 23:00 | 293.9 | 175.5 | 47.5 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.2438 | -38.8438 | 0 | -59 | 293.9
2021-08-27 | 0:00 | 275.2 | 175.5 | 47.1 | 54.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.418 | -47.0904 | 0 | -59 | 278.7276
2021-08-27 01:00 | 1:00 | 272.4 | 175.5 | 47 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.8343 | -32.1489 | 0 | -59 | 279.0854
2021-08-27 02:00 | 2:00 | 278.9 | 175.5 | 47.2 | 66.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.4881 | -22.5078 | 0 | -59 | 286.3803
2021-08-27 03:00 | 3:00 | 297.5 | 175.5 | 47.6 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.2738 | -13.8285 | 17.6 | -59 | 312.8453
2021-08-27 04:00 | 4:00 | 303.2 | 175.5 | 47.7 | 82.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.3249 | -13.0221 | 18.3 | -59 | 319.4028
2021-08-27 05:00 | 5:00 | 287.4 | 175.5 | 47.3 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 7.2482 | -3.5542 | 17.0868 | -14.5808 | 3.9 | -59 | 298.5
2021-08-27 06:00 | 6:00 | 286.3 | 175.5 | 47.3 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 34.0714 | -16.705 | 17.811 | -15.7774 | 0 | -59 | 293.3
2021-08-27 07:00 | 7:00 | 299.9 | 175.5 | 47.6 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 71.928 | -39.9429 | 19.3014 | -18.0865 | 0 | -59 | 299.9
2021-08-27 08:00 | 8:00 | 334 | 175.5 | 48.3 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 97.7811 | -41.1933 | 25.7664 | -10.7542 | 0 | -64 | 334
2021-08-27 09:00 | 9:00 | 368.7 | 175.5 | 49 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 121.0187 | -44.6685 | 33.5413 | -4.2915 | 0 | -64 | 368.7
2021-08-27 10:00 | 10:00 | 372.8 | 175.5 | 49.1 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 140.4829 | -57.0468 | 40.8193 | -15.1554 | 0 | -64 | 372.8
2021-08-27 11:00 | 11:00 | 379.9 | 175.5 | 49.2 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 143.0858 | -56.8697 | 52.9319 | -23.048 | 0 | -64 | 379.9
2021-08-27 12:00 | 12:00 | 372 | 175.5 | 49 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 133.9705 | -54.1393 | 63.2842 | -34.7154 | 0 | -64 | 372
2021-08-27 13:00 | 13:00 | 379.9 | 175.5 | 49.2 | 60.6 | 4.8 | 47.5 | 109.6115 | -37.9891 | 57.7239 | -23.0463 | 0 | -64 | 379.9
2021-08-27 14:00 | 14:00 | 385.1 | 175.5 | 49.3 | 73.8 | 4.8 | 47.5 | 86.6355 | -25.5663 | 61.3416 | -24.2108 | 0 | -64 | 385.1
2021-08-27 15:00 | 15:00 | 380 | 175.5 | 49.2 | 87.2 | 4.8 | 47.5 | 52.8374 | -9.1494 | 50.2652 | -15.0532 | 0.9 | -64 | 380
2021-08-27 16:00 | 16:00 | 388.2 | 175.5 | 49.4 | 87.2 | 4.8 | 47.5 | 20.9703 | 0 | 47.1463 | -20.3166 | 40 | -64 | 388.2
2021-08-27 17:00 | 17:00 | 377.8 | 175.5 | 49.2 | 87.2 | 4.8 | 47.5 | 4.533 | 0 | 42.6259 | -9.5589 | 40 | -64 | 377.8
2021-08-27 18:00 | 18:00 | 378.7 | 175.5 | 49.2 | 87.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 46.6941 | -8.2066 | 40 | -64 | 378.7
2021-08-27 19:00 | 19:00 | 364.8 | 175.5 | 48.9 | 87.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 71.059 | -24.1715 | 18 | -64 | 364.8
2021-08-27 20:00 | 20:00 | 336.9 | 175.5 | 48.3 | 82.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.8849 | -35.1849 | 0 | -64 | 336.9
2021-08-27 21:00 | 21:00 | 318.3 | 175.5 | 48 | 72.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.6662 | -50.8662 | 0 | -64 | 318.3
2021-08-27 22:00 | 22:00 | 302.2 | 175.5 | 47.6 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.0102 | -56.9102 | 0 | -59 | 302.2
2021-08-27 23:00 | 23:00 | 289.6 | 175.5 | 47.4 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.9484 | -59.8484 | 0 | -59 | 289.6
2021-08-28 | 0:00 | 277.9 | 175.5 | 47.2 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 98.8594 | -87.0594 | 0 | -59 | 277.9
2021-08-28 01:00 | 1:00 | 272 | 175.5 | 47 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | -4.2891e-15 | 97.955 | -91.855 | 0 | -59 | 272
2021-08-28 02:00 | 2:00 | 281.9 | 175.5 | 47.2 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.6366 | -77.5366 | 0 | -59 | 281.9
2021-08-28 03:00 | 3:00 | 297.4 | 175.5 | 47.5 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 75.715 | -66.415 | 0 | -59 | 297.4
2021-08-28 04:00 | 4:00 | 296.9 | 175.5 | 47.5 | 72.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | -4.2891e-15 | 70.0654 | -62.1654 | 0 | -59 | 296.9
2021-08-28 05:00 | 5:00 | 283.7 | 175.5 | 47.3 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 5.9398 | -2.912 | 55.7809 | -53.9087 | 0 | -59 | 283.7
2021-08-28 06:00 | 6:00 | 273.9 | 175.5 | 47.1 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 37.1355 | -28.6446 | 54.6046 | -54.5719 | 0 | -59 | 274.5236
2021-08-28 07:00 | 7:00 | 274.4 | 175.5 | 47.1 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 75.6769 | -58.3734 | 49.4072 | -49.3776 | 0 | -59 | 283.3331
2021-08-28 08:00 | 8:00 | 309.5 | 175.5 | 47.8 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 127.6067 | -84.9809 | 55.0572 | -52.883 | 0 | -61 | 309.5
2021-08-28 09:00 | 9:00 | 338 | 175.5 | 48.4 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 162.5611 | -91.1261 | 58.4476 | -57.1826 | 0 | -61 | 338
2021-08-28 10:00 | 10:00 | 349.7 | 175.5 | 48.6 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 180.7308 | -101.3116 | 54.2438 | -49.463 | 0 | -61 | 349.7
2021-08-28 11:00 | 11:00 | 365 | 175.5 | 48.9 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 192.7736 | -94.3292 | 64.2778 | -63.5222 | 0 | -61 | 365
2021-08-28 12:00 | 12:00 | 359.2 | 175.5 | 48.8 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 181.4156 | -88.76 | 69.0251 | -68.1807 | 0 | -61 | 359.2
2021-08-28 13:00 | 13:00 | 364.5 | 175.5 | 48.9 | 50.6 | 4.8 | 47.5 | 162.7364 | -79.1093 | 89.5028 | -74.9299 | 0 | -61 | 364.5
2021-08-28 14:00 | 14:00 | 363 | 175.5 | 48.9 | 50.6 | 4.8 | 47.5 | 126.9339 | -55.9438 | 101.9782 | -76.2683 | 0 | -61 | 363
2021-08-28 15:00 | 15:00 | 358.6 | 175.5 | 48.8 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 91.0817 | -40.6485 | 108.8041 | -85.8373 | 0 | -61 | 358.6
2021-08-28 16:00 | 16:00 | 357.7 | 175.5 | 48.8 | 80.1 | 4.8 | 47.5 | 50.3606 | -16.8818 | 104.0122 | -75.491 | 0 | -61 | 357.7
2021-08-28 17:00 | 17:00 | 356.2 | 175.5 | 48.7 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 12.7143 | 0 | 108.4429 | -62.0572 | 0 | -61 | 356.2
2021-08-28 18:00 | 18:00 | 360.4 | 175.5 | 48.8 | 84.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.6895 | -36.7895 | 0 | -61 | 360.4
2021-08-28 19:00 | 19:00 | 355.6 | 175.5 | 48.7 | 86.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.6597 | -27.1597 | 2.8 | -61 | 355.6
2021-08-28 20:00 | 20:00 | 330.3 | 175.5 | 48.2 | 81.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.0483 | -39.4483 | 0 | -61 | 330.3
2021-08-28 21:00 | 21:00 | 313 | 175.5 | 47.9 | 79.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.6365 | -54.4365 | 0 | -61 | 313
2021-08-28 22:00 | 22:00 | 296.4 | 175.5 | 47.5 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | -4.2891e-15 | 57.1824 | -52.3824 | 0 | -59 | 296.4
2021-08-28 23:00 | 23:00 | 284.8 | 175.5 | 47.3 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | -4.2891e-15 | 54.4244 | -51.0244 | 0 | -59 | 284.8
2021-08-29 | 0:00 | 267.4 | 175.5 | 46.9 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.1992 | -60.9992 | 0 | -59 | 267.4
2021-08-29 01:00 | 1:00 | 266.2 | 175.5 | 46.9 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | -4.2891e-15 | 70.2014 | -69.9014 | 0 | -59 | 266.2
2021-08-29 02:00 | 2:00 | 276.1 | 175.5 | 47.1 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 66.7639 | -66.3639 | 0 | -59 | 276.1
2021-08-29 03:00 | 3:00 | 290 | 175.5 | 47.4 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 73.9527 | -69.9527 | 0 | -59 | 290
2021-08-29 04:00 | 4:00 | 295.7 | 175.5 | 47.5 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 62.2906 | -61.0906 | 0 | -59 | 295.7
2021-08-29 05:00 | 5:00 | 275.4 | 175.5 | 47.1 | 68.2 | 4.8 | 47.5 | 6.8621 | -5.2932 | 55.0125 | -54.9796 | 0 | -59 | 285.7018
2021-08-29 06:00 | 6:00 | 256.3 | 175.5 | 46.7 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 41.2074 | -31.7854 | 54.7406 | -54.7078 | 0 | -59 | 275.1548
2021-08-29 07:00 | 7:00 | 253.6 | 175.5 | 46.7 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 80.1728 | -61.8414 | 56.9105 | -56.8764 | 0 | -59 | 284.0655
2021-08-29 08:00 | 8:00 | 273.9 | 175.5 | 47.1 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 134.1065 | -103.4431 | 59.261 | -59.2255 | 0 | -61 | 294.7989
2021-08-29 09:00 | 9:00 | 296.3 | 175.5 | 47.5 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 168.0544 | -129.6291 | 57.2713 | -57.237 | 0 | -61 | 302.9596
2021-08-29 10:00 | 10:00 | 314 | 175.5 | 47.9 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 187.2431 | -144.43 | 50.898 | -44.6111 | 0 | -61 | 314
2021-08-29 11:00 | 11:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 188.8628 | -132.2211 | 49.0443 | -46.686 | 0 | -61 | 324.1
2021-08-29 12:00 | 12:00 | 332.3 | 175.5 | 48.2 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 183.844 | -122.4324 | 49.4964 | -44.308 | 0 | -61 | 332.3
2021-08-29 13:00 | 13:00 | 326.8 | 175.5 | 48.1 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 161.8771 | -102.1165 | 43.5307 | -42.0913 | 0 | -61 | 326.8
2021-08-29 14:00 | 14:00 | 333.7 | 175.5 | 48.3 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 125.1152 | -61.1558 | 43.8468 | -39.9062 | 0 | -61 | 333.7
2021-08-29 15:00 | 15:00 | 327.7 | 175.5 | 48.2 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 68.4918 | -33.3552 | 47.8701 | -40.6067 | 0 | -61 | 327.7
2021-08-29 16:00 | 16:00 | 327.6 | 175.5 | 48.2 | 83.5 | 4.8 | 47.5 | 32.5891 | -13.9649 | 47.5985 | -37.1227 | 0 | -61 | 327.6
2021-08-29 17:00 | 17:00 | 330.9 | 175.5 | 48.2 | 87 | 4.8 | 47.5 | 5.9152 | 0 | 41.9489 | -18.9641 | 0 | -61 | 330.9
2021-08-29 18:00 | 18:00 | 345.6 | 175.5 | 48.5 | 87 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.8171 | -18.8171 | 29.3 | -61 | 345.6
2021-08-29 19:00 | 19:00 | 341.4 | 175.5 | 48.4 | 87 | 4.8 | 47.5 | 0.0631 | 0 | 32.5456 | -18.8087 | 25.4 | -61 | 341.4
2021-08-29 20:00 | 20:00 | 319.6 | 175.5 | 48 | 87 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.1123 | -19.3123 | 0 | -61 | 319.6
2021-08-29 21:00 | 21:00 | 300.3 | 175.5 | 47.6 | 81.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.3032 | -29.9985 | 0 | -61 | 301.1047
2021-08-29 22:00 | 22:00 | 283.4 | 175.5 | 47.3 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.3161 | -41.2914 | 0 | -59 | 287.8247
2021-08-29 23:00 | 23:00 | 274.3 | 175.5 | 47.1 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.2865 | -38.2636 | 0 | -59 | 279.4229
2021-08-30 | 0:00 | 259.8 | 175.5 | 46.8 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.3779 | -38.3549 | 0 | -59 | 265.523
2021-08-30 01:00 | 1:00 | 258.3 | 175.5 | 46.8 | 50.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.1801 | -41.1555 | 0 | -59 | 266.0246
2021-08-30 02:00 | 2:00 | 266.4 | 175.5 | 46.9 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.072 | -36.0504 | 0 | -59 | 271.1216
2021-08-30 03:00 | 3:00 | 282.2 | 175.5 | 47.2 | 68.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.7386 | -27.9386 | 0 | -59 | 287.2
2021-08-30 04:00 | 4:00 | 287.4 | 175.5 | 47.3 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.2757 | -29.0757 | 0 | -59 | 291.1
2021-08-30 05:00 | 5:00 | 278.8 | 175.5 | 47.2 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 2.7277 | -0.96042 | 39.1909 | -35.7582 | 0 | -59 | 278.8
2021-08-30 06:00 | 6:00 | 290.9 | 175.5 | 47.4 | 54.2 | 4.8 | 47.5 | 15.6536 | -5.5803 | 46.3776 | -35.9509 | 0 | -59 | 290.9
2021-08-30 07:00 | 7:00 | 313.5 | 175.5 | 47.9 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 37.8825 | -13.5143 | 47.7791 | -32.2473 | 0 | -59 | 313.5
2021-08-30 08:00 | 8:00 | 342.6 | 175.5 | 48.5 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 77.2832 | -25.7178 | 50.1759 | -22.5413 | 0 | -64 | 342.6
2021-08-30 09:00 | 9:00 | 363.2 | 175.5 | 48.9 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 113.584 | -42.4137 | 53.3394 | -23.4097 | 0 | -64 | 363.2
2021-08-30 10:00 | 10:00 | 362.2 | 175.5 | 48.8 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 130.1094 | -54.777 | 66.4477 | -41.5801 | 0 | -64 | 362.2
2021-08-30 11:00 | 11:00 | 383.2 | 175.5 | 49.3 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 149.922 | -61.1267 | 73.0037 | -41.599 | 0 | -64 | 383.2
2021-08-30 12:00 | 12:00 | 380.5 | 175.5 | 49.2 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 166.9702 | -73.668 | 71.6472 | -47.3494 | 0 | -64 | 380.5
2021-08-30 13:00 | 13:00 | 399 | 175.5 | 49.6 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 153.2097 | -56.4392 | 53.883 | -14.9535 | 0 | -64 | 399
2021-08-30 14:00 | 14:00 | 394.6 | 175.5 | 49.5 | 67.6 | 4.8 | 47.5 | 141.0429 | -56.457 | 54.2884 | -25.1743 | 0 | -64 | 394.6
2021-08-30 15:00 | 15:00 | 386.9 | 175.5 | 49.3 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 97.383 | -34.4214 | 53.52 | -23.4816 | 0 | -64 | 386.9
2021-08-30 16:00 | 16:00 | 386.8 | 175.5 | 49.3 | 85.5 | 4.8 | 47.5 | 47.3216 | -4.7718 | 48.7748 | -11.0246 | 7.9 | -64 | 386.8
2021-08-30 17:00 | 17:00 | 374.3 | 175.5 | 49.1 | 85.5 | 4.8 | 47.5 | 6.0154 | 0 | 53.4308 | -15.8462 | 32.3 | -64 | 374.3
2021-08-30 18:00 | 18:00 | 379 | 175.5 | 49.2 | 85.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.5307 | -3.0307 | 40 | -64 | 379
2021-08-30 19:00 | 19:00 | 366.4 | 175.5 | 48.9 | 85.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0497 | 0 | 36.208 | -8.0577 | 40 | -64 | 366.4
2021-08-30 20:00 | 20:00 | 334.6 | 175.5 | 48.3 | 85.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.5984 | -15.7984 | 13.2 | -64 | 334.6
2021-08-30 21:00 | 21:00 | 313.1 | 175.5 | 47.9 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.554 | -31.954 | 0 | -64 | 313.1
2021-08-30 22:00 | 22:00 | 293.9 | 175.5 | 47.5 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | -4.2891e-15 | 73.0483 | -63.2483 | 0 | -59 | 293.9
2021-08-30 23:00 | 23:00 | 280.1 | 175.5 | 47.2 | 54.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.4327 | -67.4327 | 0 | -59 | 280.1
2021-08-31 | 0:00 | 263.2 | 175.5 | 46.9 | 49 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.7875 | -70.7451 | 0 | -59 | 264.7424
2021-08-31 01:00 | 1:00 | 256.9 | 175.5 | 46.7 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.0019 | -64.963 | 0 | -59 | 262.9389
2021-08-31 02:00 | 2:00 | 267.1 | 175.5 | 46.9 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.2331 | -64.1947 | 0 | -59 | 275.0384
2021-08-31 03:00 | 3:00 | 283.4 | 175.5 | 47.3 | 69.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.7089 | -68.6678 | 0 | -59 | 285.4411
2021-08-31 04:00 | 4:00 | 288.9 | 175.5 | 47.4 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.3307 | -78.7307 | 0 | -59 | 288.9
2021-08-31 05:00 | 5:00 | 273.8 | 175.5 | 47.1 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 3.9851 | -3.0739 | 93.1631 | -93.1073 | 0 | -59 | 278.967
2021-08-31 06:00 | 6:00 | 280.6 | 175.5 | 47.2 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 39.1904 | -23.3457 | 99.4008 | -98.0455 | 0 | -59 | 280.6
2021-08-31 07:00 | 7:00 | 304.1 | 175.5 | 47.7 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 86.9473 | -48.7399 | 101.9336 | -99.941 | 0 | -59 | 304.1
2021-08-31 08:00 | 8:00 | 329 | 175.5 | 48.2 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 124.9036 | -61.2404 | 106.995 | -101.0582 | 0 | -64 | 329
2021-08-31 09:00 | 9:00 | 354 | 175.5 | 48.7 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 159.4984 | -78.0142 | 111.787 | -99.1712 | 0 | -64 | 354
2021-08-31 10:00 | 10:00 | 363.5 | 175.5 | 48.9 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 167.9409 | -82.1534 | 118.9737 | -101.3612 | 0 | -64 | 363.5
2021-08-31 11:00 | 11:00 | 381.1 | 175.5 | 49.2 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 180.0839 | -84.4354 | 124.3092 | -99.2577 | 0 | -64 | 381.1
2021-08-31 12:00 | 12:00 | 369 | 175.5 | 49 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 179.7601 | -87.7601 | 117.3473 | -100.5473 | 0 | -64 | 369
2021-08-31 13:00 | 13:00 | 362.1 | 175.5 | 48.8 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 152.9973 | -72.6983 | 116.307 | -95.006 | 0 | -64 | 362.1
2021-08-31 14:00 | 14:00 | 357.4 | 175.5 | 48.7 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 118.4409 | -52.1559 | 120.7828 | -92.8678 | 0 | -64 | 357.4
2021-08-31 15:00 | 15:00 | 357.2 | 175.5 | 48.7 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 78.94 | -31.587 | 126.4324 | -95.6854 | 0 | -64 | 357.2
2021-08-31 16:00 | 16:00 | 360.5 | 175.5 | 48.8 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 40.8584 | -7.406 | 109.8444 | -72.4968 | 0 | -64 | 360.5
2021-08-31 17:00 | 17:00 | 355.9 | 175.5 | 48.7 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 5.5337 | 0 | 93.39 | -35.8237 | 0 | -64 | 355.9
2021-08-31 18:00 | 18:00 | 363.1 | 175.5 | 48.9 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.195 | -15.795 | 11.2 | -64 | 363.1
2021-08-31 19:00 | 19:00 | 348.7 | 175.5 | 48.6 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.9616 | -15.7616 | 4.3 | -64 | 348.7
2021-08-31 20:00 | 20:00 | 325.6 | 175.5 | 48.1 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.4754 | -23.5754 | 0 | -64 | 325.6
2021-08-31 21:00 | 21:00 | 307.6 | 175.5 | 47.8 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.6559 | -27.8559 | 0 | -64 | 307.6
2021-08-31 22:00 | 22:00 | 295.3 | 175.5 | 47.5 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.2144 | -32.3144 | 0 | -59 | 297.9
2021-08-31 23:00 | 23:00 | 282.2 | 175.5 | 47.2 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.4267 | -29.4091 | 0 | -59 | 296.3176
2021-09-01 | 0:00 | 268.2 | 175.5 | 47 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.189 | -19.7043 | 0 | -58 | 272.9847
2021-09-01 01:00 | 1:00 | 264.4 | 175.5 | 46.9 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.7749 | -13.4043 | 2 | -58 | 272.7706
2021-09-01 02:00 | 2:00 | 272.7 | 175.5 | 47.1 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.1593 | -12.152 | 0.8 | -58 | 284.2073
2021-09-01 03:00 | 3:00 | 290.6 | 175.5 | 47.4 | 76.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.9573 | -13.5597 | 2.7 | -58 | 298.7976
2021-09-01 04:00 | 4:00 | 296.6 | 175.5 | 47.5 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.312 | -7.9128 | 13.1 | -58 | 310.4992
2021-09-01 05:00 | 5:00 | 277.8 | 175.5 | 47.2 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 4.4575 | -3.4381 | 10.5775 | -10.5712 | 1.7 | -58 | 288.4257
2021-09-01 06:00 | 6:00 | 274 | 175.5 | 47.1 | 48.2 | 4.8 | 47.5 | 41.5929 | -29.1603 | 9.448 | -9.2806 | 0 | -58 | 277.7
2021-09-01 07:00 | 7:00 | 288.2 | 175.5 | 47.4 | 44 | 4.8 | 47.5 | 97.0971 | -71.2964 | 7.9555 | -6.7562 | 0 | -58 | 288.2
2021-09-01 08:00 | 8:00 | 320.9 | 175.5 | 48 | 44 | 4.8 | 47.5 | 145.4386 | -85.166 | 9.312 | -5.4846 | 0 | -63 | 320.9
2021-09-01 09:00 | 9:00 | 352.7 | 175.5 | 48.7 | 44 | 4.8 | 47.5 | 181.166 | -88.4491 | 12.3862 | -9.9031 | 0 | -63 | 352.7
2021-09-01 10:00 | 10:00 | 367.4 | 175.5 | 48.9 | 44 | 4.8 | 47.5 | 188.19 | -88.0398 | 17.0868 | -7.537 | 0 | -63 | 367.4
2021-09-01 11:00 | 11:00 | 369.1 | 175.5 | 49 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 172.0395 | -77.1107 | 26.0826 | -10.2114 | 0 | -63 | 369.1
2021-09-01 12:00 | 12:00 | 359.1 | 175.5 | 48.8 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 162.9726 | -74.8981 | 31.0085 | -18.083 | 0 | -63 | 359.1
2021-09-01 13:00 | 13:00 | 375.5 | 175.5 | 49.1 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 135.2517 | -50.1067 | 34.6262 | -2.6712 | 0 | -63 | 375.5
2021-09-01 14:00 | 14:00 | 372 | 175.5 | 49 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 111.9026 | -38.2155 | 36.7961 | -3.7832 | 0 | -63 | 372
2021-09-01 15:00 | 15:00 | 355.4 | 175.5 | 48.7 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 79.301 | -27.0005 | 31.8682 | -7.4687 | 0 | -63 | 355.4
2021-09-01 16:00 | 16:00 | 360.2 | 175.5 | 48.8 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 39.6011 | -9.7759 | 27.0316 | -7.0568 | 18.1 | -63 | 360.2
2021-09-01 17:00 | 17:00 | 353.8 | 175.5 | 48.7 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 4.4959 | 0 | 19.8895 | -2.7854 | 40 | -63 | 353.8
2021-09-01 18:00 | 18:00 | 361.2 | 175.5 | 48.8 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.3352 | 0 | 40 | -47.4352 | 361.2
2021-09-01 19:00 | 19:00 | 350.9 | 175.5 | 48.6 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.6179 | 0 | 40 | -55.8179 | 350.9
2021-09-01 20:00 | 20:00 | 324.7 | 175.5 | 48.1 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.0807 | -8.5659 | 39.8 | -63 | 332.9148
2021-09-01 21:00 | 21:00 | 304.3 | 175.5 | 47.7 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.8936 | -2.4591 | 27 | -63 | 318.6345
2021-09-01 22:00 | 22:00 | 285.4 | 175.5 | 47.3 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.2209 | -1.0374 | 14 | -58 | 306.1835
2021-09-01 23:00 | 23:00 | 275.5 | 175.5 | 47.1 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.4925 | -1.2684 | 13.7 | -58 | 296.0241
2021-09-02 | 0:00 | 263 | 175.5 | 46.9 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.3098 | -1.113 | 14.1 | -58 | 283.6968
2021-09-02 01:00 | 1:00 | 262.2 | 175.5 | 46.8 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.8091 | -1.5372 | 13.7 | -58 | 282.4719
2021-09-02 02:00 | 2:00 | 271.6 | 175.5 | 47 | 68.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.2613 | -2.2599 | 6.5 | -58 | 291.5014
2021-09-02 03:00 | 3:00 | 289.3 | 175.5 | 47.4 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.7581 | -2.3436 | 12.9 | -58 | 308.7145
2021-09-02 04:00 | 4:00 | 287.7 | 175.5 | 47.4 | 76.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.7963 | -3.2256 | 12.2 | -58 | 306.2707
2021-09-02 05:00 | 5:00 | 278.9 | 175.5 | 47.2 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 4.3214 | -2.119 | 5.0168 | -4.263 | 8.1 | -58 | 294.3562
2021-09-02 06:00 | 6:00 | 277.8 | 175.5 | 47.2 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 39.6502 | -26.4052 | 6.5097 | -5.5314 | 0 | -58 | 284.9233
2021-09-02 07:00 | 7:00 | 285.7 | 175.5 | 47.3 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 87.4827 | -64.218 | 8.8598 | -7.2245 | 0 | -58 | 285.7
2021-09-02 08:00 | 8:00 | 320.8 | 175.5 | 48 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 130.7199 | -68.1405 | 5.4694 | -3.7488 | 0 | -63 | 320.8
2021-09-02 09:00 | 9:00 | 344.1 | 175.5 | 48.5 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 153.7205 | -69.7394 | 3.1189 | 0 | 0 | -63 | 344.1
2021-09-02 10:00 | 10:00 | 353.5 | 175.5 | 48.7 | 44.2 | 4.8 | 47.5 | 168.4526 | -76.4489 | 3.7963 | 0 | 0 | -63 | 353.5
2021-09-02 11:00 | 11:00 | 371.2 | 175.5 | 49 | 44.2 | 4.8 | 47.5 | 177.0324 | -72.0148 | 8.1824 | 0 | 0 | -63 | 371.2
2021-09-02 12:00 | 12:00 | 364.9 | 175.5 | 48.9 | 44.2 | 4.8 | 47.5 | 173.5828 | -78.8367 | 12.6561 | -0.4022 | 0 | -63 | 364.9
2021-09-02 13:00 | 13:00 | 375.8 | 175.5 | 49.1 | 44.7 | 4.8 | 47.5 | 159.8594 | -55.6317 | 12.9723 | 0 | 0 | -63 | 375.8
2021-09-02 14:00 | 14:00 | 364.3 | 175.5 | 48.9 | 52.4 | 4.8 | 47.5 | 129.9721 | -45.1965 | 13.4244 | 0 | 0 | -63 | 364.3
2021-09-02 15:00 | 15:00 | 355.1 | 175.5 | 48.7 | 68.2 | 4.8 | 47.5 | 87.5319 | -24.3019 | 10.17 | 0 | 0 | -63 | 355.1
2021-09-02 16:00 | 16:00 | 357.7 | 175.5 | 48.8 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 41.4185 | -16.5869 | 7.5033 | -0.23486 | 33.8 | -63 | 357.7
2021-09-02 17:00 | 17:00 | 351.9 | 175.5 | 48.6 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 5.0931 | 0 | 6.0571 | 0 | 40 | -53.8502 | 351.9
2021-09-02 18:00 | 18:00 | 359.2 | 175.5 | 48.8 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.1593 | 0 | 40 | -47.7593 | 359.2
2021-09-02 19:00 | 19:00 | 345.7 | 175.5 | 48.5 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.4244 | 0 | 40 | -62.2244 | 345.7
2021-09-02 20:00 | 20:00 | 320.8 | 175.5 | 48 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.1657 | -9.4878 | 35.4 | -63 | 328.0779
2021-09-02 21:00 | 21:00 | 302.3 | 175.5 | 47.6 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.448 | -8.0283 | 19.1 | -63 | 311.1197
2021-09-02 22:00 | 22:00 | 286.9 | 175.5 | 47.3 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.2949 | -10.4475 | 5.7 | -58 | 298.2474
2021-09-02 23:00 | 23:00 | 273.5 | 175.5 | 47.1 | 63.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.7047 | -28.0047 | 0 | -58 | 281.2
2021-09-03 | 0:00 | 262 | 175.5 | 46.8 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.1462 | -37.7462 | 0 | -58 | 262.6
2021-09-03 01:00 | 1:00 | 265.8 | 175.5 | 46.9 | 45 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.1355 | -36.0355 | 0 | -58 | 266.8
2021-09-03 02:00 | 2:00 | 276.9 | 175.5 | 47.1 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.1801 | -35.1801 | 0 | -58 | 278.5
2021-09-03 03:00 | 3:00 | 289.2 | 175.5 | 47.4 | 67.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.4182 | -33.495 | 0 | -58 | 290.4232
2021-09-03 04:00 | 4:00 | 297.2 | 175.5 | 47.5 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.2526 | -30.8049 | 0 | -58 | 298.4477
2021-09-03 05:00 | 5:00 | 285.7 | 175.5 | 47.3 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 3.8477 | -1.8863 | 30.6472 | -26.0421 | 0 | -58 | 289.8665
2021-09-03 06:00 | 6:00 | 282.3 | 175.5 | 47.2 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 36.1255 | -21.5198 | 27.2568 | -26.0625 | 0 | -58 | 282.3
2021-09-03 07:00 | 7:00 | 289.1 | 175.5 | 47.4 | 44 | 4.8 | 47.5 | 81.8283 | -54.4941 | 25.1336 | -24.5678 | 0 | -58 | 289.1
2021-09-03 08:00 | 8:00 | 316.6 | 175.5 | 47.9 | 44 | 4.8 | 47.5 | 123.1976 | -64.5439 | 26.9402 | -25.6939 | 0 | -63 | 316.6
2021-09-03 09:00 | 9:00 | 343.6 | 175.5 | 48.5 | 44 | 4.8 | 47.5 | 155.4762 | -74.8966 | 23.4159 | -17.6955 | 0 | -63 | 343.6
2021-09-03 10:00 | 10:00 | 348.4 | 175.5 | 48.6 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 167.9914 | -81.6652 | 20.0701 | -15.8963 | 0 | -63 | 348.4
2021-09-03 11:00 | 11:00 | 351.7 | 175.5 | 48.6 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 168.3649 | -80.6906 | 20.3417 | -14.216 | 0 | -63 | 351.7
2021-09-03 12:00 | 12:00 | 347.3 | 175.5 | 48.5 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 181.9139 | -99.6872 | 23.2799 | -16.0066 | 0 | -63 | 347.3
2021-09-03 13:00 | 13:00 | 366.9 | 175.5 | 48.9 | 45 | 4.8 | 47.5 | 171.6652 | -77.5749 | 21.4713 | -7.3616 | 0 | -63 | 366.9
2021-09-03 14:00 | 14:00 | 369.5 | 175.5 | 49 | 57.9 | 4.8 | 47.5 | 140.52 | -60.2463 | 21.6072 | -4.0809 | 0 | -63 | 369.5
2021-09-03 15:00 | 15:00 | 361.1 | 175.5 | 48.8 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 85.1791 | -29.1132 | 19.9341 | 0 | 0 | -63 | 361.1
2021-09-03 16:00 | 16:00 | 362.2 | 175.5 | 48.8 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 38.8281 | -13.4255 | 14.8727 | -3.3753 | 33 | -63 | 362.2
2021-09-03 17:00 | 17:00 | 354.3 | 175.5 | 48.7 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 4.0593 | 0 | 18.7132 | -0.6725 | 40 | -63 | 354.3
2021-09-03 18:00 | 18:00 | 358.8 | 175.5 | 48.8 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.4498 | 0 | 40 | -61.9498 | 358.8
2021-09-03 19:00 | 19:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.3885 | -13.5885 | 40 | -63 | 346.8
2021-09-03 20:00 | 20:00 | 318.7 | 175.5 | 48 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.5795 | -16.7795 | 9.4 | -63 | 318.7
2021-09-03 21:00 | 21:00 | 300.4 | 175.5 | 47.6 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.8279 | -21.5279 | 0 | -63 | 300.4
2021-09-03 22:00 | 22:00 | 288 | 175.5 | 47.4 | 70.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.501 | -27.6171 | 0 | -58 | 292.4839
2021-09-03 23:00 | 23:00 | 276 | 175.5 | 47.1 | 54.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.1801 | -36.5801 | 0 | -58 | 276
2021-09-04 | 0:00 | 264.5 | 175.5 | 46.9 | 50.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.4286 | -45.4014 | 0 | -59 | 266.3272
2021-09-04 01:00 | 1:00 | 261.2 | 175.5 | 46.8 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.6495 | -46.6216 | 0 | -59 | 262.7279
2021-09-04 02:00 | 2:00 | 270.4 | 175.5 | 47 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.4179 | -47.3895 | 0 | -59 | 274.7284
2021-09-04 03:00 | 3:00 | 282.1 | 175.5 | 47.2 | 68.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.4521 | -41.4273 | 0 | -59 | 284.9248
2021-09-04 04:00 | 4:00 | 285.8 | 175.5 | 47.3 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.779 | -39.7552 | 0 | -59 | 286.4238
2021-09-04 05:00 | 5:00 | 273.1 | 175.5 | 47.1 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 2.9772 | -2.2967 | 47.1463 | -47.1181 | 0 | -59 | 276.9087
2021-09-04 06:00 | 6:00 | 267.7 | 175.5 | 47 | 46.1 | 4.8 | 47.5 | 31.1201 | -24.0045 | 50.7641 | -50.7337 | 0 | -59 | 269.046
2021-09-04 07:00 | 7:00 | 275.5 | 175.5 | 47.1 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 72.2778 | -55.7516 | 54.4244 | -54.3918 | 0 | -59 | 276.0588
2021-09-04 08:00 | 8:00 | 298.8 | 175.5 | 47.6 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 105.1786 | -66.3497 | 53.2034 | -52.2323 | 0 | -60 | 298.8
2021-09-04 09:00 | 9:00 | 327.4 | 175.5 | 48.1 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 133.6579 | -70.2285 | 53.52 | -49.0494 | 0 | -60 | 327.4
2021-09-04 10:00 | 10:00 | 325.6 | 175.5 | 48.1 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 132.9605 | -69.8621 | 54.1078 | -51.1062 | 0 | -60 | 325.6
2021-09-04 11:00 | 11:00 | 318.8 | 175.5 | 48 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 129.412 | -72.5443 | 53.6556 | -51.1233 | 0 | -60 | 318.8
2021-09-04 12:00 | 12:00 | 304.2 | 175.5 | 47.7 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 133.4091 | -88.8448 | 56.3223 | -56.2866 | 0 | -60 | 304.2
2021-09-04 13:00 | 13:00 | 320.4 | 175.5 | 48 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 138.5899 | -82.5574 | 61.883 | -57.4155 | 0 | -60 | 320.4
2021-09-04 14:00 | 14:00 | 324.6 | 175.5 | 48.1 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 124.8293 | -61.204 | 62.11 | -61.1353 | 0 | -60 | 324.6
2021-09-04 15:00 | 15:00 | 317 | 175.5 | 47.9 | 61.3 | 4.8 | 47.5 | 80.4707 | -42.282 | 62.4708 | -60.6595 | 0 | -60 | 317
2021-09-04 16:00 | 16:00 | 322.7 | 175.5 | 48.1 | 71.9 | 4.8 | 47.5 | 37.4593 | -15.8674 | 61.1143 | -47.8062 | 0 | -60 | 322.7
2021-09-04 17:00 | 17:00 | 323.1 | 175.5 | 48.1 | 75.5 | 4.8 | 47.5 | 4.9691 | 0 | 57.9954 | -31.2645 | 0 | -60 | 323.1
2021-09-04 18:00 | 18:00 | 334.7 | 175.5 | 48.3 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | 0 | 64.0972 | -23.5344 | 0 | -60 | 334.7
2021-09-04 19:00 | 19:00 | 327.8 | 175.5 | 48.2 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.889 | -27.089 | 0 | -60 | 327.8
2021-09-04 20:00 | 20:00 | 304.8 | 175.5 | 47.7 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.0122 | -44.0122 | 0 | -60 | 304.8
2021-09-04 21:00 | 21:00 | 288.6 | 175.5 | 47.4 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.2949 | -58.1949 | 0 | -60 | 288.6
2021-09-04 22:00 | 22:00 | 279.7 | 175.5 | 47.2 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | -2.1446e-15 | 56.5029 | -55.7029 | 0 | -59 | 279.7
2021-09-04 23:00 | 23:00 | 269.9 | 175.5 | 47 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.8319 | -54.4319 | 0 | -59 | 269.9
2021-09-05 | 0:00 | 251.5 | 175.5 | 46.6 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.4964 | -49.4668 | 0 | -59 | 259.2296
2021-09-05 01:00 | 1:00 | 251.2 | 175.5 | 46.6 | 45.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.7619 | -42.7363 | 0 | -59 | 260.6256
2021-09-05 02:00 | 2:00 | 259.2 | 175.5 | 46.8 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.7216 | -41.6966 | 0 | -59 | 274.925
2021-09-05 03:00 | 3:00 | 275.1 | 175.5 | 47.1 | 69.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.5517 | -39.528 | 0 | -59 | 285.2237
2021-09-05 04:00 | 4:00 | 279.6 | 175.5 | 47.2 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.2629 | -34.2424 | 0 | -59 | 285.9205
2021-09-05 05:00 | 5:00 | 267 | 175.5 | 46.9 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 2.9267 | -2.2576 | 27.0762 | -27.06 | 0 | -59 | 278.2853
2021-09-05 06:00 | 6:00 | 257.7 | 175.5 | 46.8 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 29.9741 | -23.1205 | 22.8278 | -22.8141 | 0 | -59 | 274.3673
2021-09-05 07:00 | 7:00 | 256 | 175.5 | 46.7 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 65.6652 | -50.651 | 22.7831 | -22.7695 | 0 | -59 | 273.9278
2021-09-05 08:00 | 8:00 | 270 | 175.5 | 47 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 111.1556 | -85.7399 | 33.0891 | -33.0693 | 0 | -60 | 283.6355
2021-09-05 09:00 | 9:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 142.3128 | -109.773 | 38.6027 | -34.2425 | 0 | -60 | 295.6
2021-09-05 10:00 | 10:00 | 306.9 | 175.5 | 47.7 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 163.2473 | -120.186 | 38.0167 | -33.078 | 0 | -60 | 306.9
2021-09-05 11:00 | 11:00 | 294.3 | 175.5 | 47.5 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 156.2107 | -115.0054 | 34.8064 | -33.7117 | 0 | -60 | 301
2021-09-05 12:00 | 12:00 | 293.7 | 175.5 | 47.5 | 43.9 | 4.8 | 47.5 | 166.1852 | -122.3488 | 33.9934 | -30.5298 | -7.6 | -60 | 298.9
2021-09-05 13:00 | 13:00 | 293.6 | 175.5 | 47.5 | 43.9 | 4.8 | 47.5 | 152.1513 | -117.3621 | 31.5074 | -26.7729 | 0 | -60 | 298.7237
2021-09-05 14:00 | 14:00 | 287.7 | 175.5 | 47.4 | 43.9 | 4.8 | 47.5 | 119.7354 | -92.3579 | 32.365 | -31.1425 | 0 | -60 | 287.7
2021-09-05 15:00 | 15:00 | 287.8 | 175.5 | 47.4 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 80.7833 | -62.3124 | 29.6983 | -29.6805 | 0 | -60 | 289.0887
2021-09-05 16:00 | 16:00 | 297.4 | 175.5 | 47.5 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 35.3414 | -19.8109 | 25.4498 | -25.1803 | 0 | -60 | 299.7
2021-09-05 17:00 | 17:00 | 308.1 | 175.5 | 47.8 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 3.3123 | 0 | 25.6304 | -14.0427 | 0 | -60 | 308.1
2021-09-05 18:00 | 18:00 | 326.7 | 175.5 | 48.1 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.053 | -9.753 | 19.9 | -60 | 326.7
2021-09-05 19:00 | 19:00 | 321.9 | 175.5 | 48 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.0084 | -9.8084 | 15.3 | -60 | 321.9
2021-09-05 20:00 | 20:00 | 299.8 | 175.5 | 47.6 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.968 | -15.168 | 0 | -60 | 299.8
2021-09-05 21:00 | 21:00 | 283.3 | 175.5 | 47.3 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.346 | -19.3344 | 0 | -60 | 285.0116
2021-09-05 22:00 | 22:00 | 269.4 | 175.5 | 47 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.6476 | -22.634 | 0 | -59 | 283.6136
2021-09-05 23:00 | 23:00 | 259.9 | 175.5 | 46.8 | 59.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.3863 | -20.3741 | 0 | -59 | 275.1122
2021-09-06 | 0:00 | 248.8 | 175.5 | 46.6 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.8599 | -16.8498 | 0 | -58 | 256.7101
2021-09-06 01:00 | 1:00 | 246.7 | 175.5 | 46.5 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.1889 | -15.1798 | 0 | -58 | 256.6091
2021-09-06 02:00 | 2:00 | 258 | 175.5 | 46.8 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.9851 | -10.9785 | 0 | -58 | 272.0066
2021-09-06 03:00 | 3:00 | 274.2 | 175.5 | 47.1 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.3523 | -10.3461 | 0 | -58 | 284.7062
2021-09-06 04:00 | 4:00 | 284.6 | 175.5 | 47.3 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.5329 | -10.5266 | 0 | -58 | 294.9063
2021-09-06 05:00 | 5:00 | 270.5 | 175.5 | 47 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 3.2247 | -2.4872 | 9.2673 | -9.2618 | 0 | -58 | 280.343
2021-09-06 06:00 | 6:00 | 268.5 | 175.5 | 47 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 31.7557 | -24.4949 | 8.6346 | -8.6294 | 0 | -58 | 271.466
2021-09-06 07:00 | 7:00 | 285.9 | 175.5 | 47.3 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 78.5035 | -49.522 | 6.2377 | -6.2192 | 0 | -58 | 285.9
2021-09-06 08:00 | 8:00 | 326.1 | 175.5 | 48.1 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 117.7556 | -48.2432 | 3.8876 | 0 | 0 | -63 | 326.1
2021-09-06 09:00 | 9:00 | 347 | 175.5 | 48.5 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 144.7538 | -54.0173 | 3.1635 | 0 | 0 | -63 | 347
2021-09-06 10:00 | 10:00 | 357.6 | 175.5 | 48.8 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 168.6888 | -66.8393 | 2.3505 | 0 | 0 | -63 | 357.6
2021-09-06 11:00 | 11:00 | 359 | 175.5 | 48.8 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 174.3047 | -73.9053 | 4.7006 | 0 | 0 | -63 | 359
2021-09-06 12:00 | 12:00 | 340.6 | 175.5 | 48.4 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 178.5273 | -93.4255 | 9.1318 | -7.1336 | 0 | -63 | 340.6
2021-09-06 13:00 | 13:00 | 351.1 | 175.5 | 48.6 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 168.1905 | -78.6878 | 11.0743 | -3.177 | 0 | -63 | 351.1
2021-09-06 14:00 | 14:00 | 351.9 | 175.5 | 48.6 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 144.7784 | -64.555 | 13.0636 | -0.48703 | 0 | -63 | 351.9
2021-09-06 15:00 | 15:00 | 347.1 | 175.5 | 48.5 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 93.597 | -35.9353 | 10.9383 | 0 | 0 | -63 | 347.1
2021-09-06 16:00 | 16:00 | 354.1 | 175.5 | 48.7 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 43.3745 | -6.8102 | 8.1357 | 0 | 17.2 | -63 | 354.1
2021-09-06 17:00 | 17:00 | 347.7 | 175.5 | 48.6 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 4.0965 | 0 | 8.9512 | 0 | 40 | -60.4477 | 347.7
2021-09-06 18:00 | 18:00 | 358.1 | 175.5 | 48.8 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | 0 | 10.3523 | 0 | 40 | -47.5894 | 358.1
2021-09-06 19:00 | 19:00 | 343.1 | 175.5 | 48.5 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.9108 | 0 | 40 | -59.8108 | 343.1
2021-09-06 20:00 | 20:00 | 318 | 175.5 | 48 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.6963 | -4.8405 | 27.6 | -63 | 319.9558
2021-09-06 21:00 | 21:00 | 300.9 | 175.5 | 47.6 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.6453 | -5.6469 | 9.9 | -63 | 301.9984
2021-09-06 22:00 | 22:00 | 285.7 | 175.5 | 47.3 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.7302 | -7.7256 | 0 | -58 | 295.8046
2021-09-06 23:00 | 23:00 | 273.4 | 175.5 | 47.1 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.2545 | -11.2478 | 0 | -58 | 283.1067
2021-09-07 | 0:00 | 257.7 | 175.5 | 46.8 | 45 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.0804 | -18.0696 | 0 | -58 | 261.6108
2021-09-07 01:00 | 1:00 | 254.9 | 175.5 | 46.7 | 44.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.3927 | -19.3811 | 0 | -58 | 260.8116
2021-09-07 02:00 | 2:00 | 266.8 | 175.5 | 46.9 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.3185 | -16.3087 | 0 | -58 | 276.5098
2021-09-07 03:00 | 3:00 | 282.5 | 175.5 | 47.2 | 71.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.7303 | -15.7209 | 0 | -58 | 288.4094
2021-09-07 04:00 | 4:00 | 289.8 | 175.5 | 47.4 | 76.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.7303 | -13.8303 | 0 | -58 | 295.7
2021-09-07 05:00 | 5:00 | 275.1 | 175.5 | 47.1 | 64.5 | 4.8 | 47.5 | 3.7117 | -2.8632 | 12.07 | -12.0628 | 0 | -58 | 282.2557
2021-09-07 06:00 | 6:00 | 268.4 | 175.5 | 47 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 38.8912 | -29.9988 | 9.9001 | -9.8942 | 0 | -58 | 272.7983
2021-09-07 07:00 | 7:00 | 276.8 | 175.5 | 47.1 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 88.3925 | -68.1818 | 6.0571 | -6.0535 | 0 | -58 | 280.9143
2021-09-07 08:00 | 8:00 | 308.7 | 175.5 | 47.8 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 137.8554 | -86.7113 | 4.9279 | -3.772 | 0 | -63 | 308.7
2021-09-07 09:00 | 9:00 | 347.1 | 175.5 | 48.5 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 173.3837 | -84.6123 | 3.7963 | -2.5677 | 0 | -63 | 347.1
2021-09-07 10:00 | 10:00 | 353 | 175.5 | 48.7 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 182.3617 | -88.5516 | 3.1189 | -1.229 | 0 | -63 | 353
2021-09-07 11:00 | 11:00 | 358.3 | 175.5 | 48.8 | 44.3 | 4.8 | 47.5 | 182.9602 | -86.628 | 4.0678 | 0 | 0 | -63 | 358.3
2021-09-07 12:00 | 12:00 | 343.3 | 175.5 | 48.5 | 44.3 | 4.8 | 47.5 | 177.3813 | -92.6746 | 5.5136 | -4.5203 | 0 | -63 | 343.3
2021-09-07 13:00 | 13:00 | 362.2 | 175.5 | 48.8 | 44.3 | 4.8 | 47.5 | 162.2507 | -64.6852 | 6.7345 | 0 | 0 | -63 | 362.2
2021-09-07 14:00 | 14:00 | 363.3 | 175.5 | 48.9 | 62.6 | 4.8 | 47.5 | 124.2434 | -47.7763 | 10.5329 | 0 | 0 | -63 | 363.3
2021-09-07 15:00 | 15:00 | 353.9 | 175.5 | 48.7 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 68.2422 | -14.9482 | 12.206 | 0 | 0 | -63 | 353.9
2021-09-07 16:00 | 16:00 | 353.2 | 175.5 | 48.7 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 27.8449 | -6.6869 | 13.6071 | -0.065138 | 26.6 | -63 | 353.2
2021-09-07 17:00 | 17:00 | 351.7 | 175.5 | 48.6 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 2.5027 | 0 | 17.675 | -0.2777 | 40 | -63 | 351.7
2021-09-07 18:00 | 18:00 | 360.4 | 175.5 | 48.8 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 22.331 | 0 | 40 | -56.9435 | 360.4
2021-09-07 19:00 | 19:00 | 345.1 | 175.5 | 48.5 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.1951 | -6.7951 | 30 | -63 | 345.1
2021-09-07 20:00 | 20:00 | 319.3 | 175.5 | 48 | 70.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.3501 | -15.5501 | 0 | -63 | 319.3
2021-09-07 21:00 | 21:00 | 301.4 | 175.5 | 47.6 | 70.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.4541 | -47.1541 | 0 | -63 | 301.4
2021-09-07 22:00 | 22:00 | 282.4 | 175.5 | 47.2 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 75.2628 | -70.5628 | 0 | -58 | 282.4
2021-09-07 23:00 | 23:00 | 273.2 | 175.5 | 47.1 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.7618 | -71.2618 | 0 | -58 | 273.2
2021-09-08 | 0:00 | 262 | 175.5 | 46.8 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 84.9824 | -83.3824 | 0 | -58 | 262
2021-09-08 01:00 | 1:00 | 261.3 | 175.5 | 46.8 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.4175 | -95.5175 | 0 | -58 | 261.3
2021-09-08 02:00 | 2:00 | 271.3 | 175.5 | 47 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 100.7573 | -90.0573 | 0 | -58 | 271.3
2021-09-08 03:00 | 3:00 | 287.9 | 175.5 | 47.4 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.768 | -81.268 | 0 | -58 | 287.9
2021-09-08 04:00 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 47.5 | 58.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.6513 | -85.0513 | 0 | -58 | 294.3
2021-09-08 05:00 | 5:00 | 283.1 | 175.5 | 47.3 | 48.4 | 4.8 | 47.5 | 2.1292 | -0.85526 | 113.8209 | -97.4948 | 0 | -58 | 283.1
2021-09-08 06:00 | 6:00 | 284.7 | 175.5 | 47.3 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 16.4498 | -7.8766 | 102.9272 | -87.7004 | 0 | -58 | 284.7
2021-09-08 07:00 | 7:00 | 297 | 175.5 | 47.5 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 36.6618 | -17.2583 | 108.0354 | -91.5389 | 0 | -58 | 297
2021-09-08 08:00 | 8:00 | 323.4 | 175.5 | 48.1 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 56.2632 | -19.5193 | 110.7467 | -80.7906 | 0 | -63 | 323.4
2021-09-08 09:00 | 9:00 | 347.6 | 175.5 | 48.6 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 87.4702 | -31.808 | 109.4811 | -74.7433 | 0 | -63 | 347.6
2021-09-08 10:00 | 10:00 | 350.3 | 175.5 | 48.6 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 91.6789 | -33.6441 | 109.1649 | -74.0997 | 0 | -63 | 350.3
2021-09-08 11:00 | 11:00 | 344.2 | 175.5 | 48.5 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 79.7117 | -27.6574 | 107.7192 | -72.6735 | 0 | -63 | 344.2
2021-09-08 12:00 | 12:00 | 328.3 | 175.5 | 48.2 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 69.8865 | -30.4403 | 100.7573 | -79.3035 | 0 | -63 | 328.3
2021-09-08 13:00 | 13:00 | 350.7 | 175.5 | 48.6 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 60.1732 | -18.9116 | 94.2034 | -62.565 | 0 | -63 | 350.7
2021-09-08 14:00 | 14:00 | 349.8 | 175.5 | 48.6 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 45.8647 | -12.1953 | 96.7808 | -65.2502 | 0 | -63 | 349.8
2021-09-08 15:00 | 15:00 | 345 | 175.5 | 48.5 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 27.5828 | -1.2382 | 92.3497 | -58.1943 | 0 | -63 | 345
2021-09-08 16:00 | 16:00 | 348.7 | 175.5 | 48.6 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 10.51 | 0 | 87.8297 | -34.2397 | 0 | -63 | 348.7
2021-09-08 17:00 | 17:00 | 346.9 | 175.5 | 48.5 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 1.2453 | 0 | 81.0951 | -23.0404 | 0 | -63 | 346.9
2021-09-08 18:00 | 18:00 | 351.1 | 175.5 | 48.6 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | 0 | 75.1736 | -14.2982 | 0 | -63 | 351.1
2021-09-08 19:00 | 19:00 | 337.6 | 175.5 | 48.4 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.7596 | -14.2596 | 0 | -63 | 337.6
2021-09-08 20:00 | 20:00 | 314.8 | 175.5 | 47.9 | 70.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.9127 | -33.5127 | 0 | -63 | 314.8
2021-09-08 21:00 | 21:00 | 298.1 | 175.5 | 47.6 | 70.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.1821 | -50.1821 | 0 | -63 | 298.1
2021-09-08 22:00 | 22:00 | 288 | 175.5 | 47.4 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.3459 | -52.6459 | 0 | -58 | 288
2021-09-08 23:00 | 23:00 | 280.5 | 175.5 | 47.2 | 55.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.8933 | -52.2933 | 0 | -58 | 280.5
2021-09-09 | 0:00 | 270.2 | 175.5 | 47 | 44 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.2545 | -42.8545 | 0 | -58 | 270.2
2021-09-09 01:00 | 1:00 | 269.2 | 175.5 | 47 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.3226 | -40.4226 | 0 | -58 | 269.2
2021-09-09 02:00 | 2:00 | 279.3 | 175.5 | 47.2 | 48.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.7215 | -20.3215 | 0 | -58 | 279.3
2021-09-09 03:00 | 3:00 | 295.8 | 175.5 | 47.5 | 62.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.0997 | -11.7997 | 4.8 | -58 | 295.8
2021-09-09 04:00 | 4:00 | 303.1 | 175.5 | 47.7 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.4373 | -11.7373 | 7.6 | -58 | 303.1
2021-09-09 05:00 | 5:00 | 287.2 | 175.5 | 47.3 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 2.1292 | 0 | 17.3588 | -11.788 | 2.1 | -58 | 287.2
2021-09-09 06:00 | 6:00 | 292.4 | 175.5 | 47.4 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 18.3561 | -5.7755 | 13.2889 | -5.9695 | 4.1 | -58 | 292.4
2021-09-09 07:00 | 7:00 | 302.6 | 175.5 | 47.7 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 35.4661 | -12.1728 | 13.2889 | -2.6822 | 0 | -58 | 302.6
2021-09-09 08:00 | 8:00 | 328 | 175.5 | 48.2 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 56.0383 | -6.7347 | 13.6964 | 0 | 0.8 | -63 | 328
2021-09-09 09:00 | 9:00 | 354.4 | 175.5 | 48.7 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 79.076 | -6.7622 | 12.3862 | 0 | 1.6 | -63 | 354.4
2021-09-09 10:00 | 10:00 | 355.4 | 175.5 | 48.7 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 83.8461 | -6.8129 | 12.5668 | 0 | 0.8 | -63 | 355.4
2021-09-09 11:00 | 11:00 | 359.5 | 175.5 | 48.8 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 82.8124 | -6.776 | 13.0636 | 0 | 0.5 | -63 | 359.5
2021-09-09 12:00 | 12:00 | 346.5 | 175.5 | 48.5 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 82.9868 | -18.4757 | 13.2889 | 0 | 0 | -63 | 346.5
2021-09-09 13:00 | 13:00 | 365.5 | 175.5 | 48.9 | 68.9 | 4.8 | 47.5 | 74.955 | -6.738 | 12.883 | 0 | 1.8 | -63 | 365.5
2021-09-09 14:00 | 14:00 | 361.7 | 175.5 | 48.8 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 56.6739 | -6.7865 | 14.0126 | 0 | 6.4 | -63 | 361.7
2021-09-09 15:00 | 15:00 | 355.8 | 175.5 | 48.7 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 38.3424 | -6.7985 | 14.5561 | 0 | 18.4 | -63 | 355.8
2021-09-09 16:00 | 16:00 | 354.9 | 175.5 | 48.7 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 16.6005 | -2.9006 | 9.9001 | 0 | 40 | -63 | 354.9
2021-09-09 17:00 | 17:00 | 355.6 | 175.5 | 48.7 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 1.8559 | 0 | 10.4862 | 0 | 40 | -51.0421 | 355.6
2021-09-09 18:00 | 18:00 | 363.2 | 175.5 | 48.9 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | 0 | 12.4308 | 0 | 40 | -43.7554 | 363.2
2021-09-09 19:00 | 19:00 | 347.9 | 175.5 | 48.6 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.5329 | 0 | 40 | -56.8329 | 347.9
2021-09-09 20:00 | 20:00 | 322.9 | 175.5 | 48.1 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.4523 | -6.7523 | 30.5 | -63 | 322.9
2021-09-09 21:00 | 21:00 | 307 | 175.5 | 47.7 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.6835 | -6.5289 | 16.5 | -63 | 307.2546
2021-09-09 22:00 | 22:00 | 289.2 | 175.5 | 47.4 | 67.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.9662 | -5.0694 | 10.7 | -58 | 295.8968
2021-09-09 23:00 | 23:00 | 277.7 | 175.5 | 47.2 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.0168 | -4.263 | 16.2 | -58 | 285.1538
2021-09-10 | 0:00 | 264.7 | 175.5 | 46.9 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.0678 | -3.4566 | 4.5 | -58 | 273.0112
2021-09-10 01:00 | 1:00 | 265.1 | 175.5 | 46.9 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.5264 | -2.9967 | 5.4 | -58 | 273.8297
2021-09-10 02:00 | 2:00 | 273.9 | 175.5 | 47.1 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.4754 | -4.0754 | 0.3 | -58 | 281.9
2021-09-10 03:00 | 3:00 | 291.8 | 175.5 | 47.4 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.2484 | -3.6099 | 7.8 | -58 | 299.9385
2021-09-10 04:00 | 4:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.0232 | -3.4188 | 8.2 | -58 | 303.9044
2021-09-10 05:00 | 5:00 | 285 | 175.5 | 47.3 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 2.6275 | -1.2883 | 4.2952 | -3.6498 | 4.9 | -58 | 291.7846
2021-09-10 06:00 | 6:00 | 284 | 175.5 | 47.3 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 27.8583 | -13.6591 | 4.9722 | -4.2252 | 0 | -58 | 285.3462
2021-09-10 07:00 | 7:00 | 291.5 | 175.5 | 47.4 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 64.5935 | -33.9398 | 7.2334 | -7.0871 | 0 | -58 | 291.5
2021-09-10 08:00 | 8:00 | 325.5 | 175.5 | 48.1 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 101.9527 | -39.3178 | 6.4651 | 0 | 0 | -63 | 325.5
2021-09-10 09:00 | 9:00 | 344.7 | 175.5 | 48.5 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 129.7864 | -48.8483 | 6.9619 | 0 | 0 | -63 | 344.7
2021-09-10 10:00 | 10:00 | 354.7 | 175.5 | 48.7 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 162.0011 | -71.1716 | 6.8705 | 0 | 0 | -63 | 354.7
2021-09-10 11:00 | 11:00 | 363.4 | 175.5 | 48.9 | 44 | 4.8 | 47.5 | 171.7641 | -74.9239 | 8.8598 | 0 | 0 | -63 | 363.4
2021-09-10 12:00 | 12:00 | 350.2 | 175.5 | 48.6 | 44 | 4.8 | 47.5 | 176.8208 | -86.4118 | 12.7921 | -10.4011 | 0 | -63 | 350.2
2021-09-10 13:00 | 13:00 | 361.2 | 175.5 | 48.8 | 44 | 4.8 | 47.5 | 163.1471 | -73.3008 | 18.0358 | -4.2821 | 0 | -63 | 361.2
2021-09-10 14:00 | 14:00 | 357.1 | 175.5 | 48.7 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 136.0738 | -56.895 | 24.6815 | -4.7603 | 0 | -63 | 357.1
2021-09-10 15:00 | 15:00 | 358.6 | 175.5 | 48.8 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 91.2674 | -28.4676 | 17.9002 | 0 | 0 | -63 | 358.6
2021-09-10 16:00 | 16:00 | 367.1 | 175.5 | 48.9 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 39.8247 | -6.7958 | 11.5711 | 0 | 31 | -63 | 367.1
2021-09-10 17:00 | 17:00 | 360.4 | 175.5 | 48.8 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 3.4496 | 0 | 9.176 | 0 | 40 | -46.6256 | 360.4
2021-09-10 18:00 | 18:00 | 368.7 | 175.5 | 49 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.8662 | 0 | 46.1 | -39.8662 | 368.7
2021-09-10 19:00 | 19:00 | 352.5 | 175.5 | 48.6 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.3334 | 0 | 40 | -47.0334 | 352.5
2021-09-10 20:00 | 20:00 | 325.3 | 175.5 | 48.1 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.571 | -3.0345 | 37.8 | -63 | 329.0365
2021-09-10 21:00 | 21:00 | 308.1 | 175.5 | 47.8 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.8091 | -1.5372 | 22.7 | -63 | 313.3719
2021-09-10 22:00 | 22:00 | 294.6 | 175.5 | 47.5 | 77.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.0785 | -1.7661 | 9.5 | -58 | 304.6124
2021-09-10 23:00 | 23:00 | 281.6 | 175.5 | 47.2 | 67.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.2995 | -2.8035 | 5.6 | -58 | 290.596
2021-09-11 | 0:00 | 266.4 | 175.5 | 46.9 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.656 | -4.6532 | 0 | -59 | 275.6028
2021-09-11 01:00 | 1:00 | 263.5 | 175.5 | 46.9 | 56 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.6346 | -8.6294 | 0 | -59 | 271.7052
2021-09-11 02:00 | 2:00 | 269.8 | 175.5 | 47 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.3292 | -14.3206 | 0 | -59 | 277.2086
2021-09-11 03:00 | 3:00 | 286.5 | 175.5 | 47.3 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.1761 | -15.5761 | 0 | -59 | 290.2
2021-09-11 04:00 | 4:00 | 292.2 | 175.5 | 47.4 | 70.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.5009 | -19.2009 | 0 | -59 | 292.2
2021-09-11 05:00 | 5:00 | 279.7 | 175.5 | 47.2 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 2.3037 | -1.1297 | 30.6472 | -28.8212 | 0 | -59 | 279.7
2021-09-11 06:00 | 6:00 | 273.2 | 175.5 | 47.1 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 25.2174 | -15.022 | 24.1847 | -23.9801 | 0 | -59 | 273.2
2021-09-11 07:00 | 7:00 | 285.4 | 175.5 | 47.3 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 54.9182 | -30.7855 | 17.675 | -16.3077 | 0 | -59 | 285.4
2021-09-11 08:00 | 8:00 | 302.7 | 175.5 | 47.7 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 85.4278 | -44.6985 | 16.4987 | -13.828 | 0 | -60 | 302.7
2021-09-11 09:00 | 9:00 | 321.4 | 175.5 | 48 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 113.8945 | -55.6255 | 21.1104 | -17.5794 | 0 | -60 | 321.4
2021-09-11 10:00 | 10:00 | 327.7 | 175.5 | 48.2 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 127.0587 | -62.1087 | 27.2122 | -24.2622 | 0 | -60 | 327.7
2021-09-11 11:00 | 11:00 | 335.2 | 175.5 | 48.3 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 123.6091 | -58.0758 | 37.2016 | -27.4349 | 0 | -60 | 335.2
2021-09-11 12:00 | 12:00 | 334.9 | 175.5 | 48.3 | 44.3 | 4.8 | 47.5 | 116.6852 | -53.9463 | 42.4011 | -30.64 | 0 | -60 | 334.9
2021-09-11 13:00 | 13:00 | 342.5 | 175.5 | 48.4 | 44.3 | 4.8 | 47.5 | 100.3084 | -39.7967 | 39.915 | -18.4267 | 0 | -60 | 342.5
2021-09-11 14:00 | 14:00 | 334.9 | 175.5 | 48.3 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 75.4653 | -27.654 | 31.6876 | -11.4989 | 0 | -60 | 334.9
2021-09-11 15:00 | 15:00 | 323.8 | 175.5 | 48.1 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 47.1226 | -16.8066 | 36.5242 | -20.6402 | 0 | -60 | 323.8
2021-09-11 16:00 | 16:00 | 324.5 | 175.5 | 48.1 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 17.6826 | -1.4572 | 37.0656 | -19.591 | 0 | -60 | 324.5
2021-09-11 17:00 | 17:00 | 330.2 | 175.5 | 48.2 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 1.7682 | 0 | 34.4902 | -9.7584 | 9.3 | -60 | 330.2
2021-09-11 18:00 | 18:00 | 343.7 | 175.5 | 48.5 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.6366 | -9.7366 | 18.1 | -60 | 343.7
2021-09-11 19:00 | 19:00 | 331.5 | 175.5 | 48.2 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.5474 | -9.7474 | 6.3 | -60 | 331.5
2021-09-11 20:00 | 20:00 | 307.9 | 175.5 | 47.8 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.2629 | -17.2629 | 0 | -60 | 307.9
2021-09-11 21:00 | 21:00 | 293 | 175.5 | 47.5 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.9699 | -30.3699 | 0 | -60 | 293
2021-09-11 22:00 | 22:00 | 281.7 | 175.5 | 47.2 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.2206 | -44.6206 | 0 | -59 | 281.7
2021-09-11 23:00 | 23:00 | 273.8 | 175.5 | 47.1 | 49.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.0571 | -38.3571 | 0 | -59 | 273.8
2021-09-12 | 0:00 | 263.7 | 175.5 | 46.9 | 60.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.2077 | -44.1812 | 0 | -59 | 276.5265
2021-09-12 01:00 | 1:00 | 259.9 | 175.5 | 46.8 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.3565 | -50.3264 | 0 | -59 | 270.4301
2021-09-12 02:00 | 2:00 | 265.1 | 175.5 | 46.9 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.006 | -47.9773 | 0 | -59 | 280.4287
2021-09-12 03:00 | 3:00 | 283.7 | 175.5 | 47.3 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.9383 | -51.9072 | 0 | -59 | 292.8311
2021-09-12 04:00 | 4:00 | 288.6 | 175.5 | 47.4 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.3287 | -55.0287 | 0 | -59 | 293.7
2021-09-12 05:00 | 5:00 | 274.3 | 175.5 | 47.1 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 1.8559 | -1.4316 | 65.7703 | -65.7309 | 0 | -59 | 278.4637
2021-09-12 06:00 | 6:00 | 270.3 | 175.5 | 47 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 17.7197 | -13.0454 | 70.8784 | -70.3527 | 0 | -59 | 270.3
2021-09-12 07:00 | 7:00 | 277.1 | 175.5 | 47.1 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 37.9689 | -18.969 | 71.6918 | -69.8917 | 0 | -59 | 277.1
2021-09-12 08:00 | 8:00 | 292.8 | 175.5 | 47.5 | 41.8 | 4.8 | 47.5 | 41.4444 | -18.3962 | 72.8214 | -60.1696 | 0 | -60 | 292.8
2021-09-12 09:00 | 9:00 | 298.3 | 175.5 | 47.6 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 55.1678 | -25.125 | 67.3074 | -54.8502 | 0 | -60 | 298.3
2021-09-12 10:00 | 10:00 | 289.1 | 175.5 | 47.4 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 67.7327 | -35.5893 | 79.6026 | -78.246 | 0 | -60 | 289.1
2021-09-12 11:00 | 11:00 | 307.8 | 175.5 | 47.8 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 88.0182 | -43.1561 | 71.5558 | -64.6179 | 0 | -60 | 307.8
2021-09-12 12:00 | 12:00 | 302 | 175.5 | 47.6 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 89.3001 | -45.7516 | 83.9867 | -81.3352 | 0 | -60 | 302
2021-09-12 13:00 | 13:00 | 303.8 | 175.5 | 47.7 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 51.7665 | -22.5459 | 81.1844 | -64.305 | 0 | -60 | 303.8
2021-09-12 14:00 | 14:00 | 301 | 175.5 | 47.6 | 52.2 | 4.8 | 47.5 | 38.069 | -16.5526 | 75.1736 | -63.29 | 0 | -60 | 301
2021-09-12 15:00 | 15:00 | 295.5 | 175.5 | 47.5 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 27.9823 | -13.3429 | 78.2457 | -74.7851 | 0 | -60 | 295.5
2021-09-12 16:00 | 16:00 | 304.9 | 175.5 | 47.7 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 17.6959 | -7.0916 | 72.0994 | -65.4037 | 0 | -60 | 304.9
2021-09-12 17:00 | 17:00 | 319.5 | 175.5 | 48 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 1.4823 | 0 | 97.4578 | -67.3401 | 0 | -60 | 319.5
2021-09-12 18:00 | 18:00 | 330.2 | 175.5 | 48.2 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.9653 | -53.8653 | 0 | -60 | 330.2
2021-09-12 19:00 | 19:00 | 319.5 | 175.5 | 48 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.9208 | -72.3208 | 0 | -60 | 319.5
2021-09-12 20:00 | 20:00 | 299 | 175.5 | 47.6 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.3836 | -82.8836 | 0 | -60 | 299
2021-09-12 21:00 | 21:00 | 283.4 | 175.5 | 47.3 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.2159 | -94.0159 | 0 | -60 | 283.4
2021-09-12 22:00 | 22:00 | 273.2 | 175.5 | 47.1 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | -4.2891e-15 | 99.5831 | -93.8831 | 0 | -59 | 273.2
2021-09-12 23:00 | 23:00 | 261.4 | 175.5 | 46.8 | 41.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.8701 | -92.6701 | 0 | -59 | 261.4
2021-09-13 | 0:00 | 254.8 | 175.5 | 46.7 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.2179 | -124.1435 | 0 | -58 | 260.9744
2021-09-13 01:00 | 1:00 | 248.3 | 175.5 | 46.6 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.3218 | -138.239 | 0 | -58 | 256.2828
2021-09-13 02:00 | 2:00 | 264.2 | 175.5 | 46.9 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.5147 | -142.429 | 0 | -58 | 266.2857
2021-09-13 03:00 | 3:00 | 278.2 | 175.5 | 47.2 | 59.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 153.1304 | -151.4304 | 0 | -58 | 278.2
2021-09-13 04:00 | 4:00 | 286.2 | 175.5 | 47.3 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 153.7691 | -151.8691 | 0 | -58 | 286.2
2021-09-13 05:00 | 5:00 | 281 | 175.5 | 47.2 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 2.4159 | -1.1843 | 158.812 | -154.5436 | 0 | -58 | 281
2021-09-13 06:00 | 6:00 | 280.1 | 175.5 | 47.2 | 48.5 | 4.8 | 47.5 | 23.337 | -11.4426 | 156.2202 | -153.5146 | 0 | -58 | 280.1
2021-09-13 07:00 | 7:00 | 274.6 | 175.5 | 47.1 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 53.1746 | -35.412 | 147.0954 | -146.958 | 0 | -58 | 274.6
2021-09-13 08:00 | 8:00 | 313.4 | 175.5 | 47.9 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 115.2521 | -56.1689 | 138.2304 | -136.4136 | 0 | -63 | 313.4
2021-09-13 09:00 | 9:00 | 341.4 | 175.5 | 48.4 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 135.8376 | -65.5346 | 108.7128 | -90.6158 | 0 | -63 | 341.4
2021-09-13 10:00 | 10:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 124.7304 | -59.0672 | 106.4069 | -86.9701 | 0 | -63 | 338.1
2021-09-13 11:00 | 11:00 | 323.9 | 175.5 | 48.1 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 115.1778 | -56.2834 | 113.6407 | -101.3351 | 0 | -63 | 323.9
2021-09-13 12:00 | 12:00 | 321.4 | 175.5 | 48 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 143.4467 | -75.1834 | 117.6639 | -117.1272 | 0 | -63 | 321.4
2021-09-13 13:00 | 13:00 | 331.4 | 175.5 | 48.2 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 135.7499 | -66.5587 | 117.2564 | -108.3476 | 0 | -63 | 331.4
2021-09-13 14:00 | 14:00 | 326.8 | 175.5 | 48.1 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 119.7242 | -58.5129 | 105.4133 | -97.8246 | 0 | -63 | 326.8
2021-09-13 15:00 | 15:00 | 325.9 | 175.5 | 48.1 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 78.0928 | -36.893 | 93.9314 | -83.6312 | 0 | -63 | 325.9
2021-09-13 16:00 | 16:00 | 341.4 | 175.5 | 48.4 | 74.6 | 4.8 | 47.5 | 33.0761 | -7.1582 | 84.7108 | -57.0287 | 0 | -63 | 341.4
2021-09-13 17:00 | 17:00 | 340.5 | 175.5 | 48.4 | 77.7 | 4.8 | 47.5 | 2.441 | 0 | 85.976 | -38.817 | 0 | -63 | 340.5
2021-09-13 18:00 | 18:00 | 348.9 | 175.5 | 48.6 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | 0 | 74.902 | -23.1507 | 4.8 | -63 | 348.9
2021-09-13 19:00 | 19:00 | 334.3 | 175.5 | 48.3 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | 0 | 61.0697 | -23.2184 | 4.4 | -63 | 334.3
2021-09-13 20:00 | 20:00 | 310.4 | 175.5 | 47.8 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | 0 | 28.3885 | -23.2372 | 13.7 | -63 | 310.4
2021-09-13 21:00 | 21:00 | 292.2 | 175.5 | 47.4 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1222 | 21.0658 | -17.9004 | 3.2 | -63 | 297.3919
2021-09-13 22:00 | 22:00 | 273.8 | 175.5 | 47.1 | 76.6 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 28.3418 | -28.3248 | 0 | -58 | 293.5739
2021-09-13 23:00 | 23:00 | 262 | 175.5 | 46.8 | 74.1 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 32.6369 | -32.6174 | 0 | -58 | 290.7764
2021-09-14 | 0:00 | 250.8 | 175.5 | 46.6 | 45.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 33.9934 | -33.9731 | 0 | -58 | 261.9772
2021-09-14 01:00 | 1:00 | 248.7 | 175.5 | 46.6 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 23.4605 | -23.4465 | 0 | -58 | 262.4709
2021-09-14 02:00 | 2:00 | 262 | 175.5 | 46.8 | 62.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 22.2396 | -22.2263 | 0 | -58 | 279.1702
2021-09-14 03:00 | 3:00 | 279.9 | 175.5 | 47.2 | 73.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 22.2396 | -22.2263 | 0 | -58 | 290.5702
2021-09-14 04:00 | 4:00 | 288.1 | 175.5 | 47.4 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 26.1719 | -26.1562 | 0 | -58 | 296.0726
2021-09-14 05:00 | 5:00 | 274.6 | 175.5 | 47.1 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 2.938 | -2.266 | 22.7364 | -22.7228 | 0 | -58 | 284.9856
2021-09-14 06:00 | 6:00 | 268.5 | 175.5 | 47 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 30.3485 | -23.4094 | 18.7132 | -18.702 | 0 | -58 | 277.0503
2021-09-14 07:00 | 7:00 | 276 | 175.5 | 47.1 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 73.4229 | -56.6348 | 17.811 | -15.3991 | 0 | -58 | 279.2
2021-09-14 08:00 | 8:00 | 300 | 175.5 | 47.6 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 117.1451 | -69.7828 | 17.4948 | -17.1571 | 0 | -63 | 300
2021-09-14 09:00 | 9:00 | 324.3 | 175.5 | 48.1 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 146.7344 | -76.9109 | 13.019 | -11.3425 | 0 | -63 | 324.3
2021-09-14 10:00 | 10:00 | 328.6 | 175.5 | 48.2 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 165.265 | -92.0194 | 9.4926 | -7.0382 | 0 | -63 | 328.6
2021-09-14 11:00 | 11:00 | 335.3 | 175.5 | 48.3 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 174.3432 | -96.2197 | 7.8662 | -4.1897 | 0 | -63 | 335.3
2021-09-14 12:00 | 12:00 | 311 | 175.5 | 47.8 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 164.4542 | -108.7603 | 7.0065 | -4.7004 | 0 | -63 | 311
2021-09-14 13:00 | 13:00 | 328.5 | 175.5 | 48.2 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 155.601 | -85.0697 | 6.7345 | -2.1658 | 0 | -63 | 328.5
2021-09-14 14:00 | 14:00 | 331.2 | 175.5 | 48.2 | 45.5 | 4.8 | 47.5 | 122.4506 | -56.5949 | 7.7302 | -0.88589 | 0 | -63 | 331.2
2021-09-14 15:00 | 15:00 | 329.4 | 175.5 | 48.2 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 77.0975 | -34.7576 | 8.227 | -1.9669 | 0 | -63 | 329.4
2021-09-14 16:00 | 16:00 | 339.3 | 175.5 | 48.4 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 34.5948 | -16.9624 | 6.3737 | -5.4159 | 29.5 | -63 | 340.0902
2021-09-14 17:00 | 17:00 | 343.6 | 175.5 | 48.5 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 2.8391 | 0 | 6.9619 | 0 | 40 | -61.301 | 343.6
2021-09-14 18:00 | 18:00 | 354.7 | 175.5 | 48.7 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1745 | 0 | 10.9851 | 0 | 40 | -51.7596 | 354.7
2021-09-14 19:00 | 19:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.5436 | -2.4436 | 40 | -63 | 338.1
2021-09-14 20:00 | 20:00 | 314.4 | 175.5 | 47.9 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.4076 | -7.1442 | 37.7 | -63 | 330.4634
2021-09-14 21:00 | 21:00 | 296.9 | 175.5 | 47.5 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.4926 | -8.0661 | 19.5 | -63 | 312.0265
2021-09-14 22:00 | 22:00 | 282.3 | 175.5 | 47.2 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.2673 | -9.2618 | 6.8 | -58 | 302.6055
2021-09-14 23:00 | 23:00 | 268.5 | 175.5 | 47 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.0974 | -7.0932 | 5.1 | -58 | 290.7042
2021-09-15 | 0:00 | 256.2 | 175.5 | 46.7 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.0571 | -6.0535 | 12.6 | -58 | 279.2036
2021-09-15 01:00 | 1:00 | 254 | 175.5 | 46.7 | 48.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.7028 | -12.6952 | 6.4 | -58 | 271.4076
2021-09-15 02:00 | 2:00 | 266.9 | 175.5 | 46.9 | 66 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.1422 | -15.1331 | 0 | -58 | 282.7091
2021-09-15 03:00 | 3:00 | 285.1 | 175.5 | 47.3 | 76 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.0465 | -16.0369 | 6.6 | -58 | 299.7096
2021-09-15 04:00 | 4:00 | 290.6 | 175.5 | 47.4 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.9809 | -19.9689 | 8.2 | -58 | 301.812
2021-09-15 05:00 | 5:00 | 278.9 | 175.5 | 47.2 | 67 | 4.8 | 47.5 | 2.5532 | -1.9695 | 18.9405 | -18.9292 | 5.2 | -58 | 289.795
2021-09-15 06:00 | 6:00 | 270.3 | 175.5 | 47 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 31.9176 | -24.6198 | 17.675 | -17.6644 | 0 | -58 | 278.5084
2021-09-15 07:00 | 7:00 | 278.3 | 175.5 | 47.2 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 85.5154 | -65.9625 | 14.2399 | -12.1002 | 0 | -58 | 278.5926
2021-09-15 08:00 | 8:00 | 302.7 | 175.5 | 47.7 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 130.7696 | -81.999 | 12.07 | -9.4406 | 0 | -63 | 302.7
2021-09-15 09:00 | 9:00 | 326.5 | 175.5 | 48.1 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 164.1437 | -91.716 | 12.5222 | -10.1499 | 0 | -63 | 326.5
2021-09-15 10:00 | 10:00 | 335 | 175.5 | 48.3 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 173.7572 | -91.1098 | 12.7028 | -12.2502 | 0 | -63 | 335
2021-09-15 11:00 | 11:00 | 341.1 | 175.5 | 48.4 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 168.266 | -81.8779 | 7.8662 | -5.6543 | 0 | -63 | 341.1
2021-09-15 12:00 | 12:00 | 312 | 175.5 | 47.8 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 153.5586 | -96.2231 | 11.3013 | -8.5368 | 0 | -63 | 312
2021-09-15 13:00 | 13:00 | 328.8 | 175.5 | 48.2 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 149.2989 | -77.0694 | 13.2889 | -9.0184 | 0 | -63 | 328.8
2021-09-15 14:00 | 14:00 | 328.5 | 175.5 | 48.2 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 125.0655 | -57.9602 | 20.297 | -11.7023 | 0 | -63 | 328.5
2021-09-15 15:00 | 15:00 | 329.3 | 175.5 | 48.2 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 82.0533 | -37.1367 | 22.4669 | -13.9835 | 0 | -63 | 329.3
2021-09-15 16:00 | 16:00 | 340.6 | 175.5 | 48.4 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 38.0185 | -13.7619 | 20.5669 | -9.4235 | 15.6 | -63 | 340.6
2021-09-15 17:00 | 17:00 | 344.1 | 175.5 | 48.5 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 3.2372 | 0 | 23.3246 | -12.1618 | 40 | -63 | 344.1
2021-09-15 18:00 | 18:00 | 353.2 | 175.5 | 48.7 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 0.7604 | 0 | 19.7089 | 0 | 40 | -60.1693 | 353.2
2021-09-15 19:00 | 19:00 | 337.4 | 175.5 | 48.3 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 0.747 | 0 | 19.0761 | -11.9231 | 40 | -63 | 337.4
2021-09-15 20:00 | 20:00 | 313.8 | 175.5 | 47.9 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 0.3489 | -0.1716 | 20.7471 | -17.6295 | 26.8 | -63 | 319.1949
2021-09-15 21:00 | 21:00 | 297 | 175.5 | 47.5 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.1954 | -18.8601 | 9.3 | -63 | 301.3353
2021-09-15 22:00 | 22:00 | 278.1 | 175.5 | 47.2 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.1271 | -18.1163 | 5.3 | -58 | 290.9108
2021-09-15 23:00 | 23:00 | 266 | 175.5 | 46.9 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.5562 | -22.5427 | 1.8 | -58 | 275.0135
2021-09-16 | 0:00 | 255.1 | 175.5 | 46.7 | 48.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.437 | -27.4206 | 0 | -58 | 264.7164
2021-09-16 01:00 | 1:00 | 256.5 | 175.5 | 46.7 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.3821 | -29.3645 | 0 | -58 | 265.6176
2021-09-16 02:00 | 2:00 | 264.1 | 175.5 | 46.9 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.9805 | -27.9638 | 0 | -58 | 281.4167
2021-09-16 03:00 | 3:00 | 281.6 | 175.5 | 47.2 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.2568 | -27.2405 | 0 | -58 | 292.3163
2021-09-16 04:00 | 4:00 | 291.9 | 175.5 | 47.4 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.2864 | -30.2683 | 0 | -58 | 296.4181
2021-09-16 05:00 | 5:00 | 279 | 175.5 | 47.2 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 2.7389 | -2.1125 | 31.8235 | -31.8045 | 0 | -58 | 285.3454
2021-09-16 06:00 | 6:00 | 273.6 | 175.5 | 47.1 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 29.513 | -22.7647 | 30.9192 | -30.9007 | 0 | -58 | 281.3668
2021-09-16 07:00 | 7:00 | 279.7 | 175.5 | 47.2 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 80.0985 | -58.9703 | 27.2568 | -25.785 | 0 | -58 | 279.7
2021-09-16 08:00 | 8:00 | 314.8 | 175.5 | 47.9 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 125.1523 | -65.7593 | 23.5965 | -20.9895 | 0 | -63 | 314.8
2021-09-16 09:00 | 9:00 | 327.8 | 175.5 | 48.2 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 145.6761 | -71.4259 | 27.3035 | -26.8537 | 0 | -63 | 327.8
2021-09-16 10:00 | 10:00 | 332 | 175.5 | 48.2 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 160.0843 | -83.9254 | 32.9978 | -30.2567 | 0 | -63 | 332
2021-09-16 11:00 | 11:00 | 334.7 | 175.5 | 48.3 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 168.1784 | -88.3672 | 37.6537 | -36.4649 | 0 | -63 | 334.7
2021-09-16 12:00 | 12:00 | 322.7 | 175.5 | 48.1 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 165.6498 | -98.3375 | 38.3779 | -36.4902 | 0 | -63 | 322.7
2021-09-16 13:00 | 13:00 | 335.9 | 175.5 | 48.3 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 141.6034 | -68.1786 | 44.6602 | -35.885 | 0 | -63 | 335.9
2021-09-16 14:00 | 14:00 | 331.9 | 175.5 | 48.2 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 112.7122 | -54.0557 | 49.6791 | -41.7356 | 0 | -63 | 331.9
2021-09-16 15:00 | 15:00 | 335.3 | 175.5 | 48.3 | 65.7 | 4.8 | 47.5 | 62.7756 | -24.5479 | 53.1588 | -34.8865 | 0 | -63 | 335.3
2021-09-16 16:00 | 16:00 | 345 | 175.5 | 48.5 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 22.2402 | 0 | 55.0125 | -24.7527 | 0 | -63 | 345
2021-09-16 17:00 | 17:00 | 351.6 | 175.5 | 48.6 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 1.3071 | 0 | 67.6682 | -23.1753 | 13.2 | -63 | 351.6
2021-09-16 18:00 | 18:00 | 356.6 | 175.5 | 48.7 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 80.1462 | -23.1587 | 6.9 | -63 | 356.6
2021-09-16 19:00 | 19:00 | 342.6 | 175.5 | 48.5 | 76.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.3942 | -31.6942 | 0 | -63 | 342.6
2021-09-16 20:00 | 20:00 | 318.5 | 175.5 | 48 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.4689 | -53.2689 | 0 | -63 | 318.5
2021-09-16 21:00 | 21:00 | 299.5 | 175.5 | 47.6 | 70.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.5303 | -75.8303 | 0 | -63 | 299.5
2021-09-16 22:00 | 22:00 | 284.2 | 175.5 | 47.3 | 60.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.2883 | -88.5883 | 0 | -58 | 284.2
2021-09-16 23:00 | 23:00 | 277.9 | 175.5 | 47.2 | 48.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.5535 | -83.9535 | 0 | -58 | 277.9
2021-09-17 | 0:00 | 263.6 | 175.5 | 46.9 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 95.1524 | -88.5524 | 0 | -58 | 263.6
2021-09-17 01:00 | 1:00 | 267.5 | 175.5 | 47 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.3626 | -87.9626 | 0 | -58 | 267.5
2021-09-17 02:00 | 2:00 | 274.3 | 175.5 | 47.1 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.3115 | -95.1115 | 0 | -58 | 274.3
2021-09-17 03:00 | 3:00 | 291.9 | 175.5 | 47.4 | 63.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.6259 | -72.1259 | 0 | -58 | 291.9
2021-09-17 04:00 | 4:00 | 299.3 | 175.5 | 47.6 | 68.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.819 | -76.819 | 0 | -58 | 299.3
2021-09-17 05:00 | 5:00 | 287.7 | 175.5 | 47.4 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 1.5321 | 0 | 90.4517 | -80.3838 | 0 | -58 | 287.7
2021-09-17 06:00 | 6:00 | 293 | 175.5 | 47.5 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 17.9693 | -6.5087 | 89.3668 | -72.5274 | 0 | -58 | 293
2021-09-17 07:00 | 7:00 | 295.3 | 175.5 | 47.5 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 39.7504 | -17.1882 | 88.1459 | -73.0081 | 0 | -58 | 295.3
2021-09-17 08:00 | 8:00 | 307 | 175.5 | 47.7 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 67.3333 | -29.8415 | 76.3478 | -59.6396 | 0 | -63 | 307
2021-09-17 09:00 | 9:00 | 331.9 | 175.5 | 48.2 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 106.9961 | -46.882 | 61.7471 | -43.2612 | 0 | -63 | 331.9
2021-09-17 10:00 | 10:00 | 331.7 | 175.5 | 48.2 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 124.7914 | -58.8792 | 57.7702 | -45.2824 | 0 | -63 | 331.7
2021-09-17 11:00 | 11:00 | 322.6 | 175.5 | 48.1 | 40.8 | 4.8 | 47.5 | 139.0377 | -73.0552 | 62.4708 | -59.5533 | 0 | -63 | 322.6
2021-09-17 12:00 | 12:00 | 316.9 | 175.5 | 47.9 | 40.8 | 4.8 | 47.5 | 140.6573 | -82.8083 | 62.6068 | -57.0558 | 0 | -63 | 316.9
2021-09-17 13:00 | 13:00 | 337 | 175.5 | 48.3 | 40.8 | 4.8 | 47.5 | 128.6775 | -59.9768 | 61.6111 | -47.2118 | 0 | -63 | 337
2021-09-17 14:00 | 14:00 | 337.4 | 175.5 | 48.3 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 90.3969 | -42.0562 | 62.0186 | -48.9593 | 0 | -63 | 337.4
2021-09-17 15:00 | 15:00 | 343.4 | 175.5 | 48.5 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 51.5437 | -18.2703 | 61.025 | -40.2984 | 0 | -63 | 343.4
2021-09-17 16:00 | 16:00 | 351 | 175.5 | 48.6 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 16.5254 | 0 | 55.8701 | -23.1955 | 8.8 | -63 | 351
2021-09-17 17:00 | 17:00 | 353.5 | 175.5 | 48.7 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 1.333 | 0 | 59.8045 | -23.2375 | 22.5 | -63 | 353.5
2021-09-17 18:00 | 18:00 | 356 | 175.5 | 48.7 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.4138 | -23.2138 | 21.7 | -63 | 356
2021-09-17 19:00 | 19:00 | 342.1 | 175.5 | 48.4 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.1714 | -23.1714 | 5.3 | -63 | 342.1
2021-09-17 20:00 | 20:00 | 316.4 | 175.5 | 47.9 | 77 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.9698 | -44.2698 | 0 | -63 | 316.4
2021-09-17 21:00 | 21:00 | 301 | 175.5 | 47.6 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.1778 | -52.0778 | 0 | -63 | 301
2021-09-17 22:00 | 22:00 | 286.1 | 175.5 | 47.3 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.1546 | -57.7546 | 0 | -58 | 287.6
2021-09-17 23:00 | 23:00 | 277.5 | 175.5 | 47.2 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.0186 | -57.6186 | 0 | -58 | 279.1
2021-09-18 | 0:00 | 267.3 | 175.5 | 46.9 | 49.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.1314 | -53.3314 | 0 | -59 | 269.7
2021-09-18 01:00 | 1:00 | 262.9 | 175.5 | 46.9 | 49.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.798 | -52.7664 | 0 | -59 | 264.9316
2021-09-18 02:00 | 2:00 | 273.1 | 175.5 | 47.1 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.2377 | -39.7377 | 0 | -59 | 273.1
2021-09-18 03:00 | 3:00 | 289 | 175.5 | 47.4 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.5243 | -30.6243 | 0 | -59 | 289
2021-09-18 04:00 | 4:00 | 294.7 | 175.5 | 47.5 | 67 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.2419 | -27.2419 | 0.4 | -59 | 294.7
2021-09-18 05:00 | 5:00 | 280.7 | 175.5 | 47.2 | 57 | 4.8 | 47.5 | 1.4318 | 0 | 33.9467 | -27.6785 | 0 | -59 | 280.7
2021-09-18 06:00 | 6:00 | 280.2 | 175.5 | 47.2 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 10.0376 | -3.5759 | 34.7155 | -27.2772 | 0 | -59 | 280.2
2021-09-18 07:00 | 7:00 | 291.7 | 175.5 | 47.4 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 14.233 | -6.9784 | 26.4881 | -22.7427 | 0 | -59 | 292.4
2021-09-18 08:00 | 8:00 | 314.7 | 175.5 | 47.9 | 75.5 | 4.8 | 47.5 | 18.9784 | -9.3054 | 17.0422 | -14.4816 | 13.7 | -60 | 317.1336
2021-09-18 09:00 | 9:00 | 331.1 | 175.5 | 48.2 | 78 | 4.8 | 47.5 | 26.0893 | -12.792 | 14.826 | -12.5979 | 22.4 | -60 | 331.9254
2021-09-18 10:00 | 10:00 | 327.3 | 175.5 | 48.1 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 39.1028 | -17.4652 | 13.6071 | -8.7447 | 13.4 | -60 | 327.3
2021-09-18 11:00 | 11:00 | 328.4 | 175.5 | 48.2 | 68.3 | 4.8 | 47.5 | 43.4859 | -18.3182 | 15.1422 | -7.9099 | 11.7 | -60 | 328.4
2021-09-18 12:00 | 12:00 | 317.2 | 175.5 | 47.9 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 49.0276 | -19.0254 | 18.1271 | -7.1293 | 2.2 | -60 | 317.2
2021-09-18 13:00 | 13:00 | 317.6 | 175.5 | 48 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 52.9509 | -20.0119 | 18.8959 | -6.2349 | 4.9 | -60 | 317.6
2021-09-18 14:00 | 14:00 | 316.5 | 175.5 | 47.9 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 46.5746 | -19.578 | 14.1486 | -6.6452 | 12 | -60 | 316.5
2021-09-18 15:00 | 15:00 | 308.5 | 175.5 | 47.8 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 32.9626 | -15.6403 | 13.4244 | -10.5467 | 6.6 | -60 | 308.5
2021-09-18 16:00 | 16:00 | 315.3 | 175.5 | 47.9 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 19.8377 | -9.7266 | 13.9233 | -11.8314 | 15.9 | -60 | 319.903
2021-09-18 17:00 | 17:00 | 325.4 | 175.5 | 48.1 | 78 | 4.8 | 47.5 | 1.3947 | -0.6838 | 15.5051 | -13.1754 | 40 | -60 | 336.9406
2021-09-18 18:00 | 18:00 | 335.8 | 175.5 | 48.3 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.2399 | -12.1002 | 40 | -60 | 336.2397
2021-09-18 19:00 | 19:00 | 320.1 | 175.5 | 48 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0.0743 | -0.0364 | 25.0869 | -21.3171 | 27.3 | -60 | 324.9077
2021-09-18 20:00 | 20:00 | 301.3 | 175.5 | 47.6 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.5498 | -20.0109 | 11.4 | -60 | 307.4389
2021-09-18 21:00 | 21:00 | 285.9 | 175.5 | 47.3 | 67.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.4159 | -19.8975 | 6.5 | -60 | 292.2184
2021-09-18 22:00 | 22:00 | 271.3 | 175.5 | 47 | 52 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.9531 | -28.0014 | 0 | -59 | 272.7517
2021-09-18 23:00 | 23:00 | 261.6 | 175.5 | 46.8 | 48.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.4328 | -34.9328 | 0 | -59 | 265.8
2021-09-19 | 0:00 | 253.4 | 175.5 | 46.7 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.7494 | -36.7274 | 0 | -59 | 263.122
2021-09-19 01:00 | 1:00 | 252.1 | 175.5 | 46.6 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.0381 | -34.0177 | 0 | -59 | 263.3204
2021-09-19 02:00 | 2:00 | 263.2 | 175.5 | 46.9 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.8575 | -33.8372 | 0 | -59 | 276.6203
2021-09-19 03:00 | 3:00 | 278.4 | 175.5 | 47.2 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.5877 | -41.5628 | 0 | -59 | 286.9249
2021-09-19 04:00 | 4:00 | 284.6 | 175.5 | 47.3 | 71.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.2312 | -40.2071 | 0 | -59 | 288.0241
2021-09-19 05:00 | 5:00 | 271 | 175.5 | 47 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 2.4901 | -1.9207 | 32.8618 | -32.8421 | 0 | -59 | 280.0891
2021-09-19 06:00 | 6:00 | 256.1 | 175.5 | 46.7 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 29.5389 | -22.7849 | 29.6983 | -29.6805 | 0 | -59 | 275.9718
2021-09-19 07:00 | 7:00 | 248.9 | 175.5 | 46.6 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 80.8948 | -62.3982 | 32.4096 | -32.3902 | 0 | -59 | 274.216
2021-09-19 08:00 | 8:00 | 253 | 175.5 | 46.7 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 133.6712 | -103.1075 | 39.643 | -39.6193 | 0 | -60 | 285.3874
2021-09-19 09:00 | 9:00 | 269.1 | 175.5 | 47 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 170.2454 | -131.3189 | 39.1016 | -39.0782 | 0 | -60 | 294.0499
2021-09-19 10:00 | 10:00 | 276.1 | 175.5 | 47.1 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 181.1548 | -139.734 | 47.0103 | -46.9822 | 0 | -60 | 296.6489
2021-09-19 11:00 | 11:00 | 277.9 | 175.5 | 47.2 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 181.9769 | -140.3682 | 50.9447 | -50.9142 | 0 | -60 | 296.9392
2021-09-19 12:00 | 12:00 | 277.6 | 175.5 | 47.2 | 40.8 | 4.8 | 47.5 | 181.4035 | -139.9258 | 53.52 | -53.488 | 0 | -60 | 297.3097
2021-09-19 13:00 | 13:00 | 276.4 | 175.5 | 47.1 | 40.8 | 4.8 | 47.5 | 162.7736 | -125.5555 | 59.3966 | -59.361 | 0 | -60 | 292.9537
2021-09-19 14:00 | 14:00 | 280.6 | 175.5 | 47.2 | 40.8 | 4.8 | 47.5 | 127.0341 | -97.988 | 54.5604 | -54.5277 | 0 | -60 | 284.8788
2021-09-19 15:00 | 15:00 | 283.1 | 175.5 | 47.3 | 51.8 | 4.8 | 47.5 | 73.6345 | -56.798 | 42.8065 | -42.7809 | 0 | -60 | 283.7621
2021-09-19 16:00 | 16:00 | 290.9 | 175.5 | 47.4 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 27.8954 | -18.5773 | 35.5306 | -34.6487 | 0 | -60 | 291.5
2021-09-19 17:00 | 17:00 | 309.6 | 175.5 | 47.8 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 1.1956 | 0 | 37.1123 | -23.9079 | 0 | -60 | 309.6
2021-09-19 18:00 | 18:00 | 323.5 | 175.5 | 48.1 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | 0 | 38.6941 | -21.2312 | 10.5 | -60 | 323.5
2021-09-19 19:00 | 19:00 | 315.6 | 175.5 | 47.9 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.0252 | -21.2252 | 13.5 | -60 | 315.6
2021-09-19 20:00 | 20:00 | 299.9 | 175.5 | 47.6 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.1379 | -20.5107 | 2 | -60 | 300.6272
2021-09-19 21:00 | 21:00 | 285.5 | 175.5 | 47.3 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.3692 | -23.3552 | 0 | -60 | 294.714
2021-09-19 22:00 | 22:00 | 272.5 | 175.5 | 47 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.9192 | -30.9007 | 0 | -59 | 283.6185
2021-09-19 23:00 | 23:00 | 263.7 | 175.5 | 46.9 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.5474 | -40.5231 | 0 | -59 | 274.0243
2021-09-20 | 0:00 | 251.2 | 175.5 | 46.6 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.3054 | -43.2795 | 0 | -59 | 255.5259
2021-09-20 01:00 | 1:00 | 251.4 | 175.5 | 46.6 | 44.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.9128 | -31.8937 | 0 | -59 | 260.3191
2021-09-20 02:00 | 2:00 | 262.9 | 175.5 | 46.9 | 59.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.0209 | -29.0035 | 0 | -59 | 275.4174
2021-09-20 03:00 | 3:00 | 278.8 | 175.5 | 47.2 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.4606 | -31.4418 | 0 | -59 | 288.9188
2021-09-20 04:00 | 4:00 | 284.8 | 175.5 | 47.3 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.4434 | -26.4276 | 0 | -59 | 293.3158
2021-09-20 05:00 | 5:00 | 270.1 | 175.5 | 47 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 2.4656 | -1.9018 | 20.4777 | -20.4654 | 0 | -59 | 282.4761
2021-09-20 06:00 | 6:00 | 257.6 | 175.5 | 46.8 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 31.3192 | -24.158 | 19.6175 | -19.6058 | 0 | -59 | 273.4729
2021-09-20 07:00 | 7:00 | 256.4 | 175.5 | 46.7 | 39.6 | 4.8 | 47.5 | 85.1791 | -65.703 | 16.3631 | -16.3533 | 0 | -59 | 274.5859
2021-09-20 08:00 | 8:00 | 270.2 | 175.5 | 47 | 39.6 | 4.8 | 47.5 | 130.4837 | -100.6489 | 18.2164 | -18.2055 | 0 | -60 | 284.2457
2021-09-20 09:00 | 9:00 | 286.2 | 175.5 | 47.3 | 39.6 | 4.8 | 47.5 | 168.7013 | -130.1279 | 22.1487 | -22.1354 | 0 | -60 | 293.2867
2021-09-20 10:00 | 10:00 | 292.3 | 175.5 | 47.4 | 39.6 | 4.8 | 47.5 | 182.1388 | -140.4931 | 26.8046 | -26.7886 | 0 | -60 | 296.4617
2021-09-20 11:00 | 11:00 | 296.2 | 175.5 | 47.5 | 39.6 | 4.8 | 47.5 | 190.8434 | -147.2074 | 27.709 | -27.6924 | 0 | -60 | 298.5526
2021-09-20 12:00 | 12:00 | 290.6 | 175.5 | 47.4 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 187.6546 | -144.7475 | 28.522 | -28.5049 | 0 | -60 | 298.2242
2021-09-20 13:00 | 13:00 | 293.2 | 175.5 | 47.5 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 173.0719 | -133.4991 | 29.5181 | -29.5004 | 0 | -60 | 294.9905
2021-09-20 14:00 | 14:00 | 288.2 | 175.5 | 47.4 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 137.1334 | -105.7781 | 31.5074 | -29.9627 | 0 | -60 | 288.2
2021-09-20 15:00 | 15:00 | 292.5 | 175.5 | 47.4 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 84.331 | -65.0486 | 27.0316 | -27.0154 | 0 | -60 | 295.8986
2021-09-20 16:00 | 16:00 | 309.4 | 175.5 | 47.8 | 74.6 | 4.8 | 47.5 | 35.4169 | -17.3654 | 22.104 | -20.9555 | 0 | -60 | 309.4
2021-09-20 17:00 | 17:00 | 325.3 | 175.5 | 48.1 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 1.9427 | -0.9529 | 18.6686 | -15.8634 | 31.9 | -60 | 329.695
2021-09-20 18:00 | 18:00 | 336.5 | 175.5 | 48.3 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 0.8839 | -0.4329 | 15.2781 | -12.9822 | 40 | -60 | 336.9469
2021-09-20 19:00 | 19:00 | 324.2 | 175.5 | 48.1 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 0.6231 | -0.3055 | 14.8727 | -12.6378 | 35.9 | -60 | 332.4525
2021-09-20 20:00 | 20:00 | 304.4 | 175.5 | 47.7 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.9169 | -12.6756 | 17.1 | -60 | 312.9413
2021-09-20 21:00 | 21:00 | 289.4 | 175.5 | 47.4 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.2057 | -17.1696 | 0 | -60 | 296.3361
2021-09-20 22:00 | 22:00 | 271.8 | 175.5 | 47 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.002 | -23.9876 | 0 | -59 | 284.6144
2021-09-20 23:00 | 23:00 | 265 | 175.5 | 46.9 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.2144 | -35.1933 | 0 | -59 | 271.1211
2021-09-21 | 0:00 | 246.3 | 175.5 | 46.5 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.163 | -44.1366 | 0 | -58 | 254.9264
2021-09-21 01:00 | 1:00 | 245.8 | 175.5 | 46.5 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.3393 | -45.3122 | 0 | -58 | 254.9271
2021-09-21 02:00 | 2:00 | 259.1 | 175.5 | 46.8 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.6431 | -43.7431 | 0 | -58 | 259.1
2021-09-21 03:00 | 3:00 | 278.4 | 175.5 | 47.2 | 47.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.889 | -47.289 | 0 | -58 | 278.4
2021-09-21 04:00 | 4:00 | 290 | 175.5 | 47.4 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.3923 | -52.9923 | 0 | -58 | 290
2021-09-21 05:00 | 5:00 | 280.7 | 175.5 | 47.2 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 1.9427 | 0 | 71.6026 | -57.2453 | 0 | -58 | 280.7
2021-09-21 06:00 | 6:00 | 278.5 | 175.5 | 47.2 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 24.7437 | -11.943 | 77.4327 | -67.3334 | 0 | -58 | 278.5
2021-09-21 07:00 | 7:00 | 287.6 | 175.5 | 47.4 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 62.0291 | -32.404 | 75.5344 | -73.3595 | 0 | -58 | 287.6
2021-09-21 08:00 | 8:00 | 305.6 | 175.5 | 47.7 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 86.5612 | -42.2525 | 72.7321 | -62.5408 | 0 | -63 | 305.6
2021-09-21 09:00 | 9:00 | 324.4 | 175.5 | 48.1 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 107.1705 | -48.675 | 53.3394 | -38.9349 | 0 | -63 | 324.4
2021-09-21 10:00 | 10:00 | 342.1 | 175.5 | 48.4 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 131.1811 | -58.4608 | 49.3162 | -32.2365 | 0 | -63 | 342.1
2021-09-21 11:00 | 11:00 | 353.1 | 175.5 | 48.7 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 130.8944 | -54.3667 | 51.7577 | -27.7854 | 0 | -63 | 353.1
2021-09-21 12:00 | 12:00 | 346 | 175.5 | 48.5 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 117.7807 | -54.2205 | 51.3501 | -37.8103 | 0 | -63 | 346
2021-09-21 13:00 | 13:00 | 360.1 | 175.5 | 48.8 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 75.5024 | -25.1992 | 53.1588 | -25.662 | 0 | -63 | 360.1
2021-09-21 14:00 | 14:00 | 360.1 | 175.5 | 48.8 | 73.3 | 4.8 | 47.5 | 47.1605 | -7.8682 | 58.0868 | -24.1791 | 0 | -63 | 360.1
2021-09-21 15:00 | 15:00 | 354.1 | 175.5 | 48.7 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 28.1183 | 0 | 54.8765 | -18.1948 | 0.1 | -63 | 354.1
2021-09-21 16:00 | 16:00 | 357.1 | 175.5 | 48.7 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 11.295 | 0 | 50.5367 | -18.2317 | 24.3 | -63 | 357.1
2021-09-21 17:00 | 17:00 | 360.4 | 175.5 | 48.8 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 1.3204 | 0 | 71.1037 | -18.2241 | 16.9 | -63 | 360.4
2021-09-21 18:00 | 18:00 | 364.4 | 175.5 | 48.9 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0617 | 0 | 76.0312 | -18.1929 | 17.1 | -63 | 364.4
2021-09-21 19:00 | 19:00 | 348.3 | 175.5 | 48.6 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.5345 | -24.3345 | 0 | -63 | 348.3
2021-09-21 20:00 | 20:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 68 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.577 | -49.377 | 0 | -63 | 324.1
2021-09-21 21:00 | 21:00 | 304.4 | 175.5 | 47.7 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.7976 | -73.3976 | 0 | -63 | 304.4
2021-09-21 22:00 | 22:00 | 290.2 | 175.5 | 47.4 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.3283 | -84.8283 | 0 | -58 | 290.2
2021-09-21 23:00 | 23:00 | 280.6 | 175.5 | 47.2 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.9336 | -78.4336 | 0 | -58 | 280.6
2021-09-22 | 0:00 | 266.4 | 175.5 | 46.9 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.6384 | -86.0384 | 0 | -58 | 266.4
2021-09-22 01:00 | 1:00 | 268.7 | 175.5 | 47 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.7615 | -77.9615 | 0 | -58 | 268.7
2021-09-22 02:00 | 2:00 | 278.8 | 175.5 | 47.2 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.4517 | -66.7517 | 0 | -58 | 278.8
2021-09-22 03:00 | 3:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.577 | -54.577 | 0 | -58 | 295.6
2021-09-22 04:00 | 4:00 | 303.3 | 175.5 | 47.7 | 48.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.9592 | -51.8592 | 0 | -58 | 303.3
2021-09-22 05:00 | 5:00 | 291.2 | 175.5 | 47.4 | 38.7 | 4.8 | 47.5 | 2.0303 | 0 | 83.4899 | -50.2202 | 0 | -58 | 291.2
2021-09-22 06:00 | 6:00 | 288.5 | 175.5 | 47.4 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 20.7587 | -6.0006 | 76.8446 | -58.4027 | 0 | -58 | 288.5
2021-09-22 07:00 | 7:00 | 300.9 | 175.5 | 47.6 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 42.0295 | -14.885 | 58.6282 | -40.3727 | 0 | -58 | 300.9
2021-09-22 08:00 | 8:00 | 329.5 | 175.5 | 48.2 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 63.6341 | -16.6668 | 49.5432 | -18.1105 | 0 | -63 | 329.5
2021-09-22 09:00 | 9:00 | 362.2 | 175.5 | 48.8 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 98.4547 | -28.7144 | 56.4137 | -15.654 | 0 | -63 | 362.2
2021-09-22 10:00 | 10:00 | 375.1 | 175.5 | 49.1 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 105.1415 | -31.289 | 63.2396 | -20.2921 | 0 | -63 | 375.1
2021-09-22 11:00 | 11:00 | 371.1 | 175.5 | 49 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 76.9356 | -17.6463 | 69.7025 | -26.0918 | 0 | -63 | 371.1
2021-09-22 12:00 | 12:00 | 347.7 | 175.5 | 48.6 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 54.2209 | -12.4176 | 78.6091 | -43.4124 | 0 | -63 | 347.7
2021-09-22 13:00 | 13:00 | 361.7 | 175.5 | 48.8 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 42.8516 | -3.5348 | 80.7786 | -39.7954 | 0 | -63 | 361.7
2021-09-22 14:00 | 14:00 | 367.1 | 175.5 | 48.9 | 71 | 4.8 | 47.5 | 29.513 | 0 | 88.5071 | -35.6201 | 0 | -63 | 367.1
2021-09-22 15:00 | 15:00 | 362.1 | 175.5 | 48.8 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 15.2057 | 0 | 86.7001 | -27.0058 | 0 | -63 | 362.1
2021-09-22 16:00 | 16:00 | 366 | 175.5 | 48.9 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 6.0525 | 0 | 71.3306 | -18.1831 | 18.6 | -63 | 366
2021-09-22 17:00 | 17:00 | 367.9 | 175.5 | 49 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 0.3981 | 0 | 66.3138 | -18.2119 | 31.1 | -63 | 367.9
2021-09-22 18:00 | 18:00 | 362.5 | 175.5 | 48.8 | 72.4 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | 0 | 67.3074 | -18.1561 | 27.1 | -63 | 362.5
2021-09-22 19:00 | 19:00 | 346.9 | 175.5 | 48.5 | 72.4 | 4.8 | 47.5 | 0.1745 | 0 | 78.4263 | -18.2008 | 0.8 | -63 | 346.9
2021-09-22 20:00 | 20:00 | 322.4 | 175.5 | 48 | 72.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.352 | -30.152 | 0 | -63 | 322.4
2021-09-22 21:00 | 21:00 | 306.9 | 175.5 | 47.7 | 65.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.2503 | -31.9503 | 0 | -63 | 306.9
2021-09-22 22:00 | 22:00 | 292.8 | 175.5 | 47.5 | 53.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.9444 | -37.0444 | 0 | -58 | 292.8
2021-09-22 23:00 | 23:00 | 284.5 | 175.5 | 47.3 | 49.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.9596 | -23.1596 | 0.8 | -58 | 284.5
2021-09-23 | 0:00 | 271.3 | 175.5 | 47 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.3757 | -22.1757 | 0.1 | -59 | 271.3
2021-09-23 01:00 | 1:00 | 267.3 | 175.5 | 46.9 | 46.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.8556 | -15.1725 | 9.6 | -59 | 274.2831
2021-09-23 02:00 | 2:00 | 276.9 | 175.5 | 47.1 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.3014 | -16.401 | 3.7 | -59 | 282.7004
2021-09-23 03:00 | 3:00 | 292.5 | 175.5 | 47.4 | 70.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.9298 | -17.7849 | 7.4 | -59 | 296.9449
2021-09-23 04:00 | 4:00 | 299.8 | 175.5 | 47.6 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.8003 | -22.2003 | 2.1 | -59 | 299.8
2021-09-23 05:00 | 5:00 | 284 | 175.5 | 47.3 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 1.4444 | -0.7085 | 33.1337 | -28.1547 | 0 | -59 | 286.1149
2021-09-23 06:00 | 6:00 | 277.6 | 175.5 | 47.2 | 40 | 4.8 | 47.5 | 20.4236 | -8.0369 | 39.5984 | -30.3851 | 0 | -59 | 277.6
2021-09-23 07:00 | 7:00 | 281 | 175.5 | 47.2 | 33.5 | 4.8 | 47.5 | 53.6729 | -26.1273 | 41.2694 | -37.315 | 0 | -59 | 281
2021-09-23 08:00 | 8:00 | 290.7 | 175.5 | 47.4 | 33.5 | 4.8 | 47.5 | 94.8544 | -56.3158 | 44.9764 | -41.515 | 0 | -60 | 290.7
2021-09-23 09:00 | 9:00 | 328.3 | 175.5 | 48.2 | 33.5 | 4.8 | 47.5 | 141.8158 | -69.1558 | 44.6602 | -38.5202 | 0 | -60 | 328.3
2021-09-23 10:00 | 10:00 | 340.1 | 175.5 | 48.4 | 33.5 | 4.8 | 47.5 | 145.3026 | -68.2402 | 55.7809 | -42.4433 | 0 | -60 | 340.1
2021-09-23 11:00 | 11:00 | 339.4 | 175.5 | 48.4 | 33.5 | 4.8 | 47.5 | 117.7681 | -49.7347 | 56.2331 | -34.5665 | 0 | -60 | 339.4
2021-09-23 12:00 | 12:00 | 329 | 175.5 | 48.2 | 34 | 4.8 | 47.5 | 90.9815 | -35.8303 | 62.2906 | -38.4418 | 0 | -60 | 329
2021-09-23 13:00 | 13:00 | 338 | 175.5 | 48.4 | 34 | 4.8 | 47.5 | 74.4308 | -21.3998 | 65.5897 | -30.8207 | 0 | -60 | 338
2021-09-23 14:00 | 14:00 | 328.4 | 175.5 | 48.2 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 55.9023 | -18.2488 | 64.7299 | -39.8834 | 0 | -60 | 328.4
2021-09-23 15:00 | 15:00 | 328.2 | 175.5 | 48.2 | 65.5 | 4.8 | 47.5 | 33.6228 | -8.6942 | 59.3052 | -37.5338 | 0 | -60 | 328.2
2021-09-23 16:00 | 16:00 | 330.8 | 175.5 | 48.2 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 12.3904 | 0 | 54.4244 | -30.6148 | 0 | -60 | 330.8
2021-09-23 17:00 | 17:00 | 342 | 175.5 | 48.4 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0.3489 | 0 | 49.4072 | -21.1561 | 17.6 | -60 | 342
2021-09-23 18:00 | 18:00 | 344.3 | 175.5 | 48.5 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | 0 | 48.4115 | -21.1602 | 20.9 | -60 | 344.3
2021-09-23 19:00 | 19:00 | 331.8 | 175.5 | 48.2 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | 0 | 54.1991 | -21.1478 | 2.9 | -60 | 331.8
2021-09-23 20:00 | 20:00 | 311.2 | 175.5 | 47.8 | 70.6 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | 0 | 62.3352 | -37.5839 | 0 | -60 | 311.2
2021-09-23 21:00 | 21:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 63.2 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | 0 | 58.8551 | -42.0038 | 0 | -60 | 295.6
2021-09-23 22:00 | 22:00 | 280.2 | 175.5 | 47.2 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | 0 | 45.9254 | -33.2741 | 0 | -59 | 280.2
2021-09-23 23:00 | 23:00 | 272.6 | 175.5 | 47.1 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | 0 | 44.5243 | -30.973 | 0 | -59 | 272.6
2021-09-24 | 0:00 | 261.9 | 175.5 | 46.8 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | -0.0065 | 48.9104 | -42.1164 | 0 | -58 | 261.9
2021-09-24 01:00 | 1:00 | 259.3 | 175.5 | 46.8 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | -4.2891e-15 | 59.9847 | -55.7847 | 0 | -58 | 259.3
2021-09-24 02:00 | 2:00 | 272.9 | 175.5 | 47.1 | 50.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | -4.2891e-15 | 57.1824 | -51.5824 | 0 | -58 | 272.9
2021-09-24 03:00 | 3:00 | 289.8 | 175.5 | 47.4 | 60.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.0357 | -46.8357 | 0 | -58 | 289.8
2021-09-24 04:00 | 4:00 | 298 | 175.5 | 47.6 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.1482 | -49.9482 | 0 | -58 | 298
2021-09-24 05:00 | 5:00 | 289.4 | 175.5 | 47.4 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 1.4444 | 0 | 65.9509 | -52.5953 | 0 | -58 | 289.4
2021-09-24 06:00 | 6:00 | 290.6 | 175.5 | 47.4 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 13.7109 | -3.7684 | 55.7809 | -42.5234 | 0 | -58 | 290.6
2021-09-24 07:00 | 7:00 | 302.5 | 175.5 | 47.6 | 41 | 4.8 | 47.5 | 41.4941 | -14.1745 | 43.8915 | -27.1111 | 0 | -58 | 302.5
2021-09-24 08:00 | 8:00 | 313.6 | 175.5 | 47.9 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 64.9433 | -23.1333 | 41.3608 | -20.7708 | 0 | -63 | 313.6
2021-09-24 09:00 | 9:00 | 322.8 | 175.5 | 48.1 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 101.729 | -45.0373 | 44.7066 | -29.9983 | 0 | -63 | 322.8
2021-09-24 10:00 | 10:00 | 327.2 | 175.5 | 48.1 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 131.3296 | -63.2956 | 39.643 | -31.877 | 0 | -63 | 327.2
2021-09-24 11:00 | 11:00 | 328.2 | 175.5 | 48.2 | 39 | 4.8 | 47.5 | 129.649 | -62.0178 | 40.0038 | -31.435 | 0 | -63 | 328.2
2021-09-24 12:00 | 12:00 | 307.3 | 175.5 | 47.7 | 39 | 4.8 | 47.5 | 121.8408 | -68.2997 | 36.9763 | -34.7174 | 0 | -63 | 307.3
2021-09-24 13:00 | 13:00 | 316.5 | 175.5 | 47.9 | 39 | 4.8 | 47.5 | 117.1338 | -57.4314 | 45.1124 | -40.0148 | 0 | -63 | 316.5
2021-09-24 14:00 | 14:00 | 318.2 | 175.5 | 48 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 103.3845 | -48.3241 | 46.1527 | -35.3131 | 0 | -63 | 318.2
2021-09-24 15:00 | 15:00 | 325.5 | 175.5 | 48.1 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 69.3761 | -31.1045 | 51.3969 | -38.8685 | 0 | -63 | 325.5
2021-09-24 16:00 | 16:00 | 346.1 | 175.5 | 48.5 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 26.6247 | 0 | 49.5878 | -18.7125 | 0 | -63 | 346.1
2021-09-24 17:00 | 17:00 | 354.4 | 175.5 | 48.7 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0.4983 | 0 | 46.2883 | -18.1866 | 37 | -63 | 354.4
2021-09-24 18:00 | 18:00 | 355.6 | 175.5 | 48.7 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.1059 | -11.3059 | 40 | -63 | 355.6
2021-09-24 19:00 | 19:00 | 336.5 | 175.5 | 48.3 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.8171 | -18.2171 | 33.5 | -63 | 336.5
2021-09-24 20:00 | 20:00 | 315.8 | 175.5 | 47.9 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.0359 | -18.2359 | 20 | -63 | 315.8
2021-09-24 21:00 | 21:00 | 298.9 | 175.5 | 47.6 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.5858 | -18.1858 | 3.8 | -63 | 298.9
2021-09-24 22:00 | 22:00 | 280.8 | 175.5 | 47.2 | 67.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.9977 | -21.2415 | 0 | -58 | 288.2562
2021-09-24 23:00 | 23:00 | 272 | 175.5 | 47 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.8789 | -25.389 | 0 | -58 | 278.5899
2021-09-25 | 0:00 | 256.9 | 175.5 | 46.7 | 47 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.7386 | -29.6386 | 0 | -59 | 263.6
2021-09-25 01:00 | 1:00 | 255.9 | 175.5 | 46.7 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.902 | -25.8865 | 0 | -59 | 264.8155
2021-09-25 02:00 | 2:00 | 266.7 | 175.5 | 46.9 | 65.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.6858 | -23.6716 | 0 | -59 | 281.2142
2021-09-25 03:00 | 3:00 | 284.3 | 175.5 | 47.3 | 76.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.6858 | -23.6716 | 0 | -59 | 292.6142
2021-09-25 04:00 | 4:00 | 290.5 | 175.5 | 47.4 | 76.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.1761 | -14.595 | 2.4 | -59 | 298.0811
2021-09-25 05:00 | 5:00 | 275.2 | 175.5 | 47.1 | 68.4 | 4.8 | 47.5 | 1.8695 | -1.4421 | 13.6518 | -13.6436 | 0.1 | -59 | 284.8356
2021-09-25 06:00 | 6:00 | 263.9 | 175.5 | 46.9 | 52.2 | 4.8 | 47.5 | 30.0864 | -23.2071 | 12.1593 | -12.152 | 0 | -59 | 274.7866
2021-09-25 07:00 | 7:00 | 257.8 | 175.5 | 46.8 | 39 | 4.8 | 47.5 | 82.1906 | -63.3979 | 11.4372 | -11.4304 | 0 | -59 | 273.3995
2021-09-25 08:00 | 8:00 | 273.9 | 175.5 | 47.1 | 39 | 4.8 | 47.5 | 134.7793 | -103.9621 | 12.6561 | -12.6485 | 0 | -60 | 284.7248
2021-09-25 09:00 | 9:00 | 292.8 | 175.5 | 47.5 | 39 | 4.8 | 47.5 | 173.1721 | -133.5765 | 16.3631 | -16.3533 | 0 | -60 | 293.9054
2021-09-25 10:00 | 10:00 | 301.3 | 175.5 | 47.6 | 39 | 4.8 | 47.5 | 187.3433 | -143.7839 | 14.2845 | -10.9439 | 0 | -60 | 301.3
2021-09-25 11:00 | 11:00 | 305.1 | 175.5 | 47.7 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 188.2272 | -138.5765 | 18.397 | -17.4477 | 0 | -60 | 305.6
2021-09-25 12:00 | 12:00 | 296.2 | 175.5 | 47.5 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 178.1033 | -137.3801 | 19.5287 | -18.8519 | 0 | -60 | 296.2
2021-09-25 13:00 | 13:00 | 294.5 | 175.5 | 47.5 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 155.4516 | -119.7031 | 24.0487 | -20.0972 | 0 | -60 | 294.5
2021-09-25 14:00 | 14:00 | 291.9 | 175.5 | 47.4 | 40 | 4.8 | 47.5 | 125.5638 | -92.2788 | 20.9298 | -17.5148 | 0 | -60 | 291.9
2021-09-25 15:00 | 15:00 | 293.9 | 175.5 | 47.5 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 76.984 | -59.3815 | 23.6858 | -22.8883 | 0 | -60 | 297.1
2021-09-25 16:00 | 16:00 | 308.9 | 175.5 | 47.8 | 76.9 | 4.8 | 47.5 | 27.5716 | -13.4788 | 14.9169 | -12.6097 | 0 | -60 | 308.9
2021-09-25 17:00 | 17:00 | 326.3 | 175.5 | 48.1 | 76.9 | 4.8 | 47.5 | 1.3465 | -0.6604 | 10.8937 | -9.2568 | 40 | -60 | 335.123
2021-09-25 18:00 | 18:00 | 332.2 | 175.5 | 48.2 | 76.9 | 4.8 | 47.5 | 1.2453 | -0.611 | 11.7071 | -9.9477 | 40 | -60 | 335.2937
2021-09-25 19:00 | 19:00 | 319.6 | 175.5 | 48 | 76.9 | 4.8 | 47.5 | 1.2453 | -0.611 | 7.6835 | -6.5289 | 39.2 | -60 | 333.6889
2021-09-25 20:00 | 20:00 | 300.2 | 175.5 | 47.6 | 76.9 | 4.8 | 47.5 | 1.2453 | -0.611 | 7.0511 | -5.9913 | 20.8 | -60 | 314.7941
2021-09-25 21:00 | 21:00 | 284.3 | 175.5 | 47.3 | 76.9 | 4.8 | 47.5 | 0.3364 | -0.2595 | 5.8769 | -5.8734 | 8.3 | -60 | 300.3804
2021-09-25 22:00 | 22:00 | 270.7 | 175.5 | 47 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.9151 | -6.911 | 4 | -59 | 287.0041
2021-09-25 23:00 | 23:00 | 266.2 | 175.5 | 46.9 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.1147 | -12.1074 | 0.8 | -59 | 278.1073
2021-09-26 | 0:00 | 251.1 | 175.5 | 46.6 | 49.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.2799 | -23.266 | 0 | -59 | 264.6139
2021-09-26 01:00 | 1:00 | 251.7 | 175.5 | 46.6 | 45.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.6537 | -37.6312 | 0 | -59 | 261.3225
2021-09-26 02:00 | 2:00 | 265.1 | 175.5 | 46.9 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.5475 | -48.5184 | 0 | -59 | 274.2291
2021-09-26 03:00 | 3:00 | 277.2 | 175.5 | 47.1 | 68.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.6559 | -45.6286 | 0 | -59 | 284.4273
2021-09-26 04:00 | 4:00 | 284.7 | 175.5 | 47.3 | 69.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.193 | -47.1648 | 0 | -59 | 285.2282
2021-09-26 05:00 | 5:00 | 268.1 | 175.5 | 47 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 1.6435 | -1.2676 | 49.0443 | -49.0149 | 0 | -59 | 275.3053
2021-09-26 06:00 | 6:00 | 249.2 | 175.5 | 46.6 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 27.9823 | -21.5842 | 48.3226 | -48.2937 | 0 | -59 | 269.127
2021-09-26 07:00 | 7:00 | 250.1 | 175.5 | 46.6 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 76.1381 | -58.7292 | 44.299 | -44.2725 | 0 | -59 | 272.0354
2021-09-26 08:00 | 8:00 | 256.2 | 175.5 | 46.7 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 119.1257 | -91.8877 | 40.0038 | -39.9799 | 0 | -60 | 280.9619
2021-09-26 09:00 | 9:00 | 264.5 | 175.5 | 46.9 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 148.8511 | -114.8164 | 43.8022 | -43.776 | 0 | -60 | 287.9609
2021-09-26 10:00 | 10:00 | 266.4 | 175.5 | 46.9 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 166.5967 | -128.5045 | 48.0507 | -48.0219 | 0 | -60 | 292.021
2021-09-26 11:00 | 11:00 | 271.4 | 175.5 | 47 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 170.0589 | -131.1751 | 46.0167 | -45.9892 | 0 | -60 | 292.9113
2021-09-26 12:00 | 12:00 | 273.1 | 175.5 | 47.1 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 163.1099 | -125.815 | 46.6495 | -46.6216 | 0 | -60 | 291.4228
2021-09-26 13:00 | 13:00 | 274.7 | 175.5 | 47.1 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 128.4029 | -99.0436 | 48.6834 | -48.6543 | 0 | -60 | 283.4884
2021-09-26 14:00 | 14:00 | 279.3 | 175.5 | 47.2 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 90.6465 | -66.7359 | 49.4964 | -48.307 | 0 | -60 | 279.3
2021-09-26 15:00 | 15:00 | 279.1 | 175.5 | 47.2 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 44.4938 | -32.757 | 54.1078 | -53.8446 | 0 | -60 | 279.1
2021-09-26 16:00 | 16:00 | 286.2 | 175.5 | 47.3 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 14.657 | -7.1864 | 57.0018 | -55.4724 | 0 | -60 | 288.8
2021-09-26 17:00 | 17:00 | 312.7 | 175.5 | 47.9 | 74.2 | 4.8 | 47.5 | 0.92 | 0 | 50.1292 | -28.2492 | 0 | -60 | 312.7
2021-09-26 18:00 | 18:00 | 322.8 | 175.5 | 48.1 | 74.2 | 4.8 | 47.5 | 0.8729 | 0 | 49.7684 | -17.9413 | 0 | -60 | 322.8
2021-09-26 19:00 | 19:00 | 312 | 175.5 | 47.8 | 74.2 | 4.8 | 47.5 | 0.56 | 0 | 49.5432 | -27.9032 | 0 | -60 | 312
2021-09-26 20:00 | 20:00 | 293.1 | 175.5 | 47.5 | 69.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.5496 | -47.8496 | 0 | -60 | 293.1
2021-09-26 21:00 | 21:00 | 278.2 | 175.5 | 47.2 | 66.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.2227 | -58.1879 | 0 | -60 | 281.4348
2021-09-26 22:00 | 22:00 | 265.8 | 175.5 | 46.9 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.8594 | -57.8248 | 0 | -59 | 272.1346
2021-09-26 23:00 | 23:00 | 260.4 | 175.5 | 46.8 | 49.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.8701 | -55.8367 | 0 | -59 | 265.2334
2021-09-27 | 0:00 | 245.4 | 175.5 | 46.5 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.4137 | -56.3799 | 0 | -58 | 254.9338
2021-09-27 01:00 | 1:00 | 249.2 | 175.5 | 46.6 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.0125 | -54.9796 | 0 | -58 | 255.0329
2021-09-27 02:00 | 2:00 | 260.7 | 175.5 | 46.8 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.3459 | -60.3098 | 0 | -58 | 267.9361
2021-09-27 03:00 | 3:00 | 278.2 | 175.5 | 47.2 | 61.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.0422 | -66.0027 | 0 | -58 | 278.3395
2021-09-27 04:00 | 4:00 | 285.9 | 175.5 | 47.3 | 68 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 58.8998 | -58.0998 | 0 | -58 | 285.9
2021-09-27 05:00 | 5:00 | 274.1 | 175.5 | 47.1 | 58 | 4.8 | 47.5 | 1.4057 | -1.0842 | 65.7703 | -65.7309 | 0 | -58 | 275.2609
2021-09-27 06:00 | 6:00 | 270.5 | 175.5 | 47 | 46.1 | 4.8 | 47.5 | 26.214 | -19.2994 | 68.4837 | -67.7983 | 0 | -58 | 270.5
2021-09-27 07:00 | 7:00 | 274.6 | 175.5 | 47.1 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 67.1209 | -49.4155 | 56.4137 | -55.0191 | 0 | -58 | 274.6
2021-09-27 08:00 | 8:00 | 295.1 | 175.5 | 47.5 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 102.2394 | -60.9034 | 57.454 | -54.59 | 0 | -63 | 295.1
2021-09-27 09:00 | 9:00 | 313 | 175.5 | 47.9 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 131.2049 | -73.5491 | 66.2671 | -62.2229 | 0 | -63 | 313
2021-09-27 10:00 | 10:00 | 319.1 | 175.5 | 48 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 150.8681 | -84.5715 | 55.7363 | -54.3329 | 0 | -63 | 319.1
2021-09-27 11:00 | 11:00 | 329.8 | 175.5 | 48.2 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 157.7673 | -82.8964 | 53.3841 | -50.055 | 0 | -63 | 329.8
2021-09-27 12:00 | 12:00 | 315.1 | 175.5 | 47.9 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 153.7326 | -91.5777 | 50.5367 | -49.3916 | 0 | -63 | 315.1
2021-09-27 13:00 | 13:00 | 328.9 | 175.5 | 48.2 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 140.0342 | -68.6595 | 45.384 | -39.9587 | 0 | -63 | 328.9
2021-09-27 14:00 | 14:00 | 327.6 | 175.5 | 48.2 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 114.8414 | -54.2639 | 46.9211 | -36.4986 | 0 | -63 | 327.6
2021-09-27 15:00 | 15:00 | 329.5 | 175.5 | 48.2 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 71.0947 | -30.992 | 56.0061 | -41.2088 | 0 | -63 | 329.5
2021-09-27 16:00 | 16:00 | 347.2 | 175.5 | 48.5 | 74.7 | 4.8 | 47.5 | 26.5875 | 0 | 57.9508 | -25.3383 | 0 | -63 | 347.2
2021-09-27 17:00 | 17:00 | 355.9 | 175.5 | 48.7 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 0.1745 | 0 | 57.0464 | -11.3209 | 20.8 | -63 | 355.9
2021-09-27 18:00 | 18:00 | 353.2 | 175.5 | 48.7 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.3905 | -11.2905 | 22.9 | -63 | 353.2
2021-09-27 19:00 | 19:00 | 335.7 | 175.5 | 48.3 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.0167 | -11.3167 | 12.2 | -63 | 335.7
2021-09-27 20:00 | 20:00 | 313.6 | 175.5 | 47.9 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.3733 | -19.5733 | 0 | -63 | 313.6
2021-09-27 21:00 | 21:00 | 295.9 | 175.5 | 47.5 | 68 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.9953 | -34.3953 | 0 | -63 | 295.9
2021-09-27 22:00 | 22:00 | 276.3 | 175.5 | 47.1 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.3288 | -63.2909 | 0 | -58 | 277.0379
2021-09-27 23:00 | 23:00 | 269.2 | 175.5 | 47 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 68.3923 | -67.8923 | 0 | -58 | 269.2
2021-09-28 | 0:00 | 259.6 | 175.5 | 46.8 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.2867e-14 | 75.0822 | -71.5822 | 0 | -58 | 259.6
2021-09-28 01:00 | 1:00 | 260.6 | 175.5 | 46.8 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.7786 | -84.2786 | 0 | -58 | 260.6
2021-09-28 02:00 | 2:00 | 272.9 | 175.5 | 47.1 | 52.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.9039 | -87.7039 | 0 | -58 | 272.9
2021-09-28 03:00 | 3:00 | 288.9 | 175.5 | 47.4 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.4071 | -81.5071 | 0 | -58 | 288.9
2021-09-28 04:00 | 4:00 | 295 | 175.5 | 47.5 | 68.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 91.9889 | -82.6889 | 0 | -58 | 295
2021-09-28 05:00 | 5:00 | 283.5 | 175.5 | 47.3 | 58.4 | 4.8 | 47.5 | 1.1831 | -0.5798 | 89.456 | -82.0593 | 0 | -58 | 283.5
2021-09-28 06:00 | 6:00 | 283.8 | 175.5 | 47.3 | 46.7 | 4.8 | 47.5 | 19.6015 | -9.6109 | 84.0334 | -74.024 | 0 | -58 | 283.8
2021-09-28 07:00 | 7:00 | 287.4 | 175.5 | 47.3 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 47.6329 | -23.3545 | 66.403 | -59.8814 | 0 | -58 | 287.4
2021-09-28 08:00 | 8:00 | 315.6 | 175.5 | 47.9 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 87.4827 | -39.1101 | 58.4476 | -43.4202 | 0 | -63 | 315.6
2021-09-28 09:00 | 9:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 114.6311 | -54.546 | 59.0804 | -47.4655 | 0 | -63 | 324.1
2021-09-28 10:00 | 10:00 | 328.1 | 175.5 | 48.2 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 125.7879 | -60.7774 | 60.6175 | -50.028 | 0 | -63 | 328.1
2021-09-28 11:00 | 11:00 | 326.3 | 175.5 | 48.1 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 126.4356 | -61.8032 | 62.5154 | -53.2478 | 0 | -63 | 326.3
2021-09-28 12:00 | 12:00 | 315.5 | 175.5 | 47.9 | 40 | 4.8 | 47.5 | 117.0833 | -57.4067 | 67.0826 | -63.9592 | 0 | -63 | 315.5
2021-09-28 13:00 | 13:00 | 336.4 | 175.5 | 48.3 | 40 | 4.8 | 47.5 | 97.582 | -39.2239 | 71.2864 | -46.3445 | 0 | -63 | 336.4
2021-09-28 14:00 | 14:00 | 333.8 | 175.5 | 48.3 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 70.6469 | -30.1177 | 79.9188 | -60.448 | 0 | -63 | 333.8
2021-09-28 15:00 | 15:00 | 339.2 | 175.5 | 48.4 | 73.8 | 4.8 | 47.5 | 44.7818 | -15.3385 | 78.7446 | -55.9879 | 0 | -63 | 339.2
2021-09-28 16:00 | 16:00 | 350.3 | 175.5 | 48.6 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 13.0002 | 0 | 76.8 | -29.3002 | 0 | -63 | 350.3
2021-09-28 17:00 | 17:00 | 359.5 | 175.5 | 48.8 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | 0 | 75.7596 | -11.3083 | 3.3 | -63 | 359.5
2021-09-28 18:00 | 18:00 | 356.5 | 175.5 | 48.7 | 77.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 77.8849 | -12.3974 | 0 | -63 | 356.5
2021-09-28 19:00 | 19:00 | 339.8 | 175.5 | 48.4 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.1505 | -27.8505 | 0 | -63 | 339.8
2021-09-28 20:00 | 20:00 | 318.4 | 175.5 | 48 | 70.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.7446 | -43.3446 | 0 | -63 | 318.4
2021-09-28 21:00 | 21:00 | 298.6 | 175.5 | 47.6 | 70.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.4114 | -73.4114 | 0 | -63 | 298.6
2021-09-28 22:00 | 22:00 | 282.6 | 175.5 | 47.3 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.853 | -94.553 | 0 | -58 | 282.6
2021-09-28 23:00 | 23:00 | 277.5 | 175.5 | 47.2 | 50 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.2867e-14 | 96.8255 | -86.3255 | 0 | -58 | 277.5
2021-09-29 | 0:00 | 262.6 | 175.5 | 46.9 | 40 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 93.8422 | -87.9422 | 0 | -58 | 262.6
2021-09-29 01:00 | 1:00 | 261.4 | 175.5 | 46.8 | 40 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.2712 | -93.4712 | 0 | -58 | 261.4
2021-09-29 02:00 | 2:00 | 276.1 | 175.5 | 47.1 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.4136 | -92.9136 | 0 | -58 | 276.1
2021-09-29 03:00 | 3:00 | 292.8 | 175.5 | 47.5 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.526 | -82.726 | 0 | -58 | 292.8
2021-09-29 04:00 | 4:00 | 298.3 | 175.5 | 47.6 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 95.197 | -83.997 | 0 | -58 | 298.3
2021-09-29 05:00 | 5:00 | 287.5 | 175.5 | 47.4 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 0.361 | -0.1768 | 90.6766 | -80.4608 | 0 | -58 | 287.5
2021-09-29 06:00 | 6:00 | 282 | 175.5 | 47.2 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 16.3643 | -8.0236 | 87.6937 | -80.9344 | 0 | -58 | 282
2021-09-29 07:00 | 7:00 | 292.9 | 175.5 | 47.5 | 40 | 4.8 | 47.5 | 50.285 | -24.6545 | 88.734 | -78.7645 | 0 | -58 | 292.9
2021-09-29 08:00 | 8:00 | 323.7 | 175.5 | 48.1 | 40 | 4.8 | 47.5 | 87.7189 | -38.4629 | 93.4346 | -71.8906 | 0 | -63 | 323.7
2021-09-29 09:00 | 9:00 | 342 | 175.5 | 48.4 | 40 | 4.8 | 47.5 | 111.7415 | -48.1207 | 94.339 | -69.1598 | 0 | -63 | 342
2021-09-29 10:00 | 10:00 | 334.8 | 175.5 | 48.3 | 40 | 4.8 | 47.5 | 129.45 | -62.8156 | 93.0738 | -78.0082 | 0 | -63 | 334.8
2021-09-29 11:00 | 11:00 | 331.5 | 175.5 | 48.2 | 40 | 4.8 | 47.5 | 133.1729 | -65.1065 | 95.7405 | -85.3069 | 0 | -63 | 331.5
2021-09-29 12:00 | 12:00 | 326.4 | 175.5 | 48.1 | 40 | 4.8 | 47.5 | 123.0974 | -60.1665 | 95.3793 | -84.8102 | 0 | -63 | 326.4
2021-09-29 13:00 | 13:00 | 334 | 175.5 | 48.3 | 40 | 4.8 | 47.5 | 100.2095 | -43.2041 | 93.8868 | -69.9922 | 0 | -63 | 334
2021-09-29 14:00 | 14:00 | 336.3 | 175.5 | 48.3 | 61.1 | 4.8 | 47.5 | 79.6374 | -36.2005 | 92.9378 | -74.2747 | 0 | -63 | 336.3
2021-09-29 15:00 | 15:00 | 339.6 | 175.5 | 48.4 | 71.1 | 4.8 | 47.5 | 47.0841 | -16.3911 | 90.2244 | -65.6174 | 0 | -63 | 339.6
2021-09-29 16:00 | 16:00 | 352.2 | 175.5 | 48.6 | 73.9 | 4.8 | 47.5 | 7.9576 | 0 | 90.4964 | -33.554 | 0 | -63 | 352.2
2021-09-29 17:00 | 17:00 | 362.9 | 175.5 | 48.9 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 0.1248 | 0 | 96.5089 | -23.8337 | 0 | -63 | 362.9
2021-09-29 18:00 | 18:00 | 357.8 | 175.5 | 48.8 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1486 | 0 | 100.5325 | -29.2811 | 0 | -63 | 357.8
2021-09-29 19:00 | 19:00 | 342.2 | 175.5 | 48.4 | 71.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | 0 | 101.753 | -44.0776 | 0 | -63 | 342.2
2021-09-29 20:00 | 20:00 | 319.3 | 175.5 | 48 | 71.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.7531 | -74.5531 | 0 | -63 | 319.3
2021-09-29 21:00 | 21:00 | 303.6 | 175.5 | 47.7 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.5047 | -92.9047 | 0 | -63 | 303.6
2021-09-29 22:00 | 22:00 | 287.1 | 175.5 | 47.3 | 60.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.2867e-14 | 115.0419 | -105.5419 | 0 | -58 | 287.1
2021-09-29 23:00 | 23:00 | 281 | 175.5 | 47.2 | 48.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | -4.2891e-15 | 114.6343 | -98.7343 | 0 | -58 | 281
2021-09-30 | 0:00 | 272 | 175.5 | 47 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.2867e-14 | 113.2328 | -97.4328 | 0 | -58 | 272
2021-09-30 01:00 | 1:00 | 269.8 | 175.5 | 47 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.3241 | -99.7241 | 0 | -58 | 269.8
2021-09-30 02:00 | 2:00 | 281.2 | 175.5 | 47.2 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.923 | -87.123 | 0 | -58 | 281.2
2021-09-30 03:00 | 3:00 | 297.9 | 175.5 | 47.6 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.753 | -60.653 | 0 | -58 | 297.9
2021-09-30 04:00 | 4:00 | 303.3 | 175.5 | 47.7 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.1757 | -60.7757 | 0 | -58 | 303.3
2021-09-30 05:00 | 5:00 | 293.3 | 175.5 | 47.5 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0.1486 | 0 | 118.6129 | -82.1615 | 0 | -58 | 293.3
2021-09-30 06:00 | 6:00 | 301.9 | 175.5 | 47.6 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 8.1187 | 0 | 110.6128 | -73.6315 | 0 | -58 | 301.9
2021-09-30 07:00 | 7:00 | 314.8 | 175.5 | 47.9 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 9.9991 | 0 | 107.3584 | -59.6575 | 0 | -58 | 314.8
2021-09-30 08:00 | 8:00 | 346.6 | 175.5 | 48.5 | 56.1 | 4.8 | 47.5 | 14.7943 | 0 | 120.4662 | -58.0605 | 0 | -63 | 346.6
2021-09-30 09:00 | 9:00 | 366.9 | 175.5 | 48.9 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 21.9172 | 0 | 100.6681 | -35.9853 | 0 | -63 | 366.9
2021-09-30 10:00 | 10:00 | 372.6 | 175.5 | 49.1 | 72.6 | 4.8 | 47.5 | 27.4589 | 0 | 89.7276 | -31.0865 | 0 | -63 | 372.6
2021-09-30 11:00 | 11:00 | 373.1 | 175.5 | 49.1 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 26.3129 | 0 | 76.0312 | -18.7441 | 0 | -63 | 373.1
2021-09-30 12:00 | 12:00 | 351.2 | 175.5 | 48.6 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 25.727 | 0 | 73.0483 | -27.0753 | 0 | -63 | 351.2
2021-09-30 13:00 | 13:00 | 364 | 175.5 | 48.9 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 22.3537 | 0 | 70.7428 | -19.4965 | 0 | -63 | 364
2021-09-30 14:00 | 14:00 | 360.5 | 175.5 | 48.8 | 77.7 | 4.8 | 47.5 | 15.081 | 0 | 64.0525 | -11.3335 | 1.4 | -63 | 360.5
2021-09-30 15:00 | 15:00 | 355.7 | 175.5 | 48.7 | 77.7 | 4.8 | 47.5 | 9.5393 | 0 | 59.0804 | -11.3197 | 7.2 | -63 | 355.7
2021-09-30 16:00 | 16:00 | 361.8 | 175.5 | 48.8 | 77.7 | 4.8 | 47.5 | 2.453 | 0 | 61.7471 | -11.3001 | 17.6 | -63 | 361.8
2021-09-30 17:00 | 17:00 | 365.1 | 175.5 | 48.9 | 77.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.3626 | -11.2626 | 27.6 | -63 | 365.1
2021-09-30 18:00 | 18:00 | 358.1 | 175.5 | 48.8 | 77.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.8616 | -11.2616 | 12.2 | -63 | 358.1
2021-09-30 19:00 | 19:00 | 343.8 | 175.5 | 48.5 | 75.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.7364 | -16.4364 | 0 | -63 | 343.8
2021-09-30 20:00 | 20:00 | 319.6 | 175.5 | 48 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.2628 | -26.2628 | 0 | -63 | 319.6
2021-09-30 21:00 | 21:00 | 304.5 | 175.5 | 47.7 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.7406 | -11.3406 | 1.5 | -63 | 304.5
2021-09-30 22:00 | 22:00 | 287.7 | 175.5 | 47.4 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.2865 | -16.2865 | 1.4 | -58 | 287.7
2021-09-30 23:00 | 23:00 | 281.8 | 175.5 | 47.2 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.9573 | -16.2573 | 10 | -58 | 281.8
2021-10-01 | 0:00 | 271.4 | 175.5 | 47 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.7428 | -13.377 | 7.6 | -60 | 272.3658
2021-10-01 01:00 | 1:00 | 266.3 | 175.5 | 46.9 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.6889 | -11.6319 | 4.6 | -60 | 268.957
2021-10-01 02:00 | 2:00 | 277.2 | 175.5 | 47.1 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.5397 | -8.106 | 11.7 | -60 | 283.4337
2021-10-01 03:00 | 3:00 | 293.7 | 175.5 | 47.5 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.2945 | -2.7993 | 24 | -60 | 305.1952
2021-10-01 04:00 | 4:00 | 300.8 | 175.5 | 47.6 | 71.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.3059 | -4.5087 | 22.5 | -60 | 310.5972
2021-10-01 05:00 | 5:00 | 293.6 | 175.5 | 47.5 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 0.2101 | -0.1027 | 8.4715 | -7.1988 | 20 | -60 | 300.5801
2021-10-01 06:00 | 6:00 | 289.4 | 175.5 | 47.4 | 53.9 | 4.8 | 47.5 | 16.8767 | -6.888 | 11.4648 | -7.4535 | 6.3 | -60 | 289.4
2021-10-01 07:00 | 7:00 | 299.2 | 175.5 | 47.6 | 40.9 | 4.8 | 47.5 | 61.078 | -26.3094 | 14.1607 | -6.0293 | 0 | -60 | 299.2
2021-10-01 08:00 | 8:00 | 328 | 175.5 | 48.2 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 112.4543 | -49.1997 | 16.9412 | -4.5958 | 0 | -64 | 328
2021-10-01 09:00 | 9:00 | 346.5 | 175.5 | 48.5 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 142.8768 | -58.2753 | 9.1985 | 0 | 0 | -64 | 346.5
2021-10-01 10:00 | 10:00 | 361 | 175.5 | 48.8 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 153.5459 | -52.7768 | 7.2309 | 0 | 0 | -64 | 361
2021-10-01 11:00 | 11:00 | 369.8 | 175.5 | 49 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 139.3324 | -31.2647 | 5.4323 | 0 | 0 | -64 | 369.8
2021-10-01 12:00 | 12:00 | 354.2 | 175.5 | 48.7 | 48.7 | 4.8 | 47.5 | 112.8387 | -25.8291 | 5.9904 | 0 | 0 | -64 | 354.2
2021-10-01 13:00 | 13:00 | 362.3 | 175.5 | 48.8 | 68 | 4.8 | 47.5 | 84.66 | -10.2923 | 5.4323 | 0 | 1.9 | -64 | 362.3
2021-10-01 14:00 | 14:00 | 365.1 | 175.5 | 48.9 | 78 | 4.8 | 47.5 | 55.1925 | -10.338 | 6.8455 | 0 | 22.7 | -64 | 365.1
2021-10-01 15:00 | 15:00 | 359.7 | 175.5 | 48.8 | 78 | 4.8 | 47.5 | 20.6571 | 0 | 7.0161 | 0 | 40 | -62.5732 | 359.7
2021-10-01 16:00 | 16:00 | 361.1 | 175.5 | 48.8 | 78 | 4.8 | 47.5 | 3.767 | 0 | 11.3363 | 0 | 40 | -48.6033 | 361.1
2021-10-01 17:00 | 17:00 | 369.9 | 175.5 | 49 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0.7428 | 0 | 15.2731 | 0 | 40 | -40.9159 | 369.9
2021-10-01 18:00 | 18:00 | 362.1 | 175.5 | 48.8 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0.7428 | 0 | 20.579 | 0 | 40 | -53.8218 | 362.1
2021-10-01 19:00 | 19:00 | 346.6 | 175.5 | 48.5 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0.7428 | 0 | 18.6093 | -3.0521 | 40 | -64 | 346.6
2021-10-01 20:00 | 20:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0.2968 | 0 | 20.2778 | -10.2746 | 23.9 | -64 | 324.1
2021-10-01 21:00 | 21:00 | 302.8 | 175.5 | 47.7 | 68 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.9267 | -10.6267 | 0 | -64 | 302.8
2021-10-01 22:00 | 22:00 | 289.1 | 175.5 | 47.4 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.8286 | -20.2286 | 0 | -60 | 289.1
2021-10-01 23:00 | 23:00 | 283.9 | 175.5 | 47.3 | 45 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.9197 | -21.1197 | 0 | -60 | 283.9
2021-10-02 | 0:00 | 267.8 | 175.5 | 47 | 44.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.7556 | -50.6556 | 0 | -59 | 267.8
2021-10-02 01:00 | 1:00 | 261.8 | 175.5 | 46.8 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.2867e-14 | 75.5098 | -69.8098 | 0 | -59 | 261.8
2021-10-02 02:00 | 2:00 | 269.9 | 175.5 | 47 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.204 | -76.804 | 0 | -59 | 269.9
2021-10-02 03:00 | 3:00 | 288.1 | 175.5 | 47.4 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.398 | -57.198 | 0 | -59 | 288.1
2021-10-02 04:00 | 4:00 | 295.3 | 175.5 | 47.5 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.05 | -45.85 | 0 | -59 | 295.3
2021-10-02 05:00 | 5:00 | 282.2 | 175.5 | 47.2 | 62.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0742 | -0.0364 | 43.8076 | -40.0454 | 0 | -59 | 282.2
2021-10-02 06:00 | 6:00 | 281 | 175.5 | 47.2 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 9.5903 | -4.7021 | 34.567 | -29.7552 | 0 | -59 | 281.9
2021-10-02 07:00 | 7:00 | 290.3 | 175.5 | 47.4 | 58.4 | 4.8 | 47.5 | 23.024 | -11.2653 | 25.9687 | -22.0274 | 0 | -59 | 290.3
2021-10-02 08:00 | 8:00 | 310.5 | 175.5 | 47.8 | 58.1 | 4.8 | 47.5 | 49.7648 | -21.5591 | 19.3381 | -11.7438 | 0 | -59 | 310.5
2021-10-02 09:00 | 9:00 | 325.6 | 175.5 | 48.1 | 47.5 | 4.8 | 47.5 | 76.159 | -29.9398 | 18.3966 | -3.4158 | 0 | -59 | 325.6
2021-10-02 10:00 | 10:00 | 320.9 | 175.5 | 48 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 104.0408 | -48.0666 | 18.3966 | -10.7708 | 0 | -59 | 320.9
2021-10-02 11:00 | 11:00 | 327.3 | 175.5 | 48.1 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 124.6979 | -60.227 | 26.0976 | -20.6685 | 0 | -59 | 327.3
2021-10-02 12:00 | 12:00 | 309.1 | 175.5 | 47.8 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 132.69 | -83.7045 | 39.2305 | -36.216 | 0 | -59 | 309.1
2021-10-02 13:00 | 13:00 | 319.5 | 175.5 | 48 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 111.5373 | -54.6871 | 68.7064 | -63.3566 | 0 | -59 | 319.5
2021-10-02 14:00 | 14:00 | 321.4 | 175.5 | 48 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 75.3294 | -31.6165 | 77.2642 | -56.8771 | 0 | -59 | 321.4
2021-10-02 15:00 | 15:00 | 310.4 | 175.5 | 47.8 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 37.1628 | -18.0432 | 83.7668 | -70.8864 | 0 | -59 | 310.4
2021-10-02 16:00 | 16:00 | 320 | 175.5 | 48 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 7.236 | 0 | 80.3439 | -56.1799 | 0 | -59 | 320
2021-10-02 17:00 | 17:00 | 339 | 175.5 | 48.4 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1247 | 0 | 83.5095 | -33.6342 | 0 | -59 | 339
2021-10-02 18:00 | 18:00 | 340.9 | 175.5 | 48.4 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.8415 | -37.9415 | 0 | -59 | 340.9
2021-10-02 19:00 | 19:00 | 329.5 | 175.5 | 48.2 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.2107 | -34.5107 | 0 | -59 | 329.5
2021-10-02 20:00 | 20:00 | 308.6 | 175.5 | 47.8 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.3179 | -67.1179 | 0 | -59 | 308.6
2021-10-02 21:00 | 21:00 | 288.7 | 175.5 | 47.4 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 83.9374 | -73.2374 | 0 | -59 | 288.7
2021-10-02 22:00 | 22:00 | 271.9 | 175.5 | 47 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.2867e-14 | 95.4022 | -88.4022 | 0 | -59 | 271.9
2021-10-02 23:00 | 23:00 | 262.5 | 175.5 | 46.8 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | -4.2891e-15 | 85.4771 | -79.0771 | 0 | -59 | 262.5
2021-10-03 | 0:00 | 255.4 | 175.5 | 46.7 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.7926 | -84.7418 | 0 | -59 | 261.2508
2021-10-03 01:00 | 1:00 | 253.5 | 175.5 | 46.7 | 46.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.0541 | -82.005 | 0 | -59 | 261.7491
2021-10-03 02:00 | 2:00 | 261.5 | 175.5 | 46.8 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.8837 | -65.8443 | 0 | -59 | 276.8394
2021-10-03 03:00 | 3:00 | 281 | 175.5 | 47.2 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.5733 | -63.5352 | 0 | -59 | 287.2381
2021-10-03 04:00 | 4:00 | 282.8 | 175.5 | 47.3 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.2789 | -68.238 | 0 | -59 | 287.3409
2021-10-03 05:00 | 5:00 | 268.1 | 175.5 | 47 | 63.8 | 4.8 | 47.5 | 0.2472 | -0.1905 | 60.1503 | -60.1143 | 0 | -59 | 279.6927
2021-10-03 06:00 | 6:00 | 253.7 | 175.5 | 46.7 | 53.8 | 4.8 | 47.5 | 18.7859 | -14.4905 | 68.9634 | -68.9221 | 0 | -59 | 273.6367
2021-10-03 07:00 | 7:00 | 248.6 | 175.5 | 46.6 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 81.6238 | -62.9605 | 93.4346 | -93.3787 | 0 | -59 | 274.2192
2021-10-03 08:00 | 8:00 | 259.4 | 175.5 | 46.8 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 135.0948 | -104.2056 | 95.9161 | -95.8587 | 0 | -59 | 286.6466
2021-10-03 09:00 | 9:00 | 269.8 | 175.5 | 47 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 163.8433 | -126.3807 | 96.3437 | -96.286 | 0 | -59 | 293.4203
2021-10-03 10:00 | 10:00 | 285.1 | 175.5 | 47.3 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 173.286 | -133.6644 | 105.4554 | -105.3923 | 0 | -59 | 295.8847
2021-10-03 11:00 | 11:00 | 285.4 | 175.5 | 47.3 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 177.697 | -137.0668 | 100.0232 | -99.9633 | 0 | -59 | 296.8901
2021-10-03 12:00 | 12:00 | 272.3 | 175.5 | 47 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 170.3485 | -131.3984 | 101.4768 | -101.4161 | -5.6 | -59 | 289.3108
2021-10-03 13:00 | 13:00 | 272.2 | 175.5 | 47 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 158.6873 | -122.4034 | 91.4232 | -91.3685 | 0 | -59 | 292.2386
2021-10-03 14:00 | 14:00 | 268.9 | 175.5 | 47 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 120.1622 | -92.6872 | 80.4302 | -80.3821 | 0 | -59 | 283.4231
2021-10-03 15:00 | 15:00 | 274.9 | 175.5 | 47.1 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 66.4574 | -51.2621 | 60.6646 | -60.6283 | 0 | -59 | 292.3316
2021-10-03 16:00 | 16:00 | 289.9 | 175.5 | 47.4 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 11.6366 | -8.9761 | 37.3914 | -37.369 | 0 | -59 | 290.0829
2021-10-03 17:00 | 17:00 | 322.6 | 175.5 | 48.1 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 28.2354 | 0 | 0 | -52.7479 | 322.6
2021-10-03 18:00 | 18:00 | 323.7 | 175.5 | 48.1 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.3718 | 0 | 35.5085 | -0.2803 | 0 | -59 | 323.7
2021-10-03 19:00 | 19:00 | 313.2 | 175.5 | 47.9 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.2472 | 0 | 54.8891 | -29.8363 | 0 | -59 | 313.2
2021-10-03 20:00 | 20:00 | 297.3 | 175.5 | 47.5 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.9795 | -66.1795 | 0 | -59 | 297.3
2021-10-03 21:00 | 21:00 | 284 | 175.5 | 47.3 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.1944 | -84.144 | 0 | -59 | 287.3504
2021-10-03 22:00 | 22:00 | 266.6 | 175.5 | 46.9 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.0232 | -99.9633 | 0 | -59 | 276.9599
2021-10-03 23:00 | 23:00 | 254.5 | 175.5 | 46.7 | 43 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.3972 | -98.3383 | 0 | -59 | 258.5589
2021-10-04 | 0:00 | 245.4 | 175.5 | 46.5 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.1987 | -89.1453 | 0 | -60 | 254.9534
2021-10-04 01:00 | 1:00 | 246.8 | 175.5 | 46.5 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.0929 | -117.0228 | 0 | -60 | 254.9701
2021-10-04 02:00 | 2:00 | 264.5 | 175.5 | 46.9 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.8691 | -97.6691 | 0 | -60 | 264.5
2021-10-04 03:00 | 3:00 | 278.4 | 175.5 | 47.2 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.5536 | -87.2536 | 0 | -60 | 278.4
2021-10-04 04:00 | 4:00 | 287 | 175.5 | 47.3 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.9761 | -89.8761 | 0 | -60 | 287
2021-10-04 05:00 | 5:00 | 283.1 | 175.5 | 47.3 | 48 | 4.8 | 47.5 | 0.1113 | 0 | 106.2263 | -86.3376 | 0 | -60 | 283.1
2021-10-04 06:00 | 6:00 | 279.7 | 175.5 | 47.2 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 16.8522 | -7.6449 | 92.3226 | -77.4299 | 0 | -60 | 279.7
2021-10-04 07:00 | 7:00 | 293.2 | 175.5 | 47.5 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 58.6865 | -28.7742 | 72.7718 | -65.3841 | 0 | -60 | 293.2
2021-10-04 08:00 | 8:00 | 326 | 175.5 | 48.1 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 83.1982 | -33.1798 | 72.6433 | -49.1617 | 0 | -64 | 326
2021-10-04 09:00 | 9:00 | 351.9 | 175.5 | 48.6 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 112.777 | -44.0082 | 76.5355 | -46.4043 | 0 | -64 | 351.9
2021-10-04 10:00 | 10:00 | 347.1 | 175.5 | 48.5 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 116.2964 | -48.6104 | 84.0659 | -57.5519 | 0 | -64 | 347.1
2021-10-04 11:00 | 11:00 | 360.4 | 175.5 | 48.8 | 41.1 | 4.8 | 47.5 | 118.1551 | -45.6166 | 92.0656 | -57.9041 | 0 | -64 | 360.4
2021-10-04 12:00 | 12:00 | 346.7 | 175.5 | 48.5 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 103.9541 | -46.04 | 98.8248 | -75.8389 | 0 | -64 | 346.7
2021-10-04 13:00 | 13:00 | 362.6 | 175.5 | 48.9 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 80.0998 | -26.7844 | 82.9956 | -49.911 | 0 | -64 | 362.6
2021-10-04 14:00 | 14:00 | 361.7 | 175.5 | 48.8 | 73 | 4.8 | 47.5 | 53.0117 | -11.0017 | 62.2042 | -28.1142 | 0 | -64 | 361.7
2021-10-04 15:00 | 15:00 | 355.1 | 175.5 | 48.7 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 23.4833 | 0 | 55.4872 | -12.5705 | 0 | -64 | 355.1
2021-10-04 16:00 | 16:00 | 359.9 | 175.5 | 48.8 | 79.7 | 4.8 | 47.5 | 4.4615 | 0 | 48.7698 | 0 | 2.7 | -52.3313 | 359.9
2021-10-04 17:00 | 17:00 | 371.4 | 175.5 | 49 | 79.7 | 4.8 | 47.5 | 0.6315 | 0 | 48.9425 | 0 | 17.7 | -52.374 | 371.4
2021-10-04 18:00 | 18:00 | 362.4 | 175.5 | 48.8 | 79.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0867 | 0 | 46.2887 | 0 | 12.1 | -52.3754 | 362.4
2021-10-04 19:00 | 19:00 | 344.7 | 175.5 | 48.5 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.5035 | 0 | 0 | -52.4035 | 344.7
2021-10-04 20:00 | 20:00 | 322.4 | 175.5 | 48 | 72 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.1766 | -6.5766 | 0 | -64 | 322.4
2021-10-04 21:00 | 21:00 | 305.1 | 175.5 | 47.7 | 72 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.2791 | -30.6791 | 0 | -64 | 305.1
2021-10-04 22:00 | 22:00 | 289 | 175.5 | 47.4 | 67 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.5525 | -44.7525 | 0 | -60 | 289
2021-10-04 23:00 | 23:00 | 278.6 | 175.5 | 47.2 | 57 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.1083 | -61.5083 | 0 | -60 | 278.6
2021-10-05 | 0:00 | 265.5 | 175.5 | 46.9 | 39.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.0382 | -47.9382 | 0 | -60 | 265.5
2021-10-05 01:00 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 47 | 39.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.1017 | -34.0017 | 0 | -60 | 267.6
2021-10-05 02:00 | 2:00 | 277.7 | 175.5 | 47.2 | 39.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.0435 | -17.0435 | 0 | -60 | 277.7
2021-10-05 03:00 | 3:00 | 294.3 | 175.5 | 47.5 | 41.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.8893 | -1.3893 | 0 | -60 | 294.3
2021-10-05 04:00 | 4:00 | 301.5 | 175.5 | 47.6 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.1672 | 0 | 0 | -58.5672 | 301.5
2021-10-05 05:00 | 5:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 44.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | 0 | 30.3753 | 0 | 0 | -54.8999 | 295.6
2021-10-05 06:00 | 6:00 | 292.7 | 175.5 | 47.5 | 39.7 | 4.8 | 47.5 | 13.1852 | 0 | 21.3057 | 0 | 0 | -56.7909 | 292.7
2021-10-05 07:00 | 7:00 | 302.5 | 175.5 | 47.6 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 32.9861 | 0 | 9.2406 | 0 | 0 | -57.9267 | 302.5
2021-10-05 08:00 | 8:00 | 329.4 | 175.5 | 48.2 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 54.1521 | 0 | 7.5721 | 0 | 0 | -52.4242 | 329.4
2021-10-05 09:00 | 9:00 | 349.4 | 175.5 | 48.6 | 48.4 | 4.8 | 47.5 | 69.6287 | 0 | 7.4015 | 0 | 0 | -52.4302 | 349.4
2021-10-05 10:00 | 10:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 49.2 | 4.8 | 47.5 | 67.9317 | 0 | 5.8177 | 0 | 0 | -52.4494 | 346.8
2021-10-05 11:00 | 11:00 | 351.3 | 175.5 | 48.6 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 58.6628 | 0 | 3.8926 | 0 | 2.4 | -52.3554 | 351.3
2021-10-05 12:00 | 12:00 | 334.9 | 175.5 | 48.3 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 48.4885 | 0 | 4.1496 | 0 | 0 | -57.9381 | 334.9
2021-10-05 13:00 | 13:00 | 354 | 175.5 | 48.7 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 33.049 | 0 | 3.166 | 0 | 16 | -52.315 | 354
2021-10-05 14:00 | 14:00 | 353.6 | 175.5 | 48.7 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 18.9097 | 0 | 2.9512 | 0 | 30 | -52.3609 | 353.6
2021-10-05 15:00 | 15:00 | 354.5 | 175.5 | 48.7 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 9.5294 | 0 | 4.2359 | 0 | 39 | -52.3653 | 354.5
2021-10-05 16:00 | 16:00 | 360.9 | 175.5 | 48.8 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 1.7474 | 0 | 7.9997 | 0 | 40 | -43.0471 | 360.9
2021-10-05 17:00 | 17:00 | 366.7 | 175.5 | 48.9 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.0418 | 0 | 44.2 | -39.8418 | 366.7
2021-10-05 18:00 | 18:00 | 356 | 175.5 | 48.7 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.6471 | 0 | 40 | -43.7471 | 356
2021-10-05 19:00 | 19:00 | 343.9 | 175.5 | 48.5 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 33.7 | -52.2978 | 343.9
2021-10-05 20:00 | 20:00 | 322.7 | 175.5 | 48.1 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.2731 | 0 | 14.3 | -52.3731 | 322.7
2021-10-05 21:00 | 21:00 | 305.6 | 175.5 | 47.7 | 68.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.7756 | 0 | 8.5 | -52.3756 | 305.6
2021-10-05 22:00 | 22:00 | 285.5 | 175.5 | 47.3 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.5022 | 0 | 0.6 | -52.3022 | 285.5
2021-10-05 23:00 | 23:00 | 275.4 | 175.5 | 47.1 | 41.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.1236 | 0 | 0 | -52.4236 | 275.4
2021-10-06 | 0:00 | 265.1 | 175.5 | 46.9 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.0486 | 0 | 0 | -57.1486 | 265.1
2021-10-06 01:00 | 1:00 | 266.2 | 175.5 | 46.9 | 35.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.6097 | 0 | 0 | -54.8097 | 266.2
2021-10-06 02:00 | 2:00 | 278.4 | 175.5 | 47.2 | 54.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.4601 | 0 | 0 | -57.9601 | 278.4
2021-10-06 03:00 | 3:00 | 295.4 | 175.5 | 47.5 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.7591 | 0 | 0 | -52.4591 | 295.4
2021-10-06 04:00 | 4:00 | 301.5 | 175.5 | 47.6 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.3573 | 0 | 0 | -52.4573 | 301.5
2021-10-06 05:00 | 5:00 | 290 | 175.5 | 47.4 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | 0 | 12.6211 | 0 | 0 | -56.0582 | 290
2021-10-06 06:00 | 6:00 | 293.8 | 175.5 | 47.5 | 45.6 | 4.8 | 47.5 | 15.1798 | 0 | 21.5626 | -3.8424 | 0 | -60 | 293.8
2021-10-06 07:00 | 7:00 | 302.8 | 175.5 | 47.7 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 49.0829 | -12.5396 | 16.2567 | 0 | 0 | -60 | 302.8
2021-10-06 08:00 | 8:00 | 322.8 | 175.5 | 48.1 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 86.5929 | -27.6902 | 17.4973 | 0 | 0 | -64 | 322.8
2021-10-06 09:00 | 9:00 | 343.2 | 175.5 | 48.5 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 133.5083 | -56.1388 | 24.2564 | -5.2259 | 0 | -64 | 343.2
2021-10-06 10:00 | 10:00 | 339.6 | 175.5 | 48.4 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 147.4483 | -68.2888 | 47.445 | -33.7045 | 0 | -64 | 339.6
2021-10-06 11:00 | 11:00 | 343.5 | 175.5 | 48.5 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 147.708 | -67.5783 | 57.0711 | -40.5008 | 0 | -64 | 343.5
2021-10-06 12:00 | 12:00 | 326 | 175.5 | 48.1 | 35 | 4.8 | 47.5 | 155.4284 | -81.6676 | 67.4659 | -62.1267 | 0 | -64 | 326
2021-10-06 13:00 | 13:00 | 335.9 | 175.5 | 48.3 | 35 | 4.8 | 47.5 | 132.8755 | -61.5644 | 77.0073 | -59.5184 | 0 | -64 | 335.9
2021-10-06 14:00 | 14:00 | 332 | 175.5 | 48.2 | 35 | 4.8 | 47.5 | 109.5798 | -47.3899 | 82.1826 | -59.3725 | 0 | -64 | 332
2021-10-06 15:00 | 15:00 | 335 | 175.5 | 48.3 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 59.2451 | -23.0283 | 75.5098 | -54.2266 | 0 | -64 | 335
2021-10-06 16:00 | 16:00 | 346.3 | 175.5 | 48.5 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 11.6737 | 0 | 58.697 | -14.9707 | 0 | -64 | 346.3
2021-10-06 17:00 | 17:00 | 363 | 175.5 | 48.9 | 82.1 | 4.8 | 47.5 | 0.2472 | 0 | 46.7605 | 0 | 9.5 | -52.3077 | 363
2021-10-06 18:00 | 18:00 | 356.7 | 175.5 | 48.7 | 82.1 | 4.8 | 47.5 | 0.1484 | 0 | 41.7979 | 0 | 8.5 | -52.3463 | 356.7
2021-10-06 19:00 | 19:00 | 343.6 | 175.5 | 48.5 | 82.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.0273 | 0 | 12.5 | -52.3273 | 343.6
2021-10-06 20:00 | 20:00 | 322.3 | 175.5 | 48 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.8549 | 0 | 2.4 | -52.3549 | 322.3
2021-10-06 21:00 | 21:00 | 304.6 | 175.5 | 47.7 | 70.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.7803 | 0 | 0 | -52.4803 | 304.6
2021-10-06 22:00 | 22:00 | 288.2 | 175.5 | 47.4 | 61.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.6585 | 0 | 0 | -55.9585 | 288.2
2021-10-06 23:00 | 23:00 | 279 | 175.5 | 47.2 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.0161 | 0 | 0 | -52.4161 | 279
2021-10-07 | 0:00 | 268.1 | 175.5 | 47 | 38.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.0418 | 0 | 0 | -53.6418 | 268.1
2021-10-07 01:00 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 47 | 38.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.7053 | 0 | 0 | -58.8053 | 267.6
2021-10-07 02:00 | 2:00 | 281 | 175.5 | 47.2 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.8078 | -1.1078 | 0 | -60 | 281
2021-10-07 03:00 | 3:00 | 298.7 | 175.5 | 47.6 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.7004 | 0 | 0 | -57.7004 | 298.7
2021-10-07 04:00 | 4:00 | 304.5 | 175.5 | 47.7 | 63.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.1772 | 0 | 0 | -55.7772 | 304.5
2021-10-07 05:00 | 5:00 | 302.4 | 175.5 | 47.6 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0.1359 | 0 | 19.5087 | 0 | 0 | -54.5446 | 302.4
2021-10-07 06:00 | 6:00 | 304.3 | 175.5 | 47.7 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 18.3028 | 0 | 22.4598 | -3.8626 | 0 | -60 | 304.3
2021-10-07 07:00 | 7:00 | 298.8 | 175.5 | 47.6 | 38.9 | 4.8 | 47.5 | 58.947 | -24.8621 | 24.9409 | -14.5258 | 0 | -60 | 298.8
2021-10-07 08:00 | 8:00 | 320.2 | 175.5 | 48 | 38.9 | 4.8 | 47.5 | 108.0683 | -48.6966 | 20.2778 | -10.1495 | 0 | -64 | 320.2
2021-10-07 09:00 | 9:00 | 338.5 | 175.5 | 48.4 | 38.9 | 4.8 | 47.5 | 142.9623 | -65.5627 | 16.7706 | -6.7702 | 0 | -64 | 338.5
2021-10-07 10:00 | 10:00 | 345.2 | 175.5 | 48.5 | 38.9 | 4.8 | 47.5 | 163.6319 | -77.0657 | 14.7171 | -7.2833 | 0 | -64 | 345.2
2021-10-07 11:00 | 11:00 | 337.5 | 175.5 | 48.4 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 162.8261 | -79.6442 | 15.9998 | -13.2817 | 0 | -64 | 337.5
2021-10-07 12:00 | 12:00 | 318.7 | 175.5 | 48 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 150.0015 | -84.0856 | 15.0583 | -13.4742 | 0 | -64 | 318.7
2021-10-07 13:00 | 13:00 | 329.1 | 175.5 | 48.2 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 134.0789 | -62.9696 | 13.434 | -6.8433 | 0 | -64 | 329.1
2021-10-07 14:00 | 14:00 | 336.7 | 175.5 | 48.3 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 98.824 | -43.7693 | 16.7285 | -6.4832 | 0 | -64 | 336.7
2021-10-07 15:00 | 15:00 | 348 | 175.5 | 48.6 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 42.4413 | 0 | 18.4387 | 0 | 0 | -61.78 | 348
2021-10-07 16:00 | 16:00 | 360.9 | 175.5 | 48.8 | 76 | 4.8 | 47.5 | 5.2289 | 0 | 22.8031 | 0 | 32.6 | -52.332 | 360.9
2021-10-07 17:00 | 17:00 | 374.1 | 175.5 | 49.1 | 76 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.8339 | 0 | 40.2 | -39.8339 | 374.1
2021-10-07 18:00 | 18:00 | 366.5 | 175.5 | 48.9 | 76 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.5298 | 0 | 40 | -49.7298 | 366.5
2021-10-07 19:00 | 19:00 | 349.7 | 175.5 | 48.6 | 76 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.7753 | 0 | 27.9 | -52.3753 | 349.7
2021-10-07 20:00 | 20:00 | 326.6 | 175.5 | 48.1 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.9899 | 0 | 0 | -52.4899 | 326.6
2021-10-07 21:00 | 21:00 | 307.1 | 175.5 | 47.7 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.1979 | 0 | 0 | -58.7979 | 307.1
2021-10-07 22:00 | 22:00 | 290.1 | 175.5 | 47.4 | 55.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.6633 | -0.9633 | 0 | -60 | 290.1
2021-10-07 23:00 | 23:00 | 279.3 | 175.5 | 47.2 | 39.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.0484 | -4.3484 | 0 | -60 | 279.3
2021-10-08 | 0:00 | 266 | 175.5 | 46.9 | 40 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.6955 | -23.3955 | 0 | -60 | 266
2021-10-08 01:00 | 1:00 | 266.1 | 175.5 | 46.9 | 40 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.385 | -20.985 | 0 | -60 | 266.1
2021-10-08 02:00 | 2:00 | 277.8 | 175.5 | 47.2 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.9316 | -11.4316 | 0 | -60 | 277.8
2021-10-08 03:00 | 3:00 | 297.1 | 175.5 | 47.5 | 61.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.7703 | -4.2703 | 0 | -60 | 297.1
2021-10-08 04:00 | 4:00 | 304.5 | 175.5 | 47.7 | 69.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.9202 | -1.3202 | 0 | -60 | 304.5
2021-10-08 05:00 | 5:00 | 301.6 | 175.5 | 47.6 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | 0 | 17.413 | 0 | 0 | -58.6376 | 301.6
2021-10-08 06:00 | 6:00 | 305.2 | 175.5 | 47.7 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 15.0068 | 0 | 12.1071 | 0 | 0 | -56.8139 | 305.2
2021-10-08 07:00 | 7:00 | 304.9 | 175.5 | 47.7 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 55.6761 | -23.4304 | 9.1122 | -1.3579 | 0 | -60 | 304.9
2021-10-08 08:00 | 8:00 | 320.8 | 175.5 | 48 | 40 | 4.8 | 47.5 | 110.4472 | -50.0675 | 12.4926 | -3.8723 | 0 | -64 | 320.8
2021-10-08 09:00 | 9:00 | 331 | 175.5 | 48.2 | 40 | 4.8 | 47.5 | 142.0465 | -67.8281 | 11.8502 | -7.0686 | 0 | -64 | 331
2021-10-08 10:00 | 10:00 | 334.5 | 175.5 | 48.3 | 40 | 4.8 | 47.5 | 171.2901 | -90.0015 | 17.5836 | -16.4722 | 0 | -64 | 334.5
2021-10-08 11:00 | 11:00 | 342.8 | 175.5 | 48.5 | 40 | 4.8 | 47.5 | 185.8754 | -97.4766 | 26.2682 | -24.167 | 0 | -64 | 342.8
2021-10-08 12:00 | 12:00 | 327.8 | 175.5 | 48.2 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 173.5953 | -103.4104 | 38.4175 | -33.3024 | 0 | -64 | 327.8
2021-10-08 13:00 | 13:00 | 344.2 | 175.5 | 48.5 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 142.0711 | -65.4244 | 51.6809 | -36.9276 | 0 | -64 | 344.2
2021-10-08 14:00 | 14:00 | 341.4 | 175.5 | 48.4 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 107.1016 | -43.3489 | 65.3698 | -40.4225 | 0 | -64 | 341.4
2021-10-08 15:00 | 15:00 | 343.4 | 175.5 | 48.5 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 58.564 | -17.8576 | 73.0287 | -44.1351 | 0 | -64 | 343.4
2021-10-08 16:00 | 16:00 | 360.7 | 175.5 | 48.8 | 74.7 | 4.8 | 47.5 | 11.3881 | 0 | 69.6479 | -7.636 | 0 | -64 | 360.7
2021-10-08 17:00 | 17:00 | 371.7 | 175.5 | 49 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1246 | 0 | 67.0826 | 0 | 2.4 | -52.3072 | 371.7
2021-10-08 18:00 | 18:00 | 364.5 | 175.5 | 48.9 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.9844 | 0 | 0 | -52.4844 | 364.5
2021-10-08 19:00 | 19:00 | 348.4 | 175.5 | 48.6 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.8679 | 0 | 0 | -52.4679 | 348.4
2021-10-08 20:00 | 20:00 | 326.6 | 175.5 | 48.1 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.4617 | 0 | 0 | -58.2617 | 326.6
2021-10-08 21:00 | 21:00 | 306.7 | 175.5 | 47.7 | 67 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.9571 | -11.7571 | 0 | -64 | 306.7
2021-10-08 22:00 | 22:00 | 288.5 | 175.5 | 47.4 | 57 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.7911 | -20.4911 | 0 | -60 | 288.5
2021-10-08 23:00 | 23:00 | 280.9 | 175.5 | 47.2 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.6862 | -10.2862 | 0 | -60 | 280.9
2021-10-09 | 0:00 | 268.5 | 175.5 | 47 | 43.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.4598 | -13.0598 | 0 | -59 | 268.5
2021-10-09 01:00 | 1:00 | 266.1 | 175.5 | 46.9 | 45.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.2892 | -17.7892 | 0 | -59 | 266.1
2021-10-09 02:00 | 2:00 | 279.5 | 175.5 | 47.2 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.8035 | -11.2035 | 0 | -59 | 279.5
2021-10-09 03:00 | 3:00 | 293.3 | 175.5 | 47.5 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.9623 | -5.8623 | 0 | -59 | 293.3
2021-10-09 04:00 | 4:00 | 297 | 175.5 | 47.5 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.1703 | 0 | 0 | -56.5703 | 297
2021-10-09 05:00 | 5:00 | 289.6 | 175.5 | 47.4 | 67.5 | 4.8 | 47.5 | 0.1359 | 0 | 7.4015 | -1.6374 | 0 | -59 | 289.6
2021-10-09 06:00 | 6:00 | 273.7 | 175.5 | 47.1 | 57.5 | 4.8 | 47.5 | 21.0289 | -16.2207 | 6.6307 | -6.6267 | 0 | -59 | 278.2122
2021-10-09 07:00 | 7:00 | 268.9 | 175.5 | 47 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 82.8755 | -63.9261 | 7.0582 | -7.054 | 0 | -59 | 274.5536
2021-10-09 08:00 | 8:00 | 276.9 | 175.5 | 47.1 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 137.0402 | -105.7062 | 8.7709 | -8.7657 | 0 | -59 | 287.0392
2021-10-09 09:00 | 9:00 | 293.2 | 175.5 | 47.5 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 174.6111 | -134.6864 | 18.5251 | -18.514 | 0 | -59 | 296.0358
2021-10-09 10:00 | 10:00 | 299.3 | 175.5 | 47.6 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 188.4524 | -145.3628 | 23.1022 | -23.0884 | 0 | -59 | 299.3034
2021-10-09 11:00 | 11:00 | 303.6 | 175.5 | 47.7 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 188.6266 | -145.4974 | 30.3311 | -26.1603 | 0 | -59 | 303.6
2021-10-09 12:00 | 12:00 | 293.1 | 175.5 | 47.5 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 179.2589 | -138.2717 | 37.733 | -37.7104 | 0 | -59 | 297.6098
2021-10-09 13:00 | 13:00 | 295.4 | 175.5 | 47.5 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 159.0107 | -122.6532 | 32.0438 | -29.1013 | 0 | -59 | 295.9
2021-10-09 14:00 | 14:00 | 297.4 | 175.5 | 47.5 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 118.8733 | -79.1647 | 30.2889 | -28.6975 | 0 | -59 | 297.9
2021-10-09 15:00 | 15:00 | 301.6 | 175.5 | 47.6 | 61.1 | 4.8 | 47.5 | 61.2026 | -36.4582 | 23.4013 | -23.0457 | 0 | -59 | 302.6
2021-10-09 16:00 | 16:00 | 314.8 | 175.5 | 47.9 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 9.9263 | 0 | 18.2681 | -4.3944 | 0 | -59 | 314.8
2021-10-09 17:00 | 17:00 | 336.3 | 175.5 | 48.3 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1617 | 0 | 11.1236 | 0 | 23.4 | -52.2853 | 336.3
2021-10-09 18:00 | 18:00 | 335.9 | 175.5 | 48.3 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 26.8 | -52.33 | 335.9
2021-10-09 19:00 | 19:00 | 325.2 | 175.5 | 48.1 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.5087 | 0 | 4.3 | -52.3087 | 325.2
2021-10-09 20:00 | 20:00 | 306.3 | 175.5 | 47.7 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.5363 | -16.8363 | 0 | -59 | 306.3
2021-10-09 21:00 | 21:00 | 288.6 | 175.5 | 47.4 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.1134 | -28.8134 | 0 | -59 | 288.6
2021-10-09 22:00 | 22:00 | 276.7 | 175.5 | 47.1 | 48.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.7862 | -35.4862 | 0 | -59 | 276.7
2021-10-09 23:00 | 23:00 | 269.4 | 175.5 | 47 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.225 | -60.425 | 0 | -59 | 269.4
2021-10-10 | 0:00 | 261.3 | 175.5 | 46.8 | 45.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.8136 | -80.6136 | 0 | -59 | 261.3
2021-10-10 01:00 | 1:00 | 259 | 175.5 | 46.8 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.5514 | -95.2514 | 0 | -59 | 259
2021-10-10 02:00 | 2:00 | 271.2 | 175.5 | 47 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.4672 | -106.4672 | 0 | -59 | 271.2
2021-10-10 03:00 | 3:00 | 287.1 | 175.5 | 47.3 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.2524 | -100.6524 | 0 | -59 | 287.1
2021-10-10 04:00 | 4:00 | 291 | 175.5 | 47.4 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.3269 | -99.2269 | 0 | -59 | 291
2021-10-10 05:00 | 5:00 | 278.7 | 175.5 | 47.2 | 58.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0496 | -0.0247 | 108.5372 | -104.5621 | 0 | -59 | 278.7
2021-10-10 06:00 | 6:00 | 266.2 | 175.5 | 46.9 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 17.2869 | -12.7271 | 107.8527 | -107.6125 | 0 | -59 | 266.2
2021-10-10 07:00 | 7:00 | 261.7 | 175.5 | 46.8 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 58.935 | -37.178 | 106.8691 | -106.5261 | 0 | -59 | 276.8
2021-10-10 08:00 | 8:00 | 263.7 | 175.5 | 46.9 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 103.0979 | -72.2806 | 108.3666 | -106.7839 | 0 | -59 | 287.2
2021-10-10 09:00 | 9:00 | 291.8 | 175.5 | 47.4 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 129.4074 | -72.5415 | 108.9647 | -107.4306 | -7.5 | -59 | 306.2
2021-10-10 10:00 | 10:00 | 302.9 | 175.5 | 47.7 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 110.1496 | -65.616 | 101.4347 | -98.5683 | 0 | -59 | 303
2021-10-10 11:00 | 11:00 | 309.8 | 175.5 | 47.8 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 98.0804 | -48.0896 | 107.0818 | -102.9726 | 0 | -59 | 309.8
2021-10-10 12:00 | 12:00 | 312.5 | 175.5 | 47.8 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 95.4776 | -46.813 | 113.9273 | -105.7919 | 0 | -59 | 312.5
2021-10-10 13:00 | 13:00 | 306.5 | 175.5 | 47.7 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 68.0305 | -33.3554 | 116.9644 | -100.7395 | 0 | -59 | 306.5
2021-10-10 14:00 | 14:00 | 299.9 | 175.5 | 47.6 | 46.2 | 4.8 | 47.5 | 36.5313 | -17.7906 | 122.1839 | -103.6246 | 0 | -59 | 299.9
2021-10-10 15:00 | 15:00 | 297.5 | 175.5 | 47.6 | 58.7 | 4.8 | 47.5 | 14.201 | -6.9628 | 132.7515 | -117.5897 | 0 | -59 | 297.5
2021-10-10 16:00 | 16:00 | 306.8 | 175.5 | 47.7 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 2.1688 | -0.84986 | 132.623 | -112.3419 | 0 | -59 | 306.8
2021-10-10 17:00 | 17:00 | 335.8 | 175.5 | 48.3 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | 0 | 130.4831 | -80.5077 | 0 | -59 | 335.8
2021-10-10 18:00 | 18:00 | 334.4 | 175.5 | 48.3 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 0.1246 | 0 | 113.4134 | -64.938 | 0 | -59 | 334.4
2021-10-10 19:00 | 19:00 | 325.1 | 175.5 | 48.1 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.3972 | -58.8972 | 0 | -59 | 325.1
2021-10-10 20:00 | 20:00 | 306.8 | 175.5 | 47.7 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.6542 | -77.0542 | 0 | -59 | 306.8
2021-10-10 21:00 | 21:00 | 291.6 | 175.5 | 47.4 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.7157e-14 | 105.7124 | -99.0124 | 0 | -59 | 291.6
2021-10-10 22:00 | 22:00 | 274.6 | 175.5 | 47.1 | 58.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.7236 | -123.6495 | 0 | -59 | 274.6741
2021-10-10 23:00 | 23:00 | 269.5 | 175.5 | 47 | 41.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.0977 | -117.9977 | 0 | -59 | 269.5
2021-10-11 | 0:00 | 260 | 175.5 | 46.8 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.8424 | -123.5424 | 0 | -60 | 260
2021-10-11 01:00 | 1:00 | 259.6 | 175.5 | 46.8 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.4199 | -120.5199 | 0 | -60 | 259.6
2021-10-11 02:00 | 2:00 | 274 | 175.5 | 47.1 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.3381 | -103.3381 | 0 | -60 | 274
2021-10-11 03:00 | 3:00 | 294.7 | 175.5 | 47.5 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.2636 | -84.9636 | 0 | -60 | 294.7
2021-10-11 04:00 | 4:00 | 296.9 | 175.5 | 47.5 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.2381 | -65.7381 | 0 | -60 | 296.9
2021-10-11 05:00 | 5:00 | 292.5 | 175.5 | 47.4 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.5582 | -66.3582 | 0 | -60 | 292.5
2021-10-11 06:00 | 6:00 | 298.1 | 175.5 | 47.6 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 7.509 | 0 | 92.7501 | -56.6591 | 0 | -60 | 298.1
2021-10-11 07:00 | 7:00 | 310.6 | 175.5 | 47.8 | 48.4 | 4.8 | 47.5 | 14.0526 | 0 | 96.8997 | -64.3523 | 0 | -60 | 310.6
2021-10-11 08:00 | 8:00 | 334.8 | 175.5 | 48.3 | 58.7 | 4.8 | 47.5 | 16.8025 | 0 | 89.8415 | -42.644 | 0 | -64 | 334.8
2021-10-11 09:00 | 9:00 | 362.6 | 175.5 | 48.9 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 35.3537 | 0 | 80.2154 | -34.3691 | 0 | -64 | 362.6
2021-10-11 10:00 | 10:00 | 371.8 | 175.5 | 49 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 42.8257 | -0.7576 | 98.6542 | -50.4223 | 0 | -64 | 371.8
2021-10-11 11:00 | 11:00 | 358 | 175.5 | 48.8 | 58.7 | 4.8 | 47.5 | 44.536 | -3.6979 | 105.9693 | -60.1074 | 0 | -64 | 358
2021-10-11 12:00 | 12:00 | 344.8 | 175.5 | 48.5 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 57.1009 | -11.9964 | 116.3663 | -72.4708 | 0 | -64 | 344.8
2021-10-11 13:00 | 13:00 | 358.2 | 175.5 | 48.8 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 49.4672 | -3.1531 | 115.509 | -63.3231 | 0 | -64 | 358.2
2021-10-11 14:00 | 14:00 | 356.2 | 175.5 | 48.7 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 37.4855 | 0 | 110.9761 | -61.3616 | 0 | -64 | 356.2
2021-10-11 15:00 | 15:00 | 352.6 | 175.5 | 48.7 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 22.2182 | 0 | 109.3059 | -57.9241 | 0 | -64 | 352.6
2021-10-11 16:00 | 16:00 | 362.6 | 175.5 | 48.9 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 4.5603 | 0 | 106.7823 | -30.1426 | 0 | -64 | 362.6
2021-10-11 17:00 | 17:00 | 372.4 | 175.5 | 49 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 0.1359 | 0 | 103.8315 | -13.0674 | 0 | -64 | 372.4
2021-10-11 18:00 | 18:00 | 364.7 | 175.5 | 48.9 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | 0 | 103.4019 | -20.139 | 0 | -64 | 364.7
2021-10-11 19:00 | 19:00 | 349.9 | 175.5 | 48.6 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.0493 | -32.2493 | 0 | -64 | 349.9
2021-10-11 20:00 | 20:00 | 328.6 | 175.5 | 48.2 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.7665 | -41.3665 | 0 | -64 | 328.6
2021-10-11 21:00 | 21:00 | 308 | 175.5 | 47.8 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.7811 | -34.5811 | 0 | -64 | 308
2021-10-11 22:00 | 22:00 | 288 | 175.5 | 47.4 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.5733 | -31.3733 | 0 | -60 | 288
2021-10-11 23:00 | 23:00 | 274.8 | 175.5 | 47.1 | 39.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.2302 | -26.9302 | 0 | -60 | 274.8
2021-10-12 | 0:00 | 262.9 | 175.5 | 46.9 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.6744 | -24.9744 | 0 | -60 | 262.9
2021-10-12 01:00 | 1:00 | 263.8 | 175.5 | 46.9 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.8877 | -9.8877 | 0 | -60 | 263.8
2021-10-12 02:00 | 2:00 | 277.4 | 175.5 | 47.1 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.5932 | -6.2932 | 0 | -60 | 277.4
2021-10-12 03:00 | 3:00 | 294.2 | 175.5 | 47.5 | 68.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.7381 | -4.9381 | 4.9 | -60 | 294.2
2021-10-12 04:00 | 4:00 | 304.6 | 175.5 | 47.7 | 77 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.2942 | -4.8942 | 5.7 | -60 | 304.6
2021-10-12 05:00 | 5:00 | 299.6 | 175.5 | 47.6 | 73.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | 0 | 10.4812 | -4.9058 | 5.1 | -60 | 299.6
2021-10-12 06:00 | 6:00 | 294.8 | 175.5 | 47.5 | 58.7 | 4.8 | 47.5 | 21.6233 | -7.4291 | 9.1122 | -2.5064 | 0 | -60 | 294.8
2021-10-12 07:00 | 7:00 | 292.9 | 175.5 | 47.5 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 82.405 | -45.8436 | 7.0582 | -5.4196 | 0 | -60 | 292.9
2021-10-12 08:00 | 8:00 | 311.4 | 175.5 | 47.8 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 134.3499 | -75.0988 | 5.3059 | -4.157 | 0 | -64 | 311.4
2021-10-12 09:00 | 9:00 | 329.3 | 175.5 | 48.2 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 168.9358 | -93.4699 | 2.6959 | -0.26183 | 0 | -64 | 329.3
2021-10-12 10:00 | 10:00 | 336 | 175.5 | 48.3 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 183.0876 | -101.2691 | 2.8665 | -0.18498 | 0 | -64 | 336
2021-10-12 11:00 | 11:00 | 335.9 | 175.5 | 48.3 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 178.1185 | -97.5993 | 3.3808 | 0 | 0 | -64 | 335.9
2021-10-12 12:00 | 12:00 | 315.6 | 175.5 | 47.9 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 169.2955 | -106.4872 | 4.535 | -3.3433 | 0 | -64 | 315.6
2021-10-12 13:00 | 13:00 | 333.2 | 175.5 | 48.3 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 146.5563 | -69.7346 | 5.8177 | -1.4394 | 0 | -64 | 333.2
2021-10-12 14:00 | 14:00 | 333 | 175.5 | 48.3 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 100.0883 | -35.0803 | 4.792 | 0 | 0 | -64 | 333
2021-10-12 15:00 | 15:00 | 338 | 175.5 | 48.4 | 66 | 4.8 | 47.5 | 55.2547 | -0.8888 | 4.8341 | 0 | 0.6 | -64 | 338
2021-10-12 16:00 | 16:00 | 354.7 | 175.5 | 48.7 | 77 | 4.8 | 47.5 | 8.153 | 0 | 9.07 | 0 | 40 | -56.023 | 354.7
2021-10-12 17:00 | 17:00 | 371.4 | 175.5 | 49 | 77 | 4.8 | 47.5 | 0.4956 | 0 | 10.9951 | 0 | 46 | -39.8907 | 371.4
2021-10-12 18:00 | 18:00 | 364 | 175.5 | 48.9 | 77 | 4.8 | 47.5 | 0.173 | 0 | 14.9319 | 0 | 40 | -44.8049 | 364
2021-10-12 19:00 | 19:00 | 348.2 | 175.5 | 48.6 | 77 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.7054 | -0.9054 | 39 | -64 | 348.2
2021-10-12 20:00 | 20:00 | 328.4 | 175.5 | 48.2 | 77 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.2307 | -0.9307 | 17.1 | -64 | 328.4
2021-10-12 21:00 | 21:00 | 306.9 | 175.5 | 47.7 | 74.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.2143 | -3.2143 | 0 | -64 | 306.9
2021-10-12 22:00 | 22:00 | 285 | 175.5 | 47.3 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.0762 | -19.4762 | 0 | -60 | 285
2021-10-12 23:00 | 23:00 | 277.9 | 175.5 | 47.2 | 40.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.5577 | -9.8577 | 0 | -60 | 277.9
2021-10-13 | 0:00 | 267.3 | 175.5 | 46.9 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.8568 | -14.7568 | 0 | -60 | 267.3
2021-10-13 01:00 | 1:00 | 268.5 | 175.5 | 47 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.5199 | -18.3199 | 0 | -60 | 268.5
2021-10-13 02:00 | 2:00 | 282.9 | 175.5 | 47.3 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.289 | -19.589 | 0 | -60 | 282.9
2021-10-13 03:00 | 3:00 | 297.7 | 175.5 | 47.6 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.9899 | -14.7899 | 0 | -60 | 297.7
2021-10-13 04:00 | 4:00 | 307.8 | 175.5 | 47.8 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.4243 | -18.9243 | 0 | -60 | 307.8
2021-10-13 05:00 | 5:00 | 302.5 | 175.5 | 47.6 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | 0 | 46.8026 | -21.4397 | 0 | -60 | 302.5
2021-10-13 06:00 | 6:00 | 296.6 | 175.5 | 47.5 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 18.5758 | -4.1294 | 46.1602 | -31.0066 | 0 | -60 | 296.6
2021-10-13 07:00 | 7:00 | 295.1 | 175.5 | 47.5 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 68.5632 | -32.2209 | 44.2794 | -35.3217 | 0 | -60 | 295.1
2021-10-13 08:00 | 8:00 | 311.3 | 175.5 | 47.8 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 111.9958 | -54.4378 | 45.6484 | -38.0064 | 0 | -64 | 311.3
2021-10-13 09:00 | 9:00 | 336.9 | 175.5 | 48.3 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 143.9906 | -66.8902 | 47.1017 | -33.9021 | 0 | -64 | 336.9
2021-10-13 10:00 | 10:00 | 342.8 | 175.5 | 48.5 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 153.2358 | -71.0894 | 47.7862 | -33.9326 | 0 | -64 | 342.8
2021-10-13 11:00 | 11:00 | 336.7 | 175.5 | 48.3 | 35 | 4.8 | 47.5 | 144.8965 | -67.6566 | 45.0482 | -32.6881 | 0 | -64 | 336.7
2021-10-13 12:00 | 12:00 | 307.9 | 175.5 | 47.8 | 35 | 4.8 | 47.5 | 136.0231 | -76.2498 | 43.3379 | -41.8112 | 0 | -64 | 307.9
2021-10-13 13:00 | 13:00 | 325.6 | 175.5 | 48.1 | 35 | 4.8 | 47.5 | 124.2394 | -57.5203 | 42.4382 | -30.4573 | 0 | -64 | 325.6
2021-10-13 14:00 | 14:00 | 332.9 | 175.5 | 48.3 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 97.1262 | -39.8479 | 41.1977 | -22.176 | 0 | -64 | 332.9
2021-10-13 15:00 | 15:00 | 335.7 | 175.5 | 48.3 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 50.8674 | -15.9534 | 34.9524 | -14.8664 | 0 | -64 | 335.7
2021-10-13 16:00 | 16:00 | 351.8 | 175.5 | 48.6 | 82.1 | 4.8 | 47.5 | 7.1618 | 0 | 32.3007 | -0.8625 | 18.7 | -64 | 351.8
2021-10-13 17:00 | 17:00 | 367.3 | 175.5 | 48.9 | 82.1 | 4.8 | 47.5 | 0.1359 | 0 | 36.1066 | -0.8425 | 37.1 | -64 | 367.3
2021-10-13 18:00 | 18:00 | 360.5 | 175.5 | 48.8 | 82.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.9899 | -0.8899 | 28.7 | -64 | 360.5
2021-10-13 19:00 | 19:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 82.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.2469 | -0.8469 | 15 | -64 | 346.8
2021-10-13 20:00 | 20:00 | 326.2 | 175.5 | 48.1 | 79.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.9314 | -4.1314 | 0 | -64 | 326.2
2021-10-13 21:00 | 21:00 | 308.3 | 175.5 | 47.8 | 68.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.7655 | -15.1655 | 0 | -64 | 308.3
2021-10-13 22:00 | 22:00 | 290.6 | 175.5 | 47.4 | 58.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.4497 | -35.1497 | 0 | -60 | 290.6
2021-10-13 23:00 | 23:00 | 279.4 | 175.5 | 47.2 | 40.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.1833 | -17.9833 | 0 | -60 | 279.4
2021-10-14 | 0:00 | 270.9 | 175.5 | 47 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.702 | -26.102 | 0 | -60 | 270.9
2021-10-14 01:00 | 1:00 | 274.2 | 175.5 | 47.1 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.3051 | -20.5051 | 0 | -60 | 274.2
2021-10-14 02:00 | 2:00 | 286.6 | 175.5 | 47.3 | 44.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.8236 | -16.1236 | 0 | -60 | 286.6
2021-10-14 03:00 | 3:00 | 300.2 | 175.5 | 47.6 | 55.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.4011 | -9.9011 | 0 | -60 | 300.2
2021-10-14 04:00 | 4:00 | 308.8 | 175.5 | 47.8 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.2627 | -19.9627 | 0 | -60 | 308.8
2021-10-14 05:00 | 5:00 | 308.2 | 175.5 | 47.8 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 68.5779 | -31.5904 | 0 | -60 | 308.2
2021-10-14 06:00 | 6:00 | 306.1 | 175.5 | 47.7 | 45.6 | 4.8 | 47.5 | 15.7496 | 0 | 68.7928 | -39.5424 | 0 | -60 | 306.1
2021-10-14 07:00 | 7:00 | 303.4 | 175.5 | 47.7 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 57.2997 | -21.9348 | 52.3654 | -34.3303 | 0 | -60 | 303.4
2021-10-14 08:00 | 8:00 | 322.2 | 175.5 | 48 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 91.4871 | -36.6443 | 49.9265 | -28.8693 | 0 | -64 | 322.2
2021-10-14 09:00 | 9:00 | 333.2 | 175.5 | 48.3 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 110.9933 | -45.4203 | 41.0692 | -20.0422 | 0 | -64 | 333.2
2021-10-14 10:00 | 10:00 | 326.5 | 175.5 | 48.1 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 119.7653 | -53.7267 | 38.7166 | -24.6552 | 0 | -64 | 326.5
2021-10-14 11:00 | 11:00 | 337.8 | 175.5 | 48.4 | 35 | 4.8 | 47.5 | 134.8343 | -59.7584 | 33.5413 | -18.0172 | 0 | -64 | 337.8
2021-10-14 12:00 | 12:00 | 322 | 175.5 | 48 | 35 | 4.8 | 47.5 | 127.7587 | -60.6632 | 32.2144 | -24.1099 | 0 | -64 | 322
2021-10-14 13:00 | 13:00 | 340.7 | 175.5 | 48.4 | 35 | 4.8 | 47.5 | 93.9907 | -30.7065 | 32.1723 | -1.9565 | 0 | -64 | 340.7
2021-10-14 14:00 | 14:00 | 346.3 | 175.5 | 48.5 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 70.1377 | -24.929 | 36.4499 | -15.3586 | 0 | -64 | 346.3
2021-10-14 15:00 | 15:00 | 349.8 | 175.5 | 48.6 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 32.132 | -1.7878 | 31.9574 | -4.1016 | 0 | -64 | 349.8
2021-10-14 16:00 | 16:00 | 361.7 | 175.5 | 48.8 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 3.1713 | 0 | 28.6208 | -0.8921 | 36.4 | -64 | 361.7
2021-10-14 17:00 | 17:00 | 374.6 | 175.5 | 49.1 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 0.2226 | 0 | 32.7704 | 0 | 40 | -57.093 | 374.6
2021-10-14 18:00 | 18:00 | 367 | 175.5 | 48.9 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.0224 | -0.9224 | 37.4 | -64 | 367
2021-10-14 19:00 | 19:00 | 354.3 | 175.5 | 48.7 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.2141 | -0.9141 | 20.7 | -64 | 354.3
2021-10-14 20:00 | 20:00 | 329.9 | 175.5 | 48.2 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.6909 | -0.8909 | 1.9 | -64 | 329.9
2021-10-14 21:00 | 21:00 | 313.6 | 175.5 | 47.9 | 66.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.4757 | -9.9757 | 0 | -64 | 313.6
2021-10-14 22:00 | 22:00 | 299.6 | 175.5 | 47.6 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.7113 | -29.9113 | 0 | -60 | 299.6
2021-10-14 23:00 | 23:00 | 293.5 | 175.5 | 47.5 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.5729 | -33.8729 | 0 | -60 | 293.5
2021-10-15 | 0:00 | 277.9 | 175.5 | 47.2 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.173 | -59.473 | 0 | -60 | 277.9
2021-10-15 01:00 | 1:00 | 279 | 175.5 | 47.2 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.0935 | -71.2935 | 0 | -60 | 279
2021-10-15 02:00 | 2:00 | 292.9 | 175.5 | 47.5 | 35.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.617 | -53.117 | 0 | -60 | 292.9
2021-10-15 03:00 | 3:00 | 307 | 175.5 | 47.7 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.5792 | -54.1792 | 0 | -60 | 307
2021-10-15 04:00 | 4:00 | 315.1 | 175.5 | 47.9 | 53.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.1402 | -52.3402 | 0 | -60 | 315.1
2021-10-15 05:00 | 5:00 | 311.9 | 175.5 | 47.8 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.1993 | -33.3993 | 0 | -60 | 311.9
2021-10-15 06:00 | 6:00 | 315.1 | 175.5 | 47.9 | 50.4 | 4.8 | 47.5 | 7.7695 | 0 | 83.5516 | -42.3211 | 0 | -60 | 315.1
2021-10-15 07:00 | 7:00 | 324.6 | 175.5 | 48.1 | 48.5 | 4.8 | 47.5 | 20.5583 | 0 | 84.921 | -45.2793 | 0 | -60 | 324.6
2021-10-15 08:00 | 8:00 | 346.2 | 175.5 | 48.5 | 55.2 | 4.8 | 47.5 | 35.2537 | 0 | 92.9207 | -49.4744 | 0 | -64 | 346.2
2021-10-15 09:00 | 9:00 | 352.1 | 175.5 | 48.6 | 45.2 | 4.8 | 47.5 | 52.0708 | -5.9811 | 107.4251 | -59.0148 | 0 | -64 | 352.1
2021-10-15 10:00 | 10:00 | 335.8 | 175.5 | 48.3 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 81.091 | -28.312 | 118.6329 | -81.9119 | 0 | -64 | 335.8
2021-10-15 11:00 | 11:00 | 347.5 | 175.5 | 48.6 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 102.1696 | -39.2263 | 133.2211 | -95.2644 | 0 | -64 | 347.5
2021-10-15 12:00 | 12:00 | 323.6 | 175.5 | 48.1 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 106.3084 | -50.8477 | 129.3285 | -107.7892 | 0 | -64 | 323.6
2021-10-15 13:00 | 13:00 | 332.3 | 175.5 | 48.2 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 97.8949 | -41.2126 | 117.9059 | -88.9882 | 0 | -64 | 332.3
2021-10-15 14:00 | 14:00 | 343.1 | 175.5 | 48.5 | 48.2 | 4.8 | 47.5 | 72.2315 | -24.5407 | 112.8574 | -77.9482 | 0 | -64 | 343.1
2021-10-15 15:00 | 15:00 | 350.2 | 175.5 | 48.6 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 35.0436 | -1.8676 | 99.4671 | -59.2431 | 0 | -64 | 350.2
2021-10-15 16:00 | 16:00 | 362.1 | 175.5 | 48.8 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 3.1972 | 0 | 85.0495 | -16.3467 | 0 | -64 | 362.1
2021-10-15 17:00 | 17:00 | 376.9 | 175.5 | 49.1 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.4352 | -0.9352 | 14.4 | -64 | 376.9
2021-10-15 18:00 | 18:00 | 366.8 | 175.5 | 48.9 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0617 | 0 | 59.4237 | -0.8854 | 14.4 | -64 | 366.8
2021-10-15 19:00 | 19:00 | 351.3 | 175.5 | 48.6 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.6859 | -0.8859 | 18 | -64 | 351.3
2021-10-15 20:00 | 20:00 | 330.4 | 175.5 | 48.2 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.2515 | -0.8515 | 2.9 | -64 | 330.4
2021-10-15 21:00 | 21:00 | 307.3 | 175.5 | 47.7 | 69.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.6208 | -2.3208 | 0 | -64 | 307.3
2021-10-15 22:00 | 22:00 | 292.5 | 175.5 | 47.4 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.7168 | -4.9168 | 0.1 | -60 | 292.5
2021-10-15 23:00 | 23:00 | 285 | 175.5 | 47.3 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.7121 | -4.9121 | 5.9 | -60 | 285
2021-10-16 | 0:00 | 271.8 | 175.5 | 47 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.7171 | -5.9171 | 4.4 | -59 | 271.8
2021-10-16 01:00 | 1:00 | 272.4 | 175.5 | 47 | 43.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.0583 | -5.8583 | 4.1 | -59 | 272.4
2021-10-16 02:00 | 2:00 | 282.2 | 175.5 | 47.2 | 58 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.4437 | -7.2437 | 0 | -59 | 282.2
2021-10-16 03:00 | 3:00 | 300.3 | 175.5 | 47.6 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.9948 | -5.8948 | 2.2 | -59 | 300.3
2021-10-16 04:00 | 4:00 | 305.8 | 175.5 | 47.7 | 71 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.1136 | -6.8136 | 0 | -59 | 305.8
2021-10-16 05:00 | 5:00 | 297.1 | 175.5 | 47.5 | 55.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.6205 | -11.7205 | 0 | -59 | 297.1
2021-10-16 06:00 | 6:00 | 293.7 | 175.5 | 47.5 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 12.0938 | 0 | 46.9732 | -26.267 | 0 | -59 | 293.7
2021-10-16 07:00 | 7:00 | 298.9 | 175.5 | 47.6 | 34 | 4.8 | 47.5 | 40.8557 | -12.6897 | 54.6738 | -34.3398 | 0 | -59 | 298.9
2021-10-16 08:00 | 8:00 | 309.1 | 175.5 | 47.8 | 34 | 4.8 | 47.5 | 64.5853 | -25.4813 | 61.1343 | -41.7383 | 0 | -59 | 309.1
2021-10-16 09:00 | 9:00 | 315.2 | 175.5 | 47.9 | 34 | 4.8 | 47.5 | 88.2787 | -40.0407 | 72.6012 | -56.3392 | 0 | -59 | 315.2
2021-10-16 10:00 | 10:00 | 321.2 | 175.5 | 48 | 34 | 4.8 | 47.5 | 93.1974 | -41.417 | 76.9209 | -58.3013 | 0 | -59 | 321.2
2021-10-16 11:00 | 11:00 | 333.2 | 175.5 | 48.3 | 34 | 4.8 | 47.5 | 90.6205 | -35.855 | 87.7012 | -60.3667 | 0 | -59 | 333.2
2021-10-16 12:00 | 12:00 | 331.6 | 175.5 | 48.2 | 34 | 4.8 | 47.5 | 79.8155 | -28.4052 | 76.407 | -47.2173 | 0 | -59 | 331.6
2021-10-16 13:00 | 13:00 | 333.3 | 175.5 | 48.3 | 46.2 | 4.8 | 47.5 | 56.7795 | -16.154 | 67.1247 | -37.7502 | 0 | -59 | 333.3
2021-10-16 14:00 | 14:00 | 336.3 | 175.5 | 48.3 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 33.6309 | -5.6434 | 69.947 | -41.5345 | 0 | -59 | 336.3
2021-10-16 15:00 | 15:00 | 338.2 | 175.5 | 48.4 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 12.5782 | 0 | 64.6853 | -29.0635 | 0 | -59 | 338.2
2021-10-16 16:00 | 16:00 | 345.8 | 175.5 | 48.5 | 75.4 | 4.8 | 47.5 | 1.8081 | 0 | 64.4284 | -13.1365 | 0 | -59 | 345.8
2021-10-16 17:00 | 17:00 | 360.5 | 175.5 | 48.8 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 0.434 | 0 | 75.295 | -10.729 | 0 | -59 | 360.5
2021-10-16 18:00 | 18:00 | 353.7 | 175.5 | 48.7 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0.3843 | 0 | 77.0915 | -14.0758 | 0 | -59 | 353.7
2021-10-16 19:00 | 19:00 | 341.4 | 175.5 | 48.4 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1855 | 0 | 62.4191 | -11.2046 | 0 | -59 | 341.4
2021-10-16 20:00 | 20:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 68.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.7551 | -50.7551 | 0 | -59 | 324.1
2021-10-16 21:00 | 21:00 | 300.3 | 175.5 | 47.6 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.9319 | -85.2319 | 0 | -59 | 300.3
2021-10-16 22:00 | 22:00 | 288.4 | 175.5 | 47.4 | 34 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 134.9335 | -96.7335 | 0 | -59 | 288.4
2021-10-16 23:00 | 23:00 | 285.6 | 175.5 | 47.3 | 34 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.3931 | -105.8931 | 0 | -59 | 285.6
2021-10-17 | 0:00 | 275.1 | 175.5 | 47.1 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.345 | -111.045 | 0 | -59 | 275.1
2021-10-17 01:00 | 1:00 | 278.5 | 175.5 | 47.2 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.1511 | -113.9511 | 0 | -59 | 278.5
2021-10-17 02:00 | 2:00 | 287.8 | 175.5 | 47.4 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 146.9709 | -119.8709 | 0 | -59 | 287.8
2021-10-17 03:00 | 3:00 | 297.7 | 175.5 | 47.6 | 54.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.0318 | -115.2318 | 0 | -59 | 297.7
2021-10-17 04:00 | 4:00 | 303.2 | 175.5 | 47.7 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.1041 | -110.1041 | 0 | -59 | 303.2
2021-10-17 05:00 | 5:00 | 300.8 | 175.5 | 47.6 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 151.6087 | -121.8087 | 0 | -59 | 300.8
2021-10-17 06:00 | 6:00 | 297.7 | 175.5 | 47.6 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 10.7804 | -2.9159 | 160.2792 | -131.4437 | 0 | -59 | 297.7
2021-10-17 07:00 | 7:00 | 294.4 | 175.5 | 47.5 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 29.1707 | -12.5495 | 160.0768 | -132.298 | 0 | -59 | 294.4
2021-10-17 08:00 | 8:00 | 295.5 | 175.5 | 47.5 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 54.2138 | -26.5811 | 156.0778 | -131.9577 | 0 | -59 | 301.7528
2021-10-17 09:00 | 9:00 | 302.5 | 175.5 | 47.6 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 81.698 | -38.1953 | 159.2379 | -131.4406 | -18.9 | -59 | 302.5
2021-10-17 10:00 | 10:00 | 299.8 | 175.5 | 47.6 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 99.295 | -48.685 | 160.7155 | -135.7083 | -23.5 | -59 | 302.2172
2021-10-17 11:00 | 11:00 | 286.7 | 175.5 | 47.3 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 89.7531 | -44.0063 | 159.8745 | -135.0279 | -23.5 | -59 | 296.8934
2021-10-17 12:00 | 12:00 | 286.5 | 175.5 | 47.3 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 108.9974 | -53.4417 | 155.7089 | -131.6595 | -23.5 | -59 | 305.9051
2021-10-17 13:00 | 13:00 | 281.2 | 175.5 | 47.2 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 101.8965 | -49.9603 | 154.5323 | -130.7082 | -23.5 | -59 | 301.9603
2021-10-17 14:00 | 14:00 | 283.8 | 175.5 | 47.3 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 82.5283 | -40.4638 | 147.207 | -124.7841 | -23.5 | -59 | 290.7874
2021-10-17 15:00 | 15:00 | 293.2 | 175.5 | 47.5 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 41.5739 | -20.384 | 144.4516 | -122.556 | -1.3 | -59 | 319.8855
2021-10-17 16:00 | 16:00 | 326.7 | 175.5 | 48.1 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 5.3906 | 0 | 138.0552 | -105.4458 | 0 | -59 | 326.7
2021-10-17 17:00 | 17:00 | 356.4 | 175.5 | 48.7 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0.2359 | 0 | 128.644 | -61.7799 | 0 | -59 | 356.4
2021-10-17 18:00 | 18:00 | 357.8 | 175.5 | 48.8 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | 0 | 120.8149 | -52.452 | 0 | -59 | 357.8
2021-10-17 19:00 | 19:00 | 351.5 | 175.5 | 48.6 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.0441 | -57.7441 | 0 | -59 | 351.5
2021-10-17 20:00 | 20:00 | 337.5 | 175.5 | 48.4 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.5204 | -69.0204 | 0 | -59 | 337.5
2021-10-17 21:00 | 21:00 | 318.7 | 175.5 | 48 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.9972 | -84.8972 | 0 | -59 | 318.7
2021-10-17 22:00 | 22:00 | 298.6 | 175.5 | 47.6 | 62.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.6703 | -93.8703 | 0 | -59 | 298.6
2021-10-17 23:00 | 23:00 | 290.6 | 175.5 | 47.4 | 53.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.5626 | -96.7626 | 0 | -59 | 290.6
2021-10-18 | 0:00 | 280.4 | 175.5 | 47.2 | 34.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.7125 | -82.4125 | 0 | -60 | 280.4
2021-10-18 01:00 | 1:00 | 281.7 | 175.5 | 47.2 | 34.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.9437 | -80.3437 | 0 | -60 | 281.7
2021-10-18 02:00 | 2:00 | 299 | 175.5 | 47.6 | 34.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.2588 | -62.7588 | 0 | -60 | 299
2021-10-18 03:00 | 3:00 | 314.8 | 175.5 | 47.9 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.8154 | -41.2154 | 0 | -60 | 314.8
2021-10-18 04:00 | 4:00 | 327 | 175.5 | 48.1 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.2152 | -38.6152 | 0 | -60 | 327
2021-10-18 05:00 | 5:00 | 326.9 | 175.5 | 48.1 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | 0 | 79.6173 | -26.0419 | 0 | -60 | 326.9
2021-10-18 06:00 | 6:00 | 319.4 | 175.5 | 48 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 17.2869 | 0 | 76.108 | -37.1949 | 0 | -60 | 319.4
2021-10-18 07:00 | 7:00 | 317.9 | 175.5 | 48 | 34.1 | 4.8 | 47.5 | 66.4811 | -23.7005 | 70.1197 | -44.9003 | 0 | -60 | 317.9
2021-10-18 08:00 | 8:00 | 329.4 | 175.5 | 48.2 | 34.1 | 4.8 | 47.5 | 116.1347 | -51.79 | 69.5636 | -50.6083 | 0 | -64 | 329.4
2021-10-18 09:00 | 9:00 | 351.6 | 175.5 | 48.6 | 34.1 | 4.8 | 47.5 | 129.7413 | -52.7662 | 68.0219 | -39.897 | 0 | -64 | 351.6
2021-10-18 10:00 | 10:00 | 360.2 | 175.5 | 48.8 | 34.1 | 4.8 | 47.5 | 133.5203 | -52.186 | 68.1946 | -36.0289 | 0 | -64 | 360.2
2021-10-18 11:00 | 11:00 | 357.4 | 175.5 | 48.7 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 119.9396 | -43.4587 | 56.4708 | -22.6517 | 0 | -64 | 357.4
2021-10-18 12:00 | 12:00 | 353.8 | 175.5 | 48.7 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 114.9333 | -40.8467 | 46.7184 | -14.105 | 0 | -64 | 353.8
2021-10-18 13:00 | 13:00 | 362.6 | 175.5 | 48.9 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 95.453 | -24.2492 | 45.7327 | -1.6365 | 0 | -64 | 362.6
2021-10-18 14:00 | 14:00 | 359.4 | 175.5 | 48.8 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 68.0927 | -17.2625 | 34.31 | -2.5402 | 0 | -64 | 359.4
2021-10-18 15:00 | 15:00 | 364.5 | 175.5 | 48.9 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 34.4612 | 0 | 27.6794 | 0 | 0 | -51.7406 | 364.5
2021-10-18 16:00 | 16:00 | 383.5 | 175.5 | 49.3 | 80.9 | 4.8 | 47.5 | 3.1342 | 0 | 21.2635 | 0 | 30.3 | -29.1977 | 383.5
2021-10-18 17:00 | 17:00 | 396.7 | 175.5 | 49.5 | 80.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | 0 | 18.3966 | 0 | 49.3 | -29.2212 | 396.7
2021-10-18 18:00 | 18:00 | 388.1 | 175.5 | 49.4 | 80.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.149 | 0 | 39 | -29.149 | 388.1
2021-10-18 19:00 | 19:00 | 372.8 | 175.5 | 49.1 | 80.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.3966 | 0 | 25.8 | -29.1966 | 372.8
2021-10-18 20:00 | 20:00 | 354.9 | 175.5 | 48.7 | 78.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.7542 | 0 | 11.5 | -29.1542 | 354.9
2021-10-18 21:00 | 21:00 | 332.1 | 175.5 | 48.2 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.0066 | 0 | 0 | -38.1066 | 332.1
2021-10-18 22:00 | 22:00 | 311.6 | 175.5 | 47.8 | 63.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.2939 | 0 | 0 | -54.4939 | 311.6
2021-10-18 23:00 | 23:00 | 306.2 | 175.5 | 47.7 | 47 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.289 | 0 | 0 | -54.589 | 306.2
2021-10-19 | 0:00 | 294.2 | 175.5 | 47.5 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.4169 | -9.4169 | 0 | -60 | 294.2
2021-10-19 01:00 | 1:00 | 298.2 | 175.5 | 47.6 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.6151 | -22.7151 | 0 | -60 | 298.2
2021-10-19 02:00 | 2:00 | 309.9 | 175.5 | 47.8 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.22 | -18.12 | 0 | -60 | 309.9
2021-10-19 03:00 | 3:00 | 329.2 | 175.5 | 48.2 | 45.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.0916 | -17.4916 | 0 | -60 | 329.2
2021-10-19 04:00 | 4:00 | 338.9 | 175.5 | 48.4 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.1127 | -14.0127 | 0 | -60 | 338.9
2021-10-19 05:00 | 5:00 | 338.7 | 175.5 | 48.4 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.6918 | -11.4918 | 0 | -60 | 338.7
2021-10-19 06:00 | 6:00 | 334.4 | 175.5 | 48.3 | 46.3 | 4.8 | 47.5 | 13.8784 | 0 | 86.547 | -28.4254 | 0 | -60 | 334.4
2021-10-19 07:00 | 7:00 | 335.6 | 175.5 | 48.3 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 56.7536 | -11.3443 | 86.4185 | -46.2278 | 0 | -60 | 335.6
2021-10-19 08:00 | 8:00 | 351.8 | 175.5 | 48.6 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 87.6459 | -24.7318 | 83.0377 | -40.4518 | 0 | -64 | 351.8
2021-10-19 09:00 | 9:00 | 371.9 | 175.5 | 49 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 127.4353 | -43.446 | 65.1571 | -23.9464 | 0 | -64 | 371.9
2021-10-19 10:00 | 10:00 | 382.4 | 175.5 | 49.2 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 124.2135 | -36.5049 | 50.055 | -2.2636 | 0 | -64 | 382.4
2021-10-19 11:00 | 11:00 | 382 | 175.5 | 49.2 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 108.2538 | -22.2109 | 48.5571 | 0 | 0 | -64 | 382
2021-10-19 12:00 | 12:00 | 356.6 | 175.5 | 48.7 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 98.4522 | -28.1979 | 42.0106 | -2.5649 | 0 | -64 | 356.6
2021-10-19 13:00 | 13:00 | 377 | 175.5 | 49.1 | 59.7 | 4.8 | 47.5 | 77.4849 | -15.1819 | 42.097 | 0 | 0 | -64 | 377
2021-10-19 14:00 | 14:00 | 379.1 | 175.5 | 49.2 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 41.2267 | 0 | 41.8822 | 0 | 0 | -53.8089 | 379.1
2021-10-19 15:00 | 15:00 | 376.4 | 175.5 | 49.1 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 15.1923 | 0 | 31.9153 | 0 | 2.4 | -29.2076 | 376.4
2021-10-19 16:00 | 16:00 | 389.7 | 175.5 | 49.4 | 80.2 | 4.8 | 47.5 | 1.7341 | 0 | 25.0273 | 0 | 34.7 | -29.1614 | 389.7
2021-10-19 17:00 | 17:00 | 396.5 | 175.5 | 49.5 | 80.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | 0 | 26.3546 | 0 | 41.8 | -29.1917 | 396.5
2021-10-19 18:00 | 18:00 | 384.6 | 175.5 | 49.3 | 80.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.4874 | 0 | 17 | -29.1874 | 384.6
2021-10-19 19:00 | 19:00 | 371.4 | 175.5 | 49 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.289 | 0 | 7.9 | -29.189 | 371.4
2021-10-19 20:00 | 20:00 | 349.8 | 175.5 | 48.6 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.9478 | 0 | 0 | -37.0478 | 349.8
2021-10-19 21:00 | 21:00 | 332.3 | 175.5 | 48.2 | 62.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.9361 | 0 | 0 | -50.1361 | 332.3
2021-10-19 22:00 | 22:00 | 309.7 | 175.5 | 47.8 | 48.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.2255 | 0 | 0 | -56.3255 | 309.7
2021-10-19 23:00 | 23:00 | 301.9 | 175.5 | 47.6 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.5832 | 0 | 0 | -56.9832 | 301.9
2021-10-20 | 0:00 | 289.2 | 175.5 | 47.4 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.8676 | -18.7676 | 0 | -60 | 289.2
2021-10-20 01:00 | 1:00 | 294.4 | 175.5 | 47.5 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.9005 | -11.7005 | 0 | -60 | 294.4
2021-10-20 02:00 | 2:00 | 306.3 | 175.5 | 47.7 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.9683 | -1.0683 | 0 | -60 | 306.3
2021-10-20 03:00 | 3:00 | 325 | 175.5 | 48.1 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.4659 | 0 | 0 | -52.2659 | 325
2021-10-20 04:00 | 4:00 | 334.5 | 175.5 | 48.3 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.4773 | 0 | 0 | -44.9773 | 334.5
2021-10-20 05:00 | 5:00 | 336.9 | 175.5 | 48.3 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.7131 | 0 | 0 | -38.8131 | 336.9
2021-10-20 06:00 | 6:00 | 343.4 | 175.5 | 48.5 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 6.7158 | 0 | 64.9423 | 0 | 0 | -38.4581 | 343.4
2021-10-20 07:00 | 7:00 | 353.6 | 175.5 | 48.7 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 14.3999 | 0 | 64.8559 | 0 | 0 | -45.6558 | 353.6
2021-10-20 08:00 | 8:00 | 375.6 | 175.5 | 49.1 | 56 | 4.8 | 47.5 | 18.6871 | 0 | 65.4562 | 0 | 0 | -41.4433 | 375.6
2021-10-20 09:00 | 9:00 | 391.3 | 175.5 | 49.4 | 66.9 | 4.8 | 47.5 | 27.2749 | 0 | 50.7395 | 0 | 0 | -30.8144 | 391.3
2021-10-20 10:00 | 10:00 | 393 | 175.5 | 49.5 | 57.1 | 4.8 | 47.5 | 36.072 | 0 | 59.3815 | 0 | 0 | -36.8535 | 393
2021-10-20 11:00 | 11:00 | 392.5 | 175.5 | 49.4 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 35.4896 | 0 | 63.3163 | 0 | 0 | -39.8059 | 392.5
2021-10-20 12:00 | 12:00 | 376.2 | 175.5 | 49.1 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 33.7422 | 0 | 61.6061 | 0 | 0 | -51.4483 | 376.2
2021-10-20 13:00 | 13:00 | 392 | 175.5 | 49.4 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 22.9618 | 0 | 67.8934 | 0 | 0 | -41.4552 | 392
2021-10-20 14:00 | 14:00 | 393.1 | 175.5 | 49.5 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 13.8538 | 0 | 78.8885 | 0 | 0 | -48.5423 | 393.1
2021-10-20 15:00 | 15:00 | 392.5 | 175.5 | 49.4 | 75.1 | 4.8 | 47.5 | 7.7695 | 0 | 70.9306 | 0 | 0 | -38.5001 | 392.5
2021-10-20 16:00 | 16:00 | 401.1 | 175.5 | 49.6 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 1.1642 | 0 | 69.3909 | 0 | 4.7 | -29.1551 | 401.1
2021-10-20 17:00 | 17:00 | 405.7 | 175.5 | 49.7 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.7879 | 0 | 0 | -29.1879 | 405.7
2021-10-20 18:00 | 18:00 | 393.3 | 175.5 | 49.5 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.8365 | 0 | 0 | -49.3365 | 393.3
2021-10-20 19:00 | 19:00 | 379 | 175.5 | 49.2 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.1145 | 0 | 0 | -60.3145 | 379
2021-10-20 20:00 | 20:00 | 359.6 | 175.5 | 48.8 | 55.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.862 | -18.062 | 0 | -64 | 359.6
2021-10-20 21:00 | 21:00 | 342.6 | 175.5 | 48.5 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.2007 | -16.8007 | 0 | -64 | 342.6
2021-10-20 22:00 | 22:00 | 323.3 | 175.5 | 48.1 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.6164 | -38.1164 | 0 | -60 | 323.3
2021-10-20 23:00 | 23:00 | 315.3 | 175.5 | 47.9 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.1143 | -47.4143 | 0 | -60 | 315.3
2021-10-21 | 0:00 | 297.5 | 175.5 | 47.6 | 33.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.4459 | -70.6459 | 0 | -60 | 297.5
2021-10-21 01:00 | 1:00 | 303.2 | 175.5 | 47.7 | 33.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.0555 | -67.6555 | 0 | -60 | 303.2
2021-10-21 02:00 | 2:00 | 314.7 | 175.5 | 47.9 | 33.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.0558 | -48.3558 | 0 | -60 | 314.7
2021-10-21 03:00 | 3:00 | 330.6 | 175.5 | 48.2 | 39.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.7452 | -28.8452 | 0 | -60 | 330.6
2021-10-21 04:00 | 4:00 | 343.6 | 175.5 | 48.5 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.5371 | -22.9371 | 0 | -60 | 343.6
2021-10-21 05:00 | 5:00 | 340.4 | 175.5 | 48.4 | 49 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.3975 | -15.1975 | 0 | -60 | 340.4
2021-10-21 06:00 | 6:00 | 344.3 | 175.5 | 48.5 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 7.7946 | 0 | 83.1662 | -10.8608 | 0 | -60 | 344.3
2021-10-21 07:00 | 7:00 | 352.6 | 175.5 | 48.7 | 37.9 | 4.8 | 47.5 | 28.7976 | 0 | 94.3761 | -24.9737 | 0 | -60 | 352.6
2021-10-21 08:00 | 8:00 | 374.5 | 175.5 | 49.1 | 36.6 | 4.8 | 47.5 | 52.5406 | 0 | 93.5631 | -21.1037 | 0 | -64 | 374.5
2021-10-21 09:00 | 9:00 | 383.9 | 175.5 | 49.3 | 33.3 | 4.8 | 47.5 | 65.8742 | 0 | 106.0557 | -34.4299 | 0 | -64 | 383.9
2021-10-21 10:00 | 10:00 | 387.1 | 175.5 | 49.3 | 33.3 | 4.8 | 47.5 | 75.8117 | -4.9261 | 110.418 | -40.6036 | 0 | -64 | 387.1
2021-10-21 11:00 | 11:00 | 379.8 | 175.5 | 49.2 | 33.3 | 4.8 | 47.5 | 77.1139 | -8.6016 | 111.6585 | -46.6708 | 0 | -64 | 379.8
2021-10-21 12:00 | 12:00 | 368.6 | 175.5 | 49 | 33.3 | 4.8 | 47.5 | 79.3941 | -13.9758 | 105.7987 | -48.717 | 0 | -64 | 368.6
2021-10-21 13:00 | 13:00 | 385.8 | 175.5 | 49.3 | 44.9 | 4.8 | 47.5 | 65.527 | -2.8163 | 111.1889 | -46.0996 | 0 | -64 | 385.8
2021-10-21 14:00 | 14:00 | 391.9 | 175.5 | 49.4 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 47.6219 | 0 | 106.3548 | -35.9767 | 0 | -64 | 391.9
2021-10-21 15:00 | 15:00 | 388.8 | 175.5 | 49.4 | 73.3 | 4.8 | 47.5 | 20.7684 | 0 | 99.3808 | -17.8492 | 0 | -64 | 388.8
2021-10-21 16:00 | 16:00 | 400.9 | 175.5 | 52.7747 | 75.4 | 4.8 | 47.5 | 1.7474 | 0 | 77.1779 | 0 | 0 | -34 | 400.9
2021-10-21 17:00 | 17:00 | 406.3 | 175.5 | 49.7 | 75.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.3699 | 0 | 8.8 | -29.1699 | 406.3
2021-10-21 18:00 | 18:00 | 395.8 | 175.5 | 49.5 | 75.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.9098 | 0 | 5 | -29.2098 | 395.8
2021-10-21 19:00 | 19:00 | 381.2 | 175.5 | 49.2 | 76.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.8726 | 0 | 9.2 | -29.1726 | 381.2
2021-10-21 20:00 | 20:00 | 361.7 | 175.5 | 48.8 | 76.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.9036 | 0 | 0.1 | -29.2036 | 361.7
2021-10-21 21:00 | 21:00 | 341.3 | 175.5 | 48.4 | 70.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.1136 | 0 | 0 | -30.8136 | 341.3
2021-10-21 22:00 | 22:00 | 325.2 | 175.5 | 48.1 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.6633 | 0 | 0 | -30.7633 | 325.2
2021-10-21 23:00 | 23:00 | 318.7 | 175.5 | 48 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.8549 | 0 | 3.1 | -29.1549 | 318.7
2021-10-22 | 0:00 | 314.9 | 175.5 | 47.9 | 41.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.3898 | 0 | 13.7 | -29.1898 | 314.9
2021-10-22 01:00 | 1:00 | 317.3 | 175.5 | 47.9 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.434 | 0 | 15.2 | -29.234 | 317.3
2021-10-22 02:00 | 2:00 | 329.9 | 175.5 | 48.2 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.2942 | 0 | 16 | -29.1942 | 329.9
2021-10-22 03:00 | 3:00 | 344 | 175.5 | 48.5 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 22.5 | -29.1978 | 344
2021-10-22 04:00 | 4:00 | 353.6 | 175.5 | 48.7 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.2731 | 0 | 26.9 | -29.1731 | 353.6
2021-10-22 05:00 | 5:00 | 359.3 | 175.5 | 48.8 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.6046 | 0 | 26.2 | -29.2046 | 359.3
2021-10-22 06:00 | 6:00 | 355.2 | 175.5 | 48.7 | 64.5 | 4.8 | 47.5 | 13.4324 | 0 | 11.7217 | 0 | 18.2 | -29.1541 | 355.2
2021-10-22 07:00 | 7:00 | 340.7 | 175.5 | 48.4 | 46.8 | 4.8 | 47.5 | 57.8808 | 0 | 10.3106 | 0 | 0 | -50.4914 | 340.7
2021-10-22 08:00 | 8:00 | 345.9 | 175.5 | 48.5 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 92.7389 | -5.1479 | 11.509 | 0 | 0 | -64 | 345.9
2021-10-22 09:00 | 9:00 | 358.4 | 175.5 | 48.8 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 118.6374 | -17.1341 | 9.7967 | 0 | 0 | -64 | 358.4
2021-10-22 10:00 | 10:00 | 361.1 | 175.5 | 48.8 | 35 | 4.8 | 47.5 | 127.7083 | -20.1987 | 5.9904 | 0 | 0 | -64 | 361.1
2021-10-22 11:00 | 11:00 | 372.1 | 175.5 | 49 | 35 | 4.8 | 47.5 | 123.2964 | -4.4287 | 5.4323 | 0 | 0 | -64 | 372.1
2021-10-22 12:00 | 12:00 | 358.9 | 175.5 | 48.8 | 35 | 4.8 | 47.5 | 113.0992 | -11.6401 | 9.8409 | 0 | 0 | -64 | 358.9
2021-10-22 13:00 | 13:00 | 374.2 | 175.5 | 49.1 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 97.2621 | 0 | 15.0162 | 0 | 0 | -50.4783 | 374.2
2021-10-22 14:00 | 14:00 | 371.2 | 175.5 | 49 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 70.0264 | 0 | 15.231 | 0 | 0 | -47.2574 | 371.2
2021-10-22 15:00 | 15:00 | 373.7 | 175.5 | 49.1 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 29.6663 | 0 | 7.0161 | 0 | 19.4 | -29.1824 | 373.7
2021-10-22 16:00 | 16:00 | 390.8 | 175.5 | 49.4 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 2.3914 | 0 | 11.6375 | 0 | 56.7 | -29.2289 | 390.8
2021-10-22 17:00 | 17:00 | 397.4 | 175.5 | 49.5 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0.1113 | 0 | 10.1821 | 0 | 60 | -22.2934 | 397.4
2021-10-22 18:00 | 18:00 | 386.1 | 175.5 | 49.3 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.1654 | 0 | 46.9 | -29.1654 | 386.1
2021-10-22 19:00 | 19:00 | 372.1 | 175.5 | 49 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.3381 | 0 | 33.1 | -29.2381 | 372.1
2021-10-22 20:00 | 20:00 | 353.9 | 175.5 | 48.7 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.5722 | 0 | 18.9 | -29.1722 | 353.9
2021-10-22 21:00 | 21:00 | 337 | 175.5 | 48.3 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.3056 | 0 | 14.7 | -29.2056 | 337
2021-10-22 22:00 | 22:00 | 321.5 | 175.5 | 48 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.1447 | 0 | 13.7 | -29.1447 | 321.5
2021-10-22 23:00 | 23:00 | 312.2 | 175.5 | 47.8 | 39.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.1932 | 0 | 6 | -29.1932 | 312.2
2021-10-23 | 0:00 | 302 | 175.5 | 47.6 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.8406 | 0 | 0 | -30.7406 | 302
2021-10-23 01:00 | 1:00 | 306.8 | 175.5 | 47.7 | 41.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.5348 | 0 | 0 | -30.8348 | 306.8
2021-10-23 02:00 | 2:00 | 317.6 | 175.5 | 48 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.4223 | 0 | 0 | -37.0223 | 317.6
2021-10-23 03:00 | 3:00 | 334.8 | 175.5 | 48.3 | 71.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.3431 | 0 | 0 | -29.5431 | 334.8
2021-10-23 04:00 | 4:00 | 340.2 | 175.5 | 48.4 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.9412 | 0 | 0 | -30.0412 | 340.2
2021-10-23 05:00 | 5:00 | 335.7 | 175.5 | 48.3 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.4716 | 0 | 0 | -29.6716 | 335.7
2021-10-23 06:00 | 6:00 | 327.6 | 175.5 | 48.2 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 11.0905 | 0 | 19.3381 | 0 | 0 | -36.5286 | 327.6
2021-10-23 07:00 | 7:00 | 308.1 | 175.5 | 47.8 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 55.6265 | -19.8779 | 26.9106 | -10.6592 | 0 | -59 | 308.1
2021-10-23 08:00 | 8:00 | 323.7 | 175.5 | 48.1 | 34 | 4.8 | 47.5 | 107.8324 | -47.0601 | 16.2146 | -4.1869 | 0 | -59 | 323.7
2021-10-23 09:00 | 9:00 | 334.1 | 175.5 | 48.3 | 34 | 4.8 | 47.5 | 135.9376 | -62.7166 | 21.8617 | -12.0827 | 0 | -59 | 334.1
2021-10-23 10:00 | 10:00 | 338.6 | 175.5 | 48.4 | 34 | 4.8 | 47.5 | 146.9898 | -69.3936 | 35.8518 | -26.048 | 0 | -59 | 338.6
2021-10-23 11:00 | 11:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 34 | 4.8 | 47.5 | 135.6016 | -59.0638 | 44.6648 | -25.7026 | 0 | -59 | 346.8
2021-10-23 12:00 | 12:00 | 326.7 | 175.5 | 48.1 | 34 | 4.8 | 47.5 | 121.3635 | -57.4854 | 57.1553 | -45.2334 | 0 | -59 | 326.7
2021-10-23 13:00 | 13:00 | 324.5 | 175.5 | 48.1 | 34 | 4.8 | 47.5 | 106.9895 | -48.6397 | 59.5521 | -44.3019 | 0 | -59 | 324.5
2021-10-23 14:00 | 14:00 | 317.5 | 175.5 | 48 | 34 | 4.8 | 47.5 | 79.555 | -32.2932 | 55.6157 | -36.1775 | 0 | -59 | 317.5
2021-10-23 15:00 | 15:00 | 325.9 | 175.5 | 48.1 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 39.195 | -10.8917 | 56.2581 | -34.0614 | 0 | -59 | 325.9
2021-10-23 16:00 | 16:00 | 350.1 | 175.5 | 48.6 | 68.5 | 4.8 | 47.5 | 3.4948 | 0 | 59.0804 | 0 | 0 | -57.3752 | 350.1
2021-10-23 17:00 | 17:00 | 369.4 | 175.5 | 49 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0867 | 0 | 63.9145 | 0 | 0 | -44.2012 | 369.4
2021-10-23 18:00 | 18:00 | 366.3 | 175.5 | 48.9 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.4983 | 0 | 0 | -48.6983 | 366.3
2021-10-23 19:00 | 19:00 | 359.4 | 175.5 | 48.8 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.059 | -2.059 | 0 | -59 | 359.4
2021-10-23 20:00 | 20:00 | 343.8 | 175.5 | 48.5 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.5569 | -8.8569 | 0 | -59 | 343.8
2021-10-23 21:00 | 21:00 | 333 | 175.5 | 48.3 | 53.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.3748 | -0.3748 | 0 | -59 | 333
2021-10-23 22:00 | 22:00 | 320.4 | 175.5 | 48 | 44.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.8401 | 0 | 0 | -49.9401 | 320.4
2021-10-23 23:00 | 23:00 | 316.7 | 175.5 | 47.9 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.7444 | 0 | 0 | -42.2444 | 316.7
2021-10-24 | 0:00 | 300.5 | 175.5 | 47.6 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.7327 | -3.9327 | 0 | -59 | 300.5
2021-10-24 01:00 | 1:00 | 306.1 | 175.5 | 47.7 | 49 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.7863 | -15.1863 | 0 | -59 | 306.1
2021-10-24 02:00 | 2:00 | 319.3 | 175.5 | 48 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.9147 | -7.3147 | 0 | -59 | 319.3
2021-10-24 03:00 | 3:00 | 331.7 | 175.5 | 48.2 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.006 | -4.806 | 0 | -59 | 331.7
2021-10-24 04:00 | 4:00 | 340.1 | 175.5 | 48.4 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.3586 | -2.3586 | 0 | -59 | 340.1
2021-10-24 05:00 | 5:00 | 326.8 | 175.5 | 48.1 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.772 | -11.172 | 0 | -59 | 326.8
2021-10-24 06:00 | 6:00 | 318.5 | 175.5 | 48 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 12.8996 | 0 | 60.3651 | -25.8647 | 0 | -59 | 318.5
2021-10-24 07:00 | 7:00 | 296.5 | 175.5 | 47.5 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 67.1014 | -32.2689 | 67.3816 | -56.2141 | 0 | -59 | 296.5
2021-10-24 08:00 | 8:00 | 291.9 | 175.5 | 47.4 | 34 | 4.8 | 47.5 | 117.8821 | -57.798 | 77.3064 | -72.1905 | 0 | -59 | 315.4
2021-10-24 09:00 | 9:00 | 293.8 | 175.5 | 47.5 | 34 | 4.8 | 47.5 | 158.5389 | -94.441 | 88.8133 | -85.9112 | 0 | -59 | 317.3
2021-10-24 10:00 | 10:00 | 293.6 | 175.5 | 47.5 | 34 | 4.8 | 47.5 | 176.7541 | -111.5012 | 103.4019 | -101.8548 | -13.5 | -59 | 303.6
2021-10-24 11:00 | 11:00 | 290.3 | 175.5 | 47.4 | 34 | 4.8 | 47.5 | 178.4273 | -118.825 | 115.8945 | -111.8968 | -23.5 | -59 | 290.3
2021-10-24 12:00 | 12:00 | 284.5 | 175.5 | 47.3 | 34 | 4.8 | 47.5 | 168.1922 | -112.009 | 120.6864 | -118.9696 | -23.5 | -59 | 284.5
2021-10-24 13:00 | 13:00 | 277.3 | 175.5 | 47.1 | 34 | 4.8 | 47.5 | 142.3804 | -94.8195 | 120.4737 | -117.1346 | -11.1 | -59 | 289.7
2021-10-24 14:00 | 14:00 | 276.2 | 175.5 | 47.1 | 34 | 4.8 | 47.5 | 96.6922 | -47.4084 | 107.2524 | -106.7362 | 0 | -59 | 299.7
2021-10-24 15:00 | 15:00 | 293.4 | 175.5 | 47.5 | 44.2 | 4.8 | 47.5 | 44.2133 | -21.6775 | 86.2479 | -75.8837 | 0 | -59 | 293.4
2021-10-24 16:00 | 16:00 | 324.5 | 175.5 | 48.1 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 3.6432 | 0 | 76.0658 | -34.909 | 0 | -59 | 324.5
2021-10-24 17:00 | 17:00 | 355.3 | 175.5 | 48.7 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0.2101 | 0 | 70.8884 | -6.0985 | 0 | -59 | 355.3
2021-10-24 18:00 | 18:00 | 352.6 | 175.5 | 48.7 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.8256 | -4.5256 | 0 | -59 | 352.6
2021-10-24 19:00 | 19:00 | 347.6 | 175.5 | 48.6 | 73.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.3209 | -3.9209 | 0 | -59 | 347.6
2021-10-24 20:00 | 20:00 | 331.3 | 175.5 | 48.2 | 69.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.6481 | -8.7481 | 0 | -59 | 331.3
2021-10-24 21:00 | 21:00 | 313.3 | 175.5 | 47.9 | 62 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.2045 | -11.6045 | 0 | -59 | 313.3
2021-10-24 22:00 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 47.6 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.4335 | -3.9335 | 0 | -59 | 297.8
2021-10-24 23:00 | 23:00 | 292.7 | 175.5 | 47.5 | 42.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.8028 | 0 | 0 | -55.5028 | 292.7
2021-10-25 | 0:00 | 283 | 175.5 | 47.3 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.315 | 0 | 0 | -54.515 | 283
2021-10-25 01:00 | 1:00 | 289.5 | 175.5 | 47.4 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.6211 | 0 | 0 | -45.4211 | 289.5
2021-10-25 02:00 | 2:00 | 301.3 | 175.5 | 47.6 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.6911 | 0 | 0 | -46.5911 | 301.3
2021-10-25 03:00 | 3:00 | 317.7 | 175.5 | 48 | 60.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.7868 | 0 | 0 | -50.6868 | 317.7
2021-10-25 04:00 | 4:00 | 328.6 | 175.5 | 48.2 | 70.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.3636 | 0 | 0 | -54.1636 | 328.6
2021-10-25 05:00 | 5:00 | 330.8 | 175.5 | 48.2 | 70.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.3215 | -0.2215 | 0 | -60 | 330.8
2021-10-25 06:00 | 6:00 | 330.8 | 175.5 | 48.2 | 57.5 | 4.8 | 47.5 | 12.3794 | 0 | 47.8726 | -2.952 | 0 | -60 | 330.8
2021-10-25 07:00 | 7:00 | 318.8 | 175.5 | 48 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 67.399 | -26.0018 | 39.102 | -21.5992 | 0 | -60 | 318.8
2021-10-25 08:00 | 8:00 | 327.3 | 175.5 | 48.1 | 34 | 4.8 | 47.5 | 118.0305 | -51.8631 | 35.38 | -20.1474 | 0 | -64 | 327.3
2021-10-25 09:00 | 9:00 | 339.6 | 175.5 | 48.4 | 34 | 4.8 | 47.5 | 157.4859 | -74.6222 | 41.6273 | -31.091 | 0 | -64 | 339.6
2021-10-25 10:00 | 10:00 | 327 | 175.5 | 48.1 | 34 | 4.8 | 47.5 | 163.3476 | -80.0904 | 47.9589 | -40.7526 | 0 | -64 | 336.3635
2021-10-25 11:00 | 11:00 | 332.7 | 175.5 | 48.3 | 34 | 4.8 | 47.5 | 169.4565 | -83.0856 | 48.3865 | -41.1159 | 0 | -64 | 339.7415
2021-10-25 12:00 | 12:00 | 316.7 | 175.5 | 47.9 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 158.8244 | -77.8726 | 49.2841 | -41.8782 | 0 | -64 | 334.5577
2021-10-25 13:00 | 13:00 | 333.3 | 175.5 | 48.3 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 136.4816 | -63.0816 | 46.3751 | -33.0751 | 0 | -64 | 333.3
2021-10-25 14:00 | 14:00 | 342.2 | 175.5 | 48.4 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 97.869 | -36.4986 | 45.0482 | -19.3186 | 0 | -64 | 342.2
2021-10-25 15:00 | 15:00 | 353.6 | 175.5 | 48.7 | 66.4 | 4.8 | 47.5 | 42.5897 | -3.1593 | 40.0435 | -4.7739 | 0 | -64 | 353.6
2021-10-25 16:00 | 16:00 | 374.7 | 175.5 | 49.1 | 79.5 | 4.8 | 47.5 | 2.9613 | 0 | 37.0923 | 0 | 14 | -35.7536 | 374.7
2021-10-25 17:00 | 17:00 | 387.1 | 175.5 | 49.3 | 80.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2101 | 0 | 36.4078 | 0 | 28.6 | -35.7179 | 387.1
2021-10-25 18:00 | 18:00 | 374.2 | 175.5 | 49.1 | 80.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.6419 | 0 | 19.9 | -35.7419 | 374.2
2021-10-25 19:00 | 19:00 | 359 | 175.5 | 48.8 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.2094 | 0 | 5 | -35.7094 | 359
2021-10-25 20:00 | 20:00 | 336.3 | 175.5 | 48.3 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.8568 | 0 | 0 | -50.5568 | 336.3
2021-10-25 21:00 | 21:00 | 322.5 | 175.5 | 48 | 67.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.5295 | 0 | 0 | -52.7295 | 322.5
2021-10-25 22:00 | 22:00 | 301.2 | 175.5 | 47.6 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.0437 | 0 | 0 | -53.9437 | 301.2
2021-10-25 23:00 | 23:00 | 296.8 | 175.5 | 47.5 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.1558 | 0 | 0 | -51.7558 | 296.8
2021-10-26 | 0:00 | 290.2 | 175.5 | 47.4 | 37.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.1719 | -2.9719 | 0 | -60 | 290.2
2021-10-26 01:00 | 1:00 | 295.3 | 175.5 | 47.5 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.0809 | 0 | 0 | -54.3809 | 295.3
2021-10-26 02:00 | 2:00 | 309.6 | 175.5 | 47.8 | 44.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.4924 | 0 | 0 | -38.6924 | 309.6
2021-10-26 03:00 | 3:00 | 325.9 | 175.5 | 48.1 | 54.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.1769 | 0 | 2.4 | -35.7769 | 325.9
2021-10-26 04:00 | 4:00 | 333.6 | 175.5 | 48.3 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.8822 | 0 | 0 | -42.9822 | 333.6
2021-10-26 05:00 | 5:00 | 333.7 | 175.5 | 48.3 | 54.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.7113 | 0 | 0 | -55.0113 | 333.7
2021-10-26 06:00 | 6:00 | 334.5 | 175.5 | 48.3 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 6.7403 | 0 | 52.1506 | 0 | 0 | -51.7909 | 334.5
2021-10-26 07:00 | 7:00 | 337.6 | 175.5 | 48.4 | 41.3 | 4.8 | 47.5 | 30.9664 | 0 | 47.0174 | 0 | 0 | -57.8838 | 337.6
2021-10-26 08:00 | 8:00 | 352.8 | 175.5 | 48.7 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 60.8679 | 0 | 34.7818 | 0 | 0 | -58.6497 | 352.8
2021-10-26 09:00 | 9:00 | 368.7 | 175.5 | 49 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 68.7746 | 0 | 27.2097 | 0 | 0 | -43.3843 | 368.7
2021-10-26 10:00 | 10:00 | 362.1 | 175.5 | 48.8 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 71.3019 | 0 | 24.4291 | 0 | 0 | -50.031 | 362.1
2021-10-26 11:00 | 11:00 | 372.4 | 175.5 | 49 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 75.4904 | 0 | 24.0858 | 0 | 0 | -43.7762 | 372.4
2021-10-26 12:00 | 12:00 | 358.3 | 175.5 | 48.8 | 47.5 | 4.8 | 47.5 | 68.6871 | 0 | 22.0323 | 0 | 0 | -56.5194 | 358.3
2021-10-26 13:00 | 13:00 | 370 | 175.5 | 49 | 65 | 4.8 | 47.5 | 50.7807 | 0 | 16.2567 | 0 | 0 | -38.8374 | 370
2021-10-26 14:00 | 14:00 | 370.1 | 175.5 | 49 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 32.7264 | 0 | 10.4812 | 0 | 10.2 | -35.7076 | 370.1
2021-10-26 15:00 | 15:00 | 367.9 | 175.5 | 49 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 15.8238 | 0 | 9.2406 | 0 | 20.7 | -35.7644 | 367.9
2021-10-26 16:00 | 16:00 | 382.3 | 175.5 | 49.2 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 1.2518 | 0 | 7.4858 | 0 | 51.2 | -35.7376 | 382.3
2021-10-26 17:00 | 17:00 | 390.7 | 175.5 | 49.4 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | 0 | 7.4015 | 0 | 60 | -35.0261 | 390.7
2021-10-26 18:00 | 18:00 | 381.1 | 175.5 | 49.2 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | 0 | 6.1168 | 0 | 52.6 | -35.7539 | 381.1
2021-10-26 19:00 | 19:00 | 368.3 | 175.5 | 49 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.1332 | 0 | 41 | -35.7332 | 368.3
2021-10-26 20:00 | 20:00 | 347.8 | 175.5 | 48.6 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.7591 | 0 | 19.3 | -35.7591 | 347.8
2021-10-26 21:00 | 21:00 | 327.1 | 175.5 | 48.1 | 69.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.2616 | 0 | 12.2 | -35.7616 | 327.1
2021-10-26 22:00 | 22:00 | 306.7 | 175.5 | 47.7 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.4487 | 0 | 9.8 | -35.7487 | 306.7
2021-10-26 23:00 | 23:00 | 300.1 | 175.5 | 47.6 | 41 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.4929 | 0 | 14.9 | -35.6929 | 300.1
2021-10-27 | 0:00 | 285.6 | 175.5 | 47.3 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.6635 | 0 | 2.2 | -35.7635 | 285.6
2021-10-27 01:00 | 1:00 | 290.8 | 175.5 | 47.4 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.904 | 0 | 6 | -35.704 | 290.8
2021-10-27 02:00 | 2:00 | 303.1 | 175.5 | 47.7 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.4601 | 0 | 6.8 | -35.7601 | 303.1
2021-10-27 03:00 | 3:00 | 315 | 175.5 | 47.9 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.6471 | 0 | 7.1 | -35.7471 | 315
2021-10-27 04:00 | 4:00 | 327.8 | 175.5 | 48.2 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.0161 | 0 | 8.2 | -35.7161 | 327.8
2021-10-27 05:00 | 5:00 | 327.3 | 175.5 | 48.1 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.1867 | 0 | 8.1 | -35.6867 | 327.3
2021-10-27 06:00 | 6:00 | 325.8 | 175.5 | 48.1 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 10.0362 | 0 | 11.8923 | 0 | 1.9 | -35.7285 | 325.8
2021-10-27 07:00 | 7:00 | 317.1 | 175.5 | 47.9 | 45.5 | 4.8 | 47.5 | 51.1279 | -13.3676 | 18.1397 | 0 | 0 | -60 | 317.1
2021-10-27 08:00 | 8:00 | 330.6 | 175.5 | 48.2 | 34.3 | 4.8 | 47.5 | 96.3575 | -26.3888 | 14.3313 | 0 | 0 | -64 | 330.6
2021-10-27 09:00 | 9:00 | 340.8 | 175.5 | 48.4 | 34.3 | 4.8 | 47.5 | 123.7808 | -41.7585 | 12.2777 | 0 | 0 | -64 | 340.8
2021-10-27 10:00 | 10:00 | 342 | 175.5 | 48.4 | 34.3 | 4.8 | 47.5 | 135.9489 | -57.8214 | 18.5672 | -1.1947 | 0 | -64 | 342
2021-10-27 11:00 | 11:00 | 349.7 | 175.5 | 48.6 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 138.0064 | -53.0037 | 17.4973 | 0 | 0 | -64 | 349.7
2021-10-27 12:00 | 12:00 | 328.6 | 175.5 | 48.2 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 114.995 | -49.1817 | 27.2939 | -11.3072 | 0 | -64 | 328.6
2021-10-27 13:00 | 13:00 | 346.5 | 175.5 | 48.5 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 90.869 | -26.6555 | 37.5624 | -2.3759 | 0 | -64 | 346.5
2021-10-27 14:00 | 14:00 | 348.6 | 175.5 | 48.6 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 64.5987 | -17.7007 | 40.8565 | -11.6545 | 0 | -64 | 348.6
2021-10-27 15:00 | 15:00 | 354.3 | 175.5 | 48.7 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 23.6184 | 0 | 33.9267 | 0 | 0 | -52.9451 | 354.3
2021-10-27 16:00 | 16:00 | 373.9 | 175.5 | 49.1 | 81.4 | 4.8 | 47.5 | 0.8429 | 0 | 33.3707 | 0 | 17.1 | -35.7136 | 373.9
2021-10-27 17:00 | 17:00 | 384.8 | 175.5 | 49.3 | 81.4 | 4.8 | 47.5 | 0.3718 | 0 | 44.1931 | 0 | 17.5 | -35.7649 | 384.8
2021-10-27 18:00 | 18:00 | 374.1 | 175.5 | 49.1 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0.3718 | 0 | 60.0661 | 0 | 0 | -42.0379 | 374.1
2021-10-27 19:00 | 19:00 | 361.2 | 175.5 | 48.8 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1484 | 0 | 58.0968 | 0 | 0 | -52.4452 | 361.2
2021-10-27 20:00 | 20:00 | 340.3 | 175.5 | 48.4 | 74.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.258 | 0 | 0 | -58.758 | 340.3
2021-10-27 21:00 | 21:00 | 320 | 175.5 | 48 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.0599 | 0 | 0 | -59.4599 | 320
2021-10-27 22:00 | 22:00 | 299.4 | 175.5 | 47.6 | 47 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.0648 | 0 | 0 | -51.0648 | 299.4
2021-10-27 23:00 | 23:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.5506 | 0 | 0 | -54.6506 | 295.6
2021-10-28 | 0:00 | 283.2 | 175.5 | 47.3 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.1769 | -0.3769 | 0 | -60 | 283.2
2021-10-28 01:00 | 1:00 | 287.2 | 175.5 | 47.3 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.2304 | 0 | 0 | -58.4304 | 287.2
2021-10-28 02:00 | 2:00 | 298.5 | 175.5 | 47.6 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.9054 | -2.9054 | 0 | -60 | 298.5
2021-10-28 03:00 | 3:00 | 312.2 | 175.5 | 47.8 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.2206 | -12.3206 | 0 | -60 | 312.2
2021-10-28 04:00 | 4:00 | 323.6 | 175.5 | 48.1 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.5033 | -12.5033 | 0 | -60 | 323.6
2021-10-28 05:00 | 5:00 | 323.6 | 175.5 | 48.1 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.3209 | -10.8209 | 0 | -60 | 323.6
2021-10-28 06:00 | 6:00 | 324.4 | 175.5 | 48.1 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 8.4394 | 0 | 54.0757 | -7.3151 | 0 | -60 | 324.4
2021-10-28 07:00 | 7:00 | 327.5 | 175.5 | 48.2 | 43.3 | 4.8 | 47.5 | 45.8619 | -8.5 | 51.5946 | -20.7565 | 0 | -60 | 327.5
2021-10-28 08:00 | 8:00 | 336.2 | 175.5 | 48.3 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 82.1565 | -25.0516 | 50.9522 | -18.1571 | 0 | -64 | 336.2
2021-10-28 09:00 | 9:00 | 363.5 | 175.5 | 48.9 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 118.5023 | -40.3262 | 60.4494 | -22.0255 | 0 | -64 | 363.5
2021-10-28 10:00 | 10:00 | 362.2 | 175.5 | 48.8 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 125.9 | -46.4688 | 71.7435 | -35.7747 | 0 | -64 | 362.2
2021-10-28 11:00 | 11:00 | 363.9 | 175.5 | 48.9 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 103.3226 | -31.4242 | 88.8575 | -43.7559 | 0 | -64 | 363.9
2021-10-28 12:00 | 12:00 | 355.9 | 175.5 | 48.7 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 94.746 | -28.4857 | 88.3857 | -45.446 | 0 | -64 | 355.9
2021-10-28 13:00 | 13:00 | 364.5 | 175.5 | 48.9 | 41.8 | 4.8 | 47.5 | 77.3365 | -15.5072 | 74.3977 | -26.227 | 0 | -64 | 364.5
2021-10-28 14:00 | 14:00 | 366.9 | 175.5 | 48.9 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 53.396 | -6.3633 | 73.5847 | -29.8174 | 0 | -64 | 366.9
2021-10-28 15:00 | 15:00 | 365 | 175.5 | 48.9 | 76 | 4.8 | 47.5 | 20.7313 | 0 | 64.0429 | -8.4742 | 0 | -64 | 365
2021-10-28 16:00 | 16:00 | 386.5 | 175.5 | 49.3 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 0.6574 | 0 | 52.4497 | 0 | 13.5 | -35.7071 | 386.5
2021-10-28 17:00 | 17:00 | 392 | 175.5 | 49.4 | 79 | 4.8 | 47.5 | 0.2597 | 0 | 56.3866 | 0 | 14.9 | -35.7463 | 392
2021-10-28 18:00 | 18:00 | 378.8 | 175.5 | 49.2 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 0.1359 | 0 | 62.5475 | 0 | 0 | -39.3834 | 378.8
2021-10-28 19:00 | 19:00 | 365.7 | 175.5 | 48.9 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.8091 | 0 | 0 | -49.3091 | 365.7
2021-10-28 20:00 | 20:00 | 350.1 | 175.5 | 48.6 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.108 | -11.808 | 0 | -64 | 350.1
2021-10-28 21:00 | 21:00 | 333.6 | 175.5 | 48.3 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.0541 | -23.9541 | 0 | -64 | 333.6
2021-10-28 22:00 | 22:00 | 311.2 | 175.5 | 47.8 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.981 | -57.081 | 0 | -60 | 311.2
2021-10-28 23:00 | 23:00 | 304.3 | 175.5 | 47.7 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.0864 | -49.4864 | 0 | -60 | 304.3
2021-10-29 | 0:00 | 293.3 | 175.5 | 47.5 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.5675 | -63.0675 | 0 | -60 | 293.3
2021-10-29 01:00 | 1:00 | 296.5 | 175.5 | 47.5 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.5626 | -70.8626 | 0 | -60 | 296.5
2021-10-29 02:00 | 2:00 | 311 | 175.5 | 47.8 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.6375 | -54.7375 | 0 | -60 | 311
2021-10-29 03:00 | 3:00 | 326 | 175.5 | 48.1 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.4783 | -50.5783 | 0 | -60 | 326
2021-10-29 04:00 | 4:00 | 335.5 | 175.5 | 48.3 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.6214 | -42.4214 | 0 | -60 | 335.5
2021-10-29 05:00 | 5:00 | 339.7 | 175.5 | 48.4 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.8623 | -37.2623 | 0 | -60 | 339.7
2021-10-29 06:00 | 6:00 | 335.3 | 175.5 | 48.3 | 48.9 | 4.8 | 47.5 | 8.7733 | 0 | 97.5421 | -36.0154 | 0 | -60 | 335.3
2021-10-29 07:00 | 7:00 | 331.5 | 175.5 | 48.2 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 42.8011 | -5.4212 | 95.3601 | -55.34 | 0 | -60 | 331.5
2021-10-29 08:00 | 8:00 | 357.5 | 175.5 | 48.8 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 87.0515 | -22.691 | 86.804 | -40.7645 | 0 | -64 | 357.5
2021-10-29 09:00 | 9:00 | 375.4 | 175.5 | 49.1 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 98.4767 | -23.532 | 81.199 | -28.1437 | 0 | -64 | 375.4
2021-10-29 10:00 | 10:00 | 380 | 175.5 | 49.2 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 96.1349 | -20.5464 | 86.6755 | -29.764 | 0 | -64 | 380
2021-10-29 11:00 | 11:00 | 385 | 175.5 | 49.3 | 35 | 4.8 | 47.5 | 97.7331 | -19.8877 | 85.0916 | -26.037 | 0 | -64 | 385
2021-10-29 12:00 | 12:00 | 363.3 | 175.5 | 48.9 | 35 | 4.8 | 47.5 | 88.2662 | -21.0805 | 78.3767 | -29.9624 | 0 | -64 | 363.3
2021-10-29 13:00 | 13:00 | 369.3 | 175.5 | 49 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 67.2618 | -7.8738 | 70.3745 | -18.3625 | 0 | -64 | 369.3
2021-10-29 14:00 | 14:00 | 361.4 | 175.5 | 48.8 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 43.7302 | -2.241 | 52.7066 | -13.0958 | 0 | -64 | 361.4
2021-10-29 15:00 | 15:00 | 364.9 | 175.5 | 48.9 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 20.3344 | 0 | 46.4172 | 0 | 0 | -59.3516 | 364.9
2021-10-29 16:00 | 16:00 | 387.1 | 175.5 | 49.3 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 0.7316 | 0 | 40.5995 | 0 | 22.6 | -35.7311 | 387.1
2021-10-29 17:00 | 17:00 | 396.5 | 175.5 | 49.5 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 37.9478 | 0 | 35.2 | -35.7603 | 396.5
2021-10-29 18:00 | 18:00 | 385 | 175.5 | 49.3 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.7069 | 0 | 25.1 | -35.7069 | 385
2021-10-29 19:00 | 19:00 | 373.5 | 175.5 | 49.1 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.3168 | 0 | 13.8 | -35.7168 | 373.5
2021-10-29 20:00 | 20:00 | 350.1 | 175.5 | 48.6 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.1816 | 0 | 0 | -39.6816 | 350.1
2021-10-29 21:00 | 21:00 | 329.9 | 175.5 | 48.2 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.2143 | 0 | 0 | -43.4143 | 329.9
2021-10-29 22:00 | 22:00 | 313.3 | 175.5 | 47.9 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.9202 | 0 | 0 | -46.4202 | 313.3
2021-10-29 23:00 | 23:00 | 307 | 175.5 | 47.7 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.3546 | 0 | 0 | -45.0546 | 307
2021-10-30 | 0:00 | 292 | 175.5 | 47.4 | 43.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.3218 | 0 | 0 | -55.4218 | 292
2021-10-30 01:00 | 1:00 | 297.3 | 175.5 | 47.5 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.2635 | 0 | 0 | -48.3635 | 297.3
2021-10-30 02:00 | 2:00 | 311.6 | 175.5 | 47.8 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.1447 | 0 | 0 | -41.8447 | 311.6
2021-10-30 03:00 | 3:00 | 325.2 | 175.5 | 48.1 | 72.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.6889 | 0 | 0 | -37.0889 | 325.2
2021-10-30 04:00 | 4:00 | 330.4 | 175.5 | 48.2 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.8409 | 0 | 7.1 | -35.7409 | 330.4
2021-10-30 05:00 | 5:00 | 330.7 | 175.5 | 48.2 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.5397 | 0 | 7.7 | -35.7397 | 330.7
2021-10-30 06:00 | 6:00 | 315.7 | 175.5 | 47.9 | 63.2 | 4.8 | 47.5 | 6.9888 | 0 | 8.7267 | 0 | 0 | -38.9155 | 315.7
2021-10-30 07:00 | 7:00 | 301.9 | 175.5 | 47.6 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 61.7724 | -24.9919 | 5.2195 | 0 | 0 | -59 | 301.9
2021-10-30 08:00 | 8:00 | 311.1 | 175.5 | 47.8 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 116.8662 | -61.4057 | 5.4323 | -4.6158 | 0 | -59 | 311.677
2021-10-30 09:00 | 9:00 | 314.6 | 175.5 | 47.9 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 156.1971 | -82.0716 | 5.7334 | -4.872 | 0 | -59 | 330.4869
2021-10-30 10:00 | 10:00 | 309.6 | 175.5 | 47.8 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 176.0359 | -98.6795 | 4.9204 | -4.5768 | 0 | -59 | 333.1
2021-10-30 11:00 | 11:00 | 301.5 | 175.5 | 47.6 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 179.2702 | -113.0885 | 4.0653 | -3.4545 | 0 | -59 | 322.4925
2021-10-30 12:00 | 12:00 | 287.2 | 175.5 | 47.3 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 172.4927 | -120.9329 | 5.2616 | -4.4709 | 0 | -59 | 307.7505
2021-10-30 13:00 | 13:00 | 289.5 | 175.5 | 47.4 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 144.6109 | -91.2245 | 6.5022 | -5.5251 | 0 | -59 | 309.8635
2021-10-30 14:00 | 14:00 | 287.9 | 175.5 | 47.4 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 89.6047 | -47.0814 | 5.9904 | -5.0904 | 0 | -59 | 299.4233
2021-10-30 15:00 | 15:00 | 302.4 | 175.5 | 47.6 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 30.4708 | -12.1706 | 5.5186 | -0.11882 | 0 | -59 | 302.4
2021-10-30 16:00 | 16:00 | 338.7 | 175.5 | 48.4 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 1.6486 | 0 | 6.8013 | 0 | 14.9 | -35.7499 | 338.7
2021-10-30 17:00 | 17:00 | 356.8 | 175.5 | 48.7 | 75.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0616 | 0 | 10.3106 | 0 | 29.9 | -35.7722 | 356.8
2021-10-30 18:00 | 18:00 | 352.6 | 175.5 | 48.7 | 75.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1246 | 0 | 15.0583 | 0 | 20.8 | -35.6829 | 352.6
2021-10-30 19:00 | 19:00 | 344.8 | 175.5 | 48.5 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.1654 | 0 | 11.9 | -35.7654 | 344.8
2021-10-30 20:00 | 20:00 | 329.7 | 175.5 | 48.2 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.3966 | 0 | 0 | -37.8966 | 329.7
2021-10-30 21:00 | 21:00 | 313.5 | 175.5 | 47.9 | 63.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.7446 | 0 | 0 | -49.1446 | 313.5
2021-10-30 22:00 | 22:00 | 297.7 | 175.5 | 47.6 | 48.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.8192 | 0 | 0 | -56.3192 | 297.7
2021-10-30 23:00 | 23:00 | 299.5 | 175.5 | 47.6 | 43.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.2725 | 0 | 0 | -51.0725 | 299.5
2021-10-31 | 0:00 | 285.4 | 175.5 | 47.3 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.7072 | 0 | 0 | -52.6072 | 285.4
2021-10-31 01:00 | 1:00 | 289.5 | 175.5 | 47.4 | 35.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.8403 | 0 | 0 | -47.4403 | 289.5
2021-10-31 02:00 | 2:00 | 300.3 | 175.5 | 47.6 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.6044 | 0 | 0 | -56.0044 | 300.3
2021-10-31 03:00 | 3:00 | 315.1 | 175.5 | 47.9 | 61.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.3849 | 0 | 0 | -46.2849 | 315.1
2021-10-31 04:00 | 4:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.6254 | 0 | 0 | -47.2254 | 324.1
2021-10-31 05:00 | 5:00 | 320 | 175.5 | 48 | 66.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.4341 | 0 | 0 | -44.0341 | 320
2021-10-31 06:00 | 6:00 | 306.4 | 175.5 | 47.7 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 3.4577 | 0 | 22.1608 | 0 | 0 | -51.5185 | 306.4
2021-10-31 07:00 | 7:00 | 299.6 | 175.5 | 47.6 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 38.2779 | -11.4681 | 26.2261 | -10.2359 | 0 | -59 | 299.6
2021-10-31 08:00 | 8:00 | 299.7 | 175.5 | 47.6 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 81.9585 | -38.5092 | 26.5252 | -19.7745 | -1.1 | -59 | 299.7
2021-10-31 09:00 | 9:00 | 310.4 | 175.5 | 47.8 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 103.5823 | -45.1841 | 26.3103 | -13.1085 | -12 | -59 | 310.4
2021-10-31 10:00 | 10:00 | 307 | 175.5 | 47.7 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 116.5932 | -51.2625 | 31.4452 | -16.9759 | -23.5 | -59 | 307
2021-10-31 11:00 | 11:00 | 309.7 | 175.5 | 47.8 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 102.2563 | -42.2353 | 34.1816 | -16.0026 | -19.3 | -59 | 309.7
2021-10-31 12:00 | 12:00 | 309.8 | 175.5 | 47.8 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 90.9306 | -37.8099 | 37.2629 | -20.4836 | -10.9 | -59 | 309.8
2021-10-31 13:00 | 13:00 | 300.3 | 175.5 | 47.6 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 76.432 | -35.1741 | 31.5716 | -23.0295 | -0.1 | -59 | 300.3
2021-10-31 14:00 | 14:00 | 292.7 | 175.5 | 47.5 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 48.24 | -17.9874 | 17.2845 | -5.3371 | 0 | -59 | 292.7
2021-10-31 15:00 | 15:00 | 296.5 | 175.5 | 47.5 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 15.9239 | -5.104 | 10.0957 | -4.1156 | 0 | -59 | 296.5
2021-10-31 16:00 | 16:00 | 328.4 | 175.5 | 48.2 | 76 | 4.8 | 47.5 | 0.3969 | 0 | 11.6796 | 0 | 0 | -35.6765 | 328.4
2021-10-31 17:00 | 17:00 | 351.7 | 175.5 | 48.6 | 77 | 4.8 | 47.5 | 0.0988 | 0 | 12.9623 | 0 | 7.6 | -22.3611 | 351.7
2021-10-31 18:00 | 18:00 | 349.7 | 175.5 | 48.6 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.7007 | 0 | 6.6 | -22.4007 | 349.7
2021-10-31 19:00 | 19:00 | 343.2 | 175.5 | 48.5 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.5508 | 0 | 0 | -26.0508 | 343.2
2021-10-31 20:00 | 20:00 | 327.3 | 175.5 | 48.1 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.3103 | 0 | 0 | -47.8103 | 327.3
2021-10-31 21:00 | 21:00 | 310.4 | 175.5 | 47.8 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.6465 | 0 | 0 | -57.7465 | 310.4
2021-10-31 22:00 | 22:00 | 294.5 | 175.5 | 47.5 | 45.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.6158 | 0 | 0 | -57.9158 | 294.5
2021-10-31 23:00 | 23:00 | 293.1 | 175.5 | 47.5 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.3589 | 0 | 0 | -51.6589 | 293.1
2021-11-01 | 0:00 | 285.5 | 175.5 | 47.3 | 35.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.9899 | -0.6899 | 0 | -62 | 285.5
2021-11-01 01:00 | 1:00 | 291 | 175.5 | 47.4 | 35.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.9899 | 0 | 0 | -57.2899 | 291
2021-11-01 02:00 | 2:00 | 303.1 | 175.5 | 47.7 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.9574 | 0 | 0 | -45.7574 | 303.1
2021-11-01 03:00 | 3:00 | 320.1 | 175.5 | 48 | 55 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.0113 | 0 | 0 | -36.7113 | 320.1
2021-11-01 04:00 | 4:00 | 332.8 | 175.5 | 48.3 | 65 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.9623 | 0 | 0 | -29.2623 | 332.8
2021-11-01 05:00 | 5:00 | 337.8 | 175.5 | 48.4 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.5251 | 0 | 0 | -27.4251 | 337.8
2021-11-01 06:00 | 6:00 | 331.8 | 175.5 | 48.2 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 4.279 | 0 | 17.0697 | 0 | 0 | -26.9487 | 331.8
2021-11-01 07:00 | 7:00 | 329.2 | 175.5 | 48.2 | 51.4 | 4.8 | 47.5 | 47.9556 | -2.6409 | 13.434 | 0 | 0 | -56.9487 | 329.2
2021-11-01 08:00 | 8:00 | 339.5 | 175.5 | 48.4 | 35.1 | 4.8 | 47.5 | 99.8924 | -20.1947 | 14.5023 | 0 | 0 | -66 | 339.5
2021-11-01 09:00 | 9:00 | 355.5 | 175.5 | 48.7 | 35.1 | 4.8 | 47.5 | 143.2242 | -49.7094 | 16.3852 | 0 | 0 | -66 | 355.5
2021-11-01 10:00 | 10:00 | 355.7 | 175.5 | 48.7 | 35.1 | 4.8 | 47.5 | 161.2268 | -51.2696 | 15.7428 | 0 | -15.6 | -66 | 355.7
2021-11-01 11:00 | 11:00 | 363.7 | 175.5 | 48.9 | 35.1 | 4.8 | 47.5 | 158.687 | -51.2558 | 17.3688 | 0 | -6.9 | -66 | 363.7
2021-11-01 12:00 | 12:00 | 343.9 | 175.5 | 48.5 | 35.1 | 4.8 | 47.5 | 137.2187 | -51.2398 | 20.6211 | 0 | -8.1 | -66 | 343.9
2021-11-01 13:00 | 13:00 | 355.9 | 175.5 | 48.7 | 35.1 | 4.8 | 47.5 | 107.0567 | -21.6134 | 24.8567 | 0 | 0 | -66 | 355.9
2021-11-01 14:00 | 14:00 | 359 | 175.5 | 48.8 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 64.7253 | -10.5297 | 29.6044 | 0 | 0 | -66 | 359
2021-11-01 15:00 | 15:00 | 363.6 | 175.5 | 48.9 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 20.1739 | 0 | 34.8239 | 0 | 0 | -45.2978 | 363.6
2021-11-01 16:00 | 16:00 | 387.8 | 175.5 | 49.4 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 0.9622 | 0 | 42.4824 | 0 | 9.2 | -22.3446 | 387.8
2021-11-01 17:00 | 17:00 | 394.6 | 175.5 | 49.5 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2098 | 0 | 49.798 | 0 | 9.4 | -22.4078 | 394.6
2021-11-01 18:00 | 18:00 | 382.4 | 175.5 | 49.2 | 75.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.4661 | 0 | 1.1 | -22.3661 | 382.4
2021-11-01 19:00 | 19:00 | 367.7 | 175.5 | 49 | 75.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.9309 | 0 | 0 | -47.2309 | 367.7
2021-11-01 20:00 | 20:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 66.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.3863 | -2.2863 | 0 | -66 | 346.8
2021-11-01 21:00 | 21:00 | 330.7 | 175.5 | 48.2 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.0334 | -13.7334 | 0 | -66 | 330.7
2021-11-01 22:00 | 22:00 | 312.8 | 175.5 | 47.9 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.4071 | -24.6071 | 0 | -62 | 312.8
2021-11-01 23:00 | 23:00 | 307.4 | 175.5 | 47.7 | 35.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.9581 | -29.1581 | 0 | -62 | 307.4
2021-11-02 | 0:00 | 297.4 | 175.5 | 47.5 | 35 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.4346 | -44.3346 | 0 | -62 | 297.4
2021-11-02 01:00 | 1:00 | 298.9 | 175.5 | 47.6 | 35 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.2641 | -50.7641 | 0 | -62 | 298.9
2021-11-02 02:00 | 2:00 | 310.9 | 175.5 | 47.8 | 35 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.5161 | -42.2161 | 0 | -62 | 310.9
2021-11-02 03:00 | 3:00 | 329.7 | 175.5 | 48.2 | 35 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.3126 | -25.6126 | 0 | -62 | 329.7
2021-11-02 04:00 | 4:00 | 343 | 175.5 | 48.5 | 41 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.5371 | -12.8371 | 0 | -62 | 343
2021-11-02 05:00 | 5:00 | 344.9 | 175.5 | 48.5 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.5211 | -13.5211 | 0 | -62 | 344.9
2021-11-02 06:00 | 6:00 | 344.9 | 175.5 | 48.5 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 1.5539 | 0 | 97.3715 | -10.6254 | 0 | -62 | 344.9
2021-11-02 07:00 | 7:00 | 358.9 | 175.5 | 48.8 | 42 | 4.8 | 47.5 | 16.0803 | 0 | 103.7452 | -17.5255 | 0 | -62 | 358.9
2021-11-02 08:00 | 8:00 | 376.6 | 175.5 | 49.1 | 48.4 | 4.8 | 47.5 | 27.153 | 0 | 110.0768 | -19.9298 | 0 | -66 | 376.6
2021-11-02 09:00 | 9:00 | 390.2 | 175.5 | 49.4 | 53.4 | 4.8 | 47.5 | 38.1403 | 0 | 105.4133 | -17.9536 | 0 | -66 | 390.2
2021-11-02 10:00 | 10:00 | 391.3 | 175.5 | 49.4 | 45 | 4.8 | 47.5 | 48.1766 | 0 | 109.1774 | -22.254 | 0 | -66 | 391.3
2021-11-02 11:00 | 11:00 | 397.3 | 175.5 | 49.5 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 46.9563 | 0 | 102.1613 | -16.8176 | 0 | -66 | 397.3
2021-11-02 12:00 | 12:00 | 377.4 | 175.5 | 49.1 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 40.0501 | 0 | 99.4671 | -28.4172 | 0 | -66 | 377.4
2021-11-02 13:00 | 13:00 | 393.5 | 175.5 | 49.5 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 31.8137 | 0 | 91.3811 | -6.3948 | 0 | -66 | 393.5
2021-11-02 14:00 | 14:00 | 389.8 | 175.5 | 49.4 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 18.8174 | 0 | 89.713 | -3.3304 | 0 | -66 | 389.8
2021-11-02 15:00 | 15:00 | 388 | 175.5 | 49.4 | 75 | 4.8 | 47.5 | 4.9076 | 0 | 90.5681 | 0 | 0 | -59.6757 | 388
2021-11-02 16:00 | 16:00 | 404.7 | 175.5 | 49.7 | 75 | 4.8 | 47.5 | 0.1357 | 0 | 87.916 | 0 | 0 | -35.8517 | 404.7
2021-11-02 17:00 | 17:00 | 403.7 | 175.5 | 49.7 | 75 | 4.8 | 47.5 | 0.1237 | 0 | 87.7454 | 0 | 0 | -36.6691 | 403.7
2021-11-02 18:00 | 18:00 | 390.9 | 175.5 | 49.4 | 75 | 4.8 | 47.5 | 0.1237 | 0 | 86.2037 | 0 | 0 | -47.6274 | 390.9
2021-11-02 19:00 | 19:00 | 375 | 175.5 | 49.1 | 75 | 4.8 | 47.5 | 0.0987 | 0 | 83.4231 | 0 | 0 | -60.4218 | 375
2021-11-02 20:00 | 20:00 | 355.2 | 175.5 | 48.7 | 65 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.2947 | -3.5947 | 0 | -66 | 355.2
2021-11-02 21:00 | 21:00 | 336.9 | 175.5 | 48.3 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.8368 | -5.1368 | 0 | -66 | 336.9
2021-11-02 22:00 | 22:00 | 321.3 | 175.5 | 48 | 35 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.1241 | -10.6241 | 0 | -62 | 321.3
2021-11-02 23:00 | 23:00 | 318.5 | 175.5 | 48 | 35 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.4231 | -13.7231 | 0 | -62 | 318.5
2021-11-03 | 0:00 | 303.9 | 175.5 | 47.7 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.4885 | -32.8885 | 0 | -62 | 303.9
2021-11-03 01:00 | 1:00 | 308.3 | 175.5 | 47.8 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.0705 | -22.1705 | 0 | -62 | 308.3
2021-11-03 02:00 | 2:00 | 317 | 175.5 | 47.9 | 48.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.856 | -17.956 | 0 | -62 | 317
2021-11-03 03:00 | 3:00 | 331.7 | 175.5 | 48.2 | 58.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.5686 | 0 | 0 | -61.2686 | 331.7
2021-11-03 04:00 | 4:00 | 340.2 | 175.5 | 48.4 | 66 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.4776 | -1.4776 | 0 | -62 | 340.2
2021-11-03 05:00 | 5:00 | 335.2 | 175.5 | 48.3 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.3113 | -5.1113 | 0 | -62 | 335.2
2021-11-03 06:00 | 6:00 | 327.9 | 175.5 | 48.2 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 1.5773 | 0 | 62.6318 | -2.6091 | 0 | -62 | 327.9
2021-11-03 07:00 | 7:00 | 331.4 | 175.5 | 48.2 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 17.2873 | 0 | 61.6903 | -4.0776 | 0 | -62 | 331.4
2021-11-03 08:00 | 8:00 | 348.5 | 175.5 | 48.6 | 48.2 | 4.8 | 47.5 | 31.3823 | 0 | 57.3701 | -3.8524 | 0 | -61 | 348.5
2021-11-03 09:00 | 9:00 | 363.8 | 175.5 | 48.9 | 49.2 | 4.8 | 47.5 | 50.236 | 0 | 48.5571 | 0 | 0 | -60.8931 | 363.8
2021-11-03 10:00 | 10:00 | 354.9 | 175.5 | 48.7 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 63.2702 | -8.2957 | 51.3376 | -6.1121 | 0 | -61 | 354.9
2021-11-03 11:00 | 11:00 | 347.8 | 175.5 | 48.6 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 66.1184 | -11.8429 | 55.6578 | -13.3333 | 0 | -61 | 347.8
2021-11-03 12:00 | 12:00 | 337.9 | 175.5 | 48.4 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 70.8904 | -18.7261 | 55.0597 | -20.324 | 0 | -61 | 337.9
2021-11-03 13:00 | 13:00 | 340.9 | 175.5 | 48.4 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 62.9254 | -12.1136 | 54.2905 | -15.2023 | 0 | -61 | 340.9
2021-11-03 14:00 | 14:00 | 335.1 | 175.5 | 48.3 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 45.4158 | -5.0952 | 54.8023 | -18.2229 | 0 | -61 | 335.1
2021-11-03 15:00 | 15:00 | 337.1 | 175.5 | 48.3 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 14.5747 | 0 | 50.6531 | -0.1278 | 0 | -61 | 337.1
2021-11-03 16:00 | 16:00 | 360.8 | 175.5 | 49.1605 | 69.5 | 4.8 | 47.5 | 0.3335 | 0 | 45.006 | 0 | 0 | -31 | 360.8
2021-11-03 17:00 | 17:00 | 376.5 | 175.5 | 49.1 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 43.1669 | 0 | 7.6 | -22.3794 | 376.5
2021-11-03 18:00 | 18:00 | 370.6 | 175.5 | 49 | 69.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.1884 | 0 | 7.6 | -22.3884 | 370.6
2021-11-03 19:00 | 19:00 | 362.5 | 175.5 | 48.8 | 66.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.9735 | 0 | 2.4 | -22.3735 | 362.5
2021-11-03 20:00 | 20:00 | 346.7 | 175.5 | 48.5 | 66.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.8451 | 0 | 0 | -35.3451 | 346.7
2021-11-03 21:00 | 21:00 | 326.9 | 175.5 | 48.1 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.9264 | 0 | 0 | -48.6264 | 326.9
2021-11-03 22:00 | 22:00 | 311.8 | 175.5 | 47.8 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.4011 | 0 | 0 | -50.9011 | 311.8
2021-11-03 23:00 | 23:00 | 311.1 | 175.5 | 47.8 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.7772 | 0 | 0 | -45.4772 | 311.1
2021-11-04 | 0:00 | 292.8 | 175.5 | 47.5 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.6791 | 0 | 0 | -53.6791 | 292.8
2021-11-04 01:00 | 1:00 | 299.3 | 175.5 | 47.6 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.9784 | 0 | 0 | -39.5784 | 299.3
2021-11-04 02:00 | 2:00 | 317.3 | 175.5 | 47.9 | 41.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.8664 | 0 | 0 | -26.3664 | 317.3
2021-11-04 03:00 | 3:00 | 331.2 | 175.5 | 48.2 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.4713 | 0 | 0 | -28.3713 | 331.2
2021-11-04 04:00 | 4:00 | 340.1 | 175.5 | 48.4 | 59 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.0645 | 0 | 0 | -31.1645 | 340.1
2021-11-04 05:00 | 5:00 | 342.5 | 175.5 | 48.4 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.1933 | 0 | 0 | -25.1933 | 342.5
2021-11-04 06:00 | 6:00 | 345.4 | 175.5 | 48.5 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 2.7126 | 0 | 25.3685 | 0 | 0 | -23.3811 | 345.4
2021-11-04 07:00 | 7:00 | 344.4 | 175.5 | 48.5 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 32.4557 | 0 | 21.135 | 0 | 0 | -39.8907 | 344.4
2021-11-04 08:00 | 8:00 | 363.5 | 175.5 | 48.9 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 70.668 | 0 | 18.2239 | 0 | 0 | -37.5919 | 363.5
2021-11-04 09:00 | 9:00 | 369.4 | 175.5 | 49 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 100.7189 | -2.1744 | 24.5555 | 0 | 0 | -66 | 369.4
2021-11-04 10:00 | 10:00 | 369.5 | 175.5 | 49 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 119.1174 | -34.0358 | 38.1184 | 0 | 0 | -66 | 369.5
2021-11-04 11:00 | 11:00 | 369.1 | 175.5 | 49 | 36 | 4.8 | 47.5 | 125.9111 | -38.9068 | 35.2957 | 0 | 0 | -66 | 369.1
2021-11-04 12:00 | 12:00 | 349.1 | 175.5 | 48.6 | 36 | 4.8 | 47.5 | 112.3965 | -40.0467 | 36.5363 | -6.1861 | 0 | -66 | 349.1
2021-11-04 13:00 | 13:00 | 367.5 | 175.5 | 49 | 36 | 4.8 | 47.5 | 85.8602 | -6.3157 | 41.1555 | 0 | 0 | -66 | 367.5
2021-11-04 14:00 | 14:00 | 367 | 175.5 | 48.9 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 52.8137 | -0.8311 | 47.0174 | 0 | 0 | -66 | 367
2021-11-04 15:00 | 15:00 | 370.5 | 175.5 | 49 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 15.932 | 0 | 44.5364 | 0 | 0 | -37.2684 | 370.5
2021-11-04 16:00 | 16:00 | 395.4 | 175.5 | 49.5 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0.4692 | 0 | 34.011 | 0 | 32 | -22.3802 | 395.4
2021-11-04 17:00 | 17:00 | 398 | 175.5 | 49.6 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0.1237 | 0 | 28.0227 | 0 | 40.8 | -22.3464 | 398
2021-11-04 18:00 | 18:00 | 386 | 175.5 | 49.3 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.4548 | 0 | 31.8 | -22.3548 | 386
2021-11-04 19:00 | 19:00 | 373 | 175.5 | 49.1 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.315 | 0 | 21.2 | -22.415 | 373
2021-11-04 20:00 | 20:00 | 352.9 | 175.5 | 48.7 | 71.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.4973 | 0 | 9.9 | -22.3973 | 352.9
2021-11-04 21:00 | 21:00 | 332.4 | 175.5 | 48.2 | 59 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.2356 | 0 | 7.6 | -22.4356 | 332.4
2021-11-04 22:00 | 22:00 | 321.9 | 175.5 | 48 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.7803 | 0 | 7.6 | -22.3803 | 321.9
2021-11-04 23:00 | 23:00 | 313.7 | 175.5 | 47.9 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.2988 | 0 | 7.6 | -22.3988 | 313.7
2021-11-05 | 0:00 | 291.6 | 175.5 | 47.4 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.7056 | 0 | 0 | -23.7056 | 291.6
2021-11-05 01:00 | 1:00 | 300.8 | 175.5 | 47.6 | 38 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.5936 | 0 | 6.2 | -22.3936 | 300.8
2021-11-05 02:00 | 2:00 | 317.5 | 175.5 | 48 | 52.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.4229 | 0 | 7.9 | -22.4229 | 317.5
2021-11-05 03:00 | 3:00 | 332.8 | 175.5 | 48.3 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.4765 | 0 | 10.8 | -22.3765 | 332.8
2021-11-05 04:00 | 4:00 | 345.1 | 175.5 | 48.5 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.717 | 0 | 13 | -22.417 | 345.1
2021-11-05 05:00 | 5:00 | 345.8 | 175.5 | 48.5 | 72 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.091 | 0 | 14.8 | -22.391 | 345.8
2021-11-05 06:00 | 6:00 | 342.1 | 175.5 | 48.4 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 3.1818 | 0 | 5.7756 | 0 | 10.6 | -22.3574 | 342.1
2021-11-05 07:00 | 7:00 | 345.2 | 175.5 | 48.5 | 53.6 | 4.8 | 47.5 | 32.6027 | 0 | 5.091 | 0 | 0 | -22.3937 | 345.2
2021-11-05 08:00 | 8:00 | 354.1 | 175.5 | 48.7 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 61.1863 | 0 | 3.4651 | 0 | 0 | -22.4514 | 354.1
2021-11-05 09:00 | 9:00 | 362.2 | 175.5 | 48.8 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 97.0078 | -3.2116 | 8.8552 | 0 | 0 | -52.4514 | 362.2
2021-11-05 10:00 | 10:00 | 362 | 175.5 | 48.8 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 125.2824 | -21.0483 | 11.7659 | 0 | 0 | -66 | 362
2021-11-05 11:00 | 11:00 | 363.7 | 175.5 | 48.9 | 35.9 | 4.8 | 47.5 | 130.8188 | -26.5105 | 12.7917 | 0 | 0 | -66 | 363.7
2021-11-05 12:00 | 12:00 | 336 | 175.5 | 48.3 | 35.9 | 4.8 | 47.5 | 123.9992 | -48.7163 | 14.7171 | 0 | 0 | -66 | 336
2021-11-05 13:00 | 13:00 | 351 | 175.5 | 48.6 | 35.9 | 4.8 | 47.5 | 91.3232 | -4.9335 | 18.3103 | 0 | 0 | -66 | 351
2021-11-05 14:00 | 14:00 | 357.9 | 175.5 | 48.8 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 53.9353 | 0 | 24.1722 | 0 | 0 | -53.7075 | 357.9
2021-11-05 15:00 | 15:00 | 361 | 175.5 | 50.1664 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 15.4503 | 0 | 21.0908 | 0 | 0.1 | -23.7075 | 361
2021-11-05 16:00 | 16:00 | 387.9 | 175.5 | 49.4 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1482 | 0 | 14.8035 | 0 | 44.5 | -22.3517 | 387.9
2021-11-05 17:00 | 17:00 | 391.7 | 175.5 | 49.4 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 12.2777 | 0 | 51 | -22.3902 | 391.7
2021-11-05 18:00 | 18:00 | 377.9 | 175.5 | 49.2 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.8245 | 0 | 38.9 | -22.4245 | 377.9
2021-11-05 19:00 | 19:00 | 361.5 | 175.5 | 48.8 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.6143 | 0 | 26.1 | -22.4143 | 361.5
2021-11-05 20:00 | 20:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.3737 | 0 | 10.7 | -22.3737 | 338.1
2021-11-05 21:00 | 21:00 | 322.1 | 175.5 | 48 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.7591 | 0 | 7.2 | -22.3591 | 322.1
2021-11-05 22:00 | 22:00 | 308.3 | 175.5 | 47.8 | 41.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.2452 | 0 | 7.6 | -22.3452 | 308.3
2021-11-05 23:00 | 23:00 | 308.2 | 175.5 | 47.8 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.0211 | 0 | 10.5 | -22.4211 | 308.2
2021-11-06 | 0:00 | 300.6 | 175.5 | 47.6 | 36.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.6357 | 0 | 7.6 | -22.4357 | 300.6
2021-11-06 01:00 | 1:00 | 307.1 | 175.5 | 47.7 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.5072 | 0 | 7.3 | -22.4072 | 307.1
2021-11-06 02:00 | 2:00 | 318.2 | 175.5 | 48 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.0796 | 0 | 4.9 | -22.3796 | 318.2
2021-11-06 03:00 | 3:00 | 332.8 | 175.5 | 48.3 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.1496 | 0 | 5 | -22.3496 | 332.8
2021-11-06 04:00 | 4:00 | 344.9 | 175.5 | 48.5 | 73 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.4065 | 0 | 13.6 | -22.4065 | 344.9
2021-11-06 05:00 | 5:00 | 347.2 | 175.5 | 48.5 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.1075 | 0 | 15.2 | -22.4075 | 347.2
2021-11-06 06:00 | 6:00 | 332.4 | 175.5 | 48.2 | 63.8 | 4.8 | 47.5 | 2.9832 | 0 | 4.5771 | 0 | 7.4 | -22.3603 | 332.4
2021-11-06 07:00 | 7:00 | 317 | 175.5 | 47.9 | 53.8 | 4.8 | 47.5 | 39.62 | -5.8765 | 6.1168 | 0 | 0 | -52.3603 | 317
2021-11-06 08:00 | 8:00 | 323.7 | 175.5 | 48.1 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 80.3609 | -10.6123 | 3.5514 | 0 | 0 | -61 | 323.7
2021-11-06 09:00 | 9:00 | 332.1 | 175.5 | 48.2 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 115.4922 | -36.3733 | 2.4811 | 0 | 0 | -61 | 332.1
2021-11-06 10:00 | 10:00 | 335.1 | 175.5 | 48.3 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 142.0284 | -56.2386 | 1.7102 | 0 | -3 | -61 | 335.1
2021-11-06 11:00 | 11:00 | 330.5 | 175.5 | 48.2 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 141.411 | -56.2221 | 1.4111 | 0 | -6.6 | -61 | 330.5
2021-11-06 12:00 | 12:00 | 304.8 | 175.5 | 47.7 | 36 | 4.8 | 47.5 | 122.8159 | -56.197 | 2.4811 | 0 | -14.8 | -61 | 304.8
2021-11-06 13:00 | 13:00 | 313.9 | 175.5 | 47.9 | 36 | 4.8 | 47.5 | 102.458 | -45.4611 | 6.2031 | 0 | 0 | -61 | 313.9
2021-11-06 14:00 | 14:00 | 314.6 | 175.5 | 47.9 | 36 | 4.8 | 47.5 | 63.5283 | -11.0931 | 11.4648 | 0 | 0 | -61 | 314.6
2021-11-06 15:00 | 15:00 | 323.3 | 175.5 | 48.1 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 19.9628 | 0 | 11.1657 | 0 | 0 | -43.6285 | 323.3
2021-11-06 16:00 | 16:00 | 352.9 | 175.5 | 48.7 | 73 | 4.8 | 47.5 | 0.1595 | 0 | 12.4062 | 0 | 13.2 | -22.3657 | 352.9
2021-11-06 17:00 | 17:00 | 365.8 | 175.5 | 48.9 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.0533 | 0 | 19.4 | -22.3533 | 365.8
2021-11-06 18:00 | 18:00 | 362 | 175.5 | 48.8 | 71.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.6958 | 0 | 9.7 | -22.3958 | 362
2021-11-06 19:00 | 19:00 | 354.6 | 175.5 | 48.7 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.8357 | 0 | 5.4 | -22.4357 | 354.6
2021-11-06 20:00 | 20:00 | 339.9 | 175.5 | 48.4 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.1766 | 0 | 0 | -39.2766 | 339.9
2021-11-06 21:00 | 21:00 | 323.4 | 175.5 | 48.1 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.5149 | 0 | 0 | -56.8149 | 323.4
2021-11-06 22:00 | 22:00 | 312.1 | 175.5 | 47.8 | 36.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.4918 | 0 | 0 | -52.8918 | 312.1
2021-11-06 23:00 | 23:00 | 310.2 | 175.5 | 47.8 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.6481 | 0 | 0 | -54.5481 | 310.2
2021-11-07 | 0:00 | 296.1 | 175.5 | 47.5 | 36.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.7345 | -7.0345 | 0 | -62 | 296.1
2021-11-07 01:00 | 1:00 | 301.2 | 175.5 | 47.6 | 36.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.0875 | -5.1875 | 0 | -62 | 301.2
2021-11-07 02:00 | 2:00 | 312.8 | 175.5 | 47.9 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.8565 | 0 | 0 | -58.5565 | 312.8
2021-11-07 03:00 | 3:00 | 329.5 | 175.5 | 48.2 | 64.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.9524 | 0 | 0 | -46.2524 | 329.5
2021-11-07 04:00 | 4:00 | 334.8 | 175.5 | 48.3 | 67.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.9475 | 0 | 0 | -54.5475 | 334.8
2021-11-07 05:00 | 5:00 | 332.7 | 175.5 | 48.3 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.7911 | 0 | 0 | -47.5911 | 332.7
2021-11-07 06:00 | 6:00 | 316.9 | 175.5 | 47.9 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 3.0832 | 0 | 42.2255 | 0 | 0 | -61.5087 | 316.9
2021-11-07 07:00 | 7:00 | 314.5 | 175.5 | 47.9 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 32.5411 | -0.71099 | 37.9899 | -7.12 | 0 | -62 | 314.5
2021-11-07 08:00 | 8:00 | 319.7 | 175.5 | 48 | 36.1 | 4.8 | 47.5 | 54.2934 | -13.2335 | 37.5624 | -9.8223 | 0 | -61 | 319.7
2021-11-07 09:00 | 9:00 | 330.8 | 175.5 | 48.2 | 36.1 | 4.8 | 47.5 | 74.4044 | -22.6597 | 34.2258 | -6.2705 | 0 | -61 | 330.8
2021-11-07 10:00 | 10:00 | 326.4 | 175.5 | 48.1 | 36.1 | 4.8 | 47.5 | 86.847 | -32.7706 | 34.1394 | -12.8158 | 0 | -61 | 326.4
2021-11-07 11:00 | 11:00 | 330.8 | 175.5 | 48.2 | 36.6 | 4.8 | 47.5 | 98.4755 | -39.0952 | 30.9734 | -11.1537 | 0 | -61 | 330.8
2021-11-07 12:00 | 12:00 | 335.7 | 175.5 | 48.3 | 36.6 | 4.8 | 47.5 | 86.1812 | -28.6642 | 26.9527 | -0.46968 | 0 | -61 | 335.7
2021-11-07 13:00 | 13:00 | 329.7 | 175.5 | 48.2 | 36.6 | 4.8 | 47.5 | 64.6758 | -10.0192 | 23.4434 | 0 | 0 | -61 | 329.7
2021-11-07 14:00 | 14:00 | 317.5 | 175.5 | 48 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 39.5459 | -5.6292 | 25.5833 | 0 | 0 | -61 | 317.5
2021-11-07 15:00 | 15:00 | 322.6 | 175.5 | 48.1 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 10.3699 | 0 | 21.9902 | 0 | 0 | -47.4601 | 322.6
2021-11-07 16:00 | 16:00 | 343.6 | 175.5 | 48.5 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0.1237 | 0 | 14.5465 | 0 | 22 | -44.6702 | 343.6
2021-11-07 17:00 | 17:00 | 358.7 | 175.5 | 48.8 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0987 | 0 | 15.7007 | 0 | 35.7 | -44.6994 | 358.7
2021-11-07 18:00 | 18:00 | 353.2 | 175.5 | 48.7 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.3688 | 0 | 28.7 | -44.6688 | 353.2
2021-11-07 19:00 | 19:00 | 348.4 | 175.5 | 48.6 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.3852 | 0 | 25 | -44.6852 | 348.4
2021-11-07 20:00 | 20:00 | 335.5 | 175.5 | 48.3 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.8713 | 0 | 15 | -44.6713 | 335.5
2021-11-07 21:00 | 21:00 | 321.5 | 175.5 | 48 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.6796 | 0 | 13.4 | -44.6796 | 321.5
2021-11-07 22:00 | 22:00 | 303.7 | 175.5 | 47.7 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.0418 | 0 | 9.2 | -44.7418 | 303.7
2021-11-07 23:00 | 23:00 | 303.3 | 175.5 | 47.7 | 51.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.7427 | 0 | 13.4 | -44.7427 | 303.3
2021-11-08 | 0:00 | 298.2 | 175.5 | 47.6 | 41.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.4976 | 0 | 16.5 | -44.6976 | 298.2
2021-11-08 01:00 | 1:00 | 303.1 | 175.5 | 47.7 | 41.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.4062 | 0 | 18.1 | -44.7062 | 303.1
2021-11-08 02:00 | 2:00 | 315.1 | 175.5 | 47.9 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.9577 | 0 | 17.8 | -44.6577 | 315.1
2021-11-08 03:00 | 3:00 | 331.9 | 175.5 | 48.2 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.135 | 0 | 18.1 | -44.735 | 331.9
2021-11-08 04:00 | 4:00 | 343.8 | 175.5 | 48.5 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.7539 | 0 | 16.6 | -44.6539 | 343.8
2021-11-08 05:00 | 5:00 | 353 | 175.5 | 48.7 | 72.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.1672 | 0 | 13.4 | -44.6672 | 353
2021-11-08 06:00 | 6:00 | 355.4 | 175.5 | 48.7 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 2.478 | 0 | 51.2092 | 0 | 2.1 | -44.6872 | 355.4
2021-11-08 07:00 | 7:00 | 354.9 | 175.5 | 48.7 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 27.3012 | 0 | 57.7113 | -2.4125 | 0 | -62 | 354.9
2021-11-08 08:00 | 8:00 | 376.5 | 175.5 | 49.1 | 44.8 | 4.8 | 47.5 | 50.5074 | 0 | 62.0758 | 0 | 0 | -57.7832 | 376.5
2021-11-08 09:00 | 9:00 | 385 | 175.5 | 49.3 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 75.8359 | -3.0942 | 67.1668 | -0.80846 | 0 | -66 | 385
2021-11-08 10:00 | 10:00 | 381.1 | 175.5 | 49.2 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 86.2295 | -12.1124 | 75.8089 | -14.626 | 0 | -66 | 381.1
2021-11-08 11:00 | 11:00 | 375.3 | 175.5 | 49.1 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 91.7421 | -18.8698 | 90.6966 | -33.9689 | 0 | -66 | 375.3
2021-11-08 12:00 | 12:00 | 352.3 | 175.5 | 48.6 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 91.2741 | -27.0492 | 90.8672 | -47.9921 | 0 | -66 | 352.3
2021-11-08 13:00 | 13:00 | 374 | 175.5 | 49.1 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 68.6716 | -5.1773 | 91.6802 | -30.8745 | 0 | -66 | 374
2021-11-08 14:00 | 14:00 | 375.5 | 175.5 | 49.1 | 64 | 4.8 | 47.5 | 33.9592 | 0 | 100.1516 | -33.5108 | 0 | -66 | 375.5
2021-11-08 15:00 | 15:00 | 379.8 | 175.5 | 49.2 | 74 | 4.8 | 47.5 | 8.8901 | 0 | 102.1192 | -16.2093 | 0 | -66 | 379.8
2021-11-08 16:00 | 16:00 | 403.7 | 175.5 | 49.7 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 0.1728 | 0 | 100.6213 | 0 | 0 | -49.0941 | 403.7
2021-11-08 17:00 | 17:00 | 403.5 | 175.5 | 49.7 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.6538 | 0 | 0 | -55.1538 | 403.5
2021-11-08 18:00 | 18:00 | 388.8 | 175.5 | 49.4 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.9057 | -30.8057 | 0 | -66 | 388.8
2021-11-08 19:00 | 19:00 | 375.2 | 175.5 | 49.1 | 69.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.361 | -40.161 | 0 | -66 | 375.2
2021-11-08 20:00 | 20:00 | 354.5 | 175.5 | 48.7 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.0555 | -45.1555 | 0 | -66 | 354.5
2021-11-08 21:00 | 21:00 | 335.5 | 175.5 | 48.3 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.1793 | -39.8793 | 0 | -66 | 335.5
2021-11-08 22:00 | 22:00 | 318.6 | 175.5 | 48 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.9432 | -66.9432 | 0 | -62 | 318.6
2021-11-08 23:00 | 23:00 | 315.8 | 175.5 | 47.9 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.3931 | -74.0931 | 0 | -62 | 315.8
2021-11-09 | 0:00 | 300.8 | 175.5 | 47.6 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.1915 | -92.4915 | 0 | -62 | 300.8
2021-11-09 01:00 | 1:00 | 309.7 | 175.5 | 47.8 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.2568 | -83.8568 | 0 | -62 | 309.7
2021-11-09 02:00 | 2:00 | 321.9 | 175.5 | 48 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.0384 | -73.6384 | 0 | -62 | 321.9
2021-11-09 03:00 | 3:00 | 338.5 | 175.5 | 48.4 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.5266 | -55.9266 | 0 | -62 | 338.5
2021-11-09 04:00 | 4:00 | 347.5 | 175.5 | 48.6 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.3543 | -45.8543 | 0 | -62 | 347.5
2021-11-09 05:00 | 5:00 | 346.3 | 175.5 | 48.5 | 39.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.714 | -45.414 | 0 | -62 | 346.3
2021-11-09 06:00 | 6:00 | 344.9 | 175.5 | 48.5 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 2.0343 | 0 | 138.527 | -46.2613 | 0 | -62 | 344.9
2021-11-09 07:00 | 7:00 | 353.5 | 175.5 | 48.7 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 26.4131 | 0 | 139.9825 | -62.0956 | 0 | -62 | 353.5
2021-11-09 08:00 | 8:00 | 382.1 | 175.5 | 49.2 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 45.2542 | 0 | 132.4524 | -46.7066 | 0 | -66 | 382.1
2021-11-09 09:00 | 9:00 | 396.5 | 175.5 | 49.5 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 48.5584 | 0 | 125.8196 | -39.278 | 0 | -66 | 396.5
2021-11-09 10:00 | 10:00 | 394.1 | 175.5 | 49.5 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 47.4863 | 0 | 119.488 | -34.3743 | 0 | -66 | 394.1
2021-11-09 11:00 | 11:00 | 390.3 | 175.5 | 49.4 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 44.5144 | 0 | 131.5952 | -43.6096 | 0 | -66 | 390.3
2021-11-09 12:00 | 12:00 | 374.1 | 175.5 | 49.1 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 39.5326 | 0 | 132.7936 | -63.4262 | 0 | -66 | 374.1
2021-11-09 13:00 | 13:00 | 392.1 | 175.5 | 49.4 | 64.5 | 4.8 | 47.5 | 30.2103 | 0 | 116.5369 | -30.3472 | 0 | -66 | 392.1
2021-11-09 14:00 | 14:00 | 395.1 | 175.5 | 49.5 | 75 | 4.8 | 47.5 | 14.6734 | 0 | 101.4347 | -7.3081 | 0 | -66 | 395.1
2021-11-09 15:00 | 15:00 | 396.5 | 175.5 | 49.5 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 3.6377 | 0 | 86.4607 | 0 | 0 | -49.0984 | 396.5
2021-11-09 16:00 | 16:00 | 411.9 | 175.5 | 49.8 | 81.7 | 4.8 | 47.5 | 0.1224 | 0 | 78.9327 | 0 | 18.2 | -44.6551 | 411.9
2021-11-09 17:00 | 17:00 | 407 | 175.5 | 49.7 | 81.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | 0 | 60.7489 | 0 | 31.7 | -44.686 | 407
2021-11-09 18:00 | 18:00 | 394.4 | 175.5 | 49.5 | 81.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.3209 | 0 | 19.8 | -44.7209 | 394.4
2021-11-09 19:00 | 19:00 | 377.7 | 175.5 | 49.2 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.8188 | 0 | 9.6 | -44.7188 | 377.7
2021-11-09 20:00 | 20:00 | 355.9 | 175.5 | 48.7 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.3119 | 0 | 3.7 | -44.7119 | 355.9
2021-11-09 21:00 | 21:00 | 336.9 | 175.5 | 48.3 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.0267 | 0 | 0 | -48.3267 | 336.9
2021-11-09 22:00 | 22:00 | 317.1 | 175.5 | 47.9 | 41.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.4352 | -7.8352 | 0 | -62 | 317.1
2021-11-09 23:00 | 23:00 | 314.1 | 175.5 | 47.9 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.9163 | -14.2163 | 0 | -62 | 314.1
2021-11-10 | 0:00 | 299.4 | 175.5 | 47.6 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.4932 | -41.3932 | 0 | -62 | 299.4
2021-11-10 01:00 | 1:00 | 304.2 | 175.5 | 47.7 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.0867 | -40.2867 | 0 | -62 | 304.2
2021-11-10 02:00 | 2:00 | 319.9 | 175.5 | 48 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.243 | -26.643 | 0 | -62 | 319.9
2021-11-10 03:00 | 3:00 | 338.2 | 175.5 | 48.4 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.5749 | -17.5749 | 0 | -62 | 338.2
2021-11-10 04:00 | 4:00 | 348.1 | 175.5 | 48.6 | 56 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.0656 | -14.3656 | 0 | -62 | 348.1
2021-11-10 05:00 | 5:00 | 352.7 | 175.5 | 48.7 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.1095 | -20.5095 | 0 | -62 | 352.7
2021-11-10 06:00 | 6:00 | 353.6 | 175.5 | 48.7 | 57.1 | 4.8 | 47.5 | 1.3573 | 0 | 105.1563 | -24.5136 | 0 | -62 | 353.6
2021-11-10 07:00 | 7:00 | 358.5 | 175.5 | 48.8 | 54.1 | 4.8 | 47.5 | 12.1335 | 0 | 99.1681 | -21.5016 | 0 | -62 | 358.5
2021-11-10 08:00 | 8:00 | 382.5 | 175.5 | 49.2 | 61 | 4.8 | 47.5 | 27.8062 | 0 | 112.7731 | -30.0793 | 0 | -66 | 382.5
2021-11-10 09:00 | 9:00 | 386.2 | 175.5 | 49.3 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 45.6248 | 0 | 105.5418 | -27.1666 | 0 | -66 | 386.2
2021-11-10 10:00 | 10:00 | 383.7 | 175.5 | 49.3 | 41.1 | 4.8 | 47.5 | 80.8659 | -10.9786 | 95.1027 | -33.49 | 0 | -66 | 383.7
2021-11-10 11:00 | 11:00 | 372.3 | 175.5 | 49 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 112.6671 | -34.2796 | 87.2736 | -39.5611 | 0 | -66 | 372.3
2021-11-10 12:00 | 12:00 | 350.1 | 175.5 | 48.6 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 114.1111 | -43.0464 | 79.4446 | -46.2093 | 0 | -66 | 350.1
2021-11-10 13:00 | 13:00 | 355.8 | 175.5 | 48.7 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 93.4071 | -26.4443 | 73.1572 | -30.22 | 0 | -66 | 355.8
2021-11-10 14:00 | 14:00 | 355.3 | 175.5 | 48.7 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 64.0591 | -16.2658 | 64.6432 | -29.9365 | 0 | -66 | 355.3
2021-11-10 15:00 | 15:00 | 366.7 | 175.5 | 48.9 | 75.5 | 4.8 | 47.5 | 12.1706 | 0 | 61.5197 | 0 | 0 | -59.1903 | 366.7
2021-11-10 16:00 | 16:00 | 395.1 | 175.5 | 49.5 | 82.4 | 4.8 | 47.5 | 0.1237 | 0 | 61.863 | 0 | 18.1 | -44.6867 | 395.1
2021-11-10 17:00 | 17:00 | 394.4 | 175.5 | 49.5 | 79.3 | 4.8 | 47.5 | 0.1237 | 0 | 69.0055 | 0 | 13.4 | -44.7292 | 394.4
2021-11-10 18:00 | 18:00 | 380 | 175.5 | 49.2 | 74.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 74.6105 | 0 | 0 | -46.423 | 380
2021-11-10 19:00 | 19:00 | 368.8 | 175.5 | 49 | 74.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.381 | -0.181 | 0 | -66 | 368.8
2021-11-10 20:00 | 20:00 | 352.6 | 175.5 | 48.7 | 64.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.456 | -4.156 | 0 | -66 | 352.6
2021-11-10 21:00 | 21:00 | 334 | 175.5 | 48.3 | 53 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.6433 | -1.7433 | 0 | -66 | 334
2021-11-10 22:00 | 22:00 | 314.7 | 175.5 | 47.9 | 36.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.3065 | -21.2065 | 0 | -62 | 314.7
2021-11-10 23:00 | 23:00 | 309.8 | 175.5 | 47.8 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.3693 | -28.0693 | 0 | -62 | 309.8
2021-11-11 | 0:00 | 290.2 | 175.5 | 47.4 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.9957 | -48.6957 | 0 | -62 | 290.2
2021-11-11 01:00 | 1:00 | 298.4 | 175.5 | 47.6 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.1194 | -35.8194 | 0 | -62 | 298.4
2021-11-11 02:00 | 2:00 | 313.6 | 175.5 | 47.9 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.7387 | -30.0387 | 0 | -62 | 313.6
2021-11-11 03:00 | 3:00 | 327.2 | 175.5 | 48.1 | 49.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.6641 | -21.1641 | 0 | -62 | 327.2
2021-11-11 04:00 | 4:00 | 339.6 | 175.5 | 48.4 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.2105 | -25.6105 | 0 | -62 | 339.6
2021-11-11 05:00 | 5:00 | 345.6 | 175.5 | 48.5 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.8882 | -22.2882 | 0 | -62 | 345.6
2021-11-11 06:00 | 6:00 | 342.8 | 175.5 | 48.5 | 62 | 4.8 | 47.5 | 1.9357 | 0 | 87.916 | -23.3517 | 0 | -62 | 342.8
2021-11-11 07:00 | 7:00 | 336.5 | 175.5 | 48.3 | 52 | 4.8 | 47.5 | 27.4124 | 0 | 86.4607 | -43.4731 | 0 | -62 | 336.5
2021-11-11 08:00 | 8:00 | 351.9 | 175.5 | 48.6 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 78.3632 | -18.1088 | 86.6334 | -40.0878 | 0 | -66 | 351.9
2021-11-11 09:00 | 9:00 | 363.6 | 175.5 | 48.9 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 102.1615 | -31.0641 | 104.4718 | -57.3692 | 0 | -66 | 363.6
2021-11-11 10:00 | 10:00 | 357.3 | 175.5 | 48.7 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 112.6188 | -41.2215 | 117.135 | -76.4323 | 0 | -66 | 357.3
2021-11-11 11:00 | 11:00 | 359.7 | 175.5 | 48.8 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 116.8112 | -43.2323 | 117.4341 | -76.613 | 0 | -66 | 359.7
2021-11-11 12:00 | 12:00 | 340.7 | 175.5 | 48.4 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 112.7908 | -47.508 | 117.4783 | -86.9611 | 0 | -66 | 340.7
2021-11-11 13:00 | 13:00 | 356.8 | 175.5 | 48.7 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 85.6882 | -23.413 | 123.9384 | -74.6136 | 0 | -66 | 356.8
2021-11-11 14:00 | 14:00 | 357.2 | 175.5 | 48.7 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 46.7585 | -6.6199 | 120.7728 | -75.7114 | 0 | -66 | 357.2
2021-11-11 15:00 | 15:00 | 365.7 | 175.5 | 48.9 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 11.1839 | 0 | 109.0511 | -36.735 | 0 | -66 | 365.7
2021-11-11 16:00 | 16:00 | 397.5 | 175.5 | 49.6 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0.2469 | 0 | 98.3108 | 0 | 0 | -52.4577 | 397.5
2021-11-11 17:00 | 17:00 | 402.4 | 175.5 | 49.6 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 106.7402 | 0 | 0 | -55.7527 | 402.4
2021-11-11 18:00 | 18:00 | 386.6 | 175.5 | 49.3 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.8248 | -5.3248 | 0 | -66 | 386.6
2021-11-11 19:00 | 19:00 | 374.4 | 175.5 | 49.1 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.2799 | -26.7799 | 0 | -66 | 374.4
2021-11-11 20:00 | 20:00 | 354 | 175.5 | 48.7 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.4508 | -34.6508 | 0 | -66 | 354
2021-11-11 21:00 | 21:00 | 335.6 | 175.5 | 48.3 | 59.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.4835 | -32.6835 | 0 | -66 | 335.6
2021-11-11 22:00 | 22:00 | 314.3 | 175.5 | 47.9 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.8997 | -40.3997 | 0 | -62 | 314.3
2021-11-11 23:00 | 23:00 | 309.8 | 175.5 | 47.8 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.0609 | -25.5609 | 0 | -62 | 309.8
2021-11-12 | 0:00 | 302.1 | 175.5 | 47.6 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.7132 | -20.8132 | 0 | -62 | 302.1
2021-11-12 01:00 | 1:00 | 307.6 | 175.5 | 47.8 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.8256 | -8.6256 | 0 | -62 | 307.6
2021-11-12 02:00 | 2:00 | 320.5 | 175.5 | 48 | 42.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.6315 | -6.6315 | 0 | -62 | 320.5
2021-11-12 03:00 | 3:00 | 338 | 175.5 | 48.4 | 55.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.2642 | -8.6642 | 0 | -62 | 338
2021-11-12 04:00 | 4:00 | 349.1 | 175.5 | 48.6 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.76 | -3.46 | 0 | -62 | 349.1
2021-11-12 05:00 | 5:00 | 363.8 | 175.5 | 48.9 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.1197 | 0 | 0 | -60.4197 | 363.8
2021-11-12 06:00 | 6:00 | 362.5 | 175.5 | 48.8 | 75 | 4.8 | 47.5 | 1.9725 | 0 | 77.9045 | -6.977 | 0 | -62 | 362.5
2021-11-12 07:00 | 7:00 | 345.9 | 175.5 | 48.5 | 65 | 4.8 | 47.5 | 34.7116 | -2.4871 | 69.134 | -34.7585 | 0 | -62 | 345.9
2021-11-12 08:00 | 8:00 | 352.4 | 175.5 | 48.6 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 90.2624 | -25.8925 | 76.664 | -34.8339 | 0 | -66 | 352.4
2021-11-12 09:00 | 9:00 | 366.4 | 175.5 | 48.9 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 127.3788 | -46.2707 | 80.386 | -41.5941 | 0 | -66 | 366.4
2021-11-12 10:00 | 10:00 | 374.7 | 175.5 | 49.1 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 151.5843 | -60.4285 | 92.5795 | -55.7353 | 0 | -66 | 374.7
2021-11-12 11:00 | 11:00 | 361.5 | 175.5 | 48.8 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 145.4193 | -62.0865 | 110.2053 | -78.4381 | 0 | -66 | 361.5
2021-11-12 12:00 | 12:00 | 341.2 | 175.5 | 48.4 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 129.7208 | -58.8371 | 109.4786 | -85.1623 | 0 | -66 | 341.2
2021-11-12 13:00 | 13:00 | 354.1 | 175.5 | 48.7 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 89.4113 | -26.3595 | 105.7987 | -61.0505 | 0 | -66 | 354.1
2021-11-12 14:00 | 14:00 | 359.7 | 175.5 | 48.8 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 59.5954 | -14.0022 | 111.0604 | -69.2536 | 0 | -66 | 359.7
2021-11-12 15:00 | 15:00 | 376.8 | 175.5 | 49.1 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 14.6363 | 0 | 104.8994 | -25.3357 | 0 | -66 | 376.8
2021-11-12 16:00 | 16:00 | 403.7 | 175.5 | 49.7 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 0.1728 | 0 | 114.2264 | 0 | 0 | -65.5992 | 403.7
2021-11-12 17:00 | 17:00 | 399.7 | 175.5 | 49.6 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 0.2469 | 0 | 106.8248 | 0 | 0 | -62.1717 | 399.7
2021-11-12 18:00 | 18:00 | 387.8 | 175.5 | 49.4 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 0.1237 | 0 | 110.2053 | -11.129 | 0 | -66 | 387.8
2021-11-12 19:00 | 19:00 | 375.6 | 175.5 | 49.1 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0866 | 0 | 116.0651 | -28.8517 | 0 | -66 | 375.6
2021-11-12 20:00 | 20:00 | 352.3 | 175.5 | 48.6 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.0766 | -51.5766 | 0 | -66 | 352.3
2021-11-12 21:00 | 21:00 | 334.3 | 175.5 | 48.3 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.2914 | -47.1914 | 0 | -66 | 334.3
2021-11-12 22:00 | 22:00 | 315.3 | 175.5 | 47.9 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.4149 | -63.6149 | 0 | -62 | 315.3
2021-11-12 23:00 | 23:00 | 313.8 | 175.5 | 47.9 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.5954 | -77.2954 | 0 | -62 | 313.8
2021-11-13 | 0:00 | 296.5 | 175.5 | 47.5 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.9488 | -92.3488 | 0 | -62 | 296.5
2021-11-13 01:00 | 1:00 | 299.6 | 175.5 | 47.6 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.8552 | -90.2552 | 0 | -62 | 299.6
2021-11-13 02:00 | 2:00 | 309.7 | 175.5 | 47.8 | 47 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.6212 | -91.5212 | 0 | -62 | 309.7
2021-11-13 03:00 | 3:00 | 325.2 | 175.5 | 48.1 | 57 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.2155 | -89.9155 | 0 | -62 | 325.2
2021-11-13 04:00 | 4:00 | 334.1 | 175.5 | 48.3 | 66.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.4188 | -87.2188 | 0 | -62 | 334.1
2021-11-13 05:00 | 5:00 | 331.7 | 175.5 | 48.2 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.8425 | -85.3425 | 0 | -62 | 331.7
2021-11-13 06:00 | 6:00 | 323.2 | 175.5 | 48.1 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 2.0468 | 0 | 131.7236 | -80.9704 | 0 | -62 | 323.2
2021-11-13 07:00 | 7:00 | 309.8 | 175.5 | 47.8 | 46.5 | 4.8 | 47.5 | 26.5488 | -7.0915 | 136.1744 | -105.9317 | 0 | -62 | 309.8
2021-11-13 08:00 | 8:00 | 319.9 | 175.5 | 48 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 64.4164 | -25.1787 | 131.0391 | -100.7768 | 0 | -61 | 319.9
2021-11-13 09:00 | 9:00 | 328.8 | 175.5 | 48.2 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 99.6342 | -44.9445 | 113.5419 | -90.0316 | 0 | -61 | 328.8
2021-11-13 10:00 | 10:00 | 342.1 | 175.5 | 48.4 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 125.0355 | -57.1516 | 110.2053 | -86.7892 | 0 | -61 | 342.1
2021-11-13 11:00 | 11:00 | 338 | 175.5 | 48.4 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 118.2789 | -54.3219 | 114.3548 | -91.1118 | 0 | -61 | 338
2021-11-13 12:00 | 12:00 | 326.7 | 175.5 | 48.1 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 110.0286 | -52.8594 | 114.6982 | -95.6674 | 0 | -61 | 326.7
2021-11-13 13:00 | 13:00 | 321.2 | 175.5 | 48 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 81.4701 | -35.6039 | 118.2471 | -93.3133 | 0 | -61 | 321.2
2021-11-13 14:00 | 14:00 | 320.4 | 175.5 | 48 | 46.8 | 4.8 | 47.5 | 47.7087 | -17.0836 | 118.205 | -90.0301 | 0 | -61 | 320.4
2021-11-13 15:00 | 15:00 | 328.8 | 175.5 | 48.2 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 13.2195 | 0 | 113.584 | -79.7035 | 0 | -61 | 328.8
2021-11-13 16:00 | 16:00 | 355 | 175.5 | 48.7 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 1.0365 | 0 | 113.6703 | -51.9068 | 0 | -61 | 355
2021-11-13 17:00 | 17:00 | 364 | 175.5 | 48.9 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 0.9868 | 0 | 129.7561 | -59.1429 | 0 | -61 | 364
2021-11-13 18:00 | 18:00 | 357.2 | 175.5 | 48.7 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0616 | 0 | 131.4667 | -66.5283 | 0 | -61 | 357.2
2021-11-13 19:00 | 19:00 | 350.4 | 175.5 | 48.6 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.6233 | -66.3233 | 0 | -61 | 350.4
2021-11-13 20:00 | 20:00 | 334 | 175.5 | 48.3 | 73.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.8476 | -65.8476 | 0 | -61 | 334
2021-11-13 21:00 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 48 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.5632 | -61.6632 | 0 | -61 | 318.6
2021-11-13 22:00 | 22:00 | 304.9 | 175.5 | 47.7 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.3179 | -47.0179 | 0 | -62 | 304.9
2021-11-13 23:00 | 23:00 | 303.1 | 175.5 | 47.7 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.4513 | -38.7513 | 0 | -62 | 303.1
2021-11-14 | 0:00 | 295.9 | 175.5 | 47.5 | 35.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.8791 | -22.1791 | 0 | -62 | 295.9
2021-11-14 01:00 | 1:00 | 300.2 | 175.5 | 47.6 | 46.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.424 | -11.124 | 0 | -62 | 300.2
2021-11-14 02:00 | 2:00 | 311.7 | 175.5 | 47.8 | 64 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.9147 | -13.8147 | 0 | -62 | 311.7
2021-11-14 03:00 | 3:00 | 326.4 | 175.5 | 48.1 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.9945 | 0 | 0 | -58.4945 | 326.4
2021-11-14 04:00 | 4:00 | 331.4 | 175.5 | 48.2 | 76.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.5834 | 0 | 0 | -54.6834 | 331.4
2021-11-14 05:00 | 5:00 | 319 | 175.5 | 48 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.845 | 0 | 0 | -55.345 | 319
2021-11-14 06:00 | 6:00 | 303.1 | 175.5 | 47.7 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 1.4672 | 0 | 34.3964 | -3.9636 | 0 | -62 | 303.1
2021-11-14 07:00 | 7:00 | 285.9 | 175.5 | 47.3 | 40 | 4.8 | 47.5 | 27.7075 | -8.5199 | 34.9524 | -21.34 | 0 | -62 | 285.9
2021-11-14 08:00 | 8:00 | 287.3 | 175.5 | 47.3 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 51.2227 | -23.0357 | 40.471 | -30.958 | 0 | -61 | 287.3
2021-11-14 09:00 | 9:00 | 304.3 | 175.5 | 47.7 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 67.659 | -27.7061 | 35.4221 | -21.075 | 0 | -61 | 304.3
2021-11-14 10:00 | 10:00 | 314 | 175.5 | 47.9 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 72.7407 | -28.1125 | 44.6206 | -25.4488 | 0 | -61 | 314
2021-11-14 11:00 | 11:00 | 312.7 | 175.5 | 47.9 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 65.6009 | -23.9183 | 47.9589 | -27.1415 | 0 | -61 | 312.7
2021-11-14 12:00 | 12:00 | 302.3 | 175.5 | 47.6 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 48.7437 | -16.5736 | 54.162 | -33.9321 | 0 | -61 | 302.3
2021-11-14 13:00 | 13:00 | 303.8 | 175.5 | 47.7 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 37.6465 | -8.5703 | 55.9148 | -31.191 | 0 | -61 | 303.8
2021-11-14 14:00 | 14:00 | 305.7 | 175.5 | 47.7 | 43.9 | 4.8 | 47.5 | 21.6537 | -0.14454 | 56.5993 | -30.8085 | 0 | -61 | 305.7
2021-11-14 15:00 | 15:00 | 315.5 | 175.5 | 47.9 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 5.5609 | 0 | 54.2463 | -25.5072 | 0 | -61 | 315.5
2021-11-14 16:00 | 16:00 | 340.9 | 175.5 | 48.4 | 76.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 59.4658 | -10.2783 | 0 | -61 | 340.9
2021-11-14 17:00 | 17:00 | 354.6 | 175.5 | 48.7 | 76.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.3441 | -1.7441 | 0 | -61 | 354.6
2021-11-14 18:00 | 18:00 | 353.1 | 175.5 | 48.7 | 76.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.9306 | -9.8306 | 0 | -61 | 353.1
2021-11-14 19:00 | 19:00 | 345.8 | 175.5 | 48.5 | 76.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.2269 | -36.2269 | 0 | -61 | 345.8
2021-11-14 20:00 | 20:00 | 333.5 | 175.5 | 48.3 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.343 | -60.443 | 0 | -61 | 333.5
2021-11-14 21:00 | 21:00 | 315 | 175.5 | 47.9 | 52.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.8084 | -59.7084 | 0 | -61 | 315
2021-11-14 22:00 | 22:00 | 302.1 | 175.5 | 47.6 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.6117 | -53.4117 | 0 | -62 | 302.1
2021-11-14 23:00 | 23:00 | 303.4 | 175.5 | 47.7 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.7616 | -48.3616 | 0 | -62 | 303.4
2021-11-15 | 0:00 | 292.6 | 175.5 | 47.5 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.147 | -59.647 | 0 | -62 | 292.6
2021-11-15 01:00 | 1:00 | 299.5 | 175.5 | 47.6 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.243 | -46.943 | 0 | -62 | 299.5
2021-11-15 02:00 | 2:00 | 312.3 | 175.5 | 47.8 | 37.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.3061 | -32.5061 | 0 | -62 | 312.3
2021-11-15 03:00 | 3:00 | 328.7 | 175.5 | 48.2 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.1027 | -28.3027 | 0 | -62 | 328.7
2021-11-15 04:00 | 4:00 | 339.2 | 175.5 | 48.4 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.8362 | -32.6362 | 0 | -62 | 339.2
2021-11-15 05:00 | 5:00 | 345.5 | 175.5 | 48.5 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.7244 | -25.7244 | 0 | -62 | 345.5
2021-11-15 06:00 | 6:00 | 344.7 | 175.5 | 48.5 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 1.837 | 0 | 92.1077 | -26.2447 | 0 | -62 | 344.7
2021-11-15 07:00 | 7:00 | 336.1 | 175.5 | 48.3 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 36.6606 | -4.1667 | 93.264 | -56.4579 | 0 | -62 | 336.1
2021-11-15 08:00 | 8:00 | 341.6 | 175.5 | 48.4 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 83.2092 | -26.0096 | 93.7779 | -55.2775 | -0.1 | -66 | 341.6
2021-11-15 09:00 | 9:00 | 362.3 | 175.5 | 48.8 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 117.514 | -35.8095 | 95.8298 | -45.4343 | -16.2 | -66 | 362.3
2021-11-15 10:00 | 10:00 | 376.6 | 175.5 | 49.1 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 139.253 | -42.8792 | 100.5371 | -43.5109 | -23.5 | -66 | 376.6
2021-11-15 11:00 | 11:00 | 382.6 | 175.5 | 49.3 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 116.1579 | -28.1032 | 118.6329 | -53.1876 | -17.8 | -66 | 382.6
2021-11-15 12:00 | 12:00 | 364 | 175.5 | 48.9 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 90.0288 | -16.1594 | 139.3821 | -72.2515 | -23.5 | -66 | 364
2021-11-15 13:00 | 13:00 | 373.1 | 175.5 | 49.1 | 41 | 4.8 | 47.5 | 77.3764 | -14.0446 | 122.6536 | -64.7854 | 0 | -66 | 373.1
2021-11-15 14:00 | 14:00 | 381.8 | 175.5 | 49.2 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 47.8319 | -0.83527 | 128.2586 | -71.6552 | 0 | -66 | 381.8
2021-11-15 15:00 | 15:00 | 389 | 175.5 | 49.4 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 10.0747 | 0 | 140.7224 | -50.1971 | 0 | -66 | 389
2021-11-15 16:00 | 16:00 | 414.8 | 175.5 | 49.9 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0.3706 | 0 | 150.5674 | -25.038 | 0 | -66 | 414.8
2021-11-15 17:00 | 17:00 | 413 | 175.5 | 49.9 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0.1728 | 0 | 151.811 | -27.8838 | 0 | -66 | 413
2021-11-15 18:00 | 18:00 | 399.6 | 175.5 | 49.6 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 149.2222 | -38.2222 | 0 | -66 | 399.6
2021-11-15 19:00 | 19:00 | 387.3 | 175.5 | 49.3 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.4853 | -45.4853 | 0 | -66 | 387.3
2021-11-15 20:00 | 20:00 | 367 | 175.5 | 48.9 | 76 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 134.2911 | -53.9911 | 0 | -66 | 367
2021-11-15 21:00 | 21:00 | 345.1 | 175.5 | 48.5 | 66 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.7657 | -54.9657 | 0 | -66 | 345.1
2021-11-15 22:00 | 22:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.0441 | -56.9441 | 0 | -62 | 324.1
2021-11-15 23:00 | 23:00 | 320.7 | 175.5 | 48 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.1047 | -48.0047 | 0 | -62 | 320.7
2021-11-16 | 0:00 | 305.6 | 175.5 | 47.7 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.1839 | -65.4839 | 0 | -62 | 305.6
2021-11-16 01:00 | 1:00 | 314.3 | 175.5 | 47.9 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.2261 | -65.0261 | 0 | -62 | 314.3
2021-11-16 02:00 | 2:00 | 327.4 | 175.5 | 48.1 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.7354 | -51.7354 | 0 | -62 | 327.4
2021-11-16 03:00 | 3:00 | 342.9 | 175.5 | 48.5 | 49.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.8942 | -44.8942 | 0 | -62 | 342.9
2021-11-16 04:00 | 4:00 | 354.4 | 175.5 | 48.7 | 59.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.7304 | -48.4304 | 0 | -62 | 354.4
2021-11-16 05:00 | 5:00 | 358.5 | 175.5 | 48.8 | 64 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.2329 | -47.3329 | 0 | -62 | 358.5
2021-11-16 06:00 | 6:00 | 357.9 | 175.5 | 48.8 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 1.4427 | 0 | 129.2 | -49.0427 | 0 | -62 | 357.9
2021-11-16 07:00 | 7:00 | 359.4 | 175.5 | 48.8 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 25.1915 | 0 | 128.8146 | -60.9061 | 0 | -62 | 359.4
2021-11-16 08:00 | 8:00 | 377.5 | 175.5 | 49.2 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 54.1452 | 0 | 133.5202 | -56.5654 | 0 | -66 | 377.5
2021-11-16 09:00 | 9:00 | 398.2 | 175.5 | 49.6 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 78.9548 | -4.2083 | 131.1255 | -54.472 | 0 | -66 | 398.2
2021-11-16 10:00 | 10:00 | 397 | 175.5 | 49.5 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 91.175 | -12.7539 | 127.4035 | -55.5246 | 0 | -66 | 397
2021-11-16 11:00 | 11:00 | 398.5 | 175.5 | 49.6 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 95.6259 | -15.7808 | 136.5156 | -64.6607 | 0 | -66 | 398.5
2021-11-16 12:00 | 12:00 | 371.6 | 175.5 | 49 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 82.0505 | -9.572 | 144.049 | -71.6275 | -19.5 | -66 | 371.6
2021-11-16 13:00 | 13:00 | 394.5 | 175.5 | 49.5 | 36.2 | 4.8 | 47.5 | 76.8701 | -4.5546 | 133.0505 | -58.366 | 0 | -66 | 394.5
2021-11-16 14:00 | 14:00 | 385.1 | 175.5 | 49.3 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 49.1018 | -0.49105 | 134.8471 | -75.6579 | 0 | -66 | 385.1
2021-11-16 15:00 | 15:00 | 395.6 | 175.5 | 49.5 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 12.0104 | 0 | 131.2118 | -35.1222 | 0 | -66 | 395.6
2021-11-16 16:00 | 16:00 | 421.3 | 175.5 | 50 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 0.1482 | 0 | 136.1744 | -3.0226 | 0 | -66 | 421.3
2021-11-16 17:00 | 17:00 | 419.6 | 175.5 | 50 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 0.1357 | 0 | 140.1174 | -8.6531 | 0 | -66 | 419.6
2021-11-16 18:00 | 18:00 | 408.9 | 175.5 | 49.8 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.083 | -17.983 | 0 | -66 | 408.9
2021-11-16 19:00 | 19:00 | 395.4 | 175.5 | 49.5 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.4255 | -37.5255 | 0 | -66 | 395.4
2021-11-16 20:00 | 20:00 | 374.7 | 175.5 | 49.1 | 75.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.358 | -56.758 | 0 | -66 | 374.7
2021-11-16 21:00 | 21:00 | 352.8 | 175.5 | 48.7 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.2341 | -65.1341 | 0 | -66 | 352.8
2021-11-16 22:00 | 22:00 | 332.9 | 175.5 | 48.3 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.7224 | -66.5224 | 0 | -62 | 332.9
2021-11-16 23:00 | 23:00 | 329.7 | 175.5 | 48.2 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.9488 | -59.6488 | 0 | -62 | 329.7
2021-11-17 | 0:00 | 315 | 175.5 | 47.9 | 36 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.6555 | -73.3555 | 0 | -62 | 315
2021-11-17 01:00 | 1:00 | 324.5 | 175.5 | 48.1 | 36 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.3851 | -65.7851 | 0 | -62 | 324.5
2021-11-17 02:00 | 2:00 | 340.8 | 175.5 | 48.4 | 36 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.998 | -51.398 | 0 | -62 | 340.8
2021-11-17 03:00 | 3:00 | 353.9 | 175.5 | 48.7 | 44.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.0552 | -43.4552 | 0 | -62 | 353.9
2021-11-17 04:00 | 4:00 | 363 | 175.5 | 48.9 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 134.0763 | -40.4763 | 0 | -62 | 363
2021-11-17 05:00 | 5:00 | 366.8 | 175.5 | 48.9 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.3125 | -37.6125 | 0 | -62 | 366.8
2021-11-17 06:00 | 6:00 | 368.8 | 175.5 | 49 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 1.3315 | 0 | 122.7821 | -32.0136 | 0 | -62 | 368.8
2021-11-17 07:00 | 7:00 | 362.8 | 175.5 | 48.9 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 26.339 | 0 | 124.4085 | -54.5475 | 0 | -62 | 362.8
2021-11-17 08:00 | 8:00 | 375.6 | 175.5 | 49.1 | 36 | 4.8 | 47.5 | 69.0409 | -5.5202 | 122.5694 | -57.3901 | 0 | -66 | 375.6
2021-11-17 09:00 | 9:00 | 386.2 | 175.5 | 49.3 | 36 | 4.8 | 47.5 | 106.9838 | -23.1297 | 125.3921 | -58.1462 | -12 | -66 | 386.2
2021-11-17 10:00 | 10:00 | 389.3 | 175.5 | 49.4 | 36 | 4.8 | 47.5 | 129.1537 | -33.5427 | 114.0136 | -47.7246 | -19.8 | -66 | 389.3
2021-11-17 11:00 | 11:00 | 370.1 | 175.5 | 49 | 36 | 4.8 | 47.5 | 116.6259 | -32.5603 | 105.1142 | -48.6798 | -17.2 | -66 | 370.1
2021-11-17 12:00 | 12:00 | 341 | 175.5 | 48.4 | 36 | 4.8 | 47.5 | 106.2427 | -33.7126 | 102.7174 | -56.9475 | -23.5 | -66 | 341
2021-11-17 13:00 | 13:00 | 357 | 175.5 | 48.7 | 36 | 4.8 | 47.5 | 91.4469 | -25.9497 | 92.0235 | -47.0207 | 0 | -66 | 357
2021-11-17 14:00 | 14:00 | 365.5 | 175.5 | 48.9 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 58.4366 | -7.2217 | 71.9584 | -25.7733 | 0 | -66 | 365.5
2021-11-17 15:00 | 15:00 | 381.7 | 175.5 | 53.561 | 70 | 4.8 | 47.5 | 13.0342 | 0 | 53.3048 | 0 | 0 | -36 | 381.7
2021-11-17 16:00 | 16:00 | 412.7 | 175.5 | 49.9 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2594 | 0 | 43.0806 | 0 | 41.6 | -22.44 | 412.7
2021-11-17 17:00 | 17:00 | 413.1 | 175.5 | 49.9 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2469 | 0 | 42.0549 | 0 | 43.1 | -22.5018 | 413.1
2021-11-17 18:00 | 18:00 | 403.6 | 175.5 | 49.7 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0.1112 | 0 | 35.2957 | 0 | 40.7 | -22.5069 | 403.6
2021-11-17 19:00 | 19:00 | 393.7 | 175.5 | 49.5 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.4341 | 0 | 44.9 | -22.4341 | 393.7
2021-11-17 20:00 | 20:00 | 374.9 | 175.5 | 49.1 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.3103 | 0 | 29.6 | -22.4103 | 374.9
2021-11-17 21:00 | 21:00 | 352.9 | 175.5 | 48.7 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.9687 | 0 | 2.6 | -22.4687 | 352.9
2021-11-17 22:00 | 22:00 | 336.7 | 175.5 | 48.3 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.6465 | 0 | 0 | -26.4465 | 336.7
2021-11-17 23:00 | 23:00 | 333.4 | 175.5 | 48.3 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.1019 | 0 | 0 | -24.3019 | 333.4
2021-11-18 | 0:00 | 324.6 | 175.5 | 48.1 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.5834 | 0 | 0 | -23.4834 | 324.6
2021-11-18 01:00 | 1:00 | 334.1 | 175.5 | 48.3 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.5948 | 0 | 2.6 | -22.4948 | 334.1
2021-11-18 02:00 | 2:00 | 348.5 | 175.5 | 48.6 | 52.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.4011 | 0 | 2.6 | -22.5011 | 348.5
2021-11-18 03:00 | 3:00 | 361.2 | 175.5 | 48.8 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.4453 | 0 | 2.7 | -22.4453 | 361.2
2021-11-18 04:00 | 4:00 | 369.5 | 175.5 | 49 | 68.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.7441 | 0 | 0 | -23.5441 | 369.5
2021-11-18 05:00 | 5:00 | 374.1 | 175.5 | 49.1 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.8236 | 0 | 4.3 | -22.4236 | 374.1
2021-11-18 06:00 | 6:00 | 375.2 | 175.5 | 49.1 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0.6175 | 0 | 41.7116 | 0 | 5.9 | -22.4291 | 375.2
2021-11-18 07:00 | 7:00 | 370.5 | 175.5 | 49 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 21.7153 | 0 | 53.1763 | 0 | 0 | -38.5916 | 370.5
2021-11-18 08:00 | 8:00 | 375.1 | 175.5 | 49.1 | 37 | 4.8 | 47.5 | 53.6772 | 0 | 40.0435 | 0 | 0 | -32.5207 | 375.1
2021-11-18 09:00 | 9:00 | 373.5 | 175.5 | 49.1 | 36 | 4.8 | 47.5 | 101.9154 | -19.3078 | 40.5131 | 0 | 0 | -62.5207 | 373.5
2021-11-18 10:00 | 10:00 | 375.5 | 175.5 | 49.1 | 36 | 4.8 | 47.5 | 125.7138 | -39.9068 | 46.076 | -3.283 | 0 | -66 | 375.5
2021-11-18 11:00 | 11:00 | 373.1 | 175.5 | 49.1 | 36 | 4.8 | 47.5 | 127.39 | -41.7864 | 43.0806 | -2.4842 | 0 | -66 | 373.1
2021-11-18 12:00 | 12:00 | 357.7 | 175.5 | 48.8 | 36 | 4.8 | 47.5 | 112.4573 | -37.2659 | 42.653 | -6.7444 | 0 | -66 | 357.7
2021-11-18 13:00 | 13:00 | 371.7 | 175.5 | 49 | 36 | 4.8 | 47.5 | 82.777 | -12.4838 | 54.7181 | -0.11132 | 0 | -66 | 371.7
2021-11-18 14:00 | 14:00 | 381.3 | 175.5 | 49.2 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 38.0662 | 0 | 58.1831 | 0 | 0 | -49.3493 | 381.3
2021-11-18 15:00 | 15:00 | 388.1 | 175.5 | 49.4 | 70 | 4.8 | 47.5 | 7.7069 | 0 | 62.2464 | 0 | 0 | -29.0533 | 388.1
2021-11-18 16:00 | 16:00 | 416 | 175.5 | 49.9 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0.3706 | 0 | 78.7179 | 0 | 9.2 | -22.4885 | 416
2021-11-18 17:00 | 17:00 | 412.2 | 175.5 | 49.8 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 0.3951 | 0 | 101.3062 | 0 | 0 | -34.5013 | 412.2
2021-11-18 18:00 | 18:00 | 399.7 | 175.5 | 49.6 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 0.3335 | 0 | 101.9065 | 0 | 0 | -47.34 | 399.7
2021-11-18 19:00 | 19:00 | 385.7 | 175.5 | 49.3 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.5143 | 0 | 0 | -55.3143 | 385.7
2021-11-18 20:00 | 20:00 | 368.2 | 175.5 | 49 | 59.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.6222 | 0 | 0 | -36.7222 | 368.2
2021-11-18 21:00 | 21:00 | 345.7 | 175.5 | 48.5 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.9748 | 0 | 0 | -51.0748 | 345.7
2021-11-18 22:00 | 22:00 | 323.1 | 175.5 | 48.1 | 36 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.2838 | 0 | 0 | -46.0838 | 323.1
2021-11-18 23:00 | 23:00 | 321.6 | 175.5 | 48 | 36 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.4986 | 0 | 0 | -47.6986 | 321.6
2021-11-19 | 0:00 | 309.5 | 175.5 | 47.8 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.6481 | 0 | 0 | -55.3481 | 309.5
2021-11-19 01:00 | 1:00 | 319.4 | 175.5 | 48 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.8141 | 0 | 0 | -48.8141 | 319.4
2021-11-19 02:00 | 2:00 | 333 | 175.5 | 48.3 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.6853 | 0 | 0 | -48.0853 | 333
2021-11-19 03:00 | 3:00 | 352 | 175.5 | 48.6 | 50.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.8773 | 0 | 0 | -36.1773 | 352
2021-11-19 04:00 | 4:00 | 359.7 | 175.5 | 48.8 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.8304 | 0 | 0 | -28.2304 | 359.7
2021-11-19 05:00 | 5:00 | 366.9 | 175.5 | 48.9 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.38 | 0 | 5.7 | -22.48 | 366.9
2021-11-19 06:00 | 6:00 | 363.7 | 175.5 | 48.9 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 0.6658 | 0 | 21.2635 | 0 | 15.9 | -22.4293 | 363.7
2021-11-19 07:00 | 7:00 | 361 | 175.5 | 48.8 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 23.1201 | 0 | 17.4551 | 0 | 4.7 | -22.4752 | 361
2021-11-19 08:00 | 8:00 | 376.2 | 175.5 | 49.1 | 39.7 | 4.8 | 47.5 | 55.3409 | 0 | 24.9409 | 0 | 1.8 | -22.4818 | 376.2
2021-11-19 09:00 | 9:00 | 394.2 | 175.5 | 49.5 | 37.6 | 4.8 | 47.5 | 70.9274 | 0 | 32.6862 | 0 | 0 | -24.3136 | 394.2
2021-11-19 10:00 | 10:00 | 399.4 | 175.5 | 49.6 | 35.7 | 4.8 | 47.5 | 73.2953 | 0 | 53.349 | 0 | 0 | -40.3443 | 399.4
2021-11-19 11:00 | 11:00 | 391.3 | 175.5 | 49.4 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 68.0058 | 0 | 74.5262 | 0 | 0 | -64.032 | 391.3
2021-11-19 12:00 | 12:00 | 377.6 | 175.5 | 49.2 | 48.2 | 4.8 | 47.5 | 60.8157 | -1.6091 | 84.0659 | -24.8725 | 0 | -66 | 377.6
2021-11-19 13:00 | 13:00 | 405.3 | 175.5 | 49.7 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 36.327 | 0 | 115.4669 | -16.1939 | 0 | -66 | 405.3
2021-11-19 14:00 | 14:00 | 399.9 | 175.5 | 49.6 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 16.0307 | 0 | 121.7564 | -15.7871 | 0 | -66 | 399.9
2021-11-19 15:00 | 15:00 | 396.2 | 175.5 | 49.5 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 4.4021 | 0 | 140.9226 | -26.9247 | 0 | -66 | 396.2
2021-11-19 16:00 | 16:00 | 411.8 | 175.5 | 49.8 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2469 | 0 | 147.812 | -14.3589 | 0 | -66 | 411.8
2021-11-19 17:00 | 17:00 | 405.1 | 175.5 | 49.7 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0741 | 0 | 147.6434 | -20.6175 | 0 | -66 | 405.1
2021-11-19 18:00 | 18:00 | 393.8 | 175.5 | 49.5 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.901 | -20.901 | 0 | -66 | 393.8
2021-11-19 19:00 | 19:00 | 380.8 | 175.5 | 49.2 | 61 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.6066 | -24.8066 | 0 | -66 | 380.8
2021-11-19 20:00 | 20:00 | 364.8 | 175.5 | 48.9 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.1954 | -29.0954 | 0 | -66 | 364.8
2021-11-19 21:00 | 21:00 | 348.5 | 175.5 | 48.6 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.254 | -28.754 | 0 | -66 | 348.5
2021-11-19 22:00 | 22:00 | 336 | 175.5 | 48.3 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.7562 | -51.4562 | 0 | -62 | 336
2021-11-19 23:00 | 23:00 | 335.3 | 175.5 | 48.3 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.6957 | -60.0957 | 0 | -62 | 335.3
2021-11-20 | 0:00 | 323.1 | 175.5 | 48.1 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.2407 | -73.4407 | 0 | -62 | 323.1
2021-11-20 01:00 | 1:00 | 330.7 | 175.5 | 48.2 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.754 | -59.454 | 0 | -62 | 330.7
2021-11-20 02:00 | 2:00 | 344.1 | 175.5 | 48.5 | 38.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.34 | -47.84 | 0 | -62 | 344.1
2021-11-20 03:00 | 3:00 | 354.7 | 175.5 | 48.7 | 48.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.254 | -39.354 | 0 | -62 | 354.7
2021-11-20 04:00 | 4:00 | 360.9 | 175.5 | 48.8 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.5415 | -31.9415 | 0 | -62 | 360.9
2021-11-20 05:00 | 5:00 | 360.3 | 175.5 | 48.8 | 58.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.1724 | -24.8724 | 0 | -62 | 360.3
2021-11-20 06:00 | 6:00 | 349.9 | 175.5 | 48.6 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 0.7399 | 0 | 104.5582 | -19.1981 | 0 | -62 | 349.9
2021-11-20 07:00 | 7:00 | 337.9 | 175.5 | 48.4 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 32.3928 | 0 | 97.3273 | -45.4201 | 0 | -62 | 337.9
2021-11-20 08:00 | 8:00 | 340.9 | 175.5 | 48.4 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 81.7911 | -26.6714 | 86.5891 | -51.4088 | 0 | -61 | 340.9
2021-11-20 09:00 | 9:00 | 352.4 | 175.5 | 48.6 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 119.7461 | -43.8709 | 78.7179 | -42.3931 | -10.6 | -61 | 352.4
2021-11-20 10:00 | 10:00 | 356.7 | 175.5 | 48.7 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 123.0132 | -45.8836 | 75.5519 | -40.3815 | -6.5 | -61 | 356.7
2021-11-20 11:00 | 11:00 | 361.8 | 175.5 | 48.8 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 107.0454 | -34.7111 | 60.7489 | -22.2832 | 0 | -61 | 361.8
2021-11-20 12:00 | 12:00 | 338.7 | 175.5 | 48.4 | 35.9 | 4.8 | 47.5 | 96.0706 | -35.6792 | 55.5736 | -28.365 | 0 | -61 | 338.7
2021-11-20 13:00 | 13:00 | 346.5 | 175.5 | 48.5 | 35.9 | 4.8 | 47.5 | 80.4471 | -21.6871 | 48.1295 | -11.5895 | 0 | -61 | 346.5
2021-11-20 14:00 | 14:00 | 349.9 | 175.5 | 48.6 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 46.3151 | -4.4634 | 39.4874 | -3.4391 | 0 | -61 | 349.9
2021-11-20 15:00 | 15:00 | 360.5 | 175.5 | 55.3743 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 10.3461 | 0 | 28.2796 | 0 | 0 | -31 | 360.5
2021-11-20 16:00 | 16:00 | 388.3 | 175.5 | 49.4 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0.5175 | 0 | 21.7332 | 0 | 38.5 | -22.4507 | 388.3
2021-11-20 17:00 | 17:00 | 391.8 | 175.5 | 49.4 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0.604 | 0 | 17.7542 | 0 | 45.6 | -22.4582 | 391.8
2021-11-20 18:00 | 18:00 | 387.6 | 175.5 | 49.4 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.493 | 0 | 16.6843 | 0 | 44.5 | -22.4773 | 387.6
2021-11-20 19:00 | 19:00 | 375.2 | 175.5 | 49.1 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.493 | 0 | 14.9741 | 0 | 34.1 | -22.4671 | 375.2
2021-11-20 20:00 | 20:00 | 360.5 | 175.5 | 48.8 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.493 | 0 | 11.7659 | 0 | 22.9 | -22.4589 | 360.5
2021-11-20 21:00 | 21:00 | 345.5 | 175.5 | 48.5 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.493 | 0 | 10.953 | 0 | 9 | -22.446 | 345.5
2021-11-20 22:00 | 22:00 | 335.1 | 175.5 | 48.3 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 0.2839 | 0 | 11.1236 | 0 | 7.2 | -22.5075 | 335.1
2021-11-20 23:00 | 23:00 | 338.5 | 175.5 | 48.4 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.0115 | 0 | 8 | -22.4115 | 338.5
2021-11-21 | 0:00 | 329.2 | 175.5 | 48.2 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.8666 | 0 | 23.2 | -25.3666 | 329.2
2021-11-21 01:00 | 1:00 | 336.5 | 175.5 | 48.3 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.4551 | 0 | 18.3 | -25.4551 | 336.5
2021-11-21 02:00 | 2:00 | 345.9 | 175.5 | 48.5 | 59.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.6908 | 0 | 5.7 | -25.3908 | 345.9
2021-11-21 03:00 | 3:00 | 359.5 | 175.5 | 48.8 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.032 | 0 | 8.7 | -25.432 | 359.5
2021-11-21 04:00 | 4:00 | 367.7 | 175.5 | 49 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.9245 | 0 | 11.8 | -25.4245 | 367.7
2021-11-21 05:00 | 5:00 | 361.6 | 175.5 | 48.8 | 73.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.4598 | 0 | 14.5 | -25.4598 | 361.6
2021-11-21 06:00 | 6:00 | 350.3 | 175.5 | 48.6 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 0.2335 | 0 | 15.5722 | 0 | 19.6 | -25.4057 | 350.3
2021-11-21 07:00 | 7:00 | 333.8 | 175.5 | 48.3 | 48.8 | 4.8 | 47.5 | 24.8838 | 0 | 10.3527 | 0 | 0 | -26.3365 | 333.8
2021-11-21 08:00 | 8:00 | 334.6 | 175.5 | 48.3 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 68.7457 | 0 | 9.5839 | 0 | 0 | -54.5296 | 334.6
2021-11-21 09:00 | 9:00 | 333.4 | 175.5 | 48.3 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 97.2909 | -36.3402 | 25.9245 | -3.2752 | 0 | -61 | 333.4
2021-11-21 10:00 | 10:00 | 318.7 | 175.5 | 48 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 102.679 | -46.1155 | 37.6487 | -25.0122 | 0 | -61 | 318.7
2021-11-21 11:00 | 11:00 | 330.6 | 175.5 | 48.2 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 93.8014 | -35.3143 | 31.8732 | -9.4603 | 0 | -61 | 330.6
2021-11-21 12:00 | 12:00 | 329.3 | 175.5 | 48.2 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 91.2987 | -33.921 | 25.4548 | -3.7325 | 0 | -61 | 329.3
2021-11-21 13:00 | 13:00 | 327.9 | 175.5 | 48.2 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 84.3925 | -25.6451 | 18.9526 | 0 | 0 | -61 | 327.9
2021-11-21 14:00 | 14:00 | 328 | 175.5 | 48.2 | 37.8 | 4.8 | 47.5 | 42.5291 | 0 | 14.7592 | 0 | 0 | -43.0883 | 328
2021-11-21 15:00 | 15:00 | 336 | 175.5 | 48.3 | 68.4 | 4.8 | 47.5 | 6.8062 | 0 | 5.8619 | 0 | 4.2 | -25.3681 | 336
2021-11-21 16:00 | 16:00 | 361.6 | 175.5 | 48.8 | 79 | 4.8 | 47.5 | 0.0245 | 0 | 6.2031 | 0 | 25.2 | -25.4276 | 361.6
2021-11-21 17:00 | 17:00 | 377.4 | 175.5 | 49.1 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 5.0047 | 0 | 38.9 | -25.4172 | 377.4
2021-11-21 18:00 | 18:00 | 376.8 | 175.5 | 49.1 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.8131 | 0 | 34.5 | -25.4131 | 376.8
2021-11-21 19:00 | 19:00 | 370.9 | 175.5 | 49 | 79.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.4223 | 0 | 20.7 | -25.4223 | 370.9
2021-11-21 20:00 | 20:00 | 361.6 | 175.5 | 48.8 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.9477 | 0 | 8.8 | -25.4477 | 361.6
2021-11-21 21:00 | 21:00 | 345.7 | 175.5 | 48.5 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.9639 | 0 | 0 | -32.1639 | 345.7
2021-11-21 22:00 | 22:00 | 326.3 | 175.5 | 48.1 | 37.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.0872 | 0 | 0 | -51.0872 | 326.3
2021-11-21 23:00 | 23:00 | 326.9 | 175.5 | 48.1 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.3764 | -8.0764 | 0 | -62 | 326.9
2021-11-22 | 0:00 | 320.8 | 175.5 | 48 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.869 | -27.469 | 0 | -62 | 320.8
2021-11-22 01:00 | 1:00 | 326.3 | 175.5 | 48.1 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.5793 | -31.7793 | 0 | -62 | 326.3
2021-11-22 02:00 | 2:00 | 340.4 | 175.5 | 48.4 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.6279 | -31.0279 | 0 | -62 | 340.4
2021-11-22 03:00 | 3:00 | 354.2 | 175.5 | 48.7 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.5483 | -22.4483 | 0 | -62 | 354.2
2021-11-22 04:00 | 4:00 | 367.6 | 175.5 | 49 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.618 | -22.718 | 0 | -62 | 367.6
2021-11-22 05:00 | 5:00 | 369.4 | 175.5 | 49 | 37.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 149.8271 | -32.9271 | 0 | -62 | 369.4
2021-11-22 06:00 | 6:00 | 368 | 175.5 | 49 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0496 | 0 | 155.9091 | -38.3587 | 0 | -62 | 368
2021-11-22 07:00 | 7:00 | 375.8 | 175.5 | 49.1 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 11.0481 | 0 | 159.6068 | -56.3549 | 0 | -62 | 375.8
2021-11-22 08:00 | 8:00 | 406.4 | 175.5 | 49.7 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 17.8552 | 0 | 156.4804 | -36.0356 | 0 | -66 | 406.4
2021-11-22 09:00 | 9:00 | 425.8 | 175.5 | 50.1 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 24.5998 | 0 | 155.9429 | -33.1427 | 0 | -66 | 425.8
2021-11-22 10:00 | 10:00 | 421.9 | 175.5 | 50 | 60.6 | 4.8 | 47.5 | 29.9892 | 0 | 159.2379 | -39.7271 | 0 | -66 | 421.9
2021-11-22 11:00 | 11:00 | 421.2 | 175.5 | 50 | 58 | 4.8 | 47.5 | 34.4026 | 0 | 152.9535 | -35.9561 | 0 | -66 | 421.2
2021-11-22 12:00 | 12:00 | 403.8 | 175.5 | 49.7 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 30.1865 | 0 | 141.2266 | -35.6131 | 0 | -66 | 403.8
2021-11-22 13:00 | 13:00 | 420.5 | 175.5 | 50 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 20.1985 | 0 | 128.901 | -6.8995 | 0 | -66 | 420.5
2021-11-22 14:00 | 14:00 | 416.3 | 175.5 | 49.9 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 11.1839 | 0 | 112.4294 | 0 | 0 | -51.5133 | 416.3
2021-11-22 15:00 | 15:00 | 413.2 | 175.5 | 49.9 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 2.6272 | 0 | 124.3242 | 0 | 0 | -57.9514 | 413.2
2021-11-22 16:00 | 16:00 | 424.1 | 175.5 | 50.1 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0.1237 | 0 | 127.8731 | 0 | 0 | -48.2968 | 424.1
2021-11-22 17:00 | 17:00 | 413 | 175.5 | 49.9 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.579 | 0 | 0 | -47.779 | 413
2021-11-22 18:00 | 18:00 | 399.6 | 175.5 | 49.6 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.5908 | 0 | 0 | -62.8908 | 399.6
2021-11-22 19:00 | 19:00 | 383.5 | 175.5 | 49.3 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.5043 | 0 | 0 | -65.7043 | 383.5
2021-11-22 20:00 | 20:00 | 365.5 | 175.5 | 48.9 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.3059 | -6.1059 | 0 | -66 | 365.5
2021-11-22 21:00 | 21:00 | 345 | 175.5 | 48.5 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.3545 | -23.2545 | 0 | -66 | 345
2021-11-22 22:00 | 22:00 | 325.8 | 175.5 | 48.1 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.361 | -59.061 | 0 | -62 | 325.8
2021-11-22 23:00 | 23:00 | 324.8 | 175.5 | 48.1 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.207 | -71.907 | 0 | -62 | 324.8
2021-11-23 | 0:00 | 313 | 175.5 | 47.9 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.8959 | -80.9959 | 0 | -62 | 313
2021-11-23 01:00 | 1:00 | 318.9 | 175.5 | 48 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 151.1049 | -80.4049 | 0 | -62 | 318.9
2021-11-23 02:00 | 2:00 | 335.2 | 175.5 | 48.3 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.5528 | -62.8528 | 0 | -62 | 335.2
2021-11-23 03:00 | 3:00 | 348 | 175.5 | 48.6 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.1744 | -56.2744 | 0 | -62 | 348
2021-11-23 04:00 | 4:00 | 360.3 | 175.5 | 48.8 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.6982 | -32.6982 | 0 | -62 | 360.3
2021-11-23 05:00 | 5:00 | 357.9 | 175.5 | 48.8 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.6654 | -43.2654 | 0 | -62 | 357.9
2021-11-23 06:00 | 6:00 | 350.4 | 175.5 | 48.6 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 0.1594 | 0 | 129.4149 | -46.8743 | 0 | -62 | 350.4
2021-11-23 07:00 | 7:00 | 331.9 | 175.5 | 48.2 | 43.3 | 4.8 | 47.5 | 24.9704 | 0 | 132.2376 | -82.608 | 0 | -62 | 331.9
2021-11-23 08:00 | 8:00 | 332.7 | 175.5 | 48.3 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 72.3701 | -26.2324 | 143.9141 | -106.8518 | 0 | -61 | 332.7
2021-11-23 09:00 | 9:00 | 332.8 | 175.5 | 48.3 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 109.6964 | -51.5356 | 141.998 | -116.8588 | 0 | -61 | 332.8
2021-11-23 10:00 | 10:00 | 334.4 | 175.5 | 48.3 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 133.9144 | -63.1242 | 137.9268 | -113.017 | -10.8 | -61 | 334.4
2021-11-23 11:00 | 11:00 | 331.1 | 175.5 | 48.2 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 134.9991 | -62.72 | 140.2502 | -113.4293 | -17.4 | -61 | 331.1
2021-11-23 12:00 | 12:00 | 323.3 | 175.5 | 48.1 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 121.7313 | -57.5472 | 143.8804 | -118.5645 | -15.5 | -61 | 323.3
2021-11-23 13:00 | 13:00 | 342.6 | 175.5 | 48.5 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 85.8477 | -30.9407 | 130.3546 | -92.3616 | 0 | -61 | 342.6
2021-11-23 14:00 | 14:00 | 349.9 | 175.5 | 48.6 | 46.4 | 4.8 | 47.5 | 40.827 | -3.153 | 148.0797 | -97.6537 | 0 | -61 | 349.9
2021-11-23 15:00 | 15:00 | 363.3 | 175.5 | 48.9 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 6.658 | 0 | 144.4853 | -59.9433 | 0 | -61 | 363.3
2021-11-23 16:00 | 16:00 | 389.1 | 175.5 | 49.4 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0.3818 | 0 | 142.6367 | -33.8185 | 0 | -61 | 389.1
2021-11-23 17:00 | 17:00 | 396.5 | 175.5 | 49.5 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0.2841 | 0 | 142.1667 | -25.9508 | 0 | -61 | 396.5
2021-11-23 18:00 | 18:00 | 393.2 | 175.5 | 49.5 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.6391 | -26.4391 | 0 | -61 | 393.2
2021-11-23 19:00 | 19:00 | 387.5 | 175.5 | 49.4 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.0131 | -30.4131 | 0 | -61 | 387.5
2021-11-23 20:00 | 20:00 | 375.5 | 175.5 | 49.1 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.5156 | -40.6156 | 0 | -61 | 375.5
2021-11-23 21:00 | 21:00 | 360.4 | 175.5 | 48.8 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.0459 | -52.9459 | 0 | -61 | 360.4
2021-11-23 22:00 | 22:00 | 342.2 | 175.5 | 48.4 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.7726 | -60.4726 | 0 | -62 | 342.2
2021-11-23 23:00 | 23:00 | 343.5 | 175.5 | 48.5 | 45.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.7936 | -49.4936 | 0 | -62 | 343.5
2021-11-24 | 0:00 | 334.2 | 175.5 | 48.3 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.9431 | -41.0431 | 0 | -62 | 334.2
2021-11-24 01:00 | 1:00 | 344.4 | 175.5 | 48.5 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.8802 | -26.9802 | 0 | -62 | 344.4
2021-11-24 02:00 | 2:00 | 361.4 | 175.5 | 48.8 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.2264 | 0 | 0 | -61.6264 | 361.4
2021-11-24 03:00 | 3:00 | 373 | 175.5 | 49.1 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.2007 | 0 | 0 | -55.6007 | 373
2021-11-24 04:00 | 4:00 | 382.3 | 175.5 | 49.2 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.4669 | 0 | 0 | -57.2669 | 382.3
2021-11-24 05:00 | 5:00 | 386.1 | 175.5 | 49.3 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.3595 | 0 | 0 | -60.2595 | 386.1
2021-11-24 06:00 | 6:00 | 387.4 | 175.5 | 49.3 | 53.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | 0 | 111.2752 | 0 | 0 | -54.1123 | 387.4
2021-11-24 07:00 | 7:00 | 384.3 | 175.5 | 49.3 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 21.3447 | 0 | 115.509 | -10.7537 | 0 | -62 | 384.3
2021-11-24 08:00 | 8:00 | 394.3 | 175.5 | 49.5 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 66.773 | 0 | 92.451 | -8.424 | 0 | -66 | 394.3
2021-11-24 09:00 | 9:00 | 409.7 | 175.5 | 49.8 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 96.9945 | -8.9514 | 94.077 | -16.2201 | 0 | -66 | 409.7
2021-11-24 10:00 | 10:00 | 414.9 | 175.5 | 49.9 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 112.1384 | -17.6317 | 98.7826 | -22.2893 | 0 | -66 | 414.9
2021-11-24 11:00 | 11:00 | 410.8 | 175.5 | 49.8 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 119.5608 | -25.0196 | 113.1143 | -40.6555 | 0 | -66 | 410.8
2021-11-24 12:00 | 12:00 | 395.8 | 175.5 | 49.5 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 106.8601 | -22.1993 | 118.4623 | -50.8231 | 0 | -66 | 395.8
2021-11-24 13:00 | 13:00 | 413 | 175.5 | 49.9 | 37.6 | 4.8 | 47.5 | 77.7953 | 0 | 122.0133 | -36.1086 | 0 | -66 | 413
2021-11-24 14:00 | 14:00 | 421.2 | 175.5 | 50 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 44.8354 | 0 | 112.2167 | -9.3521 | 0 | -66 | 421.2
2021-11-24 15:00 | 15:00 | 429.2 | 175.5 | 50.2 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 9.0754 | 0 | 115.6375 | 0 | 0 | -45.2129 | 429.2
2021-11-24 16:00 | 16:00 | 447.5 | 175.5 | 50.6 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0.3706 | 0 | 123.7657 | 0 | 0 | -29.3363 | 447.5
2021-11-24 17:00 | 17:00 | 443.8 | 175.5 | 50.5 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1965 | 0 | 111.5322 | 0 | 3.6 | -25.4287 | 443.8
2021-11-24 18:00 | 18:00 | 433 | 175.5 | 50.3 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.2103 | 0 | 1.4 | -25.4103 | 433
2021-11-24 19:00 | 19:00 | 419.7 | 175.5 | 50 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.1777 | 0 | 2.4 | -25.3777 | 419.7
2021-11-24 20:00 | 20:00 | 401.3 | 175.5 | 49.6 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.1827 | 0 | 0 | -37.9827 | 401.3
2021-11-24 21:00 | 21:00 | 379.6 | 175.5 | 49.2 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.3436 | 0 | 0 | -47.4436 | 379.6
2021-11-24 22:00 | 22:00 | 366.3 | 175.5 | 48.9 | 40.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.0869 | 0 | 0 | -31.3869 | 366.3
2021-11-24 23:00 | 23:00 | 369.2 | 175.5 | 49 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.4024 | 0 | 0 | -29.9024 | 369.2
2021-11-25 | 0:00 | 358.8 | 175.5 | 48.8 | 37 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.6758 | 0 | 0 | -33.4758 | 358.8
2021-11-25 01:00 | 1:00 | 371 | 175.5 | 49 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.856 | 0 | 6.4 | -25.456 | 371
2021-11-25 02:00 | 2:00 | 385.9 | 175.5 | 49.3 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.4773 | 0 | 8 | -25.3773 | 385.9
2021-11-25 03:00 | 3:00 | 402.9 | 175.5 | 49.7 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.9306 | 0 | 13.2 | -25.4306 | 402.9
2021-11-25 04:00 | 4:00 | 410.6 | 175.5 | 49.8 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.5101 | 0 | 22.1 | -25.4101 | 410.6
2021-11-25 05:00 | 5:00 | 410.4 | 175.5 | 49.8 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.9259 | 0 | 23.5 | -25.4259 | 410.4
2021-11-25 06:00 | 6:00 | 406.1 | 175.5 | 49.7 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1594 | 0 | 61.3491 | 0 | 23.7 | -25.4085 | 406.1
2021-11-25 07:00 | 7:00 | 395.7 | 175.5 | 49.5 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 24.502 | 0 | 62.1621 | 0 | 3.4 | -25.3641 | 395.7
2021-11-25 08:00 | 8:00 | 406.9 | 175.5 | 49.7 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 62.3695 | 0 | 67.8934 | 0 | 0 | -35.2629 | 406.9
2021-11-25 09:00 | 9:00 | 421.7 | 175.5 | 50 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 95.3057 | 0 | 65.1992 | 0 | 0 | -51.0049 | 421.7
2021-11-25 10:00 | 10:00 | 419.8 | 175.5 | 50 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 116.7866 | -5.7763 | 62.5897 | 0 | 0 | -66 | 419.8
2021-11-25 11:00 | 11:00 | 401.2 | 175.5 | 49.6 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 120.3985 | -25.2634 | 59.7649 | 0 | 0 | -66 | 401.2
2021-11-25 12:00 | 12:00 | 388.8 | 175.5 | 49.4 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 109.5357 | -24.9116 | 70.2039 | -12.128 | 0 | -66 | 388.8
2021-11-25 13:00 | 13:00 | 408.9 | 175.5 | 49.8 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 80.2988 | 0 | 77.2642 | 0 | 0 | -61.163 | 408.9
2021-11-25 14:00 | 14:00 | 416.5 | 175.5 | 49.9 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 43.1578 | 0 | 84.9632 | 0 | 0 | -46.621 | 416.5
2021-11-25 15:00 | 15:00 | 430.5 | 175.5 | 50.2 | 70.4 | 4.8 | 47.5 | 8.7307 | 0 | 87.916 | 0 | 10.9 | -25.4467 | 430.5
2021-11-25 16:00 | 16:00 | 450.2 | 175.5 | 50.6 | 71.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2336 | 0 | 92.7501 | 0 | 32.9 | -25.3837 | 450.2
2021-11-25 17:00 | 17:00 | 445 | 175.5 | 50.5 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.6638 | 0 | 30.6 | -25.3638 | 445
2021-11-25 18:00 | 18:00 | 430.8 | 175.5 | 50.2 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.2641 | 0 | 8.1 | -25.3641 | 430.8
2021-11-25 19:00 | 19:00 | 418.3 | 175.5 | 50 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.4507 | 0 | 1.8 | -25.4507 | 418.3
2021-11-25 20:00 | 20:00 | 401.1 | 175.5 | 49.6 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.5047 | 0 | 0 | -32.5047 | 401.1
2021-11-25 21:00 | 21:00 | 386.5 | 175.5 | 49.3 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.2687 | 0 | 0 | -31.1687 | 386.5
2021-11-25 22:00 | 22:00 | 367.5 | 175.5 | 49 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.9046 | 0 | 0 | -29.6046 | 367.5
2021-11-25 23:00 | 23:00 | 371.2 | 175.5 | 49 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.0606 | 0 | 0 | -35.0606 | 371.2
2021-11-26 | 0:00 | 360 | 175.5 | 48.8 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.5957 | 0 | 0 | -58.7957 | 360
2021-11-26 01:00 | 1:00 | 372.1 | 175.5 | 49 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.2638 | 0 | 0 | -49.4638 | 372.1
2021-11-26 02:00 | 2:00 | 385.5 | 175.5 | 49.3 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.0183 | 0 | 0 | -60.8183 | 385.5
2021-11-26 03:00 | 3:00 | 403.2 | 175.5 | 49.7 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.6697 | -2.1697 | 0 | -62 | 403.2
2021-11-26 04:00 | 4:00 | 414.8 | 175.5 | 49.9 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.9852 | 0 | 0 | -55.9852 | 414.8
2021-11-26 05:00 | 5:00 | 415.9 | 175.5 | 49.9 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.6326 | 0 | 0 | -52.5326 | 415.9
2021-11-26 06:00 | 6:00 | 417.1 | 175.5 | 49.9 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0.1357 | 0 | 122.3124 | 0 | 0 | -47.1481 | 417.1
2021-11-26 07:00 | 7:00 | 402 | 175.5 | 49.6 | 54.1 | 4.8 | 47.5 | 24.5761 | 0 | 116.0651 | -8.1412 | 0 | -62 | 402
2021-11-26 08:00 | 8:00 | 407.3 | 175.5 | 49.7 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 70.5939 | 0 | 119.9598 | -29.3537 | 0 | -66 | 407.3
2021-11-26 09:00 | 9:00 | 417.4 | 175.5 | 49.9 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 108.6476 | -16.3338 | 118.5908 | -39.8046 | 0 | -66 | 417.4
2021-11-26 10:00 | 10:00 | 414.8 | 175.5 | 49.9 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 122.9034 | -27.6207 | 128.7304 | -55.5131 | 0 | -66 | 414.8
2021-11-26 11:00 | 11:00 | 408.6 | 175.5 | 49.8 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 122.4587 | -29.6402 | 129.1137 | -59.5322 | 0 | -66 | 408.6
2021-11-26 12:00 | 12:00 | 389.3 | 175.5 | 49.4 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 113.9133 | -31.413 | 137.4992 | -76.4995 | 0 | -66 | 389.3
2021-11-26 13:00 | 13:00 | 404.9 | 175.5 | 49.7 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 90.4722 | -10.1732 | 145.3917 | -66.8907 | 0 | -66 | 404.9
2021-11-26 14:00 | 14:00 | 407.8 | 175.5 | 49.8 | 54.1 | 4.8 | 47.5 | 55.0087 | 0 | 141.1254 | -54.0341 | 0 | -66 | 407.8
2021-11-26 15:00 | 15:00 | 422.5 | 175.5 | 50 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 9.8286 | 0 | 137.971 | -1.1996 | 0 | -66 | 422.5
2021-11-26 16:00 | 16:00 | 446 | 175.5 | 51.7288 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0.3581 | 0 | 138.0131 | 0 | 0 | -36 | 446
2021-11-26 17:00 | 17:00 | 443.7 | 175.5 | 50.5 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 129.7139 | 0 | 0 | -28.4264 | 443.7
2021-11-26 18:00 | 18:00 | 431 | 175.5 | 50.2 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.2537 | 0 | 0 | -50.3537 | 431
2021-11-26 19:00 | 19:00 | 416.8 | 175.5 | 49.9 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.361 | 0 | 0 | -60.361 | 416.8
2021-11-26 20:00 | 20:00 | 398.6 | 175.5 | 49.6 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.0669 | 0 | 0 | -65.9669 | 398.6
2021-11-26 21:00 | 21:00 | 381.5 | 175.5 | 49.2 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.2633 | -7.8633 | 0 | -66 | 381.5
2021-11-26 22:00 | 22:00 | 367 | 175.5 | 48.9 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.441 | -12.741 | 0 | -62 | 367
2021-11-26 23:00 | 23:00 | 368.7 | 175.5 | 49 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.0837 | -20.7837 | 0 | -62 | 368.7
2021-11-27 | 0:00 | 358.8 | 175.5 | 48.8 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.8054 | -33.2054 | 0 | -62 | 358.8
2021-11-27 01:00 | 1:00 | 372.1 | 175.5 | 49 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.1591 | -25.2591 | 0 | -62 | 372.1
2021-11-27 02:00 | 2:00 | 389 | 175.5 | 49.4 | 54.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 143.8129 | -24.1129 | 0 | -62 | 389
2021-11-27 03:00 | 3:00 | 402.9 | 175.5 | 49.7 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.974 | -19.674 | 0 | -62 | 402.9
2021-11-27 04:00 | 4:00 | 409 | 175.5 | 49.8 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.5856 | -8.2856 | 0 | -62 | 409
2021-11-27 05:00 | 5:00 | 400.6 | 175.5 | 49.6 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.6069 | -4.5069 | 0 | -62 | 400.6
2021-11-27 06:00 | 6:00 | 388 | 175.5 | 49.4 | 55.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0245 | 0 | 122.1839 | -5.3084 | 0 | -62 | 388
2021-11-27 07:00 | 7:00 | 383.5 | 175.5 | 49.3 | 45.9 | 4.8 | 47.5 | 17.744 | 0 | 110.9761 | -6.2201 | 0 | -62 | 383.5
2021-11-27 08:00 | 8:00 | 413.2 | 175.5 | 49.9 | 54 | 4.8 | 47.5 | 36.6963 | 0 | 101.9907 | 0 | 0 | -57.187 | 413.2
2021-11-27 09:00 | 9:00 | 406.2 | 175.5 | 49.7 | 44 | 4.8 | 47.5 | 59.9534 | 0 | 97.8412 | -12.0946 | 0 | -61 | 406.2
2021-11-27 10:00 | 10:00 | 387.5 | 175.5 | 49.4 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 92.0386 | -16.9174 | 99.9368 | -38.358 | 0 | -61 | 387.5
2021-11-27 11:00 | 11:00 | 370.3 | 175.5 | 49 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 113.1364 | -37.5817 | 98.612 | -54.2667 | 0 | -61 | 370.3
2021-11-27 12:00 | 12:00 | 361.7 | 175.5 | 48.8 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 110.9663 | -39.6701 | 105.6702 | -65.4664 | 0 | -61 | 361.7
2021-11-27 13:00 | 13:00 | 378.7 | 175.5 | 49.2 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 89.1036 | -18.857 | 112.2588 | -54.4054 | 0 | -61 | 378.7
2021-11-27 14:00 | 14:00 | 376.4 | 175.5 | 49.1 | 41.2 | 4.8 | 47.5 | 49.9654 | 0 | 113.8852 | -44.5506 | 0 | -61 | 376.4
2021-11-27 15:00 | 15:00 | 384.8 | 175.5 | 49.3 | 54.1 | 4.8 | 47.5 | 8.8419 | 0 | 97.1567 | 0 | 0 | -52.3986 | 384.8
2021-11-27 16:00 | 16:00 | 404.7 | 175.5 | 49.7 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0616 | 0 | 93.3925 | 0 | 0 | -30.3541 | 404.7
2021-11-27 17:00 | 17:00 | 408.3 | 175.5 | 49.8 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.1027 | 0 | 0 | -28.5027 | 408.3
2021-11-27 18:00 | 18:00 | 402.1 | 175.5 | 49.6 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.4839 | 0 | 0 | -29.8839 | 402.1
2021-11-27 19:00 | 19:00 | 392 | 175.5 | 49.4 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.0232 | 0 | 0 | -49.3232 | 392
2021-11-27 20:00 | 20:00 | 375.7 | 175.5 | 49.1 | 54.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.1027 | 0 | 0 | -50.4027 | 375.7
2021-11-27 21:00 | 21:00 | 359.2 | 175.5 | 48.8 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.7711 | 0 | 0 | -46.5711 | 359.2
2021-11-27 22:00 | 22:00 | 347.1 | 175.5 | 48.5 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.5516 | 0 | 0 | -47.3516 | 347.1
2021-11-27 23:00 | 23:00 | 354.3 | 175.5 | 48.7 | 37.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.2042 | 0 | 3.6 | -25.4042 | 354.3
2021-11-28 | 0:00 | 347.9 | 175.5 | 48.6 | 40.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.7345 | 0 | 0 | -22.9345 | 347.9
2021-11-28 01:00 | 1:00 | 357.6 | 175.5 | 48.8 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.8352 | 0 | 0 | -31.4352 | 357.6
2021-11-28 02:00 | 2:00 | 372.5 | 175.5 | 49 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.1995 | 0 | 0 | -23.0995 | 372.5
2021-11-28 03:00 | 3:00 | 385.9 | 175.5 | 49.3 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.7389 | 0 | 0 | -36.4389 | 385.9
2021-11-28 04:00 | 4:00 | 388.5 | 175.5 | 49.4 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.5148 | 0 | 0 | -32.4148 | 388.5
2021-11-28 05:00 | 5:00 | 382.5 | 175.5 | 49.2 | 68 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.316 | 0 | 0 | -33.816 | 382.5
2021-11-28 06:00 | 6:00 | 367.7 | 175.5 | 49 | 58 | 4.8 | 47.5 | 0.0245 | 0 | 77.3485 | 0 | 0 | -44.473 | 367.7
2021-11-28 07:00 | 7:00 | 347.6 | 175.5 | 48.6 | 41.9 | 4.8 | 47.5 | 17.0908 | 0 | 70.9748 | 0 | 0 | -58.7656 | 347.6
2021-11-28 08:00 | 8:00 | 344.6 | 175.5 | 48.5 | 32 | 4.8 | 47.5 | 61.9261 | -9.1562 | 63.4026 | -18.8725 | 0 | -61 | 344.6
2021-11-28 09:00 | 9:00 | 336.8 | 175.5 | 48.3 | 32 | 4.8 | 47.5 | 100.2134 | -33.4474 | 56.1717 | -21.8377 | -11.4 | -61 | 336.8
2021-11-28 10:00 | 10:00 | 323 | 175.5 | 48.1 | 32 | 4.8 | 47.5 | 123.8272 | -50.03 | 54.3747 | -28.5719 | -23.5 | -61 | 323
2021-11-28 11:00 | 11:00 | 309 | 175.5 | 47.8 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 135.604 | -63.9965 | 64.4284 | -50.6359 | -23.5 | -61 | 309
2021-11-28 12:00 | 12:00 | 299.5 | 175.5 | 47.6 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 131.5586 | -64.5034 | 69.3488 | -58.9281 | -23.5 | -61 | 300.8759
2021-11-28 13:00 | 13:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 108.9936 | -50.9446 | 67.4238 | -53.1728 | -23.5 | -61 | 295.6
2021-11-28 14:00 | 14:00 | 302.5 | 175.5 | 47.6 | 33 | 4.8 | 47.5 | 65.4031 | -20.9567 | 61.9915 | -34.3379 | -17 | -61 | 302.5
2021-11-28 15:00 | 15:00 | 327 | 175.5 | 48.1 | 44.8 | 4.8 | 47.5 | 13.909 | 0 | 52.9215 | 0 | 0 | -60.5305 | 327
2021-11-28 16:00 | 16:00 | 362.1 | 175.5 | 55.5786 | 60.8 | 4.8 | 47.5 | 0.493 | 0 | 47.9589 | 0 | 0 | -30.5305 | 362.1
2021-11-28 17:00 | 17:00 | 378 | 175.5 | 49.2 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 0.493 | 0 | 50.0971 | 0 | 0 | -22.9901 | 378
2021-11-28 18:00 | 18:00 | 381.3 | 175.5 | 49.2 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 0.493 | 0 | 48.1716 | 0 | 0 | -22.9646 | 381.3
2021-11-28 19:00 | 19:00 | 376.1 | 175.5 | 49.1 | 68 | 4.8 | 47.5 | 0.4322 | 0 | 53.7345 | 0 | 0 | -22.9667 | 376.1
2021-11-28 20:00 | 20:00 | 367.7 | 175.5 | 49 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.5475 | 0 | 0 | -27.2475 | 367.7
2021-11-28 21:00 | 21:00 | 352.8 | 175.5 | 48.7 | 45.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.8349 | 0 | 0 | -38.0349 | 352.8
2021-11-28 22:00 | 22:00 | 336.3 | 175.5 | 48.3 | 32 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.9535 | 0 | 0 | -54.7535 | 336.3
2021-11-28 23:00 | 23:00 | 343.3 | 175.5 | 48.5 | 32 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.5353 | 0 | 0 | -57.5353 | 343.3
2021-11-29 | 0:00 | 340.5 | 175.5 | 48.4 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.9532 | -4.5532 | 0 | -62 | 340.5
2021-11-29 01:00 | 1:00 | 349.8 | 175.5 | 48.6 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.0721 | -1.5721 | 0 | -62 | 349.8
2021-11-29 02:00 | 2:00 | 363.9 | 175.5 | 48.9 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.6281 | 0 | 0 | -58.2281 | 363.9
2021-11-29 03:00 | 3:00 | 379.1 | 175.5 | 49.2 | 49.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.8198 | 0 | 0 | -57.5198 | 379.1
2021-11-29 04:00 | 4:00 | 385.8 | 175.5 | 49.3 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.7988 | 0 | 0 | -60.4988 | 385.8
2021-11-29 05:00 | 5:00 | 390.3 | 175.5 | 49.4 | 59.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.1257 | 0 | 0 | -61.5257 | 390.3
2021-11-29 06:00 | 6:00 | 391.8 | 175.5 | 49.4 | 60.5 | 4.8 | 47.5 | 0.1595 | 0 | 116.4505 | -0.51 | 0 | -62 | 391.8
2021-11-29 07:00 | 7:00 | 383.8 | 175.5 | 49.3 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 14.0201 | 0 | 114.2264 | -10.0465 | 0 | -62 | 383.8
2021-11-29 08:00 | 8:00 | 416.5 | 175.5 | 49.9 | 41.1 | 4.8 | 47.5 | 54.2059 | 0 | 105.4133 | 0 | 0 | -61.9192 | 416.5
2021-11-29 09:00 | 9:00 | 434.3 | 175.5 | 50.3 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 77.401 | 0 | 104.8573 | 0 | 0 | -64.8583 | 434.3
2021-11-29 10:00 | 10:00 | 427.4 | 175.5 | 50.1 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 86.5022 | 0 | 105.7987 | -8.7009 | 0 | -66 | 427.4
2021-11-29 11:00 | 11:00 | 423.3 | 175.5 | 50.1 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 74.8737 | 0 | 105.9693 | -1.343 | 0 | -66 | 423.3
2021-11-29 12:00 | 12:00 | 397.5 | 175.5 | 49.6 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 64.2324 | 0 | 117.9901 | -28.0225 | 0 | -66 | 397.5
2021-11-29 13:00 | 13:00 | 407.3 | 175.5 | 49.7 | 37.7 | 4.8 | 47.5 | 47.8319 | 0 | 115.6375 | -5.3694 | 0 | -66 | 407.3
2021-11-29 14:00 | 14:00 | 405.6 | 175.5 | 49.7 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 31.3327 | 0 | 115.0815 | -13.2142 | 0 | -66 | 405.6
2021-11-29 15:00 | 15:00 | 411.9 | 175.5 | 49.8 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 6.128 | 0 | 114.8688 | 0 | 0 | -57.5968 | 411.9
2021-11-29 16:00 | 16:00 | 434.1 | 175.5 | 50.3 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0.2839 | 0 | 119.488 | 0 | 0 | -34.6719 | 434.1
2021-11-29 17:00 | 17:00 | 425.8 | 175.5 | 50.1 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 126.462 | 0 | 0 | -49.4745 | 425.8
2021-11-29 18:00 | 18:00 | 411.7 | 175.5 | 49.8 | 71.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.1744 | -7.4744 | 0 | -66 | 411.7
2021-11-29 19:00 | 19:00 | 397.7 | 175.5 | 49.6 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.1512 | -8.9512 | 0 | -66 | 397.7
2021-11-29 20:00 | 20:00 | 378.6 | 175.5 | 49.2 | 53.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.0605 | -4.5605 | 0 | -66 | 378.6
2021-11-29 21:00 | 21:00 | 358.8 | 175.5 | 48.8 | 38 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.3341 | 0 | 0 | -58.1341 | 358.8
2021-11-29 22:00 | 22:00 | 342.6 | 175.5 | 48.5 | 36.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.664 | 0 | 0 | -46.464 | 342.6
2021-11-29 23:00 | 23:00 | 345.3 | 175.5 | 48.5 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.7488 | 0 | 0 | -22.9488 | 345.3
2021-11-30 | 0:00 | 337 | 175.5 | 48.3 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.0924 | 0 | 0 | -22.9924 | 337
2021-11-30 01:00 | 1:00 | 351.3 | 175.5 | 48.6 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.7657 | 0 | 22.1 | -20.0657 | 351.3
2021-11-30 02:00 | 2:00 | 368 | 175.5 | 49 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.8128 | 0 | 34.2 | -20.1128 | 368
2021-11-30 03:00 | 3:00 | 382.1 | 175.5 | 49.2 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.3363 | 0 | 43.5 | -20.0363 | 382.1
2021-11-30 04:00 | 4:00 | 389.1 | 175.5 | 49.4 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.4272 | 0 | 45.7 | -20.0272 | 389.1
2021-11-30 05:00 | 5:00 | 393.8 | 175.5 | 49.5 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.6682 | 0 | 48.8 | -20.0682 | 393.8
2021-11-30 06:00 | 6:00 | 393.7 | 175.5 | 49.5 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0496 | 0 | 10.953 | 0 | 47.4 | -20.1026 | 393.7
2021-11-30 07:00 | 7:00 | 381 | 175.5 | 49.2 | 68.1 | 4.8 | 47.5 | 16.0062 | 0 | 15.488 | 0 | 24.5 | -20.0942 | 381
2021-11-30 08:00 | 8:00 | 391.4 | 175.5 | 49.4 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 59.4842 | 0 | 11.9365 | 0 | 18.3 | -20.0207 | 391.4
2021-11-30 09:00 | 9:00 | 389.1 | 175.5 | 49.4 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 98.1049 | 0 | 11.3363 | 0 | 0 | -29.3412 | 389.1
2021-11-30 10:00 | 10:00 | 377.7 | 175.5 | 49.2 | 32.3 | 4.8 | 47.5 | 122.5698 | -5.0107 | 10.1821 | 0 | 0 | -59.3412 | 377.7
2021-11-30 11:00 | 11:00 | 383.9 | 175.5 | 49.3 | 32.3 | 4.8 | 47.5 | 121.016 | 0 | 16.3431 | 0 | 0 | -62.8591 | 383.9
2021-11-30 12:00 | 12:00 | 363.9 | 175.5 | 48.9 | 32.3 | 4.8 | 47.5 | 106.0587 | -10.2723 | 25.1136 | 0 | 0 | -66 | 363.9
2021-11-30 13:00 | 13:00 | 381.5 | 175.5 | 49.2 | 32.8 | 4.8 | 47.5 | 81.2365 | 0 | 33.2422 | 0 | 0 | -42.7787 | 381.5
2021-11-30 14:00 | 14:00 | 388 | 175.5 | 49.4 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 38.2502 | 0 | 50.1834 | 0 | 0 | -32.7336 | 388
2021-11-30 15:00 | 15:00 | 396.9 | 175.5 | 49.5 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 4.7111 | 0 | 61.6061 | 0 | 4.8 | -20.1172 | 396.9
2021-11-30 16:00 | 16:00 | 419.5 | 175.5 | 50 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 0.2336 | 0 | 67.3374 | 0 | 16.1 | -20.071 | 419.5
2021-11-30 17:00 | 17:00 | 412 | 175.5 | 49.8 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.76 | 0 | 0 | -22.46 | 412
2021-11-30 18:00 | 18:00 | 399.9 | 175.5 | 49.6 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.1566 | 0 | 0 | -27.8566 | 399.9
2021-11-30 19:00 | 19:00 | 388 | 175.5 | 49.4 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.2849 | 0 | 0 | -53.6849 | 388
2021-11-30 20:00 | 20:00 | 370.2 | 175.5 | 49 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.2329 | -1.5329 | 0 | -66 | 370.2
2021-11-30 21:00 | 21:00 | 353.9 | 175.5 | 48.7 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.789 | -24.189 | 0 | -66 | 353.9
2021-11-30 22:00 | 22:00 | 334.5 | 175.5 | 48.3 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.0131 | -49.4131 | 0 | -62 | 334.5
2021-11-30 23:00 | 23:00 | 336.4 | 175.5 | 48.3 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.4526 | -49.9526 | 0 | -62 | 336.4
2021-12-01 | 0:00 | 325.1 | 175.5 | 48.1 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.627 | -46.227 | -5 | -70 | 325.1
2021-12-01 01:00 | 1:00 | 335.8 | 175.5 | 48.3 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.749 | -30.849 | 0 | -70 | 335.8
2021-12-01 02:00 | 2:00 | 352.1 | 175.5 | 48.6 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.0094 | -11.1094 | 0 | -70 | 352.1
2021-12-01 03:00 | 3:00 | 364 | 175.5 | 48.9 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.2447 | -2.7447 | 0 | -70 | 364
2021-12-01 04:00 | 4:00 | 378.5 | 175.5 | 49.2 | 39 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 134.415 | -1.915 | 0 | -70 | 378.5
2021-12-01 05:00 | 5:00 | 378.8 | 175.5 | 49.2 | 38.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.0113 | -3.1113 | 0 | -70 | 378.8
2021-12-01 06:00 | 6:00 | 374.8 | 175.5 | 49.1 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.8097 | -3.7097 | 0 | -70 | 374.8
2021-12-01 07:00 | 7:00 | 375.1 | 175.5 | 49.1 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 6.3421 | 0 | 133.1123 | -13.4544 | 0 | -70 | 375.1
2021-12-01 08:00 | 8:00 | 403.8 | 175.5 | 49.7 | 54.1 | 4.8 | 47.5 | 18.2466 | 0 | 117.7282 | 0 | 0 | -63.7748 | 403.8
2021-12-01 09:00 | 9:00 | 421.2 | 175.5 | 50 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 25.6514 | 0 | 112.8945 | 0 | 0 | -59.2459 | 421.2
2021-12-01 10:00 | 10:00 | 417.1 | 175.5 | 49.9 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 27.9066 | 0 | 108.3566 | 0 | 0 | -56.1632 | 417.1
2021-12-01 11:00 | 11:00 | 413.1 | 175.5 | 49.9 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 38.5947 | 0 | 115.2492 | 0 | 0 | -67.7439 | 413.1
2021-12-01 12:00 | 12:00 | 376.3 | 175.5 | 49.1 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 42.1846 | 0 | 120.7136 | -25.9982 | 0 | -72 | 376.3
2021-12-01 13:00 | 13:00 | 388 | 175.5 | 49.4 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 50.1329 | 0 | 122.8563 | -20.9892 | 0 | -72 | 388
2021-12-01 14:00 | 14:00 | 390.2 | 175.5 | 49.4 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 32.9622 | 0 | 113.4405 | -12.1027 | 0 | -72 | 390.2
2021-12-01 15:00 | 15:00 | 399.1 | 175.5 | 49.6 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 6.0112 | 0 | 106.7998 | 0 | 0 | -51.811 | 399.1
2021-12-01 16:00 | 16:00 | 423.4 | 175.5 | 50.1 | 70.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 112.8102 | 0 | 0 | -37.9213 | 423.4
2021-12-01 17:00 | 17:00 | 421.5 | 175.5 | 50 | 70.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.4277 | 0 | 0 | -48.3277 | 421.5
2021-12-01 18:00 | 18:00 | 414.6 | 175.5 | 49.9 | 70.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.2221 | 0 | 0 | -45.9221 | 414.6
2021-12-01 19:00 | 19:00 | 408.5 | 175.5 | 49.8 | 70.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.6403 | 0 | 0 | -47.3403 | 408.5
2021-12-01 20:00 | 20:00 | 393.8 | 175.5 | 49.5 | 60.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.5265 | 0 | 0 | -62.6265 | 393.8
2021-12-01 21:00 | 21:00 | 378 | 175.5 | 49.2 | 47.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.3017 | 0 | 0 | -68.1017 | 378
2021-12-01 22:00 | 22:00 | 360 | 175.5 | 48.8 | 31.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.4088 | 0 | 0 | -67.7088 | 360
2021-12-01 23:00 | 23:00 | 362.5 | 175.5 | 48.8 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.6004 | 0 | 0 | -57.5004 | 362.5
2021-12-02 | 0:00 | 355.7 | 175.5 | 48.7 | 31.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.6946 | -1.0946 | 0 | -70 | 355.7
2021-12-02 01:00 | 1:00 | 371.4 | 175.5 | 49 | 31.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.7575 | 0 | 0 | -62.7575 | 371.4
2021-12-02 02:00 | 2:00 | 385 | 175.5 | 49.3 | 31.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.2325 | 0 | 0 | -41.9325 | 385
2021-12-02 03:00 | 3:00 | 401.5 | 175.5 | 49.6 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.594 | 0 | 0 | -39.094 | 401.5
2021-12-02 04:00 | 4:00 | 418.1 | 175.5 | 50 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.1971 | 0 | 0 | -25.4971 | 418.1
2021-12-02 05:00 | 5:00 | 426.2 | 175.5 | 50.1 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.4237 | 0 | 0 | -27.2237 | 426.2
2021-12-02 06:00 | 6:00 | 429.1 | 175.5 | 50.2 | 67.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0346 | 0 | 107.0101 | 0 | 0 | -23.8447 | 429.1
2021-12-02 07:00 | 7:00 | 421.7 | 175.5 | 50 | 57.9 | 4.8 | 47.5 | 12.4591 | 0 | 99.8651 | 0 | 0 | -26.3242 | 421.7
2021-12-02 08:00 | 8:00 | 446.6 | 175.5 | 50.5 | 41.8 | 4.8 | 47.5 | 52.2003 | 0 | 103.8587 | 0 | 0 | -29.559 | 446.6
2021-12-02 09:00 | 9:00 | 459.3 | 175.5 | 50.8 | 31.6 | 4.8 | 47.5 | 80.98 | 0 | 112.0961 | 0 | 0 | -43.9761 | 459.3
2021-12-02 10:00 | 10:00 | 452.6 | 175.5 | 50.7 | 31.6 | 4.8 | 47.5 | 102.05 | 0 | 125.0412 | -12.5912 | 0 | -72 | 452.6
2021-12-02 11:00 | 11:00 | 447.5 | 175.5 | 50.6 | 31.6 | 4.8 | 47.5 | 104.5059 | 0 | 134.3307 | -29.3366 | 0 | -72 | 447.5
2021-12-02 12:00 | 12:00 | 428.3 | 175.5 | 50.2 | 31.6 | 4.8 | 47.5 | 100.2782 | -3.3379 | 137.1901 | -40.9304 | -2.5 | -72 | 428.3
2021-12-02 13:00 | 13:00 | 434.7 | 175.5 | 50.3 | 33.3 | 4.8 | 47.5 | 74.0363 | 0 | 138.2822 | -17.0185 | 0 | -72 | 434.7
2021-12-02 14:00 | 14:00 | 443.1 | 175.5 | 50.5 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 36.0799 | 0 | 137.694 | -0.0739 | 0 | -72 | 443.1
2021-12-02 15:00 | 15:00 | 452.7 | 175.5 | 58.5859 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 5.6803 | 0 | 126.9338 | 0 | 0 | -42 | 452.7
2021-12-02 16:00 | 16:00 | 466.6 | 175.5 | 50.9 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0.4009 | 0 | 118.9466 | 0 | 9.9 | -20.0475 | 466.6
2021-12-02 17:00 | 17:00 | 457.1 | 175.5 | 50.7 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 0.4487 | 0 | 124.9991 | 0 | 0 | -22.9478 | 457.1
2021-12-02 18:00 | 18:00 | 445.8 | 175.5 | 50.5 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0.3898 | 0 | 127.396 | 0 | 0 | -33.8858 | 445.8
2021-12-02 19:00 | 19:00 | 429 | 175.5 | 50.2 | 66 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.7368 | 0 | 0 | -33.7368 | 429
2021-12-02 20:00 | 20:00 | 411.6 | 175.5 | 49.8 | 59.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.3548 | 0 | 0 | -28.5548 | 411.6
2021-12-02 21:00 | 21:00 | 396.4 | 175.5 | 49.5 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.1388 | 0 | 1.6 | -20.0388 | 396.4
2021-12-02 22:00 | 22:00 | 372 | 175.5 | 49 | 38.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.2293 | 0 | 0 | -22.9293 | 372
2021-12-02 23:00 | 23:00 | 372.7 | 175.5 | 49.1 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.0164 | 0 | 0 | -34.3164 | 372.7
2021-12-03 | 0:00 | 369.4 | 175.5 | 49 | 32 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.2727 | 0 | 0 | -47.6727 | 369.4
2021-12-03 01:00 | 1:00 | 391.3 | 175.5 | 49.4 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.262 | 0 | 0 | -27.062 | 391.3
2021-12-03 02:00 | 2:00 | 403.4 | 175.5 | 49.7 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.2791 | 0 | 0 | -22.9791 | 403.4
2021-12-03 03:00 | 3:00 | 408.3 | 175.5 | 49.8 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.6149 | 0 | 0 | -23.6149 | 408.3
2021-12-03 04:00 | 4:00 | 413.8 | 175.5 | 49.9 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.2434 | 0 | 0 | -23.9434 | 413.8
2021-12-03 05:00 | 5:00 | 412.8 | 175.5 | 49.9 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.996 | 0 | 4.5 | -20.096 | 412.8
2021-12-03 06:00 | 6:00 | 411 | 175.5 | 49.8 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 72.2503 | 0 | 14.9 | -20.0614 | 411
2021-12-03 07:00 | 7:00 | 400.9 | 175.5 | 49.6 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 9.8261 | 0 | 60.776 | 0 | 16.7 | -20.1021 | 400.9
2021-12-03 08:00 | 8:00 | 427.9 | 175.5 | 50.2 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 36.8228 | 0 | 48.7552 | 0 | 27.5 | -20.078 | 427.9
2021-12-03 09:00 | 9:00 | 443.9 | 175.5 | 50.5 | 58.4 | 4.8 | 47.5 | 54.148 | 0 | 46.0242 | 0 | 27.1 | -20.0722 | 443.9
2021-12-03 10:00 | 10:00 | 430.1 | 175.5 | 50.2 | 48.4 | 4.8 | 47.5 | 58.8249 | 0 | 46.4443 | 0 | 18.5 | -20.0692 | 430.1
2021-12-03 11:00 | 11:00 | 420.6 | 175.5 | 50 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 71.2487 | 0 | 46.9065 | 0 | 5.5 | -20.0552 | 420.6
2021-12-03 12:00 | 12:00 | 401.9 | 175.5 | 49.6 | 35.7 | 4.8 | 47.5 | 70.9656 | 0 | 49.0071 | 0 | 0 | -31.1727 | 401.9
2021-12-03 13:00 | 13:00 | 418.1 | 175.5 | 50 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 57.7746 | 0 | 53.5472 | 0 | 3.3 | -20.0218 | 418.1
2021-12-03 14:00 | 14:00 | 419.5 | 175.5 | 50 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 26.7136 | 0 | 55.9019 | 0 | 8.9 | -20.1155 | 419.5
2021-12-03 15:00 | 15:00 | 424.2 | 175.5 | 50.1 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 3.3892 | 0 | 55.7338 | 0 | 26.9 | -20.023 | 424.2
2021-12-03 16:00 | 16:00 | 442.1 | 175.5 | 50.4 | 80.5 | 4.8 | 47.5 | 0.1302 | 0 | 54.7656 | 0 | 48.6 | -20.0958 | 442.1
2021-12-03 17:00 | 17:00 | 434.5 | 175.5 | 50.3 | 80.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0235 | 0 | 58.7592 | 0 | 37.2 | -20.0827 | 434.5
2021-12-03 18:00 | 18:00 | 420.8 | 175.5 | 50 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.4166 | 0 | 24.5 | -20.1166 | 420.8
2021-12-03 19:00 | 19:00 | 407.3 | 175.5 | 49.7 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.2625 | 0 | 0.4 | -20.0625 | 407.3
2021-12-03 20:00 | 20:00 | 388 | 175.5 | 49.4 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.2665 | 0 | 0 | -25.3665 | 388
2021-12-03 21:00 | 21:00 | 374.2 | 175.5 | 49.1 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.6091 | 0 | 0 | -24.8091 | 374.2
2021-12-03 22:00 | 22:00 | 365.8 | 175.5 | 48.9 | 35.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.2879 | 0 | 0 | -27.8879 | 365.8
2021-12-03 23:00 | 23:00 | 374.6 | 175.5 | 49.1 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.1619 | 0 | 0 | -22.6619 | 374.6
2021-12-04 | 0:00 | 366 | 175.5 | 48.9 | 32.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.4391 | 0 | 0 | -22.9391 | 366
2021-12-04 01:00 | 1:00 | 373.2 | 175.5 | 49.1 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.2457 | 0 | 0 | -24.7457 | 373.2
2021-12-04 02:00 | 2:00 | 386.1 | 175.5 | 49.3 | 53.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.6512 | 0 | 0 | -29.5512 | 386.1
2021-12-04 03:00 | 3:00 | 400.3 | 175.5 | 49.6 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.6409 | 0 | 0 | -25.1409 | 400.3
2021-12-04 04:00 | 4:00 | 409.6 | 175.5 | 49.8 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.9603 | 0 | 0 | -27.0603 | 409.6
2021-12-04 05:00 | 5:00 | 406.1 | 175.5 | 49.7 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.0173 | 0 | 0 | -23.0173 | 406.1
2021-12-04 06:00 | 6:00 | 392 | 175.5 | 49.4 | 69.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.635 | 0 | 2 | -20.035 | 392
2021-12-04 07:00 | 7:00 | 367.8 | 175.5 | 49 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 11.8097 | 0 | 71.1579 | 0 | 0 | -42.1676 | 367.8
2021-12-04 08:00 | 8:00 | 376.2 | 175.5 | 49.1 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 46.9439 | 0 | 54.4715 | 0 | 0 | -34.2154 | 376.2
2021-12-04 09:00 | 9:00 | 368.9 | 175.5 | 49 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 85.0199 | -14.3022 | 55.2278 | -1.7301 | 0 | -64.2154 | 368.9
2021-12-04 10:00 | 10:00 | 362.2 | 175.5 | 48.8 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 112.7851 | -31.2591 | 67.8388 | -17.9648 | -10.9 | -67 | 362.2
2021-12-04 11:00 | 11:00 | 356 | 175.5 | 48.7 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 117.3908 | -32.5033 | 77.5883 | -24.5758 | -23.5 | -67 | 356
2021-12-04 12:00 | 12:00 | 344.3 | 175.5 | 48.5 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 111.1422 | -32.7815 | 81.204 | -33.1647 | -23.5 | -67 | 344.3
2021-12-04 13:00 | 13:00 | 357.7 | 175.5 | 48.8 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 84.464 | -13.5681 | 96.1238 | -35.7197 | -15.3 | -67 | 357.7
2021-12-04 14:00 | 14:00 | 373.5 | 175.5 | 49.1 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 41.63 | 0 | 103.1024 | -13.2324 | 0 | -67 | 373.5
2021-12-04 15:00 | 15:00 | 385.1 | 175.5 | 49.3 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 5.5625 | 0 | 103.4807 | 0 | 0 | -59.6432 | 385.1
2021-12-04 16:00 | 16:00 | 409.6 | 175.5 | 49.8 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0.2485 | 0 | 99.0671 | 0 | 0 | -35.9156 | 409.6
2021-12-04 17:00 | 17:00 | 415.2 | 175.5 | 49.9 | 74.4 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 95.8298 | 0 | 0 | -32.9659 | 415.2
2021-12-04 18:00 | 18:00 | 411.4 | 175.5 | 49.8 | 71.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 95.4093 | 0 | 0 | -33.1454 | 411.4
2021-12-04 19:00 | 19:00 | 405.5 | 175.5 | 49.7 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 100.6213 | 0 | 0 | -37.0574 | 405.5
2021-12-04 20:00 | 20:00 | 395.1 | 175.5 | 49.5 | 54.2 | 4.8 | 47.5 | 0.2126 | 0 | 116.9719 | 0 | 0 | -53.5845 | 395.1
2021-12-04 21:00 | 21:00 | 390.6 | 175.5 | 49.4 | 44.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.8477 | 0 | 0 | -53.1477 | 390.6
2021-12-04 22:00 | 22:00 | 385.4 | 175.5 | 49.3 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.6104 | 0 | 0 | -50.7104 | 385.4
2021-12-04 23:00 | 23:00 | 390 | 175.5 | 49.4 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.8477 | 0 | 0 | -53.1477 | 390
2021-12-05 | 0:00 | 378.4 | 175.5 | 49.2 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.9637 | 0 | 0 | -46.6637 | 378.4
2021-12-05 01:00 | 1:00 | 390.5 | 175.5 | 49.4 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.9823 | 0 | 0 | -51.0823 | 390.5
2021-12-05 02:00 | 2:00 | 404 | 175.5 | 49.7 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.5305 | 0 | -1.2 | -53.1305 | 404
2021-12-05 03:00 | 3:00 | 413.5 | 175.5 | 49.9 | 64 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.7218 | 0 | 0 | -49.9218 | 413.5
2021-12-05 04:00 | 4:00 | 424.9 | 175.5 | 50.1 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.7471 | 0 | 0 | -46.7471 | 424.9
2021-12-05 05:00 | 5:00 | 416.9 | 175.5 | 49.9 | 68.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.7517 | 0 | 0 | -39.9517 | 416.9
2021-12-05 06:00 | 6:00 | 403.1 | 175.5 | 49.7 | 58.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.2764 | 0 | -2.9 | -53.1764 | 403.1
2021-12-05 07:00 | 7:00 | 376.6 | 175.5 | 49.1 | 41.8 | 4.8 | 47.5 | 15.0922 | 0 | 120.6293 | 0 | -23.5 | -54.3215 | 376.6
2021-12-05 08:00 | 8:00 | 364.4 | 175.5 | 48.9 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 66.6785 | 0 | 123.3606 | -43.9391 | -23.5 | -67 | 364.4
2021-12-05 09:00 | 9:00 | 363.1 | 175.5 | 48.9 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 108.9937 | -21.7355 | 122.5201 | -51.7783 | -36.7 | -67 | 363.1
2021-12-05 10:00 | 10:00 | 364.9 | 175.5 | 48.9 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 125.398 | -25.4018 | 126.7657 | -48.1619 | -55.5 | -67 | 364.9
2021-12-05 11:00 | 11:00 | 359.1 | 175.5 | 48.8 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 123.4254 | -23.8801 | 129.6647 | -49.71 | -62.1 | -67 | 359.1
2021-12-05 12:00 | 12:00 | 350.5 | 175.5 | 48.6 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 115.6308 | -22.2035 | 127.396 | -51.3233 | -60.5 | -67 | 350.5
2021-12-05 13:00 | 13:00 | 347 | 175.5 | 48.5 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 90.8295 | -18.0645 | 116.7617 | -55.5267 | -28.4 | -67 | 347
2021-12-05 14:00 | 14:00 | 351.4 | 175.5 | 48.6 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 47.2402 | 0 | 100.6635 | -14.5037 | -23.5 | -67 | 351.4
2021-12-05 15:00 | 15:00 | 366.6 | 175.5 | 48.9 | 48.7 | 4.8 | 47.5 | 8.055 | 0 | 83.5566 | 0 | 0 | -50.4116 | 366.6
2021-12-05 16:00 | 16:00 | 397.5 | 175.5 | 55.8016 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0.1883 | 0 | 70.8217 | 0 | 0 | -20.4116 | 397.5
2021-12-05 17:00 | 17:00 | 411.2 | 175.5 | 49.8 | 73.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.2085 | 0 | 0 | -6.9085 | 411.2
2021-12-05 18:00 | 18:00 | 413.3 | 175.5 | 49.9 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.1579 | 0 | 0 | -9.8579 | 413.3
2021-12-05 19:00 | 19:00 | 409.5 | 175.5 | 49.8 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.4922 | 0 | 0 | -2.4922 | 409.5
2021-12-05 20:00 | 20:00 | 405.1 | 175.5 | 49.7 | 67.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.4334 | 0 | 0 | -4.7334 | 405.1
2021-12-05 21:00 | 21:00 | 384.6 | 175.5 | 49.3 | 57.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.2821 | 0 | 0 | -16.6821 | 384.6
2021-12-05 22:00 | 22:00 | 367.3 | 175.5 | 48.9 | 37.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.5762 | 0 | 0 | -13.3762 | 367.3
2021-12-05 23:00 | 23:00 | 375.1 | 175.5 | 49.1 | 37.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.3934 | 0 | 0 | -8.4934 | 375.1
2021-12-06 | 0:00 | 363.2 | 175.5 | 48.9 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.6472 | 0 | 0 | -20.0472 | 363.2
2021-12-06 01:00 | 1:00 | 377.5 | 175.5 | 49.2 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.3028 | 0 | 0 | -4.7028 | 377.5
2021-12-06 02:00 | 2:00 | 387 | 175.5 | 49.3 | 42 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.2839 | 0 | 0 | -3.3839 | 387
2021-12-06 03:00 | 3:00 | 404.4 | 175.5 | 54.7974 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.5026 | 0 | 0 | 0 | 404.4
2021-12-06 04:00 | 4:00 | 416.2 | 175.5 | 59.7509 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.3491 | 0 | 0 | 0 | 416.2
2021-12-06 05:00 | 5:00 | 417.2 | 175.5 | 61.5716 | 66 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.8284 | 0 | 0 | 0 | 417.2
2021-12-06 06:00 | 6:00 | 421.7 | 175.5 | 65.5206 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 56.8683 | 0 | 0 | 0 | 421.7
2021-12-06 07:00 | 7:00 | 409 | 175.5 | 53.3196 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 11.2786 | 0 | 55.1018 | 0 | 0 | 0 | 409
2021-12-06 08:00 | 8:00 | 422.6 | 175.5 | 50.1 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 57.3259 | 0 | 55.7338 | 0 | 0 | -8.1597 | 422.6
2021-12-06 09:00 | 9:00 | 426 | 175.5 | 50.1 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 94.81 | 0 | 52.1606 | 0 | 0 | -30.7706 | 426
2021-12-06 10:00 | 10:00 | 415.6 | 175.5 | 49.9 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 123.1069 | 0 | 56.6581 | 0 | -20.6 | -53.165 | 415.6
2021-12-06 11:00 | 11:00 | 409 | 175.5 | 49.8 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 124.6303 | 0 | 60.3977 | 0 | -23.5 | -62.028 | 409
2021-12-06 12:00 | 12:00 | 394 | 175.5 | 49.5 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 102.4869 | 0 | 66.2399 | 0 | -23.5 | -60.4268 | 394
2021-12-06 13:00 | 13:00 | 406.5 | 175.5 | 49.7 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 72.9727 | 0 | 65.9037 | 0 | 0 | -41.7764 | 406.5
2021-12-06 14:00 | 14:00 | 410.8 | 175.5 | 49.8 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 35.7836 | 0 | 62.8366 | 0 | 0 | -23.2202 | 410.8
2021-12-06 15:00 | 15:00 | 422.6 | 175.5 | 61.5348 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 4.0151 | 0 | 61.4501 | 0 | 0 | 0 | 422.6
2021-12-06 16:00 | 16:00 | 442.5 | 175.5 | 74.4231 | 73.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0948 | 0 | 66.2821 | 0 | 0 | 0 | 442.5
2021-12-06 17:00 | 17:00 | 440 | 175.5 | 61.6016 | 73.9 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 76.5801 | 0 | 0 | 0 | 440
2021-12-06 18:00 | 18:00 | 427.9 | 175.5 | 50.5518 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.7482 | 0 | 0 | 0 | 427.9
2021-12-06 19:00 | 19:00 | 413.6 | 175.5 | 49.9 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.1347 | 0 | 0 | -0.0347 | 413.6
2021-12-06 20:00 | 20:00 | 397.3 | 175.5 | 57.9877 | 49.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.9123 | 0 | 0 | 0 | 397.3
2021-12-06 21:00 | 21:00 | 376.5 | 175.5 | 54.7175 | 36.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.5825 | 0 | 0 | 0 | 376.5
2021-12-06 22:00 | 22:00 | 354 | 175.5 | 48.7 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.4272 | 0 | 0 | -3.8272 | 354
2021-12-06 23:00 | 23:00 | 360.2 | 175.5 | 50.5243 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.9757 | 0 | 0 | 0 | 360.2
2021-12-07 | 0:00 | 347.7 | 175.5 | 48.6 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.1755 | 0 | 0 | -4.3755 | 347.7
2021-12-07 01:00 | 1:00 | 358.8 | 175.5 | 56.1671 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.3329 | 0 | 0 | 0 | 358.8
2021-12-07 02:00 | 2:00 | 373.7 | 175.5 | 71.946 | 33.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.854 | 0 | 0 | 0 | 373.7
2021-12-07 03:00 | 3:00 | 385.8 | 175.5 | 70.4299 | 46.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.7701 | 0 | 0 | 0 | 385.8
2021-12-07 04:00 | 4:00 | 398.4 | 175.5 | 76.3818 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.8182 | 0 | 0 | 0 | 398.4
2021-12-07 05:00 | 5:00 | 401.9 | 175.5 | 76.6041 | 62.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.0959 | 0 | 0 | 0 | 401.9
2021-12-07 06:00 | 6:00 | 404.1 | 175.5 | 78.6767 | 66 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.6233 | 0 | 3 | 0 | 404.1
2021-12-07 07:00 | 7:00 | 392.9 | 175.5 | 70.5247 | 53.4 | 4.8 | 47.5 | 13.3925 | 0 | 27.7828 | 0 | 0 | 0 | 392.9
2021-12-07 08:00 | 8:00 | 408.1 | 175.5 | 76.5028 | 31.1 | 4.8 | 47.5 | 51.681 | 0 | 21.0162 | 0 | 0 | 0 | 408.1
2021-12-07 09:00 | 9:00 | 413.1 | 175.5 | 60.3061 | 31 | 4.8 | 47.5 | 78.4417 | 0 | 15.5522 | 0 | 0 | 0 | 413.1
2021-12-07 10:00 | 10:00 | 400.8 | 175.5 | 49.6 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 100.9865 | 0 | 14.6279 | 0 | 0 | -23.7144 | 400.8
2021-12-07 11:00 | 11:00 | 390.1 | 175.5 | 49.4 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 116.0684 | 0 | 14.2057 | 0 | 0 | -48.8741 | 390.1
2021-12-07 12:00 | 12:00 | 365.1 | 175.5 | 48.9 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 114.5327 | 0 | 14.7538 | 0 | -19.2 | -53.1865 | 365.1
2021-12-07 13:00 | 13:00 | 390.6 | 175.5 | 49.4 | 32 | 4.8 | 47.5 | 90.3338 | 0 | 16.2242 | 0 | 0 | -25.158 | 390.6
2021-12-07 14:00 | 14:00 | 400.4 | 175.5 | 49.6 | 62.5 | 4.8 | 47.5 | 48.2081 | 0 | 20.3838 | 0 | 0 | -8.0919 | 400.4
2021-12-07 15:00 | 15:00 | 413.2 | 175.5 | 78.7967 | 75.2 | 4.8 | 47.5 | 6.5656 | 0 | 14.8377 | 0 | 10 | 0 | 413.2
2021-12-07 16:00 | 16:00 | 435.1 | 175.5 | 81.072 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0.225 | 0 | 12.903 | 0 | 34.3 | 0 | 435.1
2021-12-07 17:00 | 17:00 | 431.1 | 175.5 | 80.145 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.155 | 0 | 31.2 | 0 | 431.1
2021-12-07 18:00 | 18:00 | 420.5 | 175.5 | 78.9473 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.8527 | 0 | 23.1 | 0 | 420.5
2021-12-07 19:00 | 19:00 | 409 | 175.5 | 78.7516 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.3484 | 0 | 12.3 | 0 | 409
2021-12-07 20:00 | 20:00 | 392.6 | 175.5 | 78.4792 | 64 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.0208 | 0 | 10.3 | 0 | 392.6
2021-12-07 21:00 | 21:00 | 376.4 | 175.5 | 78.0187 | 48.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.2813 | 0 | 8.6 | 0 | 376.4
2021-12-07 22:00 | 22:00 | 357.9 | 175.5 | 77.7295 | 36.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.9705 | 0 | 5.2 | 0 | 357.9
2021-12-07 23:00 | 23:00 | 363.7 | 175.5 | 77.883 | 38.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.817 | 0 | 11.5 | 0 | 363.7
2021-12-08 | 0:00 | 348.9 | 175.5 | 77.5258 | 36.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.6742 | 0 | 1.8 | 0 | 348.9
2021-12-08 01:00 | 1:00 | 363.2 | 175.5 | 77.8527 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.4473 | 0 | 10.5 | 0 | 363.2
2021-12-08 02:00 | 2:00 | 376.5 | 175.5 | 78.0559 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.8441 | 0 | 17 | 0 | 376.5
2021-12-08 03:00 | 3:00 | 391.9 | 175.5 | 78.3468 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.1532 | 0 | 22 | 0 | 391.9
2021-12-08 04:00 | 4:00 | 404.9 | 175.5 | 78.609 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.691 | 0 | 25.2 | 0 | 404.9
2021-12-08 05:00 | 5:00 | 409.3 | 175.5 | 78.7463 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.9537 | 0 | 24.2 | 0 | 409.3
2021-12-08 06:00 | 6:00 | 409.9 | 175.5 | 78.7489 | 69.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.6511 | 0 | 21.4 | 0 | 409.9
2021-12-08 07:00 | 7:00 | 402.1 | 175.5 | 78.5271 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 9.7202 | 0 | 11.8527 | 0 | 14.9 | 0 | 402.1
2021-12-08 08:00 | 8:00 | 416.5 | 175.5 | 78.8409 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 44.2041 | 0 | 13.155 | 0 | 10.3 | 0 | 416.5
2021-12-08 09:00 | 9:00 | 417 | 175.5 | 68.1391 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 76.8 | 0 | 12.8609 | 0 | 0 | 0 | 417
2021-12-08 10:00 | 10:00 | 412.2 | 175.5 | 51.5871 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 91.031 | 0 | 10.3819 | 0 | 0 | 0 | 412.2
2021-12-08 11:00 | 11:00 | 404.2 | 175.5 | 50.1421 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 86.2004 | 0 | 8.6575 | 0 | 0 | 0 | 404.2
2021-12-08 12:00 | 12:00 | 382 | 175.5 | 49.2 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 78.8426 | 0 | 12.777 | 0 | 0 | -18.5196 | 382
2021-12-08 13:00 | 13:00 | 401.5 | 175.5 | 60.5046 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 67.9184 | 0 | 12.777 | 0 | 0 | 0 | 401.5
2021-12-08 14:00 | 14:00 | 409.2 | 175.5 | 74.2859 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 34.0949 | 0 | 12.8192 | 0 | 0 | 0 | 409.2
2021-12-08 15:00 | 15:00 | 417.4 | 175.5 | 78.842 | 72.7 | 4.8 | 47.5 | 5.208 | 0 | 10.55 | 0 | 22.3 | 0 | 417.4
2021-12-08 16:00 | 16:00 | 443 | 175.5 | 81.3452 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1059 | 0 | 7.6489 | 0 | 47.5 | 0 | 443
2021-12-08 17:00 | 17:00 | 441.1 | 175.5 | 81.2208 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.2792 | 0 | 45.2 | 0 | 441.1
2021-12-08 18:00 | 18:00 | 431.2 | 175.5 | 81.0046 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.9954 | 0 | 34.8 | 0 | 431.2
2021-12-08 19:00 | 19:00 | 419.7 | 175.5 | 78.9889 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.1111 | 0 | 26.2 | 0 | 419.7
2021-12-08 20:00 | 20:00 | 400.6 | 175.5 | 78.5755 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.7245 | 0 | 18.9 | 0 | 400.6
2021-12-08 21:00 | 21:00 | 383.9 | 175.5 | 78.2903 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.9097 | 0 | 22.3 | 0 | 383.9
2021-12-08 22:00 | 22:00 | 370.1 | 175.5 | 77.8962 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.2038 | 0 | 21.6 | 0 | 370.1
2021-12-08 23:00 | 23:00 | 373 | 175.5 | 77.9982 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.0018 | 0 | 23.6 | 0 | 373
2021-12-09 | 0:00 | 371 | 175.5 | 77.988 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.212 | 0 | 21.4 | 0 | 371
2021-12-09 01:00 | 1:00 | 382.4 | 175.5 | 78.1322 | 40.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.6678 | 0 | 26 | 0 | 382.4
2021-12-09 02:00 | 2:00 | 397.3 | 175.5 | 78.4505 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.4495 | 0 | 20.9 | 0 | 397.3
2021-12-09 03:00 | 3:00 | 414.2 | 175.5 | 78.8856 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.0144 | 0 | 24.8 | 0 | 414.2
2021-12-09 04:00 | 4:00 | 424.4 | 175.5 | 79.0606 | 76 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.0394 | 0 | 22.5 | 0 | 424.4
2021-12-09 05:00 | 5:00 | 423.7 | 175.5 | 79.0545 | 73.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.5455 | 0 | 18.4 | 0 | 423.7
2021-12-09 06:00 | 6:00 | 427.6 | 175.5 | 79.1642 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.1358 | 0 | 14.1 | 0 | 427.6
2021-12-09 07:00 | 7:00 | 414.7 | 175.5 | 76.9869 | 60.5 | 4.8 | 47.5 | 13.7712 | 0 | 35.6419 | 0 | 0 | 0 | 414.7
2021-12-09 08:00 | 8:00 | 411.2 | 175.5 | 49.8 | 33 | 4.8 | 47.5 | 66.1003 | 0 | 37.7009 | 0 | 0 | -3.2012 | 411.2
2021-12-09 09:00 | 9:00 | 408.1 | 175.5 | 49.8 | 30.9 | 4.8 | 47.5 | 113.6237 | -7.303 | 26.4805 | 0 | 0 | -33.2012 | 408.1
2021-12-09 10:00 | 10:00 | 395.2 | 175.5 | 49.5 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 142.3334 | 0 | 18.2831 | 0 | -21 | -53.1165 | 395.2
2021-12-09 11:00 | 11:00 | 383.5 | 175.5 | 49.3 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 144.9664 | 0 | 14.2474 | 0 | -23.5 | -60.7138 | 383.5
2021-12-09 12:00 | 12:00 | 356.1 | 175.5 | 48.7 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 133.2869 | -4.2986 | 14.7117 | 0 | -23.5 | -72 | 356.1
2021-12-09 13:00 | 13:00 | 369 | 175.5 | 49 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 105.9819 | 0 | 16.3923 | 0 | -8.9 | -53.1742 | 369
2021-12-09 14:00 | 14:00 | 388 | 175.5 | 62.4351 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 59.4744 | 0 | 17.0647 | 0 | 0 | -23.1742 | 388
2021-12-09 15:00 | 15:00 | 414.5 | 175.5 | 78.7977 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 10.6662 | 0 | 15.6361 | 0 | 13 | 0 | 414.5
2021-12-09 16:00 | 16:00 | 446.1 | 175.5 | 81.3225 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1537 | 0 | 24.9238 | 0 | 33.3 | 0 | 446.1
2021-12-09 17:00 | 17:00 | 439.3 | 175.5 | 79.2916 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.6084 | 0 | 17 | 0 | 439.3
2021-12-09 18:00 | 18:00 | 431.1 | 175.5 | 79.1508 | 71.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.0492 | 0 | 8.7 | 0 | 431.1
2021-12-09 19:00 | 19:00 | 421.4 | 175.5 | 78.919 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.081 | 0 | 9.4 | 0 | 421.4
2021-12-09 20:00 | 20:00 | 406.4 | 175.5 | 78.6514 | 52.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.9486 | 0 | 0.8 | 0 | 406.4
2021-12-09 21:00 | 21:00 | 392.2 | 175.5 | 78.3086 | 36.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.0914 | 0 | 0.5 | 0 | 392.2
2021-12-09 22:00 | 22:00 | 371.3 | 175.5 | 60.7756 | 30.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.8244 | 0 | 0 | 0 | 371.3
2021-12-09 23:00 | 23:00 | 376.8 | 175.5 | 62.8305 | 30.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.2695 | 0 | 0 | 0 | 376.8
2021-12-10 | 0:00 | 373 | 175.5 | 53.9704 | 31 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.2296 | 0 | 0 | 0 | 373
2021-12-10 01:00 | 1:00 | 385 | 175.5 | 62.2288 | 31 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.9712 | 0 | 0 | 0 | 385
2021-12-10 02:00 | 2:00 | 399 | 175.5 | 64.1946 | 41.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.1054 | 0 | 0 | 0 | 399
2021-12-10 03:00 | 3:00 | 410.4 | 175.5 | 61.692 | 54.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.408 | 0 | 0 | 0 | 410.4
2021-12-10 04:00 | 4:00 | 422.6 | 175.5 | 67.1272 | 64.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.1728 | 0 | 0 | 0 | 422.6
2021-12-10 05:00 | 5:00 | 421.7 | 175.5 | 72.0257 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.5743 | 0 | 0 | 0 | 421.7
2021-12-10 06:00 | 6:00 | 425.6 | 175.5 | 69.4803 | 68.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.0197 | 0 | 0 | 0 | 425.6
2021-12-10 07:00 | 7:00 | 413.8 | 175.5 | 53.5995 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 10.0033 | 0 | 64.0972 | 0 | 0 | 0 | 413.8
2021-12-10 08:00 | 8:00 | 422.5 | 175.5 | 50 | 37.2 | 4.8 | 47.5 | 46.6378 | 0 | 64.9377 | 0 | 0 | -4.0755 | 422.5
2021-12-10 09:00 | 9:00 | 417.8 | 175.5 | 50 | 31 | 4.8 | 47.5 | 79.67 | 0 | 46.7805 | 0 | 0 | -17.4505 | 417.8
2021-12-10 10:00 | 10:00 | 407.7 | 175.5 | 49.8 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 95.483 | 0 | 44.5535 | 0 | 0 | -41.4365 | 407.7
2021-12-10 11:00 | 11:00 | 399.6 | 175.5 | 49.6 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 101.3404 | 0 | 44.8058 | 0 | -2.3 | -53.1462 | 399.6
2021-12-10 12:00 | 12:00 | 376.4 | 175.5 | 49.1 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 90.5823 | 0 | 37.1127 | 0 | -6.5 | -53.195 | 376.4
2021-12-10 13:00 | 13:00 | 398.2 | 175.5 | 67.2506 | 32 | 4.8 | 47.5 | 65.8053 | 0 | 28.5391 | 0 | 0 | -23.195 | 398.2
2021-12-10 14:00 | 14:00 | 403.4 | 175.5 | 61.8229 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 33.0079 | 0 | 23.3692 | 0 | 0 | 0 | 403.4
2021-12-10 15:00 | 15:00 | 414.9 | 175.5 | 78.8808 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 4.3106 | 0 | 22.1086 | 0 | 10.9 | 0 | 414.9
2021-12-10 16:00 | 16:00 | 439.5 | 175.5 | 79.3475 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 30.9342 | 0 | 22.5 | 0 | 439.5
2021-12-10 17:00 | 17:00 | 434 | 175.5 | 79.2835 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 36.3982 | 0 | 11.6 | 0 | 434
2021-12-10 18:00 | 18:00 | 421.6 | 175.5 | 78.927 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 32.1547 | 0 | 9 | 0 | 421.6
2021-12-10 19:00 | 19:00 | 410.8 | 175.5 | 78.7664 | 63.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 33.4153 | 0 | 7.1 | 0 | 410.8
2021-12-10 20:00 | 20:00 | 394.2 | 175.5 | 77.9086 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0235 | 0 | 35.7679 | 0 | 0 | 0 | 394.2
2021-12-10 21:00 | 21:00 | 380 | 175.5 | 76.2753 | 33.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.3247 | 0 | 0 | 0 | 380
2021-12-10 22:00 | 22:00 | 363.1 | 175.5 | 63.6559 | 31 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.6441 | 0 | 0 | 0 | 363.1
2021-12-10 23:00 | 23:00 | 368.6 | 175.5 | 68.1898 | 31 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.6102 | 0 | 0 | 0 | 368.6
2021-12-11 | 0:00 | 361.7 | 175.5 | 49.3363 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.7637 | 0 | 0 | 0 | 361.7
2021-12-11 01:00 | 1:00 | 374.7 | 175.5 | 52.5914 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.4086 | 0 | 0 | 0 | 374.7
2021-12-11 02:00 | 2:00 | 386.3 | 175.5 | 56.9224 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.6776 | 0 | 0 | 0 | 386.3
2021-12-11 03:00 | 3:00 | 401.8 | 175.5 | 65.9018 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.3982 | 0 | 0 | 0 | 401.8
2021-12-11 04:00 | 4:00 | 403 | 175.5 | 66.9337 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.5663 | 0 | 0 | 0 | 403
2021-12-11 05:00 | 5:00 | 395.4 | 175.5 | 58.251 | 71.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.249 | 0 | 0 | 0 | 395.4
2021-12-11 06:00 | 6:00 | 386 | 175.5 | 60.1262 | 62.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.4738 | 0 | 0 | 0 | 386
2021-12-11 07:00 | 7:00 | 370.5 | 175.5 | 49 | 52.6 | 4.8 | 47.5 | 8.9876 | 0 | 32.2807 | 0 | 0 | -0.1683 | 370.5
2021-12-11 08:00 | 8:00 | 375 | 175.5 | 49.1 | 31.2 | 4.8 | 47.5 | 48.7752 | 0 | 29.6315 | 0 | 0 | -11.5067 | 375
2021-12-11 09:00 | 9:00 | 375.8 | 175.5 | 49.1 | 31.2 | 4.8 | 47.5 | 84.464 | -2.0319 | 26.7746 | 0 | 0 | -41.5067 | 375.8
2021-12-11 10:00 | 10:00 | 364.8 | 175.5 | 48.9 | 31.2 | 4.8 | 47.5 | 102.3685 | 0 | 35.6841 | 0 | -23.5 | -57.6526 | 364.8
2021-12-11 11:00 | 11:00 | 364.8 | 175.5 | 48.9 | 31.2 | 4.8 | 47.5 | 95.3058 | 0 | 51.9083 | 0 | -23.5 | -66.8141 | 364.8
2021-12-11 12:00 | 12:00 | 358 | 175.5 | 48.8 | 31.2 | 4.8 | 47.5 | 82.5157 | 0 | 46.1502 | 0 | -23.5 | -54.9659 | 358
2021-12-11 13:00 | 13:00 | 355.7 | 175.5 | 48.7 | 31.2 | 4.8 | 47.5 | 64.6948 | 0 | 52.7066 | 0 | -16.3 | -53.1014 | 355.7
2021-12-11 14:00 | 14:00 | 362.1 | 175.5 | 48.8 | 31.2 | 4.8 | 47.5 | 29.4539 | 0 | 55.1018 | 0 | 0 | -30.2557 | 362.1
2021-12-11 15:00 | 15:00 | 367.6 | 175.5 | 49 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 4.7115 | 0 | 61.1118 | 0 | 0 | -25.2233 | 367.6
2021-12-11 16:00 | 16:00 | 390.1 | 175.5 | 49.4 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0948 | 0 | 61.7442 | 0 | 0 | -9.139 | 390.1
2021-12-11 17:00 | 17:00 | 398.7 | 175.5 | 49.6 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.1076 | 0 | 0 | -15.4076 | 398.7
2021-12-11 18:00 | 18:00 | 396.2 | 175.5 | 49.5 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.4959 | 0 | 0 | -20.2959 | 396.2
2021-12-11 19:00 | 19:00 | 388.5 | 175.5 | 49.4 | 56.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.1244 | 0 | 0 | -16.9244 | 388.5
2021-12-11 20:00 | 20:00 | 374.5 | 175.5 | 49.1 | 46.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.0932 | 0 | 0 | -3.2932 | 374.5
2021-12-11 21:00 | 21:00 | 362.3 | 175.5 | 51.1719 | 36.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.5281 | 0 | 0 | 0 | 362.3
2021-12-11 22:00 | 22:00 | 349.4 | 175.5 | 51.3948 | 31.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.0052 | 0 | 0 | 0 | 349.4
2021-12-11 23:00 | 23:00 | 360.4 | 175.5 | 60.2245 | 37.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.6755 | 0 | 0 | 0 | 360.4
2021-12-12 | 0:00 | 351.5 | 175.5 | 48.6 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.7411 | 0 | 0 | -0.2411 | 351.5
2021-12-12 01:00 | 1:00 | 361.6 | 175.5 | 50.8324 | 58.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.1676 | 0 | 0 | 0 | 361.6
2021-12-12 02:00 | 2:00 | 372.9 | 175.5 | 49.1 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.2115 | 0 | 0 | -0.6115 | 372.9
2021-12-12 03:00 | 3:00 | 383 | 175.5 | 51.3195 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.4805 | 0 | 0 | 0 | 383
2021-12-12 04:00 | 4:00 | 390.7 | 175.5 | 62.0713 | 78.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.5287 | 0 | 0 | 0 | 390.7
2021-12-12 05:00 | 5:00 | 382.6 | 175.5 | 54.7276 | 78.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.7724 | 0 | 0 | 0 | 382.6
2021-12-12 06:00 | 6:00 | 372.8 | 175.5 | 54.0649 | 72.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.5351 | 0 | 0 | 0 | 372.8
2021-12-12 07:00 | 7:00 | 354 | 175.5 | 48.7 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 8.739 | 0 | 21.2685 | 0 | 0 | -7.2075 | 354
2021-12-12 08:00 | 8:00 | 348.9 | 175.5 | 48.6 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 35.2533 | 0 | 23.9573 | 0 | 0 | -17.5106 | 348.9
2021-12-12 09:00 | 9:00 | 340.6 | 175.5 | 48.4 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 70.7184 | -15.0776 | 25.4698 | 0 | 0 | -47.5106 | 340.6
2021-12-12 10:00 | 10:00 | 335.5 | 175.5 | 48.3 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 109.6308 | -6.8184 | 24.5876 | 0 | -31.8 | -67 | 335.5
2021-12-12 11:00 | 11:00 | 338.8 | 175.5 | 48.4 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 103.2887 | -6.8482 | 28.9595 | 0 | -26.6 | -67 | 338.8
2021-12-12 12:00 | 12:00 | 339.4 | 175.5 | 48.4 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 82.4568 | -1.4217 | 22.8649 | 0 | -4.5 | -67 | 339.4
2021-12-12 13:00 | 13:00 | 346.6 | 175.5 | 48.5 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 59.0969 | 0 | 31.1023 | 0 | 0 | -50.6992 | 346.6
2021-12-12 14:00 | 14:00 | 351.9 | 175.5 | 48.6 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 26.0177 | 0 | 44.1755 | 0 | 0 | -25.4932 | 351.9
2021-12-12 15:00 | 15:00 | 356.7 | 175.5 | 48.7 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 2.7633 | 0 | 55.2695 | 0 | 0 | -23.5328 | 356.7
2021-12-12 16:00 | 16:00 | 377.3 | 175.5 | 49.1 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0478 | 0 | 74.185 | 0 | 0 | -29.5328 | 377.3
2021-12-12 17:00 | 17:00 | 387.8 | 175.5 | 49.4 | 61.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.7287 | 0 | 0 | -44.4287 | 387.8
2021-12-12 18:00 | 18:00 | 393.1 | 175.5 | 49.5 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.2556 | 0 | 0 | -57.6556 | 393.1
2021-12-12 19:00 | 19:00 | 391.4 | 175.5 | 49.4 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.6397 | -1.4397 | -0.9 | -67 | 391.4
2021-12-12 20:00 | 20:00 | 379.8 | 175.5 | 49.2 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.3791 | -1.4791 | -1 | -67 | 379.8
2021-12-12 21:00 | 21:00 | 370.1 | 175.5 | 49 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.0809 | -1.4809 | -16.1 | -67 | 370.1
2021-12-12 22:00 | 22:00 | 356.1 | 175.5 | 48.7 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 143.8308 | -0.5308 | -23.5 | -71 | 356.1
2021-12-12 23:00 | 23:00 | 373.3 | 175.5 | 49.1 | 36.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.9124 | 0 | -10.3 | -68.4124 | 373.3
2021-12-13 | 0:00 | 371.2 | 175.5 | 49 | 30.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.7555 | 0 | -12.6 | -68.4555 | 371.2
2021-12-13 01:00 | 1:00 | 382.9 | 175.5 | 49.3 | 30.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.5601 | 0 | -4 | -68.4601 | 382.9
2021-12-13 02:00 | 2:00 | 396.9 | 175.5 | 49.5 | 30.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.0346 | 0 | 0 | -51.1346 | 396.9
2021-12-13 03:00 | 3:00 | 415.6 | 175.5 | 49.9 | 44.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.7108 | 0 | 0 | -46.7108 | 415.6
2021-12-13 04:00 | 4:00 | 434.6 | 175.5 | 50.3 | 54.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.3306 | 0 | 0 | -38.7306 | 434.6
2021-12-13 05:00 | 5:00 | 437.3 | 175.5 | 50.3 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.0198 | 0 | 0 | -32.6198 | 437.3
2021-12-13 06:00 | 6:00 | 446.8 | 175.5 | 50.5 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.2786 | 0 | 0 | -29.5786 | 446.8
2021-12-13 07:00 | 7:00 | 436.1 | 175.5 | 50.3 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 8.9405 | 0 | 132.6922 | 0 | 0 | -43.4327 | 436.1
2021-12-13 08:00 | 8:00 | 449.2 | 175.5 | 50.6 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 41.0864 | 0 | 130.3371 | 0 | 0 | -41.2235 | 449.2
2021-12-13 09:00 | 9:00 | 457.4 | 175.5 | 50.7 | 30.7 | 4.8 | 47.5 | 69.1356 | 0 | 119.1568 | 0 | 0 | -40.0924 | 457.4
2021-12-13 10:00 | 10:00 | 445.7 | 175.5 | 50.5 | 30.7 | 4.8 | 47.5 | 83.7445 | 0 | 124.2007 | 0 | -2.8 | -68.4452 | 445.7
2021-12-13 11:00 | 11:00 | 436.2 | 175.5 | 50.3 | 30.7 | 4.8 | 47.5 | 93.1573 | 0 | 121.2175 | 0 | -18.5 | -68.4748 | 436.2
2021-12-13 12:00 | 12:00 | 416.8 | 175.5 | 49.9 | 30.7 | 4.8 | 47.5 | 79.3861 | 0 | 117.5183 | 0 | -20.1 | -68.4044 | 416.8
2021-12-13 13:00 | 13:00 | 437 | 175.5 | 50.3 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 61.5763 | 0 | 122.8985 | 0 | 0 | -58.0748 | 437
2021-12-13 14:00 | 14:00 | 450.2 | 175.5 | 50.6 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 34.1428 | 0 | 133.9107 | 0 | 0 | -56.3535 | 450.2
2021-12-13 15:00 | 15:00 | 464 | 175.5 | 50.9 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 4.4173 | 0 | 138.9546 | 0 | 0 | -28.1719 | 464
2021-12-13 16:00 | 16:00 | 479.6 | 175.5 | 51.2 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0713 | 0 | 140.2973 | 0 | 0 | -9.8686 | 479.6
2021-12-13 17:00 | 17:00 | 473.2 | 175.5 | 51.1 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.5766 | 0 | 0 | -14.3766 | 473.2
2021-12-13 18:00 | 18:00 | 459.6 | 175.5 | 50.8 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.1899 | 0 | 0 | -30.2899 | 459.6
2021-12-13 19:00 | 19:00 | 441.8 | 175.5 | 50.4 | 60.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.7218 | 0 | 0 | -41.7218 | 441.8
2021-12-13 20:00 | 20:00 | 427.3 | 175.5 | 50.1 | 50.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.6881 | 0 | 0 | -45.8881 | 427.3
2021-12-13 21:00 | 21:00 | 411.4 | 175.5 | 49.8 | 36.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.7868 | 0 | 0 | -47.3868 | 411.4
2021-12-13 22:00 | 22:00 | 388.9 | 175.5 | 49.4 | 30.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.0809 | 0 | 0 | -61.0809 | 388.9
2021-12-13 23:00 | 23:00 | 396.3 | 175.5 | 49.5 | 30.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.7555 | 0 | 0 | -56.4555 | 396.3
2021-12-14 | 0:00 | 386.2 | 175.5 | 49.3 | 30.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.82 | 0 | 0 | -59.22 | 386.2
2021-12-14 01:00 | 1:00 | 397.3 | 175.5 | 49.5 | 30.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.4167 | 0 | 0 | -49.9167 | 397.3
2021-12-14 02:00 | 2:00 | 407.4 | 175.5 | 49.7 | 36.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.3329 | 0 | 0 | -45.9329 | 407.4
2021-12-14 03:00 | 3:00 | 418.3 | 175.5 | 50 | 46.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.4485 | 0 | 0 | -39.4485 | 418.3
2021-12-14 04:00 | 4:00 | 426.5 | 175.5 | 50.1 | 54.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.8685 | 0 | 0 | -39.7685 | 426.5
2021-12-14 05:00 | 5:00 | 427.4 | 175.5 | 50.1 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.356 | 0 | 0 | -38.656 | 427.4
2021-12-14 06:00 | 6:00 | 433 | 175.5 | 50.3 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.9841 | 0 | 0 | -35.2841 | 433
2021-12-14 07:00 | 7:00 | 423.8 | 175.5 | 50.1 | 52.2 | 4.8 | 47.5 | 8.9281 | 0 | 125.5472 | 0 | 0 | -40.7753 | 423.8
2021-12-14 08:00 | 8:00 | 439.5 | 175.5 | 50.4 | 36.2 | 4.8 | 47.5 | 45.3971 | 0 | 130.7993 | 0 | 0 | -51.0964 | 439.5
2021-12-14 09:00 | 9:00 | 440.8 | 175.5 | 50.4 | 30.5 | 4.8 | 47.5 | 78.1108 | 0 | 136.1373 | 0 | -13.7 | -68.4481 | 440.8
2021-12-14 10:00 | 10:00 | 418.8 | 175.5 | 50 | 30.5 | 4.8 | 47.5 | 102.5334 | 0 | 132.23 | -1.8634 | -50.4 | -72 | 418.8
2021-12-14 11:00 | 11:00 | 408.7 | 175.5 | 49.8 | 31 | 4.8 | 47.5 | 107.6825 | 0 | 129.0766 | -1.8591 | -62.8 | -72 | 408.7
2021-12-14 12:00 | 12:00 | 380.5 | 175.5 | 49.2 | 31 | 4.8 | 47.5 | 101.8139 | 0 | 120.1671 | -8.481 | -69 | -72 | 380.5
2021-12-14 13:00 | 13:00 | 406.1 | 175.5 | 49.7 | 31 | 4.8 | 47.5 | 83.9447 | 0 | 113.3567 | -1.8014 | -25.9 | -72 | 406.1
2021-12-14 14:00 | 14:00 | 418.2 | 175.5 | 50 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 42.764 | 0 | 103.985 | 0 | 0 | -64.049 | 418.2
2021-12-14 15:00 | 15:00 | 434.1 | 175.5 | 71.331 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 6.1538 | 0 | 91.9642 | 0 | 0 | -34.049 | 434.1
2021-12-14 16:00 | 16:00 | 453.6 | 175.5 | 69.4047 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0235 | 0 | 83.2208 | 0 | 0 | -4.049 | 453.6
2021-12-14 17:00 | 17:00 | 448.6 | 175.5 | 68.9107 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.6893 | 0 | 0 | 0 | 448.6
2021-12-14 18:00 | 18:00 | 439.9 | 175.5 | 62.2296 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.6704 | 0 | 0 | 0 | 439.9
2021-12-14 19:00 | 19:00 | 424.9 | 175.5 | 52.113 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.387 | 0 | 0 | 0 | 424.9
2021-12-14 20:00 | 20:00 | 410.2 | 175.5 | 50.2178 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.0822 | 0 | 0 | 0 | 410.2
2021-12-14 21:00 | 21:00 | 392.3 | 175.5 | 49.4 | 44.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.3278 | 0 | 0 | -5.9278 | 392.3
2021-12-14 22:00 | 22:00 | 372.6 | 175.5 | 49.1 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.3681 | 0 | 0 | -7.7681 | 372.6
2021-12-14 23:00 | 23:00 | 378.2 | 175.5 | 49.2 | 33.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.175 | 0 | 0 | -0.075 | 378.2
2021-12-15 | 0:00 | 369.1 | 175.5 | 49 | 29.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.8049 | 0 | 0 | -6.0049 | 369.1
2021-12-15 01:00 | 1:00 | 380.6 | 175.5 | 49.2 | 32.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.074 | 0 | 0 | -0.274 | 380.6
2021-12-15 02:00 | 2:00 | 394.6 | 175.5 | 57.5315 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.6685 | 0 | 0 | 0 | 394.6
2021-12-15 03:00 | 3:00 | 408.6 | 175.5 | 59.8926 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.3074 | 0 | 0 | 0 | 408.6
2021-12-15 04:00 | 4:00 | 416 | 175.5 | 66.1041 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.1959 | 0 | 0 | 0 | 416
2021-12-15 05:00 | 5:00 | 419.5 | 175.5 | 65.2014 | 69 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.4986 | 0 | 0 | 0 | 419.5
2021-12-15 06:00 | 6:00 | 420.2 | 175.5 | 61.3315 | 68.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.6685 | 0 | 0 | 0 | 420.2
2021-12-15 07:00 | 7:00 | 413.4 | 175.5 | 53.5108 | 58.4 | 4.8 | 47.5 | 7.6174 | 0 | 66.0718 | 0 | 0 | 0 | 413.4
2021-12-15 08:00 | 8:00 | 433.6 | 175.5 | 51.3874 | 41.2 | 4.8 | 47.5 | 37.473 | 0 | 75.7396 | 0 | 0 | 0 | 433.6
2021-12-15 09:00 | 9:00 | 434.8 | 175.5 | 50.3 | 28.6 | 4.8 | 47.5 | 62.3559 | 0 | 89.2729 | 0 | 0 | -23.5288 | 434.8
2021-12-15 10:00 | 10:00 | 422.4 | 175.5 | 50 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 80.6503 | 0 | 90.0713 | -0.1928 | 0 | -53.5288 | 422.4
2021-12-15 11:00 | 11:00 | 422.2 | 175.5 | 50 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 91.1134 | 0 | 93.0984 | 0 | 0 | -67.9118 | 422.2
2021-12-15 12:00 | 12:00 | 392.8 | 175.5 | 49.5 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 69.6189 | 0 | 98.5207 | 0 | -12.3 | -68.4396 | 392.8
2021-12-15 13:00 | 13:00 | 416.7 | 175.5 | 49.9 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 59.0734 | 0 | 105.0354 | 0 | 0 | -53.2088 | 416.7
2021-12-15 14:00 | 14:00 | 421.5 | 175.5 | 50 | 49 | 4.8 | 47.5 | 33.5749 | 0 | 104.7413 | 0 | 0 | -43.6162 | 421.5
2021-12-15 15:00 | 15:00 | 431.7 | 175.5 | 50.2 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 4.571 | 0 | 104.783 | 0 | 0 | -25.354 | 431.7
2021-12-15 16:00 | 16:00 | 455.6 | 175.5 | 50.7 | 80.7 | 4.8 | 47.5 | 0.117 | 0 | 101.3359 | 0 | 0 | -5.0529 | 455.6
2021-12-15 17:00 | 17:00 | 451 | 175.5 | 50.6 | 80.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0235 | 0 | 93.687 | 0 | 0 | -1.8105 | 451
2021-12-15 18:00 | 18:00 | 441.2 | 175.5 | 50.4 | 69.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.4405 | 0 | 0 | -19.5405 | 441.2
2021-12-15 19:00 | 19:00 | 428.1 | 175.5 | 50.2 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.2831 | 0 | 0 | -23.2831 | 428.1
2021-12-15 20:00 | 20:00 | 415.3 | 175.5 | 49.9 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.2556 | 0 | 0 | -19.6556 | 415.3
2021-12-15 21:00 | 21:00 | 394.8 | 175.5 | 49.5 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.0915 | 0 | 0 | -37.7915 | 394.8
2021-12-15 22:00 | 22:00 | 378.9 | 175.5 | 49.2 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.8142 | 0 | 0 | -48.5142 | 378.9
2021-12-15 23:00 | 23:00 | 379.2 | 175.5 | 49.2 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.1899 | 0 | 0 | -66.5899 | 379.2
2021-12-16 | 0:00 | 379.1 | 175.5 | 49.2 | 27.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 143.6651 | 0 | -1 | -68.4651 | 379.1
2021-12-16 01:00 | 1:00 | 391.4 | 175.5 | 49.4 | 28.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.1145 | 0 | 0 | -52.3145 | 391.4
2021-12-16 02:00 | 2:00 | 405.8 | 175.5 | 49.7 | 30.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.5891 | 0 | 0 | -32.9891 | 405.8
2021-12-16 03:00 | 3:00 | 417.5 | 175.5 | 50 | 43 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.8563 | 0 | 0 | -26.1563 | 417.5
2021-12-16 04:00 | 4:00 | 427.1 | 175.5 | 50.1 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.1296 | 0 | 0 | -15.4296 | 427.1
2021-12-16 05:00 | 5:00 | 427.3 | 175.5 | 50.1 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.2623 | 0 | 0 | -11.9623 | 427.3
2021-12-16 06:00 | 6:00 | 427.2 | 175.5 | 53.1593 | 68.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.8407 | 0 | 0 | 0 | 427.2
2021-12-16 07:00 | 7:00 | 418.7 | 175.5 | 64.4556 | 58.4 | 4.8 | 47.5 | 7.8987 | 0 | 60.1457 | 0 | 0 | 0 | 418.7
2021-12-16 08:00 | 8:00 | 425.8 | 175.5 | 67.749 | 45.4 | 4.8 | 47.5 | 44.7954 | 0 | 40.0556 | 0 | 0 | 0 | 425.8
2021-12-16 09:00 | 9:00 | 433.1 | 175.5 | 56.0761 | 33.5 | 4.8 | 47.5 | 79.4096 | 0 | 36.3143 | 0 | 0 | 0 | 433.1
2021-12-16 10:00 | 10:00 | 427.2 | 175.5 | 50.1 | 28.4 | 4.8 | 47.5 | 95.8963 | 0 | 37.7847 | 0 | 0 | -12.781 | 427.2
2021-12-16 11:00 | 11:00 | 415 | 175.5 | 49.9 | 28.9 | 4.8 | 47.5 | 100.4784 | 0 | 34.1716 | 0 | 0 | -26.25 | 415
2021-12-16 12:00 | 12:00 | 391.6 | 175.5 | 49.4 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 92.861 | 0 | 30.2618 | 0 | 0 | -40.8228 | 391.6
2021-12-16 13:00 | 13:00 | 414.4 | 175.5 | 67.6161 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 68.8628 | 0 | 25.3439 | 0 | 0 | -10.8228 | 414.4
2021-12-16 14:00 | 14:00 | 416 | 175.5 | 64.5986 | 65.5 | 4.8 | 47.5 | 36.2447 | 0 | 21.8567 | 0 | 0 | 0 | 416
2021-12-16 15:00 | 15:00 | 425.3 | 175.5 | 79.3496 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 5.1256 | 0 | 22.0248 | 0 | 13.9 | 0 | 425.3
2021-12-16 16:00 | 16:00 | 445.7 | 175.5 | 79.7888 | 87.1 | 4.8 | 47.5 | 0.2015 | 0 | 24.2097 | 0 | 26.6 | 0 | 445.7
2021-12-16 17:00 | 17:00 | 440.1 | 175.5 | 77.7906 | 87.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.7094 | 0 | 13.7 | 0 | 440.1
2021-12-16 18:00 | 18:00 | 433.2 | 175.5 | 76.7413 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.6587 | 0 | 7.2 | 0 | 433.2
2021-12-16 19:00 | 19:00 | 419.6 | 175.5 | 76.3677 | 73.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.2323 | 0 | 0.4 | 0 | 419.6
2021-12-16 20:00 | 20:00 | 400.5 | 175.5 | 74.0365 | 59.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.9635 | 0 | 0 | 0 | 400.5
2021-12-16 21:00 | 21:00 | 385.5 | 175.5 | 75.7181 | 41.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.6819 | 0 | 9.8 | 0 | 385.5
2021-12-16 22:00 | 22:00 | 373.3 | 175.5 | 75.4519 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.8481 | 0 | 13.6 | 0 | 373.3
2021-12-16 23:00 | 23:00 | 387.7 | 175.5 | 77.9297 | 42 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.2703 | 0 | 13.7 | 0 | 387.7
2021-12-17 | 0:00 | 385.6 | 175.5 | 78.555 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.245 | 0 | 15.7 | 0 | 385.6
2021-12-17 01:00 | 1:00 | 396.4 | 175.5 | 78.7604 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.8396 | 0 | 29.7 | 0 | 396.4
2021-12-17 02:00 | 2:00 | 410.8 | 175.5 | 83.667 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.033 | 0 | 41 | 0 | 410.8
2021-12-17 03:00 | 3:00 | 427.7 | 175.5 | 84.0114 | 37.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.6886 | 0 | 56.6 | 0 | 427.7
2021-12-17 04:00 | 4:00 | 445.6 | 175.5 | 91.2807 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.6193 | 0 | 60.3 | 0 | 445.6
2021-12-17 05:00 | 5:00 | 450.3 | 175.5 | 91.331 | 52.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.569 | 0 | 61.2 | 0 | 450.3
2021-12-17 06:00 | 6:00 | 452.3 | 175.5 | 90.0779 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.7221 | 0 | 60 | 0 | 452.3
2021-12-17 07:00 | 7:00 | 452.2 | 175.5 | 84.4439 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 4.2047 | 0 | 24.2514 | 0 | 53.9 | 0 | 452.2
2021-12-17 08:00 | 8:00 | 481.9 | 175.5 | 85.0388 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 15.5422 | 0 | 28.119 | 0 | 56.6 | 0 | 481.9
2021-12-17 09:00 | 9:00 | 498.9 | 175.5 | 85.4459 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 19.4036 | 0 | 36.6505 | 0 | 50.8 | 0 | 498.9
2021-12-17 10:00 | 10:00 | 496.6 | 175.5 | 85.3227 | 75.2 | 4.8 | 47.5 | 18.8136 | 0 | 44.7637 | 0 | 44.7 | 0 | 496.6
2021-12-17 11:00 | 11:00 | 501.9 | 175.5 | 91.4039 | 73.5 | 4.8 | 47.5 | 22.7228 | 0 | 59.4733 | 0 | 27 | 0 | 501.9
2021-12-17 12:00 | 12:00 | 480 | 175.5 | 88.1068 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 18.034 | 0 | 79.8592 | 0 | 2.7 | 0 | 480
2021-12-17 13:00 | 13:00 | 491.5 | 175.5 | 91.1931 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 17.3846 | 0 | 76.6223 | 0 | 14.8 | 0 | 491.5
2021-12-17 14:00 | 14:00 | 489.8 | 175.5 | 88.3512 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 11.5023 | 0 | 92.8465 | 0 | 6.2 | 0 | 489.8
2021-12-17 15:00 | 15:00 | 490.5 | 175.5 | 88.271 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 2.35 | 0 | 94.779 | 0 | 6.1 | 0 | 490.5
2021-12-17 16:00 | 16:00 | 490 | 175.5 | 88.2641 | 71.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.3359 | 0 | 1.5 | 0 | 490
2021-12-17 17:00 | 17:00 | 479.9 | 175.5 | 77.6218 | 61.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.1782 | 0 | 6.2 | 0 | 479.9
2021-12-17 18:00 | 18:00 | 471.7 | 175.5 | 77.4492 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.4508 | 0 | 1.9 | 0 | 471.7
2021-12-17 19:00 | 19:00 | 452.5 | 175.5 | 60.9036 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.6964 | 0 | 0 | 0 | 452.5
2021-12-17 20:00 | 20:00 | 449.2 | 175.5 | 56.7711 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.3289 | 0 | 0 | 0 | 449.2
2021-12-17 21:00 | 21:00 | 448.1 | 175.5 | 60.043 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.957 | 0 | 0 | 0 | 448.1
2021-12-17 22:00 | 22:00 | 434.5 | 175.5 | 52.3329 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.1671 | 0 | 0 | 0 | 434.5
2021-12-17 23:00 | 23:00 | 445 | 175.5 | 60.7664 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.1336 | 0 | 0 | 0 | 445
2021-12-18 | 0:00 | 438.1 | 175.5 | 52.3983 | 36.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.3017 | 0 | 0 | 0 | 438.1
2021-12-18 01:00 | 1:00 | 447.2 | 175.5 | 50.5 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.0619 | 0 | 0 | -5.4619 | 447.2
2021-12-18 02:00 | 2:00 | 461.5 | 175.5 | 50.8 | 53.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.3246 | 0 | 0 | -15.3246 | 461.5
2021-12-18 03:00 | 3:00 | 477.3 | 175.5 | 51.1 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.7496 | 0 | 0 | -14.2496 | 477.3
2021-12-18 04:00 | 4:00 | 484.3 | 175.5 | 51.3 | 73.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.5617 | 0 | 0 | -9.0617 | 484.3
2021-12-18 05:00 | 5:00 | 478.2 | 175.5 | 51.2 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.4951 | 0 | 0 | -13.8951 | 478.2
2021-12-18 06:00 | 6:00 | 471.6 | 175.5 | 51 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.1273 | 0 | 0 | -11.5273 | 471.6
2021-12-18 07:00 | 7:00 | 453.6 | 175.5 | 50.7 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 1.9248 | 0 | 128.4463 | 0 | 0 | -5.9711 | 453.6
2021-12-18 08:00 | 8:00 | 473 | 175.5 | 61.6 | 53.9 | 4.8 | 47.5 | 13.074 | 0 | 128.3624 | 0 | 0 | -11.7364 | 473
2021-12-18 09:00 | 9:00 | 482.7 | 175.5 | 61.8 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 27.127 | 0 | 129.1608 | 0 | 0 | -14.3878 | 482.7
2021-12-18 10:00 | 10:00 | 477.7 | 175.5 | 61.7 | 41.2 | 4.8 | 47.5 | 39.8111 | 0 | 139.3329 | 0 | 0 | -32.144 | 477.7
2021-12-18 11:00 | 11:00 | 474.9 | 175.5 | 61.6 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 50.8177 | 0 | 147.033 | 0 | 0 | -39.9507 | 474.9
2021-12-18 12:00 | 12:00 | 462.6 | 175.5 | 61.4 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 50.7242 | 0 | 145.2827 | 0 | 0 | -50.2069 | 462.6
2021-12-18 13:00 | 13:00 | 457.5 | 175.5 | 61.3 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 32.8196 | 0 | 145.1503 | 0 | 0 | -37.1699 | 457.5
2021-12-18 14:00 | 14:00 | 455.3 | 175.5 | 50.7 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 18.3525 | 0 | 144.1922 | 0 | 0 | -24.9447 | 455.3
2021-12-18 15:00 | 15:00 | 462.2 | 175.5 | 50.8 | 49.2 | 4.8 | 47.5 | 2.7522 | 0 | 140.8581 | 0 | 0 | -9.2103 | 462.2
2021-12-18 16:00 | 16:00 | 465.7 | 175.5 | 50.9 | 55 | 4.8 | 47.5 | 0.1772 | 0 | 139.9338 | 0 | 0 | -8.111 | 465.7
2021-12-18 17:00 | 17:00 | 467.8 | 175.5 | 51 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0713 | 0 | 144.7868 | 0 | 0 | -11.4581 | 467.8
2021-12-18 18:00 | 18:00 | 468.4 | 175.5 | 51 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.5245 | 0 | 0 | -11.3245 | 468.4
2021-12-18 19:00 | 19:00 | 455.4 | 175.5 | 50.7 | 46.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.3643 | 0 | 0 | -9.8643 | 455.4
2021-12-18 20:00 | 20:00 | 447.1 | 175.5 | 50.5 | 35 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 146.6042 | 0 | 0 | -12.8042 | 447.1
2021-12-18 21:00 | 21:00 | 440.2 | 175.5 | 50.4 | 28.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.7448 | 0 | 0 | -12.1448 | 440.2
2021-12-18 22:00 | 22:00 | 430 | 175.5 | 50.2 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.8265 | 0 | 0 | -16.4265 | 430
2021-12-18 23:00 | 23:00 | 442.4 | 175.5 | 50.4 | 32.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.3243 | 0 | 0 | -6.9243 | 442.4
2021-12-19 | 0:00 | 442.1 | 175.5 | 50.4 | 30.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.087 | 0 | 0 | -1.587 | 442.1
2021-12-19 01:00 | 1:00 | 453.1 | 175.5 | 50.7 | 45.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.1608 | 0 | 0 | -0.1608 | 453.1
2021-12-19 02:00 | 2:00 | 468.2 | 175.5 | 55.1619 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.4381 | 0 | 0 | 0 | 468.2
2021-12-19 03:00 | 3:00 | 479.9 | 175.5 | 59.9312 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.3688 | 0 | 0 | 0 | 479.9
2021-12-19 04:00 | 4:00 | 481.3 | 175.5 | 67.0028 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.9972 | 0 | 0 | 0 | 481.3
2021-12-19 05:00 | 5:00 | 473.4 | 175.5 | 78.1145 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.2855 | 0 | 0 | 0 | 473.4
2021-12-19 06:00 | 6:00 | 460.4 | 175.5 | 81.7973 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.6027 | 0 | 0 | 0 | 460.4
2021-12-19 07:00 | 7:00 | 438.8 | 175.5 | 72.1625 | 46.2 | 4.8 | 47.5 | 4.2047 | 0 | 88.4328 | 0 | 0 | 0 | 438.8
2021-12-19 08:00 | 8:00 | 448.7 | 175.5 | 87.5309 | 27.3 | 4.8 | 47.5 | 24.9072 | 0 | 81.1619 | 0 | 0 | 0 | 448.7
2021-12-19 09:00 | 9:00 | 454 | 175.5 | 81.0952 | 27.3 | 4.8 | 47.5 | 42.9053 | 0 | 74.8995 | 0 | 0 | 0 | 454
2021-12-19 10:00 | 10:00 | 442.4 | 175.5 | 55.5683 | 27.3 | 4.8 | 47.5 | 58.471 | 0 | 73.2607 | 0 | 0 | 0 | 442.4
2021-12-19 11:00 | 11:00 | 429.8 | 175.5 | 50.2 | 27.3 | 4.8 | 47.5 | 70.458 | 0 | 68.3427 | 0 | 0 | -14.3007 | 429.8
2021-12-19 12:00 | 12:00 | 415.2 | 175.5 | 49.9 | 27.8 | 4.8 | 47.5 | 71.0015 | 0 | 65.2317 | 0 | 0 | -26.5332 | 415.2
2021-12-19 13:00 | 13:00 | 398 | 175.5 | 49.6 | 27.8 | 4.8 | 47.5 | 52.129 | 0 | 67.4605 | 0 | 0 | -26.7895 | 398
2021-12-19 14:00 | 14:00 | 402.2 | 175.5 | 50.1006 | 27.8 | 4.8 | 47.5 | 25.8875 | 0 | 70.6119 | 0 | 0 | 0 | 402.2
2021-12-19 15:00 | 15:00 | 420.2 | 175.5 | 84.7548 | 32 | 4.8 | 47.5 | 3.8149 | 0 | 71.8303 | 0 | 0 | 0 | 420.2
2021-12-19 16:00 | 16:00 | 439.3 | 175.5 | 86.9276 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 0.1648 | 0 | 70.1076 | 0 | 0 | 0 | 439.3
2021-12-19 17:00 | 17:00 | 456.6 | 175.5 | 98.3316 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 61.4501 | 0 | 1.1 | 0 | 456.6
2021-12-19 18:00 | 18:00 | 463.4 | 175.5 | 103.5371 | 76 | 4.8 | 47.5 | 0.0713 | 0 | 54.8916 | 0 | 1.1 | 0 | 463.4
2021-12-19 19:00 | 19:00 | 454.7 | 175.5 | 101.5533 | 67 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.2467 | 0 | 1.1 | 0 | 454.7
2021-12-19 20:00 | 20:00 | 446.1 | 175.5 | 100.477 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.423 | 0 | 1.1 | 0 | 446.1
2021-12-19 21:00 | 21:00 | 440 | 175.5 | 104.0111 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.5889 | 0 | 1.1 | 0 | 440
2021-12-19 22:00 | 22:00 | 423.9 | 175.5 | 100.5578 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.9422 | 0 | 1.1 | 0 | 423.9
2021-12-19 23:00 | 23:00 | 431.7 | 175.5 | 110.132 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.268 | 0 | 1.1 | 0 | 431.7
2021-12-20 | 0:00 | 424.2 | 175.5 | 109.9404 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.0596 | 0 | 1.1 | 0 | 424.2
2021-12-20 01:00 | 1:00 | 435.5 | 175.5 | 116.5085 | 40.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.8915 | 0 | 1.1 | 0 | 435.5
2021-12-20 02:00 | 2:00 | 451.9 | 175.5 | 117.635 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.965 | 0 | 7.3 | 0 | 451.9
2021-12-20 03:00 | 3:00 | 464.3 | 175.5 | 116.1948 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.3052 | 0 | 1.1 | 0 | 464.3
2021-12-20 04:00 | 4:00 | 473.8 | 175.5 | 111.2439 | 67.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.1561 | 0 | 1.1 | 0 | 473.8
2021-12-20 05:00 | 5:00 | 474.7 | 175.5 | 108.7752 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.9248 | 0 | 1.1 | 0 | 474.7
2021-12-20 06:00 | 6:00 | 480.6 | 175.5 | 108.8485 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.1515 | 0 | 1.1 | 0 | 480.6
2021-12-20 07:00 | 7:00 | 467.7 | 175.5 | 102.1501 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 6.106 | 0 | 76.2439 | 0 | 1.1 | 0 | 467.7
2021-12-20 08:00 | 8:00 | 476.2 | 175.5 | 108.2631 | 36.1 | 4.8 | 47.5 | 30.8125 | 0 | 72.1244 | 0 | 1.1 | 0 | 476.2
2021-12-20 09:00 | 9:00 | 476.1 | 175.5 | 89.9774 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 60.9512 | 0 | 69.7714 | 0 | 0 | 0 | 476.1
2021-12-20 10:00 | 10:00 | 464.7 | 175.5 | 61.4 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 87.9133 | 0 | 71.0319 | 0 | 0 | -11.5452 | 464.7
2021-12-20 11:00 | 11:00 | 456.5 | 175.5 | 61.2 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 91.8342 | 0 | 71.7882 | 0 | 0 | -24.2224 | 456.5
2021-12-20 12:00 | 12:00 | 446.6 | 175.5 | 50.5 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 84.8662 | 0 | 76.2439 | 0 | 0 | -20.9101 | 446.6
2021-12-20 13:00 | 13:00 | 454.9 | 175.5 | 55.6179 | 28.6 | 4.8 | 47.5 | 70.5058 | 0 | 72.3763 | 0 | 0 | 0 | 454.9
2021-12-20 14:00 | 14:00 | 463.8 | 175.5 | 73.5031 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 37.804 | 0 | 73.0929 | 0 | 0 | 0 | 463.8
2021-12-20 15:00 | 15:00 | 472.7 | 175.5 | 110.9064 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 5.8097 | 0 | 50.9839 | 0 | 1.1 | 0 | 472.7
2021-12-20 16:00 | 16:00 | 487.7 | 175.5 | 118.4816 | 86.1 | 4.8 | 47.5 | 0.2485 | 0 | 34.9699 | 0 | 20.1 | 0 | 487.7
2021-12-20 17:00 | 17:00 | 482.5 | 175.5 | 118.2933 | 82.9 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 37.0706 | 0 | 16.2 | 0 | 482.5
2021-12-20 18:00 | 18:00 | 472.4 | 175.5 | 118.0664 | 73.7 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 34.2975 | 0 | 18.3 | 0 | 472.4
2021-12-20 19:00 | 19:00 | 460 | 175.5 | 117.851 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 22.6129 | 0 | 27.2 | 0 | 460
2021-12-20 20:00 | 20:00 | 444.5 | 175.5 | 117.5676 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 26.3963 | 0 | 18.2 | 0 | 444.5
2021-12-20 21:00 | 21:00 | 433.2 | 175.5 | 117.3476 | 38.2 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 26.0163 | 0 | 23.6 | 0 | 433.2
2021-12-20 22:00 | 22:00 | 412.2 | 175.5 | 113.3404 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 34.4235 | 0 | 1.1 | 0 | 412.2
2021-12-20 23:00 | 23:00 | 421.9 | 175.5 | 117.0468 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 38.4171 | 0 | 3.1 | 0 | 421.9
2021-12-21 | 0:00 | 418.9 | 175.5 | 113.0797 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 41.4842 | 0 | 1.1 | 0 | 418.9
2021-12-21 01:00 | 1:00 | 441.7 | 175.5 | 117.4328 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 33.3311 | 0 | 15.2 | 0 | 441.7
2021-12-21 02:00 | 2:00 | 457.7 | 175.5 | 117.8787 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 38.5852 | 0 | 15.5 | 0 | 457.7
2021-12-21 03:00 | 3:00 | 470.2 | 175.5 | 117.9974 | 66.8 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 51.8665 | 0 | 5.5 | 0 | 470.2
2021-12-21 04:00 | 4:00 | 468.2 | 175.5 | 118.0527 | 68 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 38.7112 | 0 | 15.4 | 0 | 468.2
2021-12-21 05:00 | 5:00 | 461.6 | 175.5 | 117.82 | 64.8 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 25.3439 | 0 | 25.6 | 0 | 461.6
2021-12-21 06:00 | 6:00 | 467.4 | 175.5 | 117.9153 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 17.1486 | 0 | 31.8 | 0 | 467.4
2021-12-21 07:00 | 7:00 | 458.3 | 175.5 | 117.819 | 66 | 4.8 | 47.5 | 1.8424 | 0 | 11.1386 | 0 | 33.7 | 0 | 458.3
2021-12-21 08:00 | 8:00 | 478.8 | 175.5 | 118.2525 | 76 | 4.8 | 47.5 | 11.1014 | 0 | 10.0461 | 0 | 35.6 | 0 | 478.8
2021-12-21 09:00 | 9:00 | 484.5 | 175.5 | 118.3324 | 67.5 | 4.8 | 47.5 | 27.3755 | 0 | 10.5921 | 0 | 32.9 | 0 | 484.5
2021-12-21 10:00 | 10:00 | 458.7 | 175.5 | 105.8776 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 46.7078 | 0 | 21.8146 | 0 | 1.1 | 0 | 458.7
2021-12-21 11:00 | 11:00 | 433.2 | 175.5 | 77.542 | 28 | 4.8 | 47.5 | 63.5019 | 0 | 36.3561 | 0 | 0 | 0 | 433.2
2021-12-21 12:00 | 12:00 | 410.8 | 175.5 | 51.0226 | 28 | 4.8 | 47.5 | 66.7387 | 0 | 37.2387 | 0 | 0 | 0 | 410.8
2021-12-21 13:00 | 13:00 | 431.6 | 175.5 | 78.7884 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 49.0591 | 0 | 47.4525 | 0 | 0 | 0 | 431.6
2021-12-21 14:00 | 14:00 | 436.8 | 175.5 | 93.9606 | 36.5 | 4.8 | 47.5 | 28.8523 | 0 | 48.5871 | 0 | 1.1 | 0 | 436.8
2021-12-21 15:00 | 15:00 | 457.4 | 175.5 | 111.2695 | 57.9 | 4.8 | 47.5 | 4.5232 | 0 | 54.8073 | 0 | 1.1 | 0 | 457.4
2021-12-21 16:00 | 16:00 | 474.6 | 175.5 | 111.8852 | 67.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 65.9037 | 0 | 1.1 | 0 | 474.6
2021-12-21 17:00 | 17:00 | 474 | 175.5 | 104.5102 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 75.5715 | 0 | 1.1 | 0 | 474
2021-12-21 18:00 | 18:00 | 470.9 | 175.5 | 99.7338 | 60.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.6662 | 0 | 1.1 | 0 | 470.9
2021-12-21 19:00 | 19:00 | 456.3 | 175.5 | 97.8867 | 45.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.3133 | 0 | 1.1 | 0 | 456.3
2021-12-21 20:00 | 20:00 | 444 | 175.5 | 87.5944 | 27.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.7056 | 0 | 0 | 0 | 444
2021-12-21 21:00 | 21:00 | 432.9 | 175.5 | 73.8252 | 27.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.7748 | 0 | 0 | 0 | 432.9
2021-12-21 22:00 | 22:00 | 413.5 | 175.5 | 50.2635 | 27.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.9365 | 0 | 0 | 0 | 413.5
2021-12-21 23:00 | 23:00 | 423.7 | 175.5 | 50.1 | 27.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.1147 | 0 | 0 | -0.8147 | 423.7
2021-12-22 | 0:00 | 421.1 | 175.5 | 50 | 27.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.6964 | 0 | 0 | -7.7964 | 421.1
2021-12-22 01:00 | 1:00 | 444.1 | 175.5 | 61.1721 | 27.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.2279 | 0 | 0 | 0 | 444.1
2021-12-22 02:00 | 2:00 | 460.4 | 175.5 | 62.764 | 37.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.936 | 0 | 0 | 0 | 460.4
2021-12-22 03:00 | 3:00 | 472.4 | 175.5 | 56.0762 | 47.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.0238 | 0 | 0 | 0 | 472.4
2021-12-22 04:00 | 4:00 | 479.7 | 175.5 | 54.3375 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 143.8625 | 0 | 0 | 0 | 479.7
2021-12-22 05:00 | 5:00 | 478.9 | 175.5 | 61.7 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.9275 | 0 | 0 | -1.6275 | 478.9
2021-12-22 06:00 | 6:00 | 479.7 | 175.5 | 68.7631 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.5369 | 0 | 0 | 0 | 479.7
2021-12-22 07:00 | 7:00 | 470.8 | 175.5 | 65.6786 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 5.0667 | 0 | 123.6547 | 0 | 0 | 0 | 470.8
2021-12-22 08:00 | 8:00 | 475.4 | 175.5 | 61.6 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 31.9341 | 0 | 135.7594 | 0 | 0 | -17.4935 | 475.4
2021-12-22 09:00 | 9:00 | 472.7 | 175.5 | 61.6 | 27.4 | 4.8 | 47.5 | 56.2043 | 0 | 142.5768 | 0 | 0 | -42.8811 | 472.7
2021-12-22 10:00 | 10:00 | 460 | 175.5 | 61.3 | 27.4 | 4.8 | 47.5 | 75.1592 | 0 | 137.1901 | 0 | -18.7 | -50.1493 | 460
2021-12-22 11:00 | 11:00 | 448.9 | 175.5 | 50.6 | 27.9 | 4.8 | 47.5 | 73.4697 | 0 | 139.4589 | 0 | -20.2 | -50.1286 | 448.9
2021-12-22 12:00 | 12:00 | 428.4 | 175.5 | 50.2 | 27.9 | 4.8 | 47.5 | 72.4894 | 0 | 140.627 | 0 | -40.5 | -50.1164 | 428.4
2021-12-22 13:00 | 13:00 | 453.4 | 175.5 | 50.7 | 27.9 | 4.8 | 47.5 | 57.5385 | 0 | 132.356 | 0 | 0 | -42.8945 | 453.4
2021-12-22 14:00 | 14:00 | 468.2 | 175.5 | 51 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 32.3709 | 0 | 117.14 | 0 | 0 | -14.7109 | 468.2
2021-12-22 15:00 | 15:00 | 482.5 | 175.5 | 79.6443 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 4.641 | 0 | 98.8147 | 0 | 0 | 0 | 482.5
2021-12-22 16:00 | 16:00 | 496.5 | 175.5 | 98.6587 | 84.1 | 4.8 | 47.5 | 0.1059 | 0 | 84.7354 | 0 | 1.1 | 0 | 496.5
2021-12-22 17:00 | 17:00 | 491.4 | 175.5 | 98.5424 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.6576 | 0 | 1.1 | 0 | 491.4
2021-12-22 18:00 | 18:00 | 482.5 | 175.5 | 98.3868 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.3132 | 0 | 1.1 | 0 | 482.5
2021-12-22 19:00 | 19:00 | 467.9 | 175.5 | 98.2005 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.8995 | 0 | 1.1 | 0 | 467.9
2021-12-22 20:00 | 20:00 | 455 | 175.5 | 97.2408 | 49 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.8592 | 0 | 1.1 | 0 | 455
2021-12-22 21:00 | 21:00 | 443.7 | 175.5 | 91.4234 | 35.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.6766 | 0 | 1.1 | 0 | 443.7
2021-12-22 22:00 | 22:00 | 422.9 | 175.5 | 72.0005 | 27.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.1995 | 0 | 0 | 0 | 422.9
2021-12-22 23:00 | 23:00 | 436 | 175.5 | 86.1508 | 27.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.1492 | 0 | 0 | 0 | 436
2021-12-23 | 0:00 | 433.3 | 175.5 | 86.7022 | 27.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.9978 | 0 | 0 | 0 | 433.3
2021-12-23 01:00 | 1:00 | 448.6 | 175.5 | 95.0514 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.3486 | 0 | 1.1 | 0 | 448.6
2021-12-23 02:00 | 2:00 | 467.6 | 175.5 | 98.12 | 48.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.88 | 0 | 1.1 | 0 | 467.6
2021-12-23 03:00 | 3:00 | 479.8 | 175.5 | 95.7441 | 53.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.7559 | 0 | 1.1 | 0 | 479.8
2021-12-23 04:00 | 4:00 | 486.7 | 175.5 | 96.0803 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.4197 | 0 | 1.1 | 0 | 486.7
2021-12-23 05:00 | 5:00 | 489.9 | 175.5 | 92.1954 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.1046 | 0 | 0 | 0 | 489.9
2021-12-23 06:00 | 6:00 | 490.2 | 175.5 | 88.2016 | 60.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.3984 | 0 | 0 | 0 | 490.2
2021-12-23 07:00 | 7:00 | 476.2 | 175.5 | 68.4954 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 4.7358 | 0 | 124.3688 | 0 | 0 | 0 | 476.2
2021-12-23 08:00 | 8:00 | 491.9 | 175.5 | 77.4509 | 36.4 | 4.8 | 47.5 | 28.1073 | 0 | 122.1418 | 0 | 0 | 0 | 491.9
2021-12-23 09:00 | 9:00 | 488.8 | 175.5 | 63.5275 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 54.7509 | 0 | 115.9216 | 0 | 0 | 0 | 488.8
2021-12-23 10:00 | 10:00 | 475.9 | 175.5 | 61.6 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 78.6654 | 0 | 111.676 | -0.6414 | 0 | -30 | 475.9
2021-12-23 11:00 | 11:00 | 460.9 | 175.5 | 61.3 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 81.0167 | 0 | 105.9597 | 0 | 0 | -41.9764 | 460.9
2021-12-23 12:00 | 12:00 | 439.9 | 175.5 | 60.9 | 27.3 | 4.8 | 47.5 | 70.0087 | 0 | 105.4133 | 0 | -1.4 | -50.122 | 439.9
2021-12-23 13:00 | 13:00 | 459.4 | 175.5 | 61.6596 | 27.3 | 4.8 | 47.5 | 51.2545 | 0 | 111.5079 | 0 | 0 | -20.122 | 459.4
2021-12-23 14:00 | 14:00 | 468.7 | 175.5 | 51 | 46.8 | 4.8 | 47.5 | 30.6823 | 0 | 114.787 | 0 | 0 | -2.3693 | 468.7
2021-12-23 15:00 | 15:00 | 487.6 | 175.5 | 90.4415 | 59.2 | 4.8 | 47.5 | 4.7593 | 0 | 104.6992 | 0 | 0.7 | 0 | 487.6
2021-12-23 16:00 | 16:00 | 498.6 | 175.5 | 98.7859 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0589 | 0 | 99.6552 | 0 | 1.1 | 0 | 498.6
2021-12-23 17:00 | 17:00 | 494.7 | 175.5 | 97.1046 | 68.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.4954 | 0 | 1.1 | 0 | 494.7
2021-12-23 18:00 | 18:00 | 487.1 | 175.5 | 93.7111 | 60 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.4889 | 0 | 1.1 | 0 | 487.1
2021-12-23 19:00 | 19:00 | 472.5 | 175.5 | 86.9337 | 50 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.7663 | 0 | 0 | 0 | 472.5
2021-12-23 20:00 | 20:00 | 461.7 | 175.5 | 82.406 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.594 | 0 | 0 | 0 | 461.7
2021-12-23 21:00 | 21:00 | 450 | 175.5 | 79.3103 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.0897 | 0 | 0 | 0 | 450
2021-12-23 22:00 | 22:00 | 427.8 | 175.5 | 59.5054 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.6946 | 0 | 0 | 0 | 427.8
2021-12-23 23:00 | 23:00 | 434.5 | 175.5 | 70.1148 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.7852 | 0 | 0 | 0 | 434.5
2021-12-24 | 0:00 | 422 | 175.5 | 58.3029 | 26.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.1971 | 0 | 0 | 0 | 422
2021-12-24 01:00 | 1:00 | 438.7 | 175.5 | 84.3349 | 26.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.8651 | 0 | 0 | 0 | 438.7
2021-12-24 02:00 | 2:00 | 455.2 | 175.5 | 91.1094 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.6906 | 0 | 1.1 | 0 | 455.2
2021-12-24 03:00 | 3:00 | 467.9 | 175.5 | 97.4668 | 41.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.0332 | 0 | 1.1 | 0 | 467.9
2021-12-24 04:00 | 4:00 | 477.7 | 175.5 | 95.1874 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.3126 | 0 | 1.1 | 0 | 477.7
2021-12-24 05:00 | 5:00 | 479.8 | 175.5 | 98.9188 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.7812 | 0 | 0 | 0 | 479.8
2021-12-24 06:00 | 6:00 | 485.3 | 175.5 | 100.8761 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.9239 | 0 | 0.4 | 0 | 485.3
2021-12-24 07:00 | 7:00 | 478.3 | 175.5 | 96.4672 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 7.3467 | 0 | 97.3861 | 0 | 0 | 0 | 478.3
2021-12-24 08:00 | 8:00 | 486.2 | 175.5 | 81.1692 | 36 | 4.8 | 47.5 | 44.9368 | 0 | 96.294 | 0 | 0 | 0 | 486.2
2021-12-24 09:00 | 9:00 | 485.7 | 175.5 | 61.8 | 26.7 | 4.8 | 47.5 | 82.2677 | 0 | 104.4472 | 0 | 0 | -17.3149 | 485.7
2021-12-24 10:00 | 10:00 | 477 | 175.5 | 61.6 | 26.7 | 4.8 | 47.5 | 104.447 | 0 | 111.8859 | -2.818 | -5.3 | -47.3149 | 477
2021-12-24 11:00 | 11:00 | 472.4 | 175.5 | 61.5 | 27.2 | 4.8 | 47.5 | 109.7375 | 0 | 112.6004 | 0 | -16.3 | -50.1379 | 472.4
2021-12-24 12:00 | 12:00 | 449.8 | 175.5 | 61.1 | 27.2 | 4.8 | 47.5 | 99.4281 | 0 | 109.995 | 0 | -25.6 | -50.1231 | 449.8
2021-12-24 13:00 | 13:00 | 465.9 | 175.5 | 61.4 | 27.2 | 4.8 | 47.5 | 69.5724 | 0 | 111.3816 | 0 | 0 | -31.454 | 465.9
2021-12-24 14:00 | 14:00 | 477.7 | 175.5 | 61.7 | 49.2 | 4.8 | 47.5 | 35.5475 | 0 | 105.1192 | 0 | 0 | -1.6667 | 477.7
2021-12-24 15:00 | 15:00 | 488 | 175.5 | 100.9441 | 62.4 | 4.8 | 47.5 | 6.1884 | 0 | 90.3675 | 0 | 0.3 | 0 | 488
2021-12-24 16:00 | 16:00 | 499.8 | 175.5 | 119.5432 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0589 | 0 | 75.6979 | 0 | 1.1 | 0 | 499.8
2021-12-24 17:00 | 17:00 | 495.3 | 175.5 | 128.4021 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0235 | 0 | 62.3744 | 0 | 1.1 | 0 | 495.3
2021-12-24 18:00 | 18:00 | 484.9 | 175.5 | 128.8491 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.2509 | 0 | 4.4 | 0 | 484.9
2021-12-24 19:00 | 19:00 | 469.7 | 175.5 | 118.0845 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.2155 | 0 | 19 | 0 | 469.7
2021-12-24 20:00 | 20:00 | 455.7 | 175.5 | 117.7674 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.7326 | 0 | 22.8 | 0 | 455.7
2021-12-24 21:00 | 21:00 | 446.1 | 175.5 | 117.5443 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.7557 | 0 | 30 | 0 | 446.1
2021-12-24 22:00 | 22:00 | 429.8 | 175.5 | 117.25 | 36 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.85 | 0 | 17.9 | 0 | 429.8
2021-12-24 23:00 | 23:00 | 443.9 | 175.5 | 117.5219 | 41.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.9781 | 0 | 21.5 | 0 | 443.9
2021-12-25 | 0:00 | 436.7 | 175.5 | 114.393 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.207 | 0 | 1.1 | 0 | 436.7
2021-12-25 01:00 | 1:00 | 452.3 | 175.5 | 114.7379 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.5621 | 0 | 1.1 | 0 | 452.3
2021-12-25 02:00 | 2:00 | 466.8 | 175.5 | 113.4578 | 73.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.9422 | 0 | 1.1 | 0 | 466.8
2021-12-25 03:00 | 3:00 | 480.7 | 175.5 | 114.2068 | 83.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.0932 | 0 | 1.1 | 0 | 480.7
2021-12-25 04:00 | 4:00 | 481.9 | 175.5 | 112.7155 | 83.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.7845 | 0 | 1.1 | 0 | 481.9
2021-12-25 05:00 | 5:00 | 474.6 | 175.5 | 107.931 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.969 | 0 | 1.1 | 0 | 474.6
2021-12-25 06:00 | 6:00 | 465.2 | 175.5 | 106.8543 | 69.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.1457 | 0 | 1.1 | 0 | 465.2
2021-12-25 07:00 | 7:00 | 446.9 | 175.5 | 89.5672 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 7.015 | 0 | 70.3178 | 0 | 0.6 | 0 | 446.9
2021-12-25 08:00 | 8:00 | 448.5 | 175.5 | 70.0208 | 27 | 4.8 | 47.5 | 47.0152 | 0 | 76.664 | 0 | 0 | 0 | 448.5
2021-12-25 09:00 | 9:00 | 441.7 | 175.5 | 50.4 | 27 | 4.8 | 47.5 | 84.063 | 0 | 87.8864 | -5.4494 | 0 | -30 | 441.7
2021-12-25 10:00 | 10:00 | 438.2 | 175.5 | 50.4 | 27 | 4.8 | 47.5 | 101.0343 | 0 | 97.2601 | 0 | -15.1 | -50.1944 | 438.2
2021-12-25 11:00 | 11:00 | 433.5 | 175.5 | 50.3 | 27 | 4.8 | 47.5 | 105.7577 | 0 | 107.136 | 0 | -34.3 | -50.1937 | 433.5
2021-12-25 12:00 | 12:00 | 412.7 | 175.5 | 49.9 | 27 | 4.8 | 47.5 | 94.2789 | 0 | 102.9764 | 0 | -39.1 | -50.1553 | 412.7
2021-12-25 13:00 | 13:00 | 413.7 | 175.5 | 49.9 | 27 | 4.8 | 47.5 | 76.2441 | 0 | 103.1024 | 0 | -20.2 | -50.1465 | 413.7
2021-12-25 14:00 | 14:00 | 426.3 | 175.5 | 50.1 | 27 | 4.8 | 47.5 | 43.5201 | 0 | 104.8673 | 0 | 0 | -26.9874 | 426.3
2021-12-25 15:00 | 15:00 | 448.5 | 175.5 | 67.4001 | 36.1 | 4.8 | 47.5 | 7.5828 | 0 | 109.6171 | 0 | 0 | 0 | 448.5
2021-12-25 16:00 | 16:00 | 463.8 | 175.5 | 72.6132 | 46.1 | 4.8 | 47.5 | 0.483 | 0 | 116.8038 | 0 | 0 | 0 | 463.8
2021-12-25 17:00 | 17:00 | 473 | 175.5 | 57.4921 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0.4722 | 0 | 136.9357 | 0 | 0 | 0 | 473
2021-12-25 18:00 | 18:00 | 474.6 | 175.5 | 59.9204 | 53 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 133.8685 | 0 | 0 | 0 | 474.6
2021-12-25 19:00 | 19:00 | 466.7 | 175.5 | 66.569 | 47.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.831 | 0 | 0 | 0 | 466.7
2021-12-25 20:00 | 20:00 | 461.2 | 175.5 | 62.8191 | 41 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.5809 | 0 | 0 | 0 | 461.2
2021-12-25 21:00 | 21:00 | 453 | 175.5 | 67.5236 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.2764 | 0 | 0 | 0 | 453
2021-12-25 22:00 | 22:00 | 438.8 | 175.5 | 66.608 | 27 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.392 | 0 | 0 | 0 | 438.8
2021-12-25 23:00 | 23:00 | 451.8 | 175.5 | 74.5791 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.8209 | 0 | 0 | 0 | 451.8
2021-12-26 | 0:00 | 452.1 | 175.5 | 69.8385 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.9615 | 0 | 0 | 0 | 452.1
2021-12-26 01:00 | 1:00 | 466.1 | 175.5 | 83.1701 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.6299 | 0 | 0 | 0 | 466.1
2021-12-26 02:00 | 2:00 | 480.1 | 175.5 | 67.2177 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.9823 | 0 | 0 | 0 | 480.1
2021-12-26 03:00 | 3:00 | 485.6 | 175.5 | 69.9632 | 68.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.5368 | 0 | 0 | 0 | 485.6
2021-12-26 04:00 | 4:00 | 489 | 175.5 | 72.5422 | 72.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.2578 | 0 | 0 | 0 | 489
2021-12-26 05:00 | 5:00 | 477.5 | 175.5 | 76.7428 | 62.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.4572 | 0 | 0 | 0 | 477.5
2021-12-26 06:00 | 6:00 | 462.6 | 175.5 | 73.6915 | 52.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.6085 | 0 | 0 | 0 | 462.6
2021-12-26 07:00 | 7:00 | 443.9 | 175.5 | 79.4714 | 38.3 | 4.8 | 47.5 | 4.5578 | 0 | 93.7708 | 0 | 0 | 0 | 443.9
2021-12-26 08:00 | 8:00 | 454.8 | 175.5 | 71.5375 | 27 | 4.8 | 47.5 | 30.4461 | 0 | 98.0164 | 0 | 0 | 0 | 454.8
2021-12-26 09:00 | 9:00 | 440.4 | 175.5 | 50.4 | 27 | 4.8 | 47.5 | 67.8838 | 0 | 89.3151 | 0 | 0 | -21.9989 | 440.4
2021-12-26 10:00 | 10:00 | 440.6 | 175.5 | 50.4 | 27 | 4.8 | 47.5 | 91.2671 | 0 | 104.237 | -8.1052 | 0 | -51.9989 | 440.6
2021-12-26 11:00 | 11:00 | 439.8 | 175.5 | 50.4 | 27 | 4.8 | 47.5 | 93.4169 | 0 | 114.3248 | -6.1417 | 0 | -67 | 439.8
2021-12-26 12:00 | 12:00 | 442 | 175.5 | 50.4 | 27 | 4.8 | 47.5 | 95.0931 | 0 | 114.241 | -5.5341 | 0 | -67 | 442
2021-12-26 13:00 | 13:00 | 440.9 | 175.5 | 50.4 | 27 | 4.8 | 47.5 | 58.9197 | 0 | 132.5662 | 0 | 0 | -55.7859 | 440.9
2021-12-26 14:00 | 14:00 | 442.2 | 175.5 | 50.4 | 27 | 4.8 | 47.5 | 29.5128 | 0 | 144.4233 | 0 | 0 | -36.9361 | 442.2
2021-12-26 15:00 | 15:00 | 459.5 | 175.5 | 54.1895 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 5.5501 | 0 | 147.3965 | 0 | 0 | -6.9361 | 459.5
2021-12-26 16:00 | 16:00 | 463.6 | 175.5 | 50.9 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 0.1413 | 0 | 140.463 | 0 | 0 | -1.4043 | 463.6
2021-12-26 17:00 | 17:00 | 478.9 | 175.5 | 51.9326 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 143.4674 | 0 | 0 | 0 | 478.9
2021-12-26 18:00 | 18:00 | 486.8 | 175.5 | 51.6714 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.0286 | 0 | 0 | 0 | 486.8
2021-12-26 19:00 | 19:00 | 477.1 | 175.5 | 51.1 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 153.6342 | 0 | 0 | -8.7342 | 477.1
2021-12-26 20:00 | 20:00 | 474 | 175.5 | 51.1 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 155.88 | 0 | 0 | -7.88 | 474
2021-12-26 21:00 | 21:00 | 474.1 | 175.5 | 51.1 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 156.2435 | 0 | 0 | -8.1435 | 474.1
2021-12-26 22:00 | 22:00 | 454.2 | 175.5 | 61.2 | 37.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 154.1971 | 0 | 0 | -26.0971 | 454.2
2021-12-26 23:00 | 23:00 | 463.9 | 175.5 | 61.4 | 37 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 156.475 | 0 | 0 | -18.775 | 463.9
2021-12-27 | 0:00 | 455.2 | 175.5 | 61.2 | 26.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 155.88 | 0 | 0 | -16.58 | 455.2
2021-12-27 01:00 | 1:00 | 465.2 | 175.5 | 61.4 | 29.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.7829 | 0 | 0 | -2.2829 | 465.2
2021-12-27 02:00 | 2:00 | 484.7 | 175.5 | 77.6671 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.3329 | 0 | 0 | 0 | 484.7
2021-12-27 03:00 | 3:00 | 493.5 | 175.5 | 83.9483 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.8517 | 0 | 0 | 0 | 493.5
2021-12-27 04:00 | 4:00 | 496 | 175.5 | 89.3674 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.0326 | 0 | 0 | 0 | 496
2021-12-27 05:00 | 5:00 | 491.7 | 175.5 | 95.8228 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.5772 | 0 | 0 | 0 | 491.7
2021-12-27 06:00 | 6:00 | 497.8 | 175.5 | 98.3218 | 64.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.1782 | 0 | 0 | 0 | 497.8
2021-12-27 07:00 | 7:00 | 492.4 | 175.5 | 100.5415 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 5.7875 | 0 | 99.571 | 0 | 0.4 | 0 | 492.4
2021-12-27 08:00 | 8:00 | 510.1 | 175.5 | 100.9843 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 31.4854 | 0 | 92.9303 | 0 | 1.1 | 0 | 510.1
2021-12-27 09:00 | 9:00 | 509.8 | 175.5 | 91.0476 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 55.8021 | 0 | 97.0503 | 0 | 0 | 0 | 509.8
2021-12-27 10:00 | 10:00 | 493.4 | 175.5 | 74.2629 | 27.4 | 4.8 | 47.5 | 71.7209 | 0 | 92.2162 | 0 | 0 | 0 | 493.4
2021-12-27 11:00 | 11:00 | 474.2 | 175.5 | 61.6 | 27.4 | 4.8 | 47.5 | 74.9931 | 0 | 88.9789 | 0 | 0 | -6.572 | 474.2
2021-12-27 12:00 | 12:00 | 450.2 | 175.5 | 61.1 | 27.4 | 4.8 | 47.5 | 72.8668 | 0 | 89.6513 | 0 | 0 | -28.6181 | 450.2
2021-12-27 13:00 | 13:00 | 465.1 | 175.5 | 66.3576 | 27.9 | 4.8 | 47.5 | 56.0382 | 0 | 87.0042 | 0 | 0 | 0 | 465.1
2021-12-27 14:00 | 14:00 | 474.5 | 175.5 | 79.7767 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 30.7293 | 0 | 86.794 | 0 | 0 | 0 | 474.5
2021-12-27 15:00 | 15:00 | 492.2 | 175.5 | 108.9472 | 65.5 | 4.8 | 47.5 | 5.6103 | 0 | 82.8425 | 0 | 1.5 | 0 | 492.2
2021-12-27 16:00 | 16:00 | 500.3 | 175.5 | 112.2978 | 75.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0235 | 0 | 83.1787 | 0 | 1.5 | 0 | 500.3
2021-12-27 17:00 | 17:00 | 501.6 | 175.5 | 116.0957 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.7043 | 0 | 6.4 | 0 | 501.6
2021-12-27 18:00 | 18:00 | 499.2 | 175.5 | 110.5926 | 73.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.4074 | 0 | 1.5 | 0 | 499.2
2021-12-27 19:00 | 19:00 | 484 | 175.5 | 108.7559 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.0441 | 0 | 1.5 | 0 | 484
2021-12-27 20:00 | 20:00 | 474.4 | 175.5 | 113.296 | 50.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.204 | 0 | 1.5 | 0 | 474.4
2021-12-27 21:00 | 21:00 | 464.7 | 175.5 | 104.8953 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.3047 | 0 | 8.1 | 0 | 464.7
2021-12-27 22:00 | 22:00 | 447.7 | 175.5 | 97.804 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.996 | 0 | 1.5 | 0 | 447.7
2021-12-27 23:00 | 23:00 | 460.3 | 175.5 | 104.745 | 36.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.355 | 0 | 7.3 | 0 | 460.3
2021-12-28 | 0:00 | 456.2 | 175.5 | 87.5777 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.7223 | 0 | 0 | 0 | 456.2
2021-12-28 01:00 | 1:00 | 471.2 | 175.5 | 89.6124 | 57.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.7876 | 0 | 0.5 | 0 | 471.2
2021-12-28 02:00 | 2:00 | 484.5 | 175.5 | 89.9853 | 67.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.8147 | 0 | 0.4 | 0 | 484.5
2021-12-28 03:00 | 3:00 | 489.6 | 175.5 | 87.6377 | 71.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.2623 | 0 | 0 | 0 | 489.6
2021-12-28 04:00 | 4:00 | 493.7 | 175.5 | 90.1507 | 75 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.9493 | 0 | 0.8 | 0 | 493.7
2021-12-28 05:00 | 5:00 | 489.2 | 175.5 | 90.0961 | 74.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.5039 | 0 | 0.4 | 0 | 489.2
2021-12-28 06:00 | 6:00 | 494.4 | 175.5 | 94.6486 | 75 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.4514 | 0 | 1.5 | 0 | 494.4
2021-12-28 07:00 | 7:00 | 479.1 | 175.5 | 89.8524 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 4.9843 | 0 | 94.8633 | 0 | 0.4 | 0 | 479.1
2021-12-28 08:00 | 8:00 | 478.5 | 175.5 | 84.1146 | 44.3 | 4.8 | 47.5 | 29.985 | 0 | 92.3004 | 0 | 0 | 0 | 478.5
2021-12-28 09:00 | 9:00 | 468.6 | 175.5 | 67.7396 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 55.2107 | 0 | 91.2497 | 0 | 0 | 0 | 468.6
2021-12-28 10:00 | 10:00 | 458.4 | 175.5 | 50.8 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 78.0049 | 0 | 88.769 | 0 | 0 | -13.5739 | 458.4
2021-12-28 11:00 | 11:00 | 452 | 175.5 | 50.6 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 89.4829 | 0 | 113.3984 | -12.3074 | 0 | -43.5739 | 452
2021-12-28 12:00 | 12:00 | 437.6 | 175.5 | 50.4 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 79.0198 | 0 | 125.5894 | 0 | 0 | -71.8092 | 437.6
2021-12-28 13:00 | 13:00 | 441.1 | 175.5 | 50.4 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 57.6555 | 0 | 123.5705 | 0 | 0 | -44.926 | 441.1
2021-12-28 14:00 | 14:00 | 449.6 | 175.5 | 50.6 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 29.9504 | 0 | 130.9253 | 0 | 0 | -16.2757 | 449.6
2021-12-28 15:00 | 15:00 | 468.2 | 175.5 | 64.6688 | 38.4 | 4.8 | 47.5 | 4.8071 | 0 | 132.5241 | 0 | 0 | 0 | 468.2
2021-12-28 16:00 | 16:00 | 478.2 | 175.5 | 68.6247 | 48.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 133.3642 | 0 | 0 | 0 | 478.2
2021-12-28 17:00 | 17:00 | 480.9 | 175.5 | 69.9164 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.6836 | 0 | 0 | 0 | 480.9
2021-12-28 18:00 | 18:00 | 477.9 | 175.5 | 66.6466 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.0534 | 0 | 0 | 0 | 477.9
2021-12-28 19:00 | 19:00 | 466.6 | 175.5 | 67.0272 | 37.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 134.3728 | 0 | 0 | 0 | 466.6
2021-12-28 20:00 | 20:00 | 456.7 | 175.5 | 65.3363 | 27.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.2637 | 0 | 0 | 0 | 456.7
2021-12-28 21:00 | 21:00 | 448.5 | 175.5 | 64.9435 | 27.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.6565 | 0 | 0 | 0 | 448.5
2021-12-28 22:00 | 22:00 | 429.8 | 175.5 | 52.2539 | 27.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.6461 | 0 | 0 | 0 | 429.8
2021-12-28 23:00 | 23:00 | 444.2 | 175.5 | 74.9373 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.8627 | 0 | 0 | 0 | 444.2
2021-12-29 | 0:00 | 443.9 | 175.5 | 80.2537 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.3463 | 0 | 0 | 0 | 443.9
2021-12-29 01:00 | 1:00 | 458.8 | 175.5 | 89.446 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.754 | 0 | 0.4 | 0 | 458.8
2021-12-29 02:00 | 2:00 | 473.7 | 175.5 | 105.0274 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.6726 | 0 | 1.5 | 0 | 473.7
2021-12-29 03:00 | 3:00 | 484.3 | 175.5 | 105.2336 | 70.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.1664 | 0 | 13.9 | 0 | 484.3
2021-12-29 04:00 | 4:00 | 485.3 | 175.5 | 105.3116 | 70.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.2884 | 0 | 24.7 | 0 | 485.3
2021-12-29 05:00 | 5:00 | 479.8 | 175.5 | 105.1659 | 70.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.2341 | 0 | 30.4 | 0 | 479.8
2021-12-29 06:00 | 6:00 | 477.6 | 175.5 | 105.1701 | 70.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.4299 | 0 | 44 | 0 | 477.6
2021-12-29 07:00 | 7:00 | 457.7 | 175.5 | 104.8186 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 7.4637 | 0 | 19.4177 | 0 | 38 | 0 | 457.7
2021-12-29 08:00 | 8:00 | 455.7 | 175.5 | 104.6476 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 42.9877 | 0 | 17.0647 | 0 | 19.6 | 0 | 455.7
2021-12-29 09:00 | 9:00 | 448.3 | 175.5 | 89.222 | 30 | 4.8 | 47.5 | 76.0904 | 0 | 24.5876 | 0 | 0.6 | 0 | 448.3
2021-12-29 10:00 | 10:00 | 437.3 | 175.5 | 52.3558 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 96.392 | 0 | 35.8522 | 0 | 0 | 0 | 437.3
2021-12-29 11:00 | 11:00 | 433.2 | 175.5 | 50.3 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 94.5863 | 0 | 42.6188 | 0 | 0 | -7.0051 | 433.2
2021-12-29 12:00 | 12:00 | 421.8 | 175.5 | 50 | 25.4 | 4.8 | 47.5 | 83.8615 | 0 | 56.07 | 0 | 0 | -21.3315 | 421.8
2021-12-29 13:00 | 13:00 | 430.4 | 175.5 | 50.2 | 28.6 | 4.8 | 47.5 | 58.6358 | 0 | 70.0233 | 0 | 0 | -4.8591 | 430.4
2021-12-29 14:00 | 14:00 | 442.1 | 175.5 | 90.4716 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 27.1394 | 0 | 63.089 | 0 | 1.5 | 0 | 442.1
2021-12-29 15:00 | 15:00 | 447.2 | 175.5 | 104.4398 | 41.7 | 4.8 | 47.5 | 2.9529 | 0 | 54.8073 | 0 | 15.5 | 0 | 447.2
2021-12-29 16:00 | 16:00 | 456.9 | 175.5 | 104.6638 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 0.1302 | 0 | 50.606 | 0 | 22 | 0 | 456.9
2021-12-29 17:00 | 17:00 | 462.2 | 175.5 | 104.7336 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 50.6481 | 0 | 22 | 0 | 462.2
2021-12-29 18:00 | 18:00 | 463.8 | 175.5 | 104.9034 | 60.5 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 41.7783 | 0 | 28.7 | 0 | 463.8
2021-12-29 19:00 | 19:00 | 454.6 | 175.5 | 104.6166 | 52.4 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 38.1651 | 0 | 31.5 | 0 | 454.6
2021-12-29 20:00 | 20:00 | 444.4 | 175.5 | 104.4544 | 42.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0235 | 0 | 41.0221 | 0 | 28.7 | 0 | 444.4
2021-12-29 21:00 | 21:00 | 433.8 | 175.5 | 104.2973 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.7027 | 0 | 26.9 | 0 | 433.8
2021-12-29 22:00 | 22:00 | 412 | 175.5 | 99.8259 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.7741 | 0 | 1.5 | 0 | 412
2021-12-29 23:00 | 23:00 | 427.6 | 175.5 | 100.086 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.114 | 0 | 1.5 | 0 | 427.6
2021-12-30 | 0:00 | 431.8 | 175.5 | 79.5211 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.9789 | 0 | 0 | 0 | 431.8
2021-12-30 01:00 | 1:00 | 446.2 | 175.5 | 81.3514 | 48.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.3486 | 0 | 0 | 0 | 446.2
2021-12-30 02:00 | 2:00 | 455.4 | 175.5 | 89.0317 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.1683 | 0 | 0 | 0 | 455.4
2021-12-30 03:00 | 3:00 | 461.4 | 175.5 | 93.9135 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.5865 | 0 | 1.5 | 0 | 461.4
2021-12-30 04:00 | 4:00 | 460.8 | 175.5 | 101.3407 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.5593 | 0 | 1.5 | 0 | 460.8
2021-12-30 05:00 | 5:00 | 451.5 | 175.5 | 92.7876 | 62.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.9124 | 0 | 1.5 | 0 | 451.5
2021-12-30 06:00 | 6:00 | 445.8 | 175.5 | 95.2752 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.4248 | 0 | 1.5 | 0 | 445.8
2021-12-30 07:00 | 7:00 | 428.6 | 175.5 | 88.8211 | 45.3 | 4.8 | 47.5 | 1.7834 | 0 | 64.8955 | 0 | 0 | 0 | 428.6
2021-12-30 08:00 | 8:00 | 434.9 | 175.5 | 89.1319 | 34.3 | 4.8 | 47.5 | 13.4049 | 0 | 68.7632 | 0 | 1.5 | 0 | 434.9
2021-12-30 09:00 | 9:00 | 428.3 | 175.5 | 63.5401 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 31.6737 | 0 | 82.0862 | 0 | 0 | 0 | 428.3
2021-12-30 10:00 | 10:00 | 408.5 | 175.5 | 49.8 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 51.8804 | 0 | 101.6299 | -15.8103 | 0 | -30 | 408.5
2021-12-30 11:00 | 11:00 | 392.8 | 175.5 | 49.5 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 65.6392 | 0 | 115.7535 | -22.1927 | -6.9 | -60 | 392.8
2021-12-30 12:00 | 12:00 | 383.3 | 175.5 | 49.3 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 64.6 | 0 | 110.4993 | -15.0993 | -10 | -67 | 383.3
2021-12-30 13:00 | 13:00 | 381.1 | 175.5 | 49.2 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 51.9047 | 0 | 111.0458 | -15.1505 | -0.4 | -67 | 381.1
2021-12-30 14:00 | 14:00 | 394.4 | 175.5 | 49.5 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 29.5717 | 0 | 100.9997 | 0 | 0 | -37.1714 | 394.4
2021-12-30 15:00 | 15:00 | 418 | 175.5 | 70.8334 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 7.0504 | 0 | 95.7876 | 0 | 0 | -7.1714 | 418
2021-12-30 16:00 | 16:00 | 431 | 175.5 | 76.7034 | 38 | 4.8 | 47.5 | 0.1059 | 0 | 88.3907 | 0 | 0 | 0 | 431
2021-12-30 17:00 | 17:00 | 447.5 | 175.5 | 88.2154 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.8846 | 0 | 0 | 0 | 447.5
2021-12-30 18:00 | 18:00 | 450.4 | 175.5 | 89.2987 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.9013 | 0 | 0.2 | 0 | 450.4
2021-12-30 19:00 | 19:00 | 445 | 175.5 | 79.2702 | 41.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.6298 | 0 | 0 | 0 | 445
2021-12-30 20:00 | 20:00 | 441 | 175.5 | 70.1753 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.5247 | 0 | 0 | 0 | 441
2021-12-30 21:00 | 21:00 | 437.3 | 175.5 | 71.7462 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.2538 | 0 | 0 | 0 | 437.3
2021-12-30 22:00 | 22:00 | 417.8 | 175.5 | 62.8992 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.9008 | 0 | 0 | 0 | 417.8
2021-12-30 23:00 | 23:00 | 436.2 | 175.5 | 70.8018 | 30 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.5982 | 0 | 0 | 0 | 436.2
2021-12-31 | 0:00 | 435 | 175.5 | 65.4645 | 30.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.8355 | 0 | 0 | 0 | 435
2021-12-31 01:00 | 1:00 | 447.5 | 175.5 | 50.6 | 37.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.608 | 0 | 0 | -1.408 | 447.5
2021-12-31 02:00 | 2:00 | 459.4 | 175.5 | 50.8 | 45.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.0226 | 0 | 0 | -12.5226 | 459.4
2021-12-31 03:00 | 3:00 | 469.9 | 175.5 | 51 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 150.796 | 0 | 0 | -14.496 | 469.9
2021-12-31 04:00 | 4:00 | 474.5 | 175.5 | 51.1 | 59 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 149.0793 | 0 | 0 | -12.4793 | 474.5
2021-12-31 05:00 | 5:00 | 470.1 | 175.5 | 51 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.3813 | 0 | 0 | -10.6813 | 470.1
2021-12-31 06:00 | 6:00 | 460.2 | 175.5 | 50.8 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.0346 | 0 | 0 | -7.0346 | 460.2
2021-12-31 07:00 | 7:00 | 436.9 | 175.5 | 50.3 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 4.641 | 0 | 137.568 | 0 | 0 | -22.009 | 436.9
2021-12-31 08:00 | 8:00 | 422.6 | 175.5 | 50.1 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 27.6829 | 0 | 142.1459 | 0 | 0 | -46.8288 | 422.6
2021-12-31 09:00 | 9:00 | 412 | 175.5 | 49.8 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 59.9825 | 0 | 145.5137 | -15.1962 | -10.6 | -67 | 412
2021-12-31 10:00 | 10:00 | 402 | 175.5 | 49.6 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 84.464 | 0 | 144.6881 | -35.6521 | -23.6 | -67 | 402
2021-12-31 11:00 | 11:00 | 395.8 | 175.5 | 49.5 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 98.0938 | 0 | 150.4995 | -35.6933 | -49.1 | -67 | 395.8
2021-12-31 12:00 | 12:00 | 393.1 | 175.5 | 49.5 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 90.0866 | 0 | 148.7496 | -35.6362 | -42.1 | -67 | 393.1
2021-12-31 13:00 | 13:00 | 395 | 175.5 | 49.5 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 63.7739 | 0 | 151.5562 | -28.8301 | -23.5 | -67 | 395
2021-12-31 14:00 | 14:00 | 410 | 175.5 | 49.8 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 35.2401 | 0 | 153.7666 | -11.3067 | 0 | -67 | 410
2021-12-31 15:00 | 15:00 | 432.1 | 175.5 | 60.4681 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 8.4683 | 0 | 150.6636 | 0 | 0 | -37 | 432.1
2021-12-31 16:00 | 16:00 | 442.5 | 175.5 | 50.4 | 30.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0589 | 0 | 146.2407 | 0 | 0 | -12.6996 | 442.5
2021-12-31 17:00 | 17:00 | 452.7 | 175.5 | 50.7 | 40.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.6188 | 0 | 0 | -8.1188 | 452.7
2021-12-31 18:00 | 18:00 | 446.3 | 175.5 | 50.5 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.5617 | 0 | 0 | -7.3617 | 446.3
2021-12-31 19:00 | 19:00 | 437.1 | 175.5 | 50.3 | 26.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.4924 | 0 | 0 | -5.8924 | 437.1
2021-12-31 20:00 | 20:00 | 438.2 | 175.5 | 50.4 | 27.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.9464 | 0 | 0 | -5.4464 | 438.2
2021-12-31 21:00 | 21:00 | 442.6 | 175.5 | 50.5 | 33 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.902 | 0 | 0 | -1.602 | 442.6
2021-12-31 22:00 | 22:00 | 436.3 | 175.5 | 60.8 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.4213 | 0 | 0 | -22.8213 | 436.3
2021-12-31 23:00 | 23:00 | 464.2 | 175.5 | 61.4 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.2447 | 0 | 0 | -9.3447 | 464.2
2022-01-01 | 0:00 | 466.9 | 175.5 | 76.6594 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.3406 | 0 | 0 | 0 | 466.9
2022-01-01 01:00 | 1:00 | 483 | 175.5 | 77.8933 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.4067 | 0 | 0 | 0 | 483
2022-01-01 02:00 | 2:00 | 495.5 | 175.5 | 82.0886 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.7114 | 0 | 0 | 0 | 495.5
2022-01-01 03:00 | 3:00 | 504.3 | 175.5 | 86.2881 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.6119 | 0 | 0 | 0 | 504.3
2022-01-01 04:00 | 4:00 | 503.3 | 175.5 | 89.4598 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.4402 | 0 | 0 | 0 | 503.3
2022-01-01 05:00 | 5:00 | 489.9 | 175.5 | 89.1648 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.3352 | 0 | 0 | 0 | 489.9
2022-01-01 06:00 | 6:00 | 472.7 | 175.5 | 76.1821 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.1179 | 0 | 0 | 0 | 472.7
2022-01-01 07:00 | 7:00 | 440.8 | 175.5 | 68.2069 | 30.3 | 4.8 | 47.5 | 4.7004 | 0 | 109.7927 | 0 | 0 | 0 | 440.8
2022-01-01 08:00 | 8:00 | 428.6 | 175.5 | 53.2261 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 29.938 | 0 | 99.1359 | 0 | 0 | 0 | 428.6
2022-01-01 09:00 | 9:00 | 427.5 | 175.5 | 50.2 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 60.8445 | 0 | 106.9012 | -6.7457 | 0 | -30 | 427.5
2022-01-01 10:00 | 10:00 | 421 | 175.5 | 50 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 77.6864 | 0 | 120.862 | -13.8484 | 0 | -60 | 421
2022-01-01 11:00 | 11:00 | 415.9 | 175.5 | 49.9 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 83.4136 | 0 | 112.0219 | -8.7355 | 0 | -67 | 415.9
2022-01-01 12:00 | 12:00 | 409.2 | 175.5 | 49.8 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 79.1389 | 0 | 101.076 | -0.1149 | 0 | -67 | 409.2
2022-01-01 13:00 | 13:00 | 404.8 | 175.5 | 49.7 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 60.9393 | 0 | 110.4943 | 0 | 0 | -62.6336 | 404.8
2022-01-01 14:00 | 14:00 | 415.7 | 175.5 | 59.1494 | 19 | 4.8 | 47.5 | 36.3506 | 0 | 106.0336 | 0 | 0 | -32.6336 | 415.7
2022-01-01 15:00 | 15:00 | 431.2 | 175.5 | 72.4393 | 19 | 4.8 | 47.5 | 7.5696 | 0 | 107.0247 | 0 | 0 | -2.6336 | 431.2
2022-01-01 16:00 | 16:00 | 429.8 | 175.5 | 75.1498 | 19 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.8502 | 0 | 0 | 0 | 429.8
2022-01-01 17:00 | 17:00 | 441.7 | 175.5 | 84.0713 | 19.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.3287 | 0 | 0 | 0 | 441.7
2022-01-01 18:00 | 18:00 | 444.4 | 175.5 | 84.611 | 21 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.989 | 0 | 0 | 0 | 444.4
2022-01-01 19:00 | 19:00 | 439.2 | 175.5 | 89.0605 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.6395 | 0 | 0 | 0 | 439.2
2022-01-01 20:00 | 20:00 | 444.2 | 175.5 | 104.1258 | 29.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.3742 | 0 | 1.5 | 0 | 444.2
2022-01-01 21:00 | 21:00 | 447.5 | 175.5 | 104.5364 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.7636 | 0 | 6.2 | 0 | 447.5
2022-01-01 22:00 | 22:00 | 437.1 | 175.5 | 101.8847 | 37.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.8153 | 0 | 1.5 | 0 | 437.1
2022-01-01 23:00 | 23:00 | 458.6 | 175.5 | 104.796 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.504 | 0 | 12.4 | 0 | 458.6
2022-01-02 | 0:00 | 453.8 | 175.5 | 112.9892 | 45 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.5108 | 0 | 2.5 | 0 | 453.8
2022-01-02 01:00 | 1:00 | 464.5 | 175.5 | 110.6616 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.3384 | 0 | 2.5 | 0 | 464.5
2022-01-02 02:00 | 2:00 | 480.3 | 175.5 | 114.9127 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.3873 | 0 | 2.5 | 0 | 480.3
2022-01-02 03:00 | 3:00 | 486.4 | 175.5 | 118.2029 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.1971 | 0 | 2.5 | 0 | 486.4
2022-01-02 04:00 | 4:00 | 483.2 | 175.5 | 120.4969 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.7031 | 0 | 2.5 | 0 | 483.2
2022-01-02 05:00 | 5:00 | 476 | 175.5 | 108.3802 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.0198 | 0 | 2.5 | 0 | 476
2022-01-02 06:00 | 6:00 | 462.9 | 175.5 | 104.3709 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.9291 | 0 | 2.5 | 0 | 462.9
2022-01-02 07:00 | 7:00 | 436.2 | 175.5 | 84.0311 | 40.2 | 4.8 | 47.5 | 6.3899 | 0 | 77.779 | 0 | 0 | 0 | 436.2
2022-01-02 08:00 | 8:00 | 441.3 | 175.5 | 87.5989 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 32.4298 | 0 | 74.9713 | 0 | 0 | 0 | 441.3
2022-01-02 09:00 | 9:00 | 439.1 | 175.5 | 76.6831 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 48.0433 | 0 | 68.0736 | 0 | 0 | 0 | 439.1
2022-01-02 10:00 | 10:00 | 415.3 | 175.5 | 56.5649 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 52.3762 | 0 | 60.0589 | 0 | 0 | 0 | 415.3
2022-01-02 11:00 | 11:00 | 405.4 | 175.5 | 49.7 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 70.1271 | 0 | 65.6764 | 0 | -9.9 | -16.5035 | 405.4
2022-01-02 12:00 | 12:00 | 392.6 | 175.5 | 49.5 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 69.6548 | 0 | 63.1978 | 0 | -19.5 | -16.5526 | 392.6
2022-01-02 13:00 | 13:00 | 384.9 | 175.5 | 49.3 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 57.2781 | 0 | 55.3508 | 0 | -6.8 | -16.5289 | 384.9
2022-01-02 14:00 | 14:00 | 385.8 | 175.5 | 49.375 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 33.741 | 0 | 56.384 | 0 | 0 | 0 | 385.8
2022-01-02 15:00 | 15:00 | 400.8 | 175.5 | 87.2996 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 7.9248 | 0 | 59.2756 | 0 | 0 | 0 | 400.8
2022-01-02 16:00 | 16:00 | 418.4 | 175.5 | 94.5468 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 0.6605 | 0 | 74.3927 | 0 | 2.5 | 0 | 418.4
2022-01-02 17:00 | 17:00 | 438 | 175.5 | 99.5213 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 84.7604 | 0 | 2.5 | 0 | 438
2022-01-02 18:00 | 18:00 | 444.6 | 175.5 | 89.6025 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 97.9792 | 0 | 2.5 | 0 | 444.6
2022-01-02 19:00 | 19:00 | 436.6 | 175.5 | 67.0719 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0948 | 0 | 123.1333 | 0 | 0 | 0 | 436.6
2022-01-02 20:00 | 20:00 | 439.7 | 175.5 | 60.9 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.7117 | 0 | 0 | -10.2117 | 439.7
2022-01-02 21:00 | 21:00 | 440.5 | 175.5 | 60.9 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 146.5059 | 0 | 0 | -13.2059 | 440.5
2022-01-02 22:00 | 22:00 | 427.6 | 175.5 | 60.7 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 146.864 | 0 | -9.7 | -16.564 | 427.6
2022-01-02 23:00 | 23:00 | 449.6 | 175.5 | 61.1 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 150.4658 | 0 | 0 | -8.2658 | 449.6
2022-01-03 | 0:00 | 445.7 | 175.5 | 61 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.6168 | 0 | 0 | -16.0168 | 445.7
2022-01-03 01:00 | 1:00 | 462 | 175.5 | 61.3 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.6168 | 0 | -1.5 | -16.5168 | 462
2022-01-03 02:00 | 2:00 | 479.1 | 175.5 | 61.7 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.1065 | 0 | 0 | -6.8065 | 479.1
2022-01-03 03:00 | 3:00 | 489.6 | 175.5 | 61.9 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.5995 | 0 | 0 | -7.8995 | 489.6
2022-01-03 04:00 | 4:00 | 490.8 | 175.5 | 61.9 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.6084 | 0 | 0 | -5.1084 | 490.8
2022-01-03 05:00 | 5:00 | 483.6 | 175.5 | 61.8 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.5274 | 0 | 0 | -7.1274 | 483.6
2022-01-03 06:00 | 6:00 | 469.9 | 175.5 | 61.5 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.8222 | 0 | 0 | -5.8222 | 469.9
2022-01-03 07:00 | 7:00 | 444.5 | 175.5 | 61 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 1.3231 | 0 | 138.2108 | 0 | -1.9 | -16.5339 | 444.5
2022-01-03 08:00 | 8:00 | 436.9 | 175.5 | 60.8 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 10.499 | 0 | 139.7383 | 0 | -3.9 | -16.5373 | 436.9
2022-01-03 09:00 | 9:00 | 434.2 | 175.5 | 60.8 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 22.45 | 0 | 141.1537 | 0 | -20 | -16.5037 | 434.2
2022-01-03 10:00 | 10:00 | 427.6 | 175.5 | 60.7 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 25.9575 | 0 | 147.8694 | 0 | -36.7 | -16.5269 | 427.6
2022-01-03 11:00 | 11:00 | 419.5 | 175.5 | 60.5 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 24.435 | 0 | 149.0065 | 0 | -44.2 | -16.5415 | 419.5
2022-01-03 12:00 | 12:00 | 413.1 | 175.5 | 60.4 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 24.1276 | 0 | 151.6341 | 0 | -52.8 | -16.5617 | 413.1
2022-01-03 13:00 | 13:00 | 419.1 | 175.5 | 60.5 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 17.7142 | 0 | 152.5097 | 0 | -41.4 | -16.5239 | 419.1
2022-01-03 14:00 | 14:00 | 435.2 | 175.5 | 60.8 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 8.8214 | 0 | 155.6231 | 0 | -19.8 | -16.5445 | 435.2
2022-01-03 15:00 | 15:00 | 453 | 175.5 | 61.2 | 20.9 | 4.8 | 47.5 | 2.6698 | 0 | 155.818 | 0 | 0 | -15.3878 | 453
2022-01-03 16:00 | 16:00 | 451.2 | 175.5 | 61.1 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0346 | 0 | 155.7868 | 0 | -0.7 | -16.5214 | 451.2
2022-01-03 17:00 | 17:00 | 463.2 | 175.5 | 61.4 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 153.8728 | 0 | 0 | -13.5728 | 463.2
2022-01-03 18:00 | 18:00 | 468.8 | 175.5 | 61.5 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 153.3848 | 0 | 0 | -13.2848 | 468.8
2022-01-03 19:00 | 19:00 | 460.8 | 175.5 | 61.3 | 31.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 153.4498 | 0 | 0 | -13.3498 | 460.8
2022-01-03 20:00 | 20:00 | 459.1 | 175.5 | 61.3 | 30.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 150.0428 | 0 | 0 | -10.9428 | 459.1
2022-01-03 21:00 | 21:00 | 455 | 175.5 | 61.2 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 150.5308 | 0 | 0 | -11.3308 | 455
2022-01-03 22:00 | 22:00 | 436.5 | 175.5 | 60.8 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 152.4759 | 0 | -6.5 | -16.5759 | 436.5
2022-01-03 23:00 | 23:00 | 453.2 | 175.5 | 61.2 | 24.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 153.0601 | 0 | 0 | -13.0601 | 453.2
2022-01-04 | 0:00 | 450.9 | 175.5 | 61.1 | 20.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 152.8656 | 0 | 0 | -11.4656 | 450.9
2022-01-04 01:00 | 1:00 | 467.3 | 175.5 | 61.4 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 153.4831 | 0 | 0 | -8.0831 | 467.3
2022-01-04 02:00 | 2:00 | 483.7 | 175.5 | 61.8 | 42.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 151.7307 | 0 | 0 | -0.3307 | 483.7
2022-01-04 03:00 | 3:00 | 491.8 | 175.5 | 62.2095 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 150.7905 | 0 | 0 | 0 | 491.8
2022-01-04 04:00 | 4:00 | 494.9 | 175.5 | 63.0816 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 149.7184 | 0 | 0 | 0 | 494.9
2022-01-04 05:00 | 5:00 | 490.1 | 175.5 | 62.2744 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 150.7256 | 0 | 0 | 0 | 490.1
2022-01-04 06:00 | 6:00 | 490.4 | 175.5 | 61.9 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 151.6657 | 0 | 0 | -0.2657 | 490.4
2022-01-04 07:00 | 7:00 | 473.7 | 175.5 | 61.6 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 4.8417 | 0 | 151.1149 | 0 | 0 | -10.9566 | 473.7
2022-01-04 08:00 | 8:00 | 487.5 | 175.5 | 61.9 | 20.6 | 4.8 | 47.5 | 31.2971 | 0 | 148.4869 | 0 | 0 | -2.584 | 487.5
2022-01-04 09:00 | 9:00 | 495.4 | 175.5 | 62 | 20.6 | 4.8 | 47.5 | 52.5188 | 0 | 148.1938 | 0 | 0 | -15.7126 | 495.4
2022-01-04 10:00 | 10:00 | 485.2 | 175.5 | 61.8 | 20.6 | 4.8 | 47.5 | 62.0139 | 0 | 150.92 | 0 | -21.4 | -16.5339 | 485.2
2022-01-04 11:00 | 11:00 | 480.2 | 175.5 | 61.7 | 20.6 | 4.8 | 47.5 | 68.9341 | 0 | 153.3199 | 0 | -35.6 | -16.554 | 480.2
2022-01-04 12:00 | 12:00 | 468.2 | 175.5 | 61.5 | 20.6 | 4.8 | 47.5 | 61.683 | 0 | 150.2376 | 0 | -37.1 | -16.5206 | 468.2
2022-01-04 13:00 | 13:00 | 463.4 | 175.5 | 61.4 | 20.6 | 4.8 | 47.5 | 49.6372 | 0 | 151.1798 | 0 | -30.7 | -16.517 | 463.4
2022-01-04 14:00 | 14:00 | 469.5 | 175.5 | 61.5 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 28.5927 | 0 | 151.341 | 0 | -8.3 | -16.5337 | 469.5
2022-01-04 15:00 | 15:00 | 479.5 | 175.5 | 64.2026 | 35.1 | 4.8 | 47.5 | 5.9877 | 0 | 146.4097 | 0 | 0 | 0 | 479.5
2022-01-04 16:00 | 16:00 | 475.9 | 175.5 | 62.3426 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.2574 | 0 | 0 | 0 | 475.9
2022-01-04 17:00 | 17:00 | 491.2 | 175.5 | 69.3954 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.5046 | 0 | 0 | 0 | 491.2
2022-01-04 18:00 | 18:00 | 489.8 | 175.5 | 72.8843 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.8157 | 0 | 0 | 0 | 489.8
2022-01-04 19:00 | 19:00 | 478.9 | 175.5 | 76.0868 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.3132 | 0 | 0 | 0 | 478.9
2022-01-04 20:00 | 20:00 | 473.6 | 175.5 | 72.7916 | 37.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.6084 | 0 | 0 | 0 | 473.6
2022-01-04 21:00 | 21:00 | 467 | 175.5 | 77.7893 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.7107 | 0 | 0 | 0 | 467
2022-01-04 22:00 | 22:00 | 446.4 | 175.5 | 72.8067 | 22.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.0933 | 0 | 0 | 0 | 446.4
2022-01-04 23:00 | 23:00 | 453.2 | 175.5 | 84.2056 | 21.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.9944 | 0 | 0 | 0 | 453.2
2022-01-05 | 0:00 | 456 | 175.5 | 82.9578 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.1422 | 0 | 0 | 0 | 456
2022-01-05 01:00 | 1:00 | 472.9 | 175.5 | 89.1015 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.2985 | 0 | 0 | 0 | 472.9
2022-01-05 02:00 | 2:00 | 484.6 | 175.5 | 90.6015 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.2985 | 0 | 0 | 0 | 484.6
2022-01-05 03:00 | 3:00 | 492.2 | 175.5 | 99.3943 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.1057 | 0 | 0 | 0 | 492.2
2022-01-05 04:00 | 4:00 | 497.6 | 175.5 | 99.7895 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.4105 | 0 | 1.1 | 0 | 497.6
2022-01-05 05:00 | 5:00 | 491.1 | 175.5 | 102.843 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.257 | 0 | 2.5 | 0 | 491.1
2022-01-05 06:00 | 6:00 | 494 | 175.5 | 100.2498 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.8502 | 0 | 2.5 | 0 | 494
2022-01-05 07:00 | 7:00 | 479.7 | 175.5 | 85.8902 | 45.6 | 4.8 | 47.5 | 3.6377 | 0 | 116.7721 | 0 | 0 | 0 | 479.7
2022-01-05 08:00 | 8:00 | 492.5 | 175.5 | 84.6729 | 28.7 | 4.8 | 47.5 | 24.435 | 0 | 126.8921 | 0 | 0 | 0 | 492.5
2022-01-05 09:00 | 9:00 | 494.4 | 175.5 | 76.251 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 42.1735 | 0 | 125.0755 | 0 | 0 | 0 | 494.4
2022-01-05 10:00 | 10:00 | 484.2 | 175.5 | 61.8 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 47.4998 | 0 | 129.0398 | 0 | 0 | -5.0396 | 484.2
2022-01-05 11:00 | 11:00 | 479.9 | 175.5 | 61.7 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 54.3376 | 0 | 135.4428 | 0 | -5.9 | -16.5804 | 479.9
2022-01-05 12:00 | 12:00 | 458.6 | 175.5 | 61.3 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 56.7346 | 0 | 132.4699 | 0 | -26.3 | -16.5045 | 458.6
2022-01-05 13:00 | 13:00 | 458.6 | 175.5 | 61.3 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 52.0819 | 0 | 123.4224 | 0 | -12.6 | -16.5043 | 458.6
2022-01-05 14:00 | 14:00 | 465.9 | 175.5 | 61.4 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 32.4063 | 0 | 118.6325 | 0 | 0 | -6.4388 | 465.9
2022-01-05 15:00 | 15:00 | 486.8 | 175.5 | 98.0373 | 43.3 | 4.8 | 47.5 | 6.7554 | 0 | 110.9073 | 0 | 0 | 0 | 486.8
2022-01-05 16:00 | 16:00 | 491 | 175.5 | 102.0173 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 105.3716 | 0 | 2.5 | 0 | 491
2022-01-05 17:00 | 17:00 | 498 | 175.5 | 108.7728 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 0.1302 | 0 | 96.697 | 0 | 2.5 | 0 | 498
2022-01-05 18:00 | 18:00 | 496.7 | 175.5 | 116.161 | 63 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.239 | 0 | 2.5 | 0 | 496.7
2022-01-05 19:00 | 19:00 | 479.2 | 175.5 | 112.1307 | 53 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.7693 | 0 | 2.5 | 0 | 479.2
2022-01-05 20:00 | 20:00 | 467.4 | 175.5 | 119.5684 | 40 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.5316 | 0 | 2.5 | 0 | 467.4
2022-01-05 21:00 | 21:00 | 457.9 | 175.5 | 123.5956 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.1044 | 0 | 2.5 | 0 | 457.9
2022-01-05 22:00 | 22:00 | 440 | 175.5 | 117.3268 | 26.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.1732 | 0 | 2.5 | 0 | 440
2022-01-05 23:00 | 23:00 | 451.7 | 175.5 | 123.3977 | 29.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.4023 | 0 | 2.5 | 0 | 451.7
2022-01-06 | 0:00 | 450 | 175.5 | 120.766 | 28.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.634 | 0 | 2.5 | 0 | 450
2022-01-06 01:00 | 1:00 | 468.6 | 175.5 | 137.4823 | 38.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.9177 | 0 | 2.5 | 0 | 468.6
2022-01-06 02:00 | 2:00 | 483.9 | 175.5 | 144.5451 | 50.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.7549 | 0 | 3.9 | 0 | 483.9
2022-01-06 03:00 | 3:00 | 493.8 | 175.5 | 144.8291 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.1709 | 0 | 13.1 | 0 | 493.8
2022-01-06 04:00 | 4:00 | 498.2 | 175.5 | 144.9219 | 67.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.9781 | 0 | 21.6 | 0 | 498.2
2022-01-06 05:00 | 5:00 | 495 | 175.5 | 144.7471 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.2529 | 0 | 27.5 | 0 | 495
2022-01-06 06:00 | 6:00 | 496.5 | 175.5 | 144.8026 | 69.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.2974 | 0 | 31.2 | 0 | 496.5
2022-01-06 07:00 | 7:00 | 483.2 | 175.5 | 144.6015 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 5.1837 | 0 | 19.4148 | 0 | 26.8 | 0 | 483.2
2022-01-06 08:00 | 8:00 | 492 | 175.5 | 144.6463 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 32.5357 | 0 | 17.018 | 0 | 27.2 | 0 | 492
2022-01-06 09:00 | 9:00 | 493.1 | 175.5 | 144.7389 | 29.7 | 4.8 | 47.5 | 57.5253 | 0 | 15.0358 | 0 | 18.3 | 0 | 493.1
2022-01-06 10:00 | 10:00 | 478.3 | 175.5 | 125.0649 | 29.7 | 4.8 | 47.5 | 78.9852 | 0 | 14.2499 | 0 | 2.5 | 0 | 478.3
2022-01-06 11:00 | 11:00 | 464 | 175.5 | 110.4487 | 24.6 | 4.8 | 47.5 | 86.6726 | 0 | 11.9787 | 0 | 2.5 | 0 | 464
2022-01-06 12:00 | 12:00 | 441.8 | 175.5 | 91.7466 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 86.1658 | 0 | 10.9876 | 0 | 0 | 0 | 441.8
2022-01-06 13:00 | 13:00 | 449.4 | 175.5 | 108.9122 | 28.3 | 4.8 | 47.5 | 70.4456 | 0 | 11.4422 | 0 | 2.5 | 0 | 449.4
2022-01-06 14:00 | 14:00 | 455.5 | 175.5 | 137.0743 | 31.6 | 4.8 | 47.5 | 44.2997 | 0 | 12.226 | 0 | 2.5 | 0 | 455.5
2022-01-06 15:00 | 15:00 | 474.2 | 175.5 | 144.3751 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 11.3264 | 0 | 10.6985 | 0 | 23.4 | 0 | 474.2
2022-01-06 16:00 | 16:00 | 490.5 | 175.5 | 144.6671 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0235 | 0 | 10.4094 | 0 | 41 | 0 | 490.5
2022-01-06 17:00 | 17:00 | 497.7 | 175.5 | 144.8801 | 70.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.2199 | 0 | 46 | 0 | 497.7
2022-01-06 18:00 | 18:00 | 488.2 | 175.5 | 144.6359 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.8641 | 0 | 40.7 | 0 | 488.2
2022-01-06 19:00 | 19:00 | 473.8 | 175.5 | 144.4168 | 54.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.1832 | 0 | 30.2 | 0 | 473.8
2022-01-06 20:00 | 20:00 | 464.2 | 175.5 | 144.1427 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.9573 | 0 | 29.8 | 0 | 464.2
2022-01-06 21:00 | 21:00 | 452.7 | 175.5 | 144.0062 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.4938 | 0 | 24.6 | 0 | 452.7
2022-01-06 22:00 | 22:00 | 432.5 | 175.5 | 143.5224 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.5776 | 0 | 4.8 | 0 | 432.5
2022-01-06 23:00 | 23:00 | 444.8 | 175.5 | 143.7689 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.8311 | 0 | 12.6 | 0 | 444.8
2022-01-07 | 0:00 | 446.2 | 175.5 | 143.8123 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.9877 | 0 | 12.4 | 0 | 446.2
2022-01-07 01:00 | 1:00 | 464.2 | 175.5 | 144.1924 | 40.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.7076 | 0 | 23.3 | 0 | 464.2
2022-01-07 02:00 | 2:00 | 481.4 | 175.5 | 144.498 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.502 | 0 | 30.4 | 0 | 481.4
2022-01-07 03:00 | 3:00 | 491.9 | 175.5 | 144.7064 | 57.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.8936 | 0 | 21 | 0 | 491.9
2022-01-07 04:00 | 4:00 | 495.9 | 175.5 | 144.74 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.46 | 0 | 16.1 | 0 | 495.9
2022-01-07 05:00 | 5:00 | 491.8 | 175.5 | 144.6367 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.3633 | 0 | 18.4 | 0 | 491.8
2022-01-07 06:00 | 6:00 | 493.9 | 175.5 | 144.7296 | 60.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.7704 | 0 | 25 | 0 | 493.9
2022-01-07 07:00 | 7:00 | 489.9 | 175.5 | 144.7146 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 4.3819 | 0 | 27.3035 | 0 | 28.8 | 0 | 489.9
2022-01-07 08:00 | 8:00 | 515.2 | 175.5 | 145.1762 | 66.9 | 4.8 | 47.5 | 21.3049 | 0 | 20.8189 | 0 | 33.2 | 0 | 515.2
2022-01-07 09:00 | 9:00 | 518.9 | 175.5 | 145.3041 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 35.3592 | 0 | 18.8367 | 0 | 32.7 | 0 | 518.9
2022-01-07 10:00 | 10:00 | 500.5 | 175.5 | 144.8372 | 48.9 | 4.8 | 47.5 | 49.1885 | 0 | 18.1743 | 0 | 11.6 | 0 | 500.5
2022-01-07 11:00 | 11:00 | 500.4 | 175.5 | 144.8381 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 62.8884 | 0 | 21.2735 | 0 | 11.4 | 0 | 500.4
2022-01-07 12:00 | 12:00 | 471.7 | 175.5 | 123.7318 | 28.7 | 4.8 | 47.5 | 58.7314 | 0 | 30.2368 | 0 | 2.5 | 0 | 471.7
2022-01-07 13:00 | 13:00 | 480.8 | 175.5 | 144.4384 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 44.2395 | 0 | 20.3221 | 0 | 11.8 | 0 | 480.8
2022-01-07 14:00 | 14:00 | 481.1 | 175.5 | 144.4918 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 22.9235 | 0 | 41.8847 | 0 | 4.2 | 0 | 481.1
2022-01-07 15:00 | 15:00 | 489.3 | 175.5 | 144.6609 | 52 | 4.8 | 47.5 | 5.2904 | 0 | 43.2487 | 0 | 16.3 | 0 | 489.3
2022-01-07 16:00 | 16:00 | 500.1 | 175.5 | 144.9253 | 62 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.4747 | 0 | 9.9 | 0 | 500.1
2022-01-07 17:00 | 17:00 | 504.8 | 175.5 | 144.9937 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.3063 | 0 | 6.3 | 0 | 504.8
2022-01-07 18:00 | 18:00 | 495.8 | 175.5 | 144.7714 | 55.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.5286 | 0 | 3.8 | 0 | 495.8
2022-01-07 19:00 | 19:00 | 485.3 | 175.5 | 137.6676 | 45.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.8324 | 0 | 2.5 | 0 | 485.3
2022-01-07 20:00 | 20:00 | 479.6 | 175.5 | 137.5979 | 36.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.3021 | 0 | 2.5 | 0 | 479.6
2022-01-07 21:00 | 21:00 | 479.3 | 175.5 | 139.7405 | 37.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.4595 | 0 | 2.5 | 0 | 479.3
2022-01-07 22:00 | 22:00 | 464.5 | 175.5 | 132.7389 | 31.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.2611 | 0 | 2.5 | 0 | 464.5
2022-01-07 23:00 | 23:00 | 475.7 | 175.5 | 137.7381 | 33.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.0619 | 0 | 2.5 | 0 | 475.7
2022-01-08 | 0:00 | 466.5 | 175.5 | 110.3166 | 52.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.4834 | 0 | 2.5 | 0 | 466.5
2022-01-08 01:00 | 1:00 | 483.3 | 175.5 | 113.1923 | 62.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.4077 | 0 | 2.5 | 0 | 483.3
2022-01-08 02:00 | 2:00 | 494.7 | 175.5 | 120.4028 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.6972 | 0 | 2.5 | 0 | 494.7
2022-01-08 03:00 | 3:00 | 503.2 | 175.5 | 128.7162 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.3838 | 0 | 2.5 | 0 | 503.2
2022-01-08 04:00 | 4:00 | 505 | 175.5 | 129.0704 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.8296 | 0 | 2.5 | 0 | 505
2022-01-08 05:00 | 5:00 | 495.1 | 175.5 | 124.2777 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.6223 | 0 | 2.5 | 0 | 495.1
2022-01-08 06:00 | 6:00 | 480.9 | 175.5 | 121.9815 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.7185 | 0 | 2.5 | 0 | 480.9
2022-01-08 07:00 | 7:00 | 458.6 | 175.5 | 111.8787 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 4.7004 | 0 | 58.8209 | 0 | 2.5 | 0 | 458.6
2022-01-08 08:00 | 8:00 | 457.4 | 175.5 | 112.1419 | 28.6 | 4.8 | 47.5 | 31.4619 | 0 | 54.8962 | 0 | 2.5 | 0 | 457.4
2022-01-08 09:00 | 9:00 | 446.4 | 175.5 | 78.7092 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 56.8537 | 0 | 58.7371 | 0 | 0 | 0 | 446.4
2022-01-08 10:00 | 10:00 | 433.7 | 175.5 | 50.3 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 72.065 | 0 | 65.5108 | 0 | 0 | -6.2758 | 433.7
2022-01-08 11:00 | 11:00 | 424.8 | 175.5 | 50.1 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 74.8629 | 0 | 69.6429 | 0 | -5.4 | -16.5058 | 424.8
2022-01-08 12:00 | 12:00 | 408.3 | 175.5 | 49.8 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 72.1944 | 0 | 70.9231 | 0 | -20.2 | -16.5175 | 408.3
2022-01-08 13:00 | 13:00 | 420.1 | 175.5 | 50 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 59.1793 | 0 | 77.4499 | 0 | -2.1 | -16.5292 | 420.1
2022-01-08 14:00 | 14:00 | 433.8 | 175.5 | 54.6107 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 34.9348 | 0 | 92.1545 | 0 | 0 | 0 | 433.8
2022-01-08 15:00 | 15:00 | 445.9 | 175.5 | 99.4306 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 7.4402 | 0 | 84.4292 | 0 | 2.5 | 0 | 445.9
2022-01-08 16:00 | 16:00 | 453.6 | 175.5 | 109.5695 | 33.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.6305 | 0 | 2.5 | 0 | 453.6
2022-01-08 17:00 | 17:00 | 464.5 | 175.5 | 110.2054 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0589 | 0 | 80.8357 | 0 | 2.5 | 0 | 464.5
2022-01-08 18:00 | 18:00 | 467.2 | 175.5 | 109.9631 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.0369 | 0 | 2.5 | 0 | 467.2
2022-01-08 19:00 | 19:00 | 455.7 | 175.5 | 113.0004 | 41.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.7996 | 0 | 2.5 | 0 | 455.7
2022-01-08 20:00 | 20:00 | 445.6 | 175.5 | 123.0054 | 36.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.0946 | 0 | 2.5 | 0 | 445.6
2022-01-08 21:00 | 21:00 | 438.8 | 175.5 | 119.403 | 30.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.697 | 0 | 2.5 | 0 | 438.8
2022-01-08 22:00 | 22:00 | 427.6 | 175.5 | 116.0719 | 31 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.2281 | 0 | 2.5 | 0 | 427.6
2022-01-08 23:00 | 23:00 | 437.6 | 175.5 | 131.3028 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.2972 | 0 | 2.5 | 0 | 437.6
2022-01-09 | 0:00 | 434.1 | 175.5 | 116.3404 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.9596 | 0 | 2.4 | 0 | 434.1
2022-01-09 01:00 | 1:00 | 454 | 175.5 | 106.5508 | 62.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.6492 | 0 | 2.4 | 0 | 454
2022-01-09 02:00 | 2:00 | 470.3 | 175.5 | 122.8894 | 72.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.6106 | 0 | 2.4 | 0 | 470.3
2022-01-09 03:00 | 3:00 | 477.7 | 175.5 | 119.1362 | 72.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.7638 | 0 | 2.4 | 0 | 477.7
2022-01-09 04:00 | 4:00 | 478.4 | 175.5 | 106.9086 | 72.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.6914 | 0 | 2.4 | 0 | 478.4
2022-01-09 05:00 | 5:00 | 470.2 | 175.5 | 97.4845 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.6155 | 0 | 2.4 | 0 | 470.2
2022-01-09 06:00 | 6:00 | 452.5 | 175.5 | 88.3149 | 54.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.0851 | 0 | 0.4 | 0 | 452.5
2022-01-09 07:00 | 7:00 | 425.7 | 175.5 | 75.0101 | 36.8 | 4.8 | 47.5 | 1.2877 | 0 | 84.8022 | 0 | 0 | 0 | 425.7
2022-01-09 08:00 | 8:00 | 422.7 | 175.5 | 67.121 | 32.3 | 4.8 | 47.5 | 10.9242 | 0 | 84.5548 | 0 | 0 | 0 | 422.7
2022-01-09 09:00 | 9:00 | 402.1 | 175.5 | 49.6 | 24.6 | 4.8 | 47.5 | 27.0681 | 0 | 84.0584 | 0 | 0 | -11.0265 | 402.1
2022-01-09 10:00 | 10:00 | 379 | 175.5 | 49.2 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 47.8529 | 0 | 77.9045 | -6.7309 | -1.1 | -41.0265 | 379
2022-01-09 11:00 | 11:00 | 367.5 | 175.5 | 49 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 64.2337 | 0 | 68.3206 | 0 | -19.2 | -47.7543 | 367.5
2022-01-09 12:00 | 12:00 | 386.1 | 175.5 | 49.3 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 60.9269 | 0 | 66.7514 | 0 | 0 | -43.7783 | 386.1
2022-01-09 13:00 | 13:00 | 395.9 | 175.5 | 49.5 | 25.6 | 4.8 | 47.5 | 42.2683 | 0 | 72.6162 | 0 | 0 | -21.8845 | 395.9
2022-01-09 14:00 | 14:00 | 400 | 175.5 | 49.6 | 28.8 | 4.8 | 47.5 | 26.9032 | 0 | 78.73 | 0 | 0 | -11.8332 | 400
2022-01-09 15:00 | 15:00 | 414.1 | 175.5 | 73.7667 | 32.3 | 4.8 | 47.5 | 6.626 | 0 | 73.6073 | 0 | 0 | 0 | 414.1
2022-01-09 16:00 | 16:00 | 423.9 | 175.5 | 88.2906 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 65.0983 | 0 | 2.4 | 0 | 423.9
2022-01-09 17:00 | 17:00 | 448.3 | 175.5 | 118.6865 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.1135 | 0 | 2.4 | 0 | 448.3
2022-01-09 18:00 | 18:00 | 453.4 | 175.5 | 125.1595 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.2405 | 0 | 3.5 | 0 | 453.4
2022-01-09 19:00 | 19:00 | 446.7 | 175.5 | 124.9596 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.7404 | 0 | 10.7 | 0 | 446.7
2022-01-09 20:00 | 20:00 | 442.2 | 175.5 | 124.8743 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.1257 | 0 | 18.8 | 0 | 442.2
2022-01-09 21:00 | 21:00 | 442.3 | 175.5 | 124.9164 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.0836 | 0 | 18.8 | 0 | 442.3
2022-01-09 22:00 | 22:00 | 428.8 | 175.5 | 124.6791 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.4209 | 0 | 5.7 | 0 | 428.8
2022-01-09 23:00 | 23:00 | 449.8 | 175.5 | 125.1167 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.6833 | 0 | 13 | 0 | 449.8
2022-01-10 | 0:00 | 448.2 | 175.5 | 125.045 | 45.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.855 | 0 | 19.2 | 0 | 448.2
2022-01-10 01:00 | 1:00 | 464.5 | 175.5 | 125.4123 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.9877 | 0 | 22.2 | 0 | 464.5
2022-01-10 02:00 | 2:00 | 477.6 | 175.5 | 125.7078 | 69.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.6922 | 0 | 29.3 | 0 | 477.6
2022-01-10 03:00 | 3:00 | 485.5 | 175.5 | 125.8188 | 74.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.0812 | 0 | 33 | 0 | 485.5
2022-01-10 04:00 | 4:00 | 484.9 | 175.5 | 125.7467 | 74.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.6533 | 0 | 35.9 | 0 | 484.9
2022-01-10 05:00 | 5:00 | 480.4 | 175.5 | 125.6771 | 74.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.6229 | 0 | 37.7 | 0 | 480.4
2022-01-10 06:00 | 6:00 | 477.1 | 175.5 | 125.5958 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.8042 | 0 | 39.1 | 0 | 477.1
2022-01-10 07:00 | 7:00 | 454.8 | 175.5 | 125.1585 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 7.9483 | 0 | 13.0932 | 0 | 19 | 0 | 454.8
2022-01-10 08:00 | 8:00 | 450.1 | 175.5 | 125.0855 | 33 | 4.8 | 47.5 | 49.0702 | 0 | 12.1443 | 0 | 3 | 0 | 450.1
2022-01-10 09:00 | 9:00 | 442.6 | 175.5 | 83.2162 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 89.5072 | 0 | 11.2766 | 0 | 0 | 0 | 442.6
2022-01-10 10:00 | 10:00 | 428.5 | 175.5 | 50.2 | 25.7 | 4.8 | 47.5 | 117.3908 | 0 | 15.8613 | 0 | 0 | -8.4521 | 428.5
2022-01-10 11:00 | 11:00 | 410.4 | 175.5 | 49.8 | 25.7 | 4.8 | 47.5 | 126.3189 | -4.848 | 24.0812 | 0 | 0 | -38.4521 | 410.4
2022-01-10 12:00 | 12:00 | 396.4 | 175.5 | 49.5 | 26.2 | 4.8 | 47.5 | 121.2881 | 0 | 33.87 | 0 | -14.5 | -47.7581 | 396.4
2022-01-10 13:00 | 13:00 | 401.1 | 175.5 | 49.6 | 29.4 | 4.8 | 47.5 | 102.3331 | 0 | 34.6558 | 0 | 0 | -42.6889 | 401.1
2022-01-10 14:00 | 14:00 | 410.4 | 175.5 | 64.9842 | 32.8 | 4.8 | 47.5 | 64.7072 | 0 | 32.7975 | 0 | 0 | -12.6889 | 410.4
2022-01-10 15:00 | 15:00 | 433.8 | 175.5 | 119.2851 | 32.9 | 4.8 | 47.5 | 17.9157 | 0 | 33.4992 | 0 | 2.4 | 0 | 433.8
2022-01-10 16:00 | 16:00 | 451 | 175.5 | 125.0905 | 48.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2707 | 0 | 30.9388 | 0 | 18.6 | 0 | 451
2022-01-10 17:00 | 17:00 | 467.9 | 175.5 | 125.4928 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 0.1413 | 0 | 30.5659 | 0 | 25.6 | 0 | 467.9
2022-01-10 18:00 | 18:00 | 472.2 | 175.5 | 125.4682 | 64.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.1318 | 0 | 31.3 | 0 | 472.2
2022-01-10 19:00 | 19:00 | 462 | 175.5 | 125.2248 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.9752 | 0 | 32.2 | 0 | 462
2022-01-10 20:00 | 20:00 | 453.4 | 175.5 | 125.2164 | 47 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.0836 | 0 | 34.3 | 0 | 453.4
2022-01-10 21:00 | 21:00 | 449.7 | 175.5 | 125.0978 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.6022 | 0 | 32.4 | 0 | 449.7
2022-01-10 22:00 | 22:00 | 429.9 | 175.5 | 124.701 | 32.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.099 | 0 | 22.4 | 0 | 429.9
2022-01-10 23:00 | 23:00 | 442.3 | 175.5 | 124.8832 | 35.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.1168 | 0 | 33.6 | 0 | 442.3
2022-01-11 | 0:00 | 436.2 | 175.5 | 124.7577 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.9423 | 0 | 23.9 | 0 | 436.2
2022-01-11 01:00 | 1:00 | 459.1 | 175.5 | 135.758 | 52.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.542 | 0 | 14.5 | 0 | 459.1
2022-01-11 02:00 | 2:00 | 475 | 175.5 | 136.0437 | 62.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.5563 | 0 | 12.1 | 0 | 475
2022-01-11 03:00 | 3:00 | 482.9 | 175.5 | 135.8428 | 67 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.8572 | 0 | 2.4 | 0 | 482.9
2022-01-11 04:00 | 4:00 | 491.2 | 175.5 | 124.7564 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.6436 | 0 | 2.4 | 0 | 491.2
2022-01-11 05:00 | 5:00 | 483.7 | 175.5 | 113.832 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.068 | 0 | 2.4 | 0 | 483.7
2022-01-11 06:00 | 6:00 | 486.5 | 175.5 | 105.6662 | 61 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.6338 | 0 | 2.4 | 0 | 486.5
2022-01-11 07:00 | 7:00 | 470.8 | 175.5 | 85.04 | 51 | 4.8 | 47.5 | 8.1131 | 0 | 98.8469 | 0 | 0 | 0 | 470.8
2022-01-11 08:00 | 8:00 | 486.4 | 175.5 | 72.3134 | 33 | 4.8 | 47.5 | 50.8066 | 0 | 102.48 | 0 | 0 | 0 | 486.4
2022-01-11 09:00 | 9:00 | 496.6 | 175.5 | 62 | 25.3 | 4.8 | 47.5 | 80.7916 | 0 | 106.7356 | 0 | 0 | -6.0272 | 496.6
2022-01-11 10:00 | 10:00 | 501.4 | 175.5 | 72.6 | 25.3 | 4.8 | 47.5 | 79.4685 | 0 | 104.793 | 0 | 0 | -8.5615 | 501.4
2022-01-11 11:00 | 11:00 | 507.7 | 175.5 | 75.3395 | 26.7 | 4.8 | 47.5 | 63.1945 | 0 | 114.666 | 0 | 0 | 0 | 507.7
2022-01-11 12:00 | 12:00 | 504 | 175.5 | 72.7 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 48.5869 | 0 | 122.8438 | 0 | 0 | -3.7307 | 504
2022-01-11 13:00 | 13:00 | 521.5 | 175.5 | 73.0087 | 45.8 | 4.8 | 47.5 | 35.2768 | 0 | 139.6145 | 0 | 0 | 0 | 521.5
2022-01-11 14:00 | 14:00 | 514.7 | 175.5 | 72.9 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 16.8176 | 0 | 153.9377 | 0 | 0 | -7.8553 | 514.7
2022-01-11 15:00 | 15:00 | 509.5 | 175.5 | 72.8 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 4.4284 | 0 | 155.5586 | 0 | 0 | -8.687 | 509.5
2022-01-11 16:00 | 16:00 | 504.4 | 175.5 | 64.6692 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 150.5308 | 0 | 0 | 0 | 504.4
2022-01-11 17:00 | 17:00 | 501 | 175.5 | 72.9896 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.3104 | 0 | 0 | 0 | 501
2022-01-11 18:00 | 18:00 | 493.5 | 175.5 | 84.3072 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.1928 | 0 | 0 | 0 | 493.5
2022-01-11 19:00 | 19:00 | 476 | 175.5 | 84.4903 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.5097 | 0 | 0 | 0 | 476
2022-01-11 20:00 | 20:00 | 464.8 | 175.5 | 85.9065 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.1935 | 0 | 0 | 0 | 464.8
2022-01-11 21:00 | 21:00 | 458.7 | 175.5 | 84.8032 | 33 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.0968 | 0 | 0 | 0 | 458.7
2022-01-11 22:00 | 22:00 | 444.1 | 175.5 | 79.9106 | 33 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.3894 | 0 | 0 | 0 | 444.1
2022-01-11 23:00 | 23:00 | 454.4 | 175.5 | 103.3828 | 33 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.8172 | 0 | 2.4 | 0 | 454.4
2022-01-12 | 0:00 | 450.1 | 175.5 | 95.7699 | 38.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.2301 | 0 | 0 | 0 | 450.1
2022-01-12 01:00 | 1:00 | 468.3 | 175.5 | 92.0244 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.1756 | 0 | 0 | 0 | 468.3
2022-01-12 02:00 | 2:00 | 480.6 | 175.5 | 89.4086 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.0914 | 0 | 0 | 0 | 480.6
2022-01-12 03:00 | 3:00 | 493.3 | 175.5 | 79.4607 | 68.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.6393 | 0 | 0 | 0 | 493.3
2022-01-12 04:00 | 4:00 | 496.9 | 175.5 | 77.4165 | 71.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.2835 | 0 | 0 | 0 | 496.9
2022-01-12 05:00 | 5:00 | 495.9 | 175.5 | 85.762 | 73 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.338 | 0 | 0 | 0 | 495.9
2022-01-12 06:00 | 6:00 | 493.8 | 175.5 | 81.5262 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.8738 | 0 | 0 | 0 | 493.8
2022-01-12 07:00 | 7:00 | 475.8 | 175.5 | 74.5005 | 59.6 | 4.8 | 47.5 | 0.3898 | 0 | 113.5097 | 0 | 0 | 0 | 475.8
2022-01-12 08:00 | 8:00 | 479.7 | 175.5 | 85.3867 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 3.3538 | 0 | 108.7595 | 0 | 0 | 0 | 479.7
2022-01-12 09:00 | 9:00 | 478.7 | 175.5 | 89.4063 | 48 | 4.8 | 47.5 | 11.5501 | 0 | 101.9436 | 0 | 0 | 0 | 478.7
2022-01-12 10:00 | 10:00 | 459.8 | 175.5 | 74.9196 | 38 | 4.8 | 47.5 | 17.2185 | 0 | 101.8619 | 0 | 0 | 0 | 459.8
2022-01-12 11:00 | 11:00 | 452 | 175.5 | 63.5545 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 17.8803 | 0 | 110.8652 | 0 | 0 | 0 | 452
2022-01-12 12:00 | 12:00 | 444.8 | 175.5 | 61 | 29.3 | 4.8 | 47.5 | 18.8012 | 0 | 118.6721 | 0 | 0 | -10.7733 | 444.8
2022-01-12 13:00 | 13:00 | 468.1 | 175.5 | 68.3212 | 32.8 | 4.8 | 47.5 | 11.0066 | 0 | 128.1722 | 0 | 0 | 0 | 468.1
2022-01-12 14:00 | 14:00 | 472.8 | 175.5 | 75.3377 | 42.4 | 4.8 | 47.5 | 5.8221 | 0 | 121.4402 | 0 | 0 | 0 | 472.8
2022-01-12 15:00 | 15:00 | 478.5 | 175.5 | 78.2213 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 1.83 | 0 | 118.5487 | 0 | 0 | 0 | 478.5
2022-01-12 16:00 | 16:00 | 482.6 | 175.5 | 83.3176 | 59.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 112.2713 | 0 | 0 | 0 | 482.6
2022-01-12 17:00 | 17:00 | 485.9 | 175.5 | 81.723 | 62 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.377 | 0 | 0 | 0 | 485.9
2022-01-12 18:00 | 18:00 | 480.3 | 175.5 | 75.0906 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.0094 | 0 | 0 | 0 | 480.3
2022-01-12 19:00 | 19:00 | 466.1 | 175.5 | 83.2818 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.6182 | 0 | 0 | 0 | 466.1
2022-01-12 20:00 | 20:00 | 454.1 | 175.5 | 83.0911 | 33.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.7089 | 0 | 0 | 0 | 454.1
2022-01-12 21:00 | 21:00 | 445.4 | 175.5 | 67.1186 | 32.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.6814 | 0 | 0 | 0 | 445.4
2022-01-12 22:00 | 22:00 | 427.6 | 175.5 | 60.7 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.5301 | 0 | 0 | -11.5301 | 427.6
2022-01-12 23:00 | 23:00 | 440 | 175.5 | 60.9 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.1965 | 0 | 0 | -3.9965 | 440
2022-01-13 | 0:00 | 436.9 | 175.5 | 60.8 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.3536 | 0 | 0 | -19.2536 | 436.9
2022-01-13 01:00 | 1:00 | 455.8 | 175.5 | 61.2 | 36.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.7779 | 0 | 0 | -18.7779 | 455.8
2022-01-13 02:00 | 2:00 | 476.6 | 175.5 | 61.6 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.5746 | 0 | 0 | -1.4746 | 476.6
2022-01-13 03:00 | 3:00 | 487 | 175.5 | 61.8 | 57.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.4785 | 0 | 0 | -1.1785 | 487
2022-01-13 04:00 | 4:00 | 490.4 | 175.5 | 61.9 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.7695 | 0 | 0 | -1.3695 | 490.4
2022-01-13 05:00 | 5:00 | 486.6 | 175.5 | 61.8 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.2187 | 0 | 0 | -1.0187 | 486.6
2022-01-13 06:00 | 6:00 | 490.1 | 175.5 | 62.4365 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.9635 | 0 | 0 | 0 | 490.1
2022-01-13 07:00 | 7:00 | 476.5 | 175.5 | 61.6 | 52 | 4.8 | 47.5 | 3.9327 | 0 | 133.8735 | 0 | 0 | -2.7062 | 476.5
2022-01-13 08:00 | 8:00 | 493 | 175.5 | 62.5382 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 22.2028 | 0 | 132.759 | 0 | 0 | 0 | 493
2022-01-13 09:00 | 9:00 | 497.4 | 175.5 | 62.1042 | 37.3 | 4.8 | 47.5 | 37.6024 | 0 | 132.5934 | 0 | 0 | 0 | 497.4
2022-01-13 10:00 | 10:00 | 477.1 | 175.5 | 61.6 | 27.3 | 4.8 | 47.5 | 49.685 | 0 | 134.5756 | 0 | 0 | -23.8606 | 477.1
2022-01-13 11:00 | 11:00 | 465.4 | 175.5 | 61.4 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 62.4037 | 0 | 136.1052 | 0 | 0 | -47.5089 | 465.4
2022-01-13 12:00 | 12:00 | 453.1 | 175.5 | 61.2 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 65.3331 | 0 | 138.0874 | 0 | -16.8 | -47.7205 | 453.1
2022-01-13 13:00 | 13:00 | 471.2 | 175.5 | 61.5 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 49.3657 | 0 | 137.1359 | 0 | 0 | -29.8016 | 471.2
2022-01-13 14:00 | 14:00 | 471.5 | 175.5 | 61.5 | 32 | 4.8 | 47.5 | 28.9458 | 0 | 138.8707 | 0 | 0 | -17.6165 | 471.5
2022-01-13 15:00 | 15:00 | 480 | 175.5 | 61.7 | 48.5 | 4.8 | 47.5 | 8.4794 | 0 | 144.3009 | 0 | 0 | -10.7803 | 480
2022-01-13 16:00 | 16:00 | 490.4 | 175.5 | 61.9 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 147.6096 | 0 | 0 | -5.4207 | 490.4
2022-01-13 17:00 | 17:00 | 495.1 | 175.5 | 62 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 152.8007 | 0 | 0 | -9.0007 | 495.1
2022-01-13 18:00 | 18:00 | 491.5 | 175.5 | 61.9 | 57.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 155.7218 | 0 | 0 | -11.0218 | 491.5
2022-01-13 19:00 | 19:00 | 476.1 | 175.5 | 61.6 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 154.0676 | 0 | 0 | -14.4676 | 476.1
2022-01-13 20:00 | 20:00 | 463.6 | 175.5 | 61.4 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 153.5797 | 0 | 0 | -11.6797 | 463.6
2022-01-13 21:00 | 21:00 | 459.7 | 175.5 | 61.3 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 158.7391 | 0 | 0 | -13.3391 | 459.7
2022-01-13 22:00 | 22:00 | 436.5 | 175.5 | 60.8 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 159.5181 | 0 | 0 | -36.8181 | 436.5
2022-01-13 23:00 | 23:00 | 442.5 | 175.5 | 60.9 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 158.446 | 0 | 0 | -29.846 | 442.5
2022-01-14 | 0:00 | 437.4 | 175.5 | 60.8 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 157.6358 | 0 | 0 | -33.7358 | 437.4
2022-01-14 01:00 | 1:00 | 453.3 | 175.5 | 61.2 | 26.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 155.1377 | 0 | 0 | -17.3377 | 453.3
2022-01-14 02:00 | 2:00 | 464.4 | 175.5 | 61.4 | 40.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 155.753 | 0 | 0 | -21.353 | 464.4
2022-01-14 03:00 | 3:00 | 478.8 | 175.5 | 61.7 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 155.0078 | 0 | 0 | -16.5078 | 478.8
2022-01-14 04:00 | 4:00 | 482.7 | 175.5 | 61.8 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 154.7146 | 0 | 0 | -16.3146 | 482.7
2022-01-14 05:00 | 5:00 | 476.4 | 175.5 | 61.6 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 152.12 | 0 | 0 | -14.52 | 476.4
2022-01-14 06:00 | 6:00 | 480.8 | 175.5 | 61.7 | 53.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 153.2237 | 0 | 0 | -15.3237 | 480.8
2022-01-14 07:00 | 7:00 | 474 | 175.5 | 61.6 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 3.6966 | 0 | 152.7041 | 0 | 0 | -15.5007 | 474
2022-01-14 08:00 | 8:00 | 495.5 | 175.5 | 62 | 46.8 | 4.8 | 47.5 | 23.596 | 0 | 155.6881 | 0 | 0 | -20.3841 | 495.5
2022-01-14 09:00 | 9:00 | 503.2 | 175.5 | 62.2 | 42 | 4.8 | 47.5 | 38.0047 | 0 | 155.6881 | 0 | 0 | -22.4928 | 503.2
2022-01-14 10:00 | 10:00 | 495.8 | 175.5 | 62 | 32 | 4.8 | 47.5 | 43.6973 | 0 | 156.532 | 0 | 0 | -26.2293 | 495.8
2022-01-14 11:00 | 11:00 | 489.6 | 175.5 | 61.9 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 44.0504 | 0 | 158.5759 | 0 | 0 | -27.6263 | 489.6
2022-01-14 12:00 | 12:00 | 458 | 175.5 | 61.3 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 43.2951 | 0 | 159.1938 | 0 | -10.7 | -47.7889 | 458
2022-01-14 13:00 | 13:00 | 475.2 | 175.5 | 61.6 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 43.5077 | 0 | 160.6197 | 0 | 0 | -43.2274 | 475.2
2022-01-14 14:00 | 14:00 | 487.5 | 175.5 | 61.9 | 46.8 | 4.8 | 47.5 | 30.1276 | 0 | 158.6742 | 0 | 0 | -37.8018 | 487.5
2022-01-14 15:00 | 15:00 | 491.8 | 175.5 | 61.9 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 7.5696 | 0 | 155.9812 | 0 | 0 | -18.2508 | 491.8
2022-01-14 16:00 | 16:00 | 490.4 | 175.5 | 61.9 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 157.1811 | 0 | 0 | -18.0811 | 490.4
2022-01-14 17:00 | 17:00 | 492.6 | 175.5 | 62 | 63 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 159.3549 | 0 | 0 | -19.5549 | 492.6
2022-01-14 18:00 | 18:00 | 486 | 175.5 | 61.8 | 55.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 161.497 | 0 | 0 | -20.997 | 486
2022-01-14 19:00 | 19:00 | 472 | 175.5 | 61.5 | 45.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 163.2811 | 0 | 0 | -26.4811 | 472
2022-01-14 20:00 | 20:00 | 463.7 | 175.5 | 61.4 | 33.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 163.7353 | 0 | 0 | -22.6353 | 463.7
2022-01-14 21:00 | 21:00 | 452 | 175.5 | 61.1 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 162.8914 | 0 | 0 | -24.6914 | 452
2022-01-14 22:00 | 22:00 | 433.7 | 175.5 | 60.8 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 163.6704 | 0 | 0 | -43.4704 | 433.7
2022-01-14 23:00 | 23:00 | 440.9 | 175.5 | 50.4 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 161.8863 | 0 | 0 | -24.0863 | 440.9
2022-01-15 | 0:00 | 434.3 | 175.5 | 50.3 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 162.2423 | 0 | 0 | -34.1423 | 434.3
2022-01-15 01:00 | 1:00 | 450.3 | 175.5 | 50.6 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 159.5497 | 0 | 0 | -25.7497 | 450.3
2022-01-15 02:00 | 2:00 | 460.5 | 175.5 | 50.8 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 160.1339 | 0 | 0 | -26.1339 | 460.5
2022-01-15 03:00 | 3:00 | 468.2 | 175.5 | 51 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 161.074 | 0 | 0 | -26.774 | 468.2
2022-01-15 04:00 | 4:00 | 468.6 | 175.5 | 51 | 56 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 159.4848 | 0 | 0 | -25.6848 | 468.6
2022-01-15 05:00 | 5:00 | 457.7 | 175.5 | 50.8 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 157.7007 | 0 | 0 | -24.6007 | 457.7
2022-01-15 06:00 | 6:00 | 451.1 | 175.5 | 50.6 | 41.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 152.2499 | 0 | 0 | -20.6499 | 451.1
2022-01-15 07:00 | 7:00 | 432.1 | 175.5 | 50.2 | 31.1 | 4.8 | 47.5 | 5.539 | 0 | 144.7555 | 0 | 0 | -27.2945 | 432.1
2022-01-15 08:00 | 8:00 | 448 | 175.5 | 50.6 | 25 | 4.8 | 47.5 | 34.957 | 0 | 143.5223 | 0 | 0 | -33.8793 | 448
2022-01-15 09:00 | 9:00 | 450.5 | 175.5 | 50.6 | 25 | 4.8 | 47.5 | 60.526 | 0 | 140.3747 | 0 | -6.1 | -47.7007 | 450.5
2022-01-15 10:00 | 10:00 | 438.2 | 175.5 | 50.4 | 25.5 | 4.8 | 47.5 | 73.8237 | 0 | 136.6833 | 0 | -28.3 | -47.707 | 438.2
2022-01-15 11:00 | 11:00 | 427.3 | 175.5 | 50.1 | 25.5 | 4.8 | 47.5 | 84.1578 | 0 | 129.0398 | 0 | -41.6 | -47.6976 | 427.3
2022-01-15 12:00 | 12:00 | 410.2 | 175.5 | 49.8 | 25.5 | 4.8 | 47.5 | 80.804 | 0 | 125.4884 | 0 | -51.4 | -47.7924 | 410.2
2022-01-15 13:00 | 13:00 | 410 | 175.5 | 49.8 | 26 | 4.8 | 47.5 | 70.3756 | 0 | 112.7239 | 0 | -29 | -47.6995 | 410
2022-01-15 14:00 | 14:00 | 416.7 | 175.5 | 49.9 | 29.2 | 4.8 | 47.5 | 46.4482 | 0 | 101.9019 | 0 | 0 | -38.5501 | 416.7
2022-01-15 15:00 | 15:00 | 430.4 | 175.5 | 62.7078 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 13.5462 | 0 | 90.2961 | 0 | 0 | -8.5501 | 430.4
2022-01-15 16:00 | 16:00 | 438.3 | 175.5 | 68.9507 | 62.5 | 4.8 | 47.5 | 0.1537 | 0 | 78.8956 | 0 | 0 | 0 | 438.3
2022-01-15 17:00 | 17:00 | 454.5 | 175.5 | 83.2352 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.9648 | 0 | 0 | 0 | 454.5
2022-01-15 18:00 | 18:00 | 456 | 175.5 | 91.0046 | 74.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.5954 | 0 | 2.4 | 0 | 456
2022-01-15 19:00 | 19:00 | 444.2 | 175.5 | 95.8282 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.9718 | 0 | 2.4 | 0 | 444.2
2022-01-15 20:00 | 20:00 | 433.5 | 175.5 | 104.247 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.653 | 0 | 2.4 | 0 | 433.5
2022-01-15 21:00 | 21:00 | 426.6 | 175.5 | 107.0948 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.6052 | 0 | 2.4 | 0 | 426.6
2022-01-15 22:00 | 22:00 | 411.5 | 175.5 | 109.7548 | 46.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.4452 | 0 | 2.4 | 0 | 411.5
2022-01-15 23:00 | 23:00 | 424.5 | 175.5 | 121.3059 | 56.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.8941 | 0 | 2.4 | 0 | 424.5
2022-01-16 | 0:00 | 426.2 | 175.5 | 124.4184 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.4816 | 0 | 1.7 | 0 | 426.2
2022-01-16 01:00 | 1:00 | 441 | 175.5 | 130.2355 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.7645 | 0 | 4.4 | 0 | 441
2022-01-16 02:00 | 2:00 | 451.2 | 175.5 | 130.425 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.575 | 0 | 7.9 | 0 | 451.2
2022-01-16 03:00 | 3:00 | 456.6 | 175.5 | 130.5509 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.8491 | 0 | 15.9 | 0 | 456.6
2022-01-16 04:00 | 4:00 | 462.1 | 175.5 | 130.6452 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.9548 | 0 | 19.2 | 0 | 462.1
2022-01-16 05:00 | 5:00 | 455.3 | 175.5 | 130.5412 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.2588 | 0 | 9.2 | 0 | 455.3
2022-01-16 06:00 | 6:00 | 441.7 | 175.5 | 130.2658 | 65.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.2342 | 0 | 1.7 | 0 | 441.7
2022-01-16 07:00 | 7:00 | 412.2 | 175.5 | 101.737 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 6.3656 | 0 | 23.2974 | 0 | 1.7 | 0 | 412.2
2022-01-16 08:00 | 8:00 | 408.4 | 175.5 | 84.1218 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 36.1021 | 0 | 35.2761 | 0 | 0 | 0 | 408.4
2022-01-16 09:00 | 9:00 | 401.5 | 175.5 | 49.7593 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 63.6445 | 0 | 54.8962 | 0 | -19.7 | 0 | 401.5
2022-01-16 10:00 | 10:00 | 398.2 | 175.5 | 49.6 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 78.9728 | 0 | 72.2453 | 0 | -38 | -17.5181 | 398.2
2022-01-16 11:00 | 11:00 | 390.8 | 175.5 | 49.4 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 82.5281 | 0 | 88.4775 | 0 | -65 | -17.5056 | 390.8
2022-01-16 12:00 | 12:00 | 389.4 | 175.5 | 49.4 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 75.7962 | 0 | 95.3351 | 0 | -66.5 | -17.5313 | 389.4
2022-01-16 13:00 | 13:00 | 391.4 | 175.5 | 49.4 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 60.0538 | 0 | 99.9614 | 0 | -53.4 | -17.5152 | 391.4
2022-01-16 14:00 | 14:00 | 395.3 | 175.5 | 49.5 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 31.473 | 0 | 104.6696 | 0 | -25.7 | -17.5426 | 395.3
2022-01-16 15:00 | 15:00 | 410 | 175.5 | 52.1874 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 8.0896 | 0 | 96.823 | 0 | 0 | 0 | 410
2022-01-16 16:00 | 16:00 | 422.4 | 175.5 | 66.3601 | 37.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.0399 | 0 | 0 | 0 | 422.4
2022-01-16 17:00 | 17:00 | 447.3 | 175.5 | 88.5307 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.7693 | 0 | 0 | 0 | 447.3
2022-01-16 18:00 | 18:00 | 456.1 | 175.5 | 89.0853 | 55.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.3147 | 0 | 0 | 0 | 456.1
2022-01-16 19:00 | 19:00 | 446.8 | 175.5 | 93.1579 | 48.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.3421 | 0 | 1.7 | 0 | 446.8
2022-01-16 20:00 | 20:00 | 435.5 | 175.5 | 99.9268 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.1732 | 0 | 1.7 | 0 | 435.5
2022-01-16 21:00 | 21:00 | 425.3 | 175.5 | 97.043 | 29.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.857 | 0 | 1.7 | 0 | 425.3
2022-01-16 22:00 | 22:00 | 405 | 175.5 | 77.3364 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.7636 | 0 | 0 | 0 | 405
2022-01-16 23:00 | 23:00 | 411.7 | 175.5 | 90.1434 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.9566 | 0 | 1.7 | 0 | 411.7
2022-01-17 | 0:00 | 405.3 | 175.5 | 76.485 | 25.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.715 | 0 | 0 | 0 | 405.3
2022-01-17 01:00 | 1:00 | 425.7 | 175.5 | 78.0904 | 25.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.5096 | 0 | 0 | 0 | 425.7
2022-01-17 02:00 | 2:00 | 444.9 | 175.5 | 74.5466 | 37.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.7534 | 0 | 0 | 0 | 444.9
2022-01-17 03:00 | 3:00 | 461.3 | 175.5 | 70.4793 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.1207 | 0 | 0 | 0 | 461.3
2022-01-17 04:00 | 4:00 | 471.7 | 175.5 | 70.5902 | 57.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.4098 | 0 | 0 | 0 | 471.7
2022-01-17 05:00 | 5:00 | 467.4 | 175.5 | 65.2505 | 52 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.3495 | 0 | 0 | 0 | 467.4
2022-01-17 06:00 | 6:00 | 470.7 | 175.5 | 53.4782 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.9218 | 0 | 0 | 0 | 470.7
2022-01-17 07:00 | 7:00 | 454.3 | 175.5 | 50.808 | 41.5 | 4.8 | 47.5 | 0.5435 | 0 | 142.5485 | 0 | -8.9 | 0 | 454.3
2022-01-17 08:00 | 8:00 | 474.3 | 175.5 | 51.2343 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 3.0942 | 0 | 142.9715 | 0 | -1.9 | 0 | 474.3
2022-01-17 09:00 | 9:00 | 478.7 | 175.5 | 62.241 | 61.1 | 4.8 | 47.5 | 1.1216 | 0 | 126.4374 | 0 | 0 | 0 | 478.7
2022-01-17 10:00 | 10:00 | 457.7 | 175.5 | 56.3895 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 2.5396 | 0 | 119.8709 | 0 | 0 | 0 | 457.7
2022-01-17 11:00 | 11:00 | 440.2 | 175.5 | 50.5588 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 5.1726 | 0 | 126.7686 | 0 | -0.9 | 0 | 440.2
2022-01-17 12:00 | 12:00 | 413.7 | 175.5 | 50.0404 | 25.3 | 4.8 | 47.5 | 7.193 | 0 | 126.0666 | 0 | -22.7 | 0 | 413.7
2022-01-17 13:00 | 13:00 | 428.2 | 175.5 | 50.3572 | 25.3 | 4.8 | 47.5 | 7.3924 | 0 | 126.1504 | 0 | -8.8 | 0 | 428.2
2022-01-17 14:00 | 14:00 | 439.3 | 175.5 | 50.5779 | 33.5 | 4.8 | 47.5 | 5.881 | 0 | 125.2411 | 0 | -3.7 | 0 | 439.3
2022-01-17 15:00 | 15:00 | 460.1 | 175.5 | 61.7296 | 47 | 4.8 | 47.5 | 1.5938 | 0 | 121.9766 | 0 | 0 | 0 | 460.1
2022-01-17 16:00 | 16:00 | 476.5 | 175.5 | 53.2307 | 57 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 138.4582 | 0 | 0 | 0 | 476.5
2022-01-17 17:00 | 17:00 | 483.6 | 175.5 | 57.7014 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.7986 | 0 | 0 | 0 | 483.6
2022-01-17 18:00 | 18:00 | 476.4 | 175.5 | 68.6878 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.0122 | 0 | 0 | 0 | 476.4
2022-01-17 19:00 | 19:00 | 462 | 175.5 | 79.82 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.48 | 0 | 0 | 0 | 462
2022-01-17 20:00 | 20:00 | 445.4 | 175.5 | 88.963 | 41.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.537 | 0 | 0.6 | 0 | 445.4
2022-01-17 21:00 | 21:00 | 433.6 | 175.5 | 96.3028 | 30.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.6972 | 0 | 1.7 | 0 | 433.6
2022-01-17 22:00 | 22:00 | 409.4 | 175.5 | 87.6867 | 25.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.1133 | 0 | 0 | 0 | 409.4
2022-01-17 23:00 | 23:00 | 417.1 | 175.5 | 98.726 | 25.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.074 | 0 | 1.7 | 0 | 417.1
2022-01-18 | 0:00 | 413.8 | 175.5 | 91.0147 | 28.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.6853 | 0 | 1.7 | 0 | 413.8
2022-01-18 01:00 | 1:00 | 434.2 | 175.5 | 104.3482 | 31.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.6518 | 0 | 1.7 | 0 | 434.2
2022-01-18 02:00 | 2:00 | 450.3 | 175.5 | 113.8272 | 42.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.2728 | 0 | 1.7 | 0 | 450.3
2022-01-18 03:00 | 3:00 | 460 | 175.5 | 125.0079 | 53.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.5921 | 0 | 1.7 | 0 | 460
2022-01-18 04:00 | 4:00 | 469.2 | 175.5 | 130.8951 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.5049 | 0 | 4.1 | 0 | 469.2
2022-01-18 05:00 | 5:00 | 473.4 | 175.5 | 130.9987 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.7013 | 0 | 3.2 | 0 | 473.4
2022-01-18 06:00 | 6:00 | 479.8 | 175.5 | 131.0397 | 74.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.9603 | 0 | 8.8 | 0 | 479.8
2022-01-18 07:00 | 7:00 | 466.8 | 175.5 | 130.7701 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 2.8235 | 0 | 31.8064 | 0 | 9.4 | 0 | 466.8
2022-01-18 08:00 | 8:00 | 483.3 | 175.5 | 131.198 | 65.7 | 4.8 | 47.5 | 18.4114 | 0 | 26.8906 | 0 | 13.3 | 0 | 483.3
2022-01-18 09:00 | 9:00 | 486 | 175.5 | 131.1589 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 34.7922 | 0 | 26.8489 | 0 | 9.7 | 0 | 486
2022-01-18 10:00 | 10:00 | 464.4 | 175.5 | 116.4902 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 50.252 | 0 | 25.8578 | 0 | 1.7 | 0 | 464.4
2022-01-18 11:00 | 11:00 | 455.5 | 175.5 | 107.125 | 30.6 | 4.8 | 47.5 | 63.9865 | 0 | 24.2885 | 0 | 1.7 | 0 | 455.5
2022-01-18 12:00 | 12:00 | 443 | 175.5 | 91.1249 | 25.5 | 4.8 | 47.5 | 69.7372 | 0 | 27.1379 | 0 | 1.7 | 0 | 443
2022-01-18 13:00 | 13:00 | 450.8 | 175.5 | 92.7005 | 26 | 4.8 | 47.5 | 61.046 | 0 | 41.5535 | 0 | 1.7 | 0 | 450.8
2022-01-18 14:00 | 14:00 | 466.7 | 175.5 | 99.504 | 41.2 | 4.8 | 47.5 | 42.5509 | 0 | 53.9451 | 0 | 1.7 | 0 | 466.7
2022-01-18 15:00 | 15:00 | 474.2 | 175.5 | 118.3138 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 11.4199 | 0 | 60.2663 | 0 | 1.7 | 0 | 474.2
2022-01-18 16:00 | 16:00 | 477 | 175.5 | 112.1508 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 73.9381 | 0 | 1.7 | 0 | 477
2022-01-18 17:00 | 17:00 | 482.9 | 175.5 | 109.232 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.068 | 0 | 1.7 | 0 | 482.9
2022-01-18 18:00 | 18:00 | 474.8 | 175.5 | 103.0484 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.6516 | 0 | 1.7 | 0 | 474.8
2022-01-18 19:00 | 19:00 | 461.5 | 175.5 | 102.7619 | 45.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.4381 | 0 | 1.7 | 0 | 461.5
2022-01-18 20:00 | 20:00 | 449.2 | 175.5 | 111.0802 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.0198 | 0 | 1.7 | 0 | 449.2
2022-01-18 21:00 | 21:00 | 434.4 | 175.5 | 107.1721 | 31.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.6279 | 0 | 1.7 | 0 | 434.4
2022-01-18 22:00 | 22:00 | 412.8 | 175.5 | 99.1617 | 29.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.9383 | 0 | 1.7 | 0 | 412.8
2022-01-18 23:00 | 23:00 | 423.6 | 175.5 | 121.5396 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.8604 | 0 | 1.7 | 0 | 423.6
2022-01-19 | 0:00 | 418.4 | 175.5 | 123.5025 | 32.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.7975 | 0 | 1.7 | 0 | 418.4
2022-01-19 01:00 | 1:00 | 436.5 | 175.5 | 130.1762 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.9238 | 0 | 12.5 | 0 | 436.5
2022-01-19 02:00 | 2:00 | 452 | 175.5 | 130.4839 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.8161 | 0 | 17.2 | 0 | 452
2022-01-19 03:00 | 3:00 | 465.3 | 175.5 | 130.7147 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.3853 | 0 | 18.7 | 0 | 465.3
2022-01-19 04:00 | 4:00 | 472 | 175.5 | 130.824 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.776 | 0 | 19.9 | 0 | 472
2022-01-19 05:00 | 5:00 | 469.4 | 175.5 | 130.9033 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.9967 | 0 | 17.4 | 0 | 469.4
2022-01-19 06:00 | 6:00 | 479.1 | 175.5 | 131.0292 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.6708 | 0 | 10.8 | 0 | 479.1
2022-01-19 07:00 | 7:00 | 471.6 | 175.5 | 130.8771 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 6.2362 | 0 | 42.5867 | 0 | 2.3 | 0 | 471.6
2022-01-19 08:00 | 8:00 | 474.9 | 175.5 | 124.2801 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 35.796 | 0 | 37.4239 | 0 | 1.7 | 0 | 474.9
2022-01-19 09:00 | 9:00 | 470 | 175.5 | 114.5679 | 32.6 | 4.8 | 47.5 | 64.5411 | 0 | 28.791 | 0 | 1.7 | 0 | 470
2022-01-19 10:00 | 10:00 | 457.3 | 175.5 | 93.0443 | 25.4 | 4.8 | 47.5 | 84.1578 | 0 | 25.1979 | 0 | 1.7 | 0 | 457.3
2022-01-19 11:00 | 11:00 | 442.1 | 175.5 | 72.1973 | 25.4 | 4.8 | 47.5 | 93.2397 | 0 | 23.463 | 0 | 0 | 0 | 442.1
2022-01-19 12:00 | 12:00 | 424 | 175.5 | 50.2697 | 25.4 | 4.8 | 47.5 | 97.432 | 0 | 29.6983 | 0 | -6.6 | 0 | 424
2022-01-19 13:00 | 13:00 | 427.9 | 175.5 | 56.2062 | 25.9 | 4.8 | 47.5 | 87.4279 | 0 | 30.5659 | 0 | 0 | 0 | 427.9
2022-01-19 14:00 | 14:00 | 429.8 | 175.5 | 81.2118 | 29.1 | 4.8 | 47.5 | 61.0806 | 0 | 30.6076 | 0 | 0 | 0 | 429.8
2022-01-19 15:00 | 15:00 | 447.2 | 175.5 | 112.9277 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 20.3716 | 0 | 32.3007 | 0 | 1.7 | 0 | 447.2
2022-01-19 16:00 | 16:00 | 469.3 | 175.5 | 130.842 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 0.3309 | 0 | 36.9271 | 0 | 10.3 | 0 | 469.3
2022-01-19 17:00 | 17:00 | 480.8 | 175.5 | 131.0413 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.1587 | 0 | 9.7 | 0 | 480.8
2022-01-19 18:00 | 18:00 | 478 | 175.5 | 131.1073 | 70.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.0927 | 0 | 11.2 | 0 | 478
2022-01-19 19:00 | 19:00 | 464.5 | 175.5 | 130.7555 | 60.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.0445 | 0 | 12.1 | 0 | 464.5
2022-01-19 20:00 | 20:00 | 453.8 | 175.5 | 130.5546 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.8454 | 0 | 10 | 0 | 453.8
2022-01-19 21:00 | 21:00 | 444.6 | 175.5 | 130.3777 | 37.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.6223 | 0 | 10.1 | 0 | 444.6
2022-01-19 22:00 | 22:00 | 422.9 | 175.5 | 119.1627 | 32.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.6373 | 0 | 1.7 | 0 | 422.9
2022-01-19 23:00 | 23:00 | 432.3 | 175.5 | 130.0995 | 32.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.2005 | 0 | 2.6 | 0 | 432.3
2022-01-20 | 0:00 | 425.9 | 175.5 | 118.2707 | 31.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.4293 | 0 | 1.7 | 0 | 425.9
2022-01-20 01:00 | 1:00 | 449 | 175.5 | 140.9352 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.1648 | 0 | 4.4 | 0 | 449
2022-01-20 02:00 | 2:00 | 463.5 | 175.5 | 138.8541 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.2459 | 0 | 1.7 | 0 | 463.5
2022-01-20 03:00 | 3:00 | 483.1 | 175.5 | 141.614 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.586 | 0 | 9.2 | 0 | 483.1
2022-01-20 04:00 | 4:00 | 489.1 | 175.5 | 141.7238 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.7762 | 0 | 11.3 | 0 | 489.1
2022-01-20 05:00 | 5:00 | 488.3 | 175.5 | 141.7283 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.4717 | 0 | 13.1 | 0 | 488.3
2022-01-20 06:00 | 6:00 | 500.3 | 175.5 | 142.0121 | 74.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.3879 | 0 | 14.9 | 0 | 500.3
2022-01-20 07:00 | 7:00 | 485.1 | 175.5 | 141.6879 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 7.193 | 0 | 41.7191 | 0 | 2.5 | 0 | 485.1
2022-01-20 08:00 | 8:00 | 497.7 | 175.5 | 141.9834 | 44.2 | 4.8 | 47.5 | 37.9688 | 0 | 39.4478 | 0 | 6.3 | 0 | 497.7
2022-01-20 09:00 | 9:00 | 497.2 | 175.5 | 141.8292 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 63.2304 | 0 | 29.7404 | 0 | 1.9 | 0 | 497.2
2022-01-20 10:00 | 10:00 | 482.8 | 175.5 | 122.5869 | 30.6 | 4.8 | 47.5 | 74.5444 | 0 | 25.5687 | 0 | 1.7 | 0 | 482.8
2022-01-20 11:00 | 11:00 | 474.4 | 175.5 | 111.8324 | 25.5 | 4.8 | 47.5 | 85.4686 | 0 | 22.099 | 0 | 1.7 | 0 | 474.4
2022-01-20 12:00 | 12:00 | 445 | 175.5 | 81.3055 | 25.5 | 4.8 | 47.5 | 86.5189 | 0 | 23.8756 | 0 | 0 | 0 | 445
2022-01-20 13:00 | 13:00 | 455.9 | 175.5 | 99.6763 | 28.6 | 4.8 | 47.5 | 72.4659 | 0 | 25.8578 | 0 | 1.5 | 0 | 455.9
2022-01-20 14:00 | 14:00 | 456 | 175.5 | 118.0317 | 31.7 | 4.8 | 47.5 | 46.6967 | 0 | 30.0716 | 0 | 1.7 | 0 | 456
2022-01-20 15:00 | 15:00 | 467 | 175.5 | 137.3145 | 56 | 4.8 | 47.5 | 15.6835 | 0 | 28.502 | 0 | 1.7 | 0 | 467
2022-01-20 16:00 | 16:00 | 488.2 | 175.5 | 141.7929 | 66 | 4.8 | 47.5 | 0.225 | 0 | 29.7821 | 0 | 22.6 | 0 | 488.2
2022-01-20 17:00 | 17:00 | 504 | 175.5 | 142.0617 | 74.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.5383 | 0 | 40.4 | 0 | 504
2022-01-20 18:00 | 18:00 | 499.9 | 175.5 | 141.9642 | 74.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.0358 | 0 | 40.9 | 0 | 499.9
2022-01-20 19:00 | 19:00 | 479.9 | 175.5 | 141.6018 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.2982 | 0 | 28 | 0 | 479.9
2022-01-20 20:00 | 20:00 | 469.2 | 175.5 | 141.3184 | 50.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.4816 | 0 | 32.7 | 0 | 469.2
2022-01-20 21:00 | 21:00 | 461.4 | 175.5 | 141.182 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.018 | 0 | 32.3 | 0 | 461.4
2022-01-20 22:00 | 22:00 | 442.3 | 175.5 | 140.7187 | 33.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.9813 | 0 | 14.7 | 0 | 442.3
2022-01-20 23:00 | 23:00 | 451.3 | 175.5 | 140.9697 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.8303 | 0 | 16 | 0 | 451.3
2022-01-21 | 0:00 | 444.7 | 175.5 | 140.8522 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.4478 | 0 | 4.1 | 0 | 444.7
2022-01-21 01:00 | 1:00 | 457.9 | 175.5 | 135.0383 | 47.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.5617 | 0 | 1.7 | 0 | 457.9
2022-01-21 02:00 | 2:00 | 476.1 | 175.5 | 137.8286 | 59.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.0714 | 0 | 1.7 | 0 | 476.1
2022-01-21 03:00 | 3:00 | 489.4 | 175.5 | 136.7075 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.4925 | 0 | 1.7 | 0 | 489.4
2022-01-21 04:00 | 4:00 | 496.9 | 175.5 | 141.8594 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.6406 | 0 | 3.4 | 0 | 496.9
2022-01-21 05:00 | 5:00 | 492.9 | 175.5 | 136.4132 | 73 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.9868 | 0 | 1.7 | 0 | 492.9
2022-01-21 06:00 | 6:00 | 503 | 175.5 | 142.0699 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.8301 | 0 | 7.1 | 0 | 503
2022-01-21 07:00 | 7:00 | 490.4 | 175.5 | 136.6039 | 64.8 | 4.8 | 47.5 | 7.2441 | 0 | 52.252 | 0 | 1.7 | 0 | 490.4
2022-01-21 08:00 | 8:00 | 501.3 | 175.5 | 123.4295 | 53.9 | 4.8 | 47.5 | 39.4926 | 0 | 54.9779 | 0 | 1.7 | 0 | 501.3
2022-01-21 09:00 | 9:00 | 502.4 | 175.5 | 102.146 | 29.6 | 4.8 | 47.5 | 65.439 | 0 | 75.715 | 0 | 1.7 | 0 | 502.4
2022-01-21 10:00 | 10:00 | 498.6 | 175.5 | 62.2279 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 89.6844 | 0 | 95.0877 | 0 | -1 | 0 | 498.6
2022-01-21 11:00 | 11:00 | 490.6 | 175.5 | 62.053 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 90.0977 | 0 | 101.4493 | 0 | -15.6 | 0 | 490.6
2022-01-21 12:00 | 12:00 | 475.8 | 175.5 | 61.6 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 81.7485 | 0 | 111.7328 | 0 | -23.5 | -8.3813 | 475.8
2022-01-21 13:00 | 13:00 | 483.5 | 175.5 | 61.9822 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 66.927 | 0 | 120.4908 | 0 | -18.5 | 0 | 483.5
2022-01-21 14:00 | 14:00 | 481.7 | 175.5 | 61.8669 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 44.2754 | 0 | 136.5577 | 0 | -13.6 | 0 | 481.7
2022-01-21 15:00 | 15:00 | 488.4 | 175.5 | 67.7758 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 14.6567 | 0 | 139.3675 | 0 | 0 | 0 | 488.4
2022-01-21 16:00 | 16:00 | 496.3 | 175.5 | 83.932 | 48.8 | 4.8 | 47.5 | 0.4487 | 0 | 135.3193 | 0 | 0 | 0 | 496.3
2022-01-21 17:00 | 17:00 | 503.9 | 175.5 | 88.9763 | 58 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.1237 | 0 | 0 | 0 | 503.9
2022-01-21 18:00 | 18:00 | 497 | 175.5 | 92.5735 | 52.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.1265 | 0 | 0 | 0 | 497
2022-01-21 19:00 | 19:00 | 480.6 | 175.5 | 83.2845 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.0155 | 0 | 0 | 0 | 480.6
2022-01-21 20:00 | 20:00 | 466.7 | 175.5 | 92.6274 | 25.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.5726 | 0 | 0 | 0 | 466.7
2022-01-21 21:00 | 21:00 | 463.1 | 175.5 | 92.6534 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.8466 | 0 | 0 | 0 | 463.1
2022-01-21 22:00 | 22:00 | 445.8 | 175.5 | 79.3194 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.8806 | 0 | 0 | 0 | 445.8
2022-01-21 23:00 | 23:00 | 455.4 | 175.5 | 94.0405 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.7595 | 0 | 0 | 0 | 455.4
2022-01-22 | 0:00 | 451.9 | 175.5 | 86.2195 | 33.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.3805 | 0 | 0 | 0 | 451.9
2022-01-22 01:00 | 1:00 | 465.2 | 175.5 | 94.8265 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.5735 | 0 | 0 | 0 | 465.2
2022-01-22 02:00 | 2:00 | 477 | 175.5 | 98.1018 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.8982 | 0 | 1.7 | 0 | 477
2022-01-22 03:00 | 3:00 | 486.1 | 175.5 | 101.9371 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.2629 | 0 | 1.7 | 0 | 486.1
2022-01-22 04:00 | 4:00 | 486.4 | 175.5 | 103.2209 | 67.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.5791 | 0 | 1.7 | 0 | 486.4
2022-01-22 05:00 | 5:00 | 481.5 | 175.5 | 102.8874 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.6126 | 0 | 1.7 | 0 | 481.5
2022-01-22 06:00 | 6:00 | 469.5 | 175.5 | 108.1405 | 60.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.4595 | 0 | 1.7 | 0 | 469.5
2022-01-22 07:00 | 7:00 | 449.9 | 175.5 | 116.2603 | 51.4 | 4.8 | 47.5 | 6.2708 | 0 | 46.4689 | 0 | 1.7 | 0 | 449.9
2022-01-22 08:00 | 8:00 | 450.4 | 175.5 | 108.187 | 30.3 | 4.8 | 47.5 | 35.3238 | 0 | 47.0892 | 0 | 1.7 | 0 | 450.4
2022-01-22 09:00 | 9:00 | 452 | 175.5 | 87.58 | 24.6 | 4.8 | 47.5 | 65.509 | 0 | 46.511 | 0 | 0 | 0 | 452
2022-01-22 10:00 | 10:00 | 443.1 | 175.5 | 59.96 | 24.6 | 4.8 | 47.5 | 83.8982 | 0 | 46.8418 | 0 | 0 | 0 | 443.1
2022-01-22 11:00 | 11:00 | 438.2 | 175.5 | 53.2709 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 89.1533 | 0 | 42.8758 | 0 | 0 | 0 | 438.2
2022-01-22 12:00 | 12:00 | 421.4 | 175.5 | 50.1424 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 87.4992 | 0 | 48.6584 | 0 | -17.8 | 0 | 421.4
2022-01-22 13:00 | 13:00 | 422.1 | 175.5 | 50.1146 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 74.2605 | 0 | 52.6249 | 0 | -7.8 | 0 | 422.1
2022-01-22 14:00 | 14:00 | 423.9 | 175.5 | 66.4509 | 28.2 | 4.8 | 47.5 | 52.0465 | 0 | 49.4026 | 0 | 0 | 0 | 423.9
2022-01-22 15:00 | 15:00 | 427.9 | 175.5 | 109.0346 | 31.3 | 4.8 | 47.5 | 17.5848 | 0 | 40.4806 | 0 | 1.7 | 0 | 427.9
2022-01-22 16:00 | 16:00 | 439.6 | 175.5 | 120.2209 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 0.4957 | 0 | 36.1834 | 0 | 1.7 | 0 | 439.6
2022-01-22 17:00 | 17:00 | 461.7 | 175.5 | 130.7102 | 63.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.5898 | 0 | 7.4 | 0 | 461.7
2022-01-22 18:00 | 18:00 | 462.9 | 175.5 | 130.773 | 65.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.427 | 0 | 11.4 | 0 | 462.9
2022-01-22 19:00 | 19:00 | 452.8 | 175.5 | 130.5921 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.1079 | 0 | 16.1 | 0 | 452.8
2022-01-22 20:00 | 20:00 | 443.4 | 175.5 | 130.3237 | 48.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.8763 | 0 | 17.9 | 0 | 443.4
2022-01-22 21:00 | 21:00 | 435 | 175.5 | 130.1621 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.6379 | 0 | 18.8 | 0 | 435
2022-01-22 22:00 | 22:00 | 424.5 | 175.5 | 129.9743 | 33 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.1257 | 0 | 14.6 | 0 | 424.5
2022-01-22 23:00 | 23:00 | 438.3 | 175.5 | 130.2998 | 43 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.9002 | 0 | 16.3 | 0 | 438.3
2022-01-23 | 0:00 | 440.9 | 175.5 | 133.7735 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.6265 | 0 | 0.3 | 0 | 440.9
2022-01-23 01:00 | 1:00 | 459.3 | 175.5 | 140.6224 | 66 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.5776 | 0 | 0.3 | 0 | 459.3
2022-01-23 02:00 | 2:00 | 469.8 | 175.5 | 144.5317 | 73.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.6683 | 0 | 0.3 | 0 | 469.8
2022-01-23 03:00 | 3:00 | 477.3 | 175.5 | 145.8228 | 73.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.6772 | 0 | 7.5 | 0 | 477.3
2022-01-23 04:00 | 4:00 | 481.9 | 175.5 | 145.918 | 73.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.382 | 0 | 16.3 | 0 | 481.9
2022-01-23 05:00 | 5:00 | 472.2 | 175.5 | 145.7427 | 73.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.4573 | 0 | 10.7 | 0 | 472.2
2022-01-23 06:00 | 6:00 | 457.4 | 175.5 | 145.3958 | 68 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.8042 | 0 | 3.4 | 0 | 457.4
2022-01-23 07:00 | 7:00 | 429.2 | 175.5 | 127.6616 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 8.5383 | 0 | 9.5001 | 0 | 0.3 | 0 | 429.2
2022-01-23 08:00 | 8:00 | 418.4 | 175.5 | 115.9074 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 42.6346 | 0 | 6.858 | 0 | 0.3 | 0 | 418.4
2022-01-23 09:00 | 9:00 | 417 | 175.5 | 83.7659 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 74.462 | 0 | 6.0721 | 0 | 0 | 0 | 417
2022-01-23 10:00 | 10:00 | 410.4 | 175.5 | 50.6235 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 100.5497 | 0 | 6.5268 | 0 | 0 | 0 | 410.4
2022-01-23 11:00 | 11:00 | 400.5 | 175.5 | 49.6 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 110.2332 | 0 | 7.8887 | 0 | 0 | -19.9219 | 400.5
2022-01-23 12:00 | 12:00 | 385.7 | 175.5 | 49.3 | 25.4 | 4.8 | 47.5 | 108.3921 | 0 | 7.0211 | 0 | -4.7 | -27.5132 | 385.7
2022-01-23 13:00 | 13:00 | 368.6 | 175.5 | 49 | 25.4 | 4.8 | 47.5 | 90.5699 | 0 | 6.5268 | 0 | -3.1 | -27.5967 | 368.6
2022-01-23 14:00 | 14:00 | 370.5 | 175.5 | 49.1021 | 25.4 | 4.8 | 47.5 | 62.4148 | 0 | 5.7831 | 0 | 0 | 0 | 370.5
2022-01-23 15:00 | 15:00 | 386.9 | 175.5 | 104.5627 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 21.813 | 0 | 3.9243 | 0 | 0.3 | 0 | 386.9
2022-01-23 16:00 | 16:00 | 415.8 | 175.5 | 138.2726 | 46.4 | 4.8 | 47.5 | 0.5905 | 0 | 2.4369 | 0 | 0.3 | 0 | 415.8
2022-01-23 17:00 | 17:00 | 444 | 175.5 | 145.1832 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0346 | 0 | 1.9822 | 0 | 11.6 | 0 | 444
2022-01-23 18:00 | 18:00 | 446.6 | 175.5 | 145.172 | 59.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.428 | 0 | 10.5 | 0 | 446.6
2022-01-23 19:00 | 19:00 | 438.8 | 175.5 | 145.0866 | 51.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.2134 | 0 | 9.9 | 0 | 438.8
2022-01-23 20:00 | 20:00 | 428.8 | 175.5 | 144.8987 | 41.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.7013 | 0 | 8.6 | 0 | 428.8
2022-01-23 21:00 | 21:00 | 420.9 | 175.5 | 144.6841 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.8159 | 0 | 7.9 | 0 | 420.9
2022-01-23 22:00 | 22:00 | 402.6 | 175.5 | 135.3821 | 31.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.5179 | 0 | 0.3 | 0 | 402.6
2022-01-23 23:00 | 23:00 | 416.1 | 175.5 | 142.2938 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.5062 | 0 | 0.3 | 0 | 416.1
2022-01-24 | 0:00 | 414.2 | 175.5 | 133.465 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.735 | 0 | 0.3 | 0 | 414.2
2022-01-24 01:00 | 1:00 | 429.2 | 175.5 | 144.8581 | 36 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.0419 | 0 | 1.5 | 0 | 429.2
2022-01-24 02:00 | 2:00 | 448.6 | 175.5 | 145.2865 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.7135 | 0 | 15.8 | 0 | 448.6
2022-01-24 03:00 | 3:00 | 461 | 175.5 | 145.2915 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.4085 | 0 | 0.3 | 0 | 461
2022-01-24 04:00 | 4:00 | 469.5 | 175.5 | 141.7242 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.8758 | 0 | 0.3 | 0 | 469.5
2022-01-24 05:00 | 5:00 | 471 | 175.5 | 143.0174 | 58.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.1826 | 0 | 0.3 | 0 | 471
2022-01-24 06:00 | 6:00 | 482 | 175.5 | 139.4019 | 68.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.0981 | 0 | 0.3 | 0 | 482
2022-01-24 07:00 | 7:00 | 473.7 | 175.5 | 128.1291 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 6.9326 | 0 | 54.9383 | 0 | 0.3 | 0 | 473.7
2022-01-24 08:00 | 8:00 | 488.3 | 175.5 | 128.4498 | 40.2 | 4.8 | 47.5 | 39.8346 | 0 | 51.7156 | 0 | 0.3 | 0 | 488.3
2022-01-24 09:00 | 9:00 | 499.3 | 175.5 | 130.0461 | 30.3 | 4.8 | 47.5 | 68.5567 | 0 | 42.2972 | 0 | 0.3 | 0 | 499.3
2022-01-24 10:00 | 10:00 | 487.4 | 175.5 | 108.9828 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 78.9374 | 0 | 46.1798 | 0 | 0.3 | 0 | 487.4
2022-01-24 11:00 | 11:00 | 468.7 | 175.5 | 89.9726 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 80.1657 | 0 | 45.5617 | 0 | 0 | 0 | 468.7
2022-01-24 12:00 | 12:00 | 438.9 | 175.5 | 70.4146 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 75.5012 | 0 | 39.9842 | 0 | 0 | 0 | 438.9
2022-01-24 13:00 | 13:00 | 441.5 | 175.5 | 81.4313 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 62.6633 | 0 | 44.4054 | 0 | 0 | 0 | 441.5
2022-01-24 14:00 | 14:00 | 453.8 | 175.5 | 104.6328 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 44.7719 | 0 | 51.0953 | 0 | 0.3 | 0 | 453.8
2022-01-24 15:00 | 15:00 | 468.8 | 175.5 | 117.7282 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 16.9478 | 0 | 48.824 | 0 | 0.3 | 0 | 468.8
2022-01-24 16:00 | 16:00 | 484 | 175.5 | 138.7799 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 0.3309 | 0 | 47.0892 | 0 | 0.3 | 0 | 484
2022-01-24 17:00 | 17:00 | 495.6 | 175.5 | 151.7695 | 72.2 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 43.4122 | 0 | 0.3 | 0 | 495.6
2022-01-24 18:00 | 18:00 | 486.5 | 175.5 | 144.0314 | 72.2 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 42.0503 | 0 | 0.3 | 0 | 486.5
2022-01-24 19:00 | 19:00 | 472.4 | 175.5 | 152.0553 | 63 | 4.8 | 47.5 | 0.0824 | 0 | 29.1623 | 0 | 0.3 | 0 | 472.4
2022-01-24 20:00 | 20:00 | 458.4 | 175.5 | 155.9961 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.7039 | 0 | 1.4 | 0 | 458.4
2022-01-24 21:00 | 21:00 | 444.4 | 175.5 | 155.5055 | 42 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.7945 | 0 | 0.3 | 0 | 444.4
2022-01-24 22:00 | 22:00 | 424.8 | 175.5 | 144.503 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.397 | 0 | 0.3 | 0 | 424.8
2022-01-24 23:00 | 23:00 | 431.8 | 175.5 | 144.56 | 31.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.84 | 0 | 0.3 | 0 | 431.8
2022-01-25 | 0:00 | 436.5 | 175.5 | 145.7393 | 32.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.3607 | 0 | 0.3 | 0 | 436.5
2022-01-25 01:00 | 1:00 | 464.2 | 175.5 | 156.1256 | 44.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.6744 | 0 | 7.8 | 0 | 464.2
2022-01-25 02:00 | 2:00 | 475.3 | 175.5 | 156.2677 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.0323 | 0 | 11.1 | 0 | 475.3
2022-01-25 03:00 | 3:00 | 485.9 | 175.5 | 156.524 | 65.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.776 | 0 | 10.7 | 0 | 485.9
2022-01-25 04:00 | 4:00 | 492.8 | 175.5 | 156.7406 | 72 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.6594 | 0 | 11.6 | 0 | 492.8
2022-01-25 05:00 | 5:00 | 493.6 | 175.5 | 156.6819 | 71.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.4181 | 0 | 8.8 | 0 | 493.6
2022-01-25 06:00 | 6:00 | 498.9 | 175.5 | 156.7552 | 73.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.5448 | 0 | 17.3 | 0 | 498.9
2022-01-25 07:00 | 7:00 | 485.8 | 175.5 | 156.4928 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 7.9948 | 0 | 16.8124 | 0 | 13.2 | 0 | 485.8
2022-01-25 08:00 | 8:00 | 483.3 | 175.5 | 152.0692 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 40.1898 | 0 | 15.241 | 0 | 0.3 | 0 | 483.3
2022-01-25 09:00 | 9:00 | 472.5 | 175.5 | 132.9331 | 30 | 4.8 | 47.5 | 66.1003 | 0 | 15.3666 | 0 | 0.3 | 0 | 472.5
2022-01-25 10:00 | 10:00 | 455.6 | 175.5 | 100.7921 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 85.0899 | 0 | 17.018 | 0 | 0 | 0 | 455.6
2022-01-25 11:00 | 11:00 | 444.3 | 175.5 | 78.6317 | 25.4 | 4.8 | 47.5 | 91.6916 | 0 | 20.7767 | 0 | 0 | 0 | 444.3
2022-01-25 12:00 | 12:00 | 417.7 | 175.5 | 50 | 25.4 | 4.8 | 47.5 | 90.8538 | 0 | 29.5748 | 0 | 0 | -5.9286 | 417.7
2022-01-25 13:00 | 13:00 | 426.3 | 175.5 | 71.1393 | 25.4 | 4.8 | 47.5 | 76.0212 | 0 | 25.9395 | 0 | 0 | 0 | 426.3
2022-01-25 14:00 | 14:00 | 431 | 175.5 | 98.9445 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 50.8779 | 0 | 24.5776 | 0 | 0.3 | 0 | 431
2022-01-25 15:00 | 15:00 | 450 | 175.5 | 136.3191 | 41.7 | 4.8 | 47.5 | 19.758 | 0 | 24.1229 | 0 | 0.3 | 0 | 450
2022-01-25 16:00 | 16:00 | 472 | 175.5 | 145.7342 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 0.6494 | 0 | 18.2164 | 0 | 18.4 | 0 | 472
2022-01-25 17:00 | 17:00 | 489.3 | 175.5 | 146.0553 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.0447 | 0 | 30.2 | 0 | 489.3
2022-01-25 18:00 | 18:00 | 484.5 | 175.5 | 145.999 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.301 | 0 | 30.7 | 0 | 484.5
2022-01-25 19:00 | 19:00 | 469 | 175.5 | 145.6808 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.8192 | 0 | 23 | 0 | 469
2022-01-25 20:00 | 20:00 | 452.6 | 175.5 | 145.3553 | 40.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.0447 | 0 | 24.5 | 0 | 452.6
2022-01-25 21:00 | 21:00 | 439.9 | 175.5 | 145.1104 | 32.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.6896 | 0 | 22.7 | 0 | 439.9
2022-01-25 22:00 | 22:00 | 419.6 | 175.5 | 144.6999 | 32.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.5001 | 0 | 5 | 0 | 419.6
2022-01-25 23:00 | 23:00 | 424.4 | 175.5 | 144.7493 | 32.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.5507 | 0 | 10.7 | 0 | 424.4
2022-01-26 | 0:00 | 422.6 | 175.5 | 144.8294 | 32.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.2706 | 0 | 10.3 | 0 | 422.6
2022-01-26 01:00 | 1:00 | 442.3 | 175.5 | 145.1004 | 41.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.5996 | 0 | 20.1 | 0 | 442.3
2022-01-26 02:00 | 2:00 | 454.3 | 175.5 | 145.404 | 54.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.096 | 0 | 18.8 | 0 | 454.3
2022-01-26 03:00 | 3:00 | 467.3 | 175.5 | 145.5999 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.5001 | 0 | 20.2 | 0 | 467.3
2022-01-26 04:00 | 4:00 | 476.3 | 175.5 | 145.8072 | 72.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.1928 | 0 | 18.9 | 0 | 476.3
2022-01-26 05:00 | 5:00 | 471.2 | 175.5 | 156.2079 | 66.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.2921 | 0 | 6.1 | 0 | 471.2
2022-01-26 06:00 | 6:00 | 476.2 | 175.5 | 156.3399 | 70.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.9601 | 0 | 2.5 | 0 | 476.2
2022-01-26 07:00 | 7:00 | 464.3 | 175.5 | 145.3559 | 58 | 4.8 | 47.5 | 7.2754 | 0 | 25.5687 | 0 | 0.3 | 0 | 464.3
2022-01-26 08:00 | 8:00 | 481.2 | 175.5 | 147.2816 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 35.229 | 0 | 30.6894 | 0 | 0.3 | 0 | 481.2
2022-01-26 09:00 | 9:00 | 480.1 | 175.5 | 136.9077 | 29.9 | 4.8 | 47.5 | 61.3167 | 0 | 23.8756 | 0 | 0.3 | 0 | 480.1
2022-01-26 10:00 | 10:00 | 467.1 | 175.5 | 113.6482 | 24.7 | 4.8 | 47.5 | 78.4293 | 0 | 22.2225 | 0 | 0.3 | 0 | 467.1
2022-01-26 11:00 | 11:00 | 462.2 | 175.5 | 105.8853 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 80.9578 | 0 | 22.0569 | 0 | 0.3 | 0 | 462.2
2022-01-26 12:00 | 12:00 | 442.3 | 175.5 | 95.7609 | 27.8 | 4.8 | 47.5 | 70.1514 | 0 | 20.4877 | 0 | 0.3 | 0 | 442.3
2022-01-26 13:00 | 13:00 | 456 | 175.5 | 122.3907 | 30.3 | 4.8 | 47.5 | 53.7706 | 0 | 21.4387 | 0 | 0.3 | 0 | 456
2022-01-26 14:00 | 14:00 | 457 | 175.5 | 137.0559 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 36.2212 | 0 | 24.1229 | 0 | 0.3 | 0 | 457
2022-01-26 15:00 | 15:00 | 460.4 | 175.5 | 142.6432 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 12.2354 | 0 | 25.3214 | 0 | 0.3 | 0 | 460.4
2022-01-26 16:00 | 16:00 | 471.7 | 175.5 | 145.6533 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 0.1059 | 0 | 31.6408 | 0 | 3.4 | 0 | 471.7
2022-01-26 17:00 | 17:00 | 486.4 | 175.5 | 145.9979 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0478 | 0 | 35.8543 | 0 | 3.8 | 0 | 486.4
2022-01-26 18:00 | 18:00 | 477.3 | 175.5 | 145.351 | 67.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.349 | 0 | 0.3 | 0 | 477.3
2022-01-26 19:00 | 19:00 | 462.4 | 175.5 | 140.6234 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.1766 | 0 | 0.3 | 0 | 462.4
2022-01-26 20:00 | 20:00 | 448.4 | 175.5 | 142.9583 | 41.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.4417 | 0 | 0.3 | 0 | 448.4
2022-01-26 21:00 | 21:00 | 437.7 | 175.5 | 136.0149 | 29.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.7851 | 0 | 0.3 | 0 | 437.7
2022-01-26 22:00 | 22:00 | 423.3 | 175.5 | 121.9878 | 29.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.4122 | 0 | 0.3 | 0 | 423.3
2022-01-26 23:00 | 23:00 | 433.8 | 175.5 | 125.8565 | 24.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.1435 | 0 | 0.3 | 0 | 433.8
2022-01-27 | 0:00 | 435.6 | 175.5 | 114.4903 | 24.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.6097 | 0 | 0.3 | 0 | 435.6
2022-01-27 01:00 | 1:00 | 452 | 175.5 | 122.2996 | 24.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.2004 | 0 | 0.3 | 0 | 452
2022-01-27 02:00 | 2:00 | 463.8 | 175.5 | 110.3904 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.5096 | 0 | 0.3 | 0 | 463.8
2022-01-27 03:00 | 3:00 | 470 | 175.5 | 109.552 | 36.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.748 | 0 | 0.3 | 0 | 470
2022-01-27 04:00 | 4:00 | 472.2 | 175.5 | 105.6475 | 37.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.9525 | 0 | 0.3 | 0 | 472.2
2022-01-27 05:00 | 5:00 | 469.7 | 175.5 | 106.462 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.838 | 0 | 0.3 | 0 | 469.7
2022-01-27 06:00 | 6:00 | 474.4 | 175.5 | 116.0375 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.3625 | 0 | 0.3 | 0 | 474.4
2022-01-27 07:00 | 7:00 | 466.5 | 175.5 | 116.3371 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 1.1451 | 0 | 73.3178 | 0 | 0.3 | 0 | 466.5
2022-01-27 08:00 | 8:00 | 486.3 | 175.5 | 128.2898 | 58.7 | 4.8 | 47.5 | 5.6573 | 0 | 65.5529 | 0 | 0.3 | 0 | 486.3
2022-01-27 09:00 | 9:00 | 489.8 | 175.5 | 126.7118 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 10.5814 | 0 | 71.7068 | 0 | 0.3 | 0 | 489.8
2022-01-27 10:00 | 10:00 | 464.6 | 175.5 | 98.2207 | 42.7 | 4.8 | 47.5 | 17.7274 | 0 | 78.1519 | 0 | 0 | 0 | 464.6
2022-01-27 11:00 | 11:00 | 443.8 | 175.5 | 97.8606 | 24.4 | 4.8 | 47.5 | 22.0726 | 0 | 71.6668 | 0 | 0 | 0 | 443.8
2022-01-27 12:00 | 12:00 | 428.9 | 175.5 | 78.5097 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 27.7183 | 0 | 69.972 | 0 | 0 | 0 | 428.9
2022-01-27 13:00 | 13:00 | 453.1 | 175.5 | 113.5595 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 22.5572 | 0 | 63.9833 | 0 | 0.3 | 0 | 453.1
2022-01-27 14:00 | 14:00 | 460.2 | 175.5 | 125.1753 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 14.2302 | 0 | 54.1945 | 0 | 0.3 | 0 | 460.2
2022-01-27 15:00 | 15:00 | 471.6 | 175.5 | 135.1788 | 55.5 | 4.8 | 47.5 | 5.03 | 0 | 47.7912 | 0 | 0.3 | 0 | 471.6
2022-01-27 16:00 | 16:00 | 478.7 | 175.5 | 149.7788 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 0.52 | 0 | 34.2012 | 0 | 0.3 | 0 | 478.7
2022-01-27 17:00 | 17:00 | 495.5 | 175.5 | 156.6953 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.2047 | 0 | 15.1 | 0 | 495.5
2022-01-27 18:00 | 18:00 | 488.8 | 175.5 | 156.6351 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.2649 | 0 | 15.4 | 0 | 488.8
2022-01-27 19:00 | 19:00 | 471 | 175.5 | 156.154 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.346 | 0 | 1.8 | 0 | 471
2022-01-27 20:00 | 20:00 | 455.2 | 175.5 | 154.4144 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.7856 | 0 | 0.3 | 0 | 455.2
2022-01-27 21:00 | 21:00 | 446.7 | 175.5 | 155.7083 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.7917 | 0 | 0.6 | 0 | 446.7
2022-01-27 22:00 | 22:00 | 427.3 | 175.5 | 135.5406 | 29.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.1594 | 0 | 0.3 | 0 | 427.3
2022-01-27 23:00 | 23:00 | 442.5 | 175.5 | 145.0757 | 30 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.3243 | 0 | 0.3 | 0 | 442.5
2022-01-28 | 0:00 | 438 | 175.5 | 127.548 | 30.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.252 | 0 | 0.3 | 0 | 438
2022-01-28 01:00 | 1:00 | 456.5 | 175.5 | 127.7136 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.0864 | 0 | 0.3 | 0 | 456.5
2022-01-28 02:00 | 2:00 | 483.1 | 175.5 | 144.0031 | 61.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.8969 | 0 | 0.3 | 0 | 483.1
2022-01-28 03:00 | 3:00 | 497.9 | 175.5 | 149.1084 | 71 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.6916 | 0 | 0.3 | 0 | 497.9
2022-01-28 04:00 | 4:00 | 506.1 | 175.5 | 156.8441 | 72 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.1559 | 0 | 5.3 | 0 | 506.1
2022-01-28 05:00 | 5:00 | 503.8 | 175.5 | 156.9271 | 72 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.3729 | 0 | 8.7 | 0 | 503.8
2022-01-28 06:00 | 6:00 | 504 | 175.5 | 156.8567 | 72 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.2433 | 0 | 13.1 | 0 | 504
2022-01-28 07:00 | 7:00 | 492.8 | 175.5 | 154.3749 | 69.3 | 4.8 | 47.5 | 4.8417 | 0 | 36.1834 | 0 | 0.3 | 0 | 492.8
2022-01-28 08:00 | 8:00 | 503.3 | 175.5 | 148.9056 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 27.0446 | 0 | 40.1498 | 0 | 0.3 | 0 | 503.3
2022-01-28 09:00 | 9:00 | 505 | 175.5 | 128.6661 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 50.2277 | 0 | 50.8062 | 0 | 0.3 | 0 | 505
2022-01-28 10:00 | 10:00 | 488.7 | 175.5 | 112.0977 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 71.4613 | 0 | 52.541 | 0 | 0.3 | 0 | 488.7
2022-01-28 11:00 | 11:00 | 470.5 | 175.5 | 82.7936 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 75.9256 | 0 | 59.4808 | 0 | 0 | 0 | 470.5
2022-01-28 12:00 | 12:00 | 450.2 | 175.5 | 64.3276 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 68.8871 | 0 | 64.6853 | 0 | 0 | 0 | 450.2
2022-01-28 13:00 | 13:00 | 456.2 | 175.5 | 78.8986 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 54.4913 | 0 | 70.5101 | 0 | 0 | 0 | 456.2
2022-01-28 14:00 | 14:00 | 454.4 | 175.5 | 88.7116 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 36.6823 | 0 | 76.7061 | 0 | 0 | 0 | 454.4
2022-01-28 15:00 | 15:00 | 466.8 | 175.5 | 114.5097 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 12.6364 | 0 | 80.7539 | 0 | 0.3 | 0 | 466.8
2022-01-28 16:00 | 16:00 | 478.1 | 175.5 | 121.0299 | 41 | 4.8 | 47.5 | 0.3185 | 0 | 87.6516 | 0 | 0.3 | 0 | 478.1
2022-01-28 17:00 | 17:00 | 490.3 | 175.5 | 115.0701 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 96.1188 | 0 | 0.3 | 0 | 490.3
2022-01-28 18:00 | 18:00 | 480.6 | 175.5 | 106.0446 | 41 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.4554 | 0 | 0.3 | 0 | 480.6
2022-01-28 19:00 | 19:00 | 463.8 | 175.5 | 106.273 | 29.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.127 | 0 | 0.3 | 0 | 463.8
2022-01-28 20:00 | 20:00 | 449.9 | 175.5 | 98.2167 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.3833 | 0 | 0 | 0 | 449.9
2022-01-28 21:00 | 21:00 | 437.8 | 175.5 | 88.2645 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.2355 | 0 | 0 | 0 | 437.8
2022-01-28 22:00 | 22:00 | 423.4 | 175.5 | 74.6921 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.4079 | 0 | 0 | 0 | 423.4
2022-01-28 23:00 | 23:00 | 440.3 | 175.5 | 85.3126 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.6874 | 0 | 0 | 0 | 440.3
2022-01-29 | 0:00 | 436.9 | 175.5 | 69.7709 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.8291 | 0 | 0 | 0 | 436.9
2022-01-29 01:00 | 1:00 | 453.6 | 175.5 | 75.2244 | 51.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.1756 | 0 | 0 | 0 | 453.6
2022-01-29 02:00 | 2:00 | 469.3 | 175.5 | 70.5567 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.5433 | 0 | 0 | 0 | 469.3
2022-01-29 03:00 | 3:00 | 479 | 175.5 | 74.9599 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.9401 | 0 | 0 | 0 | 479
2022-01-29 04:00 | 4:00 | 479 | 175.5 | 73.1012 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.7988 | 0 | 0 | 0 | 479
2022-01-29 05:00 | 5:00 | 472.5 | 175.5 | 61.0578 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.1422 | 0 | 0 | 0 | 472.5
2022-01-29 06:00 | 6:00 | 460.9 | 175.5 | 60.6962 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.9038 | 0 | 0 | 0 | 460.9
2022-01-29 07:00 | 7:00 | 440 | 175.5 | 50.4 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 7.0739 | 0 | 117.6393 | 0 | 0 | -3.3132 | 440
2022-01-29 08:00 | 8:00 | 440.4 | 175.5 | 50.4 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 37.3898 | 0 | 114.2114 | 0 | 0 | -13.9012 | 440.4
2022-01-29 09:00 | 9:00 | 434.4 | 175.5 | 50.3 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 69.443 | 0 | 108.8412 | 0 | -18.9 | -27.5842 | 434.4
2022-01-29 10:00 | 10:00 | 428.4 | 175.5 | 50.2 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 92.1416 | 0 | 106.4465 | 0 | -23.7 | -48.9881 | 428.4
2022-01-29 11:00 | 11:00 | 426 | 175.5 | 50.1 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 101.3763 | 0 | 123.9188 | 0 | -39.1 | -62.5951 | 426
2022-01-29 12:00 | 12:00 | 414.5 | 175.5 | 49.9 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 95.0585 | 0 | 123.3824 | 0 | -43.6 | -62.5409 | 414.5
2022-01-29 13:00 | 13:00 | 424.9 | 175.5 | 50.1 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 76.7052 | 0 | 113.6749 | 0 | -23.5 | -44.3801 | 424.9
2022-01-29 14:00 | 14:00 | 429.5 | 175.5 | 50.2 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 52.6725 | 0 | 110.287 | 0 | -8.4 | -27.5595 | 429.5
2022-01-29 15:00 | 15:00 | 441 | 175.5 | 56.2294 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 20.2414 | 0 | 112.2292 | 0 | 0 | 0 | 441
2022-01-29 16:00 | 16:00 | 443 | 175.5 | 54.3276 | 48.4 | 4.8 | 47.5 | 0.7796 | 0 | 111.6928 | 0 | 0 | 0 | 443
2022-01-29 17:00 | 17:00 | 466.9 | 175.5 | 68.2124 | 58.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 112.4765 | 0 | 0 | 0 | 466.9
2022-01-29 18:00 | 18:00 | 468.8 | 175.5 | 64.608 | 59 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.392 | 0 | 0 | 0 | 468.8
2022-01-29 19:00 | 19:00 | 455.7 | 175.5 | 50.7 | 49 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.1237 | 0 | 0 | -0.9237 | 455.7
2022-01-29 20:00 | 20:00 | 446 | 175.5 | 55.2184 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.0816 | 0 | 0 | 0 | 446
2022-01-29 21:00 | 21:00 | 439.7 | 175.5 | 50.4 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.6983 | 0 | 0 | -3.2983 | 439.7
2022-01-29 22:00 | 22:00 | 429.5 | 175.5 | 50.2 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.4523 | 0 | 0 | -15.4523 | 429.5
2022-01-29 23:00 | 23:00 | 444.4 | 175.5 | 50.5 | 29.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.8943 | 0 | 0 | -4.1943 | 444.4
2022-01-30 | 0:00 | 449.5 | 175.5 | 61.1 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.4835 | 0 | 0 | -10.3835 | 449.5
2022-01-30 01:00 | 1:00 | 466 | 175.5 | 61.4 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.1537 | 0 | 0 | -8.9537 | 466
2022-01-30 02:00 | 2:00 | 481.3 | 175.5 | 62.0932 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.8068 | 0 | 0 | 0 | 481.3
2022-01-30 03:00 | 3:00 | 490.8 | 175.5 | 62.0803 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.2197 | 0 | 0 | 0 | 490.8
2022-01-30 04:00 | 4:00 | 493.1 | 175.5 | 62 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.4734 | 0 | 0 | -0.8734 | 493.1
2022-01-30 05:00 | 5:00 | 482.9 | 175.5 | 61.8 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.7072 | 0 | 0 | -1.1072 | 482.9
2022-01-30 06:00 | 6:00 | 470.5 | 175.5 | 61.6696 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 135.3193 | 0 | 0 | 0 | 470.5
2022-01-30 07:00 | 7:00 | 445.5 | 175.5 | 61 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 15.0341 | 0 | 127.4306 | 0 | 0 | -20.1647 | 445.5
2022-01-30 08:00 | 8:00 | 438 | 175.5 | 50.4 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 40.6731 | 0 | 122.3495 | 0 | 0 | -27.5226 | 438
2022-01-30 09:00 | 9:00 | 428 | 175.5 | 50.2 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 64.0454 | 0 | 124.3734 | 0 | -23.5 | -39.2188 | 428
2022-01-30 10:00 | 10:00 | 423.8 | 175.5 | 50.1 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 81.5948 | 0 | 123.9609 | 0 | -27 | -56.9557 | 423.8
2022-01-30 11:00 | 11:00 | 416.9 | 175.5 | 49.9 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 89.5666 | 0 | 125.0337 | 0 | -42.8 | -56.9003 | 416.9
2022-01-30 12:00 | 12:00 | 421.8 | 175.5 | 50 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 92.7675 | 0 | 118.3013 | 0 | -34.4 | -56.9688 | 421.8
2022-01-30 13:00 | 13:00 | 404.1 | 175.5 | 49.7 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 70.6941 | 0 | 121.8131 | 0 | -33.3 | -56.9072 | 404.1
2022-01-30 14:00 | 14:00 | 403 | 175.5 | 49.7 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 51.6686 | 0 | 114.9551 | 0 | -23.5 | -41.9237 | 403
2022-01-30 15:00 | 15:00 | 421.1 | 175.5 | 50 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 23.3244 | 0 | 111.6093 | 0 | 0 | -15.9337 | 421.1
2022-01-30 16:00 | 16:00 | 432.8 | 175.5 | 50.3 | 39.7 | 4.8 | 47.5 | 1.5238 | 0 | 113.5515 | 0 | 0 | -0.0753 | 432.8
2022-01-30 17:00 | 17:00 | 467.8 | 175.5 | 75.0233 | 52.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 112.7656 | 0 | 0 | 0 | 467.8
2022-01-30 18:00 | 18:00 | 474.5 | 175.5 | 74.6324 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.4676 | 0 | 0 | 0 | 474.5
2022-01-30 19:00 | 19:00 | 467.6 | 175.5 | 77.4749 | 53.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.9251 | 0 | 0 | 0 | 467.6
2022-01-30 20:00 | 20:00 | 462.5 | 175.5 | 80.0523 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.2477 | 0 | 0 | 0 | 462.5
2022-01-30 21:00 | 21:00 | 466.5 | 175.5 | 84.422 | 52.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.778 | 0 | 0 | 0 | 466.5
2022-01-30 22:00 | 22:00 | 452 | 175.5 | 81.46 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.54 | 0 | 0 | 0 | 452
2022-01-30 23:00 | 23:00 | 464 | 175.5 | 87.0431 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.7569 | 0 | 0 | 0 | 464
2022-01-31 | 0:00 | 463.7 | 175.5 | 103.9317 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.3683 | 0 | 3.1 | 0 | 463.7
2022-01-31 01:00 | 1:00 | 484.5 | 175.5 | 107.2123 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.0877 | 0 | 11.8 | 0 | 484.5
2022-01-31 02:00 | 2:00 | 499.6 | 175.5 | 107.4844 | 54 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.0156 | 0 | 21.3 | 0 | 499.6
2022-01-31 03:00 | 3:00 | 511.3 | 175.5 | 107.7132 | 64 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.3868 | 0 | 22.4 | 0 | 511.3
2022-01-31 04:00 | 4:00 | 516.8 | 175.5 | 107.7974 | 70 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.7026 | 0 | 24.5 | 0 | 516.8
2022-01-31 05:00 | 5:00 | 511.5 | 175.5 | 118.1699 | 64.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.2301 | 0 | 12.8 | 0 | 511.5
2022-01-31 06:00 | 6:00 | 519.5 | 175.5 | 118.4061 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 87.9828 | 0 | 13 | 0 | 519.5
2022-01-31 07:00 | 7:00 | 507.9 | 175.5 | 118.2415 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 14.4082 | 0 | 79.3503 | 0 | 5.8 | 0 | 507.9
2022-01-31 08:00 | 8:00 | 510.9 | 175.5 | 118.2342 | 40.7 | 4.8 | 47.5 | 42.6581 | 0 | 77.4077 | 0 | 4.1 | 0 | 510.9
2022-01-31 09:00 | 9:00 | 512.2 | 175.5 | 109.8516 | 29.9 | 4.8 | 47.5 | 61.8491 | 0 | 80.2993 | 0 | 2.5 | 0 | 512.2
2022-01-31 10:00 | 10:00 | 501.6 | 175.5 | 90.2513 | 25.3 | 4.8 | 47.5 | 73.1153 | 0 | 85.1334 | 0 | 0 | 0 | 501.6
2022-01-31 11:00 | 11:00 | 502 | 175.5 | 77.1486 | 25.3 | 4.8 | 47.5 | 79.1022 | 0 | 92.6492 | 0 | 0 | 0 | 502
2022-01-31 12:00 | 12:00 | 491.3 | 175.5 | 72.4 | 25.3 | 4.8 | 47.5 | 77.8982 | 0 | 91.9889 | 0 | 0 | -4.0871 | 491.3
2022-01-31 13:00 | 13:00 | 496.9 | 175.5 | 77.749 | 28.4 | 4.8 | 47.5 | 66.0884 | 0 | 96.8626 | 0 | 0 | 0 | 496.9
2022-01-31 14:00 | 14:00 | 499.1 | 175.5 | 102.7092 | 31.6 | 4.8 | 47.5 | 45.5384 | 0 | 91.4524 | 0 | 0 | 0 | 499.1
2022-01-31 15:00 | 15:00 | 508.8 | 175.5 | 114.5796 | 49 | 4.8 | 47.5 | 20.9275 | 0 | 93.3929 | 0 | 3.1 | 0 | 508.8
2022-01-31 16:00 | 16:00 | 508.4 | 175.5 | 118.2016 | 63 | 4.8 | 47.5 | 1.2164 | 0 | 93.682 | 0 | 4.5 | 0 | 508.4
2022-01-31 17:00 | 17:00 | 520.3 | 175.5 | 118.4391 | 73 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.5609 | 0 | 12.5 | 0 | 520.3
2022-01-31 18:00 | 18:00 | 513.7 | 175.5 | 107.8555 | 71.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.4445 | 0 | 38.3 | 0 | 513.7
2022-01-31 19:00 | 19:00 | 492.5 | 175.5 | 107.2867 | 61.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.1133 | 0 | 28 | 0 | 492.5
2022-01-31 20:00 | 20:00 | 482.8 | 175.5 | 107.1714 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.5286 | 0 | 42.1 | 0 | 482.8
2022-01-31 21:00 | 21:00 | 477.2 | 175.5 | 107.0551 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.3449 | 0 | 36.8 | 0 | 477.2
2022-01-31 22:00 | 22:00 | 458.1 | 175.5 | 106.6753 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.2247 | 0 | 11.9 | 0 | 458.1
2022-01-31 23:00 | 23:00 | 469.1 | 175.5 | 106.9379 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.4621 | 0 | 16.4 | 0 | 469.1
2022-02-01 | 0:00 | 466.1 | 175.5 | 101.831 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.269 | 0 | 3.1 | 0 | 466.1
2022-02-01 01:00 | 1:00 | 481.3 | 175.5 | 101.9654 | 55 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.4346 | 0 | 3.1 | 0 | 481.3
2022-02-01 02:00 | 2:00 | 495.9 | 175.5 | 107.4022 | 65 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.9978 | 0 | 4.7 | 0 | 495.9
2022-02-01 03:00 | 3:00 | 506 | 175.5 | 107.612 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.188 | 0 | 9.3 | 0 | 506
2022-02-01 04:00 | 4:00 | 506 | 175.5 | 107.6318 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.8682 | 0 | 10.6 | 0 | 506
2022-02-01 05:00 | 5:00 | 504.3 | 175.5 | 107.6631 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.0369 | 0 | 18.7 | 0 | 504.3
2022-02-01 06:00 | 6:00 | 510.5 | 175.5 | 107.725 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 65.2639 | 0 | 36.6 | 0 | 510.5
2022-02-01 07:00 | 7:00 | 496.6 | 175.5 | 107.4364 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 13.1536 | 0 | 59.11 | 0 | 26 | 0 | 496.6
2022-02-01 08:00 | 8:00 | 495.8 | 175.5 | 102.0382 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 40.8711 | 0 | 71.7907 | 0 | 3.1 | 0 | 495.8
2022-02-01 09:00 | 9:00 | 496.6 | 175.5 | 99.0589 | 29 | 4.8 | 47.5 | 70.646 | 0 | 67.4951 | 0 | 2.6 | 0 | 496.6
2022-02-01 10:00 | 10:00 | 489.3 | 175.5 | 61.9 | 23.9 | 4.8 | 47.5 | 97.8934 | 0 | 83.8511 | 0 | 0 | -6.0445 | 489.3
2022-02-01 11:00 | 11:00 | 477.4 | 175.5 | 61.6 | 24.4 | 4.8 | 47.5 | 105.8157 | 0 | 96.5735 | 0 | -3.6 | -35.1892 | 477.4
2022-02-01 12:00 | 12:00 | 460.3 | 175.5 | 61.3 | 24.4 | 4.8 | 47.5 | 101.7961 | 0 | 106.0757 | 0 | -23.5 | -37.5718 | 460.3
2022-02-01 13:00 | 13:00 | 459.5 | 175.5 | 61.3 | 24.4 | 4.8 | 47.5 | 83.9285 | 0 | 104.6299 | 0 | -7.4 | -35.1584 | 459.5
2022-02-01 14:00 | 14:00 | 461 | 175.5 | 61.3 | 27.5 | 4.8 | 47.5 | 64.4272 | 0 | 101.1999 | 0 | 0 | -21.2271 | 461
2022-02-01 15:00 | 15:00 | 471 | 175.5 | 85.5116 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 30.0918 | 0 | 92.1966 | 0 | 0 | 0 | 471
2022-02-01 16:00 | 16:00 | 478.1 | 175.5 | 104.5504 | 52.8 | 4.8 | 47.5 | 2.198 | 0 | 87.6516 | 0 | 3.1 | 0 | 478.1
2022-02-01 17:00 | 17:00 | 492.9 | 175.5 | 107.4298 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.5702 | 0 | 7.3 | 0 | 492.9
2022-02-01 18:00 | 18:00 | 487.7 | 175.5 | 107.2655 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.9345 | 0 | 10.1 | 0 | 487.7
2022-02-01 19:00 | 19:00 | 470 | 175.5 | 99.9034 | 47 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.1966 | 0 | 3.1 | 0 | 470
2022-02-01 20:00 | 20:00 | 455.4 | 175.5 | 101.1674 | 30.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.7326 | 0 | 3.1 | 0 | 455.4
2022-02-01 21:00 | 21:00 | 443.6 | 175.5 | 89.3946 | 29.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.8054 | 0 | 3.1 | 0 | 443.6
2022-02-01 22:00 | 22:00 | 421 | 175.5 | 71.2379 | 27 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.9621 | 0 | 0 | 0 | 421
2022-02-01 23:00 | 23:00 | 431 | 175.5 | 82.4128 | 29.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.2872 | 0 | 0 | 0 | 431
2022-02-02 | 0:00 | 428.2 | 175.5 | 80.546 | 29.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.254 | 0 | 0 | 0 | 428.2
2022-02-02 01:00 | 1:00 | 451.4 | 175.5 | 90.0619 | 47 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.4381 | 0 | 3.1 | 0 | 451.4
2022-02-02 02:00 | 2:00 | 470.4 | 175.5 | 96.4561 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.8439 | 0 | 3.1 | 0 | 470.4
2022-02-02 03:00 | 3:00 | 482.5 | 175.5 | 91.4111 | 68.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.9889 | 0 | 3.1 | 0 | 482.5
2022-02-02 04:00 | 4:00 | 487.4 | 175.5 | 91.316 | 70.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.384 | 0 | 3.1 | 0 | 487.4
2022-02-02 05:00 | 5:00 | 480.3 | 175.5 | 97.0034 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.1966 | 0 | 0 | 0 | 480.3
2022-02-02 06:00 | 6:00 | 482.7 | 175.5 | 98.8993 | 67 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 86.2896 | 0 | 2.7 | 0 | 482.7
2022-02-02 07:00 | 7:00 | 472.7 | 175.5 | 85.8343 | 57 | 4.8 | 47.5 | 16.7271 | 0 | 85.3386 | 0 | 0 | 0 | 472.7
2022-02-02 08:00 | 8:00 | 476.5 | 175.5 | 79.5365 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 49.4054 | 0 | 91.6581 | 0 | 0 | 0 | 476.5
2022-02-02 09:00 | 9:00 | 485.9 | 175.5 | 61.8 | 23.5 | 4.8 | 47.5 | 82.3661 | 0 | 94.4257 | 0 | 0 | -3.9918 | 485.9
2022-02-02 10:00 | 10:00 | 479.4 | 175.5 | 61.7 | 23.5 | 4.8 | 47.5 | 93.9906 | 0 | 90.8743 | 0 | 0 | -18.4649 | 479.4
2022-02-02 11:00 | 11:00 | 461.3 | 175.5 | 61.3 | 23.5 | 4.8 | 47.5 | 101.9731 | 0 | 101.7384 | 0 | -19.9 | -35.1115 | 461.3
2022-02-02 12:00 | 12:00 | 444.5 | 175.5 | 50.5 | 24 | 4.8 | 47.5 | 105.8157 | 0 | 102.3165 | 0 | -23.5 | -42.4322 | 444.5
2022-02-02 13:00 | 13:00 | 450.6 | 175.5 | 50.6 | 24 | 4.8 | 47.5 | 86.8677 | 0 | 102.0671 | 0 | -5.6 | -35.1348 | 450.6
2022-02-02 14:00 | 14:00 | 451 | 175.5 | 50.6 | 24 | 4.8 | 47.5 | 58.3155 | 0 | 104.6696 | 0 | 0 | -14.3851 | 451
2022-02-02 15:00 | 15:00 | 462.2 | 175.5 | 66.0111 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 28.4817 | 0 | 101.4072 | 0 | 0 | 0 | 462.2
2022-02-02 16:00 | 16:00 | 468.5 | 175.5 | 86.3491 | 59.5 | 4.8 | 47.5 | 1.7871 | 0 | 93.0638 | 0 | 0 | 0 | 468.5
2022-02-02 17:00 | 17:00 | 484.3 | 175.5 | 93.5021 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 89.3868 | 0 | 3.1 | 0 | 484.3
2022-02-02 18:00 | 18:00 | 480.7 | 175.5 | 92.7877 | 66.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.2123 | 0 | 3.1 | 0 | 480.7
2022-02-02 19:00 | 19:00 | 463.9 | 175.5 | 87.969 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.031 | 0 | 0.3 | 0 | 463.9
2022-02-02 20:00 | 20:00 | 450.6 | 175.5 | 95.576 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.224 | 0 | 3.1 | 0 | 450.6
2022-02-02 21:00 | 21:00 | 443.2 | 175.5 | 95.9307 | 29.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.7693 | 0 | 6.2 | 0 | 443.2
2022-02-02 22:00 | 22:00 | 422.2 | 175.5 | 77.6902 | 29.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.6098 | 0 | 0 | 0 | 422.2
2022-02-02 23:00 | 23:00 | 431.5 | 175.5 | 87.2161 | 29.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.8839 | 0 | 2.5 | 0 | 431.5
2022-02-03 | 0:00 | 430.1 | 175.5 | 84.8246 | 29.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.7754 | 0 | 0 | 0 | 430.1
2022-02-03 01:00 | 1:00 | 449.3 | 175.5 | 88.2181 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.1819 | 0 | 3.1 | 0 | 449.3
2022-02-03 02:00 | 2:00 | 467.3 | 175.5 | 96.3631 | 60.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.0369 | 0 | 5.7 | 0 | 467.3
2022-02-03 03:00 | 3:00 | 480.5 | 175.5 | 96.6053 | 70.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.0947 | 0 | 10.6 | 0 | 480.5
2022-02-03 04:00 | 4:00 | 486 | 175.5 | 96.7441 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.9559 | 0 | 17.4 | 0 | 486
2022-02-03 05:00 | 5:00 | 488.2 | 175.5 | 107.3546 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.1454 | 0 | 6.8 | 0 | 488.2
2022-02-03 06:00 | 6:00 | 493.1 | 175.5 | 107.4104 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0478 | 0 | 82.2418 | 0 | 3.5 | 0 | 493.1
2022-02-03 07:00 | 7:00 | 472.1 | 175.5 | 84.5693 | 59.5 | 4.8 | 47.5 | 15.0577 | 0 | 85.173 | 0 | 0 | 0 | 472.1
2022-02-03 08:00 | 8:00 | 477.5 | 175.5 | 77.2636 | 29.1 | 4.8 | 47.5 | 49.158 | 0 | 94.1784 | 0 | 0 | 0 | 477.5
2022-02-03 09:00 | 9:00 | 476.9 | 175.5 | 61.6 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 71.398 | 0 | 98.061 | 0 | 0 | -5.559 | 476.9
2022-02-03 10:00 | 10:00 | 466.4 | 175.5 | 61.4 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 90.3119 | 0 | 110.7834 | 0 | -12.3 | -35.1953 | 466.4
2022-02-03 11:00 | 11:00 | 459.6 | 175.5 | 50.8 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 100.4675 | 0 | 110.949 | 0 | -18.9 | -35.1165 | 459.6
2022-02-03 12:00 | 12:00 | 440.5 | 175.5 | 50.4 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 89.6183 | 0 | 120.2835 | 0 | -23.5 | -47.7018 | 440.5
2022-02-03 13:00 | 13:00 | 454.9 | 175.5 | 50.7 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 73.7251 | 0 | 125.7354 | 0 | -11.5 | -35.1605 | 454.9
2022-02-03 14:00 | 14:00 | 461.3 | 175.5 | 50.8 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 50.4982 | 0 | 123.6718 | 0 | 0 | -15.07 | 461.3
2022-02-03 15:00 | 15:00 | 471.1 | 175.5 | 62.8624 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 20.6763 | 0 | 125.8613 | 0 | 0 | 0 | 471.1
2022-02-03 16:00 | 16:00 | 474.5 | 175.5 | 69.0833 | 55 | 4.8 | 47.5 | 2.3749 | 0 | 120.2418 | 0 | 0 | 0 | 474.5
2022-02-03 17:00 | 17:00 | 491.8 | 175.5 | 74.9057 | 67.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2359 | 0 | 121.3584 | 0 | 0 | 0 | 491.8
2022-02-03 18:00 | 18:00 | 485.4 | 175.5 | 75.828 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2359 | 0 | 120.0361 | 0 | 0 | 0 | 485.4
2022-02-03 19:00 | 19:00 | 466.3 | 175.5 | 68.9842 | 46.4 | 4.8 | 47.5 | 0.1881 | 0 | 122.9277 | 0 | 0 | 0 | 466.3
2022-02-03 20:00 | 20:00 | 454.5 | 175.5 | 73.7537 | 27.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.4463 | 0 | 0 | 0 | 454.5
2022-02-03 21:00 | 21:00 | 446.6 | 175.5 | 71.1156 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.0844 | 0 | 0 | 0 | 446.6
2022-02-03 22:00 | 22:00 | 429.7 | 175.5 | 53.3063 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.9937 | 0 | 0 | 0 | 429.7
2022-02-03 23:00 | 23:00 | 440.2 | 175.5 | 66.1193 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.6807 | 0 | 0 | 0 | 440.2
2022-02-04 | 0:00 | 438.3 | 175.5 | 69.0351 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.7649 | 0 | 0 | 0 | 438.3
2022-02-04 01:00 | 1:00 | 456.8 | 175.5 | 78.3174 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.4826 | 0 | 0 | 0 | 456.8
2022-02-04 02:00 | 2:00 | 477.2 | 175.5 | 83.3409 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.3591 | 0 | 0 | 0 | 477.2
2022-02-04 03:00 | 3:00 | 490 | 175.5 | 85.3757 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.6243 | 0 | 0 | 0 | 490
2022-02-04 04:00 | 4:00 | 493.9 | 175.5 | 84.9878 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.0122 | 0 | 0 | 0 | 493.9
2022-02-04 05:00 | 5:00 | 495.1 | 175.5 | 85.0299 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.0701 | 0 | 0 | 0 | 495.1
2022-02-04 06:00 | 6:00 | 495.5 | 175.5 | 85.0298 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 116.3591 | 0 | 0 | 0 | 495.5
2022-02-04 07:00 | 7:00 | 481.4 | 175.5 | 77.8581 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 15.8335 | 0 | 107.8084 | 0 | 0 | 0 | 481.4
2022-02-04 08:00 | 8:00 | 488.6 | 175.5 | 79.0746 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 45.2566 | 0 | 109.6688 | 0 | 0 | 0 | 488.6
2022-02-04 09:00 | 9:00 | 483 | 175.5 | 61.8 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 74.3248 | 0 | 105.9497 | 0 | 0 | -10.5745 | 483
2022-02-04 10:00 | 10:00 | 470.8 | 175.5 | 61.5 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 95.4955 | 0 | 105.9101 | 0 | -8.5 | -35.1056 | 470.8
2022-02-04 11:00 | 11:00 | 468.1 | 175.5 | 61.5 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 100.8679 | 0 | 109.5433 | 0 | -20.2 | -35.1112 | 468.1
2022-02-04 12:00 | 12:00 | 443.5 | 175.5 | 50.5 | 24.2 | 4.8 | 47.5 | 98.9273 | 0 | 102.6456 | 0 | -23.5 | -37.0729 | 443.5
2022-02-04 13:00 | 13:00 | 450.3 | 175.5 | 50.6 | 24.2 | 4.8 | 47.5 | 85.2106 | 0 | 100.2926 | 0 | -2.7 | -35.1032 | 450.3
2022-02-04 14:00 | 14:00 | 454.7 | 175.5 | 50.7 | 24.2 | 4.8 | 47.5 | 65.6859 | 0 | 100.7452 | 0 | 0 | -14.4311 | 454.7
2022-02-04 15:00 | 15:00 | 463.7 | 175.5 | 62.7067 | 36.6 | 4.8 | 47.5 | 32.5836 | 0 | 104.0097 | 0 | 0 | 0 | 463.7
2022-02-04 16:00 | 16:00 | 472.3 | 175.5 | 88.0476 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 2.5506 | 0 | 92.4018 | 0 | 0.1 | 0 | 472.3
2022-02-04 17:00 | 17:00 | 492.4 | 175.5 | 96.8346 | 72.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.8654 | 0 | 3.5 | 0 | 492.4
2022-02-04 18:00 | 18:00 | 489.5 | 175.5 | 96.8185 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.7815 | 0 | 3.3 | 0 | 489.5
2022-02-04 19:00 | 19:00 | 470.8 | 175.5 | 96.3841 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.1159 | 0 | 4.7 | 0 | 470.8
2022-02-04 20:00 | 20:00 | 455.6 | 175.5 | 96.1606 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.6394 | 0 | 8.2 | 0 | 455.6
2022-02-04 21:00 | 21:00 | 449.9 | 175.5 | 96.0519 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.8481 | 0 | 19.9 | 0 | 449.9
2022-02-04 22:00 | 22:00 | 435.1 | 175.5 | 95.7288 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.4712 | 0 | 14.7 | 0 | 435.1
2022-02-04 23:00 | 23:00 | 447.1 | 175.5 | 95.9406 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.9594 | 0 | 25.9 | 0 | 447.1
2022-02-05 | 0:00 | 446.1 | 175.5 | 95.9038 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.8962 | 0 | 21.5 | 0 | 446.1
2022-02-05 01:00 | 1:00 | 459.8 | 175.5 | 96.1985 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.0015 | 0 | 12.3 | 0 | 459.8
2022-02-05 02:00 | 2:00 | 474.5 | 175.5 | 96.5249 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.3751 | 0 | 21.3 | 0 | 474.5
2022-02-05 03:00 | 3:00 | 486.1 | 175.5 | 96.7549 | 72.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.9451 | 0 | 34.9 | 0 | 486.1
2022-02-05 04:00 | 4:00 | 491.5 | 175.5 | 96.8173 | 72.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.6827 | 0 | 43.5 | 0 | 491.5
2022-02-05 05:00 | 5:00 | 482.8 | 175.5 | 96.7217 | 72.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.8783 | 0 | 28.7 | 0 | 482.8
2022-02-05 06:00 | 6:00 | 472.2 | 175.5 | 96.4461 | 68 | 4.8 | 47.5 | 0.0346 | 0 | 62.6193 | 0 | 17.3 | 0 | 472.2
2022-02-05 07:00 | 7:00 | 450.8 | 175.5 | 84.6702 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 17.9133 | 0 | 65.0165 | 0 | 0 | 0 | 450.8
2022-02-05 08:00 | 8:00 | 444.1 | 175.5 | 75.2232 | 28.9 | 4.8 | 47.5 | 51.4976 | 0 | 60.6792 | 0 | 0 | 0 | 444.1
2022-02-05 09:00 | 9:00 | 439.3 | 175.5 | 50.4 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 85.046 | 0 | 58.3241 | 0 | 0 | -6.0701 | 439.3
2022-02-05 10:00 | 10:00 | 418.8 | 175.5 | 50 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 100.0567 | 0 | 67.206 | 0 | -14.9 | -35.1627 | 418.8
2022-02-05 11:00 | 11:00 | 409.4 | 175.5 | 49.8 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 106.5335 | 0 | 76.3332 | 0 | -23.5 | -51.3667 | 409.4
2022-02-05 12:00 | 12:00 | 398.4 | 175.5 | 49.6 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 106.6269 | 0 | 93.3529 | 0 | -45.8 | -56.9798 | 398.4
2022-02-05 13:00 | 13:00 | 403.7 | 175.5 | 49.7 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 94.0964 | 0 | 108.6756 | 0 | -43.4 | -56.972 | 403.7
2022-02-05 14:00 | 14:00 | 421.2 | 175.5 | 50 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 64.6277 | 0 | 115.5337 | 0 | -23.5 | -37.0614 | 421.2
2022-02-05 15:00 | 15:00 | 441.8 | 175.5 | 56.9148 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 27.6227 | 0 | 112.7239 | 0 | 0 | -7.0614 | 441.8
2022-02-05 16:00 | 16:00 | 443.5 | 175.5 | 63.839 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 2.4448 | 0 | 109.9162 | 0 | 0 | 0 | 443.5
2022-02-05 17:00 | 17:00 | 468.5 | 175.5 | 85.4762 | 52 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.2238 | 0 | 0 | 0 | 468.5
2022-02-05 18:00 | 18:00 | 474.1 | 175.5 | 88.1459 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.7541 | 0 | 0.1 | 0 | 474.1
2022-02-05 19:00 | 19:00 | 462.8 | 175.5 | 86.6568 | 48.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.0432 | 0 | 0 | 0 | 462.8
2022-02-05 20:00 | 20:00 | 455 | 175.5 | 87.1131 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.7869 | 0 | 0 | 0 | 455
2022-02-05 21:00 | 21:00 | 454.4 | 175.5 | 79.3927 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.9073 | 0 | 0 | 0 | 454.4
2022-02-05 22:00 | 22:00 | 436.9 | 175.5 | 69.6449 | 26.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.0551 | 0 | 0 | 0 | 436.9
2022-02-05 23:00 | 23:00 | 454.6 | 175.5 | 83.4628 | 37.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.5372 | 0 | 0 | 0 | 454.6
2022-02-06 | 0:00 | 451.2 | 175.5 | 67.4701 | 48.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.2299 | 0 | 0 | 0 | 451.2
2022-02-06 01:00 | 1:00 | 463.8 | 175.5 | 80.3957 | 58.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.9043 | 0 | 0 | 0 | 463.8
2022-02-06 02:00 | 2:00 | 473.9 | 175.5 | 82.0192 | 67.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.7808 | 0 | 0 | 0 | 473.9
2022-02-06 03:00 | 3:00 | 486.5 | 175.5 | 86.46 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.44 | 0 | 0 | 0 | 486.5
2022-02-06 04:00 | 4:00 | 491.3 | 175.5 | 91.4439 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.4561 | 0 | 1.8 | 0 | 491.3
2022-02-06 05:00 | 5:00 | 484.4 | 175.5 | 87.5823 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.2177 | 0 | 0 | 0 | 484.4
2022-02-06 06:00 | 6:00 | 474.3 | 175.5 | 85.6519 | 67 | 4.8 | 47.5 | 0.0823 | 0 | 93.7658 | 0 | 0 | 0 | 474.3
2022-02-06 07:00 | 7:00 | 443.4 | 175.5 | 50.5 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 17.044 | 0 | 102.6056 | 0 | 0 | -9.2496 | 443.4
2022-02-06 08:00 | 8:00 | 428.5 | 175.5 | 50.2 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 47.5001 | 0 | 116.443 | 0 | -2.7 | -34.4431 | 428.5
2022-02-06 09:00 | 9:00 | 424.1 | 175.5 | 50.1 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 72.7735 | 0 | 117.2685 | 0 | -23.5 | -44.042 | 424.1
2022-02-06 10:00 | 10:00 | 428.9 | 175.5 | 50.2 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 92.0389 | 0 | 118.5908 | 0 | -34.4 | -49.0297 | 428.9
2022-02-06 11:00 | 11:00 | 431.1 | 175.5 | 50.2 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 99.962 | 0 | 114.3352 | 0 | -35.9 | -48.9972 | 431.1
2022-02-06 12:00 | 12:00 | 421.3 | 175.5 | 50 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 97.0122 | 0 | 126.8103 | 0 | -55 | -49.0225 | 421.3
2022-02-06 13:00 | 13:00 | 411.8 | 175.5 | 49.8 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 88.5255 | 0 | 137.84 | 0 | -66.8 | -49.0655 | 411.8
2022-02-06 14:00 | 14:00 | 407.3 | 175.5 | 49.7 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 65.439 | 0 | 143.2958 | 0 | -53.6 | -49.0348 | 407.3
2022-02-06 15:00 | 15:00 | 413 | 175.5 | 49.9 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 30.5393 | 0 | 150.1727 | 0 | -23.5 | -45.612 | 413
2022-02-06 16:00 | 16:00 | 416.1 | 175.5 | 49.9 | 26.1 | 4.8 | 47.5 | 2.9981 | 0 | 143.2625 | 0 | 0 | -33.9606 | 416.1
2022-02-06 17:00 | 17:00 | 449.5 | 175.5 | 52.2094 | 40.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.5512 | 0 | 0 | -3.9606 | 449.5
2022-02-06 18:00 | 18:00 | 464.6 | 175.5 | 53.2649 | 50.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.6351 | 0 | 0 | 0 | 464.6
2022-02-06 19:00 | 19:00 | 454.7 | 175.5 | 57.5079 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.8921 | 0 | 0 | 0 | 454.7
2022-02-06 20:00 | 20:00 | 448.4 | 175.5 | 57.3241 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.9759 | 0 | 0 | 0 | 448.4
2022-02-06 21:00 | 21:00 | 441.3 | 175.5 | 58.7319 | 29.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.8681 | 0 | 0 | 0 | 441.3
2022-02-06 22:00 | 22:00 | 419.8 | 175.5 | 50 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.8199 | 0 | 0 | -2.5199 | 419.8
2022-02-06 23:00 | 23:00 | 433 | 175.5 | 65.2065 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.1935 | 0 | 0 | 0 | 433
2022-02-07 | 0:00 | 435.5 | 175.5 | 78.1653 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.9347 | 0 | 0 | 0 | 435.5
2022-02-07 01:00 | 1:00 | 449.8 | 175.5 | 86.4641 | 36.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.1359 | 0 | 0 | 0 | 449.8
2022-02-07 02:00 | 2:00 | 464.5 | 175.5 | 89.6937 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.6063 | 0 | 1.8 | 0 | 464.5
2022-02-07 03:00 | 3:00 | 474.1 | 175.5 | 96.7695 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.1305 | 0 | 1.8 | 0 | 474.1
2022-02-07 04:00 | 4:00 | 481.7 | 175.5 | 104.6554 | 67.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.8446 | 0 | 1.8 | 0 | 481.7
2022-02-07 05:00 | 5:00 | 480.5 | 175.5 | 103.7566 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.0434 | 0 | 1.8 | 0 | 480.5
2022-02-07 06:00 | 6:00 | 484.1 | 175.5 | 98.9058 | 67.3 | 4.8 | 47.5 | 0.1293 | 0 | 89.9649 | 0 | 0 | 0 | 484.1
2022-02-07 07:00 | 7:00 | 474.2 | 175.5 | 90.4937 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 13.247 | 0 | 87.8593 | 0 | 0 | 0 | 474.2
2022-02-07 08:00 | 8:00 | 482.1 | 175.5 | 96.3249 | 35.9 | 4.8 | 47.5 | 37.5203 | 0 | 84.5548 | 0 | 0 | 0 | 482.1
2022-02-07 09:00 | 9:00 | 474.1 | 175.5 | 79.2687 | 24 | 4.8 | 47.5 | 57.4454 | 0 | 85.5859 | 0 | 0 | 0 | 474.1
2022-02-07 10:00 | 10:00 | 464.7 | 175.5 | 61.4 | 24 | 4.8 | 47.5 | 78.6626 | 0 | 94.3022 | 0 | 0 | -21.4648 | 464.7
2022-02-07 11:00 | 11:00 | 458.9 | 175.5 | 50.8 | 24 | 4.8 | 47.5 | 94.1199 | 0 | 105.5372 | 0 | -8.9 | -34.4571 | 458.9
2022-02-07 12:00 | 12:00 | 446.2 | 175.5 | 50.5 | 24 | 4.8 | 47.5 | 104.606 | 0 | 99.7541 | 0 | -23.5 | -36.9601 | 446.2
2022-02-07 13:00 | 13:00 | 456.7 | 175.5 | 50.7 | 24 | 4.8 | 47.5 | 87.7011 | 0 | 91.1216 | 0 | 0 | -24.6227 | 456.7
2022-02-07 14:00 | 14:00 | 460.4 | 175.5 | 50.8 | 24 | 4.8 | 47.5 | 66.5671 | 0 | 94.4678 | 0 | 0 | -3.2349 | 460.4
2022-02-07 15:00 | 15:00 | 462.8 | 175.5 | 75.7364 | 36.4 | 4.8 | 47.5 | 33.7241 | 0 | 89.1395 | 0 | 0 | 0 | 462.8
2022-02-07 16:00 | 16:00 | 465 | 175.5 | 93.276 | 61.1 | 4.8 | 47.5 | 3.245 | 0 | 77.779 | 0 | 1.8 | 0 | 465
2022-02-07 17:00 | 17:00 | 483.7 | 175.5 | 110.4545 | 71.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 72.5344 | 0 | 1.8 | 0 | 483.7
2022-02-07 18:00 | 18:00 | 484.9 | 175.5 | 126.5378 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.9622 | 0 | 1.8 | 0 | 484.9
2022-02-07 19:00 | 19:00 | 468.2 | 175.5 | 116.0317 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.9683 | 0 | 1.8 | 0 | 468.2
2022-02-07 20:00 | 20:00 | 450.9 | 175.5 | 116.1127 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.8873 | 0 | 1.8 | 0 | 450.9
2022-02-07 21:00 | 21:00 | 441.5 | 175.5 | 121.5127 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.8873 | 0 | 1.8 | 0 | 441.5
2022-02-07 22:00 | 22:00 | 429.7 | 175.5 | 116.0549 | 30.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.9451 | 0 | 1.8 | 0 | 429.7
2022-02-07 23:00 | 23:00 | 439.3 | 175.5 | 125.6704 | 35 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.0296 | 0 | 1.8 | 0 | 439.3
2022-02-08 | 0:00 | 440.4 | 175.5 | 134.2631 | 36.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.7369 | 0 | 1.8 | 0 | 440.4
2022-02-08 01:00 | 1:00 | 459.1 | 175.5 | 139.2854 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.5146 | 0 | 1.8 | 0 | 459.1
2022-02-08 02:00 | 2:00 | 476.6 | 175.5 | 145.4636 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.8364 | 0 | 1.8 | 0 | 476.6
2022-02-08 03:00 | 3:00 | 490.1 | 175.5 | 154.5607 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.8393 | 0 | 1.8 | 0 | 490.1
2022-02-08 04:00 | 4:00 | 498.2 | 175.5 | 162.4054 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.2946 | 0 | 6.6 | 0 | 498.2
2022-02-08 05:00 | 5:00 | 497.2 | 175.5 | 162.2487 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.4513 | 0 | 4.6 | 0 | 497.2
2022-02-08 06:00 | 6:00 | 503 | 175.5 | 162.5287 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0589 | 0 | 26.3124 | 0 | 13.2 | 0 | 503
2022-02-08 07:00 | 7:00 | 486.5 | 175.5 | 143.7772 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 20.1589 | 0 | 29.8639 | 0 | 1.8 | 0 | 486.5
2022-02-08 08:00 | 8:00 | 482.3 | 175.5 | 117.5089 | 45.4 | 4.8 | 47.5 | 56.2102 | 0 | 33.5809 | 0 | 1.8 | 0 | 482.3
2022-02-08 09:00 | 9:00 | 478.5 | 175.5 | 85.2728 | 23.9 | 4.8 | 47.5 | 89.6064 | 0 | 51.9208 | 0 | 0 | 0 | 478.5
2022-02-08 10:00 | 10:00 | 466.1 | 175.5 | 61.4 | 23.9 | 4.8 | 47.5 | 109.4714 | 0 | 61.8359 | 0 | 0 | -18.3073 | 466.1
2022-02-08 11:00 | 11:00 | 461.5 | 175.5 | 61.3 | 23.9 | 4.8 | 47.5 | 103.3943 | 0 | 72.7396 | 0 | 0 | -27.6339 | 461.5
2022-02-08 12:00 | 12:00 | 443 | 175.5 | 61 | 23.9 | 4.8 | 47.5 | 100.1501 | 0 | 74.8474 | 0 | -10.3 | -34.3975 | 443
2022-02-08 13:00 | 13:00 | 464.8 | 175.5 | 61.4 | 23.9 | 4.8 | 47.5 | 90.5464 | 0 | 77.9045 | 0 | 0 | -16.7509 | 464.8
2022-02-08 14:00 | 14:00 | 467.4 | 175.5 | 67.5188 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 64.7924 | 0 | 82.4888 | 0 | 0 | 0 | 467.4
2022-02-08 15:00 | 15:00 | 469.8 | 175.5 | 95.7068 | 31.2 | 4.8 | 47.5 | 31.9024 | 0 | 83.1908 | 0 | 0 | 0 | 469.8
2022-02-08 16:00 | 16:00 | 472.9 | 175.5 | 104.4199 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 3.4096 | 0 | 82.5705 | 0 | 1.8 | 0 | 472.9
2022-02-08 17:00 | 17:00 | 490.5 | 175.5 | 111.4098 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 86.5791 | 0 | 1.8 | 0 | 490.5
2022-02-08 18:00 | 18:00 | 485.6 | 175.5 | 106.9638 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.2362 | 0 | 1.8 | 0 | 485.6
2022-02-08 19:00 | 19:00 | 471 | 175.5 | 100.1743 | 46.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.4257 | 0 | 1.8 | 0 | 471
2022-02-08 20:00 | 20:00 | 456.5 | 175.5 | 99.5426 | 32 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.6574 | 0 | 0.5 | 0 | 456.5
2022-02-08 21:00 | 21:00 | 450.9 | 175.5 | 94.1175 | 23.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.0825 | 0 | 0 | 0 | 450.9
2022-02-08 22:00 | 22:00 | 421.5 | 175.5 | 68.4345 | 23.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.3655 | 0 | 0 | 0 | 421.5
2022-02-08 23:00 | 23:00 | 432.1 | 175.5 | 83.703 | 23.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.697 | 0 | 0 | 0 | 432.1
2022-02-09 | 0:00 | 433.8 | 175.5 | 86.1763 | 26.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.7237 | 0 | 0 | 0 | 433.8
2022-02-09 01:00 | 1:00 | 455.7 | 175.5 | 95.744 | 41.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.956 | 0 | 0 | 0 | 455.7
2022-02-09 02:00 | 2:00 | 473.2 | 175.5 | 108.2691 | 52.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.5309 | 0 | 1.8 | 0 | 473.2
2022-02-09 03:00 | 3:00 | 481.8 | 175.5 | 100.056 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.344 | 0 | 1.1 | 0 | 481.8
2022-02-09 04:00 | 4:00 | 486.6 | 175.5 | 100.1993 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.5007 | 0 | 0.2 | 0 | 486.6
2022-02-09 05:00 | 5:00 | 486.5 | 175.5 | 96.3928 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.4072 | 0 | 0 | 0 | 486.5
2022-02-09 06:00 | 6:00 | 491.8 | 175.5 | 92.6336 | 58.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0478 | 0 | 112.5186 | 0 | 0 | 0 | 491.8
2022-02-09 07:00 | 7:00 | 473.7 | 175.5 | 65.2926 | 48.8 | 4.8 | 47.5 | 14.9519 | 0 | 116.8555 | 0 | 0 | 0 | 473.7
2022-02-09 08:00 | 8:00 | 472.8 | 175.5 | 61.6 | 23.5 | 4.8 | 47.5 | 47.5714 | 0 | 116.1539 | 0 | 0 | -3.8253 | 472.8
2022-02-09 09:00 | 9:00 | 476.7 | 175.5 | 61.6 | 23.5 | 4.8 | 47.5 | 75.0426 | 0 | 115.2025 | 0 | 0 | -26.4451 | 476.7
2022-02-09 10:00 | 10:00 | 466.4 | 175.5 | 61.4 | 23.5 | 4.8 | 47.5 | 88.2309 | 0 | 114.7082 | 0 | -14.8 | -34.4391 | 466.4
2022-02-09 11:00 | 11:00 | 452.7 | 175.5 | 50.7 | 23.5 | 4.8 | 47.5 | 92.2636 | 0 | 111.8166 | 0 | -18.9 | -34.4802 | 452.7
2022-02-09 12:00 | 12:00 | 428.8 | 175.5 | 50.2 | 23.5 | 4.8 | 47.5 | 92.4517 | 0 | 108.1392 | 0 | -24.2 | -49.0909 | 428.8
2022-02-09 13:00 | 13:00 | 445.5 | 175.5 | 50.5 | 24 | 4.8 | 47.5 | 87.7847 | 0 | 107.3955 | 0 | -17.5 | -34.4802 | 445.5
2022-02-09 14:00 | 14:00 | 447 | 175.5 | 50.5 | 24 | 4.8 | 47.5 | 65.3678 | 0 | 96.697 | 0 | 0 | -17.3648 | 447
2022-02-09 15:00 | 15:00 | 454.6 | 175.5 | 75.7172 | 29.9 | 4.8 | 47.5 | 37.992 | 0 | 83.1908 | 0 | 0 | 0 | 454.6
2022-02-09 16:00 | 16:00 | 463 | 175.5 | 100.4342 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 4.8432 | 0 | 69.0226 | 0 | 1.8 | 0 | 463
2022-02-09 17:00 | 17:00 | 483.4 | 175.5 | 123.9118 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 0.1293 | 0 | 60.0589 | 0 | 1.8 | 0 | 483.4
2022-02-09 18:00 | 18:00 | 481 | 175.5 | 132.5035 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.2965 | 0 | 1.8 | 0 | 481
2022-02-09 19:00 | 19:00 | 466.6 | 175.5 | 138.6385 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.7615 | 0 | 1.8 | 0 | 466.6
2022-02-09 20:00 | 20:00 | 455.1 | 175.5 | 144.8815 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.3185 | 0 | 1.8 | 0 | 455.1
2022-02-09 21:00 | 21:00 | 443 | 175.5 | 150.8103 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.1897 | 0 | 2.6 | 0 | 443
2022-02-09 22:00 | 22:00 | 419.4 | 175.5 | 144.4735 | 31.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.1265 | 0 | 1.8 | 0 | 419.4
2022-02-09 23:00 | 23:00 | 441.2 | 175.5 | 150.7177 | 41.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.4823 | 0 | 10 | 0 | 441.2
2022-02-10 | 0:00 | 441.4 | 175.5 | 150.6379 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.1621 | 0 | 18.6 | 0 | 441.4
2022-02-10 01:00 | 1:00 | 457.6 | 175.5 | 151.0861 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.1139 | 0 | 22.3 | 0 | 457.6
2022-02-10 02:00 | 2:00 | 474.3 | 175.5 | 161.8638 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.4362 | 0 | 15.1 | 0 | 474.3
2022-02-10 03:00 | 3:00 | 489 | 175.5 | 162.1675 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.6325 | 0 | 18.3 | 0 | 489
2022-02-10 04:00 | 4:00 | 493.8 | 175.5 | 162.291 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.509 | 0 | 23.1 | 0 | 493.8
2022-02-10 05:00 | 5:00 | 495.7 | 175.5 | 162.3144 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.2856 | 0 | 23.2 | 0 | 495.7
2022-02-10 06:00 | 6:00 | 496.6 | 175.5 | 162.2334 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0.177 | 0 | 11.6896 | 0 | 22.6 | 0 | 496.6
2022-02-10 07:00 | 7:00 | 483.2 | 175.5 | 150.6781 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 25.3314 | 0 | 15.4905 | 0 | 1.8 | 0 | 483.2
2022-02-10 08:00 | 8:00 | 481.5 | 175.5 | 134.3374 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 70.3632 | 0 | 14.4994 | 0 | 1.8 | 0 | 481.5
2022-02-10 09:00 | 9:00 | 479.6 | 175.5 | 101.3073 | 28.7 | 4.8 | 47.5 | 109.378 | 0 | 10.6147 | 0 | 1.8 | 0 | 479.6
2022-02-10 10:00 | 10:00 | 473.6 | 175.5 | 78.7176 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 134.639 | 0 | 8.3434 | 0 | 0 | 0 | 473.6
2022-02-10 11:00 | 11:00 | 464.1 | 175.5 | 64.3312 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 142.044 | 0 | 5.8248 | 0 | 0 | 0 | 464.1
2022-02-10 12:00 | 12:00 | 440.1 | 175.5 | 50.4 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 142.0794 | 0 | 5.3284 | 0 | 0 | -9.6078 | 440.1
2022-02-10 13:00 | 13:00 | 443.9 | 175.5 | 58.0062 | 24.6 | 4.8 | 47.5 | 128.9492 | 0 | 4.5446 | 0 | 0 | 0 | 443.9
2022-02-10 14:00 | 14:00 | 439.7 | 175.5 | 82.8876 | 27.8 | 4.8 | 47.5 | 98.8573 | 0 | 2.3551 | 0 | 0 | 0 | 439.7
2022-02-10 15:00 | 15:00 | 442.7 | 175.5 | 128.6739 | 31.3 | 4.8 | 47.5 | 51.3095 | 0 | 1.8166 | 0 | 1.8 | 0 | 442.7
2022-02-10 16:00 | 16:00 | 456.9 | 175.5 | 151.0277 | 56.1 | 4.8 | 47.5 | 6.5468 | 0 | 0.8255 | 0 | 14.6 | 0 | 456.9
2022-02-10 17:00 | 17:00 | 478.7 | 175.5 | 151.4854 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.1146 | 0 | 32.2 | 0 | 478.7
2022-02-10 18:00 | 18:00 | 478.4 | 175.5 | 151.5178 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.9822 | 0 | 31.5 | 0 | 478.4
2022-02-10 19:00 | 19:00 | 464.4 | 175.5 | 151.172 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.428 | 0 | 26.4 | 0 | 464.4
2022-02-10 20:00 | 20:00 | 453.4 | 175.5 | 151.0319 | 41.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.6681 | 0 | 28.4 | 0 | 453.4
2022-02-10 21:00 | 21:00 | 443.8 | 175.5 | 150.8169 | 31.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.7831 | 0 | 28.1 | 0 | 443.8
2022-02-10 22:00 | 22:00 | 429.6 | 175.5 | 150.4602 | 31.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.8398 | 0 | 11.2 | 0 | 429.6
2022-02-10 23:00 | 23:00 | 445.9 | 175.5 | 150.7557 | 31.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.1443 | 0 | 23.9 | 0 | 445.9
2022-02-11 | 0:00 | 440.6 | 175.5 | 147.7658 | 47 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.2342 | 0 | 1.8 | 0 | 440.6
2022-02-11 01:00 | 1:00 | 461.1 | 175.5 | 154.9727 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.9273 | 0 | 1.8 | 0 | 461.1
2022-02-11 02:00 | 2:00 | 478.7 | 175.5 | 161.9929 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.3071 | 0 | 3 | 0 | 478.7
2022-02-11 03:00 | 3:00 | 489.8 | 175.5 | 162.2152 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.9848 | 0 | 15.2 | 0 | 489.8
2022-02-11 04:00 | 4:00 | 498.2 | 175.5 | 162.3767 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.5233 | 0 | 22.9 | 0 | 498.2
2022-02-11 05:00 | 5:00 | 490.8 | 175.5 | 162.1387 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.8613 | 0 | 16.4 | 0 | 490.8
2022-02-11 06:00 | 6:00 | 478.2 | 175.5 | 161.9929 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0.177 | 0 | 15.5301 | 0 | 4.1 | 0 | 478.2
2022-02-11 07:00 | 7:00 | 449.2 | 175.5 | 123.8465 | 56 | 4.8 | 47.5 | 25.2145 | 0 | 14.539 | 0 | 1.8 | 0 | 449.2
2022-02-11 08:00 | 8:00 | 431.6 | 175.5 | 97.6863 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 67.848 | 0 | 9.6657 | 0 | 1.8 | 0 | 431.6
2022-02-11 09:00 | 9:00 | 431 | 175.5 | 67.4058 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 107.5674 | 0 | 6.5268 | 0 | 0 | 0 | 431
2022-02-11 10:00 | 10:00 | 422.6 | 175.5 | 50.1 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 128.7846 | 0 | 3.428 | 0 | 0 | -9.2126 | 422.6
2022-02-11 11:00 | 11:00 | 414.4 | 175.5 | 49.9 | 22.2 | 4.8 | 47.5 | 138.436 | 0 | 1.8166 | 0 | 0 | -25.7526 | 414.4
2022-02-11 12:00 | 12:00 | 391.3 | 175.5 | 49.4 | 22.2 | 4.8 | 47.5 | 132.9466 | 0 | 2.1057 | 0 | -8.7 | -34.4523 | 391.3
2022-02-11 13:00 | 13:00 | 383 | 175.5 | 49.3 | 22.2 | 4.8 | 47.5 | 115.3605 | 0 | 3.2624 | 0 | -0.5 | -34.4229 | 383
2022-02-11 14:00 | 14:00 | 381.9 | 175.5 | 49.2 | 22.7 | 4.8 | 47.5 | 90.0768 | 0 | 9.2527 | 0 | 0 | -17.1295 | 381.9
2022-02-11 15:00 | 15:00 | 392.7 | 175.5 | 78.9221 | 25.9 | 4.8 | 47.5 | 48.4304 | 0 | 11.6475 | 0 | 0 | 0 | 392.7
2022-02-11 16:00 | 16:00 | 411.9 | 175.5 | 130.1608 | 38.3 | 4.8 | 47.5 | 7.3124 | 0 | 6.5268 | 0 | 1.8 | 0 | 411.9
2022-02-11 17:00 | 17:00 | 448.9 | 175.5 | 150.9018 | 48.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2593 | 0 | 3.1389 | 0 | 18.5 | 0 | 448.9
2022-02-11 18:00 | 18:00 | 457.7 | 175.5 | 151.0522 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.1478 | 0 | 19.3 | 0 | 457.7
2022-02-11 19:00 | 19:00 | 449.3 | 175.5 | 150.8397 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.5603 | 0 | 19 | 0 | 449.3
2022-02-11 20:00 | 20:00 | 441.1 | 175.5 | 150.6376 | 40.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.2624 | 0 | 18.5 | 0 | 441.1
2022-02-11 21:00 | 21:00 | 433.9 | 175.5 | 150.5866 | 33.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.2134 | 0 | 17.7 | 0 | 433.9
2022-02-11 22:00 | 22:00 | 414.7 | 175.5 | 150.2174 | 29.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.8826 | 0 | 3.4 | 0 | 414.7
2022-02-11 23:00 | 23:00 | 434.4 | 175.5 | 150.6048 | 34 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.2952 | 0 | 17.7 | 0 | 434.4
2022-02-12 | 0:00 | 429.2 | 175.5 | 138.2627 | 57 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.3373 | 0 | 1.8 | 0 | 429.2
2022-02-12 01:00 | 1:00 | 449.5 | 175.5 | 146.2497 | 67 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.6503 | 0 | 1.8 | 0 | 449.5
2022-02-12 02:00 | 2:00 | 463.9 | 175.5 | 151.2294 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.2706 | 0 | 6.4 | 0 | 463.9
2022-02-12 03:00 | 3:00 | 472.3 | 175.5 | 151.2999 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.5001 | 0 | 12.5 | 0 | 472.3
2022-02-12 04:00 | 4:00 | 478.2 | 175.5 | 151.4703 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.0297 | 0 | 16.7 | 0 | 478.2
2022-02-12 05:00 | 5:00 | 470.1 | 175.5 | 151.2444 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.7556 | 0 | 6.1 | 0 | 470.1
2022-02-12 06:00 | 6:00 | 457.6 | 175.5 | 138.8507 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.1058 | 0 | 17.8435 | 0 | 1.8 | 0 | 457.6
2022-02-12 07:00 | 7:00 | 440.3 | 175.5 | 109.0188 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 21.2295 | 0 | 21.8517 | 0 | 1.8 | 0 | 440.3
2022-02-12 08:00 | 8:00 | 430.9 | 175.5 | 99.2152 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 51.5675 | 0 | 22.0173 | 0 | 1.8 | 0 | 430.9
2022-02-12 09:00 | 9:00 | 420.4 | 175.5 | 61.7433 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 89.4059 | 0 | 18.0508 | 0 | 0 | 0 | 420.4
2022-02-12 10:00 | 10:00 | 414 | 175.5 | 49.9 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 115.3135 | 0 | 14.539 | 0 | 0 | -16.9525 | 414
2022-02-12 11:00 | 11:00 | 405.2 | 175.5 | 49.7 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 118.8282 | 0 | 11.0693 | 0 | 0 | -25.5975 | 405.2
2022-02-12 12:00 | 12:00 | 390.3 | 175.5 | 49.4 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 122.8955 | 0 | 11.6475 | 0 | -10.4 | -34.443 | 390.3
2022-02-12 13:00 | 13:00 | 386 | 175.5 | 49.3 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 108.026 | 0 | 11.0297 | 0 | 0 | -33.5557 | 386
2022-02-12 14:00 | 14:00 | 388.1 | 175.5 | 49.4 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 84.5516 | 0 | 14.3338 | 0 | 0 | -11.3854 | 388.1
2022-02-12 15:00 | 15:00 | 393.1 | 175.5 | 75.5276 | 26 | 4.8 | 47.5 | 43.9868 | 0 | 19.7856 | 0 | 0 | 0 | 393.1
2022-02-12 16:00 | 16:00 | 407.3 | 175.5 | 104.9283 | 39 | 4.8 | 47.5 | 5.9714 | 0 | 27.8003 | 0 | 1.8 | 0 | 407.3
2022-02-12 17:00 | 17:00 | 443.3 | 175.5 | 119.593 | 49 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.107 | 0 | 1.8 | 0 | 443.3
2022-02-12 18:00 | 18:00 | 451.1 | 175.5 | 107.7973 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.8027 | 0 | 1.8 | 0 | 451.1
2022-02-12 19:00 | 19:00 | 441.9 | 175.5 | 105.2402 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.8598 | 0 | 1.8 | 0 | 441.9
2022-02-12 20:00 | 20:00 | 431.7 | 175.5 | 91.2449 | 33.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.6551 | 0 | 1.8 | 0 | 431.7
2022-02-12 21:00 | 21:00 | 424.5 | 175.5 | 75.0734 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.2266 | 0 | 0 | 0 | 424.5
2022-02-12 22:00 | 22:00 | 419.4 | 175.5 | 65.8434 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.3566 | 0 | 0 | 0 | 419.4
2022-02-12 23:00 | 23:00 | 443.9 | 175.5 | 74.0048 | 27.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.2952 | 0 | 0 | 0 | 443.9
2022-02-13 | 0:00 | 442.8 | 175.5 | 50.6201 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.8799 | 0 | -3.8 | 0 | 442.8
2022-02-13 01:00 | 1:00 | 460.3 | 175.5 | 54.8566 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.3434 | 0 | 0 | 0 | 460.3
2022-02-13 02:00 | 2:00 | 468.3 | 175.5 | 57.6149 | 63.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.0851 | 0 | 0 | 0 | 468.3
2022-02-13 03:00 | 3:00 | 478 | 175.5 | 65.291 | 63.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.109 | 0 | 0 | 0 | 478
2022-02-13 04:00 | 4:00 | 476.5 | 175.5 | 58.5444 | 63.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.3556 | 0 | 0 | 0 | 476.5
2022-02-13 05:00 | 5:00 | 465.5 | 175.5 | 51.0277 | 62.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.5723 | 0 | -1.5 | 0 | 465.5
2022-02-13 06:00 | 6:00 | 447 | 175.5 | 50.6303 | 52.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0235 | 0 | 115.9462 | 0 | 0 | 0 | 447
2022-02-13 07:00 | 7:00 | 420.9 | 175.5 | 50.1991 | 36.8 | 4.8 | 47.5 | 3.6434 | 0 | 108.0575 | 0 | -5.6 | 0 | 420.9
2022-02-13 08:00 | 8:00 | 421.4 | 175.5 | 55.6199 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 10.9434 | 0 | 103.6367 | 0 | 0 | 0 | 421.4
2022-02-13 09:00 | 9:00 | 406.7 | 175.5 | 49.862 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 21.6279 | 0 | 105.9101 | 0 | -21.9 | 0 | 406.7
2022-02-13 10:00 | 10:00 | 393.3 | 175.5 | 49.5 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 43.5518 | 0 | 99.2177 | 0 | -24 | -26.1695 | 393.3
2022-02-13 11:00 | 11:00 | 366.8 | 175.5 | 48.9 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 47.0071 | 0 | 91.4925 | 0 | -45.7 | -26.0996 | 366.8
2022-02-13 12:00 | 12:00 | 351.7 | 175.5 | 48.6 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 50.9209 | 0 | 94.0549 | 0 | -66.9 | -26.1758 | 351.7
2022-02-13 13:00 | 13:00 | 350.7 | 175.5 | 48.6 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 49.7458 | 0 | 89.3051 | 0 | -62 | -26.1509 | 350.7
2022-02-13 14:00 | 14:00 | 349.5 | 175.5 | 48.6 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 38.4727 | 0 | 81.2904 | 0 | -43.9 | -26.1631 | 349.5
2022-02-13 15:00 | 15:00 | 366.9 | 175.5 | 48.9 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 22.3333 | 0 | 78.068 | 0 | -23.5 | -10.1013 | 366.9
2022-02-13 16:00 | 16:00 | 389.2 | 175.5 | 49.5506 | 37.9 | 4.8 | 47.5 | 3.2207 | 0 | 73.0287 | 0 | -2.3 | 0 | 389.2
2022-02-13 17:00 | 17:00 | 436.1 | 175.5 | 79.761 | 50.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0235 | 0 | 77.6155 | 0 | 0 | 0 | 436.1
2022-02-13 18:00 | 18:00 | 446 | 175.5 | 82.5364 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.7636 | 0 | 0 | 0 | 446
2022-02-13 19:00 | 19:00 | 436.3 | 175.5 | 85.2357 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.1643 | 0 | 2.9 | 0 | 436.3
2022-02-13 20:00 | 20:00 | 424 | 175.5 | 85.0547 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.7453 | 0 | 5.2 | 0 | 424
2022-02-13 21:00 | 21:00 | 415.4 | 175.5 | 84.8147 | 33.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.6853 | 0 | 4.8 | 0 | 415.4
2022-02-13 22:00 | 22:00 | 393.8 | 175.5 | 68.8903 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.6097 | 0 | 0 | 0 | 393.8
2022-02-13 23:00 | 23:00 | 409.3 | 175.5 | 84.7867 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.1133 | 0 | 0.1 | 0 | 409.3
2022-02-14 | 0:00 | 410.8 | 175.5 | 78.6635 | 29.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.1365 | 0 | 0 | 0 | 410.8
2022-02-14 01:00 | 1:00 | 424.2 | 175.5 | 85.0404 | 29.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.9596 | 0 | 1.2 | 0 | 424.2
2022-02-14 02:00 | 2:00 | 444.1 | 175.5 | 92.2878 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.7122 | 0 | 5.2 | 0 | 444.1
2022-02-14 03:00 | 3:00 | 456.9 | 175.5 | 97.1064 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.1936 | 0 | 5.2 | 0 | 456.9
2022-02-14 04:00 | 4:00 | 462.5 | 175.5 | 90.9489 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.8511 | 0 | 5.2 | 0 | 462.5
2022-02-14 05:00 | 5:00 | 470.1 | 175.5 | 104.0705 | 65.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.3295 | 0 | 5.2 | 0 | 470.1
2022-02-14 06:00 | 6:00 | 474.7 | 175.5 | 108.9325 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1992 | 0 | 60.9683 | 0 | 5.2 | 0 | 474.7
2022-02-14 07:00 | 7:00 | 480 | 175.5 | 108.9898 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 14.0942 | 0 | 53.616 | 0 | 8.8 | 0 | 480
2022-02-14 08:00 | 8:00 | 487 | 175.5 | 109.0829 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 34.9462 | 0 | 47.1709 | 0 | 10.8 | 0 | 487
2022-02-14 09:00 | 9:00 | 479.5 | 175.5 | 91.3183 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 63.616 | 0 | 46.9657 | 0 | 5.2 | 0 | 479.5
2022-02-14 10:00 | 10:00 | 454.1 | 175.5 | 56.5051 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 95.5543 | 0 | 50.6406 | 0 | 0 | 0 | 454.1
2022-02-14 11:00 | 11:00 | 437.1 | 175.5 | 50.4825 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 105.593 | 0 | 50.7245 | 0 | -21.6 | 0 | 437.1
2022-02-14 12:00 | 12:00 | 413.2 | 175.5 | 49.9 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 112.3057 | 0 | 44.8179 | 0 | -23.5 | -22.2236 | 413.2
2022-02-14 13:00 | 13:00 | 420.5 | 175.5 | 50.1585 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 99.5504 | 0 | 38.2911 | 0 | -19.4 | 0 | 420.5
2022-02-14 14:00 | 14:00 | 426.4 | 175.5 | 58.292 | 27.2 | 4.8 | 47.5 | 79.238 | 0 | 33.87 | 0 | 0 | 0 | 426.4
2022-02-14 15:00 | 15:00 | 431.5 | 175.5 | 92.0934 | 37 | 4.8 | 47.5 | 41.3172 | 0 | 28.0894 | 0 | 5.2 | 0 | 431.5
2022-02-14 16:00 | 16:00 | 447.1 | 175.5 | 108.3264 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 6.194 | 0 | 25.2796 | 0 | 17.4 | 0 | 447.1
2022-02-14 17:00 | 17:00 | 470.3 | 175.5 | 108.8257 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0478 | 0 | 23.6265 | 0 | 37.9 | 0 | 470.3
2022-02-14 18:00 | 18:00 | 469.2 | 175.5 | 108.9062 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.4938 | 0 | 35.9 | 0 | 469.2
2022-02-14 19:00 | 19:00 | 454.7 | 175.5 | 108.537 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.463 | 0 | 32.8 | 0 | 454.7
2022-02-14 20:00 | 20:00 | 440.7 | 175.5 | 108.311 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.189 | 0 | 27.2 | 0 | 440.7
2022-02-14 21:00 | 21:00 | 426.7 | 175.5 | 107.9422 | 36.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.8578 | 0 | 28.3 | 0 | 426.7
2022-02-14 22:00 | 22:00 | 411 | 175.5 | 107.6775 | 31.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.2225 | 0 | 22 | 0 | 411
2022-02-14 23:00 | 23:00 | 425.1 | 175.5 | 107.9891 | 31.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.5109 | 0 | 30.5 | 0 | 425.1
2022-02-15 | 0:00 | 422.7 | 175.5 | 107.889 | 31.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.011 | 0 | 18.9 | 0 | 422.7
2022-02-15 01:00 | 1:00 | 436.5 | 175.5 | 108.0946 | 50 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.4054 | 0 | 6.2 | 0 | 436.5
2022-02-15 02:00 | 2:00 | 455.6 | 175.5 | 108.5133 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.5867 | 0 | 15.8 | 0 | 455.6
2022-02-15 03:00 | 3:00 | 467.9 | 175.5 | 108.8525 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.0475 | 0 | 13.3 | 0 | 467.9
2022-02-15 04:00 | 4:00 | 475.1 | 175.5 | 108.8966 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.2034 | 0 | 13.7 | 0 | 475.1
2022-02-15 05:00 | 5:00 | 473.5 | 175.5 | 108.89 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.11 | 0 | 6.2 | 0 | 473.5
2022-02-15 06:00 | 6:00 | 474.5 | 175.5 | 105.3856 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 0.3416 | 0 | 64.2728 | 0 | 5.2 | 0 | 474.5
2022-02-15 07:00 | 7:00 | 473.2 | 175.5 | 91.2781 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 19.43 | 0 | 70.5919 | 0 | 5.2 | 0 | 473.2
2022-02-15 08:00 | 8:00 | 479.5 | 175.5 | 90.5611 | 41.2 | 4.8 | 47.5 | 42.4936 | 0 | 72.2453 | 0 | 5.2 | 0 | 479.5
2022-02-15 09:00 | 9:00 | 477.4 | 175.5 | 66.5996 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 77.5344 | 0 | 77.366 | 0 | 0 | 0 | 477.4
2022-02-15 10:00 | 10:00 | 462.5 | 175.5 | 50.8 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 101.056 | 0 | 91.0795 | 0 | -23.5 | -8.1355 | 462.5
2022-02-15 11:00 | 11:00 | 456.7 | 175.5 | 50.7 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 108.5668 | 0 | 97.9792 | 0 | -25.6 | -26.146 | 456.7
2022-02-15 12:00 | 12:00 | 430.8 | 175.5 | 50.2 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 108.284 | 0 | 106.57 | 0 | -59.3 | -26.154 | 430.8
2022-02-15 13:00 | 13:00 | 436 | 175.5 | 50.3 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 94.003 | 0 | 109.5032 | 0 | -42.9 | -26.1062 | 436
2022-02-15 14:00 | 14:00 | 443.1 | 175.5 | 50.5 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 69.1758 | 0 | 110.6182 | 0 | -23.5 | -14.894 | 443.1
2022-02-15 15:00 | 15:00 | 458.3 | 175.5 | 56.579 | 26.7 | 4.8 | 47.5 | 33.8769 | 0 | 113.3441 | 0 | 0 | 0 | 458.3
2022-02-15 16:00 | 16:00 | 460.2 | 175.5 | 65.5928 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 3.9262 | 0 | 115.781 | 0 | 0 | 0 | 460.2
2022-02-15 17:00 | 17:00 | 476.8 | 175.5 | 69.66 | 59.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0346 | 0 | 119.7054 | 0 | 0 | 0 | 476.8
2022-02-15 18:00 | 18:00 | 477.9 | 175.5 | 68.7728 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.0272 | 0 | 0 | 0 | 477.9
2022-02-15 19:00 | 19:00 | 462.9 | 175.5 | 61.1492 | 45.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.7508 | 0 | 0 | 0 | 462.9
2022-02-15 20:00 | 20:00 | 457.2 | 175.5 | 64.8378 | 32.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.2622 | 0 | 0 | 0 | 457.2
2022-02-15 21:00 | 21:00 | 453 | 175.5 | 60.0345 | 26.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.6655 | 0 | 0 | 0 | 453
2022-02-15 22:00 | 22:00 | 437.3 | 175.5 | 50.4955 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.7045 | 0 | -6.1 | 0 | 437.3
2022-02-15 23:00 | 23:00 | 453.3 | 175.5 | 59.8293 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.8707 | 0 | 0 | 0 | 453.3
2022-02-16 | 0:00 | 445.1 | 175.5 | 50.6965 | 29.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.0035 | 0 | -1.2 | 0 | 445.1
2022-02-16 01:00 | 1:00 | 466.3 | 175.5 | 54.8724 | 42.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.9276 | 0 | 0 | 0 | 466.3
2022-02-16 02:00 | 2:00 | 480 | 175.5 | 56.9832 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.5168 | 0 | 0 | 0 | 480
2022-02-16 03:00 | 3:00 | 487.5 | 175.5 | 63.1718 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 134.3282 | 0 | 0 | 0 | 487.5
2022-02-16 04:00 | 4:00 | 490.3 | 175.5 | 66.8796 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.2204 | 0 | 0 | 0 | 490.3
2022-02-16 05:00 | 5:00 | 486 | 175.5 | 65.2617 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.2383 | 0 | 0 | 0 | 486
2022-02-16 06:00 | 6:00 | 487.6 | 175.5 | 66.9258 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 0.3416 | 0 | 128.1326 | 0 | 0 | 0 | 487.6
2022-02-16 07:00 | 7:00 | 475 | 175.5 | 58.0785 | 52.6 | 4.8 | 47.5 | 4.714 | 0 | 131.8075 | 0 | 0 | 0 | 475
2022-02-16 08:00 | 8:00 | 485.4 | 175.5 | 61.8422 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 11.5077 | 0 | 133.7501 | 0 | 0 | 0 | 485.4
2022-02-16 09:00 | 9:00 | 484.6 | 175.5 | 59.0183 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 18.7369 | 0 | 136.1448 | 0 | 0 | 0 | 484.6
2022-02-16 10:00 | 10:00 | 464.6 | 175.5 | 51.0989 | 32.9 | 4.8 | 47.5 | 23.9324 | 0 | 138.1687 | 0 | -9.3 | 0 | 464.6
2022-02-16 11:00 | 11:00 | 450.7 | 175.5 | 50.7887 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 30.5627 | 0 | 140.1486 | 0 | -21.7 | 0 | 450.7
2022-02-16 12:00 | 12:00 | 421.7 | 175.5 | 50 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 30.9978 | 0 | 136.6833 | 0 | -23.5 | -23.3811 | 421.7
2022-02-16 13:00 | 13:00 | 431.6 | 175.5 | 50.2 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 28.3759 | 0 | 140.0837 | 0 | -23.5 | -14.4596 | 431.6
2022-02-16 14:00 | 14:00 | 434.3 | 175.5 | 50.3 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 22.4515 | 0 | 142.1925 | 0 | -23.5 | -8.044 | 434.3
2022-02-16 15:00 | 15:00 | 443 | 175.5 | 50.6207 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 10.9903 | 0 | 138.789 | 0 | -8.3 | 0 | 443
2022-02-16 16:00 | 16:00 | 452.4 | 175.5 | 50.7796 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 2.81 | 0 | 136.3104 | 0 | -0.2 | 0 | 452.4
2022-02-16 17:00 | 17:00 | 470.8 | 175.5 | 60.3499 | 44.9 | 4.8 | 47.5 | 0.1992 | 0 | 137.5509 | 0 | 0 | 0 | 470.8
2022-02-16 18:00 | 18:00 | 470.4 | 175.5 | 61.1005 | 44.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.5995 | 0 | 0 | 0 | 470.4
2022-02-16 19:00 | 19:00 | 456.3 | 175.5 | 57.2896 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.3104 | 0 | 0 | 0 | 456.3
2022-02-16 20:00 | 20:00 | 445.9 | 175.5 | 52.5814 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.4186 | 0 | 0 | 0 | 445.9
2022-02-16 21:00 | 21:00 | 435.8 | 175.5 | 50.4564 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.2436 | 0 | -4.8 | 0 | 435.8
2022-02-16 22:00 | 22:00 | 415 | 175.5 | 50.0144 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.4856 | 0 | -16.4 | 0 | 415
2022-02-16 23:00 | 23:00 | 426.5 | 175.5 | 50.4011 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.1989 | 0 | 0 | 0 | 426.5
2022-02-17 | 0:00 | 418.8 | 175.5 | 50.1655 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.3345 | 0 | -1.8 | 0 | 418.8
2022-02-17 01:00 | 1:00 | 436.3 | 175.5 | 62.8946 | 25.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.7054 | 0 | 0 | 0 | 436.3
2022-02-17 02:00 | 2:00 | 452 | 175.5 | 73.3052 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.3948 | 0 | 0 | 0 | 452
2022-02-17 03:00 | 3:00 | 464.1 | 175.5 | 81.3503 | 49 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.9497 | 0 | 0 | 0 | 464.1
2022-02-17 04:00 | 4:00 | 469.2 | 175.5 | 85.9791 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.7209 | 0 | 1 | 0 | 469.2
2022-02-17 05:00 | 5:00 | 468.9 | 175.5 | 88.1225 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.3775 | 0 | 5.2 | 0 | 468.9
2022-02-17 06:00 | 6:00 | 469.2 | 175.5 | 87.7697 | 58 | 4.8 | 47.5 | 0.3419 | 0 | 90.0884 | 0 | 5.2 | 0 | 469.2
2022-02-17 07:00 | 7:00 | 464.9 | 175.5 | 97.302 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 9.8506 | 0 | 74.8474 | 0 | 5.2 | 0 | 464.9
2022-02-17 08:00 | 8:00 | 481.3 | 175.5 | 99.2892 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 24.5679 | 0 | 69.6429 | 0 | 5.2 | 0 | 481.3
2022-02-17 09:00 | 9:00 | 478.6 | 175.5 | 103.448 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 37.5915 | 0 | 58.8605 | 0 | 5.2 | 0 | 478.6
2022-02-17 10:00 | 10:00 | 451.5 | 175.5 | 95.8028 | 32.3 | 4.8 | 47.5 | 45.7027 | 0 | 44.6945 | 0 | 5.2 | 0 | 451.5
2022-02-17 11:00 | 11:00 | 430.9 | 175.5 | 77.5933 | 28.9 | 4.8 | 47.5 | 54.9294 | 0 | 41.6773 | 0 | 0 | 0 | 430.9
2022-02-17 12:00 | 12:00 | 402.6 | 175.5 | 53.3721 | 24.7 | 4.8 | 47.5 | 63.2287 | 0 | 33.4992 | 0 | 0 | 0 | 402.6
2022-02-17 13:00 | 13:00 | 414.8 | 175.5 | 65.4262 | 27 | 4.8 | 47.5 | 69.2124 | 0 | 25.3614 | 0 | 0 | 0 | 414.8
2022-02-17 14:00 | 14:00 | 419.2 | 175.5 | 84.9131 | 30 | 4.8 | 47.5 | 55.2475 | 0 | 16.4394 | 0 | 4.8 | 0 | 419.2
2022-02-17 15:00 | 15:00 | 434 | 175.5 | 108.0835 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 31.2094 | 0 | 17.3071 | 0 | 6.7 | 0 | 434
2022-02-17 16:00 | 16:00 | 450.3 | 175.5 | 108.438 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 4.9844 | 0 | 24.5776 | 0 | 23.6 | 0 | 450.3
2022-02-17 17:00 | 17:00 | 471.8 | 175.5 | 108.834 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0.2227 | 0 | 34.2433 | 0 | 29.8 | 0 | 471.8
2022-02-17 18:00 | 18:00 | 473.7 | 175.5 | 108.9966 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 35.1923 | 0 | 30.8 | 0 | 473.7
2022-02-17 19:00 | 19:00 | 460.5 | 175.5 | 108.615 | 64.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.285 | 0 | 25 | 0 | 460.5
2022-02-17 20:00 | 20:00 | 443.7 | 175.5 | 108.3749 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.2251 | 0 | 16.5 | 0 | 443.7
2022-02-17 21:00 | 21:00 | 437 | 175.5 | 108.1332 | 41.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.3668 | 0 | 24.9 | 0 | 437
2022-02-17 22:00 | 22:00 | 422.7 | 175.5 | 107.2594 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.6406 | 0 | 5.2 | 0 | 422.7
2022-02-17 23:00 | 23:00 | 432.1 | 175.5 | 107.9999 | 34 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.8001 | 0 | 15.5 | 0 | 432.1
2022-02-18 | 0:00 | 430.3 | 175.5 | 108.0267 | 33.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.2733 | 0 | 20.6 | 0 | 430.3
2022-02-18 01:00 | 1:00 | 444.8 | 175.5 | 108.2944 | 48.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.5056 | 0 | 22.7 | 0 | 444.8
2022-02-18 02:00 | 2:00 | 460.2 | 175.5 | 108.6506 | 60 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.2494 | 0 | 25.5 | 0 | 460.2
2022-02-18 03:00 | 3:00 | 470 | 175.5 | 108.8815 | 70 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.3185 | 0 | 33 | 0 | 470
2022-02-18 04:00 | 4:00 | 480.3 | 175.5 | 109.0535 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.7465 | 0 | 38.8 | 0 | 480.3
2022-02-18 05:00 | 5:00 | 480.2 | 175.5 | 119.5308 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.9692 | 0 | 25 | 0 | 480.2
2022-02-18 06:00 | 6:00 | 475.2 | 175.5 | 119.4154 | 70.2 | 4.8 | 47.5 | 1.2809 | 0 | 46.3037 | 0 | 10.2 | 0 | 475.2
2022-02-18 07:00 | 7:00 | 460.2 | 175.5 | 106.4317 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 25.0845 | 0 | 38.0838 | 0 | 5.2 | 0 | 460.2
2022-02-18 08:00 | 8:00 | 469.3 | 175.5 | 105.9932 | 28.4 | 4.8 | 47.5 | 63.9465 | 0 | 37.9603 | 0 | 5.2 | 0 | 469.3
2022-02-18 09:00 | 9:00 | 474 | 175.5 | 78.6018 | 28.4 | 4.8 | 47.5 | 104.2533 | 0 | 34.9449 | 0 | 0 | 0 | 474
2022-02-18 10:00 | 10:00 | 461.5 | 175.5 | 61.3 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 125.6108 | 0 | 52.3358 | 0 | -23.5 | -5.3466 | 461.5
2022-02-18 11:00 | 11:00 | 451.7 | 175.5 | 50.6 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 129.3143 | 0 | 61.0922 | 0 | -23.5 | -16.9065 | 451.7
2022-02-18 12:00 | 12:00 | 425.4 | 175.5 | 50.1 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 123.0367 | 0 | 63.5708 | 0 | -36.8 | -26.1075 | 425.4
2022-02-18 13:00 | 13:00 | 438.3 | 175.5 | 50.4 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 117.9589 | 0 | 69.2299 | 0 | -24.7 | -26.1888 | 438.3
2022-02-18 14:00 | 14:00 | 434.9 | 175.5 | 50.3 | 26.4 | 4.8 | 47.5 | 91.8286 | 0 | 74.8874 | 0 | -23.5 | -12.816 | 434.9
2022-02-18 15:00 | 15:00 | 443.4 | 175.5 | 65.9681 | 28.7 | 4.8 | 47.5 | 48.8522 | 0 | 72.0797 | 0 | 0 | 0 | 443.4
2022-02-18 16:00 | 16:00 | 455.6 | 175.5 | 88.2165 | 54.1 | 4.8 | 47.5 | 8.6167 | 0 | 71.6668 | 0 | 5.2 | 0 | 455.6
2022-02-18 17:00 | 17:00 | 473.2 | 175.5 | 108.9058 | 65.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.6942 | 0 | 7.7 | 0 | 473.2
2022-02-18 18:00 | 18:00 | 473.4 | 175.5 | 108.8937 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.3063 | 0 | 10.3 | 0 | 473.4
2022-02-18 19:00 | 19:00 | 456.7 | 175.5 | 108.5431 | 56.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.4569 | 0 | 6.8 | 0 | 456.7
2022-02-18 20:00 | 20:00 | 443.6 | 175.5 | 108.2982 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.0018 | 0 | 10 | 0 | 443.6
2022-02-18 21:00 | 21:00 | 431.7 | 175.5 | 108.0273 | 31 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.7727 | 0 | 10.1 | 0 | 431.7
2022-02-18 22:00 | 22:00 | 420.3 | 175.5 | 105.3282 | 31 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.9718 | 0 | 5.2 | 0 | 420.3
2022-02-18 23:00 | 23:00 | 438.5 | 175.5 | 108.2428 | 36.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.3572 | 0 | 25.4 | 0 | 438.5
2022-02-19 | 0:00 | 432.4 | 175.5 | 105.23 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.87 | 0 | 5.2 | 0 | 432.4
2022-02-19 01:00 | 1:00 | 445.2 | 175.5 | 108.3555 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.0445 | 0 | 5.7 | 0 | 445.2
2022-02-19 02:00 | 2:00 | 458.9 | 175.5 | 108.6123 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.9877 | 0 | 21.6 | 0 | 458.9
2022-02-19 03:00 | 3:00 | 473.5 | 175.5 | 108.9697 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.3303 | 0 | 41.5 | 0 | 473.5
2022-02-19 04:00 | 4:00 | 479.6 | 175.5 | 109.0784 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.4216 | 0 | 53.4 | 0 | 479.6
2022-02-19 05:00 | 5:00 | 469.9 | 175.5 | 108.8517 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.4483 | 0 | 46.9 | 0 | 469.9
2022-02-19 06:00 | 6:00 | 455.7 | 175.5 | 108.5852 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 1.6924 | 0 | 12.7224 | 0 | 34 | 0 | 455.7
2022-02-19 07:00 | 7:00 | 433.4 | 175.5 | 103.4625 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 25.0499 | 0 | 10.9876 | 0 | 5.2 | 0 | 433.4
2022-02-19 08:00 | 8:00 | 434.7 | 175.5 | 100.058 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 58.8564 | 0 | 10.2856 | 0 | 5.2 | 0 | 434.7
2022-02-19 09:00 | 9:00 | 431.3 | 175.5 | 71.9406 | 28.4 | 4.8 | 47.5 | 92.7921 | 0 | 10.3673 | 0 | 0 | 0 | 431.3
2022-02-19 10:00 | 10:00 | 416.4 | 175.5 | 50.0976 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 114.5258 | 0 | 11.2766 | 0 | -10.6 | 0 | 416.4
2022-02-19 11:00 | 11:00 | 405.1 | 175.5 | 49.7 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 123.1659 | 0 | 12.3099 | 0 | -23.5 | -7.6758 | 405.1
2022-02-19 12:00 | 12:00 | 387.8 | 175.5 | 49.4 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 116.0314 | 0 | 14.7467 | 0 | -23.5 | -19.9781 | 387.8
2022-02-19 13:00 | 13:00 | 377.8 | 175.5 | 49.2 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 101.7607 | 0 | 15.9848 | 0 | -23.5 | -16.7455 | 377.8
2022-02-19 14:00 | 14:00 | 377 | 175.5 | 49.1 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 78.6626 | 0 | 25.6505 | 0 | -23.5 | -4.0131 | 377
2022-02-19 15:00 | 15:00 | 385.9 | 175.5 | 57.0694 | 25.9 | 4.8 | 47.5 | 41.1768 | 0 | 33.9538 | 0 | 0 | 0 | 385.9
2022-02-19 16:00 | 16:00 | 400.3 | 175.5 | 77.9532 | 37.4 | 4.8 | 47.5 | 6.7114 | 0 | 50.4354 | 0 | 0 | 0 | 400.3
2022-02-19 17:00 | 17:00 | 434.5 | 175.5 | 85.2335 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 0.5997 | 0 | 71.6668 | 0 | 1.8 | 0 | 434.5
2022-02-19 18:00 | 18:00 | 440.5 | 175.5 | 73.6427 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0235 | 0 | 89.6338 | 0 | 0 | 0 | 440.5
2022-02-19 19:00 | 19:00 | 435.2 | 175.5 | 65.7677 | 41.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.3323 | 0 | 0 | 0 | 435.2
2022-02-19 20:00 | 20:00 | 425.7 | 175.5 | 65.5944 | 29.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.6056 | 0 | 0 | 0 | 425.7
2022-02-19 21:00 | 21:00 | 417.7 | 175.5 | 59.7409 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.8591 | 0 | 0 | 0 | 417.7
2022-02-19 22:00 | 22:00 | 405.7 | 175.5 | 53.3605 | 25.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.6395 | 0 | 0 | 0 | 405.7
2022-02-19 23:00 | 23:00 | 424 | 175.5 | 73.6371 | 33.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.2629 | 0 | 0 | 0 | 424
2022-02-20 | 0:00 | 420.4 | 175.5 | 50.1142 | 48.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.0858 | 0 | 18.3 | 0 | 420.4
2022-02-20 01:00 | 1:00 | 437.2 | 175.5 | 50.4376 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.9624 | 0 | 23.1 | 0 | 437.2
2022-02-20 02:00 | 2:00 | 452.5 | 175.5 | 50.6792 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.3208 | 0 | 16.8 | 0 | 452.5
2022-02-20 03:00 | 3:00 | 462.8 | 175.5 | 50.9463 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.8537 | 0 | 16.3 | 0 | 462.8
2022-02-20 04:00 | 4:00 | 466.5 | 175.5 | 51.032 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.868 | 0 | 11.9 | 0 | 466.5
2022-02-20 05:00 | 5:00 | 456.4 | 175.5 | 50.831 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.269 | 0 | 14.6 | 0 | 456.4
2022-02-20 06:00 | 6:00 | 449.1 | 175.5 | 50.7158 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0.305 | 0 | 97.9792 | 0 | 8.2 | 0 | 449.1
2022-02-20 07:00 | 7:00 | 428.5 | 175.5 | 50.2 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 3.8315 | 0 | 107.1903 | 0 | 0 | -12.4218 | 428.5
2022-02-20 08:00 | 8:00 | 428.7 | 175.5 | 50.3158 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 8.275 | 0 | 102.1092 | 0 | 3.9 | 0 | 428.7
2022-02-20 09:00 | 9:00 | 427.7 | 175.5 | 50.347 | 34.1 | 4.8 | 47.5 | 13.1302 | 0 | 89.9228 | 0 | 12.4 | 0 | 427.7
2022-02-20 10:00 | 10:00 | 406.5 | 175.5 | 49.7 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 16.7382 | 0 | 93.5164 | 0 | 0 | -9.3546 | 406.5
2022-02-20 11:00 | 11:00 | 381.7 | 175.5 | 49.2 | 23 | 4.8 | 47.5 | 22.7684 | 0 | 104.6299 | -6.3437 | 0 | -39.3546 | 381.7
2022-02-20 12:00 | 12:00 | 372.7 | 175.5 | 49.1 | 23 | 4.8 | 47.5 | 28.1179 | 0 | 116.4826 | -3.8005 | 0 | -68 | 372.7
2022-02-20 13:00 | 13:00 | 372.1 | 175.5 | 49 | 23 | 4.8 | 47.5 | 25.4483 | 0 | 128.8342 | -13.9825 | 0 | -68 | 372.1
2022-02-20 14:00 | 14:00 | 376 | 175.5 | 49.1 | 23 | 4.8 | 47.5 | 22.0284 | 0 | 141.6733 | -19.6017 | 0 | -68 | 376
2022-02-20 15:00 | 15:00 | 390 | 175.5 | 49.4 | 23 | 4.8 | 47.5 | 15.4573 | 0 | 142.4523 | -0.1096 | 0 | -68 | 390
2022-02-20 16:00 | 16:00 | 399.2 | 175.5 | 49.6 | 30.6 | 4.8 | 47.5 | 4.1497 | 0 | 134.8646 | 0 | 0 | -47.8143 | 399.2
2022-02-20 17:00 | 17:00 | 437.5 | 175.5 | 55.8127 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0346 | 0 | 127.967 | 0 | 0 | -17.8143 | 437.5
2022-02-20 18:00 | 18:00 | 452.4 | 175.5 | 50.6 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.2436 | 0 | 0 | -15.3436 | 452.4
2022-02-20 19:00 | 19:00 | 444.7 | 175.5 | 50.5 | 40.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.2747 | 0 | 0 | -19.5747 | 444.7
2022-02-20 20:00 | 20:00 | 439.5 | 175.5 | 50.4 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.4536 | 0 | 0 | -21.7536 | 439.5
2022-02-20 21:00 | 21:00 | 441.6 | 175.5 | 50.4 | 33.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 160.1339 | 0 | 0 | -30.3339 | 441.6
2022-02-20 22:00 | 22:00 | 429.1 | 175.5 | 50.2 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 166.5244 | 0 | 0 | -39.0244 | 429.1
2022-02-20 23:00 | 23:00 | 438.9 | 175.5 | 60.9 | 30.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 162.4708 | 0 | 0 | -42.4708 | 438.9
2022-02-21 | 0:00 | 434.8 | 175.5 | 60.8 | 24.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 158.3161 | 0 | 0 | -36.5161 | 434.8
2022-02-21 01:00 | 1:00 | 451.2 | 175.5 | 61.1 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 154.2288 | 0 | 0 | -19.5288 | 451.2
2022-02-21 02:00 | 2:00 | 468.8 | 175.5 | 61.5 | 39 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.9989 | 0 | 0 | -7.4989 | 468.8
2022-02-21 03:00 | 3:00 | 480.9 | 175.5 | 61.7 | 52.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 149.2975 | 0 | 0 | -10.3975 | 480.9
2022-02-21 04:00 | 4:00 | 493.9 | 175.5 | 62 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.6644 | 0 | 0 | -5.0644 | 493.9
2022-02-21 05:00 | 5:00 | 493.6 | 175.5 | 62 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.4624 | 0 | 0 | -4.1624 | 493.6
2022-02-21 06:00 | 6:00 | 493 | 175.5 | 62.1235 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0.7989 | 0 | 137.1776 | 0 | 0.8 | 0 | 493
2022-02-21 07:00 | 7:00 | 485.8 | 175.5 | 61.8835 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 8.2985 | 0 | 129.618 | 0 | 3.9 | 0 | 485.8
2022-02-21 08:00 | 8:00 | 501.9 | 175.5 | 62.2335 | 61.1 | 4.8 | 47.5 | 17.6906 | 0 | 126.9759 | 0 | 6.1 | 0 | 501.9
2022-02-21 09:00 | 9:00 | 514.7 | 175.5 | 62.4 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 29.1283 | 0 | 134.1209 | 0 | 0 | -0.8492 | 514.7
2022-02-21 10:00 | 10:00 | 506.2 | 175.5 | 62.2 | 50 | 4.8 | 47.5 | 37.1683 | 0 | 134.3282 | 0 | 0 | -5.2965 | 506.2
2022-02-21 11:00 | 11:00 | 497.9 | 175.5 | 62.1 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 41.5765 | 0 | 135.5266 | 0 | 0 | -3.8031 | 497.9
2022-02-21 12:00 | 12:00 | 478.1 | 175.5 | 61.7 | 26.5 | 4.8 | 47.5 | 45.2442 | 0 | 133.7918 | 0 | 0 | -16.936 | 478.1
2022-02-21 13:00 | 13:00 | 484.9 | 175.5 | 61.8 | 29.5 | 4.8 | 47.5 | 41.8704 | 0 | 136.3521 | 0 | 0 | -12.4225 | 484.9
2022-02-21 14:00 | 14:00 | 489.3 | 175.5 | 61.9 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 31.5254 | 0 | 138.0035 | 0 | 0 | -12.4289 | 489.3
2022-02-21 15:00 | 15:00 | 494.6 | 175.5 | 62 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 12.9655 | 0 | 141.3798 | 0 | 0 | -3.9453 | 494.6
2022-02-21 16:00 | 16:00 | 478.3 | 175.5 | 61.7 | 48.2 | 4.8 | 47.5 | 1.8106 | 0 | 145.6307 | 0 | 0 | -6.8413 | 478.3
2022-02-21 17:00 | 17:00 | 490.5 | 175.5 | 61.9 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 151.8918 | 0 | 0 | -7.5029 | 490.5
2022-02-21 18:00 | 18:00 | 493.9 | 175.5 | 62 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 152.1516 | 0 | 0 | -7.4516 | 493.9
2022-02-21 19:00 | 19:00 | 471.7 | 175.5 | 61.5 | 46.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 152.346 | 0 | 0 | -16.346 | 471.7
2022-02-21 20:00 | 20:00 | 459.2 | 175.5 | 61.3 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 151.1465 | 0 | 0 | -9.5465 | 459.2
2022-02-21 21:00 | 21:00 | 452.9 | 175.5 | 61.2 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 146.3448 | 0 | 0 | -10.9448 | 452.9
2022-02-21 22:00 | 22:00 | 442.8 | 175.5 | 61 | 26 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.2199 | 0 | 0 | -19.2199 | 442.8
2022-02-21 23:00 | 23:00 | 455.2 | 175.5 | 61.2 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 146.2149 | 0 | 0 | -8.5149 | 455.2
2022-02-22 | 0:00 | 451.9 | 175.5 | 61.1 | 30.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 146.7345 | 0 | 0 | -14.6345 | 451.9
2022-02-22 01:00 | 1:00 | 470.3 | 175.5 | 61.5 | 46.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.2537 | 0 | 0 | -12.3537 | 470.3
2022-02-22 02:00 | 2:00 | 484.2 | 175.5 | 61.8 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.8694 | 0 | 0 | -11.7694 | 484.2
2022-02-22 03:00 | 3:00 | 493.1 | 175.5 | 62 | 67.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.4148 | 0 | 0 | -11.4148 | 493.1
2022-02-22 04:00 | 4:00 | 499 | 175.5 | 62.1 | 68.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.5518 | 0 | 0 | -7.7518 | 499
2022-02-22 05:00 | 5:00 | 497.4 | 175.5 | 62 | 68.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.9677 | 0 | 0 | -8.6677 | 497.4
2022-02-22 06:00 | 6:00 | 491.1 | 175.5 | 61.9 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 1.1162 | 0 | 147.1238 | 0 | 0 | -11.44 | 491.1
2022-02-22 07:00 | 7:00 | 481.6 | 175.5 | 61.7 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 13.247 | 0 | 143.5223 | 0 | 0 | -16.7693 | 481.6
2022-02-22 08:00 | 8:00 | 491.6 | 175.5 | 61.9 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 32.538 | 0 | 141.9327 | 0 | 0 | -12.3707 | 491.6
2022-02-22 09:00 | 9:00 | 505.2 | 175.5 | 62.2 | 27.3 | 4.8 | 47.5 | 55.0241 | 0 | 146.5396 | 0 | 0 | -13.6637 | 505.2
2022-02-22 10:00 | 10:00 | 498.7 | 175.5 | 62.1 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 65.3788 | 0 | 146.1836 | 0 | 0 | -26.0624 | 498.7
2022-02-22 11:00 | 11:00 | 493.2 | 175.5 | 62 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 70.5991 | 0 | 148.3237 | 0 | 0 | -38.8228 | 493.2
2022-02-22 12:00 | 12:00 | 480.8 | 175.5 | 61.7 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 74.1021 | 0 | 150.3026 | 0 | 0 | -56.4047 | 480.8
2022-02-22 13:00 | 13:00 | 489.6 | 175.5 | 61.9 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 68.7774 | 0 | 150.1077 | 0 | 0 | -42.2851 | 489.6
2022-02-22 14:00 | 14:00 | 478.3 | 175.5 | 61.7 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 52.5558 | 0 | 154.3587 | 0 | 0 | -41.4145 | 478.3
2022-02-22 15:00 | 15:00 | 476.6 | 175.5 | 61.6 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 27.0832 | 0 | 150.8867 | 0 | 0 | -14.0699 | 476.6
2022-02-22 16:00 | 16:00 | 465.3 | 175.5 | 61.4 | 48.1 | 4.8 | 47.5 | 4.1386 | 0 | 147.8045 | 0 | 0 | -23.9431 | 465.3
2022-02-22 17:00 | 17:00 | 483.7 | 175.5 | 61.8 | 60.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.1537 | 0 | 0 | -7.6537 | 483.7
2022-02-22 18:00 | 18:00 | 486 | 175.5 | 61.8 | 60.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.3886 | 0 | 0 | -12.3886 | 486
2022-02-22 19:00 | 19:00 | 470.7 | 175.5 | 61.5 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.4869 | 0 | 0 | -15.6869 | 470.7
2022-02-22 20:00 | 20:00 | 459.3 | 175.5 | 61.3 | 36 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 146.6358 | 0 | 0 | -12.4358 | 459.3
2022-02-22 21:00 | 21:00 | 451.3 | 175.5 | 50.6604 | 31 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.6396 | 0 | 0.2 | 0 | 451.3
2022-02-22 22:00 | 22:00 | 437 | 175.5 | 50.3 | 30 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.7229 | 0 | 0 | -7.8229 | 437
2022-02-22 23:00 | 23:00 | 451.9 | 175.5 | 50.7055 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.4945 | 0 | 9.4 | 0 | 451.9
2022-02-23 | 0:00 | 449.4 | 175.5 | 50.6 | 49 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.9277 | 0 | 0 | -0.9277 | 449.4
2022-02-23 01:00 | 1:00 | 466.5 | 175.5 | 50.9922 | 59.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.3078 | 0 | 5.8 | 0 | 466.5
2022-02-23 02:00 | 2:00 | 479.4 | 175.5 | 51.2828 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.2172 | 0 | 7.5 | 0 | 479.4
2022-02-23 03:00 | 3:00 | 489.1 | 175.5 | 51.4634 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.9366 | 0 | 18.3 | 0 | 489.1
2022-02-23 04:00 | 4:00 | 491.4 | 175.5 | 51.4958 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.8042 | 0 | 19.7 | 0 | 491.4
2022-02-23 05:00 | 5:00 | 486.3 | 175.5 | 51.3589 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.2411 | 0 | 12.3 | 0 | 486.3
2022-02-23 06:00 | 6:00 | 468.7 | 175.5 | 51.0878 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 1.5267 | 0 | 120.9855 | 0 | 7.2 | 0 | 468.7
2022-02-23 07:00 | 7:00 | 441.6 | 175.5 | 50.4 | 42.4 | 4.8 | 47.5 | 16.6089 | 0 | 128.2982 | 0 | 0 | -23.9071 | 441.6
2022-02-23 08:00 | 8:00 | 442.9 | 175.5 | 50.5 | 22 | 4.8 | 47.5 | 39.3074 | 0 | 131.0637 | 0 | 0 | -27.7711 | 442.9
2022-02-23 09:00 | 9:00 | 437.8 | 175.5 | 50.4 | 22 | 4.8 | 47.5 | 55.2586 | 0 | 130.6929 | 0 | 0 | -48.3515 | 437.8
2022-02-23 10:00 | 10:00 | 431.9 | 175.5 | 50.2 | 22 | 4.8 | 47.5 | 64.0289 | 0 | 138.2926 | -2.4215 | 0 | -68 | 431.9
2022-02-23 11:00 | 11:00 | 427.9 | 175.5 | 50.2 | 22 | 4.8 | 47.5 | 65.4501 | 0 | 143.1663 | -12.7164 | 0 | -68 | 427.9
2022-02-23 12:00 | 12:00 | 407.7 | 175.5 | 49.8 | 22.5 | 4.8 | 47.5 | 65.1097 | 0 | 137.8796 | -27.3893 | 0 | -68 | 407.7
2022-02-23 13:00 | 13:00 | 407.2 | 175.5 | 49.7 | 22.5 | 4.8 | 47.5 | 57.904 | 0 | 133.6262 | -16.3302 | 0 | -68 | 407.2
2022-02-23 14:00 | 14:00 | 412.4 | 175.5 | 49.8 | 22.5 | 4.8 | 47.5 | 44.4219 | 0 | 136.4339 | -0.5558 | 0 | -68 | 412.4
2022-02-23 15:00 | 15:00 | 423.7 | 175.5 | 53.1577 | 23 | 4.8 | 47.5 | 25.1911 | 0 | 132.5512 | 0 | 0 | -38 | 423.7
2022-02-23 16:00 | 16:00 | 425.3 | 175.5 | 50.1 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 4.3723 | 0 | 125.1572 | 0 | 0 | -17.3295 | 425.3
2022-02-23 17:00 | 17:00 | 456.6 | 175.5 | 50.7954 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.7046 | 0 | 1.7 | 0 | 456.6
2022-02-23 18:00 | 18:00 | 469.6 | 175.5 | 51.1339 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.1661 | 0 | 4.9 | 0 | 469.6
2022-02-23 19:00 | 19:00 | 458.8 | 175.5 | 50.8987 | 52.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.3013 | 0 | 9.4 | 0 | 458.8
2022-02-23 20:00 | 20:00 | 451.2 | 175.5 | 50.6542 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.0458 | 0 | 12.7 | 0 | 451.2
2022-02-23 21:00 | 21:00 | 443.1 | 175.5 | 50.562 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.338 | 0 | 16.3 | 0 | 443.1
2022-02-23 22:00 | 22:00 | 420.5 | 175.5 | 50.0559 | 29.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.8441 | 0 | 9.1 | 0 | 420.5
2022-02-23 23:00 | 23:00 | 431.4 | 175.5 | 50.3018 | 31.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.8982 | 0 | 28.7 | 0 | 431.4
2022-02-24 | 0:00 | 430 | 175.5 | 50.271 | 37.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.329 | 0 | 23.5 | 0 | 430
2022-02-24 01:00 | 1:00 | 447.1 | 175.5 | 50.6362 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.0638 | 0 | 24.1 | 0 | 447.1
2022-02-24 02:00 | 2:00 | 462.2 | 175.5 | 50.9014 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.7986 | 0 | 27.2 | 0 | 462.2
2022-02-24 03:00 | 3:00 | 475.7 | 175.5 | 51.1531 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.8469 | 0 | 28.3 | 0 | 475.7
2022-02-24 04:00 | 4:00 | 480.3 | 175.5 | 51.264 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.636 | 0 | 23 | 0 | 480.3
2022-02-24 05:00 | 5:00 | 480 | 175.5 | 51.3278 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.1722 | 0 | 3.1 | 0 | 480
2022-02-24 06:00 | 6:00 | 478.6 | 175.5 | 61.7 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 2.0575 | 0 | 131.0637 | 0 | 0 | -8.4212 | 478.6
2022-02-24 07:00 | 7:00 | 461.6 | 175.5 | 61.3 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 23.415 | 0 | 131.1893 | 0 | 0 | -31.4043 | 461.6
2022-02-24 08:00 | 8:00 | 466.4 | 175.5 | 61.4 | 22 | 4.8 | 47.5 | 50.0397 | 0 | 126.8103 | 0 | 0 | -21.65 | 466.4
2022-02-24 09:00 | 9:00 | 479 | 175.5 | 61.7 | 22 | 4.8 | 47.5 | 77.1348 | 0 | 121.3985 | 0 | 0 | -31.0333 | 479
2022-02-24 10:00 | 10:00 | 464.7 | 175.5 | 61.4 | 22 | 4.8 | 47.5 | 87.8436 | 0 | 126.4374 | 0 | 0 | -60.781 | 464.7
2022-02-24 11:00 | 11:00 | 454.4 | 175.5 | 61.2 | 22 | 4.8 | 47.5 | 92.9559 | 0 | 127.7196 | -5.2755 | 0 | -72 | 454.4
2022-02-24 12:00 | 12:00 | 441.2 | 175.5 | 50.4 | 22.5 | 4.8 | 47.5 | 94.99 | 0 | 138.2108 | -20.7008 | 0 | -72 | 441.2
2022-02-24 13:00 | 13:00 | 450.6 | 175.5 | 50.6 | 22.5 | 4.8 | 47.5 | 85.0101 | 0 | 132.8407 | 0 | 0 | -68.1508 | 450.6
2022-02-24 14:00 | 14:00 | 450.4 | 175.5 | 50.6 | 22.5 | 4.8 | 47.5 | 65.0393 | 0 | 138.9128 | 0 | 0 | -54.4521 | 450.4
2022-02-24 15:00 | 15:00 | 447.3 | 175.5 | 50.5 | 23 | 4.8 | 47.5 | 32.8084 | 0 | 137.7562 | 0 | 0 | -24.5646 | 447.3
2022-02-24 16:00 | 16:00 | 450.8 | 175.5 | 50.6 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 5.4194 | 0 | 135.8557 | 0 | 0 | -16.5751 | 450.8
2022-02-24 17:00 | 17:00 | 471.2 | 175.5 | 51 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.759 | 0 | 0 | -1.559 | 471.2
2022-02-24 18:00 | 18:00 | 475.1 | 175.5 | 51.1 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.0877 | 0 | 0 | -1.7877 | 475.1
2022-02-24 19:00 | 19:00 | 459.9 | 175.5 | 50.8978 | 54.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.1022 | 0 | 4.2 | 0 | 459.9
2022-02-24 20:00 | 20:00 | 443.5 | 175.5 | 50.5 | 42.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.4067 | 0 | 0 | -2.9067 | 443.5
2022-02-24 21:00 | 21:00 | 432.6 | 175.5 | 50.4236 | 30.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.9764 | 0 | 20.9 | 0 | 432.6
2022-02-24 22:00 | 22:00 | 417.3 | 175.5 | 49.9714 | 29.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.9286 | 0 | 10.9 | 0 | 417.3
2022-02-24 23:00 | 23:00 | 428 | 175.5 | 50.3439 | 29.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.4561 | 0 | 19.7 | 0 | 428
2022-02-25 | 0:00 | 422 | 175.5 | 50 | 43.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.8984 | 0 | 0 | -11.5984 | 422
2022-02-25 01:00 | 1:00 | 440.6 | 175.5 | 50.4 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.5426 | 0 | 0 | -11.0426 | 440.6
2022-02-25 02:00 | 2:00 | 464.4 | 175.5 | 50.9 | 69 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.1661 | 0 | 0 | -7.4661 | 464.4
2022-02-25 03:00 | 3:00 | 474.5 | 175.5 | 51.1 | 67.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.4339 | 0 | 0 | -8.1339 | 474.5
2022-02-25 04:00 | 4:00 | 476.5 | 175.5 | 51.1 | 65.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.5274 | 0 | 0 | -12.4274 | 476.5
2022-02-25 05:00 | 5:00 | 468.9 | 175.5 | 51 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.6746 | 0 | 0 | -19.7746 | 468.9
2022-02-25 06:00 | 6:00 | 462.9 | 175.5 | 50.9 | 62 | 4.8 | 47.5 | 1.5748 | 0 | 140.1803 | 0 | 0 | -19.5551 | 462.9
2022-02-25 07:00 | 7:00 | 445.8 | 175.5 | 50.5 | 52 | 4.8 | 47.5 | 21.4176 | 0 | 138.0035 | 0 | 0 | -43.9211 | 445.8
2022-02-25 08:00 | 8:00 | 454.4 | 175.5 | 50.7 | 22 | 4.8 | 47.5 | 48.9 | 0 | 129.7018 | 0 | 0 | -24.7018 | 454.4
2022-02-25 09:00 | 9:00 | 457.9 | 175.5 | 50.8 | 22 | 4.8 | 47.5 | 74.266 | 0 | 126.8524 | 0 | 0 | -43.8184 | 457.9
2022-02-25 10:00 | 10:00 | 449.2 | 175.5 | 50.6 | 22 | 4.8 | 47.5 | 87.9135 | 0 | 128.1722 | 0 | 0 | -67.2857 | 449.2
2022-02-25 11:00 | 11:00 | 442.3 | 175.5 | 50.4 | 22 | 4.8 | 47.5 | 90.8992 | 0 | 133.5027 | -10.3019 | 0 | -72 | 442.3
2022-02-25 12:00 | 12:00 | 418.5 | 175.5 | 50 | 22 | 4.8 | 47.5 | 88.2662 | 0 | 133.2136 | -30.7798 | 0 | -72 | 418.5
2022-02-25 13:00 | 13:00 | 419.4 | 175.5 | 50 | 22 | 4.8 | 47.5 | 69.1536 | 0 | 133.8735 | -11.4271 | 0 | -72 | 419.4
2022-02-25 14:00 | 14:00 | 423.7 | 175.5 | 50.1 | 22 | 4.8 | 47.5 | 58.9856 | 0 | 136.3104 | 0 | 0 | -71.496 | 423.7
2022-02-25 15:00 | 15:00 | 427.1 | 175.5 | 50.1 | 22 | 4.8 | 47.5 | 35.229 | 0 | 133.7079 | 0 | 0 | -41.7369 | 427.1
2022-02-25 16:00 | 16:00 | 432.4 | 175.5 | 50.2 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 7.1235 | 0 | 134.41 | 0 | 0 | -25.9335 | 432.4
2022-02-25 17:00 | 17:00 | 447.3 | 175.5 | 50.5 | 48.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 137.714 | 0 | 0 | -17.5251 | 447.3
2022-02-25 18:00 | 18:00 | 448.8 | 175.5 | 50.6 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.6662 | 0 | 0 | -15.3662 | 448.8
2022-02-25 19:00 | 19:00 | 435.5 | 175.5 | 50.3 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.3978 | 0 | 0 | -12.3978 | 435.5
2022-02-25 20:00 | 20:00 | 419.2 | 175.5 | 50 | 31.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.5151 | 0 | 0 | -12.4151 | 419.2
2022-02-25 21:00 | 21:00 | 409.5 | 175.5 | 49.8 | 22 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.473 | 0 | 0 | -12.573 | 409.5
2022-02-25 22:00 | 22:00 | 396.3 | 175.5 | 49.5 | 22 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.1722 | 0 | 0 | -31.1722 | 396.3
2022-02-25 23:00 | 23:00 | 404.9 | 175.5 | 49.7 | 22 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.0248 | 0 | 0 | -20.6248 | 404.9
2022-02-26 | 0:00 | 403.7 | 175.5 | 49.7 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.774 | -4.0492 | 0 | -50.6248 | 403.7
2022-02-26 01:00 | 1:00 | 419.9 | 175.5 | 50 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.0363 | 0 | 0 | -52.0363 | 419.9
2022-02-26 02:00 | 2:00 | 434.9 | 175.5 | 50.3 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.8974 | 0 | 0 | -41.9974 | 434.9
2022-02-26 03:00 | 3:00 | 446.7 | 175.5 | 50.5 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.4552 | 0 | 0 | -18.9552 | 446.7
2022-02-26 04:00 | 4:00 | 451 | 175.5 | 50.6 | 63.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.0933 | 0 | 0 | -14.2933 | 451
2022-02-26 05:00 | 5:00 | 443 | 175.5 | 50.5 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.1546 | 0 | 0 | -12.3546 | 443
2022-02-26 06:00 | 6:00 | 423.6 | 175.5 | 50.1 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 3.1392 | 0 | 110.1635 | 0 | 0 | -30.5027 | 423.6
2022-02-26 07:00 | 7:00 | 390.3 | 175.5 | 49.4 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 34.3832 | 0 | 106.6117 | -20.2922 | 0 | -60.5027 | 390.3
2022-02-26 08:00 | 8:00 | 388.7 | 175.5 | 49.4 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 75.7004 | 0 | 124.6625 | -44.0629 | 0 | -68 | 388.7
2022-02-26 09:00 | 9:00 | 391.8 | 175.5 | 49.4 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 106.3689 | -17.3218 | 121.524 | -45.7711 | -5.4 | -68 | 391.8
2022-02-26 10:00 | 10:00 | 388 | 175.5 | 49.4 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 121.5323 | -22.5444 | 119.5815 | -40.4694 | -22.5 | -68 | 388
2022-02-26 11:00 | 11:00 | 382 | 175.5 | 49.2 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 117.0307 | -21.3574 | 120.9038 | -43.2771 | -23.5 | -68 | 382
2022-02-26 12:00 | 12:00 | 367.2 | 175.5 | 48.9 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 110.2115 | -17.538 | 130.982 | -51.0555 | -37.3 | -68 | 367.2
2022-02-26 13:00 | 13:00 | 363 | 175.5 | 48.9 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 89.4059 | -9.512 | 136.1052 | -58.9991 | -25.9 | -68 | 363
2022-02-26 14:00 | 14:00 | 350.2 | 175.5 | 48.6 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 73.5737 | -4.1369 | 132.759 | -60.0958 | -23.5 | -68 | 350.2
2022-02-26 15:00 | 15:00 | 357.2 | 175.5 | 48.7 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 41.6354 | 0 | 127.4702 | -43.6056 | 0 | -68 | 357.2
2022-02-26 16:00 | 16:00 | 370.6 | 175.5 | 49 | 30.5 | 4.8 | 47.5 | 8.1927 | 0 | 127.4306 | -4.3233 | 0 | -68 | 370.6
2022-02-26 17:00 | 17:00 | 401.6 | 175.5 | 49.6 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.3228 | 0 | 0 | -41.6228 | 401.6
2022-02-26 18:00 | 18:00 | 410.9 | 175.5 | 49.8 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.2954 | 0 | 0 | -47.5954 | 410.9
2022-02-26 19:00 | 19:00 | 405 | 175.5 | 49.7 | 45 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.16 | 0 | 0 | -37.66 | 405
2022-02-26 20:00 | 20:00 | 389.6 | 175.5 | 49.4 | 35 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.2624 | 0 | 0 | -35.8624 | 389.6
2022-02-26 21:00 | 21:00 | 383.5 | 175.5 | 49.3 | 25 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.781 | 0 | 0 | -34.381 | 383.5
2022-02-26 22:00 | 22:00 | 373.2 | 175.5 | 49.1 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.0337 | 0 | 0 | -51.9337 | 373.2
2022-02-26 23:00 | 23:00 | 387.5 | 175.5 | 49.4 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.982 | 0 | 0 | -45.882 | 387.5
2022-02-27 | 0:00 | 382.9 | 175.5 | 49.3 | 27.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.5666 | 0 | 0 | -56.9666 | 382.9
2022-02-27 01:00 | 1:00 | 398.4 | 175.5 | 49.6 | 45.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.1628 | 0 | 0 | -40.0628 | 398.4
2022-02-27 02:00 | 2:00 | 413.6 | 175.5 | 49.9 | 55.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.2177 | 0 | 0 | -19.2177 | 413.6
2022-02-27 03:00 | 3:00 | 426 | 175.5 | 50.1 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.995 | 0 | 0 | -10.095 | 426
2022-02-27 04:00 | 4:00 | 430.3 | 175.5 | 57.7295 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.5705 | 0 | 0 | 0 | 430.3
2022-02-27 05:00 | 5:00 | 418 | 175.5 | 59.1009 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.8991 | 0 | 0 | 0 | 418
2022-02-27 06:00 | 6:00 | 397.9 | 175.5 | 63.6217 | 52.2 | 4.8 | 47.5 | 4.2555 | 0 | 50.0228 | 0 | 0 | 0 | 397.9
2022-02-27 07:00 | 7:00 | 379.9 | 175.5 | 49.2 | 38.7 | 4.8 | 47.5 | 23.0388 | 0 | 56.0529 | 0 | 0 | -14.8917 | 379.9
2022-02-27 08:00 | 8:00 | 373.6 | 175.5 | 49.1 | 23 | 4.8 | 47.5 | 42.4355 | 0 | 53.4087 | 0 | 0 | -22.1442 | 373.6
2022-02-27 09:00 | 9:00 | 371.1 | 175.5 | 49 | 23 | 4.8 | 47.5 | 64.0046 | -0.6883 | 62.9926 | -2.8647 | 0 | -52.1442 | 371.1
2022-02-27 10:00 | 10:00 | 373.8 | 175.5 | 49.1 | 23 | 4.8 | 47.5 | 72.2451 | 0 | 80.381 | -6.1261 | -4.6 | -68 | 373.8
2022-02-27 11:00 | 11:00 | 373 | 175.5 | 49.1 | 23 | 4.8 | 47.5 | 72.1034 | 0 | 91.618 | -6.1214 | -16.5 | -68 | 373
2022-02-27 12:00 | 12:00 | 366.4 | 175.5 | 48.9 | 23 | 4.8 | 47.5 | 69.4705 | 0 | 122.473 | -33.1435 | -24.1 | -68 | 366.4
2022-02-27 13:00 | 13:00 | 361.7 | 175.5 | 48.8 | 23 | 4.8 | 47.5 | 58.4324 | 0 | 139.491 | -33.1234 | -34.7 | -68 | 361.7
2022-02-27 14:00 | 14:00 | 355.3 | 175.5 | 48.7 | 23 | 4.8 | 47.5 | 42.3989 | 0 | 149.8479 | -33.1468 | -35.3 | -68 | 355.3
2022-02-27 15:00 | 15:00 | 358.7 | 175.5 | 48.8 | 23 | 4.8 | 47.5 | 30.08 | 0 | 148.6168 | -28.0968 | -23.5 | -68 | 358.7
2022-02-27 16:00 | 16:00 | 369.3 | 175.5 | 49 | 26.4 | 4.8 | 47.5 | 10.1556 | 0 | 143.9116 | -6.1672 | -13.8 | -68 | 369.3
2022-02-27 17:00 | 17:00 | 405.4 | 175.5 | 49.7 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0346 | 0 | 145.4046 | 0 | 0 | -64.9392 | 405.4
2022-02-27 18:00 | 18:00 | 425.1 | 175.5 | 50.1 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.9854 | 0 | 0 | -50.1854 | 425.1
2022-02-27 19:00 | 19:00 | 419.5 | 175.5 | 50 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.4128 | 0 | 0 | -42.1128 | 419.5
2022-02-27 20:00 | 20:00 | 406.6 | 175.5 | 49.7 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.0466 | 0 | 0 | -60.3466 | 406.6
2022-02-27 21:00 | 21:00 | 395.7 | 175.5 | 49.5 | 27.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.1377 | 0 | 0 | -53.4377 | 395.7
2022-02-27 22:00 | 22:00 | 379.9 | 175.5 | 49.2 | 29.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.4606 | 0 | 0 | -59.7606 | 379.9
2022-02-27 23:00 | 23:00 | 402.2 | 175.5 | 49.6 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.4313 | 0 | 0 | -36.8313 | 402.2
2022-02-28 | 0:00 | 409.1 | 175.5 | 49.8 | 28.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.6358 | 0 | 0 | -24.7358 | 409.1
2022-02-28 01:00 | 1:00 | 426.3 | 175.5 | 50.1 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.578 | 0 | 0 | -37.778 | 426.3
2022-02-28 02:00 | 2:00 | 434.8 | 175.5 | 50.3 | 45.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 151.8606 | 0 | 0 | -40.7606 | 434.8
2022-02-28 03:00 | 3:00 | 437.7 | 175.5 | 50.4 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 155.818 | 0 | 0 | -43.518 | 437.7
2022-02-28 04:00 | 4:00 | 444.5 | 175.5 | 50.5 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 152.7357 | 0 | 0 | -41.3357 | 444.5
2022-02-28 05:00 | 5:00 | 449.4 | 175.5 | 50.6 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.0466 | 0 | 0 | -35.9466 | 449.4
2022-02-28 06:00 | 6:00 | 449 | 175.5 | 50.6 | 58 | 4.8 | 47.5 | 2.6918 | 0 | 149.1988 | 0 | 0 | -39.2906 | 449
2022-02-28 07:00 | 7:00 | 431.2 | 175.5 | 50.2 | 48 | 4.8 | 47.5 | 19.7128 | 0 | 143.7168 | 0 | 0 | -58.2296 | 431.2
2022-02-28 08:00 | 8:00 | 436.6 | 175.5 | 50.3 | 23 | 4.8 | 47.5 | 41.0357 | 0 | 149.9466 | 0 | 0 | -55.4823 | 436.6
2022-02-28 09:00 | 9:00 | 428.6 | 175.5 | 50.2 | 23 | 4.8 | 47.5 | 61.2658 | 0 | 151.764 | -2.1298 | -11.3 | -72 | 428.6
2022-02-28 10:00 | 10:00 | 415.7 | 175.5 | 49.9 | 23 | 4.8 | 47.5 | 77.2047 | 0 | 157.9601 | -24.6648 | -23.5 | -72 | 415.7
2022-02-28 11:00 | 11:00 | 416.2 | 175.5 | 49.9 | 23 | 4.8 | 47.5 | 81.8253 | 0 | 158.2511 | -29.0764 | -23.5 | -72 | 416.2
2022-02-28 12:00 | 12:00 | 398.4 | 175.5 | 49.6 | 23 | 4.8 | 47.5 | 84.7162 | 0 | 160.9129 | -29.1291 | -46.5 | -72 | 398.4
2022-02-28 13:00 | 13:00 | 407.3 | 175.5 | 49.7 | 23 | 4.8 | 47.5 | 85.3752 | 0 | 160.6531 | -29.1283 | -38.1 | -72 | 407.3
2022-02-28 14:00 | 14:00 | 401.7 | 175.5 | 49.6 | 23 | 4.8 | 47.5 | 70.5991 | 0 | 159.648 | -29.1471 | -27.8 | -72 | 401.7
2022-02-28 15:00 | 15:00 | 414.4 | 175.5 | 49.9 | 23 | 4.8 | 47.5 | 41.3172 | 0 | 160.0352 | -2.1524 | -13.5 | -72 | 414.4
2022-02-28 16:00 | 16:00 | 427.8 | 175.5 | 50.2 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 11.6024 | 0 | 155.5586 | 0 | 0 | -68.161 | 427.8
2022-02-28 17:00 | 17:00 | 449.9 | 175.5 | 50.6 | 60.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0712 | 0 | 150.4325 | 0 | 0 | -39.8037 | 449.9
2022-02-28 18:00 | 18:00 | 452.2 | 175.5 | 50.6 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.3064 | 0 | 0 | -33.4064 | 452.2
2022-02-28 19:00 | 19:00 | 439.6 | 175.5 | 50.4 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.6995 | 0 | 0 | -32.9995 | 439.6
2022-02-28 20:00 | 20:00 | 424.2 | 175.5 | 50.1 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.6234 | 0 | 0 | -36.0234 | 424.2
2022-02-28 21:00 | 21:00 | 410.4 | 175.5 | 49.8 | 29.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 134.9485 | 0 | 0 | -31.3485 | 410.4
2022-02-28 22:00 | 22:00 | 387.2 | 175.5 | 49.3 | 23 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.1565 | 0 | 0 | -43.0565 | 387.2
2022-02-28 23:00 | 23:00 | 397.4 | 175.5 | 49.5 | 23 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.7168 | 0 | 0 | -35.6168 | 397.4
2022-03-01 | 0:00 | 395.3 | 175.5 | 49.5 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.0059 | 0 | 0 | -36.6059 | 395.3
2022-03-01 01:00 | 1:00 | 410.1 | 175.5 | 49.8 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.5069 | 0 | 0 | -7.6069 | 410.1
2022-03-01 02:00 | 2:00 | 433.2 | 175.5 | 62.1996 | 30.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.6004 | 0 | 0 | 0 | 433.2
2022-03-01 03:00 | 3:00 | 445.9 | 175.5 | 78.6654 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.4346 | 0 | 0 | 0 | 445.9
2022-03-01 04:00 | 4:00 | 456.8 | 175.5 | 86.6343 | 56 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.2657 | 0 | 2.1 | 0 | 456.8
2022-03-01 05:00 | 5:00 | 455.6 | 175.5 | 92.6328 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.5672 | 0 | 4.2 | 0 | 455.6
2022-03-01 06:00 | 6:00 | 454.6 | 175.5 | 95.1307 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 3.9726 | 0 | 66.2967 | 0 | 6.6 | 0 | 454.6
2022-03-01 07:00 | 7:00 | 438.5 | 175.5 | 73.8157 | 44.8 | 4.8 | 47.5 | 29.5046 | 0 | 62.5797 | 0 | 0 | 0 | 438.5
2022-03-01 08:00 | 8:00 | 446.9 | 175.5 | 80.1038 | 26.7 | 4.8 | 47.5 | 58.1855 | 0 | 54.1107 | 0 | 0 | 0 | 446.9
2022-03-01 09:00 | 9:00 | 449.9 | 175.5 | 63.7861 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 82.1068 | 0 | 54.6071 | 0 | 0 | 0 | 449.9
2022-03-01 10:00 | 10:00 | 439.9 | 175.5 | 50.4 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 96.9887 | 0 | 54.9383 | 0 | 0 | -11.827 | 439.9
2022-03-01 11:00 | 11:00 | 443.1 | 175.5 | 50.5 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 98.0461 | 0 | 62.0015 | 0 | 0 | -17.3476 | 443.1
2022-03-01 12:00 | 12:00 | 430.2 | 175.5 | 50.2 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 88.4778 | 0 | 66.0493 | 0 | 0 | -24.4271 | 430.2
2022-03-01 13:00 | 13:00 | 445.6 | 175.5 | 59.944 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 64.8747 | 0 | 70.8813 | 0 | 0 | 0 | 445.6
2022-03-01 14:00 | 14:00 | 459.8 | 175.5 | 61.8187 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 39.5079 | 0 | 87.0734 | 0 | 0 | 0 | 459.8
2022-03-01 15:00 | 15:00 | 465.9 | 175.5 | 95.3637 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 17.9133 | 0 | 61.423 | 0 | 6.7 | 0 | 465.9
2022-03-01 16:00 | 16:00 | 455 | 175.5 | 95.1183 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 3.8682 | 0 | 51.0135 | 0 | 15.7 | 0 | 455
2022-03-01 17:00 | 17:00 | 463.8 | 175.5 | 95.3955 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.6045 | 0 | 33.7 | 0 | 463.8
2022-03-01 18:00 | 18:00 | 465.9 | 175.5 | 95.345 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.855 | 0 | 45.6 | 0 | 465.9
2022-03-01 19:00 | 19:00 | 448.5 | 175.5 | 95.0239 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.2761 | 0 | 28.2 | 0 | 448.5
2022-03-01 20:00 | 20:00 | 431.2 | 175.5 | 94.6651 | 52.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.0349 | 0 | 17.5 | 0 | 431.2
2022-03-01 21:00 | 21:00 | 413.9 | 175.5 | 94.3903 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.8097 | 0 | 16.5 | 0 | 413.9
2022-03-01 22:00 | 22:00 | 393.8 | 175.5 | 92.4227 | 27.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.6773 | 0 | 4.2 | 0 | 393.8
2022-03-01 23:00 | 23:00 | 402.4 | 175.5 | 94.0117 | 28.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.2883 | 0 | 9 | 0 | 402.4
2022-03-02 | 0:00 | 399.7 | 175.5 | 86.1949 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.9051 | 0 | 4.2 | 0 | 399.7
2022-03-02 01:00 | 1:00 | 418.8 | 175.5 | 88.6038 | 43.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.8962 | 0 | 4.2 | 0 | 418.8
2022-03-02 02:00 | 2:00 | 436 | 175.5 | 90.3228 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.9772 | 0 | 4.2 | 0 | 436
2022-03-02 03:00 | 3:00 | 448.4 | 175.5 | 86.5325 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.6675 | 0 | 3.7 | 0 | 448.4
2022-03-02 04:00 | 4:00 | 457.9 | 175.5 | 89.915 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.285 | 0 | 4.2 | 0 | 457.9
2022-03-02 05:00 | 5:00 | 455.5 | 175.5 | 86.6198 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.9802 | 0 | 3.4 | 0 | 455.5
2022-03-02 06:00 | 6:00 | 452.5 | 175.5 | 77.5914 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 3.9616 | 0 | 82.447 | 0 | 0 | 0 | 452.5
2022-03-02 07:00 | 7:00 | 435.1 | 175.5 | 53.0223 | 45.6 | 4.8 | 47.5 | 23.5443 | 0 | 85.1334 | 0 | 0 | 0 | 435.1
2022-03-02 08:00 | 8:00 | 450.7 | 175.5 | 64.8104 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 51.5218 | 0 | 84.9678 | 0 | 0 | 0 | 450.7
2022-03-02 09:00 | 9:00 | 452.6 | 175.5 | 50.7 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 77.8167 | 0 | 88.4374 | 0 | 0 | -13.7541 | 452.6
2022-03-02 10:00 | 10:00 | 430.2 | 175.5 | 50.2 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 93.5321 | -3.2238 | 90.9978 | -6.952 | 0 | -43.7541 | 430.2
2022-03-02 11:00 | 11:00 | 418.4 | 175.5 | 50 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 97.2702 | -1.417 | 91.618 | -1.4712 | 0 | -67 | 418.4
2022-03-02 12:00 | 12:00 | 399.2 | 175.5 | 49.6 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 101.8908 | -3.5428 | 104.7534 | -12.4014 | -23.5 | -67 | 399.2
2022-03-02 13:00 | 13:00 | 416.6 | 175.5 | 49.9 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 95.8593 | 0 | 102.8947 | -7.154 | -7.3 | -67 | 416.6
2022-03-02 14:00 | 14:00 | 417.9 | 175.5 | 50 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 70.3521 | 0 | 98.3922 | 0 | 0 | -50.2443 | 417.9
2022-03-02 15:00 | 15:00 | 419.6 | 175.5 | 52.6594 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 41.6243 | 0 | 96.1606 | 0 | 0 | -20.2443 | 419.6
2022-03-02 16:00 | 16:00 | 425 | 175.5 | 51.3949 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 11.8604 | 0 | 89.3447 | 0 | 0 | 0 | 425
2022-03-02 17:00 | 17:00 | 442.7 | 175.5 | 86.4841 | 57.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 71.0048 | 0 | 0.3 | 0 | 442.7
2022-03-02 18:00 | 18:00 | 448.7 | 175.5 | 86.5787 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 0.1169 | 0 | 69.1044 | 0 | 1.7 | 0 | 448.7
2022-03-02 19:00 | 19:00 | 436.6 | 175.5 | 86.2086 | 53.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.6914 | 0 | 0.5 | 0 | 436.6
2022-03-02 20:00 | 20:00 | 423.6 | 175.5 | 85.7576 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.7424 | 0 | 0 | 0 | 423.6
2022-03-02 21:00 | 21:00 | 411.4 | 175.5 | 91.7249 | 30.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.3751 | 0 | 4.2 | 0 | 411.4
2022-03-02 22:00 | 22:00 | 399.3 | 175.5 | 85.5123 | 27.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.7877 | 0 | 1 | 0 | 399.3
2022-03-02 23:00 | 23:00 | 405.9 | 175.5 | 85.639 | 27.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.761 | 0 | 4 | 0 | 405.9
2022-03-03 | 0:00 | 403.2 | 175.5 | 89.4679 | 28.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.5321 | 0 | 4.2 | 0 | 403.2
2022-03-03 01:00 | 1:00 | 422.2 | 175.5 | 94.4084 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.1916 | 0 | 26.1 | 0 | 422.2
2022-03-03 02:00 | 2:00 | 434.8 | 175.5 | 94.7924 | 48.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.6076 | 0 | 32.7 | 0 | 434.8
2022-03-03 03:00 | 3:00 | 447.8 | 175.5 | 95.0358 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.3642 | 0 | 45.7 | 0 | 447.8
2022-03-03 04:00 | 4:00 | 457.2 | 175.5 | 95.1556 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.6444 | 0 | 46.7 | 0 | 457.2
2022-03-03 05:00 | 5:00 | 453.9 | 175.5 | 95.1272 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.8728 | 0 | 39.2 | 0 | 453.9
2022-03-03 06:00 | 6:00 | 443 | 175.5 | 94.968 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 2.5741 | 0 | 35.3579 | 0 | 29.4 | 0 | 443
2022-03-03 07:00 | 7:00 | 430 | 175.5 | 94.6571 | 37.4 | 4.8 | 47.5 | 22.2165 | 0 | 41.9264 | 0 | 6 | 0 | 430
2022-03-03 08:00 | 8:00 | 446.4 | 175.5 | 94.9144 | 29.2 | 4.8 | 47.5 | 32.0082 | 0 | 43.5774 | 0 | 18.9 | 0 | 446.4
2022-03-03 09:00 | 9:00 | 472 | 175.5 | 95.44 | 41.5 | 4.8 | 47.5 | 47.8418 | 0 | 37.9182 | 0 | 21.5 | 0 | 472
2022-03-03 10:00 | 10:00 | 481 | 175.5 | 95.6201 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 43.5629 | 0 | 31.517 | 0 | 31 | 0 | 481
2022-03-03 11:00 | 11:00 | 480.3 | 175.5 | 95.697 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 33.0545 | 0 | 34.4485 | 0 | 30.2 | 0 | 480.3
2022-03-03 12:00 | 12:00 | 468.1 | 175.5 | 95.4606 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 32.0317 | 0 | 40.1077 | 0 | 23.6 | 0 | 468.1
2022-03-03 13:00 | 13:00 | 465.9 | 175.5 | 95.3932 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 25.6496 | 0 | 49.8572 | 0 | 19.6 | 0 | 465.9
2022-03-03 14:00 | 14:00 | 451.7 | 175.5 | 91.9023 | 35 | 4.8 | 47.5 | 17.703 | 0 | 75.0947 | 0 | 4.2 | 0 | 451.7
2022-03-03 15:00 | 15:00 | 444.6 | 175.5 | 82.7421 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 9.686 | 0 | 97.7719 | 0 | 0 | 0 | 444.6
2022-03-03 16:00 | 16:00 | 443.5 | 175.5 | 73.7365 | 38.9 | 4.8 | 47.5 | 4.6317 | 0 | 98.4318 | 0 | 0 | 0 | 443.5
2022-03-03 17:00 | 17:00 | 457.4 | 175.5 | 87.3335 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.7665 | 0 | 4.2 | 0 | 457.4
2022-03-03 18:00 | 18:00 | 459.4 | 175.5 | 85.9394 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.1606 | 0 | 0 | 0 | 459.4
2022-03-03 19:00 | 19:00 | 449.9 | 175.5 | 77.3919 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.2081 | 0 | 0 | 0 | 449.9
2022-03-03 20:00 | 20:00 | 443.6 | 175.5 | 79.3539 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.5461 | 0 | 0 | 0 | 443.6
2022-03-03 21:00 | 21:00 | 436 | 175.5 | 85.5212 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.0788 | 0 | 0 | 0 | 436
2022-03-03 22:00 | 22:00 | 418.2 | 175.5 | 73.2929 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.9071 | 0 | 0 | 0 | 418.2
2022-03-03 23:00 | 23:00 | 422.3 | 175.5 | 73.516 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.384 | 0 | 0 | 0 | 422.3
2022-03-04 | 0:00 | 416.5 | 175.5 | 60.8122 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.5878 | 0 | 0 | 0 | 416.5
2022-03-04 01:00 | 1:00 | 431.8 | 175.5 | 66.0725 | 35.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.0275 | 0 | 0 | 0 | 431.8
2022-03-04 02:00 | 2:00 | 444 | 175.5 | 69.2823 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.2177 | 0 | 0 | 0 | 444
2022-03-04 03:00 | 3:00 | 453.5 | 175.5 | 73.7747 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.5253 | 0 | 0 | 0 | 453.5
2022-03-04 04:00 | 4:00 | 463.7 | 175.5 | 86.9003 | 64 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.1997 | 0 | 2.8 | 0 | 463.7
2022-03-04 05:00 | 5:00 | 463.2 | 175.5 | 92.6834 | 64 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.5166 | 0 | 4.2 | 0 | 463.2
2022-03-04 06:00 | 6:00 | 457.5 | 175.5 | 95.251 | 64 | 4.8 | 47.5 | 4.537 | 0 | 61.712 | 0 | 4.2 | 0 | 457.5
2022-03-04 07:00 | 7:00 | 431.8 | 175.5 | 73.4848 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 25.0264 | 0 | 54.6888 | 0 | 0 | 0 | 431.8
2022-03-04 08:00 | 8:00 | 438.1 | 175.5 | 73.6964 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 58.5617 | 0 | 56.3419 | 0 | 0 | 0 | 438.1
2022-03-04 09:00 | 9:00 | 443 | 175.5 | 50.5 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 88.5947 | 0 | 61.2995 | 0 | 0 | -6.8942 | 443
2022-03-04 10:00 | 10:00 | 428.1 | 175.5 | 50.2 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 107.4147 | -6.8479 | 64.7274 | 0 | 0 | -36.8942 | 428.1
2022-03-04 11:00 | 11:00 | 417.6 | 175.5 | 50 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 113.5623 | 0 | 58.5314 | 0 | 0 | -53.9937 | 417.6
2022-03-04 12:00 | 12:00 | 396.7 | 175.5 | 49.5 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 120.1679 | -7.1224 | 64.3545 | 0 | -12.7 | -67 | 396.7
2022-03-04 13:00 | 13:00 | 404.2 | 175.5 | 49.7 | 22.2 | 4.8 | 47.5 | 111.2697 | -7.143 | 77.5733 | 0 | -10.2 | -67 | 404.2
2022-03-04 14:00 | 14:00 | 401.8 | 175.5 | 49.6 | 22.2 | 4.8 | 47.5 | 92.2159 | -3.7013 | 80.9596 | -0.27417 | 0 | -67 | 401.8
2022-03-04 15:00 | 15:00 | 400.3 | 175.5 | 49.6 | 22.2 | 4.8 | 47.5 | 59.4442 | 0 | 79.6794 | 0 | 0 | -38.4236 | 400.3
2022-03-04 16:00 | 16:00 | 412.8 | 175.5 | 69.9011 | 38.4 | 4.8 | 47.5 | 18.7023 | 0 | 66.4202 | 0 | 0 | -8.4236 | 412.8
2022-03-04 17:00 | 17:00 | 431.6 | 175.5 | 91.382 | 55.5 | 4.8 | 47.5 | 0.177 | 0 | 52.541 | 0 | 4.2 | 0 | 431.6
2022-03-04 18:00 | 18:00 | 441.7 | 175.5 | 94.7984 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.1016 | 0 | 16.5 | 0 | 441.7
2022-03-04 19:00 | 19:00 | 430.1 | 175.5 | 94.611 | 57.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.189 | 0 | 24 | 0 | 430.1
2022-03-04 20:00 | 20:00 | 415.5 | 175.5 | 94.3406 | 47.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.6594 | 0 | 21.2 | 0 | 415.5
2022-03-04 21:00 | 21:00 | 404.3 | 175.5 | 94.1835 | 33.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.7165 | 0 | 21 | 0 | 404.3
2022-03-04 22:00 | 22:00 | 399.1 | 175.5 | 94.03 | 29.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.87 | 0 | 14 | 0 | 399.1
2022-03-04 23:00 | 23:00 | 409.6 | 175.5 | 94.2292 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.6708 | 0 | 15.2 | 0 | 409.6
2022-03-05 | 0:00 | 410.7 | 175.5 | 85.7117 | 50 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.2883 | 0 | 3.9 | 0 | 410.7
2022-03-05 01:00 | 1:00 | 425.7 | 175.5 | 87.6858 | 60 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.0142 | 0 | 4.2 | 0 | 425.7
2022-03-05 02:00 | 2:00 | 437.9 | 175.5 | 88.4913 | 64 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.4087 | 0 | 4.2 | 0 | 437.9
2022-03-05 03:00 | 3:00 | 447 | 175.5 | 74.2404 | 64 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.9596 | 0 | 0 | 0 | 447
2022-03-05 04:00 | 4:00 | 452.3 | 175.5 | 58.2045 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.3955 | 0 | 0 | 0 | 452.3
2022-03-05 05:00 | 5:00 | 448.4 | 175.5 | 50.6 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.8377 | 0 | 0 | -7.7377 | 448.4
2022-03-05 06:00 | 6:00 | 426.8 | 175.5 | 50.1 | 48.9 | 4.8 | 47.5 | 6.3365 | 0 | 138.2108 | -6.8096 | 0 | -37.7377 | 426.8
2022-03-05 07:00 | 7:00 | 406.6 | 175.5 | 49.7 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 36.3341 | 0 | 145.7606 | -9.1947 | -0.5 | -65 | 406.6
2022-03-05 08:00 | 8:00 | 415.3 | 175.5 | 49.9 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 60.49 | 0 | 147.6746 | -12.1646 | -18.1 | -62 | 415.3
2022-03-05 09:00 | 9:00 | 418 | 175.5 | 50 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 79.897 | 0 | 154.1971 | -30.0941 | -23.5 | -62 | 418
2022-03-05 10:00 | 10:00 | 403.4 | 175.5 | 49.7 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 92.9448 | 0 | 149.7518 | -39.1966 | -37.3 | -62 | 403.4
2022-03-05 11:00 | 11:00 | 397.2 | 175.5 | 49.5 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 97.811 | 0 | 148.1625 | -39.1735 | -46.6 | -62 | 397.2
2022-03-05 12:00 | 12:00 | 402.9 | 175.5 | 49.7 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 86.5026 | 0 | 145.3713 | -39.1739 | -27 | -62 | 402.9
2022-03-05 13:00 | 13:00 | 423.1 | 175.5 | 50.1 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 62.6401 | 0 | 144.1714 | -12.1115 | -9.2 | -62 | 423.1
2022-03-05 14:00 | 14:00 | 432.6 | 175.5 | 50.3 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 37.873 | 0 | 130.5695 | 0 | 0 | -35.6425 | 432.6
2022-03-05 15:00 | 15:00 | 430.9 | 175.5 | 50.2 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 15.9277 | 0 | 134.2865 | 0 | 0 | -22.4142 | 430.9
2022-03-05 16:00 | 16:00 | 424.7 | 175.5 | 50.1 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 4.3723 | 0 | 132.5095 | 0 | 0 | -29.5818 | 424.7
2022-03-05 17:00 | 17:00 | 441.5 | 175.5 | 50.4 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.759 | 0 | 0 | -18.959 | 441.5
2022-03-05 18:00 | 18:00 | 442.9 | 175.5 | 50.5 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.0569 | 0 | 0 | -18.4569 | 442.9
2022-03-05 19:00 | 19:00 | 430 | 175.5 | 50.2 | 41 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.9759 | 0 | 0 | -15.9759 | 430
2022-03-05 20:00 | 20:00 | 420.2 | 175.5 | 50 | 30.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.603 | 0 | 0 | -14.303 | 420.2
2022-03-05 21:00 | 21:00 | 412.5 | 175.5 | 49.8 | 25 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.4826 | 0 | 0 | -6.5826 | 412.5
2022-03-05 22:00 | 22:00 | 399.6 | 175.5 | 49.6 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.1663 | 0 | 0 | -4.6663 | 399.6
2022-03-05 23:00 | 23:00 | 409.4 | 175.5 | 60.8727 | 27.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.2273 | 0 | 0 | 0 | 409.4
2022-03-06 | 0:00 | 412 | 175.5 | 65.5596 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.0404 | 0 | 0 | 0 | 412
2022-03-06 01:00 | 1:00 | 426.6 | 175.5 | 74.8755 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.2245 | 0 | 0 | 0 | 426.6
2022-03-06 02:00 | 2:00 | 435 | 175.5 | 84.6395 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.8605 | 0 | 0 | 0 | 435
2022-03-06 03:00 | 3:00 | 444.6 | 175.5 | 93.2702 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.8298 | 0 | 2 | 0 | 444.6
2022-03-06 04:00 | 4:00 | 448.5 | 175.5 | 94.8572 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.1428 | 0 | 2 | 0 | 448.5
2022-03-06 05:00 | 5:00 | 438.7 | 175.5 | 82.8038 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.3962 | 0 | 0 | 0 | 438.7
2022-03-06 06:00 | 6:00 | 420 | 175.5 | 63.6376 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 2.081 | 0 | 72.7814 | 0 | 0 | 0 | 420
2022-03-06 07:00 | 7:00 | 389.5 | 175.5 | 49.4 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 10.5083 | 0 | 74.5984 | 0 | 0 | -16.5067 | 389.5
2022-03-06 08:00 | 8:00 | 376.1 | 175.5 | 49.1 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 28.8814 | 0 | 85.4224 | 0 | 0 | -36.7038 | 376.1
2022-03-06 09:00 | 9:00 | 358.9 | 175.5 | 48.8 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 45.655 | 0 | 90.3358 | -13.2908 | 0 | -62 | 358.9
2022-03-06 10:00 | 10:00 | 328.5 | 175.5 | 48.2 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 54.0946 | -6.6084 | 83.4799 | -38.0661 | 0 | -62 | 328.5
2022-03-06 11:00 | 11:00 | 316.3 | 175.5 | 47.9 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 61.6186 | -15.7541 | 75.013 | -39.8775 | 0 | -62 | 316.3
2022-03-06 12:00 | 12:00 | 314.7 | 175.5 | 47.9 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 65.2039 | -19.0672 | 79.6394 | -46.3761 | 0 | -62 | 314.7
2022-03-06 13:00 | 13:00 | 303.4 | 175.5 | 47.7 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 48.9699 | -12.2999 | 81.8689 | -50.2389 | 0 | -62 | 303.4
2022-03-06 14:00 | 14:00 | 312.3 | 175.5 | 47.8 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 46.5374 | -7.8279 | 90.8322 | -52.4417 | 0 | -62 | 312.3
2022-03-06 15:00 | 15:00 | 335.7 | 175.5 | 48.3 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 29.2695 | 0 | 96.4918 | -25.7613 | 0 | -62 | 335.7
2022-03-06 16:00 | 16:00 | 361.9 | 175.5 | 48.8 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 6.8773 | 0 | 108.5522 | 0 | 0 | -51.7295 | 361.9
2022-03-06 17:00 | 17:00 | 402 | 175.5 | 49.6 | 36.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0823 | 0 | 114.8316 | 0 | 0 | -26.7139 | 402
2022-03-06 18:00 | 18:00 | 421.2 | 175.5 | 50 | 46.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 115.2025 | 0 | 0 | -18.2136 | 421.2
2022-03-06 19:00 | 19:00 | 422.7 | 175.5 | 50.1 | 44.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.4856 | 0 | 0 | -29.8856 | 422.7
2022-03-06 20:00 | 20:00 | 412.6 | 175.5 | 49.9 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.0637 | 0 | 0 | -30.3637 | 412.6
2022-03-06 21:00 | 21:00 | 404.1 | 175.5 | 49.7 | 26.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.5784 | 0 | 0 | -29.1784 | 404.1
2022-03-06 22:00 | 22:00 | 385.1 | 175.5 | 49.3 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.0569 | 0 | 0 | -45.6569 | 385.1
2022-03-06 23:00 | 23:00 | 396.8 | 175.5 | 49.5 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.4606 | 0 | 0 | -35.5606 | 396.8
2022-03-07 | 0:00 | 395 | 175.5 | 49.5 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.094 | 0 | 0 | -21.894 | 395
2022-03-07 01:00 | 1:00 | 409.5 | 175.5 | 49.8 | 25 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.7721 | 0 | 0 | -9.8721 | 409.5
2022-03-07 02:00 | 2:00 | 423 | 175.5 | 56.4944 | 36.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.6056 | 0 | 0 | 0 | 423
2022-03-07 03:00 | 3:00 | 434.4 | 175.5 | 57.047 | 46.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.853 | 0 | 0 | 0 | 434.4
2022-03-07 04:00 | 4:00 | 442.6 | 175.5 | 63.2221 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.2779 | 0 | 0 | 0 | 442.6
2022-03-07 05:00 | 5:00 | 442.6 | 175.5 | 70.7461 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.7539 | 0 | 0 | 0 | 442.6
2022-03-07 06:00 | 6:00 | 438.6 | 175.5 | 72.1065 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 5.2659 | 0 | 76.1276 | 0 | 0 | 0 | 438.6
2022-03-07 07:00 | 7:00 | 427.8 | 175.5 | 50.2 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 28.3648 | 0 | 81.1248 | 0 | 0 | -1.8896 | 427.8
2022-03-07 08:00 | 8:00 | 436.4 | 175.5 | 50.3 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 61.4893 | 0 | 82.2418 | 0 | 0 | -6.9311 | 436.4
2022-03-07 09:00 | 9:00 | 439.5 | 175.5 | 50.4 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 88.5601 | 0 | 79.3082 | 0 | 0 | -28.0683 | 439.5
2022-03-07 10:00 | 10:00 | 423.8 | 175.5 | 50.1 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 111.2351 | -9.2317 | 80.4649 | 0 | 0 | -58.0683 | 423.8
2022-03-07 11:00 | 11:00 | 416.8 | 175.5 | 49.9 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 130.4305 | -21.5851 | 75.7546 | 0 | 0 | -67 | 416.8
2022-03-07 12:00 | 12:00 | 401.4 | 175.5 | 49.6 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 132.4881 | -31.1529 | 82.2815 | -14.1167 | 0 | -67 | 401.4
2022-03-07 13:00 | 13:00 | 414.1 | 175.5 | 49.9 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 117.0542 | -9.7125 | 74.5583 | 0 | 0 | -67 | 414.1
2022-03-07 14:00 | 14:00 | 419.7 | 175.5 | 50 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 88.1016 | 0 | 76.2093 | 0 | 0 | -43.9109 | 419.7
2022-03-07 15:00 | 15:00 | 420.3 | 175.5 | 59.5313 | 28 | 4.8 | 47.5 | 51.5918 | 0 | 67.2878 | 0 | 0 | -13.9109 | 420.3
2022-03-07 16:00 | 16:00 | 426.4 | 175.5 | 71.7401 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 16.2686 | 0 | 57.2913 | 0 | 0 | 0 | 426.4
2022-03-07 17:00 | 17:00 | 440.2 | 175.5 | 87.7309 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0.1535 | 0 | 61.2156 | 0 | 0 | 0 | 440.2
2022-03-07 18:00 | 18:00 | 445.9 | 175.5 | 94.1868 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.6132 | 0 | 2 | 0 | 445.9
2022-03-07 19:00 | 19:00 | 433.8 | 175.5 | 88.8642 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.3358 | 0 | 2 | 0 | 433.8
2022-03-07 20:00 | 20:00 | 416.2 | 175.5 | 83.2245 | 52.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.3755 | 0 | 0 | 0 | 416.2
2022-03-07 21:00 | 21:00 | 404.7 | 175.5 | 94.3206 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.2794 | 0 | 2 | 0 | 404.7
2022-03-07 22:00 | 22:00 | 385.6 | 175.5 | 87.5627 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.6373 | 0 | 2 | 0 | 385.6
2022-03-07 23:00 | 23:00 | 396.1 | 175.5 | 93.9331 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.8669 | 0 | 2 | 0 | 396.1
2022-03-08 | 0:00 | 394.9 | 175.5 | 92.7874 | 27 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.3126 | 0 | 2 | 0 | 394.9
2022-03-08 01:00 | 1:00 | 412 | 175.5 | 98.9465 | 41.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.5535 | 0 | 2 | 0 | 412
2022-03-08 02:00 | 2:00 | 427.2 | 175.5 | 104.6567 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.2433 | 0 | 6.8 | 0 | 427.2
2022-03-08 03:00 | 3:00 | 439.5 | 175.5 | 104.9373 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.9627 | 0 | 9.5 | 0 | 439.5
2022-03-08 04:00 | 4:00 | 448.7 | 175.5 | 105.1742 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.6258 | 0 | 21.8 | 0 | 448.7
2022-03-08 05:00 | 5:00 | 449.7 | 175.5 | 105.1281 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.0719 | 0 | 26.4 | 0 | 449.7
2022-03-08 06:00 | 6:00 | 442.4 | 175.5 | 105.0157 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 7.7577 | 0 | 25.5266 | 0 | 14.7 | 0 | 442.4
2022-03-08 07:00 | 7:00 | 426.3 | 175.5 | 85.7034 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 37.5445 | 0 | 23.7521 | 0 | 0 | 0 | 426.3
2022-03-08 08:00 | 8:00 | 430.4 | 175.5 | 87.2079 | 26.5 | 4.8 | 47.5 | 66.2967 | 0 | 22.5954 | 0 | 0 | 0 | 430.4
2022-03-08 09:00 | 9:00 | 425.9 | 175.5 | 54.3117 | 21.4 | 4.8 | 47.5 | 98.058 | 0 | 24.3303 | 0 | 0 | 0 | 425.9
2022-03-08 10:00 | 10:00 | 420.3 | 175.5 | 50 | 21.4 | 4.8 | 47.5 | 119.7106 | 0 | 25.5266 | 0 | 0 | -24.1372 | 420.3
2022-03-08 11:00 | 11:00 | 409.7 | 175.5 | 49.8 | 21.4 | 4.8 | 47.5 | 121.9439 | 0 | 28.791 | 0 | 0 | -40.0349 | 409.7
2022-03-08 12:00 | 12:00 | 394.1 | 175.5 | 49.5 | 21.4 | 4.8 | 47.5 | 122.19 | 0 | 39.8186 | 0 | 0 | -66.6086 | 394.1
2022-03-08 13:00 | 13:00 | 412.1 | 175.5 | 49.8 | 21.4 | 4.8 | 47.5 | 107.3793 | 0 | 47.2131 | 0 | 0 | -41.4924 | 412.1
2022-03-08 14:00 | 14:00 | 412.6 | 175.5 | 49.9 | 21.4 | 4.8 | 47.5 | 87.1969 | 0 | 42.4628 | 0 | 0 | -16.1597 | 412.6
2022-03-08 15:00 | 15:00 | 417.9 | 175.5 | 67.5255 | 24 | 4.8 | 47.5 | 54.2951 | 0 | 44.2794 | 0 | 0 | 0 | 417.9
2022-03-08 16:00 | 16:00 | 425.8 | 175.5 | 88.2179 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 18.2204 | 0 | 45.5617 | 0 | 0.9 | 0 | 425.8
2022-03-08 17:00 | 17:00 | 432.1 | 175.5 | 104.7886 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 0.177 | 0 | 37.1344 | 0 | 7.1 | 0 | 432.1
2022-03-08 18:00 | 18:00 | 440.6 | 175.5 | 104.943 | 63.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.557 | 0 | 13.1 | 0 | 440.6
2022-03-08 19:00 | 19:00 | 428.1 | 175.5 | 104.7174 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.6826 | 0 | 10.7 | 0 | 428.1
2022-03-08 20:00 | 20:00 | 415.2 | 175.5 | 104.5138 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.1862 | 0 | 8.6 | 0 | 415.2
2022-03-08 21:00 | 21:00 | 404.7 | 175.5 | 104.2195 | 31.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.0805 | 0 | 12.3 | 0 | 404.7
2022-03-08 22:00 | 22:00 | 392.1 | 175.5 | 103.9697 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.3303 | 0 | 7.9 | 0 | 392.1
2022-03-08 23:00 | 23:00 | 398.6 | 175.5 | 104.1827 | 29.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.0173 | 0 | 15.5 | 0 | 398.6
2022-03-09 | 0:00 | 391.5 | 175.5 | 103.9638 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.9362 | 0 | 3.7 | 0 | 391.5
2022-03-09 01:00 | 1:00 | 413.7 | 175.5 | 104.4626 | 52.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.8374 | 0 | 14.8 | 0 | 413.7
2022-03-09 02:00 | 2:00 | 426.2 | 175.5 | 104.6323 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.2677 | 0 | 18.7 | 0 | 426.2
2022-03-09 03:00 | 3:00 | 438.7 | 175.5 | 105.0015 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.6985 | 0 | 29.6 | 0 | 438.7
2022-03-09 04:00 | 4:00 | 444.6 | 175.5 | 105.0687 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.7313 | 0 | 34.4 | 0 | 444.6
2022-03-09 05:00 | 5:00 | 441.6 | 175.5 | 104.9651 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.2349 | 0 | 32 | 0 | 441.6
2022-03-09 06:00 | 6:00 | 432.2 | 175.5 | 104.7766 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 8.7447 | 0 | 11.9787 | 0 | 17.7 | 0 | 432.2
2022-03-09 07:00 | 7:00 | 399 | 175.5 | 69.3971 | 45.5 | 4.8 | 47.5 | 43.704 | 0 | 12.5989 | 0 | 0 | 0 | 399
2022-03-09 08:00 | 8:00 | 402 | 175.5 | 49.6 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 96.9533 | 0 | 14.5811 | 0 | 0 | -8.4344 | 402
2022-03-09 09:00 | 9:00 | 409.9 | 175.5 | 49.8 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 132.1699 | -3.2997 | 20.3642 | 0 | 0 | -38.4344 | 409.9
2022-03-09 10:00 | 10:00 | 406.6 | 175.5 | 49.7 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 155.5269 | -5.5045 | 24.5776 | 0 | 0 | -67 | 406.6
2022-03-09 11:00 | 11:00 | 403.7 | 175.5 | 49.7 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 163.7431 | -26.9463 | 34.9032 | 0 | 0 | -67 | 403.7
2022-03-09 12:00 | 12:00 | 380.1 | 175.5 | 49.2 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 161.8979 | -56.9703 | 44.4867 | -0.81434 | 0 | -67 | 380.1
2022-03-09 13:00 | 13:00 | 388.9 | 175.5 | 49.4 | 22 | 4.8 | 47.5 | 147.7104 | -36.6121 | 45.6017 | 0 | 0 | -67 | 388.9
2022-03-09 14:00 | 14:00 | 380.9 | 175.5 | 49.2 | 22 | 4.8 | 47.5 | 119.0751 | -17.0169 | 46.8418 | 0 | 0 | -67 | 380.9
2022-03-09 15:00 | 15:00 | 376.7 | 175.5 | 49.1 | 24.6 | 4.8 | 47.5 | 76.9812 | 0 | 47.586 | 0 | 0 | -49.3672 | 376.7
2022-03-09 16:00 | 16:00 | 390.9 | 175.5 | 88.4981 | 34.3 | 4.8 | 47.5 | 26.8716 | 0 | 32.7975 | 0 | 0 | -19.3672 | 390.9
2022-03-09 17:00 | 17:00 | 412.9 | 175.5 | 104.4329 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 0.6701 | 0 | 21.397 | 0 | 6.3 | 0 | 412.9
2022-03-09 18:00 | 18:00 | 428.5 | 175.5 | 104.7664 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0.2593 | 0 | 18.1743 | 0 | 14.7 | 0 | 428.5
2022-03-09 19:00 | 19:00 | 419.2 | 175.5 | 104.6091 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.3909 | 0 | 14.8 | 0 | 419.2
2022-03-09 20:00 | 20:00 | 405.1 | 175.5 | 104.2622 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.7378 | 0 | 14.7 | 0 | 405.1
2022-03-09 21:00 | 21:00 | 394.2 | 175.5 | 104.0856 | 30.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.5144 | 0 | 14.7 | 0 | 394.2
2022-03-09 22:00 | 22:00 | 382.4 | 175.5 | 103.8152 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.9848 | 0 | 8.2 | 0 | 382.4
2022-03-09 23:00 | 23:00 | 391.5 | 175.5 | 104.005 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.695 | 0 | 12.4 | 0 | 391.5
2022-03-10 | 0:00 | 385.9 | 175.5 | 91.0402 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.5598 | 0 | 2 | 0 | 385.9
2022-03-10 01:00 | 1:00 | 403.1 | 175.5 | 92.0778 | 51.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.8222 | 0 | 2 | 0 | 403.1
2022-03-10 02:00 | 2:00 | 416.8 | 175.5 | 93.0498 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.5502 | 0 | 2 | 0 | 416.8
2022-03-10 03:00 | 3:00 | 431.3 | 175.5 | 103.4134 | 65 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.0866 | 0 | 2 | 0 | 431.3
2022-03-10 04:00 | 4:00 | 442.4 | 175.5 | 104.9207 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.8793 | 0 | 11.2 | 0 | 442.4
2022-03-10 05:00 | 5:00 | 444 | 175.5 | 105.0487 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.4513 | 0 | 15.1 | 0 | 444
2022-03-10 06:00 | 6:00 | 429.7 | 175.5 | 98.7083 | 64 | 4.8 | 47.5 | 11.0027 | 0 | 26.189 | 0 | 2 | 0 | 429.7
2022-03-10 07:00 | 7:00 | 398.4 | 175.5 | 49.6 | 48.9 | 4.8 | 47.5 | 58.1744 | 0 | 26.5598 | 0 | 0 | -12.6342 | 398.4
2022-03-10 08:00 | 8:00 | 397.8 | 175.5 | 49.6 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 105.77 | 0 | 23.1318 | 0 | 0 | -30.2018 | 397.8
2022-03-10 09:00 | 9:00 | 402.9 | 175.5 | 49.7 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 139.0459 | -0.216 | 25.0719 | 0 | 0 | -60.2018 | 402.9
2022-03-10 10:00 | 10:00 | 393.8 | 175.5 | 49.5 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 159.9939 | -31.9404 | 33.7465 | 0 | 0 | -67 | 393.8
2022-03-10 11:00 | 11:00 | 386.3 | 175.5 | 49.3 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 168.7386 | -57.1982 | 42.9596 | 0 | 0 | -67 | 386.3
2022-03-10 12:00 | 12:00 | 360.3 | 175.5 | 48.8 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 166.0241 | -66.0703 | 51.5082 | -18.462 | -4 | -67 | 360.3
2022-03-10 13:00 | 13:00 | 369.4 | 175.5 | 49 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 152.1062 | -55.2906 | 61.5468 | -20.4624 | 0 | -67 | 369.4
2022-03-10 14:00 | 14:00 | 363.7 | 175.5 | 48.9 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 123.4952 | -37.7585 | 59.5225 | -12.9592 | 0 | -67 | 363.7
2022-03-10 15:00 | 15:00 | 369.5 | 175.5 | 49 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 79.8389 | -2.4764 | 60.6375 | 0 | 0 | -67 | 369.5
2022-03-10 16:00 | 16:00 | 384.2 | 175.5 | 70.7968 | 30.6 | 4.8 | 47.5 | 30.3746 | 0 | 61.6286 | 0 | 0 | -37 | 384.2
2022-03-10 17:00 | 17:00 | 406.2 | 175.5 | 76.4781 | 48.4 | 4.8 | 47.5 | 0.9994 | 0 | 59.5225 | 0 | 0 | -7 | 406.2
2022-03-10 18:00 | 18:00 | 421.2 | 175.5 | 78.433 | 59.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.267 | 0 | 0 | 0 | 421.2
2022-03-10 19:00 | 19:00 | 413.7 | 175.5 | 76.8905 | 51.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.2095 | 0 | 0 | 0 | 413.7
2022-03-10 20:00 | 20:00 | 397.7 | 175.5 | 74.5679 | 41.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.5321 | 0 | 0 | 0 | 397.7
2022-03-10 21:00 | 21:00 | 385.5 | 175.5 | 77.746 | 27 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.954 | 0 | 0 | 0 | 385.5
2022-03-10 22:00 | 22:00 | 379.2 | 175.5 | 71.7699 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.8301 | 0 | 0 | 0 | 379.2
2022-03-10 23:00 | 23:00 | 387.1 | 175.5 | 74.3415 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.1585 | 0 | 0 | 0 | 387.1
2022-03-11 | 0:00 | 379.4 | 175.5 | 58.9859 | 30.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.4141 | 0 | 0 | 0 | 379.4
2022-03-11 01:00 | 1:00 | 392 | 175.5 | 57.1819 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.8181 | 0 | 0 | 0 | 392
2022-03-11 02:00 | 2:00 | 406.4 | 175.5 | 57.2029 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.1971 | 0 | 0 | 0 | 406.4
2022-03-11 03:00 | 3:00 | 416.1 | 175.5 | 56.3567 | 60.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.5433 | 0 | 0 | 0 | 416.1
2022-03-11 04:00 | 4:00 | 423.7 | 175.5 | 61.0651 | 60.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.4349 | 0 | 0 | 0 | 423.7
2022-03-11 05:00 | 5:00 | 423.5 | 175.5 | 60.98 | 60.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 74.3089 | 0 | 0 | 0 | 423.5
2022-03-11 06:00 | 6:00 | 416.2 | 175.5 | 50.3151 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 8.3808 | 0 | 76.0041 | 0 | 0 | 0 | 416.2
2022-03-11 07:00 | 7:00 | 405.9 | 175.5 | 49.7 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 32.4314 | 0 | 79.5976 | 0 | 0 | -27.329 | 405.9
2022-03-11 08:00 | 8:00 | 410.2 | 175.5 | 49.8 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 57.3043 | 0 | 79.5976 | 0 | 0 | -26.4019 | 410.2
2022-03-11 09:00 | 9:00 | 411.8 | 175.5 | 49.8 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 80.0257 | 0 | 80.9195 | 0 | 0 | -48.8452 | 411.8
2022-03-11 10:00 | 10:00 | 403.8 | 175.5 | 49.7 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 94.3434 | -4.7241 | 86.7026 | -5.1219 | 0 | -67 | 403.8
2022-03-11 11:00 | 11:00 | 408.9 | 175.5 | 49.8 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 109.8719 | -14.1146 | 98.6395 | -18.1968 | 0 | -67 | 408.9
2022-03-11 12:00 | 12:00 | 385.7 | 175.5 | 49.3 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 111.3755 | -24.2903 | 108.9647 | -42.5499 | 0 | -67 | 385.7
2022-03-11 13:00 | 13:00 | 398.5 | 175.5 | 49.6 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 99.1742 | -11.7983 | 118.7143 | -40.0902 | 0 | -67 | 398.5
2022-03-11 14:00 | 14:00 | 402.6 | 175.5 | 49.7 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 68.4835 | 0 | 119.7892 | -18.2727 | 0 | -67 | 402.6
2022-03-11 15:00 | 15:00 | 404.4 | 175.5 | 49.7 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 33.7835 | 0 | 116.3191 | 0 | 0 | -46.8026 | 404.4
2022-03-11 16:00 | 16:00 | 406.6 | 175.5 | 49.7 | 41.7 | 4.8 | 47.5 | 11.085 | 0 | 111.1964 | 0 | 0 | -34.8814 | 406.6
2022-03-11 17:00 | 17:00 | 415.5 | 175.5 | 49.9 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0712 | 0 | 111.3198 | 0 | 0 | -25.291 | 415.5
2022-03-11 18:00 | 18:00 | 419.5 | 175.5 | 50 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.44 | 0 | 0 | -18.54 | 419.5
2022-03-11 19:00 | 19:00 | 407.7 | 175.5 | 49.8 | 48.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.0945 | 0 | 0 | -12.1945 | 407.7
2022-03-11 20:00 | 20:00 | 390.5 | 175.5 | 49.4 | 38.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.8439 | 0 | 0 | -9.7439 | 390.5
2022-03-11 21:00 | 21:00 | 378.5 | 175.5 | 50.0469 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.9531 | 0 | 0 | 0 | 378.5
2022-03-11 22:00 | 22:00 | 363.1 | 175.5 | 48.9 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.143 | 0 | 0 | -14.843 | 363.1
2022-03-11 23:00 | 23:00 | 375.6 | 175.5 | 52.8369 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.8631 | 0 | 0 | 0 | 375.6
2022-03-12 | 0:00 | 371.8 | 175.5 | 54.8378 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.9622 | 0 | 0 | 0 | 371.8
2022-03-12 01:00 | 1:00 | 382.6 | 175.5 | 49.3 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.1044 | 0 | 0 | -3.4044 | 382.6
2022-03-12 02:00 | 2:00 | 396.5 | 175.5 | 49.5 | 48.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.4613 | 0 | 0 | -19.5613 | 396.5
2022-03-12 03:00 | 3:00 | 404.1 | 175.5 | 49.7 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.5878 | 0 | 0 | -30.2878 | 404.1
2022-03-12 04:00 | 4:00 | 414 | 175.5 | 49.9 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.6243 | 0 | 0 | -36.5243 | 414
2022-03-12 05:00 | 5:00 | 407.5 | 175.5 | 49.8 | 52 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.7471 | 0 | 0 | -41.8471 | 407.5
2022-03-12 06:00 | 6:00 | 392.2 | 175.5 | 49.4 | 42 | 4.8 | 47.5 | 8.9106 | 0 | 119.7892 | 0 | 0 | -55.6998 | 392.2
2022-03-12 07:00 | 7:00 | 380.2 | 175.5 | 49.2 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 34.1238 | 0 | 130.033 | -17.4568 | 0 | -65 | 380.2
2022-03-12 08:00 | 8:00 | 393.3 | 175.5 | 49.5 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 60.9609 | 0 | 146.7345 | -51.1954 | 0 | -62 | 393.3
2022-03-12 09:00 | 9:00 | 396.7 | 175.5 | 49.5 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 86.0206 | -7.1021 | 150.6919 | -69.7104 | 0 | -62 | 396.7
2022-03-12 10:00 | 10:00 | 390.8 | 175.5 | 49.4 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 112.1756 | -20.5121 | 148.713 | -69.0765 | -17.2 | -62 | 390.8
2022-03-12 11:00 | 11:00 | 376 | 175.5 | 49.1 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 127.8564 | -32.8323 | 150.7256 | -78.3497 | -27.8 | -62 | 376
2022-03-12 12:00 | 12:00 | 359.5 | 175.5 | 48.8 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 127.3979 | -33.1875 | 149.0065 | -77.9169 | -41.9 | -62 | 359.5
2022-03-12 13:00 | 13:00 | 355.7 | 175.5 | 48.7 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 125.1889 | -34.2221 | 143.4574 | -76.9242 | -37.8 | -62 | 355.7
2022-03-12 14:00 | 14:00 | 343.3 | 175.5 | 48.5 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 104.6171 | -28.0695 | 143.0027 | -83.0503 | -29 | -62 | 343.3
2022-03-12 15:00 | 15:00 | 344.8 | 175.5 | 48.5 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 68.6239 | -11.5166 | 134.8646 | -78.0719 | -4.9 | -62 | 344.8
2022-03-12 16:00 | 16:00 | 357.2 | 175.5 | 48.7 | 24.4 | 4.8 | 47.5 | 26.7658 | 0 | 118.7143 | -27.1801 | 0 | -62 | 357.2
2022-03-12 17:00 | 17:00 | 385.8 | 175.5 | 49.3 | 46.5 | 4.8 | 47.5 | 1.0104 | 0 | 101.1181 | 0 | 0 | -39.9285 | 385.8
2022-03-12 18:00 | 18:00 | 402 | 175.5 | 49.6 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0588 | 0 | 78.4827 | 0 | 0 | -10.4415 | 402
2022-03-12 19:00 | 19:00 | 397.6 | 175.5 | 52.2661 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.1339 | 0 | 0 | 0 | 397.6
2022-03-12 20:00 | 20:00 | 387.2 | 175.5 | 64.1914 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.9086 | 0 | 0 | 0 | 387.2
2022-03-12 21:00 | 21:00 | 375.3 | 175.5 | 68.4296 | 43.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.7704 | 0 | 0 | 0 | 375.3
2022-03-12 22:00 | 22:00 | 359.3 | 175.5 | 68.5924 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.7076 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2022-03-12 23:00 | 23:00 | 367 | 175.5 | 76.8503 | 41.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.1497 | 0 | 0 | 0 | 367
2022-03-13 | 0:00 | 370.1 | 175.5 | 72.9031 | 55 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.8969 | 0 | 2.5 | 0 | 370.1
2022-03-13 01:00 | 1:00 | 385.7 | 175.5 | 73.253 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.747 | 0 | 9.3 | 0 | 385.7
2022-03-13 02:00 | 2:00 | 397.4 | 175.5 | 73.3962 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.3038 | 0 | 21.3 | 0 | 397.4
2022-03-13 03:00 | 3:00 | 405 | 175.5 | 73.5837 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.7163 | 0 | 28.3 | 0 | 405
2022-03-13 04:00 | 4:00 | 412 | 175.5 | 73.7631 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.9369 | 0 | 31.9 | 0 | 412
2022-03-13 05:00 | 5:00 | 399.2 | 175.5 | 73.5094 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 15.7795 | 0 | 17.4 | 0 | 399.2
2022-03-13 06:00 | 6:00 | 383 | 175.5 | 73.2604 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 10.0511 | 0 | 14.7885 | 0 | 2.5 | 0 | 383
2022-03-13 07:00 | 7:00 | 361.4 | 175.5 | 48.8 | 40.8 | 4.8 | 47.5 | 38.4027 | 0 | 17.2649 | 0 | 0 | -11.6676 | 361.4
2022-03-13 08:00 | 8:00 | 356.7 | 175.5 | 48.7 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 57.8216 | 0 | 21.6022 | 0 | 0 | -20.9238 | 356.7
2022-03-13 09:00 | 9:00 | 333.3 | 175.5 | 48.3 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 91.8632 | -7.7972 | 25.8578 | 0 | -23.5 | -50.9238 | 333.3
2022-03-13 10:00 | 10:00 | 308.9 | 175.5 | 47.8 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 124.8707 | -50.3456 | 30.7315 | -8.1566 | -23.5 | -62 | 308.9
2022-03-13 11:00 | 11:00 | 307.3 | 175.5 | 47.7 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 152.8586 | -57.8512 | 37.0927 | -3.3001 | -56.7 | -62 | 307.3
2022-03-13 12:00 | 12:00 | 306.3 | 175.5 | 47.7 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 157.8541 | -59.1504 | 37.7947 | -1.9984 | -63.4 | -62 | 306.3
2022-03-13 13:00 | 13:00 | 295.8 | 175.5 | 47.5 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 144.7716 | -52.8231 | 45.107 | -8.3555 | -67.9 | -62 | 295.8
2022-03-13 14:00 | 14:00 | 296.6 | 175.5 | 47.5 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 110.9536 | -38.4158 | 57.746 | -22.6838 | -46 | -62 | 296.6
2022-03-13 15:00 | 15:00 | 317.3 | 175.5 | 47.9 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 61.6885 | -6.4297 | 72.0797 | -21.9385 | -23.5 | -62 | 317.3
2022-03-13 16:00 | 16:00 | 342 | 175.5 | 48.4 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 19.5946 | 0 | 71.9559 | 0 | -10.5 | -40.3505 | 342
2022-03-13 17:00 | 17:00 | 372.5 | 175.5 | 49 | 39.6 | 4.8 | 47.5 | 0.74 | 0 | 70.634 | 0 | 0 | -15.274 | 372.5
2022-03-13 18:00 | 18:00 | 388.4 | 175.5 | 49.4 | 49.6 | 4.8 | 47.5 | 0.2593 | 0 | 76.5822 | 0 | 0 | -15.2415 | 388.4
2022-03-13 19:00 | 19:00 | 383.2 | 175.5 | 49.3 | 44.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2359 | 0 | 77.366 | 0 | 0 | -15.8019 | 383.2
2022-03-13 20:00 | 20:00 | 373.6 | 175.5 | 49.1 | 34.3 | 4.8 | 47.5 | 0.1058 | 0 | 84.1819 | 0 | 0 | -21.8877 | 373.6
2022-03-13 21:00 | 21:00 | 356.4 | 175.5 | 48.7 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.6516 | 0 | 0 | -31.1516 | 356.4
2022-03-13 22:00 | 22:00 | 345.7 | 175.5 | 48.5 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.1908 | 0 | 0 | -35.4908 | 345.7
2022-03-13 23:00 | 23:00 | 356.7 | 175.5 | 48.7 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.7782 | 0 | 0 | -24.2782 | 356.7
2022-03-14 | 0:00 | 355.3 | 175.5 | 48.7 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.7183 | 0 | 0 | -27.2183 | 355.3
2022-03-14 01:00 | 1:00 | 371.7 | 175.5 | 49 | 28.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.7061 | 0 | 0 | -10.0061 | 371.7
2022-03-14 02:00 | 2:00 | 387.1 | 175.5 | 53.0851 | 40 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.2149 | 0 | 0 | 0 | 387.1
2022-03-14 03:00 | 3:00 | 397.8 | 175.5 | 59.7755 | 50 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.2245 | 0 | 0 | 0 | 397.8
2022-03-14 04:00 | 4:00 | 404 | 175.5 | 67.3079 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.5921 | 0 | 0 | 0 | 404
2022-03-14 05:00 | 5:00 | 404.7 | 175.5 | 72.9234 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.6766 | 0 | 0 | 0 | 404.7
2022-03-14 06:00 | 6:00 | 401.9 | 175.5 | 67.9322 | 53.4 | 4.8 | 47.5 | 4.0673 | 0 | 48.7005 | 0 | 0 | 0 | 401.9
2022-03-14 07:00 | 7:00 | 395.2 | 175.5 | 63.2127 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 16.797 | 0 | 43.9903 | 0 | 0 | 0 | 395.2
2022-03-14 08:00 | 8:00 | 406.2 | 175.5 | 70.0154 | 32.9 | 4.8 | 47.5 | 35.3348 | 0 | 40.1498 | 0 | 0 | 0 | 406.2
2022-03-14 09:00 | 9:00 | 405.9 | 175.5 | 53.9056 | 22.9 | 4.8 | 47.5 | 60.6081 | 0 | 40.6863 | 0 | 0 | 0 | 405.9
2022-03-14 10:00 | 10:00 | 395.6 | 175.5 | 49.5 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 91.4759 | -6.857 | 42.3811 | 0 | 0 | -30 | 395.6
2022-03-14 11:00 | 11:00 | 389.1 | 175.5 | 49.4 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 114.832 | 0 | 36.3089 | 0 | -20.2 | -40.3409 | 389.1
2022-03-14 12:00 | 12:00 | 366.3 | 175.5 | 48.9 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 130.5717 | -10.1867 | 38.415 | 0 | -23.5 | -67 | 366.3
2022-03-14 13:00 | 13:00 | 377.1 | 175.5 | 49.1 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 124.9876 | 0 | 38.2494 | 0 | -23.5 | -60.837 | 377.1
2022-03-14 14:00 | 14:00 | 379.2 | 175.5 | 49.2 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 95.73 | 0 | 37.7947 | 0 | -12.3 | -40.3247 | 379.2
2022-03-14 15:00 | 15:00 | 381.9 | 175.5 | 54.8459 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 55.8942 | 0 | 32.3846 | 0 | 0 | -10.3247 | 381.9
2022-03-14 16:00 | 16:00 | 386.9 | 175.5 | 64.6902 | 46.1 | 4.8 | 47.5 | 19.0662 | 0 | 29.2436 | 0 | 0 | 0 | 386.9
2022-03-14 17:00 | 17:00 | 400 | 175.5 | 73.5529 | 56.1 | 4.8 | 47.5 | 0.7989 | 0 | 41.3482 | 0 | 0.4 | 0 | 400
2022-03-14 18:00 | 18:00 | 410.6 | 175.5 | 73.1164 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0478 | 0 | 52.3358 | 0 | 0 | 0 | 410.6
2022-03-14 19:00 | 19:00 | 400.5 | 175.5 | 52.2446 | 50.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.0554 | 0 | 0 | 0 | 400.5
2022-03-14 20:00 | 20:00 | 383.9 | 175.5 | 49.3 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.2058 | 0 | 0 | -19.8058 | 383.9
2022-03-14 21:00 | 21:00 | 370.6 | 175.5 | 49 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.1756 | 0 | 0 | -26.6756 | 370.6
2022-03-14 22:00 | 22:00 | 358.3 | 175.5 | 48.8 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.2896 | 0 | -23.5 | -40.3896 | 358.3
2022-03-14 23:00 | 23:00 | 366.7 | 175.5 | 48.9 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 134.3703 | 0 | -23.5 | -42.1703 | 366.7
2022-03-15 | 0:00 | 364 | 175.5 | 48.9 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.2587 | 0 | -23.5 | -58.7587 | 364
2022-03-15 01:00 | 1:00 | 382.6 | 175.5 | 49.3 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.7467 | 0 | -23.5 | -41.0467 | 382.6
2022-03-15 02:00 | 2:00 | 394.1 | 175.5 | 49.5 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.8854 | 0 | -9 | -40.3854 | 394.1
2022-03-15 03:00 | 3:00 | 408.2 | 175.5 | 49.8 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.1377 | 0 | 0 | -34.8377 | 408.2
2022-03-15 04:00 | 4:00 | 417.7 | 175.5 | 50 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.8045 | 0 | 0 | -29.2045 | 417.7
2022-03-15 05:00 | 5:00 | 420.8 | 175.5 | 50 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.6168 | 0 | 0 | -26.9168 | 420.8
2022-03-15 06:00 | 6:00 | 427.9 | 175.5 | 50.2 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 4.1497 | 0 | 141.1204 | 0 | 0 | -16.6701 | 427.9
2022-03-15 07:00 | 7:00 | 435.5 | 175.5 | 50.3 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 7.9577 | 0 | 126.603 | 0 | 0 | -15.7607 | 435.5
2022-03-15 08:00 | 8:00 | 464.8 | 175.5 | 51.1946 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 12.7898 | 0 | 124.4156 | 0 | 0 | 0 | 464.8
2022-03-15 09:00 | 9:00 | 479.9 | 175.5 | 57.3021 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 8.9106 | 0 | 128.5873 | 0 | 0 | 0 | 479.9
2022-03-15 10:00 | 10:00 | 473.5 | 175.5 | 51.1 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 8.2874 | 0 | 129.2054 | 0 | 0 | -0.1928 | 473.5
2022-03-15 11:00 | 11:00 | 457.7 | 175.5 | 50.8 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 10.1334 | 0 | 128.2143 | 0 | 0 | -6.5477 | 457.7
2022-03-15 12:00 | 12:00 | 428.2 | 175.5 | 50.2 | 32.9 | 4.8 | 47.5 | 8.7924 | 0 | 121.3985 | 0 | 0 | -12.8909 | 428.2
2022-03-15 13:00 | 13:00 | 430.3 | 175.5 | 61.7232 | 31.7 | 4.8 | 47.5 | 7.5461 | 0 | 101.5307 | 0 | 0 | 0 | 430.3
2022-03-15 14:00 | 14:00 | 440 | 175.5 | 74.3511 | 45.2 | 4.8 | 47.5 | 4.2431 | 0 | 86.2058 | 0 | 2.2 | 0 | 440
2022-03-15 15:00 | 15:00 | 448.6 | 175.5 | 74.4753 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 1.6813 | 0 | 81.0434 | 0 | 5.9 | 0 | 448.6
2022-03-15 16:00 | 16:00 | 440.2 | 175.5 | 74.3206 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 0.4931 | 0 | 77.9863 | 0 | 8.3 | 0 | 440.2
2022-03-15 17:00 | 17:00 | 446.5 | 175.5 | 74.4707 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0823 | 0 | 72.947 | 0 | 12.1 | 0 | 446.5
2022-03-15 18:00 | 18:00 | 448.1 | 175.5 | 74.5157 | 59.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.2843 | 0 | 8.9 | 0 | 448.1
2022-03-15 19:00 | 19:00 | 431.6 | 175.5 | 74.0724 | 49.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.1276 | 0 | 4 | 0 | 431.6
2022-03-15 20:00 | 20:00 | 416.9 | 175.5 | 73.7899 | 33.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.5101 | 0 | 11 | 0 | 416.9
2022-03-15 21:00 | 21:00 | 403.2 | 175.5 | 73.6174 | 26.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.0826 | 0 | 8.3 | 0 | 403.2
2022-03-15 22:00 | 22:00 | 383 | 175.5 | 65.5373 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.3627 | 0 | 0 | 0 | 383
2022-03-15 23:00 | 23:00 | 389.7 | 175.5 | 73.0649 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.5351 | 0 | 0 | 0 | 389.7
2022-03-16 | 0:00 | 388.2 | 175.5 | 71.1997 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.7003 | 0 | 0 | 0 | 388.2
2022-03-16 01:00 | 1:00 | 401.6 | 175.5 | 69.9336 | 34.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.7664 | 0 | 0 | 0 | 401.6
2022-03-16 02:00 | 2:00 | 414 | 175.5 | 73.8122 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.2878 | 0 | 1 | 0 | 414
2022-03-16 03:00 | 3:00 | 421.2 | 175.5 | 73.9402 | 53.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.8598 | 0 | 2.5 | 0 | 421.2
2022-03-16 04:00 | 4:00 | 426.5 | 175.5 | 74.0277 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.3723 | 0 | 2.5 | 0 | 426.5
2022-03-16 05:00 | 5:00 | 422.6 | 175.5 | 74.0366 | 54.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.3634 | 0 | 2.5 | 0 | 422.6
2022-03-16 06:00 | 6:00 | 420.4 | 175.5 | 73.877 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 2.5272 | 0 | 62.4958 | 0 | 2.5 | 0 | 420.4
2022-03-16 07:00 | 7:00 | 412.6 | 175.5 | 73.8361 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 7.4992 | 0 | 59.5647 | 0 | 2.5 | 0 | 412.6
2022-03-16 08:00 | 8:00 | 424.3 | 175.5 | 74.0494 | 42.7 | 4.8 | 47.5 | 20.2067 | 0 | 57.0439 | 0 | 2.5 | 0 | 424.3
2022-03-16 09:00 | 9:00 | 418.2 | 175.5 | 73.8936 | 29.4 | 4.8 | 47.5 | 35.6163 | 0 | 50.8901 | 0 | 0.6 | 0 | 418.2
2022-03-16 10:00 | 10:00 | 398.9 | 175.5 | 50.6746 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 55.2241 | 0 | 43.7013 | 0 | 0 | 0 | 398.9
2022-03-16 11:00 | 11:00 | 383.3 | 175.5 | 49.3 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 72.7023 | -3.4801 | 45.4778 | 0 | 0 | -30 | 383.3
2022-03-16 12:00 | 12:00 | 367.4 | 175.5 | 48.9 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 82.7769 | 0 | 45.8908 | 0 | -19.1 | -40.3677 | 367.4
2022-03-16 13:00 | 13:00 | 390.7 | 175.5 | 49.4 | 22 | 4.8 | 47.5 | 80.9786 | 0 | 47.2131 | 0 | 0 | -36.6917 | 390.7
2022-03-16 14:00 | 14:00 | 396.2 | 175.5 | 49.5 | 22 | 4.8 | 47.5 | 62.3821 | 0 | 48.4115 | 0 | 0 | -13.8936 | 396.2
2022-03-16 15:00 | 15:00 | 403.2 | 175.5 | 66.4545 | 24.6 | 4.8 | 47.5 | 36.1814 | 0 | 48.1641 | 0 | 0 | 0 | 403.2
2022-03-16 16:00 | 16:00 | 403.9 | 175.5 | 73.6469 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 11.3789 | 0 | 44.0742 | 0 | 2.5 | 0 | 403.9
2022-03-16 17:00 | 17:00 | 413.3 | 175.5 | 73.864 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 0.5408 | 0 | 39.6952 | 0 | 15.1 | 0 | 413.3
2022-03-16 18:00 | 18:00 | 423.4 | 175.5 | 74.0053 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.7947 | 0 | 17.9 | 0 | 423.4
2022-03-16 19:00 | 19:00 | 413.5 | 175.5 | 73.864 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.936 | 0 | 17.4 | 0 | 413.5
2022-03-16 20:00 | 20:00 | 400.5 | 175.5 | 73.4968 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.9032 | 0 | 17.4 | 0 | 400.5
2022-03-16 21:00 | 21:00 | 384.7 | 175.5 | 73.2462 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.9538 | 0 | 14.9 | 0 | 384.7
2022-03-16 22:00 | 22:00 | 372 | 175.5 | 72.8972 | 28.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.0028 | 0 | 10.1 | 0 | 372
2022-03-16 23:00 | 23:00 | 381.1 | 175.5 | 73.1049 | 29.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.1951 | 0 | 20.8 | 0 | 381.1
2022-03-17 | 0:00 | 379.8 | 175.5 | 73.1462 | 28.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.9538 | 0 | 16.3 | 0 | 379.8
2022-03-17 01:00 | 1:00 | 391.4 | 175.5 | 73.2915 | 38.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.4085 | 0 | 17.7 | 0 | 391.4
2022-03-17 02:00 | 2:00 | 399.9 | 175.5 | 73.4879 | 49.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.9121 | 0 | 15.5 | 0 | 399.9
2022-03-17 03:00 | 3:00 | 413.8 | 175.5 | 73.8041 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.9959 | 0 | 18 | 0 | 413.8
2022-03-17 04:00 | 4:00 | 423.3 | 175.5 | 74.0125 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.8875 | 0 | 17.4 | 0 | 423.3
2022-03-17 05:00 | 5:00 | 421.8 | 175.5 | 73.8971 | 63.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.8029 | 0 | 14.7 | 0 | 421.8
2022-03-17 06:00 | 6:00 | 417.1 | 175.5 | 73.8087 | 52.4 | 4.8 | 47.5 | 9.9086 | 0 | 50.6827 | 0 | 2.5 | 0 | 417.1
2022-03-17 07:00 | 7:00 | 409.4 | 175.5 | 70.5741 | 33.3 | 4.8 | 47.5 | 32.7841 | 0 | 44.9418 | 0 | 0 | 0 | 409.4
2022-03-17 08:00 | 8:00 | 416.8 | 175.5 | 63.1465 | 21.9 | 4.8 | 47.5 | 60.8308 | 0 | 43.1227 | 0 | 0 | 0 | 416.8
2022-03-17 09:00 | 9:00 | 426.9 | 175.5 | 50.1 | 21.9 | 4.8 | 47.5 | 93.086 | 0 | 50.0625 | 0 | 0 | -16.0485 | 426.9
2022-03-17 10:00 | 10:00 | 414.6 | 175.5 | 49.9 | 21.9 | 4.8 | 47.5 | 119.2521 | 0 | 53.3269 | 0 | -17.2 | -40.379 | 414.6
2022-03-17 11:00 | 11:00 | 405.3 | 175.5 | 49.7 | 21.9 | 4.8 | 47.5 | 122.132 | 0 | 69.932 | 0 | -23.5 | -62.664 | 405.3
2022-03-17 12:00 | 12:00 | 392.9 | 175.5 | 49.5 | 21.9 | 4.8 | 47.5 | 120.9446 | -12.5831 | 75.8385 | 0 | -23.5 | -67 | 392.9
2022-03-17 13:00 | 13:00 | 409.7 | 175.5 | 49.8 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 99.5269 | 0 | 81.3325 | 0 | -23.5 | -47.6594 | 409.7
2022-03-17 14:00 | 14:00 | 406.5 | 175.5 | 49.7 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 82.3772 | 0 | 86.4135 | 0 | -21.8 | -40.3907 | 406.5
2022-03-17 15:00 | 15:00 | 403.2 | 175.5 | 49.7 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 54.4363 | 0 | 76.5405 | 0 | 0 | -27.6768 | 403.2
2022-03-17 16:00 | 16:00 | 406.7 | 175.5 | 49.7 | 48.9 | 4.8 | 47.5 | 22.3568 | 0 | 65.1821 | 0 | 0 | -7.2389 | 406.7
2022-03-17 17:00 | 17:00 | 423.7 | 175.5 | 74.0506 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 1.5637 | 0 | 57.0857 | 0 | 2.5 | 0 | 423.7
2022-03-17 18:00 | 18:00 | 438.3 | 175.5 | 74.3026 | 67.5 | 4.8 | 47.5 | 0.177 | 0 | 47.4204 | 0 | 21.1 | 0 | 438.3
2022-03-17 19:00 | 19:00 | 424.5 | 175.5 | 74.0538 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.6462 | 0 | 17.1 | 0 | 424.5
2022-03-17 20:00 | 20:00 | 411.6 | 175.5 | 73.7182 | 55.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.3818 | 0 | 17.4 | 0 | 411.6
2022-03-17 21:00 | 21:00 | 400.1 | 175.5 | 73.5679 | 44.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.0321 | 0 | 10 | 0 | 400.1
2022-03-17 22:00 | 22:00 | 380.6 | 175.5 | 73.1177 | 28.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.7823 | 0 | 2.5 | 0 | 380.6
2022-03-17 23:00 | 23:00 | 386.5 | 175.5 | 73.2629 | 25 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.7371 | 0 | 1.7 | 0 | 386.5
2022-03-18 | 0:00 | 382.5 | 175.5 | 73.1136 | 27 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.0864 | 0 | 2.5 | 0 | 382.5
2022-03-18 01:00 | 1:00 | 398.3 | 175.5 | 73.5428 | 38.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.8572 | 0 | 8.2 | 0 | 398.3
2022-03-18 02:00 | 2:00 | 408.9 | 175.5 | 73.7639 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.4361 | 0 | 7.2 | 0 | 408.9
2022-03-18 03:00 | 3:00 | 423.2 | 175.5 | 73.9923 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.1077 | 0 | 16 | 0 | 423.2
2022-03-18 04:00 | 4:00 | 432 | 175.5 | 74.0851 | 69 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.9149 | 0 | 32.2 | 0 | 432
2022-03-18 05:00 | 5:00 | 427.6 | 175.5 | 74.1311 | 69 | 4.8 | 47.5 | 0.0346 | 0 | 25.7343 | 0 | 30.9 | 0 | 427.6
2022-03-18 06:00 | 6:00 | 417.9 | 175.5 | 73.922 | 59 | 4.8 | 47.5 | 11.2842 | 0 | 24.4938 | 0 | 21.4 | 0 | 417.9
2022-03-18 07:00 | 7:00 | 394 | 175.5 | 62.7668 | 37.5 | 4.8 | 47.5 | 47.9241 | 0 | 18.0091 | 0 | 0 | 0 | 394
2022-03-18 08:00 | 8:00 | 381.3 | 175.5 | 49.2 | 22.3 | 4.8 | 47.5 | 96.1062 | -10.3701 | 29.8639 | 0 | -3.6 | -30 | 381.3
2022-03-18 09:00 | 9:00 | 378.5 | 175.5 | 49.2 | 22.3 | 4.8 | 47.5 | 128.4561 | 0 | 31.1044 | 0 | -23.5 | -56.8605 | 378.5
2022-03-18 10:00 | 10:00 | 377.1 | 175.5 | 49.1 | 22.3 | 4.8 | 47.5 | 143.3961 | 0 | 23.8339 | 0 | -23.5 | -65.83 | 377.1
2022-03-18 11:00 | 11:00 | 387.9 | 175.5 | 49.4 | 22.3 | 4.8 | 47.5 | 160.1586 | -3.2759 | 22.0173 | 0 | -23.5 | -67 | 387.9
2022-03-18 12:00 | 12:00 | 368.7 | 175.5 | 49 | 22.8 | 4.8 | 47.5 | 158.5471 | -21.1696 | 22.2225 | 0 | -23.5 | -67 | 368.7
2022-03-18 13:00 | 13:00 | 389.3 | 175.5 | 49.4 | 22.8 | 4.8 | 47.5 | 153.7052 | 0 | 17.5544 | 0 | -23.5 | -58.4596 | 389.3
2022-03-18 14:00 | 14:00 | 382.9 | 175.5 | 49.3 | 22.8 | 4.8 | 47.5 | 118.0412 | 0 | 20.8606 | 0 | -15.6 | -40.3018 | 382.9
2022-03-18 15:00 | 15:00 | 386.2 | 175.5 | 59.3493 | 25.9 | 4.8 | 47.5 | 65.9798 | 0 | 17.4727 | 0 | 0 | -10.3018 | 386.2
2022-03-18 16:00 | 16:00 | 400.9 | 175.5 | 73.4975 | 54 | 4.8 | 47.5 | 23.1805 | 0 | 10.822 | 0 | 11.6 | 0 | 400.9
2022-03-18 17:00 | 17:00 | 414.9 | 175.5 | 74.4311 | 65 | 4.8 | 47.5 | 1.4109 | 0 | 6.858 | 0 | 39.4 | 0 | 414.9
2022-03-18 18:00 | 18:00 | 428.5 | 175.5 | 74.8238 | 69 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.3762 | 0 | 47.5 | 0 | 428.5
2022-03-18 19:00 | 19:00 | 416.3 | 175.5 | 73.8006 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.4994 | 0 | 34.4 | 0 | 416.3
2022-03-18 20:00 | 20:00 | 400.3 | 175.5 | 73.5492 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.0508 | 0 | 25.1 | 0 | 400.3
2022-03-18 21:00 | 21:00 | 389.9 | 175.5 | 73.3463 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.5537 | 0 | 27 | 0 | 389.9
2022-03-18 22:00 | 22:00 | 376.9 | 175.5 | 73.0005 | 27.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.9995 | 0 | 24.2 | 0 | 376.9
2022-03-18 23:00 | 23:00 | 382.5 | 175.5 | 73.1647 | 27.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.9353 | 0 | 12.7 | 0 | 382.5
2022-03-19 | 0:00 | 374.5 | 175.5 | 65.4273 | 26.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.7727 | 0 | 0 | 0 | 374.5
2022-03-19 01:00 | 1:00 | 390.4 | 175.5 | 73.3019 | 35.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.0981 | 0 | 7.5 | 0 | 390.4
2022-03-19 02:00 | 2:00 | 405.9 | 175.5 | 73.6709 | 53.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.6291 | 0 | 13.4 | 0 | 405.9
2022-03-19 03:00 | 3:00 | 421.2 | 175.5 | 73.8851 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.9149 | 0 | 26.2 | 0 | 421.2
2022-03-19 04:00 | 4:00 | 436.1 | 175.5 | 74.2503 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.6497 | 0 | 33.7 | 0 | 436.1
2022-03-19 05:00 | 5:00 | 435.4 | 175.5 | 74.2376 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.5624 | 0 | 23.1 | 0 | 435.4
2022-03-19 06:00 | 6:00 | 428.5 | 175.5 | 74.1183 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 1.3521 | 0 | 49.0296 | 0 | 12.3 | 0 | 428.5
2022-03-19 07:00 | 7:00 | 414.3 | 175.5 | 73.8186 | 54.5 | 4.8 | 47.5 | 0.9405 | 0 | 41.1409 | 0 | 16.1 | 0 | 414.3
2022-03-19 08:00 | 8:00 | 426 | 175.5 | 74.0567 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 1.7048 | 0 | 38.5385 | 0 | 18.6 | 0 | 426
2022-03-19 09:00 | 9:00 | 432.7 | 175.5 | 74.2657 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 3.303 | 0 | 47.1313 | 0 | 14.4 | 0 | 432.7
2022-03-19 10:00 | 10:00 | 421.2 | 175.5 | 73.9346 | 55.5 | 4.8 | 47.5 | 6.9818 | 0 | 54.4836 | 0 | 2.5 | 0 | 421.2
2022-03-19 11:00 | 11:00 | 404.6 | 175.5 | 72.3606 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 11.2262 | 0 | 58.6132 | 0 | 0 | 0 | 404.6
2022-03-19 12:00 | 12:00 | 383.5 | 175.5 | 49.3 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 15.7977 | 0 | 68.7335 | 0 | 0 | -1.5312 | 383.5
2022-03-19 13:00 | 13:00 | 378.2 | 175.5 | 49.2 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 16.8683 | 0 | 79.7211 | 0 | 0 | -18.7894 | 378.2
2022-03-19 14:00 | 14:00 | 373.9 | 175.5 | 49.1 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 18.2314 | 0 | 88.6848 | 0 | 0 | -33.3162 | 373.9
2022-03-19 15:00 | 15:00 | 377.3 | 175.5 | 49.1 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 14.3522 | 0 | 81.5794 | 0 | 0 | -18.9316 | 377.3
2022-03-19 16:00 | 16:00 | 379.6 | 175.5 | 49.2 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 7.6762 | 0 | 79.1847 | 0 | 0 | -7.6609 | 379.6
2022-03-19 17:00 | 17:00 | 398.5 | 175.5 | 61.246 | 33.8 | 4.8 | 47.5 | 1.7159 | 0 | 73.9381 | 0 | 0 | 0 | 398.5
2022-03-19 18:00 | 18:00 | 419.1 | 175.5 | 73.5619 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.9381 | 0 | 0 | 0 | 419.1
2022-03-19 19:00 | 19:00 | 412.5 | 175.5 | 73.764 | 38 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.336 | 0 | 1.6 | 0 | 412.5
2022-03-19 20:00 | 20:00 | 400 | 175.5 | 73.566 | 28 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.634 | 0 | 0 | 0 | 400
2022-03-19 21:00 | 21:00 | 385.3 | 175.5 | 59.047 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.053 | 0 | 0 | 0 | 385.3
2022-03-19 22:00 | 22:00 | 368.7 | 175.5 | 49 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.8624 | 0 | 0 | -9.3624 | 368.7
2022-03-19 23:00 | 23:00 | 387.2 | 175.5 | 59.9563 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.0437 | 0 | 0 | 0 | 387.2
2022-03-20 | 0:00 | 380.4 | 175.5 | 49.2 | 37.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.73 | 0 | 0 | -13.13 | 380.4
2022-03-20 01:00 | 1:00 | 396.7 | 175.5 | 49.5 | 47.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.0074 | 0 | 0 | -13.4074 | 396.7
2022-03-20 02:00 | 2:00 | 407.4 | 175.5 | 49.7 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.0399 | 0 | 0 | -17.9399 | 407.4
2022-03-20 03:00 | 3:00 | 417.2 | 175.5 | 49.9 | 62.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.0467 | 0 | 0 | -13.0467 | 417.2
2022-03-20 04:00 | 4:00 | 421.5 | 175.5 | 50 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.1395 | 0 | 0 | -8.8395 | 421.5
2022-03-20 05:00 | 5:00 | 408.8 | 175.5 | 49.8 | 57.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 95.5007 | 0 | 0 | -21.4118 | 408.8
2022-03-20 06:00 | 6:00 | 397.2 | 175.5 | 49.5 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 8.6866 | 0 | 89.3447 | 0 | 0 | -25.2313 | 397.2
2022-03-20 07:00 | 7:00 | 375.9 | 175.5 | 49.1 | 29.8 | 4.8 | 47.5 | 24.2387 | 0 | 82.5309 | 0 | 0 | -37.5696 | 375.9
2022-03-20 08:00 | 8:00 | 361.2 | 175.5 | 48.8 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 56.8811 | 0 | 78.3571 | -11.0382 | 0 | -62 | 361.2
2022-03-20 09:00 | 9:00 | 361.7 | 175.5 | 48.8 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 94.0964 | -22.1201 | 87.0734 | -34.3497 | 0 | -62 | 361.7
2022-03-20 10:00 | 10:00 | 351.2 | 175.5 | 48.6 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 114.4912 | -32.2224 | 102.8947 | -47.9635 | -22.8 | -62 | 351.2
2022-03-20 11:00 | 11:00 | 341.4 | 175.5 | 48.4 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 125.5527 | -43.8007 | 114.7082 | -68.1602 | -23.5 | -62 | 341.4
2022-03-20 12:00 | 12:00 | 334.2 | 175.5 | 48.3 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 131.1471 | -49.7506 | 121.6875 | -79.384 | -26 | -62 | 334.2
2022-03-20 13:00 | 13:00 | 327.4 | 175.5 | 48.1 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 119.3455 | -45.2522 | 123.877 | -83.3703 | -23.5 | -62 | 327.4
2022-03-20 14:00 | 14:00 | 335.9 | 175.5 | 48.3 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 102.5485 | -30.4866 | 120.9038 | -70.0657 | -23.5 | -62 | 335.9
2022-03-20 15:00 | 15:00 | 345.8 | 175.5 | 48.5 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 60.3142 | -7.0939 | 129.618 | -73.0383 | -0.7 | -62 | 345.8
2022-03-20 16:00 | 16:00 | 354.6 | 175.5 | 48.7 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 23.6266 | 0 | 121.4402 | -27.3668 | 0 | -62 | 354.6
2022-03-20 17:00 | 17:00 | 382.4 | 175.5 | 49.2 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 1.9519 | 0 | 108.1814 | 0 | 0 | -48.5333 | 382.4
2022-03-20 18:00 | 18:00 | 404.8 | 175.5 | 49.7 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 92.9382 | 0 | 0 | -20.3493 | 404.8
2022-03-20 19:00 | 19:00 | 396.1 | 175.5 | 49.5 | 52.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.053 | 0 | 0 | -8.853 | 396.1
2022-03-20 20:00 | 20:00 | 388.3 | 175.5 | 49.4 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.1732 | 0 | 0 | -4.1732 | 388.3
2022-03-20 21:00 | 21:00 | 382 | 175.5 | 50.7285 | 44.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.5715 | 0 | 0 | 0 | 382
2022-03-20 22:00 | 22:00 | 372 | 175.5 | 59.0217 | 37.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.3783 | 0 | 0 | 0 | 372
2022-03-20 23:00 | 23:00 | 376.9 | 175.5 | 62.7846 | 44.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.3154 | 0 | 1.7 | 0 | 376.9
2022-03-21 | 0:00 | 365.1 | 175.5 | 49.2656 | 50.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.1344 | 0 | 0 | 0 | 365.1
2022-03-21 01:00 | 1:00 | 374.1 | 175.5 | 52.679 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.921 | 0 | 0 | 0 | 374.1
2022-03-21 02:00 | 2:00 | 386.7 | 175.5 | 59.3134 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.0866 | 0 | 0 | 0 | 386.7
2022-03-21 03:00 | 3:00 | 394.5 | 175.5 | 53.6472 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.5528 | 0 | 0 | 0 | 394.5
2022-03-21 04:00 | 4:00 | 403.9 | 175.5 | 49.7 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.2789 | 0 | 0 | -8.3789 | 403.9
2022-03-21 05:00 | 5:00 | 395.2 | 175.5 | 49.5 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 0.2227 | 0 | 70.1793 | 0 | 0 | -13.902 | 395.2
2022-03-21 06:00 | 6:00 | 379.6 | 175.5 | 49.2 | 51.4 | 4.8 | 47.5 | 15.0811 | 0 | 74.3927 | 0 | 0 | -38.2738 | 379.6
2022-03-21 07:00 | 7:00 | 356.2 | 175.5 | 48.7 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 45.3389 | 0 | 74.1854 | -2.9243 | 0 | -65 | 356.2
2022-03-21 08:00 | 8:00 | 353 | 175.5 | 48.7 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 90.3707 | -23.0722 | 85.5042 | -37.6027 | 0 | -62 | 353
2022-03-21 09:00 | 9:00 | 369.3 | 175.5 | 49 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 127.7741 | -34.9635 | 107.7684 | -45.879 | -23.5 | -62 | 369.3
2022-03-21 10:00 | 10:00 | 359.6 | 175.5 | 48.8 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 128.8558 | -40.5132 | 129.4128 | -72.5554 | -23.5 | -62 | 359.6
2022-03-21 11:00 | 11:00 | 344.1 | 175.5 | 48.5 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 136.3673 | -43.0764 | 147.8694 | -86.0603 | -48.6 | -62 | 344.1
2022-03-21 12:00 | 12:00 | 356.1 | 175.5 | 48.7 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 153.6229 | -46.8401 | 152.8656 | -82.3484 | -59 | -62 | 356.1
2022-03-21 13:00 | 13:00 | 338.7 | 175.5 | 48.4 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 135.0387 | -39.5541 | 158.155 | -89.6396 | -62.8 | -62 | 338.7
2022-03-21 14:00 | 14:00 | 325.8 | 175.5 | 48.1 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 105.9104 | -29.8846 | 160.6197 | -99.2455 | -48.8 | -62 | 325.8
2022-03-21 15:00 | 15:00 | 341 | 175.5 | 48.4 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 76.4992 | -13.7364 | 160.6843 | -96.4471 | -23.5 | -62 | 341
2022-03-21 16:00 | 16:00 | 353.3 | 175.5 | 48.7 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 31.9148 | 0 | 154.4236 | -70.8384 | 0 | -62 | 353.3
2022-03-21 17:00 | 17:00 | 376.5 | 175.5 | 49.1 | 43 | 4.8 | 47.5 | 3.2326 | 0 | 152.3148 | -36.9474 | 0 | -62 | 376.5
2022-03-21 18:00 | 18:00 | 401.1 | 175.5 | 49.6 | 53 | 4.8 | 47.5 | 0.987 | 0 | 148.0976 | -16.3846 | 0 | -62 | 401.1
2022-03-21 19:00 | 19:00 | 395.7 | 175.5 | 49.5 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.6084 | -11.7084 | 0 | -62 | 395.7
2022-03-21 20:00 | 20:00 | 385.4 | 175.5 | 49.3 | 41.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.425 | -8.725 | 0 | -62 | 385.4
2022-03-21 21:00 | 21:00 | 377.4 | 175.5 | 49.1 | 32.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.4835 | -12.3835 | 0 | -62 | 377.4
2022-03-21 22:00 | 22:00 | 360 | 175.5 | 48.8 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.3343 | -13.2343 | 0 | -65 | 360
2022-03-21 23:00 | 23:00 | 373.6 | 175.5 | 49.1 | 32 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.7508 | 0 | 0 | -64.0508 | 373.6
2022-03-22 | 0:00 | 367.8 | 175.5 | 49 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.6419 | 0 | 0 | -64.4419 | 367.8
2022-03-22 01:00 | 1:00 | 387.8 | 175.5 | 49.4 | 25.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.4613 | 0 | 0 | -43.4613 | 387.8
2022-03-22 02:00 | 2:00 | 401.5 | 175.5 | 49.6 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.4702 | 0 | 0 | -38.9702 | 401.5
2022-03-22 03:00 | 3:00 | 407.5 | 175.5 | 49.8 | 48.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.2418 | 0 | 0 | -38.8418 | 407.5
2022-03-22 04:00 | 4:00 | 418.4 | 175.5 | 50 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.1181 | 0 | 0 | -19.9181 | 418.4
2022-03-22 05:00 | 5:00 | 416.1 | 175.5 | 49.9 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 0.3527 | 0 | 83.3985 | 0 | 0 | -8.8512 | 416.1
2022-03-22 06:00 | 6:00 | 402 | 175.5 | 49.6 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 19.2777 | 0 | 81.0013 | 0 | 0 | -25.879 | 402
2022-03-22 07:00 | 7:00 | 390.5 | 175.5 | 49.4 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 67.9184 | 0 | 72.3688 | 0 | 0 | -50.7872 | 390.5
2022-03-22 08:00 | 8:00 | 401 | 175.5 | 49.6 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 112.2579 | -9.6489 | 64.191 | 0 | 0 | -67 | 401
2022-03-22 09:00 | 9:00 | 417 | 175.5 | 49.9 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 144.7123 | -28.3855 | 66.1732 | 0 | 0 | -67 | 417
2022-03-22 10:00 | 10:00 | 420.9 | 175.5 | 50 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 152.4354 | -36.3965 | 70.2611 | 0 | 0 | -67 | 420.9
2022-03-22 11:00 | 11:00 | 429.6 | 175.5 | 50.2 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 164.6367 | -43.8802 | 88.0645 | -14.021 | 0 | -67 | 429.6
2022-03-22 12:00 | 12:00 | 416.6 | 175.5 | 49.9 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 163.2376 | -47.9786 | 92.6909 | -25.8499 | 0 | -67 | 416.6
2022-03-22 13:00 | 13:00 | 435.6 | 175.5 | 50.3 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 133.9805 | -20.8714 | 90.5852 | -2.9943 | 0 | -67 | 435.6
2022-03-22 14:00 | 14:00 | 423.9 | 175.5 | 50.1 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 96.8241 | -0.71571 | 105.9101 | -12.8185 | 0 | -67 | 423.9
2022-03-22 15:00 | 15:00 | 415 | 175.5 | 49.9 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 60.8773 | 0 | 117.8049 | -0.9822 | 0 | -67 | 415
2022-03-22 16:00 | 16:00 | 417.5 | 175.5 | 50 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 21.8872 | 0 | 110.287 | 0 | 0 | -45.9742 | 417.5
2022-03-22 17:00 | 17:00 | 429.5 | 175.5 | 50.2 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 1.3866 | 0 | 106.1992 | 0 | 0 | -22.1858 | 429.5
2022-03-22 18:00 | 18:00 | 446.6 | 175.5 | 50.5 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.8591 | 0 | 0 | -7.1591 | 446.6
2022-03-22 19:00 | 19:00 | 435.8 | 175.5 | 50.3 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.4589 | 0 | 0 | -6.3589 | 435.8
2022-03-22 20:00 | 20:00 | 417.2 | 175.5 | 49.9 | 61 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.2807 | 0 | 0 | -8.7807 | 417.2
2022-03-22 21:00 | 21:00 | 399.5 | 175.5 | 49.6 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.838 | 0 | 0 | -28.438 | 399.5
2022-03-22 22:00 | 22:00 | 385.7 | 175.5 | 49.3 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.781 | 0 | 0 | -37.981 | 385.7
2022-03-22 23:00 | 23:00 | 396.2 | 175.5 | 49.5 | 36.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.6028 | 0 | 0 | -25.3028 | 396.2
2022-03-23 | 0:00 | 386.7 | 175.5 | 49.3 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.6366 | 0 | 0 | -9.2366 | 386.7
2022-03-23 01:00 | 1:00 | 402.4 | 175.5 | 51.7571 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.6429 | 0 | 0 | 0 | 402.4
2022-03-23 02:00 | 2:00 | 415.2 | 175.5 | 63.5617 | 63.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.9383 | 0 | 5.1 | 0 | 415.2
2022-03-23 03:00 | 3:00 | 422.9 | 175.5 | 63.7599 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.3401 | 0 | 22.2 | 0 | 422.9
2022-03-23 04:00 | 4:00 | 433.9 | 175.5 | 63.9835 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.7165 | 0 | 42.6 | 0 | 433.9
2022-03-23 05:00 | 5:00 | 429 | 175.5 | 63.8502 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0.4585 | 0 | 21.8913 | 0 | 43.2 | 0 | 429
2022-03-23 06:00 | 6:00 | 417.1 | 175.5 | 63.6201 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 26.2838 | 0 | 17.5961 | 0 | 21.1 | 0 | 417.1
2022-03-23 07:00 | 7:00 | 395.8 | 175.5 | 49.5 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 83.5646 | 0 | 16.0269 | 0 | 0 | -16.5915 | 395.8
2022-03-23 08:00 | 8:00 | 396.3 | 175.5 | 49.5 | 24 | 4.8 | 47.5 | 134.4032 | -13.3411 | 20.5294 | 0 | 0 | -46.5915 | 396.3
2022-03-23 09:00 | 9:00 | 403.1 | 175.5 | 49.7 | 24 | 4.8 | 47.5 | 171.5127 | -33.8098 | 30.8971 | 0 | 0 | -67 | 403.1
2022-03-23 10:00 | 10:00 | 400.1 | 175.5 | 49.6 | 24 | 4.8 | 47.5 | 186.1007 | -57.9898 | 37.5891 | 0 | 0 | -67 | 400.1
2022-03-23 11:00 | 11:00 | 393.5 | 175.5 | 49.5 | 24 | 4.8 | 47.5 | 185.2673 | -68.7374 | 42.6701 | 0 | 0 | -67 | 393.5
2022-03-23 12:00 | 12:00 | 373.7 | 175.5 | 49.1 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 174.6165 | -68.7357 | 40.3154 | -6.3962 | -0.5 | -67 | 373.7
2022-03-23 13:00 | 13:00 | 386.2 | 175.5 | 49.3 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 141.2093 | -28.6024 | 38.9931 | 0 | 0 | -67 | 386.2
2022-03-23 14:00 | 14:00 | 378.7 | 175.5 | 49.2 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 109.0372 | -10.4389 | 45.6017 | 0 | 0 | -67 | 378.7
2022-03-23 15:00 | 15:00 | 381.6 | 175.5 | 55.9505 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 64.7446 | 0 | 42.5049 | 0 | 0 | -37 | 381.6
2022-03-23 16:00 | 16:00 | 386.9 | 175.5 | 61.3289 | 45.3 | 4.8 | 47.5 | 24.5679 | 0 | 34.9032 | 0 | 0 | -7 | 386.9
2022-03-23 17:00 | 17:00 | 400.5 | 175.5 | 63.3078 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 2.3749 | 0 | 22.0173 | 0 | 23.2 | 0 | 400.5
2022-03-23 18:00 | 18:00 | 417 | 175.5 | 63.6119 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0.177 | 0 | 20.6111 | 0 | 33 | 0 | 417
2022-03-23 19:00 | 19:00 | 408 | 175.5 | 63.5001 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.8999 | 0 | 26.1 | 0 | 408
2022-03-23 20:00 | 20:00 | 391.8 | 175.5 | 63.0742 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.6258 | 0 | 20.2 | 0 | 391.8
2022-03-23 21:00 | 21:00 | 374.3 | 175.5 | 62.8288 | 35.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.1712 | 0 | 19.8 | 0 | 374.3
2022-03-23 22:00 | 22:00 | 359.1 | 175.5 | 62.4491 | 29.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.5509 | 0 | 12.2 | 0 | 359.1
2022-03-23 23:00 | 23:00 | 369 | 175.5 | 62.6908 | 29.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.4092 | 0 | 20 | 0 | 369
2022-03-24 | 0:00 | 359.1 | 175.5 | 62.4721 | 28.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.2279 | 0 | 8.7 | 0 | 359.1
2022-03-24 01:00 | 1:00 | 371.8 | 175.5 | 62.6393 | 39 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.3607 | 0 | 12 | 0 | 371.8
2022-03-24 02:00 | 2:00 | 382.6 | 175.5 | 62.9487 | 49.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.4513 | 0 | 13.2 | 0 | 382.6
2022-03-24 03:00 | 3:00 | 391.5 | 175.5 | 63.0661 | 59.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.8339 | 0 | 17.6 | 0 | 391.5
2022-03-24 04:00 | 4:00 | 396.5 | 175.5 | 63.1545 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.4455 | 0 | 20.2 | 0 | 396.5
2022-03-24 05:00 | 5:00 | 398.8 | 175.5 | 63.2957 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1992 | 0 | 26.1051 | 0 | 15.8 | 0 | 398.8
2022-03-24 06:00 | 6:00 | 395.8 | 175.5 | 63.1645 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 14.7527 | 0 | 24.7828 | 0 | 9.7 | 0 | 395.8
2022-03-24 07:00 | 7:00 | 381.8 | 175.5 | 49.2 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 48.218 | 0 | 22.9662 | 0 | 0 | -6.8842 | 381.8
2022-03-24 08:00 | 8:00 | 396 | 175.5 | 49.5 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 93.7561 | 0 | 18.9998 | 0 | 0 | -17.8559 | 396
2022-03-24 09:00 | 9:00 | 396 | 175.5 | 49.5 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 127.3625 | 0 | 14.7467 | 0 | 0 | -47.2092 | 396
2022-03-24 10:00 | 10:00 | 391.4 | 175.5 | 49.4 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 157.6314 | -9.5259 | 9.2945 | 0 | 0 | -67 | 391.4
2022-03-24 11:00 | 11:00 | 390.8 | 175.5 | 49.4 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 171.9836 | -21.9995 | 6.8159 | 0 | 0 | -67 | 390.8
2022-03-24 12:00 | 12:00 | 363.6 | 175.5 | 48.9 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 161.3225 | -39.2404 | 7.5179 | 0 | 0 | -67 | 363.6
2022-03-24 13:00 | 13:00 | 376.9 | 175.5 | 49.1 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 151.3184 | -14.4432 | 5.8248 | 0 | 0 | -67 | 376.9
2022-03-24 14:00 | 14:00 | 368.6 | 175.5 | 49 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 122.4259 | 0 | 3.7587 | 0 | 0 | -58.6846 | 368.6
2022-03-24 15:00 | 15:00 | 368.9 | 175.5 | 59.1836 | 27.4 | 4.8 | 47.5 | 80.1439 | 0 | 3.0571 | 0 | 0 | -28.6846 | 368.9
2022-03-24 16:00 | 16:00 | 376.8 | 175.5 | 60.0249 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 34.018 | 0 | 3.0571 | 0 | 0 | 0 | 376.8
2022-03-24 17:00 | 17:00 | 389.7 | 175.5 | 63.0441 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 2.7976 | 0 | 1.8583 | 0 | 31.3 | 0 | 389.7
2022-03-24 18:00 | 18:00 | 408.5 | 175.5 | 63.4957 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.482 | 0 | 1.3223 | 0 | 44.2 | 0 | 408.5
2022-03-24 19:00 | 19:00 | 400 | 175.5 | 63.2675 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.305 | 0 | 1.5275 | 0 | 35.9 | 0 | 400
2022-03-24 20:00 | 20:00 | 383.2 | 175.5 | 63.0069 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.6931 | 0 | 29.5 | 0 | 383.2
2022-03-24 21:00 | 21:00 | 367.5 | 175.5 | 62.7324 | 48.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 0.8676 | 0 | 27.2 | 0 | 367.5
2022-03-24 22:00 | 22:00 | 358.2 | 175.5 | 62.4777 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.3223 | 0 | 30.8 | 0 | 358.2
2022-03-24 23:00 | 23:00 | 369.6 | 175.5 | 62.7251 | 45.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.0749 | 0 | 32.2 | 0 | 369.6
2022-03-25 | 0:00 | 365 | 175.5 | 62.5964 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.4036 | 0 | 21.1 | 0 | 365
2022-03-25 01:00 | 1:00 | 380.2 | 175.5 | 62.8777 | 62.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.3223 | 0 | 25.6 | 0 | 380.2
2022-03-25 02:00 | 2:00 | 393.1 | 175.5 | 63.1725 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.5275 | 0 | 28.8 | 0 | 393.1
2022-03-25 03:00 | 3:00 | 402.8 | 175.5 | 63.3449 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.3551 | 0 | 37.5 | 0 | 402.8
2022-03-25 04:00 | 4:00 | 409.9 | 175.5 | 63.4647 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.6353 | 0 | 43.2 | 0 | 409.9
2022-03-25 05:00 | 5:00 | 403 | 175.5 | 63.3486 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0.6121 | 0 | 5.0393 | 0 | 34.4 | 0 | 403
2022-03-25 06:00 | 6:00 | 390.8 | 175.5 | 63.1222 | 59.2 | 4.8 | 47.5 | 23.3915 | 0 | 5.2863 | 0 | 12 | 0 | 390.8
2022-03-25 07:00 | 7:00 | 368.5 | 175.5 | 49 | 34.3 | 4.8 | 47.5 | 75.183 | 0 | 6.8159 | 0 | 0 | -24.5989 | 368.5
2022-03-25 08:00 | 8:00 | 372.4 | 175.5 | 49 | 24 | 4.8 | 47.5 | 120.9915 | -2.1032 | 7.3106 | 0 | 0 | -54.5989 | 372.4
2022-03-25 09:00 | 9:00 | 379.7 | 175.5 | 49.2 | 24 | 4.8 | 47.5 | 163.4257 | -28.3825 | 10.6568 | 0 | 0 | -67 | 379.7
2022-03-25 10:00 | 10:00 | 382 | 175.5 | 49.2 | 24 | 4.8 | 47.5 | 187.0178 | -55.4572 | 16.4394 | 0 | 0 | -67 | 382
2022-03-25 11:00 | 11:00 | 377.7 | 175.5 | 49.2 | 24 | 4.8 | 47.5 | 190.1916 | -64.7497 | 18.2581 | 0 | 0 | -67 | 377.7
2022-03-25 12:00 | 12:00 | 352.2 | 175.5 | 48.6 | 24 | 4.8 | 47.5 | 186.7597 | -75.1944 | 27.6347 | 0 | -20.4 | -67 | 352.2
2022-03-25 13:00 | 13:00 | 358.8 | 175.5 | 48.8 | 24 | 4.8 | 47.5 | 170.0326 | -69.2025 | 34.5324 | -5.9625 | -4.2 | -67 | 358.8
2022-03-25 14:00 | 14:00 | 361.8 | 175.5 | 48.8 | 24 | 4.8 | 47.5 | 129.9374 | -38.8301 | 37.0927 | 0 | 0 | -67 | 361.8
2022-03-25 15:00 | 15:00 | 374.1 | 175.5 | 49.1 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 76.17 | 0 | 34.5741 | 0 | 0 | -40.1441 | 374.1
2022-03-25 16:00 | 16:00 | 376.9 | 175.5 | 51.2267 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 28.0356 | 0 | 37.3818 | 0 | 0 | -10.1441 | 376.9
2022-03-25 17:00 | 17:00 | 383.6 | 175.5 | 60.1662 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 2.1156 | 0 | 37.9182 | 0 | 0 | 0 | 383.6
2022-03-25 18:00 | 18:00 | 397.3 | 175.5 | 56.5047 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0588 | 0 | 47.3365 | 0 | 0 | 0 | 397.3
2022-03-25 19:00 | 19:00 | 388 | 175.5 | 52.726 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0346 | 0 | 51.8394 | 0 | 0 | 0 | 388
2022-03-25 20:00 | 20:00 | 372.5 | 175.5 | 49 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.9355 | 0 | 0 | -8.8355 | 372.5
2022-03-25 21:00 | 21:00 | 356.7 | 175.5 | 48.7 | 24 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.4356 | 0 | 0 | -13.2356 | 356.7
2022-03-25 22:00 | 22:00 | 349.6 | 175.5 | 48.6 | 24 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.4621 | 0 | 0 | -36.2621 | 349.6
2022-03-25 23:00 | 23:00 | 359.3 | 175.5 | 48.8 | 24 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.1427 | 0 | 0 | -39.4427 | 359.3
2022-03-26 | 0:00 | 352.9 | 175.5 | 48.7 | 26.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.3502 | -2.2502 | 0 | -65 | 352.9
2022-03-26 01:00 | 1:00 | 363.4 | 175.5 | 48.9 | 36 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.3617 | -14.6617 | 0 | -65 | 363.4
2022-03-26 02:00 | 2:00 | 375.3 | 175.5 | 49.1 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.9342 | -9.5342 | 0 | -65 | 375.3
2022-03-26 03:00 | 3:00 | 386 | 175.5 | 49.3 | 54.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.1958 | -15.7958 | 0 | -65 | 386
2022-03-26 04:00 | 4:00 | 388.5 | 175.5 | 49.4 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.6901 | -16.1901 | 0 | -65 | 388.5
2022-03-26 05:00 | 5:00 | 384.5 | 175.5 | 49.3 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 0.177 | 0 | 118.3434 | -3.0204 | 0 | -65 | 384.5
2022-03-26 06:00 | 6:00 | 371.8 | 175.5 | 49 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 9.863 | 0 | 112.5604 | -9.3234 | 0 | -65 | 371.8
2022-03-26 07:00 | 7:00 | 358.9 | 175.5 | 48.8 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 28.7521 | 0 | 118.094 | -27.1461 | 0 | -65 | 358.9
2022-03-26 08:00 | 8:00 | 365.2 | 175.5 | 48.9 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 49.5107 | 0 | 125.1572 | -48.2679 | 0 | -62 | 365.2
2022-03-26 09:00 | 9:00 | 380.9 | 175.5 | 49.2 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 84.1289 | -10.5816 | 117.3502 | -49.0975 | 0 | -62 | 380.9
2022-03-26 10:00 | 10:00 | 381.2 | 175.5 | 49.2 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 110.7067 | -27.7348 | 113.2203 | -52.3922 | -1.7 | -62 | 381.2
2022-03-26 11:00 | 11:00 | 373.2 | 175.5 | 49.1 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 107.9078 | -28.3078 | 93.1456 | -38.5456 | 0 | -62 | 373.2
2022-03-26 12:00 | 12:00 | 355.8 | 175.5 | 48.7 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 94.8377 | -25.8003 | 93.1456 | -44.983 | 0 | -62 | 355.8
2022-03-26 13:00 | 13:00 | 371.4 | 175.5 | 49 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 70.4455 | -4.0121 | 104.3405 | -38.2739 | 0 | -62 | 371.4
2022-03-26 14:00 | 14:00 | 367.3 | 175.5 | 48.9 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 42.6112 | 0 | 108.6756 | -22.7868 | 0 | -62 | 367.3
2022-03-26 15:00 | 15:00 | 366.7 | 175.5 | 48.9 | 31 | 4.8 | 47.5 | 22.2054 | 0 | 105.7862 | -6.9916 | 0 | -62 | 366.7
2022-03-26 16:00 | 16:00 | 368.9 | 175.5 | 49 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 6.7349 | 0 | 97.8537 | 0 | 0 | -61.7886 | 368.9
2022-03-26 17:00 | 17:00 | 384.9 | 175.5 | 49.3 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0.682 | 0 | 108.347 | 0 | 0 | -60.529 | 384.9
2022-03-26 18:00 | 18:00 | 396 | 175.5 | 49.5 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 0.2815 | 0 | 114.0061 | 0 | 0 | -59.9876 | 396
2022-03-26 19:00 | 19:00 | 392.3 | 175.5 | 49.4 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2359 | 0 | 119.5815 | -7.0174 | 0 | -62 | 392.3
2022-03-26 20:00 | 20:00 | 378.3 | 175.5 | 49.2 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2359 | 0 | 118.3434 | -9.5793 | 0 | -62 | 378.3
2022-03-26 21:00 | 21:00 | 364.6 | 175.5 | 48.9 | 40.8 | 4.8 | 47.5 | 0.2359 | 0 | 104.3405 | 0 | 0 | -57.4764 | 364.6
2022-03-26 22:00 | 22:00 | 347.2 | 175.5 | 48.5 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 0.2359 | 0 | 86.1244 | 0 | 0 | -46.2603 | 347.2
2022-03-26 23:00 | 23:00 | 356.3 | 175.5 | 48.7 | 38.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2359 | 0 | 80.9596 | 0 | 0 | -39.6955 | 356.3
2022-03-27 | 0:00 | 351.6 | 175.5 | 48.6 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0346 | 0 | 71.5433 | 0 | 0 | -54.9779 | 351.6
2022-03-27 01:00 | 1:00 | 363.5 | 175.5 | 48.9 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.6525 | 0 | 0 | -45.4525 | 363.5
2022-03-27 02:00 | 2:00 | 370 | 175.5 | 49 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.6614 | 0 | 6.8 | -44.8614 | 370
2022-03-27 03:00 | 3:00 | 379 | 175.5 | 49.2 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.4011 | 0 | 0 | -64.0011 | 379
2022-03-27 04:00 | 4:00 | 380.2 | 175.5 | 49.2 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.3955 | -7.7955 | 0 | -65 | 380.2
2022-03-27 05:00 | 5:00 | 372.3 | 175.5 | 49 | 61.3 | 4.8 | 47.5 | 0.4585 | 0 | 118.2596 | -19.5181 | 0 | -65 | 372.3
2022-03-27 06:00 | 6:00 | 358.7 | 175.5 | 48.8 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 15.5874 | 0 | 129.9909 | -49.7783 | 0 | -65 | 358.7
2022-03-27 07:00 | 7:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 50.3579 | -4.0081 | 148.1938 | -91.4436 | 0 | -65 | 338.1
2022-03-27 08:00 | 8:00 | 330.1 | 175.5 | 48.2 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 86.8677 | -33.7022 | 157.8618 | -118.7273 | 0 | -62 | 330.1
2022-03-27 09:00 | 9:00 | 312.5 | 175.5 | 47.8 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 113.3853 | -55.5932 | 161.0424 | -143.7345 | 0 | -62 | 312.5
2022-03-27 10:00 | 10:00 | 312.1 | 175.5 | 47.8 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 153.7163 | -75.3675 | 151.6341 | -148.9829 | 0 | -62 | 318.4
2022-03-27 11:00 | 11:00 | 316.1 | 175.5 | 47.9 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 179.3893 | -87.9554 | 144.4624 | -143.1963 | -6.7 | -62 | 323.5
2022-03-27 12:00 | 12:00 | 304.6 | 175.5 | 47.7 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 182.5507 | -89.505 | 146.7657 | -145.1114 | -23.4 | -62 | 308.6
2022-03-27 13:00 | 13:00 | 298.7 | 175.5 | 47.6 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 176.7329 | -86.6528 | 146.3135 | -144.6936 | -23 | -62 | 305.9
2022-03-27 14:00 | 14:00 | 287 | 175.5 | 47.3 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 149.9795 | -73.5358 | 148.2275 | -146.2712 | -9.5 | -62 | 305.8
2022-03-27 15:00 | 15:00 | 293.8 | 175.5 | 47.5 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 102.5485 | -50.2801 | 144.8854 | -140.4538 | 0 | -62 | 293.8
2022-03-27 16:00 | 16:00 | 315 | 175.5 | 47.9 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 44.0325 | -8.9737 | 143.0027 | -100.5615 | 0 | -62 | 315
2022-03-27 17:00 | 17:00 | 338.4 | 175.5 | 48.4 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 4.0908 | 0 | 136.9307 | -61.2215 | 0 | -62 | 338.4
2022-03-27 18:00 | 18:00 | 368.9 | 175.5 | 49 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 134.3703 | -34.6703 | 0 | -62 | 368.9
2022-03-27 19:00 | 19:00 | 368.3 | 175.5 | 49 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.1237 | -30.7237 | 0 | -62 | 368.3
2022-03-27 20:00 | 20:00 | 358.2 | 175.5 | 48.8 | 45.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.6269 | -30.3269 | 0 | -62 | 358.2
2022-03-27 21:00 | 21:00 | 343 | 175.5 | 48.5 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.5605 | -38.1605 | 0 | -62 | 343
2022-03-27 22:00 | 22:00 | 326.2 | 175.5 | 48.1 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.8677 | -50.3677 | 0 | -65 | 326.2
2022-03-27 23:00 | 23:00 | 334.3 | 175.5 | 48.3 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 143.2309 | -43.8309 | 0 | -65 | 334.3
2022-03-28 | 0:00 | 330.5 | 175.5 | 48.2 | 27.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.9909 | -35.9909 | 0 | -67 | 330.5
2022-03-28 01:00 | 1:00 | 344 | 175.5 | 48.5 | 40.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.4732 | -9.4732 | 0 | -67 | 344
2022-03-28 02:00 | 2:00 | 354.8 | 175.5 | 48.7 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.8947 | -8.2947 | 0 | -67 | 354.8
2022-03-28 03:00 | 3:00 | 369.2 | 175.5 | 49 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.0124 | -29.1124 | 0 | -67 | 369.2
2022-03-28 04:00 | 4:00 | 381.7 | 175.5 | 49.2 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.2414 | -35.0414 | 0 | -67 | 381.7
2022-03-28 05:00 | 5:00 | 377.6 | 175.5 | 49.2 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 0.7635 | 0 | 146.8956 | -36.2591 | 0 | -67 | 377.6
2022-03-28 06:00 | 6:00 | 369.4 | 175.5 | 49 | 46.2 | 4.8 | 47.5 | 22.91 | 0 | 144.9816 | -54.4916 | 0 | -67 | 369.4
2022-03-28 07:00 | 7:00 | 346.5 | 175.5 | 48.5 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 76.7585 | -17.6568 | 139.8892 | -85.8909 | 0 | -67 | 346.5
2022-03-28 08:00 | 8:00 | 370.7 | 175.5 | 49 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 126.3985 | -42.8922 | 143.9428 | -90.6491 | 0 | -67 | 370.7
2022-03-28 09:00 | 9:00 | 388.8 | 175.5 | 49.4 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 150.6607 | -52.7738 | 143.9116 | -87.2985 | 0 | -67 | 388.8
2022-03-28 10:00 | 10:00 | 380.6 | 175.5 | 49.2 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 157.7013 | -60.792 | 146.6046 | -97.0139 | 0 | -67 | 380.6
2022-03-28 11:00 | 11:00 | 389.3 | 175.5 | 49.4 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 161.8267 | -60.3497 | 145.8905 | -92.3675 | 0 | -67 | 389.3
2022-03-28 12:00 | 12:00 | 359.8 | 175.5 | 48.8 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 150.2845 | -63.1426 | 142.6784 | -103.7203 | 0 | -67 | 359.8
2022-03-28 13:00 | 13:00 | 365.8 | 175.5 | 48.9 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 129.3489 | -46.4785 | 140.6345 | -91.5049 | 0 | -67 | 365.8
2022-03-28 14:00 | 14:00 | 357.6 | 175.5 | 48.8 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 101.3721 | -29.8096 | 129.7836 | -77.4461 | 0 | -67 | 357.6
2022-03-28 15:00 | 15:00 | 357.6 | 175.5 | 48.8 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 76.4404 | -12.6415 | 127.1415 | -67.0404 | 0 | -67 | 357.6
2022-03-28 16:00 | 16:00 | 368.7 | 175.5 | 49 | 48.2 | 4.8 | 47.5 | 33.0788 | 0 | 131.4367 | -53.8155 | 0 | -67 | 368.7
2022-03-28 17:00 | 17:00 | 378.7 | 175.5 | 49.2 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 2.9379 | 0 | 137.2197 | -29.6576 | 0 | -67 | 378.7
2022-03-28 18:00 | 18:00 | 395.6 | 175.5 | 49.5 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.6662 | -13.9662 | 0 | -67 | 395.6
2022-03-28 19:00 | 19:00 | 387.2 | 175.5 | 49.3 | 66 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.0755 | -13.9755 | 0 | -67 | 387.2
2022-03-28 20:00 | 20:00 | 372.3 | 175.5 | 49 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.7114 | -19.0114 | 0 | -67 | 372.3
2022-03-28 21:00 | 21:00 | 358.6 | 175.5 | 48.8 | 47.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 125.3645 | -24.1756 | 0 | -67 | 358.6
2022-03-28 22:00 | 22:00 | 346.2 | 175.5 | 48.5 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.6718 | -20.6718 | 0 | -67 | 346.2
2022-03-28 23:00 | 23:00 | 353 | 175.5 | 48.7 | 43 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.1268 | -18.6268 | 0 | -67 | 353
2022-03-29 | 0:00 | 344 | 175.5 | 48.5 | 38.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.5522 | -12.2522 | 0 | -67 | 344
2022-03-29 01:00 | 1:00 | 358 | 175.5 | 48.8 | 51.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.2151 | 0 | 0 | -55.2151 | 358
2022-03-29 02:00 | 2:00 | 367.4 | 175.5 | 48.9 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.0554 | 0 | 3.2 | -44.8554 | 367.4
2022-03-29 03:00 | 3:00 | 376.9 | 175.5 | 49.1 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.4291 | 0 | 6.6 | -44.9291 | 376.9
2022-03-29 04:00 | 4:00 | 385.1 | 175.5 | 49.3 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.7209 | 0 | 17.3 | -44.9209 | 385.1
2022-03-29 05:00 | 5:00 | 377.9 | 175.5 | 49.2 | 74.7 | 4.8 | 47.5 | 1.4344 | 0 | 60.5136 | 0 | 9.1 | -44.848 | 377.9
2022-03-29 06:00 | 6:00 | 358.8 | 175.5 | 48.8 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 32.4433 | 0 | 66.504 | -11.8473 | 0 | -67 | 358.8
2022-03-29 07:00 | 7:00 | 343.1 | 175.5 | 48.5 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 97.2826 | -29.3895 | 72.4506 | -31.3437 | 0 | -67 | 343.1
2022-03-29 08:00 | 8:00 | 352.2 | 175.5 | 48.6 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 151.0245 | -63.3783 | 84.8022 | -54.4484 | 0 | -67 | 352.2
2022-03-29 09:00 | 9:00 | 361.7 | 175.5 | 48.8 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 188.4633 | -85.0552 | 78.2754 | -54.3835 | 0 | -67 | 361.7
2022-03-29 10:00 | 10:00 | 362.5 | 175.5 | 48.8 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 205.7201 | -96.4044 | 76.0041 | -57.2198 | 0 | -67 | 362.5
2022-03-29 11:00 | 11:00 | 362.7 | 175.5 | 48.9 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 211.9376 | -101.03 | 83.3985 | -66.1061 | 0 | -67 | 362.7
2022-03-29 12:00 | 12:00 | 340.1 | 175.5 | 48.4 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 206.3066 | -101.153 | 81.4142 | -80.4678 | 0 | -67 | 340.1
2022-03-29 13:00 | 13:00 | 343.5 | 175.5 | 48.5 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 190.4854 | -93.079 | 76.3332 | -64.3396 | 0 | -67 | 343.5
2022-03-29 14:00 | 14:00 | 335.8 | 175.5 | 48.3 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 158.0775 | -73.6323 | 73.6073 | -56.1525 | 0 | -67 | 335.8
2022-03-29 15:00 | 15:00 | 335.9 | 175.5 | 48.3 | 25.7 | 4.8 | 47.5 | 103.0416 | -36.3152 | 72.7 | -38.3264 | 0 | -67 | 335.9
2022-03-29 16:00 | 16:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 37.2 | 4.8 | 47.5 | 44.6915 | 0 | 70.3449 | -14.7364 | 0 | -67 | 346.8
2022-03-29 17:00 | 17:00 | 361 | 175.5 | 48.8 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 5.3717 | 0 | 71.2121 | 0 | 0 | -54.9838 | 361
2022-03-29 18:00 | 18:00 | 381 | 175.5 | 49.2 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 65.7603 | 0 | 10.3 | -44.8714 | 381
2022-03-29 19:00 | 19:00 | 375.7 | 175.5 | 49.1 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.7396 | 0 | 2.2 | -44.9396 | 375.7
2022-03-29 20:00 | 20:00 | 360.1 | 175.5 | 48.8 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.5768 | 0 | 1.5 | -44.8768 | 360.1
2022-03-29 21:00 | 21:00 | 347.7 | 175.5 | 48.6 | 45.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.0976 | 0 | 0.3 | -44.8976 | 347.7
2022-03-29 22:00 | 22:00 | 333.1 | 175.5 | 48.3 | 34 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.4148 | 0 | 10.5 | -44.9148 | 333.1
2022-03-29 23:00 | 23:00 | 340 | 175.5 | 48.4 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.6888 | 0 | 13.7 | -44.8888 | 340
2022-03-30 | 0:00 | 331.7 | 175.5 | 48.2 | 31.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.6286 | 0 | 7.3 | -44.9286 | 331.7
2022-03-30 01:00 | 1:00 | 341.7 | 175.5 | 48.4 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.2639 | 0 | 6.5 | -44.8639 | 341.7
2022-03-30 02:00 | 2:00 | 356.6 | 175.5 | 48.7 | 49.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.5433 | 0 | 3.9 | -44.9433 | 356.6
2022-03-30 03:00 | 3:00 | 368.1 | 175.5 | 49 | 59.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.4923 | 0 | 4.1 | -44.8923 | 368.1
2022-03-30 04:00 | 4:00 | 376.1 | 175.5 | 49.1 | 66.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.3421 | 0 | 2 | -44.9421 | 376.1
2022-03-30 05:00 | 5:00 | 370.4 | 175.5 | 49 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 2.0921 | 0 | 79.6394 | 0 | 0 | -46.4315 | 370.4
2022-03-30 06:00 | 6:00 | 365.2 | 175.5 | 48.9 | 48.3 | 4.8 | 47.5 | 25.8957 | 0 | 76.5822 | 0 | 0 | -62.2779 | 365.2
2022-03-30 07:00 | 7:00 | 340.4 | 175.5 | 48.4 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 63.7342 | -8.1029 | 82.9438 | -32.2751 | 0 | -67 | 340.4
2022-03-30 08:00 | 8:00 | 346.7 | 175.5 | 48.5 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 105.4996 | -35.0759 | 97.112 | -55.0357 | 0 | -67 | 346.7
2022-03-30 09:00 | 9:00 | 353.6 | 175.5 | 48.7 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 147.5112 | -61.5228 | 102.3566 | -69.145 | 0 | -67 | 353.6
2022-03-30 10:00 | 10:00 | 358.1 | 175.5 | 48.8 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 170.2907 | -75.3718 | 101.6545 | -72.9734 | 0 | -67 | 358.1
2022-03-30 11:00 | 11:00 | 367.9 | 175.5 | 49 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 175.3566 | -74.9296 | 96.7391 | -63.9661 | 0 | -67 | 367.9
2022-03-30 12:00 | 12:00 | 364.8 | 175.5 | 48.9 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 145.7697 | -56.0128 | 99.3412 | -58.8981 | 0 | -67 | 364.8
2022-03-30 13:00 | 13:00 | 373.6 | 175.5 | 49.1 | 25.4 | 4.8 | 47.5 | 108.1325 | -27.4274 | 102.191 | -44.5961 | 0 | -67 | 373.6
2022-03-30 14:00 | 14:00 | 370.2 | 175.5 | 49 | 28 | 4.8 | 47.5 | 77.6632 | -8.1616 | 89.9649 | -27.0665 | 0 | -67 | 370.2
2022-03-30 15:00 | 15:00 | 371.6 | 175.5 | 49 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 46.3604 | 0 | 78.441 | -6.1014 | 0 | -67 | 371.6
2022-03-30 16:00 | 16:00 | 377.5 | 175.5 | 49.2 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 19.125 | 0 | 71.5433 | 0 | 0 | -50.4683 | 377.5
2022-03-30 17:00 | 17:00 | 379.9 | 175.5 | 49.2 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 2.7498 | 0 | 70.3866 | 0 | 3.5 | -44.9364 | 379.9
2022-03-30 18:00 | 18:00 | 393.1 | 175.5 | 49.5 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0712 | 0 | 60.8448 | 0 | 17.6 | -44.916 | 393.1
2022-03-30 19:00 | 19:00 | 382.9 | 175.5 | 49.3 | 81.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.5082 | 0 | 17.5 | -44.9082 | 382.9
2022-03-30 20:00 | 20:00 | 368.3 | 175.5 | 49 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.9175 | 0 | 21.8 | -44.9175 | 368.3
2022-03-30 21:00 | 21:00 | 354.3 | 175.5 | 48.7 | 59.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.1916 | 0 | 23 | -44.8916 | 354.3
2022-03-30 22:00 | 22:00 | 340.1 | 175.5 | 48.4 | 46.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.0599 | 0 | 26.3 | -44.8599 | 340.1
2022-03-30 23:00 | 23:00 | 345.8 | 175.5 | 48.5 | 50.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.1529 | 0 | 33.6 | -44.8529 | 345.8
2022-03-31 | 0:00 | 339.1 | 175.5 | 48.4 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.2218 | 0 | 36.8 | -44.9218 | 339.1
2022-03-31 01:00 | 1:00 | 352.6 | 175.5 | 48.7 | 57.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.7678 | 0 | 40 | -43.5678 | 352.6
2022-03-31 02:00 | 2:00 | 364.1 | 175.5 | 48.9 | 69.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.9965 | 0 | 48.1 | -39.7965 | 364.1
2022-03-31 03:00 | 3:00 | 374.3 | 175.5 | 49.1 | 79.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.9154 | 0 | 53.2 | -39.8154 | 374.3
2022-03-31 04:00 | 4:00 | 380.1 | 175.5 | 49.2 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.8648 | 0 | 54.9 | -39.8648 | 380.1
2022-03-31 05:00 | 5:00 | 376.7 | 175.5 | 49.1 | 79 | 4.8 | 47.5 | 3.303 | 0 | 3.717 | 0 | 53.6 | -39.82 | 376.7
2022-03-31 06:00 | 6:00 | 366.6 | 175.5 | 48.9 | 69 | 4.8 | 47.5 | 33.8065 | 0 | 3.8405 | 0 | 28.1 | -44.847 | 366.6
2022-03-31 07:00 | 7:00 | 345.8 | 175.5 | 48.5 | 30.3 | 4.8 | 47.5 | 86.044 | 0 | 3.4697 | 0 | 0 | -50.3137 | 345.8
2022-03-31 08:00 | 8:00 | 355.4 | 175.5 | 48.7 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 136.0381 | -18.177 | 3.1389 | 0 | 0 | -67 | 355.4
2022-03-31 09:00 | 9:00 | 362.3 | 175.5 | 48.8 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 173.981 | -50.8491 | 4.6681 | 0 | 0 | -67 | 362.3
2022-03-31 10:00 | 10:00 | 360.7 | 175.5 | 48.8 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 192.0022 | -75.1367 | 9.3345 | 0 | 0 | -67 | 360.7
2022-03-31 11:00 | 11:00 | 356.7 | 175.5 | 48.7 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 196.1629 | -88.9188 | 20.4455 | -5.3896 | 0 | -67 | 356.7
2022-03-31 12:00 | 12:00 | 340.5 | 175.5 | 48.4 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 190.0034 | -91.3384 | 31.4752 | -23.7402 | 0 | -67 | 340.5
2022-03-31 13:00 | 13:00 | 345 | 175.5 | 48.5 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 172.4062 | -78.5727 | 47.46 | -30.4935 | 0 | -67 | 345
2022-03-31 14:00 | 14:00 | 340.2 | 175.5 | 48.4 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 138.059 | -57.615 | 60.0589 | -34.4029 | 0 | -67 | 340.2
2022-03-31 15:00 | 15:00 | 341.9 | 175.5 | 48.4 | 27.5 | 4.8 | 47.5 | 84.3759 | -21.7178 | 67.2457 | -24.7038 | 0 | -67 | 341.9
2022-03-31 16:00 | 16:00 | 354.7 | 175.5 | 48.7 | 40.9 | 4.8 | 47.5 | 35.5347 | 0 | 72.4105 | -3.6452 | 0 | -67 | 354.7
2022-03-31 17:00 | 17:00 | 369.6 | 175.5 | 49 | 63.6 | 4.8 | 47.5 | 5.1601 | 0 | 76.0437 | 0 | 0 | -52.0038 | 369.6
2022-03-31 18:00 | 18:00 | 389.2 | 175.5 | 49.4 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0.3997 | 0 | 78.5227 | 0 | 4.4 | -44.9224 | 389.2
2022-03-31 19:00 | 19:00 | 383.1 | 175.5 | 49.3 | 69.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.3021 | 0 | 6.4 | -44.9021 | 383.1
2022-03-31 20:00 | 20:00 | 368.1 | 175.5 | 49 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.5077 | 0 | 0.9 | -44.9077 | 368.1
2022-03-31 21:00 | 21:00 | 352.7 | 175.5 | 48.7 | 45.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.1133 | 0 | 7.2 | -44.9133 | 352.7
2022-03-31 22:00 | 22:00 | 338.4 | 175.5 | 48.4 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.1044 | 0 | 7.2 | -44.9044 | 338.4
2022-03-31 23:00 | 23:00 | 342.5 | 175.5 | 48.4 | 30 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.2093 | 0 | 5 | -44.9093 | 342.5
合計（百万kWh） |  | 31606.461 | 15373.8 | 5008.304 | 5097.473 | 420.48 | 4161 | 3292.8257 | -1346.736 | 5773.7521 | -2287.3801 | 304.606 | -3857.4538 | 31940.6708
Formulas:
DATE = [DATE, row above]+1/24

## 連系線活用0%
北海道電力ネットワーク
本データは、太陽光・風力の導入量を2022年度供給計画 における2031年度時点の導入量程度（太陽光252万kW、風力240万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、
2022年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションのうち、2021年度データ（ケース②）の基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、2022年9月時点導入量からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2021年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去21年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、過去8年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は252万kW、風力は240万kW（太陽光・風力ともに2022年度供給計画における 2031年度時点の導入量程度）
・太陽光および風力は、2021年度発電実績を元に評価
・揚水、蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は0%と仮定
・本データは、ある一定の前提条件の下行った試算結果であり、供給力と需要が一致しない時間帯がある場合がある。
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2021-04-01 | 0:00 | 317 | 175.5 | 47.9 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.6644 | -35.6431 | 6 | 0 | 319.8213
2021-04-01 01:00 | 1:00 | 325.4 | 175.5 | 48.1 | 44.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.2972 | -36.2755 | 7.4 | 0 | 327.6217
2021-04-01 02:00 | 2:00 | 337.4 | 175.5 | 48.3 | 54.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.3672 | -39.1672 | 5.9 | 0 | 337.4
2021-04-01 03:00 | 3:00 | 346 | 175.5 | 48.5 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.9978 | -32.978 | 9.5 | 0 | 351.0198
2021-04-01 04:00 | 4:00 | 351 | 175.5 | 48.6 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.002 | -23.9876 | 15 | 0 | 363.7144
2021-04-01 05:00 | 5:00 | 348.7 | 175.5 | 48.6 | 68.5 | 4.8 | 47.5 | 3.2481 | -2.5053 | 18.6239 | -18.6128 | 18.7 | 0 | 364.3539
2021-04-01 06:00 | 6:00 | 341.5 | 175.5 | 48.4 | 55.9 | 4.8 | 47.5 | 36.7854 | -25.79 | 11.5711 | -10.9665 | 3 | 0 | 346.7
2021-04-01 07:00 | 7:00 | 326.7 | 175.5 | 48.1 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 97.3469 | -75.0887 | 8.8598 | -8.8545 | 0 | 0 | 329.5635
2021-04-01 08:00 | 8:00 | 339.4 | 175.5 | 48.4 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 149.856 | -115.5915 | 12.8384 | -12.8307 | 0 | 0 | 341.8722
2021-04-01 09:00 | 9:00 | 352.4 | 175.5 | 48.6 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 190.5596 | -146.9883 | 22.2842 | -21.2555 | 0 | 0 | 352.4
2021-04-01 10:00 | 10:00 | 357.3 | 175.5 | 48.7 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 210.5441 | -162.4032 | 35.3032 | -30.9441 | 0 | 0 | 360.4
2021-04-01 11:00 | 11:00 | 363.4 | 175.5 | 48.9 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 214.0594 | -165.115 | 44.0742 | -37.4514 | 0 | 0 | 363.6672
2021-04-01 12:00 | 12:00 | 347.6 | 175.5 | 48.6 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 209.0905 | -161.282 | 53.52 | -46.8285 | 0 | 0 | 362.8
2021-04-01 13:00 | 13:00 | 362.5 | 175.5 | 48.8 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 191.1538 | -140.7313 | 57.6792 | -54.1017 | 0 | 0 | 362.5
2021-04-01 14:00 | 14:00 | 350.6 | 175.5 | 48.6 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 152.9915 | -112.6355 | 54.6513 | -52.7073 | 0 | 0 | 350.6
2021-04-01 15:00 | 15:00 | 348.4 | 175.5 | 48.6 | 35 | 4.8 | 47.5 | 100.1779 | -63.1951 | 42.6705 | -40.0533 | 0 | 0 | 351
2021-04-01 16:00 | 16:00 | 355.7 | 175.5 | 48.7 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 50.424 | -31.809 | 32.0488 | -30.7638 | 0 | 0 | 358.2
2021-04-01 17:00 | 17:00 | 358.3 | 175.5 | 48.8 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 7.7367 | -5.9678 | 23.7767 | -23.7625 | 16.2 | 0 | 367.3831
2021-04-01 18:00 | 18:00 | 375.7 | 175.5 | 49.1 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.7642 | -17.7536 | 42.5 | 0 | 393.7106
2021-04-01 19:00 | 19:00 | 371.5 | 175.5 | 49 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.4372 | -11.4304 | 43.8 | 0 | 394.9068
2021-04-01 20:00 | 20:00 | 354.1 | 175.5 | 48.7 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.826 | -14.8171 | 23.8 | 0 | 374.6089
2021-04-01 21:00 | 21:00 | 340.7 | 175.5 | 48.4 | 65 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.3395 | -12.3321 | 22.1 | 0 | 363.3074
2021-04-01 22:00 | 22:00 | 325.5 | 175.5 | 48.1 | 55 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.3395 | -12.3321 | 17.2 | 0 | 348.1074
2021-04-01 23:00 | 23:00 | 330.3 | 175.5 | 48.2 | 53.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.3185 | -16.3087 | 19.7 | 0 | 349.5098
2021-04-02 | 0:00 | 325.3 | 175.5 | 48.1 | 56.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.331 | -22.3176 | 7.4 | 0 | 339.4134
2021-04-02 01:00 | 1:00 | 340.8 | 175.5 | 48.4 | 67 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.3482 | -27.3318 | 7.5 | 0 | 350.7164
2021-04-02 02:00 | 2:00 | 349.7 | 175.5 | 48.6 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.5752 | -35.5539 | 3.4 | 0 | 352.6213
2021-04-02 03:00 | 3:00 | 357.5 | 175.5 | 48.8 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.7066 | -39.8066 | 3.1 | 0 | 357.5
2021-04-02 04:00 | 4:00 | 361.3 | 175.5 | 48.8 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.6559 | -39.9559 | 6.1 | 0 | 361.3
2021-04-02 05:00 | 5:00 | 357.6 | 175.5 | 48.8 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 3.9948 | -0.9821 | 52.5707 | -47.4834 | 0 | 0 | 357.6
2021-04-02 06:00 | 6:00 | 349.8 | 175.5 | 48.6 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 42.4356 | -28.2605 | 51.8023 | -50.3774 | 0 | 0 | 349.8
2021-04-02 07:00 | 7:00 | 332.2 | 175.5 | 48.2 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 104.7284 | -80.7823 | 49.1802 | -48.7263 | 0 | 0 | 332.2
2021-04-02 08:00 | 8:00 | 349 | 175.5 | 48.6 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 159.4379 | -122.9825 | 49.3162 | -44.9716 | 0 | 0 | 349
2021-04-02 09:00 | 9:00 | 359.8 | 175.5 | 48.8 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 200.4819 | -154.6417 | 56.1421 | -50.5823 | 0 | 0 | 359.8
2021-04-02 10:00 | 10:00 | 362.8 | 175.5 | 48.9 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 218.8503 | -161.1221 | 66.9466 | -63.1748 | 0 | 0 | 370
2021-04-02 11:00 | 11:00 | 364.7 | 175.5 | 48.9 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 223.8297 | -164.7878 | 75.0822 | -68.9241 | -3.3 | 0 | 370.4
2021-04-02 12:00 | 12:00 | 343.7 | 175.5 | 48.5 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 214.489 | -157.9112 | 84.9356 | -82.4134 | -21.6 | 0 | 345.6
2021-04-02 13:00 | 13:00 | 352 | 175.5 | 48.6 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 192.5827 | -148.549 | 78.0655 | -72.3992 | 0 | 0 | 357.9
2021-04-02 14:00 | 14:00 | 358 | 175.5 | 48.8 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 138.4542 | -92.0161 | 75.1269 | -71.965 | 0 | 0 | 358
2021-04-02 15:00 | 15:00 | 339.6 | 175.5 | 48.4 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 87.4485 | -58.0485 | 76.3924 | -74.1924 | 0 | 0 | 339.6
2021-04-02 16:00 | 16:00 | 345.4 | 175.5 | 48.5 | 45.5 | 4.8 | 47.5 | 45.5192 | -25.7575 | 75.3988 | -71.5605 | 0 | 0 | 345.4
2021-04-02 17:00 | 17:00 | 355.7 | 175.5 | 48.7 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 6.7374 | 0 | 86.7001 | -72.0375 | 0 | 0 | 355.7
2021-04-02 18:00 | 18:00 | 372.3 | 175.5 | 49 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.6384 | -69.9384 | 0 | 0 | 372.3
2021-04-02 19:00 | 19:00 | 365.6 | 175.5 | 48.9 | 65 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.5618 | -87.6618 | 0 | 0 | 365.6
2021-04-02 20:00 | 20:00 | 350.5 | 175.5 | 48.6 | 55 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.0865 | -95.9865 | 0 | 0 | 350.5
2021-04-02 21:00 | 21:00 | 336.4 | 175.5 | 48.3 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.0247 | -89.1247 | 0 | 0 | 336.4
2021-04-02 22:00 | 22:00 | 324 | 175.5 | 48.1 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.8251 | -88.5251 | 0 | 0 | 324
2021-04-02 23:00 | 23:00 | 327.8 | 175.5 | 48.2 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.4197 | -84.4197 | 0 | 0 | 327.8
2021-04-03 | 0:00 | 323.4 | 175.5 | 48.1 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.9972 | -106.0972 | 0 | 0 | 323.4
2021-04-03 01:00 | 1:00 | 332.9 | 175.5 | 48.3 | 45 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.2475 | -115.4475 | 0 | 0 | 332.9
2021-04-03 02:00 | 2:00 | 344.3 | 175.5 | 48.5 | 54.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.4728 | -121.6728 | 0 | 0 | 344.3
2021-04-03 03:00 | 3:00 | 350.8 | 175.5 | 48.6 | 60.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.6551 | -121.8551 | 0 | 0 | 350.8
2021-04-03 04:00 | 4:00 | 350.2 | 175.5 | 48.6 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.5512 | -111.1512 | 0 | 0 | 350.2
2021-04-03 05:00 | 5:00 | 347 | 175.5 | 48.5 | 57.5 | 4.8 | 47.5 | 2.4268 | -0.35949 | 124.2179 | -113.0852 | 0 | 0 | 347
2021-04-03 06:00 | 6:00 | 340.2 | 175.5 | 48.4 | 47.5 | 4.8 | 47.5 | 21.1349 | -10.3623 | 115.7656 | -110.0382 | 0 | 0 | 340.2
2021-04-03 07:00 | 7:00 | 327.9 | 175.5 | 48.2 | 32.4 | 4.8 | 47.5 | 39.2993 | -20.6492 | 108.9401 | -108.0902 | 0 | 0 | 327.9
2021-04-03 08:00 | 8:00 | 343.4 | 175.5 | 48.5 | 32.4 | 4.8 | 47.5 | 60.397 | -29.6127 | 97.4136 | -93.4979 | 0 | 0 | 343.4
2021-04-03 09:00 | 9:00 | 356.8 | 175.5 | 48.7 | 32.4 | 4.8 | 47.5 | 83.2146 | -40.461 | 89.456 | -84.3096 | 0 | 0 | 356.8
2021-04-03 10:00 | 10:00 | 365.6 | 175.5 | 48.9 | 32.4 | 4.8 | 47.5 | 99.8236 | -48.7928 | 93.9782 | -88.509 | 0 | 0 | 365.6
2021-04-03 11:00 | 11:00 | 362.1 | 175.5 | 48.8 | 32.4 | 4.8 | 47.5 | 90.1924 | -43.6939 | 97.0057 | -90.4042 | 0 | 0 | 362.1
2021-04-03 12:00 | 12:00 | 339.3 | 175.5 | 48.4 | 32.4 | 4.8 | 47.5 | 81.0142 | -51.1059 | 98.4072 | -97.6155 | 0 | 0 | 339.3
2021-04-03 13:00 | 13:00 | 334.1 | 175.5 | 48.3 | 32.4 | 4.8 | 47.5 | 68.8171 | -43.4119 | 98.0906 | -97.8958 | 0 | 0 | 334.1
2021-04-03 14:00 | 14:00 | 348.2 | 175.5 | 48.6 | 32.4 | 4.8 | 47.5 | 58.6783 | -27.5253 | 100.0336 | -91.7866 | 0 | 0 | 348.2
2021-04-03 15:00 | 15:00 | 345.1 | 175.5 | 48.5 | 41 | 4.8 | 47.5 | 33.7257 | -15.0269 | 103.288 | -94.1868 | 0 | 0 | 345.1
2021-04-03 16:00 | 16:00 | 343.4 | 175.5 | 48.5 | 59.6 | 4.8 | 47.5 | 14.6513 | -7.6985 | 93.0271 | -92.4799 | 0 | 0 | 343.4
2021-04-03 17:00 | 17:00 | 353.2 | 175.5 | 48.7 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 2.5659 | -0.50385 | 78.5177 | -74.3798 | 0 | 0 | 353.2
2021-04-03 18:00 | 18:00 | 363.8 | 175.5 | 48.9 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.643 | -65.643 | 0 | 0 | 363.8
2021-04-03 19:00 | 19:00 | 356.9 | 175.5 | 48.7 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0373 | 0 | 73.6811 | -65.6184 | 0 | 0 | 356.9
2021-04-03 20:00 | 20:00 | 341.2 | 175.5 | 48.4 | 65.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.3988 | -75.3537 | 0 | 0 | 341.9451
2021-04-03 21:00 | 21:00 | 329.6 | 175.5 | 48.2 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.9634 | -71.9203 | 0 | 0 | 331.7431
2021-04-03 22:00 | 22:00 | 314 | 175.5 | 47.9 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.352 | -67.3117 | 0 | 0 | 321.7403
2021-04-03 23:00 | 23:00 | 316 | 175.5 | 47.9 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.3052 | -59.2697 | 0 | 0 | 322.3355
2021-04-04 | 0:00 | 307.7 | 175.5 | 47.8 | 37.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.4286 | -45.4014 | 0 | 0 | 313.4272
2021-04-04 01:00 | 1:00 | 318.6 | 175.5 | 48 | 47 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.0167 | -45.1167 | 0 | 0 | 323.7
2021-04-04 02:00 | 2:00 | 325.6 | 175.5 | 48.1 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.0888 | -41.0642 | 0 | 0 | 331.6246
2021-04-04 03:00 | 3:00 | 336.6 | 175.5 | 48.3 | 65.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.541 | -41.5161 | 0 | 0 | 341.8249
2021-04-04 04:00 | 4:00 | 339.3 | 175.5 | 48.4 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.365 | -32.3456 | 0 | 0 | 346.7194
2021-04-04 05:00 | 5:00 | 329.4 | 175.5 | 48.2 | 61.1 | 4.8 | 47.5 | 2.2502 | -1.7357 | 23.0997 | -23.0859 | 2.4 | 0 | 340.0283
2021-04-04 06:00 | 6:00 | 323.4 | 175.5 | 48.1 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 13.6148 | -10.5019 | 11.8873 | -11.8802 | 7.9 | 0 | 338.02
2021-04-04 07:00 | 7:00 | 310.2 | 175.5 | 47.8 | 38.2 | 4.8 | 47.5 | 21.0729 | -16.2548 | 10.17 | -10.1639 | 4 | 0 | 322.6242
2021-04-04 08:00 | 8:00 | 309.4 | 175.5 | 47.8 | 37.8 | 4.8 | 47.5 | 41.2718 | -31.835 | 10.3523 | -10.3461 | 0 | 0 | 322.843
2021-04-04 09:00 | 9:00 | 316.5 | 175.5 | 47.9 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 78.4995 | -60.5507 | 8.6792 | -8.674 | 0 | 0 | 326.354
2021-04-04 10:00 | 10:00 | 319 | 175.5 | 48 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 82.0767 | -63.31 | 10.6689 | -10.6625 | 0 | 0 | 327.2731
2021-04-04 11:00 | 11:00 | 332.4 | 175.5 | 48.2 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 74.3141 | -52.1006 | 15.2781 | -13.7916 | 0 | 0 | 332.4
2021-04-04 12:00 | 12:00 | 329.5 | 175.5 | 48.2 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 66.3257 | -46.5001 | 16.1379 | -15.1635 | 0 | 0 | 332.1
2021-04-04 13:00 | 13:00 | 324.8 | 175.5 | 48.1 | 38.2 | 4.8 | 47.5 | 47.5796 | -31.686 | 18.4437 | -18.1373 | 0 | 0 | 330.3
2021-04-04 14:00 | 14:00 | 320.1 | 175.5 | 48 | 38.3 | 4.8 | 47.5 | 35.9507 | -25.2047 | 19.7982 | -18.9442 | 0 | 0 | 325.7
2021-04-04 15:00 | 15:00 | 322.2 | 175.5 | 48 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 25.5334 | -19.695 | 11.4819 | -11.475 | 3.1 | 0 | 331.3453
2021-04-04 16:00 | 16:00 | 328.9 | 175.5 | 48.2 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 12.0213 | -9.2726 | 7.414 | -7.4096 | 2.8 | 0 | 348.1531
2021-04-04 17:00 | 17:00 | 344.9 | 175.5 | 48.5 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 2.1743 | -1.6772 | 5.1528 | -5.1497 | 16.9 | 0 | 370.9002
2021-04-04 18:00 | 18:00 | 363.6 | 175.5 | 48.9 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.9662 | -5.0694 | 34.1 | 0 | 389.8968
2021-04-04 19:00 | 19:00 | 358.9 | 175.5 | 48.8 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.3459 | -9.6459 | 24.2 | 0 | 380.7
2021-04-04 20:00 | 20:00 | 346.3 | 175.5 | 48.5 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.3969 | -10.3907 | 17 | 0 | 368.9062
2021-04-04 21:00 | 21:00 | 330.2 | 175.5 | 48.2 | 66 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.2845 | -14.276 | 7.5 | 0 | 349.5085
2021-04-04 22:00 | 22:00 | 314.3 | 175.5 | 47.9 | 56 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.4777 | -20.4654 | 0 | 0 | 331.7123
2021-04-04 23:00 | 23:00 | 321.5 | 175.5 | 48 | 55 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.5901 | -24.5754 | 1.2 | 0 | 332.0147
2021-04-05 | 0:00 | 316.9 | 175.5 | 47.9 | 38 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.0827 | -28.9827 | 0.5 | 0 | 319.3
2021-04-05 01:00 | 1:00 | 326.2 | 175.5 | 48.1 | 45.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.501 | -27.701 | 3.7 | 0 | 330
2021-04-05 02:00 | 2:00 | 338.7 | 175.5 | 48.4 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.8064 | -29.6064 | 3.5 | 0 | 340.5
2021-04-05 03:00 | 3:00 | 347.3 | 175.5 | 48.5 | 65.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.6472 | -26.0472 | 6.7 | 0 | 352.7
2021-04-05 04:00 | 4:00 | 352.9 | 175.5 | 48.7 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.1783 | -21.4783 | 10.9 | 0 | 362.9
2021-04-05 05:00 | 5:00 | 350.4 | 175.5 | 48.6 | 69.1 | 4.8 | 47.5 | 3.1736 | -1.5561 | 15.0083 | -12.8258 | 18.2 | 0 | 367.5
2021-04-05 06:00 | 6:00 | 355.6 | 175.5 | 48.7 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 22.627 | -11.0942 | 12.3862 | -10.5252 | 16.4 | 0 | 365.3938
2021-04-05 07:00 | 7:00 | 345.2 | 175.5 | 48.5 | 48.2 | 4.8 | 47.5 | 49.9684 | -24.4998 | 8.8152 | -8.4838 | 0 | 0 | 350.3
2021-04-05 08:00 | 8:00 | 353.6 | 175.5 | 48.7 | 32.9 | 4.8 | 47.5 | 103.3762 | -61.4039 | 12.883 | -10.6553 | 0 | 0 | 353.6
2021-04-05 09:00 | 9:00 | 371.2 | 175.5 | 49 | 32.9 | 4.8 | 47.5 | 162.2949 | -102.3803 | 18.533 | -16.9476 | 0 | 0 | 371.2
2021-04-05 10:00 | 10:00 | 360.5 | 175.5 | 48.8 | 32.9 | 4.8 | 47.5 | 185.0986 | -136.2732 | 21.5626 | -19.388 | 0 | 0 | 360.5
2021-04-05 11:00 | 11:00 | 369.5 | 175.5 | 49 | 32.9 | 4.8 | 47.5 | 215.8279 | -158.8967 | 32.6369 | -29.7681 | 0 | 0 | 369.5
2021-04-05 12:00 | 12:00 | 352 | 175.5 | 48.6 | 32.9 | 4.8 | 47.5 | 219.5576 | -169.356 | 36.7961 | -36.7741 | 0 | 0 | 359.5236
2021-04-05 13:00 | 13:00 | 359.7 | 175.5 | 48.8 | 33.4 | 4.8 | 47.5 | 203.5675 | -157.0221 | 38.6494 | -35.4948 | 0 | 0 | 359.7
2021-04-05 14:00 | 14:00 | 346.4 | 175.5 | 48.5 | 33.4 | 4.8 | 47.5 | 173.76 | -134.0299 | 42.0382 | -42.013 | 0 | 0 | 349.4553
2021-04-05 15:00 | 15:00 | 341.9 | 175.5 | 48.4 | 33.4 | 4.8 | 47.5 | 120.7194 | -88.876 | 35.1677 | -34.7111 | 0 | 0 | 341.9
2021-04-05 16:00 | 16:00 | 354.1 | 175.5 | 48.7 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 64.1401 | -44.9681 | 26.0359 | -25.8079 | 0 | 0 | 354.1
2021-04-05 17:00 | 17:00 | 359.7 | 175.5 | 48.8 | 71.3 | 4.8 | 47.5 | 10.9475 | -5.3677 | 22.8724 | -19.4522 | 9.4 | 0 | 366.3
2021-04-05 18:00 | 18:00 | 384 | 175.5 | 49.3 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.3182 | -20.7182 | 35.3 | 0 | 394.7
2021-04-05 19:00 | 19:00 | 377.3 | 175.5 | 49.1 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.3631 | -13.9631 | 36.8 | 0 | 394.8
2021-04-05 20:00 | 20:00 | 362.7 | 175.5 | 48.9 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.7641 | -8.3641 | 29 | 0 | 385.8
2021-04-05 21:00 | 21:00 | 345.9 | 175.5 | 48.5 | 67.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.1082 | -11.2082 | 20.1 | 0 | 366.2
2021-04-05 22:00 | 22:00 | 328.7 | 175.5 | 48.2 | 57.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.1271 | -18.1163 | 10.8 | 0 | 344.7108
2021-04-05 23:00 | 23:00 | 330.3 | 175.5 | 48.2 | 49.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.6347 | -20.9347 | 11.3 | 0 | 340.8
2021-04-06 | 0:00 | 324 | 175.5 | 48.1 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.8003 | -27.7837 | 1.2 | 0 | 331.8166
2021-04-06 01:00 | 1:00 | 336.5 | 175.5 | 48.3 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.507 | -38.207 | 0 | 0 | 341.6
2021-04-06 02:00 | 2:00 | 350.5 | 175.5 | 48.6 | 68.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.4921 | -42.9051 | 0 | 0 | 352.087
2021-04-06 03:00 | 3:00 | 361.1 | 175.5 | 48.8 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.8873 | -37.1873 | 0 | 0 | 361.1
2021-04-06 04:00 | 4:00 | 365.8 | 175.5 | 48.9 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.6643 | -44.4643 | 0 | 0 | 365.8
2021-04-06 05:00 | 5:00 | 359.3 | 175.5 | 48.8 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 4.7143 | -0.80229 | 83.8511 | -68.7631 | 0 | 0 | 359.3
2021-04-06 06:00 | 6:00 | 352.3 | 175.5 | 48.6 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 42.4863 | -20.8312 | 97.0057 | -96.4608 | 0 | 0 | 352.3
2021-04-06 07:00 | 7:00 | 346.4 | 175.5 | 48.5 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 100.0388 | -66.6215 | 91.0845 | -89.6018 | 0 | 0 | 346.4
2021-04-06 08:00 | 8:00 | 368.5 | 175.5 | 49 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 154.7994 | -103.0902 | 96.2373 | -91.4465 | 0 | 0 | 368.5
2021-04-06 09:00 | 9:00 | 376.4 | 175.5 | 49.1 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 196.1592 | -137.5251 | 117.6639 | -111.998 | 0 | 0 | 376.4
2021-04-06 10:00 | 10:00 | 372.9 | 175.5 | 49.1 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 217.7371 | -159.7365 | 133.6658 | -129.3664 | -1.5 | 0 | 372.9
2021-04-06 11:00 | 11:00 | 375.8 | 175.5 | 49.1 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 221.3396 | -159.5591 | 140.4555 | -129.536 | -9 | 0 | 375.8
2021-04-06 12:00 | 12:00 | 357.1 | 175.5 | 48.7 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 218.9508 | -158.8946 | 142.3378 | -133.494 | -23.5 | 0 | 357.1
2021-04-06 13:00 | 13:00 | 366.5 | 175.5 | 48.9 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 198.4102 | -145.3191 | 145.6749 | -142.666 | -1.5 | 0 | 366.5
2021-04-06 14:00 | 14:00 | 360.8 | 175.5 | 48.8 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 151.3482 | -105.92 | 145.0724 | -141.5006 | 0 | 0 | 360.8
2021-04-06 15:00 | 15:00 | 359 | 175.5 | 48.8 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 96.2597 | -50.3896 | 142.551 | -141.2211 | 0 | 0 | 359
2021-04-06 16:00 | 16:00 | 364.3 | 175.5 | 48.9 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 46.5804 | -21.4802 | 129.8232 | -121.0234 | 0 | 0 | 364.3
2021-04-06 17:00 | 17:00 | 371.5 | 175.5 | 49 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 7.686 | -0.10911 | 115.8102 | -92.3871 | 0 | 0 | 371.5
2021-04-06 18:00 | 18:00 | 389.4 | 175.5 | 49.4 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.9972 | -66.4972 | 0 | 0 | 389.4
2021-04-06 19:00 | 19:00 | 383.6 | 175.5 | 49.3 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0.026 | 0 | 116.3516 | -73.5776 | 0 | 0 | 383.6
2021-04-06 20:00 | 20:00 | 367 | 175.5 | 48.9 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.6682 | -90.0682 | 0 | 0 | 367
2021-04-06 21:00 | 21:00 | 349.5 | 175.5 | 48.6 | 53.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.5961 | -94.3961 | 0 | 0 | 349.5
2021-04-06 22:00 | 22:00 | 331.7 | 175.5 | 48.2 | 43.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.3584 | -95.5584 | 0 | 0 | 331.7
2021-04-06 23:00 | 23:00 | 334.4 | 175.5 | 48.3 | 41.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.1417 | -88.0417 | 0 | 0 | 334.4
2021-04-07 | 0:00 | 324.9 | 175.5 | 48.1 | 36.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.1078 | -90.8078 | 0 | 0 | 324.9
2021-04-07 01:00 | 1:00 | 340.3 | 175.5 | 48.4 | 46.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.7806 | -95.3806 | 0 | 0 | 340.3
2021-04-07 02:00 | 2:00 | 348.6 | 175.5 | 48.6 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 107.1757 | -91.6757 | 0 | 0 | 348.6
2021-04-07 03:00 | 3:00 | 360.4 | 175.5 | 48.8 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.4429 | -91.3429 | 0 | 0 | 360.4
2021-04-07 04:00 | 4:00 | 364.8 | 175.5 | 48.9 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.2712 | -76.8712 | 0 | 0 | 364.8
2021-04-07 05:00 | 5:00 | 361 | 175.5 | 48.8 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 4.5783 | -1.3396 | 86.3839 | -71.9226 | 0 | 0 | 361
2021-04-07 06:00 | 6:00 | 361.8 | 175.5 | 48.8 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 30.5396 | -14.9734 | 87.1523 | -74.2185 | 0 | 0 | 361.8
2021-04-07 07:00 | 7:00 | 349.4 | 175.5 | 48.6 | 37.8 | 4.8 | 47.5 | 60.5875 | -29.7063 | 84.8468 | -80.528 | 0 | 0 | 349.4
2021-04-07 08:00 | 8:00 | 358 | 175.5 | 48.8 | 36.5 | 4.8 | 47.5 | 105.9048 | -63.0874 | 79.0145 | -76.9319 | 0 | 0 | 358
2021-04-07 09:00 | 9:00 | 366 | 175.5 | 48.9 | 36.5 | 4.8 | 47.5 | 146.316 | -97.4402 | 70.8784 | -66.9542 | 0 | 0 | 366
2021-04-07 10:00 | 10:00 | 371.9 | 175.5 | 49 | 36.5 | 4.8 | 47.5 | 181.6725 | -127.3685 | 53.611 | -49.315 | 0 | 0 | 371.9
2021-04-07 11:00 | 11:00 | 370.4 | 175.5 | 49 | 36.5 | 4.8 | 47.5 | 199.3068 | -146.7336 | 46.6049 | -42.0781 | 0 | 0 | 370.4
2021-04-07 12:00 | 12:00 | 345.6 | 175.5 | 48.5 | 36.5 | 4.8 | 47.5 | 203.9331 | -157.3039 | 44.299 | -44.2725 | 0 | 0 | 359.4557
2021-04-07 13:00 | 13:00 | 354.8 | 175.5 | 48.7 | 37 | 4.8 | 47.5 | 191.0399 | -147.3588 | 39.3715 | -39.3479 | 0 | 0 | 357.2047
2021-04-07 14:00 | 14:00 | 349.2 | 175.5 | 48.6 | 37 | 4.8 | 47.5 | 148.3392 | -114.4215 | 49.2716 | -47.3893 | 0 | 0 | 349.2
2021-04-07 15:00 | 15:00 | 345.2 | 175.5 | 48.5 | 37 | 4.8 | 47.5 | 94.8434 | -63.1618 | 44.6602 | -44.4418 | 0 | 0 | 345.2
2021-04-07 16:00 | 16:00 | 354.1 | 175.5 | 48.7 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 44.2423 | -27.909 | 42.3544 | -41.3877 | 0 | 0 | 354.1
2021-04-07 17:00 | 17:00 | 362.2 | 175.5 | 48.8 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 7.0425 | -3.4528 | 27.845 | -23.7347 | 8.8 | 0 | 366.5
2021-04-07 18:00 | 18:00 | 383.6 | 175.5 | 49.3 | 74.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.9638 | -26.3638 | 32.6 | 0 | 388.7
2021-04-07 19:00 | 19:00 | 376.9 | 175.5 | 49.1 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0373 | 0 | 47.6431 | -31.4804 | 12 | 0 | 376.9
2021-04-07 20:00 | 20:00 | 362.8 | 175.5 | 48.9 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.1527 | -31.8527 | 0 | 0 | 362.8
2021-04-07 21:00 | 21:00 | 346.4 | 175.5 | 48.5 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.4499 | -30.0499 | 0 | 0 | 351.5
2021-04-07 22:00 | 22:00 | 332.4 | 175.5 | 48.2 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.7897 | -37.7671 | 0 | 0 | 338.2226
2021-04-07 23:00 | 23:00 | 335 | 175.5 | 48.3 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.3629 | -49.3334 | 0 | 0 | 337.5295
2021-04-08 | 0:00 | 327.7 | 175.5 | 48.2 | 40.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.3287 | -44.5287 | 0 | 0 | 327.7
2021-04-08 01:00 | 1:00 | 343.3 | 175.5 | 48.5 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.1143 | -44.6143 | 0 | 0 | 343.3
2021-04-08 02:00 | 2:00 | 354.7 | 175.5 | 48.7 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.7981 | -44.4981 | 0 | 0 | 354.7
2021-04-08 03:00 | 3:00 | 364.5 | 175.5 | 48.9 | 65.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.301 | -46.001 | 0 | 0 | 364.5
2021-04-08 04:00 | 4:00 | 373.8 | 175.5 | 49.1 | 71.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.6812 | -56.1812 | 0 | 0 | 373.8
2021-04-08 05:00 | 5:00 | 366.5 | 175.5 | 48.9 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 6.3337 | 0 | 92.4857 | -70.4194 | 0 | 0 | 366.5
2021-04-08 06:00 | 6:00 | 360.8 | 175.5 | 48.8 | 46.2 | 4.8 | 47.5 | 51.5991 | -25.2993 | 114.9972 | -103.297 | 0 | 0 | 360.8
2021-04-08 07:00 | 7:00 | 355.9 | 175.5 | 48.7 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 104.7544 | -62.402 | 129.8674 | -128.6198 | 0 | 0 | 355.9
2021-04-08 08:00 | 8:00 | 383.9 | 175.5 | 49.3 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 147.5565 | -77.5314 | 138.3218 | -137.3469 | 0 | 0 | 383.9
2021-04-08 09:00 | 9:00 | 399.8 | 175.5 | 49.6 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 164.5952 | -80.7014 | 132.4895 | -129.7833 | 0 | 0 | 399.8
2021-04-08 10:00 | 10:00 | 403.2 | 175.5 | 49.7 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 183.3418 | -96.3346 | 124.2625 | -121.3697 | 0 | 0 | 403.2
2021-04-08 11:00 | 11:00 | 397.8 | 175.5 | 49.6 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 183.645 | -102.9451 | 111.8784 | -107.9783 | 0 | 0 | 397.8
2021-04-08 12:00 | 12:00 | 373.8 | 175.5 | 49.1 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 177.3126 | -118.083 | 110.7021 | -108.8317 | 0 | 0 | 373.8
2021-04-08 13:00 | 13:00 | 388.9 | 175.5 | 49.4 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 145.2929 | -71.2374 | 100.8933 | -99.5488 | 0 | 0 | 388.9
2021-04-08 14:00 | 14:00 | 385.4 | 175.5 | 49.3 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 114.6394 | -56.0949 | 88.6873 | -75.2318 | 0 | 0 | 385.4
2021-04-08 15:00 | 15:00 | 371.7 | 175.5 | 49 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 81.5838 | -39.0201 | 81.9528 | -68.8165 | 0 | 0 | 371.7
2021-04-08 16:00 | 16:00 | 383.8 | 175.5 | 49.3 | 68.5 | 4.8 | 47.5 | 45.1142 | -19.5529 | 55.9169 | -43.2782 | 0 | 0 | 383.8
2021-04-08 17:00 | 17:00 | 388.4 | 175.5 | 49.4 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 7.6094 | 0 | 52.2099 | -31.4193 | 1.2 | 0 | 388.4
2021-04-08 18:00 | 18:00 | 401.5 | 175.5 | 49.6 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.1741 | -29.0741 | 38.8 | 0 | 403.9
2021-04-08 19:00 | 19:00 | 396.5 | 175.5 | 49.5 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.3418 | -24.1418 | 39.7 | 0 | 403.8
2021-04-08 20:00 | 20:00 | 379.6 | 175.5 | 49.2 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.2015 | -24.8136 | 24 | 0 | 386.1879
2021-04-08 21:00 | 21:00 | 361.5 | 175.5 | 48.8 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.7493 | -24.4493 | 10.4 | 0 | 368.5
2021-04-08 22:00 | 22:00 | 345.9 | 175.5 | 48.5 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.2058 | -24.0058 | 5.6 | 0 | 353.3
2021-04-08 23:00 | 23:00 | 352.3 | 175.5 | 48.6 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.3204 | -31.4204 | 1.6 | 0 | 352.3
2021-04-09 | 0:00 | 345.4 | 175.5 | 48.5 | 55.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.5817 | -31.3817 | 2 | 0 | 345.4
2021-04-09 01:00 | 1:00 | 361.3 | 175.5 | 48.8 | 68.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.7494 | -31.2494 | 11 | 0 | 361.5
2021-04-09 02:00 | 2:00 | 374.7 | 175.5 | 49.1 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.4624 | -31.4624 | 11.4 | 0 | 374.7
2021-04-09 03:00 | 3:00 | 381.6 | 175.5 | 49.2 | 79.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.4518 | -31.4518 | 6.8 | 0 | 381.6
2021-04-09 04:00 | 4:00 | 387.1 | 175.5 | 49.3 | 79.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.4415 | -31.4415 | 10.2 | 0 | 387.1
2021-04-09 05:00 | 5:00 | 381.4 | 175.5 | 49.2 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 7.2304 | 0 | 55.6895 | -33.4199 | 0 | 0 | 381.4
2021-04-09 06:00 | 6:00 | 381 | 175.5 | 49.2 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 49.8678 | -20.6399 | 58.176 | -43.2039 | 0 | 0 | 381
2021-04-09 07:00 | 7:00 | 370.5 | 175.5 | 49 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 93.4153 | -44.5566 | 46.5582 | -37.5169 | 0 | 0 | 370.5
2021-04-09 08:00 | 8:00 | 397.9 | 175.5 | 49.6 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 134.5992 | -62.6745 | 48.6388 | -35.8635 | 0 | 0 | 397.9
2021-04-09 09:00 | 9:00 | 412.4 | 175.5 | 49.8 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 165.7322 | -78.2786 | 44.3436 | -32.7972 | 0 | 0 | 412.4
2021-04-09 10:00 | 10:00 | 409.6 | 175.5 | 49.8 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 166.5037 | -80.1283 | 49.3162 | -39.4916 | 0 | 0 | 409.6
2021-04-09 11:00 | 11:00 | 392 | 175.5 | 49.4 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 158.8189 | -83.4494 | 58.267 | -54.6365 | 0 | 0 | 392
2021-04-09 12:00 | 12:00 | 377.5 | 175.5 | 49.2 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 159.0082 | -99.3258 | 50.3565 | -45.3389 | 0 | 0 | 377.5
2021-04-09 13:00 | 13:00 | 387.8 | 175.5 | 49.4 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 118.7855 | -56.1663 | 58.403 | -46.2222 | 0 | 0 | 387.8
2021-04-09 14:00 | 14:00 | 381 | 175.5 | 49.2 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 102.1119 | -48.1038 | 73.3203 | -59.1284 | 0 | 0 | 381
2021-04-09 15:00 | 15:00 | 380.1 | 175.5 | 49.2 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 74.7451 | -30.9865 | 94.4749 | -70.9335 | 0 | 0 | 380.1
2021-04-09 16:00 | 16:00 | 388.8 | 175.5 | 49.4 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 37.2263 | -12.0269 | 95.6045 | -71.0039 | 0 | 0 | 388.8
2021-04-09 17:00 | 17:00 | 389.8 | 175.5 | 49.4 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 5.8521 | 0 | 86.2479 | -51.3 | 0 | 0 | 389.8
2021-04-09 18:00 | 18:00 | 403.5 | 175.5 | 49.7 | 74.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.5368 | -48.2368 | 0 | 0 | 403.5
2021-04-09 19:00 | 19:00 | 396.7 | 175.5 | 49.5 | 74.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.8594 | -54.1594 | 0 | 0 | 396.7
2021-04-09 20:00 | 20:00 | 377.6 | 175.5 | 49.2 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.6556 | -58.7556 | 0 | 0 | 377.6
2021-04-09 21:00 | 21:00 | 360.8 | 175.5 | 48.8 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.2201 | -60.7201 | 0 | 0 | 360.8
2021-04-09 22:00 | 22:00 | 348.2 | 175.5 | 48.6 | 40.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.3988 | -44.4988 | 0 | 0 | 348.2
2021-04-09 23:00 | 23:00 | 349.5 | 175.5 | 48.6 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.8339 | -44.8339 | 0 | 0 | 349.5
2021-04-10 | 0:00 | 341.2 | 175.5 | 48.4 | 58.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.1119 | -79.2119 | 0 | 0 | 341.2
2021-04-10 01:00 | 1:00 | 347.2 | 175.5 | 48.5 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.9635 | -75.1635 | 0 | 0 | 347.2
2021-04-10 02:00 | 2:00 | 361.2 | 175.5 | 48.8 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.5665 | -61.0665 | 0 | 0 | 361.2
2021-04-10 03:00 | 3:00 | 369 | 175.5 | 49 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.5154 | -49.0154 | 0 | 0 | 369
2021-04-10 04:00 | 4:00 | 371.8 | 175.5 | 49 | 81.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.5604 | -40.7604 | 0 | 0 | 371.8
2021-04-10 05:00 | 5:00 | 357.4 | 175.5 | 48.7 | 81.2 | 4.8 | 47.5 | 7.5214 | -3.6881 | 37.2016 | -36.2349 | 0 | 0 | 362.5
2021-04-10 06:00 | 6:00 | 341.7 | 175.5 | 48.4 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 49.1597 | -37.9193 | 25.3143 | -25.2991 | 0 | 0 | 353.5556
2021-04-10 07:00 | 7:00 | 324.2 | 175.5 | 48.1 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 106.7009 | -82.3039 | 25.1336 | -25.1186 | 0 | 0 | 336.612
2021-04-10 08:00 | 8:00 | 327.4 | 175.5 | 48.1 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 160.7901 | -124.0255 | 31.6876 | -31.6686 | 0 | 0 | 348.9836
2021-04-10 09:00 | 9:00 | 331.9 | 175.5 | 48.2 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 197.1831 | -152.0973 | 38.5135 | -38.4904 | 0 | 0 | 357.4089
2021-04-10 10:00 | 10:00 | 340.3 | 175.5 | 48.4 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 220.6448 | -170.1946 | 46.9211 | -46.893 | 0 | 0 | 362.9783
2021-04-10 11:00 | 11:00 | 339.8 | 175.5 | 48.4 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 225.2213 | -173.7248 | 54.6046 | -54.5719 | 0 | 0 | 364.0292
2021-04-10 12:00 | 12:00 | 331.5 | 175.5 | 48.2 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 216.7639 | -167.201 | 63.5557 | -63.5177 | 0 | 0 | 361.9009
2021-04-10 13:00 | 13:00 | 326.4 | 175.5 | 48.1 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 186.0091 | -143.4783 | 63.917 | -63.8787 | 0 | 0 | 354.7691
2021-04-10 14:00 | 14:00 | 311.8 | 175.5 | 47.8 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 147.7835 | -113.993 | 66.3584 | -66.3187 | 0 | 0 | 345.7302
2021-04-10 15:00 | 15:00 | 307.2 | 175.5 | 47.7 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 100.3672 | -77.4182 | 71.2864 | -71.2437 | 0 | 0 | 334.7917
2021-04-10 16:00 | 16:00 | 315.9 | 175.5 | 47.9 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 57.1614 | -44.0915 | 64.8659 | -64.8271 | 0 | 0 | 325.1087
2021-04-10 17:00 | 17:00 | 330.8 | 175.5 | 48.2 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 10.6937 | -8.2485 | 62.0632 | -62.0261 | 0 | 0 | 344.3823
2021-04-10 18:00 | 18:00 | 354 | 175.5 | 48.7 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0065 | 64.0525 | -62.4586 | 0 | 0 | 354
2021-04-10 19:00 | 19:00 | 356.5 | 175.5 | 48.7 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0065 | 68.6643 | -64.7704 | 0 | 0 | 356.5
2021-04-10 20:00 | 20:00 | 343.9 | 175.5 | 48.5 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.4648 | -62.0648 | 0 | 0 | 343.9
2021-04-10 21:00 | 21:00 | 327.2 | 175.5 | 48.1 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.2439 | -62.2066 | 0 | 0 | 332.1373
2021-04-10 22:00 | 22:00 | 317.4 | 175.5 | 47.9 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.2991 | -52.2678 | 0 | 0 | 318.6313
2021-04-10 23:00 | 23:00 | 321.1 | 175.5 | 48 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.904 | -49.8741 | 0 | 0 | 323.1299
2021-04-11 | 0:00 | 314.7 | 175.5 | 47.9 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.4475 | -50.4173 | 7.5 | 0 | 348.6302
2021-04-11 01:00 | 1:00 | 325.3 | 175.5 | 48.1 | 74.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.7406 | -54.7078 | 4.8 | 0 | 355.5328
2021-04-11 02:00 | 2:00 | 335.2 | 175.5 | 48.3 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.9847 | -59.9488 | 8.1 | 0 | 361.0359
2021-04-11 03:00 | 3:00 | 342.8 | 175.5 | 48.5 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.781 | -63.7428 | 12.3 | 0 | 365.4382
2021-04-11 04:00 | 4:00 | 348.8 | 175.5 | 48.6 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.2778 | -64.2393 | 17.7 | 0 | 370.9385
2021-04-11 05:00 | 5:00 | 334.9 | 175.5 | 48.3 | 73.9 | 4.8 | 47.5 | 8.4055 | -6.4834 | 67.488 | -67.4476 | 0 | 0 | 351.9625
2021-04-11 06:00 | 6:00 | 318.1 | 175.5 | 48 | 58.8 | 4.8 | 47.5 | 57.4525 | -44.3161 | 69.9295 | -69.8876 | 0 | 0 | 347.7783
2021-04-11 07:00 | 7:00 | 295.9 | 175.5 | 47.5 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 115.2463 | -88.8954 | 70.6069 | -70.5646 | 0 | 0 | 343.0932
2021-04-11 08:00 | 8:00 | 294.7 | 175.5 | 47.5 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 169.4121 | -130.6763 | 74.9909 | -74.946 | 0 | 0 | 355.4807
2021-04-11 09:00 | 9:00 | 303.4 | 175.5 | 47.7 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 208.459 | -160.795 | 81.2311 | -81.1825 | 0 | 0 | 364.6126
2021-04-11 10:00 | 10:00 | 304.5 | 175.5 | 47.7 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 224.3486 | -173.0515 | 84.8001 | -84.7493 | 0 | 0 | 368.2479
2021-04-11 11:00 | 11:00 | 307.6 | 175.5 | 47.8 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 229.2521 | -176.8336 | 81.5006 | -81.4518 | 0 | 0 | 369.4673
2021-04-11 12:00 | 12:00 | 299.3 | 175.5 | 47.6 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 224.4365 | -173.1192 | 83.1291 | -83.0793 | 0 | 0 | 368.1671
2021-04-11 13:00 | 13:00 | 289.4 | 175.5 | 47.4 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 207.4099 | -159.9858 | 82.3136 | -82.2643 | 0 | 0 | 364.0734
2021-04-11 14:00 | 14:00 | 275.1 | 175.5 | 47.1 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 174.8978 | -134.9076 | 82.4963 | -82.4469 | 0 | 0 | 356.3396
2021-04-11 15:00 | 15:00 | 276.6 | 175.5 | 47.1 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 121.085 | -93.3988 | 78.7893 | -78.7421 | 0 | 0 | 344.0334
2021-04-11 16:00 | 16:00 | 293.6 | 175.5 | 47.5 | 44 | 4.8 | 47.5 | 64.9228 | -50.0782 | 77.0719 | -77.0258 | 0 | 0 | 334.1907
2021-04-11 17:00 | 17:00 | 312.2 | 175.5 | 47.8 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 12.6528 | -9.7596 | 74.4052 | -74.3607 | 0 | 0 | 344.6377
2021-04-11 18:00 | 18:00 | 341.9 | 175.5 | 48.4 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.5451 | -73.5011 | 3.2 | 0 | 356.244
2021-04-11 19:00 | 19:00 | 344.3 | 175.5 | 48.5 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.2224 | -66.1828 | 11.7 | 0 | 364.8396
2021-04-11 20:00 | 20:00 | 333.2 | 175.5 | 48.3 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.1717 | -59.1363 | 6.8 | 0 | 359.7354
2021-04-11 21:00 | 21:00 | 318 | 175.5 | 48 | 66.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.8084 | -58.7732 | 2.2 | 0 | 344.8352
2021-04-11 22:00 | 22:00 | 302.5 | 175.5 | 47.6 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.0168 | -53.9845 | 1.4 | 0 | 333.4323
2021-04-11 23:00 | 23:00 | 307.7 | 175.5 | 47.8 | 58.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.5771 | -51.5462 | 6.2 | 0 | 340.6309
2021-04-12 | 0:00 | 302.7 | 175.5 | 47.7 | 50.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.8937 | -51.8626 | 9 | 0 | 335.4311
2021-04-12 01:00 | 1:00 | 316.2 | 175.5 | 47.9 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.6791 | -49.6494 | 12.3 | 0 | 350.8297
2021-04-12 02:00 | 2:00 | 329 | 175.5 | 48.2 | 73.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.3458 | -52.3145 | 12 | 0 | 361.3313
2021-04-12 03:00 | 3:00 | 339.9 | 175.5 | 48.4 | 79.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.9786 | -52.9469 | 16 | 0 | 371.6317
2021-04-12 04:00 | 4:00 | 350 | 175.5 | 48.6 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.7852 | -54.7524 | 23.4 | 0 | 380.2328
2021-04-12 05:00 | 5:00 | 345.6 | 175.5 | 48.5 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 8.4188 | -6.4939 | 60.3901 | -60.354 | 10.9 | 0 | 366.961
2021-04-12 06:00 | 6:00 | 342.6 | 175.5 | 48.5 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 54.9871 | -42.4143 | 67.3987 | -67.3584 | 0 | 0 | 356.7131
2021-04-12 07:00 | 7:00 | 328.7 | 175.5 | 48.2 | 41.9 | 4.8 | 47.5 | 111.8076 | -86.2429 | 67.2628 | -67.2225 | 0 | 0 | 343.505
2021-04-12 08:00 | 8:00 | 345.5 | 175.5 | 48.5 | 41.9 | 4.8 | 47.5 | 165.0375 | -127.3017 | 67.352 | -67.3117 | 0 | 0 | 355.9761
2021-04-12 09:00 | 9:00 | 360.4 | 175.5 | 48.8 | 41.9 | 4.8 | 47.5 | 203.0985 | -156.66 | 62.7428 | -62.7052 | 0 | 0 | 364.9761
2021-04-12 10:00 | 10:00 | 356.4 | 175.5 | 48.7 | 41.9 | 4.8 | 47.5 | 222.111 | -171.3255 | 64.0083 | -63.97 | 0 | 0 | 369.2238
2021-04-12 11:00 | 11:00 | 359.3 | 175.5 | 48.8 | 41.9 | 4.8 | 47.5 | 227.8752 | -175.7717 | 63.5557 | -63.5177 | 0 | 0 | 370.6415
2021-04-12 12:00 | 12:00 | 341.7 | 175.5 | 48.4 | 41.9 | 4.8 | 47.5 | 220.8094 | -170.3216 | 67.4434 | -67.403 | 0 | 0 | 368.6282
2021-04-12 13:00 | 13:00 | 349.4 | 175.5 | 48.6 | 42.4 | 4.8 | 47.5 | 199.4973 | -153.8826 | 65.4541 | -65.4149 | 0 | 0 | 364.4539
2021-04-12 14:00 | 14:00 | 347 | 175.5 | 48.5 | 42.4 | 4.8 | 47.5 | 159.1087 | -122.7285 | 63.0589 | -63.0212 | 0 | 0 | 355.1179
2021-04-12 15:00 | 15:00 | 347.8 | 175.5 | 48.6 | 45 | 4.8 | 47.5 | 98.4341 | -72.4692 | 67.1714 | -66.7363 | 0 | 0 | 347.8
2021-04-12 16:00 | 16:00 | 354.5 | 175.5 | 48.7 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 46.3538 | -35.7551 | 69.7935 | -69.7517 | 0 | 0 | 355.9405
2021-04-12 17:00 | 17:00 | 357 | 175.5 | 48.7 | 79.4 | 4.8 | 47.5 | 8.2296 | -6.348 | 80.5516 | -80.5034 | 3.5 | 0 | 361.3298
2021-04-12 18:00 | 18:00 | 374.9 | 175.5 | 49.1 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.5071 | -88.4541 | 19.1 | 0 | 376.453
2021-04-12 19:00 | 19:00 | 370 | 175.5 | 49 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.9996 | -89.9457 | 15.7 | 0 | 370.3539
2021-04-12 20:00 | 20:00 | 352.5 | 175.5 | 48.6 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.598 | -88.545 | 0 | 0 | 354.253
2021-04-12 21:00 | 21:00 | 335.4 | 175.5 | 48.3 | 68.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.8018 | -92.7463 | 0 | 0 | 345.0555
2021-04-12 22:00 | 22:00 | 316.8 | 175.5 | 47.9 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.1248 | -92.0697 | 0 | 0 | 334.6551
2021-04-12 23:00 | 23:00 | 317.8 | 175.5 | 48 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.0951 | -81.0466 | 0 | 0 | 330.2485
2021-04-13 | 0:00 | 302.9 | 175.5 | 47.7 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.235 | -80.187 | 0 | 0 | 322.948
2021-04-13 01:00 | 1:00 | 312.9 | 175.5 | 47.9 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.5474 | -89.4938 | 0 | 0 | 323.1536
2021-04-13 02:00 | 2:00 | 323.3 | 175.5 | 48.1 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.6384 | -89.5847 | 0 | 0 | 334.8537
2021-04-13 03:00 | 3:00 | 336.7 | 175.5 | 48.3 | 68.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.5196 | -94.463 | 0 | 0 | 345.0566
2021-04-13 04:00 | 4:00 | 342.8 | 175.5 | 48.5 | 71.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.6342 | -106.5704 | 0 | 0 | 348.2638
2021-04-13 05:00 | 5:00 | 340.5 | 175.5 | 48.4 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 7.0532 | -5.1694 | 115.0419 | -114.5257 | 0 | 0 | 340.5
2021-04-13 06:00 | 6:00 | 340.9 | 175.5 | 48.4 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 26.103 | -17.6445 | 108.1713 | -103.5298 | 0 | 0 | 340.9
2021-04-13 07:00 | 7:00 | 342.1 | 175.5 | 48.4 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 45.1276 | -27.3743 | 102.2498 | -97.6031 | 0 | 0 | 342.1
2021-04-13 08:00 | 8:00 | 356.5 | 175.5 | 48.7 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 67.7165 | -38.4544 | 99.4008 | -90.9629 | 0 | 0 | 356.5
2021-04-13 09:00 | 9:00 | 363.3 | 175.5 | 48.9 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 78.373 | -42.197 | 103.3794 | -95.2554 | 0 | 0 | 363.3
2021-04-13 10:00 | 10:00 | 369.1 | 175.5 | 49 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 88.7509 | -45.827 | 116.4876 | -109.4115 | 0 | 0 | 369.1
2021-04-13 11:00 | 11:00 | 381.8 | 175.5 | 49.2 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 81.6085 | -36.3148 | 126.4791 | -109.2728 | 0 | 0 | 381.8
2021-04-13 12:00 | 12:00 | 368.8 | 175.5 | 49 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 58.5137 | -32.291 | 115.2667 | -110.6894 | 0 | 0 | 368.8
2021-04-13 13:00 | 13:00 | 386.9 | 175.5 | 49.3 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 39.8689 | -15.2989 | 126.0269 | -111.9969 | 0 | 0 | 386.9
2021-04-13 14:00 | 14:00 | 381.4 | 175.5 | 49.2 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 30.427 | -10.58 | 135.5195 | -122.5665 | 0 | 0 | 381.4
2021-04-13 15:00 | 15:00 | 374.4 | 175.5 | 49.1 | 68.5 | 4.8 | 47.5 | 24.8893 | -7.8844 | 139.7233 | -127.7282 | 0 | 0 | 374.4
2021-04-13 16:00 | 16:00 | 378.8 | 175.5 | 49.2 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 13.0712 | -1.3776 | 144.3267 | -130.9203 | 0 | 0 | 378.8
2021-04-13 17:00 | 17:00 | 373.6 | 175.5 | 49.1 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 3.1095 | -0.8736 | 138.4578 | -122.5937 | 0 | 0 | 373.6
2021-04-13 18:00 | 18:00 | 381.9 | 175.5 | 49.2 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0032 | 133.3942 | -107.7036 | 0 | 0 | 381.9
2021-04-13 19:00 | 19:00 | 374.8 | 175.5 | 49.1 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0032 | 131.9481 | -113.2575 | 0 | 0 | 374.8
2021-04-13 20:00 | 20:00 | 356.6 | 175.5 | 48.7 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.6022 | -119.7022 | 0 | 0 | 356.6
2021-04-13 21:00 | 21:00 | 335.2 | 175.5 | 48.3 | 69.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.3839 | -86.3322 | 0 | 0 | 345.4517
2021-04-13 22:00 | 22:00 | 320.7 | 175.5 | 48 | 58.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.9208 | -103.8586 | 0 | 0 | 334.2622
2021-04-13 23:00 | 23:00 | 320 | 175.5 | 48 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.1904 | -127.2904 | 0 | 0 | 320
2021-04-14 | 0:00 | 312 | 175.5 | 47.8 | 44.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.8803 | -135.799 | 0 | 0 | 320.3813
2021-04-14 01:00 | 1:00 | 325.2 | 175.5 | 48.1 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.9398 | -116.8698 | 0 | 0 | 330.67
2021-04-14 02:00 | 2:00 | 335.6 | 175.5 | 48.3 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.9185 | -128.8413 | 0 | 0 | 339.4772
2021-04-14 03:00 | 3:00 | 346.1 | 175.5 | 48.5 | 73.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.9866 | -124.9118 | 0 | 0 | 349.6748
2021-04-14 04:00 | 4:00 | 351.9 | 175.5 | 48.6 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.9227 | -119.8509 | 0 | 0 | 352.3718
2021-04-14 05:00 | 5:00 | 346.1 | 175.5 | 48.5 | 69 | 4.8 | 47.5 | 7.7999 | -6.0166 | 114.7699 | -114.7012 | 0 | 0 | 347.152
2021-04-14 06:00 | 6:00 | 344.5 | 175.5 | 48.5 | 59 | 4.8 | 47.5 | 41.0067 | -31.6306 | 104.9611 | -104.8983 | 0 | 0 | 344.7389
2021-04-14 07:00 | 7:00 | 342.5 | 175.5 | 48.4 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 81.5206 | -59.6776 | 102.2944 | -101.0374 | 0 | 0 | 342.5
2021-04-14 08:00 | 8:00 | 369.6 | 175.5 | 49 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 110.847 | -65.3523 | 107.3584 | -103.2531 | 0 | 0 | 369.6
2021-04-14 09:00 | 9:00 | 379.8 | 175.5 | 49.2 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 128.797 | -71.3695 | 110.0693 | -107.8968 | 0 | 0 | 379.8
2021-04-14 10:00 | 10:00 | 389.9 | 175.5 | 49.4 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 153.4844 | -90.4495 | 114.0483 | -107.5832 | 0 | 0 | 389.9
2021-04-14 11:00 | 11:00 | 402.1 | 175.5 | 49.6 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 135.5344 | -69.487 | 122.0926 | -106.64 | 0 | 0 | 402.1
2021-04-14 12:00 | 12:00 | 370.3 | 175.5 | 49 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 108.0159 | -59.5692 | 133.2583 | -131.405 | 0 | 0 | 370.3
2021-04-14 13:00 | 13:00 | 379.4 | 175.5 | 49.2 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 101.6822 | -49.5412 | 134.2986 | -127.2396 | 0 | 0 | 379.4
2021-04-14 14:00 | 14:00 | 378.5 | 175.5 | 49.2 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 95.8167 | -48.8825 | 131.4959 | -120.1301 | 0 | 0 | 378.5
2021-04-14 15:00 | 15:00 | 372.3 | 175.5 | 49 | 62 | 4.8 | 47.5 | 72.76 | -42.2111 | 114.7253 | -111.7742 | 0 | 0 | 372.3
2021-04-14 16:00 | 16:00 | 367.1 | 175.5 | 48.9 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 34.9901 | -23.5723 | 102.1142 | -97.632 | 0 | 0 | 367.1
2021-04-14 17:00 | 17:00 | 366.9 | 175.5 | 48.9 | 79.9 | 4.8 | 47.5 | 9.38 | -4.1866 | 124.0376 | -118.931 | 0 | 0 | 366.9
2021-04-14 18:00 | 18:00 | 381.9 | 175.5 | 49.2 | 81 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0032 | 123.9017 | -100.0111 | 0 | 0 | 381.9
2021-04-14 19:00 | 19:00 | 377.1 | 175.5 | 49.1 | 81 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.6574 | -93.3574 | 1.9 | 0 | 377.1
2021-04-14 20:00 | 20:00 | 358.8 | 175.5 | 48.8 | 81 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.2159 | -99.0159 | 0 | 0 | 358.8
2021-04-14 21:00 | 21:00 | 340.7 | 175.5 | 48.4 | 78.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.8487 | -100.7883 | 0 | 0 | 355.1604
2021-04-14 22:00 | 22:00 | 323.2 | 175.5 | 48.1 | 68.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.1055 | -87.0534 | 0 | 0 | 344.8521
2021-04-14 23:00 | 23:00 | 326.6 | 175.5 | 48.1 | 68.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.5577 | -87.5053 | 0 | 0 | 344.2524
2021-04-15 | 0:00 | 325.5 | 175.5 | 48.1 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.7596 | -75.7143 | 3.1 | 0 | 337.9453
2021-04-15 01:00 | 1:00 | 335.2 | 175.5 | 48.3 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.299 | -85.2479 | 0 | 0 | 342.2511
2021-04-15 02:00 | 2:00 | 346.3 | 175.5 | 48.5 | 75.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.0738 | -93.0181 | 0 | 0 | 351.5557
2021-04-15 03:00 | 3:00 | 357.7 | 175.5 | 48.8 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.3604 | -90.3063 | 0 | 0 | 358.6541
2021-04-15 04:00 | 4:00 | 364.6 | 175.5 | 48.9 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.1012 | -88.0485 | 7.8 | 0 | 366.5527
2021-04-15 05:00 | 5:00 | 354.9 | 175.5 | 48.7 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 10.29 | -7.9373 | 79.1505 | -79.1031 | 2.4 | 0 | 359.4001
2021-04-15 06:00 | 6:00 | 351 | 175.5 | 48.6 | 63 | 4.8 | 47.5 | 56.6819 | -43.7218 | 88.4178 | -88.3649 | 0 | 0 | 352.413
2021-04-15 07:00 | 7:00 | 343.7 | 175.5 | 48.5 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 111.5551 | -86.0482 | 108.8488 | -108.7836 | 0 | 0 | 345.4721
2021-04-15 08:00 | 8:00 | 374 | 175.5 | 49.1 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 143.3464 | -90.4268 | 110.7021 | -110.1217 | 0 | 0 | 374
2021-04-15 09:00 | 9:00 | 380.6 | 175.5 | 49.2 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 161.6621 | -101.9808 | 103.7869 | -103.4682 | 0 | 0 | 380.6
2021-04-15 10:00 | 10:00 | 382.5 | 175.5 | 49.2 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 177.9068 | -118.4787 | 119.0204 | -116.5485 | 0 | 0 | 382.5
2021-04-15 11:00 | 11:00 | 375.1 | 175.5 | 49.1 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 163.0277 | -108.5696 | 136.5577 | -136.4158 | 0 | 0 | 375.1
2021-04-15 12:00 | 12:00 | 362.5 | 175.5 | 48.8 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 166.922 | -128.7556 | 144.9296 | -140.796 | 0 | 0 | 362.5
2021-04-15 13:00 | 13:00 | 368.8 | 175.5 | 49 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 154.9753 | -108.6514 | 136.6933 | -135.1172 | 0 | 0 | 368.8
2021-04-15 14:00 | 14:00 | 355 | 175.5 | 48.7 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 130.2878 | -100.4975 | 128.9185 | -124.3088 | 0 | 0 | 355
2021-04-15 15:00 | 15:00 | 346.4 | 175.5 | 48.5 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 97.0944 | -71.483 | 126.8399 | -126.4513 | 0 | 0 | 346.4
2021-04-15 16:00 | 16:00 | 356.6 | 175.5 | 48.7 | 63 | 4.8 | 47.5 | 55.8724 | -39.1717 | 111.9676 | -111.5683 | 0 | 0 | 356.6
2021-04-15 17:00 | 17:00 | 357.1 | 175.5 | 48.7 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 11.8701 | -8.5043 | 97.6384 | -96.5042 | 0 | 0 | 357.1
2021-04-15 18:00 | 18:00 | 374.8 | 175.5 | 49.1 | 84.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.2586 | -84.2082 | 18.5 | 0 | 380.0504
2021-04-15 19:00 | 19:00 | 375 | 175.5 | 49.1 | 84.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.4476 | -58.4126 | 40 | 0 | 401.535
2021-04-15 20:00 | 20:00 | 358.5 | 175.5 | 48.8 | 84.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.9657 | -46.9376 | 34.2 | 0 | 395.4281
2021-04-15 21:00 | 21:00 | 342.9 | 175.5 | 48.5 | 84.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.7173 | -42.6917 | 22.5 | 0 | 383.4256
2021-04-15 22:00 | 22:00 | 330.6 | 175.5 | 48.2 | 72.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.0953 | -48.0665 | 17.8 | 0 | 366.5288
2021-04-15 23:00 | 23:00 | 331.5 | 175.5 | 48.2 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.2652 | -50.2351 | 17.8 | 0 | 365.6301
2021-04-16 | 0:00 | 324.4 | 175.5 | 48.1 | 72.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.7791 | -47.7505 | 12.3 | 0 | 360.6286
2021-04-16 01:00 | 1:00 | 333.1 | 175.5 | 48.3 | 81.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.0614 | -46.0338 | 12.7 | 0 | 370.7276
2021-04-16 02:00 | 2:00 | 342.6 | 175.5 | 48.5 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.7448 | -45.7174 | 20.9 | 0 | 380.5274
2021-04-16 03:00 | 3:00 | 354.8 | 175.5 | 48.7 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.8811 | -37.8584 | 39.6 | 0 | 399.4227
2021-04-16 04:00 | 4:00 | 360.3 | 175.5 | 48.8 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.7048 | -36.6828 | 40 | 0 | 399.922
2021-04-16 05:00 | 5:00 | 353.7 | 175.5 | 48.7 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 11.7562 | -9.0682 | 45.6559 | -45.6286 | 23.4 | 0 | 385.9153
2021-04-16 06:00 | 6:00 | 347 | 175.5 | 48.5 | 70.7 | 4.8 | 47.5 | 51.4986 | -39.7235 | 62.6514 | -62.6139 | 0 | 0 | 358.8126
2021-04-16 07:00 | 7:00 | 330.8 | 175.5 | 48.2 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 98.0923 | -75.6636 | 98.2712 | -98.2124 | 0 | 0 | 345.8875
2021-04-16 08:00 | 8:00 | 344.2 | 175.5 | 48.5 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 148.5289 | -114.5679 | 126.613 | -126.5372 | 0 | 0 | 357.7368
2021-04-16 09:00 | 9:00 | 365.9 | 175.5 | 48.9 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 187.7784 | -144.843 | 137.825 | -137.7425 | 0 | 0 | 367.1179
2021-04-16 10:00 | 10:00 | 372.7 | 175.5 | 49.1 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 209.3816 | -161.5066 | 142.4444 | -141.9194 | 0 | 0 | 372.7
2021-04-16 11:00 | 11:00 | 367 | 175.5 | 48.9 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 209.9758 | -161.965 | 141.237 | -141.1522 | 0 | 0 | 372.1956
2021-04-16 12:00 | 12:00 | 347.2 | 175.5 | 48.5 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 200.7483 | -154.8474 | 133.0777 | -132.998 | 0 | 0 | 369.6806
2021-04-16 13:00 | 13:00 | 357.7 | 175.5 | 48.8 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 168.2743 | -129.7986 | 124.8506 | -124.7759 | 0 | 0 | 362.5504
2021-04-16 14:00 | 14:00 | 352.3 | 175.5 | 48.6 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 140.4392 | -108.328 | 112.7806 | -112.7131 | 0 | 0 | 355.9787
2021-04-16 15:00 | 15:00 | 350.9 | 175.5 | 48.6 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 90.9625 | -68.9943 | 99.4475 | -94.3157 | 0 | 0 | 350.9
2021-04-16 16:00 | 16:00 | 356.7 | 175.5 | 48.7 | 68.2 | 4.8 | 47.5 | 39.4133 | -29.7977 | 100.3051 | -97.9207 | 0 | 0 | 356.7
2021-04-16 17:00 | 17:00 | 356.4 | 175.5 | 48.7 | 80.7 | 4.8 | 47.5 | 7.4075 | -5.7138 | 111.8316 | -111.7647 | 0 | 0 | 358.9606
2021-04-16 18:00 | 18:00 | 371 | 175.5 | 49 | 80.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0032 | 116.8952 | -103.4046 | 0 | 0 | 371
2021-04-16 19:00 | 19:00 | 366.7 | 175.5 | 48.9 | 80.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0766 | -0.0216 | 115.1332 | -105.8882 | 0 | 0 | 366.7
2021-04-16 20:00 | 20:00 | 347.2 | 175.5 | 48.5 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.422 | -120.3499 | 0 | 0 | 347.5721
2021-04-16 21:00 | 21:00 | 333.7 | 175.5 | 48.3 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.5451 | -114.4765 | 0 | 0 | 338.2686
2021-04-16 22:00 | 22:00 | 315.9 | 175.5 | 47.9 | 52.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.7299 | -105.6666 | 0 | 0 | 327.9633
2021-04-16 23:00 | 23:00 | 316.5 | 175.5 | 47.9 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.8488 | -108.7836 | 0 | 0 | 325.8652
2021-04-17 | 0:00 | 311.1 | 175.5 | 47.8 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.5897 | -114.5211 | 0 | 0 | 323.5686
2021-04-17 01:00 | 1:00 | 320.1 | 175.5 | 48 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.6936 | -128.6166 | 0 | 0 | 325.777
2021-04-17 02:00 | 2:00 | 332.1 | 175.5 | 48.2 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.6936 | -128.6166 | 0 | 0 | 335.977
2021-04-17 03:00 | 3:00 | 338.8 | 175.5 | 48.4 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.8802 | -127.8037 | 0 | 0 | 342.8765
2021-04-17 04:00 | 4:00 | 343.2 | 175.5 | 48.5 | 71.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.0716 | -125.9961 | 0 | 0 | 347.6755
2021-04-17 05:00 | 5:00 | 333.6 | 175.5 | 48.3 | 61.3 | 4.8 | 47.5 | 6.3337 | -4.8857 | 115.4494 | -115.3803 | 0 | 0 | 338.9171
2021-04-17 06:00 | 6:00 | 329.3 | 175.5 | 48.2 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 22.21 | -17.1317 | 104.7363 | -104.6736 | 0 | 0 | 331.341
2021-04-17 07:00 | 7:00 | 329 | 175.5 | 48.2 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 36.836 | -28.4137 | 107.8998 | -107.8352 | 0 | 0 | 334.9869
2021-04-17 08:00 | 8:00 | 348.3 | 175.5 | 48.6 | 53 | 4.8 | 47.5 | 48.7941 | -33.0773 | 93.7512 | -90.568 | 0 | 0 | 348.3
2021-04-17 09:00 | 9:00 | 359.2 | 175.5 | 48.8 | 54 | 4.8 | 47.5 | 53.964 | -32.0519 | 92.6216 | -85.9337 | 0 | 0 | 359.2
2021-04-17 10:00 | 10:00 | 359.7 | 175.5 | 48.8 | 53.6 | 4.8 | 47.5 | 57.4139 | -36.2153 | 84.078 | -75.7766 | 0 | 0 | 359.7
2021-04-17 11:00 | 11:00 | 367.4 | 175.5 | 48.9 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 59.4237 | -37.3225 | 84.214 | -75.0152 | 0 | 0 | 367.4
2021-04-17 12:00 | 12:00 | 355.4 | 175.5 | 48.7 | 57.5 | 4.8 | 47.5 | 52.4844 | -36.4896 | 80.1462 | -74.741 | 0 | 0 | 355.4
2021-04-17 13:00 | 13:00 | 352.9 | 175.5 | 48.7 | 68 | 4.8 | 47.5 | 36.9492 | -28.5008 | 71.3752 | -71.3325 | 0 | 0 | 352.9911
2021-04-17 14:00 | 14:00 | 351.9 | 175.5 | 48.6 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 29.3519 | -22.6406 | 72.3246 | -72.2813 | 0 | 0 | 356.5546
2021-04-17 15:00 | 15:00 | 344.5 | 175.5 | 48.5 | 77 | 4.8 | 47.5 | 17.9747 | -13.8647 | 67.216 | -67.1758 | 0 | 0 | 357.4502
2021-04-17 16:00 | 16:00 | 343.8 | 175.5 | 48.5 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 8.8485 | -6.8253 | 61.8384 | -61.8014 | 2.7 | 0 | 363.7602
2021-04-17 17:00 | 17:00 | 348.4 | 175.5 | 48.6 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 2.5533 | -1.9695 | 59.4412 | -59.4056 | 13.1 | 0 | 373.4194
2021-04-17 18:00 | 18:00 | 358.4 | 175.5 | 48.8 | 84.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.9105 | -56.8764 | 25.9 | 0 | 386.8341
2021-04-17 19:00 | 19:00 | 350.8 | 175.5 | 48.6 | 83.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.2227 | -58.1879 | 17.8 | 0 | 378.1348
2021-04-17 20:00 | 20:00 | 336 | 175.5 | 48.3 | 81.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.6663 | -51.6354 | 11.1 | 0 | 368.9309
2021-04-17 21:00 | 21:00 | 321.3 | 175.5 | 48 | 73.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.7748 | -48.7456 | 7.1 | 0 | 356.6292
2021-04-17 22:00 | 22:00 | 308.6 | 175.5 | 47.8 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.4286 | -45.4014 | 7.5 | 0 | 346.8272
2021-04-17 23:00 | 23:00 | 310.7 | 175.5 | 47.8 | 63.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.6495 | -46.6216 | 8.4 | 0 | 347.8279
2021-04-18 | 0:00 | 303.8 | 175.5 | 47.7 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.3904 | -44.3638 | 0 | 0 | 342.2266
2021-04-18 01:00 | 1:00 | 316.1 | 175.5 | 47.9 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.1866 | -48.1578 | 0 | 0 | 352.4288
2021-04-18 02:00 | 2:00 | 328 | 175.5 | 48.2 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.0464 | -57.0123 | 0 | 0 | 359.0341
2021-04-18 03:00 | 3:00 | 335.5 | 175.5 | 48.3 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.5218 | -61.485 | 0 | 0 | 359.1368
2021-04-18 04:00 | 4:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.2014 | -70.1594 | 0 | 0 | 359.242
2021-04-18 05:00 | 5:00 | 332.4 | 175.5 | 48.2 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 4.7649 | -3.6753 | 82.4049 | -82.3556 | 0 | 0 | 357.5389
2021-04-18 06:00 | 6:00 | 321.9 | 175.5 | 48 | 70.4 | 4.8 | 47.5 | 10.8709 | -8.3852 | 85.7044 | -85.6531 | 0 | 0 | 348.737
2021-04-18 07:00 | 7:00 | 312 | 175.5 | 47.8 | 54.1 | 4.8 | 47.5 | 18.0133 | -13.8946 | 82.7215 | -82.672 | 0 | 0 | 333.8682
2021-04-18 08:00 | 8:00 | 323.8 | 175.5 | 48.1 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 24.6108 | -18.9834 | 95.2883 | -95.2313 | 0 | 0 | 335.2844
2021-04-18 09:00 | 9:00 | 337.5 | 175.5 | 48.4 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 31.5761 | -24.3561 | 106.6789 | -106.615 | 0 | 0 | 339.9839
2021-04-18 10:00 | 10:00 | 339.3 | 175.5 | 48.4 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 34.699 | -26.7651 | 102.4304 | -102.3691 | 0 | 0 | 340.7952
2021-04-18 11:00 | 11:00 | 331.9 | 175.5 | 48.2 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 44.1803 | -34.0787 | 95.4239 | -95.3668 | 0 | 0 | 339.8587
2021-04-18 12:00 | 12:00 | 321.1 | 175.5 | 48 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 53.1419 | -40.9911 | 68.3477 | -68.3068 | 0 | 0 | 341.6917
2021-04-18 13:00 | 13:00 | 320.6 | 175.5 | 48 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 65.0493 | -50.1758 | 70.6069 | -70.5646 | 0 | 0 | 344.4158
2021-04-18 14:00 | 14:00 | 319.7 | 175.5 | 48 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 50.8411 | -39.2163 | 73.3203 | -73.2764 | 0 | 0 | 341.1687
2021-04-18 15:00 | 15:00 | 319.6 | 175.5 | 48 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 32.6013 | -25.1472 | 68.2117 | -68.1709 | 0 | 0 | 337.5949
2021-04-18 16:00 | 16:00 | 320.2 | 175.5 | 48 | 73 | 4.8 | 47.5 | 17.014 | -13.1237 | 55.8255 | -55.7921 | 0 | 0 | 352.7237
2021-04-18 17:00 | 17:00 | 335.8 | 175.5 | 48.3 | 83 | 4.8 | 47.5 | 3.7171 | -2.8674 | 65.3181 | -65.279 | 0 | 0 | 359.9888
2021-04-18 18:00 | 18:00 | 355.4 | 175.5 | 48.7 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.2583 | -92.2031 | 0 | 0 | 359.5552
2021-04-18 19:00 | 19:00 | 352.5 | 175.5 | 48.6 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0.1906 | -0.1472 | 92.0335 | -91.9784 | 0 | 0 | 359.4985
2021-04-18 20:00 | 20:00 | 341.6 | 175.5 | 48.4 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.3455 | -109.2801 | 0 | 0 | 359.2654
2021-04-18 21:00 | 21:00 | 322.8 | 175.5 | 48.1 | 73 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.7424 | -111.6755 | 0 | 0 | 348.9669
2021-04-18 22:00 | 22:00 | 303.5 | 175.5 | 47.7 | 57.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.4156 | -121.3429 | 0 | 0 | 333.4727
2021-04-18 23:00 | 23:00 | 308.7 | 175.5 | 47.8 | 53.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.411 | -138.3282 | 0 | 0 | 329.0828
2021-04-19 | 0:00 | 303.4 | 175.5 | 47.7 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 150.9305 | -150.8383 | 0 | 0 | 324.6922
2021-04-19 01:00 | 1:00 | 314.8 | 175.5 | 47.9 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.811 | -140.7266 | 0 | 0 | 339.2844
2021-04-19 02:00 | 2:00 | 327.8 | 175.5 | 48.2 | 76 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.8168 | -130.7385 | 0 | 0 | 352.0783
2021-04-19 03:00 | 3:00 | 338.3 | 175.5 | 48.4 | 84 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.4685 | -136.3868 | 0 | 0 | 360.2817
2021-04-19 04:00 | 4:00 | 343.9 | 175.5 | 48.5 | 80.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0097 | 147.9473 | -147.8574 | 0 | 0 | 356.4928
2021-04-19 05:00 | 5:00 | 345.4 | 175.5 | 48.5 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 10.0995 | -7.7901 | 156.4333 | -156.337 | 0 | 0 | 351.0057
2021-04-19 06:00 | 6:00 | 345.7 | 175.5 | 48.5 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 33.9908 | -26.2188 | 162.8943 | -162.793 | 0 | 0 | 346.4733
2021-04-19 07:00 | 7:00 | 344.8 | 175.5 | 48.5 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 66.5908 | -49.8263 | 156.2564 | -153.6209 | 0 | 0 | 344.8
2021-04-19 08:00 | 8:00 | 371.7 | 175.5 | 49 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 96.9419 | -60.4845 | 148.1259 | -138.7833 | 0 | 0 | 371.7
2021-04-19 09:00 | 9:00 | 383.7 | 175.5 | 49.3 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 122.1475 | -72.6777 | 137.4175 | -129.3873 | 0 | 0 | 383.7
2021-04-19 10:00 | 10:00 | 383 | 175.5 | 49.3 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 146.2914 | -95.4999 | 129.6426 | -123.6341 | 0 | 0 | 383
2021-04-19 11:00 | 11:00 | 378.8 | 175.5 | 49.2 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 170.3594 | -119.437 | 134.8867 | -133.1091 | 0 | 0 | 378.8
2021-04-19 12:00 | 12:00 | 353.7 | 175.5 | 48.7 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 172.0153 | -132.6841 | 137.4175 | -137.3352 | 0 | 0 | 365.0135
2021-04-19 13:00 | 13:00 | 376.3 | 175.5 | 49.1 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 166.4664 | -122.3673 | 134.84 | -128.6391 | 0 | 0 | 376.3
2021-04-19 14:00 | 14:00 | 365.3 | 175.5 | 48.9 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 143.3083 | -109.3714 | 138.547 | -132.9839 | 0 | 0 | 365.3
2021-04-19 15:00 | 15:00 | 353.9 | 175.5 | 48.7 | 49.6 | 4.8 | 47.5 | 100.7349 | -75.9337 | 133.4856 | -130.4868 | 0 | 0 | 353.9
2021-04-19 16:00 | 16:00 | 354.7 | 175.5 | 48.7 | 72 | 4.8 | 47.5 | 55.8598 | -43.0876 | 130.411 | -130.3329 | 0 | 0 | 361.3503
2021-04-19 17:00 | 17:00 | 352 | 175.5 | 48.6 | 84.5 | 4.8 | 47.5 | 12.0087 | -9.2629 | 118.3877 | -118.3168 | 0 | 0 | 363.7167
2021-04-19 18:00 | 18:00 | 367.1 | 175.5 | 48.9 | 85 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.6788 | -93.2788 | 0 | 0 | 367.1
2021-04-19 19:00 | 19:00 | 363.3 | 175.5 | 48.9 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0507 | -0.0144 | 86.9253 | -85.9616 | 0 | 0 | 363.3
2021-04-19 20:00 | 20:00 | 341.9 | 175.5 | 48.4 | 84 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.144 | -72.1008 | 0 | 0 | 360.2432
2021-04-19 21:00 | 21:00 | 326.6 | 175.5 | 48.1 | 84 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.56 | -62.5226 | 0 | 0 | 359.9374
2021-04-19 22:00 | 22:00 | 306.3 | 175.5 | 47.7 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0.026 | -0.0202 | 63.8723 | -63.8341 | 0 | 0 | 349.544
2021-04-19 23:00 | 23:00 | 309.1 | 175.5 | 47.8 | 75.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.0464 | -57.0123 | 0 | 0 | 351.0341
2021-04-20 | 0:00 | 301.6 | 175.5 | 47.6 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.9783 | -60.9418 | 0 | 0 | 341.2365
2021-04-20 01:00 | 1:00 | 311.5 | 175.5 | 47.8 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.5558 | -71.513 | 0 | 0 | 351.2428
2021-04-20 02:00 | 2:00 | 325.6 | 175.5 | 48.1 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.2182 | -75.1732 | 0 | 0 | 361.545
2021-04-20 03:00 | 3:00 | 335.8 | 175.5 | 48.3 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.078 | -84.0277 | 0 | 0 | 361.7503
2021-04-20 04:00 | 4:00 | 342.4 | 175.5 | 48.4 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.5238 | -85.4726 | 0 | 0 | 361.8512
2021-04-20 05:00 | 5:00 | 335.8 | 175.5 | 48.3 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 11.8068 | -9.1073 | 84.35 | -84.2995 | 0 | 0 | 362.45
2021-04-20 06:00 | 6:00 | 330.9 | 175.5 | 48.2 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 61.1943 | -47.2024 | 77.7936 | -77.747 | 0 | 0 | 363.6385
2021-04-20 07:00 | 7:00 | 323.6 | 175.5 | 48.1 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 116.4599 | -89.8316 | 82.6769 | -82.6274 | 0 | 0 | 353.6778
2021-04-20 08:00 | 8:00 | 345.1 | 175.5 | 48.5 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 160.6515 | -123.9187 | 100.8019 | -100.7416 | 0 | 0 | 364.1931
2021-04-20 09:00 | 9:00 | 353.5 | 175.5 | 48.7 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 201.4937 | -155.4223 | 127.6087 | -127.5323 | 0 | 0 | 373.7478
2021-04-20 10:00 | 10:00 | 368.3 | 175.5 | 49 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 218.4705 | -168.5174 | 144.7164 | -144.629 | 0 | 0 | 377.9405
2021-04-20 11:00 | 11:00 | 375.8 | 175.5 | 49.1 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 191.9499 | -148.0607 | 151.4267 | -147.5159 | 0 | 0 | 375.8
2021-04-20 12:00 | 12:00 | 342.4 | 175.5 | 48.4 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 185.7947 | -143.313 | 156.5399 | -156.4435 | 0 | 0 | 369.8781
2021-04-20 13:00 | 13:00 | 353.1 | 175.5 | 48.7 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 189.5231 | -146.1888 | 158.7757 | -158.6776 | 0 | 0 | 371.0324
2021-04-20 14:00 | 14:00 | 334.3 | 175.5 | 48.3 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 151.512 | -116.8688 | 161.8297 | -161.7292 | 0 | 0 | 361.9437
2021-04-20 15:00 | 15:00 | 332.8 | 175.5 | 48.3 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 111.5425 | -86.0385 | 159.0951 | -158.9967 | 0 | 0 | 352.8024
2021-04-20 16:00 | 16:00 | 349.2 | 175.5 | 48.6 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 66.92 | -51.4286 | 154.551 | -154.1424 | 0 | 0 | 349.2
2021-04-20 17:00 | 17:00 | 346 | 175.5 | 48.5 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 15.4473 | -11.9154 | 156.5399 | -156.4435 | 0 | 0 | 353.0283
2021-04-20 18:00 | 18:00 | 360.7 | 175.5 | 48.8 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 153.5926 | -153.4984 | 0 | 0 | 362.2942
2021-04-20 19:00 | 19:00 | 363.1 | 175.5 | 48.9 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 150.1127 | -149.3127 | 0 | 0 | 363.1
2021-04-20 20:00 | 20:00 | 345.9 | 175.5 | 48.5 | 80.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 151.2502 | -151.1578 | 0 | 0 | 356.8924
2021-04-20 21:00 | 21:00 | 326.5 | 175.5 | 48.1 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 150.8584 | -150.7663 | 0 | 0 | 346.4921
2021-04-20 22:00 | 22:00 | 315.2 | 175.5 | 47.9 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.3391 | -148.2489 | 0 | 0 | 331.1902
2021-04-20 23:00 | 23:00 | 318.9 | 175.5 | 48 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.0777 | -132.998 | 0 | 0 | 341.2797
2021-04-21 | 0:00 | 306.1 | 175.5 | 47.7 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.9018 | -131.8228 | 0 | 0 | 331.979
2021-04-21 01:00 | 1:00 | 317.9 | 175.5 | 48 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.2476 | -135.1666 | 0 | 0 | 339.581
2021-04-21 02:00 | 2:00 | 330.7 | 175.5 | 48.2 | 73.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 134.976 | -134.8952 | 0 | 0 | 349.7808
2021-04-21 03:00 | 3:00 | 336.9 | 175.5 | 48.3 | 80.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.411 | -130.3329 | 0 | 0 | 357.0781
2021-04-21 04:00 | 4:00 | 342.3 | 175.5 | 48.4 | 86.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0097 | 128.5576 | -128.4807 | 0 | 0 | 362.8798
2021-04-21 05:00 | 5:00 | 335.5 | 175.5 | 48.3 | 76.6 | 4.8 | 47.5 | 11.9454 | -9.2141 | 131.5405 | -131.4618 | 0 | 0 | 355.51
2021-04-21 06:00 | 6:00 | 326.6 | 175.5 | 48.1 | 53.9 | 4.8 | 47.5 | 54.1152 | -41.7418 | 129.9142 | -129.8364 | 0 | 0 | 342.2512
2021-04-21 07:00 | 7:00 | 313.8 | 175.5 | 47.9 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 109.9624 | -84.8197 | 136.4239 | -136.3422 | 0 | 0 | 353.6244
2021-04-21 08:00 | 8:00 | 337.8 | 175.5 | 48.4 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 172.2431 | -132.8599 | 134.3432 | -134.2628 | 0 | 0 | 368.3636
2021-04-21 09:00 | 9:00 | 366.1 | 175.5 | 48.9 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 208.2311 | -160.6192 | 132.8974 | -132.8179 | 0 | 0 | 377.0914
2021-04-21 10:00 | 10:00 | 373.1 | 175.5 | 49.1 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 212.6677 | -164.0413 | 138.547 | -138.4641 | 0 | 0 | 378.3093
2021-04-21 11:00 | 11:00 | 368 | 175.5 | 49 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 206.6385 | -159.3907 | 142.1613 | -142.0758 | 0 | 0 | 376.8333
2021-04-21 12:00 | 12:00 | 345.5 | 175.5 | 48.5 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 205.0844 | -158.1921 | 147.6979 | -147.6082 | 0 | 0 | 375.982
2021-04-21 13:00 | 13:00 | 357.3 | 175.5 | 48.7 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 194.0229 | -149.6597 | 149.7572 | -149.6659 | 0 | 0 | 373.6545
2021-04-21 14:00 | 14:00 | 353 | 175.5 | 48.7 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 159.3119 | -122.8854 | 143.1193 | -143.0331 | 0 | 0 | 365.7127
2021-04-21 15:00 | 15:00 | 350.4 | 175.5 | 48.6 | 55.3 | 4.8 | 47.5 | 106.8521 | -82.4204 | 128.0609 | -127.9842 | 0 | 0 | 356.2084
2021-04-21 16:00 | 16:00 | 358.6 | 175.5 | 48.8 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 57.1489 | -44.0818 | 117.3473 | -117.2771 | 0 | 0 | 368.3373
2021-04-21 17:00 | 17:00 | 357.5 | 175.5 | 48.8 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 12.9819 | -10.0136 | 110.1606 | -110.0947 | 0 | 0 | 368.2342
2021-04-21 18:00 | 18:00 | 369.4 | 175.5 | 49 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.8422 | -89.8422 | 0 | 0 | 369.4
2021-04-21 19:00 | 19:00 | 368.1 | 175.5 | 49 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.9996 | -87.2996 | 0 | 0 | 368.1
2021-04-21 20:00 | 20:00 | 350.7 | 175.5 | 48.6 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.7786 | -88.7255 | 0 | 0 | 365.0531
2021-04-21 21:00 | 21:00 | 332.9 | 175.5 | 48.3 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.696 | -62.6585 | 0 | 0 | 364.7375
2021-04-21 22:00 | 22:00 | 320.4 | 175.5 | 48 | 82.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.3626 | -57.3283 | 0 | 0 | 358.1343
2021-04-21 23:00 | 23:00 | 322.9 | 175.5 | 48.1 | 84.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.5496 | -56.5158 | 0 | 0 | 360.8338
2021-04-22 | 0:00 | 316.9 | 175.5 | 47.9 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.0972 | -64.0588 | 0 | 0 | 337.4384
2021-04-22 01:00 | 1:00 | 326.2 | 175.5 | 48.1 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.2014 | -70.1594 | 0 | 0 | 341.342
2021-04-22 02:00 | 2:00 | 339.2 | 175.5 | 48.4 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.6979 | -78.6508 | 0 | 0 | 352.9471
2021-04-22 03:00 | 3:00 | 349.7 | 175.5 | 48.6 | 86.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.5854 | -74.5408 | 0 | 0 | 363.1446
2021-04-22 04:00 | 4:00 | 351.7 | 175.5 | 48.6 | 87.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.2753 | -81.2267 | 0 | 0 | 363.5486
2021-04-22 05:00 | 5:00 | 344.3 | 175.5 | 48.5 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 9.8976 | -7.6345 | 90.1356 | -90.0816 | 0 | 0 | 355.7171
2021-04-22 06:00 | 6:00 | 348.4 | 175.5 | 48.6 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 49.6274 | -38.2801 | 79.8742 | -79.8264 | 0 | 0 | 349.4951
2021-04-22 07:00 | 7:00 | 342.7 | 175.5 | 48.5 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 96.6128 | -74.5222 | 81.8635 | -81.8145 | 0 | 0 | 360.1396
2021-04-22 08:00 | 8:00 | 368.1 | 175.5 | 49 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 139.2382 | -107.1374 | 89.3222 | -86.723 | 0 | 0 | 368.1
2021-04-22 09:00 | 9:00 | 383.2 | 175.5 | 49.3 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 173.6595 | -127.8517 | 82.9931 | -79.3009 | 0 | 0 | 383.2
2021-04-22 10:00 | 10:00 | 379.8 | 175.5 | 49.2 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 192.0392 | -148.1297 | 69.5219 | -67.2314 | 0 | 0 | 379.8
2021-04-22 11:00 | 11:00 | 380 | 175.5 | 49.2 | 57.1 | 4.8 | 47.5 | 203.756 | -157.1672 | 59.3966 | -59.361 | 0 | 0 | 380.7244
2021-04-22 12:00 | 12:00 | 354.8 | 175.5 | 48.7 | 57.1 | 4.8 | 47.5 | 205.8051 | -158.7481 | 63.2842 | -63.2463 | 0 | 0 | 380.6949
2021-04-22 13:00 | 13:00 | 361.9 | 175.5 | 48.8 | 58 | 4.8 | 47.5 | 197.385 | -152.2529 | 55.0125 | -54.9796 | 0 | 0 | 379.765
2021-04-22 14:00 | 14:00 | 352.8 | 175.5 | 48.7 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 166.2892 | -128.2673 | 41.5877 | -41.5628 | 0 | 0 | 374.7468
2021-04-22 15:00 | 15:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 118.6849 | -91.5479 | 33.8575 | -33.8372 | 0 | 0 | 366.7573
2021-04-22 16:00 | 16:00 | 354.3 | 175.5 | 48.7 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 65.5036 | -50.5261 | 28.2971 | -28.2802 | 0 | 0 | 371.0944
2021-04-22 17:00 | 17:00 | 353.1 | 175.5 | 48.7 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 15.346 | -11.8372 | 23.8681 | -23.8538 | 25.8 | 0 | 396.1231
2021-04-22 18:00 | 18:00 | 367.3 | 175.5 | 48.9 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.5287 | -19.517 | 40 | 0 | 407.0117
2021-04-22 19:00 | 19:00 | 370.7 | 175.5 | 49 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.6239 | -18.6128 | 40 | 0 | 407.1111
2021-04-22 20:00 | 20:00 | 352.8 | 175.5 | 48.7 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.4948 | -17.4843 | 40 | 0 | 406.8105
2021-04-22 21:00 | 21:00 | 338.7 | 175.5 | 48.4 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.3185 | -16.3087 | 29.1 | 0 | 395.6098
2021-04-22 22:00 | 22:00 | 320.2 | 175.5 | 48 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.3249 | -15.3157 | 21.9 | 0 | 378.0092
2021-04-22 23:00 | 23:00 | 319.3 | 175.5 | 48 | 72.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.0255 | -20.0135 | 24.6 | 0 | 373.112
2021-04-23 | 0:00 | 317.1 | 175.5 | 47.9 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.5669 | -20.5546 | 21.3 | 0 | 370.4123
2021-04-23 01:00 | 1:00 | 330.9 | 175.5 | 48.2 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.5836 | -17.5731 | 27.3 | 0 | 386.7105
2021-04-23 02:00 | 2:00 | 347.4 | 175.5 | 48.5 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.3695 | -15.3603 | 36.2 | 0 | 405.1092
2021-04-23 03:00 | 3:00 | 359.7 | 175.5 | 48.8 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.5158 | -13.5077 | 40 | 0 | 409.2081
2021-04-23 04:00 | 4:00 | 361 | 175.5 | 48.8 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0097 | 11.8427 | -11.8356 | 40 | 0 | 409.21
2021-04-23 05:00 | 5:00 | 352.7 | 175.5 | 48.7 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 12.716 | -9.8084 | 9.6728 | -9.667 | 37 | 0 | 409.0134
2021-04-23 06:00 | 6:00 | 344.2 | 175.5 | 48.5 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 64.076 | -49.4251 | 9.6728 | -9.667 | 1.8 | 0 | 375.3567
2021-04-23 07:00 | 7:00 | 323.3 | 175.5 | 48.1 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 116.6492 | -89.9775 | 7.6835 | -7.6789 | 0 | 0 | 365.6763
2021-04-23 08:00 | 8:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 167.92 | -129.5252 | 8.9958 | -8.9904 | 0 | 0 | 377.7002
2021-04-23 09:00 | 9:00 | 352.2 | 175.5 | 48.6 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 203.2764 | -156.7975 | 7.3227 | -7.3183 | 0 | 0 | 384.2833
2021-04-23 10:00 | 10:00 | 354.4 | 175.5 | 48.7 | 58 | 4.8 | 47.5 | 219.0647 | -168.9758 | 7.9555 | -7.9507 | 0 | 0 | 384.5937
2021-04-23 11:00 | 11:00 | 358.4 | 175.5 | 48.8 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 228.3048 | -176.1031 | 8.227 | -8.2221 | 0 | 0 | 387.3066
2021-04-23 12:00 | 12:00 | 342.8 | 175.5 | 48.5 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 229.1009 | -176.7171 | 12.7028 | -12.6952 | 0 | 0 | 387.1914
2021-04-23 13:00 | 13:00 | 349 | 175.5 | 48.6 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 213.1108 | -164.3832 | 18.4437 | -18.4327 | 0 | 0 | 383.6386
2021-04-23 14:00 | 14:00 | 340.8 | 175.5 | 48.4 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 178.5756 | -137.7443 | 25.0869 | -25.0719 | 0 | 0 | 378.6463
2021-04-23 15:00 | 15:00 | 338 | 175.5 | 48.4 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 124.2213 | -95.8183 | 23.2799 | -23.266 | 0 | 0 | 369.3169
2021-04-23 16:00 | 16:00 | 343.9 | 175.5 | 48.5 | 68.4 | 4.8 | 47.5 | 69.1575 | -53.3447 | 23.1444 | -23.1305 | 0.6 | 0 | 361.1267
2021-04-23 17:00 | 17:00 | 340.9 | 175.5 | 48.4 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 16.9642 | -13.0854 | 18.9852 | -18.9738 | 24.6 | 0 | 387.2902
2021-04-23 18:00 | 18:00 | 352 | 175.5 | 48.6 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1013 | -0.0782 | 19.0761 | -19.0647 | 37.5 | 0 | 406.5345
2021-04-23 19:00 | 19:00 | 357.9 | 175.5 | 48.8 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.1569 | -29.1394 | 34.7 | 0 | 403.9175
2021-04-23 20:00 | 20:00 | 343.4 | 175.5 | 48.5 | 90.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.0613 | -38.0385 | 14.8 | 0 | 381.8228
2021-04-23 21:00 | 21:00 | 329 | 175.5 | 48.2 | 80.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.3715 | -39.3479 | 9.6 | 0 | 366.3236
2021-04-23 22:00 | 22:00 | 318.8 | 175.5 | 48 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.5243 | -44.4976 | 9.6 | 0 | 351.7267
2021-04-23 23:00 | 23:00 | 320.7 | 175.5 | 48 | 63.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.9829 | -51.9518 | 7.9 | 0 | 347.3311
2021-04-24 | 0:00 | 320.3 | 175.5 | 48 | 88.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.5029 | -56.4691 | 0 | 0 | 364.0338
2021-04-24 01:00 | 1:00 | 327.8 | 175.5 | 48.2 | 88.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.2567 | -60.2206 | 0 | 0 | 364.2361
2021-04-24 02:00 | 2:00 | 342.4 | 175.5 | 48.4 | 88.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.2735 | -65.2344 | 0 | 0 | 364.9391
2021-04-24 03:00 | 3:00 | 352.9 | 175.5 | 48.7 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.1843 | -73.1405 | 0 | 0 | 365.8438
2021-04-24 04:00 | 4:00 | 352.8 | 175.5 | 48.7 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0.026 | -0.0202 | 68.4837 | -68.4427 | 0 | 0 | 366.8468
2021-04-24 05:00 | 5:00 | 338.9 | 175.5 | 48.4 | 87.7 | 4.8 | 47.5 | 13.8032 | -10.647 | 67.6682 | -67.6277 | 0 | 0 | 367.0967
2021-04-24 06:00 | 6:00 | 327.3 | 175.5 | 48.1 | 77.7 | 4.8 | 47.5 | 53.1419 | -40.9911 | 65.5454 | -65.5062 | 0 | 0 | 365.79
2021-04-24 07:00 | 7:00 | 313.9 | 175.5 | 47.9 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 99.306 | -76.5998 | 58.8551 | -58.8199 | 0 | 0 | 355.6414
2021-04-24 08:00 | 8:00 | 319.2 | 175.5 | 48 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 145.5459 | -112.267 | 56.0975 | -56.0639 | 0 | 0 | 366.3125
2021-04-24 09:00 | 9:00 | 339.9 | 175.5 | 48.4 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 185.5542 | -143.1275 | 63.645 | -63.6069 | 0 | 0 | 375.8648
2021-04-24 10:00 | 10:00 | 340.8 | 175.5 | 48.4 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 193.7445 | -149.4448 | 62.3352 | -62.2979 | 0 | 0 | 377.737
2021-04-24 11:00 | 11:00 | 334.2 | 175.5 | 48.3 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 174.6574 | -134.7221 | 62.6514 | -62.6139 | 0 | 0 | 373.2728
2021-04-24 12:00 | 12:00 | 325 | 175.5 | 48.1 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 168.6273 | -130.0707 | 51.5771 | -51.5462 | 0 | 0 | 372.1875
2021-04-24 13:00 | 13:00 | 323.3 | 175.5 | 48.1 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 143.89 | -110.9897 | 36.5688 | -36.5469 | 0 | 0 | 369.1222
2021-04-24 14:00 | 14:00 | 314.6 | 175.5 | 47.9 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 109.9997 | -84.8483 | 32.501 | -32.4815 | 0 | 0 | 363.6709
2021-04-24 15:00 | 15:00 | 312.1 | 175.5 | 47.8 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 73.0891 | -56.3774 | 30.7386 | -30.7202 | 0 | 0 | 355.6301
2021-04-24 16:00 | 16:00 | 315 | 175.5 | 47.9 | 79.3 | 4.8 | 47.5 | 34.7869 | -26.8328 | 17.9002 | -17.8895 | 0 | 0 | 362.9648
2021-04-24 17:00 | 17:00 | 322.6 | 175.5 | 48.1 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 7.6228 | -5.8799 | 13.5604 | -13.5523 | 10.2 | 0 | 378.151
2021-04-24 18:00 | 18:00 | 337.9 | 175.5 | 48.4 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.1039 | -14.0955 | 30.2 | 0 | 396.7084
2021-04-24 19:00 | 19:00 | 339.9 | 175.5 | 48.4 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0097 | 16.4098 | -16.4 | 30.2 | 0 | 396.7127
2021-04-24 20:00 | 20:00 | 323.3 | 175.5 | 48.1 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.7768 | -31.7578 | 0.9 | 0 | 367.119
2021-04-24 21:00 | 21:00 | 309.7 | 175.5 | 47.8 | 86.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.4053 | -33.3853 | 0 | 0 | 361.72
2021-04-24 22:00 | 22:00 | 290.9 | 175.5 | 47.4 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.5181 | -29.5004 | 0 | 0 | 351.3177
2021-04-24 23:00 | 23:00 | 296.4 | 175.5 | 47.5 | 72.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.0656 | -37.0434 | 0 | 0 | 347.5222
2021-04-25 | 0:00 | 290 | 175.5 | 47.4 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.8747 | -38.8514 | 0 | 0 | 352.4233
2021-04-25 01:00 | 1:00 | 302.7 | 175.5 | 47.7 | 85.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.3223 | -56.2886 | 0 | 0 | 360.9337
2021-04-25 02:00 | 2:00 | 314.3 | 175.5 | 47.9 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.2056 | -61.169 | 0 | 0 | 366.0366
2021-04-25 03:00 | 3:00 | 326.5 | 175.5 | 48.1 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.6175 | -60.5812 | 0 | 0 | 366.2363
2021-04-25 04:00 | 4:00 | 329.8 | 175.5 | 48.2 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0097 | 75.851 | -75.8056 | 0 | 0 | 366.3483
2021-04-25 05:00 | 5:00 | 320.5 | 175.5 | 48 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 7.5847 | -5.8505 | 77.2521 | -77.2059 | 0 | 0 | 367.8804
2021-04-25 06:00 | 6:00 | 305.2 | 175.5 | 47.7 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 19.2018 | -14.8114 | 77.1608 | -77.1146 | 0 | 0 | 360.2366
2021-04-25 07:00 | 7:00 | 289.5 | 175.5 | 47.4 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 41.0193 | -31.6403 | 86.2033 | -86.1517 | 0 | 0 | 346.9306
2021-04-25 08:00 | 8:00 | 308.2 | 175.5 | 47.8 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 94.25 | -72.6999 | 76.4392 | -76.3934 | 0 | 0 | 359.4959
2021-04-25 09:00 | 9:00 | 324.4 | 175.5 | 48.1 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 127.255 | -98.1583 | 80.7786 | -80.7302 | 0 | 0 | 367.3451
2021-04-25 10:00 | 10:00 | 317.2 | 175.5 | 47.9 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 136.2426 | -105.0909 | 95.7405 | -95.6832 | 0 | 0 | 364.109
2021-04-25 11:00 | 11:00 | 324.3 | 175.5 | 48.1 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 157.7192 | -121.6569 | 88.2372 | -88.1844 | 0 | 0 | 369.2151
2021-04-25 12:00 | 12:00 | 318 | 175.5 | 48 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 157.6426 | -121.5976 | 86.3839 | -86.3322 | 0 | 0 | 369.0967
2021-04-25 13:00 | 13:00 | 310 | 175.5 | 47.8 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 136.204 | -105.061 | 85.0716 | -85.0207 | 0 | 0 | 363.9939
2021-04-25 14:00 | 14:00 | 298.5 | 175.5 | 47.6 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 104.4893 | -80.5981 | 92.9825 | -92.9268 | 0 | 0 | 359.1469
2021-04-25 15:00 | 15:00 | 297.3 | 175.5 | 47.5 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 75.7304 | -58.4146 | 84.5302 | -84.4796 | 0 | 0 | 354.9664
2021-04-25 16:00 | 16:00 | 305.6 | 175.5 | 47.7 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 39.2495 | -30.2751 | 65.3181 | -65.279 | 0 | 0 | 364.8135
2021-04-25 17:00 | 17:00 | 328 | 175.5 | 48.2 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 9.4307 | -7.2745 | 70.1547 | -70.1127 | 0 | 0 | 368.4982
2021-04-25 18:00 | 18:00 | 348.6 | 175.5 | 48.6 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0.026 | -0.0202 | 65.7256 | -65.6863 | 9.3 | 0 | 376.0451
2021-04-25 19:00 | 19:00 | 353.9 | 175.5 | 48.7 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.4559 | -73.4119 | 7.9 | 0 | 374.744
2021-04-25 20:00 | 20:00 | 342.4 | 175.5 | 48.4 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.6194 | -76.5735 | 0 | 0 | 366.5459
2021-04-25 21:00 | 21:00 | 327 | 175.5 | 48.1 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.8551 | -58.8199 | 0 | 0 | 366.2352
2021-04-25 22:00 | 22:00 | 306.7 | 175.5 | 47.7 | 90.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.5664 | -53.5343 | 0 | 0 | 366.1321
2021-04-25 23:00 | 23:00 | 310.1 | 175.5 | 47.8 | 90.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.6834 | -48.6543 | 0 | 0 | 366.4291
2021-04-26 | 0:00 | 299.5 | 175.5 | 47.6 | 77.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.2609 | -51.2302 | 0 | 0 | 352.9307
2021-04-26 01:00 | 1:00 | 308.7 | 175.5 | 47.8 | 88 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.571 | -44.5443 | 0 | 0 | 363.6267
2021-04-26 02:00 | 2:00 | 320.7 | 175.5 | 48 | 92.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.0445 | -33.0247 | 7.3 | 0 | 375.9198
2021-04-26 03:00 | 3:00 | 331.8 | 175.5 | 48.2 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.845 | -27.8283 | 21.6 | 0 | 391.4167
2021-04-26 04:00 | 4:00 | 336.7 | 175.5 | 48.3 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0373 | -0.0286 | 28.0252 | -28.0084 | 26.2 | 0 | 396.1255
2021-04-26 05:00 | 5:00 | 330.4 | 175.5 | 48.2 | 91.2 | 4.8 | 47.5 | 14.1077 | -10.8821 | 20.5669 | -20.5546 | 18.9 | 0 | 389.3379
2021-04-26 06:00 | 6:00 | 337.4 | 175.5 | 48.3 | 81.2 | 4.8 | 47.5 | 74.366 | -57.3624 | 14.0572 | -14.0488 | 0 | 0 | 374.312
2021-04-26 07:00 | 7:00 | 328.2 | 175.5 | 48.2 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 131.5149 | -101.4442 | 11.1657 | -11.159 | 0 | 0 | 368.8774
2021-04-26 08:00 | 8:00 | 348.8 | 175.5 | 48.6 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 188.9163 | -145.7207 | 17.0422 | -17.032 | 0 | 0 | 382.4058
2021-04-26 09:00 | 9:00 | 367.9 | 175.5 | 49 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 223.1223 | -172.1056 | 29.5181 | -29.5004 | 0 | 0 | 390.6344
2021-04-26 10:00 | 10:00 | 369.9 | 175.5 | 49 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 237.052 | -182.8502 | 51.4857 | -51.4549 | 0 | 0 | 388.7326
2021-04-26 11:00 | 11:00 | 372 | 175.5 | 49 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 239.2264 | -184.5274 | 67.7596 | -67.719 | 0 | 0 | 389.2396
2021-04-26 12:00 | 12:00 | 362.8 | 175.5 | 48.9 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 230.0742 | -177.4678 | 77.4327 | -77.3864 | 0 | 0 | 389.6527
2021-04-26 13:00 | 13:00 | 376.5 | 175.5 | 49.1 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 205.7791 | -158.7279 | 75.7596 | -75.7143 | 0 | 0 | 387.2965
2021-04-26 14:00 | 14:00 | 353.7 | 175.5 | 48.7 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 164.3293 | -126.7554 | 75.987 | -75.9415 | 0 | 0 | 377.4194
2021-04-26 15:00 | 15:00 | 342.8 | 175.5 | 48.5 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 116.5726 | -89.9182 | 64.3691 | -64.3306 | 0 | 0 | 366.2929
2021-04-26 16:00 | 16:00 | 352 | 175.5 | 48.6 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 62.3448 | -48.0898 | 62.5154 | -62.478 | 0 | 0 | 372.8924
2021-04-26 17:00 | 17:00 | 351.2 | 175.5 | 48.6 | 92.8 | 4.8 | 47.5 | 15.1182 | -11.6614 | 55.4647 | -55.4315 | 7.3 | 0 | 379.99
2021-04-26 18:00 | 18:00 | 364.2 | 175.5 | 48.9 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 0.026 | -0.0202 | 42.7619 | -42.7363 | 40 | 0 | 410.5314
2021-04-26 19:00 | 19:00 | 368.5 | 175.5 | 49 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.8957 | -34.8748 | 40 | 0 | 410.6209
2021-04-26 20:00 | 20:00 | 349 | 175.5 | 48.6 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.9934 | -33.9731 | 33.2 | 0 | 403.4203
2021-04-26 21:00 | 21:00 | 332.5 | 175.5 | 48.2 | 91.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.2693 | -33.2494 | 20.1 | 0 | 387.5199
2021-04-26 22:00 | 22:00 | 309.3 | 175.5 | 47.8 | 91.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.3546 | -26.3388 | 2.9 | 0 | 370.2158
2021-04-26 23:00 | 23:00 | 310.2 | 175.5 | 47.8 | 91.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.6476 | -22.634 | 6.9 | 0 | 374.2136
2021-04-27 | 0:00 | 305.9 | 175.5 | 47.7 | 90.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.2293 | -24.2148 | 3 | 0 | 368.6145
2021-04-27 01:00 | 1:00 | 317.5 | 175.5 | 48 | 93.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.1101 | -29.0927 | 7.1 | 0 | 376.0174
2021-04-27 02:00 | 2:00 | 331.1 | 175.5 | 48.2 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.1741 | -34.1536 | 15.6 | 0 | 385.3205
2021-04-27 03:00 | 3:00 | 340.8 | 175.5 | 48.4 | 94.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.1166 | -36.095 | 22.5 | 0 | 393.4216
2021-04-27 04:00 | 4:00 | 343.3 | 175.5 | 48.5 | 94.7 | 4.8 | 47.5 | 0.1139 | -0.0879 | 37.2929 | -37.2706 | 23.8 | 0 | 394.8483
2021-04-27 05:00 | 5:00 | 335.4 | 175.5 | 48.3 | 92.1 | 4.8 | 47.5 | 15.472 | -11.9343 | 42.8532 | -42.8276 | 2.9 | 0 | 374.6633
2021-04-27 06:00 | 6:00 | 330 | 175.5 | 48.2 | 82.1 | 4.8 | 47.5 | 62.7857 | -48.4296 | 42.6259 | -42.6004 | 0 | 0 | 372.4816
2021-04-27 07:00 | 7:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 124.9533 | -96.3827 | 53.2502 | -53.2183 | 0 | 0 | 367.9025
2021-04-27 08:00 | 8:00 | 345.5 | 175.5 | 48.5 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 180.131 | -138.9442 | 64.2331 | -64.1947 | 0 | 0 | 379.6252
2021-04-27 09:00 | 9:00 | 361.1 | 175.5 | 48.8 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 217.7744 | -167.9803 | 68.7532 | -68.712 | 0 | 0 | 384.7353
2021-04-27 10:00 | 10:00 | 363.5 | 175.5 | 48.9 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 232.5023 | -179.341 | 77.9295 | -77.8829 | 0 | 0 | 388.2079
2021-04-27 11:00 | 11:00 | 362.9 | 175.5 | 48.9 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 236.4205 | -182.3632 | 78.3371 | -78.2902 | 0 | 0 | 389.1042
2021-04-27 12:00 | 12:00 | 337.7 | 175.5 | 48.4 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 230.2894 | -177.6339 | 77.9763 | -77.9296 | 0 | 0 | 387.2022
2021-04-27 13:00 | 13:00 | 349.2 | 175.5 | 48.6 | 58.8 | 4.8 | 47.5 | 213.1607 | -164.4215 | 79.1947 | -79.1473 | 0 | 0 | 383.9866
2021-04-27 14:00 | 14:00 | 340 | 175.5 | 48.4 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 176.4013 | -136.0671 | 76.3032 | -76.2575 | 0 | 0 | 377.9799
2021-04-27 15:00 | 15:00 | 337.6 | 175.5 | 48.4 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 124.4491 | -95.9941 | 71.9634 | -71.9203 | 0 | 0 | 368.5981
2021-04-27 16:00 | 16:00 | 347.6 | 175.5 | 48.6 | 83.1 | 4.8 | 47.5 | 69.8276 | -53.8616 | 61.6578 | -61.6209 | 0 | 0 | 375.5029
2021-04-27 17:00 | 17:00 | 343.5 | 175.5 | 48.5 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 17.04 | -13.1439 | 56.6856 | -56.6517 | 0 | 0 | 373.93
2021-04-27 18:00 | 18:00 | 352.9 | 175.5 | 48.7 | 94.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0507 | -0.0391 | 52.526 | -52.4946 | 20.3 | 0 | 391.543
2021-04-27 19:00 | 19:00 | 357.3 | 175.5 | 48.7 | 94.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.9254 | -45.8979 | 30.3 | 0 | 401.5275
2021-04-27 20:00 | 20:00 | 341.8 | 175.5 | 48.4 | 94.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.1059 | -38.0831 | 21.8 | 0 | 392.7228
2021-04-27 21:00 | 21:00 | 324 | 175.5 | 48.1 | 92.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.7387 | -38.7155 | 6.4 | 0 | 374.4232
2021-04-27 22:00 | 22:00 | 303.2 | 175.5 | 47.7 | 84.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.987 | -34.9661 | 0 | 0 | 359.8209
2021-04-27 23:00 | 23:00 | 302.3 | 175.5 | 47.6 | 82.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.4285 | -37.4061 | 0 | 0 | 358.3224
2021-04-28 | 0:00 | 295.8 | 175.5 | 47.5 | 76.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.2758 | -40.2517 | 0 | 0 | 351.6241
2021-04-28 01:00 | 1:00 | 306.1 | 175.5 | 47.7 | 84.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.5135 | -46.4857 | 0 | 0 | 360.4278
2021-04-28 02:00 | 2:00 | 321.2 | 175.5 | 48 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.5646 | -45.5373 | 0 | 0 | 368.4273
2021-04-28 03:00 | 3:00 | 332 | 175.5 | 48.2 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.1398 | -40.1158 | 12.6 | 0 | 381.224
2021-04-28 04:00 | 4:00 | 333.3 | 175.5 | 48.3 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1386 | -0.1068 | 44.7512 | -44.7244 | 9.7 | 0 | 378.4586
2021-04-28 05:00 | 5:00 | 325.1 | 175.5 | 48.1 | 91.1 | 4.8 | 47.5 | 14.436 | -11.1353 | 46.4243 | -46.3965 | 0 | 0 | 370.3285
2021-04-28 06:00 | 6:00 | 332.2 | 175.5 | 48.2 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 58.7549 | -45.3208 | 54.9679 | -54.935 | 0 | 0 | 370.567
2021-04-28 07:00 | 7:00 | 333.1 | 175.5 | 48.3 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 97.7892 | -75.4298 | 54.3797 | -54.3472 | 0 | 0 | 362.1919
2021-04-28 08:00 | 8:00 | 359.9 | 175.5 | 48.8 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 141.3999 | -109.069 | 58.7195 | -58.6844 | 0 | 0 | 372.666
2021-04-28 09:00 | 9:00 | 386.5 | 175.5 | 49.3 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 168.8551 | -124.3145 | 51.9829 | -50.8235 | 0 | 0 | 386.5
2021-04-28 10:00 | 10:00 | 381.9 | 175.5 | 49.2 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 165.7582 | -127.8577 | 57.2713 | -53.9718 | 0 | 0 | 381.9
2021-04-28 11:00 | 11:00 | 363 | 175.5 | 48.9 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 162.2563 | -125.1564 | 62.3798 | -62.3425 | 0 | 0 | 377.5372
2021-04-28 12:00 | 12:00 | 349 | 175.5 | 48.6 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 153.6364 | -118.5077 | 57.9954 | -57.9607 | 0 | 0 | 375.2634
2021-04-28 13:00 | 13:00 | 356.4 | 175.5 | 48.7 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 127.5833 | -98.4115 | 61.2949 | -61.2582 | 0 | 0 | 369.4085
2021-04-28 14:00 | 14:00 | 342.6 | 175.5 | 48.5 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 107.497 | -82.9179 | 71.9187 | -71.8757 | 0 | 0 | 364.6221
2021-04-28 15:00 | 15:00 | 350.7 | 175.5 | 48.6 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 71.1053 | -54.8474 | 70.5622 | -70.52 | 0 | 0 | 375.3001
2021-04-28 16:00 | 16:00 | 356.6 | 175.5 | 48.7 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 28.8335 | -22.2407 | 73.7257 | -73.6816 | 0 | 0 | 375.7369
2021-04-28 17:00 | 17:00 | 354.1 | 175.5 | 48.7 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 6.6109 | -5.0993 | 82.7215 | -82.672 | 0 | 0 | 370.6611
2021-04-28 18:00 | 18:00 | 361.1 | 175.5 | 48.8 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.2118 | -76.1662 | 10.4 | 0 | 379.6456
2021-04-28 19:00 | 19:00 | 358.8 | 175.5 | 48.8 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.1226 | -76.077 | 8.2 | 0 | 377.4456
2021-04-28 20:00 | 20:00 | 340 | 175.5 | 48.4 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.3352 | -62.2979 | 1.5 | 0 | 370.3373
2021-04-28 21:00 | 21:00 | 324.3 | 175.5 | 48.1 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.0083 | -63.97 | 0 | 0 | 368.5383
2021-04-28 22:00 | 22:00 | 308.1 | 175.5 | 47.8 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.1208 | -68.08 | 0 | 0 | 358.2408
2021-04-28 23:00 | 23:00 | 307.9 | 175.5 | 47.8 | 81.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.7596 | -67.719 | 0 | 0 | 357.0406
2021-04-29 | 0:00 | 296.8 | 175.5 | 47.5 | 82.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.6746 | -66.6347 | 0 | 0 | 357.8399
2021-04-29 01:00 | 1:00 | 302.6 | 175.5 | 47.7 | 89.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.8384 | -61.8014 | 0 | 0 | 364.737
2021-04-29 02:00 | 2:00 | 316.1 | 175.5 | 47.9 | 92.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.2099 | -60.1739 | 0 | 0 | 368.036
2021-04-29 03:00 | 3:00 | 324 | 175.5 | 48.1 | 92.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.2545 | -52.2232 | 0 | 0 | 368.2313
2021-04-29 04:00 | 4:00 | 320.9 | 175.5 | 48 | 92.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2404 | -0.1855 | 31.552 | -31.5331 | 9.1 | 0 | 377.2738
2021-04-29 05:00 | 5:00 | 313.2 | 175.5 | 47.9 | 91.9 | 4.8 | 47.5 | 19.5934 | -15.1134 | 24.2739 | -24.2594 | 0 | 0 | 372.0945
2021-04-29 06:00 | 6:00 | 303.5 | 175.5 | 47.7 | 81.9 | 4.8 | 47.5 | 50.6259 | -39.0502 | 26.1272 | -26.1116 | 0 | 0 | 368.9913
2021-04-29 07:00 | 7:00 | 297.5 | 175.5 | 47.6 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 79.5866 | -61.3893 | 28.7493 | -28.7321 | 0 | 0 | 357.1145
2021-04-29 08:00 | 8:00 | 317 | 175.5 | 47.9 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 110.6832 | -85.3757 | 42.1291 | -42.1039 | 0 | 0 | 364.5327
2021-04-29 09:00 | 9:00 | 325.7 | 175.5 | 48.1 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 131.7548 | -101.6292 | 32.0934 | -32.0742 | 0 | 0 | 369.5448
2021-04-29 10:00 | 10:00 | 322.6 | 175.5 | 48.1 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 146.5945 | -113.0757 | 34.4456 | -34.425 | 0 | 0 | 372.9394
2021-04-29 11:00 | 11:00 | 321.6 | 175.5 | 48 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 141.8928 | -109.4492 | 31.28 | -31.2613 | 0 | 0 | 371.7623
2021-04-29 12:00 | 12:00 | 311.5 | 175.5 | 47.8 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 133.4241 | -102.917 | 26.7154 | -26.6994 | 0 | 0 | 369.6231
2021-04-29 13:00 | 13:00 | 304.9 | 175.5 | 47.7 | 64 | 4.8 | 47.5 | 112.579 | -86.838 | 17.5836 | -17.5731 | 0 | 0 | 365.2515
2021-04-29 14:00 | 14:00 | 298.6 | 175.5 | 47.6 | 64 | 4.8 | 47.5 | 85.7046 | -66.1084 | 13.6518 | -13.6436 | 0 | 0 | 359.0044
2021-04-29 15:00 | 15:00 | 298.2 | 175.5 | 47.6 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 53.0913 | -40.952 | 14.9616 | -14.9526 | 0 | 0 | 363.4483
2021-04-29 16:00 | 16:00 | 310.3 | 175.5 | 47.8 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 28.1261 | -21.6952 | 9.448 | -9.4423 | 3.3 | 0 | 371.7366
2021-04-29 17:00 | 17:00 | 318.9 | 175.5 | 48 | 93.9 | 4.8 | 47.5 | 8.2928 | -6.3968 | 8.6346 | -8.6294 | 19.2 | 0 | 390.8012
2021-04-29 18:00 | 18:00 | 334.6 | 175.5 | 48.3 | 94.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.9383 | -10.9318 | 37.6 | 0 | 408.6065
2021-04-29 19:00 | 19:00 | 332.7 | 175.5 | 48.3 | 94.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0507 | -0.0391 | 22.5116 | -22.4981 | 25.8 | 0 | 396.8251
2021-04-29 20:00 | 20:00 | 318.1 | 175.5 | 48 | 92.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.573 | -27.5565 | 9.9 | 0 | 378.0165
2021-04-29 21:00 | 21:00 | 304.8 | 175.5 | 47.7 | 92.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.4753 | -45.4481 | 0 | 0 | 367.8272
2021-04-29 22:00 | 22:00 | 287.1 | 175.5 | 47.3 | 82.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.7851 | -46.7571 | 0 | 0 | 357.428
2021-04-29 23:00 | 23:00 | 288.1 | 175.5 | 47.4 | 81.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.7112 | -35.6898 | 0 | 0 | 356.5214
2021-04-30 | 0:00 | 284.3 | 175.5 | 47.3 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.7173 | -42.6917 | 0 | 0 | 346.8256
2021-04-30 01:00 | 1:00 | 293.8 | 175.5 | 47.5 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.0803 | -51.0497 | 0 | 0 | 347.0306
2021-04-30 02:00 | 2:00 | 306.9 | 175.5 | 47.7 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.8404 | -44.8136 | 4.9 | 0 | 352.1268
2021-04-30 03:00 | 3:00 | 317.5 | 175.5 | 48 | 79.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.8765 | -46.8484 | 5.2 | 0 | 360.9281
2021-04-30 04:00 | 4:00 | 325 | 175.5 | 48.1 | 87.4 | 4.8 | 47.5 | 0.8087 | -0.6237 | 43.7555 | -43.7293 | 7.2 | 0 | 370.7112
2021-04-30 05:00 | 5:00 | 328 | 175.5 | 48.2 | 79.1 | 4.8 | 47.5 | 11.7055 | -9.0291 | 51.2142 | -51.1835 | 4.2 | 0 | 362.0071
2021-04-30 06:00 | 6:00 | 339.6 | 175.5 | 48.4 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 19.9724 | -15.4057 | 51.8937 | -51.8626 | 4.9 | 0 | 368.9978
2021-04-30 07:00 | 7:00 | 342.9 | 175.5 | 48.5 | 85.7 | 4.8 | 47.5 | 19.732 | -15.2202 | 56.2777 | -56.244 | 2.2 | 0 | 368.7455
2021-04-30 08:00 | 8:00 | 371.1 | 175.5 | 49 | 91.8 | 4.8 | 47.5 | 30.0986 | -23.2168 | 72.3709 | -72.3276 | 2.6 | 0 | 378.1251
2021-04-30 09:00 | 9:00 | 384.6 | 175.5 | 49.3 | 91.8 | 4.8 | 47.5 | 36.898 | -25.7406 | 86.8807 | -82.3381 | 0 | 0 | 384.6
2021-04-30 10:00 | 10:00 | 386.9 | 175.5 | 49.3 | 91.8 | 4.8 | 47.5 | 51.1694 | -37.1129 | 89.9549 | -86.0114 | 0 | 0 | 386.9
2021-04-30 11:00 | 11:00 | 391.1 | 175.5 | 49.4 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 71.8747 | -49.5507 | 91.3561 | -81.5801 | 0 | 0 | 391.1
2021-04-30 12:00 | 12:00 | 359 | 175.5 | 48.8 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 83.9353 | -64.7437 | 96.1013 | -96.0438 | 0 | 0 | 367.5491
2021-04-30 13:00 | 13:00 | 368.5 | 175.5 | 49 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 86.4501 | -66.62 | 109.3455 | -109.1756 | 0 | 0 | 368.5
2021-04-30 14:00 | 14:00 | 358.6 | 175.5 | 48.8 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 78.7654 | -60.7559 | 118.2967 | -118.2259 | 0 | 0 | 366.3803
2021-04-30 15:00 | 15:00 | 354.2 | 175.5 | 48.7 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 55.2023 | -42.5804 | 107.9907 | -107.9261 | 0 | 0 | 360.8865
2021-04-30 16:00 | 16:00 | 361.8 | 175.5 | 48.8 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 34.4465 | -26.5704 | 107.8084 | -107.7439 | 0 | 0 | 366.3406
2021-04-30 17:00 | 17:00 | 363.2 | 175.5 | 48.9 | 91.8 | 4.8 | 47.5 | 11.4911 | -8.8638 | 121.0076 | -120.9352 | 0 | 0 | 371.1997
2021-04-30 18:00 | 18:00 | 369.8 | 175.5 | 49 | 91.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0879 | -0.0248 | 115.9908 | -114.8539 | 0 | 0 | 369.8
2021-04-30 19:00 | 19:00 | 366.6 | 175.5 | 48.9 | 91.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0373 | -0.0286 | 114.8613 | -114.7925 | 0 | 0 | 368.5775
2021-04-30 20:00 | 20:00 | 345.5 | 175.5 | 48.5 | 89.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.014 | -119.9422 | 0 | 0 | 366.1718
2021-04-30 21:00 | 21:00 | 325.8 | 175.5 | 48.1 | 79.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.2731 | -114.2047 | 0 | 0 | 355.7684
2021-04-30 22:00 | 22:00 | 308.3 | 175.5 | 47.8 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.8274 | -120.7551 | 0 | 0 | 347.3723
2021-04-30 23:00 | 23:00 | 306.3 | 175.5 | 47.7 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.5938 | -138.5108 | 0 | 0 | 347.283
2021-05-01 | 0:00 | 296.3 | 175.5 | 47.5 | 85.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.8 | -142.714 | 0 | 0 | 360.586
2021-05-01 01:00 | 1:00 | 309.1 | 175.5 | 47.8 | 90.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.6267 | -141.5416 | 0 | 0 | 366.3851
2021-05-01 02:00 | 2:00 | 318.7 | 175.5 | 48 | 93.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.7275 | -130.6493 | 0 | 0 | 369.0782
2021-05-01 03:00 | 3:00 | 332.1 | 175.5 | 48.2 | 93.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.2754 | -130.1974 | 0 | 0 | 369.278
2021-05-01 04:00 | 4:00 | 331.7 | 175.5 | 48.2 | 93.2 | 4.8 | 47.5 | 0.4777 | -0.3684 | 125.4388 | -125.3637 | 0 | 0 | 369.3844
2021-05-01 05:00 | 5:00 | 323.5 | 175.5 | 48.1 | 93.2 | 4.8 | 47.5 | 12.6787 | -9.7798 | 114.2731 | -114.2047 | 0 | 0 | 372.0673
2021-05-01 06:00 | 6:00 | 310.1 | 175.5 | 47.8 | 86.1 | 4.8 | 47.5 | 30.1865 | -23.2845 | 106.0014 | -105.938 | 0 | 0 | 368.6654
2021-05-01 07:00 | 7:00 | 302.4 | 175.5 | 47.6 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 62.8996 | -48.5175 | 96.1927 | -96.1351 | 0 | 0 | 365.9397
2021-05-01 08:00 | 8:00 | 313.5 | 175.5 | 47.9 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 104.105 | -80.3016 | 93.0271 | -92.9714 | 0 | 0 | 366.1591
2021-05-01 09:00 | 9:00 | 329.2 | 175.5 | 48.2 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 136.8189 | -105.5354 | 92.3943 | -92.339 | 0 | 0 | 373.9388
2021-05-01 10:00 | 10:00 | 335 | 175.5 | 48.3 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 160.4018 | -123.7261 | 97.5938 | -97.5354 | 0 | 0 | 379.4341
2021-05-01 11:00 | 11:00 | 334.7 | 175.5 | 48.3 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 170.7028 | -131.6718 | 94.0674 | -94.0111 | 0 | 0 | 381.7873
2021-05-01 12:00 | 12:00 | 316.5 | 175.5 | 47.9 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 172.5643 | -133.1076 | 77.7489 | -77.7024 | 0 | 0 | 381.8032
2021-05-01 13:00 | 13:00 | 314.3 | 175.5 | 47.9 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 166.7398 | -128.6147 | 67.2628 | -67.2225 | 0 | 0 | 380.4654
2021-05-01 14:00 | 14:00 | 305 | 175.5 | 47.7 | 69.2 | 4.8 | 47.5 | 139.7374 | -107.7867 | 60.4369 | -60.4007 | 0 | 0 | 376.6869
2021-05-01 15:00 | 15:00 | 308.3 | 175.5 | 47.8 | 72.2 | 4.8 | 47.5 | 101.0109 | -77.9149 | 51.7577 | -51.7267 | 0 | 0 | 370.927
2021-05-01 16:00 | 16:00 | 312.3 | 175.5 | 47.8 | 83.7 | 4.8 | 47.5 | 56.398 | -43.5027 | 42.0382 | -42.013 | 0 | 0 | 372.2205
2021-05-01 17:00 | 17:00 | 314.6 | 175.5 | 47.9 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 18.8038 | -14.5044 | 40.6366 | -40.6123 | 0 | 0 | 373.7237
2021-05-01 18:00 | 18:00 | 328.8 | 175.5 | 48.2 | 94.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0632 | -0.0488 | 38.5135 | -38.4904 | 9.1 | 0 | 379.3375
2021-05-01 19:00 | 19:00 | 338 | 175.5 | 48.4 | 94.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0247 | -0.0189 | 35.5306 | -35.5093 | 20.1 | 0 | 391.1271
2021-05-01 20:00 | 20:00 | 324 | 175.5 | 48.1 | 93.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.622 | -43.5959 | 1.1 | 0 | 370.2261
2021-05-01 21:00 | 21:00 | 305.9 | 175.5 | 47.7 | 93.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.7958 | -44.769 | 0 | 0 | 368.7268
2021-05-01 22:00 | 22:00 | 287.8 | 175.5 | 47.4 | 93.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.7409 | -46.7129 | 0 | 0 | 368.428
2021-05-01 23:00 | 23:00 | 288.5 | 175.5 | 47.4 | 93.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.3733 | -47.3449 | 0 | 0 | 368.4284
2021-05-02 | 0:00 | 281.4 | 175.5 | 47.2 | 92.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.261 | -59.2255 | 0 | 0 | 367.9355
2021-05-02 01:00 | 1:00 | 292.2 | 175.5 | 47.4 | 96.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.3562 | -58.3213 | 6.9 | 0 | 378.5349
2021-05-02 02:00 | 2:00 | 304.6 | 175.5 | 47.7 | 97.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.8297 | -46.8017 | 27.8 | 0 | 400.728
2021-05-02 03:00 | 3:00 | 315.3 | 175.5 | 47.9 | 97.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.5584 | -30.5401 | 40 | 0 | 413.1183
2021-05-02 04:00 | 4:00 | 316.6 | 175.5 | 47.9 | 97.4 | 4.8 | 47.5 | 0.7425 | -0.5728 | 19.5733 | -19.5616 | 40 | 0 | 413.2814
2021-05-02 05:00 | 5:00 | 313.7 | 175.5 | 47.9 | 97.4 | 4.8 | 47.5 | 14.4016 | -11.1088 | 18.8492 | -18.8379 | 40 | 0 | 416.4041
2021-05-02 06:00 | 6:00 | 299 | 175.5 | 47.6 | 89.5 | 4.8 | 47.5 | 36.0854 | -27.8346 | 22.8278 | -22.8141 | 24.6 | 0 | 397.7645
2021-05-02 07:00 | 7:00 | 282.2 | 175.5 | 47.2 | 76.9 | 4.8 | 47.5 | 69.1511 | -53.3397 | 19.8895 | -19.8776 | 0 | 0 | 367.7233
2021-05-02 08:00 | 8:00 | 285.4 | 175.5 | 47.3 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 95.2124 | -73.4422 | 26.4881 | -26.4722 | 0 | 0 | 369.6861
2021-05-02 09:00 | 9:00 | 296.1 | 175.5 | 47.5 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 104.256 | -80.4181 | 39.915 | -39.8911 | 0 | 0 | 371.9618
2021-05-02 10:00 | 10:00 | 313.1 | 175.5 | 47.9 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 116.3419 | -89.7403 | 58.4476 | -58.4126 | 0 | 0 | 375.1366
2021-05-02 11:00 | 11:00 | 310.9 | 175.5 | 47.8 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 99.8919 | -77.0519 | 71.9187 | -71.8757 | 0 | 0 | 371.283
2021-05-02 12:00 | 12:00 | 305.6 | 175.5 | 47.7 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 93.6024 | -72.2003 | 81.5473 | -81.4985 | 0 | 0 | 369.7509
2021-05-02 13:00 | 13:00 | 298.9 | 175.5 | 47.6 | 73.3 | 4.8 | 47.5 | 87.9177 | -67.8155 | 88.7786 | -88.7255 | 0 | 0 | 368.8553
2021-05-02 14:00 | 14:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 73.3 | 4.8 | 47.5 | 72.0943 | -55.6099 | 93.2098 | -93.154 | 0 | 0 | 365.1402
2021-05-02 15:00 | 15:00 | 292.4 | 175.5 | 47.4 | 73.3 | 4.8 | 47.5 | 51.5934 | -39.7967 | 88.4178 | -88.3649 | 0 | 0 | 360.3496
2021-05-02 16:00 | 16:00 | 302.5 | 175.5 | 47.6 | 85.8 | 4.8 | 47.5 | 32.954 | -25.4193 | 89.683 | -89.6293 | 0 | 0 | 368.7884
2021-05-02 17:00 | 17:00 | 321.4 | 175.5 | 48 | 96.4 | 4.8 | 47.5 | 11.8604 | -9.1485 | 89.2754 | -89.222 | 0.7 | 0 | 375.6653
2021-05-02 18:00 | 18:00 | 335.6 | 175.5 | 48.3 | 97.4 | 4.8 | 47.5 | 0.1636 | -0.1262 | 84.078 | -84.0277 | 26.4 | 0 | 399.9877
2021-05-02 19:00 | 19:00 | 341.5 | 175.5 | 48.4 | 97.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0506 | -0.0391 | 96.3733 | -96.3156 | 21.8 | 0 | 395.4692
2021-05-02 20:00 | 20:00 | 326.6 | 175.5 | 48.1 | 94.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.8251 | -104.7624 | 2.7 | 0 | 373.4627
2021-05-02 21:00 | 21:00 | 311.1 | 175.5 | 47.8 | 94.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.8998 | -107.8352 | 0 | 0 | 370.4646
2021-05-02 22:00 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 47.6 | 95.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.0143 | -111.9473 | 0 | 0 | 370.767
2021-05-02 23:00 | 23:00 | 301.6 | 175.5 | 47.6 | 95.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.1778 | -115.1089 | 0 | 0 | 370.7689
2021-05-03 | 0:00 | 295.1 | 175.5 | 47.5 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.1543 | -119.083 | 0 | 0 | 357.1713
2021-05-03 01:00 | 1:00 | 303.8 | 175.5 | 47.7 | 92.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.2945 | -110.2285 | 0 | 0 | 367.866
2021-05-03 02:00 | 2:00 | 315.1 | 175.5 | 47.9 | 100.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.1291 | -91.0746 | 0 | 0 | 376.1545
2021-05-03 03:00 | 3:00 | 323 | 175.5 | 48.1 | 101.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.9909 | -74.946 | 17.8 | 0 | 395.1449
2021-05-03 04:00 | 4:00 | 322.7 | 175.5 | 48.1 | 101.4 | 4.8 | 47.5 | 0.8057 | -0.6216 | 62.0632 | -62.0261 | 27.9 | 0 | 405.4212
2021-05-03 05:00 | 5:00 | 318.4 | 175.5 | 48 | 101.4 | 4.8 | 47.5 | 16.5266 | -12.7477 | 50.7174 | -50.687 | 22.1 | 0 | 403.1093
2021-05-03 06:00 | 6:00 | 296.5 | 175.5 | 47.5 | 88.8 | 4.8 | 47.5 | 33.745 | -26.0291 | 42.0845 | -42.0593 | 8.2 | 0 | 380.0411
2021-05-03 07:00 | 7:00 | 285.9 | 175.5 | 47.3 | 76.3 | 4.8 | 47.5 | 62.6369 | -48.3152 | 45.7006 | -45.6732 | 0 | 0 | 365.7491
2021-05-03 08:00 | 8:00 | 291.5 | 175.5 | 47.4 | 76.3 | 4.8 | 47.5 | 98.1802 | -75.7313 | 54.6046 | -54.5719 | 0 | 0 | 373.9816
2021-05-03 09:00 | 9:00 | 301.9 | 175.5 | 47.6 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 136.9951 | -105.6713 | 64.3245 | -64.286 | 0 | 0 | 379.9623
2021-05-03 10:00 | 10:00 | 314.8 | 175.5 | 47.9 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 159.2816 | -122.8618 | 75.5344 | -75.4892 | 0 | 0 | 383.365
2021-05-03 11:00 | 11:00 | 315.6 | 175.5 | 47.9 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 152.0747 | -117.3028 | 88.7786 | -88.7255 | 0 | 0 | 381.725
2021-05-03 12:00 | 12:00 | 295.4 | 175.5 | 47.5 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 141.7105 | -109.3083 | 96.8255 | -96.7675 | 0 | 0 | 378.9602
2021-05-03 13:00 | 13:00 | 299.3 | 175.5 | 47.6 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 124.4808 | -96.0185 | 108.6681 | -108.6031 | 0 | 0 | 375.1273
2021-05-03 14:00 | 14:00 | 294.1 | 175.5 | 47.5 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 91.262 | -70.3948 | 117.8888 | -117.8182 | 0 | 0 | 367.9378
2021-05-03 15:00 | 15:00 | 289.1 | 175.5 | 47.4 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 56.9635 | -43.9388 | 126.1629 | -126.0874 | 0 | 0 | 362.6002
2021-05-03 16:00 | 16:00 | 295 | 175.5 | 47.5 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 38.01 | -29.3192 | 127.0652 | -126.9891 | 0 | 0 | 364.3669
2021-05-03 17:00 | 17:00 | 314.8 | 175.5 | 47.9 | 90.8 | 4.8 | 47.5 | 13.5328 | -10.4384 | 113.2795 | -113.2117 | 0 | 0 | 369.6622
2021-05-03 18:00 | 18:00 | 328.5 | 175.5 | 48.2 | 100.4 | 4.8 | 47.5 | 0.2761 | -0.2128 | 94.0674 | -94.0111 | 7.8 | 0 | 384.3196
2021-05-03 19:00 | 19:00 | 336.2 | 175.5 | 48.3 | 101.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0286 | 94.6556 | -94.5989 | 14.1 | 0 | 391.6653
2021-05-03 20:00 | 20:00 | 324 | 175.5 | 48.1 | 98.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.6556 | -94.5989 | 4.7 | 0 | 379.4567
2021-05-03 21:00 | 21:00 | 305.4 | 175.5 | 47.7 | 98.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.8468 | -84.796 | 0 | 0 | 374.3508
2021-05-03 22:00 | 22:00 | 284.8 | 175.5 | 47.3 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.8339 | -78.7867 | 0 | 0 | 364.4472
2021-05-03 23:00 | 23:00 | 286.4 | 175.5 | 47.3 | 80.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.9824 | -84.9315 | 0 | 0 | 356.0509
2021-05-04 | 0:00 | 279.7 | 175.5 | 47.2 | 78.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.5302 | -84.4796 | 0 | 0 | 353.3506
2021-05-04 01:00 | 1:00 | 287 | 175.5 | 47.3 | 89.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.2076 | -85.1566 | 0 | 0 | 364.951
2021-05-04 02:00 | 2:00 | 299.5 | 175.5 | 47.6 | 100.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.0655 | -78.0188 | 0 | 0 | 375.8467
2021-05-04 03:00 | 3:00 | 308.9 | 175.5 | 47.8 | 102.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.0826 | -67.0424 | 10 | 0 | 387.8402
2021-05-04 04:00 | 4:00 | 309.6 | 175.5 | 47.8 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 0.8429 | -0.6502 | 67.9848 | -67.9441 | 10 | 0 | 387.3334
2021-05-04 05:00 | 5:00 | 301.9 | 175.5 | 47.6 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 18.3767 | -14.1751 | 65.9976 | -65.9581 | 2.8 | 0 | 372.7411
2021-05-04 06:00 | 6:00 | 295.1 | 175.5 | 47.5 | 78.3 | 4.8 | 47.5 | 54.826 | -42.2902 | 61.4305 | -61.3937 | 0 | 0 | 366.1726
2021-05-04 07:00 | 7:00 | 276.7 | 175.5 | 47.1 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 80.4209 | -62.0327 | 51.4857 | -51.4549 | 0 | 0 | 370.719
2021-05-04 08:00 | 8:00 | 281.6 | 175.5 | 47.2 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 130.6557 | -100.7814 | 48.6388 | -48.6097 | 0 | 0 | 377.2034
2021-05-04 09:00 | 9:00 | 286.2 | 175.5 | 47.3 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 165.9489 | -128.0049 | 51.0803 | -51.0497 | 0 | 0 | 385.3746
2021-05-04 10:00 | 10:00 | 291.4 | 175.5 | 47.4 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 186.7391 | -144.0414 | 49.6324 | -49.6027 | 0 | 0 | 390.2274
2021-05-04 11:00 | 11:00 | 301.9 | 175.5 | 47.6 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 197.8324 | -152.5982 | 44.9318 | -44.9049 | 0 | 0 | 392.9611
2021-05-04 12:00 | 12:00 | 292.5 | 175.5 | 47.4 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 195.4176 | -150.7355 | 45.8361 | -45.8087 | 0 | 0 | 392.7095
2021-05-04 13:00 | 13:00 | 280.6 | 175.5 | 47.2 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 182.0982 | -140.4616 | 39.3715 | -39.3479 | 0 | 0 | 389.4602
2021-05-04 14:00 | 14:00 | 269.7 | 175.5 | 47 | 75.4 | 4.8 | 47.5 | 146.5916 | -113.0736 | 32.3203 | -32.301 | 0 | 0 | 383.7373
2021-05-04 15:00 | 15:00 | 276 | 175.5 | 47.1 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 110.1423 | -84.9585 | 23.3246 | -23.3106 | 0 | 0 | 378.4978
2021-05-04 16:00 | 16:00 | 291.5 | 175.5 | 47.4 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 68.2584 | -52.6512 | 17.811 | -17.8003 | 1.1 | 0 | 378.8179
2021-05-04 17:00 | 17:00 | 300.2 | 175.5 | 47.6 | 97.9 | 4.8 | 47.5 | 23.4833 | -18.1141 | 12.0233 | -12.0161 | 35.7 | 0 | 414.3764
2021-05-04 18:00 | 18:00 | 314.7 | 175.5 | 47.9 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0.4158 | -0.3209 | 5.9215 | -5.918 | 40 | 0 | 418.6984
2021-05-04 19:00 | 19:00 | 328 | 175.5 | 48.2 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.8027 | -2.801 | 40 | 0 | 418.9017
2021-05-04 20:00 | 20:00 | 317 | 175.5 | 47.9 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.8473 | -2.8456 | 40 | 0 | 418.6017
2021-05-04 21:00 | 21:00 | 298.4 | 175.5 | 47.6 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.0468 | -8.042 | 40 | 0 | 418.3048
2021-05-04 22:00 | 22:00 | 281.1 | 175.5 | 47.2 | 99.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.3013 | -11.2945 | 32.9 | 0 | 407.4068
2021-05-04 23:00 | 23:00 | 286.3 | 175.5 | 47.3 | 100.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.1208 | -27.1046 | 23.3 | 0 | 399.1162
2021-05-05 | 0:00 | 279.3 | 175.5 | 47.2 | 90.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.142 | -48.1132 | 9.1 | 0 | 374.3288
2021-05-05 01:00 | 1:00 | 287.2 | 175.5 | 47.3 | 93.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.7149 | -67.6744 | 0 | 0 | 368.4405
2021-05-05 02:00 | 2:00 | 298.3 | 175.5 | 47.6 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.9592 | -80.9107 | 0 | 0 | 376.3485
2021-05-05 03:00 | 3:00 | 306.4 | 175.5 | 47.7 | 101.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.7044 | -85.6531 | 0 | 0 | 376.7513
2021-05-05 04:00 | 4:00 | 307.4 | 175.5 | 47.7 | 101.2 | 4.8 | 47.5 | 0.9679 | -0.7465 | 94.4282 | -94.3717 | 0 | 0 | 376.9779
2021-05-05 05:00 | 5:00 | 300.5 | 175.5 | 47.6 | 91.2 | 4.8 | 47.5 | 18.3127 | -14.1255 | 113.0526 | -112.9849 | 0 | 0 | 370.8549
2021-05-05 06:00 | 6:00 | 285.4 | 175.5 | 47.3 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 47.3916 | -36.5554 | 124.6254 | -124.5508 | 0 | 0 | 358.9108
2021-05-05 07:00 | 7:00 | 282 | 175.5 | 47.2 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 82.8111 | -63.8765 | 128.4217 | -128.3448 | 0 | 0 | 366.9115
2021-05-05 08:00 | 8:00 | 290.4 | 175.5 | 47.4 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 110.7576 | -85.4329 | 125.4388 | -125.3637 | 0 | 0 | 373.4998
2021-05-05 09:00 | 9:00 | 301.5 | 175.5 | 47.6 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 136.8821 | -105.5842 | 119.8338 | -119.7621 | 0 | 0 | 379.6696
2021-05-05 10:00 | 10:00 | 316.1 | 175.5 | 47.9 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 141.9247 | -109.4736 | 125.528 | -125.4529 | 0 | 0 | 381.1262
2021-05-05 11:00 | 11:00 | 314.6 | 175.5 | 47.9 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 120.4931 | -92.9425 | 124.5791 | -124.5045 | 0 | 0 | 376.2252
2021-05-05 12:00 | 12:00 | 308.1 | 175.5 | 47.8 | 75.5 | 4.8 | 47.5 | 93.3137 | -71.9778 | 129.6872 | -129.6096 | 0 | 0 | 372.5135
2021-05-05 13:00 | 13:00 | 303.7 | 175.5 | 47.7 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 65.3279 | -50.3907 | 121.5065 | -121.4338 | 0 | 0 | 368.3099
2021-05-05 14:00 | 14:00 | 298 | 175.5 | 47.6 | 78 | 4.8 | 47.5 | 46.0338 | -35.5082 | 109.9337 | -109.8679 | 0 | 0 | 363.9914
2021-05-05 15:00 | 15:00 | 299.8 | 175.5 | 47.6 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 28.3623 | -21.8773 | 111.0629 | -110.9964 | 0 | 0 | 364.6515
2021-05-05 16:00 | 16:00 | 312.1 | 175.5 | 47.8 | 92.7 | 4.8 | 47.5 | 16.2245 | -12.5147 | 113.8656 | -113.7974 | 0 | 0 | 372.078
2021-05-05 17:00 | 17:00 | 320.3 | 175.5 | 48 | 101.2 | 4.8 | 47.5 | 6.5907 | -5.0838 | 119.9227 | -119.8509 | 0 | 0 | 378.5787
2021-05-05 18:00 | 18:00 | 330.7 | 175.5 | 48.2 | 101.2 | 4.8 | 47.5 | 0.4656 | -0.3592 | 131.0437 | -130.9653 | 0 | 0 | 377.3848
2021-05-05 19:00 | 19:00 | 332.9 | 175.5 | 48.3 | 101.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.9249 | -127.8483 | 0 | 0 | 377.3766
2021-05-05 20:00 | 20:00 | 316.3 | 175.5 | 47.9 | 101.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.1265 | -124.0522 | 0 | 0 | 376.9743
2021-05-05 21:00 | 21:00 | 298.5 | 175.5 | 47.6 | 94.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.8488 | -108.7836 | 0 | 0 | 369.8652
2021-05-05 22:00 | 22:00 | 279.8 | 175.5 | 47.2 | 84.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.8 | -76.754 | 0 | 0 | 359.946
2021-05-05 23:00 | 23:00 | 278 | 175.5 | 47.2 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.7981 | -60.7617 | 0.8 | 0 | 362.2364
2021-05-06 | 0:00 | 270.2 | 175.5 | 47 | 95.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.1291 | -42.1039 | 0 | 0 | 370.7252
2021-05-06 01:00 | 1:00 | 279.4 | 175.5 | 47.2 | 97.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.2163 | -59.1809 | 0 | 0 | 372.9354
2021-05-06 02:00 | 2:00 | 294 | 175.5 | 47.5 | 98.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.2567 | -60.2206 | 4.9 | 0 | 378.7361
2021-05-06 03:00 | 3:00 | 306.7 | 175.5 | 47.7 | 99.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.403 | -66.3633 | 11.1 | 0 | 386.1397
2021-05-06 04:00 | 4:00 | 304.9 | 175.5 | 47.7 | 96.9 | 4.8 | 47.5 | 1.157 | -0.8924 | 76.1226 | -76.077 | 2.8 | 0 | 375.5102
2021-05-06 05:00 | 5:00 | 304.3 | 175.5 | 47.7 | 95.5 | 4.8 | 47.5 | 23.1679 | -17.8706 | 97.9104 | -97.8518 | 0 | 0 | 376.3559
2021-05-06 06:00 | 6:00 | 303.5 | 175.5 | 47.7 | 85.5 | 4.8 | 47.5 | 65.2781 | -50.3524 | 100.7573 | -100.697 | 0 | 0 | 375.986
2021-05-06 07:00 | 7:00 | 300 | 175.5 | 47.6 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 103.9406 | -80.1746 | 97.6384 | -97.58 | 0 | 0 | 374.9244
2021-05-06 08:00 | 8:00 | 313.6 | 175.5 | 47.9 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 161.8102 | -124.8124 | 104.7363 | -104.6736 | 0 | 0 | 388.4605
2021-05-06 09:00 | 9:00 | 334.5 | 175.5 | 48.3 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 199.3174 | -153.7438 | 106.8148 | -106.7509 | 0 | 0 | 397.4375
2021-05-06 10:00 | 10:00 | 339.8 | 175.5 | 48.4 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 214.208 | -165.2294 | 105.7299 | -105.6666 | 0 | 0 | 400.9419
2021-05-06 11:00 | 11:00 | 341.2 | 175.5 | 48.4 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 210.7625 | -162.5719 | 122.8613 | -122.7878 | 0 | 0 | 400.1641
2021-05-06 12:00 | 12:00 | 305.9 | 175.5 | 47.7 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 184.9915 | -142.6935 | 130.1394 | -130.0615 | 0 | 0 | 393.5759
2021-05-06 13:00 | 13:00 | 318.5 | 175.5 | 48 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 181.4443 | -139.9573 | 131.1351 | -131.0566 | 0 | 0 | 393.0655
2021-05-06 14:00 | 14:00 | 325.1 | 175.5 | 48.1 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 162.779 | -125.5597 | 131.4513 | -131.3726 | 0 | 0 | 389.398
2021-05-06 15:00 | 15:00 | 320 | 175.5 | 48 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 121.3979 | -93.6402 | 130.6362 | -130.558 | 0 | 0 | 382.4359
2021-05-06 16:00 | 16:00 | 333.5 | 175.5 | 48.3 | 87.4 | 4.8 | 47.5 | 75.9556 | -58.5883 | 120.6914 | -120.6192 | 0 | 0 | 380.9395
2021-05-06 17:00 | 17:00 | 329.2 | 175.5 | 48.2 | 97.9 | 4.8 | 47.5 | 27.8587 | -21.4887 | 112.4644 | -112.3971 | 0 | 0 | 380.3373
2021-05-06 18:00 | 18:00 | 329.2 | 175.5 | 48.2 | 98.5 | 4.8 | 47.5 | 1.157 | -0.8924 | 108.0354 | -107.9707 | 0 | 0 | 374.8293
2021-05-06 19:00 | 19:00 | 334.2 | 175.5 | 48.3 | 98.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.0799 | -100.02 | 10 | 0 | 385.0599
2021-05-06 20:00 | 20:00 | 313.3 | 175.5 | 47.9 | 96.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.1078 | -103.0461 | 0 | 0 | 372.6617
2021-05-06 21:00 | 21:00 | 293.3 | 175.5 | 47.5 | 96.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.8868 | -93.8306 | 0 | 0 | 372.2562
2021-05-06 22:00 | 22:00 | 279.4 | 175.5 | 47.2 | 91 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.5938 | -97.5354 | 0 | 0 | 366.0584
2021-05-06 23:00 | 23:00 | 276.1 | 175.5 | 47.1 | 88.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.2819 | -96.2243 | 0 | 0 | 363.0576
2021-05-07 | 0:00 | 270.7 | 175.5 | 47 | 88.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.2479 | -86.1963 | 0 | 0 | 362.9516
2021-05-07 01:00 | 1:00 | 278.3 | 175.5 | 47.2 | 97.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.8785 | -78.8313 | 0 | 0 | 372.3472
2021-05-07 02:00 | 2:00 | 293.3 | 175.5 | 47.5 | 98.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.9295 | -77.8829 | 0 | 0 | 373.6466
2021-05-07 03:00 | 3:00 | 306.3 | 175.5 | 47.7 | 98.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.2968 | -77.2505 | 2.7 | 0 | 376.5463
2021-05-07 04:00 | 4:00 | 300.4 | 175.5 | 47.6 | 98.3 | 4.8 | 47.5 | 1.723 | -1.329 | 82.3136 | -82.2643 | 0 | 0 | 374.1433
2021-05-07 05:00 | 5:00 | 297.8 | 175.5 | 47.6 | 93.9 | 4.8 | 47.5 | 21.7716 | -16.7935 | 94.8804 | -94.8236 | 0 | 0 | 374.3349
2021-05-07 06:00 | 6:00 | 295.7 | 175.5 | 47.5 | 83.9 | 4.8 | 47.5 | 51.6938 | -39.8741 | 100.3965 | -100.3364 | 0 | 0 | 371.0798
2021-05-07 07:00 | 7:00 | 295 | 175.5 | 47.5 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 94.9861 | -73.2677 | 93.2098 | -93.154 | 0 | 0 | 373.8742
2021-05-07 08:00 | 8:00 | 314.9 | 175.5 | 47.9 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 152.0881 | -117.3133 | 89.683 | -89.6293 | 0 | 0 | 387.3285
2021-05-07 09:00 | 9:00 | 327.1 | 175.5 | 48.1 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 189.1414 | -145.8944 | 71.195 | -71.1524 | 0 | 0 | 395.9896
2021-05-07 10:00 | 10:00 | 326.1 | 175.5 | 48.1 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 207.0777 | -159.7297 | 73.5451 | -73.5011 | 0 | 0 | 400.092
2021-05-07 11:00 | 11:00 | 338.4 | 175.5 | 48.4 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 220.1947 | -169.8472 | 86.1119 | -86.0604 | 0 | 0 | 403.399
2021-05-07 12:00 | 12:00 | 323 | 175.5 | 48.1 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 217.4532 | -167.7326 | 101.0293 | -100.9688 | 0 | 0 | 402.4811
2021-05-07 13:00 | 13:00 | 335.9 | 175.5 | 48.3 | 77.3 | 4.8 | 47.5 | 204.1458 | -157.4679 | 104.373 | -104.3105 | 0 | 0 | 400.1404
2021-05-07 14:00 | 14:00 | 328.9 | 175.5 | 48.2 | 79.9 | 4.8 | 47.5 | 171.8724 | -132.5739 | 103.9675 | -103.9053 | 0 | 0 | 395.2607
2021-05-07 15:00 | 15:00 | 328.4 | 175.5 | 48.2 | 81.3 | 4.8 | 47.5 | 123.8395 | -95.5239 | 96.3733 | -96.3156 | 0 | 0 | 385.6733
2021-05-07 16:00 | 16:00 | 336 | 175.5 | 48.3 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 74.5346 | -57.4923 | 89.6384 | -89.5847 | 0 | 0 | 382.496
2021-05-07 17:00 | 17:00 | 325.9 | 175.5 | 48.1 | 99.9 | 4.8 | 47.5 | 26.3127 | -20.2964 | 76.8446 | -76.7986 | 1.7 | 0 | 383.5623
2021-05-07 18:00 | 18:00 | 329.5 | 175.5 | 48.2 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 1.0691 | -0.8247 | 80.5962 | -80.548 | 19.2 | 0 | 396.3926
2021-05-07 19:00 | 19:00 | 332.6 | 175.5 | 48.3 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.7511 | -85.6998 | 18.6 | 0 | 395.6513
2021-05-07 20:00 | 20:00 | 309.8 | 175.5 | 47.8 | 100.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.246 | -70.204 | 10 | 0 | 386.042
2021-05-07 21:00 | 21:00 | 290 | 175.5 | 47.4 | 98.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.56 | -62.5226 | 0 | 0 | 373.5374
2021-05-07 22:00 | 22:00 | 276.2 | 175.5 | 47.1 | 98.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.7535 | -60.7171 | 0 | 0 | 373.7364
2021-05-07 23:00 | 23:00 | 277.7 | 175.5 | 47.2 | 98.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.9401 | -59.9042 | 0 | 0 | 373.8359
2021-05-08 | 0:00 | 270.3 | 175.5 | 47 | 93.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.0275 | -44.0011 | 0.5 | 0 | 368.8264
2021-05-08 01:00 | 1:00 | 278 | 175.5 | 47.2 | 99.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.2205 | -42.1952 | 3.2 | 0 | 378.0253
2021-05-08 02:00 | 2:00 | 288.5 | 175.5 | 47.4 | 100.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.9447 | -50.9142 | 5.5 | 0 | 381.1305
2021-05-08 03:00 | 3:00 | 296.7 | 175.5 | 47.5 | 101.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.2077 | -44.1812 | 18.3 | 0 | 395.0265
2021-05-08 04:00 | 4:00 | 297.6 | 175.5 | 47.6 | 100.5 | 4.8 | 47.5 | 1.546 | -1.1923 | 54.6959 | -54.6632 | 10 | 0 | 386.2864
2021-05-08 05:00 | 5:00 | 290.5 | 175.5 | 47.4 | 98.8 | 4.8 | 47.5 | 9.848 | -7.5962 | 60.2099 | -60.1739 | 0 | 0 | 376.2878
2021-05-08 06:00 | 6:00 | 278.7 | 175.5 | 47.2 | 88.8 | 4.8 | 47.5 | 16.0861 | -12.4079 | 58.3562 | -58.3213 | 0 | 0 | 367.5131
2021-05-08 07:00 | 7:00 | 275.1 | 175.5 | 47.1 | 82.3 | 4.8 | 47.5 | 33.6831 | -25.9816 | 53.1588 | -53.127 | 0 | 0 | 364.9333
2021-05-08 08:00 | 8:00 | 289.8 | 175.5 | 47.4 | 82.3 | 4.8 | 47.5 | 69.6548 | -53.7283 | 60.3901 | -60.354 | 0 | 0 | 373.4626
2021-05-08 09:00 | 9:00 | 302.9 | 175.5 | 47.7 | 82.3 | 4.8 | 47.5 | 123.7504 | -95.4549 | 61.3862 | -61.3495 | 0 | 0 | 386.1322
2021-05-08 10:00 | 10:00 | 297.1 | 175.5 | 47.5 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 170.2498 | -131.3223 | 65.9976 | -65.9581 | 0 | 0 | 391.467
2021-05-08 11:00 | 11:00 | 309 | 175.5 | 47.8 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 198.4611 | -153.0831 | 88.1459 | -88.0931 | 0 | 0 | 398.2308
2021-05-08 12:00 | 12:00 | 303.4 | 175.5 | 47.7 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 200.1603 | -154.394 | 107.2224 | -107.1582 | 0 | 0 | 398.5305
2021-05-08 13:00 | 13:00 | 298.8 | 175.5 | 47.6 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 179.9727 | -138.8222 | 109.1649 | -109.0996 | 0 | 0 | 393.8158
2021-05-08 14:00 | 14:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 77.7 | 4.8 | 47.5 | 157.1947 | -121.2523 | 102.0229 | -101.9618 | 0 | 0 | 389.0035
2021-05-08 15:00 | 15:00 | 293.6 | 175.5 | 47.5 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 113.8518 | -87.8196 | 104.1035 | -104.0412 | 0 | 0 | 381.6945
2021-05-08 16:00 | 16:00 | 305.1 | 175.5 | 47.7 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 70.0187 | -54.0088 | 96.961 | -96.903 | 0 | 0 | 374.3679
2021-05-08 17:00 | 17:00 | 303.6 | 175.5 | 47.7 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 25.9354 | -20.0054 | 92.7572 | -92.7017 | 0 | 0 | 374.0855
2021-05-08 18:00 | 18:00 | 308.5 | 175.5 | 47.8 | 100.4 | 4.8 | 47.5 | 1.3206 | -1.0186 | 73.7257 | -73.6816 | 4.8 | 0 | 381.1461
2021-05-08 19:00 | 19:00 | 317.3 | 175.5 | 47.9 | 101.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.4054 | -41.3806 | 40 | 0 | 417.1248
2021-05-08 20:00 | 20:00 | 300.5 | 175.5 | 47.6 | 101.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.8511 | -34.8302 | 30 | 0 | 406.8209
2021-05-08 21:00 | 21:00 | 282.3 | 175.5 | 47.2 | 101.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.0804 | -18.0696 | 26.4 | 0 | 402.8108
2021-05-08 22:00 | 22:00 | 268.8 | 175.5 | 47 | 101.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.3292 | -14.3206 | 16.5 | 0 | 392.5086
2021-05-08 23:00 | 23:00 | 269.8 | 175.5 | 47 | 100.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.5116 | -22.4981 | 11.6 | 0 | 386.6135
2021-05-09 | 0:00 | 258.2 | 175.5 | 46.8 | 101.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.2122 | -27.1959 | 0 | 0 | 376.3163
2021-05-09 01:00 | 1:00 | 268.4 | 175.5 | 47 | 101.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.8468 | -35.8253 | 0 | 0 | 376.5215
2021-05-09 02:00 | 2:00 | 284 | 175.5 | 47.3 | 101.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.0507 | -48.0219 | 0 | 0 | 376.8288
2021-05-09 03:00 | 3:00 | 293.1 | 175.5 | 47.5 | 101.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.2439 | -62.2066 | 0 | 0 | 377.0373
2021-05-09 04:00 | 4:00 | 288.8 | 175.5 | 47.4 | 99.1 | 4.8 | 47.5 | 2.6784 | -2.0658 | 74.6301 | -74.5854 | 0 | 0 | 374.9573
2021-05-09 05:00 | 5:00 | 275.6 | 175.5 | 47.1 | 89.1 | 4.8 | 47.5 | 25.9726 | -20.034 | 82.9931 | -82.9434 | 0 | 0 | 369.9883
2021-05-09 06:00 | 6:00 | 269.4 | 175.5 | 47 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 66.8367 | -51.5544 | 94.6109 | -94.5543 | 0 | 0 | 367.5389
2021-05-09 07:00 | 7:00 | 268.4 | 175.5 | 47 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 95.6901 | -73.8106 | 109.7085 | -109.6428 | 0 | 0 | 374.1452
2021-05-09 08:00 | 8:00 | 271.3 | 175.5 | 47 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 107.136 | -82.6395 | 118.5215 | -118.4506 | 0 | 0 | 376.7674
2021-05-09 09:00 | 9:00 | 285.3 | 175.5 | 47.3 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 117.7763 | -90.8468 | 128.4663 | -128.3894 | 0 | 0 | 379.5064
2021-05-09 10:00 | 10:00 | 296.4 | 175.5 | 47.5 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 113.2737 | -87.3738 | 116.307 | -116.2374 | 0 | 0 | 378.6695
2021-05-09 11:00 | 11:00 | 284.7 | 175.5 | 47.3 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 116.3925 | -89.7794 | 109.4811 | -109.4156 | 0 | 0 | 379.1786
2021-05-09 12:00 | 12:00 | 303.3 | 175.5 | 47.7 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 107.5384 | -82.9499 | 99.0842 | -99.0249 | 0 | 0 | 377.5478
2021-05-09 13:00 | 13:00 | 278.9 | 175.5 | 47.2 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 90.2308 | -69.5995 | 84.2586 | -84.2082 | 0 | 0 | 373.0817
2021-05-09 14:00 | 14:00 | 273 | 175.5 | 47.1 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 82.5337 | -63.6624 | 97.9993 | -97.9406 | 0 | 0 | 371.73
2021-05-09 15:00 | 15:00 | 270.1 | 175.5 | 47 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 72.3205 | -55.7844 | 98.7234 | -98.6643 | 0 | 0 | 369.2952
2021-05-09 16:00 | 16:00 | 282.9 | 175.5 | 47.3 | 85.2 | 4.8 | 47.5 | 52.612 | -40.5823 | 108.8488 | -108.7836 | 0 | 0 | 372.3949
2021-05-09 17:00 | 17:00 | 294.6 | 175.5 | 47.5 | 98.2 | 4.8 | 47.5 | 21.9478 | -16.9294 | 119.9227 | -119.8509 | 0 | 0 | 378.5902
2021-05-09 18:00 | 18:00 | 304.5 | 175.5 | 47.7 | 100.7 | 4.8 | 47.5 | 1.157 | -0.8924 | 96.0121 | -95.9546 | 0 | 0 | 376.5221
2021-05-09 19:00 | 19:00 | 315.4 | 175.5 | 47.9 | 101.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.7511 | -85.6998 | 0 | 0 | 377.4513
2021-05-09 20:00 | 20:00 | 301.1 | 175.5 | 47.6 | 101.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.7999 | -68.7587 | 0 | 0 | 377.1412
2021-05-09 21:00 | 21:00 | 286 | 175.5 | 47.3 | 99.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.7875 | -70.7451 | 0 | 0 | 374.8424
2021-05-09 22:00 | 22:00 | 270.1 | 175.5 | 47 | 100.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.3288 | -63.2909 | 0 | 0 | 374.9379
2021-05-09 23:00 | 23:00 | 269 | 175.5 | 47 | 100.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.9615 | -55.928 | 0 | 0 | 375.5335
2021-05-10 | 0:00 | 263.8 | 175.5 | 46.9 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.1927 | -55.1597 | 0 | 0 | 360.333
2021-05-10 01:00 | 1:00 | 272.3 | 175.5 | 47 | 89.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.4202 | -63.3822 | 0 | 0 | 363.938
2021-05-10 02:00 | 2:00 | 288.2 | 175.5 | 47.4 | 99.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.8998 | -58.8645 | 0 | 0 | 374.3353
2021-05-10 03:00 | 3:00 | 301.2 | 175.5 | 47.6 | 102.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.435 | -44.4084 | 0 | 0 | 377.7266
2021-05-10 04:00 | 4:00 | 301.4 | 175.5 | 47.6 | 102.3 | 4.8 | 47.5 | 2.0756 | -1.6011 | 36.8404 | -36.8183 | 0 | 0 | 378.1966
2021-05-10 05:00 | 5:00 | 297.1 | 175.5 | 47.5 | 100.2 | 4.8 | 47.5 | 16.1739 | -12.4756 | 33.5859 | -33.5658 | 0 | 0 | 379.2184
2021-05-10 06:00 | 6:00 | 300.3 | 175.5 | 47.6 | 90.2 | 4.8 | 47.5 | 47.1787 | -36.3914 | 30.1951 | -30.177 | 0 | 0 | 376.4054
2021-05-10 07:00 | 7:00 | 306.3 | 175.5 | 47.7 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 84.0559 | -64.8366 | 27.437 | -27.4206 | 0 | 0 | 380.3357
2021-05-10 08:00 | 8:00 | 336.3 | 175.5 | 48.3 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 109.4504 | -84.4248 | 36.072 | -36.0504 | 0 | 0 | 386.7472
2021-05-10 09:00 | 9:00 | 355.3 | 175.5 | 48.7 | 83 | 4.8 | 47.5 | 137.8626 | -106.3404 | 70.0654 | -70.0235 | 0 | 0 | 391.0641
2021-05-10 10:00 | 10:00 | 356.1 | 175.5 | 48.7 | 83 | 4.8 | 47.5 | 146.0508 | -112.6564 | 99.1756 | -99.1162 | 0 | 0 | 392.9538
2021-05-10 11:00 | 11:00 | 362.7 | 175.5 | 48.9 | 83 | 4.8 | 47.5 | 137.3092 | -105.9135 | 112.7806 | -112.7131 | 0 | 0 | 391.1632
2021-05-10 12:00 | 12:00 | 344.9 | 175.5 | 48.5 | 81 | 4.8 | 47.5 | 126.0402 | -97.2213 | 118.5683 | -118.4973 | 0 | 0 | 386.1899
2021-05-10 13:00 | 13:00 | 356.6 | 175.5 | 48.7 | 83.5 | 4.8 | 47.5 | 116.8828 | -90.1575 | 128.0609 | -127.9842 | 0 | 0 | 386.802
2021-05-10 14:00 | 14:00 | 351.4 | 175.5 | 48.6 | 83.5 | 4.8 | 47.5 | 81.6788 | -63.003 | 137.1901 | -137.108 | 0 | 0 | 378.6579
2021-05-10 15:00 | 15:00 | 345.1 | 175.5 | 48.5 | 90.7 | 4.8 | 47.5 | 57.2409 | -44.1529 | 134.0712 | -133.991 | 0 | 0 | 380.1682
2021-05-10 16:00 | 16:00 | 359.6 | 175.5 | 48.8 | 101.3 | 4.8 | 47.5 | 42.4753 | -32.7636 | 123.6764 | -123.6024 | 0 | 0 | 387.6857
2021-05-10 17:00 | 17:00 | 353.6 | 175.5 | 48.7 | 102.3 | 4.8 | 47.5 | 17.2557 | -13.31 | 119.0651 | -118.9938 | 0 | 0 | 382.817
2021-05-10 18:00 | 18:00 | 355 | 175.5 | 48.7 | 102.3 | 4.8 | 47.5 | 1.2833 | -0.99 | 102.5197 | -102.4583 | 0 | 0 | 379.1547
2021-05-10 19:00 | 19:00 | 355.9 | 175.5 | 48.7 | 102.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.6937 | -87.6412 | 0 | 0 | 378.8525
2021-05-10 20:00 | 20:00 | 332.6 | 175.5 | 48.3 | 102.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.3774 | -79.3299 | 0 | 0 | 378.4475
2021-05-10 21:00 | 21:00 | 314.1 | 175.5 | 47.9 | 102.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.0869 | -66.0473 | 0 | 0 | 378.0396
2021-05-10 22:00 | 22:00 | 298.4 | 175.5 | 47.6 | 102.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.1143 | -61.0777 | 0 | 0 | 377.7366
2021-05-10 23:00 | 23:00 | 293.2 | 175.5 | 47.5 | 102.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.3458 | -52.3145 | 0 | 0 | 377.6313
2021-05-11 | 0:00 | 283.5 | 175.5 | 47.3 | 88 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.2545 | -52.2232 | 0 | 0 | 363.1313
2021-05-11 01:00 | 1:00 | 290.2 | 175.5 | 47.4 | 91.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.3393 | -45.3122 | 0 | 0 | 366.4271
2021-05-11 02:00 | 2:00 | 305.5 | 175.5 | 47.7 | 101.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.1291 | -42.1039 | 0 | 0 | 376.7252
2021-05-11 03:00 | 3:00 | 316.1 | 175.5 | 47.9 | 103 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.501 | -32.4815 | 4.1 | 0 | 382.8195
2021-05-11 04:00 | 4:00 | 316.2 | 175.5 | 47.9 | 103 | 4.8 | 47.5 | 2.1262 | -1.6402 | 32.1397 | -32.1205 | 2.9 | 0 | 382.1052
2021-05-11 05:00 | 5:00 | 315 | 175.5 | 47.9 | 97.5 | 4.8 | 47.5 | 18.6528 | -14.3879 | 29.7896 | -29.7718 | 0 | 0 | 377.4827
2021-05-11 06:00 | 6:00 | 314.9 | 175.5 | 47.9 | 88 | 4.8 | 47.5 | 46.0844 | -35.5473 | 29.4734 | -29.4558 | 0 | 0 | 374.2547
2021-05-11 07:00 | 7:00 | 314.8 | 175.5 | 47.9 | 88 | 4.8 | 47.5 | 75.5657 | -58.2876 | 30.5117 | -30.4934 | 0 | 0 | 380.9964
2021-05-11 08:00 | 8:00 | 340.5 | 175.5 | 48.4 | 88 | 4.8 | 47.5 | 116.5695 | -89.9161 | 27.5284 | -27.5119 | 0 | 0 | 390.8699
2021-05-11 09:00 | 9:00 | 356.3 | 175.5 | 48.7 | 88 | 4.8 | 47.5 | 139.5232 | -107.6214 | 25.0423 | -25.0273 | 0 | 0 | 396.4168
2021-05-11 10:00 | 10:00 | 369.4 | 175.5 | 49 | 88 | 4.8 | 47.5 | 163.7967 | -126.3445 | 25.0423 | -25.0273 | 0 | 0 | 402.2672
2021-05-11 11:00 | 11:00 | 370.9 | 175.5 | 49 | 88 | 4.8 | 47.5 | 161.9859 | -124.9478 | 22.4202 | -22.4068 | 0 | 0 | 401.8515
2021-05-11 12:00 | 12:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 88 | 4.8 | 47.5 | 154.2135 | -118.9527 | 22.5562 | -22.5427 | 0 | 0 | 399.5743
2021-05-11 13:00 | 13:00 | 363.8 | 175.5 | 48.9 | 88 | 4.8 | 47.5 | 142.0259 | -109.5518 | 23.6858 | -23.6716 | 0 | 0 | 397.1883
2021-05-11 14:00 | 14:00 | 350.1 | 175.5 | 48.6 | 88 | 4.8 | 47.5 | 110.9086 | -85.5494 | 22.0594 | -22.0462 | 0 | 0 | 389.7724
2021-05-11 15:00 | 15:00 | 344.8 | 175.5 | 48.5 | 93 | 4.8 | 47.5 | 69.8058 | -53.8448 | 20.8831 | -20.8706 | 1.9 | 0 | 387.1735
2021-05-11 16:00 | 16:00 | 350.5 | 175.5 | 48.6 | 103 | 4.8 | 47.5 | 43.8457 | -33.8205 | 23.3692 | -23.3552 | 14 | 0 | 403.4392
2021-05-11 17:00 | 17:00 | 343.9 | 175.5 | 48.5 | 103 | 4.8 | 47.5 | 15.5453 | -11.9907 | 22.5116 | -22.4981 | 28.6 | 0 | 411.4681
2021-05-11 18:00 | 18:00 | 348.8 | 175.5 | 48.6 | 103 | 4.8 | 47.5 | 1.3963 | -1.0771 | 22.4669 | -22.4535 | 40 | 0 | 419.7326
2021-05-11 19:00 | 19:00 | 356.1 | 175.5 | 48.7 | 103 | 4.8 | 47.5 | 0.0632 | -0.0488 | 22.5116 | -22.4981 | 40 | 0 | 419.5279
2021-05-11 20:00 | 20:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 103 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.8895 | -19.8776 | 36.3 | 0 | 415.5119
2021-05-11 21:00 | 21:00 | 317.5 | 175.5 | 48 | 103 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.4987 | -16.4888 | 19 | 0 | 397.8099
2021-05-11 22:00 | 22:00 | 299.3 | 175.5 | 47.6 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.155 | -13.1471 | 4.9 | 0 | 382.4079
2021-05-11 23:00 | 23:00 | 295.9 | 175.5 | 47.5 | 99.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.0743 | -11.0677 | 6.2 | 0 | 380.8066
2021-05-12 | 0:00 | 290.1 | 175.5 | 47.4 | 99.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.206 | -12.1987 | 0 | 0 | 374.9073
2021-05-12 01:00 | 1:00 | 298.3 | 175.5 | 47.6 | 102.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.3056 | -10.2994 | 5.7 | 0 | 383.8062
2021-05-12 02:00 | 2:00 | 313 | 175.5 | 47.9 | 102.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.2206 | -9.2151 | 21.1 | 0 | 399.5055
2021-05-12 03:00 | 3:00 | 323.8 | 175.5 | 48.1 | 102.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.55 | -7.5455 | 33.1 | 0 | 411.7045
2021-05-12 04:00 | 4:00 | 323.6 | 175.5 | 48.1 | 102.7 | 4.8 | 47.5 | 2.6411 | -2.0372 | 10.17 | -10.1639 | 28.7 | 0 | 407.91
2021-05-12 05:00 | 5:00 | 316.6 | 175.5 | 47.9 | 102.7 | 4.8 | 47.5 | 21.7967 | -16.8129 | 9.9448 | -9.9388 | 8.4 | 0 | 391.7898
2021-05-12 06:00 | 6:00 | 309.1 | 175.5 | 47.8 | 92.7 | 4.8 | 47.5 | 59.0517 | -45.5496 | 8.4076 | -8.4026 | 0 | 0 | 381.8071
2021-05-12 07:00 | 7:00 | 305.8 | 175.5 | 47.7 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 101.7772 | -78.5058 | 3.7516 | -3.7494 | 0 | 0 | 386.5736
2021-05-12 08:00 | 8:00 | 327.6 | 175.5 | 48.2 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 148.6413 | -114.6545 | 3.7516 | -3.7494 | 0 | 0 | 397.789
2021-05-12 09:00 | 9:00 | 339.6 | 175.5 | 48.4 | 85.2 | 4.8 | 47.5 | 179.8464 | -138.7246 | 4.4754 | -4.4727 | 0 | 0 | 402.5245
2021-05-12 10:00 | 10:00 | 342.6 | 175.5 | 48.5 | 85.7 | 4.8 | 47.5 | 203.8438 | -157.2349 | 7.0974 | -7.0932 | 0 | 0 | 408.6131
2021-05-12 11:00 | 11:00 | 349 | 175.5 | 48.6 | 85.7 | 4.8 | 47.5 | 218.6361 | -168.6452 | 10.6222 | -10.6158 | 0 | 0 | 412.0973
2021-05-12 12:00 | 12:00 | 328.2 | 175.5 | 48.2 | 84.3 | 4.8 | 47.5 | 218.2588 | -168.3542 | 12.7921 | -12.7844 | 0 | 0 | 410.2123
2021-05-12 13:00 | 13:00 | 334 | 175.5 | 48.3 | 86.2 | 4.8 | 47.5 | 205.7684 | -158.7195 | 11.8427 | -11.8356 | 0 | 0 | 409.356
2021-05-12 14:00 | 14:00 | 335.4 | 175.5 | 48.3 | 86.8 | 4.8 | 47.5 | 174.1111 | -134.3007 | 10.3523 | -10.3461 | 0 | 0 | 402.7166
2021-05-12 15:00 | 15:00 | 336.9 | 175.5 | 48.3 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 126.7433 | -97.7634 | 10.6689 | -10.6625 | 0 | 0 | 392.8863
2021-05-12 16:00 | 16:00 | 346.5 | 175.5 | 48.5 | 92.7 | 4.8 | 47.5 | 79.5534 | -61.3636 | 12.7474 | -12.7398 | 3.8 | 0 | 390.9974
2021-05-12 17:00 | 17:00 | 343.3 | 175.5 | 48.5 | 102.7 | 4.8 | 47.5 | 29.4315 | -22.702 | 17.1761 | -17.1658 | 22.8 | 0 | 408.5398
2021-05-12 18:00 | 18:00 | 343.9 | 175.5 | 48.5 | 102.7 | 4.8 | 47.5 | 1.6732 | -1.2907 | 32.1844 | -32.1651 | 30.6 | 0 | 410.0018
2021-05-12 19:00 | 19:00 | 348.6 | 175.5 | 48.6 | 102.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.7577 | -51.7267 | 19.8 | 0 | 398.931
2021-05-12 20:00 | 20:00 | 328.4 | 175.5 | 48.2 | 102.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.3075 | -75.2624 | 0 | 0 | 378.7451
2021-05-12 21:00 | 21:00 | 309.6 | 175.5 | 47.8 | 102 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.9528 | -81.9037 | 0 | 0 | 377.6491
2021-05-12 22:00 | 22:00 | 297.4 | 175.5 | 47.5 | 92 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.976 | -85.9245 | 0 | 0 | 367.3515
2021-05-12 23:00 | 23:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.2926 | -86.2409 | 0 | 0 | 363.1517
2021-05-13 | 0:00 | 288.2 | 175.5 | 47.4 | 86.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.9932 | -90.9387 | 0 | 0 | 361.7545
2021-05-13 01:00 | 1:00 | 296.8 | 175.5 | 47.5 | 87.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.3882 | -85.3371 | 0 | 0 | 362.8511
2021-05-13 02:00 | 2:00 | 308.2 | 175.5 | 47.8 | 87.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.7553 | -76.7094 | 0 | 0 | 363.1459
2021-05-13 03:00 | 3:00 | 318.5 | 175.5 | 48 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.2099 | -60.1739 | 0 | 0 | 368.836
2021-05-13 04:00 | 4:00 | 322.5 | 175.5 | 48 | 100.4 | 4.8 | 47.5 | 2.0756 | -1.6011 | 38.4667 | -38.4437 | 6.4 | 0 | 383.0975
2021-05-13 05:00 | 5:00 | 316.6 | 175.5 | 47.9 | 90.4 | 4.8 | 47.5 | 11.1686 | -8.6148 | 36.5242 | -36.5023 | 5.7 | 0 | 374.3757
2021-05-13 06:00 | 6:00 | 314.1 | 175.5 | 47.9 | 87.5 | 4.8 | 47.5 | 18.7532 | -14.4653 | 34.8511 | -34.8302 | 2.1 | 0 | 369.6088
2021-05-13 07:00 | 7:00 | 326.6 | 175.5 | 48.1 | 87.5 | 4.8 | 47.5 | 33.3046 | -25.6893 | 39.6877 | -39.6639 | 0 | 0 | 371.0391
2021-05-13 08:00 | 8:00 | 345.5 | 175.5 | 48.5 | 91 | 4.8 | 47.5 | 41.6563 | -32.1315 | 30.4224 | -30.4042 | 16.7 | 0 | 393.543
2021-05-13 09:00 | 9:00 | 364.8 | 175.5 | 48.9 | 97.6 | 4.8 | 47.5 | 56.8385 | -43.8425 | 27.6197 | -27.6032 | 20.4 | 0 | 407.7125
2021-05-13 10:00 | 10:00 | 364.2 | 175.5 | 48.9 | 96.2 | 4.8 | 47.5 | 57.668 | -44.4822 | 27.8003 | -27.7837 | 20.5 | 0 | 406.6024
2021-05-13 11:00 | 11:00 | 362.5 | 175.5 | 48.8 | 92.4 | 4.8 | 47.5 | 58.6233 | -45.219 | 33.4499 | -33.4299 | 17.2 | 0 | 399.6243
2021-05-13 12:00 | 12:00 | 347.1 | 175.5 | 48.5 | 87.5 | 4.8 | 47.5 | 57.8822 | -44.6475 | 31.28 | -31.2613 | 9.4 | 0 | 386.4534
2021-05-13 13:00 | 13:00 | 360.8 | 175.5 | 48.8 | 96.1 | 4.8 | 47.5 | 53.8953 | -41.5723 | 27.9363 | -27.9196 | 19.9 | 0 | 404.9397
2021-05-13 14:00 | 14:00 | 355.7 | 175.5 | 48.7 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 43.5065 | -33.5589 | 19.3927 | -19.3811 | 23.6 | 0 | 412.1592
2021-05-13 15:00 | 15:00 | 352.8 | 175.5 | 48.7 | 102.4 | 4.8 | 47.5 | 31.9342 | -24.6324 | 11.3013 | -11.2945 | 35.6 | 0 | 421.8086
2021-05-13 16:00 | 16:00 | 355.1 | 175.5 | 48.7 | 102.4 | 4.8 | 47.5 | 19.5701 | -15.0953 | 9.3566 | -9.351 | 40 | 0 | 423.3804
2021-05-13 17:00 | 17:00 | 351.1 | 175.5 | 48.6 | 102.4 | 4.8 | 47.5 | 9.7602 | -7.5285 | 11.934 | -11.9269 | 40 | 0 | 421.0388
2021-05-13 18:00 | 18:00 | 352.3 | 175.5 | 48.6 | 102.4 | 4.8 | 47.5 | 0.8935 | -0.6893 | 11.6179 | -11.6109 | 40 | 0 | 419.0112
2021-05-13 19:00 | 19:00 | 353.9 | 175.5 | 48.7 | 102.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0097 | 14.0126 | -14.0042 | 40 | 0 | 418.9113
2021-05-13 20:00 | 20:00 | 330.7 | 175.5 | 48.2 | 102.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.5561 | -14.5474 | 34.2 | 0 | 412.6087
2021-05-13 21:00 | 21:00 | 313.3 | 175.5 | 47.9 | 99.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.7028 | -12.6952 | 21.8 | 0 | 396.8076
2021-05-13 22:00 | 22:00 | 301.2 | 175.5 | 47.6 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.0572 | -14.0488 | 18.8 | 0 | 383.5084
2021-05-13 23:00 | 23:00 | 302.1 | 175.5 | 47.6 | 88.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.1932 | -14.1847 | 20.8 | 0 | 384.3085
2021-05-14 | 0:00 | 293.4 | 175.5 | 47.5 | 97.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.7921 | -12.7844 | 4.3 | 0 | 376.8077
2021-05-14 01:00 | 1:00 | 304.3 | 175.5 | 47.7 | 103.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.5329 | -10.5266 | 10.9 | 0 | 389.6063
2021-05-14 02:00 | 2:00 | 314.9 | 175.5 | 47.9 | 103.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.2845 | -14.276 | 18.2 | 0 | 397.1085
2021-05-14 03:00 | 3:00 | 329.1 | 175.5 | 48.2 | 103.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.0572 | -14.0488 | 32.2 | 0 | 411.4084
2021-05-14 04:00 | 4:00 | 325.9 | 175.5 | 48.1 | 103.2 | 4.8 | 47.5 | 2.327 | -1.795 | 16.1379 | -16.1282 | 25.7 | 0 | 405.3417
2021-05-14 05:00 | 5:00 | 322.3 | 175.5 | 48 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 26.3871 | -20.3536 | 16.6347 | -16.6247 | 5.6 | 0 | 389.5435
2021-05-14 06:00 | 6:00 | 311.2 | 175.5 | 47.8 | 92.1 | 4.8 | 47.5 | 56.9895 | -43.959 | 16.2738 | -16.2641 | 0 | 0 | 380.7402
2021-05-14 07:00 | 7:00 | 303 | 175.5 | 47.7 | 87.3 | 4.8 | 47.5 | 106.4939 | -82.1441 | 14.826 | -14.8171 | 0 | 0 | 387.1587
2021-05-14 08:00 | 8:00 | 331 | 175.5 | 48.2 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 163.3324 | -125.9866 | 12.8384 | -12.8307 | 0 | 0 | 398.9535
2021-05-14 09:00 | 9:00 | 344 | 175.5 | 48.5 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 198.8138 | -153.3552 | 20.1611 | -20.149 | 0 | 0 | 407.3707
2021-05-14 10:00 | 10:00 | 347 | 175.5 | 48.5 | 86.1 | 4.8 | 47.5 | 216.3083 | -166.8494 | 24.7707 | -24.7559 | 0 | 0 | 411.8737
2021-05-14 11:00 | 11:00 | 351.3 | 175.5 | 48.6 | 84.9 | 4.8 | 47.5 | 222.2703 | -171.4483 | 35.3946 | -35.3734 | 0 | 0 | 412.1432
2021-05-14 12:00 | 12:00 | 336 | 175.5 | 48.3 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 204.1851 | -157.4986 | 36.1166 | -36.095 | 0 | 0 | 406.4081
2021-05-14 13:00 | 13:00 | 355.6 | 175.5 | 48.7 | 86.6 | 4.8 | 47.5 | 188.1861 | -145.1576 | 36.2972 | -36.2755 | 0 | 0 | 406.1502
2021-05-14 14:00 | 14:00 | 342.5 | 175.5 | 48.4 | 87.2 | 4.8 | 47.5 | 149.5474 | -115.3535 | 33.4053 | -33.3853 | 0 | 0 | 397.6139
2021-05-14 15:00 | 15:00 | 334.2 | 175.5 | 48.3 | 88.2 | 4.8 | 47.5 | 95.2496 | -73.4708 | 30.6919 | -30.6735 | 0 | 0 | 386.0972
2021-05-14 16:00 | 16:00 | 345.2 | 175.5 | 48.5 | 93.2 | 4.8 | 47.5 | 60.3723 | -46.5682 | 27.2568 | -27.2405 | 3.4 | 0 | 386.7204
2021-05-14 17:00 | 17:00 | 338.7 | 175.5 | 48.4 | 103.2 | 4.8 | 47.5 | 24.8411 | -19.1613 | 21.8321 | -21.819 | 17.2 | 0 | 402.2929
2021-05-14 18:00 | 18:00 | 330.3 | 175.5 | 48.2 | 103.2 | 4.8 | 47.5 | 1.8242 | -1.4072 | 19.9341 | -19.9222 | 27.1 | 0 | 406.7289
2021-05-14 19:00 | 19:00 | 338.9 | 175.5 | 48.4 | 103.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.7132 | -18.702 | 37.9 | 0 | 417.3112
2021-05-14 20:00 | 20:00 | 318.5 | 175.5 | 48 | 103.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.741 | -13.7328 | 22.1 | 0 | 401.1082
2021-05-14 21:00 | 21:00 | 300.3 | 175.5 | 47.6 | 103.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.1147 | -12.1074 | 5.7 | 0 | 384.3073
2021-05-14 22:00 | 22:00 | 289 | 175.5 | 47.4 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.8937 | -10.8872 | 5.4 | 0 | 374.0065
2021-05-14 23:00 | 23:00 | 288.1 | 175.5 | 47.4 | 91 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.1761 | -17.1658 | 1.6 | 0 | 367.8103
2021-05-15 | 0:00 | 279.8 | 175.5 | 47.2 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.1932 | -14.1847 | 0 | 0 | 377.9085
2021-05-15 01:00 | 1:00 | 286.8 | 175.5 | 47.3 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.6793 | -16.6693 | 0 | 0 | 378.01
2021-05-15 02:00 | 2:00 | 302.5 | 175.5 | 47.6 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.8831 | -20.8706 | 0.7 | 0 | 379.0125
2021-05-15 03:00 | 3:00 | 311.4 | 175.5 | 47.8 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.2186 | -26.2029 | 4.9 | 0 | 383.4157
2021-05-15 04:00 | 4:00 | 304.2 | 175.5 | 47.7 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 2.4655 | -1.9018 | 28.4773 | -28.4603 | 0 | 0 | 378.9807
2021-05-15 05:00 | 5:00 | 300.4 | 175.5 | 47.6 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 29.7833 | -22.9733 | 31.416 | -31.3972 | 0 | 0 | 385.1288
2021-05-15 06:00 | 6:00 | 291.2 | 175.5 | 47.4 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 77.3765 | -59.6843 | 30.5584 | -30.5401 | 0 | 0 | 383.2105
2021-05-15 07:00 | 7:00 | 286.2 | 175.5 | 47.3 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 120.6316 | -93.0493 | 29.2461 | -29.2286 | 0 | 0 | 387.9998
2021-05-15 08:00 | 8:00 | 306.5 | 175.5 | 47.7 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 161.8349 | -124.8313 | 33.1784 | -33.1585 | 0 | 0 | 397.8235
2021-05-15 09:00 | 9:00 | 316.6 | 175.5 | 47.9 | 81.5 | 4.8 | 47.5 | 181.7204 | -140.1701 | 33.6773 | -33.6571 | 0 | 0 | 398.7705
2021-05-15 10:00 | 10:00 | 323.2 | 175.5 | 48.1 | 80.2 | 4.8 | 47.5 | 186.3999 | -143.7798 | 41.2694 | -41.2447 | 0 | 0 | 398.7448
2021-05-15 11:00 | 11:00 | 319.5 | 175.5 | 48 | 80.2 | 4.8 | 47.5 | 171.8858 | -132.5844 | 48.6388 | -48.6097 | 0 | 0 | 395.3305
2021-05-15 12:00 | 12:00 | 310 | 175.5 | 47.8 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 164.1493 | -126.6166 | 54.6959 | -54.6632 | 0 | 0 | 395.9654
2021-05-15 13:00 | 13:00 | 309.1 | 175.5 | 47.8 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 141.6992 | -109.2999 | 53.3841 | -53.3521 | 0 | 0 | 393.3313
2021-05-15 14:00 | 14:00 | 302.3 | 175.5 | 47.6 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 102.2808 | -78.8944 | 66.4944 | -66.4546 | 0 | 0 | 384.1262
2021-05-15 15:00 | 15:00 | 296.8 | 175.5 | 47.5 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 76.5856 | -59.0745 | 81.4113 | -81.3626 | 0 | 0 | 378.1598
2021-05-15 16:00 | 16:00 | 305.3 | 175.5 | 47.7 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 55.7187 | -42.9787 | 86.7893 | -86.7374 | 0 | 0 | 378.5919
2021-05-15 17:00 | 17:00 | 314.7 | 175.5 | 47.9 | 100.3 | 4.8 | 47.5 | 23.0801 | -17.8029 | 94.248 | -94.1916 | 0 | 0 | 381.3336
2021-05-15 18:00 | 18:00 | 317.1 | 175.5 | 47.9 | 100.3 | 4.8 | 47.5 | 1.6352 | -1.2613 | 113.3241 | -113.2563 | 0 | 0 | 376.4417
2021-05-15 19:00 | 19:00 | 322.4 | 175.5 | 48 | 100.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.4324 | -126.3567 | 0 | 0 | 376.1757
2021-05-15 20:00 | 20:00 | 306 | 175.5 | 47.7 | 100.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.405 | -131.3263 | 0 | 0 | 375.8787
2021-05-15 21:00 | 21:00 | 289.2 | 175.5 | 47.4 | 96.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.3325 | -136.2509 | 0 | 0 | 371.8816
2021-05-15 22:00 | 22:00 | 278 | 175.5 | 47.2 | 85.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.547 | -138.4641 | 0 | 0 | 360.1829
2021-05-15 23:00 | 23:00 | 280.3 | 175.5 | 47.2 | 87.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.5088 | -137.4265 | 0 | 0 | 362.6823
2021-05-16 | 0:00 | 273.5 | 175.5 | 47.1 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.1668 | -125.0919 | 0 | 0 | 357.7749
2021-05-16 01:00 | 1:00 | 283.5 | 175.5 | 47.3 | 85.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.7763 | -113.7082 | 0 | 0 | 360.8681
2021-05-16 02:00 | 2:00 | 290.8 | 175.5 | 47.4 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.4601 | -113.3922 | 0 | 0 | 368.2679
2021-05-16 03:00 | 3:00 | 301.5 | 175.5 | 47.6 | 100.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.5832 | -107.5188 | 0 | 0 | 376.2644
2021-05-16 04:00 | 4:00 | 298.7 | 175.5 | 47.6 | 100.8 | 4.8 | 47.5 | 2.2266 | -1.7176 | 104.5557 | -104.4931 | 0 | 0 | 376.7716
2021-05-16 05:00 | 5:00 | 287.1 | 175.5 | 47.3 | 90.8 | 4.8 | 47.5 | 12.3001 | -9.4875 | 93.8422 | -93.786 | 0 | 0 | 368.7688
2021-05-16 06:00 | 6:00 | 285.6 | 175.5 | 47.3 | 86.3 | 4.8 | 47.5 | 17.7853 | -13.7188 | 90.6323 | -90.5781 | 0 | 0 | 365.5207
2021-05-16 07:00 | 7:00 | 283.9 | 175.5 | 47.3 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 26.6766 | -20.5769 | 68.7089 | -68.6678 | 0 | 0 | 368.1408
2021-05-16 08:00 | 8:00 | 294.9 | 175.5 | 47.5 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 37.38 | -28.833 | 52.4818 | -52.4504 | 0 | 0 | 371.7784
2021-05-16 09:00 | 9:00 | 304.8 | 175.5 | 47.7 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 40.2487 | -31.046 | 61.974 | -61.9369 | 0 | 0 | 372.6398
2021-05-16 10:00 | 10:00 | 312.3 | 175.5 | 47.8 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 46.1848 | -35.6247 | 76.4838 | -76.438 | 0 | 0 | 374.1059
2021-05-16 11:00 | 11:00 | 310.5 | 175.5 | 47.8 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 47.2665 | -36.4591 | 84.3033 | -84.2528 | 0 | 0 | 373.3579
2021-05-16 12:00 | 12:00 | 311.7 | 175.5 | 47.8 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 46.3492 | -35.7517 | 65.7256 | -65.6863 | 0 | 0 | 374.1368
2021-05-16 13:00 | 13:00 | 307.3 | 175.5 | 47.7 | 92.4 | 4.8 | 47.5 | 38.4877 | -29.6876 | 57.3626 | -57.3283 | 0 | 0 | 376.7344
2021-05-16 14:00 | 14:00 | 301.9 | 175.5 | 47.6 | 92.1 | 4.8 | 47.5 | 38.9022 | -30.0072 | 51.2142 | -51.1835 | 0 | 0 | 376.4257
2021-05-16 15:00 | 15:00 | 301.5 | 175.5 | 47.6 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 23.8226 | -18.3757 | 45.3393 | -45.3122 | 0 | 0 | 382.974
2021-05-16 16:00 | 16:00 | 308.5 | 175.5 | 47.8 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 13.2195 | -10.197 | 47.1017 | -47.0735 | 0 | 0 | 381.5507
2021-05-16 17:00 | 17:00 | 322.3 | 175.5 | 48 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 6.1005 | -4.7057 | 50.2206 | -50.1905 | 8.6 | 0 | 388.7249
2021-05-16 18:00 | 18:00 | 328.1 | 175.5 | 48.2 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0.6546 | -0.5051 | 53.8362 | -53.804 | 15 | 0 | 394.0817
2021-05-16 19:00 | 19:00 | 328.2 | 175.5 | 48.2 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0286 | 58.3116 | -58.2767 | 11.8 | 0 | 390.7435
2021-05-16 20:00 | 20:00 | 311.8 | 175.5 | 47.8 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.7363 | -63.6982 | 0 | 0 | 378.5381
2021-05-16 21:00 | 21:00 | 292.6 | 175.5 | 47.5 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.04 | -58.0053 | 0 | 0 | 378.2347
2021-05-16 22:00 | 22:00 | 277.5 | 175.5 | 47.2 | 99.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.2544 | -44.2279 | 0 | 0 | 374.2265
2021-05-16 23:00 | 23:00 | 273.1 | 175.5 | 47.1 | 95.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.7726 | -40.7482 | 0 | 0 | 370.6244
2021-05-17 | 0:00 | 269.1 | 175.5 | 47 | 88.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.7725 | -32.7529 | 0 | 0 | 363.1196
2021-05-17 01:00 | 1:00 | 283 | 175.5 | 47.3 | 88.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.3311 | -30.3129 | 5.9 | 0 | 369.3182
2021-05-17 02:00 | 2:00 | 294.5 | 175.5 | 47.5 | 93.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.3482 | -27.3318 | 14.5 | 0 | 383.3164
2021-05-17 03:00 | 3:00 | 306.9 | 175.5 | 47.7 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.7535 | -19.7417 | 23.3 | 0 | 402.2118
2021-05-17 04:00 | 4:00 | 304.5 | 175.5 | 47.7 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 1.7982 | -1.387 | 15.7749 | -15.7655 | 23 | 0 | 402.3206
2021-05-17 05:00 | 5:00 | 300 | 175.5 | 47.6 | 95.6 | 4.8 | 47.5 | 8.1748 | -6.3055 | 11.9787 | -11.9715 | 25 | 0 | 397.8765
2021-05-17 06:00 | 6:00 | 301.9 | 175.5 | 47.6 | 95.1 | 4.8 | 47.5 | 12.1997 | -9.4101 | 7.7749 | -7.7702 | 28.1 | 0 | 401.3943
2021-05-17 07:00 | 7:00 | 312.2 | 175.5 | 47.8 | 95.2 | 4.8 | 47.5 | 24.3747 | -18.8013 | 6.0571 | -6.0535 | 30.8 | 0 | 407.177
2021-05-17 08:00 | 8:00 | 332.7 | 175.5 | 48.3 | 100.6 | 4.8 | 47.5 | 40.3119 | -31.0948 | 9.8534 | -9.8475 | 30.7 | 0 | 416.623
2021-05-17 09:00 | 9:00 | 343.4 | 175.5 | 48.5 | 98.7 | 4.8 | 47.5 | 53.4423 | -41.2228 | 14.826 | -14.8171 | 29.5 | 0 | 416.7284
2021-05-17 10:00 | 10:00 | 341.1 | 175.5 | 48.4 | 88.7 | 4.8 | 47.5 | 68.9257 | -53.166 | 16.0465 | -16.0369 | 25.1 | 0 | 405.7693
2021-05-17 11:00 | 11:00 | 339.8 | 175.5 | 48.4 | 88.3 | 4.8 | 47.5 | 89.2629 | -68.853 | 20.8385 | -20.826 | 5.5 | 0 | 390.4224
2021-05-17 12:00 | 12:00 | 324.9 | 175.5 | 48.1 | 88.3 | 4.8 | 47.5 | 111.9657 | -86.3649 | 23.053 | -23.0392 | 0 | 0 | 389.8146
2021-05-17 13:00 | 13:00 | 343.2 | 175.5 | 48.5 | 88.3 | 4.8 | 47.5 | 101.6521 | -78.4095 | 29.4267 | -29.4091 | 0 | 0 | 387.8602
2021-05-17 14:00 | 14:00 | 344.3 | 175.5 | 48.5 | 88.3 | 4.8 | 47.5 | 83.8928 | -64.7109 | 37.2016 | -37.1793 | 0 | 0 | 383.8042
2021-05-17 15:00 | 15:00 | 336.4 | 175.5 | 48.3 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 60.9378 | -47.0043 | 33.1784 | -33.1585 | 7 | 0 | 390.4534
2021-05-17 16:00 | 16:00 | 344.6 | 175.5 | 48.5 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 43.3927 | -33.471 | 32.5923 | -32.5728 | 18.1 | 0 | 407.7412
2021-05-17 17:00 | 17:00 | 338.7 | 175.5 | 48.4 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 15.1688 | -11.7005 | 29.8789 | -29.861 | 34.9 | 0 | 417.9862
2021-05-17 18:00 | 18:00 | 337.7 | 175.5 | 48.4 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 1.6352 | -1.2613 | 30.8279 | -30.8094 | 40 | 0 | 419.9924
2021-05-17 19:00 | 19:00 | 338.3 | 175.5 | 48.4 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0286 | 25.3143 | -25.2991 | 40 | 0 | 419.6238
2021-05-17 20:00 | 20:00 | 315.3 | 175.5 | 47.9 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.9234 | -21.9103 | 29.7 | 0 | 408.8131
2021-05-17 21:00 | 21:00 | 301 | 175.5 | 47.6 | 101.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.6008 | -22.5873 | 17.4 | 0 | 393.9135
2021-05-17 22:00 | 22:00 | 283.1 | 175.5 | 47.3 | 91.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.4541 | -24.4395 | 8.2 | 0 | 374.4146
2021-05-17 23:00 | 23:00 | 282.8 | 175.5 | 47.3 | 88.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.7429 | -29.7251 | 6.2 | 0 | 369.6178
2021-05-18 | 0:00 | 272.9 | 175.5 | 47.1 | 90.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.1993 | -21.1866 | 1.2 | 0 | 367.0127
2021-05-18 01:00 | 1:00 | 284.4 | 175.5 | 47.3 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.0255 | -20.0135 | 3.5 | 0 | 379.512
2021-05-18 02:00 | 2:00 | 296.3 | 175.5 | 47.5 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.3631 | -16.3533 | 15.8 | 0 | 394.5098
2021-05-18 03:00 | 3:00 | 308.2 | 175.5 | 47.8 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.0761 | -19.0647 | 25.1 | 0 | 404.1114
2021-05-18 04:00 | 4:00 | 310.1 | 175.5 | 47.8 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 2.1128 | -1.6297 | 16.9955 | -16.9853 | 27.2 | 0 | 406.6933
2021-05-18 05:00 | 5:00 | 301 | 175.5 | 47.6 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 13.3073 | -10.2647 | 12.2506 | -12.2433 | 14.3 | 0 | 396.1499
2021-05-18 06:00 | 6:00 | 294.6 | 175.5 | 47.5 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 29.9343 | -23.0898 | 8.4076 | -8.4026 | 9.3 | 0 | 384.8495
2021-05-18 07:00 | 7:00 | 297.7 | 175.5 | 47.6 | 88.3 | 4.8 | 47.5 | 62.6236 | -48.3047 | 6.8259 | -6.8218 | 0 | 0 | 378.023
2021-05-18 08:00 | 8:00 | 315.4 | 175.5 | 47.9 | 88.3 | 4.8 | 47.5 | 109.0226 | -84.0947 | 8.7684 | -8.7632 | 0 | 0 | 388.9331
2021-05-18 09:00 | 9:00 | 322.8 | 175.5 | 48.1 | 85.7 | 4.8 | 47.5 | 151.3716 | -116.7607 | 9.8088 | -9.8029 | 0 | 0 | 396.2168
2021-05-18 10:00 | 10:00 | 336.6 | 175.5 | 48.3 | 86.2 | 4.8 | 47.5 | 194.399 | -149.9499 | 9.6728 | -9.667 | 0 | 0 | 406.7549
2021-05-18 11:00 | 11:00 | 349.4 | 175.5 | 48.6 | 86.2 | 4.8 | 47.5 | 213.7935 | -164.9098 | 10.4416 | -10.4353 | 0 | 0 | 411.49
2021-05-18 12:00 | 12:00 | 327.8 | 175.5 | 48.2 | 83.7 | 4.8 | 47.5 | 205.7818 | -158.73 | 14.5561 | -14.5474 | 0 | 0 | 406.7605
2021-05-18 13:00 | 13:00 | 340.9 | 175.5 | 48.4 | 86.7 | 4.8 | 47.5 | 195.8334 | -151.0564 | 14.9616 | -14.9526 | 0 | 0 | 407.686
2021-05-18 14:00 | 14:00 | 334.3 | 175.5 | 48.3 | 87.3 | 4.8 | 47.5 | 166.9042 | -128.7417 | 13.1996 | -13.1917 | 0 | 0 | 401.5704
2021-05-18 15:00 | 15:00 | 332.3 | 175.5 | 48.2 | 90.5 | 4.8 | 47.5 | 120.2915 | -92.7869 | 10.5775 | -10.5712 | 0 | 0 | 394.0109
2021-05-18 16:00 | 16:00 | 342.9 | 175.5 | 48.5 | 100.5 | 4.8 | 47.5 | 70.9494 | -54.7267 | 7.6389 | -7.6343 | 20.7 | 0 | 413.7273
2021-05-18 17:00 | 17:00 | 332 | 175.5 | 48.2 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 28.4627 | -21.9547 | 9.085 | -9.0796 | 36.5 | 0 | 422.4134
2021-05-18 18:00 | 18:00 | 331.3 | 175.5 | 48.2 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 2.327 | -1.795 | 16.5433 | -16.5334 | 40 | 0 | 419.9419
2021-05-18 19:00 | 19:00 | 335 | 175.5 | 48.3 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0247 | -0.0189 | 27.5284 | -27.5119 | 40 | 0 | 419.5223
2021-05-18 20:00 | 20:00 | 315.2 | 175.5 | 47.9 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.7109 | -43.6847 | 11 | 0 | 390.1262
2021-05-18 21:00 | 21:00 | 299.9 | 175.5 | 47.6 | 103.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.4351 | -52.4037 | 0 | 0 | 378.8314
2021-05-18 22:00 | 22:00 | 285.5 | 175.5 | 47.3 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.4202 | -63.3822 | 0 | 0 | 368.538
2021-05-18 23:00 | 23:00 | 279.6 | 175.5 | 47.2 | 88.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.0251 | -68.9838 | 0 | 0 | 363.3413
2021-05-19 | 0:00 | 274.7 | 175.5 | 47.1 | 88.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.1736 | -75.1286 | 0 | 0 | 363.145
2021-05-19 01:00 | 1:00 | 281.3 | 175.5 | 47.2 | 91.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.0526 | -72.0095 | 0 | 0 | 366.2431
2021-05-19 02:00 | 2:00 | 296.7 | 175.5 | 47.5 | 101.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.5451 | -73.5011 | 0 | 0 | 376.544
2021-05-19 03:00 | 3:00 | 312.7 | 175.5 | 47.9 | 103.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.4263 | -78.3794 | 0 | 0 | 379.4469
2021-05-19 04:00 | 4:00 | 305.6 | 175.5 | 47.7 | 103.7 | 4.8 | 47.5 | 2.3517 | -1.8139 | 82.4496 | -82.4002 | 0 | 0 | 379.7872
2021-05-19 05:00 | 5:00 | 297.8 | 175.5 | 47.6 | 92.5 | 4.8 | 47.5 | 23.0541 | -17.7827 | 77.1162 | -77.07 | 0 | 0 | 373.2176
2021-05-19 06:00 | 6:00 | 291.3 | 175.5 | 47.4 | 85.9 | 4.8 | 47.5 | 45.4929 | -35.091 | 73.6811 | -73.637 | 0 | 0 | 371.546
2021-05-19 07:00 | 7:00 | 291.9 | 175.5 | 47.4 | 84.4 | 4.8 | 47.5 | 70.8615 | -54.659 | 74.2693 | -74.2248 | 0 | 0 | 375.847
2021-05-19 08:00 | 8:00 | 313.9 | 175.5 | 47.9 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 103.1856 | -79.5921 | 74.7661 | -74.7213 | 0 | 0 | 382.7383
2021-05-19 09:00 | 9:00 | 329.5 | 175.5 | 48.2 | 85.9 | 4.8 | 47.5 | 124.7309 | -96.2111 | 66.3138 | -66.2741 | 0 | 0 | 390.4595
2021-05-19 10:00 | 10:00 | 329.7 | 175.5 | 48.2 | 82.5 | 4.8 | 47.5 | 139.9629 | -107.9604 | 61.5665 | -61.5296 | 0 | 0 | 390.5394
2021-05-19 11:00 | 11:00 | 326.2 | 175.5 | 48.1 | 81.3 | 4.8 | 47.5 | 146.1512 | -112.7338 | 66.2671 | -66.2274 | 0 | 0 | 390.6571
2021-05-19 12:00 | 12:00 | 312.9 | 175.5 | 47.9 | 81.3 | 4.8 | 47.5 | 151.484 | -116.8473 | 71.0144 | -70.9719 | 0 | 0 | 391.6792
2021-05-19 13:00 | 13:00 | 324.6 | 175.5 | 48.1 | 84.4 | 4.8 | 47.5 | 136.24 | -105.0888 | 69.0697 | -69.0284 | 0 | 0 | 391.4925
2021-05-19 14:00 | 14:00 | 322 | 175.5 | 48 | 87.5 | 4.8 | 47.5 | 108.1671 | -83.4348 | 63.917 | -63.8787 | 0 | 0 | 388.0706
2021-05-19 15:00 | 15:00 | 328.1 | 175.5 | 48.2 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 69.3155 | -53.4667 | 51.6663 | -51.6354 | 0 | 0 | 385.5797
2021-05-19 16:00 | 16:00 | 338.4 | 175.5 | 48.4 | 103.7 | 4.8 | 47.5 | 40.5374 | -31.2685 | 51.7577 | -51.7267 | 0 | 0 | 389.1999
2021-05-19 17:00 | 17:00 | 334.3 | 175.5 | 48.3 | 103.7 | 4.8 | 47.5 | 15.9983 | -12.3402 | 50.4475 | -50.4173 | 12.2 | 0 | 395.6883
2021-05-19 18:00 | 18:00 | 336.7 | 175.5 | 48.3 | 103.7 | 4.8 | 47.5 | 1.4084 | -1.0863 | 47.9614 | -47.9327 | 27.2 | 0 | 407.3508
2021-05-19 19:00 | 19:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 103.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0247 | -0.0189 | 42.8532 | -42.8276 | 33.8 | 0 | 413.7314
2021-05-19 20:00 | 20:00 | 318.1 | 175.5 | 48 | 103.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.9764 | -44.9495 | 12.5 | 0 | 392.0269
2021-05-19 21:00 | 21:00 | 301.8 | 175.5 | 47.6 | 103.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.4625 | -47.4341 | 0 | 0 | 379.1284
2021-05-19 22:00 | 22:00 | 288.6 | 175.5 | 47.4 | 103.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.8235 | -31.8045 | 0 | 0 | 378.519
2021-05-19 23:00 | 23:00 | 287.1 | 175.5 | 47.3 | 103.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.3014 | -19.2898 | 4 | 0 | 382.8116
2021-05-20 | 0:00 | 277 | 175.5 | 47.1 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.5604 | -13.5523 | 0.6 | 0 | 377.6081
2021-05-20 01:00 | 1:00 | 285.3 | 175.5 | 47.3 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.2845 | -14.276 | 5.9 | 0 | 385.3085
2021-05-20 02:00 | 2:00 | 298.6 | 175.5 | 47.6 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.7132 | -18.702 | 15.1 | 0 | 394.8112
2021-05-20 03:00 | 3:00 | 310.1 | 175.5 | 47.8 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.3078 | -26.2921 | 19.9 | 0 | 399.8157
2021-05-20 04:00 | 4:00 | 305.7 | 175.5 | 47.7 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 2.1634 | -1.6688 | 27.3482 | -27.3318 | 13.2 | 0 | 393.511
2021-05-20 05:00 | 5:00 | 296.4 | 175.5 | 47.5 | 102.3 | 4.8 | 47.5 | 19.2435 | -14.8434 | 23.4605 | -23.4465 | 0 | 0 | 382.0141
2021-05-20 06:00 | 6:00 | 299.8 | 175.5 | 47.6 | 92.3 | 4.8 | 47.5 | 57.7312 | -44.531 | 20.3417 | -20.3295 | 0 | 0 | 380.9124
2021-05-20 07:00 | 7:00 | 298.9 | 175.5 | 47.6 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 91.3758 | -70.4827 | 30.0149 | -29.9969 | 0 | 0 | 382.7111
2021-05-20 08:00 | 8:00 | 315.5 | 175.5 | 47.9 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 135.6113 | -104.6039 | 38.4221 | -38.3991 | 0 | 0 | 393.1304
2021-05-20 09:00 | 9:00 | 328.7 | 175.5 | 48.2 | 81.3 | 4.8 | 47.5 | 176.2612 | -135.959 | 43.9382 | -43.9119 | 0 | 0 | 397.6285
2021-05-20 10:00 | 10:00 | 342.8 | 175.5 | 48.5 | 81.3 | 4.8 | 47.5 | 205.9454 | -158.8562 | 54.9212 | -54.8883 | 0 | 0 | 404.7221
2021-05-20 11:00 | 11:00 | 350 | 175.5 | 48.6 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 217.5544 | -167.8108 | 52.798 | -52.7664 | 0 | 0 | 407.9752
2021-05-20 12:00 | 12:00 | 330.4 | 175.5 | 48.2 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 216.8997 | -167.3057 | 54.1524 | -54.12 | 0 | 0 | 407.4264
2021-05-20 13:00 | 13:00 | 342.9 | 175.5 | 48.5 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 204.7499 | -157.9339 | 61.5665 | -61.5296 | 0 | 0 | 404.9529
2021-05-20 14:00 | 14:00 | 338.8 | 175.5 | 48.4 | 84.9 | 4.8 | 47.5 | 173.3573 | -133.7195 | 62.9234 | -62.8857 | 0 | 0 | 400.7755
2021-05-20 15:00 | 15:00 | 338.3 | 175.5 | 48.4 | 88 | 4.8 | 47.5 | 125.8892 | -97.1048 | 60.5729 | -60.5366 | 0 | 0 | 393.0207
2021-05-20 16:00 | 16:00 | 349.2 | 175.5 | 48.6 | 95.5 | 4.8 | 47.5 | 80.5845 | -62.1589 | 48.142 | -48.1132 | 0 | 0 | 390.3544
2021-05-20 17:00 | 17:00 | 340.4 | 175.5 | 48.4 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 31.9468 | -24.6421 | 47.2823 | -47.254 | 8.8 | 0 | 396.633
2021-05-20 18:00 | 18:00 | 334.2 | 175.5 | 48.3 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 2.5161 | -1.9409 | 51.0803 | -51.0497 | 20.7 | 0 | 401.7058
2021-05-20 19:00 | 19:00 | 336.1 | 175.5 | 48.3 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.6007 | -55.5674 | 20.5 | 0 | 400.9333
2021-05-20 20:00 | 20:00 | 314.6 | 175.5 | 47.9 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.0972 | -64.0588 | 0 | 0 | 380.0384
2021-05-20 21:00 | 21:00 | 299.1 | 175.5 | 47.6 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.456 | -81.4072 | 0 | 0 | 379.7488
2021-05-20 22:00 | 22:00 | 283.7 | 175.5 | 47.3 | 92.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.9082 | -89.8544 | 0 | 0 | 367.3538
2021-05-20 23:00 | 23:00 | 278.9 | 175.5 | 47.2 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.3901 | -101.3294 | 0 | 0 | 361.9607
2021-05-21 | 0:00 | 271.7 | 175.5 | 47 | 84.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.5494 | -113.4814 | 0 | 0 | 359.568
2021-05-21 01:00 | 1:00 | 279.2 | 175.5 | 47.2 | 86.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.4833 | -117.413 | 0 | 0 | 361.1703
2021-05-21 02:00 | 2:00 | 296.1 | 175.5 | 47.5 | 91.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.4072 | -98.3483 | 0 | 0 | 366.4589
2021-05-21 03:00 | 3:00 | 308.8 | 175.5 | 47.8 | 101.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.0842 | -99.0249 | 0 | 0 | 376.8593
2021-05-21 04:00 | 4:00 | 301.6 | 175.5 | 47.6 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 2.4282 | -1.8732 | 98.904 | -98.8448 | 0 | 0 | 368.6142
2021-05-21 05:00 | 5:00 | 293.3 | 175.5 | 47.5 | 87.2 | 4.8 | 47.5 | 19.5701 | -15.0953 | 104.509 | -104.4464 | 0 | 0 | 367.0374
2021-05-21 06:00 | 6:00 | 293.3 | 175.5 | 47.5 | 82.1 | 4.8 | 47.5 | 33.9726 | -26.2049 | 110.4305 | -110.3644 | 0 | 0 | 365.2338
2021-05-21 07:00 | 7:00 | 305.3 | 175.5 | 47.7 | 84.7 | 4.8 | 47.5 | 50.4858 | -38.9421 | 117.4366 | -117.3663 | 0 | 0 | 371.814
2021-05-21 08:00 | 8:00 | 331.5 | 175.5 | 48.2 | 87.7 | 4.8 | 47.5 | 62.9636 | -48.5671 | 111.923 | -111.856 | 0 | 0 | 378.1635
2021-05-21 09:00 | 9:00 | 358.6 | 175.5 | 48.8 | 90.5 | 4.8 | 47.5 | 65.7809 | -50.7402 | 113.9123 | -113.8441 | 0 | 0 | 382.2089
2021-05-21 10:00 | 10:00 | 361.4 | 175.5 | 48.8 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 59.2148 | -45.6753 | 105.1417 | -105.0788 | 0 | 0 | 391.7024
2021-05-21 11:00 | 11:00 | 363.3 | 175.5 | 48.9 | 104.6 | 4.8 | 47.5 | 51.6055 | -39.8059 | 98.2712 | -98.2124 | 0 | 0 | 393.1584
2021-05-21 12:00 | 12:00 | 341.6 | 175.5 | 48.4 | 95.2 | 4.8 | 47.5 | 42.7514 | -32.9764 | 107.8998 | -107.8352 | 0 | 0 | 381.2396
2021-05-21 13:00 | 13:00 | 352.7 | 175.5 | 48.7 | 104.6 | 4.8 | 47.5 | 41.0038 | -31.6285 | 109.5279 | -109.4623 | 0 | 0 | 390.5409
2021-05-21 14:00 | 14:00 | 349.7 | 175.5 | 48.6 | 101.3 | 4.8 | 47.5 | 39.1908 | -30.2297 | 122.7721 | -122.6986 | 0 | 0 | 386.7346
2021-05-21 15:00 | 15:00 | 342.1 | 175.5 | 48.4 | 103.6 | 4.8 | 47.5 | 28.7894 | -22.2066 | 119.0651 | -118.9938 | 0 | 0 | 386.4541
2021-05-21 16:00 | 16:00 | 345.5 | 175.5 | 48.5 | 104.6 | 4.8 | 47.5 | 21.6704 | -16.7153 | 115.4494 | -115.3803 | 0 | 0 | 385.9242
2021-05-21 17:00 | 17:00 | 337.3 | 175.5 | 48.3 | 104.6 | 4.8 | 47.5 | 9.7468 | -7.518 | 107.7638 | -107.6993 | 0 | 0 | 382.9933
2021-05-21 18:00 | 18:00 | 335.6 | 175.5 | 48.3 | 104.6 | 4.8 | 47.5 | 1.0817 | -0.8344 | 111.1096 | -111.0431 | 0 | 0 | 381.0138
2021-05-21 19:00 | 19:00 | 335.7 | 175.5 | 48.3 | 104.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0247 | -0.0189 | 110.8827 | -110.8163 | 0 | 0 | 380.7722
2021-05-21 20:00 | 20:00 | 313.6 | 175.5 | 47.9 | 100.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.0526 | -112.9849 | 0 | 0 | 376.5677
2021-05-21 21:00 | 21:00 | 299.1 | 175.5 | 47.6 | 90.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.8888 | -117.8182 | 0 | 0 | 366.2706
2021-05-21 22:00 | 22:00 | 289.4 | 175.5 | 47.4 | 86.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.4876 | -116.4179 | 0 | 0 | 361.9697
2021-05-21 23:00 | 23:00 | 282.6 | 175.5 | 47.3 | 87.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.7656 | -115.6963 | 0 | 0 | 362.3693
2021-05-22 | 0:00 | 277.1 | 175.5 | 47.1 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.318 | -106.2544 | 0 | 0 | 365.2636
2021-05-22 01:00 | 1:00 | 282.9 | 175.5 | 47.3 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.7424 | -111.6755 | 0 | 0 | 369.7669
2021-05-22 02:00 | 2:00 | 294.7 | 175.5 | 47.5 | 102.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.7363 | -104.6736 | 0 | 0 | 378.0627
2021-05-22 03:00 | 3:00 | 305.5 | 175.5 | 47.7 | 103.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.9782 | -93.9219 | 0 | 0 | 378.8563
2021-05-22 04:00 | 4:00 | 299.4 | 175.5 | 47.6 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 1.8874 | -1.456 | 78.7893 | -78.7421 | 0 | 0 | 380.1786
2021-05-22 05:00 | 5:00 | 284.8 | 175.5 | 47.3 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 16.8658 | -13.0093 | 67.352 | -67.3117 | 0 | 0 | 371.5968
2021-05-22 06:00 | 6:00 | 273.2 | 175.5 | 47.1 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 42.2352 | -32.5781 | 71.6026 | -71.5597 | 0 | 0 | 371
2021-05-22 07:00 | 7:00 | 276.6 | 175.5 | 47.1 | 83.9 | 4.8 | 47.5 | 51.002 | -39.3404 | 79.9635 | -79.9156 | 0 | 0 | 370.5095
2021-05-22 08:00 | 8:00 | 305.7 | 175.5 | 47.7 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 65.7424 | -50.7103 | 85.885 | -85.8336 | 0 | 0 | 376.9835
2021-05-22 09:00 | 9:00 | 312.8 | 175.5 | 47.9 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 66.2088 | -51.0703 | 98.046 | -97.9873 | 0 | 0 | 377.2972
2021-05-22 10:00 | 10:00 | 320.4 | 175.5 | 48 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 75.5151 | -58.2485 | 96.3733 | -96.3156 | 0 | 0 | 379.5243
2021-05-22 11:00 | 11:00 | 317.5 | 175.5 | 48 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 62.309 | -48.062 | 95.4239 | -95.3668 | 0 | 0 | 377.0041
2021-05-22 12:00 | 12:00 | 308.9 | 175.5 | 47.8 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 58.159 | -44.8611 | 93.7954 | -93.7393 | 0 | 0 | 375.854
2021-05-22 13:00 | 13:00 | 308 | 175.5 | 47.8 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 58.1084 | -44.822 | 92.7109 | -92.6554 | 0 | 0 | 375.8419
2021-05-22 14:00 | 14:00 | 301.1 | 175.5 | 47.6 | 87.4 | 4.8 | 47.5 | 53.6431 | -41.3776 | 84.4835 | -84.4329 | 0 | 0 | 375.1161
2021-05-22 15:00 | 15:00 | 291.3 | 175.5 | 47.4 | 91.6 | 4.8 | 47.5 | 38.2995 | -29.5425 | 74.7214 | -74.6767 | 0 | 0 | 375.6017
2021-05-22 16:00 | 16:00 | 300.6 | 175.5 | 47.6 | 102.6 | 4.8 | 47.5 | 27.3944 | -21.1308 | 61.7471 | -61.7101 | 0 | 0 | 384.3006
2021-05-22 17:00 | 17:00 | 310.2 | 175.5 | 47.8 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 14.1117 | -10.885 | 46.1081 | -46.0805 | 0 | 0 | 383.1543
2021-05-22 18:00 | 18:00 | 312.5 | 175.5 | 47.8 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 1.2959 | -0.9997 | 37.7451 | -37.7225 | 11.7 | 0 | 391.9188
2021-05-22 19:00 | 19:00 | 315 | 175.5 | 47.9 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0247 | -0.0189 | 43.3947 | -43.3687 | 10.2 | 0 | 390.2318
2021-05-22 20:00 | 20:00 | 297.7 | 175.5 | 47.6 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.1759 | -50.1459 | 0 | 0 | 379.73
2021-05-22 21:00 | 21:00 | 283.6 | 175.5 | 47.3 | 104.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.4818 | -52.4504 | 0 | 0 | 379.4314
2021-05-22 22:00 | 22:00 | 273.3 | 175.5 | 47.1 | 100.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.8658 | -56.8318 | 0 | 0 | 375.434
2021-05-22 23:00 | 23:00 | 273.3 | 175.5 | 47.1 | 100.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.3562 | -58.3213 | 0 | 0 | 375.0349
2021-05-23 | 0:00 | 261.2 | 175.5 | 46.8 | 89.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.5878 | -49.5581 | 0 | 0 | 364.4297
2021-05-23 01:00 | 1:00 | 271.6 | 175.5 | 47 | 100.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.5517 | -39.528 | 0 | 0 | 375.1237
2021-05-23 02:00 | 2:00 | 285.2 | 175.5 | 47.3 | 103.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.5117 | -30.4934 | 0 | 0 | 378.2183
2021-05-23 03:00 | 3:00 | 293.8 | 175.5 | 47.5 | 104.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.6069 | -29.5892 | 3.2 | 0 | 382.6177
2021-05-23 04:00 | 4:00 | 287.7 | 175.5 | 47.4 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 2.1262 | -1.6402 | 36.3436 | -36.3218 | 0 | 0 | 377.2078
2021-05-23 05:00 | 5:00 | 274.7 | 175.5 | 47.1 | 93.3 | 4.8 | 47.5 | 11.6475 | -8.9845 | 35.5752 | -35.5539 | 0 | 0 | 370.8843
2021-05-23 06:00 | 6:00 | 265.4 | 175.5 | 46.9 | 86.3 | 4.8 | 47.5 | 24.3128 | -18.7538 | 31.144 | -31.1254 | 0 | 0 | 366.5776
2021-05-23 07:00 | 7:00 | 256.7 | 175.5 | 46.7 | 86.3 | 4.8 | 47.5 | 40.0597 | -30.9001 | 23.2799 | -23.266 | 0 | 0 | 369.9735
2021-05-23 08:00 | 8:00 | 265.7 | 175.5 | 46.9 | 86.3 | 4.8 | 47.5 | 64.636 | -49.857 | 25.0869 | -25.0719 | 0 | 0 | 375.794
2021-05-23 09:00 | 9:00 | 279.7 | 175.5 | 47.2 | 86.3 | 4.8 | 47.5 | 91.3251 | -70.4436 | 22.7364 | -22.7228 | 0 | 0 | 382.1951
2021-05-23 10:00 | 10:00 | 279.9 | 175.5 | 47.2 | 85.2 | 4.8 | 47.5 | 119.5624 | -92.2246 | 31.144 | -31.1254 | 0 | 0 | 387.5564
2021-05-23 11:00 | 11:00 | 286 | 175.5 | 47.3 | 81.2 | 4.8 | 47.5 | 134.8065 | -103.9831 | 34.6262 | -34.6055 | 0 | 0 | 387.1441
2021-05-23 12:00 | 12:00 | 277.2 | 175.5 | 47.1 | 81.7 | 4.8 | 47.5 | 126.2025 | -97.3462 | 36.7961 | -36.7741 | 0 | 0 | 385.4783
2021-05-23 13:00 | 13:00 | 271.5 | 175.5 | 47 | 84.3 | 4.8 | 47.5 | 113.6004 | -87.6257 | 34.987 | -34.9661 | 0 | 0 | 385.0956
2021-05-23 14:00 | 14:00 | 266.3 | 175.5 | 46.9 | 86.8 | 4.8 | 47.5 | 87.0376 | -67.1367 | 31.9595 | -31.9404 | 0 | 0 | 381.42
2021-05-23 15:00 | 15:00 | 270.7 | 175.5 | 47 | 87.3 | 4.8 | 47.5 | 62.8624 | -48.4889 | 27.6644 | -27.6478 | 0 | 0 | 376.4901
2021-05-23 16:00 | 16:00 | 286.3 | 175.5 | 47.3 | 93.1 | 4.8 | 47.5 | 40.2353 | -31.0355 | 16.8599 | -16.8498 | 0 | 0 | 377.4099
2021-05-23 17:00 | 17:00 | 293.2 | 175.5 | 47.5 | 104.1 | 4.8 | 47.5 | 14.2008 | -10.954 | 9.9894 | -9.9834 | 9.1 | 0 | 391.7528
2021-05-23 18:00 | 18:00 | 302.9 | 175.5 | 47.7 | 104.1 | 4.8 | 47.5 | 1.546 | -1.1923 | 7.55 | -7.5455 | 29.8 | 0 | 409.7582
2021-05-23 19:00 | 19:00 | 310.6 | 175.5 | 47.8 | 104.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.0974 | -7.0932 | 38.9 | 0 | 418.6042
2021-05-23 20:00 | 20:00 | 295.5 | 175.5 | 47.5 | 104.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.7006 | -4.6978 | 26.1 | 0 | 405.5028
2021-05-23 21:00 | 21:00 | 277.9 | 175.5 | 47.2 | 104.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.6114 | -4.6086 | 8.9 | 0 | 388.0028
2021-05-23 22:00 | 22:00 | 266.8 | 175.5 | 46.9 | 104.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.7856 | -5.7821 | 0 | 0 | 378.8035
2021-05-23 23:00 | 23:00 | 263.9 | 175.5 | 46.9 | 101.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.2781 | -7.2737 | 0 | 0 | 375.8044
2021-05-24 | 0:00 | 260.2 | 175.5 | 46.8 | 88.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.3398 | -4.3372 | 7.5 | 0 | 370.5026
2021-05-24 01:00 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 47 | 92.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.4754 | -4.4727 | 10.4 | 0 | 377.8027
2021-05-24 02:00 | 2:00 | 283.1 | 175.5 | 47.3 | 102.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.5097 | -6.5058 | 13.9 | 0 | 391.6039
2021-05-24 03:00 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 47.5 | 103.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.17 | -10.1639 | 21.8 | 0 | 400.6061
2021-05-24 04:00 | 4:00 | 296.7 | 175.5 | 47.5 | 103.5 | 4.8 | 47.5 | 2.2772 | -1.7567 | 11.4819 | -11.475 | 20.5 | 0 | 399.8274
2021-05-24 05:00 | 5:00 | 284.2 | 175.5 | 47.3 | 93.5 | 4.8 | 47.5 | 17.8099 | -13.7377 | 10.1254 | -10.1193 | 8.2 | 0 | 380.8783
2021-05-24 06:00 | 6:00 | 280.9 | 175.5 | 47.2 | 85.9 | 4.8 | 47.5 | 36.5877 | -28.2219 | 12.7474 | -12.7398 | 0 | 0 | 369.2734
2021-05-24 07:00 | 7:00 | 293.5 | 175.5 | 47.5 | 86.3 | 4.8 | 47.5 | 61.6928 | -47.5868 | 10.5329 | -10.5266 | 0 | 0 | 375.7123
2021-05-24 08:00 | 8:00 | 312.4 | 175.5 | 47.8 | 86.3 | 4.8 | 47.5 | 95.527 | -73.6849 | 12.5668 | -12.5593 | 0 | 0 | 383.7496
2021-05-24 09:00 | 9:00 | 342.7 | 175.5 | 48.5 | 86.3 | 4.8 | 47.5 | 124.0776 | -95.7073 | 15.7749 | -15.7655 | 0 | 0 | 390.9797
2021-05-24 10:00 | 10:00 | 357.1 | 175.5 | 48.7 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 126.945 | -97.919 | 23.0084 | -22.9946 | 0 | 0 | 392.4398
2021-05-24 11:00 | 11:00 | 343.1 | 175.5 | 48.5 | 86.8 | 4.8 | 47.5 | 109.8775 | -84.7541 | 22.2842 | -22.2709 | 0 | 0 | 388.2367
2021-05-24 12:00 | 12:00 | 319.5 | 175.5 | 48 | 87.4 | 4.8 | 47.5 | 102.8969 | -79.3696 | 25.6304 | -25.6151 | 0 | 0 | 386.7426
2021-05-24 13:00 | 13:00 | 346.7 | 175.5 | 48.5 | 88.4 | 4.8 | 47.5 | 101.1865 | -78.0503 | 22.4202 | -22.4068 | 4.2 | 0 | 392.0496
2021-05-24 14:00 | 14:00 | 334.3 | 175.5 | 48.3 | 93.5 | 4.8 | 47.5 | 70.1956 | -54.1455 | 23.1444 | -23.1305 | 8.5 | 0 | 394.164
2021-05-24 15:00 | 15:00 | 339.2 | 175.5 | 48.4 | 103.5 | 4.8 | 47.5 | 42.2604 | -32.5975 | 20.0255 | -20.0135 | 26.1 | 0 | 415.4749
2021-05-24 16:00 | 16:00 | 344.2 | 175.5 | 48.5 | 103.5 | 4.8 | 47.5 | 25.8463 | -19.9364 | 17.3121 | -17.3017 | 40 | 0 | 425.7203
2021-05-24 17:00 | 17:00 | 333.3 | 175.5 | 48.3 | 103.5 | 4.8 | 47.5 | 11.1686 | -8.6148 | 14.6921 | -14.6833 | 40 | 0 | 422.1626
2021-05-24 18:00 | 18:00 | 332.5 | 175.5 | 48.2 | 103.5 | 4.8 | 47.5 | 1.2327 | -0.9509 | 15.6857 | -15.6763 | 40 | 0 | 419.7912
2021-05-24 19:00 | 19:00 | 332.2 | 175.5 | 48.2 | 103.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0097 | 10.5775 | -10.5712 | 40 | 0 | 419.5092
2021-05-24 20:00 | 20:00 | 310.1 | 175.5 | 47.8 | 103.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.0571 | -6.0535 | 39.8 | 0 | 418.9036
2021-05-24 21:00 | 21:00 | 292.9 | 175.5 | 47.5 | 103.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.4651 | -6.4612 | 22.6 | 0 | 401.4039
2021-05-24 22:00 | 22:00 | 276.9 | 175.5 | 47.1 | 97 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.9279 | -4.925 | 14.8 | 0 | 386.7029
2021-05-24 23:00 | 23:00 | 271.2 | 175.5 | 47 | 91.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.1189 | -3.117 | 15.9 | 0 | 382.5019
2021-05-25 | 0:00 | 261.4 | 175.5 | 46.8 | 92.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.9319 | -3.9295 | 4.8 | 0 | 372.1024
2021-05-25 01:00 | 1:00 | 270.5 | 175.5 | 47 | 99.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.2949 | -12.2875 | 0 | 0 | 374.4074
2021-05-25 02:00 | 2:00 | 283.9 | 175.5 | 47.3 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.7535 | -19.7417 | 3.1 | 0 | 381.1118
2021-05-25 03:00 | 3:00 | 295.2 | 175.5 | 47.5 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.5135 | -38.4904 | 0 | 0 | 378.2231
2021-05-25 04:00 | 4:00 | 292.2 | 175.5 | 47.4 | 100.3 | 4.8 | 47.5 | 2.6537 | -2.0469 | 42.8065 | -42.7809 | 0 | 0 | 376.1324
2021-05-25 05:00 | 5:00 | 287.4 | 175.5 | 47.3 | 90.5 | 4.8 | 47.5 | 17.9475 | -13.8437 | 44.6602 | -44.6335 | 0 | 0 | 369.7305
2021-05-25 06:00 | 6:00 | 276.6 | 175.5 | 47.1 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 25.8463 | -19.9364 | 44.571 | -44.5443 | 0 | 0 | 366.1366
2021-05-25 07:00 | 7:00 | 280.5 | 175.5 | 47.2 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 49.4806 | -38.167 | 50.7174 | -50.687 | 0 | 0 | 371.644
2021-05-25 08:00 | 8:00 | 317.4 | 175.5 | 47.9 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 83.0746 | -64.0796 | 40.864 | -40.8395 | 0 | 0 | 380.0195
2021-05-25 09:00 | 9:00 | 349.1 | 175.5 | 48.6 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 117.9532 | -90.9835 | 41.6769 | -41.652 | 0 | 0 | 388.6946
2021-05-25 10:00 | 10:00 | 339.9 | 175.5 | 48.4 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 125.9264 | -97.1334 | 52.1185 | -52.0873 | 0 | 0 | 390.3242
2021-05-25 11:00 | 11:00 | 341.7 | 175.5 | 48.4 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 151.1574 | -116.5954 | 62.0632 | -62.0261 | 0 | 0 | 396.0991
2021-05-25 12:00 | 12:00 | 317 | 175.5 | 47.9 | 80.7 | 4.8 | 47.5 | 173.4577 | -133.7969 | 70.3816 | -70.3395 | 0 | 0 | 396.1029
2021-05-25 13:00 | 13:00 | 327.8 | 175.5 | 48.2 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 163.6716 | -126.2482 | 71.872 | -71.829 | 0 | 0 | 395.0664
2021-05-25 14:00 | 14:00 | 321.9 | 175.5 | 48 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 136.5048 | -105.2932 | 67.3074 | -67.2671 | 0 | 0 | 390.4519
2021-05-25 15:00 | 15:00 | 320.9 | 175.5 | 48 | 86.3 | 4.8 | 47.5 | 100.7088 | -77.6819 | 55.9169 | -55.8834 | 0 | 0 | 385.1604
2021-05-25 16:00 | 16:00 | 334.3 | 175.5 | 48.3 | 91.9 | 4.8 | 47.5 | 72.9505 | -56.2706 | 52.3905 | -52.3591 | 0 | 0 | 384.7113
2021-05-25 17:00 | 17:00 | 329.5 | 175.5 | 48.2 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 30.4254 | -23.4687 | 50.4012 | -50.371 | 0 | 0 | 385.8869
2021-05-25 18:00 | 18:00 | 322.8 | 175.5 | 48.1 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 2.9185 | -2.2513 | 33.6305 | -33.6104 | 27.3 | 0 | 406.7873
2021-05-25 19:00 | 19:00 | 327.6 | 175.5 | 48.2 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0097 | 19.7982 | -19.7863 | 40 | 0 | 418.9148
2021-05-25 20:00 | 20:00 | 310.7 | 175.5 | 47.8 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.0126 | -14.0042 | 34.3 | 0 | 412.8084
2021-05-25 21:00 | 21:00 | 294.4 | 175.5 | 47.5 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.3395 | -12.3321 | 19.7 | 0 | 397.9074
2021-05-25 22:00 | 22:00 | 279.3 | 175.5 | 47.2 | 102.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.085 | -9.0796 | 7.7 | 0 | 385.6054
2021-05-25 23:00 | 23:00 | 271.9 | 175.5 | 47 | 101.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.3905 | -11.3837 | 0.2 | 0 | 376.2068
2021-05-26 | 0:00 | 258.1 | 175.5 | 46.8 | 91.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.2545 | -11.2478 | 0 | 0 | 365.8067
2021-05-26 01:00 | 1:00 | 264.5 | 175.5 | 46.9 | 99.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.9512 | -8.9458 | 0 | 0 | 373.8054
2021-05-26 02:00 | 2:00 | 284 | 175.5 | 47.3 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.3737 | -6.3699 | 15.4 | 0 | 392.6038
2021-05-26 03:00 | 3:00 | 294.8 | 175.5 | 47.5 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.0065 | -7.0023 | 25.4 | 0 | 402.8042
2021-05-26 04:00 | 4:00 | 287.8 | 175.5 | 47.4 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 4.0002 | -3.0857 | 10.2609 | -10.2548 | 12.9 | 0 | 391.1206
2021-05-26 05:00 | 5:00 | 278.4 | 175.5 | 47.2 | 89.5 | 4.8 | 47.5 | 29.47 | -22.7319 | 13.968 | -13.9596 | 0 | 0 | 371.2465
2021-05-26 06:00 | 6:00 | 274.8 | 175.5 | 47.1 | 84.7 | 4.8 | 47.5 | 72.6485 | -56.0376 | 19.9809 | -19.9689 | 0 | 0 | 376.2229
2021-05-26 07:00 | 7:00 | 279.7 | 175.5 | 47.2 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 120.5437 | -92.9816 | 38.3779 | -38.3549 | 0 | 0 | 382.1851
2021-05-26 08:00 | 8:00 | 302.7 | 175.5 | 47.7 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 164.0117 | -126.5106 | 49.0443 | -49.0149 | 0 | 0 | 392.6305
2021-05-26 09:00 | 9:00 | 332.4 | 175.5 | 48.2 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 200.5999 | -154.733 | 49.813 | -49.7832 | 0 | 0 | 401.4967
2021-05-26 10:00 | 10:00 | 346.2 | 175.5 | 48.5 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 203.8944 | -157.274 | 61.5665 | -61.5296 | 0 | 0 | 402.5573
2021-05-26 11:00 | 11:00 | 358.9 | 175.5 | 48.8 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 201.027 | -155.0623 | 82.7661 | -82.7166 | 0 | 0 | 402.2142
2021-05-26 12:00 | 12:00 | 324.5 | 175.5 | 48.1 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 176.1487 | -135.8724 | 90.0442 | -89.9903 | 0 | 0 | 395.8302
2021-05-26 13:00 | 13:00 | 342.4 | 175.5 | 48.4 | 80.1 | 4.8 | 47.5 | 175.9345 | -135.7071 | 75.851 | -75.8056 | 0 | 0 | 396.5728
2021-05-26 14:00 | 14:00 | 328.6 | 175.5 | 48.2 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 150.1388 | -115.8098 | 77.8849 | -77.8383 | 0 | 0 | 393.0756
2021-05-26 15:00 | 15:00 | 323.2 | 175.5 | 48.1 | 85.2 | 4.8 | 47.5 | 107.1113 | -82.6206 | 81.5473 | -81.4985 | 0 | 0 | 385.6395
2021-05-26 16:00 | 16:00 | 333.2 | 175.5 | 48.3 | 90.5 | 4.8 | 47.5 | 74.9496 | -57.8124 | 79.3307 | -79.2832 | 0 | 0 | 383.7847
2021-05-26 17:00 | 17:00 | 330.9 | 175.5 | 48.2 | 101.1 | 4.8 | 47.5 | 31.4565 | -24.264 | 64.0083 | -63.97 | 0 | 0 | 384.3308
2021-05-26 18:00 | 18:00 | 320.9 | 175.5 | 48 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 3.1067 | -2.3964 | 51.6217 | -51.5908 | 10.9 | 0 | 389.5412
2021-05-26 19:00 | 19:00 | 325.4 | 175.5 | 48.1 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.2313 | -48.2024 | 20.4 | 0 | 398.4289
2021-05-26 20:00 | 20:00 | 306.6 | 175.5 | 47.7 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.1166 | -36.095 | 12.3 | 0 | 389.9216
2021-05-26 21:00 | 21:00 | 293 | 175.5 | 47.5 | 102.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.1741 | -34.1536 | 0.5 | 0 | 377.9205
2021-05-26 22:00 | 22:00 | 277.6 | 175.5 | 47.2 | 100.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.0762 | -27.06 | 0 | 0 | 375.5162
2021-05-26 23:00 | 23:00 | 269.6 | 175.5 | 47 | 99.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.6412 | -23.627 | 0 | 0 | 374.3142
2021-05-27 | 0:00 | 264.8 | 175.5 | 46.9 | 85 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.539 | -17.5285 | 4.2 | 0 | 363.9105
2021-05-27 01:00 | 1:00 | 270.4 | 175.5 | 47 | 91.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.3014 | -19.2898 | 1.7 | 0 | 368.0116
2021-05-27 02:00 | 2:00 | 284.1 | 175.5 | 47.3 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.3417 | -20.3295 | 4.2 | 0 | 380.8122
2021-05-27 03:00 | 3:00 | 293.8 | 175.5 | 47.5 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.0804 | -18.0696 | 15.6 | 0 | 392.4108
2021-05-27 04:00 | 4:00 | 286.7 | 175.5 | 47.3 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 4.3901 | -3.3864 | 13.5604 | -13.5523 | 9.4 | 0 | 387.0118
2021-05-27 05:00 | 5:00 | 280.4 | 175.5 | 47.2 | 91.5 | 4.8 | 47.5 | 28.0729 | -21.654 | 12.3395 | -12.3321 | 0 | 0 | 372.9263
2021-05-27 06:00 | 6:00 | 282.4 | 175.5 | 47.2 | 82.4 | 4.8 | 47.5 | 60.8633 | -46.9471 | 11.4372 | -11.4304 | 0 | 0 | 371.323
2021-05-27 07:00 | 7:00 | 296.2 | 175.5 | 47.5 | 82.4 | 4.8 | 47.5 | 92.0304 | -70.9878 | 9.6286 | -9.6228 | 0 | 0 | 378.7484
2021-05-27 08:00 | 8:00 | 325.5 | 175.5 | 48.1 | 82.9 | 4.8 | 47.5 | 122.6812 | -94.6302 | 7.5033 | -7.4988 | 0 | 0 | 386.8555
2021-05-27 09:00 | 9:00 | 344 | 175.5 | 48.5 | 82.9 | 4.8 | 47.5 | 143.9877 | -111.065 | 11.3013 | -11.2945 | 0 | 0 | 392.1295
2021-05-27 10:00 | 10:00 | 358.7 | 175.5 | 48.8 | 82.9 | 4.8 | 47.5 | 147.6228 | -113.8689 | 16.1379 | -16.1282 | 0 | 0 | 393.2636
2021-05-27 11:00 | 11:00 | 348.1 | 175.5 | 48.6 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 128.97 | -99.481 | 24.7707 | -24.7559 | 0 | 0 | 389.3038
2021-05-27 12:00 | 12:00 | 343.2 | 175.5 | 48.5 | 84 | 4.8 | 47.5 | 130.0776 | -100.3356 | 31.3714 | -31.3526 | 0 | 0 | 390.0608
2021-05-27 13:00 | 13:00 | 357.9 | 175.5 | 48.8 | 86.6 | 4.8 | 47.5 | 97.1616 | -74.9457 | 41.9935 | -41.9684 | 3.1 | 0 | 388.541
2021-05-27 14:00 | 14:00 | 345 | 175.5 | 48.5 | 94 | 4.8 | 47.5 | 67.667 | -52.1949 | 57.318 | -57.2837 | 0 | 0 | 385.8064
2021-05-27 15:00 | 15:00 | 334.3 | 175.5 | 48.3 | 100.5 | 4.8 | 47.5 | 42.2984 | -32.6269 | 64.4605 | -64.4219 | 0 | 0 | 386.3101
2021-05-27 16:00 | 16:00 | 336.6 | 175.5 | 48.3 | 100.6 | 4.8 | 47.5 | 26.1989 | -20.2085 | 68.3923 | -68.3514 | 0 | 0 | 382.7313
2021-05-27 17:00 | 17:00 | 332 | 175.5 | 48.2 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 10.7913 | -8.3238 | 74.1333 | -74.0889 | 0 | 0 | 380.0119
2021-05-27 18:00 | 18:00 | 332.3 | 175.5 | 48.2 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 1.119 | -0.863 | 69.2057 | -69.1643 | 9.1 | 0 | 386.8974
2021-05-27 19:00 | 19:00 | 331.3 | 175.5 | 48.2 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.5943 | -56.5604 | 19.7 | 0 | 397.2339
2021-05-27 20:00 | 20:00 | 311 | 175.5 | 47.8 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.35 | -43.3241 | 11 | 0 | 388.1259
2021-05-27 21:00 | 21:00 | 294.9 | 175.5 | 47.5 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.5135 | -38.4904 | 0 | 0 | 376.8231
2021-05-27 22:00 | 22:00 | 280.3 | 175.5 | 47.2 | 94 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.5349 | -34.5142 | 0 | 0 | 369.0207
2021-05-27 23:00 | 23:00 | 276.7 | 175.5 | 47.1 | 91 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.8957 | -34.8748 | 0 | 0 | 365.9209
2021-05-28 | 0:00 | 270.1 | 175.5 | 47 | 85 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.0316 | -27.0154 | 1.3 | 0 | 361.1162
2021-05-28 01:00 | 1:00 | 276.5 | 175.5 | 47.1 | 86.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.3417 | -20.3295 | 12.1 | 0 | 373.2122
2021-05-28 02:00 | 2:00 | 289.7 | 175.5 | 47.4 | 96.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.7428 | -21.7298 | 13.8 | 0 | 385.213
2021-05-28 03:00 | 3:00 | 300.4 | 175.5 | 47.6 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.331 | -22.3176 | 18.5 | 0 | 395.4134
2021-05-28 04:00 | 4:00 | 300 | 175.5 | 47.6 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 1.7982 | -1.387 | 24.0933 | -24.0789 | 15.3 | 0 | 392.6256
2021-05-28 05:00 | 5:00 | 300.1 | 175.5 | 47.6 | 95.5 | 4.8 | 47.5 | 11.269 | -8.6922 | 27.0762 | -27.06 | 12.1 | 0 | 385.593
2021-05-28 06:00 | 6:00 | 298.2 | 175.5 | 47.6 | 89.5 | 4.8 | 47.5 | 16.5019 | -12.7288 | 25.4031 | -25.3879 | 13.8 | 0 | 382.4883
2021-05-28 07:00 | 7:00 | 300.6 | 175.5 | 47.6 | 86.3 | 4.8 | 47.5 | 26.3871 | -20.3536 | 28.3885 | -28.3715 | 9.8 | 0 | 377.5505
2021-05-28 08:00 | 8:00 | 325.3 | 175.5 | 48.1 | 96.3 | 4.8 | 47.5 | 40.0843 | -30.919 | 23.8681 | -23.8538 | 18 | 0 | 399.3796
2021-05-28 09:00 | 9:00 | 340.4 | 175.5 | 48.4 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 51.304 | -39.5734 | 23.4605 | -23.4465 | 19.9 | 0 | 409.3446
2021-05-28 10:00 | 10:00 | 340.8 | 175.5 | 48.4 | 91.5 | 4.8 | 47.5 | 66.9877 | -51.6709 | 22.0148 | -22.0016 | 20.2 | 0 | 403.23
2021-05-28 11:00 | 11:00 | 330.2 | 175.5 | 48.2 | 85 | 4.8 | 47.5 | 83.3766 | -64.3126 | 23.9127 | -23.8984 | 2.9 | 0 | 382.9783
2021-05-28 12:00 | 12:00 | 319 | 175.5 | 48 | 84 | 4.8 | 47.5 | 102.9973 | -79.447 | 23.5498 | -23.5357 | 0 | 0 | 383.3644
2021-05-28 13:00 | 13:00 | 342.4 | 175.5 | 48.4 | 85 | 4.8 | 47.5 | 98.3944 | -75.8966 | 22.5116 | -22.4981 | 5.3 | 0 | 389.0113
2021-05-28 14:00 | 14:00 | 352.7 | 175.5 | 48.7 | 91.5 | 4.8 | 47.5 | 79.4396 | -61.2757 | 18.3524 | -18.3414 | 26 | 0 | 412.1749
2021-05-28 15:00 | 15:00 | 339.2 | 175.5 | 48.4 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 48.7628 | -37.6131 | 15.5051 | -15.4958 | 27.3 | 0 | 416.159
2021-05-28 16:00 | 16:00 | 339.3 | 175.5 | 48.4 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 34.6138 | -26.6995 | 11.1657 | -11.159 | 40 | 0 | 425.621
2021-05-28 17:00 | 17:00 | 331 | 175.5 | 48.2 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 14.0737 | -10.8556 | 13.6071 | -13.599 | 40 | 0 | 420.7262
2021-05-28 18:00 | 18:00 | 330.4 | 175.5 | 48.2 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 1.1449 | -0.8832 | 24.3649 | -24.3503 | 40 | 0 | 417.7763
2021-05-28 19:00 | 19:00 | 329.4 | 175.5 | 48.2 | 101.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.4964 | -49.4668 | 23.8 | 0 | 401.3296
2021-05-28 20:00 | 20:00 | 309.6 | 175.5 | 47.8 | 98.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.3306 | -71.2879 | 0 | 0 | 374.5427
2021-05-28 21:00 | 21:00 | 295.7 | 175.5 | 47.5 | 88.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.9317 | -85.8803 | 0 | 0 | 364.2514
2021-05-28 22:00 | 22:00 | 280.2 | 175.5 | 47.2 | 82.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.1927 | -96.1351 | 0 | 0 | 357.4576
2021-05-28 23:00 | 23:00 | 274.7 | 175.5 | 47.1 | 82.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.1035 | -104.0412 | 0 | 0 | 357.3623
2021-05-29 | 0:00 | 267.9 | 175.5 | 47 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.5558 | -112.4884 | 0 | 0 | 356.6674
2021-05-29 01:00 | 1:00 | 275.2 | 175.5 | 47.1 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.5897 | -114.5211 | 0 | 0 | 356.7686
2021-05-29 02:00 | 2:00 | 285.6 | 175.5 | 47.3 | 90.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.7596 | -116.6897 | 0 | 0 | 365.3699
2021-05-29 03:00 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 47.5 | 98.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.6914 | -120.6192 | 0 | 0 | 373.5722
2021-05-29 04:00 | 4:00 | 288.3 | 175.5 | 47.4 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 2.4395 | -1.8816 | 122.3199 | -122.2467 | 0 | 0 | 365.1311
2021-05-29 05:00 | 5:00 | 282.5 | 175.5 | 47.2 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 14.3518 | -11.0705 | 116.4876 | -116.4179 | 0 | 0 | 360.151
2021-05-29 06:00 | 6:00 | 279.7 | 175.5 | 47.2 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 18.9795 | -14.6398 | 106.4982 | -106.4345 | 0 | 0 | 361.2034
2021-05-29 07:00 | 7:00 | 293.2 | 175.5 | 47.5 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 33.8216 | -26.0884 | 104.8251 | -104.7624 | 0 | 0 | 364.8959
2021-05-29 08:00 | 8:00 | 311.9 | 175.5 | 47.8 | 87.1 | 4.8 | 47.5 | 36.5497 | -28.1925 | 106.7256 | -106.6617 | 0 | 0 | 371.1211
2021-05-29 09:00 | 9:00 | 315.6 | 175.5 | 47.9 | 89.7 | 4.8 | 47.5 | 36.7141 | -28.3195 | 109.9783 | -109.9125 | 0 | 0 | 373.8604
2021-05-29 10:00 | 10:00 | 323.4 | 175.5 | 48.1 | 91.2 | 4.8 | 47.5 | 46.2852 | -35.7021 | 101.5261 | -101.4653 | 0 | 0 | 377.7439
2021-05-29 11:00 | 11:00 | 326.7 | 175.5 | 48.1 | 90.4 | 4.8 | 47.5 | 51.2655 | -39.5435 | 100.7573 | -100.697 | 0 | 0 | 378.0823
2021-05-29 12:00 | 12:00 | 316 | 175.5 | 47.9 | 86.8 | 4.8 | 47.5 | 46.2852 | -35.7021 | 89.9082 | -89.8544 | 0 | 0 | 373.1369
2021-05-29 13:00 | 13:00 | 316.8 | 175.5 | 47.9 | 87.6 | 4.8 | 47.5 | 48.3223 | -37.2733 | 82.6323 | -82.5828 | 0 | 0 | 374.3985
2021-05-29 14:00 | 14:00 | 313.3 | 175.5 | 47.9 | 82.3 | 4.8 | 47.5 | 52.3978 | -40.417 | 80.643 | -80.5947 | 0 | 0 | 370.0291
2021-05-29 15:00 | 15:00 | 302.6 | 175.5 | 47.7 | 88.7 | 4.8 | 47.5 | 38.8144 | -29.9395 | 76.1672 | -76.1216 | 0 | 0 | 373.1205
2021-05-29 16:00 | 16:00 | 306.1 | 175.5 | 47.7 | 98.7 | 4.8 | 47.5 | 21.4822 | -16.5702 | 70.9231 | -70.8806 | 0 | 0 | 379.1545
2021-05-29 17:00 | 17:00 | 310.6 | 175.5 | 47.8 | 99.2 | 4.8 | 47.5 | 10.3642 | -7.9945 | 78.3817 | -78.3348 | 0 | 0 | 377.2166
2021-05-29 18:00 | 18:00 | 314.2 | 175.5 | 47.9 | 99.8 | 4.8 | 47.5 | 1.1323 | -0.8735 | 76.5284 | -76.4826 | 0 | 0 | 375.8046
2021-05-29 19:00 | 19:00 | 322 | 175.5 | 48 | 100.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0097 | 72.5048 | -72.4614 | 0 | 0 | 376.6463
2021-05-29 20:00 | 20:00 | 307.8 | 175.5 | 47.8 | 98.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.9616 | -63.9233 | 0 | 0 | 373.8383
2021-05-29 21:00 | 21:00 | 292.6 | 175.5 | 47.5 | 98.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.1036 | -63.0658 | 0 | 0 | 373.5378
2021-05-29 22:00 | 22:00 | 277.5 | 175.5 | 47.2 | 96.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.8148 | -57.7802 | 0 | 0 | 371.3346
2021-05-29 23:00 | 23:00 | 272.9 | 175.5 | 47.1 | 93.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.6663 | -51.6354 | 0 | 0 | 368.2309
2021-05-30 | 0:00 | 261.5 | 175.5 | 46.8 | 99.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.6324 | -49.6027 | 0 | 0 | 374.5297
2021-05-30 01:00 | 1:00 | 270.4 | 175.5 | 47 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.2331 | -56.1994 | 0 | 0 | 375.7337
2021-05-30 02:00 | 2:00 | 284.2 | 175.5 | 47.3 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.0804 | -59.045 | 0 | 0 | 376.0354
2021-05-30 03:00 | 3:00 | 291.3 | 175.5 | 47.4 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.1824 | -57.1482 | 0 | 0 | 376.1342
2021-05-30 04:00 | 4:00 | 286.6 | 175.5 | 47.3 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 3.5472 | -2.7362 | 56.3223 | -56.2886 | 0 | 0 | 376.8447
2021-05-30 05:00 | 5:00 | 277.5 | 175.5 | 47.2 | 97.1 | 4.8 | 47.5 | 18.5018 | -14.2714 | 56.0061 | -55.9726 | 0 | 0 | 376.3639
2021-05-30 06:00 | 6:00 | 265.7 | 175.5 | 46.9 | 87.1 | 4.8 | 47.5 | 36.0728 | -27.8249 | 53.0675 | -53.0357 | 0 | 0 | 370.0797
2021-05-30 07:00 | 7:00 | 260.5 | 175.5 | 46.8 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 55.5305 | -42.8336 | 53.9276 | -53.8953 | 0 | 0 | 364.1292
2021-05-30 08:00 | 8:00 | 268.8 | 175.5 | 47 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 89.1378 | -68.7567 | 47.0571 | -47.0289 | 0 | 0 | 372.0093
2021-05-30 09:00 | 9:00 | 269.3 | 175.5 | 47 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 116.6327 | -89.9649 | 50.4921 | -50.4619 | 0 | 0 | 378.298
2021-05-30 10:00 | 10:00 | 285.4 | 175.5 | 47.3 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 153.7605 | -118.6032 | 63.4202 | -63.3822 | 0 | 0 | 387.0953
2021-05-30 11:00 | 11:00 | 286.9 | 175.5 | 47.3 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 152.8804 | -117.9244 | 75.1736 | -75.1286 | 0 | 0 | 386.901
2021-05-30 12:00 | 12:00 | 282.7 | 175.5 | 47.3 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 141.6114 | -109.2322 | 85.2076 | -85.1566 | 0 | 0 | 384.3302
2021-05-30 13:00 | 13:00 | 280 | 175.5 | 47.2 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 127.7878 | -98.5692 | 87.6937 | -87.6412 | 0 | 0 | 381.0711
2021-05-30 14:00 | 14:00 | 269.4 | 175.5 | 47 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 91.753 | -70.7737 | 104.1035 | -104.0412 | 0 | 0 | 372.6416
2021-05-30 15:00 | 15:00 | 267.5 | 175.5 | 47 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 56.0454 | -43.2306 | 117.392 | -117.3217 | 0 | 0 | 364.4851
2021-05-30 16:00 | 16:00 | 285.1 | 175.5 | 47.3 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 35.6324 | -27.4851 | 120.1054 | -120.0335 | 0 | 0 | 366.5192
2021-05-30 17:00 | 17:00 | 299.1 | 175.5 | 47.6 | 94.1 | 4.8 | 47.5 | 14.3631 | -11.0789 | 125.9802 | -125.9048 | 0 | 0 | 372.8596
2021-05-30 18:00 | 18:00 | 308.1 | 175.5 | 47.8 | 95.8 | 4.8 | 47.5 | 2.5161 | -1.9409 | 128.4663 | -128.3894 | 0 | 0 | 372.0521
2021-05-30 19:00 | 19:00 | 312.6 | 175.5 | 47.9 | 98.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0286 | 121.2796 | -121.207 | 0 | 0 | 374.0812
2021-05-30 20:00 | 20:00 | 297 | 175.5 | 47.5 | 96.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.7596 | -116.6897 | 0 | 0 | 371.9699
2021-05-30 21:00 | 21:00 | 283.2 | 175.5 | 47.3 | 93.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.7934 | -110.7271 | 0 | 0 | 368.3663
2021-05-30 22:00 | 22:00 | 266.6 | 175.5 | 46.9 | 87.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.0336 | -99.9737 | 0 | 0 | 361.8599
2021-05-30 23:00 | 23:00 | 259.9 | 175.5 | 46.8 | 85.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.4517 | -90.3976 | 0 | 0 | 360.1541
2021-05-31 | 0:00 | 252.1 | 175.5 | 46.6 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.7829 | -79.7351 | 0 | 0 | 357.7478
2021-05-31 01:00 | 1:00 | 262.3 | 175.5 | 46.8 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.1376 | -73.0938 | 0 | 0 | 368.4438
2021-05-31 02:00 | 2:00 | 278.1 | 175.5 | 47.2 | 99.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.8171 | -73.7729 | 0 | 0 | 374.9442
2021-05-31 03:00 | 3:00 | 287.5 | 175.5 | 47.4 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.9231 | -70.8806 | 0 | 0 | 376.1425
2021-05-31 04:00 | 4:00 | 283.6 | 175.5 | 47.3 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 3.7488 | -2.8918 | 69.5219 | -69.4803 | 0 | 0 | 376.8986
2021-05-31 05:00 | 5:00 | 281.8 | 175.5 | 47.2 | 89.4 | 4.8 | 47.5 | 27.0924 | -20.8978 | 70.3816 | -70.3395 | 0 | 0 | 370.6367
2021-05-31 06:00 | 6:00 | 284.7 | 175.5 | 47.3 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 69.6794 | -53.7472 | 73.0483 | -73.0046 | 0 | 0 | 367.8759
2021-05-31 07:00 | 7:00 | 284.4 | 175.5 | 47.3 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 96.7086 | -74.5962 | 75.6237 | -75.5784 | 0 | 0 | 374.0577
2021-05-31 08:00 | 8:00 | 312.5 | 175.5 | 47.8 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 126.6689 | -97.7062 | 72.0526 | -72.0095 | 0 | 0 | 381.4058
2021-05-31 09:00 | 9:00 | 332.6 | 175.5 | 48.3 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 148.6413 | -114.6545 | 64.6407 | -64.602 | 0 | 0 | 386.9255
2021-05-31 10:00 | 10:00 | 345.8 | 175.5 | 48.5 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 171.746 | -132.4763 | 62.5154 | -62.478 | 0 | 0 | 392.4071
2021-05-31 11:00 | 11:00 | 346.4 | 175.5 | 48.5 | 77.3 | 4.8 | 47.5 | 180.765 | -139.4333 | 60.6175 | -60.5812 | 0 | 0 | 394.968
2021-05-31 12:00 | 12:00 | 331.9 | 175.5 | 48.2 | 77.3 | 4.8 | 47.5 | 183.3304 | -141.412 | 60.3459 | -60.3098 | 0 | 0 | 395.2545
2021-05-31 13:00 | 13:00 | 340.2 | 175.5 | 48.4 | 77.3 | 4.8 | 47.5 | 168.7151 | -130.1384 | 56.4583 | -56.4245 | 0 | 0 | 392.1105
2021-05-31 14:00 | 14:00 | 329.4 | 175.5 | 48.2 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 145.0695 | -111.8994 | 55.8255 | -55.7921 | 0 | 0 | 389.6035
2021-05-31 15:00 | 15:00 | 319.9 | 175.5 | 48 | 89.9 | 4.8 | 47.5 | 112.3304 | -86.6462 | 47.8701 | -47.8414 | 0 | 0 | 391.4129
2021-05-31 16:00 | 16:00 | 332.6 | 175.5 | 48.3 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 76.9495 | -59.355 | 41.1801 | -41.1555 | 0 | 0 | 394.6191
2021-05-31 17:00 | 17:00 | 331.6 | 175.5 | 48.2 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 36.3987 | -28.076 | 33.9021 | -33.8818 | 18.3 | 0 | 403.543
2021-05-31 18:00 | 18:00 | 325 | 175.5 | 48.1 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 4.6908 | -3.6181 | 29.7429 | -29.7251 | 38.1 | 0 | 415.9905
2021-05-31 19:00 | 19:00 | 332 | 175.5 | 48.2 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.2739 | -24.2594 | 40 | 0 | 416.9145
2021-05-31 20:00 | 20:00 | 316.3 | 175.5 | 47.9 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.1147 | -20.1027 | 40 | 0 | 416.612
2021-05-31 21:00 | 21:00 | 300.3 | 175.5 | 47.6 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.9573 | -15.9477 | 29 | 0 | 405.3096
2021-05-31 22:00 | 22:00 | 281 | 175.5 | 47.2 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.4926 | -9.4869 | 15.6 | 0 | 391.5057
2021-05-31 23:00 | 23:00 | 272.7 | 175.5 | 47.1 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.9555 | -7.9507 | 8.7 | 0 | 384.5048
2021-06-01 | 0:00 | 263.7 | 175.5 | 46.9 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.9001 | -9.8942 | 19.6 | 0 | 373.9059
2021-06-01 01:00 | 1:00 | 270.2 | 175.5 | 47 | 92 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.3673 | -7.3629 | 15.7 | 0 | 382.5044
2021-06-01 02:00 | 2:00 | 289.7 | 175.5 | 47.4 | 102 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.0571 | -6.0535 | 25.9 | 0 | 403.1036
2021-06-01 03:00 | 3:00 | 298.9 | 175.5 | 47.6 | 102 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.4183 | -6.4145 | 34.6 | 0 | 412.0038
2021-06-01 04:00 | 4:00 | 293.5 | 175.5 | 47.5 | 102 | 4.8 | 47.5 | 4.8308 | -3.7262 | 7.5942 | -7.5897 | 24.9 | 0 | 403.3091
2021-06-01 05:00 | 5:00 | 291.4 | 175.5 | 47.4 | 92 | 4.8 | 47.5 | 29.447 | -22.7138 | 8.8598 | -8.8545 | 14.1 | 0 | 388.0385
2021-06-01 06:00 | 6:00 | 274.9 | 175.5 | 47.1 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 62.3376 | -48.0843 | 7.7302 | -7.7256 | 0 | 0 | 367.9579
2021-06-01 07:00 | 7:00 | 276 | 175.5 | 47.1 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 114.1991 | -88.0875 | 6.0571 | -6.0535 | 0 | 0 | 377.2152
2021-06-01 08:00 | 8:00 | 300.9 | 175.5 | 47.6 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 161.5435 | -124.6067 | 4.8812 | -4.8783 | 0 | 0 | 388.5397
2021-06-01 09:00 | 9:00 | 317.9 | 175.5 | 48 | 74.2 | 4.8 | 47.5 | 190.3028 | -146.7902 | 6.2377 | -6.234 | 0 | 0 | 393.5163
2021-06-01 10:00 | 10:00 | 326.6 | 175.5 | 48.1 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 208.2128 | -160.6053 | 12.2949 | -12.2875 | 0 | 0 | 395.1149
2021-06-01 11:00 | 11:00 | 330.7 | 175.5 | 48.2 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 215.2333 | -166.0205 | 15.2335 | -15.2244 | 0 | 0 | 396.8219
2021-06-01 12:00 | 12:00 | 316.1 | 175.5 | 47.9 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 211.4901 | -163.1329 | 15.0529 | -15.0439 | 0 | 0 | 395.6662
2021-06-01 13:00 | 13:00 | 325.8 | 175.5 | 48.1 | 74.7 | 4.8 | 47.5 | 196.372 | -151.4715 | 11.1211 | -11.1144 | 0 | 0 | 395.5072
2021-06-01 14:00 | 14:00 | 320.6 | 175.5 | 48 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 168.4265 | -129.9159 | 10.5329 | -10.5266 | 0 | 0 | 392.1169
2021-06-01 15:00 | 15:00 | 322.5 | 175.5 | 48 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 125.137 | -96.5244 | 12.206 | -12.1987 | 0 | 0 | 383.2199
2021-06-01 16:00 | 16:00 | 335.7 | 175.5 | 48.3 | 92 | 4.8 | 47.5 | 83.7748 | -64.6196 | 11.7538 | -11.7468 | 16 | 0 | 403.2622
2021-06-01 17:00 | 17:00 | 328.4 | 175.5 | 48.2 | 102 | 4.8 | 47.5 | 38.2967 | -29.5404 | 10.5329 | -10.5266 | 32.5 | 0 | 419.2626
2021-06-01 18:00 | 18:00 | 320.2 | 175.5 | 48 | 102 | 4.8 | 47.5 | 4.4434 | -3.4276 | 7.5942 | -7.5897 | 40 | 0 | 418.8203
2021-06-01 19:00 | 19:00 | 326.5 | 175.5 | 48.1 | 102 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0097 | 7.5033 | -7.4988 | 40 | 0 | 417.9074
2021-06-01 20:00 | 20:00 | 310.2 | 175.5 | 47.8 | 102 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.1931 | -6.1894 | 40 | 0 | 417.6037
2021-06-01 21:00 | 21:00 | 295.5 | 175.5 | 47.5 | 102 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.3801 | -5.3769 | 32.2 | 0 | 409.5032
2021-06-01 22:00 | 22:00 | 278.4 | 175.5 | 47.2 | 94.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.9619 | -6.9577 | 21.4 | 0 | 391.1042
2021-06-01 23:00 | 23:00 | 275 | 175.5 | 47.1 | 89.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.2845 | -14.276 | 16.9 | 0 | 381.5085
2021-06-02 | 0:00 | 265.2 | 175.5 | 46.9 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.7664 | -25.751 | 8.7 | 0 | 361.9154
2021-06-02 01:00 | 1:00 | 275.8 | 175.5 | 47.1 | 90.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.3928 | -27.3764 | 5.3 | 0 | 371.1164
2021-06-02 02:00 | 2:00 | 288.8 | 175.5 | 47.4 | 100.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.5687 | -28.5516 | 7 | 0 | 383.1171
2021-06-02 03:00 | 3:00 | 304.1 | 175.5 | 47.7 | 101.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.3035 | -27.2872 | 22.7 | 0 | 399.5163
2021-06-02 04:00 | 4:00 | 298.6 | 175.5 | 47.6 | 101.3 | 4.8 | 47.5 | 5.6944 | -4.3924 | 32.4096 | -32.3902 | 8.8 | 0 | 386.8214
2021-06-02 05:00 | 5:00 | 286.8 | 175.5 | 47.3 | 91.3 | 4.8 | 47.5 | 31.0376 | -23.941 | 30.3311 | -30.3129 | 0 | 0 | 373.5148
2021-06-02 06:00 | 6:00 | 285.9 | 175.5 | 47.3 | 78.3 | 4.8 | 47.5 | 67.6694 | -52.197 | 29.1101 | -29.0927 | 0 | 0 | 368.8898
2021-06-02 07:00 | 7:00 | 285.2 | 175.5 | 47.3 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 98.0924 | -75.6636 | 22.104 | -22.0908 | 0 | 0 | 373.242
2021-06-02 08:00 | 8:00 | 311.3 | 175.5 | 47.8 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 152.2818 | -117.4626 | 23.8214 | -23.8071 | 0 | 0 | 386.1335
2021-06-02 09:00 | 9:00 | 319.9 | 175.5 | 48 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 175.0351 | -135.0136 | 17.448 | -17.4376 | 0 | 0 | 391.5319
2021-06-02 10:00 | 10:00 | 327.3 | 175.5 | 48.1 | 71.1 | 4.8 | 47.5 | 193.2819 | -149.0882 | 20.8385 | -20.826 | 0 | 0 | 391.2062
2021-06-02 11:00 | 11:00 | 341.3 | 175.5 | 48.4 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 205.3578 | -158.4028 | 23.0084 | -22.9946 | 0 | 0 | 395.2688
2021-06-02 12:00 | 12:00 | 327 | 175.5 | 48.1 | 73.7 | 4.8 | 47.5 | 193.5563 | -149.2997 | 22.4202 | -22.4068 | 0 | 0 | 393.87
2021-06-02 13:00 | 13:00 | 336.5 | 175.5 | 48.3 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 173.7336 | -134.0097 | 21.1993 | -21.1866 | 0 | 0 | 392.5366
2021-06-02 14:00 | 14:00 | 327.1 | 175.5 | 48.1 | 77.3 | 4.8 | 47.5 | 155.6749 | -120.0802 | 20.9745 | -20.9619 | 0 | 0 | 388.8073
2021-06-02 15:00 | 15:00 | 322.7 | 175.5 | 48.1 | 78.3 | 4.8 | 47.5 | 114.8375 | -88.58 | 20.8831 | -20.8706 | 0 | 0 | 380.47
2021-06-02 16:00 | 16:00 | 339 | 175.5 | 48.4 | 91.3 | 4.8 | 47.5 | 75.2786 | -58.0664 | 18.6686 | -18.6574 | 20.1 | 0 | 404.8234
2021-06-02 17:00 | 17:00 | 333.2 | 175.5 | 48.3 | 101.3 | 4.8 | 47.5 | 33.2646 | -25.6586 | 16.3185 | -16.3087 | 36.6 | 0 | 421.6158
2021-06-02 18:00 | 18:00 | 324.7 | 175.5 | 48.1 | 101.3 | 4.8 | 47.5 | 4.1551 | -3.2051 | 12.1593 | -12.152 | 40 | 0 | 418.1573
2021-06-02 19:00 | 19:00 | 328.1 | 175.5 | 48.2 | 101.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.8024 | -10.7959 | 40 | 0 | 417.3065
2021-06-02 20:00 | 20:00 | 309.5 | 175.5 | 47.8 | 101.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.5158 | -13.5077 | 39.7 | 0 | 416.6081
2021-06-02 21:00 | 21:00 | 295.4 | 175.5 | 47.5 | 101.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.4987 | -16.4888 | 23.4 | 0 | 400.0099
2021-06-02 22:00 | 22:00 | 280.3 | 175.5 | 47.2 | 96.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.8384 | -12.8307 | 16.6 | 0 | 388.0077
2021-06-02 23:00 | 23:00 | 273.1 | 175.5 | 47.1 | 89.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.4755 | -12.468 | 16.8 | 0 | 381.1075
2021-06-03 | 0:00 | 265.2 | 175.5 | 46.9 | 87 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.1211 | -11.1144 | 12.6 | 0 | 374.3067
2021-06-03 01:00 | 1:00 | 273 | 175.5 | 47.1 | 94.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.9723 | -12.9645 | 11.5 | 0 | 380.6078
2021-06-03 02:00 | 2:00 | 286.6 | 175.5 | 47.3 | 100.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.0465 | -16.0369 | 16.4 | 0 | 391.6096
2021-06-03 03:00 | 3:00 | 300.1 | 175.5 | 47.6 | 100.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.8492 | -18.8379 | 27.2 | 0 | 402.7113
2021-06-03 04:00 | 4:00 | 297.2 | 175.5 | 47.5 | 100.1 | 4.8 | 47.5 | 3.5552 | -2.7425 | 17.8556 | -17.8449 | 22.7 | 0 | 398.9234
2021-06-03 05:00 | 5:00 | 285.6 | 175.5 | 47.3 | 90.1 | 4.8 | 47.5 | 18.2839 | -14.1032 | 22.3756 | -22.3622 | 6.8 | 0 | 376.1941
2021-06-03 06:00 | 6:00 | 275.9 | 175.5 | 47.1 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 47.0069 | -36.2589 | 29.2015 | -29.184 | 0 | 0 | 364.3655
2021-06-03 07:00 | 7:00 | 273.9 | 175.5 | 47.1 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 78.1188 | -60.2571 | 24.9063 | -24.8914 | 0 | 0 | 368.8766
2021-06-03 08:00 | 8:00 | 297 | 175.5 | 47.5 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 115.3757 | -88.9951 | 30.4224 | -30.4042 | 0 | 0 | 376.5988
2021-06-03 09:00 | 9:00 | 325.4 | 175.5 | 48.1 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 168.8895 | -130.273 | 33.9467 | -33.9264 | 0 | 0 | 387.9368
2021-06-03 10:00 | 10:00 | 338.3 | 175.5 | 48.4 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 188.901 | -145.7089 | 41.9935 | -41.9684 | 0 | 0 | 389.7172
2021-06-03 11:00 | 11:00 | 349.8 | 175.5 | 48.6 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 207.1477 | -159.7835 | 50.2652 | -50.2351 | 0 | 0 | 394.0943
2021-06-03 12:00 | 12:00 | 331.1 | 175.5 | 48.2 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 200.7151 | -154.8217 | 60.6175 | -60.5812 | 0 | 0 | 392.2297
2021-06-03 13:00 | 13:00 | 347.8 | 175.5 | 48.6 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 179.6899 | -138.6039 | 69.3413 | -69.2998 | 0 | 0 | 390.9275
2021-06-03 14:00 | 14:00 | 349.9 | 175.5 | 48.6 | 76.5 | 4.8 | 47.5 | 131.5947 | -101.5056 | 75.8956 | -75.8502 | 0 | 0 | 383.0345
2021-06-03 15:00 | 15:00 | 343.3 | 175.5 | 48.5 | 89.2 | 4.8 | 47.5 | 84.8139 | -65.4212 | 83.7172 | -83.6671 | 0 | 0 | 384.9428
2021-06-03 16:00 | 16:00 | 346.7 | 175.5 | 48.5 | 100.1 | 4.8 | 47.5 | 52.1877 | -40.2551 | 91.8083 | -91.7533 | 0 | 0 | 388.3876
2021-06-03 17:00 | 17:00 | 331.8 | 175.5 | 48.2 | 100.1 | 4.8 | 47.5 | 21.2132 | -16.3629 | 111.3348 | -111.2682 | 0 | 0 | 381.0169
2021-06-03 18:00 | 18:00 | 326.9 | 175.5 | 48.1 | 97.5 | 4.8 | 47.5 | 2.9691 | -2.2904 | 128.7829 | -128.7058 | 0 | 0 | 374.1558
2021-06-03 19:00 | 19:00 | 331.1 | 175.5 | 48.2 | 97.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0877 | -0.0677 | 133.4389 | -133.359 | 0 | 0 | 373.5999
2021-06-03 20:00 | 20:00 | 313.1 | 175.5 | 47.9 | 95.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.2411 | -136.1596 | 0 | 0 | 371.4815
2021-06-03 21:00 | 21:00 | 296.8 | 175.5 | 47.5 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.774 | -138.6909 | 0 | 0 | 358.6831
2021-06-03 22:00 | 22:00 | 286.1 | 175.5 | 47.3 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.4513 | -131.3726 | 0 | 0 | 348.5787
2021-06-03 23:00 | 23:00 | 280.4 | 175.5 | 47.2 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.3667 | -130.2887 | 0 | 0 | 344.878
2021-06-04 | 0:00 | 269.7 | 175.5 | 47 | 69.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.598 | -129.5204 | 0 | 0 | 344.3776
2021-06-04 01:00 | 1:00 | 275.2 | 175.5 | 47.1 | 69.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.6701 | -132.5907 | 0 | 0 | 344.4794
2021-06-04 02:00 | 2:00 | 288.9 | 175.5 | 47.4 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.102 | -140.0181 | 0 | 0 | 347.3839
2021-06-04 03:00 | 3:00 | 302.3 | 175.5 | 47.6 | 75.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.9589 | -137.8763 | 0 | 0 | 350.5826
2021-06-04 04:00 | 4:00 | 302.1 | 175.5 | 47.6 | 75.1 | 4.8 | 47.5 | 2.6535 | -2.0469 | 134.1626 | -134.0823 | 0 | 0 | 351.1869
2021-06-04 05:00 | 5:00 | 294.6 | 175.5 | 47.5 | 70 | 4.8 | 47.5 | 11.2262 | -8.6594 | 138.0949 | -138.0122 | 0 | 0 | 347.9495
2021-06-04 06:00 | 6:00 | 294.8 | 175.5 | 47.5 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 14.7555 | -11.3817 | 133.6212 | -133.5412 | 0 | 0 | 351.8538
2021-06-04 07:00 | 7:00 | 305.7 | 175.5 | 47.7 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 21.1747 | -16.333 | 128.4217 | -128.3448 | 0 | 0 | 358.5186
2021-06-04 08:00 | 8:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 89.1 | 4.8 | 47.5 | 28.1209 | -21.691 | 124.1732 | -124.0989 | 0 | 0 | 371.8042
2021-06-04 09:00 | 9:00 | 348.3 | 175.5 | 48.6 | 94 | 4.8 | 47.5 | 31.0994 | -23.9885 | 130.7275 | -130.6493 | 0 | 0 | 377.5891
2021-06-04 10:00 | 10:00 | 350.3 | 175.5 | 48.6 | 88.5 | 4.8 | 47.5 | 41.6877 | -32.1559 | 128.2857 | -128.2089 | 0 | 0 | 374.5086
2021-06-04 11:00 | 11:00 | 360 | 175.5 | 48.8 | 92.5 | 4.8 | 47.5 | 50.1354 | -38.6721 | 121.099 | -121.0265 | 0 | 0 | 380.6358
2021-06-04 12:00 | 12:00 | 347.1 | 175.5 | 48.5 | 89.7 | 4.8 | 47.5 | 40.9369 | -31.5768 | 124.7146 | -124.64 | 0 | 0 | 375.4347
2021-06-04 13:00 | 13:00 | 359.5 | 175.5 | 48.8 | 99.8 | 4.8 | 47.5 | 31.3877 | -24.211 | 128.8738 | -128.7967 | 0 | 0 | 383.6538
2021-06-04 14:00 | 14:00 | 352.1 | 175.5 | 48.6 | 98.8 | 4.8 | 47.5 | 24.2921 | -18.7378 | 138.547 | -138.4641 | 0 | 0 | 380.8372
2021-06-04 15:00 | 15:00 | 349.1 | 175.5 | 48.6 | 99.8 | 4.8 | 47.5 | 18.4719 | -14.2483 | 113.9569 | -113.8887 | 0 | 0 | 380.4918
2021-06-04 16:00 | 16:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 99.8 | 4.8 | 47.5 | 14.204 | -10.9561 | 110.2945 | -110.2285 | 0 | 0 | 379.4139
2021-06-04 17:00 | 17:00 | 336.1 | 175.5 | 48.3 | 99.8 | 4.8 | 47.5 | 9.8616 | -7.6067 | 114.7699 | -114.7012 | 0 | 0 | 378.2236
2021-06-04 18:00 | 18:00 | 328.2 | 175.5 | 48.2 | 99.8 | 4.8 | 47.5 | 3.116 | -2.4035 | 91.8083 | -91.7533 | 0 | 0 | 376.5675
2021-06-04 19:00 | 19:00 | 321.9 | 175.5 | 48 | 99.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.4835 | -84.4329 | 0 | 0 | 375.6506
2021-06-04 20:00 | 20:00 | 303.8 | 175.5 | 47.7 | 91.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.9973 | -73.953 | 0 | 0 | 367.2443
2021-06-04 21:00 | 21:00 | 289.4 | 175.5 | 47.4 | 81.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.0484 | -80.9999 | 0 | 0 | 356.9485
2021-06-04 22:00 | 22:00 | 276.7 | 175.5 | 47.1 | 75.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.4792 | -85.428 | 0 | 0 | 350.0512
2021-06-04 23:00 | 23:00 | 273.5 | 175.5 | 47.1 | 75.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.0334 | -83.9831 | 0 | 0 | 350.0503
2021-06-05 | 0:00 | 263.3 | 175.5 | 46.9 | 93.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.0209 | -77.9742 | 0 | 0 | 368.2467
2021-06-05 01:00 | 1:00 | 266.9 | 175.5 | 46.9 | 94 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.3817 | -78.3348 | 0 | 0 | 368.7469
2021-06-05 02:00 | 2:00 | 282 | 175.5 | 47.2 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.7279 | -81.679 | 0 | 0 | 369.6489
2021-06-05 03:00 | 3:00 | 292.6 | 175.5 | 47.5 | 95.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.0655 | -78.0188 | 0 | 0 | 370.9467
2021-06-05 04:00 | 4:00 | 284.5 | 175.5 | 47.3 | 95.6 | 4.8 | 47.5 | 5.0693 | -3.9104 | 71.2864 | -71.2437 | 0 | 0 | 371.9016
2021-06-05 05:00 | 5:00 | 279.4 | 175.5 | 47.2 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 35.7301 | -27.5604 | 73.5897 | -73.5457 | 0 | 0 | 373.5137
2021-06-05 06:00 | 6:00 | 268.5 | 175.5 | 47 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 78.3069 | -60.4022 | 75.3075 | -75.2624 | 0 | 0 | 370.6498
2021-06-05 07:00 | 7:00 | 264.1 | 175.5 | 46.9 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 122.2336 | -94.2849 | 86.4732 | -86.4214 | 0 | 0 | 368.6005
2021-06-05 08:00 | 8:00 | 282 | 175.5 | 47.2 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 169.7786 | -130.9589 | 104.1928 | -104.1304 | 0 | 0 | 379.7821
2021-06-05 09:00 | 9:00 | 296.9 | 175.5 | 47.5 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 199.4262 | -153.8275 | 112.1032 | -112.0361 | 0 | 0 | 386.8658
2021-06-05 10:00 | 10:00 | 303.9 | 175.5 | 47.7 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 216.5335 | -167.0231 | 107.3584 | -107.2941 | 0 | 0 | 390.9747
2021-06-05 11:00 | 11:00 | 312.8 | 175.5 | 47.9 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 218.8875 | -168.8391 | 99.4475 | -99.388 | 0 | 0 | 391.7079
2021-06-05 12:00 | 12:00 | 302.4 | 175.5 | 47.6 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 209.2013 | -161.3678 | 95.6959 | -95.6386 | 0 | 0 | 389.1908
2021-06-05 13:00 | 13:00 | 299.6 | 175.5 | 47.6 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 187.2486 | -144.4342 | 84.1227 | -84.0723 | 0 | 0 | 384.1648
2021-06-05 14:00 | 14:00 | 296.7 | 175.5 | 47.5 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 166.3994 | -128.3523 | 89.2754 | -89.222 | 0 | 0 | 379.3005
2021-06-05 15:00 | 15:00 | 295 | 175.5 | 47.5 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 125.976 | -97.1717 | 101.8423 | -101.7813 | 0 | 0 | 372.8653
2021-06-05 16:00 | 16:00 | 304.5 | 175.5 | 47.7 | 81.3 | 4.8 | 47.5 | 80.7724 | -62.304 | 96.6895 | -96.6316 | 0 | 0 | 375.3263
2021-06-05 17:00 | 17:00 | 310.9 | 175.5 | 47.8 | 93 | 4.8 | 47.5 | 39.0588 | -30.1279 | 93.7066 | -93.6505 | 0 | 0 | 377.587
2021-06-05 18:00 | 18:00 | 300.5 | 175.5 | 47.6 | 93 | 4.8 | 47.5 | 5.256 | -4.0542 | 100.4411 | -100.381 | 0 | 0 | 369.6619
2021-06-05 19:00 | 19:00 | 309.2 | 175.5 | 47.8 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.8613 | -114.7925 | 0 | 0 | 368.6688
2021-06-05 20:00 | 20:00 | 297.8 | 175.5 | 47.6 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.4304 | -102.3691 | 0 | 0 | 368.4613
2021-06-05 21:00 | 21:00 | 283.6 | 175.5 | 47.3 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.9993 | -97.9406 | 0 | 0 | 368.1587
2021-06-05 22:00 | 22:00 | 269.1 | 175.5 | 47 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.9314 | -93.8752 | 0 | 0 | 363.4562
2021-06-05 23:00 | 23:00 | 263.5 | 175.5 | 46.9 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.0399 | -90.9854 | 0 | 0 | 362.6545
2021-06-06 | 0:00 | 253 | 175.5 | 46.7 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.2373 | -96.1797 | 0 | 0 | 361.4576
2021-06-06 01:00 | 1:00 | 256.6 | 175.5 | 46.7 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.1588 | -94.1024 | 0 | 0 | 361.4564
2021-06-06 02:00 | 2:00 | 270.3 | 175.5 | 47 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.4517 | -90.3976 | 0 | 0 | 361.7541
2021-06-06 03:00 | 3:00 | 280.3 | 175.5 | 47.2 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.3372 | -86.2855 | 0 | 0 | 361.9517
2021-06-06 04:00 | 4:00 | 275.8 | 175.5 | 47.1 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 6.2074 | -4.7881 | 78.6979 | -78.6508 | 0 | 0 | 363.2664
2021-06-06 05:00 | 5:00 | 266.8 | 175.5 | 46.9 | 84.4 | 4.8 | 47.5 | 33.5529 | -25.8811 | 80.8232 | -80.7748 | 0 | 0 | 366.8202
2021-06-06 06:00 | 6:00 | 258.4 | 175.5 | 46.8 | 74.4 | 4.8 | 47.5 | 62.6498 | -48.3249 | 89.5474 | -89.4938 | 0 | 0 | 363.3785
2021-06-06 07:00 | 7:00 | 254.7 | 175.5 | 46.7 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 105.5395 | -81.4081 | 82.5855 | -82.5361 | 0 | 0 | 363.9808
2021-06-06 08:00 | 8:00 | 264.3 | 175.5 | 46.9 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 145.149 | -111.9608 | 70.2903 | -70.2482 | 0 | 0 | 373.2303
2021-06-06 09:00 | 9:00 | 275.6 | 175.5 | 47.1 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 180.5795 | -139.2903 | 78.4263 | -78.3794 | 0 | 0 | 381.5361
2021-06-06 10:00 | 10:00 | 281.9 | 175.5 | 47.2 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 201.992 | -155.8067 | 82.5409 | -82.4915 | 0 | 0 | 386.5347
2021-06-06 11:00 | 11:00 | 292.6 | 175.5 | 47.5 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 212.8793 | -164.2045 | 84.7108 | -84.6601 | 0 | 0 | 389.3255
2021-06-06 12:00 | 12:00 | 294.7 | 175.5 | 47.5 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 208.3615 | -160.7197 | 78.1565 | -78.1097 | 0 | 0 | 388.2886
2021-06-06 13:00 | 13:00 | 289.7 | 175.5 | 47.4 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 187.4738 | -144.6079 | 76.8 | -76.754 | 0 | 0 | 383.9119
2021-06-06 14:00 | 14:00 | 279.5 | 175.5 | 47.2 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 147.9274 | -114.104 | 71.4198 | -71.3771 | 0 | 0 | 374.6661
2021-06-06 15:00 | 15:00 | 289.6 | 175.5 | 47.4 | 71.1 | 4.8 | 47.5 | 117.1396 | -90.3556 | 85.3882 | -85.3371 | 0 | 0 | 373.1351
2021-06-06 16:00 | 16:00 | 299.6 | 175.5 | 47.6 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 78.0311 | -60.1894 | 71.8278 | -71.7848 | 0 | 0 | 374.8847
2021-06-06 17:00 | 17:00 | 301.5 | 175.5 | 47.6 | 91.1 | 4.8 | 47.5 | 32.9888 | -25.4458 | 68.4837 | -68.4427 | 0 | 0 | 374.084
2021-06-06 18:00 | 18:00 | 302.2 | 175.5 | 47.6 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 5.1437 | -3.9676 | 70.3349 | -70.2928 | 0 | 0 | 371.2182
2021-06-06 19:00 | 19:00 | 308 | 175.5 | 47.8 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 64.5961 | -64.5574 | 0 | 0 | 370.2444
2021-06-06 20:00 | 20:00 | 300.8 | 175.5 | 47.6 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.3691 | -64.3306 | 0 | 0 | 370.0385
2021-06-06 21:00 | 21:00 | 282.3 | 175.5 | 47.2 | 91.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.9551 | -56.921 | 0 | 0 | 366.8341
2021-06-06 22:00 | 22:00 | 268.8 | 175.5 | 47 | 87.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.7002 | -53.6681 | 0 | 0 | 362.2321
2021-06-06 23:00 | 23:00 | 263.7 | 175.5 | 46.9 | 87.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.6046 | -54.5719 | 0 | 0 | 362.1327
2021-06-07 | 0:00 | 253.3 | 175.5 | 46.7 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.9383 | -51.9072 | 0 | 0 | 357.1311
2021-06-07 01:00 | 1:00 | 259.9 | 175.5 | 46.8 | 90.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.9721 | -45.9446 | 0 | 0 | 364.8275
2021-06-07 02:00 | 2:00 | 273.4 | 175.5 | 47.1 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.3204 | -40.2963 | 0 | 0 | 368.6241
2021-06-07 03:00 | 3:00 | 285.6 | 175.5 | 47.3 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.4499 | -33.4299 | 0 | 0 | 368.82
2021-06-07 04:00 | 4:00 | 279.7 | 175.5 | 47.2 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 6.8333 | -5.2709 | 24.7261 | -24.7113 | 0 | 0 | 370.2772
2021-06-07 05:00 | 5:00 | 274.4 | 175.5 | 47.1 | 86 | 4.8 | 47.5 | 34.317 | -26.4707 | 25.4945 | -25.4792 | 0 | 0 | 368.7616
2021-06-07 06:00 | 6:00 | 278.9 | 175.5 | 47.2 | 69.2 | 4.8 | 47.5 | 70.4591 | -54.3486 | 27.1676 | -27.1513 | 0 | 0 | 360.3268
2021-06-07 07:00 | 7:00 | 277.1 | 175.5 | 47.1 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 109.7556 | -84.6599 | 32.0934 | -32.0742 | 0 | 0 | 364.6149
2021-06-07 08:00 | 8:00 | 304.2 | 175.5 | 47.7 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 155.2989 | -119.79 | 28.4331 | -28.4161 | 0 | 0 | 375.6259
2021-06-07 09:00 | 9:00 | 334.4 | 175.5 | 48.3 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 189.2637 | -145.9886 | 33.3139 | -33.294 | 0 | 0 | 383.995
2021-06-07 10:00 | 10:00 | 346.2 | 175.5 | 48.5 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 201.529 | -155.4496 | 35.0784 | -35.0574 | 0 | 0 | 387.0004
2021-06-07 11:00 | 11:00 | 348.2 | 175.5 | 48.6 | 65.1 | 4.8 | 47.5 | 209.5389 | -161.6281 | 36.6601 | -36.6382 | 0 | 0 | 389.4327
2021-06-07 12:00 | 12:00 | 330.1 | 175.5 | 48.2 | 65.1 | 4.8 | 47.5 | 204.9334 | -158.0756 | 39.507 | -39.4834 | 0 | 0 | 387.9814
2021-06-07 13:00 | 13:00 | 345.3 | 175.5 | 48.5 | 65.1 | 4.8 | 47.5 | 184.6582 | -142.4361 | 43.3947 | -43.3687 | 0 | 0 | 383.6481
2021-06-07 14:00 | 14:00 | 346.2 | 175.5 | 48.5 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 145.8626 | -112.5113 | 39.915 | -39.8911 | 0 | 0 | 375.2752
2021-06-07 15:00 | 15:00 | 342.6 | 175.5 | 48.5 | 80.2 | 4.8 | 47.5 | 119.8684 | -92.4605 | 42.5817 | -42.5562 | 0 | 0 | 383.9334
2021-06-07 16:00 | 16:00 | 353.6 | 175.5 | 48.7 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 84.4132 | -65.1121 | 40.728 | -40.7036 | 0 | 0 | 389.5255
2021-06-07 17:00 | 17:00 | 349 | 175.5 | 48.6 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 40.5742 | -31.2971 | 43.5307 | -43.5046 | 18 | 0 | 397.4032
2021-06-07 18:00 | 18:00 | 331.5 | 175.5 | 48.2 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 5.9576 | -4.5955 | 40.5027 | -40.4785 | 28.4 | 0 | 399.4863
2021-06-07 19:00 | 19:00 | 332.3 | 175.5 | 48.2 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.6877 | -39.6639 | 34.1 | 0 | 403.8238
2021-06-07 20:00 | 20:00 | 316.6 | 175.5 | 47.9 | 93.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.541 | -41.5161 | 17.2 | 0 | 386.6249
2021-06-07 21:00 | 21:00 | 299.4 | 175.5 | 47.6 | 91.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.0443 | -49.0149 | 0 | 0 | 367.0294
2021-06-07 22:00 | 22:00 | 279.9 | 175.5 | 47.2 | 91.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.8937 | -51.8626 | 0 | 0 | 366.6311
2021-06-07 23:00 | 23:00 | 274.4 | 175.5 | 47.1 | 90.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.1356 | -49.1062 | 0 | 0 | 365.5294
2021-06-08 | 0:00 | 260.8 | 175.5 | 46.8 | 79 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.2313 | -48.2024 | 0 | 0 | 353.6289
2021-06-08 01:00 | 1:00 | 266.4 | 175.5 | 46.9 | 89.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.7216 | -41.6966 | 0 | 0 | 363.825
2021-06-08 02:00 | 2:00 | 276.8 | 175.5 | 47.1 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.4053 | -33.3853 | 0 | 0 | 367.92
2021-06-08 03:00 | 3:00 | 289.1 | 175.5 | 47.4 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.592 | -40.5677 | 0 | 0 | 368.2243
2021-06-08 04:00 | 4:00 | 285.6 | 175.5 | 47.3 | 93 | 4.8 | 47.5 | 5.8193 | -4.4887 | 36.5242 | -36.5023 | 0 | 0 | 369.4525
2021-06-08 05:00 | 5:00 | 284.1 | 175.5 | 47.3 | 83 | 4.8 | 47.5 | 37.0324 | -28.5651 | 31.144 | -31.1254 | 0 | 0 | 366.5859
2021-06-08 06:00 | 6:00 | 281.7 | 175.5 | 47.2 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 75.0772 | -57.9108 | 17.811 | -17.8003 | 0 | 0 | 362.6771
2021-06-08 07:00 | 7:00 | 276.4 | 175.5 | 47.1 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 104.4498 | -80.5674 | 11.8873 | -11.8802 | 0 | 0 | 362.9895
2021-06-08 08:00 | 8:00 | 324.9 | 175.5 | 48.1 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 154.5853 | -119.2395 | 13.741 | -13.7328 | 0 | 0 | 375.454
2021-06-08 09:00 | 9:00 | 347.3 | 175.5 | 48.5 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 182.0936 | -140.4582 | 22.6922 | -22.6786 | 0 | 0 | 382.149
2021-06-08 10:00 | 10:00 | 354.1 | 175.5 | 48.7 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 192.4688 | -148.4611 | 29.8789 | -29.861 | 0 | 0 | 385.2256
2021-06-08 11:00 | 11:00 | 363.9 | 175.5 | 48.9 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 178.0129 | -137.3103 | 34.3543 | -34.3337 | 0 | 0 | 382.1232
2021-06-08 12:00 | 12:00 | 341.5 | 175.5 | 48.4 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 161.6066 | -124.6555 | 32.0934 | -32.0742 | 0 | 0 | 377.8703
2021-06-08 13:00 | 13:00 | 346.2 | 175.5 | 48.5 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 156.8874 | -121.0151 | 28.658 | -28.6408 | 0 | 0 | 379.9895
2021-06-08 14:00 | 14:00 | 343.6 | 175.5 | 48.5 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 130.8685 | -100.9454 | 33.7661 | -33.7459 | 0 | 0 | 383.6433
2021-06-08 15:00 | 15:00 | 347.1 | 175.5 | 48.5 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 98.5553 | -76.0207 | 30.2418 | -30.2237 | 0 | 0 | 388.1527
2021-06-08 16:00 | 16:00 | 347.1 | 175.5 | 48.5 | 93 | 4.8 | 47.5 | 66.0416 | -50.9412 | 29.3375 | -29.3199 | 10.7 | 0 | 395.118
2021-06-08 17:00 | 17:00 | 341.7 | 175.5 | 48.4 | 93 | 4.8 | 47.5 | 34.7415 | -26.7979 | 23.7767 | -23.7625 | 32.6 | 0 | 409.7578
2021-06-08 18:00 | 18:00 | 329 | 175.5 | 48.2 | 93 | 4.8 | 47.5 | 5.1065 | -3.939 | 26.2186 | -26.2029 | 39.3 | 0 | 409.4832
2021-06-08 19:00 | 19:00 | 331.1 | 175.5 | 48.2 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0286 | 22.7831 | -22.7695 | 40 | 0 | 409.0222
2021-06-08 20:00 | 20:00 | 312.8 | 175.5 | 47.9 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.0658 | -21.0532 | 31.5 | 0 | 400.2126
2021-06-08 21:00 | 21:00 | 298.8 | 175.5 | 47.6 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.0465 | -16.0369 | 22.1 | 0 | 390.5096
2021-06-08 22:00 | 22:00 | 281 | 175.5 | 47.2 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.8873 | -11.8802 | 8.2 | 0 | 376.2071
2021-06-08 23:00 | 23:00 | 274.9 | 175.5 | 47.1 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.3905 | -11.3837 | 2.6 | 0 | 370.5068
2021-06-09 | 0:00 | 266.9 | 175.5 | 46.9 | 89.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.5436 | -8.5385 | 0.4 | 0 | 364.9051
2021-06-09 01:00 | 1:00 | 271.5 | 175.5 | 47 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.5539 | -6.55 | 3.4 | 0 | 371.2039
2021-06-09 02:00 | 2:00 | 288.3 | 175.5 | 47.4 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.571 | -3.5689 | 22.4 | 0 | 390.6021
2021-06-09 03:00 | 3:00 | 297.9 | 175.5 | 47.6 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.2995 | -3.2975 | 32 | 0 | 400.402
2021-06-09 04:00 | 4:00 | 291.8 | 175.5 | 47.4 | 93 | 4.8 | 47.5 | 5.03 | -3.8797 | 8.363 | -8.358 | 18.2 | 0 | 387.5553
2021-06-09 05:00 | 5:00 | 284.2 | 175.5 | 47.3 | 86.1 | 4.8 | 47.5 | 23.5784 | -18.1873 | 10.2609 | -10.2548 | 2.6 | 0 | 369.1972
2021-06-09 06:00 | 6:00 | 278.2 | 175.5 | 47.2 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 48.2699 | -37.2329 | 8.2717 | -8.2667 | 0 | 0 | 362.142
2021-06-09 07:00 | 7:00 | 272.5 | 175.5 | 47 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 85.8284 | -66.2039 | 6.6899 | -6.6859 | 0 | 0 | 358.6285
2021-06-09 08:00 | 8:00 | 298.8 | 175.5 | 47.6 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 145.5622 | -112.2796 | 6.5539 | -6.55 | 0 | 0 | 372.8865
2021-06-09 09:00 | 9:00 | 322 | 175.5 | 48 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 178.9763 | -138.0534 | 7.8195 | -7.8148 | 0 | 0 | 380.9276
2021-06-09 10:00 | 10:00 | 334.1 | 175.5 | 48.3 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 205.2463 | -158.317 | 10.8937 | -10.8872 | 0 | 0 | 387.7358
2021-06-09 11:00 | 11:00 | 343.5 | 175.5 | 48.5 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 214.7064 | -165.6138 | 19.0761 | -19.0647 | 0 | 0 | 390.104
2021-06-09 12:00 | 12:00 | 326.4 | 175.5 | 48.1 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 212.7678 | -164.1187 | 22.9637 | -22.95 | 0 | 0 | 389.2628
2021-06-09 13:00 | 13:00 | 339 | 175.5 | 48.4 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 199.3518 | -153.7703 | 19.7089 | -19.6971 | 0 | 0 | 386.9933
2021-06-09 14:00 | 14:00 | 334.2 | 175.5 | 48.3 | 68.4 | 4.8 | 47.5 | 169.8037 | -130.9783 | 22.3756 | -22.3622 | 0 | 0 | 383.3388
2021-06-09 15:00 | 15:00 | 336.7 | 175.5 | 48.3 | 83 | 4.8 | 47.5 | 129.092 | -99.5752 | 19.9809 | -19.9689 | 0 | 0 | 388.6288
2021-06-09 16:00 | 16:00 | 353 | 175.5 | 48.7 | 93 | 4.8 | 47.5 | 88.7564 | -68.4623 | 15.4584 | -15.4491 | 11.8 | 0 | 401.6034
2021-06-09 17:00 | 17:00 | 346.4 | 175.5 | 48.5 | 93 | 4.8 | 47.5 | 42.0253 | -32.4162 | 15.3249 | -15.3157 | 39.2 | 0 | 418.1183
2021-06-09 18:00 | 18:00 | 329 | 175.5 | 48.2 | 93 | 4.8 | 47.5 | 6.2074 | -4.7881 | 12.3395 | -12.3321 | 40 | 0 | 410.4267
2021-06-09 19:00 | 19:00 | 332.1 | 175.5 | 48.2 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.6454 | -14.6366 | 40 | 0 | 409.0088
2021-06-09 20:00 | 20:00 | 314.8 | 175.5 | 47.9 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.726 | -16.716 | 37.2 | 0 | 405.91
2021-06-09 21:00 | 21:00 | 298.3 | 175.5 | 47.6 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.9809 | -19.9689 | 18.2 | 0 | 386.612
2021-06-09 22:00 | 22:00 | 281.5 | 175.5 | 47.2 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.053 | -23.0392 | 0 | 0 | 368.0138
2021-06-09 23:00 | 23:00 | 277.2 | 175.5 | 47.1 | 93 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.5688 | -36.5469 | 0 | 0 | 367.9219
2021-06-10 | 0:00 | 268.2 | 175.5 | 47 | 92.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.0506 | -40.0266 | 0 | 0 | 367.024
2021-06-10 01:00 | 1:00 | 272.4 | 175.5 | 47 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.9806 | -35.9591 | 0 | 0 | 368.2215
2021-06-10 02:00 | 2:00 | 282.4 | 175.5 | 47.2 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.1741 | -34.1536 | 0 | 0 | 368.4205
2021-06-10 03:00 | 3:00 | 296.5 | 175.5 | 47.5 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.9999 | -40.9754 | 0 | 0 | 368.7245
2021-06-10 04:00 | 4:00 | 295.4 | 175.5 | 47.5 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 6.1569 | -4.749 | 48.7748 | -48.7456 | 0 | 0 | 370.1371
2021-06-10 05:00 | 5:00 | 292 | 175.5 | 47.4 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 36.4809 | -28.1395 | 50.6727 | -50.6424 | 0 | 0 | 363.9717
2021-06-10 06:00 | 6:00 | 290.1 | 175.5 | 47.4 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 74.3398 | -57.3422 | 48.0953 | -48.0665 | 0 | 0 | 358.8264
2021-06-10 07:00 | 7:00 | 290.1 | 175.5 | 47.4 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 117.616 | -90.7232 | 47.3733 | -47.3449 | 0 | 0 | 366.5212
2021-06-10 08:00 | 8:00 | 319.3 | 175.5 | 48 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 166.3496 | -128.314 | 35.936 | -35.9145 | 0 | 0 | 378.2571
2021-06-10 09:00 | 9:00 | 343.2 | 175.5 | 48.5 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 199.201 | -153.6538 | 32.229 | -32.2097 | 0 | 0 | 386.2665
2021-06-10 10:00 | 10:00 | 350.1 | 175.5 | 48.6 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 214.256 | -165.2664 | 33.5413 | -33.5212 | 0 | 0 | 390.3097
2021-06-10 11:00 | 11:00 | 360.9 | 175.5 | 48.8 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 218.9372 | -168.8774 | 32.6812 | -32.6616 | 0 | 0 | 391.5794
2021-06-10 12:00 | 12:00 | 345.8 | 175.5 | 48.5 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 213.656 | -164.8038 | 36.8404 | -36.8183 | 0 | 0 | 390.0743
2021-06-10 13:00 | 13:00 | 357.9 | 175.5 | 48.8 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 196.5733 | -151.6271 | 39.8683 | -39.8444 | 0 | 0 | 386.9701
2021-06-10 14:00 | 14:00 | 354.9 | 175.5 | 48.7 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 166.1482 | -128.1584 | 40.1845 | -40.1604 | 0 | 0 | 383.1139
2021-06-10 15:00 | 15:00 | 357.1 | 175.5 | 48.7 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 124.1363 | -95.7527 | 45.248 | -45.2209 | 0 | 0 | 388.3107
2021-06-10 16:00 | 16:00 | 366.2 | 175.5 | 48.9 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 85.2517 | -65.7589 | 52.0739 | -52.0427 | 0 | 0 | 389.624
2021-06-10 17:00 | 17:00 | 356.5 | 175.5 | 48.7 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 40.7994 | -31.4708 | 51.849 | -51.818 | 18.5 | 0 | 397.7596
2021-06-10 18:00 | 18:00 | 341.2 | 175.5 | 48.4 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 6.2074 | -4.7881 | 50.5367 | -50.5065 | 29.5 | 0 | 400.5495
2021-06-10 19:00 | 19:00 | 340.7 | 175.5 | 48.4 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.1695 | -51.1389 | 32.9 | 0 | 402.5306
2021-06-10 20:00 | 20:00 | 320.4 | 175.5 | 48 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.7641 | -50.7337 | 13.3 | 0 | 382.5304
2021-06-10 21:00 | 21:00 | 301.1 | 175.5 | 47.6 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.9953 | -49.9654 | 0 | 0 | 368.8299
2021-06-10 22:00 | 22:00 | 284.9 | 175.5 | 47.3 | 93.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.3629 | -49.3334 | 0 | 0 | 368.5295
2021-06-10 23:00 | 23:00 | 278.7 | 175.5 | 47.2 | 90.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.5604 | -54.5277 | 0 | 0 | 365.2327
2021-06-11 | 0:00 | 264.6 | 175.5 | 46.9 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.0464 | -57.0123 | 0 | 0 | 349.0341
2021-06-11 01:00 | 1:00 | 265.8 | 175.5 | 46.9 | 77 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.318 | -57.2837 | 0 | 0 | 351.7343
2021-06-11 02:00 | 2:00 | 283.2 | 175.5 | 47.3 | 90.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.6513 | -54.6186 | 0 | 0 | 365.6327
2021-06-11 03:00 | 3:00 | 293.6 | 175.5 | 47.5 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.4583 | -56.4245 | 0 | 0 | 369.9338
2021-06-11 04:00 | 4:00 | 290.1 | 175.5 | 47.4 | 80.2 | 4.8 | 47.5 | 5.7449 | -4.4315 | 74.6301 | -74.5854 | 0 | 0 | 356.7581
2021-06-11 05:00 | 5:00 | 281.1 | 175.5 | 47.2 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 32.589 | -25.1375 | 80.235 | -80.187 | 0 | 0 | 352.3995
2021-06-11 06:00 | 6:00 | 280.2 | 175.5 | 47.2 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 66.6169 | -51.3849 | 71.5112 | -71.4684 | 0 | 0 | 357.4748
2021-06-11 07:00 | 7:00 | 292.4 | 175.5 | 47.4 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 113.5991 | -87.6249 | 58.7195 | -58.6844 | 0 | 0 | 368.4093
2021-06-11 08:00 | 8:00 | 329.3 | 175.5 | 48.2 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 161.6192 | -124.6652 | 41.2694 | -41.2447 | 0 | 0 | 380.1787
2021-06-11 09:00 | 9:00 | 356 | 175.5 | 48.7 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 192.7683 | -148.692 | 34.8957 | -34.8748 | 0 | 0 | 388.2972
2021-06-11 10:00 | 10:00 | 369.4 | 175.5 | 49 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 204.6948 | -157.8914 | 33.7215 | -33.7013 | 0 | 0 | 391.3236
2021-06-11 11:00 | 11:00 | 372.2 | 175.5 | 49 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 199.4262 | -153.8275 | 37.021 | -36.9988 | 0 | 0 | 390.1209
2021-06-11 12:00 | 12:00 | 356.9 | 175.5 | 48.7 | 70.8 | 4.8 | 47.5 | 194.3828 | -149.9373 | 40.0506 | -40.0266 | 0 | 0 | 391.7695
2021-06-11 13:00 | 13:00 | 380.8 | 175.5 | 49.2 | 73 | 4.8 | 47.5 | 175.8862 | -135.6701 | 43.7555 | -43.7293 | 0 | 0 | 390.2423
2021-06-11 14:00 | 14:00 | 367.8 | 175.5 | 49 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 139.0034 | -107.2202 | 44.2544 | -44.2279 | 0 | 0 | 383.5097
2021-06-11 15:00 | 15:00 | 363.9 | 175.5 | 48.9 | 84.6 | 4.8 | 47.5 | 112.6218 | -86.8708 | 41.541 | -41.5161 | 0 | 0 | 387.0759
2021-06-11 16:00 | 16:00 | 373.8 | 175.5 | 49.1 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 75.2021 | -58.0071 | 38.6941 | -38.6709 | 20.6 | 0 | 409.3182
2021-06-11 17:00 | 17:00 | 356.2 | 175.5 | 48.7 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 33.4526 | -25.8037 | 45.9721 | -45.9446 | 27.3 | 0 | 406.0764
2021-06-11 18:00 | 18:00 | 343.7 | 175.5 | 48.5 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 5.5444 | -4.2767 | 44.7512 | -44.7244 | 36.1 | 0 | 408.2945
2021-06-11 19:00 | 19:00 | 342.1 | 175.5 | 48.4 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 46.6049 | -46.577 | 36.9 | 0 | 407.7336
2021-06-11 20:00 | 20:00 | 321.3 | 175.5 | 48 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.0636 | -54.0312 | 10.2 | 0 | 380.6324
2021-06-11 21:00 | 21:00 | 301.9 | 175.5 | 47.6 | 94.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.6111 | -61.5742 | 0 | 0 | 370.0369
2021-06-11 22:00 | 22:00 | 289.1 | 175.5 | 47.4 | 90.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.1778 | -66.1382 | 0 | 0 | 365.7396
2021-06-11 23:00 | 23:00 | 281.2 | 175.5 | 47.2 | 90.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.9254 | -45.8979 | 0 | 0 | 365.7275
2021-06-12 | 0:00 | 269.6 | 175.5 | 47 | 86.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.83 | -38.8068 | 0 | 0 | 361.5232
2021-06-12 01:00 | 1:00 | 272.7 | 175.5 | 47.1 | 88.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.1737 | -42.1485 | 0 | 0 | 363.8252
2021-06-12 02:00 | 2:00 | 288 | 175.5 | 47.4 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.7915 | -45.7641 | 0 | 0 | 369.0274
2021-06-12 03:00 | 3:00 | 299.2 | 175.5 | 47.6 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.1974 | -46.1697 | 0 | 0 | 369.2277
2021-06-12 04:00 | 4:00 | 291.6 | 175.5 | 47.4 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 4.08 | -3.1471 | 47.9614 | -47.9327 | 0 | 0 | 369.9616
2021-06-12 05:00 | 5:00 | 277.1 | 175.5 | 47.1 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 23.6536 | -18.2453 | 52.0292 | -51.9981 | 0 | 0 | 356.4394
2021-06-12 06:00 | 6:00 | 277.7 | 175.5 | 47.2 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 41.5748 | -32.0688 | 53.7916 | -53.7594 | 0 | 0 | 351.1382
2021-06-12 07:00 | 7:00 | 284.1 | 175.5 | 47.3 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 62.5123 | -48.2189 | 53.4754 | -53.4434 | 0 | 0 | 356.0254
2021-06-12 08:00 | 8:00 | 298.1 | 175.5 | 47.6 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 78.8822 | -60.8459 | 59.5772 | -59.5415 | 0 | 0 | 360.072
2021-06-12 09:00 | 9:00 | 310.8 | 175.5 | 47.8 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 80.2083 | -61.8687 | 84.5748 | -84.5242 | 0 | 0 | 360.5902
2021-06-12 10:00 | 10:00 | 320.9 | 175.5 | 48 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 79.6702 | -61.4536 | 103.56 | -103.498 | 0 | 0 | 360.6786
2021-06-12 11:00 | 11:00 | 318.8 | 175.5 | 48 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 66.6428 | -51.4051 | 106.7256 | -106.6617 | 0 | 0 | 357.7016
2021-06-12 12:00 | 12:00 | 303.6 | 175.5 | 47.7 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 59.6215 | -45.9891 | 85.2076 | -85.1566 | 0 | 0 | 355.7834
2021-06-12 13:00 | 13:00 | 296.4 | 175.5 | 47.5 | 67.1 | 4.8 | 47.5 | 53.6647 | -41.3944 | 82.2247 | -82.1755 | 0 | 0 | 354.7195
2021-06-12 14:00 | 14:00 | 281.4 | 175.5 | 47.2 | 67.1 | 4.8 | 47.5 | 71.1347 | -54.8697 | 82.9484 | -82.8988 | 0 | 0 | 358.4146
2021-06-12 15:00 | 15:00 | 292.5 | 175.5 | 47.4 | 67.1 | 4.8 | 47.5 | 84.2637 | -64.9969 | 84.1227 | -84.0723 | 0 | 0 | 361.6172
2021-06-12 16:00 | 16:00 | 311.5 | 175.5 | 47.8 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 69.008 | -53.2295 | 76.4392 | -76.3934 | 0 | 0 | 368.5243
2021-06-12 17:00 | 17:00 | 319.1 | 175.5 | 48 | 90.3 | 4.8 | 47.5 | 34.9296 | -26.943 | 78.9699 | -78.9226 | 0 | 0 | 374.1339
2021-06-12 18:00 | 18:00 | 314.5 | 175.5 | 47.9 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 5.907 | -4.5564 | 70.9231 | -70.8806 | 0 | 0 | 370.8931
2021-06-12 19:00 | 19:00 | 320.9 | 175.5 | 48 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0286 | 69.8381 | -69.7963 | 0 | 0 | 369.6504
2021-06-12 20:00 | 20:00 | 306.8 | 175.5 | 47.7 | 93.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.2353 | -72.1921 | 0 | 0 | 369.3432
2021-06-12 21:00 | 21:00 | 288.5 | 175.5 | 47.4 | 86.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.9231 | -70.8806 | 0 | 0 | 361.3425
2021-06-12 22:00 | 22:00 | 273.5 | 175.5 | 47.1 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.1165 | -69.0751 | 0 | 0 | 351.0414
2021-06-12 23:00 | 23:00 | 268.3 | 175.5 | 47 | 71.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.9127 | -64.8738 | 0 | 0 | 346.2389
2021-06-13 | 0:00 | 258.7 | 175.5 | 46.8 | 68.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.6004 | -63.5623 | 0 | 0 | 343.5381
2021-06-13 01:00 | 1:00 | 262.2 | 175.5 | 46.8 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.1546 | -62.1174 | 0 | 0 | 347.8372
2021-06-13 02:00 | 2:00 | 274.3 | 175.5 | 47.1 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.5793 | -67.5389 | 0 | 0 | 358.1404
2021-06-13 03:00 | 3:00 | 284.1 | 175.5 | 47.3 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.5961 | -64.5574 | 0 | 0 | 360.7387
2021-06-13 04:00 | 4:00 | 281.8 | 175.5 | 47.2 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 5.8327 | -4.4992 | 55.2841 | -55.251 | 0 | 0 | 361.9666
2021-06-13 05:00 | 5:00 | 277.3 | 175.5 | 47.1 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 36.7566 | -28.3523 | 49.904 | -49.8741 | 0 | 0 | 358.9342
2021-06-13 06:00 | 6:00 | 267.1 | 175.5 | 46.9 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 73.3007 | -56.5406 | 41.4521 | -41.4273 | 0 | 0 | 357.6849
2021-06-13 07:00 | 7:00 | 260.4 | 175.5 | 46.8 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 116.8154 | -90.1058 | 40.0952 | -40.0712 | 0 | 0 | 367.5336
2021-06-13 08:00 | 8:00 | 268.9 | 175.5 | 47 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 162.6198 | -125.4369 | 33.1784 | -33.1585 | 0 | 0 | 378.2028
2021-06-13 09:00 | 9:00 | 284.5 | 175.5 | 47.3 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 195.9215 | -151.1241 | 31.8235 | -31.8045 | 0 | 0 | 386.1164
2021-06-13 10:00 | 10:00 | 294.1 | 175.5 | 47.5 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 213.9936 | -165.0641 | 39.2822 | -39.2587 | 0 | 0 | 390.453
2021-06-13 11:00 | 11:00 | 301.3 | 175.5 | 47.6 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 217.4105 | -167.6998 | 42.6705 | -42.645 | 0 | 0 | 391.3362
2021-06-13 12:00 | 12:00 | 305.4 | 175.5 | 47.7 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 213.0807 | -164.3601 | 43.35 | -43.3241 | 0 | 0 | 390.9465
2021-06-13 13:00 | 13:00 | 300.2 | 175.5 | 47.6 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 192.4182 | -148.422 | 44.5243 | -44.4976 | 0 | 0 | 386.1229
2021-06-13 14:00 | 14:00 | 293.8 | 175.5 | 47.5 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 162.4815 | -125.3301 | 46.0167 | -45.9892 | 0 | 0 | 379.1789
2021-06-13 15:00 | 15:00 | 300.6 | 175.5 | 47.6 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 123.373 | -95.1639 | 45.5646 | -45.5373 | 0 | 0 | 370.8364
2021-06-13 16:00 | 16:00 | 313.8 | 175.5 | 47.9 | 79.8 | 4.8 | 47.5 | 83.7635 | -64.6112 | 35.7112 | -35.6898 | 0 | 0 | 374.6737
2021-06-13 17:00 | 17:00 | 316.2 | 175.5 | 47.9 | 93.3 | 4.8 | 47.5 | 37.3692 | -28.8246 | 29.1569 | -29.1394 | 6.8 | 0 | 384.3621
2021-06-13 18:00 | 18:00 | 307.3 | 175.5 | 47.7 | 93.3 | 4.8 | 47.5 | 5.8811 | -4.5362 | 30.8746 | -30.8561 | 19.3 | 0 | 389.4634
2021-06-13 19:00 | 19:00 | 312.2 | 175.5 | 47.8 | 93.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.4267 | -29.4091 | 29.6 | 0 | 398.5176
2021-06-13 20:00 | 20:00 | 300.9 | 175.5 | 47.6 | 93.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.7154 | -26.6994 | 20.8 | 0 | 389.516
2021-06-13 21:00 | 21:00 | 281.9 | 175.5 | 47.2 | 93.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.8278 | -22.8141 | 5.5 | 0 | 373.8137
2021-06-13 22:00 | 22:00 | 264.6 | 175.5 | 46.9 | 93.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.5943 | -15.585 | 0 | 0 | 368.0093
2021-06-13 23:00 | 23:00 | 256.7 | 175.5 | 46.7 | 89 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.1592 | -4.1567 | 1 | 0 | 364.5025
2021-06-14 | 0:00 | 248.1 | 175.5 | 46.6 | 73.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.7963 | -3.794 | 8.5 | 0 | 356.2023
2021-06-14 01:00 | 1:00 | 252.8 | 175.5 | 46.7 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.0742 | -3.0724 | 10.6 | 0 | 361.5018
2021-06-14 02:00 | 2:00 | 263.8 | 175.5 | 46.9 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.3947 | -2.3933 | 12 | 0 | 373.1014
2021-06-14 03:00 | 3:00 | 277.4 | 175.5 | 47.1 | 92.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.8027 | -2.801 | 18.9 | 0 | 386.3017
2021-06-14 04:00 | 4:00 | 273.1 | 175.5 | 47.1 | 89.9 | 4.8 | 47.5 | 6.2446 | -4.8167 | 3.1635 | -3.1616 | 12.4 | 0 | 378.6298
2021-06-14 05:00 | 5:00 | 273.8 | 175.5 | 47.1 | 79.9 | 4.8 | 47.5 | 33.8533 | -26.1128 | 5.2441 | -5.241 | 1.5 | 0 | 364.0436
2021-06-14 06:00 | 6:00 | 273.4 | 175.5 | 47.1 | 68.2 | 4.8 | 47.5 | 67.2428 | -51.8677 | 3.6624 | -3.6602 | 0 | 0 | 358.4773
2021-06-14 07:00 | 7:00 | 282.7 | 175.5 | 47.3 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 103.8114 | -80.0749 | 7.9108 | -7.9061 | 0 | 0 | 364.4412
2021-06-14 08:00 | 8:00 | 308.8 | 175.5 | 47.8 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 140.5434 | -108.4083 | 10.2163 | -10.2102 | 0 | 0 | 373.3412
2021-06-14 09:00 | 9:00 | 326.9 | 175.5 | 48.1 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 169.9904 | -131.1221 | 9.7641 | -9.7583 | 0 | 0 | 380.3741
2021-06-14 10:00 | 10:00 | 335.7 | 175.5 | 48.3 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 186.9862 | -144.2319 | 12.7474 | -12.7398 | 0 | 0 | 384.9619
2021-06-14 11:00 | 11:00 | 344.1 | 175.5 | 48.5 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 194.8958 | -150.333 | 15.2781 | -15.269 | 0 | 0 | 386.9719
2021-06-14 12:00 | 12:00 | 342.2 | 175.5 | 48.4 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 203.2943 | -156.8114 | 17.8556 | -17.8449 | 0 | 0 | 388.7936
2021-06-14 13:00 | 13:00 | 359.4 | 175.5 | 48.8 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 187.262 | -144.4447 | 27.1676 | -27.1513 | 0 | 0 | 386.0336
2021-06-14 14:00 | 14:00 | 347.6 | 175.5 | 48.6 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 138.5789 | -106.893 | 37.7005 | -37.6779 | 0 | 0 | 377.9085
2021-06-14 15:00 | 15:00 | 345 | 175.5 | 48.5 | 82.5 | 4.8 | 47.5 | 99.7945 | -76.9766 | 34.987 | -34.9661 | 0 | 0 | 381.6388
2021-06-14 16:00 | 16:00 | 349.7 | 175.5 | 48.6 | 92.5 | 4.8 | 47.5 | 62.6744 | -48.3438 | 31.5966 | -31.5777 | 20.2 | 0 | 403.4495
2021-06-14 17:00 | 17:00 | 344.3 | 175.5 | 48.5 | 92.5 | 4.8 | 47.5 | 30.136 | -23.2454 | 31.3268 | -31.308 | 38.5 | 0 | 414.2094
2021-06-14 18:00 | 18:00 | 336.8 | 175.5 | 48.3 | 92.5 | 4.8 | 47.5 | 5.1311 | -3.9579 | 30.1504 | -30.1324 | 40 | 0 | 409.7912
2021-06-14 19:00 | 19:00 | 332.6 | 175.5 | 48.3 | 92.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.2016 | -37.1793 | 40 | 0 | 408.6223
2021-06-14 20:00 | 20:00 | 312.3 | 175.5 | 47.8 | 92.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.8747 | -38.8514 | 22.4 | 0 | 390.5233
2021-06-14 21:00 | 21:00 | 296.3 | 175.5 | 47.5 | 92.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.0488 | -32.0296 | 12.5 | 0 | 380.3192
2021-06-14 22:00 | 22:00 | 279.8 | 175.5 | 47.2 | 92.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.6026 | -30.5843 | 0 | 0 | 367.5183
2021-06-14 23:00 | 23:00 | 269.8 | 175.5 | 47 | 84.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.6644 | -35.6431 | 0 | 0 | 359.1213
2021-06-15 | 0:00 | 259.1 | 175.5 | 46.8 | 73 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.4053 | -33.3853 | 0 | 0 | 347.62
2021-06-15 01:00 | 1:00 | 260.1 | 175.5 | 46.8 | 73 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.3139 | -33.294 | 0 | 0 | 347.6199
2021-06-15 02:00 | 2:00 | 276.3 | 175.5 | 47.1 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.7155 | -34.6947 | 1.2 | 0 | 358.1208
2021-06-15 03:00 | 3:00 | 289.3 | 175.5 | 47.4 | 92 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.936 | -35.9145 | 2.8 | 0 | 370.0215
2021-06-15 04:00 | 4:00 | 285.6 | 175.5 | 47.3 | 89.5 | 4.8 | 47.5 | 4.0302 | -3.1088 | 27.0316 | -27.0154 | 6.4 | 0 | 371.9376
2021-06-15 05:00 | 5:00 | 271.4 | 175.5 | 47 | 79.5 | 4.8 | 47.5 | 13.9044 | -10.7252 | 27.709 | -27.6924 | 0 | 0 | 357.4958
2021-06-15 06:00 | 6:00 | 270.4 | 175.5 | 47 | 66.9 | 4.8 | 47.5 | 24.8043 | -19.1327 | 42.1291 | -42.1039 | 0 | 0 | 347.3968
2021-06-15 07:00 | 7:00 | 282.9 | 175.5 | 47.3 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 34.5289 | -26.6339 | 41.5877 | -41.5628 | 0 | 0 | 353.5199
2021-06-15 08:00 | 8:00 | 305.2 | 175.5 | 47.7 | 73 | 4.8 | 47.5 | 45.7797 | -35.3122 | 36.7048 | -36.6828 | 3.9 | 0 | 362.8895
2021-06-15 09:00 | 9:00 | 324 | 175.5 | 48.1 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 62.0247 | -47.8429 | 33.3139 | -33.294 | 10.6 | 0 | 376.6017
2021-06-15 10:00 | 10:00 | 329.4 | 175.5 | 48.2 | 73 | 4.8 | 47.5 | 74.5524 | -57.5062 | 32.0934 | -32.0742 | 10.8 | 0 | 376.8654
2021-06-15 11:00 | 11:00 | 327.5 | 175.5 | 48.2 | 73 | 4.8 | 47.5 | 78.2058 | -60.324 | 32.7279 | -32.7083 | 5.7 | 0 | 372.6014
2021-06-15 12:00 | 12:00 | 309.2 | 175.5 | 47.8 | 73 | 4.8 | 47.5 | 71.0098 | -54.7734 | 32.0934 | -32.0742 | 0 | 0 | 364.8556
2021-06-15 13:00 | 13:00 | 329.8 | 175.5 | 48.2 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 65.3526 | -50.4096 | 31.552 | -31.5331 | 12.1 | 0 | 382.2619
2021-06-15 14:00 | 14:00 | 324.2 | 175.5 | 48.1 | 86.5 | 4.8 | 47.5 | 49.8597 | -38.4593 | 33.4945 | -33.4745 | 8.8 | 0 | 382.6204
2021-06-15 15:00 | 15:00 | 323.3 | 175.5 | 48.1 | 88 | 4.8 | 47.5 | 44.8668 | -34.6082 | 41.0888 | -41.0642 | 3.5 | 0 | 377.6832
2021-06-15 16:00 | 16:00 | 329.2 | 175.5 | 48.2 | 92 | 4.8 | 47.5 | 34.3789 | -26.5182 | 46.7409 | -46.7129 | 8 | 0 | 383.8887
2021-06-15 17:00 | 17:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 92 | 4.8 | 47.5 | 19.549 | -15.0793 | 53.1588 | -53.127 | 8.2 | 0 | 380.6015
2021-06-15 18:00 | 18:00 | 319.4 | 175.5 | 48 | 92 | 4.8 | 47.5 | 3.3784 | -2.6058 | 52.7066 | -52.6751 | 15.6 | 0 | 384.2041
2021-06-15 19:00 | 19:00 | 322.3 | 175.5 | 48 | 92 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 51.2142 | -51.1835 | 22.2 | 0 | 390.0364
2021-06-15 20:00 | 20:00 | 305.3 | 175.5 | 47.7 | 92 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.9212 | -54.8883 | 2.4 | 0 | 369.9329
2021-06-15 21:00 | 21:00 | 290.4 | 175.5 | 47.4 | 91.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.7066 | -52.6751 | 0 | 0 | 366.6315
2021-06-15 22:00 | 22:00 | 274.5 | 175.5 | 47.1 | 73.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.8384 | -61.8014 | 0 | 0 | 348.737
2021-06-15 23:00 | 23:00 | 263.7 | 175.5 | 46.9 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.0761 | -68.0354 | 0 | 0 | 340.0407
2021-06-16 | 0:00 | 252.4 | 175.5 | 46.6 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.7086 | -76.6627 | 0 | 0 | 339.7459
2021-06-16 01:00 | 1:00 | 253 | 175.5 | 46.7 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.5919 | -81.5431 | 0 | 0 | 342.3488
2021-06-16 02:00 | 2:00 | 270.7 | 175.5 | 47 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.8339 | -78.7867 | 0 | 0 | 352.6472
2021-06-16 03:00 | 3:00 | 281.1 | 175.5 | 47.2 | 84.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.3136 | -82.2643 | 0 | 0 | 359.3493
2021-06-16 04:00 | 4:00 | 280.9 | 175.5 | 47.2 | 82.5 | 4.8 | 47.5 | 3.5552 | -2.7425 | 88.3265 | -88.2736 | 0 | 0 | 358.3656
2021-06-16 05:00 | 5:00 | 271.6 | 175.5 | 47 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 13.9044 | -10.7252 | 81.7725 | -81.7236 | 0 | 0 | 350.5281
2021-06-16 06:00 | 6:00 | 267.7 | 175.5 | 47 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 27.7336 | -21.3924 | 73.2289 | -73.1851 | 0 | 0 | 346.485
2021-06-16 07:00 | 7:00 | 275.2 | 175.5 | 47.1 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 46.4428 | -35.8236 | 68.301 | -68.2601 | 0 | 0 | 350.8601
2021-06-16 08:00 | 8:00 | 303.3 | 175.5 | 47.7 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 79.8708 | -61.6084 | 67.488 | -67.4476 | 0 | 0 | 359.1028
2021-06-16 09:00 | 9:00 | 319.7 | 175.5 | 48 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 112.847 | -87.0445 | 64.5961 | -64.5574 | 0 | 0 | 366.9412
2021-06-16 10:00 | 10:00 | 325.1 | 175.5 | 48.1 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 147.7148 | -113.94 | 62.4266 | -62.3892 | 0 | 0 | 375.0122
2021-06-16 11:00 | 11:00 | 334.9 | 175.5 | 48.3 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 172.8692 | -133.3427 | 65.1375 | -65.0985 | 0 | 0 | 381.4655
2021-06-16 12:00 | 12:00 | 329.3 | 175.5 | 48.2 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 175.7228 | -135.5439 | 65.7703 | -65.7309 | 0 | 0 | 382.0183
2021-06-16 13:00 | 13:00 | 346 | 175.5 | 48.5 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 171.6308 | -132.3876 | 64.3245 | -64.286 | 0 | 0 | 381.3817
2021-06-16 14:00 | 14:00 | 334.2 | 175.5 | 48.3 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 141.7074 | -109.3062 | 65.9509 | -65.9114 | 0 | 0 | 374.8407
2021-06-16 15:00 | 15:00 | 335.2 | 175.5 | 48.3 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 108.3551 | -83.5799 | 59.2163 | -59.1809 | 0 | 0 | 379.4106
2021-06-16 16:00 | 16:00 | 345.2 | 175.5 | 48.5 | 90.4 | 4.8 | 47.5 | 78.7945 | -60.7782 | 50.4475 | -50.4173 | 0 | 0 | 384.7465
2021-06-16 17:00 | 17:00 | 335.6 | 175.5 | 48.3 | 92 | 4.8 | 47.5 | 37.0942 | -28.6126 | 53.747 | -53.7148 | 6.4 | 0 | 383.0138
2021-06-16 18:00 | 18:00 | 323.5 | 175.5 | 48.1 | 92 | 4.8 | 47.5 | 5.2812 | -4.0736 | 53.8362 | -53.804 | 17.3 | 0 | 386.4398
2021-06-16 19:00 | 19:00 | 324.2 | 175.5 | 48.1 | 92 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0286 | 56.6856 | -56.6517 | 19.4 | 0 | 387.3425
2021-06-16 20:00 | 20:00 | 306.8 | 175.5 | 47.7 | 92 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.9508 | -57.9161 | 1.3 | 0 | 368.8347
2021-06-16 21:00 | 21:00 | 288.1 | 175.5 | 47.4 | 86.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.0293 | -59.9934 | 0 | 0 | 362.1359
2021-06-16 22:00 | 22:00 | 272.7 | 175.5 | 47.1 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.4708 | -62.4334 | 0 | 0 | 358.5374
2021-06-16 23:00 | 23:00 | 266.4 | 175.5 | 46.9 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.8488 | -67.8082 | 0 | 0 | 350.9406
2021-06-17 | 0:00 | 255.3 | 175.5 | 46.7 | 64 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.246 | -70.204 | 0 | 0 | 338.542
2021-06-17 01:00 | 1:00 | 260 | 175.5 | 46.8 | 72 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.9976 | -65.9581 | 0 | 0 | 346.6395
2021-06-17 02:00 | 2:00 | 273 | 175.5 | 47.1 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.9466 | -66.9065 | 0 | 0 | 356.9401
2021-06-17 03:00 | 3:00 | 287.4 | 175.5 | 47.3 | 85.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.9848 | -67.9441 | 0 | 0 | 360.2407
2021-06-17 04:00 | 4:00 | 287.6 | 175.5 | 47.4 | 85.1 | 4.8 | 47.5 | 4.0043 | -3.0886 | 67.8042 | -67.7636 | 0 | 0 | 361.2563
2021-06-17 05:00 | 5:00 | 280.6 | 175.5 | 47.2 | 75.1 | 4.8 | 47.5 | 19.9117 | -15.359 | 56.7745 | -56.7405 | 0 | 0 | 354.6867
2021-06-17 06:00 | 6:00 | 276.9 | 175.5 | 47.1 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 37.52 | -28.9411 | 55.3733 | -55.3402 | 0 | 0 | 348.412
2021-06-17 07:00 | 7:00 | 286.1 | 175.5 | 47.3 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 57.6184 | -44.4439 | 52.9319 | -52.9002 | 0 | 0 | 345.9062
2021-06-17 08:00 | 8:00 | 315.4 | 175.5 | 47.9 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 78.845 | -60.8173 | 57.1378 | -57.1036 | 0 | 0 | 353.1619
2021-06-17 09:00 | 9:00 | 330.1 | 175.5 | 48.2 | 58.1 | 4.8 | 47.5 | 101.5836 | -78.3565 | 57.454 | -57.4196 | 0 | 0 | 357.3615
2021-06-17 10:00 | 10:00 | 330.8 | 175.5 | 48.2 | 58.1 | 4.8 | 47.5 | 122.209 | -94.266 | 52.1185 | -52.0873 | 0 | 0 | 362.0742
2021-06-17 11:00 | 11:00 | 330.6 | 175.5 | 48.2 | 58.1 | 4.8 | 47.5 | 141.8955 | -109.4513 | 45.8361 | -45.8087 | 0 | 0 | 366.5716
2021-06-17 12:00 | 12:00 | 313.8 | 175.5 | 47.9 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 150.5551 | -116.1307 | 43.7109 | -43.6847 | 0 | 0 | 368.7506
2021-06-17 13:00 | 13:00 | 340.2 | 175.5 | 48.4 | 59.2 | 4.8 | 47.5 | 160.4166 | -123.7374 | 34.6709 | -34.6501 | 0 | 0 | 372.1
2021-06-17 14:00 | 14:00 | 343.1 | 175.5 | 48.5 | 74.1 | 4.8 | 47.5 | 133.5973 | -103.0503 | 24.1379 | -24.1235 | 0 | 0 | 380.9614
2021-06-17 15:00 | 15:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 86.6 | 4.8 | 47.5 | 100.6954 | -77.6714 | 22.3756 | -22.3622 | 3.8 | 0 | 389.7374
2021-06-17 16:00 | 16:00 | 353.7 | 175.5 | 48.7 | 92.8 | 4.8 | 47.5 | 69.5708 | -53.6635 | 20.1147 | -20.1027 | 28.6 | 0 | 413.8193
2021-06-17 17:00 | 17:00 | 345.8 | 175.5 | 48.5 | 92.8 | 4.8 | 47.5 | 36.2929 | -27.9944 | 20.5669 | -20.5546 | 40 | 0 | 417.4108
2021-06-17 18:00 | 18:00 | 328.6 | 175.5 | 48.2 | 92.8 | 4.8 | 47.5 | 5.7942 | -4.4693 | 19.5287 | -19.517 | 40 | 0 | 410.1366
2021-06-17 19:00 | 19:00 | 327.2 | 175.5 | 48.1 | 92.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0877 | -0.0677 | 24.0487 | -24.0343 | 40 | 0 | 408.7344
2021-06-17 20:00 | 20:00 | 310.9 | 175.5 | 47.8 | 92.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.3714 | -31.3526 | 27.1 | 0 | 395.5188
2021-06-17 21:00 | 21:00 | 291.7 | 175.5 | 47.4 | 92.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.0488 | -32.0296 | 7.7 | 0 | 375.7192
2021-06-17 22:00 | 22:00 | 272.4 | 175.5 | 47 | 92.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.4773 | -28.4603 | 0 | 0 | 367.617
2021-06-17 23:00 | 23:00 | 264.7 | 175.5 | 46.9 | 84.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.6369 | -32.6174 | 0 | 0 | 359.5195
2021-06-18 | 0:00 | 255.8 | 175.5 | 46.7 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.3375 | -37.3152 | 0 | 0 | 345.0223
2021-06-18 01:00 | 1:00 | 260.4 | 175.5 | 46.8 | 74.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.3544 | -42.329 | 0 | 0 | 349.2254
2021-06-18 02:00 | 2:00 | 272.6 | 175.5 | 47.1 | 87.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.1188 | -44.0924 | 0 | 0 | 362.1264
2021-06-18 03:00 | 3:00 | 287.2 | 175.5 | 47.3 | 91.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.4967 | -41.4719 | 0 | 0 | 366.7248
2021-06-18 04:00 | 4:00 | 284 | 175.5 | 47.3 | 88.4 | 4.8 | 47.5 | 3.6542 | -2.8186 | 45.7006 | -45.6732 | 0 | 0 | 364.363
2021-06-18 05:00 | 5:00 | 278 | 175.5 | 47.2 | 76.5 | 4.8 | 47.5 | 17.9969 | -13.882 | 44.0742 | -44.0478 | 0 | 0 | 355.6413
2021-06-18 06:00 | 6:00 | 280.6 | 175.5 | 47.2 | 67.1 | 4.8 | 47.5 | 34.5794 | -26.673 | 45.2034 | -45.1763 | 0 | 0 | 350.0335
2021-06-18 07:00 | 7:00 | 290.3 | 175.5 | 47.4 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 52.0628 | -40.1588 | 41.4054 | -41.3806 | 0 | 0 | 350.6288
2021-06-18 08:00 | 8:00 | 315 | 175.5 | 47.9 | 72.7 | 4.8 | 47.5 | 71.962 | -55.5081 | 31.2354 | -31.2167 | 0 | 0 | 364.8726
2021-06-18 09:00 | 9:00 | 337.1 | 175.5 | 48.3 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 100.7831 | -77.7391 | 18.5793 | -18.5682 | 11.2 | 0 | 383.1551
2021-06-18 10:00 | 10:00 | 345.4 | 175.5 | 48.5 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 126.2258 | -97.3643 | 14.5094 | -14.5007 | 12.7 | 0 | 382.4702
2021-06-18 11:00 | 11:00 | 345.4 | 175.5 | 48.5 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 137.264 | -105.8786 | 16.8153 | -16.8052 | 2.8 | 0 | 375.0955
2021-06-18 12:00 | 12:00 | 336.2 | 175.5 | 48.3 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 155.0729 | -119.6155 | 17.0422 | -17.032 | 0 | 0 | 373.2676
2021-06-18 13:00 | 13:00 | 349.1 | 175.5 | 48.6 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 144.4859 | -111.4494 | 18.6239 | -18.6128 | 0 | 0 | 374.0476
2021-06-18 14:00 | 14:00 | 349.4 | 175.5 | 48.6 | 73.8 | 4.8 | 47.5 | 123.06 | -94.9225 | 20.3863 | -20.3741 | 4.7 | 0 | 383.0497
2021-06-18 15:00 | 15:00 | 343.9 | 175.5 | 48.5 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 91.5215 | -70.595 | 33.2693 | -33.2494 | 1 | 0 | 382.0464
2021-06-18 16:00 | 16:00 | 350 | 175.5 | 48.6 | 91.6 | 4.8 | 47.5 | 64.8901 | -50.053 | 43.1694 | -43.1436 | 9.9 | 0 | 392.7629
2021-06-18 17:00 | 17:00 | 336.8 | 175.5 | 48.3 | 91.6 | 4.8 | 47.5 | 32.7636 | -25.2721 | 49.091 | -49.0616 | 15.1 | 0 | 390.3209
2021-06-18 18:00 | 18:00 | 323.4 | 175.5 | 48.1 | 91.6 | 4.8 | 47.5 | 5.0693 | -3.9104 | 40.4118 | -40.3876 | 29.2 | 0 | 397.8831
2021-06-18 19:00 | 19:00 | 323.4 | 175.5 | 48.1 | 91.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0097 | 52.662 | -52.6305 | 22.4 | 0 | 389.9344
2021-06-18 20:00 | 20:00 | 307.6 | 175.5 | 47.8 | 91.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.6556 | -53.6235 | 6.1 | 0 | 373.3321
2021-06-18 21:00 | 21:00 | 289.5 | 175.5 | 47.4 | 83.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.2564 | -68.2155 | 0 | 0 | 359.1409
2021-06-18 22:00 | 22:00 | 275.3 | 175.5 | 47.1 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.3585 | -74.314 | 0 | 0 | 352.3445
2021-06-18 23:00 | 23:00 | 269.2 | 175.5 | 47 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.2864 | -71.2437 | 0 | 0 | 346.9427
2021-06-19 | 0:00 | 253.8 | 175.5 | 46.7 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.9124 | -80.864 | 0 | 0 | 357.3484
2021-06-19 01:00 | 1:00 | 260.7 | 175.5 | 46.8 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.0442 | -89.9903 | 0 | 0 | 357.8539
2021-06-19 02:00 | 2:00 | 274.8 | 175.5 | 47.1 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.819 | -89.7652 | 0 | 0 | 358.1538
2021-06-19 03:00 | 3:00 | 286 | 175.5 | 47.3 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.6534 | -86.6015 | 0 | 0 | 358.3519
2021-06-19 04:00 | 4:00 | 281.7 | 175.5 | 47.2 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 3.6801 | -2.8388 | 94.7915 | -94.7348 | 0 | 0 | 359.098
2021-06-19 05:00 | 5:00 | 270.7 | 175.5 | 47 | 82.3 | 4.8 | 47.5 | 16.1313 | -12.4428 | 94.3836 | -94.3271 | 0 | 0 | 360.845
2021-06-19 06:00 | 6:00 | 257.8 | 175.5 | 46.8 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 27.8957 | -21.5173 | 104.0568 | -103.9945 | 0 | 0 | 353.3407
2021-06-19 07:00 | 7:00 | 264.9 | 175.5 | 46.9 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 43.2018 | -33.3238 | 112.9633 | -112.8957 | 0 | 0 | 341.1456
2021-06-19 08:00 | 8:00 | 296.3 | 175.5 | 47.5 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 74.0761 | -57.1386 | 121.8231 | -121.7502 | 0 | 0 | 348.8104
2021-06-19 09:00 | 9:00 | 300.8 | 175.5 | 47.6 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 90.121 | -69.515 | 127.4727 | -127.3964 | 0 | 0 | 352.5823
2021-06-19 10:00 | 10:00 | 299.5 | 175.5 | 47.6 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 108.2415 | -83.492 | 139.496 | -139.4125 | 0 | 0 | 356.733
2021-06-19 11:00 | 11:00 | 303.2 | 175.5 | 47.7 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 114.7247 | -88.4929 | 147.5576 | -147.468 | 0 | 0 | 358.3214
2021-06-19 12:00 | 12:00 | 294.1 | 175.5 | 47.5 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 116.2514 | -89.6705 | 152.0317 | -151.9387 | 0 | 0 | 358.4739
2021-06-19 13:00 | 13:00 | 297.7 | 175.5 | 47.6 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 113.6237 | -87.6438 | 153.9482 | -153.8537 | 0 | 0 | 357.9744
2021-06-19 14:00 | 14:00 | 293.8 | 175.5 | 47.5 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 82.1231 | -63.3457 | 154.7296 | -154.6346 | 0 | 0 | 350.6724
2021-06-19 15:00 | 15:00 | 293.6 | 175.5 | 47.5 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 64.3899 | -49.6673 | 153.3095 | -153.2155 | 0 | 0 | 350.3166
2021-06-19 16:00 | 16:00 | 295 | 175.5 | 47.5 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 40.2107 | -31.0166 | 154.1971 | -154.1025 | 0 | 0 | 357.7887
2021-06-19 17:00 | 17:00 | 296.5 | 175.5 | 47.5 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 17.9969 | -13.882 | 150.4683 | -150.3765 | 0 | 0 | 362.7067
2021-06-19 18:00 | 18:00 | 298.2 | 175.5 | 47.6 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 3.0037 | -2.3169 | 151.6761 | -151.5834 | 0 | 0 | 359.3795
2021-06-19 19:00 | 19:00 | 302.7 | 175.5 | 47.7 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0286 | 149.8637 | -149.7724 | 0 | 0 | 358.7999
2021-06-19 20:00 | 20:00 | 291.5 | 175.5 | 47.4 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 146.137 | -146.0485 | 0 | 0 | 358.4885
2021-06-19 21:00 | 21:00 | 278.4 | 175.5 | 47.2 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 146.1732 | -146.0847 | 0 | 0 | 358.2885
2021-06-19 22:00 | 22:00 | 263.5 | 175.5 | 46.9 | 76.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.6045 | -145.5164 | 0 | 0 | 351.0881
2021-06-19 23:00 | 23:00 | 258.6 | 175.5 | 46.8 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.0238 | -140.9392 | 0 | 0 | 347.5846
2021-06-20 | 0:00 | 247.5 | 175.5 | 46.6 | 68.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.8293 | -136.7474 | 0 | 0 | 342.7819
2021-06-20 01:00 | 1:00 | 253 | 175.5 | 46.7 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.9185 | -128.8413 | 0 | 0 | 350.1772
2021-06-20 02:00 | 2:00 | 266.5 | 175.5 | 46.9 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.22 | -132.1409 | 0 | 0 | 357.4791
2021-06-20 03:00 | 3:00 | 281.5 | 175.5 | 47.2 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.1223 | -133.0426 | 0 | 0 | 357.7797
2021-06-20 04:00 | 4:00 | 278.9 | 175.5 | 47.2 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 3.4043 | -2.626 | 127.3367 | -127.2605 | 0 | 0 | 358.5545
2021-06-20 05:00 | 5:00 | 267.1 | 175.5 | 46.9 | 79.4 | 4.8 | 47.5 | 13.4532 | -10.377 | 122.8613 | -122.7878 | 0 | 0 | 357.2497
2021-06-20 06:00 | 6:00 | 257.9 | 175.5 | 46.8 | 69.4 | 4.8 | 47.5 | 19.7742 | -15.253 | 117.5726 | -117.5022 | 0 | 0 | 348.5916
2021-06-20 07:00 | 7:00 | 260.7 | 175.5 | 46.8 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 35.2797 | -27.213 | 117.6193 | -117.5489 | 0 | 0 | 338.9371
2021-06-20 08:00 | 8:00 | 269.7 | 175.5 | 47 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 53.4136 | -41.2005 | 108.1713 | -108.1066 | 0 | 0 | 343.2778
2021-06-20 09:00 | 9:00 | 274.6 | 175.5 | 47.1 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 72.4608 | -55.8925 | 109.9783 | -109.9125 | 0 | 0 | 347.7341
2021-06-20 10:00 | 10:00 | 278.7 | 175.5 | 47.2 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 85.0896 | -65.634 | 102.3858 | -102.3245 | 0 | 0 | 350.7169
2021-06-20 11:00 | 11:00 | 293.5 | 175.5 | 47.5 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 105.7893 | -81.6007 | 94.248 | -94.1916 | 0 | 0 | 355.745
2021-06-20 12:00 | 12:00 | 288.5 | 175.5 | 47.4 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 113.9739 | -87.9138 | 87.6491 | -87.5966 | 0 | 0 | 357.5126
2021-06-20 13:00 | 13:00 | 282.5 | 175.5 | 47.2 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 103.5616 | -79.8823 | 76.8446 | -76.7986 | 0 | 0 | 354.9253
2021-06-20 14:00 | 14:00 | 274.2 | 175.5 | 47.1 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 80.759 | -62.2935 | 74.0886 | -74.0443 | 0 | 0 | 350.1098
2021-06-20 15:00 | 15:00 | 275.7 | 175.5 | 47.1 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 67.6434 | -52.1768 | 67.1272 | -67.087 | 0 | 0 | 356.6068
2021-06-20 16:00 | 16:00 | 280.5 | 175.5 | 47.2 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 48.8578 | -37.6863 | 66.539 | -66.4992 | 0 | 0 | 362.4113
2021-06-20 17:00 | 17:00 | 288 | 175.5 | 47.4 | 83.7 | 4.8 | 47.5 | 22.2769 | -17.1834 | 69.3859 | -69.3444 | 0 | 0 | 364.035
2021-06-20 18:00 | 18:00 | 291.4 | 175.5 | 47.4 | 84.3 | 4.8 | 47.5 | 4.1305 | -3.1862 | 73.7725 | -73.7283 | 0 | 0 | 360.4885
2021-06-20 19:00 | 19:00 | 299.5 | 175.5 | 47.6 | 84.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0286 | 80.4156 | -80.3675 | 0 | 0 | 359.8567
2021-06-20 20:00 | 20:00 | 287.4 | 175.5 | 47.3 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.3203 | -73.2764 | 0 | 0 | 357.8439
2021-06-20 21:00 | 21:00 | 274.9 | 175.5 | 47.1 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.7767 | -64.7379 | 0 | 0 | 357.6388
2021-06-20 22:00 | 22:00 | 257.5 | 175.5 | 46.8 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.074 | -60.038 | 0 | 0 | 357.836
2021-06-20 23:00 | 23:00 | 250.6 | 175.5 | 46.6 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.6621 | -60.6258 | 0 | 0 | 357.6363
2021-06-21 | 0:00 | 243.2 | 175.5 | 46.5 | 57.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.2267 | -57.1924 | 0 | 0 | 331.4343
2021-06-21 01:00 | 1:00 | 243.8 | 175.5 | 46.5 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.469 | -54.4364 | 0 | 0 | 336.5326
2021-06-21 02:00 | 2:00 | 261 | 175.5 | 46.8 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.9786 | -52.9469 | 0 | 0 | 347.4317
2021-06-21 03:00 | 3:00 | 277.8 | 175.5 | 47.2 | 83.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.8319 | -54.7991 | 0 | 0 | 358.5328
2021-06-21 04:00 | 4:00 | 275.8 | 175.5 | 47.1 | 81.9 | 4.8 | 47.5 | 3.8794 | -2.9923 | 52.798 | -52.7664 | 0 | 0 | 357.7187
2021-06-21 05:00 | 5:00 | 268.3 | 175.5 | 47 | 71.9 | 4.8 | 47.5 | 11.8759 | -9.1603 | 56.4137 | -56.3799 | 0 | 0 | 349.4494
2021-06-21 06:00 | 6:00 | 268.5 | 175.5 | 47 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 21.5754 | -16.6421 | 53.9722 | -53.9399 | 0 | 0 | 341.1656
2021-06-21 07:00 | 7:00 | 283.2 | 175.5 | 47.3 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 37.332 | -28.796 | 49.0443 | -49.0149 | 0 | 0 | 349.0654
2021-06-21 08:00 | 8:00 | 301.4 | 175.5 | 47.6 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 56.843 | -43.8459 | 34.987 | -34.9661 | 0 | 0 | 360.118
2021-06-21 09:00 | 9:00 | 322.3 | 175.5 | 48 | 72.6 | 4.8 | 47.5 | 82.5117 | -63.6456 | 35.5306 | -35.5093 | 0 | 0 | 367.2874
2021-06-21 10:00 | 10:00 | 323.4 | 175.5 | 48.1 | 63.8 | 4.8 | 47.5 | 97.8797 | -75.4996 | 34.3543 | -34.3337 | 0 | 0 | 362.1007
2021-06-21 11:00 | 11:00 | 327.2 | 175.5 | 48.1 | 60.4 | 4.8 | 47.5 | 108.1671 | -83.4348 | 34.1294 | -34.109 | 0 | 0 | 361.0527
2021-06-21 12:00 | 12:00 | 311.5 | 175.5 | 47.8 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 117.5662 | -90.6849 | 35.8914 | -35.8699 | 0 | 0 | 360.7028
2021-06-21 13:00 | 13:00 | 321.5 | 175.5 | 48 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 116.3896 | -89.7773 | 30.1058 | -30.0878 | 0 | 0 | 362.5303
2021-06-21 14:00 | 14:00 | 319.2 | 175.5 | 48 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 102.6227 | -79.1581 | 26.6708 | -26.6548 | 0 | 0 | 362.0806
2021-06-21 15:00 | 15:00 | 320.4 | 175.5 | 48 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 80.4335 | -62.0424 | 24.1379 | -24.1235 | 0 | 0 | 372.8055
2021-06-21 16:00 | 16:00 | 330.3 | 175.5 | 48.2 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 55.404 | -42.736 | 19.4373 | -19.4257 | 10.3 | 0 | 387.5796
2021-06-21 17:00 | 17:00 | 328.5 | 175.5 | 48.2 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 28.0591 | -21.6435 | 15.8217 | -15.8122 | 31.3 | 0 | 402.3251
2021-06-21 18:00 | 18:00 | 321.3 | 175.5 | 48 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 5.1563 | -3.9773 | 17.3121 | -17.3017 | 39.5 | 0 | 405.0894
2021-06-21 19:00 | 19:00 | 325.4 | 175.5 | 48.1 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 25.9466 | -25.9311 | 39.8 | 0 | 404.3212
2021-06-21 20:00 | 20:00 | 310.5 | 175.5 | 47.8 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.7768 | -31.7578 | 20.3 | 0 | 384.519
2021-06-21 21:00 | 21:00 | 293.7 | 175.5 | 47.5 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.6026 | -30.5843 | 4.8 | 0 | 368.7183
2021-06-21 22:00 | 22:00 | 275.2 | 175.5 | 47.1 | 88.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.7429 | -29.7251 | 0 | 0 | 363.5178
2021-06-21 23:00 | 23:00 | 268.1 | 175.5 | 47 | 84.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.522 | -28.5049 | 0 | 0 | 359.7171
2021-06-22 | 0:00 | 252.9 | 175.5 | 46.7 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.0274 | -36.0058 | 0 | 0 | 347.3216
2021-06-22 01:00 | 1:00 | 256.7 | 175.5 | 46.7 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.2077 | -44.1812 | 0 | 0 | 348.1265
2021-06-22 02:00 | 2:00 | 274.7 | 175.5 | 47.1 | 85.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.2926 | -45.2655 | 0 | 0 | 360.5271
2021-06-22 03:00 | 3:00 | 286.8 | 175.5 | 47.3 | 86.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.3226 | -48.2937 | 0 | 0 | 361.6289
2021-06-22 04:00 | 4:00 | 282 | 175.5 | 47.2 | 83 | 4.8 | 47.5 | 5.3823 | -4.1518 | 55.2841 | -55.251 | 0 | 0 | 359.2636
2021-06-22 05:00 | 5:00 | 279.3 | 175.5 | 47.2 | 70.4 | 4.8 | 47.5 | 30.4995 | -23.5259 | 60.3013 | -60.2652 | 0 | 0 | 352.4097
2021-06-22 06:00 | 6:00 | 276.1 | 175.5 | 47.1 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 56.6796 | -43.7197 | 57.9954 | -57.9607 | 0 | 0 | 344.1946
2021-06-22 07:00 | 7:00 | 281.4 | 175.5 | 47.2 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 92.0099 | -70.9718 | 58.2227 | -58.1879 | 0 | 0 | 352.3729
2021-06-22 08:00 | 8:00 | 306.6 | 175.5 | 47.7 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 125.6751 | -96.9395 | 57.454 | -57.4196 | 0 | 0 | 360.57
2021-06-22 09:00 | 9:00 | 327.1 | 175.5 | 48.1 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 158.0142 | -121.8844 | 59.3052 | -59.2697 | 0 | 0 | 368.3653
2021-06-22 10:00 | 10:00 | 329.1 | 175.5 | 48.2 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 185.4587 | -143.0535 | 59.8045 | -59.7687 | 0 | 0 | 374.741
2021-06-22 11:00 | 11:00 | 338 | 175.5 | 48.4 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 200.2773 | -154.484 | 59.2163 | -59.1809 | 0 | 0 | 378.8287
2021-06-22 12:00 | 12:00 | 320.9 | 175.5 | 48 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 201.9051 | -155.7398 | 58.7642 | -58.729 | 0 | 0 | 378.8005
2021-06-22 13:00 | 13:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 194.9827 | -150.3999 | 53.2502 | -53.2183 | 0 | 0 | 377.6147
2021-06-22 14:00 | 14:00 | 334.7 | 175.5 | 48.3 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 166.2247 | -128.2177 | 46.2883 | -46.2606 | 0 | 0 | 371.4347
2021-06-22 15:00 | 15:00 | 332.4 | 175.5 | 48.2 | 74.6 | 4.8 | 47.5 | 127.3898 | -98.2622 | 45.384 | -45.3568 | 0 | 0 | 379.7548
2021-06-22 16:00 | 16:00 | 344.3 | 175.5 | 48.5 | 87 | 4.8 | 47.5 | 86.2528 | -66.5311 | 40.9999 | -40.9754 | 0 | 0 | 383.0462
2021-06-22 17:00 | 17:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 88.1 | 4.8 | 47.5 | 41.099 | -31.7017 | 43.9382 | -43.9119 | 7.9 | 0 | 381.6236
2021-06-22 18:00 | 18:00 | 322.7 | 175.5 | 48.1 | 88.1 | 4.8 | 47.5 | 6.22 | -4.7978 | 49.6324 | -49.6027 | 13 | 0 | 378.4519
2021-06-22 19:00 | 19:00 | 325.9 | 175.5 | 48.1 | 88.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0097 | 58.6728 | -58.6377 | 13 | 0 | 377.038
2021-06-22 20:00 | 20:00 | 314.1 | 175.5 | 47.9 | 88.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.539 | -66.4992 | 0 | 0 | 363.8398
2021-06-22 21:00 | 21:00 | 293.8 | 175.5 | 47.5 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.488 | -67.4476 | 0 | 0 | 358.3404
2021-06-22 22:00 | 22:00 | 275.3 | 175.5 | 47.1 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.3859 | -69.3444 | 0 | 0 | 355.3415
2021-06-22 23:00 | 23:00 | 265.2 | 175.5 | 46.9 | 73 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.4941 | -74.4495 | 0 | 0 | 347.7446
2021-06-23 | 0:00 | 254.4 | 175.5 | 46.7 | 58 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.195 | -71.1524 | 0 | 0 | 332.5426
2021-06-23 01:00 | 1:00 | 257.7 | 175.5 | 46.8 | 63 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.1165 | -69.0751 | 0 | 0 | 337.6414
2021-06-23 02:00 | 2:00 | 270.4 | 175.5 | 47 | 73 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.1779 | -74.1335 | 0 | 0 | 347.8444
2021-06-23 03:00 | 3:00 | 282.7 | 175.5 | 47.3 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.6746 | -66.6347 | 0 | 0 | 354.7399
2021-06-23 04:00 | 4:00 | 282.7 | 175.5 | 47.3 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 5.2686 | -4.0639 | 70.0187 | -69.9768 | 0 | 0 | 355.0466
2021-06-23 05:00 | 5:00 | 275.4 | 175.5 | 47.1 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 28.8842 | -22.2798 | 65.0019 | -64.963 | 0 | 0 | 350.2433
2021-06-23 06:00 | 6:00 | 273.4 | 175.5 | 47.1 | 55.3 | 4.8 | 47.5 | 56.3429 | -43.4602 | 63.0122 | -62.9745 | 0 | 0 | 343.1204
2021-06-23 07:00 | 7:00 | 281.5 | 175.5 | 47.2 | 55.3 | 4.8 | 47.5 | 87.8301 | -67.7478 | 64.7767 | -64.7379 | 0 | 0 | 350.4211
2021-06-23 08:00 | 8:00 | 310.6 | 175.5 | 47.8 | 55.3 | 4.8 | 47.5 | 133.1966 | -102.7412 | 71.6472 | -71.6043 | 0 | 0 | 361.3983
2021-06-23 09:00 | 9:00 | 333.6 | 175.5 | 48.3 | 55.3 | 4.8 | 47.5 | 168.7646 | -130.1767 | 73.8617 | -73.8175 | 0 | 0 | 370.0321
2021-06-23 10:00 | 10:00 | 335.7 | 175.5 | 48.3 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 177.1864 | -136.6727 | 80.7786 | -80.7302 | 0 | 0 | 372.4621
2021-06-23 11:00 | 11:00 | 334.6 | 175.5 | 48.3 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 179.0022 | -138.0736 | 83.8974 | -83.8472 | 0 | 0 | 372.8788
2021-06-23 12:00 | 12:00 | 318.6 | 175.5 | 48 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 174.3595 | -134.4925 | 79.8742 | -79.8264 | 0 | 0 | 371.5148
2021-06-23 13:00 | 13:00 | 339 | 175.5 | 48.4 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 159.3901 | -122.9455 | 69.8848 | -69.843 | 0 | 0 | 368.9864
2021-06-23 14:00 | 14:00 | 344.1 | 175.5 | 48.5 | 67.1 | 4.8 | 47.5 | 125.0618 | -96.4664 | 73.5005 | -73.4565 | 0 | 0 | 372.0394
2021-06-23 15:00 | 15:00 | 341.6 | 175.5 | 48.4 | 80.7 | 4.8 | 47.5 | 80.571 | -62.1484 | 66.8106 | -66.7706 | 0 | 0 | 375.3626
2021-06-23 16:00 | 16:00 | 351.4 | 175.5 | 48.6 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 51.1114 | -39.4249 | 60.5729 | -60.5366 | 1.3 | 0 | 375.8228
2021-06-23 17:00 | 17:00 | 342.7 | 175.5 | 48.5 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 27.9329 | -21.5459 | 61.883 | -61.846 | 8.3 | 0 | 377.424
2021-06-23 18:00 | 18:00 | 332.5 | 175.5 | 48.2 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 3.767 | -2.9057 | 65.4095 | -65.3703 | 12.8 | 0 | 376.1005
2021-06-23 19:00 | 19:00 | 333.9 | 175.5 | 48.3 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.352 | -67.3117 | 15.1 | 0 | 377.6403
2021-06-23 20:00 | 20:00 | 316.1 | 175.5 | 47.9 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.4477 | -66.4079 | 0 | 0 | 362.1398
2021-06-23 21:00 | 21:00 | 297.8 | 175.5 | 47.6 | 81.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.1037 | -71.0611 | 0 | 0 | 356.7426
2021-06-23 22:00 | 22:00 | 283.3 | 175.5 | 47.3 | 81.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.0293 | -59.9934 | 0 | 0 | 356.4359
2021-06-23 23:00 | 23:00 | 274.7 | 175.5 | 47.1 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.1036 | -63.0658 | 0 | 0 | 355.2378
2021-06-24 | 0:00 | 261.6 | 175.5 | 46.8 | 60 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.5836 | -58.5485 | 0 | 0 | 334.6351
2021-06-24 01:00 | 1:00 | 264.4 | 175.5 | 46.9 | 60 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.7702 | -57.7356 | 0 | 0 | 334.7346
2021-06-24 02:00 | 2:00 | 277.6 | 175.5 | 47.2 | 69.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.2099 | -60.1739 | 0 | 0 | 344.136
2021-06-24 03:00 | 3:00 | 291.1 | 175.5 | 47.4 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.4476 | -58.4126 | 0 | 0 | 356.835
2021-06-24 04:00 | 4:00 | 286.3 | 175.5 | 47.3 | 76.3 | 4.8 | 47.5 | 4.3172 | -3.33 | 45.4753 | -45.4481 | 0 | 0 | 352.4144
2021-06-24 05:00 | 5:00 | 279.4 | 175.5 | 47.2 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 16.057 | -12.3856 | 42.9425 | -42.9168 | 0 | 0 | 344.9971
2021-06-24 06:00 | 6:00 | 278.3 | 175.5 | 47.2 | 64.8 | 4.8 | 47.5 | 28.1083 | -21.6813 | 40.1845 | -40.1604 | 0 | 0 | 346.2511
2021-06-24 07:00 | 7:00 | 286 | 175.5 | 47.3 | 62.6 | 4.8 | 47.5 | 49.271 | -38.0051 | 35.9806 | -35.9591 | 0 | 0 | 348.9874
2021-06-24 08:00 | 8:00 | 324.6 | 175.5 | 48.1 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 61.4619 | -47.4089 | 38.2865 | -38.2636 | 6.4 | 0 | 362.9759
2021-06-24 09:00 | 9:00 | 340.7 | 175.5 | 48.4 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 77.6676 | -59.9089 | 37.2929 | -37.2706 | 9.1 | 0 | 371.881
2021-06-24 10:00 | 10:00 | 328.1 | 175.5 | 48.2 | 65.1 | 4.8 | 47.5 | 97.2672 | -75.0273 | 33.1784 | -33.1585 | 0 | 0 | 363.3598
2021-06-24 11:00 | 11:00 | 329.6 | 175.5 | 48.2 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 108.3677 | -83.5896 | 33.7215 | -33.7013 | 0 | 0 | 363.6983
2021-06-24 12:00 | 12:00 | 307 | 175.5 | 47.7 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 104.9754 | -80.9728 | 38.1973 | -38.1744 | 0 | 0 | 361.1255
2021-06-24 13:00 | 13:00 | 325 | 175.5 | 48.1 | 65.1 | 4.8 | 47.5 | 95.2521 | -73.4729 | 34.4456 | -34.425 | 0 | 0 | 362.7998
2021-06-24 14:00 | 14:00 | 328.9 | 175.5 | 48.2 | 73.9 | 4.8 | 47.5 | 78.2935 | -60.3917 | 28.0252 | -28.0084 | 0 | 0 | 367.8186
2021-06-24 15:00 | 15:00 | 341.3 | 175.5 | 48.4 | 83.9 | 4.8 | 47.5 | 64.5905 | -49.8221 | 23.4605 | -23.4465 | 15.8 | 0 | 390.6824
2021-06-24 16:00 | 16:00 | 345.5 | 175.5 | 48.5 | 90.8 | 4.8 | 47.5 | 42.6006 | -32.8599 | 18.6239 | -18.6128 | 32.9 | 0 | 409.7518
2021-06-24 17:00 | 17:00 | 337.5 | 175.5 | 48.4 | 90.8 | 4.8 | 47.5 | 21.8132 | -16.8255 | 15.4584 | -15.4491 | 40 | 0 | 411.997
2021-06-24 18:00 | 18:00 | 331.6 | 175.5 | 48.2 | 90.8 | 4.8 | 47.5 | 3.9797 | -3.0697 | 11.0743 | -11.0677 | 40 | 0 | 407.7166
2021-06-24 19:00 | 19:00 | 337.3 | 175.5 | 48.3 | 90.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.0297 | -11.0231 | 40 | 0 | 406.9066
2021-06-24 20:00 | 20:00 | 319.4 | 175.5 | 48 | 90.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.6561 | -12.6485 | 40 | 0 | 406.6076
2021-06-24 21:00 | 21:00 | 301.6 | 175.5 | 47.6 | 90.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.9276 | -12.9199 | 25.4 | 0 | 391.6077
2021-06-24 22:00 | 22:00 | 284.2 | 175.5 | 47.3 | 85.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.0083 | -14.9993 | 12.1 | 0 | 372.409
2021-06-24 23:00 | 23:00 | 272.5 | 175.5 | 47 | 75.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.5561 | -14.5474 | 11.1 | 0 | 361.1087
2021-06-25 | 0:00 | 258.4 | 175.5 | 46.8 | 65 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.3185 | -16.3087 | 5.9 | 0 | 345.5098
2021-06-25 01:00 | 1:00 | 259.2 | 175.5 | 46.8 | 70.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.9512 | -16.9411 | 0.8 | 0 | 345.8101
2021-06-25 02:00 | 2:00 | 276 | 175.5 | 47.1 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.8046 | -18.7933 | 5.7 | 0 | 361.0113
2021-06-25 03:00 | 3:00 | 287.5 | 175.5 | 47.4 | 90.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.0423 | -25.0273 | 1.9 | 0 | 367.215
2021-06-25 04:00 | 4:00 | 286.6 | 175.5 | 47.3 | 87.2 | 4.8 | 47.5 | 3.7488 | -2.8918 | 20.4777 | -20.4654 | 5.2 | 0 | 368.3693
2021-06-25 05:00 | 5:00 | 277.1 | 175.5 | 47.1 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 17.8469 | -13.7663 | 24.1379 | -24.1235 | 0 | 0 | 356.195
2021-06-25 06:00 | 6:00 | 280.6 | 175.5 | 47.2 | 65 | 4.8 | 47.5 | 43.4145 | -33.4878 | 27.0762 | -27.06 | 0 | 0 | 349.9429
2021-06-25 07:00 | 7:00 | 292.6 | 175.5 | 47.5 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 72.6622 | -56.0481 | 30.6026 | -30.5843 | 0 | 0 | 351.8324
2021-06-25 08:00 | 8:00 | 315.5 | 175.5 | 47.9 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 104.1243 | -80.3163 | 30.467 | -30.4488 | 0 | 0 | 359.4262
2021-06-25 09:00 | 9:00 | 336.5 | 175.5 | 48.3 | 57.5 | 4.8 | 47.5 | 142.195 | -109.6822 | 34.5795 | -34.5588 | 0 | 0 | 366.1335
2021-06-25 10:00 | 10:00 | 352.3 | 175.5 | 48.6 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 175.3221 | -135.2348 | 40.592 | -40.5677 | 0 | 0 | 374.3116
2021-06-25 11:00 | 11:00 | 352.6 | 175.5 | 48.7 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 184.4083 | -142.2435 | 45.5646 | -45.5373 | 0 | 0 | 376.4921
2021-06-25 12:00 | 12:00 | 338.3 | 175.5 | 48.4 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 192.9689 | -148.8468 | 47.4625 | -47.4341 | 0 | 0 | 378.1505
2021-06-25 13:00 | 13:00 | 351.7 | 175.5 | 48.6 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 179.6022 | -138.5362 | 48.7281 | -48.6989 | 0 | 0 | 375.7952
2021-06-25 14:00 | 14:00 | 343.3 | 175.5 | 48.5 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 146.1622 | -112.7422 | 47.4179 | -47.3895 | 0 | 0 | 368.6484
2021-06-25 15:00 | 15:00 | 344.2 | 175.5 | 48.5 | 68.2 | 4.8 | 47.5 | 116.4268 | -89.8059 | 44.3904 | -44.3638 | 0 | 0 | 371.1475
2021-06-25 16:00 | 16:00 | 353.6 | 175.5 | 48.7 | 80.7 | 4.8 | 47.5 | 81.2972 | -62.7086 | 44.0742 | -44.0478 | 1.5 | 0 | 377.315
2021-06-25 17:00 | 17:00 | 345.4 | 175.5 | 48.5 | 90.6 | 4.8 | 47.5 | 38.6097 | -29.7818 | 53.7002 | -53.6681 | 6.1 | 0 | 381.86
2021-06-25 18:00 | 18:00 | 328.8 | 175.5 | 48.2 | 90.6 | 4.8 | 47.5 | 6.4586 | -4.982 | 55.6007 | -55.5674 | 11.3 | 0 | 379.4099
2021-06-25 19:00 | 19:00 | 329.3 | 175.5 | 48.2 | 90.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.883 | -53.8507 | 17.9 | 0 | 384.5323
2021-06-25 20:00 | 20:00 | 315.9 | 175.5 | 47.9 | 90.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.798 | -52.7664 | 5.7 | 0 | 372.0316
2021-06-25 21:00 | 21:00 | 298.8 | 175.5 | 47.6 | 90.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.4475 | -50.4173 | 0 | 0 | 366.0302
2021-06-25 22:00 | 22:00 | 284.1 | 175.5 | 47.3 | 80.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.1695 | -51.1389 | 0 | 0 | 355.7306
2021-06-25 23:00 | 23:00 | 273.7 | 175.5 | 47.1 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.7513 | -52.7197 | 0 | 0 | 344.7316
2021-06-26 | 0:00 | 260.8 | 175.5 | 46.8 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.2948 | -53.2629 | 0 | 0 | 333.9319
2021-06-26 01:00 | 1:00 | 260.3 | 175.5 | 46.8 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.3458 | -52.3145 | 0 | 0 | 336.2313
2021-06-26 02:00 | 2:00 | 273.9 | 175.5 | 47.1 | 73.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.8597 | -49.8299 | 0 | 0 | 348.8298
2021-06-26 03:00 | 3:00 | 286.7 | 175.5 | 47.3 | 84.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.9889 | -50.9584 | 0 | 0 | 359.2305
2021-06-26 04:00 | 4:00 | 283.5 | 175.5 | 47.3 | 75.2 | 4.8 | 47.5 | 5.8699 | -4.5278 | 53.1142 | -53.0824 | 0 | 0 | 351.6739
2021-06-26 05:00 | 5:00 | 278.8 | 175.5 | 47.2 | 63 | 4.8 | 47.5 | 35.667 | -27.5116 | 51.6217 | -51.5908 | 0 | 0 | 346.1863
2021-06-26 06:00 | 6:00 | 273.3 | 175.5 | 47.1 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 75.8034 | -58.471 | 52.662 | -52.6305 | 0 | 0 | 348.9639
2021-06-26 07:00 | 7:00 | 272.4 | 175.5 | 47 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 117.2161 | -90.4149 | 51.2142 | -51.1835 | 0 | 0 | 358.3319
2021-06-26 08:00 | 8:00 | 291.1 | 175.5 | 47.4 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 166.4745 | -128.4103 | 49.3629 | -49.3334 | 0 | 0 | 369.9937
2021-06-26 09:00 | 9:00 | 310.8 | 175.5 | 47.8 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 200.8785 | -154.9479 | 51.4415 | -51.4107 | 0 | 0 | 378.2614
2021-06-26 10:00 | 10:00 | 320.9 | 175.5 | 48 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 216.9973 | -167.381 | 54.469 | -54.4364 | 0 | 0 | 382.1489
2021-06-26 11:00 | 11:00 | 329.1 | 175.5 | 48.2 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 220.6022 | -170.1618 | 59.7578 | -59.722 | 0 | 0 | 383.6762
2021-06-26 12:00 | 12:00 | 327.9 | 175.5 | 48.2 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 215.2579 | -166.0394 | 60.6175 | -60.5812 | 0 | 0 | 382.4548
2021-06-26 13:00 | 13:00 | 331.8 | 175.5 | 48.2 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 199.4893 | -153.8763 | 61.0697 | -61.0331 | 0 | 0 | 378.8496
2021-06-26 14:00 | 14:00 | 329 | 175.5 | 48.2 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 167.2625 | -129.018 | 54.9212 | -54.8883 | 0 | 0 | 371.9774
2021-06-26 15:00 | 15:00 | 332.5 | 175.5 | 48.2 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 128.716 | -99.285 | 48.278 | -48.2491 | 0 | 0 | 366.3599
2021-06-26 16:00 | 16:00 | 342.6 | 175.5 | 48.5 | 79.7 | 4.8 | 47.5 | 89.7583 | -69.2353 | 34.3989 | -34.3783 | 0 | 0 | 376.5436
2021-06-26 17:00 | 17:00 | 343 | 175.5 | 48.5 | 89.7 | 4.8 | 47.5 | 42.5262 | -32.8027 | 28.7939 | -28.7767 | 22.9 | 0 | 398.6407
2021-06-26 18:00 | 18:00 | 324.4 | 175.5 | 48.1 | 89.7 | 4.8 | 47.5 | 6.5455 | -5.0489 | 18.1271 | -18.1163 | 39.7 | 0 | 406.8074
2021-06-26 19:00 | 19:00 | 326.4 | 175.5 | 48.1 | 89.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.2335 | -15.2244 | 40 | 0 | 405.6091
2021-06-26 20:00 | 20:00 | 311.1 | 175.5 | 47.8 | 89.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.7684 | -8.7632 | 39.3 | 0 | 404.6052
2021-06-26 21:00 | 21:00 | 292.2 | 175.5 | 47.4 | 89.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.7238 | -8.7186 | 20.9 | 0 | 385.8052
2021-06-26 22:00 | 22:00 | 278.7 | 175.5 | 47.2 | 89.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.6179 | -11.6109 | 5.1 | 0 | 369.807
2021-06-26 23:00 | 23:00 | 270 | 175.5 | 47 | 82.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.9894 | -9.9834 | 5.2 | 0 | 362.506
2021-06-27 | 0:00 | 261.8 | 175.5 | 46.8 | 70.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.8873 | -11.8802 | 17 | 0 | 362.4071
2021-06-27 01:00 | 1:00 | 261.2 | 175.5 | 46.8 | 70 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.968 | -13.9596 | 15.4 | 0 | 360.0084
2021-06-27 02:00 | 2:00 | 272 | 175.5 | 47 | 80 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.3695 | -15.3603 | 14.8 | 0 | 369.6092
2021-06-27 03:00 | 3:00 | 283.8 | 175.5 | 47.3 | 89.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.1718 | -18.1609 | 14.7 | 0 | 379.0109
2021-06-27 04:00 | 4:00 | 278.9 | 175.5 | 47.2 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 5.4692 | -4.2187 | 22.3756 | -22.3622 | 11.3 | 0 | 367.8639
2021-06-27 05:00 | 5:00 | 273.1 | 175.5 | 47.1 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 34.2778 | -26.44 | 23.5965 | -23.5824 | 0 | 0 | 348.1519
2021-06-27 06:00 | 6:00 | 262.6 | 175.5 | 46.9 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 76.2918 | -58.8478 | 20.7471 | -20.7347 | 0 | 0 | 348.5564
2021-06-27 07:00 | 7:00 | 260.3 | 175.5 | 46.8 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 119.1547 | -91.91 | 16.4098 | -16.4 | 0 | 0 | 358.2545
2021-06-27 08:00 | 8:00 | 273.5 | 175.5 | 47.1 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 167.4 | -129.124 | 15.1889 | -15.1798 | 0 | 0 | 369.5851
2021-06-27 09:00 | 9:00 | 287.5 | 175.5 | 47.4 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 200.6533 | -154.7742 | 15.6857 | -15.6763 | 0 | 0 | 377.4885
2021-06-27 10:00 | 10:00 | 296.6 | 175.5 | 47.5 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 216.3096 | -166.8507 | 15.8217 | -15.8122 | 0 | 0 | 381.1684
2021-06-27 11:00 | 11:00 | 305.4 | 175.5 | 47.7 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 220.0515 | -169.737 | 15.5943 | -15.585 | 0 | 0 | 382.7238
2021-06-27 12:00 | 12:00 | 304.9 | 175.5 | 47.7 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 213.5929 | -164.755 | 20.9298 | -20.9173 | 0 | 0 | 381.2504
2021-06-27 13:00 | 13:00 | 307.1 | 175.5 | 47.7 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 197.4742 | -152.3219 | 15.3249 | -15.3157 | 0 | 0 | 377.5615
2021-06-27 14:00 | 14:00 | 304.5 | 175.5 | 47.7 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 165.448 | -127.6184 | 11.6625 | -11.6555 | 0 | 0 | 370.7366
2021-06-27 15:00 | 15:00 | 298.2 | 175.5 | 47.6 | 60.6 | 4.8 | 47.5 | 126.0637 | -97.2394 | 8.5436 | -8.5385 | 0 | 0 | 364.8294
2021-06-27 16:00 | 16:00 | 308.3 | 175.5 | 47.8 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 86.3539 | -66.6093 | 5.2441 | -5.241 | 0 | 0 | 373.4477
2021-06-27 17:00 | 17:00 | 318.8 | 175.5 | 48 | 89.2 | 4.8 | 47.5 | 45.5671 | -35.1482 | 4.4291 | -4.4264 | 28 | 0 | 403.4216
2021-06-27 18:00 | 18:00 | 309.6 | 175.5 | 47.8 | 89.2 | 4.8 | 47.5 | 7.4717 | -5.7634 | 6.8259 | -6.8218 | 40 | 0 | 406.5124
2021-06-27 19:00 | 19:00 | 317.1 | 175.5 | 47.9 | 89.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.5839 | -9.5782 | 40 | 0 | 404.9057
2021-06-27 20:00 | 20:00 | 307 | 175.5 | 47.7 | 89.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.7749 | -7.7702 | 40 | 0 | 404.7047
2021-06-27 21:00 | 21:00 | 289.8 | 175.5 | 47.4 | 89.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.7749 | -7.7702 | 29.5 | 0 | 393.9047
2021-06-27 22:00 | 22:00 | 273.5 | 175.5 | 47.1 | 83.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.8323 | -5.8288 | 20.6 | 0 | 379.2035
2021-06-27 23:00 | 23:00 | 260.8 | 175.5 | 46.8 | 73.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.9555 | -7.9507 | 16.4 | 0 | 364.7048
2021-06-28 | 0:00 | 249.2 | 175.5 | 46.6 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.4587 | -7.4542 | 17.1 | 0 | 353.6045
2021-06-28 01:00 | 1:00 | 250.5 | 175.5 | 46.6 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.6389 | -7.6343 | 16.9 | 0 | 354.7046
2021-06-28 02:00 | 2:00 | 259.8 | 175.5 | 46.8 | 77 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.3227 | -7.3183 | 12.7 | 0 | 364.3044
2021-06-28 03:00 | 3:00 | 275.3 | 175.5 | 47.1 | 87 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.3969 | -10.3907 | 15.3 | 0 | 377.2062
2021-06-28 04:00 | 4:00 | 274.5 | 175.5 | 47.1 | 81.2 | 4.8 | 47.5 | 4.4175 | -3.4074 | 15.4141 | -15.4049 | 12.8 | 0 | 369.9193
2021-06-28 05:00 | 5:00 | 267.5 | 175.5 | 47 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 21.3256 | -16.4495 | 18.5793 | -18.5682 | 1.1 | 0 | 351.9872
2021-06-28 06:00 | 6:00 | 269 | 175.5 | 47 | 59.2 | 4.8 | 47.5 | 41.9635 | -32.3687 | 19.7089 | -19.6971 | 0 | 0 | 343.6066
2021-06-28 07:00 | 7:00 | 268.4 | 175.5 | 47 | 52.4 | 4.8 | 47.5 | 65.1779 | -50.275 | 16.2738 | -16.2641 | 0 | 0 | 342.1126
2021-06-28 08:00 | 8:00 | 298 | 175.5 | 47.6 | 52.4 | 4.8 | 47.5 | 113.6981 | -87.701 | 14.5561 | -14.5474 | 0 | 0 | 353.8058
2021-06-28 09:00 | 9:00 | 339 | 175.5 | 48.4 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 179.2521 | -138.2662 | 16.1825 | -16.1728 | 0 | 0 | 370.0956
2021-06-28 10:00 | 10:00 | 351.3 | 175.5 | 48.6 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 210.3269 | -162.2358 | 16.9512 | -16.9411 | 0 | 0 | 377.4012
2021-06-28 11:00 | 11:00 | 357.4 | 175.5 | 48.7 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 214.7695 | -165.6626 | 18.9852 | -18.9738 | 0 | 0 | 378.5183
2021-06-28 12:00 | 12:00 | 340.5 | 175.5 | 48.4 | 53.4 | 4.8 | 47.5 | 206.8846 | -159.5804 | 19.6175 | -19.6058 | 0 | 0 | 376.9159
2021-06-28 13:00 | 13:00 | 354.9 | 175.5 | 48.7 | 54 | 4.8 | 47.5 | 190.2523 | -146.7511 | 19.2121 | -19.2006 | 0 | 0 | 374.0127
2021-06-28 14:00 | 14:00 | 355.5 | 175.5 | 48.7 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 166.5489 | -128.4675 | 22.5562 | -22.5427 | 0 | 0 | 372.1949
2021-06-28 15:00 | 15:00 | 355.5 | 175.5 | 48.7 | 79.5 | 4.8 | 47.5 | 123.5723 | -95.3174 | 23.8214 | -23.8071 | 1.1 | 0 | 385.3692
2021-06-28 16:00 | 16:00 | 368.9 | 175.5 | 49 | 89.5 | 4.8 | 47.5 | 84.4897 | -65.1714 | 23.0084 | -22.9946 | 33 | 0 | 418.6321
2021-06-28 17:00 | 17:00 | 356.8 | 175.5 | 48.7 | 89.5 | 4.8 | 47.5 | 40.3231 | -31.1032 | 29.3821 | -29.3645 | 40 | 0 | 415.2375
2021-06-28 18:00 | 18:00 | 342.7 | 175.5 | 48.5 | 89.5 | 4.8 | 47.5 | 7.0451 | -5.4341 | 34.8957 | -34.8748 | 40 | 0 | 407.4319
2021-06-28 19:00 | 19:00 | 339.4 | 175.5 | 48.4 | 89.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2386 | -0.1842 | 41.9043 | -41.8792 | 40 | 0 | 405.7795
2021-06-28 20:00 | 20:00 | 321.9 | 175.5 | 48 | 89.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.8297 | -46.8017 | 27.5 | 0 | 392.828
2021-06-28 21:00 | 21:00 | 302.7 | 175.5 | 47.7 | 89.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.7299 | -56.6959 | 0.2 | 0 | 365.234
2021-06-28 22:00 | 22:00 | 279.6 | 175.5 | 47.2 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.7767 | -64.7379 | 0 | 0 | 346.8388
2021-06-28 23:00 | 23:00 | 269.1 | 175.5 | 47 | 61.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.5729 | -60.5366 | 0 | 0 | 335.9363
2021-06-29 | 0:00 | 253 | 175.5 | 46.7 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.246 | -70.204 | 0 | 0 | 326.142
2021-06-29 01:00 | 1:00 | 256.6 | 175.5 | 46.7 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.4624 | -80.4142 | 0 | 0 | 326.1482
2021-06-29 02:00 | 2:00 | 269.8 | 175.5 | 47 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.8233 | -88.7701 | 0 | 0 | 337.6532
2021-06-29 03:00 | 3:00 | 284.5 | 175.5 | 47.3 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.4221 | -87.3698 | 0 | 0 | 347.9523
2021-06-29 04:00 | 4:00 | 284.1 | 175.5 | 47.3 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 3.955 | -3.0508 | 83.0377 | -82.988 | 0 | 0 | 346.1539
2021-06-29 05:00 | 5:00 | 272.7 | 175.5 | 47.1 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 17.7591 | -13.6986 | 92.9378 | -92.8822 | 0 | 0 | 339.1161
2021-06-29 06:00 | 6:00 | 276.9 | 175.5 | 47.1 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 34.317 | -26.4707 | 93.7954 | -93.7393 | 0 | 0 | 334.4024
2021-06-29 07:00 | 7:00 | 289 | 175.5 | 47.4 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 52.5253 | -40.5154 | 96.5535 | -96.4957 | 0 | 0 | 338.8677
2021-06-29 08:00 | 8:00 | 322.9 | 175.5 | 48.1 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 80.5338 | -62.1198 | 93.4346 | -93.3787 | 0 | 0 | 345.9699
2021-06-29 09:00 | 9:00 | 339.8 | 175.5 | 48.4 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 106.0404 | -81.7946 | 98.5428 | -98.4838 | 0 | 0 | 352.1048
2021-06-29 10:00 | 10:00 | 341.4 | 175.5 | 48.4 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 129.7179 | -100.058 | 101.1181 | -101.0576 | 0 | 0 | 357.5204
2021-06-29 11:00 | 11:00 | 350.9 | 175.5 | 48.6 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 147.1766 | -113.5249 | 101.753 | -101.6921 | 0 | 0 | 361.7126
2021-06-29 12:00 | 12:00 | 336.2 | 175.5 | 48.3 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 135.7373 | -104.701 | 102.7466 | -102.6851 | 0 | 0 | 358.7978
2021-06-29 13:00 | 13:00 | 350 | 175.5 | 48.6 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 110.5323 | -85.2592 | 107.8084 | -107.7439 | 0 | 0 | 353.8376
2021-06-29 14:00 | 14:00 | 347.6 | 175.5 | 48.6 | 67 | 4.8 | 47.5 | 82.4984 | -63.6351 | 117.3031 | -117.2329 | 0 | 0 | 362.3335
2021-06-29 15:00 | 15:00 | 349.5 | 175.5 | 48.6 | 77 | 4.8 | 47.5 | 60.7098 | -46.8285 | 120.6468 | -120.5746 | 0 | 0 | 367.3535
2021-06-29 16:00 | 16:00 | 353 | 175.5 | 48.7 | 81.2 | 4.8 | 47.5 | 40.7994 | -31.4708 | 116.7596 | -116.6897 | 0 | 0 | 367.0985
2021-06-29 17:00 | 17:00 | 342.3 | 175.5 | 48.4 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 21.5136 | -16.5946 | 121.8231 | -121.7502 | 0 | 0 | 362.9919
2021-06-29 18:00 | 18:00 | 336.2 | 175.5 | 48.3 | 85.4 | 4.8 | 47.5 | 3.4541 | -2.6643 | 104.1481 | -104.0858 | 0 | 0 | 362.3521
2021-06-29 19:00 | 19:00 | 339.6 | 175.5 | 48.4 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.9271 | -94.8703 | 5.5 | 0 | 369.6568
2021-06-29 20:00 | 20:00 | 320.4 | 175.5 | 48 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.7276 | -89.6739 | 0 | 0 | 358.6537
2021-06-29 21:00 | 21:00 | 301 | 175.5 | 47.6 | 80.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.6151 | -85.5639 | 0 | 0 | 355.6512
2021-06-29 22:00 | 22:00 | 280 | 175.5 | 47.2 | 70.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.3158 | -90.2617 | 0 | 0 | 345.2541
2021-06-29 23:00 | 23:00 | 271.5 | 175.5 | 47 | 59.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.1862 | -89.1328 | 0 | 0 | 334.5534
2021-06-30 | 0:00 | 259.6 | 175.5 | 46.8 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.87 | -88.8168 | 0 | 0 | 325.1532
2021-06-30 01:00 | 1:00 | 256.3 | 175.5 | 46.7 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.2372 | -88.1844 | 0 | 0 | 325.5528
2021-06-30 02:00 | 2:00 | 270.6 | 175.5 | 47 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.6876 | -80.6393 | 0 | 0 | 337.6483
2021-06-30 03:00 | 3:00 | 286.6 | 175.5 | 47.3 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.1672 | -76.1216 | 0 | 0 | 347.9456
2021-06-30 04:00 | 4:00 | 285.9 | 175.5 | 47.3 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 1.8643 | -1.4379 | 68.8445 | -68.8033 | 0 | 0 | 348.3676
2021-06-30 05:00 | 5:00 | 273.7 | 175.5 | 47.1 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 13.6917 | -10.5612 | 59.6239 | -59.5882 | 0 | 0 | 341.4662
2021-06-30 06:00 | 6:00 | 277.7 | 175.5 | 47.2 | 53.1 | 4.8 | 47.5 | 31.7876 | -24.5193 | 50.2206 | -50.1905 | 0 | 0 | 335.3984
2021-06-30 07:00 | 7:00 | 291.7 | 175.5 | 47.4 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 54.4021 | -41.963 | 41.9043 | -41.8792 | 0 | 0 | 343.3642
2021-06-30 08:00 | 8:00 | 322.6 | 175.5 | 48.1 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 82.5489 | -63.6742 | 26.0359 | -26.0203 | 17.7 | 0 | 370.6903
2021-06-30 09:00 | 9:00 | 343.7 | 175.5 | 48.5 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 118.3801 | -91.3128 | 27.573 | -27.5565 | 11.3 | 0 | 372.8838
2021-06-30 10:00 | 10:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 133.6232 | -103.0705 | 21.5159 | -21.503 | 0 | 0 | 364.9656
2021-06-30 11:00 | 11:00 | 348.4 | 175.5 | 48.6 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 153.9222 | -118.7281 | 19.2121 | -19.2006 | 0 | 0 | 368.5056
2021-06-30 12:00 | 12:00 | 332.8 | 175.5 | 48.3 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 155.9486 | -120.2909 | 19.5287 | -19.517 | 0 | 0 | 363.8694
2021-06-30 13:00 | 13:00 | 340.7 | 175.5 | 48.4 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 137.2268 | -105.85 | 26.9402 | -26.9241 | 0 | 0 | 363.2929
2021-06-30 14:00 | 14:00 | 349.1 | 175.5 | 48.6 | 75.8 | 4.8 | 47.5 | 114.0875 | -88.0017 | 30.5584 | -30.5401 | 0 | 0 | 378.3041
2021-06-30 15:00 | 15:00 | 350.6 | 175.5 | 48.6 | 85.8 | 4.8 | 47.5 | 78.6198 | -60.6436 | 32.9085 | -32.8888 | 14.6 | 0 | 394.7959
2021-06-30 16:00 | 16:00 | 357.4 | 175.5 | 48.7 | 86.1 | 4.8 | 47.5 | 51.1361 | -39.4438 | 35.3479 | -35.3267 | 38.7 | 0 | 413.0135
2021-06-30 17:00 | 17:00 | 346.1 | 175.5 | 48.5 | 86.1 | 4.8 | 47.5 | 24.3923 | -18.8152 | 52.2545 | -52.2232 | 32.4 | 0 | 400.4084
2021-06-30 18:00 | 18:00 | 333.8 | 175.5 | 48.3 | 86.1 | 4.8 | 47.5 | 4.3557 | -3.3599 | 76.1226 | -76.077 | 14.4 | 0 | 377.6414
2021-06-30 19:00 | 19:00 | 335.5 | 175.5 | 48.3 | 86.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 97.097 | -97.0389 | 1.4 | 0 | 363.6638
2021-06-30 20:00 | 20:00 | 318.2 | 175.5 | 48 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.8591 | -106.7951 | 0 | 0 | 354.264
2021-06-30 21:00 | 21:00 | 298.3 | 175.5 | 47.6 | 75 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.2838 | -112.2166 | 0 | 0 | 350.4672
2021-06-30 22:00 | 22:00 | 279.9 | 175.5 | 47.2 | 65 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.7193 | -115.65 | 0 | 0 | 340.0693
2021-06-30 23:00 | 23:00 | 269.7 | 175.5 | 47 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.7254 | -122.6519 | 0 | 0 | 325.3735
2021-07-01 | 0:00 | 258.4 | 175.5 | 46.8 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.9991 | -130.9207 | 0 | 0 | 318.2784
2021-07-01 01:00 | 1:00 | 253.7 | 175.5 | 46.7 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.0991 | -129.0218 | 0 | 0 | 318.1773
2021-07-01 02:00 | 2:00 | 272.4 | 175.5 | 47 | 53 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.6194 | -125.5442 | 0 | 0 | 327.8752
2021-07-01 03:00 | 3:00 | 284.9 | 175.5 | 47.3 | 63 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.9866 | -124.9118 | 0 | 0 | 338.1748
2021-07-01 04:00 | 4:00 | 282.2 | 175.5 | 47.2 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 2.603 | -2.0078 | 127.2475 | -127.1713 | 0 | 0 | 333.3714
2021-07-01 05:00 | 5:00 | 277.4 | 175.5 | 47.1 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 18.385 | -14.1814 | 130.9991 | -130.9207 | 0 | 0 | 326.882
2021-07-01 06:00 | 6:00 | 276.5 | 175.5 | 47.1 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 29.5607 | -22.8017 | 136.2879 | -136.2063 | 0 | 0 | 325.3406
2021-07-01 07:00 | 7:00 | 284.4 | 175.5 | 47.3 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 49.647 | -38.2953 | 138.0502 | -137.9676 | 0 | 0 | 330.1343
2021-07-01 08:00 | 8:00 | 313.9 | 175.5 | 47.9 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 74.9151 | -57.7859 | 121.9591 | -121.8861 | 0 | 0 | 336.5022
2021-07-01 09:00 | 9:00 | 335 | 175.5 | 48.3 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 83.0373 | -64.051 | 114.3645 | -114.296 | 0 | 0 | 338.7548
2021-07-01 10:00 | 10:00 | 343.9 | 175.5 | 48.5 | 49 | 4.8 | 47.5 | 87.6667 | -67.6216 | 111.5154 | -111.4487 | 0 | 0 | 345.4118
2021-07-01 11:00 | 11:00 | 345.4 | 175.5 | 48.5 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 92.9366 | -71.4284 | 108.8934 | -108.4016 | 0 | 0 | 345.4
2021-07-01 12:00 | 12:00 | 321.9 | 175.5 | 48 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 98.8683 | -76.2621 | 105.4579 | -105.3948 | 0 | 0 | 347.9693
2021-07-01 13:00 | 13:00 | 346.7 | 175.5 | 48.5 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 80.7837 | -62.3124 | 106.0907 | -106.0272 | 0 | 0 | 360.9348
2021-07-01 14:00 | 14:00 | 345.9 | 175.5 | 48.5 | 76.6 | 4.8 | 47.5 | 61.7749 | -47.6503 | 101.4347 | -101.374 | 0 | 0 | 367.0853
2021-07-01 15:00 | 15:00 | 346.1 | 175.5 | 48.5 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 45.0536 | -34.752 | 100.6213 | -100.5611 | 0 | 0 | 366.2618
2021-07-01 16:00 | 16:00 | 356.4 | 175.5 | 48.7 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 32.777 | -25.2826 | 101.1649 | -101.1043 | 0 | 0 | 366.255
2021-07-01 17:00 | 17:00 | 345.3 | 175.5 | 48.5 | 79.1 | 4.8 | 47.5 | 16.1685 | -12.4714 | 112.0143 | -111.9473 | 0 | 0 | 359.1641
2021-07-01 18:00 | 18:00 | 337.8 | 175.5 | 48.4 | 82.3 | 4.8 | 47.5 | 3.2422 | -2.5011 | 107.2224 | -107.1582 | 0 | 0 | 359.3053
2021-07-01 19:00 | 19:00 | 340 | 175.5 | 48.4 | 84.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.267 | -107.2028 | 0 | 0 | 360.7642
2021-07-01 20:00 | 20:00 | 320 | 175.5 | 48 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.995 | -106.931 | 0 | 0 | 352.964
2021-07-01 21:00 | 21:00 | 302.2 | 175.5 | 47.6 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.6617 | -109.5961 | 0 | 0 | 352.5656
2021-07-01 22:00 | 22:00 | 283.9 | 175.5 | 47.3 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.696 | -103.6339 | 0 | 0 | 342.3621
2021-07-01 23:00 | 23:00 | 278.4 | 175.5 | 47.2 | 62.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.2095 | -101.1489 | 0 | 0 | 337.4606
2021-07-02 | 0:00 | 268 | 175.5 | 47 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.4411 | -100.381 | 0 | 0 | 319.3601
2021-07-02 01:00 | 1:00 | 266 | 175.5 | 46.9 | 48.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.1927 | -96.1351 | 0 | 0 | 322.9576
2021-07-02 02:00 | 2:00 | 282.1 | 175.5 | 47.2 | 59.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.1181 | -101.0576 | 0 | 0 | 334.7605
2021-07-02 03:00 | 3:00 | 293.9 | 175.5 | 47.5 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.3008 | -101.2402 | 0 | 0 | 345.0606
2021-07-02 04:00 | 4:00 | 299.7 | 175.5 | 47.6 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 1.9892 | -1.5342 | 98.6788 | -98.6197 | 0 | 0 | 350.2141
2021-07-02 05:00 | 5:00 | 289 | 175.5 | 47.4 | 64.8 | 4.8 | 47.5 | 14.7049 | -11.3426 | 97.5471 | -97.4887 | 0 | 0 | 343.4207
2021-07-02 06:00 | 6:00 | 285.5 | 175.5 | 47.3 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 29.4976 | -22.7529 | 88.2372 | -88.1844 | 0 | 0 | 325.5975
2021-07-02 07:00 | 7:00 | 289.4 | 175.5 | 47.4 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 43.7028 | -33.7103 | 91.6727 | -91.6178 | 0 | 0 | 328.9474
2021-07-02 08:00 | 8:00 | 320.1 | 175.5 | 48 | 44.2 | 4.8 | 47.5 | 70.2598 | -54.1951 | 92.305 | -92.2498 | 0 | 0 | 336.1199
2021-07-02 09:00 | 9:00 | 344.8 | 175.5 | 48.5 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 85.9645 | -66.3086 | 87.8297 | -87.7771 | 0 | 0 | 346.8085
2021-07-02 10:00 | 10:00 | 347.9 | 175.5 | 48.6 | 45.9 | 4.8 | 47.5 | 97.6804 | -74.1329 | 83.3097 | -81.2572 | 0 | 0 | 347.9
2021-07-02 11:00 | 11:00 | 346.9 | 175.5 | 48.5 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 101.6601 | -77.3193 | 82.4963 | -80.6371 | 0 | 0 | 346.9
2021-07-02 12:00 | 12:00 | 329.4 | 175.5 | 48.2 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 107.4781 | -82.9032 | 88.4624 | -88.4095 | 0 | 0 | 344.3278
2021-07-02 13:00 | 13:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 106.0145 | -80.8275 | 83.8511 | -82.2381 | 0 | 0 | 346.8
2021-07-02 14:00 | 14:00 | 343.2 | 175.5 | 48.5 | 52.5 | 4.8 | 47.5 | 82.5995 | -63.7133 | 89.9549 | -89.9011 | 0 | 0 | 347.74
2021-07-02 15:00 | 15:00 | 336.5 | 175.5 | 48.3 | 67.3 | 4.8 | 47.5 | 60.3464 | -46.548 | 92.305 | -92.2498 | 0 | 0 | 357.2536
2021-07-02 16:00 | 16:00 | 343.5 | 175.5 | 48.5 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 45.4927 | -35.091 | 95.197 | -95.14 | 0 | 0 | 364.6587
2021-07-02 17:00 | 17:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 78 | 4.8 | 47.5 | 22.2769 | -17.1834 | 99.7637 | -99.704 | 0 | 0 | 359.3532
2021-07-02 18:00 | 18:00 | 331.3 | 175.5 | 48.2 | 81.5 | 4.8 | 47.5 | 4.4806 | -3.4562 | 103.1988 | -103.137 | 0 | 0 | 358.5862
2021-07-02 19:00 | 19:00 | 334.8 | 175.5 | 48.3 | 84 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0286 | 101.0293 | -100.9688 | 0 | 0 | 360.1691
2021-07-02 20:00 | 20:00 | 317.5 | 175.5 | 48 | 77.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.2883 | -95.2313 | 0 | 0 | 353.557
2021-07-02 21:00 | 21:00 | 300 | 175.5 | 47.6 | 76.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.299 | -85.2479 | 0 | 0 | 351.7511
2021-07-02 22:00 | 22:00 | 292.2 | 175.5 | 47.4 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.3711 | -88.3182 | 0 | 0 | 346.9529
2021-07-02 23:00 | 23:00 | 283.9 | 175.5 | 47.3 | 64.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.0377 | -82.988 | 0 | 0 | 339.9497
2021-07-03 | 0:00 | 267.4 | 175.5 | 46.9 | 58.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.6472 | -71.6043 | 0 | 0 | 332.8429
2021-07-03 01:00 | 1:00 | 264.6 | 175.5 | 46.9 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.2564 | -68.2155 | 0 | 0 | 335.0409
2021-07-03 02:00 | 2:00 | 276.7 | 175.5 | 47.1 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.889 | -60.8526 | 0 | 0 | 345.8364
2021-07-03 03:00 | 3:00 | 287.2 | 175.5 | 47.3 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.5496 | -56.5158 | 0 | 0 | 353.1338
2021-07-03 04:00 | 4:00 | 285.4 | 175.5 | 47.3 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 2.6648 | -2.0553 | 57.1378 | -57.1036 | 0 | 0 | 352.5437
2021-07-03 05:00 | 5:00 | 276.3 | 175.5 | 47.1 | 67 | 4.8 | 47.5 | 19.8745 | -15.3304 | 53.9276 | -53.8953 | 0 | 0 | 346.4764
2021-07-03 06:00 | 6:00 | 279.6 | 175.5 | 47.2 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 40.9987 | -31.6243 | 45.157 | -45.13 | 0 | 0 | 334.1014
2021-07-03 07:00 | 7:00 | 288 | 175.5 | 47.4 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 65.1161 | -50.2275 | 39.1016 | -39.0782 | 0 | 0 | 339.812
2021-07-03 08:00 | 8:00 | 303 | 175.5 | 47.7 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 89.0693 | -68.7037 | 35.9806 | -35.9591 | 0 | 0 | 345.5871
2021-07-03 09:00 | 9:00 | 314.1 | 175.5 | 47.9 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 111.3588 | -85.8968 | 36.9763 | -36.9542 | 0 | 0 | 348.2841
2021-07-03 10:00 | 10:00 | 318.3 | 175.5 | 48 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 146.1622 | -112.7422 | 34.5349 | -34.5142 | 0 | 0 | 356.8407
2021-07-03 11:00 | 11:00 | 325.2 | 175.5 | 48.1 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 167.4 | -129.124 | 24.2293 | -24.2148 | 0 | 0 | 361.7905
2021-07-03 12:00 | 12:00 | 309.5 | 175.5 | 47.8 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 176.261 | -135.959 | 17.448 | -17.4376 | 0 | 0 | 363.5124
2021-07-03 13:00 | 13:00 | 318.5 | 175.5 | 48 | 48.1 | 4.8 | 47.5 | 180.0785 | -138.9038 | 21.6982 | -21.6852 | 0 | 0 | 365.0877
2021-07-03 14:00 | 14:00 | 311.1 | 175.5 | 47.8 | 48.7 | 4.8 | 47.5 | 154.0977 | -118.8635 | 23.0084 | -22.9946 | 0 | 0 | 359.548
2021-07-03 15:00 | 15:00 | 310.8 | 175.5 | 47.8 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 116.2267 | -89.6516 | 23.053 | -23.0392 | 0 | 0 | 353.7889
2021-07-03 16:00 | 16:00 | 320.4 | 175.5 | 48 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 77.5302 | -59.8029 | 21.6519 | -21.6389 | 8 | 0 | 374.6403
2021-07-03 17:00 | 17:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 83.1 | 4.8 | 47.5 | 37.3825 | -28.8351 | 21.6519 | -21.6389 | 30.5 | 0 | 398.0604
2021-07-03 18:00 | 18:00 | 319.4 | 175.5 | 48 | 83.1 | 4.8 | 47.5 | 7.3468 | -5.6671 | 23.3246 | -23.3106 | 40 | 0 | 400.5937
2021-07-03 19:00 | 19:00 | 320.5 | 175.5 | 48 | 83.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0631 | -0.0488 | 33.5413 | -33.5212 | 40 | 0 | 398.9344
2021-07-03 20:00 | 20:00 | 307.1 | 175.5 | 47.7 | 83.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.5243 | -44.4976 | 21.3 | 0 | 379.9267
2021-07-03 21:00 | 21:00 | 289.9 | 175.5 | 47.4 | 83.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.4393 | -43.4133 | 5.4 | 0 | 363.726
2021-07-03 22:00 | 22:00 | 275.9 | 175.5 | 47.1 | 74.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.0167 | -45.9892 | 0 | 0 | 349.6275
2021-07-03 23:00 | 23:00 | 269.1 | 175.5 | 47 | 67 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.8597 | -49.8299 | 0 | 0 | 341.8298
2021-07-04 | 0:00 | 251.7 | 175.5 | 46.6 | 66.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.2545 | -52.2232 | 0 | 0 | 341.2313
2021-07-04 01:00 | 1:00 | 250.1 | 175.5 | 46.6 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.3013 | -60.2652 | 0 | 0 | 337.7361
2021-07-04 02:00 | 2:00 | 262.4 | 175.5 | 46.8 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.0419 | -73.9976 | 0 | 0 | 346.7443
2021-07-04 03:00 | 3:00 | 275.6 | 175.5 | 47.1 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.5071 | -88.4541 | 0 | 0 | 350.553
2021-07-04 04:00 | 4:00 | 272.7 | 175.5 | 47.1 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 1.6144 | -1.2453 | 88.2818 | -88.229 | 0 | 0 | 350.9219
2021-07-04 05:00 | 5:00 | 263.3 | 175.5 | 46.9 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 12.0773 | -9.3159 | 86.1119 | -86.0604 | 0 | 0 | 343.1129
2021-07-04 06:00 | 6:00 | 258.4 | 175.5 | 46.8 | 49.6 | 4.8 | 47.5 | 25.769 | -19.8771 | 86.6087 | -86.5569 | 0 | 0 | 330.1437
2021-07-04 07:00 | 7:00 | 258.7 | 175.5 | 46.8 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 47.0069 | -36.2589 | 82.0887 | -82.0396 | 0 | 0 | 332.5971
2021-07-04 08:00 | 8:00 | 274.1 | 175.5 | 47.1 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 78.2058 | -60.324 | 84.5302 | -84.4796 | 0 | 0 | 340.0324
2021-07-04 09:00 | 9:00 | 280.4 | 175.5 | 47.2 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 98.5553 | -76.0207 | 85.8404 | -85.789 | 0 | 0 | 344.786
2021-07-04 10:00 | 10:00 | 283.5 | 175.5 | 47.3 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 112.7221 | -86.9482 | 92.8018 | -92.7463 | 0 | 0 | 348.1294
2021-07-04 11:00 | 11:00 | 284.2 | 175.5 | 47.3 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 122.5716 | -94.5457 | 97.6831 | -97.6246 | 0 | 0 | 350.3844
2021-07-04 12:00 | 12:00 | 281.3 | 175.5 | 47.2 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 136.9644 | -105.6477 | 98.4982 | -98.4392 | 0 | 0 | 353.5757
2021-07-04 13:00 | 13:00 | 286.1 | 175.5 | 47.3 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 136.1259 | -105.0009 | 106.1374 | -106.0739 | 0 | 0 | 353.4885
2021-07-04 14:00 | 14:00 | 286.4 | 175.5 | 47.3 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 108.8302 | -83.9462 | 106.8591 | -106.7951 | 0 | 0 | 347.248
2021-07-04 15:00 | 15:00 | 287.4 | 175.5 | 47.3 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 77.1295 | -59.4938 | 110.5661 | -110.4999 | 0 | 0 | 340.0019
2021-07-04 16:00 | 16:00 | 291.5 | 175.5 | 47.4 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 46.1298 | -35.5822 | 116.9398 | -116.8698 | 0 | 0 | 351.4176
2021-07-04 17:00 | 17:00 | 302.2 | 175.5 | 47.6 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 22.2895 | -17.1931 | 120.8741 | -120.8018 | 0 | 0 | 356.1687
2021-07-04 18:00 | 18:00 | 305.4 | 175.5 | 47.7 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 3.8794 | -2.9923 | 120.15 | -120.0781 | 0 | 0 | 352.059
2021-07-04 19:00 | 19:00 | 310.6 | 175.5 | 47.8 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0097 | 122.8167 | -122.7432 | 0 | 0 | 351.2764
2021-07-04 20:00 | 20:00 | 299.3 | 175.5 | 47.6 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.0652 | -126.9891 | 0 | 0 | 351.0761
2021-07-04 21:00 | 21:00 | 282.2 | 175.5 | 47.2 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.7953 | -126.7194 | 0 | 0 | 350.6759
2021-07-04 22:00 | 22:00 | 265.5 | 175.5 | 46.9 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.1162 | -126.0407 | 0 | 0 | 340.3755
2021-07-04 23:00 | 23:00 | 255.5 | 175.5 | 46.7 | 53 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.9866 | -124.9118 | 0 | 0 | 327.5748
2021-07-05 | 0:00 | 243.5 | 175.5 | 46.5 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.7043 | -118.6332 | 0 | 0 | 321.4711
2021-07-05 01:00 | 1:00 | 243.1 | 175.5 | 46.5 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.3413 | -118.2705 | 0 | 0 | 321.4708
2021-07-05 02:00 | 2:00 | 257.4 | 175.5 | 46.7 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.3242 | -121.2516 | 0 | 0 | 321.6726
2021-07-05 03:00 | 3:00 | 271.5 | 175.5 | 47 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.0037 | -121.9307 | 0 | 0 | 321.973
2021-07-05 04:00 | 4:00 | 273.4 | 175.5 | 47.1 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 1.5647 | -1.207 | 124.3985 | -124.324 | 0 | 0 | 322.4322
2021-07-05 05:00 | 5:00 | 269.8 | 175.5 | 47 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 9.2988 | -7.1727 | 131.9481 | -131.8691 | 0 | 0 | 324.1051
2021-07-05 06:00 | 6:00 | 271.3 | 175.5 | 47 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 14.6431 | -11.2951 | 131.3603 | -131.2817 | 0 | 0 | 325.3266
2021-07-05 07:00 | 7:00 | 287.1 | 175.5 | 47.3 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 24.2415 | -18.6987 | 123.2243 | -123.1505 | 0 | 0 | 327.8166
2021-07-05 08:00 | 8:00 | 318.7 | 175.5 | 48 | 52 | 4.8 | 47.5 | 34.7415 | -26.7979 | 119.5172 | -119.4457 | 0 | 0 | 335.8151
2021-07-05 09:00 | 9:00 | 339.8 | 175.5 | 48.4 | 62 | 4.8 | 47.5 | 40.5111 | -31.2483 | 118.8845 | -118.8133 | 0 | 0 | 347.534
2021-07-05 10:00 | 10:00 | 345.7 | 175.5 | 48.5 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 44.4536 | -34.2894 | 115.8102 | -115.7409 | 0 | 0 | 352.1335
2021-07-05 11:00 | 11:00 | 348.2 | 175.5 | 48.6 | 67 | 4.8 | 47.5 | 45.9677 | -35.4573 | 114.7253 | -114.6566 | 0 | 0 | 353.9791
2021-07-05 12:00 | 12:00 | 331.3 | 175.5 | 48.2 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 40.1476 | -30.9678 | 110.1139 | -110.048 | 0 | 0 | 349.3457
2021-07-05 13:00 | 13:00 | 344.5 | 175.5 | 48.5 | 74.6 | 4.8 | 47.5 | 36.7195 | -28.3237 | 103.0186 | -102.9569 | 0 | 0 | 359.3575
2021-07-05 14:00 | 14:00 | 346.7 | 175.5 | 48.5 | 77 | 4.8 | 47.5 | 28.4472 | -21.9429 | 100.6213 | -100.5611 | 0 | 0 | 359.8645
2021-07-05 15:00 | 15:00 | 344.9 | 175.5 | 48.5 | 78 | 4.8 | 47.5 | 21.4764 | -16.566 | 91.4453 | -91.3906 | 0 | 0 | 359.2651
2021-07-05 16:00 | 16:00 | 350 | 175.5 | 48.6 | 78 | 4.8 | 47.5 | 14.9301 | -11.5163 | 89.9082 | -89.8544 | 0 | 0 | 357.8676
2021-07-05 17:00 | 17:00 | 341.5 | 175.5 | 48.4 | 78 | 4.8 | 47.5 | 7.4584 | -5.7529 | 89.9082 | -89.8544 | 0 | 0 | 355.9593
2021-07-05 18:00 | 18:00 | 337 | 175.5 | 48.3 | 78 | 4.8 | 47.5 | 1.8396 | -1.419 | 78.1102 | -78.0634 | 0 | 0 | 354.5674
2021-07-05 19:00 | 19:00 | 331.1 | 175.5 | 48.2 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.0038 | -80.9553 | 0 | 0 | 354.0485
2021-07-05 20:00 | 20:00 | 312.3 | 175.5 | 47.8 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.0209 | -77.9742 | 0 | 0 | 353.6467
2021-07-05 21:00 | 21:00 | 295.9 | 175.5 | 47.5 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.9484 | -82.8988 | 0 | 0 | 340.7496
2021-07-05 22:00 | 22:00 | 275.9 | 175.5 | 47.1 | 52.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.0845 | -91.03 | 0 | 0 | 327.7545
2021-07-05 23:00 | 23:00 | 268.7 | 175.5 | 47 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.7383 | -87.6858 | 0 | 0 | 322.4525
2021-07-06 | 0:00 | 257.1 | 175.5 | 46.7 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.1673 | -84.1169 | 0 | 0 | 318.1504
2021-07-06 01:00 | 1:00 | 255 | 175.5 | 46.7 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.9063 | -73.8621 | 0 | 0 | 318.6442
2021-07-06 02:00 | 2:00 | 266.2 | 175.5 | 46.9 | 44.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.5177 | -78.4707 | 0 | 0 | 319.447
2021-07-06 03:00 | 3:00 | 281.6 | 175.5 | 47.2 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.8617 | -73.8175 | 0 | 0 | 327.3442
2021-07-06 04:00 | 4:00 | 283.1 | 175.5 | 47.3 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 1.6516 | -1.2739 | 70.3349 | -70.2928 | 0 | 0 | 328.7198
2021-07-06 05:00 | 5:00 | 274.6 | 175.5 | 47.1 | 44.7 | 4.8 | 47.5 | 12.3522 | -9.5279 | 67.8955 | -67.8549 | 0 | 0 | 322.4649
2021-07-06 06:00 | 6:00 | 276.9 | 175.5 | 47.1 | 44.8 | 4.8 | 47.5 | 24.4801 | -18.8829 | 58.6282 | -58.5931 | 0 | 0 | 325.3323
2021-07-06 07:00 | 7:00 | 294.6 | 175.5 | 47.5 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 39.0973 | -30.1578 | 54.469 | -54.4364 | 0 | 0 | 329.9721
2021-07-06 08:00 | 8:00 | 329.6 | 175.5 | 48.2 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 63.4637 | -48.9528 | 52.2545 | -52.2232 | 0 | 0 | 340.7422
2021-07-06 09:00 | 9:00 | 342.4 | 175.5 | 48.4 | 59.2 | 4.8 | 47.5 | 68.9955 | -53.2198 | 47.3733 | -47.3449 | 0 | 0 | 351.2041
2021-07-06 10:00 | 10:00 | 351.9 | 175.5 | 48.6 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 88.2049 | -66.829 | 51.2142 | -49.1901 | 0 | 0 | 351.9
2021-07-06 11:00 | 11:00 | 358.2 | 175.5 | 48.8 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 86.1028 | -66.4154 | 45.1124 | -45.0854 | 0.5 | 0 | 359.7144
2021-07-06 12:00 | 12:00 | 336.5 | 175.5 | 48.3 | 59.7 | 4.8 | 47.5 | 69.1701 | -53.3544 | 41.2694 | -41.2447 | 0 | 0 | 351.6404
2021-07-06 13:00 | 13:00 | 346.5 | 175.5 | 48.5 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 62.412 | -48.1415 | 44.0742 | -44.0478 | 0 | 0 | 362.8969
2021-07-06 14:00 | 14:00 | 347.1 | 175.5 | 48.5 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 50.8616 | -39.2323 | 35.9806 | -35.9591 | 1.9 | 0 | 373.6508
2021-07-06 15:00 | 15:00 | 342.8 | 175.5 | 48.5 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 42.1502 | -32.5125 | 28.658 | -28.6408 | 10.1 | 0 | 379.8549
2021-07-06 16:00 | 16:00 | 346.7 | 175.5 | 48.5 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 28.5587 | -22.0287 | 25.9466 | -25.9311 | 26.1 | 0 | 392.7455
2021-07-06 17:00 | 17:00 | 340.5 | 175.5 | 48.4 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 15.1315 | -11.6719 | 26.76 | -26.744 | 29 | 0 | 392.4756
2021-07-06 18:00 | 18:00 | 337.8 | 175.5 | 48.4 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 3.7545 | -2.896 | 23.9573 | -23.943 | 36.8 | 0 | 397.6728
2021-07-06 19:00 | 19:00 | 337.4 | 175.5 | 48.3 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 0.2883 | -0.2225 | 17.3121 | -17.3017 | 40 | 0 | 399.9762
2021-07-06 20:00 | 20:00 | 317.6 | 175.5 | 48 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 0.188 | -0.1451 | 14.4648 | -14.4561 | 27.7 | 0 | 387.3516
2021-07-06 21:00 | 21:00 | 299.7 | 175.5 | 47.6 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.4098 | -16.4 | 8.6 | 0 | 367.8098
2021-07-06 22:00 | 22:00 | 279.4 | 175.5 | 47.2 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.3695 | -15.3603 | 0.5 | 0 | 348.4092
2021-07-06 23:00 | 23:00 | 269.8 | 175.5 | 47 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.2164 | -18.2055 | 2.3 | 0 | 336.4109
2021-07-07 | 0:00 | 258.5 | 175.5 | 46.8 | 48.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.5733 | -19.5616 | 0.5 | 0 | 324.0117
2021-07-07 01:00 | 1:00 | 260.6 | 175.5 | 46.8 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.2674 | -17.2571 | 2.7 | 0 | 328.0103
2021-07-07 02:00 | 2:00 | 272 | 175.5 | 47 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.6686 | -18.6574 | 0.5 | 0 | 338.2112
2021-07-07 03:00 | 3:00 | 284.9 | 175.5 | 47.3 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.4034 | -17.393 | 3.5 | 0 | 352.2104
2021-07-07 04:00 | 4:00 | 284.4 | 175.5 | 47.3 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 1.6391 | -1.2642 | 19.482 | -19.4703 | 2.5 | 0 | 349.1866
2021-07-07 05:00 | 5:00 | 276.6 | 175.5 | 47.1 | 59 | 4.8 | 47.5 | 10.2502 | -7.9066 | 19.9341 | -19.9222 | 0.5 | 0 | 336.7555
2021-07-07 06:00 | 6:00 | 278.2 | 175.5 | 47.2 | 49.8 | 4.8 | 47.5 | 25.5058 | -19.674 | 19.5733 | -19.5616 | 0.5 | 0 | 331.1435
2021-07-07 07:00 | 7:00 | 296 | 175.5 | 47.5 | 53.4 | 4.8 | 47.5 | 44.215 | -34.1052 | 17.4034 | -17.393 | 2.8 | 0 | 341.6202
2021-07-07 08:00 | 8:00 | 326.2 | 175.5 | 48.1 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 60.3597 | -46.5585 | 13.6518 | -13.6436 | 14 | 0 | 367.1094
2021-07-07 09:00 | 9:00 | 344.9 | 175.5 | 48.5 | 68.3 | 4.8 | 47.5 | 76.3289 | -58.8764 | 12.3395 | -12.3321 | 17 | 0 | 379.0599
2021-07-07 10:00 | 10:00 | 349.2 | 175.5 | 48.6 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 106.6776 | -82.2858 | 10.1254 | -10.1193 | 11.3 | 0 | 370.3979
2021-07-07 11:00 | 11:00 | 351.4 | 175.5 | 48.6 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 115.7007 | -89.2457 | 10.2609 | -10.2548 | 14.7 | 0 | 368.0611
2021-07-07 12:00 | 12:00 | 330.2 | 175.5 | 48.2 | 48 | 4.8 | 47.5 | 119.5554 | -92.2191 | 11.9787 | -11.9715 | 0 | 0 | 351.3435
2021-07-07 13:00 | 13:00 | 345.6 | 175.5 | 48.5 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 113.8364 | -87.8078 | 12.6114 | -12.6039 | 8.3 | 0 | 361.1361
2021-07-07 14:00 | 14:00 | 345.7 | 175.5 | 48.5 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 96.8294 | -74.6896 | 14.1932 | -14.1847 | 4.2 | 0 | 368.2483
2021-07-07 15:00 | 15:00 | 345.9 | 175.5 | 48.5 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 67.9184 | -52.3888 | 16.2271 | -16.2174 | 13.5 | 0 | 380.9393
2021-07-07 16:00 | 16:00 | 351.6 | 175.5 | 48.6 | 83 | 4.8 | 47.5 | 42.1502 | -32.5125 | 14.7367 | -14.7279 | 31.5 | 0 | 400.5465
2021-07-07 17:00 | 17:00 | 343.2 | 175.5 | 48.5 | 83 | 4.8 | 47.5 | 18.009 | -13.8912 | 16.2271 | -16.2174 | 39.2 | 0 | 402.6275
2021-07-07 18:00 | 18:00 | 337.2 | 175.5 | 48.3 | 83 | 4.8 | 47.5 | 3.1419 | -2.4237 | 17.1761 | -17.1658 | 40 | 0 | 399.8285
2021-07-07 19:00 | 19:00 | 337.7 | 175.5 | 48.4 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0286 | 18.6686 | -18.6574 | 40 | 0 | 399.2198
2021-07-07 20:00 | 20:00 | 320.9 | 175.5 | 48 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.0594 | -22.0462 | 25.4 | 0 | 384.2132
2021-07-07 21:00 | 21:00 | 300.4 | 175.5 | 47.6 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.8175 | -24.8026 | 3 | 0 | 361.4149
2021-07-07 22:00 | 22:00 | 282 | 175.5 | 47.2 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.8514 | -26.8353 | 0 | 0 | 345.5161
2021-07-07 23:00 | 23:00 | 276.3 | 175.5 | 47.1 | 62.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.0487 | -24.0343 | 0.5 | 0 | 337.9144
2021-07-08 | 0:00 | 263.4 | 175.5 | 46.9 | 48.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.2229 | -25.2078 | 0.5 | 0 | 324.0151
2021-07-08 01:00 | 1:00 | 262.3 | 175.5 | 46.8 | 48 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.0316 | -27.0154 | 0 | 0 | 322.6162
2021-07-08 02:00 | 2:00 | 272.2 | 175.5 | 47 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.9977 | -24.9827 | 2.6 | 0 | 333.015
2021-07-08 03:00 | 3:00 | 288.3 | 175.5 | 47.4 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.4498 | -25.4346 | 8 | 0 | 348.8152
2021-07-08 04:00 | 4:00 | 284.6 | 175.5 | 47.3 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 1.3892 | -1.0716 | 28.2058 | -28.1889 | 6.5 | 0 | 342.0345
2021-07-08 05:00 | 5:00 | 278.2 | 175.5 | 47.2 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 9.5366 | -7.3561 | 26.1719 | -26.1562 | 5.7 | 0 | 333.3962
2021-07-08 06:00 | 6:00 | 282.2 | 175.5 | 47.2 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 22.6145 | -17.4437 | 24.2293 | -24.2148 | 1.9 | 0 | 332.5853
2021-07-08 07:00 | 7:00 | 300.6 | 175.5 | 47.6 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 32.6261 | -25.1661 | 21.8788 | -21.8657 | 8.3 | 0 | 348.0731
2021-07-08 08:00 | 8:00 | 334.7 | 175.5 | 48.3 | 67.3 | 4.8 | 47.5 | 52.5884 | -40.5642 | 21.6072 | -21.5943 | 17.2 | 0 | 372.6371
2021-07-08 09:00 | 9:00 | 361 | 175.5 | 48.8 | 77.3 | 4.8 | 47.5 | 69.7217 | -53.78 | 24.8617 | -24.8468 | 17.9 | 0 | 387.7566
2021-07-08 10:00 | 10:00 | 356.1 | 175.5 | 48.7 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 67.155 | -51.8 | 34.9424 | -34.9215 | 11.4 | 0 | 375.5759
2021-07-08 11:00 | 11:00 | 355 | 175.5 | 48.7 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 71.4848 | -55.1397 | 39.5984 | -39.5747 | 9.2 | 0 | 368.3688
2021-07-08 12:00 | 12:00 | 336 | 175.5 | 48.3 | 53.8 | 4.8 | 47.5 | 76.4539 | -58.9727 | 39.3715 | -39.3479 | 0 | 0 | 347.4048
2021-07-08 13:00 | 13:00 | 356.9 | 175.5 | 48.7 | 61.1 | 4.8 | 47.5 | 79.4203 | -61.261 | 41.1355 | -41.1109 | 9.3 | 0 | 365.0839
2021-07-08 14:00 | 14:00 | 357.1 | 175.5 | 48.7 | 71.9 | 4.8 | 47.5 | 70.7102 | -54.5425 | 40.3204 | -40.2963 | 5.7 | 0 | 370.2918
2021-07-08 15:00 | 15:00 | 346.5 | 175.5 | 48.5 | 81.9 | 4.8 | 47.5 | 42.1502 | -32.5125 | 44.8872 | -44.8603 | 1.9 | 0 | 369.7646
2021-07-08 16:00 | 16:00 | 354 | 175.5 | 48.7 | 83 | 4.8 | 47.5 | 29.8602 | -23.0326 | 49.904 | -49.8741 | 12.7 | 0 | 379.0575
2021-07-08 17:00 | 17:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 83 | 4.8 | 47.5 | 13.7661 | -10.6184 | 55.1018 | -55.0688 | 12.8 | 0 | 375.2807
2021-07-08 18:00 | 18:00 | 341.4 | 175.5 | 48.4 | 83 | 4.8 | 47.5 | 2.8181 | -2.1739 | 65.5454 | -65.5062 | 6.5 | 0 | 366.3834
2021-07-08 19:00 | 19:00 | 342.7 | 175.5 | 48.5 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.0315 | -67.9908 | 7.6 | 0 | 366.9407
2021-07-08 20:00 | 20:00 | 323.7 | 175.5 | 48.1 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.2521 | -77.2059 | 0 | 0 | 353.8462
2021-07-08 21:00 | 21:00 | 304.2 | 175.5 | 47.7 | 67.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.1462 | -80.0982 | 0 | 0 | 343.448
2021-07-08 22:00 | 22:00 | 286.8 | 175.5 | 47.3 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.7936 | -77.747 | 0 | 0 | 328.0466
2021-07-08 23:00 | 23:00 | 275.6 | 175.5 | 47.1 | 45.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.715 | -75.6697 | 0 | 0 | 320.3453
2021-07-09 | 0:00 | 264.1 | 175.5 | 46.9 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.8064 | -75.761 | 0 | 0 | 324.0454
2021-07-09 01:00 | 1:00 | 262.8 | 175.5 | 46.9 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.3988 | -75.3537 | 0 | 0 | 326.8451
2021-07-09 02:00 | 2:00 | 277 | 175.5 | 47.1 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.3988 | -75.3537 | 0 | 0 | 339.6451
2021-07-09 03:00 | 3:00 | 291.1 | 175.5 | 47.4 | 74.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.3264 | -80.2783 | 0 | 0 | 349.9481
2021-07-09 04:00 | 4:00 | 292 | 175.5 | 47.4 | 74.1 | 4.8 | 47.5 | 1.7394 | -1.3416 | 80.0548 | -80.0069 | 0 | 0 | 349.7457
2021-07-09 05:00 | 5:00 | 279.7 | 175.5 | 47.2 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 13.604 | -10.4935 | 80.6876 | -80.6393 | 0 | 0 | 342.2588
2021-07-09 06:00 | 6:00 | 280.3 | 175.5 | 47.2 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 31.3246 | -24.1622 | 80.4156 | -80.3675 | 0 | 0 | 325.3105
2021-07-09 07:00 | 7:00 | 291.1 | 175.5 | 47.4 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 52.0503 | -40.1491 | 82.8571 | -82.8075 | 0 | 0 | 330.2508
2021-07-09 08:00 | 8:00 | 315.7 | 175.5 | 47.9 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 75.7403 | -58.4222 | 82.4049 | -82.3556 | 0 | 0 | 336.1674
2021-07-09 09:00 | 9:00 | 334.1 | 175.5 | 48.3 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 102.3478 | -78.9461 | 81.2753 | -81.2267 | 0 | 0 | 342.6503
2021-07-09 10:00 | 10:00 | 331.7 | 175.5 | 48.2 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 118.5176 | -91.4188 | 85.5238 | -85.4726 | 0 | 0 | 346.25
2021-07-09 11:00 | 11:00 | 337.7 | 175.5 | 48.4 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 126.1761 | -97.326 | 88.7786 | -88.7255 | 0 | 0 | 348.2032
2021-07-09 12:00 | 12:00 | 314.6 | 175.5 | 47.9 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 123.6108 | -95.3473 | 87.921 | -87.8684 | 0 | 0 | 347.6161
2021-07-09 13:00 | 13:00 | 327.2 | 175.5 | 48.1 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 115.1133 | -88.7928 | 87.921 | -87.8684 | 0 | 0 | 345.8731
2021-07-09 14:00 | 14:00 | 333.9 | 175.5 | 48.3 | 45.8 | 4.8 | 47.5 | 102.7105 | -79.2258 | 87.2861 | -87.2339 | 0 | 0 | 345.4369
2021-07-09 15:00 | 15:00 | 337.1 | 175.5 | 48.3 | 66.9 | 4.8 | 47.5 | 74.0514 | -57.1197 | 84.8001 | -84.7493 | 0 | 0 | 359.9825
2021-07-09 16:00 | 16:00 | 352.9 | 175.5 | 48.7 | 77.5 | 4.8 | 47.5 | 53.6647 | -41.3944 | 86.4732 | -86.4214 | 0 | 0 | 366.3221
2021-07-09 17:00 | 17:00 | 348.2 | 175.5 | 48.6 | 78 | 4.8 | 47.5 | 26.8319 | -20.6968 | 99.7637 | -99.704 | 0 | 0 | 360.5948
2021-07-09 18:00 | 18:00 | 335.6 | 175.5 | 48.3 | 77.3 | 4.8 | 47.5 | 4.4681 | -3.4465 | 105.0525 | -104.9896 | 0 | 0 | 354.4845
2021-07-09 19:00 | 19:00 | 337.1 | 175.5 | 48.3 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.3516 | -116.282 | 0 | 0 | 352.0696
2021-07-09 20:00 | 20:00 | 320.8 | 175.5 | 48 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.6128 | -110.5466 | 0 | 0 | 351.7662
2021-07-09 21:00 | 21:00 | 301.9 | 175.5 | 47.6 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.2031 | -102.1419 | 0 | 0 | 351.3612
2021-07-09 22:00 | 22:00 | 286.8 | 175.5 | 47.3 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.3562 | -99.2967 | 0 | 0 | 341.0595
2021-07-09 23:00 | 23:00 | 281.9 | 175.5 | 47.2 | 61 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.5368 | -99.4772 | 0 | 0 | 336.0596
2021-07-10 | 0:00 | 268.9 | 175.5 | 47 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.4922 | -99.4326 | 0 | 0 | 327.1596
2021-07-10 01:00 | 1:00 | 266.9 | 175.5 | 46.9 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.1374 | -106.0739 | 0 | 0 | 325.5635
2021-07-10 02:00 | 2:00 | 279.5 | 175.5 | 47.2 | 65 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.0418 | -106.9777 | 0 | 0 | 340.0641
2021-07-10 03:00 | 3:00 | 292.9 | 175.5 | 47.5 | 75 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.5197 | -102.4583 | 0 | 0 | 350.3614
2021-07-10 04:00 | 4:00 | 290.9 | 175.5 | 47.4 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 1.5885 | -1.2251 | 101.1649 | -101.1043 | 0 | 0 | 347.724
2021-07-10 05:00 | 5:00 | 278.9 | 175.5 | 47.2 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 12.9522 | -9.9905 | 103.6046 | -103.5426 | 0 | 0 | 340.1237
2021-07-10 06:00 | 6:00 | 277.4 | 175.5 | 47.1 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 30.5738 | -23.5831 | 102.3858 | -102.3245 | 0 | 0 | 325.152
2021-07-10 07:00 | 7:00 | 282.6 | 175.5 | 47.3 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 41.4625 | -31.9822 | 99.3115 | -99.2521 | 0 | 0 | 327.8397
2021-07-10 08:00 | 8:00 | 294.4 | 175.5 | 47.5 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 57.7818 | -44.5701 | 99.4922 | -99.4326 | 0 | 0 | 331.7713
2021-07-10 09:00 | 9:00 | 304 | 175.5 | 47.7 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 75.0906 | -57.9213 | 94.3836 | -94.3271 | 0 | 0 | 335.9258
2021-07-10 10:00 | 10:00 | 308.3 | 175.5 | 47.8 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 89.7077 | -69.1962 | 97.1863 | -97.1281 | 0 | 0 | 339.3697
2021-07-10 11:00 | 11:00 | 314.6 | 175.5 | 47.9 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 98.2424 | -75.7793 | 98.6788 | -98.6197 | 0 | 0 | 341.4222
2021-07-10 12:00 | 12:00 | 312.8 | 175.5 | 47.9 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 94.1499 | -72.6225 | 97.8658 | -97.8072 | 0 | 0 | 340.486
2021-07-10 13:00 | 13:00 | 311.4 | 175.5 | 47.8 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 83.1489 | -64.1368 | 97.6831 | -97.6246 | 0 | 0 | 337.8706
2021-07-10 14:00 | 14:00 | 309.9 | 175.5 | 47.8 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 69.0699 | -53.277 | 95.8298 | -95.7724 | 0 | 0 | 338.3503
2021-07-10 15:00 | 15:00 | 313.7 | 175.5 | 47.9 | 66.8 | 4.8 | 47.5 | 50.9234 | -39.2798 | 83.4899 | -83.4399 | 0 | 0 | 354.1936
2021-07-10 16:00 | 16:00 | 320.7 | 175.5 | 48 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 31.0243 | -23.9305 | 87.8297 | -87.7771 | 0 | 0 | 359.7464
2021-07-10 17:00 | 17:00 | 323.2 | 175.5 | 48.1 | 77.3 | 4.8 | 47.5 | 14.1162 | -10.8884 | 90.3158 | -90.2617 | 0 | 0 | 356.4819
2021-07-10 18:00 | 18:00 | 321.6 | 175.5 | 48 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 2.5027 | -1.9304 | 90.4517 | -90.3976 | 0 | 0 | 354.3264
2021-07-10 19:00 | 19:00 | 322.6 | 175.5 | 48.1 | 78.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0877 | -0.0677 | 88.2372 | -88.1844 | 0 | 0 | 354.8728
2021-07-10 20:00 | 20:00 | 308.9 | 175.5 | 47.8 | 76.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.6769 | -82.6274 | 0 | 0 | 351.9495
2021-07-10 21:00 | 21:00 | 295.7 | 175.5 | 47.5 | 76.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.9699 | -78.9226 | 0 | 0 | 351.6473
2021-07-10 22:00 | 22:00 | 280.5 | 175.5 | 47.2 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.9763 | -77.9296 | 0 | 0 | 343.8467
2021-07-10 23:00 | 23:00 | 271.4 | 175.5 | 47 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.2396 | -71.197 | 0 | 0 | 336.4426
2021-07-11 | 0:00 | 257.9 | 175.5 | 46.8 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.1482 | -63.1104 | 0 | 0 | 321.5378
2021-07-11 01:00 | 1:00 | 256.4 | 175.5 | 46.7 | 48 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.4815 | -60.4453 | 0 | 0 | 322.5362
2021-07-11 02:00 | 2:00 | 269.6 | 175.5 | 47 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.2331 | -56.1994 | 0 | 0 | 336.5337
2021-07-11 03:00 | 3:00 | 281.8 | 175.5 | 47.2 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.5432 | -49.5135 | 0 | 0 | 346.7297
2021-07-11 04:00 | 4:00 | 281.2 | 175.5 | 47.2 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 1.2518 | -0.9656 | 49.904 | -49.8741 | 0 | 0 | 345.2161
2021-07-11 05:00 | 5:00 | 268.3 | 175.5 | 47 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 10.7127 | -8.2632 | 48.8636 | -48.8344 | 0 | 0 | 337.1787
2021-07-11 06:00 | 6:00 | 259.3 | 175.5 | 46.8 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 25.1431 | -19.3943 | 43.1227 | -43.0969 | 0 | 0 | 327.2746
2021-07-11 07:00 | 7:00 | 262.5 | 175.5 | 46.8 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 39.4607 | -30.4383 | 37.7897 | -37.7671 | 0 | 0 | 330.545
2021-07-11 08:00 | 8:00 | 279.1 | 175.5 | 47.2 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 59.7844 | -46.1148 | 28.7047 | -28.6875 | 0 | 0 | 335.5868
2021-07-11 09:00 | 9:00 | 285.4 | 175.5 | 47.3 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 70.1461 | -54.1072 | 26.6708 | -26.6548 | 0 | 0 | 338.5549
2021-07-11 10:00 | 10:00 | 290.3 | 175.5 | 47.4 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 87.2288 | -67.2839 | 25.0423 | -25.0273 | 0 | 0 | 342.5599
2021-07-11 11:00 | 11:00 | 308.5 | 175.5 | 47.8 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 94.6003 | -72.9699 | 24.8175 | -24.8026 | 0 | 0 | 344.6453
2021-07-11 12:00 | 12:00 | 315.6 | 175.5 | 47.9 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 101.1963 | -78.0579 | 23.6412 | -23.627 | 0 | 0 | 346.7526
2021-07-11 13:00 | 13:00 | 313.7 | 175.5 | 47.9 | 48.5 | 4.8 | 47.5 | 85.8158 | -66.1942 | 24.4095 | -24.3949 | 0 | 0 | 343.8362
2021-07-11 14:00 | 14:00 | 302 | 175.5 | 47.6 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 62.0373 | -47.8526 | 24.0487 | -24.0343 | 0 | 0 | 339.0991
2021-07-11 15:00 | 15:00 | 297.7 | 175.5 | 47.6 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 45.9046 | -35.4085 | 21.1551 | -21.1424 | 0 | 0 | 352.5088
2021-07-11 16:00 | 16:00 | 303.6 | 175.5 | 47.7 | 80.2 | 4.8 | 47.5 | 28.6962 | -22.1347 | 18.3078 | -18.2968 | 0 | 0 | 362.2725
2021-07-11 17:00 | 17:00 | 319.7 | 175.5 | 48 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 14.9055 | -11.4974 | 16.4544 | -16.4446 | 0 | 0 | 361.9179
2021-07-11 18:00 | 18:00 | 325.9 | 175.5 | 48.1 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 3.0655 | -2.3644 | 15.5051 | -15.4958 | 4.9 | 0 | 364.2104
2021-07-11 19:00 | 19:00 | 333.1 | 175.5 | 48.3 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 0.376 | -0.2902 | 14.7813 | -14.7725 | 14.5 | 0 | 373.3946
2021-07-11 20:00 | 20:00 | 317.6 | 175.5 | 48 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0097 | 13.1996 | -13.1917 | 0.9 | 0 | 359.4108
2021-07-11 21:00 | 21:00 | 301.1 | 175.5 | 47.6 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.6561 | -12.6485 | 0 | 0 | 358.1076
2021-07-11 22:00 | 22:00 | 283.8 | 175.5 | 47.3 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.312 | -9.3064 | 0 | 0 | 352.7056
2021-07-11 23:00 | 23:00 | 276.9 | 175.5 | 47.1 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.9044 | -8.8991 | 0 | 0 | 352.5053
2021-07-12 | 0:00 | 258.4 | 175.5 | 46.8 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.6346 | -8.6294 | 0 | 0 | 321.2052
2021-07-12 01:00 | 1:00 | 259.2 | 175.5 | 46.8 | 48.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.7749 | -7.7702 | 0 | 0 | 322.9047
2021-07-12 02:00 | 2:00 | 271.9 | 175.5 | 47 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.176 | -9.1705 | 0 | 0 | 325.8055
2021-07-12 03:00 | 3:00 | 287 | 175.5 | 47.3 | 61 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.9276 | -12.9199 | 0 | 0 | 336.1077
2021-07-12 04:00 | 4:00 | 290.9 | 175.5 | 47.4 | 63.2 | 4.8 | 47.5 | 1.5267 | -1.1776 | 14.2399 | -14.2314 | 0 | 0 | 338.7576
2021-07-12 05:00 | 5:00 | 283 | 175.5 | 47.3 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 12.0401 | -9.2873 | 14.4201 | -14.4115 | 0 | 0 | 331.0614
2021-07-12 06:00 | 6:00 | 287.1 | 175.5 | 47.3 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 28.685 | -22.1263 | 11.8873 | -11.8802 | 0 | 0 | 332.4658
2021-07-12 07:00 | 7:00 | 303.6 | 175.5 | 47.7 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 45.1798 | -34.8496 | 6.4651 | -6.4612 | 0 | 0 | 341.2341
2021-07-12 08:00 | 8:00 | 347.8 | 175.5 | 48.6 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 66.217 | -51.0766 | 6.0571 | -6.0535 | 6.2 | 0 | 363.144
2021-07-12 09:00 | 9:00 | 367 | 175.5 | 48.9 | 70.8 | 4.8 | 47.5 | 81.2474 | -62.6703 | 8.8598 | -8.8545 | 6.5 | 0 | 372.5824
2021-07-12 10:00 | 10:00 | 368.7 | 175.5 | 49 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 94.401 | -72.1997 | 9.8534 | -7.3547 | 6.3 | 0 | 368.7
2021-07-12 11:00 | 11:00 | 370.9 | 175.5 | 49 | 50.9 | 4.8 | 47.5 | 110.2825 | -77.8581 | 9.1318 | -2.2562 | 3.9 | 0 | 370.9
2021-07-12 12:00 | 12:00 | 365.2 | 175.5 | 48.9 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 119.8684 | -83.9251 | 12.6114 | -10.8547 | 0 | 0 | 365.2
2021-07-12 13:00 | 13:00 | 377.9 | 175.5 | 49.2 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 106.4144 | -75.9983 | 11.3905 | -5.8066 | 0 | 0 | 377.9
2021-07-12 14:00 | 14:00 | 369.9 | 175.5 | 49 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 79.6084 | -61.4061 | 9.4012 | -9.3956 | 6 | 0 | 375.9079
2021-07-12 15:00 | 15:00 | 363.3 | 175.5 | 48.9 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 59.7969 | -46.1245 | 9.9894 | -9.9834 | 4.5 | 0 | 378.4784
2021-07-12 16:00 | 16:00 | 375.1 | 175.5 | 49.1 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 44.8163 | -34.5691 | 11.934 | -11.9269 | 25.2 | 0 | 395.9543
2021-07-12 17:00 | 17:00 | 374.2 | 175.5 | 49.1 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 16.9327 | -13.061 | 9.5372 | -9.5315 | 40 | 0 | 404.3774
2021-07-12 18:00 | 18:00 | 368.9 | 175.5 | 49 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 2.8908 | -2.2298 | 10.8491 | -10.8426 | 40 | 0 | 401.0675
2021-07-12 19:00 | 19:00 | 367.9 | 175.5 | 49 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0097 | 21.6519 | -21.6389 | 40 | 0 | 400.4159
2021-07-12 20:00 | 20:00 | 351 | 175.5 | 48.6 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.9299 | -28.9126 | 19.4 | 0 | 379.4173
2021-07-12 21:00 | 21:00 | 330.4 | 175.5 | 48.2 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.5966 | -31.5777 | 0 | 0 | 359.6189
2021-07-12 22:00 | 22:00 | 307.4 | 175.5 | 47.7 | 72.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.4902 | -34.4696 | 0 | 0 | 347.9206
2021-07-12 23:00 | 23:00 | 295 | 175.5 | 47.5 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.7112 | -35.6898 | 0 | 0 | 336.0214
2021-07-13 | 0:00 | 272.7 | 175.5 | 47.1 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.5752 | -35.5539 | 0 | 0 | 321.8213
2021-07-13 01:00 | 1:00 | 272.4 | 175.5 | 47 | 48.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.7112 | -35.6898 | 0 | 0 | 323.5214
2021-07-13 02:00 | 2:00 | 284.3 | 175.5 | 47.3 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.7661 | -33.7459 | 0 | 0 | 337.9202
2021-07-13 03:00 | 3:00 | 297.2 | 175.5 | 47.5 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.1612 | -28.1443 | 0 | 0 | 348.1169
2021-07-13 04:00 | 4:00 | 297 | 175.5 | 47.5 | 70.8 | 4.8 | 47.5 | 1.3149 | -1.0144 | 30.7832 | -30.7648 | 0 | 0 | 346.4189
2021-07-13 05:00 | 5:00 | 289.7 | 175.5 | 47.4 | 60.8 | 4.8 | 47.5 | 13.1908 | -10.1747 | 30.2864 | -30.2683 | 0 | 0 | 339.0342
2021-07-13 06:00 | 6:00 | 292.9 | 175.5 | 47.5 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 31.4621 | -24.2682 | 36.0274 | -36.0058 | 0 | 0 | 327.6155
2021-07-13 07:00 | 7:00 | 305.6 | 175.5 | 47.7 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 53.3643 | -41.1627 | 37.6537 | -37.6312 | 0 | 0 | 332.8241
2021-07-13 08:00 | 8:00 | 335.4 | 175.5 | 48.3 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 80.6216 | -62.1875 | 34.3543 | -34.3337 | 0 | 0 | 339.6547
2021-07-13 09:00 | 9:00 | 358 | 175.5 | 48.8 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 99.8071 | -67.8609 | 36.4328 | -32.079 | 0 | 0 | 358
2021-07-13 10:00 | 10:00 | 365.3 | 175.5 | 48.9 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 117.0022 | -80.1047 | 38.2865 | -31.684 | 0 | 0 | 365.3
2021-07-13 11:00 | 11:00 | 366.8 | 175.5 | 48.9 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 114.4995 | -73.8749 | 39.779 | -35.4036 | 0 | 0 | 366.8
2021-07-13 12:00 | 12:00 | 353.2 | 175.5 | 48.7 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 114.1493 | -86.8042 | 45.248 | -40.2931 | 0 | 0 | 353.2
2021-07-13 13:00 | 13:00 | 368.9 | 175.5 | 49 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 114.225 | -73.3152 | 47.4179 | -41.3277 | 0 | 0 | 368.9
2021-07-13 14:00 | 14:00 | 371.8 | 175.5 | 49 | 64.8 | 4.8 | 47.5 | 107.8542 | -81.6466 | 43.8915 | -39.8991 | 0 | 0 | 371.8
2021-07-13 15:00 | 15:00 | 378.1 | 175.5 | 49.2 | 77 | 4.8 | 47.5 | 89.8452 | -68.5476 | 32.7279 | -29.9255 | 0 | 0 | 378.1
2021-07-13 16:00 | 16:00 | 387.2 | 175.5 | 49.3 | 82.4 | 4.8 | 47.5 | 62.7747 | -45.8082 | 34.2629 | -29.9294 | 6.4 | 0 | 387.2
2021-07-13 17:00 | 17:00 | 378.4 | 175.5 | 49.2 | 82.4 | 4.8 | 47.5 | 29.4855 | -22.7437 | 37.8343 | -37.8117 | 18.6 | 0 | 384.7644
2021-07-13 18:00 | 18:00 | 362.2 | 175.5 | 48.8 | 82.4 | 4.8 | 47.5 | 4.4301 | -3.4171 | 47.6898 | -47.6613 | 12.5 | 0 | 372.5415
2021-07-13 19:00 | 19:00 | 361.2 | 175.5 | 48.8 | 82.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0505 | -0.0391 | 53.52 | -53.488 | 9.7 | 0 | 368.7434
2021-07-13 20:00 | 20:00 | 343.1 | 175.5 | 48.5 | 82.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.2267 | -57.1924 | 0 | 0 | 358.7343
2021-07-13 21:00 | 21:00 | 321.8 | 175.5 | 48 | 77.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.4244 | -54.3918 | 0 | 0 | 353.1326
2021-07-13 22:00 | 22:00 | 302.8 | 175.5 | 47.7 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.9169 | -55.8834 | 0 | 0 | 346.4335
2021-07-13 23:00 | 23:00 | 290.4 | 175.5 | 47.4 | 59 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.6007 | -55.5674 | 0 | 0 | 334.2333
2021-07-14 | 0:00 | 271.2 | 175.5 | 47 | 51.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.0464 | -57.0123 | 0 | 0 | 326.2341
2021-07-14 01:00 | 1:00 | 268 | 175.5 | 47 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.3755 | -63.3376 | 0 | 0 | 321.4379
2021-07-14 02:00 | 2:00 | 279.1 | 175.5 | 47.2 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.9338 | -68.8925 | 0 | 0 | 333.9413
2021-07-14 03:00 | 3:00 | 293.1 | 175.5 | 47.5 | 68.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.0037 | -72.96 | 0 | 0 | 344.2437
2021-07-14 04:00 | 4:00 | 289.7 | 175.5 | 47.4 | 64.8 | 4.8 | 47.5 | 1.5267 | -1.1776 | 70.9698 | -70.9273 | 0 | 0 | 340.3916
2021-07-14 05:00 | 5:00 | 283 | 175.5 | 47.3 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 14.7555 | -11.3817 | 74.3139 | -74.2694 | 0 | 0 | 333.3183
2021-07-14 06:00 | 6:00 | 283.6 | 175.5 | 47.3 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 34.9914 | -26.9905 | 76.3478 | -76.3021 | 0 | 0 | 325.7466
2021-07-14 07:00 | 7:00 | 289.1 | 175.5 | 47.4 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 56.505 | -43.5851 | 76.6194 | -76.5735 | 0 | 0 | 330.7658
2021-07-14 08:00 | 8:00 | 327.4 | 175.5 | 48.1 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 96.0267 | -74.0701 | 74.5854 | -74.5408 | 0 | 0 | 340.5012
2021-07-14 09:00 | 9:00 | 353.5 | 175.5 | 48.7 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 129.1054 | -98.6048 | 70.246 | -66.3466 | 0 | 0 | 353.5
2021-07-14 10:00 | 10:00 | 362.2 | 175.5 | 48.8 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 156.6129 | -120.2754 | 65.2288 | -59.0663 | 0 | 0 | 362.2
2021-07-14 11:00 | 11:00 | 366.3 | 175.5 | 48.9 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 164.7218 | -120.4791 | 59.261 | -57.0037 | 0 | 0 | 366.3
2021-07-14 12:00 | 12:00 | 344.3 | 175.5 | 48.5 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 155.2989 | -119.79 | 54.0168 | -53.9845 | 0 | 0 | 354.9412
2021-07-14 13:00 | 13:00 | 358.4 | 175.5 | 48.8 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 149.1412 | -114.4366 | 53.2948 | -49.7994 | 0 | 0 | 358.4
2021-07-14 14:00 | 14:00 | 364.1 | 175.5 | 48.9 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 130.0062 | -100.2805 | 52.8873 | -52.8556 | 0 | 0 | 365.0574
2021-07-14 15:00 | 15:00 | 367.6 | 175.5 | 49 | 72.2 | 4.8 | 47.5 | 95.0269 | -73.2992 | 46.3776 | -46.3498 | 0 | 0 | 370.7555
2021-07-14 16:00 | 16:00 | 386 | 175.5 | 49.3 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 65.0396 | -46.4683 | 36.3882 | -30.2595 | 1.6 | 0 | 386
2021-07-14 17:00 | 17:00 | 381.4 | 175.5 | 49.2 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 30.8362 | -23.7854 | 44.3436 | -44.3171 | 14.9 | 0 | 381.5773
2021-07-14 18:00 | 18:00 | 363.7 | 175.5 | 48.9 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 5.2314 | -4.0353 | 52.3905 | -52.3591 | 9.1 | 0 | 369.6275
2021-07-14 19:00 | 19:00 | 358.1 | 175.5 | 48.8 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0.8756 | -0.6754 | 61.025 | -60.9885 | 0 | 0 | 359.4367
2021-07-14 20:00 | 20:00 | 337.9 | 175.5 | 48.4 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0.4504 | -0.3474 | 61.7917 | -61.7547 | 0 | 0 | 355.04
2021-07-14 21:00 | 21:00 | 315.3 | 175.5 | 47.9 | 76 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.4138 | -64.3752 | 0 | 0 | 351.7386
2021-07-14 22:00 | 22:00 | 303.4 | 175.5 | 47.7 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.6069 | -70.5646 | 0 | 0 | 350.4423
2021-07-14 23:00 | 23:00 | 288 | 175.5 | 47.4 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.3435 | -77.2972 | 0 | 0 | 340.1463
2021-07-15 | 0:00 | 269.8 | 175.5 | 47 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.6408 | -72.5973 | 0 | 0 | 317.6435
2021-07-15 01:00 | 1:00 | 267.7 | 175.5 | 47 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.1269 | -75.0819 | 0 | 0 | 317.645
2021-07-15 02:00 | 2:00 | 282.6 | 175.5 | 47.3 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.1101 | -70.0681 | 0 | 0 | 328.442
2021-07-15 03:00 | 3:00 | 294.1 | 175.5 | 47.5 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.5283 | -68.4873 | 0 | 0 | 338.641
2021-07-15 04:00 | 4:00 | 297.8 | 175.5 | 47.6 | 66.4 | 4.8 | 47.5 | 1.4139 | -1.0905 | 65.4987 | -65.4595 | 0 | 0 | 342.1626
2021-07-15 05:00 | 5:00 | 290 | 175.5 | 47.4 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 15.2802 | -11.7863 | 54.8765 | -54.8437 | 0 | 0 | 335.1267
2021-07-15 06:00 | 6:00 | 291.3 | 175.5 | 47.4 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 37.9207 | -29.2502 | 52.3458 | -52.3145 | 0 | 0 | 326.7018
2021-07-15 07:00 | 7:00 | 302 | 175.5 | 47.6 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 62.4877 | -48.2 | 53.2948 | -53.2629 | 0 | 0 | 332.5196
2021-07-15 08:00 | 8:00 | 322.9 | 175.5 | 48.1 | 43.3 | 4.8 | 47.5 | 92.8735 | -71.638 | 49.4964 | -49.4668 | 0 | 0 | 340.4651
2021-07-15 09:00 | 9:00 | 346.5 | 175.5 | 48.5 | 43.3 | 4.8 | 47.5 | 126.8517 | -97.8471 | 36.9763 | -36.9542 | 0 | 0 | 348.6267
2021-07-15 10:00 | 10:00 | 353.9 | 175.5 | 48.7 | 43.3 | 4.8 | 47.5 | 157.7272 | -121.6632 | 30.9192 | -30.9007 | 0 | 0 | 355.8825
2021-07-15 11:00 | 11:00 | 369.9 | 175.5 | 49 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 178.2886 | -130.6561 | 33.7215 | -32.054 | 0 | 0 | 369.9
2021-07-15 12:00 | 12:00 | 361.1 | 175.5 | 48.8 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 178.0262 | -137.3208 | 23.8681 | -23.8538 | 0 | 0 | 361.7197
2021-07-15 13:00 | 13:00 | 376.2 | 175.5 | 49.1 | 45.4 | 4.8 | 47.5 | 160.9176 | -111.0443 | 17.9448 | -13.9181 | 0 | 0 | 376.2
2021-07-15 14:00 | 14:00 | 381.3 | 175.5 | 49.2 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 143.6966 | -110.8404 | 16.0932 | -15.1494 | 0 | 0 | 381.3
2021-07-15 15:00 | 15:00 | 388 | 175.5 | 49.4 | 83 | 4.8 | 47.5 | 107.2283 | -82.0924 | 10.9383 | -8.2742 | 0 | 0 | 388
2021-07-15 16:00 | 16:00 | 400.1 | 175.5 | 49.6 | 83 | 4.8 | 47.5 | 75.1649 | -57.9785 | 8.0001 | -7.9953 | 31.9 | 0 | 409.4912
2021-07-15 17:00 | 17:00 | 392.3 | 175.5 | 49.4 | 83 | 4.8 | 47.5 | 36.0677 | -27.8207 | 8.227 | -8.2221 | 40 | 0 | 408.4519
2021-07-15 18:00 | 18:00 | 371.6 | 175.5 | 49 | 83 | 4.8 | 47.5 | 5.6559 | -4.3625 | 13.741 | -13.7328 | 40 | 0 | 401.1016
2021-07-15 19:00 | 19:00 | 367.3 | 175.5 | 48.9 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 18.2164 | -18.2055 | 40 | 0 | 399.7166
2021-07-15 20:00 | 20:00 | 348.7 | 175.5 | 48.6 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.6858 | -23.6716 | 22.2 | 0 | 381.6142
2021-07-15 21:00 | 21:00 | 326.4 | 175.5 | 48.1 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.6197 | -27.6032 | 0 | 0 | 358.9165
2021-07-15 22:00 | 22:00 | 307.4 | 175.5 | 47.7 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.6069 | -29.5892 | 0 | 0 | 353.4177
2021-07-15 23:00 | 23:00 | 292.4 | 175.5 | 47.4 | 76.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.9805 | -27.9638 | 0 | 0 | 351.8167
2021-07-16 | 0:00 | 278 | 175.5 | 47.2 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.0869 | -25.0719 | 0 | 0 | 326.315
2021-07-16 01:00 | 1:00 | 276.6 | 175.5 | 47.1 | 48.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.6708 | -26.6548 | 0 | 0 | 323.716
2021-07-16 02:00 | 2:00 | 288.1 | 175.5 | 47.4 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.0316 | -27.0154 | 0 | 0 | 337.4162
2021-07-16 03:00 | 3:00 | 301.7 | 175.5 | 47.6 | 74.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.6815 | -24.6667 | 0 | 0 | 350.1148
2021-07-16 04:00 | 4:00 | 303.4 | 175.5 | 47.7 | 74.6 | 4.8 | 47.5 | 1.3767 | -1.0619 | 25.9913 | -25.9757 | 0 | 0 | 350.4304
2021-07-16 05:00 | 5:00 | 293.3 | 175.5 | 47.5 | 59.7 | 4.8 | 47.5 | 14.0419 | -10.8312 | 24.5901 | -24.5754 | 0 | 0 | 338.2254
2021-07-16 06:00 | 6:00 | 295.9 | 175.5 | 47.5 | 45.5 | 4.8 | 47.5 | 39.4979 | -30.4669 | 29.6536 | -29.6359 | 0 | 0 | 329.8487
2021-07-16 07:00 | 7:00 | 306 | 175.5 | 47.7 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 72.9246 | -56.2504 | 33.9467 | -33.9264 | 0 | 0 | 335.0945
2021-07-16 08:00 | 8:00 | 330 | 175.5 | 48.2 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 105.9394 | -81.7164 | 33.1784 | -33.1585 | 0 | 0 | 343.1429
2021-07-16 09:00 | 9:00 | 367.6 | 175.5 | 49 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 160.204 | -117.153 | 21.4713 | -17.1223 | 0 | 0 | 367.6
2021-07-16 10:00 | 10:00 | 383.6 | 175.5 | 49.3 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 188.3754 | -130.2947 | 22.0594 | -17.0401 | 0 | 0 | 383.6
2021-07-16 11:00 | 11:00 | 397.9 | 175.5 | 49.6 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 199.8528 | -130.3774 | 21.2906 | -13.666 | 0 | 0 | 397.9
2021-07-16 12:00 | 12:00 | 388.3 | 175.5 | 49.4 | 43.9 | 4.8 | 47.5 | 195.5468 | -135.0712 | 22.5116 | -15.7872 | 0 | 0 | 388.3
2021-07-16 13:00 | 13:00 | 403.6 | 175.5 | 49.7 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 177.5871 | -107.0843 | 23.8681 | -12.7709 | 0 | 0 | 403.6
2021-07-16 14:00 | 14:00 | 405.8 | 175.5 | 49.7 | 69 | 4.8 | 47.5 | 147.8769 | -96.189 | 25.4945 | -17.8824 | 0 | 0 | 405.8
2021-07-16 15:00 | 15:00 | 402.4 | 175.5 | 49.6 | 81.5 | 4.8 | 47.5 | 106.1394 | -70.3762 | 28.9745 | -21.2377 | 0 | 0 | 402.4
2021-07-16 16:00 | 16:00 | 414.8 | 175.5 | 49.9 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 73.8501 | -51.9086 | 35.5752 | -26.7167 | 23.1 | 0 | 414.8
2021-07-16 17:00 | 17:00 | 408.1 | 175.5 | 49.8 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 37.9332 | -29.2599 | 37.1123 | -37.0901 | 40 | 0 | 409.4955
2021-07-16 18:00 | 18:00 | 386.2 | 175.5 | 49.3 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 5.8616 | -4.5215 | 35.5306 | -35.5093 | 40 | 0 | 401.6614
2021-07-16 19:00 | 19:00 | 383.4 | 175.5 | 49.3 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.123 | -35.102 | 40 | 0 | 400.321
2021-07-16 20:00 | 20:00 | 361.5 | 175.5 | 48.8 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.9596 | -39.9357 | 20.7 | 0 | 380.5239
2021-07-16 21:00 | 21:00 | 336.8 | 175.5 | 48.3 | 83.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.4011 | -42.3757 | 0 | 0 | 359.3254
2021-07-16 22:00 | 22:00 | 316.3 | 175.5 | 47.9 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.8065 | -42.7809 | 0 | 0 | 353.8256
2021-07-16 23:00 | 23:00 | 302.5 | 175.5 | 47.6 | 68.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.9657 | -46.9376 | 0 | 0 | 343.5281
2021-07-17 | 0:00 | 280.2 | 175.5 | 47.2 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.4689 | -46.4411 | 0 | 0 | 334.3278
2021-07-17 01:00 | 1:00 | 268.5 | 175.5 | 47 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.435 | -44.4084 | 0 | 0 | 324.1266
2021-07-17 02:00 | 2:00 | 278.7 | 175.5 | 47.2 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.813 | -49.7832 | 0 | 0 | 334.8298
2021-07-17 03:00 | 3:00 | 292.8 | 175.5 | 47.5 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.7916 | -53.7594 | 0 | 0 | 345.1322
2021-07-17 04:00 | 4:00 | 287.9 | 175.5 | 47.4 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 1.7268 | -1.3319 | 54.7406 | -54.7078 | 0 | 0 | 338.9277
2021-07-17 05:00 | 5:00 | 276.1 | 175.5 | 47.1 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 18.2342 | -14.0649 | 54.7852 | -54.7524 | 0 | 0 | 332.4021
2021-07-17 06:00 | 6:00 | 279.6 | 175.5 | 47.2 | 43 | 4.8 | 47.5 | 52.6381 | -40.6025 | 52.7066 | -52.6751 | 0 | 0 | 330.0671
2021-07-17 07:00 | 7:00 | 291.8 | 175.5 | 47.4 | 43 | 4.8 | 47.5 | 92.0976 | -71.0395 | 53.1588 | -53.127 | 0 | 0 | 339.2899
2021-07-17 08:00 | 8:00 | 329.2 | 175.5 | 48.2 | 43 | 4.8 | 47.5 | 136.8508 | -105.5598 | 53.6556 | -53.6235 | 0 | 0 | 350.3231
2021-07-17 09:00 | 9:00 | 352.9 | 175.5 | 48.7 | 43 | 4.8 | 47.5 | 168.6146 | -130.061 | 59.3519 | -59.3164 | 0 | 0 | 358.0891
2021-07-17 10:00 | 10:00 | 364.8 | 175.5 | 48.9 | 43 | 4.8 | 47.5 | 188.9261 | -145.5397 | 62.6514 | -60.9378 | 0 | 0 | 364.8
2021-07-17 11:00 | 11:00 | 378.3 | 175.5 | 49.2 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 194.5077 | -143.0118 | 65.4541 | -59.15 | 0 | 0 | 378.3
2021-07-17 12:00 | 12:00 | 372.7 | 175.5 | 49.1 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 190.0642 | -139.5139 | 64.1885 | -62.4388 | 0 | 0 | 372.7
2021-07-17 13:00 | 13:00 | 380.3 | 175.5 | 49.2 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 176.6868 | -123.081 | 63.645 | -57.4508 | 0 | 0 | 380.3
2021-07-17 14:00 | 14:00 | 370.7 | 175.5 | 49 | 44 | 4.8 | 47.5 | 145.7243 | -101.5621 | 67.9402 | -62.2024 | 0 | 0 | 370.7
2021-07-17 15:00 | 15:00 | 371.2 | 175.5 | 49 | 67.3 | 4.8 | 47.5 | 114.9758 | -88.3961 | 67.624 | -67.1037 | 0 | 0 | 371.2
2021-07-17 16:00 | 16:00 | 390 | 175.5 | 49.4 | 80.9 | 4.8 | 47.5 | 79.8708 | -53.6198 | 69.6133 | -63.9643 | 0 | 0 | 390
2021-07-17 17:00 | 17:00 | 391.6 | 175.5 | 49.4 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 37.6955 | -20.649 | 72.4155 | -58.462 | 0 | 0 | 391.6
2021-07-17 18:00 | 18:00 | 375.4 | 175.5 | 49.1 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 5.6847 | -1.5976 | 69.8848 | -63.4719 | 4.6 | 0 | 375.4
2021-07-17 19:00 | 19:00 | 373.6 | 175.5 | 49.1 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.6514 | -62.3514 | 13 | 0 | 373.6
2021-07-17 20:00 | 20:00 | 356.7 | 175.5 | 48.7 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.6685 | -59.6328 | 0 | 0 | 359.9357
2021-07-17 21:00 | 21:00 | 333.9 | 175.5 | 48.3 | 78.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.5389 | -58.5039 | 0 | 0 | 354.435
2021-07-17 22:00 | 22:00 | 314.9 | 175.5 | 47.9 | 78.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.0911 | -57.0569 | 0 | 0 | 354.0342
2021-07-17 23:00 | 23:00 | 300.7 | 175.5 | 47.6 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.2227 | -58.1879 | 0 | 0 | 351.1348
2021-07-18 | 0:00 | 282.5 | 175.5 | 47.2 | 55 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.6068 | -62.5693 | 0 | 0 | 330.0375
2021-07-18 01:00 | 1:00 | 276.2 | 175.5 | 47.1 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.2224 | -66.1828 | 0 | 0 | 322.8396
2021-07-18 02:00 | 2:00 | 282.7 | 175.5 | 47.3 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.8616 | -65.8222 | -6.3 | 0 | 330.7394
2021-07-18 03:00 | 3:00 | 300 | 175.5 | 47.6 | 71.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.3755 | -63.3376 | 0 | 0 | 347.3379
2021-07-18 04:00 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 47.5 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 1.477 | -1.1393 | 64.0525 | -64.0142 | 0 | 0 | 340.576
2021-07-18 05:00 | 5:00 | 285.2 | 175.5 | 47.3 | 54.9 | 4.8 | 47.5 | 19.4241 | -14.983 | 64.2331 | -64.1947 | -9.3 | 0 | 325.1795
2021-07-18 06:00 | 6:00 | 282.7 | 175.5 | 47.3 | 43 | 4.8 | 47.5 | 62.1496 | -47.9392 | 64.3691 | -64.3306 | -23.5 | 0 | 308.8489
2021-07-18 07:00 | 7:00 | 287.9 | 175.5 | 47.4 | 43 | 4.8 | 47.5 | 104.012 | -80.2297 | 66.403 | -66.3633 | -23.5 | 0 | 318.522
2021-07-18 08:00 | 8:00 | 310.4 | 175.5 | 47.8 | 43 | 4.8 | 47.5 | 147.0392 | -113.4189 | 65.4095 | -65.3703 | -23.5 | 0 | 328.7595
2021-07-18 09:00 | 9:00 | 338.5 | 175.5 | 48.4 | 43 | 4.8 | 47.5 | 181.9302 | -140.332 | 65.9062 | -64.7044 | -23.5 | 0 | 338.5
2021-07-18 10:00 | 10:00 | 351.7 | 175.5 | 48.6 | 43 | 4.8 | 47.5 | 198.1878 | -145.9099 | 63.1482 | -59.6261 | -23.5 | 0 | 351.7
2021-07-18 11:00 | 11:00 | 364.6 | 175.5 | 48.9 | 43 | 4.8 | 47.5 | 203.5308 | -142.5045 | 63.7363 | -56.3626 | -23.5 | 0 | 364.6
2021-07-18 12:00 | 12:00 | 368.3 | 175.5 | 49 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 198.2881 | -136.6032 | 62.4708 | -52.6557 | -23.5 | 0 | 368.3
2021-07-18 13:00 | 13:00 | 356.8 | 175.5 | 48.7 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 182.3694 | -126.4992 | 60.4815 | -56.0517 | -23.5 | 0 | 356.8
2021-07-18 14:00 | 14:00 | 359.3 | 175.5 | 48.8 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 153.4584 | -112.9751 | 50.6727 | -36.356 | -15.6 | 0 | 359.3
2021-07-18 15:00 | 15:00 | 365 | 175.5 | 48.9 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 114.9386 | -88.6582 | 52.8873 | -52.8556 | -2 | 0 | 367.7121
2021-07-18 16:00 | 16:00 | 378.8 | 175.5 | 49.2 | 79.9 | 4.8 | 47.5 | 78.4072 | -57.3478 | 52.3905 | -51.5499 | 0 | 0 | 378.8
2021-07-18 17:00 | 17:00 | 385.3 | 175.5 | 49.3 | 82.1 | 4.8 | 47.5 | 36.7813 | -16.4585 | 47.4179 | -41.6407 | 0 | 0 | 385.3
2021-07-18 18:00 | 18:00 | 375.1 | 175.5 | 49.1 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 4.6799 | -2.2623 | 43.1694 | -41.387 | 10.6 | 0 | 375.1
2021-07-18 19:00 | 19:00 | 376.6 | 175.5 | 49.1 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.7216 | -41.6966 | 17.1 | 0 | 377.425
2021-07-18 20:00 | 20:00 | 360.1 | 175.5 | 48.8 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.8576 | -41.8325 | 0.8 | 0 | 360.8251
2021-07-18 21:00 | 21:00 | 340.7 | 175.5 | 48.4 | 80.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.4564 | -40.4322 | 0 | 0 | 357.1242
2021-07-18 22:00 | 22:00 | 313.4 | 175.5 | 47.9 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.6769 | -41.652 | 0 | 0 | 352.4249
2021-07-18 23:00 | 23:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 75.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.8468 | -35.8253 | 0 | 0 | 351.1215
2021-07-19 | 0:00 | 279.5 | 175.5 | 47.2 | 44.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.9978 | -32.978 | 0 | 0 | 319.8198
2021-07-19 01:00 | 1:00 | 273.2 | 175.5 | 47.1 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.9299 | -28.9126 | 0 | 0 | 319.0173
2021-07-19 02:00 | 2:00 | 280.6 | 175.5 | 47.2 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.0209 | -29.0035 | 0 | 0 | 324.3174
2021-07-19 03:00 | 3:00 | 297.1 | 175.5 | 47.5 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.9805 | -27.9638 | 0 | 0 | 335.6167
2021-07-19 04:00 | 4:00 | 294.2 | 175.5 | 47.5 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 1.6144 | -1.2453 | 26.987 | -26.9708 | 0 | 0 | 331.8853
2021-07-19 05:00 | 5:00 | 299.6 | 175.5 | 47.6 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 17.4588 | -13.4669 | 22.2842 | -22.2709 | 0 | 0 | 328.5052
2021-07-19 06:00 | 6:00 | 311.9 | 175.5 | 47.8 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 56.8058 | -43.8173 | 25.8557 | -25.8402 | 0 | 0 | 331.704
2021-07-19 07:00 | 7:00 | 337.8 | 175.5 | 48.4 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 95.2141 | -73.4435 | 25.7197 | -25.7043 | 0 | 0 | 341.086
2021-07-19 08:00 | 8:00 | 379.7 | 175.5 | 49.2 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 140.568 | -86.7122 | 28.4773 | -22.7331 | 0 | 0 | 379.7
2021-07-19 09:00 | 9:00 | 413 | 175.5 | 49.9 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 173.8711 | -87.8119 | 33.2247 | -25.3839 | -1.7 | 0 | 413
2021-07-19 10:00 | 10:00 | 429.6 | 175.5 | 50.2 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 190.3534 | -93.3781 | 33.3607 | -18.036 | -4.3 | 0 | 429.6
2021-07-19 11:00 | 11:00 | 438.5 | 175.5 | 50.4 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 198.2003 | -96.8604 | 30.8279 | -14.5678 | -0.9 | 0 | 438.5
2021-07-19 12:00 | 12:00 | 430.1 | 175.5 | 50.2 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 195.6345 | -94.0405 | 36.8404 | -17.3344 | -12.6 | 0 | 430.1
2021-07-19 13:00 | 13:00 | 448.9 | 175.5 | 50.6 | 67.1 | 4.8 | 47.5 | 178.3258 | -88.266 | 36.2972 | -22.957 | 0 | 0 | 448.9
2021-07-19 14:00 | 14:00 | 454.9 | 175.5 | 50.7 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 142.3459 | -65.0223 | 32.9531 | -14.1767 | 0 | 0 | 454.9
2021-07-19 15:00 | 15:00 | 456.4 | 175.5 | 50.7 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 103.2361 | -38.5112 | 32.1397 | -5.0646 | 2.3 | 0 | 456.4
2021-07-19 16:00 | 16:00 | 464.6 | 175.5 | 50.9 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 69.0452 | -26.1342 | 26.9402 | -10.1512 | 42.4 | 0 | 464.6
2021-07-19 17:00 | 17:00 | 445 | 175.5 | 50.5 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 33.2779 | -15.4829 | 24.8175 | -19.7125 | 60 | 0 | 445
2021-07-19 18:00 | 18:00 | 420.7 | 175.5 | 50 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 4.8061 | -3.7073 | 18.5793 | -18.5682 | 60 | 0 | 422.7099
2021-07-19 19:00 | 19:00 | 413 | 175.5 | 49.9 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.7089 | -19.6971 | 60 | 0 | 421.5118
2021-07-19 20:00 | 20:00 | 385.2 | 175.5 | 49.3 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.6857 | -15.6763 | 47.2 | 0 | 408.1094
2021-07-19 21:00 | 21:00 | 357.3 | 175.5 | 48.7 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.8727 | -14.8638 | 20.6 | 0 | 380.9089
2021-07-19 22:00 | 22:00 | 331.7 | 175.5 | 48.2 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.7028 | -12.6952 | 0 | 0 | 359.8076
2021-07-19 23:00 | 23:00 | 316.9 | 175.5 | 47.9 | 81.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.2399 | -14.2314 | 0 | 0 | 357.0085
2021-07-20 | 0:00 | 294.7 | 175.5 | 47.5 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.3352 | -13.3272 | 0 | 0 | 327.008
2021-07-20 01:00 | 1:00 | 289.8 | 175.5 | 47.4 | 49.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.3523 | -10.3461 | 0 | 0 | 325.0062
2021-07-20 02:00 | 2:00 | 298.5 | 175.5 | 47.6 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.8491 | -10.8426 | 0 | 0 | 336.3065
2021-07-20 03:00 | 3:00 | 313 | 175.5 | 47.9 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.0001 | -7.9953 | 0 | 0 | 346.6048
2021-07-20 04:00 | 4:00 | 315.4 | 175.5 | 47.9 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 1.6516 | -1.2739 | 3.707 | -3.7048 | 0 | 0 | 348.9799
2021-07-20 05:00 | 5:00 | 308.1 | 175.5 | 47.8 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 17.4959 | -13.4955 | 2.8027 | -2.801 | 0 | 0 | 342.5021
2021-07-20 06:00 | 6:00 | 315.9 | 175.5 | 47.9 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 54.1397 | -41.7607 | 2.7113 | -2.7097 | 0 | 0 | 337.7806
2021-07-20 07:00 | 7:00 | 339.7 | 175.5 | 48.4 | 44.7 | 4.8 | 47.5 | 95.3637 | -73.5587 | 2.2145 | -2.2132 | 0 | 0 | 342.7063
2021-07-20 08:00 | 8:00 | 384.8 | 175.5 | 49.3 | 44.7 | 4.8 | 47.5 | 129.9305 | -69.145 | 2.2145 | 0 | 0 | 0 | 384.8
2021-07-20 09:00 | 9:00 | 421.7 | 175.5 | 50 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 164.66 | -67.3386 | 3.9786 | 0 | 0 | 0 | 421.7
2021-07-20 10:00 | 10:00 | 429.8 | 175.5 | 50.2 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 186.7238 | -84.4021 | 7.6389 | -0.7606 | 0 | 0 | 429.8
2021-07-20 11:00 | 11:00 | 440.8 | 175.5 | 50.4 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 195.2213 | -86.9479 | 12.206 | -0.4794 | 0 | 0 | 440.8
2021-07-20 12:00 | 12:00 | 419.5 | 175.5 | 50 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 186.6733 | -94.8776 | 15.5051 | -8.7008 | 0 | 0 | 419.5
2021-07-20 13:00 | 13:00 | 437.9 | 175.5 | 50.4 | 46.8 | 4.8 | 47.5 | 175.8975 | -76.314 | 14.4648 | -1.1483 | 0 | 0 | 437.9
2021-07-20 14:00 | 14:00 | 433.4 | 175.5 | 50.3 | 69.1 | 4.8 | 47.5 | 144.9363 | -69.628 | 15.6411 | -4.7494 | 0 | 0 | 433.4
2021-07-20 15:00 | 15:00 | 433.5 | 175.5 | 50.3 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 108.7796 | -47.6357 | 12.6561 | 0 | 0 | 0 | 433.5
2021-07-20 16:00 | 16:00 | 442.2 | 175.5 | 50.4 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 71.5985 | -39.4941 | 11.2103 | -4.3147 | 43.4 | 0 | 442.2
2021-07-20 17:00 | 17:00 | 427.9 | 175.5 | 50.2 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 33.44 | -23.4444 | 8.8152 | -7.8108 | 60 | 0 | 430.6
2021-07-20 18:00 | 18:00 | 405.1 | 175.5 | 49.7 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 4.6933 | -3.6202 | 7.3227 | -7.3183 | 60 | 0 | 420.1775
2021-07-20 19:00 | 19:00 | 402.9 | 175.5 | 49.7 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.8769 | -5.8734 | 60 | 0 | 419.1035
2021-07-20 20:00 | 20:00 | 380 | 175.5 | 49.2 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.5264 | -3.5243 | 54.7 | 0 | 413.3021
2021-07-20 21:00 | 21:00 | 354.1 | 175.5 | 48.7 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.8979 | -1.8968 | 30.6 | 0 | 388.7011
2021-07-20 22:00 | 22:00 | 331.3 | 175.5 | 48.2 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.0403 | -1.0397 | 9.1 | 0 | 366.7006
2021-07-20 23:00 | 23:00 | 311.8 | 175.5 | 47.8 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.1763 | -1.1756 | 0 | 0 | 347.2007
2021-07-21 | 0:00 | 290.2 | 175.5 | 47.4 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.0339 | -2.0327 | 0 | 0 | 325.4012
2021-07-21 01:00 | 1:00 | 285.1 | 175.5 | 47.3 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.1082 | -5.1051 | 0 | 0 | 324.8031
2021-07-21 02:00 | 2:00 | 294.4 | 175.5 | 47.5 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.1867 | -7.1824 | 0 | 0 | 330.1043
2021-07-21 03:00 | 3:00 | 306.6 | 175.5 | 47.7 | 64.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.3184 | -8.3134 | 0 | 0 | 340.305
2021-07-21 04:00 | 4:00 | 305 | 175.5 | 47.7 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 1.4636 | -1.1288 | 10.3523 | -10.3461 | 0 | 0 | 337.241
2021-07-21 05:00 | 5:00 | 296.7 | 175.5 | 47.5 | 51.4 | 4.8 | 47.5 | 12.7663 | -9.8475 | 12.7474 | -12.7398 | 0 | 0 | 329.6264
2021-07-21 06:00 | 6:00 | 300.3 | 175.5 | 47.6 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 35.0173 | -27.0107 | 16.6793 | -16.6693 | 0 | 0 | 328.0166
2021-07-21 07:00 | 7:00 | 326.3 | 175.5 | 48.1 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 70.7348 | -54.5614 | 19.1207 | -19.1093 | 0 | 0 | 336.6848
2021-07-21 08:00 | 8:00 | 375.5 | 175.5 | 49.1 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 117.5031 | -68.2999 | 13.2889 | -8.4921 | 0 | 0 | 375.5
2021-07-21 09:00 | 9:00 | 396.7 | 175.5 | 49.5 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 138.7163 | -70.7675 | 8.9512 | 0 | 0 | 0 | 396.7
2021-07-21 10:00 | 10:00 | 400.2 | 175.5 | 49.6 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 158.3025 | -85.5033 | 14.3734 | -6.8726 | 0 | 0 | 400.2
2021-07-21 11:00 | 11:00 | 408.4 | 175.5 | 49.8 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 165.3351 | -83.3638 | 13.7878 | -7.4591 | 0 | 0 | 408.4
2021-07-21 12:00 | 12:00 | 409.8 | 175.5 | 49.8 | 43 | 4.8 | 47.5 | 174.8099 | -94.3025 | 17.3121 | -8.6195 | 0 | 0 | 409.8
2021-07-21 13:00 | 13:00 | 430.1 | 175.5 | 50.2 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 161.5807 | -79.8066 | 19.3927 | -9.7668 | 0 | 0 | 430.1
2021-07-21 14:00 | 14:00 | 434.2 | 175.5 | 50.3 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 129.2057 | -63.9977 | 17.811 | -1.219 | 0 | 0 | 434.2
2021-07-21 15:00 | 15:00 | 433.8 | 175.5 | 50.3 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 95.4514 | -42.9105 | 16.9512 | -0.5921 | 6 | 0 | 433.8
2021-07-21 16:00 | 16:00 | 440.4 | 175.5 | 50.4 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 62.6744 | -30.9075 | 19.6622 | -12.6291 | 42.6 | 0 | 440.4
2021-07-21 17:00 | 17:00 | 419.4 | 175.5 | 50 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 27.1323 | -16.3989 | 29.2461 | -27.1795 | 48 | 0 | 419.4
2021-07-21 18:00 | 18:00 | 398.4 | 175.5 | 49.6 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 3.1419 | -2.4237 | 37.2016 | -37.1793 | 42.6 | 0 | 401.5405
2021-07-21 19:00 | 19:00 | 395.3 | 175.5 | 49.5 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0104 | 43.486 | -42.7128 | 36.4 | 0 | 395.3
2021-07-21 20:00 | 20:00 | 372.4 | 175.5 | 49 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.9763 | -36.9542 | 19.6 | 0 | 377.2221
2021-07-21 21:00 | 21:00 | 347.3 | 175.5 | 48.5 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.2757 | -32.2564 | 0 | 0 | 357.1193
2021-07-21 22:00 | 22:00 | 328.2 | 175.5 | 48.2 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.5795 | -34.5588 | 0 | 0 | 350.5207
2021-07-21 23:00 | 23:00 | 310.7 | 175.5 | 47.8 | 64.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.4667 | -38.4437 | 0 | 0 | 340.123
2021-07-22 | 0:00 | 293.5 | 175.5 | 47.5 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.2526 | -36.2309 | 0 | 0 | 325.0217
2021-07-22 01:00 | 1:00 | 284.5 | 175.5 | 47.3 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.9806 | -35.9591 | 0 | 0 | 319.5215
2021-07-22 02:00 | 2:00 | 295.3 | 175.5 | 47.5 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.1505 | -38.1277 | 0 | 0 | 326.3228
2021-07-22 03:00 | 3:00 | 305.4 | 175.5 | 47.7 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.2694 | -41.2447 | 0 | 0 | 335.7247
2021-07-22 04:00 | 4:00 | 306.4 | 175.5 | 47.7 | 61.1 | 4.8 | 47.5 | 1.1886 | -0.9168 | 37.1569 | -37.1347 | 0 | 0 | 336.894
2021-07-22 05:00 | 5:00 | 299 | 175.5 | 47.6 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 8.7044 | -6.7143 | 32.5456 | -32.5261 | 0 | 0 | 328.5096
2021-07-22 06:00 | 6:00 | 296 | 175.5 | 47.5 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 21.3122 | -16.439 | 27.9363 | -27.9196 | 0 | 0 | 324.5899
2021-07-22 07:00 | 7:00 | 309.1 | 175.5 | 47.8 | 47 | 4.8 | 47.5 | 37.0696 | -28.5937 | 25.0869 | -25.0719 | 0 | 0 | 331.0909
2021-07-22 08:00 | 8:00 | 333.2 | 175.5 | 48.3 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 53.1504 | -40.9974 | 21.246 | -21.2333 | 0 | 0 | 339.8657
2021-07-22 09:00 | 9:00 | 356 | 175.5 | 48.7 | 55.9 | 4.8 | 47.5 | 71.461 | -47.5901 | 17.6283 | -17.1992 | 0 | 0 | 356.7
2021-07-22 10:00 | 10:00 | 363.3 | 175.5 | 48.9 | 48.1 | 4.8 | 47.5 | 87.3166 | -51.0332 | 16.4987 | -14.2821 | 0 | 0 | 363.3
2021-07-22 11:00 | 11:00 | 371.5 | 175.5 | 49 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 109.7184 | -64.1684 | 18.533 | -13.783 | 0 | 0 | 371.5
2021-07-22 12:00 | 12:00 | 374.3 | 175.5 | 49.1 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 125.3509 | -77.1219 | 16.9512 | -11.1802 | 0 | 0 | 374.3
2021-07-22 13:00 | 13:00 | 382.1 | 175.5 | 49.2 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 117.3782 | -63.2211 | 15.2335 | -8.6906 | 0 | 0 | 382.1
2021-07-22 14:00 | 14:00 | 379 | 175.5 | 49.2 | 66.8 | 4.8 | 47.5 | 100.2947 | -63.2687 | 14.5094 | -13.7354 | 0 | 0 | 381.6
2021-07-22 15:00 | 15:00 | 377.5 | 175.5 | 49.2 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 73.6249 | -51.6174 | 14.4201 | -12.7276 | 0 | 0 | 379.9
2021-07-22 16:00 | 16:00 | 385.5 | 175.5 | 49.3 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 48.984 | -30.9007 | 13.4712 | -11.8545 | 9.1 | 0 | 386.3
2021-07-22 17:00 | 17:00 | 379.7 | 175.5 | 49.2 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 21.9514 | -16.1611 | 14.1932 | -13.9835 | 29.7 | 0 | 393.1
2021-07-22 18:00 | 18:00 | 367.2 | 175.5 | 48.9 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 2.5533 | -1.9695 | 16.2271 | -16.2174 | 30.7 | 0 | 388.3935
2021-07-22 19:00 | 19:00 | 367.1 | 175.5 | 48.9 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0286 | 18.9852 | -18.9738 | 30.1 | 0 | 387.22
2021-07-22 20:00 | 20:00 | 350 | 175.5 | 48.6 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.1954 | -22.1821 | 10.6 | 0 | 367.4133
2021-07-22 21:00 | 21:00 | 328.4 | 175.5 | 48.2 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.9573 | -23.943 | 0 | 0 | 356.4143
2021-07-22 22:00 | 22:00 | 311.3 | 175.5 | 47.8 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.9573 | -23.943 | 0 | 0 | 345.7143
2021-07-22 23:00 | 23:00 | 301.9 | 175.5 | 47.6 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.7768 | -31.7578 | 0 | 0 | 335.519
2021-07-23 | 0:00 | 284.2 | 175.5 | 47.3 | 53.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.9021 | -33.8818 | 0 | 0 | 328.7203
2021-07-23 01:00 | 1:00 | 276.1 | 175.5 | 47.1 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.4667 | -38.4437 | 0 | 0 | 319.523
2021-07-23 02:00 | 2:00 | 284.6 | 175.5 | 47.3 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.592 | -40.5677 | 0 | 0 | 331.6243
2021-07-23 03:00 | 3:00 | 299.7 | 175.5 | 47.6 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.1694 | -43.1436 | 0 | 0 | 341.9258
2021-07-23 04:00 | 4:00 | 298.2 | 175.5 | 47.6 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 1.2271 | -0.9467 | 51.6217 | -51.5908 | 0 | 0 | 337.6113
2021-07-23 05:00 | 5:00 | 292.4 | 175.5 | 47.4 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 12.5151 | -9.6536 | 52.3458 | -52.3145 | 0 | 0 | 329.9928
2021-07-23 06:00 | 6:00 | 287.2 | 175.5 | 47.3 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 24.1287 | -18.6116 | 47.7791 | -47.7505 | 0 | 0 | 322.9457
2021-07-23 07:00 | 7:00 | 294.7 | 175.5 | 47.5 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 43.6151 | -33.6426 | 50.9889 | -50.9584 | 0 | 0 | 327.603
2021-07-23 08:00 | 8:00 | 318.1 | 175.5 | 48 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 73.6508 | -56.8106 | 50.6281 | -50.5978 | 0 | 0 | 334.9705
2021-07-23 09:00 | 9:00 | 340.9 | 175.5 | 48.4 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 107.2788 | -82.7497 | 51.5771 | -51.5462 | 0 | 0 | 343.06
2021-07-23 10:00 | 10:00 | 359.8 | 175.5 | 48.8 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 141.3686 | -101.1354 | 50.0846 | -42.1178 | -7.3 | 0 | 359.8
2021-07-23 11:00 | 11:00 | 371.6 | 175.5 | 49 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 152.9336 | -98.7161 | 43.9382 | -38.3557 | -7.8 | 0 | 371.6
2021-07-23 12:00 | 12:00 | 367.5 | 175.5 | 49 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 147.5016 | -102.9967 | 36.4795 | -33.0844 | 0 | 0 | 367.5
2021-07-23 13:00 | 13:00 | 369.6 | 175.5 | 49 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 133.4092 | -88.0525 | 38.0167 | -33.3734 | 0 | 0 | 369.6
2021-07-23 14:00 | 14:00 | 367.9 | 175.5 | 49 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 114.2363 | -83.4993 | 34.3989 | -30.4359 | 0 | 0 | 367.9
2021-07-23 15:00 | 15:00 | 372.2 | 175.5 | 49 | 67 | 4.8 | 47.5 | 87.292 | -60.4827 | 32.6812 | -31.0905 | 0 | 0 | 372.2
2021-07-23 16:00 | 16:00 | 381.2 | 175.5 | 49.2 | 79.5 | 4.8 | 47.5 | 59.5964 | -37.3308 | 31.0994 | -28.665 | 0 | 0 | 381.2
2021-07-23 17:00 | 17:00 | 380.6 | 175.5 | 49.2 | 82 | 4.8 | 47.5 | 26.1191 | -17.3943 | 24.4095 | -23.5343 | 14.7 | 0 | 383.3
2021-07-23 18:00 | 18:00 | 370.6 | 175.5 | 49 | 82 | 4.8 | 47.5 | 2.9406 | -2.2681 | 25.0423 | -25.0273 | 24.6 | 0 | 384.0875
2021-07-23 19:00 | 19:00 | 373.8 | 175.5 | 49.1 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0.0631 | -0.0488 | 35.5752 | -35.5539 | 20.9 | 0 | 379.8356
2021-07-23 20:00 | 20:00 | 356 | 175.5 | 48.7 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.3268 | -39.3033 | 0.3 | 0 | 358.8235
2021-07-23 21:00 | 21:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 75.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.35 | -43.3241 | 0 | 0 | 352.0259
2021-07-23 22:00 | 22:00 | 323 | 175.5 | 48.1 | 74.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.0845 | -42.0593 | 0 | 0 | 350.7252
2021-07-23 23:00 | 23:00 | 313.1 | 175.5 | 47.9 | 74.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.6769 | -41.652 | 0 | 0 | 350.5249
2021-07-24 | 0:00 | 288 | 175.5 | 47.4 | 52.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.1123 | -37.0901 | 0 | 0 | 327.8222
2021-07-24 01:00 | 1:00 | 284.5 | 175.5 | 47.3 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.365 | -32.3456 | 0 | 0 | 326.1194
2021-07-24 02:00 | 2:00 | 288.5 | 175.5 | 47.4 | 57.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.8896 | -27.8729 | 0 | 0 | 333.1167
2021-07-24 03:00 | 3:00 | 300.2 | 175.5 | 47.6 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.2418 | -30.2237 | 0 | 0 | 342.8181
2021-07-24 04:00 | 4:00 | 302.1 | 175.5 | 47.6 | 64.8 | 4.8 | 47.5 | 1.2889 | -0.9942 | 35.4838 | -35.4626 | 0 | 0 | 340.5159
2021-07-24 05:00 | 5:00 | 297.1 | 175.5 | 47.5 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 10.9504 | -8.4466 | 41.8576 | -41.8325 | 0 | 0 | 332.6289
2021-07-24 06:00 | 6:00 | 296.6 | 175.5 | 47.5 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 31.2875 | -24.1336 | 48.0953 | -48.0665 | 0 | 0 | 325.0827
2021-07-24 07:00 | 7:00 | 307.2 | 175.5 | 47.7 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 55.3289 | -42.678 | 41.8129 | -41.7879 | 0 | 0 | 330.7759
2021-07-24 08:00 | 8:00 | 334.3 | 175.5 | 48.3 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 79.346 | -61.2038 | 33.0891 | -33.0693 | 0 | 0 | 336.862
2021-07-24 09:00 | 9:00 | 367 | 175.5 | 48.9 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 125.3509 | -82.4977 | 32.4096 | -27.5628 | 0 | 0 | 367
2021-07-24 10:00 | 10:00 | 379.4 | 175.5 | 49.2 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 159.9044 | -105.6974 | 29.8343 | -24.7413 | 0 | 0 | 379.4
2021-07-24 11:00 | 11:00 | 384.9 | 175.5 | 49.3 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 173.5084 | -112.9277 | 30.5584 | -21.6391 | -4.8 | 0 | 384.9
2021-07-24 12:00 | 12:00 | 378.1 | 175.5 | 49.2 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 171.393 | -119.0252 | 24.9977 | -19.3655 | 0 | 0 | 378.1
2021-07-24 13:00 | 13:00 | 382.3 | 175.5 | 49.2 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 161.2937 | -101.1449 | 23.0997 | -21.5485 | 0 | 0 | 382.3
2021-07-24 14:00 | 14:00 | 381.7 | 175.5 | 49.2 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 138.3908 | -91.7852 | 17.539 | -16.7446 | 0 | 0 | 381.7
2021-07-24 15:00 | 15:00 | 386.5 | 175.5 | 49.3 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 103.5369 | -65.3142 | 11.4819 | -11.2046 | 0 | 0 | 386.5
2021-07-24 16:00 | 16:00 | 395.7 | 175.5 | 49.5 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 67.2428 | -38.1698 | 9.7641 | -5.4371 | 2.4 | 0 | 395.7
2021-07-24 17:00 | 17:00 | 394 | 175.5 | 49.5 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 31.0117 | -21.7418 | 8.499 | -8.0689 | 38.2 | 0 | 407.8
2021-07-24 18:00 | 18:00 | 381.8 | 175.5 | 49.2 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 3.8794 | -2.9923 | 10.3056 | -10.2994 | 46.9 | 0 | 407.3933
2021-07-24 19:00 | 19:00 | 384.2 | 175.5 | 49.3 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 17.2228 | -17.2125 | 46.1 | 0 | 405.816
2021-07-24 20:00 | 20:00 | 365.5 | 175.5 | 48.9 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.7707 | -24.7559 | 21.4 | 0 | 380.7148
2021-07-24 21:00 | 21:00 | 340.7 | 175.5 | 48.4 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.2483 | -37.226 | 0 | 0 | 358.8223
2021-07-24 22:00 | 22:00 | 323.7 | 175.5 | 48.1 | 77.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.9764 | -44.9495 | 0 | 0 | 353.4269
2021-07-24 23:00 | 23:00 | 309.3 | 175.5 | 47.8 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.1355 | -41.1109 | 0 | 0 | 347.2246
2021-07-25 | 0:00 | 290.8 | 175.5 | 47.4 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.0613 | -38.0385 | 0 | 0 | 331.5228
2021-07-25 01:00 | 1:00 | 285 | 175.5 | 47.3 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.4564 | -40.4322 | 0 | 0 | 325.2242
2021-07-25 02:00 | 2:00 | 294.4 | 175.5 | 47.5 | 60.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.4903 | -42.4649 | 0 | 0 | 336.1254
2021-07-25 03:00 | 3:00 | 307.7 | 175.5 | 47.8 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.3544 | -42.329 | 0 | 0 | 347.4254
2021-07-25 04:00 | 4:00 | 305.4 | 175.5 | 47.7 | 66.9 | 4.8 | 47.5 | 1.2014 | -0.9265 | 44.571 | -44.5443 | 0 | 0 | 342.7016
2021-07-25 05:00 | 5:00 | 296 | 175.5 | 47.5 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 9.8742 | -7.6164 | 47.4625 | -47.4341 | 0 | 0 | 332.9862
2021-07-25 06:00 | 6:00 | 296.1 | 175.5 | 47.5 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 29.0969 | -22.4438 | 41.2694 | -41.2447 | 0 | 0 | 324.5778
2021-07-25 07:00 | 7:00 | 304 | 175.5 | 47.7 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 54.2906 | -41.8772 | 36.7048 | -36.6828 | 0 | 0 | 330.5354
2021-07-25 08:00 | 8:00 | 322.7 | 175.5 | 48.1 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 85.4026 | -62.8751 | 42.4011 | -40.8286 | 0 | 0 | 342.6
2021-07-25 09:00 | 9:00 | 346.4 | 175.5 | 48.5 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 113.1859 | -75.3772 | 46.6495 | -45.5582 | 0 | 0 | 357.8
2021-07-25 10:00 | 10:00 | 361.4 | 175.5 | 48.8 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 140.8689 | -88.8642 | 46.5582 | -45.6629 | 0 | 0 | 372.1
2021-07-25 11:00 | 11:00 | 374.9 | 175.5 | 49.1 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 155.9871 | -98.4012 | 48.2313 | -44.9172 | 0 | 0 | 380.9
2021-07-25 12:00 | 12:00 | 375 | 175.5 | 49.1 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 156.2503 | -98.5671 | 50.9889 | -47.1721 | 0 | 0 | 381.5
2021-07-25 13:00 | 13:00 | 375.4 | 175.5 | 49.1 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 139.4299 | -87.9563 | 45.1124 | -41.186 | 0 | 0 | 375.4
2021-07-25 14:00 | 14:00 | 371.4 | 175.5 | 49 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 116.3145 | -77.4607 | 48.3226 | -46.4764 | 0 | 0 | 372.2
2021-07-25 15:00 | 15:00 | 378.8 | 175.5 | 49.2 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 86.7166 | -51.657 | 46.4243 | -46.1839 | 0 | 0 | 378.8
2021-07-25 16:00 | 16:00 | 387.4 | 175.5 | 49.3 | 80.1 | 4.8 | 47.5 | 57.4563 | -28.171 | 38.6494 | -35.1347 | 0 | 0 | 390
2021-07-25 17:00 | 17:00 | 387.2 | 175.5 | 49.3 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 27.032 | -13.2535 | 37.7451 | -32.0733 | 19 | 0 | 398.1503
2021-07-25 18:00 | 18:00 | 377.2 | 175.5 | 49.1 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 3.1286 | -1.534 | 46.3776 | -39.4086 | 24.4 | 0 | 392.4636
2021-07-25 19:00 | 19:00 | 381.8 | 175.5 | 49.2 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0117 | 50.1292 | -42.5964 | 28.3 | 0 | 395.4457
2021-07-25 20:00 | 20:00 | 364.8 | 175.5 | 48.9 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.3119 | -42.7518 | 11.4 | 0 | 378.2601
2021-07-25 21:00 | 21:00 | 339.4 | 175.5 | 48.4 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.7684 | -49.7386 | 0 | 0 | 357.0298
2021-07-25 22:00 | 22:00 | 316.3 | 175.5 | 47.9 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.1185 | -52.0873 | 0 | 0 | 350.6312
2021-07-25 23:00 | 23:00 | 300.1 | 175.5 | 47.6 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.6959 | -54.6632 | 0 | 0 | 340.3327
2021-07-26 | 0:00 | 282.7 | 175.5 | 47.3 | 42.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.8998 | -58.8645 | 0 | 0 | 317.5353
2021-07-26 01:00 | 1:00 | 278.3 | 175.5 | 47.2 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.7299 | -64.6912 | 0 | 0 | 317.9387
2021-07-26 02:00 | 2:00 | 285 | 175.5 | 47.3 | 47.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.4605 | -64.4219 | 0 | 0 | 322.9386
2021-07-26 03:00 | 3:00 | 299.8 | 175.5 | 47.6 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.6175 | -60.5812 | 0 | 0 | 333.2363
2021-07-26 04:00 | 4:00 | 302.7 | 175.5 | 47.7 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 1.2518 | -0.9656 | 48.4115 | -48.3825 | 0 | 0 | 338.7152
2021-07-26 05:00 | 5:00 | 296.2 | 175.5 | 47.5 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 13.5283 | -10.435 | 43.1694 | -43.1436 | 0 | 0 | 331.9191
2021-07-26 06:00 | 6:00 | 304.4 | 175.5 | 47.7 | 45 | 4.8 | 47.5 | 33.1397 | -25.5623 | 41.4967 | -41.4719 | 0 | 0 | 328.1022
2021-07-26 07:00 | 7:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 42.4 | 4.8 | 47.5 | 56.406 | -43.509 | 48.8636 | -48.8344 | 0 | 0 | 331.2262
2021-07-26 08:00 | 8:00 | 362.7 | 175.5 | 48.9 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 85.065 | -49.6922 | 55.8701 | -52.4429 | 0 | 0 | 362.7
2021-07-26 09:00 | 9:00 | 393.8 | 175.5 | 49.5 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 114.8621 | -55.3364 | 52.6153 | -48.541 | 0 | 0 | 393.8
2021-07-26 10:00 | 10:00 | 408.8 | 175.5 | 49.8 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 163.183 | -79.0289 | 57.9041 | -53.7582 | 0 | 0 | 408.8
2021-07-26 11:00 | 11:00 | 413.4 | 175.5 | 49.9 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 174.4585 | -83.6133 | 67.488 | -62.5332 | -3 | 0 | 413.4
2021-07-26 12:00 | 12:00 | 403.5 | 175.5 | 49.7 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 180.4792 | -97.7373 | 68.6176 | -60.2595 | -8 | 0 | 403.5
2021-07-26 13:00 | 13:00 | 419.2 | 175.5 | 50 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 173.6705 | -84.2458 | 64.7767 | -55.4014 | -0.3 | 0 | 419.2
2021-07-26 14:00 | 14:00 | 418.3 | 175.5 | 50 | 65.5 | 4.8 | 47.5 | 149.241 | -77.8125 | 54.2884 | -50.7169 | 0 | 0 | 418.3
2021-07-26 15:00 | 15:00 | 422.5 | 175.5 | 50 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 114.6741 | -55.8477 | 45.2926 | -38.119 | 0 | 0 | 422.5
2021-07-26 16:00 | 16:00 | 435.2 | 175.5 | 50.3 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 76.5044 | -30.7171 | 43.2587 | -25.546 | 11.4 | 0 | 435.2
2021-07-26 17:00 | 17:00 | 422.7 | 175.5 | 50.1 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 34.2911 | -16.8129 | 41.7683 | -35.4921 | 40 | 0 | 423.8544
2021-07-26 18:00 | 18:00 | 397.1 | 175.5 | 49.5 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 4.0302 | -1.976 | 46.8297 | -39.7929 | 40 | 0 | 408.591
2021-07-26 19:00 | 19:00 | 393.6 | 175.5 | 49.5 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.157 | -38.3712 | 40 | 0 | 406.2858
2021-07-26 20:00 | 20:00 | 369.4 | 175.5 | 49 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.5582 | -39.5619 | 20.1 | 0 | 386.0963
2021-07-26 21:00 | 21:00 | 344.4 | 175.5 | 48.5 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.6049 | -46.577 | 2.5 | 0 | 361.0279
2021-07-26 22:00 | 22:00 | 325.2 | 175.5 | 48.1 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.0613 | -38.0385 | 0 | 0 | 353.0228
2021-07-26 23:00 | 23:00 | 309.1 | 175.5 | 47.8 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.552 | -31.5331 | 0 | 0 | 354.2189
2021-07-27 | 0:00 | 289.7 | 175.5 | 47.4 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.7261 | -24.7113 | 0 | 0 | 326.0148
2021-07-27 01:00 | 1:00 | 286.2 | 175.5 | 47.3 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.1379 | -24.1235 | 0 | 0 | 325.6144
2021-07-27 02:00 | 2:00 | 295.7 | 175.5 | 47.5 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.5052 | -23.4911 | 5.9 | 0 | 332.0141
2021-07-27 03:00 | 3:00 | 304.8 | 175.5 | 47.7 | 57.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.3695 | -15.3603 | 14.6 | 0 | 348.0092
2021-07-27 04:00 | 4:00 | 306.2 | 175.5 | 47.7 | 59 | 4.8 | 47.5 | 1.3387 | -1.0325 | 11.7071 | -11.7001 | 17 | 0 | 351.8132
2021-07-27 05:00 | 5:00 | 301.2 | 175.5 | 47.6 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 14.9807 | -11.5554 | 6.5539 | -6.55 | 14.9 | 0 | 344.5292
2021-07-27 06:00 | 6:00 | 312.4 | 175.5 | 47.8 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 48.046 | -37.0605 | 4.0232 | -4.0208 | 4.3 | 0 | 341.6879
2021-07-27 07:00 | 7:00 | 330.5 | 175.5 | 48.2 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 82.0852 | -63.3163 | 4.7006 | -4.6978 | 0 | 0 | 345.5717
2021-07-27 08:00 | 8:00 | 370.5 | 175.5 | 49 | 45.9 | 4.8 | 47.5 | 113.6237 | -67.3315 | 6.1485 | -4.6407 | 0 | 0 | 370.5
2021-07-27 09:00 | 9:00 | 409.6 | 175.5 | 49.8 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 142.045 | -63.0231 | 7.2781 | 0 | 0 | 0 | 409.6
2021-07-27 10:00 | 10:00 | 426.7 | 175.5 | 50.1 | 48.7 | 4.8 | 47.5 | 154.6484 | -61.9624 | 7.414 | 0 | 0 | 0 | 426.7
2021-07-27 11:00 | 11:00 | 440.4 | 175.5 | 50.4 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 153.0586 | -59.9792 | 9.2206 | 0 | 0 | 0 | 440.4
2021-07-27 12:00 | 12:00 | 429.6 | 175.5 | 50.2 | 71.1 | 4.8 | 47.5 | 139.7801 | -65.7581 | 12.6114 | -6.1334 | 0 | 0 | 429.6
2021-07-27 13:00 | 13:00 | 448.7 | 175.5 | 50.6 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 112.0465 | -50.239 | 16.2271 | -6.0346 | 14.7 | 0 | 448.7
2021-07-27 14:00 | 14:00 | 444.8 | 175.5 | 50.5 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 91.2591 | -43.2225 | 18.3078 | -13.0444 | 29.6 | 0 | 444.8
2021-07-27 15:00 | 15:00 | 429.9 | 175.5 | 50.2 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 59.5717 | -29.2084 | 19.2567 | -16.3632 | 40 | 0 | 434.8568
2021-07-27 16:00 | 16:00 | 430.4 | 175.5 | 50.2 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 34.4791 | -16.9052 | 25.2696 | -21.4725 | 48.9 | 0 | 431.871
2021-07-27 17:00 | 17:00 | 418 | 175.5 | 50 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 17.5837 | -8.0694 | 41.0888 | -34.0031 | 40 | 0 | 418
2021-07-27 18:00 | 18:00 | 408.1 | 175.5 | 49.8 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 2.4024 | -1.1778 | 48.3669 | -41.0991 | 40 | 0 | 409.6924
2021-07-27 19:00 | 19:00 | 405.7 | 175.5 | 49.7 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | 0 | 67.1714 | -56.284 | 33.7 | 0 | 405.7
2021-07-27 20:00 | 20:00 | 380 | 175.5 | 49.2 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.9252 | -59.5252 | 0 | 0 | 380
2021-07-27 21:00 | 21:00 | 354.7 | 175.5 | 48.7 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.195 | -71.1524 | 0 | 0 | 355.0426
2021-07-27 22:00 | 22:00 | 334.2 | 175.5 | 48.3 | 67.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.6917 | -63.6536 | 0 | 0 | 344.0381
2021-07-27 23:00 | 23:00 | 317.1 | 175.5 | 47.9 | 57.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.6875 | -72.644 | 0 | 0 | 333.6435
2021-07-28 | 0:00 | 300 | 175.5 | 47.6 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.3033 | -84.2528 | 0 | 0 | 319.5505
2021-07-28 01:00 | 1:00 | 291.8 | 175.5 | 47.4 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.715 | -75.6697 | 0 | 0 | 319.8453
2021-07-28 02:00 | 2:00 | 296.4 | 175.5 | 47.5 | 45.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.0548 | -80.0069 | 0 | 0 | 320.5479
2021-07-28 03:00 | 3:00 | 310.2 | 175.5 | 47.8 | 52.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.0315 | -67.9908 | 0 | 0 | 328.1407
2021-07-28 04:00 | 4:00 | 313.5 | 175.5 | 47.9 | 53.8 | 4.8 | 47.5 | 1.2643 | -0.9753 | 69.25 | -69.2085 | 0 | 0 | 329.8305
2021-07-28 05:00 | 5:00 | 309.6 | 175.5 | 47.8 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 15.9433 | -12.2977 | 65.0929 | -65.0539 | 0 | 0 | 322.8846
2021-07-28 06:00 | 6:00 | 313.3 | 175.5 | 47.9 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 45.8554 | -35.3707 | 48.9996 | -48.9703 | 0 | 0 | 329.814
2021-07-28 07:00 | 7:00 | 335.3 | 175.5 | 48.3 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 84.8264 | -62.4509 | 46.4689 | -44.4444 | 0 | 0 | 344.1
2021-07-28 08:00 | 8:00 | 374.8 | 175.5 | 49.1 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 118.9801 | -66.0546 | 51.0335 | -49.659 | 0 | 0 | 374.8
2021-07-28 09:00 | 9:00 | 416.4 | 175.5 | 49.9 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 153.7973 | -72.2015 | 54.6513 | -41.1471 | 0 | 0 | 416.4
2021-07-28 10:00 | 10:00 | 436.5 | 175.5 | 50.3 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 172.2679 | -77.8731 | 60.074 | -40.1688 | 0 | 0 | 436.5
2021-07-28 11:00 | 11:00 | 460.1 | 175.5 | 50.8 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 189.0272 | -80.9979 | 67.1272 | -37.7565 | 0 | 0 | 460.1
2021-07-28 12:00 | 12:00 | 438.5 | 175.5 | 50.4 | 65 | 4.8 | 47.5 | 166.3237 | -79.7758 | 69.9295 | -61.1774 | 0 | 0 | 438.5
2021-07-28 13:00 | 13:00 | 456.8 | 175.5 | 50.7 | 75.5 | 4.8 | 47.5 | 139.0418 | -60.001 | 68.3477 | -44.5885 | 0 | 0 | 456.8
2021-07-28 14:00 | 14:00 | 457.2 | 175.5 | 50.7 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 120.544 | -48.7457 | 73.9063 | -45.7046 | 0 | 0 | 457.2
2021-07-28 15:00 | 15:00 | 454.1 | 175.5 | 50.7 | 82.3 | 4.8 | 47.5 | 87.2288 | -28.7964 | 78.5623 | -43.6947 | 0 | 0 | 454.1
2021-07-28 16:00 | 16:00 | 462.4 | 175.5 | 50.8 | 84.8 | 4.8 | 47.5 | 57.6184 | -9.8892 | 90.2711 | -46.4003 | 7.4 | 0 | 462.4
2021-07-28 17:00 | 17:00 | 440.1 | 175.5 | 50.4 | 84.8 | 4.8 | 47.5 | 22.3388 | 0 | 98.5874 | -56.2262 | 12.4 | 0 | 440.1
2021-07-28 18:00 | 18:00 | 421.9 | 175.5 | 50 | 84.8 | 4.8 | 47.5 | 2.5407 | 0 | 102.5197 | -56.2604 | 10.5 | 0 | 421.9
2021-07-28 19:00 | 19:00 | 416.7 | 175.5 | 49.9 | 82.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | 0 | 99.5831 | -56.2203 | 12.9 | 0 | 416.7
2021-07-28 20:00 | 20:00 | 389.8 | 175.5 | 49.4 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.3051 | -65.3051 | 0 | 0 | 389.8
2021-07-28 21:00 | 21:00 | 364.4 | 175.5 | 48.9 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.9207 | -85.8207 | 0 | 0 | 364.4
2021-07-28 22:00 | 22:00 | 345.1 | 175.5 | 48.5 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.6727 | -91.6178 | 0 | 0 | 354.4549
2021-07-28 23:00 | 23:00 | 330.1 | 175.5 | 48.2 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.5113 | -79.4637 | 0 | 0 | 344.7476
2021-07-29 | 0:00 | 307.6 | 175.5 | 47.8 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.3246 | -72.2813 | 0 | 0 | 321.6433
2021-07-29 01:00 | 1:00 | 302.9 | 175.5 | 47.7 | 45 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.1779 | -74.1335 | 0 | 0 | 320.5444
2021-07-29 02:00 | 2:00 | 308.5 | 175.5 | 47.8 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.3306 | -71.2879 | 0 | 0 | 321.6427
2021-07-29 03:00 | 3:00 | 321.6 | 175.5 | 48 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.059 | -71.0165 | 0 | 0 | 321.8425
2021-07-29 04:00 | 4:00 | 326.5 | 175.5 | 48.1 | 46 | 4.8 | 47.5 | 1.1268 | -0.5525 | 78.2925 | -74.2668 | 0 | 0 | 326.5
2021-07-29 05:00 | 5:00 | 322.8 | 175.5 | 48.1 | 46 | 4.8 | 47.5 | 11.5517 | -8.9105 | 65.9976 | -65.9581 | 0 | 0 | 324.5807
2021-07-29 06:00 | 6:00 | 328.3 | 175.5 | 48.2 | 46 | 4.8 | 47.5 | 26.9197 | -19.8188 | 62.696 | -62.4969 | 0 | 0 | 329.3
2021-07-29 07:00 | 7:00 | 349.4 | 175.5 | 48.6 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 43.1387 | -21.151 | 61.7024 | -58.5901 | 0 | 0 | 349.4
2021-07-29 08:00 | 8:00 | 387 | 175.5 | 49.3 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 57.2178 | -23.4009 | 63.2396 | -46.0565 | 0 | 0 | 387
2021-07-29 09:00 | 9:00 | 414 | 175.5 | 49.9 | 68.9 | 4.8 | 47.5 | 76.1915 | -29.9676 | 59.7578 | -38.5817 | 0 | 0 | 414
2021-07-29 10:00 | 10:00 | 428.7 | 175.5 | 50.2 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 97.2538 | -37.529 | 59.9847 | -34.2095 | 0 | 0 | 428.7
2021-07-29 11:00 | 11:00 | 419.8 | 175.5 | 50 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 95.565 | -36.9051 | 60.6621 | -35.122 | 0 | 0 | 419.8
2021-07-29 12:00 | 12:00 | 424.5 | 175.5 | 50.1 | 54.2 | 4.8 | 47.5 | 126.5262 | -55.0069 | 61.7471 | -40.8664 | 0 | 0 | 424.5
2021-07-29 13:00 | 13:00 | 445.8 | 175.5 | 50.5 | 69 | 4.8 | 47.5 | 117.941 | -46.5376 | 56.3223 | -29.2257 | 0 | 0 | 445.8
2021-07-29 14:00 | 14:00 | 445.4 | 175.5 | 50.5 | 81.9 | 4.8 | 47.5 | 93.4496 | -34.8043 | 55.7363 | -29.1816 | 0 | 0 | 445.4
2021-07-29 15:00 | 15:00 | 443.3 | 175.5 | 50.5 | 84.4 | 4.8 | 47.5 | 64.8144 | -22.3708 | 58.0868 | -33.8304 | 13.9 | 0 | 443.3
2021-07-29 16:00 | 16:00 | 446.3 | 175.5 | 50.5 | 84.4 | 4.8 | 47.5 | 39.0216 | -13.313 | 55.1481 | -37.2567 | 40 | 0 | 446.3
2021-07-29 17:00 | 17:00 | 427.1 | 175.5 | 50.1 | 84.4 | 4.8 | 47.5 | 15.7686 | -4.4283 | 53.2948 | -39.8351 | 40 | 0 | 427.1
2021-07-29 18:00 | 18:00 | 414 | 175.5 | 49.9 | 84.4 | 4.8 | 47.5 | 2.0277 | 0 | 52.9786 | -43.1063 | 40 | 0 | 414
2021-07-29 19:00 | 19:00 | 410.2 | 175.5 | 49.8 | 84.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.904 | -41.704 | 40 | 0 | 410.2
2021-07-29 20:00 | 20:00 | 382.6 | 175.5 | 49.3 | 84.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.8384 | -52.5462 | 15.5 | 0 | 386.2922
2021-07-29 21:00 | 21:00 | 358.6 | 175.5 | 48.8 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 70.9231 | -66.1231 | 0 | 0 | 358.6
2021-07-29 22:00 | 22:00 | 341.6 | 175.5 | 48.4 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.9806 | -76.9345 | 0 | 0 | 343.4461
2021-07-29 23:00 | 23:00 | 325.3 | 175.5 | 48.1 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.7318 | -80.4318 | 0 | 0 | 325.3
2021-07-30 | 0:00 | 305.7 | 175.5 | 47.7 | 48 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.3306 | -71.2879 | 0 | 0 | 323.5427
2021-07-30 01:00 | 1:00 | 296.5 | 175.5 | 47.5 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.6982 | -70.6559 | 0 | 0 | 323.9423
2021-07-30 02:00 | 2:00 | 307.5 | 175.5 | 47.8 | 49.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.6746 | -66.6347 | 0 | 0 | 325.2399
2021-07-30 03:00 | 3:00 | 320 | 175.5 | 48 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.8659 | -64.8271 | 0 | 0 | 332.4388
2021-07-30 04:00 | 4:00 | 322.8 | 175.5 | 48.1 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 0.8116 | -0.6258 | 68.9805 | -68.9392 | 0 | 0 | 333.7271
2021-07-30 05:00 | 5:00 | 318.2 | 175.5 | 48 | 49.6 | 4.8 | 47.5 | 9.3114 | -7.1824 | 62.832 | -62.7944 | 0 | 0 | 327.5666
2021-07-30 06:00 | 6:00 | 328.7 | 175.5 | 48.2 | 49.6 | 4.8 | 47.5 | 26.8699 | -20.7262 | 61.7471 | -61.7101 | 0 | 0 | 331.7807
2021-07-30 07:00 | 7:00 | 347.7 | 175.5 | 48.6 | 47 | 4.8 | 47.5 | 52.5379 | -30.3157 | 68.3477 | -66.2699 | 0 | 0 | 347.7
2021-07-30 08:00 | 8:00 | 388.7 | 175.5 | 49.4 | 53 | 4.8 | 47.5 | 77.2924 | -34.8506 | 73.4095 | -57.3513 | 0 | 0 | 388.7
2021-07-30 09:00 | 9:00 | 417.6 | 175.5 | 50 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 105.5507 | -45.2304 | 67.9848 | -47.0051 | 0 | 0 | 417.6
2021-07-30 10:00 | 10:00 | 422.4 | 175.5 | 50 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 119.4564 | -50.3874 | 68.7089 | -44.8779 | 0 | 0 | 422.4
2021-07-30 11:00 | 11:00 | 423.9 | 175.5 | 50.1 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 124.5868 | -52.376 | 64.6407 | -40.5515 | 0 | 0 | 423.9
2021-07-30 12:00 | 12:00 | 409.8 | 175.5 | 49.8 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 117.9907 | -54.2182 | 61.4305 | -46.203 | 0 | 0 | 409.8
2021-07-30 13:00 | 13:00 | 423.6 | 175.5 | 50.1 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 108.2302 | -47.3536 | 65.1821 | -45.9587 | 0 | 0 | 423.6
2021-07-30 14:00 | 14:00 | 416.4 | 175.5 | 49.9 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 87.1039 | -39.4011 | 62.1546 | -47.3574 | 0 | 0 | 416.4
2021-07-30 15:00 | 15:00 | 419.6 | 175.5 | 50 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 70.3847 | -28.2419 | 59.3052 | -40.048 | 0 | 0 | 419.6
2021-07-30 16:00 | 16:00 | 434.5 | 175.5 | 50.3 | 82.9 | 4.8 | 47.5 | 42.9135 | -15.4605 | 58.8084 | -40.7614 | 28 | 0 | 434.5
2021-07-30 17:00 | 17:00 | 426.1 | 175.5 | 50.1 | 82.9 | 4.8 | 47.5 | 17.8089 | -6.1095 | 61.7024 | -48.1018 | 40 | 0 | 426.1
2021-07-30 18:00 | 18:00 | 408.8 | 175.5 | 49.8 | 82.9 | 4.8 | 47.5 | 1.0637 | -0.5213 | 59.8934 | -50.8935 | 40 | 0 | 410.0423
2021-07-30 19:00 | 19:00 | 406.3 | 175.5 | 49.7 | 82.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0126 | -0.0065 | 56.4583 | -47.9745 | 40 | 0 | 408.8899
2021-07-30 20:00 | 20:00 | 381.4 | 175.5 | 49.2 | 82.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.3733 | -47.0526 | 22.4 | 0 | 390.6207
2021-07-30 21:00 | 21:00 | 356 | 175.5 | 48.7 | 82.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.7024 | -60.0024 | 0 | 0 | 361.1
2021-07-30 22:00 | 22:00 | 335.5 | 175.5 | 48.3 | 71.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.8106 | -66.7706 | 0 | 0 | 347.44
2021-07-30 23:00 | 23:00 | 318.8 | 175.5 | 48 | 58.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.5558 | -71.513 | 0 | 0 | 334.5428
2021-07-31 | 0:00 | 300.5 | 175.5 | 47.6 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.1844 | -81.1358 | 0 | 0 | 325.7486
2021-07-31 01:00 | 1:00 | 295.4 | 175.5 | 47.5 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.4835 | -84.4329 | 0 | 0 | 322.5506
2021-07-31 02:00 | 2:00 | 301.3 | 175.5 | 47.6 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.2311 | -81.1825 | 0 | 0 | 329.1486
2021-07-31 03:00 | 3:00 | 312.5 | 175.5 | 47.8 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.7214 | -74.6767 | 0 | 0 | 339.3447
2021-07-31 04:00 | 4:00 | 313 | 175.5 | 47.9 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 0.3255 | -0.2511 | 71.0144 | -70.9719 | 0 | 0 | 340.5169
2021-07-31 05:00 | 5:00 | 307.4 | 175.5 | 47.7 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 11.6022 | -8.9496 | 64.0083 | -63.97 | 0 | 0 | 332.8909
2021-07-31 06:00 | 6:00 | 304.6 | 175.5 | 47.7 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 35.7547 | -27.5793 | 49.4518 | -49.4222 | 0 | 0 | 330.905
2021-07-31 07:00 | 7:00 | 316.4 | 175.5 | 47.9 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 67.7437 | -52.2542 | 41.3161 | -41.2914 | 0 | 0 | 338.4142
2021-07-31 08:00 | 8:00 | 347.3 | 175.5 | 48.5 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 103.4613 | -72.5355 | 37.7897 | -36.1155 | 0 | 0 | 356.1
2021-07-31 09:00 | 9:00 | 382.8 | 175.5 | 49.3 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 146.9129 | -92.2992 | 36.6601 | -32.7738 | 0 | 0 | 382.8
2021-07-31 10:00 | 10:00 | 403.4 | 175.5 | 49.7 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 175.5102 | -103.4475 | 32.0488 | -25.4115 | 0 | 0 | 403.4
2021-07-31 11:00 | 11:00 | 418.1 | 175.5 | 50 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 190.9287 | -105.299 | 27.3928 | -20.4225 | 0 | 0 | 418.1
2021-07-31 12:00 | 12:00 | 415.9 | 175.5 | 49.9 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 196.7726 | -109.5115 | 23.2336 | -19.9947 | 0 | 0 | 415.9
2021-07-31 13:00 | 13:00 | 423.5 | 175.5 | 50.1 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 183.6822 | -89.2678 | 24.6347 | -21.1491 | 0 | 0 | 423.5
2021-07-31 14:00 | 14:00 | 420.6 | 175.5 | 50 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 158.9522 | -87.7704 | 23.4159 | -17.6977 | 0 | 0 | 420.6
2021-07-31 15:00 | 15:00 | 415.9 | 175.5 | 49.9 | 79.1 | 4.8 | 47.5 | 118.592 | -61.9353 | 26.9402 | -24.4969 | 0 | 0 | 415.9
2021-07-31 16:00 | 16:00 | 420.8 | 175.5 | 50 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 75.6784 | -33.6947 | 33.1784 | -22.5621 | 7.1 | 0 | 420.8
2021-07-31 17:00 | 17:00 | 418.6 | 175.5 | 50 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 28.5475 | -13.9971 | 45.2926 | -38.4867 | 39.9 | 0 | 422.3563
2021-07-31 18:00 | 18:00 | 406.9 | 175.5 | 49.7 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 1.3015 | -0.6383 | 51.7577 | -43.9803 | 40 | 0 | 409.2406
2021-07-31 19:00 | 19:00 | 405.1 | 175.5 | 49.7 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.9889 | -43.3272 | 40 | 0 | 408.4617
2021-07-31 20:00 | 20:00 | 383.2 | 175.5 | 49.3 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.6217 | -43.8648 | 27.4 | 0 | 395.5569
2021-07-31 21:00 | 21:00 | 359.1 | 175.5 | 48.8 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.849 | -47.549 | 7.1 | 0 | 371.3
2021-07-31 22:00 | 22:00 | 335.4 | 175.5 | 48.3 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.7916 | -53.7594 | 0 | 0 | 354.3322
2021-07-31 23:00 | 23:00 | 318.1 | 175.5 | 48 | 75.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.1292 | -50.0992 | 0 | 0 | 351.23
2021-08-01 | 0:00 | 297.6 | 175.5 | 47.6 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.6791 | -49.6494 | 0 | 0 | 329.7297
2021-08-01 01:00 | 1:00 | 290.1 | 175.5 | 47.4 | 46.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.4308 | -53.3988 | 0 | 0 | 321.532
2021-08-01 02:00 | 2:00 | 295.4 | 175.5 | 47.5 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.7852 | -54.7524 | 0 | 0 | 330.9328
2021-08-01 03:00 | 3:00 | 309.5 | 175.5 | 47.8 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.2609 | -51.2302 | 0 | 0 | 341.2307
2021-08-01 04:00 | 4:00 | 307.1 | 175.5 | 47.7 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0.2249 | -0.1737 | 52.6153 | -52.5838 | 0 | 0 | 338.3827
2021-08-01 05:00 | 5:00 | 298.6 | 175.5 | 47.6 | 52.8 | 4.8 | 47.5 | 7.6596 | -5.9085 | 54.1524 | -54.12 | 0 | 0 | 329.9835
2021-08-01 06:00 | 6:00 | 296.3 | 175.5 | 47.5 | 46.3 | 4.8 | 47.5 | 22.0174 | -16.9832 | 51.6217 | -51.5908 | 0 | 0 | 326.6651
2021-08-01 07:00 | 7:00 | 312.9 | 175.5 | 47.9 | 46.3 | 4.8 | 47.5 | 46.7982 | -32.8096 | 54.4244 | -53.113 | 0 | 0 | 337.3
2021-08-01 08:00 | 8:00 | 331.5 | 175.5 | 48.2 | 46.3 | 4.8 | 47.5 | 73.6479 | -46.4593 | 52.3458 | -50.8344 | -2.5 | 0 | 348.5
2021-08-01 09:00 | 9:00 | 351.4 | 175.5 | 48.6 | 46.3 | 4.8 | 47.5 | 87.0595 | -51.861 | 53.4308 | -52.9293 | 0 | 0 | 358.4
2021-08-01 10:00 | 10:00 | 366.5 | 175.5 | 48.9 | 46.3 | 4.8 | 47.5 | 104.3068 | -61.6447 | 56.1863 | -52.6484 | -2.7 | 0 | 366.5
2021-08-01 11:00 | 11:00 | 375.9 | 175.5 | 49.1 | 46.3 | 4.8 | 47.5 | 97.8428 | -47.9726 | 56.7299 | -53.9001 | 0 | 0 | 375.9
2021-08-01 12:00 | 12:00 | 365.9 | 175.5 | 48.9 | 46.8 | 4.8 | 47.5 | 90.9064 | -50.959 | 55.7363 | -53.2837 | 0 | 0 | 365.9
2021-08-01 13:00 | 13:00 | 364.4 | 175.5 | 48.9 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 81.754 | -45.8284 | 53.7002 | -51.2258 | 0 | 0 | 364.4
2021-08-01 14:00 | 14:00 | 361.7 | 175.5 | 48.8 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 70.3476 | -44.3772 | 52.526 | -51.4964 | 0 | 0 | 365.7
2021-08-01 15:00 | 15:00 | 363 | 175.5 | 48.9 | 72.6 | 4.8 | 47.5 | 53.6349 | -35.7187 | 52.9786 | -52.2948 | 0 | 0 | 367.9
2021-08-01 16:00 | 16:00 | 372 | 175.5 | 49 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 33.8106 | -16.5776 | 54.8319 | -52.4649 | 0 | 0 | 372
2021-08-01 17:00 | 17:00 | 376.4 | 175.5 | 49.1 | 76.6 | 4.8 | 47.5 | 9.2155 | -0.92369 | 57.7239 | -43.1157 | 0 | 0 | 376.4
2021-08-01 18:00 | 18:00 | 381.8 | 175.5 | 49.2 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 0.8718 | 0 | 55.1481 | -30.4199 | 0 | 0 | 381.8
2021-08-01 19:00 | 19:00 | 387.1 | 175.5 | 49.3 | 81.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 53.611 | -25.3235 | 0 | 0 | 387.1
2021-08-01 20:00 | 20:00 | 368.6 | 175.5 | 49 | 76.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.469 | -39.269 | 0 | 0 | 368.6
2021-08-01 21:00 | 21:00 | 345.1 | 175.5 | 48.5 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.5325 | -59.4969 | 0 | 0 | 350.3356
2021-08-01 22:00 | 22:00 | 327.6 | 175.5 | 48.2 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.974 | -61.9369 | 0 | 0 | 350.0371
2021-08-01 23:00 | 23:00 | 310 | 175.5 | 47.8 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.8998 | -58.8645 | 0 | 0 | 339.8353
2021-08-02 | 0:00 | 292.9 | 175.5 | 47.5 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.7471 | -61.7101 | 0 | 0 | 317.837
2021-08-02 01:00 | 1:00 | 281.5 | 175.5 | 47.2 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.8552 | -66.8152 | 0 | 0 | 317.54
2021-08-02 02:00 | 2:00 | 288.8 | 175.5 | 47.4 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.0144 | -70.9719 | 0 | 0 | 317.7425
2021-08-02 03:00 | 3:00 | 301.3 | 175.5 | 47.6 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.4392 | -76.3934 | 0 | 0 | 317.9458
2021-08-02 04:00 | 4:00 | 306.7 | 175.5 | 47.7 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2621 | -0.2023 | 81.456 | -81.4072 | 0 | 0 | 318.1086
2021-08-02 05:00 | 5:00 | 303.2 | 175.5 | 47.7 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 7.6204 | -5.8778 | 93.5706 | -93.5146 | -2.3 | 0 | 317.4986
2021-08-02 06:00 | 6:00 | 308.8 | 175.5 | 47.8 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 21.6676 | -14.4296 | 91.4921 | -90.7301 | -8.1 | 0 | 318
2021-08-02 07:00 | 7:00 | 334 | 175.5 | 48.3 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 35.391 | -20.705 | 87.1969 | -86.4829 | 0 | 0 | 334
2021-08-02 08:00 | 8:00 | 384.2 | 175.5 | 49.3 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 52.5269 | -21.7448 | 88.5071 | -68.5892 | 0 | 0 | 384.2
2021-08-02 09:00 | 9:00 | 416.4 | 175.5 | 49.9 | 66.9 | 4.8 | 47.5 | 68.3424 | -23.2549 | 65.1375 | -38.425 | 0 | 0 | 416.4
2021-08-02 10:00 | 10:00 | 423.5 | 175.5 | 50.1 | 61.3 | 4.8 | 47.5 | 84.3072 | -29.1724 | 60.4815 | -31.3163 | 0 | 0 | 423.5
2021-08-02 11:00 | 11:00 | 431.7 | 175.5 | 50.2 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 99.4871 | -34.6951 | 58.3116 | -26.3036 | 0 | 0 | 431.7
2021-08-02 12:00 | 12:00 | 419.5 | 175.5 | 50 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 108.7768 | -46.9581 | 54.2884 | -35.6071 | 0 | 0 | 419.5
2021-08-02 13:00 | 13:00 | 443 | 175.5 | 50.5 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 99.5873 | -35.5611 | 46.4243 | -17.5505 | 0 | 0 | 443
2021-08-02 14:00 | 14:00 | 439.8 | 175.5 | 50.4 | 80.1 | 4.8 | 47.5 | 73.7096 | -21.7059 | 37.7451 | -8.2488 | 0 | 0 | 439.8
2021-08-02 15:00 | 15:00 | 430.7 | 175.5 | 50.2 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 51.8801 | -11.1703 | 38.8747 | -9.4845 | 0 | 0 | 430.7
2021-08-02 16:00 | 16:00 | 435.6 | 175.5 | 50.3 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 31.605 | -5.3374 | 37.7005 | -15.2681 | 26.2 | 0 | 435.6
2021-08-02 17:00 | 17:00 | 420.3 | 175.5 | 50 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 10.2984 | 0 | 49.4072 | -20.6056 | 20.8 | 0 | 420.3
2021-08-02 18:00 | 18:00 | 411.4 | 175.5 | 49.8 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0.5972 | 0 | 53.1588 | -20.556 | 18 | 0 | 411.4
2021-08-02 19:00 | 19:00 | 408.7 | 175.5 | 49.8 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.2777 | -20.5777 | 12.8 | 0 | 408.7
2021-08-02 20:00 | 20:00 | 380.2 | 175.5 | 49.2 | 77.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.261 | -33.561 | 0 | 0 | 380.2
2021-08-02 21:00 | 21:00 | 352.9 | 175.5 | 48.7 | 68.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.2034 | -44.9034 | 0 | 0 | 352.9
2021-08-02 22:00 | 22:00 | 331.1 | 175.5 | 48.2 | 56 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.3329 | -46.3052 | 0 | 0 | 332.0277
2021-08-02 23:00 | 23:00 | 315.8 | 175.5 | 47.9 | 43 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.1737 | -42.1485 | 0 | 0 | 318.7252
2021-08-03 | 0:00 | 294.6 | 175.5 | 47.5 | 42.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.8511 | -34.8302 | 0 | 0 | 318.0209
2021-08-03 01:00 | 1:00 | 286.3 | 175.5 | 47.3 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.2864 | -30.2683 | 0 | 0 | 318.3181
2021-08-03 02:00 | 2:00 | 293.8 | 175.5 | 47.5 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.4096 | -32.3902 | 0 | 0 | 319.1194
2021-08-03 03:00 | 3:00 | 309.2 | 175.5 | 47.8 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.3821 | -29.3645 | 0 | 0 | 324.2176
2021-08-03 04:00 | 4:00 | 314 | 175.5 | 47.9 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2992 | -0.2309 | 27.6197 | -27.6032 | 0 | 0 | 329.2848
2021-08-03 05:00 | 5:00 | 308.6 | 175.5 | 47.8 | 44.8 | 4.8 | 47.5 | 10.2366 | -7.8961 | 27.2568 | -27.2405 | 0 | 0 | 322.7568
2021-08-03 06:00 | 6:00 | 316.2 | 175.5 | 47.9 | 44.8 | 4.8 | 47.5 | 29.0652 | -22.4194 | 21.246 | -21.2333 | 0 | 0 | 327.1585
2021-08-03 07:00 | 7:00 | 342.7 | 175.5 | 48.5 | 44.8 | 4.8 | 47.5 | 54.1332 | -32.2472 | 17.1761 | -16.4621 | 0 | 0 | 343.7
2021-08-03 08:00 | 8:00 | 391.9 | 175.5 | 49.4 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 92.5632 | -41.1498 | 13.2889 | -4.3023 | 0 | 0 | 391.9
2021-08-03 09:00 | 9:00 | 416.7 | 175.5 | 49.9 | 48.5 | 4.8 | 47.5 | 126.6472 | -44.5995 | 8.4523 | 0 | 0 | 0 | 416.7
2021-08-03 10:00 | 10:00 | 442.6 | 175.5 | 50.5 | 42.7 | 4.8 | 47.5 | 164.1562 | -50.5563 | 8.0001 | 0 | 0 | 0 | 442.6
2021-08-03 11:00 | 11:00 | 452.2 | 175.5 | 50.6 | 42.7 | 4.8 | 47.5 | 182.0141 | -58.8249 | 7.9108 | 0 | 0 | 0 | 452.2
2021-08-03 12:00 | 12:00 | 443.5 | 175.5 | 50.5 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 184.069 | -76.3778 | 9.8088 | 0 | 0 | 0 | 443.5
2021-08-03 13:00 | 13:00 | 456.7 | 175.5 | 50.7 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 161.3543 | -60.8081 | 11.7538 | 0 | 0 | 0 | 456.7
2021-08-03 14:00 | 14:00 | 458.1 | 175.5 | 50.8 | 79.5 | 4.8 | 47.5 | 128.304 | -42.7688 | 14.4648 | 0 | 0 | 0 | 458.1
2021-08-03 15:00 | 15:00 | 450.2 | 175.5 | 50.6 | 82 | 4.8 | 47.5 | 94.717 | -20.5494 | 13.8324 | 0 | 1.8 | 0 | 450.2
2021-08-03 16:00 | 16:00 | 457.9 | 175.5 | 50.8 | 82 | 4.8 | 47.5 | 57.1463 | -13.2261 | 13.3798 | 0 | 40 | 0 | 457.9
2021-08-03 17:00 | 17:00 | 449 | 175.5 | 61.1949 | 82 | 4.8 | 47.5 | 21.1447 | 0 | 13.5604 | 0 | 43.3 | 0 | 449
2021-08-03 18:00 | 18:00 | 435.5 | 175.5 | 60.8849 | 82 | 4.8 | 47.5 | 1.108 | 0 | 13.6071 | 0 | 50.1 | 0 | 435.5
2021-08-03 19:00 | 19:00 | 435.8 | 175.5 | 60.932 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.968 | 0 | 51.1 | 0 | 435.8
2021-08-03 20:00 | 20:00 | 402.2 | 175.5 | 49.6 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.5711 | -8.7711 | 40 | 0 | 402.2
2021-08-03 21:00 | 21:00 | 378.1 | 175.5 | 49.2 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.2163 | -8.6814 | 29.4 | 0 | 389.9349
2021-08-03 22:00 | 22:00 | 349.4 | 175.5 | 48.6 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.499 | -8.4939 | 4.3 | 0 | 362.7051
2021-08-03 23:00 | 23:00 | 334.1 | 175.5 | 48.3 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.8195 | -7.8148 | 0 | 0 | 356.4047
2021-08-04 | 0:00 | 309.2 | 175.5 | 47.8 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.9448 | -9.9388 | 0 | 0 | 325.906
2021-08-04 01:00 | 1:00 | 301 | 175.5 | 47.6 | 47.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.4076 | -8.4026 | 0 | 0 | 323.205
2021-08-04 02:00 | 2:00 | 310.3 | 175.5 | 47.8 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.8195 | -7.8148 | 0 | 0 | 325.9047
2021-08-04 03:00 | 3:00 | 322 | 175.5 | 48 | 54.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.3291 | -6.3253 | 7.2 | 0 | 337.2038
2021-08-04 04:00 | 4:00 | 321.7 | 175.5 | 48 | 53.8 | 4.8 | 47.5 | 0.4107 | -0.3167 | 5.4694 | -5.4661 | 7.7 | 0 | 337.3973
2021-08-04 05:00 | 5:00 | 315.7 | 175.5 | 47.9 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 11.7302 | -9.048 | 6.1018 | -6.0981 | 0 | 0 | 328.6859
2021-08-04 06:00 | 6:00 | 324.3 | 175.5 | 48.1 | 45.2 | 4.8 | 47.5 | 39.4883 | -30.4593 | 4.7473 | -4.7445 | 0 | 0 | 330.1318
2021-08-04 07:00 | 7:00 | 353.9 | 175.5 | 48.7 | 45.2 | 4.8 | 47.5 | 76.3125 | -45.1716 | 3.8876 | -2.8285 | 0 | 0 | 353.9
2021-08-04 08:00 | 8:00 | 414.1 | 175.5 | 49.9 | 45.2 | 4.8 | 47.5 | 125.1039 | -36.8868 | 2.9829 | 0 | 0 | 0 | 414.1
2021-08-04 09:00 | 9:00 | 452 | 175.5 | 50.6 | 45.8 | 4.8 | 47.5 | 153.7822 | -28.9651 | 2.9829 | 0 | 0 | 0 | 452
2021-08-04 10:00 | 10:00 | 464.2 | 175.5 | 50.9 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 160.9302 | -29.8937 | 3.1635 | 0 | 0 | 0 | 464.2
2021-08-04 11:00 | 11:00 | 460.9 | 175.5 | 50.8 | 54.9 | 4.8 | 47.5 | 152.0399 | -31.2852 | 6.6453 | 0 | 0 | 0 | 460.9
2021-08-04 12:00 | 12:00 | 447.4 | 175.5 | 50.5 | 64.8 | 4.8 | 47.5 | 140.1836 | -43.6585 | 7.7749 | 0 | 0 | 0 | 447.4
2021-08-04 13:00 | 13:00 | 456.2 | 175.5 | 50.7 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 122.7995 | -31.3147 | 8.8152 | 0 | 0 | 0 | 456.2
2021-08-04 14:00 | 14:00 | 466.6 | 175.5 | 50.9 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 98.2423 | -20.5166 | 11.0743 | 0 | 16.3 | 0 | 466.6
2021-08-04 15:00 | 15:00 | 453.5 | 175.5 | 50.7 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 51.0075 | -6.8076 | 8.0001 | 0 | 40 | 0 | 453.5
2021-08-04 16:00 | 16:00 | 447.1 | 175.5 | 61.0786 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 28.0686 | 0 | 5.1528 | 0 | 42.2 | 0 | 447.1
2021-08-04 17:00 | 17:00 | 430.9 | 175.5 | 60.8349 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 11.4064 | 0 | 7.4587 | 0 | 40.6 | 0 | 430.9
2021-08-04 18:00 | 18:00 | 425 | 175.5 | 60.6607 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 1.2833 | 0 | 4.656 | 0 | 47.8 | 0 | 425
2021-08-04 19:00 | 19:00 | 420.3 | 175.5 | 60.6322 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1248 | 0 | 3.843 | 0 | 45.1 | 0 | 420.3
2021-08-04 20:00 | 20:00 | 390.1 | 175.5 | 49.4 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.0168 | -4.263 | 40 | 0 | 400.7538
2021-08-04 21:00 | 21:00 | 368.1 | 175.5 | 49 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.6899 | -5.6847 | 22.4 | 0 | 383.0052
2021-08-04 22:00 | 22:00 | 347.7 | 175.5 | 48.6 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.7684 | -8.4684 | 5.4 | 0 | 360.8
2021-08-04 23:00 | 23:00 | 328.6 | 175.5 | 48.2 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.2271 | -16.2174 | 0 | 0 | 343.8097
2021-08-05 | 0:00 | 305.3 | 175.5 | 47.7 | 44.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.8831 | -20.8706 | 0 | 0 | 320.4125
2021-08-05 01:00 | 1:00 | 298.1 | 175.5 | 47.6 | 44.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.002 | -23.9876 | 0 | 0 | 320.3144
2021-08-05 02:00 | 2:00 | 315.1 | 175.5 | 47.9 | 50 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.437 | -27.4206 | 0 | 0 | 325.7164
2021-08-05 03:00 | 3:00 | 331.5 | 175.5 | 48.2 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.8514 | -26.1514 | 0 | 0 | 337.6
2021-08-05 04:00 | 4:00 | 331.6 | 175.5 | 48.2 | 59.5 | 4.8 | 47.5 | 0.3364 | -0.1651 | 28.3418 | -27.7131 | 0 | 0 | 336.3
2021-08-05 05:00 | 5:00 | 312.7 | 175.5 | 47.9 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 9.8757 | -7.6177 | 26.4881 | -26.4722 | 0 | 0 | 324.8739
2021-08-05 06:00 | 6:00 | 321.5 | 175.5 | 48 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 37.4719 | -28.9041 | 26.987 | -26.9708 | 0 | 0 | 327.584
2021-08-05 07:00 | 7:00 | 341.9 | 175.5 | 48.4 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 74.3452 | -52.1228 | 22.331 | -20.0534 | 0 | 0 | 343
2021-08-05 08:00 | 8:00 | 390.5 | 175.5 | 49.4 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 118.9638 | -57.9427 | 24.3182 | -14.3393 | 0 | 0 | 390.5
2021-08-05 09:00 | 9:00 | 438.9 | 175.5 | 50.4 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 161.5408 | -67.1321 | 23.7325 | -0.24115 | 0 | 0 | 438.9
2021-08-05 10:00 | 10:00 | 462 | 175.5 | 50.8 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 180.3447 | -61.4429 | 21.6982 | 0 | 0 | 0 | 462
2021-08-05 11:00 | 11:00 | 477.1 | 175.5 | 51.1 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 184.268 | -54.0463 | 25.1783 | 0 | 0 | 0 | 477.1
2021-08-05 12:00 | 12:00 | 459.4 | 175.5 | 50.8 | 46.5 | 4.8 | 47.5 | 173.3837 | -65.9351 | 26.8514 | 0 | 0 | 0 | 459.4
2021-08-05 13:00 | 13:00 | 461.8 | 175.5 | 50.8 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 149.3494 | -55.6653 | 23.4159 | 0 | 0 | 0 | 461.8
2021-08-05 14:00 | 14:00 | 463.9 | 175.5 | 50.9 | 79.7 | 4.8 | 47.5 | 123.41 | -40.1054 | 22.1954 | 0 | 0 | 0 | 463.9
2021-08-05 15:00 | 15:00 | 466.3 | 175.5 | 50.9 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 84.5314 | -20.5366 | 23.5052 | 0 | 17.9 | 0 | 466.3
2021-08-05 16:00 | 16:00 | 470.7 | 175.5 | 51 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 53.9091 | -6.8099 | 22.6008 | 0 | 40 | 0 | 470.7
2021-08-05 17:00 | 17:00 | 456.8 | 175.5 | 61.2476 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 20.7215 | 0 | 20.4309 | 0 | 44.4 | 0 | 456.8
2021-08-05 18:00 | 18:00 | 444.5 | 175.5 | 61.0498 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 1.0463 | 0 | 14.1039 | 0 | 58.3 | 0 | 444.5
2021-08-05 19:00 | 19:00 | 441.6 | 175.5 | 60.9375 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | 0 | 10.1254 | 0 | 60.5 | 0 | 441.6
2021-08-05 20:00 | 20:00 | 416.4 | 175.5 | 60.4472 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.1528 | 0 | 40.8 | 0 | 416.4
2021-08-05 21:00 | 21:00 | 389 | 175.5 | 49.4 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.5646 | -3.8787 | 40 | 0 | 400.0859
2021-08-05 22:00 | 22:00 | 363.3 | 175.5 | 48.9 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.1974 | -4.4163 | 19.8 | 0 | 379.4811
2021-08-05 23:00 | 23:00 | 347.5 | 175.5 | 48.6 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.4797 | -3.4776 | 6.5 | 0 | 365.1021
2021-08-06 | 0:00 | 323.3 | 175.5 | 48.1 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.7177 | -1.7167 | 8.2 | 0 | 342.401
2021-08-06 01:00 | 1:00 | 313.8 | 175.5 | 47.9 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.7624 | -1.7613 | 7 | 0 | 332.9011
2021-08-06 02:00 | 2:00 | 323.7 | 175.5 | 48.1 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.0742 | -3.0724 | 6.7 | 0 | 341.7018
2021-08-06 03:00 | 3:00 | 334.5 | 175.5 | 48.3 | 69.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.5307 | -2.5292 | 7.7 | 0 | 352.9015
2021-08-06 04:00 | 4:00 | 331.9 | 175.5 | 48.2 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 0.225 | -0.1737 | 5.1528 | -5.1497 | 6.1 | 0 | 347.9544
2021-08-06 05:00 | 5:00 | 326.7 | 175.5 | 48.1 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 11.4197 | -8.8087 | 4.7473 | -4.7445 | 3.3 | 0 | 337.6138
2021-08-06 06:00 | 6:00 | 336.8 | 175.5 | 48.3 | 47.5 | 4.8 | 47.5 | 45.5409 | -30.3283 | 4.656 | -3.9564 | 0 | 0 | 339.5122
2021-08-06 07:00 | 7:00 | 366.3 | 175.5 | 48.9 | 44.8 | 4.8 | 47.5 | 86.3376 | -42.3319 | 5.8323 | -4.956 | 0 | 0 | 366.382
2021-08-06 08:00 | 8:00 | 416.7 | 175.5 | 49.9 | 43 | 4.8 | 47.5 | 128.2038 | -41.155 | 8.9512 | 0 | 0 | 0 | 416.7
2021-08-06 09:00 | 9:00 | 450.2 | 175.5 | 50.6 | 43 | 4.8 | 47.5 | 169.0869 | -44.8983 | 4.6114 | 0 | 0 | 0 | 450.2
2021-08-06 10:00 | 10:00 | 470.4 | 175.5 | 51 | 43 | 4.8 | 47.5 | 193.5452 | -50.2786 | 5.3334 | 0 | 0 | 0 | 470.4
2021-08-06 11:00 | 11:00 | 484.3 | 175.5 | 51.3 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 202.1384 | -47.337 | 6.5986 | 0 | 0 | 0 | 484.3
2021-08-06 12:00 | 12:00 | 465.3 | 175.5 | 50.9 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 195.0401 | -59.4584 | 6.4183 | 0 | 0 | 0 | 465.3
2021-08-06 13:00 | 13:00 | 480.3 | 175.5 | 51.2 | 67 | 4.8 | 47.5 | 175.775 | -47.3965 | 5.9215 | 0 | 0 | 0 | 480.3
2021-08-06 14:00 | 14:00 | 473.4 | 175.5 | 51.1 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 142.6751 | -34.1488 | 6.3737 | 0 | 0 | 0 | 473.4
2021-08-06 15:00 | 15:00 | 468.7 | 175.5 | 51 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 100.8326 | -20.5865 | 6.5539 | 0 | 20.5 | 0 | 468.7
2021-08-06 16:00 | 16:00 | 480.7 | 175.5 | 61.4308 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 63.0369 | 0 | 5.8323 | 0 | 40 | 0 | 480.7
2021-08-06 17:00 | 17:00 | 457.8 | 175.5 | 61.4288 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 22.6888 | 0 | 6.2824 | 0 | 57 | 0 | 457.8
2021-08-06 18:00 | 18:00 | 437.9 | 175.5 | 60.9845 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 1.333 | 0 | 16.1825 | 0 | 49 | 0 | 437.9
2021-08-06 19:00 | 19:00 | 434.5 | 175.5 | 60.7087 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1114 | 0 | 23.2799 | 0 | 40 | 0 | 434.5
2021-08-06 20:00 | 20:00 | 402.1 | 175.5 | 49.6 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.6622 | -16.7076 | 40 | 0 | 402.9546
2021-08-06 21:00 | 21:00 | 368.8 | 175.5 | 49 | 82.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.5052 | -19.9731 | 6.5 | 0 | 369.4321
2021-08-06 22:00 | 22:00 | 347.6 | 175.5 | 48.6 | 72 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.1101 | -25.7101 | 0 | 0 | 351.8
2021-08-06 23:00 | 23:00 | 330 | 175.5 | 48.2 | 60.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.2016 | -37.1793 | 0 | 0 | 336.4223
2021-08-07 | 0:00 | 312.3 | 175.5 | 47.8 | 58.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.4179 | -47.3895 | 0 | 0 | 333.7284
2021-08-07 01:00 | 1:00 | 302 | 175.5 | 47.6 | 48.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.7281 | -48.6989 | 0 | 0 | 323.5292
2021-08-07 02:00 | 2:00 | 307 | 175.5 | 47.7 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.4964 | -49.4668 | 0 | 0 | 331.2296
2021-08-07 03:00 | 3:00 | 320.5 | 175.5 | 48 | 65.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.1356 | -49.1062 | 0 | 0 | 341.5294
2021-08-07 04:00 | 4:00 | 319.4 | 175.5 | 48 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 0.1865 | -0.1438 | 47.1017 | -47.0735 | 0 | 0 | 340.7709
2021-08-07 05:00 | 5:00 | 312.4 | 175.5 | 47.8 | 54.9 | 4.8 | 47.5 | 9.2155 | -7.1084 | 46.5582 | -46.5303 | 0 | 0 | 332.635
2021-08-07 06:00 | 6:00 | 318.9 | 175.5 | 48 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 32.8266 | -25.3209 | 45.7448 | -45.7174 | 0 | 0 | 325.5331
2021-08-07 07:00 | 7:00 | 333.2 | 175.5 | 48.3 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 65.3155 | -43.4972 | 46.3329 | -44.6512 | 0 | 0 | 341.8
2021-08-07 08:00 | 8:00 | 374 | 175.5 | 49.1 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 97.9184 | -47.4067 | 48.4115 | -44.0232 | 0 | 0 | 374
2021-08-07 09:00 | 9:00 | 405.4 | 175.5 | 49.7 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 131.2553 | -60.1607 | 51.1249 | -36.5195 | 0 | 0 | 405.4
2021-08-07 10:00 | 10:00 | 416 | 175.5 | 49.9 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 149.8343 | -66.4832 | 50.0846 | -31.0357 | -6.3 | 0 | 416
2021-08-07 11:00 | 11:00 | 414 | 175.5 | 49.9 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 154.9036 | -68.4734 | 48.7748 | -29.105 | -12 | 0 | 414
2021-08-07 12:00 | 12:00 | 410.2 | 175.5 | 49.8 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 156.522 | -67.2718 | 54.0168 | -30.267 | -22.6 | 0 | 410.2
2021-08-07 13:00 | 13:00 | 421.5 | 175.5 | 50 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 145.8752 | -60.1608 | 66.0869 | -37.4013 | -20.6 | 0 | 421.5
2021-08-07 14:00 | 14:00 | 422.6 | 175.5 | 50.1 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 118.4655 | -51.4698 | 67.1272 | -46.1229 | -7.6 | 0 | 422.6
2021-08-07 15:00 | 15:00 | 421.5 | 175.5 | 50 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 78.8027 | -32.2743 | 82.3136 | -59.442 | 0 | 0 | 421.5
2021-08-07 16:00 | 16:00 | 422.4 | 175.5 | 50 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 42.577 | -8.3037 | 101.6617 | -65.635 | 0 | 0 | 422.4
2021-08-07 17:00 | 17:00 | 403.4 | 175.5 | 49.7 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 12.5032 | 0 | 109.5279 | -70.4311 | 0 | 0 | 403.4
2021-08-07 18:00 | 18:00 | 399.4 | 175.5 | 49.6 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0.4612 | 0 | 110.7021 | -63.4633 | 0 | 0 | 399.4
2021-08-07 19:00 | 19:00 | 402.7 | 175.5 | 49.7 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | 0 | 117.4833 | -66.6079 | 0 | 0 | 402.7
2021-08-07 20:00 | 20:00 | 375.3 | 175.5 | 49.1 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.235 | -97.135 | 0 | 0 | 375.3
2021-08-07 21:00 | 21:00 | 353.5 | 175.5 | 48.7 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.4559 | -113.2559 | -6.5 | 0 | 353.5
2021-08-07 22:00 | 22:00 | 331.4 | 175.5 | 48.2 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.0544 | -114.3544 | -23.6 | 0 | 331.4
2021-08-07 23:00 | 23:00 | 314.9 | 175.5 | 47.9 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.2922 | -118.1922 | -25 | 0 | 314.9
2021-08-08 | 0:00 | 299.1 | 175.5 | 47.6 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.5362 | -132.4569 | 0 | 0 | 332.0793
2021-08-08 01:00 | 1:00 | 289.9 | 175.5 | 47.4 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.5002 | -130.4221 | 0 | 0 | 323.8781
2021-08-08 02:00 | 2:00 | 295.2 | 175.5 | 47.5 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.2753 | -122.2021 | 0 | 0 | 337.0732
2021-08-08 03:00 | 3:00 | 308.6 | 175.5 | 47.8 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.0993 | -113.0316 | 0 | 0 | 347.9677
2021-08-08 04:00 | 4:00 | 309.9 | 175.5 | 47.8 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0.1248 | -0.0963 | 115.4027 | -115.3336 | 0 | 0 | 347.3976
2021-08-08 05:00 | 5:00 | 300.3 | 175.5 | 47.6 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 6.663 | -5.1397 | 111.5154 | -111.4487 | 0 | 0 | 339.29
2021-08-08 06:00 | 6:00 | 296.7 | 175.5 | 47.5 | 48.3 | 4.8 | 47.5 | 21.681 | -16.7237 | 109.4369 | -109.3714 | 0 | 0 | 328.6228
2021-08-08 07:00 | 7:00 | 303.4 | 175.5 | 47.7 | 46.2 | 4.8 | 47.5 | 46.2628 | -35.6848 | 102.9718 | -102.9102 | 0 | 0 | 332.3396
2021-08-08 08:00 | 8:00 | 325.4 | 175.5 | 48.1 | 46.7 | 4.8 | 47.5 | 76.1752 | -58.7578 | 97.6384 | -97.58 | 0 | 0 | 340.0758
2021-08-08 09:00 | 9:00 | 337.2 | 175.5 | 48.3 | 46.7 | 4.8 | 47.5 | 90.8455 | -70.0739 | 98.1352 | -98.0765 | 0 | 0 | 343.6303
2021-08-08 10:00 | 10:00 | 339.8 | 175.5 | 48.4 | 46.7 | 4.8 | 47.5 | 99.4499 | -76.7108 | 101.9782 | -101.9172 | 0 | 0 | 345.7001
2021-08-08 11:00 | 11:00 | 352.1 | 175.5 | 48.6 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 109.8611 | -83.4911 | 110.3412 | -108.2112 | 0 | 0 | 352.1
2021-08-08 12:00 | 12:00 | 355.8 | 175.5 | 48.7 | 47.8 | 4.8 | 47.5 | 105.515 | -78.6335 | 117.0311 | -112.4126 | 0 | 0 | 355.8
2021-08-08 13:00 | 13:00 | 353.9 | 175.5 | 48.7 | 48.8 | 4.8 | 47.5 | 87.2957 | -64.1023 | 116.6236 | -111.217 | 0 | 0 | 353.9
2021-08-08 14:00 | 14:00 | 351.3 | 175.5 | 48.6 | 60.6 | 4.8 | 47.5 | 69.1386 | -53.33 | 119.6978 | -119.6262 | 0 | 0 | 352.8802
2021-08-08 15:00 | 15:00 | 349 | 175.5 | 48.6 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 46.0133 | -35.4922 | 118.2967 | -118.2259 | 0 | 0 | 358.5919
2021-08-08 16:00 | 16:00 | 350.1 | 175.5 | 48.6 | 79 | 4.8 | 47.5 | 25.3289 | -19.5373 | 116.5344 | -116.4646 | 0 | 0 | 361.2614
2021-08-08 17:00 | 17:00 | 353 | 175.5 | 48.7 | 81.5 | 4.8 | 47.5 | 7.9071 | -6.099 | 115.358 | -115.289 | 8.9 | 0 | 368.7771
2021-08-08 18:00 | 18:00 | 357.6 | 175.5 | 48.8 | 81.5 | 4.8 | 47.5 | 0.4353 | -0.3356 | 115.494 | -115.4249 | 18.7 | 0 | 376.9688
2021-08-08 19:00 | 19:00 | 359.6 | 175.5 | 48.8 | 81.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.6343 | -114.5657 | 21.7 | 0 | 379.8686
2021-08-08 20:00 | 20:00 | 338.6 | 175.5 | 48.4 | 79 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.3877 | -118.3168 | 0.4 | 0 | 355.6709
2021-08-08 21:00 | 21:00 | 319.6 | 175.5 | 48 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.5512 | -121.4784 | 0 | 0 | 351.7728
2021-08-08 22:00 | 22:00 | 302.9 | 175.5 | 47.7 | 63.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.6022 | -120.53 | 0 | 0 | 339.3722
2021-08-08 23:00 | 23:00 | 288.3 | 175.5 | 47.4 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.1119 | -127.0358 | 0 | 0 | 327.9761
2021-08-09 | 0:00 | 270.8 | 175.5 | 47 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.7829 | -128.7058 | 0 | 0 | 322.1771
2021-08-09 01:00 | 1:00 | 264.3 | 175.5 | 46.9 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.4281 | -127.3518 | 0 | 0 | 322.0763
2021-08-09 02:00 | 2:00 | 269.2 | 175.5 | 47 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.7889 | -127.7124 | 0 | 0 | 322.1765
2021-08-09 03:00 | 3:00 | 282.8 | 175.5 | 47.3 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.4281 | -127.3518 | 0 | 0 | 322.4763
2021-08-09 04:00 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 47.5 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 0.1248 | -0.0963 | 128.8738 | -128.7967 | 0 | 0 | 330.5056
2021-08-09 05:00 | 5:00 | 288.4 | 175.5 | 47.4 | 47.8 | 4.8 | 47.5 | 7.4964 | -5.7823 | 127.9249 | -127.8483 | 0 | 0 | 324.7907
2021-08-09 06:00 | 6:00 | 283.2 | 175.5 | 47.3 | 47.8 | 4.8 | 47.5 | 20.6227 | -15.9074 | 127.0652 | -126.9891 | 0 | 0 | 327.6914
2021-08-09 07:00 | 7:00 | 292.1 | 175.5 | 47.4 | 48.3 | 4.8 | 47.5 | 39.0769 | -30.1418 | 119.8785 | -119.8067 | 0 | 0 | 332.5069
2021-08-09 08:00 | 8:00 | 319.4 | 175.5 | 48 | 48.9 | 4.8 | 47.5 | 51.3559 | -39.6133 | 117.4833 | -117.413 | 0 | 0 | 336.5129
2021-08-09 09:00 | 9:00 | 343.9 | 175.5 | 48.5 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 58.766 | -45.3292 | 117.392 | -117.3217 | 0 | 0 | 348.1071
2021-08-09 10:00 | 10:00 | 347.3 | 175.5 | 48.5 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 63.6103 | -49.0659 | 117.0758 | -117.0057 | 0 | 0 | 348.6145
2021-08-09 11:00 | 11:00 | 353.6 | 175.5 | 48.7 | 66.4 | 4.8 | 47.5 | 61.0696 | -47.1061 | 115.2221 | -115.1531 | 0 | 0 | 356.9325
2021-08-09 12:00 | 12:00 | 347.7 | 175.5 | 48.6 | 69.3 | 4.8 | 47.5 | 51.2311 | -39.517 | 114.1817 | -114.1134 | 0 | 0 | 357.4824
2021-08-09 13:00 | 13:00 | 347.4 | 175.5 | 48.5 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 40.3476 | -31.1221 | 111.4708 | -111.4041 | 0 | 0 | 364.0922
2021-08-09 14:00 | 14:00 | 346.7 | 175.5 | 48.5 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 26.7987 | -20.6711 | 110.9294 | -110.863 | 0 | 0 | 360.994
2021-08-09 15:00 | 15:00 | 347 | 175.5 | 48.5 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 16.6242 | -12.823 | 114.2285 | -114.1601 | 0 | 0 | 361.2696
2021-08-09 16:00 | 16:00 | 352.8 | 175.5 | 48.7 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 8.8911 | -6.8581 | 108.216 | -108.1512 | 12 | 0 | 374.1978
2021-08-09 17:00 | 17:00 | 350.7 | 175.5 | 48.6 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 3.0628 | -2.3623 | 113.8209 | -113.7528 | 9.4 | 0 | 370.1686
2021-08-09 18:00 | 18:00 | 353.7 | 175.5 | 48.7 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 110.5215 | -110.4553 | 17.1 | 0 | 377.3231
2021-08-09 19:00 | 19:00 | 348.8 | 175.5 | 48.6 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.1032 | -112.0361 | 11.2 | 0 | 371.2671
2021-08-09 20:00 | 20:00 | 325.3 | 175.5 | 48.1 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.8273 | -112.7598 | 0 | 0 | 354.4675
2021-08-09 21:00 | 21:00 | 303.8 | 175.5 | 47.7 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.3008 | -101.2402 | 0 | 0 | 348.7606
2021-08-09 22:00 | 22:00 | 286.9 | 175.5 | 47.3 | 63.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.9889 | -91.9338 | 0 | 0 | 338.3551
2021-08-09 23:00 | 23:00 | 273.7 | 175.5 | 47.1 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.2098 | -93.154 | 0 | 0 | 324.8558
2021-08-10 | 0:00 | 258.3 | 175.5 | 46.8 | 50.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.456 | -81.4072 | 0 | 0 | 325.5488
2021-08-10 01:00 | 1:00 | 251.8 | 175.5 | 46.6 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.9484 | -82.8988 | 0 | 0 | 325.9496
2021-08-10 02:00 | 2:00 | 264.1 | 175.5 | 46.9 | 52.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.32 | -81.2713 | 0 | 0 | 327.2487
2021-08-10 03:00 | 3:00 | 276.8 | 175.5 | 47.1 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.7618 | -83.7117 | 0 | 0 | 330.0501
2021-08-10 04:00 | 4:00 | 283 | 175.5 | 47.3 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0876 | -0.0677 | 79.8742 | -79.8264 | 0.4 | 0 | 332.7677
2021-08-10 05:00 | 5:00 | 281.3 | 175.5 | 47.2 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 4.3089 | -3.3237 | 71.2396 | -71.197 | 2.7 | 0 | 336.3278
2021-08-10 06:00 | 6:00 | 287.6 | 175.5 | 47.4 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 8.6921 | -6.7046 | 66.0422 | -66.0027 | 10.1 | 0 | 344.927
2021-08-10 07:00 | 7:00 | 303.2 | 175.5 | 47.7 | 59.6 | 4.8 | 47.5 | 13.5244 | -10.4321 | 60.6621 | -60.6258 | 24.5 | 0 | 362.7286
2021-08-10 08:00 | 8:00 | 334.6 | 175.5 | 48.3 | 73.7 | 4.8 | 47.5 | 16.5254 | -12.7469 | 61.5665 | -61.5296 | 38.3 | 0 | 391.9154
2021-08-10 09:00 | 9:00 | 352.4 | 175.5 | 48.6 | 83.7 | 4.8 | 47.5 | 21.0705 | -16.2527 | 59.3052 | -59.2697 | 40 | 0 | 404.9533
2021-08-10 10:00 | 10:00 | 355.4 | 175.5 | 48.7 | 83.5 | 4.8 | 47.5 | 25.1803 | -19.4229 | 57.4986 | -57.4642 | 40 | 0 | 405.7918
2021-08-10 11:00 | 11:00 | 355.9 | 175.5 | 48.7 | 83 | 4.8 | 47.5 | 26.151 | -20.1715 | 58.1314 | -58.0966 | 40 | 0 | 405.5143
2021-08-10 12:00 | 12:00 | 337.8 | 175.5 | 48.4 | 73 | 4.8 | 47.5 | 25.8902 | -19.9705 | 56.7745 | -56.7405 | 39.4 | 0 | 394.5537
2021-08-10 13:00 | 13:00 | 347.1 | 175.5 | 48.5 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 28.0068 | -21.6031 | 58.5389 | -58.5039 | 40 | 0 | 395.5387
2021-08-10 14:00 | 14:00 | 347.3 | 175.5 | 48.5 | 79.8 | 4.8 | 47.5 | 20.336 | -15.6862 | 57.5879 | -57.5534 | 40 | 0 | 400.7843
2021-08-10 15:00 | 15:00 | 345.4 | 175.5 | 48.5 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 15.0922 | -11.6412 | 60.5261 | -60.4899 | 40 | 0 | 401.3872
2021-08-10 16:00 | 16:00 | 350.1 | 175.5 | 48.6 | 86.4 | 4.8 | 47.5 | 11.2073 | -8.6447 | 59.9847 | -59.9488 | 40 | 0 | 405.3985
2021-08-10 17:00 | 17:00 | 340.1 | 175.5 | 48.4 | 83.6 | 4.8 | 47.5 | 6.7127 | -5.178 | 60.5729 | -60.5366 | 40 | 0 | 401.371
2021-08-10 18:00 | 18:00 | 338.4 | 175.5 | 48.4 | 86.2 | 4.8 | 47.5 | 0.4983 | -0.3844 | 64.9127 | -64.8738 | 38.1 | 0 | 400.6528
2021-08-10 19:00 | 19:00 | 336.5 | 175.5 | 48.3 | 84.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | -0.0097 | 64.5493 | -64.5107 | 38.3 | 0 | 399.3414
2021-08-10 20:00 | 20:00 | 313.5 | 175.5 | 47.9 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.8042 | -67.7636 | 22.9 | 0 | 373.5406
2021-08-10 21:00 | 21:00 | 292.4 | 175.5 | 47.4 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.0929 | -65.0539 | 21.9 | 0 | 354.739
2021-08-10 22:00 | 22:00 | 272.6 | 175.5 | 47.1 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.9273 | -61.8902 | 5.1 | 0 | 337.6371
2021-08-10 23:00 | 23:00 | 262.8 | 175.5 | 46.9 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.5432 | -57.5088 | 0.4 | 0 | 331.6344
2021-08-11 | 0:00 | 251.2 | 175.5 | 46.6 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.7578 | -59.722 | 0 | 0 | 327.7358
2021-08-11 01:00 | 1:00 | 245.8 | 175.5 | 46.5 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.4754 | -53.4434 | 0 | 0 | 327.632
2021-08-11 02:00 | 2:00 | 258.1 | 175.5 | 46.8 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.4415 | -51.4107 | 0 | 0 | 338.0308
2021-08-11 03:00 | 3:00 | 271.9 | 175.5 | 47 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.2652 | -50.2351 | 0 | 0 | 349.1301
2021-08-11 04:00 | 4:00 | 280.9 | 175.5 | 47.2 | 85.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0617 | -0.0475 | 44.8872 | -44.8603 | 0.1 | 0 | 360.4411
2021-08-11 05:00 | 5:00 | 277.7 | 175.5 | 47.2 | 80.1 | 4.8 | 47.5 | 6.2762 | -4.8411 | 41.6323 | -41.6074 | 0.4 | 0 | 356.96
2021-08-11 06:00 | 6:00 | 274.8 | 175.5 | 47.1 | 70.8 | 4.8 | 47.5 | 18.1191 | -13.9762 | 37.1569 | -37.1347 | 2.2 | 0 | 352.0651
2021-08-11 07:00 | 7:00 | 279.6 | 175.5 | 47.2 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 42.2777 | -32.6109 | 40.864 | -40.8395 | 0.4 | 0 | 341.8913
2021-08-11 08:00 | 8:00 | 296.4 | 175.5 | 47.5 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 74.2317 | -57.2585 | 39.0102 | -38.9869 | 0 | 0 | 345.5965
2021-08-11 09:00 | 9:00 | 313.7 | 175.5 | 47.9 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 107.0212 | -82.5508 | 41.4967 | -41.4719 | 0 | 0 | 351.3952
2021-08-11 10:00 | 10:00 | 315.8 | 175.5 | 47.9 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 130.9933 | -101.0417 | 38.4221 | -38.3991 | 0 | 0 | 356.8746
2021-08-11 11:00 | 11:00 | 328.7 | 175.5 | 48.2 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 154.331 | -119.0435 | 35.259 | -35.2379 | 0 | 0 | 362.5086
2021-08-11 12:00 | 12:00 | 323.2 | 175.5 | 48.1 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 168.7756 | -130.1851 | 32.0488 | -32.0296 | 0 | 0 | 366.2097
2021-08-11 13:00 | 13:00 | 327 | 175.5 | 48.1 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 158.2039 | -122.0308 | 29.9235 | -29.9056 | 0 | 0 | 364.391
2021-08-11 14:00 | 14:00 | 320.6 | 175.5 | 48 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 129.4738 | -99.8696 | 27.4838 | -27.4673 | 0 | 0 | 358.7207
2021-08-11 15:00 | 15:00 | 324.9 | 175.5 | 48.1 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 96.474 | -74.4154 | 31.5966 | -31.5777 | 0 | 0 | 373.2775
2021-08-11 16:00 | 16:00 | 336.8 | 175.5 | 48.3 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 57.8191 | -44.5987 | 32.229 | -32.2097 | 21.6 | 0 | 398.7397
2021-08-11 17:00 | 17:00 | 328.8 | 175.5 | 48.2 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 21.2449 | -16.3873 | 33.7661 | -33.7459 | 38.7 | 0 | 407.3778
2021-08-11 18:00 | 18:00 | 324.3 | 175.5 | 48.1 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 0.7099 | -0.5476 | 32.1397 | -32.1205 | 40 | 0 | 403.8815
2021-08-11 19:00 | 19:00 | 327.9 | 175.5 | 48.2 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.259 | -35.2379 | 40 | 0 | 403.8211
2021-08-11 20:00 | 20:00 | 297.8 | 175.5 | 47.6 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.3332 | -38.3103 | 19.7 | 0 | 382.9229
2021-08-11 21:00 | 21:00 | 275.8 | 175.5 | 47.1 | 84.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.1909 | -39.1674 | 0.4 | 0 | 360.2235
2021-08-11 22:00 | 22:00 | 259.1 | 175.5 | 46.8 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.157 | -45.13 | 0 | 0 | 344.527
2021-08-11 23:00 | 23:00 | 250.3 | 175.5 | 46.6 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.1292 | -50.0992 | 0 | 0 | 327.73
2021-08-12 | 0:00 | 246.2 | 175.5 | 46.5 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.7066 | -52.6751 | 0 | 0 | 328.9315
2021-08-12 01:00 | 1:00 | 242.1 | 175.5 | 46.4 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.3733 | -47.3449 | 0 | 0 | 326.5284
2021-08-12 02:00 | 2:00 | 249.4 | 175.5 | 46.6 | 63.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.5878 | -49.5581 | 0 | 0 | 338.0297
2021-08-12 03:00 | 3:00 | 266 | 175.5 | 46.9 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.2438 | -54.2113 | 0 | 0 | 348.3325
2021-08-12 04:00 | 4:00 | 272 | 175.5 | 47 | 80.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | -0.0286 | 51.4415 | -51.4107 | 0 | 0 | 355.0393
2021-08-12 05:00 | 5:00 | 263.4 | 175.5 | 46.9 | 70.2 | 4.8 | 47.5 | 9.2029 | -7.0987 | 54.5157 | -54.4831 | 0 | 0 | 347.0368
2021-08-12 06:00 | 6:00 | 264.2 | 175.5 | 46.9 | 53.1 | 4.8 | 47.5 | 33.7476 | -26.0312 | 53.9722 | -53.9399 | 0 | 0 | 335.5487
2021-08-12 07:00 | 7:00 | 270.8 | 175.5 | 47 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 61.2933 | -47.2785 | 48.3226 | -48.2937 | 0 | 0 | 338.5437
2021-08-12 08:00 | 8:00 | 290.3 | 175.5 | 47.4 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 92.3516 | -71.2355 | 50.1292 | -50.0992 | 0 | 0 | 346.0461
2021-08-12 09:00 | 9:00 | 313.4 | 175.5 | 47.9 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 118.0799 | -91.0811 | 49.5432 | -49.5135 | 0 | 0 | 352.4285
2021-08-12 10:00 | 10:00 | 320.4 | 175.5 | 48 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 132.6375 | -102.3101 | 53.3394 | -53.3075 | 0 | 0 | 355.8593
2021-08-12 11:00 | 11:00 | 326.9 | 175.5 | 48.1 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 156.5099 | -120.7241 | 57.0018 | -56.9677 | 0 | 0 | 361.9199
2021-08-12 12:00 | 12:00 | 324.3 | 175.5 | 48.1 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 172.5365 | -133.0861 | 61.0697 | -61.0331 | 0 | 0 | 365.587
2021-08-12 13:00 | 13:00 | 322.3 | 175.5 | 48 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 158.1037 | -121.9534 | 63.3288 | -63.2909 | 0 | 0 | 362.1882
2021-08-12 14:00 | 14:00 | 314.7 | 175.5 | 47.9 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 128.1913 | -98.8804 | 65.0019 | -64.963 | 0 | 0 | 355.7498
2021-08-12 15:00 | 15:00 | 311.1 | 175.5 | 47.8 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 90.172 | -69.5541 | 62.9676 | -62.9299 | 0 | 0 | 366.1556
2021-08-12 16:00 | 16:00 | 321.8 | 175.5 | 48 | 83.5 | 4.8 | 47.5 | 52.1163 | -40.2 | 57.0464 | -57.0123 | 0 | 0 | 371.2504
2021-08-12 17:00 | 17:00 | 320.5 | 175.5 | 48 | 86 | 4.8 | 47.5 | 19.4024 | -14.9662 | 51.7131 | -51.6821 | 18.5 | 0 | 384.7672
2021-08-12 18:00 | 18:00 | 323.9 | 175.5 | 48.1 | 86 | 4.8 | 47.5 | 0.6121 | -0.4723 | 48.9104 | -48.8811 | 37.7 | 0 | 399.7691
2021-08-12 19:00 | 19:00 | 325.2 | 175.5 | 48.1 | 86 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.2227 | -58.1879 | 31.5 | 0 | 393.4348
2021-08-12 20:00 | 20:00 | 301.6 | 175.5 | 47.6 | 86 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.5493 | -64.5107 | 3 | 0 | 364.4386
2021-08-12 21:00 | 21:00 | 284.9 | 175.5 | 47.3 | 80.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.25 | -69.2085 | 0 | 0 | 356.0415
2021-08-12 22:00 | 22:00 | 265.7 | 175.5 | 46.9 | 68.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.9698 | -70.9273 | 0 | 0 | 343.0425
2021-08-12 23:00 | 23:00 | 255.8 | 175.5 | 46.7 | 58.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.9805 | -68.9392 | 0 | 0 | 332.6413
2021-08-13 | 0:00 | 245 | 175.5 | 46.5 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.2396 | -71.197 | 0 | 0 | 332.6426
2021-08-13 01:00 | 1:00 | 242.8 | 175.5 | 46.5 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.5283 | -68.4873 | 0 | 0 | 331.141
2021-08-13 02:00 | 2:00 | 253 | 175.5 | 46.7 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.0761 | -68.0354 | 0 | 0 | 342.3407
2021-08-13 03:00 | 3:00 | 269.7 | 175.5 | 47 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.1311 | -66.0915 | 0 | 0 | 352.6396
2021-08-13 04:00 | 4:00 | 274.8 | 175.5 | 47.1 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0497 | -0.0383 | 68.5729 | -68.5319 | 0 | 0 | 352.7524
2021-08-13 05:00 | 5:00 | 263.3 | 175.5 | 46.9 | 68.9 | 4.8 | 47.5 | 9.5513 | -7.3674 | 67.6682 | -67.6277 | 0 | 0 | 345.8244
2021-08-13 06:00 | 6:00 | 253.1 | 175.5 | 46.7 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 34.707 | -26.7714 | 67.5793 | -67.5389 | 0 | 0 | 341.376
2021-08-13 07:00 | 7:00 | 246.4 | 175.5 | 46.5 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 70.2229 | -54.1665 | 67.6682 | -67.6277 | 0 | 0 | 339.7969
2021-08-13 08:00 | 8:00 | 266.4 | 175.5 | 46.9 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 116.4849 | -89.8505 | 69.4773 | -69.4357 | 0 | 0 | 350.776
2021-08-13 09:00 | 9:00 | 285.4 | 175.5 | 47.3 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 148.6387 | -114.6524 | 74.7214 | -74.6767 | 0 | 0 | 358.531
2021-08-13 10:00 | 10:00 | 292 | 175.5 | 47.4 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 163.9446 | -126.4589 | 81.2753 | -81.2267 | 0 | 0 | 362.1343
2021-08-13 11:00 | 11:00 | 298.3 | 175.5 | 47.6 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 173.0845 | -133.5088 | 88.6427 | -88.5896 | 0 | 0 | 364.4288
2021-08-13 12:00 | 12:00 | 294.1 | 175.5 | 47.5 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 169.8711 | -131.03 | 94.2034 | -94.147 | 0 | 0 | 363.5975
2021-08-13 13:00 | 13:00 | 289 | 175.5 | 47.4 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 145.5513 | -112.2712 | 95.5599 | -95.5027 | 0 | 0 | 357.9373
2021-08-13 14:00 | 14:00 | 288.3 | 175.5 | 47.4 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 114.2071 | -88.0938 | 98.3626 | -98.3037 | 0 | 0 | 350.7722
2021-08-13 15:00 | 15:00 | 287.7 | 175.5 | 47.4 | 53.9 | 4.8 | 47.5 | 81.6923 | -63.0135 | 104.2837 | -104.2213 | 0 | 0 | 347.8412
2021-08-13 16:00 | 16:00 | 300.5 | 175.5 | 47.6 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 47.2719 | -36.4633 | 105.6853 | -105.622 | 0 | 0 | 354.0719
2021-08-13 17:00 | 17:00 | 305.1 | 175.5 | 47.7 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 16.6622 | -12.8524 | 114.0015 | -113.9333 | 0 | 0 | 357.178
2021-08-13 18:00 | 18:00 | 309.6 | 175.5 | 47.8 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0.3489 | -0.2692 | 119.7425 | -119.6708 | 0 | 0 | 353.5514
2021-08-13 19:00 | 19:00 | 312.6 | 175.5 | 47.9 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 125.0312 | -124.9564 | 0 | 0 | 353.5805
2021-08-13 20:00 | 20:00 | 291.1 | 175.5 | 47.4 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.513 | -128.4361 | 0 | 0 | 353.0769
2021-08-13 21:00 | 21:00 | 272.8 | 175.5 | 47.1 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.0609 | -127.9842 | 0 | 0 | 346.7767
2021-08-13 22:00 | 22:00 | 260.4 | 175.5 | 46.8 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.5448 | -122.4714 | 0 | 0 | 336.4734
2021-08-13 23:00 | 23:00 | 250.9 | 175.5 | 46.6 | 52.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.1543 | -119.083 | 0 | 0 | 326.9713
2021-08-14 | 0:00 | 239.3 | 175.5 | 46.4 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.6129 | -118.5419 | 0 | 0 | 324.171
2021-08-14 01:00 | 1:00 | 239.7 | 175.5 | 46.4 | 52 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.787 | -111.7201 | 0 | 0 | 326.2669
2021-08-14 02:00 | 2:00 | 247.8 | 175.5 | 46.6 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.5768 | -108.5118 | 0 | 0 | 340.065
2021-08-14 03:00 | 3:00 | 262 | 175.5 | 46.8 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.6003 | -104.5377 | 0 | 0 | 350.2626
2021-08-14 04:00 | 4:00 | 264.8 | 175.5 | 46.9 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.3158 | -98.257 | 0 | 0 | 350.6588
2021-08-14 05:00 | 5:00 | 248.9 | 175.5 | 46.6 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 10.4603 | -8.0685 | 92.0335 | -91.9784 | 0 | 0 | 342.7469
2021-08-14 06:00 | 6:00 | 242.9 | 175.5 | 46.5 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 38.6921 | -29.8453 | 85.2076 | -85.1566 | 0 | 0 | 330.4978
2021-08-14 07:00 | 7:00 | 247.7 | 175.5 | 46.6 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 73.1867 | -56.4527 | 84.8468 | -84.796 | 0 | 0 | 338.4848
2021-08-14 08:00 | 8:00 | 256.9 | 175.5 | 46.7 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 90.6702 | -69.9385 | 84.6194 | -84.5688 | 0 | 0 | 342.5823
2021-08-14 09:00 | 9:00 | 271.9 | 175.5 | 47 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 119.9232 | -92.503 | 84.7108 | -84.6601 | 0 | 0 | 349.5709
2021-08-14 10:00 | 10:00 | 279.2 | 175.5 | 47.2 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 144.6921 | -111.6084 | 81.5006 | -81.4518 | 0 | 0 | 355.4325
2021-08-14 11:00 | 11:00 | 287.9 | 175.5 | 47.4 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 162.8975 | -125.651 | 83.3985 | -83.3486 | 0 | 0 | 359.7964
2021-08-14 12:00 | 12:00 | 278 | 175.5 | 47.2 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 147.5061 | -113.7789 | 83.3097 | -83.2598 | 0 | 0 | 356.0771
2021-08-14 13:00 | 13:00 | 274.4 | 175.5 | 47.1 | 47.8 | 4.8 | 47.5 | 130.0597 | -100.3217 | 88.0103 | -87.9576 | 0 | 0 | 352.4907
2021-08-14 14:00 | 14:00 | 273.6 | 175.5 | 47.1 | 47.8 | 4.8 | 47.5 | 100.9315 | -77.8535 | 90.1798 | -90.1258 | 0 | 0 | 345.832
2021-08-14 15:00 | 15:00 | 272.4 | 175.5 | 47 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 60.6085 | -46.7503 | 90.3158 | -90.2617 | 0 | 0 | 348.8123
2021-08-14 16:00 | 16:00 | 280.4 | 175.5 | 47.2 | 70.6 | 4.8 | 47.5 | 32.938 | -25.4067 | 87.1523 | -87.1001 | 0 | 0 | 353.1835
2021-08-14 17:00 | 17:00 | 288.9 | 175.5 | 47.4 | 77.5 | 4.8 | 47.5 | 10.0376 | -7.7426 | 86.7001 | -86.6482 | 0 | 0 | 355.0469
2021-08-14 18:00 | 18:00 | 298.2 | 175.5 | 47.6 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 0.3489 | -0.2692 | 87.4689 | -87.4165 | 0 | 0 | 354.0321
2021-08-14 19:00 | 19:00 | 305 | 175.5 | 47.7 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 86.1566 | -86.105 | 0 | 0 | 354.0573
2021-08-14 20:00 | 20:00 | 286.4 | 175.5 | 47.3 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.1183 | -85.0674 | 0 | 0 | 351.0509
2021-08-14 21:00 | 21:00 | 267.9 | 175.5 | 47 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.5516 | -80.5034 | 0 | 0 | 350.7482
2021-08-14 22:00 | 22:00 | 255.1 | 175.5 | 46.7 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.0612 | -79.0139 | 0 | 0 | 349.4473
2021-08-14 23:00 | 23:00 | 245.7 | 175.5 | 46.5 | 66 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.0655 | -78.0188 | 0 | 0 | 340.3467
2021-08-15 | 0:00 | 231.6 | 175.5 | 46.2 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.3075 | -75.2624 | 0 | 0 | 323.5451
2021-08-15 01:00 | 1:00 | 227.5 | 175.5 | 46.2 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.0251 | -68.9838 | 0 | 0 | 323.5413
2021-08-15 02:00 | 2:00 | 241 | 175.5 | 46.4 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.539 | -66.4992 | 0 | 0 | 333.5398
2021-08-15 03:00 | 3:00 | 256.5 | 175.5 | 46.7 | 69.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.1778 | -66.1382 | 0 | 0 | 343.8396
2021-08-15 04:00 | 4:00 | 261.3 | 175.5 | 46.8 | 73.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.2967 | -69.2552 | 0 | 0 | 347.9415
2021-08-15 05:00 | 5:00 | 246 | 175.5 | 46.5 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 8.132 | -6.2727 | 66.4477 | -66.4079 | 0 | 0 | 339.4991
2021-08-15 06:00 | 6:00 | 237.4 | 175.5 | 46.3 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 36.724 | -28.3271 | 64.2778 | -64.2393 | 0 | 0 | 332.0354
2021-08-15 07:00 | 7:00 | 238.2 | 175.5 | 46.4 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 65.4662 | -50.4975 | 59.0804 | -59.045 | 0 | 0 | 338.7041
2021-08-15 08:00 | 8:00 | 256.9 | 175.5 | 46.7 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 95.303 | -73.512 | 54.7406 | -54.7078 | 0 | 0 | 345.8238
2021-08-15 09:00 | 9:00 | 276.2 | 175.5 | 47.1 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 116.9965 | -90.2454 | 50.04 | -50.01 | 0 | 0 | 351.1811
2021-08-15 10:00 | 10:00 | 272.8 | 175.5 | 47.1 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 122.4631 | -94.462 | 47.4179 | -47.3895 | 0 | 0 | 352.4295
2021-08-15 11:00 | 11:00 | 259.9 | 175.5 | 46.8 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 117.2207 | -90.4183 | 49.7684 | -49.7386 | 0 | 0 | 350.9322
2021-08-15 12:00 | 12:00 | 265.6 | 175.5 | 46.9 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 115.0159 | -88.7175 | 54.3797 | -54.3472 | 0 | 0 | 350.5309
2021-08-15 13:00 | 13:00 | 274.2 | 175.5 | 47.1 | 50 | 4.8 | 47.5 | 103.8085 | -80.0728 | 55.0125 | -54.9796 | 0 | 0 | 348.6686
2021-08-15 14:00 | 14:00 | 270.3 | 175.5 | 47 | 50 | 4.8 | 47.5 | 79.9983 | -61.7068 | 61.2503 | -61.2136 | 0 | 0 | 343.1282
2021-08-15 15:00 | 15:00 | 267.8 | 175.5 | 47 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 45.6277 | -35.1949 | 59.6239 | -59.5882 | 0 | 0 | 349.1685
2021-08-15 16:00 | 16:00 | 279 | 175.5 | 47.2 | 74.4 | 4.8 | 47.5 | 23.014 | -17.752 | 58.5389 | -58.5039 | 0 | 0 | 354.697
2021-08-15 17:00 | 17:00 | 291.5 | 175.5 | 47.4 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 7.6709 | -5.9169 | 56.4137 | -56.3799 | 0 | 0 | 356.5878
2021-08-15 18:00 | 18:00 | 303.8 | 175.5 | 47.7 | 82.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 53.4308 | -53.3988 | 0 | 0 | 357.8889
2021-08-15 19:00 | 19:00 | 306.8 | 175.5 | 47.7 | 85.1 | 4.8 | 47.5 | 0.1373 | -0.106 | 47.0571 | -47.0289 | 0 | 0 | 360.6595
2021-08-15 20:00 | 20:00 | 288.9 | 175.5 | 47.4 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.8915 | -43.8652 | 0 | 0 | 353.2263
2021-08-15 21:00 | 21:00 | 273.4 | 175.5 | 47.1 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.0506 | -40.0266 | 0 | 0 | 352.924
2021-08-15 22:00 | 22:00 | 258 | 175.5 | 46.8 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.1633 | -36.1417 | 0 | 0 | 352.5216
2021-08-15 23:00 | 23:00 | 248.4 | 175.5 | 46.6 | 69.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.1337 | -33.1139 | 0 | 0 | 343.7198
2021-08-16 | 0:00 | 233 | 175.5 | 46.3 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.6305 | -33.6104 | 0 | 0 | 324.2201
2021-08-16 01:00 | 1:00 | 230.3 | 175.5 | 46.2 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.4053 | -33.3853 | 0 | 0 | 324.12
2021-08-16 02:00 | 2:00 | 242.5 | 175.5 | 46.4 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.8789 | -29.861 | 0 | 0 | 328.5179
2021-08-16 03:00 | 3:00 | 259.9 | 175.5 | 46.8 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.4095 | -24.3949 | 0 | 0 | 338.9146
2021-08-16 04:00 | 4:00 | 265.1 | 175.5 | 46.9 | 68.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.9702 | -29.9523 | 0 | 0 | 342.8179
2021-08-16 05:00 | 5:00 | 256.4 | 175.5 | 46.7 | 58.1 | 4.8 | 47.5 | 5.9152 | -4.5627 | 37.2929 | -37.2706 | 0 | 0 | 333.9748
2021-08-16 06:00 | 6:00 | 254.5 | 175.5 | 46.7 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 17.6588 | -13.6212 | 41.541 | -41.5161 | 0 | 0 | 328.6625
2021-08-16 07:00 | 7:00 | 269.3 | 175.5 | 47 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 38.1062 | -29.3932 | 41.4967 | -41.4719 | 0 | 0 | 333.6378
2021-08-16 08:00 | 8:00 | 295.7 | 175.5 | 47.5 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 57.0979 | -44.0427 | 49.2716 | -49.2421 | 0 | 0 | 338.4847
2021-08-16 09:00 | 9:00 | 316.2 | 175.5 | 47.9 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 83.2861 | -64.2428 | 50.5367 | -50.5065 | 0 | 0 | 344.8735
2021-08-16 10:00 | 10:00 | 321.7 | 175.5 | 48 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 103.8954 | -80.1397 | 49.904 | -49.8741 | 0 | 0 | 349.6856
2021-08-16 11:00 | 11:00 | 326.4 | 175.5 | 48.1 | 50.6 | 4.8 | 47.5 | 103.3599 | -79.7267 | 46.3776 | -46.3498 | 0 | 0 | 350.161
2021-08-16 12:00 | 12:00 | 316.7 | 175.5 | 47.9 | 50.6 | 4.8 | 47.5 | 96.9598 | -74.7901 | 49.6791 | -49.6494 | 0 | 0 | 348.4994
2021-08-16 13:00 | 13:00 | 320.8 | 175.5 | 48 | 50.6 | 4.8 | 47.5 | 85.4153 | -65.8851 | 49.4964 | -49.4668 | 0 | 0 | 345.9598
2021-08-16 14:00 | 14:00 | 312.9 | 175.5 | 47.9 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 65.6652 | -50.651 | 47.0103 | -46.9822 | 0 | 0 | 359.3423
2021-08-16 15:00 | 15:00 | 317.7 | 175.5 | 48 | 80.1 | 4.8 | 47.5 | 44.109 | -34.0236 | 47.3733 | -47.3449 | 0 | 0 | 366.0138
2021-08-16 16:00 | 16:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 84.3 | 4.8 | 47.5 | 26.0262 | -20.0752 | 46.6941 | -46.6662 | 0 | 0 | 366.1789
2021-08-16 17:00 | 17:00 | 320.8 | 175.5 | 48 | 86.8 | 4.8 | 47.5 | 7.4472 | -5.7445 | 45.9254 | -45.8979 | 2.9 | 0 | 367.2302
2021-08-16 18:00 | 18:00 | 326.1 | 175.5 | 48.1 | 86.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1991 | -0.1535 | 46.9657 | -46.9376 | 12.4 | 0 | 375.1737
2021-08-16 19:00 | 19:00 | 324.7 | 175.5 | 48.1 | 86.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0497 | -0.0383 | 44.8404 | -44.8136 | 12.9 | 0 | 375.6382
2021-08-16 20:00 | 20:00 | 305.2 | 175.5 | 47.7 | 85.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.2926 | -45.2655 | 0 | 0 | 360.6271
2021-08-16 21:00 | 21:00 | 290.7 | 175.5 | 47.4 | 79.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.5243 | -44.4976 | 0 | 0 | 354.3267
2021-08-16 22:00 | 22:00 | 273.9 | 175.5 | 47.1 | 75.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.7387 | -38.7155 | 0 | 0 | 350.0232
2021-08-16 23:00 | 23:00 | 261.6 | 175.5 | 46.8 | 65.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.1059 | -38.0831 | 0 | 0 | 339.7228
2021-08-17 | 0:00 | 247.9 | 175.5 | 46.6 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.2419 | -38.219 | 0 | 0 | 325.6229
2021-08-17 01:00 | 1:00 | 245.3 | 175.5 | 46.5 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.7322 | -31.7132 | 0 | 0 | 326.019
2021-08-17 02:00 | 2:00 | 256.1 | 175.5 | 46.7 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.0762 | -27.06 | 0 | 0 | 336.3162
2021-08-17 03:00 | 3:00 | 276.9 | 175.5 | 47.1 | 72.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.28 | -31.2613 | 0 | 0 | 347.3187
2021-08-17 04:00 | 4:00 | 281 | 175.5 | 47.2 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.8682 | -31.8491 | 0 | 0 | 350.9191
2021-08-17 05:00 | 5:00 | 270.8 | 175.5 | 47 | 64 | 4.8 | 47.5 | 5.7666 | -4.4483 | 32.4096 | -32.3902 | 0 | 0 | 340.1377
2021-08-17 06:00 | 6:00 | 269.6 | 175.5 | 47 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 17.9693 | -13.8605 | 36.6155 | -36.5936 | 0 | 0 | 329.6307
2021-08-17 07:00 | 7:00 | 278.6 | 175.5 | 47.2 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 39.3895 | -30.3832 | 40.9086 | -40.8841 | 0 | 0 | 334.7308
2021-08-17 08:00 | 8:00 | 309.6 | 175.5 | 47.8 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 78.6036 | -60.631 | 46.5582 | -46.5303 | 0 | 0 | 344.3005
2021-08-17 09:00 | 9:00 | 333.8 | 175.5 | 48.3 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 114.2688 | -88.1413 | 50.9447 | -50.9142 | 0 | 0 | 352.958
2021-08-17 10:00 | 10:00 | 336.9 | 175.5 | 48.3 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 122.0896 | -94.1739 | 55.6895 | -55.6562 | 0 | 0 | 354.749
2021-08-17 11:00 | 11:00 | 334.2 | 175.5 | 48.3 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 122.9363 | -94.827 | 60.5261 | -60.4899 | 0 | 0 | 355.4455
2021-08-17 12:00 | 12:00 | 321.9 | 175.5 | 48 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 124.455 | -95.9983 | 55.9615 | -55.928 | 0 | 0 | 355.4902
2021-08-17 13:00 | 13:00 | 348.7 | 175.5 | 48.6 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 122.5136 | -94.5011 | 56.9551 | -56.921 | 0 | 0 | 355.6466
2021-08-17 14:00 | 14:00 | 348 | 175.5 | 48.6 | 67.5 | 4.8 | 47.5 | 98.4659 | -75.9517 | 63.1482 | -63.1104 | 0 | 0 | 366.452
2021-08-17 15:00 | 15:00 | 342.3 | 175.5 | 48.4 | 80.7 | 4.8 | 47.5 | 58.7785 | -45.3389 | 62.3352 | -62.2979 | 0 | 0 | 370.3769
2021-08-17 16:00 | 16:00 | 345.6 | 175.5 | 48.5 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 29.4892 | -22.7466 | 63.5557 | -63.5177 | 0 | 0 | 370.8806
2021-08-17 17:00 | 17:00 | 336.1 | 175.5 | 48.3 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 8.4313 | -6.5036 | 64.6853 | -64.6466 | 0.2 | 0 | 366.0664
2021-08-17 18:00 | 18:00 | 344 | 175.5 | 48.5 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1248 | -0.0963 | 72.7321 | -72.6886 | 7.1 | 0 | 371.272
2021-08-17 19:00 | 19:00 | 340.6 | 175.5 | 48.4 | 87.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1486 | -0.1144 | 77.1608 | -77.1146 | 0 | 0 | 364.0804
2021-08-17 20:00 | 20:00 | 319.6 | 175.5 | 48 | 80.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.9124 | -80.864 | 0 | 0 | 355.9484
2021-08-17 21:00 | 21:00 | 302.6 | 175.5 | 47.7 | 80.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.5684 | -85.5172 | 0 | 0 | 355.6512
2021-08-17 22:00 | 22:00 | 283 | 175.5 | 47.3 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.3329 | -87.2806 | 0 | 0 | 345.2523
2021-08-17 23:00 | 23:00 | 272.8 | 175.5 | 47.1 | 52.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.734 | -88.6809 | 0 | 0 | 327.5531
2021-08-18 | 0:00 | 255.7 | 175.5 | 46.7 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.5196 | -94.463 | 0 | 0 | 325.3566
2021-08-18 01:00 | 1:00 | 255.5 | 175.5 | 46.7 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.9932 | -90.9387 | 0 | 0 | 325.3545
2021-08-18 02:00 | 2:00 | 266.3 | 175.5 | 46.9 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.87 | -88.8168 | 0 | 0 | 325.5532
2021-08-18 03:00 | 3:00 | 283.1 | 175.5 | 47.3 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.541 | -90.4868 | 0 | 0 | 325.9542
2021-08-18 04:00 | 4:00 | 290.8 | 175.5 | 47.4 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.6109 | -94.5543 | 0 | 0 | 326.5566
2021-08-18 05:00 | 5:00 | 282.7 | 175.5 | 47.3 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 4.3089 | -3.3237 | 97.0503 | -96.9922 | 0 | 0 | 327.4433
2021-08-18 06:00 | 6:00 | 290.4 | 175.5 | 47.4 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 10.2612 | -7.915 | 98.7234 | -98.6643 | 0 | 0 | 328.9053
2021-08-18 07:00 | 7:00 | 305.2 | 175.5 | 47.7 | 51.8 | 4.8 | 47.5 | 21.3572 | -16.4739 | 97.7298 | -97.6713 | 0 | 0 | 332.2418
2021-08-18 08:00 | 8:00 | 326.9 | 175.5 | 48.1 | 52.4 | 4.8 | 47.5 | 32.7894 | -25.2923 | 93.9314 | -93.8752 | 0 | 0 | 335.8533
2021-08-18 09:00 | 9:00 | 346.4 | 175.5 | 48.5 | 61 | 4.8 | 47.5 | 43.748 | -33.7452 | 87.8297 | -87.7771 | 0 | 0 | 347.3554
2021-08-18 10:00 | 10:00 | 353.3 | 175.5 | 48.7 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 46.4498 | -35.8291 | 80.507 | -80.4588 | 0 | 0 | 355.9689
2021-08-18 11:00 | 11:00 | 357.6 | 175.5 | 48.8 | 73.3 | 4.8 | 47.5 | 43.5974 | -33.6287 | 84.7554 | -84.7047 | 0 | 0 | 359.9194
2021-08-18 12:00 | 12:00 | 340.2 | 175.5 | 48.4 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 40.5592 | -31.2853 | 83.5345 | -83.4845 | 0 | 0 | 349.4239
2021-08-18 13:00 | 13:00 | 351.4 | 175.5 | 48.6 | 77.5 | 4.8 | 47.5 | 35.5158 | -27.3951 | 81.9528 | -81.9037 | 0 | 0 | 362.0698
2021-08-18 14:00 | 14:00 | 348.6 | 175.5 | 48.6 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 26.4131 | -20.3738 | 65.7703 | -65.7309 | 0 | 0 | 370.3787
2021-08-18 15:00 | 15:00 | 348.4 | 175.5 | 48.6 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 20.4607 | -15.7825 | 50.6727 | -50.6424 | 15.4 | 0 | 384.4085
2021-08-18 16:00 | 16:00 | 353.4 | 175.5 | 48.7 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 11.4323 | -8.8184 | 48.278 | -48.2491 | 28.8 | 0 | 395.8428
2021-08-18 17:00 | 17:00 | 350 | 175.5 | 48.6 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 3.6241 | -2.7955 | 44.3436 | -44.3171 | 34.5 | 0 | 399.6551
2021-08-18 18:00 | 18:00 | 350 | 175.5 | 48.6 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 37.2016 | -37.1793 | 40 | 0 | 404.328
2021-08-18 19:00 | 19:00 | 341.4 | 175.5 | 48.4 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | -0.0286 | 35.8 | -35.7786 | 35.9 | 0 | 400.0299
2021-08-18 20:00 | 20:00 | 318.9 | 175.5 | 48 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.2141 | -43.1882 | 7.6 | 0 | 371.3259
2021-08-18 21:00 | 21:00 | 299.9 | 175.5 | 47.6 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.3139 | -33.294 | 7.4 | 0 | 360.7199
2021-08-18 22:00 | 22:00 | 289.3 | 175.5 | 47.4 | 63.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.4159 | -23.4019 | 19.7 | 0 | 358.514
2021-08-18 23:00 | 23:00 | 280.6 | 175.5 | 47.2 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.9063 | -24.8914 | 15 | 0 | 348.5149
2021-08-19 | 0:00 | 264.8 | 175.5 | 46.9 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.8831 | -20.8706 | 2.9 | 0 | 336.1125
2021-08-19 01:00 | 1:00 | 264.5 | 175.5 | 46.9 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.2503 | -20.2382 | 3.2 | 0 | 336.4121
2021-08-19 02:00 | 2:00 | 277.9 | 175.5 | 47.2 | 70.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.6858 | -23.6716 | 1.3 | 0 | 346.9142
2021-08-19 03:00 | 3:00 | 293.9 | 175.5 | 47.5 | 80.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.4498 | -25.4346 | 5.5 | 0 | 361.4152
2021-08-19 04:00 | 4:00 | 300.2 | 175.5 | 47.6 | 86.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.3143 | -25.2991 | 5.6 | 0 | 367.8152
2021-08-19 05:00 | 5:00 | 287.1 | 175.5 | 47.3 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 8.2063 | -6.3299 | 26.9402 | -26.9241 | 0 | 0 | 353.7925
2021-08-19 06:00 | 6:00 | 289.7 | 175.5 | 47.4 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 30.5229 | -23.544 | 26.4434 | -26.4276 | 0.7 | 0 | 341.3947
2021-08-19 07:00 | 7:00 | 304.7 | 175.5 | 47.7 | 55 | 4.8 | 47.5 | 62.2527 | -48.0187 | 34.1741 | -34.1536 | 0 | 0 | 344.7545
2021-08-19 08:00 | 8:00 | 334.6 | 175.5 | 48.3 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 93.2852 | -71.9555 | 32.501 | -32.4815 | 0 | 0 | 353.8492
2021-08-19 09:00 | 9:00 | 353.3 | 175.5 | 48.7 | 54 | 4.8 | 47.5 | 123.3595 | -95.1534 | 32.9085 | -32.8888 | 0 | 0 | 358.7258
2021-08-19 10:00 | 10:00 | 347.2 | 175.5 | 48.5 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 131.1677 | -101.1763 | 35.3032 | -35.2821 | 0 | 0 | 357.6125
2021-08-19 11:00 | 11:00 | 365.8 | 175.5 | 48.9 | 51.8 | 4.8 | 47.5 | 152.375 | -116.6133 | 29.5181 | -27.9798 | 0 | 0 | 365.8
2021-08-19 12:00 | 12:00 | 341 | 175.5 | 48.4 | 55 | 4.8 | 47.5 | 138.0544 | -106.4884 | 25.8557 | -25.8402 | 0 | 0 | 362.7815
2021-08-19 13:00 | 13:00 | 354.6 | 175.5 | 48.7 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 129.5489 | -99.9276 | 25.8557 | -25.8402 | 0 | 0 | 363.0368
2021-08-19 14:00 | 14:00 | 357.7 | 175.5 | 48.8 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 118.6274 | -91.5033 | 23.9127 | -23.8984 | 6.1 | 0 | 368.3384
2021-08-19 15:00 | 15:00 | 350.7 | 175.5 | 48.6 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 85.5154 | -65.9625 | 18.9405 | -18.9292 | 7.9 | 0 | 381.7642
2021-08-19 16:00 | 16:00 | 360 | 175.5 | 48.8 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 55.6527 | -42.9278 | 13.1996 | -13.1917 | 33.4 | 0 | 410.6328
2021-08-19 17:00 | 17:00 | 355.5 | 175.5 | 48.7 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 17.8704 | -13.7844 | 12.2949 | -12.2875 | 40 | 0 | 408.4934
2021-08-19 18:00 | 18:00 | 354.8 | 175.5 | 48.7 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | -0.0097 | 14.1039 | -14.0955 | 40 | 0 | 404.4112
2021-08-19 19:00 | 19:00 | 351.3 | 175.5 | 48.6 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.1593 | -12.152 | 40 | 0 | 404.3073
2021-08-19 20:00 | 20:00 | 324.8 | 175.5 | 48.1 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.2334 | -7.2291 | 40 | 0 | 403.8043
2021-08-19 21:00 | 21:00 | 302.1 | 175.5 | 47.6 | 87.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.4291 | -4.4264 | 24.1 | 0 | 387.4027
2021-08-19 22:00 | 22:00 | 286.9 | 175.5 | 47.3 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.3227 | -7.3183 | 16.6 | 0 | 369.8044
2021-08-19 23:00 | 23:00 | 272.2 | 175.5 | 47 | 68.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.1318 | -9.1263 | 10.6 | 0 | 353.5055
2021-08-20 | 0:00 | 258 | 175.5 | 46.8 | 58.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.6728 | -9.667 | 5.5 | 0 | 338.9058
2021-08-20 01:00 | 1:00 | 256 | 175.5 | 46.7 | 58.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.4755 | -12.468 | 1.2 | 0 | 334.5075
2021-08-20 02:00 | 2:00 | 267.4 | 175.5 | 46.9 | 67.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.4884 | -18.4773 | 0 | 0 | 342.6111
2021-08-20 03:00 | 3:00 | 284.4 | 175.5 | 47.3 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.2503 | -20.2382 | 3.3 | 0 | 356.3121
2021-08-20 04:00 | 4:00 | 288.5 | 175.5 | 47.4 | 80.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | -0.0097 | 26.5348 | -26.5189 | 0 | 0 | 355.6187
2021-08-20 05:00 | 5:00 | 274.6 | 175.5 | 47.1 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 10.3727 | -8.0008 | 31.5966 | -31.5777 | 0 | 0 | 339.9908
2021-08-20 06:00 | 6:00 | 272.3 | 175.5 | 47 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 38.9529 | -30.0463 | 34.5795 | -34.5588 | 0 | 0 | 334.8273
2021-08-20 07:00 | 7:00 | 276.5 | 175.5 | 47.1 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 79.7117 | -61.4856 | 29.3375 | -29.3199 | 0 | 0 | 344.2437
2021-08-20 08:00 | 8:00 | 310.2 | 175.5 | 47.8 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 128.6524 | -99.2362 | 25.3585 | -25.3433 | 0 | 0 | 356.6314
2021-08-20 09:00 | 9:00 | 345.2 | 175.5 | 48.5 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 174.5794 | -134.662 | 18.1718 | -18.1609 | 0 | 0 | 367.8283
2021-08-20 10:00 | 10:00 | 359.6 | 175.5 | 48.8 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 196.2603 | -151.3857 | 11.4819 | -11.475 | 0 | 0 | 373.0815
2021-08-20 11:00 | 11:00 | 368.7 | 175.5 | 49 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 203.3712 | -156.8707 | 9.5839 | -9.5782 | 0 | 0 | 375.4062
2021-08-20 12:00 | 12:00 | 354 | 175.5 | 48.7 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 197.6551 | -152.4615 | 12.0233 | -12.0161 | 0 | 0 | 374.4008
2021-08-20 13:00 | 13:00 | 373.5 | 175.5 | 49.1 | 56 | 4.8 | 47.5 | 182.3876 | -140.6849 | 10.6689 | -10.6625 | 0 | 0 | 374.6091
2021-08-20 14:00 | 14:00 | 373.1 | 175.5 | 49.1 | 68.9 | 4.8 | 47.5 | 149.7475 | -115.5078 | 7.1421 | -7.1378 | 2.7 | 0 | 382.744
2021-08-20 15:00 | 15:00 | 372.7 | 175.5 | 49.1 | 78.9 | 4.8 | 47.5 | 104.2192 | -80.3895 | 4.5646 | -4.5619 | 27.2 | 0 | 406.8324
2021-08-20 16:00 | 16:00 | 381.4 | 175.5 | 49.2 | 88.5 | 4.8 | 47.5 | 57.6951 | -44.5032 | 2.5774 | -2.5759 | 40 | 0 | 418.6934
2021-08-20 17:00 | 17:00 | 370.3 | 175.5 | 49 | 88.5 | 4.8 | 47.5 | 17.0483 | -13.1502 | 4.2038 | -4.2013 | 40 | 0 | 409.2006
2021-08-20 18:00 | 18:00 | 363.4 | 175.5 | 48.9 | 88.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 12.206 | -12.1987 | 40 | 0 | 405.213
2021-08-20 19:00 | 19:00 | 358.1 | 175.5 | 48.8 | 88.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.9169 | -14.908 | 40 | 0 | 405.1089
2021-08-20 20:00 | 20:00 | 330.9 | 175.5 | 48.2 | 88.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.5793 | -18.5682 | 39.7 | 0 | 404.2111
2021-08-20 21:00 | 21:00 | 310.9 | 175.5 | 47.8 | 88.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.8788 | -21.8657 | 17.3 | 0 | 381.4131
2021-08-20 22:00 | 22:00 | 292.4 | 175.5 | 47.4 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.467 | -30.4488 | 0 | 0 | 358.5182
2021-08-20 23:00 | 23:00 | 283.1 | 175.5 | 47.3 | 68.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.5517 | -39.528 | 0 | 0 | 343.4237
2021-08-21 | 0:00 | 267.7 | 175.5 | 47 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.6092 | -45.5819 | 0 | 0 | 333.1273
2021-08-21 01:00 | 1:00 | 262.5 | 175.5 | 46.8 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.1081 | -46.0805 | 0 | 0 | 329.2276
2021-08-21 02:00 | 2:00 | 270.8 | 175.5 | 47 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.3162 | -49.2867 | 0 | 0 | 338.5295
2021-08-21 03:00 | 3:00 | 285.5 | 175.5 | 47.3 | 73.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.5157 | -54.4831 | 0 | 0 | 348.8326
2021-08-21 04:00 | 4:00 | 288.5 | 175.5 | 47.4 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.267 | -58.2321 | 0 | 0 | 350.9349
2021-08-21 05:00 | 5:00 | 274.4 | 175.5 | 47.1 | 65.7 | 4.8 | 47.5 | 8.6675 | -6.6857 | 59.4879 | -59.4523 | 0 | 0 | 342.6174
2021-08-21 06:00 | 6:00 | 268.9 | 175.5 | 47 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 36.9848 | -28.5281 | 61.3862 | -61.3495 | 0 | 0 | 337.8934
2021-08-21 07:00 | 7:00 | 275.8 | 175.5 | 47.1 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 74.1708 | -57.2118 | 61.0697 | -61.0331 | 0 | 0 | 346.4956
2021-08-21 08:00 | 8:00 | 298.3 | 175.5 | 47.6 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 119.2125 | -91.9546 | 59.1717 | -59.1363 | 0 | 0 | 357.2933
2021-08-21 09:00 | 9:00 | 322.6 | 175.5 | 48.1 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 157.5178 | -121.5013 | 56.8658 | -56.8318 | 0 | 0 | 366.5505
2021-08-21 10:00 | 10:00 | 333.7 | 175.5 | 48.3 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 174.18 | -134.3537 | 59.5772 | -59.5415 | 0 | 0 | 370.562
2021-08-21 11:00 | 11:00 | 348.4 | 175.5 | 48.6 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 174.6782 | -134.7381 | 60.9783 | -60.9418 | 0 | 0 | 370.9766
2021-08-21 12:00 | 12:00 | 339.4 | 175.5 | 48.4 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 174.4917 | -134.5943 | 62.8766 | -62.839 | 0 | 0 | 370.735
2021-08-21 13:00 | 13:00 | 353.2 | 175.5 | 48.7 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 158.5277 | -122.2806 | 67.0826 | -67.0424 | 0 | 0 | 367.8873
2021-08-21 14:00 | 14:00 | 346.1 | 175.5 | 48.5 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 126.4223 | -97.5157 | 67.9848 | -67.9441 | 0 | 0 | 360.3473
2021-08-21 15:00 | 15:00 | 339.8 | 175.5 | 48.4 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 83.4977 | -64.406 | 80.235 | -80.187 | 0 | 0 | 365.4397
2021-08-21 16:00 | 16:00 | 348.3 | 175.5 | 48.6 | 80.6 | 4.8 | 47.5 | 48.9154 | -37.7309 | 85.6598 | -85.6085 | 0 | 0 | 368.2358
2021-08-21 17:00 | 17:00 | 342.2 | 175.5 | 48.4 | 81.2 | 4.8 | 47.5 | 14.2092 | -10.9603 | 90.5877 | -90.5335 | 0 | 0 | 360.7031
2021-08-21 18:00 | 18:00 | 342.1 | 175.5 | 48.4 | 83.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | -0.0097 | 92.3497 | -92.2944 | 0 | 0 | 359.3581
2021-08-21 19:00 | 19:00 | 341.7 | 175.5 | 48.4 | 84.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 87.5577 | -87.5053 | 0 | 0 | 361.1581
2021-08-21 20:00 | 20:00 | 319 | 175.5 | 48 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.4642 | -96.4065 | 0 | 0 | 355.4577
2021-08-21 21:00 | 21:00 | 305.7 | 175.5 | 47.7 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.8316 | -111.7647 | 0 | 0 | 355.1669
2021-08-21 22:00 | 22:00 | 291.1 | 175.5 | 47.4 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.1989 | -111.1323 | 0 | 0 | 344.8666
2021-08-21 23:00 | 23:00 | 279.3 | 175.5 | 47.2 | 55.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.1139 | -110.048 | 0 | 0 | 330.5659
2021-08-22 | 0:00 | 264.8 | 175.5 | 46.9 | 56 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.7085 | -109.6428 | 0 | 0 | 330.7657
2021-08-22 01:00 | 1:00 | 261 | 175.5 | 46.8 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.2734 | -106.2098 | 0 | 0 | 329.4636
2021-08-22 02:00 | 2:00 | 269.8 | 175.5 | 47 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.3391 | -102.2778 | 0 | 0 | 341.0613
2021-08-22 03:00 | 3:00 | 283.8 | 175.5 | 47.3 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.1545 | -103.0928 | 0 | 0 | 351.3617
2021-08-22 04:00 | 4:00 | 284.1 | 175.5 | 47.3 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.6853 | -105.622 | 0 | 0 | 351.0633
2021-08-22 05:00 | 5:00 | 269.6 | 175.5 | 47 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 5.2424 | -4.0437 | 112.5558 | -112.4884 | 0 | 0 | 341.9661
2021-08-22 06:00 | 6:00 | 264.5 | 175.5 | 46.9 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 21.0333 | -16.2241 | 119.4726 | -119.4011 | 0 | 0 | 334.3807
2021-08-22 07:00 | 7:00 | 266.7 | 175.5 | 46.9 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 34.8444 | -26.8774 | 120.7382 | -120.6659 | 0 | 0 | 337.5393
2021-08-22 08:00 | 8:00 | 276 | 175.5 | 47.1 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 57.7448 | -44.5415 | 121.9591 | -121.8861 | 0 | 0 | 342.9763
2021-08-22 09:00 | 9:00 | 285.9 | 175.5 | 47.3 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 73.5723 | -56.75 | 120.9188 | -120.8464 | 0 | 0 | 346.7947
2021-08-22 10:00 | 10:00 | 295.3 | 175.5 | 47.5 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 96.5237 | -74.4537 | 120.8274 | -120.7551 | 0 | 0 | 352.2423
2021-08-22 11:00 | 11:00 | 302.1 | 175.5 | 47.6 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 109.6249 | -84.5594 | 118.2967 | -118.2259 | 0 | 0 | 355.3363
2021-08-22 12:00 | 12:00 | 299.7 | 175.5 | 47.6 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 103.6592 | -79.9576 | 115.6746 | -115.6054 | 0 | 0 | 353.9708
2021-08-22 13:00 | 13:00 | 310.6 | 175.5 | 47.8 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 104.9291 | -80.9371 | 116.7596 | -116.6897 | 0 | 0 | 354.4619
2021-08-22 14:00 | 14:00 | 301 | 175.5 | 47.6 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 68.1925 | -52.6003 | 119.9227 | -119.8509 | 0 | 0 | 345.864
2021-08-22 15:00 | 15:00 | 300.8 | 175.5 | 47.6 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 43.1992 | -33.3217 | 113.8209 | -113.7528 | 0 | 0 | 352.7456
2021-08-22 16:00 | 16:00 | 307.6 | 175.5 | 47.8 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 21.7048 | -16.7418 | 117.6193 | -117.5489 | 0 | 0 | 358.0334
2021-08-22 17:00 | 17:00 | 316.8 | 175.5 | 47.9 | 80 | 4.8 | 47.5 | 5.7779 | -4.4567 | 120.7828 | -120.7105 | 0 | 0 | 357.0935
2021-08-22 18:00 | 18:00 | 326.4 | 175.5 | 48.1 | 80 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.5344 | -116.4646 | 0 | 0 | 355.9698
2021-08-22 19:00 | 19:00 | 325.1 | 175.5 | 48.1 | 80 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | -0.0286 | 110.9294 | -110.863 | 0 | 0 | 355.9749
2021-08-22 20:00 | 20:00 | 306 | 175.5 | 47.7 | 80 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.0503 | -96.9922 | 0 | 0 | 355.5581
2021-08-22 21:00 | 21:00 | 290.9 | 175.5 | 47.4 | 80 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.8975 | -91.8425 | 0 | 0 | 355.255
2021-08-22 22:00 | 22:00 | 270.8 | 175.5 | 47 | 70 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.3839 | -86.3322 | 0 | 0 | 344.8517
2021-08-22 23:00 | 23:00 | 263.2 | 175.5 | 46.9 | 59.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.6491 | -87.5966 | 0 | 0 | 334.4525
2021-08-23 | 0:00 | 251.1 | 175.5 | 46.6 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.5284 | -76.4826 | 0 | 0 | 330.2458
2021-08-23 01:00 | 1:00 | 250.4 | 175.5 | 46.6 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.1165 | -69.0751 | 0 | 0 | 330.2414
2021-08-23 02:00 | 2:00 | 259.7 | 175.5 | 46.8 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.3416 | -61.3049 | 0 | 0 | 330.9367
2021-08-23 03:00 | 3:00 | 276.8 | 175.5 | 47.1 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.6153 | -52.5838 | 0 | 0 | 331.2315
2021-08-23 04:00 | 4:00 | 285.2 | 175.5 | 47.3 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.7066 | -52.6751 | 0 | 0 | 331.4315
2021-08-23 05:00 | 5:00 | 277 | 175.5 | 47.1 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 4.2843 | -3.3048 | 52.0292 | -51.9981 | 0 | 0 | 332.7106
2021-08-23 06:00 | 6:00 | 281.3 | 175.5 | 47.2 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 14.1846 | -10.9414 | 45.5646 | -45.5373 | 0 | 0 | 335.6705
2021-08-23 07:00 | 7:00 | 300.3 | 175.5 | 47.6 | 61 | 4.8 | 47.5 | 26.999 | -20.8259 | 39.1016 | -39.0782 | 0 | 0 | 342.5965
2021-08-23 08:00 | 8:00 | 333.5 | 175.5 | 48.3 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 46.9481 | -36.2135 | 26.2632 | -26.2475 | 12.4 | 0 | 363.6503
2021-08-23 09:00 | 9:00 | 362.9 | 175.5 | 48.9 | 74.4 | 4.8 | 47.5 | 64.5067 | -49.7573 | 23.3246 | -23.3106 | 21.1 | 0 | 386.9634
2021-08-23 10:00 | 10:00 | 360.6 | 175.5 | 48.8 | 69.4 | 4.8 | 47.5 | 66.5616 | -51.3424 | 27.6644 | -27.6478 | 18.7 | 0 | 379.9358
2021-08-23 11:00 | 11:00 | 363.3 | 175.5 | 48.9 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 74.8807 | -57.7594 | 26.4434 | -26.4276 | 20.6 | 0 | 379.6371
2021-08-23 12:00 | 12:00 | 354.4 | 175.5 | 48.7 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 74.7805 | -57.682 | 29.6069 | -29.5892 | 1.1 | 0 | 368.1162
2021-08-23 13:00 | 13:00 | 373.8 | 175.5 | 49.1 | 83.4 | 4.8 | 47.5 | 63.8962 | -49.2863 | 32.5923 | -32.5728 | 15.3 | 0 | 390.2294
2021-08-23 14:00 | 14:00 | 372.6 | 175.5 | 49.1 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 51.618 | -39.8156 | 32.501 | -32.4815 | 17.1 | 0 | 395.1219
2021-08-23 15:00 | 15:00 | 371.4 | 175.5 | 49 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 34.7196 | -26.7811 | 30.9638 | -30.9453 | 29.5 | 0 | 403.557
2021-08-23 16:00 | 16:00 | 377.7 | 175.5 | 49.2 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 17.5466 | -13.5346 | 26.9402 | -26.9241 | 40 | 0 | 410.3281
2021-08-23 17:00 | 17:00 | 364.9 | 175.5 | 48.9 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 6.1389 | -4.7351 | 24.4541 | -24.4395 | 40 | 0 | 407.4184
2021-08-23 18:00 | 18:00 | 365.1 | 175.5 | 48.9 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.3649 | -24.3503 | 40 | 0 | 406.0146
2021-08-23 19:00 | 19:00 | 355 | 175.5 | 48.7 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.4713 | -21.4584 | 40 | 0 | 405.8129
2021-08-23 20:00 | 20:00 | 329.8 | 175.5 | 48.2 | 89.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.0255 | -20.0135 | 23 | 0 | 388.312
2021-08-23 21:00 | 21:00 | 312.2 | 175.5 | 47.8 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.2503 | -20.2382 | 14.1 | 0 | 370.5121
2021-08-23 22:00 | 22:00 | 290.8 | 175.5 | 47.4 | 70.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.4669 | -22.4535 | 1.2 | 0 | 347.2134
2021-08-23 23:00 | 23:00 | 279.9 | 175.5 | 47.2 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.3756 | -22.3622 | 0 | 0 | 338.5134
2021-08-24 | 0:00 | 268.3 | 175.5 | 47 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.2336 | -23.2197 | 0 | 0 | 332.4139
2021-08-24 01:00 | 1:00 | 265.3 | 175.5 | 46.9 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.1611 | -20.149 | 0 | 0 | 334.9121
2021-08-24 02:00 | 2:00 | 276.3 | 175.5 | 47.1 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.189 | -23.1751 | 0 | 0 | 337.6139
2021-08-24 03:00 | 3:00 | 292.8 | 175.5 | 47.5 | 69 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.0655 | -29.0481 | 0 | 0 | 344.3174
2021-08-24 04:00 | 4:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 71.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.1397 | -32.1205 | 0 | 0 | 346.4192
2021-08-24 05:00 | 5:00 | 286.6 | 175.5 | 47.3 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 4.533 | -3.4966 | 25.7197 | -25.7043 | 0 | 0 | 338.8518
2021-08-24 06:00 | 6:00 | 291.5 | 175.5 | 47.4 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 18.1696 | -14.0153 | 27.2122 | -27.1959 | 0 | 0 | 341.4706
2021-08-24 07:00 | 7:00 | 310.4 | 175.5 | 47.8 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 34.4449 | -26.5691 | 31.5074 | -31.4885 | 0 | 0 | 346.1947
2021-08-24 08:00 | 8:00 | 341 | 175.5 | 48.4 | 73.5 | 4.8 | 47.5 | 52.6643 | -40.6227 | 32.5456 | -32.5261 | 1.3 | 0 | 363.0611
2021-08-24 09:00 | 9:00 | 367.2 | 175.5 | 48.9 | 83.5 | 4.8 | 47.5 | 66.6989 | -51.4484 | 34.8064 | -34.7856 | 4.9 | 0 | 380.3713
2021-08-24 10:00 | 10:00 | 373.8 | 175.5 | 49.1 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 81.6426 | -62.9752 | 40.6366 | -40.6123 | 3.4 | 0 | 374.6917
2021-08-24 11:00 | 11:00 | 378.4 | 175.5 | 49.2 | 72.2 | 4.8 | 47.5 | 89.4879 | -66.2306 | 45.9254 | -41.2827 | 1.3 | 0 | 378.4
2021-08-24 12:00 | 12:00 | 354.3 | 175.5 | 48.7 | 59.2 | 4.8 | 47.5 | 83.7843 | -64.6272 | 55.6007 | -55.5674 | 0 | 0 | 354.8904
2021-08-24 13:00 | 13:00 | 367.5 | 175.5 | 49 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 79.2008 | -58.5428 | 58.7642 | -54.5222 | 0 | 0 | 367.5
2021-08-24 14:00 | 14:00 | 367.7 | 175.5 | 49 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 71.8425 | -54.1954 | 63.917 | -61.8641 | 0 | 0 | 367.7
2021-08-24 15:00 | 15:00 | 368.1 | 175.5 | 49 | 83.9 | 4.8 | 47.5 | 53.15 | -40.9974 | 70.3349 | -70.2928 | 0 | 0 | 372.8947
2021-08-24 16:00 | 16:00 | 370.4 | 175.5 | 49 | 87.3 | 4.8 | 47.5 | 25.7775 | -19.7488 | 82.0887 | -81.8174 | 0 | 0 | 370.4
2021-08-24 17:00 | 17:00 | 362.5 | 175.5 | 48.8 | 88 | 4.8 | 47.5 | 6.2257 | -4.802 | 84.214 | -84.1636 | 0 | 0 | 366.0741
2021-08-24 18:00 | 18:00 | 363.7 | 175.5 | 48.9 | 88 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | -0.0286 | 90.1356 | -90.0816 | 0 | 0 | 364.7625
2021-08-24 19:00 | 19:00 | 355.7 | 175.5 | 48.7 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.2837 | -104.2213 | 0 | 0 | 356.8624
2021-08-24 20:00 | 20:00 | 329 | 175.5 | 48.2 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.216 | -108.1512 | 0 | 0 | 353.8648
2021-08-24 21:00 | 21:00 | 311.5 | 175.5 | 47.8 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.6957 | -111.6288 | 0 | 0 | 343.4669
2021-08-24 22:00 | 22:00 | 294.2 | 175.5 | 47.5 | 55 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.6235 | -108.5585 | 0 | 0 | 330.365
2021-08-24 23:00 | 23:00 | 284 | 175.5 | 47.3 | 55 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.9907 | -107.9261 | 0 | 0 | 330.1646
2021-08-25 | 0:00 | 266.6 | 175.5 | 46.9 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.475 | -102.4137 | 0 | 0 | 325.7613
2021-08-25 01:00 | 1:00 | 267 | 175.5 | 46.9 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.6574 | -110.5912 | 0 | 0 | 325.7662
2021-08-25 02:00 | 2:00 | 273.9 | 175.5 | 47.1 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.3412 | -110.2752 | 0 | 0 | 325.966
2021-08-25 03:00 | 3:00 | 290.1 | 175.5 | 47.4 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.267 | -107.2028 | 0 | 0 | 326.2642
2021-08-25 04:00 | 4:00 | 297.9 | 175.5 | 47.6 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.1821 | -106.1185 | 0 | 0 | 326.4636
2021-08-25 05:00 | 5:00 | 290.7 | 175.5 | 47.4 | 51 | 4.8 | 47.5 | 3.7355 | -2.8813 | 107.5386 | -107.4742 | 0 | 0 | 327.1186
2021-08-25 06:00 | 6:00 | 296.8 | 175.5 | 47.5 | 51 | 4.8 | 47.5 | 11.7428 | -9.0577 | 103.0632 | -103.0015 | 0 | 0 | 329.0468
2021-08-25 07:00 | 7:00 | 311.2 | 175.5 | 47.8 | 51 | 4.8 | 47.5 | 19.4024 | -14.9662 | 97.2309 | -97.1727 | 0 | 0 | 331.0944
2021-08-25 08:00 | 8:00 | 341 | 175.5 | 48.4 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 25.5659 | -19.7202 | 92.9825 | -92.9268 | 0 | 0 | 346.4014
2021-08-25 09:00 | 9:00 | 361.8 | 175.5 | 48.8 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 32.0045 | -23.3577 | 99.3562 | -97.103 | 0 | 0 | 361.8
2021-08-25 10:00 | 10:00 | 363.4 | 175.5 | 48.9 | 68.9 | 4.8 | 47.5 | 39.6999 | -27.3543 | 100.4857 | -95.0313 | 0 | 0 | 363.4
2021-08-25 11:00 | 11:00 | 364.3 | 175.5 | 48.9 | 69 | 4.8 | 47.5 | 41.3693 | -28.4842 | 100.1245 | -94.4096 | 0 | 0 | 364.3
2021-08-25 12:00 | 12:00 | 347.1 | 175.5 | 48.5 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 38.7159 | -29.7184 | 105.3687 | -105.0662 | 0 | 0 | 347.1
2021-08-25 13:00 | 13:00 | 362.2 | 175.5 | 48.8 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 34.9678 | -24.6927 | 103.8315 | -100.0066 | 0 | 0 | 362.2
2021-08-25 14:00 | 14:00 | 367 | 175.5 | 48.9 | 81.5 | 4.8 | 47.5 | 29.0777 | -21.6412 | 105.0971 | -103.7336 | 0 | 0 | 367
2021-08-25 15:00 | 15:00 | 362.1 | 175.5 | 48.8 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 17.9818 | -13.8702 | 101.0739 | -101.0134 | 0 | 0 | 362.9721
2021-08-25 16:00 | 16:00 | 367.2 | 175.5 | 48.9 | 83.5 | 4.8 | 47.5 | 9.601 | -5.6148 | 96.5981 | -93.5843 | 0 | 0 | 367.2
2021-08-25 17:00 | 17:00 | 361 | 175.5 | 48.8 | 82.8 | 4.8 | 47.5 | 3.0256 | -2.0138 | 100.8019 | -100.2137 | 0 | 0 | 361
2021-08-25 18:00 | 18:00 | 362.5 | 175.5 | 48.8 | 83.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.2202 | -96.8202 | 0 | 0 | 362.5
2021-08-25 19:00 | 19:00 | 352.8 | 175.5 | 48.7 | 80.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | -0.0097 | 104.4643 | -104.4018 | 0 | 0 | 357.1653
2021-08-25 20:00 | 20:00 | 329.8 | 175.5 | 48.2 | 70.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.3901 | -101.3294 | 0 | 0 | 346.6607
2021-08-25 21:00 | 21:00 | 309.1 | 175.5 | 47.8 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.9611 | -104.8983 | 0 | 0 | 335.4628
2021-08-25 22:00 | 22:00 | 295.7 | 175.5 | 47.5 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.6171 | -109.5515 | 0 | 0 | 326.3656
2021-08-25 23:00 | 23:00 | 284.1 | 175.5 | 47.3 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.267 | -107.2028 | 0 | 0 | 326.1642
2021-08-26 | 0:00 | 271 | 175.5 | 47 | 50.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.8762 | -103.814 | 0 | 0 | 325.4622
2021-08-26 01:00 | 1:00 | 268.5 | 175.5 | 47 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.6384 | -89.5847 | 0 | 0 | 325.9537
2021-08-26 02:00 | 2:00 | 276.8 | 175.5 | 47.1 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.0037 | -72.96 | 0 | 0 | 326.0437
2021-08-26 03:00 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 47.5 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.4751 | -61.4383 | 0 | 0 | 330.7368
2021-08-26 04:00 | 4:00 | 303.7 | 175.5 | 47.7 | 64.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.8933 | -59.8575 | 0 | 0 | 340.0358
2021-08-26 05:00 | 5:00 | 295.8 | 175.5 | 47.5 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 4.2584 | -3.2846 | 59.4879 | -59.4523 | 0 | 0 | 331.4094
2021-08-26 06:00 | 6:00 | 302.3 | 175.5 | 47.6 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 13.8348 | -10.6714 | 51.6663 | -51.6354 | 0 | 0 | 334.3943
2021-08-26 07:00 | 7:00 | 313.9 | 175.5 | 47.9 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 30.6848 | -23.6689 | 42.9892 | -42.9635 | 0 | 0 | 344.3416
2021-08-26 08:00 | 8:00 | 352.1 | 175.5 | 48.6 | 74.1 | 4.8 | 47.5 | 57.5198 | -44.3678 | 40.4118 | -40.3876 | 1.4 | 0 | 365.0762
2021-08-26 09:00 | 9:00 | 378.2 | 175.5 | 49.2 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 94.2943 | -70.4326 | 41.5877 | -37.1494 | 5.1 | 0 | 378.2
2021-08-26 10:00 | 10:00 | 378.6 | 175.5 | 49.2 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 121.093 | -85.9441 | 34.8511 | -26.7 | 0 | 0 | 378.6
2021-08-26 11:00 | 11:00 | 382.9 | 175.5 | 49.3 | 53.6 | 4.8 | 47.5 | 133.2598 | -89.126 | 33.0445 | -24.9783 | 0 | 0 | 382.9
2021-08-26 12:00 | 12:00 | 378.3 | 175.5 | 49.2 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 148.0044 | -103.387 | 35.3032 | -33.4206 | 0 | 0 | 378.3
2021-08-26 13:00 | 13:00 | 396.3 | 175.5 | 49.5 | 58.8 | 4.8 | 47.5 | 130.8313 | -84.6316 | 35.4838 | -22.9835 | 1.5 | 0 | 396.3
2021-08-26 14:00 | 14:00 | 396 | 175.5 | 49.5 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 114.0452 | -80.5292 | 40.0506 | -32.4666 | 0 | 0 | 396
2021-08-26 15:00 | 15:00 | 379 | 175.5 | 49.2 | 87.6 | 4.8 | 47.5 | 64.8677 | -50.0357 | 44.571 | -44.5443 | 5.4 | 0 | 384.8587
2021-08-26 16:00 | 16:00 | 387.3 | 175.5 | 49.3 | 87.6 | 4.8 | 47.5 | 34.0097 | -26.2335 | 51.4857 | -51.4549 | 29.9 | 0 | 402.407
2021-08-26 17:00 | 17:00 | 376.1 | 175.5 | 49.1 | 87.6 | 4.8 | 47.5 | 10.1498 | -7.8292 | 43.5753 | -43.5492 | 40 | 0 | 406.8467
2021-08-26 18:00 | 18:00 | 376.8 | 175.5 | 49.1 | 87.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.8404 | -44.8136 | 40 | 0 | 404.5268
2021-08-26 19:00 | 19:00 | 369.1 | 175.5 | 49 | 87.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 49.4518 | -49.4222 | 38.1 | 0 | 402.5353
2021-08-26 20:00 | 20:00 | 339.6 | 175.5 | 48.4 | 87.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.1185 | -52.0873 | 7 | 0 | 370.8312
2021-08-26 21:00 | 21:00 | 319.2 | 175.5 | 48 | 82.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.5814 | -50.5511 | 0 | 0 | 358.3303
2021-08-26 22:00 | 22:00 | 305.4 | 175.5 | 47.7 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.0335 | -51.003 | 0 | 0 | 348.0305
2021-08-26 23:00 | 23:00 | 293.9 | 175.5 | 47.5 | 58.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.2438 | -54.2113 | 0 | 0 | 334.1325
2021-08-27 | 0:00 | 275.2 | 175.5 | 47.1 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.418 | -55.3848 | 0 | 0 | 326.2332
2021-08-27 01:00 | 1:00 | 272.4 | 175.5 | 47 | 52.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.8343 | -37.8117 | 0 | 0 | 327.6226
2021-08-27 02:00 | 2:00 | 278.9 | 175.5 | 47.2 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.4881 | -26.4722 | 0 | 0 | 338.9159
2021-08-27 03:00 | 3:00 | 297.5 | 175.5 | 47.6 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.2738 | -16.2641 | 7.4 | 0 | 359.2097
2021-08-27 04:00 | 4:00 | 303.2 | 175.5 | 47.7 | 82.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.3249 | -15.3157 | 7.9 | 0 | 365.7092
2021-08-27 05:00 | 5:00 | 287.4 | 175.5 | 47.3 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 7.2482 | -5.591 | 17.0868 | -17.0766 | 0 | 0 | 349.0674
2021-08-27 06:00 | 6:00 | 286.3 | 175.5 | 47.3 | 53.6 | 4.8 | 47.5 | 34.0714 | -26.281 | 17.811 | -17.8003 | 0 | 0 | 336.5011
2021-08-27 07:00 | 7:00 | 299.9 | 175.5 | 47.6 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 71.928 | -55.4816 | 19.3014 | -19.2898 | 0 | 0 | 343.758
2021-08-27 08:00 | 8:00 | 334 | 175.5 | 48.3 | 52 | 4.8 | 47.5 | 97.7811 | -75.4235 | 25.7664 | -25.751 | 0 | 0 | 350.473
2021-08-27 09:00 | 9:00 | 368.7 | 175.5 | 49 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 121.0187 | -86.9082 | 33.5413 | -27.2518 | 0 | 0 | 368.7
2021-08-27 10:00 | 10:00 | 372.8 | 175.5 | 49.1 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 140.4829 | -97.6987 | 40.8193 | -38.5035 | 0 | 0 | 372.8
2021-08-27 11:00 | 11:00 | 379.9 | 175.5 | 49.2 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 143.0858 | -94.0443 | 52.9319 | -49.8734 | 0 | 0 | 379.9
2021-08-27 12:00 | 12:00 | 372 | 175.5 | 49 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 133.9705 | -97.0473 | 63.2842 | -56.3074 | 0 | 0 | 372
2021-08-27 13:00 | 13:00 | 379.9 | 175.5 | 49.2 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 109.6115 | -77.5291 | 57.7239 | -49.0063 | 0 | 0 | 379.9
2021-08-27 14:00 | 14:00 | 385.1 | 175.5 | 49.3 | 74.8 | 4.8 | 47.5 | 86.6355 | -62.3367 | 61.3416 | -52.4404 | 0 | 0 | 385.1
2021-08-27 15:00 | 15:00 | 380 | 175.5 | 49.2 | 87.2 | 4.8 | 47.5 | 52.8374 | -40.756 | 50.2652 | -50.2351 | 10.6 | 0 | 386.9115
2021-08-27 16:00 | 16:00 | 388.2 | 175.5 | 49.4 | 87.2 | 4.8 | 47.5 | 20.9703 | -16.1753 | 47.1463 | -47.1181 | 40 | 0 | 409.2232
2021-08-27 17:00 | 17:00 | 377.8 | 175.5 | 49.2 | 87.2 | 4.8 | 47.5 | 4.533 | -3.4966 | 42.6259 | -42.6004 | 40 | 0 | 405.2619
2021-08-27 18:00 | 18:00 | 378.7 | 175.5 | 49.2 | 87.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | -0.0097 | 46.6941 | -46.6662 | 40 | 0 | 404.2307
2021-08-27 19:00 | 19:00 | 364.8 | 175.5 | 48.9 | 87.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | -0.0097 | 71.059 | -71.0165 | 16 | 0 | 379.9453
2021-08-27 20:00 | 20:00 | 336.9 | 175.5 | 48.3 | 80.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.8849 | -77.8383 | 0 | 0 | 357.0466
2021-08-27 21:00 | 21:00 | 318.3 | 175.5 | 48 | 72.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.6662 | -84.6155 | 0 | 0 | 348.5507
2021-08-27 22:00 | 22:00 | 302.2 | 175.5 | 47.6 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.0102 | -79.9623 | 0 | 0 | 338.1479
2021-08-27 23:00 | 23:00 | 289.6 | 175.5 | 47.4 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.9484 | -82.8988 | 0 | 0 | 325.5496
2021-08-28 | 0:00 | 277.9 | 175.5 | 47.2 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.8594 | -98.8002 | 0 | 0 | 325.1592
2021-08-28 01:00 | 1:00 | 272 | 175.5 | 47 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.955 | -97.8964 | 0 | 0 | 324.9586
2021-08-28 02:00 | 2:00 | 281.9 | 175.5 | 47.2 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.6366 | -81.5877 | 0 | 0 | 336.8489
2021-08-28 03:00 | 3:00 | 297.4 | 175.5 | 47.5 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.715 | -75.6697 | 0 | 0 | 347.1453
2021-08-28 04:00 | 4:00 | 296.9 | 175.5 | 47.5 | 72.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.0654 | -70.0235 | 0 | 0 | 348.0419
2021-08-28 05:00 | 5:00 | 283.7 | 175.5 | 47.3 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 5.9398 | -4.5816 | 55.7809 | -55.7475 | 0 | 0 | 339.1916
2021-08-28 06:00 | 6:00 | 273.9 | 175.5 | 47.1 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 37.1355 | -28.6446 | 54.6046 | -54.5719 | 0 | 0 | 333.5236
2021-08-28 07:00 | 7:00 | 274.4 | 175.5 | 47.1 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 75.6769 | -58.3734 | 49.4072 | -49.3776 | 0 | 0 | 342.3331
2021-08-28 08:00 | 8:00 | 309.5 | 175.5 | 47.8 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 127.6067 | -98.4296 | 55.0572 | -55.0242 | 0 | 0 | 354.9101
2021-08-28 09:00 | 9:00 | 338 | 175.5 | 48.4 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 162.5611 | -125.3915 | 58.4476 | -58.4126 | 0 | 0 | 363.5046
2021-08-28 10:00 | 10:00 | 349.7 | 175.5 | 48.6 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 180.7308 | -139.4068 | 54.2438 | -54.2113 | 0 | 0 | 367.8565
2021-08-28 11:00 | 11:00 | 365 | 175.5 | 48.9 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 192.7736 | -148.6962 | 64.2778 | -64.2393 | 0 | 0 | 370.9159
2021-08-28 12:00 | 12:00 | 359.2 | 175.5 | 48.8 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 181.4156 | -139.935 | 69.0251 | -68.9838 | 0 | 0 | 368.2219
2021-08-28 13:00 | 13:00 | 364.5 | 175.5 | 48.9 | 50.6 | 4.8 | 47.5 | 162.7364 | -125.5269 | 89.5028 | -89.4492 | 0 | 0 | 364.5631
2021-08-28 14:00 | 14:00 | 363 | 175.5 | 48.9 | 50.6 | 4.8 | 47.5 | 126.9339 | -93.2627 | 101.9782 | -99.9494 | 0 | 0 | 363
2021-08-28 15:00 | 15:00 | 358.6 | 175.5 | 48.8 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 91.0817 | -70.256 | 108.8041 | -108.739 | 0 | 0 | 367.0908
2021-08-28 16:00 | 16:00 | 357.7 | 175.5 | 48.8 | 80.1 | 4.8 | 47.5 | 50.3606 | -38.8458 | 104.0122 | -103.9499 | 0 | 0 | 368.2771
2021-08-28 17:00 | 17:00 | 356.2 | 175.5 | 48.7 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 12.7143 | -9.8071 | 108.4429 | -108.378 | 0 | 0 | 361.0721
2021-08-28 18:00 | 18:00 | 360.4 | 175.5 | 48.8 | 84.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.6895 | -96.6316 | 0 | 0 | 360.9579
2021-08-28 19:00 | 19:00 | 355.6 | 175.5 | 48.7 | 86.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.6597 | -77.6132 | 1.8 | 0 | 365.1465
2021-08-28 20:00 | 20:00 | 330.3 | 175.5 | 48.2 | 79.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.0483 | -73.0046 | 0 | 0 | 355.1437
2021-08-28 21:00 | 21:00 | 313 | 175.5 | 47.9 | 79.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.6365 | -73.5924 | 0 | 0 | 354.8441
2021-08-28 22:00 | 22:00 | 296.4 | 175.5 | 47.5 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.1824 | -57.1482 | 0 | 0 | 350.6342
2021-08-28 23:00 | 23:00 | 284.8 | 175.5 | 47.3 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.4244 | -54.3918 | 0 | 0 | 340.4326
2021-08-29 | 0:00 | 267.4 | 175.5 | 46.9 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.1992 | -62.162 | 0 | 0 | 325.2372
2021-08-29 01:00 | 1:00 | 266.2 | 175.5 | 46.9 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.2014 | -70.1594 | 0 | 0 | 324.942
2021-08-29 02:00 | 2:00 | 276.1 | 175.5 | 47.1 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.7639 | -66.7239 | 0 | 0 | 334.74
2021-08-29 03:00 | 3:00 | 290 | 175.5 | 47.4 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.9527 | -73.9084 | 0 | 0 | 345.0443
2021-08-29 04:00 | 4:00 | 295.7 | 175.5 | 47.5 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.2906 | -62.2533 | 0 | 0 | 353.5373
2021-08-29 05:00 | 5:00 | 275.4 | 175.5 | 47.1 | 68.2 | 4.8 | 47.5 | 6.8621 | -5.2932 | 55.0125 | -54.9796 | 0 | 0 | 344.7018
2021-08-29 06:00 | 6:00 | 256.3 | 175.5 | 46.7 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 41.2074 | -31.7854 | 54.7406 | -54.7078 | 0 | 0 | 334.1548
2021-08-29 07:00 | 7:00 | 253.6 | 175.5 | 46.7 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 80.1728 | -61.8414 | 56.9105 | -56.8764 | 0 | 0 | 343.0655
2021-08-29 08:00 | 8:00 | 273.9 | 175.5 | 47.1 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 134.1065 | -103.4431 | 59.261 | -59.2255 | 0 | 0 | 355.7989
2021-08-29 09:00 | 9:00 | 296.3 | 175.5 | 47.5 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 168.0544 | -129.6291 | 57.2713 | -57.237 | 0 | 0 | 363.9596
2021-08-29 10:00 | 10:00 | 314 | 175.5 | 47.9 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 187.2431 | -144.43 | 50.898 | -50.8675 | 0 | 0 | 368.7436
2021-08-29 11:00 | 11:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 188.8628 | -145.6795 | 49.0443 | -49.0149 | 0 | 0 | 369.3127
2021-08-29 12:00 | 12:00 | 332.3 | 175.5 | 48.2 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 183.844 | -141.8082 | 49.4964 | -49.4668 | 0 | 0 | 368.7654
2021-08-29 13:00 | 13:00 | 326.8 | 175.5 | 48.1 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 161.8771 | -124.8641 | 43.5307 | -43.5046 | 0 | 0 | 363.6391
2021-08-29 14:00 | 14:00 | 333.7 | 175.5 | 48.3 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 125.1152 | -96.5076 | 43.8468 | -43.8206 | 0 | 0 | 355.4338
2021-08-29 15:00 | 15:00 | 327.7 | 175.5 | 48.2 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 68.4918 | -52.8312 | 47.8701 | -47.8414 | 0 | 0 | 361.9893
2021-08-29 16:00 | 16:00 | 327.6 | 175.5 | 48.2 | 83.5 | 4.8 | 47.5 | 32.5891 | -25.1375 | 47.5985 | -47.57 | 0 | 0 | 366.9801
2021-08-29 17:00 | 17:00 | 330.9 | 175.5 | 48.2 | 87 | 4.8 | 47.5 | 5.9152 | -4.5627 | 41.9489 | -41.9238 | 2.2 | 0 | 366.5776
2021-08-29 18:00 | 18:00 | 345.6 | 175.5 | 48.5 | 87 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.8171 | -32.7975 | 28.6 | 0 | 391.9196
2021-08-29 19:00 | 19:00 | 341.4 | 175.5 | 48.4 | 87 | 4.8 | 47.5 | 0.0631 | -0.0488 | 32.5456 | -32.5261 | 24.7 | 0 | 387.9338
2021-08-29 20:00 | 20:00 | 319.6 | 175.5 | 48 | 87 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.1123 | -37.0901 | 0 | 0 | 362.8222
2021-08-29 21:00 | 21:00 | 300.3 | 175.5 | 47.6 | 79.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.3032 | -35.2821 | 0 | 0 | 354.7211
2021-08-29 22:00 | 22:00 | 283.4 | 175.5 | 47.3 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.3161 | -41.2914 | 0 | 0 | 346.8247
2021-08-29 23:00 | 23:00 | 274.3 | 175.5 | 47.1 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.2865 | -38.2636 | 0 | 0 | 338.4229
2021-08-30 | 0:00 | 259.8 | 175.5 | 46.8 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.3779 | -38.3549 | 0 | 0 | 324.523
2021-08-30 01:00 | 1:00 | 258.3 | 175.5 | 46.8 | 50.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.1801 | -41.1555 | 0 | 0 | 325.0246
2021-08-30 02:00 | 2:00 | 266.4 | 175.5 | 46.9 | 54.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.072 | -36.0504 | 0 | 0 | 329.2216
2021-08-30 03:00 | 3:00 | 282.2 | 175.5 | 47.2 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.7386 | -30.7202 | 0 | 0 | 339.6184
2021-08-30 04:00 | 4:00 | 287.4 | 175.5 | 47.3 | 68.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.2757 | -32.2564 | 0 | 0 | 343.5193
2021-08-30 05:00 | 5:00 | 278.8 | 175.5 | 47.2 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 2.7277 | -2.1041 | 39.1909 | -39.1674 | 0 | 0 | 333.2471
2021-08-30 06:00 | 6:00 | 290.9 | 175.5 | 47.4 | 54.2 | 4.8 | 47.5 | 15.6536 | -12.0744 | 46.3776 | -46.3498 | 0 | 0 | 333.007
2021-08-30 07:00 | 7:00 | 313.5 | 175.5 | 47.9 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 37.8825 | -29.2208 | 47.7791 | -47.7505 | 0 | 0 | 341.2903
2021-08-30 08:00 | 8:00 | 342.6 | 175.5 | 48.5 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 77.2832 | -59.6124 | 50.1759 | -50.1459 | 0 | 0 | 345.6008
2021-08-30 09:00 | 9:00 | 363.2 | 175.5 | 48.9 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 113.584 | -83.4264 | 53.3394 | -46.397 | 0 | 0 | 363.2
2021-08-30 10:00 | 10:00 | 362.2 | 175.5 | 48.8 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 130.1094 | -97.9414 | 66.4477 | -62.4157 | 0 | 0 | 362.2
2021-08-30 11:00 | 11:00 | 383.2 | 175.5 | 49.3 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 149.922 | -105.5464 | 73.0037 | -61.1793 | 0 | 0 | 383.2
2021-08-30 12:00 | 12:00 | 380.5 | 175.5 | 49.2 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 166.9702 | -120.2104 | 71.6472 | -64.807 | 0 | 0 | 380.5
2021-08-30 13:00 | 13:00 | 399 | 175.5 | 49.6 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 153.2097 | -101.6663 | 53.883 | -33.7264 | 0 | 0 | 399
2021-08-30 14:00 | 14:00 | 394.6 | 175.5 | 49.5 | 67.6 | 4.8 | 47.5 | 141.0429 | -103.6248 | 54.2884 | -42.0065 | 0 | 0 | 394.6
2021-08-30 15:00 | 15:00 | 386.9 | 175.5 | 49.3 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 97.383 | -72.5882 | 53.52 | -49.3148 | 0 | 0 | 386.9
2021-08-30 16:00 | 16:00 | 386.8 | 175.5 | 49.3 | 85.5 | 4.8 | 47.5 | 47.3216 | -36.5016 | 48.7748 | -48.7456 | 22.9 | 0 | 396.3492
2021-08-30 17:00 | 17:00 | 374.3 | 175.5 | 49.1 | 85.5 | 4.8 | 47.5 | 6.0154 | -4.6401 | 53.4308 | -53.3988 | 36.3 | 0 | 400.1073
2021-08-30 18:00 | 18:00 | 379 | 175.5 | 49.2 | 85.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.5307 | -43.5046 | 40 | 0 | 402.5261
2021-08-30 19:00 | 19:00 | 366.4 | 175.5 | 48.9 | 85.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0497 | -0.0383 | 36.208 | -36.1863 | 40 | 0 | 402.2331
2021-08-30 20:00 | 20:00 | 334.6 | 175.5 | 48.3 | 85.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.5984 | -39.5747 | 13.5 | 0 | 375.1237
2021-08-30 21:00 | 21:00 | 313.1 | 175.5 | 47.9 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.554 | -55.5207 | 0 | 0 | 353.5333
2021-08-30 22:00 | 22:00 | 293.9 | 175.5 | 47.5 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.0483 | -73.0046 | 0 | 0 | 343.1437
2021-08-30 23:00 | 23:00 | 280.1 | 175.5 | 47.2 | 54.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.4327 | -77.3864 | 0 | 0 | 329.1463
2021-08-31 | 0:00 | 263.2 | 175.5 | 46.9 | 49 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.7875 | -70.7451 | 0 | 0 | 323.7424
2021-08-31 01:00 | 1:00 | 256.9 | 175.5 | 46.7 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.0019 | -64.963 | 0 | 0 | 321.9389
2021-08-31 02:00 | 2:00 | 267.1 | 175.5 | 46.9 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.2331 | -64.1947 | 0 | 0 | 334.0384
2021-08-31 03:00 | 3:00 | 283.4 | 175.5 | 47.3 | 69.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.7089 | -68.6678 | 0 | 0 | 344.4411
2021-08-31 04:00 | 4:00 | 288.9 | 175.5 | 47.4 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.3307 | -79.2832 | 0 | 0 | 347.3475
2021-08-31 05:00 | 5:00 | 273.8 | 175.5 | 47.1 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 3.9851 | -3.0739 | 93.1631 | -93.1073 | 0 | 0 | 337.967
2021-08-31 06:00 | 6:00 | 280.6 | 175.5 | 47.2 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 39.1904 | -30.2297 | 99.4008 | -99.3413 | 0 | 0 | 331.4202
2021-08-31 07:00 | 7:00 | 304.1 | 175.5 | 47.7 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 86.9473 | -67.0669 | 101.9336 | -101.8726 | 0 | 0 | 342.8414
2021-08-31 08:00 | 8:00 | 329 | 175.5 | 48.2 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 124.9036 | -96.3444 | 106.995 | -106.931 | 0 | 0 | 352.0232
2021-08-31 09:00 | 9:00 | 354 | 175.5 | 48.7 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 159.4984 | -123.0292 | 111.787 | -111.7201 | 0 | 0 | 360.4361
2021-08-31 10:00 | 10:00 | 363.5 | 175.5 | 48.9 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 167.9409 | -129.3526 | 118.9737 | -118.162 | 0 | 0 | 363.5
2021-08-31 11:00 | 11:00 | 381.1 | 175.5 | 49.2 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 180.0839 | -126.0664 | 124.3092 | -121.6267 | 0 | 0 | 381.1
2021-08-31 12:00 | 12:00 | 369 | 175.5 | 49 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 179.7601 | -138.4696 | 117.3473 | -114.3378 | 0 | 0 | 369
2021-08-31 13:00 | 13:00 | 362.1 | 175.5 | 48.8 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 152.9973 | -117.5994 | 116.307 | -114.1049 | 0 | 0 | 362.1
2021-08-31 14:00 | 14:00 | 357.4 | 175.5 | 48.7 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 118.4409 | -90.2277 | 120.7828 | -118.796 | 0 | 0 | 357.4
2021-08-31 15:00 | 15:00 | 357.2 | 175.5 | 48.7 | 67.1 | 4.8 | 47.5 | 78.94 | -60.8905 | 126.4324 | -126.3567 | 0 | 0 | 361.7252
2021-08-31 16:00 | 16:00 | 360.5 | 175.5 | 48.8 | 77.7 | 4.8 | 47.5 | 40.8584 | -31.5162 | 109.8444 | -109.7787 | 0 | 0 | 363.7079
2021-08-31 17:00 | 17:00 | 355.9 | 175.5 | 48.7 | 81.3 | 4.8 | 47.5 | 5.5337 | -4.2683 | 93.39 | -93.3341 | 0 | 0 | 359.1213
2021-08-31 18:00 | 18:00 | 363.1 | 175.5 | 48.9 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.195 | -71.1524 | 16.3 | 0 | 376.8426
2021-08-31 19:00 | 19:00 | 348.7 | 175.5 | 48.6 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.9616 | -63.9233 | 8.3 | 0 | 368.5383
2021-08-31 20:00 | 20:00 | 325.6 | 175.5 | 48.1 | 83 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.4754 | -53.4434 | 0 | 0 | 358.932
2021-08-31 21:00 | 21:00 | 307.6 | 175.5 | 47.8 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.6559 | -45.6286 | 0 | 0 | 352.3273
2021-08-31 22:00 | 22:00 | 295.3 | 175.5 | 47.5 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.2144 | -35.1933 | 0 | 0 | 352.4211
2021-08-31 23:00 | 23:00 | 282.2 | 175.5 | 47.2 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.4267 | -29.4091 | 0 | 0 | 355.3176
2021-09-01 | 0:00 | 268.2 | 175.5 | 47 | 52.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.189 | -23.1751 | 0 | 0 | 327.3139
2021-09-01 01:00 | 1:00 | 264.4 | 175.5 | 46.9 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.7749 | -15.7655 | 0 | 0 | 326.4094
2021-09-01 02:00 | 2:00 | 272.7 | 175.5 | 47.1 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.1593 | -12.152 | 0 | 0 | 341.2073
2021-09-01 03:00 | 3:00 | 290.6 | 175.5 | 47.4 | 76.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.9573 | -15.9477 | 0 | 0 | 351.7096
2021-09-01 04:00 | 4:00 | 296.6 | 175.5 | 47.5 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.312 | -9.3064 | 8.9 | 0 | 362.9056
2021-09-01 05:00 | 5:00 | 277.8 | 175.5 | 47.2 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 4.4575 | -3.4381 | 10.5775 | -10.5712 | 0 | 0 | 344.7257
2021-09-01 06:00 | 6:00 | 274 | 175.5 | 47.1 | 44.7 | 4.8 | 47.5 | 41.5929 | -32.0827 | 9.448 | -9.4423 | 0 | 0 | 329.1159
2021-09-01 07:00 | 7:00 | 288.2 | 175.5 | 47.4 | 44 | 4.8 | 47.5 | 97.0971 | -74.8961 | 7.9555 | -7.9507 | 0 | 0 | 341.4058
2021-09-01 08:00 | 8:00 | 320.9 | 175.5 | 48 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 145.4386 | -112.1841 | 9.312 | -9.3064 | 0 | 0 | 353.5601
2021-09-01 09:00 | 9:00 | 352.7 | 175.5 | 48.7 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 181.166 | -139.7424 | 12.3862 | -12.3788 | 0 | 0 | 362.431
2021-09-01 10:00 | 10:00 | 367.4 | 175.5 | 48.9 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 188.19 | -143.9682 | 17.0868 | -15.1086 | 0 | 0 | 367.4
2021-09-01 11:00 | 11:00 | 369.1 | 175.5 | 49 | 45 | 4.8 | 47.5 | 172.0395 | -130.3262 | 26.0826 | -20.4959 | 0 | 0 | 369.1
2021-09-01 12:00 | 12:00 | 359.1 | 175.5 | 48.8 | 48.2 | 4.8 | 47.5 | 162.9726 | -125.709 | 31.0085 | -30.9899 | 0 | 0 | 362.0822
2021-09-01 13:00 | 13:00 | 375.5 | 175.5 | 49.1 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 135.2517 | -97.93 | 34.6262 | -24.0479 | 0 | 0 | 375.5
2021-09-01 14:00 | 14:00 | 372 | 175.5 | 49 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 111.9026 | -82.0184 | 36.7961 | -29.6803 | 0 | 0 | 372
2021-09-01 15:00 | 15:00 | 355.4 | 175.5 | 48.7 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 79.301 | -61.1689 | 31.8682 | -31.8491 | 0.3 | 0 | 363.6512
2021-09-01 16:00 | 16:00 | 360.2 | 175.5 | 48.8 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 39.6011 | -30.5464 | 27.0316 | -27.0154 | 27.6 | 0 | 391.9709
2021-09-01 17:00 | 17:00 | 353.8 | 175.5 | 48.7 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 4.4959 | -3.468 | 19.8895 | -19.8776 | 40 | 0 | 396.2398
2021-09-01 18:00 | 18:00 | 361.2 | 175.5 | 48.8 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.3352 | -13.3272 | 40 | 0 | 395.308
2021-09-01 19:00 | 19:00 | 350.9 | 175.5 | 48.6 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.6179 | -11.6109 | 40 | 0 | 395.107
2021-09-01 20:00 | 20:00 | 324.7 | 175.5 | 48.1 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.0807 | -10.0747 | 35.7 | 0 | 390.306
2021-09-01 21:00 | 21:00 | 304.3 | 175.5 | 47.7 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.8936 | -2.8919 | 21.8 | 0 | 376.0017
2021-09-01 22:00 | 22:00 | 285.4 | 175.5 | 47.3 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.2209 | -1.2202 | 8.6 | 0 | 358.6007
2021-09-01 23:00 | 23:00 | 275.5 | 175.5 | 47.1 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.4925 | -1.4916 | 8.3 | 0 | 348.4009
2021-09-02 | 0:00 | 263 | 175.5 | 46.9 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.3098 | -1.309 | 8.7 | 0 | 336.1008
2021-09-02 01:00 | 1:00 | 262.2 | 175.5 | 46.8 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.8091 | -1.808 | 8.4 | 0 | 334.9011
2021-09-02 02:00 | 2:00 | 271.6 | 175.5 | 47 | 68.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.2613 | -2.2599 | 0.9 | 0 | 343.9014
2021-09-02 03:00 | 3:00 | 289.3 | 175.5 | 47.4 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.7581 | -2.7564 | 7.8 | 0 | 361.2017
2021-09-02 04:00 | 4:00 | 287.7 | 175.5 | 47.4 | 76.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.7963 | -3.794 | 7.2 | 0 | 358.7023
2021-09-02 05:00 | 5:00 | 278.9 | 175.5 | 47.2 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 4.3214 | -3.3334 | 5.0168 | -5.0138 | 4.4 | 0 | 346.691
2021-09-02 06:00 | 6:00 | 277.8 | 175.5 | 47.2 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 39.6502 | -30.5842 | 6.5097 | -6.5058 | 0 | 0 | 332.6699
2021-09-02 07:00 | 7:00 | 285.7 | 175.5 | 47.3 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 87.4827 | -67.4799 | 8.8598 | -8.8545 | 0 | 0 | 338.8081
2021-09-02 08:00 | 8:00 | 320.8 | 175.5 | 48 | 44.2 | 4.8 | 47.5 | 130.7199 | -100.831 | 5.4694 | -5.4661 | 0 | 0 | 349.8922
2021-09-02 09:00 | 9:00 | 344.1 | 175.5 | 48.5 | 44.2 | 4.8 | 47.5 | 153.7205 | -118.5725 | 3.1189 | -3.117 | 0 | 0 | 355.6499
2021-09-02 10:00 | 10:00 | 353.5 | 175.5 | 48.7 | 44.2 | 4.8 | 47.5 | 168.4526 | -129.9361 | 3.7963 | -3.794 | 0 | 0 | 359.2188
2021-09-02 11:00 | 11:00 | 371.2 | 175.5 | 49 | 44.7 | 4.8 | 47.5 | 177.0324 | -133.5388 | 8.1824 | -1.976 | 0 | 0 | 371.2
2021-09-02 12:00 | 12:00 | 364.9 | 175.5 | 48.9 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 173.5828 | -133.6658 | 12.6561 | -12.2731 | 0 | 0 | 364.9
2021-09-02 13:00 | 13:00 | 375.8 | 175.5 | 49.1 | 49.8 | 4.8 | 47.5 | 159.8594 | -119.3089 | 12.9723 | -4.4228 | 0 | 0 | 375.8
2021-09-02 14:00 | 14:00 | 364.3 | 175.5 | 48.9 | 55.9 | 4.8 | 47.5 | 129.9721 | -99.8866 | 13.4244 | -12.8099 | 1 | 0 | 364.3
2021-09-02 15:00 | 15:00 | 355.1 | 175.5 | 48.7 | 68.2 | 4.8 | 47.5 | 87.5319 | -67.5177 | 10.17 | -10.1639 | 13 | 0 | 377.7203
2021-09-02 16:00 | 16:00 | 357.7 | 175.5 | 48.8 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 41.4185 | -31.9481 | 7.5033 | -7.4988 | 40 | 0 | 404.2749
2021-09-02 17:00 | 17:00 | 351.9 | 175.5 | 48.6 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 5.0931 | -3.9285 | 6.0571 | -6.0535 | 40 | 0 | 395.7682
2021-09-02 18:00 | 18:00 | 359.2 | 175.5 | 48.8 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.1593 | -12.152 | 40 | 0 | 394.8073
2021-09-02 19:00 | 19:00 | 345.7 | 175.5 | 48.5 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.4244 | -13.4164 | 40 | 0 | 394.508
2021-09-02 20:00 | 20:00 | 320.8 | 175.5 | 48 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.1657 | -11.159 | 31.5 | 0 | 385.5067
2021-09-02 21:00 | 21:00 | 302.3 | 175.5 | 47.6 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.448 | -9.4423 | 14.9 | 0 | 368.5057
2021-09-02 22:00 | 22:00 | 286.9 | 175.5 | 47.3 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.2949 | -12.2875 | 1.9 | 0 | 350.6074
2021-09-02 23:00 | 23:00 | 273.5 | 175.5 | 47.1 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.7047 | -28.6875 | 0 | 0 | 331.3172
2021-09-03 | 0:00 | 262 | 175.5 | 46.8 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.1462 | -39.1228 | 0 | 0 | 319.1234
2021-09-03 01:00 | 1:00 | 265.8 | 175.5 | 46.9 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.1355 | -41.1109 | 0 | 0 | 319.2246
2021-09-03 02:00 | 2:00 | 276.9 | 175.5 | 47.1 | 55 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.1801 | -41.1555 | 0 | 0 | 329.9246
2021-09-03 03:00 | 3:00 | 289.2 | 175.5 | 47.4 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.4182 | -39.3946 | 0 | 0 | 340.8236
2021-09-03 04:00 | 4:00 | 297.2 | 175.5 | 47.5 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.2526 | -36.2309 | 0 | 0 | 348.9217
2021-09-03 05:00 | 5:00 | 285.7 | 175.5 | 47.3 | 63.6 | 4.8 | 47.5 | 3.8477 | -2.9679 | 30.6472 | -30.6289 | 0 | 0 | 339.5981
2021-09-03 06:00 | 6:00 | 282.3 | 175.5 | 47.2 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 36.1255 | -27.8653 | 27.2568 | -27.2405 | 0 | 0 | 332.7765
2021-09-03 07:00 | 7:00 | 289.1 | 175.5 | 47.4 | 44 | 4.8 | 47.5 | 81.8283 | -63.1182 | 25.1336 | -25.1186 | 0 | 0 | 337.9251
2021-09-03 08:00 | 8:00 | 316.6 | 175.5 | 47.9 | 44 | 4.8 | 47.5 | 123.1976 | -95.0285 | 26.9402 | -26.9241 | 0 | 0 | 347.8852
2021-09-03 09:00 | 9:00 | 343.6 | 175.5 | 48.5 | 44 | 4.8 | 47.5 | 155.4762 | -119.9267 | 23.4159 | -23.4019 | 0 | 0 | 355.8635
2021-09-03 10:00 | 10:00 | 348.4 | 175.5 | 48.6 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 167.9914 | -129.5803 | 20.0701 | -20.0581 | 0 | 0 | 359.3231
2021-09-03 11:00 | 11:00 | 351.7 | 175.5 | 48.6 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 168.3649 | -129.8684 | 20.3417 | -20.3295 | 0 | 0 | 359.4087
2021-09-03 12:00 | 12:00 | 347.3 | 175.5 | 48.5 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 181.9139 | -140.3194 | 23.2799 | -23.266 | 0 | 0 | 362.4084
2021-09-03 13:00 | 13:00 | 366.9 | 175.5 | 48.9 | 45 | 4.8 | 47.5 | 171.6652 | -130.49 | 21.4713 | -17.4465 | 0 | 0 | 366.9
2021-09-03 14:00 | 14:00 | 369.5 | 175.5 | 49 | 60.5 | 4.8 | 47.5 | 140.52 | -108.3686 | 21.6072 | -21.5586 | 0 | 0 | 369.5
2021-09-03 15:00 | 15:00 | 361.1 | 175.5 | 48.8 | 74 | 4.8 | 47.5 | 85.1791 | -65.703 | 19.9341 | -19.9222 | 6.5 | 0 | 376.588
2021-09-03 16:00 | 16:00 | 362.2 | 175.5 | 48.8 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 38.8281 | -29.95 | 14.8727 | -14.8638 | 40 | 0 | 404.187
2021-09-03 17:00 | 17:00 | 354.3 | 175.5 | 48.7 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 4.0593 | -3.1311 | 18.7132 | -18.702 | 40 | 0 | 396.1394
2021-09-03 18:00 | 18:00 | 358.8 | 175.5 | 48.8 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.4498 | -25.4346 | 40 | 0 | 395.3152
2021-09-03 19:00 | 19:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.3885 | -28.3715 | 40 | 0 | 395.017
2021-09-03 20:00 | 20:00 | 318.7 | 175.5 | 48 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.5795 | -34.5588 | 9 | 0 | 363.5207
2021-09-03 21:00 | 21:00 | 300.4 | 175.5 | 47.6 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.8279 | -30.8094 | 0 | 0 | 353.0185
2021-09-03 22:00 | 22:00 | 288 | 175.5 | 47.4 | 67.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.501 | -32.4815 | 0 | 0 | 342.3195
2021-09-03 23:00 | 23:00 | 276 | 175.5 | 47.1 | 54.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.1801 | -41.1555 | 0 | 0 | 329.4246
2021-09-04 | 0:00 | 264.5 | 175.5 | 46.9 | 50.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.4286 | -45.4014 | 0 | 0 | 325.3272
2021-09-04 01:00 | 1:00 | 261.2 | 175.5 | 46.8 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.6495 | -46.6216 | 0 | 0 | 321.7279
2021-09-04 02:00 | 2:00 | 270.4 | 175.5 | 47 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.4179 | -47.3895 | 0 | 0 | 333.7284
2021-09-04 03:00 | 3:00 | 282.1 | 175.5 | 47.2 | 68.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.4521 | -41.4273 | 0 | 0 | 343.9248
2021-09-04 04:00 | 4:00 | 285.8 | 175.5 | 47.3 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.779 | -39.7552 | 0 | 0 | 345.4238
2021-09-04 05:00 | 5:00 | 273.1 | 175.5 | 47.1 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 2.9772 | -2.2967 | 47.1463 | -47.1181 | 0 | 0 | 335.9087
2021-09-04 06:00 | 6:00 | 267.7 | 175.5 | 47 | 46.1 | 4.8 | 47.5 | 31.1201 | -24.0045 | 50.7641 | -50.7337 | 0 | 0 | 328.046
2021-09-04 07:00 | 7:00 | 275.5 | 175.5 | 47.1 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 72.2778 | -55.7516 | 54.4244 | -54.3918 | 0 | 0 | 335.0588
2021-09-04 08:00 | 8:00 | 298.8 | 175.5 | 47.6 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 105.1786 | -81.1297 | 53.2034 | -53.1716 | 0 | 0 | 343.0807
2021-09-04 09:00 | 9:00 | 327.4 | 175.5 | 48.1 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 133.6579 | -103.097 | 53.52 | -53.488 | 0 | 0 | 350.0929
2021-09-04 10:00 | 10:00 | 325.6 | 175.5 | 48.1 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 132.9605 | -102.5591 | 54.1078 | -54.0754 | 0 | 0 | 349.9338
2021-09-04 11:00 | 11:00 | 318.8 | 175.5 | 48 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 129.412 | -99.8221 | 53.6556 | -53.6235 | 0 | 0 | 349.022
2021-09-04 12:00 | 12:00 | 304.2 | 175.5 | 47.7 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 133.4091 | -102.9052 | 56.3223 | -56.2886 | 0 | 0 | 350.1376
2021-09-04 13:00 | 13:00 | 320.4 | 175.5 | 48 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 138.5899 | -106.9014 | 61.883 | -61.846 | 0 | 0 | 351.6255
2021-09-04 14:00 | 14:00 | 324.6 | 175.5 | 48.1 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 124.8293 | -96.2872 | 62.11 | -62.0728 | 0 | 0 | 348.5793
2021-09-04 15:00 | 15:00 | 317 | 175.5 | 47.9 | 61.3 | 4.8 | 47.5 | 80.4707 | -62.071 | 62.4708 | -62.4334 | 0 | 0 | 355.4371
2021-09-04 16:00 | 16:00 | 322.7 | 175.5 | 48.1 | 71.9 | 4.8 | 47.5 | 37.4593 | -28.8944 | 61.1143 | -61.0777 | 0 | 0 | 356.4015
2021-09-04 17:00 | 17:00 | 323.1 | 175.5 | 48.1 | 75.5 | 4.8 | 47.5 | 4.9691 | -3.833 | 57.9954 | -57.9607 | 0 | 0 | 352.5708
2021-09-04 18:00 | 18:00 | 334.7 | 175.5 | 48.3 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0.0372 | -0.0286 | 64.0972 | -64.0588 | 0.3 | 0 | 354.447
2021-09-04 19:00 | 19:00 | 327.8 | 175.5 | 48.2 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.889 | -60.8526 | 0 | 0 | 354.0364
2021-09-04 20:00 | 20:00 | 304.8 | 175.5 | 47.7 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.0122 | -62.9745 | 0 | 0 | 345.8377
2021-09-04 21:00 | 21:00 | 288.6 | 175.5 | 47.4 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.2949 | -61.2582 | 0 | 0 | 345.5367
2021-09-04 22:00 | 22:00 | 279.7 | 175.5 | 47.2 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.5029 | -56.4691 | 0 | 0 | 337.9338
2021-09-04 23:00 | 23:00 | 269.9 | 175.5 | 47 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.8319 | -54.7991 | 0 | 0 | 328.5328
2021-09-05 | 0:00 | 251.5 | 175.5 | 46.6 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.4964 | -49.4668 | 0 | 0 | 318.2296
2021-09-05 01:00 | 1:00 | 251.2 | 175.5 | 46.6 | 45.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.7619 | -42.7363 | 0 | 0 | 319.6256
2021-09-05 02:00 | 2:00 | 259.2 | 175.5 | 46.8 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.7216 | -41.6966 | 0 | 0 | 333.925
2021-09-05 03:00 | 3:00 | 275.1 | 175.5 | 47.1 | 69.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.5517 | -39.528 | 0 | 0 | 344.2237
2021-09-05 04:00 | 4:00 | 279.6 | 175.5 | 47.2 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.2629 | -34.2424 | 0 | 0 | 344.9205
2021-09-05 05:00 | 5:00 | 267 | 175.5 | 46.9 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 2.9267 | -2.2576 | 27.0762 | -27.06 | 0 | 0 | 337.2853
2021-09-05 06:00 | 6:00 | 257.7 | 175.5 | 46.8 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 29.9741 | -23.1205 | 22.8278 | -22.8141 | 0 | 0 | 333.3673
2021-09-05 07:00 | 7:00 | 256 | 175.5 | 46.7 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 65.6652 | -50.651 | 22.7831 | -22.7695 | 0 | 0 | 332.9278
2021-09-05 08:00 | 8:00 | 270 | 175.5 | 47 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 111.1556 | -85.7399 | 33.0891 | -33.0693 | 0 | 0 | 343.6355
2021-09-05 09:00 | 9:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 142.3128 | -109.773 | 38.6027 | -38.5796 | 0 | 0 | 351.2629
2021-09-05 10:00 | 10:00 | 306.9 | 175.5 | 47.7 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 163.2473 | -125.921 | 38.0167 | -37.9939 | 0 | 0 | 356.2491
2021-09-05 11:00 | 11:00 | 294.3 | 175.5 | 47.5 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 156.2107 | -120.4932 | 34.8064 | -34.7856 | -0.8 | 0 | 353.6383
2021-09-05 12:00 | 12:00 | 293.7 | 175.5 | 47.5 | 43.9 | 4.8 | 47.5 | 166.1852 | -128.187 | 33.9934 | -33.9731 | -8.3 | 0 | 348.9185
2021-09-05 13:00 | 13:00 | 293.6 | 175.5 | 47.5 | 43.9 | 4.8 | 47.5 | 152.1513 | -117.3621 | 31.5074 | -31.4885 | 0 | 0 | 354.0081
2021-09-05 14:00 | 14:00 | 287.7 | 175.5 | 47.4 | 43.9 | 4.8 | 47.5 | 119.7354 | -92.3579 | 32.365 | -32.3456 | 0 | 0 | 346.4969
2021-09-05 15:00 | 15:00 | 287.8 | 175.5 | 47.4 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 80.7833 | -62.3124 | 29.6983 | -29.6805 | 0 | 0 | 349.0887
2021-09-05 16:00 | 16:00 | 297.4 | 175.5 | 47.5 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 35.3414 | -27.2605 | 25.4498 | -25.4346 | 0 | 0 | 351.9961
2021-09-05 17:00 | 17:00 | 308.1 | 175.5 | 47.8 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 3.3123 | -2.5549 | 25.6304 | -25.6151 | 0 | 0 | 353.9727
2021-09-05 18:00 | 18:00 | 326.7 | 175.5 | 48.1 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.053 | -23.0392 | 16.1 | 0 | 369.6138
2021-09-05 19:00 | 19:00 | 321.9 | 175.5 | 48 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.0084 | -22.9946 | 11.4 | 0 | 364.8138
2021-09-05 20:00 | 20:00 | 299.8 | 175.5 | 47.6 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.968 | -21.9549 | 0 | 0 | 353.0131
2021-09-05 21:00 | 21:00 | 283.3 | 175.5 | 47.3 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.346 | -19.3344 | 0 | 0 | 345.0116
2021-09-05 22:00 | 22:00 | 269.4 | 175.5 | 47 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.6476 | -22.634 | 0 | 0 | 342.6136
2021-09-05 23:00 | 23:00 | 259.9 | 175.5 | 46.8 | 59 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.3863 | -20.3741 | 0 | 0 | 333.6122
2021-09-06 | 0:00 | 248.8 | 175.5 | 46.6 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.8599 | -16.8498 | 0 | 0 | 314.2101
2021-09-06 01:00 | 1:00 | 246.7 | 175.5 | 46.5 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.1889 | -15.1798 | 0 | 0 | 314.1091
2021-09-06 02:00 | 2:00 | 258 | 175.5 | 46.8 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.9851 | -10.9785 | 0 | 0 | 328.1066
2021-09-06 03:00 | 3:00 | 274.2 | 175.5 | 47.1 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.3523 | -10.3461 | 0 | 0 | 339.3062
2021-09-06 04:00 | 4:00 | 284.6 | 175.5 | 47.3 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.5329 | -10.5266 | 0 | 0 | 348.3063
2021-09-06 05:00 | 5:00 | 270.5 | 175.5 | 47 | 61 | 4.8 | 47.5 | 3.2247 | -2.4872 | 9.2673 | -9.2618 | 0 | 0 | 336.543
2021-09-06 06:00 | 6:00 | 268.5 | 175.5 | 47 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 31.7557 | -24.4949 | 8.6346 | -8.6294 | 0 | 0 | 329.466
2021-09-06 07:00 | 7:00 | 285.9 | 175.5 | 47.3 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 78.5035 | -60.5536 | 6.2377 | -6.234 | 0 | 0 | 332.8536
2021-09-06 08:00 | 8:00 | 326.1 | 175.5 | 48.1 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 117.7556 | -90.8308 | 3.8876 | -3.8853 | 0 | 0 | 342.6271
2021-09-06 09:00 | 9:00 | 347 | 175.5 | 48.5 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 144.7538 | -111.6559 | 3.1635 | -3.1616 | 0 | 0 | 349.1998
2021-09-06 10:00 | 10:00 | 357.6 | 175.5 | 48.8 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 168.6888 | -129.2595 | 2.3505 | -0.57978 | 0 | 0 | 357.6
2021-09-06 11:00 | 11:00 | 359 | 175.5 | 48.8 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 174.3047 | -133.8694 | 4.7006 | -3.0359 | 0 | 0 | 359
2021-09-06 12:00 | 12:00 | 340.6 | 175.5 | 48.4 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 178.5273 | -137.7073 | 9.1318 | -9.1263 | 0 | 0 | 357.3255
2021-09-06 13:00 | 13:00 | 351.1 | 175.5 | 48.6 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 168.1905 | -129.7338 | 11.0743 | -11.0677 | 0 | 0 | 355.1633
2021-09-06 14:00 | 14:00 | 351.9 | 175.5 | 48.6 | 48.3 | 4.8 | 47.5 | 144.7784 | -111.6748 | 13.0636 | -13.0558 | 0 | 0 | 357.8114
2021-09-06 15:00 | 15:00 | 347.1 | 175.5 | 48.5 | 66.9 | 4.8 | 47.5 | 93.597 | -72.1961 | 10.9383 | -10.9318 | 0 | 0 | 364.6074
2021-09-06 16:00 | 16:00 | 354.1 | 175.5 | 48.7 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 43.3745 | -33.4571 | 8.1357 | -8.1308 | 23.3 | 0 | 388.4223
2021-09-06 17:00 | 17:00 | 347.7 | 175.5 | 48.6 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 4.0965 | -3.1597 | 8.9512 | -8.9458 | 40 | 0 | 396.0422
2021-09-06 18:00 | 18:00 | 358.1 | 175.5 | 48.8 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | -0.0286 | 10.3523 | -10.3461 | 40 | 0 | 395.3147
2021-09-06 19:00 | 19:00 | 343.1 | 175.5 | 48.5 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.9108 | -7.9061 | 40 | 0 | 395.0047
2021-09-06 20:00 | 20:00 | 318 | 175.5 | 48 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.6963 | -5.6929 | 21.1 | 0 | 375.6034
2021-09-06 21:00 | 21:00 | 300.9 | 175.5 | 47.6 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.6453 | -6.6413 | 3.6 | 0 | 357.704
2021-09-06 22:00 | 22:00 | 285.7 | 175.5 | 47.3 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.7302 | -7.7256 | 0 | 0 | 351.8046
2021-09-06 23:00 | 23:00 | 273.4 | 175.5 | 47.1 | 62.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.2545 | -11.2478 | 0 | 0 | 337.4067
2021-09-07 | 0:00 | 257.7 | 175.5 | 46.8 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.0804 | -18.0696 | 0 | 0 | 318.4108
2021-09-07 01:00 | 1:00 | 254.9 | 175.5 | 46.7 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.3927 | -19.3811 | 0 | 0 | 318.3116
2021-09-07 02:00 | 2:00 | 266.8 | 175.5 | 46.9 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.3185 | -16.3087 | 0 | 0 | 331.4098
2021-09-07 03:00 | 3:00 | 282.5 | 175.5 | 47.2 | 67.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.7303 | -15.7209 | 0 | 0 | 342.6094
2021-09-07 04:00 | 4:00 | 289.8 | 175.5 | 47.4 | 73.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.7303 | -15.7209 | 0 | 0 | 349.1094
2021-09-07 05:00 | 5:00 | 275.1 | 175.5 | 47.1 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 3.7117 | -2.8632 | 12.07 | -12.0628 | 0 | 0 | 336.4557
2021-09-07 06:00 | 6:00 | 268.4 | 175.5 | 47 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 38.8912 | -29.9988 | 9.9001 | -9.8942 | 0 | 0 | 330.7983
2021-09-07 07:00 | 7:00 | 276.8 | 175.5 | 47.1 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 88.3925 | -68.1818 | 6.0571 | -6.0535 | 0 | 0 | 338.9143
2021-09-07 08:00 | 8:00 | 308.7 | 175.5 | 47.8 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 137.8554 | -106.3349 | 4.9279 | -4.925 | 0 | 0 | 350.9234
2021-09-07 09:00 | 9:00 | 347.1 | 175.5 | 48.5 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 173.3837 | -133.7397 | 3.7963 | -3.794 | 0 | 0 | 359.7463
2021-09-07 10:00 | 10:00 | 353 | 175.5 | 48.7 | 44.3 | 4.8 | 47.5 | 182.3617 | -140.6647 | 3.1189 | -3.117 | 0 | 0 | 362.4989
2021-09-07 11:00 | 11:00 | 358.3 | 175.5 | 48.8 | 44.3 | 4.8 | 47.5 | 182.9602 | -141.1265 | 4.0678 | -4.0654 | 0 | 0 | 362.7361
2021-09-07 12:00 | 12:00 | 343.3 | 175.5 | 48.5 | 44.3 | 4.8 | 47.5 | 177.3813 | -136.8233 | 5.5136 | -5.5103 | 0 | 0 | 361.1613
2021-09-07 13:00 | 13:00 | 362.2 | 175.5 | 48.8 | 44.8 | 4.8 | 47.5 | 162.2507 | -123.794 | 6.7345 | -4.3912 | 0 | 0 | 362.2
2021-09-07 14:00 | 14:00 | 363.3 | 175.5 | 48.9 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 124.2434 | -95.8351 | 10.5329 | -10.5266 | 0 | 0 | 370.0146
2021-09-07 15:00 | 15:00 | 353.9 | 175.5 | 48.7 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 68.2422 | -52.6386 | 12.206 | -12.1987 | 2 | 0 | 372.5109
2021-09-07 16:00 | 16:00 | 353.2 | 175.5 | 48.7 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 27.8449 | -21.4782 | 13.6071 | -13.599 | 29.2 | 0 | 390.4748
2021-09-07 17:00 | 17:00 | 351.7 | 175.5 | 48.6 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 2.5027 | -1.9304 | 17.675 | -17.6644 | 40 | 0 | 395.3829
2021-09-07 18:00 | 18:00 | 360.4 | 175.5 | 48.8 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | -0.0097 | 22.331 | -22.3176 | 40 | 0 | 395.0162
2021-09-07 19:00 | 19:00 | 345.1 | 175.5 | 48.5 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.1951 | -30.177 | 27.2 | 0 | 381.9181
2021-09-07 20:00 | 20:00 | 319.3 | 175.5 | 48 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.3501 | -51.3194 | 0 | 0 | 348.3307
2021-09-07 21:00 | 21:00 | 301.4 | 175.5 | 47.6 | 70.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.4541 | -65.4149 | 0 | 0 | 346.1392
2021-09-07 22:00 | 22:00 | 282.4 | 175.5 | 47.2 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.2628 | -75.2178 | 0 | 0 | 335.745
2021-09-07 23:00 | 23:00 | 273.2 | 175.5 | 47.1 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.7618 | -83.7117 | 0 | 0 | 318.7501
2021-09-08 | 0:00 | 262 | 175.5 | 46.8 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.9824 | -84.9315 | 0 | 0 | 318.4509
2021-09-08 01:00 | 1:00 | 261.3 | 175.5 | 46.8 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.4175 | -96.3598 | 0 | 0 | 318.4577
2021-09-08 02:00 | 2:00 | 271.3 | 175.5 | 47 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.7573 | -100.697 | 0 | 0 | 318.6603
2021-09-08 03:00 | 3:00 | 287.9 | 175.5 | 47.4 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.768 | -98.7089 | 0 | 0 | 328.4591
2021-09-08 04:00 | 4:00 | 294.3 | 175.5 | 47.5 | 58.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.6513 | -103.5893 | 0 | 0 | 333.762
2021-09-08 05:00 | 5:00 | 283.1 | 175.5 | 47.3 | 48.4 | 4.8 | 47.5 | 2.1292 | -1.6423 | 113.8209 | -113.7528 | 0 | 0 | 324.055
2021-09-08 06:00 | 6:00 | 284.7 | 175.5 | 47.3 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 16.4498 | -12.6884 | 102.9272 | -102.8656 | 0 | 0 | 322.723
2021-09-08 07:00 | 7:00 | 297 | 175.5 | 47.5 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 36.6618 | -28.2791 | 108.0354 | -107.9707 | 0 | 0 | 327.5474
2021-09-08 08:00 | 8:00 | 323.4 | 175.5 | 48.1 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 56.2632 | -43.3988 | 110.7467 | -110.6804 | 0 | 0 | 332.6307
2021-09-08 09:00 | 9:00 | 347.6 | 175.5 | 48.6 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 87.4702 | -64.7031 | 109.4811 | -104.8482 | 0 | 0 | 347.6
2021-09-08 10:00 | 10:00 | 350.3 | 175.5 | 48.6 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 91.6789 | -67.2937 | 109.1649 | -103.4501 | 0 | 0 | 350.3
2021-09-08 11:00 | 11:00 | 344.2 | 175.5 | 48.5 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 79.7117 | -59.2938 | 107.7192 | -104.0371 | 0 | 0 | 344.2
2021-09-08 12:00 | 12:00 | 328.3 | 175.5 | 48.2 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 69.8865 | -53.907 | 100.7573 | -100.697 | 0 | 0 | 346.4398
2021-09-08 13:00 | 13:00 | 350.7 | 175.5 | 48.6 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 60.1732 | -46.4147 | 94.2034 | -94.147 | 0 | 0 | 355.1149
2021-09-08 14:00 | 14:00 | 349.8 | 175.5 | 48.6 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 45.8647 | -35.3778 | 96.7808 | -96.7229 | 0 | 0 | 358.1448
2021-09-08 15:00 | 15:00 | 345 | 175.5 | 48.5 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 27.5828 | -21.2759 | 92.3497 | -92.2944 | 0 | 0 | 353.8622
2021-09-08 16:00 | 16:00 | 348.7 | 175.5 | 48.6 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 10.51 | -8.1068 | 87.8297 | -87.7771 | 0 | 0 | 350.5558
2021-09-08 17:00 | 17:00 | 346.9 | 175.5 | 48.5 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 1.2453 | -0.9606 | 81.0951 | -81.0466 | 0 | 0 | 351.5332
2021-09-08 18:00 | 18:00 | 351.1 | 175.5 | 48.6 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 75.1736 | -75.1286 | 0 | 0 | 354.8507
2021-09-08 19:00 | 19:00 | 337.6 | 175.5 | 48.4 | 76.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.7596 | -67.719 | 0 | 0 | 352.7406
2021-09-08 20:00 | 20:00 | 314.8 | 175.5 | 47.9 | 70.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.9127 | -64.8738 | 0 | 0 | 346.4389
2021-09-08 21:00 | 21:00 | 298.1 | 175.5 | 47.6 | 70.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.1821 | -65.1431 | 0 | 0 | 346.139
2021-09-08 22:00 | 22:00 | 288 | 175.5 | 47.4 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.3459 | -60.3098 | 0 | 0 | 338.3361
2021-09-08 23:00 | 23:00 | 280.5 | 175.5 | 47.2 | 55.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.8933 | -59.8575 | 0 | 0 | 330.9358
2021-09-09 | 0:00 | 270.2 | 175.5 | 47 | 44 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.2545 | -52.2232 | 0 | 0 | 318.8313
2021-09-09 01:00 | 1:00 | 269.2 | 175.5 | 47 | 45.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.3226 | -48.2937 | 0 | 0 | 320.2289
2021-09-09 02:00 | 2:00 | 279.3 | 175.5 | 47.2 | 48.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.7215 | -33.7013 | 0 | 0 | 323.9202
2021-09-09 03:00 | 3:00 | 295.8 | 175.5 | 47.5 | 62.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.0997 | -23.0859 | 0.9 | 0 | 338.6138
2021-09-09 04:00 | 4:00 | 303.1 | 175.5 | 47.7 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.4373 | -19.4257 | 3.3 | 0 | 349.1116
2021-09-09 05:00 | 5:00 | 287.2 | 175.5 | 47.3 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 2.1292 | -1.6423 | 17.3588 | -17.3484 | 0 | 0 | 335.8973
2021-09-09 06:00 | 6:00 | 292.4 | 175.5 | 47.4 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 18.3561 | -14.1591 | 13.2889 | -13.2809 | 4 | 0 | 334.605
2021-09-09 07:00 | 7:00 | 302.6 | 175.5 | 47.7 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 35.4661 | -27.3568 | 13.2889 | -13.2809 | 1.6 | 0 | 336.4173
2021-09-09 08:00 | 8:00 | 328 | 175.5 | 48.2 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 56.0383 | -43.2251 | 13.6964 | -13.6882 | 11.4 | 0 | 351.4214
2021-09-09 09:00 | 9:00 | 354.4 | 175.5 | 48.7 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 79.076 | -60.9952 | 12.3862 | -12.3788 | 18.4 | 0 | 367.5882
2021-09-09 10:00 | 10:00 | 355.4 | 175.5 | 48.7 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 83.8461 | -64.6747 | 12.5668 | -12.5593 | 18.9 | 0 | 366.0789
2021-09-09 11:00 | 11:00 | 359.5 | 175.5 | 48.8 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 82.8124 | -63.8773 | 13.0636 | -13.0558 | 18.4 | 0 | 370.2429
2021-09-09 12:00 | 12:00 | 346.5 | 175.5 | 48.5 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 82.9868 | -64.0119 | 13.2889 | -13.2809 | 2.8 | 0 | 356.9829
2021-09-09 13:00 | 13:00 | 365.5 | 175.5 | 48.9 | 68.9 | 4.8 | 47.5 | 74.955 | -57.8166 | 12.883 | -12.8753 | 17.5 | 0 | 380.2461
2021-09-09 14:00 | 14:00 | 361.7 | 175.5 | 48.8 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 56.6739 | -43.7155 | 14.0126 | -14.0042 | 17.1 | 0 | 384.4668
2021-09-09 15:00 | 15:00 | 355.8 | 175.5 | 48.7 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 38.3424 | -29.5753 | 14.5561 | -14.5474 | 24 | 0 | 387.0758
2021-09-09 16:00 | 16:00 | 354.9 | 175.5 | 48.7 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 16.6005 | -12.8049 | 9.9001 | -9.8942 | 40 | 0 | 398.1015
2021-09-09 17:00 | 17:00 | 355.6 | 175.5 | 48.7 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 1.8559 | -1.4316 | 10.4862 | -10.4799 | 40 | 0 | 394.7306
2021-09-09 18:00 | 18:00 | 363.2 | 175.5 | 48.9 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 12.4308 | -12.4234 | 40 | 0 | 394.5131
2021-09-09 19:00 | 19:00 | 347.9 | 175.5 | 48.6 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.5329 | -10.5266 | 40 | 0 | 394.2063
2021-09-09 20:00 | 20:00 | 322.9 | 175.5 | 48.1 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.4523 | -8.4472 | 24.5 | 0 | 378.2051
2021-09-09 21:00 | 21:00 | 307 | 175.5 | 47.7 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.6835 | -7.6789 | 10.4 | 0 | 363.0046
2021-09-09 22:00 | 22:00 | 289.2 | 175.5 | 47.4 | 67.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.9662 | -5.9626 | 4.3 | 0 | 346.6036
2021-09-09 23:00 | 23:00 | 277.7 | 175.5 | 47.2 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.0168 | -5.0138 | 9.7 | 0 | 335.903
2021-09-10 | 0:00 | 264.7 | 175.5 | 46.9 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.0678 | -4.0654 | 0 | 0 | 325.9024
2021-09-10 01:00 | 1:00 | 265.1 | 175.5 | 46.9 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.5264 | -3.5243 | 0 | 0 | 325.9021
2021-09-10 02:00 | 2:00 | 273.9 | 175.5 | 47.1 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.4754 | -4.4727 | 0 | 0 | 339.2027
2021-09-10 03:00 | 3:00 | 291.8 | 175.5 | 47.4 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.2484 | -4.2459 | 1.2 | 0 | 350.7025
2021-09-10 04:00 | 4:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.0232 | -4.0208 | 1.6 | 0 | 354.7024
2021-09-10 05:00 | 5:00 | 285 | 175.5 | 47.3 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 2.6275 | -2.0267 | 4.2952 | -4.2926 | 0 | 0 | 343.5034
2021-09-10 06:00 | 6:00 | 284 | 175.5 | 47.3 | 55.3 | 4.8 | 47.5 | 27.8583 | -21.4887 | 4.9722 | -4.9692 | 0 | 0 | 336.7726
2021-09-10 07:00 | 7:00 | 291.5 | 175.5 | 47.4 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 64.5935 | -49.8242 | 7.2334 | -7.2291 | 0 | 0 | 333.4736
2021-09-10 08:00 | 8:00 | 325.5 | 175.5 | 48.1 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 101.9527 | -78.6412 | 6.4651 | -6.4612 | 0 | 0 | 342.7154
2021-09-10 09:00 | 9:00 | 344.7 | 175.5 | 48.5 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 129.7864 | -100.111 | 6.9619 | -6.9577 | 0 | 0 | 349.4796
2021-09-10 10:00 | 10:00 | 354.7 | 175.5 | 48.7 | 44 | 4.8 | 47.5 | 162.0011 | -124.9596 | 6.8705 | -6.8664 | 0 | 0 | 357.5456
2021-09-10 11:00 | 11:00 | 363.4 | 175.5 | 48.9 | 44 | 4.8 | 47.5 | 171.7641 | -131.6999 | 8.8598 | -6.224 | 0 | 0 | 363.4
2021-09-10 12:00 | 12:00 | 350.2 | 175.5 | 48.6 | 44 | 4.8 | 47.5 | 176.8208 | -136.3909 | 12.7921 | -12.7844 | 0 | 0 | 360.8376
2021-09-10 13:00 | 13:00 | 361.2 | 175.5 | 48.8 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 163.1471 | -124.7926 | 18.0358 | -16.2903 | 0 | 0 | 361.2
2021-09-10 14:00 | 14:00 | 357.1 | 175.5 | 48.7 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 136.0738 | -104.292 | 24.6815 | -23.5633 | 0 | 0 | 357.1
2021-09-10 15:00 | 15:00 | 358.6 | 175.5 | 48.8 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 91.2674 | -70.399 | 17.9002 | -17.8895 | 0 | 0 | 365.2791
2021-09-10 16:00 | 16:00 | 367.1 | 175.5 | 48.9 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 39.8247 | -30.7188 | 11.5711 | -11.5642 | 36.6 | 0 | 400.2128
2021-09-10 17:00 | 17:00 | 360.4 | 175.5 | 48.8 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 3.4496 | -2.6609 | 9.176 | -9.1705 | 40 | 0 | 395.1942
2021-09-10 18:00 | 18:00 | 368.7 | 175.5 | 49 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.8662 | -7.8615 | 47.2 | 0 | 401.8047
2021-09-10 19:00 | 19:00 | 352.5 | 175.5 | 48.6 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.3334 | -5.3302 | 40 | 0 | 394.2032
2021-09-10 20:00 | 20:00 | 325.3 | 175.5 | 48.1 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.571 | -3.5689 | 31.1 | 0 | 384.8021
2021-09-10 21:00 | 21:00 | 308.1 | 175.5 | 47.8 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.8091 | -1.808 | 15.7 | 0 | 369.1011
2021-09-10 22:00 | 22:00 | 294.6 | 175.5 | 47.5 | 77.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.0785 | -2.0773 | 2.5 | 0 | 355.3012
2021-09-10 23:00 | 23:00 | 281.6 | 175.5 | 47.2 | 67.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.2995 | -3.2975 | 0 | 0 | 342.502
2021-09-11 | 0:00 | 266.4 | 175.5 | 46.9 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.656 | -4.6532 | 0 | 0 | 334.6028
2021-09-11 01:00 | 1:00 | 263.5 | 175.5 | 46.9 | 54.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.6346 | -8.6294 | 0 | 0 | 328.8052
2021-09-11 02:00 | 2:00 | 269.8 | 175.5 | 47 | 58.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.3292 | -14.3206 | 0 | 0 | 333.6086
2021-09-11 03:00 | 3:00 | 286.5 | 175.5 | 47.3 | 69.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.1761 | -17.1658 | 0 | 0 | 344.6103
2021-09-11 04:00 | 4:00 | 292.2 | 175.5 | 47.4 | 70.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.5009 | -24.4862 | 0 | 0 | 345.9147
2021-09-11 05:00 | 5:00 | 279.7 | 175.5 | 47.2 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 2.3037 | -1.7769 | 30.6472 | -30.6289 | 0 | 0 | 336.2451
2021-09-11 06:00 | 6:00 | 273.2 | 175.5 | 47.1 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 25.2174 | -19.4515 | 24.1847 | -24.1702 | 0 | 0 | 327.5804
2021-09-11 07:00 | 7:00 | 285.4 | 175.5 | 47.3 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 54.9182 | -42.3613 | 17.675 | -17.6644 | 0 | 0 | 331.4675
2021-09-11 08:00 | 8:00 | 302.7 | 175.5 | 47.7 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 85.4278 | -65.8948 | 16.4987 | -16.4888 | 0 | 0 | 338.8429
2021-09-11 09:00 | 9:00 | 321.4 | 175.5 | 48 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 113.8945 | -87.8524 | 21.1104 | -21.0978 | 0 | 0 | 345.6547
2021-09-11 10:00 | 10:00 | 327.7 | 175.5 | 48.2 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 127.0587 | -98.0069 | 27.2122 | -27.1959 | 0 | 0 | 348.8681
2021-09-11 11:00 | 11:00 | 335.2 | 175.5 | 48.3 | 44.3 | 4.8 | 47.5 | 123.6091 | -95.346 | 37.2016 | -37.1793 | 0 | 0 | 348.6854
2021-09-11 12:00 | 12:00 | 334.9 | 175.5 | 48.3 | 44.3 | 4.8 | 47.5 | 116.6852 | -90.0053 | 42.4011 | -42.3757 | 0 | 0 | 347.1053
2021-09-11 13:00 | 13:00 | 342.5 | 175.5 | 48.4 | 44.3 | 4.8 | 47.5 | 100.3084 | -77.3728 | 39.915 | -39.8911 | 0 | 0 | 343.4595
2021-09-11 14:00 | 14:00 | 334.9 | 175.5 | 48.3 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 75.4653 | -58.2102 | 31.6876 | -31.6686 | 0 | 0 | 344.6741
2021-09-11 15:00 | 15:00 | 323.8 | 175.5 | 48.1 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 47.1226 | -36.3481 | 36.5242 | -36.5023 | 0 | 0 | 351.5964
2021-09-11 16:00 | 16:00 | 324.5 | 175.5 | 48.1 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 17.6826 | -13.6393 | 37.0656 | -37.0434 | 0 | 0 | 357.0655
2021-09-11 17:00 | 17:00 | 330.2 | 175.5 | 48.2 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 1.7682 | -1.3639 | 34.4902 | -34.4696 | 7.7 | 0 | 362.5249
2021-09-11 18:00 | 18:00 | 343.7 | 175.5 | 48.5 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.6366 | -40.6123 | 16.9 | 0 | 371.6243
2021-09-11 19:00 | 19:00 | 331.5 | 175.5 | 48.2 | 78.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.5474 | -40.5231 | 5.1 | 0 | 359.5243
2021-09-11 20:00 | 20:00 | 307.9 | 175.5 | 47.8 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.2629 | -34.2424 | 0 | 0 | 351.5205
2021-09-11 21:00 | 21:00 | 293 | 175.5 | 47.5 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.9699 | -37.9472 | 0 | 0 | 345.4227
2021-09-11 22:00 | 22:00 | 281.7 | 175.5 | 47.2 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.2206 | -50.1905 | 0 | 0 | 335.1301
2021-09-11 23:00 | 23:00 | 273.8 | 175.5 | 47.1 | 49.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.0571 | -47.0289 | 0 | 0 | 324.1282
2021-09-12 | 0:00 | 263.7 | 175.5 | 46.9 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.2077 | -44.1812 | 0 | 0 | 330.4265
2021-09-12 01:00 | 1:00 | 259.9 | 175.5 | 46.8 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.3565 | -50.3264 | 0 | 0 | 325.1301
2021-09-12 02:00 | 2:00 | 265.1 | 175.5 | 46.9 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.006 | -47.9773 | 0 | 0 | 336.8287
2021-09-12 03:00 | 3:00 | 283.7 | 175.5 | 47.3 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.9383 | -51.9072 | 0 | 0 | 347.2311
2021-09-12 04:00 | 4:00 | 288.6 | 175.5 | 47.4 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.3287 | -55.2956 | 0 | 0 | 347.3331
2021-09-12 05:00 | 5:00 | 274.3 | 175.5 | 47.1 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 1.8559 | -1.4316 | 65.7703 | -65.7309 | 0 | 0 | 337.4637
2021-09-12 06:00 | 6:00 | 270.3 | 175.5 | 47 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 17.7197 | -13.6679 | 70.8784 | -70.836 | 0 | 0 | 328.1942
2021-09-12 07:00 | 7:00 | 277.1 | 175.5 | 47.1 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 37.9689 | -29.2872 | 71.6918 | -71.6489 | 0 | 0 | 324.0246
2021-09-12 08:00 | 8:00 | 292.8 | 175.5 | 47.5 | 41.8 | 4.8 | 47.5 | 41.4444 | -31.9683 | 72.8214 | -72.7778 | 0 | 0 | 326.6197
2021-09-12 09:00 | 9:00 | 298.3 | 175.5 | 47.6 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 55.1678 | -42.5539 | 67.3074 | -67.2671 | 0 | 0 | 328.4542
2021-09-12 10:00 | 10:00 | 289.1 | 175.5 | 47.4 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 67.7327 | -52.2458 | 79.6026 | -79.555 | 0 | 0 | 331.1345
2021-09-12 11:00 | 11:00 | 307.8 | 175.5 | 47.8 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 88.0182 | -67.8929 | 71.5558 | -71.513 | 0 | 0 | 336.1681
2021-09-12 12:00 | 12:00 | 302 | 175.5 | 47.6 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 89.3001 | -68.8816 | 83.9867 | -83.9364 | 0 | 0 | 336.2688
2021-09-12 13:00 | 13:00 | 303.8 | 175.5 | 47.7 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 51.7665 | -39.93 | 81.1844 | -81.1358 | 0 | 0 | 329.5851
2021-09-12 14:00 | 14:00 | 301 | 175.5 | 47.6 | 52.2 | 4.8 | 47.5 | 38.069 | -29.3646 | 75.1736 | -75.1286 | 0 | 0 | 336.3494
2021-09-12 15:00 | 15:00 | 295.5 | 175.5 | 47.5 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 27.9823 | -21.5842 | 78.2457 | -78.1989 | 0 | 0 | 343.8449
2021-09-12 16:00 | 16:00 | 304.9 | 175.5 | 47.7 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 17.6959 | -13.6498 | 72.0994 | -72.0562 | 0 | 0 | 351.6893
2021-09-12 17:00 | 17:00 | 319.5 | 175.5 | 48 | 74.7 | 4.8 | 47.5 | 1.4823 | -1.1435 | 97.4578 | -97.3995 | 0 | 0 | 350.8971
2021-09-12 18:00 | 18:00 | 330.2 | 175.5 | 48.2 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.9653 | -95.9079 | 0 | 0 | 352.8574
2021-09-12 19:00 | 19:00 | 319.5 | 175.5 | 48 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.9208 | -103.8586 | 0 | 0 | 347.9622
2021-09-12 20:00 | 20:00 | 299 | 175.5 | 47.6 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.3836 | -94.3271 | 0 | 0 | 347.5565
2021-09-12 21:00 | 21:00 | 283.4 | 175.5 | 47.3 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.2159 | -100.1559 | 0 | 0 | 337.26
2021-09-12 22:00 | 22:00 | 273.2 | 175.5 | 47.1 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.5831 | -99.5235 | 0 | 0 | 326.5596
2021-09-12 23:00 | 23:00 | 261.4 | 175.5 | 46.8 | 41.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.8701 | -96.8121 | 0 | 0 | 316.258
2021-09-13 | 0:00 | 254.8 | 175.5 | 46.7 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.2179 | -124.1435 | 0 | 0 | 318.9744
2021-09-13 01:00 | 1:00 | 248.3 | 175.5 | 46.6 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.3218 | -138.239 | 0 | 0 | 314.2828
2021-09-13 02:00 | 2:00 | 264.2 | 175.5 | 46.9 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.5147 | -142.429 | 0 | 0 | 324.2857
2021-09-13 03:00 | 3:00 | 278.2 | 175.5 | 47.2 | 59.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 153.1304 | -153.0366 | 0 | 0 | 334.5938
2021-09-13 04:00 | 4:00 | 286.2 | 175.5 | 47.3 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 153.7691 | -153.6748 | 0 | 0 | 342.3943
2021-09-13 05:00 | 5:00 | 281 | 175.5 | 47.2 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 2.4159 | -1.8635 | 158.812 | -158.7138 | 0 | 0 | 334.1506
2021-09-13 06:00 | 6:00 | 280.1 | 175.5 | 47.2 | 48.5 | 4.8 | 47.5 | 23.337 | -18.001 | 156.2202 | -156.124 | 0 | 0 | 328.9322
2021-09-13 07:00 | 7:00 | 274.6 | 175.5 | 47.1 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 53.1746 | -41.0163 | 147.0954 | -147.0062 | 0 | 0 | 326.9475
2021-09-13 08:00 | 8:00 | 313.4 | 175.5 | 47.9 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 115.2521 | -88.8996 | 138.2304 | -138.1477 | 0 | 0 | 341.9352
2021-09-13 09:00 | 9:00 | 341.4 | 175.5 | 48.4 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 135.8376 | -104.7784 | 108.7128 | -108.6477 | 0 | 0 | 347.1243
2021-09-13 10:00 | 10:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 124.7304 | -96.2111 | 106.4069 | -106.3432 | 0 | 0 | 344.583
2021-09-13 11:00 | 11:00 | 323.9 | 175.5 | 48.1 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 115.1778 | -88.8424 | 113.6407 | -113.5727 | 0 | 0 | 342.1034
2021-09-13 12:00 | 12:00 | 321.4 | 175.5 | 48 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 143.4467 | -110.6478 | 117.6639 | -117.5935 | 0 | 0 | 348.4693
2021-09-13 13:00 | 13:00 | 331.4 | 175.5 | 48.2 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 135.7499 | -104.7107 | 117.2564 | -117.1862 | 0 | 0 | 347.4094
2021-09-13 14:00 | 14:00 | 326.8 | 175.5 | 48.1 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 119.7242 | -92.3495 | 105.4133 | -105.3502 | 0 | 0 | 348.4378
2021-09-13 15:00 | 15:00 | 325.9 | 175.5 | 48.1 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 78.0928 | -60.2369 | 93.9314 | -93.8752 | 0 | 0 | 355.3121
2021-09-13 16:00 | 16:00 | 341.4 | 175.5 | 48.4 | 74.6 | 4.8 | 47.5 | 33.0761 | -25.5135 | 84.7108 | -84.6601 | 0 | 0 | 358.4133
2021-09-13 17:00 | 17:00 | 340.5 | 175.5 | 48.4 | 77.7 | 4.8 | 47.5 | 2.441 | -1.8829 | 85.976 | -85.9245 | 0 | 0 | 354.5096
2021-09-13 18:00 | 18:00 | 348.9 | 175.5 | 48.6 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 74.902 | -74.8572 | 8.9 | 0 | 364.1017
2021-09-13 19:00 | 19:00 | 334.3 | 175.5 | 48.3 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 61.0697 | -61.0331 | 6.4 | 0 | 361.2935
2021-09-13 20:00 | 20:00 | 310.4 | 175.5 | 47.8 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 28.3885 | -28.3715 | 10.8 | 0 | 365.1739
2021-09-13 21:00 | 21:00 | 292.2 | 175.5 | 47.4 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 21.0658 | -21.0532 | 0 | 0 | 353.9695
2021-09-13 22:00 | 22:00 | 273.8 | 175.5 | 47.1 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 28.3418 | -28.3248 | 0 | 0 | 351.0739
2021-09-13 23:00 | 23:00 | 262 | 175.5 | 46.8 | 74.1 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 32.6369 | -32.6174 | 0 | 0 | 348.7764
2021-09-14 | 0:00 | 250.8 | 175.5 | 46.6 | 45.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 33.9934 | -33.9731 | 0 | 0 | 319.9772
2021-09-14 01:00 | 1:00 | 248.7 | 175.5 | 46.6 | 45.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 23.4605 | -23.4465 | 0 | 0 | 319.9709
2021-09-14 02:00 | 2:00 | 262 | 175.5 | 46.8 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 22.2396 | -22.2263 | 0 | 0 | 336.5702
2021-09-14 03:00 | 3:00 | 279.9 | 175.5 | 47.2 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 22.2396 | -22.2263 | 0 | 0 | 347.5702
2021-09-14 04:00 | 4:00 | 288.1 | 175.5 | 47.4 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 26.1719 | -26.1562 | 0 | 0 | 352.4726
2021-09-14 05:00 | 5:00 | 274.6 | 175.5 | 47.1 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 2.938 | -2.266 | 22.7364 | -22.7228 | 0 | 0 | 341.7856
2021-09-14 06:00 | 6:00 | 268.5 | 175.5 | 47 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 30.3485 | -23.4094 | 18.7132 | -18.702 | 0 | 0 | 335.0503
2021-09-14 07:00 | 7:00 | 276 | 175.5 | 47.1 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 73.4229 | -56.6348 | 17.811 | -17.8003 | 0 | 0 | 331.5988
2021-09-14 08:00 | 8:00 | 300 | 175.5 | 47.6 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 117.1451 | -90.3598 | 17.4948 | -17.4843 | 0 | 0 | 342.0958
2021-09-14 09:00 | 9:00 | 324.3 | 175.5 | 48.1 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 146.7344 | -113.1838 | 13.019 | -13.0112 | 0 | 0 | 349.3584
2021-09-14 10:00 | 10:00 | 328.6 | 175.5 | 48.2 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 165.265 | -127.4775 | 9.4926 | -9.4869 | 0 | 0 | 354.1932
2021-09-14 11:00 | 11:00 | 335.3 | 175.5 | 48.3 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 174.3432 | -134.4799 | 7.8662 | -7.8615 | 0 | 0 | 356.368
2021-09-14 12:00 | 12:00 | 311 | 175.5 | 47.8 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 164.4542 | -126.8517 | 7.0065 | -7.0023 | 0 | 0 | 353.6067
2021-09-14 13:00 | 13:00 | 328.5 | 175.5 | 48.2 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 155.601 | -120.023 | 6.7345 | -6.7305 | 0 | 0 | 355.082
2021-09-14 14:00 | 14:00 | 331.2 | 175.5 | 48.2 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 122.4506 | -94.4523 | 7.7302 | -7.7256 | 0 | 0 | 352.6029
2021-09-14 15:00 | 15:00 | 329.4 | 175.5 | 48.2 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 77.0975 | -59.4694 | 8.227 | -8.2221 | 1.2 | 0 | 363.633
2021-09-14 16:00 | 16:00 | 339.3 | 175.5 | 48.4 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 34.5948 | -26.6848 | 6.3737 | -6.3699 | 33 | 0 | 395.9138
2021-09-14 17:00 | 17:00 | 343.6 | 175.5 | 48.5 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 2.8391 | -2.1899 | 6.9619 | -6.9577 | 40 | 0 | 395.7534
2021-09-14 18:00 | 18:00 | 354.7 | 175.5 | 48.7 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1745 | -0.1346 | 10.9851 | -10.9785 | 40 | 0 | 395.3465
2021-09-14 19:00 | 19:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.5436 | -8.5385 | 40 | 0 | 395.0051
2021-09-14 20:00 | 20:00 | 314.4 | 175.5 | 47.9 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.4076 | -8.4026 | 31.7 | 0 | 386.205
2021-09-14 21:00 | 21:00 | 296.9 | 175.5 | 47.5 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.4926 | -9.4869 | 13.7 | 0 | 367.8057
2021-09-14 22:00 | 22:00 | 282.3 | 175.5 | 47.2 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.2673 | -9.2618 | 0 | 0 | 353.8055
2021-09-14 23:00 | 23:00 | 268.5 | 175.5 | 47 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.0974 | -7.0932 | 0 | 0 | 343.6042
2021-09-15 | 0:00 | 256.2 | 175.5 | 46.7 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.0571 | -6.0535 | 5.4 | 0 | 330.0036
2021-09-15 01:00 | 1:00 | 254 | 175.5 | 46.7 | 48.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.7028 | -12.6952 | 0 | 0 | 323.0076
2021-09-15 02:00 | 2:00 | 266.9 | 175.5 | 46.9 | 66 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.1422 | -15.1331 | 0 | 0 | 340.7091
2021-09-15 03:00 | 3:00 | 285.1 | 175.5 | 47.3 | 76 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.0465 | -16.0369 | 0 | 0 | 351.1096
2021-09-15 04:00 | 4:00 | 290.6 | 175.5 | 47.4 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.9809 | -19.9689 | 1 | 0 | 352.612
2021-09-15 05:00 | 5:00 | 278.9 | 175.5 | 47.2 | 67 | 4.8 | 47.5 | 2.5532 | -1.9695 | 18.9405 | -18.9292 | 0 | 0 | 342.595
2021-09-15 06:00 | 6:00 | 270.3 | 175.5 | 47 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 31.9176 | -24.6198 | 17.675 | -17.6644 | 0 | 0 | 336.5084
2021-09-15 07:00 | 7:00 | 278.3 | 175.5 | 47.2 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 85.5154 | -65.9625 | 14.2399 | -14.2314 | 0 | 0 | 333.3614
2021-09-15 08:00 | 8:00 | 302.7 | 175.5 | 47.7 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 130.7696 | -100.8693 | 12.07 | -12.0628 | 0 | 0 | 344.2075
2021-09-15 09:00 | 9:00 | 326.5 | 175.5 | 48.1 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 164.1437 | -126.6124 | 12.5222 | -12.5147 | 0 | 0 | 352.2388
2021-09-15 10:00 | 10:00 | 335 | 175.5 | 48.3 | 39.7 | 4.8 | 47.5 | 173.7572 | -134.0278 | 12.7028 | -12.6952 | 0 | 0 | 355.537
2021-09-15 11:00 | 11:00 | 341.1 | 175.5 | 48.4 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 168.266 | -129.7923 | 7.8662 | -7.8615 | 0 | 0 | 356.0784
2021-09-15 12:00 | 12:00 | 312 | 175.5 | 47.8 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 153.5586 | -118.4476 | 11.3013 | -11.2945 | 0 | 0 | 350.0178
2021-09-15 13:00 | 13:00 | 328.8 | 175.5 | 48.2 | 41.9 | 4.8 | 47.5 | 149.2989 | -115.1617 | 13.2889 | -13.2809 | 0 | 0 | 352.0452
2021-09-15 14:00 | 14:00 | 328.5 | 175.5 | 48.2 | 44.9 | 4.8 | 47.5 | 125.0655 | -96.4693 | 20.297 | -20.2849 | 0 | 0 | 349.5083
2021-09-15 15:00 | 15:00 | 329.3 | 175.5 | 48.2 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 82.0533 | -63.2919 | 22.4669 | -22.4535 | 0 | 0 | 360.1748
2021-09-15 16:00 | 16:00 | 340.6 | 175.5 | 48.4 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 38.0185 | -29.3255 | 20.5669 | -20.5546 | 22.2 | 0 | 383.5053
2021-09-15 17:00 | 17:00 | 344.1 | 175.5 | 48.5 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 3.2372 | -2.4969 | 23.3246 | -23.3106 | 40 | 0 | 393.4543
2021-09-15 18:00 | 18:00 | 353.2 | 175.5 | 48.7 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 0.7604 | -0.5867 | 19.7089 | -19.6971 | 40 | 0 | 393.0855
2021-09-15 19:00 | 19:00 | 337.4 | 175.5 | 48.3 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 0.747 | -0.5762 | 19.0761 | -19.0647 | 40 | 0 | 392.6822
2021-09-15 20:00 | 20:00 | 313.8 | 175.5 | 47.9 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 0.3489 | -0.2692 | 20.7471 | -20.7347 | 22.8 | 0 | 374.9921
2021-09-15 21:00 | 21:00 | 297 | 175.5 | 47.5 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.1954 | -22.1821 | 5.4 | 0 | 357.1133
2021-09-15 22:00 | 22:00 | 278.1 | 175.5 | 47.2 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.1271 | -18.1163 | 0 | 0 | 343.6108
2021-09-15 23:00 | 23:00 | 266 | 175.5 | 46.9 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.5562 | -22.5427 | 0 | 0 | 333.3135
2021-09-16 | 0:00 | 255.1 | 175.5 | 46.7 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.437 | -27.4206 | 0 | 0 | 322.2164
2021-09-16 01:00 | 1:00 | 256.5 | 175.5 | 46.7 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.3821 | -29.3645 | 0 | 0 | 323.6176
2021-09-16 02:00 | 2:00 | 264.1 | 175.5 | 46.9 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.9805 | -27.9638 | 0 | 0 | 338.9167
2021-09-16 03:00 | 3:00 | 281.6 | 175.5 | 47.2 | 74.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.2568 | -27.2405 | 0 | 0 | 349.2163
2021-09-16 04:00 | 4:00 | 291.9 | 175.5 | 47.4 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.2864 | -30.2683 | 0 | 0 | 352.8181
2021-09-16 05:00 | 5:00 | 279 | 175.5 | 47.2 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 2.7389 | -2.1125 | 31.8235 | -31.8045 | 0 | 0 | 343.3454
2021-09-16 06:00 | 6:00 | 273.6 | 175.5 | 47.1 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 29.513 | -22.7647 | 30.9192 | -30.9007 | 0 | 0 | 337.0668
2021-09-16 07:00 | 7:00 | 279.7 | 175.5 | 47.2 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 80.0985 | -61.7842 | 27.2568 | -27.2405 | 0 | 0 | 333.4306
2021-09-16 08:00 | 8:00 | 314.8 | 175.5 | 47.9 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 125.1523 | -96.5362 | 23.5965 | -23.5824 | 0 | 0 | 344.4302
2021-09-16 09:00 | 9:00 | 327.8 | 175.5 | 48.2 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 145.6761 | -112.3675 | 27.3035 | -27.2872 | 0 | 0 | 349.4249
2021-09-16 10:00 | 10:00 | 332 | 175.5 | 48.2 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 160.0843 | -123.4813 | 32.9978 | -32.978 | 0 | 0 | 352.7228
2021-09-16 11:00 | 11:00 | 334.7 | 175.5 | 48.3 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 168.1784 | -129.7246 | 37.6537 | -37.6312 | 0 | 0 | 355.1763
2021-09-16 12:00 | 12:00 | 322.7 | 175.5 | 48.1 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 165.6498 | -127.774 | 38.3779 | -38.3549 | 0 | 0 | 354.3988
2021-09-16 13:00 | 13:00 | 335.9 | 175.5 | 48.3 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 141.6034 | -109.2259 | 44.6602 | -44.6335 | 0 | 0 | 349.1042
2021-09-16 14:00 | 14:00 | 331.9 | 175.5 | 48.2 | 54.9 | 4.8 | 47.5 | 112.7122 | -86.9406 | 49.6791 | -49.6494 | 0 | 0 | 356.7013
2021-09-16 15:00 | 15:00 | 335.3 | 175.5 | 48.3 | 68.2 | 4.8 | 47.5 | 62.7756 | -48.422 | 53.1588 | -53.127 | 0 | 0 | 358.6854
2021-09-16 16:00 | 16:00 | 345 | 175.5 | 48.5 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 22.2402 | -17.1548 | 55.0125 | -54.9796 | 5.7 | 0 | 366.3183
2021-09-16 17:00 | 17:00 | 351.6 | 175.5 | 48.6 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 1.3071 | -1.0081 | 67.6682 | -67.6277 | 16.5 | 0 | 372.4395
2021-09-16 18:00 | 18:00 | 356.6 | 175.5 | 48.7 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | -0.0097 | 80.1462 | -80.0982 | 11.7 | 0 | 367.4508
2021-09-16 19:00 | 19:00 | 342.6 | 175.5 | 48.5 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.3942 | -84.3437 | 0 | 0 | 355.5505
2021-09-16 20:00 | 20:00 | 318.5 | 175.5 | 48 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.4689 | -87.4165 | 0 | 0 | 348.3524
2021-09-16 21:00 | 21:00 | 299.5 | 175.5 | 47.6 | 70.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.5303 | -92.4749 | 0 | 0 | 345.8554
2021-09-16 22:00 | 22:00 | 284.2 | 175.5 | 47.3 | 60.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.2883 | -95.2313 | 0 | 0 | 335.557
2021-09-16 23:00 | 23:00 | 277.9 | 175.5 | 47.2 | 48.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.5535 | -96.4957 | 0 | 0 | 323.3578
2021-09-17 | 0:00 | 263.6 | 175.5 | 46.9 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.1524 | -95.0954 | 0 | 0 | 315.057
2021-09-17 01:00 | 1:00 | 267.5 | 175.5 | 47 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.3626 | -98.3037 | 0 | 0 | 315.1589
2021-09-17 02:00 | 2:00 | 274.3 | 175.5 | 47.1 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.3115 | -99.2521 | 0 | 0 | 328.1594
2021-09-17 03:00 | 3:00 | 291.9 | 175.5 | 47.4 | 63.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.6259 | -83.5758 | 0 | 0 | 338.4501
2021-09-17 04:00 | 4:00 | 299.3 | 175.5 | 47.6 | 68.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.819 | -89.7652 | 0 | 0 | 344.3538
2021-09-17 05:00 | 5:00 | 287.7 | 175.5 | 47.4 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 1.5321 | -1.1818 | 90.4517 | -90.3976 | 0 | 0 | 334.5044
2021-09-17 06:00 | 6:00 | 293 | 175.5 | 47.5 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 17.9693 | -13.8605 | 89.3668 | -89.3133 | 0 | 0 | 326.8623
2021-09-17 07:00 | 7:00 | 295.3 | 175.5 | 47.5 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 39.7504 | -30.6616 | 88.1459 | -88.0931 | 0 | 0 | 324.7416
2021-09-17 08:00 | 8:00 | 307 | 175.5 | 47.7 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 67.3333 | -51.9375 | 76.3478 | -76.3021 | 0 | 0 | 331.2415
2021-09-17 09:00 | 9:00 | 331.9 | 175.5 | 48.2 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 106.9961 | -82.5314 | 61.7471 | -61.7101 | 0 | 0 | 340.8017
2021-09-17 10:00 | 10:00 | 331.7 | 175.5 | 48.2 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 124.7914 | -96.2578 | 57.7702 | -57.7356 | 0 | 0 | 344.8682
2021-09-17 11:00 | 11:00 | 322.6 | 175.5 | 48.1 | 40.8 | 4.8 | 47.5 | 139.0377 | -107.2467 | 62.4708 | -62.4334 | 0 | 0 | 348.5284
2021-09-17 12:00 | 12:00 | 316.9 | 175.5 | 47.9 | 40.8 | 4.8 | 47.5 | 140.6573 | -108.4962 | 62.6068 | -62.5693 | 0 | 0 | 348.6986
2021-09-17 13:00 | 13:00 | 337 | 175.5 | 48.3 | 40.8 | 4.8 | 47.5 | 128.6775 | -99.2556 | 61.6111 | -61.5742 | 0 | 0 | 346.3588
2021-09-17 14:00 | 14:00 | 337.4 | 175.5 | 48.3 | 65.5 | 4.8 | 47.5 | 90.3969 | -69.7278 | 62.0186 | -61.9815 | 0 | 0 | 362.3062
2021-09-17 15:00 | 15:00 | 343.4 | 175.5 | 48.5 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 51.5437 | -39.7584 | 61.025 | -60.9885 | 0 | 0 | 366.7218
2021-09-17 16:00 | 16:00 | 351 | 175.5 | 48.6 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 16.5254 | -12.7469 | 55.8701 | -55.8367 | 14.6 | 0 | 374.4119
2021-09-17 17:00 | 17:00 | 353.5 | 175.5 | 48.7 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 1.333 | -1.0283 | 59.8045 | -59.7687 | 24.6 | 0 | 381.0405
2021-09-17 18:00 | 18:00 | 356 | 175.5 | 48.7 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.4138 | -64.3752 | 24.1 | 0 | 380.2386
2021-09-17 19:00 | 19:00 | 342.1 | 175.5 | 48.4 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.1714 | -67.1312 | 8.2 | 0 | 364.0402
2021-09-17 20:00 | 20:00 | 316.4 | 175.5 | 47.9 | 77 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.9698 | -70.9273 | 0 | 0 | 352.7425
2021-09-17 21:00 | 21:00 | 301 | 175.5 | 47.6 | 73.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.1778 | -66.1382 | 0 | 0 | 348.9396
2021-09-17 22:00 | 22:00 | 286.1 | 175.5 | 47.3 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.1546 | -62.1174 | 0 | 0 | 338.2372
2021-09-17 23:00 | 23:00 | 277.5 | 175.5 | 47.2 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.0186 | -61.9815 | 0 | 0 | 330.6371
2021-09-18 | 0:00 | 267.3 | 175.5 | 46.9 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.1314 | -58.0966 | 0 | 0 | 322.1348
2021-09-18 01:00 | 1:00 | 262.9 | 175.5 | 46.9 | 47.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.798 | -52.7664 | 0 | 0 | 322.2316
2021-09-18 02:00 | 2:00 | 273.1 | 175.5 | 47.1 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.2377 | -47.2094 | 0 | 0 | 325.2283
2021-09-18 03:00 | 3:00 | 289 | 175.5 | 47.4 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.5243 | -44.4976 | 0 | 0 | 335.1267
2021-09-18 04:00 | 4:00 | 294.7 | 175.5 | 47.5 | 67 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.2419 | -38.219 | 0 | 0 | 342.3229
2021-09-18 05:00 | 5:00 | 280.7 | 175.5 | 47.2 | 57 | 4.8 | 47.5 | 1.4318 | -1.1044 | 33.9467 | -33.9264 | 0 | 0 | 332.3477
2021-09-18 06:00 | 6:00 | 280.2 | 175.5 | 47.2 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 10.0376 | -7.7426 | 34.7155 | -34.6947 | 0 | 0 | 328.6158
2021-09-18 07:00 | 7:00 | 291.7 | 175.5 | 47.4 | 65.5 | 4.8 | 47.5 | 14.233 | -10.9784 | 26.4881 | -26.4722 | 0 | 0 | 343.9705
2021-09-18 08:00 | 8:00 | 314.7 | 175.5 | 47.9 | 75.5 | 4.8 | 47.5 | 18.9784 | -14.639 | 17.0422 | -17.032 | 14.4 | 0 | 369.9496
2021-09-18 09:00 | 9:00 | 331.1 | 175.5 | 48.2 | 78 | 4.8 | 47.5 | 26.0893 | -20.124 | 14.826 | -14.8171 | 24.7 | 0 | 384.6742
2021-09-18 10:00 | 10:00 | 327.3 | 175.5 | 48.1 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 39.1028 | -30.162 | 13.6071 | -13.599 | 19.2 | 0 | 375.5489
2021-09-18 11:00 | 11:00 | 328.4 | 175.5 | 48.2 | 68.3 | 4.8 | 47.5 | 43.4859 | -33.5429 | 15.1422 | -15.1331 | 19 | 0 | 373.2521
2021-09-18 12:00 | 12:00 | 317.2 | 175.5 | 47.9 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 49.0276 | -37.8175 | 18.1271 | -18.1163 | 11.5 | 0 | 356.7209
2021-09-18 13:00 | 13:00 | 317.6 | 175.5 | 48 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 52.9509 | -40.8439 | 18.8959 | -18.8846 | 15.4 | 0 | 354.6183
2021-09-18 14:00 | 14:00 | 316.5 | 175.5 | 47.9 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 46.5746 | -35.9254 | 14.1486 | -14.1401 | 20 | 0 | 360.6577
2021-09-18 15:00 | 15:00 | 308.5 | 175.5 | 47.8 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 32.9626 | -25.4256 | 13.4244 | -13.4164 | 10.7 | 0 | 359.945
2021-09-18 16:00 | 16:00 | 315.3 | 175.5 | 47.9 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 19.8377 | -15.3018 | 13.9233 | -13.915 | 16.4 | 0 | 372.7442
2021-09-18 17:00 | 17:00 | 325.4 | 175.5 | 48.1 | 78 | 4.8 | 47.5 | 1.3947 | -1.0758 | 15.5051 | -15.4958 | 36.3 | 0 | 390.5282
2021-09-18 18:00 | 18:00 | 335.8 | 175.5 | 48.3 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.2399 | -14.2314 | 40 | 0 | 394.1085
2021-09-18 19:00 | 19:00 | 320.1 | 175.5 | 48 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0.0743 | -0.0572 | 25.0869 | -25.0719 | 23.9 | 0 | 377.7321
2021-09-18 20:00 | 20:00 | 301.3 | 175.5 | 47.6 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.5498 | -23.5357 | 7.8 | 0 | 360.3141
2021-09-18 21:00 | 21:00 | 285.9 | 175.5 | 47.3 | 67.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.4159 | -23.4019 | 2.8 | 0 | 345.014
2021-09-18 22:00 | 22:00 | 271.3 | 175.5 | 47 | 52 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.9531 | -32.9334 | 0 | 0 | 326.8197
2021-09-18 23:00 | 23:00 | 261.6 | 175.5 | 46.8 | 48.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.4328 | -36.411 | 0 | 0 | 323.3218
2021-09-19 | 0:00 | 253.4 | 175.5 | 46.7 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.7494 | -36.7274 | 0 | 0 | 322.122
2021-09-19 01:00 | 1:00 | 252.1 | 175.5 | 46.6 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.0381 | -34.0177 | 0 | 0 | 322.3204
2021-09-19 02:00 | 2:00 | 263.2 | 175.5 | 46.9 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.8575 | -33.8372 | 0 | 0 | 335.6203
2021-09-19 03:00 | 3:00 | 278.4 | 175.5 | 47.2 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.5877 | -41.5628 | 0 | 0 | 345.9249
2021-09-19 04:00 | 4:00 | 284.6 | 175.5 | 47.3 | 71.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.2312 | -40.2071 | 0 | 0 | 347.0241
2021-09-19 05:00 | 5:00 | 271 | 175.5 | 47 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 2.4901 | -1.9207 | 32.8618 | -32.8421 | 0 | 0 | 339.0891
2021-09-19 06:00 | 6:00 | 256.1 | 175.5 | 46.7 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 29.5389 | -22.7849 | 29.6983 | -29.6805 | 0 | 0 | 334.9718
2021-09-19 07:00 | 7:00 | 248.9 | 175.5 | 46.6 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 80.8948 | -62.3982 | 32.4096 | -32.3902 | 0 | 0 | 333.216
2021-09-19 08:00 | 8:00 | 253 | 175.5 | 46.7 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 133.6712 | -103.1075 | 39.643 | -39.6193 | 0 | 0 | 345.3874
2021-09-19 09:00 | 9:00 | 269.1 | 175.5 | 47 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 170.2454 | -131.3189 | 39.1016 | -39.0782 | 0 | 0 | 354.0499
2021-09-19 10:00 | 10:00 | 276.1 | 175.5 | 47.1 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 181.1548 | -139.734 | 47.0103 | -46.9822 | 0 | 0 | 356.6489
2021-09-19 11:00 | 11:00 | 277.9 | 175.5 | 47.2 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 181.9769 | -140.3682 | 50.9447 | -50.9142 | 0 | 0 | 356.9392
2021-09-19 12:00 | 12:00 | 277.6 | 175.5 | 47.2 | 40.8 | 4.8 | 47.5 | 181.4035 | -139.9258 | 53.52 | -53.488 | 0 | 0 | 357.3097
2021-09-19 13:00 | 13:00 | 276.4 | 175.5 | 47.1 | 40.8 | 4.8 | 47.5 | 162.7736 | -125.5555 | 59.3966 | -59.361 | 0 | 0 | 352.9537
2021-09-19 14:00 | 14:00 | 280.6 | 175.5 | 47.2 | 40.8 | 4.8 | 47.5 | 127.0341 | -97.988 | 54.5604 | -54.5277 | 0 | 0 | 344.8788
2021-09-19 15:00 | 15:00 | 283.1 | 175.5 | 47.3 | 51.8 | 4.8 | 47.5 | 73.6345 | -56.798 | 42.8065 | -42.7809 | 0 | 0 | 343.7621
2021-09-19 16:00 | 16:00 | 290.9 | 175.5 | 47.4 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 27.8954 | -21.5173 | 35.5306 | -35.5093 | 0 | 0 | 347.6994
2021-09-19 17:00 | 17:00 | 309.6 | 175.5 | 47.8 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 1.1956 | -0.9223 | 37.1123 | -37.0901 | 0 | 0 | 355.4955
2021-09-19 18:00 | 18:00 | 323.5 | 175.5 | 48.1 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | -0.0286 | 38.6941 | -38.6709 | 10 | 0 | 365.5317
2021-09-19 19:00 | 19:00 | 315.6 | 175.5 | 47.9 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.0252 | -28.0084 | 11.4 | 0 | 366.7168
2021-09-19 20:00 | 20:00 | 299.9 | 175.5 | 47.6 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.1379 | -24.1235 | 0 | 0 | 355.0144
2021-09-19 21:00 | 21:00 | 285.5 | 175.5 | 47.3 | 74.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.3692 | -23.3552 | 0 | 0 | 349.914
2021-09-19 22:00 | 22:00 | 272.5 | 175.5 | 47 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.9192 | -30.9007 | 0 | 0 | 342.6185
2021-09-19 23:00 | 23:00 | 263.7 | 175.5 | 46.9 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.5474 | -40.5231 | 0 | 0 | 332.5243
2021-09-20 | 0:00 | 251.2 | 175.5 | 46.6 | 39.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.3054 | -43.2795 | 0 | 0 | 314.0259
2021-09-20 01:00 | 1:00 | 251.4 | 175.5 | 46.6 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.9128 | -31.8937 | 0 | 0 | 318.1191
2021-09-20 02:00 | 2:00 | 262.9 | 175.5 | 46.9 | 58.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.0209 | -29.0035 | 0 | 0 | 333.4174
2021-09-20 03:00 | 3:00 | 278.8 | 175.5 | 47.2 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.4606 | -31.4418 | 0 | 0 | 343.7188
2021-09-20 04:00 | 4:00 | 284.8 | 175.5 | 47.3 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.4434 | -26.4276 | 0 | 0 | 346.6158
2021-09-20 05:00 | 5:00 | 270.1 | 175.5 | 47 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 2.4656 | -1.9018 | 20.4777 | -20.4654 | 0 | 0 | 336.0761
2021-09-20 06:00 | 6:00 | 257.6 | 175.5 | 46.8 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 31.3192 | -24.158 | 19.6175 | -19.6058 | 0 | 0 | 332.4729
2021-09-20 07:00 | 7:00 | 256.4 | 175.5 | 46.7 | 39.6 | 4.8 | 47.5 | 85.1791 | -65.703 | 16.3631 | -16.3533 | 0 | 0 | 333.5859
2021-09-20 08:00 | 8:00 | 270.2 | 175.5 | 47 | 39.6 | 4.8 | 47.5 | 130.4837 | -100.6489 | 18.2164 | -18.2055 | 0 | 0 | 344.2457
2021-09-20 09:00 | 9:00 | 286.2 | 175.5 | 47.3 | 39.6 | 4.8 | 47.5 | 168.7013 | -130.1279 | 22.1487 | -22.1354 | 0 | 0 | 353.2867
2021-09-20 10:00 | 10:00 | 292.3 | 175.5 | 47.4 | 39.6 | 4.8 | 47.5 | 182.1388 | -140.4931 | 26.8046 | -26.7886 | 0 | 0 | 356.4617
2021-09-20 11:00 | 11:00 | 296.2 | 175.5 | 47.5 | 39.6 | 4.8 | 47.5 | 190.8434 | -147.2074 | 27.709 | -27.6924 | 0 | 0 | 358.5526
2021-09-20 12:00 | 12:00 | 290.6 | 175.5 | 47.4 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 187.6546 | -144.7475 | 28.522 | -28.5049 | 0 | 0 | 358.2242
2021-09-20 13:00 | 13:00 | 293.2 | 175.5 | 47.5 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 173.0719 | -133.4991 | 29.5181 | -29.5004 | 0 | 0 | 354.9905
2021-09-20 14:00 | 14:00 | 288.2 | 175.5 | 47.4 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 137.1334 | -105.7781 | 31.5074 | -31.4885 | 0 | 0 | 346.6742
2021-09-20 15:00 | 15:00 | 292.5 | 175.5 | 47.4 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 84.331 | -65.0486 | 27.0316 | -27.0154 | 0 | 0 | 356.7986
2021-09-20 16:00 | 16:00 | 309.4 | 175.5 | 47.8 | 74.6 | 4.8 | 47.5 | 35.4169 | -27.319 | 22.104 | -22.0908 | 0 | 0 | 358.3111
2021-09-20 17:00 | 17:00 | 325.3 | 175.5 | 48.1 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 1.9427 | -1.4985 | 18.6686 | -18.6574 | 28.9 | 0 | 383.3554
2021-09-20 18:00 | 18:00 | 336.5 | 175.5 | 48.3 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 0.8839 | -0.6817 | 15.2781 | -15.269 | 40 | 0 | 394.4113
2021-09-20 19:00 | 19:00 | 324.2 | 175.5 | 48.1 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 0.6231 | -0.4807 | 14.8727 | -14.8638 | 32 | 0 | 386.1513
2021-09-20 20:00 | 20:00 | 304.4 | 175.5 | 47.7 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.9169 | -14.908 | 13 | 0 | 366.6089
2021-09-20 21:00 | 21:00 | 289.4 | 175.5 | 47.4 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.2057 | -20.1936 | 0 | 0 | 353.1121
2021-09-20 22:00 | 22:00 | 271.8 | 175.5 | 47 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.002 | -23.9876 | 0 | 0 | 338.5144
2021-09-20 23:00 | 23:00 | 265 | 175.5 | 46.9 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.2144 | -35.1933 | 0 | 0 | 329.0211
2021-09-21 | 0:00 | 246.3 | 175.5 | 46.5 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.163 | -44.1366 | 0 | 0 | 312.9264
2021-09-21 01:00 | 1:00 | 245.8 | 175.5 | 46.5 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.3393 | -45.3122 | 0 | 0 | 312.9271
2021-09-21 02:00 | 2:00 | 259.1 | 175.5 | 46.8 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.6431 | -47.6146 | 0 | 0 | 313.2285
2021-09-21 03:00 | 3:00 | 278.4 | 175.5 | 47.2 | 47.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.889 | -60.8526 | 0 | 0 | 322.8364
2021-09-21 04:00 | 4:00 | 290 | 175.5 | 47.4 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.3923 | -68.3514 | 0 | 0 | 332.6409
2021-09-21 05:00 | 5:00 | 280.7 | 175.5 | 47.2 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 1.9427 | -1.4985 | 71.6026 | -71.5597 | 0 | 0 | 322.8871
2021-09-21 06:00 | 6:00 | 278.5 | 175.5 | 47.2 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 24.7437 | -19.086 | 77.4327 | -77.3864 | 0 | 0 | 319.304
2021-09-21 07:00 | 7:00 | 287.6 | 175.5 | 47.4 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 62.0291 | -47.8463 | 75.5344 | -75.4892 | 0 | 0 | 328.028
2021-09-21 08:00 | 8:00 | 305.6 | 175.5 | 47.7 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 86.5612 | -66.7691 | 72.7321 | -72.6886 | 0 | 0 | 333.9356
2021-09-21 09:00 | 9:00 | 324.4 | 175.5 | 48.1 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 107.1705 | -82.666 | 53.3394 | -53.3075 | 0 | 0 | 339.5364
2021-09-21 10:00 | 10:00 | 342.1 | 175.5 | 48.4 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 131.1811 | -101.1868 | 49.3162 | -49.2867 | 0 | 0 | 345.3238
2021-09-21 11:00 | 11:00 | 353.1 | 175.5 | 48.7 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 130.8944 | -98.2492 | 51.7577 | -46.9029 | 0 | 0 | 353.1
2021-09-21 12:00 | 12:00 | 346 | 175.5 | 48.5 | 56.1 | 4.8 | 47.5 | 117.7807 | -90.8502 | 51.3501 | -51.3194 | 0 | 0 | 359.3612
2021-09-21 13:00 | 13:00 | 360.1 | 175.5 | 48.8 | 69.3 | 4.8 | 47.5 | 75.5024 | -58.2388 | 53.1588 | -53.127 | 0 | 0 | 363.1954
2021-09-21 14:00 | 14:00 | 360.1 | 175.5 | 48.8 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 47.1605 | -36.3775 | 58.0868 | -58.052 | 0 | 0 | 363.1178
2021-09-21 15:00 | 15:00 | 354.1 | 175.5 | 48.7 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 28.1183 | -21.6889 | 54.8765 | -54.8437 | 9.9 | 0 | 368.5622
2021-09-21 16:00 | 16:00 | 357.1 | 175.5 | 48.7 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 11.295 | -8.7124 | 50.5367 | -50.5065 | 28.7 | 0 | 383.5128
2021-09-21 17:00 | 17:00 | 360.4 | 175.5 | 48.8 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 1.3204 | -1.0186 | 71.1037 | -71.0611 | 21.6 | 0 | 374.2444
2021-09-21 18:00 | 18:00 | 364.4 | 175.5 | 48.9 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0617 | -0.0475 | 76.0312 | -75.9857 | 22.2 | 0 | 374.6597
2021-09-21 19:00 | 19:00 | 348.3 | 175.5 | 48.6 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.5345 | -83.4845 | 0.1 | 0 | 352.25
2021-09-21 20:00 | 20:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 68 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.577 | -92.5216 | 0 | 0 | 343.9554
2021-09-21 21:00 | 21:00 | 304.4 | 175.5 | 47.7 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.7976 | -101.7367 | 0 | 0 | 339.0609
2021-09-21 22:00 | 22:00 | 290.2 | 175.5 | 47.4 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.3283 | -104.2659 | 0 | 0 | 328.7624
2021-09-21 23:00 | 23:00 | 280.6 | 175.5 | 47.2 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.9336 | -101.8726 | 0 | 0 | 315.161
2021-09-22 | 0:00 | 266.4 | 175.5 | 46.9 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.6384 | -97.58 | 0 | 0 | 312.8584
2021-09-22 01:00 | 1:00 | 268.7 | 175.5 | 47 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.7615 | -91.7066 | 0 | 0 | 312.9549
2021-09-22 02:00 | 2:00 | 278.8 | 175.5 | 47.2 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.4517 | -90.3976 | 0 | 0 | 313.1541
2021-09-22 03:00 | 3:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 40.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.577 | -92.5216 | 0 | 0 | 316.1554
2021-09-22 04:00 | 4:00 | 303.3 | 175.5 | 47.7 | 49.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.9592 | -88.906 | 0 | 0 | 324.7532
2021-09-22 05:00 | 5:00 | 291.2 | 175.5 | 47.4 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 2.0303 | -1.5662 | 83.4899 | -83.4399 | 0 | 0 | 314.9141
2021-09-22 06:00 | 6:00 | 288.5 | 175.5 | 47.4 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 20.7587 | -16.0121 | 76.8446 | -76.7986 | 0 | 0 | 319.0926
2021-09-22 07:00 | 7:00 | 300.9 | 175.5 | 47.6 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 42.0295 | -32.4196 | 58.6282 | -58.5931 | 0 | 0 | 327.345
2021-09-22 08:00 | 8:00 | 329.5 | 175.5 | 48.2 | 45.8 | 4.8 | 47.5 | 63.6341 | -49.084 | 49.5432 | -49.5135 | 0 | 0 | 336.3798
2021-09-22 09:00 | 9:00 | 362.2 | 175.5 | 48.8 | 45.8 | 4.8 | 47.5 | 98.4547 | -69.4335 | 56.4137 | -45.6349 | 0 | 0 | 362.2
2021-09-22 10:00 | 10:00 | 375.1 | 175.5 | 49.1 | 50 | 4.8 | 47.5 | 105.1415 | -72.386 | 63.2396 | -47.7951 | 0 | 0 | 375.1
2021-09-22 11:00 | 11:00 | 371.1 | 175.5 | 49 | 60.6 | 4.8 | 47.5 | 76.9356 | -53.2827 | 69.7025 | -59.6554 | 0 | 0 | 371.1
2021-09-22 12:00 | 12:00 | 347.7 | 175.5 | 48.6 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 54.2209 | -41.4252 | 78.6091 | -77.9048 | 0 | 0 | 347.7
2021-09-22 13:00 | 13:00 | 361.7 | 175.5 | 48.8 | 71 | 4.8 | 47.5 | 42.8516 | -31.4489 | 80.7786 | -78.0813 | 0 | 0 | 361.7
2021-09-22 14:00 | 14:00 | 367.1 | 175.5 | 48.9 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 29.513 | -19.332 | 88.5071 | -82.7881 | 0 | 0 | 367.1
2021-09-22 15:00 | 15:00 | 362.1 | 175.5 | 48.8 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 15.2057 | -9.363 | 86.7001 | -82.7428 | 1.2 | 0 | 362.1
2021-09-22 16:00 | 16:00 | 366 | 175.5 | 48.9 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 6.0525 | -4.6687 | 71.3306 | -71.2879 | 24.7 | 0 | 377.3265
2021-09-22 17:00 | 17:00 | 367.9 | 175.5 | 49 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 0.3981 | -0.307 | 66.3138 | -66.2741 | 34.8 | 0 | 386.2308
2021-09-22 18:00 | 18:00 | 362.5 | 175.5 | 48.8 | 72.4 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 67.3074 | -67.2671 | 31 | 0 | 380.0972
2021-09-22 19:00 | 19:00 | 346.9 | 175.5 | 48.5 | 72.4 | 4.8 | 47.5 | 0.1745 | -0.1346 | 78.4263 | -78.3794 | 6.3 | 0 | 355.0868
2021-09-22 20:00 | 20:00 | 322.4 | 175.5 | 48 | 72.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.352 | -67.3117 | 0 | 0 | 348.2403
2021-09-22 21:00 | 21:00 | 306.9 | 175.5 | 47.7 | 63.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.2503 | -61.2136 | 0 | 0 | 339.1367
2021-09-22 22:00 | 22:00 | 292.8 | 175.5 | 47.5 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.9444 | -58.9091 | 0 | 0 | 328.5353
2021-09-22 23:00 | 23:00 | 284.5 | 175.5 | 47.3 | 49.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.9596 | -39.9357 | 0.5 | 0 | 325.4239
2021-09-23 | 0:00 | 271.3 | 175.5 | 47 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.3757 | -30.3575 | 0 | 0 | 322.0182
2021-09-23 01:00 | 1:00 | 267.3 | 175.5 | 46.9 | 46.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.8556 | -17.8449 | 6 | 0 | 327.0107
2021-09-23 02:00 | 2:00 | 276.9 | 175.5 | 47.1 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.3014 | -19.2898 | 0.3 | 0 | 335.4116
2021-09-23 03:00 | 3:00 | 292.5 | 175.5 | 47.4 | 70.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.9298 | -20.9173 | 4.2 | 0 | 349.6125
2021-09-23 04:00 | 4:00 | 299.8 | 175.5 | 47.6 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.8003 | -27.7837 | 0 | 0 | 351.1166
2021-09-23 05:00 | 5:00 | 284 | 175.5 | 47.3 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 1.4444 | -1.1141 | 33.1337 | -33.1139 | 0 | 0 | 338.5501
2021-09-23 06:00 | 6:00 | 277.6 | 175.5 | 47.2 | 40 | 4.8 | 47.5 | 20.4236 | -15.7539 | 39.5984 | -39.5747 | 0 | 0 | 319.6934
2021-09-23 07:00 | 7:00 | 281 | 175.5 | 47.2 | 33.5 | 4.8 | 47.5 | 53.6729 | -41.4007 | 41.2694 | -41.2447 | 0 | 0 | 320.7969
2021-09-23 08:00 | 8:00 | 290.7 | 175.5 | 47.4 | 33.5 | 4.8 | 47.5 | 94.8544 | -73.1659 | 44.9764 | -44.9495 | 0 | 0 | 330.4154
2021-09-23 09:00 | 9:00 | 328.3 | 175.5 | 48.2 | 33.5 | 4.8 | 47.5 | 141.8158 | -109.3899 | 44.6602 | -44.6335 | 0 | 0 | 341.9526
2021-09-23 10:00 | 10:00 | 340.1 | 175.5 | 48.4 | 33.5 | 4.8 | 47.5 | 145.3026 | -112.0794 | 55.7809 | -55.7475 | 0 | 0 | 342.9566
2021-09-23 11:00 | 11:00 | 339.4 | 175.5 | 48.4 | 34 | 4.8 | 47.5 | 117.7681 | -89.9959 | 56.2331 | -54.8053 | 0 | 0 | 339.4
2021-09-23 12:00 | 12:00 | 329 | 175.5 | 48.2 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 90.9815 | -70.1786 | 62.2906 | -62.2533 | 0 | 0 | 331.7402
2021-09-23 13:00 | 13:00 | 338 | 175.5 | 48.4 | 36.8 | 4.8 | 47.5 | 74.4308 | -54.4157 | 65.5897 | -60.6048 | 0 | 0 | 338
2021-09-23 14:00 | 14:00 | 328.4 | 175.5 | 48.2 | 50.4 | 4.8 | 47.5 | 55.9023 | -43.1204 | 64.7299 | -64.6912 | 0 | 0 | 339.2206
2021-09-23 15:00 | 15:00 | 328.2 | 175.5 | 48.2 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 33.6228 | -25.9349 | 59.3052 | -59.2697 | 0 | 0 | 349.8234
2021-09-23 16:00 | 16:00 | 330.8 | 175.5 | 48.2 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 12.3904 | -9.5573 | 54.4244 | -54.3918 | 0 | 0 | 358.4657
2021-09-23 17:00 | 17:00 | 342 | 175.5 | 48.4 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0.3489 | -0.2692 | 49.4072 | -49.3776 | 18.8 | 0 | 374.7093
2021-09-23 18:00 | 18:00 | 344.3 | 175.5 | 48.5 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 48.4115 | -48.3825 | 22 | 0 | 377.9859
2021-09-23 19:00 | 19:00 | 331.8 | 175.5 | 48.2 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 54.1991 | -54.1667 | 4.8 | 0 | 360.4893
2021-09-23 20:00 | 20:00 | 311.2 | 175.5 | 47.8 | 70.6 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 62.3352 | -62.2979 | 0 | 0 | 346.2942
2021-09-23 21:00 | 21:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 63.2 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 58.8551 | -58.8199 | 0 | 0 | 338.5921
2021-09-23 22:00 | 22:00 | 280.2 | 175.5 | 47.2 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 45.9254 | -45.8979 | 0 | 0 | 325.3844
2021-09-23 23:00 | 23:00 | 272.6 | 175.5 | 47.1 | 42.1 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 44.5243 | -44.4976 | 0 | 0 | 317.0836
2021-09-24 | 0:00 | 261.9 | 175.5 | 46.8 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | -0.0097 | 48.9104 | -48.8811 | 0 | 0 | 313.1321
2021-09-24 01:00 | 1:00 | 259.3 | 175.5 | 46.8 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.9847 | -59.9488 | 0 | 0 | 313.1359
2021-09-24 02:00 | 2:00 | 272.9 | 175.5 | 47.1 | 50.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.1824 | -57.1482 | 0 | 0 | 325.3342
2021-09-24 03:00 | 3:00 | 289.8 | 175.5 | 47.4 | 60.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.0357 | -59.0004 | 0 | 0 | 335.6353
2021-09-24 04:00 | 4:00 | 298 | 175.5 | 47.6 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.1482 | -63.1104 | 0 | 0 | 342.8378
2021-09-24 05:00 | 5:00 | 289.4 | 175.5 | 47.4 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 1.4444 | -1.1141 | 65.9509 | -65.9114 | 0 | 0 | 332.9698
2021-09-24 06:00 | 6:00 | 290.6 | 175.5 | 47.4 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 13.7109 | -10.5759 | 55.7809 | -55.7475 | 0 | 0 | 329.4684
2021-09-24 07:00 | 7:00 | 302.5 | 175.5 | 47.6 | 44.2 | 4.8 | 47.5 | 41.4941 | -32.0066 | 43.8915 | -43.8652 | 0 | 0 | 329.1138
2021-09-24 08:00 | 8:00 | 313.6 | 175.5 | 47.9 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 64.9433 | -50.0942 | 41.3608 | -41.336 | 0 | 0 | 330.8739
2021-09-24 09:00 | 9:00 | 322.8 | 175.5 | 48.1 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 101.729 | -78.4688 | 44.7066 | -44.6798 | 0 | 0 | 337.687
2021-09-24 10:00 | 10:00 | 327.2 | 175.5 | 48.1 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 131.3296 | -101.3012 | 39.643 | -39.6193 | 0 | 0 | 344.4521
2021-09-24 11:00 | 11:00 | 328.2 | 175.5 | 48.2 | 39 | 4.8 | 47.5 | 129.649 | -100.005 | 40.0038 | -39.9799 | 0 | 0 | 344.6679
2021-09-24 12:00 | 12:00 | 307.3 | 175.5 | 47.7 | 39 | 4.8 | 47.5 | 121.8408 | -93.9821 | 36.9763 | -36.9542 | 0 | 0 | 342.3808
2021-09-24 13:00 | 13:00 | 316.5 | 175.5 | 47.9 | 39 | 4.8 | 47.5 | 117.1338 | -90.3514 | 45.1124 | -45.0854 | 0 | 0 | 341.5094
2021-09-24 14:00 | 14:00 | 318.2 | 175.5 | 48 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 103.3845 | -79.7456 | 46.1527 | -46.1251 | 0 | 0 | 338.9665
2021-09-24 15:00 | 15:00 | 325.5 | 175.5 | 48.1 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 69.3761 | -53.5134 | 51.3969 | -51.3661 | 0 | 0 | 353.5935
2021-09-24 16:00 | 16:00 | 346.1 | 175.5 | 48.5 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 26.6247 | -20.537 | 49.5878 | -49.5581 | 8.1 | 0 | 365.8174
2021-09-24 17:00 | 17:00 | 354.4 | 175.5 | 48.7 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0.4983 | -0.3844 | 46.2883 | -46.2606 | 37.8 | 0 | 389.7416
2021-09-24 18:00 | 18:00 | 355.6 | 175.5 | 48.7 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.1059 | -38.0831 | 40 | 0 | 391.8228
2021-09-24 19:00 | 19:00 | 336.5 | 175.5 | 48.3 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.8171 | -32.7975 | 32.1 | 0 | 383.5196
2021-09-24 20:00 | 20:00 | 315.8 | 175.5 | 47.9 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.0359 | -26.0203 | 17.6 | 0 | 368.6156
2021-09-24 21:00 | 21:00 | 298.9 | 175.5 | 47.6 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.5858 | -25.5705 | 1.3 | 0 | 352.0153
2021-09-24 22:00 | 22:00 | 280.8 | 175.5 | 47.2 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.9977 | -24.9827 | 0 | 0 | 340.415
2021-09-24 23:00 | 23:00 | 272 | 175.5 | 47 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.8789 | -29.861 | 0 | 0 | 330.4179
2021-09-25 | 0:00 | 256.9 | 175.5 | 46.7 | 40.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.7386 | -30.7202 | 0 | 0 | 315.3184
2021-09-25 01:00 | 1:00 | 255.9 | 175.5 | 46.7 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.902 | -25.8865 | 0 | 0 | 318.2155
2021-09-25 02:00 | 2:00 | 266.7 | 175.5 | 46.9 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.6858 | -23.6716 | 0 | 0 | 335.4142
2021-09-25 03:00 | 3:00 | 284.3 | 175.5 | 47.3 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.6858 | -23.6716 | 0 | 0 | 348.5142
2021-09-25 04:00 | 4:00 | 290.5 | 175.5 | 47.4 | 76.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.1761 | -17.1658 | 0 | 0 | 352.1103
2021-09-25 05:00 | 5:00 | 275.2 | 175.5 | 47.1 | 68.2 | 4.8 | 47.5 | 1.8695 | -1.4421 | 13.6518 | -13.6436 | 0 | 0 | 343.5356
2021-09-25 06:00 | 6:00 | 263.9 | 175.5 | 46.9 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 30.0864 | -23.2071 | 12.1593 | -12.152 | 0 | 0 | 332.2866
2021-09-25 07:00 | 7:00 | 257.8 | 175.5 | 46.8 | 39 | 4.8 | 47.5 | 82.1906 | -63.3979 | 11.4372 | -11.4304 | 0 | 0 | 332.3995
2021-09-25 08:00 | 8:00 | 273.9 | 175.5 | 47.1 | 39 | 4.8 | 47.5 | 134.7793 | -103.9621 | 12.6561 | -12.6485 | 0 | 0 | 344.7248
2021-09-25 09:00 | 9:00 | 292.8 | 175.5 | 47.5 | 39 | 4.8 | 47.5 | 173.1721 | -133.5765 | 16.3631 | -16.3533 | 0 | 0 | 353.9054
2021-09-25 10:00 | 10:00 | 301.3 | 175.5 | 47.6 | 39 | 4.8 | 47.5 | 187.3433 | -144.5074 | 14.2845 | -14.276 | 0 | 0 | 357.2444
2021-09-25 11:00 | 11:00 | 305.1 | 175.5 | 47.7 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 188.2272 | -145.1891 | 18.397 | -18.386 | 0 | 0 | 358.0491
2021-09-25 12:00 | 12:00 | 296.2 | 175.5 | 47.5 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 178.1033 | -137.3801 | 19.5287 | -19.517 | 0 | 0 | 355.5349
2021-09-25 13:00 | 13:00 | 294.5 | 175.5 | 47.5 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 155.4516 | -119.9078 | 24.0487 | -24.0343 | 0 | 0 | 350.3582
2021-09-25 14:00 | 14:00 | 291.9 | 175.5 | 47.4 | 40 | 4.8 | 47.5 | 125.5638 | -96.8537 | 20.9298 | -20.9173 | 0 | 0 | 343.9226
2021-09-25 15:00 | 15:00 | 293.9 | 175.5 | 47.5 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 76.984 | -59.3815 | 23.6858 | -23.6716 | 0 | 0 | 356.3167
2021-09-25 16:00 | 16:00 | 308.9 | 175.5 | 47.8 | 76.9 | 4.8 | 47.5 | 27.5716 | -21.2675 | 14.9169 | -14.908 | 0 | 0 | 358.813
2021-09-25 17:00 | 17:00 | 326.3 | 175.5 | 48.1 | 76.9 | 4.8 | 47.5 | 1.3465 | -1.0388 | 10.8937 | -10.8872 | 38.2 | 0 | 391.3142
2021-09-25 18:00 | 18:00 | 332.2 | 175.5 | 48.2 | 76.9 | 4.8 | 47.5 | 1.2453 | -0.9606 | 11.7071 | -11.7001 | 40 | 0 | 393.1917
2021-09-25 19:00 | 19:00 | 319.6 | 175.5 | 48 | 76.9 | 4.8 | 47.5 | 1.2453 | -0.9606 | 7.6835 | -7.6789 | 34.4 | 0 | 387.3893
2021-09-25 20:00 | 20:00 | 300.2 | 175.5 | 47.6 | 76.9 | 4.8 | 47.5 | 1.2453 | -0.9606 | 7.0511 | -7.0469 | 15.9 | 0 | 368.4889
2021-09-25 21:00 | 21:00 | 284.3 | 175.5 | 47.3 | 76.9 | 4.8 | 47.5 | 0.3364 | -0.2595 | 5.8769 | -5.8734 | 2 | 0 | 354.0804
2021-09-25 22:00 | 22:00 | 270.7 | 175.5 | 47 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.9151 | -6.911 | 0 | 0 | 342.0041
2021-09-25 23:00 | 23:00 | 266.2 | 175.5 | 46.9 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.1147 | -12.1074 | 0 | 0 | 336.3073
2021-09-26 | 0:00 | 251.1 | 175.5 | 46.6 | 48.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.2799 | -23.266 | 0 | 0 | 322.7139
2021-09-26 01:00 | 1:00 | 251.7 | 175.5 | 46.6 | 45.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.6537 | -37.6312 | 0 | 0 | 320.3225
2021-09-26 02:00 | 2:00 | 265.1 | 175.5 | 46.9 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.5475 | -48.5184 | 0 | 0 | 333.2291
2021-09-26 03:00 | 3:00 | 277.2 | 175.5 | 47.1 | 68.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.6559 | -45.6286 | 0 | 0 | 343.4273
2021-09-26 04:00 | 4:00 | 284.7 | 175.5 | 47.3 | 69.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.193 | -47.1648 | 0 | 0 | 344.2282
2021-09-26 05:00 | 5:00 | 268.1 | 175.5 | 47 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 1.6435 | -1.2676 | 49.0443 | -49.0149 | 0 | 0 | 334.3053
2021-09-26 06:00 | 6:00 | 249.2 | 175.5 | 46.6 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 27.9823 | -21.5842 | 48.3226 | -48.2937 | 0 | 0 | 328.127
2021-09-26 07:00 | 7:00 | 250.1 | 175.5 | 46.6 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 76.1381 | -58.7292 | 44.299 | -44.2725 | 0 | 0 | 331.0354
2021-09-26 08:00 | 8:00 | 256.2 | 175.5 | 46.7 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 119.1257 | -91.8877 | 40.0038 | -39.9799 | 0 | 0 | 340.9619
2021-09-26 09:00 | 9:00 | 264.5 | 175.5 | 46.9 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 148.8511 | -114.8164 | 43.8022 | -43.776 | 0 | 0 | 347.9609
2021-09-26 10:00 | 10:00 | 266.4 | 175.5 | 46.9 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 166.5967 | -128.5045 | 48.0507 | -48.0219 | -1.9 | 0 | 350.121
2021-09-26 11:00 | 11:00 | 271.4 | 175.5 | 47 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 170.0589 | -131.1751 | 46.0167 | -45.9892 | 0 | 0 | 352.9113
2021-09-26 12:00 | 12:00 | 273.1 | 175.5 | 47.1 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 163.1099 | -125.815 | 46.6495 | -46.6216 | 0 | 0 | 351.4228
2021-09-26 13:00 | 13:00 | 274.7 | 175.5 | 47.1 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 128.4029 | -99.0436 | 48.6834 | -48.6543 | 0 | 0 | 343.4884
2021-09-26 14:00 | 14:00 | 279.3 | 175.5 | 47.2 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 90.6465 | -69.9204 | 49.4964 | -49.4668 | 0 | 0 | 334.9557
2021-09-26 15:00 | 15:00 | 279.1 | 175.5 | 47.2 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 44.4938 | -34.3201 | 54.1078 | -54.0754 | 0 | 0 | 337.3061
2021-09-26 16:00 | 16:00 | 286.2 | 175.5 | 47.3 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 14.657 | -11.3056 | 57.0018 | -56.9677 | 0 | 0 | 340.5855
2021-09-26 17:00 | 17:00 | 312.7 | 175.5 | 47.9 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0.92 | -0.7095 | 50.1292 | -50.0992 | 0 | 0 | 347.6405
2021-09-26 18:00 | 18:00 | 322.8 | 175.5 | 48.1 | 74.2 | 4.8 | 47.5 | 0.8729 | -0.6733 | 49.7684 | -49.7386 | 0 | 0 | 350.3294
2021-09-26 19:00 | 19:00 | 312 | 175.5 | 47.8 | 70.4 | 4.8 | 47.5 | 0.56 | -0.4319 | 49.5432 | -49.5135 | 0 | 0 | 346.1578
2021-09-26 20:00 | 20:00 | 293.1 | 175.5 | 47.5 | 69.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.5496 | -56.5158 | 0 | 0 | 344.4338
2021-09-26 21:00 | 21:00 | 278.2 | 175.5 | 47.2 | 66.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.2227 | -58.1879 | 0 | 0 | 341.4348
2021-09-26 22:00 | 22:00 | 265.8 | 175.5 | 46.9 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.8594 | -57.8248 | 0 | 0 | 331.1346
2021-09-26 23:00 | 23:00 | 260.4 | 175.5 | 46.8 | 49.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.8701 | -55.8367 | 0 | 0 | 324.2334
2021-09-27 | 0:00 | 245.4 | 175.5 | 46.5 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.4137 | -56.3799 | 0 | 0 | 312.9338
2021-09-27 01:00 | 1:00 | 249.2 | 175.5 | 46.6 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.0125 | -54.9796 | 0 | 0 | 313.0329
2021-09-27 02:00 | 2:00 | 260.7 | 175.5 | 46.8 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.3459 | -60.3098 | 0 | 0 | 325.9361
2021-09-27 03:00 | 3:00 | 278.2 | 175.5 | 47.2 | 61.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.0422 | -66.0027 | 0 | 0 | 336.3395
2021-09-27 04:00 | 4:00 | 285.9 | 175.5 | 47.3 | 68 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.8998 | -58.8645 | 0 | 0 | 343.1353
2021-09-27 05:00 | 5:00 | 274.1 | 175.5 | 47.1 | 58 | 4.8 | 47.5 | 1.4057 | -1.0842 | 65.7703 | -65.7309 | 0 | 0 | 333.2609
2021-09-27 06:00 | 6:00 | 270.5 | 175.5 | 47 | 46.1 | 4.8 | 47.5 | 26.214 | -20.2203 | 68.4837 | -68.4427 | 0 | 0 | 326.9347
2021-09-27 07:00 | 7:00 | 274.6 | 175.5 | 47.1 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 67.1209 | -51.7735 | 56.4137 | -56.3799 | 0 | 0 | 328.8812
2021-09-27 08:00 | 8:00 | 295.1 | 175.5 | 47.5 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 102.2394 | -78.8624 | 57.454 | -57.4196 | 0 | 0 | 337.3114
2021-09-27 09:00 | 9:00 | 313 | 175.5 | 47.9 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 131.2049 | -101.2049 | 66.2671 | -66.2274 | 0 | 0 | 344.3397
2021-09-27 10:00 | 10:00 | 319.1 | 175.5 | 48 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 150.8681 | -116.3721 | 55.7363 | -55.7029 | 0 | 0 | 348.9294
2021-09-27 11:00 | 11:00 | 329.8 | 175.5 | 48.2 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 157.7673 | -121.6939 | 53.3841 | -53.3521 | 0 | 0 | 350.7054
2021-09-27 12:00 | 12:00 | 315.1 | 175.5 | 47.9 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 153.7326 | -118.5817 | 50.5367 | -50.5065 | 0 | 0 | 349.9811
2021-09-27 13:00 | 13:00 | 328.9 | 175.5 | 48.2 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 140.0342 | -108.0155 | 45.384 | -45.3568 | 0 | 0 | 347.1459
2021-09-27 14:00 | 14:00 | 327.6 | 175.5 | 48.2 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 114.8414 | -88.5829 | 46.9211 | -46.893 | 0 | 0 | 345.8866
2021-09-27 15:00 | 15:00 | 329.5 | 175.5 | 48.2 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 71.0947 | -54.839 | 56.0061 | -55.9726 | 0 | 0 | 353.8892
2021-09-27 16:00 | 16:00 | 347.2 | 175.5 | 48.5 | 74.7 | 4.8 | 47.5 | 26.5875 | -20.5084 | 57.9508 | -57.9161 | 0 | 0 | 357.1138
2021-09-27 17:00 | 17:00 | 355.9 | 175.5 | 48.7 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 0.1745 | -0.1346 | 57.0464 | -57.0123 | 21.2 | 0 | 373.474
2021-09-27 18:00 | 18:00 | 353.2 | 175.5 | 48.7 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.3905 | -52.3591 | 22.6 | 0 | 374.8314
2021-09-27 19:00 | 19:00 | 335.7 | 175.5 | 48.3 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.0167 | -45.9892 | 10.9 | 0 | 362.7275
2021-09-27 20:00 | 20:00 | 313.6 | 175.5 | 47.9 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.3733 | -47.3449 | 0 | 0 | 348.8284
2021-09-27 21:00 | 21:00 | 295.9 | 175.5 | 47.5 | 68 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.9953 | -49.9654 | 0 | 0 | 343.3299
2021-09-27 22:00 | 22:00 | 276.3 | 175.5 | 47.1 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.3288 | -63.2909 | 0 | 0 | 335.0379
2021-09-27 23:00 | 23:00 | 269.2 | 175.5 | 47 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.3923 | -68.3514 | 0 | 0 | 326.7409
2021-09-28 | 0:00 | 259.6 | 175.5 | 46.8 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.0822 | -75.0373 | 0 | 0 | 314.1449
2021-09-28 01:00 | 1:00 | 260.6 | 175.5 | 46.8 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.7786 | -88.7255 | 0 | 0 | 314.1531
2021-09-28 02:00 | 2:00 | 272.9 | 175.5 | 47.1 | 52.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.9039 | -90.8495 | 0 | 0 | 327.7544
2021-09-28 03:00 | 3:00 | 288.9 | 175.5 | 47.4 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.4071 | -90.353 | 0 | 0 | 338.0541
2021-09-28 04:00 | 4:00 | 295 | 175.5 | 47.5 | 68.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.9889 | -91.9338 | 0 | 0 | 343.7551
2021-09-28 05:00 | 5:00 | 283.5 | 175.5 | 47.3 | 58.4 | 4.8 | 47.5 | 1.1831 | -0.9126 | 89.456 | -89.4025 | 0 | 0 | 333.824
2021-09-28 06:00 | 6:00 | 283.8 | 175.5 | 47.3 | 46.7 | 4.8 | 47.5 | 19.6015 | -15.1197 | 84.0334 | -83.9831 | 0 | 0 | 326.3321
2021-09-28 07:00 | 7:00 | 287.4 | 175.5 | 47.3 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 47.6329 | -36.7417 | 66.403 | -66.3633 | 0 | 0 | 325.5309
2021-09-28 08:00 | 8:00 | 315.6 | 175.5 | 47.9 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 87.4827 | -67.4799 | 58.4476 | -58.4126 | 0 | 0 | 335.2378
2021-09-28 09:00 | 9:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 114.6311 | -88.421 | 59.0804 | -59.045 | 0 | 0 | 341.6455
2021-09-28 10:00 | 10:00 | 328.1 | 175.5 | 48.2 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 125.7879 | -97.0266 | 60.6175 | -60.5812 | 0 | 0 | 344.2976
2021-09-28 11:00 | 11:00 | 326.3 | 175.5 | 48.1 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 126.4356 | -97.5262 | 62.5154 | -62.478 | 0 | 0 | 344.3468
2021-09-28 12:00 | 12:00 | 315.5 | 175.5 | 47.9 | 40 | 4.8 | 47.5 | 117.0833 | -90.3123 | 67.0826 | -67.0424 | 0 | 0 | 342.5112
2021-09-28 13:00 | 13:00 | 336.4 | 175.5 | 48.3 | 40 | 4.8 | 47.5 | 97.582 | -75.27 | 71.2864 | -71.2437 | 0 | 0 | 338.4547
2021-09-28 14:00 | 14:00 | 333.8 | 175.5 | 48.3 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 70.6469 | -54.4937 | 79.9188 | -79.871 | 0 | 0 | 353.001
2021-09-28 15:00 | 15:00 | 339.2 | 175.5 | 48.4 | 73.8 | 4.8 | 47.5 | 44.7818 | -34.5426 | 78.7446 | -78.6975 | 0 | 0 | 360.2863
2021-09-28 16:00 | 16:00 | 350.3 | 175.5 | 48.6 | 75.8 | 4.8 | 47.5 | 13.0002 | -10.0275 | 76.8 | -76.754 | 0 | 0 | 355.2187
2021-09-28 17:00 | 17:00 | 359.5 | 175.5 | 48.8 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 0.2487 | -0.1918 | 75.7596 | -75.7143 | 6.5 | 0 | 361.1022
2021-09-28 18:00 | 18:00 | 356.5 | 175.5 | 48.7 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | -0.0032 | 77.8849 | -77.7942 | 2 | 0 | 356.5
2021-09-28 19:00 | 19:00 | 339.8 | 175.5 | 48.4 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.1505 | -79.1031 | 0 | 0 | 349.0474
2021-09-28 20:00 | 20:00 | 318.4 | 175.5 | 48 | 70.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.7446 | -78.6975 | 0 | 0 | 346.0471
2021-09-28 21:00 | 21:00 | 298.6 | 175.5 | 47.6 | 70.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.4114 | -89.3579 | 0 | 0 | 345.6535
2021-09-28 22:00 | 22:00 | 282.6 | 175.5 | 47.3 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.853 | -99.7932 | 0 | 0 | 335.3598
2021-09-28 23:00 | 23:00 | 277.5 | 175.5 | 47.2 | 50 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.8255 | -96.7675 | 0 | 0 | 325.058
2021-09-29 | 0:00 | 262.6 | 175.5 | 46.9 | 40 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.8422 | -93.786 | 0 | 0 | 314.7562
2021-09-29 01:00 | 1:00 | 261.4 | 175.5 | 46.8 | 40 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.2712 | -98.2124 | 0 | 0 | 314.6588
2021-09-29 02:00 | 2:00 | 276.1 | 175.5 | 47.1 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.4136 | -97.3553 | 0 | 0 | 329.6583
2021-09-29 03:00 | 3:00 | 292.8 | 175.5 | 47.5 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.526 | -93.47 | 0 | 0 | 340.056
2021-09-29 04:00 | 4:00 | 298.3 | 175.5 | 47.6 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.197 | -95.14 | 0 | 0 | 345.157
2021-09-29 05:00 | 5:00 | 287.5 | 175.5 | 47.4 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 0.361 | -0.2784 | 90.6766 | -90.6223 | 0 | 0 | 335.2369
2021-09-29 06:00 | 6:00 | 282 | 175.5 | 47.2 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 16.3643 | -12.6228 | 87.6937 | -87.6412 | 0 | 0 | 328.694
2021-09-29 07:00 | 7:00 | 292.9 | 175.5 | 47.5 | 40 | 4.8 | 47.5 | 50.285 | -38.7873 | 88.734 | -88.6809 | 0 | 0 | 326.8508
2021-09-29 08:00 | 8:00 | 323.7 | 175.5 | 48.1 | 40 | 4.8 | 47.5 | 87.7189 | -67.662 | 93.4346 | -93.3787 | 0 | 0 | 336.0128
2021-09-29 09:00 | 9:00 | 342 | 175.5 | 48.4 | 40 | 4.8 | 47.5 | 111.7415 | -86.192 | 94.339 | -94.0885 | 0 | 0 | 342
2021-09-29 10:00 | 10:00 | 334.8 | 175.5 | 48.3 | 40 | 4.8 | 47.5 | 129.45 | -99.8515 | 93.0738 | -93.0181 | 0 | 0 | 345.7542
2021-09-29 11:00 | 11:00 | 331.5 | 175.5 | 48.2 | 40 | 4.8 | 47.5 | 133.1729 | -102.7231 | 95.7405 | -95.6832 | 0 | 0 | 346.5071
2021-09-29 12:00 | 12:00 | 326.4 | 175.5 | 48.1 | 40 | 4.8 | 47.5 | 123.0974 | -94.9511 | 95.3793 | -95.3222 | 0 | 0 | 344.1034
2021-09-29 13:00 | 13:00 | 334 | 175.5 | 48.3 | 40 | 4.8 | 47.5 | 100.2095 | -77.2967 | 93.8868 | -93.8306 | 0 | 0 | 339.069
2021-09-29 14:00 | 14:00 | 336.3 | 175.5 | 48.3 | 61.1 | 4.8 | 47.5 | 79.6374 | -61.4284 | 92.9378 | -92.8822 | 0 | 0 | 355.4646
2021-09-29 15:00 | 15:00 | 339.6 | 175.5 | 48.4 | 71.1 | 4.8 | 47.5 | 47.0841 | -36.3182 | 90.2244 | -90.1704 | 0 | 0 | 358.1199
2021-09-29 16:00 | 16:00 | 352.2 | 175.5 | 48.6 | 73.9 | 4.8 | 47.5 | 7.9576 | -6.1282 | 90.4964 | -90.4258 | 0 | 0 | 352.2
2021-09-29 17:00 | 17:00 | 362.9 | 175.5 | 48.9 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 0.1248 | -0.0352 | 96.5089 | -86.7985 | 0 | 0 | 362.9
2021-09-29 18:00 | 18:00 | 357.8 | 175.5 | 48.8 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0.1486 | -0.0416 | 100.5325 | -91.5395 | 0 | 0 | 357.8
2021-09-29 19:00 | 19:00 | 342.2 | 175.5 | 48.4 | 71.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 101.753 | -101.6921 | 0 | 0 | 347.5666
2021-09-29 20:00 | 20:00 | 319.3 | 175.5 | 48 | 71.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.7531 | -109.6874 | 0 | 0 | 347.1657
2021-09-29 21:00 | 21:00 | 303.6 | 175.5 | 47.7 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.5047 | -113.4368 | 0 | 0 | 346.0679
2021-09-29 22:00 | 22:00 | 287.1 | 175.5 | 47.3 | 60.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.0419 | -114.973 | 0 | 0 | 335.6689
2021-09-29 23:00 | 23:00 | 281 | 175.5 | 47.2 | 48.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.6343 | -114.5657 | 0 | 0 | 323.1686
2021-09-30 | 0:00 | 272 | 175.5 | 47 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.2328 | -113.165 | 0 | 0 | 314.2678
2021-09-30 01:00 | 1:00 | 269.8 | 175.5 | 47 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.3241 | -113.2563 | 0 | 0 | 314.2678
2021-09-30 02:00 | 2:00 | 281.2 | 175.5 | 47.2 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.923 | -111.856 | 0 | 0 | 314.467
2021-09-30 03:00 | 3:00 | 297.9 | 175.5 | 47.6 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.753 | -101.6921 | 0 | 0 | 314.8609
2021-09-30 04:00 | 4:00 | 303.3 | 175.5 | 47.7 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.1757 | -107.1115 | 0 | 0 | 314.9642
2021-09-30 05:00 | 5:00 | 293.3 | 175.5 | 47.5 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0.1486 | -0.1144 | 118.6129 | -118.5419 | 0 | 0 | 314.8052
2021-09-30 06:00 | 6:00 | 301.9 | 175.5 | 47.6 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 8.1187 | -6.2622 | 110.6128 | -110.5466 | 0 | 0 | 317.2227
2021-09-30 07:00 | 7:00 | 314.8 | 175.5 | 47.9 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 9.9991 | -7.7127 | 107.3584 | -107.2941 | 0 | 0 | 317.9507
2021-09-30 08:00 | 8:00 | 346.6 | 175.5 | 48.5 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 14.7943 | -7.5463 | 120.4662 | -114.0142 | 0 | 0 | 346.6
2021-09-30 09:00 | 9:00 | 366.9 | 175.5 | 48.9 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 21.9172 | -11.0851 | 100.6681 | -91.0002 | 0 | 0 | 366.9
2021-09-30 10:00 | 10:00 | 372.6 | 175.5 | 49.1 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 27.4589 | -16.2125 | 89.7276 | -81.474 | 0 | 0 | 372.6
2021-09-30 11:00 | 11:00 | 373.1 | 175.5 | 49.1 | 76.8 | 4.8 | 47.5 | 26.3129 | -16.0188 | 76.0312 | -68.9253 | 2 | 0 | 373.1
2021-09-30 12:00 | 12:00 | 351.2 | 175.5 | 48.6 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 25.727 | -18.7979 | 73.0483 | -71.2774 | 0 | 0 | 351.2
2021-09-30 13:00 | 13:00 | 364 | 175.5 | 48.9 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 22.3537 | -15.3764 | 70.7428 | -67.6201 | 0.5 | 0 | 364
2021-09-30 14:00 | 14:00 | 360.5 | 175.5 | 48.8 | 77.7 | 4.8 | 47.5 | 15.081 | -11.6328 | 64.0525 | -64.0142 | 7 | 0 | 364.7865
2021-09-30 15:00 | 15:00 | 355.7 | 175.5 | 48.7 | 77.7 | 4.8 | 47.5 | 9.5393 | -7.3582 | 59.0804 | -59.045 | 10.5 | 0 | 366.9165
2021-09-30 16:00 | 16:00 | 361.8 | 175.5 | 48.8 | 77.7 | 4.8 | 47.5 | 2.453 | -1.8921 | 61.7471 | -61.7101 | 19.4 | 0 | 374.2979
2021-09-30 17:00 | 17:00 | 365.1 | 175.5 | 48.9 | 77.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.3626 | -57.3283 | 28 | 0 | 382.4343
2021-09-30 18:00 | 18:00 | 358.1 | 175.5 | 48.8 | 77.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.8616 | -65.8222 | 13.9 | 0 | 368.2394
2021-09-30 19:00 | 19:00 | 343.8 | 175.5 | 48.5 | 75.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.7364 | -71.6935 | 0 | 0 | 351.5429
2021-09-30 20:00 | 20:00 | 319.6 | 175.5 | 48 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.2628 | -67.2225 | 0 | 0 | 339.1403
2021-09-30 21:00 | 21:00 | 304.5 | 175.5 | 47.7 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.7406 | -54.7078 | 2 | 0 | 324.1328
2021-09-30 22:00 | 22:00 | 287.7 | 175.5 | 47.4 | 46.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.2865 | -38.2636 | 0 | 0 | 321.3229
2021-09-30 23:00 | 23:00 | 281.8 | 175.5 | 47.2 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.9573 | -23.943 | 5.5 | 0 | 327.6143
2021-10-01 | 0:00 | 271.4 | 175.5 | 47 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.7428 | -15.7334 | 2 | 0 | 324.1094
2021-10-01 01:00 | 1:00 | 266.3 | 175.5 | 46.9 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.6889 | -13.6807 | 0 | 0 | 321.3082
2021-10-01 02:00 | 2:00 | 277.2 | 175.5 | 47.1 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.5397 | -9.534 | 4.9 | 0 | 335.2057
2021-10-01 03:00 | 3:00 | 293.7 | 175.5 | 47.5 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.2945 | -3.2925 | 16.3 | 0 | 357.002
2021-10-01 04:00 | 4:00 | 300.8 | 175.5 | 47.6 | 71.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.3059 | -5.3027 | 15.1 | 0 | 362.4032
2021-10-01 05:00 | 5:00 | 293.6 | 175.5 | 47.5 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 0.2101 | -0.1619 | 8.4715 | -8.4664 | 13.2 | 0 | 352.4533
2021-10-01 06:00 | 6:00 | 289.4 | 175.5 | 47.4 | 53.9 | 4.8 | 47.5 | 16.8767 | -13.0177 | 11.4648 | -11.4579 | 4.5 | 0 | 337.4659
2021-10-01 07:00 | 7:00 | 299.2 | 175.5 | 47.6 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 61.078 | -47.1124 | 14.1607 | -14.1522 | 0 | 0 | 333.7741
2021-10-01 08:00 | 8:00 | 328 | 175.5 | 48.2 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 112.4543 | -86.7417 | 16.9412 | -16.9311 | 0 | 0 | 342.1227
2021-10-01 09:00 | 9:00 | 346.5 | 175.5 | 48.5 | 41.3 | 4.8 | 47.5 | 142.8768 | -110.2083 | 9.1985 | -9.193 | 0 | 0 | 350.274
2021-10-01 10:00 | 10:00 | 361 | 175.5 | 48.8 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 153.5459 | -116.6625 | 7.2309 | -3.2143 | 0 | 0 | 361
2021-10-01 11:00 | 11:00 | 369.8 | 175.5 | 49 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 139.3324 | -96.1996 | 5.4323 | -2.1651 | 0 | 0 | 369.8
2021-10-01 12:00 | 12:00 | 354.2 | 175.5 | 48.7 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 112.8387 | -87.0382 | 5.9904 | -5.0904 | 7 | 0 | 359.9005
2021-10-01 13:00 | 13:00 | 362.3 | 175.5 | 48.8 | 68 | 4.8 | 47.5 | 84.66 | -65.3026 | 5.4323 | -5.429 | 18.3 | 0 | 382.2607
2021-10-01 14:00 | 14:00 | 365.1 | 175.5 | 48.9 | 78 | 4.8 | 47.5 | 55.1925 | -42.5728 | 6.8455 | -6.8414 | 31 | 0 | 398.3238
2021-10-01 15:00 | 15:00 | 359.7 | 175.5 | 48.8 | 78 | 4.8 | 47.5 | 20.6571 | -15.9339 | 7.0161 | -7.0119 | 40 | 0 | 399.3274
2021-10-01 16:00 | 16:00 | 361.1 | 175.5 | 48.8 | 78 | 4.8 | 47.5 | 3.767 | -2.9057 | 11.3363 | -11.3295 | 40 | 0 | 395.4681
2021-10-01 17:00 | 17:00 | 369.9 | 175.5 | 49 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0.7428 | -0.5728 | 15.2731 | -15.264 | 41.4 | 0 | 396.3791
2021-10-01 18:00 | 18:00 | 362.1 | 175.5 | 48.8 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0.7428 | -0.5728 | 20.579 | -20.5667 | 40 | 0 | 394.7823
2021-10-01 19:00 | 19:00 | 346.6 | 175.5 | 48.5 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0.7428 | -0.5728 | 18.6093 | -18.5982 | 40 | 0 | 394.4811
2021-10-01 20:00 | 20:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 78 | 4.8 | 47.5 | 0.2968 | -0.2288 | 20.2778 | -20.2657 | 18.9 | 0 | 372.8801
2021-10-01 21:00 | 21:00 | 302.8 | 175.5 | 47.7 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.9267 | -33.9064 | 0 | 0 | 340.9203
2021-10-01 22:00 | 22:00 | 289.1 | 175.5 | 47.4 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.8286 | -39.8048 | 0 | 0 | 329.5238
2021-10-01 23:00 | 23:00 | 283.9 | 175.5 | 47.3 | 45 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.9197 | -44.8928 | 0 | 0 | 320.1269
2021-10-02 | 0:00 | 267.8 | 175.5 | 47 | 44.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.7556 | -57.721 | 0 | 0 | 319.7346
2021-10-02 01:00 | 1:00 | 261.8 | 175.5 | 46.8 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.5098 | -75.4646 | 0 | 0 | 315.1452
2021-10-02 02:00 | 2:00 | 269.9 | 175.5 | 47 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.204 | -78.1572 | 0 | 0 | 327.5468
2021-10-02 03:00 | 3:00 | 288.1 | 175.5 | 47.4 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.398 | -66.3583 | 0 | 0 | 337.9397
2021-10-02 04:00 | 4:00 | 295.3 | 175.5 | 47.5 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.05 | -53.0182 | 0 | 0 | 347.1318
2021-10-02 05:00 | 5:00 | 282.2 | 175.5 | 47.2 | 62.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0742 | -0.0572 | 43.8076 | -43.7814 | 0 | 0 | 337.4432
2021-10-02 06:00 | 6:00 | 281 | 175.5 | 47.2 | 55.3 | 4.8 | 47.5 | 9.5903 | -7.3973 | 34.567 | -34.5463 | 0 | 0 | 332.5137
2021-10-02 07:00 | 7:00 | 290.3 | 175.5 | 47.4 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 23.024 | -17.7596 | 25.9687 | -25.9532 | 0 | 0 | 338.0799
2021-10-02 08:00 | 8:00 | 310.5 | 175.5 | 47.8 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 49.7648 | -38.3861 | 19.3381 | -19.3265 | 0 | 0 | 345.5903
2021-10-02 09:00 | 9:00 | 325.6 | 175.5 | 48.1 | 51 | 4.8 | 47.5 | 76.159 | -58.7452 | 18.3966 | -18.3856 | 0 | 0 | 344.3248
2021-10-02 10:00 | 10:00 | 320.9 | 175.5 | 48 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 104.0408 | -80.252 | 18.3966 | -18.3856 | 0 | 0 | 340.0998
2021-10-02 11:00 | 11:00 | 327.3 | 175.5 | 48.1 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 124.6979 | -96.1859 | 26.0976 | -26.082 | 0 | 0 | 344.9276
2021-10-02 12:00 | 12:00 | 309.1 | 175.5 | 47.8 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 132.69 | -102.3505 | 39.2305 | -39.207 | 0 | 0 | 346.463
2021-10-02 13:00 | 13:00 | 319.5 | 175.5 | 48 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 111.5373 | -86.0343 | 68.7064 | -68.6653 | 0 | 0 | 341.8441
2021-10-02 14:00 | 14:00 | 321.4 | 175.5 | 48 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 75.3294 | -58.1055 | 77.2642 | -77.218 | 0 | 0 | 333.5701
2021-10-02 15:00 | 15:00 | 310.4 | 175.5 | 47.8 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 37.1628 | -28.6656 | 83.7668 | -83.7167 | 0 | 0 | 345.9473
2021-10-02 16:00 | 16:00 | 320 | 175.5 | 48 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 7.236 | -5.5813 | 80.3439 | -80.2958 | 0 | 0 | 349.3028
2021-10-02 17:00 | 17:00 | 339 | 175.5 | 48.4 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1247 | -0.0963 | 83.5095 | -83.4595 | 0 | 0 | 348.0784
2021-10-02 18:00 | 18:00 | 340.9 | 175.5 | 48.4 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.8415 | -89.7877 | 0 | 0 | 348.0538
2021-10-02 19:00 | 19:00 | 329.5 | 175.5 | 48.2 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.2107 | -75.1657 | 0 | 0 | 347.845
2021-10-02 20:00 | 20:00 | 308.6 | 175.5 | 47.8 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.3179 | -87.2656 | 0 | 0 | 347.4523
2021-10-02 21:00 | 21:00 | 288.7 | 175.5 | 47.4 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.9374 | -83.8872 | 0 | 0 | 337.0502
2021-10-02 22:00 | 22:00 | 271.9 | 175.5 | 47 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.4022 | -95.3451 | 0 | 0 | 323.9571
2021-10-02 23:00 | 23:00 | 262.5 | 175.5 | 46.8 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.4771 | -85.4259 | 0 | 0 | 315.1512
2021-10-03 | 0:00 | 255.4 | 175.5 | 46.7 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.7926 | -84.7418 | 0 | 0 | 320.2508
2021-10-03 01:00 | 1:00 | 253.5 | 175.5 | 46.7 | 46.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.0541 | -82.005 | 0 | 0 | 320.7491
2021-10-03 02:00 | 2:00 | 261.5 | 175.5 | 46.8 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.8837 | -65.8443 | 0 | 0 | 335.8394
2021-10-03 03:00 | 3:00 | 281 | 175.5 | 47.2 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.5733 | -63.5352 | 0 | 0 | 346.2381
2021-10-03 04:00 | 4:00 | 282.8 | 175.5 | 47.3 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.2789 | -68.238 | 0 | 0 | 346.3409
2021-10-03 05:00 | 5:00 | 268.1 | 175.5 | 47 | 63.8 | 4.8 | 47.5 | 0.2472 | -0.1905 | 60.1503 | -60.1143 | 0 | 0 | 338.6927
2021-10-03 06:00 | 6:00 | 253.7 | 175.5 | 46.7 | 53.8 | 4.8 | 47.5 | 18.7859 | -14.4905 | 68.9634 | -68.9221 | 0 | 0 | 332.6367
2021-10-03 07:00 | 7:00 | 248.6 | 175.5 | 46.6 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 81.6238 | -62.9605 | 93.4346 | -93.3787 | 0 | 0 | 333.2192
2021-10-03 08:00 | 8:00 | 259.4 | 175.5 | 46.8 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 135.0948 | -104.2056 | 95.9161 | -95.8587 | 0 | 0 | 345.6466
2021-10-03 09:00 | 9:00 | 269.8 | 175.5 | 47 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 163.8433 | -126.3807 | 96.3437 | -96.286 | -1.7 | 0 | 350.7203
2021-10-03 10:00 | 10:00 | 285.1 | 175.5 | 47.3 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 173.286 | -133.6644 | 105.4554 | -105.3923 | -1.2 | 0 | 353.6847
2021-10-03 11:00 | 11:00 | 285.4 | 175.5 | 47.3 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 177.697 | -137.0668 | 100.0232 | -99.9633 | 0 | 0 | 355.8901
2021-10-03 12:00 | 12:00 | 272.3 | 175.5 | 47 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 170.3485 | -131.3984 | 101.4768 | -101.4161 | -8.2 | 0 | 345.7108
2021-10-03 13:00 | 13:00 | 272.2 | 175.5 | 47 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 158.6873 | -122.4034 | 91.4232 | -91.3685 | 0 | 0 | 351.2386
2021-10-03 14:00 | 14:00 | 268.9 | 175.5 | 47 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 120.1622 | -92.6872 | 80.4302 | -80.3821 | 0 | 0 | 342.4231
2021-10-03 15:00 | 15:00 | 274.9 | 175.5 | 47.1 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 66.4574 | -51.2621 | 60.6646 | -60.6283 | 0 | 0 | 351.3316
2021-10-03 16:00 | 16:00 | 289.9 | 175.5 | 47.4 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 11.6366 | -8.9761 | 37.3914 | -37.369 | 0 | 0 | 349.0829
2021-10-03 17:00 | 17:00 | 322.6 | 175.5 | 48.1 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | -0.0097 | 28.2354 | -28.2185 | 0 | 0 | 347.1197
2021-10-03 18:00 | 18:00 | 323.7 | 175.5 | 48.1 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.3718 | -0.2868 | 35.5085 | -35.4872 | 0 | 0 | 347.2063
2021-10-03 19:00 | 19:00 | 313.2 | 175.5 | 47.9 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.2472 | -0.1905 | 54.8891 | -54.8562 | 0 | 0 | 346.9896
2021-10-03 20:00 | 20:00 | 297.3 | 175.5 | 47.5 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.9795 | -75.934 | 0 | 0 | 346.5455
2021-10-03 21:00 | 21:00 | 284 | 175.5 | 47.3 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.1944 | -84.144 | 0 | 0 | 346.3504
2021-10-03 22:00 | 22:00 | 266.6 | 175.5 | 46.9 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.0232 | -99.9633 | 0 | 0 | 335.9599
2021-10-03 23:00 | 23:00 | 254.5 | 175.5 | 46.7 | 43 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.3972 | -98.3383 | 0 | 0 | 317.5589
2021-10-04 | 0:00 | 245.4 | 175.5 | 46.5 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.1987 | -89.1453 | 0 | 0 | 314.9534
2021-10-04 01:00 | 1:00 | 246.8 | 175.5 | 46.5 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.0929 | -117.0228 | 0 | 0 | 314.9701
2021-10-04 02:00 | 2:00 | 264.5 | 175.5 | 46.9 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.8691 | -106.8051 | 0 | 0 | 315.364
2021-10-04 03:00 | 3:00 | 278.4 | 175.5 | 47.2 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.5536 | -107.4892 | 0 | 0 | 318.1644
2021-10-04 04:00 | 4:00 | 287 | 175.5 | 47.3 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.9761 | -110.9097 | 0 | 0 | 325.9664
2021-10-04 05:00 | 5:00 | 283.1 | 175.5 | 47.3 | 48 | 4.8 | 47.5 | 0.1113 | -0.0858 | 106.2263 | -106.1627 | 0 | 0 | 323.1891
2021-10-04 06:00 | 6:00 | 279.7 | 175.5 | 47.2 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 16.8522 | -12.9988 | 92.3226 | -92.2673 | 0 | 0 | 319.5087
2021-10-04 07:00 | 7:00 | 293.2 | 175.5 | 47.5 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 58.6865 | -45.2678 | 72.7718 | -72.7282 | 0 | 0 | 329.3623
2021-10-04 08:00 | 8:00 | 326 | 175.5 | 48.1 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 83.1982 | -64.1751 | 72.6433 | -72.5998 | 0 | 0 | 335.5666
2021-10-04 09:00 | 9:00 | 351.9 | 175.5 | 48.6 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 112.777 | -79.0669 | 76.5355 | -75.3456 | 0 | 0 | 351.9
2021-10-04 10:00 | 10:00 | 347.1 | 175.5 | 48.5 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 116.2964 | -89.7054 | 84.0659 | -80.4569 | 0 | 0 | 347.1
2021-10-04 11:00 | 11:00 | 360.4 | 175.5 | 48.8 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 118.1551 | -78.4978 | 92.0656 | -88.5229 | 0 | 0 | 360.4
2021-10-04 12:00 | 12:00 | 346.7 | 175.5 | 48.5 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 103.9541 | -80.1851 | 98.8248 | -98.7656 | 0 | 0 | 353.6282
2021-10-04 13:00 | 13:00 | 362.6 | 175.5 | 48.9 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 80.0998 | -58.6315 | 82.9956 | -82.0639 | 0 | 0 | 362.6
2021-10-04 14:00 | 14:00 | 361.7 | 175.5 | 48.8 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 53.0117 | -40.724 | 62.2042 | -61.8919 | 0 | 0 | 361.7
2021-10-04 15:00 | 15:00 | 355.1 | 175.5 | 48.7 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 23.4833 | -18.1141 | 55.4872 | -55.454 | 0 | 0 | 357.5024
2021-10-04 16:00 | 16:00 | 359.9 | 175.5 | 48.8 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 4.4615 | -3.4415 | 48.7698 | -48.7406 | 5.2 | 0 | 361.5492
2021-10-04 17:00 | 17:00 | 371.4 | 175.5 | 49 | 79.7 | 4.8 | 47.5 | 0.6315 | -0.487 | 48.9425 | -48.9132 | 18.1 | 0 | 374.7738
2021-10-04 18:00 | 18:00 | 362.4 | 175.5 | 48.8 | 79.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0867 | -0.0669 | 46.2887 | -46.261 | 12 | 0 | 368.3475
2021-10-04 19:00 | 19:00 | 344.7 | 175.5 | 48.5 | 76.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.5035 | -46.4757 | 0 | 0 | 353.2278
2021-10-04 20:00 | 20:00 | 322.4 | 175.5 | 48 | 72 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.1766 | -45.1496 | 0 | 0 | 347.827
2021-10-04 21:00 | 21:00 | 305.1 | 175.5 | 47.7 | 72 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.2791 | -52.2478 | 0 | 0 | 347.5313
2021-10-04 22:00 | 22:00 | 289 | 175.5 | 47.4 | 67 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.5525 | -51.5216 | 0 | 0 | 342.2309
2021-10-04 23:00 | 23:00 | 278.6 | 175.5 | 47.2 | 57 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.1083 | -68.0675 | 0 | 0 | 332.0408
2021-10-05 | 0:00 | 265.5 | 175.5 | 46.9 | 39.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.0382 | -59.0029 | 0 | 0 | 314.4353
2021-10-05 01:00 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 47 | 39.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.1017 | -47.0735 | 0 | 0 | 314.5282
2021-10-05 02:00 | 2:00 | 277.7 | 175.5 | 47.2 | 39.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.0435 | -40.0195 | 0 | 0 | 314.724
2021-10-05 03:00 | 3:00 | 294.3 | 175.5 | 47.5 | 42 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.8893 | -38.866 | 0 | 0 | 317.3233
2021-10-05 04:00 | 4:00 | 301.5 | 175.5 | 47.6 | 50 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.1672 | -35.1462 | 0 | 0 | 325.421
2021-10-05 05:00 | 5:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 45.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 30.3753 | -30.3571 | 0 | 0 | 320.6239
2021-10-05 06:00 | 6:00 | 292.7 | 175.5 | 47.5 | 41.6 | 4.8 | 47.5 | 13.1852 | -10.1705 | 21.3057 | -21.2929 | 0 | 0 | 319.9275
2021-10-05 07:00 | 7:00 | 302.5 | 175.5 | 47.6 | 43.9 | 4.8 | 47.5 | 32.9861 | -25.4437 | 9.2406 | -9.2351 | 0 | 0 | 326.8479
2021-10-05 08:00 | 8:00 | 329.4 | 175.5 | 48.2 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 54.1521 | -41.7704 | 7.5721 | -7.5676 | 5.9 | 0 | 341.6862
2021-10-05 09:00 | 9:00 | 349.4 | 175.5 | 48.6 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 69.6287 | -53.7081 | 7.4015 | -7.3971 | 10.9 | 0 | 354.325
2021-10-05 10:00 | 10:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 67.9317 | -52.3993 | 5.8177 | -5.8142 | 8.7 | 0 | 353.8359
2021-10-05 11:00 | 11:00 | 351.3 | 175.5 | 48.6 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 58.6628 | -45.2497 | 3.8926 | -3.8903 | 11.4 | 0 | 364.5154
2021-10-05 12:00 | 12:00 | 334.9 | 175.5 | 48.3 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 48.4885 | -37.4016 | 4.1496 | -4.1471 | 0 | 0 | 353.7894
2021-10-05 13:00 | 13:00 | 354 | 175.5 | 48.7 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 33.049 | -25.4925 | 3.166 | -3.1641 | 18.8 | 0 | 380.4584
2021-10-05 14:00 | 14:00 | 353.6 | 175.5 | 48.7 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 18.9097 | -14.586 | 2.9512 | -2.9494 | 28.7 | 0 | 387.1255
2021-10-05 15:00 | 15:00 | 354.5 | 175.5 | 48.7 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 9.5294 | -7.3506 | 4.2359 | -4.2334 | 35.3 | 0 | 391.5813
2021-10-05 16:00 | 16:00 | 360.9 | 175.5 | 48.8 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 1.7474 | -1.3479 | 7.9997 | -7.9949 | 40 | 0 | 394.6043
2021-10-05 17:00 | 17:00 | 366.7 | 175.5 | 48.9 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.0418 | -8.037 | 45.4 | 0 | 399.7048
2021-10-05 18:00 | 18:00 | 356 | 175.5 | 48.7 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.6471 | -5.6437 | 40 | 0 | 394.1034
2021-10-05 19:00 | 19:00 | 343.9 | 175.5 | 48.5 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.5978 | -8.5927 | 28 | 0 | 381.9051
2021-10-05 20:00 | 20:00 | 322.7 | 175.5 | 48.1 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.2731 | -7.2687 | 8.3 | 0 | 361.8044
2021-10-05 21:00 | 21:00 | 305.6 | 175.5 | 47.7 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.7756 | -5.7721 | 4.9 | 0 | 346.0035
2021-10-05 22:00 | 22:00 | 285.5 | 175.5 | 47.3 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.5022 | -6.4983 | 0 | 0 | 328.0039
2021-10-05 23:00 | 23:00 | 275.4 | 175.5 | 47.1 | 39.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.1236 | -11.1169 | 0 | 0 | 314.6067
2021-10-06 | 0:00 | 265.1 | 175.5 | 46.9 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.0486 | -13.0408 | 0 | 0 | 309.2078
2021-10-06 01:00 | 1:00 | 266.2 | 175.5 | 46.9 | 35.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.6097 | -10.6033 | 0 | 0 | 310.4064
2021-10-06 02:00 | 2:00 | 278.4 | 175.5 | 47.2 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.4601 | -6.4562 | 0 | 0 | 327.3039
2021-10-06 03:00 | 3:00 | 295.4 | 175.5 | 47.5 | 62.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.7591 | -6.7551 | 0 | 0 | 337.704
2021-10-06 04:00 | 4:00 | 301.5 | 175.5 | 47.6 | 68.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.3573 | -7.3529 | 0 | 0 | 343.6044
2021-10-06 05:00 | 5:00 | 290 | 175.5 | 47.4 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | -0.0286 | 12.6211 | -12.6135 | 0 | 0 | 333.4161
2021-10-06 06:00 | 6:00 | 293.8 | 175.5 | 47.5 | 45.6 | 4.8 | 47.5 | 15.1798 | -11.7089 | 21.5626 | -21.5497 | 0 | 0 | 324.3838
2021-10-06 07:00 | 7:00 | 302.8 | 175.5 | 47.7 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 49.0829 | -37.86 | 16.2567 | -16.247 | 0 | 0 | 321.2326
2021-10-06 08:00 | 8:00 | 322.8 | 175.5 | 48.1 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 86.5929 | -66.7935 | 17.4973 | -17.4868 | 0 | 0 | 330.2099
2021-10-06 09:00 | 9:00 | 343.2 | 175.5 | 48.5 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 133.5083 | -102.9818 | 24.2564 | -22.3829 | 0 | 0 | 343.2
2021-10-06 10:00 | 10:00 | 339.6 | 175.5 | 48.4 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 147.4483 | -113.7343 | 47.445 | -47.4166 | 0 | 0 | 344.4424
2021-10-06 11:00 | 11:00 | 343.5 | 175.5 | 48.5 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 147.708 | -113.9345 | 57.0711 | -57.0369 | 0 | 0 | 344.6077
2021-10-06 12:00 | 12:00 | 326 | 175.5 | 48.1 | 35 | 4.8 | 47.5 | 155.4284 | -119.8897 | 67.4659 | -67.4255 | 0 | 0 | 346.4791
2021-10-06 13:00 | 13:00 | 335.9 | 175.5 | 48.3 | 35 | 4.8 | 47.5 | 132.8755 | -102.4935 | 77.0073 | -76.9612 | 0 | 0 | 341.5281
2021-10-06 14:00 | 14:00 | 332 | 175.5 | 48.2 | 35 | 4.8 | 47.5 | 109.5798 | -84.5245 | 82.1826 | -82.1334 | 0 | 0 | 336.1045
2021-10-06 15:00 | 15:00 | 335 | 175.5 | 48.3 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 59.2451 | -45.6989 | 75.5098 | -75.4646 | 0 | 0 | 355.0914
2021-10-06 16:00 | 16:00 | 346.3 | 175.5 | 48.5 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 11.6737 | -9.0047 | 58.697 | -58.6619 | 0 | 0 | 357.6041
2021-10-06 17:00 | 17:00 | 363 | 175.5 | 48.9 | 82.1 | 4.8 | 47.5 | 0.2472 | -0.1905 | 46.7605 | -46.7325 | 9.6 | 0 | 368.4847
2021-10-06 18:00 | 18:00 | 356.7 | 175.5 | 48.7 | 82.1 | 4.8 | 47.5 | 0.1484 | -0.1144 | 41.7979 | -41.7729 | 7.8 | 0 | 366.459
2021-10-06 19:00 | 19:00 | 343.6 | 175.5 | 48.5 | 82.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.0273 | -25.0123 | 9.2 | 0 | 367.615
2021-10-06 20:00 | 20:00 | 322.3 | 175.5 | 48 | 79.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.8549 | -16.8448 | 0 | 0 | 355.3101
2021-10-06 21:00 | 21:00 | 304.6 | 175.5 | 47.7 | 70.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.7803 | -10.7738 | 0 | 0 | 345.9065
2021-10-06 22:00 | 22:00 | 288.2 | 175.5 | 47.4 | 60.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.6585 | -7.6539 | 0 | 0 | 335.6046
2021-10-06 23:00 | 23:00 | 279 | 175.5 | 47.2 | 46.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.0161 | -7.0119 | 0 | 0 | 321.2042
2021-10-07 | 0:00 | 268.1 | 175.5 | 47 | 38.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.0418 | -8.037 | 0 | 0 | 313.7048
2021-10-07 01:00 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 47 | 38.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.7053 | -12.6977 | 0 | 0 | 313.7076
2021-10-07 02:00 | 2:00 | 281 | 175.5 | 47.2 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.8078 | -19.7959 | 0 | 0 | 322.3119
2021-10-07 03:00 | 3:00 | 298.7 | 175.5 | 47.6 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.7004 | -23.6862 | 0 | 0 | 332.7142
2021-10-07 04:00 | 4:00 | 304.5 | 175.5 | 47.7 | 63.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.1772 | -21.1645 | 0 | 0 | 339.1127
2021-10-07 05:00 | 5:00 | 302.4 | 175.5 | 47.6 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0.1359 | -0.1047 | 19.5087 | -19.497 | 0 | 0 | 337.3429
2021-10-07 06:00 | 6:00 | 304.3 | 175.5 | 47.7 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 18.3028 | -14.1179 | 22.4598 | -22.4464 | 0 | 0 | 331.5983
2021-10-07 07:00 | 7:00 | 298.8 | 175.5 | 47.6 | 38.9 | 4.8 | 47.5 | 58.947 | -45.4688 | 24.9409 | -24.926 | 0 | 0 | 327.7931
2021-10-07 08:00 | 8:00 | 320.2 | 175.5 | 48 | 38.9 | 4.8 | 47.5 | 108.0683 | -83.3587 | 20.2778 | -20.2657 | 0 | 0 | 339.4217
2021-10-07 09:00 | 9:00 | 338.5 | 175.5 | 48.4 | 38.9 | 4.8 | 47.5 | 142.9623 | -110.2739 | 16.7706 | -16.7606 | 0 | 0 | 347.7984
2021-10-07 10:00 | 10:00 | 345.2 | 175.5 | 48.5 | 38.9 | 4.8 | 47.5 | 163.6319 | -126.2175 | 14.7171 | -14.7083 | 0 | 0 | 352.6232
2021-10-07 11:00 | 11:00 | 337.5 | 175.5 | 48.4 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 162.8261 | -125.5959 | 15.9998 | -15.9902 | 0 | 0 | 352.8398
2021-10-07 12:00 | 12:00 | 318.7 | 175.5 | 48 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 150.0015 | -115.7038 | 15.0583 | -15.0493 | 0 | 0 | 349.5067
2021-10-07 13:00 | 13:00 | 329.1 | 175.5 | 48.2 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 134.0789 | -103.4221 | 13.434 | -13.426 | 0 | 0 | 346.0648
2021-10-07 14:00 | 14:00 | 336.7 | 175.5 | 48.3 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 98.824 | -76.228 | 16.7285 | -16.7185 | 0 | 0 | 360.606
2021-10-07 15:00 | 15:00 | 348 | 175.5 | 48.6 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 42.4413 | -32.7371 | 18.4387 | -18.4277 | 0 | 0 | 359.5152
2021-10-07 16:00 | 16:00 | 360.9 | 175.5 | 48.8 | 76 | 4.8 | 47.5 | 5.2289 | -4.0332 | 22.8031 | -22.7895 | 30.5 | 0 | 384.3093
2021-10-07 17:00 | 17:00 | 374.1 | 175.5 | 49.1 | 76 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.8339 | -20.8214 | 43.3 | 0 | 396.2125
2021-10-07 18:00 | 18:00 | 366.5 | 175.5 | 48.9 | 76 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.5298 | -23.5157 | 39.1 | 0 | 391.8141
2021-10-07 19:00 | 19:00 | 349.7 | 175.5 | 48.6 | 76 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.7753 | -21.7623 | 24.1 | 0 | 376.513
2021-10-07 20:00 | 20:00 | 326.6 | 175.5 | 48.1 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.9899 | -29.9719 | 0 | 0 | 349.118
2021-10-07 21:00 | 21:00 | 307.1 | 175.5 | 47.7 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.1979 | -25.1828 | 0 | 0 | 340.7151
2021-10-07 22:00 | 22:00 | 290.1 | 175.5 | 47.4 | 55.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.6633 | -20.6509 | 0 | 0 | 330.4124
2021-10-07 23:00 | 23:00 | 279.3 | 175.5 | 47.2 | 39.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.0484 | -29.031 | 0 | 0 | 314.6174
2021-10-08 | 0:00 | 266 | 175.5 | 46.9 | 40 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.6955 | -34.6747 | 0 | 0 | 314.7208
2021-10-08 01:00 | 1:00 | 266.1 | 175.5 | 46.9 | 40 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.385 | -32.3656 | 0 | 0 | 314.7194
2021-10-08 02:00 | 2:00 | 277.8 | 175.5 | 47.2 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.9316 | -22.9179 | 0 | 0 | 326.3137
2021-10-08 03:00 | 3:00 | 297.1 | 175.5 | 47.5 | 61.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.7703 | -24.7555 | 0 | 0 | 336.6148
2021-10-08 04:00 | 4:00 | 304.5 | 175.5 | 47.7 | 69.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.9202 | -20.9077 | 0 | 0 | 344.9125
2021-10-08 05:00 | 5:00 | 301.6 | 175.5 | 47.6 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 17.413 | -17.4026 | 0 | 0 | 342.8161
2021-10-08 06:00 | 6:00 | 305.2 | 175.5 | 47.7 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 15.0068 | -11.5756 | 12.1071 | -12.0999 | 0 | 0 | 338.3384
2021-10-08 07:00 | 7:00 | 304.9 | 175.5 | 47.7 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 55.6761 | -42.9459 | 9.1122 | -9.1067 | 0 | 0 | 337.6357
2021-10-08 08:00 | 8:00 | 320.8 | 175.5 | 48 | 40 | 4.8 | 47.5 | 110.4472 | -85.1936 | 12.4926 | -12.4851 | 0 | 0 | 341.0611
2021-10-08 09:00 | 9:00 | 331 | 175.5 | 48.2 | 40 | 4.8 | 47.5 | 142.0465 | -109.5678 | 11.8502 | -11.8431 | 0 | 0 | 348.4858
2021-10-08 10:00 | 10:00 | 334.5 | 175.5 | 48.3 | 40 | 4.8 | 47.5 | 171.2901 | -132.1247 | 17.5836 | -17.5731 | 0 | 0 | 355.2759
2021-10-08 11:00 | 11:00 | 342.8 | 175.5 | 48.5 | 40 | 4.8 | 47.5 | 185.8754 | -143.3752 | 26.2682 | -26.2525 | 0 | 0 | 358.8159
2021-10-08 12:00 | 12:00 | 327.8 | 175.5 | 48.2 | 40 | 4.8 | 47.5 | 173.5953 | -133.9029 | 38.4175 | -38.3945 | 0 | 0 | 355.7154
2021-10-08 13:00 | 13:00 | 344.2 | 175.5 | 48.5 | 40 | 4.8 | 47.5 | 142.0711 | -109.5867 | 51.6809 | -51.65 | 0 | 0 | 348.8153
2021-10-08 14:00 | 14:00 | 341.4 | 175.5 | 48.4 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 107.1016 | -82.548 | 65.3698 | -65.2234 | 0 | 0 | 341.4
2021-10-08 15:00 | 15:00 | 343.4 | 175.5 | 48.5 | 61 | 4.8 | 47.5 | 58.564 | -45.1736 | 73.0287 | -72.985 | 0 | 0 | 350.7341
2021-10-08 16:00 | 16:00 | 360.7 | 175.5 | 48.8 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 11.3881 | -5.821 | 69.6479 | -64.715 | 0 | 0 | 360.7
2021-10-08 17:00 | 17:00 | 371.7 | 175.5 | 49 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 0.1246 | -0.0352 | 67.0826 | -55.372 | 6 | 0 | 371.7
2021-10-08 18:00 | 18:00 | 364.5 | 175.5 | 48.9 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.9844 | -55.0844 | 2.3 | 0 | 364.5
2021-10-08 19:00 | 19:00 | 348.4 | 175.5 | 48.6 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.8679 | -50.8375 | 0 | 0 | 352.0304
2021-10-08 20:00 | 20:00 | 326.6 | 175.5 | 48.1 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.4617 | -38.4387 | 0 | 0 | 346.423
2021-10-08 21:00 | 21:00 | 306.7 | 175.5 | 47.7 | 67 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.9571 | -39.9332 | 0 | 0 | 342.5239
2021-10-08 22:00 | 22:00 | 288.5 | 175.5 | 47.4 | 57 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.7911 | -36.7691 | 0 | 0 | 332.222
2021-10-08 23:00 | 23:00 | 280.9 | 175.5 | 47.2 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.6862 | -32.6666 | 0 | 0 | 318.5196
2021-10-09 | 0:00 | 268.5 | 175.5 | 47 | 43.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.4598 | -22.4464 | 0 | 0 | 318.1134
2021-10-09 01:00 | 1:00 | 266.1 | 175.5 | 46.9 | 45.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.2892 | -22.2759 | 0 | 0 | 320.6133
2021-10-09 02:00 | 2:00 | 279.5 | 175.5 | 47.2 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.8035 | -14.7946 | 0 | 0 | 334.9089
2021-10-09 03:00 | 3:00 | 293.3 | 175.5 | 47.5 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.9623 | -12.9545 | 0 | 0 | 345.2078
2021-10-09 04:00 | 4:00 | 297 | 175.5 | 47.5 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.1703 | -8.1654 | 0 | 0 | 345.4049
2021-10-09 05:00 | 5:00 | 289.6 | 175.5 | 47.4 | 67.5 | 4.8 | 47.5 | 0.1359 | -0.1047 | 7.4015 | -7.3971 | 0 | 0 | 342.7356
2021-10-09 06:00 | 6:00 | 273.7 | 175.5 | 47.1 | 57.5 | 4.8 | 47.5 | 21.0289 | -16.2207 | 6.6307 | -6.6267 | 0 | 0 | 337.2122
2021-10-09 07:00 | 7:00 | 268.9 | 175.5 | 47 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 82.8755 | -63.9261 | 7.0582 | -7.054 | 0 | 0 | 333.5536
2021-10-09 08:00 | 8:00 | 276.9 | 175.5 | 47.1 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 137.0402 | -105.7062 | 8.7709 | -8.7657 | 0 | 0 | 346.0392
2021-10-09 09:00 | 9:00 | 293.2 | 175.5 | 47.5 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 174.6111 | -134.6864 | 18.5251 | -18.514 | 0 | 0 | 355.0358
2021-10-09 10:00 | 10:00 | 299.3 | 175.5 | 47.6 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 188.4524 | -145.3628 | 23.1022 | -23.0884 | 0 | 0 | 358.3034
2021-10-09 11:00 | 11:00 | 303.6 | 175.5 | 47.7 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 188.6266 | -145.4974 | 30.3311 | -30.3129 | 0 | 0 | 358.4474
2021-10-09 12:00 | 12:00 | 293.1 | 175.5 | 47.5 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 179.2589 | -138.2717 | 37.733 | -37.7104 | 0 | 0 | 356.6098
2021-10-09 13:00 | 13:00 | 295.4 | 175.5 | 47.5 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 159.0107 | -122.6532 | 32.0438 | -32.0246 | 0 | 0 | 351.9767
2021-10-09 14:00 | 14:00 | 297.4 | 175.5 | 47.5 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 118.8733 | -91.693 | 30.2889 | -30.2708 | 0 | 0 | 342.7984
2021-10-09 15:00 | 15:00 | 301.6 | 175.5 | 47.6 | 61.1 | 4.8 | 47.5 | 61.2026 | -47.2087 | 23.4013 | -23.3873 | 0 | 0 | 350.5079
2021-10-09 16:00 | 16:00 | 314.8 | 175.5 | 47.9 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 9.9263 | -7.6568 | 18.2681 | -18.2572 | 0 | 0 | 352.2804
2021-10-09 17:00 | 17:00 | 336.3 | 175.5 | 48.3 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1617 | -0.1249 | 11.1236 | -11.1169 | 18.1 | 0 | 372.0435
2021-10-09 18:00 | 18:00 | 335.9 | 175.5 | 48.3 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.53 | -7.5255 | 20.9 | 0 | 374.8045
2021-10-09 19:00 | 19:00 | 325.2 | 175.5 | 48.1 | 75.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.5087 | -19.497 | 2.8 | 0 | 353.9117
2021-10-09 20:00 | 20:00 | 306.3 | 175.5 | 47.7 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.5363 | -36.5144 | 0 | 0 | 345.6219
2021-10-09 21:00 | 21:00 | 288.6 | 175.5 | 47.4 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.1134 | -41.0888 | 0 | 0 | 335.3246
2021-10-09 22:00 | 22:00 | 276.7 | 175.5 | 47.1 | 48.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.7862 | -47.7576 | 0 | 0 | 323.4286
2021-10-09 23:00 | 23:00 | 269.4 | 175.5 | 47 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.225 | -74.1806 | 0 | 0 | 314.6444
2021-10-10 | 0:00 | 261.3 | 175.5 | 46.8 | 45.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.8136 | -80.7652 | 0 | 0 | 320.1484
2021-10-10 01:00 | 1:00 | 259 | 175.5 | 46.8 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.5514 | -99.4918 | 0 | 0 | 313.7596
2021-10-10 02:00 | 2:00 | 271.2 | 175.5 | 47 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.4672 | -107.4029 | 0 | 0 | 329.2643
2021-10-10 03:00 | 3:00 | 287.1 | 175.5 | 47.3 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.2524 | -107.1882 | 0 | 0 | 339.5642
2021-10-10 04:00 | 4:00 | 291 | 175.5 | 47.4 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.3269 | -105.2639 | 0 | 0 | 343.963
2021-10-10 05:00 | 5:00 | 278.7 | 175.5 | 47.2 | 58.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0496 | -0.0383 | 108.5372 | -108.4722 | 0 | 0 | 333.7763
2021-10-10 06:00 | 6:00 | 266.2 | 175.5 | 46.9 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 17.2869 | -13.3344 | 107.8527 | -107.7881 | 0 | 0 | 324.4171
2021-10-10 07:00 | 7:00 | 261.7 | 175.5 | 46.8 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 58.935 | -45.4596 | 106.8691 | -106.8051 | 0 | 0 | 327.2394
2021-10-10 08:00 | 8:00 | 263.7 | 175.5 | 46.9 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 103.0979 | -79.5244 | 108.3666 | -108.3017 | -8.9 | 0 | 328.5384
2021-10-10 09:00 | 9:00 | 291.8 | 175.5 | 47.4 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 129.4074 | -99.8187 | 108.9647 | -108.8995 | -0.7 | 0 | 343.2539
2021-10-10 10:00 | 10:00 | 302.9 | 175.5 | 47.7 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 110.1496 | -84.964 | 101.4347 | -101.374 | 0 | 0 | 339.8463
2021-10-10 11:00 | 11:00 | 309.8 | 175.5 | 47.8 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 98.0804 | -75.6544 | 107.0818 | -107.0177 | 0 | 0 | 337.1901
2021-10-10 12:00 | 12:00 | 312.5 | 175.5 | 47.8 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 95.4776 | -73.6466 | 113.9273 | -113.8591 | 0 | 0 | 336.5992
2021-10-10 13:00 | 13:00 | 306.5 | 175.5 | 47.7 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 68.0305 | -52.4754 | 116.9644 | -116.8944 | 0 | 0 | 330.2251
2021-10-10 14:00 | 14:00 | 299.9 | 175.5 | 47.6 | 46.2 | 4.8 | 47.5 | 36.5313 | -28.1786 | 122.1839 | -122.1108 | 0 | 0 | 330.0258
2021-10-10 15:00 | 15:00 | 297.5 | 175.5 | 47.6 | 58.7 | 4.8 | 47.5 | 14.201 | -10.954 | 132.7515 | -132.672 | 0 | 0 | 337.4265
2021-10-10 16:00 | 16:00 | 306.8 | 175.5 | 47.7 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 2.1688 | -1.673 | 132.623 | -132.5436 | 0 | 0 | 344.7752
2021-10-10 17:00 | 17:00 | 335.8 | 175.5 | 48.3 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 130.4831 | -130.405 | 0 | 0 | 344.8838
2021-10-10 18:00 | 18:00 | 334.4 | 175.5 | 48.3 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 0.1246 | -0.0963 | 113.4134 | -113.3455 | 0 | 0 | 344.8962
2021-10-10 19:00 | 19:00 | 325.1 | 175.5 | 48.1 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.3972 | -98.3383 | 0 | 0 | 344.6589
2021-10-10 20:00 | 20:00 | 306.8 | 175.5 | 47.7 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.6542 | -98.5951 | 0 | 0 | 344.2591
2021-10-10 21:00 | 21:00 | 291.6 | 175.5 | 47.4 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.7124 | -105.6491 | 0 | 0 | 343.9633
2021-10-10 22:00 | 22:00 | 274.6 | 175.5 | 47.1 | 58.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.7236 | -123.6495 | 0 | 0 | 333.6741
2021-10-10 23:00 | 23:00 | 269.5 | 175.5 | 47 | 41.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.0977 | -130.0198 | 0 | 0 | 316.4779
2021-10-11 | 0:00 | 260 | 175.5 | 46.8 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.8424 | -129.7647 | 0 | 0 | 313.7777
2021-10-11 01:00 | 1:00 | 259.6 | 175.5 | 46.8 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.4199 | -126.3442 | 0 | 0 | 313.7757
2021-10-11 02:00 | 2:00 | 274 | 175.5 | 47.1 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.3381 | -123.2643 | 0 | 0 | 314.0738
2021-10-11 03:00 | 3:00 | 294.7 | 175.5 | 47.5 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.2636 | -125.1886 | 0 | 0 | 314.475
2021-10-11 04:00 | 4:00 | 296.9 | 175.5 | 47.5 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.2381 | -108.1733 | 0 | 0 | 314.4648
2021-10-11 05:00 | 5:00 | 292.5 | 175.5 | 47.4 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.5582 | -104.4956 | 0 | 0 | 314.3626
2021-10-11 06:00 | 6:00 | 298.1 | 175.5 | 47.6 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 7.509 | -5.792 | 92.7501 | -92.6946 | 0 | 0 | 316.2725
2021-10-11 07:00 | 7:00 | 310.6 | 175.5 | 47.8 | 48.4 | 4.8 | 47.5 | 14.0526 | -10.8396 | 96.8997 | -96.8417 | 0 | 0 | 327.271
2021-10-11 08:00 | 8:00 | 334.8 | 175.5 | 48.3 | 58.7 | 4.8 | 47.5 | 16.8025 | -12.9605 | 89.8415 | -89.7877 | 0 | 0 | 338.6958
2021-10-11 09:00 | 9:00 | 362.6 | 175.5 | 48.9 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 35.3537 | -23.8489 | 80.2154 | -74.5202 | 0 | 0 | 362.6
2021-10-11 10:00 | 10:00 | 371.8 | 175.5 | 49 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 42.8257 | -27.1481 | 98.6542 | -88.0318 | 0 | 0 | 371.8
2021-10-11 11:00 | 11:00 | 358 | 175.5 | 48.8 | 58.7 | 4.8 | 47.5 | 44.536 | -29.0155 | 105.9693 | -98.7898 | 0 | 0 | 358
2021-10-11 12:00 | 12:00 | 344.8 | 175.5 | 48.5 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 57.1009 | -36.3668 | 116.3663 | -112.1004 | 0 | 0 | 344.8
2021-10-11 13:00 | 13:00 | 358.2 | 175.5 | 48.8 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 49.4672 | -26.2276 | 115.509 | -104.2486 | 0 | 0 | 358.2
2021-10-11 14:00 | 14:00 | 356.2 | 175.5 | 48.7 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 37.4855 | -23.9345 | 110.9761 | -101.4271 | 0 | 0 | 356.2
2021-10-11 15:00 | 15:00 | 352.6 | 175.5 | 48.7 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 22.2182 | -15.4575 | 109.3059 | -106.4666 | 0 | 0 | 352.6
2021-10-11 16:00 | 16:00 | 362.6 | 175.5 | 48.9 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 4.5603 | -1.2816 | 106.7823 | -92.861 | 0 | 0 | 362.6
2021-10-11 17:00 | 17:00 | 372.4 | 175.5 | 49 | 70 | 4.8 | 47.5 | 0.1359 | -0.0384 | 103.8315 | -78.329 | 0 | 0 | 372.4
2021-10-11 18:00 | 18:00 | 364.7 | 175.5 | 48.9 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | -0.0104 | 103.4019 | -84.1286 | 0 | 0 | 364.7
2021-10-11 19:00 | 19:00 | 349.9 | 175.5 | 48.6 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.0493 | -96.2493 | 0 | 0 | 349.9
2021-10-11 20:00 | 20:00 | 328.6 | 175.5 | 48.2 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.7665 | -91.7116 | 0 | 0 | 342.2549
2021-10-11 21:00 | 21:00 | 308 | 175.5 | 47.8 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.7811 | -74.7363 | 0 | 0 | 331.8448
2021-10-11 22:00 | 22:00 | 288 | 175.5 | 47.4 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.5733 | -63.5352 | 0 | 0 | 315.8381
2021-10-11 23:00 | 23:00 | 274.8 | 175.5 | 47.1 | 39.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.2302 | -47.2019 | 0 | 0 | 314.5283
2021-10-12 | 0:00 | 262.9 | 175.5 | 46.9 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.6744 | -30.656 | 0 | 0 | 314.6184
2021-10-12 01:00 | 1:00 | 263.8 | 175.5 | 46.9 | 41.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.8877 | -14.8788 | 0 | 0 | 316.0089
2021-10-12 02:00 | 2:00 | 277.4 | 175.5 | 47.1 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.5932 | -11.5863 | 0 | 0 | 330.3069
2021-10-12 03:00 | 3:00 | 294.2 | 175.5 | 47.5 | 67.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.7381 | -10.7317 | 1.7 | 0 | 344.6064
2021-10-12 04:00 | 4:00 | 304.6 | 175.5 | 47.7 | 77 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.2942 | -11.2874 | 2 | 0 | 354.5068
2021-10-12 05:00 | 5:00 | 299.6 | 175.5 | 47.6 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 10.4812 | -10.4749 | 1.7 | 0 | 350.212
2021-10-12 06:00 | 6:00 | 294.8 | 175.5 | 47.5 | 59 | 4.8 | 47.5 | 21.6233 | -16.6791 | 9.1122 | -9.1067 | 0 | 0 | 339.2497
2021-10-12 07:00 | 7:00 | 292.9 | 175.5 | 47.5 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 82.405 | -63.5632 | 7.0582 | -7.054 | 0 | 0 | 333.546
2021-10-12 08:00 | 8:00 | 311.4 | 175.5 | 47.8 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 134.3499 | -103.6307 | 5.3059 | -5.3027 | 0 | 0 | 345.7224
2021-10-12 09:00 | 9:00 | 329.3 | 175.5 | 48.2 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 168.9358 | -130.3087 | 2.6959 | -2.6943 | 0 | 0 | 354.0287
2021-10-12 10:00 | 10:00 | 336 | 175.5 | 48.3 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 183.0876 | -141.2249 | 2.8665 | -2.8648 | 0 | 0 | 357.8644
2021-10-12 11:00 | 11:00 | 335.9 | 175.5 | 48.3 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 178.1185 | -137.3919 | 3.3808 | -3.3788 | 0 | 0 | 356.7286
2021-10-12 12:00 | 12:00 | 315.6 | 175.5 | 47.9 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 169.2955 | -130.5863 | 4.535 | -4.5323 | 0 | 0 | 354.3119
2021-10-12 13:00 | 13:00 | 333.2 | 175.5 | 48.3 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 146.5563 | -113.0463 | 5.8177 | -5.8142 | 0 | 0 | 350.0135
2021-10-12 14:00 | 14:00 | 333 | 175.5 | 48.3 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 100.0883 | -77.2033 | 4.792 | -4.7891 | 0 | 0 | 350.6879
2021-10-12 15:00 | 15:00 | 338 | 175.5 | 48.4 | 67 | 4.8 | 47.5 | 55.2547 | -42.6208 | 4.8341 | -4.8312 | 10.5 | 0 | 366.3368
2021-10-12 16:00 | 16:00 | 354.7 | 175.5 | 48.7 | 77 | 4.8 | 47.5 | 8.153 | -6.2887 | 9.07 | -9.0646 | 40 | 0 | 395.3697
2021-10-12 17:00 | 17:00 | 371.4 | 175.5 | 49 | 77 | 4.8 | 47.5 | 0.4956 | -0.3823 | 10.9951 | -10.9885 | 47.7 | 0 | 401.6199
2021-10-12 18:00 | 18:00 | 364 | 175.5 | 48.9 | 77 | 4.8 | 47.5 | 0.173 | -0.1333 | 14.9319 | -14.923 | 40 | 0 | 393.7486
2021-10-12 19:00 | 19:00 | 348.2 | 175.5 | 48.6 | 77 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.7054 | -20.693 | 36.7 | 0 | 390.1124
2021-10-12 20:00 | 20:00 | 328.4 | 175.5 | 48.2 | 77 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.2307 | -23.2168 | 15.2 | 0 | 368.2139
2021-10-12 21:00 | 21:00 | 306.9 | 175.5 | 47.7 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.2143 | -24.1998 | 0 | 0 | 349.1145
2021-10-12 22:00 | 22:00 | 285 | 175.5 | 47.3 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.0762 | -30.0582 | 0 | 0 | 334.418
2021-10-12 23:00 | 23:00 | 277.9 | 175.5 | 47.2 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.5577 | -32.5382 | 0 | 0 | 314.4195
2021-10-13 | 0:00 | 267.3 | 175.5 | 46.9 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.8568 | -32.8371 | 0 | 0 | 309.2197
2021-10-13 01:00 | 1:00 | 268.5 | 175.5 | 47 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.5199 | -37.4974 | 0 | 0 | 309.3225
2021-10-13 02:00 | 2:00 | 282.9 | 175.5 | 47.3 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.289 | -38.2661 | 0 | 0 | 324.2229
2021-10-13 03:00 | 3:00 | 297.7 | 175.5 | 47.6 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.9899 | -37.9672 | 0 | 0 | 334.5227
2021-10-13 04:00 | 4:00 | 307.8 | 175.5 | 47.8 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.4243 | -43.3983 | 0 | 0 | 343.326
2021-10-13 05:00 | 5:00 | 302.5 | 175.5 | 47.6 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | -0.0286 | 46.8026 | -46.7746 | 0 | 0 | 337.1365
2021-10-13 06:00 | 6:00 | 296.6 | 175.5 | 47.5 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 18.5758 | -14.3286 | 46.1602 | -46.1326 | 0 | 0 | 331.2748
2021-10-13 07:00 | 7:00 | 295.1 | 175.5 | 47.5 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 68.5632 | -52.8863 | 44.2794 | -44.2529 | 0 | 0 | 325.5034
2021-10-13 08:00 | 8:00 | 311.3 | 175.5 | 47.8 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 111.9958 | -86.388 | 45.6484 | -45.6211 | 0 | 0 | 335.7351
2021-10-13 09:00 | 9:00 | 336.9 | 175.5 | 48.3 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 143.9906 | -111.0671 | 47.1017 | -47.0735 | 0 | 0 | 343.5517
2021-10-13 10:00 | 10:00 | 342.8 | 175.5 | 48.5 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 153.2358 | -118.1986 | 47.7862 | -47.7576 | 0 | 0 | 345.8658
2021-10-13 11:00 | 11:00 | 336.7 | 175.5 | 48.3 | 35 | 4.8 | 47.5 | 144.8965 | -111.7661 | 45.0482 | -45.0212 | 0 | 0 | 344.2574
2021-10-13 12:00 | 12:00 | 307.9 | 175.5 | 47.8 | 35 | 4.8 | 47.5 | 136.0231 | -104.9214 | 43.3379 | -43.312 | 0 | 0 | 341.7276
2021-10-13 13:00 | 13:00 | 325.6 | 175.5 | 48.1 | 35 | 4.8 | 47.5 | 124.2394 | -95.8322 | 42.4382 | -42.4128 | 0 | 0 | 339.3326
2021-10-13 14:00 | 14:00 | 332.9 | 175.5 | 48.3 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 97.1262 | -74.9184 | 41.1977 | -41.173 | 0 | 0 | 342.8325
2021-10-13 15:00 | 15:00 | 335.7 | 175.5 | 48.3 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 50.8674 | -39.2365 | 34.9524 | -34.9315 | 0 | 0 | 356.3518
2021-10-13 16:00 | 16:00 | 351.8 | 175.5 | 48.6 | 82.1 | 4.8 | 47.5 | 7.1618 | -5.5241 | 32.3007 | -32.2814 | 20.2 | 0 | 380.357
2021-10-13 17:00 | 17:00 | 367.3 | 175.5 | 48.9 | 82.1 | 4.8 | 47.5 | 0.1359 | -0.1047 | 36.1066 | -36.085 | 37.2 | 0 | 396.0528
2021-10-13 18:00 | 18:00 | 360.5 | 175.5 | 48.8 | 82.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.9899 | -37.9672 | 29 | 0 | 387.7227
2021-10-13 19:00 | 19:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 82.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.2469 | -38.224 | 15.4 | 0 | 373.8229
2021-10-13 20:00 | 20:00 | 326.2 | 175.5 | 48.1 | 79.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.9314 | -38.9081 | 0 | 0 | 355.4233
2021-10-13 21:00 | 21:00 | 308.3 | 175.5 | 47.8 | 68.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.7655 | -43.7393 | 0 | 0 | 343.7262
2021-10-13 22:00 | 22:00 | 290.6 | 175.5 | 47.4 | 58.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.4497 | -52.4183 | 0 | 0 | 333.3314
2021-10-13 23:00 | 23:00 | 279.4 | 175.5 | 47.2 | 40.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.1833 | -42.1581 | 0 | 0 | 315.2252
2021-10-14 | 0:00 | 270.9 | 175.5 | 47 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.702 | -47.6734 | 0 | 0 | 309.3286
2021-10-14 01:00 | 1:00 | 274.2 | 175.5 | 47.1 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.3051 | -45.278 | 0 | 0 | 309.4271
2021-10-14 02:00 | 2:00 | 286.6 | 175.5 | 47.3 | 44.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.8236 | -42.798 | 0 | 0 | 319.9256
2021-10-14 03:00 | 3:00 | 300.2 | 175.5 | 47.6 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.4011 | -39.3775 | 0 | 0 | 330.2236
2021-10-14 04:00 | 4:00 | 308.8 | 175.5 | 47.8 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.2627 | -53.2308 | 0 | 0 | 335.5319
2021-10-14 05:00 | 5:00 | 308.2 | 175.5 | 47.8 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | -0.0097 | 68.5779 | -68.5369 | 0 | 0 | 331.2438
2021-10-14 06:00 | 6:00 | 306.1 | 175.5 | 47.7 | 45.6 | 4.8 | 47.5 | 15.7496 | -12.1484 | 68.7928 | -68.7516 | 0 | 0 | 324.7424
2021-10-14 07:00 | 7:00 | 303.4 | 175.5 | 47.7 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 57.2997 | -44.1983 | 52.3654 | -52.3341 | 0 | 0 | 323.1327
2021-10-14 08:00 | 8:00 | 322.2 | 175.5 | 48 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 91.4871 | -70.5685 | 49.9265 | -49.8966 | 0 | 0 | 331.2485
2021-10-14 09:00 | 9:00 | 333.2 | 175.5 | 48.3 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 110.9933 | -85.615 | 41.0692 | -41.0446 | 0 | 0 | 336.0029
2021-10-14 10:00 | 10:00 | 326.5 | 175.5 | 48.1 | 35 | 4.8 | 47.5 | 119.7653 | -92.381 | 38.7166 | -38.6934 | 0 | 0 | 338.3075
2021-10-14 11:00 | 11:00 | 337.8 | 175.5 | 48.4 | 35 | 4.8 | 47.5 | 134.8343 | -104.0046 | 33.5413 | -33.5212 | 0 | 0 | 342.0498
2021-10-14 12:00 | 12:00 | 322 | 175.5 | 48 | 35 | 4.8 | 47.5 | 127.7587 | -98.5469 | 32.2144 | -32.1951 | 0 | 0 | 340.0311
2021-10-14 13:00 | 13:00 | 340.7 | 175.5 | 48.4 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 93.9907 | -68.33 | 32.1723 | -28.833 | 0 | 0 | 340.7
2021-10-14 14:00 | 14:00 | 346.3 | 175.5 | 48.5 | 68.3 | 4.8 | 47.5 | 70.1377 | -54.1009 | 36.4499 | -36.4281 | 0 | 0 | 360.6586
2021-10-14 15:00 | 15:00 | 349.8 | 175.5 | 48.6 | 80.9 | 4.8 | 47.5 | 32.132 | -24.7851 | 31.9574 | -31.9383 | 1.7 | 0 | 366.366
2021-10-14 16:00 | 16:00 | 361.7 | 175.5 | 48.8 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 3.1713 | -2.446 | 28.6208 | -28.6037 | 36.2 | 0 | 395.3424
2021-10-14 17:00 | 17:00 | 374.6 | 175.5 | 49.1 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 0.2226 | -0.1716 | 32.7704 | -32.7508 | 40 | 0 | 398.7706
2021-10-14 18:00 | 18:00 | 367 | 175.5 | 48.9 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.0224 | -36.0008 | 37.4 | 0 | 395.9216
2021-10-14 19:00 | 19:00 | 354.3 | 175.5 | 48.7 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.2141 | -40.19 | 21.3 | 0 | 379.6241
2021-10-14 20:00 | 20:00 | 329.9 | 175.5 | 48.2 | 79.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.6909 | -37.6683 | 1.7 | 0 | 357.4226
2021-10-14 21:00 | 21:00 | 313.6 | 175.5 | 47.9 | 66.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.4757 | -45.4485 | 0 | 0 | 342.1272
2021-10-14 22:00 | 22:00 | 299.6 | 175.5 | 47.6 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.7113 | -57.6768 | 0 | 0 | 331.8345
2021-10-14 23:00 | 23:00 | 293.5 | 175.5 | 47.5 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.5729 | -71.5301 | 0 | 0 | 315.8428
2021-10-15 | 0:00 | 277.9 | 175.5 | 47.2 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.173 | -88.1202 | 0 | 0 | 309.2528
2021-10-15 01:00 | 1:00 | 279 | 175.5 | 47.2 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.0935 | -101.033 | 0 | 0 | 309.2605
2021-10-15 02:00 | 2:00 | 292.9 | 175.5 | 47.5 | 35.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.617 | -95.5598 | 0 | 0 | 310.4572
2021-10-15 03:00 | 3:00 | 307 | 175.5 | 47.7 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.5792 | -100.519 | 0 | 0 | 320.6602
2021-10-15 04:00 | 4:00 | 315.1 | 175.5 | 47.9 | 53.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.1402 | -98.0815 | 0 | 0 | 329.3587
2021-10-15 05:00 | 5:00 | 311.9 | 175.5 | 47.8 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.1993 | -73.1555 | 0 | 0 | 332.1438
2021-10-15 06:00 | 6:00 | 315.1 | 175.5 | 47.9 | 50.4 | 4.8 | 47.5 | 7.7695 | -5.993 | 83.5516 | -83.5016 | 0 | 0 | 327.9265
2021-10-15 07:00 | 7:00 | 324.6 | 175.5 | 48.1 | 48.5 | 4.8 | 47.5 | 20.5583 | -15.8578 | 84.921 | -84.8702 | 0 | 0 | 329.1513
2021-10-15 08:00 | 8:00 | 346.2 | 175.5 | 48.5 | 55.2 | 4.8 | 47.5 | 35.2537 | -24.709 | 92.9207 | -88.7654 | 0 | 0 | 346.2
2021-10-15 09:00 | 9:00 | 352.1 | 175.5 | 48.6 | 45.2 | 4.8 | 47.5 | 52.0708 | -31.3378 | 107.4251 | -97.6581 | 0 | 0 | 352.1
2021-10-15 10:00 | 10:00 | 335.8 | 175.5 | 48.3 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 81.091 | -56.852 | 118.6329 | -117.3719 | 0 | 0 | 335.8
2021-10-15 11:00 | 11:00 | 347.5 | 175.5 | 48.6 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 102.1696 | -67.8521 | 133.2211 | -130.6386 | 0 | 0 | 347.5
2021-10-15 12:00 | 12:00 | 323.6 | 175.5 | 48.1 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 106.3084 | -82.0011 | 129.3285 | -129.2511 | 0 | 0 | 334.9847
2021-10-15 13:00 | 13:00 | 332.3 | 175.5 | 48.2 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 97.8949 | -75.5114 | 117.9059 | -117.8353 | 0 | 0 | 333.1541
2021-10-15 14:00 | 14:00 | 343.1 | 175.5 | 48.5 | 48.2 | 4.8 | 47.5 | 72.2315 | -55.1877 | 112.8574 | -111.3012 | 0 | 0 | 343.1
2021-10-15 15:00 | 15:00 | 350.2 | 175.5 | 48.6 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 35.0436 | -26.53 | 99.4671 | -98.5807 | 0 | 0 | 350.2
2021-10-15 16:00 | 16:00 | 362.1 | 175.5 | 48.8 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 3.1972 | -0.8984 | 85.0495 | -79.4483 | 0 | 0 | 362.1
2021-10-15 17:00 | 17:00 | 376.9 | 175.5 | 49.1 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.4352 | -69.3936 | 19.4 | 0 | 377.4416
2021-10-15 18:00 | 18:00 | 366.8 | 175.5 | 48.9 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0617 | -0.0475 | 59.4237 | -59.3881 | 17.9 | 0 | 375.7498
2021-10-15 19:00 | 19:00 | 351.3 | 175.5 | 48.6 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.6859 | -40.6615 | 18.7 | 0 | 376.2244
2021-10-15 20:00 | 20:00 | 330.4 | 175.5 | 48.2 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.2515 | -35.2304 | 2.8 | 0 | 359.9211
2021-10-15 21:00 | 21:00 | 307.3 | 175.5 | 47.7 | 69.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.6208 | -28.6037 | 0 | 0 | 345.0171
2021-10-15 22:00 | 22:00 | 292.5 | 175.5 | 47.4 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.7168 | -22.7032 | 0 | 0 | 334.6136
2021-10-15 23:00 | 23:00 | 285 | 175.5 | 47.3 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.7121 | -17.7015 | 3.1 | 0 | 329.4106
2021-10-16 | 0:00 | 271.8 | 175.5 | 47 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.7171 | -14.7083 | 1.7 | 0 | 318.8088
2021-10-16 01:00 | 1:00 | 272.4 | 175.5 | 47 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.0583 | -15.0493 | 1.7 | 0 | 319.109
2021-10-16 02:00 | 2:00 | 282.2 | 175.5 | 47.2 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.4437 | -15.4345 | 0 | 0 | 331.9092
2021-10-16 03:00 | 3:00 | 300.3 | 175.5 | 47.6 | 67 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.9948 | -18.9834 | 1.3 | 0 | 343.7114
2021-10-16 04:00 | 4:00 | 305.8 | 175.5 | 47.7 | 71 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.1136 | -25.0986 | 0 | 0 | 346.515
2021-10-16 05:00 | 5:00 | 297.1 | 175.5 | 47.5 | 55.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.6205 | -36.5986 | 0 | 0 | 331.2219
2021-10-16 06:00 | 6:00 | 293.7 | 175.5 | 47.5 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 12.0938 | -9.3285 | 46.9732 | -46.9451 | 0 | 0 | 322.6934
2021-10-16 07:00 | 7:00 | 298.9 | 175.5 | 47.6 | 34 | 4.8 | 47.5 | 40.8557 | -31.5141 | 54.6738 | -54.6411 | 0 | 0 | 318.7743
2021-10-16 08:00 | 8:00 | 309.1 | 175.5 | 47.8 | 34 | 4.8 | 47.5 | 64.5853 | -49.8179 | 61.1343 | -61.0977 | 0 | 0 | 324.404
2021-10-16 09:00 | 9:00 | 315.2 | 175.5 | 47.9 | 34 | 4.8 | 47.5 | 88.2787 | -68.0939 | 72.6012 | -72.5577 | 0 | 0 | 329.9283
2021-10-16 10:00 | 10:00 | 321.2 | 175.5 | 48 | 34 | 4.8 | 47.5 | 93.1974 | -71.8878 | 76.9209 | -76.8749 | 0 | 0 | 331.1556
2021-10-16 11:00 | 11:00 | 333.2 | 175.5 | 48.3 | 34 | 4.8 | 47.5 | 90.6205 | -69.9002 | 87.7012 | -85.3215 | 0 | 0 | 333.2
2021-10-16 12:00 | 12:00 | 331.6 | 175.5 | 48.2 | 34 | 4.8 | 47.5 | 79.8155 | -58.5733 | 76.407 | -76.0492 | 0 | 0 | 331.6
2021-10-16 13:00 | 13:00 | 333.3 | 175.5 | 48.3 | 46.2 | 4.8 | 47.5 | 56.7795 | -43.7971 | 67.1247 | -67.0845 | 0 | 0 | 335.3226
2021-10-16 14:00 | 14:00 | 336.3 | 175.5 | 48.3 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 33.6309 | -25.9412 | 69.947 | -69.9051 | 0 | 0 | 346.6316
2021-10-16 15:00 | 15:00 | 338.2 | 175.5 | 48.4 | 73.7 | 4.8 | 47.5 | 12.5782 | -9.7024 | 64.6853 | -64.6466 | 0 | 0 | 352.8145
2021-10-16 16:00 | 16:00 | 345.8 | 175.5 | 48.5 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 1.8081 | -1.3946 | 64.4284 | -64.3898 | 0 | 0 | 352.9521
2021-10-16 17:00 | 17:00 | 360.5 | 175.5 | 48.8 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 0.434 | -0.1216 | 75.295 | -70.8074 | 1.2 | 0 | 360.5
2021-10-16 18:00 | 18:00 | 353.7 | 175.5 | 48.7 | 74.2 | 4.8 | 47.5 | 0.3843 | -0.108 | 77.0915 | -74.3678 | 0 | 0 | 353.7
2021-10-16 19:00 | 19:00 | 341.4 | 175.5 | 48.4 | 74.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1855 | -0.143 | 62.4191 | -62.3817 | 0 | 0 | 351.0799
2021-10-16 20:00 | 20:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 68.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.7551 | -89.7014 | 0 | 0 | 344.1537
2021-10-16 21:00 | 21:00 | 300.3 | 175.5 | 47.6 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.9319 | -110.8655 | 0 | 0 | 333.6664
2021-10-16 22:00 | 22:00 | 288.4 | 175.5 | 47.4 | 34 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 134.9335 | -134.8527 | 0 | 0 | 309.2808
2021-10-16 23:00 | 23:00 | 285.6 | 175.5 | 47.3 | 34 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.3931 | -141.3082 | 0 | 0 | 309.1849
2021-10-17 | 0:00 | 275.1 | 175.5 | 47.1 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.345 | -136.2634 | 0 | 0 | 308.8816
2021-10-17 01:00 | 1:00 | 278.5 | 175.5 | 47.2 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.1511 | -140.0672 | 0 | 0 | 311.3839
2021-10-17 02:00 | 2:00 | 287.8 | 175.5 | 47.4 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 146.9709 | -146.8818 | 0 | 0 | 319.7891
2021-10-17 03:00 | 3:00 | 297.7 | 175.5 | 47.6 | 54.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.0318 | -141.9464 | 0 | 0 | 329.9854
2021-10-17 04:00 | 4:00 | 303.2 | 175.5 | 47.7 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.1041 | -135.0232 | 0 | 0 | 337.2809
2021-10-17 05:00 | 5:00 | 300.8 | 175.5 | 47.6 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 151.6087 | -151.516 | 0 | 0 | 330.0927
2021-10-17 06:00 | 6:00 | 297.7 | 175.5 | 47.6 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 10.7804 | -8.3154 | 160.2792 | -160.1799 | 0 | 0 | 322.5643
2021-10-17 07:00 | 7:00 | 294.4 | 175.5 | 47.5 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 29.1707 | -22.501 | 160.0768 | -159.9777 | 0 | 0 | 315.7688
2021-10-17 08:00 | 8:00 | 295.5 | 175.5 | 47.5 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 54.2138 | -41.8179 | 156.0778 | -155.9817 | 0 | 0 | 321.492
2021-10-17 09:00 | 9:00 | 302.5 | 175.5 | 47.6 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 81.698 | -63.0177 | 159.2379 | -159.1394 | -12.6 | 0 | 315.2788
2021-10-17 10:00 | 10:00 | 299.8 | 175.5 | 47.6 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 99.295 | -73.1031 | 160.7155 | -160.2074 | -23.5 | 0 | 312.3
2021-10-17 11:00 | 11:00 | 286.7 | 175.5 | 47.3 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 89.7531 | -69.2311 | 159.8745 | -158.7965 | -23.5 | 0 | 306.9
2021-10-17 12:00 | 12:00 | 286.5 | 175.5 | 47.3 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 108.9974 | -80.2461 | 155.7089 | -153.7602 | -23.5 | 0 | 316
2021-10-17 13:00 | 13:00 | 281.2 | 175.5 | 47.2 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 101.8965 | -78.5979 | 154.5323 | -151.0309 | -23.5 | 0 | 312
2021-10-17 14:00 | 14:00 | 283.8 | 175.5 | 47.3 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 82.5283 | -63.6582 | 147.207 | -147.1177 | -21.9 | 0 | 305.8594
2021-10-17 15:00 | 15:00 | 293.2 | 175.5 | 47.5 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 41.5739 | -32.068 | 144.4516 | -144.3644 | -9.1 | 0 | 337.5931
2021-10-17 16:00 | 16:00 | 326.7 | 175.5 | 48.1 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 5.3906 | -4.1581 | 138.0552 | -137.9726 | 0 | 0 | 349.0151
2021-10-17 17:00 | 17:00 | 356.4 | 175.5 | 48.7 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0.2359 | -0.1157 | 128.644 | -120.6642 | 0 | 0 | 356.4
2021-10-17 18:00 | 18:00 | 357.8 | 175.5 | 48.8 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | -0.0182 | 120.8149 | -111.4338 | 0 | 0 | 357.8
2021-10-17 19:00 | 19:00 | 351.5 | 175.5 | 48.6 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.2867e-14 | 120.0441 | -116.7441 | 0 | 0 | 351.5
2021-10-17 20:00 | 20:00 | 337.5 | 175.5 | 48.4 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.5204 | -117.4501 | 0 | 0 | 348.0703
2021-10-17 21:00 | 21:00 | 318.7 | 175.5 | 48 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.9972 | -114.9284 | 0 | 0 | 347.6688
2021-10-17 22:00 | 22:00 | 298.6 | 175.5 | 47.6 | 62.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.6703 | -113.6023 | 0 | 0 | 337.868
2021-10-17 23:00 | 23:00 | 290.6 | 175.5 | 47.4 | 53.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.5626 | -117.4922 | 0 | 0 | 328.8704
2021-10-18 | 0:00 | 280.4 | 175.5 | 47.2 | 34.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.7125 | -113.6444 | 0 | 0 | 309.1681
2021-10-18 01:00 | 1:00 | 281.7 | 175.5 | 47.2 | 34.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.9437 | -112.8761 | 0 | 0 | 309.1676
2021-10-18 02:00 | 2:00 | 299 | 175.5 | 47.6 | 34.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.2588 | -112.1916 | 0 | 0 | 309.5672
2021-10-18 03:00 | 3:00 | 314.8 | 175.5 | 47.9 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.8154 | -96.7575 | 0 | 0 | 319.2579
2021-10-18 04:00 | 4:00 | 327 | 175.5 | 48.1 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.2152 | -96.1576 | 0 | 0 | 329.4576
2021-10-18 05:00 | 5:00 | 326.9 | 175.5 | 48.1 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 79.6173 | -79.5696 | 0 | 0 | 333.3534
2021-10-18 06:00 | 6:00 | 319.4 | 175.5 | 48 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 17.2869 | -13.3344 | 76.108 | -76.0624 | 0 | 0 | 327.1981
2021-10-18 07:00 | 7:00 | 317.9 | 175.5 | 48 | 34.1 | 4.8 | 47.5 | 66.4811 | -51.2802 | 70.1197 | -70.0777 | 0 | 0 | 325.1429
2021-10-18 08:00 | 8:00 | 329.4 | 175.5 | 48.2 | 34.1 | 4.8 | 47.5 | 116.1347 | -89.5805 | 69.5636 | -69.522 | 0 | 0 | 336.6958
2021-10-18 09:00 | 9:00 | 351.6 | 175.5 | 48.6 | 34.1 | 4.8 | 47.5 | 129.7413 | -90.9603 | 68.0219 | -65.7029 | 0 | 0 | 351.6
2021-10-18 10:00 | 10:00 | 360.2 | 175.5 | 48.8 | 34.1 | 4.8 | 47.5 | 133.5203 | -84.2282 | 68.1946 | -67.9867 | 0 | 0 | 360.2
2021-10-18 11:00 | 11:00 | 357.4 | 175.5 | 48.7 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 119.9396 | -75.6612 | 56.4708 | -54.4492 | 0 | 0 | 357.4
2021-10-18 12:00 | 12:00 | 353.8 | 175.5 | 48.7 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 114.9333 | -72.5032 | 46.7184 | -46.4485 | 0 | 0 | 353.8
2021-10-18 13:00 | 13:00 | 362.6 | 175.5 | 48.9 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 95.453 | -46.8013 | 45.7327 | -43.0844 | 0 | 0 | 362.6
2021-10-18 14:00 | 14:00 | 359.4 | 175.5 | 48.8 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 68.0927 | -50.1313 | 34.31 | -33.6714 | 0 | 0 | 359.4
2021-10-18 15:00 | 15:00 | 364.5 | 175.5 | 48.9 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 34.4612 | -24.1603 | 27.6794 | -27.5803 | 0 | 0 | 364.5
2021-10-18 16:00 | 16:00 | 383.5 | 175.5 | 49.3 | 80.9 | 4.8 | 47.5 | 3.1342 | -1.5366 | 21.2635 | -18.0684 | 30 | 0 | 392.7927
2021-10-18 17:00 | 17:00 | 396.7 | 175.5 | 49.5 | 80.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0117 | 18.3966 | -15.6324 | 49 | 0 | 409.9771
2021-10-18 18:00 | 18:00 | 388.1 | 175.5 | 49.4 | 80.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.149 | -17.1213 | 38.7 | 0 | 399.8277
2021-10-18 19:00 | 19:00 | 372.8 | 175.5 | 49.1 | 80.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.3966 | -15.6324 | 25.5 | 0 | 386.0642
2021-10-18 20:00 | 20:00 | 354.9 | 175.5 | 48.7 | 78.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.7542 | -15.0864 | 11.2 | 0 | 368.6678
2021-10-18 21:00 | 21:00 | 332.1 | 175.5 | 48.2 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.0066 | -20.994 | 0 | 0 | 349.2126
2021-10-18 22:00 | 22:00 | 311.6 | 175.5 | 47.8 | 63.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.2939 | -27.2776 | 0 | 0 | 338.8163
2021-10-18 23:00 | 23:00 | 306.2 | 175.5 | 47.7 | 47 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.289 | -38.2661 | 0 | 0 | 322.5229
2021-10-19 | 0:00 | 294.2 | 175.5 | 47.5 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.4169 | -54.3843 | 0 | 0 | 309.2326
2021-10-19 01:00 | 1:00 | 298.2 | 175.5 | 47.6 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.6151 | -71.5722 | 0 | 0 | 309.3429
2021-10-19 02:00 | 2:00 | 309.9 | 175.5 | 47.8 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.22 | -77.1738 | 0 | 0 | 310.8462
2021-10-19 03:00 | 3:00 | 329.2 | 175.5 | 48.2 | 45.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.0916 | -77.4916 | 0 | 0 | 329.2
2021-10-19 04:00 | 4:00 | 338.9 | 175.5 | 48.4 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.1127 | -74.0127 | 0 | 0 | 338.9
2021-10-19 05:00 | 5:00 | 338.7 | 175.5 | 48.4 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.6918 | -71.4918 | 0 | 0 | 338.7
2021-10-19 06:00 | 6:00 | 334.4 | 175.5 | 48.3 | 46.3 | 4.8 | 47.5 | 13.8784 | -6.8042 | 86.547 | -81.6212 | 0 | 0 | 334.4
2021-10-19 07:00 | 7:00 | 335.6 | 175.5 | 48.3 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 56.7536 | -31.8141 | 86.4185 | -85.758 | 0 | 0 | 335.6
2021-10-19 08:00 | 8:00 | 351.8 | 175.5 | 48.6 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 87.6459 | -49.131 | 83.0377 | -80.0526 | 0 | 0 | 351.8
2021-10-19 09:00 | 9:00 | 371.9 | 175.5 | 49 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 127.4353 | -66.9588 | 65.1571 | -64.4336 | 0 | 0 | 371.9
2021-10-19 10:00 | 10:00 | 382.4 | 175.5 | 49.2 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 124.2135 | -60.6506 | 50.055 | -42.1179 | 0 | 0 | 382.4
2021-10-19 11:00 | 11:00 | 382 | 175.5 | 49.2 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 108.2538 | -50.0113 | 48.5571 | -36.1996 | 0 | 0 | 382
2021-10-19 12:00 | 12:00 | 356.6 | 175.5 | 48.7 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 98.4522 | -55.189 | 42.0106 | -39.5738 | 0 | 0 | 356.6
2021-10-19 13:00 | 13:00 | 377 | 175.5 | 49.1 | 59.7 | 4.8 | 47.5 | 77.4849 | -37.9912 | 42.097 | -41.1907 | 0 | 0 | 377
2021-10-19 14:00 | 14:00 | 379.1 | 175.5 | 49.2 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 41.2267 | -19.4616 | 41.8822 | -34.3473 | 0 | 0 | 379.1
2021-10-19 15:00 | 15:00 | 376.4 | 175.5 | 49.1 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 15.1923 | -5.3133 | 31.9153 | -23.5943 | 2.1 | 0 | 376.4
2021-10-19 16:00 | 16:00 | 389.7 | 175.5 | 49.4 | 80.2 | 4.8 | 47.5 | 1.7341 | -0.8502 | 25.0273 | -21.2667 | 34.4 | 0 | 396.4445
2021-10-19 17:00 | 17:00 | 396.5 | 175.5 | 49.5 | 80.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | -0.0182 | 26.3546 | -22.3944 | 41.5 | 0 | 402.9791
2021-10-19 18:00 | 18:00 | 384.6 | 175.5 | 49.3 | 80.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.4874 | -28.8874 | 16.7 | 0 | 384.6
2021-10-19 19:00 | 19:00 | 371.4 | 175.5 | 49 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.289 | -28.889 | 7.6 | 0 | 371.4
2021-10-19 20:00 | 20:00 | 349.8 | 175.5 | 48.6 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.9478 | -37.0478 | 0 | 0 | 349.8
2021-10-19 21:00 | 21:00 | 332.3 | 175.5 | 48.2 | 62.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.9361 | -43.9098 | 0 | 0 | 338.5263
2021-10-19 22:00 | 22:00 | 309.7 | 175.5 | 47.8 | 48.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.2255 | -42.2002 | 0 | 0 | 323.8253
2021-10-19 23:00 | 23:00 | 301.9 | 175.5 | 47.6 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.5832 | -49.5535 | 0 | 0 | 309.3297
2021-10-20 | 0:00 | 289.2 | 175.5 | 47.4 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.8676 | -58.8324 | 0 | 0 | 309.1352
2021-10-20 01:00 | 1:00 | 294.4 | 175.5 | 47.5 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.9005 | -56.8664 | 0 | 0 | 309.2341
2021-10-20 02:00 | 2:00 | 306.3 | 175.5 | 47.7 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.9683 | -57.9336 | 0 | 0 | 309.4347
2021-10-20 03:00 | 3:00 | 325 | 175.5 | 48.1 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.4659 | -52.2659 | 0 | 0 | 325
2021-10-20 04:00 | 4:00 | 334.5 | 175.5 | 48.3 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.4773 | -44.9773 | 0 | 0 | 334.5
2021-10-20 05:00 | 5:00 | 336.9 | 175.5 | 48.3 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.7131 | -38.8131 | 0 | 0 | 336.9
2021-10-20 06:00 | 6:00 | 343.4 | 175.5 | 48.5 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 6.7158 | 0 | 64.9423 | -38.4581 | 0 | 0 | 343.4
2021-10-20 07:00 | 7:00 | 353.6 | 175.5 | 48.7 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 14.3999 | -0.82965 | 64.8559 | -44.8262 | 0 | 0 | 353.6
2021-10-20 08:00 | 8:00 | 375.6 | 175.5 | 49.1 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 18.6871 | -0.017323 | 65.4562 | -40.526 | 0 | 0 | 375.6
2021-10-20 09:00 | 9:00 | 391.3 | 175.5 | 49.4 | 65.7 | 4.8 | 47.5 | 27.2749 | -3.2342 | 50.7395 | -26.3802 | 0 | 0 | 391.3
2021-10-20 10:00 | 10:00 | 393 | 175.5 | 49.5 | 57.1 | 4.8 | 47.5 | 36.072 | -5.8808 | 59.3815 | -30.9727 | 0 | 0 | 393
2021-10-20 11:00 | 11:00 | 392.5 | 175.5 | 49.4 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 35.4896 | -5.5553 | 63.3163 | -34.2506 | 0 | 0 | 392.5
2021-10-20 12:00 | 12:00 | 376.2 | 175.5 | 49.1 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 33.7422 | -9.9625 | 61.6061 | -41.4858 | 0 | 0 | 376.2
2021-10-20 13:00 | 13:00 | 392 | 175.5 | 49.4 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 22.9618 | -0.88515 | 67.8934 | -40.57 | 0 | 0 | 392
2021-10-20 14:00 | 14:00 | 393.1 | 175.5 | 49.5 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 13.8538 | 0 | 78.8885 | -48.5423 | 0 | 0 | 393.1
2021-10-20 15:00 | 15:00 | 392.5 | 175.5 | 49.4 | 75.1 | 4.8 | 47.5 | 7.7695 | 0 | 70.9306 | -38.5001 | 0 | 0 | 392.5
2021-10-20 16:00 | 16:00 | 401.1 | 175.5 | 49.6 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 1.1642 | 0 | 69.3909 | -28.8551 | 4.4 | 0 | 401.1
2021-10-20 17:00 | 17:00 | 405.7 | 175.5 | 49.7 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.7879 | -29.1879 | 0 | 0 | 405.7
2021-10-20 18:00 | 18:00 | 393.3 | 175.5 | 49.5 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.8365 | -49.3365 | 0 | 0 | 393.3
2021-10-20 19:00 | 19:00 | 379 | 175.5 | 49.2 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.1145 | -60.3145 | 0 | 0 | 379
2021-10-20 20:00 | 20:00 | 359.6 | 175.5 | 48.8 | 55.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.862 | -82.062 | 0 | 0 | 359.6
2021-10-20 21:00 | 21:00 | 342.6 | 175.5 | 48.5 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.2007 | -80.8007 | 0 | 0 | 342.6
2021-10-20 22:00 | 22:00 | 323.3 | 175.5 | 48.1 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | -4.2891e-15 | 111.6164 | -98.1164 | 0 | 0 | 323.3
2021-10-20 23:00 | 23:00 | 315.3 | 175.5 | 47.9 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 113.1143 | -107.4143 | 0 | 0 | 315.3
2021-10-21 | 0:00 | 297.5 | 175.5 | 47.6 | 33.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.4459 | -119.3744 | 0 | 0 | 308.7715
2021-10-21 01:00 | 1:00 | 303.2 | 175.5 | 47.7 | 33.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.0555 | -121.9824 | 0 | 0 | 308.8731
2021-10-21 02:00 | 2:00 | 314.7 | 175.5 | 47.9 | 33.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.7157e-14 | 114.0558 | -108.3558 | 0 | 0 | 314.7
2021-10-21 03:00 | 3:00 | 330.6 | 175.5 | 48.2 | 39.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.7452 | -88.8452 | 0 | 0 | 330.6
2021-10-21 04:00 | 4:00 | 343.6 | 175.5 | 48.5 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.5371 | -82.9371 | 0 | 0 | 343.6
2021-10-21 05:00 | 5:00 | 340.4 | 175.5 | 48.4 | 49 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.3975 | -75.1975 | 0 | 0 | 340.4
2021-10-21 06:00 | 6:00 | 344.3 | 175.5 | 48.5 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 7.7946 | -2.4523 | 83.1662 | -68.4085 | 0 | 0 | 344.3
2021-10-21 07:00 | 7:00 | 352.6 | 175.5 | 48.7 | 37.9 | 4.8 | 47.5 | 28.7976 | -10.5954 | 94.3761 | -74.3783 | 0 | 0 | 352.6
2021-10-21 08:00 | 8:00 | 374.5 | 175.5 | 49.1 | 36.6 | 4.8 | 47.5 | 52.5406 | -18.1545 | 93.5631 | -66.9492 | 0 | 0 | 374.5
2021-10-21 09:00 | 9:00 | 383.9 | 175.5 | 49.3 | 33.3 | 4.8 | 47.5 | 65.8742 | -23.2484 | 106.0557 | -75.1815 | 0 | 0 | 383.9
2021-10-21 10:00 | 10:00 | 387.1 | 175.5 | 49.3 | 33.3 | 4.8 | 47.5 | 75.8117 | -29.0719 | 110.418 | -80.4578 | 0 | 0 | 387.1
2021-10-21 11:00 | 11:00 | 379.8 | 175.5 | 49.2 | 33.3 | 4.8 | 47.5 | 77.1139 | -32.7473 | 111.6585 | -86.5251 | 0 | 0 | 379.8
2021-10-21 12:00 | 12:00 | 368.6 | 175.5 | 49 | 33.3 | 4.8 | 47.5 | 79.3941 | -38.1216 | 105.7987 | -88.5712 | 0 | 0 | 368.6
2021-10-21 13:00 | 13:00 | 385.8 | 175.5 | 49.3 | 44.9 | 4.8 | 47.5 | 65.527 | -26.962 | 111.1889 | -85.9539 | 0 | 0 | 385.8
2021-10-21 14:00 | 14:00 | 391.9 | 175.5 | 49.4 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 47.6219 | -18.1632 | 106.3548 | -81.8135 | 0 | 0 | 391.9
2021-10-21 15:00 | 15:00 | 388.8 | 175.5 | 49.4 | 73.3 | 4.8 | 47.5 | 20.7684 | -5.3609 | 99.3808 | -76.4883 | 0 | 0 | 388.8
2021-10-21 16:00 | 16:00 | 400.9 | 175.5 | 49.6 | 74.2 | 4.8 | 47.5 | 1.7474 | 0 | 77.1779 | -29.6253 | 0 | 0 | 400.9
2021-10-21 17:00 | 17:00 | 406.3 | 175.5 | 49.7 | 75.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.3699 | -28.8699 | 8.5 | 0 | 406.3
2021-10-21 18:00 | 18:00 | 395.8 | 175.5 | 49.5 | 75.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.9098 | -28.9098 | 4.7 | 0 | 395.8
2021-10-21 19:00 | 19:00 | 381.2 | 175.5 | 49.2 | 76.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.8726 | -28.8726 | 8.9 | 0 | 381.2
2021-10-21 20:00 | 20:00 | 361.7 | 175.5 | 48.8 | 76.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.9036 | -29.1036 | 0 | 0 | 361.7
2021-10-21 21:00 | 21:00 | 341.3 | 175.5 | 48.4 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.1136 | -25.0986 | 1.4 | 0 | 348.815
2021-10-21 22:00 | 22:00 | 325.2 | 175.5 | 48.1 | 61.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.6633 | -20.6509 | 0 | 0 | 337.2124
2021-10-21 23:00 | 23:00 | 318.7 | 175.5 | 48 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.8549 | -16.8448 | 5.4 | 0 | 333.3101
2021-10-22 | 0:00 | 314.9 | 175.5 | 47.9 | 41.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.3898 | -11.3778 | 13.4 | 0 | 332.412
2021-10-22 01:00 | 1:00 | 317.3 | 175.5 | 47.9 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.434 | -11.4156 | 14.9 | 0 | 334.8184
2021-10-22 02:00 | 2:00 | 329.9 | 175.5 | 48.2 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.2942 | -9.597 | 15.7 | 0 | 349.1972
2021-10-22 03:00 | 3:00 | 344 | 175.5 | 48.5 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.5978 | -7.3059 | 22.2 | 0 | 365.5919
2021-10-22 04:00 | 4:00 | 353.6 | 175.5 | 48.7 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.2731 | -6.1803 | 26.6 | 0 | 376.2928
2021-10-22 05:00 | 5:00 | 359.3 | 175.5 | 48.8 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.6046 | -11.5605 | 25.9 | 0 | 376.6441
2021-10-22 06:00 | 6:00 | 355.2 | 175.5 | 48.7 | 64.5 | 4.8 | 47.5 | 13.4324 | -6.5858 | 11.7217 | -9.9603 | 17.9 | 0 | 367.508
2021-10-22 07:00 | 7:00 | 340.7 | 175.5 | 48.4 | 46.8 | 4.8 | 47.5 | 57.8808 | -40.5794 | 10.3106 | -9.912 | 0 | 0 | 340.7
2021-10-22 08:00 | 8:00 | 345.9 | 175.5 | 48.5 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 92.7389 | -58.5021 | 11.509 | -10.6458 | 0 | 0 | 345.9
2021-10-22 09:00 | 9:00 | 358.4 | 175.5 | 48.8 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 118.6374 | -74.0738 | 9.7967 | -7.0603 | 0 | 0 | 358.4
2021-10-22 10:00 | 10:00 | 361.1 | 175.5 | 48.8 | 35 | 4.8 | 47.5 | 127.7083 | -80.0134 | 5.9904 | -4.1853 | 0 | 0 | 361.1
2021-10-22 11:00 | 11:00 | 372.1 | 175.5 | 49 | 35 | 4.8 | 47.5 | 123.2964 | -64.4177 | 5.4323 | -4.011 | 0 | 0 | 372.1
2021-10-22 12:00 | 12:00 | 358.9 | 175.5 | 48.8 | 35 | 4.8 | 47.5 | 113.0992 | -67.3369 | 9.8409 | -8.3032 | 0 | 0 | 358.9
2021-10-22 13:00 | 13:00 | 374.2 | 175.5 | 49.1 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 97.2621 | -43.9268 | 15.0162 | -6.5515 | 0 | 0 | 374.2
2021-10-22 14:00 | 14:00 | 371.2 | 175.5 | 49 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 70.0264 | -34.3271 | 15.231 | -12.9303 | 0 | 0 | 371.2
2021-10-22 15:00 | 15:00 | 373.7 | 175.5 | 49.1 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 29.6663 | -14.5457 | 7.0161 | -5.9619 | 19.1 | 0 | 382.0748
2021-10-22 16:00 | 16:00 | 390.8 | 175.5 | 49.4 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 2.3914 | -1.1726 | 11.6375 | -9.8889 | 56.4 | 0 | 408.6674
2021-10-22 17:00 | 17:00 | 397.4 | 175.5 | 49.5 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0.1113 | -0.0546 | 10.1821 | -8.652 | 60 | 0 | 410.9868
2021-10-22 18:00 | 18:00 | 386.1 | 175.5 | 49.3 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.1654 | -16.2855 | 46.6 | 0 | 398.6799
2021-10-22 19:00 | 19:00 | 372.1 | 175.5 | 49 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.3381 | -16.4325 | 32.8 | 0 | 384.6056
2021-10-22 20:00 | 20:00 | 353.9 | 175.5 | 48.7 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.5722 | -13.2321 | 18.6 | 0 | 369.5401
2021-10-22 21:00 | 21:00 | 337 | 175.5 | 48.3 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.3056 | -11.3064 | 14.4 | 0 | 354.5992
2021-10-22 22:00 | 22:00 | 321.5 | 175.5 | 48 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.1447 | -12.8688 | 13.4 | 0 | 337.4759
2021-10-22 23:00 | 23:00 | 312.2 | 175.5 | 47.8 | 39.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.1932 | -18.0932 | 6.6 | 0 | 323.9
2021-10-23 | 0:00 | 302 | 175.5 | 47.6 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.8406 | -17.8299 | 0.8 | 0 | 315.7107
2021-10-23 01:00 | 1:00 | 306.8 | 175.5 | 47.7 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.5348 | -20.5225 | 0 | 0 | 318.9123
2021-10-23 02:00 | 2:00 | 317.6 | 175.5 | 48 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.4223 | -19.4107 | 0 | 0 | 335.2116
2021-10-23 03:00 | 3:00 | 334.8 | 175.5 | 48.3 | 71.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.3431 | -16.3333 | 1.8 | 0 | 349.8098
2021-10-23 04:00 | 4:00 | 340.2 | 175.5 | 48.4 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.9412 | -16.9311 | 1.4 | 0 | 354.7101
2021-10-23 05:00 | 5:00 | 335.7 | 175.5 | 48.3 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.4716 | -16.4617 | 1.7 | 0 | 350.6099
2021-10-23 06:00 | 6:00 | 327.6 | 175.5 | 48.2 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 11.0905 | -8.5547 | 19.3381 | -19.3265 | 0 | 0 | 336.2474
2021-10-23 07:00 | 7:00 | 308.1 | 175.5 | 47.8 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 55.6265 | -42.9076 | 26.9106 | -26.8945 | 0 | 0 | 327.835
2021-10-23 08:00 | 8:00 | 323.7 | 175.5 | 48.1 | 34 | 4.8 | 47.5 | 107.8324 | -83.1766 | 16.2146 | -16.2049 | 0 | 0 | 334.5655
2021-10-23 09:00 | 9:00 | 334.1 | 175.5 | 48.3 | 34 | 4.8 | 47.5 | 135.9376 | -104.8558 | 21.8617 | -21.8486 | 0 | 0 | 341.1949
2021-10-23 10:00 | 10:00 | 338.6 | 175.5 | 48.4 | 34 | 4.8 | 47.5 | 146.9898 | -113.3806 | 35.8518 | -34.261 | 0 | 0 | 345.4
2021-10-23 11:00 | 11:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 34 | 4.8 | 47.5 | 135.6016 | -99.8325 | 44.6648 | -43.9339 | 0 | 0 | 346.8
2021-10-23 12:00 | 12:00 | 326.7 | 175.5 | 48.1 | 34 | 4.8 | 47.5 | 121.3635 | -93.6137 | 57.1553 | -57.1211 | 0 | 0 | 337.684
2021-10-23 13:00 | 13:00 | 324.5 | 175.5 | 48.1 | 34 | 4.8 | 47.5 | 106.9895 | -82.5264 | 59.5521 | -59.5165 | 0 | 0 | 334.3987
2021-10-23 14:00 | 14:00 | 317.5 | 175.5 | 48 | 34 | 4.8 | 47.5 | 79.555 | -61.3649 | 55.6157 | -55.5824 | 0 | 0 | 328.0234
2021-10-23 15:00 | 15:00 | 325.9 | 175.5 | 48.1 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 39.195 | -30.2331 | 56.2581 | -56.2244 | 0 | 0 | 343.3956
2021-10-23 16:00 | 16:00 | 350.1 | 175.5 | 48.6 | 68.5 | 4.8 | 47.5 | 3.4948 | -1.7134 | 59.0804 | -55.6618 | 0 | 0 | 350.1
2021-10-23 17:00 | 17:00 | 369.4 | 175.5 | 49 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0867 | 0 | 63.9145 | -44.2012 | 0 | 0 | 369.4
2021-10-23 18:00 | 18:00 | 366.3 | 175.5 | 48.9 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.4983 | -48.6983 | 0 | 0 | 366.3
2021-10-23 19:00 | 19:00 | 359.4 | 175.5 | 48.8 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.059 | -61.059 | 0 | 0 | 359.4
2021-10-23 20:00 | 20:00 | 343.8 | 175.5 | 48.5 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.5569 | -67.8569 | 0 | 0 | 343.8
2021-10-23 21:00 | 21:00 | 333 | 175.5 | 48.3 | 53.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 62.3748 | -59.3748 | 0 | 0 | 333
2021-10-23 22:00 | 22:00 | 320.4 | 175.5 | 48 | 44.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.8401 | -49.8103 | 0 | 0 | 320.5298
2021-10-23 23:00 | 23:00 | 316.7 | 175.5 | 47.9 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.7444 | -39.7206 | 0 | 0 | 319.2238
2021-10-24 | 0:00 | 300.5 | 175.5 | 47.6 | 41.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.7327 | -45.7053 | 0 | 0 | 316.5274
2021-10-24 01:00 | 1:00 | 306.1 | 175.5 | 47.7 | 49 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.7863 | -55.7529 | 0 | 0 | 324.5334
2021-10-24 02:00 | 2:00 | 319.3 | 175.5 | 48 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.9147 | -47.886 | 0 | 0 | 337.7287
2021-10-24 03:00 | 3:00 | 331.7 | 175.5 | 48.2 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.006 | -44.9791 | 0 | 0 | 350.5269
2021-10-24 04:00 | 4:00 | 340.1 | 175.5 | 48.4 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.3586 | -47.3303 | 0 | 0 | 354.1283
2021-10-24 05:00 | 5:00 | 326.8 | 175.5 | 48.1 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.772 | -56.738 | 0 | 0 | 340.234
2021-10-24 06:00 | 6:00 | 318.5 | 175.5 | 48 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 12.8996 | -9.9501 | 60.3651 | -60.329 | 0 | 0 | 333.0856
2021-10-24 07:00 | 7:00 | 296.5 | 175.5 | 47.5 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 67.1014 | -51.7588 | 67.3816 | -67.3413 | 0 | 0 | 324.8829
2021-10-24 08:00 | 8:00 | 291.9 | 175.5 | 47.4 | 34 | 4.8 | 47.5 | 117.8821 | -90.9284 | 77.3064 | -77.2601 | 0 | 0 | 336.2
2021-10-24 09:00 | 9:00 | 293.8 | 175.5 | 47.5 | 34 | 4.8 | 47.5 | 158.5389 | -122.289 | 88.8133 | -88.7601 | 0 | 0 | 345.6031
2021-10-24 10:00 | 10:00 | 293.6 | 175.5 | 47.5 | 34 | 4.8 | 47.5 | 176.7541 | -136.3392 | 103.4019 | -103.34 | -14.6 | 0 | 335.1768
2021-10-24 11:00 | 11:00 | 290.3 | 175.5 | 47.4 | 34 | 4.8 | 47.5 | 178.4273 | -137.6299 | 115.8945 | -115.8251 | -23.5 | 0 | 326.5668
2021-10-24 12:00 | 12:00 | 284.5 | 175.5 | 47.3 | 34 | 4.8 | 47.5 | 168.1922 | -129.7351 | 120.6864 | -120.6142 | -23.5 | 0 | 324.1293
2021-10-24 13:00 | 13:00 | 277.3 | 175.5 | 47.1 | 34 | 4.8 | 47.5 | 142.3804 | -109.8252 | 120.4737 | -120.4016 | -20.3 | 0 | 321.2273
2021-10-24 14:00 | 14:00 | 276.2 | 175.5 | 47.1 | 34 | 4.8 | 47.5 | 96.6922 | -74.5836 | 107.2524 | -107.1882 | 0 | 0 | 331.0728
2021-10-24 15:00 | 15:00 | 293.4 | 175.5 | 47.5 | 44.2 | 4.8 | 47.5 | 44.2133 | -34.1039 | 86.2479 | -86.1963 | 0 | 0 | 329.661
2021-10-24 16:00 | 16:00 | 324.5 | 175.5 | 48.1 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 3.6432 | -2.8102 | 76.0658 | -76.0203 | 0 | 0 | 339.5785
2021-10-24 17:00 | 17:00 | 355.3 | 175.5 | 48.7 | 73.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2101 | -0.0592 | 70.8884 | -65.5393 | 0 | 0 | 355.3
2021-10-24 18:00 | 18:00 | 352.6 | 175.5 | 48.7 | 74.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.8256 | -64.9256 | 0 | 0 | 352.6
2021-10-24 19:00 | 19:00 | 347.6 | 175.5 | 48.6 | 74.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.3209 | -60.2848 | 0 | 0 | 351.2361
2021-10-24 20:00 | 20:00 | 331.3 | 175.5 | 48.2 | 69.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.6481 | -53.616 | 0 | 0 | 345.4321
2021-10-24 21:00 | 21:00 | 313.3 | 175.5 | 47.9 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.2045 | -46.1768 | 0 | 0 | 336.0277
2021-10-24 22:00 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 47.6 | 46.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.4335 | -37.4111 | 0 | 0 | 321.5224
2021-10-24 23:00 | 23:00 | 292.7 | 175.5 | 47.5 | 42.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.8028 | -30.7844 | 0 | 0 | 317.4184
2021-10-25 | 0:00 | 283 | 175.5 | 47.3 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.315 | -23.301 | 0 | 0 | 314.214
2021-10-25 01:00 | 1:00 | 289.5 | 175.5 | 47.4 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.6211 | -20.6088 | 0 | 0 | 314.3123
2021-10-25 02:00 | 2:00 | 301.3 | 175.5 | 47.6 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.6911 | -21.6781 | 0 | 0 | 326.213
2021-10-25 03:00 | 3:00 | 317.7 | 175.5 | 48 | 60.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.7868 | -31.7678 | 0 | 0 | 336.619
2021-10-25 04:00 | 4:00 | 328.6 | 175.5 | 48.2 | 70.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.3636 | -36.3418 | 0 | 0 | 346.4218
2021-10-25 05:00 | 5:00 | 330.8 | 175.5 | 48.2 | 70.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.3215 | -44.295 | 0 | 0 | 346.7265
2021-10-25 06:00 | 6:00 | 330.8 | 175.5 | 48.2 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 12.3794 | -9.5489 | 47.8726 | -47.8439 | 0 | 0 | 338.9592
2021-10-25 07:00 | 7:00 | 318.8 | 175.5 | 48 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 67.399 | -51.9884 | 39.102 | -39.0786 | 0 | 0 | 335.334
2021-10-25 08:00 | 8:00 | 327.3 | 175.5 | 48.1 | 34 | 4.8 | 47.5 | 118.0305 | -91.0428 | 35.38 | -35.3588 | 0 | 0 | 336.9089
2021-10-25 09:00 | 9:00 | 339.6 | 175.5 | 48.4 | 34 | 4.8 | 47.5 | 157.4859 | -121.4769 | 41.6273 | -41.6024 | 0 | 0 | 346.2339
2021-10-25 10:00 | 10:00 | 327 | 175.5 | 48.1 | 34 | 4.8 | 47.5 | 163.3476 | -125.9984 | 47.9589 | -47.9302 | 0 | 0 | 347.2779
2021-10-25 11:00 | 11:00 | 332.7 | 175.5 | 48.3 | 34 | 4.8 | 47.5 | 169.4565 | -130.7104 | 48.3865 | -48.3575 | 0 | 0 | 348.8751
2021-10-25 12:00 | 12:00 | 316.7 | 175.5 | 47.9 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 158.8244 | -122.5094 | 49.2841 | -49.2546 | 0 | 0 | 346.5445
2021-10-25 13:00 | 13:00 | 333.3 | 175.5 | 48.3 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 136.4816 | -105.2751 | 46.3751 | -46.3473 | 0 | 0 | 341.8343
2021-10-25 14:00 | 14:00 | 342.2 | 175.5 | 48.4 | 45.5 | 4.8 | 47.5 | 97.869 | -75.4912 | 45.0482 | -45.0212 | 0 | 0 | 344.1048
2021-10-25 15:00 | 15:00 | 353.6 | 175.5 | 48.7 | 67.3 | 4.8 | 47.5 | 42.5897 | -32.8372 | 40.0435 | -39.996 | 0 | 0 | 353.6
2021-10-25 16:00 | 16:00 | 374.7 | 175.5 | 49.1 | 79.5 | 4.8 | 47.5 | 2.9613 | -1.9443 | 37.0923 | -36.5093 | 16.7 | 0 | 374.7
2021-10-25 17:00 | 17:00 | 387.1 | 175.5 | 49.3 | 80.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2101 | -0.1619 | 36.4078 | -36.386 | 30.5 | 0 | 388.17
2021-10-25 18:00 | 18:00 | 374.2 | 175.5 | 49.1 | 80.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.6419 | -32.6224 | 21.2 | 0 | 378.6195
2021-10-25 19:00 | 19:00 | 359 | 175.5 | 48.8 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.2094 | -35.1883 | 6.7 | 0 | 361.2211
2021-10-25 20:00 | 20:00 | 336.3 | 175.5 | 48.3 | 77.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.8568 | -32.8371 | 0 | 0 | 354.0197
2021-10-25 21:00 | 21:00 | 322.5 | 175.5 | 48 | 67.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.5295 | -31.5106 | 0 | 0 | 343.7189
2021-10-25 22:00 | 22:00 | 301.2 | 175.5 | 47.6 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.0437 | -24.0293 | 0 | 0 | 331.1144
2021-10-25 23:00 | 23:00 | 296.8 | 175.5 | 47.5 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.1558 | -33.136 | 0 | 0 | 315.4198
2021-10-26 | 0:00 | 290.2 | 175.5 | 47.4 | 36.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.1719 | -40.1479 | 0 | 0 | 312.024
2021-10-26 01:00 | 1:00 | 295.3 | 175.5 | 47.5 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.0809 | -35.0599 | 0 | 0 | 314.621
2021-10-26 02:00 | 2:00 | 309.6 | 175.5 | 47.8 | 44.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.4924 | -28.4753 | 0 | 0 | 319.8171
2021-10-26 03:00 | 3:00 | 325.9 | 175.5 | 48.1 | 54.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.1769 | -29.1594 | 3.1 | 0 | 333.2175
2021-10-26 04:00 | 4:00 | 333.6 | 175.5 | 48.3 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.8822 | -41.8571 | 0 | 0 | 334.7251
2021-10-26 05:00 | 5:00 | 333.7 | 175.5 | 48.3 | 54.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.7113 | -55.0113 | 0 | 0 | 333.7
2021-10-26 06:00 | 6:00 | 334.5 | 175.5 | 48.3 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 6.7403 | -3.1136 | 52.1506 | -48.6773 | 0 | 0 | 334.5
2021-10-26 07:00 | 7:00 | 337.6 | 175.5 | 48.4 | 41.3 | 4.8 | 47.5 | 30.9664 | -17.7487 | 47.0174 | -40.1351 | 0 | 0 | 337.6
2021-10-26 08:00 | 8:00 | 352.8 | 175.5 | 48.7 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 60.8679 | -33.1154 | 34.7818 | -25.5343 | 0 | 0 | 352.8
2021-10-26 09:00 | 9:00 | 368.7 | 175.5 | 49 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 68.7746 | -34.0664 | 27.2097 | -11.3179 | 2 | 0 | 368.7
2021-10-26 10:00 | 10:00 | 362.1 | 175.5 | 48.8 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 71.3019 | -37.8487 | 24.4291 | -12.1823 | 0 | 0 | 362.1
2021-10-26 11:00 | 11:00 | 372.4 | 175.5 | 49 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 75.4904 | -38.0388 | 24.0858 | -7.2374 | 1.5 | 0 | 372.4
2021-10-26 12:00 | 12:00 | 358.3 | 175.5 | 48.8 | 47.5 | 4.8 | 47.5 | 68.6871 | -42.3096 | 22.0323 | -14.2098 | 0 | 0 | 358.3
2021-10-26 13:00 | 13:00 | 370 | 175.5 | 49 | 65 | 4.8 | 47.5 | 50.7807 | -34.8956 | 16.2567 | -10.4418 | 6.5 | 0 | 370
2021-10-26 14:00 | 14:00 | 370.1 | 175.5 | 49 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 32.7264 | -25.2435 | 10.4812 | -10.4749 | 17.4 | 0 | 377.2892
2021-10-26 15:00 | 15:00 | 367.9 | 175.5 | 49 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 15.8238 | -12.2056 | 9.2406 | -9.2351 | 22.9 | 0 | 384.4237
2021-10-26 16:00 | 16:00 | 382.3 | 175.5 | 49.2 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 1.2518 | -0.9656 | 7.4858 | -7.4813 | 49 | 0 | 407.3907
2021-10-26 17:00 | 17:00 | 390.7 | 175.5 | 49.4 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0246 | -0.0189 | 7.4015 | -7.3971 | 58.2 | 0 | 416.5101
2021-10-26 18:00 | 18:00 | 381.1 | 175.5 | 49.2 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | -0.0286 | 6.1168 | -6.1131 | 49.9 | 0 | 408.0122
2021-10-26 19:00 | 19:00 | 368.3 | 175.5 | 49 | 81.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.1332 | -5.1301 | 38.1 | 0 | 396.0031
2021-10-26 20:00 | 20:00 | 347.8 | 175.5 | 48.6 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.7591 | -6.7551 | 18.6 | 0 | 374.204
2021-10-26 21:00 | 21:00 | 327.1 | 175.5 | 48.1 | 68.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.2616 | -5.2585 | 10.3 | 0 | 354.7031
2021-10-26 22:00 | 22:00 | 306.7 | 175.5 | 47.7 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.4487 | -4.446 | 8.4 | 0 | 335.0027
2021-10-26 23:00 | 23:00 | 300.1 | 175.5 | 47.6 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.4929 | -4.4902 | 13.7 | 0 | 328.4027
2021-10-27 | 0:00 | 285.6 | 175.5 | 47.3 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.6635 | -4.6607 | 0 | 0 | 314.5028
2021-10-27 01:00 | 1:00 | 290.8 | 175.5 | 47.4 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.904 | -5.9005 | 3.3 | 0 | 317.9035
2021-10-27 02:00 | 2:00 | 303.1 | 175.5 | 47.7 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.4601 | -6.4562 | 4.1 | 0 | 329.7039
2021-10-27 03:00 | 3:00 | 315 | 175.5 | 47.9 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.6471 | -5.6437 | 4.3 | 0 | 342.3034
2021-10-27 04:00 | 4:00 | 327.8 | 175.5 | 48.2 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.0161 | -7.0119 | 5.6 | 0 | 353.9042
2021-10-27 05:00 | 5:00 | 327.3 | 175.5 | 48.1 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.1867 | -7.1824 | 5.6 | 0 | 353.3043
2021-10-27 06:00 | 6:00 | 325.8 | 175.5 | 48.1 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 10.0362 | -7.7413 | 11.8923 | -11.8852 | 2.9 | 0 | 342.902
2021-10-27 07:00 | 7:00 | 317.1 | 175.5 | 47.9 | 45.5 | 4.8 | 47.5 | 51.1279 | -39.4375 | 18.1397 | -18.1288 | 0 | 0 | 332.9013
2021-10-27 08:00 | 8:00 | 330.6 | 175.5 | 48.2 | 34.3 | 4.8 | 47.5 | 96.3575 | -74.3254 | 14.3313 | -14.3227 | 0 | 0 | 332.3407
2021-10-27 09:00 | 9:00 | 340.8 | 175.5 | 48.4 | 34.3 | 4.8 | 47.5 | 123.7808 | -95.4209 | 12.2777 | -10.3376 | 0 | 0 | 340.8
2021-10-27 10:00 | 10:00 | 342 | 175.5 | 48.4 | 34.3 | 4.8 | 47.5 | 135.9489 | -104.8642 | 18.5672 | -18.1519 | 0 | 0 | 342
2021-10-27 11:00 | 11:00 | 349.7 | 175.5 | 48.6 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 138.0064 | -101.6031 | 17.4973 | -15.4006 | 0 | 0 | 349.7
2021-10-27 12:00 | 12:00 | 328.6 | 175.5 | 48.2 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 114.995 | -88.7015 | 27.2939 | -27.2776 | 0 | 0 | 337.1098
2021-10-27 13:00 | 13:00 | 346.5 | 175.5 | 48.5 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 90.869 | -58.8928 | 37.5624 | -34.1386 | 0 | 0 | 346.5
2021-10-27 14:00 | 14:00 | 348.6 | 175.5 | 48.6 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 64.5987 | -49.8284 | 40.8565 | -40.832 | 0 | 0 | 351.2948
2021-10-27 15:00 | 15:00 | 354.3 | 175.5 | 48.7 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 23.6184 | -18.218 | 33.9267 | -33.9064 | 0 | 0 | 355.1207
2021-10-27 16:00 | 16:00 | 373.9 | 175.5 | 49.1 | 81.4 | 4.8 | 47.5 | 0.8429 | -0.6502 | 33.3707 | -33.3507 | 18.7 | 0 | 377.2127
2021-10-27 17:00 | 17:00 | 384.8 | 175.5 | 49.3 | 81.4 | 4.8 | 47.5 | 0.3718 | -0.1048 | 44.1931 | -38.7601 | 20.6 | 0 | 384.8
2021-10-27 18:00 | 18:00 | 374.1 | 175.5 | 49.1 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0.3718 | -0.1048 | 60.0661 | -41.9331 | 0 | 0 | 374.1
2021-10-27 19:00 | 19:00 | 361.2 | 175.5 | 48.8 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1484 | -0.0416 | 58.0968 | -52.4036 | 0 | 0 | 361.2
2021-10-27 20:00 | 20:00 | 340.3 | 175.5 | 48.4 | 74.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.258 | -48.2291 | 0 | 0 | 350.8289
2021-10-27 21:00 | 21:00 | 320 | 175.5 | 48 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.0599 | -39.0365 | 0 | 0 | 340.4234
2021-10-27 22:00 | 22:00 | 299.4 | 175.5 | 47.6 | 47 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.0648 | -28.048 | 0 | 0 | 322.4168
2021-10-27 23:00 | 23:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.5506 | -35.5293 | 0 | 0 | 314.7213
2021-10-28 | 0:00 | 283.2 | 175.5 | 47.3 | 38.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.1769 | -29.1594 | 0 | 0 | 313.3175
2021-10-28 01:00 | 1:00 | 287.2 | 175.5 | 47.3 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.2304 | -31.2117 | 0 | 0 | 314.4187
2021-10-28 02:00 | 2:00 | 298.5 | 175.5 | 47.6 | 39 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.9054 | -45.8779 | 0 | 0 | 314.4275
2021-10-28 03:00 | 3:00 | 312.2 | 175.5 | 47.8 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.2206 | -61.184 | 0 | 0 | 323.3366
2021-10-28 04:00 | 4:00 | 323.6 | 175.5 | 48.1 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.5033 | -62.4659 | 0 | 0 | 333.6374
2021-10-28 05:00 | 5:00 | 323.6 | 175.5 | 48.1 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.3209 | -60.2848 | 0 | 0 | 334.1361
2021-10-28 06:00 | 6:00 | 324.4 | 175.5 | 48.1 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 8.4394 | -6.5099 | 54.0757 | -54.0433 | 0 | 0 | 331.1619
2021-10-28 07:00 | 7:00 | 327.5 | 175.5 | 48.2 | 43.3 | 4.8 | 47.5 | 45.8619 | -35.3757 | 51.5946 | -51.5637 | 0 | 0 | 329.8171
2021-10-28 08:00 | 8:00 | 336.2 | 175.5 | 48.3 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 82.1565 | -59.5043 | 50.9522 | -47.7044 | 0 | 0 | 336.2
2021-10-28 09:00 | 9:00 | 363.5 | 175.5 | 48.9 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 118.5023 | -69.0824 | 60.4494 | -57.2693 | 0 | 0 | 363.5
2021-10-28 10:00 | 10:00 | 362.2 | 175.5 | 48.8 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 125.9 | -78.4403 | 71.7435 | -67.8032 | 0 | 0 | 362.2
2021-10-28 11:00 | 11:00 | 363.9 | 175.5 | 48.9 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 103.3226 | -55.8065 | 88.8575 | -83.3736 | 0 | 0 | 363.9
2021-10-28 12:00 | 12:00 | 355.9 | 175.5 | 48.7 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 94.746 | -54.9306 | 88.3857 | -83.5011 | 0 | 0 | 355.9
2021-10-28 13:00 | 13:00 | 364.5 | 175.5 | 48.9 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 77.3365 | -37.5794 | 74.3977 | -68.6548 | 0 | 0 | 364.5
2021-10-28 14:00 | 14:00 | 366.9 | 175.5 | 48.9 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 53.396 | -31.5711 | 73.5847 | -69.1096 | 0 | 0 | 366.9
2021-10-28 15:00 | 15:00 | 365 | 175.5 | 48.9 | 77 | 4.8 | 47.5 | 20.7313 | -12.1839 | 64.0429 | -61.2903 | 0 | 0 | 365
2021-10-28 16:00 | 16:00 | 386.5 | 175.5 | 49.3 | 80.1 | 4.8 | 47.5 | 0.6574 | -0.1848 | 52.4497 | -39.9223 | 16.3 | 0 | 386.5
2021-10-28 17:00 | 17:00 | 392 | 175.5 | 49.4 | 80.2 | 4.8 | 47.5 | 0.2597 | -0.0728 | 56.3866 | -40.5735 | 18.6 | 0 | 392
2021-10-28 18:00 | 18:00 | 378.8 | 175.5 | 49.2 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 0.1359 | -0.0384 | 62.5475 | -41.445 | 2.1 | 0 | 378.8
2021-10-28 19:00 | 19:00 | 365.7 | 175.5 | 48.9 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.8091 | -49.3091 | 0 | 0 | 365.7
2021-10-28 20:00 | 20:00 | 350.1 | 175.5 | 48.6 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.108 | -75.808 | 0 | 0 | 350.1
2021-10-28 21:00 | 21:00 | 333.6 | 175.5 | 48.3 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.0541 | -82.005 | 0 | 0 | 339.5491
2021-10-28 22:00 | 22:00 | 311.2 | 175.5 | 47.8 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.981 | -99.9212 | 0 | 0 | 328.3598
2021-10-28 23:00 | 23:00 | 304.3 | 175.5 | 47.7 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.0864 | -104.0241 | 0 | 0 | 309.7623
2021-10-29 | 0:00 | 293.3 | 175.5 | 47.5 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.5675 | -106.5037 | 0 | 0 | 309.8638
2021-10-29 01:00 | 1:00 | 296.5 | 175.5 | 47.5 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.5626 | -117.4922 | 0 | 0 | 309.8704
2021-10-29 02:00 | 2:00 | 311 | 175.5 | 47.8 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.6375 | -114.7375 | 0 | 0 | 311
2021-10-29 03:00 | 3:00 | 326 | 175.5 | 48.1 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.4783 | -110.5783 | 0 | 0 | 326
2021-10-29 04:00 | 4:00 | 335.5 | 175.5 | 48.3 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.6214 | -102.4214 | 0 | 0 | 335.5
2021-10-29 05:00 | 5:00 | 339.7 | 175.5 | 48.4 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.8623 | -97.2623 | 0 | 0 | 339.7
2021-10-29 06:00 | 6:00 | 335.3 | 175.5 | 48.3 | 48.9 | 4.8 | 47.5 | 8.7733 | -2.3776 | 97.5421 | -93.6378 | 0 | 0 | 335.3
2021-10-29 07:00 | 7:00 | 331.5 | 175.5 | 48.2 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 42.8011 | -27.523 | 95.3601 | -93.2382 | 0 | 0 | 331.5
2021-10-29 08:00 | 8:00 | 357.5 | 175.5 | 48.8 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 87.0515 | -46.8739 | 86.804 | -80.5816 | 0 | 0 | 357.5
2021-10-29 09:00 | 9:00 | 375.4 | 175.5 | 49.1 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 98.4767 | -46.1592 | 81.199 | -69.5165 | 0 | 0 | 375.4
2021-10-29 10:00 | 10:00 | 380 | 175.5 | 49.2 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 96.1349 | -43.0803 | 86.6755 | -71.2301 | 0 | 0 | 380
2021-10-29 11:00 | 11:00 | 385 | 175.5 | 49.3 | 35 | 4.8 | 47.5 | 97.7331 | -42.4867 | 85.0916 | -67.438 | 0 | 0 | 385
2021-10-29 12:00 | 12:00 | 363.3 | 175.5 | 48.9 | 35 | 4.8 | 47.5 | 88.2662 | -43.3597 | 78.3767 | -71.6832 | 0 | 0 | 363.3
2021-10-29 13:00 | 13:00 | 369.3 | 175.5 | 49 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 67.2618 | -31.7434 | 70.3745 | -58.4929 | 0 | 0 | 369.3
2021-10-29 14:00 | 14:00 | 361.4 | 175.5 | 48.8 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 43.7302 | -29.7155 | 52.7066 | -49.6213 | 0 | 0 | 361.4
2021-10-29 15:00 | 15:00 | 364.9 | 175.5 | 48.9 | 80.8 | 4.8 | 47.5 | 20.3344 | -14.6577 | 46.4172 | -44.6939 | 0 | 0 | 364.9
2021-10-29 16:00 | 16:00 | 387.1 | 175.5 | 49.3 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 0.7316 | -0.2056 | 40.5995 | -38.2255 | 25.3 | 0 | 387.1
2021-10-29 17:00 | 17:00 | 396.5 | 175.5 | 49.5 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | -0.0032 | 37.9478 | -37.7571 | 37.2 | 0 | 396.5
2021-10-29 18:00 | 18:00 | 385 | 175.5 | 49.3 | 81.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.7069 | -36.6849 | 27 | 0 | 385.922
2021-10-29 19:00 | 19:00 | 373.5 | 175.5 | 49.1 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.3168 | -38.0168 | 16.1 | 0 | 373.5
2021-10-29 20:00 | 20:00 | 350.1 | 175.5 | 48.6 | 79.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.1816 | -34.1611 | 0 | 0 | 355.6205
2021-10-29 21:00 | 21:00 | 329.9 | 175.5 | 48.2 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.2143 | -24.1998 | 0 | 0 | 349.1145
2021-10-29 22:00 | 22:00 | 313.3 | 175.5 | 47.9 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.9202 | -20.9077 | 0 | 0 | 338.8125
2021-10-29 23:00 | 23:00 | 307 | 175.5 | 47.7 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.3546 | -26.3388 | 0 | 0 | 325.7158
2021-10-30 | 0:00 | 292 | 175.5 | 47.4 | 43.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.3218 | -28.3048 | 0 | 0 | 319.117
2021-10-30 01:00 | 1:00 | 297.3 | 175.5 | 47.5 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.2635 | -21.2508 | 0 | 0 | 324.4127
2021-10-30 02:00 | 2:00 | 311.6 | 175.5 | 47.8 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.1447 | -15.1356 | 0 | 0 | 338.3091
2021-10-30 03:00 | 3:00 | 325.2 | 175.5 | 48.1 | 72.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.6889 | -13.6807 | 0 | 0 | 348.6082
2021-10-30 04:00 | 4:00 | 330.4 | 175.5 | 48.2 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.8409 | -9.835 | 4.9 | 0 | 354.1059
2021-10-30 05:00 | 5:00 | 330.7 | 175.5 | 48.2 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.5397 | -9.534 | 5.5 | 0 | 354.7057
2021-10-30 06:00 | 6:00 | 315.7 | 175.5 | 47.9 | 63.2 | 4.8 | 47.5 | 6.9888 | -5.3908 | 8.7267 | -8.7215 | 0 | 0 | 340.5032
2021-10-30 07:00 | 7:00 | 301.9 | 175.5 | 47.6 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 61.7724 | -47.6482 | 5.2195 | -5.2164 | 0 | 0 | 333.0273
2021-10-30 08:00 | 8:00 | 311.1 | 175.5 | 47.8 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 116.8662 | -90.1449 | 5.4323 | -5.429 | 0 | 0 | 341.1246
2021-10-30 09:00 | 9:00 | 314.6 | 175.5 | 47.9 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 156.1971 | -120.4827 | 5.7334 | -5.73 | 0 | 0 | 350.2178
2021-10-30 10:00 | 10:00 | 309.6 | 175.5 | 47.8 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 176.0359 | -135.7853 | 4.9204 | -4.9175 | 0 | 0 | 354.6535
2021-10-30 11:00 | 11:00 | 301.5 | 175.5 | 47.6 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 179.2702 | -138.2801 | 4.0653 | -4.0629 | 0 | 0 | 355.1925
2021-10-30 12:00 | 12:00 | 287.2 | 175.5 | 47.3 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 172.4927 | -133.0525 | 5.2616 | -5.2585 | 0 | 0 | 353.8433
2021-10-30 13:00 | 13:00 | 289.5 | 175.5 | 47.4 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 144.6109 | -111.5457 | 6.5022 | -6.4983 | 0 | 0 | 347.5691
2021-10-30 14:00 | 14:00 | 287.9 | 175.5 | 47.4 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 89.6047 | -69.1167 | 5.9904 | -5.9868 | 0 | 0 | 334.9916
2021-10-30 15:00 | 15:00 | 302.4 | 175.5 | 47.6 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 30.4708 | -23.5036 | 5.5186 | -5.5153 | 0 | 0 | 344.0705
2021-10-30 16:00 | 16:00 | 338.7 | 175.5 | 48.4 | 74.8 | 4.8 | 47.5 | 1.6486 | -1.2718 | 6.8013 | -6.7972 | 12.8 | 0 | 364.1809
2021-10-30 17:00 | 17:00 | 356.8 | 175.5 | 48.7 | 75.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0616 | -0.0475 | 10.3106 | -10.3044 | 27.8 | 0 | 380.1203
2021-10-30 18:00 | 18:00 | 352.6 | 175.5 | 48.7 | 75.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1246 | -0.0963 | 15.0583 | -15.0493 | 19.5 | 0 | 371.8373
2021-10-30 19:00 | 19:00 | 344.8 | 175.5 | 48.5 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.1654 | -19.1539 | 11.1 | 0 | 360.6115
2021-10-30 20:00 | 20:00 | 329.7 | 175.5 | 48.2 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.3966 | -18.3856 | 0 | 0 | 349.211
2021-10-30 21:00 | 21:00 | 313.5 | 175.5 | 47.9 | 63.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.7446 | -23.7304 | 0 | 0 | 338.9142
2021-10-30 22:00 | 22:00 | 297.7 | 175.5 | 47.6 | 48.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.8192 | -29.8014 | 0 | 0 | 324.2178
2021-10-30 23:00 | 23:00 | 299.5 | 175.5 | 47.6 | 43.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.2725 | -31.2538 | 0 | 0 | 319.3187
2021-10-31 | 0:00 | 285.4 | 175.5 | 47.3 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.7072 | -28.69 | 0 | 0 | 309.3172
2021-10-31 01:00 | 1:00 | 289.5 | 175.5 | 47.4 | 35.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.8403 | -25.8248 | 0 | 0 | 311.1155
2021-10-31 02:00 | 2:00 | 300.3 | 175.5 | 47.6 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.6044 | -29.5867 | 0 | 0 | 326.7177
2021-10-31 03:00 | 3:00 | 315.1 | 175.5 | 47.9 | 61.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.3849 | -24.3703 | 0 | 0 | 337.0146
2021-10-31 04:00 | 4:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.6254 | -25.6101 | 0 | 0 | 345.7153
2021-10-31 05:00 | 5:00 | 320 | 175.5 | 48 | 66.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.4341 | -21.4213 | 0 | 0 | 342.6128
2021-10-31 06:00 | 6:00 | 306.4 | 175.5 | 47.7 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 3.4577 | -2.6672 | 22.1608 | -22.1475 | 0 | 0 | 333.1038
2021-10-31 07:00 | 7:00 | 299.6 | 175.5 | 47.6 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 38.2779 | -29.5257 | 26.2261 | -26.2104 | 0 | 0 | 324.5679
2021-10-31 08:00 | 8:00 | 299.7 | 175.5 | 47.6 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 81.9585 | -63.2187 | 26.5252 | -26.5093 | -2.2 | 0 | 326.1557
2021-10-31 09:00 | 9:00 | 310.4 | 175.5 | 47.8 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 103.5823 | -79.8983 | 26.3103 | -25.8943 | -7.5 | 0 | 326.4
2021-10-31 10:00 | 10:00 | 307 | 175.5 | 47.7 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 116.5932 | -89.9342 | 31.4452 | -31.4264 | -23.5 | 0 | 312.8778
2021-10-31 11:00 | 11:00 | 309.7 | 175.5 | 47.8 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 102.2563 | -78.8755 | 34.1816 | -34.1611 | -13.5 | 0 | 319.7013
2021-10-31 12:00 | 12:00 | 309.8 | 175.5 | 47.8 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 90.9306 | -70.1395 | 37.2629 | -34.554 | -10.6 | 0 | 322.7
2021-10-31 13:00 | 13:00 | 300.3 | 175.5 | 47.6 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 76.432 | -58.9559 | 31.5716 | -31.5527 | -2 | 0 | 325.095
2021-10-31 14:00 | 14:00 | 292.7 | 175.5 | 47.5 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 48.24 | -37.2098 | 17.2845 | -17.2742 | 0 | 0 | 320.5405
2021-10-31 15:00 | 15:00 | 296.5 | 175.5 | 47.5 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 15.9239 | -12.283 | 10.0957 | -10.0897 | 0 | 0 | 342.3469
2021-10-31 16:00 | 16:00 | 328.4 | 175.5 | 48.2 | 76 | 4.8 | 47.5 | 0.3969 | -0.3062 | 11.6796 | -11.6726 | 0 | 0 | 352.0977
2021-10-31 17:00 | 17:00 | 351.7 | 175.5 | 48.6 | 77.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0988 | -0.0481 | 12.9623 | -12.713 | 7.8 | 0 | 361.8
2021-10-31 18:00 | 18:00 | 349.7 | 175.5 | 48.6 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.7007 | -15.6913 | 7.7 | 0 | 357.5094
2021-10-31 19:00 | 19:00 | 343.2 | 175.5 | 48.5 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.5508 | -19.5391 | 0 | 0 | 349.7117
2021-10-31 20:00 | 20:00 | 327.3 | 175.5 | 48.1 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.3103 | -26.2946 | 0 | 0 | 348.8157
2021-10-31 21:00 | 21:00 | 310.4 | 175.5 | 47.8 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.6465 | -29.6288 | 0 | 0 | 338.5177
2021-10-31 22:00 | 22:00 | 294.5 | 175.5 | 47.5 | 45.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.6158 | -31.5969 | 0 | 0 | 320.8189
2021-10-31 23:00 | 23:00 | 293.1 | 175.5 | 47.5 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.3589 | -31.3401 | 0 | 0 | 313.4188
2021-11-01 | 0:00 | 285.5 | 175.5 | 47.3 | 35.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.9899 | -37.9672 | 0 | 0 | 310.2227
2021-11-01 01:00 | 1:00 | 291 | 175.5 | 47.4 | 35.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.9899 | -37.9672 | 0 | 0 | 310.3227
2021-11-01 02:00 | 2:00 | 303.1 | 175.5 | 47.7 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.9574 | -31.9383 | 0 | 0 | 316.9191
2021-11-01 03:00 | 3:00 | 320.1 | 175.5 | 48 | 55 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.0113 | -25.9957 | 0 | 0 | 330.8156
2021-11-01 04:00 | 4:00 | 332.8 | 175.5 | 48.3 | 65 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.9623 | -20.9498 | 0 | 0 | 341.1125
2021-11-01 05:00 | 5:00 | 337.8 | 175.5 | 48.4 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.5251 | -18.514 | 0 | 0 | 346.7111
2021-11-01 06:00 | 6:00 | 331.8 | 175.5 | 48.2 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 4.279 | -3.3006 | 17.0697 | -17.0595 | 0 | 0 | 338.3886
2021-11-01 07:00 | 7:00 | 329.2 | 175.5 | 48.2 | 51.4 | 4.8 | 47.5 | 47.9556 | -36.9907 | 13.434 | -13.426 | 0 | 0 | 338.3729
2021-11-01 08:00 | 8:00 | 339.5 | 175.5 | 48.4 | 35.1 | 4.8 | 47.5 | 99.8924 | -73.5426 | 14.5023 | -12.6521 | 0 | 0 | 339.5
2021-11-01 09:00 | 9:00 | 355.5 | 175.5 | 48.7 | 35.1 | 4.8 | 47.5 | 143.2242 | -95.3814 | 16.3852 | -13.923 | -1.4 | 0 | 360.505
2021-11-01 10:00 | 10:00 | 355.7 | 175.5 | 48.7 | 35.1 | 4.8 | 47.5 | 161.2268 | -100.4614 | 15.7428 | -13.6082 | -18.8 | 0 | 355.7
2021-11-01 11:00 | 11:00 | 363.7 | 175.5 | 48.9 | 35.1 | 4.8 | 47.5 | 158.687 | -104.403 | 17.3688 | -12.6528 | -7.1 | 0 | 363.7
2021-11-01 12:00 | 12:00 | 343.9 | 175.5 | 48.5 | 35.1 | 4.8 | 47.5 | 137.2187 | -91.3819 | 20.6211 | -18.3579 | -11.3 | 0 | 348.2
2021-11-01 13:00 | 13:00 | 355.9 | 175.5 | 48.7 | 35.1 | 4.8 | 47.5 | 107.0567 | -63.5845 | 24.8567 | -24.0289 | 0 | 0 | 355.9
2021-11-01 14:00 | 14:00 | 359 | 175.5 | 48.8 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 64.7253 | -49.5487 | 29.6044 | -26.981 | 0 | 0 | 359
2021-11-01 15:00 | 15:00 | 363.6 | 175.5 | 48.9 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 20.1739 | -12.1229 | 34.8239 | -33.1749 | 0 | 0 | 363.6
2021-11-01 16:00 | 16:00 | 387.8 | 175.5 | 49.4 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 0.9622 | 0 | 42.4824 | -22.8446 | 9.7 | 0 | 387.8
2021-11-01 17:00 | 17:00 | 394.6 | 175.5 | 49.5 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2098 | 0 | 49.798 | -22.8078 | 9.8 | 0 | 394.6
2021-11-01 18:00 | 18:00 | 382.4 | 175.5 | 49.2 | 75.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.4661 | -22.7661 | 1.5 | 0 | 382.4
2021-11-01 19:00 | 19:00 | 367.7 | 175.5 | 49 | 75.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.9309 | -47.2309 | 0 | 0 | 367.7
2021-11-01 20:00 | 20:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 66.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.3863 | -68.2863 | 0 | 0 | 346.8
2021-11-01 21:00 | 21:00 | 330.7 | 175.5 | 48.2 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.0334 | -77.9867 | 0 | 0 | 332.4467
2021-11-01 22:00 | 22:00 | 312.8 | 175.5 | 47.9 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.4071 | -84.3566 | 0 | 0 | 315.0505
2021-11-01 23:00 | 23:00 | 307.4 | 175.5 | 47.7 | 35.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.9581 | -87.9055 | 0 | 0 | 310.6526
2021-11-02 | 0:00 | 297.4 | 175.5 | 47.5 | 35 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.4346 | -93.3787 | -3.2 | 0 | 307.1559
2021-11-02 01:00 | 1:00 | 298.9 | 175.5 | 47.6 | 35 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.2641 | -101.2035 | -8.5 | 0 | 301.9606
2021-11-02 02:00 | 2:00 | 310.9 | 175.5 | 47.8 | 35 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.5161 | -104.2161 | 0 | 0 | 310.9
2021-11-02 03:00 | 3:00 | 329.7 | 175.5 | 48.2 | 35 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.3126 | -87.6126 | 0 | 0 | 329.7
2021-11-02 04:00 | 4:00 | 343 | 175.5 | 48.5 | 41 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.5371 | -74.8371 | 0 | 0 | 343
2021-11-02 05:00 | 5:00 | 344.9 | 175.5 | 48.5 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.5211 | -75.5211 | 0 | 0 | 344.9
2021-11-02 06:00 | 6:00 | 344.9 | 175.5 | 48.5 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 1.5539 | 0 | 97.3715 | -72.6254 | 0 | 0 | 344.9
2021-11-02 07:00 | 7:00 | 358.9 | 175.5 | 48.8 | 42 | 4.8 | 47.5 | 16.0803 | -1.0181 | 103.7452 | -78.5074 | 0 | 0 | 358.9
2021-11-02 08:00 | 8:00 | 376.6 | 175.5 | 49.1 | 48.4 | 4.8 | 47.5 | 27.153 | -4.7868 | 110.0768 | -81.143 | 0 | 0 | 376.6
2021-11-02 09:00 | 9:00 | 390.2 | 175.5 | 49.4 | 53.4 | 4.8 | 47.5 | 38.1403 | -8.8913 | 105.4133 | -75.0623 | 0 | 0 | 390.2
2021-11-02 10:00 | 10:00 | 391.3 | 175.5 | 49.4 | 45 | 4.8 | 47.5 | 48.1766 | -12.3782 | 109.1774 | -75.8758 | 0 | 0 | 391.3
2021-11-02 11:00 | 11:00 | 397.3 | 175.5 | 49.5 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 46.9563 | -12.1952 | 102.1613 | -70.6224 | 0 | 0 | 397.3
2021-11-02 12:00 | 12:00 | 377.4 | 175.5 | 49.1 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 40.0501 | -13.9773 | 99.4671 | -76.8399 | -3.6 | 0 | 377.4
2021-11-02 13:00 | 13:00 | 393.5 | 175.5 | 49.5 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 31.8137 | -7.11 | 91.3811 | -65.2848 | 0 | 0 | 393.5
2021-11-02 14:00 | 14:00 | 389.8 | 175.5 | 49.4 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 18.8174 | -2.5106 | 89.713 | -66.8198 | 0 | 0 | 389.8
2021-11-02 15:00 | 15:00 | 388 | 175.5 | 49.4 | 75 | 4.8 | 47.5 | 4.9076 | 0 | 90.5681 | -59.6757 | 0 | 0 | 388
2021-11-02 16:00 | 16:00 | 404.7 | 175.5 | 49.7 | 75 | 4.8 | 47.5 | 0.1357 | 0 | 87.916 | -35.8517 | 0 | 0 | 404.7
2021-11-02 17:00 | 17:00 | 403.7 | 175.5 | 49.7 | 75 | 4.8 | 47.5 | 0.1237 | 0 | 87.7454 | -36.6691 | 0 | 0 | 403.7
2021-11-02 18:00 | 18:00 | 390.9 | 175.5 | 49.4 | 75 | 4.8 | 47.5 | 0.1237 | 0 | 86.2037 | -47.6274 | 0 | 0 | 390.9
2021-11-02 19:00 | 19:00 | 375 | 175.5 | 49.1 | 75 | 4.8 | 47.5 | 0.0987 | 0 | 83.4231 | -60.4218 | 0 | 0 | 375
2021-11-02 20:00 | 20:00 | 355.2 | 175.5 | 48.7 | 65 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.2947 | -69.5947 | 0 | 0 | 355.2
2021-11-02 21:00 | 21:00 | 336.9 | 175.5 | 48.3 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.8368 | -71.1368 | 0 | 0 | 336.9
2021-11-02 22:00 | 22:00 | 321.3 | 175.5 | 48 | 35 | 4.8 | 47.5 | 0 | -4.2891e-15 | 83.1241 | -72.6241 | 0 | 0 | 321.3
2021-11-02 23:00 | 23:00 | 318.5 | 175.5 | 48 | 35 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.2867e-14 | 83.4231 | -75.7231 | 0 | 0 | 318.5
2021-11-03 | 0:00 | 303.9 | 175.5 | 47.7 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.4885 | -87.4361 | 0 | 0 | 311.3524
2021-11-03 01:00 | 1:00 | 308.3 | 175.5 | 47.8 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.0705 | -81.022 | 0 | 0 | 311.4485
2021-11-03 02:00 | 2:00 | 317 | 175.5 | 47.9 | 48.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.856 | -72.8124 | 0 | 0 | 324.1436
2021-11-03 03:00 | 3:00 | 331.7 | 175.5 | 48.2 | 58.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.5686 | -58.5335 | 0 | 0 | 334.4351
2021-11-03 04:00 | 4:00 | 340.2 | 175.5 | 48.4 | 66 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.4776 | -61.4408 | 0 | 0 | 342.2368
2021-11-03 05:00 | 5:00 | 335.2 | 175.5 | 48.3 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.3113 | -66.2716 | 0 | 0 | 336.0397
2021-11-03 06:00 | 6:00 | 327.9 | 175.5 | 48.2 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 1.5773 | -1.2167 | 62.6318 | -62.5943 | 0 | 0 | 328.6981
2021-11-03 07:00 | 7:00 | 331.4 | 175.5 | 48.2 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 17.2873 | -8.476 | 61.6903 | -57.6016 | 0 | 0 | 331.4
2021-11-03 08:00 | 8:00 | 348.5 | 175.5 | 48.6 | 48.2 | 4.8 | 47.5 | 31.3823 | -15.0095 | 57.3701 | -49.8429 | 0 | 0 | 348.5
2021-11-03 09:00 | 9:00 | 363.8 | 175.5 | 48.9 | 49.2 | 4.8 | 47.5 | 50.236 | -22.1033 | 48.5571 | -38.7898 | 0 | 0 | 363.8
2021-11-03 10:00 | 10:00 | 354.9 | 175.5 | 48.7 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 63.2702 | -30.6824 | 51.3376 | -44.7254 | 0 | 0 | 354.9
2021-11-03 11:00 | 11:00 | 347.8 | 175.5 | 48.6 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 66.1184 | -32.4181 | 55.6578 | -53.7581 | 0 | 0 | 347.8
2021-11-03 12:00 | 12:00 | 337.9 | 175.5 | 48.4 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 70.8904 | -47.2101 | 55.0597 | -52.84 | 0 | 0 | 337.9
2021-11-03 13:00 | 13:00 | 340.9 | 175.5 | 48.4 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 62.9254 | -35.2741 | 54.2905 | -53.0418 | 0 | 0 | 340.9
2021-11-03 14:00 | 14:00 | 335.1 | 175.5 | 48.3 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 45.4158 | -30.2452 | 54.8023 | -54.0729 | 0 | 0 | 335.1
2021-11-03 15:00 | 15:00 | 337.1 | 175.5 | 48.3 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 14.5747 | -10.7301 | 50.6531 | -50.3977 | 0 | 0 | 337.1
2021-11-03 16:00 | 16:00 | 360.8 | 175.5 | 48.8 | 69.5 | 4.8 | 47.5 | 0.3335 | 0 | 45.006 | -30.6395 | 0 | 0 | 360.8
2021-11-03 17:00 | 17:00 | 376.5 | 175.5 | 49.1 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 43.1669 | -22.8794 | 7.8 | 0 | 376.5
2021-11-03 18:00 | 18:00 | 370.6 | 175.5 | 49 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.1884 | -22.7884 | 7.8 | 0 | 370.6
2021-11-03 19:00 | 19:00 | 362.5 | 175.5 | 48.8 | 66.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.9735 | -22.7735 | 2.8 | 0 | 362.5
2021-11-03 20:00 | 20:00 | 346.7 | 175.5 | 48.5 | 66.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.8451 | -35.3451 | 0 | 0 | 346.7
2021-11-03 21:00 | 21:00 | 326.9 | 175.5 | 48.1 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.9264 | -41.9013 | 0 | 0 | 333.6251
2021-11-03 22:00 | 22:00 | 311.8 | 175.5 | 47.8 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.4011 | -39.3775 | 0 | 0 | 323.3236
2021-11-03 23:00 | 23:00 | 311.1 | 175.5 | 47.8 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.7772 | -37.7546 | 0 | 0 | 318.8226
2021-11-04 | 0:00 | 292.8 | 175.5 | 47.5 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.6791 | -35.6577 | 0 | 0 | 310.8214
2021-11-04 01:00 | 1:00 | 299.3 | 175.5 | 47.6 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.9784 | -27.9617 | 0 | 0 | 310.9167
2021-11-04 02:00 | 2:00 | 317.3 | 175.5 | 47.9 | 41.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.8664 | -26.3664 | 0 | 0 | 317.3
2021-11-04 03:00 | 3:00 | 331.2 | 175.5 | 48.2 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.4713 | -28.3713 | 0 | 0 | 331.2
2021-11-04 04:00 | 4:00 | 340.1 | 175.5 | 48.4 | 59 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.0645 | -31.1645 | 0 | 0 | 340.1
2021-11-04 05:00 | 5:00 | 342.5 | 175.5 | 48.4 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.1933 | -25.1933 | 0 | 0 | 342.5
2021-11-04 06:00 | 6:00 | 345.4 | 175.5 | 48.5 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 2.7126 | -0.87717 | 25.3685 | -22.5039 | 0 | 0 | 345.4
2021-11-04 07:00 | 7:00 | 344.4 | 175.5 | 48.5 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 32.4557 | -20.1346 | 21.135 | -19.7561 | 0 | 0 | 344.4
2021-11-04 08:00 | 8:00 | 363.5 | 175.5 | 48.9 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 70.668 | -29.2916 | 18.2239 | -8.3003 | 0 | 0 | 363.5
2021-11-04 09:00 | 9:00 | 369.4 | 175.5 | 49 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 100.7189 | -47.9872 | 24.5555 | -20.1872 | 0 | 0 | 369.4
2021-11-04 10:00 | 10:00 | 369.5 | 175.5 | 49 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 119.1174 | -61.9849 | 38.1184 | -36.4509 | -1.6 | 0 | 369.5
2021-11-04 11:00 | 11:00 | 369.1 | 175.5 | 49 | 36 | 4.8 | 47.5 | 125.9111 | -69.6003 | 35.2957 | -32.7065 | -2.6 | 0 | 369.1
2021-11-04 12:00 | 12:00 | 349.1 | 175.5 | 48.6 | 36 | 4.8 | 47.5 | 112.3965 | -74.8513 | 36.5363 | -36.2815 | 0 | 0 | 350.2
2021-11-04 13:00 | 13:00 | 367.5 | 175.5 | 49 | 36 | 4.8 | 47.5 | 85.8602 | -39.6833 | 41.1555 | -32.6324 | 0 | 0 | 367.5
2021-11-04 14:00 | 14:00 | 367 | 175.5 | 48.9 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 52.8137 | -25.5552 | 47.0174 | -41.2759 | 0 | 0 | 367
2021-11-04 15:00 | 15:00 | 370.5 | 175.5 | 49 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 15.932 | -4.0012 | 44.5364 | -33.2672 | 0 | 0 | 370.5
2021-11-04 16:00 | 16:00 | 395.4 | 175.5 | 49.5 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0.4692 | 0 | 34.011 | -22.7802 | 32.4 | 0 | 395.4
2021-11-04 17:00 | 17:00 | 398 | 175.5 | 49.6 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0.1237 | 0 | 28.0227 | -22.8464 | 41.3 | 0 | 398
2021-11-04 18:00 | 18:00 | 386 | 175.5 | 49.3 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.4548 | -22.7548 | 32.2 | 0 | 386
2021-11-04 19:00 | 19:00 | 373 | 175.5 | 49.1 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.315 | -21.515 | 21.6 | 0 | 374.3
2021-11-04 20:00 | 20:00 | 352.9 | 175.5 | 48.7 | 71.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.4973 | -16.4973 | 10.3 | 0 | 359.2
2021-11-04 21:00 | 21:00 | 332.4 | 175.5 | 48.2 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.2356 | -12.2283 | 7.8 | 0 | 343.1073
2021-11-04 22:00 | 22:00 | 321.9 | 175.5 | 48 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.7803 | -10.7738 | 7.8 | 0 | 333.9065
2021-11-04 23:00 | 23:00 | 313.7 | 175.5 | 47.9 | 44.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.2988 | -8.2938 | 7.8 | 0 | 327.805
2021-11-05 | 0:00 | 291.6 | 175.5 | 47.4 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.7056 | -4.7028 | 0 | 0 | 310.6028
2021-11-05 01:00 | 1:00 | 300.8 | 175.5 | 47.6 | 38 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.5936 | -3.5914 | 5.5 | 0 | 318.9022
2021-11-05 02:00 | 2:00 | 317.5 | 175.5 | 48 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.4229 | -3.4209 | 7.8 | 0 | 335.702
2021-11-05 03:00 | 3:00 | 332.8 | 175.5 | 48.3 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.4765 | -5.4732 | 10.4 | 0 | 349.3033
2021-11-05 04:00 | 4:00 | 345.1 | 175.5 | 48.5 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.717 | -6.713 | 12.7 | 0 | 360.504
2021-11-05 05:00 | 5:00 | 345.8 | 175.5 | 48.5 | 72 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.091 | -5.088 | 14.3 | 0 | 362.603
2021-11-05 06:00 | 6:00 | 342.1 | 175.5 | 48.4 | 68.7 | 4.8 | 47.5 | 3.1818 | -2.4544 | 5.7756 | -5.703 | 11.1 | 0 | 356.8
2021-11-05 07:00 | 7:00 | 345.2 | 175.5 | 48.5 | 53.6 | 4.8 | 47.5 | 32.6027 | -18.2756 | 5.091 | -4.326 | 1 | 0 | 345.9921
2021-11-05 08:00 | 8:00 | 354.1 | 175.5 | 48.7 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 61.1863 | -23.2514 | 3.4651 | 0 | 0.8 | 0 | 354.1
2021-11-05 09:00 | 9:00 | 362.2 | 175.5 | 48.8 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 97.0078 | -49.9025 | 8.8552 | -5.7605 | 0 | 0 | 362.2
2021-11-05 10:00 | 10:00 | 362 | 175.5 | 48.8 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 125.2824 | -78.284 | 11.7659 | -8.7643 | 0 | 0 | 362
2021-11-05 11:00 | 11:00 | 363.7 | 175.5 | 48.9 | 35.9 | 4.8 | 47.5 | 130.8188 | -82.1908 | 12.7917 | -10.3197 | 0 | 0 | 363.7
2021-11-05 12:00 | 12:00 | 336 | 175.5 | 48.3 | 35.9 | 4.8 | 47.5 | 123.9992 | -86.9343 | 14.7171 | -12.5055 | 0 | 0 | 351.2765
2021-11-05 13:00 | 13:00 | 351 | 175.5 | 48.6 | 35.9 | 4.8 | 47.5 | 91.3232 | -54.4008 | 18.3103 | -16.5327 | 0 | 0 | 351
2021-11-05 14:00 | 14:00 | 357.9 | 175.5 | 48.8 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 53.9353 | -30.2342 | 24.1722 | -23.4733 | 0 | 0 | 357.9
2021-11-05 15:00 | 15:00 | 361 | 175.5 | 48.8 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 15.4503 | -5.9151 | 21.0908 | -16.826 | 0.5 | 0 | 361
2021-11-05 16:00 | 16:00 | 387.9 | 175.5 | 49.4 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1482 | -0.0728 | 14.8035 | -14.2789 | 45 | 0 | 396.4
2021-11-05 17:00 | 17:00 | 391.7 | 175.5 | 49.4 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | -0.0065 | 12.2777 | -12.0837 | 51.4 | 0 | 402.4
2021-11-05 18:00 | 18:00 | 377.9 | 175.5 | 49.2 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.8245 | -10.818 | 39.2 | 0 | 389.8065
2021-11-05 19:00 | 19:00 | 361.5 | 175.5 | 48.8 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.6143 | -7.6097 | 26 | 0 | 376.2046
2021-11-05 20:00 | 20:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.3737 | -6.3699 | 10.4 | 0 | 353.8038
2021-11-05 21:00 | 21:00 | 322.1 | 175.5 | 48 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.7591 | -6.7551 | 7 | 0 | 337.504
2021-11-05 22:00 | 22:00 | 308.3 | 175.5 | 47.8 | 40.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.2452 | -6.2415 | 7.8 | 0 | 324.1037
2021-11-05 23:00 | 23:00 | 308.2 | 175.5 | 47.8 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.0211 | -4.0187 | 9.8 | 0 | 325.9024
2021-11-06 | 0:00 | 300.6 | 175.5 | 47.6 | 36 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.6357 | -3.6335 | 7.2 | 0 | 318.6022
2021-11-06 01:00 | 1:00 | 307.1 | 175.5 | 47.7 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.5072 | -3.5051 | 6.6 | 0 | 325.3021
2021-11-06 02:00 | 2:00 | 318.2 | 175.5 | 48 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.0796 | -3.0778 | 4.1 | 0 | 336.7018
2021-11-06 03:00 | 3:00 | 332.8 | 175.5 | 48.3 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.1496 | -4.1471 | 4.4 | 0 | 350.4025
2021-11-06 04:00 | 4:00 | 344.9 | 175.5 | 48.5 | 73 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.4065 | -4.4039 | 13 | 0 | 362.3026
2021-11-06 05:00 | 5:00 | 347.2 | 175.5 | 48.5 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.1075 | -4.105 | 14.5 | 0 | 364.8025
2021-11-06 06:00 | 6:00 | 332.4 | 175.5 | 48.2 | 63.8 | 4.8 | 47.5 | 2.9832 | -2.3009 | 4.5771 | -4.5744 | 7.7 | 0 | 348.185
2021-11-06 07:00 | 7:00 | 317 | 175.5 | 47.9 | 53.8 | 4.8 | 47.5 | 39.62 | -30.5611 | 6.1168 | -6.1131 | 0 | 0 | 338.5626
2021-11-06 08:00 | 8:00 | 323.7 | 175.5 | 48.1 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 80.3609 | -61.9865 | 3.5514 | -3.5493 | 0 | 0 | 329.7765
2021-11-06 09:00 | 9:00 | 332.1 | 175.5 | 48.2 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 115.4922 | -85.0278 | 2.4811 | -2.1084 | 0 | 0 | 342.3371
2021-11-06 10:00 | 10:00 | 335.1 | 175.5 | 48.3 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 142.0284 | -99.5747 | 1.7102 | -1.4532 | -1.2 | 0 | 353.1107
2021-11-06 11:00 | 11:00 | 330.5 | 175.5 | 48.2 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 141.411 | -99.1416 | 1.4111 | -1.1991 | -4.9 | 0 | 349.0814
2021-11-06 12:00 | 12:00 | 304.8 | 175.5 | 47.7 | 36 | 4.8 | 47.5 | 122.8159 | -94.7341 | 2.4811 | -2.4796 | -8 | 0 | 331.5833
2021-11-06 13:00 | 13:00 | 313.9 | 175.5 | 47.9 | 36 | 4.8 | 47.5 | 102.458 | -79.0311 | 6.2031 | -5.271 | 0 | 0 | 336.059
2021-11-06 14:00 | 14:00 | 314.6 | 175.5 | 47.9 | 36 | 4.8 | 47.5 | 63.5283 | -49.0024 | 11.4648 | -11.4579 | 0 | 0 | 326.2328
2021-11-06 15:00 | 15:00 | 323.3 | 175.5 | 48.1 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 19.9628 | -15.3981 | 11.1657 | -11.159 | 0 | 0 | 340.3714
2021-11-06 16:00 | 16:00 | 352.9 | 175.5 | 48.7 | 73 | 4.8 | 47.5 | 0.1595 | -0.078 | 12.4062 | -12.1877 | 13.6 | 0 | 363.4
2021-11-06 17:00 | 17:00 | 365.8 | 175.5 | 48.9 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.0533 | -17.0533 | 19.9 | 0 | 371.6
2021-11-06 18:00 | 18:00 | 362 | 175.5 | 48.8 | 71.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.6958 | -22.8958 | 10.2 | 0 | 362
2021-11-06 19:00 | 19:00 | 354.6 | 175.5 | 48.7 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.8357 | -22.7357 | 5.7 | 0 | 354.6
2021-11-06 20:00 | 20:00 | 339.9 | 175.5 | 48.4 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.1766 | -37.1543 | 0 | 0 | 342.0223
2021-11-06 21:00 | 21:00 | 323.4 | 175.5 | 48.1 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.5149 | -48.4859 | 0 | 0 | 331.729
2021-11-06 22:00 | 22:00 | 312.1 | 175.5 | 47.8 | 36.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.4918 | -52.4604 | 0 | 0 | 312.5314
2021-11-06 23:00 | 23:00 | 310.2 | 175.5 | 47.8 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.6481 | -53.616 | 0 | 0 | 311.1321
2021-11-07 | 0:00 | 296.1 | 175.5 | 47.5 | 36.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.7345 | -53.7023 | 0 | 0 | 311.4322
2021-11-07 01:00 | 1:00 | 301.2 | 175.5 | 47.6 | 36.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.0875 | -56.0539 | 0 | 0 | 312.3336
2021-11-07 02:00 | 2:00 | 312.8 | 175.5 | 47.9 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.8565 | -40.832 | 0 | 0 | 330.5245
2021-11-07 03:00 | 3:00 | 329.5 | 175.5 | 48.2 | 64.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.9524 | -34.9315 | 2.6 | 0 | 343.4209
2021-11-07 04:00 | 4:00 | 334.8 | 175.5 | 48.3 | 67.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.9475 | -45.92 | 0 | 0 | 343.4275
2021-11-07 05:00 | 5:00 | 332.7 | 175.5 | 48.3 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.7911 | -36.7691 | 1.5 | 0 | 345.022
2021-11-07 06:00 | 6:00 | 316.9 | 175.5 | 47.9 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 3.0832 | -2.3783 | 42.2255 | -42.2002 | 0 | 0 | 333.8302
2021-11-07 07:00 | 7:00 | 314.5 | 175.5 | 47.9 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 32.5411 | -25.1005 | 37.9899 | -37.9672 | 0 | 0 | 321.2633
2021-11-07 08:00 | 8:00 | 319.7 | 175.5 | 48 | 36.1 | 4.8 | 47.5 | 54.2934 | -41.8793 | 37.5624 | -37.5399 | 0 | 0 | 324.3366
2021-11-07 09:00 | 9:00 | 330.8 | 175.5 | 48.2 | 36.1 | 4.8 | 47.5 | 74.4044 | -57.3918 | 34.2258 | -32.5384 | 0 | 0 | 330.8
2021-11-07 10:00 | 10:00 | 326.4 | 175.5 | 48.1 | 36.1 | 4.8 | 47.5 | 86.847 | -66.9895 | 34.1394 | -34.119 | 0 | 0 | 331.8779
2021-11-07 11:00 | 11:00 | 330.8 | 175.5 | 48.2 | 36.6 | 4.8 | 47.5 | 98.4755 | -75.9593 | 30.9734 | -30.9549 | 0 | 0 | 335.1347
2021-11-07 12:00 | 12:00 | 335.7 | 175.5 | 48.3 | 36.6 | 4.8 | 47.5 | 86.1812 | -63.4484 | 26.9527 | -26.1855 | 0 | 0 | 336.2
2021-11-07 13:00 | 13:00 | 329.7 | 175.5 | 48.2 | 36.6 | 4.8 | 47.5 | 64.6758 | -47.6156 | 23.4434 | -22.9036 | 0 | 0 | 330.2
2021-11-07 14:00 | 14:00 | 317.5 | 175.5 | 48 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 39.5459 | -30.5039 | 25.5833 | -25.568 | 0 | 0 | 328.0573
2021-11-07 15:00 | 15:00 | 322.6 | 175.5 | 48.1 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 10.3699 | -7.9987 | 21.9902 | -21.977 | 2.3 | 0 | 342.3844
2021-11-07 16:00 | 16:00 | 343.6 | 175.5 | 48.5 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0.1237 | -0.0955 | 14.5465 | -14.5378 | 23.1 | 0 | 374.7369
2021-11-07 17:00 | 17:00 | 358.7 | 175.5 | 48.8 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0987 | -0.0481 | 15.7007 | -13.3413 | 34.6 | 0 | 388.91
2021-11-07 18:00 | 18:00 | 353.2 | 175.5 | 48.7 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.3688 | -14.7588 | 27.6 | 0 | 382.01
2021-11-07 19:00 | 19:00 | 348.4 | 175.5 | 48.6 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.3852 | -13.923 | 23.9 | 0 | 378.0622
2021-11-07 20:00 | 20:00 | 335.5 | 175.5 | 48.3 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.8713 | -15.8618 | 16.3 | 0 | 365.6095
2021-11-07 21:00 | 21:00 | 321.5 | 175.5 | 48 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.6796 | -11.6726 | 13.1 | 0 | 355.207
2021-11-07 22:00 | 22:00 | 303.7 | 175.5 | 47.7 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.0418 | -8.037 | 9.3 | 0 | 340.5048
2021-11-07 23:00 | 23:00 | 303.3 | 175.5 | 47.7 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.7427 | -7.7381 | 13.1 | 0 | 340.3046
2021-11-08 | 0:00 | 298.2 | 175.5 | 47.6 | 41.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.4976 | -9.4919 | 16.8 | 0 | 333.7057
2021-11-08 01:00 | 1:00 | 303.1 | 175.5 | 47.7 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.4062 | -12.3988 | 18.1 | 0 | 336.1074
2021-11-08 02:00 | 2:00 | 315.1 | 175.5 | 47.9 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.9577 | -15.9481 | 17.8 | 0 | 345.1096
2021-11-08 03:00 | 3:00 | 331.9 | 175.5 | 48.2 | 62.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.135 | -19.935 | 17.9 | 0 | 357.5
2021-11-08 04:00 | 4:00 | 343.8 | 175.5 | 48.5 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.7539 | -22.9539 | 16.6 | 0 | 365.5
2021-11-08 05:00 | 5:00 | 353 | 175.5 | 48.7 | 72 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.1672 | -30.0672 | 13.1 | 0 | 366.7
2021-11-08 06:00 | 6:00 | 355.4 | 175.5 | 48.7 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 2.478 | -0.7845 | 51.2092 | -42.8027 | 1 | 0 | 355.4
2021-11-08 07:00 | 7:00 | 354.9 | 175.5 | 48.7 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 27.3012 | -13.3861 | 57.7113 | -51.0264 | 0 | 0 | 354.9
2021-11-08 08:00 | 8:00 | 376.5 | 175.5 | 49.1 | 44.8 | 4.8 | 47.5 | 50.5074 | -17.3207 | 62.0758 | -40.4625 | 0 | 0 | 376.5
2021-11-08 09:00 | 9:00 | 385 | 175.5 | 49.3 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 75.8359 | -27.9945 | 67.1668 | -41.9082 | 0 | 0 | 385
2021-11-08 10:00 | 10:00 | 381.1 | 175.5 | 49.2 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 86.2295 | -37.0127 | 75.8089 | -55.7257 | 0 | 0 | 381.1
2021-11-08 11:00 | 11:00 | 375.3 | 175.5 | 49.1 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 91.7421 | -43.7701 | 90.6966 | -75.0686 | 0 | 0 | 375.3
2021-11-08 12:00 | 12:00 | 352.3 | 175.5 | 48.6 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 91.2741 | -50.9769 | 90.8672 | -90.0644 | 0 | 0 | 352.3
2021-11-08 13:00 | 13:00 | 374 | 175.5 | 49.1 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 68.6716 | -30.0776 | 91.6802 | -71.9742 | 0 | 0 | 374
2021-11-08 14:00 | 14:00 | 375.5 | 175.5 | 49.1 | 64 | 4.8 | 47.5 | 33.9592 | -15.8045 | 100.1516 | -83.7063 | 0 | 0 | 375.5
2021-11-08 15:00 | 15:00 | 379.8 | 175.5 | 49.2 | 74 | 4.8 | 47.5 | 8.8901 | -0.99219 | 102.1192 | -81.2171 | 0 | 0 | 379.8
2021-11-08 16:00 | 16:00 | 403.7 | 175.5 | 49.7 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 0.1728 | 0 | 100.6213 | -49.0941 | 0 | 0 | 403.7
2021-11-08 17:00 | 17:00 | 403.5 | 175.5 | 49.7 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.6538 | -55.1538 | 0 | 0 | 403.5
2021-11-08 18:00 | 18:00 | 388.8 | 175.5 | 49.4 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.9057 | -96.8057 | 0 | 0 | 388.8
2021-11-08 19:00 | 19:00 | 375.2 | 175.5 | 49.1 | 69.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.361 | -106.161 | 0 | 0 | 375.2
2021-11-08 20:00 | 20:00 | 354.5 | 175.5 | 48.7 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.0555 | -111.1555 | 0 | 0 | 354.5
2021-11-08 21:00 | 21:00 | 335.5 | 175.5 | 48.3 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.1793 | -105.8793 | 0 | 0 | 335.5
2021-11-08 22:00 | 22:00 | 318.6 | 175.5 | 48 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.9432 | -128.9432 | 0 | 0 | 318.6
2021-11-08 23:00 | 23:00 | 315.8 | 175.5 | 47.9 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.3931 | -136.0931 | 0 | 0 | 315.8
2021-11-09 | 0:00 | 300.8 | 175.5 | 47.6 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.1915 | -145.1037 | 0 | 0 | 310.1878
2021-11-09 01:00 | 1:00 | 309.7 | 175.5 | 47.8 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.2568 | -145.169 | 0 | 0 | 310.3878
2021-11-09 02:00 | 2:00 | 321.9 | 175.5 | 48 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.0384 | -135.6384 | 0 | 0 | 321.9
2021-11-09 03:00 | 3:00 | 338.5 | 175.5 | 48.4 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.5266 | -117.9266 | 0 | 0 | 338.5
2021-11-09 04:00 | 4:00 | 347.5 | 175.5 | 48.6 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.3543 | -107.8543 | 0 | 0 | 347.5
2021-11-09 05:00 | 5:00 | 346.3 | 175.5 | 48.5 | 39.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.714 | -107.414 | 0 | 0 | 346.3
2021-11-09 06:00 | 6:00 | 344.9 | 175.5 | 48.5 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 2.0343 | 0 | 138.527 | -108.2613 | 0 | 0 | 344.9
2021-11-09 07:00 | 7:00 | 353.5 | 175.5 | 48.7 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 26.4131 | -10.009 | 139.9825 | -114.0866 | 0 | 0 | 353.5
2021-11-09 08:00 | 8:00 | 382.1 | 175.5 | 49.2 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 45.2542 | -13.8765 | 132.4524 | -98.8301 | 0 | 0 | 382.1
2021-11-09 09:00 | 9:00 | 396.5 | 175.5 | 49.5 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 48.5584 | -14.209 | 125.8196 | -91.069 | 0 | 0 | 396.5
2021-11-09 10:00 | 10:00 | 394.1 | 175.5 | 49.5 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 47.4863 | -14.0618 | 119.488 | -86.3125 | 0 | 0 | 394.1
2021-11-09 11:00 | 11:00 | 390.3 | 175.5 | 49.4 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 44.5144 | -12.7571 | 131.5952 | -96.8525 | 0 | 0 | 390.3
2021-11-09 12:00 | 12:00 | 374.1 | 175.5 | 49.1 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 39.5326 | -18.3281 | 132.7936 | -111.0981 | 0 | 0 | 374.1
2021-11-09 13:00 | 13:00 | 392.1 | 175.5 | 49.4 | 64.5 | 4.8 | 47.5 | 30.2103 | -8.2134 | 116.5369 | -88.1338 | 0 | 0 | 392.1
2021-11-09 14:00 | 14:00 | 395.1 | 175.5 | 49.5 | 75 | 4.8 | 47.5 | 14.6734 | 0 | 101.4347 | -73.3081 | 0 | 0 | 395.1
2021-11-09 15:00 | 15:00 | 396.5 | 175.5 | 49.5 | 78.2 | 4.8 | 47.5 | 3.6377 | 0 | 86.4607 | -49.0984 | 0 | 0 | 396.5
2021-11-09 16:00 | 16:00 | 411.9 | 175.5 | 49.8 | 81 | 4.8 | 47.5 | 0.1224 | 0 | 78.9327 | -43.5551 | 17.8 | 0 | 411.9
2021-11-09 17:00 | 17:00 | 407 | 175.5 | 49.7 | 81.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | 0 | 60.7489 | -43.586 | 30.6 | 0 | 407
2021-11-09 18:00 | 18:00 | 394.4 | 175.5 | 49.5 | 81.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.3209 | -43.6209 | 18.7 | 0 | 394.4
2021-11-09 19:00 | 19:00 | 377.7 | 175.5 | 49.2 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.8188 | -43.6188 | 8.5 | 0 | 377.7
2021-11-09 20:00 | 20:00 | 355.9 | 175.5 | 48.7 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.3119 | -42.7518 | 2.6 | 0 | 356.7601
2021-11-09 21:00 | 21:00 | 336.9 | 175.5 | 48.3 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.0267 | -48.3267 | 1.9 | 0 | 338.8
2021-11-09 22:00 | 22:00 | 317.1 | 175.5 | 47.9 | 41.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.4352 | -69.3936 | 0 | 0 | 317.5416
2021-11-09 23:00 | 23:00 | 314.1 | 175.5 | 47.9 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | -4.2891e-15 | 79.9163 | -76.2163 | 0 | 0 | 314.1
2021-11-10 | 0:00 | 299.4 | 175.5 | 47.6 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.4932 | -92.4378 | 0 | 0 | 310.3554
2021-11-10 01:00 | 1:00 | 304.2 | 175.5 | 47.7 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.0867 | -96.0292 | 0 | 0 | 310.4575
2021-11-10 02:00 | 2:00 | 319.9 | 175.5 | 48 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 97.243 | -88.643 | 0 | 0 | 319.9
2021-11-10 03:00 | 3:00 | 338.2 | 175.5 | 48.4 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.5749 | -79.5749 | 0 | 0 | 338.2
2021-11-10 04:00 | 4:00 | 348.1 | 175.5 | 48.6 | 56 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.0656 | -76.3656 | 0 | 0 | 348.1
2021-11-10 05:00 | 5:00 | 352.7 | 175.5 | 48.7 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.1095 | -82.5095 | 0 | 0 | 352.7
2021-11-10 06:00 | 6:00 | 353.6 | 175.5 | 48.7 | 57.1 | 4.8 | 47.5 | 1.3573 | 0 | 105.1563 | -86.5136 | 0 | 0 | 353.6
2021-11-10 07:00 | 7:00 | 358.5 | 175.5 | 48.8 | 54.1 | 4.8 | 47.5 | 12.1335 | -3.4158 | 99.1681 | -80.0858 | 0 | 0 | 358.5
2021-11-10 08:00 | 8:00 | 382.5 | 175.5 | 49.2 | 61 | 4.8 | 47.5 | 27.8062 | -8.5848 | 112.7731 | -87.4945 | 0 | 0 | 382.5
2021-11-10 09:00 | 9:00 | 386.2 | 175.5 | 49.3 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 45.6248 | -15.245 | 105.5418 | -77.9216 | 0 | 0 | 386.2
2021-11-10 10:00 | 10:00 | 383.7 | 175.5 | 49.3 | 41.1 | 4.8 | 47.5 | 80.8659 | -35.8788 | 95.1027 | -74.5898 | 0 | 0 | 383.7
2021-11-10 11:00 | 11:00 | 372.3 | 175.5 | 49 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 112.6671 | -55.2409 | 87.2736 | -84.5998 | 0 | 0 | 372.3
2021-11-10 12:00 | 12:00 | 350.1 | 175.5 | 48.6 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 114.1111 | -75.9934 | 79.4446 | -79.2623 | 0 | 0 | 350.1
2021-11-10 13:00 | 13:00 | 355.8 | 175.5 | 48.7 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 93.4071 | -52.3607 | 73.1572 | -70.3036 | 0 | 0 | 355.8
2021-11-10 14:00 | 14:00 | 355.3 | 175.5 | 48.7 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 64.0591 | -49.412 | 64.6432 | -62.7903 | 0 | 0 | 355.3
2021-11-10 15:00 | 15:00 | 366.7 | 175.5 | 48.9 | 75.5 | 4.8 | 47.5 | 12.1706 | -5.967 | 61.5197 | -53.2233 | 0 | 0 | 366.7
2021-11-10 16:00 | 16:00 | 395.1 | 175.5 | 49.5 | 81.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1237 | 0 | 61.863 | -43.5867 | 17.8 | 0 | 395.1
2021-11-10 17:00 | 17:00 | 394.4 | 175.5 | 49.5 | 78.5 | 4.8 | 47.5 | 0.1237 | 0 | 69.0055 | -43.6292 | 13.1 | 0 | 394.4
2021-11-10 18:00 | 18:00 | 380 | 175.5 | 49.2 | 74.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 74.6105 | -46.423 | 0 | 0 | 380
2021-11-10 19:00 | 19:00 | 368.8 | 175.5 | 49 | 74.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.381 | -66.181 | 0 | 0 | 368.8
2021-11-10 20:00 | 20:00 | 352.6 | 175.5 | 48.7 | 64.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.456 | -70.156 | 0 | 0 | 352.6
2021-11-10 21:00 | 21:00 | 334 | 175.5 | 48.3 | 53 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.6433 | -67.7433 | 0 | 0 | 334
2021-11-10 22:00 | 22:00 | 314.7 | 175.5 | 47.9 | 36.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.3065 | -83.2065 | 0 | 0 | 314.7
2021-11-10 23:00 | 23:00 | 309.8 | 175.5 | 47.8 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.3693 | -89.3158 | 0 | 0 | 310.5535
2021-11-11 | 0:00 | 290.2 | 175.5 | 47.4 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.9957 | -90.9412 | 0 | 0 | 309.9545
2021-11-11 01:00 | 1:00 | 298.4 | 175.5 | 47.6 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.1194 | -86.0679 | 0 | 0 | 310.1515
2021-11-11 02:00 | 2:00 | 313.6 | 175.5 | 47.9 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.7387 | -90.6844 | 0 | 0 | 314.9543
2021-11-11 03:00 | 3:00 | 327.2 | 175.5 | 48.1 | 49.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.6641 | -83.1641 | 0 | 0 | 327.2
2021-11-11 04:00 | 4:00 | 339.6 | 175.5 | 48.4 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.2105 | -87.6105 | 0 | 0 | 339.6
2021-11-11 05:00 | 5:00 | 345.6 | 175.5 | 48.5 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.8882 | -84.2882 | 0 | 0 | 345.6
2021-11-11 06:00 | 6:00 | 342.8 | 175.5 | 48.5 | 62 | 4.8 | 47.5 | 1.9357 | -0.949 | 87.916 | -84.4027 | 0 | 0 | 342.8
2021-11-11 07:00 | 7:00 | 336.5 | 175.5 | 48.3 | 52 | 4.8 | 47.5 | 27.4124 | -19.2187 | 86.4607 | -86.2544 | 0 | 0 | 336.5
2021-11-11 08:00 | 8:00 | 351.9 | 175.5 | 48.6 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 78.3632 | -38.4215 | 86.6334 | -85.7751 | 0 | 0 | 351.9
2021-11-11 09:00 | 9:00 | 363.6 | 175.5 | 48.9 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 102.1615 | -50.0903 | 104.4718 | -104.343 | 0 | 0 | 363.6
2021-11-11 10:00 | 10:00 | 357.3 | 175.5 | 48.7 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 112.6188 | -67.0867 | 117.135 | -116.5671 | 0 | 0 | 357.3
2021-11-11 11:00 | 11:00 | 359.7 | 175.5 | 48.8 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 116.8112 | -69.5839 | 117.4341 | -116.2614 | 0 | 0 | 359.7
2021-11-11 12:00 | 12:00 | 340.7 | 175.5 | 48.4 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 112.7908 | -71.1516 | 117.4783 | -116.7175 | 0 | 0 | 353.3
2021-11-11 13:00 | 13:00 | 356.8 | 175.5 | 48.7 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 85.6882 | -41.8248 | 123.9384 | -122.2018 | 0 | 0 | 356.8
2021-11-11 14:00 | 14:00 | 357.2 | 175.5 | 48.7 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 46.7585 | -29.3077 | 120.7728 | -119.0236 | 0 | 0 | 357.2
2021-11-11 15:00 | 15:00 | 365.7 | 175.5 | 48.9 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 11.1839 | -4.1252 | 109.0511 | -98.6098 | 0 | 0 | 365.7
2021-11-11 16:00 | 16:00 | 397.5 | 175.5 | 49.6 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0.2469 | 0 | 98.3108 | -52.4577 | 0 | 0 | 397.5
2021-11-11 17:00 | 17:00 | 402.4 | 175.5 | 49.6 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 106.7402 | -55.7527 | 0 | 0 | 402.4
2021-11-11 18:00 | 18:00 | 386.6 | 175.5 | 49.3 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.8248 | -71.3248 | 0 | 0 | 386.6
2021-11-11 19:00 | 19:00 | 374.4 | 175.5 | 49.1 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.2799 | -92.7799 | 0 | 0 | 374.4
2021-11-11 20:00 | 20:00 | 354 | 175.5 | 48.7 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.4508 | -100.6508 | 0 | 0 | 354
2021-11-11 21:00 | 21:00 | 335.6 | 175.5 | 48.3 | 59.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.4835 | -98.4246 | 0 | 0 | 335.8589
2021-11-11 22:00 | 22:00 | 314.3 | 175.5 | 47.9 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.8997 | -96.8417 | 0 | 0 | 319.858
2021-11-11 23:00 | 23:00 | 309.8 | 175.5 | 47.8 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.0609 | -87.0088 | 0 | 0 | 310.3521
2021-11-12 | 0:00 | 302.1 | 175.5 | 47.6 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.7132 | -73.6691 | 0 | 0 | 311.2441
2021-11-12 01:00 | 1:00 | 307.6 | 175.5 | 47.8 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.8256 | -66.7856 | 0 | 0 | 311.44
2021-11-12 02:00 | 2:00 | 320.5 | 175.5 | 48 | 42.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.6315 | -68.6315 | 0 | 0 | 320.5
2021-11-12 03:00 | 3:00 | 338 | 175.5 | 48.4 | 55.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.2642 | -70.6642 | 0 | 0 | 338
2021-11-12 04:00 | 4:00 | 349.1 | 175.5 | 48.6 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 70.76 | -65.46 | 0 | 0 | 349.1
2021-11-12 05:00 | 5:00 | 363.8 | 175.5 | 48.9 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.1197 | -60.4197 | 0 | 0 | 363.8
2021-11-12 06:00 | 6:00 | 362.5 | 175.5 | 48.8 | 75 | 4.8 | 47.5 | 1.9725 | -0.9672 | 77.9045 | -68.0098 | 0 | 0 | 362.5
2021-11-12 07:00 | 7:00 | 345.9 | 175.5 | 48.5 | 65 | 4.8 | 47.5 | 34.7116 | -26.7748 | 69.134 | -69.0926 | 0 | 0 | 349.2782
2021-11-12 08:00 | 8:00 | 352.4 | 175.5 | 48.6 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 90.2624 | -50.5979 | 76.664 | -76.1285 | 0 | 0 | 352.4
2021-11-12 09:00 | 9:00 | 366.4 | 175.5 | 48.9 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 127.3788 | -75.8793 | 80.386 | -77.9855 | 0 | 0 | 366.4
2021-11-12 10:00 | 10:00 | 374.7 | 175.5 | 49.1 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 151.5843 | -90.2982 | 92.5795 | -91.8656 | 0 | 0 | 374.7
2021-11-12 11:00 | 11:00 | 361.5 | 175.5 | 48.8 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 145.4193 | -91.7346 | 110.2053 | -105.99 | 0 | 0 | 370.3
2021-11-12 12:00 | 12:00 | 341.2 | 175.5 | 48.4 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 129.7208 | -81.8313 | 109.4786 | -107.5681 | 0 | 0 | 361.8
2021-11-12 13:00 | 13:00 | 354.1 | 175.5 | 48.7 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 89.4113 | -49.9322 | 105.7987 | -103.4778 | 0 | 0 | 354.1
2021-11-12 14:00 | 14:00 | 359.7 | 175.5 | 48.8 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 59.5954 | -39.3108 | 111.0604 | -109.945 | 0 | 0 | 359.7
2021-11-12 15:00 | 15:00 | 376.8 | 175.5 | 49.1 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 14.6363 | -5.2983 | 104.8994 | -86.0374 | 0 | 0 | 376.8
2021-11-12 16:00 | 16:00 | 403.7 | 175.5 | 49.7 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 0.1728 | 0 | 114.2264 | -65.5992 | 0 | 0 | 403.7
2021-11-12 17:00 | 17:00 | 399.7 | 175.5 | 49.6 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 0.2469 | 0 | 106.8248 | -62.1717 | 0 | 0 | 399.7
2021-11-12 18:00 | 18:00 | 387.8 | 175.5 | 49.4 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 0.1237 | 0 | 110.2053 | -77.129 | 0 | 0 | 387.8
2021-11-12 19:00 | 19:00 | 375.6 | 175.5 | 49.1 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0866 | 0 | 116.0651 | -94.8517 | 0 | 0 | 375.6
2021-11-12 20:00 | 20:00 | 352.3 | 175.5 | 48.6 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 126.0766 | -117.5766 | 0 | 0 | 352.3
2021-11-12 21:00 | 21:00 | 334.3 | 175.5 | 48.3 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.7157e-14 | 126.2914 | -113.1914 | 0 | 0 | 334.3
2021-11-12 22:00 | 22:00 | 315.3 | 175.5 | 47.9 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.4149 | -125.6149 | 0 | 0 | 315.3
2021-11-12 23:00 | 23:00 | 313.8 | 175.5 | 47.9 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.5954 | -139.2954 | 0 | 0 | 313.8
2021-11-13 | 0:00 | 296.5 | 175.5 | 47.5 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.9488 | -139.865 | 0 | 0 | 310.9838
2021-11-13 01:00 | 1:00 | 299.6 | 175.5 | 47.6 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.8552 | -140.7707 | 0 | 0 | 311.0845
2021-11-13 02:00 | 2:00 | 309.7 | 175.5 | 47.8 | 47 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.6212 | -140.5369 | 0 | 0 | 322.6843
2021-11-13 03:00 | 3:00 | 325.2 | 175.5 | 48.1 | 57 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.2155 | -144.1285 | 0 | 0 | 332.987
2021-11-13 04:00 | 4:00 | 334.1 | 175.5 | 48.3 | 66.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.4188 | -140.3347 | 0 | 0 | 342.9841
2021-11-13 05:00 | 5:00 | 331.7 | 175.5 | 48.2 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.8425 | -137.76 | 0 | 0 | 341.2825
2021-11-13 06:00 | 6:00 | 323.2 | 175.5 | 48.1 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 2.0468 | -1.5788 | 131.7236 | -131.6448 | 0 | 0 | 332.9468
2021-11-13 07:00 | 7:00 | 309.8 | 175.5 | 47.8 | 46.5 | 4.8 | 47.5 | 26.5488 | -20.4785 | 136.1744 | -136.0929 | 0 | 0 | 328.2518
2021-11-13 08:00 | 8:00 | 319.9 | 175.5 | 48 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 64.4164 | -45.1615 | 131.0391 | -130.494 | 0 | 0 | 331.2
2021-11-13 09:00 | 9:00 | 328.8 | 175.5 | 48.2 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 99.6342 | -66.3524 | 113.5419 | -111.7237 | 0 | 0 | 346.7
2021-11-13 10:00 | 10:00 | 342.1 | 175.5 | 48.4 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 125.0355 | -78.8758 | 110.2053 | -108.865 | 0 | 0 | 359.3
2021-11-13 11:00 | 11:00 | 338 | 175.5 | 48.4 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 118.2789 | -74.6138 | 114.3548 | -113.3199 | 0 | 0 | 356.5
2021-11-13 12:00 | 12:00 | 326.7 | 175.5 | 48.1 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 110.0286 | -73.2744 | 114.6982 | -110.8524 | 0 | 0 | 352.1
2021-11-13 13:00 | 13:00 | 321.2 | 175.5 | 48 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 81.4701 | -57.1177 | 118.2471 | -116.0995 | 0 | 0 | 337.9
2021-11-13 14:00 | 14:00 | 320.4 | 175.5 | 48 | 46.8 | 4.8 | 47.5 | 47.7087 | -36.8002 | 118.205 | -118.1342 | 0 | 0 | 333.5793
2021-11-13 15:00 | 15:00 | 328.8 | 175.5 | 48.2 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 13.2195 | -10.197 | 113.584 | -113.516 | 0 | 0 | 345.7905
2021-11-13 16:00 | 16:00 | 355 | 175.5 | 48.7 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 1.0365 | -0.5083 | 113.6703 | -112.3985 | 0 | 0 | 355
2021-11-13 17:00 | 17:00 | 364 | 175.5 | 48.9 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 0.9868 | -0.4836 | 129.7561 | -119.6593 | 0 | 0 | 364
2021-11-13 18:00 | 18:00 | 357.2 | 175.5 | 48.7 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0616 | -0.0299 | 131.4667 | -127.4984 | 0 | 0 | 357.2
2021-11-13 19:00 | 19:00 | 350.4 | 175.5 | 48.6 | 76.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.6233 | -124.5487 | 0 | 0 | 353.1746
2021-11-13 20:00 | 20:00 | 334 | 175.5 | 48.3 | 73.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.8476 | -110.7813 | 0 | 0 | 350.0663
2021-11-13 21:00 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 48 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.5632 | -101.5024 | 0 | 0 | 339.7608
2021-11-13 22:00 | 22:00 | 304.9 | 175.5 | 47.7 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.3179 | -87.2656 | 0 | 0 | 326.6523
2021-11-13 23:00 | 23:00 | 303.1 | 175.5 | 47.7 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.4513 | -76.4055 | 0 | 0 | 327.4458
2021-11-14 | 0:00 | 295.9 | 175.5 | 47.5 | 35.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.8791 | -68.8379 | 0 | 0 | 311.2412
2021-11-14 01:00 | 1:00 | 300.2 | 175.5 | 47.6 | 46.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.424 | -51.3932 | 0 | 0 | 321.9308
2021-11-14 02:00 | 2:00 | 311.7 | 175.5 | 47.8 | 64 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.9147 | -47.886 | 0 | 0 | 339.6287
2021-11-14 03:00 | 3:00 | 326.4 | 175.5 | 48.1 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.9945 | -34.9736 | 0 | 0 | 349.9209
2021-11-14 04:00 | 4:00 | 331.4 | 175.5 | 48.2 | 76.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.5834 | -33.5633 | 0 | 0 | 352.5201
2021-11-14 05:00 | 5:00 | 319 | 175.5 | 48 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.845 | -30.8265 | 0 | 0 | 343.5185
2021-11-14 06:00 | 6:00 | 303.1 | 175.5 | 47.7 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 1.4672 | -1.1317 | 34.3964 | -34.3758 | 0 | 0 | 333.5561
2021-11-14 07:00 | 7:00 | 285.9 | 175.5 | 47.3 | 40 | 4.8 | 47.5 | 27.7075 | -21.3722 | 34.9524 | -34.9315 | 0 | 0 | 321.4562
2021-11-14 08:00 | 8:00 | 287.3 | 175.5 | 47.3 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 51.2227 | -37.7112 | 40.471 | -39.0825 | 0 | 0 | 325.5
2021-11-14 09:00 | 9:00 | 304.3 | 175.5 | 47.7 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 67.659 | -47.4348 | 35.4221 | -33.0463 | 0 | 0 | 333.6
2021-11-14 10:00 | 10:00 | 314 | 175.5 | 47.9 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 72.7407 | -48.4425 | 44.6206 | -42.4188 | 0 | 0 | 337.7
2021-11-14 11:00 | 11:00 | 312.7 | 175.5 | 47.9 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 65.6009 | -43.6876 | 47.9589 | -46.4722 | 0 | 0 | 334.6
2021-11-14 12:00 | 12:00 | 302.3 | 175.5 | 47.6 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 48.7437 | -34.1736 | 54.162 | -53.0321 | 0 | 0 | 326.6
2021-11-14 13:00 | 13:00 | 303.8 | 175.5 | 47.7 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 37.6465 | -27.7162 | 55.9148 | -55.5451 | 0 | 0 | 321.3
2021-11-14 14:00 | 14:00 | 305.7 | 175.5 | 47.7 | 43.9 | 4.8 | 47.5 | 21.6537 | -16.7027 | 56.5993 | -56.5654 | 0 | 0 | 324.3849
2021-11-14 15:00 | 15:00 | 315.5 | 175.5 | 47.9 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 5.5609 | -4.2893 | 54.2463 | -54.2138 | 0 | 0 | 343.5041
2021-11-14 16:00 | 16:00 | 340.9 | 175.5 | 48.4 | 76.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | -0.0097 | 59.4658 | -59.4302 | 0 | 0 | 352.7384
2021-11-14 17:00 | 17:00 | 354.6 | 175.5 | 48.7 | 76.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.3441 | -62.7441 | 0 | 0 | 354.6
2021-11-14 18:00 | 18:00 | 353.1 | 175.5 | 48.7 | 76.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.9306 | -70.8306 | 0 | 0 | 353.1
2021-11-14 19:00 | 19:00 | 345.8 | 175.5 | 48.5 | 76.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.2269 | -90.1729 | 0 | 0 | 352.854
2021-11-14 20:00 | 20:00 | 333.5 | 175.5 | 48.3 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.343 | -112.2758 | 0 | 0 | 342.6672
2021-11-14 21:00 | 21:00 | 315 | 175.5 | 47.9 | 52.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.8084 | -107.7439 | 0 | 0 | 327.9645
2021-11-14 22:00 | 22:00 | 302.1 | 175.5 | 47.6 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.6117 | -106.5479 | 0 | 0 | 310.9638
2021-11-14 23:00 | 23:00 | 303.4 | 175.5 | 47.7 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.7616 | -102.7001 | 0 | 0 | 311.0615
2021-11-15 | 0:00 | 292.6 | 175.5 | 47.5 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.147 | -103.0853 | 0 | 0 | 311.1617
2021-11-15 01:00 | 1:00 | 299.5 | 175.5 | 47.6 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.243 | -97.1848 | 0 | 0 | 311.2582
2021-11-15 02:00 | 2:00 | 312.3 | 175.5 | 47.8 | 37.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.3061 | -93.2503 | 0 | 0 | 313.5558
2021-11-15 03:00 | 3:00 | 328.7 | 175.5 | 48.2 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.2867e-14 | 95.1027 | -90.3027 | 0 | 0 | 328.7
2021-11-15 04:00 | 4:00 | 339.2 | 175.5 | 48.4 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.8362 | -94.6362 | 0 | 0 | 339.2
2021-11-15 05:00 | 5:00 | 345.5 | 175.5 | 48.5 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.7244 | -87.7244 | 0 | 0 | 345.5
2021-11-15 06:00 | 6:00 | 344.7 | 175.5 | 48.5 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 1.837 | -0.9009 | 92.1077 | -87.3438 | 0 | 0 | 344.7
2021-11-15 07:00 | 7:00 | 336.1 | 175.5 | 48.3 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 36.6606 | -21.8388 | 93.264 | -92.5858 | 0 | 0 | 344.3
2021-11-15 08:00 | 8:00 | 341.6 | 175.5 | 48.4 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 83.2092 | -46.6443 | 93.7779 | -91.0428 | 0 | 0 | 351.3
2021-11-15 09:00 | 9:00 | 362.3 | 175.5 | 48.8 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 117.514 | -61.2552 | 95.8298 | -93.7886 | -8.4 | 0 | 362.3
2021-11-15 10:00 | 10:00 | 376.6 | 175.5 | 49.1 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 139.253 | -67.1317 | 100.5371 | -87.8584 | -20.9 | 0 | 376.6
2021-11-15 11:00 | 11:00 | 382.6 | 175.5 | 49.3 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 116.1579 | -49.4075 | 118.6329 | -95.6833 | -20 | 0 | 382.6
2021-11-15 12:00 | 12:00 | 364 | 175.5 | 48.9 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 90.0288 | -35.2755 | 139.3821 | -119.1354 | -23.5 | 0 | 364
2021-11-15 13:00 | 13:00 | 373.1 | 175.5 | 49.1 | 41 | 4.8 | 47.5 | 77.3764 | -36.2779 | 122.6536 | -104.1521 | -4.4 | 0 | 373.1
2021-11-15 14:00 | 14:00 | 381.8 | 175.5 | 49.2 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 47.8319 | -23.452 | 128.2586 | -115.0385 | 0 | 0 | 381.8
2021-11-15 15:00 | 15:00 | 389 | 175.5 | 49.4 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 10.0747 | -1.8149 | 140.7224 | -114.3822 | 0 | 0 | 389
2021-11-15 16:00 | 16:00 | 414.8 | 175.5 | 49.9 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0.3706 | 0 | 150.5674 | -91.038 | 0 | 0 | 414.8
2021-11-15 17:00 | 17:00 | 413 | 175.5 | 49.9 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0.1728 | 0 | 151.811 | -93.8838 | 0 | 0 | 413
2021-11-15 18:00 | 18:00 | 399.6 | 175.5 | 49.6 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 149.2222 | -104.2222 | 0 | 0 | 399.6
2021-11-15 19:00 | 19:00 | 387.3 | 175.5 | 49.3 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.4853 | -111.4853 | 0 | 0 | 387.3
2021-11-15 20:00 | 20:00 | 367 | 175.5 | 48.9 | 76 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.7157e-14 | 134.2911 | -119.9911 | 0 | 0 | 367
2021-11-15 21:00 | 21:00 | 345.1 | 175.5 | 48.5 | 66 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.7657 | -120.9657 | 0 | 0 | 345.1
2021-11-15 22:00 | 22:00 | 324.1 | 175.5 | 48.1 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.2867e-14 | 120.0441 | -118.9441 | 0 | 0 | 324.1
2021-11-15 23:00 | 23:00 | 320.7 | 175.5 | 48 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 119.1047 | -110.0047 | 0 | 0 | 320.7
2021-11-16 | 0:00 | 305.6 | 175.5 | 47.7 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.1839 | -121.0839 | 0 | 0 | 312
2021-11-16 01:00 | 1:00 | 314.3 | 175.5 | 47.9 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.7157e-14 | 130.2261 | -127.0261 | 0 | 0 | 314.3
2021-11-16 02:00 | 2:00 | 327.4 | 175.5 | 48.1 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 125.7354 | -113.7354 | 0 | 0 | 327.4
2021-11-16 03:00 | 3:00 | 342.9 | 175.5 | 48.5 | 49.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.7157e-14 | 123.8942 | -106.8942 | 0 | 0 | 342.9
2021-11-16 04:00 | 4:00 | 354.4 | 175.5 | 48.7 | 59.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.7157e-14 | 128.7304 | -110.4304 | 0 | 0 | 354.4
2021-11-16 05:00 | 5:00 | 358.5 | 175.5 | 48.8 | 64 | 4.8 | 47.5 | 0 | -2.5735e-14 | 127.2329 | -109.3329 | 0 | 0 | 358.5
2021-11-16 06:00 | 6:00 | 357.9 | 175.5 | 48.8 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 1.4427 | -0.7072 | 129.2 | -110.3355 | 0 | 0 | 357.9
2021-11-16 07:00 | 7:00 | 359.4 | 175.5 | 48.8 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 25.1915 | -12.3513 | 128.8146 | -110.5548 | 0 | 0 | 359.4
2021-11-16 08:00 | 8:00 | 377.5 | 175.5 | 49.2 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 54.1452 | -19.9681 | 133.5202 | -102.5973 | 0 | 0 | 377.5
2021-11-16 09:00 | 9:00 | 398.2 | 175.5 | 49.6 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 78.9548 | -29.1086 | 131.1255 | -95.5717 | 0 | 0 | 398.2
2021-11-16 10:00 | 10:00 | 397 | 175.5 | 49.5 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 91.175 | -37.6541 | 127.4035 | -96.6244 | 0 | 0 | 397
2021-11-16 11:00 | 11:00 | 398.5 | 175.5 | 49.6 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 95.6259 | -37.3987 | 136.5156 | -100.3428 | -8.7 | 0 | 398.5
2021-11-16 12:00 | 12:00 | 371.6 | 175.5 | 49 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 82.0505 | -31.3638 | 144.049 | -111.8357 | -23.5 | 0 | 371.6
2021-11-16 13:00 | 13:00 | 394.5 | 175.5 | 49.5 | 36.2 | 4.8 | 47.5 | 76.8701 | -29.4549 | 133.0505 | -99.4657 | 0 | 0 | 394.5
2021-11-16 14:00 | 14:00 | 385.1 | 175.5 | 49.3 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 49.1018 | -23.7352 | 134.8471 | -117.5137 | -0.9 | 0 | 385.1
2021-11-16 15:00 | 15:00 | 395.6 | 175.5 | 49.5 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 12.0104 | 0 | 131.2118 | -101.1222 | 0 | 0 | 395.6
2021-11-16 16:00 | 16:00 | 421.3 | 175.5 | 50 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 0.1482 | 0 | 136.1744 | -69.0226 | 0 | 0 | 421.3
2021-11-16 17:00 | 17:00 | 419.6 | 175.5 | 50 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 0.1357 | 0 | 140.1174 | -74.6531 | 0 | 0 | 419.6
2021-11-16 18:00 | 18:00 | 408.9 | 175.5 | 49.8 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.083 | -83.983 | 0 | 0 | 408.9
2021-11-16 19:00 | 19:00 | 395.4 | 175.5 | 49.5 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.4255 | -103.5255 | 0 | 0 | 395.4
2021-11-16 20:00 | 20:00 | 374.7 | 175.5 | 49.1 | 75.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.358 | -122.758 | 0 | 0 | 374.7
2021-11-16 21:00 | 21:00 | 352.8 | 175.5 | 48.7 | 65.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.2341 | -131.1341 | 0 | 0 | 352.8
2021-11-16 22:00 | 22:00 | 332.9 | 175.5 | 48.3 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 140.7224 | -128.5224 | 0 | 0 | 332.9
2021-11-16 23:00 | 23:00 | 329.7 | 175.5 | 48.2 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 139.9488 | -121.6488 | 0 | 0 | 329.7
2021-11-17 | 0:00 | 315 | 175.5 | 47.9 | 36 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.6555 | -135.0555 | 0 | 0 | 315.3
2021-11-17 01:00 | 1:00 | 324.5 | 175.5 | 48.1 | 36 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.3851 | -127.7851 | 0 | 0 | 324.5
2021-11-17 02:00 | 2:00 | 340.8 | 175.5 | 48.4 | 36 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.998 | -113.398 | 0 | 0 | 340.8
2021-11-17 03:00 | 3:00 | 353.9 | 175.5 | 48.7 | 44.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.0552 | -105.4552 | 0 | 0 | 353.9
2021-11-17 04:00 | 4:00 | 363 | 175.5 | 48.9 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 134.0763 | -102.4763 | 0 | 0 | 363
2021-11-17 05:00 | 5:00 | 366.8 | 175.5 | 48.9 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.3125 | -99.6125 | 0 | 0 | 366.8
2021-11-17 06:00 | 6:00 | 368.8 | 175.5 | 49 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 1.3315 | 0 | 122.7821 | -94.0136 | 0 | 0 | 368.8
2021-11-17 07:00 | 7:00 | 362.8 | 175.5 | 48.9 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 26.339 | -12.1292 | 124.4085 | -104.4183 | 0 | 0 | 362.8
2021-11-17 08:00 | 8:00 | 375.6 | 175.5 | 49.1 | 36 | 4.8 | 47.5 | 69.0409 | -30.4205 | 122.5694 | -98.4898 | 0 | 0 | 375.6
2021-11-17 09:00 | 9:00 | 386.2 | 175.5 | 49.3 | 36 | 4.8 | 47.5 | 106.9838 | -44.419 | 125.3921 | -93.5569 | -21.3 | 0 | 386.2
2021-11-17 10:00 | 10:00 | 389.3 | 175.5 | 49.4 | 36 | 4.8 | 47.5 | 129.1537 | -54.8356 | 114.0136 | -89.7317 | -22.5 | 0 | 389.3
2021-11-17 11:00 | 11:00 | 370.1 | 175.5 | 49 | 36 | 4.8 | 47.5 | 116.6259 | -57.959 | 105.1142 | -96.9811 | -9.5 | 0 | 370.1
2021-11-17 12:00 | 12:00 | 341 | 175.5 | 48.4 | 36 | 4.8 | 47.5 | 106.2427 | -55.8234 | 102.7174 | -100.8367 | -23.5 | 0 | 341
2021-11-17 13:00 | 13:00 | 357 | 175.5 | 48.7 | 36 | 4.8 | 47.5 | 91.4469 | -47.861 | 92.0235 | -91.1094 | 0 | 0 | 357
2021-11-17 14:00 | 14:00 | 365.5 | 175.5 | 48.9 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 58.4366 | -28.4634 | 71.9584 | -70.5316 | 0 | 0 | 365.5
2021-11-17 15:00 | 15:00 | 381.7 | 175.5 | 49.2 | 70 | 4.8 | 47.5 | 13.0342 | 0 | 53.3048 | -31.639 | 0 | 0 | 381.7
2021-11-17 16:00 | 16:00 | 412.7 | 175.5 | 49.9 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2594 | 0 | 43.0806 | -22.34 | 41.5 | 0 | 412.7
2021-11-17 17:00 | 17:00 | 413.1 | 175.5 | 49.9 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2469 | 0 | 42.0549 | -22.4018 | 43 | 0 | 413.1
2021-11-17 18:00 | 18:00 | 403.6 | 175.5 | 49.7 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0.1112 | 0 | 35.2957 | -22.4069 | 40.6 | 0 | 403.6
2021-11-17 19:00 | 19:00 | 393.7 | 175.5 | 49.5 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.4341 | -18.2133 | 44.8 | 0 | 397.8208
2021-11-17 20:00 | 20:00 | 374.9 | 175.5 | 49.1 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.3103 | -15.5589 | 29.5 | 0 | 381.6514
2021-11-17 21:00 | 21:00 | 352.9 | 175.5 | 48.7 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.9687 | -22.0668 | 2.5 | 0 | 353.2019
2021-11-17 22:00 | 22:00 | 336.7 | 175.5 | 48.3 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.6465 | -26.4465 | 0 | 0 | 336.7
2021-11-17 23:00 | 23:00 | 333.4 | 175.5 | 48.3 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.1019 | -24.3019 | 0 | 0 | 333.4
2021-11-18 | 0:00 | 324.6 | 175.5 | 48.1 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.5834 | -23.4834 | 0 | 0 | 324.6
2021-11-18 01:00 | 1:00 | 334.1 | 175.5 | 48.3 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.5948 | -22.3948 | 2.5 | 0 | 334.1
2021-11-18 02:00 | 2:00 | 348.5 | 175.5 | 48.6 | 52.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.4011 | -22.4011 | 2.5 | 0 | 348.5
2021-11-18 03:00 | 3:00 | 361.2 | 175.5 | 48.8 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.4453 | -22.3453 | 2.6 | 0 | 361.2
2021-11-18 04:00 | 4:00 | 369.5 | 175.5 | 49 | 68.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.7441 | -23.5441 | 0 | 0 | 369.5
2021-11-18 05:00 | 5:00 | 374.1 | 175.5 | 49.1 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.8236 | -22.3236 | 4.2 | 0 | 374.1
2021-11-18 06:00 | 6:00 | 375.2 | 175.5 | 49.1 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0.6175 | 0 | 41.7116 | -22.3291 | 5.8 | 0 | 375.2
2021-11-18 07:00 | 7:00 | 370.5 | 175.5 | 49 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 21.7153 | -4.1423 | 53.1763 | -34.4493 | 0 | 0 | 370.5
2021-11-18 08:00 | 8:00 | 375.1 | 175.5 | 49.1 | 37 | 4.8 | 47.5 | 53.6772 | -15.8211 | 40.0435 | -16.6996 | 0 | 0 | 375.1
2021-11-18 09:00 | 9:00 | 373.5 | 175.5 | 49.1 | 36 | 4.8 | 47.5 | 101.9154 | -49.0012 | 40.5131 | -32.8273 | 0 | 0 | 373.5
2021-11-18 10:00 | 10:00 | 375.5 | 175.5 | 49.1 | 36 | 4.8 | 47.5 | 125.7138 | -66.0546 | 46.076 | -43.1352 | 0 | 0 | 375.5
2021-11-18 11:00 | 11:00 | 373.1 | 175.5 | 49.1 | 36 | 4.8 | 47.5 | 127.39 | -71.4104 | 43.0806 | -38.8602 | 0 | 0 | 373.1
2021-11-18 12:00 | 12:00 | 357.7 | 175.5 | 48.8 | 36 | 4.8 | 47.5 | 112.4573 | -66.9903 | 42.653 | -41.62 | 0 | 0 | 359.1
2021-11-18 13:00 | 13:00 | 371.7 | 175.5 | 49 | 36 | 4.8 | 47.5 | 82.777 | -37.3841 | 54.7181 | -41.211 | 0 | 0 | 371.7
2021-11-18 14:00 | 14:00 | 381.3 | 175.5 | 49.2 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 38.0662 | -11.5882 | 58.1831 | -37.7611 | 0 | 0 | 381.3
2021-11-18 15:00 | 15:00 | 388.1 | 175.5 | 49.4 | 70 | 4.8 | 47.5 | 7.7069 | 0 | 62.2464 | -29.0533 | 0 | 0 | 388.1
2021-11-18 16:00 | 16:00 | 416 | 175.5 | 49.9 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0.3706 | 0 | 78.7179 | -22.3885 | 9.1 | 0 | 416
2021-11-18 17:00 | 17:00 | 412.2 | 175.5 | 49.8 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 0.3951 | 0 | 101.3062 | -34.5013 | 0 | 0 | 412.2
2021-11-18 18:00 | 18:00 | 399.7 | 175.5 | 49.6 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 0.3335 | 0 | 101.9065 | -47.34 | 0 | 0 | 399.7
2021-11-18 19:00 | 19:00 | 385.7 | 175.5 | 49.3 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.5143 | -55.3143 | 0 | 0 | 385.7
2021-11-18 20:00 | 20:00 | 368.2 | 175.5 | 49 | 59.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.6222 | -36.7222 | 0 | 0 | 368.2
2021-11-18 21:00 | 21:00 | 345.7 | 175.5 | 48.5 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.9748 | -51.0748 | 0 | 0 | 345.7
2021-11-18 22:00 | 22:00 | 323.1 | 175.5 | 48.1 | 36 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.2838 | -46.0838 | 0 | 0 | 323.1
2021-11-18 23:00 | 23:00 | 321.6 | 175.5 | 48 | 36 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.4986 | -47.6986 | 0 | 0 | 321.6
2021-11-19 | 0:00 | 309.5 | 175.5 | 47.8 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.6481 | -53.616 | 0 | 0 | 311.2321
2021-11-19 01:00 | 1:00 | 319.4 | 175.5 | 48 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | -8.5783e-15 | 56.8141 | -48.8141 | 0 | 0 | 319.4
2021-11-19 02:00 | 2:00 | 333 | 175.5 | 48.3 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.6853 | -48.0853 | 0 | 0 | 333
2021-11-19 03:00 | 3:00 | 352 | 175.5 | 48.6 | 50.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.8773 | -36.1773 | 0 | 0 | 352
2021-11-19 04:00 | 4:00 | 359.7 | 175.5 | 48.8 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.8304 | -28.2304 | 0 | 0 | 359.7
2021-11-19 05:00 | 5:00 | 366.9 | 175.5 | 48.9 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.38 | -22.38 | 5.6 | 0 | 366.9
2021-11-19 06:00 | 6:00 | 363.7 | 175.5 | 48.9 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 0.6658 | -0.3263 | 21.2635 | -18.0684 | 15.8 | 0 | 367.6346
2021-11-19 07:00 | 7:00 | 361 | 175.5 | 48.8 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 23.1201 | -9.905 | 17.4551 | -12.4702 | 4.6 | 0 | 361
2021-11-19 08:00 | 8:00 | 376.2 | 175.5 | 49.1 | 39.7 | 4.8 | 47.5 | 55.3409 | -17.3452 | 24.9409 | -5.0366 | 1.7 | 0 | 376.2
2021-11-19 09:00 | 9:00 | 394.2 | 175.5 | 49.5 | 37.6 | 4.8 | 47.5 | 70.9274 | -20.3503 | 32.6862 | -3.9633 | 0 | 0 | 394.2
2021-11-19 10:00 | 10:00 | 399.4 | 175.5 | 49.6 | 35.7 | 4.8 | 47.5 | 73.2953 | -20.4969 | 53.349 | -19.8474 | 0 | 0 | 399.4
2021-11-19 11:00 | 11:00 | 391.3 | 175.5 | 49.4 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 68.0058 | -21.0296 | 74.5262 | -43.0024 | 0 | 0 | 391.3
2021-11-19 12:00 | 12:00 | 377.6 | 175.5 | 49.2 | 48.2 | 4.8 | 47.5 | 60.8157 | -26.5093 | 84.0659 | -65.9723 | 0 | 0 | 377.6
2021-11-19 13:00 | 13:00 | 405.3 | 175.5 | 49.7 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 36.327 | -5.0844 | 115.4669 | -77.1095 | 0 | 0 | 405.3
2021-11-19 14:00 | 14:00 | 399.9 | 175.5 | 49.6 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 16.0307 | 0 | 121.7564 | -81.7871 | 0 | 0 | 399.9
2021-11-19 15:00 | 15:00 | 396.2 | 175.5 | 49.5 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 4.4021 | 0 | 140.9226 | -92.9247 | 0 | 0 | 396.2
2021-11-19 16:00 | 16:00 | 411.8 | 175.5 | 49.8 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2469 | 0 | 147.812 | -80.3589 | 0 | 0 | 411.8
2021-11-19 17:00 | 17:00 | 405.1 | 175.5 | 49.7 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0741 | 0 | 147.6434 | -86.6175 | 0 | 0 | 405.1
2021-11-19 18:00 | 18:00 | 393.8 | 175.5 | 49.5 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.901 | -86.901 | 0 | 0 | 393.8
2021-11-19 19:00 | 19:00 | 380.8 | 175.5 | 49.2 | 61 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.6066 | -90.8066 | 0 | 0 | 380.8
2021-11-19 20:00 | 20:00 | 364.8 | 175.5 | 48.9 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.1954 | -95.0954 | 0 | 0 | 364.8
2021-11-19 21:00 | 21:00 | 348.5 | 175.5 | 48.6 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.254 | -94.754 | 0 | 0 | 348.5
2021-11-19 22:00 | 22:00 | 336 | 175.5 | 48.3 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.7562 | -113.4562 | 0 | 0 | 336
2021-11-19 23:00 | 23:00 | 335.3 | 175.5 | 48.3 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.6957 | -122.0957 | 0 | 0 | 335.3
2021-11-20 | 0:00 | 323.1 | 175.5 | 48.1 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.7157e-14 | 147.2407 | -135.4407 | 0 | 0 | 323.1
2021-11-20 01:00 | 1:00 | 330.7 | 175.5 | 48.2 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.754 | -121.454 | 0 | 0 | 330.7
2021-11-20 02:00 | 2:00 | 344.1 | 175.5 | 48.5 | 38.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.34 | -109.84 | 0 | 0 | 344.1
2021-11-20 03:00 | 3:00 | 354.7 | 175.5 | 48.7 | 48.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.254 | -101.354 | 0 | 0 | 354.7
2021-11-20 04:00 | 4:00 | 360.9 | 175.5 | 48.8 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.5415 | -93.9415 | 0 | 0 | 360.9
2021-11-20 05:00 | 5:00 | 360.3 | 175.5 | 48.8 | 58.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.1724 | -86.8724 | 0 | 0 | 360.3
2021-11-20 06:00 | 6:00 | 349.9 | 175.5 | 48.6 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 0.7399 | 0 | 104.5582 | -81.1981 | 0 | 0 | 349.9
2021-11-20 07:00 | 7:00 | 337.9 | 175.5 | 48.4 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 32.3928 | -15.8821 | 97.3273 | -91.538 | 0 | 0 | 337.9
2021-11-20 08:00 | 8:00 | 340.9 | 175.5 | 48.4 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 81.7911 | -45.8492 | 86.5891 | -85.031 | 0 | 0 | 349.1
2021-11-20 09:00 | 9:00 | 352.4 | 175.5 | 48.6 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 119.7461 | -67.1255 | 78.7179 | -75.7385 | -2.9 | 0 | 364.5
2021-11-20 10:00 | 10:00 | 356.7 | 175.5 | 48.7 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 123.0132 | -68.9567 | 75.5519 | -72.8084 | 0 | 0 | 368.7
2021-11-20 11:00 | 11:00 | 361.8 | 175.5 | 48.8 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 107.0454 | -60.0061 | 60.7489 | -57.9882 | 0 | 0 | 361.8
2021-11-20 12:00 | 12:00 | 338.7 | 175.5 | 48.4 | 35.9 | 4.8 | 47.5 | 96.0706 | -57.2292 | 55.5736 | -54.315 | 0 | 0 | 352.2
2021-11-20 13:00 | 13:00 | 346.5 | 175.5 | 48.5 | 35.9 | 4.8 | 47.5 | 80.4471 | -47.9219 | 48.1295 | -45.8547 | 0 | 0 | 347
2021-11-20 14:00 | 14:00 | 349.9 | 175.5 | 48.6 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 46.3151 | -29.2168 | 39.4874 | -39.1857 | 0 | 0 | 350.4
2021-11-20 15:00 | 15:00 | 360.5 | 175.5 | 48.8 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 10.3461 | -3.308 | 28.2796 | -21.1177 | 0 | 0 | 360.5
2021-11-20 16:00 | 16:00 | 388.3 | 175.5 | 49.4 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0.5175 | -0.2535 | 21.7332 | -18.4674 | 38.4 | 0 | 391.9298
2021-11-20 17:00 | 17:00 | 391.8 | 175.5 | 49.4 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0.604 | -0.2964 | 17.7542 | -15.0864 | 45.5 | 0 | 398.7754
2021-11-20 18:00 | 18:00 | 387.6 | 175.5 | 49.4 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.493 | -0.2418 | 16.6843 | -14.1771 | 44.4 | 0 | 395.5584
2021-11-20 19:00 | 19:00 | 375.2 | 175.5 | 49.1 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.493 | -0.2418 | 14.9741 | -12.7239 | 34 | 0 | 384.6014
2021-11-20 20:00 | 20:00 | 360.5 | 175.5 | 48.8 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.493 | -0.2418 | 11.7659 | -9.9981 | 22.8 | 0 | 372.619
2021-11-20 21:00 | 21:00 | 345.5 | 175.5 | 48.5 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.493 | -0.2418 | 10.953 | -9.3072 | 8.9 | 0 | 358.297
2021-11-20 22:00 | 22:00 | 335.1 | 175.5 | 48.3 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 0.2839 | -0.1391 | 11.1236 | -10.0684 | 7.7 | 0 | 347.9
2021-11-20 23:00 | 23:00 | 338.5 | 175.5 | 48.4 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.0115 | -9.3115 | 8.8 | 0 | 352.4
2021-11-21 | 0:00 | 329.2 | 175.5 | 48.2 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.8666 | -9.2337 | 22.9 | 0 | 345.0329
2021-11-21 01:00 | 1:00 | 336.5 | 175.5 | 48.3 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.4551 | -14.8323 | 18 | 0 | 346.8228
2021-11-21 02:00 | 2:00 | 345.9 | 175.5 | 48.5 | 59.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.6908 | -25.0908 | 5.4 | 0 | 345.9
2021-11-21 03:00 | 3:00 | 359.5 | 175.5 | 48.8 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.032 | -25.132 | 8.4 | 0 | 359.5
2021-11-21 04:00 | 4:00 | 367.7 | 175.5 | 49 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.9245 | -22.029 | 11.5 | 0 | 370.7955
2021-11-21 05:00 | 5:00 | 361.6 | 175.5 | 48.8 | 73.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.4598 | -19.0848 | 14.2 | 0 | 367.675
2021-11-21 06:00 | 6:00 | 350.3 | 175.5 | 48.6 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 0.2335 | -0.1144 | 15.5722 | -13.2321 | 19.3 | 0 | 362.0592
2021-11-21 07:00 | 7:00 | 333.8 | 175.5 | 48.3 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 24.8838 | -16.5715 | 10.3527 | -9.765 | 3.6 | 0 | 337.9
2021-11-21 08:00 | 8:00 | 334.6 | 175.5 | 48.3 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 68.7457 | -40.9517 | 9.5839 | -9.2779 | 0 | 0 | 338.9
2021-11-21 09:00 | 9:00 | 333.4 | 175.5 | 48.3 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 97.2909 | -54.538 | 25.9245 | -23.5774 | 0 | 0 | 355.9
2021-11-21 10:00 | 10:00 | 318.7 | 175.5 | 48 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 102.679 | -57.5582 | 37.6487 | -35.7695 | 0 | 0 | 357.5
2021-11-21 11:00 | 11:00 | 330.6 | 175.5 | 48.2 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 93.8014 | -52.582 | 31.8732 | -29.6926 | 0 | 0 | 354.1
2021-11-21 12:00 | 12:00 | 329.3 | 175.5 | 48.2 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 91.2987 | -51.179 | 25.4548 | -23.5745 | 0 | 0 | 353.2
2021-11-21 13:00 | 13:00 | 327.9 | 175.5 | 48.2 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 84.3925 | -47.3073 | 18.9526 | -18.5378 | 0 | 0 | 348.7
2021-11-21 14:00 | 14:00 | 328 | 175.5 | 48.2 | 37.8 | 4.8 | 47.5 | 42.5291 | -25.3343 | 14.7592 | -14.654 | 0 | 0 | 331.1
2021-11-21 15:00 | 15:00 | 336 | 175.5 | 48.3 | 68.4 | 4.8 | 47.5 | 6.8062 | -5.2499 | 5.8619 | -5.8584 | 6.7 | 0 | 352.7598
2021-11-21 16:00 | 16:00 | 361.6 | 175.5 | 48.8 | 79 | 4.8 | 47.5 | 0.0245 | -0.0117 | 6.2031 | -5.271 | 24.9 | 0 | 381.4449
2021-11-21 17:00 | 17:00 | 377.4 | 175.5 | 49.1 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | -0.0065 | 5.0047 | -4.2525 | 38.6 | 0 | 398.2582
2021-11-21 18:00 | 18:00 | 376.8 | 175.5 | 49.1 | 82 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.8131 | -7.4886 | 34.2 | 0 | 394.4245
2021-11-21 19:00 | 19:00 | 370.9 | 175.5 | 49 | 79.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.4223 | -16.5039 | 20.4 | 0 | 379.5184
2021-11-21 20:00 | 20:00 | 361.6 | 175.5 | 48.8 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.9477 | -25.1477 | 8.5 | 0 | 361.6
2021-11-21 21:00 | 21:00 | 345.7 | 175.5 | 48.5 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.9639 | -32.1639 | 0 | 0 | 345.7
2021-11-21 22:00 | 22:00 | 326.3 | 175.5 | 48.1 | 37.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.0872 | -51.0872 | 0 | 0 | 326.3
2021-11-21 23:00 | 23:00 | 326.9 | 175.5 | 48.1 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.3764 | -70.0764 | 0 | 0 | 326.9
2021-11-22 | 0:00 | 320.8 | 175.5 | 48 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.2867e-14 | 98.869 | -89.469 | 0 | 0 | 320.8
2021-11-22 01:00 | 1:00 | 326.3 | 175.5 | 48.1 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | -1.7157e-14 | 108.5793 | -93.7793 | 0 | 0 | 326.3
2021-11-22 02:00 | 2:00 | 340.4 | 175.5 | 48.4 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.6279 | -93.0279 | 0 | 0 | 340.4
2021-11-22 03:00 | 3:00 | 354.2 | 175.5 | 48.7 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.5483 | -84.4483 | 0 | 0 | 354.2
2021-11-22 04:00 | 4:00 | 367.6 | 175.5 | 49 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.618 | -84.718 | 0 | 0 | 367.6
2021-11-22 05:00 | 5:00 | 369.4 | 175.5 | 49 | 37.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 149.8271 | -94.9271 | 0 | 0 | 369.4
2021-11-22 06:00 | 6:00 | 368 | 175.5 | 49 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0496 | 0 | 155.9091 | -100.3587 | 0 | 0 | 368
2021-11-22 07:00 | 7:00 | 375.8 | 175.5 | 49.1 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 11.0481 | 0 | 159.6068 | -118.3549 | 0 | 0 | 375.8
2021-11-22 08:00 | 8:00 | 406.4 | 175.5 | 49.7 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 17.8552 | 0 | 156.4804 | -102.0356 | 0 | 0 | 406.4
2021-11-22 09:00 | 9:00 | 425.8 | 175.5 | 50.1 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 24.5998 | 0 | 155.9429 | -99.1427 | 0 | 0 | 425.8
2021-11-22 10:00 | 10:00 | 421.9 | 175.5 | 50 | 60.6 | 4.8 | 47.5 | 29.9892 | 0 | 159.2379 | -105.7271 | 0 | 0 | 421.9
2021-11-22 11:00 | 11:00 | 421.2 | 175.5 | 50 | 58 | 4.8 | 47.5 | 34.4026 | -0.13799 | 152.9535 | -101.8181 | 0 | 0 | 421.2
2021-11-22 12:00 | 12:00 | 403.8 | 175.5 | 49.7 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 30.1865 | -2.2994 | 141.2266 | -99.3137 | 0 | 0 | 403.8
2021-11-22 13:00 | 13:00 | 420.5 | 175.5 | 50 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 20.1985 | 0 | 128.901 | -72.8995 | 0 | 0 | 420.5
2021-11-22 14:00 | 14:00 | 416.3 | 175.5 | 49.9 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 11.1839 | 0 | 112.4294 | -51.5133 | 0 | 0 | 416.3
2021-11-22 15:00 | 15:00 | 413.2 | 175.5 | 49.9 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 2.6272 | 0 | 124.3242 | -57.9514 | 0 | 0 | 413.2
2021-11-22 16:00 | 16:00 | 424.1 | 175.5 | 50.1 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0.1237 | 0 | 127.8731 | -48.2968 | 0 | 0 | 424.1
2021-11-22 17:00 | 17:00 | 413 | 175.5 | 49.9 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.579 | -47.779 | 0 | 0 | 413
2021-11-22 18:00 | 18:00 | 399.6 | 175.5 | 49.6 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.5908 | -62.8908 | 0 | 0 | 399.6
2021-11-22 19:00 | 19:00 | 383.5 | 175.5 | 49.3 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.5043 | -65.7043 | 0 | 0 | 383.5
2021-11-22 20:00 | 20:00 | 365.5 | 175.5 | 48.9 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.3059 | -72.1059 | 0 | 0 | 365.5
2021-11-22 21:00 | 21:00 | 345 | 175.5 | 48.5 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.3545 | -89.2545 | 0 | 0 | 345
2021-11-22 22:00 | 22:00 | 325.8 | 175.5 | 48.1 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.361 | -121.061 | 0 | 0 | 325.8
2021-11-22 23:00 | 23:00 | 324.8 | 175.5 | 48.1 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.207 | -133.107 | 0 | 0 | 325.6
2021-11-23 | 0:00 | 313 | 175.5 | 47.9 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.8959 | -132.0959 | 0 | 0 | 323.9
2021-11-23 01:00 | 1:00 | 318.9 | 175.5 | 48 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 151.1049 | -136.3049 | 0 | 0 | 325
2021-11-23 02:00 | 2:00 | 335.2 | 175.5 | 48.3 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.5528 | -124.8528 | 0 | 0 | 335.2
2021-11-23 03:00 | 3:00 | 348 | 175.5 | 48.6 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.1744 | -118.2744 | 0 | 0 | 348
2021-11-23 04:00 | 4:00 | 360.3 | 175.5 | 48.8 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.6982 | -94.6982 | 0 | 0 | 360.3
2021-11-23 05:00 | 5:00 | 357.9 | 175.5 | 48.8 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.6654 | -105.2654 | 0 | 0 | 357.9
2021-11-23 06:00 | 6:00 | 350.4 | 175.5 | 48.6 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 0.1594 | 0 | 129.4149 | -108.8743 | 0 | 0 | 350.4
2021-11-23 07:00 | 7:00 | 331.9 | 175.5 | 48.2 | 43.3 | 4.8 | 47.5 | 24.9704 | -12.2434 | 132.2376 | -120.7646 | 0 | 0 | 343.5
2021-11-23 08:00 | 8:00 | 332.7 | 175.5 | 48.3 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 72.3701 | -35.4835 | 143.9141 | -133.1007 | 0 | 0 | 358.2
2021-11-23 09:00 | 9:00 | 332.8 | 175.5 | 48.3 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 109.6964 | -53.7849 | 141.998 | -131.5095 | 0 | 0 | 376.9
2021-11-23 10:00 | 10:00 | 334.4 | 175.5 | 48.3 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 133.9144 | -65.6591 | 137.9268 | -128.1821 | -10.7 | 0 | 377.8
2021-11-23 11:00 | 11:00 | 331.1 | 175.5 | 48.2 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 134.9991 | -66.1908 | 140.2502 | -130.0585 | -17.4 | 0 | 372
2021-11-23 12:00 | 12:00 | 323.3 | 175.5 | 48.1 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 121.7313 | -59.6856 | 143.8804 | -133.0261 | -15.4 | 0 | 367.8
2021-11-23 13:00 | 13:00 | 342.6 | 175.5 | 48.5 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 85.8477 | -42.0914 | 130.3546 | -119.1109 | 0 | 0 | 365.7
2021-11-23 14:00 | 14:00 | 349.9 | 175.5 | 48.6 | 46.4 | 4.8 | 47.5 | 40.827 | -20.0174 | 148.0797 | -133.7893 | 0 | 0 | 357.9
2021-11-23 15:00 | 15:00 | 363.3 | 175.5 | 48.9 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 6.658 | -1.414 | 144.4853 | -119.5293 | 0 | 0 | 363.3
2021-11-23 16:00 | 16:00 | 389.1 | 175.5 | 49.4 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0.3818 | 0 | 142.6367 | -94.8185 | 0 | 0 | 389.1
2021-11-23 17:00 | 17:00 | 396.5 | 175.5 | 49.5 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0.2841 | 0 | 142.1667 | -86.9508 | 0 | 0 | 396.5
2021-11-23 18:00 | 18:00 | 393.2 | 175.5 | 49.5 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.6391 | -87.4391 | 0 | 0 | 393.2
2021-11-23 19:00 | 19:00 | 387.5 | 175.5 | 49.4 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.0131 | -91.4131 | 0 | 0 | 387.5
2021-11-23 20:00 | 20:00 | 375.5 | 175.5 | 49.1 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.5156 | -101.6156 | 0 | 0 | 375.5
2021-11-23 21:00 | 21:00 | 360.4 | 175.5 | 48.8 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.0459 | -113.9459 | 0 | 0 | 360.4
2021-11-23 22:00 | 22:00 | 342.2 | 175.5 | 48.4 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.7726 | -122.4726 | 0 | 0 | 342.2
2021-11-23 23:00 | 23:00 | 343.5 | 175.5 | 48.5 | 45.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.7936 | -111.4936 | 0 | 0 | 343.5
2021-11-24 | 0:00 | 334.2 | 175.5 | 48.3 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.9431 | -103.0431 | 0 | 0 | 334.2
2021-11-24 01:00 | 1:00 | 344.4 | 175.5 | 48.5 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.8802 | -88.9802 | 0 | 0 | 344.4
2021-11-24 02:00 | 2:00 | 361.4 | 175.5 | 48.8 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.2264 | -61.6264 | 0 | 0 | 361.4
2021-11-24 03:00 | 3:00 | 373 | 175.5 | 49.1 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.2007 | -55.6007 | 0 | 0 | 373
2021-11-24 04:00 | 4:00 | 382.3 | 175.5 | 49.2 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.4669 | -57.2669 | 0 | 0 | 382.3
2021-11-24 05:00 | 5:00 | 386.1 | 175.5 | 49.3 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.3595 | -60.2595 | 0 | 0 | 386.1
2021-11-24 06:00 | 6:00 | 387.4 | 175.5 | 49.3 | 53.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0371 | 0 | 111.2752 | -54.1123 | 0 | 0 | 387.4
2021-11-24 07:00 | 7:00 | 384.3 | 175.5 | 49.3 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 21.3447 | 0 | 115.509 | -72.7537 | 0 | 0 | 384.3
2021-11-24 08:00 | 8:00 | 394.3 | 175.5 | 49.5 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 66.773 | -18.8275 | 92.451 | -55.5965 | 0 | 0 | 394.3
2021-11-24 09:00 | 9:00 | 409.7 | 175.5 | 49.8 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 96.9945 | -33.8517 | 94.077 | -57.3198 | 0 | 0 | 409.7
2021-11-24 10:00 | 10:00 | 414.9 | 175.5 | 49.9 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 112.1384 | -42.532 | 98.7826 | -63.389 | 0 | 0 | 414.9
2021-11-24 11:00 | 11:00 | 410.8 | 175.5 | 49.8 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 119.5608 | -49.9198 | 113.1143 | -81.7553 | 0 | 0 | 410.8
2021-11-24 12:00 | 12:00 | 395.8 | 175.5 | 49.5 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 106.8601 | -47.0996 | 118.4623 | -91.9228 | 0 | 0 | 395.8
2021-11-24 13:00 | 13:00 | 413 | 175.5 | 49.9 | 37.6 | 4.8 | 47.5 | 77.7953 | -23.1602 | 122.0133 | -78.9484 | 0 | 0 | 413
2021-11-24 14:00 | 14:00 | 421.2 | 175.5 | 50 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 44.8354 | -6.1428 | 112.2167 | -69.2093 | 0 | 0 | 421.2
2021-11-24 15:00 | 15:00 | 429.2 | 175.5 | 50.2 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 9.0754 | 0 | 115.6375 | -45.2129 | 0 | 0 | 429.2
2021-11-24 16:00 | 16:00 | 447.5 | 175.5 | 50.6 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0.3706 | 0 | 123.7657 | -29.3363 | 0 | 0 | 447.5
2021-11-24 17:00 | 17:00 | 443.8 | 175.5 | 50.5 | 75.3 | 4.8 | 47.5 | 0.1965 | 0 | 111.5322 | -25.1287 | 3.6 | 0 | 443.8
2021-11-24 18:00 | 18:00 | 433 | 175.5 | 50.3 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.2103 | -25.1103 | 1.1 | 0 | 433
2021-11-24 19:00 | 19:00 | 419.7 | 175.5 | 50 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.1777 | -25.0777 | 2.1 | 0 | 419.7
2021-11-24 20:00 | 20:00 | 401.3 | 175.5 | 49.6 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.1827 | -37.9827 | 0 | 0 | 401.3
2021-11-24 21:00 | 21:00 | 379.6 | 175.5 | 49.2 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.3436 | -47.4436 | 0 | 0 | 379.6
2021-11-24 22:00 | 22:00 | 366.3 | 175.5 | 48.9 | 40.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.0869 | -31.3869 | 0 | 0 | 366.3
2021-11-24 23:00 | 23:00 | 369.2 | 175.5 | 49 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.4024 | -29.9024 | 0 | 0 | 369.2
2021-11-25 | 0:00 | 358.8 | 175.5 | 48.8 | 37 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.6758 | -33.4758 | 0 | 0 | 358.8
2021-11-25 01:00 | 1:00 | 371 | 175.5 | 49 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.856 | -25.156 | 6.1 | 0 | 371
2021-11-25 02:00 | 2:00 | 385.9 | 175.5 | 49.3 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.4773 | -25.0773 | 7.7 | 0 | 385.9
2021-11-25 03:00 | 3:00 | 402.9 | 175.5 | 49.7 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.9306 | -25.1306 | 12.9 | 0 | 402.9
2021-11-25 04:00 | 4:00 | 410.6 | 175.5 | 49.8 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.5101 | -25.1101 | 21.8 | 0 | 410.6
2021-11-25 05:00 | 5:00 | 410.4 | 175.5 | 49.8 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.9259 | -25.1259 | 23.2 | 0 | 410.4
2021-11-25 06:00 | 6:00 | 406.1 | 175.5 | 49.7 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1594 | 0 | 61.3491 | -25.1085 | 23.4 | 0 | 406.1
2021-11-25 07:00 | 7:00 | 395.7 | 175.5 | 49.5 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 24.502 | 0 | 62.1621 | -25.0641 | 3.1 | 0 | 395.7
2021-11-25 08:00 | 8:00 | 406.9 | 175.5 | 49.7 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 62.3695 | -10.5811 | 67.8934 | -24.6818 | 0 | 0 | 406.9
2021-11-25 09:00 | 9:00 | 421.7 | 175.5 | 50 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 95.3057 | -27.4399 | 65.1992 | -23.565 | 0 | 0 | 421.7
2021-11-25 10:00 | 10:00 | 419.8 | 175.5 | 50 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 116.7866 | -42.672 | 62.5897 | -29.1043 | 0 | 0 | 419.8
2021-11-25 11:00 | 11:00 | 401.2 | 175.5 | 49.6 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 120.3985 | -52.0322 | 59.7649 | -39.2312 | 0 | 0 | 401.2
2021-11-25 12:00 | 12:00 | 388.8 | 175.5 | 49.4 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 109.5357 | -49.8118 | 70.2039 | -53.2278 | 0 | 0 | 388.8
2021-11-25 13:00 | 13:00 | 408.9 | 175.5 | 49.8 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 80.2988 | -22.8224 | 77.2642 | -38.3406 | 0 | 0 | 408.9
2021-11-25 14:00 | 14:00 | 416.5 | 175.5 | 49.9 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 43.1578 | -3.5281 | 84.9632 | -43.0929 | 0 | 0 | 416.5
2021-11-25 15:00 | 15:00 | 430.5 | 175.5 | 50.2 | 70.4 | 4.8 | 47.5 | 8.7307 | 0 | 87.916 | -25.1467 | 10.6 | 0 | 430.5
2021-11-25 16:00 | 16:00 | 450.2 | 175.5 | 50.6 | 71.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2336 | 0 | 92.7501 | -25.0837 | 32.6 | 0 | 450.2
2021-11-25 17:00 | 17:00 | 445 | 175.5 | 50.5 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.6638 | -25.0638 | 30.3 | 0 | 445
2021-11-25 18:00 | 18:00 | 430.8 | 175.5 | 50.2 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.2641 | -25.0641 | 7.8 | 0 | 430.8
2021-11-25 19:00 | 19:00 | 418.3 | 175.5 | 50 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.4507 | -25.1507 | 1.5 | 0 | 418.3
2021-11-25 20:00 | 20:00 | 401.1 | 175.5 | 49.6 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.5047 | -32.5047 | 0 | 0 | 401.1
2021-11-25 21:00 | 21:00 | 386.5 | 175.5 | 49.3 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.2687 | -31.1687 | 0 | 0 | 386.5
2021-11-25 22:00 | 22:00 | 367.5 | 175.5 | 49 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.9046 | -29.6046 | 0 | 0 | 367.5
2021-11-25 23:00 | 23:00 | 371.2 | 175.5 | 49 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.0606 | -35.0606 | 0 | 0 | 371.2
2021-11-26 | 0:00 | 360 | 175.5 | 48.8 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.5957 | -58.7957 | 0 | 0 | 360
2021-11-26 01:00 | 1:00 | 372.1 | 175.5 | 49 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.2638 | -49.4638 | 0 | 0 | 372.1
2021-11-26 02:00 | 2:00 | 385.5 | 175.5 | 49.3 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.0183 | -60.8183 | 0 | 0 | 385.5
2021-11-26 03:00 | 3:00 | 403.2 | 175.5 | 49.7 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.6697 | -64.1697 | 0 | 0 | 403.2
2021-11-26 04:00 | 4:00 | 414.8 | 175.5 | 49.9 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.9852 | -55.9852 | 0 | 0 | 414.8
2021-11-26 05:00 | 5:00 | 415.9 | 175.5 | 49.9 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.6326 | -52.5326 | 0 | 0 | 415.9
2021-11-26 06:00 | 6:00 | 417.1 | 175.5 | 49.9 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0.1357 | 0 | 122.3124 | -47.1481 | 0 | 0 | 417.1
2021-11-26 07:00 | 7:00 | 402 | 175.5 | 49.6 | 54.1 | 4.8 | 47.5 | 24.5761 | 0 | 116.0651 | -70.1412 | 0 | 0 | 402
2021-11-26 08:00 | 8:00 | 407.3 | 175.5 | 49.7 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 70.5939 | -19.0714 | 119.9598 | -76.2823 | 0 | 0 | 407.3
2021-11-26 09:00 | 9:00 | 417.4 | 175.5 | 49.9 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 108.6476 | -41.2341 | 118.5908 | -80.9043 | 0 | 0 | 417.4
2021-11-26 10:00 | 10:00 | 414.8 | 175.5 | 49.9 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 122.9034 | -52.521 | 128.7304 | -96.6128 | 0 | 0 | 414.8
2021-11-26 11:00 | 11:00 | 408.6 | 175.5 | 49.8 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 122.4587 | -54.5404 | 129.1137 | -100.632 | 0 | 0 | 408.6
2021-11-26 12:00 | 12:00 | 389.3 | 175.5 | 49.4 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 113.9133 | -55.6633 | 137.4992 | -118.2492 | 0 | 0 | 389.3
2021-11-26 13:00 | 13:00 | 404.9 | 175.5 | 49.7 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 90.4722 | -35.0735 | 145.3917 | -107.9904 | 0 | 0 | 404.9
2021-11-26 14:00 | 14:00 | 407.8 | 175.5 | 49.8 | 54.1 | 4.8 | 47.5 | 55.0087 | -16.859 | 141.1254 | -103.1751 | 0 | 0 | 407.8
2021-11-26 15:00 | 15:00 | 422.5 | 175.5 | 50 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 9.8286 | 0 | 137.971 | -67.1996 | 0 | 0 | 422.5
2021-11-26 16:00 | 16:00 | 446 | 175.5 | 50.5 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0.3581 | 0 | 138.0131 | -34.7712 | 0 | 0 | 446
2021-11-26 17:00 | 17:00 | 443.7 | 175.5 | 50.5 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 129.7139 | -28.4264 | 0 | 0 | 443.7
2021-11-26 18:00 | 18:00 | 431 | 175.5 | 50.2 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.2537 | -50.3537 | 0 | 0 | 431
2021-11-26 19:00 | 19:00 | 416.8 | 175.5 | 49.9 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.361 | -60.361 | 0 | 0 | 416.8
2021-11-26 20:00 | 20:00 | 398.6 | 175.5 | 49.6 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.0669 | -65.9669 | 0 | 0 | 398.6
2021-11-26 21:00 | 21:00 | 381.5 | 175.5 | 49.2 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.2633 | -73.8633 | 0 | 0 | 381.5
2021-11-26 22:00 | 22:00 | 367 | 175.5 | 48.9 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.441 | -74.741 | 0 | 0 | 367
2021-11-26 23:00 | 23:00 | 368.7 | 175.5 | 49 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.0837 | -82.7837 | 0 | 0 | 368.7
2021-11-27 | 0:00 | 358.8 | 175.5 | 48.8 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.8054 | -95.2054 | 0 | 0 | 358.8
2021-11-27 01:00 | 1:00 | 372.1 | 175.5 | 49 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.1591 | -87.2591 | 0 | 0 | 372.1
2021-11-27 02:00 | 2:00 | 389 | 175.5 | 49.4 | 54.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 143.8129 | -86.1129 | 0 | 0 | 389
2021-11-27 03:00 | 3:00 | 402.9 | 175.5 | 49.7 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.974 | -81.674 | 0 | 0 | 402.9
2021-11-27 04:00 | 4:00 | 409 | 175.5 | 49.8 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.5856 | -70.2856 | 0 | 0 | 409
2021-11-27 05:00 | 5:00 | 400.6 | 175.5 | 49.6 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.6069 | -66.5069 | 0 | 0 | 400.6
2021-11-27 06:00 | 6:00 | 388 | 175.5 | 49.4 | 55.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0245 | 0 | 122.1839 | -67.3084 | 0 | 0 | 388
2021-11-27 07:00 | 7:00 | 383.5 | 175.5 | 49.3 | 45.9 | 4.8 | 47.5 | 17.744 | 0 | 110.9761 | -68.2201 | 0 | 0 | 383.5
2021-11-27 08:00 | 8:00 | 413.2 | 175.5 | 49.9 | 54 | 4.8 | 47.5 | 36.6963 | -0.082707 | 101.9907 | -57.1043 | 0 | 0 | 413.2
2021-11-27 09:00 | 9:00 | 406.2 | 175.5 | 49.7 | 44 | 4.8 | 47.5 | 59.9534 | -14.5158 | 97.8412 | -58.5788 | 0 | 0 | 406.2
2021-11-27 10:00 | 10:00 | 387.5 | 175.5 | 49.4 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 92.0386 | -39.9313 | 99.9368 | -76.3441 | 0 | 0 | 387.5
2021-11-27 11:00 | 11:00 | 370.3 | 175.5 | 49 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 113.1364 | -55.471 | 98.612 | -92.1774 | 0 | 0 | 375.5
2021-11-27 12:00 | 12:00 | 361.7 | 175.5 | 48.8 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 110.9663 | -54.4076 | 105.6702 | -98.1289 | 0 | 0 | 375.3
2021-11-27 13:00 | 13:00 | 378.7 | 175.5 | 49.2 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 89.1036 | -41.8709 | 112.2588 | -92.3915 | 0 | 0 | 378.7
2021-11-27 14:00 | 14:00 | 376.4 | 175.5 | 49.1 | 41.2 | 4.8 | 47.5 | 49.9654 | -18.5677 | 113.8852 | -86.9829 | 0 | 0 | 376.4
2021-11-27 15:00 | 15:00 | 384.8 | 175.5 | 49.3 | 54.1 | 4.8 | 47.5 | 8.8419 | 0 | 97.1567 | -52.3986 | 0 | 0 | 384.8
2021-11-27 16:00 | 16:00 | 404.7 | 175.5 | 49.7 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0616 | 0 | 93.3925 | -30.3541 | 0 | 0 | 404.7
2021-11-27 17:00 | 17:00 | 408.3 | 175.5 | 49.8 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.1027 | -28.5027 | 0 | 0 | 408.3
2021-11-27 18:00 | 18:00 | 402.1 | 175.5 | 49.6 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.4839 | -29.8839 | 0 | 0 | 402.1
2021-11-27 19:00 | 19:00 | 392 | 175.5 | 49.4 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.0232 | -49.3232 | 0 | 0 | 392
2021-11-27 20:00 | 20:00 | 375.7 | 175.5 | 49.1 | 54.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.1027 | -50.4027 | 0 | 0 | 375.7
2021-11-27 21:00 | 21:00 | 359.2 | 175.5 | 48.8 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.7711 | -46.5711 | 0 | 0 | 359.2
2021-11-27 22:00 | 22:00 | 347.1 | 175.5 | 48.5 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.5516 | -47.3516 | 0 | 0 | 347.1
2021-11-27 23:00 | 23:00 | 354.3 | 175.5 | 48.7 | 37.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.2042 | -25.1042 | 3.4 | 0 | 354.3
2021-11-28 | 0:00 | 347.9 | 175.5 | 48.6 | 40.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.7345 | -22.9345 | 0 | 0 | 347.9
2021-11-28 01:00 | 1:00 | 357.6 | 175.5 | 48.8 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.8352 | -31.4352 | 0 | 0 | 357.6
2021-11-28 02:00 | 2:00 | 372.5 | 175.5 | 49 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.1995 | -23.0995 | 0 | 0 | 372.5
2021-11-28 03:00 | 3:00 | 385.9 | 175.5 | 49.3 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.7389 | -36.4389 | 0 | 0 | 385.9
2021-11-28 04:00 | 4:00 | 388.5 | 175.5 | 49.4 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.5148 | -32.4148 | 0 | 0 | 388.5
2021-11-28 05:00 | 5:00 | 382.5 | 175.5 | 49.2 | 68 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.316 | -33.816 | 0 | 0 | 382.5
2021-11-28 06:00 | 6:00 | 367.7 | 175.5 | 49 | 58 | 4.8 | 47.5 | 0.0245 | 0 | 77.3485 | -44.473 | 0 | 0 | 367.7
2021-11-28 07:00 | 7:00 | 347.6 | 175.5 | 48.6 | 41.9 | 4.8 | 47.5 | 17.0908 | -4.6357 | 70.9748 | -54.1299 | 0 | 0 | 347.6
2021-11-28 08:00 | 8:00 | 344.6 | 175.5 | 48.5 | 32 | 4.8 | 47.5 | 61.9261 | -30.3628 | 63.4026 | -53.8755 | 0 | 0 | 349.3904
2021-11-28 09:00 | 9:00 | 336.8 | 175.5 | 48.3 | 32 | 4.8 | 47.5 | 100.2134 | -49.1348 | 56.1717 | -55.0503 | -8.6 | 0 | 351.7
2021-11-28 10:00 | 10:00 | 323 | 175.5 | 48.1 | 32 | 4.8 | 47.5 | 123.8272 | -73.7632 | 54.3747 | -53.3387 | -23.5 | 0 | 335.5
2021-11-28 11:00 | 11:00 | 309 | 175.5 | 47.8 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 135.604 | -80.7789 | 64.4284 | -60.6535 | -23.5 | 0 | 343.2
2021-11-28 12:00 | 12:00 | 299.5 | 175.5 | 47.6 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 131.5586 | -78.3688 | 69.3488 | -65.2386 | -23.5 | 0 | 341.7
2021-11-28 13:00 | 13:00 | 295.6 | 175.5 | 47.5 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 108.9936 | -64.9274 | 67.4238 | -65.99 | -23.5 | 0 | 329.8
2021-11-28 14:00 | 14:00 | 302.5 | 175.5 | 47.6 | 33 | 4.8 | 47.5 | 65.4031 | -43.5556 | 61.9915 | -61.339 | -1.4 | 0 | 329.5
2021-11-28 15:00 | 15:00 | 327 | 175.5 | 48.1 | 44.8 | 4.8 | 47.5 | 13.909 | -6.8198 | 52.9215 | -44.9694 | 0 | 0 | 335.7413
2021-11-28 16:00 | 16:00 | 362.1 | 175.5 | 48.8 | 60.8 | 4.8 | 47.5 | 0.493 | 0 | 47.9589 | -23.7519 | 0 | 0 | 362.1
2021-11-28 17:00 | 17:00 | 378 | 175.5 | 49.2 | 73.4 | 4.8 | 47.5 | 0.493 | 0 | 50.0971 | -22.9901 | 0 | 0 | 378
2021-11-28 18:00 | 18:00 | 381.3 | 175.5 | 49.2 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 0.493 | 0 | 48.1716 | -22.9646 | 0 | 0 | 381.3
2021-11-28 19:00 | 19:00 | 376.1 | 175.5 | 49.1 | 68 | 4.8 | 47.5 | 0.4322 | 0 | 53.7345 | -22.9667 | 0 | 0 | 376.1
2021-11-28 20:00 | 20:00 | 367.7 | 175.5 | 49 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.5475 | -27.2475 | 0 | 0 | 367.7
2021-11-28 21:00 | 21:00 | 352.8 | 175.5 | 48.7 | 45.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.8349 | -38.0349 | 0 | 0 | 352.8
2021-11-28 22:00 | 22:00 | 336.3 | 175.5 | 48.3 | 32 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.9535 | -54.7535 | 0 | 0 | 336.3
2021-11-28 23:00 | 23:00 | 343.3 | 175.5 | 48.5 | 32 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.5353 | -57.5353 | 0 | 0 | 343.3
2021-11-29 | 0:00 | 340.5 | 175.5 | 48.4 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.9532 | -66.5532 | 0 | 0 | 340.5
2021-11-29 01:00 | 1:00 | 349.8 | 175.5 | 48.6 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.0721 | -63.5721 | 0 | 0 | 349.8
2021-11-29 02:00 | 2:00 | 363.9 | 175.5 | 48.9 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.6281 | -58.2281 | 0 | 0 | 363.9
2021-11-29 03:00 | 3:00 | 379.1 | 175.5 | 49.2 | 49.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.8198 | -57.5198 | 0 | 0 | 379.1
2021-11-29 04:00 | 4:00 | 385.8 | 175.5 | 49.3 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.7988 | -60.4988 | 0 | 0 | 385.8
2021-11-29 05:00 | 5:00 | 390.3 | 175.5 | 49.4 | 59.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.1257 | -61.5257 | 0 | 0 | 390.3
2021-11-29 06:00 | 6:00 | 391.8 | 175.5 | 49.4 | 60.5 | 4.8 | 47.5 | 0.1595 | 0 | 116.4505 | -62.51 | 0 | 0 | 391.8
2021-11-29 07:00 | 7:00 | 383.8 | 175.5 | 49.3 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 14.0201 | 0 | 114.2264 | -72.0465 | 0 | 0 | 383.8
2021-11-29 08:00 | 8:00 | 416.5 | 175.5 | 49.9 | 41.1 | 4.8 | 47.5 | 54.2059 | -6.1169 | 105.4133 | -55.8023 | 0 | 0 | 416.5
2021-11-29 09:00 | 9:00 | 434.3 | 175.5 | 50.3 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 77.401 | -14.4859 | 104.8573 | -50.3724 | 0 | 0 | 434.3
2021-11-29 10:00 | 10:00 | 427.4 | 175.5 | 50.1 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 86.5022 | -20.6766 | 105.7987 | -54.0243 | 0 | 0 | 427.4
2021-11-29 11:00 | 11:00 | 423.3 | 175.5 | 50.1 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 74.8737 | -14.2953 | 105.9693 | -53.0477 | 0 | 0 | 423.3
2021-11-29 12:00 | 12:00 | 397.5 | 175.5 | 49.6 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 64.2324 | -17.2585 | 117.9901 | -76.764 | 0 | 0 | 397.5
2021-11-29 13:00 | 13:00 | 407.3 | 175.5 | 49.7 | 37.7 | 4.8 | 47.5 | 47.8319 | -4.4585 | 115.6375 | -66.9109 | 0 | 0 | 407.3
2021-11-29 14:00 | 14:00 | 405.6 | 175.5 | 49.7 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 31.3327 | -2.5586 | 115.0815 | -76.6556 | 0 | 0 | 405.6
2021-11-29 15:00 | 15:00 | 411.9 | 175.5 | 49.8 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 6.128 | 0 | 114.8688 | -57.5968 | 0 | 0 | 411.9
2021-11-29 16:00 | 16:00 | 434.1 | 175.5 | 50.3 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0.2839 | 0 | 119.488 | -34.6719 | 0 | 0 | 434.1
2021-11-29 17:00 | 17:00 | 425.8 | 175.5 | 50.1 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0125 | 0 | 126.462 | -49.4745 | 0 | 0 | 425.8
2021-11-29 18:00 | 18:00 | 411.7 | 175.5 | 49.8 | 71.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.1744 | -73.4744 | 0 | 0 | 411.7
2021-11-29 19:00 | 19:00 | 397.7 | 175.5 | 49.6 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.1512 | -74.9512 | 0 | 0 | 397.7
2021-11-29 20:00 | 20:00 | 378.6 | 175.5 | 49.2 | 53.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.0605 | -70.5605 | 0 | 0 | 378.6
2021-11-29 21:00 | 21:00 | 358.8 | 175.5 | 48.8 | 38 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.3341 | -58.1341 | 0 | 0 | 358.8
2021-11-29 22:00 | 22:00 | 342.6 | 175.5 | 48.5 | 36.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.664 | -46.464 | 0 | 0 | 342.6
2021-11-29 23:00 | 23:00 | 345.3 | 175.5 | 48.5 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.7488 | -22.9488 | 0 | 0 | 345.3
2021-11-30 | 0:00 | 337 | 175.5 | 48.3 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.0924 | -22.9924 | 0 | 0 | 337
2021-11-30 01:00 | 1:00 | 351.3 | 175.5 | 48.6 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.7657 | -20.0657 | 22.1 | 0 | 351.3
2021-11-30 02:00 | 2:00 | 368 | 175.5 | 49 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.8128 | -14.2863 | 34.2 | 0 | 373.8265
2021-11-30 03:00 | 3:00 | 382.1 | 175.5 | 49.2 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.3363 | -9.6327 | 43.5 | 0 | 392.5036
2021-11-30 04:00 | 4:00 | 389.1 | 175.5 | 49.4 | 77.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.4272 | -7.161 | 45.7 | 0 | 401.9662
2021-11-30 05:00 | 5:00 | 393.8 | 175.5 | 49.5 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.6682 | -8.2152 | 48.8 | 0 | 405.653
2021-11-30 06:00 | 6:00 | 393.7 | 175.5 | 49.5 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0496 | -0.0247 | 10.953 | -9.3072 | 47.4 | 0 | 404.4707
2021-11-30 07:00 | 7:00 | 381 | 175.5 | 49.2 | 68.1 | 4.8 | 47.5 | 16.0062 | -7.503 | 15.488 | -12.5912 | 24.5 | 0 | 381
2021-11-30 08:00 | 8:00 | 391.4 | 175.5 | 49.4 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 59.4842 | -20.0207 | 11.9365 | 0 | 18.3 | 0 | 391.4
2021-11-30 09:00 | 9:00 | 389.1 | 175.5 | 49.4 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 98.1049 | -29.3412 | 11.3363 | 0 | 0 | 0 | 389.1
2021-11-30 10:00 | 10:00 | 377.7 | 175.5 | 49.2 | 32.3 | 4.8 | 47.5 | 122.5698 | -58.4377 | 10.1821 | -5.9142 | 0 | 0 | 377.7
2021-11-30 11:00 | 11:00 | 383.9 | 175.5 | 49.3 | 32.3 | 4.8 | 47.5 | 121.016 | -55.425 | 16.3431 | -7.4341 | 0 | 0 | 383.9
2021-11-30 12:00 | 12:00 | 363.9 | 175.5 | 48.9 | 32.3 | 4.8 | 47.5 | 106.0587 | -52.0013 | 25.1136 | -21.3402 | 0 | 0 | 366.8308
2021-11-30 13:00 | 13:00 | 381.5 | 175.5 | 49.2 | 32.8 | 4.8 | 47.5 | 81.2365 | -30.2859 | 33.2422 | -12.4928 | 0 | 0 | 381.5
2021-11-30 14:00 | 14:00 | 388 | 175.5 | 49.4 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 38.2502 | -7.94 | 50.1834 | -24.7936 | 0 | 0 | 388
2021-11-30 15:00 | 15:00 | 396.9 | 175.5 | 49.5 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 4.7111 | 0 | 61.6061 | -20.1172 | 4.8 | 0 | 396.9
2021-11-30 16:00 | 16:00 | 419.5 | 175.5 | 50 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 0.2336 | 0 | 67.3374 | -20.071 | 16.1 | 0 | 419.5
2021-11-30 17:00 | 17:00 | 412 | 175.5 | 49.8 | 78.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.76 | -22.46 | 0 | 0 | 412
2021-11-30 18:00 | 18:00 | 399.9 | 175.5 | 49.6 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.1566 | -27.8566 | 0 | 0 | 399.9
2021-11-30 19:00 | 19:00 | 388 | 175.5 | 49.4 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.2849 | -53.6849 | 0 | 0 | 388
2021-11-30 20:00 | 20:00 | 370.2 | 175.5 | 49 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.2329 | -67.5329 | 0 | 0 | 370.2
2021-11-30 21:00 | 21:00 | 353.9 | 175.5 | 48.7 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.789 | -90.189 | 0 | 0 | 353.9
2021-11-30 22:00 | 22:00 | 334.5 | 175.5 | 48.3 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.0131 | -111.4131 | 0 | 0 | 334.5
2021-11-30 23:00 | 23:00 | 336.4 | 175.5 | 48.3 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.4526 | -111.7526 | -0.2 | 0 | 336.4
2021-12-01 | 0:00 | 325.1 | 175.5 | 48.1 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.627 | -111.727 | -9.5 | 0 | 325.1
2021-12-01 01:00 | 1:00 | 335.8 | 175.5 | 48.3 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.749 | -100.849 | 0 | 0 | 335.8
2021-12-01 02:00 | 2:00 | 352.1 | 175.5 | 48.6 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.0094 | -81.1094 | 0 | 0 | 352.1
2021-12-01 03:00 | 3:00 | 364 | 175.5 | 48.9 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.2447 | -72.7447 | 0 | 0 | 364
2021-12-01 04:00 | 4:00 | 378.5 | 175.5 | 49.2 | 39 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 134.415 | -71.915 | 0 | 0 | 378.5
2021-12-01 05:00 | 5:00 | 378.8 | 175.5 | 49.2 | 38.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.0113 | -73.1113 | 0 | 0 | 378.8
2021-12-01 06:00 | 6:00 | 374.8 | 175.5 | 49.1 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.8097 | -73.7097 | 0 | 0 | 374.8
2021-12-01 07:00 | 7:00 | 375.1 | 175.5 | 49.1 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 6.3421 | 0 | 133.1123 | -83.4544 | 0 | 0 | 375.1
2021-12-01 08:00 | 8:00 | 403.8 | 175.5 | 49.7 | 54.1 | 4.8 | 47.5 | 18.2466 | 0 | 117.7282 | -63.7748 | 0 | 0 | 403.8
2021-12-01 09:00 | 9:00 | 421.2 | 175.5 | 50 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 25.6514 | 0 | 112.8945 | -59.2459 | 0 | 0 | 421.2
2021-12-01 10:00 | 10:00 | 417.1 | 175.5 | 49.9 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 27.9066 | 0 | 108.3566 | -56.1632 | 0 | 0 | 417.1
2021-12-01 11:00 | 11:00 | 413.1 | 175.5 | 49.9 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 38.5947 | -0.39462 | 115.2492 | -67.3493 | 0 | 0 | 413.1
2021-12-01 12:00 | 12:00 | 376.3 | 175.5 | 49.1 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 42.1846 | -11.1533 | 120.7136 | -86.8449 | 0 | 0 | 376.3
2021-12-01 13:00 | 13:00 | 388 | 175.5 | 49.4 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 50.1329 | -11.0036 | 122.8563 | -81.9856 | 0 | 0 | 388
2021-12-01 14:00 | 14:00 | 390.2 | 175.5 | 49.4 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 32.9622 | -5.4269 | 113.4405 | -78.6758 | 0 | 0 | 390.2
2021-12-01 15:00 | 15:00 | 399.1 | 175.5 | 49.6 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 6.0112 | 0 | 106.7998 | -51.811 | 0 | 0 | 399.1
2021-12-01 16:00 | 16:00 | 423.4 | 175.5 | 50.1 | 70.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 112.8102 | -37.9213 | 0 | 0 | 423.4
2021-12-01 17:00 | 17:00 | 421.5 | 175.5 | 50 | 70.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.4277 | -48.3277 | 0 | 0 | 421.5
2021-12-01 18:00 | 18:00 | 414.6 | 175.5 | 49.9 | 70.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.2221 | -45.9221 | 0 | 0 | 414.6
2021-12-01 19:00 | 19:00 | 408.5 | 175.5 | 49.8 | 70.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.6403 | -47.3403 | 0 | 0 | 408.5
2021-12-01 20:00 | 20:00 | 393.8 | 175.5 | 49.5 | 60.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.5265 | -62.6265 | 0 | 0 | 393.8
2021-12-01 21:00 | 21:00 | 378 | 175.5 | 49.2 | 47.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.3017 | -68.1017 | 0 | 0 | 378
2021-12-01 22:00 | 22:00 | 360 | 175.5 | 48.8 | 31.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.4088 | -67.7088 | 0 | 0 | 360
2021-12-01 23:00 | 23:00 | 362.5 | 175.5 | 48.8 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.6004 | -57.5004 | 0 | 0 | 362.5
2021-12-02 | 0:00 | 355.7 | 175.5 | 48.7 | 31.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.6946 | -71.0946 | 0 | 0 | 355.7
2021-12-02 01:00 | 1:00 | 371.4 | 175.5 | 49 | 31.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.7575 | -62.7575 | 0 | 0 | 371.4
2021-12-02 02:00 | 2:00 | 385 | 175.5 | 49.3 | 31.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.2325 | -41.9325 | 0 | 0 | 385
2021-12-02 03:00 | 3:00 | 401.5 | 175.5 | 49.6 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.594 | -39.094 | 0 | 0 | 401.5
2021-12-02 04:00 | 4:00 | 418.1 | 175.5 | 50 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.1971 | -25.4971 | 0 | 0 | 418.1
2021-12-02 05:00 | 5:00 | 426.2 | 175.5 | 50.1 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.4237 | -27.2237 | 0 | 0 | 426.2
2021-12-02 06:00 | 6:00 | 429.1 | 175.5 | 50.2 | 67.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0346 | 0 | 107.0101 | -23.8447 | 0 | 0 | 429.1
2021-12-02 07:00 | 7:00 | 421.7 | 175.5 | 50 | 57.9 | 4.8 | 47.5 | 12.4591 | 0 | 99.8651 | -26.3242 | 0 | 0 | 421.7
2021-12-02 08:00 | 8:00 | 446.6 | 175.5 | 50.5 | 41.8 | 4.8 | 47.5 | 52.2003 | 0 | 103.8587 | -29.559 | 0 | 0 | 446.6
2021-12-02 09:00 | 9:00 | 459.3 | 175.5 | 50.8 | 31.6 | 4.8 | 47.5 | 80.98 | -5.3798 | 112.0961 | -38.5963 | 0 | 0 | 459.3
2021-12-02 10:00 | 10:00 | 452.6 | 175.5 | 50.7 | 31.6 | 4.8 | 47.5 | 102.05 | -22.9864 | 125.0412 | -61.6048 | 0 | 0 | 452.6
2021-12-02 11:00 | 11:00 | 447.5 | 175.5 | 50.6 | 31.6 | 4.8 | 47.5 | 104.5059 | -27.0755 | 134.3307 | -74.2611 | 0 | 0 | 447.5
2021-12-02 12:00 | 12:00 | 428.3 | 175.5 | 50.2 | 31.6 | 4.8 | 47.5 | 100.2782 | -28.8041 | 137.1901 | -82.9642 | -7 | 0 | 428.3
2021-12-02 13:00 | 13:00 | 434.7 | 175.5 | 50.3 | 33.3 | 4.8 | 47.5 | 74.0363 | -11.8581 | 138.2822 | -77.1604 | 0 | 0 | 434.7
2021-12-02 14:00 | 14:00 | 443.1 | 175.5 | 50.5 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 36.0799 | 0 | 137.694 | -72.0739 | 0 | 0 | 443.1
2021-12-02 15:00 | 15:00 | 452.7 | 175.5 | 50.7 | 75.7 | 4.8 | 47.5 | 5.6803 | 0 | 126.9338 | -34.1141 | 0 | 0 | 452.7
2021-12-02 16:00 | 16:00 | 466.6 | 175.5 | 50.9 | 78.7 | 4.8 | 47.5 | 0.4009 | 0 | 118.9466 | -20.0475 | 9.9 | 0 | 466.6
2021-12-02 17:00 | 17:00 | 457.1 | 175.5 | 50.7 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 0.4487 | 0 | 124.9991 | -22.9478 | 0 | 0 | 457.1
2021-12-02 18:00 | 18:00 | 445.8 | 175.5 | 50.5 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0.3898 | 0 | 127.396 | -33.8858 | 0 | 0 | 445.8
2021-12-02 19:00 | 19:00 | 429 | 175.5 | 50.2 | 66 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.7368 | -33.7368 | 0 | 0 | 429
2021-12-02 20:00 | 20:00 | 411.6 | 175.5 | 49.8 | 59.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.3548 | -28.5548 | 0 | 0 | 411.6
2021-12-02 21:00 | 21:00 | 396.4 | 175.5 | 49.5 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.1388 | -20.0388 | 1.6 | 0 | 396.4
2021-12-02 22:00 | 22:00 | 372 | 175.5 | 49 | 38.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.2293 | -22.9293 | 0 | 0 | 372
2021-12-02 23:00 | 23:00 | 372.7 | 175.5 | 49.1 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.0164 | -34.3164 | 0 | 0 | 372.7
2021-12-03 | 0:00 | 369.4 | 175.5 | 49 | 32 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.2727 | -47.6727 | 0 | 0 | 369.4
2021-12-03 01:00 | 1:00 | 391.3 | 175.5 | 49.4 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.262 | -27.062 | 0 | 0 | 391.3
2021-12-03 02:00 | 2:00 | 403.4 | 175.5 | 49.7 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.2791 | -22.9791 | 0 | 0 | 403.4
2021-12-03 03:00 | 3:00 | 408.3 | 175.5 | 49.8 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.6149 | -23.6149 | 0 | 0 | 408.3
2021-12-03 04:00 | 4:00 | 413.8 | 175.5 | 49.9 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.2434 | -23.9434 | 0 | 0 | 413.8
2021-12-03 05:00 | 5:00 | 412.8 | 175.5 | 49.9 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.996 | -20.096 | 4.5 | 0 | 412.8
2021-12-03 06:00 | 6:00 | 411 | 175.5 | 49.8 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 72.2503 | -20.0614 | 14.9 | 0 | 411
2021-12-03 07:00 | 7:00 | 400.9 | 175.5 | 49.6 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 9.8261 | 0 | 60.776 | -20.1021 | 16.7 | 0 | 400.9
2021-12-03 08:00 | 8:00 | 427.9 | 175.5 | 50.2 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 36.8228 | -3.1877 | 48.7552 | -16.8903 | 27.5 | 0 | 427.9
2021-12-03 09:00 | 9:00 | 443.9 | 175.5 | 50.5 | 58.4 | 4.8 | 47.5 | 54.148 | -9.3505 | 46.0242 | -10.7217 | 27.1 | 0 | 443.9
2021-12-03 10:00 | 10:00 | 430.1 | 175.5 | 50.2 | 48.4 | 4.8 | 47.5 | 58.8249 | -10.6428 | 46.4443 | -9.4264 | 18.5 | 0 | 430.1
2021-12-03 11:00 | 11:00 | 420.6 | 175.5 | 50 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 71.2487 | -14.2828 | 46.9065 | -5.7724 | 5.5 | 0 | 420.6
2021-12-03 12:00 | 12:00 | 401.9 | 175.5 | 49.6 | 35.7 | 4.8 | 47.5 | 70.9656 | -17.7171 | 49.0071 | -13.4556 | 0 | 0 | 401.9
2021-12-03 13:00 | 13:00 | 418.1 | 175.5 | 50 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 57.7746 | -8.0273 | 53.5472 | -11.9945 | 3.3 | 0 | 418.1
2021-12-03 14:00 | 14:00 | 419.5 | 175.5 | 50 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 26.7136 | 0 | 55.9019 | -20.1155 | 8.9 | 0 | 419.5
2021-12-03 15:00 | 15:00 | 424.2 | 175.5 | 50.1 | 80.3 | 4.8 | 47.5 | 3.3892 | 0 | 55.7338 | -20.023 | 26.9 | 0 | 424.2
2021-12-03 16:00 | 16:00 | 442.1 | 175.5 | 50.4 | 80.5 | 4.8 | 47.5 | 0.1302 | 0 | 54.7656 | -20.0958 | 48.6 | 0 | 442.1
2021-12-03 17:00 | 17:00 | 434.5 | 175.5 | 50.3 | 80.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0235 | 0 | 58.7592 | -20.0827 | 37.2 | 0 | 434.5
2021-12-03 18:00 | 18:00 | 420.8 | 175.5 | 50 | 76.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.4166 | -20.1166 | 24.5 | 0 | 420.8
2021-12-03 19:00 | 19:00 | 407.3 | 175.5 | 49.7 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.2625 | -20.0625 | 0.4 | 0 | 407.3
2021-12-03 20:00 | 20:00 | 388 | 175.5 | 49.4 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.2665 | -25.3665 | 0 | 0 | 388
2021-12-03 21:00 | 21:00 | 374.2 | 175.5 | 49.1 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.6091 | -24.8091 | 0 | 0 | 374.2
2021-12-03 22:00 | 22:00 | 365.8 | 175.5 | 48.9 | 35.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.2879 | -27.8879 | 0 | 0 | 365.8
2021-12-03 23:00 | 23:00 | 374.6 | 175.5 | 49.1 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.1619 | -22.6619 | 0 | 0 | 374.6
2021-12-04 | 0:00 | 366 | 175.5 | 48.9 | 32.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.4391 | -22.9391 | 0 | 0 | 366
2021-12-04 01:00 | 1:00 | 373.2 | 175.5 | 49.1 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.2457 | -24.7457 | 0 | 0 | 373.2
2021-12-04 02:00 | 2:00 | 386.1 | 175.5 | 49.3 | 53.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.6512 | -29.5512 | 0 | 0 | 386.1
2021-12-04 03:00 | 3:00 | 400.3 | 175.5 | 49.6 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.6409 | -25.1409 | 0 | 0 | 400.3
2021-12-04 04:00 | 4:00 | 409.6 | 175.5 | 49.8 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.9603 | -27.0603 | 0 | 0 | 409.6
2021-12-04 05:00 | 5:00 | 406.1 | 175.5 | 49.7 | 77.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.0173 | -23.0173 | 0 | 0 | 406.1
2021-12-04 06:00 | 6:00 | 392 | 175.5 | 49.4 | 69.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.635 | -20.035 | 2 | 0 | 392
2021-12-04 07:00 | 7:00 | 367.8 | 175.5 | 49 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 11.8097 | 0 | 71.1579 | -42.1676 | 0 | 0 | 367.8
2021-12-04 08:00 | 8:00 | 376.2 | 175.5 | 49.1 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 46.9439 | -9.7789 | 54.4715 | -24.4365 | 0 | 0 | 376.2
2021-12-04 09:00 | 9:00 | 368.9 | 175.5 | 49 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 85.0199 | -38.5292 | 55.2278 | -41.7185 | 0 | 0 | 368.9
2021-12-04 10:00 | 10:00 | 362.2 | 175.5 | 48.8 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 112.7851 | -54.8389 | 67.8388 | -56.885 | -15.4 | 0 | 362.2
2021-12-04 11:00 | 11:00 | 356 | 175.5 | 48.7 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 117.3908 | -57.5575 | 77.5883 | -66.5216 | -23.5 | 0 | 356
2021-12-04 12:00 | 12:00 | 344.3 | 175.5 | 48.5 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 111.1422 | -54.4934 | 81.204 | -78.4528 | -23.5 | 0 | 344.3
2021-12-04 13:00 | 13:00 | 357.7 | 175.5 | 48.8 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 84.464 | -37.1479 | 96.1238 | -74.6399 | -19.8 | 0 | 357.7
2021-12-04 14:00 | 14:00 | 373.5 | 175.5 | 49.1 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 41.63 | -9.9272 | 103.1024 | -70.3052 | 0 | 0 | 373.5
2021-12-04 15:00 | 15:00 | 385.1 | 175.5 | 49.3 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 5.5625 | 0 | 103.4807 | -59.6432 | 0 | 0 | 385.1
2021-12-04 16:00 | 16:00 | 409.6 | 175.5 | 49.8 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0.2485 | 0 | 99.0671 | -35.9156 | 0 | 0 | 409.6
2021-12-04 17:00 | 17:00 | 415.2 | 175.5 | 49.9 | 74.4 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 95.8298 | -32.9659 | 0 | 0 | 415.2
2021-12-04 18:00 | 18:00 | 411.4 | 175.5 | 49.8 | 71.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 95.4093 | -33.1454 | 0 | 0 | 411.4
2021-12-04 19:00 | 19:00 | 405.5 | 175.5 | 49.7 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 100.6213 | -37.0574 | 0 | 0 | 405.5
2021-12-04 20:00 | 20:00 | 395.1 | 175.5 | 49.5 | 54.2 | 4.8 | 47.5 | 0.2126 | 0 | 116.9719 | -53.5845 | 0 | 0 | 395.1
2021-12-04 21:00 | 21:00 | 390.6 | 175.5 | 49.4 | 44.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.8477 | -53.1477 | 0 | 0 | 390.6
2021-12-04 22:00 | 22:00 | 385.4 | 175.5 | 49.3 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.6104 | -50.7104 | 0 | 0 | 385.4
2021-12-04 23:00 | 23:00 | 390 | 175.5 | 49.4 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.8477 | -53.1477 | 0 | 0 | 390
2021-12-05 | 0:00 | 378.4 | 175.5 | 49.2 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.9637 | -46.6637 | 0 | 0 | 378.4
2021-12-05 01:00 | 1:00 | 390.5 | 175.5 | 49.4 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.9823 | -51.0823 | 0 | 0 | 390.5
2021-12-05 02:00 | 2:00 | 404 | 175.5 | 49.7 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.5305 | -53.1305 | -1.2 | 0 | 404
2021-12-05 03:00 | 3:00 | 413.5 | 175.5 | 49.9 | 64 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.7218 | -49.9218 | 0 | 0 | 413.5
2021-12-05 04:00 | 4:00 | 424.9 | 175.5 | 50.1 | 74 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.7471 | -46.7471 | 0 | 0 | 424.9
2021-12-05 05:00 | 5:00 | 416.9 | 175.5 | 49.9 | 68.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.7517 | -39.9517 | 0 | 0 | 416.9
2021-12-05 06:00 | 6:00 | 403.1 | 175.5 | 49.7 | 58.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.2764 | -53.1764 | -2.9 | 0 | 403.1
2021-12-05 07:00 | 7:00 | 376.6 | 175.5 | 49.1 | 41.8 | 4.8 | 47.5 | 15.0922 | 0 | 120.6293 | -54.3215 | -23.5 | 0 | 376.6
2021-12-05 08:00 | 8:00 | 364.4 | 175.5 | 48.9 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 66.6785 | -22.6656 | 123.3606 | -88.2735 | -23.5 | 0 | 364.4
2021-12-05 09:00 | 9:00 | 363.1 | 175.5 | 48.9 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 108.9937 | -47.013 | 122.5201 | -93.5008 | -36.7 | 0 | 363.1
2021-12-05 10:00 | 10:00 | 364.9 | 175.5 | 48.9 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 125.398 | -50.6793 | 126.7657 | -89.8844 | -55.5 | 0 | 364.9
2021-12-05 11:00 | 11:00 | 359.1 | 175.5 | 48.8 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 123.4254 | -49.1577 | 129.6647 | -91.4324 | -62.1 | 0 | 359.1
2021-12-05 12:00 | 12:00 | 350.5 | 175.5 | 48.6 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 115.6308 | -47.481 | 127.396 | -93.0458 | -60.5 | 0 | 350.5
2021-12-05 13:00 | 13:00 | 347 | 175.5 | 48.5 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 90.8295 | -43.3421 | 116.7617 | -97.2491 | -28.4 | 0 | 347
2021-12-05 14:00 | 14:00 | 351.4 | 175.5 | 48.6 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 47.2402 | -12.9018 | 100.6635 | -68.6019 | -23.5 | 0 | 351.4
2021-12-05 15:00 | 15:00 | 366.6 | 175.5 | 48.9 | 48.7 | 4.8 | 47.5 | 8.055 | 0 | 83.5566 | -50.4116 | 0 | 0 | 366.6
2021-12-05 16:00 | 16:00 | 397.5 | 175.5 | 49.6 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0.1883 | 0 | 70.8217 | -14.21 | 0 | 0 | 397.5
2021-12-05 17:00 | 17:00 | 411.2 | 175.5 | 49.8 | 73.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.2085 | -6.9085 | 0 | 0 | 411.2
2021-12-05 18:00 | 18:00 | 413.3 | 175.5 | 49.9 | 74.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.1579 | -9.8579 | 0 | 0 | 413.3
2021-12-05 19:00 | 19:00 | 409.5 | 175.5 | 49.8 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.4922 | -2.4922 | 0 | 0 | 409.5
2021-12-05 20:00 | 20:00 | 405.1 | 175.5 | 49.7 | 67.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.4334 | -4.7334 | 0 | 0 | 405.1
2021-12-05 21:00 | 21:00 | 384.6 | 175.5 | 49.3 | 57.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.2821 | -16.6821 | 0 | 0 | 384.6
2021-12-05 22:00 | 22:00 | 367.3 | 175.5 | 48.9 | 37.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.5762 | -13.3762 | 0 | 0 | 367.3
2021-12-05 23:00 | 23:00 | 375.1 | 175.5 | 49.1 | 37.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.3934 | -8.4934 | 0 | 0 | 375.1
2021-12-06 | 0:00 | 363.2 | 175.5 | 48.9 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.6472 | -20.0472 | 0 | 0 | 363.2
2021-12-06 01:00 | 1:00 | 377.5 | 175.5 | 49.2 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.3028 | -4.7028 | 0 | 0 | 377.5
2021-12-06 02:00 | 2:00 | 387 | 175.5 | 49.3 | 42 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.2839 | -3.3839 | 0 | 0 | 387
2021-12-06 03:00 | 3:00 | 404.4 | 175.5 | 54.7974 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.5026 | 0 | 0 | 0 | 404.4
2021-12-06 04:00 | 4:00 | 416.2 | 175.5 | 59.7509 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.3491 | 0 | 0 | 0 | 416.2
2021-12-06 05:00 | 5:00 | 417.2 | 175.5 | 61.5716 | 66 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.8284 | 0 | 0 | 0 | 417.2
2021-12-06 06:00 | 6:00 | 421.7 | 175.5 | 65.5206 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 56.8683 | 0 | 0 | 0 | 421.7
2021-12-06 07:00 | 7:00 | 409 | 175.5 | 53.3196 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 11.2786 | 0 | 55.1018 | 0 | 0 | 0 | 409
2021-12-06 08:00 | 8:00 | 422.6 | 175.5 | 50.1 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 57.3259 | -2.714 | 55.7338 | -5.4457 | 0 | 0 | 422.6
2021-12-06 09:00 | 9:00 | 426 | 175.5 | 50.1 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 94.81 | -23.8347 | 52.1606 | -6.9359 | 0 | 0 | 426
2021-12-06 10:00 | 10:00 | 415.6 | 175.5 | 49.9 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 123.1069 | -39.4818 | 56.6581 | -13.6832 | -20.6 | 0 | 415.6
2021-12-06 11:00 | 11:00 | 409 | 175.5 | 49.8 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 124.6303 | -42.0916 | 60.3977 | -19.9364 | -23.5 | 0 | 409
2021-12-06 12:00 | 12:00 | 394 | 175.5 | 49.5 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 102.4869 | -32.8541 | 66.2399 | -27.5727 | -23.5 | 0 | 394
2021-12-06 13:00 | 13:00 | 406.5 | 175.5 | 49.7 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 72.9727 | -16.9137 | 65.9037 | -24.8627 | 0 | 0 | 406.5
2021-12-06 14:00 | 14:00 | 410.8 | 175.5 | 49.8 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 35.7836 | 0 | 62.8366 | -23.2202 | 0 | 0 | 410.8
2021-12-06 15:00 | 15:00 | 422.6 | 175.5 | 61.5348 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 4.0151 | 0 | 61.4501 | 0 | 0 | 0 | 422.6
2021-12-06 16:00 | 16:00 | 442.5 | 175.5 | 74.4231 | 73.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0948 | 0 | 66.2821 | 0 | 0 | 0 | 442.5
2021-12-06 17:00 | 17:00 | 440 | 175.5 | 61.6016 | 73.9 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 76.5801 | 0 | 0 | 0 | 440
2021-12-06 18:00 | 18:00 | 427.9 | 175.5 | 50.5518 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.7482 | 0 | 0 | 0 | 427.9
2021-12-06 19:00 | 19:00 | 413.6 | 175.5 | 49.9 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.1347 | -0.0347 | 0 | 0 | 413.6
2021-12-06 20:00 | 20:00 | 397.3 | 175.5 | 57.9877 | 49.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.9123 | 0 | 0 | 0 | 397.3
2021-12-06 21:00 | 21:00 | 376.5 | 175.5 | 54.7175 | 36.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.5825 | 0 | 0 | 0 | 376.5
2021-12-06 22:00 | 22:00 | 354 | 175.5 | 48.7 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.4272 | -3.8272 | 0 | 0 | 354
2021-12-06 23:00 | 23:00 | 360.2 | 175.5 | 50.5243 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.9757 | 0 | 0 | 0 | 360.2
2021-12-07 | 0:00 | 347.7 | 175.5 | 48.6 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.1755 | -4.3755 | 0 | 0 | 347.7
2021-12-07 01:00 | 1:00 | 358.8 | 175.5 | 56.1671 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.3329 | 0 | 0 | 0 | 358.8
2021-12-07 02:00 | 2:00 | 373.7 | 175.5 | 71.946 | 33.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.854 | 0 | 0 | 0 | 373.7
2021-12-07 03:00 | 3:00 | 385.8 | 175.5 | 70.4299 | 46.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.7701 | 0 | 0 | 0 | 385.8
2021-12-07 04:00 | 4:00 | 398.4 | 175.5 | 76.3818 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.8182 | 0 | 0 | 0 | 398.4
2021-12-07 05:00 | 5:00 | 401.9 | 175.5 | 76.6041 | 62.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.0959 | 0 | 0 | 0 | 401.9
2021-12-07 06:00 | 6:00 | 404.1 | 175.5 | 78.6767 | 66 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.6233 | 0 | 3 | 0 | 404.1
2021-12-07 07:00 | 7:00 | 392.9 | 175.5 | 70.5247 | 53.4 | 4.8 | 47.5 | 13.3925 | 0 | 27.7828 | 0 | 0 | 0 | 392.9
2021-12-07 08:00 | 8:00 | 408.1 | 175.5 | 76.5028 | 31.1 | 4.8 | 47.5 | 51.681 | 0 | 21.0162 | 0 | 0 | 0 | 408.1
2021-12-07 09:00 | 9:00 | 413.1 | 175.5 | 60.3061 | 31 | 4.8 | 47.5 | 78.4417 | 0 | 15.5522 | 0 | 0 | 0 | 413.1
2021-12-07 10:00 | 10:00 | 400.8 | 175.5 | 49.6 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 100.9865 | -23.7144 | 14.6279 | 0 | 0 | 0 | 400.8
2021-12-07 11:00 | 11:00 | 390.1 | 175.5 | 49.4 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 116.0684 | -48.8741 | 14.2057 | 0 | 0 | 0 | 390.1
2021-12-07 12:00 | 12:00 | 365.1 | 175.5 | 48.9 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 114.5327 | -50.3058 | 14.7538 | -2.8807 | -19.2 | 0 | 365.1
2021-12-07 13:00 | 13:00 | 390.6 | 175.5 | 49.4 | 32 | 4.8 | 47.5 | 90.3338 | -25.158 | 16.2242 | 0 | 0 | 0 | 390.6
2021-12-07 14:00 | 14:00 | 400.4 | 175.5 | 49.6 | 62.5 | 4.8 | 47.5 | 48.2081 | -8.0919 | 20.3838 | 0 | 0 | 0 | 400.4
2021-12-07 15:00 | 15:00 | 413.2 | 175.5 | 78.7967 | 75.2 | 4.8 | 47.5 | 6.5656 | 0 | 14.8377 | 0 | 10 | 0 | 413.2
2021-12-07 16:00 | 16:00 | 435.1 | 175.5 | 81.072 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0.225 | 0 | 12.903 | 0 | 34.3 | 0 | 435.1
2021-12-07 17:00 | 17:00 | 431.1 | 175.5 | 80.145 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.155 | 0 | 31.2 | 0 | 431.1
2021-12-07 18:00 | 18:00 | 420.5 | 175.5 | 78.9473 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.8527 | 0 | 23.1 | 0 | 420.5
2021-12-07 19:00 | 19:00 | 409 | 175.5 | 78.7516 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.3484 | 0 | 12.3 | 0 | 409
2021-12-07 20:00 | 20:00 | 392.6 | 175.5 | 78.4792 | 64 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.0208 | 0 | 10.3 | 0 | 392.6
2021-12-07 21:00 | 21:00 | 376.4 | 175.5 | 78.0187 | 48.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.2813 | 0 | 8.6 | 0 | 376.4
2021-12-07 22:00 | 22:00 | 357.9 | 175.5 | 77.7295 | 36.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.9705 | 0 | 5.2 | 0 | 357.9
2021-12-07 23:00 | 23:00 | 363.7 | 175.5 | 77.883 | 38.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.817 | 0 | 11.5 | 0 | 363.7
2021-12-08 | 0:00 | 348.9 | 175.5 | 77.5258 | 36.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.6742 | 0 | 1.8 | 0 | 348.9
2021-12-08 01:00 | 1:00 | 363.2 | 175.5 | 77.8527 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.4473 | 0 | 10.5 | 0 | 363.2
2021-12-08 02:00 | 2:00 | 376.5 | 175.5 | 78.0559 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.8441 | 0 | 17 | 0 | 376.5
2021-12-08 03:00 | 3:00 | 391.9 | 175.5 | 78.3468 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.1532 | 0 | 22 | 0 | 391.9
2021-12-08 04:00 | 4:00 | 404.9 | 175.5 | 78.609 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.691 | 0 | 25.2 | 0 | 404.9
2021-12-08 05:00 | 5:00 | 409.3 | 175.5 | 78.7463 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.9537 | 0 | 24.2 | 0 | 409.3
2021-12-08 06:00 | 6:00 | 409.9 | 175.5 | 78.7489 | 69.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.6511 | 0 | 21.4 | 0 | 409.9
2021-12-08 07:00 | 7:00 | 402.1 | 175.5 | 78.5271 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 9.7202 | 0 | 11.8527 | 0 | 14.9 | 0 | 402.1
2021-12-08 08:00 | 8:00 | 416.5 | 175.5 | 78.8409 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 44.2041 | 0 | 13.155 | 0 | 10.3 | 0 | 416.5
2021-12-08 09:00 | 9:00 | 417 | 175.5 | 68.1391 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 76.8 | 0 | 12.8609 | 0 | 0 | 0 | 417
2021-12-08 10:00 | 10:00 | 412.2 | 175.5 | 51.5871 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 91.031 | 0 | 10.3819 | 0 | 0 | 0 | 412.2
2021-12-08 11:00 | 11:00 | 404.2 | 175.5 | 50.1421 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 86.2004 | 0 | 8.6575 | 0 | 0 | 0 | 404.2
2021-12-08 12:00 | 12:00 | 382 | 175.5 | 49.2 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 78.8426 | -18.5196 | 12.777 | 0 | 0 | 0 | 382
2021-12-08 13:00 | 13:00 | 401.5 | 175.5 | 60.5046 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 67.9184 | 0 | 12.777 | 0 | 0 | 0 | 401.5
2021-12-08 14:00 | 14:00 | 409.2 | 175.5 | 74.2859 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 34.0949 | 0 | 12.8192 | 0 | 0 | 0 | 409.2
2021-12-08 15:00 | 15:00 | 417.4 | 175.5 | 78.842 | 72.7 | 4.8 | 47.5 | 5.208 | 0 | 10.55 | 0 | 22.3 | 0 | 417.4
2021-12-08 16:00 | 16:00 | 443 | 175.5 | 81.3452 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1059 | 0 | 7.6489 | 0 | 47.5 | 0 | 443
2021-12-08 17:00 | 17:00 | 441.1 | 175.5 | 81.2208 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.2792 | 0 | 45.2 | 0 | 441.1
2021-12-08 18:00 | 18:00 | 431.2 | 175.5 | 81.0046 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.9954 | 0 | 34.8 | 0 | 431.2
2021-12-08 19:00 | 19:00 | 419.7 | 175.5 | 78.9889 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.1111 | 0 | 26.2 | 0 | 419.7
2021-12-08 20:00 | 20:00 | 400.6 | 175.5 | 78.5755 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.7245 | 0 | 18.9 | 0 | 400.6
2021-12-08 21:00 | 21:00 | 383.9 | 175.5 | 78.2903 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.9097 | 0 | 22.3 | 0 | 383.9
2021-12-08 22:00 | 22:00 | 370.1 | 175.5 | 77.8962 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.2038 | 0 | 21.6 | 0 | 370.1
2021-12-08 23:00 | 23:00 | 373 | 175.5 | 77.9982 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.0018 | 0 | 23.6 | 0 | 373
2021-12-09 | 0:00 | 371 | 175.5 | 77.988 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.212 | 0 | 21.4 | 0 | 371
2021-12-09 01:00 | 1:00 | 382.4 | 175.5 | 78.1322 | 40.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.6678 | 0 | 26 | 0 | 382.4
2021-12-09 02:00 | 2:00 | 397.3 | 175.5 | 78.4505 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.4495 | 0 | 20.9 | 0 | 397.3
2021-12-09 03:00 | 3:00 | 414.2 | 175.5 | 78.8856 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.0144 | 0 | 24.8 | 0 | 414.2
2021-12-09 04:00 | 4:00 | 424.4 | 175.5 | 79.0606 | 76 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.0394 | 0 | 22.5 | 0 | 424.4
2021-12-09 05:00 | 5:00 | 423.7 | 175.5 | 79.0545 | 73.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.5455 | 0 | 18.4 | 0 | 423.7
2021-12-09 06:00 | 6:00 | 427.6 | 175.5 | 79.1642 | 76.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.1358 | 0 | 14.1 | 0 | 427.6
2021-12-09 07:00 | 7:00 | 414.7 | 175.5 | 76.9869 | 60.5 | 4.8 | 47.5 | 13.7712 | 0 | 35.6419 | 0 | 0 | 0 | 414.7
2021-12-09 08:00 | 8:00 | 411.2 | 175.5 | 49.8 | 33 | 4.8 | 47.5 | 66.1003 | -3.2012 | 37.7009 | 0 | 0 | 0 | 411.2
2021-12-09 09:00 | 9:00 | 408.1 | 175.5 | 49.8 | 30.9 | 4.8 | 47.5 | 113.6237 | -40.5042 | 26.4805 | 0 | 0 | 0 | 408.1
2021-12-09 10:00 | 10:00 | 395.2 | 175.5 | 49.5 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 142.3334 | -53.1165 | 18.2831 | 0 | -21 | 0 | 395.2
2021-12-09 11:00 | 11:00 | 383.5 | 175.5 | 49.3 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 144.9664 | -60.7138 | 14.2474 | 0 | -23.5 | 0 | 383.5
2021-12-09 12:00 | 12:00 | 356.1 | 175.5 | 48.7 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 133.2869 | -64.7648 | 14.7117 | -11.5338 | -23.5 | 0 | 356.1
2021-12-09 13:00 | 13:00 | 369 | 175.5 | 49 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 105.9819 | -47.1651 | 16.3923 | -6.0091 | -8.9 | 0 | 369
2021-12-09 14:00 | 14:00 | 388 | 175.5 | 49.4 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 59.4744 | -10.1391 | 17.0647 | 0 | 0 | 0 | 388
2021-12-09 15:00 | 15:00 | 414.5 | 175.5 | 78.7977 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 10.6662 | 0 | 15.6361 | 0 | 13 | 0 | 414.5
2021-12-09 16:00 | 16:00 | 446.1 | 175.5 | 81.3225 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1537 | 0 | 24.9238 | 0 | 33.3 | 0 | 446.1
2021-12-09 17:00 | 17:00 | 439.3 | 175.5 | 79.2916 | 78.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.6084 | 0 | 17 | 0 | 439.3
2021-12-09 18:00 | 18:00 | 431.1 | 175.5 | 79.1508 | 71.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.0492 | 0 | 8.7 | 0 | 431.1
2021-12-09 19:00 | 19:00 | 421.4 | 175.5 | 78.919 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.081 | 0 | 9.4 | 0 | 421.4
2021-12-09 20:00 | 20:00 | 406.4 | 175.5 | 78.6514 | 52.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.9486 | 0 | 0.8 | 0 | 406.4
2021-12-09 21:00 | 21:00 | 392.2 | 175.5 | 78.3086 | 36.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.0914 | 0 | 0.5 | 0 | 392.2
2021-12-09 22:00 | 22:00 | 371.3 | 175.5 | 60.7756 | 30.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.8244 | 0 | 0 | 0 | 371.3
2021-12-09 23:00 | 23:00 | 376.8 | 175.5 | 62.8305 | 30.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.2695 | 0 | 0 | 0 | 376.8
2021-12-10 | 0:00 | 373 | 175.5 | 53.9704 | 31 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.2296 | 0 | 0 | 0 | 373
2021-12-10 01:00 | 1:00 | 385 | 175.5 | 62.2288 | 31 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.9712 | 0 | 0 | 0 | 385
2021-12-10 02:00 | 2:00 | 399 | 175.5 | 64.1946 | 41.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.1054 | 0 | 0 | 0 | 399
2021-12-10 03:00 | 3:00 | 410.4 | 175.5 | 61.692 | 54.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.408 | 0 | 0 | 0 | 410.4
2021-12-10 04:00 | 4:00 | 422.6 | 175.5 | 67.1272 | 64.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.1728 | 0 | 0 | 0 | 422.6
2021-12-10 05:00 | 5:00 | 421.7 | 175.5 | 72.0257 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.5743 | 0 | 0 | 0 | 421.7
2021-12-10 06:00 | 6:00 | 425.6 | 175.5 | 69.4803 | 68.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.0197 | 0 | 0 | 0 | 425.6
2021-12-10 07:00 | 7:00 | 413.8 | 175.5 | 53.5995 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 10.0033 | 0 | 64.0972 | 0 | 0 | 0 | 413.8
2021-12-10 08:00 | 8:00 | 422.5 | 175.5 | 50 | 37.2 | 4.8 | 47.5 | 46.6378 | 0 | 64.9377 | -4.0755 | 0 | 0 | 422.5
2021-12-10 09:00 | 9:00 | 417.8 | 175.5 | 50 | 31 | 4.8 | 47.5 | 79.67 | -15.9116 | 46.7805 | -1.5389 | 0 | 0 | 417.8
2021-12-10 10:00 | 10:00 | 407.7 | 175.5 | 49.8 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 95.483 | -30.5029 | 44.5535 | -10.9336 | 0 | 0 | 407.7
2021-12-10 11:00 | 11:00 | 399.6 | 175.5 | 49.6 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 101.3404 | -36.6282 | 44.8058 | -16.518 | -2.3 | 0 | 399.6
2021-12-10 12:00 | 12:00 | 376.4 | 175.5 | 49.1 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 90.5823 | -35.8287 | 37.1127 | -17.3663 | -6.5 | 0 | 376.4
2021-12-10 13:00 | 13:00 | 398.2 | 175.5 | 49.6 | 32 | 4.8 | 47.5 | 65.8053 | -5.5444 | 28.5391 | 0 | 0 | 0 | 398.2
2021-12-10 14:00 | 14:00 | 403.4 | 175.5 | 61.8229 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 33.0079 | 0 | 23.3692 | 0 | 0 | 0 | 403.4
2021-12-10 15:00 | 15:00 | 414.9 | 175.5 | 78.8808 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 4.3106 | 0 | 22.1086 | 0 | 10.9 | 0 | 414.9
2021-12-10 16:00 | 16:00 | 439.5 | 175.5 | 79.3475 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 30.9342 | 0 | 22.5 | 0 | 439.5
2021-12-10 17:00 | 17:00 | 434 | 175.5 | 79.2835 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 36.3982 | 0 | 11.6 | 0 | 434
2021-12-10 18:00 | 18:00 | 421.6 | 175.5 | 78.927 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 32.1547 | 0 | 9 | 0 | 421.6
2021-12-10 19:00 | 19:00 | 410.8 | 175.5 | 78.7664 | 63.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 33.4153 | 0 | 7.1 | 0 | 410.8
2021-12-10 20:00 | 20:00 | 394.2 | 175.5 | 77.9086 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0235 | 0 | 35.7679 | 0 | 0 | 0 | 394.2
2021-12-10 21:00 | 21:00 | 380 | 175.5 | 76.2753 | 33.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.3247 | 0 | 0 | 0 | 380
2021-12-10 22:00 | 22:00 | 363.1 | 175.5 | 63.6559 | 31 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.6441 | 0 | 0 | 0 | 363.1
2021-12-10 23:00 | 23:00 | 368.6 | 175.5 | 68.1898 | 31 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.6102 | 0 | 0 | 0 | 368.6
2021-12-11 | 0:00 | 361.7 | 175.5 | 49.3363 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.7637 | 0 | 0 | 0 | 361.7
2021-12-11 01:00 | 1:00 | 374.7 | 175.5 | 52.5914 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.4086 | 0 | 0 | 0 | 374.7
2021-12-11 02:00 | 2:00 | 386.3 | 175.5 | 56.9224 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.6776 | 0 | 0 | 0 | 386.3
2021-12-11 03:00 | 3:00 | 401.8 | 175.5 | 65.9018 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.3982 | 0 | 0 | 0 | 401.8
2021-12-11 04:00 | 4:00 | 403 | 175.5 | 66.9337 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.5663 | 0 | 0 | 0 | 403
2021-12-11 05:00 | 5:00 | 395.4 | 175.5 | 58.251 | 71.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.249 | 0 | 0 | 0 | 395.4
2021-12-11 06:00 | 6:00 | 386 | 175.5 | 60.1262 | 62.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.4738 | 0 | 0 | 0 | 386
2021-12-11 07:00 | 7:00 | 370.5 | 175.5 | 49 | 52.6 | 4.8 | 47.5 | 8.9876 | 0 | 32.2807 | -0.1683 | 0 | 0 | 370.5
2021-12-11 08:00 | 8:00 | 375 | 175.5 | 49.1 | 31.2 | 4.8 | 47.5 | 48.7752 | -9.7341 | 29.6315 | -1.7726 | 0 | 0 | 375
2021-12-11 09:00 | 9:00 | 375.8 | 175.5 | 49.1 | 31.2 | 4.8 | 47.5 | 84.464 | -33.6312 | 26.7746 | -9.9074 | 0 | 0 | 375.8
2021-12-11 10:00 | 10:00 | 364.8 | 175.5 | 48.9 | 31.2 | 4.8 | 47.5 | 102.3685 | -41.5668 | 35.6841 | -16.0858 | -23.5 | 0 | 364.8
2021-12-11 11:00 | 11:00 | 364.8 | 175.5 | 48.9 | 31.2 | 4.8 | 47.5 | 95.3058 | -37.6653 | 51.9083 | -29.1488 | -23.5 | 0 | 364.8
2021-12-11 12:00 | 12:00 | 358 | 175.5 | 48.8 | 31.2 | 4.8 | 47.5 | 82.5157 | -31.136 | 46.1502 | -23.8299 | -23.5 | 0 | 358
2021-12-11 13:00 | 13:00 | 355.7 | 175.5 | 48.7 | 31.2 | 4.8 | 47.5 | 64.6948 | -22.8897 | 52.7066 | -30.2117 | -16.3 | 0 | 355.7
2021-12-11 14:00 | 14:00 | 362.1 | 175.5 | 48.8 | 31.2 | 4.8 | 47.5 | 29.4539 | -2.7433 | 55.1018 | -27.5124 | 0 | 0 | 362.1
2021-12-11 15:00 | 15:00 | 367.6 | 175.5 | 49 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 4.7115 | 0 | 61.1118 | -25.2233 | 0 | 0 | 367.6
2021-12-11 16:00 | 16:00 | 390.1 | 175.5 | 49.4 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0948 | 0 | 61.7442 | -9.139 | 0 | 0 | 390.1
2021-12-11 17:00 | 17:00 | 398.7 | 175.5 | 49.6 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.1076 | -15.4076 | 0 | 0 | 398.7
2021-12-11 18:00 | 18:00 | 396.2 | 175.5 | 49.5 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.4959 | -20.2959 | 0 | 0 | 396.2
2021-12-11 19:00 | 19:00 | 388.5 | 175.5 | 49.4 | 56.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.1244 | -16.9244 | 0 | 0 | 388.5
2021-12-11 20:00 | 20:00 | 374.5 | 175.5 | 49.1 | 46.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.0932 | -3.2932 | 0 | 0 | 374.5
2021-12-11 21:00 | 21:00 | 362.3 | 175.5 | 51.1719 | 36.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.5281 | 0 | 0 | 0 | 362.3
2021-12-11 22:00 | 22:00 | 349.4 | 175.5 | 51.3948 | 31.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.0052 | 0 | 0 | 0 | 349.4
2021-12-11 23:00 | 23:00 | 360.4 | 175.5 | 60.2245 | 37.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.6755 | 0 | 0 | 0 | 360.4
2021-12-12 | 0:00 | 351.5 | 175.5 | 48.6 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.7411 | -0.2411 | 0 | 0 | 351.5
2021-12-12 01:00 | 1:00 | 361.6 | 175.5 | 50.8324 | 58.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.1676 | 0 | 0 | 0 | 361.6
2021-12-12 02:00 | 2:00 | 372.9 | 175.5 | 49.1 | 67.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.2115 | -0.6115 | 0 | 0 | 372.9
2021-12-12 03:00 | 3:00 | 383 | 175.5 | 51.3195 | 77.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.4805 | 0 | 0 | 0 | 383
2021-12-12 04:00 | 4:00 | 390.7 | 175.5 | 62.0713 | 78.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.5287 | 0 | 0 | 0 | 390.7
2021-12-12 05:00 | 5:00 | 382.6 | 175.5 | 54.7276 | 78.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.7724 | 0 | 0 | 0 | 382.6
2021-12-12 06:00 | 6:00 | 372.8 | 175.5 | 54.0649 | 72.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.5351 | 0 | 0 | 0 | 372.8
2021-12-12 07:00 | 7:00 | 354 | 175.5 | 48.7 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 8.739 | 0 | 21.2685 | -7.2075 | 0 | 0 | 354
2021-12-12 08:00 | 8:00 | 348.9 | 175.5 | 48.6 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 35.2533 | -9.6896 | 23.9573 | -7.821 | 0 | 0 | 348.9
2021-12-12 09:00 | 9:00 | 340.6 | 175.5 | 48.4 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 70.7184 | -34.6736 | 25.4698 | -21.6426 | 0 | 0 | 346.872
2021-12-12 10:00 | 10:00 | 335.5 | 175.5 | 48.3 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 109.6308 | -53.4404 | 24.5876 | -20.378 | -31.8 | 0 | 335.5
2021-12-12 11:00 | 11:00 | 338.8 | 175.5 | 48.4 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 103.2887 | -50.1137 | 28.9595 | -23.7345 | -26.6 | 0 | 338.8
2021-12-12 12:00 | 12:00 | 339.4 | 175.5 | 48.4 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 82.4568 | -40.4287 | 22.8649 | -19.4292 | -4.5 | 0 | 347.9638
2021-12-12 13:00 | 13:00 | 346.6 | 175.5 | 48.5 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 59.0969 | -27.2006 | 31.1023 | -23.4986 | 0 | 0 | 346.6
2021-12-12 14:00 | 14:00 | 351.9 | 175.5 | 48.6 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 26.0177 | -3.4 | 44.1755 | -22.0932 | 0 | 0 | 351.9
2021-12-12 15:00 | 15:00 | 356.7 | 175.5 | 48.7 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 2.7633 | 0 | 55.2695 | -23.5328 | 0 | 0 | 356.7
2021-12-12 16:00 | 16:00 | 377.3 | 175.5 | 49.1 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0478 | 0 | 74.185 | -29.5328 | 0 | 0 | 377.3
2021-12-12 17:00 | 17:00 | 387.8 | 175.5 | 49.4 | 61.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.7287 | -44.4287 | 0 | 0 | 387.8
2021-12-12 18:00 | 18:00 | 393.1 | 175.5 | 49.5 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.2556 | -57.6556 | 0 | 0 | 393.1
2021-12-12 19:00 | 19:00 | 391.4 | 175.5 | 49.4 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.6397 | -68.4397 | -0.9 | 0 | 391.4
2021-12-12 20:00 | 20:00 | 379.8 | 175.5 | 49.2 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.3791 | -68.4791 | -1 | 0 | 379.8
2021-12-12 21:00 | 21:00 | 370.1 | 175.5 | 49 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.0809 | -68.4809 | -16.1 | 0 | 370.1
2021-12-12 22:00 | 22:00 | 356.1 | 175.5 | 48.7 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 143.8308 | -71.5308 | -23.5 | 0 | 356.1
2021-12-12 23:00 | 23:00 | 373.3 | 175.5 | 49.1 | 36.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.9124 | -68.4124 | -10.3 | 0 | 373.3
2021-12-13 | 0:00 | 371.2 | 175.5 | 49 | 30.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.7555 | -68.4555 | -12.6 | 0 | 371.2
2021-12-13 01:00 | 1:00 | 382.9 | 175.5 | 49.3 | 30.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.5601 | -68.4601 | -4 | 0 | 382.9
2021-12-13 02:00 | 2:00 | 396.9 | 175.5 | 49.5 | 30.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.0346 | -51.1346 | 0 | 0 | 396.9
2021-12-13 03:00 | 3:00 | 415.6 | 175.5 | 49.9 | 44.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.7108 | -46.7108 | 0 | 0 | 415.6
2021-12-13 04:00 | 4:00 | 434.6 | 175.5 | 50.3 | 54.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.3306 | -38.7306 | 0 | 0 | 434.6
2021-12-13 05:00 | 5:00 | 437.3 | 175.5 | 50.3 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.0198 | -32.6198 | 0 | 0 | 437.3
2021-12-13 06:00 | 6:00 | 446.8 | 175.5 | 50.5 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.2786 | -29.5786 | 0 | 0 | 446.8
2021-12-13 07:00 | 7:00 | 436.1 | 175.5 | 50.3 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 8.9405 | 0 | 132.6922 | -43.4327 | 0 | 0 | 436.1
2021-12-13 08:00 | 8:00 | 449.2 | 175.5 | 50.6 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 41.0864 | 0 | 130.3371 | -41.2235 | 0 | 0 | 449.2
2021-12-13 09:00 | 9:00 | 457.4 | 175.5 | 50.7 | 30.7 | 4.8 | 47.5 | 69.1356 | 0 | 119.1568 | -40.0924 | 0 | 0 | 457.4
2021-12-13 10:00 | 10:00 | 445.7 | 175.5 | 50.5 | 30.7 | 4.8 | 47.5 | 83.7445 | -11.5752 | 124.2007 | -56.87 | -2.8 | 0 | 445.7
2021-12-13 11:00 | 11:00 | 436.2 | 175.5 | 50.3 | 30.7 | 4.8 | 47.5 | 93.1573 | -15.4165 | 121.2175 | -53.0583 | -18.5 | 0 | 436.2
2021-12-13 12:00 | 12:00 | 416.8 | 175.5 | 49.9 | 30.7 | 4.8 | 47.5 | 79.3861 | -12.3713 | 117.5183 | -56.0331 | -20.1 | 0 | 416.8
2021-12-13 13:00 | 13:00 | 437 | 175.5 | 50.3 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 61.5763 | -1.3117 | 122.8985 | -56.7631 | 0 | 0 | 437
2021-12-13 14:00 | 14:00 | 450.2 | 175.5 | 50.6 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 34.1428 | 0 | 133.9107 | -56.3535 | 0 | 0 | 450.2
2021-12-13 15:00 | 15:00 | 464 | 175.5 | 50.9 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 4.4173 | 0 | 138.9546 | -28.1719 | 0 | 0 | 464
2021-12-13 16:00 | 16:00 | 479.6 | 175.5 | 51.2 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0713 | 0 | 140.2973 | -9.8686 | 0 | 0 | 479.6
2021-12-13 17:00 | 17:00 | 473.2 | 175.5 | 51.1 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.5766 | -14.3766 | 0 | 0 | 473.2
2021-12-13 18:00 | 18:00 | 459.6 | 175.5 | 50.8 | 70.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.1899 | -30.2899 | 0 | 0 | 459.6
2021-12-13 19:00 | 19:00 | 441.8 | 175.5 | 50.4 | 60.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.7218 | -41.7218 | 0 | 0 | 441.8
2021-12-13 20:00 | 20:00 | 427.3 | 175.5 | 50.1 | 50.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.6881 | -45.8881 | 0 | 0 | 427.3
2021-12-13 21:00 | 21:00 | 411.4 | 175.5 | 49.8 | 36.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.7868 | -47.3868 | 0 | 0 | 411.4
2021-12-13 22:00 | 22:00 | 388.9 | 175.5 | 49.4 | 30.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.0809 | -61.0809 | 0 | 0 | 388.9
2021-12-13 23:00 | 23:00 | 396.3 | 175.5 | 49.5 | 30.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.7555 | -56.4555 | 0 | 0 | 396.3
2021-12-14 | 0:00 | 386.2 | 175.5 | 49.3 | 30.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.82 | -59.22 | 0 | 0 | 386.2
2021-12-14 01:00 | 1:00 | 397.3 | 175.5 | 49.5 | 30.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.4167 | -49.9167 | 0 | 0 | 397.3
2021-12-14 02:00 | 2:00 | 407.4 | 175.5 | 49.7 | 36.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.3329 | -45.9329 | 0 | 0 | 407.4
2021-12-14 03:00 | 3:00 | 418.3 | 175.5 | 50 | 46.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.4485 | -39.4485 | 0 | 0 | 418.3
2021-12-14 04:00 | 4:00 | 426.5 | 175.5 | 50.1 | 54.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.8685 | -39.7685 | 0 | 0 | 426.5
2021-12-14 05:00 | 5:00 | 427.4 | 175.5 | 50.1 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.356 | -38.656 | 0 | 0 | 427.4
2021-12-14 06:00 | 6:00 | 433 | 175.5 | 50.3 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.9841 | -35.2841 | 0 | 0 | 433
2021-12-14 07:00 | 7:00 | 423.8 | 175.5 | 50.1 | 52.2 | 4.8 | 47.5 | 8.9281 | 0 | 125.5472 | -40.7753 | 0 | 0 | 423.8
2021-12-14 08:00 | 8:00 | 439.5 | 175.5 | 50.4 | 36.2 | 4.8 | 47.5 | 45.3971 | 0 | 130.7993 | -51.0964 | 0 | 0 | 439.5
2021-12-14 09:00 | 9:00 | 440.8 | 175.5 | 50.4 | 30.5 | 4.8 | 47.5 | 78.1108 | -6.0293 | 136.1373 | -62.4188 | -13.7 | 0 | 440.8
2021-12-14 10:00 | 10:00 | 418.8 | 175.5 | 50 | 30.5 | 4.8 | 47.5 | 102.5334 | -16.7817 | 132.23 | -57.0817 | -50.4 | 0 | 418.8
2021-12-14 11:00 | 11:00 | 408.7 | 175.5 | 49.8 | 31 | 4.8 | 47.5 | 107.6825 | -19.3631 | 129.0766 | -54.496 | -62.8 | 0 | 408.7
2021-12-14 12:00 | 12:00 | 380.5 | 175.5 | 49.2 | 31 | 4.8 | 47.5 | 101.8139 | -22.9261 | 120.1671 | -57.5549 | -69 | 0 | 380.5
2021-12-14 13:00 | 13:00 | 406.1 | 175.5 | 49.7 | 31 | 4.8 | 47.5 | 83.9447 | -17.1332 | 113.3567 | -56.6682 | -25.9 | 0 | 406.1
2021-12-14 14:00 | 14:00 | 418.2 | 175.5 | 50 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 42.764 | -3.8852 | 103.985 | -60.1638 | 0 | 0 | 418.2
2021-12-14 15:00 | 15:00 | 434.1 | 175.5 | 50.3 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 6.1538 | 0 | 91.9642 | -13.018 | 0 | 0 | 434.1
2021-12-14 16:00 | 16:00 | 453.6 | 175.5 | 65.3557 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0235 | 0 | 83.2208 | 0 | 0 | 0 | 453.6
2021-12-14 17:00 | 17:00 | 448.6 | 175.5 | 68.9107 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.6893 | 0 | 0 | 0 | 448.6
2021-12-14 18:00 | 18:00 | 439.9 | 175.5 | 62.2296 | 77.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.6704 | 0 | 0 | 0 | 439.9
2021-12-14 19:00 | 19:00 | 424.9 | 175.5 | 52.113 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.387 | 0 | 0 | 0 | 424.9
2021-12-14 20:00 | 20:00 | 410.2 | 175.5 | 50.2178 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.0822 | 0 | 0 | 0 | 410.2
2021-12-14 21:00 | 21:00 | 392.3 | 175.5 | 49.4 | 44.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.3278 | -5.9278 | 0 | 0 | 392.3
2021-12-14 22:00 | 22:00 | 372.6 | 175.5 | 49.1 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.3681 | -7.7681 | 0 | 0 | 372.6
2021-12-14 23:00 | 23:00 | 378.2 | 175.5 | 49.2 | 33.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.175 | -0.075 | 0 | 0 | 378.2
2021-12-15 | 0:00 | 369.1 | 175.5 | 49 | 29.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.8049 | -6.0049 | 0 | 0 | 369.1
2021-12-15 01:00 | 1:00 | 380.6 | 175.5 | 49.2 | 32.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.074 | -0.274 | 0 | 0 | 380.6
2021-12-15 02:00 | 2:00 | 394.6 | 175.5 | 57.5315 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.6685 | 0 | 0 | 0 | 394.6
2021-12-15 03:00 | 3:00 | 408.6 | 175.5 | 59.8926 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.3074 | 0 | 0 | 0 | 408.6
2021-12-15 04:00 | 4:00 | 416 | 175.5 | 66.1041 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.1959 | 0 | 0 | 0 | 416
2021-12-15 05:00 | 5:00 | 419.5 | 175.5 | 65.2014 | 69 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.4986 | 0 | 0 | 0 | 419.5
2021-12-15 06:00 | 6:00 | 420.2 | 175.5 | 61.3315 | 68.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.6685 | 0 | 0 | 0 | 420.2
2021-12-15 07:00 | 7:00 | 413.4 | 175.5 | 53.5108 | 58.4 | 4.8 | 47.5 | 7.6174 | 0 | 66.0718 | 0 | 0 | 0 | 413.4
2021-12-15 08:00 | 8:00 | 433.6 | 175.5 | 51.3874 | 41.2 | 4.8 | 47.5 | 37.473 | 0 | 75.7396 | 0 | 0 | 0 | 433.6
2021-12-15 09:00 | 9:00 | 434.8 | 175.5 | 50.3 | 28.6 | 4.8 | 47.5 | 62.3559 | 0 | 89.2729 | -23.5288 | 0 | 0 | 434.8
2021-12-15 10:00 | 10:00 | 422.4 | 175.5 | 50 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 80.6503 | -16.017 | 90.0713 | -37.7046 | 0 | 0 | 422.4
2021-12-15 11:00 | 11:00 | 422.2 | 175.5 | 50 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 91.1134 | -23.5946 | 93.0984 | -44.3172 | 0 | 0 | 422.2
2021-12-15 12:00 | 12:00 | 392.8 | 175.5 | 49.5 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 69.6189 | -15.4925 | 98.5207 | -52.9471 | -12.3 | 0 | 392.8
2021-12-15 13:00 | 13:00 | 416.7 | 175.5 | 49.9 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 59.0734 | -4.4383 | 105.0354 | -48.7705 | 0 | 0 | 416.7
2021-12-15 14:00 | 14:00 | 421.5 | 175.5 | 50 | 49 | 4.8 | 47.5 | 33.5749 | 0 | 104.7413 | -43.6162 | 0 | 0 | 421.5
2021-12-15 15:00 | 15:00 | 431.7 | 175.5 | 50.2 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 4.571 | 0 | 104.783 | -25.354 | 0 | 0 | 431.7
2021-12-15 16:00 | 16:00 | 455.6 | 175.5 | 50.7 | 80.7 | 4.8 | 47.5 | 0.117 | 0 | 101.3359 | -5.0529 | 0 | 0 | 455.6
2021-12-15 17:00 | 17:00 | 451 | 175.5 | 50.6 | 80.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0235 | 0 | 93.687 | -1.8105 | 0 | 0 | 451
2021-12-15 18:00 | 18:00 | 441.2 | 175.5 | 50.4 | 69.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.4405 | -19.5405 | 0 | 0 | 441.2
2021-12-15 19:00 | 19:00 | 428.1 | 175.5 | 50.2 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.2831 | -23.2831 | 0 | 0 | 428.1
2021-12-15 20:00 | 20:00 | 415.3 | 175.5 | 49.9 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.2556 | -19.6556 | 0 | 0 | 415.3
2021-12-15 21:00 | 21:00 | 394.8 | 175.5 | 49.5 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.0915 | -37.7915 | 0 | 0 | 394.8
2021-12-15 22:00 | 22:00 | 378.9 | 175.5 | 49.2 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.8142 | -48.5142 | 0 | 0 | 378.9
2021-12-15 23:00 | 23:00 | 379.2 | 175.5 | 49.2 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.1899 | -66.5899 | 0 | 0 | 379.2
2021-12-16 | 0:00 | 379.1 | 175.5 | 49.2 | 27.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 143.6651 | -68.4651 | -1 | 0 | 379.1
2021-12-16 01:00 | 1:00 | 391.4 | 175.5 | 49.4 | 28.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.1145 | -52.3145 | 0 | 0 | 391.4
2021-12-16 02:00 | 2:00 | 405.8 | 175.5 | 49.7 | 30.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.5891 | -32.9891 | 0 | 0 | 405.8
2021-12-16 03:00 | 3:00 | 417.5 | 175.5 | 50 | 43 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.8563 | -26.1563 | 0 | 0 | 417.5
2021-12-16 04:00 | 4:00 | 427.1 | 175.5 | 50.1 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.1296 | -15.4296 | 0 | 0 | 427.1
2021-12-16 05:00 | 5:00 | 427.3 | 175.5 | 50.1 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.2623 | -11.9623 | 0 | 0 | 427.3
2021-12-16 06:00 | 6:00 | 427.2 | 175.5 | 53.1593 | 68.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.8407 | 0 | 0 | 0 | 427.2
2021-12-16 07:00 | 7:00 | 418.7 | 175.5 | 64.4556 | 58.4 | 4.8 | 47.5 | 7.8987 | 0 | 60.1457 | 0 | 0 | 0 | 418.7
2021-12-16 08:00 | 8:00 | 425.8 | 175.5 | 67.749 | 45.4 | 4.8 | 47.5 | 44.7954 | 0 | 40.0556 | 0 | 0 | 0 | 425.8
2021-12-16 09:00 | 9:00 | 433.1 | 175.5 | 56.0761 | 33.5 | 4.8 | 47.5 | 79.4096 | 0 | 36.3143 | 0 | 0 | 0 | 433.1
2021-12-16 10:00 | 10:00 | 427.2 | 175.5 | 50.1 | 28.4 | 4.8 | 47.5 | 95.8963 | -12.781 | 37.7847 | 0 | 0 | 0 | 427.2
2021-12-16 11:00 | 11:00 | 415 | 175.5 | 49.9 | 28.9 | 4.8 | 47.5 | 100.4784 | -26.25 | 34.1716 | 0 | 0 | 0 | 415
2021-12-16 12:00 | 12:00 | 391.6 | 175.5 | 49.4 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 92.861 | -34.0525 | 30.2618 | -6.7703 | 0 | 0 | 391.6
2021-12-16 13:00 | 13:00 | 414.4 | 175.5 | 56.7933 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 68.8628 | 0 | 25.3439 | 0 | 0 | 0 | 414.4
2021-12-16 14:00 | 14:00 | 416 | 175.5 | 64.5986 | 65.5 | 4.8 | 47.5 | 36.2447 | 0 | 21.8567 | 0 | 0 | 0 | 416
2021-12-16 15:00 | 15:00 | 425.3 | 175.5 | 79.3496 | 77.1 | 4.8 | 47.5 | 5.1256 | 0 | 22.0248 | 0 | 13.9 | 0 | 425.3
2021-12-16 16:00 | 16:00 | 445.7 | 175.5 | 79.7888 | 87.1 | 4.8 | 47.5 | 0.2015 | 0 | 24.2097 | 0 | 26.6 | 0 | 445.7
2021-12-16 17:00 | 17:00 | 440.1 | 175.5 | 77.7906 | 87.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.7094 | 0 | 13.7 | 0 | 440.1
2021-12-16 18:00 | 18:00 | 433.2 | 175.5 | 76.7413 | 83.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.6587 | 0 | 7.2 | 0 | 433.2
2021-12-16 19:00 | 19:00 | 419.6 | 175.5 | 76.3677 | 73.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.2323 | 0 | 0.4 | 0 | 419.6
2021-12-16 20:00 | 20:00 | 400.5 | 175.5 | 74.0365 | 59.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.9635 | 0 | 0 | 0 | 400.5
2021-12-16 21:00 | 21:00 | 385.5 | 175.5 | 75.7181 | 41.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.6819 | 0 | 9.8 | 0 | 385.5
2021-12-16 22:00 | 22:00 | 373.3 | 175.5 | 75.4519 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.8481 | 0 | 13.6 | 0 | 373.3
2021-12-16 23:00 | 23:00 | 387.7 | 175.5 | 77.9297 | 42 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.2703 | 0 | 13.7 | 0 | 387.7
2021-12-17 | 0:00 | 385.6 | 175.5 | 78.555 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.245 | 0 | 15.7 | 0 | 385.6
2021-12-17 01:00 | 1:00 | 396.4 | 175.5 | 78.7604 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.8396 | 0 | 29.7 | 0 | 396.4
2021-12-17 02:00 | 2:00 | 410.8 | 175.5 | 83.667 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.033 | 0 | 41 | 0 | 410.8
2021-12-17 03:00 | 3:00 | 427.7 | 175.5 | 84.0114 | 37.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.6886 | 0 | 56.6 | 0 | 427.7
2021-12-17 04:00 | 4:00 | 445.6 | 175.5 | 91.2807 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.6193 | 0 | 60.3 | 0 | 445.6
2021-12-17 05:00 | 5:00 | 450.3 | 175.5 | 91.331 | 52.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.569 | 0 | 61.2 | 0 | 450.3
2021-12-17 06:00 | 6:00 | 452.3 | 175.5 | 90.0779 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.7221 | 0 | 60 | 0 | 452.3
2021-12-17 07:00 | 7:00 | 452.2 | 175.5 | 84.4439 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 4.2047 | 0 | 24.2514 | 0 | 53.9 | 0 | 452.2
2021-12-17 08:00 | 8:00 | 481.9 | 175.5 | 85.0388 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 15.5422 | 0 | 28.119 | 0 | 56.6 | 0 | 481.9
2021-12-17 09:00 | 9:00 | 498.9 | 175.5 | 85.4459 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 19.4036 | 0 | 36.6505 | 0 | 50.8 | 0 | 498.9
2021-12-17 10:00 | 10:00 | 496.6 | 175.5 | 85.3227 | 75.2 | 4.8 | 47.5 | 18.8136 | 0 | 44.7637 | 0 | 44.7 | 0 | 496.6
2021-12-17 11:00 | 11:00 | 501.9 | 175.5 | 91.4039 | 73.5 | 4.8 | 47.5 | 22.7228 | 0 | 59.4733 | 0 | 27 | 0 | 501.9
2021-12-17 12:00 | 12:00 | 480 | 175.5 | 88.1068 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 18.034 | 0 | 79.8592 | 0 | 2.7 | 0 | 480
2021-12-17 13:00 | 13:00 | 491.5 | 175.5 | 91.1931 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 17.3846 | 0 | 76.6223 | 0 | 14.8 | 0 | 491.5
2021-12-17 14:00 | 14:00 | 489.8 | 175.5 | 88.3512 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 11.5023 | 0 | 92.8465 | 0 | 6.2 | 0 | 489.8
2021-12-17 15:00 | 15:00 | 490.5 | 175.5 | 88.271 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 2.35 | 0 | 94.779 | 0 | 6.1 | 0 | 490.5
2021-12-17 16:00 | 16:00 | 490 | 175.5 | 88.2641 | 71.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.3359 | 0 | 1.5 | 0 | 490
2021-12-17 17:00 | 17:00 | 479.9 | 175.5 | 77.6218 | 61.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.1782 | 0 | 6.2 | 0 | 479.9
2021-12-17 18:00 | 18:00 | 471.7 | 175.5 | 77.4492 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.4508 | 0 | 1.9 | 0 | 471.7
2021-12-17 19:00 | 19:00 | 452.5 | 175.5 | 60.9036 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.6964 | 0 | 0 | 0 | 452.5
2021-12-17 20:00 | 20:00 | 449.2 | 175.5 | 56.7711 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.3289 | 0 | 0 | 0 | 449.2
2021-12-17 21:00 | 21:00 | 448.1 | 175.5 | 60.043 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.957 | 0 | 0 | 0 | 448.1
2021-12-17 22:00 | 22:00 | 434.5 | 175.5 | 52.3329 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.1671 | 0 | 0 | 0 | 434.5
2021-12-17 23:00 | 23:00 | 445 | 175.5 | 60.7664 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.1336 | 0 | 0 | 0 | 445
2021-12-18 | 0:00 | 438.1 | 175.5 | 52.3983 | 36.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.3017 | 0 | 0 | 0 | 438.1
2021-12-18 01:00 | 1:00 | 447.2 | 175.5 | 50.5 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.0619 | -5.4619 | 0 | 0 | 447.2
2021-12-18 02:00 | 2:00 | 461.5 | 175.5 | 50.8 | 53.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.3246 | -15.3246 | 0 | 0 | 461.5
2021-12-18 03:00 | 3:00 | 477.3 | 175.5 | 51.1 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.7496 | -14.2496 | 0 | 0 | 477.3
2021-12-18 04:00 | 4:00 | 484.3 | 175.5 | 51.3 | 73.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.5617 | -9.0617 | 0 | 0 | 484.3
2021-12-18 05:00 | 5:00 | 478.2 | 175.5 | 51.2 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.4951 | -13.8951 | 0 | 0 | 478.2
2021-12-18 06:00 | 6:00 | 471.6 | 175.5 | 51 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.1273 | -11.5273 | 0 | 0 | 471.6
2021-12-18 07:00 | 7:00 | 453.6 | 175.5 | 50.7 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 1.9248 | 0 | 128.4463 | -5.9711 | 0 | 0 | 453.6
2021-12-18 08:00 | 8:00 | 473 | 175.5 | 61.6 | 53.9 | 4.8 | 47.5 | 13.074 | 0 | 128.3624 | -11.7364 | 0 | 0 | 473
2021-12-18 09:00 | 9:00 | 482.7 | 175.5 | 61.8 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 27.127 | 0 | 129.1608 | -14.3878 | 0 | 0 | 482.7
2021-12-18 10:00 | 10:00 | 477.7 | 175.5 | 61.7 | 41.2 | 4.8 | 47.5 | 39.8111 | 0 | 139.3329 | -32.144 | 0 | 0 | 477.7
2021-12-18 11:00 | 11:00 | 474.9 | 175.5 | 61.6 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 50.8177 | 0 | 147.033 | -39.9507 | 0 | 0 | 474.9
2021-12-18 12:00 | 12:00 | 462.6 | 175.5 | 61.4 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 50.7242 | 0 | 145.2827 | -50.2069 | 0 | 0 | 462.6
2021-12-18 13:00 | 13:00 | 457.5 | 175.5 | 61.3 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 32.8196 | 0 | 145.1503 | -37.1699 | 0 | 0 | 457.5
2021-12-18 14:00 | 14:00 | 455.3 | 175.5 | 50.7 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 18.3525 | 0 | 144.1922 | -24.9447 | 0 | 0 | 455.3
2021-12-18 15:00 | 15:00 | 462.2 | 175.5 | 50.8 | 49.2 | 4.8 | 47.5 | 2.7522 | 0 | 140.8581 | -9.2103 | 0 | 0 | 462.2
2021-12-18 16:00 | 16:00 | 465.7 | 175.5 | 50.9 | 55 | 4.8 | 47.5 | 0.1772 | 0 | 139.9338 | -8.111 | 0 | 0 | 465.7
2021-12-18 17:00 | 17:00 | 467.8 | 175.5 | 51 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0713 | 0 | 144.7868 | -11.4581 | 0 | 0 | 467.8
2021-12-18 18:00 | 18:00 | 468.4 | 175.5 | 51 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.5245 | -11.3245 | 0 | 0 | 468.4
2021-12-18 19:00 | 19:00 | 455.4 | 175.5 | 50.7 | 46.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.3643 | -9.8643 | 0 | 0 | 455.4
2021-12-18 20:00 | 20:00 | 447.1 | 175.5 | 50.5 | 35 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 146.6042 | -12.8042 | 0 | 0 | 447.1
2021-12-18 21:00 | 21:00 | 440.2 | 175.5 | 50.4 | 28.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.7448 | -12.1448 | 0 | 0 | 440.2
2021-12-18 22:00 | 22:00 | 430 | 175.5 | 50.2 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.8265 | -16.4265 | 0 | 0 | 430
2021-12-18 23:00 | 23:00 | 442.4 | 175.5 | 50.4 | 32.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.3243 | -6.9243 | 0 | 0 | 442.4
2021-12-19 | 0:00 | 442.1 | 175.5 | 50.4 | 30.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.087 | -1.587 | 0 | 0 | 442.1
2021-12-19 01:00 | 1:00 | 453.1 | 175.5 | 50.7 | 45.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.1608 | -0.1608 | 0 | 0 | 453.1
2021-12-19 02:00 | 2:00 | 468.2 | 175.5 | 55.1619 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.4381 | 0 | 0 | 0 | 468.2
2021-12-19 03:00 | 3:00 | 479.9 | 175.5 | 59.9312 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.3688 | 0 | 0 | 0 | 479.9
2021-12-19 04:00 | 4:00 | 481.3 | 175.5 | 67.0028 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.9972 | 0 | 0 | 0 | 481.3
2021-12-19 05:00 | 5:00 | 473.4 | 175.5 | 78.1145 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.2855 | 0 | 0 | 0 | 473.4
2021-12-19 06:00 | 6:00 | 460.4 | 175.5 | 81.7973 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.6027 | 0 | 0 | 0 | 460.4
2021-12-19 07:00 | 7:00 | 438.8 | 175.5 | 72.1625 | 46.2 | 4.8 | 47.5 | 4.2047 | 0 | 88.4328 | 0 | 0 | 0 | 438.8
2021-12-19 08:00 | 8:00 | 448.7 | 175.5 | 87.5309 | 27.3 | 4.8 | 47.5 | 24.9072 | 0 | 81.1619 | 0 | 0 | 0 | 448.7
2021-12-19 09:00 | 9:00 | 454 | 175.5 | 81.0952 | 27.3 | 4.8 | 47.5 | 42.9053 | 0 | 74.8995 | 0 | 0 | 0 | 454
2021-12-19 10:00 | 10:00 | 442.4 | 175.5 | 55.5683 | 27.3 | 4.8 | 47.5 | 58.471 | 0 | 73.2607 | 0 | 0 | 0 | 442.4
2021-12-19 11:00 | 11:00 | 429.8 | 175.5 | 50.2 | 27.3 | 4.8 | 47.5 | 70.458 | -4.9983 | 68.3427 | -9.3024 | 0 | 0 | 429.8
2021-12-19 12:00 | 12:00 | 415.2 | 175.5 | 49.9 | 27.8 | 4.8 | 47.5 | 71.0015 | -10.7768 | 65.2317 | -15.7564 | 0 | 0 | 415.2
2021-12-19 13:00 | 13:00 | 398 | 175.5 | 49.6 | 27.8 | 4.8 | 47.5 | 52.129 | -4.3965 | 67.4605 | -22.393 | 0 | 0 | 398
2021-12-19 14:00 | 14:00 | 402.2 | 175.5 | 50.1006 | 27.8 | 4.8 | 47.5 | 25.8875 | 0 | 70.6119 | 0 | 0 | 0 | 402.2
2021-12-19 15:00 | 15:00 | 420.2 | 175.5 | 84.7548 | 32 | 4.8 | 47.5 | 3.8149 | 0 | 71.8303 | 0 | 0 | 0 | 420.2
2021-12-19 16:00 | 16:00 | 439.3 | 175.5 | 86.9276 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 0.1648 | 0 | 70.1076 | 0 | 0 | 0 | 439.3
2021-12-19 17:00 | 17:00 | 456.6 | 175.5 | 98.3316 | 67.8 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 61.4501 | 0 | 1.1 | 0 | 456.6
2021-12-19 18:00 | 18:00 | 463.4 | 175.5 | 103.5371 | 76 | 4.8 | 47.5 | 0.0713 | 0 | 54.8916 | 0 | 1.1 | 0 | 463.4
2021-12-19 19:00 | 19:00 | 454.7 | 175.5 | 101.5533 | 67 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.2467 | 0 | 1.1 | 0 | 454.7
2021-12-19 20:00 | 20:00 | 446.1 | 175.5 | 100.477 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.423 | 0 | 1.1 | 0 | 446.1
2021-12-19 21:00 | 21:00 | 440 | 175.5 | 104.0111 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.5889 | 0 | 1.1 | 0 | 440
2021-12-19 22:00 | 22:00 | 423.9 | 175.5 | 100.5578 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.9422 | 0 | 1.1 | 0 | 423.9
2021-12-19 23:00 | 23:00 | 431.7 | 175.5 | 110.132 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.268 | 0 | 1.1 | 0 | 431.7
2021-12-20 | 0:00 | 424.2 | 175.5 | 109.9404 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.0596 | 0 | 1.1 | 0 | 424.2
2021-12-20 01:00 | 1:00 | 435.5 | 175.5 | 116.5085 | 40.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.8915 | 0 | 1.1 | 0 | 435.5
2021-12-20 02:00 | 2:00 | 451.9 | 175.5 | 117.635 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.965 | 0 | 7.3 | 0 | 451.9
2021-12-20 03:00 | 3:00 | 464.3 | 175.5 | 116.1948 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.3052 | 0 | 1.1 | 0 | 464.3
2021-12-20 04:00 | 4:00 | 473.8 | 175.5 | 111.2439 | 67.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.1561 | 0 | 1.1 | 0 | 473.8
2021-12-20 05:00 | 5:00 | 474.7 | 175.5 | 108.7752 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.9248 | 0 | 1.1 | 0 | 474.7
2021-12-20 06:00 | 6:00 | 480.6 | 175.5 | 108.8485 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.1515 | 0 | 1.1 | 0 | 480.6
2021-12-20 07:00 | 7:00 | 467.7 | 175.5 | 102.1501 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 6.106 | 0 | 76.2439 | 0 | 1.1 | 0 | 467.7
2021-12-20 08:00 | 8:00 | 476.2 | 175.5 | 108.2631 | 36.1 | 4.8 | 47.5 | 30.8125 | 0 | 72.1244 | 0 | 1.1 | 0 | 476.2
2021-12-20 09:00 | 9:00 | 476.1 | 175.5 | 89.9774 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 60.9512 | 0 | 69.7714 | 0 | 0 | 0 | 476.1
2021-12-20 10:00 | 10:00 | 464.7 | 175.5 | 61.4 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 87.9133 | -8.4259 | 71.0319 | -3.1193 | 0 | 0 | 464.7
2021-12-20 11:00 | 11:00 | 456.5 | 175.5 | 61.2 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 91.8342 | -14.1636 | 71.7882 | -10.0588 | 0 | 0 | 456.5
2021-12-20 12:00 | 12:00 | 446.6 | 175.5 | 50.5 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 84.8662 | -9.358 | 76.2439 | -11.5521 | 0 | 0 | 446.6
2021-12-20 13:00 | 13:00 | 454.9 | 175.5 | 55.6179 | 28.6 | 4.8 | 47.5 | 70.5058 | 0 | 72.3763 | 0 | 0 | 0 | 454.9
2021-12-20 14:00 | 14:00 | 463.8 | 175.5 | 73.5031 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 37.804 | 0 | 73.0929 | 0 | 0 | 0 | 463.8
2021-12-20 15:00 | 15:00 | 472.7 | 175.5 | 110.9064 | 76.1 | 4.8 | 47.5 | 5.8097 | 0 | 50.9839 | 0 | 1.1 | 0 | 472.7
2021-12-20 16:00 | 16:00 | 487.7 | 175.5 | 118.4816 | 86.1 | 4.8 | 47.5 | 0.2485 | 0 | 34.9699 | 0 | 20.1 | 0 | 487.7
2021-12-20 17:00 | 17:00 | 482.5 | 175.5 | 118.2933 | 82.9 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 37.0706 | 0 | 16.2 | 0 | 482.5
2021-12-20 18:00 | 18:00 | 472.4 | 175.5 | 118.0664 | 73.7 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 34.2975 | 0 | 18.3 | 0 | 472.4
2021-12-20 19:00 | 19:00 | 460 | 175.5 | 117.851 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 22.6129 | 0 | 27.2 | 0 | 460
2021-12-20 20:00 | 20:00 | 444.5 | 175.5 | 117.5676 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 26.3963 | 0 | 18.2 | 0 | 444.5
2021-12-20 21:00 | 21:00 | 433.2 | 175.5 | 117.3476 | 38.2 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 26.0163 | 0 | 23.6 | 0 | 433.2
2021-12-20 22:00 | 22:00 | 412.2 | 175.5 | 113.3404 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 34.4235 | 0 | 1.1 | 0 | 412.2
2021-12-20 23:00 | 23:00 | 421.9 | 175.5 | 117.0468 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 38.4171 | 0 | 3.1 | 0 | 421.9
2021-12-21 | 0:00 | 418.9 | 175.5 | 113.0797 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 41.4842 | 0 | 1.1 | 0 | 418.9
2021-12-21 01:00 | 1:00 | 441.7 | 175.5 | 117.4328 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 33.3311 | 0 | 15.2 | 0 | 441.7
2021-12-21 02:00 | 2:00 | 457.7 | 175.5 | 117.8787 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 38.5852 | 0 | 15.5 | 0 | 457.7
2021-12-21 03:00 | 3:00 | 470.2 | 175.5 | 117.9974 | 66.8 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 51.8665 | 0 | 5.5 | 0 | 470.2
2021-12-21 04:00 | 4:00 | 468.2 | 175.5 | 118.0527 | 68 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 38.7112 | 0 | 15.4 | 0 | 468.2
2021-12-21 05:00 | 5:00 | 461.6 | 175.5 | 117.82 | 64.8 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 25.3439 | 0 | 25.6 | 0 | 461.6
2021-12-21 06:00 | 6:00 | 467.4 | 175.5 | 117.9153 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2361 | 0 | 17.1486 | 0 | 31.8 | 0 | 467.4
2021-12-21 07:00 | 7:00 | 458.3 | 175.5 | 117.819 | 66 | 4.8 | 47.5 | 1.8424 | 0 | 11.1386 | 0 | 33.7 | 0 | 458.3
2021-12-21 08:00 | 8:00 | 478.8 | 175.5 | 118.2525 | 76 | 4.8 | 47.5 | 11.1014 | 0 | 10.0461 | 0 | 35.6 | 0 | 478.8
2021-12-21 09:00 | 9:00 | 484.5 | 175.5 | 118.3324 | 67.5 | 4.8 | 47.5 | 27.3755 | 0 | 10.5921 | 0 | 32.9 | 0 | 484.5
2021-12-21 10:00 | 10:00 | 458.7 | 175.5 | 105.8776 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 46.7078 | 0 | 21.8146 | 0 | 1.1 | 0 | 458.7
2021-12-21 11:00 | 11:00 | 433.2 | 175.5 | 77.542 | 28 | 4.8 | 47.5 | 63.5019 | 0 | 36.3561 | 0 | 0 | 0 | 433.2
2021-12-21 12:00 | 12:00 | 410.8 | 175.5 | 51.0226 | 28 | 4.8 | 47.5 | 66.7387 | 0 | 37.2387 | 0 | 0 | 0 | 410.8
2021-12-21 13:00 | 13:00 | 431.6 | 175.5 | 78.7884 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 49.0591 | 0 | 47.4525 | 0 | 0 | 0 | 431.6
2021-12-21 14:00 | 14:00 | 436.8 | 175.5 | 93.9606 | 36.5 | 4.8 | 47.5 | 28.8523 | 0 | 48.5871 | 0 | 1.1 | 0 | 436.8
2021-12-21 15:00 | 15:00 | 457.4 | 175.5 | 111.2695 | 57.9 | 4.8 | 47.5 | 4.5232 | 0 | 54.8073 | 0 | 1.1 | 0 | 457.4
2021-12-21 16:00 | 16:00 | 474.6 | 175.5 | 111.8852 | 67.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 65.9037 | 0 | 1.1 | 0 | 474.6
2021-12-21 17:00 | 17:00 | 474 | 175.5 | 104.5102 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 75.5715 | 0 | 1.1 | 0 | 474
2021-12-21 18:00 | 18:00 | 470.9 | 175.5 | 99.7338 | 60.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.6662 | 0 | 1.1 | 0 | 470.9
2021-12-21 19:00 | 19:00 | 456.3 | 175.5 | 97.8867 | 45.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.3133 | 0 | 1.1 | 0 | 456.3
2021-12-21 20:00 | 20:00 | 444 | 175.5 | 87.5944 | 27.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.7056 | 0 | 0 | 0 | 444
2021-12-21 21:00 | 21:00 | 432.9 | 175.5 | 73.8252 | 27.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.7748 | 0 | 0 | 0 | 432.9
2021-12-21 22:00 | 22:00 | 413.5 | 175.5 | 50.2635 | 27.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.9365 | 0 | 0 | 0 | 413.5
2021-12-21 23:00 | 23:00 | 423.7 | 175.5 | 50.1 | 27.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.1147 | -0.8147 | 0 | 0 | 423.7
2021-12-22 | 0:00 | 421.1 | 175.5 | 50 | 27.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.6964 | -7.7964 | 0 | 0 | 421.1
2021-12-22 01:00 | 1:00 | 444.1 | 175.5 | 61.1721 | 27.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.2279 | 0 | 0 | 0 | 444.1
2021-12-22 02:00 | 2:00 | 460.4 | 175.5 | 62.764 | 37.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.936 | 0 | 0 | 0 | 460.4
2021-12-22 03:00 | 3:00 | 472.4 | 175.5 | 56.0762 | 47.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.0238 | 0 | 0 | 0 | 472.4
2021-12-22 04:00 | 4:00 | 479.7 | 175.5 | 54.3375 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 143.8625 | 0 | 0 | 0 | 479.7
2021-12-22 05:00 | 5:00 | 478.9 | 175.5 | 61.7 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.9275 | -1.6275 | 0 | 0 | 478.9
2021-12-22 06:00 | 6:00 | 479.7 | 175.5 | 68.7631 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.5369 | 0 | 0 | 0 | 479.7
2021-12-22 07:00 | 7:00 | 470.8 | 175.5 | 65.6786 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 5.0667 | 0 | 123.6547 | 0 | 0 | 0 | 470.8
2021-12-22 08:00 | 8:00 | 475.4 | 175.5 | 61.6 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 31.9341 | 0 | 135.7594 | -17.4935 | 0 | 0 | 475.4
2021-12-22 09:00 | 9:00 | 472.7 | 175.5 | 61.6 | 27.4 | 4.8 | 47.5 | 56.2043 | 0 | 142.5768 | -42.8811 | 0 | 0 | 472.7
2021-12-22 10:00 | 10:00 | 460 | 175.5 | 61.3 | 27.4 | 4.8 | 47.5 | 75.1592 | 0 | 137.1901 | -50.1493 | -18.7 | 0 | 460
2021-12-22 11:00 | 11:00 | 448.9 | 175.5 | 50.6 | 27.9 | 4.8 | 47.5 | 73.4697 | 0 | 139.4589 | -50.1286 | -20.2 | 0 | 448.9
2021-12-22 12:00 | 12:00 | 428.4 | 175.5 | 50.2 | 27.9 | 4.8 | 47.5 | 72.4894 | 0 | 140.627 | -50.1164 | -40.5 | 0 | 428.4
2021-12-22 13:00 | 13:00 | 453.4 | 175.5 | 50.7 | 27.9 | 4.8 | 47.5 | 57.5385 | 0 | 132.356 | -42.8945 | 0 | 0 | 453.4
2021-12-22 14:00 | 14:00 | 468.2 | 175.5 | 51 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 32.3709 | 0 | 117.14 | -14.7109 | 0 | 0 | 468.2
2021-12-22 15:00 | 15:00 | 482.5 | 175.5 | 79.6443 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 4.641 | 0 | 98.8147 | 0 | 0 | 0 | 482.5
2021-12-22 16:00 | 16:00 | 496.5 | 175.5 | 98.6587 | 84.1 | 4.8 | 47.5 | 0.1059 | 0 | 84.7354 | 0 | 1.1 | 0 | 496.5
2021-12-22 17:00 | 17:00 | 491.4 | 175.5 | 98.5424 | 83.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.6576 | 0 | 1.1 | 0 | 491.4
2021-12-22 18:00 | 18:00 | 482.5 | 175.5 | 98.3868 | 75.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.3132 | 0 | 1.1 | 0 | 482.5
2021-12-22 19:00 | 19:00 | 467.9 | 175.5 | 98.2005 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.8995 | 0 | 1.1 | 0 | 467.9
2021-12-22 20:00 | 20:00 | 455 | 175.5 | 97.2408 | 49 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.8592 | 0 | 1.1 | 0 | 455
2021-12-22 21:00 | 21:00 | 443.7 | 175.5 | 91.4234 | 35.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.6766 | 0 | 1.1 | 0 | 443.7
2021-12-22 22:00 | 22:00 | 422.9 | 175.5 | 72.0005 | 27.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.1995 | 0 | 0 | 0 | 422.9
2021-12-22 23:00 | 23:00 | 436 | 175.5 | 86.1508 | 27.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.1492 | 0 | 0 | 0 | 436
2021-12-23 | 0:00 | 433.3 | 175.5 | 86.7022 | 27.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.9978 | 0 | 0 | 0 | 433.3
2021-12-23 01:00 | 1:00 | 448.6 | 175.5 | 95.0514 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.3486 | 0 | 1.1 | 0 | 448.6
2021-12-23 02:00 | 2:00 | 467.6 | 175.5 | 98.12 | 48.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.88 | 0 | 1.1 | 0 | 467.6
2021-12-23 03:00 | 3:00 | 479.8 | 175.5 | 95.7441 | 53.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.7559 | 0 | 1.1 | 0 | 479.8
2021-12-23 04:00 | 4:00 | 486.7 | 175.5 | 96.0803 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.4197 | 0 | 1.1 | 0 | 486.7
2021-12-23 05:00 | 5:00 | 489.9 | 175.5 | 92.1954 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.1046 | 0 | 0 | 0 | 489.9
2021-12-23 06:00 | 6:00 | 490.2 | 175.5 | 88.2016 | 60.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.3984 | 0 | 0 | 0 | 490.2
2021-12-23 07:00 | 7:00 | 476.2 | 175.5 | 68.4954 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 4.7358 | 0 | 124.3688 | 0 | 0 | 0 | 476.2
2021-12-23 08:00 | 8:00 | 491.9 | 175.5 | 77.4509 | 36.4 | 4.8 | 47.5 | 28.1073 | 0 | 122.1418 | 0 | 0 | 0 | 491.9
2021-12-23 09:00 | 9:00 | 488.8 | 175.5 | 63.5275 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 54.7509 | 0 | 115.9216 | 0 | 0 | 0 | 488.8
2021-12-23 10:00 | 10:00 | 475.9 | 175.5 | 61.6 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 78.6654 | 0 | 111.676 | -30.6414 | 0 | 0 | 475.9
2021-12-23 11:00 | 11:00 | 460.9 | 175.5 | 61.3 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 81.0167 | -6.604 | 105.9597 | -35.3724 | 0 | 0 | 460.9
2021-12-23 12:00 | 12:00 | 439.9 | 175.5 | 60.9 | 27.3 | 4.8 | 47.5 | 70.0087 | -6.491 | 105.4133 | -43.631 | -1.4 | 0 | 439.9
2021-12-23 13:00 | 13:00 | 459.4 | 175.5 | 50.8 | 27.3 | 4.8 | 47.5 | 51.2545 | 0 | 111.5079 | -9.2624 | 0 | 0 | 459.4
2021-12-23 14:00 | 14:00 | 468.7 | 175.5 | 51 | 46.8 | 4.8 | 47.5 | 30.6823 | 0 | 114.787 | -2.3693 | 0 | 0 | 468.7
2021-12-23 15:00 | 15:00 | 487.6 | 175.5 | 90.4415 | 59.2 | 4.8 | 47.5 | 4.7593 | 0 | 104.6992 | 0 | 0.7 | 0 | 487.6
2021-12-23 16:00 | 16:00 | 498.6 | 175.5 | 98.7859 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0589 | 0 | 99.6552 | 0 | 1.1 | 0 | 498.6
2021-12-23 17:00 | 17:00 | 494.7 | 175.5 | 97.1046 | 68.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.4954 | 0 | 1.1 | 0 | 494.7
2021-12-23 18:00 | 18:00 | 487.1 | 175.5 | 93.7111 | 60 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.4889 | 0 | 1.1 | 0 | 487.1
2021-12-23 19:00 | 19:00 | 472.5 | 175.5 | 86.9337 | 50 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.7663 | 0 | 0 | 0 | 472.5
2021-12-23 20:00 | 20:00 | 461.7 | 175.5 | 82.406 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.594 | 0 | 0 | 0 | 461.7
2021-12-23 21:00 | 21:00 | 450 | 175.5 | 79.3103 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.0897 | 0 | 0 | 0 | 450
2021-12-23 22:00 | 22:00 | 427.8 | 175.5 | 59.5054 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.6946 | 0 | 0 | 0 | 427.8
2021-12-23 23:00 | 23:00 | 434.5 | 175.5 | 70.1148 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.7852 | 0 | 0 | 0 | 434.5
2021-12-24 | 0:00 | 422 | 175.5 | 58.3029 | 26.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.1971 | 0 | 0 | 0 | 422
2021-12-24 01:00 | 1:00 | 438.7 | 175.5 | 84.3349 | 26.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.8651 | 0 | 0 | 0 | 438.7
2021-12-24 02:00 | 2:00 | 455.2 | 175.5 | 91.1094 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.6906 | 0 | 1.1 | 0 | 455.2
2021-12-24 03:00 | 3:00 | 467.9 | 175.5 | 97.4668 | 41.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.0332 | 0 | 1.1 | 0 | 467.9
2021-12-24 04:00 | 4:00 | 477.7 | 175.5 | 95.1874 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.3126 | 0 | 1.1 | 0 | 477.7
2021-12-24 05:00 | 5:00 | 479.8 | 175.5 | 98.9188 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.7812 | 0 | 0 | 0 | 479.8
2021-12-24 06:00 | 6:00 | 485.3 | 175.5 | 100.8761 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.9239 | 0 | 0.4 | 0 | 485.3
2021-12-24 07:00 | 7:00 | 478.3 | 175.5 | 96.4672 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 7.3467 | 0 | 97.3861 | 0 | 0 | 0 | 478.3
2021-12-24 08:00 | 8:00 | 486.2 | 175.5 | 81.1692 | 36 | 4.8 | 47.5 | 44.9368 | 0 | 96.294 | 0 | 0 | 0 | 486.2
2021-12-24 09:00 | 9:00 | 485.7 | 175.5 | 61.8 | 26.7 | 4.8 | 47.5 | 82.2677 | 0 | 104.4472 | -17.3149 | 0 | 0 | 485.7
2021-12-24 10:00 | 10:00 | 477 | 175.5 | 61.6 | 26.7 | 4.8 | 47.5 | 104.447 | -14.9352 | 111.8859 | -35.1977 | -5.3 | 0 | 477
2021-12-24 11:00 | 11:00 | 472.4 | 175.5 | 61.5 | 27.2 | 4.8 | 47.5 | 109.7375 | -16.3232 | 112.6004 | -33.8147 | -16.3 | 0 | 472.4
2021-12-24 12:00 | 12:00 | 449.8 | 175.5 | 61.1 | 27.2 | 4.8 | 47.5 | 99.4281 | -14.0052 | 109.995 | -36.1179 | -25.6 | 0 | 449.8
2021-12-24 13:00 | 13:00 | 465.9 | 175.5 | 61.4 | 27.2 | 4.8 | 47.5 | 69.5724 | 0 | 111.3816 | -31.454 | 0 | 0 | 465.9
2021-12-24 14:00 | 14:00 | 477.7 | 175.5 | 61.7 | 49.2 | 4.8 | 47.5 | 35.5475 | 0 | 105.1192 | -1.6667 | 0 | 0 | 477.7
2021-12-24 15:00 | 15:00 | 488 | 175.5 | 100.9441 | 62.4 | 4.8 | 47.5 | 6.1884 | 0 | 90.3675 | 0 | 0.3 | 0 | 488
2021-12-24 16:00 | 16:00 | 499.8 | 175.5 | 119.5432 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0589 | 0 | 75.6979 | 0 | 1.1 | 0 | 499.8
2021-12-24 17:00 | 17:00 | 495.3 | 175.5 | 128.4021 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0235 | 0 | 62.3744 | 0 | 1.1 | 0 | 495.3
2021-12-24 18:00 | 18:00 | 484.9 | 175.5 | 128.8491 | 75.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.2509 | 0 | 4.4 | 0 | 484.9
2021-12-24 19:00 | 19:00 | 469.7 | 175.5 | 118.0845 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.2155 | 0 | 19 | 0 | 469.7
2021-12-24 20:00 | 20:00 | 455.7 | 175.5 | 117.7674 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.7326 | 0 | 22.8 | 0 | 455.7
2021-12-24 21:00 | 21:00 | 446.1 | 175.5 | 117.5443 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.7557 | 0 | 30 | 0 | 446.1
2021-12-24 22:00 | 22:00 | 429.8 | 175.5 | 117.25 | 36 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.85 | 0 | 17.9 | 0 | 429.8
2021-12-24 23:00 | 23:00 | 443.9 | 175.5 | 117.5219 | 41.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.9781 | 0 | 21.5 | 0 | 443.9
2021-12-25 | 0:00 | 436.7 | 175.5 | 114.393 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.207 | 0 | 1.1 | 0 | 436.7
2021-12-25 01:00 | 1:00 | 452.3 | 175.5 | 114.7379 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.5621 | 0 | 1.1 | 0 | 452.3
2021-12-25 02:00 | 2:00 | 466.8 | 175.5 | 113.4578 | 73.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.9422 | 0 | 1.1 | 0 | 466.8
2021-12-25 03:00 | 3:00 | 480.7 | 175.5 | 114.2068 | 83.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.0932 | 0 | 1.1 | 0 | 480.7
2021-12-25 04:00 | 4:00 | 481.9 | 175.5 | 112.7155 | 83.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.7845 | 0 | 1.1 | 0 | 481.9
2021-12-25 05:00 | 5:00 | 474.6 | 175.5 | 107.931 | 78.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.969 | 0 | 1.1 | 0 | 474.6
2021-12-25 06:00 | 6:00 | 465.2 | 175.5 | 106.8543 | 69.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.1457 | 0 | 1.1 | 0 | 465.2
2021-12-25 07:00 | 7:00 | 446.9 | 175.5 | 89.5672 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 7.015 | 0 | 70.3178 | 0 | 0.6 | 0 | 446.9
2021-12-25 08:00 | 8:00 | 448.5 | 175.5 | 70.0208 | 27 | 4.8 | 47.5 | 47.0152 | 0 | 76.664 | 0 | 0 | 0 | 448.5
2021-12-25 09:00 | 9:00 | 441.7 | 175.5 | 50.4 | 27 | 4.8 | 47.5 | 84.063 | -10.8656 | 87.8864 | -24.5838 | 0 | 0 | 441.7
2021-12-25 10:00 | 10:00 | 438.2 | 175.5 | 50.4 | 27 | 4.8 | 47.5 | 101.0343 | -18.6053 | 97.2601 | -31.5891 | -15.1 | 0 | 438.2
2021-12-25 11:00 | 11:00 | 433.5 | 175.5 | 50.3 | 27 | 4.8 | 47.5 | 105.7577 | -16.8809 | 107.136 | -33.3128 | -34.3 | 0 | 433.5
2021-12-25 12:00 | 12:00 | 412.7 | 175.5 | 49.9 | 27 | 4.8 | 47.5 | 94.2789 | -14.6953 | 102.9764 | -35.46 | -39.1 | 0 | 412.7
2021-12-25 13:00 | 13:00 | 413.7 | 175.5 | 49.9 | 27 | 4.8 | 47.5 | 76.2441 | -9.1451 | 103.1024 | -41.0014 | -20.2 | 0 | 413.7
2021-12-25 14:00 | 14:00 | 426.3 | 175.5 | 50.1 | 27 | 4.8 | 47.5 | 43.5201 | 0 | 104.8673 | -26.9874 | 0 | 0 | 426.3
2021-12-25 15:00 | 15:00 | 448.5 | 175.5 | 67.4001 | 36.1 | 4.8 | 47.5 | 7.5828 | 0 | 109.6171 | 0 | 0 | 0 | 448.5
2021-12-25 16:00 | 16:00 | 463.8 | 175.5 | 72.6132 | 46.1 | 4.8 | 47.5 | 0.483 | 0 | 116.8038 | 0 | 0 | 0 | 463.8
2021-12-25 17:00 | 17:00 | 473 | 175.5 | 57.4921 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0.4722 | 0 | 136.9357 | 0 | 0 | 0 | 473
2021-12-25 18:00 | 18:00 | 474.6 | 175.5 | 59.9204 | 53 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 133.8685 | 0 | 0 | 0 | 474.6
2021-12-25 19:00 | 19:00 | 466.7 | 175.5 | 66.569 | 47.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.831 | 0 | 0 | 0 | 466.7
2021-12-25 20:00 | 20:00 | 461.2 | 175.5 | 62.8191 | 41 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.5809 | 0 | 0 | 0 | 461.2
2021-12-25 21:00 | 21:00 | 453 | 175.5 | 67.5236 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.2764 | 0 | 0 | 0 | 453
2021-12-25 22:00 | 22:00 | 438.8 | 175.5 | 66.608 | 27 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.392 | 0 | 0 | 0 | 438.8
2021-12-25 23:00 | 23:00 | 451.8 | 175.5 | 74.5791 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.8209 | 0 | 0 | 0 | 451.8
2021-12-26 | 0:00 | 452.1 | 175.5 | 69.8385 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.9615 | 0 | 0 | 0 | 452.1
2021-12-26 01:00 | 1:00 | 466.1 | 175.5 | 83.1701 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.6299 | 0 | 0 | 0 | 466.1
2021-12-26 02:00 | 2:00 | 480.1 | 175.5 | 67.2177 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.9823 | 0 | 0 | 0 | 480.1
2021-12-26 03:00 | 3:00 | 485.6 | 175.5 | 69.9632 | 68.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.5368 | 0 | 0 | 0 | 485.6
2021-12-26 04:00 | 4:00 | 489 | 175.5 | 72.5422 | 72.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.2578 | 0 | 0 | 0 | 489
2021-12-26 05:00 | 5:00 | 477.5 | 175.5 | 76.7428 | 62.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.4572 | 0 | 0 | 0 | 477.5
2021-12-26 06:00 | 6:00 | 462.6 | 175.5 | 73.6915 | 52.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.6085 | 0 | 0 | 0 | 462.6
2021-12-26 07:00 | 7:00 | 443.9 | 175.5 | 79.4714 | 38.3 | 4.8 | 47.5 | 4.5578 | 0 | 93.7708 | 0 | 0 | 0 | 443.9
2021-12-26 08:00 | 8:00 | 454.8 | 175.5 | 71.5375 | 27 | 4.8 | 47.5 | 30.4461 | 0 | 98.0164 | 0 | 0 | 0 | 454.8
2021-12-26 09:00 | 9:00 | 440.4 | 175.5 | 50.4 | 27 | 4.8 | 47.5 | 67.8838 | -0.39328 | 89.3151 | -21.6056 | 0 | 0 | 440.4
2021-12-26 10:00 | 10:00 | 440.6 | 175.5 | 50.4 | 27 | 4.8 | 47.5 | 91.2671 | -17.125 | 104.237 | -42.9791 | 0 | 0 | 440.6
2021-12-26 11:00 | 11:00 | 439.8 | 175.5 | 50.4 | 27 | 4.8 | 47.5 | 93.4169 | -19.4663 | 114.3248 | -53.6754 | 0 | 0 | 439.8
2021-12-26 12:00 | 12:00 | 442 | 175.5 | 50.4 | 27 | 4.8 | 47.5 | 95.0931 | -19.7756 | 114.241 | -52.7585 | 0 | 0 | 442
2021-12-26 13:00 | 13:00 | 440.9 | 175.5 | 50.4 | 27 | 4.8 | 47.5 | 58.9197 | 0 | 132.5662 | -55.7859 | 0 | 0 | 440.9
2021-12-26 14:00 | 14:00 | 442.2 | 175.5 | 50.4 | 27 | 4.8 | 47.5 | 29.5128 | 0 | 144.4233 | -36.9361 | 0 | 0 | 442.2
2021-12-26 15:00 | 15:00 | 459.5 | 175.5 | 50.8 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 5.5501 | 0 | 147.3965 | -3.5466 | 0 | 0 | 459.5
2021-12-26 16:00 | 16:00 | 463.6 | 175.5 | 50.9 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 0.1413 | 0 | 140.463 | -1.4043 | 0 | 0 | 463.6
2021-12-26 17:00 | 17:00 | 478.9 | 175.5 | 51.9326 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 143.4674 | 0 | 0 | 0 | 478.9
2021-12-26 18:00 | 18:00 | 486.8 | 175.5 | 51.6714 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.0286 | 0 | 0 | 0 | 486.8
2021-12-26 19:00 | 19:00 | 477.1 | 175.5 | 51.1 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 153.6342 | -8.7342 | 0 | 0 | 477.1
2021-12-26 20:00 | 20:00 | 474 | 175.5 | 51.1 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 155.88 | -7.88 | 0 | 0 | 474
2021-12-26 21:00 | 21:00 | 474.1 | 175.5 | 51.1 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 156.2435 | -8.1435 | 0 | 0 | 474.1
2021-12-26 22:00 | 22:00 | 454.2 | 175.5 | 61.2 | 37.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 154.1971 | -26.0971 | 0 | 0 | 454.2
2021-12-26 23:00 | 23:00 | 463.9 | 175.5 | 61.4 | 37 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 156.475 | -18.775 | 0 | 0 | 463.9
2021-12-27 | 0:00 | 455.2 | 175.5 | 61.2 | 26.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 155.88 | -16.58 | 0 | 0 | 455.2
2021-12-27 01:00 | 1:00 | 465.2 | 175.5 | 61.4 | 29.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.7829 | -2.2829 | 0 | 0 | 465.2
2021-12-27 02:00 | 2:00 | 484.7 | 175.5 | 77.6671 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.3329 | 0 | 0 | 0 | 484.7
2021-12-27 03:00 | 3:00 | 493.5 | 175.5 | 83.9483 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.8517 | 0 | 0 | 0 | 493.5
2021-12-27 04:00 | 4:00 | 496 | 175.5 | 89.3674 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.0326 | 0 | 0 | 0 | 496
2021-12-27 05:00 | 5:00 | 491.7 | 175.5 | 95.8228 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.5772 | 0 | 0 | 0 | 491.7
2021-12-27 06:00 | 6:00 | 497.8 | 175.5 | 98.3218 | 64.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.1782 | 0 | 0 | 0 | 497.8
2021-12-27 07:00 | 7:00 | 492.4 | 175.5 | 100.5415 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 5.7875 | 0 | 99.571 | 0 | 0.4 | 0 | 492.4
2021-12-27 08:00 | 8:00 | 510.1 | 175.5 | 100.9843 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 31.4854 | 0 | 92.9303 | 0 | 1.1 | 0 | 510.1
2021-12-27 09:00 | 9:00 | 509.8 | 175.5 | 91.0476 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 55.8021 | 0 | 97.0503 | 0 | 0 | 0 | 509.8
2021-12-27 10:00 | 10:00 | 493.4 | 175.5 | 74.2629 | 27.4 | 4.8 | 47.5 | 71.7209 | 0 | 92.2162 | 0 | 0 | 0 | 493.4
2021-12-27 11:00 | 11:00 | 474.2 | 175.5 | 61.6 | 27.4 | 4.8 | 47.5 | 74.9931 | 0 | 88.9789 | -6.572 | 0 | 0 | 474.2
2021-12-27 12:00 | 12:00 | 450.2 | 175.5 | 61.1 | 27.4 | 4.8 | 47.5 | 72.8668 | -4.3039 | 89.6513 | -24.3142 | 0 | 0 | 450.2
2021-12-27 13:00 | 13:00 | 465.1 | 175.5 | 66.3576 | 27.9 | 4.8 | 47.5 | 56.0382 | 0 | 87.0042 | 0 | 0 | 0 | 465.1
2021-12-27 14:00 | 14:00 | 474.5 | 175.5 | 79.7767 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 30.7293 | 0 | 86.794 | 0 | 0 | 0 | 474.5
2021-12-27 15:00 | 15:00 | 492.2 | 175.5 | 108.9472 | 65.5 | 4.8 | 47.5 | 5.6103 | 0 | 82.8425 | 0 | 1.5 | 0 | 492.2
2021-12-27 16:00 | 16:00 | 500.3 | 175.5 | 112.2978 | 75.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0235 | 0 | 83.1787 | 0 | 1.5 | 0 | 500.3
2021-12-27 17:00 | 17:00 | 501.6 | 175.5 | 116.0957 | 79.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.7043 | 0 | 6.4 | 0 | 501.6
2021-12-27 18:00 | 18:00 | 499.2 | 175.5 | 110.5926 | 73.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.4074 | 0 | 1.5 | 0 | 499.2
2021-12-27 19:00 | 19:00 | 484 | 175.5 | 108.7559 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.0441 | 0 | 1.5 | 0 | 484
2021-12-27 20:00 | 20:00 | 474.4 | 175.5 | 113.296 | 50.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.204 | 0 | 1.5 | 0 | 474.4
2021-12-27 21:00 | 21:00 | 464.7 | 175.5 | 104.8953 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.3047 | 0 | 8.1 | 0 | 464.7
2021-12-27 22:00 | 22:00 | 447.7 | 175.5 | 97.804 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.996 | 0 | 1.5 | 0 | 447.7
2021-12-27 23:00 | 23:00 | 460.3 | 175.5 | 104.745 | 36.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.355 | 0 | 7.3 | 0 | 460.3
2021-12-28 | 0:00 | 456.2 | 175.5 | 87.5777 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.7223 | 0 | 0 | 0 | 456.2
2021-12-28 01:00 | 1:00 | 471.2 | 175.5 | 89.6124 | 57.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.7876 | 0 | 0.5 | 0 | 471.2
2021-12-28 02:00 | 2:00 | 484.5 | 175.5 | 89.9853 | 67.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.8147 | 0 | 0.4 | 0 | 484.5
2021-12-28 03:00 | 3:00 | 489.6 | 175.5 | 87.6377 | 71.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.2623 | 0 | 0 | 0 | 489.6
2021-12-28 04:00 | 4:00 | 493.7 | 175.5 | 90.1507 | 75 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.9493 | 0 | 0.8 | 0 | 493.7
2021-12-28 05:00 | 5:00 | 489.2 | 175.5 | 90.0961 | 74.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.5039 | 0 | 0.4 | 0 | 489.2
2021-12-28 06:00 | 6:00 | 494.4 | 175.5 | 94.6486 | 75 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.4514 | 0 | 1.5 | 0 | 494.4
2021-12-28 07:00 | 7:00 | 479.1 | 175.5 | 89.8524 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 4.9843 | 0 | 94.8633 | 0 | 0.4 | 0 | 479.1
2021-12-28 08:00 | 8:00 | 478.5 | 175.5 | 84.1146 | 44.3 | 4.8 | 47.5 | 29.985 | 0 | 92.3004 | 0 | 0 | 0 | 478.5
2021-12-28 09:00 | 9:00 | 468.6 | 175.5 | 67.7396 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 55.2107 | 0 | 91.2497 | 0 | 0 | 0 | 468.6
2021-12-28 10:00 | 10:00 | 458.4 | 175.5 | 50.8 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 78.0049 | -0.47983 | 88.769 | -13.0941 | 0 | 0 | 458.4
2021-12-28 11:00 | 11:00 | 452 | 175.5 | 50.6 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 89.4829 | -12.0501 | 113.3984 | -43.8312 | 0 | 0 | 452
2021-12-28 12:00 | 12:00 | 437.6 | 175.5 | 50.4 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 79.0198 | -10.9565 | 125.5894 | -60.8527 | 0 | 0 | 437.6
2021-12-28 13:00 | 13:00 | 441.1 | 175.5 | 50.4 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 57.6555 | 0 | 123.5705 | -44.926 | 0 | 0 | 441.1
2021-12-28 14:00 | 14:00 | 449.6 | 175.5 | 50.6 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 29.9504 | 0 | 130.9253 | -16.2757 | 0 | 0 | 449.6
2021-12-28 15:00 | 15:00 | 468.2 | 175.5 | 64.6688 | 38.4 | 4.8 | 47.5 | 4.8071 | 0 | 132.5241 | 0 | 0 | 0 | 468.2
2021-12-28 16:00 | 16:00 | 478.2 | 175.5 | 68.6247 | 48.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 133.3642 | 0 | 0 | 0 | 478.2
2021-12-28 17:00 | 17:00 | 480.9 | 175.5 | 69.9164 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.6836 | 0 | 0 | 0 | 480.9
2021-12-28 18:00 | 18:00 | 477.9 | 175.5 | 66.6466 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.0534 | 0 | 0 | 0 | 477.9
2021-12-28 19:00 | 19:00 | 466.6 | 175.5 | 67.0272 | 37.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 134.3728 | 0 | 0 | 0 | 466.6
2021-12-28 20:00 | 20:00 | 456.7 | 175.5 | 65.3363 | 27.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.2637 | 0 | 0 | 0 | 456.7
2021-12-28 21:00 | 21:00 | 448.5 | 175.5 | 64.9435 | 27.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.6565 | 0 | 0 | 0 | 448.5
2021-12-28 22:00 | 22:00 | 429.8 | 175.5 | 52.2539 | 27.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.6461 | 0 | 0 | 0 | 429.8
2021-12-28 23:00 | 23:00 | 444.2 | 175.5 | 74.9373 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.8627 | 0 | 0 | 0 | 444.2
2021-12-29 | 0:00 | 443.9 | 175.5 | 80.2537 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.3463 | 0 | 0 | 0 | 443.9
2021-12-29 01:00 | 1:00 | 458.8 | 175.5 | 89.446 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.754 | 0 | 0.4 | 0 | 458.8
2021-12-29 02:00 | 2:00 | 473.7 | 175.5 | 105.0274 | 61.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.6726 | 0 | 1.5 | 0 | 473.7
2021-12-29 03:00 | 3:00 | 484.3 | 175.5 | 105.2336 | 70.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.1664 | 0 | 13.9 | 0 | 484.3
2021-12-29 04:00 | 4:00 | 485.3 | 175.5 | 105.3116 | 70.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.2884 | 0 | 24.7 | 0 | 485.3
2021-12-29 05:00 | 5:00 | 479.8 | 175.5 | 105.1659 | 70.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.2341 | 0 | 30.4 | 0 | 479.8
2021-12-29 06:00 | 6:00 | 477.6 | 175.5 | 105.1701 | 70.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.4299 | 0 | 44 | 0 | 477.6
2021-12-29 07:00 | 7:00 | 457.7 | 175.5 | 104.8186 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 7.4637 | 0 | 19.4177 | 0 | 38 | 0 | 457.7
2021-12-29 08:00 | 8:00 | 455.7 | 175.5 | 104.6476 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 42.9877 | 0 | 17.0647 | 0 | 19.6 | 0 | 455.7
2021-12-29 09:00 | 9:00 | 448.3 | 175.5 | 89.222 | 30 | 4.8 | 47.5 | 76.0904 | 0 | 24.5876 | 0 | 0.6 | 0 | 448.3
2021-12-29 10:00 | 10:00 | 437.3 | 175.5 | 52.3558 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 96.392 | 0 | 35.8522 | 0 | 0 | 0 | 437.3
2021-12-29 11:00 | 11:00 | 433.2 | 175.5 | 50.3 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 94.5863 | -7.0051 | 42.6188 | 0 | 0 | 0 | 433.2
2021-12-29 12:00 | 12:00 | 421.8 | 175.5 | 50 | 25.4 | 4.8 | 47.5 | 83.8615 | -15.6775 | 56.07 | -5.654 | 0 | 0 | 421.8
2021-12-29 13:00 | 13:00 | 430.4 | 175.5 | 50.2 | 28.6 | 4.8 | 47.5 | 58.6358 | 0 | 70.0233 | -4.8591 | 0 | 0 | 430.4
2021-12-29 14:00 | 14:00 | 442.1 | 175.5 | 90.4716 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 27.1394 | 0 | 63.089 | 0 | 1.5 | 0 | 442.1
2021-12-29 15:00 | 15:00 | 447.2 | 175.5 | 104.4398 | 41.7 | 4.8 | 47.5 | 2.9529 | 0 | 54.8073 | 0 | 15.5 | 0 | 447.2
2021-12-29 16:00 | 16:00 | 456.9 | 175.5 | 104.6638 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 0.1302 | 0 | 50.606 | 0 | 22 | 0 | 456.9
2021-12-29 17:00 | 17:00 | 462.2 | 175.5 | 104.7336 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 50.6481 | 0 | 22 | 0 | 462.2
2021-12-29 18:00 | 18:00 | 463.8 | 175.5 | 104.9034 | 60.5 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 41.7783 | 0 | 28.7 | 0 | 463.8
2021-12-29 19:00 | 19:00 | 454.6 | 175.5 | 104.6166 | 52.4 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 38.1651 | 0 | 31.5 | 0 | 454.6
2021-12-29 20:00 | 20:00 | 444.4 | 175.5 | 104.4544 | 42.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0235 | 0 | 41.0221 | 0 | 28.7 | 0 | 444.4
2021-12-29 21:00 | 21:00 | 433.8 | 175.5 | 104.2973 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.7027 | 0 | 26.9 | 0 | 433.8
2021-12-29 22:00 | 22:00 | 412 | 175.5 | 99.8259 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.7741 | 0 | 1.5 | 0 | 412
2021-12-29 23:00 | 23:00 | 427.6 | 175.5 | 100.086 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.114 | 0 | 1.5 | 0 | 427.6
2021-12-30 | 0:00 | 431.8 | 175.5 | 79.5211 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.9789 | 0 | 0 | 0 | 431.8
2021-12-30 01:00 | 1:00 | 446.2 | 175.5 | 81.3514 | 48.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.3486 | 0 | 0 | 0 | 446.2
2021-12-30 02:00 | 2:00 | 455.4 | 175.5 | 89.0317 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.1683 | 0 | 0 | 0 | 455.4
2021-12-30 03:00 | 3:00 | 461.4 | 175.5 | 93.9135 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.5865 | 0 | 1.5 | 0 | 461.4
2021-12-30 04:00 | 4:00 | 460.8 | 175.5 | 101.3407 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.5593 | 0 | 1.5 | 0 | 460.8
2021-12-30 05:00 | 5:00 | 451.5 | 175.5 | 92.7876 | 62.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.9124 | 0 | 1.5 | 0 | 451.5
2021-12-30 06:00 | 6:00 | 445.8 | 175.5 | 95.2752 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.4248 | 0 | 1.5 | 0 | 445.8
2021-12-30 07:00 | 7:00 | 428.6 | 175.5 | 88.8211 | 45.3 | 4.8 | 47.5 | 1.7834 | 0 | 64.8955 | 0 | 0 | 0 | 428.6
2021-12-30 08:00 | 8:00 | 434.9 | 175.5 | 89.1319 | 34.3 | 4.8 | 47.5 | 13.4049 | 0 | 68.7632 | 0 | 1.5 | 0 | 434.9
2021-12-30 09:00 | 9:00 | 428.3 | 175.5 | 63.5401 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 31.6737 | 0 | 82.0862 | 0 | 0 | 0 | 428.3
2021-12-30 10:00 | 10:00 | 408.5 | 175.5 | 49.8 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 51.8804 | -0.54245 | 101.6299 | -45.2678 | 0 | 0 | 408.5
2021-12-30 11:00 | 11:00 | 392.8 | 175.5 | 49.5 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 65.6392 | -13.9415 | 115.7535 | -68.2512 | -6.9 | 0 | 392.8
2021-12-30 12:00 | 12:00 | 383.3 | 175.5 | 49.3 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 64.6 | -15.2733 | 110.4993 | -66.826 | -10 | 0 | 383.3
2021-12-30 13:00 | 13:00 | 381.1 | 175.5 | 49.2 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 51.9047 | -11.2415 | 111.0458 | -70.909 | -0.4 | 0 | 381.1
2021-12-30 14:00 | 14:00 | 394.4 | 175.5 | 49.5 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 29.5717 | 0 | 100.9997 | -37.1714 | 0 | 0 | 394.4
2021-12-30 15:00 | 15:00 | 418 | 175.5 | 63.662 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 7.0504 | 0 | 95.7876 | 0 | 0 | 0 | 418
2021-12-30 16:00 | 16:00 | 431 | 175.5 | 76.7034 | 38 | 4.8 | 47.5 | 0.1059 | 0 | 88.3907 | 0 | 0 | 0 | 431
2021-12-30 17:00 | 17:00 | 447.5 | 175.5 | 88.2154 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.8846 | 0 | 0 | 0 | 447.5
2021-12-30 18:00 | 18:00 | 450.4 | 175.5 | 89.2987 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.9013 | 0 | 0.2 | 0 | 450.4
2021-12-30 19:00 | 19:00 | 445 | 175.5 | 79.2702 | 41.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.6298 | 0 | 0 | 0 | 445
2021-12-30 20:00 | 20:00 | 441 | 175.5 | 70.1753 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.5247 | 0 | 0 | 0 | 441
2021-12-30 21:00 | 21:00 | 437.3 | 175.5 | 71.7462 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.2538 | 0 | 0 | 0 | 437.3
2021-12-30 22:00 | 22:00 | 417.8 | 175.5 | 62.8992 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.9008 | 0 | 0 | 0 | 417.8
2021-12-30 23:00 | 23:00 | 436.2 | 175.5 | 70.8018 | 30 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.5982 | 0 | 0 | 0 | 436.2
2021-12-31 | 0:00 | 435 | 175.5 | 65.4645 | 30.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.8355 | 0 | 0 | 0 | 435
2021-12-31 01:00 | 1:00 | 447.5 | 175.5 | 50.6 | 37.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.608 | -1.408 | 0 | 0 | 447.5
2021-12-31 02:00 | 2:00 | 459.4 | 175.5 | 50.8 | 45.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.0226 | -12.5226 | 0 | 0 | 459.4
2021-12-31 03:00 | 3:00 | 469.9 | 175.5 | 51 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 150.796 | -14.496 | 0 | 0 | 469.9
2021-12-31 04:00 | 4:00 | 474.5 | 175.5 | 51.1 | 59 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 149.0793 | -12.4793 | 0 | 0 | 474.5
2021-12-31 05:00 | 5:00 | 470.1 | 175.5 | 51 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.3813 | -10.6813 | 0 | 0 | 470.1
2021-12-31 06:00 | 6:00 | 460.2 | 175.5 | 50.8 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.0346 | -7.0346 | 0 | 0 | 460.2
2021-12-31 07:00 | 7:00 | 436.9 | 175.5 | 50.3 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 4.641 | 0 | 137.568 | -22.009 | 0 | 0 | 436.9
2021-12-31 08:00 | 8:00 | 422.6 | 175.5 | 50.1 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 27.6829 | 0 | 142.1459 | -46.8288 | 0 | 0 | 422.6
2021-12-31 09:00 | 9:00 | 412 | 175.5 | 49.8 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 59.9825 | -2.7634 | 145.5137 | -79.4328 | -10.6 | 0 | 412
2021-12-31 10:00 | 10:00 | 402 | 175.5 | 49.6 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 84.464 | -18.2073 | 144.6881 | -84.4448 | -23.6 | 0 | 402
2021-12-31 11:00 | 11:00 | 395.8 | 175.5 | 49.5 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 98.0938 | -20.6116 | 150.4995 | -82.0817 | -49.1 | 0 | 395.8
2021-12-31 12:00 | 12:00 | 393.1 | 175.5 | 49.5 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 90.0866 | -18.6792 | 148.7496 | -83.957 | -42.1 | 0 | 393.1
2021-12-31 13:00 | 13:00 | 395 | 175.5 | 49.5 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 63.7739 | -7.2211 | 151.5562 | -88.609 | -23.5 | 0 | 395
2021-12-31 14:00 | 14:00 | 410 | 175.5 | 49.8 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 35.2401 | 0 | 153.7666 | -78.3067 | 0 | 0 | 410
2021-12-31 15:00 | 15:00 | 432.1 | 175.5 | 50.2 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 8.4683 | 0 | 150.6636 | -26.7319 | 0 | 0 | 432.1
2021-12-31 16:00 | 16:00 | 442.5 | 175.5 | 50.4 | 30.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0589 | 0 | 146.2407 | -12.6996 | 0 | 0 | 442.5
2021-12-31 17:00 | 17:00 | 452.7 | 175.5 | 50.7 | 40.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.6188 | -8.1188 | 0 | 0 | 452.7
2021-12-31 18:00 | 18:00 | 446.3 | 175.5 | 50.5 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.5617 | -7.3617 | 0 | 0 | 446.3
2021-12-31 19:00 | 19:00 | 437.1 | 175.5 | 50.3 | 26.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.4924 | -5.8924 | 0 | 0 | 437.1
2021-12-31 20:00 | 20:00 | 438.2 | 175.5 | 50.4 | 27.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.9464 | -5.4464 | 0 | 0 | 438.2
2021-12-31 21:00 | 21:00 | 442.6 | 175.5 | 50.5 | 33 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.902 | -1.602 | 0 | 0 | 442.6
2021-12-31 22:00 | 22:00 | 436.3 | 175.5 | 60.8 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.4213 | -22.8213 | 0 | 0 | 436.3
2021-12-31 23:00 | 23:00 | 464.2 | 175.5 | 61.4 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.2447 | -9.3447 | 0 | 0 | 464.2
2022-01-01 | 0:00 | 466.9 | 175.5 | 76.6594 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.3406 | 0 | 0 | 0 | 466.9
2022-01-01 01:00 | 1:00 | 483 | 175.5 | 77.8933 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.4067 | 0 | 0 | 0 | 483
2022-01-01 02:00 | 2:00 | 495.5 | 175.5 | 82.0886 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.7114 | 0 | 0 | 0 | 495.5
2022-01-01 03:00 | 3:00 | 504.3 | 175.5 | 86.2881 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.6119 | 0 | 0 | 0 | 504.3
2022-01-01 04:00 | 4:00 | 503.3 | 175.5 | 89.4598 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.4402 | 0 | 0 | 0 | 503.3
2022-01-01 05:00 | 5:00 | 489.9 | 175.5 | 89.1648 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.3352 | 0 | 0 | 0 | 489.9
2022-01-01 06:00 | 6:00 | 472.7 | 175.5 | 76.1821 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.1179 | 0 | 0 | 0 | 472.7
2022-01-01 07:00 | 7:00 | 440.8 | 175.5 | 68.2069 | 30.3 | 4.8 | 47.5 | 4.7004 | 0 | 109.7927 | 0 | 0 | 0 | 440.8
2022-01-01 08:00 | 8:00 | 428.6 | 175.5 | 53.2261 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 29.938 | 0 | 99.1359 | 0 | 0 | 0 | 428.6
2022-01-01 09:00 | 9:00 | 427.5 | 175.5 | 50.2 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 60.8445 | 0 | 106.9012 | -36.7457 | 0 | 0 | 427.5
2022-01-01 10:00 | 10:00 | 421 | 175.5 | 50 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 77.6864 | -12.8343 | 120.862 | -61.0141 | 0 | 0 | 421
2022-01-01 11:00 | 11:00 | 415.9 | 175.5 | 49.9 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 83.4136 | -18.1289 | 112.0219 | -57.6066 | 0 | 0 | 415.9
2022-01-01 12:00 | 12:00 | 409.2 | 175.5 | 49.8 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 79.1389 | -17.0805 | 101.076 | -50.0344 | 0 | 0 | 409.2
2022-01-01 13:00 | 13:00 | 404.8 | 175.5 | 49.7 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 60.9393 | -6.8138 | 110.4943 | -55.8198 | 0 | 0 | 404.8
2022-01-01 14:00 | 14:00 | 415.7 | 175.5 | 49.9 | 19 | 4.8 | 47.5 | 36.3506 | 0 | 106.0336 | -23.3842 | 0 | 0 | 415.7
2022-01-01 15:00 | 15:00 | 431.2 | 175.5 | 69.8057 | 19 | 4.8 | 47.5 | 7.5696 | 0 | 107.0247 | 0 | 0 | 0 | 431.2
2022-01-01 16:00 | 16:00 | 429.8 | 175.5 | 75.1498 | 19 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.8502 | 0 | 0 | 0 | 429.8
2022-01-01 17:00 | 17:00 | 441.7 | 175.5 | 84.0713 | 19.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.3287 | 0 | 0 | 0 | 441.7
2022-01-01 18:00 | 18:00 | 444.4 | 175.5 | 84.611 | 21 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.989 | 0 | 0 | 0 | 444.4
2022-01-01 19:00 | 19:00 | 439.2 | 175.5 | 89.0605 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.6395 | 0 | 0 | 0 | 439.2
2022-01-01 20:00 | 20:00 | 444.2 | 175.5 | 104.1258 | 29.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.3742 | 0 | 1.5 | 0 | 444.2
2022-01-01 21:00 | 21:00 | 447.5 | 175.5 | 104.5364 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.7636 | 0 | 6.2 | 0 | 447.5
2022-01-01 22:00 | 22:00 | 437.1 | 175.5 | 101.8847 | 37.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.8153 | 0 | 1.5 | 0 | 437.1
2022-01-01 23:00 | 23:00 | 458.6 | 175.5 | 104.796 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.504 | 0 | 12.4 | 0 | 458.6
2022-01-02 | 0:00 | 453.8 | 175.5 | 112.9892 | 45 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.5108 | 0 | 2.5 | 0 | 453.8
2022-01-02 01:00 | 1:00 | 464.5 | 175.5 | 110.6616 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.3384 | 0 | 2.5 | 0 | 464.5
2022-01-02 02:00 | 2:00 | 480.3 | 175.5 | 114.9127 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.3873 | 0 | 2.5 | 0 | 480.3
2022-01-02 03:00 | 3:00 | 486.4 | 175.5 | 118.2029 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.1971 | 0 | 2.5 | 0 | 486.4
2022-01-02 04:00 | 4:00 | 483.2 | 175.5 | 120.4969 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.7031 | 0 | 2.5 | 0 | 483.2
2022-01-02 05:00 | 5:00 | 476 | 175.5 | 108.3802 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.0198 | 0 | 2.5 | 0 | 476
2022-01-02 06:00 | 6:00 | 462.9 | 175.5 | 104.3709 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.9291 | 0 | 2.5 | 0 | 462.9
2022-01-02 07:00 | 7:00 | 436.2 | 175.5 | 84.0311 | 40.2 | 4.8 | 47.5 | 6.3899 | 0 | 77.779 | 0 | 0 | 0 | 436.2
2022-01-02 08:00 | 8:00 | 441.3 | 175.5 | 87.5989 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 32.4298 | 0 | 74.9713 | 0 | 0 | 0 | 441.3
2022-01-02 09:00 | 9:00 | 439.1 | 175.5 | 76.6831 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 48.0433 | 0 | 68.0736 | 0 | 0 | 0 | 439.1
2022-01-02 10:00 | 10:00 | 415.3 | 175.5 | 56.5649 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 52.3762 | 0 | 60.0589 | 0 | 0 | 0 | 415.3
2022-01-02 11:00 | 11:00 | 405.4 | 175.5 | 49.7 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 70.1271 | -6.583 | 65.6764 | -9.9205 | -9.9 | 0 | 405.4
2022-01-02 12:00 | 12:00 | 392.6 | 175.5 | 49.5 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 69.6548 | -7.2521 | 63.1978 | -9.3005 | -19.5 | 0 | 392.6
2022-01-02 13:00 | 13:00 | 384.9 | 175.5 | 49.3 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 57.2781 | -5.9797 | 55.3508 | -10.5492 | -6.8 | 0 | 384.9
2022-01-02 14:00 | 14:00 | 385.8 | 175.5 | 49.375 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 33.741 | 0 | 56.384 | 0 | 0 | 0 | 385.8
2022-01-02 15:00 | 15:00 | 400.8 | 175.5 | 87.2996 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 7.9248 | 0 | 59.2756 | 0 | 0 | 0 | 400.8
2022-01-02 16:00 | 16:00 | 418.4 | 175.5 | 94.5468 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 0.6605 | 0 | 74.3927 | 0 | 2.5 | 0 | 418.4
2022-01-02 17:00 | 17:00 | 438 | 175.5 | 99.5213 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 84.7604 | 0 | 2.5 | 0 | 438
2022-01-02 18:00 | 18:00 | 444.6 | 175.5 | 89.6025 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 97.9792 | 0 | 2.5 | 0 | 444.6
2022-01-02 19:00 | 19:00 | 436.6 | 175.5 | 67.0719 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0948 | 0 | 123.1333 | 0 | 0 | 0 | 436.6
2022-01-02 20:00 | 20:00 | 439.7 | 175.5 | 60.9 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.7117 | -10.2117 | 0 | 0 | 439.7
2022-01-02 21:00 | 21:00 | 440.5 | 175.5 | 60.9 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 146.5059 | -13.2059 | 0 | 0 | 440.5
2022-01-02 22:00 | 22:00 | 427.6 | 175.5 | 60.7 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 146.864 | -16.564 | -9.7 | 0 | 427.6
2022-01-02 23:00 | 23:00 | 449.6 | 175.5 | 61.1 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 150.4658 | -8.2658 | 0 | 0 | 449.6
2022-01-03 | 0:00 | 445.7 | 175.5 | 61 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.6168 | -16.0168 | 0 | 0 | 445.7
2022-01-03 01:00 | 1:00 | 462 | 175.5 | 61.3 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.6168 | -16.5168 | -1.5 | 0 | 462
2022-01-03 02:00 | 2:00 | 479.1 | 175.5 | 61.7 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.1065 | -6.8065 | 0 | 0 | 479.1
2022-01-03 03:00 | 3:00 | 489.6 | 175.5 | 61.9 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.5995 | -7.8995 | 0 | 0 | 489.6
2022-01-03 04:00 | 4:00 | 490.8 | 175.5 | 61.9 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.6084 | -5.1084 | 0 | 0 | 490.8
2022-01-03 05:00 | 5:00 | 483.6 | 175.5 | 61.8 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.5274 | -7.1274 | 0 | 0 | 483.6
2022-01-03 06:00 | 6:00 | 469.9 | 175.5 | 61.5 | 46.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.8222 | -5.8222 | 0 | 0 | 469.9
2022-01-03 07:00 | 7:00 | 444.5 | 175.5 | 61 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 1.3231 | 0 | 138.2108 | -16.5339 | -1.9 | 0 | 444.5
2022-01-03 08:00 | 8:00 | 436.9 | 175.5 | 60.8 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 10.499 | 0 | 139.7383 | -16.5373 | -3.9 | 0 | 436.9
2022-01-03 09:00 | 9:00 | 434.2 | 175.5 | 60.8 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 22.45 | 0 | 141.1537 | -16.5037 | -20 | 0 | 434.2
2022-01-03 10:00 | 10:00 | 427.6 | 175.5 | 60.7 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 25.9575 | 0 | 147.8694 | -16.5269 | -36.7 | 0 | 427.6
2022-01-03 11:00 | 11:00 | 419.5 | 175.5 | 60.5 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 24.435 | 0 | 149.0065 | -16.5415 | -44.2 | 0 | 419.5
2022-01-03 12:00 | 12:00 | 413.1 | 175.5 | 60.4 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 24.1276 | 0 | 151.6341 | -16.5617 | -52.8 | 0 | 413.1
2022-01-03 13:00 | 13:00 | 419.1 | 175.5 | 60.5 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 17.7142 | 0 | 152.5097 | -16.5239 | -41.4 | 0 | 419.1
2022-01-03 14:00 | 14:00 | 435.2 | 175.5 | 60.8 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 8.8214 | 0 | 155.6231 | -16.5445 | -19.8 | 0 | 435.2
2022-01-03 15:00 | 15:00 | 453 | 175.5 | 61.2 | 20.9 | 4.8 | 47.5 | 2.6698 | 0 | 155.818 | -15.3878 | 0 | 0 | 453
2022-01-03 16:00 | 16:00 | 451.2 | 175.5 | 61.1 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0346 | 0 | 155.7868 | -16.5214 | -0.7 | 0 | 451.2
2022-01-03 17:00 | 17:00 | 463.2 | 175.5 | 61.4 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 153.8728 | -13.5728 | 0 | 0 | 463.2
2022-01-03 18:00 | 18:00 | 468.8 | 175.5 | 61.5 | 39.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 153.3848 | -13.2848 | 0 | 0 | 468.8
2022-01-03 19:00 | 19:00 | 460.8 | 175.5 | 61.3 | 31.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 153.4498 | -13.3498 | 0 | 0 | 460.8
2022-01-03 20:00 | 20:00 | 459.1 | 175.5 | 61.3 | 30.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 150.0428 | -10.9428 | 0 | 0 | 459.1
2022-01-03 21:00 | 21:00 | 455 | 175.5 | 61.2 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 150.5308 | -11.3308 | 0 | 0 | 455
2022-01-03 22:00 | 22:00 | 436.5 | 175.5 | 60.8 | 18.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 152.4759 | -16.5759 | -6.5 | 0 | 436.5
2022-01-03 23:00 | 23:00 | 453.2 | 175.5 | 61.2 | 24.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 153.0601 | -13.0601 | 0 | 0 | 453.2
2022-01-04 | 0:00 | 450.9 | 175.5 | 61.1 | 20.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 152.8656 | -11.4656 | 0 | 0 | 450.9
2022-01-04 01:00 | 1:00 | 467.3 | 175.5 | 61.4 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 153.4831 | -8.0831 | 0 | 0 | 467.3
2022-01-04 02:00 | 2:00 | 483.7 | 175.5 | 61.8 | 42.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 151.7307 | -0.3307 | 0 | 0 | 483.7
2022-01-04 03:00 | 3:00 | 491.8 | 175.5 | 62.2095 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 150.7905 | 0 | 0 | 0 | 491.8
2022-01-04 04:00 | 4:00 | 494.9 | 175.5 | 63.0816 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 149.7184 | 0 | 0 | 0 | 494.9
2022-01-04 05:00 | 5:00 | 490.1 | 175.5 | 62.2744 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 150.7256 | 0 | 0 | 0 | 490.1
2022-01-04 06:00 | 6:00 | 490.4 | 175.5 | 61.9 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 151.6657 | -0.2657 | 0 | 0 | 490.4
2022-01-04 07:00 | 7:00 | 473.7 | 175.5 | 61.6 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 4.8417 | 0 | 151.1149 | -10.9566 | 0 | 0 | 473.7
2022-01-04 08:00 | 8:00 | 487.5 | 175.5 | 61.9 | 20.6 | 4.8 | 47.5 | 31.2971 | 0 | 148.4869 | -2.584 | 0 | 0 | 487.5
2022-01-04 09:00 | 9:00 | 495.4 | 175.5 | 62 | 20.6 | 4.8 | 47.5 | 52.5188 | 0 | 148.1938 | -15.7126 | 0 | 0 | 495.4
2022-01-04 10:00 | 10:00 | 485.2 | 175.5 | 61.8 | 20.6 | 4.8 | 47.5 | 62.0139 | 0 | 150.92 | -16.5339 | -21.4 | 0 | 485.2
2022-01-04 11:00 | 11:00 | 480.2 | 175.5 | 61.7 | 20.6 | 4.8 | 47.5 | 68.9341 | 0 | 153.3199 | -16.554 | -35.6 | 0 | 480.2
2022-01-04 12:00 | 12:00 | 468.2 | 175.5 | 61.5 | 20.6 | 4.8 | 47.5 | 61.683 | 0 | 150.2376 | -16.5206 | -37.1 | 0 | 468.2
2022-01-04 13:00 | 13:00 | 463.4 | 175.5 | 61.4 | 20.6 | 4.8 | 47.5 | 49.6372 | 0 | 151.1798 | -16.517 | -30.7 | 0 | 463.4
2022-01-04 14:00 | 14:00 | 469.5 | 175.5 | 61.5 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 28.5927 | 0 | 151.341 | -16.5337 | -8.3 | 0 | 469.5
2022-01-04 15:00 | 15:00 | 479.5 | 175.5 | 64.2026 | 35.1 | 4.8 | 47.5 | 5.9877 | 0 | 146.4097 | 0 | 0 | 0 | 479.5
2022-01-04 16:00 | 16:00 | 475.9 | 175.5 | 62.3426 | 43.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.2574 | 0 | 0 | 0 | 475.9
2022-01-04 17:00 | 17:00 | 491.2 | 175.5 | 69.3954 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.5046 | 0 | 0 | 0 | 491.2
2022-01-04 18:00 | 18:00 | 489.8 | 175.5 | 72.8843 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.8157 | 0 | 0 | 0 | 489.8
2022-01-04 19:00 | 19:00 | 478.9 | 175.5 | 76.0868 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.3132 | 0 | 0 | 0 | 478.9
2022-01-04 20:00 | 20:00 | 473.6 | 175.5 | 72.7916 | 37.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.6084 | 0 | 0 | 0 | 473.6
2022-01-04 21:00 | 21:00 | 467 | 175.5 | 77.7893 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.7107 | 0 | 0 | 0 | 467
2022-01-04 22:00 | 22:00 | 446.4 | 175.5 | 72.8067 | 22.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.0933 | 0 | 0 | 0 | 446.4
2022-01-04 23:00 | 23:00 | 453.2 | 175.5 | 84.2056 | 21.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.9944 | 0 | 0 | 0 | 453.2
2022-01-05 | 0:00 | 456 | 175.5 | 82.9578 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.1422 | 0 | 0 | 0 | 456
2022-01-05 01:00 | 1:00 | 472.9 | 175.5 | 89.1015 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.2985 | 0 | 0 | 0 | 472.9
2022-01-05 02:00 | 2:00 | 484.6 | 175.5 | 90.6015 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.2985 | 0 | 0 | 0 | 484.6
2022-01-05 03:00 | 3:00 | 492.2 | 175.5 | 99.3943 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.1057 | 0 | 0 | 0 | 492.2
2022-01-05 04:00 | 4:00 | 497.6 | 175.5 | 99.7895 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.4105 | 0 | 1.1 | 0 | 497.6
2022-01-05 05:00 | 5:00 | 491.1 | 175.5 | 102.843 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.257 | 0 | 2.5 | 0 | 491.1
2022-01-05 06:00 | 6:00 | 494 | 175.5 | 100.2498 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.8502 | 0 | 2.5 | 0 | 494
2022-01-05 07:00 | 7:00 | 479.7 | 175.5 | 85.8902 | 45.6 | 4.8 | 47.5 | 3.6377 | 0 | 116.7721 | 0 | 0 | 0 | 479.7
2022-01-05 08:00 | 8:00 | 492.5 | 175.5 | 84.6729 | 28.7 | 4.8 | 47.5 | 24.435 | 0 | 126.8921 | 0 | 0 | 0 | 492.5
2022-01-05 09:00 | 9:00 | 494.4 | 175.5 | 76.251 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 42.1735 | 0 | 125.0755 | 0 | 0 | 0 | 494.4
2022-01-05 10:00 | 10:00 | 484.2 | 175.5 | 61.8 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 47.4998 | 0 | 129.0398 | -5.0396 | 0 | 0 | 484.2
2022-01-05 11:00 | 11:00 | 479.9 | 175.5 | 61.7 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 54.3376 | 0 | 135.4428 | -16.5804 | -5.9 | 0 | 479.9
2022-01-05 12:00 | 12:00 | 458.6 | 175.5 | 61.3 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 56.7346 | 0 | 132.4699 | -16.5045 | -26.3 | 0 | 458.6
2022-01-05 13:00 | 13:00 | 458.6 | 175.5 | 61.3 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 52.0819 | 0 | 123.4224 | -16.5043 | -12.6 | 0 | 458.6
2022-01-05 14:00 | 14:00 | 465.9 | 175.5 | 61.4 | 32.1 | 4.8 | 47.5 | 32.4063 | 0 | 118.6325 | -6.4388 | 0 | 0 | 465.9
2022-01-05 15:00 | 15:00 | 486.8 | 175.5 | 98.0373 | 43.3 | 4.8 | 47.5 | 6.7554 | 0 | 110.9073 | 0 | 0 | 0 | 486.8
2022-01-05 16:00 | 16:00 | 491 | 175.5 | 102.0173 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 105.3716 | 0 | 2.5 | 0 | 491
2022-01-05 17:00 | 17:00 | 498 | 175.5 | 108.7728 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 0.1302 | 0 | 96.697 | 0 | 2.5 | 0 | 498
2022-01-05 18:00 | 18:00 | 496.7 | 175.5 | 116.161 | 63 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.239 | 0 | 2.5 | 0 | 496.7
2022-01-05 19:00 | 19:00 | 479.2 | 175.5 | 112.1307 | 53 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.7693 | 0 | 2.5 | 0 | 479.2
2022-01-05 20:00 | 20:00 | 467.4 | 175.5 | 119.5684 | 40 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.5316 | 0 | 2.5 | 0 | 467.4
2022-01-05 21:00 | 21:00 | 457.9 | 175.5 | 123.5956 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.1044 | 0 | 2.5 | 0 | 457.9
2022-01-05 22:00 | 22:00 | 440 | 175.5 | 117.3268 | 26.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.1732 | 0 | 2.5 | 0 | 440
2022-01-05 23:00 | 23:00 | 451.7 | 175.5 | 123.3977 | 29.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.4023 | 0 | 2.5 | 0 | 451.7
2022-01-06 | 0:00 | 450 | 175.5 | 120.766 | 28.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.634 | 0 | 2.5 | 0 | 450
2022-01-06 01:00 | 1:00 | 468.6 | 175.5 | 137.4823 | 38.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.9177 | 0 | 2.5 | 0 | 468.6
2022-01-06 02:00 | 2:00 | 483.9 | 175.5 | 144.5451 | 50.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.7549 | 0 | 3.9 | 0 | 483.9
2022-01-06 03:00 | 3:00 | 493.8 | 175.5 | 144.8291 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.1709 | 0 | 13.1 | 0 | 493.8
2022-01-06 04:00 | 4:00 | 498.2 | 175.5 | 144.9219 | 67.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.9781 | 0 | 21.6 | 0 | 498.2
2022-01-06 05:00 | 5:00 | 495 | 175.5 | 144.7471 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.2529 | 0 | 27.5 | 0 | 495
2022-01-06 06:00 | 6:00 | 496.5 | 175.5 | 144.8026 | 69.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.2974 | 0 | 31.2 | 0 | 496.5
2022-01-06 07:00 | 7:00 | 483.2 | 175.5 | 144.6015 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 5.1837 | 0 | 19.4148 | 0 | 26.8 | 0 | 483.2
2022-01-06 08:00 | 8:00 | 492 | 175.5 | 144.6463 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 32.5357 | 0 | 17.018 | 0 | 27.2 | 0 | 492
2022-01-06 09:00 | 9:00 | 493.1 | 175.5 | 144.7389 | 29.7 | 4.8 | 47.5 | 57.5253 | 0 | 15.0358 | 0 | 18.3 | 0 | 493.1
2022-01-06 10:00 | 10:00 | 478.3 | 175.5 | 125.0649 | 29.7 | 4.8 | 47.5 | 78.9852 | 0 | 14.2499 | 0 | 2.5 | 0 | 478.3
2022-01-06 11:00 | 11:00 | 464 | 175.5 | 110.4487 | 24.6 | 4.8 | 47.5 | 86.6726 | 0 | 11.9787 | 0 | 2.5 | 0 | 464
2022-01-06 12:00 | 12:00 | 441.8 | 175.5 | 91.7466 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 86.1658 | 0 | 10.9876 | 0 | 0 | 0 | 441.8
2022-01-06 13:00 | 13:00 | 449.4 | 175.5 | 108.9122 | 28.3 | 4.8 | 47.5 | 70.4456 | 0 | 11.4422 | 0 | 2.5 | 0 | 449.4
2022-01-06 14:00 | 14:00 | 455.5 | 175.5 | 137.0743 | 31.6 | 4.8 | 47.5 | 44.2997 | 0 | 12.226 | 0 | 2.5 | 0 | 455.5
2022-01-06 15:00 | 15:00 | 474.2 | 175.5 | 144.3751 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 11.3264 | 0 | 10.6985 | 0 | 23.4 | 0 | 474.2
2022-01-06 16:00 | 16:00 | 490.5 | 175.5 | 144.6671 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0235 | 0 | 10.4094 | 0 | 41 | 0 | 490.5
2022-01-06 17:00 | 17:00 | 497.7 | 175.5 | 144.8801 | 70.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.2199 | 0 | 46 | 0 | 497.7
2022-01-06 18:00 | 18:00 | 488.2 | 175.5 | 144.6359 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.8641 | 0 | 40.7 | 0 | 488.2
2022-01-06 19:00 | 19:00 | 473.8 | 175.5 | 144.4168 | 54.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.1832 | 0 | 30.2 | 0 | 473.8
2022-01-06 20:00 | 20:00 | 464.2 | 175.5 | 144.1427 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.9573 | 0 | 29.8 | 0 | 464.2
2022-01-06 21:00 | 21:00 | 452.7 | 175.5 | 144.0062 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.4938 | 0 | 24.6 | 0 | 452.7
2022-01-06 22:00 | 22:00 | 432.5 | 175.5 | 143.5224 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.5776 | 0 | 4.8 | 0 | 432.5
2022-01-06 23:00 | 23:00 | 444.8 | 175.5 | 143.7689 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.8311 | 0 | 12.6 | 0 | 444.8
2022-01-07 | 0:00 | 446.2 | 175.5 | 143.8123 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.9877 | 0 | 12.4 | 0 | 446.2
2022-01-07 01:00 | 1:00 | 464.2 | 175.5 | 144.1924 | 40.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.7076 | 0 | 23.3 | 0 | 464.2
2022-01-07 02:00 | 2:00 | 481.4 | 175.5 | 144.498 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.502 | 0 | 30.4 | 0 | 481.4
2022-01-07 03:00 | 3:00 | 491.9 | 175.5 | 144.7064 | 57.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.8936 | 0 | 21 | 0 | 491.9
2022-01-07 04:00 | 4:00 | 495.9 | 175.5 | 144.74 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.46 | 0 | 16.1 | 0 | 495.9
2022-01-07 05:00 | 5:00 | 491.8 | 175.5 | 144.6367 | 56.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.3633 | 0 | 18.4 | 0 | 491.8
2022-01-07 06:00 | 6:00 | 493.9 | 175.5 | 144.7296 | 60.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.7704 | 0 | 25 | 0 | 493.9
2022-01-07 07:00 | 7:00 | 489.9 | 175.5 | 144.7146 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 4.3819 | 0 | 27.3035 | 0 | 28.8 | 0 | 489.9
2022-01-07 08:00 | 8:00 | 515.2 | 175.5 | 145.1762 | 66.9 | 4.8 | 47.5 | 21.3049 | 0 | 20.8189 | 0 | 33.2 | 0 | 515.2
2022-01-07 09:00 | 9:00 | 518.9 | 175.5 | 145.3041 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 35.3592 | 0 | 18.8367 | 0 | 32.7 | 0 | 518.9
2022-01-07 10:00 | 10:00 | 500.5 | 175.5 | 144.8372 | 48.9 | 4.8 | 47.5 | 49.1885 | 0 | 18.1743 | 0 | 11.6 | 0 | 500.5
2022-01-07 11:00 | 11:00 | 500.4 | 175.5 | 144.8381 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 62.8884 | 0 | 21.2735 | 0 | 11.4 | 0 | 500.4
2022-01-07 12:00 | 12:00 | 471.7 | 175.5 | 123.7318 | 28.7 | 4.8 | 47.5 | 58.7314 | 0 | 30.2368 | 0 | 2.5 | 0 | 471.7
2022-01-07 13:00 | 13:00 | 480.8 | 175.5 | 144.4384 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 44.2395 | 0 | 20.3221 | 0 | 11.8 | 0 | 480.8
2022-01-07 14:00 | 14:00 | 481.1 | 175.5 | 144.4918 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 22.9235 | 0 | 41.8847 | 0 | 4.2 | 0 | 481.1
2022-01-07 15:00 | 15:00 | 489.3 | 175.5 | 144.6609 | 52 | 4.8 | 47.5 | 5.2904 | 0 | 43.2487 | 0 | 16.3 | 0 | 489.3
2022-01-07 16:00 | 16:00 | 500.1 | 175.5 | 144.9253 | 62 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.4747 | 0 | 9.9 | 0 | 500.1
2022-01-07 17:00 | 17:00 | 504.8 | 175.5 | 144.9937 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.3063 | 0 | 6.3 | 0 | 504.8
2022-01-07 18:00 | 18:00 | 495.8 | 175.5 | 144.7714 | 55.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.5286 | 0 | 3.8 | 0 | 495.8
2022-01-07 19:00 | 19:00 | 485.3 | 175.5 | 137.6676 | 45.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.8324 | 0 | 2.5 | 0 | 485.3
2022-01-07 20:00 | 20:00 | 479.6 | 175.5 | 137.5979 | 36.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.3021 | 0 | 2.5 | 0 | 479.6
2022-01-07 21:00 | 21:00 | 479.3 | 175.5 | 139.7405 | 37.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.4595 | 0 | 2.5 | 0 | 479.3
2022-01-07 22:00 | 22:00 | 464.5 | 175.5 | 132.7389 | 31.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.2611 | 0 | 2.5 | 0 | 464.5
2022-01-07 23:00 | 23:00 | 475.7 | 175.5 | 137.7381 | 33.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.0619 | 0 | 2.5 | 0 | 475.7
2022-01-08 | 0:00 | 466.5 | 175.5 | 110.3166 | 52.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.4834 | 0 | 2.5 | 0 | 466.5
2022-01-08 01:00 | 1:00 | 483.3 | 175.5 | 113.1923 | 62.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.4077 | 0 | 2.5 | 0 | 483.3
2022-01-08 02:00 | 2:00 | 494.7 | 175.5 | 120.4028 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.6972 | 0 | 2.5 | 0 | 494.7
2022-01-08 03:00 | 3:00 | 503.2 | 175.5 | 128.7162 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.3838 | 0 | 2.5 | 0 | 503.2
2022-01-08 04:00 | 4:00 | 505 | 175.5 | 129.0704 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.8296 | 0 | 2.5 | 0 | 505
2022-01-08 05:00 | 5:00 | 495.1 | 175.5 | 124.2777 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.6223 | 0 | 2.5 | 0 | 495.1
2022-01-08 06:00 | 6:00 | 480.9 | 175.5 | 121.9815 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.7185 | 0 | 2.5 | 0 | 480.9
2022-01-08 07:00 | 7:00 | 458.6 | 175.5 | 111.8787 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 4.7004 | 0 | 58.8209 | 0 | 2.5 | 0 | 458.6
2022-01-08 08:00 | 8:00 | 457.4 | 175.5 | 112.1419 | 28.6 | 4.8 | 47.5 | 31.4619 | 0 | 54.8962 | 0 | 2.5 | 0 | 457.4
2022-01-08 09:00 | 9:00 | 446.4 | 175.5 | 78.7092 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 56.8537 | 0 | 58.7371 | 0 | 0 | 0 | 446.4
2022-01-08 10:00 | 10:00 | 433.7 | 175.5 | 50.3 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 72.065 | -3.3692 | 65.5108 | -2.9066 | 0 | 0 | 433.7
2022-01-08 11:00 | 11:00 | 424.8 | 175.5 | 50.1 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 74.8629 | -6.7581 | 69.6429 | -9.7477 | -5.4 | 0 | 424.8
2022-01-08 12:00 | 12:00 | 408.3 | 175.5 | 49.8 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 72.1944 | -5.5377 | 70.9231 | -10.9798 | -20.2 | 0 | 408.3
2022-01-08 13:00 | 13:00 | 420.1 | 175.5 | 50 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 59.1793 | 0 | 77.4499 | -16.5292 | -2.1 | 0 | 420.1
2022-01-08 14:00 | 14:00 | 433.8 | 175.5 | 54.6107 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 34.9348 | 0 | 92.1545 | 0 | 0 | 0 | 433.8
2022-01-08 15:00 | 15:00 | 445.9 | 175.5 | 99.4306 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 7.4402 | 0 | 84.4292 | 0 | 2.5 | 0 | 445.9
2022-01-08 16:00 | 16:00 | 453.6 | 175.5 | 109.5695 | 33.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.6305 | 0 | 2.5 | 0 | 453.6
2022-01-08 17:00 | 17:00 | 464.5 | 175.5 | 110.2054 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0589 | 0 | 80.8357 | 0 | 2.5 | 0 | 464.5
2022-01-08 18:00 | 18:00 | 467.2 | 175.5 | 109.9631 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.0369 | 0 | 2.5 | 0 | 467.2
2022-01-08 19:00 | 19:00 | 455.7 | 175.5 | 113.0004 | 41.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.7996 | 0 | 2.5 | 0 | 455.7
2022-01-08 20:00 | 20:00 | 445.6 | 175.5 | 123.0054 | 36.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.0946 | 0 | 2.5 | 0 | 445.6
2022-01-08 21:00 | 21:00 | 438.8 | 175.5 | 119.403 | 30.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.697 | 0 | 2.5 | 0 | 438.8
2022-01-08 22:00 | 22:00 | 427.6 | 175.5 | 116.0719 | 31 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.2281 | 0 | 2.5 | 0 | 427.6
2022-01-08 23:00 | 23:00 | 437.6 | 175.5 | 131.3028 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.2972 | 0 | 2.5 | 0 | 437.6
2022-01-09 | 0:00 | 434.1 | 175.5 | 116.3404 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.9596 | 0 | 2.4 | 0 | 434.1
2022-01-09 01:00 | 1:00 | 454 | 175.5 | 106.5508 | 62.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.6492 | 0 | 2.4 | 0 | 454
2022-01-09 02:00 | 2:00 | 470.3 | 175.5 | 122.8894 | 72.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.6106 | 0 | 2.4 | 0 | 470.3
2022-01-09 03:00 | 3:00 | 477.7 | 175.5 | 119.1362 | 72.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.7638 | 0 | 2.4 | 0 | 477.7
2022-01-09 04:00 | 4:00 | 478.4 | 175.5 | 106.9086 | 72.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.6914 | 0 | 2.4 | 0 | 478.4
2022-01-09 05:00 | 5:00 | 470.2 | 175.5 | 97.4845 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.6155 | 0 | 2.4 | 0 | 470.2
2022-01-09 06:00 | 6:00 | 452.5 | 175.5 | 88.3149 | 54.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.0851 | 0 | 0.4 | 0 | 452.5
2022-01-09 07:00 | 7:00 | 425.7 | 175.5 | 75.0101 | 36.8 | 4.8 | 47.5 | 1.2877 | 0 | 84.8022 | 0 | 0 | 0 | 425.7
2022-01-09 08:00 | 8:00 | 422.7 | 175.5 | 67.121 | 32.3 | 4.8 | 47.5 | 10.9242 | 0 | 84.5548 | 0 | 0 | 0 | 422.7
2022-01-09 09:00 | 9:00 | 402.1 | 175.5 | 49.6 | 24.6 | 4.8 | 47.5 | 27.0681 | 0 | 84.0584 | -11.0265 | 0 | 0 | 402.1
2022-01-09 10:00 | 10:00 | 379 | 175.5 | 49.2 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 47.8529 | -7.6533 | 77.9045 | -40.1041 | -1.1 | 0 | 379
2022-01-09 11:00 | 11:00 | 367.5 | 175.5 | 49 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 64.2337 | -15.7259 | 68.3206 | -32.0284 | -19.2 | 0 | 367.5
2022-01-09 12:00 | 12:00 | 386.1 | 175.5 | 49.3 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 60.9269 | -13.7194 | 66.7514 | -30.0589 | 0 | 0 | 386.1
2022-01-09 13:00 | 13:00 | 395.9 | 175.5 | 49.5 | 25.6 | 4.8 | 47.5 | 42.2683 | 0 | 72.6162 | -21.8845 | 0 | 0 | 395.9
2022-01-09 14:00 | 14:00 | 400 | 175.5 | 49.6 | 28.8 | 4.8 | 47.5 | 26.9032 | 0 | 78.73 | -11.8332 | 0 | 0 | 400
2022-01-09 15:00 | 15:00 | 414.1 | 175.5 | 73.7667 | 32.3 | 4.8 | 47.5 | 6.626 | 0 | 73.6073 | 0 | 0 | 0 | 414.1
2022-01-09 16:00 | 16:00 | 423.9 | 175.5 | 88.2906 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 65.0983 | 0 | 2.4 | 0 | 423.9
2022-01-09 17:00 | 17:00 | 448.3 | 175.5 | 118.6865 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.1135 | 0 | 2.4 | 0 | 448.3
2022-01-09 18:00 | 18:00 | 453.4 | 175.5 | 125.1595 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.2405 | 0 | 3.5 | 0 | 453.4
2022-01-09 19:00 | 19:00 | 446.7 | 175.5 | 124.9596 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.7404 | 0 | 10.7 | 0 | 446.7
2022-01-09 20:00 | 20:00 | 442.2 | 175.5 | 124.8743 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.1257 | 0 | 18.8 | 0 | 442.2
2022-01-09 21:00 | 21:00 | 442.3 | 175.5 | 124.9164 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.0836 | 0 | 18.8 | 0 | 442.3
2022-01-09 22:00 | 22:00 | 428.8 | 175.5 | 124.6791 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.4209 | 0 | 5.7 | 0 | 428.8
2022-01-09 23:00 | 23:00 | 449.8 | 175.5 | 125.1167 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.6833 | 0 | 13 | 0 | 449.8
2022-01-10 | 0:00 | 448.2 | 175.5 | 125.045 | 45.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.855 | 0 | 19.2 | 0 | 448.2
2022-01-10 01:00 | 1:00 | 464.5 | 175.5 | 125.4123 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.9877 | 0 | 22.2 | 0 | 464.5
2022-01-10 02:00 | 2:00 | 477.6 | 175.5 | 125.7078 | 69.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.6922 | 0 | 29.3 | 0 | 477.6
2022-01-10 03:00 | 3:00 | 485.5 | 175.5 | 125.8188 | 74.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.0812 | 0 | 33 | 0 | 485.5
2022-01-10 04:00 | 4:00 | 484.9 | 175.5 | 125.7467 | 74.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.6533 | 0 | 35.9 | 0 | 484.9
2022-01-10 05:00 | 5:00 | 480.4 | 175.5 | 125.6771 | 74.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.6229 | 0 | 37.7 | 0 | 480.4
2022-01-10 06:00 | 6:00 | 477.1 | 175.5 | 125.5958 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.8042 | 0 | 39.1 | 0 | 477.1
2022-01-10 07:00 | 7:00 | 454.8 | 175.5 | 125.1585 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 7.9483 | 0 | 13.0932 | 0 | 19 | 0 | 454.8
2022-01-10 08:00 | 8:00 | 450.1 | 175.5 | 125.0855 | 33 | 4.8 | 47.5 | 49.0702 | 0 | 12.1443 | 0 | 3 | 0 | 450.1
2022-01-10 09:00 | 9:00 | 442.6 | 175.5 | 83.2162 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 89.5072 | 0 | 11.2766 | 0 | 0 | 0 | 442.6
2022-01-10 10:00 | 10:00 | 428.5 | 175.5 | 50.2 | 25.7 | 4.8 | 47.5 | 117.3908 | -8.4521 | 15.8613 | 0 | 0 | 0 | 428.5
2022-01-10 11:00 | 11:00 | 410.4 | 175.5 | 49.8 | 25.7 | 4.8 | 47.5 | 126.3189 | -43.3001 | 24.0812 | 0 | 0 | 0 | 410.4
2022-01-10 12:00 | 12:00 | 396.4 | 175.5 | 49.5 | 26.2 | 4.8 | 47.5 | 121.2881 | -44.1922 | 33.87 | -3.5659 | -14.5 | 0 | 396.4
2022-01-10 13:00 | 13:00 | 401.1 | 175.5 | 49.6 | 29.4 | 4.8 | 47.5 | 102.3331 | -36.2404 | 34.6558 | -6.4485 | 0 | 0 | 401.1
2022-01-10 14:00 | 14:00 | 410.4 | 175.5 | 52.2953 | 32.8 | 4.8 | 47.5 | 64.7072 | 0 | 32.7975 | 0 | 0 | 0 | 410.4
2022-01-10 15:00 | 15:00 | 433.8 | 175.5 | 119.2851 | 32.9 | 4.8 | 47.5 | 17.9157 | 0 | 33.4992 | 0 | 2.4 | 0 | 433.8
2022-01-10 16:00 | 16:00 | 451 | 175.5 | 125.0905 | 48.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2707 | 0 | 30.9388 | 0 | 18.6 | 0 | 451
2022-01-10 17:00 | 17:00 | 467.9 | 175.5 | 125.4928 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 0.1413 | 0 | 30.5659 | 0 | 25.6 | 0 | 467.9
2022-01-10 18:00 | 18:00 | 472.2 | 175.5 | 125.4682 | 64.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.1318 | 0 | 31.3 | 0 | 472.2
2022-01-10 19:00 | 19:00 | 462 | 175.5 | 125.2248 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.9752 | 0 | 32.2 | 0 | 462
2022-01-10 20:00 | 20:00 | 453.4 | 175.5 | 125.2164 | 47 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.0836 | 0 | 34.3 | 0 | 453.4
2022-01-10 21:00 | 21:00 | 449.7 | 175.5 | 125.0978 | 42.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.6022 | 0 | 32.4 | 0 | 449.7
2022-01-10 22:00 | 22:00 | 429.9 | 175.5 | 124.701 | 32.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.099 | 0 | 22.4 | 0 | 429.9
2022-01-10 23:00 | 23:00 | 442.3 | 175.5 | 124.8832 | 35.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.1168 | 0 | 33.6 | 0 | 442.3
2022-01-11 | 0:00 | 436.2 | 175.5 | 124.7577 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.9423 | 0 | 23.9 | 0 | 436.2
2022-01-11 01:00 | 1:00 | 459.1 | 175.5 | 135.758 | 52.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.542 | 0 | 14.5 | 0 | 459.1
2022-01-11 02:00 | 2:00 | 475 | 175.5 | 136.0437 | 62.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.5563 | 0 | 12.1 | 0 | 475
2022-01-11 03:00 | 3:00 | 482.9 | 175.5 | 135.8428 | 67 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.8572 | 0 | 2.4 | 0 | 482.9
2022-01-11 04:00 | 4:00 | 491.2 | 175.5 | 124.7564 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.6436 | 0 | 2.4 | 0 | 491.2
2022-01-11 05:00 | 5:00 | 483.7 | 175.5 | 113.832 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.068 | 0 | 2.4 | 0 | 483.7
2022-01-11 06:00 | 6:00 | 486.5 | 175.5 | 105.6662 | 61 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.6338 | 0 | 2.4 | 0 | 486.5
2022-01-11 07:00 | 7:00 | 470.8 | 175.5 | 85.04 | 51 | 4.8 | 47.5 | 8.1131 | 0 | 98.8469 | 0 | 0 | 0 | 470.8
2022-01-11 08:00 | 8:00 | 486.4 | 175.5 | 72.3134 | 33 | 4.8 | 47.5 | 50.8066 | 0 | 102.48 | 0 | 0 | 0 | 486.4
2022-01-11 09:00 | 9:00 | 496.6 | 175.5 | 62 | 25.3 | 4.8 | 47.5 | 80.7916 | 0 | 106.7356 | -6.0272 | 0 | 0 | 496.6
2022-01-11 10:00 | 10:00 | 501.4 | 175.5 | 72.6 | 25.3 | 4.8 | 47.5 | 79.4685 | 0 | 104.793 | -8.5615 | 0 | 0 | 501.4
2022-01-11 11:00 | 11:00 | 507.7 | 175.5 | 75.3395 | 26.7 | 4.8 | 47.5 | 63.1945 | 0 | 114.666 | 0 | 0 | 0 | 507.7
2022-01-11 12:00 | 12:00 | 504 | 175.5 | 72.7 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 48.5869 | 0 | 122.8438 | -3.7307 | 0 | 0 | 504
2022-01-11 13:00 | 13:00 | 521.5 | 175.5 | 73.0087 | 45.8 | 4.8 | 47.5 | 35.2768 | 0 | 139.6145 | 0 | 0 | 0 | 521.5
2022-01-11 14:00 | 14:00 | 514.7 | 175.5 | 72.9 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 16.8176 | 0 | 153.9377 | -7.8553 | 0 | 0 | 514.7
2022-01-11 15:00 | 15:00 | 509.5 | 175.5 | 72.8 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 4.4284 | 0 | 155.5586 | -8.687 | 0 | 0 | 509.5
2022-01-11 16:00 | 16:00 | 504.4 | 175.5 | 64.6692 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 150.5308 | 0 | 0 | 0 | 504.4
2022-01-11 17:00 | 17:00 | 501 | 175.5 | 72.9896 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.3104 | 0 | 0 | 0 | 501
2022-01-11 18:00 | 18:00 | 493.5 | 175.5 | 84.3072 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.1928 | 0 | 0 | 0 | 493.5
2022-01-11 19:00 | 19:00 | 476 | 175.5 | 84.4903 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.5097 | 0 | 0 | 0 | 476
2022-01-11 20:00 | 20:00 | 464.8 | 175.5 | 85.9065 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.1935 | 0 | 0 | 0 | 464.8
2022-01-11 21:00 | 21:00 | 458.7 | 175.5 | 84.8032 | 33 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.0968 | 0 | 0 | 0 | 458.7
2022-01-11 22:00 | 22:00 | 444.1 | 175.5 | 79.9106 | 33 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.3894 | 0 | 0 | 0 | 444.1
2022-01-11 23:00 | 23:00 | 454.4 | 175.5 | 103.3828 | 33 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.8172 | 0 | 2.4 | 0 | 454.4
2022-01-12 | 0:00 | 450.1 | 175.5 | 95.7699 | 38.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.2301 | 0 | 0 | 0 | 450.1
2022-01-12 01:00 | 1:00 | 468.3 | 175.5 | 92.0244 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.1756 | 0 | 0 | 0 | 468.3
2022-01-12 02:00 | 2:00 | 480.6 | 175.5 | 89.4086 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.0914 | 0 | 0 | 0 | 480.6
2022-01-12 03:00 | 3:00 | 493.3 | 175.5 | 79.4607 | 68.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.6393 | 0 | 0 | 0 | 493.3
2022-01-12 04:00 | 4:00 | 496.9 | 175.5 | 77.4165 | 71.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.2835 | 0 | 0 | 0 | 496.9
2022-01-12 05:00 | 5:00 | 495.9 | 175.5 | 85.762 | 73 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.338 | 0 | 0 | 0 | 495.9
2022-01-12 06:00 | 6:00 | 493.8 | 175.5 | 81.5262 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.8738 | 0 | 0 | 0 | 493.8
2022-01-12 07:00 | 7:00 | 475.8 | 175.5 | 74.5005 | 59.6 | 4.8 | 47.5 | 0.3898 | 0 | 113.5097 | 0 | 0 | 0 | 475.8
2022-01-12 08:00 | 8:00 | 479.7 | 175.5 | 85.3867 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 3.3538 | 0 | 108.7595 | 0 | 0 | 0 | 479.7
2022-01-12 09:00 | 9:00 | 478.7 | 175.5 | 89.4063 | 48 | 4.8 | 47.5 | 11.5501 | 0 | 101.9436 | 0 | 0 | 0 | 478.7
2022-01-12 10:00 | 10:00 | 459.8 | 175.5 | 74.9196 | 38 | 4.8 | 47.5 | 17.2185 | 0 | 101.8619 | 0 | 0 | 0 | 459.8
2022-01-12 11:00 | 11:00 | 452 | 175.5 | 63.5545 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 17.8803 | 0 | 110.8652 | 0 | 0 | 0 | 452
2022-01-12 12:00 | 12:00 | 444.8 | 175.5 | 61 | 29.3 | 4.8 | 47.5 | 18.8012 | 0 | 118.6721 | -10.7733 | 0 | 0 | 444.8
2022-01-12 13:00 | 13:00 | 468.1 | 175.5 | 68.3212 | 32.8 | 4.8 | 47.5 | 11.0066 | 0 | 128.1722 | 0 | 0 | 0 | 468.1
2022-01-12 14:00 | 14:00 | 472.8 | 175.5 | 75.3377 | 42.4 | 4.8 | 47.5 | 5.8221 | 0 | 121.4402 | 0 | 0 | 0 | 472.8
2022-01-12 15:00 | 15:00 | 478.5 | 175.5 | 78.2213 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 1.83 | 0 | 118.5487 | 0 | 0 | 0 | 478.5
2022-01-12 16:00 | 16:00 | 482.6 | 175.5 | 83.3176 | 59.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 112.2713 | 0 | 0 | 0 | 482.6
2022-01-12 17:00 | 17:00 | 485.9 | 175.5 | 81.723 | 62 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.377 | 0 | 0 | 0 | 485.9
2022-01-12 18:00 | 18:00 | 480.3 | 175.5 | 75.0906 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.0094 | 0 | 0 | 0 | 480.3
2022-01-12 19:00 | 19:00 | 466.1 | 175.5 | 83.2818 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.6182 | 0 | 0 | 0 | 466.1
2022-01-12 20:00 | 20:00 | 454.1 | 175.5 | 83.0911 | 33.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.7089 | 0 | 0 | 0 | 454.1
2022-01-12 21:00 | 21:00 | 445.4 | 175.5 | 67.1186 | 32.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.6814 | 0 | 0 | 0 | 445.4
2022-01-12 22:00 | 22:00 | 427.6 | 175.5 | 60.7 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.5301 | -11.5301 | 0 | 0 | 427.6
2022-01-12 23:00 | 23:00 | 440 | 175.5 | 60.9 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.1965 | -3.9965 | 0 | 0 | 440
2022-01-13 | 0:00 | 436.9 | 175.5 | 60.8 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.3536 | -19.2536 | 0 | 0 | 436.9
2022-01-13 01:00 | 1:00 | 455.8 | 175.5 | 61.2 | 36.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.7779 | -18.7779 | 0 | 0 | 455.8
2022-01-13 02:00 | 2:00 | 476.6 | 175.5 | 61.6 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.5746 | -1.4746 | 0 | 0 | 476.6
2022-01-13 03:00 | 3:00 | 487 | 175.5 | 61.8 | 57.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.4785 | -1.1785 | 0 | 0 | 487
2022-01-13 04:00 | 4:00 | 490.4 | 175.5 | 61.9 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.7695 | -1.3695 | 0 | 0 | 490.4
2022-01-13 05:00 | 5:00 | 486.6 | 175.5 | 61.8 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.2187 | -1.0187 | 0 | 0 | 486.6
2022-01-13 06:00 | 6:00 | 490.1 | 175.5 | 62.4365 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.9635 | 0 | 0 | 0 | 490.1
2022-01-13 07:00 | 7:00 | 476.5 | 175.5 | 61.6 | 52 | 4.8 | 47.5 | 3.9327 | 0 | 133.8735 | -2.7062 | 0 | 0 | 476.5
2022-01-13 08:00 | 8:00 | 493 | 175.5 | 62.5382 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 22.2028 | 0 | 132.759 | 0 | 0 | 0 | 493
2022-01-13 09:00 | 9:00 | 497.4 | 175.5 | 62.1042 | 37.3 | 4.8 | 47.5 | 37.6024 | 0 | 132.5934 | 0 | 0 | 0 | 497.4
2022-01-13 10:00 | 10:00 | 477.1 | 175.5 | 61.6 | 27.3 | 4.8 | 47.5 | 49.685 | 0 | 134.5756 | -23.8606 | 0 | 0 | 477.1
2022-01-13 11:00 | 11:00 | 465.4 | 175.5 | 61.4 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 62.4037 | 0 | 136.1052 | -47.5089 | 0 | 0 | 465.4
2022-01-13 12:00 | 12:00 | 453.1 | 175.5 | 61.2 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 65.3331 | 0 | 138.0874 | -47.7205 | -16.8 | 0 | 453.1
2022-01-13 13:00 | 13:00 | 471.2 | 175.5 | 61.5 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 49.3657 | 0 | 137.1359 | -29.8016 | 0 | 0 | 471.2
2022-01-13 14:00 | 14:00 | 471.5 | 175.5 | 61.5 | 32 | 4.8 | 47.5 | 28.9458 | 0 | 138.8707 | -17.6165 | 0 | 0 | 471.5
2022-01-13 15:00 | 15:00 | 480 | 175.5 | 61.7 | 48.5 | 4.8 | 47.5 | 8.4794 | 0 | 144.3009 | -10.7803 | 0 | 0 | 480
2022-01-13 16:00 | 16:00 | 490.4 | 175.5 | 61.9 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 147.6096 | -5.4207 | 0 | 0 | 490.4
2022-01-13 17:00 | 17:00 | 495.1 | 175.5 | 62 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 152.8007 | -9.0007 | 0 | 0 | 495.1
2022-01-13 18:00 | 18:00 | 491.5 | 175.5 | 61.9 | 57.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 155.7218 | -11.0218 | 0 | 0 | 491.5
2022-01-13 19:00 | 19:00 | 476.1 | 175.5 | 61.6 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 154.0676 | -14.4676 | 0 | 0 | 476.1
2022-01-13 20:00 | 20:00 | 463.6 | 175.5 | 61.4 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 153.5797 | -11.6797 | 0 | 0 | 463.6
2022-01-13 21:00 | 21:00 | 459.7 | 175.5 | 61.3 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 158.7391 | -13.3391 | 0 | 0 | 459.7
2022-01-13 22:00 | 22:00 | 436.5 | 175.5 | 60.8 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 159.5181 | -36.8181 | 0 | 0 | 436.5
2022-01-13 23:00 | 23:00 | 442.5 | 175.5 | 60.9 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 158.446 | -29.846 | 0 | 0 | 442.5
2022-01-14 | 0:00 | 437.4 | 175.5 | 60.8 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 157.6358 | -33.7358 | 0 | 0 | 437.4
2022-01-14 01:00 | 1:00 | 453.3 | 175.5 | 61.2 | 26.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 155.1377 | -17.3377 | 0 | 0 | 453.3
2022-01-14 02:00 | 2:00 | 464.4 | 175.5 | 61.4 | 40.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 155.753 | -21.353 | 0 | 0 | 464.4
2022-01-14 03:00 | 3:00 | 478.8 | 175.5 | 61.7 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 155.0078 | -16.5078 | 0 | 0 | 478.8
2022-01-14 04:00 | 4:00 | 482.7 | 175.5 | 61.8 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 154.7146 | -16.3146 | 0 | 0 | 482.7
2022-01-14 05:00 | 5:00 | 476.4 | 175.5 | 61.6 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 152.12 | -14.52 | 0 | 0 | 476.4
2022-01-14 06:00 | 6:00 | 480.8 | 175.5 | 61.7 | 53.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 153.2237 | -15.3237 | 0 | 0 | 480.8
2022-01-14 07:00 | 7:00 | 474 | 175.5 | 61.6 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 3.6966 | 0 | 152.7041 | -15.5007 | 0 | 0 | 474
2022-01-14 08:00 | 8:00 | 495.5 | 175.5 | 62 | 46.8 | 4.8 | 47.5 | 23.596 | 0 | 155.6881 | -20.3841 | 0 | 0 | 495.5
2022-01-14 09:00 | 9:00 | 503.2 | 175.5 | 62.2 | 42 | 4.8 | 47.5 | 38.0047 | 0 | 155.6881 | -22.4928 | 0 | 0 | 503.2
2022-01-14 10:00 | 10:00 | 495.8 | 175.5 | 62 | 32 | 4.8 | 47.5 | 43.6973 | 0 | 156.532 | -26.2293 | 0 | 0 | 495.8
2022-01-14 11:00 | 11:00 | 489.6 | 175.5 | 61.9 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 44.0504 | 0 | 158.5759 | -27.6263 | 0 | 0 | 489.6
2022-01-14 12:00 | 12:00 | 458 | 175.5 | 61.3 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 43.2951 | 0 | 159.1938 | -47.7889 | -10.7 | 0 | 458
2022-01-14 13:00 | 13:00 | 475.2 | 175.5 | 61.6 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 43.5077 | 0 | 160.6197 | -43.2274 | 0 | 0 | 475.2
2022-01-14 14:00 | 14:00 | 487.5 | 175.5 | 61.9 | 46.8 | 4.8 | 47.5 | 30.1276 | 0 | 158.6742 | -37.8018 | 0 | 0 | 487.5
2022-01-14 15:00 | 15:00 | 491.8 | 175.5 | 61.9 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 7.5696 | 0 | 155.9812 | -18.2508 | 0 | 0 | 491.8
2022-01-14 16:00 | 16:00 | 490.4 | 175.5 | 61.9 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 157.1811 | -18.0811 | 0 | 0 | 490.4
2022-01-14 17:00 | 17:00 | 492.6 | 175.5 | 62 | 63 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 159.3549 | -19.5549 | 0 | 0 | 492.6
2022-01-14 18:00 | 18:00 | 486 | 175.5 | 61.8 | 55.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 161.497 | -20.997 | 0 | 0 | 486
2022-01-14 19:00 | 19:00 | 472 | 175.5 | 61.5 | 45.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 163.2811 | -26.4811 | 0 | 0 | 472
2022-01-14 20:00 | 20:00 | 463.7 | 175.5 | 61.4 | 33.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 163.7353 | -22.6353 | 0 | 0 | 463.7
2022-01-14 21:00 | 21:00 | 452 | 175.5 | 61.1 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 162.8914 | -24.6914 | 0 | 0 | 452
2022-01-14 22:00 | 22:00 | 433.7 | 175.5 | 60.8 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 163.6704 | -43.4704 | 0 | 0 | 433.7
2022-01-14 23:00 | 23:00 | 440.9 | 175.5 | 50.4 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 161.8863 | -24.0863 | 0 | 0 | 440.9
2022-01-15 | 0:00 | 434.3 | 175.5 | 50.3 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 162.2423 | -34.1423 | 0 | 0 | 434.3
2022-01-15 01:00 | 1:00 | 450.3 | 175.5 | 50.6 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 159.5497 | -25.7497 | 0 | 0 | 450.3
2022-01-15 02:00 | 2:00 | 460.5 | 175.5 | 50.8 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 160.1339 | -26.1339 | 0 | 0 | 460.5
2022-01-15 03:00 | 3:00 | 468.2 | 175.5 | 51 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 161.074 | -26.774 | 0 | 0 | 468.2
2022-01-15 04:00 | 4:00 | 468.6 | 175.5 | 51 | 56 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 159.4848 | -25.6848 | 0 | 0 | 468.6
2022-01-15 05:00 | 5:00 | 457.7 | 175.5 | 50.8 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 157.7007 | -24.6007 | 0 | 0 | 457.7
2022-01-15 06:00 | 6:00 | 451.1 | 175.5 | 50.6 | 41.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 152.2499 | -20.6499 | 0 | 0 | 451.1
2022-01-15 07:00 | 7:00 | 432.1 | 175.5 | 50.2 | 31.1 | 4.8 | 47.5 | 5.539 | 0 | 144.7555 | -27.2945 | 0 | 0 | 432.1
2022-01-15 08:00 | 8:00 | 448 | 175.5 | 50.6 | 25 | 4.8 | 47.5 | 34.957 | 0 | 143.5223 | -33.8793 | 0 | 0 | 448
2022-01-15 09:00 | 9:00 | 450.5 | 175.5 | 50.6 | 25 | 4.8 | 47.5 | 60.526 | 0 | 140.3747 | -47.7007 | -6.1 | 0 | 450.5
2022-01-15 10:00 | 10:00 | 438.2 | 175.5 | 50.4 | 25.5 | 4.8 | 47.5 | 73.8237 | 0 | 136.6833 | -47.707 | -28.3 | 0 | 438.2
2022-01-15 11:00 | 11:00 | 427.3 | 175.5 | 50.1 | 25.5 | 4.8 | 47.5 | 84.1578 | -2.3226 | 129.0398 | -45.375 | -41.6 | 0 | 427.3
2022-01-15 12:00 | 12:00 | 410.2 | 175.5 | 49.8 | 25.5 | 4.8 | 47.5 | 80.804 | -2.4728 | 125.4884 | -45.3196 | -51.4 | 0 | 410.2
2022-01-15 13:00 | 13:00 | 410 | 175.5 | 49.8 | 26 | 4.8 | 47.5 | 70.3756 | -3.346 | 112.7239 | -44.3535 | -29 | 0 | 410
2022-01-15 14:00 | 14:00 | 416.7 | 175.5 | 49.9 | 29.2 | 4.8 | 47.5 | 46.4482 | 0 | 101.9019 | -38.5501 | 0 | 0 | 416.7
2022-01-15 15:00 | 15:00 | 430.4 | 175.5 | 54.1577 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 13.5462 | 0 | 90.2961 | 0 | 0 | 0 | 430.4
2022-01-15 16:00 | 16:00 | 438.3 | 175.5 | 68.9507 | 62.5 | 4.8 | 47.5 | 0.1537 | 0 | 78.8956 | 0 | 0 | 0 | 438.3
2022-01-15 17:00 | 17:00 | 454.5 | 175.5 | 83.2352 | 72.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.9648 | 0 | 0 | 0 | 454.5
2022-01-15 18:00 | 18:00 | 456 | 175.5 | 91.0046 | 74.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.5954 | 0 | 2.4 | 0 | 456
2022-01-15 19:00 | 19:00 | 444.2 | 175.5 | 95.8282 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.9718 | 0 | 2.4 | 0 | 444.2
2022-01-15 20:00 | 20:00 | 433.5 | 175.5 | 104.247 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.653 | 0 | 2.4 | 0 | 433.5
2022-01-15 21:00 | 21:00 | 426.6 | 175.5 | 107.0948 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.6052 | 0 | 2.4 | 0 | 426.6
2022-01-15 22:00 | 22:00 | 411.5 | 175.5 | 109.7548 | 46.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.4452 | 0 | 2.4 | 0 | 411.5
2022-01-15 23:00 | 23:00 | 424.5 | 175.5 | 121.3059 | 56.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.8941 | 0 | 2.4 | 0 | 424.5
2022-01-16 | 0:00 | 426.2 | 175.5 | 124.4184 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.4816 | 0 | 1.7 | 0 | 426.2
2022-01-16 01:00 | 1:00 | 441 | 175.5 | 130.2355 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.7645 | 0 | 4.4 | 0 | 441
2022-01-16 02:00 | 2:00 | 451.2 | 175.5 | 130.425 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.575 | 0 | 7.9 | 0 | 451.2
2022-01-16 03:00 | 3:00 | 456.6 | 175.5 | 130.5509 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.8491 | 0 | 15.9 | 0 | 456.6
2022-01-16 04:00 | 4:00 | 462.1 | 175.5 | 130.6452 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.9548 | 0 | 19.2 | 0 | 462.1
2022-01-16 05:00 | 5:00 | 455.3 | 175.5 | 130.5412 | 74.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.2588 | 0 | 9.2 | 0 | 455.3
2022-01-16 06:00 | 6:00 | 441.7 | 175.5 | 130.2658 | 65.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.2342 | 0 | 1.7 | 0 | 441.7
2022-01-16 07:00 | 7:00 | 412.2 | 175.5 | 101.737 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 6.3656 | 0 | 23.2974 | 0 | 1.7 | 0 | 412.2
2022-01-16 08:00 | 8:00 | 408.4 | 175.5 | 84.1218 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 36.1021 | 0 | 35.2761 | 0 | 0 | 0 | 408.4
2022-01-16 09:00 | 9:00 | 401.5 | 175.5 | 49.7593 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 63.6445 | 0 | 54.8962 | 0 | -19.7 | 0 | 401.5
2022-01-16 10:00 | 10:00 | 398.2 | 175.5 | 49.6 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 78.9728 | -7.5606 | 72.2453 | -9.9575 | -38 | 0 | 398.2
2022-01-16 11:00 | 11:00 | 390.8 | 175.5 | 49.4 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 82.5281 | -3.4377 | 88.4775 | -14.0679 | -65 | 0 | 390.8
2022-01-16 12:00 | 12:00 | 389.4 | 175.5 | 49.4 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 75.7962 | 0 | 95.3351 | -17.5313 | -66.5 | 0 | 389.4
2022-01-16 13:00 | 13:00 | 391.4 | 175.5 | 49.4 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 60.0538 | 0 | 99.9614 | -17.5152 | -53.4 | 0 | 391.4
2022-01-16 14:00 | 14:00 | 395.3 | 175.5 | 49.5 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 31.473 | 0 | 104.6696 | -17.5426 | -25.7 | 0 | 395.3
2022-01-16 15:00 | 15:00 | 410 | 175.5 | 52.1874 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 8.0896 | 0 | 96.823 | 0 | 0 | 0 | 410
2022-01-16 16:00 | 16:00 | 422.4 | 175.5 | 66.3601 | 37.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.0399 | 0 | 0 | 0 | 422.4
2022-01-16 17:00 | 17:00 | 447.3 | 175.5 | 88.5307 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.7693 | 0 | 0 | 0 | 447.3
2022-01-16 18:00 | 18:00 | 456.1 | 175.5 | 89.0853 | 55.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.3147 | 0 | 0 | 0 | 456.1
2022-01-16 19:00 | 19:00 | 446.8 | 175.5 | 93.1579 | 48.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.3421 | 0 | 1.7 | 0 | 446.8
2022-01-16 20:00 | 20:00 | 435.5 | 175.5 | 99.9268 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.1732 | 0 | 1.7 | 0 | 435.5
2022-01-16 21:00 | 21:00 | 425.3 | 175.5 | 97.043 | 29.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.857 | 0 | 1.7 | 0 | 425.3
2022-01-16 22:00 | 22:00 | 405 | 175.5 | 77.3364 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.7636 | 0 | 0 | 0 | 405
2022-01-16 23:00 | 23:00 | 411.7 | 175.5 | 90.1434 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.9566 | 0 | 1.7 | 0 | 411.7
2022-01-17 | 0:00 | 405.3 | 175.5 | 76.485 | 25.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.715 | 0 | 0 | 0 | 405.3
2022-01-17 01:00 | 1:00 | 425.7 | 175.5 | 78.0904 | 25.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.5096 | 0 | 0 | 0 | 425.7
2022-01-17 02:00 | 2:00 | 444.9 | 175.5 | 74.5466 | 37.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.7534 | 0 | 0 | 0 | 444.9
2022-01-17 03:00 | 3:00 | 461.3 | 175.5 | 70.4793 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.1207 | 0 | 0 | 0 | 461.3
2022-01-17 04:00 | 4:00 | 471.7 | 175.5 | 70.5902 | 57.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.4098 | 0 | 0 | 0 | 471.7
2022-01-17 05:00 | 5:00 | 467.4 | 175.5 | 65.2505 | 52 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.3495 | 0 | 0 | 0 | 467.4
2022-01-17 06:00 | 6:00 | 470.7 | 175.5 | 53.4782 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.9218 | 0 | 0 | 0 | 470.7
2022-01-17 07:00 | 7:00 | 454.3 | 175.5 | 50.808 | 41.5 | 4.8 | 47.5 | 0.5435 | 0 | 142.5485 | 0 | -8.9 | 0 | 454.3
2022-01-17 08:00 | 8:00 | 474.3 | 175.5 | 51.2343 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 3.0942 | 0 | 142.9715 | 0 | -1.9 | 0 | 474.3
2022-01-17 09:00 | 9:00 | 478.7 | 175.5 | 62.241 | 61.1 | 4.8 | 47.5 | 1.1216 | 0 | 126.4374 | 0 | 0 | 0 | 478.7
2022-01-17 10:00 | 10:00 | 457.7 | 175.5 | 56.3895 | 51.1 | 4.8 | 47.5 | 2.5396 | 0 | 119.8709 | 0 | 0 | 0 | 457.7
2022-01-17 11:00 | 11:00 | 440.2 | 175.5 | 50.5588 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 5.1726 | 0 | 126.7686 | 0 | -0.9 | 0 | 440.2
2022-01-17 12:00 | 12:00 | 413.7 | 175.5 | 50.0404 | 25.3 | 4.8 | 47.5 | 7.193 | 0 | 126.0666 | 0 | -22.7 | 0 | 413.7
2022-01-17 13:00 | 13:00 | 428.2 | 175.5 | 50.3572 | 25.3 | 4.8 | 47.5 | 7.3924 | 0 | 126.1504 | 0 | -8.8 | 0 | 428.2
2022-01-17 14:00 | 14:00 | 439.3 | 175.5 | 50.5779 | 33.5 | 4.8 | 47.5 | 5.881 | 0 | 125.2411 | 0 | -3.7 | 0 | 439.3
2022-01-17 15:00 | 15:00 | 460.1 | 175.5 | 61.7296 | 47 | 4.8 | 47.5 | 1.5938 | 0 | 121.9766 | 0 | 0 | 0 | 460.1
2022-01-17 16:00 | 16:00 | 476.5 | 175.5 | 53.2307 | 57 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 138.4582 | 0 | 0 | 0 | 476.5
2022-01-17 17:00 | 17:00 | 483.6 | 175.5 | 57.7014 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.7986 | 0 | 0 | 0 | 483.6
2022-01-17 18:00 | 18:00 | 476.4 | 175.5 | 68.6878 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.0122 | 0 | 0 | 0 | 476.4
2022-01-17 19:00 | 19:00 | 462 | 175.5 | 79.82 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.48 | 0 | 0 | 0 | 462
2022-01-17 20:00 | 20:00 | 445.4 | 175.5 | 88.963 | 41.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.537 | 0 | 0.6 | 0 | 445.4
2022-01-17 21:00 | 21:00 | 433.6 | 175.5 | 96.3028 | 30.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.6972 | 0 | 1.7 | 0 | 433.6
2022-01-17 22:00 | 22:00 | 409.4 | 175.5 | 87.6867 | 25.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.1133 | 0 | 0 | 0 | 409.4
2022-01-17 23:00 | 23:00 | 417.1 | 175.5 | 98.726 | 25.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.074 | 0 | 1.7 | 0 | 417.1
2022-01-18 | 0:00 | 413.8 | 175.5 | 91.0147 | 28.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.6853 | 0 | 1.7 | 0 | 413.8
2022-01-18 01:00 | 1:00 | 434.2 | 175.5 | 104.3482 | 31.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.6518 | 0 | 1.7 | 0 | 434.2
2022-01-18 02:00 | 2:00 | 450.3 | 175.5 | 113.8272 | 42.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.2728 | 0 | 1.7 | 0 | 450.3
2022-01-18 03:00 | 3:00 | 460 | 175.5 | 125.0079 | 53.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.5921 | 0 | 1.7 | 0 | 460
2022-01-18 04:00 | 4:00 | 469.2 | 175.5 | 130.8951 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.5049 | 0 | 4.1 | 0 | 469.2
2022-01-18 05:00 | 5:00 | 473.4 | 175.5 | 130.9987 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.7013 | 0 | 3.2 | 0 | 473.4
2022-01-18 06:00 | 6:00 | 479.8 | 175.5 | 131.0397 | 74.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.9603 | 0 | 8.8 | 0 | 479.8
2022-01-18 07:00 | 7:00 | 466.8 | 175.5 | 130.7701 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 2.8235 | 0 | 31.8064 | 0 | 9.4 | 0 | 466.8
2022-01-18 08:00 | 8:00 | 483.3 | 175.5 | 131.198 | 65.7 | 4.8 | 47.5 | 18.4114 | 0 | 26.8906 | 0 | 13.3 | 0 | 483.3
2022-01-18 09:00 | 9:00 | 486 | 175.5 | 131.1589 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 34.7922 | 0 | 26.8489 | 0 | 9.7 | 0 | 486
2022-01-18 10:00 | 10:00 | 464.4 | 175.5 | 116.4902 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 50.252 | 0 | 25.8578 | 0 | 1.7 | 0 | 464.4
2022-01-18 11:00 | 11:00 | 455.5 | 175.5 | 107.125 | 30.6 | 4.8 | 47.5 | 63.9865 | 0 | 24.2885 | 0 | 1.7 | 0 | 455.5
2022-01-18 12:00 | 12:00 | 443 | 175.5 | 91.1249 | 25.5 | 4.8 | 47.5 | 69.7372 | 0 | 27.1379 | 0 | 1.7 | 0 | 443
2022-01-18 13:00 | 13:00 | 450.8 | 175.5 | 92.7005 | 26 | 4.8 | 47.5 | 61.046 | 0 | 41.5535 | 0 | 1.7 | 0 | 450.8
2022-01-18 14:00 | 14:00 | 466.7 | 175.5 | 99.504 | 41.2 | 4.8 | 47.5 | 42.5509 | 0 | 53.9451 | 0 | 1.7 | 0 | 466.7
2022-01-18 15:00 | 15:00 | 474.2 | 175.5 | 118.3138 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 11.4199 | 0 | 60.2663 | 0 | 1.7 | 0 | 474.2
2022-01-18 16:00 | 16:00 | 477 | 175.5 | 112.1508 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 73.9381 | 0 | 1.7 | 0 | 477
2022-01-18 17:00 | 17:00 | 482.9 | 175.5 | 109.232 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.068 | 0 | 1.7 | 0 | 482.9
2022-01-18 18:00 | 18:00 | 474.8 | 175.5 | 103.0484 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.6516 | 0 | 1.7 | 0 | 474.8
2022-01-18 19:00 | 19:00 | 461.5 | 175.5 | 102.7619 | 45.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.4381 | 0 | 1.7 | 0 | 461.5
2022-01-18 20:00 | 20:00 | 449.2 | 175.5 | 111.0802 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.0198 | 0 | 1.7 | 0 | 449.2
2022-01-18 21:00 | 21:00 | 434.4 | 175.5 | 107.1721 | 31.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.6279 | 0 | 1.7 | 0 | 434.4
2022-01-18 22:00 | 22:00 | 412.8 | 175.5 | 99.1617 | 29.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.9383 | 0 | 1.7 | 0 | 412.8
2022-01-18 23:00 | 23:00 | 423.6 | 175.5 | 121.5396 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.8604 | 0 | 1.7 | 0 | 423.6
2022-01-19 | 0:00 | 418.4 | 175.5 | 123.5025 | 32.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.7975 | 0 | 1.7 | 0 | 418.4
2022-01-19 01:00 | 1:00 | 436.5 | 175.5 | 130.1762 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.9238 | 0 | 12.5 | 0 | 436.5
2022-01-19 02:00 | 2:00 | 452 | 175.5 | 130.4839 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.8161 | 0 | 17.2 | 0 | 452
2022-01-19 03:00 | 3:00 | 465.3 | 175.5 | 130.7147 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.3853 | 0 | 18.7 | 0 | 465.3
2022-01-19 04:00 | 4:00 | 472 | 175.5 | 130.824 | 67.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.776 | 0 | 19.9 | 0 | 472
2022-01-19 05:00 | 5:00 | 469.4 | 175.5 | 130.9033 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.9967 | 0 | 17.4 | 0 | 469.4
2022-01-19 06:00 | 6:00 | 479.1 | 175.5 | 131.0292 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.6708 | 0 | 10.8 | 0 | 479.1
2022-01-19 07:00 | 7:00 | 471.6 | 175.5 | 130.8771 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 6.2362 | 0 | 42.5867 | 0 | 2.3 | 0 | 471.6
2022-01-19 08:00 | 8:00 | 474.9 | 175.5 | 124.2801 | 47.9 | 4.8 | 47.5 | 35.796 | 0 | 37.4239 | 0 | 1.7 | 0 | 474.9
2022-01-19 09:00 | 9:00 | 470 | 175.5 | 114.5679 | 32.6 | 4.8 | 47.5 | 64.5411 | 0 | 28.791 | 0 | 1.7 | 0 | 470
2022-01-19 10:00 | 10:00 | 457.3 | 175.5 | 93.0443 | 25.4 | 4.8 | 47.5 | 84.1578 | 0 | 25.1979 | 0 | 1.7 | 0 | 457.3
2022-01-19 11:00 | 11:00 | 442.1 | 175.5 | 72.1973 | 25.4 | 4.8 | 47.5 | 93.2397 | 0 | 23.463 | 0 | 0 | 0 | 442.1
2022-01-19 12:00 | 12:00 | 424 | 175.5 | 50.2697 | 25.4 | 4.8 | 47.5 | 97.432 | 0 | 29.6983 | 0 | -6.6 | 0 | 424
2022-01-19 13:00 | 13:00 | 427.9 | 175.5 | 56.2062 | 25.9 | 4.8 | 47.5 | 87.4279 | 0 | 30.5659 | 0 | 0 | 0 | 427.9
2022-01-19 14:00 | 14:00 | 429.8 | 175.5 | 81.2118 | 29.1 | 4.8 | 47.5 | 61.0806 | 0 | 30.6076 | 0 | 0 | 0 | 429.8
2022-01-19 15:00 | 15:00 | 447.2 | 175.5 | 112.9277 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 20.3716 | 0 | 32.3007 | 0 | 1.7 | 0 | 447.2
2022-01-19 16:00 | 16:00 | 469.3 | 175.5 | 130.842 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 0.3309 | 0 | 36.9271 | 0 | 10.3 | 0 | 469.3
2022-01-19 17:00 | 17:00 | 480.8 | 175.5 | 131.0413 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.1587 | 0 | 9.7 | 0 | 480.8
2022-01-19 18:00 | 18:00 | 478 | 175.5 | 131.1073 | 70.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.0927 | 0 | 11.2 | 0 | 478
2022-01-19 19:00 | 19:00 | 464.5 | 175.5 | 130.7555 | 60.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.0445 | 0 | 12.1 | 0 | 464.5
2022-01-19 20:00 | 20:00 | 453.8 | 175.5 | 130.5546 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.8454 | 0 | 10 | 0 | 453.8
2022-01-19 21:00 | 21:00 | 444.6 | 175.5 | 130.3777 | 37.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.6223 | 0 | 10.1 | 0 | 444.6
2022-01-19 22:00 | 22:00 | 422.9 | 175.5 | 119.1627 | 32.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.6373 | 0 | 1.7 | 0 | 422.9
2022-01-19 23:00 | 23:00 | 432.3 | 175.5 | 130.0995 | 32.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.2005 | 0 | 2.6 | 0 | 432.3
2022-01-20 | 0:00 | 425.9 | 175.5 | 118.2707 | 31.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.4293 | 0 | 1.7 | 0 | 425.9
2022-01-20 01:00 | 1:00 | 449 | 175.5 | 140.9352 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.1648 | 0 | 4.4 | 0 | 449
2022-01-20 02:00 | 2:00 | 463.5 | 175.5 | 138.8541 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.2459 | 0 | 1.7 | 0 | 463.5
2022-01-20 03:00 | 3:00 | 483.1 | 175.5 | 141.614 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.586 | 0 | 9.2 | 0 | 483.1
2022-01-20 04:00 | 4:00 | 489.1 | 175.5 | 141.7238 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.7762 | 0 | 11.3 | 0 | 489.1
2022-01-20 05:00 | 5:00 | 488.3 | 175.5 | 141.7283 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.4717 | 0 | 13.1 | 0 | 488.3
2022-01-20 06:00 | 6:00 | 500.3 | 175.5 | 142.0121 | 74.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.3879 | 0 | 14.9 | 0 | 500.3
2022-01-20 07:00 | 7:00 | 485.1 | 175.5 | 141.6879 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 7.193 | 0 | 41.7191 | 0 | 2.5 | 0 | 485.1
2022-01-20 08:00 | 8:00 | 497.7 | 175.5 | 141.9834 | 44.2 | 4.8 | 47.5 | 37.9688 | 0 | 39.4478 | 0 | 6.3 | 0 | 497.7
2022-01-20 09:00 | 9:00 | 497.2 | 175.5 | 141.8292 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 63.2304 | 0 | 29.7404 | 0 | 1.9 | 0 | 497.2
2022-01-20 10:00 | 10:00 | 482.8 | 175.5 | 122.5869 | 30.6 | 4.8 | 47.5 | 74.5444 | 0 | 25.5687 | 0 | 1.7 | 0 | 482.8
2022-01-20 11:00 | 11:00 | 474.4 | 175.5 | 111.8324 | 25.5 | 4.8 | 47.5 | 85.4686 | 0 | 22.099 | 0 | 1.7 | 0 | 474.4
2022-01-20 12:00 | 12:00 | 445 | 175.5 | 81.3055 | 25.5 | 4.8 | 47.5 | 86.5189 | 0 | 23.8756 | 0 | 0 | 0 | 445
2022-01-20 13:00 | 13:00 | 455.9 | 175.5 | 99.6763 | 28.6 | 4.8 | 47.5 | 72.4659 | 0 | 25.8578 | 0 | 1.5 | 0 | 455.9
2022-01-20 14:00 | 14:00 | 456 | 175.5 | 118.0317 | 31.7 | 4.8 | 47.5 | 46.6967 | 0 | 30.0716 | 0 | 1.7 | 0 | 456
2022-01-20 15:00 | 15:00 | 467 | 175.5 | 137.3145 | 56 | 4.8 | 47.5 | 15.6835 | 0 | 28.502 | 0 | 1.7 | 0 | 467
2022-01-20 16:00 | 16:00 | 488.2 | 175.5 | 141.7929 | 66 | 4.8 | 47.5 | 0.225 | 0 | 29.7821 | 0 | 22.6 | 0 | 488.2
2022-01-20 17:00 | 17:00 | 504 | 175.5 | 142.0617 | 74.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.5383 | 0 | 40.4 | 0 | 504
2022-01-20 18:00 | 18:00 | 499.9 | 175.5 | 141.9642 | 74.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.0358 | 0 | 40.9 | 0 | 499.9
2022-01-20 19:00 | 19:00 | 479.9 | 175.5 | 141.6018 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.2982 | 0 | 28 | 0 | 479.9
2022-01-20 20:00 | 20:00 | 469.2 | 175.5 | 141.3184 | 50.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.4816 | 0 | 32.7 | 0 | 469.2
2022-01-20 21:00 | 21:00 | 461.4 | 175.5 | 141.182 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.018 | 0 | 32.3 | 0 | 461.4
2022-01-20 22:00 | 22:00 | 442.3 | 175.5 | 140.7187 | 33.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.9813 | 0 | 14.7 | 0 | 442.3
2022-01-20 23:00 | 23:00 | 451.3 | 175.5 | 140.9697 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.8303 | 0 | 16 | 0 | 451.3
2022-01-21 | 0:00 | 444.7 | 175.5 | 140.8522 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.4478 | 0 | 4.1 | 0 | 444.7
2022-01-21 01:00 | 1:00 | 457.9 | 175.5 | 135.0383 | 47.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.5617 | 0 | 1.7 | 0 | 457.9
2022-01-21 02:00 | 2:00 | 476.1 | 175.5 | 137.8286 | 59.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.0714 | 0 | 1.7 | 0 | 476.1
2022-01-21 03:00 | 3:00 | 489.4 | 175.5 | 136.7075 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.4925 | 0 | 1.7 | 0 | 489.4
2022-01-21 04:00 | 4:00 | 496.9 | 175.5 | 141.8594 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.6406 | 0 | 3.4 | 0 | 496.9
2022-01-21 05:00 | 5:00 | 492.9 | 175.5 | 136.4132 | 73 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.9868 | 0 | 1.7 | 0 | 492.9
2022-01-21 06:00 | 6:00 | 503 | 175.5 | 142.0699 | 73.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.8301 | 0 | 7.1 | 0 | 503
2022-01-21 07:00 | 7:00 | 490.4 | 175.5 | 136.6039 | 64.8 | 4.8 | 47.5 | 7.2441 | 0 | 52.252 | 0 | 1.7 | 0 | 490.4
2022-01-21 08:00 | 8:00 | 501.3 | 175.5 | 123.4295 | 53.9 | 4.8 | 47.5 | 39.4926 | 0 | 54.9779 | 0 | 1.7 | 0 | 501.3
2022-01-21 09:00 | 9:00 | 502.4 | 175.5 | 102.146 | 29.6 | 4.8 | 47.5 | 65.439 | 0 | 75.715 | 0 | 1.7 | 0 | 502.4
2022-01-21 10:00 | 10:00 | 498.6 | 175.5 | 62.2279 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 89.6844 | 0 | 95.0877 | 0 | -1 | 0 | 498.6
2022-01-21 11:00 | 11:00 | 490.6 | 175.5 | 62.053 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 90.0977 | 0 | 101.4493 | 0 | -15.6 | 0 | 490.6
2022-01-21 12:00 | 12:00 | 475.8 | 175.5 | 61.6 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 81.7485 | 0 | 111.7328 | -8.3813 | -23.5 | 0 | 475.8
2022-01-21 13:00 | 13:00 | 483.5 | 175.5 | 61.9822 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 66.927 | 0 | 120.4908 | 0 | -18.5 | 0 | 483.5
2022-01-21 14:00 | 14:00 | 481.7 | 175.5 | 61.8669 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 44.2754 | 0 | 136.5577 | 0 | -13.6 | 0 | 481.7
2022-01-21 15:00 | 15:00 | 488.4 | 175.5 | 67.7758 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 14.6567 | 0 | 139.3675 | 0 | 0 | 0 | 488.4
2022-01-21 16:00 | 16:00 | 496.3 | 175.5 | 83.932 | 48.8 | 4.8 | 47.5 | 0.4487 | 0 | 135.3193 | 0 | 0 | 0 | 496.3
2022-01-21 17:00 | 17:00 | 503.9 | 175.5 | 88.9763 | 58 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.1237 | 0 | 0 | 0 | 503.9
2022-01-21 18:00 | 18:00 | 497 | 175.5 | 92.5735 | 52.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.1265 | 0 | 0 | 0 | 497
2022-01-21 19:00 | 19:00 | 480.6 | 175.5 | 83.2845 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.0155 | 0 | 0 | 0 | 480.6
2022-01-21 20:00 | 20:00 | 466.7 | 175.5 | 92.6274 | 25.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.5726 | 0 | 0 | 0 | 466.7
2022-01-21 21:00 | 21:00 | 463.1 | 175.5 | 92.6534 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.8466 | 0 | 0 | 0 | 463.1
2022-01-21 22:00 | 22:00 | 445.8 | 175.5 | 79.3194 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.8806 | 0 | 0 | 0 | 445.8
2022-01-21 23:00 | 23:00 | 455.4 | 175.5 | 94.0405 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.7595 | 0 | 0 | 0 | 455.4
2022-01-22 | 0:00 | 451.9 | 175.5 | 86.2195 | 33.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.3805 | 0 | 0 | 0 | 451.9
2022-01-22 01:00 | 1:00 | 465.2 | 175.5 | 94.8265 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.5735 | 0 | 0 | 0 | 465.2
2022-01-22 02:00 | 2:00 | 477 | 175.5 | 98.1018 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.8982 | 0 | 1.7 | 0 | 477
2022-01-22 03:00 | 3:00 | 486.1 | 175.5 | 101.9371 | 65.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.2629 | 0 | 1.7 | 0 | 486.1
2022-01-22 04:00 | 4:00 | 486.4 | 175.5 | 103.2209 | 67.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.5791 | 0 | 1.7 | 0 | 486.4
2022-01-22 05:00 | 5:00 | 481.5 | 175.5 | 102.8874 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.6126 | 0 | 1.7 | 0 | 481.5
2022-01-22 06:00 | 6:00 | 469.5 | 175.5 | 108.1405 | 60.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.4595 | 0 | 1.7 | 0 | 469.5
2022-01-22 07:00 | 7:00 | 449.9 | 175.5 | 116.2603 | 51.4 | 4.8 | 47.5 | 6.2708 | 0 | 46.4689 | 0 | 1.7 | 0 | 449.9
2022-01-22 08:00 | 8:00 | 450.4 | 175.5 | 108.187 | 30.3 | 4.8 | 47.5 | 35.3238 | 0 | 47.0892 | 0 | 1.7 | 0 | 450.4
2022-01-22 09:00 | 9:00 | 452 | 175.5 | 87.58 | 24.6 | 4.8 | 47.5 | 65.509 | 0 | 46.511 | 0 | 0 | 0 | 452
2022-01-22 10:00 | 10:00 | 443.1 | 175.5 | 59.96 | 24.6 | 4.8 | 47.5 | 83.8982 | 0 | 46.8418 | 0 | 0 | 0 | 443.1
2022-01-22 11:00 | 11:00 | 438.2 | 175.5 | 53.2709 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 89.1533 | 0 | 42.8758 | 0 | 0 | 0 | 438.2
2022-01-22 12:00 | 12:00 | 421.4 | 175.5 | 50.1424 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 87.4992 | 0 | 48.6584 | 0 | -17.8 | 0 | 421.4
2022-01-22 13:00 | 13:00 | 422.1 | 175.5 | 50.1146 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 74.2605 | 0 | 52.6249 | 0 | -7.8 | 0 | 422.1
2022-01-22 14:00 | 14:00 | 423.9 | 175.5 | 66.4509 | 28.2 | 4.8 | 47.5 | 52.0465 | 0 | 49.4026 | 0 | 0 | 0 | 423.9
2022-01-22 15:00 | 15:00 | 427.9 | 175.5 | 109.0346 | 31.3 | 4.8 | 47.5 | 17.5848 | 0 | 40.4806 | 0 | 1.7 | 0 | 427.9
2022-01-22 16:00 | 16:00 | 439.6 | 175.5 | 120.2209 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 0.4957 | 0 | 36.1834 | 0 | 1.7 | 0 | 439.6
2022-01-22 17:00 | 17:00 | 461.7 | 175.5 | 130.7102 | 63.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.5898 | 0 | 7.4 | 0 | 461.7
2022-01-22 18:00 | 18:00 | 462.9 | 175.5 | 130.773 | 65.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.427 | 0 | 11.4 | 0 | 462.9
2022-01-22 19:00 | 19:00 | 452.8 | 175.5 | 130.5921 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.1079 | 0 | 16.1 | 0 | 452.8
2022-01-22 20:00 | 20:00 | 443.4 | 175.5 | 130.3237 | 48.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.8763 | 0 | 17.9 | 0 | 443.4
2022-01-22 21:00 | 21:00 | 435 | 175.5 | 130.1621 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.6379 | 0 | 18.8 | 0 | 435
2022-01-22 22:00 | 22:00 | 424.5 | 175.5 | 129.9743 | 33 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.1257 | 0 | 14.6 | 0 | 424.5
2022-01-22 23:00 | 23:00 | 438.3 | 175.5 | 130.2998 | 43 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.9002 | 0 | 16.3 | 0 | 438.3
2022-01-23 | 0:00 | 440.9 | 175.5 | 133.7735 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.6265 | 0 | 0.3 | 0 | 440.9
2022-01-23 01:00 | 1:00 | 459.3 | 175.5 | 140.6224 | 66 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.5776 | 0 | 0.3 | 0 | 459.3
2022-01-23 02:00 | 2:00 | 469.8 | 175.5 | 144.5317 | 73.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.6683 | 0 | 0.3 | 0 | 469.8
2022-01-23 03:00 | 3:00 | 477.3 | 175.5 | 145.8228 | 73.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.6772 | 0 | 7.5 | 0 | 477.3
2022-01-23 04:00 | 4:00 | 481.9 | 175.5 | 145.918 | 73.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.382 | 0 | 16.3 | 0 | 481.9
2022-01-23 05:00 | 5:00 | 472.2 | 175.5 | 145.7427 | 73.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.4573 | 0 | 10.7 | 0 | 472.2
2022-01-23 06:00 | 6:00 | 457.4 | 175.5 | 145.3958 | 68 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.8042 | 0 | 3.4 | 0 | 457.4
2022-01-23 07:00 | 7:00 | 429.2 | 175.5 | 127.6616 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 8.5383 | 0 | 9.5001 | 0 | 0.3 | 0 | 429.2
2022-01-23 08:00 | 8:00 | 418.4 | 175.5 | 115.9074 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 42.6346 | 0 | 6.858 | 0 | 0.3 | 0 | 418.4
2022-01-23 09:00 | 9:00 | 417 | 175.5 | 83.7659 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 74.462 | 0 | 6.0721 | 0 | 0 | 0 | 417
2022-01-23 10:00 | 10:00 | 410.4 | 175.5 | 50.6235 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 100.5497 | 0 | 6.5268 | 0 | 0 | 0 | 410.4
2022-01-23 11:00 | 11:00 | 400.5 | 175.5 | 49.6 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 110.2332 | -19.9219 | 7.8887 | 0 | 0 | 0 | 400.5
2022-01-23 12:00 | 12:00 | 385.7 | 175.5 | 49.3 | 25.4 | 4.8 | 47.5 | 108.3921 | -27.5132 | 7.0211 | 0 | -4.7 | 0 | 385.7
2022-01-23 13:00 | 13:00 | 368.6 | 175.5 | 49 | 25.4 | 4.8 | 47.5 | 90.5699 | -27.5967 | 6.5268 | 0 | -3.1 | 0 | 368.6
2022-01-23 14:00 | 14:00 | 370.5 | 175.5 | 49.1021 | 25.4 | 4.8 | 47.5 | 62.4148 | 0 | 5.7831 | 0 | 0 | 0 | 370.5
2022-01-23 15:00 | 15:00 | 386.9 | 175.5 | 104.5627 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 21.813 | 0 | 3.9243 | 0 | 0.3 | 0 | 386.9
2022-01-23 16:00 | 16:00 | 415.8 | 175.5 | 138.2726 | 46.4 | 4.8 | 47.5 | 0.5905 | 0 | 2.4369 | 0 | 0.3 | 0 | 415.8
2022-01-23 17:00 | 17:00 | 444 | 175.5 | 145.1832 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0346 | 0 | 1.9822 | 0 | 11.6 | 0 | 444
2022-01-23 18:00 | 18:00 | 446.6 | 175.5 | 145.172 | 59.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.428 | 0 | 10.5 | 0 | 446.6
2022-01-23 19:00 | 19:00 | 438.8 | 175.5 | 145.0866 | 51.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.2134 | 0 | 9.9 | 0 | 438.8
2022-01-23 20:00 | 20:00 | 428.8 | 175.5 | 144.8987 | 41.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.7013 | 0 | 8.6 | 0 | 428.8
2022-01-23 21:00 | 21:00 | 420.9 | 175.5 | 144.6841 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.8159 | 0 | 7.9 | 0 | 420.9
2022-01-23 22:00 | 22:00 | 402.6 | 175.5 | 135.3821 | 31.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.5179 | 0 | 0.3 | 0 | 402.6
2022-01-23 23:00 | 23:00 | 416.1 | 175.5 | 142.2938 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.5062 | 0 | 0.3 | 0 | 416.1
2022-01-24 | 0:00 | 414.2 | 175.5 | 133.465 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.735 | 0 | 0.3 | 0 | 414.2
2022-01-24 01:00 | 1:00 | 429.2 | 175.5 | 144.8581 | 36 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.0419 | 0 | 1.5 | 0 | 429.2
2022-01-24 02:00 | 2:00 | 448.6 | 175.5 | 145.2865 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.7135 | 0 | 15.8 | 0 | 448.6
2022-01-24 03:00 | 3:00 | 461 | 175.5 | 145.2915 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.4085 | 0 | 0.3 | 0 | 461
2022-01-24 04:00 | 4:00 | 469.5 | 175.5 | 141.7242 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.8758 | 0 | 0.3 | 0 | 469.5
2022-01-24 05:00 | 5:00 | 471 | 175.5 | 143.0174 | 58.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.1826 | 0 | 0.3 | 0 | 471
2022-01-24 06:00 | 6:00 | 482 | 175.5 | 139.4019 | 68.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.0981 | 0 | 0.3 | 0 | 482
2022-01-24 07:00 | 7:00 | 473.7 | 175.5 | 128.1291 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 6.9326 | 0 | 54.9383 | 0 | 0.3 | 0 | 473.7
2022-01-24 08:00 | 8:00 | 488.3 | 175.5 | 128.4498 | 40.2 | 4.8 | 47.5 | 39.8346 | 0 | 51.7156 | 0 | 0.3 | 0 | 488.3
2022-01-24 09:00 | 9:00 | 499.3 | 175.5 | 130.0461 | 30.3 | 4.8 | 47.5 | 68.5567 | 0 | 42.2972 | 0 | 0.3 | 0 | 499.3
2022-01-24 10:00 | 10:00 | 487.4 | 175.5 | 108.9828 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 78.9374 | 0 | 46.1798 | 0 | 0.3 | 0 | 487.4
2022-01-24 11:00 | 11:00 | 468.7 | 175.5 | 89.9726 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 80.1657 | 0 | 45.5617 | 0 | 0 | 0 | 468.7
2022-01-24 12:00 | 12:00 | 438.9 | 175.5 | 70.4146 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 75.5012 | 0 | 39.9842 | 0 | 0 | 0 | 438.9
2022-01-24 13:00 | 13:00 | 441.5 | 175.5 | 81.4313 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 62.6633 | 0 | 44.4054 | 0 | 0 | 0 | 441.5
2022-01-24 14:00 | 14:00 | 453.8 | 175.5 | 104.6328 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 44.7719 | 0 | 51.0953 | 0 | 0.3 | 0 | 453.8
2022-01-24 15:00 | 15:00 | 468.8 | 175.5 | 117.7282 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 16.9478 | 0 | 48.824 | 0 | 0.3 | 0 | 468.8
2022-01-24 16:00 | 16:00 | 484 | 175.5 | 138.7799 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 0.3309 | 0 | 47.0892 | 0 | 0.3 | 0 | 484
2022-01-24 17:00 | 17:00 | 495.6 | 175.5 | 151.7695 | 72.2 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 43.4122 | 0 | 0.3 | 0 | 495.6
2022-01-24 18:00 | 18:00 | 486.5 | 175.5 | 144.0314 | 72.2 | 4.8 | 47.5 | 0.1183 | 0 | 42.0503 | 0 | 0.3 | 0 | 486.5
2022-01-24 19:00 | 19:00 | 472.4 | 175.5 | 152.0553 | 63 | 4.8 | 47.5 | 0.0824 | 0 | 29.1623 | 0 | 0.3 | 0 | 472.4
2022-01-24 20:00 | 20:00 | 458.4 | 175.5 | 155.9961 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.7039 | 0 | 1.4 | 0 | 458.4
2022-01-24 21:00 | 21:00 | 444.4 | 175.5 | 155.5055 | 42 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.7945 | 0 | 0.3 | 0 | 444.4
2022-01-24 22:00 | 22:00 | 424.8 | 175.5 | 144.503 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.397 | 0 | 0.3 | 0 | 424.8
2022-01-24 23:00 | 23:00 | 431.8 | 175.5 | 144.56 | 31.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.84 | 0 | 0.3 | 0 | 431.8
2022-01-25 | 0:00 | 436.5 | 175.5 | 145.7393 | 32.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.3607 | 0 | 0.3 | 0 | 436.5
2022-01-25 01:00 | 1:00 | 464.2 | 175.5 | 156.1256 | 44.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.6744 | 0 | 7.8 | 0 | 464.2
2022-01-25 02:00 | 2:00 | 475.3 | 175.5 | 156.2677 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.0323 | 0 | 11.1 | 0 | 475.3
2022-01-25 03:00 | 3:00 | 485.9 | 175.5 | 156.524 | 65.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.776 | 0 | 10.7 | 0 | 485.9
2022-01-25 04:00 | 4:00 | 492.8 | 175.5 | 156.7406 | 72 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.6594 | 0 | 11.6 | 0 | 492.8
2022-01-25 05:00 | 5:00 | 493.6 | 175.5 | 156.6819 | 71.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.4181 | 0 | 8.8 | 0 | 493.6
2022-01-25 06:00 | 6:00 | 498.9 | 175.5 | 156.7552 | 73.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.5448 | 0 | 17.3 | 0 | 498.9
2022-01-25 07:00 | 7:00 | 485.8 | 175.5 | 156.4928 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 7.9948 | 0 | 16.8124 | 0 | 13.2 | 0 | 485.8
2022-01-25 08:00 | 8:00 | 483.3 | 175.5 | 152.0692 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 40.1898 | 0 | 15.241 | 0 | 0.3 | 0 | 483.3
2022-01-25 09:00 | 9:00 | 472.5 | 175.5 | 132.9331 | 30 | 4.8 | 47.5 | 66.1003 | 0 | 15.3666 | 0 | 0.3 | 0 | 472.5
2022-01-25 10:00 | 10:00 | 455.6 | 175.5 | 100.7921 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 85.0899 | 0 | 17.018 | 0 | 0 | 0 | 455.6
2022-01-25 11:00 | 11:00 | 444.3 | 175.5 | 78.6317 | 25.4 | 4.8 | 47.5 | 91.6916 | 0 | 20.7767 | 0 | 0 | 0 | 444.3
2022-01-25 12:00 | 12:00 | 417.7 | 175.5 | 50 | 25.4 | 4.8 | 47.5 | 90.8538 | -5.9286 | 29.5748 | 0 | 0 | 0 | 417.7
2022-01-25 13:00 | 13:00 | 426.3 | 175.5 | 71.1393 | 25.4 | 4.8 | 47.5 | 76.0212 | 0 | 25.9395 | 0 | 0 | 0 | 426.3
2022-01-25 14:00 | 14:00 | 431 | 175.5 | 98.9445 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 50.8779 | 0 | 24.5776 | 0 | 0.3 | 0 | 431
2022-01-25 15:00 | 15:00 | 450 | 175.5 | 136.3191 | 41.7 | 4.8 | 47.5 | 19.758 | 0 | 24.1229 | 0 | 0.3 | 0 | 450
2022-01-25 16:00 | 16:00 | 472 | 175.5 | 145.7342 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 0.6494 | 0 | 18.2164 | 0 | 18.4 | 0 | 472
2022-01-25 17:00 | 17:00 | 489.3 | 175.5 | 146.0553 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.0447 | 0 | 30.2 | 0 | 489.3
2022-01-25 18:00 | 18:00 | 484.5 | 175.5 | 145.999 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.301 | 0 | 30.7 | 0 | 484.5
2022-01-25 19:00 | 19:00 | 469 | 175.5 | 145.6808 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.8192 | 0 | 23 | 0 | 469
2022-01-25 20:00 | 20:00 | 452.6 | 175.5 | 145.3553 | 40.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.0447 | 0 | 24.5 | 0 | 452.6
2022-01-25 21:00 | 21:00 | 439.9 | 175.5 | 145.1104 | 32.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.6896 | 0 | 22.7 | 0 | 439.9
2022-01-25 22:00 | 22:00 | 419.6 | 175.5 | 144.6999 | 32.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.5001 | 0 | 5 | 0 | 419.6
2022-01-25 23:00 | 23:00 | 424.4 | 175.5 | 144.7493 | 32.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.5507 | 0 | 10.7 | 0 | 424.4
2022-01-26 | 0:00 | 422.6 | 175.5 | 144.8294 | 32.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.2706 | 0 | 10.3 | 0 | 422.6
2022-01-26 01:00 | 1:00 | 442.3 | 175.5 | 145.1004 | 41.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.5996 | 0 | 20.1 | 0 | 442.3
2022-01-26 02:00 | 2:00 | 454.3 | 175.5 | 145.404 | 54.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.096 | 0 | 18.8 | 0 | 454.3
2022-01-26 03:00 | 3:00 | 467.3 | 175.5 | 145.5999 | 64.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.5001 | 0 | 20.2 | 0 | 467.3
2022-01-26 04:00 | 4:00 | 476.3 | 175.5 | 145.8072 | 72.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.1928 | 0 | 18.9 | 0 | 476.3
2022-01-26 05:00 | 5:00 | 471.2 | 175.5 | 156.2079 | 66.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.2921 | 0 | 6.1 | 0 | 471.2
2022-01-26 06:00 | 6:00 | 476.2 | 175.5 | 156.3399 | 70.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.9601 | 0 | 2.5 | 0 | 476.2
2022-01-26 07:00 | 7:00 | 464.3 | 175.5 | 145.3559 | 58 | 4.8 | 47.5 | 7.2754 | 0 | 25.5687 | 0 | 0.3 | 0 | 464.3
2022-01-26 08:00 | 8:00 | 481.2 | 175.5 | 147.2816 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 35.229 | 0 | 30.6894 | 0 | 0.3 | 0 | 481.2
2022-01-26 09:00 | 9:00 | 480.1 | 175.5 | 136.9077 | 29.9 | 4.8 | 47.5 | 61.3167 | 0 | 23.8756 | 0 | 0.3 | 0 | 480.1
2022-01-26 10:00 | 10:00 | 467.1 | 175.5 | 113.6482 | 24.7 | 4.8 | 47.5 | 78.4293 | 0 | 22.2225 | 0 | 0.3 | 0 | 467.1
2022-01-26 11:00 | 11:00 | 462.2 | 175.5 | 105.8853 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 80.9578 | 0 | 22.0569 | 0 | 0.3 | 0 | 462.2
2022-01-26 12:00 | 12:00 | 442.3 | 175.5 | 95.7609 | 27.8 | 4.8 | 47.5 | 70.1514 | 0 | 20.4877 | 0 | 0.3 | 0 | 442.3
2022-01-26 13:00 | 13:00 | 456 | 175.5 | 122.3907 | 30.3 | 4.8 | 47.5 | 53.7706 | 0 | 21.4387 | 0 | 0.3 | 0 | 456
2022-01-26 14:00 | 14:00 | 457 | 175.5 | 137.0559 | 31.5 | 4.8 | 47.5 | 36.2212 | 0 | 24.1229 | 0 | 0.3 | 0 | 457
2022-01-26 15:00 | 15:00 | 460.4 | 175.5 | 142.6432 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 12.2354 | 0 | 25.3214 | 0 | 0.3 | 0 | 460.4
2022-01-26 16:00 | 16:00 | 471.7 | 175.5 | 145.6533 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 0.1059 | 0 | 31.6408 | 0 | 3.4 | 0 | 471.7
2022-01-26 17:00 | 17:00 | 486.4 | 175.5 | 145.9979 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0478 | 0 | 35.8543 | 0 | 3.8 | 0 | 486.4
2022-01-26 18:00 | 18:00 | 477.3 | 175.5 | 145.351 | 67.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.349 | 0 | 0.3 | 0 | 477.3
2022-01-26 19:00 | 19:00 | 462.4 | 175.5 | 140.6234 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.1766 | 0 | 0.3 | 0 | 462.4
2022-01-26 20:00 | 20:00 | 448.4 | 175.5 | 142.9583 | 41.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.4417 | 0 | 0.3 | 0 | 448.4
2022-01-26 21:00 | 21:00 | 437.7 | 175.5 | 136.0149 | 29.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.7851 | 0 | 0.3 | 0 | 437.7
2022-01-26 22:00 | 22:00 | 423.3 | 175.5 | 121.9878 | 29.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.4122 | 0 | 0.3 | 0 | 423.3
2022-01-26 23:00 | 23:00 | 433.8 | 175.5 | 125.8565 | 24.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.1435 | 0 | 0.3 | 0 | 433.8
2022-01-27 | 0:00 | 435.6 | 175.5 | 114.4903 | 24.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.6097 | 0 | 0.3 | 0 | 435.6
2022-01-27 01:00 | 1:00 | 452 | 175.5 | 122.2996 | 24.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.2004 | 0 | 0.3 | 0 | 452
2022-01-27 02:00 | 2:00 | 463.8 | 175.5 | 110.3904 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.5096 | 0 | 0.3 | 0 | 463.8
2022-01-27 03:00 | 3:00 | 470 | 175.5 | 109.552 | 36.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.748 | 0 | 0.3 | 0 | 470
2022-01-27 04:00 | 4:00 | 472.2 | 175.5 | 105.6475 | 37.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.9525 | 0 | 0.3 | 0 | 472.2
2022-01-27 05:00 | 5:00 | 469.7 | 175.5 | 106.462 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.838 | 0 | 0.3 | 0 | 469.7
2022-01-27 06:00 | 6:00 | 474.4 | 175.5 | 116.0375 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.3625 | 0 | 0.3 | 0 | 474.4
2022-01-27 07:00 | 7:00 | 466.5 | 175.5 | 116.3371 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 1.1451 | 0 | 73.3178 | 0 | 0.3 | 0 | 466.5
2022-01-27 08:00 | 8:00 | 486.3 | 175.5 | 128.2898 | 58.7 | 4.8 | 47.5 | 5.6573 | 0 | 65.5529 | 0 | 0.3 | 0 | 486.3
2022-01-27 09:00 | 9:00 | 489.8 | 175.5 | 126.7118 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 10.5814 | 0 | 71.7068 | 0 | 0.3 | 0 | 489.8
2022-01-27 10:00 | 10:00 | 464.6 | 175.5 | 98.2207 | 42.7 | 4.8 | 47.5 | 17.7274 | 0 | 78.1519 | 0 | 0 | 0 | 464.6
2022-01-27 11:00 | 11:00 | 443.8 | 175.5 | 97.8606 | 24.4 | 4.8 | 47.5 | 22.0726 | 0 | 71.6668 | 0 | 0 | 0 | 443.8
2022-01-27 12:00 | 12:00 | 428.9 | 175.5 | 78.5097 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 27.7183 | 0 | 69.972 | 0 | 0 | 0 | 428.9
2022-01-27 13:00 | 13:00 | 453.1 | 175.5 | 113.5595 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 22.5572 | 0 | 63.9833 | 0 | 0.3 | 0 | 453.1
2022-01-27 14:00 | 14:00 | 460.2 | 175.5 | 125.1753 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 14.2302 | 0 | 54.1945 | 0 | 0.3 | 0 | 460.2
2022-01-27 15:00 | 15:00 | 471.6 | 175.5 | 135.1788 | 55.5 | 4.8 | 47.5 | 5.03 | 0 | 47.7912 | 0 | 0.3 | 0 | 471.6
2022-01-27 16:00 | 16:00 | 478.7 | 175.5 | 149.7788 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 0.52 | 0 | 34.2012 | 0 | 0.3 | 0 | 478.7
2022-01-27 17:00 | 17:00 | 495.5 | 175.5 | 156.6953 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.2047 | 0 | 15.1 | 0 | 495.5
2022-01-27 18:00 | 18:00 | 488.8 | 175.5 | 156.6351 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.2649 | 0 | 15.4 | 0 | 488.8
2022-01-27 19:00 | 19:00 | 471 | 175.5 | 156.154 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.346 | 0 | 1.8 | 0 | 471
2022-01-27 20:00 | 20:00 | 455.2 | 175.5 | 154.4144 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 19.7856 | 0 | 0.3 | 0 | 455.2
2022-01-27 21:00 | 21:00 | 446.7 | 175.5 | 155.7083 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.7917 | 0 | 0.6 | 0 | 446.7
2022-01-27 22:00 | 22:00 | 427.3 | 175.5 | 135.5406 | 29.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.1594 | 0 | 0.3 | 0 | 427.3
2022-01-27 23:00 | 23:00 | 442.5 | 175.5 | 145.0757 | 30 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.3243 | 0 | 0.3 | 0 | 442.5
2022-01-28 | 0:00 | 438 | 175.5 | 127.548 | 30.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.252 | 0 | 0.3 | 0 | 438
2022-01-28 01:00 | 1:00 | 456.5 | 175.5 | 127.7136 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.0864 | 0 | 0.3 | 0 | 456.5
2022-01-28 02:00 | 2:00 | 483.1 | 175.5 | 144.0031 | 61.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.8969 | 0 | 0.3 | 0 | 483.1
2022-01-28 03:00 | 3:00 | 497.9 | 175.5 | 149.1084 | 71 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.6916 | 0 | 0.3 | 0 | 497.9
2022-01-28 04:00 | 4:00 | 506.1 | 175.5 | 156.8441 | 72 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.1559 | 0 | 5.3 | 0 | 506.1
2022-01-28 05:00 | 5:00 | 503.8 | 175.5 | 156.9271 | 72 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.3729 | 0 | 8.7 | 0 | 503.8
2022-01-28 06:00 | 6:00 | 504 | 175.5 | 156.8567 | 72 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.2433 | 0 | 13.1 | 0 | 504
2022-01-28 07:00 | 7:00 | 492.8 | 175.5 | 154.3749 | 69.3 | 4.8 | 47.5 | 4.8417 | 0 | 36.1834 | 0 | 0.3 | 0 | 492.8
2022-01-28 08:00 | 8:00 | 503.3 | 175.5 | 148.9056 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 27.0446 | 0 | 40.1498 | 0 | 0.3 | 0 | 503.3
2022-01-28 09:00 | 9:00 | 505 | 175.5 | 128.6661 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 50.2277 | 0 | 50.8062 | 0 | 0.3 | 0 | 505
2022-01-28 10:00 | 10:00 | 488.7 | 175.5 | 112.0977 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 71.4613 | 0 | 52.541 | 0 | 0.3 | 0 | 488.7
2022-01-28 11:00 | 11:00 | 470.5 | 175.5 | 82.7936 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 75.9256 | 0 | 59.4808 | 0 | 0 | 0 | 470.5
2022-01-28 12:00 | 12:00 | 450.2 | 175.5 | 64.3276 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 68.8871 | 0 | 64.6853 | 0 | 0 | 0 | 450.2
2022-01-28 13:00 | 13:00 | 456.2 | 175.5 | 78.8986 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 54.4913 | 0 | 70.5101 | 0 | 0 | 0 | 456.2
2022-01-28 14:00 | 14:00 | 454.4 | 175.5 | 88.7116 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 36.6823 | 0 | 76.7061 | 0 | 0 | 0 | 454.4
2022-01-28 15:00 | 15:00 | 466.8 | 175.5 | 114.5097 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 12.6364 | 0 | 80.7539 | 0 | 0.3 | 0 | 466.8
2022-01-28 16:00 | 16:00 | 478.1 | 175.5 | 121.0299 | 41 | 4.8 | 47.5 | 0.3185 | 0 | 87.6516 | 0 | 0.3 | 0 | 478.1
2022-01-28 17:00 | 17:00 | 490.3 | 175.5 | 115.0701 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 96.1188 | 0 | 0.3 | 0 | 490.3
2022-01-28 18:00 | 18:00 | 480.6 | 175.5 | 106.0446 | 41 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.4554 | 0 | 0.3 | 0 | 480.6
2022-01-28 19:00 | 19:00 | 463.8 | 175.5 | 106.273 | 29.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.127 | 0 | 0.3 | 0 | 463.8
2022-01-28 20:00 | 20:00 | 449.9 | 175.5 | 98.2167 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.3833 | 0 | 0 | 0 | 449.9
2022-01-28 21:00 | 21:00 | 437.8 | 175.5 | 88.2645 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.2355 | 0 | 0 | 0 | 437.8
2022-01-28 22:00 | 22:00 | 423.4 | 175.5 | 74.6921 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.4079 | 0 | 0 | 0 | 423.4
2022-01-28 23:00 | 23:00 | 440.3 | 175.5 | 85.3126 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.6874 | 0 | 0 | 0 | 440.3
2022-01-29 | 0:00 | 436.9 | 175.5 | 69.7709 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.8291 | 0 | 0 | 0 | 436.9
2022-01-29 01:00 | 1:00 | 453.6 | 175.5 | 75.2244 | 51.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.1756 | 0 | 0 | 0 | 453.6
2022-01-29 02:00 | 2:00 | 469.3 | 175.5 | 70.5567 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.5433 | 0 | 0 | 0 | 469.3
2022-01-29 03:00 | 3:00 | 479 | 175.5 | 74.9599 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.9401 | 0 | 0 | 0 | 479
2022-01-29 04:00 | 4:00 | 479 | 175.5 | 73.1012 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.7988 | 0 | 0 | 0 | 479
2022-01-29 05:00 | 5:00 | 472.5 | 175.5 | 61.0578 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.1422 | 0 | 0 | 0 | 472.5
2022-01-29 06:00 | 6:00 | 460.9 | 175.5 | 60.6962 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.9038 | 0 | 0 | 0 | 460.9
2022-01-29 07:00 | 7:00 | 440 | 175.5 | 50.4 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 7.0739 | 0 | 117.6393 | -3.3132 | 0 | 0 | 440
2022-01-29 08:00 | 8:00 | 440.4 | 175.5 | 50.4 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 37.3898 | 0 | 114.2114 | -13.9012 | 0 | 0 | 440.4
2022-01-29 09:00 | 9:00 | 434.4 | 175.5 | 50.3 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 69.443 | 0 | 108.8412 | -27.5842 | -18.9 | 0 | 434.4
2022-01-29 10:00 | 10:00 | 428.4 | 175.5 | 50.2 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 92.1416 | -12.4901 | 106.4465 | -36.498 | -23.7 | 0 | 428.4
2022-01-29 11:00 | 11:00 | 426 | 175.5 | 50.1 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 101.3763 | -14.8419 | 123.9188 | -47.7532 | -39.1 | 0 | 426
2022-01-29 12:00 | 12:00 | 414.5 | 175.5 | 49.9 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 95.0585 | -13.0642 | 123.3824 | -49.4767 | -43.6 | 0 | 414.5
2022-01-29 13:00 | 13:00 | 424.9 | 175.5 | 50.1 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 76.7052 | -3.721 | 113.6749 | -40.6591 | -23.5 | 0 | 424.9
2022-01-29 14:00 | 14:00 | 429.5 | 175.5 | 50.2 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 52.6725 | 0 | 110.287 | -27.5595 | -8.4 | 0 | 429.5
2022-01-29 15:00 | 15:00 | 441 | 175.5 | 56.2294 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 20.2414 | 0 | 112.2292 | 0 | 0 | 0 | 441
2022-01-29 16:00 | 16:00 | 443 | 175.5 | 54.3276 | 48.4 | 4.8 | 47.5 | 0.7796 | 0 | 111.6928 | 0 | 0 | 0 | 443
2022-01-29 17:00 | 17:00 | 466.9 | 175.5 | 68.2124 | 58.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 112.4765 | 0 | 0 | 0 | 466.9
2022-01-29 18:00 | 18:00 | 468.8 | 175.5 | 64.608 | 59 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.392 | 0 | 0 | 0 | 468.8
2022-01-29 19:00 | 19:00 | 455.7 | 175.5 | 50.7 | 49 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.1237 | -0.9237 | 0 | 0 | 455.7
2022-01-29 20:00 | 20:00 | 446 | 175.5 | 55.2184 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.0816 | 0 | 0 | 0 | 446
2022-01-29 21:00 | 21:00 | 439.7 | 175.5 | 50.4 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.6983 | -3.2983 | 0 | 0 | 439.7
2022-01-29 22:00 | 22:00 | 429.5 | 175.5 | 50.2 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.4523 | -15.4523 | 0 | 0 | 429.5
2022-01-29 23:00 | 23:00 | 444.4 | 175.5 | 50.5 | 29.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.8943 | -4.1943 | 0 | 0 | 444.4
2022-01-30 | 0:00 | 449.5 | 175.5 | 61.1 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.4835 | -10.3835 | 0 | 0 | 449.5
2022-01-30 01:00 | 1:00 | 466 | 175.5 | 61.4 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.1537 | -8.9537 | 0 | 0 | 466
2022-01-30 02:00 | 2:00 | 481.3 | 175.5 | 62.0932 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.8068 | 0 | 0 | 0 | 481.3
2022-01-30 03:00 | 3:00 | 490.8 | 175.5 | 62.0803 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.2197 | 0 | 0 | 0 | 490.8
2022-01-30 04:00 | 4:00 | 493.1 | 175.5 | 62 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.4734 | -0.8734 | 0 | 0 | 493.1
2022-01-30 05:00 | 5:00 | 482.9 | 175.5 | 61.8 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.7072 | -1.1072 | 0 | 0 | 482.9
2022-01-30 06:00 | 6:00 | 470.5 | 175.5 | 61.6696 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 135.3193 | 0 | 0 | 0 | 470.5
2022-01-30 07:00 | 7:00 | 445.5 | 175.5 | 61 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 15.0341 | 0 | 127.4306 | -20.1647 | 0 | 0 | 445.5
2022-01-30 08:00 | 8:00 | 438 | 175.5 | 50.4 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 40.6731 | 0 | 122.3495 | -27.5226 | 0 | 0 | 438
2022-01-30 09:00 | 9:00 | 428 | 175.5 | 50.2 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 64.0454 | 0 | 124.3734 | -39.2188 | -23.5 | 0 | 428
2022-01-30 10:00 | 10:00 | 423.8 | 175.5 | 50.1 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 81.5948 | -6.6608 | 123.9609 | -50.2949 | -27 | 0 | 423.8
2022-01-30 11:00 | 11:00 | 416.9 | 175.5 | 49.9 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 89.5666 | -8.7303 | 125.0337 | -48.17 | -42.8 | 0 | 416.9
2022-01-30 12:00 | 12:00 | 421.8 | 175.5 | 50 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 92.7675 | -11.8915 | 118.3013 | -45.0773 | -34.4 | 0 | 421.8
2022-01-30 13:00 | 13:00 | 404.1 | 175.5 | 49.7 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 70.6941 | -4.003 | 121.8131 | -52.9042 | -33.3 | 0 | 404.1
2022-01-30 14:00 | 14:00 | 403 | 175.5 | 49.7 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 51.6686 | 0 | 114.9551 | -41.9237 | -23.5 | 0 | 403
2022-01-30 15:00 | 15:00 | 421.1 | 175.5 | 50 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 23.3244 | 0 | 111.6093 | -15.9337 | 0 | 0 | 421.1
2022-01-30 16:00 | 16:00 | 432.8 | 175.5 | 50.3 | 39.7 | 4.8 | 47.5 | 1.5238 | 0 | 113.5515 | -0.0753 | 0 | 0 | 432.8
2022-01-30 17:00 | 17:00 | 467.8 | 175.5 | 75.0233 | 52.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 112.7656 | 0 | 0 | 0 | 467.8
2022-01-30 18:00 | 18:00 | 474.5 | 175.5 | 74.6324 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.4676 | 0 | 0 | 0 | 474.5
2022-01-30 19:00 | 19:00 | 467.6 | 175.5 | 77.4749 | 53.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.9251 | 0 | 0 | 0 | 467.6
2022-01-30 20:00 | 20:00 | 462.5 | 175.5 | 80.0523 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.2477 | 0 | 0 | 0 | 462.5
2022-01-30 21:00 | 21:00 | 466.5 | 175.5 | 84.422 | 52.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.778 | 0 | 0 | 0 | 466.5
2022-01-30 22:00 | 22:00 | 452 | 175.5 | 81.46 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.54 | 0 | 0 | 0 | 452
2022-01-30 23:00 | 23:00 | 464 | 175.5 | 87.0431 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.7569 | 0 | 0 | 0 | 464
2022-01-31 | 0:00 | 463.7 | 175.5 | 103.9317 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.3683 | 0 | 3.1 | 0 | 463.7
2022-01-31 01:00 | 1:00 | 484.5 | 175.5 | 107.2123 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.0877 | 0 | 11.8 | 0 | 484.5
2022-01-31 02:00 | 2:00 | 499.6 | 175.5 | 107.4844 | 54 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.0156 | 0 | 21.3 | 0 | 499.6
2022-01-31 03:00 | 3:00 | 511.3 | 175.5 | 107.7132 | 64 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.3868 | 0 | 22.4 | 0 | 511.3
2022-01-31 04:00 | 4:00 | 516.8 | 175.5 | 107.7974 | 70 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.7026 | 0 | 24.5 | 0 | 516.8
2022-01-31 05:00 | 5:00 | 511.5 | 175.5 | 118.1699 | 64.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.2301 | 0 | 12.8 | 0 | 511.5
2022-01-31 06:00 | 6:00 | 519.5 | 175.5 | 118.4061 | 72.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 87.9828 | 0 | 13 | 0 | 519.5
2022-01-31 07:00 | 7:00 | 507.9 | 175.5 | 118.2415 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 14.4082 | 0 | 79.3503 | 0 | 5.8 | 0 | 507.9
2022-01-31 08:00 | 8:00 | 510.9 | 175.5 | 118.2342 | 40.7 | 4.8 | 47.5 | 42.6581 | 0 | 77.4077 | 0 | 4.1 | 0 | 510.9
2022-01-31 09:00 | 9:00 | 512.2 | 175.5 | 109.8516 | 29.9 | 4.8 | 47.5 | 61.8491 | 0 | 80.2993 | 0 | 2.5 | 0 | 512.2
2022-01-31 10:00 | 10:00 | 501.6 | 175.5 | 90.2513 | 25.3 | 4.8 | 47.5 | 73.1153 | 0 | 85.1334 | 0 | 0 | 0 | 501.6
2022-01-31 11:00 | 11:00 | 502 | 175.5 | 77.1486 | 25.3 | 4.8 | 47.5 | 79.1022 | 0 | 92.6492 | 0 | 0 | 0 | 502
2022-01-31 12:00 | 12:00 | 491.3 | 175.5 | 72.4 | 25.3 | 4.8 | 47.5 | 77.8982 | 0 | 91.9889 | -4.0871 | 0 | 0 | 491.3
2022-01-31 13:00 | 13:00 | 496.9 | 175.5 | 77.749 | 28.4 | 4.8 | 47.5 | 66.0884 | 0 | 96.8626 | 0 | 0 | 0 | 496.9
2022-01-31 14:00 | 14:00 | 499.1 | 175.5 | 102.7092 | 31.6 | 4.8 | 47.5 | 45.5384 | 0 | 91.4524 | 0 | 0 | 0 | 499.1
2022-01-31 15:00 | 15:00 | 508.8 | 175.5 | 114.5796 | 49 | 4.8 | 47.5 | 20.9275 | 0 | 93.3929 | 0 | 3.1 | 0 | 508.8
2022-01-31 16:00 | 16:00 | 508.4 | 175.5 | 118.2016 | 63 | 4.8 | 47.5 | 1.2164 | 0 | 93.682 | 0 | 4.5 | 0 | 508.4
2022-01-31 17:00 | 17:00 | 520.3 | 175.5 | 118.4391 | 73 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.5609 | 0 | 12.5 | 0 | 520.3
2022-01-31 18:00 | 18:00 | 513.7 | 175.5 | 107.8555 | 71.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.4445 | 0 | 38.3 | 0 | 513.7
2022-01-31 19:00 | 19:00 | 492.5 | 175.5 | 107.2867 | 61.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.1133 | 0 | 28 | 0 | 492.5
2022-01-31 20:00 | 20:00 | 482.8 | 175.5 | 107.1714 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.5286 | 0 | 42.1 | 0 | 482.8
2022-01-31 21:00 | 21:00 | 477.2 | 175.5 | 107.0551 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.3449 | 0 | 36.8 | 0 | 477.2
2022-01-31 22:00 | 22:00 | 458.1 | 175.5 | 106.6753 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.2247 | 0 | 11.9 | 0 | 458.1
2022-01-31 23:00 | 23:00 | 469.1 | 175.5 | 106.9379 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.4621 | 0 | 16.4 | 0 | 469.1
2022-02-01 | 0:00 | 466.1 | 175.5 | 101.831 | 40.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.269 | 0 | 3.1 | 0 | 466.1
2022-02-01 01:00 | 1:00 | 481.3 | 175.5 | 101.9654 | 55 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.4346 | 0 | 3.1 | 0 | 481.3
2022-02-01 02:00 | 2:00 | 495.9 | 175.5 | 107.4022 | 65 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.9978 | 0 | 4.7 | 0 | 495.9
2022-02-01 03:00 | 3:00 | 506 | 175.5 | 107.612 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.188 | 0 | 9.3 | 0 | 506
2022-02-01 04:00 | 4:00 | 506 | 175.5 | 107.6318 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.8682 | 0 | 10.6 | 0 | 506
2022-02-01 05:00 | 5:00 | 504.3 | 175.5 | 107.6631 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.0369 | 0 | 18.7 | 0 | 504.3
2022-02-01 06:00 | 6:00 | 510.5 | 175.5 | 107.725 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 65.2639 | 0 | 36.6 | 0 | 510.5
2022-02-01 07:00 | 7:00 | 496.6 | 175.5 | 107.4364 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 13.1536 | 0 | 59.11 | 0 | 26 | 0 | 496.6
2022-02-01 08:00 | 8:00 | 495.8 | 175.5 | 102.0382 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 40.8711 | 0 | 71.7907 | 0 | 3.1 | 0 | 495.8
2022-02-01 09:00 | 9:00 | 496.6 | 175.5 | 99.0589 | 29 | 4.8 | 47.5 | 70.646 | 0 | 67.4951 | 0 | 2.6 | 0 | 496.6
2022-02-01 10:00 | 10:00 | 489.3 | 175.5 | 61.9 | 23.9 | 4.8 | 47.5 | 97.8934 | -5.2882 | 83.8511 | -0.75633 | 0 | 0 | 489.3
2022-02-01 11:00 | 11:00 | 477.4 | 175.5 | 61.6 | 24.4 | 4.8 | 47.5 | 105.8157 | -14.624 | 96.5735 | -20.5652 | -3.6 | 0 | 477.4
2022-02-01 12:00 | 12:00 | 460.3 | 175.5 | 61.3 | 24.4 | 4.8 | 47.5 | 101.7961 | -11.2493 | 106.0757 | -26.3225 | -23.5 | 0 | 460.3
2022-02-01 13:00 | 13:00 | 459.5 | 175.5 | 61.3 | 24.4 | 4.8 | 47.5 | 83.9285 | -5.3468 | 104.6299 | -29.8116 | -7.4 | 0 | 459.5
2022-02-01 14:00 | 14:00 | 461 | 175.5 | 61.3 | 27.5 | 4.8 | 47.5 | 64.4272 | 0 | 101.1999 | -21.2271 | 0 | 0 | 461
2022-02-01 15:00 | 15:00 | 471 | 175.5 | 85.5116 | 35.4 | 4.8 | 47.5 | 30.0918 | 0 | 92.1966 | 0 | 0 | 0 | 471
2022-02-01 16:00 | 16:00 | 478.1 | 175.5 | 104.5504 | 52.8 | 4.8 | 47.5 | 2.198 | 0 | 87.6516 | 0 | 3.1 | 0 | 478.1
2022-02-01 17:00 | 17:00 | 492.9 | 175.5 | 107.4298 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.5702 | 0 | 7.3 | 0 | 492.9
2022-02-01 18:00 | 18:00 | 487.7 | 175.5 | 107.2655 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.9345 | 0 | 10.1 | 0 | 487.7
2022-02-01 19:00 | 19:00 | 470 | 175.5 | 99.9034 | 47 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.1966 | 0 | 3.1 | 0 | 470
2022-02-01 20:00 | 20:00 | 455.4 | 175.5 | 101.1674 | 30.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.7326 | 0 | 3.1 | 0 | 455.4
2022-02-01 21:00 | 21:00 | 443.6 | 175.5 | 89.3946 | 29.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.8054 | 0 | 3.1 | 0 | 443.6
2022-02-01 22:00 | 22:00 | 421 | 175.5 | 71.2379 | 27 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.9621 | 0 | 0 | 0 | 421
2022-02-01 23:00 | 23:00 | 431 | 175.5 | 82.4128 | 29.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.2872 | 0 | 0 | 0 | 431
2022-02-02 | 0:00 | 428.2 | 175.5 | 80.546 | 29.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.254 | 0 | 0 | 0 | 428.2
2022-02-02 01:00 | 1:00 | 451.4 | 175.5 | 90.0619 | 47 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.4381 | 0 | 3.1 | 0 | 451.4
2022-02-02 02:00 | 2:00 | 470.4 | 175.5 | 96.4561 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.8439 | 0 | 3.1 | 0 | 470.4
2022-02-02 03:00 | 3:00 | 482.5 | 175.5 | 91.4111 | 68.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.9889 | 0 | 3.1 | 0 | 482.5
2022-02-02 04:00 | 4:00 | 487.4 | 175.5 | 91.316 | 70.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.384 | 0 | 3.1 | 0 | 487.4
2022-02-02 05:00 | 5:00 | 480.3 | 175.5 | 97.0034 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.1966 | 0 | 0 | 0 | 480.3
2022-02-02 06:00 | 6:00 | 482.7 | 175.5 | 98.8993 | 67 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 86.2896 | 0 | 2.7 | 0 | 482.7
2022-02-02 07:00 | 7:00 | 472.7 | 175.5 | 85.8343 | 57 | 4.8 | 47.5 | 16.7271 | 0 | 85.3386 | 0 | 0 | 0 | 472.7
2022-02-02 08:00 | 8:00 | 476.5 | 175.5 | 79.5365 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 49.4054 | 0 | 91.6581 | 0 | 0 | 0 | 476.5
2022-02-02 09:00 | 9:00 | 485.9 | 175.5 | 61.8 | 23.5 | 4.8 | 47.5 | 82.3661 | 0 | 94.4257 | -3.9918 | 0 | 0 | 485.9
2022-02-02 10:00 | 10:00 | 479.4 | 175.5 | 61.7 | 23.5 | 4.8 | 47.5 | 93.9906 | -6.5308 | 90.8743 | -11.9341 | 0 | 0 | 479.4
2022-02-02 11:00 | 11:00 | 461.3 | 175.5 | 61.3 | 23.5 | 4.8 | 47.5 | 101.9731 | -11.7658 | 101.7384 | -23.3457 | -19.9 | 0 | 461.3
2022-02-02 12:00 | 12:00 | 444.5 | 175.5 | 50.5 | 24 | 4.8 | 47.5 | 105.8157 | -15.5154 | 102.3165 | -26.9168 | -23.5 | 0 | 444.5
2022-02-02 13:00 | 13:00 | 450.6 | 175.5 | 50.6 | 24 | 4.8 | 47.5 | 86.8677 | -7.0573 | 102.0671 | -28.0775 | -5.6 | 0 | 450.6
2022-02-02 14:00 | 14:00 | 451 | 175.5 | 50.6 | 24 | 4.8 | 47.5 | 58.3155 | 0 | 104.6696 | -14.3851 | 0 | 0 | 451
2022-02-02 15:00 | 15:00 | 462.2 | 175.5 | 66.0111 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 28.4817 | 0 | 101.4072 | 0 | 0 | 0 | 462.2
2022-02-02 16:00 | 16:00 | 468.5 | 175.5 | 86.3491 | 59.5 | 4.8 | 47.5 | 1.7871 | 0 | 93.0638 | 0 | 0 | 0 | 468.5
2022-02-02 17:00 | 17:00 | 484.3 | 175.5 | 93.5021 | 70.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 89.3868 | 0 | 3.1 | 0 | 484.3
2022-02-02 18:00 | 18:00 | 480.7 | 175.5 | 92.7877 | 66.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.2123 | 0 | 3.1 | 0 | 480.7
2022-02-02 19:00 | 19:00 | 463.9 | 175.5 | 87.969 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.031 | 0 | 0.3 | 0 | 463.9
2022-02-02 20:00 | 20:00 | 450.6 | 175.5 | 95.576 | 39.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.224 | 0 | 3.1 | 0 | 450.6
2022-02-02 21:00 | 21:00 | 443.2 | 175.5 | 95.9307 | 29.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.7693 | 0 | 6.2 | 0 | 443.2
2022-02-02 22:00 | 22:00 | 422.2 | 175.5 | 77.6902 | 29.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.6098 | 0 | 0 | 0 | 422.2
2022-02-02 23:00 | 23:00 | 431.5 | 175.5 | 87.2161 | 29.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.8839 | 0 | 2.5 | 0 | 431.5
2022-02-03 | 0:00 | 430.1 | 175.5 | 84.8246 | 29.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.7754 | 0 | 0 | 0 | 430.1
2022-02-03 01:00 | 1:00 | 449.3 | 175.5 | 88.2181 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.1819 | 0 | 3.1 | 0 | 449.3
2022-02-03 02:00 | 2:00 | 467.3 | 175.5 | 96.3631 | 60.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.0369 | 0 | 5.7 | 0 | 467.3
2022-02-03 03:00 | 3:00 | 480.5 | 175.5 | 96.6053 | 70.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.0947 | 0 | 10.6 | 0 | 480.5
2022-02-03 04:00 | 4:00 | 486 | 175.5 | 96.7441 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.9559 | 0 | 17.4 | 0 | 486
2022-02-03 05:00 | 5:00 | 488.2 | 175.5 | 107.3546 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.1454 | 0 | 6.8 | 0 | 488.2
2022-02-03 06:00 | 6:00 | 493.1 | 175.5 | 107.4104 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0478 | 0 | 82.2418 | 0 | 3.5 | 0 | 493.1
2022-02-03 07:00 | 7:00 | 472.1 | 175.5 | 84.5693 | 59.5 | 4.8 | 47.5 | 15.0577 | 0 | 85.173 | 0 | 0 | 0 | 472.1
2022-02-03 08:00 | 8:00 | 477.5 | 175.5 | 77.2636 | 29.1 | 4.8 | 47.5 | 49.158 | 0 | 94.1784 | 0 | 0 | 0 | 477.5
2022-02-03 09:00 | 9:00 | 476.9 | 175.5 | 61.6 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 71.398 | 0 | 98.061 | -5.559 | 0 | 0 | 476.9
2022-02-03 10:00 | 10:00 | 466.4 | 175.5 | 61.4 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 90.3119 | -5.3373 | 110.7834 | -29.858 | -12.3 | 0 | 466.4
2022-02-03 11:00 | 11:00 | 459.6 | 175.5 | 50.8 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 100.4675 | -8.3551 | 110.949 | -26.7614 | -18.9 | 0 | 459.6
2022-02-03 12:00 | 12:00 | 440.5 | 175.5 | 50.4 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 89.6183 | -6.7981 | 120.2835 | -40.9037 | -23.5 | 0 | 440.5
2022-02-03 13:00 | 13:00 | 454.9 | 175.5 | 50.7 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 73.7251 | 0 | 125.7354 | -35.1605 | -11.5 | 0 | 454.9
2022-02-03 14:00 | 14:00 | 461.3 | 175.5 | 50.8 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 50.4982 | 0 | 123.6718 | -15.07 | 0 | 0 | 461.3
2022-02-03 15:00 | 15:00 | 471.1 | 175.5 | 62.8624 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 20.6763 | 0 | 125.8613 | 0 | 0 | 0 | 471.1
2022-02-03 16:00 | 16:00 | 474.5 | 175.5 | 69.0833 | 55 | 4.8 | 47.5 | 2.3749 | 0 | 120.2418 | 0 | 0 | 0 | 474.5
2022-02-03 17:00 | 17:00 | 491.8 | 175.5 | 74.9057 | 67.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2359 | 0 | 121.3584 | 0 | 0 | 0 | 491.8
2022-02-03 18:00 | 18:00 | 485.4 | 175.5 | 75.828 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 0.2359 | 0 | 120.0361 | 0 | 0 | 0 | 485.4
2022-02-03 19:00 | 19:00 | 466.3 | 175.5 | 68.9842 | 46.4 | 4.8 | 47.5 | 0.1881 | 0 | 122.9277 | 0 | 0 | 0 | 466.3
2022-02-03 20:00 | 20:00 | 454.5 | 175.5 | 73.7537 | 27.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.4463 | 0 | 0 | 0 | 454.5
2022-02-03 21:00 | 21:00 | 446.6 | 175.5 | 71.1156 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.0844 | 0 | 0 | 0 | 446.6
2022-02-03 22:00 | 22:00 | 429.7 | 175.5 | 53.3063 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.9937 | 0 | 0 | 0 | 429.7
2022-02-03 23:00 | 23:00 | 440.2 | 175.5 | 66.1193 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.6807 | 0 | 0 | 0 | 440.2
2022-02-04 | 0:00 | 438.3 | 175.5 | 69.0351 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.7649 | 0 | 0 | 0 | 438.3
2022-02-04 01:00 | 1:00 | 456.8 | 175.5 | 78.3174 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.4826 | 0 | 0 | 0 | 456.8
2022-02-04 02:00 | 2:00 | 477.2 | 175.5 | 83.3409 | 49.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.3591 | 0 | 0 | 0 | 477.2
2022-02-04 03:00 | 3:00 | 490 | 175.5 | 85.3757 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.6243 | 0 | 0 | 0 | 490
2022-02-04 04:00 | 4:00 | 493.9 | 175.5 | 84.9878 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.0122 | 0 | 0 | 0 | 493.9
2022-02-04 05:00 | 5:00 | 495.1 | 175.5 | 85.0299 | 66.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.0701 | 0 | 0 | 0 | 495.1
2022-02-04 06:00 | 6:00 | 495.5 | 175.5 | 85.0298 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 116.3591 | 0 | 0 | 0 | 495.5
2022-02-04 07:00 | 7:00 | 481.4 | 175.5 | 77.8581 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 15.8335 | 0 | 107.8084 | 0 | 0 | 0 | 481.4
2022-02-04 08:00 | 8:00 | 488.6 | 175.5 | 79.0746 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 45.2566 | 0 | 109.6688 | 0 | 0 | 0 | 488.6
2022-02-04 09:00 | 9:00 | 483 | 175.5 | 61.8 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 74.3248 | 0 | 105.9497 | -10.5745 | 0 | 0 | 483
2022-02-04 10:00 | 10:00 | 470.8 | 175.5 | 61.5 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 95.4955 | -8.4485 | 105.9101 | -26.6571 | -8.5 | 0 | 470.8
2022-02-04 11:00 | 11:00 | 468.1 | 175.5 | 61.5 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 100.8679 | -8.9261 | 109.5433 | -26.1851 | -20.2 | 0 | 468.1
2022-02-04 12:00 | 12:00 | 443.5 | 175.5 | 50.5 | 24.2 | 4.8 | 47.5 | 98.9273 | -11.2849 | 102.6456 | -25.788 | -23.5 | 0 | 443.5
2022-02-04 13:00 | 13:00 | 450.3 | 175.5 | 50.6 | 24.2 | 4.8 | 47.5 | 85.2106 | -7.1083 | 100.2926 | -27.9949 | -2.7 | 0 | 450.3
2022-02-04 14:00 | 14:00 | 454.7 | 175.5 | 50.7 | 24.2 | 4.8 | 47.5 | 65.6859 | 0 | 100.7452 | -14.4311 | 0 | 0 | 454.7
2022-02-04 15:00 | 15:00 | 463.7 | 175.5 | 62.7067 | 36.6 | 4.8 | 47.5 | 32.5836 | 0 | 104.0097 | 0 | 0 | 0 | 463.7
2022-02-04 16:00 | 16:00 | 472.3 | 175.5 | 88.0476 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 2.5506 | 0 | 92.4018 | 0 | 0.1 | 0 | 472.3
2022-02-04 17:00 | 17:00 | 492.4 | 175.5 | 96.8346 | 72.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.8654 | 0 | 3.5 | 0 | 492.4
2022-02-04 18:00 | 18:00 | 489.5 | 175.5 | 96.8185 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.7815 | 0 | 3.3 | 0 | 489.5
2022-02-04 19:00 | 19:00 | 470.8 | 175.5 | 96.3841 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.1159 | 0 | 4.7 | 0 | 470.8
2022-02-04 20:00 | 20:00 | 455.6 | 175.5 | 96.1606 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.6394 | 0 | 8.2 | 0 | 455.6
2022-02-04 21:00 | 21:00 | 449.9 | 175.5 | 96.0519 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.8481 | 0 | 19.9 | 0 | 449.9
2022-02-04 22:00 | 22:00 | 435.1 | 175.5 | 95.7288 | 31.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.4712 | 0 | 14.7 | 0 | 435.1
2022-02-04 23:00 | 23:00 | 447.1 | 175.5 | 95.9406 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.9594 | 0 | 25.9 | 0 | 447.1
2022-02-05 | 0:00 | 446.1 | 175.5 | 95.9038 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.8962 | 0 | 21.5 | 0 | 446.1
2022-02-05 01:00 | 1:00 | 459.8 | 175.5 | 96.1985 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.0015 | 0 | 12.3 | 0 | 459.8
2022-02-05 02:00 | 2:00 | 474.5 | 175.5 | 96.5249 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.3751 | 0 | 21.3 | 0 | 474.5
2022-02-05 03:00 | 3:00 | 486.1 | 175.5 | 96.7549 | 72.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.9451 | 0 | 34.9 | 0 | 486.1
2022-02-05 04:00 | 4:00 | 491.5 | 175.5 | 96.8173 | 72.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.6827 | 0 | 43.5 | 0 | 491.5
2022-02-05 05:00 | 5:00 | 482.8 | 175.5 | 96.7217 | 72.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.8783 | 0 | 28.7 | 0 | 482.8
2022-02-05 06:00 | 6:00 | 472.2 | 175.5 | 96.4461 | 68 | 4.8 | 47.5 | 0.0346 | 0 | 62.6193 | 0 | 17.3 | 0 | 472.2
2022-02-05 07:00 | 7:00 | 450.8 | 175.5 | 84.6702 | 55.4 | 4.8 | 47.5 | 17.9133 | 0 | 65.0165 | 0 | 0 | 0 | 450.8
2022-02-05 08:00 | 8:00 | 444.1 | 175.5 | 75.2232 | 28.9 | 4.8 | 47.5 | 51.4976 | 0 | 60.6792 | 0 | 0 | 0 | 444.1
2022-02-05 09:00 | 9:00 | 439.3 | 175.5 | 50.4 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 85.046 | -6.0701 | 58.3241 | 0 | 0 | 0 | 439.3
2022-02-05 10:00 | 10:00 | 418.8 | 175.5 | 50 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 100.0567 | -22.2704 | 67.206 | -12.8923 | -14.9 | 0 | 418.8
2022-02-05 11:00 | 11:00 | 409.4 | 175.5 | 49.8 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 106.5335 | -27.4356 | 76.3332 | -23.9311 | -23.5 | 0 | 409.4
2022-02-05 12:00 | 12:00 | 398.4 | 175.5 | 49.6 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 106.6269 | -24.1252 | 93.3529 | -32.8546 | -45.8 | 0 | 398.4
2022-02-05 13:00 | 13:00 | 403.7 | 175.5 | 49.7 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 94.0964 | -15.3842 | 108.6756 | -41.5878 | -43.4 | 0 | 403.7
2022-02-05 14:00 | 14:00 | 421.2 | 175.5 | 50 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 64.6277 | 0 | 115.5337 | -37.0614 | -23.5 | 0 | 421.2
2022-02-05 15:00 | 15:00 | 441.8 | 175.5 | 50.4 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 27.6227 | 0 | 112.7239 | -0.5466 | 0 | 0 | 441.8
2022-02-05 16:00 | 16:00 | 443.5 | 175.5 | 63.839 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 2.4448 | 0 | 109.9162 | 0 | 0 | 0 | 443.5
2022-02-05 17:00 | 17:00 | 468.5 | 175.5 | 85.4762 | 52 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.2238 | 0 | 0 | 0 | 468.5
2022-02-05 18:00 | 18:00 | 474.1 | 175.5 | 88.1459 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.7541 | 0 | 0.1 | 0 | 474.1
2022-02-05 19:00 | 19:00 | 462.8 | 175.5 | 86.6568 | 48.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.0432 | 0 | 0 | 0 | 462.8
2022-02-05 20:00 | 20:00 | 455 | 175.5 | 87.1131 | 39.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.7869 | 0 | 0 | 0 | 455
2022-02-05 21:00 | 21:00 | 454.4 | 175.5 | 79.3927 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 110.9073 | 0 | 0 | 0 | 454.4
2022-02-05 22:00 | 22:00 | 436.9 | 175.5 | 69.6449 | 26.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.0551 | 0 | 0 | 0 | 436.9
2022-02-05 23:00 | 23:00 | 454.6 | 175.5 | 83.4628 | 37.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.5372 | 0 | 0 | 0 | 454.6
2022-02-06 | 0:00 | 451.2 | 175.5 | 67.4701 | 48.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.2299 | 0 | 0 | 0 | 451.2
2022-02-06 01:00 | 1:00 | 463.8 | 175.5 | 80.3957 | 58.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.9043 | 0 | 0 | 0 | 463.8
2022-02-06 02:00 | 2:00 | 473.9 | 175.5 | 82.0192 | 67.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.7808 | 0 | 0 | 0 | 473.9
2022-02-06 03:00 | 3:00 | 486.5 | 175.5 | 86.46 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.44 | 0 | 0 | 0 | 486.5
2022-02-06 04:00 | 4:00 | 491.3 | 175.5 | 91.4439 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.4561 | 0 | 1.8 | 0 | 491.3
2022-02-06 05:00 | 5:00 | 484.4 | 175.5 | 87.5823 | 69.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.2177 | 0 | 0 | 0 | 484.4
2022-02-06 06:00 | 6:00 | 474.3 | 175.5 | 85.6519 | 67 | 4.8 | 47.5 | 0.0823 | 0 | 93.7658 | 0 | 0 | 0 | 474.3
2022-02-06 07:00 | 7:00 | 443.4 | 175.5 | 50.5 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 17.044 | 0 | 102.6056 | -9.2496 | 0 | 0 | 443.4
2022-02-06 08:00 | 8:00 | 428.5 | 175.5 | 50.2 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 47.5001 | 0 | 116.443 | -34.4431 | -2.7 | 0 | 428.5
2022-02-06 09:00 | 9:00 | 424.1 | 175.5 | 50.1 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 72.7735 | -1.2409 | 117.2685 | -42.8011 | -23.5 | 0 | 424.1
2022-02-06 10:00 | 10:00 | 428.9 | 175.5 | 50.2 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 92.0389 | -8.5809 | 118.5908 | -40.4488 | -34.4 | 0 | 428.9
2022-02-06 11:00 | 11:00 | 431.1 | 175.5 | 50.2 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 99.962 | -12.3519 | 114.3352 | -36.6453 | -35.9 | 0 | 431.1
2022-02-06 12:00 | 12:00 | 421.3 | 175.5 | 50 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 97.0122 | -7.4618 | 126.8103 | -41.5607 | -55 | 0 | 421.3
2022-02-06 13:00 | 13:00 | 411.8 | 175.5 | 49.8 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 88.5255 | -1.3507 | 137.84 | -47.7148 | -66.8 | 0 | 411.8
2022-02-06 14:00 | 14:00 | 407.3 | 175.5 | 49.7 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 65.439 | 0 | 143.2958 | -49.0348 | -53.6 | 0 | 407.3
2022-02-06 15:00 | 15:00 | 413 | 175.5 | 49.9 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 30.5393 | 0 | 150.1727 | -45.612 | -23.5 | 0 | 413
2022-02-06 16:00 | 16:00 | 416.1 | 175.5 | 49.9 | 26.1 | 4.8 | 47.5 | 2.9981 | 0 | 143.2625 | -33.9606 | 0 | 0 | 416.1
2022-02-06 17:00 | 17:00 | 449.5 | 175.5 | 50.6 | 40.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.5512 | -2.3512 | 0 | 0 | 449.5
2022-02-06 18:00 | 18:00 | 464.6 | 175.5 | 53.2649 | 50.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.6351 | 0 | 0 | 0 | 464.6
2022-02-06 19:00 | 19:00 | 454.7 | 175.5 | 57.5079 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.8921 | 0 | 0 | 0 | 454.7
2022-02-06 20:00 | 20:00 | 448.4 | 175.5 | 57.3241 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.9759 | 0 | 0 | 0 | 448.4
2022-02-06 21:00 | 21:00 | 441.3 | 175.5 | 58.7319 | 29.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.8681 | 0 | 0 | 0 | 441.3
2022-02-06 22:00 | 22:00 | 419.8 | 175.5 | 50 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.8199 | -2.5199 | 0 | 0 | 419.8
2022-02-06 23:00 | 23:00 | 433 | 175.5 | 65.2065 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.1935 | 0 | 0 | 0 | 433
2022-02-07 | 0:00 | 435.5 | 175.5 | 78.1653 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.9347 | 0 | 0 | 0 | 435.5
2022-02-07 01:00 | 1:00 | 449.8 | 175.5 | 86.4641 | 36.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.1359 | 0 | 0 | 0 | 449.8
2022-02-07 02:00 | 2:00 | 464.5 | 175.5 | 89.6937 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.6063 | 0 | 1.8 | 0 | 464.5
2022-02-07 03:00 | 3:00 | 474.1 | 175.5 | 96.7695 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.1305 | 0 | 1.8 | 0 | 474.1
2022-02-07 04:00 | 4:00 | 481.7 | 175.5 | 104.6554 | 67.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.8446 | 0 | 1.8 | 0 | 481.7
2022-02-07 05:00 | 5:00 | 480.5 | 175.5 | 103.7566 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 81.0434 | 0 | 1.8 | 0 | 480.5
2022-02-07 06:00 | 6:00 | 484.1 | 175.5 | 98.9058 | 67.3 | 4.8 | 47.5 | 0.1293 | 0 | 89.9649 | 0 | 0 | 0 | 484.1
2022-02-07 07:00 | 7:00 | 474.2 | 175.5 | 90.4937 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 13.247 | 0 | 87.8593 | 0 | 0 | 0 | 474.2
2022-02-07 08:00 | 8:00 | 482.1 | 175.5 | 96.3249 | 35.9 | 4.8 | 47.5 | 37.5203 | 0 | 84.5548 | 0 | 0 | 0 | 482.1
2022-02-07 09:00 | 9:00 | 474.1 | 175.5 | 79.2687 | 24 | 4.8 | 47.5 | 57.4454 | 0 | 85.5859 | 0 | 0 | 0 | 474.1
2022-02-07 10:00 | 10:00 | 464.7 | 175.5 | 61.4 | 24 | 4.8 | 47.5 | 78.6626 | -1.8837 | 94.3022 | -19.5811 | 0 | 0 | 464.7
2022-02-07 11:00 | 11:00 | 458.9 | 175.5 | 50.8 | 24 | 4.8 | 47.5 | 94.1199 | -7.9033 | 105.5372 | -26.5538 | -8.9 | 0 | 458.9
2022-02-07 12:00 | 12:00 | 446.2 | 175.5 | 50.5 | 24 | 4.8 | 47.5 | 104.606 | -13.9033 | 99.7541 | -23.0568 | -23.5 | 0 | 446.2
2022-02-07 13:00 | 13:00 | 456.7 | 175.5 | 50.7 | 24 | 4.8 | 47.5 | 87.7011 | -6.8545 | 91.1216 | -17.7682 | 0 | 0 | 456.7
2022-02-07 14:00 | 14:00 | 460.4 | 175.5 | 50.8 | 24 | 4.8 | 47.5 | 66.5671 | 0 | 94.4678 | -3.2349 | 0 | 0 | 460.4
2022-02-07 15:00 | 15:00 | 462.8 | 175.5 | 75.7364 | 36.4 | 4.8 | 47.5 | 33.7241 | 0 | 89.1395 | 0 | 0 | 0 | 462.8
2022-02-07 16:00 | 16:00 | 465 | 175.5 | 93.276 | 61.1 | 4.8 | 47.5 | 3.245 | 0 | 77.779 | 0 | 1.8 | 0 | 465
2022-02-07 17:00 | 17:00 | 483.7 | 175.5 | 110.4545 | 71.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 72.5344 | 0 | 1.8 | 0 | 483.7
2022-02-07 18:00 | 18:00 | 484.9 | 175.5 | 126.5378 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.9622 | 0 | 1.8 | 0 | 484.9
2022-02-07 19:00 | 19:00 | 468.2 | 175.5 | 116.0317 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.9683 | 0 | 1.8 | 0 | 468.2
2022-02-07 20:00 | 20:00 | 450.9 | 175.5 | 116.1127 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.8873 | 0 | 1.8 | 0 | 450.9
2022-02-07 21:00 | 21:00 | 441.5 | 175.5 | 121.5127 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.8873 | 0 | 1.8 | 0 | 441.5
2022-02-07 22:00 | 22:00 | 429.7 | 175.5 | 116.0549 | 30.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.9451 | 0 | 1.8 | 0 | 429.7
2022-02-07 23:00 | 23:00 | 439.3 | 175.5 | 125.6704 | 35 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.0296 | 0 | 1.8 | 0 | 439.3
2022-02-08 | 0:00 | 440.4 | 175.5 | 134.2631 | 36.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.7369 | 0 | 1.8 | 0 | 440.4
2022-02-08 01:00 | 1:00 | 459.1 | 175.5 | 139.2854 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.5146 | 0 | 1.8 | 0 | 459.1
2022-02-08 02:00 | 2:00 | 476.6 | 175.5 | 145.4636 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.8364 | 0 | 1.8 | 0 | 476.6
2022-02-08 03:00 | 3:00 | 490.1 | 175.5 | 154.5607 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.8393 | 0 | 1.8 | 0 | 490.1
2022-02-08 04:00 | 4:00 | 498.2 | 175.5 | 162.4054 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.2946 | 0 | 6.6 | 0 | 498.2
2022-02-08 05:00 | 5:00 | 497.2 | 175.5 | 162.2487 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.4513 | 0 | 4.6 | 0 | 497.2
2022-02-08 06:00 | 6:00 | 503 | 175.5 | 162.5287 | 73.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0589 | 0 | 26.3124 | 0 | 13.2 | 0 | 503
2022-02-08 07:00 | 7:00 | 486.5 | 175.5 | 143.7772 | 63.1 | 4.8 | 47.5 | 20.1589 | 0 | 29.8639 | 0 | 1.8 | 0 | 486.5
2022-02-08 08:00 | 8:00 | 482.3 | 175.5 | 117.5089 | 45.4 | 4.8 | 47.5 | 56.2102 | 0 | 33.5809 | 0 | 1.8 | 0 | 482.3
2022-02-08 09:00 | 9:00 | 478.5 | 175.5 | 85.2728 | 23.9 | 4.8 | 47.5 | 89.6064 | 0 | 51.9208 | 0 | 0 | 0 | 478.5
2022-02-08 10:00 | 10:00 | 466.1 | 175.5 | 61.4 | 23.9 | 4.8 | 47.5 | 109.4714 | -18.3073 | 61.8359 | 0 | 0 | 0 | 466.1
2022-02-08 11:00 | 11:00 | 461.5 | 175.5 | 61.3 | 23.9 | 4.8 | 47.5 | 103.3943 | -18.6752 | 72.7396 | -8.9587 | 0 | 0 | 461.5
2022-02-08 12:00 | 12:00 | 443 | 175.5 | 61 | 23.9 | 4.8 | 47.5 | 100.1501 | -19.5603 | 74.8474 | -14.8372 | -10.3 | 0 | 443
2022-02-08 13:00 | 13:00 | 464.8 | 175.5 | 61.4 | 23.9 | 4.8 | 47.5 | 90.5464 | -8.9904 | 77.9045 | -7.7605 | 0 | 0 | 464.8
2022-02-08 14:00 | 14:00 | 467.4 | 175.5 | 67.5188 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 64.7924 | 0 | 82.4888 | 0 | 0 | 0 | 467.4
2022-02-08 15:00 | 15:00 | 469.8 | 175.5 | 95.7068 | 31.2 | 4.8 | 47.5 | 31.9024 | 0 | 83.1908 | 0 | 0 | 0 | 469.8
2022-02-08 16:00 | 16:00 | 472.9 | 175.5 | 104.4199 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 3.4096 | 0 | 82.5705 | 0 | 1.8 | 0 | 472.9
2022-02-08 17:00 | 17:00 | 490.5 | 175.5 | 111.4098 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 86.5791 | 0 | 1.8 | 0 | 490.5
2022-02-08 18:00 | 18:00 | 485.6 | 175.5 | 106.9638 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.2362 | 0 | 1.8 | 0 | 485.6
2022-02-08 19:00 | 19:00 | 471 | 175.5 | 100.1743 | 46.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.4257 | 0 | 1.8 | 0 | 471
2022-02-08 20:00 | 20:00 | 456.5 | 175.5 | 99.5426 | 32 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.6574 | 0 | 0.5 | 0 | 456.5
2022-02-08 21:00 | 21:00 | 450.9 | 175.5 | 94.1175 | 23.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.0825 | 0 | 0 | 0 | 450.9
2022-02-08 22:00 | 22:00 | 421.5 | 175.5 | 68.4345 | 23.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.3655 | 0 | 0 | 0 | 421.5
2022-02-08 23:00 | 23:00 | 432.1 | 175.5 | 83.703 | 23.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.697 | 0 | 0 | 0 | 432.1
2022-02-09 | 0:00 | 433.8 | 175.5 | 86.1763 | 26.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.7237 | 0 | 0 | 0 | 433.8
2022-02-09 01:00 | 1:00 | 455.7 | 175.5 | 95.744 | 41.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.956 | 0 | 0 | 0 | 455.7
2022-02-09 02:00 | 2:00 | 473.2 | 175.5 | 108.2691 | 52.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.5309 | 0 | 1.8 | 0 | 473.2
2022-02-09 03:00 | 3:00 | 481.8 | 175.5 | 100.056 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.344 | 0 | 1.1 | 0 | 481.8
2022-02-09 04:00 | 4:00 | 486.6 | 175.5 | 100.1993 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.5007 | 0 | 0.2 | 0 | 486.6
2022-02-09 05:00 | 5:00 | 486.5 | 175.5 | 96.3928 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.4072 | 0 | 0 | 0 | 486.5
2022-02-09 06:00 | 6:00 | 491.8 | 175.5 | 92.6336 | 58.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0478 | 0 | 112.5186 | 0 | 0 | 0 | 491.8
2022-02-09 07:00 | 7:00 | 473.7 | 175.5 | 65.2926 | 48.8 | 4.8 | 47.5 | 14.9519 | 0 | 116.8555 | 0 | 0 | 0 | 473.7
2022-02-09 08:00 | 8:00 | 472.8 | 175.5 | 61.6 | 23.5 | 4.8 | 47.5 | 47.5714 | 0 | 116.1539 | -3.8253 | 0 | 0 | 472.8
2022-02-09 09:00 | 9:00 | 476.7 | 175.5 | 61.6 | 23.5 | 4.8 | 47.5 | 75.0426 | 0 | 115.2025 | -26.4451 | 0 | 0 | 476.7
2022-02-09 10:00 | 10:00 | 466.4 | 175.5 | 61.4 | 23.5 | 4.8 | 47.5 | 88.2309 | -3.1584 | 114.7082 | -31.2807 | -14.8 | 0 | 466.4
2022-02-09 11:00 | 11:00 | 452.7 | 175.5 | 50.7 | 23.5 | 4.8 | 47.5 | 92.2636 | -5.3322 | 111.8166 | -29.148 | -18.9 | 0 | 452.7
2022-02-09 12:00 | 12:00 | 428.8 | 175.5 | 50.2 | 23.5 | 4.8 | 47.5 | 92.4517 | -12.0809 | 108.1392 | -37.01 | -24.2 | 0 | 428.8
2022-02-09 13:00 | 13:00 | 445.5 | 175.5 | 50.5 | 24 | 4.8 | 47.5 | 87.7847 | -5.3823 | 107.3955 | -29.0979 | -17.5 | 0 | 445.5
2022-02-09 14:00 | 14:00 | 447 | 175.5 | 50.5 | 24 | 4.8 | 47.5 | 65.3678 | 0 | 96.697 | -17.3648 | 0 | 0 | 447
2022-02-09 15:00 | 15:00 | 454.6 | 175.5 | 75.7172 | 29.9 | 4.8 | 47.5 | 37.992 | 0 | 83.1908 | 0 | 0 | 0 | 454.6
2022-02-09 16:00 | 16:00 | 463 | 175.5 | 100.4342 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 4.8432 | 0 | 69.0226 | 0 | 1.8 | 0 | 463
2022-02-09 17:00 | 17:00 | 483.4 | 175.5 | 123.9118 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 0.1293 | 0 | 60.0589 | 0 | 1.8 | 0 | 483.4
2022-02-09 18:00 | 18:00 | 481 | 175.5 | 132.5035 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.2965 | 0 | 1.8 | 0 | 481
2022-02-09 19:00 | 19:00 | 466.6 | 175.5 | 138.6385 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.7615 | 0 | 1.8 | 0 | 466.6
2022-02-09 20:00 | 20:00 | 455.1 | 175.5 | 144.8815 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.3185 | 0 | 1.8 | 0 | 455.1
2022-02-09 21:00 | 21:00 | 443 | 175.5 | 150.8103 | 40.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.1897 | 0 | 2.6 | 0 | 443
2022-02-09 22:00 | 22:00 | 419.4 | 175.5 | 144.4735 | 31.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.1265 | 0 | 1.8 | 0 | 419.4
2022-02-09 23:00 | 23:00 | 441.2 | 175.5 | 150.7177 | 41.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.4823 | 0 | 10 | 0 | 441.2
2022-02-10 | 0:00 | 441.4 | 175.5 | 150.6379 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.1621 | 0 | 18.6 | 0 | 441.4
2022-02-10 01:00 | 1:00 | 457.6 | 175.5 | 151.0861 | 50.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.1139 | 0 | 22.3 | 0 | 457.6
2022-02-10 02:00 | 2:00 | 474.3 | 175.5 | 161.8638 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.4362 | 0 | 15.1 | 0 | 474.3
2022-02-10 03:00 | 3:00 | 489 | 175.5 | 162.1675 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.6325 | 0 | 18.3 | 0 | 489
2022-02-10 04:00 | 4:00 | 493.8 | 175.5 | 162.291 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.509 | 0 | 23.1 | 0 | 493.8
2022-02-10 05:00 | 5:00 | 495.7 | 175.5 | 162.3144 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.2856 | 0 | 23.2 | 0 | 495.7
2022-02-10 06:00 | 6:00 | 496.6 | 175.5 | 162.2334 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0.177 | 0 | 11.6896 | 0 | 22.6 | 0 | 496.6
2022-02-10 07:00 | 7:00 | 483.2 | 175.5 | 150.6781 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 25.3314 | 0 | 15.4905 | 0 | 1.8 | 0 | 483.2
2022-02-10 08:00 | 8:00 | 481.5 | 175.5 | 134.3374 | 32.7 | 4.8 | 47.5 | 70.3632 | 0 | 14.4994 | 0 | 1.8 | 0 | 481.5
2022-02-10 09:00 | 9:00 | 479.6 | 175.5 | 101.3073 | 28.7 | 4.8 | 47.5 | 109.378 | 0 | 10.6147 | 0 | 1.8 | 0 | 479.6
2022-02-10 10:00 | 10:00 | 473.6 | 175.5 | 78.7176 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 134.639 | 0 | 8.3434 | 0 | 0 | 0 | 473.6
2022-02-10 11:00 | 11:00 | 464.1 | 175.5 | 64.3312 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 142.044 | 0 | 5.8248 | 0 | 0 | 0 | 464.1
2022-02-10 12:00 | 12:00 | 440.1 | 175.5 | 50.4 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 142.0794 | -9.6078 | 5.3284 | 0 | 0 | 0 | 440.1
2022-02-10 13:00 | 13:00 | 443.9 | 175.5 | 58.0062 | 24.6 | 4.8 | 47.5 | 128.9492 | 0 | 4.5446 | 0 | 0 | 0 | 443.9
2022-02-10 14:00 | 14:00 | 439.7 | 175.5 | 82.8876 | 27.8 | 4.8 | 47.5 | 98.8573 | 0 | 2.3551 | 0 | 0 | 0 | 439.7
2022-02-10 15:00 | 15:00 | 442.7 | 175.5 | 128.6739 | 31.3 | 4.8 | 47.5 | 51.3095 | 0 | 1.8166 | 0 | 1.8 | 0 | 442.7
2022-02-10 16:00 | 16:00 | 456.9 | 175.5 | 151.0277 | 56.1 | 4.8 | 47.5 | 6.5468 | 0 | 0.8255 | 0 | 14.6 | 0 | 456.9
2022-02-10 17:00 | 17:00 | 478.7 | 175.5 | 151.4854 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.1146 | 0 | 32.2 | 0 | 478.7
2022-02-10 18:00 | 18:00 | 478.4 | 175.5 | 151.5178 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.9822 | 0 | 31.5 | 0 | 478.4
2022-02-10 19:00 | 19:00 | 464.4 | 175.5 | 151.172 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.428 | 0 | 26.4 | 0 | 464.4
2022-02-10 20:00 | 20:00 | 453.4 | 175.5 | 151.0319 | 41.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.6681 | 0 | 28.4 | 0 | 453.4
2022-02-10 21:00 | 21:00 | 443.8 | 175.5 | 150.8169 | 31.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.7831 | 0 | 28.1 | 0 | 443.8
2022-02-10 22:00 | 22:00 | 429.6 | 175.5 | 150.4602 | 31.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.8398 | 0 | 11.2 | 0 | 429.6
2022-02-10 23:00 | 23:00 | 445.9 | 175.5 | 150.7557 | 31.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.1443 | 0 | 23.9 | 0 | 445.9
2022-02-11 | 0:00 | 440.6 | 175.5 | 147.7658 | 47 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.2342 | 0 | 1.8 | 0 | 440.6
2022-02-11 01:00 | 1:00 | 461.1 | 175.5 | 154.9727 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.9273 | 0 | 1.8 | 0 | 461.1
2022-02-11 02:00 | 2:00 | 478.7 | 175.5 | 161.9929 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.3071 | 0 | 3 | 0 | 478.7
2022-02-11 03:00 | 3:00 | 489.8 | 175.5 | 162.2152 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.9848 | 0 | 15.2 | 0 | 489.8
2022-02-11 04:00 | 4:00 | 498.2 | 175.5 | 162.3767 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.5233 | 0 | 22.9 | 0 | 498.2
2022-02-11 05:00 | 5:00 | 490.8 | 175.5 | 162.1387 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.8613 | 0 | 16.4 | 0 | 490.8
2022-02-11 06:00 | 6:00 | 478.2 | 175.5 | 161.9929 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0.177 | 0 | 15.5301 | 0 | 4.1 | 0 | 478.2
2022-02-11 07:00 | 7:00 | 449.2 | 175.5 | 123.8465 | 56 | 4.8 | 47.5 | 25.2145 | 0 | 14.539 | 0 | 1.8 | 0 | 449.2
2022-02-11 08:00 | 8:00 | 431.6 | 175.5 | 97.6863 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 67.848 | 0 | 9.6657 | 0 | 1.8 | 0 | 431.6
2022-02-11 09:00 | 9:00 | 431 | 175.5 | 67.4058 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 107.5674 | 0 | 6.5268 | 0 | 0 | 0 | 431
2022-02-11 10:00 | 10:00 | 422.6 | 175.5 | 50.1 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 128.7846 | -9.2126 | 3.428 | 0 | 0 | 0 | 422.6
2022-02-11 11:00 | 11:00 | 414.4 | 175.5 | 49.9 | 22.2 | 4.8 | 47.5 | 138.436 | -25.7526 | 1.8166 | 0 | 0 | 0 | 414.4
2022-02-11 12:00 | 12:00 | 391.3 | 175.5 | 49.4 | 22.2 | 4.8 | 47.5 | 132.9466 | -34.4523 | 2.1057 | 0 | -8.7 | 0 | 391.3
2022-02-11 13:00 | 13:00 | 383 | 175.5 | 49.3 | 22.2 | 4.8 | 47.5 | 115.3605 | -34.4229 | 3.2624 | 0 | -0.5 | 0 | 383
2022-02-11 14:00 | 14:00 | 381.9 | 175.5 | 49.2 | 22.7 | 4.8 | 47.5 | 90.0768 | -17.1295 | 9.2527 | 0 | 0 | 0 | 381.9
2022-02-11 15:00 | 15:00 | 392.7 | 175.5 | 78.9221 | 25.9 | 4.8 | 47.5 | 48.4304 | 0 | 11.6475 | 0 | 0 | 0 | 392.7
2022-02-11 16:00 | 16:00 | 411.9 | 175.5 | 130.1608 | 38.3 | 4.8 | 47.5 | 7.3124 | 0 | 6.5268 | 0 | 1.8 | 0 | 411.9
2022-02-11 17:00 | 17:00 | 448.9 | 175.5 | 150.9018 | 48.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2593 | 0 | 3.1389 | 0 | 18.5 | 0 | 448.9
2022-02-11 18:00 | 18:00 | 457.7 | 175.5 | 151.0522 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.1478 | 0 | 19.3 | 0 | 457.7
2022-02-11 19:00 | 19:00 | 449.3 | 175.5 | 150.8397 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.5603 | 0 | 19 | 0 | 449.3
2022-02-11 20:00 | 20:00 | 441.1 | 175.5 | 150.6376 | 40.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.2624 | 0 | 18.5 | 0 | 441.1
2022-02-11 21:00 | 21:00 | 433.9 | 175.5 | 150.5866 | 33.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.2134 | 0 | 17.7 | 0 | 433.9
2022-02-11 22:00 | 22:00 | 414.7 | 175.5 | 150.2174 | 29.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.8826 | 0 | 3.4 | 0 | 414.7
2022-02-11 23:00 | 23:00 | 434.4 | 175.5 | 150.6048 | 34 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.2952 | 0 | 17.7 | 0 | 434.4
2022-02-12 | 0:00 | 429.2 | 175.5 | 138.2627 | 57 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.3373 | 0 | 1.8 | 0 | 429.2
2022-02-12 01:00 | 1:00 | 449.5 | 175.5 | 146.2497 | 67 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 6.6503 | 0 | 1.8 | 0 | 449.5
2022-02-12 02:00 | 2:00 | 463.9 | 175.5 | 151.2294 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 7.2706 | 0 | 6.4 | 0 | 463.9
2022-02-12 03:00 | 3:00 | 472.3 | 175.5 | 151.2999 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.5001 | 0 | 12.5 | 0 | 472.3
2022-02-12 04:00 | 4:00 | 478.2 | 175.5 | 151.4703 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.0297 | 0 | 16.7 | 0 | 478.2
2022-02-12 05:00 | 5:00 | 470.1 | 175.5 | 151.2444 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.7556 | 0 | 6.1 | 0 | 470.1
2022-02-12 06:00 | 6:00 | 457.6 | 175.5 | 138.8507 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.1058 | 0 | 17.8435 | 0 | 1.8 | 0 | 457.6
2022-02-12 07:00 | 7:00 | 440.3 | 175.5 | 109.0188 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 21.2295 | 0 | 21.8517 | 0 | 1.8 | 0 | 440.3
2022-02-12 08:00 | 8:00 | 430.9 | 175.5 | 99.2152 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 51.5675 | 0 | 22.0173 | 0 | 1.8 | 0 | 430.9
2022-02-12 09:00 | 9:00 | 420.4 | 175.5 | 61.7433 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 89.4059 | 0 | 18.0508 | 0 | 0 | 0 | 420.4
2022-02-12 10:00 | 10:00 | 414 | 175.5 | 49.9 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 115.3135 | -16.9525 | 14.539 | 0 | 0 | 0 | 414
2022-02-12 11:00 | 11:00 | 405.2 | 175.5 | 49.7 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 118.8282 | -25.5975 | 11.0693 | 0 | 0 | 0 | 405.2
2022-02-12 12:00 | 12:00 | 390.3 | 175.5 | 49.4 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 122.8955 | -34.443 | 11.6475 | 0 | -10.4 | 0 | 390.3
2022-02-12 13:00 | 13:00 | 386 | 175.5 | 49.3 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 108.026 | -33.5557 | 11.0297 | 0 | 0 | 0 | 386
2022-02-12 14:00 | 14:00 | 388.1 | 175.5 | 49.4 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 84.5516 | -11.3854 | 14.3338 | 0 | 0 | 0 | 388.1
2022-02-12 15:00 | 15:00 | 393.1 | 175.5 | 75.5276 | 26 | 4.8 | 47.5 | 43.9868 | 0 | 19.7856 | 0 | 0 | 0 | 393.1
2022-02-12 16:00 | 16:00 | 407.3 | 175.5 | 104.9283 | 39 | 4.8 | 47.5 | 5.9714 | 0 | 27.8003 | 0 | 1.8 | 0 | 407.3
2022-02-12 17:00 | 17:00 | 443.3 | 175.5 | 119.593 | 49 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.107 | 0 | 1.8 | 0 | 443.3
2022-02-12 18:00 | 18:00 | 451.1 | 175.5 | 107.7973 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.8027 | 0 | 1.8 | 0 | 451.1
2022-02-12 19:00 | 19:00 | 441.9 | 175.5 | 105.2402 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.8598 | 0 | 1.8 | 0 | 441.9
2022-02-12 20:00 | 20:00 | 431.7 | 175.5 | 91.2449 | 33.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.6551 | 0 | 1.8 | 0 | 431.7
2022-02-12 21:00 | 21:00 | 424.5 | 175.5 | 75.0734 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.2266 | 0 | 0 | 0 | 424.5
2022-02-12 22:00 | 22:00 | 419.4 | 175.5 | 65.8434 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.3566 | 0 | 0 | 0 | 419.4
2022-02-12 23:00 | 23:00 | 443.9 | 175.5 | 74.0048 | 27.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.2952 | 0 | 0 | 0 | 443.9
2022-02-13 | 0:00 | 442.8 | 175.5 | 50.6201 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.8799 | 0 | -3.8 | 0 | 442.8
2022-02-13 01:00 | 1:00 | 460.3 | 175.5 | 54.8566 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.3434 | 0 | 0 | 0 | 460.3
2022-02-13 02:00 | 2:00 | 468.3 | 175.5 | 57.6149 | 63.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.0851 | 0 | 0 | 0 | 468.3
2022-02-13 03:00 | 3:00 | 478 | 175.5 | 65.291 | 63.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.109 | 0 | 0 | 0 | 478
2022-02-13 04:00 | 4:00 | 476.5 | 175.5 | 58.5444 | 63.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.3556 | 0 | 0 | 0 | 476.5
2022-02-13 05:00 | 5:00 | 465.5 | 175.5 | 51.0277 | 62.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.5723 | 0 | -1.5 | 0 | 465.5
2022-02-13 06:00 | 6:00 | 447 | 175.5 | 50.6303 | 52.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0235 | 0 | 115.9462 | 0 | 0 | 0 | 447
2022-02-13 07:00 | 7:00 | 420.9 | 175.5 | 50.1991 | 36.8 | 4.8 | 47.5 | 3.6434 | 0 | 108.0575 | 0 | -5.6 | 0 | 420.9
2022-02-13 08:00 | 8:00 | 421.4 | 175.5 | 55.6199 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 10.9434 | 0 | 103.6367 | 0 | 0 | 0 | 421.4
2022-02-13 09:00 | 9:00 | 406.7 | 175.5 | 49.862 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 21.6279 | 0 | 105.9101 | 0 | -21.9 | 0 | 406.7
2022-02-13 10:00 | 10:00 | 393.3 | 175.5 | 49.5 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 43.5518 | 0 | 99.2177 | -26.1695 | -24 | 0 | 393.3
2022-02-13 11:00 | 11:00 | 366.8 | 175.5 | 48.9 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 47.0071 | 0 | 91.4925 | -26.0996 | -45.7 | 0 | 366.8
2022-02-13 12:00 | 12:00 | 351.7 | 175.5 | 48.6 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 50.9209 | 0 | 94.0549 | -26.1758 | -66.9 | 0 | 351.7
2022-02-13 13:00 | 13:00 | 350.7 | 175.5 | 48.6 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 49.7458 | 0 | 89.3051 | -26.1509 | -62 | 0 | 350.7
2022-02-13 14:00 | 14:00 | 349.5 | 175.5 | 48.6 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 38.4727 | 0 | 81.2904 | -26.1631 | -43.9 | 0 | 349.5
2022-02-13 15:00 | 15:00 | 366.9 | 175.5 | 48.9 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 22.3333 | 0 | 78.068 | -10.1013 | -23.5 | 0 | 366.9
2022-02-13 16:00 | 16:00 | 389.2 | 175.5 | 49.5506 | 37.9 | 4.8 | 47.5 | 3.2207 | 0 | 73.0287 | 0 | -2.3 | 0 | 389.2
2022-02-13 17:00 | 17:00 | 436.1 | 175.5 | 79.761 | 50.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0235 | 0 | 77.6155 | 0 | 0 | 0 | 436.1
2022-02-13 18:00 | 18:00 | 446 | 175.5 | 82.5364 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.7636 | 0 | 0 | 0 | 446
2022-02-13 19:00 | 19:00 | 436.3 | 175.5 | 85.2357 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.1643 | 0 | 2.9 | 0 | 436.3
2022-02-13 20:00 | 20:00 | 424 | 175.5 | 85.0547 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.7453 | 0 | 5.2 | 0 | 424
2022-02-13 21:00 | 21:00 | 415.4 | 175.5 | 84.8147 | 33.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.6853 | 0 | 4.8 | 0 | 415.4
2022-02-13 22:00 | 22:00 | 393.8 | 175.5 | 68.8903 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.6097 | 0 | 0 | 0 | 393.8
2022-02-13 23:00 | 23:00 | 409.3 | 175.5 | 84.7867 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.1133 | 0 | 0.1 | 0 | 409.3
2022-02-14 | 0:00 | 410.8 | 175.5 | 78.6635 | 29.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.1365 | 0 | 0 | 0 | 410.8
2022-02-14 01:00 | 1:00 | 424.2 | 175.5 | 85.0404 | 29.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.9596 | 0 | 1.2 | 0 | 424.2
2022-02-14 02:00 | 2:00 | 444.1 | 175.5 | 92.2878 | 38.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.7122 | 0 | 5.2 | 0 | 444.1
2022-02-14 03:00 | 3:00 | 456.9 | 175.5 | 97.1064 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.1936 | 0 | 5.2 | 0 | 456.9
2022-02-14 04:00 | 4:00 | 462.5 | 175.5 | 90.9489 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.8511 | 0 | 5.2 | 0 | 462.5
2022-02-14 05:00 | 5:00 | 470.1 | 175.5 | 104.0705 | 65.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.3295 | 0 | 5.2 | 0 | 470.1
2022-02-14 06:00 | 6:00 | 474.7 | 175.5 | 108.9325 | 71.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1992 | 0 | 60.9683 | 0 | 5.2 | 0 | 474.7
2022-02-14 07:00 | 7:00 | 480 | 175.5 | 108.9898 | 66.7 | 4.8 | 47.5 | 14.0942 | 0 | 53.616 | 0 | 8.8 | 0 | 480
2022-02-14 08:00 | 8:00 | 487 | 175.5 | 109.0829 | 57.2 | 4.8 | 47.5 | 34.9462 | 0 | 47.1709 | 0 | 10.8 | 0 | 487
2022-02-14 09:00 | 9:00 | 479.5 | 175.5 | 91.3183 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 63.616 | 0 | 46.9657 | 0 | 5.2 | 0 | 479.5
2022-02-14 10:00 | 10:00 | 454.1 | 175.5 | 56.5051 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 95.5543 | 0 | 50.6406 | 0 | 0 | 0 | 454.1
2022-02-14 11:00 | 11:00 | 437.1 | 175.5 | 50.4825 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 105.593 | 0 | 50.7245 | 0 | -21.6 | 0 | 437.1
2022-02-14 12:00 | 12:00 | 413.2 | 175.5 | 49.9 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 112.3057 | -22.2236 | 44.8179 | 0 | -23.5 | 0 | 413.2
2022-02-14 13:00 | 13:00 | 420.5 | 175.5 | 50.1585 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 99.5504 | 0 | 38.2911 | 0 | -19.4 | 0 | 420.5
2022-02-14 14:00 | 14:00 | 426.4 | 175.5 | 58.292 | 27.2 | 4.8 | 47.5 | 79.238 | 0 | 33.87 | 0 | 0 | 0 | 426.4
2022-02-14 15:00 | 15:00 | 431.5 | 175.5 | 92.0934 | 37 | 4.8 | 47.5 | 41.3172 | 0 | 28.0894 | 0 | 5.2 | 0 | 431.5
2022-02-14 16:00 | 16:00 | 447.1 | 175.5 | 108.3264 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 6.194 | 0 | 25.2796 | 0 | 17.4 | 0 | 447.1
2022-02-14 17:00 | 17:00 | 470.3 | 175.5 | 108.8257 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0478 | 0 | 23.6265 | 0 | 37.9 | 0 | 470.3
2022-02-14 18:00 | 18:00 | 469.2 | 175.5 | 108.9062 | 72.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.4938 | 0 | 35.9 | 0 | 469.2
2022-02-14 19:00 | 19:00 | 454.7 | 175.5 | 108.537 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.463 | 0 | 32.8 | 0 | 454.7
2022-02-14 20:00 | 20:00 | 440.7 | 175.5 | 108.311 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.189 | 0 | 27.2 | 0 | 440.7
2022-02-14 21:00 | 21:00 | 426.7 | 175.5 | 107.9422 | 36.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.8578 | 0 | 28.3 | 0 | 426.7
2022-02-14 22:00 | 22:00 | 411 | 175.5 | 107.6775 | 31.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.2225 | 0 | 22 | 0 | 411
2022-02-14 23:00 | 23:00 | 425.1 | 175.5 | 107.9891 | 31.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.5109 | 0 | 30.5 | 0 | 425.1
2022-02-15 | 0:00 | 422.7 | 175.5 | 107.889 | 31.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.011 | 0 | 18.9 | 0 | 422.7
2022-02-15 01:00 | 1:00 | 436.5 | 175.5 | 108.0946 | 50 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.4054 | 0 | 6.2 | 0 | 436.5
2022-02-15 02:00 | 2:00 | 455.6 | 175.5 | 108.5133 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.5867 | 0 | 15.8 | 0 | 455.6
2022-02-15 03:00 | 3:00 | 467.9 | 175.5 | 108.8525 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.0475 | 0 | 13.3 | 0 | 467.9
2022-02-15 04:00 | 4:00 | 475.1 | 175.5 | 108.8966 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.2034 | 0 | 13.7 | 0 | 475.1
2022-02-15 05:00 | 5:00 | 473.5 | 175.5 | 108.89 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.11 | 0 | 6.2 | 0 | 473.5
2022-02-15 06:00 | 6:00 | 474.5 | 175.5 | 105.3856 | 71.5 | 4.8 | 47.5 | 0.3416 | 0 | 64.2728 | 0 | 5.2 | 0 | 474.5
2022-02-15 07:00 | 7:00 | 473.2 | 175.5 | 91.2781 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 19.43 | 0 | 70.5919 | 0 | 5.2 | 0 | 473.2
2022-02-15 08:00 | 8:00 | 479.5 | 175.5 | 90.5611 | 41.2 | 4.8 | 47.5 | 42.4936 | 0 | 72.2453 | 0 | 5.2 | 0 | 479.5
2022-02-15 09:00 | 9:00 | 477.4 | 175.5 | 66.5996 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 77.5344 | 0 | 77.366 | 0 | 0 | 0 | 477.4
2022-02-15 10:00 | 10:00 | 462.5 | 175.5 | 50.8 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 101.056 | -4.7254 | 91.0795 | -3.4101 | -23.5 | 0 | 462.5
2022-02-15 11:00 | 11:00 | 456.7 | 175.5 | 50.7 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 108.5668 | -11.6017 | 97.9792 | -14.5443 | -25.6 | 0 | 456.7
2022-02-15 12:00 | 12:00 | 430.8 | 175.5 | 50.2 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 108.284 | -8.7642 | 106.57 | -17.3898 | -59.3 | 0 | 430.8
2022-02-15 13:00 | 13:00 | 436 | 175.5 | 50.3 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 94.003 | -3.4455 | 109.5032 | -22.6607 | -42.9 | 0 | 436
2022-02-15 14:00 | 14:00 | 443.1 | 175.5 | 50.5 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 69.1758 | 0 | 110.6182 | -14.894 | -23.5 | 0 | 443.1
2022-02-15 15:00 | 15:00 | 458.3 | 175.5 | 56.579 | 26.7 | 4.8 | 47.5 | 33.8769 | 0 | 113.3441 | 0 | 0 | 0 | 458.3
2022-02-15 16:00 | 16:00 | 460.2 | 175.5 | 65.5928 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 3.9262 | 0 | 115.781 | 0 | 0 | 0 | 460.2
2022-02-15 17:00 | 17:00 | 476.8 | 175.5 | 69.66 | 59.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0346 | 0 | 119.7054 | 0 | 0 | 0 | 476.8
2022-02-15 18:00 | 18:00 | 477.9 | 175.5 | 68.7728 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.0272 | 0 | 0 | 0 | 477.9
2022-02-15 19:00 | 19:00 | 462.9 | 175.5 | 61.1492 | 45.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.7508 | 0 | 0 | 0 | 462.9
2022-02-15 20:00 | 20:00 | 457.2 | 175.5 | 64.8378 | 32.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.2622 | 0 | 0 | 0 | 457.2
2022-02-15 21:00 | 21:00 | 453 | 175.5 | 60.0345 | 26.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.6655 | 0 | 0 | 0 | 453
2022-02-15 22:00 | 22:00 | 437.3 | 175.5 | 50.4955 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.7045 | 0 | -6.1 | 0 | 437.3
2022-02-15 23:00 | 23:00 | 453.3 | 175.5 | 59.8293 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.8707 | 0 | 0 | 0 | 453.3
2022-02-16 | 0:00 | 445.1 | 175.5 | 50.6965 | 29.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.0035 | 0 | -1.2 | 0 | 445.1
2022-02-16 01:00 | 1:00 | 466.3 | 175.5 | 54.8724 | 42.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.9276 | 0 | 0 | 0 | 466.3
2022-02-16 02:00 | 2:00 | 480 | 175.5 | 56.9832 | 52.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.5168 | 0 | 0 | 0 | 480
2022-02-16 03:00 | 3:00 | 487.5 | 175.5 | 63.1718 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 134.3282 | 0 | 0 | 0 | 487.5
2022-02-16 04:00 | 4:00 | 490.3 | 175.5 | 66.8796 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.2204 | 0 | 0 | 0 | 490.3
2022-02-16 05:00 | 5:00 | 486 | 175.5 | 65.2617 | 62.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.2383 | 0 | 0 | 0 | 486
2022-02-16 06:00 | 6:00 | 487.6 | 175.5 | 66.9258 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 0.3416 | 0 | 128.1326 | 0 | 0 | 0 | 487.6
2022-02-16 07:00 | 7:00 | 475 | 175.5 | 58.0785 | 52.6 | 4.8 | 47.5 | 4.714 | 0 | 131.8075 | 0 | 0 | 0 | 475
2022-02-16 08:00 | 8:00 | 485.4 | 175.5 | 61.8422 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 11.5077 | 0 | 133.7501 | 0 | 0 | 0 | 485.4
2022-02-16 09:00 | 9:00 | 484.6 | 175.5 | 59.0183 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 18.7369 | 0 | 136.1448 | 0 | 0 | 0 | 484.6
2022-02-16 10:00 | 10:00 | 464.6 | 175.5 | 51.0989 | 32.9 | 4.8 | 47.5 | 23.9324 | 0 | 138.1687 | 0 | -9.3 | 0 | 464.6
2022-02-16 11:00 | 11:00 | 450.7 | 175.5 | 50.7887 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 30.5627 | 0 | 140.1486 | 0 | -21.7 | 0 | 450.7
2022-02-16 12:00 | 12:00 | 421.7 | 175.5 | 50 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 30.9978 | 0 | 136.6833 | -23.3811 | -23.5 | 0 | 421.7
2022-02-16 13:00 | 13:00 | 431.6 | 175.5 | 50.2 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 28.3759 | 0 | 140.0837 | -14.4596 | -23.5 | 0 | 431.6
2022-02-16 14:00 | 14:00 | 434.3 | 175.5 | 50.3 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 22.4515 | 0 | 142.1925 | -8.044 | -23.5 | 0 | 434.3
2022-02-16 15:00 | 15:00 | 443 | 175.5 | 50.6207 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 10.9903 | 0 | 138.789 | 0 | -8.3 | 0 | 443
2022-02-16 16:00 | 16:00 | 452.4 | 175.5 | 50.7796 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 2.81 | 0 | 136.3104 | 0 | -0.2 | 0 | 452.4
2022-02-16 17:00 | 17:00 | 470.8 | 175.5 | 60.3499 | 44.9 | 4.8 | 47.5 | 0.1992 | 0 | 137.5509 | 0 | 0 | 0 | 470.8
2022-02-16 18:00 | 18:00 | 470.4 | 175.5 | 61.1005 | 44.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.5995 | 0 | 0 | 0 | 470.4
2022-02-16 19:00 | 19:00 | 456.3 | 175.5 | 57.2896 | 34.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.3104 | 0 | 0 | 0 | 456.3
2022-02-16 20:00 | 20:00 | 445.9 | 175.5 | 52.5814 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.4186 | 0 | 0 | 0 | 445.9
2022-02-16 21:00 | 21:00 | 435.8 | 175.5 | 50.4564 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.2436 | 0 | -4.8 | 0 | 435.8
2022-02-16 22:00 | 22:00 | 415 | 175.5 | 50.0144 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.4856 | 0 | -16.4 | 0 | 415
2022-02-16 23:00 | 23:00 | 426.5 | 175.5 | 50.4011 | 23.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.1989 | 0 | 0 | 0 | 426.5
2022-02-17 | 0:00 | 418.8 | 175.5 | 50.1655 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.3345 | 0 | -1.8 | 0 | 418.8
2022-02-17 01:00 | 1:00 | 436.3 | 175.5 | 62.8946 | 25.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.7054 | 0 | 0 | 0 | 436.3
2022-02-17 02:00 | 2:00 | 452 | 175.5 | 73.3052 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.3948 | 0 | 0 | 0 | 452
2022-02-17 03:00 | 3:00 | 464.1 | 175.5 | 81.3503 | 49 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.9497 | 0 | 0 | 0 | 464.1
2022-02-17 04:00 | 4:00 | 469.2 | 175.5 | 85.9791 | 55.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.7209 | 0 | 1 | 0 | 469.2
2022-02-17 05:00 | 5:00 | 468.9 | 175.5 | 88.1225 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.3775 | 0 | 5.2 | 0 | 468.9
2022-02-17 06:00 | 6:00 | 469.2 | 175.5 | 87.7697 | 58 | 4.8 | 47.5 | 0.3419 | 0 | 90.0884 | 0 | 5.2 | 0 | 469.2
2022-02-17 07:00 | 7:00 | 464.9 | 175.5 | 97.302 | 49.9 | 4.8 | 47.5 | 9.8506 | 0 | 74.8474 | 0 | 5.2 | 0 | 464.9
2022-02-17 08:00 | 8:00 | 481.3 | 175.5 | 99.2892 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 24.5679 | 0 | 69.6429 | 0 | 5.2 | 0 | 481.3
2022-02-17 09:00 | 9:00 | 478.6 | 175.5 | 103.448 | 45.7 | 4.8 | 47.5 | 37.5915 | 0 | 58.8605 | 0 | 5.2 | 0 | 478.6
2022-02-17 10:00 | 10:00 | 451.5 | 175.5 | 95.8028 | 32.3 | 4.8 | 47.5 | 45.7027 | 0 | 44.6945 | 0 | 5.2 | 0 | 451.5
2022-02-17 11:00 | 11:00 | 430.9 | 175.5 | 77.5933 | 28.9 | 4.8 | 47.5 | 54.9294 | 0 | 41.6773 | 0 | 0 | 0 | 430.9
2022-02-17 12:00 | 12:00 | 402.6 | 175.5 | 53.3721 | 24.7 | 4.8 | 47.5 | 63.2287 | 0 | 33.4992 | 0 | 0 | 0 | 402.6
2022-02-17 13:00 | 13:00 | 414.8 | 175.5 | 65.4262 | 27 | 4.8 | 47.5 | 69.2124 | 0 | 25.3614 | 0 | 0 | 0 | 414.8
2022-02-17 14:00 | 14:00 | 419.2 | 175.5 | 84.9131 | 30 | 4.8 | 47.5 | 55.2475 | 0 | 16.4394 | 0 | 4.8 | 0 | 419.2
2022-02-17 15:00 | 15:00 | 434 | 175.5 | 108.0835 | 42.9 | 4.8 | 47.5 | 31.2094 | 0 | 17.3071 | 0 | 6.7 | 0 | 434
2022-02-17 16:00 | 16:00 | 450.3 | 175.5 | 108.438 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 4.9844 | 0 | 24.5776 | 0 | 23.6 | 0 | 450.3
2022-02-17 17:00 | 17:00 | 471.8 | 175.5 | 108.834 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0.2227 | 0 | 34.2433 | 0 | 29.8 | 0 | 471.8
2022-02-17 18:00 | 18:00 | 473.7 | 175.5 | 108.9966 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 35.1923 | 0 | 30.8 | 0 | 473.7
2022-02-17 19:00 | 19:00 | 460.5 | 175.5 | 108.615 | 64.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.285 | 0 | 25 | 0 | 460.5
2022-02-17 20:00 | 20:00 | 443.7 | 175.5 | 108.3749 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.2251 | 0 | 16.5 | 0 | 443.7
2022-02-17 21:00 | 21:00 | 437 | 175.5 | 108.1332 | 41.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.3668 | 0 | 24.9 | 0 | 437
2022-02-17 22:00 | 22:00 | 422.7 | 175.5 | 107.2594 | 31.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.6406 | 0 | 5.2 | 0 | 422.7
2022-02-17 23:00 | 23:00 | 432.1 | 175.5 | 107.9999 | 34 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.8001 | 0 | 15.5 | 0 | 432.1
2022-02-18 | 0:00 | 430.3 | 175.5 | 108.0267 | 33.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.2733 | 0 | 20.6 | 0 | 430.3
2022-02-18 01:00 | 1:00 | 444.8 | 175.5 | 108.2944 | 48.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.5056 | 0 | 22.7 | 0 | 444.8
2022-02-18 02:00 | 2:00 | 460.2 | 175.5 | 108.6506 | 60 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 38.2494 | 0 | 25.5 | 0 | 460.2
2022-02-18 03:00 | 3:00 | 470 | 175.5 | 108.8815 | 70 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.3185 | 0 | 33 | 0 | 470
2022-02-18 04:00 | 4:00 | 480.3 | 175.5 | 109.0535 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.7465 | 0 | 38.8 | 0 | 480.3
2022-02-18 05:00 | 5:00 | 480.2 | 175.5 | 119.5308 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.9692 | 0 | 25 | 0 | 480.2
2022-02-18 06:00 | 6:00 | 475.2 | 175.5 | 119.4154 | 70.2 | 4.8 | 47.5 | 1.2809 | 0 | 46.3037 | 0 | 10.2 | 0 | 475.2
2022-02-18 07:00 | 7:00 | 460.2 | 175.5 | 106.4317 | 57.6 | 4.8 | 47.5 | 25.0845 | 0 | 38.0838 | 0 | 5.2 | 0 | 460.2
2022-02-18 08:00 | 8:00 | 469.3 | 175.5 | 105.9932 | 28.4 | 4.8 | 47.5 | 63.9465 | 0 | 37.9603 | 0 | 5.2 | 0 | 469.3
2022-02-18 09:00 | 9:00 | 474 | 175.5 | 78.6018 | 28.4 | 4.8 | 47.5 | 104.2533 | 0 | 34.9449 | 0 | 0 | 0 | 474
2022-02-18 10:00 | 10:00 | 461.5 | 175.5 | 61.3 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 125.6108 | -5.3466 | 52.3358 | 0 | -23.5 | 0 | 461.5
2022-02-18 11:00 | 11:00 | 451.7 | 175.5 | 50.6 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 129.3143 | -16.9065 | 61.0922 | 0 | -23.5 | 0 | 451.7
2022-02-18 12:00 | 12:00 | 425.4 | 175.5 | 50.1 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 123.0367 | -26.1075 | 63.5708 | 0 | -36.8 | 0 | 425.4
2022-02-18 13:00 | 13:00 | 438.3 | 175.5 | 50.4 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 117.9589 | -23.7019 | 69.2299 | -2.4869 | -24.7 | 0 | 438.3
2022-02-18 14:00 | 14:00 | 434.9 | 175.5 | 50.3 | 26.4 | 4.8 | 47.5 | 91.8286 | -8.8651 | 74.8874 | -3.9509 | -23.5 | 0 | 434.9
2022-02-18 15:00 | 15:00 | 443.4 | 175.5 | 65.9681 | 28.7 | 4.8 | 47.5 | 48.8522 | 0 | 72.0797 | 0 | 0 | 0 | 443.4
2022-02-18 16:00 | 16:00 | 455.6 | 175.5 | 88.2165 | 54.1 | 4.8 | 47.5 | 8.6167 | 0 | 71.6668 | 0 | 5.2 | 0 | 455.6
2022-02-18 17:00 | 17:00 | 473.2 | 175.5 | 108.9058 | 65.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.6942 | 0 | 7.7 | 0 | 473.2
2022-02-18 18:00 | 18:00 | 473.4 | 175.5 | 108.8937 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.3063 | 0 | 10.3 | 0 | 473.4
2022-02-18 19:00 | 19:00 | 456.7 | 175.5 | 108.5431 | 56.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.4569 | 0 | 6.8 | 0 | 456.7
2022-02-18 20:00 | 20:00 | 443.6 | 175.5 | 108.2982 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.0018 | 0 | 10 | 0 | 443.6
2022-02-18 21:00 | 21:00 | 431.7 | 175.5 | 108.0273 | 31 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.7727 | 0 | 10.1 | 0 | 431.7
2022-02-18 22:00 | 22:00 | 420.3 | 175.5 | 105.3282 | 31 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 50.9718 | 0 | 5.2 | 0 | 420.3
2022-02-18 23:00 | 23:00 | 438.5 | 175.5 | 108.2428 | 36.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.3572 | 0 | 25.4 | 0 | 438.5
2022-02-19 | 0:00 | 432.4 | 175.5 | 105.23 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.87 | 0 | 5.2 | 0 | 432.4
2022-02-19 01:00 | 1:00 | 445.2 | 175.5 | 108.3555 | 70.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.0445 | 0 | 5.7 | 0 | 445.2
2022-02-19 02:00 | 2:00 | 458.9 | 175.5 | 108.6123 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.9877 | 0 | 21.6 | 0 | 458.9
2022-02-19 03:00 | 3:00 | 473.5 | 175.5 | 108.9697 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.3303 | 0 | 41.5 | 0 | 473.5
2022-02-19 04:00 | 4:00 | 479.6 | 175.5 | 109.0784 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.4216 | 0 | 53.4 | 0 | 479.6
2022-02-19 05:00 | 5:00 | 469.9 | 175.5 | 108.8517 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.4483 | 0 | 46.9 | 0 | 469.9
2022-02-19 06:00 | 6:00 | 455.7 | 175.5 | 108.5852 | 70.9 | 4.8 | 47.5 | 1.6924 | 0 | 12.7224 | 0 | 34 | 0 | 455.7
2022-02-19 07:00 | 7:00 | 433.4 | 175.5 | 103.4625 | 60.9 | 4.8 | 47.5 | 25.0499 | 0 | 10.9876 | 0 | 5.2 | 0 | 433.4
2022-02-19 08:00 | 8:00 | 434.7 | 175.5 | 100.058 | 32.5 | 4.8 | 47.5 | 58.8564 | 0 | 10.2856 | 0 | 5.2 | 0 | 434.7
2022-02-19 09:00 | 9:00 | 431.3 | 175.5 | 71.9406 | 28.4 | 4.8 | 47.5 | 92.7921 | 0 | 10.3673 | 0 | 0 | 0 | 431.3
2022-02-19 10:00 | 10:00 | 416.4 | 175.5 | 50.0976 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 114.5258 | 0 | 11.2766 | 0 | -10.6 | 0 | 416.4
2022-02-19 11:00 | 11:00 | 405.1 | 175.5 | 49.7 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 123.1659 | -7.6758 | 12.3099 | 0 | -23.5 | 0 | 405.1
2022-02-19 12:00 | 12:00 | 387.8 | 175.5 | 49.4 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 116.0314 | -19.9781 | 14.7467 | 0 | -23.5 | 0 | 387.8
2022-02-19 13:00 | 13:00 | 377.8 | 175.5 | 49.2 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 101.7607 | -16.7455 | 15.9848 | 0 | -23.5 | 0 | 377.8
2022-02-19 14:00 | 14:00 | 377 | 175.5 | 49.1 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 78.6626 | -4.0131 | 25.6505 | 0 | -23.5 | 0 | 377
2022-02-19 15:00 | 15:00 | 385.9 | 175.5 | 57.0694 | 25.9 | 4.8 | 47.5 | 41.1768 | 0 | 33.9538 | 0 | 0 | 0 | 385.9
2022-02-19 16:00 | 16:00 | 400.3 | 175.5 | 77.9532 | 37.4 | 4.8 | 47.5 | 6.7114 | 0 | 50.4354 | 0 | 0 | 0 | 400.3
2022-02-19 17:00 | 17:00 | 434.5 | 175.5 | 85.2335 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 0.5997 | 0 | 71.6668 | 0 | 1.8 | 0 | 434.5
2022-02-19 18:00 | 18:00 | 440.5 | 175.5 | 73.6427 | 49.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0235 | 0 | 89.6338 | 0 | 0 | 0 | 440.5
2022-02-19 19:00 | 19:00 | 435.2 | 175.5 | 65.7677 | 41.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.3323 | 0 | 0 | 0 | 435.2
2022-02-19 20:00 | 20:00 | 425.7 | 175.5 | 65.5944 | 29.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.6056 | 0 | 0 | 0 | 425.7
2022-02-19 21:00 | 21:00 | 417.7 | 175.5 | 59.7409 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.8591 | 0 | 0 | 0 | 417.7
2022-02-19 22:00 | 22:00 | 405.7 | 175.5 | 53.3605 | 25.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.6395 | 0 | 0 | 0 | 405.7
2022-02-19 23:00 | 23:00 | 424 | 175.5 | 73.6371 | 33.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.2629 | 0 | 0 | 0 | 424
2022-02-20 | 0:00 | 420.4 | 175.5 | 50.1142 | 48.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.0858 | 0 | 18.3 | 0 | 420.4
2022-02-20 01:00 | 1:00 | 437.2 | 175.5 | 50.4376 | 59.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.9624 | 0 | 23.1 | 0 | 437.2
2022-02-20 02:00 | 2:00 | 452.5 | 175.5 | 50.6792 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.3208 | 0 | 16.8 | 0 | 452.5
2022-02-20 03:00 | 3:00 | 462.8 | 175.5 | 50.9463 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.8537 | 0 | 16.3 | 0 | 462.8
2022-02-20 04:00 | 4:00 | 466.5 | 175.5 | 51.032 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.868 | 0 | 11.9 | 0 | 466.5
2022-02-20 05:00 | 5:00 | 456.4 | 175.5 | 50.831 | 69.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.269 | 0 | 14.6 | 0 | 456.4
2022-02-20 06:00 | 6:00 | 449.1 | 175.5 | 50.7158 | 64.1 | 4.8 | 47.5 | 0.305 | 0 | 97.9792 | 0 | 8.2 | 0 | 449.1
2022-02-20 07:00 | 7:00 | 428.5 | 175.5 | 50.2 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 3.8315 | 0 | 107.1903 | -12.4218 | 0 | 0 | 428.5
2022-02-20 08:00 | 8:00 | 428.7 | 175.5 | 50.3158 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 8.275 | 0 | 102.1092 | 0 | 3.9 | 0 | 428.7
2022-02-20 09:00 | 9:00 | 427.7 | 175.5 | 50.347 | 34.1 | 4.8 | 47.5 | 13.1302 | 0 | 89.9228 | 0 | 12.4 | 0 | 427.7
2022-02-20 10:00 | 10:00 | 406.5 | 175.5 | 49.7 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 16.7382 | 0 | 93.5164 | -9.3546 | 0 | 0 | 406.5
2022-02-20 11:00 | 11:00 | 381.7 | 175.5 | 49.2 | 23 | 4.8 | 47.5 | 22.7684 | 0 | 104.6299 | -45.6983 | 0 | 0 | 381.7
2022-02-20 12:00 | 12:00 | 372.7 | 175.5 | 49.1 | 23 | 4.8 | 47.5 | 28.1179 | 0 | 116.4826 | -71.8005 | 0 | 0 | 372.7
2022-02-20 13:00 | 13:00 | 372.1 | 175.5 | 49 | 23 | 4.8 | 47.5 | 25.4483 | 0 | 128.8342 | -81.9825 | 0 | 0 | 372.1
2022-02-20 14:00 | 14:00 | 376 | 175.5 | 49.1 | 23 | 4.8 | 47.5 | 22.0284 | 0 | 141.6733 | -87.6017 | 0 | 0 | 376
2022-02-20 15:00 | 15:00 | 390 | 175.5 | 49.4 | 23 | 4.8 | 47.5 | 15.4573 | 0 | 142.4523 | -68.1096 | 0 | 0 | 390
2022-02-20 16:00 | 16:00 | 399.2 | 175.5 | 49.6 | 30.6 | 4.8 | 47.5 | 4.1497 | 0 | 134.8646 | -47.8143 | 0 | 0 | 399.2
2022-02-20 17:00 | 17:00 | 437.5 | 175.5 | 50.4 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0346 | 0 | 127.967 | -12.4016 | 0 | 0 | 437.5
2022-02-20 18:00 | 18:00 | 452.4 | 175.5 | 50.6 | 50.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.2436 | -15.3436 | 0 | 0 | 452.4
2022-02-20 19:00 | 19:00 | 444.7 | 175.5 | 50.5 | 40.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.2747 | -19.5747 | 0 | 0 | 444.7
2022-02-20 20:00 | 20:00 | 439.5 | 175.5 | 50.4 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.4536 | -21.7536 | 0 | 0 | 439.5
2022-02-20 21:00 | 21:00 | 441.6 | 175.5 | 50.4 | 33.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 160.1339 | -30.3339 | 0 | 0 | 441.6
2022-02-20 22:00 | 22:00 | 429.1 | 175.5 | 50.2 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 166.5244 | -39.0244 | 0 | 0 | 429.1
2022-02-20 23:00 | 23:00 | 438.9 | 175.5 | 60.9 | 30.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 162.4708 | -42.4708 | 0 | 0 | 438.9
2022-02-21 | 0:00 | 434.8 | 175.5 | 60.8 | 24.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 158.3161 | -36.5161 | 0 | 0 | 434.8
2022-02-21 01:00 | 1:00 | 451.2 | 175.5 | 61.1 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 154.2288 | -19.5288 | 0 | 0 | 451.2
2022-02-21 02:00 | 2:00 | 468.8 | 175.5 | 61.5 | 39 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.9989 | -7.4989 | 0 | 0 | 468.8
2022-02-21 03:00 | 3:00 | 480.9 | 175.5 | 61.7 | 52.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 149.2975 | -10.3975 | 0 | 0 | 480.9
2022-02-21 04:00 | 4:00 | 493.9 | 175.5 | 62 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.6644 | -5.0644 | 0 | 0 | 493.9
2022-02-21 05:00 | 5:00 | 493.6 | 175.5 | 62 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.4624 | -4.1624 | 0 | 0 | 493.6
2022-02-21 06:00 | 6:00 | 493 | 175.5 | 62.1235 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0.7989 | 0 | 137.1776 | 0 | 0.8 | 0 | 493
2022-02-21 07:00 | 7:00 | 485.8 | 175.5 | 61.8835 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 8.2985 | 0 | 129.618 | 0 | 3.9 | 0 | 485.8
2022-02-21 08:00 | 8:00 | 501.9 | 175.5 | 62.2335 | 61.1 | 4.8 | 47.5 | 17.6906 | 0 | 126.9759 | 0 | 6.1 | 0 | 501.9
2022-02-21 09:00 | 9:00 | 514.7 | 175.5 | 62.4 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 29.1283 | 0 | 134.1209 | -0.8492 | 0 | 0 | 514.7
2022-02-21 10:00 | 10:00 | 506.2 | 175.5 | 62.2 | 50 | 4.8 | 47.5 | 37.1683 | 0 | 134.3282 | -5.2965 | 0 | 0 | 506.2
2022-02-21 11:00 | 11:00 | 497.9 | 175.5 | 62.1 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 41.5765 | 0 | 135.5266 | -3.8031 | 0 | 0 | 497.9
2022-02-21 12:00 | 12:00 | 478.1 | 175.5 | 61.7 | 26.5 | 4.8 | 47.5 | 45.2442 | 0 | 133.7918 | -16.936 | 0 | 0 | 478.1
2022-02-21 13:00 | 13:00 | 484.9 | 175.5 | 61.8 | 29.5 | 4.8 | 47.5 | 41.8704 | 0 | 136.3521 | -12.4225 | 0 | 0 | 484.9
2022-02-21 14:00 | 14:00 | 489.3 | 175.5 | 61.9 | 42.5 | 4.8 | 47.5 | 31.5254 | 0 | 138.0035 | -12.4289 | 0 | 0 | 489.3
2022-02-21 15:00 | 15:00 | 494.6 | 175.5 | 62 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 12.9655 | 0 | 141.3798 | -3.9453 | 0 | 0 | 494.6
2022-02-21 16:00 | 16:00 | 478.3 | 175.5 | 61.7 | 48.2 | 4.8 | 47.5 | 1.8106 | 0 | 145.6307 | -6.8413 | 0 | 0 | 478.3
2022-02-21 17:00 | 17:00 | 490.5 | 175.5 | 61.9 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 151.8918 | -7.5029 | 0 | 0 | 490.5
2022-02-21 18:00 | 18:00 | 493.9 | 175.5 | 62 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 152.1516 | -7.4516 | 0 | 0 | 493.9
2022-02-21 19:00 | 19:00 | 471.7 | 175.5 | 61.5 | 46.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 152.346 | -16.346 | 0 | 0 | 471.7
2022-02-21 20:00 | 20:00 | 459.2 | 175.5 | 61.3 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 151.1465 | -9.5465 | 0 | 0 | 459.2
2022-02-21 21:00 | 21:00 | 452.9 | 175.5 | 61.2 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 146.3448 | -10.9448 | 0 | 0 | 452.9
2022-02-21 22:00 | 22:00 | 442.8 | 175.5 | 61 | 26 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.2199 | -19.2199 | 0 | 0 | 442.8
2022-02-21 23:00 | 23:00 | 455.2 | 175.5 | 61.2 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 146.2149 | -8.5149 | 0 | 0 | 455.2
2022-02-22 | 0:00 | 451.9 | 175.5 | 61.1 | 30.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 146.7345 | -14.6345 | 0 | 0 | 451.9
2022-02-22 01:00 | 1:00 | 470.3 | 175.5 | 61.5 | 46.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.2537 | -12.3537 | 0 | 0 | 470.3
2022-02-22 02:00 | 2:00 | 484.2 | 175.5 | 61.8 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.8694 | -11.7694 | 0 | 0 | 484.2
2022-02-22 03:00 | 3:00 | 493.1 | 175.5 | 62 | 67.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.4148 | -11.4148 | 0 | 0 | 493.1
2022-02-22 04:00 | 4:00 | 499 | 175.5 | 62.1 | 68.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.5518 | -7.7518 | 0 | 0 | 499
2022-02-22 05:00 | 5:00 | 497.4 | 175.5 | 62 | 68.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.9677 | -8.6677 | 0 | 0 | 497.4
2022-02-22 06:00 | 6:00 | 491.1 | 175.5 | 61.9 | 64.6 | 4.8 | 47.5 | 1.1162 | 0 | 147.1238 | -11.44 | 0 | 0 | 491.1
2022-02-22 07:00 | 7:00 | 481.6 | 175.5 | 61.7 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 13.247 | 0 | 143.5223 | -16.7693 | 0 | 0 | 481.6
2022-02-22 08:00 | 8:00 | 491.6 | 175.5 | 61.9 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 32.538 | 0 | 141.9327 | -12.3707 | 0 | 0 | 491.6
2022-02-22 09:00 | 9:00 | 505.2 | 175.5 | 62.2 | 27.3 | 4.8 | 47.5 | 55.0241 | 0 | 146.5396 | -13.6637 | 0 | 0 | 505.2
2022-02-22 10:00 | 10:00 | 498.7 | 175.5 | 62.1 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 65.3788 | 0 | 146.1836 | -26.0624 | 0 | 0 | 498.7
2022-02-22 11:00 | 11:00 | 493.2 | 175.5 | 62 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 70.5991 | 0 | 148.3237 | -38.8228 | 0 | 0 | 493.2
2022-02-22 12:00 | 12:00 | 480.8 | 175.5 | 61.7 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 74.1021 | 0 | 150.3026 | -56.4047 | 0 | 0 | 480.8
2022-02-22 13:00 | 13:00 | 489.6 | 175.5 | 61.9 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 68.7774 | 0 | 150.1077 | -42.2851 | 0 | 0 | 489.6
2022-02-22 14:00 | 14:00 | 478.3 | 175.5 | 61.7 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 52.5558 | 0 | 154.3587 | -41.4145 | 0 | 0 | 478.3
2022-02-22 15:00 | 15:00 | 476.6 | 175.5 | 61.6 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 27.0832 | 0 | 150.8867 | -14.0699 | 0 | 0 | 476.6
2022-02-22 16:00 | 16:00 | 465.3 | 175.5 | 61.4 | 48.1 | 4.8 | 47.5 | 4.1386 | 0 | 147.8045 | -23.9431 | 0 | 0 | 465.3
2022-02-22 17:00 | 17:00 | 483.7 | 175.5 | 61.8 | 60.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.1537 | -7.6537 | 0 | 0 | 483.7
2022-02-22 18:00 | 18:00 | 486 | 175.5 | 61.8 | 60.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.3886 | -12.3886 | 0 | 0 | 486
2022-02-22 19:00 | 19:00 | 470.7 | 175.5 | 61.5 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.4869 | -15.6869 | 0 | 0 | 470.7
2022-02-22 20:00 | 20:00 | 459.3 | 175.5 | 61.3 | 36 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 146.6358 | -12.4358 | 0 | 0 | 459.3
2022-02-22 21:00 | 21:00 | 451.3 | 175.5 | 50.6604 | 31 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.6396 | 0 | 0.2 | 0 | 451.3
2022-02-22 22:00 | 22:00 | 437 | 175.5 | 50.3 | 30 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.7229 | -7.8229 | 0 | 0 | 437
2022-02-22 23:00 | 23:00 | 451.9 | 175.5 | 50.7055 | 34.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.4945 | 0 | 9.4 | 0 | 451.9
2022-02-23 | 0:00 | 449.4 | 175.5 | 50.6 | 49 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.9277 | -0.9277 | 0 | 0 | 449.4
2022-02-23 01:00 | 1:00 | 466.5 | 175.5 | 50.9922 | 59.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.3078 | 0 | 5.8 | 0 | 466.5
2022-02-23 02:00 | 2:00 | 479.4 | 175.5 | 51.2828 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.2172 | 0 | 7.5 | 0 | 479.4
2022-02-23 03:00 | 3:00 | 489.1 | 175.5 | 51.4634 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 121.9366 | 0 | 18.3 | 0 | 489.1
2022-02-23 04:00 | 4:00 | 491.4 | 175.5 | 51.4958 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.8042 | 0 | 19.7 | 0 | 491.4
2022-02-23 05:00 | 5:00 | 486.3 | 175.5 | 51.3589 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.2411 | 0 | 12.3 | 0 | 486.3
2022-02-23 06:00 | 6:00 | 468.7 | 175.5 | 51.0878 | 60.1 | 4.8 | 47.5 | 1.5267 | 0 | 120.9855 | 0 | 7.2 | 0 | 468.7
2022-02-23 07:00 | 7:00 | 441.6 | 175.5 | 50.4 | 42.4 | 4.8 | 47.5 | 16.6089 | 0 | 128.2982 | -23.9071 | 0 | 0 | 441.6
2022-02-23 08:00 | 8:00 | 442.9 | 175.5 | 50.5 | 22 | 4.8 | 47.5 | 39.3074 | 0 | 131.0637 | -27.7711 | 0 | 0 | 442.9
2022-02-23 09:00 | 9:00 | 437.8 | 175.5 | 50.4 | 22 | 4.8 | 47.5 | 55.2586 | 0 | 130.6929 | -48.3515 | 0 | 0 | 437.8
2022-02-23 10:00 | 10:00 | 431.9 | 175.5 | 50.2 | 22 | 4.8 | 47.5 | 64.0289 | -1.7835 | 138.2926 | -68.638 | 0 | 0 | 431.9
2022-02-23 11:00 | 11:00 | 427.9 | 175.5 | 50.2 | 22 | 4.8 | 47.5 | 65.4501 | -4.5906 | 143.1663 | -76.1258 | 0 | 0 | 427.9
2022-02-23 12:00 | 12:00 | 407.7 | 175.5 | 49.8 | 22.5 | 4.8 | 47.5 | 65.1097 | -11.6659 | 137.8796 | -83.7234 | 0 | 0 | 407.7
2022-02-23 13:00 | 13:00 | 407.2 | 175.5 | 49.7 | 22.5 | 4.8 | 47.5 | 57.904 | -6.6567 | 133.6262 | -77.6735 | 0 | 0 | 407.2
2022-02-23 14:00 | 14:00 | 412.4 | 175.5 | 49.8 | 22.5 | 4.8 | 47.5 | 44.4219 | 0 | 136.4339 | -68.5558 | 0 | 0 | 412.4
2022-02-23 15:00 | 15:00 | 423.7 | 175.5 | 50.1 | 23 | 4.8 | 47.5 | 25.1911 | 0 | 132.5512 | -34.9423 | 0 | 0 | 423.7
2022-02-23 16:00 | 16:00 | 425.3 | 175.5 | 50.1 | 35.2 | 4.8 | 47.5 | 4.3723 | 0 | 125.1572 | -17.3295 | 0 | 0 | 425.3
2022-02-23 17:00 | 17:00 | 456.6 | 175.5 | 50.7954 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.7046 | 0 | 1.7 | 0 | 456.6
2022-02-23 18:00 | 18:00 | 469.6 | 175.5 | 51.1339 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.1661 | 0 | 4.9 | 0 | 469.6
2022-02-23 19:00 | 19:00 | 458.8 | 175.5 | 50.8987 | 52.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.3013 | 0 | 9.4 | 0 | 458.8
2022-02-23 20:00 | 20:00 | 451.2 | 175.5 | 50.6542 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.0458 | 0 | 12.7 | 0 | 451.2
2022-02-23 21:00 | 21:00 | 443.1 | 175.5 | 50.562 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 109.338 | 0 | 16.3 | 0 | 443.1
2022-02-23 22:00 | 22:00 | 420.5 | 175.5 | 50.0559 | 29.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.8441 | 0 | 9.1 | 0 | 420.5
2022-02-23 23:00 | 23:00 | 431.4 | 175.5 | 50.3018 | 31.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.8982 | 0 | 28.7 | 0 | 431.4
2022-02-24 | 0:00 | 430 | 175.5 | 50.271 | 37.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.329 | 0 | 23.5 | 0 | 430
2022-02-24 01:00 | 1:00 | 447.1 | 175.5 | 50.6362 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.0638 | 0 | 24.1 | 0 | 447.1
2022-02-24 02:00 | 2:00 | 462.2 | 175.5 | 50.9014 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.7986 | 0 | 27.2 | 0 | 462.2
2022-02-24 03:00 | 3:00 | 475.7 | 175.5 | 51.1531 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.8469 | 0 | 28.3 | 0 | 475.7
2022-02-24 04:00 | 4:00 | 480.3 | 175.5 | 51.264 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.636 | 0 | 23 | 0 | 480.3
2022-02-24 05:00 | 5:00 | 480 | 175.5 | 51.3278 | 69.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.1722 | 0 | 3.1 | 0 | 480
2022-02-24 06:00 | 6:00 | 478.6 | 175.5 | 61.7 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 2.0575 | 0 | 131.0637 | -8.4212 | 0 | 0 | 478.6
2022-02-24 07:00 | 7:00 | 461.6 | 175.5 | 61.3 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 23.415 | 0 | 131.1893 | -31.4043 | 0 | 0 | 461.6
2022-02-24 08:00 | 8:00 | 466.4 | 175.5 | 61.4 | 22 | 4.8 | 47.5 | 50.0397 | 0 | 126.8103 | -21.65 | 0 | 0 | 466.4
2022-02-24 09:00 | 9:00 | 479 | 175.5 | 61.7 | 22 | 4.8 | 47.5 | 77.1348 | 0 | 121.3985 | -31.0333 | 0 | 0 | 479
2022-02-24 10:00 | 10:00 | 464.7 | 175.5 | 61.4 | 22 | 4.8 | 47.5 | 87.8436 | -9.2182 | 126.4374 | -51.5628 | 0 | 0 | 464.7
2022-02-24 11:00 | 11:00 | 454.4 | 175.5 | 61.2 | 22 | 4.8 | 47.5 | 92.9559 | -16.5908 | 127.7196 | -60.6847 | 0 | 0 | 454.4
2022-02-24 12:00 | 12:00 | 441.2 | 175.5 | 50.4 | 22.5 | 4.8 | 47.5 | 94.99 | -19.6681 | 138.2108 | -73.0327 | 0 | 0 | 441.2
2022-02-24 13:00 | 13:00 | 450.6 | 175.5 | 50.6 | 22.5 | 4.8 | 47.5 | 85.0101 | -9.0805 | 132.8407 | -59.0703 | 0 | 0 | 450.6
2022-02-24 14:00 | 14:00 | 450.4 | 175.5 | 50.6 | 22.5 | 4.8 | 47.5 | 65.0393 | 0 | 138.9128 | -54.4521 | 0 | 0 | 450.4
2022-02-24 15:00 | 15:00 | 447.3 | 175.5 | 50.5 | 23 | 4.8 | 47.5 | 32.8084 | 0 | 137.7562 | -24.5646 | 0 | 0 | 447.3
2022-02-24 16:00 | 16:00 | 450.8 | 175.5 | 50.6 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 5.4194 | 0 | 135.8557 | -16.5751 | 0 | 0 | 450.8
2022-02-24 17:00 | 17:00 | 471.2 | 175.5 | 51 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.759 | -1.559 | 0 | 0 | 471.2
2022-02-24 18:00 | 18:00 | 475.1 | 175.5 | 51.1 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.0877 | -1.7877 | 0 | 0 | 475.1
2022-02-24 19:00 | 19:00 | 459.9 | 175.5 | 50.8978 | 54.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.1022 | 0 | 4.2 | 0 | 459.9
2022-02-24 20:00 | 20:00 | 443.5 | 175.5 | 50.5 | 42.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.4067 | -2.9067 | 0 | 0 | 443.5
2022-02-24 21:00 | 21:00 | 432.6 | 175.5 | 50.4236 | 30.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.9764 | 0 | 20.9 | 0 | 432.6
2022-02-24 22:00 | 22:00 | 417.3 | 175.5 | 49.9714 | 29.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.9286 | 0 | 10.9 | 0 | 417.3
2022-02-24 23:00 | 23:00 | 428 | 175.5 | 50.3439 | 29.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 100.4561 | 0 | 19.7 | 0 | 428
2022-02-25 | 0:00 | 422 | 175.5 | 50 | 43.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.8984 | -11.5984 | 0 | 0 | 422
2022-02-25 01:00 | 1:00 | 440.6 | 175.5 | 50.4 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.5426 | -11.0426 | 0 | 0 | 440.6
2022-02-25 02:00 | 2:00 | 464.4 | 175.5 | 50.9 | 69 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.1661 | -7.4661 | 0 | 0 | 464.4
2022-02-25 03:00 | 3:00 | 474.5 | 175.5 | 51.1 | 67.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 136.4339 | -8.1339 | 0 | 0 | 474.5
2022-02-25 04:00 | 4:00 | 476.5 | 175.5 | 51.1 | 65.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.5274 | -12.4274 | 0 | 0 | 476.5
2022-02-25 05:00 | 5:00 | 468.9 | 175.5 | 51 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.6746 | -19.7746 | 0 | 0 | 468.9
2022-02-25 06:00 | 6:00 | 462.9 | 175.5 | 50.9 | 62 | 4.8 | 47.5 | 1.5748 | 0 | 140.1803 | -19.5551 | 0 | 0 | 462.9
2022-02-25 07:00 | 7:00 | 445.8 | 175.5 | 50.5 | 52 | 4.8 | 47.5 | 21.4176 | 0 | 138.0035 | -43.9211 | 0 | 0 | 445.8
2022-02-25 08:00 | 8:00 | 454.4 | 175.5 | 50.7 | 22 | 4.8 | 47.5 | 48.9 | 0 | 129.7018 | -24.7018 | 0 | 0 | 454.4
2022-02-25 09:00 | 9:00 | 457.9 | 175.5 | 50.8 | 22 | 4.8 | 47.5 | 74.266 | 0 | 126.8524 | -43.8184 | 0 | 0 | 457.9
2022-02-25 10:00 | 10:00 | 449.2 | 175.5 | 50.6 | 22 | 4.8 | 47.5 | 87.9135 | -11.1372 | 128.1722 | -56.1485 | 0 | 0 | 449.2
2022-02-25 11:00 | 11:00 | 442.3 | 175.5 | 50.4 | 22 | 4.8 | 47.5 | 90.8992 | -16.005 | 133.5027 | -66.2969 | 0 | 0 | 442.3
2022-02-25 12:00 | 12:00 | 418.5 | 175.5 | 50 | 22 | 4.8 | 47.5 | 88.2662 | -23.0197 | 133.2136 | -79.7601 | 0 | 0 | 418.5
2022-02-25 13:00 | 13:00 | 419.4 | 175.5 | 50 | 22 | 4.8 | 47.5 | 69.1536 | -9.6717 | 133.8735 | -73.7554 | 0 | 0 | 419.4
2022-02-25 14:00 | 14:00 | 423.7 | 175.5 | 50.1 | 22 | 4.8 | 47.5 | 58.9856 | -1.2846 | 136.3104 | -70.2114 | 0 | 0 | 423.7
2022-02-25 15:00 | 15:00 | 427.1 | 175.5 | 50.1 | 22 | 4.8 | 47.5 | 35.229 | 0 | 133.7079 | -41.7369 | 0 | 0 | 427.1
2022-02-25 16:00 | 16:00 | 432.4 | 175.5 | 50.2 | 38.8 | 4.8 | 47.5 | 7.1235 | 0 | 134.41 | -25.9335 | 0 | 0 | 432.4
2022-02-25 17:00 | 17:00 | 447.3 | 175.5 | 50.5 | 48.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 137.714 | -17.5251 | 0 | 0 | 447.3
2022-02-25 18:00 | 18:00 | 448.8 | 175.5 | 50.6 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.6662 | -15.3662 | 0 | 0 | 448.8
2022-02-25 19:00 | 19:00 | 435.5 | 175.5 | 50.3 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.3978 | -12.3978 | 0 | 0 | 435.5
2022-02-25 20:00 | 20:00 | 419.2 | 175.5 | 50 | 31.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.5151 | -12.4151 | 0 | 0 | 419.2
2022-02-25 21:00 | 21:00 | 409.5 | 175.5 | 49.8 | 22 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.473 | -12.573 | 0 | 0 | 409.5
2022-02-25 22:00 | 22:00 | 396.3 | 175.5 | 49.5 | 22 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.1722 | -31.1722 | 0 | 0 | 396.3
2022-02-25 23:00 | 23:00 | 404.9 | 175.5 | 49.7 | 22 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.0248 | -20.6248 | 0 | 0 | 404.9
2022-02-26 | 0:00 | 403.7 | 175.5 | 49.7 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.774 | -54.674 | 0 | 0 | 403.7
2022-02-26 01:00 | 1:00 | 419.9 | 175.5 | 50 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.0363 | -52.0363 | 0 | 0 | 419.9
2022-02-26 02:00 | 2:00 | 434.9 | 175.5 | 50.3 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.8974 | -41.9974 | 0 | 0 | 434.9
2022-02-26 03:00 | 3:00 | 446.7 | 175.5 | 50.5 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.4552 | -18.9552 | 0 | 0 | 446.7
2022-02-26 04:00 | 4:00 | 451 | 175.5 | 50.6 | 63.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.0933 | -14.2933 | 0 | 0 | 451
2022-02-26 05:00 | 5:00 | 443 | 175.5 | 50.5 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 111.1546 | -12.3546 | 0 | 0 | 443
2022-02-26 06:00 | 6:00 | 423.6 | 175.5 | 50.1 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 3.1392 | 0 | 110.1635 | -30.5027 | 0 | 0 | 423.6
2022-02-26 07:00 | 7:00 | 390.3 | 175.5 | 49.4 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 34.3832 | -6.8019 | 106.6117 | -73.993 | 0 | 0 | 390.3
2022-02-26 08:00 | 8:00 | 388.7 | 175.5 | 49.4 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 75.7004 | -25.4269 | 124.6625 | -86.636 | 0 | 0 | 388.7
2022-02-26 09:00 | 9:00 | 391.8 | 175.5 | 49.4 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 106.3689 | -42.9766 | 121.524 | -88.1163 | -5.4 | 0 | 391.8
2022-02-26 10:00 | 10:00 | 388 | 175.5 | 49.4 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 121.5323 | -48.1992 | 119.5815 | -82.8146 | -22.5 | 0 | 388
2022-02-26 11:00 | 11:00 | 382 | 175.5 | 49.2 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 117.0307 | -47.0122 | 120.9038 | -85.6223 | -23.5 | 0 | 382
2022-02-26 12:00 | 12:00 | 367.2 | 175.5 | 48.9 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 110.2115 | -43.1928 | 130.982 | -93.4007 | -37.3 | 0 | 367.2
2022-02-26 13:00 | 13:00 | 363 | 175.5 | 48.9 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 89.4059 | -35.1669 | 136.1052 | -101.3442 | -25.9 | 0 | 363
2022-02-26 14:00 | 14:00 | 350.2 | 175.5 | 48.6 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 73.5737 | -29.7917 | 132.759 | -102.441 | -23.5 | 0 | 350.2
2022-02-26 15:00 | 15:00 | 357.2 | 175.5 | 48.7 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 41.6354 | -13.9533 | 127.4702 | -97.6523 | 0 | 0 | 357.2
2022-02-26 16:00 | 16:00 | 370.6 | 175.5 | 49 | 30.5 | 4.8 | 47.5 | 8.1927 | 0 | 127.4306 | -72.3233 | 0 | 0 | 370.6
2022-02-26 17:00 | 17:00 | 401.6 | 175.5 | 49.6 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.3228 | -41.6228 | 0 | 0 | 401.6
2022-02-26 18:00 | 18:00 | 410.9 | 175.5 | 49.8 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.2954 | -47.5954 | 0 | 0 | 410.9
2022-02-26 19:00 | 19:00 | 405 | 175.5 | 49.7 | 45 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.16 | -37.66 | 0 | 0 | 405
2022-02-26 20:00 | 20:00 | 389.6 | 175.5 | 49.4 | 35 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 113.2624 | -35.8624 | 0 | 0 | 389.6
2022-02-26 21:00 | 21:00 | 383.5 | 175.5 | 49.3 | 25 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.781 | -34.381 | 0 | 0 | 383.5
2022-02-26 22:00 | 22:00 | 373.2 | 175.5 | 49.1 | 23.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.0337 | -51.9337 | 0 | 0 | 373.2
2022-02-26 23:00 | 23:00 | 387.5 | 175.5 | 49.4 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.982 | -45.882 | 0 | 0 | 387.5
2022-02-27 | 0:00 | 382.9 | 175.5 | 49.3 | 27.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.5666 | -56.9666 | 0 | 0 | 382.9
2022-02-27 01:00 | 1:00 | 398.4 | 175.5 | 49.6 | 45.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.1628 | -40.0628 | 0 | 0 | 398.4
2022-02-27 02:00 | 2:00 | 413.6 | 175.5 | 49.9 | 55.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.2177 | -19.2177 | 0 | 0 | 413.6
2022-02-27 03:00 | 3:00 | 426 | 175.5 | 50.1 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.995 | -10.095 | 0 | 0 | 426
2022-02-27 04:00 | 4:00 | 430.3 | 175.5 | 57.7295 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.5705 | 0 | 0 | 0 | 430.3
2022-02-27 05:00 | 5:00 | 418 | 175.5 | 59.1009 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.8991 | 0 | 0 | 0 | 418
2022-02-27 06:00 | 6:00 | 397.9 | 175.5 | 63.6217 | 52.2 | 4.8 | 47.5 | 4.2555 | 0 | 50.0228 | 0 | 0 | 0 | 397.9
2022-02-27 07:00 | 7:00 | 379.9 | 175.5 | 49.2 | 38.7 | 4.8 | 47.5 | 23.0388 | 0 | 56.0529 | -14.8917 | 0 | 0 | 379.9
2022-02-27 08:00 | 8:00 | 373.6 | 175.5 | 49.1 | 23 | 4.8 | 47.5 | 42.4355 | -4.1892 | 53.4087 | -17.955 | 0 | 0 | 373.6
2022-02-27 09:00 | 9:00 | 371.1 | 175.5 | 49 | 23 | 4.8 | 47.5 | 64.0046 | -20.3611 | 62.9926 | -35.3361 | 0 | 0 | 371.1
2022-02-27 10:00 | 10:00 | 373.8 | 175.5 | 49.1 | 23 | 4.8 | 47.5 | 72.2451 | -24.2555 | 80.381 | -49.8706 | -4.6 | 0 | 373.8
2022-02-27 11:00 | 11:00 | 373 | 175.5 | 49.1 | 23 | 4.8 | 47.5 | 72.1034 | -20.6075 | 91.618 | -53.5139 | -16.5 | 0 | 373
2022-02-27 12:00 | 12:00 | 366.4 | 175.5 | 48.9 | 23 | 4.8 | 47.5 | 69.4705 | -20.1068 | 122.473 | -81.0367 | -24.1 | 0 | 366.4
2022-02-27 13:00 | 13:00 | 361.7 | 175.5 | 48.8 | 23 | 4.8 | 47.5 | 58.4324 | -11.2734 | 139.491 | -89.85 | -34.7 | 0 | 361.7
2022-02-27 14:00 | 14:00 | 355.3 | 175.5 | 48.7 | 23 | 4.8 | 47.5 | 42.3989 | -3.2218 | 149.8479 | -97.925 | -35.3 | 0 | 355.3
2022-02-27 15:00 | 15:00 | 358.7 | 175.5 | 48.8 | 23 | 4.8 | 47.5 | 30.08 | 0 | 148.6168 | -96.0968 | -23.5 | 0 | 358.7
2022-02-27 16:00 | 16:00 | 369.3 | 175.5 | 49 | 26.4 | 4.8 | 47.5 | 10.1556 | 0 | 143.9116 | -74.1672 | -13.8 | 0 | 369.3
2022-02-27 17:00 | 17:00 | 405.4 | 175.5 | 49.7 | 47.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0346 | 0 | 145.4046 | -64.9392 | 0 | 0 | 405.4
2022-02-27 18:00 | 18:00 | 425.1 | 175.5 | 50.1 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 139.9854 | -50.1854 | 0 | 0 | 425.1
2022-02-27 19:00 | 19:00 | 419.5 | 175.5 | 50 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.4128 | -42.1128 | 0 | 0 | 419.5
2022-02-27 20:00 | 20:00 | 406.6 | 175.5 | 49.7 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.0466 | -60.3466 | 0 | 0 | 406.6
2022-02-27 21:00 | 21:00 | 395.7 | 175.5 | 49.5 | 27.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.1377 | -53.4377 | 0 | 0 | 395.7
2022-02-27 22:00 | 22:00 | 379.9 | 175.5 | 49.2 | 29.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.4606 | -59.7606 | 0 | 0 | 379.9
2022-02-27 23:00 | 23:00 | 402.2 | 175.5 | 49.6 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 122.4313 | -36.8313 | 0 | 0 | 402.2
2022-02-28 | 0:00 | 409.1 | 175.5 | 49.8 | 28.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.6358 | -24.7358 | 0 | 0 | 409.1
2022-02-28 01:00 | 1:00 | 426.3 | 175.5 | 50.1 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.578 | -37.778 | 0 | 0 | 426.3
2022-02-28 02:00 | 2:00 | 434.8 | 175.5 | 50.3 | 45.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 151.8606 | -40.7606 | 0 | 0 | 434.8
2022-02-28 03:00 | 3:00 | 437.7 | 175.5 | 50.4 | 47.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 155.818 | -43.518 | 0 | 0 | 437.7
2022-02-28 04:00 | 4:00 | 444.5 | 175.5 | 50.5 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 152.7357 | -41.3357 | 0 | 0 | 444.5
2022-02-28 05:00 | 5:00 | 449.4 | 175.5 | 50.6 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.0466 | -35.9466 | 0 | 0 | 449.4
2022-02-28 06:00 | 6:00 | 449 | 175.5 | 50.6 | 58 | 4.8 | 47.5 | 2.6918 | 0 | 149.1988 | -39.2906 | 0 | 0 | 449
2022-02-28 07:00 | 7:00 | 431.2 | 175.5 | 50.2 | 48 | 4.8 | 47.5 | 19.7128 | 0 | 143.7168 | -58.2296 | 0 | 0 | 431.2
2022-02-28 08:00 | 8:00 | 436.6 | 175.5 | 50.3 | 23 | 4.8 | 47.5 | 41.0357 | 0 | 149.9466 | -55.4823 | 0 | 0 | 436.6
2022-02-28 09:00 | 9:00 | 428.6 | 175.5 | 50.2 | 23 | 4.8 | 47.5 | 61.2658 | 0 | 151.764 | -74.1298 | -11.3 | 0 | 428.6
2022-02-28 10:00 | 10:00 | 415.7 | 175.5 | 49.9 | 23 | 4.8 | 47.5 | 77.2047 | -9.6826 | 157.9601 | -86.9822 | -23.5 | 0 | 415.7
2022-02-28 11:00 | 11:00 | 416.2 | 175.5 | 49.9 | 23 | 4.8 | 47.5 | 81.8253 | -12.6693 | 158.2511 | -88.4071 | -23.5 | 0 | 416.2
2022-02-28 12:00 | 12:00 | 398.4 | 175.5 | 49.6 | 23 | 4.8 | 47.5 | 84.7162 | -12.7595 | 160.9129 | -88.3696 | -46.5 | 0 | 398.4
2022-02-28 13:00 | 13:00 | 407.3 | 175.5 | 49.7 | 23 | 4.8 | 47.5 | 85.3752 | -13.04 | 160.6531 | -88.0883 | -38.1 | 0 | 407.3
2022-02-28 14:00 | 14:00 | 401.7 | 175.5 | 49.6 | 23 | 4.8 | 47.5 | 70.5991 | -8.8421 | 159.648 | -92.305 | -27.8 | 0 | 401.7
2022-02-28 15:00 | 15:00 | 414.4 | 175.5 | 49.9 | 23 | 4.8 | 47.5 | 41.3172 | 0 | 160.0352 | -74.1524 | -13.5 | 0 | 414.4
2022-02-28 16:00 | 16:00 | 427.8 | 175.5 | 50.2 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 11.6024 | 0 | 155.5586 | -68.161 | 0 | 0 | 427.8
2022-02-28 17:00 | 17:00 | 449.9 | 175.5 | 50.6 | 60.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0712 | 0 | 150.4325 | -39.8037 | 0 | 0 | 449.9
2022-02-28 18:00 | 18:00 | 452.2 | 175.5 | 50.6 | 61.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.3064 | -33.4064 | 0 | 0 | 452.2
2022-02-28 19:00 | 19:00 | 439.6 | 175.5 | 50.4 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 140.6995 | -32.9995 | 0 | 0 | 439.6
2022-02-28 20:00 | 20:00 | 424.2 | 175.5 | 50.1 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.6234 | -36.0234 | 0 | 0 | 424.2
2022-02-28 21:00 | 21:00 | 410.4 | 175.5 | 49.8 | 29.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 134.9485 | -31.3485 | 0 | 0 | 410.4
2022-02-28 22:00 | 22:00 | 387.2 | 175.5 | 49.3 | 23 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.1565 | -43.0565 | 0 | 0 | 387.2
2022-02-28 23:00 | 23:00 | 397.4 | 175.5 | 49.5 | 23 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.7168 | -35.6168 | 0 | 0 | 397.4
2022-03-01 | 0:00 | 395.3 | 175.5 | 49.5 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.0059 | -36.6059 | 0 | 0 | 395.3
2022-03-01 01:00 | 1:00 | 410.1 | 175.5 | 49.8 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.5069 | -7.6069 | 0 | 0 | 410.1
2022-03-01 02:00 | 2:00 | 433.2 | 175.5 | 62.1996 | 30.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 112.6004 | 0 | 0 | 0 | 433.2
2022-03-01 03:00 | 3:00 | 445.9 | 175.5 | 78.6654 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.4346 | 0 | 0 | 0 | 445.9
2022-03-01 04:00 | 4:00 | 456.8 | 175.5 | 86.6343 | 56 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.2657 | 0 | 2.1 | 0 | 456.8
2022-03-01 05:00 | 5:00 | 455.6 | 175.5 | 92.6328 | 57.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.5672 | 0 | 4.2 | 0 | 455.6
2022-03-01 06:00 | 6:00 | 454.6 | 175.5 | 95.1307 | 54.8 | 4.8 | 47.5 | 3.9726 | 0 | 66.2967 | 0 | 6.6 | 0 | 454.6
2022-03-01 07:00 | 7:00 | 438.5 | 175.5 | 73.8157 | 44.8 | 4.8 | 47.5 | 29.5046 | 0 | 62.5797 | 0 | 0 | 0 | 438.5
2022-03-01 08:00 | 8:00 | 446.9 | 175.5 | 80.1038 | 26.7 | 4.8 | 47.5 | 58.1855 | 0 | 54.1107 | 0 | 0 | 0 | 446.9
2022-03-01 09:00 | 9:00 | 449.9 | 175.5 | 63.7861 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 82.1068 | 0 | 54.6071 | 0 | 0 | 0 | 449.9
2022-03-01 10:00 | 10:00 | 439.9 | 175.5 | 50.4 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 96.9887 | -11.827 | 54.9383 | 0 | 0 | 0 | 439.9
2022-03-01 11:00 | 11:00 | 443.1 | 175.5 | 50.5 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 98.0461 | -16.6041 | 62.0015 | -0.74352 | 0 | 0 | 443.1
2022-03-01 12:00 | 12:00 | 430.2 | 175.5 | 50.2 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 88.4778 | -15.0556 | 66.0493 | -9.3715 | 0 | 0 | 430.2
2022-03-01 13:00 | 13:00 | 445.6 | 175.5 | 59.944 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 64.8747 | 0 | 70.8813 | 0 | 0 | 0 | 445.6
2022-03-01 14:00 | 14:00 | 459.8 | 175.5 | 61.8187 | 43.6 | 4.8 | 47.5 | 39.5079 | 0 | 87.0734 | 0 | 0 | 0 | 459.8
2022-03-01 15:00 | 15:00 | 465.9 | 175.5 | 95.3637 | 56.7 | 4.8 | 47.5 | 17.9133 | 0 | 61.423 | 0 | 6.7 | 0 | 465.9
2022-03-01 16:00 | 16:00 | 455 | 175.5 | 95.1183 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 3.8682 | 0 | 51.0135 | 0 | 15.7 | 0 | 455
2022-03-01 17:00 | 17:00 | 463.8 | 175.5 | 95.3955 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.6045 | 0 | 33.7 | 0 | 463.8
2022-03-01 18:00 | 18:00 | 465.9 | 175.5 | 95.345 | 66.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.855 | 0 | 45.6 | 0 | 465.9
2022-03-01 19:00 | 19:00 | 448.5 | 175.5 | 95.0239 | 62.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.2761 | 0 | 28.2 | 0 | 448.5
2022-03-01 20:00 | 20:00 | 431.2 | 175.5 | 94.6651 | 52.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 39.0349 | 0 | 17.5 | 0 | 431.2
2022-03-01 21:00 | 21:00 | 413.9 | 175.5 | 94.3903 | 34.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.8097 | 0 | 16.5 | 0 | 413.9
2022-03-01 22:00 | 22:00 | 393.8 | 175.5 | 92.4227 | 27.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.6773 | 0 | 4.2 | 0 | 393.8
2022-03-01 23:00 | 23:00 | 402.4 | 175.5 | 94.0117 | 28.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.2883 | 0 | 9 | 0 | 402.4
2022-03-02 | 0:00 | 399.7 | 175.5 | 86.1949 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.9051 | 0 | 4.2 | 0 | 399.7
2022-03-02 01:00 | 1:00 | 418.8 | 175.5 | 88.6038 | 43.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.8962 | 0 | 4.2 | 0 | 418.8
2022-03-02 02:00 | 2:00 | 436 | 175.5 | 90.3228 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.9772 | 0 | 4.2 | 0 | 436
2022-03-02 03:00 | 3:00 | 448.4 | 175.5 | 86.5325 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.6675 | 0 | 3.7 | 0 | 448.4
2022-03-02 04:00 | 4:00 | 457.9 | 175.5 | 89.915 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.285 | 0 | 4.2 | 0 | 457.9
2022-03-02 05:00 | 5:00 | 455.5 | 175.5 | 86.6198 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.9802 | 0 | 3.4 | 0 | 455.5
2022-03-02 06:00 | 6:00 | 452.5 | 175.5 | 77.5914 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 3.9616 | 0 | 82.447 | 0 | 0 | 0 | 452.5
2022-03-02 07:00 | 7:00 | 435.1 | 175.5 | 53.0223 | 45.6 | 4.8 | 47.5 | 23.5443 | 0 | 85.1334 | 0 | 0 | 0 | 435.1
2022-03-02 08:00 | 8:00 | 450.7 | 175.5 | 64.8104 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 51.5218 | 0 | 84.9678 | 0 | 0 | 0 | 450.7
2022-03-02 09:00 | 9:00 | 452.6 | 175.5 | 50.7 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 77.8167 | -0.59651 | 88.4374 | -13.1576 | 0 | 0 | 452.6
2022-03-02 10:00 | 10:00 | 430.2 | 175.5 | 50.2 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 93.5321 | -19.7312 | 90.9978 | -34.1987 | 0 | 0 | 430.2
2022-03-02 11:00 | 11:00 | 418.4 | 175.5 | 50 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 97.2702 | -26.6945 | 91.618 | -43.1937 | 0 | 0 | 418.4
2022-03-02 12:00 | 12:00 | 399.2 | 175.5 | 49.6 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 101.8908 | -28.8203 | 104.7534 | -54.1239 | -23.5 | 0 | 399.2
2022-03-02 13:00 | 13:00 | 416.6 | 175.5 | 49.9 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 95.8593 | -24.2581 | 102.8947 | -49.8959 | -7.3 | 0 | 416.6
2022-03-02 14:00 | 14:00 | 417.9 | 175.5 | 50 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 70.3521 | -8.8933 | 98.3922 | -41.351 | 0 | 0 | 417.9
2022-03-02 15:00 | 15:00 | 419.6 | 175.5 | 50 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 41.6243 | 0 | 96.1606 | -17.5849 | 0 | 0 | 419.6
2022-03-02 16:00 | 16:00 | 425 | 175.5 | 51.3949 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 11.8604 | 0 | 89.3447 | 0 | 0 | 0 | 425
2022-03-02 17:00 | 17:00 | 442.7 | 175.5 | 86.4841 | 57.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 71.0048 | 0 | 0.3 | 0 | 442.7
2022-03-02 18:00 | 18:00 | 448.7 | 175.5 | 86.5787 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 0.1169 | 0 | 69.1044 | 0 | 1.7 | 0 | 448.7
2022-03-02 19:00 | 19:00 | 436.6 | 175.5 | 86.2086 | 53.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.6914 | 0 | 0.5 | 0 | 436.6
2022-03-02 20:00 | 20:00 | 423.6 | 175.5 | 85.7576 | 42.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.7424 | 0 | 0 | 0 | 423.6
2022-03-02 21:00 | 21:00 | 411.4 | 175.5 | 91.7249 | 30.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.3751 | 0 | 4.2 | 0 | 411.4
2022-03-02 22:00 | 22:00 | 399.3 | 175.5 | 85.5123 | 27.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.7877 | 0 | 1 | 0 | 399.3
2022-03-02 23:00 | 23:00 | 405.9 | 175.5 | 85.639 | 27.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.761 | 0 | 4 | 0 | 405.9
2022-03-03 | 0:00 | 403.2 | 175.5 | 89.4679 | 28.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.5321 | 0 | 4.2 | 0 | 403.2
2022-03-03 01:00 | 1:00 | 422.2 | 175.5 | 94.4084 | 33.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.1916 | 0 | 26.1 | 0 | 422.2
2022-03-03 02:00 | 2:00 | 434.8 | 175.5 | 94.7924 | 48.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.6076 | 0 | 32.7 | 0 | 434.8
2022-03-03 03:00 | 3:00 | 447.8 | 175.5 | 95.0358 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.3642 | 0 | 45.7 | 0 | 447.8
2022-03-03 04:00 | 4:00 | 457.2 | 175.5 | 95.1556 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.6444 | 0 | 46.7 | 0 | 457.2
2022-03-03 05:00 | 5:00 | 453.9 | 175.5 | 95.1272 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.8728 | 0 | 39.2 | 0 | 453.9
2022-03-03 06:00 | 6:00 | 443 | 175.5 | 94.968 | 52.9 | 4.8 | 47.5 | 2.5741 | 0 | 35.3579 | 0 | 29.4 | 0 | 443
2022-03-03 07:00 | 7:00 | 430 | 175.5 | 94.6571 | 37.4 | 4.8 | 47.5 | 22.2165 | 0 | 41.9264 | 0 | 6 | 0 | 430
2022-03-03 08:00 | 8:00 | 446.4 | 175.5 | 94.9144 | 29.2 | 4.8 | 47.5 | 32.0082 | 0 | 43.5774 | 0 | 18.9 | 0 | 446.4
2022-03-03 09:00 | 9:00 | 472 | 175.5 | 95.44 | 41.5 | 4.8 | 47.5 | 47.8418 | 0 | 37.9182 | 0 | 21.5 | 0 | 472
2022-03-03 10:00 | 10:00 | 481 | 175.5 | 95.6201 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 43.5629 | 0 | 31.517 | 0 | 31 | 0 | 481
2022-03-03 11:00 | 11:00 | 480.3 | 175.5 | 95.697 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 33.0545 | 0 | 34.4485 | 0 | 30.2 | 0 | 480.3
2022-03-03 12:00 | 12:00 | 468.1 | 175.5 | 95.4606 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 32.0317 | 0 | 40.1077 | 0 | 23.6 | 0 | 468.1
2022-03-03 13:00 | 13:00 | 465.9 | 175.5 | 95.3932 | 47.6 | 4.8 | 47.5 | 25.6496 | 0 | 49.8572 | 0 | 19.6 | 0 | 465.9
2022-03-03 14:00 | 14:00 | 451.7 | 175.5 | 91.9023 | 35 | 4.8 | 47.5 | 17.703 | 0 | 75.0947 | 0 | 4.2 | 0 | 451.7
2022-03-03 15:00 | 15:00 | 444.6 | 175.5 | 82.7421 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 9.686 | 0 | 97.7719 | 0 | 0 | 0 | 444.6
2022-03-03 16:00 | 16:00 | 443.5 | 175.5 | 73.7365 | 38.9 | 4.8 | 47.5 | 4.6317 | 0 | 98.4318 | 0 | 0 | 0 | 443.5
2022-03-03 17:00 | 17:00 | 457.4 | 175.5 | 87.3335 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 88.7665 | 0 | 4.2 | 0 | 457.4
2022-03-03 18:00 | 18:00 | 459.4 | 175.5 | 85.9394 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.1606 | 0 | 0 | 0 | 459.4
2022-03-03 19:00 | 19:00 | 449.9 | 175.5 | 77.3919 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.2081 | 0 | 0 | 0 | 449.9
2022-03-03 20:00 | 20:00 | 443.6 | 175.5 | 79.3539 | 31.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.5461 | 0 | 0 | 0 | 443.6
2022-03-03 21:00 | 21:00 | 436 | 175.5 | 85.5212 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 96.0788 | 0 | 0 | 0 | 436
2022-03-03 22:00 | 22:00 | 418.2 | 175.5 | 73.2929 | 25.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.9071 | 0 | 0 | 0 | 418.2
2022-03-03 23:00 | 23:00 | 422.3 | 175.5 | 73.516 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.384 | 0 | 0 | 0 | 422.3
2022-03-04 | 0:00 | 416.5 | 175.5 | 60.8122 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.5878 | 0 | 0 | 0 | 416.5
2022-03-04 01:00 | 1:00 | 431.8 | 175.5 | 66.0725 | 35.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.0275 | 0 | 0 | 0 | 431.8
2022-03-04 02:00 | 2:00 | 444 | 175.5 | 69.2823 | 47.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.2177 | 0 | 0 | 0 | 444
2022-03-04 03:00 | 3:00 | 453.5 | 175.5 | 73.7747 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.5253 | 0 | 0 | 0 | 453.5
2022-03-04 04:00 | 4:00 | 463.7 | 175.5 | 86.9003 | 64 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.1997 | 0 | 2.8 | 0 | 463.7
2022-03-04 05:00 | 5:00 | 463.2 | 175.5 | 92.6834 | 64 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.5166 | 0 | 4.2 | 0 | 463.2
2022-03-04 06:00 | 6:00 | 457.5 | 175.5 | 95.251 | 64 | 4.8 | 47.5 | 4.537 | 0 | 61.712 | 0 | 4.2 | 0 | 457.5
2022-03-04 07:00 | 7:00 | 431.8 | 175.5 | 73.4848 | 50.8 | 4.8 | 47.5 | 25.0264 | 0 | 54.6888 | 0 | 0 | 0 | 431.8
2022-03-04 08:00 | 8:00 | 438.1 | 175.5 | 73.6964 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 58.5617 | 0 | 56.3419 | 0 | 0 | 0 | 438.1
2022-03-04 09:00 | 9:00 | 443 | 175.5 | 50.5 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 88.5947 | -6.8942 | 61.2995 | 0 | 0 | 0 | 443
2022-03-04 10:00 | 10:00 | 428.1 | 175.5 | 50.2 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 107.4147 | -28.5483 | 64.7274 | -15.1938 | 0 | 0 | 428.1
2022-03-04 11:00 | 11:00 | 417.6 | 175.5 | 50 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 113.5623 | -36.2796 | 58.5314 | -17.7141 | 0 | 0 | 417.6
2022-03-04 12:00 | 12:00 | 396.7 | 175.5 | 49.5 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 120.1679 | -44.0236 | 64.3545 | -30.0988 | -12.7 | 0 | 396.7
2022-03-04 13:00 | 13:00 | 404.2 | 175.5 | 49.7 | 22.2 | 4.8 | 47.5 | 111.2697 | -37.0767 | 77.5733 | -37.0663 | -10.2 | 0 | 404.2
2022-03-04 14:00 | 14:00 | 401.8 | 175.5 | 49.6 | 22.2 | 4.8 | 47.5 | 92.2159 | -28.9789 | 80.9596 | -41.9966 | 0 | 0 | 401.8
2022-03-04 15:00 | 15:00 | 400.3 | 175.5 | 49.6 | 22.2 | 4.8 | 47.5 | 59.4442 | -7.1023 | 79.6794 | -31.3213 | 0 | 0 | 400.3
2022-03-04 16:00 | 16:00 | 412.8 | 175.5 | 61.4775 | 38.4 | 4.8 | 47.5 | 18.7023 | 0 | 66.4202 | 0 | 0 | 0 | 412.8
2022-03-04 17:00 | 17:00 | 431.6 | 175.5 | 91.382 | 55.5 | 4.8 | 47.5 | 0.177 | 0 | 52.541 | 0 | 4.2 | 0 | 431.6
2022-03-04 18:00 | 18:00 | 441.7 | 175.5 | 94.7984 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.1016 | 0 | 16.5 | 0 | 441.7
2022-03-04 19:00 | 19:00 | 430.1 | 175.5 | 94.611 | 57.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.189 | 0 | 24 | 0 | 430.1
2022-03-04 20:00 | 20:00 | 415.5 | 175.5 | 94.3406 | 47.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.6594 | 0 | 21.2 | 0 | 415.5
2022-03-04 21:00 | 21:00 | 404.3 | 175.5 | 94.1835 | 33.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.7165 | 0 | 21 | 0 | 404.3
2022-03-04 22:00 | 22:00 | 399.1 | 175.5 | 94.03 | 29.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.87 | 0 | 14 | 0 | 399.1
2022-03-04 23:00 | 23:00 | 409.6 | 175.5 | 94.2292 | 34.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.6708 | 0 | 15.2 | 0 | 409.6
2022-03-05 | 0:00 | 410.7 | 175.5 | 85.7117 | 50 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.2883 | 0 | 3.9 | 0 | 410.7
2022-03-05 01:00 | 1:00 | 425.7 | 175.5 | 87.6858 | 60 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.0142 | 0 | 4.2 | 0 | 425.7
2022-03-05 02:00 | 2:00 | 437.9 | 175.5 | 88.4913 | 64 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.4087 | 0 | 4.2 | 0 | 437.9
2022-03-05 03:00 | 3:00 | 447 | 175.5 | 74.2404 | 64 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.9596 | 0 | 0 | 0 | 447
2022-03-05 04:00 | 4:00 | 452.3 | 175.5 | 58.2045 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.3955 | 0 | 0 | 0 | 452.3
2022-03-05 05:00 | 5:00 | 448.4 | 175.5 | 50.6 | 58.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.8377 | -7.7377 | 0 | 0 | 448.4
2022-03-05 06:00 | 6:00 | 426.8 | 175.5 | 50.1 | 48.9 | 4.8 | 47.5 | 6.3365 | 0 | 138.2108 | -44.5473 | 0 | 0 | 426.8
2022-03-05 07:00 | 7:00 | 406.6 | 175.5 | 49.7 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 36.3341 | 0 | 145.7606 | -74.1947 | -0.5 | 0 | 406.6
2022-03-05 08:00 | 8:00 | 415.3 | 175.5 | 49.9 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 60.49 | 0 | 147.6746 | -74.1646 | -18.1 | 0 | 415.3
2022-03-05 09:00 | 9:00 | 418 | 175.5 | 50 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 79.897 | -9.9287 | 154.1971 | -82.1654 | -23.5 | 0 | 418
2022-03-05 10:00 | 10:00 | 403.4 | 175.5 | 49.7 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 92.9448 | -18.703 | 149.7518 | -82.4936 | -37.3 | 0 | 403.4
2022-03-05 11:00 | 11:00 | 397.2 | 175.5 | 49.5 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 97.811 | -20.6646 | 148.1625 | -80.5089 | -46.6 | 0 | 397.2
2022-03-05 12:00 | 12:00 | 402.9 | 175.5 | 49.7 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 86.5026 | -18.0638 | 145.3713 | -83.1101 | -27 | 0 | 402.9
2022-03-05 13:00 | 13:00 | 423.1 | 175.5 | 50.1 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 62.6401 | -0.93396 | 144.1714 | -73.1775 | -9.2 | 0 | 423.1
2022-03-05 14:00 | 14:00 | 432.6 | 175.5 | 50.3 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 37.873 | 0 | 130.5695 | -35.6425 | 0 | 0 | 432.6
2022-03-05 15:00 | 15:00 | 430.9 | 175.5 | 50.2 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 15.9277 | 0 | 134.2865 | -22.4142 | 0 | 0 | 430.9
2022-03-05 16:00 | 16:00 | 424.7 | 175.5 | 50.1 | 39.5 | 4.8 | 47.5 | 4.3723 | 0 | 132.5095 | -29.5818 | 0 | 0 | 424.7
2022-03-05 17:00 | 17:00 | 441.5 | 175.5 | 50.4 | 49.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.759 | -18.959 | 0 | 0 | 441.5
2022-03-05 18:00 | 18:00 | 442.9 | 175.5 | 50.5 | 51 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.0569 | -18.4569 | 0 | 0 | 442.9
2022-03-05 19:00 | 19:00 | 430 | 175.5 | 50.2 | 41 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.9759 | -15.9759 | 0 | 0 | 430
2022-03-05 20:00 | 20:00 | 420.2 | 175.5 | 50 | 30.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.603 | -14.303 | 0 | 0 | 420.2
2022-03-05 21:00 | 21:00 | 412.5 | 175.5 | 49.8 | 25 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.4826 | -6.5826 | 0 | 0 | 412.5
2022-03-05 22:00 | 22:00 | 399.6 | 175.5 | 49.6 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 105.1663 | -4.6663 | 0 | 0 | 399.6
2022-03-05 23:00 | 23:00 | 409.4 | 175.5 | 60.8727 | 27.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 93.2273 | 0 | 0 | 0 | 409.4
2022-03-06 | 0:00 | 412 | 175.5 | 65.5596 | 51.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.0404 | 0 | 0 | 0 | 412
2022-03-06 01:00 | 1:00 | 426.6 | 175.5 | 74.8755 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.2245 | 0 | 0 | 0 | 426.6
2022-03-06 02:00 | 2:00 | 435 | 175.5 | 84.6395 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.8605 | 0 | 0 | 0 | 435
2022-03-06 03:00 | 3:00 | 444.6 | 175.5 | 93.2702 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.8298 | 0 | 2 | 0 | 444.6
2022-03-06 04:00 | 4:00 | 448.5 | 175.5 | 94.8572 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.1428 | 0 | 2 | 0 | 448.5
2022-03-06 05:00 | 5:00 | 438.7 | 175.5 | 82.8038 | 63.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 64.3962 | 0 | 0 | 0 | 438.7
2022-03-06 06:00 | 6:00 | 420 | 175.5 | 63.6376 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 2.081 | 0 | 72.7814 | 0 | 0 | 0 | 420
2022-03-06 07:00 | 7:00 | 389.5 | 175.5 | 49.4 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 10.5083 | 0 | 74.5984 | -16.5067 | 0 | 0 | 389.5
2022-03-06 08:00 | 8:00 | 376.1 | 175.5 | 49.1 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 28.8814 | 0 | 85.4224 | -36.7038 | 0 | 0 | 376.1
2022-03-06 09:00 | 9:00 | 358.9 | 175.5 | 48.8 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 45.655 | -13.3847 | 90.3358 | -61.9061 | 0 | 0 | 358.9
2022-03-06 10:00 | 10:00 | 328.5 | 175.5 | 48.2 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 54.0946 | -26.5226 | 83.4799 | -70.9359 | 0 | 0 | 337.716
2022-03-06 11:00 | 11:00 | 316.3 | 175.5 | 47.9 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 61.6186 | -30.212 | 75.013 | -63.7413 | 0 | 0 | 339.9783
2022-03-06 12:00 | 12:00 | 314.7 | 175.5 | 47.9 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 65.2039 | -31.9696 | 79.6394 | -67.6725 | 0 | 0 | 342.5012
2022-03-06 13:00 | 13:00 | 303.4 | 175.5 | 47.7 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 48.9699 | -24.0097 | 81.8689 | -69.5667 | 0 | 0 | 334.3624
2022-03-06 14:00 | 14:00 | 312.3 | 175.5 | 47.8 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 46.5374 | -22.8176 | 90.8322 | -77.1834 | 0 | 0 | 334.5686
2022-03-06 15:00 | 15:00 | 335.7 | 175.5 | 48.3 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 29.2695 | -11.113 | 96.4918 | -76.6483 | 0 | 0 | 335.7
2022-03-06 16:00 | 16:00 | 361.9 | 175.5 | 48.8 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 6.8773 | 0 | 108.5522 | -51.7295 | 0 | 0 | 361.9
2022-03-06 17:00 | 17:00 | 402 | 175.5 | 49.6 | 36.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0823 | 0 | 114.8316 | -26.7139 | 0 | 0 | 402
2022-03-06 18:00 | 18:00 | 421.2 | 175.5 | 50 | 46.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 115.2025 | -18.2136 | 0 | 0 | 421.2
2022-03-06 19:00 | 19:00 | 422.7 | 175.5 | 50.1 | 44.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.4856 | -29.8856 | 0 | 0 | 422.7
2022-03-06 20:00 | 20:00 | 412.6 | 175.5 | 49.9 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.0637 | -30.3637 | 0 | 0 | 412.6
2022-03-06 21:00 | 21:00 | 404.1 | 175.5 | 49.7 | 26.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.5784 | -29.1784 | 0 | 0 | 404.1
2022-03-06 22:00 | 22:00 | 385.1 | 175.5 | 49.3 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 132.0569 | -45.6569 | 0 | 0 | 385.1
2022-03-06 23:00 | 23:00 | 396.8 | 175.5 | 49.5 | 21.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.4606 | -35.5606 | 0 | 0 | 396.8
2022-03-07 | 0:00 | 395 | 175.5 | 49.5 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 118.094 | -21.894 | 0 | 0 | 395
2022-03-07 01:00 | 1:00 | 409.5 | 175.5 | 49.8 | 25 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 116.7721 | -9.8721 | 0 | 0 | 409.5
2022-03-07 02:00 | 2:00 | 423 | 175.5 | 56.4944 | 36.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.6056 | 0 | 0 | 0 | 423
2022-03-07 03:00 | 3:00 | 434.4 | 175.5 | 57.047 | 46.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.853 | 0 | 0 | 0 | 434.4
2022-03-07 04:00 | 4:00 | 442.6 | 175.5 | 63.2221 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 92.2779 | 0 | 0 | 0 | 442.6
2022-03-07 05:00 | 5:00 | 442.6 | 175.5 | 70.7461 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 80.7539 | 0 | 0 | 0 | 442.6
2022-03-07 06:00 | 6:00 | 438.6 | 175.5 | 72.1065 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 5.2659 | 0 | 76.1276 | 0 | 0 | 0 | 438.6
2022-03-07 07:00 | 7:00 | 427.8 | 175.5 | 50.2 | 42.2 | 4.8 | 47.5 | 28.3648 | 0 | 81.1248 | -1.8896 | 0 | 0 | 427.8
2022-03-07 08:00 | 8:00 | 436.4 | 175.5 | 50.3 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 61.4893 | 0 | 82.2418 | -6.9311 | 0 | 0 | 436.4
2022-03-07 09:00 | 9:00 | 439.5 | 175.5 | 50.4 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 88.5601 | -12.2039 | 79.3082 | -15.8644 | 0 | 0 | 439.5
2022-03-07 10:00 | 10:00 | 423.8 | 175.5 | 50.1 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 111.2351 | -33.5575 | 80.4649 | -33.7425 | 0 | 0 | 423.8
2022-03-07 11:00 | 11:00 | 416.8 | 175.5 | 49.9 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 130.4305 | -48.959 | 75.7546 | -39.6261 | 0 | 0 | 416.8
2022-03-07 12:00 | 12:00 | 401.4 | 175.5 | 49.6 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 132.4881 | -56.4304 | 82.2815 | -55.8392 | 0 | 0 | 401.4
2022-03-07 13:00 | 13:00 | 414.1 | 175.5 | 49.9 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 117.0542 | -40.7791 | 74.5583 | -35.9334 | 0 | 0 | 414.1
2022-03-07 14:00 | 14:00 | 419.7 | 175.5 | 50 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 88.1016 | -19.0344 | 76.2093 | -24.8765 | 0 | 0 | 419.7
2022-03-07 15:00 | 15:00 | 420.3 | 175.5 | 50 | 28 | 4.8 | 47.5 | 51.5918 | 0 | 67.2878 | -4.3796 | 0 | 0 | 420.3
2022-03-07 16:00 | 16:00 | 426.4 | 175.5 | 71.7401 | 53.3 | 4.8 | 47.5 | 16.2686 | 0 | 57.2913 | 0 | 0 | 0 | 426.4
2022-03-07 17:00 | 17:00 | 440.2 | 175.5 | 87.7309 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0.1535 | 0 | 61.2156 | 0 | 0 | 0 | 440.2
2022-03-07 18:00 | 18:00 | 445.9 | 175.5 | 94.1868 | 63.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.6132 | 0 | 2 | 0 | 445.9
2022-03-07 19:00 | 19:00 | 433.8 | 175.5 | 88.8642 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.3358 | 0 | 2 | 0 | 433.8
2022-03-07 20:00 | 20:00 | 416.2 | 175.5 | 83.2245 | 52.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.3755 | 0 | 0 | 0 | 416.2
2022-03-07 21:00 | 21:00 | 404.7 | 175.5 | 94.3206 | 36.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.2794 | 0 | 2 | 0 | 404.7
2022-03-07 22:00 | 22:00 | 385.6 | 175.5 | 87.5627 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.6373 | 0 | 2 | 0 | 385.6
2022-03-07 23:00 | 23:00 | 396.1 | 175.5 | 93.9331 | 28.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.8669 | 0 | 2 | 0 | 396.1
2022-03-08 | 0:00 | 394.9 | 175.5 | 92.7874 | 27 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.3126 | 0 | 2 | 0 | 394.9
2022-03-08 01:00 | 1:00 | 412 | 175.5 | 98.9465 | 41.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.5535 | 0 | 2 | 0 | 412
2022-03-08 02:00 | 2:00 | 427.2 | 175.5 | 104.6567 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.2433 | 0 | 6.8 | 0 | 427.2
2022-03-08 03:00 | 3:00 | 439.5 | 175.5 | 104.9373 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.9627 | 0 | 9.5 | 0 | 439.5
2022-03-08 04:00 | 4:00 | 448.7 | 175.5 | 105.1742 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.6258 | 0 | 21.8 | 0 | 448.7
2022-03-08 05:00 | 5:00 | 449.7 | 175.5 | 105.1281 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.0719 | 0 | 26.4 | 0 | 449.7
2022-03-08 06:00 | 6:00 | 442.4 | 175.5 | 105.0157 | 61.6 | 4.8 | 47.5 | 7.7577 | 0 | 25.5266 | 0 | 14.7 | 0 | 442.4
2022-03-08 07:00 | 7:00 | 426.3 | 175.5 | 85.7034 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 37.5445 | 0 | 23.7521 | 0 | 0 | 0 | 426.3
2022-03-08 08:00 | 8:00 | 430.4 | 175.5 | 87.2079 | 26.5 | 4.8 | 47.5 | 66.2967 | 0 | 22.5954 | 0 | 0 | 0 | 430.4
2022-03-08 09:00 | 9:00 | 425.9 | 175.5 | 54.3117 | 21.4 | 4.8 | 47.5 | 98.058 | 0 | 24.3303 | 0 | 0 | 0 | 425.9
2022-03-08 10:00 | 10:00 | 420.3 | 175.5 | 50 | 21.4 | 4.8 | 47.5 | 119.7106 | -24.1372 | 25.5266 | 0 | 0 | 0 | 420.3
2022-03-08 11:00 | 11:00 | 409.7 | 175.5 | 49.8 | 21.4 | 4.8 | 47.5 | 121.9439 | -40.0349 | 28.791 | 0 | 0 | 0 | 409.7
2022-03-08 12:00 | 12:00 | 394.1 | 175.5 | 49.5 | 21.4 | 4.8 | 47.5 | 122.19 | -49.6723 | 39.8186 | -16.9363 | 0 | 0 | 394.1
2022-03-08 13:00 | 13:00 | 412.1 | 175.5 | 49.8 | 21.4 | 4.8 | 47.5 | 107.3793 | -33.3039 | 47.2131 | -8.1885 | 0 | 0 | 412.1
2022-03-08 14:00 | 14:00 | 412.6 | 175.5 | 49.9 | 21.4 | 4.8 | 47.5 | 87.1969 | -16.1597 | 42.4628 | 0 | 0 | 0 | 412.6
2022-03-08 15:00 | 15:00 | 417.9 | 175.5 | 67.5255 | 24 | 4.8 | 47.5 | 54.2951 | 0 | 44.2794 | 0 | 0 | 0 | 417.9
2022-03-08 16:00 | 16:00 | 425.8 | 175.5 | 88.2179 | 45.1 | 4.8 | 47.5 | 18.2204 | 0 | 45.5617 | 0 | 0.9 | 0 | 425.8
2022-03-08 17:00 | 17:00 | 432.1 | 175.5 | 104.7886 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 0.177 | 0 | 37.1344 | 0 | 7.1 | 0 | 432.1
2022-03-08 18:00 | 18:00 | 440.6 | 175.5 | 104.943 | 63.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.557 | 0 | 13.1 | 0 | 440.6
2022-03-08 19:00 | 19:00 | 428.1 | 175.5 | 104.7174 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.6826 | 0 | 10.7 | 0 | 428.1
2022-03-08 20:00 | 20:00 | 415.2 | 175.5 | 104.5138 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.1862 | 0 | 8.6 | 0 | 415.2
2022-03-08 21:00 | 21:00 | 404.7 | 175.5 | 104.2195 | 31.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.0805 | 0 | 12.3 | 0 | 404.7
2022-03-08 22:00 | 22:00 | 392.1 | 175.5 | 103.9697 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 24.3303 | 0 | 7.9 | 0 | 392.1
2022-03-08 23:00 | 23:00 | 398.6 | 175.5 | 104.1827 | 29.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.0173 | 0 | 15.5 | 0 | 398.6
2022-03-09 | 0:00 | 391.5 | 175.5 | 103.9638 | 39.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 16.9362 | 0 | 3.7 | 0 | 391.5
2022-03-09 01:00 | 1:00 | 413.7 | 175.5 | 104.4626 | 52.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 13.8374 | 0 | 14.8 | 0 | 413.7
2022-03-09 02:00 | 2:00 | 426.2 | 175.5 | 104.6323 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 12.2677 | 0 | 18.7 | 0 | 426.2
2022-03-09 03:00 | 3:00 | 438.7 | 175.5 | 105.0015 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 10.6985 | 0 | 29.6 | 0 | 438.7
2022-03-09 04:00 | 4:00 | 444.6 | 175.5 | 105.0687 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.7313 | 0 | 34.4 | 0 | 444.6
2022-03-09 05:00 | 5:00 | 441.6 | 175.5 | 104.9651 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.2349 | 0 | 32 | 0 | 441.6
2022-03-09 06:00 | 6:00 | 432.2 | 175.5 | 104.7766 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 8.7447 | 0 | 11.9787 | 0 | 17.7 | 0 | 432.2
2022-03-09 07:00 | 7:00 | 399 | 175.5 | 69.3971 | 45.5 | 4.8 | 47.5 | 43.704 | 0 | 12.5989 | 0 | 0 | 0 | 399
2022-03-09 08:00 | 8:00 | 402 | 175.5 | 49.6 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 96.9533 | -8.4344 | 14.5811 | 0 | 0 | 0 | 402
2022-03-09 09:00 | 9:00 | 409.9 | 175.5 | 49.8 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 132.1699 | -41.7341 | 20.3642 | 0 | 0 | 0 | 409.9
2022-03-09 10:00 | 10:00 | 406.6 | 175.5 | 49.7 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 155.5269 | -66.961 | 24.5776 | -5.5435 | 0 | 0 | 406.6
2022-03-09 11:00 | 11:00 | 403.7 | 175.5 | 49.7 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 163.7431 | -74.2491 | 34.9032 | -19.6972 | 0 | 0 | 403.7
2022-03-09 12:00 | 12:00 | 380.1 | 175.5 | 49.2 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 161.8979 | -79.3793 | 44.4867 | -37.8021 | 0 | 0 | 387.7032
2022-03-09 13:00 | 13:00 | 388.9 | 175.5 | 49.4 | 22 | 4.8 | 47.5 | 147.7104 | -69.5707 | 45.6017 | -34.0414 | 0 | 0 | 388.9
2022-03-09 14:00 | 14:00 | 380.9 | 175.5 | 49.2 | 22 | 4.8 | 47.5 | 119.0751 | -53.0372 | 46.8418 | -30.9797 | 0 | 0 | 380.9
2022-03-09 15:00 | 15:00 | 376.7 | 175.5 | 49.1 | 24.6 | 4.8 | 47.5 | 76.9812 | -26.8739 | 47.586 | -22.4933 | 0 | 0 | 376.7
2022-03-09 16:00 | 16:00 | 390.9 | 175.5 | 69.1309 | 34.3 | 4.8 | 47.5 | 26.8716 | 0 | 32.7975 | 0 | 0 | 0 | 390.9
2022-03-09 17:00 | 17:00 | 412.9 | 175.5 | 104.4329 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 0.6701 | 0 | 21.397 | 0 | 6.3 | 0 | 412.9
2022-03-09 18:00 | 18:00 | 428.5 | 175.5 | 104.7664 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 0.2593 | 0 | 18.1743 | 0 | 14.7 | 0 | 428.5
2022-03-09 19:00 | 19:00 | 419.2 | 175.5 | 104.6091 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.3909 | 0 | 14.8 | 0 | 419.2
2022-03-09 20:00 | 20:00 | 405.1 | 175.5 | 104.2622 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.7378 | 0 | 14.7 | 0 | 405.1
2022-03-09 21:00 | 21:00 | 394.2 | 175.5 | 104.0856 | 30.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 17.5144 | 0 | 14.7 | 0 | 394.2
2022-03-09 22:00 | 22:00 | 382.4 | 175.5 | 103.8152 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 15.9848 | 0 | 8.2 | 0 | 382.4
2022-03-09 23:00 | 23:00 | 391.5 | 175.5 | 104.005 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.695 | 0 | 12.4 | 0 | 391.5
2022-03-10 | 0:00 | 385.9 | 175.5 | 91.0402 | 38.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 26.5598 | 0 | 2 | 0 | 385.9
2022-03-10 01:00 | 1:00 | 403.1 | 175.5 | 92.0778 | 51.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.8222 | 0 | 2 | 0 | 403.1
2022-03-10 02:00 | 2:00 | 416.8 | 175.5 | 93.0498 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.5502 | 0 | 2 | 0 | 416.8
2022-03-10 03:00 | 3:00 | 431.3 | 175.5 | 103.4134 | 65 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.0866 | 0 | 2 | 0 | 431.3
2022-03-10 04:00 | 4:00 | 442.4 | 175.5 | 104.9207 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.8793 | 0 | 11.2 | 0 | 442.4
2022-03-10 05:00 | 5:00 | 444 | 175.5 | 105.0487 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.4513 | 0 | 15.1 | 0 | 444
2022-03-10 06:00 | 6:00 | 429.7 | 175.5 | 98.7083 | 64 | 4.8 | 47.5 | 11.0027 | 0 | 26.189 | 0 | 2 | 0 | 429.7
2022-03-10 07:00 | 7:00 | 398.4 | 175.5 | 49.6 | 48.9 | 4.8 | 47.5 | 58.1744 | -12.6342 | 26.5598 | 0 | 0 | 0 | 398.4
2022-03-10 08:00 | 8:00 | 397.8 | 175.5 | 49.6 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 105.77 | -30.2018 | 23.1318 | 0 | 0 | 0 | 397.8
2022-03-10 09:00 | 9:00 | 402.9 | 175.5 | 49.7 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 139.0459 | -57.2104 | 25.0719 | -3.2074 | 0 | 0 | 402.9
2022-03-10 10:00 | 10:00 | 393.8 | 175.5 | 49.5 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 159.9939 | -75.3594 | 33.7465 | -23.581 | 0 | 0 | 393.8
2022-03-10 11:00 | 11:00 | 386.3 | 175.5 | 49.3 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 168.7386 | -82.7333 | 42.9596 | -36.5043 | 0 | 0 | 391.2606
2022-03-10 12:00 | 12:00 | 360.3 | 175.5 | 48.8 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 166.0241 | -81.4021 | 51.5082 | -43.7682 | -4 | 0 | 386.662
2022-03-10 13:00 | 13:00 | 369.4 | 175.5 | 49 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 152.1062 | -74.5784 | 61.5468 | -52.2984 | 0 | 0 | 385.2762
2022-03-10 14:00 | 14:00 | 363.7 | 175.5 | 48.9 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 123.4952 | -60.5501 | 59.5225 | -50.5785 | 0 | 0 | 370.2891
2022-03-10 15:00 | 15:00 | 369.5 | 175.5 | 49 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 79.8389 | -31.1493 | 60.6375 | -38.3271 | 0 | 0 | 369.5
2022-03-10 16:00 | 16:00 | 384.2 | 175.5 | 49.3 | 30.6 | 4.8 | 47.5 | 30.3746 | 0 | 61.6286 | -15.5032 | 0 | 0 | 384.2
2022-03-10 17:00 | 17:00 | 406.2 | 175.5 | 69.4781 | 48.4 | 4.8 | 47.5 | 0.9994 | 0 | 59.5225 | 0 | 0 | 0 | 406.2
2022-03-10 18:00 | 18:00 | 421.2 | 175.5 | 78.433 | 59.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 55.267 | 0 | 0 | 0 | 421.2
2022-03-10 19:00 | 19:00 | 413.7 | 175.5 | 76.8905 | 51.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.2095 | 0 | 0 | 0 | 413.7
2022-03-10 20:00 | 20:00 | 397.7 | 175.5 | 74.5679 | 41.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 53.5321 | 0 | 0 | 0 | 397.7
2022-03-10 21:00 | 21:00 | 385.5 | 175.5 | 77.746 | 27 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.954 | 0 | 0 | 0 | 385.5
2022-03-10 22:00 | 22:00 | 379.2 | 175.5 | 71.7699 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.8301 | 0 | 0 | 0 | 379.2
2022-03-10 23:00 | 23:00 | 387.1 | 175.5 | 74.3415 | 26.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.1585 | 0 | 0 | 0 | 387.1
2022-03-11 | 0:00 | 379.4 | 175.5 | 58.9859 | 30.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.4141 | 0 | 0 | 0 | 379.4
2022-03-11 01:00 | 1:00 | 392 | 175.5 | 57.1819 | 43.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.8181 | 0 | 0 | 0 | 392
2022-03-11 02:00 | 2:00 | 406.4 | 175.5 | 57.2029 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.1971 | 0 | 0 | 0 | 406.4
2022-03-11 03:00 | 3:00 | 416.1 | 175.5 | 56.3567 | 60.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.5433 | 0 | 0 | 0 | 416.1
2022-03-11 04:00 | 4:00 | 423.7 | 175.5 | 61.0651 | 60.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 74.4349 | 0 | 0 | 0 | 423.7
2022-03-11 05:00 | 5:00 | 423.5 | 175.5 | 60.98 | 60.4 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 74.3089 | 0 | 0 | 0 | 423.5
2022-03-11 06:00 | 6:00 | 416.2 | 175.5 | 50.3151 | 53.7 | 4.8 | 47.5 | 8.3808 | 0 | 76.0041 | 0 | 0 | 0 | 416.2
2022-03-11 07:00 | 7:00 | 405.9 | 175.5 | 49.7 | 43.7 | 4.8 | 47.5 | 32.4314 | 0 | 79.5976 | -27.329 | 0 | 0 | 405.9
2022-03-11 08:00 | 8:00 | 410.2 | 175.5 | 49.8 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 57.3043 | -1.9396 | 79.5976 | -24.4623 | 0 | 0 | 410.2
2022-03-11 09:00 | 9:00 | 411.8 | 175.5 | 49.8 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 80.0257 | -16.92 | 80.9195 | -31.9252 | 0 | 0 | 411.8
2022-03-11 10:00 | 10:00 | 403.8 | 175.5 | 49.7 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 94.3434 | -30.0017 | 86.7026 | -46.8443 | 0 | 0 | 403.8
2022-03-11 11:00 | 11:00 | 408.9 | 175.5 | 49.8 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 109.8719 | -39.3921 | 98.6395 | -59.9193 | 0 | 0 | 408.9
2022-03-11 12:00 | 12:00 | 385.7 | 175.5 | 49.3 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 111.3755 | -49.5679 | 108.9647 | -84.2723 | 0 | 0 | 385.7
2022-03-11 13:00 | 13:00 | 398.5 | 175.5 | 49.6 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 99.1742 | -37.0759 | 118.7143 | -81.8126 | 0 | 0 | 398.5
2022-03-11 14:00 | 14:00 | 402.6 | 175.5 | 49.7 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 68.4835 | -14.6784 | 119.7892 | -70.5943 | 0 | 0 | 402.6
2022-03-11 15:00 | 15:00 | 404.4 | 175.5 | 49.7 | 23.6 | 4.8 | 47.5 | 33.7835 | 0 | 116.3191 | -46.8026 | 0 | 0 | 404.4
2022-03-11 16:00 | 16:00 | 406.6 | 175.5 | 49.7 | 41.7 | 4.8 | 47.5 | 11.085 | 0 | 111.1964 | -34.8814 | 0 | 0 | 406.6
2022-03-11 17:00 | 17:00 | 415.5 | 175.5 | 49.9 | 51.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0712 | 0 | 111.3198 | -25.291 | 0 | 0 | 415.5
2022-03-11 18:00 | 18:00 | 419.5 | 175.5 | 50 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.44 | -18.54 | 0 | 0 | 419.5
2022-03-11 19:00 | 19:00 | 407.7 | 175.5 | 49.8 | 48.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 94.0945 | -12.1945 | 0 | 0 | 407.7
2022-03-11 20:00 | 20:00 | 390.5 | 175.5 | 49.4 | 38.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.8439 | -9.7439 | 0 | 0 | 390.5
2022-03-11 21:00 | 21:00 | 378.5 | 175.5 | 50.0469 | 23.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.9531 | 0 | 0 | 0 | 378.5
2022-03-11 22:00 | 22:00 | 363.1 | 175.5 | 48.9 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 79.143 | -14.843 | 0 | 0 | 363.1
2022-03-11 23:00 | 23:00 | 375.6 | 175.5 | 52.8369 | 22.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.8631 | 0 | 0 | 0 | 375.6
2022-03-12 | 0:00 | 371.8 | 175.5 | 54.8378 | 32.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 56.9622 | 0 | 0 | 0 | 371.8
2022-03-12 01:00 | 1:00 | 382.6 | 175.5 | 49.3 | 39.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.1044 | -3.4044 | 0 | 0 | 382.6
2022-03-12 02:00 | 2:00 | 396.5 | 175.5 | 49.5 | 48.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.4613 | -19.5613 | 0 | 0 | 396.5
2022-03-12 03:00 | 3:00 | 404.1 | 175.5 | 49.7 | 52.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 104.5878 | -30.2878 | 0 | 0 | 404.1
2022-03-12 04:00 | 4:00 | 414 | 175.5 | 49.9 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 114.6243 | -36.5243 | 0 | 0 | 414
2022-03-12 05:00 | 5:00 | 407.5 | 175.5 | 49.8 | 52 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.7471 | -41.8471 | 0 | 0 | 407.5
2022-03-12 06:00 | 6:00 | 392.2 | 175.5 | 49.4 | 42 | 4.8 | 47.5 | 8.9106 | 0 | 119.7892 | -55.6998 | 0 | 0 | 392.2
2022-03-12 07:00 | 7:00 | 380.2 | 175.5 | 49.2 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 34.1238 | 0 | 130.033 | -82.4568 | 0 | 0 | 380.2
2022-03-12 08:00 | 8:00 | 393.3 | 175.5 | 49.5 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 60.9609 | -14.385 | 146.7345 | -98.8104 | 0 | 0 | 393.3
2022-03-12 09:00 | 9:00 | 396.7 | 175.5 | 49.5 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 86.0206 | -30.4933 | 150.6919 | -108.3192 | 0 | 0 | 396.7
2022-03-12 10:00 | 10:00 | 390.8 | 175.5 | 49.4 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 112.1756 | -43.9032 | 148.713 | -107.6854 | -17.2 | 0 | 390.8
2022-03-12 11:00 | 11:00 | 376 | 175.5 | 49.1 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 127.8564 | -56.2235 | 150.7256 | -116.9585 | -27.8 | 0 | 376
2022-03-12 12:00 | 12:00 | 359.5 | 175.5 | 48.8 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 127.3979 | -56.5787 | 149.0065 | -116.5257 | -41.9 | 0 | 359.5
2022-03-12 13:00 | 13:00 | 355.7 | 175.5 | 48.7 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 125.1889 | -57.6132 | 143.4574 | -115.5331 | -37.8 | 0 | 355.7
2022-03-12 14:00 | 14:00 | 343.3 | 175.5 | 48.5 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 104.6171 | -51.2941 | 143.0027 | -121.3842 | -29 | 0 | 343.7415
2022-03-12 15:00 | 15:00 | 344.8 | 175.5 | 48.5 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 68.6239 | -33.6466 | 134.8646 | -114.5991 | -4.9 | 0 | 348.1428
2022-03-12 16:00 | 16:00 | 357.2 | 175.5 | 48.7 | 24.4 | 4.8 | 47.5 | 26.7658 | -3.7599 | 118.7143 | -85.4202 | 0 | 0 | 357.2
2022-03-12 17:00 | 17:00 | 385.8 | 175.5 | 49.3 | 46.5 | 4.8 | 47.5 | 1.0104 | 0 | 101.1181 | -39.9285 | 0 | 0 | 385.8
2022-03-12 18:00 | 18:00 | 402 | 175.5 | 49.6 | 56.5 | 4.8 | 47.5 | 0.0588 | 0 | 78.4827 | -10.4415 | 0 | 0 | 402
2022-03-12 19:00 | 19:00 | 397.6 | 175.5 | 52.2661 | 56.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.1339 | 0 | 0 | 0 | 397.6
2022-03-12 20:00 | 20:00 | 387.2 | 175.5 | 64.1914 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 43.9086 | 0 | 0 | 0 | 387.2
2022-03-12 21:00 | 21:00 | 375.3 | 175.5 | 68.4296 | 43.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.7704 | 0 | 0 | 0 | 375.3
2022-03-12 22:00 | 22:00 | 359.3 | 175.5 | 68.5924 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.7076 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2022-03-12 23:00 | 23:00 | 367 | 175.5 | 76.8503 | 41.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.1497 | 0 | 0 | 0 | 367
2022-03-13 | 0:00 | 370.1 | 175.5 | 72.9031 | 55 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.8969 | 0 | 2.5 | 0 | 370.1
2022-03-13 01:00 | 1:00 | 385.7 | 175.5 | 73.253 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.747 | 0 | 9.3 | 0 | 385.7
2022-03-13 02:00 | 2:00 | 397.4 | 175.5 | 73.3962 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.3038 | 0 | 21.3 | 0 | 397.4
2022-03-13 03:00 | 3:00 | 405 | 175.5 | 73.5837 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 8.7163 | 0 | 28.3 | 0 | 405
2022-03-13 04:00 | 4:00 | 412 | 175.5 | 73.7631 | 66.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 11.9369 | 0 | 31.9 | 0 | 412
2022-03-13 05:00 | 5:00 | 399.2 | 175.5 | 73.5094 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 15.7795 | 0 | 17.4 | 0 | 399.2
2022-03-13 06:00 | 6:00 | 383 | 175.5 | 73.2604 | 54.6 | 4.8 | 47.5 | 10.0511 | 0 | 14.7885 | 0 | 2.5 | 0 | 383
2022-03-13 07:00 | 7:00 | 361.4 | 175.5 | 48.8 | 40.8 | 4.8 | 47.5 | 38.4027 | -10.5924 | 17.2649 | -1.0752 | 0 | 0 | 361.4
2022-03-13 08:00 | 8:00 | 356.7 | 175.5 | 48.7 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 57.8216 | -18.6232 | 21.6022 | -2.3006 | 0 | 0 | 356.7
2022-03-13 09:00 | 9:00 | 333.3 | 175.5 | 48.3 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 91.8632 | -41.9126 | 25.8578 | -16.8084 | -23.5 | 0 | 333.3
2022-03-13 10:00 | 10:00 | 308.9 | 175.5 | 47.8 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 124.8707 | -78.772 | 30.7315 | -28.0302 | -23.5 | 0 | 322.6
2022-03-13 11:00 | 11:00 | 307.3 | 175.5 | 47.7 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 152.8586 | -90.0012 | 37.0927 | -33.1501 | -56.7 | 0 | 307.3
2022-03-13 12:00 | 12:00 | 306.3 | 175.5 | 47.7 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 157.8541 | -91.8074 | 37.7947 | -31.2414 | -63.5 | 0 | 306.3
2022-03-13 13:00 | 13:00 | 295.8 | 175.5 | 47.5 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 144.7716 | -84.0898 | 45.107 | -38.9888 | -68 | 0 | 295.8
2022-03-13 14:00 | 14:00 | 296.6 | 175.5 | 47.5 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 110.9536 | -66.0948 | 57.746 | -56.8048 | -46 | 0 | 296.8
2022-03-13 15:00 | 15:00 | 317.3 | 175.5 | 47.9 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 61.6885 | -29.8209 | 72.0797 | -60.5473 | -23.5 | 0 | 317.3
2022-03-13 16:00 | 16:00 | 342 | 175.5 | 48.4 | 25.1 | 4.8 | 47.5 | 19.5946 | 0 | 71.9559 | -40.3505 | -10.5 | 0 | 342
2022-03-13 17:00 | 17:00 | 372.5 | 175.5 | 49 | 39.6 | 4.8 | 47.5 | 0.74 | 0 | 70.634 | -15.274 | 0 | 0 | 372.5
2022-03-13 18:00 | 18:00 | 388.4 | 175.5 | 49.4 | 49.6 | 4.8 | 47.5 | 0.2593 | 0 | 76.5822 | -15.2415 | 0 | 0 | 388.4
2022-03-13 19:00 | 19:00 | 383.2 | 175.5 | 49.3 | 44.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2359 | 0 | 77.366 | -15.8019 | 0 | 0 | 383.2
2022-03-13 20:00 | 20:00 | 373.6 | 175.5 | 49.1 | 34.3 | 4.8 | 47.5 | 0.1058 | 0 | 84.1819 | -21.8877 | 0 | 0 | 373.6
2022-03-13 21:00 | 21:00 | 356.4 | 175.5 | 48.7 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.6516 | -31.1516 | 0 | 0 | 356.4
2022-03-13 22:00 | 22:00 | 345.7 | 175.5 | 48.5 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 83.1908 | -35.4908 | 0 | 0 | 345.7
2022-03-13 23:00 | 23:00 | 356.7 | 175.5 | 48.7 | 21.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 82.7782 | -24.2782 | 0 | 0 | 356.7
2022-03-14 | 0:00 | 355.3 | 175.5 | 48.7 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.7183 | -27.2183 | 0 | 0 | 355.3
2022-03-14 01:00 | 1:00 | 371.7 | 175.5 | 49 | 28.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.7061 | -10.0061 | 0 | 0 | 371.7
2022-03-14 02:00 | 2:00 | 387.1 | 175.5 | 53.0851 | 40 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.2149 | 0 | 0 | 0 | 387.1
2022-03-14 03:00 | 3:00 | 397.8 | 175.5 | 59.7755 | 50 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.2245 | 0 | 0 | 0 | 397.8
2022-03-14 04:00 | 4:00 | 404 | 175.5 | 67.3079 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.5921 | 0 | 0 | 0 | 404
2022-03-14 05:00 | 5:00 | 404.7 | 175.5 | 72.9234 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.6766 | 0 | 0 | 0 | 404.7
2022-03-14 06:00 | 6:00 | 401.9 | 175.5 | 67.9322 | 53.4 | 4.8 | 47.5 | 4.0673 | 0 | 48.7005 | 0 | 0 | 0 | 401.9
2022-03-14 07:00 | 7:00 | 395.2 | 175.5 | 63.2127 | 43.4 | 4.8 | 47.5 | 16.797 | 0 | 43.9903 | 0 | 0 | 0 | 395.2
2022-03-14 08:00 | 8:00 | 406.2 | 175.5 | 70.0154 | 32.9 | 4.8 | 47.5 | 35.3348 | 0 | 40.1498 | 0 | 0 | 0 | 406.2
2022-03-14 09:00 | 9:00 | 405.9 | 175.5 | 53.9056 | 22.9 | 4.8 | 47.5 | 60.6081 | 0 | 40.6863 | 0 | 0 | 0 | 405.9
2022-03-14 10:00 | 10:00 | 395.6 | 175.5 | 49.5 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 91.4759 | -28.2484 | 42.3811 | -8.6086 | 0 | 0 | 395.6
2022-03-14 11:00 | 11:00 | 389.1 | 175.5 | 49.4 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 114.832 | -38.6407 | 36.3089 | -1.7002 | -20.2 | 0 | 389.1
2022-03-14 12:00 | 12:00 | 366.3 | 175.5 | 48.9 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 130.5717 | -56.6721 | 38.415 | -20.5146 | -23.5 | 0 | 366.3
2022-03-14 13:00 | 13:00 | 377.1 | 175.5 | 49.1 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 124.9876 | -48.852 | 38.2494 | -11.985 | -23.5 | 0 | 377.1
2022-03-14 14:00 | 14:00 | 379.2 | 175.5 | 49.2 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 95.73 | -32.3257 | 37.7947 | -7.999 | -12.3 | 0 | 379.2
2022-03-14 15:00 | 15:00 | 381.9 | 175.5 | 49.2 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 55.8942 | -4.6788 | 32.3846 | 0 | 0 | 0 | 381.9
2022-03-14 16:00 | 16:00 | 386.9 | 175.5 | 64.6902 | 46.1 | 4.8 | 47.5 | 19.0662 | 0 | 29.2436 | 0 | 0 | 0 | 386.9
2022-03-14 17:00 | 17:00 | 400 | 175.5 | 73.5529 | 56.1 | 4.8 | 47.5 | 0.7989 | 0 | 41.3482 | 0 | 0.4 | 0 | 400
2022-03-14 18:00 | 18:00 | 410.6 | 175.5 | 73.1164 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 0.0478 | 0 | 52.3358 | 0 | 0 | 0 | 410.6
2022-03-14 19:00 | 19:00 | 400.5 | 175.5 | 52.2446 | 50.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.0554 | 0 | 0 | 0 | 400.5
2022-03-14 20:00 | 20:00 | 383.9 | 175.5 | 49.3 | 40.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 86.2058 | -19.8058 | 0 | 0 | 383.9
2022-03-14 21:00 | 21:00 | 370.6 | 175.5 | 49 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.1756 | -26.6756 | 0 | 0 | 370.6
2022-03-14 22:00 | 22:00 | 358.3 | 175.5 | 48.8 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 124.2896 | -40.3896 | -23.5 | 0 | 358.3
2022-03-14 23:00 | 23:00 | 366.7 | 175.5 | 48.9 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 134.3703 | -42.1703 | -23.5 | 0 | 366.7
2022-03-15 | 0:00 | 364 | 175.5 | 48.9 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.2587 | -58.7587 | -23.5 | 0 | 364
2022-03-15 01:00 | 1:00 | 382.6 | 175.5 | 49.3 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.7467 | -41.0467 | -23.5 | 0 | 382.6
2022-03-15 02:00 | 2:00 | 394.1 | 175.5 | 49.5 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.8854 | -40.3854 | -9 | 0 | 394.1
2022-03-15 03:00 | 3:00 | 408.2 | 175.5 | 49.8 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 144.1377 | -34.8377 | 0 | 0 | 408.2
2022-03-15 04:00 | 4:00 | 417.7 | 175.5 | 50 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 147.8045 | -29.2045 | 0 | 0 | 417.7
2022-03-15 05:00 | 5:00 | 420.8 | 175.5 | 50 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 148.6168 | -26.9168 | 0 | 0 | 420.8
2022-03-15 06:00 | 6:00 | 427.9 | 175.5 | 50.2 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 4.1497 | 0 | 141.1204 | -16.6701 | 0 | 0 | 427.9
2022-03-15 07:00 | 7:00 | 435.5 | 175.5 | 50.3 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 7.9577 | 0 | 126.603 | -15.7607 | 0 | 0 | 435.5
2022-03-15 08:00 | 8:00 | 464.8 | 175.5 | 51.1946 | 48.6 | 4.8 | 47.5 | 12.7898 | 0 | 124.4156 | 0 | 0 | 0 | 464.8
2022-03-15 09:00 | 9:00 | 479.9 | 175.5 | 57.3021 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 8.9106 | 0 | 128.5873 | 0 | 0 | 0 | 479.9
2022-03-15 10:00 | 10:00 | 473.5 | 175.5 | 51.1 | 57.3 | 4.8 | 47.5 | 8.2874 | 0 | 129.2054 | -0.1928 | 0 | 0 | 473.5
2022-03-15 11:00 | 11:00 | 457.7 | 175.5 | 50.8 | 47.3 | 4.8 | 47.5 | 10.1334 | 0 | 128.2143 | -6.5477 | 0 | 0 | 457.7
2022-03-15 12:00 | 12:00 | 428.2 | 175.5 | 50.2 | 32.9 | 4.8 | 47.5 | 8.7924 | 0 | 121.3985 | -12.8909 | 0 | 0 | 428.2
2022-03-15 13:00 | 13:00 | 430.3 | 175.5 | 61.7232 | 31.7 | 4.8 | 47.5 | 7.5461 | 0 | 101.5307 | 0 | 0 | 0 | 430.3
2022-03-15 14:00 | 14:00 | 440 | 175.5 | 74.3511 | 45.2 | 4.8 | 47.5 | 4.2431 | 0 | 86.2058 | 0 | 2.2 | 0 | 440
2022-03-15 15:00 | 15:00 | 448.6 | 175.5 | 74.4753 | 57.7 | 4.8 | 47.5 | 1.6813 | 0 | 81.0434 | 0 | 5.9 | 0 | 448.6
2022-03-15 16:00 | 16:00 | 440.2 | 175.5 | 74.3206 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 0.4931 | 0 | 77.9863 | 0 | 8.3 | 0 | 440.2
2022-03-15 17:00 | 17:00 | 446.5 | 175.5 | 74.4707 | 59.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0823 | 0 | 72.947 | 0 | 12.1 | 0 | 446.5
2022-03-15 18:00 | 18:00 | 448.1 | 175.5 | 74.5157 | 59.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.2843 | 0 | 8.9 | 0 | 448.1
2022-03-15 19:00 | 19:00 | 431.6 | 175.5 | 74.0724 | 49.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.1276 | 0 | 4 | 0 | 431.6
2022-03-15 20:00 | 20:00 | 416.9 | 175.5 | 73.7899 | 33.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.5101 | 0 | 11 | 0 | 416.9
2022-03-15 21:00 | 21:00 | 403.2 | 175.5 | 73.6174 | 26.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.0826 | 0 | 8.3 | 0 | 403.2
2022-03-15 22:00 | 22:00 | 383 | 175.5 | 65.5373 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.3627 | 0 | 0 | 0 | 383
2022-03-15 23:00 | 23:00 | 389.7 | 175.5 | 73.0649 | 21.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.5351 | 0 | 0 | 0 | 389.7
2022-03-16 | 0:00 | 388.2 | 175.5 | 71.1997 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.7003 | 0 | 0 | 0 | 388.2
2022-03-16 01:00 | 1:00 | 401.6 | 175.5 | 69.9336 | 34.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.7664 | 0 | 0 | 0 | 401.6
2022-03-16 02:00 | 2:00 | 414 | 175.5 | 73.8122 | 44.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.2878 | 0 | 1 | 0 | 414
2022-03-16 03:00 | 3:00 | 421.2 | 175.5 | 73.9402 | 53.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.8598 | 0 | 2.5 | 0 | 421.2
2022-03-16 04:00 | 4:00 | 426.5 | 175.5 | 74.0277 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.3723 | 0 | 2.5 | 0 | 426.5
2022-03-16 05:00 | 5:00 | 422.6 | 175.5 | 74.0366 | 54.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.3634 | 0 | 2.5 | 0 | 422.6
2022-03-16 06:00 | 6:00 | 420.4 | 175.5 | 73.877 | 51.2 | 4.8 | 47.5 | 2.5272 | 0 | 62.4958 | 0 | 2.5 | 0 | 420.4
2022-03-16 07:00 | 7:00 | 412.6 | 175.5 | 73.8361 | 41.4 | 4.8 | 47.5 | 7.4992 | 0 | 59.5647 | 0 | 2.5 | 0 | 412.6
2022-03-16 08:00 | 8:00 | 424.3 | 175.5 | 74.0494 | 42.7 | 4.8 | 47.5 | 20.2067 | 0 | 57.0439 | 0 | 2.5 | 0 | 424.3
2022-03-16 09:00 | 9:00 | 418.2 | 175.5 | 73.8936 | 29.4 | 4.8 | 47.5 | 35.6163 | 0 | 50.8901 | 0 | 0.6 | 0 | 418.2
2022-03-16 10:00 | 10:00 | 398.9 | 175.5 | 50.6746 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 55.2241 | 0 | 43.7013 | 0 | 0 | 0 | 398.9
2022-03-16 11:00 | 11:00 | 383.3 | 175.5 | 49.3 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 72.7023 | -20.2493 | 45.4778 | -13.2308 | 0 | 0 | 383.3
2022-03-16 12:00 | 12:00 | 367.4 | 175.5 | 48.9 | 21.5 | 4.8 | 47.5 | 82.7769 | -25.7918 | 45.8908 | -14.5759 | -19.1 | 0 | 367.4
2022-03-16 13:00 | 13:00 | 390.7 | 175.5 | 49.4 | 22 | 4.8 | 47.5 | 80.9786 | -23.4322 | 47.2131 | -13.2595 | 0 | 0 | 390.7
2022-03-16 14:00 | 14:00 | 396.2 | 175.5 | 49.5 | 22 | 4.8 | 47.5 | 62.3821 | -8.7686 | 48.4115 | -5.125 | 0 | 0 | 396.2
2022-03-16 15:00 | 15:00 | 403.2 | 175.5 | 66.4545 | 24.6 | 4.8 | 47.5 | 36.1814 | 0 | 48.1641 | 0 | 0 | 0 | 403.2
2022-03-16 16:00 | 16:00 | 403.9 | 175.5 | 73.6469 | 44.5 | 4.8 | 47.5 | 11.3789 | 0 | 44.0742 | 0 | 2.5 | 0 | 403.9
2022-03-16 17:00 | 17:00 | 413.3 | 175.5 | 73.864 | 56.3 | 4.8 | 47.5 | 0.5408 | 0 | 39.6952 | 0 | 15.1 | 0 | 413.3
2022-03-16 18:00 | 18:00 | 423.4 | 175.5 | 74.0053 | 65.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.7947 | 0 | 17.9 | 0 | 423.4
2022-03-16 19:00 | 19:00 | 413.5 | 175.5 | 73.864 | 58.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 35.936 | 0 | 17.4 | 0 | 413.5
2022-03-16 20:00 | 20:00 | 400.5 | 175.5 | 73.4968 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.9032 | 0 | 17.4 | 0 | 400.5
2022-03-16 21:00 | 21:00 | 384.7 | 175.5 | 73.2462 | 34.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.9538 | 0 | 14.9 | 0 | 384.7
2022-03-16 22:00 | 22:00 | 372 | 175.5 | 72.8972 | 28.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.0028 | 0 | 10.1 | 0 | 372
2022-03-16 23:00 | 23:00 | 381.1 | 175.5 | 73.1049 | 29.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.1951 | 0 | 20.8 | 0 | 381.1
2022-03-17 | 0:00 | 379.8 | 175.5 | 73.1462 | 28.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.9538 | 0 | 16.3 | 0 | 379.8
2022-03-17 01:00 | 1:00 | 391.4 | 175.5 | 73.2915 | 38.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 34.4085 | 0 | 17.7 | 0 | 391.4
2022-03-17 02:00 | 2:00 | 399.9 | 175.5 | 73.4879 | 49.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.9121 | 0 | 15.5 | 0 | 399.9
2022-03-17 03:00 | 3:00 | 413.8 | 175.5 | 73.8041 | 60.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.9959 | 0 | 18 | 0 | 413.8
2022-03-17 04:00 | 4:00 | 423.3 | 175.5 | 74.0125 | 67.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.8875 | 0 | 17.4 | 0 | 423.3
2022-03-17 05:00 | 5:00 | 421.8 | 175.5 | 73.8971 | 63.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 41.8029 | 0 | 14.7 | 0 | 421.8
2022-03-17 06:00 | 6:00 | 417.1 | 175.5 | 73.8087 | 52.4 | 4.8 | 47.5 | 9.9086 | 0 | 50.6827 | 0 | 2.5 | 0 | 417.1
2022-03-17 07:00 | 7:00 | 409.4 | 175.5 | 70.5741 | 33.3 | 4.8 | 47.5 | 32.7841 | 0 | 44.9418 | 0 | 0 | 0 | 409.4
2022-03-17 08:00 | 8:00 | 416.8 | 175.5 | 63.1465 | 21.9 | 4.8 | 47.5 | 60.8308 | 0 | 43.1227 | 0 | 0 | 0 | 416.8
2022-03-17 09:00 | 9:00 | 426.9 | 175.5 | 50.1 | 21.9 | 4.8 | 47.5 | 93.086 | -16.0485 | 50.0625 | 0 | 0 | 0 | 426.9
2022-03-17 10:00 | 10:00 | 414.6 | 175.5 | 49.9 | 21.9 | 4.8 | 47.5 | 119.2521 | -34.5489 | 53.3269 | -5.8301 | -17.2 | 0 | 414.6
2022-03-17 11:00 | 11:00 | 405.3 | 175.5 | 49.7 | 21.9 | 4.8 | 47.5 | 122.132 | -38.5123 | 69.932 | -24.1517 | -23.5 | 0 | 405.3
2022-03-17 12:00 | 12:00 | 392.9 | 175.5 | 49.5 | 21.9 | 4.8 | 47.5 | 120.9446 | -42.6393 | 75.8385 | -36.9438 | -23.5 | 0 | 392.9
2022-03-17 13:00 | 13:00 | 409.7 | 175.5 | 49.8 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 99.5269 | -22.2945 | 81.3325 | -25.3649 | -23.5 | 0 | 409.7
2022-03-17 14:00 | 14:00 | 406.5 | 175.5 | 49.7 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 82.3772 | -12.6872 | 86.4135 | -27.7035 | -21.8 | 0 | 406.5
2022-03-17 15:00 | 15:00 | 403.2 | 175.5 | 49.7 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 54.4363 | -2.5247 | 76.5405 | -25.1521 | 0 | 0 | 403.2
2022-03-17 16:00 | 16:00 | 406.7 | 175.5 | 49.7 | 48.9 | 4.8 | 47.5 | 22.3568 | 0 | 65.1821 | -7.2389 | 0 | 0 | 406.7
2022-03-17 17:00 | 17:00 | 423.7 | 175.5 | 74.0506 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 1.5637 | 0 | 57.0857 | 0 | 2.5 | 0 | 423.7
2022-03-17 18:00 | 18:00 | 438.3 | 175.5 | 74.3026 | 67.5 | 4.8 | 47.5 | 0.177 | 0 | 47.4204 | 0 | 21.1 | 0 | 438.3
2022-03-17 19:00 | 19:00 | 424.5 | 175.5 | 74.0538 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.6462 | 0 | 17.1 | 0 | 424.5
2022-03-17 20:00 | 20:00 | 411.6 | 175.5 | 73.7182 | 55.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.3818 | 0 | 17.4 | 0 | 411.6
2022-03-17 21:00 | 21:00 | 400.1 | 175.5 | 73.5679 | 44.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 44.0321 | 0 | 10 | 0 | 400.1
2022-03-17 22:00 | 22:00 | 380.6 | 175.5 | 73.1177 | 28.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 48.7823 | 0 | 2.5 | 0 | 380.6
2022-03-17 23:00 | 23:00 | 386.5 | 175.5 | 73.2629 | 25 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.7371 | 0 | 1.7 | 0 | 386.5
2022-03-18 | 0:00 | 382.5 | 175.5 | 73.1136 | 27 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 52.0864 | 0 | 2.5 | 0 | 382.5
2022-03-18 01:00 | 1:00 | 398.3 | 175.5 | 73.5428 | 38.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 49.8572 | 0 | 8.2 | 0 | 398.3
2022-03-18 02:00 | 2:00 | 408.9 | 175.5 | 73.7639 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 45.4361 | 0 | 7.2 | 0 | 408.9
2022-03-18 03:00 | 3:00 | 423.2 | 175.5 | 73.9923 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.1077 | 0 | 16 | 0 | 423.2
2022-03-18 04:00 | 4:00 | 432 | 175.5 | 74.0851 | 69 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.9149 | 0 | 32.2 | 0 | 432
2022-03-18 05:00 | 5:00 | 427.6 | 175.5 | 74.1311 | 69 | 4.8 | 47.5 | 0.0346 | 0 | 25.7343 | 0 | 30.9 | 0 | 427.6
2022-03-18 06:00 | 6:00 | 417.9 | 175.5 | 73.922 | 59 | 4.8 | 47.5 | 11.2842 | 0 | 24.4938 | 0 | 21.4 | 0 | 417.9
2022-03-18 07:00 | 7:00 | 394 | 175.5 | 62.7668 | 37.5 | 4.8 | 47.5 | 47.9241 | 0 | 18.0091 | 0 | 0 | 0 | 394
2022-03-18 08:00 | 8:00 | 381.3 | 175.5 | 49.2 | 22.3 | 4.8 | 47.5 | 96.1062 | -35.0002 | 29.8639 | -5.3699 | -3.6 | 0 | 381.3
2022-03-18 09:00 | 9:00 | 378.5 | 175.5 | 49.2 | 22.3 | 4.8 | 47.5 | 128.4561 | -50.7011 | 31.1044 | -6.1594 | -23.5 | 0 | 378.5
2022-03-18 10:00 | 10:00 | 377.1 | 175.5 | 49.1 | 22.3 | 4.8 | 47.5 | 143.3961 | -60.9777 | 23.8339 | -4.8523 | -23.5 | 0 | 377.1
2022-03-18 11:00 | 11:00 | 387.9 | 175.5 | 49.4 | 22.3 | 4.8 | 47.5 | 160.1586 | -68.3553 | 22.0173 | -1.9206 | -23.5 | 0 | 387.9
2022-03-18 12:00 | 12:00 | 368.7 | 175.5 | 49 | 22.8 | 4.8 | 47.5 | 158.5471 | -74.5482 | 22.2225 | -13.6214 | -23.5 | 0 | 368.7
2022-03-18 13:00 | 13:00 | 389.3 | 175.5 | 49.4 | 22.8 | 4.8 | 47.5 | 153.7052 | -58.4596 | 17.5544 | 0 | -23.5 | 0 | 389.3
2022-03-18 14:00 | 14:00 | 382.9 | 175.5 | 49.3 | 22.8 | 4.8 | 47.5 | 118.0412 | -40.3018 | 20.8606 | 0 | -15.6 | 0 | 382.9
2022-03-18 15:00 | 15:00 | 386.2 | 175.5 | 49.3 | 25.9 | 4.8 | 47.5 | 65.9798 | -0.2525 | 17.4727 | 0 | 0 | 0 | 386.2
2022-03-18 16:00 | 16:00 | 400.9 | 175.5 | 73.4975 | 54 | 4.8 | 47.5 | 23.1805 | 0 | 10.822 | 0 | 11.6 | 0 | 400.9
2022-03-18 17:00 | 17:00 | 414.9 | 175.5 | 74.4311 | 65 | 4.8 | 47.5 | 1.4109 | 0 | 6.858 | 0 | 39.4 | 0 | 414.9
2022-03-18 18:00 | 18:00 | 428.5 | 175.5 | 74.8238 | 69 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.3762 | 0 | 47.5 | 0 | 428.5
2022-03-18 19:00 | 19:00 | 416.3 | 175.5 | 73.8006 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 14.4994 | 0 | 34.4 | 0 | 416.3
2022-03-18 20:00 | 20:00 | 400.3 | 175.5 | 73.5492 | 55.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 18.0508 | 0 | 25.1 | 0 | 400.3
2022-03-18 21:00 | 21:00 | 389.9 | 175.5 | 73.3463 | 39.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 22.5537 | 0 | 27 | 0 | 389.9
2022-03-18 22:00 | 22:00 | 376.9 | 175.5 | 73.0005 | 27.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.9995 | 0 | 24.2 | 0 | 376.9
2022-03-18 23:00 | 23:00 | 382.5 | 175.5 | 73.1647 | 27.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.9353 | 0 | 12.7 | 0 | 382.5
2022-03-19 | 0:00 | 374.5 | 175.5 | 65.4273 | 26.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.7727 | 0 | 0 | 0 | 374.5
2022-03-19 01:00 | 1:00 | 390.4 | 175.5 | 73.3019 | 35.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.0981 | 0 | 7.5 | 0 | 390.4
2022-03-19 02:00 | 2:00 | 405.9 | 175.5 | 73.6709 | 53.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.6291 | 0 | 13.4 | 0 | 405.9
2022-03-19 03:00 | 3:00 | 421.2 | 175.5 | 73.8851 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.9149 | 0 | 26.2 | 0 | 421.2
2022-03-19 04:00 | 4:00 | 436.1 | 175.5 | 74.2503 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.6497 | 0 | 33.7 | 0 | 436.1
2022-03-19 05:00 | 5:00 | 435.4 | 175.5 | 74.2376 | 69.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.5624 | 0 | 23.1 | 0 | 435.4
2022-03-19 06:00 | 6:00 | 428.5 | 175.5 | 74.1183 | 63.9 | 4.8 | 47.5 | 1.3521 | 0 | 49.0296 | 0 | 12.3 | 0 | 428.5
2022-03-19 07:00 | 7:00 | 414.3 | 175.5 | 73.8186 | 54.5 | 4.8 | 47.5 | 0.9405 | 0 | 41.1409 | 0 | 16.1 | 0 | 414.3
2022-03-19 08:00 | 8:00 | 426 | 175.5 | 74.0567 | 65.3 | 4.8 | 47.5 | 1.7048 | 0 | 38.5385 | 0 | 18.6 | 0 | 426
2022-03-19 09:00 | 9:00 | 432.7 | 175.5 | 74.2657 | 65.8 | 4.8 | 47.5 | 3.303 | 0 | 47.1313 | 0 | 14.4 | 0 | 432.7
2022-03-19 10:00 | 10:00 | 421.2 | 175.5 | 73.9346 | 55.5 | 4.8 | 47.5 | 6.9818 | 0 | 54.4836 | 0 | 2.5 | 0 | 421.2
2022-03-19 11:00 | 11:00 | 404.6 | 175.5 | 72.3606 | 34.6 | 4.8 | 47.5 | 11.2262 | 0 | 58.6132 | 0 | 0 | 0 | 404.6
2022-03-19 12:00 | 12:00 | 383.5 | 175.5 | 49.3 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 15.7977 | 0 | 68.7335 | -1.5312 | 0 | 0 | 383.5
2022-03-19 13:00 | 13:00 | 378.2 | 175.5 | 49.2 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 16.8683 | 0 | 79.7211 | -18.7894 | 0 | 0 | 378.2
2022-03-19 14:00 | 14:00 | 373.9 | 175.5 | 49.1 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 18.2314 | 0 | 88.6848 | -33.3162 | 0 | 0 | 373.9
2022-03-19 15:00 | 15:00 | 377.3 | 175.5 | 49.1 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 14.3522 | 0 | 81.5794 | -18.9316 | 0 | 0 | 377.3
2022-03-19 16:00 | 16:00 | 379.6 | 175.5 | 49.2 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 7.6762 | 0 | 79.1847 | -7.6609 | 0 | 0 | 379.6
2022-03-19 17:00 | 17:00 | 398.5 | 175.5 | 61.246 | 33.8 | 4.8 | 47.5 | 1.7159 | 0 | 73.9381 | 0 | 0 | 0 | 398.5
2022-03-19 18:00 | 18:00 | 419.1 | 175.5 | 73.5619 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 73.9381 | 0 | 0 | 0 | 419.1
2022-03-19 19:00 | 19:00 | 412.5 | 175.5 | 73.764 | 38 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.336 | 0 | 1.6 | 0 | 412.5
2022-03-19 20:00 | 20:00 | 400 | 175.5 | 73.566 | 28 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.634 | 0 | 0 | 0 | 400
2022-03-19 21:00 | 21:00 | 385.3 | 175.5 | 59.047 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.053 | 0 | 0 | 0 | 385.3
2022-03-19 22:00 | 22:00 | 368.7 | 175.5 | 49 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 77.8624 | -9.3624 | 0 | 0 | 368.7
2022-03-19 23:00 | 23:00 | 387.2 | 175.5 | 59.9563 | 23.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.0437 | 0 | 0 | 0 | 387.2
2022-03-20 | 0:00 | 380.4 | 175.5 | 49.2 | 37.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 78.73 | -13.13 | 0 | 0 | 380.4
2022-03-20 01:00 | 1:00 | 396.7 | 175.5 | 49.5 | 47.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.0074 | -13.4074 | 0 | 0 | 396.7
2022-03-20 02:00 | 2:00 | 407.4 | 175.5 | 49.7 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 91.0399 | -17.9399 | 0 | 0 | 407.4
2022-03-20 03:00 | 3:00 | 417.2 | 175.5 | 49.9 | 62.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 90.0467 | -13.0467 | 0 | 0 | 417.2
2022-03-20 04:00 | 4:00 | 421.5 | 175.5 | 50 | 63.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 89.1395 | -8.8395 | 0 | 0 | 421.5
2022-03-20 05:00 | 5:00 | 408.8 | 175.5 | 49.8 | 57.1 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 95.5007 | -21.4118 | 0 | 0 | 408.8
2022-03-20 06:00 | 6:00 | 397.2 | 175.5 | 49.5 | 47.1 | 4.8 | 47.5 | 8.6866 | 0 | 89.3447 | -25.2313 | 0 | 0 | 397.2
2022-03-20 07:00 | 7:00 | 375.9 | 175.5 | 49.1 | 29.8 | 4.8 | 47.5 | 24.2387 | 0 | 82.5309 | -37.5696 | 0 | 0 | 375.9
2022-03-20 08:00 | 8:00 | 361.2 | 175.5 | 48.8 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 56.8811 | -19.8026 | 78.3571 | -53.2356 | 0 | 0 | 361.2
2022-03-20 09:00 | 9:00 | 361.7 | 175.5 | 48.8 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 94.0964 | -45.5112 | 87.0734 | -72.9586 | 0 | 0 | 361.7
2022-03-20 10:00 | 10:00 | 351.2 | 175.5 | 48.6 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 114.4912 | -55.6136 | 102.8947 | -86.5723 | -22.8 | 0 | 351.2
2022-03-20 11:00 | 11:00 | 341.4 | 175.5 | 48.4 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 125.5527 | -61.5589 | 114.7082 | -99.002 | -23.5 | 0 | 354.8
2022-03-20 12:00 | 12:00 | 334.2 | 175.5 | 48.3 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 131.1471 | -64.3019 | 121.6875 | -104.9327 | -26 | 0 | 356.1
2022-03-20 13:00 | 13:00 | 327.4 | 175.5 | 48.1 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 119.3455 | -58.5156 | 123.877 | -106.8069 | -23.5 | 0 | 352.7
2022-03-20 14:00 | 14:00 | 335.9 | 175.5 | 48.3 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 102.5485 | -50.2801 | 120.9038 | -104.2722 | -23.5 | 0 | 343.9
2022-03-20 15:00 | 15:00 | 345.8 | 175.5 | 48.5 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 60.3142 | -29.5724 | 129.618 | -110.1408 | -0.7 | 0 | 348.219
2022-03-20 16:00 | 16:00 | 354.6 | 175.5 | 48.7 | 22.4 | 4.8 | 47.5 | 23.6266 | -1.9979 | 121.4402 | -87.3689 | 0 | 0 | 354.6
2022-03-20 17:00 | 17:00 | 382.4 | 175.5 | 49.2 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 1.9519 | 0 | 108.1814 | -48.5333 | 0 | 0 | 382.4
2022-03-20 18:00 | 18:00 | 404.8 | 175.5 | 49.7 | 54.7 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 92.9382 | -20.3493 | 0 | 0 | 404.8
2022-03-20 19:00 | 19:00 | 396.1 | 175.5 | 49.5 | 52.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.053 | -8.853 | 0 | 0 | 396.1
2022-03-20 20:00 | 20:00 | 388.3 | 175.5 | 49.4 | 49.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 66.1732 | -4.1732 | 0 | 0 | 388.3
2022-03-20 21:00 | 21:00 | 382 | 175.5 | 50.7285 | 44.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 58.5715 | 0 | 0 | 0 | 382
2022-03-20 22:00 | 22:00 | 372 | 175.5 | 59.0217 | 37.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.3783 | 0 | 0 | 0 | 372
2022-03-20 23:00 | 23:00 | 376.9 | 175.5 | 62.8846 | 44.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.3154 | 0 | 1.6 | 0 | 376.9
2022-03-21 | 0:00 | 365.1 | 175.5 | 49.2656 | 50.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.1344 | 0 | 0 | 0 | 365.1
2022-03-21 01:00 | 1:00 | 374.1 | 175.5 | 52.679 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 32.921 | 0 | 0 | 0 | 374.1
2022-03-21 02:00 | 2:00 | 386.7 | 175.5 | 59.3134 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 33.0866 | 0 | 0 | 0 | 386.7
2022-03-21 03:00 | 3:00 | 394.5 | 175.5 | 53.6472 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 46.5528 | 0 | 0 | 0 | 394.5
2022-03-21 04:00 | 4:00 | 403.9 | 175.5 | 49.7 | 66.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.2789 | -8.3789 | 0 | 0 | 403.9
2022-03-21 05:00 | 5:00 | 395.2 | 175.5 | 49.5 | 61.4 | 4.8 | 47.5 | 0.2227 | 0 | 70.1793 | -13.902 | 0 | 0 | 395.2
2022-03-21 06:00 | 6:00 | 379.6 | 175.5 | 49.2 | 51.4 | 4.8 | 47.5 | 15.0811 | 0 | 74.3927 | -38.2738 | 0 | 0 | 379.6
2022-03-21 07:00 | 7:00 | 356.2 | 175.5 | 48.7 | 28.1 | 4.8 | 47.5 | 45.3389 | -15.6867 | 74.1854 | -52.2376 | 0 | 0 | 356.2
2022-03-21 08:00 | 8:00 | 353 | 175.5 | 48.7 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 90.3707 | -44.3092 | 85.5042 | -72.6558 | 0 | 0 | 358.7099
2022-03-21 09:00 | 9:00 | 369.3 | 175.5 | 49 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 127.7741 | -58.3547 | 107.7684 | -84.4878 | -23.5 | 0 | 369.3
2022-03-21 10:00 | 10:00 | 359.6 | 175.5 | 48.8 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 128.8558 | -63.1787 | 129.4128 | -111.4899 | -23.5 | 0 | 360
2022-03-21 11:00 | 11:00 | 344.1 | 175.5 | 48.5 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 136.3673 | -65.9184 | 147.8694 | -125.3183 | -48.5 | 0 | 344.1
2022-03-21 12:00 | 12:00 | 356.1 | 175.5 | 48.7 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 153.6229 | -69.6628 | 152.8656 | -121.5257 | -59 | 0 | 356.1
2022-03-21 13:00 | 13:00 | 338.7 | 175.5 | 48.4 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 135.0387 | -62.3621 | 158.155 | -128.8316 | -62.8 | 0 | 338.7
2022-03-21 14:00 | 14:00 | 325.8 | 175.5 | 48.1 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 105.9104 | -51.9285 | 160.6197 | -137.2016 | -48.7 | 0 | 327.9
2022-03-21 15:00 | 15:00 | 341 | 175.5 | 48.4 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 76.4992 | -37.1276 | 160.6843 | -135.0559 | -23.5 | 0 | 341
2022-03-21 16:00 | 16:00 | 353.3 | 175.5 | 48.7 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 31.9148 | -10.5814 | 154.4236 | -122.257 | 0 | 0 | 353.3
2022-03-21 17:00 | 17:00 | 376.5 | 175.5 | 49.1 | 43 | 4.8 | 47.5 | 3.2326 | 0 | 152.3148 | -98.9474 | 0 | 0 | 376.5
2022-03-21 18:00 | 18:00 | 401.1 | 175.5 | 49.6 | 53 | 4.8 | 47.5 | 0.987 | 0 | 148.0976 | -78.3846 | 0 | 0 | 401.1
2022-03-21 19:00 | 19:00 | 395.7 | 175.5 | 49.5 | 50.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.6084 | -73.7084 | 0 | 0 | 395.7
2022-03-21 20:00 | 20:00 | 385.4 | 175.5 | 49.3 | 41.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.425 | -70.725 | 0 | 0 | 385.4
2022-03-21 21:00 | 21:00 | 377.4 | 175.5 | 49.1 | 32.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 142.4835 | -74.3835 | 0 | 0 | 377.4
2022-03-21 22:00 | 22:00 | 360 | 175.5 | 48.8 | 23.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 138.3343 | -78.2343 | 0 | 0 | 360
2022-03-21 23:00 | 23:00 | 373.6 | 175.5 | 49.1 | 32 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.7508 | -64.0508 | 0 | 0 | 373.6
2022-03-22 | 0:00 | 367.8 | 175.5 | 49 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.6419 | -64.4419 | 0 | 0 | 367.8
2022-03-22 01:00 | 1:00 | 387.8 | 175.5 | 49.4 | 25.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.4613 | -43.4613 | 0 | 0 | 387.8
2022-03-22 02:00 | 2:00 | 401.5 | 175.5 | 49.6 | 35.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 127.4702 | -38.9702 | 0 | 0 | 401.5
2022-03-22 03:00 | 3:00 | 407.5 | 175.5 | 49.8 | 48.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 120.2418 | -38.8418 | 0 | 0 | 407.5
2022-03-22 04:00 | 4:00 | 418.4 | 175.5 | 50 | 59.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 101.1181 | -19.9181 | 0 | 0 | 418.4
2022-03-22 05:00 | 5:00 | 416.1 | 175.5 | 49.9 | 63.5 | 4.8 | 47.5 | 0.3527 | 0 | 83.3985 | -8.8512 | 0 | 0 | 416.1
2022-03-22 06:00 | 6:00 | 402 | 175.5 | 49.6 | 50.2 | 4.8 | 47.5 | 19.2777 | 0 | 81.0013 | -25.879 | 0 | 0 | 402
2022-03-22 07:00 | 7:00 | 390.5 | 175.5 | 49.4 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 67.9184 | -16.6976 | 72.3688 | -34.0896 | 0 | 0 | 390.5
2022-03-22 08:00 | 8:00 | 401 | 175.5 | 49.6 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 112.2579 | -42.6143 | 64.191 | -34.0346 | 0 | 0 | 401
2022-03-22 09:00 | 9:00 | 417 | 175.5 | 49.9 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 144.7123 | -58.9565 | 66.1732 | -36.429 | 0 | 0 | 417
2022-03-22 10:00 | 10:00 | 420.9 | 175.5 | 50 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 152.4354 | -63.0266 | 70.2611 | -40.3699 | 0 | 0 | 420.9
2022-03-22 11:00 | 11:00 | 429.6 | 175.5 | 50.2 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 164.6367 | -69.1578 | 88.0645 | -55.7434 | 0 | 0 | 429.6
2022-03-22 12:00 | 12:00 | 416.6 | 175.5 | 49.9 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 163.2376 | -73.2562 | 92.6909 | -67.5723 | 0 | 0 | 416.6
2022-03-22 13:00 | 13:00 | 435.6 | 175.5 | 50.3 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 133.9805 | -46.1489 | 90.5852 | -44.7168 | 0 | 0 | 435.6
2022-03-22 14:00 | 14:00 | 423.9 | 175.5 | 50.1 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 96.8241 | -25.9933 | 105.9101 | -54.5409 | 0 | 0 | 423.9
2022-03-22 15:00 | 15:00 | 415 | 175.5 | 49.9 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 60.8773 | -6.4687 | 117.8049 | -61.5135 | 0 | 0 | 415
2022-03-22 16:00 | 16:00 | 417.5 | 175.5 | 50 | 53.5 | 4.8 | 47.5 | 21.8872 | 0 | 110.287 | -45.9742 | 0 | 0 | 417.5
2022-03-22 17:00 | 17:00 | 429.5 | 175.5 | 50.2 | 66.1 | 4.8 | 47.5 | 1.3866 | 0 | 106.1992 | -22.1858 | 0 | 0 | 429.5
2022-03-22 18:00 | 18:00 | 446.6 | 175.5 | 50.5 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 106.8591 | -7.1591 | 0 | 0 | 446.6
2022-03-22 19:00 | 19:00 | 435.8 | 175.5 | 50.3 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 95.4589 | -6.3589 | 0 | 0 | 435.8
2022-03-22 20:00 | 20:00 | 417.2 | 175.5 | 49.9 | 61 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 87.2807 | -8.7807 | 0 | 0 | 417.2
2022-03-22 21:00 | 21:00 | 399.5 | 175.5 | 49.6 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 99.838 | -28.438 | 0 | 0 | 399.5
2022-03-22 22:00 | 22:00 | 385.7 | 175.5 | 49.3 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 115.781 | -37.981 | 0 | 0 | 385.7
2022-03-22 23:00 | 23:00 | 396.2 | 175.5 | 49.5 | 36.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.6028 | -25.3028 | 0 | 0 | 396.2
2022-03-23 | 0:00 | 386.7 | 175.5 | 49.3 | 34.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 84.6366 | -9.2366 | 0 | 0 | 386.7
2022-03-23 01:00 | 1:00 | 402.4 | 175.5 | 51.7571 | 53.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.6429 | 0 | 0 | 0 | 402.4
2022-03-23 02:00 | 2:00 | 415.2 | 175.5 | 63.6617 | 63.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.9383 | 0 | 5 | 0 | 415.2
2022-03-23 03:00 | 3:00 | 422.9 | 175.5 | 63.8599 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 37.3401 | 0 | 22.1 | 0 | 422.9
2022-03-23 04:00 | 4:00 | 433.9 | 175.5 | 64.0835 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.7165 | 0 | 42.5 | 0 | 433.9
2022-03-23 05:00 | 5:00 | 429 | 175.5 | 63.9502 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0.4585 | 0 | 21.8913 | 0 | 43.1 | 0 | 429
2022-03-23 06:00 | 6:00 | 417.1 | 175.5 | 63.7201 | 60.7 | 4.8 | 47.5 | 26.2838 | 0 | 17.5961 | 0 | 21 | 0 | 417.1
2022-03-23 07:00 | 7:00 | 395.8 | 175.5 | 49.5 | 35.5 | 4.8 | 47.5 | 83.5646 | -16.5915 | 16.0269 | 0 | 0 | 0 | 395.8
2022-03-23 08:00 | 8:00 | 396.3 | 175.5 | 49.5 | 24 | 4.8 | 47.5 | 134.4032 | -57.0661 | 20.5294 | -2.8665 | 0 | 0 | 396.3
2022-03-23 09:00 | 9:00 | 403.1 | 175.5 | 49.7 | 24 | 4.8 | 47.5 | 171.5127 | -80.4948 | 30.8971 | -20.315 | 0 | 0 | 403.1
2022-03-23 10:00 | 10:00 | 400.1 | 175.5 | 49.6 | 24 | 4.8 | 47.5 | 186.1007 | -91.2457 | 37.5891 | -31.941 | 0 | 0 | 401.9031
2022-03-23 11:00 | 11:00 | 393.5 | 175.5 | 49.5 | 24 | 4.8 | 47.5 | 185.2673 | -90.8375 | 42.6701 | -36.2586 | 0 | 0 | 402.1413
2022-03-23 12:00 | 12:00 | 373.7 | 175.5 | 49.1 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 174.6165 | -85.6154 | 40.3154 | -34.2573 | -0.5 | 0 | 395.9592
2022-03-23 13:00 | 13:00 | 386.2 | 175.5 | 49.3 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 141.2093 | -66.6824 | 38.9931 | -28.92 | 0 | 0 | 386.2
2022-03-23 14:00 | 14:00 | 378.7 | 175.5 | 49.2 | 24.5 | 4.8 | 47.5 | 109.0372 | -47.8883 | 45.6017 | -29.5506 | 0 | 0 | 378.7
2022-03-23 15:00 | 15:00 | 381.6 | 175.5 | 49.2 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 64.7446 | -17.5541 | 42.5049 | -12.6954 | 0 | 0 | 381.6
2022-03-23 16:00 | 16:00 | 386.9 | 175.5 | 54.3289 | 45.3 | 4.8 | 47.5 | 24.5679 | 0 | 34.9032 | 0 | 0 | 0 | 386.9
2022-03-23 17:00 | 17:00 | 400.5 | 175.5 | 63.4078 | 61.8 | 4.8 | 47.5 | 2.3749 | 0 | 22.0173 | 0 | 23.1 | 0 | 400.5
2022-03-23 18:00 | 18:00 | 417 | 175.5 | 63.7119 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0.177 | 0 | 20.6111 | 0 | 32.9 | 0 | 417
2022-03-23 19:00 | 19:00 | 408 | 175.5 | 63.6001 | 64.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 25.8999 | 0 | 26 | 0 | 408
2022-03-23 20:00 | 20:00 | 391.8 | 175.5 | 63.1742 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.6258 | 0 | 20.1 | 0 | 391.8
2022-03-23 21:00 | 21:00 | 374.3 | 175.5 | 62.9288 | 35.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 28.1712 | 0 | 19.7 | 0 | 374.3
2022-03-23 22:00 | 22:00 | 359.1 | 175.5 | 62.5491 | 29.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.5509 | 0 | 12.1 | 0 | 359.1
2022-03-23 23:00 | 23:00 | 369 | 175.5 | 62.7908 | 29.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.4092 | 0 | 19.9 | 0 | 369
2022-03-24 | 0:00 | 359.1 | 175.5 | 62.5721 | 28.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 31.2279 | 0 | 8.6 | 0 | 359.1
2022-03-24 01:00 | 1:00 | 371.8 | 175.5 | 62.7393 | 39 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.3607 | 0 | 11.9 | 0 | 371.8
2022-03-24 02:00 | 2:00 | 382.6 | 175.5 | 63.0487 | 49.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 29.4513 | 0 | 13.1 | 0 | 382.6
2022-03-24 03:00 | 3:00 | 391.5 | 175.5 | 63.1661 | 59.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 23.8339 | 0 | 17.5 | 0 | 391.5
2022-03-24 04:00 | 4:00 | 396.5 | 175.5 | 63.2545 | 64.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 20.4455 | 0 | 20.1 | 0 | 396.5
2022-03-24 05:00 | 5:00 | 398.8 | 175.5 | 63.3957 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0.1992 | 0 | 26.1051 | 0 | 15.7 | 0 | 398.8
2022-03-24 06:00 | 6:00 | 395.8 | 175.5 | 63.2645 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 14.7527 | 0 | 24.7828 | 0 | 9.6 | 0 | 395.8
2022-03-24 07:00 | 7:00 | 381.8 | 175.5 | 49.2 | 40.5 | 4.8 | 47.5 | 48.218 | -6.8842 | 22.9662 | 0 | 0 | 0 | 381.8
2022-03-24 08:00 | 8:00 | 396 | 175.5 | 49.5 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 93.7561 | -17.8559 | 18.9998 | 0 | 0 | 0 | 396
2022-03-24 09:00 | 9:00 | 396 | 175.5 | 49.5 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 127.3625 | -47.2092 | 14.7467 | 0 | 0 | 0 | 396
2022-03-24 10:00 | 10:00 | 391.4 | 175.5 | 49.4 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 157.6314 | -74.0205 | 9.2945 | -2.5054 | 0 | 0 | 391.4
2022-03-24 11:00 | 11:00 | 390.8 | 175.5 | 49.4 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 171.9836 | -83.9032 | 6.8159 | -5.0963 | 0 | 0 | 390.8
2022-03-24 12:00 | 12:00 | 363.6 | 175.5 | 48.9 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 161.3225 | -79.0972 | 7.5179 | -6.3882 | 0 | 0 | 384.355
2022-03-24 13:00 | 13:00 | 376.9 | 175.5 | 49.1 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 151.3184 | -74.1923 | 5.8248 | -4.9497 | 0 | 0 | 379.2012
2022-03-24 14:00 | 14:00 | 368.6 | 175.5 | 49 | 24.3 | 4.8 | 47.5 | 122.4259 | -58.315 | 3.7587 | -0.36961 | 0 | 0 | 368.6
2022-03-24 15:00 | 15:00 | 368.9 | 175.5 | 49 | 27.4 | 4.8 | 47.5 | 80.1439 | -18.501 | 3.0571 | 0 | 0 | 0 | 368.9
2022-03-24 16:00 | 16:00 | 376.8 | 175.5 | 60.0249 | 51.9 | 4.8 | 47.5 | 34.018 | 0 | 3.0571 | 0 | 0 | 0 | 376.8
2022-03-24 17:00 | 17:00 | 389.7 | 175.5 | 63.1441 | 62.9 | 4.8 | 47.5 | 2.7976 | 0 | 1.8583 | 0 | 31.2 | 0 | 389.7
2022-03-24 18:00 | 18:00 | 408.5 | 175.5 | 63.5957 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.482 | 0 | 1.3223 | 0 | 44.1 | 0 | 408.5
2022-03-24 19:00 | 19:00 | 400 | 175.5 | 63.3675 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 0.305 | 0 | 1.5275 | 0 | 35.8 | 0 | 400
2022-03-24 20:00 | 20:00 | 383.2 | 175.5 | 63.1069 | 61.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.6931 | 0 | 29.4 | 0 | 383.2
2022-03-24 21:00 | 21:00 | 367.5 | 175.5 | 62.8324 | 48.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 0.8676 | 0 | 27.1 | 0 | 367.5
2022-03-24 22:00 | 22:00 | 358.2 | 175.5 | 62.5777 | 35.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.3223 | 0 | 30.7 | 0 | 358.2
2022-03-24 23:00 | 23:00 | 369.6 | 175.5 | 62.8251 | 45.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.0749 | 0 | 32.1 | 0 | 369.6
2022-03-25 | 0:00 | 365 | 175.5 | 62.6964 | 52.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.4036 | 0 | 21 | 0 | 365
2022-03-25 01:00 | 1:00 | 380.2 | 175.5 | 62.9777 | 62.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.3223 | 0 | 25.5 | 0 | 380.2
2022-03-25 02:00 | 2:00 | 393.1 | 175.5 | 63.2725 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 1.5275 | 0 | 28.7 | 0 | 393.1
2022-03-25 03:00 | 3:00 | 402.8 | 175.5 | 63.4449 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 2.3551 | 0 | 37.4 | 0 | 402.8
2022-03-25 04:00 | 4:00 | 409.9 | 175.5 | 63.5647 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 3.6353 | 0 | 43.1 | 0 | 409.9
2022-03-25 05:00 | 5:00 | 403 | 175.5 | 63.4486 | 71.8 | 4.8 | 47.5 | 0.6121 | 0 | 5.0393 | 0 | 34.3 | 0 | 403
2022-03-25 06:00 | 6:00 | 390.8 | 175.5 | 63.2222 | 59.2 | 4.8 | 47.5 | 23.3915 | 0 | 5.2863 | 0 | 11.9 | 0 | 390.8
2022-03-25 07:00 | 7:00 | 368.5 | 175.5 | 49 | 34.3 | 4.8 | 47.5 | 75.183 | -24.5989 | 6.8159 | 0 | 0 | 0 | 368.5
2022-03-25 08:00 | 8:00 | 372.4 | 175.5 | 49 | 24 | 4.8 | 47.5 | 120.9915 | -55.9906 | 7.3106 | -0.71154 | 0 | 0 | 372.4
2022-03-25 09:00 | 9:00 | 379.7 | 175.5 | 49.2 | 24 | 4.8 | 47.5 | 163.4257 | -80.1281 | 10.6568 | -9.0552 | 0 | 0 | 385.8992
2022-03-25 10:00 | 10:00 | 382 | 175.5 | 49.2 | 24 | 4.8 | 47.5 | 187.0178 | -91.6955 | 16.4394 | -13.9692 | 0 | 0 | 398.7925
2022-03-25 11:00 | 11:00 | 377.7 | 175.5 | 49.2 | 24 | 4.8 | 47.5 | 190.1916 | -93.2516 | 18.2581 | -15.5148 | 0 | 0 | 400.6833
2022-03-25 12:00 | 12:00 | 352.2 | 175.5 | 48.6 | 24 | 4.8 | 47.5 | 186.7597 | -91.5694 | 27.6347 | -25.025 | -18.9 | 0 | 379.3
2022-03-25 13:00 | 13:00 | 358.8 | 175.5 | 48.8 | 24 | 4.8 | 47.5 | 170.0326 | -83.3677 | 34.5324 | -30.8973 | -2.7 | 0 | 388.2
2022-03-25 14:00 | 14:00 | 361.8 | 175.5 | 48.8 | 24 | 4.8 | 47.5 | 129.9374 | -63.7091 | 37.0927 | -31.5189 | 0 | 0 | 372.4021
2022-03-25 15:00 | 15:00 | 374.1 | 175.5 | 49.1 | 26.6 | 4.8 | 47.5 | 76.17 | -27.3179 | 34.5741 | -12.8262 | 0 | 0 | 374.1
2022-03-25 16:00 | 16:00 | 376.9 | 175.5 | 49.1 | 42.6 | 4.8 | 47.5 | 28.0356 | 0 | 37.3818 | -8.0174 | 0 | 0 | 376.9
2022-03-25 17:00 | 17:00 | 383.6 | 175.5 | 60.1662 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 2.1156 | 0 | 37.9182 | 0 | 0 | 0 | 383.6
2022-03-25 18:00 | 18:00 | 397.3 | 175.5 | 56.5047 | 65.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0588 | 0 | 47.3365 | 0 | 0 | 0 | 397.3
2022-03-25 19:00 | 19:00 | 388 | 175.5 | 52.726 | 55.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0346 | 0 | 51.8394 | 0 | 0 | 0 | 388
2022-03-25 20:00 | 20:00 | 372.5 | 175.5 | 49 | 44.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 59.9355 | -8.8355 | 0 | 0 | 372.5
2022-03-25 21:00 | 21:00 | 356.7 | 175.5 | 48.7 | 24 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.4356 | -13.2356 | 0 | 0 | 356.7
2022-03-25 22:00 | 22:00 | 349.6 | 175.5 | 48.6 | 24 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.4621 | -36.2621 | 0 | 0 | 349.6
2022-03-25 23:00 | 23:00 | 359.3 | 175.5 | 48.8 | 24 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 98.1427 | -39.4427 | 0 | 0 | 359.3
2022-03-26 | 0:00 | 352.9 | 175.5 | 48.7 | 26.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 117.3502 | -67.2502 | 0 | 0 | 352.9
2022-03-26 01:00 | 1:00 | 363.4 | 175.5 | 48.9 | 36 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 130.3617 | -79.6617 | 0 | 0 | 363.4
2022-03-26 02:00 | 2:00 | 375.3 | 175.5 | 49.1 | 46 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 126.9342 | -74.5342 | 0 | 0 | 375.3
2022-03-26 03:00 | 3:00 | 386 | 175.5 | 49.3 | 54.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.1958 | -80.7958 | 0 | 0 | 386
2022-03-26 04:00 | 4:00 | 388.5 | 175.5 | 49.4 | 56.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 135.6901 | -81.1901 | 0 | 0 | 388.5
2022-03-26 05:00 | 5:00 | 384.5 | 175.5 | 49.3 | 56.9 | 4.8 | 47.5 | 0.177 | 0 | 118.3434 | -68.0204 | 0 | 0 | 384.5
2022-03-26 06:00 | 6:00 | 371.8 | 175.5 | 49 | 46.9 | 4.8 | 47.5 | 9.863 | 0 | 112.5604 | -74.3234 | 0 | 0 | 371.8
2022-03-26 07:00 | 7:00 | 358.9 | 175.5 | 48.8 | 27.6 | 4.8 | 47.5 | 28.7521 | -5.6841 | 118.094 | -86.462 | 0 | 0 | 358.9
2022-03-26 08:00 | 8:00 | 365.2 | 175.5 | 48.9 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 49.5107 | -16.5946 | 125.1572 | -93.6733 | 0 | 0 | 365.2
2022-03-26 09:00 | 9:00 | 380.9 | 175.5 | 49.2 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 84.1289 | -33.9727 | 117.3502 | -87.7064 | 0 | 0 | 380.9
2022-03-26 10:00 | 10:00 | 381.2 | 175.5 | 49.2 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 110.7067 | -51.126 | 113.2203 | -91.001 | -1.7 | 0 | 381.2
2022-03-26 11:00 | 11:00 | 373.2 | 175.5 | 49.1 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 107.9078 | -51.699 | 93.1456 | -77.1544 | 0 | 0 | 373.2
2022-03-26 12:00 | 12:00 | 355.8 | 175.5 | 48.7 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 94.8377 | -46.4997 | 93.1456 | -79.149 | 0 | 0 | 362.9346
2022-03-26 13:00 | 13:00 | 371.4 | 175.5 | 49 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 70.4455 | -27.4032 | 104.3405 | -76.8828 | 0 | 0 | 371.4
2022-03-26 14:00 | 14:00 | 367.3 | 175.5 | 48.9 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 42.6112 | -10.1584 | 108.6756 | -74.6284 | 0 | 0 | 367.3
2022-03-26 15:00 | 15:00 | 366.7 | 175.5 | 48.9 | 31 | 4.8 | 47.5 | 22.2054 | 0 | 105.7862 | -68.9916 | 0 | 0 | 366.7
2022-03-26 16:00 | 16:00 | 368.9 | 175.5 | 49 | 49.3 | 4.8 | 47.5 | 6.7349 | 0 | 97.8537 | -61.7886 | 0 | 0 | 368.9
2022-03-26 17:00 | 17:00 | 384.9 | 175.5 | 49.3 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0.682 | 0 | 108.347 | -60.529 | 0 | 0 | 384.9
2022-03-26 18:00 | 18:00 | 396 | 175.5 | 49.5 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 0.2815 | 0 | 114.0061 | -59.9876 | 0 | 0 | 396
2022-03-26 19:00 | 19:00 | 392.3 | 175.5 | 49.4 | 64.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2359 | 0 | 119.5815 | -69.0174 | 0 | 0 | 392.3
2022-03-26 20:00 | 20:00 | 378.3 | 175.5 | 49.2 | 54.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2359 | 0 | 118.3434 | -71.5793 | 0 | 0 | 378.3
2022-03-26 21:00 | 21:00 | 364.6 | 175.5 | 48.9 | 40.8 | 4.8 | 47.5 | 0.2359 | 0 | 104.3405 | -57.4764 | 0 | 0 | 364.6
2022-03-26 22:00 | 22:00 | 347.2 | 175.5 | 48.5 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 0.2359 | 0 | 86.1244 | -46.2603 | 0 | 0 | 347.2
2022-03-26 23:00 | 23:00 | 356.3 | 175.5 | 48.7 | 38.3 | 4.8 | 47.5 | 0.2359 | 0 | 80.9596 | -39.6955 | 0 | 0 | 356.3
2022-03-27 | 0:00 | 351.6 | 175.5 | 48.6 | 58.6 | 4.8 | 47.5 | 0.0346 | 0 | 71.5433 | -54.9779 | 0 | 0 | 351.6
2022-03-27 01:00 | 1:00 | 363.5 | 175.5 | 48.9 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 63.6525 | -45.4525 | 0 | 0 | 363.5
2022-03-27 02:00 | 2:00 | 370 | 175.5 | 49 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 62.6614 | -44.8614 | 6.8 | 0 | 370
2022-03-27 03:00 | 3:00 | 379 | 175.5 | 49.2 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 97.4011 | -64.0011 | 0 | 0 | 379
2022-03-27 04:00 | 4:00 | 380.2 | 175.5 | 49.2 | 68.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 107.3955 | -72.7955 | 0 | 0 | 380.2
2022-03-27 05:00 | 5:00 | 372.3 | 175.5 | 49 | 61.3 | 4.8 | 47.5 | 0.4585 | 0 | 118.2596 | -84.5181 | 0 | 0 | 372.3
2022-03-27 06:00 | 6:00 | 358.7 | 175.5 | 48.8 | 51.3 | 4.8 | 47.5 | 15.5874 | -6.3893 | 129.9909 | -108.389 | 0 | 0 | 358.7
2022-03-27 07:00 | 7:00 | 338.1 | 175.5 | 48.4 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 50.3579 | -24.6909 | 148.1938 | -135.7608 | 0 | 0 | 338.1
2022-03-27 08:00 | 8:00 | 330.1 | 175.5 | 48.2 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 86.8677 | -57.8504 | 157.8618 | -156.5791 | 0 | 0 | 330.1
2022-03-27 09:00 | 9:00 | 312.5 | 175.5 | 47.8 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 113.3853 | -87.4596 | 161.0424 | -160.9425 | 0 | 0 | 325.4256
2022-03-27 10:00 | 10:00 | 312.1 | 175.5 | 47.8 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 153.7163 | -118.5691 | 151.6341 | -151.5414 | 0 | 0 | 334.6399
2022-03-27 11:00 | 11:00 | 316.1 | 175.5 | 47.9 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 179.3893 | -138.3722 | 144.4624 | -144.3752 | -5 | 0 | 335.6043
2022-03-27 12:00 | 12:00 | 304.6 | 175.5 | 47.7 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 182.5507 | -140.8106 | 146.7657 | -146.6767 | -20.4 | 0 | 320.7291
2022-03-27 13:00 | 13:00 | 298.7 | 175.5 | 47.6 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 176.7329 | -136.3232 | 146.3135 | -146.2249 | -21.7 | 0 | 317.9983
2022-03-27 14:00 | 14:00 | 287 | 175.5 | 47.3 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 149.9795 | -115.687 | 148.2275 | -148.1374 | -15.4 | 0 | 317.8826
2022-03-27 15:00 | 15:00 | 293.8 | 175.5 | 47.5 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 102.5485 | -79.1009 | 144.8854 | -144.7979 | 0 | 0 | 322.6351
2022-03-27 16:00 | 16:00 | 315 | 175.5 | 47.9 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 44.0325 | -29.3236 | 143.0027 | -142.2116 | 0 | 0 | 315
2022-03-27 17:00 | 17:00 | 338.4 | 175.5 | 48.4 | 44.4 | 4.8 | 47.5 | 4.0908 | -1.6664 | 136.9307 | -121.5551 | 0 | 0 | 338.4
2022-03-27 18:00 | 18:00 | 368.9 | 175.5 | 49 | 54.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 134.3703 | -96.6703 | 0 | 0 | 368.9
2022-03-27 19:00 | 19:00 | 368.3 | 175.5 | 49 | 55.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.1237 | -92.7237 | 0 | 0 | 368.3
2022-03-27 20:00 | 20:00 | 358.2 | 175.5 | 48.8 | 45.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 128.6269 | -92.3269 | 0 | 0 | 358.2
2022-03-27 21:00 | 21:00 | 343 | 175.5 | 48.5 | 35.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 131.5605 | -100.1605 | 0 | 0 | 343
2022-03-27 22:00 | 22:00 | 326.2 | 175.5 | 48.1 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 141.8677 | -115.3677 | 0 | 0 | 326.2
2022-03-27 23:00 | 23:00 | 334.3 | 175.5 | 48.3 | 23.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 143.2309 | -108.8309 | 0 | 0 | 334.3
2022-03-28 | 0:00 | 330.5 | 175.5 | 48.2 | 27.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 129.9909 | -102.9909 | 0 | 0 | 330.5
2022-03-28 01:00 | 1:00 | 344 | 175.5 | 48.5 | 40.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 103.4732 | -76.4732 | 0 | 0 | 344
2022-03-28 02:00 | 2:00 | 354.8 | 175.5 | 48.7 | 50.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 102.8947 | -75.2947 | 0 | 0 | 354.8
2022-03-28 03:00 | 3:00 | 369.2 | 175.5 | 49 | 51.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 137.0124 | -96.1124 | 0 | 0 | 369.2
2022-03-28 04:00 | 4:00 | 381.7 | 175.5 | 49.2 | 61.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 145.2414 | -102.0414 | 0 | 0 | 381.7
2022-03-28 05:00 | 5:00 | 377.6 | 175.5 | 49.2 | 56.2 | 4.8 | 47.5 | 0.7635 | 0 | 146.8956 | -103.2591 | 0 | 0 | 377.6
2022-03-28 06:00 | 6:00 | 369.4 | 175.5 | 49 | 46.2 | 4.8 | 47.5 | 22.91 | -6.432 | 144.9816 | -115.0596 | 0 | 0 | 369.4
2022-03-28 07:00 | 7:00 | 346.5 | 175.5 | 48.5 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 76.7585 | -37.635 | 139.8892 | -132.9127 | 0 | 0 | 346.5
2022-03-28 08:00 | 8:00 | 370.7 | 175.5 | 49 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 126.3985 | -61.9736 | 143.9428 | -138.5677 | 0 | 0 | 370.7
2022-03-28 09:00 | 9:00 | 388.8 | 175.5 | 49.4 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 150.6607 | -73.8699 | 143.9116 | -133.2024 | 0 | 0 | 388.8
2022-03-28 10:00 | 10:00 | 380.6 | 175.5 | 49.2 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 157.7013 | -82.8616 | 146.6046 | -141.9443 | 0 | 0 | 380.6
2022-03-28 11:00 | 11:00 | 389.3 | 175.5 | 49.4 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 161.8267 | -79.3442 | 145.8905 | -140.373 | 0 | 0 | 389.3
2022-03-28 12:00 | 12:00 | 359.8 | 175.5 | 48.8 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 150.2845 | -94.8037 | 142.6784 | -139.0592 | 0 | 0 | 359.8
2022-03-28 13:00 | 13:00 | 365.8 | 175.5 | 48.9 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 129.3489 | -67.776 | 140.6345 | -137.2074 | 0 | 0 | 365.8
2022-03-28 14:00 | 14:00 | 357.6 | 175.5 | 48.8 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 101.3721 | -49.5143 | 129.7836 | -124.7414 | 0 | 0 | 357.6
2022-03-28 15:00 | 15:00 | 357.6 | 175.5 | 48.8 | 24.1 | 4.8 | 47.5 | 76.4404 | -37.2904 | 127.1415 | -109.3915 | 0 | 0 | 357.6
2022-03-28 16:00 | 16:00 | 368.7 | 175.5 | 49 | 48.2 | 4.8 | 47.5 | 33.0788 | -13.544 | 131.4367 | -107.2715 | 0 | 0 | 368.7
2022-03-28 17:00 | 17:00 | 378.7 | 175.5 | 49.2 | 58.2 | 4.8 | 47.5 | 2.9379 | 0 | 137.2197 | -96.6576 | 0 | 0 | 378.7
2022-03-28 18:00 | 18:00 | 395.6 | 175.5 | 49.5 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 133.6662 | -79.7662 | 0 | 0 | 395.6
2022-03-28 19:00 | 19:00 | 387.2 | 175.5 | 49.3 | 64.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 125.0755 | -79.3755 | 0 | 0 | 387.2
2022-03-28 20:00 | 20:00 | 372.3 | 175.5 | 49 | 57.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.7114 | -86.0114 | 0 | 0 | 372.3
2022-03-28 21:00 | 21:00 | 358.6 | 175.5 | 48.8 | 47.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 125.3645 | -91.1756 | 0 | 0 | 358.6
2022-03-28 22:00 | 22:00 | 346.2 | 175.5 | 48.5 | 33.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 123.6718 | -87.6718 | 0 | 0 | 346.2
2022-03-28 23:00 | 23:00 | 353 | 175.5 | 48.7 | 43 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 119.1268 | -85.6268 | 0 | 0 | 353
2022-03-29 | 0:00 | 344 | 175.5 | 48.5 | 37 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 108.5522 | -77.8522 | 0 | 0 | 344
2022-03-29 01:00 | 1:00 | 358 | 175.5 | 48.8 | 51.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 85.2151 | -55.2151 | 0 | 0 | 358
2022-03-29 02:00 | 2:00 | 367.4 | 175.5 | 48.9 | 62.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.0554 | -44.8554 | 3.2 | 0 | 367.4
2022-03-29 03:00 | 3:00 | 376.9 | 175.5 | 49.1 | 72.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.4291 | -44.9291 | 6.6 | 0 | 376.9
2022-03-29 04:00 | 4:00 | 385.1 | 175.5 | 49.3 | 74.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 60.7209 | -44.9209 | 17.3 | 0 | 385.1
2022-03-29 05:00 | 5:00 | 377.9 | 175.5 | 49.2 | 74.7 | 4.8 | 47.5 | 1.4344 | 0 | 60.5136 | -44.848 | 9.1 | 0 | 377.9
2022-03-29 06:00 | 6:00 | 358.8 | 175.5 | 48.8 | 62.1 | 4.8 | 47.5 | 32.4433 | -15.9068 | 66.504 | -57.8405 | 0 | 0 | 363.9
2022-03-29 07:00 | 7:00 | 343.1 | 175.5 | 48.5 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 97.2826 | -57.9511 | 72.4506 | -69.7821 | 0 | 0 | 343.1
2022-03-29 08:00 | 8:00 | 352.2 | 175.5 | 48.6 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 151.0245 | -100.576 | 84.8022 | -84.2507 | 0 | 0 | 352.2
2022-03-29 09:00 | 9:00 | 361.7 | 175.5 | 48.8 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 188.4633 | -132.1294 | 78.2754 | -74.3093 | 0 | 0 | 361.7
2022-03-29 10:00 | 10:00 | 362.5 | 175.5 | 48.8 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 205.7201 | -151.4554 | 76.0041 | -69.1688 | 0 | 0 | 362.5
2022-03-29 11:00 | 11:00 | 362.7 | 175.5 | 48.9 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 211.9376 | -156.0327 | 83.3985 | -78.1034 | 0 | 0 | 362.7
2022-03-29 12:00 | 12:00 | 340.1 | 175.5 | 48.4 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 206.3066 | -159.1346 | 81.4142 | -81.3655 | 0 | 0 | 348.2207
2022-03-29 13:00 | 13:00 | 343.5 | 175.5 | 48.5 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 190.4854 | -146.9311 | 76.3332 | -76.2875 | 0 | 0 | 344.7
2022-03-29 14:00 | 14:00 | 335.8 | 175.5 | 48.3 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 158.0775 | -121.9332 | 73.6073 | -73.5632 | 0 | 0 | 337.0884
2022-03-29 15:00 | 15:00 | 335.9 | 175.5 | 48.3 | 24.8 | 4.8 | 47.5 | 103.0416 | -68.4328 | 72.7 | -72.3088 | 0 | 0 | 335.9
2022-03-29 16:00 | 16:00 | 346.8 | 175.5 | 48.5 | 37.2 | 4.8 | 47.5 | 44.6915 | -21.9128 | 70.3449 | -59.7744 | 0 | 0 | 346.8492
2022-03-29 17:00 | 17:00 | 361 | 175.5 | 48.8 | 62.8 | 4.8 | 47.5 | 5.3717 | 0 | 71.2121 | -54.9838 | 0 | 0 | 361
2022-03-29 18:00 | 18:00 | 381 | 175.5 | 49.2 | 72.8 | 4.8 | 47.5 | 0.0111 | 0 | 65.7603 | -44.8714 | 10.3 | 0 | 381
2022-03-29 19:00 | 19:00 | 375.7 | 175.5 | 49.1 | 68.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.7396 | -44.9396 | 2.2 | 0 | 375.7
2022-03-29 20:00 | 20:00 | 360.1 | 175.5 | 48.8 | 59.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 67.5768 | -44.8768 | 1.5 | 0 | 360.1
2022-03-29 21:00 | 21:00 | 347.7 | 175.5 | 48.6 | 45.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 70.0976 | -44.8976 | 0.3 | 0 | 347.7
2022-03-29 22:00 | 22:00 | 333.1 | 175.5 | 48.3 | 34 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 57.4148 | -44.9148 | 10.5 | 0 | 333.1
2022-03-29 23:00 | 23:00 | 340 | 175.5 | 48.4 | 40.3 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 54.6888 | -44.8888 | 13.7 | 0 | 340
2022-03-30 | 0:00 | 331.7 | 175.5 | 48.2 | 31.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 61.6286 | -44.9286 | 7.3 | 0 | 331.7
2022-03-30 01:00 | 1:00 | 341.7 | 175.5 | 48.4 | 38.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 65.2639 | -44.8639 | 6.5 | 0 | 341.7
2022-03-30 02:00 | 2:00 | 356.6 | 175.5 | 48.7 | 49.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 71.5433 | -44.9433 | 3.9 | 0 | 356.6
2022-03-30 03:00 | 3:00 | 368.1 | 175.5 | 49 | 59.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 72.4923 | -44.8923 | 4.1 | 0 | 368.1
2022-03-30 04:00 | 4:00 | 376.1 | 175.5 | 49.1 | 66.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.3421 | -44.9421 | 2 | 0 | 376.1
2022-03-30 05:00 | 5:00 | 370.4 | 175.5 | 49 | 58.3 | 4.8 | 47.5 | 2.0921 | 0 | 79.6394 | -46.4315 | 0 | 0 | 370.4
2022-03-30 06:00 | 6:00 | 365.2 | 175.5 | 48.9 | 48.3 | 4.8 | 47.5 | 25.8957 | -6.8516 | 76.5822 | -55.4263 | 0 | 0 | 365.2
2022-03-30 07:00 | 7:00 | 340.4 | 175.5 | 48.4 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 63.7342 | -31.2494 | 82.9438 | -76.1286 | 0 | 0 | 340.4
2022-03-30 08:00 | 8:00 | 346.7 | 175.5 | 48.5 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 105.4996 | -62.8459 | 97.112 | -94.2657 | 0 | 0 | 346.7
2022-03-30 09:00 | 9:00 | 353.6 | 175.5 | 48.7 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 147.5112 | -98.2365 | 102.3566 | -99.4313 | 0 | 0 | 353.6
2022-03-30 10:00 | 10:00 | 358.1 | 175.5 | 48.8 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 170.2907 | -119.3888 | 101.6545 | -95.9564 | 0 | 0 | 358.1
2022-03-30 11:00 | 11:00 | 367.9 | 175.5 | 49 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 175.3566 | -110.6197 | 96.7391 | -95.276 | 0 | 0 | 367.9
2022-03-30 12:00 | 12:00 | 364.8 | 175.5 | 48.9 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 145.7697 | -86.6458 | 99.3412 | -95.2651 | 0 | 0 | 364.8
2022-03-30 13:00 | 13:00 | 373.6 | 175.5 | 49.1 | 25.4 | 4.8 | 47.5 | 108.1325 | -52.705 | 102.191 | -86.3185 | 0 | 0 | 373.6
2022-03-30 14:00 | 14:00 | 370.2 | 175.5 | 49 | 28 | 4.8 | 47.5 | 77.6632 | -33.4391 | 89.9649 | -68.789 | 0 | 0 | 370.2
2022-03-30 15:00 | 15:00 | 371.6 | 175.5 | 49 | 43.1 | 4.8 | 47.5 | 46.3604 | -16.5873 | 78.441 | -56.5141 | 0 | 0 | 371.6
2022-03-30 16:00 | 16:00 | 377.5 | 175.5 | 49.2 | 60.3 | 4.8 | 47.5 | 19.125 | -1.944 | 71.5433 | -48.5243 | 0 | 0 | 377.5
2022-03-30 17:00 | 17:00 | 379.9 | 175.5 | 49.2 | 71.2 | 4.8 | 47.5 | 2.7498 | 0 | 70.3866 | -44.9364 | 3.5 | 0 | 379.9
2022-03-30 18:00 | 18:00 | 393.1 | 175.5 | 49.5 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 0.0712 | 0 | 60.8448 | -44.916 | 17.6 | 0 | 393.1
2022-03-30 19:00 | 19:00 | 382.9 | 175.5 | 49.3 | 81.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 51.5082 | -43.7682 | 17.5 | 0 | 384.04
2022-03-30 20:00 | 20:00 | 368.3 | 175.5 | 49 | 71.7 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 42.9175 | -36.4686 | 21.8 | 0 | 376.7489
2022-03-30 21:00 | 21:00 | 354.3 | 175.5 | 48.7 | 59.5 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 40.1916 | -34.1523 | 23 | 0 | 365.0393
2022-03-30 22:00 | 22:00 | 340.1 | 175.5 | 48.4 | 46.4 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 36.0599 | -30.6411 | 26.3 | 0 | 354.3188
2022-03-30 23:00 | 23:00 | 345.8 | 175.5 | 48.5 | 50.6 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 30.1529 | -25.6221 | 33.6 | 0 | 365.0308
2022-03-31 | 0:00 | 339.1 | 175.5 | 48.4 | 43.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 27.2218 | -23.1315 | 36.8 | 0 | 360.8903
2022-03-31 01:00 | 1:00 | 352.6 | 175.5 | 48.7 | 57.9 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 21.7678 | -18.4968 | 40 | 0 | 377.671
2022-03-31 02:00 | 2:00 | 364.1 | 175.5 | 48.9 | 69.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 9.9965 | -8.4945 | 48.1 | 0 | 395.402
2022-03-31 03:00 | 3:00 | 374.3 | 175.5 | 49.1 | 79.1 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 4.9154 | -4.1769 | 53.2 | 0 | 409.9385
2022-03-31 04:00 | 4:00 | 380.1 | 175.5 | 49.2 | 82.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 5.8648 | -4.9833 | 54.9 | 0 | 414.9815
2022-03-31 05:00 | 5:00 | 376.7 | 175.5 | 49.1 | 79 | 4.8 | 47.5 | 3.303 | -1.6198 | 3.717 | -3.1584 | 53.6 | 0 | 411.7418
2022-03-31 06:00 | 6:00 | 366.6 | 175.5 | 48.9 | 69 | 4.8 | 47.5 | 33.8065 | -16.575 | 3.8405 | -3.2634 | 28.1 | 0 | 391.6086
2022-03-31 07:00 | 7:00 | 345.8 | 175.5 | 48.5 | 30.3 | 4.8 | 47.5 | 86.044 | -42.1876 | 3.4697 | -3.0261 | 0 | 0 | 350.9
2022-03-31 08:00 | 8:00 | 355.4 | 175.5 | 48.7 | 30 | 4.8 | 47.5 | 136.0381 | -85.8168 | 3.1389 | -2.667 | 0 | 0 | 357.1932
2022-03-31 09:00 | 9:00 | 362.3 | 175.5 | 48.8 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 173.981 | -115.1163 | 4.6681 | -2.7328 | 0 | 0 | 362.3
2022-03-31 10:00 | 10:00 | 360.7 | 175.5 | 48.8 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 192.0022 | -134.4576 | 9.3345 | -7.6791 | 0 | 0 | 360.7
2022-03-31 11:00 | 11:00 | 356.7 | 175.5 | 48.7 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 196.1629 | -144.2364 | 20.4455 | -17.072 | 0 | 0 | 356.7
2022-03-31 12:00 | 12:00 | 340.5 | 175.5 | 48.4 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 190.0034 | -146.5593 | 31.4752 | -31.4564 | 0 | 0 | 344.5629
2022-03-31 13:00 | 13:00 | 345 | 175.5 | 48.5 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 172.4062 | -132.797 | 47.46 | -43.2692 | 0 | 0 | 345
2022-03-31 14:00 | 14:00 | 340.2 | 175.5 | 48.4 | 24.9 | 4.8 | 47.5 | 138.059 | -101.4531 | 60.0589 | -57.5648 | 0 | 0 | 340.2
2022-03-31 15:00 | 15:00 | 341.9 | 175.5 | 48.4 | 27.5 | 4.8 | 47.5 | 84.3759 | -44.3341 | 67.2457 | -66.9875 | 0 | 0 | 344
2022-03-31 16:00 | 16:00 | 354.7 | 175.5 | 48.7 | 40.9 | 4.8 | 47.5 | 35.5347 | -14.2884 | 72.4105 | -56.3568 | 0 | 0 | 354.7
2022-03-31 17:00 | 17:00 | 369.6 | 175.5 | 49 | 63.6 | 4.8 | 47.5 | 5.1601 | 0 | 76.0437 | -52.0038 | 0 | 0 | 369.6
2022-03-31 18:00 | 18:00 | 389.2 | 175.5 | 49.4 | 73.6 | 4.8 | 47.5 | 0.3997 | 0 | 78.5227 | -44.9224 | 4.4 | 0 | 389.2
2022-03-31 19:00 | 19:00 | 383.1 | 175.5 | 49.3 | 69.2 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.3021 | -44.9021 | 6.4 | 0 | 383.1
2022-03-31 20:00 | 20:00 | 368.1 | 175.5 | 49 | 59.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 75.5077 | -44.9077 | 0.9 | 0 | 368.1
2022-03-31 21:00 | 21:00 | 352.7 | 175.5 | 48.7 | 45.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 68.1133 | -44.9133 | 7.2 | 0 | 352.7
2022-03-31 22:00 | 22:00 | 338.4 | 175.5 | 48.4 | 30.8 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 69.1044 | -44.9044 | 7.2 | 0 | 338.4
2022-03-31 23:00 | 23:00 | 342.5 | 175.5 | 48.4 | 30 | 4.8 | 47.5 | 0 | 0 | 76.2093 | -44.9093 | 5 | 0 | 342.5
合計（百万kWh） |  | 31606.461 | 15373.8 | 5006.0533 | 5097.781 | 420.48 | 4161 | 3292.8257 | -1993.0291 | 5773.7521 | -3659.0733 | 304.6 | 0 | 33778.1897
Formulas:
DATE = [DATE, row above]+1/24