## 連系線活用100%
北海道電力ネットワーク
本データは、太陽光・風力の導入量を2023年度供給計画 における2032年度時点の導入量程度（太陽光259万kW、風力226万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、
2023年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションのうち、2022年度データ（ケース①）の基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、2023年3月時点導入量からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2022年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去21年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、過去8年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は259万kW、風力は226万kW（太陽光・風力ともに2023年度供給計画における 2032年度時点の導入量程度）
・太陽光および風力は、2022年度発電実績を元に評価
・揚水、蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、運用容量（90万kW）からマージン（最大32万kW）を控除した値に対して100%活用可能と仮定
・本データは、ある一定の前提条件の下行った試算結果であり、供給力と需要が一致しない時間帯がある場合がある。
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2022-04-01 | 0:00 | 339.5 | 175.5 | 71.7 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.0932 | 0 | 0 | -54.4932 | 339.5
2022-04-01 01:00 | 1:00 | 355.7 | 175.5 | 72 | 50.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.4116 | 0 | 3.7 | -47.0116 | 355.7
2022-04-01 02:00 | 2:00 | 367.7 | 175.5 | 72.3 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.6474 | 0 | 5.3 | -47.0474 | 367.7
2022-04-01 03:00 | 3:00 | 380 | 175.5 | 72.5 | 74.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.1272 | 0 | 26.9 | -47.0272 | 380
2022-04-01 04:00 | 4:00 | 387 | 175.5 | 72.6 | 74.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.3087 | 0 | 12.6 | -47.0087 | 387
2022-04-01 05:00 | 5:00 | 384.2 | 175.5 | 72.6 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 3.8605 | 0 | 70.2798 | 0 | 8.1 | -47.0403 | 384.2
2022-04-01 06:00 | 6:00 | 390.2 | 175.5 | 72.7 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 35.5363 | 0 | 67.3211 | 0 | 0 | -50.6574 | 390.2
2022-04-01 07:00 | 7:00 | 373.4 | 175.5 | 72.4 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 78.6974 | -11.3214 | 75.0306 | -19.0066 | 0 | -62 | 373.4
2022-04-01 08:00 | 8:00 | 388.4 | 175.5 | 72.7 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 121.8709 | -38.6329 | 87.0233 | -30.1613 | 0 | -64 | 388.4
2022-04-01 09:00 | 9:00 | 401.4 | 175.5 | 72.9 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 139.5773 | -47.8535 | 102.1294 | -40.9532 | 0 | -64 | 401.4
2022-04-01 10:00 | 10:00 | 385.2 | 175.5 | 72.6 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 155.1305 | -67.4076 | 103.0251 | -53.748 | 0 | -64 | 385.2
2022-04-01 11:00 | 11:00 | 389.6 | 175.5 | 72.7 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 160.2262 | -69.0989 | 97.7694 | -47.5967 | 0 | -64 | 389.6
2022-04-01 12:00 | 12:00 | 365.4 | 175.5 | 72.2 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 134.5309 | -59.333 | 93.9531 | -51.551 | 0 | -64 | 365.4
2022-04-01 13:00 | 13:00 | 373.8 | 175.5 | 72.4 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 111.134 | -37.8529 | 100.5717 | -48.5528 | 0 | -64 | 373.8
2022-04-01 14:00 | 14:00 | 375 | 175.5 | 72.4 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 86.9037 | -18.3263 | 102.3638 | -44.4412 | 0 | -64 | 375
2022-04-01 15:00 | 15:00 | 375.7 | 175.5 | 72.4 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 59.1137 | 0 | 101.0389 | -32.9526 | 0 | -64 | 375.7
2022-04-01 16:00 | 16:00 | 386.1 | 175.5 | 72.6 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 26.7373 | 0 | 102.3238 | -3.7611 | 0 | -64 | 386.1
2022-04-01 17:00 | 17:00 | 394.2 | 175.5 | 72.8 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 3.9571 | 0 | 91.5777 | 0 | 1.4 | -47.0348 | 394.2
2022-04-01 18:00 | 18:00 | 407.4 | 175.5 | 73 | 74.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.735 | 0 | 10.2 | -47.035 | 407.4
2022-04-01 19:00 | 19:00 | 400.2 | 175.5 | 72.9 | 74.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.5991 | 0 | 11.2 | -46.9991 | 400.2
2022-04-01 20:00 | 20:00 | 387.2 | 175.5 | 72.6 | 72.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.3578 | 0 | 10.8 | -46.9578 | 387.2
2022-04-01 21:00 | 21:00 | 370.5 | 175.5 | 72.3 | 62.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.3211 | 0 | 7.5 | -47.0211 | 370.5
2022-04-01 22:00 | 22:00 | 359.2 | 175.5 | 72.1 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.2811 | 0 | 7.6 | -46.9811 | 359.2
2022-04-01 23:00 | 23:00 | 365.8 | 175.5 | 72.2 | 48.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.9647 | 0 | 8 | -46.9647 | 365.8
2022-04-02 | 0:00 | 358 | 175.5 | 72.1 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.2431 | -2.8431 | 0 | -59 | 358
2022-04-02 01:00 | 1:00 | 374 | 175.5 | 72.4 | 76 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.0557 | 0 | 9.5 | -46.9557 | 374
2022-04-02 02:00 | 2:00 | 383.8 | 175.5 | 72.6 | 76 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.4794 | 0 | 31.7 | -46.9794 | 383.8
2022-04-02 03:00 | 3:00 | 391.8 | 175.5 | 72.7 | 76 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.3754 | 0 | 38.7 | -46.9754 | 391.8
2022-04-02 04:00 | 4:00 | 395.9 | 175.5 | 72.8 | 76 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.5698 | 0 | 40 | -44.4698 | 395.9
2022-04-02 05:00 | 5:00 | 385.8 | 175.5 | 72.6 | 76 | 4.2 | 28.3 | 3.824 | 0 | 47.9314 | 0 | 24.4 | -46.9554 | 385.8
2022-04-02 06:00 | 6:00 | 374 | 175.5 | 72.4 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 33.4785 | 0 | 55.0957 | -4.2742 | 0 | -59 | 374
2022-04-02 07:00 | 7:00 | 357.8 | 175.5 | 72.1 | 58.3 | 4.2 | 28.3 | 82.9702 | -33.4265 | 50.9285 | -22.0722 | 0 | -59 | 357.8
2022-04-02 08:00 | 8:00 | 350.2 | 175.5 | 71.9 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 132.1334 | -65.1192 | 65.1402 | -35.9544 | 0 | -58 | 350.2
2022-04-02 09:00 | 9:00 | 349.3 | 175.5 | 71.9 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 163.2036 | -90.9494 | 78.0673 | -55.0215 | 0 | -58 | 349.3
2022-04-02 10:00 | 10:00 | 346.4 | 175.5 | 71.8 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 176.2502 | -103.5782 | 93.097 | -73.269 | 0 | -58 | 346.4
2022-04-02 11:00 | 11:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 184.0935 | -112.6469 | 97.2242 | -81.8708 | 0 | -58 | 340.6
2022-04-02 12:00 | 12:00 | 324.8 | 175.5 | 71.4 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 175.2103 | -107.3328 | 106.7638 | -103.3413 | 0 | -58 | 324.8
2022-04-02 13:00 | 13:00 | 316.4 | 175.5 | 71.2 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 158.0353 | -96.8112 | 125.1411 | -123.2652 | 0 | -58 | 316.4
2022-04-02 14:00 | 14:00 | 302.2 | 175.5 | 70.9 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 138.6942 | -84.9632 | 130.2023 | -128.2333 | 0 | -58 | 308.7
2022-04-02 15:00 | 15:00 | 303.7 | 175.5 | 71 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 95.6662 | -58.6048 | 133.6351 | -120.0965 | 0 | -58 | 303.7
2022-04-02 16:00 | 16:00 | 320.8 | 175.5 | 71.3 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 49.4316 | -17.8641 | 133.3642 | -97.5317 | 0 | -58 | 320.8
2022-04-02 17:00 | 17:00 | 340.4 | 175.5 | 71.7 | 42.3 | 4.2 | 28.3 | 8.013 | 0 | 125.2571 | -56.8701 | 0 | -58 | 340.4
2022-04-02 18:00 | 18:00 | 365 | 175.5 | 72.2 | 52.3 | 4.2 | 28.3 | 1.0893 | 0 | 108.2812 | -18.8705 | 0 | -58 | 365
2022-04-02 19:00 | 19:00 | 363.4 | 175.5 | 72.2 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 1.0893 | 0 | 99.716 | -18.9053 | 0 | -58 | 363.4
2022-04-02 20:00 | 20:00 | 350.3 | 175.5 | 71.9 | 49.3 | 4.2 | 28.3 | 0.75 | 0 | 100.1048 | -21.7548 | 0 | -58 | 350.3
2022-04-02 21:00 | 21:00 | 338.4 | 175.5 | 71.7 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.3077 | -30.1077 | 0 | -58 | 338.4
2022-04-02 22:00 | 22:00 | 334 | 175.5 | 71.6 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.2539 | -30.9539 | 0 | -59 | 334
2022-04-02 23:00 | 23:00 | 342.2 | 175.5 | 71.7 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.851 | -21.451 | 0 | -59 | 342.2
2022-04-03 | 0:00 | 339.7 | 175.5 | 71.7 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 105.4005 | -19.0005 | 0 | -59 | 339.7
2022-04-03 01:00 | 1:00 | 351.2 | 175.5 | 71.9 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 105.1281 | -7.4281 | 0 | -59 | 351.2
2022-04-03 02:00 | 2:00 | 358.4 | 175.5 | 72.1 | 53.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 103.6868 | -20.1868 | 0 | -59 | 358.4
2022-04-03 03:00 | 3:00 | 370.1 | 175.5 | 72.3 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.0724 | -6.0724 | 0 | -59 | 370.1
2022-04-03 04:00 | 4:00 | 371.7 | 175.5 | 72.3 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.7945 | 0 | 0 | -57.5945 | 371.7
2022-04-03 05:00 | 5:00 | 358 | 175.5 | 72.1 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 4.647 | 0 | 74.5234 | -6.0704 | 0 | -59 | 358
2022-04-03 06:00 | 6:00 | 338 | 175.5 | 71.7 | 53.8 | 4.2 | 28.3 | 44.8066 | -11.8259 | 75.225 | -44.7057 | 0 | -59 | 338
2022-04-03 07:00 | 7:00 | 313.3 | 175.5 | 71.2 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 106.7409 | -62.0599 | 75.6139 | -59.7949 | 0 | -59 | 313.3
2022-04-03 08:00 | 8:00 | 306.5 | 175.5 | 71 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 158.3618 | -119.874 | 81.144 | -66.7318 | 0 | -58 | 306.5
2022-04-03 09:00 | 9:00 | 309.4 | 175.5 | 71.1 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 192.2633 | -139.906 | 88.5406 | -74.698 | 0 | -58 | 319.8999
2022-04-03 10:00 | 10:00 | 309.9 | 175.5 | 71.1 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 206.4485 | -150.2282 | 102.8691 | -86.786 | 0 | -58 | 326.0034
2022-04-03 11:00 | 11:00 | 312.4 | 175.5 | 71.1 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 209.3786 | -152.3606 | 104.272 | -87.97 | 0 | -58 | 327.02
2022-04-03 12:00 | 12:00 | 301.4 | 175.5 | 70.9 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 202.8672 | -147.6224 | 97.8478 | -82.55 | 0 | -58 | 324.0426
2022-04-03 13:00 | 13:00 | 287.8 | 175.5 | 70.7 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 187.0838 | -136.1371 | 91.7341 | -77.392 | 0 | -58 | 318.5888
2022-04-03 14:00 | 14:00 | 275.4 | 175.5 | 70.4 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 155.7473 | -119.3088 | 90.4872 | -76.34 | 0 | -58 | 303.5857
2022-04-03 15:00 | 15:00 | 282 | 175.5 | 70.5 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 105.1191 | -84.5582 | 87.0233 | -73.418 | 0 | -58 | 287.2662
2022-04-03 16:00 | 16:00 | 302.6 | 175.5 | 71 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 51.8506 | -24.4813 | 82.4289 | -60.7982 | 0 | -58 | 302.6
2022-04-03 17:00 | 17:00 | 328.6 | 175.5 | 71.5 | 60.7 | 4.2 | 28.3 | 8.3029 | 0 | 74.407 | -36.3099 | 0 | -58 | 328.6
2022-04-03 18:00 | 18:00 | 358.7 | 175.5 | 72.1 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 0.6056 | 0 | 62.8832 | 0 | 0 | -57.5888 | 358.7
2022-04-03 19:00 | 19:00 | 360.2 | 175.5 | 72.1 | 74.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.756 | 0 | 0 | -53.556 | 360.2
2022-04-03 20:00 | 20:00 | 349.5 | 175.5 | 71.9 | 74.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.0324 | 0 | 0 | -55.3324 | 349.5
2022-04-03 21:00 | 21:00 | 332.5 | 175.5 | 71.5 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.5393 | -7.0393 | 0 | -58 | 332.5
2022-04-03 22:00 | 22:00 | 317.3 | 175.5 | 71.2 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.8501 | -11.2501 | 0 | -59 | 317.3
2022-04-03 23:00 | 23:00 | 325 | 175.5 | 71.4 | 60.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.5777 | -6.0777 | 0 | -59 | 325
2022-04-04 | 0:00 | 320.5 | 175.5 | 71.3 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.4979 | 0 | 0.7 | -55.3979 | 320.5
2022-04-04 01:00 | 1:00 | 334.4 | 175.5 | 71.6 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.8626 | 0 | 1.4 | -55.3626 | 334.4
2022-04-04 02:00 | 2:00 | 346.2 | 175.5 | 71.8 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.9039 | 0 | 6 | -55.4039 | 346.2
2022-04-04 03:00 | 3:00 | 357.2 | 175.5 | 72 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.5151 | 0 | 8.2 | -55.4151 | 357.2
2022-04-04 04:00 | 4:00 | 366.1 | 175.5 | 72.2 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.1763 | 0 | 16.2 | -55.3763 | 366.1
2022-04-04 05:00 | 5:00 | 360.3 | 175.5 | 72.1 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 4.9863 | 0 | 47.8534 | 0 | 6.9 | -55.4397 | 360.3
2022-04-04 06:00 | 6:00 | 354.4 | 175.5 | 72 | 60.8 | 4.2 | 28.3 | 48.6198 | -7.4595 | 48.8255 | -14.3858 | 0 | -62 | 354.4
2022-04-04 07:00 | 7:00 | 338 | 175.5 | 71.7 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 113.0827 | -53.1009 | 51.1629 | -23.7447 | 0 | -62 | 338
2022-04-04 08:00 | 8:00 | 346.1 | 175.5 | 71.8 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 164.6193 | -89.286 | 52.3694 | -30.3027 | 0 | -64 | 346.1
2022-04-04 09:00 | 9:00 | 356.9 | 175.5 | 72 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 198.0248 | -110.789 | 52.0186 | -31.2544 | 0 | -64 | 356.9
2022-04-04 10:00 | 10:00 | 354 | 175.5 | 72 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 210.8072 | -121.9938 | 49.2928 | -33.0062 | 0 | -64 | 354
2022-04-04 11:00 | 11:00 | 352.3 | 175.5 | 71.9 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 213.5656 | -124.9015 | 49.3708 | -34.5349 | 0 | -64 | 352.3
2022-04-04 12:00 | 12:00 | 332.5 | 175.5 | 71.5 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 206.2805 | -126.3664 | 52.059 | -47.8731 | 0 | -64 | 332.5
2022-04-04 13:00 | 13:00 | 334.7 | 175.5 | 71.6 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 189.4685 | -113.8364 | 50.4613 | -39.8934 | 0 | -64 | 334.7
2022-04-04 14:00 | 14:00 | 327.7 | 175.5 | 71.5 | 33.4 | 4.2 | 28.3 | 157.5753 | -91.9197 | 48.6711 | -35.5267 | 0 | -64 | 327.7
2022-04-04 15:00 | 15:00 | 327.3 | 175.5 | 71.4 | 33.4 | 4.2 | 28.3 | 106.6915 | -52.0633 | 50.5777 | -26.7059 | 0 | -64 | 327.3
2022-04-04 16:00 | 16:00 | 343.2 | 175.5 | 71.8 | 55.6 | 4.2 | 28.3 | 53.2556 | -12.8063 | 48.3207 | -16.97 | 0 | -64 | 343.2
2022-04-04 17:00 | 17:00 | 356 | 175.5 | 72 | 68.6 | 4.2 | 28.3 | 8.1934 | 0 | 49.6436 | 0 | 5 | -55.437 | 356
2022-04-04 18:00 | 18:00 | 372.4 | 175.5 | 72.3 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.1518 | 0 | 22.8 | -55.3518 | 372.4
2022-04-04 19:00 | 19:00 | 365.9 | 175.5 | 72.2 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.0478 | 0 | 17.2 | -55.4478 | 365.9
2022-04-04 20:00 | 20:00 | 348.5 | 175.5 | 71.9 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.9685 | 0 | 5.9 | -55.3685 | 348.5
2022-04-04 21:00 | 21:00 | 338 | 175.5 | 71.7 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.2242 | 0 | 0.4 | -55.4242 | 338
2022-04-04 22:00 | 22:00 | 323.1 | 175.5 | 71.4 | 41.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.6288 | 0 | 3 | -55.4288 | 323.1
2022-04-04 23:00 | 23:00 | 327.4 | 175.5 | 71.4 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.432 | 0 | 6 | -55.432 | 327.4
2022-04-05 | 0:00 | 316.7 | 175.5 | 71.2 | 62.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.5652 | -12.4652 | 0 | -62 | 316.7
2022-04-05 01:00 | 1:00 | 331 | 175.5 | 71.5 | 72.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.2836 | -4.1836 | 0 | -62 | 331
2022-04-05 02:00 | 2:00 | 343.5 | 175.5 | 71.8 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.1531 | 0 | 0 | -57.0531 | 343.5
2022-04-05 03:00 | 3:00 | 352.5 | 175.5 | 71.9 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.7764 | 0 | 6.6 | -55.3764 | 352.5
2022-04-05 04:00 | 4:00 | 358 | 175.5 | 72.1 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.8043 | 0 | 12.9 | -55.4043 | 358
2022-04-05 05:00 | 5:00 | 352.3 | 175.5 | 71.9 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 5.0716 | 0 | 45.5944 | 0 | 0.5 | -55.366 | 352.3
2022-04-05 06:00 | 6:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 61.5 | 4.2 | 28.3 | 46.7914 | -12.3131 | 49.1763 | -21.8546 | 0 | -62 | 341
2022-04-05 07:00 | 7:00 | 332 | 175.5 | 71.5 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 107.9032 | -51.8809 | 53.1091 | -27.7314 | 0 | -62 | 332
2022-04-05 08:00 | 8:00 | 345.8 | 175.5 | 71.8 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 157.732 | -83.9461 | 50.4613 | -27.3472 | 0 | -64 | 345.8
2022-04-05 09:00 | 9:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 191.2471 | -107.1834 | 48.3587 | -28.8224 | 0 | -64 | 352.7
2022-04-05 10:00 | 10:00 | 346.4 | 175.5 | 71.8 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 206.9575 | -122.5992 | 51.9406 | -38.7989 | 0 | -64 | 346.4
2022-04-05 11:00 | 11:00 | 345.4 | 175.5 | 71.8 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 212.0055 | -127.6958 | 61.2474 | -49.0571 | 0 | -64 | 345.4
2022-04-05 12:00 | 12:00 | 325 | 175.5 | 71.4 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 204.9851 | -133.4364 | 63.4664 | -58.5151 | 0 | -64 | 325
2022-04-05 13:00 | 13:00 | 331.3 | 175.5 | 71.5 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 188.1859 | -115.2816 | 67.2811 | -57.4854 | 0 | -64 | 331.3
2022-04-05 14:00 | 14:00 | 322.3 | 175.5 | 71.3 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 155.8327 | -94.0611 | 66.8139 | -54.6855 | 0 | -64 | 322.3
2022-04-05 15:00 | 15:00 | 322.5 | 175.5 | 71.3 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 104.1028 | -52.2894 | 54.356 | -32.0694 | 0 | -64 | 322.5
2022-04-05 16:00 | 16:00 | 338.2 | 175.5 | 71.7 | 48.7 | 4.2 | 28.3 | 51.3911 | -10.8971 | 54.9393 | -21.6333 | 0 | -64 | 338.2
2022-04-05 17:00 | 17:00 | 347.9 | 175.5 | 71.9 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 8.086 | 0 | 64.8677 | -6.8537 | 0 | -64 | 347.9
2022-04-05 18:00 | 18:00 | 365.8 | 175.5 | 72.2 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 0.9685 | 0 | 74.9522 | -2.2207 | 0 | -64 | 365.8
2022-04-05 19:00 | 19:00 | 357.5 | 175.5 | 72.1 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 0.3994 | 0 | 80.9476 | -5.847 | 0 | -64 | 357.5
2022-04-05 20:00 | 20:00 | 342.2 | 175.5 | 71.7 | 60.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.9828 | -2.1828 | 0 | -64 | 342.2
2022-04-05 21:00 | 21:00 | 328.5 | 175.5 | 71.5 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.2811 | -4.9811 | 0 | -64 | 328.5
2022-04-05 22:00 | 22:00 | 310.9 | 175.5 | 71.1 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.7759 | -11.1759 | 0 | -62 | 310.9
2022-04-05 23:00 | 23:00 | 313.7 | 175.5 | 71.2 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.7902 | -20.3902 | 0 | -62 | 313.7
2022-04-06 | 0:00 | 309 | 175.5 | 71.1 | 36.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.6423 | -38.5423 | 0 | -62 | 309
2022-04-06 01:00 | 1:00 | 316.1 | 175.5 | 71.2 | 48.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.7596 | -40.5596 | 0 | -62 | 316.1
2022-04-06 02:00 | 2:00 | 326.7 | 175.5 | 71.4 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.1259 | -38.5259 | 0 | -62 | 326.7
2022-04-06 03:00 | 3:00 | 338.7 | 175.5 | 71.7 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.0112 | -29.2112 | 0 | -62 | 338.7
2022-04-06 04:00 | 4:00 | 344.4 | 175.5 | 71.8 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.1596 | -32.7596 | 0 | -62 | 344.4
2022-04-06 05:00 | 5:00 | 343.7 | 175.5 | 71.8 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 4.0795 | 0 | 105.6349 | -38.5144 | 0 | -62 | 343.7
2022-04-06 06:00 | 6:00 | 351.6 | 175.5 | 71.9 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 28.0198 | 0 | 99.4052 | -38.525 | 0 | -62 | 351.6
2022-04-06 07:00 | 7:00 | 355.6 | 175.5 | 72 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 57.1161 | -5.8667 | 101.5842 | -50.7336 | 0 | -62 | 355.6
2022-04-06 08:00 | 8:00 | 382.2 | 175.5 | 72.5 | 39 | 4.2 | 28.3 | 78.7704 | -10.5488 | 84.4535 | -25.9751 | 0 | -64 | 382.2
2022-04-06 09:00 | 9:00 | 397.9 | 175.5 | 72.9 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 98.1223 | -19.1041 | 78.9634 | -17.3816 | 0 | -64 | 397.9
2022-04-06 10:00 | 10:00 | 399.8 | 175.5 | 72.9 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 105.5915 | -23.1675 | 74.9922 | -13.4162 | 0 | -64 | 399.8
2022-04-06 11:00 | 11:00 | 399.4 | 175.5 | 72.9 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 115.637 | -30.8743 | 91.1505 | -28.9132 | 0 | -64 | 399.4
2022-04-06 12:00 | 12:00 | 373.3 | 175.5 | 72.4 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 111.3401 | -40.0864 | 104.7773 | -54.631 | 0 | -64 | 373.3
2022-04-06 13:00 | 13:00 | 361 | 175.5 | 72.1 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 107.624 | -43.4796 | 117.0427 | -71.7871 | 0 | -64 | 361
2022-04-06 14:00 | 14:00 | 349.7 | 175.5 | 71.9 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 110.698 | -51.332 | 122.4548 | -83.5208 | 0 | -64 | 349.7
2022-04-06 15:00 | 15:00 | 347.6 | 175.5 | 71.9 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 77.3161 | -25.5648 | 116.8863 | -72.4376 | 0 | -64 | 347.6
2022-04-06 16:00 | 16:00 | 358.8 | 175.5 | 72.1 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 40.6068 | 0 | 111.9031 | -64.0099 | 0 | -64 | 358.8
2022-04-06 17:00 | 17:00 | 366.7 | 175.5 | 72.2 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 6.4148 | 0 | 116.4195 | -37.4343 | 0 | -64 | 366.7
2022-04-06 18:00 | 18:00 | 384.1 | 175.5 | 72.6 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.5234 | -14.7234 | 0 | -64 | 384.1
2022-04-06 19:00 | 19:00 | 379.2 | 175.5 | 72.5 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.5523 | -14.7523 | 0 | -64 | 379.2
2022-04-06 20:00 | 20:00 | 363.1 | 175.5 | 72.2 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 105.9458 | -23.2458 | 0 | -64 | 363.1
2022-04-06 21:00 | 21:00 | 346 | 175.5 | 71.8 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.0743 | -36.4743 | 0 | -64 | 346
2022-04-06 22:00 | 22:00 | 330 | 175.5 | 71.5 | 53.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.5458 | -42.3458 | 0 | -62 | 330
2022-04-06 23:00 | 23:00 | 331.2 | 175.5 | 71.5 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.9699 | -41.6699 | 0 | -62 | 331.2
2022-04-07 | 0:00 | 329.6 | 175.5 | 71.5 | 42.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.9741 | -13.1741 | 0 | -62 | 329.6
2022-04-07 01:00 | 1:00 | 337.2 | 175.5 | 71.6 | 51 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.4595 | -6.8595 | 0 | -62 | 337.2
2022-04-07 02:00 | 2:00 | 352.9 | 175.5 | 72 | 63 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.1647 | 0 | 0 | -57.2647 | 352.9
2022-04-07 03:00 | 3:00 | 360.9 | 175.5 | 72.1 | 73.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.2376 | 0 | 8.4 | -55.4376 | 360.9
2022-04-07 04:00 | 4:00 | 368.1 | 175.5 | 72.3 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.0112 | 0 | 23.6 | -55.4112 | 368.1
2022-04-07 05:00 | 5:00 | 363.1 | 175.5 | 72.2 | 72 | 4.2 | 28.3 | 5.5684 | 0 | 41.3509 | 0 | 19.4 | -55.4193 | 363.1
2022-04-07 06:00 | 6:00 | 357.7 | 175.5 | 72.1 | 62 | 4.2 | 28.3 | 48.9591 | -6.3924 | 42.8302 | -7.7969 | 0 | -62 | 357.7
2022-04-07 07:00 | 7:00 | 345.6 | 175.5 | 71.8 | 36.7 | 4.2 | 28.3 | 110.0323 | -48.3556 | 41.8961 | -12.4728 | 0 | -62 | 345.6
2022-04-07 08:00 | 8:00 | 361.2 | 175.5 | 72.1 | 36.7 | 4.2 | 28.3 | 159.1847 | -79.7223 | 48.4367 | -19.4991 | 0 | -64 | 361.2
2022-04-07 09:00 | 9:00 | 374.5 | 175.5 | 72.4 | 36.7 | 4.2 | 28.3 | 187.1316 | -96.3306 | 55.1337 | -24.5347 | 0 | -64 | 374.5
2022-04-07 10:00 | 10:00 | 367.8 | 175.5 | 72.3 | 36.7 | 4.2 | 28.3 | 200.2764 | -110.0751 | 60.4677 | -35.869 | 0 | -64 | 367.8
2022-04-07 11:00 | 11:00 | 366.9 | 175.5 | 72.2 | 36.7 | 4.2 | 28.3 | 196.4395 | -107.468 | 61.2474 | -36.2189 | 0 | -64 | 366.9
2022-04-07 12:00 | 12:00 | 340.8 | 175.5 | 71.7 | 36.7 | 4.2 | 28.3 | 185.7046 | -110.2973 | 56.497 | -43.5043 | 0 | -64 | 340.8
2022-04-07 13:00 | 13:00 | 345.7 | 175.5 | 71.8 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 164.353 | -91.2034 | 52.2534 | -32.703 | 0 | -64 | 345.7
2022-04-07 14:00 | 14:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 121.9676 | -55.1631 | 58.9504 | -26.2549 | 0 | -64 | 352.7
2022-04-07 15:00 | 15:00 | 360.2 | 175.5 | 72.1 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 71.9798 | -13.8008 | 62.3379 | -16.2169 | 0 | -64 | 360.2
2022-04-07 16:00 | 16:00 | 372.9 | 175.5 | 72.4 | 63 | 4.2 | 28.3 | 28.0928 | 0 | 73.7457 | -8.3385 | 0 | -64 | 372.9
2022-04-07 17:00 | 17:00 | 377.2 | 175.5 | 72.4 | 73.6 | 4.2 | 28.3 | 4.2475 | 0 | 69.969 | 0 | 4.4 | -55.4165 | 377.2
2022-04-07 18:00 | 18:00 | 386.6 | 175.5 | 72.6 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.1983 | 0 | 29.6 | -55.3983 | 386.6
2022-04-07 19:00 | 19:00 | 377.9 | 175.5 | 72.5 | 73.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.535 | 0 | 22.9 | -55.435 | 377.9
2022-04-07 20:00 | 20:00 | 362.8 | 175.5 | 72.2 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.4832 | 0 | 7 | -55.3832 | 362.8
2022-04-07 21:00 | 21:00 | 347.6 | 175.5 | 71.9 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.613 | 0 | 0.1 | -55.413 | 347.6
2022-04-07 22:00 | 22:00 | 332.5 | 175.5 | 71.5 | 62.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.2009 | 0 | 0 | -60.7009 | 332.5
2022-04-07 23:00 | 23:00 | 344.8 | 175.5 | 71.8 | 73 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.9341 | 0 | 5.5 | -55.4341 | 344.8
2022-04-08 | 0:00 | 337.1 | 175.5 | 71.6 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.9569 | 0 | 3 | -55.3569 | 337.1
2022-04-08 01:00 | 1:00 | 348.1 | 175.5 | 71.9 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.3022 | 0 | 25.4 | -55.4022 | 348.1
2022-04-08 02:00 | 2:00 | 358.4 | 175.5 | 72.1 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.6681 | 0 | 40 | -55.2681 | 358.4
2022-04-08 03:00 | 3:00 | 369.9 | 175.5 | 72.3 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.6176 | 0 | 40 | -42.9176 | 369.9
2022-04-08 04:00 | 4:00 | 373.2 | 175.5 | 72.4 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.5504 | 0 | 40 | -43.6504 | 373.2
2022-04-08 05:00 | 5:00 | 368.3 | 175.5 | 72.3 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 3.897 | 0 | 11.3314 | 0 | 40 | -50.1284 | 368.3
2022-04-08 06:00 | 6:00 | 381 | 175.5 | 72.5 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 25.7318 | 0 | 11.7986 | 0 | 35.5 | -55.4304 | 381
2022-04-08 07:00 | 7:00 | 366.8 | 175.5 | 72.2 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 53.4725 | 0 | 14.2501 | 0 | 0 | -57.4226 | 366.8
2022-04-08 08:00 | 8:00 | 371.3 | 175.5 | 72.3 | 61.2 | 4.2 | 28.3 | 106.9342 | -40.5058 | 27.3716 | 0 | 0 | -64 | 371.3
2022-04-08 09:00 | 9:00 | 378.9 | 175.5 | 72.5 | 36 | 4.2 | 28.3 | 161.7386 | -73.3887 | 46.0613 | -8.0112 | 0 | -64 | 378.9
2022-04-08 10:00 | 10:00 | 379.6 | 175.5 | 72.5 | 36 | 4.2 | 28.3 | 173.4317 | -84.0403 | 70.6686 | -32.96 | 0 | -64 | 379.6
2022-04-08 11:00 | 11:00 | 387.2 | 175.5 | 72.6 | 36 | 4.2 | 28.3 | 160.3229 | -71.5309 | 88.0738 | -42.2658 | 0 | -64 | 387.2
2022-04-08 12:00 | 12:00 | 353.9 | 175.5 | 72 | 36 | 4.2 | 28.3 | 141.9492 | -71.8743 | 87.7229 | -55.8978 | 0 | -64 | 353.9
2022-04-08 13:00 | 13:00 | 352.2 | 175.5 | 71.9 | 36 | 4.2 | 28.3 | 129.1925 | -62.3947 | 85.6604 | -52.1582 | 0 | -64 | 352.2
2022-04-08 14:00 | 14:00 | 338.1 | 175.5 | 71.7 | 36 | 4.2 | 28.3 | 116.3505 | -59.421 | 97.4566 | -67.9861 | 0 | -64 | 338.1
2022-04-08 15:00 | 15:00 | 335.3 | 175.5 | 71.6 | 36 | 4.2 | 28.3 | 86.9751 | -38.2451 | 108.2048 | -73.2348 | 0 | -64 | 335.3
2022-04-08 16:00 | 16:00 | 353.3 | 175.5 | 72 | 36 | 4.2 | 28.3 | 46.0543 | 0 | 115.7198 | -60.4741 | 0 | -64 | 353.3
2022-04-08 17:00 | 17:00 | 359.2 | 175.5 | 72.1 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 7.6244 | 0 | 106.0622 | -21.7866 | 0 | -64 | 359.2
2022-04-08 18:00 | 18:00 | 376.2 | 175.5 | 72.4 | 63.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 89.3987 | 0 | 0 | -57.3223 | 376.2
2022-04-08 19:00 | 19:00 | 369.6 | 175.5 | 72.3 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 82.8561 | 0 | 0 | -57.3797 | 369.6
2022-04-08 20:00 | 20:00 | 353 | 175.5 | 72 | 53.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.6682 | -9.4682 | 0 | -64 | 353
2022-04-08 21:00 | 21:00 | 338.6 | 175.5 | 71.7 | 41.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.6738 | -1.8738 | 0 | -64 | 338.6
2022-04-08 22:00 | 22:00 | 332.7 | 175.5 | 71.6 | 41.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.4083 | 0 | 0 | -59.4083 | 332.7
2022-04-08 23:00 | 23:00 | 336.5 | 175.5 | 71.6 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.3592 | 0 | 0 | -57.3592 | 336.5
2022-04-09 | 0:00 | 330.2 | 175.5 | 71.5 | 59.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.7211 | -21.4211 | 0 | -59 | 330.2
2022-04-09 01:00 | 1:00 | 339.1 | 175.5 | 71.7 | 65.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.0961 | -21.3961 | 0 | -59 | 339.1
2022-04-09 02:00 | 2:00 | 349 | 175.5 | 71.9 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.1026 | -21.4026 | 0 | -59 | 349
2022-04-09 03:00 | 3:00 | 354.9 | 175.5 | 72 | 67.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.6449 | -21.3449 | 0 | -59 | 354.9
2022-04-09 04:00 | 4:00 | 356.4 | 175.5 | 72 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.8613 | -21.3613 | 0 | -59 | 356.4
2022-04-09 05:00 | 5:00 | 346.1 | 175.5 | 71.8 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 5.3384 | 0 | 95.7829 | -26.7213 | 0 | -59 | 346.1
2022-04-09 06:00 | 6:00 | 334.2 | 175.5 | 71.6 | 36 | 4.2 | 28.3 | 38.4283 | -2.1646 | 100.2229 | -58.8866 | 0 | -59 | 334.2
2022-04-09 07:00 | 7:00 | 310.5 | 175.5 | 71.1 | 36 | 4.2 | 28.3 | 93.959 | -56.6378 | 102.1694 | -85.0906 | 0 | -59 | 310.5
2022-04-09 08:00 | 8:00 | 314.4 | 175.5 | 71.2 | 36 | 4.2 | 28.3 | 143.6805 | -88.0176 | 101.3114 | -99.7743 | 0 | -58 | 314.4
2022-04-09 09:00 | 9:00 | 320.9 | 175.5 | 71.3 | 36 | 4.2 | 28.3 | 178.1275 | -115.9533 | 112.6428 | -111.217 | 0 | -58 | 320.9
2022-04-09 10:00 | 10:00 | 317.4 | 175.5 | 71.2 | 36 | 4.2 | 28.3 | 193.8492 | -126.1869 | 117.4316 | -116.1939 | 0 | -58 | 326.1
2022-04-09 11:00 | 11:00 | 319.6 | 175.5 | 71.3 | 36 | 4.2 | 28.3 | 201.5589 | -131.2058 | 107.6595 | -107.6126 | 0 | -58 | 327.7
2022-04-09 12:00 | 12:00 | 309.9 | 175.5 | 71.1 | 36 | 4.2 | 28.3 | 195.1333 | -127.0233 | 109.7225 | -109.6325 | 0 | -58 | 325.3
2022-04-09 13:00 | 13:00 | 297.3 | 175.5 | 70.8 | 36 | 4.2 | 28.3 | 176.0461 | -114.5983 | 117.8204 | -117.1682 | 0 | -58 | 318.9
2022-04-09 14:00 | 14:00 | 293.5 | 175.5 | 70.8 | 36 | 4.2 | 28.3 | 135.9955 | -93.7444 | 112.1359 | -108.687 | 0 | -58 | 302.5
2022-04-09 15:00 | 15:00 | 298.5 | 175.5 | 70.9 | 36 | 4.2 | 28.3 | 89.6513 | -54.92 | 93.135 | -86.2663 | 0 | -58 | 298.5
2022-04-09 16:00 | 16:00 | 312.9 | 175.5 | 71.2 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 40.1103 | -14.5215 | 68.7221 | -45.9109 | 0 | -58 | 312.9
2022-04-09 17:00 | 17:00 | 327.7 | 175.5 | 71.5 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 6.5845 | 0 | 68.7221 | -35.2066 | 0 | -58 | 327.7
2022-04-09 18:00 | 18:00 | 345.1 | 175.5 | 71.8 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0.2426 | 0 | 66.7379 | -21.4805 | 0 | -58 | 345.1
2022-04-09 19:00 | 19:00 | 341.5 | 175.5 | 71.7 | 79.4 | 4.2 | 28.3 | 0.1696 | 0 | 60.8966 | -20.6662 | 0 | -58 | 341.5
2022-04-09 20:00 | 20:00 | 328.1 | 175.5 | 71.5 | 66.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.7647 | -22.3647 | 0 | -58 | 328.1
2022-04-09 21:00 | 21:00 | 318.1 | 175.5 | 71.3 | 70.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.7475 | -22.4475 | 0 | -58 | 318.1
2022-04-09 22:00 | 22:00 | 303.8 | 175.5 | 71 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.4617 | -22.4617 | 0 | -59 | 303.8
2022-04-09 23:00 | 23:00 | 307 | 175.5 | 71 | 80.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.4405 | -16.7405 | 0 | -59 | 307
2022-04-10 | 0:00 | 301.5 | 175.5 | 70.9 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.1336 | -11.924 | 0 | -59 | 303.6096
2022-04-10 01:00 | 1:00 | 312.7 | 175.5 | 71.2 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.6957 | 0 | 0 | -57.6957 | 312.7
2022-04-10 02:00 | 2:00 | 319.6 | 175.5 | 71.3 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.0357 | 0 | 8.2 | -55.4357 | 319.6
2022-04-10 03:00 | 3:00 | 330.7 | 175.5 | 71.5 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.5944 | 0 | 20.5 | -55.3944 | 330.7
2022-04-10 04:00 | 4:00 | 333.7 | 175.5 | 71.6 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.5564 | 0 | 22.8 | -55.3564 | 333.7
2022-04-10 05:00 | 5:00 | 325.7 | 175.5 | 71.4 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 6.5002 | 0 | 4.438 | 0 | 9.3 | -55.4382 | 325.7
2022-04-10 06:00 | 6:00 | 313.8 | 175.5 | 71.2 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 40.4861 | -24.5833 | 6.619 | -5.3218 | 0 | -59 | 313.8
2022-04-10 07:00 | 7:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 80.1496 | -64.4727 | 9.5776 | -9.5768 | 0 | -59 | 301.7777
2022-04-10 08:00 | 8:00 | 289.1 | 175.5 | 70.7 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 128.7453 | -98.2226 | 5.7229 | -4.3456 | 0 | -58 | 289.1
2022-04-10 09:00 | 9:00 | 290 | 175.5 | 70.7 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 164.8254 | -126.2632 | 11.2534 | -9.494 | 0 | -58 | 297.5216
2022-04-10 10:00 | 10:00 | 286.4 | 175.5 | 70.6 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 183.7671 | -140.7732 | 13.0051 | -10.972 | 0 | -58 | 302.127
2022-04-10 11:00 | 11:00 | 286.2 | 175.5 | 70.6 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 185.9092 | -142.414 | 13.5504 | -11.432 | 0 | -58 | 302.7136
2022-04-10 12:00 | 12:00 | 295.6 | 175.5 | 70.8 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 167.8758 | -128.6 | 16.1982 | -13.666 | 0 | -58 | 299.108
2022-04-10 13:00 | 13:00 | 292.6 | 175.5 | 70.8 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 134.3372 | -102.4796 | 18.7281 | -15.2857 | 0 | -58 | 292.6
2022-04-10 14:00 | 14:00 | 291.2 | 175.5 | 70.7 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 94.6376 | -61.6049 | 28.8529 | -27.8856 | 0 | -58 | 291.2
2022-04-10 15:00 | 15:00 | 297.4 | 175.5 | 70.8 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 56.3296 | -29.4688 | 45.9833 | -32.7441 | 0 | -58 | 297.4
2022-04-10 16:00 | 16:00 | 305.6 | 175.5 | 71 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 28.226 | -8.6657 | 71.5267 | -49.987 | 0 | -58 | 305.6
2022-04-10 17:00 | 17:00 | 323 | 175.5 | 71.4 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 5.2413 | 0 | 97.2622 | -60.5035 | 0 | -58 | 323
2022-04-10 18:00 | 18:00 | 341.6 | 175.5 | 71.7 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.6988 | -54.3988 | 0 | -58 | 341.6
2022-04-10 19:00 | 19:00 | 339.6 | 175.5 | 71.7 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 108.4376 | -54.3612 | 0 | -58 | 339.6
2022-04-10 20:00 | 20:00 | 327.4 | 175.5 | 71.4 | 53.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.8897 | -61.6897 | 0 | -58 | 327.4
2022-04-10 21:00 | 21:00 | 313.6 | 175.5 | 71.2 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 120.0414 | -64.1414 | 0 | -58 | 313.6
2022-04-10 22:00 | 22:00 | 300.5 | 175.5 | 70.9 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.9156 | -68.8156 | 0 | -59 | 300.5
2022-04-10 23:00 | 23:00 | 300.9 | 175.5 | 70.9 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.7638 | -62.2638 | 0 | -59 | 300.9
2022-04-11 | 0:00 | 297.5 | 175.5 | 70.9 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.6228 | -65.6228 | 0 | -62 | 297.5
2022-04-11 01:00 | 1:00 | 308.1 | 175.5 | 71.1 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.497 | -48.097 | 0 | -62 | 308.1
2022-04-11 02:00 | 2:00 | 321.4 | 175.5 | 71.3 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.1518 | -25.6518 | 0 | -62 | 321.4
2022-04-11 03:00 | 3:00 | 329.5 | 175.5 | 71.5 | 59.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.6414 | -21.8414 | 0 | -62 | 329.5
2022-04-11 04:00 | 4:00 | 333 | 175.5 | 71.6 | 70.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.0264 | -14.1264 | 0 | -62 | 333
2022-04-11 05:00 | 5:00 | 329.4 | 175.5 | 71.5 | 75 | 4.2 | 28.3 | 6.1722 | 0 | 44.9328 | -14.205 | 0 | -62 | 329.4
2022-04-11 06:00 | 6:00 | 339 | 175.5 | 71.7 | 61 | 4.2 | 28.3 | 35.1369 | -3.7097 | 47.8534 | -18.9806 | 0 | -62 | 339
2022-04-11 07:00 | 7:00 | 337.7 | 175.5 | 71.7 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 70.4911 | -22.7691 | 39.4427 | -8.7647 | 0 | -62 | 337.7
2022-04-11 08:00 | 8:00 | 350 | 175.5 | 71.9 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 107.4066 | -45.2811 | 36.7164 | -6.3419 | 0 | -64 | 350
2022-04-11 09:00 | 9:00 | 358.3 | 175.5 | 72.1 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 142.3249 | -69.398 | 40.3768 | -12.7037 | 0 | -64 | 358.3
2022-04-11 10:00 | 10:00 | 346.5 | 175.5 | 71.8 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 168.4438 | -94.6875 | 32.8617 | -17.518 | 0 | -64 | 346.5
2022-04-11 11:00 | 11:00 | 342.9 | 175.5 | 71.8 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 179.0708 | -104.6655 | 32.3165 | -21.2218 | 0 | -64 | 342.9
2022-04-11 12:00 | 12:00 | 322.3 | 175.5 | 71.3 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 178.4051 | -116.1336 | 31.6552 | -28.5267 | 0 | -64 | 322.3
2022-04-11 13:00 | 13:00 | 333.7 | 175.5 | 71.6 | 42.1 | 4.2 | 28.3 | 165.7451 | -98.4345 | 31.7712 | -23.0818 | 0 | -64 | 333.7
2022-04-11 14:00 | 14:00 | 329 | 175.5 | 71.5 | 42.1 | 4.2 | 28.3 | 130.4514 | -72.124 | 23.7893 | -10.7167 | 0 | -64 | 329
2022-04-11 15:00 | 15:00 | 329.6 | 175.5 | 71.5 | 59.8 | 4.2 | 28.3 | 84.2399 | -43.279 | 21.3759 | -8.0368 | 0 | -64 | 329.6
2022-04-11 16:00 | 16:00 | 339.3 | 175.5 | 71.7 | 72.3 | 4.2 | 28.3 | 41.672 | -11.0996 | 21.7647 | -1.0371 | 0 | -64 | 339.3
2022-04-11 17:00 | 17:00 | 338.3 | 175.5 | 71.7 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 7.3103 | 0 | 19.0789 | 0 | 6.3 | -52.7892 | 338.3
2022-04-11 18:00 | 18:00 | 353 | 175.5 | 72 | 79.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.8306 | 0 | 25.3 | -52.8306 | 353
2022-04-11 19:00 | 19:00 | 348.4 | 175.5 | 71.9 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.8431 | 0 | 21.6 | -52.8431 | 348.4
2022-04-11 20:00 | 20:00 | 330.6 | 175.5 | 71.5 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.529 | 0 | 2.3 | -52.829 | 330.6
2022-04-11 21:00 | 21:00 | 314.5 | 175.5 | 71.2 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.8445 | 0 | 0 | -60.6445 | 314.5
2022-04-11 22:00 | 22:00 | 299 | 175.5 | 70.9 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.1048 | -13.1048 | 0 | -62 | 299
2022-04-11 23:00 | 23:00 | 297 | 175.5 | 70.8 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.0483 | -14.1483 | 0 | -62 | 297
2022-04-12 | 0:00 | 291.6 | 175.5 | 70.7 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.0315 | -6.8315 | 0 | -62 | 291.6
2022-04-12 01:00 | 1:00 | 302.5 | 175.5 | 70.9 | 63.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.6979 | -3.6979 | 0 | -62 | 302.5
2022-04-12 02:00 | 2:00 | 314.8 | 175.5 | 71.2 | 73.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.8018 | -0.8018 | 0 | -62 | 314.8
2022-04-12 03:00 | 3:00 | 325.1 | 175.5 | 71.4 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.1448 | 0 | 2.1 | -52.8448 | 325.1
2022-04-12 04:00 | 4:00 | 328.4 | 175.5 | 71.5 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.6349 | 0 | 0 | -53.0349 | 328.4
2022-04-12 05:00 | 5:00 | 326.1 | 175.5 | 71.4 | 74.7 | 4.2 | 28.3 | 6.8873 | 0 | 27.8785 | -0.7658 | 0 | -62 | 326.1
2022-04-12 06:00 | 6:00 | 331.8 | 175.5 | 71.5 | 63.6 | 4.2 | 28.3 | 39.5664 | -9.9608 | 25.2686 | -4.1742 | 0 | -62 | 331.8
2022-04-12 07:00 | 7:00 | 320.7 | 175.5 | 71.3 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 79.2048 | -36.2032 | 21.8051 | -3.6067 | 0 | -62 | 320.7
2022-04-12 08:00 | 8:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 122.4384 | -56.3255 | 16.5871 | 0 | 0 | -64 | 340.6
2022-04-12 09:00 | 9:00 | 346.7 | 175.5 | 71.8 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 154.3316 | -83.4055 | 28.1513 | -10.3774 | 0 | -64 | 346.7
2022-04-12 10:00 | 10:00 | 345 | 175.5 | 71.8 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 173.7216 | -99.9702 | 35.1991 | -21.9505 | 0 | -64 | 345
2022-04-12 11:00 | 11:00 | 344.4 | 175.5 | 71.8 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 175.9366 | -102.3657 | 40.4928 | -27.6637 | 0 | -64 | 344.4
2022-04-12 12:00 | 12:00 | 319.3 | 175.5 | 71.3 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 172.3424 | -112.1874 | 46.5285 | -44.8835 | 0 | -64 | 319.3
2022-04-12 13:00 | 13:00 | 332.8 | 175.5 | 71.6 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 164.8732 | -98.2983 | 29.941 | -22.0159 | 0 | -64 | 332.8
2022-04-12 14:00 | 14:00 | 336 | 175.5 | 71.6 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 129.7745 | -69.1121 | 29.2014 | -12.1638 | 0 | -64 | 336
2022-04-12 15:00 | 15:00 | 336.6 | 175.5 | 71.6 | 53.6 | 4.2 | 28.3 | 79.3631 | -34.3549 | 33.6798 | -11.288 | 0 | -64 | 336.6
2022-04-12 16:00 | 16:00 | 343.6 | 175.5 | 71.8 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 34.6516 | -2.4727 | 26.3211 | 0 | 0 | -64 | 343.6
2022-04-12 17:00 | 17:00 | 347.9 | 175.5 | 71.9 | 79.9 | 4.2 | 28.3 | 6.2452 | 0 | 22.272 | 0 | 12.4 | -52.8172 | 347.9
2022-04-12 18:00 | 18:00 | 357.6 | 175.5 | 72.1 | 80.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 18.1448 | 0 | 31.2 | -52.7684 | 357.6
2022-04-12 19:00 | 19:00 | 349.4 | 175.5 | 71.9 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.0854 | 0 | 14.9 | -52.7854 | 349.4
2022-04-12 20:00 | 20:00 | 331.3 | 175.5 | 71.5 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.3578 | 0 | 0 | -55.8578 | 331.3
2022-04-12 21:00 | 21:00 | 315.5 | 175.5 | 71.2 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.9276 | 0 | 0 | -63.9276 | 315.5
2022-04-12 22:00 | 22:00 | 298.3 | 175.5 | 70.9 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.6673 | -8.3673 | 0 | -62 | 298.3
2022-04-12 23:00 | 23:00 | 297.1 | 175.5 | 70.8 | 55 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.0867 | -0.7867 | 0 | -62 | 297.1
2022-04-13 | 0:00 | 293 | 175.5 | 70.8 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.8785 | 0 | 0 | -61.3785 | 293
2022-04-13 01:00 | 1:00 | 301.9 | 175.5 | 70.9 | 53 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.9535 | 0 | 0 | -60.9535 | 301.9
2022-04-13 02:00 | 2:00 | 316.1 | 175.5 | 71.2 | 63.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.1345 | 0 | 0 | -59.5345 | 316.1
2022-04-13 03:00 | 3:00 | 326 | 175.5 | 71.4 | 73.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.5893 | 0 | 0 | -59.2893 | 326
2022-04-13 04:00 | 4:00 | 329.9 | 175.5 | 71.5 | 74.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.0047 | 0 | 0 | -59.3047 | 329.9
2022-04-13 05:00 | 5:00 | 332.4 | 175.5 | 71.5 | 74.7 | 4.2 | 28.3 | 4.6722 | 0 | 32.7837 | 0 | 0 | -59.2559 | 332.4
2022-04-13 06:00 | 6:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 21.7381 | 0 | 34.7699 | 0 | 0 | -59.908 | 341
2022-04-13 07:00 | 7:00 | 340.1 | 175.5 | 71.7 | 54 | 4.2 | 28.3 | 35.8138 | 0 | 38.4682 | -5.882 | 0 | -62 | 340.1
2022-04-13 08:00 | 8:00 | 364.2 | 175.5 | 72.2 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 54.6476 | 0 | 42.9866 | 0 | 0 | -61.3342 | 364.2
2022-04-13 09:00 | 9:00 | 375.8 | 175.5 | 72.4 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 71.217 | -6.9032 | 47.3862 | 0 | 0 | -64 | 375.8
2022-04-13 10:00 | 10:00 | 375.3 | 175.5 | 72.4 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 79.6772 | -13.7408 | 52.7987 | -2.4351 | 0 | -64 | 375.3
2022-04-13 11:00 | 11:00 | 375.9 | 175.5 | 72.4 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 74.364 | -9.6958 | 58.6776 | -6.4458 | 0 | -64 | 375.9
2022-04-13 12:00 | 12:00 | 357.9 | 175.5 | 72.1 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 66.8475 | -12.3136 | 60.0005 | -16.2344 | 0 | -64 | 357.9
2022-04-13 13:00 | 13:00 | 370.7 | 175.5 | 72.3 | 45.2 | 4.2 | 28.3 | 58.2542 | -0.84962 | 63.7392 | -11.9438 | 0 | -64 | 370.7
2022-04-13 14:00 | 14:00 | 366.1 | 175.5 | 72.2 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 48.5957 | 0 | 61.3638 | -8.2595 | 0 | -64 | 366.1
2022-04-13 15:00 | 15:00 | 363.6 | 175.5 | 72.2 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 36.3593 | 0 | 60.0409 | -1.2002 | 0 | -64 | 363.6
2022-04-13 16:00 | 16:00 | 364.8 | 175.5 | 72.2 | 70.2 | 4.2 | 28.3 | 19.9338 | 0 | 62.2195 | -3.7533 | 0 | -64 | 364.8
2022-04-13 17:00 | 17:00 | 366.8 | 175.5 | 72.2 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 5.4587 | 0 | 58.9104 | 0 | 0 | -58.4691 | 366.8
2022-04-13 18:00 | 18:00 | 377.3 | 175.5 | 72.4 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 0.2061 | 0 | 48.9039 | 0 | 19.3 | -52.81 | 377.3
2022-04-13 19:00 | 19:00 | 370.3 | 175.5 | 72.3 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.0539 | 0 | 21.5 | -52.7539 | 370.3
2022-04-13 20:00 | 20:00 | 353.2 | 175.5 | 72 | 79.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.6561 | 0 | 17.6 | -52.7561 | 353.2
2022-04-13 21:00 | 21:00 | 336 | 175.5 | 71.6 | 79.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.1156 | 0 | 7.4 | -52.8156 | 336
2022-04-13 22:00 | 22:00 | 321.7 | 175.5 | 71.3 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.0409 | 0 | 0 | -56.8409 | 321.7
2022-04-13 23:00 | 23:00 | 324 | 175.5 | 71.4 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.4552 | 0 | 0 | -54.0552 | 324
2022-04-14 | 0:00 | 314.7 | 175.5 | 71.2 | 82 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.5077 | -4.0077 | 0 | -62 | 314.7
2022-04-14 01:00 | 1:00 | 326.5 | 175.5 | 71.4 | 82.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.0143 | 0 | 0.4 | -52.8143 | 326.5
2022-04-14 02:00 | 2:00 | 338.2 | 175.5 | 71.7 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.5104 | 0 | 14.7 | -52.8104 | 338.2
2022-04-14 03:00 | 3:00 | 346.3 | 175.5 | 71.8 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.4724 | 0 | 21.7 | -52.7724 | 346.3
2022-04-14 04:00 | 4:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.1091 | 0 | 29.3 | -52.8091 | 352.7
2022-04-14 05:00 | 5:00 | 346.8 | 175.5 | 71.8 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 9.3192 | 0 | 13.316 | 0 | 15.7 | -52.8352 | 346.8
2022-04-14 06:00 | 6:00 | 343.6 | 175.5 | 71.8 | 70.2 | 4.2 | 28.3 | 52.3231 | -14.1282 | 17.4051 | 0 | 0 | -62 | 343.6
2022-04-14 07:00 | 7:00 | 337.1 | 175.5 | 71.6 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 104.3562 | -51.8178 | 20.5982 | -2.8366 | 0 | -62 | 337.1
2022-04-14 08:00 | 8:00 | 352.9 | 175.5 | 72 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 149.5258 | -71.3119 | 15.1861 | 0 | 0 | -64 | 352.9
2022-04-14 09:00 | 9:00 | 364.7 | 175.5 | 72.2 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 172.5593 | -82.8999 | 15.3406 | 0 | 0 | -64 | 364.7
2022-04-14 10:00 | 10:00 | 363.2 | 175.5 | 72.2 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 182.7015 | -98.9652 | 26.9044 | -7.1407 | 0 | -64 | 363.2
2022-04-14 11:00 | 11:00 | 359.3 | 175.5 | 72.1 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 179.2898 | -98.7208 | 37.0293 | -17.8983 | 0 | -64 | 359.3
2022-04-14 12:00 | 12:00 | 339.3 | 175.5 | 71.7 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 169.7644 | -100.4771 | 42.1285 | -31.3158 | 0 | -64 | 339.3
2022-04-14 13:00 | 13:00 | 346.1 | 175.5 | 71.8 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 153.3518 | -85.0757 | 50.3833 | -31.8594 | 0 | -64 | 346.1
2022-04-14 14:00 | 14:00 | 344.4 | 175.5 | 71.8 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 124.3523 | -63.3572 | 55.7169 | -31.612 | 0 | -64 | 344.4
2022-04-14 15:00 | 15:00 | 347.2 | 175.5 | 71.8 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 83.3331 | -29.7998 | 56.613 | -22.2463 | 0 | -64 | 347.2
2022-04-14 16:00 | 16:00 | 352.6 | 175.5 | 72 | 68.8 | 4.2 | 28.3 | 39.4333 | -4.4646 | 58.756 | -25.9247 | 0 | -64 | 352.6
2022-04-14 17:00 | 17:00 | 358.4 | 175.5 | 72.1 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 6.9474 | 0 | 60.2353 | -6.1827 | 0 | -64 | 358.4
2022-04-14 18:00 | 18:00 | 376.8 | 175.5 | 72.4 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.6501 | 0 | 8 | -52.7501 | 376.8
2022-04-14 19:00 | 19:00 | 372.6 | 175.5 | 72.4 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.2047 | 0 | 0 | -56.5047 | 372.6
2022-04-14 20:00 | 20:00 | 356.3 | 175.5 | 72 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.291 | -6.191 | 0 | -64 | 356.3
2022-04-14 21:00 | 21:00 | 338.1 | 175.5 | 71.7 | 60.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.329 | -12.129 | 0 | -64 | 338.1
2022-04-14 22:00 | 22:00 | 325.5 | 175.5 | 71.4 | 48.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.9936 | -12.4936 | 0 | -62 | 325.5
2022-04-14 23:00 | 23:00 | 326.5 | 175.5 | 71.4 | 48.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.929 | -9.429 | 0 | -62 | 326.5
2022-04-15 | 0:00 | 323.9 | 175.5 | 71.4 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.3592 | -9.9592 | 0 | -62 | 323.9
2022-04-15 01:00 | 1:00 | 330.4 | 175.5 | 71.5 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.4418 | 0 | 0 | -59.6418 | 330.4
2022-04-15 02:00 | 2:00 | 339.8 | 175.5 | 71.7 | 55.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.0543 | 0 | 0 | -53.6543 | 339.8
2022-04-15 03:00 | 3:00 | 351.4 | 175.5 | 71.9 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.7741 | 0 | 1 | -52.7741 | 351.4
2022-04-15 04:00 | 4:00 | 361.6 | 175.5 | 72.1 | 82.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.4928 | 0 | 11.3 | -52.7928 | 361.6
2022-04-15 05:00 | 5:00 | 356.1 | 175.5 | 72 | 82.5 | 4.2 | 28.3 | 5.4458 | 0 | 32.162 | 0 | 8.8 | -52.8078 | 356.1
2022-04-15 06:00 | 6:00 | 359.5 | 175.5 | 72.1 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 24.2307 | 0 | 29.1634 | 0 | 6.3 | -52.7941 | 359.5
2022-04-15 07:00 | 7:00 | 349.8 | 175.5 | 71.9 | 61 | 4.2 | 28.3 | 44.5291 | -4.8171 | 31.188 | 0 | 0 | -62 | 349.8
2022-04-15 08:00 | 8:00 | 371.5 | 175.5 | 72.3 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 68.8688 | 0 | 30.9155 | 0 | 0 | -57.6843 | 371.5
2022-04-15 09:00 | 9:00 | 383.7 | 175.5 | 72.6 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 90.244 | -3.5104 | 31.2664 | 0 | 0 | -64 | 383.7
2022-04-15 10:00 | 10:00 | 379.5 | 175.5 | 72.5 | 44 | 4.2 | 28.3 | 107.8425 | -15.7469 | 26.9044 | 0 | 0 | -64 | 379.5
2022-04-15 11:00 | 11:00 | 372.5 | 175.5 | 72.3 | 44 | 4.2 | 28.3 | 115.7938 | -25.8658 | 22.272 | 0 | 0 | -64 | 372.5
2022-04-15 12:00 | 12:00 | 358.6 | 175.5 | 72.1 | 44 | 4.2 | 28.3 | 115.7702 | -38.4517 | 21.1815 | 0 | 0 | -64 | 358.6
2022-04-15 13:00 | 13:00 | 361.6 | 175.5 | 72.1 | 45.4 | 4.2 | 28.3 | 104.1994 | -24.2288 | 20.1294 | 0 | 0 | -64 | 361.6
2022-04-15 14:00 | 14:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 84.0831 | -12.7823 | 18.2992 | 0 | 0 | -64 | 352.7
2022-04-15 15:00 | 15:00 | 347.9 | 175.5 | 71.9 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 65.1414 | -2.9871 | 19.5457 | 0 | 0 | -64 | 347.9
2022-04-15 16:00 | 16:00 | 351.9 | 175.5 | 71.9 | 73.5 | 4.2 | 28.3 | 38.7912 | 0 | 18.3392 | 0 | 0 | -58.6304 | 351.9
2022-04-15 17:00 | 17:00 | 360 | 175.5 | 72.1 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 9.7428 | 0 | 18.8061 | 0 | 20 | -52.7489 | 360
2022-04-15 18:00 | 18:00 | 379.4 | 175.5 | 72.5 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 0.1696 | 0 | 17.6376 | 0 | 40 | -44.0072 | 379.4
2022-04-15 19:00 | 19:00 | 380.1 | 175.5 | 72.5 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 14.9517 | 0 | 40 | -40.4646 | 380.1
2022-04-15 20:00 | 20:00 | 361.3 | 175.5 | 72.1 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.1861 | 0 | 33.7 | -52.7861 | 361.3
2022-04-15 21:00 | 21:00 | 344.2 | 175.5 | 71.8 | 82.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.356 | 0 | 21.3 | -52.756 | 344.2
2022-04-15 22:00 | 22:00 | 335.6 | 175.5 | 71.6 | 83 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.3819 | 0 | 13.4 | -52.7819 | 335.6
2022-04-15 23:00 | 23:00 | 337.4 | 175.5 | 71.6 | 83 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.6009 | 0 | 13 | -52.8009 | 337.4
2022-04-16 | 0:00 | 325 | 175.5 | 71.4 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.716 | 0 | 2.5 | -52.816 | 325
2022-04-16 01:00 | 1:00 | 332 | 175.5 | 71.5 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.2746 | 0 | 6.8 | -52.7746 | 332
2022-04-16 02:00 | 2:00 | 345.6 | 175.5 | 71.8 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.7694 | 0 | 20 | -52.7694 | 345.6
2022-04-16 03:00 | 3:00 | 355.8 | 175.5 | 72 | 83.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.1982 | 0 | 28.6 | -52.7982 | 355.8
2022-04-16 04:00 | 4:00 | 357.2 | 175.5 | 72 | 83.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.5225 | 0 | 31.7 | -52.8225 | 357.2
2022-04-16 05:00 | 5:00 | 346.5 | 175.5 | 71.8 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 7.6244 | 0 | 15.9258 | 0 | 14.7 | -52.7502 | 346.5
2022-04-16 06:00 | 6:00 | 333.6 | 175.5 | 71.6 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 47.9536 | -17.707 | 16.8979 | -0.24448 | 0 | -59 | 333.6
2022-04-16 07:00 | 7:00 | 314 | 175.5 | 71.2 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 97.7594 | -56.9863 | 11.7986 | -6.4717 | 0 | -59 | 314
2022-04-16 08:00 | 8:00 | 315.3 | 175.5 | 71.2 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 145.7984 | -100.5014 | 13.6668 | -12.5638 | 0 | -58 | 315.3
2022-04-16 09:00 | 9:00 | 317 | 175.5 | 71.2 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 178.768 | -135.3366 | 17.5211 | -12.8525 | 0 | -58 | 317
2022-04-16 10:00 | 10:00 | 315.2 | 175.5 | 71.2 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 197.226 | -151.0832 | 22.8552 | -19.998 | 0 | -58 | 317.9
2022-04-16 11:00 | 11:00 | 308.5 | 175.5 | 71.1 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 206.244 | -157.9916 | 30.7211 | -25.918 | 0 | -58 | 321.8555
2022-04-16 12:00 | 12:00 | 294.8 | 175.5 | 70.8 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 204.5969 | -156.7296 | 39.1699 | -37.2372 | 0 | -58 | 318.3
2022-04-16 13:00 | 13:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 190.1454 | -152.9536 | 40.4548 | -34.13 | 0 | -58 | 311.9166
2022-04-16 14:00 | 14:00 | 279.5 | 175.5 | 70.5 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 160.5054 | -129.1113 | 40.8836 | -37.4777 | 0 | -58 | 303
2022-04-16 15:00 | 15:00 | 280.1 | 175.5 | 70.5 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 110.5778 | -88.9492 | 46.4905 | -46.4864 | 0 | -58 | 289.8327
2022-04-16 16:00 | 16:00 | 296.5 | 175.5 | 70.8 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 57.0431 | -34.944 | 36.4056 | -30.714 | 0 | -58 | 298.8907
2022-04-16 17:00 | 17:00 | 316 | 175.5 | 71.2 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 11.1348 | -0.20119 | 30.1759 | -17.5095 | 0 | -58 | 316
2022-04-16 18:00 | 18:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.0228 | 0 | 5.9 | -52.8228 | 341
2022-04-16 19:00 | 19:00 | 344.7 | 175.5 | 71.8 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.387 | 0 | 11.1 | -52.787 | 344.7
2022-04-16 20:00 | 20:00 | 331.6 | 175.5 | 71.5 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.3513 | 0 | 4.3 | -52.7513 | 331.6
2022-04-16 21:00 | 21:00 | 315.6 | 175.5 | 71.2 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.7953 | 0 | 3 | -52.7953 | 315.6
2022-04-16 22:00 | 22:00 | 305 | 175.5 | 71 | 61.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.8306 | 0 | 0 | -56.2306 | 305
2022-04-16 23:00 | 23:00 | 315.8 | 175.5 | 71.2 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.1388 | 0 | 3 | -52.8388 | 315.8
2022-04-17 | 0:00 | 314.8 | 175.5 | 71.2 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.8177 | -24.3177 | 0 | -59 | 314.8
2022-04-17 01:00 | 1:00 | 324.1 | 175.5 | 71.4 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.6242 | -34.0242 | 0 | -59 | 324.1
2022-04-17 02:00 | 2:00 | 334.2 | 175.5 | 71.6 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.6047 | -35.1047 | 0 | -59 | 334.2
2022-04-17 03:00 | 3:00 | 341.9 | 175.5 | 71.7 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.5021 | -25.4021 | 0 | -59 | 341.9
2022-04-17 04:00 | 4:00 | 344.8 | 175.5 | 71.8 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.703 | -32.803 | 0 | -59 | 344.8
2022-04-17 05:00 | 5:00 | 327.1 | 175.5 | 71.4 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 10.155 | 0 | 84.141 | -54.696 | 0 | -59 | 327.1
2022-04-17 06:00 | 6:00 | 311.9 | 175.5 | 71.1 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 53.3393 | -27.7411 | 77.2492 | -59.2474 | 0 | -59 | 311.9
2022-04-17 07:00 | 7:00 | 293.9 | 175.5 | 70.8 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 100.4705 | -76.9644 | 86.7509 | -84.357 | 0 | -59 | 293.9
2022-04-17 08:00 | 8:00 | 301.5 | 175.5 | 70.9 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 135.9101 | -104.1128 | 81.2204 | -78.6177 | 0 | -58 | 303.5
2022-04-17 09:00 | 9:00 | 306.4 | 175.5 | 71 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 159.5729 | -116.1181 | 83.9082 | -83.363 | 0 | -58 | 313.2
2022-04-17 10:00 | 10:00 | 312.3 | 175.5 | 71.1 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 174.0845 | -126.6778 | 76.4716 | -75.4783 | 0 | -58 | 317.7
2022-04-17 11:00 | 11:00 | 307.7 | 175.5 | 71.1 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 169.2061 | -129.6188 | 64.5569 | -59.4442 | 0 | -58 | 314
2022-04-17 12:00 | 12:00 | 304 | 175.5 | 71 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 157.6354 | -120.7552 | 74.9922 | -70.0724 | 0 | -58 | 311
2022-04-17 13:00 | 13:00 | 304.9 | 175.5 | 71 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 128.4662 | -93.4822 | 80.5207 | -79.8047 | 0 | -58 | 304.9
2022-04-17 14:00 | 14:00 | 303.1 | 175.5 | 71 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 94.3584 | -61.423 | 79.9355 | -78.9709 | 0 | -58 | 303.1
2022-04-17 15:00 | 15:00 | 300.2 | 175.5 | 70.9 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 60.7119 | -37.192 | 82.038 | -74.4579 | 0 | -58 | 300.2
2022-04-17 16:00 | 16:00 | 305.7 | 175.5 | 71 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 30.4518 | -13.6175 | 87.1017 | -67.436 | 0 | -58 | 305.7
2022-04-17 17:00 | 17:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 7.0204 | 0 | 82.8961 | -55.8165 | 0 | -58 | 322.6
2022-04-17 18:00 | 18:00 | 344.2 | 175.5 | 71.8 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | 0 | 75.6919 | -30.4284 | 0 | -58 | 344.2
2022-04-17 19:00 | 19:00 | 347.3 | 175.5 | 71.8 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0494 | 0 | 66.8923 | -18.5417 | 0 | -58 | 347.3
2022-04-17 20:00 | 20:00 | 332.7 | 175.5 | 71.6 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.1815 | -28.1815 | 0 | -58 | 332.7
2022-04-17 21:00 | 21:00 | 321.2 | 175.5 | 71.3 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.832 | -36.032 | 0 | -58 | 321.2
2022-04-17 22:00 | 22:00 | 302.7 | 175.5 | 71 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.7415 | -42.1415 | 0 | -59 | 302.7
2022-04-17 23:00 | 23:00 | 300.6 | 175.5 | 70.9 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.575 | -35.575 | 0 | -59 | 300.6
2022-04-18 | 0:00 | 301.7 | 175.5 | 70.9 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.5039 | -21.4039 | 4.6 | -62 | 301.7
2022-04-18 01:00 | 1:00 | 313.8 | 175.5 | 71.2 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.6505 | -21.3505 | 13.2 | -62 | 313.8
2022-04-18 02:00 | 2:00 | 324.4 | 175.5 | 71.4 | 76.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.0539 | -21.3539 | 13.2 | -62 | 324.4
2022-04-18 03:00 | 3:00 | 332.8 | 175.5 | 71.6 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.2655 | -21.3655 | 13.3 | -62 | 332.8
2022-04-18 04:00 | 4:00 | 337 | 175.5 | 71.6 | 76.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.4353 | -21.4353 | 13.3 | -62 | 337
2022-04-18 05:00 | 5:00 | 331.4 | 175.5 | 71.5 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 10.0343 | 0 | 42.8682 | -21.4025 | 13.3 | -62 | 331.4
2022-04-18 06:00 | 6:00 | 339.9 | 175.5 | 71.7 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 48.7401 | -11.3641 | 39.1319 | -10.8079 | 0 | -62 | 339.9
2022-04-18 07:00 | 7:00 | 343.4 | 175.5 | 71.8 | 54 | 4.2 | 28.3 | 88.6222 | -40.2766 | 41.1164 | -17.862 | 0 | -62 | 343.4
2022-04-18 08:00 | 8:00 | 355.3 | 175.5 | 72 | 54 | 4.2 | 28.3 | 121.9789 | -60.1966 | 38.859 | -15.3413 | 0 | -64 | 355.3
2022-04-18 09:00 | 9:00 | 367.1 | 175.5 | 72.2 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 144.2496 | -71.2244 | 40.8836 | -13.9088 | 0 | -64 | 367.1
2022-04-18 10:00 | 10:00 | 373.1 | 175.5 | 72.4 | 48.9 | 4.2 | 28.3 | 156.0023 | -77.0927 | 42.9082 | -14.0178 | 0 | -64 | 373.1
2022-04-18 11:00 | 11:00 | 373.1 | 175.5 | 72.4 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 149.1516 | -72.501 | 51.1229 | -20.4735 | 0 | -64 | 373.1
2022-04-18 12:00 | 12:00 | 347.4 | 175.5 | 71.8 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 134.3248 | -72.6058 | 56.653 | -36.172 | 0 | -64 | 347.4
2022-04-18 13:00 | 13:00 | 358.6 | 175.5 | 72.1 | 52 | 4.2 | 28.3 | 116.9319 | -55.4417 | 61.2074 | -32.1976 | 0 | -64 | 358.6
2022-04-18 14:00 | 14:00 | 364.3 | 175.5 | 72.2 | 55 | 4.2 | 28.3 | 84.955 | -29.0647 | 61.5202 | -24.3105 | 0 | -64 | 364.3
2022-04-18 15:00 | 15:00 | 367.4 | 175.5 | 72.2 | 75 | 4.2 | 28.3 | 51.1372 | -9.6287 | 55.2501 | -20.5586 | 0 | -64 | 367.4
2022-04-18 16:00 | 16:00 | 370.3 | 175.5 | 72.3 | 86 | 4.2 | 28.3 | 22.2948 | -1.6203 | 38.1958 | -17.7703 | 26.9 | -64 | 370.3
2022-04-18 17:00 | 17:00 | 369.4 | 175.5 | 72.3 | 86 | 4.2 | 28.3 | 4.4296 | 0 | 31.188 | -8.5176 | 40 | -64 | 369.4
2022-04-18 18:00 | 18:00 | 375.5 | 175.5 | 72.4 | 86 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.4264 | 0 | 40 | -53.3264 | 375.5
2022-04-18 19:00 | 19:00 | 368.8 | 175.5 | 72.3 | 86 | 4.2 | 28.3 | 0.0494 | 0 | 23.8677 | 0 | 40 | -61.4171 | 368.8
2022-04-18 20:00 | 20:00 | 349.3 | 175.5 | 71.9 | 86 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.0375 | -14.6375 | 40 | -64 | 349.3
2022-04-18 21:00 | 21:00 | 331.5 | 175.5 | 71.5 | 86 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.0923 | -14.42 | 32.3 | -64 | 336.4723
2022-04-18 22:00 | 22:00 | 319 | 175.5 | 71.3 | 86 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.2501 | -12.022 | 22.8 | -62 | 328.3281
2022-04-18 23:00 | 23:00 | 318.7 | 175.5 | 71.3 | 86 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.7986 | -9.954 | 25 | -62 | 330.1446
2022-04-19 | 0:00 | 310.8 | 175.5 | 71.1 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.4478 | -9.658 | 16.6 | -62 | 322.5898
2022-04-19 01:00 | 1:00 | 319.9 | 175.5 | 71.3 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.3806 | -12.976 | 21.5 | -62 | 328.3046
2022-04-19 02:00 | 2:00 | 330.9 | 175.5 | 71.5 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.5517 | -8.902 | 37.1 | -62 | 343.3497
2022-04-19 03:00 | 3:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.0983 | -6.832 | 40 | -62 | 346.0663
2022-04-19 04:00 | 4:00 | 348.2 | 175.5 | 71.9 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.3173 | -7.1173 | 40 | -62 | 348.2
2022-04-19 05:00 | 5:00 | 339.9 | 175.5 | 71.7 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 10.4815 | -6.4208 | 9.7337 | -8.212 | 36.3 | -62 | 346.6824
2022-04-19 06:00 | 6:00 | 339.8 | 175.5 | 71.7 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 52.577 | -21.433 | 8.956 | 0 | 4.9 | -62 | 339.8
2022-04-19 07:00 | 7:00 | 329.6 | 175.5 | 71.5 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 108.702 | -62.1359 | 9.5012 | -2.6673 | 0 | -62 | 329.6
2022-04-19 08:00 | 8:00 | 341.2 | 175.5 | 71.7 | 49.5 | 4.2 | 28.3 | 155.0703 | -88.4754 | 10.0845 | -0.67938 | 0 | -64 | 341.2
2022-04-19 09:00 | 9:00 | 351 | 175.5 | 71.9 | 49.5 | 4.2 | 28.3 | 189.928 | -111.5837 | 9.8121 | -2.5564 | 0 | -64 | 351
2022-04-19 10:00 | 10:00 | 351.9 | 175.5 | 71.9 | 49.5 | 4.2 | 28.3 | 204.2592 | -122.6483 | 12.2255 | -7.3364 | 0 | -64 | 351.9
2022-04-19 11:00 | 11:00 | 348.4 | 175.5 | 71.9 | 49.5 | 4.2 | 28.3 | 204.8396 | -125.3766 | 21.8051 | -18.2681 | 0 | -64 | 348.4
2022-04-19 12:00 | 12:00 | 327 | 175.5 | 71.4 | 50 | 4.2 | 28.3 | 198.4371 | -143.3418 | 33.4854 | -26.9807 | 0 | -64 | 327
2022-04-19 13:00 | 13:00 | 331.6 | 175.5 | 71.5 | 50 | 4.2 | 28.3 | 183.5975 | -119.5136 | 43.4534 | -41.4373 | 0 | -64 | 331.6
2022-04-19 14:00 | 14:00 | 323.6 | 175.5 | 71.4 | 50 | 4.2 | 28.3 | 154.2838 | -100.0232 | 48.0858 | -44.1464 | 0 | -64 | 323.6
2022-04-19 15:00 | 15:00 | 321.2 | 175.5 | 71.3 | 53.1 | 4.2 | 28.3 | 106.8612 | -63.6951 | 48.0478 | -38.4139 | 0 | -64 | 321.2
2022-04-19 16:00 | 16:00 | 334.4 | 175.5 | 71.6 | 67.4 | 4.2 | 28.3 | 56.0998 | -24.0174 | 44.0751 | -24.7575 | 0 | -64 | 334.4
2022-04-19 17:00 | 17:00 | 339.8 | 175.5 | 71.7 | 78.4 | 4.2 | 28.3 | 11.45 | 0 | 42.9082 | -19.3582 | 10.7 | -64 | 339.8
2022-04-19 18:00 | 18:00 | 355.6 | 175.5 | 72 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.6324 | -19.4324 | 26.3 | -64 | 355.6
2022-04-19 19:00 | 19:00 | 359.1 | 175.5 | 72.1 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.8655 | -19.3655 | 26.4 | -64 | 359.1
2022-04-19 20:00 | 20:00 | 341.6 | 175.5 | 71.7 | 84.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.1504 | -19.3504 | 10.7 | -64 | 341.6
2022-04-19 21:00 | 21:00 | 325.6 | 175.5 | 71.4 | 74.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.175 | -19.375 | 3 | -64 | 325.6
2022-04-19 22:00 | 22:00 | 305 | 175.5 | 71 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.6288 | -21.4288 | 0.2 | -62 | 305
2022-04-19 23:00 | 23:00 | 309.6 | 175.5 | 71.1 | 55.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.5871 | -21.3871 | 1.1 | -62 | 309.6
2022-04-20 | 0:00 | 305.7 | 175.5 | 71 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.832 | -33.332 | 0 | -62 | 305.7
2022-04-20 01:00 | 1:00 | 314.4 | 175.5 | 71.2 | 73.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.0018 | -33.0018 | 0 | -62 | 314.4
2022-04-20 02:00 | 2:00 | 322.3 | 175.5 | 71.3 | 80 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.9379 | -32.9379 | 0 | -62 | 322.3
2022-04-20 03:00 | 3:00 | 334.2 | 175.5 | 71.6 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.6009 | -26.1009 | 0 | -62 | 334.2
2022-04-20 04:00 | 4:00 | 341.3 | 175.5 | 71.7 | 87.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.2242 | -21.4242 | 1.1 | -62 | 341.3
2022-04-20 05:00 | 5:00 | 331.7 | 175.5 | 71.5 | 79.7 | 4.2 | 28.3 | 11.3533 | 0 | 55.6409 | -32.4942 | 0 | -62 | 331.7
2022-04-20 06:00 | 6:00 | 332.7 | 175.5 | 71.6 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 57.9879 | -29.1123 | 56.4566 | -39.9322 | 0 | -62 | 332.7
2022-04-20 07:00 | 7:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 51.5 | 4.2 | 28.3 | 109.7784 | -66.1788 | 56.3806 | -46.2802 | 0 | -62 | 322.6
2022-04-20 08:00 | 8:00 | 335.8 | 175.5 | 71.6 | 51.5 | 4.2 | 28.3 | 154.9737 | -94.936 | 63.31 | -54.6477 | 0 | -64 | 335.8
2022-04-20 09:00 | 9:00 | 350.5 | 175.5 | 71.9 | 51.5 | 4.2 | 28.3 | 190.3516 | -116.4945 | 58.2487 | -49.0058 | 0 | -64 | 350.5
2022-04-20 10:00 | 10:00 | 346.8 | 175.5 | 71.8 | 51.5 | 4.2 | 28.3 | 206.3648 | -134.3342 | 54.7828 | -47.3134 | 0 | -64 | 346.8
2022-04-20 11:00 | 11:00 | 346.8 | 175.5 | 71.8 | 51.5 | 4.2 | 28.3 | 210.5882 | -137.0834 | 58.9104 | -52.9152 | 0 | -64 | 346.8
2022-04-20 12:00 | 12:00 | 327.4 | 175.5 | 71.4 | 51.5 | 4.2 | 28.3 | 199.127 | -144.9007 | 59.9225 | -53.6488 | 0 | -64 | 327.4
2022-04-20 13:00 | 13:00 | 331.2 | 175.5 | 71.5 | 52 | 4.2 | 28.3 | 183.4166 | -126.4324 | 61.053 | -54.3372 | 0 | -64 | 331.2
2022-04-20 14:00 | 14:00 | 325.8 | 175.5 | 71.4 | 52 | 4.2 | 28.3 | 149.0061 | -95.8148 | 57.0018 | -51.7931 | 0 | -64 | 325.8
2022-04-20 15:00 | 15:00 | 326.3 | 175.5 | 71.4 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 101.1249 | -58.0071 | 54.0432 | -40.861 | 0 | -64 | 326.3
2022-04-20 16:00 | 16:00 | 336.5 | 175.5 | 71.6 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 52.8068 | -25.3936 | 51.3953 | -35.0085 | 0 | -64 | 336.5
2022-04-20 17:00 | 17:00 | 340.8 | 175.5 | 71.7 | 87.7 | 4.2 | 28.3 | 11.341 | 0 | 50.6177 | -24.5587 | 0 | -64 | 340.8
2022-04-20 18:00 | 18:00 | 354.4 | 175.5 | 72 | 88.7 | 4.2 | 28.3 | 0.1203 | 0 | 53.3439 | -19.3642 | 15.6 | -64 | 354.4
2022-04-20 19:00 | 19:00 | 352.4 | 175.5 | 71.9 | 88.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 58.9504 | -19.3633 | 8.2 | -64 | 352.4
2022-04-20 20:00 | 20:00 | 335.1 | 175.5 | 71.6 | 86.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.3772 | -25.9772 | 0 | -64 | 335.1
2022-04-20 21:00 | 21:00 | 319 | 175.5 | 71.3 | 76.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.6362 | -34.0362 | 0 | -64 | 319
2022-04-20 22:00 | 22:00 | 305.2 | 175.5 | 71 | 62.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.4923 | -36.7923 | 0 | -62 | 305.2
2022-04-20 23:00 | 23:00 | 308.1 | 175.5 | 71.1 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.7772 | -32.4772 | 0 | -62 | 308.1
2022-04-21 | 0:00 | 300.7 | 175.5 | 70.9 | 72.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.4789 | -52.7789 | 0 | -62 | 300.7
2022-04-21 01:00 | 1:00 | 310.3 | 175.5 | 71.1 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.75 | -52.75 | 0 | -62 | 310.3
2022-04-21 02:00 | 2:00 | 323.1 | 175.5 | 71.4 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.9017 | -52.7017 | 0 | -62 | 323.1
2022-04-21 03:00 | 3:00 | 334.3 | 175.5 | 71.6 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.2771 | -48.4771 | 0 | -62 | 334.3
2022-04-21 04:00 | 4:00 | 336.2 | 175.5 | 71.6 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.8358 | -45.1358 | 0 | -62 | 336.2
2022-04-21 05:00 | 5:00 | 332.4 | 175.5 | 71.5 | 86.2 | 4.2 | 28.3 | 12.2364 | -1.527 | 69.2293 | -51.2387 | 0 | -62 | 332.4
2022-04-21 06:00 | 6:00 | 329.1 | 175.5 | 71.5 | 71.1 | 4.2 | 28.3 | 65.2987 | -38.1278 | 70.8651 | -57.536 | 0 | -62 | 329.1
2022-04-21 07:00 | 7:00 | 316.7 | 175.5 | 71.2 | 53 | 4.2 | 28.3 | 120.5025 | -78.4419 | 71.9156 | -67.4762 | 0 | -62 | 316.7
2022-04-21 08:00 | 8:00 | 327.9 | 175.5 | 71.5 | 53 | 4.2 | 28.3 | 172.3167 | -118.7808 | 72.3044 | -66.4403 | 0 | -64 | 327.9
2022-04-21 09:00 | 9:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7 | 53 | 4.2 | 28.3 | 203.8233 | -132.6799 | 77.0168 | -76.2602 | 0 | -64 | 340.6
2022-04-21 10:00 | 10:00 | 341.2 | 175.5 | 71.7 | 53 | 4.2 | 28.3 | 215.2368 | -148.3666 | 80.0919 | -74.4621 | 0 | -64 | 341.2
2022-04-21 11:00 | 11:00 | 341.1 | 175.5 | 71.7 | 53 | 4.2 | 28.3 | 217.2945 | -149.7852 | 76.7824 | -71.8917 | 0 | -64 | 341.1
2022-04-21 12:00 | 12:00 | 320.8 | 175.5 | 71.3 | 53 | 4.2 | 28.3 | 210.4073 | -161.1808 | 76.7044 | -73.4309 | 0 | -64 | 320.8
2022-04-21 13:00 | 13:00 | 330.6 | 175.5 | 71.5 | 53 | 4.2 | 28.3 | 192.6391 | -132.7896 | 78.4961 | -76.2456 | 0 | -64 | 330.6
2022-04-21 14:00 | 14:00 | 324.6 | 175.5 | 71.4 | 53 | 4.2 | 28.3 | 158.8943 | -103.4331 | 74.1345 | -73.3957 | 0 | -64 | 324.6
2022-04-21 15:00 | 15:00 | 323.2 | 175.5 | 71.4 | 55.6 | 4.2 | 28.3 | 108.702 | -66.5904 | 74.9922 | -64.9038 | 0 | -64 | 323.2
2022-04-21 16:00 | 16:00 | 335.9 | 175.5 | 71.6 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 57.7581 | -31.3722 | 69.0729 | -53.4588 | 0 | -64 | 335.9
2022-04-21 17:00 | 17:00 | 339.4 | 175.5 | 71.7 | 88.3 | 4.2 | 28.3 | 13.7981 | 0 | 72.3824 | -50.7805 | 0 | -64 | 339.4
2022-04-21 18:00 | 18:00 | 349.6 | 175.5 | 71.9 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.5833 | -37.7833 | 0 | -64 | 349.6
2022-04-21 19:00 | 19:00 | 349.8 | 175.5 | 71.9 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.6325 | -41.6325 | 0 | -64 | 349.8
2022-04-21 20:00 | 20:00 | 330.5 | 175.5 | 71.5 | 82.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.247 | -50.747 | 0 | -64 | 330.5
2022-04-21 21:00 | 21:00 | 314.3 | 175.5 | 71.2 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.8436 | -55.2436 | 0 | -64 | 314.3
2022-04-21 22:00 | 22:00 | 303.1 | 175.5 | 71 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.5466 | -52.7466 | 0 | -62 | 303.1
2022-04-21 23:00 | 23:00 | 301.3 | 175.5 | 70.9 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.5991 | -54.2991 | 0 | -62 | 301.3
2022-04-22 | 0:00 | 297.1 | 175.5 | 70.8 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.4181 | -60.2181 | 0 | -62 | 297.1
2022-04-22 01:00 | 1:00 | 304.8 | 175.5 | 71 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.8604 | -58.3604 | 0 | -62 | 304.8
2022-04-22 02:00 | 2:00 | 316.7 | 175.5 | 71.2 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.0168 | -56.8168 | 0 | -62 | 316.7
2022-04-22 03:00 | 3:00 | 329.5 | 175.5 | 71.5 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.4807 | -56.6807 | 0 | -62 | 329.5
2022-04-22 04:00 | 4:00 | 330.4 | 175.5 | 71.5 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.0548 | -52.3548 | 0 | -62 | 330.4
2022-04-22 05:00 | 5:00 | 329.3 | 175.5 | 71.5 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 6.8142 | 0 | 70.6306 | -53.8448 | 0 | -62 | 329.3
2022-04-22 06:00 | 6:00 | 325.3 | 175.5 | 71.4 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 21.1197 | -7.9204 | 67.0103 | -50.5096 | 0 | -62 | 325.3
2022-04-22 07:00 | 7:00 | 329 | 175.5 | 71.5 | 71.5 | 4.2 | 28.3 | 37.4598 | -15.5814 | 59.3392 | -41.2176 | 0 | -62 | 329
2022-04-22 08:00 | 8:00 | 351.5 | 175.5 | 71.9 | 78.9 | 4.2 | 28.3 | 59.1008 | -24.5732 | 52.4858 | -30.3134 | 0 | -64 | 351.5
2022-04-22 09:00 | 9:00 | 368.8 | 175.5 | 72.3 | 74.2 | 4.2 | 28.3 | 79.157 | -30.6832 | 54.0052 | -24.179 | 0 | -64 | 368.8
2022-04-22 10:00 | 10:00 | 367.6 | 175.5 | 72.3 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 86.9402 | -33.6137 | 65.1402 | -31.3667 | 0 | -64 | 367.6
2022-04-22 11:00 | 11:00 | 352.5 | 175.5 | 71.9 | 61.4 | 4.2 | 28.3 | 89.2627 | -41.2701 | 71.0195 | -43.8121 | 0 | -64 | 352.5
2022-04-22 12:00 | 12:00 | 326.8 | 175.5 | 71.4 | 57 | 4.2 | 28.3 | 94.8072 | -55.7413 | 80.1319 | -64.7978 | 0 | -64 | 326.8
2022-04-22 13:00 | 13:00 | 332.1 | 175.5 | 71.5 | 57 | 4.2 | 28.3 | 97.4818 | -55.1225 | 74.9922 | -57.7515 | 0 | -64 | 332.1
2022-04-22 14:00 | 14:00 | 335.5 | 175.5 | 71.6 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 88.5733 | -48.0803 | 79.2358 | -59.4288 | 0 | -64 | 335.5
2022-04-22 15:00 | 15:00 | 335.4 | 175.5 | 71.6 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 60.9164 | -27.5061 | 80.0135 | -55.7238 | 0 | -64 | 335.4
2022-04-22 16:00 | 16:00 | 343.2 | 175.5 | 71.8 | 78 | 4.2 | 28.3 | 31.8567 | -9.1321 | 90.878 | -64.2026 | 0 | -64 | 343.2
2022-04-22 17:00 | 17:00 | 342.6 | 175.5 | 71.8 | 88 | 4.2 | 28.3 | 6.4277 | 0 | 87.1777 | -54.8054 | 0 | -64 | 342.6
2022-04-22 18:00 | 18:00 | 351.9 | 175.5 | 71.9 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0601 | 0 | 86.9453 | -39.2054 | 0 | -64 | 351.9
2022-04-22 19:00 | 19:00 | 345.9 | 175.5 | 71.8 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | 0 | 103.2195 | -54.856 | 0 | -64 | 345.9
2022-04-22 20:00 | 20:00 | 323.8 | 175.5 | 71.4 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.2919 | -75.5919 | 0 | -64 | 323.8
2022-04-22 21:00 | 21:00 | 308.7 | 175.5 | 71.1 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 96.1337 | -64.6337 | 0 | -64 | 308.7
2022-04-22 22:00 | 22:00 | 305.9 | 175.5 | 71 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 100.8445 | -74.0445 | 0 | -62 | 305.9
2022-04-22 23:00 | 23:00 | 304.6 | 175.5 | 71 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.9536 | -87.0536 | 0 | -62 | 304.6
2022-04-23 | 0:00 | 300.3 | 175.5 | 70.9 | 63.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.6474 | -89.5474 | 0 | -59 | 300.3
2022-04-23 01:00 | 1:00 | 304.9 | 175.5 | 71 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.9652 | -79.9652 | 0 | -59 | 304.9
2022-04-23 02:00 | 2:00 | 313.8 | 175.5 | 71.2 | 74.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.5996 | -80.3996 | 0 | -59 | 313.8
2022-04-23 03:00 | 3:00 | 325.3 | 175.5 | 71.4 | 84.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 100.4173 | -79.9173 | 0 | -59 | 325.3
2022-04-23 04:00 | 4:00 | 324.6 | 175.5 | 71.4 | 86.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 97.613 | -79.9366 | 0 | -59 | 324.6
2022-04-23 05:00 | 5:00 | 312.1 | 175.5 | 71.1 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 11.5944 | -6.6026 | 99.6776 | -84.5694 | 0 | -59 | 312.1
2022-04-23 06:00 | 6:00 | 303.5 | 175.5 | 71 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 47.7727 | -29.2656 | 116.2251 | -109.4322 | 0 | -59 | 303.5
2022-04-23 07:00 | 7:00 | 287.4 | 175.5 | 70.6 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 93.6686 | -75.3473 | 121.4427 | -121.432 | 0 | -59 | 296.132
2022-04-23 08:00 | 8:00 | 294 | 175.5 | 70.8 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 144.4305 | -116.1803 | 125.4919 | -125.4808 | 0 | -58 | 307.2613
2022-04-23 09:00 | 9:00 | 310.7 | 175.5 | 71.1 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 183.4643 | -147.5793 | 126.0751 | -126.064 | 0 | -58 | 315.1961
2022-04-23 10:00 | 10:00 | 316.9 | 175.5 | 71.2 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 188.8994 | -151.9514 | 132.9454 | -132.3934 | 0 | -58 | 316.9
2022-04-23 11:00 | 11:00 | 320.2 | 175.5 | 71.3 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 176.1063 | -141.6606 | 134.1167 | -127.8624 | 0 | -58 | 320.2
2022-04-23 12:00 | 12:00 | 308.8 | 175.5 | 71.1 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 165.0316 | -132.7521 | 118.5601 | -118.5496 | 0 | -58 | 311.59
2022-04-23 13:00 | 13:00 | 303.6 | 175.5 | 71 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 133.7794 | -107.6125 | 91.5777 | -91.5696 | 0 | -58 | 305.375
2022-04-23 14:00 | 14:00 | 293.5 | 175.5 | 70.8 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 116.3994 | -93.6321 | 90.02 | -90.012 | 0 | -58 | 301.7753
2022-04-23 15:00 | 15:00 | 294.6 | 175.5 | 70.8 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 76.6027 | -61.6194 | 97.653 | -97.0363 | 0 | -58 | 294.6
2022-04-23 16:00 | 16:00 | 300.1 | 175.5 | 70.9 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 41.599 | -31.8664 | 90.8 | -89.3326 | 0 | -58 | 302.7
2022-04-23 17:00 | 17:00 | 310.4 | 175.5 | 71.1 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 9.8045 | -6.0064 | 77.3656 | -72.4637 | 0 | -58 | 312.9
2022-04-23 18:00 | 18:00 | 327.2 | 175.5 | 71.4 | 90.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 65.8418 | -50.3547 | 0 | -58 | 327.2
2022-04-23 19:00 | 19:00 | 333.9 | 175.5 | 71.6 | 90.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 50.5393 | -28.5522 | 0 | -58 | 333.9
2022-04-23 20:00 | 20:00 | 319.8 | 175.5 | 71.3 | 90.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.8069 | -29.6069 | 0 | -58 | 319.8
2022-04-23 21:00 | 21:00 | 305.4 | 175.5 | 71 | 90.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.825 | -29.8224 | 0 | -58 | 311.3026
2022-04-23 22:00 | 22:00 | 296.2 | 175.5 | 70.8 | 90.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.722 | -27.7196 | 0 | -59 | 310.1024
2022-04-23 23:00 | 23:00 | 298.3 | 175.5 | 70.9 | 90.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.3044 | -31.3016 | 0 | -59 | 310.2028
2022-04-24 | 0:00 | 294.1 | 175.5 | 70.8 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.1564 | -41.1528 | 0 | -59 | 308.0036
2022-04-24 01:00 | 1:00 | 304 | 175.5 | 71 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.6423 | -52.6376 | 0 | -59 | 308.2047
2022-04-24 02:00 | 2:00 | 319.2 | 175.5 | 71.3 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.7327 | -43.0327 | 0 | -59 | 319.2
2022-04-24 03:00 | 3:00 | 324.9 | 175.5 | 71.4 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.1156 | -46.8156 | 0 | -59 | 324.9
2022-04-24 04:00 | 4:00 | 322.1 | 175.5 | 71.3 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0.073 | 0 | 68.7221 | -55.1951 | 0 | -59 | 322.1
2022-04-24 05:00 | 5:00 | 307.3 | 175.5 | 71 | 86.5 | 4.2 | 28.3 | 14.2088 | -8.704 | 79.6246 | -79.2294 | 0 | -59 | 312.4
2022-04-24 06:00 | 6:00 | 295.7 | 175.5 | 70.8 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 65.346 | -52.5644 | 82.7017 | -82.6944 | 0 | -59 | 303.9889
2022-04-24 07:00 | 7:00 | 277.3 | 175.5 | 70.4 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 117.4758 | -94.4978 | 81.026 | -81.0188 | 0 | -59 | 299.9852
2022-04-24 08:00 | 8:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 163.7238 | -131.7 | 91.0324 | -91.0244 | 0 | -58 | 310.3318
2022-04-24 09:00 | 9:00 | 293.6 | 175.5 | 70.8 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 193.5588 | -155.6993 | 89.5531 | -89.5452 | 0 | -58 | 316.2674
2022-04-24 10:00 | 10:00 | 289.2 | 175.5 | 70.7 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 206.0378 | -165.7376 | 81.4548 | -81.4476 | 0 | -58 | 318.6074
2022-04-24 11:00 | 11:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 213.3486 | -171.6185 | 84.181 | -84.1736 | 0 | -58 | 320.0375
2022-04-24 12:00 | 12:00 | 286.6 | 175.5 | 70.6 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 208.8332 | -167.9861 | 96.7573 | -96.7488 | 0 | -58 | 319.0556
2022-04-24 13:00 | 13:00 | 275.7 | 175.5 | 70.4 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 191.3437 | -153.9175 | 104.6988 | -104.6896 | 0 | -58 | 315.4354
2022-04-24 14:00 | 14:00 | 269.8 | 175.5 | 70.3 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 158.3618 | -127.3867 | 105.7113 | -105.702 | 0 | -58 | 308.8844
2022-04-24 15:00 | 15:00 | 274.8 | 175.5 | 70.4 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 108.5689 | -87.3333 | 100.4173 | -100.4084 | 0 | -58 | 299.2445
2022-04-24 16:00 | 16:00 | 288.2 | 175.5 | 70.7 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 57.625 | -46.3538 | 89.4367 | -89.4288 | 0 | -58 | 292.8791
2022-04-24 17:00 | 17:00 | 306.4 | 175.5 | 71 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 13.4588 | -8.2448 | 92.5518 | -88.0658 | 0 | -58 | 308.9
2022-04-24 18:00 | 18:00 | 328.9 | 175.5 | 71.5 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 1.246 | 0 | 90.2548 | -72.3008 | 0 | -58 | 328.9
2022-04-24 19:00 | 19:00 | 336.6 | 175.5 | 71.6 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 1.2094 | 0 | 93.3294 | -67.7388 | 0 | -58 | 336.6
2022-04-24 20:00 | 20:00 | 321.8 | 175.5 | 71.3 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0.1568 | -0.096 | 87.3341 | -75.0949 | 0 | -58 | 321.8
2022-04-24 21:00 | 21:00 | 308.4 | 175.5 | 71.1 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.9634 | -74.7634 | 0 | -58 | 313.5
2022-04-24 22:00 | 22:00 | 290.7 | 175.5 | 70.7 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.4651 | -66.4592 | 0 | -59 | 307.9059
2022-04-24 23:00 | 23:00 | 284.2 | 175.5 | 70.6 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.8501 | -50.8456 | 0 | -59 | 307.8045
2022-04-25 | 0:00 | 275.3 | 175.5 | 70.4 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.703 | -38.6996 | 0 | -62 | 289.5034
2022-04-25 01:00 | 1:00 | 283.3 | 175.5 | 70.6 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.0975 | -30.0948 | 0 | -62 | 299.7027
2022-04-25 02:00 | 2:00 | 295.4 | 175.5 | 70.8 | 90.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.6742 | -20.6724 | 0 | -62 | 307.5018
2022-04-25 03:00 | 3:00 | 310.1 | 175.5 | 71.1 | 90.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.8474 | -13.7474 | 14.3 | -62 | 324.2
2022-04-25 04:00 | 4:00 | 309.7 | 175.5 | 71.1 | 90.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0144 | 14.3281 | -12.4373 | 15.4 | -62 | 325.1
2022-04-25 05:00 | 5:00 | 301.3 | 175.5 | 70.9 | 90.7 | 4.2 | 28.3 | 13.0594 | -10.505 | 11.9147 | -11.9136 | 0.6 | -62 | 310.7555
2022-04-25 06:00 | 6:00 | 308.8 | 175.5 | 71.1 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 56.6087 | -45.5364 | 12.3439 | -12.3428 | 0 | -62 | 308.8734
2022-04-25 07:00 | 7:00 | 305.9 | 175.5 | 71 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 104.9129 | -80.3392 | 10.8242 | -9.0979 | 0 | -62 | 305.9
2022-04-25 08:00 | 8:00 | 313.7 | 175.5 | 71.2 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 152.516 | -116.8336 | 15.1861 | -14.9685 | 0 | -64 | 313.7
2022-04-25 09:00 | 9:00 | 328.8 | 175.5 | 71.5 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 193.0262 | -146.4081 | 14.9133 | -10.8314 | 0 | -64 | 328.8
2022-04-25 10:00 | 10:00 | 338.3 | 175.5 | 71.7 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 213.8925 | -153.3276 | 21.1035 | -16.5684 | 0 | -64 | 338.3
2022-04-25 11:00 | 11:00 | 345.3 | 175.5 | 71.8 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 211.3145 | -143.3452 | 28.0729 | -24.0422 | 0 | -64 | 345.3
2022-04-25 12:00 | 12:00 | 327.6 | 175.5 | 71.5 | 60.6 | 4.2 | 28.3 | 192.9897 | -146.7512 | 25.3086 | -20.0471 | 0 | -64 | 327.6
2022-04-25 13:00 | 13:00 | 327.3 | 175.5 | 71.4 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 177.4017 | -129.0917 | 26.1647 | -25.6747 | 0 | -64 | 327.3
2022-04-25 14:00 | 14:00 | 318.9 | 175.5 | 71.3 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 141.4526 | -102.932 | 27.7625 | -25.7831 | 0 | -64 | 318.9
2022-04-25 15:00 | 15:00 | 322.5 | 175.5 | 71.3 | 77.7 | 4.2 | 28.3 | 95.9803 | -66.1608 | 21.7267 | -21.5462 | 0 | -64 | 323
2022-04-25 16:00 | 16:00 | 329.8 | 175.5 | 71.5 | 88.3 | 4.2 | 28.3 | 53.7753 | -31.8917 | 18.2608 | -14.1444 | 0 | -64 | 329.8
2022-04-25 17:00 | 17:00 | 330.2 | 175.5 | 71.5 | 92.4 | 4.2 | 28.3 | 12.1763 | -7.4592 | 16.1982 | -13.666 | 19.4 | -64 | 334.5493
2022-04-25 18:00 | 18:00 | 340.8 | 175.5 | 71.7 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0843 | -0.0512 | 14.0956 | -11.892 | 40 | -64 | 351.2367
2022-04-25 19:00 | 19:00 | 343.8 | 175.5 | 71.8 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0494 | -0.0304 | 16.5091 | -13.928 | 40 | -64 | 351.7001
2022-04-25 20:00 | 20:00 | 326.9 | 175.5 | 71.4 | 92.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.0362 | -21.122 | 19.4 | -64 | 331.3142
2022-04-25 21:00 | 21:00 | 311.6 | 175.5 | 71.1 | 90.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.15 | -25.45 | 0.1 | -64 | 311.6
2022-04-25 22:00 | 22:00 | 303.5 | 175.5 | 71 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.9987 | -43.9948 | 0 | -62 | 305.9039
2022-04-25 23:00 | 23:00 | 301.8 | 175.5 | 70.9 | 78.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.2487 | -52.2487 | 0 | -62 | 301.8
2022-04-26 | 0:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.4729 | -62.3729 | 0 | -62 | 292.7
2022-04-26 01:00 | 1:00 | 300.3 | 175.5 | 70.9 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.0919 | -65.0919 | 0 | -62 | 300.3
2022-04-26 02:00 | 2:00 | 312.7 | 175.5 | 71.2 | 81.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.4682 | -65.7682 | 0 | -62 | 312.7
2022-04-26 03:00 | 3:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.4251 | -53.0251 | 0 | -62 | 322.6
2022-04-26 04:00 | 4:00 | 322.9 | 175.5 | 71.4 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0.1203 | 0 | 70.2014 | -56.6217 | 0 | -62 | 322.9
2022-04-26 05:00 | 5:00 | 314.5 | 175.5 | 71.2 | 81.8 | 4.2 | 28.3 | 14.2582 | -8.7344 | 80.9476 | -70.9714 | 0 | -62 | 314.5
2022-04-26 06:00 | 6:00 | 321.2 | 175.5 | 71.3 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 54.5268 | -31.4039 | 99.6376 | -82.0605 | 0 | -62 | 321.2
2022-04-26 07:00 | 7:00 | 319.1 | 175.5 | 71.3 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 94.2742 | -55.2074 | 106.1402 | -101.507 | 0 | -62 | 319.1
2022-04-26 08:00 | 8:00 | 340.9 | 175.5 | 71.7 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 125.2955 | -74.2106 | 103.7268 | -87.7117 | 0 | -64 | 340.9
2022-04-26 09:00 | 9:00 | 356.4 | 175.5 | 72 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 146.2585 | -84.6851 | 94.8488 | -74.1222 | 0 | -64 | 356.4
2022-04-26 10:00 | 10:00 | 365.8 | 175.5 | 72.2 | 60.7 | 4.2 | 28.3 | 147.4331 | -81.5699 | 80.1699 | -57.1331 | 0 | -64 | 365.8
2022-04-26 11:00 | 11:00 | 367.2 | 175.5 | 72.2 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 130.0155 | -67.7 | 71.2539 | -45.7694 | 0 | -64 | 367.2
2022-04-26 12:00 | 12:00 | 350.3 | 175.5 | 71.9 | 67.2 | 4.2 | 28.3 | 96.8285 | -50.363 | 63.8552 | -43.1207 | 0 | -64 | 350.3
2022-04-26 13:00 | 13:00 | 359.1 | 175.5 | 72.1 | 79.8 | 4.2 | 28.3 | 71.9197 | -31.8563 | 54.278 | -31.1414 | 0 | -64 | 359.1
2022-04-26 14:00 | 14:00 | 350.9 | 175.5 | 71.9 | 89.8 | 4.2 | 28.3 | 50.0355 | -22.8651 | 55.5225 | -37.4929 | 0 | -64 | 350.9
2022-04-26 15:00 | 15:00 | 340.5 | 175.5 | 71.7 | 91.1 | 4.2 | 28.3 | 36.5402 | -17.5917 | 57.5471 | -42.7956 | 0 | -64 | 340.5
2022-04-26 16:00 | 16:00 | 343 | 175.5 | 71.8 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 21.532 | -4.7927 | 54.8612 | -36.2005 | 0 | -64 | 343
2022-04-26 17:00 | 17:00 | 338.8 | 175.5 | 71.7 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 5.5553 | 0 | 52.0186 | -26.2739 | 0 | -64 | 338.8
2022-04-26 18:00 | 18:00 | 352 | 175.5 | 71.9 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0.3629 | 0 | 59.8845 | -25.4474 | 9.5 | -64 | 352
2022-04-26 19:00 | 19:00 | 349.4 | 175.5 | 71.9 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0.3871 | 0 | 63.6228 | -25.5099 | 3.2 | -64 | 349.4
2022-04-26 20:00 | 20:00 | 329.5 | 175.5 | 71.5 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0.1696 | 0 | 65.0241 | -42.9937 | 0 | -64 | 329.5
2022-04-26 21:00 | 21:00 | 314.3 | 175.5 | 71.2 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.4543 | -55.1543 | 0 | -64 | 314.3
2022-04-26 22:00 | 22:00 | 299.2 | 175.5 | 70.9 | 86.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.9379 | -57.9328 | 0 | -62 | 303.6051
2022-04-26 23:00 | 23:00 | 293.9 | 175.5 | 70.8 | 81.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.6255 | -57.6204 | 0 | -62 | 298.6051
2022-04-27 | 0:00 | 288.1 | 175.5 | 70.7 | 92.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.5151 | -48.5108 | 0 | -62 | 309.2043
2022-04-27 01:00 | 1:00 | 294.5 | 175.5 | 70.8 | 92.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.341 | -34.338 | 0 | -62 | 309.303
2022-04-27 02:00 | 2:00 | 303.9 | 175.5 | 71 | 92.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.3211 | -26.3188 | 0 | -62 | 309.5023
2022-04-27 03:00 | 3:00 | 314.8 | 175.5 | 71.2 | 92.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.8385 | -23.8385 | 5.1 | -62 | 318.8
2022-04-27 04:00 | 4:00 | 317 | 175.5 | 71.2 | 92.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 42.4413 | -35.1649 | 0 | -62 | 317
2022-04-27 05:00 | 5:00 | 314.2 | 175.5 | 71.2 | 92.5 | 4.2 | 28.3 | 7.7704 | -4.76 | 86.7509 | -85.2613 | 0 | -62 | 314.2
2022-04-27 06:00 | 6:00 | 323.4 | 175.5 | 71.4 | 92.5 | 4.2 | 28.3 | 24.8728 | -15.2368 | 102.2854 | -98.4214 | 0 | -62 | 323.4
2022-04-27 07:00 | 7:00 | 315.1 | 175.5 | 71.2 | 82.5 | 4.2 | 28.3 | 48.8384 | -33.6654 | 125.5699 | -125.3429 | 0 | -62 | 315.1
2022-04-27 08:00 | 8:00 | 323.3 | 175.5 | 71.4 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 94.5646 | -55.6122 | 149.2144 | -138.8668 | 0 | -64 | 323.3
2022-04-27 09:00 | 9:00 | 341.2 | 175.5 | 71.7 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 151.6329 | -90.5722 | 126.2316 | -120.3923 | 0 | -64 | 341.2
2022-04-27 10:00 | 10:00 | 343 | 175.5 | 71.8 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 177.9214 | -113.5016 | 134.538 | -130.3578 | 0 | -64 | 343
2022-04-27 11:00 | 11:00 | 340.5 | 175.5 | 71.7 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 187.0473 | -127.072 | 138.9285 | -132.7038 | 0 | -64 | 340.5
2022-04-27 12:00 | 12:00 | 325.2 | 175.5 | 71.4 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 186.4417 | -142.413 | 139.1393 | -131.968 | 0 | -64 | 325.2
2022-04-27 13:00 | 13:00 | 332.5 | 175.5 | 71.5 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 171.2403 | -116.7213 | 136.4034 | -132.5224 | 0 | -64 | 332.5
2022-04-27 14:00 | 14:00 | 323.1 | 175.5 | 71.4 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 146.0647 | -104.4707 | 133.1538 | -125.6478 | 0 | -64 | 323.1
2022-04-27 15:00 | 15:00 | 326.5 | 175.5 | 71.4 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 106.0988 | -62.4506 | 141.0647 | -132.2129 | 0 | -64 | 326.5
2022-04-27 16:00 | 16:00 | 334.4 | 175.5 | 71.6 | 61.2 | 4.2 | 28.3 | 57.3093 | -30.0537 | 149.9365 | -119.5921 | 0 | -64 | 334.4
2022-04-27 17:00 | 17:00 | 335.2 | 175.5 | 71.6 | 82.5 | 4.2 | 28.3 | 13.2162 | -4.878 | 153.0037 | -124.2419 | 0 | -64 | 335.2
2022-04-27 18:00 | 18:00 | 350 | 175.5 | 71.9 | 92.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | 0 | 148.5524 | -106.9889 | 0 | -64 | 350
2022-04-27 19:00 | 19:00 | 354.8 | 175.5 | 72 | 92.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.6199 | -101.3199 | 0 | -64 | 354.8
2022-04-27 20:00 | 20:00 | 338 | 175.5 | 71.7 | 92.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 145.3652 | -115.5652 | 0 | -64 | 338
2022-04-27 21:00 | 21:00 | 318.3 | 175.5 | 71.3 | 92.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.7113 | -125.2113 | 0 | -64 | 318.3
2022-04-27 22:00 | 22:00 | 304.3 | 175.5 | 71 | 82.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.26 | -130.46 | 0 | -62 | 304.3
2022-04-27 23:00 | 23:00 | 300.3 | 175.5 | 70.9 | 82.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 129.1518 | -128.3518 | 0 | -62 | 300.3
2022-04-28 | 0:00 | 290 | 175.5 | 70.7 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.0332e-14 | 122.9221 | -119.6221 | 0 | -62 | 290
2022-04-28 01:00 | 1:00 | 295.9 | 175.5 | 70.8 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 129.5406 | -129.5292 | 0 | -62 | 297.4114
2022-04-28 02:00 | 2:00 | 308.7 | 175.5 | 71.1 | 90.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.0332e-14 | 120.5867 | -119.5867 | 0 | -62 | 308.7
2022-04-28 03:00 | 3:00 | 320.5 | 175.5 | 71.3 | 93.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | -5.1658e-15 | 116.7319 | -106.7319 | 0 | -62 | 320.5
2022-04-28 04:00 | 4:00 | 321.3 | 175.5 | 71.3 | 93.2 | 4.2 | 28.3 | 0.1331 | -0.0816 | 116.2631 | -105.5146 | 0 | -62 | 321.3
2022-04-28 05:00 | 5:00 | 308.9 | 175.5 | 71.1 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 14.984 | -9.1792 | 115.4854 | -112.6902 | 0 | -62 | 308.9
2022-04-28 06:00 | 6:00 | 311.5 | 175.5 | 71.1 | 71 | 4.2 | 28.3 | 68.5536 | -47.255 | 110.3077 | -108.2063 | 0 | -62 | 311.5
2022-04-28 07:00 | 7:00 | 301.6 | 175.5 | 70.9 | 59 | 4.2 | 28.3 | 119.0868 | -95.794 | 106.7234 | -104.3162 | 0 | -62 | 301.6
2022-04-28 08:00 | 8:00 | 312.6 | 175.5 | 71.2 | 59 | 4.2 | 28.3 | 166.7613 | -134.1433 | 105.4385 | -99.6565 | 0 | -64 | 312.6
2022-04-28 09:00 | 9:00 | 327.9 | 175.5 | 71.5 | 59 | 4.2 | 28.3 | 193.475 | -140.7879 | 108.5936 | -107.8807 | 0 | -64 | 327.9
2022-04-28 10:00 | 10:00 | 330 | 175.5 | 71.5 | 59 | 4.2 | 28.3 | 201.8858 | -146.908 | 105.9458 | -105.4236 | 0 | -64 | 330
2022-04-28 11:00 | 11:00 | 331.3 | 175.5 | 71.5 | 59 | 4.2 | 28.3 | 203.6043 | -148.1585 | 98.0423 | -96.6881 | 0 | -64 | 331.3
2022-04-28 12:00 | 12:00 | 310.4 | 175.5 | 71.1 | 59 | 4.2 | 28.3 | 198.0978 | -159.3506 | 90.7596 | -90.7516 | 0 | -64 | 312.8552
2022-04-28 13:00 | 13:00 | 314.6 | 175.5 | 71.2 | 59 | 4.2 | 28.3 | 181.565 | -145.8244 | 83.0125 | -78.3531 | 0 | -64 | 314.6
2022-04-28 14:00 | 14:00 | 312.7 | 175.5 | 71.2 | 59 | 4.2 | 28.3 | 148.7156 | -113.6952 | 92.3954 | -88.9158 | 0 | -64 | 312.7
2022-04-28 15:00 | 15:00 | 312.4 | 175.5 | 71.1 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 99.4907 | -80.0307 | 87.5285 | -87.5208 | 0 | -64 | 315.2677
2022-04-28 16:00 | 16:00 | 326.8 | 175.5 | 71.4 | 93.2 | 4.2 | 28.3 | 51.7304 | -35.2042 | 76.4316 | -74.7578 | 0 | -64 | 326.8
2022-04-28 17:00 | 17:00 | 330.4 | 175.5 | 71.5 | 93.2 | 4.2 | 28.3 | 12.6965 | -4.6058 | 62.6867 | -49.0774 | 0 | -64 | 330.4
2022-04-28 18:00 | 18:00 | 345.3 | 175.5 | 71.8 | 93.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 52.4478 | -25.4714 | 9.3 | -64 | 345.3
2022-04-28 19:00 | 19:00 | 346.5 | 175.5 | 71.8 | 93.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.297 | -25.497 | 19.4 | -64 | 346.5
2022-04-28 20:00 | 20:00 | 329.8 | 175.5 | 71.5 | 93.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.2358 | -25.5358 | 8.4 | -64 | 329.8
2022-04-28 21:00 | 21:00 | 312.9 | 175.5 | 71.2 | 93.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | -2.5829e-15 | 36.7564 | -32.2564 | 0 | -64 | 312.9
2022-04-28 22:00 | 22:00 | 305.9 | 175.5 | 71 | 93.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.0673 | -37.064 | 0 | -62 | 310.7033
2022-04-28 23:00 | 23:00 | 303.6 | 175.5 | 71 | 93.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.8349 | -36.8316 | 0 | -62 | 310.7033
2022-04-29 | 0:00 | 293.6 | 175.5 | 70.8 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.8385 | -27.836 | 0 | -59 | 300.6025
2022-04-29 01:00 | 1:00 | 299.6 | 175.5 | 70.9 | 91.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.168 | -23.166 | 0 | -59 | 311.202
2022-04-29 02:00 | 2:00 | 314.5 | 175.5 | 71.2 | 94.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.2845 | -23.0845 | 10.7 | -59 | 325.4
2022-04-29 03:00 | 3:00 | 327.7 | 175.5 | 71.5 | 95.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.7926 | -20.7908 | 24.9 | -59 | 340.7018
2022-04-29 04:00 | 4:00 | 325.7 | 175.5 | 71.4 | 95.3 | 4.2 | 28.3 | 0.1933 | -0.1554 | 20.7526 | -20.7508 | 22.8 | -59 | 338.5397
2022-04-29 05:00 | 5:00 | 312.7 | 175.5 | 71.2 | 90 | 4.2 | 28.3 | 21.0483 | -16.9314 | 15.3022 | -15.3008 | 3.1 | -59 | 317.4183
2022-04-29 06:00 | 6:00 | 298.7 | 175.5 | 70.9 | 80 | 4.2 | 28.3 | 58.6541 | -47.1817 | 12.7327 | -12.7316 | 0 | -59 | 311.3735
2022-04-29 07:00 | 7:00 | 283.6 | 175.5 | 70.6 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 103.8 | -83.4972 | 11.6422 | -11.6412 | 0 | -59 | 303.7038
2022-04-29 08:00 | 8:00 | 297.4 | 175.5 | 70.8 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 145.7984 | -117.2807 | 11.8746 | -11.8736 | 0 | -58 | 313.1187
2022-04-29 09:00 | 9:00 | 314.2 | 175.5 | 71.2 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 158.0477 | -127.1342 | 10.0065 | -10.0056 | 0 | -58 | 315.9144
2022-04-29 10:00 | 10:00 | 318.5 | 175.5 | 71.3 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 154.9243 | -123.8145 | 8.4491 | -6.1589 | 0 | -58 | 318.5
2022-04-29 11:00 | 11:00 | 313.2 | 175.5 | 71.2 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 137.5191 | -110.6185 | 8.2927 | -6.9933 | 0 | -58 | 313.2
2022-04-29 12:00 | 12:00 | 307.3 | 175.5 | 71 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 115.3342 | -92.7753 | 9.1888 | -9.188 | 0 | -58 | 307.3597
2022-04-29 13:00 | 13:00 | 306.1 | 175.5 | 71 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 89.7716 | -68.7688 | 9.7741 | -9.4769 | 0 | -58 | 306.6
2022-04-29 14:00 | 14:00 | 298.6 | 175.5 | 70.9 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 65.3352 | -52.556 | 12.1091 | -11.4883 | 0 | -58 | 298.6
2022-04-29 15:00 | 15:00 | 295.7 | 175.5 | 70.8 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 42.9802 | -32.9248 | 14.9517 | -14.4071 | 0 | -58 | 295.7
2022-04-29 16:00 | 16:00 | 305.8 | 175.5 | 71 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 26.7846 | -21.5455 | 20.1694 | -20.1676 | 0 | -58 | 309.9409
2022-04-29 17:00 | 17:00 | 318.4 | 175.5 | 71.3 | 94.3 | 4.2 | 28.3 | 10.4578 | -7.2088 | 26.0483 | -25.8973 | 2.5 | -58 | 321.5
2022-04-29 18:00 | 18:00 | 333.7 | 175.5 | 71.6 | 95.3 | 4.2 | 28.3 | 0.4236 | -0.2592 | 30.6427 | -30.2071 | 21.6 | -58 | 339.1
2022-04-29 19:00 | 19:00 | 339.5 | 175.5 | 71.7 | 95.3 | 4.2 | 28.3 | 0.1203 | -0.0966 | 25.387 | -25.3848 | 32.5 | -58 | 349.5259
2022-04-29 20:00 | 20:00 | 328.1 | 175.5 | 71.5 | 95.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.9336 | -22.9316 | 23.4 | -58 | 340.202
2022-04-29 21:00 | 21:00 | 313.9 | 175.5 | 71.2 | 92.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.8445 | -18.8428 | 15.6 | -58 | 329.5017
2022-04-29 22:00 | 22:00 | 298.6 | 175.5 | 70.9 | 92.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.7081 | -10.7072 | 7.5 | -59 | 320.1009
2022-04-29 23:00 | 23:00 | 297.6 | 175.5 | 70.9 | 92.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.1763 | -8.1756 | 8.6 | -59 | 321.2007
2022-04-30 | 0:00 | 289.7 | 175.5 | 70.7 | 89.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.0845 | -10.0836 | 2.2 | -59 | 311.7009
2022-04-30 01:00 | 1:00 | 293.3 | 175.5 | 70.8 | 90.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.7707 | -12.7696 | 2.6 | -59 | 313.0011
2022-04-30 02:00 | 2:00 | 302.5 | 175.5 | 70.9 | 92.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.6422 | -11.6412 | 10.6 | -59 | 323.201
2022-04-30 03:00 | 3:00 | 314.6 | 175.5 | 71.2 | 93.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.9772 | -13.976 | 19.4 | -59 | 333.3012
2022-04-30 04:00 | 4:00 | 314 | 175.5 | 71.2 | 92.4 | 4.2 | 28.3 | 1.2353 | -0.9938 | 13.6284 | -13.6272 | 19.4 | -59 | 332.2427
2022-04-30 05:00 | 5:00 | 306.9 | 175.5 | 71 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 22.7179 | -18.2743 | 11.3694 | -11.113 | 7 | -59 | 313.9
2022-04-30 06:00 | 6:00 | 289.7 | 175.5 | 70.7 | 72.1 | 4.2 | 28.3 | 68.1666 | -54.8334 | 12.4599 | -12.4588 | 0 | -59 | 305.1343
2022-04-30 07:00 | 7:00 | 267.8 | 175.5 | 70.3 | 72 | 4.2 | 28.3 | 117.3555 | -94.4012 | 17.2107 | -17.2092 | 0 | -59 | 314.2558
2022-04-30 08:00 | 8:00 | 275.1 | 175.5 | 70.4 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 163.7002 | -131.6811 | 19.0789 | -19.0772 | 0 | -58 | 319.3208
2022-04-30 09:00 | 9:00 | 287.1 | 175.5 | 70.6 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 187.8225 | -151.0852 | 23.4789 | -23.4768 | 0 | -58 | 324.2394
2022-04-30 10:00 | 10:00 | 290.6 | 175.5 | 70.7 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 196.5726 | -158.1237 | 31.4608 | -31.458 | 0 | -58 | 326.0517
2022-04-30 11:00 | 11:00 | 291.4 | 175.5 | 70.7 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 194.0188 | -156.0694 | 40.6112 | -40.6076 | 0 | -58 | 325.553
2022-04-30 12:00 | 12:00 | 285.3 | 175.5 | 70.6 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 183.6829 | -147.7552 | 53.2255 | -53.2208 | 0 | -58 | 323.4324
2022-04-30 13:00 | 13:00 | 276.7 | 175.5 | 70.4 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 164.2692 | -132.1389 | 68.6441 | -68.638 | 0 | -58 | 319.4364
2022-04-30 14:00 | 14:00 | 268.1 | 175.5 | 70.3 | 67.4 | 4.2 | 28.3 | 134.6147 | -108.2845 | 67.2811 | -67.2752 | 0 | -58 | 314.0361
2022-04-30 15:00 | 15:00 | 274.2 | 175.5 | 70.4 | 70 | 4.2 | 28.3 | 97.3251 | -78.2888 | 60.8966 | -60.8912 | 0 | -58 | 309.4417
2022-04-30 16:00 | 16:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 57.8789 | -46.558 | 47.9698 | -47.9656 | 0 | -58 | 304.6251
2022-04-30 17:00 | 17:00 | 307.8 | 175.5 | 71.1 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 16.7997 | -13.5137 | 34.9263 | -34.7123 | 0 | -58 | 307.8
2022-04-30 18:00 | 18:00 | 322.9 | 175.5 | 71.4 | 93.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0494 | -0.0399 | 28.2293 | -28.2268 | 15.3 | -58 | 330.512
2022-04-30 19:00 | 19:00 | 333.2 | 175.5 | 71.6 | 94.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.832 | -17.8304 | 33.3 | -58 | 349.7016
2022-04-30 20:00 | 20:00 | 318.7 | 175.5 | 71.3 | 94.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.9772 | -13.976 | 22.3 | -58 | 338.4012
2022-04-30 21:00 | 21:00 | 304 | 175.5 | 71 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.7448 | -13.7436 | 10.7 | -58 | 323.9012
2022-04-30 22:00 | 22:00 | 289 | 175.5 | 70.7 | 86.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.5763 | -12.5752 | 3.1 | -59 | 308.9011
2022-04-30 23:00 | 23:00 | 288.8 | 175.5 | 70.7 | 85.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.6163 | -12.6152 | 3.2 | -59 | 308.7011
2022-05-01 | 0:00 | 282.5 | 175.5 | 70.5 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.8599 | -16.8584 | 0 | -57 | 314.6015
2022-05-01 01:00 | 1:00 | 286.9 | 175.5 | 70.6 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.1401 | -24.138 | 0 | -57 | 314.7021
2022-05-01 02:00 | 2:00 | 295.9 | 175.5 | 70.8 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.8669 | -45.8628 | 0 | -57 | 314.9041
2022-05-01 03:00 | 3:00 | 305.9 | 175.5 | 71 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.2074 | -61.202 | 0 | -57 | 315.1054
2022-05-01 04:00 | 4:00 | 303.9 | 175.5 | 71 | 87.6 | 4.2 | 28.3 | 1.2171 | -0.9791 | 74.369 | -74.3624 | 0 | -57 | 309.8446
2022-05-01 05:00 | 5:00 | 297.4 | 175.5 | 70.8 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 16.8051 | -13.5179 | 72.4988 | -72.4924 | 0 | -57 | 302.6936
2022-05-01 06:00 | 6:00 | 285.1 | 175.5 | 70.6 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 31.8534 | -25.6231 | 63.31 | -63.3044 | 0 | -57 | 299.5359
2022-05-01 07:00 | 7:00 | 276.3 | 175.5 | 70.4 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 50.5991 | -40.7023 | 54.9773 | -54.9724 | 0 | -57 | 303.0017
2022-05-01 08:00 | 8:00 | 291.5 | 175.5 | 70.7 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 67.9213 | -54.636 | 64.5949 | -64.5892 | 0 | -57 | 306.691
2022-05-01 09:00 | 9:00 | 294 | 175.5 | 70.8 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 70.3078 | -56.5559 | 71.0195 | -71.0132 | 0 | -57 | 307.2582
2022-05-01 10:00 | 10:00 | 296.4 | 175.5 | 70.8 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 69.3803 | -55.8099 | 75.7319 | -75.7252 | 0 | -57 | 307.0771
2022-05-01 11:00 | 11:00 | 297.2 | 175.5 | 70.8 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 65.766 | -52.9025 | 67.0483 | -67.0424 | 0 | -57 | 306.3694
2022-05-01 12:00 | 12:00 | 300.7 | 175.5 | 70.9 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 58.7901 | -47.2909 | 68.7625 | -68.7564 | 0 | -57 | 305.1053
2022-05-01 13:00 | 13:00 | 304.7 | 175.5 | 71 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 46.8642 | -35.9 | 70.6686 | -70.6328 | 0 | -57 | 304.7
2022-05-01 14:00 | 14:00 | 303.8 | 175.5 | 71 | 80.4 | 4.2 | 28.3 | 35.082 | -28.2202 | 55.0557 | -55.0508 | 0 | -57 | 309.2667
2022-05-01 15:00 | 15:00 | 302.8 | 175.5 | 71 | 90.4 | 4.2 | 28.3 | 22.3107 | -17.9467 | 49.878 | -49.8736 | 0 | -57 | 316.7684
2022-05-01 16:00 | 16:00 | 308.1 | 175.5 | 71.1 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 14.0356 | -11.2904 | 40.6112 | -40.6076 | 0 | -57 | 318.4488
2022-05-01 17:00 | 17:00 | 321.1 | 175.5 | 71.3 | 94.1 | 4.2 | 28.3 | 7.4458 | -4.4707 | 44.7384 | -43.0135 | 0 | -57 | 321.1
2022-05-01 18:00 | 18:00 | 335.2 | 175.5 | 71.6 | 94.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 40.1439 | -37.8568 | 15.6 | -57 | 335.2
2022-05-01 19:00 | 19:00 | 335.4 | 175.5 | 71.6 | 95.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 24.413 | -24.4108 | 29 | -57 | 347.3046
2022-05-01 20:00 | 20:00 | 323.7 | 175.5 | 71.4 | 95.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.3897 | -19.388 | 21.7 | -57 | 339.8017
2022-05-01 21:00 | 21:00 | 306.8 | 175.5 | 71 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.3926 | -16.3912 | 10.4 | -57 | 325.5014
2022-05-01 22:00 | 22:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.756 | -17.7544 | 0 | -57 | 314.8016
2022-05-01 23:00 | 23:00 | 291 | 175.5 | 70.7 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.2107 | -17.2092 | 0 | -57 | 314.8015
2022-05-02 | 0:00 | 284.1 | 175.5 | 70.6 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.2867 | -17.2852 | 23.9 | -57 | 342.8015
2022-05-02 01:00 | 1:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.3806 | -15.3792 | 31.2 | -57 | 350.2014
2022-05-02 02:00 | 2:00 | 302.3 | 175.5 | 70.9 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.613 | -15.6116 | 40 | -57 | 359.2014
2022-05-02 03:00 | 3:00 | 313.9 | 175.5 | 71.2 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.497 | -15.4956 | 40 | -57 | 359.5014
2022-05-02 04:00 | 4:00 | 314.6 | 175.5 | 71.2 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 1.4338 | -1.1534 | 21.7267 | -21.7248 | 40 | -57 | 359.7823
2022-05-02 05:00 | 5:00 | 315.9 | 175.5 | 71.2 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 15.3841 | -12.375 | 19.8186 | -19.8168 | 40 | -57 | 362.5109
2022-05-02 06:00 | 6:00 | 311.9 | 175.5 | 71.1 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 35.0568 | -28.1997 | 22.6228 | -22.6208 | 18.4 | -57 | 344.6591
2022-05-02 07:00 | 7:00 | 301.2 | 175.5 | 70.9 | 84.7 | 4.2 | 28.3 | 69.3079 | -55.7516 | 34.4194 | -34.4164 | 0 | -57 | 320.1593
2022-05-02 08:00 | 8:00 | 311.4 | 175.5 | 71.1 | 72.8 | 4.2 | 28.3 | 104.2076 | -83.8248 | 43.7263 | -43.7224 | 0 | -57 | 315.2867
2022-05-02 09:00 | 9:00 | 318.3 | 175.5 | 71.3 | 72.8 | 4.2 | 28.3 | 129.2057 | -103.9334 | 44.5819 | -44.578 | 0 | -57 | 320.3762
2022-05-02 10:00 | 10:00 | 313.8 | 175.5 | 71.2 | 72.8 | 4.2 | 28.3 | 142.4946 | -114.6232 | 41.4673 | -41.4636 | 0 | -57 | 322.8751
2022-05-02 11:00 | 11:00 | 314 | 175.5 | 71.2 | 71 | 4.2 | 28.3 | 151.0245 | -121.4848 | 49.3708 | -49.3664 | 0 | -57 | 322.7441
2022-05-02 12:00 | 12:00 | 301.5 | 175.5 | 70.9 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 146.2532 | -117.6466 | 67.3211 | -67.3152 | 0 | -57 | 318.7125
2022-05-02 13:00 | 13:00 | 299.8 | 175.5 | 70.9 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 134.1449 | -107.9065 | 66.5035 | -66.4976 | 0 | -57 | 316.3443
2022-05-02 14:00 | 14:00 | 301.1 | 175.5 | 70.9 | 70.8 | 4.2 | 28.3 | 113.3645 | -91.1909 | 75.5755 | -75.5688 | 0 | -57 | 314.8803
2022-05-02 15:00 | 15:00 | 301 | 175.5 | 70.9 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 74.4274 | -59.8696 | 70.2798 | -70.2736 | 0 | -57 | 310.264
2022-05-02 16:00 | 16:00 | 317.2 | 175.5 | 71.2 | 86.3 | 4.2 | 28.3 | 45.2609 | -36.4079 | 74.291 | -74.2844 | 0 | -57 | 317.3596
2022-05-02 17:00 | 17:00 | 329.3 | 175.5 | 71.5 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 13.5292 | -10.4073 | 78.3397 | -77.7616 | 5.8 | -57 | 329.3
2022-05-02 18:00 | 18:00 | 337.3 | 175.5 | 71.6 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0601 | -0.0483 | 78.5341 | -78.5272 | 24.4 | -57 | 344.3187
2022-05-02 19:00 | 19:00 | 342.8 | 175.5 | 71.8 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 74.6414 | -74.6348 | 33 | -57 | 353.1113
2022-05-02 20:00 | 20:00 | 327.4 | 175.5 | 71.4 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.8297 | -64.824 | 26.3 | -57 | 346.0057
2022-05-02 21:00 | 21:00 | 310.4 | 175.5 | 71.1 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.3884 | -63.3828 | 10.8 | -57 | 330.2056
2022-05-02 22:00 | 22:00 | 293.8 | 175.5 | 70.8 | 88.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.8798 | -65.874 | 1.4 | -57 | 311.5058
2022-05-02 23:00 | 23:00 | 290.7 | 175.5 | 70.7 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.2952 | -68.2892 | 1.8 | -57 | 306.406
2022-05-03 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 70.5 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.4854 | -74.4788 | 0 | -57 | 299.7066
2022-05-03 01:00 | 1:00 | 286.2 | 175.5 | 70.6 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.0781 | -82.0708 | 0 | -57 | 298.2073
2022-05-03 02:00 | 2:00 | 298.1 | 175.5 | 70.9 | 85.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.7384 | -85.7308 | 0 | -57 | 307.1076
2022-05-03 03:00 | 3:00 | 306.6 | 175.5 | 71 | 95.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.4014 | -83.394 | 0 | -57 | 317.2074
2022-05-03 04:00 | 4:00 | 308 | 175.5 | 71.1 | 98.8 | 4.2 | 28.3 | 1.9638 | -1.5797 | 65.7638 | -65.758 | 3.3 | -57 | 324.5899
2022-05-03 05:00 | 5:00 | 305.2 | 175.5 | 71 | 98.8 | 4.2 | 28.3 | 20.9622 | -16.8621 | 53.4199 | -53.4152 | 0 | -57 | 324.9048
2022-05-03 06:00 | 6:00 | 294.9 | 175.5 | 70.8 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 58.4055 | -46.9817 | 44.0367 | -44.0328 | 0 | -57 | 322.0277
2022-05-03 07:00 | 7:00 | 273.5 | 175.5 | 70.4 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 93.0648 | -74.8617 | 43.4534 | -43.4496 | 0 | -57 | 315.9069
2022-05-03 08:00 | 8:00 | 278.2 | 175.5 | 70.5 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 123.7729 | -99.5634 | 51.1629 | -51.1584 | 0 | -57 | 316.914
2022-05-03 09:00 | 9:00 | 290.9 | 175.5 | 70.7 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 137.9652 | -110.9798 | 65.3746 | -65.3688 | 0 | -57 | 319.8912
2022-05-03 10:00 | 10:00 | 293.1 | 175.5 | 70.8 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 140.3977 | -112.9364 | 79.1198 | -79.1128 | 0 | -57 | 320.4683
2022-05-03 11:00 | 11:00 | 291.3 | 175.5 | 70.7 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 130.4716 | -104.9519 | 100.1448 | -100.136 | 0 | -57 | 318.4285
2022-05-03 12:00 | 12:00 | 279.6 | 175.5 | 70.5 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 118.0393 | -94.9514 | 101.0389 | -101.03 | 0 | -57 | 315.7968
2022-05-03 13:00 | 13:00 | 271.4 | 175.5 | 70.3 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 117.0389 | -94.1466 | 98.9763 | -98.9676 | 0 | -57 | 315.901
2022-05-03 14:00 | 14:00 | 270.5 | 175.5 | 70.3 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 96.1732 | -77.3622 | 100.5337 | -100.5248 | 0 | -57 | 314.4199
2022-05-03 15:00 | 15:00 | 280.6 | 175.5 | 70.5 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 57.6223 | -46.3517 | 95.0836 | -95.0752 | 0 | -57 | 307.979
2022-05-03 16:00 | 16:00 | 295.3 | 175.5 | 70.8 | 83.6 | 4.2 | 28.3 | 30.6476 | -24.6529 | 89.1259 | -89.118 | 0 | -57 | 311.4026
2022-05-03 17:00 | 17:00 | 312.3 | 175.5 | 71.1 | 94.2 | 4.2 | 28.3 | 10.432 | -8.3914 | 81.2204 | -81.2132 | 0 | -57 | 318.3478
2022-05-03 18:00 | 18:00 | 321.6 | 175.5 | 71.3 | 101.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | -0.0588 | 75.3031 | -75.2964 | 7.6 | -57 | 331.3208
2022-05-03 19:00 | 19:00 | 327.7 | 175.5 | 71.5 | 101.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 67.9828 | -67.9768 | 19.7 | -57 | 343.6107
2022-05-03 20:00 | 20:00 | 316.2 | 175.5 | 71.2 | 101.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.2367 | -57.2316 | 17.6 | -57 | 341.2051
2022-05-03 21:00 | 21:00 | 303.2 | 175.5 | 71 | 101.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.8474 | -56.8424 | 5.4 | -57 | 328.505
2022-05-03 22:00 | 22:00 | 291.7 | 175.5 | 70.7 | 98.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.9258 | -56.9208 | 0 | -57 | 320.505
2022-05-03 23:00 | 23:00 | 291.2 | 175.5 | 70.7 | 98.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.8297 | -64.824 | 0 | -57 | 320.4057
2022-05-04 | 0:00 | 282.5 | 175.5 | 70.5 | 91.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.2172 | -68.2112 | 0 | -57 | 313.006
2022-05-04 01:00 | 1:00 | 287.3 | 175.5 | 70.6 | 92.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.5267 | -71.5204 | 0 | -57 | 314.5063
2022-05-04 02:00 | 2:00 | 297.4 | 175.5 | 70.8 | 91.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.3889 | -82.3816 | 0 | -57 | 313.7073
2022-05-04 03:00 | 3:00 | 308.6 | 175.5 | 71.1 | 97.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.7229 | -87.7152 | 0 | -57 | 319.6077
2022-05-04 04:00 | 4:00 | 307.1 | 175.5 | 71 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 1.7818 | -1.4332 | 93.7583 | -93.75 | 0 | -57 | 310.5569
2022-05-04 05:00 | 5:00 | 309.4 | 175.5 | 71.1 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 15.5772 | -9.7839 | 101.1569 | -97.8502 | 0 | -57 | 309.4
2022-05-04 06:00 | 6:00 | 308.1 | 175.5 | 71.1 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 25.2277 | -18.6318 | 101.6622 | -99.6581 | 0 | -57 | 308.1
2022-05-04 07:00 | 7:00 | 296.5 | 175.5 | 70.8 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 33.1906 | -26.6988 | 105.0901 | -105.0808 | 0 | -57 | 305.7011
2022-05-04 08:00 | 8:00 | 313.5 | 175.5 | 71.2 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 42.6357 | -31.7744 | 118.4441 | -115.4054 | 0 | -57 | 313.5
2022-05-04 09:00 | 9:00 | 319.3 | 175.5 | 71.3 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 49.5494 | -35.3602 | 118.7945 | -113.3837 | 0 | -57 | 319.3
2022-05-04 10:00 | 10:00 | 299.4 | 175.5 | 70.9 | 72.3 | 4.2 | 28.3 | 62.4049 | -50.1988 | 127.8669 | -127.8556 | 0 | -57 | 306.4174
2022-05-04 11:00 | 11:00 | 277.2 | 175.5 | 70.4 | 72.3 | 4.2 | 28.3 | 91.7881 | -73.8348 | 140.0118 | -139.9992 | 0 | -57 | 311.6659
2022-05-04 12:00 | 12:00 | 261.2 | 175.5 | 70.1 | 72.8 | 4.2 | 28.3 | 122.0259 | -98.158 | 135.8917 | -135.8796 | 0 | -57 | 317.78
2022-05-04 13:00 | 13:00 | 265.3 | 175.5 | 70.2 | 72.8 | 4.2 | 28.3 | 132.1462 | -106.299 | 128.0233 | -128.012 | 0 | -57 | 319.8585
2022-05-04 14:00 | 14:00 | 270.9 | 175.5 | 70.3 | 72.8 | 4.2 | 28.3 | 119.6646 | -96.2586 | 76.3935 | -76.3868 | 0 | -57 | 317.5127
2022-05-04 15:00 | 15:00 | 273.4 | 175.5 | 70.4 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 86.2948 | -69.416 | 76.666 | -76.6592 | 0 | -57 | 314.1856
2022-05-04 16:00 | 16:00 | 285.9 | 175.5 | 70.6 | 91.9 | 4.2 | 28.3 | 48.6348 | -39.1221 | 45.6724 | -45.6684 | 0 | -57 | 323.0167
2022-05-04 17:00 | 17:00 | 306.6 | 175.5 | 71 | 102.9 | 4.2 | 28.3 | 14.7335 | -11.8516 | 37.5745 | -37.5712 | 11.4 | -57 | 339.1852
2022-05-04 18:00 | 18:00 | 324 | 175.5 | 71.4 | 102.9 | 4.2 | 28.3 | 0.7107 | -0.5717 | 30.7591 | -30.7564 | 40 | -57 | 365.4417
2022-05-04 19:00 | 19:00 | 336.3 | 175.5 | 71.6 | 102.9 | 4.2 | 28.3 | 0.3967 | -0.3192 | 26.4375 | -26.4352 | 40 | -57 | 365.5798
2022-05-04 20:00 | 20:00 | 323.3 | 175.5 | 71.4 | 102.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.4418 | -20.44 | 40 | -57 | 365.3018
2022-05-04 21:00 | 21:00 | 311 | 175.5 | 71.1 | 102.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.9258 | -15.9244 | 40 | -57 | 365.0014
2022-05-04 22:00 | 22:00 | 297.7 | 175.5 | 70.9 | 102.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.9517 | -14.9504 | 33.6 | -57 | 358.4013
2022-05-04 23:00 | 23:00 | 294.6 | 175.5 | 70.8 | 102.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.1216 | -13.1204 | 32.1 | -57 | 356.8012
2022-05-05 | 0:00 | 287.4 | 175.5 | 70.6 | 103.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.8626 | -10.8616 | 26.4 | -57 | 351.501
2022-05-05 01:00 | 1:00 | 292.1 | 175.5 | 70.7 | 103.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.8979 | -16.8964 | 25.9 | -57 | 351.1015
2022-05-05 02:00 | 2:00 | 302.7 | 175.5 | 71 | 103.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.194 | -22.192 | 31.8 | -57 | 357.302
2022-05-05 03:00 | 3:00 | 313.2 | 175.5 | 71.2 | 103.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.2673 | -28.2648 | 36.9 | -57 | 362.6025
2022-05-05 04:00 | 4:00 | 311.5 | 175.5 | 71.1 | 103.5 | 4.2 | 28.3 | 2.4213 | -1.9477 | 32.7073 | -32.7044 | 29.6 | -57 | 355.6765
2022-05-05 05:00 | 5:00 | 306 | 175.5 | 71 | 100.9 | 4.2 | 28.3 | 23.2269 | -18.6838 | 45.3216 | -45.3176 | 0 | -57 | 327.4471
2022-05-05 06:00 | 6:00 | 291.5 | 175.5 | 70.7 | 90.9 | 4.2 | 28.3 | 58.0434 | -46.6903 | 52.5258 | -52.5212 | 0 | -57 | 323.9577
2022-05-05 07:00 | 7:00 | 267.5 | 175.5 | 70.3 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 98.1971 | -78.9902 | 56.613 | -56.608 | 0 | -57 | 313.2119
2022-05-05 08:00 | 8:00 | 270.5 | 175.5 | 70.3 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 135.8683 | -109.293 | 67.5536 | -67.5476 | 0 | -57 | 320.5813
2022-05-05 09:00 | 9:00 | 281 | 175.5 | 70.5 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 161.7934 | -130.1471 | 76.0807 | -76.074 | 0 | -57 | 325.853
2022-05-05 10:00 | 10:00 | 276.9 | 175.5 | 70.4 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 174.1184 | -140.0615 | 71.9936 | -71.9872 | 0 | -57 | 328.1633
2022-05-05 11:00 | 11:00 | 271.2 | 175.5 | 70.3 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 173.9017 | -139.8872 | 67.0483 | -67.0424 | 0 | -57 | 328.0204
2022-05-05 12:00 | 12:00 | 259.1 | 175.5 | 70.1 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 172.8176 | -139.0152 | 62.2599 | -62.2544 | 0 | -57 | 327.6079
2022-05-05 13:00 | 13:00 | 252.7 | 175.5 | 70 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 163.9143 | -131.8533 | 69.5021 | -69.496 | 0 | -57 | 325.7671
2022-05-05 14:00 | 14:00 | 248.1 | 175.5 | 69.9 | 73.2 | 4.2 | 28.3 | 137.6991 | -110.7656 | 73.0841 | -73.0776 | 0 | -57 | 321.04
2022-05-05 15:00 | 15:00 | 255.2 | 175.5 | 70 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 97.113 | -78.1182 | 70.0474 | -70.0412 | 0 | -57 | 315.801
2022-05-05 16:00 | 16:00 | 276.7 | 175.5 | 70.4 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 56.5855 | -45.5175 | 71.6427 | -71.6364 | 0 | -57 | 310.7743
2022-05-05 17:00 | 17:00 | 295.3 | 175.5 | 70.8 | 91.9 | 4.2 | 28.3 | 16.3475 | -13.1499 | 74.2126 | -74.206 | 0 | -57 | 316.9042
2022-05-05 18:00 | 18:00 | 311.8 | 175.5 | 71.1 | 102.5 | 4.2 | 28.3 | 0.3975 | -0.3197 | 71.7591 | -71.7528 | 0 | -57 | 324.6841
2022-05-05 19:00 | 19:00 | 326.2 | 175.5 | 71.4 | 103.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.8775 | -71.8712 | 13 | -57 | 338.9063
2022-05-05 20:00 | 20:00 | 313.1 | 175.5 | 71.2 | 100.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.0195 | -71.0132 | 3.4 | -57 | 326.5063
2022-05-05 21:00 | 21:00 | 294.2 | 175.5 | 70.8 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.9276 | -72.9212 | 0 | -57 | 314.0064
2022-05-05 22:00 | 22:00 | 278.5 | 175.5 | 70.5 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.2539 | -71.2476 | 0 | -57 | 303.7063
2022-05-05 23:00 | 23:00 | 273.6 | 175.5 | 70.4 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.1759 | -71.1696 | 0 | -57 | 299.2063
2022-05-06 | 0:00 | 271.7 | 175.5 | 70.3 | 89.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.6182 | -69.612 | 0 | -57 | 310.7062
2022-05-06 01:00 | 1:00 | 277.9 | 175.5 | 70.5 | 96.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.9582 | -65.9524 | 0 | -57 | 318.2058
2022-05-06 02:00 | 2:00 | 292.1 | 175.5 | 70.7 | 96.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.9401 | -73.9336 | 0 | -57 | 318.4065
2022-05-06 03:00 | 3:00 | 302.4 | 175.5 | 70.9 | 96.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.3411 | -75.3344 | 0 | -57 | 318.6067
2022-05-06 04:00 | 4:00 | 304.8 | 175.5 | 71 | 96.7 | 4.2 | 28.3 | 2.5544 | -2.0548 | 74.447 | -74.4404 | 0 | -57 | 319.2062
2022-05-06 05:00 | 5:00 | 301.6 | 175.5 | 70.9 | 90.4 | 4.2 | 28.3 | 21.6966 | -17.4527 | 76.2371 | -76.2304 | 0 | -57 | 316.5506
2022-05-06 06:00 | 6:00 | 294.3 | 175.5 | 70.8 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 53.6942 | -43.1918 | 75.6919 | -75.6852 | 0 | -57 | 312.9091
2022-05-06 07:00 | 7:00 | 280 | 175.5 | 70.5 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 93.5095 | -75.2192 | 66.4251 | -66.4192 | 0 | -57 | 315.2962
2022-05-06 08:00 | 8:00 | 293.8 | 175.5 | 70.8 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 135.8807 | -109.303 | 59.1048 | -59.0996 | 0 | -57 | 323.8829
2022-05-06 09:00 | 9:00 | 306 | 175.5 | 71 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 169.0338 | -135.9713 | 56.7294 | -56.7244 | 0 | -57 | 330.5675
2022-05-06 10:00 | 10:00 | 309.4 | 175.5 | 71.1 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 188.9119 | -151.9614 | 58.0923 | -58.0872 | 0 | -57 | 334.5556
2022-05-06 11:00 | 11:00 | 308.2 | 175.5 | 71.1 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 192.9843 | -155.2373 | 52.2534 | -52.2488 | 0 | -57 | 335.3516
2022-05-06 12:00 | 12:00 | 295.3 | 175.5 | 70.8 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 186.4418 | -149.9743 | 62.1035 | -62.098 | 0 | -57 | 333.773
2022-05-06 13:00 | 13:00 | 299.1 | 175.5 | 70.9 | 76 | 4.2 | 28.3 | 171.0104 | -137.5615 | 56.1862 | -56.1812 | 0 | -57 | 331.3539
2022-05-06 14:00 | 14:00 | 299 | 175.5 | 70.9 | 78.6 | 4.2 | 28.3 | 143.9155 | -115.7661 | 63.9717 | -63.966 | 0 | -57 | 328.6551
2022-05-06 15:00 | 15:00 | 305.8 | 175.5 | 71 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 100.8953 | -81.1605 | 66.3087 | -66.3028 | 0 | -57 | 323.4407
2022-05-06 16:00 | 16:00 | 321.6 | 175.5 | 71.3 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 54.6817 | -43.9861 | 62.0251 | -62.0196 | 0 | -57 | 325.2011
2022-05-06 17:00 | 17:00 | 321.9 | 175.5 | 71.3 | 98.3 | 4.2 | 28.3 | 16.878 | -13.5767 | 67.672 | -67.666 | 3.9 | -57 | 327.8073
2022-05-06 18:00 | 18:00 | 326.4 | 175.5 | 71.4 | 99.3 | 4.2 | 28.3 | 0.4098 | -0.3297 | 72.15 | -72.1436 | 16.8 | -57 | 338.5865
2022-05-06 19:00 | 19:00 | 328 | 175.5 | 71.5 | 99.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.7073 | -73.7008 | 17.3 | -57 | 339.1065
2022-05-06 20:00 | 20:00 | 310 | 175.5 | 71.1 | 96.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.4195 | -75.4128 | 0.9 | -57 | 319.7067
2022-05-06 21:00 | 21:00 | 295.9 | 175.5 | 70.8 | 96.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.7332 | -72.7268 | 0 | -57 | 318.5064
2022-05-06 22:00 | 22:00 | 283.1 | 175.5 | 70.6 | 96.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.6932 | -72.6868 | 0 | -57 | 318.3064
2022-05-06 23:00 | 23:00 | 280.2 | 175.5 | 70.5 | 92.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.1866 | -75.18 | 0 | -57 | 314.2066
2022-05-07 | 0:00 | 272.6 | 175.5 | 70.4 | 88.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.6441 | -68.638 | 0 | -57 | 309.7061
2022-05-07 01:00 | 1:00 | 276.7 | 175.5 | 70.4 | 88.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.4608 | -72.4544 | 0 | -57 | 310.0064
2022-05-07 02:00 | 2:00 | 289.2 | 175.5 | 70.7 | 99.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.672 | -67.666 | 0 | -57 | 320.806
2022-05-07 03:00 | 3:00 | 297 | 175.5 | 70.8 | 99.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.1142 | -66.1084 | 0 | -57 | 321.5058
2022-05-07 04:00 | 4:00 | 296.7 | 175.5 | 70.8 | 100.7 | 4.2 | 28.3 | 3.0114 | -2.4223 | 46.6065 | -46.6024 | 5.7 | -57 | 328.7932
2022-05-07 05:00 | 5:00 | 287.1 | 175.5 | 70.6 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 20.9499 | -16.8521 | 39.2483 | -39.2448 | 0 | -57 | 323.8013
2022-05-07 06:00 | 6:00 | 270 | 175.5 | 70.3 | 88.1 | 4.2 | 28.3 | 43.4665 | -34.9647 | 36.3276 | -36.3244 | 0 | -57 | 317.905
2022-05-07 07:00 | 7:00 | 263.6 | 175.5 | 70.2 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 77.5718 | -62.399 | 36.2112 | -36.208 | 0 | -57 | 318.076
2022-05-07 08:00 | 8:00 | 273 | 175.5 | 70.4 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 115.5927 | -92.9832 | 30.9935 | -30.9908 | 0 | -57 | 320.6122
2022-05-07 09:00 | 9:00 | 291.5 | 175.5 | 70.7 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 151.3377 | -121.7368 | 33.9922 | -33.9892 | 0 | -57 | 327.9039
2022-05-07 10:00 | 10:00 | 300.5 | 175.5 | 70.9 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 155.0835 | -124.7497 | 37.1453 | -37.142 | 0 | -57 | 328.8371
2022-05-07 11:00 | 11:00 | 304.6 | 175.5 | 71 | 79.2 | 4.2 | 28.3 | 151.0717 | -121.5226 | 49.5272 | -49.5228 | 0 | -57 | 330.7535
2022-05-07 12:00 | 12:00 | 300 | 175.5 | 70.9 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 129.9416 | -104.5256 | 40.2604 | -40.2568 | 0 | -57 | 329.0196
2022-05-07 13:00 | 13:00 | 307.8 | 175.5 | 71.1 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 103.8707 | -83.5539 | 33.9522 | -33.9492 | 0 | -57 | 324.6198
2022-05-07 14:00 | 14:00 | 302.8 | 175.5 | 71 | 90.3 | 4.2 | 28.3 | 67.151 | -54.0165 | 29.1234 | -29.1208 | 0 | -57 | 325.4371
2022-05-07 15:00 | 15:00 | 299.5 | 175.5 | 70.9 | 91.2 | 4.2 | 28.3 | 43.1292 | -34.6933 | 49.0599 | -49.0556 | 0 | -57 | 321.5402
2022-05-07 16:00 | 16:00 | 311 | 175.5 | 71.1 | 99.1 | 4.2 | 28.3 | 25.335 | -20.3795 | 55.0557 | -55.0508 | 0 | -57 | 326.1604
2022-05-07 17:00 | 17:00 | 317.9 | 175.5 | 71.3 | 99.7 | 4.2 | 28.3 | 7.927 | -6.3765 | 68.9169 | -68.9108 | 4.6 | -57 | 328.1566
2022-05-07 18:00 | 18:00 | 323.3 | 175.5 | 71.4 | 100.7 | 4.2 | 28.3 | 0.2644 | -0.2126 | 72.5768 | -72.5704 | 12 | -57 | 335.1582
2022-05-07 19:00 | 19:00 | 325 | 175.5 | 71.4 | 100.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.3522 | -79.3452 | 8.2 | -57 | 331.307
2022-05-07 20:00 | 20:00 | 305.9 | 175.5 | 71 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.8863 | -75.8796 | 0 | -57 | 320.1067
2022-05-07 21:00 | 21:00 | 289.1 | 175.5 | 70.7 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.7625 | -68.7564 | 0 | -57 | 319.8061
2022-05-07 22:00 | 22:00 | 275.9 | 175.5 | 70.4 | 88.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.5866 | -79.5796 | 0 | -57 | 309.507
2022-05-07 23:00 | 23:00 | 272.6 | 175.5 | 70.4 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.6669 | -95.6584 | 0 | -57 | 303.1085
2022-05-08 | 0:00 | 270 | 175.5 | 70.3 | 98.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 103.7648 | -103.7556 | 0 | -57 | 319.7092
2022-05-08 01:00 | 1:00 | 277.3 | 175.5 | 70.4 | 96.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.7592 | -112.7492 | 0 | -57 | 318.01
2022-05-08 02:00 | 2:00 | 288 | 175.5 | 70.7 | 98.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.2785 | -114.2684 | 0 | -57 | 320.4101
2022-05-08 03:00 | 3:00 | 295.7 | 175.5 | 70.8 | 98.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 116.3811 | -116.3708 | 0 | -57 | 320.5103
2022-05-08 04:00 | 4:00 | 293.8 | 175.5 | 70.8 | 98.3 | 4.2 | 28.3 | 3.2774 | -2.6365 | 123.8961 | -123.8852 | 0 | -57 | 320.7518
2022-05-08 05:00 | 5:00 | 284.2 | 175.5 | 70.6 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 23.1304 | -18.6061 | 125.3355 | -125.3244 | 0 | -57 | 309.3354
2022-05-08 06:00 | 6:00 | 267.9 | 175.5 | 70.3 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 62.8512 | -50.5579 | 129.8135 | -129.802 | 0 | -57 | 310.7048
2022-05-08 07:00 | 7:00 | 252.2 | 175.5 | 69.9 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 100.1121 | -80.5305 | 123.7017 | -123.6908 | 0 | -57 | 317.5925
2022-05-08 08:00 | 8:00 | 259.5 | 175.5 | 70.1 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 135.3019 | -108.8373 | 101.0789 | -101.07 | 0 | -57 | 324.6735
2022-05-08 09:00 | 9:00 | 268.2 | 175.5 | 70.3 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 154.5406 | -124.3129 | 87.3341 | -87.3264 | 0 | -57 | 328.6354
2022-05-08 10:00 | 10:00 | 273.8 | 175.5 | 70.4 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 166.915 | -134.2672 | 90.6836 | -90.6756 | 0 | -57 | 331.1558
2022-05-08 11:00 | 11:00 | 270.2 | 175.5 | 70.3 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 162.3963 | -130.6322 | 125.1411 | -125.13 | 0 | -57 | 330.1752
2022-05-08 12:00 | 12:00 | 267.3 | 175.5 | 70.2 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 139.326 | -112.0744 | 121.1319 | -121.1212 | 0 | -57 | 325.5623
2022-05-08 13:00 | 13:00 | 251.2 | 175.5 | 69.9 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 126.278 | -101.5783 | 104.1156 | -104.1064 | 0 | -57 | 322.7089
2022-05-08 14:00 | 14:00 | 254 | 175.5 | 70 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 108.0519 | -86.9175 | 107.1143 | -107.1048 | 0 | -57 | 319.7439
2022-05-08 15:00 | 15:00 | 259.6 | 175.5 | 70.1 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 72.0897 | -57.9891 | 121.1699 | -121.1592 | 0 | -57 | 312.8113
2022-05-08 16:00 | 16:00 | 270.8 | 175.5 | 70.3 | 86.7 | 4.2 | 28.3 | 47.6586 | -38.3367 | 104.4664 | -104.4572 | 0 | -57 | 317.3311
2022-05-08 17:00 | 17:00 | 291.6 | 175.5 | 70.7 | 99.7 | 4.2 | 28.3 | 15.6137 | -12.5598 | 97.7294 | -97.7208 | 0 | -57 | 324.4625
2022-05-08 18:00 | 18:00 | 306.9 | 175.5 | 71 | 100.3 | 4.2 | 28.3 | 0.5176 | -0.4163 | 85.2315 | -85.224 | 0 | -57 | 322.4088
2022-05-08 19:00 | 19:00 | 319 | 175.5 | 71.3 | 100.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.9263 | -75.9196 | 5.4 | -57 | 328.2067
2022-05-08 20:00 | 20:00 | 307.2 | 175.5 | 71 | 98.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.9889 | -77.982 | 0 | -57 | 320.7069
2022-05-08 21:00 | 21:00 | 294.1 | 175.5 | 70.8 | 98.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.0306 | -75.024 | 0 | -57 | 320.5066
2022-05-08 22:00 | 22:00 | 282.7 | 175.5 | 70.6 | 98.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.141 | -84.1336 | 0 | -57 | 320.3074
2022-05-08 23:00 | 23:00 | 277.4 | 175.5 | 70.4 | 98.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.5272 | -90.5192 | 0 | -57 | 320.108
2022-05-09 | 0:00 | 272.1 | 175.5 | 70.3 | 86.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 96.2501 | -96.2416 | 0 | -58 | 307.2085
2022-05-09 01:00 | 1:00 | 280.9 | 175.5 | 70.5 | 96.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.3694 | -93.3612 | 0 | -58 | 317.4082
2022-05-09 02:00 | 2:00 | 295 | 175.5 | 70.8 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.4905 | -87.4828 | 0 | -58 | 322.4077
2022-05-09 03:00 | 3:00 | 305.4 | 175.5 | 71 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.6079 | -84.6004 | 0 | -58 | 322.6075
2022-05-09 04:00 | 4:00 | 307.9 | 175.5 | 71.1 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 3.5419 | -2.8491 | 91.1889 | -91.1808 | 0 | -58 | 323.4009
2022-05-09 05:00 | 5:00 | 306.1 | 175.5 | 71 | 101.2 | 4.2 | 28.3 | 26.3113 | -21.1649 | 87.4121 | -87.4044 | 0 | -58 | 327.3541
2022-05-09 06:00 | 6:00 | 297.8 | 175.5 | 70.9 | 88.6 | 4.2 | 28.3 | 70.561 | -56.7596 | 81.5332 | -81.526 | 0 | -58 | 323.3086
2022-05-09 07:00 | 7:00 | 286.1 | 175.5 | 70.6 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 112.1109 | -90.1824 | 87.2177 | -87.21 | 0 | -58 | 319.9362
2022-05-09 08:00 | 8:00 | 303.9 | 175.5 | 71 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 150.5653 | -121.1152 | 104.3884 | -104.3792 | 0 | -62 | 323.8593
2022-05-09 09:00 | 9:00 | 329.1 | 175.5 | 71.5 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 166.9386 | -133.5872 | 105.7513 | -104.9027 | 0 | -62 | 329.1
2022-05-09 10:00 | 10:00 | 340.7 | 175.5 | 71.7 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 159.6858 | -119.7814 | 103.5323 | -97.8367 | 0 | -62 | 340.7
2022-05-09 11:00 | 11:00 | 328.7 | 175.5 | 71.5 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 137.9523 | -108.4247 | 117.7044 | -113.432 | 0 | -62 | 328.7
2022-05-09 12:00 | 12:00 | 310.8 | 175.5 | 71.1 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 134.5434 | -108.2273 | 120.0794 | -120.0688 | 0 | -62 | 321.3267
2022-05-09 13:00 | 13:00 | 318.4 | 175.5 | 71.3 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 120.4242 | -96.8697 | 112.9156 | -112.9056 | 0 | -62 | 318.7645
2022-05-09 14:00 | 14:00 | 313.9 | 175.5 | 71.2 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 101.1849 | -81.3936 | 109.8385 | -109.8288 | 0 | -62 | 314.901
2022-05-09 15:00 | 15:00 | 309.8 | 175.5 | 71.1 | 81 | 4.2 | 28.3 | 74.2595 | -59.7347 | 111.1634 | -111.1536 | 0 | -62 | 312.6346
2022-05-09 16:00 | 16:00 | 325.9 | 175.5 | 71.4 | 90.6 | 4.2 | 28.3 | 48.0684 | -33.9143 | 112.3703 | -108.6244 | 0 | -62 | 325.9
2022-05-09 17:00 | 17:00 | 329.4 | 175.5 | 71.5 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 16.7101 | -10.2512 | 114.0061 | -110.165 | 0 | -62 | 329.4
2022-05-09 18:00 | 18:00 | 333.9 | 175.5 | 71.6 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 0.8073 | -0.155 | 101.7806 | -87.7329 | 0 | -62 | 333.9
2022-05-09 19:00 | 19:00 | 341.8 | 175.5 | 71.7 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.4135 | -68.7135 | 6.8 | -62 | 341.8
2022-05-09 20:00 | 20:00 | 325 | 175.5 | 71.4 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.9156 | -66.7156 | 0.8 | -62 | 325
2022-05-09 21:00 | 21:00 | 307.6 | 175.5 | 71.1 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.4385 | -64.4328 | 0 | -62 | 318.7057
2022-05-09 22:00 | 22:00 | 295.6 | 175.5 | 70.8 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.9225 | -59.9172 | 0 | -58 | 322.4053
2022-05-09 23:00 | 23:00 | 290.1 | 175.5 | 70.7 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.735 | -47.7308 | 0 | -58 | 322.3042
2022-05-10 | 0:00 | 277 | 175.5 | 70.4 | 98.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.1383 | -49.134 | 0 | -58 | 318.9043
2022-05-10 01:00 | 1:00 | 283.6 | 175.5 | 70.6 | 92.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.9323 | -66.9264 | 0 | -58 | 312.9059
2022-05-10 02:00 | 2:00 | 300.4 | 175.5 | 70.9 | 102.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.0483 | -67.0424 | 0 | -58 | 323.2059
2022-05-10 03:00 | 3:00 | 311.4 | 175.5 | 71.1 | 102.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.9198 | -65.914 | 0 | -58 | 323.4058
2022-05-10 04:00 | 4:00 | 310.6 | 175.5 | 71.1 | 101.1 | 4.2 | 28.3 | 3.6143 | -2.9074 | 75.8483 | -75.8416 | 0 | -58 | 322.9136
2022-05-10 05:00 | 5:00 | 307.2 | 175.5 | 71 | 91.1 | 4.2 | 28.3 | 25.9492 | -20.8735 | 78.1837 | -78.1768 | 0 | -58 | 317.1826
2022-05-10 06:00 | 6:00 | 301.7 | 175.5 | 70.9 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 67.0668 | -53.9488 | 69.1893 | -69.1832 | 0 | -58 | 319.6241
2022-05-10 07:00 | 7:00 | 289.6 | 175.5 | 70.7 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 104.0402 | -83.6904 | 61.1694 | -61.164 | 0 | -58 | 318.9552
2022-05-10 08:00 | 8:00 | 300.9 | 175.5 | 70.9 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 144.7716 | -116.4549 | 57.3527 | -57.3476 | 0 | -62 | 323.1218
2022-05-10 09:00 | 9:00 | 318.7 | 175.5 | 71.3 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 175.5887 | -141.2443 | 42.2849 | -42.2812 | 0 | -62 | 329.5481
2022-05-10 10:00 | 10:00 | 322.3 | 175.5 | 71.3 | 78.4 | 4.2 | 28.3 | 186.828 | -150.2851 | 39.5587 | -39.5552 | 0 | -62 | 332.2464
2022-05-10 11:00 | 11:00 | 319.8 | 175.5 | 71.3 | 78.4 | 4.2 | 28.3 | 186.4305 | -149.9654 | 44.1931 | -44.1892 | 0 | -62 | 332.169
2022-05-10 12:00 | 12:00 | 301.8 | 175.5 | 70.9 | 78.4 | 4.2 | 28.3 | 183.9367 | -147.9594 | 48.8255 | -48.8212 | 0 | -62 | 331.2816
2022-05-10 13:00 | 13:00 | 312.4 | 175.5 | 71.1 | 78.9 | 4.2 | 28.3 | 175.8402 | -141.4464 | 42.7518 | -42.748 | 0 | -62 | 330.3976
2022-05-10 14:00 | 14:00 | 307.6 | 175.5 | 71.1 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 147.2407 | -118.4409 | 38.6626 | -38.6592 | 0 | -62 | 328.0032
2022-05-10 15:00 | 15:00 | 310.6 | 175.5 | 71.1 | 89.5 | 4.2 | 28.3 | 104.5573 | -84.1062 | 37.3781 | -37.3748 | 0 | -62 | 327.0544
2022-05-10 16:00 | 16:00 | 328 | 175.5 | 71.5 | 99.5 | 4.2 | 28.3 | 61.8379 | -49.7426 | 36.2112 | -36.208 | 0 | -62 | 329.0985
2022-05-10 17:00 | 17:00 | 329.6 | 175.5 | 71.5 | 102.3 | 4.2 | 28.3 | 19.1679 | -15.4189 | 33.3289 | -33.326 | 21.7 | -62 | 345.2519
2022-05-10 18:00 | 18:00 | 331.8 | 175.5 | 71.5 | 102.3 | 4.2 | 28.3 | 0.5777 | -0.4646 | 39.5587 | -39.5552 | 33.7 | -62 | 353.6166
2022-05-10 19:00 | 19:00 | 341.2 | 175.5 | 71.7 | 102.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.9768 | -35.9736 | 40 | -62 | 360.0032
2022-05-10 20:00 | 20:00 | 323.6 | 175.5 | 71.4 | 102.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.8604 | -35.8572 | 29.1 | -62 | 348.8032
2022-05-10 21:00 | 21:00 | 308 | 175.5 | 71.1 | 102.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.3509 | -41.3472 | 9.2 | -62 | 328.6037
2022-05-10 22:00 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 70.9 | 102.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.5833 | -41.5796 | 0 | -58 | 323.2037
2022-05-10 23:00 | 23:00 | 293.5 | 175.5 | 70.8 | 102.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.0367 | -44.0328 | 0 | -58 | 323.1039
2022-05-11 | 0:00 | 282.1 | 175.5 | 70.5 | 92 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.3862 | -47.382 | 0 | -58 | 312.5042
2022-05-11 01:00 | 1:00 | 285.5 | 175.5 | 70.6 | 97.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.2436 | -45.2396 | 0 | -58 | 318.104
2022-05-11 02:00 | 2:00 | 300.3 | 175.5 | 70.9 | 103 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.4501 | -46.446 | 0 | -58 | 323.9041
2022-05-11 03:00 | 3:00 | 309.2 | 175.5 | 71.1 | 103 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.0478 | -48.0436 | 4.1 | -58 | 328.2042
2022-05-11 04:00 | 4:00 | 311.2 | 175.5 | 71.1 | 103 | 4.2 | 28.3 | 3.8788 | -3.12 | 47.5406 | -47.5364 | 3.3 | -58 | 328.163
2022-05-11 05:00 | 5:00 | 306 | 175.5 | 71 | 93 | 4.2 | 28.3 | 27.4431 | -22.0752 | 53.0711 | -53.0664 | 0 | -58 | 319.3726
2022-05-11 06:00 | 6:00 | 297.8 | 175.5 | 70.9 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 74.1506 | -59.647 | 57.1983 | -57.1932 | 0 | -58 | 322.2087
2022-05-11 07:00 | 7:00 | 289.5 | 175.5 | 70.7 | 80.3 | 4.2 | 28.3 | 119.2671 | -95.9389 | 56.0678 | -56.0628 | 0 | -58 | 324.3332
2022-05-11 08:00 | 8:00 | 309 | 175.5 | 71.1 | 80.3 | 4.2 | 28.3 | 162.6608 | -130.8448 | 48.5151 | -48.5108 | 0 | -62 | 329.2203
2022-05-11 09:00 | 9:00 | 324.5 | 175.5 | 71.4 | 80.3 | 4.2 | 28.3 | 188.0322 | -151.2537 | 50.8121 | -50.8076 | 0 | -62 | 334.483
2022-05-11 10:00 | 10:00 | 328.7 | 175.5 | 71.5 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 197.9959 | -159.2687 | 51.7082 | -51.7036 | 0 | -62 | 337.0318
2022-05-11 11:00 | 11:00 | 328 | 175.5 | 71.5 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 197.9836 | -159.2587 | 49.4108 | -49.4064 | 0 | -62 | 337.0293
2022-05-11 12:00 | 12:00 | 309.8 | 175.5 | 71.1 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 189.9236 | -152.7751 | 42.9466 | -42.9428 | 0 | -62 | 335.0523
2022-05-11 13:00 | 13:00 | 316.9 | 175.5 | 71.2 | 83.9 | 4.2 | 28.3 | 170.8409 | -137.425 | 35.3935 | -35.3904 | 0 | -62 | 334.519
2022-05-11 14:00 | 14:00 | 315.5 | 175.5 | 71.2 | 87 | 4.2 | 28.3 | 145.0849 | -116.7069 | 34.9647 | -34.9616 | 0 | -62 | 332.5811
2022-05-11 15:00 | 15:00 | 318.4 | 175.5 | 71.3 | 88.1 | 4.2 | 28.3 | 103.0162 | -82.8667 | 30.9535 | -30.9508 | 0 | -62 | 325.5522
2022-05-11 16:00 | 16:00 | 330.2 | 175.5 | 71.5 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 59.9943 | -46.9587 | 28.3837 | -26.8193 | 0 | -62 | 330.2
2022-05-11 17:00 | 17:00 | 327.3 | 175.5 | 71.4 | 103 | 4.2 | 28.3 | 18.7946 | -15.1186 | 28.8529 | -28.8504 | 22.9 | -62 | 346.9785
2022-05-11 18:00 | 18:00 | 333.6 | 175.5 | 71.6 | 103 | 4.2 | 28.3 | 0.7472 | -0.6011 | 32.4729 | -32.47 | 40 | -62 | 360.749
2022-05-11 19:00 | 19:00 | 338.2 | 175.5 | 71.7 | 103 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 38.741 | -38.7376 | 40 | -62 | 360.7058
2022-05-11 20:00 | 20:00 | 319.9 | 175.5 | 71.3 | 103 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.4747 | -48.4704 | 14.2 | -62 | 334.5043
2022-05-11 21:00 | 21:00 | 303 | 175.5 | 71 | 103 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.7017 | -41.698 | 3.3 | -62 | 323.3037
2022-05-11 22:00 | 22:00 | 288.4 | 175.5 | 70.7 | 103 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.447 | -33.444 | 0 | -58 | 323.703
2022-05-11 23:00 | 23:00 | 280.7 | 175.5 | 70.5 | 99.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.6246 | -38.6212 | 0 | -58 | 319.9034
2022-05-12 | 0:00 | 276.6 | 175.5 | 70.4 | 87.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.4794 | -42.4756 | 0 | -58 | 308.1038
2022-05-12 01:00 | 1:00 | 283.7 | 175.5 | 70.6 | 90.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.5833 | -41.5796 | 0 | -58 | 311.5037
2022-05-12 02:00 | 2:00 | 295.8 | 175.5 | 70.8 | 100.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.2771 | -35.274 | 3.8 | -58 | 325.5031
2022-05-12 03:00 | 3:00 | 306.9 | 175.5 | 71 | 102.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.6414 | -33.6384 | 14.3 | -58 | 338.003
2022-05-12 04:00 | 4:00 | 303.2 | 175.5 | 71 | 102.7 | 4.2 | 28.3 | 3.5655 | -2.868 | 28.0729 | -28.0704 | 12.4 | -58 | 336.8
2022-05-12 05:00 | 5:00 | 301.3 | 175.5 | 70.9 | 92.7 | 4.2 | 28.3 | 18.2641 | -14.6918 | 33.2905 | -33.2876 | 4.3 | -58 | 321.4752
2022-05-12 06:00 | 6:00 | 296.9 | 175.5 | 70.8 | 87.7 | 4.2 | 28.3 | 31.0574 | -24.9826 | 35.9768 | -35.9736 | 0 | -58 | 314.578
2022-05-12 07:00 | 7:00 | 297.9 | 175.5 | 70.9 | 87.7 | 4.2 | 28.3 | 54.7547 | -44.0449 | 29.6686 | -29.666 | 0 | -58 | 319.3124
2022-05-12 08:00 | 8:00 | 321.9 | 175.5 | 71.3 | 87.7 | 4.2 | 28.3 | 80.5472 | -64.2733 | 30.2139 | -29.5878 | 0 | -62 | 321.9
2022-05-12 09:00 | 9:00 | 333.8 | 175.5 | 71.6 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 103.3294 | -78.6202 | 34.1466 | -28.2558 | 0 | -62 | 333.8
2022-05-12 10:00 | 10:00 | 316.4 | 175.5 | 71.2 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 142.8679 | -114.9235 | 33.8358 | -33.8328 | 0 | -62 | 330.7474
2022-05-12 11:00 | 11:00 | 326.4 | 175.5 | 71.4 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 165.9382 | -133.4813 | 36.0168 | -36.0136 | 0 | -62 | 332.2601
2022-05-12 12:00 | 12:00 | 315.6 | 175.5 | 71.2 | 83.6 | 4.2 | 28.3 | 161.9629 | -130.2836 | 41.4289 | -41.4252 | 0 | -62 | 332.483
2022-05-12 13:00 | 13:00 | 325.2 | 175.5 | 71.4 | 86.7 | 4.2 | 28.3 | 145.5424 | -117.0749 | 38.3922 | -38.3888 | 0 | -62 | 332.5709
2022-05-12 14:00 | 14:00 | 322.1 | 175.5 | 71.3 | 87.7 | 4.2 | 28.3 | 116.7857 | -93.9429 | 38.4302 | -38.4268 | 0 | -62 | 327.8462
2022-05-12 15:00 | 15:00 | 323.4 | 175.5 | 71.4 | 92.1 | 4.2 | 28.3 | 79.4519 | -63.9115 | 30.3703 | -30.3676 | 0 | -62 | 325.0431
2022-05-12 16:00 | 16:00 | 338.6 | 175.5 | 71.7 | 102.1 | 4.2 | 28.3 | 48.4417 | -38.9667 | 27.5276 | -27.5252 | 11.9 | -62 | 341.1774
2022-05-12 17:00 | 17:00 | 334.3 | 175.5 | 71.6 | 102.7 | 4.2 | 28.3 | 15.2162 | -12.2401 | 27.4496 | -27.4472 | 34 | -62 | 357.2785
2022-05-12 18:00 | 18:00 | 337.7 | 175.5 | 71.7 | 102.7 | 4.2 | 28.3 | 0.9511 | -0.7649 | 28.2293 | -28.2268 | 40 | -62 | 360.5887
2022-05-12 19:00 | 19:00 | 341.4 | 175.5 | 71.7 | 102.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.568 | -27.5656 | 40 | -62 | 360.4024
2022-05-12 20:00 | 20:00 | 320.7 | 175.5 | 71.3 | 102.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.7113 | -23.7092 | 36.2 | -62 | 356.2021
2022-05-12 21:00 | 21:00 | 306.8 | 175.5 | 71 | 102.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.8186 | -19.8168 | 25.9 | -62 | 345.6018
2022-05-12 22:00 | 22:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 102.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.1815 | -21.1796 | 14.1 | -58 | 337.6019
2022-05-12 23:00 | 23:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 102.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.3392 | -18.3376 | 10.5 | -58 | 333.9016
2022-05-13 | 0:00 | 281.5 | 175.5 | 70.5 | 91.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.213 | -11.212 | 19.3 | -58 | 331.501
2022-05-13 01:00 | 1:00 | 289 | 175.5 | 70.7 | 101.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.3587 | -7.358 | 19.9 | -58 | 342.3007
2022-05-13 02:00 | 2:00 | 300.6 | 175.5 | 70.9 | 102.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.3202 | -7.3196 | 30.6 | -58 | 353.9006
2022-05-13 03:00 | 3:00 | 313.5 | 175.5 | 71.2 | 102.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.5806 | -6.58 | 40 | -58 | 363.6006
2022-05-13 04:00 | 4:00 | 309.2 | 175.5 | 71.1 | 102.4 | 4.2 | 28.3 | 2.9642 | -2.3845 | 11.3694 | -11.3684 | 33.2 | -58 | 357.2807
2022-05-13 05:00 | 5:00 | 306.1 | 175.5 | 71 | 101.9 | 4.2 | 28.3 | 13.8425 | -11.135 | 10.1629 | -10.162 | 22.9 | -58 | 348.5084
2022-05-13 06:00 | 6:00 | 306.3 | 175.5 | 71 | 98.4 | 4.2 | 28.3 | 21.1794 | -17.0369 | 6.4626 | -6.462 | 23.8 | -58 | 347.3431
2022-05-13 07:00 | 7:00 | 308.5 | 175.5 | 71.1 | 88.4 | 4.2 | 28.3 | 38.7076 | -31.1365 | 11.175 | -11.174 | 17.8 | -58 | 334.8721
2022-05-13 08:00 | 8:00 | 331.1 | 175.5 | 71.5 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 54.8625 | -44.1315 | 16.8199 | -16.8184 | 23.1 | -62 | 338.8325
2022-05-13 09:00 | 9:00 | 337.5 | 175.5 | 71.7 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 72.2957 | -58.0832 | 13.5104 | -13.4229 | 18 | -62 | 337.5
2022-05-13 10:00 | 10:00 | 327.7 | 175.5 | 71.5 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 86.703 | -67.1361 | 17.1707 | -14.0376 | 0 | -62 | 327.7
2022-05-13 11:00 | 11:00 | 337.4 | 175.5 | 71.6 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 91.8718 | -67.7092 | 15.1861 | -7.7487 | 0.7 | -62 | 337.4
2022-05-13 12:00 | 12:00 | 329.6 | 175.5 | 71.5 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 89.3775 | -68.6619 | 17.794 | -13.9096 | 0 | -62 | 329.6
2022-05-13 13:00 | 13:00 | 344.4 | 175.5 | 71.8 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 65.633 | -47.5883 | 31.7332 | -25.4779 | 14.8 | -62 | 344.4
2022-05-13 14:00 | 14:00 | 342.1 | 175.5 | 71.7 | 92.4 | 4.2 | 28.3 | 45.2501 | -36.3995 | 25.387 | -25.3848 | 29.5 | -62 | 348.4528
2022-05-13 15:00 | 15:00 | 341.7 | 175.5 | 71.7 | 102.4 | 4.2 | 28.3 | 27.2864 | -21.9492 | 24.2185 | -24.2164 | 34.6 | -62 | 360.0393
2022-05-13 16:00 | 16:00 | 344.9 | 175.5 | 71.8 | 102.4 | 4.2 | 28.3 | 13.673 | -10.9985 | 24.8018 | -24.7996 | 40 | -62 | 362.8767
2022-05-13 17:00 | 17:00 | 342.7 | 175.5 | 71.8 | 102.4 | 4.2 | 28.3 | 5.4327 | -4.37 | 35.3935 | -35.3904 | 40 | -62 | 361.2658
2022-05-13 18:00 | 18:00 | 343.3 | 175.5 | 71.8 | 102.4 | 4.2 | 28.3 | 0.3261 | -0.2625 | 42.9466 | -42.9428 | 40 | -62 | 360.2674
2022-05-13 19:00 | 19:00 | 337.1 | 175.5 | 71.6 | 102.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 46.3341 | -46.33 | 33.5 | -62 | 353.5065
2022-05-13 20:00 | 20:00 | 318.4 | 175.5 | 71.3 | 92.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.3573 | -51.3528 | 20.9 | -62 | 330.6045
2022-05-13 21:00 | 21:00 | 302.3 | 175.5 | 70.9 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.1202 | -57.1152 | 5.2 | -62 | 309.605
2022-05-13 22:00 | 22:00 | 293.3 | 175.5 | 70.8 | 85.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.9763 | -57.9712 | 0 | -58 | 306.2051
2022-05-13 23:00 | 23:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 85.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.8116 | -72.8052 | 0 | -58 | 306.1064
2022-05-14 | 0:00 | 277.5 | 175.5 | 70.5 | 98.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.6682 | -92.66 | 0 | -57 | 319.7082
2022-05-14 01:00 | 1:00 | 282.6 | 175.5 | 70.6 | 101.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.7462 | -92.738 | 0 | -57 | 323.4082
2022-05-14 02:00 | 2:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 99.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.7359 | -107.7264 | 0 | -57 | 320.9095
2022-05-14 03:00 | 3:00 | 306.1 | 175.5 | 71 | 103.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.8139 | -107.8044 | 0 | -57 | 325.1095
2022-05-14 04:00 | 4:00 | 301.2 | 175.5 | 70.9 | 103.1 | 4.2 | 28.3 | 2.8312 | -2.2774 | 109.6061 | -109.5964 | 0 | -57 | 325.5635
2022-05-14 05:00 | 5:00 | 294.4 | 175.5 | 70.8 | 93.2 | 4.2 | 28.3 | 12.7219 | -10.2336 | 103.5703 | -103.5612 | 0 | -57 | 317.4974
2022-05-14 06:00 | 6:00 | 285.2 | 175.5 | 70.6 | 86.5 | 4.2 | 28.3 | 17.6376 | -14.1878 | 97.7694 | -97.7608 | 0 | -57 | 311.5584
2022-05-14 07:00 | 7:00 | 285.1 | 175.5 | 70.6 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 26.0457 | -20.9512 | 91.7341 | -91.726 | 0 | -57 | 313.8026
2022-05-14 08:00 | 8:00 | 294.3 | 175.5 | 70.8 | 87.3 | 4.2 | 28.3 | 42.7194 | -34.3636 | 82.7017 | -82.6944 | 0 | -57 | 317.4631
2022-05-14 09:00 | 9:00 | 307 | 175.5 | 71 | 95.1 | 4.2 | 28.3 | 56.5731 | -45.5075 | 70.2798 | -70.2736 | 0 | -57 | 328.1718
2022-05-14 10:00 | 10:00 | 294.4 | 175.5 | 70.8 | 90.4 | 4.2 | 28.3 | 64.9587 | -52.2531 | 54.1996 | -54.1948 | 0 | -57 | 324.9104
2022-05-14 11:00 | 11:00 | 293 | 175.5 | 70.8 | 85.5 | 4.2 | 28.3 | 68.6937 | -55.2576 | 60.7402 | -60.7348 | 0 | -57 | 320.7415
2022-05-14 12:00 | 12:00 | 281.3 | 175.5 | 70.5 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 76.5006 | -61.5375 | 66.3471 | -66.3412 | 0 | -57 | 321.369
2022-05-14 13:00 | 13:00 | 289.2 | 175.5 | 70.7 | 86 | 4.2 | 28.3 | 72.2957 | -58.155 | 70.7871 | -70.7808 | 0 | -57 | 321.847
2022-05-14 14:00 | 14:00 | 278.1 | 175.5 | 70.5 | 80.9 | 4.2 | 28.3 | 64.5001 | -51.884 | 97.1462 | -97.1376 | 0 | -57 | 315.0247
2022-05-14 15:00 | 15:00 | 273.5 | 175.5 | 70.4 | 81.4 | 4.2 | 28.3 | 64.6932 | -52.0394 | 121.5207 | -121.51 | 0 | -57 | 315.4645
2022-05-14 16:00 | 16:00 | 286.1 | 175.5 | 70.6 | 84.6 | 4.2 | 28.3 | 42.515 | -34.1993 | 109.3717 | -109.362 | 0 | -57 | 314.5254
2022-05-14 17:00 | 17:00 | 297.1 | 175.5 | 70.8 | 91.5 | 4.2 | 28.3 | 15.0467 | -12.1036 | 107.5035 | -107.494 | 0 | -57 | 316.2526
2022-05-14 18:00 | 18:00 | 307.8 | 175.5 | 71.1 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 1.1205 | -0.9014 | 119.845 | -119.8344 | 0 | -57 | 323.9297
2022-05-14 19:00 | 19:00 | 318.5 | 175.5 | 71.3 | 103.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 112.6428 | -112.6328 | 0 | -57 | 325.4147
2022-05-14 20:00 | 20:00 | 302.3 | 175.5 | 70.9 | 103.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.5596 | -99.5508 | 0 | -57 | 325.0088
2022-05-14 21:00 | 21:00 | 290 | 175.5 | 70.7 | 101 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.0079 | -89 | 0 | -57 | 322.7079
2022-05-14 22:00 | 22:00 | 280.9 | 175.5 | 70.5 | 101 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.9174 | -87.9096 | 0 | -57 | 322.5078
2022-05-14 23:00 | 23:00 | 277.1 | 175.5 | 70.4 | 101 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.8414 | -87.8336 | 0 | -57 | 322.4078
2022-05-15 | 0:00 | 267 | 175.5 | 70.2 | 89.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.9393 | -95.9308 | 0 | -57 | 311.0085
2022-05-15 01:00 | 1:00 | 272.7 | 175.5 | 70.4 | 94.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.3026 | -97.294 | 0 | -57 | 315.9086
2022-05-15 02:00 | 2:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.4905 | -87.4828 | 0 | -57 | 324.4077
2022-05-15 03:00 | 3:00 | 297.8 | 175.5 | 70.9 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.7049 | -95.6964 | 0 | -57 | 324.7085
2022-05-15 04:00 | 4:00 | 295.4 | 175.5 | 70.8 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 4.059 | -3.2649 | 102.5583 | -102.5492 | 0 | -57 | 325.4032
2022-05-15 05:00 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 70.7 | 94 | 4.2 | 28.3 | 24.1544 | -19.4298 | 87.9954 | -87.9876 | 0 | -57 | 320.4324
2022-05-15 06:00 | 6:00 | 264.8 | 175.5 | 70.2 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 51.4172 | -41.3601 | 73.0441 | -73.0376 | 0 | -57 | 314.5636
2022-05-15 07:00 | 7:00 | 246.6 | 175.5 | 69.8 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 87.0892 | -70.0549 | 60.1953 | -60.19 | 0 | -57 | 318.0396
2022-05-15 08:00 | 8:00 | 248.6 | 175.5 | 69.9 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 126.8685 | -102.0534 | 59.1448 | -59.1396 | 0 | -57 | 325.9203
2022-05-15 09:00 | 9:00 | 258.2 | 175.5 | 70.1 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 160.9754 | -129.4893 | 67.788 | -67.782 | 0 | -57 | 332.7921
2022-05-15 10:00 | 10:00 | 269.8 | 175.5 | 70.3 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 177.5165 | -142.7951 | 80.8715 | -80.8644 | 0 | -57 | 336.2285
2022-05-15 11:00 | 11:00 | 272.8 | 175.5 | 70.4 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 175.3719 | -141.07 | 87.9954 | -87.9876 | 0 | -57 | 335.9097
2022-05-15 12:00 | 12:00 | 276 | 175.5 | 70.4 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 140.4578 | -112.9847 | 75.0686 | -75.062 | 0 | -57 | 329.0797
2022-05-15 13:00 | 13:00 | 267.7 | 175.5 | 70.3 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 122.1112 | -98.2268 | 70.3198 | -70.3136 | 0 | -57 | 325.8906
2022-05-15 14:00 | 14:00 | 260.2 | 175.5 | 70.1 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 105.3646 | -84.7556 | 84.0246 | -84.0172 | 0 | -57 | 322.4164
2022-05-15 15:00 | 15:00 | 258.1 | 175.5 | 70.1 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 80.6438 | -64.8701 | 93.2534 | -93.2452 | 0 | -57 | 317.5819
2022-05-15 16:00 | 16:00 | 272.4 | 175.5 | 70.3 | 88.7 | 4.2 | 28.3 | 52.1166 | -41.9229 | 92.7842 | -92.776 | 0 | -57 | 320.2019
2022-05-15 17:00 | 17:00 | 295 | 175.5 | 70.8 | 101.8 | 4.2 | 28.3 | 17.5174 | -14.0912 | 92.1229 | -92.1148 | 0 | -57 | 327.0343
2022-05-15 18:00 | 18:00 | 304.1 | 175.5 | 71 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 1.1329 | -0.9114 | 79.781 | -79.774 | 0 | -57 | 325.0285
2022-05-15 19:00 | 19:00 | 319.1 | 175.5 | 71.3 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 77.6785 | -77.6716 | 0 | -57 | 325.1093
2022-05-15 20:00 | 20:00 | 306.3 | 175.5 | 71 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.3592 | -67.3532 | 0 | -57 | 324.806
2022-05-15 21:00 | 21:00 | 290 | 175.5 | 70.7 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.7234 | -65.7176 | 0 | -57 | 324.5058
2022-05-15 22:00 | 22:00 | 272.2 | 175.5 | 70.3 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.5936 | -67.5876 | 0 | -57 | 324.106
2022-05-15 23:00 | 23:00 | 265.9 | 175.5 | 70.2 | 101.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.1345 | -74.128 | 0 | -57 | 322.4065
2022-05-16 | 0:00 | 259.7 | 175.5 | 70.1 | 86.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.4617 | -69.4556 | 0 | -58 | 306.4061
2022-05-16 01:00 | 1:00 | 267 | 175.5 | 70.2 | 94 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.0867 | -67.0808 | 0 | -58 | 314.2059
2022-05-16 02:00 | 2:00 | 282.1 | 175.5 | 70.5 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.272 | -63.2664 | 0 | -58 | 323.3056
2022-05-16 03:00 | 3:00 | 294.6 | 175.5 | 70.8 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.3759 | -62.3704 | 0 | -58 | 323.6055
2022-05-16 04:00 | 4:00 | 295.2 | 175.5 | 70.8 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 4.398 | -3.5379 | 56.9258 | -56.9208 | 0 | -58 | 324.4651
2022-05-16 05:00 | 5:00 | 291.3 | 175.5 | 70.7 | 97.6 | 4.2 | 28.3 | 29.4068 | -23.6549 | 57.1582 | -57.1532 | 0 | -58 | 324.0569
2022-05-16 06:00 | 6:00 | 285.6 | 175.5 | 70.6 | 86.7 | 4.2 | 28.3 | 76.2839 | -61.3632 | 56.653 | -56.648 | 0 | -58 | 322.2257
2022-05-16 07:00 | 7:00 | 282 | 175.5 | 70.5 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 121.616 | -97.8283 | 58.0923 | -58.0872 | 0 | -58 | 324.4928
2022-05-16 08:00 | 8:00 | 298.1 | 175.5 | 70.9 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 163.9744 | -131.9016 | 70.1234 | -70.1172 | 0 | -62 | 329.179
2022-05-16 09:00 | 9:00 | 311 | 175.5 | 71.1 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 188.2253 | -151.4091 | 79.3142 | -79.3072 | 0 | -62 | 334.1232
2022-05-16 10:00 | 10:00 | 313.3 | 175.5 | 71.2 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 199.6465 | -160.5964 | 80.5207 | -80.5136 | 0 | -62 | 336.4572
2022-05-16 11:00 | 11:00 | 315.7 | 175.5 | 71.2 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 199.2967 | -160.315 | 78.5745 | -78.5676 | 0 | -62 | 336.8886
2022-05-16 12:00 | 12:00 | 298.1 | 175.5 | 70.9 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 191.153 | -153.7642 | 76.0427 | -76.036 | 0 | -62 | 334.9955
2022-05-16 13:00 | 13:00 | 312.6 | 175.5 | 71.2 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 174.7562 | -140.5744 | 76.9388 | -76.932 | 0 | -62 | 332.0886
2022-05-16 14:00 | 14:00 | 311.5 | 175.5 | 71.1 | 83.8 | 4.2 | 28.3 | 147.4461 | -118.6063 | 76.8204 | -76.8136 | 0 | -62 | 329.7466
2022-05-16 15:00 | 15:00 | 313 | 175.5 | 71.2 | 86.9 | 4.2 | 28.3 | 106.0753 | -85.3273 | 67.8664 | -67.8604 | 0 | -62 | 324.854
2022-05-16 16:00 | 16:00 | 325.2 | 175.5 | 71.4 | 92.8 | 4.2 | 28.3 | 62.7418 | -49.2328 | 65.2966 | -63.8056 | 0 | -62 | 325.2
2022-05-16 17:00 | 17:00 | 327.2 | 175.5 | 71.4 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 20.0096 | -14.6959 | 64.3625 | -62.6762 | 0 | -62 | 327.2
2022-05-16 18:00 | 18:00 | 330.9 | 175.5 | 71.5 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 1.6382 | -1.3177 | 63.7772 | -63.7716 | 15.3 | -62 | 335.9261
2022-05-16 19:00 | 19:00 | 338.2 | 175.5 | 71.7 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.8832 | -62.8776 | 24.4 | -62 | 344.9056
2022-05-16 20:00 | 20:00 | 318.7 | 175.5 | 71.3 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.2474 | -61.242 | 6.7 | -62 | 326.8054
2022-05-16 21:00 | 21:00 | 302.3 | 175.5 | 70.9 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.3113 | -60.306 | 0 | -62 | 319.7053
2022-05-16 22:00 | 22:00 | 287.3 | 175.5 | 70.6 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.0143 | -58.0092 | 0 | -58 | 323.4051
2022-05-16 23:00 | 23:00 | 280.9 | 175.5 | 70.5 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.5383 | -53.5336 | 0 | -58 | 323.3047
2022-05-17 | 0:00 | 271.8 | 175.5 | 70.3 | 90.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.4233 | -50.4188 | 0 | -58 | 310.9045
2022-05-17 01:00 | 1:00 | 278 | 175.5 | 70.5 | 100 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.9573 | -46.9532 | 0 | -58 | 320.5041
2022-05-17 02:00 | 2:00 | 291.9 | 175.5 | 70.7 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.4445 | -55.4396 | 0 | -58 | 324.0049
2022-05-17 03:00 | 3:00 | 305.7 | 175.5 | 71 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.2557 | -46.2516 | 6.2 | -58 | 330.5041
2022-05-17 04:00 | 4:00 | 304.8 | 175.5 | 71 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 4.759 | -3.8282 | 46.8413 | -46.8372 | 0.9 | -58 | 326.1349
2022-05-17 05:00 | 5:00 | 295.6 | 175.5 | 70.8 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 28.5888 | -22.9971 | 47.659 | -47.6548 | 0 | -58 | 319.6959
2022-05-17 06:00 | 6:00 | 290.6 | 175.5 | 70.7 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 67.018 | -53.9094 | 43.6863 | -43.6824 | 0 | -58 | 319.4125
2022-05-17 07:00 | 7:00 | 285.2 | 175.5 | 70.6 | 80.5 | 4.2 | 28.3 | 111.714 | -89.8632 | 45.1272 | -45.1232 | 0 | -58 | 322.9548
2022-05-17 08:00 | 8:00 | 303.1 | 175.5 | 71 | 80.5 | 4.2 | 28.3 | 154.1925 | -124.0331 | 45.8669 | -45.8628 | 0 | -62 | 327.6635
2022-05-17 09:00 | 9:00 | 314.8 | 175.5 | 71.2 | 80.5 | 4.2 | 28.3 | 180.0816 | -144.8583 | 47.1518 | -47.1476 | 0 | -62 | 332.9275
2022-05-17 10:00 | 10:00 | 312.9 | 175.5 | 71.2 | 80.5 | 4.2 | 28.3 | 192.5031 | -154.8504 | 48.8655 | -48.8612 | 0 | -62 | 335.357
2022-05-17 11:00 | 11:00 | 313.4 | 175.5 | 71.2 | 81 | 4.2 | 28.3 | 196.4532 | -158.0276 | 55.8353 | -55.8304 | 0 | -62 | 336.6305
2022-05-17 12:00 | 12:00 | 302.1 | 175.5 | 70.9 | 81 | 4.2 | 28.3 | 191.3697 | -153.9385 | 55.7169 | -55.712 | 0 | -62 | 335.3361
2022-05-17 13:00 | 13:00 | 312.9 | 175.5 | 71.2 | 81 | 4.2 | 28.3 | 173.4082 | -139.4903 | 55.1717 | -55.1668 | 0 | -62 | 332.1228
2022-05-17 14:00 | 14:00 | 311.2 | 175.5 | 71.1 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 144.615 | -116.3289 | 53.6143 | -53.6096 | 0 | -62 | 329.4908
2022-05-17 15:00 | 15:00 | 318.6 | 175.5 | 71.3 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 100.9317 | -81.1899 | 51.8242 | -51.8196 | 0 | -62 | 324.2464
2022-05-17 16:00 | 16:00 | 328.8 | 175.5 | 71.5 | 96.4 | 4.2 | 28.3 | 54.9349 | -42.3037 | 45.438 | -43.1692 | 0 | -62 | 328.8
2022-05-17 17:00 | 17:00 | 325.8 | 175.5 | 71.4 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 15.8776 | -12.7719 | 30.6047 | -30.602 | 26.2 | -62 | 350.0084
2022-05-17 18:00 | 18:00 | 332.7 | 175.5 | 71.6 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0.891 | -0.7166 | 31.3044 | -31.3016 | 40 | -62 | 361.0772
2022-05-17 19:00 | 19:00 | 336.5 | 175.5 | 71.6 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0601 | -0.0483 | 33.8358 | -33.8328 | 40 | -62 | 360.9148
2022-05-17 20:00 | 20:00 | 317.9 | 175.5 | 71.3 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.8836 | -40.88 | 22.6 | -62 | 343.2036
2022-05-17 21:00 | 21:00 | 300.5 | 175.5 | 70.9 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.141 | -43.1372 | 3.7 | -62 | 323.9038
2022-05-17 22:00 | 22:00 | 284.8 | 175.5 | 70.6 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.2436 | -45.2396 | 0 | -58 | 323.904
2022-05-17 23:00 | 23:00 | 276 | 175.5 | 70.4 | 101.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.7263 | -43.7224 | 0 | -58 | 321.8039
2022-05-18 | 0:00 | 268.3 | 175.5 | 70.3 | 100.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.5053 | -41.5016 | 0 | -58 | 320.7037
2022-05-18 01:00 | 1:00 | 275.4 | 175.5 | 70.4 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.4715 | -35.4684 | 0 | -58 | 323.7031
2022-05-18 02:00 | 2:00 | 289.5 | 175.5 | 70.7 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.3949 | -32.392 | 2 | -58 | 326.0029
2022-05-18 03:00 | 3:00 | 301.4 | 175.5 | 70.9 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.4548 | -40.4512 | 6.9 | -58 | 331.1036
2022-05-18 04:00 | 4:00 | 296.8 | 175.5 | 70.8 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 4.0354 | -3.246 | 45.9049 | -45.9008 | 0 | -58 | 324.8935
2022-05-18 05:00 | 5:00 | 293.3 | 175.5 | 70.8 | 96.5 | 4.2 | 28.3 | 22.7699 | -18.3163 | 47.1898 | -47.1856 | 0 | -58 | 321.7578
2022-05-18 06:00 | 6:00 | 288.1 | 175.5 | 70.7 | 86.2 | 4.2 | 28.3 | 49.4893 | -39.8093 | 47.697 | -47.6928 | 0 | -58 | 316.5842
2022-05-18 07:00 | 7:00 | 282.1 | 175.5 | 70.5 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 87.1622 | -70.1137 | 46.0233 | -46.0192 | 0 | -58 | 323.1526
2022-05-18 08:00 | 8:00 | 294.6 | 175.5 | 70.8 | 80.5 | 4.2 | 28.3 | 131.893 | -106.0953 | 44.4659 | -44.462 | 0 | -62 | 323.1016
2022-05-18 09:00 | 9:00 | 307.1 | 175.5 | 71 | 80.5 | 4.2 | 28.3 | 167.9497 | -135.0993 | 46.7229 | -46.7188 | 0 | -62 | 330.3545
2022-05-18 10:00 | 10:00 | 312.8 | 175.5 | 71.2 | 80.5 | 4.2 | 28.3 | 187.8884 | -151.1382 | 49.4108 | -49.4064 | 0 | -62 | 334.4546
2022-05-18 11:00 | 11:00 | 314.1 | 175.5 | 71.2 | 81 | 4.2 | 28.3 | 191.153 | -153.7642 | 59.3392 | -59.334 | 0 | -62 | 335.594
2022-05-18 12:00 | 12:00 | 296.7 | 175.5 | 70.8 | 81 | 4.2 | 28.3 | 183.4792 | -147.5914 | 59.9225 | -59.9172 | 0 | -62 | 333.6931
2022-05-18 13:00 | 13:00 | 309.1 | 175.5 | 71.1 | 81 | 4.2 | 28.3 | 165.7944 | -133.3658 | 67.788 | -67.782 | 0 | -62 | 330.5346
2022-05-18 14:00 | 14:00 | 307.7 | 175.5 | 71.1 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 140.217 | -112.791 | 71.9536 | -71.9472 | 0 | -62 | 328.6324
2022-05-18 15:00 | 15:00 | 314.8 | 175.5 | 71.2 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 103.0634 | -82.9045 | 57.3527 | -57.3476 | 0 | -62 | 324.564
2022-05-18 16:00 | 16:00 | 329.4 | 175.5 | 71.5 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 62.3808 | -47.274 | 52.4858 | -48.9926 | 0 | -62 | 329.4
2022-05-18 17:00 | 17:00 | 329 | 175.5 | 71.5 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 19.3846 | -15.5932 | 46.7229 | -46.7188 | 12.9 | -62 | 337.4955
2022-05-18 18:00 | 18:00 | 331.6 | 175.5 | 71.5 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 1.0841 | -0.872 | 37.5341 | -37.5308 | 38.1 | -62 | 359.1154
2022-05-18 19:00 | 19:00 | 338.9 | 175.5 | 71.7 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.2803 | -48.276 | 37 | -62 | 358.0043
2022-05-18 20:00 | 20:00 | 318 | 175.5 | 71.3 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.8612 | -54.8564 | 10.9 | -62 | 331.5048
2022-05-18 21:00 | 21:00 | 298.9 | 175.5 | 70.9 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.1569 | -60.1516 | 0 | -62 | 320.2053
2022-05-18 22:00 | 22:00 | 281.3 | 175.5 | 70.5 | 100.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.8488 | -53.844 | 0 | -58 | 321.4048
2022-05-18 23:00 | 23:00 | 273.2 | 175.5 | 70.4 | 90.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.2992 | -59.294 | 0 | -58 | 311.3052
2022-05-19 | 0:00 | 267.7 | 175.5 | 70.3 | 88.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.7927 | -61.7872 | 0 | -58 | 308.8055
2022-05-19 01:00 | 1:00 | 271.5 | 175.5 | 70.3 | 88.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.1953 | -60.19 | 0 | -58 | 308.8053
2022-05-19 02:00 | 2:00 | 289.2 | 175.5 | 70.7 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.8043 | -43.8004 | 1.7 | -58 | 316.0039
2022-05-19 03:00 | 3:00 | 298.4 | 175.5 | 70.9 | 103.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.6798 | -33.6768 | 9.3 | -58 | 333.803
2022-05-19 04:00 | 4:00 | 295.5 | 175.5 | 70.8 | 103.5 | 4.2 | 28.3 | 3.9517 | -3.1788 | 31.6552 | -31.6524 | 5.1 | -58 | 330.1757
2022-05-19 05:00 | 5:00 | 287.1 | 175.5 | 70.6 | 93.5 | 4.2 | 28.3 | 22.8536 | -18.3835 | 29.5926 | -29.59 | 0 | -58 | 318.5727
2022-05-19 06:00 | 6:00 | 284.3 | 175.5 | 70.6 | 88.5 | 4.2 | 28.3 | 44.0201 | -35.4099 | 27.9569 | -27.9544 | 0 | -58 | 317.7127
2022-05-19 07:00 | 7:00 | 286.6 | 175.5 | 70.6 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 70.5121 | -56.7202 | 24.3746 | -24.3724 | 0 | -58 | 321.7941
2022-05-19 08:00 | 8:00 | 312.6 | 175.5 | 71.2 | 86.4 | 4.2 | 28.3 | 103.9308 | -83.6022 | 21.3379 | -21.336 | 0 | -62 | 323.9305
2022-05-19 09:00 | 9:00 | 329.1 | 175.5 | 71.5 | 86.4 | 4.2 | 28.3 | 127.4473 | -102.3968 | 29.5926 | -29.4431 | 0 | -62 | 329.1
2022-05-19 10:00 | 10:00 | 329.8 | 175.5 | 71.5 | 86.4 | 4.2 | 28.3 | 139.5427 | -112.2487 | 32.2384 | -32.2356 | 0 | -62 | 331.1968
2022-05-19 11:00 | 11:00 | 322.7 | 175.5 | 71.4 | 86.9 | 4.2 | 28.3 | 145.8793 | -117.3458 | 25.425 | -25.4228 | 0 | -62 | 332.8357
2022-05-19 12:00 | 12:00 | 305.4 | 175.5 | 71 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 145.3622 | -116.93 | 16.1202 | -16.1188 | 0 | -62 | 332.9336
2022-05-19 13:00 | 13:00 | 330.7 | 175.5 | 71.5 | 88.5 | 4.2 | 28.3 | 118.1943 | -94.3579 | 16.6655 | -15.8019 | 0 | -62 | 330.7
2022-05-19 14:00 | 14:00 | 333.2 | 175.5 | 71.6 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 88.2098 | -68.8002 | 16.2746 | -13.6842 | 0 | -62 | 333.2
2022-05-19 15:00 | 15:00 | 336.8 | 175.5 | 71.6 | 103.6 | 4.2 | 28.3 | 54.7182 | -44.0155 | 18.6116 | -18.61 | 15.5 | -62 | 347.4043
2022-05-19 16:00 | 16:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 103.6 | 4.2 | 28.3 | 28.1538 | -22.6469 | 18.2992 | -18.2976 | 40 | -62 | 366.8085
2022-05-19 17:00 | 17:00 | 338.1 | 175.5 | 71.7 | 103.6 | 4.2 | 28.3 | 9.9986 | -8.0428 | 11.4478 | -11.4468 | 40 | -62 | 363.2568
2022-05-19 18:00 | 18:00 | 341.7 | 175.5 | 71.7 | 103.6 | 4.2 | 28.3 | 0.7472 | -0.6011 | 9.6557 | -9.6548 | 40 | -62 | 361.447
2022-05-19 19:00 | 19:00 | 341.2 | 175.5 | 71.7 | 103.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | -0.0294 | 12.2255 | -12.2244 | 40 | -62 | 361.3082
2022-05-19 20:00 | 20:00 | 319.8 | 175.5 | 71.3 | 103.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.5457 | -19.544 | 40 | -62 | 360.9017
2022-05-19 21:00 | 21:00 | 303.2 | 175.5 | 71 | 103.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.8139 | -25.8116 | 20.6 | -62 | 341.2023
2022-05-19 22:00 | 22:00 | 291.1 | 175.5 | 70.7 | 103.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.644 | -27.6416 | 7.3 | -58 | 331.6024
2022-05-19 23:00 | 23:00 | 284 | 175.5 | 70.6 | 98.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.2798 | -29.2772 | 4 | -58 | 323.1026
2022-05-20 | 0:00 | 273.4 | 175.5 | 70.4 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.1113 | -28.1088 | 4.2 | -58 | 313.5025
2022-05-20 01:00 | 1:00 | 278 | 175.5 | 70.5 | 93.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.7332 | -31.7304 | 0.8 | -58 | 315.0028
2022-05-20 02:00 | 2:00 | 294.5 | 175.5 | 70.8 | 103.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.3689 | -33.366 | 5.6 | -58 | 330.1029
2022-05-20 03:00 | 3:00 | 305.6 | 175.5 | 71 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.8988 | -35.8956 | 14 | -58 | 339.1032
2022-05-20 04:00 | 4:00 | 304.8 | 175.5 | 71 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 3.9753 | -3.1977 | 36.562 | -36.5588 | 9.4 | -58 | 335.2808
2022-05-20 05:00 | 5:00 | 297.5 | 175.5 | 70.9 | 94.1 | 4.2 | 28.3 | 23.7081 | -19.0707 | 36.2492 | -36.246 | 0 | -58 | 319.6406
2022-05-20 06:00 | 6:00 | 290.2 | 175.5 | 70.7 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 48.9958 | -39.4124 | 40.0659 | -40.0624 | 0 | -58 | 317.0869
2022-05-20 07:00 | 7:00 | 284.9 | 175.5 | 70.6 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 85.0053 | -68.3786 | 46.1777 | -46.1736 | 0 | -58 | 324.0308
2022-05-20 08:00 | 8:00 | 304.1 | 175.5 | 71 | 84.3 | 4.2 | 28.3 | 125.8204 | -101.2103 | 50.2668 | -50.2624 | 0 | -62 | 325.9145
2022-05-20 09:00 | 9:00 | 336.2 | 175.5 | 71.6 | 87.3 | 4.2 | 28.3 | 149.301 | -119.3713 | 48.2423 | -46.872 | 0 | -62 | 336.2
2022-05-20 10:00 | 10:00 | 346.4 | 175.5 | 71.8 | 87.9 | 4.2 | 28.3 | 133.4599 | -102.7665 | 47.4626 | -37.456 | 0 | -62 | 346.4
2022-05-20 11:00 | 11:00 | 352.9 | 175.5 | 72 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 112.1839 | -79.3116 | 44.2311 | -31.1034 | 0 | -62 | 352.9
2022-05-20 12:00 | 12:00 | 325.5 | 175.5 | 71.4 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 89.2338 | -70.9882 | 42.3629 | -41.4085 | 0 | -62 | 325.5
2022-05-20 13:00 | 13:00 | 333.4 | 175.5 | 71.6 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 89.2574 | -67.5104 | 40.8056 | -35.6526 | 0 | -62 | 333.4
2022-05-20 14:00 | 14:00 | 326.6 | 175.5 | 71.4 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 81.09 | -63.2135 | 34.7699 | -32.3464 | 0 | -62 | 326.6
2022-05-20 15:00 | 15:00 | 320.8 | 175.5 | 71.3 | 94.1 | 4.2 | 28.3 | 67.9706 | -54.6759 | 30.0195 | -30.0168 | 0 | -62 | 324.6974
2022-05-20 16:00 | 16:00 | 333.7 | 175.5 | 71.6 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 45.7913 | -36.8347 | 23.168 | -23.166 | 15.2 | -62 | 345.8586
2022-05-20 17:00 | 17:00 | 332.5 | 175.5 | 71.5 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 16.5406 | -13.3053 | 15.0297 | -15.0284 | 40 | -62 | 364.8366
2022-05-20 18:00 | 18:00 | 330.7 | 175.5 | 71.5 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 1.0363 | -0.8337 | 14.9897 | -14.9884 | 40 | -62 | 361.8039
2022-05-20 19:00 | 19:00 | 337.7 | 175.5 | 71.7 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.0621 | -24.06 | 40 | -62 | 361.8021
2022-05-20 20:00 | 20:00 | 320.9 | 175.5 | 71.3 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.7392 | -22.7372 | 40 | -62 | 361.402
2022-05-20 21:00 | 21:00 | 303.9 | 175.5 | 71 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.2831 | -26.2808 | 20.4 | -62 | 341.5023
2022-05-20 22:00 | 22:00 | 292.4 | 175.5 | 70.7 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.1021 | -24.1 | 11.1 | -58 | 335.9021
2022-05-20 23:00 | 23:00 | 285.2 | 175.5 | 70.6 | 98.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.2418 | -29.2392 | 4.9 | -58 | 324.3026
2022-05-21 | 0:00 | 273 | 175.5 | 70.4 | 102.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.0729 | -28.0704 | 0 | -57 | 324.1025
2022-05-21 01:00 | 1:00 | 277.9 | 175.5 | 70.5 | 104.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.788 | -26.7856 | 0 | -57 | 326.0024
2022-05-21 02:00 | 2:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 104.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.9824 | -26.98 | 5.7 | -57 | 331.9024
2022-05-21 03:00 | 3:00 | 304.7 | 175.5 | 71 | 104.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.6965 | -28.694 | 18.8 | -57 | 345.3025
2022-05-21 04:00 | 4:00 | 295.8 | 175.5 | 70.8 | 104.5 | 4.2 | 28.3 | 4.7461 | -3.8177 | 32.7073 | -32.7044 | 2.9 | -57 | 330.1313
2022-05-21 05:00 | 5:00 | 285.6 | 175.5 | 70.6 | 94.5 | 4.2 | 28.3 | 29.4305 | -23.6738 | 40.3384 | -40.3348 | 0 | -57 | 321.8603
2022-05-21 06:00 | 6:00 | 274.3 | 175.5 | 70.4 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 68.5607 | -55.1505 | 37.7689 | -37.7656 | 0 | -57 | 321.4135
2022-05-21 07:00 | 7:00 | 267.1 | 175.5 | 70.2 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 110.4368 | -88.8358 | 32.6293 | -32.6264 | 0 | -57 | 324.3039
2022-05-21 08:00 | 8:00 | 276.6 | 175.5 | 70.4 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 152.7587 | -122.8797 | 35.3935 | -35.3904 | 0 | -57 | 332.7821
2022-05-21 09:00 | 9:00 | 289.3 | 175.5 | 70.7 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 180.9854 | -145.5854 | 39.7935 | -39.79 | 0 | -57 | 338.6035
2022-05-21 10:00 | 10:00 | 293.2 | 175.5 | 70.8 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 193.1044 | -155.3339 | 40.3384 | -40.3348 | 0 | -57 | 341.0741
2022-05-21 11:00 | 11:00 | 295.6 | 175.5 | 70.8 | 82 | 4.2 | 28.3 | 191.0328 | -153.6676 | 40.1039 | -40.1004 | 0 | -57 | 341.1687
2022-05-21 12:00 | 12:00 | 287.7 | 175.5 | 70.7 | 82 | 4.2 | 28.3 | 174.5523 | -140.4106 | 36.6 | -36.5968 | 0 | -57 | 337.8449
2022-05-21 13:00 | 13:00 | 285.5 | 175.5 | 70.6 | 82 | 4.2 | 28.3 | 156.0946 | -125.5629 | 40.6112 | -40.6076 | 0 | -57 | 334.1353
2022-05-21 14:00 | 14:00 | 289.3 | 175.5 | 70.7 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 126.8685 | -102.0534 | 42.4794 | -42.4756 | 0 | -57 | 331.6189
2022-05-21 15:00 | 15:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 83.0775 | -66.8278 | 38.1958 | -38.1924 | 0 | -57 | 326.2531
2022-05-21 16:00 | 16:00 | 302.7 | 175.5 | 71 | 94.5 | 4.2 | 28.3 | 48.3452 | -38.889 | 32.3565 | -32.3536 | 0 | -57 | 325.9591
2022-05-21 17:00 | 17:00 | 306.5 | 175.5 | 71 | 104.5 | 4.2 | 28.3 | 16.4441 | -13.2276 | 33.1745 | -33.1716 | 3.5 | -57 | 333.2194
2022-05-21 18:00 | 18:00 | 312.7 | 175.5 | 71.2 | 104.5 | 4.2 | 28.3 | 1.1329 | -0.9114 | 35.4715 | -35.4684 | 20 | -57 | 346.9246
2022-05-21 19:00 | 19:00 | 318.3 | 175.5 | 71.3 | 104.5 | 4.2 | 28.3 | 0.1202 | -0.0966 | 38.2358 | -38.2324 | 23.9 | -57 | 350.727
2022-05-21 20:00 | 20:00 | 302.6 | 175.5 | 71 | 104.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.0673 | -37.064 | 9.6 | -57 | 336.1033
2022-05-21 21:00 | 21:00 | 289.4 | 175.5 | 70.7 | 104.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.9475 | -39.944 | 0 | -57 | 326.2035
2022-05-21 22:00 | 22:00 | 284.6 | 175.5 | 70.6 | 103.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.0134 | -39.01 | 0 | -57 | 324.7034
2022-05-21 23:00 | 23:00 | 277.8 | 175.5 | 70.5 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.4858 | -52.4812 | 0 | -57 | 314.6046
2022-05-22 | 0:00 | 271.1 | 175.5 | 70.3 | 91.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.9471 | -61.9416 | 0 | -57 | 312.4055
2022-05-22 01:00 | 1:00 | 274.2 | 175.5 | 70.4 | 95.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.975 | -60.9696 | 0 | -57 | 316.5054
2022-05-22 02:00 | 2:00 | 286.5 | 175.5 | 70.6 | 103.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.3625 | -64.3568 | 0 | -57 | 325.4057
2022-05-22 03:00 | 3:00 | 297.3 | 175.5 | 70.8 | 104.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.4052 | -58.4 | 0 | -57 | 326.0052
2022-05-22 04:00 | 4:00 | 291.4 | 175.5 | 70.7 | 104 | 4.2 | 28.3 | 3.9882 | -3.2082 | 65.0241 | -65.0184 | 0 | -57 | 326.4857
2022-05-22 05:00 | 5:00 | 282.1 | 175.5 | 70.5 | 91.4 | 4.2 | 28.3 | 23.2033 | -18.6649 | 76.4716 | -76.4648 | 0 | -57 | 317.4452
2022-05-22 06:00 | 6:00 | 274.6 | 175.5 | 70.4 | 86.4 | 4.2 | 28.3 | 39.4671 | -31.7476 | 72.072 | -72.0656 | 0 | -57 | 315.5259
2022-05-22 07:00 | 7:00 | 267.2 | 175.5 | 70.2 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 61.8379 | -49.7426 | 66.5415 | -66.5356 | 0 | -57 | 316.1012
2022-05-22 08:00 | 8:00 | 273 | 175.5 | 70.4 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 88.5467 | -71.2272 | 59.7281 | -59.7228 | 0 | -57 | 320.0248
2022-05-22 09:00 | 9:00 | 281.2 | 175.5 | 70.5 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 109.2197 | -87.8567 | 62.6107 | -62.6052 | 0 | -57 | 324.1685
2022-05-22 10:00 | 10:00 | 280.2 | 175.5 | 70.5 | 81.8 | 4.2 | 28.3 | 111.2076 | -89.4558 | 61.3258 | -61.3204 | 0 | -57 | 325.0572
2022-05-22 11:00 | 11:00 | 285.5 | 175.5 | 70.6 | 81.8 | 4.2 | 28.3 | 112.0509 | -90.1341 | 70.1634 | -70.1572 | 0 | -57 | 325.323
2022-05-22 12:00 | 12:00 | 285.2 | 175.5 | 70.6 | 82.7 | 4.2 | 28.3 | 102.5334 | -82.4782 | 71.4483 | -71.442 | 0 | -57 | 324.3615
2022-05-22 13:00 | 13:00 | 276.2 | 175.5 | 70.4 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 87.5468 | -70.4229 | 49.6436 | -49.6392 | 0 | -57 | 323.6283
2022-05-22 14:00 | 14:00 | 276.7 | 175.5 | 70.4 | 88 | 4.2 | 28.3 | 71.2116 | -57.283 | 43.9587 | -43.9548 | 0 | -57 | 323.3325
2022-05-22 15:00 | 15:00 | 285.8 | 175.5 | 70.6 | 94.2 | 4.2 | 28.3 | 46.5745 | -37.4647 | 33.6014 | -33.5984 | 0 | -57 | 324.9128
2022-05-22 16:00 | 16:00 | 295.9 | 175.5 | 70.8 | 104.2 | 4.2 | 28.3 | 24.4312 | -19.6524 | 34.6139 | -34.6108 | 0 | -57 | 330.7819
2022-05-22 17:00 | 17:00 | 305 | 175.5 | 71 | 104.2 | 4.2 | 28.3 | 9.1677 | -7.3745 | 42.9466 | -42.9428 | 0 | -57 | 327.997
2022-05-22 18:00 | 18:00 | 311.9 | 175.5 | 71.1 | 104.2 | 4.2 | 28.3 | 0.8073 | -0.6494 | 40.4928 | -40.4892 | 15.6 | -57 | 342.0615
2022-05-22 19:00 | 19:00 | 319.3 | 175.5 | 71.3 | 104.2 | 4.2 | 28.3 | 0.1094 | -0.0882 | 37.8849 | -37.8816 | 25.5 | -57 | 352.0245
2022-05-22 20:00 | 20:00 | 304.6 | 175.5 | 71 | 104.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.0134 | -39.01 | 10.3 | -57 | 336.5034
2022-05-22 21:00 | 21:00 | 287.5 | 175.5 | 70.7 | 104.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.5564 | -45.5524 | 0 | -57 | 325.904
2022-05-22 22:00 | 22:00 | 272.1 | 175.5 | 70.3 | 104.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.141 | -43.1372 | 0 | -57 | 325.5038
2022-05-22 23:00 | 23:00 | 263.4 | 175.5 | 70.2 | 96.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.6711 | -48.6668 | 0 | -57 | 318.0043
2022-05-23 | 0:00 | 255.1 | 175.5 | 70 | 87.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.9754 | -38.972 | 0 | -58 | 307.9034
2022-05-23 01:00 | 1:00 | 258 | 175.5 | 70.1 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.4116 | -27.4092 | 0 | -58 | 309.0024
2022-05-23 02:00 | 2:00 | 270.8 | 175.5 | 70.3 | 97.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.0776 | -22.0756 | 3.3 | -58 | 320.702
2022-05-23 03:00 | 3:00 | 284.1 | 175.5 | 70.6 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.6789 | -14.6776 | 15.5 | -58 | 340.2013
2022-05-23 04:00 | 4:00 | 282.7 | 175.5 | 70.6 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 3.9152 | -3.1494 | 12.3035 | -12.3024 | 13 | -58 | 338.4669
2022-05-23 05:00 | 5:00 | 280.7 | 175.5 | 70.5 | 99.6 | 4.2 | 28.3 | 22.0103 | -17.7052 | 7.2802 | -7.2796 | 5.2 | -58 | 329.6057
2022-05-23 06:00 | 6:00 | 284.1 | 175.5 | 70.6 | 89.6 | 4.2 | 28.3 | 41.9485 | -33.7436 | 4.0112 | -4.0108 | 5.1 | -58 | 323.5053
2022-05-23 07:00 | 7:00 | 286.3 | 175.5 | 70.6 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 63.9953 | -51.4782 | 2.1026 | -2.1024 | 0 | -58 | 322.0173
2022-05-23 08:00 | 8:00 | 308.4 | 175.5 | 71.1 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 87.5591 | -70.4329 | 3.9327 | -3.9324 | 0 | -62 | 323.1265
2022-05-23 09:00 | 9:00 | 318.6 | 175.5 | 71.3 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 104.7869 | -84.291 | 4.8288 | -4.8284 | 0 | -62 | 326.6963
2022-05-23 10:00 | 10:00 | 321.5 | 175.5 | 71.3 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 119.8577 | -96.414 | 5.8793 | -5.8788 | 0 | -62 | 327.5442
2022-05-23 11:00 | 11:00 | 321 | 175.5 | 71.3 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 129.291 | -104.0022 | 8.838 | -8.8372 | 0 | -62 | 329.3896
2022-05-23 12:00 | 12:00 | 300 | 175.5 | 70.9 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 129.6391 | -104.282 | 14.9897 | -14.9884 | 0 | -62 | 329.0584
2022-05-23 13:00 | 13:00 | 325.4 | 175.5 | 71.4 | 87.3 | 4.2 | 28.3 | 112.377 | -90.3966 | 22.6608 | -22.6588 | 0 | -62 | 326.6824
2022-05-23 14:00 | 14:00 | 317.9 | 175.5 | 71.3 | 87.9 | 4.2 | 28.3 | 85.6318 | -68.8826 | 27.0988 | -27.0964 | 0 | -62 | 321.9516
2022-05-23 15:00 | 15:00 | 319.2 | 175.5 | 71.3 | 94.1 | 4.2 | 28.3 | 66.863 | -53.785 | 29.2798 | -29.2772 | 0 | -62 | 324.4806
2022-05-23 16:00 | 16:00 | 329.7 | 175.5 | 71.5 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 40.3457 | -32.4542 | 26.2831 | -26.2808 | 17.8 | -62 | 347.2938
2022-05-23 17:00 | 17:00 | 328.9 | 175.5 | 71.5 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 15.0832 | -12.133 | 21.8431 | -21.8412 | 40 | -62 | 364.5521
2022-05-23 18:00 | 18:00 | 328.3 | 175.5 | 71.5 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 1.4574 | -1.1723 | 20.9471 | -20.9452 | 40 | -62 | 361.887
2022-05-23 19:00 | 19:00 | 330.8 | 175.5 | 71.5 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 23.9457 | -23.9436 | 40 | -62 | 361.6068
2022-05-23 20:00 | 20:00 | 314 | 175.5 | 71.2 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.0018 | -16.0004 | 40 | -62 | 361.3014
2022-05-23 21:00 | 21:00 | 298.9 | 175.5 | 70.9 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.3573 | -10.3564 | 33.7 | -62 | 354.7009
2022-05-23 22:00 | 22:00 | 286.2 | 175.5 | 70.6 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.6422 | -11.6412 | 20.2 | -58 | 344.901
2022-05-23 23:00 | 23:00 | 279.1 | 175.5 | 70.5 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.916 | -8.9152 | 15.5 | -58 | 340.1008
2022-05-24 | 0:00 | 269 | 175.5 | 70.3 | 98.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.8867 | -12.8856 | 7.4 | -58 | 326.6011
2022-05-24 01:00 | 1:00 | 271.3 | 175.5 | 70.3 | 98.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.613 | -15.6116 | 7.9 | -58 | 326.6014
2022-05-24 02:00 | 2:00 | 282.1 | 175.5 | 70.5 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.7327 | -12.7316 | 16.1 | -58 | 339.9011
2022-05-24 03:00 | 3:00 | 294.8 | 175.5 | 70.8 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.5897 | -10.5888 | 30.3 | -58 | 354.4009
2022-05-24 04:00 | 4:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 4.059 | -3.2649 | 8.5272 | -8.5264 | 29.9 | -58 | 354.7949
2022-05-24 05:00 | 5:00 | 292.4 | 175.5 | 70.7 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 22.9614 | -18.4701 | 6.0357 | -6.0352 | 13.2 | -58 | 341.6918
2022-05-24 06:00 | 6:00 | 292.2 | 175.5 | 70.7 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 44.8875 | -36.1076 | 7.5931 | -7.5924 | 4 | -58 | 326.7806
2022-05-24 07:00 | 7:00 | 293.6 | 175.5 | 70.8 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 75.2706 | -60.5479 | 14.5225 | -14.5212 | 0 | -58 | 321.124
2022-05-24 08:00 | 8:00 | 311.6 | 175.5 | 71.1 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 107.316 | -86.3253 | 15.7294 | -15.728 | 0 | -62 | 323.6921
2022-05-24 09:00 | 9:00 | 322.1 | 175.5 | 71.3 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 135.001 | -108.5953 | 13.316 | -13.3148 | 0 | -62 | 329.3069
2022-05-24 10:00 | 10:00 | 314.4 | 175.5 | 71.2 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 164.3477 | -132.2019 | 10.5137 | -10.5128 | 0 | -62 | 334.9467
2022-05-24 11:00 | 11:00 | 313.3 | 175.5 | 71.2 | 81 | 4.2 | 28.3 | 178.8409 | -143.8603 | 11.9931 | -11.992 | 0 | -62 | 333.1817
2022-05-24 12:00 | 12:00 | 295.4 | 175.5 | 70.8 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 181.1657 | -145.7303 | 11.175 | -11.174 | 0 | -62 | 334.1364
2022-05-24 13:00 | 13:00 | 310.9 | 175.5 | 71.1 | 83.6 | 4.2 | 28.3 | 167.2025 | -134.4982 | 16.2366 | -16.2352 | 0 | -62 | 333.4057
2022-05-24 14:00 | 14:00 | 312.9 | 175.5 | 71.2 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 136.8194 | -110.0579 | 23.7513 | -23.7492 | 0 | -62 | 330.5636
2022-05-24 15:00 | 15:00 | 313.3 | 175.5 | 71.2 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 98.137 | -78.9419 | 22.35 | -22.348 | 0 | -62 | 323.5971
2022-05-24 16:00 | 16:00 | 328.1 | 175.5 | 71.5 | 95.2 | 4.2 | 28.3 | 54.8276 | -44.1037 | 19.6621 | -19.6604 | 19 | -62 | 342.4256
2022-05-24 17:00 | 17:00 | 325 | 175.5 | 71.4 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 17.5775 | -14.1395 | 11.9527 | -11.9516 | 40 | -62 | 364.1391
2022-05-24 18:00 | 18:00 | 323.5 | 175.5 | 71.4 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 1.2643 | -1.0169 | 9.8121 | -9.8112 | 40 | -62 | 360.9483
2022-05-24 19:00 | 19:00 | 331.9 | 175.5 | 71.5 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 14.6409 | -14.6396 | 40 | -62 | 360.8037
2022-05-24 20:00 | 20:00 | 314.8 | 175.5 | 71.2 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.7926 | -20.7908 | 40 | -62 | 360.5018
2022-05-24 21:00 | 21:00 | 297.7 | 175.5 | 70.9 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.7254 | -24.7232 | 21.1 | -62 | 341.3022
2022-05-24 22:00 | 22:00 | 281.6 | 175.5 | 70.5 | 96 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.1513 | -28.1488 | 9.8 | -58 | 326.3025
2022-05-24 23:00 | 23:00 | 272.4 | 175.5 | 70.3 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.4496 | -27.4472 | 9.2 | -58 | 317.7024
2022-05-25 | 0:00 | 260.9 | 175.5 | 70.1 | 90.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.4116 | -27.4092 | 0 | -58 | 310.8024
2022-05-25 01:00 | 1:00 | 264.1 | 175.5 | 70.2 | 92.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.8529 | -28.8504 | 0 | -58 | 312.6025
2022-05-25 02:00 | 2:00 | 276.2 | 175.5 | 70.4 | 99.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.407 | -33.404 | 0 | -58 | 320.103
2022-05-25 03:00 | 3:00 | 289.8 | 175.5 | 70.7 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.265 | -34.262 | 5.9 | -58 | 329.403
2022-05-25 04:00 | 4:00 | 286.4 | 175.5 | 70.6 | 102.3 | 4.2 | 28.3 | 5.6022 | -4.5065 | 35.1991 | -35.196 | 0 | -58 | 323.9988
2022-05-25 05:00 | 5:00 | 277.1 | 175.5 | 70.4 | 89.7 | 4.2 | 28.3 | 29.3231 | -23.5877 | 40.6892 | -40.6856 | 0 | -58 | 315.839
2022-05-25 06:00 | 6:00 | 274.1 | 175.5 | 70.4 | 85.3 | 4.2 | 28.3 | 64.3194 | -51.7386 | 47.659 | -47.6548 | 0 | -58 | 318.285
2022-05-25 07:00 | 7:00 | 274.9 | 175.5 | 70.4 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 108.6533 | -87.401 | 52.2914 | -52.2868 | 0 | -58 | 321.8569
2022-05-25 08:00 | 8:00 | 298.4 | 175.5 | 70.9 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 153.8192 | -123.7328 | 51.9406 | -51.936 | 0 | -62 | 327.191
2022-05-25 09:00 | 9:00 | 318.1 | 175.5 | 71.3 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 183.5157 | -147.6208 | 44.9708 | -44.9668 | 0 | -62 | 333.3989
2022-05-25 10:00 | 10:00 | 323.8 | 175.5 | 71.4 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 195.9721 | -157.6407 | 46.1397 | -46.1356 | 0 | -62 | 335.9355
2022-05-25 11:00 | 11:00 | 324.1 | 175.5 | 71.4 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 195.9356 | -157.6113 | 46.0613 | -46.0572 | 0 | -62 | 336.4284
2022-05-25 12:00 | 12:00 | 307.9 | 175.5 | 71.1 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 186.8644 | -150.3145 | 46.8009 | -46.7968 | 0 | -62 | 334.354
2022-05-25 13:00 | 13:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 167.3956 | -134.6536 | 43.8423 | -43.8384 | 0 | -62 | 333.4459
2022-05-25 14:00 | 14:00 | 320.5 | 175.5 | 71.3 | 86.3 | 4.2 | 28.3 | 133.1938 | -107.1416 | 33.5634 | -33.5604 | 0 | -62 | 329.6552
2022-05-25 15:00 | 15:00 | 324.3 | 175.5 | 71.4 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 92.522 | -74.4249 | 28.6561 | -28.6536 | 0 | -62 | 327.2996
2022-05-25 16:00 | 16:00 | 337 | 175.5 | 71.6 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 55.128 | -44.3452 | 19.975 | -19.9732 | 19.7 | -62 | 350.8846
2022-05-25 17:00 | 17:00 | 330 | 175.5 | 71.5 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 18.2153 | -14.6524 | 13.5504 | -13.5492 | 40 | -62 | 363.8641
2022-05-25 18:00 | 18:00 | 326.3 | 175.5 | 71.4 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 1.4102 | -1.1345 | 10.4353 | -10.4344 | 40 | -62 | 360.4766
2022-05-25 19:00 | 19:00 | 332.9 | 175.5 | 71.6 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.4431 | -17.4416 | 40 | -62 | 360.4015
2022-05-25 20:00 | 20:00 | 316.2 | 175.5 | 71.2 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.9211 | -21.9192 | 40 | -62 | 360.0019
2022-05-25 21:00 | 21:00 | 301.2 | 175.5 | 70.9 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.3716 | -27.3692 | 22.9 | -62 | 342.6024
2022-05-25 22:00 | 22:00 | 284.6 | 175.5 | 70.6 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.0315 | -31.0288 | 3.5 | -58 | 326.9027
2022-05-25 23:00 | 23:00 | 273.9 | 175.5 | 70.4 | 99.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.9535 | -30.9508 | 0 | -58 | 320.3027
2022-05-26 | 0:00 | 263.1 | 175.5 | 70.2 | 99.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.5768 | -31.574 | 0 | -58 | 319.4028
2022-05-26 01:00 | 1:00 | 266.6 | 175.5 | 70.2 | 101.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.9656 | -31.9628 | 0 | -58 | 321.3028
2022-05-26 02:00 | 2:00 | 281 | 175.5 | 70.5 | 102 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.7824 | -35.7792 | 0 | -58 | 322.5032
2022-05-26 03:00 | 3:00 | 290.2 | 175.5 | 70.7 | 102 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.4914 | -43.4876 | 0 | -58 | 322.7038
2022-05-26 04:00 | 4:00 | 287.9 | 175.5 | 70.7 | 101.2 | 4.2 | 28.3 | 4.7713 | -3.8382 | 50.0724 | -50.068 | 0 | -58 | 322.8375
2022-05-26 05:00 | 5:00 | 280.6 | 175.5 | 70.5 | 88.6 | 4.2 | 28.3 | 26.0709 | -20.9717 | 51.4353 | -51.4308 | 0 | -58 | 314.2037
2022-05-26 06:00 | 6:00 | 281.3 | 175.5 | 70.5 | 84.6 | 4.2 | 28.3 | 52.6831 | -42.3786 | 46.6065 | -46.6024 | 0 | -58 | 315.4086
2022-05-26 07:00 | 7:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 84.6 | 4.2 | 28.3 | 78.909 | -63.4747 | 41.7397 | -41.736 | 0 | -58 | 320.638
2022-05-26 08:00 | 8:00 | 301.6 | 175.5 | 70.9 | 84.6 | 4.2 | 28.3 | 112.7139 | -90.6675 | 33.447 | -33.444 | 0 | -62 | 323.5494
2022-05-26 09:00 | 9:00 | 318.2 | 175.5 | 71.3 | 84.6 | 4.2 | 28.3 | 144.4455 | -116.1924 | 25.387 | -25.3848 | 0 | -62 | 330.1553
2022-05-26 10:00 | 10:00 | 326.1 | 175.5 | 71.4 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 170.0229 | -136.7672 | 25.3086 | -25.3064 | 0 | -62 | 335.7579
2022-05-26 11:00 | 11:00 | 331.8 | 175.5 | 71.5 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 173.5283 | -139.5869 | 27.2172 | -27.2148 | 0 | -62 | 336.5438
2022-05-26 12:00 | 12:00 | 315 | 175.5 | 71.2 | 82.6 | 4.2 | 28.3 | 168.13 | -135.2442 | 32.006 | -32.0032 | 0 | -62 | 332.6886
2022-05-26 13:00 | 13:00 | 327.6 | 175.5 | 71.5 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 151.349 | -121.7457 | 35.4315 | -35.4284 | 0 | -62 | 332.7064
2022-05-26 14:00 | 14:00 | 332.9 | 175.5 | 71.6 | 86.2 | 4.2 | 28.3 | 114.5087 | -89.0673 | 40.7656 | -37.107 | 0 | -62 | 332.9
2022-05-26 15:00 | 15:00 | 335.7 | 175.5 | 71.6 | 92 | 4.2 | 28.3 | 77.9328 | -57.7578 | 40.5332 | -34.6082 | 0 | -62 | 335.7
2022-05-26 16:00 | 16:00 | 340.4 | 175.5 | 71.7 | 102 | 4.2 | 28.3 | 45.6948 | -36.757 | 43.0246 | -43.0208 | 12 | -62 | 340.6416
2022-05-26 17:00 | 17:00 | 334.3 | 175.5 | 71.6 | 102 | 4.2 | 28.3 | 13.9991 | -11.261 | 49.1763 | -49.172 | 26.4 | -62 | 348.7424
2022-05-26 18:00 | 18:00 | 333.7 | 175.5 | 71.6 | 102 | 4.2 | 28.3 | 0.9763 | -0.7854 | 54.6668 | -54.662 | 31.7 | -62 | 351.4957
2022-05-26 19:00 | 19:00 | 339.1 | 175.5 | 71.7 | 102 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.8832 | -62.8776 | 30.8 | -62 | 350.5056
2022-05-26 20:00 | 20:00 | 320.9 | 175.5 | 71.3 | 102 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.1156 | -63.11 | 12.8 | -62 | 332.1056
2022-05-26 21:00 | 21:00 | 307 | 175.5 | 71 | 102 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.9504 | -58.9452 | 2.8 | -62 | 321.8052
2022-05-26 22:00 | 22:00 | 290 | 175.5 | 70.7 | 92 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.2307 | -66.2248 | 0 | -58 | 312.7059
2022-05-26 23:00 | 23:00 | 279.9 | 175.5 | 70.5 | 84.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.3949 | -73.3884 | 0 | -58 | 305.1065
2022-05-27 | 0:00 | 269.8 | 175.5 | 70.3 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.9768 | -76.97 | 0 | -58 | 302.7068
2022-05-27 01:00 | 1:00 | 271.7 | 175.5 | 70.3 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.3151 | -76.3084 | 0 | -58 | 302.7067
2022-05-27 02:00 | 2:00 | 286.4 | 175.5 | 70.6 | 88.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.7565 | -77.7496 | 0 | -58 | 309.3069
2022-05-27 03:00 | 3:00 | 301.6 | 175.5 | 70.9 | 98.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.0932 | -77.0864 | 0 | -58 | 319.6068
2022-05-27 04:00 | 4:00 | 296.9 | 175.5 | 70.8 | 98.8 | 4.2 | 28.3 | 3.7586 | -3.0234 | 68.5661 | -68.56 | 0 | -58 | 320.3413
2022-05-27 05:00 | 5:00 | 292.8 | 175.5 | 70.8 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 15.9028 | -12.7924 | 73.3949 | -73.3884 | 0 | -58 | 312.7169
2022-05-27 06:00 | 6:00 | 293.2 | 175.5 | 70.8 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 24.0213 | -19.3227 | 72.9276 | -72.9212 | 0 | -58 | 307.905
2022-05-27 07:00 | 7:00 | 297.8 | 175.5 | 70.9 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 39.3218 | -31.6305 | 61.5202 | -61.5148 | 0 | -58 | 311.4967
2022-05-27 08:00 | 8:00 | 322.9 | 175.5 | 71.4 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 58.2124 | -41.7337 | 72.8116 | -66.6903 | 0 | -62 | 322.9
2022-05-27 09:00 | 9:00 | 338.6 | 175.5 | 71.7 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 70.9697 | -46.1321 | 77.6001 | -64.4377 | 0 | -62 | 338.6
2022-05-27 10:00 | 10:00 | 351 | 175.5 | 71.9 | 83.4 | 4.2 | 28.3 | 79.1134 | -48.0902 | 75.225 | -56.5482 | 0 | -62 | 351
2022-05-27 11:00 | 11:00 | 355.2 | 175.5 | 72 | 83.4 | 4.2 | 28.3 | 73.5364 | -41.246 | 88.3462 | -66.8366 | 0 | -62 | 355.2
2022-05-27 12:00 | 12:00 | 339.9 | 175.5 | 71.7 | 84 | 4.2 | 28.3 | 57.9592 | -34.4196 | 86.5944 | -71.934 | 0 | -62 | 339.9
2022-05-27 13:00 | 13:00 | 350.2 | 175.5 | 71.9 | 86.4 | 4.2 | 28.3 | 44.43 | -18.8357 | 95.6268 | -75.3211 | 0 | -62 | 350.2
2022-05-27 14:00 | 14:00 | 348.2 | 175.5 | 71.9 | 96.4 | 4.2 | 28.3 | 34.9855 | -15.8518 | 92.5898 | -77.8235 | 0 | -62 | 348.2
2022-05-27 15:00 | 15:00 | 346.2 | 175.5 | 71.8 | 101.5 | 4.2 | 28.3 | 23.4077 | -11.2343 | 79.2358 | -70.1092 | 5.6 | -62 | 346.2
2022-05-27 16:00 | 16:00 | 349.1 | 175.5 | 71.9 | 101.5 | 4.2 | 28.3 | 11.9388 | -9.6036 | 66.1526 | -66.1468 | 28.7 | -62 | 350.441
2022-05-27 17:00 | 17:00 | 343.4 | 175.5 | 71.8 | 101.5 | 4.2 | 28.3 | 5.0959 | -4.0991 | 63.8952 | -63.8896 | 30.6 | -62 | 350.9024
2022-05-27 18:00 | 18:00 | 343.4 | 175.5 | 71.8 | 101.5 | 4.2 | 28.3 | 0.4699 | -0.378 | 51.3173 | -51.3128 | 40 | -62 | 359.3964
2022-05-27 19:00 | 19:00 | 341.1 | 175.5 | 71.7 | 101.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.4794 | -42.4756 | 40 | -62 | 359.2038
2022-05-27 20:00 | 20:00 | 322.2 | 175.5 | 71.3 | 101.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.6983 | -44.6944 | 30.2 | -62 | 349.0039
2022-05-27 21:00 | 21:00 | 304.6 | 175.5 | 71 | 101.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.1272 | -45.1232 | 12.5 | -62 | 331.004
2022-05-27 22:00 | 22:00 | 291.6 | 175.5 | 70.7 | 99.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.8168 | -44.8128 | 2.2 | -58 | 322.304
2022-05-27 23:00 | 23:00 | 279.9 | 175.5 | 70.5 | 99.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.6863 | -43.6824 | 0 | -58 | 319.9039
2022-05-28 | 0:00 | 267.7 | 175.5 | 70.3 | 99.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.8807 | -43.8768 | 0 | -57 | 320.7039
2022-05-28 01:00 | 1:00 | 266.3 | 175.5 | 70.2 | 92.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.4478 | -52.4432 | 0 | -57 | 313.9046
2022-05-28 02:00 | 2:00 | 278 | 175.5 | 70.5 | 100.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.2501 | -55.2452 | 0 | -57 | 322.0049
2022-05-28 03:00 | 3:00 | 290.4 | 175.5 | 70.7 | 101.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.4501 | -46.446 | 0 | -57 | 323.2041
2022-05-28 04:00 | 4:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 101.5 | 4.2 | 28.3 | 3.529 | -2.8386 | 43.219 | -43.2152 | 0 | -57 | 323.8942
2022-05-28 05:00 | 5:00 | 280.4 | 175.5 | 70.5 | 101.3 | 4.2 | 28.3 | 16.5771 | -13.3347 | 31.8496 | -31.8468 | 0 | -57 | 326.0452
2022-05-28 06:00 | 6:00 | 273.2 | 175.5 | 70.4 | 99.4 | 4.2 | 28.3 | 25.5409 | -20.5454 | 20.2074 | -20.2056 | 0 | -57 | 325.7973
2022-05-28 07:00 | 7:00 | 278.5 | 175.5 | 70.5 | 97.1 | 4.2 | 28.3 | 37.0571 | -29.8088 | 22.4664 | -22.4644 | 0 | -57 | 325.8503
2022-05-28 08:00 | 8:00 | 292.4 | 175.5 | 70.7 | 92.3 | 4.2 | 28.3 | 55.5491 | -44.6838 | 22.4664 | -22.4644 | 0 | -57 | 324.8673
2022-05-28 09:00 | 9:00 | 306.6 | 175.5 | 71 | 100.2 | 4.2 | 28.3 | 61.802 | -49.7137 | 20.3638 | -20.362 | 0 | -57 | 334.2901
2022-05-28 10:00 | 10:00 | 303.2 | 175.5 | 71 | 91.2 | 4.2 | 28.3 | 63.0915 | -50.7511 | 25.9703 | -25.968 | 0 | -57 | 325.5427
2022-05-28 11:00 | 11:00 | 304.5 | 175.5 | 71 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 70.9697 | -57.0882 | 36.562 | -36.5588 | 0 | -57 | 318.2847
2022-05-28 12:00 | 12:00 | 291.4 | 175.5 | 70.7 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 80.8969 | -65.0738 | 43.8043 | -43.8004 | 0 | -57 | 319.927
2022-05-28 13:00 | 13:00 | 294.4 | 175.5 | 70.8 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 69.5482 | -55.9448 | 66.5815 | -66.5756 | 0 | -57 | 318.3093
2022-05-28 14:00 | 14:00 | 299.1 | 175.5 | 70.9 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 48.6713 | -39.1515 | 74.0561 | -74.0496 | 0 | -57 | 314.3263
2022-05-28 15:00 | 15:00 | 294.6 | 175.5 | 70.8 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 31.6603 | -25.4677 | 77.6785 | -77.6716 | 0 | -57 | 310.8995
2022-05-28 16:00 | 16:00 | 294.4 | 175.5 | 70.8 | 83.4 | 4.2 | 28.3 | 21.7931 | -17.5304 | 71.9536 | -71.9472 | 0 | -57 | 309.4691
2022-05-28 17:00 | 17:00 | 299.5 | 175.5 | 70.9 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 9.5775 | -7.7042 | 84.3755 | -84.368 | 0 | -57 | 314.2808
2022-05-28 18:00 | 18:00 | 307.1 | 175.5 | 71 | 101.5 | 4.2 | 28.3 | 0.8309 | -0.6683 | 73.7457 | -73.7392 | 0 | -57 | 323.6691
2022-05-28 19:00 | 19:00 | 313.8 | 175.5 | 71.2 | 101.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 81.2204 | -81.2132 | 0 | -57 | 323.7119
2022-05-28 20:00 | 20:00 | 296.7 | 175.5 | 70.8 | 92.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.8056 | -81.7984 | 0 | -57 | 313.9072
2022-05-28 21:00 | 21:00 | 284.7 | 175.5 | 70.6 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.4626 | -88.4548 | 0 | -57 | 304.0078
2022-05-28 22:00 | 22:00 | 274.5 | 175.5 | 70.4 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.1324 | -99.1236 | 0 | -57 | 303.8088
2022-05-28 23:00 | 23:00 | 267.6 | 175.5 | 70.3 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.9536 | -112.9436 | 0 | -57 | 303.71
2022-05-29 | 0:00 | 255.6 | 175.5 | 70 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.8988 | -117.8884 | 0 | -57 | 299.0104
2022-05-29 01:00 | 1:00 | 260.9 | 175.5 | 70.1 | 79.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.6872 | -122.6764 | 0 | -57 | 300.3108
2022-05-29 02:00 | 2:00 | 272.9 | 175.5 | 70.4 | 88.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.3109 | -123.3 | 0 | -57 | 309.5109
2022-05-29 03:00 | 3:00 | 288.5 | 175.5 | 70.7 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 124.1286 | -124.1176 | 0 | -57 | 319.811
2022-05-29 04:00 | 4:00 | 282.8 | 175.5 | 70.6 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 4.4817 | -3.6051 | 114.4729 | -114.4628 | 0 | -57 | 320.5867
2022-05-29 05:00 | 5:00 | 271 | 175.5 | 70.3 | 83 | 4.2 | 28.3 | 23.0831 | -18.5683 | 116.6919 | -116.6816 | 0 | -57 | 308.8251
2022-05-29 06:00 | 6:00 | 256.1 | 175.5 | 70 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 42.5756 | -34.2481 | 114.0061 | -113.996 | 0 | -57 | 305.9376
2022-05-29 07:00 | 7:00 | 253.6 | 175.5 | 70 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 71.946 | -57.8736 | 112.5267 | -112.5168 | 0 | -57 | 311.6823
2022-05-29 08:00 | 8:00 | 263.4 | 175.5 | 70.2 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 108.3524 | -87.159 | 109.7225 | -109.7128 | 0 | -57 | 319.0031
2022-05-29 09:00 | 9:00 | 275.3 | 175.5 | 70.4 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 128.7245 | -103.5465 | 107.6979 | -107.6884 | 0 | -57 | 323.1875
2022-05-29 10:00 | 10:00 | 266.1 | 175.5 | 70.2 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 136.8323 | -110.0684 | 101.6622 | -101.6532 | 0 | -57 | 324.5729
2022-05-29 11:00 | 11:00 | 264.5 | 175.5 | 70.2 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 153.0119 | -123.0834 | 96.6409 | -96.6324 | 0 | -57 | 327.737
2022-05-29 12:00 | 12:00 | 268.2 | 175.5 | 70.3 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 155.6499 | -125.2054 | 99.6376 | -99.6288 | 0 | -57 | 328.3533
2022-05-29 13:00 | 13:00 | 260.2 | 175.5 | 70.1 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 143.6752 | -115.5729 | 104.194 | -104.1848 | 0 | -57 | 326.3115
2022-05-29 14:00 | 14:00 | 254.7 | 175.5 | 70 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 126.0612 | -101.404 | 96.0957 | -96.0872 | 0 | -57 | 322.7657
2022-05-29 15:00 | 15:00 | 260.3 | 175.5 | 70.1 | 79.7 | 4.2 | 28.3 | 91.4019 | -73.524 | 83.1685 | -83.1612 | 0 | -57 | 318.6852
2022-05-29 16:00 | 16:00 | 271.3 | 175.5 | 70.3 | 89.1 | 4.2 | 28.3 | 53.4303 | -42.9797 | 67.9828 | -67.9768 | 0 | -57 | 320.8566
2022-05-29 17:00 | 17:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 99.7 | 4.2 | 28.3 | 18.1423 | -14.5936 | 57.6655 | -57.6604 | 0 | -57 | 324.9538
2022-05-29 18:00 | 18:00 | 301.2 | 175.5 | 70.9 | 100.7 | 4.2 | 28.3 | 1.2279 | -0.9875 | 53.5763 | -53.5716 | 1.9 | -57 | 324.7451
2022-05-29 19:00 | 19:00 | 318 | 175.5 | 71.3 | 100.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | -0.0294 | 52.4858 | -52.4812 | 20.2 | -57 | 343.2117
2022-05-29 20:00 | 20:00 | 306.4 | 175.5 | 71 | 100.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.535 | -56.53 | 5.5 | -57 | 328.205
2022-05-29 21:00 | 21:00 | 286 | 175.5 | 70.6 | 100.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.0186 | -52.014 | 0 | -57 | 322.3046
2022-05-29 22:00 | 22:00 | 267 | 175.5 | 70.2 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.2311 | -44.2272 | 0 | -57 | 319.3039
2022-05-29 23:00 | 23:00 | 257.6 | 175.5 | 70.1 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.6892 | -40.6856 | 0 | -57 | 319.2036
2022-05-30 | 0:00 | 250.2 | 175.5 | 69.9 | 98.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.1712 | -36.168 | 0 | -58 | 318.1032
2022-05-30 01:00 | 1:00 | 256.8 | 175.5 | 70 | 98.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.5879 | -35.5848 | 0 | -58 | 318.2031
2022-05-30 02:00 | 2:00 | 270.2 | 175.5 | 70.3 | 98.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.7164 | -36.7132 | 0 | -58 | 318.5032
2022-05-30 03:00 | 3:00 | 281.4 | 175.5 | 70.5 | 98.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.9082 | -42.9044 | 0 | -58 | 318.7038
2022-05-30 04:00 | 4:00 | 281.2 | 175.5 | 70.5 | 98.2 | 4.2 | 28.3 | 5.6135 | -4.5154 | 39.2863 | -39.2828 | 0 | -58 | 319.8016
2022-05-30 05:00 | 5:00 | 279.5 | 175.5 | 70.5 | 98.2 | 4.2 | 28.3 | 30.4909 | -24.5269 | 26.9824 | -26.98 | 0 | -58 | 324.6664
2022-05-30 06:00 | 6:00 | 275.5 | 175.5 | 70.4 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 69.8379 | -56.1779 | 26.5155 | -26.5132 | 0 | -58 | 327.1623
2022-05-30 07:00 | 7:00 | 269.4 | 175.5 | 70.3 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 109.0867 | -87.7496 | 22.35 | -22.348 | 0 | -58 | 324.7391
2022-05-30 08:00 | 8:00 | 284.6 | 175.5 | 70.6 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 149.301 | -120.0983 | 33.8358 | -33.8328 | 0 | -62 | 322.6057
2022-05-30 09:00 | 9:00 | 302.3 | 175.5 | 70.9 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 173.3588 | -139.4504 | 43.3354 | -43.3316 | 0 | -62 | 327.6122
2022-05-30 10:00 | 10:00 | 304.4 | 175.5 | 71 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 180.9012 | -145.5177 | 43.6479 | -43.644 | 0 | -62 | 329.1874
2022-05-30 11:00 | 11:00 | 304.9 | 175.5 | 71 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 178.2632 | -143.3957 | 40.1039 | -40.1004 | 0 | -62 | 328.671
2022-05-30 12:00 | 12:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 169.3964 | -136.2632 | 38.0794 | -38.076 | 0 | -62 | 326.6366
2022-05-30 13:00 | 13:00 | 300.8 | 175.5 | 70.9 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 150.6018 | -121.1446 | 41.9741 | -41.9704 | 0 | -62 | 323.1609
2022-05-30 14:00 | 14:00 | 298.4 | 175.5 | 70.9 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 122.7618 | -98.7502 | 46.4121 | -46.408 | 0 | -62 | 317.7157
2022-05-30 15:00 | 15:00 | 303.7 | 175.5 | 71 | 85.7 | 4.2 | 28.3 | 90.6547 | -72.9229 | 57.1983 | -57.1932 | 0 | -62 | 320.4369
2022-05-30 16:00 | 16:00 | 317.2 | 175.5 | 71.2 | 97 | 4.2 | 28.3 | 58.5004 | -47.0578 | 68.3332 | -68.3272 | 0 | -62 | 325.6486
2022-05-30 17:00 | 17:00 | 318.1 | 175.5 | 71.3 | 98.2 | 4.2 | 28.3 | 23.4313 | -18.8481 | 87.2177 | -87.21 | 0 | -62 | 320.0909
2022-05-30 18:00 | 18:00 | 319.2 | 175.5 | 71.3 | 98.2 | 4.2 | 28.3 | 2.3613 | -0.453 | 117.666 | -115.8743 | 0 | -62 | 319.2
2022-05-30 19:00 | 19:00 | 324.7 | 175.5 | 71.4 | 95.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.538 | -123.038 | 0 | -62 | 324.7
2022-05-30 20:00 | 20:00 | 310 | 175.5 | 71.1 | 88.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.4772 | -133.8772 | 0 | -62 | 310
2022-05-30 21:00 | 21:00 | 291.2 | 175.5 | 70.7 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.8846 | -136.8724 | 0 | -62 | 295.0122
2022-05-30 22:00 | 22:00 | 278.1 | 175.5 | 70.5 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.6209 | -135.6088 | 0 | -58 | 297.3121
2022-05-30 23:00 | 23:00 | 272 | 175.5 | 70.3 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.7484 | -134.7364 | 0 | -58 | 297.112
2022-05-31 | 0:00 | 261.8 | 175.5 | 70.1 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.6436 | -131.632 | 0 | -58 | 296.7116
2022-05-31 01:00 | 1:00 | 266.5 | 175.5 | 70.2 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.5686 | -128.5572 | 0 | -58 | 296.8114
2022-05-31 02:00 | 2:00 | 279 | 175.5 | 70.5 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.7555 | -133.7436 | 0 | -58 | 297.1119
2022-05-31 03:00 | 3:00 | 290.7 | 175.5 | 70.7 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.5272 | -131.5156 | 0 | -58 | 297.3116
2022-05-31 04:00 | 4:00 | 292.3 | 175.5 | 70.7 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 5.8302 | -4.6897 | 132.3737 | -132.362 | 0 | -58 | 298.4522
2022-05-31 05:00 | 5:00 | 282.7 | 175.5 | 70.6 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 16.745 | -13.4696 | 129.8915 | -129.88 | 0 | -58 | 300.4869
2022-05-31 06:00 | 6:00 | 283.6 | 175.5 | 70.6 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 27.3953 | -22.0369 | 122.4928 | -122.482 | 0 | -58 | 302.5692
2022-05-31 07:00 | 7:00 | 291.4 | 175.5 | 70.7 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 45.72 | -36.7775 | 120.3902 | -120.3796 | 0 | -58 | 306.2531
2022-05-31 08:00 | 8:00 | 310.3 | 175.5 | 71.1 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 55.8151 | -42.6834 | 103.2599 | -100.5916 | 0 | -62 | 310.3
2022-05-31 09:00 | 9:00 | 329.5 | 175.5 | 71.5 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 63.1628 | -45.9463 | 93.3694 | -85.9859 | 0 | -62 | 329.5
2022-05-31 10:00 | 10:00 | 331.1 | 175.5 | 71.5 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 65.2725 | -46.5531 | 94.6928 | -85.4122 | 0 | -62 | 331.1
2022-05-31 11:00 | 11:00 | 332.2 | 175.5 | 71.5 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 67.4165 | -42.2835 | 105.9078 | -92.9408 | 0 | -62 | 332.2
2022-05-31 12:00 | 12:00 | 319.1 | 175.5 | 71.3 | 82.6 | 4.2 | 28.3 | 58.8137 | -44.2654 | 107.7759 | -103.1242 | 0 | -62 | 319.1
2022-05-31 13:00 | 13:00 | 337.2 | 175.5 | 71.6 | 95.2 | 4.2 | 28.3 | 44.2497 | -29.006 | 114.6673 | -105.511 | 0 | -62 | 337.2
2022-05-31 14:00 | 14:00 | 339.7 | 175.5 | 71.7 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 34.2495 | -19.739 | 115.1746 | -105.7851 | 0 | -62 | 339.7
2022-05-31 15:00 | 15:00 | 337.1 | 175.5 | 71.6 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 21.1553 | -9.1783 | 113.9657 | -104.5427 | 0 | -62 | 337.1
2022-05-31 16:00 | 16:00 | 341.7 | 175.5 | 71.7 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 12.4451 | -2.387 | 116.0307 | -100.1888 | 0 | -62 | 341.7
2022-05-31 17:00 | 17:00 | 339.6 | 175.5 | 71.7 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 6.4203 | -1.2315 | 116.6539 | -98.0427 | 0 | -62 | 339.6
2022-05-31 18:00 | 18:00 | 340.1 | 175.5 | 71.7 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 1.0969 | -0.2105 | 124.7522 | -101.3386 | 0 | -62 | 340.1
2022-05-31 19:00 | 19:00 | 337.2 | 175.5 | 71.6 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | -0.007 | 115.407 | -93.9365 | 0 | -62 | 337.2
2022-05-31 20:00 | 20:00 | 317.3 | 175.5 | 71.2 | 98.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.0195 | -110.5195 | 0 | -62 | 317.3
2022-05-31 21:00 | 21:00 | 298.7 | 175.5 | 70.9 | 95.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.5828 | -104.5736 | 0 | -62 | 312.4092
2022-05-31 22:00 | 22:00 | 280.8 | 175.5 | 70.5 | 93.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.8599 | -98.8512 | 0 | -58 | 314.0087
2022-05-31 23:00 | 23:00 | 273.6 | 175.5 | 70.4 | 96.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.3875 | -85.38 | 0 | -58 | 317.0075
2022-06-01 | 0:00 | 264.6 | 175.5 | 70.2 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.8599 | -57.8548 | 0 | -58 | 298.2051
2022-06-01 01:00 | 1:00 | 270.6 | 175.5 | 70.3 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.1712 | -36.168 | 0 | -58 | 302.4032
2022-06-01 02:00 | 2:00 | 283.2 | 175.5 | 70.6 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.0005 | -18.9988 | 14.6 | -58 | 327.4017
2022-06-01 03:00 | 3:00 | 298.6 | 175.5 | 70.9 | 102.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.9591 | -21.9572 | 17.2 | -58 | 340.3019
2022-06-01 04:00 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 70.9 | 97.5 | 4.2 | 28.3 | 5.0122 | -4.0319 | 23.9077 | -23.9056 | 16.4 | -58 | 335.7824
2022-06-01 05:00 | 5:00 | 293.4 | 175.5 | 70.8 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 17.8779 | -14.381 | 29.5142 | -29.5116 | 5.9 | -58 | 317.6995
2022-06-01 06:00 | 6:00 | 291.4 | 175.5 | 70.7 | 79 | 4.2 | 28.3 | 33.1547 | -26.6699 | 29.4742 | -29.4716 | 0.2 | -58 | 306.3874
2022-06-01 07:00 | 7:00 | 295.8 | 175.5 | 70.8 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 56.4165 | -45.3815 | 24.529 | -24.5268 | 0 | -58 | 310.1372
2022-06-01 08:00 | 8:00 | 309.9 | 175.5 | 71.1 | 79 | 4.2 | 28.3 | 68.7173 | -55.1141 | 21.4923 | -21.2955 | 0 | -62 | 309.9
2022-06-01 09:00 | 9:00 | 318.6 | 175.5 | 71.3 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 98.1607 | -76.5986 | 17.2867 | -14.4488 | 0 | -62 | 318.6
2022-06-01 10:00 | 10:00 | 326.2 | 175.5 | 71.4 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 114.3043 | -87.6115 | 16.4311 | -11.2239 | 0 | -62 | 326.2
2022-06-01 11:00 | 11:00 | 325.2 | 175.5 | 71.4 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 107.1353 | -81.6618 | 14.2121 | -8.7856 | 0 | -62 | 325.2
2022-06-01 12:00 | 12:00 | 302.8 | 175.5 | 71 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 101.6424 | -81.7616 | 16.2366 | -16.2352 | 0 | -62 | 314.2822
2022-06-01 13:00 | 13:00 | 311.4 | 175.5 | 71.1 | 78 | 4.2 | 28.3 | 102.9196 | -82.789 | 14.6409 | -14.6396 | 0 | -62 | 315.2319
2022-06-01 14:00 | 14:00 | 311.5 | 175.5 | 71.1 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 86.7631 | -69.7924 | 13.6668 | -13.6656 | 0 | -62 | 312.3719
2022-06-01 15:00 | 15:00 | 319.7 | 175.5 | 71.3 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 69.5718 | -55.9637 | 12.3819 | -12.3808 | 3.7 | -62 | 322.8092
2022-06-01 16:00 | 16:00 | 331.3 | 175.5 | 71.5 | 98.2 | 4.2 | 28.3 | 49.116 | -39.509 | 10.9806 | -10.9796 | 22.8 | -62 | 348.108
2022-06-01 17:00 | 17:00 | 327.2 | 175.5 | 71.4 | 102.2 | 4.2 | 28.3 | 18.7329 | -15.0687 | 8.0599 | -8.0592 | 40 | -62 | 363.2649
2022-06-01 18:00 | 18:00 | 327.3 | 175.5 | 71.4 | 102.2 | 4.2 | 28.3 | 2.7475 | -2.2102 | 6.3862 | -6.3856 | 40 | -62 | 360.1379
2022-06-01 19:00 | 19:00 | 333.7 | 175.5 | 71.6 | 102.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | -0.0294 | 3.7763 | -3.776 | 40 | -62 | 359.8074
2022-06-01 20:00 | 20:00 | 317.6 | 175.5 | 71.3 | 102.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.6478 | -2.6476 | 40 | -62 | 359.5002
2022-06-01 21:00 | 21:00 | 295.5 | 175.5 | 70.8 | 102.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.5573 | -1.5572 | 31.4 | -62 | 350.4001
2022-06-01 22:00 | 22:00 | 284 | 175.5 | 70.6 | 102.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.4255 | -3.4252 | 18.5 | -58 | 341.3003
2022-06-01 23:00 | 23:00 | 274.9 | 175.5 | 70.4 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.9452 | -4.9448 | 12.4 | -58 | 330.9004
2022-06-02 | 0:00 | 266.2 | 175.5 | 70.2 | 84.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.6603 | -3.66 | 18.7 | -58 | 323.3003
2022-06-02 01:00 | 1:00 | 270.9 | 175.5 | 70.3 | 88.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.9193 | -5.9188 | 17.1 | -58 | 326.1005
2022-06-02 02:00 | 2:00 | 284.7 | 175.5 | 70.6 | 98.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.3987 | -7.398 | 19.4 | -58 | 338.7007
2022-06-02 03:00 | 3:00 | 296.6 | 175.5 | 70.8 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.8901 | -9.8892 | 26.1 | -58 | 348.5009
2022-06-02 04:00 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 70.9 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 5.5057 | -4.4288 | 11.9147 | -11.9136 | 22 | -58 | 345.578
2022-06-02 05:00 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 70.7 | 91.6 | 4.2 | 28.3 | 18.7689 | -15.0976 | 10.6681 | -10.6672 | 12.6 | -58 | 328.5722
2022-06-02 06:00 | 6:00 | 289.1 | 175.5 | 70.7 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 34.4555 | -27.7162 | 11.097 | -11.096 | 12.9 | -58 | 318.8403
2022-06-02 07:00 | 7:00 | 290.7 | 175.5 | 70.7 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 53.875 | -43.3372 | 11.7202 | -11.7192 | 0 | -58 | 309.7388
2022-06-02 08:00 | 8:00 | 304.5 | 175.5 | 71 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 82.5475 | -66.4015 | 9.0724 | -9.0716 | 0 | -62 | 311.6468
2022-06-02 09:00 | 9:00 | 317.6 | 175.5 | 71.3 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 108.7734 | -86.3055 | 6.8914 | -5.4593 | 0 | -62 | 317.6
2022-06-02 10:00 | 10:00 | 315.9 | 175.5 | 71.2 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 120.2074 | -96.6954 | 7.1642 | -7.1636 | 0 | -62 | 317.1126
2022-06-02 11:00 | 11:00 | 316.9 | 175.5 | 71.2 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 128.0851 | -103.032 | 6.9314 | -6.9308 | 0 | -62 | 318.6537
2022-06-02 12:00 | 12:00 | 304.4 | 175.5 | 71 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 123.5434 | -99.3786 | 7.1258 | -7.1252 | 0 | -62 | 318.0654
2022-06-02 13:00 | 13:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 105.3533 | -81.5239 | 9.9285 | -6.0579 | 0 | -62 | 322.6
2022-06-02 14:00 | 14:00 | 323.8 | 175.5 | 71.4 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 78.6559 | -62.901 | 10.4353 | -9.9902 | 11.7 | -62 | 323.8
2022-06-02 15:00 | 15:00 | 324.2 | 175.5 | 71.4 | 91.6 | 4.2 | 28.3 | 53.1042 | -42.7172 | 9.9285 | -9.9276 | 20.1 | -62 | 339.4879
2022-06-02 16:00 | 16:00 | 335.6 | 175.5 | 71.6 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 30.2506 | -24.3337 | 13.6284 | -13.6272 | 36.7 | -62 | 361.8181
2022-06-02 17:00 | 17:00 | 330.1 | 175.5 | 71.5 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 12.3851 | -9.9627 | 22.232 | -22.23 | 38.4 | -62 | 359.9244
2022-06-02 18:00 | 18:00 | 329.2 | 175.5 | 71.5 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 2.2046 | -1.7734 | 26.632 | -26.6296 | 40 | -62 | 359.5336
2022-06-02 19:00 | 19:00 | 334.5 | 175.5 | 71.6 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.2306 | -25.2284 | 40 | -62 | 359.2022
2022-06-02 20:00 | 20:00 | 318 | 175.5 | 71.3 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.529 | -24.5268 | 34.6 | -62 | 353.5022
2022-06-02 21:00 | 21:00 | 300 | 175.5 | 70.9 | 97.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.5949 | -23.5928 | 21.9 | -62 | 336.3021
2022-06-02 22:00 | 22:00 | 283.5 | 175.5 | 70.6 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.4431 | -17.4416 | 20.9 | -58 | 329.0015
2022-06-02 23:00 | 23:00 | 272.2 | 175.5 | 70.3 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.975 | -19.9732 | 16.7 | -58 | 315.5018
2022-06-03 | 0:00 | 263.5 | 175.5 | 70.2 | 88.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.2228 | -18.2212 | 0 | -58 | 308.5016
2022-06-03 01:00 | 1:00 | 268.1 | 175.5 | 70.3 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.5202 | -20.5184 | 0.2 | -58 | 311.0018
2022-06-03 02:00 | 2:00 | 287 | 175.5 | 70.6 | 100.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.5861 | -19.5844 | 9.9 | -58 | 330.7017
2022-06-03 03:00 | 3:00 | 302.2 | 175.5 | 70.9 | 100.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.4798 | -20.478 | 24 | -58 | 345.1018
2022-06-03 04:00 | 4:00 | 299.3 | 175.5 | 70.9 | 100.2 | 4.2 | 28.3 | 5.1924 | -4.1768 | 23.4789 | -23.4768 | 14.4 | -58 | 336.5177
2022-06-03 05:00 | 5:00 | 291.6 | 175.5 | 70.7 | 90.2 | 4.2 | 28.3 | 16.5283 | -13.2953 | 28.8125 | -28.81 | 3.2 | -58 | 317.3355
2022-06-03 06:00 | 6:00 | 295 | 175.5 | 70.8 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 26.9855 | -21.7072 | 31.8112 | -31.8084 | 7 | -58 | 311.7811
2022-06-03 07:00 | 7:00 | 300.3 | 175.5 | 70.9 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 44.0094 | -35.4015 | 33.447 | -33.444 | 0 | -58 | 307.1109
2022-06-03 08:00 | 8:00 | 320.3 | 175.5 | 71.3 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 68.7173 | -49.8438 | 35.6259 | -29.0994 | 0 | -62 | 320.3
2022-06-03 09:00 | 9:00 | 328.8 | 175.5 | 71.5 | 76 | 4.2 | 28.3 | 83.7045 | -58.7333 | 39.3643 | -29.0355 | 0 | -62 | 328.8
2022-06-03 10:00 | 10:00 | 325.4 | 175.5 | 71.4 | 75 | 4.2 | 28.3 | 102.0399 | -76.7195 | 43.7263 | -36.0467 | 0 | -62 | 325.4
2022-06-03 11:00 | 11:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 109.0867 | -84.7506 | 49.4492 | -42.3853 | 0 | -62 | 322.6
2022-06-03 12:00 | 12:00 | 305.1 | 175.5 | 71 | 70.4 | 4.2 | 28.3 | 105.0036 | -84.4653 | 56.8858 | -56.8808 | 0 | -62 | 307.9433
2022-06-03 13:00 | 13:00 | 316.2 | 175.5 | 71.2 | 73 | 4.2 | 28.3 | 98.2448 | -77.2109 | 58.4832 | -53.5171 | 0 | -62 | 316.2
2022-06-03 14:00 | 14:00 | 318.3 | 175.5 | 71.3 | 76 | 4.2 | 28.3 | 89.2338 | -69.0082 | 60.7022 | -55.9278 | 0 | -62 | 318.3
2022-06-03 15:00 | 15:00 | 316.2 | 175.5 | 71.2 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 70.5958 | -52.8859 | 59.6501 | -54.96 | 0 | -62 | 316.2
2022-06-03 16:00 | 16:00 | 328.1 | 175.5 | 71.5 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 47.3818 | -27.4237 | 61.6746 | -48.8327 | 0 | -62 | 328.1
2022-06-03 17:00 | 17:00 | 329.2 | 175.5 | 71.5 | 90.2 | 4.2 | 28.3 | 20.2268 | -12.1181 | 62.8051 | -57.8138 | 8.4 | -62 | 329.2
2022-06-03 18:00 | 18:00 | 328.6 | 175.5 | 71.5 | 100.2 | 4.2 | 28.3 | 2.4084 | -1.9372 | 56.9638 | -56.9588 | 17.1 | -62 | 335.2762
2022-06-03 19:00 | 19:00 | 337.1 | 175.5 | 71.6 | 100.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0601 | -0.0483 | 52.097 | -52.0924 | 31.5 | -62 | 349.3164
2022-06-03 20:00 | 20:00 | 319.8 | 175.5 | 71.3 | 100.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.619 | -47.6148 | 18.3 | -62 | 335.8042
2022-06-03 21:00 | 21:00 | 302.8 | 175.5 | 71 | 100.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.8436 | -40.84 | 7.3 | -62 | 324.5036
2022-06-03 22:00 | 22:00 | 295.1 | 175.5 | 70.8 | 100.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.2617 | -37.2584 | 2.9 | -58 | 323.9033
2022-06-03 23:00 | 23:00 | 287.1 | 175.5 | 70.6 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.6 | -36.5968 | 2.7 | -58 | 316.4032
2022-06-04 | 0:00 | 278.7 | 175.5 | 70.5 | 91.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.9768 | -35.9736 | 0 | -58 | 312.2032
2022-06-04 01:00 | 1:00 | 280.3 | 175.5 | 70.5 | 93.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.0168 | -36.0136 | 0 | -58 | 313.7032
2022-06-04 02:00 | 2:00 | 292.3 | 175.5 | 70.7 | 100.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.407 | -33.404 | 3.5 | -58 | 324.303
2022-06-04 03:00 | 3:00 | 303.9 | 175.5 | 71 | 100.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.6561 | -28.6536 | 18.8 | -58 | 339.9025
2022-06-04 04:00 | 4:00 | 301.9 | 175.5 | 70.9 | 100.1 | 4.2 | 28.3 | 5.9756 | -4.8068 | 28.5801 | -28.5776 | 12.2 | -58 | 334.3713
2022-06-04 05:00 | 5:00 | 290.2 | 175.5 | 70.7 | 90.1 | 4.2 | 28.3 | 25.2384 | -20.3018 | 26.788 | -26.7856 | 0 | -58 | 315.739
2022-06-04 06:00 | 6:00 | 276 | 175.5 | 70.4 | 74.8 | 4.2 | 28.3 | 50.4661 | -40.5952 | 31.5388 | -31.536 | 0 | -58 | 305.0737
2022-06-04 07:00 | 7:00 | 270.5 | 175.5 | 70.3 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 82.0776 | -66.0235 | 40.2204 | -40.2168 | 0 | -58 | 306.0577
2022-06-04 08:00 | 8:00 | 278.4 | 175.5 | 70.5 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 114.7382 | -92.296 | 48.8255 | -48.8212 | 0 | -58 | 312.6465
2022-06-04 09:00 | 9:00 | 286.9 | 175.5 | 70.6 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 138.242 | -111.2024 | 63.31 | -63.3044 | 0 | -58 | 317.3452
2022-06-04 10:00 | 10:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 149.4813 | -120.2432 | 73.1621 | -73.1556 | 0 | -58 | 319.6446
2022-06-04 11:00 | 11:00 | 290.7 | 175.5 | 70.7 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 154.229 | -124.0625 | 75.4195 | -75.4128 | 0 | -58 | 320.5732
2022-06-04 12:00 | 12:00 | 278.4 | 175.5 | 70.5 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 149.9152 | -120.5923 | 80.0135 | -80.0064 | 0 | -58 | 319.53
2022-06-04 13:00 | 13:00 | 275.9 | 175.5 | 70.4 | 70.2 | 4.2 | 28.3 | 135.3872 | -108.9061 | 84.3355 | -84.328 | 0 | -58 | 317.0886
2022-06-04 14:00 | 14:00 | 276.2 | 175.5 | 70.4 | 70.2 | 4.2 | 28.3 | 107.7494 | -86.6739 | 82.8561 | -82.8488 | 0 | -58 | 311.6828
2022-06-04 15:00 | 15:00 | 282.5 | 175.5 | 70.5 | 72.8 | 4.2 | 28.3 | 76.1144 | -61.2267 | 77.3276 | -77.3208 | 0 | -58 | 308.1945
2022-06-04 16:00 | 16:00 | 294.9 | 175.5 | 70.8 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 50.4533 | -40.5847 | 69.2673 | -69.2612 | 0 | -58 | 306.4747
2022-06-04 17:00 | 17:00 | 301.6 | 175.5 | 70.9 | 88.3 | 4.2 | 28.3 | 20.0696 | -16.1439 | 58.0923 | -58.0872 | 0 | -58 | 313.1308
2022-06-04 18:00 | 18:00 | 308.2 | 175.5 | 71.1 | 99.3 | 4.2 | 28.3 | 2.181 | -1.7545 | 55.0557 | -55.0508 | 0 | -58 | 320.8314
2022-06-04 19:00 | 19:00 | 318.9 | 175.5 | 71.3 | 100.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | -0.0378 | 54.432 | -54.4272 | 11.7 | -58 | 333.1142
2022-06-04 20:00 | 20:00 | 301.6 | 175.5 | 70.9 | 100.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.8669 | -45.8628 | 2.1 | -58 | 323.1041
2022-06-04 21:00 | 21:00 | 288.7 | 175.5 | 70.7 | 100.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.2237 | -37.2204 | 0 | -58 | 320.8033
2022-06-04 22:00 | 22:00 | 277.3 | 175.5 | 70.4 | 95 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.3444 | -31.3416 | 0 | -58 | 315.4028
2022-06-04 23:00 | 23:00 | 272.9 | 175.5 | 70.4 | 95.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.71 | -26.7076 | 0 | -58 | 315.6024
2022-06-05 | 0:00 | 266.1 | 175.5 | 70.2 | 95.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.8952 | -22.8932 | 0 | -58 | 315.902
2022-06-05 01:00 | 1:00 | 272.1 | 175.5 | 70.3 | 95.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.9591 | -21.9572 | 0 | -58 | 316.0019
2022-06-05 02:00 | 2:00 | 286.1 | 175.5 | 70.6 | 95.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.8923 | -25.89 | 8.2 | -58 | 324.5023
2022-06-05 03:00 | 3:00 | 296.5 | 175.5 | 70.8 | 95.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.4496 | -27.4472 | 17 | -58 | 333.5024
2022-06-05 04:00 | 4:00 | 296.2 | 175.5 | 70.8 | 95.7 | 4.2 | 28.3 | 6.0598 | -4.8745 | 25.6195 | -25.6172 | 13.4 | -58 | 331.0876
2022-06-05 05:00 | 5:00 | 282.3 | 175.5 | 70.5 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 27.5997 | -22.2012 | 25.6979 | -25.6956 | 0 | -58 | 319.0008
2022-06-05 06:00 | 6:00 | 266.9 | 175.5 | 70.2 | 81.1 | 4.2 | 28.3 | 59.4295 | -47.8054 | 27.8385 | -27.836 | 0 | -58 | 312.9266
2022-06-05 07:00 | 7:00 | 255.2 | 175.5 | 70 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 92.6062 | -74.4926 | 31.6952 | -31.6924 | 0 | -58 | 307.2164
2022-06-05 08:00 | 8:00 | 255.3 | 175.5 | 70 | 66 | 4.2 | 28.3 | 129.3258 | -104.03 | 30.4483 | -30.4456 | 0 | -58 | 311.2985
2022-06-05 09:00 | 9:00 | 263 | 175.5 | 70.2 | 66 | 4.2 | 28.3 | 153.0484 | -123.1128 | 30.8771 | -30.8744 | 0 | -58 | 316.1383
2022-06-05 10:00 | 10:00 | 263.5 | 175.5 | 70.2 | 66 | 4.2 | 28.3 | 163.3114 | -131.3682 | 29.5926 | -29.59 | 0 | -58 | 318.1458
2022-06-05 11:00 | 11:00 | 258.6 | 175.5 | 70.1 | 66 | 4.2 | 28.3 | 158.8785 | -127.8025 | 34.381 | -34.378 | 0 | -58 | 317.179
2022-06-05 12:00 | 12:00 | 255.8 | 175.5 | 70 | 66 | 4.2 | 28.3 | 155.9396 | -125.4385 | 33.4854 | -33.4824 | 0 | -58 | 316.5041
2022-06-05 13:00 | 13:00 | 257.7 | 175.5 | 70.1 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 133.8332 | -107.6561 | 36.6 | -36.5968 | 0 | -58 | 312.7803
2022-06-05 14:00 | 14:00 | 253.8 | 175.5 | 70 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 109.3399 | -87.9533 | 35.1207 | -35.1176 | 0 | -58 | 307.8897
2022-06-05 15:00 | 15:00 | 262.4 | 175.5 | 70.1 | 79.4 | 4.2 | 28.3 | 80.5231 | -64.773 | 34.1866 | -34.1836 | 0 | -58 | 315.2531
2022-06-05 16:00 | 16:00 | 275.6 | 175.5 | 70.4 | 91.6 | 4.2 | 28.3 | 53.4174 | -42.9692 | 32.122 | -32.1192 | 0 | -58 | 322.451
2022-06-05 17:00 | 17:00 | 293.8 | 175.5 | 70.8 | 94.7 | 4.2 | 28.3 | 22.3472 | -17.9761 | 42.3629 | -42.3592 | 0 | -58 | 319.8748
2022-06-05 18:00 | 18:00 | 301.3 | 175.5 | 70.9 | 95.7 | 4.2 | 28.3 | 2.5415 | -2.0443 | 53.3819 | -53.3772 | 0 | -58 | 317.1019
2022-06-05 19:00 | 19:00 | 314.9 | 175.5 | 71.2 | 95.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.2431 | -67.2372 | 1.5 | -58 | 318.4059
2022-06-05 20:00 | 20:00 | 307.7 | 175.5 | 71.1 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.6785 | -77.6716 | 0 | -58 | 314.2069
2022-06-05 21:00 | 21:00 | 285.2 | 175.5 | 70.6 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.5341 | -78.5272 | 0 | -58 | 313.7069
2022-06-05 22:00 | 22:00 | 269.6 | 175.5 | 70.3 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.2302 | -88.2224 | 0 | -58 | 301.1078
2022-06-05 23:00 | 23:00 | 263.4 | 175.5 | 70.2 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.5652 | -90.5572 | 0 | -58 | 292.908
2022-06-06 | 0:00 | 252.5 | 175.5 | 69.9 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.9587 | -84.9512 | 0 | -58 | 299.0075
2022-06-06 01:00 | 1:00 | 259.7 | 175.5 | 70.1 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.5285 | -87.5208 | 0 | -58 | 303.6077
2022-06-06 02:00 | 2:00 | 273.7 | 175.5 | 70.4 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.885 | -78.878 | 0 | -58 | 307.607
2022-06-06 03:00 | 3:00 | 288.1 | 175.5 | 70.7 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.6001 | -77.5932 | 0 | -58 | 307.9069
2022-06-06 04:00 | 4:00 | 289.6 | 175.5 | 70.7 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 6.6262 | -5.3302 | 74.9142 | -74.9076 | 0 | -58 | 309.2026
2022-06-06 05:00 | 5:00 | 282.6 | 175.5 | 70.6 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 21.2267 | -17.0747 | 72.6168 | -72.6104 | 0 | -58 | 311.9584
2022-06-06 06:00 | 6:00 | 281 | 175.5 | 70.5 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 39.3706 | -31.6699 | 71.9936 | -71.9872 | 0 | -58 | 308.8071
2022-06-06 07:00 | 7:00 | 287.3 | 175.5 | 70.6 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 62.8984 | -50.5957 | 85.6204 | -85.6128 | 0 | -58 | 303.5103
2022-06-06 08:00 | 8:00 | 303.7 | 175.5 | 71 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 85.619 | -65.5876 | 92.279 | -91.1104 | 0 | -62 | 303.7
2022-06-06 09:00 | 9:00 | 310.2 | 175.5 | 71.1 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 109.7373 | -84.0632 | 89.3987 | -87.4728 | 0 | -62 | 310.2
2022-06-06 10:00 | 10:00 | 308.2 | 175.5 | 71.1 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 136.916 | -110.1356 | 86.2436 | -86.236 | 0 | -62 | 309.388
2022-06-06 11:00 | 11:00 | 307.5 | 175.5 | 71.1 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 159.5415 | -128.3359 | 92.3174 | -92.3092 | 0 | -62 | 313.8138
2022-06-06 12:00 | 12:00 | 289.8 | 175.5 | 70.7 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 171.1671 | -137.6875 | 93.2134 | -93.2052 | 0 | -62 | 315.6878
2022-06-06 13:00 | 13:00 | 307.4 | 175.5 | 71 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 163.8542 | -131.805 | 93.4479 | -93.4396 | 0 | -62 | 314.5575
2022-06-06 14:00 | 14:00 | 306.7 | 175.5 | 71 | 66 | 4.2 | 28.3 | 135.5438 | -109.0321 | 92.5898 | -92.5816 | 0 | -62 | 309.5199
2022-06-06 15:00 | 15:00 | 309.3 | 175.5 | 71.1 | 70 | 4.2 | 28.3 | 99.8954 | -79.1509 | 92.6682 | -91.2127 | 0 | -62 | 309.3
2022-06-06 16:00 | 16:00 | 323.9 | 175.5 | 71.4 | 80 | 4.2 | 28.3 | 61.4774 | -42.0507 | 92.9406 | -85.8673 | 0 | -62 | 323.9
2022-06-06 17:00 | 17:00 | 322.5 | 175.5 | 71.3 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 24.2874 | -13.9746 | 93.4859 | -86.7987 | 0 | -62 | 322.5
2022-06-06 18:00 | 18:00 | 323.4 | 175.5 | 71.4 | 91.4 | 4.2 | 28.3 | 3.4942 | -0.67 | 94.2255 | -82.4497 | 0 | -62 | 323.4
2022-06-06 19:00 | 19:00 | 332.2 | 175.5 | 71.5 | 94.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.8613 | -76.0613 | 0 | -62 | 332.2
2022-06-06 20:00 | 20:00 | 319.9 | 175.5 | 71.3 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.4599 | -79.0599 | 0 | -62 | 319.9
2022-06-06 21:00 | 21:00 | 303.8 | 175.5 | 71 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.5875 | -98.5788 | 0 | -62 | 304.2087
2022-06-06 22:00 | 22:00 | 285.6 | 175.5 | 70.6 | 87.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.0604 | -90.0524 | 0 | -58 | 308.308
2022-06-06 23:00 | 23:00 | 279.2 | 175.5 | 70.5 | 87.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.3522 | -79.3452 | 0 | -58 | 308.207
2022-06-07 | 0:00 | 269.4 | 175.5 | 70.3 | 74.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.7402 | -60.7348 | 0 | -58 | 295.2054
2022-06-07 01:00 | 1:00 | 276.1 | 175.5 | 70.4 | 85.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.1078 | -56.1028 | 0 | -58 | 305.805
2022-06-07 02:00 | 2:00 | 288.2 | 175.5 | 70.7 | 90.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.8367 | -52.832 | 0 | -58 | 311.1047
2022-06-07 03:00 | 3:00 | 304 | 175.5 | 71 | 93.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.619 | -47.6148 | 1 | -58 | 315.9042
2022-06-07 04:00 | 4:00 | 299.2 | 175.5 | 70.9 | 93.9 | 4.2 | 28.3 | 7.1562 | -5.7565 | 48.2023 | -48.198 | 0 | -58 | 316.204
2022-06-07 05:00 | 5:00 | 290 | 175.5 | 70.7 | 86.2 | 4.2 | 28.3 | 23.1668 | -18.6355 | 43.6479 | -43.644 | 0 | -58 | 311.4352
2022-06-07 06:00 | 6:00 | 289.7 | 175.5 | 70.7 | 76.2 | 4.2 | 28.3 | 44.166 | -35.5275 | 44.8168 | -44.8128 | 0 | -58 | 305.5425
2022-06-07 07:00 | 7:00 | 284.4 | 175.5 | 70.6 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 77.7649 | -62.5544 | 43.5698 | -43.566 | 0 | -58 | 300.6143
2022-06-07 08:00 | 8:00 | 297.4 | 175.5 | 70.8 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 116.9536 | -94.0778 | 45.0112 | -45.0072 | 0 | -62 | 304.4798
2022-06-07 09:00 | 9:00 | 312.8 | 175.5 | 71.2 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 148.1805 | -119.1969 | 43.9207 | -42.1043 | 0 | -62 | 312.8
2022-06-07 10:00 | 10:00 | 315.7 | 175.5 | 71.2 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 165.022 | -132.7442 | 41.9341 | -40.5119 | 0 | -62 | 315.7
2022-06-07 11:00 | 11:00 | 312.8 | 175.5 | 71.2 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 172.2018 | -138.5196 | 41.078 | -41.0744 | 0 | -62 | 315.6858
2022-06-07 12:00 | 12:00 | 294.4 | 175.5 | 70.8 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 168.8771 | -135.8453 | 43.219 | -43.2152 | 0 | -62 | 315.1356
2022-06-07 13:00 | 13:00 | 303.5 | 175.5 | 71 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 156.9636 | -126.2622 | 42.5958 | -42.592 | 0 | -62 | 313.0052
2022-06-07 14:00 | 14:00 | 306.6 | 175.5 | 71 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 137.0361 | -110.2322 | 43.8423 | -43.8384 | 0 | -62 | 309.1078
2022-06-07 15:00 | 15:00 | 307.3 | 175.5 | 71 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 105.2079 | -84.6296 | 38.1958 | -38.1924 | 0 | -62 | 312.7817
2022-06-07 16:00 | 16:00 | 324.5 | 175.5 | 71.4 | 88.4 | 4.2 | 28.3 | 67.187 | -51.5212 | 36.522 | -33.4878 | 0 | -62 | 324.5
2022-06-07 17:00 | 17:00 | 325 | 175.5 | 71.4 | 93.9 | 4.2 | 28.3 | 25.3843 | -20.4194 | 35.666 | -35.6628 | 11.2 | -62 | 327.4681
2022-06-07 18:00 | 18:00 | 321.4 | 175.5 | 71.3 | 93.9 | 4.2 | 28.3 | 3.0114 | -2.4223 | 33.0561 | -33.0532 | 28 | -62 | 339.792
2022-06-07 19:00 | 19:00 | 328.5 | 175.5 | 71.5 | 93.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 31.8112 | -31.8084 | 38.3 | -62 | 349.7075
2022-06-07 20:00 | 20:00 | 316 | 175.5 | 71.2 | 93.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.4854 | -33.4824 | 24.7 | -62 | 335.803
2022-06-07 21:00 | 21:00 | 297.1 | 175.5 | 70.8 | 93.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.0961 | -33.0932 | 6.6 | -62 | 317.3029
2022-06-07 22:00 | 22:00 | 282.5 | 175.5 | 70.5 | 93.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.2004 | -32.1976 | 0 | -58 | 314.4028
2022-06-07 23:00 | 23:00 | 274.9 | 175.5 | 70.4 | 91.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.0561 | -33.0532 | 0 | -58 | 312.3029
2022-06-08 | 0:00 | 267.1 | 175.5 | 70.2 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.4988 | -31.496 | 0 | -58 | 305.8028
2022-06-08 01:00 | 1:00 | 271.1 | 175.5 | 70.3 | 90.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.2539 | -30.2512 | 0 | -58 | 310.9027
2022-06-08 02:00 | 2:00 | 285.8 | 175.5 | 70.6 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3457 | -28.3432 | 0.1 | -58 | 314.0025
2022-06-08 03:00 | 3:00 | 298 | 175.5 | 70.9 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.6733 | -23.6712 | 15.9 | -58 | 330.1021
2022-06-08 04:00 | 4:00 | 299.1 | 175.5 | 70.9 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 6.5425 | -5.263 | 27.5276 | -27.5252 | 8.5 | -58 | 323.9819
2022-06-08 05:00 | 5:00 | 294.7 | 175.5 | 70.8 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 20.6253 | -16.5912 | 27.1772 | -27.1748 | 0 | -58 | 318.1365
2022-06-08 06:00 | 6:00 | 294.1 | 175.5 | 70.8 | 84.2 | 4.2 | 28.3 | 37.6471 | -30.2834 | 26.8664 | -26.864 | 0 | -58 | 312.3661
2022-06-08 07:00 | 7:00 | 292.9 | 175.5 | 70.8 | 72.3 | 4.2 | 28.3 | 56.5495 | -45.4886 | 23.0116 | -23.0096 | 0 | -58 | 304.1629
2022-06-08 08:00 | 8:00 | 308.8 | 175.5 | 71.1 | 72 | 4.2 | 28.3 | 77.8014 | -60.5478 | 18.1448 | -15.6984 | 0 | -62 | 308.8
2022-06-08 09:00 | 9:00 | 317.5 | 175.5 | 71.3 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 99.691 | -74.1942 | 15.8858 | -8.6826 | 0 | -62 | 317.5
2022-06-08 10:00 | 10:00 | 311.7 | 175.5 | 71.1 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 116.1115 | -90.7651 | 15.1861 | -10.2325 | 0 | -62 | 311.7
2022-06-08 11:00 | 11:00 | 304.6 | 175.5 | 71 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 128.9176 | -103.7019 | 16.5871 | -16.5856 | 0 | -62 | 307.0172
2022-06-08 12:00 | 12:00 | 288 | 175.5 | 70.7 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 134.5434 | -108.2273 | 20.9471 | -20.9452 | 0 | -62 | 307.818
2022-06-08 13:00 | 13:00 | 303.7 | 175.5 | 71 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 128.1108 | -103.053 | 21.9995 | -21.9976 | 0 | -62 | 306.8597
2022-06-08 14:00 | 14:00 | 306.3 | 175.5 | 71 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 112.377 | -89.4797 | 19.8186 | -18.7159 | 0 | -62 | 306.3
2022-06-08 15:00 | 15:00 | 314.4 | 175.5 | 71.2 | 79.8 | 4.2 | 28.3 | 80.596 | -64.0892 | 18.65 | -17.7568 | 0 | -62 | 314.4
2022-06-08 16:00 | 16:00 | 325.7 | 175.5 | 71.4 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 48.6713 | -39.1515 | 16.8199 | -16.8184 | 9.6 | -62 | 329.8213
2022-06-08 17:00 | 17:00 | 324 | 175.5 | 71.4 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 20.8297 | -16.7555 | 13.9772 | -13.976 | 32.8 | -62 | 347.5754
2022-06-08 18:00 | 18:00 | 323.6 | 175.5 | 71.4 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 2.8548 | -2.2963 | 15.6914 | -15.69 | 40 | -62 | 351.2599
2022-06-08 19:00 | 19:00 | 330 | 175.5 | 71.5 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | -0.0378 | 25.1926 | -25.1904 | 40 | -62 | 350.8116
2022-06-08 20:00 | 20:00 | 316.5 | 175.5 | 71.2 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.4715 | -35.4684 | 24.2 | -62 | 334.7031
2022-06-08 21:00 | 21:00 | 298.6 | 175.5 | 70.9 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.5944 | -45.5904 | 0 | -62 | 310.204
2022-06-08 22:00 | 22:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 86.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.5104 | -54.5056 | 0 | -58 | 307.6048
2022-06-08 23:00 | 23:00 | 279.6 | 175.5 | 70.5 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.356 | -54.3512 | 0 | -58 | 299.0048
2022-06-09 | 0:00 | 268.3 | 175.5 | 70.3 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.2423 | -48.238 | 0 | -58 | 297.1043
2022-06-09 01:00 | 1:00 | 272.6 | 175.5 | 70.4 | 89.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.9017 | -32.8988 | 0 | -58 | 310.1029
2022-06-09 02:00 | 2:00 | 287.4 | 175.5 | 70.6 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.1388 | -27.1364 | 2.7 | -58 | 316.6024
2022-06-09 03:00 | 3:00 | 298.8 | 175.5 | 70.9 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.4405 | -23.4384 | 16.9 | -58 | 331.1021
2022-06-09 04:00 | 4:00 | 302.5 | 175.5 | 70.9 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 6.4696 | -5.2042 | 21.9211 | -21.9192 | 16.7 | -58 | 332.1673
2022-06-09 05:00 | 5:00 | 294.2 | 175.5 | 70.8 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 19.5413 | -15.7192 | 19.5457 | -19.544 | 0 | -58 | 317.9238
2022-06-09 06:00 | 6:00 | 293.1 | 175.5 | 70.8 | 89.5 | 4.2 | 28.3 | 35.6361 | -28.6659 | 18.8445 | -18.8428 | 0 | -58 | 317.2719
2022-06-09 07:00 | 7:00 | 294.7 | 175.5 | 70.8 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 61.8985 | -49.7914 | 17.6376 | -17.636 | 0 | -58 | 307.2087
2022-06-09 08:00 | 8:00 | 306.9 | 175.5 | 71 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 93.4987 | -71.8889 | 15.4186 | -11.4284 | 0 | -62 | 306.9
2022-06-09 09:00 | 9:00 | 314.9 | 175.5 | 71.2 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 123.3867 | -96.0076 | 13.5884 | -7.5675 | 0 | -62 | 314.9
2022-06-09 10:00 | 10:00 | 307.9 | 175.5 | 71.1 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 148.94 | -119.808 | 12.4979 | -12.4968 | 0 | -62 | 310.5331
2022-06-09 11:00 | 11:00 | 312.3 | 175.5 | 71.1 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 163.9379 | -131.8722 | 14.9897 | -14.9884 | 0 | -62 | 313.967
2022-06-09 12:00 | 12:00 | 296.1 | 175.5 | 70.8 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 161.5295 | -129.935 | 16.4311 | -16.4296 | 0 | -62 | 313.196
2022-06-09 13:00 | 13:00 | 315.2 | 175.5 | 71.2 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 146.59 | -116.2363 | 17.6776 | -14.8313 | 0 | -62 | 315.2
2022-06-09 14:00 | 14:00 | 317.1 | 175.5 | 71.2 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 116.3888 | -89.1707 | 16.7815 | -9.3996 | 0 | -62 | 317.1
2022-06-09 15:00 | 15:00 | 318.3 | 175.5 | 71.3 | 79.8 | 4.2 | 28.3 | 89.4505 | -70.272 | 17.5211 | -15.4996 | 0 | -62 | 318.3
2022-06-09 16:00 | 16:00 | 327.3 | 175.5 | 71.4 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 57.8991 | -44.8142 | 19.5077 | -17.3926 | 1.4 | -62 | 327.3
2022-06-09 17:00 | 17:00 | 327.3 | 175.5 | 71.4 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 25.4315 | -20.4572 | 19.6621 | -19.6604 | 27.6 | -62 | 343.276
2022-06-09 18:00 | 18:00 | 327.5 | 175.5 | 71.5 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 3.4942 | -2.8108 | 19.3513 | -19.3496 | 40 | -62 | 351.4851
2022-06-09 19:00 | 19:00 | 335.1 | 175.5 | 71.6 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | -0.0294 | 28.5021 | -28.4996 | 40 | -62 | 350.9096
2022-06-09 20:00 | 20:00 | 320 | 175.5 | 71.3 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.2056 | -45.2016 | 19.4 | -62 | 330.004
2022-06-09 21:00 | 21:00 | 301.8 | 175.5 | 70.9 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.059 | -52.0544 | 0 | -62 | 310.2046
2022-06-09 22:00 | 22:00 | 289.8 | 175.5 | 70.7 | 83.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.3527 | -57.3476 | 0 | -58 | 304.1051
2022-06-09 23:00 | 23:00 | 283.4 | 175.5 | 70.6 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.3082 | -47.304 | 0 | -58 | 307.7042
2022-06-10 | 0:00 | 276.5 | 175.5 | 70.4 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.6539 | -34.6508 | 0 | -58 | 312.6031
2022-06-10 01:00 | 1:00 | 277.5 | 175.5 | 70.5 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.2785 | -32.2756 | 0 | -58 | 314.1029
2022-06-10 02:00 | 2:00 | 290.9 | 175.5 | 70.7 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.1375 | -30.1348 | 3.3 | -58 | 317.6027
2022-06-10 03:00 | 3:00 | 299.7 | 175.5 | 70.9 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.7285 | -37.7252 | 5.5 | -58 | 320.0033
2022-06-10 04:00 | 4:00 | 300.5 | 175.5 | 70.9 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 7.0596 | -5.6788 | 42.5574 | -42.5536 | 0 | -58 | 315.8846
2022-06-10 05:00 | 5:00 | 295.2 | 175.5 | 70.8 | 80.9 | 4.2 | 28.3 | 27.1298 | -21.8232 | 43.6863 | -43.6824 | 0 | -58 | 307.0105
2022-06-10 06:00 | 6:00 | 289.4 | 175.5 | 70.7 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 51.1039 | -41.1081 | 37.2237 | -37.2204 | 0 | -58 | 297.5991
2022-06-10 07:00 | 7:00 | 294.5 | 175.5 | 70.8 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 74.1629 | -59.657 | 34.303 | -34.3 | 0 | -58 | 299.9089
2022-06-10 08:00 | 8:00 | 309.5 | 175.5 | 71.1 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 97.2209 | -74.706 | 38.9754 | -33.6903 | 0 | -62 | 309.5
2022-06-10 09:00 | 9:00 | 317.2 | 175.5 | 71.2 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 117.0389 | -86.158 | 38.781 | -34.2619 | 0 | -62 | 317.2
2022-06-10 10:00 | 10:00 | 317.1 | 175.5 | 71.2 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 127.9285 | -97.2259 | 56.9258 | -52.3284 | 0 | -62 | 317.1
2022-06-10 11:00 | 11:00 | 314.4 | 175.5 | 71.2 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 134.6513 | -103.1484 | 54.6288 | -54.0317 | 0 | -62 | 314.4
2022-06-10 12:00 | 12:00 | 297.6 | 175.5 | 70.9 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 136.8682 | -110.0973 | 56.3026 | -56.2976 | 0 | -62 | 308.7759
2022-06-10 13:00 | 13:00 | 308.8 | 175.5 | 71.1 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 130.0129 | -104.3556 | 57.2747 | -56.332 | 0 | -62 | 308.8
2022-06-10 14:00 | 14:00 | 308.4 | 175.5 | 71.1 | 65.6 | 4.2 | 28.3 | 114.6176 | -90.7448 | 54.356 | -52.5288 | 0 | -62 | 308.4
2022-06-10 15:00 | 15:00 | 316.5 | 175.5 | 71.2 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 80.3192 | -63.0253 | 48.2023 | -46.2962 | 0 | -62 | 316.5
2022-06-10 16:00 | 16:00 | 329.9 | 175.5 | 71.5 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 48.1413 | -34.4629 | 41.7017 | -36.5801 | 0 | -62 | 329.9
2022-06-10 17:00 | 17:00 | 325.3 | 175.5 | 71.4 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 19.589 | -15.7575 | 39.2079 | -39.2044 | 13.5 | -62 | 328.335
2022-06-10 18:00 | 18:00 | 321.7 | 175.5 | 71.3 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 2.3977 | -1.9288 | 38.3142 | -38.3108 | 24.6 | -62 | 335.9723
2022-06-10 19:00 | 19:00 | 325.2 | 175.5 | 71.4 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.8436 | -40.84 | 27.8 | -62 | 338.8036
2022-06-10 20:00 | 20:00 | 310.3 | 175.5 | 71.1 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.1332 | -36.13 | 17.2 | -62 | 327.9032
2022-06-10 21:00 | 21:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.3276 | -36.3244 | 0 | -62 | 310.4032
2022-06-10 22:00 | 22:00 | 285.4 | 175.5 | 70.6 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.8849 | -37.8816 | 0 | -58 | 314.2033
2022-06-10 23:00 | 23:00 | 280.2 | 175.5 | 70.5 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.15 | -31.1472 | 0 | -58 | 314.1028
2022-06-11 | 0:00 | 273.1 | 175.5 | 70.4 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.4264 | -22.4244 | 7.8 | -58 | 306.302
2022-06-11 01:00 | 1:00 | 270.8 | 175.5 | 70.3 | 83.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.5703 | -21.5684 | 1 | -58 | 304.7019
2022-06-11 02:00 | 2:00 | 284.6 | 175.5 | 70.6 | 93.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.4172 | -18.4156 | 7.2 | -58 | 321.2016
2022-06-11 03:00 | 3:00 | 298.7 | 175.5 | 70.9 | 94.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.4186 | -15.4172 | 22.1 | -58 | 337.8014
2022-06-11 04:00 | 4:00 | 297.2 | 175.5 | 70.8 | 94.8 | 4.2 | 28.3 | 6.012 | -4.8362 | 17.2487 | -17.2472 | 14.3 | -58 | 331.0773
2022-06-11 05:00 | 5:00 | 283.9 | 175.5 | 70.6 | 84.8 | 4.2 | 28.3 | 18.565 | -14.9338 | 16.8979 | -16.8964 | 1.3 | -58 | 310.3327
2022-06-11 06:00 | 6:00 | 275.9 | 175.5 | 70.4 | 75 | 4.2 | 28.3 | 33.9979 | -27.3482 | 18.2992 | -18.2976 | 0 | -58 | 302.0513
2022-06-11 07:00 | 7:00 | 274.1 | 175.5 | 70.4 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 44.9728 | -36.1764 | 18.4172 | -18.4156 | 0 | -58 | 296.498
2022-06-11 08:00 | 8:00 | 285.5 | 175.5 | 70.6 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 62.5374 | -50.3054 | 21.9211 | -21.9192 | 0 | -58 | 300.1339
2022-06-11 09:00 | 9:00 | 293.5 | 175.5 | 70.8 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 71.6928 | -57.6699 | 19.6241 | -19.6224 | 0 | -58 | 302.1246
2022-06-11 10:00 | 10:00 | 294.6 | 175.5 | 70.8 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 80.4158 | -64.6869 | 18.6901 | -18.6884 | 0 | -58 | 304.3306
2022-06-11 11:00 | 11:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 76.7409 | -61.7307 | 20.9471 | -20.9452 | 0 | -58 | 303.6121
2022-06-11 12:00 | 12:00 | 287.5 | 175.5 | 70.7 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 66.8136 | -53.7451 | 22.8552 | -22.8532 | 0 | -58 | 301.5705
2022-06-11 13:00 | 13:00 | 287.3 | 175.5 | 70.6 | 69.2 | 4.2 | 28.3 | 59.0433 | -47.4946 | 25.7379 | -25.7356 | 0 | -58 | 301.351
2022-06-11 14:00 | 14:00 | 287.7 | 175.5 | 70.7 | 71.5 | 4.2 | 28.3 | 49.5387 | -39.8492 | 24.8798 | -24.8776 | 0 | -58 | 301.8917
2022-06-11 15:00 | 15:00 | 294.8 | 175.5 | 70.8 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 34.6593 | -27.88 | 24.6074 | -24.6052 | 0 | -58 | 305.7815
2022-06-11 16:00 | 16:00 | 302.1 | 175.5 | 70.9 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 19.6727 | -15.8247 | 21.2195 | -21.2176 | 11.3 | -58 | 324.2499
2022-06-11 17:00 | 17:00 | 305.7 | 175.5 | 71 | 94.8 | 4.2 | 28.3 | 9.9986 | -8.0428 | 17.872 | -17.8704 | 18.8 | -58 | 336.5574
2022-06-11 18:00 | 18:00 | 306.2 | 175.5 | 71 | 94.8 | 4.2 | 28.3 | 2.0968 | -1.6868 | 13.7448 | -13.7436 | 29.2 | -58 | 345.4112
2022-06-11 19:00 | 19:00 | 306.7 | 175.5 | 71 | 94.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.7582 | -11.7572 | 33.1 | -58 | 348.901
2022-06-11 20:00 | 20:00 | 293.9 | 175.5 | 70.8 | 94.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.2422 | -7.2416 | 24.3 | -58 | 339.9006
2022-06-11 21:00 | 21:00 | 279.1 | 175.5 | 70.5 | 94.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.4747 | -7.474 | 9.6 | -58 | 324.9007
2022-06-11 22:00 | 22:00 | 269.8 | 175.5 | 70.3 | 90.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.5026 | -6.502 | 5.2 | -58 | 316.4006
2022-06-11 23:00 | 23:00 | 266.7 | 175.5 | 70.2 | 86.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.2547 | -8.254 | 5.5 | -58 | 311.8007
2022-06-12 | 0:00 | 259.4 | 175.5 | 70.1 | 94 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.6711 | -7.6704 | 0 | -58 | 314.1007
2022-06-12 01:00 | 1:00 | 260.8 | 175.5 | 70.1 | 94 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.6711 | -7.6704 | 0 | -58 | 314.1007
2022-06-12 02:00 | 2:00 | 275.3 | 175.5 | 70.4 | 94 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.697 | -6.6964 | 7.3 | -58 | 321.7006
2022-06-12 03:00 | 3:00 | 286 | 175.5 | 70.6 | 94 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.4891 | -8.4884 | 16.3 | -58 | 330.9007
2022-06-12 04:00 | 4:00 | 282.7 | 175.5 | 70.6 | 94 | 4.2 | 28.3 | 6.5661 | -5.2819 | 6.3082 | -6.3076 | 9.6 | -58 | 325.4848
2022-06-12 05:00 | 5:00 | 273.2 | 175.5 | 70.4 | 90.6 | 4.2 | 28.3 | 24.4204 | -19.644 | 6.8914 | -6.8908 | 0 | -58 | 315.777
2022-06-12 06:00 | 6:00 | 263.7 | 175.5 | 70.2 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 49.9834 | -40.2067 | 8.916 | -8.9152 | 0 | -58 | 302.8775
2022-06-12 07:00 | 7:00 | 254 | 175.5 | 70 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 70.0911 | -56.3816 | 7.8255 | -7.8248 | 0 | -58 | 300.5102
2022-06-12 08:00 | 8:00 | 259.4 | 175.5 | 70.1 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 96.2569 | -77.4294 | 9.3832 | -9.3824 | 0 | -58 | 305.7283
2022-06-12 09:00 | 9:00 | 268 | 175.5 | 70.3 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 117.2197 | -94.292 | 15.2241 | -15.2228 | 0 | -58 | 310.029
2022-06-12 10:00 | 10:00 | 265.6 | 175.5 | 70.2 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 128.3275 | -103.2273 | 26.4375 | -26.4352 | 0 | -58 | 312.1025
2022-06-12 11:00 | 11:00 | 262.5 | 175.5 | 70.1 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 125.3634 | -100.8428 | 36.4056 | -36.4024 | 0 | -58 | 311.4238
2022-06-12 12:00 | 12:00 | 265 | 175.5 | 70.2 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 119.3637 | -96.0166 | 42.0505 | -42.0468 | 0 | -58 | 310.3508
2022-06-12 13:00 | 13:00 | 263.2 | 175.5 | 70.2 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 113.8457 | -91.5778 | 49.956 | -49.9516 | 0 | -58 | 309.7723
2022-06-12 14:00 | 14:00 | 261.6 | 175.5 | 70.1 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 96.7397 | -77.8179 | 58.2867 | -58.2816 | 0 | -58 | 306.3269
2022-06-12 15:00 | 15:00 | 263.3 | 175.5 | 70.2 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 69.7542 | -56.1107 | 66.6195 | -66.6136 | 0 | -58 | 301.1494
2022-06-12 16:00 | 16:00 | 278.5 | 175.5 | 70.5 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 48.4053 | -38.9373 | 62.0251 | -62.0196 | 0 | -58 | 297.7735
2022-06-12 17:00 | 17:00 | 293 | 175.5 | 70.8 | 77.7 | 4.2 | 28.3 | 19.589 | -15.7575 | 57.3147 | -57.3096 | 0 | -58 | 302.3366
2022-06-12 18:00 | 18:00 | 299.4 | 175.5 | 70.9 | 91.2 | 4.2 | 28.3 | 2.5908 | -2.0842 | 53.7327 | -53.728 | 0 | -58 | 312.6113
2022-06-12 19:00 | 19:00 | 310.4 | 175.5 | 71.1 | 94 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | -0.0378 | 45.0492 | -45.0452 | 9.3 | -58 | 324.4134
2022-06-12 20:00 | 20:00 | 301.9 | 175.5 | 70.9 | 94 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.2069 | -42.2032 | 3.5 | -58 | 318.4037
2022-06-12 21:00 | 21:00 | 285.3 | 175.5 | 70.6 | 94 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.6673 | -32.6644 | 0 | -58 | 314.6029
2022-06-12 22:00 | 22:00 | 267.8 | 175.5 | 70.3 | 86.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.4863 | -30.4836 | 0 | -58 | 306.4027
2022-06-12 23:00 | 23:00 | 261.5 | 175.5 | 70.1 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.6673 | -32.6644 | 0 | -58 | 297.9029
2022-06-13 | 0:00 | 251.3 | 175.5 | 69.9 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.9647 | -34.9616 | 0 | -58 | 286.8031
2022-06-13 01:00 | 1:00 | 253.8 | 175.5 | 70 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.6414 | -33.6384 | 0 | -58 | 291.403
2022-06-13 02:00 | 2:00 | 270.9 | 175.5 | 70.3 | 84.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.8371 | -30.8344 | 0 | -58 | 304.9027
2022-06-13 03:00 | 3:00 | 285.2 | 175.5 | 70.6 | 93.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.0988 | -27.0964 | 0 | -58 | 314.1024
2022-06-13 04:00 | 4:00 | 287.7 | 175.5 | 70.7 | 93.5 | 4.2 | 28.3 | 6.1086 | -4.9139 | 28.4237 | -28.4212 | 0 | -58 | 315.3972
2022-06-13 05:00 | 5:00 | 281 | 175.5 | 70.5 | 77.7 | 4.2 | 28.3 | 18.3842 | -14.7884 | 28.891 | -28.8884 | 0 | -58 | 301.7984
2022-06-13 06:00 | 6:00 | 283.6 | 175.5 | 70.6 | 67.7 | 4.2 | 28.3 | 34.6593 | -27.88 | 28.0349 | -28.0324 | 0 | -58 | 295.0818
2022-06-13 07:00 | 7:00 | 287.4 | 175.5 | 70.6 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 60.6814 | -48.8123 | 23.2845 | -23.2824 | 0 | -58 | 298.8712
2022-06-13 08:00 | 8:00 | 297.2 | 175.5 | 70.8 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 83.2217 | -66.9438 | 24.413 | -24.4108 | 0 | -62 | 299.4801
2022-06-13 09:00 | 9:00 | 313.3 | 175.5 | 71.2 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 111.5445 | -84.9023 | 24.2965 | -21.2387 | 0 | -62 | 313.3
2022-06-13 10:00 | 10:00 | 318.2 | 175.5 | 71.3 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 128.2058 | -97.6354 | 20.7146 | -16.785 | 0 | -62 | 318.2
2022-06-13 11:00 | 11:00 | 314.6 | 175.5 | 71.2 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 127.1577 | -97.408 | 20.3638 | -19.6135 | 0 | -62 | 314.6
2022-06-13 12:00 | 12:00 | 300.5 | 175.5 | 70.9 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 122.1348 | -98.2457 | 18.7281 | -18.7264 | 0 | -62 | 307.6908
2022-06-13 13:00 | 13:00 | 310.8 | 175.5 | 71.1 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 105.1967 | -79.9945 | 21.0251 | -19.4273 | 0 | -62 | 310.8
2022-06-13 14:00 | 14:00 | 304.8 | 175.5 | 71 | 67.4 | 4.2 | 28.3 | 89.62 | -71.8182 | 23.8677 | -21.2695 | 0 | -62 | 304.8
2022-06-13 15:00 | 15:00 | 302.6 | 175.5 | 71 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 77.8486 | -62.6216 | 20.4798 | -20.478 | 0 | -62 | 304.7288
2022-06-13 16:00 | 16:00 | 317.5 | 175.5 | 71.3 | 86 | 4.2 | 28.3 | 58.2488 | -45.6288 | 20.2854 | -18.7054 | 0 | -62 | 317.5
2022-06-13 17:00 | 17:00 | 321.7 | 175.5 | 71.3 | 93.5 | 4.2 | 28.3 | 25.0453 | -20.1464 | 19.5861 | -19.5844 | 16.8 | -62 | 332.5006
2022-06-13 18:00 | 18:00 | 319.9 | 175.5 | 71.3 | 93.5 | 4.2 | 28.3 | 3.5419 | -2.8491 | 18.4172 | -18.4156 | 33.4 | -62 | 344.8944
2022-06-13 19:00 | 19:00 | 328.9 | 175.5 | 71.5 | 93.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.0664 | -18.0648 | 40 | -62 | 351.0016
2022-06-13 20:00 | 20:00 | 315.6 | 175.5 | 71.2 | 93.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.2474 | -20.2456 | 30.5 | -62 | 341.2018
2022-06-13 21:00 | 21:00 | 296.2 | 175.5 | 70.8 | 93.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.6733 | -23.6712 | 8.6 | -62 | 318.9021
2022-06-13 22:00 | 22:00 | 281.1 | 175.5 | 70.5 | 93.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.2565 | -24.2544 | 0 | -58 | 314.0021
2022-06-13 23:00 | 23:00 | 273.2 | 175.5 | 70.4 | 89 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.9837 | -23.9816 | 0 | -58 | 309.4021
2022-06-14 | 0:00 | 266.5 | 175.5 | 70.2 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.5703 | -21.5684 | 0 | -58 | 306.8019
2022-06-14 01:00 | 1:00 | 268.4 | 175.5 | 70.3 | 89.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.65 | -18.6484 | 0 | -58 | 310.2016
2022-06-14 02:00 | 2:00 | 284.2 | 175.5 | 70.6 | 92.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.1202 | -16.1188 | 4 | -58 | 317.3014
2022-06-14 03:00 | 3:00 | 298.6 | 175.5 | 70.9 | 92.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.2965 | -24.2944 | 11.2 | -58 | 324.8021
2022-06-14 04:00 | 4:00 | 297.1 | 175.5 | 70.8 | 92.7 | 4.2 | 28.3 | 6.4331 | -5.1748 | 33.6798 | -33.6768 | 0 | -58 | 314.7613
2022-06-14 05:00 | 5:00 | 289.4 | 175.5 | 70.7 | 85 | 4.2 | 28.3 | 21.5892 | -17.3666 | 33.9142 | -33.9112 | 0 | -58 | 309.9256
2022-06-14 06:00 | 6:00 | 282.8 | 175.5 | 70.6 | 75 | 4.2 | 28.3 | 37.7678 | -30.3805 | 33.8358 | -33.8328 | 0 | -58 | 302.9903
2022-06-14 07:00 | 7:00 | 284.9 | 175.5 | 70.6 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 61.0435 | -49.1037 | 40.3768 | -40.3732 | 0 | -58 | 298.3434
2022-06-14 08:00 | 8:00 | 300.4 | 175.5 | 70.9 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 90.5474 | -72.8368 | 46.9573 | -46.9532 | 0 | -62 | 300.4147
2022-06-14 09:00 | 9:00 | 312.1 | 175.5 | 71.1 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 114.352 | -87.5984 | 51.2789 | -48.8325 | 0 | -62 | 312.1
2022-06-14 10:00 | 10:00 | 313.1 | 175.5 | 71.2 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 129.3515 | -104.051 | 54.0052 | -49.2057 | 0 | -62 | 313.1
2022-06-14 11:00 | 11:00 | 308.6 | 175.5 | 71.1 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 136.2653 | -109.6122 | 57.7415 | -57.7364 | 0 | -62 | 309.5582
2022-06-14 12:00 | 12:00 | 293.4 | 175.5 | 70.8 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 137.2657 | -110.417 | 59.4557 | -59.4504 | 0 | -62 | 309.454
2022-06-14 13:00 | 13:00 | 308.3 | 175.5 | 71.1 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 129.1091 | -103.7914 | 56.3406 | -56.2583 | 0 | -62 | 308.3
2022-06-14 14:00 | 14:00 | 306.8 | 175.5 | 71 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 108.1356 | -86.7575 | 58.9884 | -56.8665 | 0 | -62 | 306.8
2022-06-14 15:00 | 15:00 | 308.9 | 175.5 | 71.1 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 83.932 | -62.614 | 62.7647 | -58.5827 | 0 | -62 | 308.9
2022-06-14 16:00 | 16:00 | 324.8 | 175.5 | 71.4 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 57.1884 | -32.3781 | 64.8297 | -56.04 | 0 | -62 | 324.8
2022-06-14 17:00 | 17:00 | 324.5 | 175.5 | 71.4 | 84.3 | 4.2 | 28.3 | 24.2874 | -11.1078 | 70.7086 | -61.0882 | 0 | -62 | 324.5
2022-06-14 18:00 | 18:00 | 320.7 | 175.5 | 71.3 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 3.7457 | -0.7185 | 77.3276 | -64.4548 | 0 | -62 | 320.7
2022-06-14 19:00 | 19:00 | 323.3 | 175.5 | 71.4 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 0.1202 | -0.023 | 82.2325 | -65.2297 | 0 | -62 | 323.3
2022-06-14 20:00 | 20:00 | 309.4 | 175.5 | 71.1 | 83.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.8975 | -71.1975 | 0 | -62 | 309.4
2022-06-14 21:00 | 21:00 | 291.3 | 175.5 | 70.7 | 73.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.8423 | -83.8423 | 0 | -62 | 291.3
2022-06-14 22:00 | 22:00 | 277.6 | 175.5 | 70.5 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.2715 | -85.264 | 0 | -58 | 286.3075
2022-06-14 23:00 | 23:00 | 271.4 | 175.5 | 70.3 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.0233 | -87.0156 | 0 | -58 | 286.1077
2022-06-15 | 0:00 | 265 | 175.5 | 70.2 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.4617 | -69.4556 | 0 | -58 | 285.6061
2022-06-15 01:00 | 1:00 | 265.9 | 175.5 | 70.2 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.929 | -69.9228 | 0 | -58 | 285.6062
2022-06-15 02:00 | 2:00 | 282 | 175.5 | 70.5 | 74.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.0841 | -73.0776 | 0 | -58 | 295.0065
2022-06-15 03:00 | 3:00 | 293.2 | 175.5 | 70.8 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.8775 | -71.8712 | 0 | -58 | 305.3063
2022-06-15 04:00 | 4:00 | 299.3 | 175.5 | 70.9 | 83.8 | 4.2 | 28.3 | 6.9631 | -5.6011 | 73.0441 | -73.0376 | 0 | -58 | 306.0685
2022-06-15 05:00 | 5:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 27.6249 | -22.2217 | 71.8775 | -71.8712 | 0 | -58 | 299.8095
2022-06-15 06:00 | 6:00 | 280.3 | 175.5 | 70.5 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 50.406 | -40.5469 | 92.8242 | -92.816 | 0 | -58 | 295.7673
2022-06-15 07:00 | 7:00 | 280.1 | 175.5 | 70.5 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 82.2578 | -66.1684 | 92.6298 | -92.6216 | 0 | -58 | 301.9976
2022-06-15 08:00 | 8:00 | 294.4 | 175.5 | 70.8 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 117.6531 | -94.6406 | 94.4599 | -94.4516 | 0 | -62 | 305.2208
2022-06-15 09:00 | 9:00 | 315.4 | 175.5 | 71.2 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 136.555 | -104.3796 | 94.8872 | -94.2626 | 0 | -62 | 315.4
2022-06-15 10:00 | 10:00 | 319.2 | 175.5 | 71.3 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 148.1933 | -113.2952 | 90.916 | -89.3141 | 0 | -62 | 319.2
2022-06-15 11:00 | 11:00 | 319.9 | 175.5 | 71.3 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 152.1193 | -116.3024 | 87.8414 | -86.4583 | 0 | -62 | 319.9
2022-06-15 12:00 | 12:00 | 304.8 | 175.5 | 71 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 140.8076 | -113.2661 | 84.9207 | -84.9132 | 0 | -62 | 309.949
2022-06-15 13:00 | 13:00 | 321.7 | 175.5 | 71.3 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 110.8574 | -74.7346 | 88.4246 | -86.0474 | 0 | -62 | 321.7
2022-06-15 14:00 | 14:00 | 319.7 | 175.5 | 71.3 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 83.307 | -50.9578 | 87.801 | -83.6502 | 0 | -62 | 319.7
2022-06-15 15:00 | 15:00 | 318.6 | 175.5 | 71.3 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 60.1509 | -38.1914 | 83.207 | -76.9665 | 0 | -62 | 318.6
2022-06-15 16:00 | 16:00 | 326.7 | 175.5 | 71.4 | 83.6 | 4.2 | 28.3 | 35.2622 | -18.9347 | 72.8896 | -63.5171 | 0 | -62 | 326.7
2022-06-15 17:00 | 17:00 | 324.2 | 175.5 | 71.4 | 88.7 | 4.2 | 28.3 | 16.7702 | -6.9469 | 73.2005 | -64.9238 | 0 | -62 | 324.2
2022-06-15 18:00 | 18:00 | 326 | 175.5 | 71.4 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 2.6016 | -0.499 | 68.5277 | -54.2303 | 0 | -62 | 326
2022-06-15 19:00 | 19:00 | 329.4 | 175.5 | 71.5 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.6979 | -53.0979 | 6.1 | -62 | 329.4
2022-06-15 20:00 | 20:00 | 312.1 | 175.5 | 71.1 | 86 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.7332 | -63.7332 | 0 | -62 | 312.1
2022-06-15 21:00 | 21:00 | 296.6 | 175.5 | 70.8 | 85 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.3935 | -76.3868 | 0 | -62 | 301.8067
2022-06-15 22:00 | 22:00 | 285.2 | 175.5 | 70.6 | 85 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.7927 | -61.7872 | 0 | -58 | 305.6055
2022-06-15 23:00 | 23:00 | 275 | 175.5 | 70.4 | 85.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.213 | -52.2084 | 0 | -58 | 305.9046
2022-06-16 | 0:00 | 265.1 | 175.5 | 70.2 | 67 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.1777 | -46.1736 | 0 | -58 | 287.2041
2022-06-16 01:00 | 1:00 | 270.4 | 175.5 | 70.3 | 73.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.6112 | -40.6076 | 0 | -58 | 293.6036
2022-06-16 02:00 | 2:00 | 287 | 175.5 | 70.6 | 85.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.0659 | -40.0624 | 0 | -58 | 306.4035
2022-06-16 03:00 | 3:00 | 300.1 | 175.5 | 70.9 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.0932 | -36.09 | 3.2 | -58 | 316.3032
2022-06-16 04:00 | 4:00 | 299.3 | 175.5 | 70.9 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 5.349 | -4.3028 | 51.2009 | -51.1964 | 0 | -58 | 304.1507
2022-06-16 05:00 | 5:00 | 292.5 | 175.5 | 70.7 | 71.5 | 4.2 | 28.3 | 14.8901 | -11.9776 | 52.9931 | -52.9884 | 0 | -58 | 295.1172
2022-06-16 06:00 | 6:00 | 294.8 | 175.5 | 70.8 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 23.0944 | -18.5416 | 50.1504 | -50.1032 | 0 | -58 | 294.8
2022-06-16 07:00 | 7:00 | 302.1 | 175.5 | 70.9 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 31.8046 | -23.1417 | 55.0557 | -52.1186 | 0 | -58 | 302.1
2022-06-16 08:00 | 8:00 | 325.7 | 175.5 | 71.4 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 36.6596 | -16.2686 | 58.9504 | -44.1414 | 0 | -62 | 325.7
2022-06-16 09:00 | 9:00 | 339.9 | 175.5 | 71.7 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 40.9723 | -13.7292 | 62.8432 | -43.1863 | 1.5 | -62 | 339.9
2022-06-16 10:00 | 10:00 | 340.1 | 175.5 | 71.7 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 53.9109 | -23.6443 | 53.2255 | -34.1921 | 0 | -62 | 340.1
2022-06-16 11:00 | 11:00 | 333.2 | 175.5 | 71.6 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 60.4282 | -34.4308 | 45.9453 | -29.4427 | 0 | -62 | 333.2
2022-06-16 12:00 | 12:00 | 315.6 | 175.5 | 71.2 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 64.079 | -41.5853 | 45.2436 | -38.9373 | 0 | -62 | 315.6
2022-06-16 13:00 | 13:00 | 333.5 | 175.5 | 71.6 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 57.6824 | -31.8278 | 47.9314 | -30.986 | 0 | -62 | 333.5
2022-06-16 14:00 | 14:00 | 334.3 | 175.5 | 71.6 | 76.5 | 4.2 | 28.3 | 48.3087 | -24.8287 | 47.2682 | -32.0482 | 1.5 | -62 | 334.3
2022-06-16 15:00 | 15:00 | 328.9 | 175.5 | 71.5 | 85.8 | 4.2 | 28.3 | 37.1536 | -22.1487 | 43.8423 | -34.5472 | 1.3 | -62 | 328.9
2022-06-16 16:00 | 16:00 | 334.5 | 175.5 | 71.6 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 24.0106 | -19.3143 | 32.2384 | -32.2356 | 20.8 | -62 | 335.2991
2022-06-16 17:00 | 17:00 | 331.3 | 175.5 | 71.5 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 11.3723 | -9.1479 | 31.8896 | -31.8868 | 28.2 | -62 | 340.1272
2022-06-16 18:00 | 18:00 | 330.7 | 175.5 | 71.5 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 2.4449 | -1.9666 | 28.1513 | -28.1488 | 38 | -62 | 348.1808
2022-06-16 19:00 | 19:00 | 332.8 | 175.5 | 71.6 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.5388 | -31.536 | 39.1 | -62 | 348.9028
2022-06-16 20:00 | 20:00 | 315.7 | 175.5 | 71.2 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.7591 | -30.7564 | 23 | -62 | 332.4027
2022-06-16 21:00 | 21:00 | 296.4 | 175.5 | 70.8 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.2686 | -25.2664 | 8.8 | -62 | 317.8022
2022-06-16 22:00 | 22:00 | 286.8 | 175.5 | 70.6 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.5828 | -22.5808 | 1.6 | -58 | 314.402
2022-06-16 23:00 | 23:00 | 282.9 | 175.5 | 70.6 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.491 | -24.4888 | 0 | -58 | 312.8022
2022-06-17 | 0:00 | 271.7 | 175.5 | 70.3 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.2353 | -19.2336 | 3.6 | -58 | 302.2017
2022-06-17 01:00 | 1:00 | 273.4 | 175.5 | 70.4 | 83 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.4552 | -18.4536 | 1.1 | -58 | 304.5016
2022-06-17 02:00 | 2:00 | 288.4 | 175.5 | 70.7 | 93 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.7815 | -16.78 | 7.2 | -58 | 320.9015
2022-06-17 03:00 | 3:00 | 299.9 | 175.5 | 70.9 | 93 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.2487 | -17.2472 | 18.1 | -58 | 332.0015
2022-06-17 04:00 | 4:00 | 302.6 | 175.5 | 71 | 93 | 4.2 | 28.3 | 6.5425 | -5.263 | 13.8612 | -13.86 | 18.3 | -58 | 333.5807
2022-06-17 05:00 | 5:00 | 293.3 | 175.5 | 70.8 | 84.2 | 4.2 | 28.3 | 25.0346 | -20.138 | 9.3832 | -9.3824 | 6.8 | -58 | 316.6974
2022-06-17 06:00 | 6:00 | 287.3 | 175.5 | 70.6 | 74.2 | 4.2 | 28.3 | 46.5509 | -37.4458 | 8.2163 | -8.2156 | 0 | -58 | 303.9058
2022-06-17 07:00 | 7:00 | 289.1 | 175.5 | 70.7 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 76.7774 | -61.7601 | 7.3987 | -7.398 | 0 | -58 | 293.518
2022-06-17 08:00 | 8:00 | 307.6 | 175.5 | 71.1 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 106.6181 | -78.1752 | 6.619 | -2.3619 | 0 | -62 | 307.6
2022-06-17 09:00 | 9:00 | 325.2 | 175.5 | 71.4 | 58.3 | 4.2 | 28.3 | 127.1818 | -86.4233 | 8.878 | -0.1365 | 0 | -62 | 325.2
2022-06-17 10:00 | 10:00 | 329.5 | 175.5 | 71.5 | 58.3 | 4.2 | 28.3 | 140.3736 | -95.9569 | 11.8366 | -2.5533 | 0 | -62 | 329.5
2022-06-17 11:00 | 11:00 | 328.1 | 175.5 | 71.5 | 58.3 | 4.2 | 28.3 | 141.6272 | -97.9371 | 15.7294 | -7.1195 | 0 | -62 | 328.1
2022-06-17 12:00 | 12:00 | 311 | 175.5 | 71.1 | 58.8 | 4.2 | 28.3 | 136.7958 | -107.548 | 18.2992 | -12.447 | 0 | -62 | 311
2022-06-17 13:00 | 13:00 | 327.3 | 175.5 | 71.4 | 62 | 4.2 | 28.3 | 113.5925 | -75.7065 | 17.716 | -7.702 | 0 | -62 | 327.3
2022-06-17 14:00 | 14:00 | 326.7 | 175.5 | 71.4 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 89.6801 | -59.2929 | 16.6655 | -3.2527 | 0 | -62 | 326.7
2022-06-17 15:00 | 15:00 | 326.4 | 175.5 | 71.4 | 83 | 4.2 | 28.3 | 70.5958 | -52.0617 | 15.653 | -8.1871 | 0 | -62 | 326.4
2022-06-17 16:00 | 16:00 | 333.6 | 175.5 | 71.6 | 93 | 4.2 | 28.3 | 45.0205 | -36.2147 | 10.9406 | -10.9396 | 20.1 | -62 | 339.5068
2022-06-17 17:00 | 17:00 | 329.5 | 175.5 | 71.5 | 93 | 4.2 | 28.3 | 17.0835 | -13.7421 | 9.2668 | -9.266 | 40 | -62 | 353.8422
2022-06-17 18:00 | 18:00 | 323.9 | 175.5 | 71.4 | 93 | 4.2 | 28.3 | 3.0479 | -2.4517 | 9.7741 | -9.7732 | 40 | -62 | 350.9971
2022-06-17 19:00 | 19:00 | 328 | 175.5 | 71.5 | 93 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.2302 | -6.2296 | 40 | -62 | 350.5006
2022-06-17 20:00 | 20:00 | 310.9 | 175.5 | 71.1 | 93 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.5026 | -6.502 | 38 | -62 | 348.1006
2022-06-17 21:00 | 21:00 | 294.5 | 175.5 | 70.8 | 93 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.5406 | -6.54 | 21.9 | -62 | 331.7006
2022-06-17 22:00 | 22:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 93 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.3327 | -8.332 | 11.8 | -58 | 325.4007
2022-06-17 23:00 | 23:00 | 276.2 | 175.5 | 70.4 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.4078 | -11.4068 | 2.4 | -58 | 313.301
2022-06-18 | 0:00 | 267.1 | 175.5 | 70.2 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.8107 | -12.8096 | 0 | -58 | 312.0011
2022-06-18 01:00 | 1:00 | 269.4 | 175.5 | 70.3 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.1336 | -14.1324 | 0 | -58 | 312.1012
2022-06-18 02:00 | 2:00 | 283.9 | 175.5 | 70.6 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.0018 | -16.0004 | 4.7 | -58 | 317.1014
2022-06-18 03:00 | 3:00 | 295.7 | 175.5 | 70.8 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.1737 | -14.1724 | 17.8 | -58 | 330.4013
2022-06-18 04:00 | 4:00 | 295.4 | 175.5 | 70.8 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 7.1927 | -5.7859 | 15.1861 | -15.1848 | 10.9 | -58 | 324.9081
2022-06-18 05:00 | 5:00 | 283.5 | 175.5 | 70.6 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 27.0456 | -21.7555 | 16.8599 | -16.8584 | 0 | -58 | 309.0916
2022-06-18 06:00 | 6:00 | 268.3 | 175.5 | 70.3 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 56.285 | -45.276 | 15.3806 | -15.3792 | 0 | -58 | 301.1104
2022-06-18 07:00 | 7:00 | 265.7 | 175.5 | 70.2 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 94.9926 | -76.4125 | 20.1694 | -20.1676 | 0 | -58 | 295.8819
2022-06-18 08:00 | 8:00 | 280.5 | 175.5 | 70.5 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 128.1216 | -103.0614 | 25.1926 | -25.1904 | 0 | -58 | 302.6624
2022-06-18 09:00 | 9:00 | 294.1 | 175.5 | 70.8 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 147.7835 | -118.8777 | 26.1267 | -26.1244 | 0 | -58 | 306.8081
2022-06-18 10:00 | 10:00 | 297.8 | 175.5 | 70.9 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 158.0224 | -127.1137 | 31.1099 | -31.1072 | 0 | -58 | 308.9114
2022-06-18 11:00 | 11:00 | 300 | 175.5 | 70.9 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 151.2412 | -121.6591 | 38.741 | -38.7376 | 0 | -58 | 307.5855
2022-06-18 12:00 | 12:00 | 287.2 | 175.5 | 70.6 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 148.7834 | -119.682 | 41.9741 | -41.9704 | 0 | -58 | 307.3051
2022-06-18 13:00 | 13:00 | 293.6 | 175.5 | 70.8 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 132.0969 | -106.2591 | 36.8729 | -36.8696 | 0 | -58 | 304.2411
2022-06-18 14:00 | 14:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 114.3156 | -91.9558 | 37.923 | -37.9196 | 0 | -58 | 300.6632
2022-06-18 15:00 | 15:00 | 288.7 | 175.5 | 70.7 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 83.3907 | -67.0798 | 33.7198 | -33.7168 | 0 | -58 | 295.1139
2022-06-18 16:00 | 16:00 | 297.9 | 175.5 | 70.9 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 57.309 | -46.0997 | 27.9569 | -27.9544 | 0 | -58 | 310.4118
2022-06-18 17:00 | 17:00 | 305 | 175.5 | 71 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 24.311 | -19.5558 | 25.8539 | -25.8516 | 0 | -58 | 317.5575
2022-06-18 18:00 | 18:00 | 305.3 | 175.5 | 71 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 4.3728 | -3.5174 | 27.684 | -27.6816 | 12.3 | -58 | 325.9578
2022-06-18 19:00 | 19:00 | 312.5 | 175.5 | 71.1 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 29.2798 | -29.2772 | 21.6 | -58 | 334.505
2022-06-18 20:00 | 20:00 | 302 | 175.5 | 70.9 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.4961 | -37.4928 | 4.4 | -58 | 317.1033
2022-06-18 21:00 | 21:00 | 287.3 | 175.5 | 70.6 | 88.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41 | -40.9964 | 0 | -58 | 309.1036
2022-06-18 22:00 | 22:00 | 279.2 | 175.5 | 70.5 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.9263 | -34.9232 | 0 | -58 | 306.1031
2022-06-18 23:00 | 23:00 | 272.5 | 175.5 | 70.3 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.0673 | -37.064 | 0 | -58 | 297.6033
2022-06-19 | 0:00 | 262.5 | 175.5 | 70.1 | 71 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.0014 | -37.998 | 0 | -58 | 291.1034
2022-06-19 01:00 | 1:00 | 266.3 | 175.5 | 70.2 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.2604 | -40.2568 | 0 | -58 | 293.1036
2022-06-19 02:00 | 2:00 | 279.2 | 175.5 | 70.5 | 83.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.3216 | -45.3176 | 0 | -58 | 304.104
2022-06-19 03:00 | 3:00 | 290 | 175.5 | 70.7 | 90.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.9741 | -41.9704 | 0 | -58 | 311.0037
2022-06-19 04:00 | 4:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 6.5661 | -5.2819 | 42.8682 | -42.8644 | 0 | -58 | 305.488
2022-06-19 05:00 | 5:00 | 277.4 | 175.5 | 70.4 | 80.4 | 4.2 | 28.3 | 16.1308 | -12.9756 | 26.5535 | -26.5512 | 0 | -58 | 303.9575
2022-06-19 06:00 | 6:00 | 264.8 | 175.5 | 70.2 | 70.4 | 4.2 | 28.3 | 26.661 | -21.4463 | 22.5044 | -22.5024 | 0 | -58 | 295.8167
2022-06-19 07:00 | 7:00 | 258.5 | 175.5 | 70.1 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 40.5877 | -32.649 | 32.7837 | -32.7808 | 0 | -58 | 284.7416
2022-06-19 08:00 | 8:00 | 269.9 | 175.5 | 70.3 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 61.6089 | -49.5583 | 38.3142 | -38.3108 | 0 | -58 | 289.054
2022-06-19 09:00 | 9:00 | 275.4 | 175.5 | 70.4 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 81.3905 | -65.4707 | 38.1198 | -38.1164 | 0 | -58 | 293.0232
2022-06-19 10:00 | 10:00 | 280.2 | 175.5 | 70.5 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 105.6907 | -85.0181 | 41.7017 | -41.698 | 0 | -58 | 297.8763
2022-06-19 11:00 | 11:00 | 286.9 | 175.5 | 70.6 | 57.2 | 4.2 | 28.3 | 109.4493 | -88.0415 | 40.6892 | -40.6856 | 0 | -58 | 299.2114
2022-06-19 12:00 | 12:00 | 282.6 | 175.5 | 70.6 | 57.2 | 4.2 | 28.3 | 102.7866 | -82.6819 | 35.1591 | -35.156 | 0 | -58 | 297.9078
2022-06-19 13:00 | 13:00 | 281.7 | 175.5 | 70.5 | 57.2 | 4.2 | 28.3 | 104.0509 | -83.6988 | 35.1991 | -35.196 | 0 | -58 | 298.0552
2022-06-19 14:00 | 14:00 | 283 | 175.5 | 70.6 | 57.7 | 4.2 | 28.3 | 75.0904 | -60.403 | 31.7332 | -31.7304 | 0 | -58 | 292.9902
2022-06-19 15:00 | 15:00 | 284.7 | 175.5 | 70.6 | 75.1 | 4.2 | 28.3 | 54.9349 | -44.1898 | 30.4863 | -30.4836 | 0 | -58 | 306.4478
2022-06-19 16:00 | 16:00 | 298.5 | 175.5 | 70.9 | 87.8 | 4.2 | 28.3 | 33.528 | -26.9702 | 23.9837 | -23.9816 | 0 | -58 | 315.2599
2022-06-19 17:00 | 17:00 | 307.7 | 175.5 | 71.1 | 91.2 | 4.2 | 28.3 | 13.3233 | -10.7171 | 17.9884 | -17.9868 | 16.2 | -58 | 331.1078
2022-06-19 18:00 | 18:00 | 310.7 | 175.5 | 71.1 | 91.2 | 4.2 | 28.3 | 2.6268 | -2.1131 | 12.3035 | -12.3024 | 32.6 | -58 | 345.4148
2022-06-19 19:00 | 19:00 | 320.1 | 175.5 | 71.3 | 91.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 8.7616 | -8.7608 | 40 | -58 | 352.5032
2022-06-19 20:00 | 20:00 | 308.4 | 175.5 | 71.1 | 91.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.0836 | -13.0824 | 31.8 | -58 | 344.1012
2022-06-19 21:00 | 21:00 | 290.2 | 175.5 | 70.7 | 91.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.5336 | -18.532 | 9.4 | -58 | 321.3016
2022-06-19 22:00 | 22:00 | 273 | 175.5 | 70.4 | 87.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.6595 | -25.6572 | 0 | -58 | 307.7023
2022-06-19 23:00 | 23:00 | 258.4 | 175.5 | 70.1 | 74.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.941 | -29.9384 | 0 | -58 | 294.5026
2022-06-20 | 0:00 | 246.9 | 175.5 | 69.8 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.0195 | -30.0168 | 0 | -58 | 289.4027
2022-06-20 01:00 | 1:00 | 248.8 | 175.5 | 69.9 | 80.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.5861 | -19.5844 | 0 | -58 | 300.4017
2022-06-20 02:00 | 2:00 | 259.2 | 175.5 | 70.1 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.3406 | -15.3392 | 0 | -58 | 310.6014
2022-06-20 03:00 | 3:00 | 275.9 | 175.5 | 70.4 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.5077 | -19.506 | 7.7 | -58 | 318.6017
2022-06-20 04:00 | 4:00 | 279.5 | 175.5 | 70.5 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 6.3253 | -5.0882 | 18.6116 | -18.61 | 6.9 | -58 | 319.1387
2022-06-20 05:00 | 5:00 | 274.8 | 175.5 | 70.4 | 84.3 | 4.2 | 28.3 | 24.6243 | -19.8078 | 15.7694 | -15.768 | 0 | -58 | 309.5179
2022-06-20 06:00 | 6:00 | 275.1 | 175.5 | 70.4 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 48.7314 | -39.1998 | 16.3146 | -16.3132 | 0 | -58 | 304.233
2022-06-20 07:00 | 7:00 | 275.9 | 175.5 | 70.4 | 58.9 | 4.2 | 28.3 | 79.6434 | -64.0653 | 17.9104 | -17.9088 | 0 | -58 | 294.8797
2022-06-20 08:00 | 8:00 | 303.6 | 175.5 | 71 | 56.3 | 4.2 | 28.3 | 122.2549 | -92.9254 | 17.9504 | -16.9799 | 0 | -62 | 303.6
2022-06-20 09:00 | 9:00 | 332 | 175.5 | 71.5 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 146.663 | -93.9826 | 20.6742 | -15.6546 | 0 | -62 | 332
2022-06-20 10:00 | 10:00 | 333.2 | 175.5 | 71.6 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 146.0359 | -92.9274 | 29.5522 | -23.8607 | 0 | -62 | 333.2
2022-06-20 11:00 | 11:00 | 339.3 | 175.5 | 71.7 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 137.3494 | -80.8676 | 36.6784 | -28.3602 | 0 | -62 | 339.3
2022-06-20 12:00 | 12:00 | 318.6 | 175.5 | 71.3 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 122.6652 | -82.647 | 36.8729 | -32.8911 | 0 | -62 | 318.6
2022-06-20 13:00 | 13:00 | 327.5 | 175.5 | 71.5 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 113.991 | -67.0586 | 38.4302 | -33.2626 | 0 | -62 | 327.5
2022-06-20 14:00 | 14:00 | 324.8 | 175.5 | 71.4 | 58.9 | 4.2 | 28.3 | 92.0048 | -53.09 | 38.1958 | -28.6106 | 0 | -62 | 324.8
2022-06-20 15:00 | 15:00 | 323.9 | 175.5 | 71.4 | 78 | 4.2 | 28.3 | 70.6452 | -43.0496 | 39.3263 | -38.4219 | 0 | -62 | 323.9
2022-06-20 16:00 | 16:00 | 333.9 | 175.5 | 71.6 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 50.2001 | -30.2976 | 36.0548 | -30.1573 | 0 | -62 | 333.9
2022-06-20 17:00 | 17:00 | 330.2 | 175.5 | 71.5 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 22.4926 | -13.7792 | 31.7332 | -27.0466 | 23.4 | -62 | 344.8
2022-06-20 18:00 | 18:00 | 327.4 | 175.5 | 71.4 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 3.0114 | -1.8448 | 29.9814 | -25.548 | 40 | -62 | 353.5
2022-06-20 19:00 | 19:00 | 329.8 | 175.5 | 71.5 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.7211 | -26.2211 | 40 | -62 | 352.5
2022-06-20 20:00 | 20:00 | 315.8 | 175.5 | 71.2 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.0975 | -25.6975 | 33.5 | -62 | 345.6
2022-06-20 21:00 | 21:00 | 297.6 | 175.5 | 70.9 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3837 | -28.3812 | 21.4 | -62 | 328.8025
2022-06-20 22:00 | 22:00 | 282.8 | 175.5 | 70.6 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.232 | -22.23 | 12.1 | -58 | 323.202
2022-06-20 23:00 | 23:00 | 269.8 | 175.5 | 70.3 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.168 | -23.166 | 0 | -58 | 310.802
2022-06-21 | 0:00 | 261.7 | 175.5 | 70.1 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.3526 | -16.3512 | 6.9 | -58 | 307.1014
2022-06-21 01:00 | 1:00 | 263.9 | 175.5 | 70.2 | 86.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.3439 | -12.3428 | 6.3 | -58 | 312.7011
2022-06-21 02:00 | 2:00 | 273.9 | 175.5 | 70.4 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.2163 | -8.2156 | 17 | -58 | 326.2007
2022-06-21 03:00 | 3:00 | 290.6 | 175.5 | 70.7 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.7216 | -8.7208 | 32.9 | -58 | 342.4008
2022-06-21 04:00 | 4:00 | 288.7 | 175.5 | 70.7 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 6.9631 | -5.6011 | 9.5776 | -9.5768 | 24.7 | -58 | 335.5628
2022-06-21 05:00 | 5:00 | 286.3 | 175.5 | 70.6 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 29.2738 | -23.5478 | 10.5137 | -10.5128 | 11.6 | -58 | 318.7269
2022-06-21 06:00 | 6:00 | 282.9 | 175.5 | 70.6 | 70.8 | 4.2 | 28.3 | 63.4761 | -51.0603 | 6.5026 | -6.502 | 0 | -58 | 303.8164
2022-06-21 07:00 | 7:00 | 281.2 | 175.5 | 70.5 | 59.4 | 4.2 | 28.3 | 101.1489 | -81.3647 | 5.5685 | -5.568 | 0 | -58 | 299.6847
2022-06-21 08:00 | 8:00 | 306.1 | 175.5 | 71 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 138.9763 | -109.9327 | 6.5406 | -3.2842 | 0 | -62 | 306.1
2022-06-21 09:00 | 9:00 | 320.3 | 175.5 | 71.3 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 169.6732 | -127.5085 | 6.8534 | -2.8181 | 0 | -62 | 320.3
2022-06-21 10:00 | 10:00 | 324.5 | 175.5 | 71.4 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 184.1899 | -138.5059 | 6.4246 | -2.3086 | 0 | -62 | 324.5
2022-06-21 11:00 | 11:00 | 329 | 175.5 | 71.5 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 186.6842 | -134.9742 | 9.2288 | -6.7388 | 0 | -62 | 329
2022-06-21 12:00 | 12:00 | 312.1 | 175.5 | 71.1 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 180.2146 | -144.5101 | 9.2668 | -7.2713 | 0 | -62 | 312.1
2022-06-21 13:00 | 13:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 157.4936 | -113.2991 | 10.4733 | -7.2678 | 0 | -62 | 322.6
2022-06-21 14:00 | 14:00 | 325.8 | 175.5 | 71.4 | 61 | 4.2 | 28.3 | 132.4466 | -85.7625 | 8.2547 | -7.5388 | 0 | -62 | 325.8
2022-06-21 15:00 | 15:00 | 330.2 | 175.5 | 71.5 | 78.8 | 4.2 | 28.3 | 97.9675 | -63.7726 | 11.4478 | -11.4427 | 0 | -62 | 330.5
2022-06-21 16:00 | 16:00 | 340.4 | 175.5 | 71.7 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 62.6087 | -38.3536 | 10.4733 | -9.1284 | 16.3 | -62 | 348.4
2022-06-21 17:00 | 17:00 | 330.5 | 175.5 | 71.5 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 24.974 | -15.2992 | 10.5897 | -9.2645 | 40 | -62 | 357.3
2022-06-21 18:00 | 18:00 | 328.5 | 175.5 | 71.5 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 3.8074 | -2.3328 | 15.497 | -13.3716 | 40 | -62 | 349.9
2022-06-21 19:00 | 19:00 | 332.7 | 175.5 | 71.6 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.008 | 18.8445 | -16.1494 | 40 | -62 | 349.1
2022-06-21 20:00 | 20:00 | 318.1 | 175.5 | 71.3 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.6074 | -21.1074 | 40 | -62 | 349.6
2022-06-21 21:00 | 21:00 | 298.2 | 175.5 | 70.9 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.5401 | -28.5376 | 23.6 | -62 | 329.3025
2022-06-21 22:00 | 22:00 | 281.2 | 175.5 | 70.5 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.3689 | -33.366 | 9.5 | -58 | 312.2029
2022-06-21 23:00 | 23:00 | 268.8 | 175.5 | 70.3 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.4682 | -38.4648 | 3 | -58 | 295.5034
2022-06-22 | 0:00 | 259.4 | 175.5 | 70.1 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.741 | -38.7376 | 0 | -58 | 303.3034
2022-06-22 01:00 | 1:00 | 256.4 | 175.5 | 70 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.7151 | -39.7116 | 0 | -58 | 304.1035
2022-06-22 02:00 | 2:00 | 268.9 | 175.5 | 70.3 | 86 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.8043 | -43.8004 | 0 | -58 | 306.3039
2022-06-22 03:00 | 3:00 | 283.9 | 175.5 | 70.6 | 88.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.9944 | -49.99 | 0 | -58 | 308.9044
2022-06-22 04:00 | 4:00 | 285.6 | 175.5 | 70.6 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 6.6992 | -5.389 | 63.8172 | -63.8116 | 0 | -58 | 305.1158
2022-06-22 05:00 | 5:00 | 276.6 | 175.5 | 70.4 | 74.1 | 4.2 | 28.3 | 20.1318 | -16.1943 | 71.0595 | -71.0532 | 0 | -58 | 298.4438
2022-06-22 06:00 | 6:00 | 274.5 | 175.5 | 70.4 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 35.0455 | -28.1908 | 70.6306 | -70.6244 | 0 | -58 | 291.3609
2022-06-22 07:00 | 7:00 | 287.5 | 175.5 | 70.7 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 52.357 | -42.0922 | 74.7578 | -74.7226 | 0 | -58 | 287.5
2022-06-22 08:00 | 8:00 | 312 | 175.5 | 71.1 | 58 | 4.2 | 28.3 | 67.8264 | -39.1876 | 74.2506 | -65.9894 | 0 | -62 | 312
2022-06-22 09:00 | 9:00 | 323.5 | 175.5 | 71.4 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 83.1011 | -47.4084 | 78.0673 | -64.16 | 0 | -62 | 323.5
2022-06-22 10:00 | 10:00 | 323.4 | 175.5 | 71.4 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 107.9919 | -64.9738 | 77.3276 | -70.8457 | 0 | -62 | 323.4
2022-06-22 11:00 | 11:00 | 325.4 | 175.5 | 71.4 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 126.9774 | -76.7859 | 78.2617 | -76.9532 | 0 | -62 | 325.4
2022-06-22 12:00 | 12:00 | 311 | 175.5 | 71.1 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 132.8076 | -101.009 | 78.3017 | -72.7003 | 0 | -62 | 311
2022-06-22 13:00 | 13:00 | 326.9 | 175.5 | 71.4 | 57 | 4.2 | 28.3 | 122.3756 | -74.0122 | 78.4961 | -74.3595 | 0 | -62 | 326.9
2022-06-22 14:00 | 14:00 | 326 | 175.5 | 71.4 | 57 | 4.2 | 28.3 | 107.4126 | -64.4368 | 79.781 | -71.1568 | 0 | -62 | 326
2022-06-22 15:00 | 15:00 | 329.2 | 175.5 | 71.5 | 71.1 | 4.2 | 28.3 | 78.8361 | -46.1588 | 85.8548 | -77.9321 | 0 | -62 | 329.2
2022-06-22 16:00 | 16:00 | 340.5 | 175.5 | 71.7 | 81.6 | 4.2 | 28.3 | 48.4782 | -26.1534 | 95.278 | -76.4028 | 0 | -62 | 340.5
2022-06-22 17:00 | 17:00 | 331.5 | 175.5 | 71.5 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 19.5761 | -8.0388 | 101.3514 | -81.0887 | 0 | -62 | 331.5
2022-06-22 18:00 | 18:00 | 330.8 | 175.5 | 71.5 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 2.711 | 0 | 108.2432 | -80.8542 | 0 | -62 | 330.8
2022-06-22 19:00 | 19:00 | 333.3 | 175.5 | 71.6 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 106.8798 | -74.3927 | 0 | -62 | 333.3
2022-06-22 20:00 | 20:00 | 318.1 | 175.5 | 71.3 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.0083 | -88.7083 | 0 | -62 | 318.1
2022-06-22 21:00 | 21:00 | 300.2 | 175.5 | 70.9 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.1513 | -105.1513 | 0 | -62 | 300.2
2022-06-22 22:00 | 22:00 | 282.1 | 175.5 | 70.5 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.0975 | -112.0876 | 0 | -58 | 288.8099
2022-06-22 23:00 | 23:00 | 270.7 | 175.5 | 70.3 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.6307 | -111.6208 | 0 | -58 | 276.8099
2022-06-23 | 0:00 | 259.9 | 175.5 | 70.1 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.3717 | -109.362 | 0 | -58 | 275.5097
2022-06-23 01:00 | 1:00 | 260.2 | 175.5 | 70.1 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.413 | -106.4036 | 0 | -58 | 275.5094
2022-06-23 02:00 | 2:00 | 272.6 | 175.5 | 70.4 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.9091 | -102.9 | 0 | -58 | 275.8091
2022-06-23 03:00 | 3:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.3992 | -97.7992 | 0 | -58 | 288.6
2022-06-23 04:00 | 4:00 | 291 | 175.5 | 70.7 | 56.2 | 4.2 | 28.3 | 5.6499 | -1.2797 | 106.2566 | -96.5268 | 0 | -58 | 291
2022-06-23 05:00 | 5:00 | 282.8 | 175.5 | 70.6 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 14.4803 | -8.6534 | 99.754 | -98.7809 | 0 | -58 | 282.8
2022-06-23 06:00 | 6:00 | 284.7 | 175.5 | 70.6 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 18.2641 | -11.4086 | 95.0432 | -93.1987 | 0 | -58 | 284.7
2022-06-23 07:00 | 7:00 | 302 | 175.5 | 70.9 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 26.6122 | -13.9396 | 92.7842 | -89.8568 | 0 | -58 | 302
2022-06-23 08:00 | 8:00 | 330 | 175.5 | 71.5 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 36.0331 | -18.1658 | 94.0711 | -74.9384 | 0 | -62 | 330
2022-06-23 09:00 | 9:00 | 347.2 | 175.5 | 71.8 | 79.4 | 4.2 | 28.3 | 44.4541 | -18.7803 | 92.7082 | -68.382 | 0 | -62 | 347.2
2022-06-23 10:00 | 10:00 | 347.1 | 175.5 | 71.8 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 57.9356 | -25.3128 | 95.1216 | -68.3444 | 0 | -62 | 347.1
2022-06-23 11:00 | 11:00 | 352.3 | 175.5 | 71.9 | 71 | 4.2 | 28.3 | 61.4774 | -26.3465 | 95.5104 | -67.2413 | 0 | -62 | 352.3
2022-06-23 12:00 | 12:00 | 329 | 175.5 | 71.5 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 55.3211 | -30.8452 | 93.0186 | -75.8945 | 0 | -62 | 329
2022-06-23 13:00 | 13:00 | 346.5 | 175.5 | 71.8 | 80.5 | 4.2 | 28.3 | 40.7556 | -16.7874 | 94.1091 | -69.8773 | 0 | -62 | 346.5
2022-06-23 14:00 | 14:00 | 347 | 175.5 | 71.8 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 34.8524 | -12.4443 | 95.432 | -70.1401 | 0 | -62 | 347
2022-06-23 15:00 | 15:00 | 344.6 | 175.5 | 71.8 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 22.7442 | -5.4357 | 99.0924 | -73.7009 | 0 | -62 | 344.6
2022-06-23 16:00 | 16:00 | 349.6 | 175.5 | 71.9 | 85.8 | 4.2 | 28.3 | 13.2997 | 0 | 103.2599 | -70.6596 | 0 | -62 | 349.6
2022-06-23 17:00 | 17:00 | 341.9 | 175.5 | 71.7 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 8.288 | 0 | 102.7527 | -70.9407 | 0 | -62 | 341.9
2022-06-23 18:00 | 18:00 | 338 | 175.5 | 71.7 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 1.8801 | 0 | 101.935 | -70.1151 | 0 | -62 | 338
2022-06-23 19:00 | 19:00 | 337.8 | 175.5 | 71.7 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 103.1035 | -69.6035 | 0 | -62 | 337.8
2022-06-23 20:00 | 20:00 | 319.3 | 175.5 | 71.3 | 78.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.3717 | -86.2717 | 0 | -62 | 319.3
2022-06-23 21:00 | 21:00 | 302.6 | 175.5 | 71 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.0743 | -93.0743 | 0 | -62 | 302.6
2022-06-23 22:00 | 22:00 | 291.8 | 175.5 | 70.7 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.1648 | -98.6648 | 0 | -58 | 291.8
2022-06-23 23:00 | 23:00 | 278.2 | 175.5 | 70.5 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.0975 | -109.7975 | 0 | -58 | 278.2
2022-06-24 | 0:00 | 268.2 | 175.5 | 70.3 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.3212 | -108.3116 | 0 | -58 | 277.8096
2022-06-24 01:00 | 1:00 | 269.7 | 175.5 | 70.3 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.3578 | -111.348 | 0 | -58 | 277.8098
2022-06-24 02:00 | 2:00 | 280.5 | 175.5 | 70.5 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.1634 | -108.6634 | 0 | -58 | 280.5
2022-06-24 03:00 | 3:00 | 297.9 | 175.5 | 70.9 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.4316 | -97.9316 | 0 | -58 | 297.9
2022-06-24 04:00 | 4:00 | 300 | 175.5 | 70.9 | 58 | 4.2 | 28.3 | 5.2525 | 0 | 121.5991 | -105.7516 | 0 | -58 | 300
2022-06-24 05:00 | 5:00 | 296.5 | 175.5 | 70.8 | 58 | 4.2 | 28.3 | 11.3723 | -4.8308 | 122.6492 | -111.4907 | 0 | -58 | 296.5
2022-06-24 06:00 | 6:00 | 303.5 | 175.5 | 71 | 58 | 4.2 | 28.3 | 13.5164 | -5.0084 | 121.6371 | -105.6451 | 0 | -58 | 303.5
2022-06-24 07:00 | 7:00 | 316.1 | 175.5 | 71.2 | 58.5 | 4.2 | 28.3 | 18.071 | -4.9361 | 129.4246 | -106.1595 | 0 | -58 | 316.1
2022-06-24 08:00 | 8:00 | 344 | 175.5 | 71.8 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 23.1668 | 0 | 127.9453 | -87.5121 | 0 | -62 | 344
2022-06-24 09:00 | 9:00 | 362.9 | 175.5 | 72.2 | 73.6 | 4.2 | 28.3 | 26.359 | 0 | 116.1087 | -71.3677 | 0 | -62 | 362.9
2022-06-24 10:00 | 10:00 | 365.6 | 175.5 | 72.2 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 29.9974 | 0 | 111.3198 | -71.4172 | 0 | -62 | 365.6
2022-06-24 11:00 | 11:00 | 367 | 175.5 | 72.2 | 79 | 4.2 | 28.3 | 33.2255 | -2.0416 | 107.9703 | -69.3542 | 0 | -62 | 367
2022-06-24 12:00 | 12:00 | 346.3 | 175.5 | 71.8 | 68 | 4.2 | 28.3 | 31.2746 | -5.663 | 121.3263 | -86.4379 | 0 | -62 | 346.3
2022-06-24 13:00 | 13:00 | 356.7 | 175.5 | 72 | 61.5 | 4.2 | 28.3 | 28.5523 | 0 | 120.0414 | -71.3937 | 0 | -62 | 356.7
2022-06-24 14:00 | 14:00 | 353.8 | 175.5 | 72 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 22.8536 | 0 | 115.0562 | -71.4098 | 0 | -62 | 353.8
2022-06-24 15:00 | 15:00 | 346.7 | 175.5 | 71.8 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 16.12 | 0 | 105.9838 | -74.0038 | 0 | -62 | 346.7
2022-06-24 16:00 | 16:00 | 349.3 | 175.5 | 71.9 | 91 | 4.2 | 28.3 | 9.4209 | 0 | 90.4108 | -59.4317 | 0 | -62 | 349.3
2022-06-24 17:00 | 17:00 | 340.8 | 175.5 | 71.7 | 91 | 4.2 | 28.3 | 6.1923 | 0 | 86.7509 | -60.8432 | 0 | -62 | 340.8
2022-06-24 18:00 | 18:00 | 337.3 | 175.5 | 71.6 | 91 | 4.2 | 28.3 | 1.915 | 0 | 97.1842 | -70.3992 | 0 | -62 | 337.3
2022-06-24 19:00 | 19:00 | 336.6 | 175.5 | 71.6 | 91 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 97.613 | -69.6602 | 0 | -62 | 336.6
2022-06-24 20:00 | 20:00 | 319.4 | 175.5 | 71.3 | 84.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.6957 | -73.9957 | 0 | -62 | 319.4
2022-06-24 21:00 | 21:00 | 303.4 | 175.5 | 71 | 83.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.6906 | -71.8906 | 0 | -62 | 307.4
2022-06-24 22:00 | 22:00 | 290.9 | 175.5 | 70.7 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.3949 | -73.3884 | 0 | -58 | 298.0065
2022-06-24 23:00 | 23:00 | 281.6 | 175.5 | 70.5 | 73.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.4496 | -68.4436 | 0 | -58 | 293.706
2022-06-25 | 0:00 | 272.5 | 175.5 | 70.3 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.8651 | -70.8588 | 0 | -58 | 287.1063
2022-06-25 01:00 | 1:00 | 272.4 | 175.5 | 70.3 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.2186 | -65.2128 | 0 | -58 | 296.9058
2022-06-25 02:00 | 2:00 | 282.3 | 175.5 | 70.5 | 88.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.3406 | -56.3356 | 0 | -58 | 309.205
2022-06-25 03:00 | 3:00 | 295.5 | 175.5 | 70.8 | 90.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.1475 | -53.1428 | 0 | -58 | 311.6047
2022-06-25 04:00 | 4:00 | 295.3 | 175.5 | 70.8 | 90.8 | 4.2 | 28.3 | 6.3723 | -5.126 | 50.2288 | -50.2244 | 0 | -58 | 312.8507
2022-06-25 05:00 | 5:00 | 281.4 | 175.5 | 70.5 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 19.7928 | -15.9213 | 44.0751 | -44.0712 | 0 | -58 | 306.4754
2022-06-25 06:00 | 6:00 | 271.2 | 175.5 | 70.3 | 68.1 | 4.2 | 28.3 | 41.3949 | -33.2984 | 31.8112 | -31.8084 | 0 | -58 | 296.4993
2022-06-25 07:00 | 7:00 | 269.6 | 175.5 | 70.3 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 77.4516 | -62.3024 | 32.5109 | -32.508 | 0 | -58 | 292.8521
2022-06-25 08:00 | 8:00 | 276.5 | 175.5 | 70.4 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 122.9292 | -98.8846 | 33.1745 | -33.1716 | 0 | -58 | 301.8475
2022-06-25 09:00 | 9:00 | 302.4 | 175.5 | 70.9 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 162.686 | -130.8653 | 53.2655 | -53.2608 | 0 | -58 | 310.1254
2022-06-25 10:00 | 10:00 | 314.3 | 175.5 | 71.2 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 180.8283 | -145.4589 | 60.0005 | -59.6699 | 0 | -58 | 314.3
2022-06-25 11:00 | 11:00 | 318.8 | 175.5 | 71.3 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 181.0927 | -145.4443 | 67.4376 | -62.986 | 0 | -58 | 318.8
2022-06-25 12:00 | 12:00 | 312.9 | 175.5 | 71.2 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 175.7802 | -141.3981 | 69.5401 | -69.534 | 0 | -58 | 313.4882
2022-06-25 13:00 | 13:00 | 318.4 | 175.5 | 71.3 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 157.0113 | -120.2772 | 68.2552 | -65.7893 | 0 | -58 | 318.4
2022-06-25 14:00 | 14:00 | 311.9 | 175.5 | 71.1 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 129.6519 | -99.0916 | 80.1699 | -77.8302 | 0 | -58 | 311.9
2022-06-25 15:00 | 15:00 | 314.1 | 175.5 | 71.2 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 96.9441 | -65.3711 | 91.4993 | -88.5723 | 0 | -58 | 314.1
2022-06-25 16:00 | 16:00 | 325.4 | 175.5 | 71.4 | 60 | 4.2 | 28.3 | 64.7533 | -35.9866 | 96.7954 | -81.5621 | 0 | -58 | 325.4
2022-06-25 17:00 | 17:00 | 327.2 | 175.5 | 71.4 | 74.1 | 4.2 | 28.3 | 25.7684 | -10.3783 | 90.0604 | -73.7505 | 0 | -58 | 327.2
2022-06-25 18:00 | 18:00 | 324.2 | 175.5 | 71.4 | 86.7 | 4.2 | 28.3 | 3.6256 | -0.40324 | 96.1337 | -83.2561 | 0 | -58 | 324.2
2022-06-25 19:00 | 19:00 | 331.1 | 175.5 | 71.5 | 90.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 88.9295 | -70.1531 | 0 | -58 | 331.1
2022-06-25 20:00 | 20:00 | 318.8 | 175.5 | 71.3 | 90.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.1621 | -66.4621 | 0 | -58 | 318.8
2022-06-25 21:00 | 21:00 | 303.7 | 175.5 | 71 | 90.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.4362 | -70.43 | 0 | -58 | 311.8062
2022-06-25 22:00 | 22:00 | 294.5 | 175.5 | 70.8 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.2436 | -86.236 | 0 | -58 | 297.4076
2022-06-25 23:00 | 23:00 | 284 | 175.5 | 70.6 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.0751 | -81.6751 | 0 | -58 | 286.6
2022-06-26 | 0:00 | 271.9 | 175.5 | 70.3 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82 | -81.9928 | 0 | -58 | 282.4072
2022-06-26 01:00 | 1:00 | 272.9 | 175.5 | 70.4 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.0854 | -70.0792 | 0 | -58 | 285.0062
2022-06-26 02:00 | 2:00 | 285.5 | 175.5 | 70.6 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.6733 | -64.6676 | 0 | -58 | 297.5057
2022-06-26 03:00 | 3:00 | 295.6 | 175.5 | 70.8 | 86.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.3638 | -61.3584 | 0 | -58 | 307.7054
2022-06-26 04:00 | 4:00 | 291.5 | 175.5 | 70.7 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 7.4571 | -5.9985 | 65.0241 | -65.0184 | 0 | -58 | 299.0643
2022-06-26 05:00 | 5:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 62 | 4.2 | 28.3 | 31.841 | -25.6131 | 61.4018 | -61.3964 | 0 | -58 | 288.8333
2022-06-26 06:00 | 6:00 | 271.9 | 175.5 | 70.3 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 67.7647 | -54.51 | 58.3268 | -58.3216 | 0 | -58 | 290.4599
2022-06-26 07:00 | 7:00 | 266.3 | 175.5 | 70.2 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 105.4375 | -84.8144 | 67.672 | -67.666 | 0 | -58 | 297.7291
2022-06-26 08:00 | 8:00 | 283.7 | 175.5 | 70.6 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 126.1578 | -101.4817 | 82.2325 | -82.2252 | 0 | -58 | 302.1834
2022-06-26 09:00 | 9:00 | 293.8 | 175.5 | 70.8 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 136.2894 | -109.6316 | 94.9272 | -94.9188 | 0 | -58 | 304.3662
2022-06-26 10:00 | 10:00 | 299.7 | 175.5 | 70.9 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 156.1203 | -125.5839 | 95.9393 | -95.9308 | 0 | -58 | 308.8449
2022-06-26 11:00 | 11:00 | 303.3 | 175.5 | 71 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 163.3967 | -131.437 | 76.3151 | -76.3084 | 0 | -58 | 310.3664
2022-06-26 12:00 | 12:00 | 305 | 175.5 | 71 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 156.6503 | -126.0102 | 66.4651 | -66.4592 | 0 | -58 | 309.046
2022-06-26 13:00 | 13:00 | 305.3 | 175.5 | 71 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 135.7353 | -109.1859 | 58.5216 | -58.171 | 0 | -58 | 305.8
2022-06-26 14:00 | 14:00 | 300.6 | 175.5 | 70.9 | 58.5 | 4.2 | 28.3 | 109.1596 | -87.8084 | 46.6465 | -46.1977 | 0 | -58 | 301.2
2022-06-26 15:00 | 15:00 | 303.2 | 175.5 | 71 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 82.4273 | -66.3049 | 39.2483 | -38.9707 | 0 | -58 | 306.8
2022-06-26 16:00 | 16:00 | 315.3 | 175.5 | 71.2 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 52.0566 | -37.8806 | 33.6414 | -33.1174 | 0 | -58 | 317.8
2022-06-26 17:00 | 17:00 | 325.6 | 175.5 | 71.4 | 89.9 | 4.2 | 28.3 | 19.9859 | -12.2432 | 37.0293 | -35.572 | 20.8 | -58 | 341.3
2022-06-26 18:00 | 18:00 | 331.1 | 175.5 | 71.5 | 89.9 | 4.2 | 28.3 | 3.1079 | -2.0232 | 27.5276 | -27.4123 | 40 | -58 | 352.6
2022-06-26 19:00 | 19:00 | 335.9 | 175.5 | 71.6 | 89.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 25.8923 | -25.89 | 40 | -58 | 351.5047
2022-06-26 20:00 | 20:00 | 327.8 | 175.5 | 71.5 | 89.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.0297 | -15.0284 | 40 | -58 | 351.4013
2022-06-26 21:00 | 21:00 | 309.6 | 175.5 | 71.1 | 89.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.6311 | -7.6304 | 40 | -58 | 351.0007
2022-06-26 22:00 | 22:00 | 288.4 | 175.5 | 70.7 | 89.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.1763 | -8.1756 | 30.1 | -58 | 340.7007
2022-06-26 23:00 | 23:00 | 276.5 | 175.5 | 70.4 | 89.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.3832 | -9.3824 | 17.5 | -58 | 327.8008
2022-06-27 | 0:00 | 260.8 | 175.5 | 70.1 | 57.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.5629 | -14.5616 | 0 | -58 | 277.8013
2022-06-27 01:00 | 1:00 | 262.6 | 175.5 | 70.2 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.6376 | -17.636 | 0 | -58 | 277.1016
2022-06-27 02:00 | 2:00 | 274.5 | 175.5 | 70.4 | 66 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.3638 | -20.362 | 0 | -58 | 286.4018
2022-06-27 03:00 | 3:00 | 285.5 | 175.5 | 70.6 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.8831 | -21.8812 | 0 | -58 | 296.3019
2022-06-27 04:00 | 4:00 | 290.5 | 175.5 | 70.7 | 70.2 | 4.2 | 28.3 | 6.77 | -4.6666 | 26.4775 | -26.3809 | 0 | -58 | 293.1
2022-06-27 05:00 | 5:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 20.5159 | -13.355 | 24.413 | -24.0739 | 0 | -58 | 285.7
2022-06-27 06:00 | 6:00 | 288.9 | 175.5 | 70.7 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 35.3223 | -24.3484 | 17.3267 | -16.5006 | 0 | -58 | 288.9
2022-06-27 07:00 | 7:00 | 298.7 | 175.5 | 70.9 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 54.465 | -33.3648 | 12.3439 | -12.0441 | 0 | -58 | 298.7
2022-06-27 08:00 | 8:00 | 324.5 | 175.5 | 71.4 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 83.2341 | -43.1638 | 10.6297 | 0 | 0 | -62 | 324.5
2022-06-27 09:00 | 9:00 | 342 | 175.5 | 71.7 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 116.8335 | -62.3303 | 14.7169 | -1.3201 | 0 | -62 | 342
2022-06-27 10:00 | 10:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 141.2174 | -82.4933 | 21.4543 | -13.2784 | 0 | -62 | 341
2022-06-27 11:00 | 11:00 | 348.1 | 175.5 | 71.9 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 157.301 | -92.4933 | 24.6074 | -16.1151 | 0 | -62 | 348.1
2022-06-27 12:00 | 12:00 | 336.3 | 175.5 | 71.6 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 152.6863 | -93.0346 | 26.9824 | -24.8341 | 0 | -62 | 336.3
2022-06-27 13:00 | 13:00 | 352.4 | 175.5 | 71.9 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 129.5318 | -68.7808 | 26.5935 | -9.7445 | 0 | -62 | 352.4
2022-06-27 14:00 | 14:00 | 353.4 | 175.5 | 72 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 99.9555 | -45.2965 | 26.9044 | -3.5634 | 0 | -62 | 353.4
2022-06-27 15:00 | 15:00 | 349.7 | 175.5 | 71.9 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 74.3308 | -34.1566 | 31.1099 | -12.5841 | 0 | -62 | 349.7
2022-06-27 16:00 | 16:00 | 356.3 | 175.5 | 72 | 86.7 | 4.2 | 28.3 | 48.6585 | -16.9737 | 28.8125 | -8.8973 | 0 | -62 | 356.3
2022-06-27 17:00 | 17:00 | 348 | 175.5 | 71.9 | 89.2 | 4.2 | 28.3 | 21.2996 | -6.1877 | 29.7466 | -16.8585 | 12.9 | -62 | 348
2022-06-27 18:00 | 18:00 | 342.7 | 175.5 | 71.8 | 89.2 | 4.2 | 28.3 | 3.8187 | -1.7777 | 26.1267 | -21.3677 | 28.9 | -62 | 342.7
2022-06-27 19:00 | 19:00 | 343.3 | 175.5 | 71.8 | 89.2 | 4.2 | 28.3 | 0.3009 | -0.184 | 21.7647 | -18.362 | 37.3 | -62 | 347.8196
2022-06-27 20:00 | 20:00 | 329 | 175.5 | 71.5 | 89.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.1448 | -15.308 | 27.3 | -62 | 336.8368
2022-06-27 21:00 | 21:00 | 310.9 | 175.5 | 71.1 | 89.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.8599 | -14.224 | 10.8 | -62 | 319.7359
2022-06-27 22:00 | 22:00 | 290.9 | 175.5 | 70.7 | 82.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.9346 | -19.9328 | 0 | -58 | 303.2018
2022-06-27 23:00 | 23:00 | 275.5 | 175.5 | 70.4 | 74.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.8107 | -12.8096 | 0 | -58 | 294.8011
2022-06-28 | 0:00 | 264.6 | 175.5 | 70.2 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.8288 | -4.8284 | 0 | -58 | 289.6004
2022-06-28 01:00 | 1:00 | 265 | 175.5 | 70.2 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.2409 | -10.24 | 0 | -58 | 285.5009
2022-06-28 02:00 | 2:00 | 275.8 | 175.5 | 70.4 | 76.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.1996 | -13.1984 | 0 | -58 | 296.6012
2022-06-28 03:00 | 3:00 | 290.9 | 175.5 | 70.7 | 88.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.5897 | -10.5888 | 0.3 | -58 | 309.1009
2022-06-28 04:00 | 4:00 | 290.3 | 175.5 | 70.7 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 7.1074 | -5.7171 | 14.2121 | -14.2108 | 0 | -58 | 301.1916
2022-06-28 05:00 | 5:00 | 284.2 | 175.5 | 70.6 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 24.9252 | -20.0498 | 15.9258 | -15.9244 | 0 | -58 | 291.9768
2022-06-28 06:00 | 6:00 | 281 | 175.5 | 70.5 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 45.5634 | -36.6515 | 22.5828 | -22.5808 | 0 | -58 | 281.9139
2022-06-28 07:00 | 7:00 | 292.6 | 175.5 | 70.8 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 69.5976 | -52.8604 | 27.4496 | -24.8868 | 0 | -58 | 292.6
2022-06-28 08:00 | 8:00 | 323.8 | 175.5 | 71.4 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 94.969 | -51.889 | 20.909 | -10.089 | 0 | -62 | 323.8
2022-06-28 09:00 | 9:00 | 354.8 | 175.5 | 72 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 105.0513 | -46.5104 | 27.722 | -1.9629 | 0 | -62 | 354.8
2022-06-28 10:00 | 10:00 | 354.6 | 175.5 | 72 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 105.3774 | -47.3704 | 34.9263 | -8.8333 | 0 | -62 | 354.6
2022-06-28 11:00 | 11:00 | 365.6 | 175.5 | 72.2 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 100.6421 | -38.8781 | 37.0293 | -3.8933 | 0 | -62 | 365.6
2022-06-28 12:00 | 12:00 | 344.7 | 175.5 | 71.8 | 54 | 4.2 | 28.3 | 79.0657 | -32.235 | 42.3229 | -16.2536 | 0 | -62 | 344.7
2022-06-28 13:00 | 13:00 | 359 | 175.5 | 72.1 | 64.9 | 4.2 | 28.3 | 51.4172 | -9.5447 | 49.6836 | -15.5561 | 0 | -62 | 359
2022-06-28 14:00 | 14:00 | 358 | 175.5 | 72.1 | 74.2 | 4.2 | 28.3 | 38.4179 | -4.1698 | 52.4478 | -20.9959 | 0 | -62 | 358
2022-06-28 15:00 | 15:00 | 351 | 175.5 | 71.9 | 80.4 | 4.2 | 28.3 | 25.335 | 0 | 55.7169 | -28.3519 | 0 | -62 | 351
2022-06-28 16:00 | 16:00 | 354.7 | 175.5 | 72 | 89.5 | 4.2 | 28.3 | 15.0103 | 0 | 54.9773 | -23.0876 | 0.3 | -62 | 354.7
2022-06-28 17:00 | 17:00 | 352 | 175.5 | 71.9 | 89.7 | 4.2 | 28.3 | 7.7468 | 0 | 52.097 | -23.1438 | 7.7 | -62 | 352
2022-06-28 18:00 | 18:00 | 347.4 | 175.5 | 71.8 | 89.7 | 4.2 | 28.3 | 2.1204 | 0 | 50.4613 | -23.0817 | 10.4 | -62 | 347.4
2022-06-28 19:00 | 19:00 | 347.2 | 175.5 | 71.8 | 89.7 | 4.2 | 28.3 | 0.3862 | 0 | 59.6501 | -23.1363 | 2.8 | -62 | 347.2
2022-06-28 20:00 | 20:00 | 326.3 | 175.5 | 71.4 | 72 | 4.2 | 28.3 | 0.361 | 0 | 75.8863 | -39.3473 | 0 | -62 | 326.3
2022-06-28 21:00 | 21:00 | 306.6 | 175.5 | 71 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 0.361 | 0 | 88.697 | -51.958 | 0 | -62 | 306.6
2022-06-28 22:00 | 22:00 | 295.1 | 175.5 | 70.8 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 0.361 | 0 | 70.0854 | -48.6464 | 0 | -58 | 295.1
2022-06-28 23:00 | 23:00 | 284.5 | 175.5 | 70.6 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 0.361 | 0 | 59.1448 | -48.1058 | 0 | -58 | 284.5
2022-06-29 | 0:00 | 274.7 | 175.5 | 70.4 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 0.361 | -0.2208 | 62.0655 | -59.6057 | 0 | -58 | 274.7
2022-06-29 01:00 | 1:00 | 270.7 | 175.5 | 70.3 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 0.361 | -0.2903 | 66.6195 | -66.6136 | 0 | -58 | 272.0766
2022-06-29 02:00 | 2:00 | 281.3 | 175.5 | 70.5 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 0.361 | -0.2208 | 86.8289 | -77.8691 | 0 | -58 | 281.3
2022-06-29 03:00 | 3:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 0.361 | 0 | 83.7902 | -60.6512 | 0 | -58 | 296
2022-06-29 04:00 | 4:00 | 301.3 | 175.5 | 70.9 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 4.7713 | 0 | 88.8134 | -64.8847 | 0 | -58 | 301.3
2022-06-29 05:00 | 5:00 | 299.3 | 175.5 | 70.9 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 12.5052 | -3.5053 | 81.2984 | -63.5983 | 0 | -58 | 299.3
2022-06-29 06:00 | 6:00 | 299.8 | 175.5 | 70.9 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 17.769 | -6.7015 | 71.0595 | -54.927 | 0 | -58 | 299.8
2022-06-29 07:00 | 7:00 | 308.2 | 175.5 | 71.1 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 24.4805 | -7.1153 | 54.8232 | -36.7884 | 0 | -58 | 308.2
2022-06-29 08:00 | 8:00 | 338.8 | 175.5 | 71.7 | 53.1 | 4.2 | 28.3 | 31.2869 | 0 | 60.1569 | -23.4438 | 0 | -62 | 338.8
2022-06-29 09:00 | 9:00 | 353.3 | 175.5 | 72 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 40.8886 | -0.8884 | 60.7022 | -22.2024 | 0.3 | -62 | 353.3
2022-06-29 10:00 | 10:00 | 356.5 | 175.5 | 72 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 56.1756 | -9.5825 | 63.272 | -23.5651 | 0 | -62 | 356.5
2022-06-29 11:00 | 11:00 | 357.6 | 175.5 | 72.1 | 52.7 | 4.2 | 28.3 | 61.4882 | -13.5035 | 62.6867 | -23.8714 | 0 | -62 | 357.6
2022-06-29 12:00 | 12:00 | 340.3 | 175.5 | 71.7 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 48.3452 | -15.4901 | 54.8993 | -29.3544 | 0 | -62 | 340.3
2022-06-29 13:00 | 13:00 | 356.9 | 175.5 | 72 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 37.7313 | -5.4667 | 48.9039 | -20.0685 | 0 | -62 | 356.9
2022-06-29 14:00 | 14:00 | 358.3 | 175.5 | 72.1 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 30.2265 | -6.5037 | 36.7945 | -16.6173 | 8.1 | -62 | 358.3
2022-06-29 15:00 | 15:00 | 354.8 | 175.5 | 72 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 22.6605 | -5.6343 | 32.4349 | -17.4611 | 16.6 | -62 | 354.8
2022-06-29 16:00 | 16:00 | 356.8 | 175.5 | 72 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 13.3361 | -3.7711 | 29.1234 | -19.2884 | 31.2 | -62 | 356.8
2022-06-29 17:00 | 17:00 | 353.8 | 175.5 | 72 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 6.4203 | -1.5692 | 28.8529 | -21.504 | 35.4 | -62 | 353.8
2022-06-29 18:00 | 18:00 | 350.8 | 175.5 | 71.9 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 1.3845 | 0 | 30.4863 | -23.0708 | 35.9 | -62 | 350.8
2022-06-29 19:00 | 19:00 | 347.6 | 175.5 | 71.9 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.5267 | -23.1267 | 34.1 | -62 | 347.6
2022-06-29 20:00 | 20:00 | 330.7 | 175.5 | 71.5 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.8771 | -23.0771 | 17.2 | -62 | 330.7
2022-06-29 21:00 | 21:00 | 310.8 | 175.5 | 71.1 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.2905 | -23.0905 | 0.3 | -62 | 310.8
2022-06-29 22:00 | 22:00 | 297.3 | 175.5 | 70.8 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.9824 | -24.3824 | 0.3 | -58 | 301.6
2022-06-29 23:00 | 23:00 | 280.7 | 175.5 | 70.5 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.6988 | -22.6968 | 0.3 | -58 | 288.602
2022-06-30 | 0:00 | 264.9 | 175.5 | 70.2 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.8566 | -19.8548 | 0.3 | -58 | 275.2018
2022-06-30 01:00 | 1:00 | 265.3 | 175.5 | 70.2 | 56.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.7681 | -18.7664 | 0.3 | -58 | 276.6017
2022-06-30 02:00 | 2:00 | 277.5 | 175.5 | 70.5 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.2074 | -20.2056 | 0 | -58 | 288.4018
2022-06-30 03:00 | 3:00 | 291.7 | 175.5 | 70.7 | 80.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.4798 | -20.478 | 0.4 | -58 | 301.5018
2022-06-30 04:00 | 4:00 | 292.6 | 175.5 | 70.8 | 78.4 | 4.2 | 28.3 | 3.4453 | -2.7714 | 19.8966 | -19.8948 | 0.9 | -58 | 300.7757
2022-06-30 05:00 | 5:00 | 289.1 | 175.5 | 70.7 | 68.5 | 4.2 | 28.3 | 15.3965 | -9.432 | 13.316 | -13.2805 | 0.3 | -58 | 295.5
2022-06-30 06:00 | 6:00 | 287.1 | 175.5 | 70.6 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 26.4319 | -16.192 | 13.278 | -11.202 | 0 | -58 | 287.4159
2022-06-30 07:00 | 7:00 | 292.2 | 175.5 | 70.7 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 38.4067 | -22.0358 | 10.4733 | -7.0442 | 0 | -58 | 292.2
2022-06-30 08:00 | 8:00 | 313 | 175.5 | 71.2 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 61.9221 | -25.0975 | 6.7754 | 0 | 0 | -62 | 313
2022-06-30 09:00 | 9:00 | 326.8 | 175.5 | 71.4 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 82.7277 | -30.2174 | 6.1897 | 0 | 0 | -62 | 326.8
2022-06-30 10:00 | 10:00 | 332.8 | 175.5 | 71.6 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 96.6179 | -40.249 | 7.6311 | 0 | 0 | -62 | 332.8
2022-06-30 11:00 | 11:00 | 335.5 | 175.5 | 71.6 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 95.2807 | -39.016 | 10.4353 | 0 | 0 | -62 | 335.5
2022-06-30 12:00 | 12:00 | 318.7 | 175.5 | 71.3 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 94.8467 | -52.843 | 12.0311 | -3.8348 | 0 | -62 | 318.7
2022-06-30 13:00 | 13:00 | 339.6 | 175.5 | 71.7 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 82.3672 | -25.3668 | 13.1996 | 0 | 0 | -62 | 339.6
2022-06-30 14:00 | 14:00 | 339.3 | 175.5 | 71.7 | 70.2 | 4.2 | 28.3 | 67.7899 | -29.7459 | 13.356 | 0 | 0 | -62 | 339.3
2022-06-30 15:00 | 15:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 48.1886 | -20.906 | 15.1861 | -2.4687 | 0 | -62 | 340.6
2022-06-30 16:00 | 16:00 | 345.4 | 175.5 | 71.8 | 86.3 | 4.2 | 28.3 | 31.045 | -14.2204 | 17.3651 | -8.8897 | 16 | -62 | 345.4
2022-06-30 17:00 | 17:00 | 343.8 | 175.5 | 71.8 | 86.3 | 4.2 | 28.3 | 15.2275 | -8.9628 | 17.2487 | -14.1134 | 30.3 | -62 | 343.8
2022-06-30 18:00 | 18:00 | 340.5 | 175.5 | 71.7 | 86.3 | 4.2 | 28.3 | 2.4702 | -1.5136 | 24.1401 | -20.366 | 33 | -62 | 341.7307
2022-06-30 19:00 | 19:00 | 341.5 | 175.5 | 71.7 | 86.3 | 4.2 | 28.3 | 0.1438 | 0 | 32.006 | -23.0498 | 28.4 | -62 | 341.5
2022-06-30 20:00 | 20:00 | 325.4 | 175.5 | 71.4 | 86.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.7824 | -23.0824 | 9 | -62 | 325.4
2022-06-30 21:00 | 21:00 | 306.3 | 175.5 | 71 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.6919 | -23.3919 | 0 | -62 | 306.3
2022-06-30 22:00 | 22:00 | 298.5 | 175.5 | 70.9 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.0427 | -27.1427 | 0.3 | -58 | 298.5
2022-06-30 23:00 | 23:00 | 283 | 175.5 | 70.6 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.1453 | -30.0453 | 0 | -58 | 283
2022-07-01 | 0:00 | 268.9 | 175.5 | 70.3 | 44 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.7741 | -45.6741 | 0 | -58 | 269.4
2022-07-01 01:00 | 1:00 | 265.7 | 175.5 | 70.2 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.7475 | -46.7475 | 0 | -58 | 266.7
2022-07-01 02:00 | 2:00 | 279.9 | 175.5 | 70.5 | 60.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.6771 | -38.8771 | 0 | -58 | 281.5
2022-07-01 03:00 | 3:00 | 293.1 | 175.5 | 70.8 | 72.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.8125 | -25.6125 | 0 | -58 | 296.1
2022-07-01 04:00 | 4:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 3.9517 | -2.4208 | 23.9457 | -23.1766 | 0.3 | -58 | 300.5
2022-07-01 05:00 | 5:00 | 287.9 | 175.5 | 70.7 | 62.4 | 4.2 | 28.3 | 18.2517 | -13.7544 | 34.6919 | -34.3892 | 0 | -58 | 287.9
2022-07-01 06:00 | 6:00 | 283.1 | 175.5 | 70.6 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 31.8775 | -19.0736 | 43.8807 | -37.6846 | 0 | -58 | 283.1
2022-07-01 07:00 | 7:00 | 290.5 | 175.5 | 70.7 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 55.1881 | -33.081 | 41.5053 | -37.3124 | 0 | -58 | 290.5
2022-07-01 08:00 | 8:00 | 320.4 | 175.5 | 71.3 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 82.5947 | -39.8077 | 31.0719 | -13.2589 | 0 | -63 | 320.4
2022-07-01 09:00 | 9:00 | 339.7 | 175.5 | 71.7 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 99.9555 | -42.8819 | 22.4264 | 0 | 0 | -63 | 339.7
2022-07-01 10:00 | 10:00 | 341.3 | 175.5 | 71.7 | 44 | 4.2 | 28.3 | 113.4718 | -54.5227 | 23.3625 | -1.7116 | 0 | -63 | 341.3
2022-07-01 11:00 | 11:00 | 342.9 | 175.5 | 71.8 | 44 | 4.2 | 28.3 | 112.2075 | -51.7562 | 21.6487 | 0 | 0 | -63 | 342.9
2022-07-01 12:00 | 12:00 | 330.3 | 175.5 | 71.5 | 44 | 4.2 | 28.3 | 109.5458 | -55.9662 | 18.1828 | -1.9624 | 0 | -63 | 330.3
2022-07-01 13:00 | 13:00 | 342.6 | 175.5 | 71.8 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 89.8968 | -25.8731 | 16.9763 | 0 | 0 | -63 | 342.6
2022-07-01 14:00 | 14:00 | 343.9 | 175.5 | 71.8 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 78.7653 | -31.1062 | 14.6409 | 0 | 0 | -63 | 343.9
2022-07-01 15:00 | 15:00 | 346 | 175.5 | 71.8 | 78.4 | 4.2 | 28.3 | 60.1767 | -25.2625 | 15.8858 | 0 | 0 | -63 | 346
2022-07-01 16:00 | 16:00 | 355.8 | 175.5 | 72 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 37.6712 | -13.8463 | 22.9716 | -8.2965 | 15.8 | -63 | 355.8
2022-07-01 17:00 | 17:00 | 349.5 | 175.5 | 71.9 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 16.1909 | -7.9375 | 19.6241 | -14.1775 | 34.4 | -63 | 349.5
2022-07-01 18:00 | 18:00 | 342.3 | 175.5 | 71.7 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 2.2282 | -1.3648 | 20.053 | -16.918 | 40 | -63 | 345.1984
2022-07-01 19:00 | 19:00 | 341.5 | 175.5 | 71.7 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.008 | 17.1707 | -14.486 | 40 | -63 | 343.8896
2022-07-01 20:00 | 20:00 | 327.8 | 175.5 | 71.5 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.9258 | -13.436 | 33 | -63 | 336.4898
2022-07-01 21:00 | 21:00 | 309 | 175.5 | 71.1 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.4798 | -17.278 | 10 | -63 | 313.8018
2022-07-01 22:00 | 22:00 | 295.1 | 175.5 | 70.8 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.0867 | -25.0867 | 0.3 | -58 | 300.2
2022-07-01 23:00 | 23:00 | 284.3 | 175.5 | 70.6 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.1401 | -24.138 | 0.3 | -58 | 291.0021
2022-07-02 | 0:00 | 274.8 | 175.5 | 70.4 | 65.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.1815 | -21.1796 | 0 | -59 | 285.0019
2022-07-02 01:00 | 1:00 | 270.7 | 175.5 | 70.3 | 62.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.871 | -20.8692 | 0 | -59 | 281.7018
2022-07-02 02:00 | 2:00 | 280.3 | 175.5 | 70.5 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.2733 | -19.2716 | 0 | -59 | 294.7017
2022-07-02 03:00 | 3:00 | 297.9 | 175.5 | 70.9 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.3651 | -15.3651 | 3.7 | -59 | 309.3
2022-07-02 04:00 | 4:00 | 296.9 | 175.5 | 70.8 | 80.4 | 4.2 | 28.3 | 3.7951 | -2.7616 | 22.6228 | -22.5563 | 0.3 | -59 | 301.6
2022-07-02 05:00 | 5:00 | 286.2 | 175.5 | 70.6 | 66 | 4.2 | 28.3 | 17.2149 | -13.8476 | 25.6195 | -25.6172 | 0 | -59 | 288.9696
2022-07-02 06:00 | 6:00 | 275.6 | 175.5 | 70.4 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 30.8535 | -18.9008 | 26.5155 | -25.3682 | 0 | -59 | 275.6
2022-07-02 07:00 | 7:00 | 278.9 | 175.5 | 70.5 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 48.5748 | -33.4836 | 29.4742 | -28.2654 | 0 | -59 | 278.9
2022-07-02 08:00 | 8:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 74.2831 | -45.5056 | 30.4483 | -29.4258 | 0 | -59 | 292.7
2022-07-02 09:00 | 9:00 | 304.4 | 175.5 | 71 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 99.9919 | -61.2544 | 29.0474 | -26.4849 | 0 | -59 | 304.4
2022-07-02 10:00 | 10:00 | 303.5 | 175.5 | 71 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 121.2422 | -83.347 | 30.6047 | -28.0999 | 0 | -59 | 303.5
2022-07-02 11:00 | 11:00 | 307.3 | 175.5 | 71 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 133.844 | -92.0338 | 33.6014 | -31.2116 | 0 | -59 | 307.3
2022-07-02 12:00 | 12:00 | 303.1 | 175.5 | 71 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 137.6267 | -100.1479 | 37.7689 | -35.7477 | 0 | -59 | 303.1
2022-07-02 13:00 | 13:00 | 314.1 | 175.5 | 71.2 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 127.9778 | -78.1712 | 40.0259 | -39.5325 | 0 | -59 | 314.1
2022-07-02 14:00 | 14:00 | 321.5 | 175.5 | 71.3 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 98.9915 | -54.5306 | 37.1073 | -23.9682 | 0 | -59 | 321.5
2022-07-02 15:00 | 15:00 | 322.8 | 175.5 | 71.4 | 49 | 4.2 | 28.3 | 68.2346 | -32.139 | 36.484 | -19.1796 | 0 | -59 | 322.8
2022-07-02 16:00 | 16:00 | 330.4 | 175.5 | 71.5 | 67.6 | 4.2 | 28.3 | 44.2004 | -18.2675 | 37.0293 | -20.6622 | 0 | -59 | 330.4
2022-07-02 17:00 | 17:00 | 326.6 | 175.5 | 71.4 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 20.2155 | -6.8426 | 31.8112 | -20.1841 | 0 | -59 | 326.6
2022-07-02 18:00 | 18:00 | 327.4 | 175.5 | 71.4 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 3.9281 | -0.87588 | 32.044 | -25.1962 | 13.4 | -59 | 327.4
2022-07-02 19:00 | 19:00 | 335.5 | 175.5 | 71.6 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 0.7472 | -0.052465 | 31.4608 | -26.0555 | 25.1 | -59 | 335.5
2022-07-02 20:00 | 20:00 | 321.8 | 175.5 | 71.3 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 0.7231 | 0 | 34.381 | -26.1041 | 8.8 | -59 | 321.8
2022-07-02 21:00 | 21:00 | 306.3 | 175.5 | 71 | 77 | 4.2 | 28.3 | 0.7231 | 0 | 36.7164 | -28.1395 | 0 | -59 | 306.3
2022-07-02 22:00 | 22:00 | 294.9 | 175.5 | 70.8 | 66 | 4.2 | 28.3 | 0.7231 | 0 | 42.4013 | -34.0244 | 0 | -59 | 294.9
2022-07-02 23:00 | 23:00 | 288.2 | 175.5 | 70.7 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 0.7231 | 0 | 39.6371 | -29.2602 | 0 | -59 | 288.2
2022-07-03 | 0:00 | 276.3 | 175.5 | 70.4 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 0.7231 | -0.5817 | 39.2863 | -39.2828 | 0 | -59 | 276.3449
2022-07-03 01:00 | 1:00 | 273.5 | 175.5 | 70.4 | 54.3 | 4.2 | 28.3 | 0.7231 | -0.5817 | 39.9879 | -39.9844 | 0 | -59 | 273.8449
2022-07-03 02:00 | 2:00 | 284 | 175.5 | 70.6 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 0.7231 | -0.5817 | 39.2483 | -39.2448 | 0 | -59 | 284.0449
2022-07-03 03:00 | 3:00 | 296.4 | 175.5 | 70.8 | 72.3 | 4.2 | 28.3 | 0.7231 | -0.4432 | 43.4914 | -39.4713 | 0 | -59 | 296.4
2022-07-03 04:00 | 4:00 | 291.8 | 175.5 | 70.7 | 62.3 | 4.2 | 28.3 | 5.5421 | -3.1733 | 45.8288 | -38.3976 | 0 | -59 | 291.8
2022-07-03 05:00 | 5:00 | 278.5 | 175.5 | 70.5 | 50.6 | 4.2 | 28.3 | 22.7935 | -14.8376 | 46.8009 | -46.3568 | 0 | -59 | 278.5
2022-07-03 06:00 | 6:00 | 268.4 | 175.5 | 70.3 | 47 | 4.2 | 28.3 | 51.5862 | -41.4961 | 48.9039 | -48.8996 | 0 | -59 | 276.3944
2022-07-03 07:00 | 7:00 | 269.2 | 175.5 | 70.3 | 47 | 4.2 | 28.3 | 87.4626 | -70.3552 | 55.8353 | -55.8304 | 0 | -59 | 283.4123
2022-07-03 08:00 | 8:00 | 284.5 | 175.5 | 70.6 | 47 | 4.2 | 28.3 | 125.6638 | -101.0843 | 53.3819 | -53.3772 | 0 | -59 | 291.1842
2022-07-03 09:00 | 9:00 | 307.2 | 175.5 | 71 | 47 | 4.2 | 28.3 | 162.9633 | -124.8368 | 48.5931 | -46.5196 | 0 | -59 | 307.2
2022-07-03 10:00 | 10:00 | 313.7 | 175.5 | 71.2 | 47 | 4.2 | 28.3 | 177.804 | -136.2052 | 44.2715 | -39.3703 | 0 | -59 | 313.7
2022-07-03 11:00 | 11:00 | 321.5 | 175.5 | 71.3 | 47 | 4.2 | 28.3 | 179.7919 | -130.6036 | 44.0367 | -39.025 | 0 | -59 | 321.5
2022-07-03 12:00 | 12:00 | 327.7 | 175.5 | 71.5 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 173.5997 | -119.665 | 47.3862 | -41.6209 | 0 | -59 | 327.7
2022-07-03 13:00 | 13:00 | 326.8 | 175.5 | 71.4 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 156.9748 | -102.1835 | 45.4 | -41.2913 | 0 | -59 | 326.8
2022-07-03 14:00 | 14:00 | 331.4 | 175.5 | 71.5 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 127.8448 | -75.2304 | 45.2836 | -34.498 | 0 | -59 | 331.4
2022-07-03 15:00 | 15:00 | 339.4 | 175.5 | 71.7 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 93.2579 | -52.6268 | 41.9741 | -30.0052 | 0 | -59 | 339.4
2022-07-03 16:00 | 16:00 | 356.2 | 175.5 | 72 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 59.5008 | -24.3724 | 40.1039 | -19.3323 | 0 | -59 | 356.2
2022-07-03 17:00 | 17:00 | 362.3 | 175.5 | 72.1 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 23.2999 | -5.1971 | 37.7285 | -20.9313 | 23.5 | -59 | 362.3
2022-07-03 18:00 | 18:00 | 358.7 | 175.5 | 72.1 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 4.7096 | 0 | 36.3656 | -26.0752 | 39.8 | -59 | 358.7
2022-07-03 19:00 | 19:00 | 365 | 175.5 | 72.2 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 1.1205 | 0 | 36.8729 | -16.9934 | 40 | -59 | 365
2022-07-03 20:00 | 20:00 | 353.1 | 175.5 | 72 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 0.5428 | 0 | 34.1086 | -25.3514 | 40 | -59 | 353.1
2022-07-03 21:00 | 21:00 | 330.7 | 175.5 | 71.5 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.8617 | -26.0617 | 20.6 | -59 | 330.7
2022-07-03 22:00 | 22:00 | 306.9 | 175.5 | 71 | 79.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.1345 | -26.1345 | 0.3 | -59 | 306.9
2022-07-03 23:00 | 23:00 | 288.9 | 175.5 | 70.7 | 72 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.1453 | -37.142 | 0 | -59 | 291.7033
2022-07-04 | 0:00 | 272.2 | 175.5 | 70.3 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.4168 | -35.6168 | 0 | -58 | 273.2
2022-07-04 01:00 | 1:00 | 266.7 | 175.5 | 70.2 | 48.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.4056 | -35.6056 | 0 | -58 | 269.7
2022-07-04 02:00 | 2:00 | 278 | 175.5 | 70.5 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.31 | -18.822 | 0 | -58 | 280.788
2022-07-04 03:00 | 3:00 | 292.5 | 175.5 | 70.7 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.8353 | -12.3353 | 0 | -58 | 292.5
2022-07-04 04:00 | 4:00 | 291.9 | 175.5 | 70.7 | 63.7 | 4.2 | 28.3 | 4.5181 | -1.2479 | 15.3806 | -11.1508 | 0 | -58 | 291.9
2022-07-04 05:00 | 5:00 | 285.2 | 175.5 | 70.6 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 23.3235 | -11.9237 | 18.2992 | -12.599 | 0 | -58 | 285.2
2022-07-04 06:00 | 6:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 50.2854 | -30.5776 | 19.5861 | -18.7939 | 0 | -58 | 288.3
2022-07-04 07:00 | 7:00 | 303.8 | 175.5 | 71 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 89.7149 | -57.6743 | 17.832 | -14.1726 | 0 | -58 | 303.8
2022-07-04 08:00 | 8:00 | 350 | 175.5 | 71.9 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 131.9295 | -62.9386 | 16.5091 | 0 | 0 | -63 | 350
2022-07-04 09:00 | 9:00 | 383.8 | 175.5 | 72.6 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 161.0591 | -58.2285 | 15.7694 | 0 | 0 | -63 | 383.8
2022-07-04 10:00 | 10:00 | 397.6 | 175.5 | 72.9 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 174.408 | -62.399 | 20.091 | 0 | 0 | -63 | 397.6
2022-07-04 11:00 | 11:00 | 405.5 | 175.5 | 73 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 167.8167 | -47.2612 | 18.8445 | 0 | 0 | -63 | 405.5
2022-07-04 12:00 | 12:00 | 396.9 | 175.5 | 72.8 | 50.2 | 4.2 | 28.3 | 139.6028 | -34.8429 | 24.1401 | 0 | 0 | -63 | 396.9
2022-07-04 13:00 | 13:00 | 400.1 | 175.5 | 72.9 | 70.5 | 4.2 | 28.3 | 99.8476 | -11.5881 | 23.4405 | 0 | 0 | -63 | 400.1
2022-07-04 14:00 | 14:00 | 397.4 | 175.5 | 72.8 | 83 | 4.2 | 28.3 | 72.006 | -2.1832 | 18.3772 | 0 | 8.4 | -63 | 397.4
2022-07-04 15:00 | 15:00 | 396.7 | 175.5 | 72.8 | 83 | 4.2 | 28.3 | 42.8996 | -2.2168 | 18.4172 | 0 | 36.8 | -63 | 396.7
2022-07-04 16:00 | 16:00 | 394 | 175.5 | 72.8 | 83 | 4.2 | 28.3 | 20.2027 | 0 | 16.8599 | 0 | 40 | -46.8626 | 394
2022-07-04 17:00 | 17:00 | 379.8 | 175.5 | 72.5 | 83 | 4.2 | 28.3 | 10.5414 | 0 | 20.1294 | 0 | 40 | -54.3708 | 379.8
2022-07-04 18:00 | 18:00 | 368.6 | 175.5 | 72.3 | 83 | 4.2 | 28.3 | 2.0603 | 0 | 16.4311 | 0 | 40 | -53.1914 | 368.6
2022-07-04 19:00 | 19:00 | 366.9 | 175.5 | 72.2 | 83 | 4.2 | 28.3 | 0.1695 | 0 | 10.0065 | 0 | 40 | -46.476 | 366.9
2022-07-04 20:00 | 20:00 | 345.7 | 175.5 | 71.8 | 83 | 4.2 | 28.3 | 0.1202 | 0 | 9.2288 | -2.149 | 38.7 | -63 | 345.7
2022-07-04 21:00 | 21:00 | 326.6 | 175.5 | 71.4 | 83 | 4.2 | 28.3 | 0.1202 | 0 | 10.9806 | -2.2008 | 18.3 | -63 | 326.6
2022-07-04 22:00 | 22:00 | 307.1 | 175.5 | 71 | 83 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 15.3406 | -12.2642 | 0 | -58 | 307.1
2022-07-04 23:00 | 23:00 | 293.7 | 175.5 | 70.8 | 70.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.3526 | -13.796 | 0 | -58 | 293.8566
2022-07-05 | 0:00 | 279.4 | 175.5 | 70.5 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.0284 | -13.8284 | 0 | -58 | 279.4
2022-07-05 01:00 | 1:00 | 275.2 | 175.5 | 70.4 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.3513 | -16.326 | 0 | -58 | 275.6253
2022-07-05 02:00 | 2:00 | 285.3 | 175.5 | 70.6 | 60 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.535 | -10.835 | 0 | -58 | 285.3
2022-07-05 03:00 | 3:00 | 301.9 | 175.5 | 70.9 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.6409 | -7.2409 | 3.6 | -58 | 301.9
2022-07-05 04:00 | 4:00 | 303.2 | 175.5 | 71 | 67.6 | 4.2 | 28.3 | 3.735 | 0 | 14.4845 | -7.2195 | 3.6 | -58 | 303.2
2022-07-05 05:00 | 5:00 | 297.7 | 175.5 | 70.9 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 14.9866 | -4.0766 | 13.8232 | -5.5332 | 0 | -58 | 297.7
2022-07-05 06:00 | 6:00 | 307.5 | 175.5 | 71.1 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 25.5882 | -6.7518 | 13.7448 | -0.88122 | 0 | -58 | 307.5
2022-07-05 07:00 | 7:00 | 323.4 | 175.5 | 71.4 | 62.3 | 4.2 | 28.3 | 36.8768 | -12.1822 | 16.0418 | -1.0364 | 0 | -58 | 323.4
2022-07-05 08:00 | 8:00 | 354.7 | 175.5 | 72 | 72.3 | 4.2 | 28.3 | 50.14 | -2.1792 | 13.9392 | 0 | 3.5 | -63 | 354.7
2022-07-05 09:00 | 9:00 | 370.5 | 175.5 | 72.3 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 68.2002 | -2.1933 | 11.9931 | 0 | 3.5 | -63 | 370.5
2022-07-05 10:00 | 10:00 | 372.5 | 175.5 | 72.3 | 62.5 | 4.2 | 28.3 | 78.6194 | -2.1521 | 12.7327 | 0 | 3.5 | -63 | 372.5
2022-07-05 11:00 | 11:00 | 371.7 | 175.5 | 72.3 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 87.8364 | -2.1684 | 13.432 | 0 | 0.6 | -63 | 371.7
2022-07-05 12:00 | 12:00 | 360.2 | 175.5 | 72.1 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 95.8836 | -17.8703 | 12.8867 | 0 | 0 | -63 | 360.2
2022-07-05 13:00 | 13:00 | 374.7 | 175.5 | 72.4 | 58.8 | 4.2 | 28.3 | 86.9803 | -2.1812 | 10.2009 | 0 | 3.5 | -63 | 374.7
2022-07-05 14:00 | 14:00 | 374.8 | 175.5 | 72.4 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 78.3061 | -2.2316 | 12.2255 | 0 | 0.8 | -63 | 374.8
2022-07-05 15:00 | 15:00 | 374 | 175.5 | 72.4 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 66.6334 | -2.1507 | 10.3173 | 0 | 3.5 | -63 | 374
2022-07-05 16:00 | 16:00 | 385.1 | 175.5 | 72.6 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 43.767 | -2.1984 | 11.3314 | 0 | 31.8 | -63 | 385.1
2022-07-05 17:00 | 17:00 | 372.8 | 175.5 | 72.4 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 15.4206 | 0 | 11.7202 | 0 | 40 | -57.5408 | 372.8
2022-07-05 18:00 | 18:00 | 362 | 175.5 | 72.1 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 2.8548 | 0 | 13.9012 | 0 | 40 | -57.656 | 362
2022-07-05 19:00 | 19:00 | 364.3 | 175.5 | 72.2 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 16.2366 | 0 | 40 | -54.9495 | 364.3
2022-07-05 20:00 | 20:00 | 348.6 | 175.5 | 71.9 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.2608 | -2.1608 | 32.8 | -63 | 348.6
2022-07-05 21:00 | 21:00 | 326.7 | 175.5 | 71.4 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.2979 | -2.1979 | 8.4 | -63 | 326.7
2022-07-05 22:00 | 22:00 | 307.1 | 175.5 | 71 | 72.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.1415 | -7.8415 | 0 | -58 | 307.1
2022-07-05 23:00 | 23:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.6733 | -10.3733 | 0 | -58 | 292.7
2022-07-06 | 0:00 | 278.2 | 175.5 | 70.5 | 53.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.0854 | -24.4854 | 0 | -58 | 278.2
2022-07-06 01:00 | 1:00 | 273.3 | 175.5 | 70.4 | 44 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.9522 | -25.0522 | 0 | -58 | 273.3
2022-07-06 02:00 | 2:00 | 283.5 | 175.5 | 70.6 | 59.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.0047 | -29.9047 | 0 | -58 | 285.1
2022-07-06 03:00 | 3:00 | 297.2 | 175.5 | 70.8 | 69.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.4224 | -24.5224 | 0 | -58 | 297.2
2022-07-06 04:00 | 4:00 | 299.7 | 175.5 | 70.9 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 3.6384 | -1.9345 | 27.1388 | -22.5427 | 0 | -58 | 299.7
2022-07-06 05:00 | 5:00 | 295.9 | 175.5 | 70.8 | 61.9 | 4.2 | 28.3 | 15.1797 | -7.9012 | 27.1388 | -21.2173 | 0 | -58 | 295.9
2022-07-06 06:00 | 6:00 | 301.6 | 175.5 | 70.9 | 47.3 | 4.2 | 28.3 | 27.5884 | -8.7297 | 30.2539 | -15.7126 | 0 | -58 | 301.6
2022-07-06 07:00 | 7:00 | 318.1 | 175.5 | 71.3 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 45.0077 | -16.4131 | 32.6673 | -14.1619 | 0 | -58 | 318.1
2022-07-06 08:00 | 8:00 | 355.3 | 175.5 | 72 | 60.3 | 4.2 | 28.3 | 63.3924 | -16.9708 | 34.0686 | -2.4902 | 0 | -63 | 355.3
2022-07-06 09:00 | 9:00 | 373.5 | 175.5 | 72.4 | 56.3 | 4.2 | 28.3 | 82.8007 | -19.4443 | 36.4436 | 0 | 0 | -63 | 373.5
2022-07-06 10:00 | 10:00 | 374.1 | 175.5 | 72.4 | 44.7 | 4.2 | 28.3 | 106.0877 | -35.8009 | 42.6358 | -0.92263 | 0 | -63 | 374.1
2022-07-06 11:00 | 11:00 | 379 | 175.5 | 72.5 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 119.677 | -42.755 | 41.078 | 0 | 0 | -63 | 379
2022-07-06 12:00 | 12:00 | 368.4 | 175.5 | 72.3 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 121.4589 | -49.972 | 43.3354 | -7.2223 | 0 | -63 | 368.4
2022-07-06 13:00 | 13:00 | 384.7 | 175.5 | 72.6 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 109.2085 | -29.918 | 44.3095 | 0 | 0 | -63 | 384.7
2022-07-06 14:00 | 14:00 | 386.2 | 175.5 | 72.6 | 59.8 | 4.2 | 28.3 | 89.944 | -24.9025 | 47.9698 | -4.2113 | 0 | -63 | 386.2
2022-07-06 15:00 | 15:00 | 386.3 | 175.5 | 72.6 | 73 | 4.2 | 28.3 | 65.3326 | -11.7638 | 52.4478 | -10.3166 | 0 | -63 | 386.3
2022-07-06 16:00 | 16:00 | 391.5 | 175.5 | 72.7 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 43.1528 | 0 | 56.6914 | -8.8442 | 0 | -63 | 391.5
2022-07-06 17:00 | 17:00 | 380.5 | 175.5 | 72.5 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 19.7215 | 0 | 55.9517 | -2.1732 | 6 | -63 | 380.5
2022-07-06 18:00 | 18:00 | 367.3 | 175.5 | 72.2 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 2.8312 | 0 | 56.8074 | -2.2386 | 9.2 | -63 | 367.3
2022-07-06 19:00 | 19:00 | 367.5 | 175.5 | 72.3 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 60.5842 | -2.1971 | 8.3 | -63 | 367.5
2022-07-06 20:00 | 20:00 | 347.6 | 175.5 | 71.9 | 78.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.1694 | -8.8694 | 0 | -63 | 347.6
2022-07-06 21:00 | 21:00 | 324.4 | 175.5 | 71.4 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.9393 | -19.4393 | 0 | -63 | 324.4
2022-07-06 22:00 | 22:00 | 306.9 | 175.5 | 71 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.8733 | -30.8733 | 0 | -58 | 306.9
2022-07-06 23:00 | 23:00 | 293.5 | 175.5 | 70.8 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.8232 | -25.1232 | 0 | -58 | 293.5
2022-07-07 | 0:00 | 279.1 | 175.5 | 70.5 | 49.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.5104 | -45.2104 | 0 | -58 | 279.1
2022-07-07 01:00 | 1:00 | 274.7 | 175.5 | 70.4 | 46.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | -7.7487e-15 | 53.1875 | -45.1875 | 0 | -58 | 274.7
2022-07-07 02:00 | 2:00 | 287.5 | 175.5 | 70.7 | 58.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | -2.5829e-15 | 56.2622 | -48.2622 | 0 | -58 | 287.5
2022-07-07 03:00 | 3:00 | 301.3 | 175.5 | 70.9 | 68.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.7694 | -45.1694 | 0 | -58 | 301.3
2022-07-07 04:00 | 4:00 | 302 | 175.5 | 70.9 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 3.7457 | -0.22306 | 56.2242 | -44.9468 | 0 | -58 | 302
2022-07-07 05:00 | 5:00 | 292.3 | 175.5 | 70.7 | 56.3 | 4.2 | 28.3 | 18.3242 | -10.9984 | 54.278 | -46.3038 | 0 | -58 | 292.3
2022-07-07 06:00 | 6:00 | 292.6 | 175.5 | 70.8 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 35.9858 | -18.6768 | 50.1888 | -38.2978 | 0 | -58 | 292.6
2022-07-07 07:00 | 7:00 | 306.6 | 175.5 | 71 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 60.7303 | -31.6327 | 46.1397 | -32.2373 | 0 | -58 | 306.6
2022-07-07 08:00 | 8:00 | 344.1 | 175.5 | 71.8 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 89.4505 | -35.1404 | 43.4134 | -13.0235 | 0 | -63 | 344.1
2022-07-07 09:00 | 9:00 | 368.3 | 175.5 | 72.3 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 118.7608 | -47.215 | 39.5987 | -2.7445 | 0 | -63 | 368.3
2022-07-07 10:00 | 10:00 | 376.6 | 175.5 | 72.4 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 139.326 | -59.5251 | 37.0293 | -0.23025 | 0 | -63 | 376.6
2022-07-07 11:00 | 11:00 | 377.4 | 175.5 | 72.4 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 143.9885 | -63.2095 | 39.0539 | -2.9329 | 0 | -63 | 377.4
2022-07-07 12:00 | 12:00 | 361.2 | 175.5 | 72.1 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 143.5309 | -70.1039 | 39.4807 | -11.9077 | 0 | -63 | 361.2
2022-07-07 13:00 | 13:00 | 378.5 | 175.5 | 72.5 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 132.8929 | -57.8679 | 41.6233 | -6.8483 | 0 | -63 | 378.5
2022-07-07 14:00 | 14:00 | 389.9 | 175.5 | 72.7 | 66 | 4.2 | 28.3 | 108.5932 | -40.448 | 43.141 | -5.0862 | 0 | -63 | 389.9
2022-07-07 15:00 | 15:00 | 389 | 175.5 | 72.7 | 79.2 | 4.2 | 28.3 | 78.4756 | -23.8558 | 53.7327 | -16.2525 | 0 | -63 | 389
2022-07-07 16:00 | 16:00 | 398.8 | 175.5 | 72.9 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 50.3218 | 0 | 57.0018 | -8.8236 | 0 | -63 | 398.8
2022-07-07 17:00 | 17:00 | 389.5 | 175.5 | 72.7 | 82.7 | 4.2 | 28.3 | 22.3601 | 0 | 53.3035 | -2.1636 | 15.6 | -63 | 389.5
2022-07-07 18:00 | 18:00 | 377.7 | 175.5 | 72.5 | 82.7 | 4.2 | 28.3 | 3.1557 | 0 | 54.8612 | -2.2169 | 21.7 | -63 | 377.7
2022-07-07 19:00 | 19:00 | 369.2 | 175.5 | 72.3 | 82.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | 0 | 64.4005 | -2.237 | 7 | -63 | 369.2
2022-07-07 20:00 | 20:00 | 349.9 | 175.5 | 71.9 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.4897 | -13.0897 | 0 | -63 | 349.9
2022-07-07 21:00 | 21:00 | 325.8 | 175.5 | 71.4 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.4863 | -37.0863 | 0 | -63 | 325.8
2022-07-07 22:00 | 22:00 | 308.1 | 175.5 | 71.1 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.0195 | -49.0195 | 0 | -58 | 308.1
2022-07-07 23:00 | 23:00 | 294.5 | 175.5 | 70.8 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.6414 | -52.1414 | 0 | -58 | 294.5
2022-07-08 | 0:00 | 277.4 | 175.5 | 70.4 | 44.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.2492 | -64.6492 | 0 | -58 | 277.4
2022-07-08 01:00 | 1:00 | 273.3 | 175.5 | 70.4 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | -5.1658e-15 | 80.1699 | -69.8699 | 0 | -58 | 273.3
2022-07-08 02:00 | 2:00 | 284.1 | 175.5 | 70.6 | 50.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.5866 | -66.5866 | 0 | -58 | 284.1
2022-07-08 03:00 | 3:00 | 300.3 | 175.5 | 70.9 | 60.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.5574 | -64.6574 | 0 | -58 | 300.3
2022-07-08 04:00 | 4:00 | 303.8 | 175.5 | 71 | 65 | 4.2 | 28.3 | 3.8187 | -0.51073 | 78.6505 | -64.1585 | 0 | -58 | 303.8
2022-07-08 05:00 | 5:00 | 297.7 | 175.5 | 70.9 | 55 | 4.2 | 28.3 | 19.095 | -10.5608 | 76.1207 | -62.8549 | 0 | -58 | 297.7
2022-07-08 06:00 | 6:00 | 304.1 | 175.5 | 71 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 37.3338 | -15.9327 | 68.8785 | -49.7796 | 0 | -58 | 304.1
2022-07-08 07:00 | 7:00 | 316.2 | 175.5 | 71.2 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 61.1513 | -29.1205 | 66.2307 | -45.8615 | 0 | -58 | 316.2
2022-07-08 08:00 | 8:00 | 346.3 | 175.5 | 71.8 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 85.0176 | -32.5951 | 70.8651 | -36.3876 | 0 | -63 | 346.3
2022-07-08 09:00 | 9:00 | 373.8 | 175.5 | 72.4 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 91.2689 | -29.2488 | 73.9781 | -30.3982 | 0 | -63 | 373.8
2022-07-08 10:00 | 10:00 | 377.8 | 175.5 | 72.5 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 97.1007 | -30.9044 | 74.7578 | -28.7541 | 0 | -63 | 377.8
2022-07-08 11:00 | 11:00 | 377.6 | 175.5 | 72.5 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 96.8711 | -32.2314 | 71.6807 | -27.9204 | 0 | -63 | 377.6
2022-07-08 12:00 | 12:00 | 363.1 | 175.5 | 72.2 | 44 | 4.2 | 28.3 | 96.1132 | -34.5294 | 70.8651 | -30.5489 | 0 | -63 | 363.1
2022-07-08 13:00 | 13:00 | 377.8 | 175.5 | 72.5 | 55.2 | 4.2 | 28.3 | 94.6794 | -32.0109 | 71.7991 | -29.3676 | 0 | -63 | 377.8
2022-07-08 14:00 | 14:00 | 378.6 | 175.5 | 72.5 | 66 | 4.2 | 28.3 | 80.9694 | -25.9725 | 75.0306 | -34.9275 | 0 | -63 | 378.6
2022-07-08 15:00 | 15:00 | 381.6 | 175.5 | 72.5 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 57.6094 | -11.2522 | 78.5341 | -37.3913 | 0 | -63 | 381.6
2022-07-08 16:00 | 16:00 | 390.2 | 175.5 | 72.7 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 37.6471 | 0 | 76.9388 | -19.4859 | 0 | -63 | 390.2
2022-07-08 17:00 | 17:00 | 376.1 | 175.5 | 72.4 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 16.9381 | 0 | 77.7945 | -13.6326 | 0 | -63 | 376.1
2022-07-08 18:00 | 18:00 | 360.5 | 175.5 | 72.1 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 2.4579 | 0 | 82.7397 | -19.3976 | 0 | -63 | 360.5
2022-07-08 19:00 | 19:00 | 359.2 | 175.5 | 72.1 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0837 | 0 | 85.1931 | -19.4768 | 0 | -63 | 359.2
2022-07-08 20:00 | 20:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.141 | -34.841 | 0 | -63 | 341
2022-07-08 21:00 | 21:00 | 321.4 | 175.5 | 71.3 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.4673 | -52.3673 | 0 | -63 | 321.4
2022-07-08 22:00 | 22:00 | 305.3 | 175.5 | 71 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.5564 | -67.2564 | 0 | -58 | 305.3
2022-07-08 23:00 | 23:00 | 294.5 | 175.5 | 70.8 | 52.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.7509 | -65.4509 | 0 | -58 | 294.5
2022-07-09 | 0:00 | 277.9 | 175.5 | 70.5 | 47.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.8794 | -77.3794 | 0 | -59 | 277.9
2022-07-09 01:00 | 1:00 | 271.9 | 175.5 | 70.3 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.763 | -77.863 | 0 | -59 | 272.1
2022-07-09 02:00 | 2:00 | 279.9 | 175.5 | 70.5 | 60.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.735 | -78.735 | 0 | -59 | 290.2
2022-07-09 03:00 | 3:00 | 294.3 | 175.5 | 70.8 | 70.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.144 | -72.344 | 0 | -59 | 299.3
2022-07-09 04:00 | 4:00 | 293.3 | 175.5 | 70.8 | 68.1 | 4.2 | 28.3 | 3.9989 | -2.4496 | 78.769 | -70.3183 | 0 | -59 | 297.9
2022-07-09 05:00 | 5:00 | 285.2 | 175.5 | 70.6 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 22.2142 | -13.608 | 79.3902 | -70.7964 | 0 | -59 | 294.9
2022-07-09 06:00 | 6:00 | 280.7 | 175.5 | 70.5 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 48.8392 | -29.9184 | 67.9444 | -61.1652 | 0 | -59 | 288.1
2022-07-09 07:00 | 7:00 | 289.7 | 175.5 | 70.7 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 68.3805 | -41.8896 | 59.3772 | -53.9681 | 0 | -59 | 294.5
2022-07-09 08:00 | 8:00 | 307.4 | 175.5 | 71 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 86.4391 | -52.0168 | 57.2747 | -47.197 | 0 | -59 | 307.4
2022-07-09 09:00 | 9:00 | 327.5 | 175.5 | 71.5 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 92.1014 | -47.8114 | 60.5842 | -40.7742 | 0 | -59 | 327.5
2022-07-09 10:00 | 10:00 | 330.9 | 175.5 | 71.5 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 108.0391 | -59.3912 | 68.4116 | -49.5595 | 0 | -59 | 330.9
2022-07-09 11:00 | 11:00 | 334.5 | 175.5 | 71.6 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 105.5813 | -55.9704 | 69.929 | -48.5399 | 0 | -59 | 334.5
2022-07-09 12:00 | 12:00 | 331.9 | 175.5 | 71.5 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 104.7981 | -56.5052 | 70.1634 | -49.9563 | 0 | -59 | 331.9
2022-07-09 13:00 | 13:00 | 327.7 | 175.5 | 71.5 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 96.4012 | -51.9412 | 69.0729 | -49.7329 | 0 | -59 | 327.7
2022-07-09 14:00 | 14:00 | 335.2 | 175.5 | 71.6 | 50 | 4.2 | 28.3 | 81.7278 | -40.1055 | 70.4742 | -47.4965 | 0 | -59 | 335.2
2022-07-09 15:00 | 15:00 | 334.2 | 175.5 | 71.6 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 61.5139 | -31.8987 | 69.969 | -52.0842 | 0 | -59 | 334.2
2022-07-09 16:00 | 16:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 39.4784 | -16.2107 | 66.8923 | -46.86 | 0 | -59 | 340.6
2022-07-09 17:00 | 17:00 | 343.7 | 175.5 | 71.8 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 15.8412 | 0 | 64.8297 | -34.9709 | 0 | -59 | 343.7
2022-07-09 18:00 | 18:00 | 342.1 | 175.5 | 71.7 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 3.7714 | 0 | 59.1048 | -22.2762 | 0 | -59 | 342.1
2022-07-09 19:00 | 19:00 | 346.8 | 175.5 | 71.8 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0.1695 | 0 | 52.135 | -7.5045 | 0 | -59 | 346.8
2022-07-09 20:00 | 20:00 | 332.4 | 175.5 | 71.5 | 76.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.8255 | -13.0255 | 0 | -59 | 332.4
2022-07-09 21:00 | 21:00 | 310.2 | 175.5 | 71.1 | 76.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.5285 | -32.5285 | 0 | -59 | 310.2
2022-07-09 22:00 | 22:00 | 297.6 | 175.5 | 70.9 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.1931 | -41.0931 | 0 | -59 | 299.6
2022-07-09 23:00 | 23:00 | 285.2 | 175.5 | 70.6 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.0367 | -41.0367 | 0 | -59 | 299.8
2022-07-10 | 0:00 | 271.7 | 175.5 | 70.3 | 46.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.5142 | -23.2142 | 0 | -59 | 271.7
2022-07-10 01:00 | 1:00 | 265.8 | 175.5 | 70.2 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.2441 | -23.242 | 0 | -59 | 276.7021
2022-07-10 02:00 | 2:00 | 275.7 | 175.5 | 70.4 | 68.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.9806 | -10.9796 | 0 | -59 | 288.001
2022-07-10 03:00 | 3:00 | 291.1 | 175.5 | 70.7 | 78.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.6052 | -8.6044 | 0 | -59 | 298.3008
2022-07-10 04:00 | 4:00 | 290.4 | 175.5 | 70.7 | 78.6 | 4.2 | 28.3 | 3.4453 | -2.7714 | 8.6052 | -8.6044 | 0 | -59 | 298.9747
2022-07-10 05:00 | 5:00 | 282.8 | 175.5 | 70.6 | 66 | 4.2 | 28.3 | 17.8907 | -13.7052 | 8.2547 | -8.0402 | 0 | -59 | 290
2022-07-10 06:00 | 6:00 | 281.4 | 175.5 | 70.5 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 32.5153 | -19.7365 | 8.3327 | -6.8115 | 0 | -59 | 281.4
2022-07-10 07:00 | 7:00 | 275.5 | 175.5 | 70.4 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 56.4653 | -38.9226 | 8.3707 | -7.062 | 0 | -59 | 281.3514
2022-07-10 08:00 | 8:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 87.8236 | -57.1691 | 8.3707 | -7.5252 | 0 | -59 | 294.2
2022-07-10 09:00 | 9:00 | 302.9 | 175.5 | 71 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 118.2673 | -76.9866 | 11.2914 | -9.526 | 0 | -59 | 306.1461
2022-07-10 10:00 | 10:00 | 315.1 | 175.5 | 71.2 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 134.9173 | -87.0691 | 19.4677 | -15.5159 | 0 | -59 | 315.1
2022-07-10 11:00 | 11:00 | 319.2 | 175.5 | 71.3 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 132.1462 | -80.8346 | 24.6074 | -20.619 | 0 | -59 | 319.2
2022-07-10 12:00 | 12:00 | 324.5 | 175.5 | 71.4 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 119.5933 | -68.9789 | 30.3323 | -20.4467 | 0 | -59 | 324.5
2022-07-10 13:00 | 13:00 | 320.8 | 175.5 | 71.3 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 92.0413 | -49.3979 | 37.5341 | -23.2775 | 0 | -59 | 320.8
2022-07-10 14:00 | 14:00 | 320.4 | 175.5 | 71.3 | 44.1 | 4.2 | 28.3 | 77.7161 | -38.3905 | 35.8604 | -19.186 | 0 | -59 | 320.4
2022-07-10 15:00 | 15:00 | 325.3 | 175.5 | 71.4 | 56.6 | 4.2 | 28.3 | 63.489 | -30.1606 | 28.6965 | -13.7249 | 0 | -59 | 325.3
2022-07-10 16:00 | 16:00 | 337 | 175.5 | 71.6 | 70.5 | 4.2 | 28.3 | 39.9611 | -12.9288 | 31.9656 | -13.0979 | 0 | -59 | 337
2022-07-10 17:00 | 17:00 | 344 | 175.5 | 71.8 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 17.5523 | 0 | 30.0595 | -8.1118 | 0 | -59 | 344
2022-07-10 18:00 | 18:00 | 340 | 175.5 | 71.7 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 2.6509 | 0 | 26.632 | -6.1829 | 12.5 | -59 | 340
2022-07-10 19:00 | 19:00 | 347 | 175.5 | 71.8 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 22.1556 | -6.1792 | 26.5 | -59 | 347
2022-07-10 20:00 | 20:00 | 335.6 | 175.5 | 71.6 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.2353 | -6.2353 | 18.3 | -59 | 335.6
2022-07-10 21:00 | 21:00 | 318.2 | 175.5 | 71.3 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.9457 | -9.7457 | 0 | -59 | 318.2
2022-07-10 22:00 | 22:00 | 297.2 | 175.5 | 70.8 | 78.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.194 | -20.594 | 0 | -59 | 299.8
2022-07-10 23:00 | 23:00 | 283.1 | 175.5 | 70.6 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.4798 | -20.478 | 0 | -59 | 288.0018
2022-07-11 | 0:00 | 268.9 | 175.5 | 70.3 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.872 | -16.072 | 10 | -58 | 286.6
2022-07-11 01:00 | 1:00 | 264.8 | 175.5 | 70.2 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.9638 | -15.9624 | 9.4 | -58 | 284.1014
2022-07-11 02:00 | 2:00 | 273.2 | 175.5 | 70.4 | 68.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.8487 | -12.8476 | 6 | -58 | 295.2011
2022-07-11 03:00 | 3:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 78.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.4078 | -11.4068 | 12.3 | -58 | 311.801
2022-07-11 04:00 | 4:00 | 291.1 | 175.5 | 70.7 | 76.2 | 4.2 | 28.3 | 3.602 | -2.7592 | 12.8867 | -12.8295 | 13 | -58 | 310.8
2022-07-11 05:00 | 5:00 | 293.9 | 175.5 | 70.8 | 66.2 | 4.2 | 28.3 | 18.7946 | -11.5136 | 14.4065 | -12.154 | 6.5 | -58 | 303.0335
2022-07-11 06:00 | 6:00 | 303.3 | 175.5 | 71 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 33.4079 | -20.4656 | 13.0432 | -11.004 | 10.5 | -58 | 304.5815
2022-07-11 07:00 | 7:00 | 317.4 | 175.5 | 71.2 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 53.8637 | -26.7203 | 16.1202 | -6.0636 | 4.5 | -58 | 317.4
2022-07-11 08:00 | 8:00 | 357.1 | 175.5 | 72 | 63.3 | 4.2 | 28.3 | 78.246 | -27.7534 | 15.8074 | 0 | 10.5 | -63 | 357.1
2022-07-11 09:00 | 9:00 | 381.2 | 175.5 | 72.5 | 63 | 4.2 | 28.3 | 99.1358 | -27.7803 | 18.8445 | 0 | 10.5 | -63 | 381.2
2022-07-11 10:00 | 10:00 | 385.2 | 175.5 | 72.6 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 114.0511 | -27.7657 | 20.7146 | 0 | 6.1 | -63 | 385.2
2022-07-11 11:00 | 11:00 | 384 | 175.5 | 72.6 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 120.2788 | -33.493 | 25.1142 | 0 | 0 | -63 | 384
2022-07-11 12:00 | 12:00 | 369.3 | 175.5 | 72.3 | 52 | 4.2 | 28.3 | 127.737 | -54.1745 | 26.4375 | 0 | 0 | -63 | 369.3
2022-07-11 13:00 | 13:00 | 389.9 | 175.5 | 72.7 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 115.412 | -27.8348 | 27.0228 | 0 | 3.1 | -63 | 389.9
2022-07-11 14:00 | 14:00 | 387.9 | 175.5 | 72.7 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 87.6921 | -27.7577 | 36.3656 | 0 | 3 | -63 | 387.9
2022-07-11 15:00 | 15:00 | 384.7 | 175.5 | 72.6 | 80.9 | 4.2 | 28.3 | 63.5979 | -18.593 | 39.9095 | -9.2144 | 10.5 | -63 | 384.7
2022-07-11 16:00 | 16:00 | 391 | 175.5 | 72.7 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 38.9479 | -10.234 | 37.2617 | -15.0756 | 40 | -63 | 391
2022-07-11 17:00 | 17:00 | 381.5 | 175.5 | 72.5 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 16.6973 | 0 | 34.1086 | -9.2059 | 40 | -63 | 381.5
2022-07-11 18:00 | 18:00 | 372.4 | 175.5 | 72.3 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 2.4702 | 0 | 29.903 | 0 | 40 | -62.6732 | 372.4
2022-07-11 19:00 | 19:00 | 370.2 | 175.5 | 72.3 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 46.2961 | -15.8197 | 40 | -63 | 370.2
2022-07-11 20:00 | 20:00 | 352.2 | 175.5 | 71.9 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.0492 | -27.7492 | 35.6 | -63 | 352.2
2022-07-11 21:00 | 21:00 | 330.9 | 175.5 | 71.5 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.5138 | -27.8138 | 10.6 | -63 | 330.9
2022-07-11 22:00 | 22:00 | 312.2 | 175.5 | 71.1 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.0432 | -33.0432 | 0 | -58 | 312.2
2022-07-11 23:00 | 23:00 | 294 | 175.5 | 70.8 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.3638 | -42.6638 | 0 | -58 | 294
2022-07-12 | 0:00 | 278.2 | 175.5 | 70.5 | 50.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.6255 | -48.616 | 0 | -58 | 280.1095
2022-07-12 01:00 | 1:00 | 273.7 | 175.5 | 70.4 | 46.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.3759 | -52.9759 | 0 | -58 | 276.2
2022-07-12 02:00 | 2:00 | 282.5 | 175.5 | 70.5 | 52 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.0497 | -54.036 | 0 | -58 | 282.5137
2022-07-12 03:00 | 3:00 | 299.5 | 175.5 | 70.9 | 63.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.2061 | -49.3061 | 0 | -58 | 299.5
2022-07-12 04:00 | 4:00 | 301.9 | 175.5 | 70.9 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 3.2646 | 0 | 62.5323 | -49.2969 | 0 | -58 | 301.9
2022-07-12 05:00 | 5:00 | 295.8 | 175.5 | 70.8 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 17.938 | -7.2275 | 66.3471 | -51.4576 | 0 | -58 | 295.8
2022-07-12 06:00 | 6:00 | 304.4 | 175.5 | 71 | 45.5 | 4.2 | 28.3 | 29.3339 | -10.7 | 67.3992 | -48.1331 | 0 | -58 | 304.4
2022-07-12 07:00 | 7:00 | 322.9 | 175.5 | 71.4 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 53.4904 | -22.1655 | 59.7681 | -37.693 | 0 | -58 | 322.9
2022-07-12 08:00 | 8:00 | 359.4 | 175.5 | 72.1 | 56.3 | 4.2 | 28.3 | 73.2231 | -22.9278 | 59.9625 | -24.2578 | 0 | -63 | 359.4
2022-07-12 09:00 | 9:00 | 382.4 | 175.5 | 72.5 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 87.6321 | -28.2341 | 55.2901 | -16.0881 | 0 | -63 | 382.4
2022-07-12 10:00 | 10:00 | 392.4 | 175.5 | 72.7 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 97.3298 | -29.628 | 60.0005 | -14.6023 | 0 | -63 | 392.4
2022-07-12 11:00 | 11:00 | 388.2 | 175.5 | 72.7 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 99.2211 | -29.9535 | 60.8566 | -14.3242 | 0 | -63 | 388.2
2022-07-12 12:00 | 12:00 | 370.6 | 175.5 | 72.3 | 46.6 | 4.2 | 28.3 | 94.173 | -30.1597 | 61.5982 | -18.9115 | 0 | -63 | 370.6
2022-07-12 13:00 | 13:00 | 383.5 | 175.5 | 72.6 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 89.0895 | -30.8744 | 62.8432 | -24.5583 | 0 | -63 | 383.5
2022-07-12 14:00 | 14:00 | 388.2 | 175.5 | 72.7 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 70.9584 | -20.0962 | 61.8691 | -24.1313 | 0 | -63 | 388.2
2022-07-12 15:00 | 15:00 | 386 | 175.5 | 72.6 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 49.5751 | -10.2539 | 49.4108 | -17.532 | 13.9 | -63 | 386
2022-07-12 16:00 | 16:00 | 390.4 | 175.5 | 72.7 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 30.0462 | -2.5662 | 52.4478 | -25.2278 | 34.7 | -63 | 390.4
2022-07-12 17:00 | 17:00 | 378.3 | 175.5 | 72.5 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 15.0231 | 0 | 55.1717 | -27.7948 | 35.1 | -63 | 378.3
2022-07-12 18:00 | 18:00 | 372.7 | 175.5 | 72.4 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 2.578 | 0 | 56.7294 | -27.3074 | 40 | -63 | 372.7
2022-07-12 19:00 | 19:00 | 374 | 175.5 | 72.4 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0601 | 0 | 54.1216 | -20.8817 | 40 | -63 | 374
2022-07-12 20:00 | 20:00 | 354 | 175.5 | 72 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.3392 | -27.8392 | 22.2 | -63 | 354
2022-07-12 21:00 | 21:00 | 331.1 | 175.5 | 71.5 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.2441 | -32.9441 | 0 | -63 | 331.1
2022-07-12 22:00 | 22:00 | 308 | 175.5 | 71.1 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.0988 | -54.0988 | 0 | -58 | 308
2022-07-12 23:00 | 23:00 | 294.2 | 175.5 | 70.8 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.672 | -52.372 | 0 | -58 | 294.2
2022-07-13 | 0:00 | 279.4 | 175.5 | 70.5 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.7625 | -58.012 | 0 | -58 | 280.4505
2022-07-13 01:00 | 1:00 | 270.4 | 175.5 | 70.3 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.1621 | -65.3621 | 0 | -58 | 273
2022-07-13 02:00 | 2:00 | 281.9 | 175.5 | 70.5 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.0362 | -66.0304 | 0 | -58 | 287.2058
2022-07-13 03:00 | 3:00 | 296.7 | 175.5 | 70.8 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.1448 | -56.9448 | 0 | -58 | 300.9
2022-07-13 04:00 | 4:00 | 297 | 175.5 | 70.8 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 3.2774 | -2.008 | 66.5035 | -56.106 | 0 | -58 | 298.2669
2022-07-13 05:00 | 5:00 | 294 | 175.5 | 70.8 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 16.1673 | -9.7431 | 71.5267 | -60.1509 | 0 | -58 | 294
2022-07-13 06:00 | 6:00 | 291.7 | 175.5 | 70.7 | 44.4 | 4.2 | 28.3 | 29.1064 | -15.7633 | 68.9169 | -55.66 | 0 | -58 | 291.7
2022-07-13 07:00 | 7:00 | 308.6 | 175.5 | 71.1 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 45.1294 | -20.8499 | 64.9837 | -46.6632 | 0 | -58 | 308.6
2022-07-13 08:00 | 8:00 | 345.1 | 175.5 | 71.8 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 68.211 | -21.1231 | 68.4496 | -32.9375 | 0 | -63 | 345.1
2022-07-13 09:00 | 9:00 | 370.1 | 175.5 | 72.3 | 55.2 | 4.2 | 28.3 | 90.7277 | -31.5308 | 60.935 | -22.5319 | 0 | -63 | 370.1
2022-07-13 10:00 | 10:00 | 380.7 | 175.5 | 72.5 | 45.2 | 4.2 | 28.3 | 108.2558 | -36.2835 | 63.7392 | -17.7115 | 0 | -63 | 380.7
2022-07-13 11:00 | 11:00 | 384.5 | 175.5 | 72.6 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 115.8095 | -40.4947 | 64.7513 | -18.0661 | 0 | -63 | 384.5
2022-07-13 12:00 | 12:00 | 367.6 | 175.5 | 72.3 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 114.2791 | -46.2546 | 63.0376 | -24.6621 | 0 | -63 | 367.6
2022-07-13 13:00 | 13:00 | 379.7 | 175.5 | 72.5 | 53.6 | 4.2 | 28.3 | 100.3781 | -34.4916 | 65.8418 | -23.1283 | 0 | -63 | 379.7
2022-07-13 14:00 | 14:00 | 377.5 | 175.5 | 72.5 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 85.1743 | -30.73 | 65.2566 | -29.3009 | 0 | -63 | 377.5
2022-07-13 15:00 | 15:00 | 376.1 | 175.5 | 72.4 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 58.9596 | -16.1746 | 63.1156 | -29.3006 | 0 | -63 | 376.1
2022-07-13 16:00 | 16:00 | 379 | 175.5 | 72.5 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 36.0931 | 0 | 65.8418 | -27.8349 | 5.3 | -63 | 379
2022-07-13 17:00 | 17:00 | 373 | 175.5 | 72.4 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 16.1909 | 0 | 65.6854 | -27.7763 | 19.4 | -63 | 373
2022-07-13 18:00 | 18:00 | 368.6 | 175.5 | 72.3 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 2.0845 | 0 | 68.8385 | -27.823 | 26.1 | -63 | 368.6
2022-07-13 19:00 | 19:00 | 367.4 | 175.5 | 72.2 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0.133 | 0 | 71.5267 | -27.7597 | 24.2 | -63 | 367.4
2022-07-13 20:00 | 20:00 | 346.4 | 175.5 | 71.8 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.3643 | -32.8643 | 0 | -63 | 346.4
2022-07-13 21:00 | 21:00 | 322.2 | 175.5 | 71.3 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.5574 | -54.0574 | 0 | -63 | 322.2
2022-07-13 22:00 | 22:00 | 299.1 | 175.5 | 70.9 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.0505 | -70.2505 | 0 | -58 | 300.1
2022-07-13 23:00 | 23:00 | 286.1 | 175.5 | 70.6 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.4673 | -61.8673 | 0 | -58 | 286.1
2022-07-14 | 0:00 | 267.8 | 175.5 | 70.3 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.0332e-14 | 86.36 | -81.56 | 0 | -58 | 267.8
2022-07-14 01:00 | 1:00 | 262.3 | 175.5 | 70.1 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.7754 | -88.7676 | 0 | -58 | 262.5078
2022-07-14 02:00 | 2:00 | 270.7 | 175.5 | 70.3 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.2144 | -85.7144 | 0 | -58 | 270.7
2022-07-14 03:00 | 3:00 | 287.4 | 175.5 | 70.6 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.3954 | -81.4954 | 0 | -58 | 287.4
2022-07-14 04:00 | 4:00 | 293.4 | 175.5 | 70.8 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 3.0956 | 0 | 100.1829 | -81.4785 | 0 | -58 | 293.4
2022-07-14 05:00 | 5:00 | 288.7 | 175.5 | 70.7 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 15.7097 | -7.9127 | 100.7281 | -82.9251 | 0 | -58 | 288.7
2022-07-14 06:00 | 6:00 | 295 | 175.5 | 70.8 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 27.0096 | -13.9567 | 100.0264 | -81.2793 | 0 | -58 | 295
2022-07-14 07:00 | 7:00 | 314.2 | 175.5 | 71.2 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 44.4541 | -20.3389 | 95.356 | -72.1712 | 0 | -58 | 314.2
2022-07-14 08:00 | 8:00 | 351.3 | 175.5 | 71.9 | 61.5 | 4.2 | 28.3 | 60.417 | -21.2541 | 94.7708 | -61.0337 | 0 | -63 | 351.3
2022-07-14 09:00 | 9:00 | 374.7 | 175.5 | 72.4 | 71.5 | 4.2 | 28.3 | 72.079 | -24.2686 | 90.2548 | -52.2652 | 0 | -63 | 374.7
2022-07-14 10:00 | 10:00 | 373 | 175.5 | 72.4 | 62 | 4.2 | 28.3 | 87.3424 | -33.1626 | 95.8993 | -56.4791 | 0 | -63 | 373
2022-07-14 11:00 | 11:00 | 368.7 | 175.5 | 72.3 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 98.5345 | -35.0967 | 94.1875 | -49.1253 | 0 | -63 | 368.7
2022-07-14 12:00 | 12:00 | 356 | 175.5 | 72 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 96.4136 | -39.8141 | 92.6682 | -55.0677 | 0 | -63 | 356
2022-07-14 13:00 | 13:00 | 373.4 | 175.5 | 72.4 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 87.7522 | -34.1465 | 90.4872 | -52.7929 | 0 | -63 | 373.4
2022-07-14 14:00 | 14:00 | 379.8 | 175.5 | 72.5 | 75.3 | 4.2 | 28.3 | 68.1874 | -21.1271 | 96.9114 | -56.9717 | 0 | -63 | 379.8
2022-07-14 15:00 | 15:00 | 377.6 | 175.5 | 72.5 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 46.0445 | -6.2767 | 101.7022 | -59.47 | 0 | -63 | 377.6
2022-07-14 16:00 | 16:00 | 379.6 | 175.5 | 72.5 | 79 | 4.2 | 28.3 | 29.4197 | 0 | 102.7927 | -49.1124 | 0 | -63 | 379.6
2022-07-14 17:00 | 17:00 | 368.3 | 175.5 | 72.3 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 13.9267 | 0 | 109.9569 | -50.0836 | 0 | -63 | 368.3
2022-07-14 18:00 | 18:00 | 359.8 | 175.5 | 72.1 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 1.975 | 0 | 119.885 | -56.36 | 0 | -63 | 359.8
2022-07-14 19:00 | 19:00 | 359.6 | 175.5 | 72.1 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.5587 | -56.2587 | 0 | -63 | 359.6
2022-07-14 20:00 | 20:00 | 343.1 | 175.5 | 71.8 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 119.4562 | -67.7562 | 0 | -63 | 343.1
2022-07-14 21:00 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 71.3 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.0047 | -78.5047 | 0 | -63 | 319.4
2022-07-14 22:00 | 22:00 | 301.6 | 175.5 | 70.9 | 52.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.8372 | -84.7372 | 0 | -58 | 301.6
2022-07-14 23:00 | 23:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.9815 | -86.7815 | 0 | -58 | 288.3
2022-07-15 | 0:00 | 273.1 | 175.5 | 70.4 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | -5.1658e-15 | 108.3212 | -105.5212 | 0 | -58 | 273.1
2022-07-15 01:00 | 1:00 | 268.9 | 175.5 | 70.3 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.9569 | -105.5569 | 0 | -58 | 268.9
2022-07-15 02:00 | 2:00 | 280.3 | 175.5 | 70.5 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.0332e-14 | 111.9815 | -108.5815 | 0 | -58 | 280.3
2022-07-15 03:00 | 3:00 | 294.7 | 175.5 | 70.8 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.0316 | -105.5316 | 0 | -58 | 294.7
2022-07-15 04:00 | 4:00 | 299 | 175.5 | 70.9 | 63 | 4.2 | 28.3 | 3.5542 | -1.9504 | 117.0807 | -103.5845 | 0 | -58 | 299
2022-07-15 05:00 | 5:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 53 | 4.2 | 28.3 | 18.299 | -10.9824 | 118.1712 | -103.2878 | 0 | -58 | 296
2022-07-15 06:00 | 6:00 | 291.9 | 175.5 | 70.7 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 28.8769 | -17.2352 | 121.4027 | -104.4444 | 0 | -58 | 291.9
2022-07-15 07:00 | 7:00 | 302.1 | 175.5 | 70.9 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 50.1528 | -29.9962 | 120.9755 | -102.5321 | 0 | -58 | 302.1
2022-07-15 08:00 | 8:00 | 337.3 | 175.5 | 71.6 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 69.8379 | -28.1022 | 119.845 | -83.4807 | 0 | -63 | 337.3
2022-07-15 09:00 | 9:00 | 356 | 175.5 | 72 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 90.9208 | -36.1976 | 116.8083 | -75.1315 | 0 | -63 | 356
2022-07-15 10:00 | 10:00 | 362.5 | 175.5 | 72.1 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 100.715 | -41.0605 | 117.4716 | -74.3261 | 0 | -63 | 362.5
2022-07-15 11:00 | 11:00 | 368.3 | 175.5 | 72.3 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 102.136 | -39.678 | 118.0548 | -72.1128 | 0 | -63 | 368.3
2022-07-15 12:00 | 12:00 | 346.7 | 175.5 | 71.8 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 98.0281 | -46.12 | 119.3781 | -83.9862 | 0 | -63 | 346.7
2022-07-15 13:00 | 13:00 | 360.9 | 175.5 | 72.1 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 85.0053 | -38.2645 | 117.548 | -82.5888 | 0 | -63 | 360.9
2022-07-15 14:00 | 14:00 | 371.6 | 175.5 | 72.3 | 72.1 | 4.2 | 28.3 | 64.9228 | -22.2163 | 117.7824 | -78.2889 | 0 | -63 | 371.6
2022-07-15 15:00 | 15:00 | 366.4 | 175.5 | 72.2 | 75 | 4.2 | 28.3 | 46.6834 | -11.5976 | 119.6126 | -80.4984 | 0 | -63 | 366.4
2022-07-15 16:00 | 16:00 | 369.4 | 175.5 | 72.3 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 30.4909 | 0 | 119.7286 | -73.6195 | 0 | -63 | 369.4
2022-07-15 17:00 | 17:00 | 359.3 | 175.5 | 72.1 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 12.6731 | 0 | 124.6738 | -70.6469 | 0 | -63 | 359.3
2022-07-15 18:00 | 18:00 | 352.1 | 175.5 | 71.9 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 1.7235 | 0 | 127.1272 | -69.1507 | 0 | -63 | 352.1
2022-07-15 19:00 | 19:00 | 353.4 | 175.5 | 72 | 76.1 | 4.2 | 28.3 | 0.1094 | 0 | 126.582 | -66.3914 | 0 | -63 | 353.4
2022-07-15 20:00 | 20:00 | 332.2 | 175.5 | 71.5 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0.1094 | 0 | 123.9341 | -83.3435 | 0 | -63 | 332.2
2022-07-15 21:00 | 21:00 | 312.4 | 175.5 | 71.1 | 73.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.1565 | -100.4565 | 0 | -63 | 312.4
2022-07-15 22:00 | 22:00 | 298 | 175.5 | 70.9 | 63.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.0332e-14 | 123.3889 | -109.8889 | 0 | -58 | 298
2022-07-15 23:00 | 23:00 | 282.5 | 175.5 | 70.5 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.0785 | -110.2785 | 0 | -58 | 282.5
2022-07-16 | 0:00 | 271 | 175.5 | 70.3 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.0751 | -117.6751 | 0 | -59 | 271
2022-07-16 01:00 | 1:00 | 263.4 | 175.5 | 70.2 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.5053 | -120.4053 | 0 | -59 | 265
2022-07-16 02:00 | 2:00 | 273.5 | 175.5 | 70.4 | 48.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.9833 | -122.3833 | 0 | -59 | 273.5
2022-07-16 03:00 | 3:00 | 286.8 | 175.5 | 70.6 | 58.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.0332e-14 | 126.3876 | -117.6876 | 0 | -59 | 286.8
2022-07-16 04:00 | 4:00 | 290.3 | 175.5 | 70.7 | 59 | 4.2 | 28.3 | 2.9878 | -1.8304 | 126.3096 | -115.867 | 0 | -59 | 290.3
2022-07-16 05:00 | 5:00 | 289.1 | 175.5 | 70.7 | 49 | 4.2 | 28.3 | 15.0945 | -9.0192 | 125.8023 | -111.4776 | 0 | -59 | 289.1
2022-07-16 06:00 | 6:00 | 279.8 | 175.5 | 70.5 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 24.4917 | -14.776 | 127.9053 | -120.021 | 0 | -59 | 279.8
2022-07-16 07:00 | 7:00 | 285.8 | 175.5 | 70.6 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 36.6724 | -22.2384 | 122.9221 | -113.8561 | 0 | -59 | 285.8
2022-07-16 08:00 | 8:00 | 300.4 | 175.5 | 70.9 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 57.6588 | -34.8672 | 119.6126 | -104.6042 | 0 | -59 | 300.4
2022-07-16 09:00 | 9:00 | 315.6 | 175.5 | 71.2 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 67.6209 | -37.6822 | 116.8483 | -94.087 | 0 | -59 | 315.6
2022-07-16 10:00 | 10:00 | 325.7 | 175.5 | 71.4 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 72.7532 | -36.9573 | 112.9936 | -86.1895 | 0 | -59 | 325.7
2022-07-16 11:00 | 11:00 | 326.1 | 175.5 | 71.4 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 65.7296 | -32.6078 | 111.8251 | -85.1469 | 0 | -59 | 326.1
2022-07-16 12:00 | 12:00 | 310.7 | 175.5 | 71.1 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 58.4167 | -32.3169 | 108.3212 | -87.221 | 0 | -59 | 310.7
2022-07-16 13:00 | 13:00 | 311.8 | 175.5 | 71.1 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 50.5863 | -30.9888 | 105.4005 | -90.598 | 0 | -59 | 311.8
2022-07-16 14:00 | 14:00 | 313 | 175.5 | 71.2 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 42.4426 | -26 | 101.3114 | -92.254 | 0 | -59 | 313
2022-07-16 15:00 | 15:00 | 310.8 | 175.5 | 71.1 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 29.3961 | -18.008 | 93.9147 | -90.3028 | 0 | -59 | 310.8
2022-07-16 16:00 | 16:00 | 311.9 | 175.5 | 71.1 | 76.2 | 4.2 | 28.3 | 19.9495 | -12.2208 | 95.356 | -87.4847 | 0 | -59 | 311.9
2022-07-16 17:00 | 17:00 | 324.6 | 175.5 | 71.4 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 11.2645 | -3.5144 | 99.6776 | -80.0277 | 0 | -59 | 324.6
2022-07-16 18:00 | 18:00 | 327.8 | 175.5 | 71.5 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 1.8438 | 0 | 98.9379 | -70.3817 | 0 | -59 | 327.8
2022-07-16 19:00 | 19:00 | 331.7 | 175.5 | 71.5 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0.2768 | 0 | 98.5091 | -65.3859 | 0 | -59 | 331.7
2022-07-16 20:00 | 20:00 | 315.4 | 175.5 | 71.2 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.0423 | -78.0423 | 0 | -59 | 315.4
2022-07-16 21:00 | 21:00 | 293 | 175.5 | 70.8 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.4367 | -89.4288 | 0 | -59 | 295.5079
2022-07-16 22:00 | 22:00 | 283.1 | 175.5 | 70.6 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.1026 | -84.0952 | 0 | -59 | 295.3074
2022-07-16 23:00 | 23:00 | 272.3 | 175.5 | 70.3 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.3509 | -82.3436 | 0 | -59 | 295.0073
2022-07-17 | 0:00 | 260.4 | 175.5 | 70.1 | 43.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.7522 | -83.7448 | 0 | -59 | 262.9074
2022-07-17 01:00 | 1:00 | 255.8 | 175.5 | 70 | 44.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.6371 | -80.63 | 0 | -59 | 263.4071
2022-07-17 02:00 | 2:00 | 268.8 | 175.5 | 70.3 | 45.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.7221 | -62.0221 | 0 | -59 | 271.4
2022-07-17 03:00 | 3:00 | 281.2 | 175.5 | 70.5 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.2599 | -52.526 | 0 | -59 | 281.7339
2022-07-17 04:00 | 4:00 | 280.2 | 175.5 | 70.5 | 45.8 | 4.2 | 28.3 | 2.939 | -0.17201 | 65.1022 | -52.9692 | 0 | -59 | 280.2
2022-07-17 05:00 | 5:00 | 269.7 | 175.5 | 70.3 | 45.4 | 4.2 | 28.3 | 14.5167 | -8.8928 | 54.8232 | -53.3471 | 0 | -59 | 271.8
2022-07-17 06:00 | 6:00 | 260.9 | 175.5 | 70.1 | 45.4 | 4.2 | 28.3 | 23.7698 | -19.1206 | 49.1383 | -49.134 | 0 | -59 | 269.1535
2022-07-17 07:00 | 7:00 | 266.2 | 175.5 | 70.2 | 45.4 | 4.2 | 28.3 | 36.6837 | -29.5085 | 49.7596 | -49.7552 | 0 | -59 | 271.7796
2022-07-17 08:00 | 8:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 45.7071 | -28 | 48.9039 | -44.311 | 0 | -59 | 286.8
2022-07-17 09:00 | 9:00 | 297.7 | 175.5 | 70.9 | 45.4 | 4.2 | 28.3 | 46.4415 | -25.3076 | 47.9314 | -36.6653 | 0 | -59 | 297.7
2022-07-17 10:00 | 10:00 | 308.3 | 175.5 | 71.1 | 49.3 | 4.2 | 28.3 | 48.8392 | -23.9049 | 43.141 | -29.1753 | 0 | -59 | 308.3
2022-07-17 11:00 | 11:00 | 312.2 | 175.5 | 71.1 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 45.6948 | -23.241 | 42.4794 | -30.1332 | 0 | -59 | 312.2
2022-07-17 12:00 | 12:00 | 312.5 | 175.5 | 71.1 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 34.588 | -19.3153 | 42.7138 | -33.7865 | 0 | -59 | 312.5
2022-07-17 13:00 | 13:00 | 313.5 | 175.5 | 71.2 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 27.7799 | -17.0176 | 41.3509 | -34.886 | 0 | -59 | 314.7272
2022-07-17 14:00 | 14:00 | 310.8 | 175.5 | 71.1 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 23.4914 | -14.3904 | 40.4928 | -34.7938 | 0 | -59 | 315.5
2022-07-17 15:00 | 15:00 | 307.4 | 175.5 | 71 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 16.9016 | -10.3536 | 36.484 | -32.032 | 0 | -59 | 314.1
2022-07-17 16:00 | 16:00 | 315.7 | 175.5 | 71.2 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 11.7344 | -6.1009 | 34.9263 | -28.1598 | 0 | -59 | 315.7
2022-07-17 17:00 | 17:00 | 324.3 | 175.5 | 71.4 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 6.0834 | -3.7264 | 32.4729 | -27.396 | 14 | -59 | 324.9339
2022-07-17 18:00 | 18:00 | 325.7 | 175.5 | 71.4 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 1.1312 | -0.6928 | 32.3165 | -27.264 | 20.5 | -59 | 329.4909
2022-07-17 19:00 | 19:00 | 326.9 | 175.5 | 71.4 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.447 | -28.218 | 21.8 | -59 | 330.529
2022-07-17 20:00 | 20:00 | 311.3 | 175.5 | 71.1 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.8617 | -27.724 | 7 | -59 | 315.3377
2022-07-17 21:00 | 21:00 | 292.9 | 175.5 | 70.8 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.0181 | -33.0152 | 0 | -59 | 302.9029
2022-07-17 22:00 | 22:00 | 273.8 | 175.5 | 70.4 | 79.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.4608 | -31.458 | 0 | -59 | 298.8028
2022-07-17 23:00 | 23:00 | 260.1 | 175.5 | 70.1 | 71.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.6979 | -25.6956 | 0 | -59 | 290.9023
2022-07-18 | 0:00 | 251.1 | 175.5 | 69.9 | 47 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.3926 | -16.3912 | 0 | -59 | 265.9014
2022-07-18 01:00 | 1:00 | 250.1 | 175.5 | 69.9 | 51.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.7862 | -10.7852 | 0 | -59 | 270.501
2022-07-18 02:00 | 2:00 | 256.8 | 175.5 | 70 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.2655 | -12.2644 | 0 | -59 | 284.4011
2022-07-18 03:00 | 3:00 | 275.8 | 175.5 | 70.4 | 75.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.7582 | -11.7572 | 0 | -59 | 294.801
2022-07-18 04:00 | 4:00 | 276.7 | 175.5 | 70.4 | 74.8 | 4.2 | 28.3 | 3.1921 | -2.5677 | 10.4353 | -10.4344 | 0 | -59 | 294.8253
2022-07-18 05:00 | 5:00 | 268.8 | 175.5 | 70.3 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 16.7101 | -13.4418 | 13.0836 | -13.0824 | 0 | -59 | 287.3695
2022-07-18 06:00 | 6:00 | 265.5 | 175.5 | 70.2 | 42.8 | 4.2 | 28.3 | 34.2988 | -27.5902 | 20.053 | -20.0512 | 0 | -59 | 268.7104
2022-07-18 07:00 | 7:00 | 265.9 | 175.5 | 70.2 | 42.8 | 4.2 | 28.3 | 56.8027 | -45.6923 | 25.0362 | -25.034 | 0 | -59 | 273.1126
2022-07-18 08:00 | 8:00 | 283.2 | 175.5 | 70.6 | 42.8 | 4.2 | 28.3 | 86.6923 | -66.41 | 27.0988 | -26.5811 | 0 | -59 | 283.2
2022-07-18 09:00 | 9:00 | 302 | 175.5 | 70.9 | 42.8 | 4.2 | 28.3 | 111.8578 | -72.8143 | 30.3323 | -30.0758 | 0 | -59 | 302
2022-07-18 10:00 | 10:00 | 306.5 | 175.5 | 71 | 42.8 | 4.2 | 28.3 | 127.9285 | -88.1832 | 31.8112 | -27.8565 | 0 | -59 | 306.5
2022-07-18 11:00 | 11:00 | 306.4 | 175.5 | 71 | 42.8 | 4.2 | 28.3 | 133.0496 | -91.4864 | 32.9801 | -30.9433 | 0 | -59 | 306.4
2022-07-18 12:00 | 12:00 | 298.5 | 175.5 | 70.9 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 128.0615 | -93.1877 | 33.3289 | -32.9027 | 0 | -59 | 298.5
2022-07-18 13:00 | 13:00 | 303.2 | 175.5 | 71 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 115.9548 | -79.93 | 31.3824 | -27.5072 | 0 | -59 | 303.2
2022-07-18 14:00 | 14:00 | 307.3 | 175.5 | 71 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 93.5953 | -55.7937 | 27.8005 | -21.6021 | 0 | -59 | 307.3
2022-07-18 15:00 | 15:00 | 305.3 | 175.5 | 71 | 51.3 | 4.2 | 28.3 | 69.1877 | -40.9065 | 25.2306 | -19.5118 | 0 | -59 | 305.3
2022-07-18 16:00 | 16:00 | 319.7 | 175.5 | 71.3 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 47.2611 | -25.3654 | 23.0116 | -15.1073 | 0 | -59 | 319.7
2022-07-18 17:00 | 17:00 | 331.2 | 175.5 | 71.5 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 20.1554 | -6.4293 | 19.6241 | -9.4502 | 3.7 | -59 | 331.2
2022-07-18 18:00 | 18:00 | 332.5 | 175.5 | 71.5 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 3.2774 | -2.008 | 10.9806 | -9.264 | 30.5 | -59 | 337.086
2022-07-18 19:00 | 19:00 | 340.3 | 175.5 | 71.7 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0.5176 | -0.3168 | 4.0492 | -3.416 | 40 | -59 | 344.634
2022-07-18 20:00 | 20:00 | 326.4 | 175.5 | 71.4 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0.4828 | -0.296 | 1.7138 | -1.446 | 36.6 | -59 | 340.5546
2022-07-18 21:00 | 21:00 | 306.6 | 175.5 | 71 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0.4828 | -0.296 | 1.7518 | -1.478 | 17.2 | -59 | 320.7606
2022-07-18 22:00 | 22:00 | 286.8 | 175.5 | 70.6 | 81.8 | 4.2 | 28.3 | 0.2644 | -0.2126 | 1.0905 | -1.0904 | 0.2 | -59 | 301.6519
2022-07-18 23:00 | 23:00 | 273.5 | 175.5 | 70.4 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.2069 | -1.2068 | 0 | -59 | 297.4001
2022-07-19 | 0:00 | 260 | 175.5 | 70.1 | 61.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.6478 | -2.6476 | 0 | -58 | 281.2002
2022-07-19 01:00 | 1:00 | 259.1 | 175.5 | 70.1 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.6724 | -4.672 | 0 | -58 | 278.3004
2022-07-19 02:00 | 2:00 | 270.6 | 175.5 | 70.3 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.9193 | -5.9188 | 0 | -58 | 288.7005
2022-07-19 03:00 | 3:00 | 289 | 175.5 | 70.7 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.0478 | -7.0472 | 0.2 | -58 | 300.0006
2022-07-19 04:00 | 4:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 76.1 | 4.2 | 28.3 | 3.529 | -2.8386 | 13.432 | -13.4308 | 0 | -58 | 297.4916
2022-07-19 05:00 | 5:00 | 283.2 | 175.5 | 70.6 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 20.8785 | -16.7949 | 21.9591 | -21.9572 | 0 | -58 | 288.1855
2022-07-19 06:00 | 6:00 | 284.9 | 175.5 | 70.6 | 43 | 4.2 | 28.3 | 41.5865 | -24.8877 | 24.9198 | -20.3186 | 0 | -58 | 284.9
2022-07-19 07:00 | 7:00 | 299.5 | 175.5 | 70.9 | 43 | 4.2 | 28.3 | 71.1988 | -41.7076 | 25.2306 | -19.1218 | 0 | -58 | 299.5
2022-07-19 08:00 | 8:00 | 333.5 | 175.5 | 71.6 | 43 | 4.2 | 28.3 | 96.2205 | -44.1614 | 26.1647 | -4.3238 | 0 | -63 | 333.5
2022-07-19 09:00 | 9:00 | 354.9 | 175.5 | 72 | 43 | 4.2 | 28.3 | 111.6174 | -44.6743 | 27.9569 | 0 | 0 | -63 | 354.9
2022-07-19 10:00 | 10:00 | 361.3 | 175.5 | 72.1 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 128.9412 | -55.6528 | 27.4116 | 0 | 0 | -63 | 361.3
2022-07-19 11:00 | 11:00 | 362.9 | 175.5 | 72.2 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 130.206 | -57.4018 | 29.3958 | 0 | 0 | -63 | 362.9
2022-07-19 12:00 | 12:00 | 348.9 | 175.5 | 71.9 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 131.6635 | -65.7302 | 29.7086 | -7.1419 | 0 | -63 | 348.9
2022-07-19 13:00 | 13:00 | 363.5 | 175.5 | 72.2 | 44 | 4.2 | 28.3 | 123.6887 | -53.4806 | 34.0686 | -1.9767 | 0 | -63 | 363.5
2022-07-19 14:00 | 14:00 | 368.3 | 175.5 | 72.3 | 56.2 | 4.2 | 28.3 | 107.5928 | -44.0839 | 32.5109 | -1.2198 | 0 | -63 | 368.3
2022-07-19 15:00 | 15:00 | 374.3 | 175.5 | 72.4 | 71 | 4.2 | 28.3 | 76.0779 | -22.6508 | 32.4729 | 0 | 0 | -63 | 374.3
2022-07-19 16:00 | 16:00 | 382.5 | 175.5 | 72.5 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 46.4179 | -5.4808 | 40.2984 | -6.4355 | 6.7 | -63 | 382.5
2022-07-19 17:00 | 17:00 | 374.9 | 175.5 | 72.4 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 18.8654 | 0 | 49.2548 | -11.9202 | 17.8 | -63 | 374.9
2022-07-19 18:00 | 18:00 | 363.7 | 175.5 | 72.2 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 2.5544 | 0 | 54.0432 | -11.8976 | 18.3 | -63 | 363.7
2022-07-19 19:00 | 19:00 | 366.8 | 175.5 | 72.2 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 57.0802 | -11.9038 | 20.9 | -63 | 366.8
2022-07-19 20:00 | 20:00 | 345.1 | 175.5 | 71.8 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.7048 | -11.9048 | 2 | -63 | 345.1
2022-07-19 21:00 | 21:00 | 320 | 175.5 | 71.3 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.7875 | -16.6875 | 0 | -63 | 320
2022-07-19 22:00 | 22:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.9879 | -26.3879 | 0 | -58 | 296
2022-07-19 23:00 | 23:00 | 282.4 | 175.5 | 70.5 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.3082 | -32.3082 | 0 | -58 | 282.4
2022-07-20 | 0:00 | 267.4 | 175.5 | 70.2 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.4432 | -53.7432 | 0 | -58 | 267.9
2022-07-20 01:00 | 1:00 | 264.1 | 175.5 | 70.2 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.5272 | -48.6272 | 0 | -58 | 264.7
2022-07-20 02:00 | 2:00 | 274.3 | 175.5 | 70.4 | 46.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.9754 | -31.8754 | 0 | -58 | 274.3
2022-07-20 03:00 | 3:00 | 292.9 | 175.5 | 70.8 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.1591 | -16.8591 | 4.1 | -58 | 292.9
2022-07-20 04:00 | 4:00 | 295.1 | 175.5 | 70.8 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 2.9277 | 0 | 31.6168 | -16.9445 | 7 | -58 | 295.1
2022-07-20 05:00 | 5:00 | 297.6 | 175.5 | 70.9 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 12.5653 | -2.1651 | 25.3086 | -14.7088 | 6 | -58 | 297.6
2022-07-20 06:00 | 6:00 | 299.9 | 175.5 | 70.9 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 17.541 | -4.4735 | 23.6733 | -12.4408 | 5 | -58 | 299.9
2022-07-20 07:00 | 7:00 | 317.6 | 175.5 | 71.3 | 66.6 | 4.2 | 28.3 | 26.0345 | -8.5711 | 20.3258 | -8.2892 | 0.2 | -58 | 317.6
2022-07-20 08:00 | 8:00 | 351.1 | 175.5 | 71.9 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 34.3348 | -8.8081 | 21.0655 | -3.0922 | 13.2 | -63 | 351.1
2022-07-20 09:00 | 9:00 | 368.4 | 175.5 | 72.3 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 46.405 | -11.9222 | 22.8172 | 0 | 13.2 | -63 | 368.4
2022-07-20 10:00 | 10:00 | 367.4 | 175.5 | 72.2 | 68.1 | 4.2 | 28.3 | 73.4034 | -14.237 | 22.9336 | 0 | 0 | -63 | 367.4
2022-07-20 11:00 | 11:00 | 370.4 | 175.5 | 72.3 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 94.4133 | -11.8814 | 18.7681 | 0 | 2.1 | -63 | 370.4
2022-07-20 12:00 | 12:00 | 355.2 | 175.5 | 72 | 47.2 | 4.2 | 28.3 | 92.6791 | -23.3278 | 21.6487 | 0 | 0 | -63 | 355.2
2022-07-20 13:00 | 13:00 | 373.6 | 175.5 | 72.4 | 57.7 | 4.2 | 28.3 | 83.9684 | -11.9111 | 26.2427 | 0 | 0.2 | -63 | 373.6
2022-07-20 14:00 | 14:00 | 374 | 175.5 | 72.4 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 62.0911 | -11.9368 | 23.9457 | 0 | 11.2 | -63 | 374
2022-07-20 15:00 | 15:00 | 370.9 | 175.5 | 72.3 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 43.7305 | -11.3697 | 22.5448 | -0.50557 | 17.9 | -63 | 370.9
2022-07-20 16:00 | 16:00 | 372.8 | 175.5 | 72.4 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 34.5628 | -6.0542 | 28.3837 | -5.7923 | 23 | -63 | 372.8
2022-07-20 17:00 | 17:00 | 366.7 | 175.5 | 72.2 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 15.8905 | -1.2073 | 24.8018 | -10.685 | 39.4 | -63 | 366.7
2022-07-20 18:00 | 18:00 | 359.3 | 175.5 | 72.1 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 2.7475 | 0 | 20.5982 | -2.4457 | 40 | -63 | 359.3
2022-07-20 19:00 | 19:00 | 361.3 | 175.5 | 72.1 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 20.6362 | 0 | 40 | -60.7834 | 361.3
2022-07-20 20:00 | 20:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.8186 | -11.9186 | 35.1 | -63 | 341
2022-07-20 21:00 | 21:00 | 318.1 | 175.5 | 71.3 | 78.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.8831 | -11.8831 | 13.2 | -63 | 318.1
2022-07-20 22:00 | 22:00 | 300.9 | 175.5 | 70.9 | 68.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.5323 | -16.9323 | 6.8 | -58 | 300.9
2022-07-20 23:00 | 23:00 | 286.2 | 175.5 | 70.6 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.0776 | -16.8776 | 8.2 | -58 | 286.2
2022-07-21 | 0:00 | 269.9 | 175.5 | 70.3 | 44.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.4405 | -18.2405 | 0 | -58 | 269.9
2022-07-21 01:00 | 1:00 | 265.4 | 175.5 | 70.2 | 44.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.4798 | -17.5798 | 0 | -58 | 267.5
2022-07-21 02:00 | 2:00 | 273.7 | 175.5 | 70.4 | 57 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.1707 | -17.1692 | 0 | -58 | 277.4015
2022-07-21 03:00 | 3:00 | 289.3 | 175.5 | 70.7 | 68.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.4711 | -13.896 | 0.2 | -58 | 292.2751
2022-07-21 04:00 | 4:00 | 292.8 | 175.5 | 70.8 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 3.0114 | -1.8448 | 13.7448 | -11.596 | 0.2 | -58 | 296.2154
2022-07-21 05:00 | 5:00 | 287.7 | 175.5 | 70.7 | 59.4 | 4.2 | 28.3 | 16.5883 | -10.1616 | 7.7475 | -6.536 | 0.2 | -58 | 287.9382
2022-07-21 06:00 | 6:00 | 287.4 | 175.5 | 70.6 | 46.6 | 4.2 | 28.3 | 37.8037 | -21.2098 | 8.0983 | -4.4922 | 0 | -58 | 287.4
2022-07-21 07:00 | 7:00 | 296.8 | 175.5 | 70.8 | 41.8 | 4.2 | 28.3 | 67.3677 | -38.1935 | 8.5272 | -3.5014 | 0 | -58 | 296.8
2022-07-21 08:00 | 8:00 | 329.2 | 175.5 | 71.5 | 41.8 | 4.2 | 28.3 | 100.5948 | -38.3384 | 8.6436 | 0 | 0 | -63 | 329.2
2022-07-21 09:00 | 9:00 | 346 | 175.5 | 71.8 | 41.8 | 4.2 | 28.3 | 126.8208 | -48.5712 | 9.1504 | 0 | 0 | -63 | 346
2022-07-21 10:00 | 10:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 41.8 | 4.2 | 28.3 | 152.4454 | -70.8489 | 12.3035 | 0 | 0 | -63 | 352.7
2022-07-21 11:00 | 11:00 | 359.4 | 175.5 | 72.1 | 42.3 | 4.2 | 28.3 | 160.3961 | -73.5957 | 13.1996 | 0 | 0 | -63 | 359.4
2022-07-21 12:00 | 12:00 | 345.4 | 175.5 | 71.8 | 42.3 | 4.2 | 28.3 | 162.384 | -89.9613 | 15.6914 | -1.8141 | 0 | -63 | 345.4
2022-07-21 13:00 | 13:00 | 361.4 | 175.5 | 72.1 | 42.3 | 4.2 | 28.3 | 155.6864 | -70.4679 | 16.7815 | 0 | 0 | -63 | 361.4
2022-07-21 14:00 | 14:00 | 365.2 | 175.5 | 72.2 | 42.8 | 4.2 | 28.3 | 132.2428 | -43.4354 | 16.3926 | 0 | 0 | -63 | 365.2
2022-07-21 15:00 | 15:00 | 368.4 | 175.5 | 72.3 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 98.5216 | -28.11 | 13.5884 | 0 | 0 | -63 | 368.4
2022-07-21 16:00 | 16:00 | 382.7 | 175.5 | 72.6 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 64.6932 | -11.9062 | 11.213 | 0 | 20.5 | -63 | 382.7
2022-07-21 17:00 | 17:00 | 375.4 | 175.5 | 72.4 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 24.9016 | 0 | 11.3694 | 0 | 40 | -61.871 | 375.4
2022-07-21 18:00 | 18:00 | 365.6 | 175.5 | 72.2 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 3.0355 | 0 | 11.7202 | 0 | 40 | -49.9557 | 365.6
2022-07-21 19:00 | 19:00 | 364.7 | 175.5 | 72.2 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0.6036 | 0 | 15.2621 | 0 | 40 | -51.9657 | 364.7
2022-07-21 20:00 | 20:00 | 343 | 175.5 | 71.8 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0.6029 | 0 | 10.7461 | -5.749 | 40 | -63 | 343
2022-07-21 21:00 | 21:00 | 320.3 | 175.5 | 71.3 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0837 | -0.0512 | 8.5272 | -7.194 | 26.7 | -63 | 324.9657
2022-07-21 22:00 | 22:00 | 300.3 | 175.5 | 70.9 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.2163 | -6.932 | 7.5 | -58 | 310.2843
2022-07-21 23:00 | 23:00 | 290.5 | 175.5 | 70.7 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.4121 | -5.4116 | 1.5 | -58 | 302.8005
2022-07-22 | 0:00 | 276.2 | 175.5 | 70.4 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.2436 | -4.2432 | 4.1 | -58 | 289.5004
2022-07-22 01:00 | 1:00 | 270.2 | 175.5 | 70.3 | 55.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.5151 | -6.34 | 3.5 | -58 | 280.7751
2022-07-22 02:00 | 2:00 | 278 | 175.5 | 70.5 | 67.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.2547 | -8.254 | 0.2 | -58 | 287.9007
2022-07-22 03:00 | 3:00 | 298.2 | 175.5 | 70.9 | 78.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.3819 | -10.446 | 3.4 | -58 | 304.6359
2022-07-22 04:00 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 70.9 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 3.2522 | -1.992 | 14.3281 | -12.088 | 3.4 | -58 | 301.6003
2022-07-22 05:00 | 5:00 | 289.8 | 175.5 | 70.7 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 17.3272 | -10.4049 | 20.6362 | -17.1585 | 0 | -58 | 289.8
2022-07-22 06:00 | 6:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 43 | 4.2 | 28.3 | 34.7559 | -15.9399 | 23.4005 | -13.3165 | 0 | -58 | 292.7
2022-07-22 07:00 | 7:00 | 304.4 | 175.5 | 71 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 53.5504 | -25.7075 | 24.529 | -12.1719 | 0 | -58 | 304.4
2022-07-22 08:00 | 8:00 | 338.9 | 175.5 | 71.7 | 46.8 | 4.2 | 28.3 | 72.7768 | -21.7898 | 24.413 | 0 | 0 | -63 | 338.9
2022-07-22 09:00 | 9:00 | 361.3 | 175.5 | 72.1 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 81.0536 | -11.9256 | 26.672 | 0 | 0.2 | -63 | 361.3
2022-07-22 10:00 | 10:00 | 369.5 | 175.5 | 72.3 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 87.0404 | -13.109 | 34.0686 | 0 | 0 | -63 | 369.5
2022-07-22 11:00 | 11:00 | 364 | 175.5 | 72.2 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 93.7519 | -24.2933 | 33.6414 | 0 | 0 | -63 | 364
2022-07-22 12:00 | 12:00 | 349.9 | 175.5 | 71.9 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 93.4623 | -35.6798 | 39.0919 | -7.0744 | 0 | -63 | 349.9
2022-07-22 13:00 | 13:00 | 376.7 | 175.5 | 72.4 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 85.9687 | -15.2162 | 44.3475 | 0 | 0 | -63 | 376.7
2022-07-22 14:00 | 14:00 | 377.1 | 175.5 | 72.4 | 67.6 | 4.2 | 28.3 | 61.6577 | -10.3106 | 49.7596 | -9.0067 | 0 | -63 | 377.1
2022-07-22 15:00 | 15:00 | 378.2 | 175.5 | 72.5 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 40.9723 | -1.3822 | 46.2557 | -10.5458 | 5.3 | -63 | 378.2
2022-07-22 16:00 | 16:00 | 382.4 | 175.5 | 72.5 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 24.0342 | 0 | 47.2682 | -11.9024 | 25.4 | -63 | 382.4
2022-07-22 17:00 | 17:00 | 372.3 | 175.5 | 72.3 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 11.0113 | 0 | 45.0892 | -11.9005 | 30.7 | -63 | 372.3
2022-07-22 18:00 | 18:00 | 362.1 | 175.5 | 72.1 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 1.5175 | 0 | 46.5685 | -11.886 | 28.7 | -63 | 362.1
2022-07-22 19:00 | 19:00 | 362.4 | 175.5 | 72.1 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.8168 | -11.9168 | 32.3 | -63 | 362.4
2022-07-22 20:00 | 20:00 | 339.8 | 175.5 | 71.7 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.5931 | -11.8931 | 6.3 | -63 | 339.8
2022-07-22 21:00 | 21:00 | 315.4 | 175.5 | 71.2 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.5053 | -11.9053 | 0.2 | -63 | 315.4
2022-07-22 22:00 | 22:00 | 301.8 | 175.5 | 70.9 | 56.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.7935 | -16.8935 | 1.9 | -58 | 301.8
2022-07-22 23:00 | 23:00 | 291.5 | 175.5 | 70.7 | 45.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.2849 | -16.8849 | 0.2 | -58 | 291.5
2022-07-23 | 0:00 | 279.9 | 175.5 | 70.5 | 44 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.6983 | -28.2983 | 0 | -59 | 279.9
2022-07-23 01:00 | 1:00 | 269.5 | 175.5 | 70.3 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.078 | -36.078 | 0 | -59 | 270
2022-07-23 02:00 | 2:00 | 282.5 | 175.5 | 70.5 | 60.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.7699 | -30.8699 | 0 | -59 | 283.6
2022-07-23 03:00 | 3:00 | 297.4 | 175.5 | 70.8 | 70.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.4715 | -28.2715 | 0 | -59 | 297.4
2022-07-23 04:00 | 4:00 | 299.3 | 175.5 | 70.9 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 2.7711 | 0 | 37.8469 | -28.318 | 0 | -59 | 299.3
2022-07-23 05:00 | 5:00 | 296.4 | 175.5 | 70.8 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 13.0829 | -4.0353 | 37.5745 | -26.9221 | 0 | -59 | 296.4
2022-07-23 06:00 | 6:00 | 295 | 175.5 | 70.8 | 48.8 | 4.2 | 28.3 | 21.7571 | -7.5051 | 32.9801 | -20.8321 | 0 | -59 | 295
2022-07-23 07:00 | 7:00 | 298.1 | 175.5 | 70.9 | 47 | 4.2 | 28.3 | 28.2992 | -10.3589 | 31.226 | -17.9663 | 0 | -59 | 298.1
2022-07-23 08:00 | 8:00 | 310.7 | 175.5 | 71.1 | 49 | 4.2 | 28.3 | 41.7919 | -16.1412 | 29.3578 | -13.4085 | 0 | -59 | 310.7
2022-07-23 09:00 | 9:00 | 328.7 | 175.5 | 71.5 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 48.4294 | -18.0197 | 28.8125 | -10.3222 | 0 | -59 | 328.7
2022-07-23 10:00 | 10:00 | 332.3 | 175.5 | 71.5 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 55.6693 | -21.2969 | 26.5535 | -7.0259 | 0 | -59 | 332.3
2022-07-23 11:00 | 11:00 | 328.3 | 175.5 | 71.5 | 46.6 | 4.2 | 28.3 | 61.0676 | -22.4226 | 29.1634 | -6.6084 | 0 | -59 | 328.3
2022-07-23 12:00 | 12:00 | 313.6 | 175.5 | 71.2 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 71.6198 | -35.6012 | 30.3703 | -15.6889 | 0 | -59 | 313.6
2022-07-23 13:00 | 13:00 | 319.4 | 175.5 | 71.3 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 69.898 | -31.8526 | 33.1745 | -14.8199 | 0 | -59 | 319.4
2022-07-23 14:00 | 14:00 | 319.3 | 175.5 | 71.3 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 60.3076 | -25.6619 | 32.6673 | -14.013 | 0 | -59 | 319.3
2022-07-23 15:00 | 15:00 | 322 | 175.5 | 71.3 | 65.6 | 4.2 | 28.3 | 44.5142 | -20.7567 | 28.929 | -16.5865 | 0 | -59 | 322
2022-07-23 16:00 | 16:00 | 323.4 | 175.5 | 71.4 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 26.3113 | -11.0882 | 27.0988 | -16.8219 | 0 | -59 | 323.4
2022-07-23 17:00 | 17:00 | 327.1 | 175.5 | 71.4 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 13.4198 | -0.33421 | 29.7086 | -15.5942 | 0.2 | -59 | 327.1
2022-07-23 18:00 | 18:00 | 330.6 | 175.5 | 71.5 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 2.0239 | 0 | 33.9522 | -15.8761 | 8.3 | -59 | 330.6
2022-07-23 19:00 | 19:00 | 332 | 175.5 | 71.5 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 32.4729 | -15.8858 | 13.2 | -59 | 332
2022-07-23 20:00 | 20:00 | 317.4 | 175.5 | 71.2 | 79.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.447 | -15.947 | 0.2 | -59 | 317.4
2022-07-23 21:00 | 21:00 | 297.3 | 175.5 | 70.8 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.6427 | -26.4427 | 0 | -59 | 299.7
2022-07-23 22:00 | 22:00 | 285.1 | 175.5 | 70.6 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.7332 | -29.5332 | 0 | -59 | 286.6
2022-07-23 23:00 | 23:00 | 275.1 | 175.5 | 70.4 | 51.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.4349 | -27.364 | 0 | -59 | 276.0709
2022-07-24 | 0:00 | 262.9 | 175.5 | 70.2 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.6384 | -36.6352 | 0 | -59 | 264.9032
2022-07-24 01:00 | 1:00 | 259.4 | 175.5 | 70.1 | 48.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.8069 | -37.8036 | 0 | -59 | 268.0033
2022-07-24 02:00 | 2:00 | 271.6 | 175.5 | 70.3 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.9656 | -31.9628 | 0 | -59 | 283.9028
2022-07-24 03:00 | 3:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 75.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.8539 | -25.8516 | 0 | -59 | 294.8023
2022-07-24 04:00 | 4:00 | 285.5 | 175.5 | 70.6 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 2.9513 | -2.374 | 25.1526 | -25.1504 | 0 | -59 | 294.7795
2022-07-24 05:00 | 5:00 | 274.4 | 175.5 | 70.4 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 16.2874 | -13.1016 | 25.8139 | -25.8116 | 0 | -59 | 287.1881
2022-07-24 06:00 | 6:00 | 264.8 | 175.5 | 70.2 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 33.6117 | -27.0374 | 23.5569 | -23.5548 | 0 | -59 | 268.1764
2022-07-24 07:00 | 7:00 | 266.8 | 175.5 | 70.2 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 58.597 | -47.1355 | 23.4789 | -23.4768 | 0 | -59 | 273.0636
2022-07-24 08:00 | 8:00 | 284.6 | 175.5 | 70.6 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 80.3906 | -58.4984 | 25.6595 | -24.9517 | 0 | -59 | 284.6
2022-07-24 09:00 | 9:00 | 294.6 | 175.5 | 70.8 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 97.3045 | -67.0736 | 25.425 | -23.2559 | 0 | -59 | 294.6
2022-07-24 10:00 | 10:00 | 293.7 | 175.5 | 70.8 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 110.2673 | -80.2391 | 22.272 | -20.8002 | 0 | -59 | 293.7
2022-07-24 11:00 | 11:00 | 294.5 | 175.5 | 70.8 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 114.1353 | -83.0539 | 20.4018 | -19.1832 | 0 | -59 | 294.5
2022-07-24 12:00 | 12:00 | 297.8 | 175.5 | 70.9 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 112.0745 | -77.2548 | 22.7392 | -22.5589 | 0 | -59 | 297.8
2022-07-24 13:00 | 13:00 | 298.9 | 175.5 | 70.9 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 99.1009 | -64.5105 | 23.5169 | -22.0073 | 0 | -59 | 298.9
2022-07-24 14:00 | 14:00 | 294.5 | 175.5 | 70.8 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 77.5718 | -47.52 | 18.2608 | -16.5126 | 0 | -59 | 294.5
2022-07-24 15:00 | 15:00 | 293.3 | 175.5 | 70.8 | 53.3 | 4.2 | 28.3 | 57.4292 | -37.3839 | 15.535 | -15.3803 | 0 | -59 | 293.3
2022-07-24 16:00 | 16:00 | 301 | 175.5 | 70.9 | 66.2 | 4.2 | 28.3 | 37.0334 | -22.6864 | 20.3638 | -19.8108 | 0 | -59 | 301
2022-07-24 17:00 | 17:00 | 313.9 | 175.5 | 71.2 | 79.8 | 4.2 | 28.3 | 17.8655 | -8.8849 | 15.653 | -10.7336 | 0 | -59 | 313.9
2022-07-24 18:00 | 18:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 2.7475 | -1.6832 | 12.1471 | -10.248 | 20.9 | -59 | 326.5634
2022-07-24 19:00 | 19:00 | 329.1 | 175.5 | 71.5 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.008 | 8.0983 | -6.832 | 34.1 | -59 | 338.1712
2022-07-24 20:00 | 20:00 | 316.2 | 175.5 | 71.2 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.8009 | -4.894 | 23.8 | -59 | 327.2069
2022-07-24 21:00 | 21:00 | 299.5 | 175.5 | 70.9 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.9452 | -4.172 | 8.3 | -59 | 311.2732
2022-07-24 22:00 | 22:00 | 280.5 | 175.5 | 70.5 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.6724 | -4.672 | 0 | -59 | 296.7004
2022-07-24 23:00 | 23:00 | 269.7 | 175.5 | 70.3 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.8668 | -4.8664 | 0 | -59 | 293.9004
2022-07-25 | 0:00 | 257.5 | 175.5 | 70.1 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.9987 | -2.53 | 0 | -58 | 263.2687
2022-07-25 01:00 | 1:00 | 250.5 | 175.5 | 69.9 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.6983 | -3.12 | 0 | -58 | 262.8783
2022-07-25 02:00 | 2:00 | 263.8 | 175.5 | 70.2 | 61.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.8302 | -1.544 | 0 | -58 | 281.7862
2022-07-25 03:00 | 3:00 | 284.8 | 175.5 | 70.6 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.1285 | -0.952 | 0 | -58 | 292.0765
2022-07-25 04:00 | 4:00 | 287.7 | 175.5 | 70.7 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 2.9537 | -1.8096 | 0.6233 | -0.526 | 0 | -58 | 293.6414
2022-07-25 05:00 | 5:00 | 282.6 | 175.5 | 70.6 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 18.1916 | -11.144 | 1.8682 | -1.576 | 0 | -58 | 289.6398
2022-07-25 06:00 | 6:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 48.6826 | -24.1443 | 0.6617 | 0 | 0 | -58 | 288.3
2022-07-25 07:00 | 7:00 | 300.5 | 175.5 | 70.9 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 83.9448 | -47.3681 | 0.6233 | 0 | 0 | -58 | 300.5
2022-07-25 08:00 | 8:00 | 331.8 | 175.5 | 71.5 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 116.5803 | -44.5764 | 0.8961 | 0 | 0 | -63 | 331.8
2022-07-25 09:00 | 9:00 | 353.9 | 175.5 | 72 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 136.9889 | -43.8902 | 1.4013 | 0 | 0 | -63 | 353.9
2022-07-25 10:00 | 10:00 | 356 | 175.5 | 72 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 155.5775 | -62.4434 | 3.4659 | 0 | 0 | -63 | 356
2022-07-25 11:00 | 11:00 | 356.2 | 175.5 | 72 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 163.2148 | -73.6498 | 6.735 | 0 | 0 | -63 | 356.2
2022-07-25 12:00 | 12:00 | 343.7 | 175.5 | 71.8 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 161.626 | -86.32 | 8.994 | 0 | -0.3 | -63 | 343.7
2022-07-25 13:00 | 13:00 | 353.3 | 175.5 | 72 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 153.8192 | -70.8145 | 10.3953 | 0 | 0 | -63 | 353.3
2022-07-25 14:00 | 14:00 | 354.6 | 175.5 | 72 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 134.1577 | -50.315 | 10.3573 | 0 | 0 | -63 | 354.6
2022-07-25 15:00 | 15:00 | 360.8 | 175.5 | 72.1 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 101.4987 | -32.6862 | 7.7875 | 0 | 0 | -63 | 360.8
2022-07-25 16:00 | 16:00 | 381.2 | 175.5 | 72.5 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 63.7293 | 0 | 6.697 | 0 | 0 | -49.9263 | 381.2
2022-07-25 17:00 | 17:00 | 374.8 | 175.5 | 72.4 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 23.42 | 0 | 3.0771 | 0 | 33.5 | -47.8971 | 374.8
2022-07-25 18:00 | 18:00 | 365.7 | 175.5 | 72.2 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 2.1204 | 0 | 1.9462 | 0 | 40 | -40.8666 | 365.7
2022-07-25 19:00 | 19:00 | 365.8 | 175.5 | 72.2 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.8682 | 0 | 40 | -38.5682 | 365.8
2022-07-25 20:00 | 20:00 | 345.1 | 175.5 | 71.8 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.1531 | 0 | 27.7 | -47.8531 | 345.1
2022-07-25 21:00 | 21:00 | 320 | 175.5 | 71.3 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.0771 | 0 | 3.2 | -47.8771 | 320
2022-07-25 22:00 | 22:00 | 307.8 | 175.5 | 71.1 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.5439 | 0 | 0 | -52.0439 | 307.8
2022-07-25 23:00 | 23:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 76.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.7383 | -3.154 | 0 | -58 | 297.5843
2022-07-26 | 0:00 | 276.1 | 175.5 | 70.4 | 50 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.0771 | 0 | 0 | -55.3771 | 276.1
2022-07-26 01:00 | 1:00 | 274.2 | 175.5 | 70.4 | 47.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.8927 | 0 | 0 | -55.3927 | 274.2
2022-07-26 02:00 | 2:00 | 283.7 | 175.5 | 70.6 | 61.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.6203 | -2.4203 | 0 | -58 | 283.7
2022-07-26 03:00 | 3:00 | 299.4 | 175.5 | 70.9 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.9708 | 0 | 0 | -55.3708 | 299.4
2022-07-26 04:00 | 4:00 | 302.3 | 175.5 | 70.9 | 68 | 4.2 | 28.3 | 3.0843 | 0 | 7.7095 | 0 | 0 | -55.3938 | 302.3
2022-07-26 05:00 | 5:00 | 297.7 | 175.5 | 70.9 | 58 | 4.2 | 28.3 | 19.1915 | -4.7131 | 4.3216 | 0 | 0 | -58 | 297.7
2022-07-26 06:00 | 6:00 | 298.2 | 175.5 | 70.9 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 47.635 | -18.2979 | 5.7629 | 0 | 0 | -58 | 298.2
2022-07-26 07:00 | 7:00 | 305.5 | 175.5 | 71 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 82.5947 | -44.9291 | 4.6344 | 0 | 0 | -58 | 305.5
2022-07-26 08:00 | 8:00 | 328.3 | 175.5 | 71.5 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 123.303 | -59.2315 | 5.5285 | 0 | 0 | -63 | 328.3
2022-07-26 09:00 | 9:00 | 361.7 | 175.5 | 72.1 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 151.1683 | -52.7391 | 3.9708 | 0 | 0 | -63 | 361.7
2022-07-26 10:00 | 10:00 | 377.8 | 175.5 | 72.5 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 166.7578 | -55.0371 | 5.8793 | 0 | 0 | -63 | 377.8
2022-07-26 11:00 | 11:00 | 376 | 175.5 | 72.4 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 170.2144 | -61.3222 | 7.0078 | 0 | 0 | -63 | 376
2022-07-26 12:00 | 12:00 | 362.9 | 175.5 | 72.2 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 167.5887 | -74.5572 | 9.9685 | 0 | 0 | -63 | 362.9
2022-07-26 13:00 | 13:00 | 378.2 | 175.5 | 72.5 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 152.5897 | -43.8113 | 8.7216 | 0 | 0 | -63 | 378.2
2022-07-26 14:00 | 14:00 | 382.4 | 175.5 | 72.5 | 51.4 | 4.2 | 28.3 | 125.4835 | -20.2762 | 8.2927 | 0 | 0 | -63 | 382.4
2022-07-26 15:00 | 15:00 | 386 | 175.5 | 72.6 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 91.0409 | 0 | 7.3202 | 0 | 0 | -62.3611 | 386
2022-07-26 16:00 | 16:00 | 397.3 | 175.5 | 72.8 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 58.73 | 0 | 4.0112 | 0 | 19.7 | -47.8412 | 397.3
2022-07-26 17:00 | 17:00 | 391.9 | 175.5 | 72.7 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 21.8897 | 0 | 2.7262 | 0 | 40.1 | -35.4159 | 391.9
2022-07-26 18:00 | 18:00 | 382.7 | 175.5 | 72.6 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 2.1445 | 0 | 2.3754 | 0 | 51.1 | -35.4199 | 382.7
2022-07-26 19:00 | 19:00 | 382 | 175.5 | 72.5 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 1.1685 | 0 | 53.8 | -35.3814 | 382
2022-07-26 20:00 | 20:00 | 361 | 175.5 | 72.1 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 0.8177 | 0 | 40 | -41.8177 | 361
2022-07-26 21:00 | 21:00 | 333.6 | 175.5 | 71.6 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.2469 | 0 | 18.7 | -47.8469 | 333.6
2022-07-26 22:00 | 22:00 | 318.4 | 175.5 | 71.3 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.5957 | 0 | 3.5 | -47.8957 | 318.4
2022-07-26 23:00 | 23:00 | 304.8 | 175.5 | 71 | 77.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.8042 | 0 | 0 | -54.7042 | 304.8
2022-07-27 | 0:00 | 285.9 | 175.5 | 70.6 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.3354 | 0 | 0 | -49.9354 | 285.9
2022-07-27 01:00 | 1:00 | 280.1 | 175.5 | 70.5 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.4793 | 0 | 0 | -49.9793 | 280.1
2022-07-27 02:00 | 2:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 0.8177 | 0 | 0 | -54.6177 | 288.3
2022-07-27 03:00 | 3:00 | 304.8 | 175.5 | 71 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.4413 | 0 | 0 | -49.9413 | 304.8
2022-07-27 04:00 | 4:00 | 308.7 | 175.5 | 71.1 | 74.9 | 4.2 | 28.3 | 2.8183 | 0 | 1.7922 | 0 | 0 | -49.9105 | 308.7
2022-07-27 05:00 | 5:00 | 301.3 | 175.5 | 70.9 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 16.3003 | -0.1688 | 1.1685 | 0 | 0 | -58 | 301.3
2022-07-27 06:00 | 6:00 | 304.7 | 175.5 | 71 | 45.5 | 4.2 | 28.3 | 32.0084 | 0 | 0.7017 | 0 | 0 | -52.5101 | 304.7
2022-07-27 07:00 | 7:00 | 318.5 | 175.5 | 71.3 | 45.5 | 4.2 | 28.3 | 54.0075 | -3.0472 | 0.7397 | 0 | 0 | -58 | 318.5
2022-07-27 08:00 | 8:00 | 353.4 | 175.5 | 72 | 45.5 | 4.2 | 28.3 | 81.1373 | 0 | 0.6617 | 0 | 0 | -53.899 | 353.4
2022-07-27 09:00 | 9:00 | 371.2 | 175.5 | 72.3 | 45.5 | 4.2 | 28.3 | 102.4256 | 0 | 0.8561 | 0 | 0 | -57.8817 | 371.2
2022-07-27 10:00 | 10:00 | 375.5 | 175.5 | 72.4 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 130.4828 | -17.3401 | 1.5573 | 0 | 0 | -63 | 375.5
2022-07-27 11:00 | 11:00 | 386.4 | 175.5 | 72.6 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 152.7587 | -30.7462 | 3.3875 | 0 | 0 | -63 | 386.4
2022-07-27 12:00 | 12:00 | 381.5 | 175.5 | 72.5 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 153.4823 | -39.3849 | 6.5026 | 0 | 0 | -63 | 381.5
2022-07-27 13:00 | 13:00 | 393.9 | 175.5 | 72.8 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 139.9402 | -16.4238 | 8.6836 | 0 | 0 | -63 | 393.9
2022-07-27 14:00 | 14:00 | 392 | 175.5 | 72.7 | 51.1 | 4.2 | 28.3 | 124.3506 | -11.0407 | 9.8901 | 0 | 0 | -63 | 392
2022-07-27 15:00 | 15:00 | 399.9 | 175.5 | 72.9 | 70.8 | 4.2 | 28.3 | 91.2088 | 0 | 13.7448 | 0 | 0 | -56.7536 | 399.9
2022-07-27 16:00 | 16:00 | 408.7 | 175.5 | 73.1 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 52.7067 | 0 | 14.5629 | 0 | 24.9 | -47.8696 | 408.7
2022-07-27 17:00 | 17:00 | 398.1 | 175.5 | 72.9 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 19.9387 | 0 | 14.6409 | 0 | 40 | -40.6796 | 398.1
2022-07-27 18:00 | 18:00 | 387.5 | 175.5 | 72.7 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 2.2282 | 0 | 6.9314 | 0 | 49.7 | -35.3596 | 387.5
2022-07-27 19:00 | 19:00 | 387.2 | 175.5 | 72.6 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | 0 | 2.5698 | 0 | 56.1 | -35.4063 | 387.2
2022-07-27 20:00 | 20:00 | 364.6 | 175.5 | 72.2 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.9866 | 0 | 40 | -40.8866 | 364.6
2022-07-27 21:00 | 21:00 | 337.8 | 175.5 | 71.7 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.5573 | 0 | 21.1 | -47.8573 | 337.8
2022-07-27 22:00 | 22:00 | 320.4 | 175.5 | 71.3 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.0246 | 0 | 3.6 | -47.8246 | 320.4
2022-07-27 23:00 | 23:00 | 302.1 | 175.5 | 70.9 | 71.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.6357 | 0 | 0 | -49.9357 | 302.1
2022-07-28 | 0:00 | 286.8 | 175.5 | 70.6 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.9207 | 0 | 0 | -50.6207 | 286.8
2022-07-28 01:00 | 1:00 | 281.7 | 175.5 | 70.5 | 48.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.8668 | 0 | 0 | -50.5668 | 281.7
2022-07-28 02:00 | 2:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.478 | 0 | 0 | -56.378 | 289.9
2022-07-28 03:00 | 3:00 | 306.5 | 175.5 | 71 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.0232 | 0 | 0 | -50.6232 | 306.5
2022-07-28 04:00 | 4:00 | 309.5 | 175.5 | 71.1 | 74.9 | 4.2 | 28.3 | 2.7947 | 0 | 3.2715 | 0 | 0 | -50.5662 | 309.5
2022-07-28 05:00 | 5:00 | 307.3 | 175.5 | 71 | 64.9 | 4.2 | 28.3 | 18.2153 | -0.632 | 3.8167 | 0 | 0 | -58 | 307.3
2022-07-28 06:00 | 6:00 | 306.1 | 175.5 | 71 | 44.3 | 4.2 | 28.3 | 45.6234 | -8.7942 | 3.9708 | 0 | 0 | -58 | 306.1
2022-07-28 07:00 | 7:00 | 316.8 | 175.5 | 71.2 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 76.9088 | -28.3907 | 3.5819 | 0 | 0 | -58 | 316.8
2022-07-28 08:00 | 8:00 | 351.9 | 175.5 | 71.9 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 110.3166 | -22.9438 | 4.1272 | 0 | 0 | -63 | 351.9
2022-07-28 09:00 | 9:00 | 379.8 | 175.5 | 72.5 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 136.1215 | -22.3047 | 4.9832 | 0 | 0 | -63 | 379.8
2022-07-28 10:00 | 10:00 | 381.2 | 175.5 | 72.5 | 44 | 4.2 | 28.3 | 151.518 | -41.9025 | 10.0845 | 0 | 0 | -63 | 381.2
2022-07-28 11:00 | 11:00 | 385.1 | 175.5 | 72.6 | 44 | 4.2 | 28.3 | 159.8425 | -48.1007 | 11.7582 | 0 | 0 | -63 | 385.1
2022-07-28 12:00 | 12:00 | 369.4 | 175.5 | 72.3 | 44 | 4.2 | 28.3 | 156.7469 | -64.8451 | 16.1982 | 0 | 0 | -63 | 369.4
2022-07-28 13:00 | 13:00 | 385.3 | 175.5 | 72.6 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 144.7593 | -39.9765 | 18.4172 | 0 | 0 | -63 | 385.3
2022-07-28 14:00 | 14:00 | 394.1 | 175.5 | 72.8 | 45.1 | 4.2 | 28.3 | 123.7365 | -16.3258 | 23.7893 | 0 | 0 | -63 | 394.1
2022-07-28 15:00 | 15:00 | 394.6 | 175.5 | 72.8 | 71.5 | 4.2 | 28.3 | 89.908 | -4.8554 | 20.2474 | 0 | 0 | -63 | 394.6
2022-07-28 16:00 | 16:00 | 404.9 | 175.5 | 73 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 56.646 | 0 | 17.6376 | 0 | 13 | -47.8836 | 404.9
2022-07-28 17:00 | 17:00 | 395.2 | 175.5 | 72.8 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 22.7205 | 0 | 18.3392 | 0 | 36.7 | -47.8597 | 395.2
2022-07-28 18:00 | 18:00 | 386.7 | 175.5 | 72.6 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 2.3613 | 0 | 12.6543 | 0 | 42 | -35.4156 | 386.7
2022-07-28 19:00 | 19:00 | 387.6 | 175.5 | 72.7 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.2042 | 0 | 50.6 | -35.4042 | 387.6
2022-07-28 20:00 | 20:00 | 366 | 175.5 | 72.2 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.0492 | 0 | 40 | -42.7492 | 366
2022-07-28 21:00 | 21:00 | 340.1 | 175.5 | 71.7 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.7763 | 0 | 20 | -47.8763 | 340.1
2022-07-28 22:00 | 22:00 | 319.4 | 175.5 | 71.3 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.9082 | 0 | 1.5 | -47.8082 | 319.4
2022-07-28 23:00 | 23:00 | 304.3 | 175.5 | 71 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.5698 | 0 | 0 | -53.1698 | 304.3
2022-07-29 | 0:00 | 289.3 | 175.5 | 70.7 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.4013 | 0 | 0 | -49.2013 | 289.3
2022-07-29 01:00 | 1:00 | 280.6 | 175.5 | 70.5 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.2469 | 0 | 0 | -49.9469 | 280.6
2022-07-29 02:00 | 2:00 | 290.8 | 175.5 | 70.7 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 0.5833 | 0 | 0 | -51.9833 | 290.8
2022-07-29 03:00 | 3:00 | 307.4 | 175.5 | 71 | 76 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.6357 | 0 | 0 | -49.2357 | 307.4
2022-07-29 04:00 | 4:00 | 309.2 | 175.5 | 71.1 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 2.7217 | 0 | 1.0905 | 0 | 0 | -49.2122 | 309.2
2022-07-29 05:00 | 5:00 | 306 | 175.5 | 71 | 60.4 | 4.2 | 28.3 | 16.2767 | 0 | 1.2849 | 0 | 0 | -50.9616 | 306
2022-07-29 06:00 | 6:00 | 302.4 | 175.5 | 70.9 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 29.6236 | 0 | 1.4413 | 0 | 0 | -53.4649 | 302.4
2022-07-29 07:00 | 7:00 | 316.9 | 175.5 | 71.2 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 51.1163 | -2.3668 | 1.0505 | 0 | 0 | -58 | 316.9
2022-07-29 08:00 | 8:00 | 347 | 175.5 | 71.8 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 79.7651 | 0 | 1.5957 | 0 | 0 | -60.0608 | 347
2022-07-29 09:00 | 9:00 | 372.8 | 175.5 | 72.4 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 103.1476 | 0 | 1.8302 | 0 | 0 | -58.4778 | 372.8
2022-07-29 10:00 | 10:00 | 376.9 | 175.5 | 72.4 | 43.8 | 4.2 | 28.3 | 135.0138 | -22.6233 | 3.3095 | 0 | 0 | -63 | 376.9
2022-07-29 11:00 | 11:00 | 393.9 | 175.5 | 72.8 | 43.8 | 4.2 | 28.3 | 155.7105 | -30.7692 | 7.3587 | 0 | 0 | -63 | 393.9
2022-07-29 12:00 | 12:00 | 383.7 | 175.5 | 72.6 | 43.8 | 4.2 | 28.3 | 157.4812 | -45.3041 | 10.1229 | 0 | 0 | -63 | 383.7
2022-07-29 13:00 | 13:00 | 393.5 | 175.5 | 72.8 | 44.3 | 4.2 | 28.3 | 146.3733 | -26.1483 | 11.175 | 0 | 0 | -63 | 393.5
2022-07-29 14:00 | 14:00 | 403.3 | 175.5 | 73 | 64.9 | 4.2 | 28.3 | 124.0733 | -17.2617 | 13.5884 | 0 | 0 | -63 | 403.3
2022-07-29 15:00 | 15:00 | 408.2 | 175.5 | 73.1 | 78.4 | 4.2 | 28.3 | 86.6193 | 0 | 11.2914 | 0 | 0 | -49.2107 | 408.2
2022-07-29 16:00 | 16:00 | 413.2 | 175.5 | 73.2 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 53.647 | 0 | 9.5012 | 0 | 32.6 | -47.8482 | 413.2
2022-07-29 17:00 | 17:00 | 401.2 | 175.5 | 72.9 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 21.143 | 0 | 7.4367 | 0 | 43 | -35.3797 | 401.2
2022-07-29 18:00 | 18:00 | 392.1 | 175.5 | 72.7 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 2.2771 | 0 | 6.7754 | 0 | 53.6 | -35.3525 | 392.1
2022-07-29 19:00 | 19:00 | 392.4 | 175.5 | 72.7 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | 0 | 6.5026 | 0 | 56.5 | -35.4391 | 392.4
2022-07-29 20:00 | 20:00 | 370.8 | 175.5 | 72.3 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 6.5806 | 0 | 40 | -40.1935 | 370.8
2022-07-29 21:00 | 21:00 | 347.6 | 175.5 | 71.9 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 6.8534 | 0 | 24.6 | -47.8663 | 347.6
2022-07-29 22:00 | 22:00 | 331.3 | 175.5 | 71.5 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 7.2422 | 0 | 8.3 | -47.8551 | 331.3
2022-07-29 23:00 | 23:00 | 316.7 | 175.5 | 71.2 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 12.1471 | 0 | 0 | -49.26 | 316.7
2022-07-30 | 0:00 | 297.9 | 175.5 | 70.9 | 71.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 11.135 | -4.9479 | 0 | -59 | 297.9
2022-07-30 01:00 | 1:00 | 293.9 | 175.5 | 70.8 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 9.9285 | -4.9414 | 0 | -59 | 293.9
2022-07-30 02:00 | 2:00 | 299.6 | 175.5 | 70.9 | 74.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 9.8901 | -5.003 | 0 | -59 | 299.6
2022-07-30 03:00 | 3:00 | 315.1 | 175.5 | 71.2 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 13.7448 | 0 | 0 | -55.3577 | 315.1
2022-07-30 04:00 | 4:00 | 311.5 | 175.5 | 71.1 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 1.554 | 0 | 17.3267 | -4.9807 | 0 | -59 | 311.5
2022-07-30 05:00 | 5:00 | 303 | 175.5 | 71 | 64.9 | 4.2 | 28.3 | 12.7332 | -3.2858 | 20.6742 | -12.0216 | 0 | -59 | 303
2022-07-30 06:00 | 6:00 | 303.5 | 175.5 | 71 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 31.9011 | -10.151 | 22.8552 | -8.0053 | 0 | -59 | 303.5
2022-07-30 07:00 | 7:00 | 307.5 | 175.5 | 71.1 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 56.2121 | -28.1681 | 31.5388 | -19.0828 | 0 | -59 | 307.5
2022-07-30 08:00 | 8:00 | 331.2 | 175.5 | 71.5 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 82.0899 | -38.4702 | 38.3142 | -18.1339 | 0 | -59 | 331.2
2022-07-30 09:00 | 9:00 | 349.2 | 175.5 | 71.9 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 105.8586 | -49.3915 | 40.7656 | -15.8327 | 0 | -59 | 349.2
2022-07-30 10:00 | 10:00 | 354 | 175.5 | 72 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 125.3141 | -62.8148 | 43.8043 | -20.2036 | 0 | -59 | 354
2022-07-30 11:00 | 11:00 | 365.4 | 175.5 | 72.2 | 47.4 | 4.2 | 28.3 | 141.8439 | -70.9398 | 45.6724 | -19.3765 | -0.4 | -59 | 365.4
2022-07-30 12:00 | 12:00 | 364.8 | 175.5 | 72.2 | 47.4 | 4.2 | 28.3 | 142.265 | -69.6743 | 49.4108 | -20.7015 | -5.1 | -59 | 364.8
2022-07-30 13:00 | 13:00 | 375 | 175.5 | 72.4 | 47.4 | 4.2 | 28.3 | 123.8459 | -52.9027 | 49.1383 | -13.8815 | 0 | -59 | 375
2022-07-30 14:00 | 14:00 | 376.3 | 175.5 | 72.4 | 47.9 | 4.2 | 28.3 | 99.5708 | -33.4342 | 49.6836 | -8.8202 | 0 | -59 | 376.3
2022-07-30 15:00 | 15:00 | 377.8 | 175.5 | 72.5 | 64 | 4.2 | 28.3 | 69.6083 | -16.8936 | 55.4445 | -15.8592 | 0 | -59 | 377.8
2022-07-30 16:00 | 16:00 | 388.2 | 175.5 | 72.7 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 40.4547 | 0 | 56.0297 | -7.5844 | 0 | -59 | 388.2
2022-07-30 17:00 | 17:00 | 387.3 | 175.5 | 72.6 | 82.6 | 4.2 | 28.3 | 12.4688 | 0 | 55.1717 | 0 | 4.3 | -47.8405 | 387.3
2022-07-30 18:00 | 18:00 | 382.6 | 175.5 | 72.6 | 82.6 | 4.2 | 28.3 | 0.5064 | 0 | 60.2733 | 0 | 6.5 | -47.8797 | 382.6
2022-07-30 19:00 | 19:00 | 384.7 | 175.5 | 72.6 | 82.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0965 | 0 | 60.7402 | 0 | 8.5 | -47.8367 | 384.7
2022-07-30 20:00 | 20:00 | 365.3 | 175.5 | 72.2 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 62.5323 | 0 | 0 | -54.9452 | 365.3
2022-07-30 21:00 | 21:00 | 343 | 175.5 | 71.8 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.5703 | -6.2703 | 0 | -59 | 343
2022-07-30 22:00 | 22:00 | 324.5 | 175.5 | 71.4 | 52 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.8552 | -11.7552 | 0 | -59 | 324.5
2022-07-30 23:00 | 23:00 | 312.4 | 175.5 | 71.1 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.4664 | -18.0664 | 0 | -59 | 312.4
2022-07-31 | 0:00 | 294.2 | 175.5 | 70.8 | 55.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.8539 | -47.5539 | 0 | -59 | 294.2
2022-07-31 01:00 | 1:00 | 287.8 | 175.5 | 70.7 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.6168 | -51.6168 | 0 | -59 | 287.8
2022-07-31 02:00 | 2:00 | 292.2 | 175.5 | 70.7 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.6932 | -54.5932 | 0 | -59 | 292.2
2022-07-31 03:00 | 3:00 | 309.7 | 175.5 | 71.1 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.7712 | -47.5712 | 0 | -59 | 309.7
2022-07-31 04:00 | 4:00 | 308.1 | 175.5 | 71.1 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 0.9274 | 0 | 74.8742 | -47.5016 | 0 | -59 | 308.1
2022-07-31 05:00 | 5:00 | 297 | 175.5 | 70.8 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 13.9627 | -3.3673 | 68.2952 | -51.3906 | 0 | -59 | 297
2022-07-31 06:00 | 6:00 | 295.8 | 175.5 | 70.8 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 48.7915 | -28.398 | 75.5755 | -61.969 | -5.1 | -59 | 295.8
2022-07-31 07:00 | 7:00 | 298.2 | 175.5 | 70.9 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 85.9327 | -47.8842 | 69.969 | -53.3175 | -23.5 | -59 | 298.2
2022-07-31 08:00 | 8:00 | 324.2 | 175.5 | 71.4 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 112.7981 | -56.9392 | 62.2979 | -37.9568 | -23.5 | -59 | 324.2
2022-07-31 09:00 | 9:00 | 344.2 | 175.5 | 71.8 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 127.7482 | -63.2049 | 53.6143 | -27.1576 | -14.7 | -59 | 344.2
2022-07-31 10:00 | 10:00 | 353 | 175.5 | 72 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 141.8074 | -66.7679 | 58.9884 | -25.6279 | -23.5 | -59 | 353
2022-07-31 11:00 | 11:00 | 361.7 | 175.5 | 72.1 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 145.6154 | -68.2458 | 56.0678 | -22.1374 | -18.3 | -59 | 361.7
2022-07-31 12:00 | 12:00 | 361.5 | 175.5 | 72.1 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 142.0483 | -70.0909 | 48.0858 | -20.2432 | -7 | -59 | 361.5
2022-07-31 13:00 | 13:00 | 366.1 | 175.5 | 72.2 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 141.3011 | -70.5022 | 46.1777 | -19.6766 | 0 | -59 | 366.1
2022-07-31 14:00 | 14:00 | 374 | 175.5 | 72.4 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 107.4126 | -48.3629 | 40.3768 | -13.1265 | 0 | -59 | 374
2022-07-31 15:00 | 15:00 | 373.8 | 175.5 | 72.4 | 79.5 | 4.2 | 28.3 | 76.1272 | -29.4365 | 35.5499 | -9.3406 | 0 | -59 | 373.8
2022-07-31 16:00 | 16:00 | 380 | 175.5 | 72.5 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 39.6114 | 0 | 28.1113 | 0 | 0 | -49.9227 | 380
2022-07-31 17:00 | 17:00 | 382.9 | 175.5 | 72.6 | 83 | 4.2 | 28.3 | 11.5054 | 0 | 30.0975 | 0 | 25.5 | -47.8029 | 382.9
2022-07-31 18:00 | 18:00 | 384.6 | 175.5 | 72.6 | 83 | 4.2 | 28.3 | 0.6866 | 0 | 34.8083 | 0 | 33.4 | -47.8949 | 384.6
2022-07-31 19:00 | 19:00 | 389.9 | 175.5 | 72.7 | 83 | 4.2 | 28.3 | 0.3261 | 0 | 39.2483 | 0 | 34.5 | -47.8744 | 389.9
2022-07-31 20:00 | 20:00 | 367.6 | 175.5 | 72.3 | 83 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.7276 | 0 | 11.4 | -47.8276 | 367.6
2022-07-31 21:00 | 21:00 | 345.8 | 175.5 | 71.8 | 79.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.7564 | 0 | 0 | -49.9564 | 345.8
2022-07-31 22:00 | 22:00 | 321.4 | 175.5 | 71.3 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.865 | -6.265 | 0 | -59 | 321.4
2022-07-31 23:00 | 23:00 | 304.1 | 175.5 | 71 | 75.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.9169 | -19.1169 | 0 | -59 | 304.1
2022-08-01 | 0:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.084 | -27.068 | 17.8 | -58 | 298.816
2022-08-01 01:00 | 1:00 | 284 | 175.5 | 70.6 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.1745 | -27.988 | 14.1 | -58 | 293.5865
2022-08-01 02:00 | 2:00 | 289.2 | 175.5 | 70.7 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.265 | -28.908 | 15.4 | -58 | 297.857
2022-08-01 03:00 | 3:00 | 303.2 | 175.5 | 71 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.5499 | -29.992 | 17.8 | -58 | 310.7579
2022-08-01 04:00 | 4:00 | 304.9 | 175.5 | 71 | 65.6 | 4.2 | 28.3 | 0.7726 | -0.4736 | 37.3017 | -31.47 | 17.8 | -58 | 310.5307
2022-08-01 05:00 | 5:00 | 302.4 | 175.5 | 70.9 | 55.6 | 4.2 | 28.3 | 14.2158 | -8.0417 | 35.9768 | -29.5509 | 13.3 | -58 | 302.4
2022-08-01 06:00 | 6:00 | 304.5 | 175.5 | 71 | 53 | 4.2 | 28.3 | 31.5401 | -14.1457 | 35.1207 | -23.4151 | 1.4 | -58 | 304.5
2022-08-01 07:00 | 7:00 | 321.6 | 175.5 | 71.3 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 49.7066 | -19.6082 | 38.2738 | -19.2722 | 0 | -58 | 321.6
2022-08-01 08:00 | 8:00 | 362.9 | 175.5 | 72.2 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 65.236 | -22.3349 | 37.3017 | -10.3028 | 4.6 | -63 | 362.9
2022-08-01 09:00 | 9:00 | 402.3 | 175.5 | 72.9 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 65.6459 | -23.7353 | 33.9142 | -8.8248 | 36.2 | -63 | 402.3
2022-08-01 10:00 | 10:00 | 403.2 | 175.5 | 73 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 63.0679 | -21.5794 | 37.3017 | -10.9902 | 36.2 | -63 | 403.2
2022-08-01 11:00 | 11:00 | 403 | 175.5 | 73 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 61.3444 | -18.3124 | 44.3475 | -14.2795 | 30.7 | -63 | 403
2022-08-01 12:00 | 12:00 | 377.7 | 175.5 | 72.5 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 53.3573 | -7.94 | 64.4005 | -24.6178 | 3.8 | -63 | 377.7
2022-08-01 13:00 | 13:00 | 387 | 175.5 | 72.6 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 48.3087 | -3.4789 | 71.7211 | -29.1509 | 17.9 | -63 | 387
2022-08-01 14:00 | 14:00 | 389 | 175.5 | 72.7 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 36.924 | 0 | 79.2358 | -32.5598 | 16.5 | -63 | 389
2022-08-01 15:00 | 15:00 | 384.5 | 175.5 | 72.6 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 24.3952 | 0 | 73.006 | -32.6012 | 20.9 | -63 | 384.5
2022-08-01 16:00 | 16:00 | 383.6 | 175.5 | 72.6 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 12.4323 | 0 | 58.3268 | -25.9591 | 40 | -63 | 383.6
2022-08-01 17:00 | 17:00 | 374.5 | 175.5 | 72.4 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 4.9628 | 0 | 59.0264 | -28.0892 | 40 | -63 | 374.5
2022-08-01 18:00 | 18:00 | 372.2 | 175.5 | 72.3 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 0.2044 | 0 | 90.1764 | -32.5808 | 17.8 | -63 | 372.2
2022-08-01 19:00 | 19:00 | 370.6 | 175.5 | 72.3 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 95.316 | -32.6289 | 17.9 | -63 | 370.6
2022-08-01 20:00 | 20:00 | 347.2 | 175.5 | 71.8 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.3954 | -32.5954 | 7.9 | -63 | 347.2
2022-08-01 21:00 | 21:00 | 327.5 | 175.5 | 71.5 | 52.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.8655 | -32.5655 | 1.4 | -63 | 327.5
2022-08-01 22:00 | 22:00 | 313.9 | 175.5 | 71.2 | 46 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.6074 | -59.9074 | 0 | -58 | 313.9
2022-08-01 23:00 | 23:00 | 299 | 175.5 | 70.9 | 46 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.3212 | -76.2212 | 0 | -58 | 299
2022-08-02 | 0:00 | 285.1 | 175.5 | 70.6 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.6841 | -87.3841 | 0 | -58 | 285.1
2022-08-02 01:00 | 1:00 | 282.9 | 175.5 | 70.6 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.2353 | -81.1353 | 0 | -58 | 282.9
2022-08-02 02:00 | 2:00 | 284.7 | 175.5 | 70.6 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.7294 | -75.8294 | 0 | -58 | 284.7
2022-08-02 03:00 | 3:00 | 299.7 | 175.5 | 70.9 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.5583 | -66.4583 | 0 | -58 | 299.7
2022-08-02 04:00 | 4:00 | 306.3 | 175.5 | 71 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 0.6142 | 0 | 100.0664 | -58.0806 | 0 | -58 | 306.3
2022-08-02 05:00 | 5:00 | 302.7 | 175.5 | 71 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 10.5538 | 0 | 98.4311 | -69.9849 | 0 | -58 | 302.7
2022-08-02 06:00 | 6:00 | 304.5 | 175.5 | 71 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 24.5518 | -6.9751 | 83.4014 | -60.6781 | 0 | -58 | 304.5
2022-08-02 07:00 | 7:00 | 317.1 | 175.5 | 71.2 | 43.8 | 4.2 | 28.3 | 42.4426 | -15.443 | 79.4682 | -54.3678 | 0 | -58 | 317.1
2022-08-02 08:00 | 8:00 | 351.5 | 175.5 | 71.9 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 56.513 | -10.9568 | 71.8371 | -32.1933 | 0 | -63 | 351.5
2022-08-02 09:00 | 9:00 | 377 | 175.5 | 72.4 | 59.4 | 4.2 | 28.3 | 65.9704 | -11.3671 | 68.5661 | -22.9694 | 0 | -63 | 377
2022-08-02 10:00 | 10:00 | 377.6 | 175.5 | 72.5 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 76.3311 | -15.3062 | 76.1591 | -26.484 | 0 | -63 | 377.6
2022-08-02 11:00 | 11:00 | 377.8 | 175.5 | 72.5 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 84.1379 | -18.6151 | 66.7759 | -16.7987 | 0 | -63 | 377.8
2022-08-02 12:00 | 12:00 | 359.2 | 175.5 | 72.1 | 51.9 | 4.2 | 28.3 | 82.0411 | -28.1061 | 61.8307 | -25.5657 | 0 | -63 | 359.2
2022-08-02 13:00 | 13:00 | 373.2 | 175.5 | 72.4 | 67 | 4.2 | 28.3 | 77.5954 | -24.3707 | 49.6436 | -14.0683 | 0 | -63 | 373.2
2022-08-02 14:00 | 14:00 | 371.2 | 175.5 | 72.3 | 79.6 | 4.2 | 28.3 | 67.5007 | -22.2819 | 39.5587 | -10.4775 | 0 | -63 | 371.2
2022-08-02 15:00 | 15:00 | 371.8 | 175.5 | 72.3 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 49.0688 | -16.8663 | 37.4561 | -15.7586 | 18.5 | -63 | 371.8
2022-08-02 16:00 | 16:00 | 378.3 | 175.5 | 72.5 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 26.6851 | -5.5591 | 29.5522 | -11.9782 | 40 | -63 | 378.3
2022-08-02 17:00 | 17:00 | 369.7 | 175.5 | 72.3 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 9.7942 | 0 | 25.8923 | -5.3865 | 40 | -63 | 369.7
2022-08-02 18:00 | 18:00 | 366.3 | 175.5 | 72.2 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0.5064 | 0 | 23.7113 | 0 | 40 | -60.2177 | 366.3
2022-08-02 19:00 | 19:00 | 367.4 | 175.5 | 72.2 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.1556 | 0 | 40 | -57.0556 | 367.4
2022-08-02 20:00 | 20:00 | 348 | 175.5 | 71.9 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.6487 | -12.6487 | 40 | -63 | 348
2022-08-02 21:00 | 21:00 | 326.7 | 175.5 | 71.4 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.3897 | -16.358 | 40 | -63 | 341.5317
2022-08-02 22:00 | 22:00 | 311.5 | 175.5 | 71.1 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.3146 | -13.764 | 29.6 | -58 | 335.3506
2022-08-02 23:00 | 23:00 | 301.8 | 175.5 | 70.9 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.1861 | -12.812 | 21.2 | -58 | 326.5741
2022-08-03 | 0:00 | 288.4 | 175.5 | 70.7 | 80 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.1077 | -15.1064 | 12.6 | -58 | 313.3013
2022-08-03 01:00 | 1:00 | 278.7 | 175.5 | 70.5 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.3526 | -16.3512 | 12 | -58 | 302.5014
2022-08-03 02:00 | 2:00 | 285.9 | 175.5 | 70.6 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.0932 | -30.45 | 7.5 | -58 | 293.0432
2022-08-03 03:00 | 3:00 | 300.2 | 175.5 | 70.9 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.1656 | -37.5656 | 10.1 | -58 | 300.2
2022-08-03 04:00 | 4:00 | 302.2 | 175.5 | 70.9 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 0.6265 | 0 | 49.956 | -37.5825 | 10.2 | -58 | 302.2
2022-08-03 05:00 | 5:00 | 296.9 | 175.5 | 70.8 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 10.7453 | 0 | 57.5471 | -37.5924 | 0.9 | -58 | 296.9
2022-08-03 06:00 | 6:00 | 296.6 | 175.5 | 70.8 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 18.6615 | -4.8981 | 61.9871 | -44.4505 | 0 | -58 | 296.6
2022-08-03 07:00 | 7:00 | 311.6 | 175.5 | 71.1 | 45.4 | 4.2 | 28.3 | 28.5636 | -6.6716 | 65.2966 | -42.0886 | 0 | -58 | 311.6
2022-08-03 08:00 | 8:00 | 345.1 | 175.5 | 71.8 | 47.2 | 4.2 | 28.3 | 47.8152 | -6.0768 | 64.5169 | -26.5553 | 1.4 | -63 | 345.1
2022-08-03 09:00 | 9:00 | 369.2 | 175.5 | 72.3 | 52 | 4.2 | 28.3 | 62.4886 | -12.7672 | 59.7681 | -19.7895 | 10.2 | -63 | 369.2
2022-08-03 10:00 | 10:00 | 381.2 | 175.5 | 72.5 | 55.2 | 4.2 | 28.3 | 78.6322 | -21.0597 | 52.2914 | -11.5639 | 10.2 | -63 | 381.2
2022-08-03 11:00 | 11:00 | 378.6 | 175.5 | 72.5 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 87.2094 | -27.9432 | 41.8177 | -4.6839 | 10.2 | -63 | 378.6
2022-08-03 12:00 | 12:00 | 358.5 | 175.5 | 72.1 | 47.8 | 4.2 | 28.3 | 91.8241 | -32.4566 | 36.2112 | -1.9787 | 0 | -63 | 358.5
2022-08-03 13:00 | 13:00 | 377.6 | 175.5 | 72.5 | 60.3 | 4.2 | 28.3 | 85.1984 | -29.107 | 37.0293 | -3.5207 | 10.2 | -63 | 377.6
2022-08-03 14:00 | 14:00 | 375.3 | 175.5 | 72.4 | 71.5 | 4.2 | 28.3 | 67.9213 | -20.8826 | 43.3354 | -11.6741 | 7.7 | -63 | 375.3
2022-08-03 15:00 | 15:00 | 371.8 | 175.5 | 72.3 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 47.9482 | -12.6067 | 47.5026 | -19.9441 | 10.1 | -63 | 371.8
2022-08-03 16:00 | 16:00 | 377.2 | 175.5 | 72.4 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 31.1904 | -6.1031 | 49.878 | -26.4653 | 29.8 | -63 | 377.2
2022-08-03 17:00 | 17:00 | 366.9 | 175.5 | 72.2 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 10.505 | 0 | 48.4747 | -30.7797 | 40 | -63 | 366.9
2022-08-03 18:00 | 18:00 | 367.2 | 175.5 | 72.2 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0.8437 | 0 | 45.0492 | -17.3929 | 40 | -63 | 367.2
2022-08-03 19:00 | 19:00 | 370.1 | 175.5 | 72.3 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0.2403 | 0 | 47.0738 | -16.0141 | 40 | -63 | 370.1
2022-08-03 20:00 | 20:00 | 348.3 | 175.5 | 71.9 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 49.6436 | -32.5565 | 32.8 | -63 | 348.3
2022-08-03 21:00 | 21:00 | 326.1 | 175.5 | 71.4 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.478 | -32.578 | 15.3 | -63 | 326.1
2022-08-03 22:00 | 22:00 | 308.4 | 175.5 | 71.1 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.394 | -37.594 | 1.4 | -58 | 308.4
2022-08-03 23:00 | 23:00 | 296.1 | 175.5 | 70.8 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.575 | -37.575 | 6 | -58 | 296.1
2022-08-04 | 0:00 | 283 | 175.5 | 70.6 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.2107 | -45.2107 | 0 | -58 | 283
2022-08-04 01:00 | 1:00 | 278.7 | 175.5 | 70.5 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.0018 | -49.7018 | 0 | -58 | 281.3
2022-08-04 02:00 | 2:00 | 285.1 | 175.5 | 70.6 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.2177 | -44.1177 | 0 | -58 | 287.7
2022-08-04 03:00 | 3:00 | 300 | 175.5 | 70.9 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.4659 | -38.2659 | 0 | -58 | 302.1
2022-08-04 04:00 | 4:00 | 303 | 175.5 | 71 | 73.6 | 4.2 | 28.3 | 0.6265 | -0.384 | 52.9931 | -44.708 | 0 | -58 | 303.1276
2022-08-04 05:00 | 5:00 | 297.7 | 175.5 | 70.9 | 63.6 | 4.2 | 28.3 | 12.6855 | -7.7712 | 55.1337 | -46.514 | 0 | -58 | 298.034
2022-08-04 06:00 | 6:00 | 296.6 | 175.5 | 70.8 | 46.4 | 4.2 | 28.3 | 27.7451 | -12.7095 | 58.9504 | -44.586 | 0 | -58 | 296.6
2022-08-04 07:00 | 7:00 | 312.7 | 175.5 | 71.2 | 47 | 4.2 | 28.3 | 51.5261 | -24.4088 | 56.2242 | -38.8415 | 0 | -58 | 312.7
2022-08-04 08:00 | 8:00 | 346.2 | 175.5 | 71.8 | 48 | 4.2 | 28.3 | 70.031 | -22.18 | 55.4445 | -21.8955 | 0 | -63 | 346.2
2022-08-04 09:00 | 9:00 | 364 | 175.5 | 72.2 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 89.1608 | -29.3837 | 48.7475 | -10.8246 | 0 | -63 | 364
2022-08-04 10:00 | 10:00 | 368.6 | 175.5 | 72.3 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 108.7133 | -41.3985 | 50.0724 | -11.9872 | 0 | -63 | 368.6
2022-08-04 11:00 | 11:00 | 377.3 | 175.5 | 72.4 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 127.1705 | -52.1243 | 51.1629 | -12.2091 | 0 | -63 | 377.3
2022-08-04 12:00 | 12:00 | 359.4 | 175.5 | 72.1 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 128.5555 | -61.1776 | 50.6557 | -21.6336 | 0 | -63 | 359.4
2022-08-04 13:00 | 13:00 | 372.4 | 175.5 | 72.3 | 46.4 | 4.2 | 28.3 | 120.1838 | -49.0918 | 52.135 | -14.527 | 0 | -63 | 372.4
2022-08-04 14:00 | 14:00 | 374.3 | 175.5 | 72.4 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 102.9668 | -40.1826 | 50.6957 | -15.2799 | 0 | -63 | 374.3
2022-08-04 15:00 | 15:00 | 376.1 | 175.5 | 72.4 | 72.3 | 4.2 | 28.3 | 77.0182 | -25.1857 | 52.175 | -17.6075 | 0 | -63 | 376.1
2022-08-04 16:00 | 16:00 | 381.9 | 175.5 | 72.5 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 45.8514 | -9.9177 | 52.7583 | -22.692 | 18.3 | -63 | 381.9
2022-08-04 17:00 | 17:00 | 369.2 | 175.5 | 72.3 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 15.0344 | 0 | 56.9258 | -32.5602 | 32.4 | -63 | 369.2
2022-08-04 18:00 | 18:00 | 367.6 | 175.5 | 72.3 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0.7465 | 0 | 60.975 | -31.5215 | 40 | -63 | 367.6
2022-08-04 19:00 | 19:00 | 370.1 | 175.5 | 72.3 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0.1931 | 0 | 65.1022 | -32.5953 | 40 | -63 | 370.1
2022-08-04 20:00 | 20:00 | 346.9 | 175.5 | 71.8 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.3962 | -32.5962 | 12.2 | -63 | 346.9
2022-08-04 21:00 | 21:00 | 325.2 | 175.5 | 71.4 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.8126 | -36.0126 | 0 | -63 | 325.2
2022-08-04 22:00 | 22:00 | 307.9 | 175.5 | 71.1 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.2385 | -51.4385 | 0 | -58 | 307.9
2022-08-04 23:00 | 23:00 | 293.4 | 175.5 | 70.8 | 48.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.5513 | -49.7513 | 0 | -58 | 293.4
2022-08-05 | 0:00 | 276.1 | 175.5 | 70.4 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.666 | -76.6592 | 0 | -58 | 279.7068
2022-08-05 01:00 | 1:00 | 268.5 | 175.5 | 70.3 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.522 | -77.5152 | 0 | -58 | 271.2068
2022-08-05 02:00 | 2:00 | 276.9 | 175.5 | 70.4 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.8191 | -79.812 | 0 | -58 | 280.1071
2022-08-05 03:00 | 3:00 | 291.8 | 175.5 | 70.7 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.6492 | -80.2492 | 0 | -58 | 291.8
2022-08-05 04:00 | 4:00 | 296.2 | 175.5 | 70.8 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0.5901 | -0.1344 | 78.9634 | -78.0191 | 0 | -58 | 296.2
2022-08-05 05:00 | 5:00 | 289.3 | 175.5 | 70.7 | 64 | 4.2 | 28.3 | 13.9026 | -9.538 | 77.3276 | -77.0922 | 0 | -58 | 289.3
2022-08-05 06:00 | 6:00 | 287.6 | 175.5 | 70.7 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 36.0094 | -21.6048 | 73.9401 | -69.0447 | 0 | -58 | 287.6
2022-08-05 07:00 | 7:00 | 300.6 | 175.5 | 70.9 | 42 | 4.2 | 28.3 | 66.1758 | -39.8122 | 72.0316 | -60.6952 | 0 | -58 | 300.6
2022-08-05 08:00 | 8:00 | 334.3 | 175.5 | 71.6 | 42 | 4.2 | 28.3 | 98.4503 | -48.4215 | 72.8896 | -47.2184 | 0 | -63 | 334.3
2022-08-05 09:00 | 9:00 | 356.8 | 175.5 | 72 | 42 | 4.2 | 28.3 | 125.1338 | -59.1127 | 68.5277 | -36.7488 | 0 | -63 | 356.8
2022-08-05 10:00 | 10:00 | 361.1 | 175.5 | 72.1 | 42 | 4.2 | 28.3 | 138.9398 | -68.4131 | 73.0441 | -41.5708 | 0 | -63 | 361.1
2022-08-05 11:00 | 11:00 | 363.8 | 175.5 | 72.2 | 42 | 4.2 | 28.3 | 143.9284 | -71.5448 | 78.3781 | -46.1617 | 0 | -63 | 363.8
2022-08-05 12:00 | 12:00 | 346.7 | 175.5 | 71.8 | 42.5 | 4.2 | 28.3 | 140.0003 | -76.3205 | 79.1958 | -55.4756 | 0 | -63 | 346.7
2022-08-05 13:00 | 13:00 | 360.2 | 175.5 | 72.1 | 42.5 | 4.2 | 28.3 | 127.9049 | -60.8113 | 79.5866 | -46.0802 | 0 | -63 | 360.2
2022-08-05 14:00 | 14:00 | 361.5 | 175.5 | 72.1 | 42.5 | 4.2 | 28.3 | 105.1843 | -42.7534 | 85.9328 | -46.4637 | 0 | -63 | 361.5
2022-08-05 15:00 | 15:00 | 363 | 175.5 | 72.2 | 65 | 4.2 | 28.3 | 75.247 | -29.415 | 95.5504 | -60.5824 | 0 | -63 | 363
2022-08-05 16:00 | 16:00 | 370 | 175.5 | 72.3 | 75.6 | 4.2 | 28.3 | 45.2244 | -7.9312 | 102.7527 | -62.9459 | 0 | -63 | 370
2022-08-05 17:00 | 17:00 | 363.8 | 175.5 | 72.2 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 13.806 | 0 | 105.1281 | -48.9341 | 0 | -63 | 363.8
2022-08-05 18:00 | 18:00 | 357.2 | 175.5 | 72 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0.8073 | 0 | 110.6566 | -47.8639 | 0 | -63 | 357.2
2022-08-05 19:00 | 19:00 | 358.3 | 175.5 | 72.1 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.7332 | -49.1332 | 0 | -63 | 358.3
2022-08-05 20:00 | 20:00 | 334.3 | 175.5 | 71.6 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.7638 | -63.0638 | 0 | -63 | 334.3
2022-08-05 21:00 | 21:00 | 312.4 | 175.5 | 71.1 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.2868 | -75.1868 | 0 | -63 | 312.4
2022-08-05 22:00 | 22:00 | 299.1 | 175.5 | 70.9 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.1583 | -82.1583 | 0 | -58 | 299.1
2022-08-05 23:00 | 23:00 | 284.7 | 175.5 | 70.6 | 52.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.4233 | -80.2233 | 0 | -58 | 284.7
2022-08-06 | 0:00 | 269.1 | 175.5 | 70.3 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.478 | -85.878 | 0 | -58 | 271
2022-08-06 01:00 | 1:00 | 267.5 | 175.5 | 70.3 | 51.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.6358 | -83.5358 | 0 | -58 | 271.7
2022-08-06 02:00 | 2:00 | 274.8 | 175.5 | 70.4 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.3355 | -84.1355 | 0 | -58 | 279
2022-08-06 03:00 | 3:00 | 289.2 | 175.5 | 70.7 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.801 | -87.001 | 0 | -58 | 289.9
2022-08-06 04:00 | 4:00 | 291.7 | 175.5 | 70.7 | 70.7 | 4.2 | 28.3 | 0.7107 | -0.4352 | 87.3341 | -86.6096 | 0 | -58 | 292.4
2022-08-06 05:00 | 5:00 | 281.1 | 175.5 | 70.5 | 60.7 | 4.2 | 28.3 | 15.1561 | -9.2848 | 88.4246 | -87.5959 | 0 | -58 | 287.9
2022-08-06 06:00 | 6:00 | 275 | 175.5 | 70.4 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 31.7917 | -19.4752 | 84.141 | -83.9575 | 0 | -58 | 275.1
2022-08-06 07:00 | 7:00 | 281 | 175.5 | 70.5 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 56.6096 | -34.6784 | 83.247 | -83.1782 | 0 | -58 | 284.7
2022-08-06 08:00 | 8:00 | 297.9 | 175.5 | 70.9 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 79.2352 | -48.5392 | 83.9866 | -77.8826 | 0 | -60 | 297.9
2022-08-06 09:00 | 9:00 | 316.7 | 175.5 | 71.2 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 96.4865 | -56.9444 | 84.181 | -68.4231 | 0 | -60 | 316.7
2022-08-06 10:00 | 10:00 | 326.6 | 175.5 | 71.4 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 107.2683 | -60.6994 | 79.3902 | -60.9591 | 0 | -60 | 326.6
2022-08-06 11:00 | 11:00 | 321.7 | 175.5 | 71.3 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 116.0991 | -69.8557 | 79.5466 | -65.59 | 0 | -60 | 321.7
2022-08-06 12:00 | 12:00 | 317.8 | 175.5 | 71.3 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 113.4718 | -69.512 | 79.8191 | -67.4789 | 0 | -60 | 318.3
2022-08-06 13:00 | 13:00 | 323.5 | 175.5 | 71.4 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 105.401 | -60.8127 | 78.6906 | -61.8789 | 0 | -60 | 323.5
2022-08-06 14:00 | 14:00 | 321.9 | 175.5 | 71.3 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 91.5349 | -50.4181 | 76.7044 | -57.9212 | 0 | -60 | 321.9
2022-08-06 15:00 | 15:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 62.6452 | -37.558 | 75.0306 | -62.3178 | 0 | -60 | 322.6
2022-08-06 16:00 | 16:00 | 334 | 175.5 | 71.6 | 76 | 4.2 | 28.3 | 34.7559 | -15.4846 | 77.7565 | -58.6278 | 0 | -60 | 334
2022-08-06 17:00 | 17:00 | 329.9 | 175.5 | 71.5 | 76.1 | 4.2 | 28.3 | 11.1916 | 0 | 77.3656 | -54.2572 | 0 | -60 | 329.9
2022-08-06 18:00 | 18:00 | 334 | 175.5 | 71.6 | 77 | 4.2 | 28.3 | 1.0969 | 0 | 84.259 | -47.9559 | 0 | -60 | 334
2022-08-06 19:00 | 19:00 | 341.9 | 175.5 | 71.7 | 77 | 4.2 | 28.3 | 0.6142 | 0 | 87.0613 | -42.4755 | 0 | -60 | 341.9
2022-08-06 20:00 | 20:00 | 325.7 | 175.5 | 71.4 | 74.4 | 4.2 | 28.3 | 0.3862 | 0 | 87.1017 | -55.5879 | 0 | -60 | 325.7
2022-08-06 21:00 | 21:00 | 307.1 | 175.5 | 71 | 74.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.6617 | -68.9617 | 0 | -60 | 307.1
2022-08-06 22:00 | 22:00 | 293.5 | 175.5 | 70.8 | 74.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.8177 | -82.8104 | 0 | -58 | 295.2073
2022-08-06 23:00 | 23:00 | 279.9 | 175.5 | 70.5 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.8023 | -84.5023 | 0 | -58 | 285.2
2022-08-07 | 0:00 | 266.4 | 175.5 | 70.2 | 47.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.3355 | -84.1355 | 0 | -58 | 268.2
2022-08-07 01:00 | 1:00 | 260.2 | 175.5 | 70.1 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.1656 | -85.6656 | 0 | -58 | 268.7
2022-08-07 02:00 | 2:00 | 271 | 175.5 | 70.3 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.5341 | -78.5272 | 0 | -58 | 283.5069
2022-08-07 03:00 | 3:00 | 286.2 | 175.5 | 70.6 | 73.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.3781 | -78.3712 | 0 | -58 | 293.8069
2022-08-07 04:00 | 4:00 | 286.3 | 175.5 | 70.6 | 66 | 4.2 | 28.3 | 0.5428 | -0.3328 | 85.0751 | -84.6851 | 0 | -58 | 287.2
2022-08-07 05:00 | 5:00 | 275.4 | 175.5 | 70.4 | 56 | 4.2 | 28.3 | 12.1319 | -7.432 | 87.0613 | -86.3612 | 0 | -58 | 281.8
2022-08-07 06:00 | 6:00 | 266.4 | 175.5 | 70.2 | 41.9 | 4.2 | 28.3 | 30.2871 | -19.7155 | 82.6617 | -81.5333 | 0 | -58 | 273.8
2022-08-07 07:00 | 7:00 | 271.9 | 175.5 | 70.3 | 41.9 | 4.2 | 28.3 | 46.3814 | -30.1921 | 77.0168 | -76.1061 | 0 | -58 | 279.3
2022-08-07 08:00 | 8:00 | 291.6 | 175.5 | 70.7 | 41.9 | 4.2 | 28.3 | 62.7418 | -38.4352 | 70.6686 | -63.9752 | 0 | -60 | 291.6
2022-08-07 09:00 | 9:00 | 298.1 | 175.5 | 70.9 | 41.9 | 4.2 | 28.3 | 76.065 | -46.5968 | 73.4729 | -65.6411 | 0 | -60 | 298.1
2022-08-07 10:00 | 10:00 | 299.2 | 175.5 | 70.9 | 41.9 | 4.2 | 28.3 | 91.3542 | -55.9632 | 77.0168 | -74.0078 | 0 | -60 | 299.2
2022-08-07 11:00 | 11:00 | 303.9 | 175.5 | 71 | 41.9 | 4.2 | 28.3 | 100.413 | -61.512 | 78.2617 | -74.1627 | 0 | -60 | 303.9
2022-08-07 12:00 | 12:00 | 299.6 | 175.5 | 70.9 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 97.7986 | -59.9104 | 78.7286 | -77.4168 | 0 | -60 | 300.5
2022-08-07 13:00 | 13:00 | 295.4 | 175.5 | 70.8 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 90.8242 | -59.1226 | 68.5661 | -65.2677 | 0 | -60 | 296.2
2022-08-07 14:00 | 14:00 | 297.3 | 175.5 | 70.8 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 78.3426 | -47.992 | 64.4385 | -58.6891 | 0 | -60 | 297.3
2022-08-07 15:00 | 15:00 | 302.1 | 175.5 | 70.9 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 59.3565 | -38.6386 | 64.0901 | -62.708 | 0 | -60 | 305.8
2022-08-07 16:00 | 16:00 | 319.3 | 175.5 | 71.3 | 75.4 | 4.2 | 28.3 | 31.4548 | -18.488 | 68.4116 | -56.7784 | 0 | -60 | 319.3
2022-08-07 17:00 | 17:00 | 329.2 | 175.5 | 71.5 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 9.6505 | 0 | 73.0841 | -49.4346 | 0 | -60 | 329.2
2022-08-07 18:00 | 18:00 | 338.8 | 175.5 | 71.7 | 79 | 4.2 | 28.3 | 0.6866 | 0 | 77.3656 | -37.9522 | 0 | -60 | 338.8
2022-08-07 19:00 | 19:00 | 345.6 | 175.5 | 71.8 | 80.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.0794 | -35.5794 | 1.4 | -60 | 345.6
2022-08-07 20:00 | 20:00 | 326.9 | 175.5 | 71.4 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.2617 | -47.1617 | 0 | -60 | 326.9
2022-08-07 21:00 | 21:00 | 307.1 | 175.5 | 71 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.4427 | -66.1427 | 0 | -60 | 307.1
2022-08-07 22:00 | 22:00 | 287.8 | 175.5 | 70.7 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.3017 | -78.2948 | 0 | -58 | 294.5069
2022-08-07 23:00 | 23:00 | 275.4 | 175.5 | 70.4 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.4729 | -73.4664 | 0 | -58 | 287.9065
2022-08-08 | 0:00 | 263.3 | 175.5 | 70.2 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.491 | -57.691 | 0 | -58 | 273.9
2022-08-08 01:00 | 1:00 | 258.5 | 175.5 | 70.1 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.4543 | -55.1543 | 0 | -58 | 273.3
2022-08-08 02:00 | 2:00 | 268.4 | 175.5 | 70.3 | 47.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.7694 | -50.3694 | 0 | -58 | 274.6
2022-08-08 03:00 | 3:00 | 286 | 175.5 | 70.6 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.0052 | -46.5052 | 0 | -58 | 286
2022-08-08 04:00 | 4:00 | 291.3 | 175.5 | 70.7 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0.4334 | -0.038405 | 53.3439 | -46.5389 | 0 | -58 | 291.3
2022-08-08 05:00 | 5:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 53.4 | 4.2 | 28.3 | 10.8182 | -6.1728 | 59.8845 | -50.0299 | 0 | -58 | 288.6
2022-08-08 06:00 | 6:00 | 297.4 | 175.5 | 70.8 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 20.6253 | -6.855 | 63.8952 | -46.9655 | 0 | -58 | 297.4
2022-08-08 07:00 | 7:00 | 318.6 | 175.5 | 71.3 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 33.6246 | -7.8751 | 66.3471 | -40.6966 | 0 | -58 | 318.6
2022-08-08 08:00 | 8:00 | 358.5 | 175.5 | 72.1 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 44.7561 | -2.2904 | 82.2729 | -39.2386 | 0 | -63 | 358.5
2022-08-08 09:00 | 9:00 | 385.2 | 175.5 | 72.6 | 60.6 | 4.2 | 28.3 | 51.7433 | 0 | 96.7573 | -41.5006 | 0 | -63 | 385.2
2022-08-08 10:00 | 10:00 | 388.6 | 175.5 | 72.7 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 56.152 | 0 | 102.7927 | -41.5447 | 0 | -63 | 388.6
2022-08-08 11:00 | 11:00 | 390.3 | 175.5 | 72.7 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 63.9953 | -0.41249 | 105.7893 | -42.6721 | 0 | -63 | 390.3
2022-08-08 12:00 | 12:00 | 373.1 | 175.5 | 72.4 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 65.6094 | -9.5998 | 109.0988 | -55.3084 | 0 | -63 | 373.1
2022-08-08 13:00 | 13:00 | 390.7 | 175.5 | 72.7 | 52.1 | 4.2 | 28.3 | 51.6467 | 0 | 111.2018 | -41.9485 | 0 | -63 | 390.7
2022-08-08 14:00 | 14:00 | 393.9 | 175.5 | 72.8 | 60.7 | 4.2 | 28.3 | 44.0931 | 0 | 113.2664 | -41.9595 | 0 | -63 | 393.9
2022-08-08 15:00 | 15:00 | 392.4 | 175.5 | 72.7 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 38.5032 | 0 | 114.4729 | -42.0761 | 0 | -63 | 392.4
2022-08-08 16:00 | 16:00 | 406.2 | 175.5 | 73 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 19.2752 | 0 | 111.4362 | -16.8114 | 0 | -63 | 406.2
2022-08-08 17:00 | 17:00 | 400.4 | 175.5 | 72.9 | 74.9 | 4.2 | 28.3 | 5.5421 | 0 | 111.0854 | -9.0275 | 0 | -63 | 400.4
2022-08-08 18:00 | 18:00 | 395 | 175.5 | 72.8 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 0.4463 | 0 | 105.0497 | -4.196 | 0 | -63 | 395
2022-08-08 19:00 | 19:00 | 389.7 | 175.5 | 72.7 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 0.1438 | 0 | 100.9625 | -5.0063 | 0 | -63 | 389.7
2022-08-08 20:00 | 20:00 | 363.9 | 175.5 | 72.2 | 73.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 100.5337 | -27.1337 | 0 | -63 | 363.9
2022-08-08 21:00 | 21:00 | 336.1 | 175.5 | 71.6 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.4367 | -41.5367 | 0 | -63 | 336.1
2022-08-08 22:00 | 22:00 | 320.9 | 175.5 | 71.3 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.9142 | -46.5142 | 0 | -58 | 320.9
2022-08-08 23:00 | 23:00 | 304.5 | 175.5 | 71 | 61.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.3656 | -55.0656 | 0 | -58 | 304.5
2022-08-09 | 0:00 | 290.7 | 175.5 | 70.7 | 47 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.6673 | -50.6673 | 0 | -58 | 290.7
2022-08-09 01:00 | 1:00 | 281.8 | 175.5 | 70.5 | 47 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.2854 | -46.9854 | 0 | -58 | 281.8
2022-08-09 02:00 | 2:00 | 289.3 | 175.5 | 70.7 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.6957 | -29.5957 | 0 | -58 | 289.3
2022-08-09 03:00 | 3:00 | 300.6 | 175.5 | 70.9 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.4905 | -14.2905 | 0 | -58 | 300.6
2022-08-09 04:00 | 4:00 | 303.3 | 175.5 | 71 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 0.2532 | 0 | 53.2255 | -18.6787 | 0 | -58 | 303.3
2022-08-09 05:00 | 5:00 | 300.2 | 175.5 | 70.9 | 48 | 4.2 | 28.3 | 11.2881 | 0 | 44.8168 | -24.8049 | 0 | -58 | 300.2
2022-08-09 06:00 | 6:00 | 303.1 | 175.5 | 71 | 48.6 | 4.2 | 28.3 | 25.1671 | -7.1814 | 35.9768 | -20.4625 | 0 | -58 | 303.1
2022-08-09 07:00 | 7:00 | 323.1 | 175.5 | 71.4 | 53.3 | 4.2 | 28.3 | 31.8775 | -4.815 | 23.4789 | -2.1414 | 0 | -58 | 323.1
2022-08-09 08:00 | 8:00 | 366.2 | 175.5 | 72.2 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 39.4307 | 0 | 17.2867 | 0 | 20.3 | -56.8174 | 366.2
2022-08-09 09:00 | 9:00 | 388.2 | 175.5 | 72.7 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 56.0791 | 0 | 18.2992 | 0 | 20.3 | -56.7783 | 388.2
2022-08-09 10:00 | 10:00 | 397.1 | 175.5 | 72.8 | 63.6 | 4.2 | 28.3 | 70.4043 | 0 | 18.8445 | 0 | 20.3 | -56.8488 | 397.1
2022-08-09 11:00 | 11:00 | 405.5 | 175.5 | 73 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 73.5965 | 0 | 19.8966 | 0 | 20.3 | -56.7931 | 405.5
2022-08-09 12:00 | 12:00 | 392.6 | 175.5 | 72.8 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 70.9697 | 0 | 18.9625 | 0 | 10.4 | -56.8322 | 392.6
2022-08-09 13:00 | 13:00 | 406.9 | 175.5 | 73 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 60.7903 | 0 | 23.3225 | 0 | 20.3 | -56.8128 | 406.9
2022-08-09 14:00 | 14:00 | 407.1 | 175.5 | 73 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 47.8989 | 0 | 24.6854 | 0 | 27.2 | -56.7843 | 407.1
2022-08-09 15:00 | 15:00 | 403.1 | 175.5 | 73 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 30.9737 | 0 | 13.356 | 0 | 40 | -45.3297 | 403.1
2022-08-09 16:00 | 16:00 | 406 | 175.5 | 73 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 16.12 | 0 | 15.9258 | 0 | 49.7 | -39.8458 | 406
2022-08-09 17:00 | 17:00 | 398 | 175.5 | 72.9 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 4.759 | 0 | 12.2655 | 0 | 56.8 | -39.8245 | 398
2022-08-09 18:00 | 18:00 | 391.5 | 175.5 | 72.7 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0601 | 0 | 16.2746 | 0 | 51.2 | -39.8347 | 391.5
2022-08-09 19:00 | 19:00 | 390.1 | 175.5 | 72.7 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0.1202 | 0 | 14.3681 | 0 | 51.7 | -39.8883 | 390.1
2022-08-09 20:00 | 20:00 | 363.4 | 175.5 | 72.2 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.6009 | 0 | 40 | -54.5009 | 363.4
2022-08-09 21:00 | 21:00 | 339.1 | 175.5 | 71.7 | 78.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.4831 | 0 | 20.3 | -56.7831 | 339.1
2022-08-09 22:00 | 22:00 | 317.5 | 175.5 | 71.3 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.9379 | 0 | 9.7 | -56.8379 | 317.5
2022-08-09 23:00 | 23:00 | 302 | 175.5 | 70.9 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.4186 | 0 | 9.8 | -56.8186 | 302
2022-08-10 | 0:00 | 286.3 | 175.5 | 70.6 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.3392 | -4.8392 | 0 | -58 | 286.3
2022-08-10 01:00 | 1:00 | 276.2 | 175.5 | 70.4 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.8445 | -14.2445 | 0 | -58 | 276.2
2022-08-10 02:00 | 2:00 | 284.8 | 175.5 | 70.6 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.0789 | -7.0789 | 0 | -58 | 284.8
2022-08-10 03:00 | 3:00 | 298.4 | 175.5 | 70.9 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.9582 | 0 | 0 | -57.6582 | 298.4
2022-08-10 04:00 | 4:00 | 304.2 | 175.5 | 71 | 53.6 | 4.2 | 28.3 | 0.2044 | 0 | 24.7254 | 0 | 3.5 | -56.8298 | 304.2
2022-08-10 05:00 | 5:00 | 301.8 | 175.5 | 70.9 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 10.2518 | 0 | 23.7513 | -5.3031 | 0 | -58 | 301.8
2022-08-10 06:00 | 6:00 | 305.4 | 175.5 | 71 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 17.6848 | -1.0303 | 24.1401 | -8.5946 | 0 | -58 | 305.4
2022-08-10 07:00 | 7:00 | 319.7 | 175.5 | 71.3 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 23.3476 | -6.3309 | 25.6595 | -12.0762 | 0 | -58 | 319.7
2022-08-10 08:00 | 8:00 | 355.8 | 175.5 | 72 | 79.7 | 4.2 | 28.3 | 30.094 | 0 | 19.3513 | 0 | 3.5 | -56.8453 | 355.8
2022-08-10 09:00 | 9:00 | 369.9 | 175.5 | 72.3 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 39.274 | 0 | 19.5077 | 0 | 3.5 | -56.7817 | 369.9
2022-08-10 10:00 | 10:00 | 374.6 | 175.5 | 72.4 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 57.9468 | -2.3118 | 29.865 | 0 | 0 | -63 | 374.6
2022-08-10 11:00 | 11:00 | 383.3 | 175.5 | 72.6 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 69.8615 | 0 | 31.6168 | 0 | 3.5 | -56.7783 | 383.3
2022-08-10 12:00 | 12:00 | 369.1 | 175.5 | 72.3 | 53.1 | 4.2 | 28.3 | 62.1641 | 0 | 32.6293 | 0 | 0 | -59.0934 | 369.1
2022-08-10 13:00 | 13:00 | 380.6 | 175.5 | 72.5 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 54.6946 | 0 | 37.1073 | 0 | 3.5 | -56.8019 | 380.6
2022-08-10 14:00 | 14:00 | 375.4 | 175.5 | 72.4 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 49.5387 | 0 | 47.1518 | 0 | 2.9 | -56.7905 | 375.4
2022-08-10 15:00 | 15:00 | 370.4 | 175.5 | 72.3 | 73.4 | 4.2 | 28.3 | 38.8406 | 0 | 44.2311 | -3.3717 | 0 | -63 | 370.4
2022-08-10 16:00 | 16:00 | 383.9 | 175.5 | 72.6 | 85.9 | 4.2 | 28.3 | 22.4674 | 0 | 41.8961 | 0 | 9.9 | -56.8635 | 383.9
2022-08-10 17:00 | 17:00 | 374.4 | 175.5 | 72.4 | 85.9 | 4.2 | 28.3 | 8.9033 | 0 | 34.381 | 0 | 21.6 | -56.7843 | 374.4
2022-08-10 18:00 | 18:00 | 374.2 | 175.5 | 72.4 | 85.9 | 4.2 | 28.3 | 0.4575 | 0 | 31.8896 | 0 | 32.4 | -56.8471 | 374.2
2022-08-10 19:00 | 19:00 | 375.1 | 175.5 | 72.4 | 85.9 | 4.2 | 28.3 | 0.1695 | 0 | 28.0349 | 0 | 37.4 | -56.8044 | 375.1
2022-08-10 20:00 | 20:00 | 351.3 | 175.5 | 71.9 | 85.9 | 4.2 | 28.3 | 0.1094 | 0 | 28.3457 | 0 | 13.9 | -56.8551 | 351.3
2022-08-10 21:00 | 21:00 | 327.8 | 175.5 | 71.5 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.0896 | 0 | 3.5 | -56.7896 | 327.8
2022-08-10 22:00 | 22:00 | 308.9 | 175.5 | 71.1 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.5582 | 0 | 0 | -57.4582 | 308.9
2022-08-10 23:00 | 23:00 | 296.8 | 175.5 | 70.8 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.7805 | 0 | 2.8 | -56.7805 | 296.8
2022-08-11 | 0:00 | 282.1 | 175.5 | 70.5 | 61.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.7526 | -19.9526 | 0 | -58 | 282.8
2022-08-11 01:00 | 1:00 | 276.4 | 175.5 | 70.4 | 54.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.35 | -20.65 | 0 | -58 | 276.4
2022-08-11 02:00 | 2:00 | 284.2 | 175.5 | 70.6 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.188 | -22.488 | 0 | -58 | 284.2
2022-08-11 03:00 | 3:00 | 299.3 | 175.5 | 70.9 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.1866 | -22.6866 | 0 | -58 | 299.3
2022-08-11 04:00 | 4:00 | 303.5 | 175.5 | 71 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 0.133 | 0 | 26.0867 | -20.6197 | 0 | -58 | 303.5
2022-08-11 05:00 | 5:00 | 292.9 | 175.5 | 70.8 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 12.0117 | -7.3584 | 22.6228 | -21.5761 | 0 | -58 | 293.4
2022-08-11 06:00 | 6:00 | 289.2 | 175.5 | 70.7 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 37.0334 | -22.4592 | 27.0988 | -23.473 | 0 | -58 | 289.2
2022-08-11 07:00 | 7:00 | 293.3 | 175.5 | 70.8 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 69.6684 | -42.6784 | 34.8483 | -31.8383 | 0 | -58 | 301.1
2022-08-11 08:00 | 8:00 | 321 | 175.5 | 71.3 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 107.8588 | -59.1896 | 41.3509 | -26.6201 | -12 | -60 | 321
2022-08-11 09:00 | 9:00 | 349.8 | 175.5 | 71.9 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 129.6155 | -65.9506 | 42.7518 | -19.9167 | -6.9 | -60 | 349.8
2022-08-11 10:00 | 10:00 | 356.3 | 175.5 | 72 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 134.8916 | -67.8945 | 42.2469 | -17.944 | -5.3 | -60 | 356.3
2022-08-11 11:00 | 11:00 | 348.9 | 175.5 | 71.9 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 128.1945 | -64.3188 | 45.7888 | -21.5645 | -9.9 | -60 | 348.9
2022-08-11 12:00 | 12:00 | 348.2 | 175.5 | 71.9 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 123.2666 | -61.8141 | 47.9698 | -24.0223 | -7.9 | -60 | 348.2
2022-08-11 13:00 | 13:00 | 353.1 | 175.5 | 72 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 86.2095 | -33.5863 | 42.1685 | -12.4917 | 0 | -60 | 353.1
2022-08-11 14:00 | 14:00 | 349.8 | 175.5 | 71.9 | 61.4 | 4.2 | 28.3 | 65.3691 | -23.4439 | 42.4794 | -15.9046 | 0 | -60 | 349.8
2022-08-11 15:00 | 15:00 | 356.9 | 175.5 | 72 | 72 | 4.2 | 28.3 | 41.5023 | -6.3406 | 43.6479 | -13.9096 | 0 | -60 | 356.9
2022-08-11 16:00 | 16:00 | 362.4 | 175.5 | 72.1 | 84.7 | 4.2 | 28.3 | 18.698 | 0 | 37.6905 | 0 | 0 | -58.7885 | 362.4
2022-08-11 17:00 | 17:00 | 360.7 | 175.5 | 72.1 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 6.4203 | 0 | 40.4168 | 0 | 3.5 | -56.8371 | 360.7
2022-08-11 18:00 | 18:00 | 364.4 | 175.5 | 72.2 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 0.6743 | 0 | 39.8715 | 0 | 13.3 | -56.8458 | 364.4
2022-08-11 19:00 | 19:00 | 363.5 | 175.5 | 72.2 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 0.6265 | 0 | 47.3462 | 0 | 5 | -56.8727 | 363.5
2022-08-11 20:00 | 20:00 | 342.8 | 175.5 | 71.8 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0.6029 | 0 | 48.7475 | -8.4504 | 0 | -60 | 342.8
2022-08-11 21:00 | 21:00 | 328.3 | 175.5 | 71.5 | 80 | 4.2 | 28.3 | 0.1438 | 0 | 41.7017 | -13.0455 | 0 | -60 | 328.3
2022-08-11 22:00 | 22:00 | 308 | 175.5 | 71.1 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.6009 | -38.7009 | 0 | -58 | 308
2022-08-11 23:00 | 23:00 | 293.7 | 175.5 | 70.8 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.0065 | -28.9065 | 0 | -58 | 293.7
2022-08-12 | 0:00 | 282.5 | 175.5 | 70.5 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.7384 | -33.1384 | 0 | -58 | 282.5
2022-08-12 01:00 | 1:00 | 278.8 | 175.5 | 70.5 | 51 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.4775 | -19.1775 | 0 | -58 | 278.8
2022-08-12 02:00 | 2:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.7694 | -8.4694 | 0 | -58 | 285.7
2022-08-12 03:00 | 3:00 | 299.3 | 175.5 | 70.9 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.0409 | -8.4409 | 0 | -58 | 299.3
2022-08-12 04:00 | 4:00 | 301 | 175.5 | 70.9 | 76.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0837 | 0 | 11.9527 | -8.4364 | 0 | -58 | 301
2022-08-12 05:00 | 5:00 | 297.6 | 175.5 | 70.9 | 67.2 | 4.2 | 28.3 | 10.4084 | -4.4283 | 7.5531 | -4.0332 | 0 | -58 | 297.6
2022-08-12 06:00 | 6:00 | 293.9 | 175.5 | 70.8 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 17.7212 | -7.4521 | 6.0357 | -1.0048 | 0 | -58 | 293.9
2022-08-12 07:00 | 7:00 | 302 | 175.5 | 70.9 | 55.1 | 4.2 | 28.3 | 27.8056 | -8.4646 | 6.659 | 0 | 0 | -58 | 302
2022-08-12 08:00 | 8:00 | 326.4 | 175.5 | 71.4 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 47.1173 | -3.4651 | 11.4478 | 0 | 0 | -63 | 326.4
2022-08-12 09:00 | 9:00 | 336.8 | 175.5 | 71.6 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 75.9813 | -26.4412 | 21.2599 | 0 | 0 | -63 | 336.8
2022-08-12 10:00 | 10:00 | 345.6 | 175.5 | 71.8 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 105.8473 | -49.4037 | 28.2673 | -5.3109 | 0 | -63 | 345.6
2022-08-12 11:00 | 11:00 | 344.2 | 175.5 | 71.8 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 128.459 | -67.9469 | 26.1267 | -9.1388 | 0 | -63 | 344.2
2022-08-12 12:00 | 12:00 | 346.3 | 175.5 | 71.8 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 147.5427 | -75.3041 | 30.4103 | -7.5489 | -15.5 | -63 | 346.3
2022-08-12 13:00 | 13:00 | 359.6 | 175.5 | 72.1 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 140.4466 | -70.0971 | 37.8069 | -12.7564 | -2.8 | -63 | 359.6
2022-08-12 14:00 | 14:00 | 359.1 | 175.5 | 72.1 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 120.9783 | -56.7305 | 41.4673 | -14.1151 | 0 | -63 | 359.1
2022-08-12 15:00 | 15:00 | 360.3 | 175.5 | 72.1 | 59.2 | 4.2 | 28.3 | 88.6432 | -34.7306 | 42.1285 | -12.0411 | 0 | -63 | 360.3
2022-08-12 16:00 | 16:00 | 375.4 | 175.5 | 72.4 | 73 | 4.2 | 28.3 | 53.8385 | -6.2946 | 37.4561 | 0 | 0 | -63 | 375.4
2022-08-12 17:00 | 17:00 | 377 | 175.5 | 72.4 | 85.5 | 4.2 | 28.3 | 14.7463 | 0 | 34.4594 | 0 | 18.7 | -56.8057 | 377
2022-08-12 18:00 | 18:00 | 378.8 | 175.5 | 72.5 | 85.5 | 4.2 | 28.3 | 0.2167 | 0 | 24.7638 | 0 | 40 | -52.1805 | 378.8
2022-08-12 19:00 | 19:00 | 378.5 | 175.5 | 72.5 | 85.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.5884 | 0 | 40 | -41.0884 | 378.5
2022-08-12 20:00 | 20:00 | 350.9 | 175.5 | 71.9 | 85.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.2668 | 0 | 33.1 | -56.8668 | 350.9
2022-08-12 21:00 | 21:00 | 326.9 | 175.5 | 71.4 | 85.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.2914 | 0 | 7.5 | -56.7914 | 326.9
2022-08-12 22:00 | 22:00 | 310.9 | 175.5 | 71.1 | 80.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.1471 | -2.7471 | 0 | -58 | 310.9
2022-08-12 23:00 | 23:00 | 298.9 | 175.5 | 70.9 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.4232 | -7.95 | 0 | -58 | 299.4732
2022-08-13 | 0:00 | 281.8 | 175.5 | 70.5 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.6052 | -7.26 | 0 | -58 | 283.4452
2022-08-13 01:00 | 1:00 | 269.9 | 175.5 | 70.3 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.2802 | -6.7802 | 0 | -58 | 272.5
2022-08-13 02:00 | 2:00 | 278.9 | 175.5 | 70.5 | 62.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.0599 | -8.0592 | 0 | -58 | 282.8007
2022-08-13 03:00 | 3:00 | 292.5 | 175.5 | 70.7 | 73 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.7095 | -6.504 | 0 | -58 | 294.9055
2022-08-13 04:00 | 4:00 | 291.3 | 175.5 | 70.7 | 68.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | -0.031986 | 10.5137 | -8.8546 | 0 | -58 | 291.3
2022-08-13 05:00 | 5:00 | 284.3 | 175.5 | 70.6 | 56.3 | 4.2 | 28.3 | 11.9624 | -6.8957 | 11.6022 | -9.2689 | 0 | -58 | 284.3
2022-08-13 06:00 | 6:00 | 282 | 175.5 | 70.5 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 37.5747 | -24.4591 | 13.5884 | -12.504 | 0 | -58 | 283.8
2022-08-13 07:00 | 7:00 | 285.8 | 175.5 | 70.6 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 60.8504 | -39.6111 | 9.1888 | -7.8281 | 0 | -58 | 292.3
2022-08-13 08:00 | 8:00 | 305.8 | 175.5 | 71 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 89.7766 | -54.4057 | 10.3573 | -8.0282 | 0 | -60 | 305.8
2022-08-13 09:00 | 9:00 | 331.5 | 175.5 | 71.5 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 107.4362 | -55.2443 | 10.7081 | 0 | 0 | -60 | 331.5
2022-08-13 10:00 | 10:00 | 329.6 | 175.5 | 71.5 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 119.0982 | -67.0304 | 11.6022 | -2.67 | 0 | -60 | 329.6
2022-08-13 11:00 | 11:00 | 330.9 | 175.5 | 71.5 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 127.7005 | -73.3433 | 10.0845 | -2.6417 | 0 | -60 | 330.9
2022-08-13 12:00 | 12:00 | 321.8 | 175.5 | 71.3 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 131.0369 | -79.1217 | 9.6176 | -6.7328 | -1.9 | -60 | 321.8
2022-08-13 13:00 | 13:00 | 320.8 | 175.5 | 71.3 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 125.2191 | -75.9182 | 10.5517 | -7.9526 | 0 | -60 | 320.8
2022-08-13 14:00 | 14:00 | 325.3 | 175.5 | 71.4 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 106.365 | -59.3487 | 11.5638 | -2.7801 | 0 | -60 | 325.3
2022-08-13 15:00 | 15:00 | 333.1 | 175.5 | 71.6 | 65 | 4.2 | 28.3 | 71.4396 | -32.9461 | 10.0065 | 0 | 0 | -60 | 333.1
2022-08-13 16:00 | 16:00 | 340 | 175.5 | 71.7 | 78.6 | 4.2 | 28.3 | 40.1285 | -9.4471 | 11.0186 | 0 | 0 | -60 | 340
2022-08-13 17:00 | 17:00 | 344.4 | 175.5 | 71.8 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 11.5177 | 0 | 8.2163 | 0 | 16.8 | -56.834 | 344.4
2022-08-13 18:00 | 18:00 | 349.7 | 175.5 | 71.9 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 1.4939 | 0 | 8.0599 | 0 | 32.2 | -56.8538 | 349.7
2022-08-13 19:00 | 19:00 | 351.7 | 175.5 | 71.9 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 5.1397 | 0 | 38.6 | -56.8633 | 351.7
2022-08-13 20:00 | 20:00 | 335.7 | 175.5 | 71.6 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.1026 | 0 | 25.9 | -56.8026 | 335.7
2022-08-13 21:00 | 21:00 | 317.1 | 175.5 | 71.2 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.0232 | 0 | 4.8 | -56.8232 | 317.1
2022-08-13 22:00 | 22:00 | 299.9 | 175.5 | 70.9 | 79.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.3082 | -5.322 | 0 | -58 | 301.6862
2022-08-13 23:00 | 23:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.619 | -6.219 | 0 | -58 | 291.2
2022-08-14 | 0:00 | 274.8 | 175.5 | 70.4 | 61.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.1642 | -7.1636 | 0 | -58 | 281.7006
2022-08-14 01:00 | 1:00 | 266.7 | 175.5 | 70.2 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.5026 | -6.502 | 0 | -58 | 274.8006
2022-08-14 02:00 | 2:00 | 272 | 175.5 | 70.3 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.1531 | -3.1528 | 0 | -58 | 286.2003
2022-08-14 03:00 | 3:00 | 285.6 | 175.5 | 70.6 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.297 | -2.2968 | 0 | -58 | 296.5002
2022-08-14 04:00 | 4:00 | 288.8 | 175.5 | 70.7 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 2.5698 | -2.5696 | 0 | -58 | 297.3049
2022-08-14 05:00 | 5:00 | 281.6 | 175.5 | 70.5 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 10.5414 | -8.4796 | 3.4255 | -3.2873 | 0 | -58 | 288.1
2022-08-14 06:00 | 6:00 | 280.4 | 175.5 | 70.5 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 22.8772 | -14.758 | 2.6858 | -2.105 | 0 | -58 | 280.4
2022-08-14 07:00 | 7:00 | 280.1 | 175.5 | 70.5 | 47 | 4.2 | 28.3 | 38.1776 | -26.1246 | 2.0246 | -1.4776 | 0 | -58 | 280.1
2022-08-14 08:00 | 8:00 | 288.8 | 175.5 | 70.7 | 47 | 4.2 | 28.3 | 57.7789 | -35.161 | 1.2849 | -0.80279 | 0 | -60 | 288.8
2022-08-14 09:00 | 9:00 | 304.5 | 175.5 | 71 | 47 | 4.2 | 28.3 | 79.9459 | -43.6269 | 2.181 | 0 | 0 | -60 | 304.5
2022-08-14 10:00 | 10:00 | 308.4 | 175.5 | 71.1 | 47 | 4.2 | 28.3 | 86.2583 | -48.7091 | 4.7508 | 0 | 0 | -60 | 308.4
2022-08-14 11:00 | 11:00 | 302.1 | 175.5 | 70.9 | 47 | 4.2 | 28.3 | 94.3532 | -57.8 | 8.7216 | -7.7748 | 0 | -60 | 303.4
2022-08-14 12:00 | 12:00 | 293.3 | 175.5 | 70.8 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 99.558 | -60.9888 | 7.5931 | -6.8623 | 0 | -60 | 305.6
2022-08-14 13:00 | 13:00 | 294.6 | 175.5 | 70.8 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 96.1604 | -58.9072 | 8.2163 | -7.3695 | 0 | -60 | 304.4
2022-08-14 14:00 | 14:00 | 290.6 | 175.5 | 70.7 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 80.7162 | -49.4464 | 9.8501 | -8.7199 | 0 | -60 | 298.6
2022-08-14 15:00 | 15:00 | 289.7 | 175.5 | 70.7 | 48 | 4.2 | 28.3 | 66.4038 | -40.6784 | 8.2547 | -7.3801 | 0 | -60 | 293.3
2022-08-14 16:00 | 16:00 | 305.4 | 175.5 | 71 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 41.5988 | -25.0497 | 9.1504 | -7.1995 | 0 | -60 | 305.4
2022-08-14 17:00 | 17:00 | 325.2 | 175.5 | 71.4 | 81.1 | 4.2 | 28.3 | 11.2157 | 0 | 6.8534 | 0 | 3.5 | -56.8691 | 325.2
2022-08-14 18:00 | 18:00 | 334.2 | 175.5 | 71.6 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 1.1329 | 0 | 3.3095 | 0 | 23.9 | -56.8424 | 334.2
2022-08-14 19:00 | 19:00 | 339.5 | 175.5 | 71.7 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0.2403 | 0 | 2.6478 | 0 | 30.6 | -56.7881 | 339.5
2022-08-14 20:00 | 20:00 | 323 | 175.5 | 71.4 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.8302 | 0 | 15.5 | -56.8302 | 323
2022-08-14 21:00 | 21:00 | 303 | 175.5 | 71 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.0121 | 0 | 1.8 | -56.8121 | 303
2022-08-14 22:00 | 22:00 | 280.7 | 175.5 | 70.5 | 73.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.0121 | -1.012 | 0 | -58 | 293.8001
2022-08-14 23:00 | 23:00 | 267.2 | 175.5 | 70.2 | 63.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.5573 | -1.5572 | 0 | -58 | 283.5001
2022-08-15 | 0:00 | 253.8 | 175.5 | 70 | 74.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.3354 | -2.3352 | 0 | -58 | 294.1002
2022-08-15 01:00 | 1:00 | 248.1 | 175.5 | 69.9 | 68 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.9987 | -2.9984 | 0 | -58 | 287.9003
2022-08-15 02:00 | 2:00 | 254.3 | 175.5 | 70 | 73 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.2836 | -4.2832 | 0 | -58 | 293.0004
2022-08-15 03:00 | 3:00 | 268.8 | 175.5 | 70.3 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.9327 | -3.9324 | 0 | -58 | 305.4003
2022-08-15 04:00 | 4:00 | 270.5 | 175.5 | 70.3 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 5.7629 | -5.7624 | 0 | -58 | 305.4052
2022-08-15 05:00 | 5:00 | 262.9 | 175.5 | 70.2 | 68.7 | 4.2 | 28.3 | 13.0116 | -10.4667 | 8.1383 | -8.1376 | 0 | -58 | 291.4456
2022-08-15 06:00 | 6:00 | 257.7 | 175.5 | 70.1 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 30.5875 | -24.6046 | 9.2288 | -9.228 | 0 | -58 | 275.2837
2022-08-15 07:00 | 7:00 | 262.2 | 175.5 | 70.1 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 58.8502 | -47.3392 | 6.2682 | -6.2676 | 0 | -58 | 280.8116
2022-08-15 08:00 | 8:00 | 279.8 | 175.5 | 70.5 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 101.0395 | -81.2765 | 5.6065 | -5.606 | 0 | -60 | 287.4635
2022-08-15 09:00 | 9:00 | 297.6 | 175.5 | 70.9 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 133.1461 | -105.8892 | 5.0232 | -2.7801 | 0 | -60 | 297.6
2022-08-15 10:00 | 10:00 | 311.6 | 175.5 | 71.1 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 153.0596 | -111.3319 | 6.5026 | -5.4303 | 0 | -60 | 311.6
2022-08-15 11:00 | 11:00 | 318.3 | 175.5 | 71.3 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 159.0116 | -113.4626 | 6.735 | -2.984 | 0 | -60 | 318.3
2022-08-15 12:00 | 12:00 | 324.4 | 175.5 | 71.4 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 145.8793 | -93.5951 | 8.7996 | -5.7838 | 0 | -60 | 324.4
2022-08-15 13:00 | 13:00 | 332.4 | 175.5 | 71.5 | 50.2 | 4.2 | 28.3 | 113.0512 | -61.5363 | 12.2655 | -1.0804 | 0 | -60 | 332.4
2022-08-15 14:00 | 14:00 | 328.4 | 175.5 | 71.5 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 72.8369 | -41.5572 | 14.9897 | -8.9694 | 0 | -60 | 328.4
2022-08-15 15:00 | 15:00 | 327.2 | 175.5 | 71.4 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 38.6947 | -21.5924 | 19.5861 | -13.9884 | 0 | -60 | 327.2
2022-08-15 16:00 | 16:00 | 330.5 | 175.5 | 71.5 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 16.9509 | -7.8928 | 29.7466 | -22.1047 | 9.2 | -60 | 330.5
2022-08-15 17:00 | 17:00 | 336.9 | 175.5 | 71.6 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 5.1087 | 0 | 43.0246 | -30.0333 | 14.1 | -60 | 336.9
2022-08-15 18:00 | 18:00 | 342 | 175.5 | 71.7 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 67.3592 | -30.2321 | 0 | -60 | 342
2022-08-15 19:00 | 19:00 | 336.4 | 175.5 | 71.6 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 0.133 | 0 | 79.4682 | -40.3012 | 0 | -60 | 336.4
2022-08-15 20:00 | 20:00 | 318.7 | 175.5 | 71.3 | 62.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.6479 | -47.6479 | 0 | -60 | 318.7
2022-08-15 21:00 | 21:00 | 299.9 | 175.5 | 70.9 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.5764 | -62.7764 | 0 | -60 | 299.9
2022-08-15 22:00 | 22:00 | 286.1 | 175.5 | 70.6 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.6803 | -77.3803 | 0 | -58 | 286.1
2022-08-15 23:00 | 23:00 | 277.8 | 175.5 | 70.5 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.4561 | -70.3561 | 0 | -58 | 277.8
2022-08-16 | 0:00 | 264 | 175.5 | 70.2 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.484 | -77.4772 | 0 | -58 | 270.0068
2022-08-16 01:00 | 1:00 | 256.5 | 175.5 | 70 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.8961 | -82.8888 | 0 | -58 | 269.8073
2022-08-16 02:00 | 2:00 | 266.7 | 175.5 | 70.2 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.3889 | -82.3816 | 0 | -58 | 272.4073
2022-08-16 03:00 | 3:00 | 282.3 | 175.5 | 70.5 | 67 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.4005 | -64.3948 | 0 | -58 | 287.5057
2022-08-16 04:00 | 4:00 | 288.1 | 175.5 | 70.7 | 77 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.2121 | -55.2072 | 0 | -58 | 297.7049
2022-08-16 05:00 | 5:00 | 286.2 | 175.5 | 70.6 | 67 | 4.2 | 28.3 | 9.2771 | -7.4627 | 69.929 | -69.9228 | 0 | -58 | 289.4206
2022-08-16 06:00 | 6:00 | 293.4 | 175.5 | 70.8 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 14.1305 | -6.2852 | 77.444 | -62.4893 | 0 | -58 | 293.4
2022-08-16 07:00 | 7:00 | 304.6 | 175.5 | 71 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 16.8303 | -9.856 | 73.5893 | -62.7636 | 0 | -58 | 304.6
2022-08-16 08:00 | 8:00 | 328 | 175.5 | 71.5 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 20.4687 | -5.2563 | 75.1086 | -54.621 | 0 | -63 | 328
2022-08-16 09:00 | 9:00 | 348.3 | 175.5 | 71.9 | 78.6 | 4.2 | 28.3 | 27.0821 | -3.0032 | 79.3522 | -50.6311 | 0 | -63 | 348.3
2022-08-16 10:00 | 10:00 | 349 | 175.5 | 71.9 | 78.6 | 4.2 | 28.3 | 29.6236 | -4.7059 | 79.5866 | -51.0043 | 0 | -63 | 349
2022-08-16 11:00 | 11:00 | 349 | 175.5 | 71.9 | 68.6 | 4.2 | 28.3 | 38.7677 | -8.2364 | 91.7341 | -58.7654 | 0 | -63 | 349
2022-08-16 12:00 | 12:00 | 343.5 | 175.5 | 71.8 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 35.4065 | -6.1935 | 85.582 | -53.595 | 0 | -63 | 343.5
2022-08-16 13:00 | 13:00 | 340.2 | 175.5 | 71.7 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 35.1185 | -3.5185 | 94.6144 | -58.2144 | 0 | -63 | 340.2
2022-08-16 14:00 | 14:00 | 338.1 | 175.5 | 71.7 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 38.4909 | -4.4342 | 93.097 | -55.5537 | 0 | -63 | 338.1
2022-08-16 15:00 | 15:00 | 338.9 | 175.5 | 71.7 | 55.6 | 4.2 | 28.3 | 32.1656 | -2.2514 | 100.6117 | -63.9259 | 0 | -63 | 338.9
2022-08-16 16:00 | 16:00 | 345.1 | 175.5 | 71.8 | 65.6 | 4.2 | 28.3 | 24.2745 | 0 | 98.1963 | -59.7708 | 0 | -63 | 345.1
2022-08-16 17:00 | 17:00 | 349.1 | 175.5 | 71.9 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 11.0226 | 0 | 116.5755 | -59.7981 | 0 | -63 | 349.1
2022-08-16 18:00 | 18:00 | 356.9 | 175.5 | 72 | 68 | 4.2 | 28.3 | 0.1695 | 0 | 131.5652 | -59.8347 | 0 | -63 | 356.9
2022-08-16 19:00 | 19:00 | 352.4 | 175.5 | 71.9 | 73.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 121.8316 | -59.8445 | 0 | -63 | 352.4
2022-08-16 20:00 | 20:00 | 328.5 | 175.5 | 71.5 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.4238 | -61.9238 | 0 | -63 | 328.5
2022-08-16 21:00 | 21:00 | 307 | 175.5 | 71 | 51.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 103.0251 | -63.4251 | 0 | -63 | 307
2022-08-16 22:00 | 22:00 | 291 | 175.5 | 70.7 | 52.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.7397 | -65.3397 | 0 | -58 | 291
2022-08-16 23:00 | 23:00 | 278.8 | 175.5 | 70.5 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.329 | -65.829 | 0 | -58 | 279.3
2022-08-17 | 0:00 | 263.6 | 175.5 | 70.2 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.632 | -67.626 | 0 | -58 | 271.006
2022-08-17 01:00 | 1:00 | 259.8 | 175.5 | 70.1 | 51.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.1707 | -58.1656 | 0 | -58 | 271.4051
2022-08-17 02:00 | 2:00 | 270.1 | 175.5 | 70.3 | 53.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.6803 | -52.6756 | 0 | -58 | 273.9047
2022-08-17 03:00 | 3:00 | 286.7 | 175.5 | 70.6 | 67.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.7508 | -41.6508 | 0 | -58 | 291.9
2022-08-17 04:00 | 4:00 | 288.7 | 175.5 | 70.7 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.0905 | -41.5905 | 0 | -58 | 295.5
2022-08-17 05:00 | 5:00 | 287.9 | 175.5 | 70.7 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 12.855 | -7.8752 | 33.9142 | -33.794 | 0 | -58 | 293.7
2022-08-17 06:00 | 6:00 | 283.8 | 175.5 | 70.6 | 52.1 | 4.2 | 28.3 | 48.8993 | -39.1075 | 19.7401 | -18.4319 | 0 | -58 | 283.8
2022-08-17 07:00 | 7:00 | 290.1 | 175.5 | 70.7 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 90.8607 | -72.8616 | 17.0543 | -15.9534 | 0 | -58 | 290.1
2022-08-17 08:00 | 8:00 | 322.9 | 175.5 | 71.4 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 126.7843 | -75.7877 | 18.8445 | -13.6411 | 0 | -63 | 322.9
2022-08-17 09:00 | 9:00 | 348.9 | 175.5 | 71.9 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 152.469 | -84.5033 | 19.5077 | -5.7734 | 0 | -63 | 348.9
2022-08-17 10:00 | 10:00 | 357.4 | 175.5 | 72 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 170.2396 | -94.9725 | 20.1294 | -5.7965 | 0 | -63 | 357.4
2022-08-17 11:00 | 11:00 | 365.3 | 175.5 | 72.2 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 177.4543 | -97.2737 | 21.6867 | -4.5673 | 0 | -63 | 365.3
2022-08-17 12:00 | 12:00 | 352.4 | 175.5 | 71.9 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 171.9138 | -98.4777 | 19.5457 | -8.2818 | 0 | -63 | 352.4
2022-08-17 13:00 | 13:00 | 364.7 | 175.5 | 72.2 | 51.3 | 4.2 | 28.3 | 158.7455 | -82.989 | 21.2599 | -0.81642 | 0 | -63 | 364.7
2022-08-17 14:00 | 14:00 | 362.2 | 175.5 | 72.1 | 62.5 | 4.2 | 28.3 | 133.8933 | -69.2817 | 17.9884 | 0 | 0 | -63 | 362.2
2022-08-17 15:00 | 15:00 | 367.1 | 175.5 | 72.2 | 75.3 | 4.2 | 28.3 | 97.113 | -41.0086 | 18.4956 | 0 | 0 | -63 | 367.1
2022-08-17 16:00 | 16:00 | 379 | 175.5 | 72.5 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 53.7178 | -24.7828 | 14.1336 | -2.1686 | 33.4 | -63 | 379
2022-08-17 17:00 | 17:00 | 374.1 | 175.5 | 72.4 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 13.6859 | 0 | 15.3806 | 0 | 40 | -62.5665 | 374.1
2022-08-17 18:00 | 18:00 | 373.2 | 175.5 | 72.4 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0837 | 0 | 12.5763 | 0 | 40 | -47.06 | 373.2
2022-08-17 19:00 | 19:00 | 372 | 175.5 | 72.3 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 16.0802 | 0 | 40 | -51.6038 | 372
2022-08-17 20:00 | 20:00 | 342.4 | 175.5 | 71.7 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.008 | 22.272 | -18.79 | 40 | -63 | 347.3869
2022-08-17 21:00 | 21:00 | 315.7 | 175.5 | 71.2 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.008 | 25.3086 | -21.352 | 14 | -63 | 321.3615
2022-08-17 22:00 | 22:00 | 296.5 | 175.5 | 70.8 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 26.8264 | -26.824 | 0 | -58 | 308.0048
2022-08-17 23:00 | 23:00 | 284.4 | 175.5 | 70.6 | 79.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 30.9935 | -30.9908 | 0 | -58 | 300.5051
2022-08-18 | 0:00 | 274.5 | 175.5 | 70.4 | 57 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.008 | 42.2469 | -38.5518 | 0 | -58 | 281.1
2022-08-18 01:00 | 1:00 | 264.7 | 175.5 | 70.2 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 52.4078 | -52.4032 | 0 | -58 | 270.607
2022-08-18 02:00 | 2:00 | 276.4 | 175.5 | 70.4 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.008 | 61.8691 | -56.274 | 0 | -58 | 276.4
2022-08-18 03:00 | 3:00 | 286.8 | 175.5 | 70.6 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 73.7073 | -57.9202 | 0 | -58 | 286.8
2022-08-18 04:00 | 4:00 | 294.6 | 175.5 | 70.8 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | 0 | 75.3811 | -52.0176 | 0 | -58 | 294.6
2022-08-18 05:00 | 5:00 | 287.3 | 175.5 | 70.6 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 12.0117 | -7.1312 | 77.4056 | -65.9861 | 0 | -58 | 287.3
2022-08-18 06:00 | 6:00 | 288.1 | 175.5 | 70.7 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 26.6358 | -15.8624 | 78.7286 | -72.502 | 0 | -58 | 288.1
2022-08-18 07:00 | 7:00 | 298.6 | 175.5 | 70.9 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 40.9487 | -23.1764 | 78.769 | -69.2413 | 0 | -58 | 298.6
2022-08-18 08:00 | 8:00 | 331.8 | 175.5 | 71.5 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 56.285 | -20.5883 | 76.8988 | -48.1955 | 0 | -63 | 331.8
2022-08-18 09:00 | 9:00 | 354.9 | 175.5 | 72 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 66.2708 | -18.0306 | 74.6014 | -35.8416 | 0 | -63 | 354.9
2022-08-18 10:00 | 10:00 | 364.1 | 175.5 | 72.2 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 70.2225 | -17.2926 | 77.9109 | -34.8408 | 0 | -63 | 364.1
2022-08-18 11:00 | 11:00 | 370 | 175.5 | 72.3 | 51.4 | 4.2 | 28.3 | 62.598 | -9.1261 | 81.4928 | -33.6647 | 0 | -63 | 370
2022-08-18 12:00 | 12:00 | 353.4 | 175.5 | 72 | 59.2 | 4.2 | 28.3 | 52.6466 | -11.7809 | 75.1866 | -38.8523 | 0 | -63 | 353.4
2022-08-18 13:00 | 13:00 | 366.2 | 175.5 | 72.2 | 74.5 | 4.2 | 28.3 | 39.9611 | -2.4809 | 67.8264 | -30.8066 | 0 | -63 | 366.2
2022-08-18 14:00 | 14:00 | 368.8 | 175.5 | 72.3 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 29.0464 | 0 | 69.3837 | -31.4301 | 0 | -63 | 368.8
2022-08-18 15:00 | 15:00 | 367.1 | 175.5 | 72.2 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 20.0096 | 0 | 66.1142 | -27.0238 | 3.4 | -63 | 367.1
2022-08-18 16:00 | 16:00 | 369.2 | 175.5 | 72.3 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 11.8186 | 0 | 53.2255 | -27.0441 | 26.5 | -63 | 369.2
2022-08-18 17:00 | 17:00 | 365.1 | 175.5 | 72.2 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 5.1688 | 0 | 42.2849 | -26.9537 | 40 | -63 | 365.1
2022-08-18 18:00 | 18:00 | 367.4 | 175.5 | 72.2 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0837 | 0 | 23.4005 | -0.6842 | 40 | -63 | 367.4
2022-08-18 19:00 | 19:00 | 359.3 | 175.5 | 72.1 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 19.0789 | -4.2918 | 40 | -63 | 359.3
2022-08-18 20:00 | 20:00 | 334.2 | 175.5 | 71.6 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.3681 | -12.122 | 40 | -63 | 346.2461
2022-08-18 21:00 | 21:00 | 309.6 | 175.5 | 71.1 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.7573 | -12.45 | 18.3 | -63 | 324.1073
2022-08-18 22:00 | 22:00 | 292.1 | 175.5 | 70.7 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.9527 | -11.9516 | 5.9 | -58 | 314.0011
2022-08-18 23:00 | 23:00 | 278.6 | 175.5 | 70.5 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.316 | -13.3148 | 0 | -58 | 301.8012
2022-08-19 | 0:00 | 265.4 | 175.5 | 70.2 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.9471 | -20.9452 | 0 | -58 | 290.0019
2022-08-19 01:00 | 1:00 | 262.3 | 175.5 | 70.1 | 60.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.1866 | -34.1836 | 0 | -58 | 280.503
2022-08-19 02:00 | 2:00 | 273.8 | 175.5 | 70.4 | 62 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.9095 | -39.906 | 0 | -58 | 282.4035
2022-08-19 03:00 | 3:00 | 292.2 | 175.5 | 70.7 | 66.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.1763 | -41.9763 | 0 | -58 | 294.1
2022-08-19 04:00 | 4:00 | 295.1 | 175.5 | 70.8 | 59.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.1707 | -43.3707 | 0 | -58 | 295.1
2022-08-19 05:00 | 5:00 | 293.2 | 175.5 | 70.8 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 11.3122 | -4.0282 | 50.7341 | -39.3181 | 0 | -58 | 293.2
2022-08-19 06:00 | 6:00 | 289.3 | 175.5 | 70.7 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 38.4431 | -23.3232 | 57.4711 | -54.391 | 0 | -58 | 289.3
2022-08-19 07:00 | 7:00 | 301.9 | 175.5 | 70.9 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 70.4284 | -42.6896 | 50.3048 | -47.4436 | 0 | -58 | 301.9
2022-08-19 08:00 | 8:00 | 326.7 | 175.5 | 71.4 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 101.3893 | -56.3197 | 50.3833 | -35.5529 | 0 | -63 | 326.7
2022-08-19 09:00 | 9:00 | 352 | 175.5 | 71.9 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 124.4359 | -63.8677 | 59.4172 | -35.2854 | 0 | -63 | 352
2022-08-19 10:00 | 10:00 | 356 | 175.5 | 72 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 135.5674 | -71.2256 | 64.3625 | -40.1043 | 0 | -63 | 356
2022-08-19 11:00 | 11:00 | 360.4 | 175.5 | 72.1 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 142.8314 | -74.5386 | 54.6668 | -30.5596 | 0 | -63 | 360.4
2022-08-19 12:00 | 12:00 | 346.3 | 175.5 | 71.8 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 144.0609 | -81.4194 | 49.6052 | -33.6467 | 0 | -63 | 346.3
2022-08-19 13:00 | 13:00 | 363 | 175.5 | 72.2 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 132.3136 | -64.9005 | 51.7462 | -24.2593 | 0 | -63 | 363
2022-08-19 14:00 | 14:00 | 363 | 175.5 | 72.2 | 52.9 | 4.2 | 28.3 | 108.2558 | -46.7703 | 50.8121 | -19.3976 | 0 | -63 | 363
2022-08-19 15:00 | 15:00 | 366.8 | 175.5 | 72.2 | 73.9 | 4.2 | 28.3 | 78.2112 | -30.5794 | 46.4121 | -18.3439 | 0 | -63 | 366.8
2022-08-19 16:00 | 16:00 | 379.2 | 175.5 | 72.5 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 39.8045 | -10.9705 | 38.1198 | -16.0538 | 23.4 | -63 | 379.2
2022-08-19 17:00 | 17:00 | 369.7 | 175.5 | 72.3 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 11.589 | 0 | 30.9155 | -17.5045 | 40 | -63 | 369.7
2022-08-19 18:00 | 18:00 | 371.4 | 175.5 | 72.3 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 0.9769 | 0 | 27.606 | -1.8829 | 40 | -63 | 371.4
2022-08-19 19:00 | 19:00 | 365.3 | 175.5 | 72.2 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 25.6195 | -4.9324 | 40 | -63 | 365.3
2022-08-19 20:00 | 20:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.4664 | -18.954 | 40 | -63 | 347.6124
2022-08-19 21:00 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 71.3 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.4311 | -13.862 | 25.5 | -63 | 331.7691
2022-08-19 22:00 | 22:00 | 297.5 | 175.5 | 70.9 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.1202 | -16.1188 | 7.6 | -58 | 315.9014
2022-08-19 23:00 | 23:00 | 287.8 | 175.5 | 70.7 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.9504 | -17.9488 | 0 | -58 | 308.1016
2022-08-20 | 0:00 | 273.9 | 175.5 | 70.4 | 80.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.3392 | -18.3376 | 0 | -58 | 300.7016
2022-08-20 01:00 | 1:00 | 266.6 | 175.5 | 70.2 | 69 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.3746 | -24.3724 | 0 | -58 | 289.2022
2022-08-20 02:00 | 2:00 | 275.9 | 175.5 | 70.4 | 73.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.5401 | -28.5376 | 0 | -58 | 294.1025
2022-08-20 03:00 | 3:00 | 289.5 | 175.5 | 70.7 | 84.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.3703 | -30.3676 | 0 | -58 | 305.4027
2022-08-20 04:00 | 4:00 | 291.7 | 175.5 | 70.7 | 83 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.265 | -34.262 | 0 | -58 | 303.703
2022-08-20 05:00 | 5:00 | 285 | 175.5 | 70.6 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 12.3599 | -9.9422 | 44.9708 | -44.9668 | 0 | -58 | 288.3217
2022-08-20 06:00 | 6:00 | 279.2 | 175.5 | 70.5 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 34.0693 | -27.1782 | 50.3833 | -49.2744 | 0 | -58 | 279.2
2022-08-20 07:00 | 7:00 | 293.2 | 175.5 | 70.8 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 50.7558 | -30.6384 | 54.394 | -52.8114 | 0 | -58 | 293.2
2022-08-20 08:00 | 8:00 | 319.4 | 175.5 | 71.3 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 77.4988 | -43.1628 | 63.232 | -48.168 | 0 | -60 | 319.4
2022-08-20 09:00 | 9:00 | 346.3 | 175.5 | 71.8 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 80.8841 | -33.9777 | 65.2186 | -36.325 | 0 | -60 | 346.3
2022-08-20 10:00 | 10:00 | 344.5 | 175.5 | 71.8 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 71.9824 | -28.8653 | 80.5587 | -49.6758 | 0 | -60 | 344.5
2022-08-20 11:00 | 11:00 | 342.5 | 175.5 | 71.7 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 73.2956 | -31.5478 | 88.3866 | -58.5344 | 0 | -60 | 342.5
2022-08-20 12:00 | 12:00 | 332.8 | 175.5 | 71.6 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 72.4158 | -35.31 | 89.7095 | -64.8153 | 0 | -60 | 332.8
2022-08-20 13:00 | 13:00 | 342.4 | 175.5 | 71.7 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 61.1749 | -21.9844 | 87.6849 | -55.3754 | 0 | -60 | 342.4
2022-08-20 14:00 | 14:00 | 337.9 | 175.5 | 71.7 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 41.0688 | -7.2052 | 70.8651 | -38.2287 | 0 | -60 | 337.9
2022-08-20 15:00 | 15:00 | 327.2 | 175.5 | 71.4 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 30.3343 | -8.4994 | 62.4139 | -40.5488 | 0 | -60 | 327.2
2022-08-20 16:00 | 16:00 | 337 | 175.5 | 71.6 | 77.7 | 4.2 | 28.3 | 21.2395 | -2.9926 | 60.2733 | -38.8202 | 0 | -60 | 337
2022-08-20 17:00 | 17:00 | 340.3 | 175.5 | 71.7 | 88 | 4.2 | 28.3 | 6.9159 | 0 | 57.7035 | -32.0194 | 0 | -60 | 340.3
2022-08-20 18:00 | 18:00 | 344.7 | 175.5 | 71.8 | 88 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.3341 | -30.0341 | 20.6 | -60 | 344.7
2022-08-20 19:00 | 19:00 | 343.2 | 175.5 | 71.8 | 88 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.703 | -30.003 | 26.7 | -60 | 343.2
2022-08-20 20:00 | 20:00 | 327.1 | 175.5 | 71.4 | 88 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.1383 | -30.0383 | 0.6 | -60 | 327.1
2022-08-20 21:00 | 21:00 | 306.7 | 175.5 | 71 | 78.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.4108 | -40.3108 | 0 | -60 | 306.7
2022-08-20 22:00 | 22:00 | 286.6 | 175.5 | 70.6 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.5406 | -46.4406 | 0 | -58 | 291.8
2022-08-20 23:00 | 23:00 | 273.8 | 175.5 | 70.4 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.9082 | -40.2082 | 0 | -58 | 279.9
2022-08-21 | 0:00 | 259.1 | 175.5 | 70.1 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.7935 | -39.79 | 0 | -58 | 274.3035
2022-08-21 01:00 | 1:00 | 252.2 | 175.5 | 69.9 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.5564 | -45.5524 | 0 | -58 | 274.104
2022-08-21 02:00 | 2:00 | 261.5 | 175.5 | 70.1 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.2728 | -41.2692 | 0 | -58 | 279.4036
2022-08-21 03:00 | 3:00 | 280 | 175.5 | 70.5 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.7518 | -42.748 | 0 | -58 | 289.8038
2022-08-21 04:00 | 4:00 | 279.7 | 175.5 | 70.5 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.2384 | -32.2356 | 0 | -58 | 299.6028
2022-08-21 05:00 | 5:00 | 273.2 | 175.5 | 70.4 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 12.0589 | -9.7002 | 24.1801 | -24.178 | 0 | -58 | 291.8608
2022-08-21 06:00 | 6:00 | 259.4 | 175.5 | 70.1 | 59.1 | 4.2 | 28.3 | 44.8274 | -36.0593 | 18.9225 | -18.9208 | 0 | -58 | 287.9698
2022-08-21 07:00 | 7:00 | 255.5 | 175.5 | 70 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 86.5464 | -69.6181 | 24.6074 | -24.6052 | 0 | -58 | 291.1305
2022-08-21 08:00 | 8:00 | 268.1 | 175.5 | 70.3 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 136.158 | -109.5261 | 40.5332 | -40.5296 | 0 | -60 | 299.1355
2022-08-21 09:00 | 9:00 | 286 | 175.5 | 70.6 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 164.9743 | -132.7059 | 51.4737 | -51.4692 | 0 | -60 | 305.0729
2022-08-21 10:00 | 10:00 | 296.6 | 175.5 | 70.8 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 169.4436 | -136.301 | 49.9944 | -49.99 | 0 | -60 | 306.147
2022-08-21 11:00 | 11:00 | 302.2 | 175.5 | 70.9 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 177.7933 | -143.0177 | 54.8232 | -54.8184 | 0 | -60 | 307.8804
2022-08-21 12:00 | 12:00 | 304 | 175.5 | 71 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 180.2983 | -145.0326 | 61.9091 | -61.9036 | 0 | -60 | 308.9712
2022-08-21 13:00 | 13:00 | 300 | 175.5 | 70.9 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 165.7816 | -133.3553 | 64.9837 | -64.978 | 0 | -60 | 306.032
2022-08-21 14:00 | 14:00 | 298.1 | 175.5 | 70.9 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 136.688 | -109.9524 | 69.2293 | -69.2232 | 0 | -60 | 300.3417
2022-08-21 15:00 | 15:00 | 303.4 | 175.5 | 71 | 55.2 | 4.2 | 28.3 | 96.4737 | -70.2019 | 68.6441 | -65.7159 | 0 | -60 | 303.4
2022-08-21 16:00 | 16:00 | 318.5 | 175.5 | 71.3 | 73.3 | 4.2 | 28.3 | 53.1406 | -32.5536 | 63.0776 | -55.1646 | 0 | -60 | 321.1
2022-08-21 17:00 | 17:00 | 335 | 175.5 | 71.6 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 13.4804 | -1.3002 | 51.5898 | -35.17 | 0 | -60 | 335
2022-08-21 18:00 | 18:00 | 340.9 | 175.5 | 71.7 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 1.2042 | 0 | 40.6492 | -29.9534 | 22.5 | -60 | 340.9
2022-08-21 19:00 | 19:00 | 339.4 | 175.5 | 71.7 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 1.1077 | -0.6784 | 32.4729 | -27.396 | 29.3 | -60 | 341.3062
2022-08-21 20:00 | 20:00 | 319.6 | 175.5 | 71.3 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.4483 | -25.688 | 13 | -60 | 323.8603
2022-08-21 21:00 | 21:00 | 298.5 | 175.5 | 70.9 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.865 | -29.365 | 0 | -60 | 306.2
2022-08-21 22:00 | 22:00 | 278.4 | 175.5 | 70.5 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.1113 | -28.1088 | 0 | -58 | 299.6025
2022-08-21 23:00 | 23:00 | 264 | 175.5 | 70.2 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.2293 | -28.2268 | 0 | -58 | 289.3025
2022-08-22 | 0:00 | 249.9 | 175.5 | 69.9 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.7926 | -20.7908 | 0 | -58 | 285.3018
2022-08-22 01:00 | 1:00 | 242.1 | 175.5 | 69.7 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.2306 | -25.2284 | 0 | -58 | 275.1022
2022-08-22 02:00 | 2:00 | 254.9 | 175.5 | 70 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.5276 | -27.5252 | 0 | -58 | 289.4024
2022-08-22 03:00 | 3:00 | 273.9 | 175.5 | 70.4 | 79.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.2845 | -23.2824 | 0 | -58 | 299.8021
2022-08-22 04:00 | 4:00 | 275.4 | 175.5 | 70.4 | 79.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.5031 | -25.5008 | 0 | -58 | 299.8023
2022-08-22 05:00 | 5:00 | 272.1 | 175.5 | 70.3 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 12.4929 | -10.0493 | 30.2139 | -30.2112 | 0 | -58 | 292.1463
2022-08-22 06:00 | 6:00 | 272.5 | 175.5 | 70.3 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 52.8998 | -42.5529 | 25.1142 | -25.112 | 0 | -58 | 285.9491
2022-08-22 07:00 | 7:00 | 279.6 | 175.5 | 70.5 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 99.2083 | -79.8034 | 21.4543 | -21.4524 | 0 | -58 | 294.3068
2022-08-22 08:00 | 8:00 | 315.6 | 175.5 | 71.2 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 143.7353 | -103.7818 | 26.0483 | -21.0018 | 0 | -63 | 315.6
2022-08-22 09:00 | 9:00 | 345.6 | 175.5 | 71.8 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 175.4921 | -106.4252 | 25.8139 | -20.4808 | 0 | -63 | 345.6
2022-08-22 10:00 | 10:00 | 363.6 | 175.5 | 72.2 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 188.2382 | -108.8919 | 31.6168 | -18.9631 | 0 | -63 | 363.6
2022-08-22 11:00 | 11:00 | 376.4 | 175.5 | 72.4 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 186.7314 | -102.3544 | 36.9109 | -16.6879 | 0 | -63 | 376.4
2022-08-22 12:00 | 12:00 | 364 | 175.5 | 72.2 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 175.4192 | -100.1058 | 49.6052 | -33.0186 | 0 | -63 | 364
2022-08-22 13:00 | 13:00 | 381.6 | 175.5 | 72.5 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 148.6015 | -72.0748 | 63.3884 | -30.7151 | 0 | -63 | 381.6
2022-08-22 14:00 | 14:00 | 384.5 | 175.5 | 72.6 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 107.2082 | -39.9385 | 74.369 | -31.8387 | 0 | -63 | 384.5
2022-08-22 15:00 | 15:00 | 383.1 | 175.5 | 72.6 | 70.4 | 4.2 | 28.3 | 70.4521 | -18.0044 | 79.6246 | -36.9723 | 0 | -63 | 383.1
2022-08-22 16:00 | 16:00 | 381.8 | 175.5 | 72.5 | 81 | 4.2 | 28.3 | 32.3222 | 0 | 86.2436 | -35.2658 | 0 | -63 | 381.8
2022-08-22 17:00 | 17:00 | 373.4 | 175.5 | 72.4 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 8.8781 | 0 | 92.7842 | -28.5623 | 0 | -63 | 373.4
2022-08-22 18:00 | 18:00 | 375.3 | 175.5 | 72.4 | 84.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.1324 | -25.6324 | 0 | -63 | 375.3
2022-08-22 19:00 | 19:00 | 367.2 | 175.5 | 72.2 | 82 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 98.0019 | -30.0255 | 0 | -63 | 367.2
2022-08-22 20:00 | 20:00 | 341.9 | 175.5 | 71.7 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.8199 | -51.1199 | 0 | -63 | 341.9
2022-08-22 21:00 | 21:00 | 322.4 | 175.5 | 71.3 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 103.3379 | -64.7379 | 0 | -63 | 322.4
2022-08-22 22:00 | 22:00 | 301.1 | 175.5 | 70.9 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.1712 | -92.3712 | 0 | -58 | 301.1
2022-08-22 23:00 | 23:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.0349 | -96.8349 | 0 | -58 | 288.3
2022-08-23 | 0:00 | 273.8 | 175.5 | 70.4 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.7927 | -102.7836 | 0 | -58 | 275.8091
2022-08-23 01:00 | 1:00 | 271.8 | 175.5 | 70.3 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.9587 | -84.9512 | 0 | -58 | 275.7075
2022-08-23 02:00 | 2:00 | 277.9 | 175.5 | 70.5 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.0686 | -73.0686 | 0 | -58 | 277.9
2022-08-23 03:00 | 3:00 | 297.1 | 175.5 | 70.8 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.6626 | -58.7626 | 0 | -58 | 297.1
2022-08-23 04:00 | 4:00 | 303 | 175.5 | 71 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.741 | -53.141 | 0 | -58 | 303
2022-08-23 05:00 | 5:00 | 302.1 | 175.5 | 70.9 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 9.3844 | -1.2432 | 75.1466 | -57.9878 | 0 | -58 | 302.1
2022-08-23 06:00 | 6:00 | 308.4 | 175.5 | 71.1 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 22.1192 | -9.1563 | 84.181 | -65.7439 | 0 | -58 | 308.4
2022-08-23 07:00 | 7:00 | 325.9 | 175.5 | 71.4 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 33.4422 | -10.6187 | 89.0859 | -63.3094 | 0 | -58 | 325.9
2022-08-23 08:00 | 8:00 | 363.1 | 175.5 | 72.2 | 60.6 | 4.2 | 28.3 | 44.6708 | -2.734 | 88.1898 | -44.8266 | 0 | -63 | 363.1
2022-08-23 09:00 | 9:00 | 388.2 | 175.5 | 72.7 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 60.3805 | -8.4561 | 74.291 | -28.4154 | 0 | -63 | 388.2
2022-08-23 10:00 | 10:00 | 401.4 | 175.5 | 72.9 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 60.5248 | -7.2652 | 68.7221 | -22.1817 | 0 | -63 | 401.4
2022-08-23 11:00 | 11:00 | 396.4 | 175.5 | 72.8 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 49.249 | -0.3906 | 78.5745 | -30.5329 | 0 | -63 | 396.4
2022-08-23 12:00 | 12:00 | 377.5 | 175.5 | 72.5 | 75.1 | 4.2 | 28.3 | 41.8648 | 0 | 77.8349 | -34.7997 | 0 | -63 | 377.5
2022-08-23 13:00 | 13:00 | 392.2 | 175.5 | 72.7 | 82 | 4.2 | 28.3 | 44.5501 | 0 | 83.323 | -35.3731 | 0 | -63 | 392.2
2022-08-23 14:00 | 14:00 | 397.2 | 175.5 | 72.8 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 32.2015 | 0 | 90.9944 | -27.4959 | 0 | -63 | 397.2
2022-08-23 15:00 | 15:00 | 393.2 | 175.5 | 72.8 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 21.5892 | 0 | 97.9639 | -27.8531 | 0 | -63 | 393.2
2022-08-23 16:00 | 16:00 | 391.7 | 175.5 | 72.7 | 80.5 | 4.2 | 28.3 | 11.6491 | 0 | 115.6414 | -33.7905 | 0 | -63 | 391.7
2022-08-23 17:00 | 17:00 | 379.8 | 175.5 | 72.5 | 70.5 | 4.2 | 28.3 | 5.6258 | 0 | 121.8316 | -35.6574 | 0 | -63 | 379.8
2022-08-23 18:00 | 18:00 | 380.8 | 175.5 | 72.5 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 122.6492 | -33.7221 | 0 | -63 | 380.8
2022-08-23 19:00 | 19:00 | 376.4 | 175.5 | 72.4 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | 0 | 118.4441 | -33.757 | 0 | -63 | 376.4
2022-08-23 20:00 | 20:00 | 348.7 | 175.5 | 71.9 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.8988 | -50.3988 | 0 | -63 | 348.7
2022-08-23 21:00 | 21:00 | 328.1 | 175.5 | 71.5 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.7053 | -58.5053 | 0 | -63 | 328.1
2022-08-23 22:00 | 22:00 | 307 | 175.5 | 71 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.7958 | -85.1958 | 0 | -58 | 307
2022-08-23 23:00 | 23:00 | 292.1 | 175.5 | 70.7 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.9902 | -99.9902 | 0 | -58 | 292.1
2022-08-24 | 0:00 | 278.2 | 175.5 | 70.5 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.0332e-14 | 118.2496 | -115.1496 | 0 | -58 | 278.2
2022-08-24 01:00 | 1:00 | 272.9 | 175.5 | 70.4 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.0872 | -127.076 | 0 | -58 | 275.0112
2022-08-24 02:00 | 2:00 | 283.3 | 175.5 | 70.6 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.4781 | -119.3781 | 0 | -58 | 283.3
2022-08-24 03:00 | 3:00 | 298.8 | 175.5 | 70.9 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.2177 | -104.9177 | 0 | -58 | 298.8
2022-08-24 04:00 | 4:00 | 301.9 | 175.5 | 70.9 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.6233 | -97.2233 | 0 | -58 | 301.9
2022-08-24 05:00 | 5:00 | 295.1 | 175.5 | 70.8 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 12.5288 | -7.6752 | 119.6126 | -104.7662 | 0 | -58 | 295.1
2022-08-24 06:00 | 6:00 | 290.7 | 175.5 | 70.7 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 51.8871 | -37.7571 | 120.9355 | -119.6655 | 0 | -58 | 290.7
2022-08-24 07:00 | 7:00 | 295.8 | 175.5 | 70.8 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 97.7272 | -78.6122 | 111.6687 | -110.3837 | 0 | -58 | 295.8
2022-08-24 08:00 | 8:00 | 327.4 | 175.5 | 71.4 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 141.507 | -86.6864 | 108.0487 | -106.4693 | 0 | -63 | 327.4
2022-08-24 09:00 | 9:00 | 353.1 | 175.5 | 72 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 164.8305 | -99.3053 | 89.3587 | -73.3839 | 0 | -63 | 353.1
2022-08-24 10:00 | 10:00 | 361.8 | 175.5 | 72.1 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 173.2751 | -102.1565 | 90.7596 | -71.7782 | 0 | -63 | 361.8
2022-08-24 11:00 | 11:00 | 362.4 | 175.5 | 72.1 | 55.1 | 4.2 | 28.3 | 174.6124 | -103.2183 | 91.4993 | -72.6934 | 0 | -63 | 362.4
2022-08-24 12:00 | 12:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7 | 55.1 | 4.2 | 28.3 | 169.1539 | -103.6224 | 75.6139 | -72.3454 | 0 | -63 | 340.6
2022-08-24 13:00 | 13:00 | 349.5 | 175.5 | 71.9 | 55.1 | 4.2 | 28.3 | 157.2516 | -92.9743 | 58.794 | -45.5713 | 0 | -63 | 349.5
2022-08-24 14:00 | 14:00 | 352.3 | 175.5 | 71.9 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 131.7123 | -76.7018 | 46.7229 | -34.6334 | 0 | -63 | 352.3
2022-08-24 15:00 | 15:00 | 360.6 | 175.5 | 72.1 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 95.3059 | -49.3205 | 32.8237 | -16.8091 | 0 | -63 | 360.6
2022-08-24 16:00 | 16:00 | 374.6 | 175.5 | 72.4 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 51.0197 | -7.212 | 25.8923 | 0 | 0 | -63 | 374.6
2022-08-24 17:00 | 17:00 | 369.5 | 175.5 | 72.3 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 11.7092 | 0 | 17.756 | -4.7652 | 40 | -63 | 369.5
2022-08-24 18:00 | 18:00 | 369.9 | 175.5 | 72.3 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.0418 | 0 | 40 | -53.9418 | 369.9
2022-08-24 19:00 | 19:00 | 364.8 | 175.5 | 72.2 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 9.5012 | 0 | 40 | -52.4248 | 364.8
2022-08-24 20:00 | 20:00 | 337.9 | 175.5 | 71.7 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.0858 | -5.978 | 33.4 | -63 | 338.7078
2022-08-24 21:00 | 21:00 | 317.5 | 175.5 | 71.3 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.0845 | -6.7845 | 10.4 | -63 | 317.5
2022-08-24 22:00 | 22:00 | 296.8 | 175.5 | 70.8 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.7448 | -13.7436 | 0 | -58 | 308.3012
2022-08-24 23:00 | 23:00 | 282.7 | 175.5 | 70.6 | 85 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.2746 | -16.2732 | 0 | -58 | 305.6014
2022-08-25 | 0:00 | 267.5 | 175.5 | 70.3 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.5996 | -17.598 | 0 | -58 | 278.7016
2022-08-25 01:00 | 1:00 | 264.8 | 175.5 | 70.2 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.5471 | -16.5456 | 0 | -58 | 278.6015
2022-08-25 02:00 | 2:00 | 275.1 | 175.5 | 70.4 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.497 | -15.4956 | 0 | -58 | 285.9014
2022-08-25 03:00 | 3:00 | 290.2 | 175.5 | 70.7 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.0297 | -13.3297 | 0 | -58 | 297.9
2022-08-25 04:00 | 4:00 | 296.7 | 175.5 | 70.8 | 79.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.2487 | -14.552 | 0 | -58 | 303.1967
2022-08-25 05:00 | 5:00 | 290.1 | 175.5 | 70.7 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 12.4215 | -7.6096 | 21.5323 | -18.9442 | 0 | -58 | 295
2022-08-25 06:00 | 6:00 | 283.9 | 175.5 | 70.6 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 44.4428 | -32.3403 | 17.2867 | -16.7892 | 0 | -58 | 283.9
2022-08-25 07:00 | 7:00 | 287.7 | 175.5 | 70.7 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 90.6183 | -72.8935 | 13.8232 | -13.822 | 0 | -58 | 289.126
2022-08-25 08:00 | 8:00 | 324.3 | 175.5 | 71.4 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 135.0138 | -81.1096 | 8.7996 | -5.5038 | 0 | -63 | 324.3
2022-08-25 09:00 | 9:00 | 350 | 175.5 | 71.9 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 168.2265 | -92.5235 | 6.697 | 0 | 0 | -63 | 350
2022-08-25 10:00 | 10:00 | 359.1 | 175.5 | 72.1 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 182.6359 | -99.429 | 7.5931 | 0 | 0 | -63 | 359.1
2022-08-25 11:00 | 11:00 | 362.3 | 175.5 | 72.1 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 186.961 | -101.6046 | 8.6436 | 0 | 0 | -63 | 362.3
2022-08-25 12:00 | 12:00 | 346.6 | 175.5 | 71.8 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 183.4191 | -109.7144 | 10.9806 | -6.0853 | 0 | -63 | 346.6
2022-08-25 13:00 | 13:00 | 360.3 | 175.5 | 72.1 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 167.6128 | -86.0413 | 9.9285 | 0 | 0 | -63 | 360.3
2022-08-25 14:00 | 14:00 | 361.4 | 175.5 | 72.1 | 52.3 | 4.2 | 28.3 | 136.1339 | -53.8296 | 9.6957 | 0 | 0 | -63 | 361.4
2022-08-25 15:00 | 15:00 | 364.2 | 175.5 | 72.2 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 93.5095 | -29.9534 | 7.9439 | 0 | 0 | -63 | 364.2
2022-08-25 16:00 | 16:00 | 375.2 | 175.5 | 72.4 | 88 | 4.2 | 28.3 | 48.0448 | -6.7952 | 9.1504 | 0 | 19.4 | -63 | 375.2
2022-08-25 17:00 | 17:00 | 370.2 | 175.5 | 72.3 | 88 | 4.2 | 28.3 | 10.5178 | 0 | 8.0199 | 0 | 40 | -56.6377 | 370.2
2022-08-25 18:00 | 18:00 | 375 | 175.5 | 72.4 | 88 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.2288 | 0 | 40 | -42.6288 | 375
2022-08-25 19:00 | 19:00 | 367 | 175.5 | 72.2 | 88 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.2163 | 0 | 40 | -49.4163 | 367
2022-08-25 20:00 | 20:00 | 340.2 | 175.5 | 71.7 | 88 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.2547 | -6.7547 | 34 | -63 | 340.2
2022-08-25 21:00 | 21:00 | 317.4 | 175.5 | 71.2 | 88 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.2668 | -6.7668 | 10.7 | -63 | 317.4
2022-08-25 22:00 | 22:00 | 306.1 | 175.5 | 71 | 88 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.3819 | -10.446 | 0 | -58 | 310.9359
2022-08-25 23:00 | 23:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.278 | -13.2768 | 0 | -58 | 303.7012
2022-08-26 | 0:00 | 277.3 | 175.5 | 70.4 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.2901 | -12.056 | 0 | -58 | 280.5341
2022-08-26 01:00 | 1:00 | 271.2 | 175.5 | 70.3 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.7294 | -15.728 | 0 | -58 | 278.2014
2022-08-26 02:00 | 2:00 | 283.6 | 175.5 | 70.6 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.0621 | -18.9621 | 0 | -58 | 283.6
2022-08-26 03:00 | 3:00 | 298.5 | 175.5 | 70.9 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.8785 | -11.7785 | 3.6 | -58 | 298.5
2022-08-26 04:00 | 4:00 | 305.9 | 175.5 | 71 | 58.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.825 | -11.825 | 8 | -58 | 305.9
2022-08-26 05:00 | 5:00 | 306.2 | 175.5 | 71 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 9.0111 | 0 | 26.1267 | -11.8378 | 4 | -58 | 306.2
2022-08-26 06:00 | 6:00 | 313.9 | 175.5 | 71.2 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 18.359 | -2.055 | 24.6854 | -9.7894 | 3.6 | -58 | 313.9
2022-08-26 07:00 | 7:00 | 321 | 175.5 | 71.3 | 60.6 | 4.2 | 28.3 | 25.998 | -5.8451 | 21.3759 | -5.9288 | 3.5 | -58 | 321
2022-08-26 08:00 | 8:00 | 350.4 | 175.5 | 71.9 | 77 | 4.2 | 28.3 | 37.3832 | -6.2215 | 24.3746 | -0.53632 | 1.5 | -63 | 350.4
2022-08-26 09:00 | 9:00 | 377.4 | 175.5 | 72.4 | 87 | 4.2 | 28.3 | 46.9715 | -6.8077 | 20.6362 | 0 | 12.2 | -63 | 377.4
2022-08-26 10:00 | 10:00 | 381.1 | 175.5 | 72.5 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 56.7898 | -6.8428 | 24.453 | 0 | 8 | -63 | 381.1
2022-08-26 11:00 | 11:00 | 382.6 | 175.5 | 72.6 | 73.9 | 4.2 | 28.3 | 62.7546 | -6.7718 | 27.2172 | 0 | 7.9 | -63 | 382.6
2022-08-26 12:00 | 12:00 | 359.8 | 175.5 | 72.1 | 63.9 | 4.2 | 28.3 | 59.5737 | -8.1069 | 27.3332 | 0 | 0 | -63 | 359.8
2022-08-26 13:00 | 13:00 | 368.5 | 175.5 | 72.3 | 67.6 | 4.2 | 28.3 | 54.4286 | -6.7635 | 28.0349 | 0 | 7.9 | -63 | 368.5
2022-08-26 14:00 | 14:00 | 359.6 | 175.5 | 72.1 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 53.6942 | -6.8072 | 24.413 | 0 | 4.1 | -63 | 359.6
2022-08-26 15:00 | 15:00 | 361.7 | 175.5 | 72.1 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 45.6234 | -6.776 | 20.7526 | 0 | 7.9 | -63 | 361.7
2022-08-26 16:00 | 16:00 | 373.4 | 175.5 | 72.4 | 87 | 4.2 | 28.3 | 29.1789 | -3.5972 | 24.1401 | -3.2218 | 22.5 | -63 | 373.4
2022-08-26 17:00 | 17:00 | 367.6 | 175.5 | 72.3 | 87 | 4.2 | 28.3 | 8.1314 | 0 | 21.2979 | -6.1293 | 40 | -63 | 367.6
2022-08-26 18:00 | 18:00 | 372.3 | 175.5 | 72.3 | 87 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.8474 | 0 | 40 | -50.8474 | 372.3
2022-08-26 19:00 | 19:00 | 365.9 | 175.5 | 72.2 | 87 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.0409 | 0 | 40 | -60.3409 | 365.9
2022-08-26 20:00 | 20:00 | 342.2 | 175.5 | 71.7 | 87 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.529 | -6.829 | 20.8 | -63 | 342.2
2022-08-26 21:00 | 21:00 | 317.1 | 175.5 | 71.2 | 77 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.5021 | -6.8021 | 2.2 | -63 | 317.1
2022-08-26 22:00 | 22:00 | 306.6 | 175.5 | 71 | 61.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.5647 | -11.7647 | 5.6 | -58 | 306.6
2022-08-26 23:00 | 23:00 | 291.7 | 175.5 | 70.7 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.0932 | -22.9932 | 0 | -58 | 291.7
2022-08-27 | 0:00 | 272.2 | 175.5 | 70.3 | 50.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.2069 | -40.3069 | 0 | -58 | 272.7
2022-08-27 01:00 | 1:00 | 266.1 | 175.5 | 70.2 | 50.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.0324 | -50.028 | 0 | -58 | 270.7044
2022-08-27 02:00 | 2:00 | 276.5 | 175.5 | 70.4 | 50.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.5531 | -42.4531 | 0 | -58 | 277
2022-08-27 03:00 | 3:00 | 293.8 | 175.5 | 70.8 | 51.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.4711 | -35.9711 | 0 | -58 | 293.8
2022-08-27 04:00 | 4:00 | 300.9 | 175.5 | 70.9 | 50 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.4742 | -40.4742 | 0 | -58 | 300.9
2022-08-27 05:00 | 5:00 | 290.7 | 175.5 | 70.7 | 50 | 4.2 | 28.3 | 9.2879 | -4.1174 | 82.7777 | -67.9482 | 0 | -58 | 290.7
2022-08-27 06:00 | 6:00 | 286.9 | 175.5 | 70.6 | 50.5 | 4.2 | 28.3 | 23.8776 | -14.6272 | 82.7397 | -76.1901 | 0 | -58 | 286.9
2022-08-27 07:00 | 7:00 | 297 | 175.5 | 70.8 | 50.5 | 4.2 | 28.3 | 34.876 | -21.1376 | 80.5207 | -68.5591 | 0 | -58 | 297
2022-08-27 08:00 | 8:00 | 319.4 | 175.5 | 71.3 | 50.5 | 4.2 | 28.3 | 39.6479 | -14.5024 | 81.2604 | -56.8059 | 0 | -60 | 319.4
2022-08-27 09:00 | 9:00 | 335.7 | 175.5 | 71.6 | 51 | 4.2 | 28.3 | 45.6234 | -11.5772 | 72.8896 | -41.8358 | 0 | -60 | 335.7
2022-08-27 10:00 | 10:00 | 346.3 | 175.5 | 71.8 | 52.8 | 4.2 | 28.3 | 44.4777 | -6.8265 | 73.7457 | -37.6969 | 0 | -60 | 346.3
2022-08-27 11:00 | 11:00 | 352.1 | 175.5 | 71.9 | 63.3 | 4.2 | 28.3 | 42.2017 | -6.2836 | 60.6622 | -27.6803 | 0 | -60 | 352.1
2022-08-27 12:00 | 12:00 | 335.3 | 175.5 | 71.6 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 36.4064 | -7.777 | 55.8353 | -29.6647 | 0 | -60 | 335.3
2022-08-27 13:00 | 13:00 | 334.6 | 175.5 | 71.6 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 30.4909 | -7.576 | 47.0358 | -26.3507 | 0 | -60 | 334.6
2022-08-27 14:00 | 14:00 | 332.8 | 175.5 | 71.6 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 24.7085 | -6.5271 | 47.8534 | -30.0348 | 0 | -60 | 332.8
2022-08-27 15:00 | 15:00 | 335 | 175.5 | 71.6 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 16.6736 | -2.7792 | 38.2358 | -23.3302 | 0 | -60 | 335
2022-08-27 16:00 | 16:00 | 338.5 | 175.5 | 71.7 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 9.6011 | 0 | 27.4496 | -9.7507 | 4.9 | -60 | 338.5
2022-08-27 17:00 | 17:00 | 343.7 | 175.5 | 71.8 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 3.4942 | 0 | 24.3746 | -9.7688 | 19.2 | -60 | 343.7
2022-08-27 18:00 | 18:00 | 351.2 | 175.5 | 71.9 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 0.1202 | 0 | 24.1401 | -9.7603 | 30.2 | -60 | 351.2
2022-08-27 19:00 | 19:00 | 341.9 | 175.5 | 71.7 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 0.1202 | 0 | 22.0375 | -9.7577 | 23.2 | -60 | 341.9
2022-08-27 20:00 | 20:00 | 326.8 | 175.5 | 71.4 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 0.1202 | 0 | 21.2195 | -9.8397 | 9.3 | -60 | 326.8
2022-08-27 21:00 | 21:00 | 309.1 | 175.5 | 71.1 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 0.1202 | -0.0736 | 25.9323 | -21.878 | 0 | -60 | 309.8009
2022-08-27 22:00 | 22:00 | 290.9 | 175.5 | 70.7 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 0.1202 | -0.0736 | 34.1866 | -33.7332 | 0 | -58 | 292.6
2022-08-27 23:00 | 23:00 | 283.3 | 175.5 | 70.6 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 0.1202 | -0.0966 | 30.7591 | -30.7564 | 0 | -58 | 287.9263
2022-08-28 | 0:00 | 271.3 | 175.5 | 70.3 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 28.929 | -28.9264 | 0 | -58 | 290.9073
2022-08-28 01:00 | 1:00 | 270 | 175.5 | 70.3 | 66.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.5893 | -32.5864 | 0 | -58 | 286.5029
2022-08-28 02:00 | 2:00 | 274.7 | 175.5 | 70.4 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.903 | -29.9004 | 0 | -58 | 294.4026
2022-08-28 03:00 | 3:00 | 291 | 175.5 | 70.7 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.4896 | -27.4872 | 0 | -58 | 301.9024
2022-08-28 04:00 | 4:00 | 292.6 | 175.5 | 70.8 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.6686 | -29.666 | 0 | -58 | 302.0026
2022-08-28 05:00 | 5:00 | 288.2 | 175.5 | 70.7 | 75.4 | 4.2 | 28.3 | 8.4811 | -6.8222 | 31.6552 | -31.6524 | 0 | -58 | 297.7617
2022-08-28 06:00 | 6:00 | 286.5 | 175.5 | 70.6 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 20.8168 | -16.745 | 28.969 | -28.9664 | 0 | -58 | 290.0744
2022-08-28 07:00 | 7:00 | 286.5 | 175.5 | 70.6 | 60.7 | 4.2 | 28.3 | 28.1297 | -22.6275 | 25.1526 | -25.1504 | 0 | -58 | 286.8044
2022-08-28 08:00 | 8:00 | 292.9 | 175.5 | 70.8 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 42.7923 | -25.604 | 35.0427 | -28.831 | 0 | -60 | 292.9
2022-08-28 09:00 | 9:00 | 299.9 | 175.5 | 70.9 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 57.9468 | -35.3467 | 53.8488 | -45.2489 | 0 | -60 | 299.9
2022-08-28 10:00 | 10:00 | 303.8 | 175.5 | 71 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 73.8861 | -45.2624 | 60.6242 | -54.2479 | 0 | -60 | 303.8
2022-08-28 11:00 | 11:00 | 307.9 | 175.5 | 71.1 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 77.3787 | -47.4016 | 68.9569 | -59.934 | 0 | -60 | 307.9
2022-08-28 12:00 | 12:00 | 300.5 | 175.5 | 70.9 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 74.054 | -45.3648 | 77.4056 | -74.2948 | 0 | -60 | 300.5
2022-08-28 13:00 | 13:00 | 291.8 | 175.5 | 70.7 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 74.5111 | -54.22 | 77.6385 | -75.1296 | 0 | -60 | 291.8
2022-08-28 14:00 | 14:00 | 293.3 | 175.5 | 70.8 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 72.9571 | -50.2904 | 86.438 | -84.9047 | 0 | -60 | 293.3
2022-08-28 15:00 | 15:00 | 297.9 | 175.5 | 70.9 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 53.647 | -32.864 | 86.2836 | -78.3666 | 0 | -60 | 297.9
2022-08-28 16:00 | 16:00 | 309 | 175.5 | 71.1 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 24.0106 | -10.0946 | 85.3475 | -66.4635 | 0 | -60 | 309
2022-08-28 17:00 | 17:00 | 325.6 | 175.5 | 71.4 | 70.2 | 4.2 | 28.3 | 7.2527 | 0 | 78.847 | -50.0997 | 0 | -60 | 325.6
2022-08-28 18:00 | 18:00 | 341.8 | 175.5 | 71.7 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.9156 | -31.9156 | 0 | -60 | 341.8
2022-08-28 19:00 | 19:00 | 336.9 | 175.5 | 71.6 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.2195 | -28.6195 | 0 | -60 | 336.9
2022-08-28 20:00 | 20:00 | 314.1 | 175.5 | 71.2 | 78.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.5323 | -46.0323 | 0 | -60 | 314.1
2022-08-28 21:00 | 21:00 | 296.9 | 175.5 | 70.8 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.0901 | -54.3901 | 0 | -60 | 296.9
2022-08-28 22:00 | 22:00 | 276.2 | 175.5 | 70.4 | 50 | 4.2 | 28.3 | 0 | -5.1658e-15 | 57.1983 | -51.3983 | 0 | -58 | 276.2
2022-08-28 23:00 | 23:00 | 264.1 | 175.5 | 70.2 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.0065 | -51.002 | 0 | -58 | 270.0045
2022-08-29 | 0:00 | 253.7 | 175.5 | 70 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.8961 | -41.8924 | 0 | -58 | 269.9037
2022-08-29 01:00 | 1:00 | 246.8 | 175.5 | 69.8 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.8371 | -30.8344 | 0 | -58 | 269.7027
2022-08-29 02:00 | 2:00 | 258.5 | 175.5 | 70.1 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.8539 | -25.8516 | 0 | -58 | 270.0023
2022-08-29 03:00 | 3:00 | 277.7 | 175.5 | 70.5 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.2915e-15 | 26.0103 | -23.5103 | 0 | -58 | 277.7
2022-08-29 04:00 | 4:00 | 284.1 | 175.5 | 70.6 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.6349 | -23.5349 | 0 | -58 | 284.1
2022-08-29 05:00 | 5:00 | 275.8 | 175.5 | 70.4 | 53.4 | 4.2 | 28.3 | 11.6255 | -9.3516 | 21.3759 | -21.374 | 0 | -58 | 276.0758
2022-08-29 06:00 | 6:00 | 278.4 | 175.5 | 70.5 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 45.9839 | -36.9896 | 19.4297 | -19.428 | 0 | -58 | 279.396
2022-08-29 07:00 | 7:00 | 290.7 | 175.5 | 70.7 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 75.2583 | -57.6508 | 19.7021 | -17.2096 | 0 | -58 | 290.7
2022-08-29 08:00 | 8:00 | 308.6 | 175.5 | 71.1 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 118.3874 | -76.8376 | 15.2241 | -14.1739 | 0 | -63 | 308.6
2022-08-29 09:00 | 9:00 | 337.3 | 175.5 | 71.6 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 149.5413 | -86.5195 | 10.6681 | -2.8899 | 0 | -63 | 337.3
2022-08-29 10:00 | 10:00 | 354.5 | 175.5 | 72 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 158.4323 | -85.784 | 14.9517 | 0 | 0 | -63 | 354.5
2022-08-29 11:00 | 11:00 | 357.7 | 175.5 | 72.1 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 158.3609 | -81.5929 | 13.432 | 0 | 0 | -63 | 357.7
2022-08-29 12:00 | 12:00 | 337.1 | 175.5 | 71.6 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 137.6755 | -77.4965 | 10.9026 | -0.98162 | 0 | -63 | 337.1
2022-08-29 13:00 | 13:00 | 344.9 | 175.5 | 71.8 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 125.4964 | -57.1412 | 9.3448 | 0 | 0 | -63 | 344.9
2022-08-29 14:00 | 14:00 | 352.9 | 175.5 | 72 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 101.4622 | -42.332 | 6.9698 | 0 | 0 | -63 | 352.9
2022-08-29 15:00 | 15:00 | 360.7 | 175.5 | 72.1 | 83 | 4.2 | 28.3 | 57.1159 | -2.5112 | 5.9953 | 0 | 0 | -63 | 360.7
2022-08-29 16:00 | 16:00 | 370.4 | 175.5 | 72.3 | 86.5 | 4.2 | 28.3 | 23.4801 | 0 | 3.8927 | 0 | 33.4 | -57.1728 | 370.4
2022-08-29 17:00 | 17:00 | 366 | 175.5 | 72.2 | 86.5 | 4.2 | 28.3 | 5.0594 | 0 | 3.9327 | 0 | 40 | -49.6921 | 366
2022-08-29 18:00 | 18:00 | 368.8 | 175.5 | 72.3 | 86.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.2311 | 0 | 40 | -41.2311 | 368.8
2022-08-29 19:00 | 19:00 | 354.7 | 175.5 | 72 | 86.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.956 | 0 | 36.5 | -57.256 | 354.7
2022-08-29 20:00 | 20:00 | 330.1 | 175.5 | 71.5 | 86.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.7095 | 0 | 13.6 | -57.2095 | 330.1
2022-08-29 21:00 | 21:00 | 310.8 | 175.5 | 71.1 | 86.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.1258 | 0 | 0 | -61.9258 | 310.8
2022-08-29 22:00 | 22:00 | 301.2 | 175.5 | 70.9 | 79.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.9832 | -4.1832 | 0 | -58 | 301.2
2022-08-29 23:00 | 23:00 | 282.5 | 175.5 | 70.5 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.5531 | -7.5524 | 0 | -58 | 299.0007
2022-08-30 | 0:00 | 268.5 | 175.5 | 70.3 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.394 | -13.3928 | 0 | -58 | 269.9012
2022-08-30 01:00 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 70.3 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.4845 | -14.4832 | 0 | -58 | 270.4013
2022-08-30 02:00 | 2:00 | 279.9 | 175.5 | 70.5 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.832 | -9.132 | 0 | -58 | 279.9
2022-08-30 03:00 | 3:00 | 297.9 | 175.5 | 70.9 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.347 | -4.247 | 0 | -58 | 297.9
2022-08-30 04:00 | 4:00 | 302.4 | 175.5 | 70.9 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.3703 | -4.2703 | 0 | -58 | 302.4
2022-08-30 05:00 | 5:00 | 290.9 | 175.5 | 70.7 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 6.0233 | 0 | 28.0729 | -12.9962 | 0 | -58 | 290.9
2022-08-30 06:00 | 6:00 | 294.9 | 175.5 | 70.8 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 30.1063 | -14.3524 | 27.722 | -18.4759 | 0 | -58 | 294.9
2022-08-30 07:00 | 7:00 | 306 | 175.5 | 71 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 60.3805 | -32.8513 | 21.7647 | -13.3939 | 0 | -58 | 306
2022-08-30 08:00 | 8:00 | 331.7 | 175.5 | 71.5 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 91.5473 | -41.1767 | 15.7294 | 0 | 0 | -63 | 331.7
2022-08-30 09:00 | 9:00 | 362.2 | 175.5 | 72.1 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 104.3041 | -22.1981 | 13.394 | 0 | 0 | -63 | 362.2
2022-08-30 10:00 | 10:00 | 366.8 | 175.5 | 72.2 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 105.7379 | -13.6818 | 7.9439 | 0 | 0 | -63 | 366.8
2022-08-30 11:00 | 11:00 | 363.5 | 175.5 | 72.2 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 102.5699 | -12.2561 | 6.3862 | 0 | 0 | -63 | 363.5
2022-08-30 12:00 | 12:00 | 352.3 | 175.5 | 71.9 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 86.909 | -16.1892 | 7.2802 | 0 | 0 | -63 | 352.3
2022-08-30 13:00 | 13:00 | 364.4 | 175.5 | 72.2 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 69.6083 | -1.6338 | 7.8255 | 0 | 0 | -63 | 364.4
2022-08-30 14:00 | 14:00 | 364.8 | 175.5 | 72.2 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 50.8631 | 0 | 9.1104 | 0 | 0 | -60.2735 | 364.8
2022-08-30 15:00 | 15:00 | 364.2 | 175.5 | 72.2 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 31.5514 | 0 | 12.6923 | 0 | 12.1 | -57.2437 | 364.2
2022-08-30 16:00 | 16:00 | 369 | 175.5 | 72.3 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 12.6495 | 0 | 15.7694 | 0 | 32.6 | -57.2189 | 369
2022-08-30 17:00 | 17:00 | 362.4 | 175.5 | 72.1 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 1.3501 | 0 | 17.0543 | 0 | 36.2 | -57.2044 | 362.4
2022-08-30 18:00 | 18:00 | 370.1 | 175.5 | 72.3 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.6914 | 0 | 40 | -50.7914 | 370.1
2022-08-30 19:00 | 19:00 | 357.9 | 175.5 | 72.1 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 11.5258 | 0 | 38.6 | -57.2494 | 357.9
2022-08-30 20:00 | 20:00 | 333.4 | 175.5 | 71.6 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.3832 | 0 | 16.7 | -57.1832 | 333.4
2022-08-30 21:00 | 21:00 | 313.8 | 175.5 | 71.2 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.5151 | 0 | 0 | -57.8151 | 313.8
2022-08-30 22:00 | 22:00 | 297 | 175.5 | 70.8 | 73.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.9314 | -4.2314 | 0 | -58 | 297
2022-08-30 23:00 | 23:00 | 285.9 | 175.5 | 70.6 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.6465 | -4.764 | 0 | -58 | 287.3825
2022-08-31 | 0:00 | 275.9 | 175.5 | 70.4 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.3741 | -4.2741 | 0 | -58 | 275.9
2022-08-31 01:00 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 70.3 | 51.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.1931 | -3.1928 | 0 | -58 | 271.6003
2022-08-31 02:00 | 2:00 | 277.7 | 175.5 | 70.5 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.1151 | -0.7151 | 0 | -58 | 277.7
2022-08-31 03:00 | 3:00 | 294.3 | 175.5 | 70.8 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.6983 | 0 | 7.3 | -57.1983 | 294.3
2022-08-31 04:00 | 4:00 | 303.6 | 175.5 | 71 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.1897 | 0 | 7.3 | -57.1897 | 303.6
2022-08-31 05:00 | 5:00 | 293 | 175.5 | 70.8 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 4.4216 | 0 | 14.2501 | -4.2717 | 0 | -58 | 293
2022-08-31 06:00 | 6:00 | 302.7 | 175.5 | 71 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 18.9748 | -3.1045 | 13.432 | -1.1023 | 0 | -58 | 302.7
2022-08-31 07:00 | 7:00 | 316.3 | 175.5 | 71.2 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 25.8526 | -3.3294 | 18.9225 | -0.94573 | 0 | -58 | 316.3
2022-08-31 08:00 | 8:00 | 342.7 | 175.5 | 71.8 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 34.1181 | 0 | 25.6979 | 0 | 0 | -62.216 | 342.7
2022-08-31 09:00 | 9:00 | 368.6 | 175.5 | 72.3 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 39.2853 | 0 | 22.194 | 0 | 7.3 | -57.1793 | 368.6
2022-08-31 10:00 | 10:00 | 375.2 | 175.5 | 72.4 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 44.2132 | 0 | 19.8566 | 0 | 7.3 | -57.1698 | 375.2
2022-08-31 11:00 | 11:00 | 378.7 | 175.5 | 72.5 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 37.3102 | 0 | 19.8566 | 0 | 15 | -57.1668 | 378.7
2022-08-31 12:00 | 12:00 | 359.5 | 175.5 | 72.1 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 31.0938 | 0 | 20.7526 | 0 | 7.3 | -57.2464 | 359.5
2022-08-31 13:00 | 13:00 | 374.7 | 175.5 | 72.4 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 24.0471 | 0 | 17.0543 | 0 | 27.2 | -57.2014 | 374.7
2022-08-31 14:00 | 14:00 | 376 | 175.5 | 72.4 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 17.4445 | 0 | 23.9457 | 0 | 28.2 | -57.1902 | 376
2022-08-31 15:00 | 15:00 | 368.9 | 175.5 | 72.3 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 11.8658 | 0 | 26.5155 | 0 | 24.2 | -57.1813 | 368.9
2022-08-31 16:00 | 16:00 | 367.6 | 175.5 | 72.3 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 5.1087 | 0 | 32.7073 | 0 | 23.5 | -57.216 | 367.6
2022-08-31 17:00 | 17:00 | 361.8 | 175.5 | 72.1 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 0.4593 | 0 | 26.75 | 0 | 28.5 | -57.2093 | 361.8
2022-08-31 18:00 | 18:00 | 365.7 | 175.5 | 72.2 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.4928 | 0 | 19 | -57.1928 | 365.7
2022-08-31 19:00 | 19:00 | 355 | 175.5 | 72 | 73.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.6362 | 0 | 0 | -59.8362 | 355
2022-08-31 20:00 | 20:00 | 335.1 | 175.5 | 71.6 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.5104 | 0 | 3.4 | -57.2104 | 335.1
2022-08-31 21:00 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 71.3 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.5285 | 0 | 0 | -62.0285 | 318.6
2022-08-31 22:00 | 22:00 | 301.4 | 175.5 | 70.9 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.5509 | -4.2509 | 0 | -58 | 301.4
2022-08-31 23:00 | 23:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.1073 | -19.6073 | 0 | -58 | 285.7
2022-09-01 | 0:00 | 275.2 | 175.5 | 70.4 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.4194 | -23.8194 | 0 | -58 | 275.2
2022-09-01 01:00 | 1:00 | 271.2 | 175.5 | 70.3 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.0719 | -24.3719 | 0 | -58 | 271.2
2022-09-01 02:00 | 2:00 | 278.5 | 175.5 | 70.5 | 45.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.0483 | -13.8483 | 0 | -58 | 278.5
2022-09-01 03:00 | 3:00 | 295.8 | 175.5 | 70.8 | 57 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.232 | -4.232 | 0 | -58 | 295.8
2022-09-01 04:00 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 70.9 | 57 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.1526 | -4.2526 | 0 | -58 | 298.8
2022-09-01 05:00 | 5:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 5.8999 | 0 | 20.871 | -4.2709 | 0 | -58 | 292.7
2022-09-01 06:00 | 6:00 | 299.9 | 175.5 | 70.9 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 29.5111 | -8.5336 | 15.1077 | -1.2852 | 0 | -58 | 299.9
2022-09-01 07:00 | 7:00 | 313 | 175.5 | 71.2 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 45.8194 | -9.5108 | 11.2914 | 0 | 0 | -58 | 313
2022-09-01 08:00 | 8:00 | 338.3 | 175.5 | 71.7 | 44.7 | 4.2 | 28.3 | 73.0639 | -8.8841 | 11.7202 | 0 | 0 | -62 | 338.3
2022-09-01 09:00 | 9:00 | 368.2 | 175.5 | 72.3 | 52.9 | 4.2 | 28.3 | 89.1556 | -0.2155 | 8.0599 | 0 | 0 | -62 | 368.2
2022-09-01 10:00 | 10:00 | 371 | 175.5 | 72.3 | 50.2 | 4.2 | 28.3 | 95.3556 | -0.2543 | 7.3987 | 0 | 0 | -62 | 371
2022-09-01 11:00 | 11:00 | 369.6 | 175.5 | 72.3 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 95.0083 | -0.1837 | 6.7754 | 0 | 0 | -62 | 369.6
2022-09-01 12:00 | 12:00 | 351 | 175.5 | 71.9 | 47.9 | 4.2 | 28.3 | 90.5239 | -12.0209 | 6.697 | 0 | 0 | -62 | 351
2022-09-01 13:00 | 13:00 | 369 | 175.5 | 72.3 | 63 | 4.2 | 28.3 | 84.5512 | -4.0934 | 7.2422 | 0 | 0 | -62 | 369
2022-09-01 14:00 | 14:00 | 366 | 175.5 | 72.2 | 76.2 | 4.2 | 28.3 | 64.2983 | -0.2134 | 7.5151 | 0 | 0 | -62 | 366
2022-09-01 15:00 | 15:00 | 364.6 | 175.5 | 72.2 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 42.9889 | 0 | 5.3341 | 0 | 15.1 | -57.223 | 364.6
2022-09-01 16:00 | 16:00 | 372.1 | 175.5 | 72.3 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 19.0191 | 0 | 5.5285 | 0 | 40 | -50.9476 | 372.1
2022-09-01 17:00 | 17:00 | 366.5 | 175.5 | 72.2 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 2.0506 | 0 | 4.362 | 0 | 41.5 | -39.8126 | 366.5
2022-09-01 18:00 | 18:00 | 372.5 | 175.5 | 72.3 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.3314 | 0 | 42.5 | -39.8314 | 372.5
2022-09-01 19:00 | 19:00 | 364.2 | 175.5 | 72.2 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.4445 | 0 | 40 | -48.6445 | 364.2
2022-09-01 20:00 | 20:00 | 341.8 | 175.5 | 71.7 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.0311 | 0 | 29.1 | -57.2311 | 341.8
2022-09-01 21:00 | 21:00 | 321 | 175.5 | 71.3 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.8232 | 0 | 6.9 | -57.2232 | 321
2022-09-01 22:00 | 22:00 | 303.3 | 175.5 | 71 | 65.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.3759 | -4.2759 | 0 | -58 | 303.3
2022-09-01 23:00 | 23:00 | 290.3 | 175.5 | 70.7 | 52.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.5267 | -13.8267 | 0 | -58 | 290.3
2022-09-02 | 0:00 | 275.4 | 175.5 | 70.4 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.7276 | -40.724 | 0 | -58 | 283.0036
2022-09-02 01:00 | 1:00 | 269.5 | 175.5 | 70.3 | 52.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.1078 | -56.1028 | 0 | -58 | 272.905
2022-09-02 02:00 | 2:00 | 283.5 | 175.5 | 70.6 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.8172 | -51.7172 | 0 | -58 | 283.5
2022-09-02 03:00 | 3:00 | 300.4 | 175.5 | 70.9 | 60.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.0103 | -48.3103 | 0 | -58 | 300.4
2022-09-02 04:00 | 4:00 | 307.3 | 175.5 | 71 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.1991 | -48.2991 | 0 | -58 | 307.3
2022-09-02 05:00 | 5:00 | 297.5 | 175.5 | 70.9 | 48.4 | 4.2 | 28.3 | 6.848 | 0 | 71.7591 | -50.4071 | 0 | -58 | 297.5
2022-09-02 06:00 | 6:00 | 296.7 | 175.5 | 70.8 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 37.6052 | -19.5303 | 65.3346 | -50.9095 | 0 | -58 | 296.7
2022-09-02 07:00 | 7:00 | 302.4 | 175.5 | 70.9 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 83.4246 | -51.1056 | 64.7893 | -59.0083 | 0 | -58 | 302.4
2022-09-02 08:00 | 8:00 | 329.1 | 175.5 | 71.5 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 133.0209 | -78.4677 | 64.0901 | -50.4433 | 0 | -62 | 329.1
2022-09-02 09:00 | 9:00 | 353.4 | 175.5 | 72 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 164.4497 | -92.7041 | 67.8264 | -47.572 | 0 | -62 | 353.4
2022-09-02 10:00 | 10:00 | 361.4 | 175.5 | 72.1 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 177.6161 | -100.1394 | 76.8604 | -54.4371 | 0 | -62 | 361.4
2022-09-02 11:00 | 11:00 | 363.4 | 175.5 | 72.2 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 174.6796 | -96.8828 | 83.4414 | -58.2382 | -1.2 | -62 | 363.4
2022-09-02 12:00 | 12:00 | 350.7 | 175.5 | 71.9 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 167.077 | -95.2594 | 81.026 | -59.8436 | -4.1 | -62 | 350.7
2022-09-02 13:00 | 13:00 | 352.5 | 175.5 | 71.9 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 156.0319 | -87.782 | 83.6738 | -61.2237 | 0 | -62 | 352.5
2022-09-02 14:00 | 14:00 | 354.1 | 175.5 | 72 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 126.1257 | -63.1478 | 78.4961 | -49.274 | 0 | -62 | 354.1
2022-09-02 15:00 | 15:00 | 357.5 | 175.5 | 72.1 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 81.2545 | -33.0873 | 65.8418 | -35.509 | 0 | -62 | 357.5
2022-09-02 16:00 | 16:00 | 361.9 | 175.5 | 72.1 | 74.1 | 4.2 | 28.3 | 31.2139 | 0 | 56.653 | -18.1669 | 0 | -62 | 361.9
2022-09-02 17:00 | 17:00 | 355.2 | 175.5 | 72 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 2.7216 | 0 | 51.3573 | 0 | 0.7 | -57.1789 | 355.2
2022-09-02 18:00 | 18:00 | 362.8 | 175.5 | 72.2 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0.3602 | 0 | 39.5587 | 0 | 22.3 | -57.2189 | 362.8
2022-09-02 19:00 | 19:00 | 353.7 | 175.5 | 72 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0.1565 | 0 | 29.2798 | 0 | 23.9 | -57.2363 | 353.7
2022-09-02 20:00 | 20:00 | 328.6 | 175.5 | 71.5 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.4018 | 0 | 8.3 | -57.2018 | 328.6
2022-09-02 21:00 | 21:00 | 304.6 | 175.5 | 71 | 74.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.9651 | -0.2651 | 0 | -62 | 304.6
2022-09-02 22:00 | 22:00 | 294.2 | 175.5 | 70.8 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.278 | -9.778 | 0 | -58 | 294.2
2022-09-02 23:00 | 23:00 | 282.5 | 175.5 | 70.5 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.7986 | -11.7976 | 0 | -58 | 290.401
2022-09-03 | 0:00 | 271.5 | 175.5 | 70.3 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.0983 | -8.0976 | 0 | -58 | 275.2007
2022-09-03 01:00 | 1:00 | 262.3 | 175.5 | 70.1 | 47.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.3048 | -9.304 | 0 | -58 | 268.0008
2022-09-03 02:00 | 2:00 | 272.8 | 175.5 | 70.4 | 60.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.2682 | -6.2676 | 0 | -58 | 280.9006
2022-09-03 03:00 | 3:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 70.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.2042 | -7.2036 | 0 | -58 | 291.2006
2022-09-03 04:00 | 4:00 | 293.1 | 175.5 | 70.8 | 70.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.697 | -4.897 | 0 | -58 | 293.1
2022-09-03 05:00 | 5:00 | 280.3 | 175.5 | 70.5 | 60.5 | 4.2 | 28.3 | 6.9916 | -5.6242 | 9.2668 | -9.266 | 0 | -58 | 282.3682
2022-09-03 06:00 | 6:00 | 273.5 | 175.5 | 70.4 | 45.3 | 4.2 | 28.3 | 38.8878 | -31.2814 | 12.6543 | -12.4607 | 0 | -58 | 273.5
2022-09-03 07:00 | 7:00 | 272.6 | 175.5 | 70.4 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 83.341 | -67.0399 | 10.2409 | -10.24 | 0 | -58 | 280.402
2022-09-03 08:00 | 8:00 | 295.3 | 175.5 | 70.8 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 120.3223 | -91.0614 | 7.7095 | -5.1704 | 0 | -59 | 295.3
2022-09-03 09:00 | 9:00 | 311.4 | 175.5 | 71.1 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 138.0332 | -93.374 | 5.1777 | -2.2369 | 0 | -59 | 311.4
2022-09-03 10:00 | 10:00 | 321.2 | 175.5 | 71.3 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 138.5375 | -83.5288 | 3.7383 | -1.547 | 0 | -59 | 321.2
2022-09-03 11:00 | 11:00 | 325.9 | 175.5 | 71.4 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 128.3092 | -70.7855 | 3.7763 | 0 | 0 | -59 | 325.9
2022-09-03 12:00 | 12:00 | 308.2 | 175.5 | 71.1 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 106.3043 | -64.1939 | 4.3216 | -2.532 | 0 | -59 | 308.2
2022-09-03 13:00 | 13:00 | 309.7 | 175.5 | 71.1 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 94.1567 | -54.0485 | 5.9573 | -0.66549 | 0 | -59 | 309.7
2022-09-03 14:00 | 14:00 | 305.1 | 175.5 | 71 | 44.7 | 4.2 | 28.3 | 81.2781 | -46.3272 | 8.2547 | -2.8056 | 0 | -59 | 305.1
2022-09-03 15:00 | 15:00 | 306 | 175.5 | 71 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 57.5596 | -35.1057 | 8.0599 | -6.6138 | 0 | -59 | 306
2022-09-03 16:00 | 16:00 | 318.6 | 175.5 | 71.3 | 75 | 4.2 | 28.3 | 23.011 | -5.2395 | 5.5285 | 0 | 0 | -59 | 318.6
2022-09-03 17:00 | 17:00 | 324.1 | 175.5 | 71.4 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 2.7945 | 0 | 4.1652 | 0 | 16.8 | -57.2597 | 324.1
2022-09-03 18:00 | 18:00 | 338.4 | 175.5 | 71.7 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 0.7316 | 0 | 4.362 | 0 | 32.6 | -57.1936 | 338.4
2022-09-03 19:00 | 19:00 | 330.7 | 175.5 | 71.5 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0965 | 0 | 4.8668 | 0 | 25.2 | -57.1633 | 330.7
2022-09-03 20:00 | 20:00 | 311.7 | 175.5 | 71.1 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.8655 | 0 | 3.7 | -57.1655 | 311.7
2022-09-03 21:00 | 21:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 68 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.9651 | -10.7651 | 0 | -59 | 289.9
2022-09-03 22:00 | 22:00 | 282.1 | 175.5 | 70.5 | 58.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.6009 | -11.8009 | 0 | -58 | 282.1
2022-09-03 23:00 | 23:00 | 276.4 | 175.5 | 70.4 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.2501 | -11.7501 | 0 | -58 | 276.4
2022-09-04 | 0:00 | 262.5 | 175.5 | 70.1 | 60.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.5884 | -13.5872 | 0 | -58 | 280.5012
2022-09-04 01:00 | 1:00 | 261.8 | 175.5 | 70.1 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.4199 | -12.4188 | 0 | -58 | 281.0011
2022-09-04 02:00 | 2:00 | 271.9 | 175.5 | 70.3 | 68.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.2501 | -14.2488 | 0 | -58 | 289.2013
2022-09-04 03:00 | 3:00 | 286.7 | 175.5 | 70.6 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.2501 | -14.2488 | 0 | -58 | 290.5013
2022-09-04 04:00 | 4:00 | 291.9 | 175.5 | 70.7 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | -3.8744e-15 | 13.1216 | -11.8216 | 0 | -58 | 291.9
2022-09-04 05:00 | 5:00 | 276.5 | 175.5 | 70.4 | 68.9 | 4.2 | 28.3 | 5.0359 | -4.0508 | 13.7048 | -13.7036 | 0 | -58 | 290.2863
2022-09-04 06:00 | 6:00 | 267.4 | 175.5 | 70.2 | 58.9 | 4.2 | 28.3 | 34.032 | -27.3755 | 8.916 | -8.9152 | 0 | -58 | 285.7573
2022-09-04 07:00 | 7:00 | 259.4 | 175.5 | 70.1 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 73.5913 | -59.1971 | 4.9452 | -4.9448 | 0 | -58 | 277.8946
2022-09-04 08:00 | 8:00 | 263.3 | 175.5 | 70.2 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 115.5501 | -92.9491 | 7.7095 | -7.7088 | 0 | -59 | 285.2017
2022-09-04 09:00 | 9:00 | 277.3 | 175.5 | 70.4 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 144.2445 | -116.0307 | 8.3707 | -8.37 | 0 | -59 | 291.0145
2022-09-04 10:00 | 10:00 | 284.1 | 175.5 | 70.6 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 165.7944 | -133.3658 | 7.1642 | -7.1636 | 0 | -59 | 295.4292
2022-09-04 11:00 | 11:00 | 288.8 | 175.5 | 70.7 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 177.0051 | -142.3835 | 5.0612 | -5.0608 | 0 | -59 | 297.722
2022-09-04 12:00 | 12:00 | 288 | 175.5 | 70.7 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 171.1304 | -137.6581 | 4.8668 | -4.8664 | 0 | -59 | 297.0727
2022-09-04 13:00 | 13:00 | 288.8 | 175.5 | 70.7 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 153.203 | -123.2372 | 6.2682 | -6.2676 | 0 | -59 | 293.5664
2022-09-04 14:00 | 14:00 | 289.6 | 175.5 | 70.7 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 126.6172 | -101.8513 | 8.838 | -7.6039 | 0 | -59 | 289.6
2022-09-04 15:00 | 15:00 | 294.7 | 175.5 | 70.8 | 51.8 | 4.2 | 28.3 | 85.6917 | -65.2775 | 14.3681 | -11.6823 | 0 | -59 | 294.7
2022-09-04 16:00 | 16:00 | 307.7 | 175.5 | 71.1 | 63.3 | 4.2 | 28.3 | 34.86 | -18.0487 | 22.5044 | -15.0157 | 0 | -59 | 307.7
2022-09-04 17:00 | 17:00 | 325.3 | 175.5 | 71.4 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 3.0582 | 0 | 29.3578 | -3.216 | 0 | -59 | 325.3
2022-09-04 18:00 | 18:00 | 343 | 175.5 | 71.8 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.8617 | 0 | 10 | -57.2617 | 343
2022-09-04 19:00 | 19:00 | 335.1 | 175.5 | 71.6 | 72 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.7508 | -3.2508 | 0 | -59 | 335.1
2022-09-04 20:00 | 20:00 | 317.6 | 175.5 | 71.3 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.4845 | -28.0845 | 0 | -59 | 317.6
2022-09-04 21:00 | 21:00 | 297 | 175.5 | 70.8 | 59.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.8418 | -48.5418 | 0 | -59 | 297
2022-09-04 22:00 | 22:00 | 278.2 | 175.5 | 70.5 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.0794 | -64.7794 | 0 | -58 | 278.2
2022-09-04 23:00 | 23:00 | 266.8 | 175.5 | 70.2 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.6204 | -82.4204 | 0 | -58 | 266.8
2022-09-05 | 0:00 | 253.1 | 175.5 | 70 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.6544 | -94.646 | 0 | -58 | 263.1084
2022-09-05 01:00 | 1:00 | 251.8 | 175.5 | 69.9 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.7829 | -95.7744 | 0 | -58 | 263.0085
2022-09-05 02:00 | 2:00 | 264 | 175.5 | 70.2 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | -2.0663e-14 | 91.2289 | -90.5289 | 0 | -58 | 264
2022-09-05 03:00 | 3:00 | 282.7 | 175.5 | 70.6 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.2436 | -74.5436 | 0 | -58 | 282.7
2022-09-05 04:00 | 4:00 | 291.5 | 175.5 | 70.7 | 58.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.1017 | -74.6017 | 0 | -58 | 291.5
2022-09-05 05:00 | 5:00 | 284.9 | 175.5 | 70.6 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 5.3489 | -3.0496 | 83.0905 | -71.4898 | 0 | -58 | 284.9
2022-09-05 06:00 | 6:00 | 291.1 | 175.5 | 70.7 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 24.5353 | -12.5149 | 77.1332 | -62.0536 | 0 | -58 | 291.1
2022-09-05 07:00 | 7:00 | 303.7 | 175.5 | 71 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 37.4616 | -17.5296 | 84.181 | -64.513 | 0 | -58 | 303.7
2022-09-05 08:00 | 8:00 | 334.8 | 175.5 | 71.6 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 51.7905 | -16.4556 | 85.8928 | -54.1277 | 0 | -62 | 334.8
2022-09-05 09:00 | 9:00 | 351.8 | 175.5 | 71.9 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 63.8668 | -20.7099 | 85.2715 | -49.8284 | 0 | -62 | 351.8
2022-09-05 10:00 | 10:00 | 352.8 | 175.5 | 72 | 45.3 | 4.2 | 28.3 | 78.1362 | -27.0984 | 86.516 | -48.0538 | 0 | -62 | 352.8
2022-09-05 11:00 | 11:00 | 355.7 | 175.5 | 72 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 83.401 | -29.0886 | 85.504 | -45.7164 | 0 | -62 | 355.7
2022-09-05 12:00 | 12:00 | 347.6 | 175.5 | 71.9 | 50.6 | 4.2 | 28.3 | 77.261 | -31.3774 | 89.9439 | -56.7275 | 0 | -62 | 347.6
2022-09-05 13:00 | 13:00 | 360.6 | 175.5 | 72.1 | 60.6 | 4.2 | 28.3 | 58.8786 | -15.9043 | 94.1091 | -55.1834 | 0 | -62 | 360.6
2022-09-05 14:00 | 14:00 | 364.9 | 175.5 | 72.2 | 73 | 4.2 | 28.3 | 39.0679 | -3.9295 | 93.0186 | -54.457 | 0 | -62 | 364.9
2022-09-05 15:00 | 15:00 | 363.1 | 175.5 | 72.2 | 74.5 | 4.2 | 28.3 | 23.227 | 0 | 97.575 | -50.402 | 0 | -62 | 363.1
2022-09-05 16:00 | 16:00 | 369.4 | 175.5 | 72.3 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 9.1494 | 0 | 94.3419 | -31.1913 | 1.7 | -62 | 369.4
2022-09-05 17:00 | 17:00 | 365.8 | 175.5 | 72.2 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 1.0553 | 0 | 89.8655 | -31.1208 | 10.7 | -62 | 365.8
2022-09-05 18:00 | 18:00 | 372.8 | 175.5 | 72.4 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 90.838 | -31.1616 | 17.6 | -62 | 372.8
2022-09-05 19:00 | 19:00 | 359.6 | 175.5 | 72.1 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.8501 | -31.1501 | 3.7 | -62 | 359.6
2022-09-05 20:00 | 20:00 | 334.6 | 175.5 | 71.6 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.5104 | -50.4104 | 0 | -62 | 334.6
2022-09-05 21:00 | 21:00 | 310.5 | 175.5 | 71.1 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 96.0957 | -70.5957 | 0 | -62 | 310.5
2022-09-05 22:00 | 22:00 | 300.5 | 175.5 | 70.9 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.072 | -91.372 | 0 | -58 | 300.5
2022-09-05 23:00 | 23:00 | 291.1 | 175.5 | 70.7 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 120.8191 | -93.5191 | 0 | -58 | 291.1
2022-09-06 | 0:00 | 276.6 | 175.5 | 70.4 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | -5.1658e-15 | 114.5893 | -97.9893 | 0 | -58 | 276.6
2022-09-06 01:00 | 1:00 | 271.3 | 175.5 | 70.3 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.1824 | -110.7824 | 0 | -58 | 271.3
2022-09-06 02:00 | 2:00 | 282.2 | 175.5 | 70.5 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.104 | -100.004 | 0 | -58 | 282.2
2022-09-06 03:00 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 70.8 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 120.1958 | -85.2958 | 0 | -58 | 295.3
2022-09-06 04:00 | 4:00 | 305 | 175.5 | 71 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.1945 | -78.7945 | 0 | -58 | 305
2022-09-06 05:00 | 5:00 | 296.7 | 175.5 | 70.8 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 4.0535 | 0 | 108.9044 | -76.6579 | 0 | -58 | 296.7
2022-09-06 06:00 | 6:00 | 306.9 | 175.5 | 71 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 21.4278 | -2.7421 | 96.8734 | -69.2591 | 0 | -58 | 306.9
2022-09-06 07:00 | 7:00 | 321.3 | 175.5 | 71.3 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 34.9785 | -6.9359 | 95.6669 | -63.3095 | 0 | -58 | 321.3
2022-09-06 08:00 | 8:00 | 353.5 | 175.5 | 72 | 60.4 | 4.2 | 28.3 | 51.2991 | -13.108 | 95.394 | -58.4851 | 0 | -62 | 353.5
2022-09-06 09:00 | 9:00 | 379.6 | 175.5 | 72.5 | 70.4 | 4.2 | 28.3 | 61.6238 | -13.5893 | 87.3341 | -44.6686 | 0 | -62 | 379.6
2022-09-06 10:00 | 10:00 | 376.7 | 175.5 | 72.4 | 65.7 | 4.2 | 28.3 | 69.0828 | -18.3568 | 83.7902 | -41.9162 | 0 | -62 | 376.7
2022-09-06 11:00 | 11:00 | 377.2 | 175.5 | 72.4 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 74.2516 | -18.572 | 87.6449 | -41.6245 | 0 | -62 | 377.2
2022-09-06 12:00 | 12:00 | 360.9 | 175.5 | 72.1 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 79.2039 | -25.9036 | 97.497 | -55.0973 | 0 | -62 | 360.9
2022-09-06 13:00 | 13:00 | 375.6 | 175.5 | 72.4 | 61.4 | 4.2 | 28.3 | 67.2128 | -16.2578 | 95.4724 | -50.6274 | 0 | -62 | 375.6
2022-09-06 14:00 | 14:00 | 380.4 | 175.5 | 72.5 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 48.7211 | -5.4761 | 94.6144 | -50.5594 | 0 | -62 | 380.4
2022-09-06 15:00 | 15:00 | 377.6 | 175.5 | 72.5 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 33.4209 | 0 | 92.0445 | -44.4654 | 0 | -62 | 377.6
2022-09-06 16:00 | 16:00 | 379.7 | 175.5 | 72.5 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 14.1253 | 0 | 92.5898 | -31.1151 | 7.5 | -62 | 379.7
2022-09-06 17:00 | 17:00 | 377.6 | 175.5 | 72.5 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 0.8876 | 0 | 93.7987 | -31.1863 | 17.5 | -62 | 377.6
2022-09-06 18:00 | 18:00 | 384.6 | 175.5 | 72.6 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.8199 | -31.1199 | 20.2 | -62 | 384.6
2022-09-06 19:00 | 19:00 | 371.7 | 175.5 | 72.3 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.8664 | -33.5664 | 0 | -62 | 371.7
2022-09-06 20:00 | 20:00 | 346.7 | 175.5 | 71.8 | 70.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.0807 | -58.5807 | 0 | -62 | 346.7
2022-09-06 21:00 | 21:00 | 325.7 | 175.5 | 71.4 | 60.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.4716 | -69.5716 | 0 | -62 | 325.7
2022-09-06 22:00 | 22:00 | 303.9 | 175.5 | 71 | 40.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.6195 | -65.2195 | 0 | -58 | 303.9
2022-09-06 23:00 | 23:00 | 292.6 | 175.5 | 70.8 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.9169 | -77.7169 | 0 | -58 | 292.6
2022-09-07 | 0:00 | 278.1 | 175.5 | 70.5 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.4251 | -93.3251 | 0 | -58 | 278.1
2022-09-07 01:00 | 1:00 | 277.2 | 175.5 | 70.4 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | -5.1658e-15 | 85.9708 | -72.6708 | 0 | -58 | 277.2
2022-09-07 02:00 | 2:00 | 285.4 | 175.5 | 70.6 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.2506 | -66.7506 | 0 | -58 | 286.3
2022-09-07 03:00 | 3:00 | 303.6 | 175.5 | 71 | 70.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.6595 | -54.4595 | 0 | -58 | 303.6
2022-09-07 04:00 | 4:00 | 306.8 | 175.5 | 71 | 76 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.6362 | -51.8362 | 0 | -58 | 306.8
2022-09-07 05:00 | 5:00 | 295.6 | 175.5 | 70.8 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 4.9759 | -3.048 | 58.1323 | -49.044 | 0 | -58 | 297.9162
2022-09-07 06:00 | 6:00 | 295.9 | 175.5 | 70.8 | 53 | 4.2 | 28.3 | 39.0314 | -23.6832 | 69.6566 | -62.9048 | 0 | -58 | 295.9
2022-09-07 07:00 | 7:00 | 305.9 | 175.5 | 71 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 93.9042 | -57.2976 | 72.3824 | -67.589 | 0 | -58 | 305.9
2022-09-07 08:00 | 8:00 | 333.1 | 175.5 | 71.6 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 141.2827 | -84.0666 | 75.4975 | -60.7136 | 0 | -62 | 333.1
2022-09-07 09:00 | 9:00 | 361.8 | 175.5 | 72.1 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 178.5406 | -100.4198 | 72.4608 | -50.3816 | 0 | -62 | 361.8
2022-09-07 10:00 | 10:00 | 369.7 | 175.5 | 72.3 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 193.8649 | -108.1788 | 60.8186 | -38.6047 | 0 | -62 | 369.7
2022-09-07 11:00 | 11:00 | 376.1 | 175.5 | 72.4 | 44 | 4.2 | 28.3 | 193.1697 | -103.7671 | 43.5318 | -19.2344 | 0 | -62 | 376.1
2022-09-07 12:00 | 12:00 | 357.6 | 175.5 | 72.1 | 44 | 4.2 | 28.3 | 187.0549 | -107.3835 | 45.9049 | -30.0763 | 0 | -62 | 357.6
2022-09-07 13:00 | 13:00 | 371.6 | 175.5 | 72.3 | 44 | 4.2 | 28.3 | 168.1923 | -86.4033 | 48.2423 | -20.7313 | 0 | -62 | 371.6
2022-09-07 14:00 | 14:00 | 368.7 | 175.5 | 72.3 | 55.8 | 4.2 | 28.3 | 132.1097 | -64.6548 | 48.6311 | -21.486 | 0 | -62 | 368.7
2022-09-07 15:00 | 15:00 | 373.6 | 175.5 | 72.4 | 69 | 4.2 | 28.3 | 88.5082 | -34.1305 | 49.2548 | -17.4325 | 0 | -62 | 373.6
2022-09-07 16:00 | 16:00 | 379 | 175.5 | 72.5 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 36.0933 | -7.7177 | 48.2423 | -23.4179 | 29.5 | -62 | 379
2022-09-07 17:00 | 17:00 | 375.3 | 175.5 | 72.4 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 2.7709 | 0 | 65.3346 | -29.0055 | 40 | -62 | 375.3
2022-09-07 18:00 | 18:00 | 379.5 | 175.5 | 72.5 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 69.891 | -26.7146 | 40 | -62 | 379.5
2022-09-07 19:00 | 19:00 | 365.3 | 175.5 | 72.2 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.4362 | -31.1362 | 30 | -62 | 365.3
2022-09-07 20:00 | 20:00 | 341.2 | 175.5 | 71.7 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.4251 | -31.1251 | 10.4 | -62 | 341.2
2022-09-07 21:00 | 21:00 | 317.8 | 175.5 | 71.3 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.9156 | -47.8156 | 0 | -62 | 317.8
2022-09-07 22:00 | 22:00 | 299.2 | 175.5 | 70.9 | 60.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.3811 | -57.1811 | 0 | -58 | 299.2
2022-09-07 23:00 | 23:00 | 289.1 | 175.5 | 70.7 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.6233 | -58.4233 | 0 | -58 | 289.1
2022-09-08 | 0:00 | 272.7 | 175.5 | 70.4 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.4108 | -81.6108 | 0 | -58 | 272.7
2022-09-08 01:00 | 1:00 | 269.9 | 175.5 | 70.3 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.5996 | -93.4996 | 0 | -58 | 269.9
2022-09-08 02:00 | 2:00 | 277.8 | 175.5 | 70.5 | 44 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.5384 | -80.7384 | 0 | -58 | 278.3
2022-09-08 03:00 | 3:00 | 293.7 | 175.5 | 70.8 | 53.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.5053 | -62.9053 | 0 | -58 | 293.7
2022-09-08 04:00 | 4:00 | 299 | 175.5 | 70.9 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.8264 | -54.4264 | 0 | -58 | 299
2022-09-08 05:00 | 5:00 | 286.3 | 175.5 | 70.6 | 66.2 | 4.2 | 28.3 | 5.6474 | -3.4592 | 49.9944 | -46.4826 | 0 | -58 | 292.5
2022-09-08 06:00 | 6:00 | 288 | 175.5 | 70.7 | 50 | 4.2 | 28.3 | 47.4262 | -30.8722 | 45.6724 | -44.9264 | 0 | -58 | 288
2022-09-08 07:00 | 7:00 | 295.7 | 175.5 | 70.8 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 104.8765 | -76.3163 | 43.4534 | -40.6136 | 0 | -58 | 295.7
2022-09-08 08:00 | 8:00 | 320.9 | 175.5 | 71.3 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 150.5886 | -92.0224 | 36.3656 | -34.8318 | 0 | -62 | 320.9
2022-09-08 09:00 | 9:00 | 348.6 | 175.5 | 71.9 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 182.0898 | -106.7056 | 38.3922 | -26.5764 | 0 | -62 | 348.6
2022-09-08 10:00 | 10:00 | 358.3 | 175.5 | 72.1 | 44 | 4.2 | 28.3 | 195.3763 | -113.2158 | 40.1039 | -26.0644 | 0 | -62 | 358.3
2022-09-08 11:00 | 11:00 | 364.5 | 175.5 | 72.2 | 44 | 4.2 | 28.3 | 196.2751 | -111.2993 | 42.1685 | -24.8443 | 0 | -62 | 364.5
2022-09-08 12:00 | 12:00 | 349.3 | 175.5 | 71.9 | 44 | 4.2 | 28.3 | 188.1446 | -111.4808 | 39.6771 | -28.9409 | 0 | -62 | 349.3
2022-09-08 13:00 | 13:00 | 362.4 | 175.5 | 72.1 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 166.6332 | -88.7906 | 38.3922 | -16.4348 | 0 | -62 | 362.4
2022-09-08 14:00 | 14:00 | 365.2 | 175.5 | 72.2 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 129.0403 | -66.9722 | 39.2079 | -18.576 | 0 | -62 | 365.2
2022-09-08 15:00 | 15:00 | 366 | 175.5 | 72.2 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 81.0744 | -34.5101 | 37.3397 | -13.304 | 0 | -62 | 366
2022-09-08 16:00 | 16:00 | 372.6 | 175.5 | 72.4 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 30.0862 | -9.7344 | 35.8604 | -19.8122 | 40 | -62 | 372.6
2022-09-08 17:00 | 17:00 | 365.3 | 175.5 | 72.2 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 1.7156 | 0 | 39.5987 | -12.0143 | 40 | -62 | 365.3
2022-09-08 18:00 | 18:00 | 373.9 | 175.5 | 72.4 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.5332 | -2.8332 | 40 | -62 | 373.9
2022-09-08 19:00 | 19:00 | 359.4 | 175.5 | 72.1 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.3108 | -17.8108 | 40 | -62 | 359.4
2022-09-08 20:00 | 20:00 | 332.9 | 175.5 | 71.6 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.2728 | -31.1728 | 27.4 | -62 | 332.9
2022-09-08 21:00 | 21:00 | 311 | 175.5 | 71.1 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.3397 | -31.1397 | 9.9 | -62 | 311
2022-09-08 22:00 | 22:00 | 292.6 | 175.5 | 70.8 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.6784 | -34.9784 | 0 | -58 | 300.3
2022-09-08 23:00 | 23:00 | 280.8 | 175.5 | 70.5 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.4436 | -36.4404 | 0 | -58 | 298.3032
2022-09-09 | 0:00 | 267.5 | 175.5 | 70.3 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.4673 | -37.4673 | 0 | -58 | 275.2
2022-09-09 01:00 | 1:00 | 266.4 | 175.5 | 70.2 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.6371 | -36.6371 | 0 | -58 | 274.1
2022-09-09 02:00 | 2:00 | 274.7 | 175.5 | 70.4 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.4961 | -32.8961 | 0 | -58 | 282.4
2022-09-09 03:00 | 3:00 | 291.8 | 175.5 | 70.7 | 67.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.9509 | -31.174 | 1.9 | -58 | 295.7769
2022-09-09 04:00 | 4:00 | 297.4 | 175.5 | 70.8 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.5499 | -29.992 | 1.9 | -58 | 302.5579
2022-09-09 05:00 | 5:00 | 287 | 175.5 | 70.6 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 4.4244 | -2.7104 | 33.3689 | -28.152 | 0 | -58 | 291.8309
2022-09-09 06:00 | 6:00 | 292 | 175.5 | 70.7 | 51.8 | 4.2 | 28.3 | 37.1014 | -22.4897 | 29.4362 | -24.5479 | 0 | -58 | 292
2022-09-09 07:00 | 7:00 | 296.4 | 175.5 | 70.8 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 83.4246 | -54.0787 | 25.465 | -22.4109 | 0 | -58 | 296.4
2022-09-09 08:00 | 8:00 | 321.2 | 175.5 | 71.3 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 129.4589 | -76.1204 | 22.6228 | -15.2613 | 0 | -62 | 321.2
2022-09-09 09:00 | 9:00 | 348 | 175.5 | 71.9 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 171.1304 | -96.6279 | 16.2746 | -3.8771 | 0 | -62 | 348
2022-09-09 10:00 | 10:00 | 361.1 | 175.5 | 72.1 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 192.2709 | -107.7567 | 17.5596 | -2.7738 | 0 | -62 | 361.1
2022-09-09 11:00 | 11:00 | 369.3 | 175.5 | 72.3 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 195.8565 | -103.8971 | 15.3406 | 0 | 0 | -62 | 369.3
2022-09-09 12:00 | 12:00 | 355.5 | 175.5 | 72 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 188.889 | -106.224 | 11.135 | 0 | 0 | -62 | 355.5
2022-09-09 13:00 | 13:00 | 373 | 175.5 | 72.4 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 169.1511 | -75.7654 | 17.0143 | 0 | 0 | -62 | 373
2022-09-09 14:00 | 14:00 | 370.2 | 175.5 | 72.3 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 134.0398 | -64.2494 | 27.2552 | -1.5456 | 0 | -62 | 370.2
2022-09-09 15:00 | 15:00 | 371.9 | 175.5 | 72.3 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 88.1604 | -31.1622 | 24.8018 | 0 | 1.9 | -62 | 371.9
2022-09-09 16:00 | 16:00 | 380.7 | 175.5 | 72.5 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 36.5735 | -9.8902 | 20.4018 | -2.1851 | 40 | -62 | 380.7
2022-09-09 17:00 | 17:00 | 375.1 | 175.5 | 72.4 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 2.7709 | 0 | 20.013 | 0 | 40 | -45.3839 | 375.1
2022-09-09 18:00 | 18:00 | 378.8 | 175.5 | 72.5 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.053 | 0 | 40.8 | -39.853 | 378.8
2022-09-09 19:00 | 19:00 | 363.1 | 175.5 | 72.2 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.5211 | 0 | 40 | -51.9211 | 363.1
2022-09-09 20:00 | 20:00 | 339 | 175.5 | 71.7 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.2608 | -14.2608 | 40 | -62 | 339
2022-09-09 21:00 | 21:00 | 316.4 | 175.5 | 71.2 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.7694 | -13.304 | 37.3 | -62 | 334.2654
2022-09-09 22:00 | 22:00 | 299.9 | 175.5 | 70.9 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.278 | -11.202 | 23.6 | -58 | 323.876
2022-09-09 23:00 | 23:00 | 291.5 | 175.5 | 70.7 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.6163 | -11.4163 | 16.8 | -58 | 316
2022-09-10 | 0:00 | 274.8 | 175.5 | 70.4 | 72.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.0711 | -12.07 | 7.3 | -58 | 299.8011
2022-09-10 01:00 | 1:00 | 268.9 | 175.5 | 70.3 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.9271 | -12.926 | 7.3 | -58 | 293.1011
2022-09-10 02:00 | 2:00 | 275.2 | 175.5 | 70.4 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.0065 | -10.0056 | 6.9 | -58 | 301.9009
2022-09-10 03:00 | 3:00 | 292 | 175.5 | 70.7 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.5776 | -8.08 | 19.6 | -58 | 319.0976
2022-09-10 04:00 | 4:00 | 295.8 | 175.5 | 70.8 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.6465 | -4.764 | 27.2 | -58 | 326.1825
2022-09-10 05:00 | 5:00 | 282.3 | 175.5 | 70.5 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 5.0847 | -4.0902 | 7.5931 | -7.5924 | 9.1 | -58 | 307.8952
2022-09-10 06:00 | 6:00 | 271.3 | 175.5 | 70.3 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 42.8341 | -34.456 | 9.3832 | -9.3824 | 0 | -58 | 291.5789
2022-09-10 07:00 | 7:00 | 266.3 | 175.5 | 70.2 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 96.6875 | -77.7759 | 8.7616 | -8.7608 | 0 | -58 | 282.3124
2022-09-10 08:00 | 8:00 | 276.7 | 175.5 | 70.4 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 142.4817 | -114.6127 | 6.4246 | -6.424 | 0 | -59 | 290.4696
2022-09-10 09:00 | 9:00 | 295.3 | 175.5 | 70.8 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 176.7302 | -142.1625 | 6.2302 | -6.2296 | 0 | -59 | 297.5683
2022-09-10 10:00 | 10:00 | 301.3 | 175.5 | 70.9 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 193.4334 | -155.5985 | 5.5685 | -5.2034 | 0 | -59 | 301.3
2022-09-10 11:00 | 11:00 | 307 | 175.5 | 71 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 196.8389 | -156.8018 | 9.0724 | -5.8095 | 0 | -59 | 307
2022-09-10 12:00 | 12:00 | 298.9 | 175.5 | 70.9 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 189.3928 | -152.3483 | 11.2914 | -11.2904 | 0 | -59 | 300.6455
2022-09-10 13:00 | 13:00 | 298.3 | 175.5 | 70.9 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 169.5477 | -136.385 | 11.8746 | -10.3373 | 0 | -59 | 298.3
2022-09-10 14:00 | 14:00 | 293.4 | 175.5 | 70.8 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 135.0479 | -107.8879 | 8.6052 | -6.3652 | 0 | -59 | 293.4
2022-09-10 15:00 | 15:00 | 298.9 | 175.5 | 70.9 | 60.1 | 4.2 | 28.3 | 88.4969 | -67.7924 | 7.3202 | -6.176 | 0 | -59 | 301.8487
2022-09-10 16:00 | 16:00 | 309.9 | 175.5 | 71.1 | 73.6 | 4.2 | 28.3 | 36.4663 | -22.3392 | 8.4891 | -7.162 | 5.4 | -59 | 314.5542
2022-09-10 17:00 | 17:00 | 318 | 175.5 | 71.3 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 2.698 | -1.6528 | 17.6376 | -14.88 | 34.2 | -59 | 335.6028
2022-09-10 18:00 | 18:00 | 332.9 | 175.5 | 71.6 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.0802 | -13.566 | 40 | -59 | 340.4142
2022-09-10 19:00 | 19:00 | 325.1 | 175.5 | 71.4 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.5647 | -25.786 | 31 | -59 | 333.4787
2022-09-10 20:00 | 20:00 | 305.2 | 175.5 | 71 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.0246 | -34.1246 | 5.4 | -59 | 305.2
2022-09-10 21:00 | 21:00 | 285.9 | 175.5 | 70.6 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.5574 | -35.904 | 0 | -59 | 287.1534
2022-09-10 22:00 | 22:00 | 275 | 175.5 | 70.4 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.2557 | -39.024 | 0 | -58 | 278.5317
2022-09-10 23:00 | 23:00 | 265.8 | 175.5 | 70.2 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.7229 | -44.3229 | 0 | -58 | 273.5
2022-09-11 | 0:00 | 252.5 | 175.5 | 69.9 | 54.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.8534 | -47.8492 | 0 | -58 | 274.2042
2022-09-11 01:00 | 1:00 | 251.5 | 175.5 | 69.9 | 52.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.5931 | -48.5888 | 0 | -58 | 272.5043
2022-09-11 02:00 | 2:00 | 257.9 | 175.5 | 70.1 | 60.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.8655 | -48.8612 | 0 | -58 | 280.2043
2022-09-11 03:00 | 3:00 | 275.8 | 175.5 | 70.4 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.4979 | -53.4932 | 0 | -58 | 290.5047
2022-09-11 04:00 | 4:00 | 280 | 175.5 | 70.5 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.497 | -56.492 | 0 | -58 | 290.605
2022-09-11 05:00 | 5:00 | 265.5 | 175.5 | 70.2 | 60.1 | 4.2 | 28.3 | 5.0959 | -4.0991 | 56.2622 | -56.2572 | 0 | -58 | 281.3018
2022-09-11 06:00 | 6:00 | 254.2 | 175.5 | 70 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 44.2479 | -35.5931 | 47.9314 | -47.9272 | 0 | -58 | 272.159
2022-09-11 07:00 | 7:00 | 252.5 | 175.5 | 69.9 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 101.5798 | -81.7112 | 45.6724 | -45.6684 | 0 | -58 | 283.2726
2022-09-11 08:00 | 8:00 | 262.3 | 175.5 | 70.1 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 139.4251 | -112.1542 | 46.0233 | -46.0192 | 0 | -59 | 289.875
2022-09-11 09:00 | 9:00 | 277.7 | 175.5 | 70.5 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 158.2389 | -127.288 | 45.8288 | -45.8248 | 0 | -59 | 293.9549
2022-09-11 10:00 | 10:00 | 285.1 | 175.5 | 70.6 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 173.2646 | -139.3748 | 45.0492 | -45.0452 | 0 | -59 | 296.9938
2022-09-11 11:00 | 11:00 | 289.6 | 175.5 | 70.7 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 183.4929 | -147.6024 | 43.5698 | -42.2603 | 0 | -59 | 300.4
2022-09-11 12:00 | 12:00 | 287.2 | 175.5 | 70.6 | 44 | 4.2 | 28.3 | 182.2699 | -146.6186 | 46.4121 | -44.8634 | -1.1 | -59 | 299.7
2022-09-11 13:00 | 13:00 | 281.2 | 175.5 | 70.5 | 44 | 4.2 | 28.3 | 162.9763 | -131.0989 | 47.3862 | -47.382 | 0 | -59 | 295.3816
2022-09-11 14:00 | 14:00 | 278.3 | 175.5 | 70.5 | 44 | 4.2 | 28.3 | 129.5189 | -104.1854 | 50.2288 | -50.2244 | 0 | -59 | 288.8379
2022-09-11 15:00 | 15:00 | 285.1 | 175.5 | 70.6 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 80.9779 | -65.1389 | 54.278 | -54.2732 | 0 | -59 | 293.5438
2022-09-11 16:00 | 16:00 | 299.3 | 175.5 | 70.9 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 28.7672 | -17.6224 | 52.059 | -51.9038 | 0 | -59 | 302.5
2022-09-11 17:00 | 17:00 | 317.5 | 175.5 | 71.3 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 1.4026 | 0 | 55.8353 | -37.8379 | 0 | -59 | 317.5
2022-09-11 18:00 | 18:00 | 335.9 | 175.5 | 71.6 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.5596 | -34.1596 | 13.1 | -59 | 335.9
2022-09-11 19:00 | 19:00 | 328.3 | 175.5 | 71.5 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.2487 | -34.1487 | 5.9 | -59 | 328.3
2022-09-11 20:00 | 20:00 | 310.4 | 175.5 | 71.1 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.4172 | -46.9172 | 0 | -59 | 310.4
2022-09-11 21:00 | 21:00 | 292.5 | 175.5 | 70.7 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.2845 | -61.5845 | 0 | -59 | 292.5
2022-09-11 22:00 | 22:00 | 273.9 | 175.5 | 70.4 | 60.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.8172 | -63.8116 | 0 | -58 | 280.5056
2022-09-11 23:00 | 23:00 | 264 | 175.5 | 70.2 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.8186 | -60.8132 | 0 | -58 | 272.7054
2022-09-12 | 0:00 | 250.2 | 175.5 | 69.9 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.6107 | -60.8107 | 0 | -58 | 261.8
2022-09-12 01:00 | 1:00 | 250 | 175.5 | 69.9 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.9592 | -61.0592 | 0 | -58 | 261.9
2022-09-12 02:00 | 2:00 | 261.9 | 175.5 | 70.1 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.0117 | -61.9117 | 0 | -58 | 267.9
2022-09-12 03:00 | 3:00 | 279.1 | 175.5 | 70.5 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.0483 | -64.5483 | 0 | -58 | 280.5
2022-09-12 04:00 | 4:00 | 287.6 | 175.5 | 70.7 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.5828 | -61.5828 | 0 | -58 | 290.2
2022-09-12 05:00 | 5:00 | 279 | 175.5 | 70.5 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 5.1088 | -3.1296 | 63.8172 | -61.7964 | 0 | -58 | 282
2022-09-12 06:00 | 6:00 | 282 | 175.5 | 70.5 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 29.9785 | -18.1376 | 64.0497 | -58.0906 | 0 | -58 | 282
2022-09-12 07:00 | 7:00 | 288.5 | 175.5 | 70.7 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 57.7745 | -35.1648 | 60.0789 | -54.9886 | 0 | -58 | 288.5
2022-09-12 08:00 | 8:00 | 317.4 | 175.5 | 71.2 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 88.1845 | -46.4207 | 58.9104 | -40.5742 | 0 | -62 | 317.4
2022-09-12 09:00 | 9:00 | 344.5 | 175.5 | 71.8 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 116.0416 | -56.2378 | 57.3527 | -30.5565 | 0 | -62 | 344.5
2022-09-12 10:00 | 10:00 | 352.8 | 175.5 | 72 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 137.3858 | -69.4174 | 57.7415 | -31.0099 | 0 | -62 | 352.8
2022-09-12 11:00 | 11:00 | 360.7 | 175.5 | 72.1 | 40.6 | 4.2 | 28.3 | 136.174 | -65.2581 | 59.3392 | -28.2551 | 0 | -62 | 360.7
2022-09-12 12:00 | 12:00 | 336.7 | 175.5 | 71.6 | 40.6 | 4.2 | 28.3 | 126.3299 | -67.7498 | 53.3819 | -33.462 | 0 | -62 | 336.7
2022-09-12 13:00 | 13:00 | 353.7 | 175.5 | 72 | 40.6 | 4.2 | 28.3 | 113.931 | -50.7885 | 58.4432 | -26.4857 | 0 | -62 | 353.7
2022-09-12 14:00 | 14:00 | 354.8 | 175.5 | 72 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 86.6741 | -39.0193 | 61.6746 | -35.1294 | 0 | -62 | 354.8
2022-09-12 15:00 | 15:00 | 361.9 | 175.5 | 72.1 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 54.1772 | -16.759 | 69.4237 | -38.8419 | 0 | -62 | 361.9
2022-09-12 16:00 | 16:00 | 370.4 | 175.5 | 72.3 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 18.5625 | 0 | 65.3346 | -11.0971 | 0 | -62 | 370.4
2022-09-12 17:00 | 17:00 | 367.7 | 175.5 | 72.3 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 1.0189 | 0 | 61.8307 | -11.1496 | 18.4 | -62 | 367.7
2022-09-12 18:00 | 18:00 | 374.8 | 175.5 | 72.4 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 64.2441 | -11.1569 | 24 | -62 | 374.8
2022-09-12 19:00 | 19:00 | 358.4 | 175.5 | 72.1 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.0497 | -11.1497 | 8.1 | -62 | 358.4
2022-09-12 20:00 | 20:00 | 333.5 | 175.5 | 71.6 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.8307 | -23.4307 | 0 | -62 | 333.5
2022-09-12 21:00 | 21:00 | 312.6 | 175.5 | 71.2 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.9212 | -39.1212 | 0 | -62 | 312.6
2022-09-12 22:00 | 22:00 | 297.5 | 175.5 | 70.9 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | -5.1658e-15 | 64.6349 | -59.6349 | 0 | -58 | 297.5
2022-09-12 23:00 | 23:00 | 284.9 | 175.5 | 70.6 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.7638 | -63.4638 | 0 | -58 | 285.6
2022-09-13 | 0:00 | 272.4 | 175.5 | 70.3 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.0005 | -47.5005 | 0 | -58 | 272.4
2022-09-13 01:00 | 1:00 | 269.3 | 175.5 | 70.3 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.8733 | -46.4733 | 0 | -58 | 269.3
2022-09-13 02:00 | 2:00 | 279.4 | 175.5 | 70.5 | 47 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.135 | -40.235 | 0 | -58 | 279.4
2022-09-13 03:00 | 3:00 | 295.4 | 175.5 | 70.8 | 59.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.7643 | -28.6643 | 0 | -58 | 295.4
2022-09-13 04:00 | 4:00 | 300.7 | 175.5 | 70.9 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.7629 | -28.6629 | 0 | -58 | 300.7
2022-09-13 05:00 | 5:00 | 295.1 | 175.5 | 70.8 | 56.6 | 4.2 | 28.3 | 3.7533 | 0 | 42.5574 | -28.6107 | 0 | -58 | 295.1
2022-09-13 06:00 | 6:00 | 307.4 | 175.5 | 71 | 52.6 | 4.2 | 28.3 | 22.9633 | -5.5559 | 39.4807 | -23.0881 | 0 | -58 | 307.4
2022-09-13 07:00 | 7:00 | 318.1 | 175.5 | 71.3 | 52.3 | 4.2 | 28.3 | 30.6865 | -6.9949 | 42.4413 | -21.6329 | 0 | -58 | 318.1
2022-09-13 08:00 | 8:00 | 348.3 | 175.5 | 71.9 | 61.5 | 4.2 | 28.3 | 50.1001 | -11.5637 | 47.3082 | -16.9446 | 0 | -62 | 348.3
2022-09-13 09:00 | 9:00 | 360 | 175.5 | 72.1 | 71.5 | 4.2 | 28.3 | 58.5056 | -16.7472 | 36.562 | -7.9204 | 0 | -62 | 360
2022-09-13 10:00 | 10:00 | 361 | 175.5 | 72.1 | 59.5 | 4.2 | 28.3 | 82.8007 | -29.9697 | 36.1332 | -5.5642 | 0 | -62 | 361
2022-09-13 11:00 | 11:00 | 366.2 | 175.5 | 72.2 | 45.2 | 4.2 | 28.3 | 94.0967 | -27.5459 | 36.2492 | 0 | 0 | -62 | 366.2
2022-09-13 12:00 | 12:00 | 352.5 | 175.5 | 71.9 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 97.0825 | -37.4201 | 36.8349 | -4.5973 | 0 | -62 | 352.5
2022-09-13 13:00 | 13:00 | 373.7 | 175.5 | 72.4 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 89.1685 | -25.6702 | 37.3017 | 0 | 0 | -62 | 373.7
2022-09-13 14:00 | 14:00 | 368.3 | 175.5 | 72.3 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 79.899 | -27.6817 | 32.9401 | -2.2574 | 0 | -62 | 368.3
2022-09-13 15:00 | 15:00 | 374.4 | 175.5 | 72.4 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 57.6545 | -12.6902 | 36.8729 | -3.9372 | 0 | -62 | 374.4
2022-09-13 16:00 | 16:00 | 385.8 | 175.5 | 72.6 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 22.7468 | 0 | 45.516 | -11.1628 | 32 | -62 | 385.8
2022-09-13 17:00 | 17:00 | 380.8 | 175.5 | 72.5 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 1.379 | 0 | 45.7508 | -2.9298 | 40 | -62 | 380.8
2022-09-13 18:00 | 18:00 | 386 | 175.5 | 72.6 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.9285 | -1.6285 | 40 | -62 | 386
2022-09-13 19:00 | 19:00 | 369.8 | 175.5 | 72.3 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.8474 | -11.1474 | 27.7 | -62 | 369.8
2022-09-13 20:00 | 20:00 | 345.9 | 175.5 | 71.8 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.6854 | -15.6854 | 0 | -62 | 345.9
2022-09-13 21:00 | 21:00 | 318 | 175.5 | 71.3 | 60.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.7444 | -36.4444 | 0 | -62 | 318
2022-09-13 22:00 | 22:00 | 296.4 | 175.5 | 70.8 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.9634 | -42.9634 | 0 | -58 | 296.4
2022-09-13 23:00 | 23:00 | 287.7 | 175.5 | 70.7 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.5712 | -54.1712 | 0 | -58 | 287.7
2022-09-14 | 0:00 | 275 | 175.5 | 70.4 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.1866 | -60.1866 | 0 | -58 | 275
2022-09-14 01:00 | 1:00 | 266.6 | 175.5 | 70.2 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | -5.1658e-15 | 75.3031 | -68.5031 | 0 | -58 | 266.6
2022-09-14 02:00 | 2:00 | 273.4 | 175.5 | 70.4 | 53.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.4005 | -62.3005 | 0 | -58 | 275.6
2022-09-14 03:00 | 3:00 | 291.1 | 175.5 | 70.7 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.9897 | -48.6897 | 0 | -58 | 291.1
2022-09-14 04:00 | 4:00 | 296.5 | 175.5 | 70.8 | 68.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | -7.7487e-15 | 55.9517 | -48.7517 | 0 | -58 | 296.5
2022-09-14 05:00 | 5:00 | 290.6 | 175.5 | 70.7 | 58.5 | 4.2 | 28.3 | 4.6521 | -2.4302 | 55.4845 | -46.3064 | 0 | -58 | 290.6
2022-09-14 06:00 | 6:00 | 287.6 | 175.5 | 70.7 | 48.5 | 4.2 | 28.3 | 34.4157 | -21.0832 | 51.3953 | -46.3278 | 0 | -58 | 287.6
2022-09-14 07:00 | 7:00 | 290.2 | 175.5 | 70.7 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 78.6036 | -51.1674 | 48.2023 | -45.6385 | 0 | -58 | 290.3
2022-09-14 08:00 | 8:00 | 314.7 | 175.5 | 71.2 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 112.7669 | -65.9244 | 46.4905 | -35.433 | 0 | -62 | 314.7
2022-09-14 09:00 | 9:00 | 330.8 | 175.5 | 71.5 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 138.0461 | -78.1307 | 38.741 | -24.9564 | 0 | -62 | 330.8
2022-09-14 10:00 | 10:00 | 331.5 | 175.5 | 71.5 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 156.1884 | -91.8101 | 34.381 | -24.3593 | 0 | -62 | 331.5
2022-09-14 11:00 | 11:00 | 330.4 | 175.5 | 71.5 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 165.1813 | -99.9667 | 39.1319 | -31.5465 | 0 | -62 | 330.4
2022-09-14 12:00 | 12:00 | 312.2 | 175.5 | 71.1 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 167.1842 | -102.416 | 40.8056 | -38.3738 | -10.5 | -62 | 313.9
2022-09-14 13:00 | 13:00 | 325.9 | 175.5 | 71.4 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 150.996 | -90.6824 | 37.7689 | -29.6825 | 0 | -62 | 325.9
2022-09-14 14:00 | 14:00 | 327.8 | 175.5 | 71.5 | 40.6 | 4.2 | 28.3 | 122.9716 | -67.7943 | 35.0047 | -20.482 | 0 | -62 | 327.8
2022-09-14 15:00 | 15:00 | 334.6 | 175.5 | 71.6 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 79.5389 | -41.6517 | 37.2237 | -22.9109 | 0 | -62 | 334.6
2022-09-14 16:00 | 16:00 | 350.1 | 175.5 | 71.9 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 30.2899 | -1.8602 | 34.6919 | -9.2216 | 0 | -62 | 350.1
2022-09-14 17:00 | 17:00 | 354.6 | 175.5 | 72 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 1.1989 | 0 | 33.4854 | -11.0843 | 34.7 | -62 | 354.6
2022-09-14 18:00 | 18:00 | 360.2 | 175.5 | 72.1 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.3578 | -5.5578 | 40 | -62 | 360.2
2022-09-14 19:00 | 19:00 | 346.1 | 175.5 | 71.8 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.8051 | -11.1051 | 39.3 | -62 | 346.1
2022-09-14 20:00 | 20:00 | 323.8 | 175.5 | 71.4 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.4311 | -11.1311 | 22.8 | -62 | 323.8
2022-09-14 21:00 | 21:00 | 302.6 | 175.5 | 71 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.7202 | -9.888 | 6.7 | -62 | 303.8322
2022-09-14 22:00 | 22:00 | 284.9 | 175.5 | 70.6 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.4733 | -10.4724 | 0 | -58 | 298.9009
2022-09-14 23:00 | 23:00 | 274.3 | 175.5 | 70.4 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.3681 | -14.3668 | 0 | -58 | 297.2013
2022-09-15 | 0:00 | 258.3 | 175.5 | 70.1 | 46.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.013 | -20.0112 | 0 | -58 | 266.3018
2022-09-15 01:00 | 1:00 | 256 | 175.5 | 70 | 45.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.2599 | -21.258 | 0 | -58 | 265.4019
2022-09-15 02:00 | 2:00 | 267.3 | 175.5 | 70.2 | 51.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.1021 | -21.0021 | 0 | -58 | 274.4
2022-09-15 03:00 | 3:00 | 286.7 | 175.5 | 70.6 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.453 | -20.63 | 0 | -58 | 289.023
2022-09-15 04:00 | 4:00 | 295.2 | 175.5 | 70.8 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.8566 | -16.752 | 0 | -58 | 298.5046
2022-09-15 05:00 | 5:00 | 282.1 | 175.5 | 70.5 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 4.8923 | -2.9968 | 13.1996 | -11.136 | 0 | -58 | 289.0591
2022-09-15 06:00 | 6:00 | 278.1 | 175.5 | 70.5 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 39.8723 | -29.0144 | 14.6009 | -13.7588 | 0 | -58 | 278.1
2022-09-15 07:00 | 7:00 | 284.4 | 175.5 | 70.6 | 38.5 | 4.2 | 28.3 | 92.3703 | -63.6726 | 14.7169 | -13.3146 | 0 | -58 | 289.2
2022-09-15 08:00 | 8:00 | 305.6 | 175.5 | 71 | 38.5 | 4.2 | 28.3 | 136.6542 | -88.8797 | 14.2901 | -11.9646 | 0 | -62 | 305.6
2022-09-15 09:00 | 9:00 | 324.8 | 175.5 | 71.4 | 38.5 | 4.2 | 28.3 | 169.7621 | -103.4677 | 12.6163 | -10.0107 | 0 | -62 | 324.8
2022-09-15 10:00 | 10:00 | 332.1 | 175.5 | 71.5 | 39 | 4.2 | 28.3 | 187.3658 | -114.2536 | 11.8746 | -9.3868 | 0 | -62 | 332.1
2022-09-15 11:00 | 11:00 | 335.8 | 175.5 | 71.6 | 39 | 4.2 | 28.3 | 189.6437 | -114.1955 | 8.7996 | -5.0478 | 0 | -62 | 335.8
2022-09-15 12:00 | 12:00 | 316.9 | 175.5 | 71.2 | 39 | 4.2 | 28.3 | 182.4976 | -118.7978 | 9.8901 | -8.344 | 0 | -62 | 321.4459
2022-09-15 13:00 | 13:00 | 335.9 | 175.5 | 71.6 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 158.6099 | -90.2184 | 13.2376 | -2.8291 | 0 | -62 | 335.9
2022-09-15 14:00 | 14:00 | 345 | 175.5 | 71.8 | 56.6 | 4.2 | 28.3 | 118.3194 | -58.3091 | 10.5897 | 0 | 0 | -62 | 345
2022-09-15 15:00 | 15:00 | 348.9 | 175.5 | 71.9 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 70.3895 | -16.0701 | 6.5806 | 0 | 0 | -62 | 348.9
2022-09-15 16:00 | 16:00 | 359.9 | 175.5 | 72.1 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 21.3206 | -0.3438 | 5.0232 | 0 | 40 | -62 | 359.9
2022-09-15 17:00 | 17:00 | 361 | 175.5 | 72.1 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 0.7788 | 0 | 3.7383 | 0 | 40.4 | -39.8171 | 361
2022-09-15 18:00 | 18:00 | 366.7 | 175.5 | 72.2 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.6858 | 0 | 47.9 | -39.8858 | 366.7
2022-09-15 19:00 | 19:00 | 348.4 | 175.5 | 71.9 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.7104 | 0 | 40 | -52.0104 | 348.4
2022-09-15 20:00 | 20:00 | 324.4 | 175.5 | 71.4 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.8914 | -5.814 | 35.4 | -62 | 329.6774
2022-09-15 21:00 | 21:00 | 303.4 | 175.5 | 71 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.4501 | -4.598 | 16.3 | -62 | 309.9521
2022-09-15 22:00 | 22:00 | 285.9 | 175.5 | 70.6 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.4501 | -5.4496 | 0 | -58 | 296.4005
2022-09-15 23:00 | 23:00 | 275.9 | 175.5 | 70.4 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.2682 | -6.2676 | 0 | -58 | 289.7006
2022-09-16 | 0:00 | 263.7 | 175.5 | 70.2 | 63.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.5564 | -4.556 | 0 | -58 | 283.5004
2022-09-16 01:00 | 1:00 | 261.1 | 175.5 | 70.1 | 55.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.2009 | -10.2 | 0 | -58 | 275.3009
2022-09-16 02:00 | 2:00 | 273.1 | 175.5 | 70.4 | 58.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.7681 | -16.6681 | 0 | -58 | 280.8
2022-09-16 03:00 | 3:00 | 290.3 | 175.5 | 70.7 | 65.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3837 | -23.946 | 0 | -58 | 290.7377
2022-09-16 04:00 | 4:00 | 297.3 | 175.5 | 70.8 | 74.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.3211 | -22.206 | 0 | -58 | 299.4151
2022-09-16 05:00 | 5:00 | 292.1 | 175.5 | 70.7 | 61.9 | 4.2 | 28.3 | 3.8257 | -1.0545 | 33.1345 | -26.4057 | 0 | -58 | 292.1
2022-09-16 06:00 | 6:00 | 293.6 | 175.5 | 70.8 | 46.2 | 4.2 | 28.3 | 24.3064 | -9.7316 | 37.3017 | -25.2765 | 0 | -58 | 293.6
2022-09-16 07:00 | 7:00 | 305.7 | 175.5 | 71 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 34.5106 | -11.049 | 42.9866 | -24.1482 | 0 | -58 | 305.7
2022-09-16 08:00 | 8:00 | 336 | 175.5 | 71.6 | 45.4 | 4.2 | 28.3 | 46.0107 | -6.4228 | 46.5685 | -13.1564 | 0 | -62 | 336
2022-09-16 09:00 | 9:00 | 356.5 | 175.5 | 72 | 51 | 4.2 | 28.3 | 58.7693 | -9.9209 | 46.9173 | -8.2657 | 0 | -62 | 356.5
2022-09-16 10:00 | 10:00 | 355.5 | 175.5 | 72 | 45.4 | 4.2 | 28.3 | 65.7373 | -13.8045 | 53.6543 | -13.4871 | 0 | -62 | 355.5
2022-09-16 11:00 | 11:00 | 354.5 | 175.5 | 72 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 68.4825 | -16.3025 | 48.7475 | -10.3275 | 0 | -62 | 354.5
2022-09-16 12:00 | 12:00 | 337.5 | 175.5 | 71.7 | 55.6 | 4.2 | 28.3 | 61.924 | -22.8248 | 44.5039 | -19.4031 | 0 | -62 | 337.5
2022-09-16 13:00 | 13:00 | 350.2 | 175.5 | 71.9 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 51.0589 | -13.8559 | 32.4729 | -6.4759 | 0 | -62 | 350.2
2022-09-16 14:00 | 14:00 | 354.3 | 175.5 | 72 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 42.4739 | -9.6545 | 36.0168 | -10.7362 | 0 | -62 | 354.3
2022-09-16 15:00 | 15:00 | 360.8 | 175.5 | 72.1 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 25.4341 | -2.5579 | 28.6965 | -8.5727 | 21 | -62 | 360.8
2022-09-16 16:00 | 16:00 | 366.4 | 175.5 | 72.2 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 10.097 | 0 | 21.2979 | -1.8949 | 40 | -62 | 366.4
2022-09-16 17:00 | 17:00 | 366.1 | 175.5 | 72.2 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 0.3237 | 0 | 24.529 | 0 | 40 | -57.6527 | 366.1
2022-09-16 18:00 | 18:00 | 364.8 | 175.5 | 72.2 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.3289 | -5.4289 | 40 | -62 | 364.8
2022-09-16 19:00 | 19:00 | 351 | 175.5 | 71.9 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.0738 | -11.0738 | 18.4 | -62 | 351
2022-09-16 20:00 | 20:00 | 329.9 | 175.5 | 71.5 | 73.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.2228 | -20.3228 | 0 | -62 | 329.9
2022-09-16 21:00 | 21:00 | 308.5 | 175.5 | 71.1 | 62.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.2867 | -29.3867 | 0 | -62 | 308.5
2022-09-16 22:00 | 22:00 | 301.6 | 175.5 | 70.9 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.5871 | -24.3871 | 0 | -58 | 301.6
2022-09-16 23:00 | 23:00 | 292.4 | 175.5 | 70.7 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.872 | -32.072 | 0 | -58 | 292.4
2022-09-17 | 0:00 | 275.6 | 175.5 | 70.4 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.1681 | -49.0681 | 0 | -58 | 275.6
2022-09-17 01:00 | 1:00 | 266.8 | 175.5 | 70.2 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.4617 | -62.9617 | 0 | -58 | 266.8
2022-09-17 02:00 | 2:00 | 276.6 | 175.5 | 70.4 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.491 | -49.391 | 0 | -58 | 276.6
2022-09-17 03:00 | 3:00 | 290.5 | 175.5 | 70.7 | 46.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.3225 | -40.6225 | 0 | -58 | 290.5
2022-09-17 04:00 | 4:00 | 295.7 | 175.5 | 70.8 | 55.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.8061 | -40.6061 | 0 | -58 | 295.7
2022-09-17 05:00 | 5:00 | 287.9 | 175.5 | 70.7 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 3.549 | 0 | 59.2228 | -41.2718 | 0 | -58 | 287.9
2022-09-17 06:00 | 6:00 | 291.1 | 175.5 | 70.7 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 17.9874 | -4.229 | 53.6543 | -37.1127 | 0 | -58 | 291.1
2022-09-17 07:00 | 7:00 | 292.2 | 175.5 | 70.7 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 27.9156 | -11.3568 | 50.8121 | -35.9709 | 0 | -58 | 292.2
2022-09-17 08:00 | 8:00 | 319.1 | 175.5 | 71.3 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 42.3662 | -14.4722 | 46.1777 | -25.1717 | 0 | -59 | 319.1
2022-09-17 09:00 | 9:00 | 331.2 | 175.5 | 71.5 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 62.1276 | -21.2137 | 45.7888 | -18.4027 | 0 | -59 | 331.2
2022-09-17 10:00 | 10:00 | 334.4 | 175.5 | 71.6 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 76.1821 | -29.52 | 41.2344 | -14.1965 | 0 | -59 | 334.4
2022-09-17 11:00 | 11:00 | 337.5 | 175.5 | 71.7 | 49.5 | 4.2 | 28.3 | 71.7449 | -28.5331 | 35.666 | -11.5778 | 0 | -59 | 337.5
2022-09-17 12:00 | 12:00 | 327.5 | 175.5 | 71.5 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 67.2836 | -28.1672 | 32.7073 | -11.9237 | 0 | -59 | 327.5
2022-09-17 13:00 | 13:00 | 330.2 | 175.5 | 71.5 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 57.5596 | -23.3791 | 36.7945 | -16.775 | 0 | -59 | 330.2
2022-09-17 14:00 | 14:00 | 326.7 | 175.5 | 71.4 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 49.0689 | -21.5702 | 38.4302 | -22.2289 | 0 | -59 | 326.7
2022-09-17 15:00 | 15:00 | 329.1 | 175.5 | 71.5 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 27.9156 | -9.9545 | 40.0259 | -25.187 | 0 | -59 | 329.1
2022-09-17 16:00 | 16:00 | 334.7 | 175.5 | 71.6 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 10.217 | 0 | 42.0905 | -17.5075 | 0 | -59 | 334.7
2022-09-17 17:00 | 17:00 | 342.1 | 175.5 | 71.7 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 0.4438 | 0 | 53.8108 | -14.1546 | 2 | -59 | 342.1
2022-09-17 18:00 | 18:00 | 352.5 | 175.5 | 71.9 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 58.5996 | -14.1124 | 7.8 | -59 | 352.5
2022-09-17 19:00 | 19:00 | 340.3 | 175.5 | 71.7 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 57.8599 | -17.5963 | 0 | -59 | 340.3
2022-09-17 20:00 | 20:00 | 321.9 | 175.5 | 71.3 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.4566 | -31.5566 | 0 | -59 | 321.9
2022-09-17 21:00 | 21:00 | 299.7 | 175.5 | 70.9 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.9049 | -37.7049 | 0 | -59 | 299.7
2022-09-17 22:00 | 22:00 | 292 | 175.5 | 70.7 | 70.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | -2.5829e-15 | 41.6233 | -40.6233 | 0 | -58 | 292
2022-09-17 23:00 | 23:00 | 281.6 | 175.5 | 70.5 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.9388 | -35.9356 | 0 | -58 | 286.3032
2022-09-18 | 0:00 | 273.1 | 175.5 | 70.4 | 45.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.2069 | -35.0069 | 0 | -58 | 273.1
2022-09-18 01:00 | 1:00 | 264.4 | 175.5 | 70.2 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.7164 | -36.7132 | 0 | -58 | 268.4032
2022-09-18 02:00 | 2:00 | 273.3 | 175.5 | 70.4 | 62.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.3824 | -31.3796 | 0 | -58 | 282.9028
2022-09-18 03:00 | 3:00 | 290.5 | 175.5 | 70.7 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.387 | -25.3848 | 0 | -58 | 296.5022
2022-09-18 04:00 | 4:00 | 295.8 | 175.5 | 70.8 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.5401 | -24.078 | 0 | -58 | 300.2621
2022-09-18 05:00 | 5:00 | 284.4 | 175.5 | 70.6 | 63.7 | 4.2 | 28.3 | 3.8498 | -2.3584 | 34.1466 | -31.738 | 0 | -58 | 288.2
2022-09-18 06:00 | 6:00 | 279.8 | 175.5 | 70.5 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 22.2446 | -13.4 | 49.3328 | -48.0774 | 0 | -58 | 279.8
2022-09-18 07:00 | 7:00 | 279.6 | 175.5 | 70.5 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 33.2409 | -20.136 | 57.8199 | -55.2248 | 0 | -58 | 279.6
2022-09-18 08:00 | 8:00 | 293.2 | 175.5 | 70.8 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 42.7612 | -23.7034 | 50.8501 | -39.9079 | 0 | -59 | 293.2
2022-09-18 09:00 | 9:00 | 311 | 175.5 | 71.1 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 46.5509 | -18.4387 | 46.6065 | -27.2187 | 0 | -59 | 311
2022-09-18 10:00 | 10:00 | 322.5 | 175.5 | 71.3 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 49.7892 | -16.2148 | 51.6298 | -26.4042 | 0 | -59 | 322.5
2022-09-18 11:00 | 11:00 | 324 | 175.5 | 71.4 | 44.3 | 4.2 | 28.3 | 43.1326 | -10.6299 | 50.1104 | -23.3131 | 0 | -59 | 324
2022-09-18 12:00 | 12:00 | 321.8 | 175.5 | 71.3 | 49.5 | 4.2 | 28.3 | 38.1203 | -9.8365 | 47.8914 | -24.1752 | 0 | -59 | 321.8
2022-09-18 13:00 | 13:00 | 316 | 175.5 | 71.2 | 53.6 | 4.2 | 28.3 | 29.3182 | -7.2734 | 46.8413 | -26.6861 | 0 | -59 | 316
2022-09-18 14:00 | 14:00 | 313 | 175.5 | 71.2 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 23.3947 | -9.0313 | 39.4807 | -26.9441 | 0 | -59 | 313
2022-09-18 15:00 | 15:00 | 315.3 | 175.5 | 71.2 | 76.5 | 4.2 | 28.3 | 14.0181 | -5.3444 | 38.5866 | -28.6603 | 0 | -59 | 315.3
2022-09-18 16:00 | 16:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 5.0959 | 0 | 38.5866 | -19.0825 | 0 | -59 | 322.6
2022-09-18 17:00 | 17:00 | 339.5 | 175.5 | 71.7 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0.1436 | 0 | 37.6905 | -14.1341 | 17.5 | -59 | 339.5
2022-09-18 18:00 | 18:00 | 345.7 | 175.5 | 71.8 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.8849 | -14.0849 | 23.5 | -59 | 345.7
2022-09-18 19:00 | 19:00 | 337 | 175.5 | 71.6 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.5332 | -14.1332 | 12.4 | -59 | 337
2022-09-18 20:00 | 20:00 | 321.3 | 175.5 | 71.3 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.4737 | -26.3737 | 0 | -59 | 321.3
2022-09-18 21:00 | 21:00 | 301.9 | 175.5 | 70.9 | 59.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.1281 | -42.0281 | 0 | -59 | 301.9
2022-09-18 22:00 | 22:00 | 286.2 | 175.5 | 70.6 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.3625 | -42.1625 | 0 | -58 | 286.2
2022-09-18 23:00 | 23:00 | 275.4 | 175.5 | 70.4 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.3772 | -47.7772 | 0 | -58 | 275.4
2022-09-19 | 0:00 | 262.7 | 175.5 | 70.2 | 40.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.8297 | -62.3297 | 0 | -58 | 263.2
2022-09-19 01:00 | 1:00 | 255.7 | 175.5 | 70 | 41 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.6923 | -53.6876 | 0 | -58 | 261.0047
2022-09-19 02:00 | 2:00 | 268.2 | 175.5 | 70.3 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.1656 | -38.104 | 0 | -58 | 271.5616
2022-09-19 03:00 | 3:00 | 282.3 | 175.5 | 70.5 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.5712 | -34.0712 | 0 | -58 | 282.3
2022-09-19 04:00 | 4:00 | 287.6 | 175.5 | 70.7 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.1272 | -34.1272 | 0 | -58 | 287.6
2022-09-19 05:00 | 5:00 | 280.1 | 175.5 | 70.5 | 45.6 | 4.2 | 28.3 | 3.4708 | 0 | 44.5039 | -33.9747 | 0 | -58 | 280.1
2022-09-19 06:00 | 6:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 40.5 | 4.2 | 28.3 | 18.9591 | -7.0239 | 45.7508 | -33.086 | 0 | -58 | 285.7
2022-09-19 07:00 | 7:00 | 291.2 | 175.5 | 70.7 | 40.5 | 4.2 | 28.3 | 26.8243 | -10.6399 | 43.8807 | -30.0651 | 0 | -58 | 291.2
2022-09-19 08:00 | 8:00 | 308.1 | 175.5 | 71.1 | 41 | 4.2 | 28.3 | 43.2778 | -16.0793 | 46.5285 | -26.727 | 0 | -59 | 308.1
2022-09-19 09:00 | 9:00 | 329.1 | 175.5 | 71.5 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 63.1106 | -23.4896 | 41.9741 | -17.1951 | 0 | -59 | 329.1
2022-09-19 10:00 | 10:00 | 338.9 | 175.5 | 71.7 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 67.0563 | -25.8871 | 33.8358 | -10.305 | 0 | -59 | 338.9
2022-09-19 11:00 | 11:00 | 341.5 | 175.5 | 71.7 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 57.7032 | -21.7933 | 32.7073 | -11.3172 | 0 | -59 | 341.5
2022-09-19 12:00 | 12:00 | 333.5 | 175.5 | 71.6 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 47.0912 | -19.4342 | 30.9535 | -14.8105 | 0 | -59 | 333.5
2022-09-19 13:00 | 13:00 | 340.8 | 175.5 | 71.7 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 31.9219 | -13.1281 | 28.0729 | -15.9667 | 10.1 | -59 | 340.8
2022-09-19 14:00 | 14:00 | 341.9 | 175.5 | 71.7 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 19.1027 | -3.0069 | 43.259 | -26.0548 | 8.8 | -59 | 341.9
2022-09-19 15:00 | 15:00 | 339.5 | 175.5 | 71.7 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 10.2883 | 0 | 55.6789 | -29.0672 | 2.8 | -59 | 339.5
2022-09-19 16:00 | 16:00 | 344 | 175.5 | 71.8 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 3.9699 | 0 | 43.7263 | -29.0962 | 25.5 | -59 | 344
2022-09-19 17:00 | 17:00 | 351.7 | 175.5 | 71.9 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0.1565 | 0 | 30.9535 | -19.41 | 40 | -59 | 351.7
2022-09-19 18:00 | 18:00 | 350.4 | 175.5 | 71.9 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.0595 | -19.6595 | 40 | -59 | 350.4
2022-09-19 19:00 | 19:00 | 337.1 | 175.5 | 71.6 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.226 | -26.344 | 35.3 | -59 | 339.882
2022-09-19 20:00 | 20:00 | 316.5 | 175.5 | 71.2 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.5768 | -26.64 | 14.7 | -59 | 318.9368
2022-09-19 21:00 | 21:00 | 299.6 | 175.5 | 70.9 | 76 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.7945 | -31.042 | 0 | -59 | 301.6525
2022-09-19 22:00 | 22:00 | 282.2 | 175.5 | 70.5 | 66 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.0047 | -31.6047 | 0 | -58 | 289.9
2022-09-19 23:00 | 23:00 | 271.2 | 175.5 | 70.3 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.1772 | -26.3772 | 0 | -58 | 278.9
2022-09-20 | 0:00 | 259.5 | 175.5 | 70.1 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.4673 | -41.4636 | 0 | -58 | 290.0037
2022-09-20 01:00 | 1:00 | 255.6 | 175.5 | 70 | 59.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.2608 | -59.2556 | 0 | -58 | 279.9052
2022-09-20 02:00 | 2:00 | 270.6 | 175.5 | 70.3 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.1294 | -61.124 | 0 | -58 | 284.1054
2022-09-20 03:00 | 3:00 | 288.4 | 175.5 | 70.7 | 53.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.9685 | -78.0685 | 0 | -58 | 288.4
2022-09-20 04:00 | 4:00 | 292.1 | 175.5 | 70.7 | 40.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.0195 | -80.9195 | 0 | -58 | 292.1
2022-09-20 05:00 | 5:00 | 285.8 | 175.5 | 70.6 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 3.3331 | 0 | 125.1811 | -102.6142 | 0 | -58 | 285.8
2022-09-20 06:00 | 6:00 | 295.8 | 175.5 | 70.8 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 17.915 | -7.1396 | 129.9699 | -105.0453 | 0 | -58 | 295.8
2022-09-20 07:00 | 7:00 | 306.2 | 175.5 | 71 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 27.8448 | -10.4824 | 131.9825 | -103.4449 | 0 | -58 | 306.2
2022-09-20 08:00 | 8:00 | 324.4 | 175.5 | 71.4 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 41.886 | -11.6693 | 132.1929 | -94.7096 | 0 | -62 | 324.4
2022-09-20 09:00 | 9:00 | 336.2 | 175.5 | 71.6 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 68.1588 | -27.3003 | 134.1767 | -95.7352 | 0 | -62 | 336.2
2022-09-20 10:00 | 10:00 | 336.1 | 175.5 | 71.6 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 93.9042 | -47.6326 | 133.9963 | -101.0679 | 0 | -62 | 336.1
2022-09-20 11:00 | 11:00 | 319.3 | 175.5 | 71.3 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 105.033 | -63.9177 | 134.1167 | -112.532 | 0 | -62 | 319.3
2022-09-20 12:00 | 12:00 | 294.7 | 175.5 | 70.8 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 120.9939 | -83.4032 | 131.02 | -130.5107 | 0 | -62 | 294.7
2022-09-20 13:00 | 13:00 | 307.4 | 175.5 | 71 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 123.4642 | -75.6336 | 130.8256 | -128.0562 | 0 | -62 | 307.4
2022-09-20 14:00 | 14:00 | 308.2 | 175.5 | 71.1 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 108.8463 | -66.6784 | 124.9466 | -115.8145 | 0 | -62 | 308.2
2022-09-20 15:00 | 15:00 | 315.9 | 175.5 | 71.2 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 70.7019 | -42.1306 | 107.1927 | -97.964 | 0 | -62 | 315.9
2022-09-20 16:00 | 16:00 | 338.2 | 175.5 | 71.7 | 74.1 | 4.2 | 28.3 | 26.5494 | -6.0913 | 87.801 | -61.8591 | 0 | -62 | 338.2
2022-09-20 17:00 | 17:00 | 347.7 | 175.5 | 71.9 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 1.0076 | 0 | 73.7837 | -26.0913 | 3.5 | -62 | 347.7
2022-09-20 18:00 | 18:00 | 355.7 | 175.5 | 72 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.9091 | -26.1091 | 24.3 | -62 | 355.7
2022-09-20 19:00 | 19:00 | 340.3 | 175.5 | 71.7 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.5091 | -26.1091 | 13.6 | -62 | 340.3
2022-09-20 20:00 | 20:00 | 319.2 | 175.5 | 71.3 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.8612 | -30.5612 | 0 | -62 | 319.2
2022-09-20 21:00 | 21:00 | 294.7 | 175.5 | 70.8 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | -7.7487e-15 | 54.8232 | -46.8232 | 0 | -62 | 294.7
2022-09-20 22:00 | 22:00 | 279.6 | 175.5 | 70.5 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.6849 | -46.6808 | 0 | -58 | 290.4041
2022-09-20 23:00 | 23:00 | 268 | 175.5 | 70.3 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.6836 | -49.6792 | 0 | -58 | 290.2044
2022-09-21 | 0:00 | 256.2 | 175.5 | 70 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.2023 | -48.198 | 0 | -58 | 258.4043
2022-09-21 01:00 | 1:00 | 254 | 175.5 | 70 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.4259 | -44.422 | 0 | -58 | 258.4039
2022-09-21 02:00 | 2:00 | 263 | 175.5 | 70.2 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | -7.7487e-15 | 50.6957 | -46.2957 | 0 | -58 | 263
2022-09-21 03:00 | 3:00 | 281.7 | 175.5 | 70.5 | 51 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.3035 | -43.1035 | 0 | -58 | 281.7
2022-09-21 04:00 | 4:00 | 291.2 | 175.5 | 70.7 | 63 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.4246 | -39.9246 | 0 | -58 | 291.2
2022-09-21 05:00 | 5:00 | 285.8 | 175.5 | 70.6 | 57.7 | 4.2 | 28.3 | 3.8134 | -2.336 | 43.5698 | -36.758 | 0 | -58 | 286.5892
2022-09-21 06:00 | 6:00 | 288.4 | 175.5 | 70.7 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 22.2081 | -11.2922 | 37.1453 | -28.5612 | 0 | -58 | 288.4
2022-09-21 07:00 | 7:00 | 306.1 | 175.5 | 71 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 41.0472 | -19.2936 | 32.7457 | -20.5993 | 0 | -58 | 306.1
2022-09-21 08:00 | 8:00 | 329.2 | 175.5 | 71.5 | 52.7 | 4.2 | 28.3 | 59.2859 | -22.4737 | 35.5879 | -13.4001 | 0 | -62 | 329.2
2022-09-21 09:00 | 9:00 | 337.1 | 175.5 | 71.6 | 46.4 | 4.2 | 28.3 | 78.6272 | -30.9464 | 30.3323 | -4.9131 | 0 | -62 | 337.1
2022-09-21 10:00 | 10:00 | 329.2 | 175.5 | 71.5 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 95.9071 | -44.6821 | 33.1345 | -11.0595 | 0 | -62 | 329.2
2022-09-21 11:00 | 11:00 | 325.7 | 175.5 | 71.4 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 115.4773 | -62.2252 | 37.8849 | -21.737 | 0 | -62 | 325.7
2022-09-21 12:00 | 12:00 | 306 | 175.5 | 71 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 122.0615 | -74.7744 | 37.923 | -35.1101 | 0 | -62 | 306
2022-09-21 13:00 | 13:00 | 310.6 | 175.5 | 71.1 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 113.5837 | -67.562 | 39.3643 | -30.786 | 0 | -62 | 310.6
2022-09-21 14:00 | 14:00 | 311.7 | 175.5 | 71.1 | 39.4 | 4.2 | 28.3 | 97.7064 | -54.9672 | 42.1685 | -29.7077 | 0 | -62 | 311.7
2022-09-21 15:00 | 15:00 | 318.3 | 175.5 | 71.3 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 66.8998 | -37.7643 | 40.2984 | -30.1339 | 0 | -62 | 318.3
2022-09-21 16:00 | 16:00 | 341.6 | 175.5 | 71.7 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 24.7625 | -7.9694 | 31.7332 | -18.1263 | 18.3 | -62 | 341.6
2022-09-21 17:00 | 17:00 | 351.7 | 175.5 | 71.9 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0.7316 | 0 | 25.8139 | -7.9455 | 40 | -62 | 351.7
2022-09-21 18:00 | 18:00 | 358.7 | 175.5 | 72.1 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.1801 | 0 | 40 | -60.7801 | 358.7
2022-09-21 19:00 | 19:00 | 343.4 | 175.5 | 71.8 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.8306 | -10.4306 | 40 | -62 | 343.4
2022-09-21 20:00 | 20:00 | 323.3 | 175.5 | 71.4 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.1415 | -17.836 | 35.7 | -62 | 331.6055
2022-09-21 21:00 | 21:00 | 304.9 | 175.5 | 71 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.2845 | -19.644 | 15.5 | -62 | 311.3405
2022-09-21 22:00 | 22:00 | 289.7 | 175.5 | 70.7 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.465 | -23.965 | 3 | -58 | 298.3
2022-09-21 23:00 | 23:00 | 276.2 | 175.5 | 70.4 | 72.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.7254 | -24.7232 | 0 | -58 | 292.5022
2022-09-22 | 0:00 | 260.5 | 175.5 | 70.1 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.6979 | -25.6956 | 0 | -58 | 278.7023
2022-09-22 01:00 | 1:00 | 256.2 | 175.5 | 70 | 52.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.568 | -27.5656 | 0 | -58 | 272.8024
2022-09-22 02:00 | 2:00 | 268.9 | 175.5 | 70.3 | 60.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.8617 | -32.8588 | 0 | -58 | 281.1029
2022-09-22 03:00 | 3:00 | 289 | 175.5 | 70.7 | 73.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.2738 | -36.2738 | 0 | -58 | 296.6
2022-09-22 04:00 | 4:00 | 295.5 | 175.5 | 70.8 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.9801 | -27.824 | 0 | -58 | 299.9561
2022-09-22 05:00 | 5:00 | 287.7 | 175.5 | 70.7 | 71.8 | 4.2 | 28.3 | 4.3644 | -3.3432 | 37.1073 | -37.0285 | 0 | -58 | 293.6
2022-09-22 06:00 | 6:00 | 284.4 | 175.5 | 70.6 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 40.8312 | -32.8448 | 45.7888 | -45.7848 | 0 | -58 | 284.4904
2022-09-22 07:00 | 7:00 | 283.9 | 175.5 | 70.6 | 37.8 | 4.2 | 28.3 | 97.7535 | -74.8832 | 39.7151 | -37.0854 | 0 | -58 | 283.9
2022-09-22 08:00 | 8:00 | 303.4 | 175.5 | 71 | 37.8 | 4.2 | 28.3 | 140.2639 | -96.6864 | 44.9708 | -39.9483 | 0 | -62 | 303.4
2022-09-22 09:00 | 9:00 | 322.1 | 175.5 | 71.3 | 37.8 | 4.2 | 28.3 | 165.0612 | -101.1152 | 45.7104 | -42.6564 | 0 | -62 | 322.1
2022-09-22 10:00 | 10:00 | 322.5 | 175.5 | 71.3 | 37.8 | 4.2 | 28.3 | 173.2754 | -106.1472 | 52.6423 | -52.3705 | 0 | -62 | 322.5
2022-09-22 11:00 | 11:00 | 328.4 | 175.5 | 71.5 | 38.3 | 4.2 | 28.3 | 172.2329 | -105.5088 | 57.8979 | -52.022 | 0 | -62 | 328.4
2022-09-22 12:00 | 12:00 | 309.2 | 175.5 | 71.1 | 38.3 | 4.2 | 28.3 | 160.0489 | -110.3244 | 54.7828 | -50.7073 | 0 | -62 | 309.2
2022-09-22 13:00 | 13:00 | 321.8 | 175.5 | 71.3 | 38.3 | 4.2 | 28.3 | 137.1821 | -82.4033 | 60.5077 | -49.0865 | 0 | -62 | 321.8
2022-09-22 14:00 | 14:00 | 327.1 | 175.5 | 71.4 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 102.9952 | -53.9461 | 69.5021 | -47.6512 | 0 | -62 | 327.1
2022-09-22 15:00 | 15:00 | 334.8 | 175.5 | 71.6 | 60.5 | 4.2 | 28.3 | 60.114 | -26.6199 | 70.0474 | -46.8415 | 0 | -62 | 334.8
2022-09-22 16:00 | 16:00 | 349 | 175.5 | 71.9 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 20.7932 | 0 | 73.3165 | -35.9097 | 0 | -62 | 349
2022-09-22 17:00 | 17:00 | 355.9 | 175.5 | 72 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0.2037 | 0 | 77.2896 | -26.0933 | 12.5 | -62 | 355.9
2022-09-22 18:00 | 18:00 | 358.3 | 175.5 | 72.1 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 83.5174 | -26.0538 | 8.7 | -62 | 358.3
2022-09-22 19:00 | 19:00 | 343.5 | 175.5 | 71.8 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.7531 | -29.0531 | 0 | -62 | 343.5
2022-09-22 20:00 | 20:00 | 324.4 | 175.5 | 71.4 | 59.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.363 | -36.263 | 0 | -62 | 324.4
2022-09-22 21:00 | 21:00 | 303.1 | 175.5 | 71 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.8715 | -44.6715 | 0 | -62 | 303.1
2022-09-22 22:00 | 22:00 | 289.6 | 175.5 | 70.7 | 37.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.0872 | -54.9872 | 0 | -58 | 289.6
2022-09-22 23:00 | 23:00 | 280.7 | 175.5 | 70.5 | 37.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.9987 | -62.5987 | 0 | -58 | 280.7
2022-09-23 | 0:00 | 267.2 | 175.5 | 70.2 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | -5.1658e-15 | 86.9053 | -77.1053 | 0 | -58 | 267.2
2022-09-23 01:00 | 1:00 | 265.2 | 175.5 | 70.2 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.9295 | -81.1295 | 0 | -58 | 265.2
2022-09-23 02:00 | 2:00 | 275.8 | 175.5 | 70.4 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.8669 | -68.6669 | 0 | -58 | 275.8
2022-09-23 03:00 | 3:00 | 295 | 175.5 | 70.8 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.297 | -47.297 | 0 | -58 | 295
2022-09-23 04:00 | 4:00 | 301.5 | 175.5 | 70.9 | 37.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.0492 | -43.1492 | 0 | -58 | 301.5
2022-09-23 05:00 | 5:00 | 291.3 | 175.5 | 70.7 | 37.7 | 4.2 | 28.3 | 3.0694 | 0 | 82.1945 | -52.3639 | 0 | -58 | 291.3
2022-09-23 06:00 | 6:00 | 290 | 175.5 | 70.7 | 37.7 | 4.2 | 28.3 | 17.891 | -5.2524 | 77.444 | -58.4826 | 0 | -58 | 290
2022-09-23 07:00 | 7:00 | 299 | 175.5 | 70.9 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 22.0521 | -5.0445 | 81.4168 | -58.5244 | 0 | -58 | 299
2022-09-23 08:00 | 8:00 | 322.4 | 175.5 | 71.3 | 48.7 | 4.2 | 28.3 | 22.3046 | 0 | 84.3355 | -53.2401 | 0 | -59 | 322.4
2022-09-23 09:00 | 9:00 | 337.9 | 175.5 | 71.7 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 24.1386 | 0 | 68.6441 | -37.7827 | 0 | -59 | 337.9
2022-09-23 10:00 | 10:00 | 341.1 | 175.5 | 71.7 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 28.3594 | -1.1093 | 66.6595 | -36.7096 | 0 | -59 | 341.1
2022-09-23 11:00 | 11:00 | 341.4 | 175.5 | 71.7 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 29.7512 | -5.3324 | 56.9258 | -32.5446 | 0 | -59 | 341.4
2022-09-23 12:00 | 12:00 | 327.9 | 175.5 | 71.5 | 68 | 4.2 | 28.3 | 26.7643 | -6.7887 | 50.4613 | -31.0369 | 0 | -59 | 327.9
2022-09-23 13:00 | 13:00 | 331 | 175.5 | 71.5 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 24.1263 | -4.8986 | 42.9082 | -24.3359 | 0 | -59 | 331
2022-09-23 14:00 | 14:00 | 332.7 | 175.5 | 71.6 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 20.1088 | -1.4875 | 49.7216 | -28.9429 | 0 | -59 | 332.7
2022-09-23 15:00 | 15:00 | 332.7 | 175.5 | 71.6 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 10.7798 | 0 | 57.0018 | -29.0816 | 0.7 | -59 | 332.7
2022-09-23 16:00 | 16:00 | 337 | 175.5 | 71.6 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 3.9934 | 0 | 56.1862 | -29.0796 | 12.6 | -59 | 337
2022-09-23 17:00 | 17:00 | 348.2 | 175.5 | 71.9 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 48.7095 | -29.1331 | 35 | -59 | 348.2
2022-09-23 18:00 | 18:00 | 344.7 | 175.5 | 71.8 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.3871 | -29.0871 | 13.9 | -59 | 344.7
2022-09-23 19:00 | 19:00 | 333.1 | 175.5 | 71.6 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.2418 | -30.4418 | 0 | -59 | 333.1
2022-09-23 20:00 | 20:00 | 318.8 | 175.5 | 71.3 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.6906 | -38.8906 | 0 | -59 | 318.8
2022-09-23 21:00 | 21:00 | 302.8 | 175.5 | 71 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.5745 | -38.8745 | 0 | -59 | 302.8
2022-09-23 22:00 | 22:00 | 286.7 | 175.5 | 70.6 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.1518 | -59.2518 | 0 | -58 | 286.7
2022-09-23 23:00 | 23:00 | 278.5 | 175.5 | 70.5 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.9652 | -74.1652 | 0 | -58 | 278.5
2022-09-24 | 0:00 | 265.9 | 175.5 | 70.2 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.0332e-14 | 94.8872 | -87.3872 | 0 | -58 | 265.9
2022-09-24 01:00 | 1:00 | 262.4 | 175.5 | 70.1 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.3889 | -78.2889 | 0 | -58 | 262.4
2022-09-24 02:00 | 2:00 | 274.1 | 175.5 | 70.4 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.6626 | -79.6556 | 0 | -58 | 275.307
2022-09-24 03:00 | 3:00 | 290.2 | 175.5 | 70.7 | 64.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.0332e-14 | 73.4349 | -68.8349 | 0 | -58 | 290.2
2022-09-24 04:00 | 4:00 | 295.6 | 175.5 | 70.8 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.2014 | -62.5014 | 0 | -58 | 295.6
2022-09-24 05:00 | 5:00 | 288.1 | 175.5 | 70.7 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 2.8894 | -1.5424 | 76.2371 | -67.2841 | 0 | -58 | 288.1
2022-09-24 06:00 | 6:00 | 292.1 | 175.5 | 70.7 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 16.596 | -9.9392 | 67.1267 | -58.8835 | 0 | -58 | 292.1
2022-09-24 07:00 | 7:00 | 299.2 | 175.5 | 70.9 | 60.6 | 4.2 | 28.3 | 22.4595 | -13.5312 | 64.0901 | -55.3184 | 0 | -58 | 299.2
2022-09-24 08:00 | 8:00 | 316 | 175.5 | 71.2 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 26.9696 | -12.4831 | 71.4083 | -55.3948 | 0 | -59 | 316
2022-09-24 09:00 | 9:00 | 333.6 | 175.5 | 71.6 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 35.5911 | -10.6569 | 83.6738 | -57.208 | 0 | -59 | 333.6
2022-09-24 10:00 | 10:00 | 335.3 | 175.5 | 71.6 | 51.6 | 4.2 | 28.3 | 45.4592 | -13.7118 | 91.9685 | -60.6159 | 0 | -59 | 335.3
2022-09-24 11:00 | 11:00 | 325.8 | 175.5 | 71.4 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 48.5651 | -14.7378 | 98.1583 | -64.7856 | 0 | -59 | 325.8
2022-09-24 12:00 | 12:00 | 312.4 | 175.5 | 71.1 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 46.6346 | -19.8596 | 107.8923 | -80.5673 | 0 | -59 | 312.4
2022-09-24 13:00 | 13:00 | 311.8 | 175.5 | 71.1 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 48.0008 | -21.5967 | 113.3444 | -86.2485 | 0 | -59 | 311.8
2022-09-24 14:00 | 14:00 | 313.1 | 175.5 | 71.2 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 37.9766 | -11.9733 | 96.8354 | -68.1387 | 0 | -59 | 313.1
2022-09-24 15:00 | 15:00 | 304.5 | 175.5 | 71 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 27.6647 | -7.5445 | 95.2376 | -69.0578 | 0 | -59 | 304.5
2022-09-24 16:00 | 16:00 | 312.4 | 175.5 | 71.1 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 14.5219 | -2.5388 | 99.6776 | -76.4607 | 0 | -59 | 312.4
2022-09-24 17:00 | 17:00 | 331.1 | 175.5 | 71.5 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0.3966 | 0 | 106.2186 | -63.1152 | 0 | -59 | 331.1
2022-09-24 18:00 | 18:00 | 339.7 | 175.5 | 71.7 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.5044 | -52.6044 | 0 | -59 | 339.7
2022-09-24 19:00 | 19:00 | 326.1 | 175.5 | 71.4 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 102.4799 | -63.9399 | 0 | -59 | 326.1
2022-09-24 20:00 | 20:00 | 305.3 | 175.5 | 71 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.8264 | -80.6264 | 0 | -59 | 305.3
2022-09-24 21:00 | 21:00 | 286.4 | 175.5 | 70.6 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.0548 | -89.4548 | 0 | -59 | 286.4
2022-09-24 22:00 | 22:00 | 274.6 | 175.5 | 70.4 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | -5.1658e-15 | 119.9234 | -103.9234 | 0 | -58 | 274.6
2022-09-24 23:00 | 23:00 | 267.9 | 175.5 | 70.3 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.2673 | -100.8673 | 0 | -58 | 267.9
2022-09-25 | 0:00 | 258 | 175.5 | 70.1 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.0083 | -107.9988 | 0 | -58 | 258.9095
2022-09-25 01:00 | 1:00 | 254 | 175.5 | 70 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.7212 | -112.7112 | 0 | -58 | 258.81
2022-09-25 02:00 | 2:00 | 264.9 | 175.5 | 70.2 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | -2.0663e-14 | 107.1143 | -105.7143 | 0 | -58 | 264.9
2022-09-25 03:00 | 3:00 | 280.4 | 175.5 | 70.5 | 53.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.013 | -95.413 | 0 | -58 | 280.4
2022-09-25 04:00 | 4:00 | 284.6 | 175.5 | 70.6 | 61.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.1963 | -95.3963 | 0 | -58 | 284.6
2022-09-25 05:00 | 5:00 | 270.8 | 175.5 | 70.3 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 3.4708 | -2.7919 | 87.6065 | -87.5988 | 0 | -58 | 275.7866
2022-09-25 06:00 | 6:00 | 259 | 175.5 | 70.1 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 38.324 | -30.8278 | 77.6385 | -77.6316 | 0 | -58 | 272.4031
2022-09-25 07:00 | 7:00 | 255.2 | 175.5 | 70 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 95.7635 | -77.0325 | 72.8896 | -72.8832 | 0 | -58 | 277.5374
2022-09-25 08:00 | 8:00 | 251.4 | 175.5 | 69.9 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 128.0927 | -103.0383 | 67.0867 | -67.0808 | 0 | -59 | 282.7603
2022-09-25 09:00 | 9:00 | 265.8 | 175.5 | 70.2 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 156.2848 | -125.7162 | 64.2845 | -64.2788 | 0 | -59 | 288.5743
2022-09-25 10:00 | 10:00 | 267.1 | 175.5 | 70.2 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 164.0911 | -131.9956 | 61.1694 | -61.164 | 0 | -59 | 290.1009
2022-09-25 11:00 | 11:00 | 271.1 | 175.5 | 70.3 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 160.3619 | -128.9958 | 56.4566 | -56.4516 | 0 | -59 | 289.9711
2022-09-25 12:00 | 12:00 | 269.3 | 175.5 | 70.3 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 144.0408 | -115.8669 | 50.3833 | -50.3788 | 0 | -59 | 286.7784
2022-09-25 13:00 | 13:00 | 272 | 175.5 | 70.3 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 122.0615 | -98.1869 | 41.1944 | -41.1908 | 0 | -59 | 282.4782
2022-09-25 14:00 | 14:00 | 271.4 | 175.5 | 70.3 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 87.4529 | -70.3473 | 32.4729 | -32.47 | 0 | -59 | 294.6085
2022-09-25 15:00 | 15:00 | 275.4 | 175.5 | 70.4 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 59.3572 | -47.7471 | 23.9457 | -23.9436 | 0 | -59 | 302.4122
2022-09-25 16:00 | 16:00 | 292.2 | 175.5 | 70.7 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 21.4642 | -17.2658 | 17.9104 | -17.9088 | 0 | -59 | 300.3
2022-09-25 17:00 | 17:00 | 317.2 | 175.5 | 71.2 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 0.1313 | -0.08 | 13.0432 | -11.004 | 36.5 | -59 | 335.1905
2022-09-25 18:00 | 18:00 | 327.2 | 175.5 | 71.4 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.0711 | -10.184 | 40 | -59 | 338.6871
2022-09-25 19:00 | 19:00 | 317.2 | 175.5 | 71.2 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.3707 | -7.062 | 40 | -59 | 337.9087
2022-09-25 20:00 | 20:00 | 301.1 | 175.5 | 70.9 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.5638 | -9.756 | 22.3 | -59 | 320.4078
2022-09-25 21:00 | 21:00 | 283.7 | 175.5 | 70.6 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.2409 | -10.24 | 8.2 | -59 | 304.2009
2022-09-25 22:00 | 22:00 | 267.6 | 175.5 | 70.3 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.2422 | -7.2416 | 0 | -58 | 296.7006
2022-09-25 23:00 | 23:00 | 258.7 | 175.5 | 70.1 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.0324 | -9.0316 | 0 | -58 | 291.0008
2022-09-26 | 0:00 | 247.3 | 175.5 | 69.8 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.8655 | -7.8648 | 0 | -58 | 260.2007
2022-09-26 01:00 | 1:00 | 245.1 | 175.5 | 69.8 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.3987 | -7.398 | 0 | -58 | 259.4007
2022-09-26 02:00 | 2:00 | 259.7 | 175.5 | 70.1 | 59.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.2163 | -8.2156 | 0 | -58 | 279.6007
2022-09-26 03:00 | 3:00 | 278.6 | 175.5 | 70.5 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.7754 | -6.7748 | 0 | -58 | 292.4006
2022-09-26 04:00 | 4:00 | 285.4 | 175.5 | 70.6 | 73.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.9193 | -5.9188 | 0 | -58 | 294.3005
2022-09-26 05:00 | 5:00 | 278.6 | 175.5 | 70.5 | 70 | 4.2 | 28.3 | 2.243 | -1.8044 | 6.8914 | -6.8908 | 0 | -58 | 290.9392
2022-09-26 06:00 | 6:00 | 285.6 | 175.5 | 70.6 | 57.2 | 4.2 | 28.3 | 22.6996 | -15.6472 | 9.2668 | -8.5192 | 0 | -58 | 285.6
2022-09-26 07:00 | 7:00 | 291.2 | 175.5 | 70.7 | 41.2 | 4.2 | 28.3 | 57.7032 | -32.9839 | 11.135 | -6.5543 | 0 | -58 | 291.2
2022-09-26 08:00 | 8:00 | 305.3 | 175.5 | 71 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 97.5391 | -55.1806 | 9.9285 | -2.887 | 0 | -62 | 305.3
2022-09-26 09:00 | 9:00 | 313.9 | 175.5 | 71.2 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 134.484 | -80.6431 | 11.9527 | -7.9936 | 0 | -62 | 313.9
2022-09-26 10:00 | 10:00 | 318.9 | 175.5 | 71.3 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 166.764 | -107.9558 | 20.2854 | -16.3936 | 0 | -62 | 318.9
2022-09-26 11:00 | 11:00 | 326 | 175.5 | 71.4 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 180.2434 | -116.2491 | 28.1893 | -22.4836 | 0 | -62 | 326
2022-09-26 12:00 | 12:00 | 313.2 | 175.5 | 71.2 | 39.4 | 4.2 | 28.3 | 174.2122 | -120.0878 | 38.859 | -34.8834 | 0 | -62 | 314.7
2022-09-26 13:00 | 13:00 | 323.1 | 175.5 | 71.4 | 39.4 | 4.2 | 28.3 | 151.0688 | -91.8988 | 40.6492 | -33.5192 | 0 | -62 | 323.1
2022-09-26 14:00 | 14:00 | 324.4 | 175.5 | 71.4 | 39.4 | 4.2 | 28.3 | 117.4914 | -64.6536 | 38.1958 | -23.4336 | 0 | -62 | 324.4
2022-09-26 15:00 | 15:00 | 332.5 | 175.5 | 71.5 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 69.8857 | -33.6305 | 35.3151 | -18.7703 | 0 | -62 | 332.5
2022-09-26 16:00 | 16:00 | 354.7 | 175.5 | 72 | 75.3 | 4.2 | 28.3 | 23.167 | 0 | 43.141 | -4.908 | 0 | -62 | 354.7
2022-09-26 17:00 | 17:00 | 364 | 175.5 | 72.2 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 0.2165 | 0 | 45.516 | 0 | 15.4 | -53.6325 | 364
2022-09-26 18:00 | 18:00 | 365.7 | 175.5 | 72.2 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 44.3475 | 0 | 18.5 | -53.6711 | 365.7
2022-09-26 19:00 | 19:00 | 347.6 | 175.5 | 71.9 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 44.8928 | 0 | 0.1 | -53.6164 | 347.6
2022-09-26 20:00 | 20:00 | 324.2 | 175.5 | 71.4 | 73.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.5698 | -10.4698 | 0 | -62 | 324.2
2022-09-26 21:00 | 21:00 | 302.4 | 175.5 | 70.9 | 61.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.0919 | -15.4919 | 0 | -62 | 302.4
2022-09-26 22:00 | 22:00 | 287.1 | 175.5 | 70.6 | 50.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.0599 | -33.1599 | 0 | -58 | 287.1
2022-09-26 23:00 | 23:00 | 278.5 | 175.5 | 70.5 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.6203 | -25.5203 | 0 | -58 | 278.5
2022-09-27 | 0:00 | 264.5 | 175.5 | 70.2 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | -7.7487e-15 | 40.6492 | -34.7492 | 0 | -58 | 264.5
2022-09-27 01:00 | 1:00 | 263.8 | 175.5 | 70.2 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.4914 | -38.2914 | 0 | -58 | 263.8
2022-09-27 02:00 | 2:00 | 274.9 | 175.5 | 70.4 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.9207 | -32.0207 | 0 | -58 | 274.9
2022-09-27 03:00 | 3:00 | 293.8 | 175.5 | 70.8 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.5866 | -19.4866 | 0 | -58 | 293.8
2022-09-27 04:00 | 4:00 | 299.4 | 175.5 | 70.9 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.3263 | -19.5263 | 0 | -58 | 299.4
2022-09-27 05:00 | 5:00 | 288.8 | 175.5 | 70.7 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 2.3745 | 0 | 30.4863 | -19.5608 | 0 | -58 | 288.8
2022-09-27 06:00 | 6:00 | 287.9 | 175.5 | 70.7 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 27.9284 | -12.8896 | 23.6349 | -14.8737 | 0 | -58 | 287.9
2022-09-27 07:00 | 7:00 | 285.1 | 175.5 | 70.6 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 73.4712 | -47.8265 | 22.0776 | -21.6223 | 0 | -58 | 285.1
2022-09-27 08:00 | 8:00 | 307.5 | 175.5 | 71.1 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 114.1347 | -68.0329 | 23.2441 | -17.3459 | 0 | -62 | 307.5
2022-09-27 09:00 | 9:00 | 319.1 | 175.5 | 71.3 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 148.2979 | -89.568 | 20.053 | -15.3829 | 0 | -62 | 319.1
2022-09-27 10:00 | 10:00 | 320.8 | 175.5 | 71.3 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 171.8615 | -110.8678 | 18.5336 | -14.4273 | 0 | -62 | 320.8
2022-09-27 11:00 | 11:00 | 326.4 | 175.5 | 71.4 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 180.6984 | -110.6944 | 13.0836 | -12.9876 | 0 | -62 | 326.4
2022-09-27 12:00 | 12:00 | 311.7 | 175.5 | 71.1 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 174.1522 | -120.0464 | 14.2501 | -12.6559 | 0 | -62 | 311.7
2022-09-27 13:00 | 13:00 | 327.5 | 175.5 | 71.5 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 145.6235 | -83.465 | 13.0836 | -4.1421 | 0 | -62 | 327.5
2022-09-27 14:00 | 14:00 | 333.1 | 175.5 | 71.6 | 53.8 | 4.2 | 28.3 | 109.7939 | -59.469 | 12.9271 | -1.552 | 0 | -62 | 333.1
2022-09-27 15:00 | 15:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7 | 67 | 4.2 | 28.3 | 64.5855 | -18.4192 | 9.7337 | 0 | 0 | -62 | 340.6
2022-09-27 16:00 | 16:00 | 357.1 | 175.5 | 72 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 18.9339 | 0 | 6.4246 | 0 | 30.2 | -53.6585 | 357.1
2022-09-27 17:00 | 17:00 | 365.8 | 175.5 | 72.2 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 3.6203 | 0 | 46.6 | -39.8331 | 365.8
2022-09-27 18:00 | 18:00 | 363 | 175.5 | 72.2 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.8547 | 0 | 43.6 | -39.8547 | 363
2022-09-27 19:00 | 19:00 | 346 | 175.5 | 71.8 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.3341 | 0 | 39.3 | -53.6341 | 346
2022-09-27 20:00 | 20:00 | 324.9 | 175.5 | 71.4 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.9698 | 0 | 17 | -53.6698 | 324.9
2022-09-27 21:00 | 21:00 | 302.7 | 175.5 | 71 | 74.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.3987 | 0 | 0 | -58.4987 | 302.7
2022-09-27 22:00 | 22:00 | 286.1 | 175.5 | 70.6 | 72.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.1596 | -13.1584 | 0 | -58 | 293.2012
2022-09-27 23:00 | 23:00 | 276.6 | 175.5 | 70.4 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.6668 | -13.6656 | 0 | -58 | 284.6012
2022-09-28 | 0:00 | 262.4 | 175.5 | 70.1 | 53.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.7953 | -14.794 | 0 | -58 | 273.5013
2022-09-28 01:00 | 1:00 | 258.6 | 175.5 | 70.1 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.5457 | -19.544 | 0 | -58 | 264.9017
2022-09-28 02:00 | 2:00 | 271.1 | 175.5 | 70.3 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.1893 | -28.1868 | 0 | -58 | 275.1025
2022-09-28 03:00 | 3:00 | 291.2 | 175.5 | 70.7 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.5768 | -25.8768 | 0 | -58 | 291.2
2022-09-28 04:00 | 4:00 | 296.9 | 175.5 | 70.8 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.1453 | -25.8453 | 0 | -58 | 296.9
2022-09-28 05:00 | 5:00 | 289 | 175.5 | 70.7 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 1.8828 | 0 | 38.8974 | -27.2802 | 0 | -58 | 289
2022-09-28 06:00 | 6:00 | 294.7 | 175.5 | 70.8 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 20.2889 | -4.9684 | 39.7935 | -24.614 | 0 | -58 | 294.7
2022-09-28 07:00 | 7:00 | 299.8 | 175.5 | 70.9 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 38.2768 | -14.9405 | 39.3263 | -22.9626 | 0 | -58 | 299.8
2022-09-28 08:00 | 8:00 | 323.9 | 175.5 | 71.4 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 58.9987 | -18.5698 | 36.9109 | -10.0398 | 0 | -62 | 323.9
2022-09-28 09:00 | 9:00 | 342 | 175.5 | 71.7 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 75.2469 | -23.0493 | 33.447 | -0.54465 | 0 | -62 | 342
2022-09-28 10:00 | 10:00 | 337 | 175.5 | 71.6 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 99.0018 | -43.8602 | 31.3444 | -6.286 | 0 | -62 | 337
2022-09-28 11:00 | 11:00 | 334.3 | 175.5 | 71.6 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 103.2589 | -48.7157 | 31.9656 | -9.5088 | 0 | -62 | 334.3
2022-09-28 12:00 | 12:00 | 314.1 | 175.5 | 71.2 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 109.4209 | -62.1322 | 25.7759 | -15.8646 | 0 | -62 | 314.1
2022-09-28 13:00 | 13:00 | 327.8 | 175.5 | 71.5 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 101.2196 | -49.3543 | 22.6608 | -3.9261 | 0 | -62 | 327.8
2022-09-28 14:00 | 14:00 | 331.2 | 175.5 | 71.5 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 78.0162 | -37.5074 | 21.3759 | -5.6847 | 0 | -62 | 331.2
2022-09-28 15:00 | 15:00 | 335 | 175.5 | 71.6 | 70.7 | 4.2 | 28.3 | 53.3861 | -22.2564 | 19.3513 | -3.781 | 0 | -62 | 335
2022-09-28 16:00 | 16:00 | 354.3 | 175.5 | 72 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 20.0744 | 0 | 23.4789 | 0 | 7 | -53.6533 | 354.3
2022-09-28 17:00 | 17:00 | 362.4 | 175.5 | 72.1 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0836 | 0 | 30.7991 | 0 | 27.7 | -53.6827 | 362.4
2022-09-28 18:00 | 18:00 | 362.5 | 175.5 | 72.1 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.672 | 0 | 32 | -53.672 | 362.5
2022-09-28 19:00 | 19:00 | 345.9 | 175.5 | 71.8 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.6427 | 0 | 11.7 | -53.6427 | 345.9
2022-09-28 20:00 | 20:00 | 323 | 175.5 | 71.4 | 74.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.1745 | -2.3745 | 0 | -62 | 323
2022-09-28 21:00 | 21:00 | 301.3 | 175.5 | 70.9 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.2112 | -21.5112 | 0 | -62 | 301.3
2022-09-28 22:00 | 22:00 | 285.5 | 175.5 | 70.6 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.7531 | -34.5531 | 0 | -58 | 285.5
2022-09-28 23:00 | 23:00 | 274.4 | 175.5 | 70.4 | 41 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.7764 | -31.7764 | 0 | -58 | 274.4
2022-09-29 | 0:00 | 261.4 | 175.5 | 70.1 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | -5.1658e-15 | 48.4747 | -46.8747 | 0 | -58 | 261.4
2022-09-29 01:00 | 1:00 | 258.4 | 175.5 | 70.1 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.7327 | -53.728 | 0 | -58 | 259.8047
2022-09-29 02:00 | 2:00 | 271.1 | 175.5 | 70.3 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.7875 | -40.6875 | 0 | -58 | 271.1
2022-09-29 03:00 | 3:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 52.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.659 | -32.759 | 0 | -58 | 288.3
2022-09-29 04:00 | 4:00 | 294.2 | 175.5 | 70.8 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.3708 | -32.7708 | 0 | -58 | 294.2
2022-09-29 05:00 | 5:00 | 286 | 175.5 | 70.6 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 1.0676 | -0.29389 | 38.9754 | -32.4491 | 0 | -58 | 286
2022-09-29 06:00 | 6:00 | 281.9 | 175.5 | 70.5 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 28.1685 | -17.256 | 29.5142 | -27.1267 | 0 | -58 | 281.9
2022-09-29 07:00 | 7:00 | 294.4 | 175.5 | 70.8 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 92.7889 | -60.4012 | 20.9871 | -19.4748 | 0 | -58 | 294.4
2022-09-29 08:00 | 8:00 | 315.1 | 175.5 | 71.2 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 138.7176 | -84.1875 | 17.4051 | -13.7352 | 0 | -62 | 315.1
2022-09-29 09:00 | 9:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 168.4924 | -96.2537 | 16.6255 | -5.6642 | 0 | -62 | 340.6
2022-09-29 10:00 | 10:00 | 349.4 | 175.5 | 71.9 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 174.1758 | -96.7864 | 16.0418 | -1.6312 | 0 | -62 | 349.4
2022-09-29 11:00 | 11:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 40.2 | 4.2 | 28.3 | 161.921 | -83.1904 | 15.7694 | 0 | 0 | -62 | 352.7
2022-09-29 12:00 | 12:00 | 326.2 | 175.5 | 71.4 | 40.2 | 4.2 | 28.3 | 138.9449 | -79.5359 | 15.9258 | -6.7348 | 0 | -62 | 326.2
2022-09-29 13:00 | 13:00 | 338.2 | 175.5 | 71.7 | 42.8 | 4.2 | 28.3 | 116.509 | -53.0591 | 14.2501 | 0 | 0 | -62 | 338.2
2022-09-29 14:00 | 14:00 | 341.3 | 175.5 | 71.7 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 87.8731 | -40.8606 | 12.1875 | 0 | 0 | -62 | 341.3
2022-09-29 15:00 | 15:00 | 339 | 175.5 | 71.7 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 43.4451 | -9.4572 | 9.8121 | 0 | 0 | -62 | 339
2022-09-29 16:00 | 16:00 | 354.8 | 175.5 | 72 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 7.974 | 0 | 10.2009 | 0 | 31.8 | -53.6749 | 354.8
2022-09-29 17:00 | 17:00 | 370.9 | 175.5 | 72.3 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.8107 | 0 | 40 | -40.7107 | 370.9
2022-09-29 18:00 | 18:00 | 368.4 | 175.5 | 72.3 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.3806 | 0 | 40 | -45.7806 | 368.4
2022-09-29 19:00 | 19:00 | 346.4 | 175.5 | 71.8 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.8858 | 0 | 25.8 | -53.5858 | 346.4
2022-09-29 20:00 | 20:00 | 327.1 | 175.5 | 71.4 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.5383 | 0 | 10.3 | -53.6383 | 327.1
2022-09-29 21:00 | 21:00 | 308 | 175.5 | 71.1 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.7081 | 0 | 0 | -58.5081 | 308
2022-09-29 22:00 | 22:00 | 295.1 | 175.5 | 70.8 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.994 | -7.588 | 0 | -58 | 298.106
2022-09-29 23:00 | 23:00 | 279.3 | 175.5 | 70.5 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.4121 | -5.4116 | 0 | -58 | 294.3005
2022-09-30 | 0:00 | 267.2 | 175.5 | 70.2 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.7629 | -5.7624 | 0 | -58 | 281.9005
2022-09-30 01:00 | 1:00 | 266.8 | 175.5 | 70.2 | 59.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.2927 | -8.292 | 0 | -58 | 279.3007
2022-09-30 02:00 | 2:00 | 278.6 | 175.5 | 70.5 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.2914 | -11.2904 | 0 | -58 | 289.801
2022-09-30 03:00 | 3:00 | 292.6 | 175.5 | 70.8 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.832 | -15.532 | 0 | -58 | 297.1
2022-09-30 04:00 | 4:00 | 297.5 | 175.5 | 70.9 | 74.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.9995 | -18.56 | 0 | -58 | 298.4395
2022-09-30 05:00 | 5:00 | 289.2 | 175.5 | 70.7 | 59.5 | 4.2 | 28.3 | 0.8883 | 0 | 31.6168 | -23.5051 | 0 | -58 | 289.2
2022-09-30 06:00 | 6:00 | 292.3 | 175.5 | 70.7 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 22.1245 | -8.7881 | 42.4794 | -30.1158 | 0 | -58 | 292.3
2022-09-30 07:00 | 7:00 | 303.8 | 175.5 | 71 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 66.5761 | -36.2896 | 51.2789 | -37.8654 | 0 | -58 | 303.8
2022-09-30 08:00 | 8:00 | 322.2 | 175.5 | 71.3 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 104.0012 | -55.942 | 53.8108 | -36.07 | 0 | -62 | 322.2
2022-09-30 09:00 | 9:00 | 336.8 | 175.5 | 71.6 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 129.9627 | -69.246 | 44.3475 | -24.9642 | 0 | -62 | 336.8
2022-09-30 10:00 | 10:00 | 340 | 175.5 | 71.7 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 142.1467 | -77.8113 | 49.4872 | -30.6226 | 0 | -62 | 340
2022-09-30 11:00 | 11:00 | 341.6 | 175.5 | 71.7 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 155.3732 | -87.5123 | 49.4492 | -32.5101 | 0 | -62 | 341.6
2022-09-30 12:00 | 12:00 | 324.5 | 175.5 | 71.4 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 160.0382 | -98.0384 | 49.2928 | -43.7926 | 0 | -62 | 324.5
2022-09-30 13:00 | 13:00 | 335.6 | 175.5 | 71.6 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 144.5323 | -82.0864 | 52.4858 | -36.5317 | 0 | -62 | 335.6
2022-09-30 14:00 | 14:00 | 335.2 | 175.5 | 71.6 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 106.1606 | -51.9135 | 51.1629 | -27.41 | 0 | -62 | 335.2
2022-09-30 15:00 | 15:00 | 337 | 175.5 | 71.6 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 53.2532 | -19.7256 | 46.6065 | -23.8341 | 0 | -62 | 337
2022-09-30 16:00 | 16:00 | 358.6 | 175.5 | 72.1 | 76.2 | 4.2 | 28.3 | 10.6721 | 0 | 61.7927 | -8.1648 | 0 | -62 | 358.6
2022-09-30 17:00 | 17:00 | 372.1 | 175.5 | 72.3 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.935 | 0 | 7.3 | -53.635 | 372.1
2022-09-30 18:00 | 18:00 | 368.6 | 175.5 | 72.3 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.5077 | 0 | 4.2 | -53.6077 | 368.6
2022-09-30 19:00 | 19:00 | 351.2 | 175.5 | 71.9 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.6746 | -2.9746 | 0 | -62 | 351.2
2022-09-30 20:00 | 20:00 | 327.9 | 175.5 | 71.5 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.5931 | -12.7931 | 0 | -62 | 327.9
2022-09-30 21:00 | 21:00 | 308 | 175.5 | 71.1 | 59.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.2914 | -20.8914 | 0 | -62 | 308
2022-09-30 22:00 | 22:00 | 292.1 | 175.5 | 70.7 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.756 | -31.856 | 0 | -58 | 292.1
2022-09-30 23:00 | 23:00 | 281.4 | 175.5 | 70.5 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.7647 | -40.9647 | 0 | -58 | 281.4
2022-10-01 | 0:00 | 271.8 | 175.5 | 70.3 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.2952 | -55.4952 | 0 | -59 | 271.8
2022-10-01 01:00 | 1:00 | 270.7 | 175.5 | 70.3 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.9276 | -61.2276 | 0 | -59 | 270.7
2022-10-01 02:00 | 2:00 | 281.4 | 175.5 | 70.5 | 48.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.5234 | -61.2234 | 0 | -59 | 281.4
2022-10-01 03:00 | 3:00 | 299 | 175.5 | 70.9 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.5142 | -50.0142 | 0 | -59 | 299
2022-10-01 04:00 | 4:00 | 300.3 | 175.5 | 70.9 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.8385 | -50.0385 | 0 | -59 | 300.3
2022-10-01 05:00 | 5:00 | 287.7 | 175.5 | 70.7 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 0.924 | 0 | 60.6242 | -50.0482 | 0 | -59 | 287.7
2022-10-01 06:00 | 6:00 | 279.6 | 175.5 | 70.5 | 46.5 | 4.2 | 28.3 | 22.028 | -13.4944 | 51.8242 | -46.7578 | 0 | -59 | 279.6
2022-10-01 07:00 | 7:00 | 279.7 | 175.5 | 70.5 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 69.838 | -50.8197 | 52.213 | -50.7313 | 0 | -59 | 279.7
2022-10-01 08:00 | 8:00 | 292.2 | 175.5 | 70.7 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 118.6067 | -86.3076 | 56.3806 | -52.3797 | 0 | -59 | 295.7
2022-10-01 09:00 | 9:00 | 306.4 | 175.5 | 71 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 152.3878 | -105.0438 | 51.3953 | -50.1393 | 0 | -59 | 308.3
2022-10-01 10:00 | 10:00 | 313.2 | 175.5 | 71.2 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 169.5821 | -116.8958 | 55.7573 | -52.4436 | -2.1 | -59 | 313.8
2022-10-01 11:00 | 11:00 | 317.2 | 175.5 | 71.2 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 173.0117 | -118.2147 | 56.7294 | -51.8264 | -2.4 | -59 | 317.2
2022-10-01 12:00 | 12:00 | 307.8 | 175.5 | 71.1 | 40.2 | 4.2 | 28.3 | 169.8586 | -117.0866 | 56.1078 | -52.7798 | -8.4 | -59 | 308
2022-10-01 13:00 | 13:00 | 316.2 | 175.5 | 71.2 | 40.2 | 4.2 | 28.3 | 154.3891 | -100.5003 | 58.5216 | -56.6104 | 0 | -59 | 316.2
2022-10-01 14:00 | 14:00 | 318.2 | 175.5 | 71.3 | 40.2 | 4.2 | 28.3 | 112.947 | -66.5971 | 52.6803 | -41.3302 | 0 | -59 | 318.2
2022-10-01 15:00 | 15:00 | 314.6 | 175.5 | 71.2 | 63.6 | 4.2 | 28.3 | 56.2878 | -33.4901 | 43.5698 | -35.5675 | 0 | -59 | 314.6
2022-10-01 16:00 | 16:00 | 329.8 | 175.5 | 71.5 | 75.1 | 4.2 | 28.3 | 12.0404 | 0 | 40.7276 | -18.568 | 0 | -59 | 329.8
2022-10-01 17:00 | 17:00 | 348.8 | 175.5 | 71.9 | 77.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 42.0121 | 0 | 2.8 | -53.6485 | 348.8
2022-10-01 18:00 | 18:00 | 348.5 | 175.5 | 71.9 | 77.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.4794 | 0 | 2.1 | -53.6794 | 348.5
2022-10-01 19:00 | 19:00 | 335.5 | 175.5 | 71.6 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.2079 | 0 | 0 | -58.5079 | 335.5
2022-10-01 20:00 | 20:00 | 317.2 | 175.5 | 71.2 | 75.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.3444 | -9.4444 | 0 | -59 | 317.2
2022-10-01 21:00 | 21:00 | 298.2 | 175.5 | 70.9 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.0854 | -20.7854 | 0 | -59 | 298.2
2022-10-01 22:00 | 22:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | -2.5829e-15 | 32.4349 | -32.2349 | 0 | -59 | 289.9
2022-10-01 23:00 | 23:00 | 279.2 | 175.5 | 70.5 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.7457 | -32.7428 | 0 | -59 | 289.5029
2022-10-02 | 0:00 | 268.4 | 175.5 | 70.3 | 40.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.6139 | -26.4139 | 0 | -59 | 268.4
2022-10-02 01:00 | 1:00 | 267.4 | 175.5 | 70.2 | 45.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.0686 | -31.4686 | 0 | -59 | 267.4
2022-10-02 02:00 | 2:00 | 278.4 | 175.5 | 70.5 | 61.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.7086 | -29.706 | 0 | -59 | 280.9026
2022-10-02 03:00 | 3:00 | 293.3 | 175.5 | 70.8 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.788 | -24.688 | 0 | -59 | 293.3
2022-10-02 04:00 | 4:00 | 301 | 175.5 | 70.9 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.6181 | -18.9181 | 0 | -59 | 301
2022-10-02 05:00 | 5:00 | 280.1 | 175.5 | 70.5 | 61.4 | 4.2 | 28.3 | 0.5638 | -0.4536 | 30.2139 | -30.2112 | 0 | -59 | 281.0129
2022-10-02 06:00 | 6:00 | 270.9 | 175.5 | 70.3 | 46.3 | 4.2 | 28.3 | 23.6472 | -19.0219 | 28.4237 | -27.749 | 0 | -59 | 270.9
2022-10-02 07:00 | 7:00 | 273.1 | 175.5 | 70.4 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 71.3611 | -57.4032 | 32.2785 | -32.0364 | 0 | -59 | 274
2022-10-02 08:00 | 8:00 | 280 | 175.5 | 70.5 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 108.5221 | -83.1324 | 33.2125 | -29.8022 | 0 | -59 | 288.7
2022-10-02 09:00 | 9:00 | 287.6 | 175.5 | 70.7 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 129.5082 | -94.2406 | 25.2686 | -24.8362 | 0 | -59 | 295.8
2022-10-02 10:00 | 10:00 | 287.6 | 175.5 | 70.7 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 135.8502 | -98.8553 | 23.4789 | -22.5738 | 0 | -59 | 298
2022-10-02 11:00 | 11:00 | 290 | 175.5 | 70.7 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 132.6248 | -96.5082 | 25.9323 | -25.0489 | 0 | -59 | 297.1
2022-10-02 12:00 | 12:00 | 295.6 | 175.5 | 70.8 | 40.9 | 4.2 | 28.3 | 120.7409 | -87.8605 | 25.6595 | -23.1399 | 0 | -59 | 296.1
2022-10-02 13:00 | 13:00 | 295.8 | 175.5 | 70.8 | 40.9 | 4.2 | 28.3 | 97.6335 | -63.555 | 29.3198 | -28.2983 | 0 | -59 | 295.8
2022-10-02 14:00 | 14:00 | 293.8 | 175.5 | 70.8 | 40.9 | 4.2 | 28.3 | 66.9727 | -39.7789 | 28.1893 | -22.2831 | 0 | -59 | 293.8
2022-10-02 15:00 | 15:00 | 297.9 | 175.5 | 70.9 | 65 | 4.2 | 28.3 | 33.7082 | -20.6496 | 20.7926 | -17.7512 | 0 | -59 | 301
2022-10-02 16:00 | 16:00 | 311.2 | 175.5 | 71.1 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 3.4896 | 0 | 16.8599 | -7.3495 | 0 | -59 | 311.2
2022-10-02 17:00 | 17:00 | 338.4 | 175.5 | 71.7 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.653 | 0 | 17.6 | -53.653 | 338.4
2022-10-02 18:00 | 18:00 | 339.2 | 175.5 | 71.7 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.872 | 0 | 16.2 | -53.672 | 339.2
2022-10-02 19:00 | 19:00 | 331.7 | 175.5 | 71.5 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.2074 | 0 | 6.5 | -53.6074 | 331.7
2022-10-02 20:00 | 20:00 | 318.1 | 175.5 | 71.3 | 76.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.413 | -3.113 | 0 | -59 | 318.1
2022-10-02 21:00 | 21:00 | 302.4 | 175.5 | 70.9 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.0427 | -23.9427 | 0 | -59 | 302.4
2022-10-02 22:00 | 22:00 | 281.3 | 175.5 | 70.5 | 61.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | -5.1658e-15 | 45.0492 | -44.6492 | 0 | -59 | 281.3
2022-10-02 23:00 | 23:00 | 270.6 | 175.5 | 70.3 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.1569 | -49.2569 | 0 | -59 | 270.6
2022-10-03 | 0:00 | 256.3 | 175.5 | 70 | 39.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.0595 | -71.0532 | 0 | -59 | 258.9063
2022-10-03 01:00 | 1:00 | 253.5 | 175.5 | 70 | 39.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82 | -81.9928 | 0 | -59 | 258.9072
2022-10-03 02:00 | 2:00 | 268.6 | 175.5 | 70.3 | 39.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.1272 | -76.7272 | 0 | -59 | 268.6
2022-10-03 03:00 | 3:00 | 282.3 | 175.5 | 70.5 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.4354 | -72.6354 | 0 | -59 | 282.3
2022-10-03 04:00 | 4:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 100.4957 | -72.6957 | 0 | -59 | 289.9
2022-10-03 05:00 | 5:00 | 283.3 | 175.5 | 70.6 | 39.9 | 4.2 | 28.3 | 0.4073 | 0 | 105.1661 | -81.7734 | 0 | -59 | 283.3
2022-10-03 06:00 | 6:00 | 287 | 175.5 | 70.6 | 39.9 | 4.2 | 28.3 | 19.4613 | -10.1431 | 102.6363 | -84.4545 | 0 | -59 | 287
2022-10-03 07:00 | 7:00 | 301.1 | 175.5 | 70.9 | 39.9 | 4.2 | 28.3 | 43.1213 | -22.2884 | 99.2108 | -78.7437 | 0 | -59 | 301.1
2022-10-03 08:00 | 8:00 | 326.5 | 175.5 | 71.4 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 55.076 | -20.2317 | 92.9806 | -62.2249 | 0 | -63 | 326.5
2022-10-03 09:00 | 9:00 | 345.4 | 175.5 | 71.8 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 66.1087 | -23.9139 | 76.7044 | -44.7992 | 0 | -63 | 345.4
2022-10-03 10:00 | 10:00 | 353 | 175.5 | 72 | 54.1 | 4.2 | 28.3 | 75.174 | -27.4248 | 75.3811 | -41.2303 | 0 | -63 | 353
2022-10-03 11:00 | 11:00 | 349.2 | 175.5 | 71.9 | 50 | 4.2 | 28.3 | 80.8343 | -31.3334 | 70.1234 | -37.3243 | 0 | -63 | 349.2
2022-10-03 12:00 | 12:00 | 335.5 | 175.5 | 71.6 | 59.1 | 4.2 | 28.3 | 73.5913 | -35.9116 | 71.0595 | -48.9392 | 0 | -63 | 335.5
2022-10-03 13:00 | 13:00 | 348.5 | 175.5 | 71.9 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 62.5119 | -25.7785 | 68.6841 | -42.9175 | 0 | -63 | 348.5
2022-10-03 14:00 | 14:00 | 344.9 | 175.5 | 71.8 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 45.4228 | -14.8869 | 71.1759 | -44.5118 | 0 | -63 | 344.9
2022-10-03 15:00 | 15:00 | 346.4 | 175.5 | 71.8 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 27.3169 | -0.020678 | 72.4988 | -41.095 | 0 | -63 | 346.4
2022-10-03 16:00 | 16:00 | 356.1 | 175.5 | 72 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 3.7169 | 0 | 67.8664 | -3.3833 | 0 | -63 | 356.1
2022-10-03 17:00 | 17:00 | 370.6 | 175.5 | 72.3 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 88.7754 | -6.399 | 0 | -63 | 370.6
2022-10-03 18:00 | 18:00 | 366.5 | 175.5 | 72.2 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.3475 | -6.9475 | 0 | -63 | 366.5
2022-10-03 19:00 | 19:00 | 350.1 | 175.5 | 71.9 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.6358 | -21.3358 | 0 | -63 | 350.1
2022-10-03 20:00 | 20:00 | 330.6 | 175.5 | 71.5 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.8915 | -45.6915 | 0 | -63 | 330.6
2022-10-03 21:00 | 21:00 | 308.5 | 175.5 | 71.1 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.1875 | -68.6875 | 0 | -63 | 308.5
2022-10-03 22:00 | 22:00 | 293.6 | 175.5 | 70.8 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.2009 | -75.3009 | 0 | -59 | 293.6
2022-10-03 23:00 | 23:00 | 282.4 | 175.5 | 70.5 | 44.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.5596 | -80.9596 | 0 | -59 | 282.4
2022-10-04 | 0:00 | 272.5 | 175.5 | 70.3 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.4799 | -89.6799 | 0 | -59 | 272.5
2022-10-04 01:00 | 1:00 | 269.2 | 175.5 | 70.3 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.4566 | -87.9566 | 0 | -59 | 269.2
2022-10-04 02:00 | 2:00 | 280.4 | 175.5 | 70.5 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.8478 | -77.3478 | 0 | -59 | 280.4
2022-10-04 03:00 | 3:00 | 297.6 | 175.5 | 70.9 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.8023 | -88.5023 | 0 | -59 | 297.6
2022-10-04 04:00 | 4:00 | 305.8 | 175.5 | 71 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.9453 | -82.5453 | 0 | -59 | 305.8
2022-10-04 05:00 | 5:00 | 299.7 | 175.5 | 70.9 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0.2765 | 0 | 118.8329 | -79.7094 | 0 | -59 | 299.7
2022-10-04 06:00 | 6:00 | 308.4 | 175.5 | 71.1 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 14.0304 | 0 | 107.9323 | -74.0627 | 0 | -59 | 308.4
2022-10-04 07:00 | 7:00 | 323.1 | 175.5 | 71.4 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 19.7979 | -2.9372 | 84.4535 | -60.2142 | 0 | -59 | 323.1
2022-10-04 08:00 | 8:00 | 354.6 | 175.5 | 72 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 20.1688 | 0 | 71.3703 | -25.5391 | 0 | -63 | 354.6
2022-10-04 09:00 | 9:00 | 377.6 | 175.5 | 72.5 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 25.5305 | 0 | 58.5596 | 0 | 0 | -58.5901 | 377.6
2022-10-04 10:00 | 10:00 | 377.6 | 175.5 | 72.5 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 30.1827 | 0 | 64.7513 | -6.434 | 0 | -63 | 377.6
2022-10-04 11:00 | 11:00 | 373.3 | 175.5 | 72.4 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 29.8349 | 0 | 80.5207 | -26.0556 | 0 | -63 | 373.3
2022-10-04 12:00 | 12:00 | 353.4 | 175.5 | 72 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 27.6047 | 0 | 85.1931 | -37.9978 | 0 | -63 | 353.4
2022-10-04 13:00 | 13:00 | 366.7 | 175.5 | 72.2 | 70 | 4.2 | 28.3 | 25.3269 | 0 | 80.5207 | -26.3476 | 0 | -63 | 366.7
2022-10-04 14:00 | 14:00 | 366.7 | 175.5 | 72.2 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 16.7633 | 0 | 89.2023 | -26.3656 | 0 | -63 | 366.7
2022-10-04 15:00 | 15:00 | 365.4 | 175.5 | 72.2 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 8.0705 | 0 | 98.3147 | -26.3852 | 0 | -63 | 365.4
2022-10-04 16:00 | 16:00 | 370.2 | 175.5 | 72.3 | 68.5 | 4.2 | 28.3 | 0.7187 | 0 | 110.0729 | -26.3916 | 0 | -63 | 370.2
2022-10-04 17:00 | 17:00 | 375.6 | 175.5 | 72.4 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.6385 | -26.3385 | 0 | -63 | 375.6
2022-10-04 18:00 | 18:00 | 365 | 175.5 | 72.2 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.2798 | -26.3798 | 0 | -63 | 365
2022-10-04 19:00 | 19:00 | 349.9 | 175.5 | 71.9 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 105.4385 | -26.3385 | 0 | -63 | 349.9
2022-10-04 20:00 | 20:00 | 329 | 175.5 | 71.5 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 116.3031 | -47.7031 | 0 | -63 | 329
2022-10-04 21:00 | 21:00 | 307.3 | 175.5 | 71 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 119.3017 | -68.4017 | 0 | -63 | 307.3
2022-10-04 22:00 | 22:00 | 291.6 | 175.5 | 70.7 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.4057 | -86.9057 | 0 | -59 | 291.6
2022-10-04 23:00 | 23:00 | 276.7 | 175.5 | 70.4 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.0332e-14 | 114.2385 | -97.3385 | 0 | -59 | 276.7
2022-10-05 | 0:00 | 265.7 | 175.5 | 70.2 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.5497e-14 | 110.7746 | -103.7746 | 0 | -59 | 265.7
2022-10-05 01:00 | 1:00 | 262.1 | 175.5 | 70.1 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.8126 | -107.3126 | 0 | -59 | 262.1
2022-10-05 02:00 | 2:00 | 273.7 | 175.5 | 70.4 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.5497e-14 | 105.2441 | -90.4441 | 0 | -59 | 273.7
2022-10-05 03:00 | 3:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 40.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.7806 | -73.6806 | 0 | -59 | 288.6
2022-10-05 04:00 | 4:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.3294 | -67.9294 | 0 | -59 | 296
2022-10-05 05:00 | 5:00 | 290.8 | 175.5 | 70.7 | 40.8 | 4.2 | 28.3 | 0.3237 | 0 | 103.9592 | -73.9829 | 0 | -59 | 290.8
2022-10-05 06:00 | 6:00 | 285.9 | 175.5 | 70.6 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 25.3869 | -14.4734 | 93.3294 | -77.4429 | 0 | -59 | 285.9
2022-10-05 07:00 | 7:00 | 295.7 | 175.5 | 70.8 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 79.5625 | -48.7392 | 91.2669 | -85.6902 | 0 | -59 | 295.7
2022-10-05 08:00 | 8:00 | 323.2 | 175.5 | 71.4 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 107.8982 | -59.4013 | 68.8385 | -50.0354 | 0 | -63 | 323.2
2022-10-05 09:00 | 9:00 | 342.5 | 175.5 | 71.7 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 130.2628 | -68.2423 | 66.5415 | -42.262 | 0 | -63 | 342.5
2022-10-05 10:00 | 10:00 | 347.9 | 175.5 | 71.9 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 130.8872 | -65.5309 | 54.7048 | -28.5611 | 0 | -63 | 347.9
2022-10-05 11:00 | 11:00 | 343 | 175.5 | 71.8 | 40 | 4.2 | 28.3 | 119.915 | -58.9266 | 49.6436 | -24.432 | 0 | -63 | 343
2022-10-05 12:00 | 12:00 | 316.6 | 175.5 | 71.2 | 40 | 4.2 | 28.3 | 99.6969 | -54.968 | 53.3439 | -37.6728 | 0 | -63 | 316.6
2022-10-05 13:00 | 13:00 | 330.9 | 175.5 | 71.5 | 60.1 | 4.2 | 28.3 | 82.1769 | -43.6711 | 49.7996 | -34.0054 | 0 | -63 | 330.9
2022-10-05 14:00 | 14:00 | 331.3 | 175.5 | 71.5 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 62.7027 | -32.2914 | 41.1944 | -27.4057 | 0 | -63 | 331.3
2022-10-05 15:00 | 15:00 | 331.8 | 175.5 | 71.5 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 38.3727 | -14.1901 | 39.2079 | -21.8905 | 0 | -63 | 331.8
2022-10-05 16:00 | 16:00 | 348.4 | 175.5 | 71.9 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 4.6521 | 0 | 31.6552 | 0 | 10.1 | -55.2073 | 348.4
2022-10-05 17:00 | 17:00 | 367.5 | 175.5 | 72.3 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 32.5893 | 0 | 32.5 | -55.2257 | 367.5
2022-10-05 18:00 | 18:00 | 363.6 | 175.5 | 72.2 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.7643 | 0 | 17.6 | -55.2643 | 363.6
2022-10-05 19:00 | 19:00 | 348.9 | 175.5 | 71.9 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.2112 | 0 | 10.7 | -55.2112 | 348.9
2022-10-05 20:00 | 20:00 | 329.8 | 175.5 | 71.5 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.0807 | 0 | 0.8 | -55.1807 | 329.8
2022-10-05 21:00 | 21:00 | 309.8 | 175.5 | 71.1 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.2483 | -15.1483 | 0 | -63 | 309.8
2022-10-05 22:00 | 22:00 | 294.6 | 175.5 | 70.8 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | -2.5829e-15 | 48.0858 | -42.8858 | 0 | -59 | 294.6
2022-10-05 23:00 | 23:00 | 280.3 | 175.5 | 70.5 | 68.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.0005 | -59.9952 | 0 | -59 | 288.3053
2022-10-06 | 0:00 | 267.4 | 175.5 | 70.2 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.7699 | -61.9699 | 0 | -59 | 267.4
2022-10-06 01:00 | 1:00 | 268.9 | 175.5 | 70.3 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.9828 | -52.7828 | 0 | -59 | 268.9
2022-10-06 02:00 | 2:00 | 284.8 | 175.5 | 70.6 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.5833 | -51.7833 | 0 | -59 | 284.8
2022-10-06 03:00 | 3:00 | 298.2 | 175.5 | 70.9 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.5458 | -57.6458 | 0 | -59 | 298.2
2022-10-06 04:00 | 4:00 | 310.4 | 175.5 | 71.1 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.6268 | -47.9268 | 0 | -59 | 310.4
2022-10-06 05:00 | 5:00 | 305.8 | 175.5 | 71 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 0.1672 | 0 | 88.735 | -47.9022 | 0 | -59 | 305.8
2022-10-06 06:00 | 6:00 | 310 | 175.5 | 71.1 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 21.7643 | 0 | 77.4056 | -47.9699 | 0 | -59 | 310
2022-10-06 07:00 | 7:00 | 312.8 | 175.5 | 71.2 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 65.8686 | -30.5316 | 70.8251 | -47.9621 | 0 | -59 | 312.8
2022-10-06 08:00 | 8:00 | 322.1 | 175.5 | 71.3 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 105.5368 | -55.9278 | 72.3824 | -50.5914 | 0 | -63 | 322.1
2022-10-06 09:00 | 9:00 | 337.8 | 175.5 | 71.7 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 140.251 | -76.1199 | 69.1113 | -46.5424 | 0 | -63 | 337.8
2022-10-06 10:00 | 10:00 | 340.1 | 175.5 | 71.7 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 145.9113 | -80.0696 | 76.588 | -53.4297 | 0 | -63 | 340.1
2022-10-06 11:00 | 11:00 | 339 | 175.5 | 71.7 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 140.0002 | -75.9798 | 77.6001 | -53.7205 | 0 | -63 | 339
2022-10-06 12:00 | 12:00 | 327.4 | 175.5 | 71.4 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 115.3336 | -62.2983 | 83.363 | -60.2983 | 0 | -63 | 327.4
2022-10-06 13:00 | 13:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 40.8 | 4.2 | 28.3 | 88.557 | -32.3209 | 78.885 | -40.2211 | 0 | -63 | 352.7
2022-10-06 14:00 | 14:00 | 347.9 | 175.5 | 71.9 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 53.326 | -16.9076 | 71.3703 | -41.2887 | 0 | -63 | 347.9
2022-10-06 15:00 | 15:00 | 347.4 | 175.5 | 71.8 | 75 | 4.2 | 28.3 | 30.3735 | -3.0319 | 61.1294 | -32.871 | 0 | -63 | 347.4
2022-10-06 16:00 | 16:00 | 361.4 | 175.5 | 72.1 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 6.3437 | 0 | 54.0432 | 0 | 0 | -57.2869 | 361.4
2022-10-06 17:00 | 17:00 | 378.4 | 175.5 | 72.5 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 54.432 | 0 | 17 | -55.2556 | 378.4
2022-10-06 18:00 | 18:00 | 374.6 | 175.5 | 72.4 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 45.0492 | 0 | 22.6 | -55.1856 | 374.6
2022-10-06 19:00 | 19:00 | 360.6 | 175.5 | 72.1 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.9922 | 0 | 20 | -55.1922 | 360.6
2022-10-06 20:00 | 20:00 | 341.8 | 175.5 | 71.7 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.8431 | 0 | 13.8 | -55.2431 | 341.8
2022-10-06 21:00 | 21:00 | 321.6 | 175.5 | 71.3 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.7573 | 0 | 3.7 | -55.2573 | 321.6
2022-10-06 22:00 | 22:00 | 304.6 | 175.5 | 71 | 74.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.3448 | 0 | 0 | -58.2448 | 304.6
2022-10-06 23:00 | 23:00 | 293 | 175.5 | 70.8 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.8901 | -9.8892 | 0 | -59 | 296.9009
2022-10-07 | 0:00 | 279.5 | 175.5 | 70.5 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.6557 | 0 | 3.3 | -55.2557 | 279.5
2022-10-07 01:00 | 1:00 | 280.8 | 175.5 | 70.5 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.6311 | 0 | 5.1 | -55.2311 | 280.8
2022-10-07 02:00 | 2:00 | 292.8 | 175.5 | 70.8 | 57 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.5392 | 0 | 2.7 | -55.2392 | 292.8
2022-10-07 03:00 | 3:00 | 312.8 | 175.5 | 71.2 | 70.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.9039 | 0 | 10.4 | -55.2039 | 312.8
2022-10-07 04:00 | 4:00 | 322.1 | 175.5 | 71.3 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.8746 | 0 | 10.5 | -55.2746 | 322.1
2022-10-07 05:00 | 5:00 | 315 | 175.5 | 71.2 | 65.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0836 | 0 | 16.0802 | 0 | 9.2 | -55.2638 | 315
2022-10-07 06:00 | 6:00 | 321.2 | 175.5 | 71.3 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 18.9591 | 0 | 16.2366 | 0 | 7.4 | -55.1957 | 321.2
2022-10-07 07:00 | 7:00 | 323.3 | 175.5 | 71.4 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 53.0623 | -2.2183 | 13.356 | 0 | 0 | -59 | 323.3
2022-10-07 08:00 | 8:00 | 335.5 | 175.5 | 71.6 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 84.2526 | -13.4758 | 9.4232 | 0 | 0 | -63 | 335.5
2022-10-07 09:00 | 9:00 | 344.3 | 175.5 | 71.8 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 110.0689 | -30.8465 | 9.5776 | 0 | 0 | -63 | 344.3
2022-10-07 10:00 | 10:00 | 338.7 | 175.5 | 71.7 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 125.5619 | -50.355 | 7.5931 | 0 | 0 | -63 | 338.7
2022-10-07 11:00 | 11:00 | 331.4 | 175.5 | 71.5 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 133.0922 | -65.0633 | 7.6711 | 0 | 0 | -63 | 331.4
2022-10-07 12:00 | 12:00 | 321.2 | 175.5 | 71.3 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 127.925 | -69.6617 | 7.4367 | 0 | 0 | -63 | 321.2
2022-10-07 13:00 | 13:00 | 340.8 | 175.5 | 71.7 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 98.8581 | -22.0512 | 7.5931 | 0 | 0 | -63 | 340.8
2022-10-07 14:00 | 14:00 | 345.2 | 175.5 | 71.8 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 61.4201 | -5.2266 | 10.0065 | 0 | 0 | -63 | 345.2
2022-10-07 15:00 | 15:00 | 346.6 | 175.5 | 71.8 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 24.4264 | 0 | 6.8914 | 0 | 15 | -55.2178 | 346.6
2022-10-07 16:00 | 16:00 | 358.8 | 175.5 | 72.1 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 2.4467 | 0 | 6.0737 | 0 | 40 | -45.5204 | 358.8
2022-10-07 17:00 | 17:00 | 374.3 | 175.5 | 72.4 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 8.1763 | 0 | 49.8 | -39.8363 | 374.3
2022-10-07 18:00 | 18:00 | 369.1 | 175.5 | 72.3 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 8.2927 | 0 | 44.6 | -39.8291 | 369.1
2022-10-07 19:00 | 19:00 | 355.7 | 175.5 | 72 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.6436 | 0 | 40 | -48.6436 | 355.7
2022-10-07 20:00 | 20:00 | 339.1 | 175.5 | 71.7 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.3573 | 0 | 28.6 | -55.2573 | 339.1
2022-10-07 21:00 | 21:00 | 319.9 | 175.5 | 71.3 | 69.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.2746 | 0 | 10.4 | -55.2746 | 319.9
2022-10-07 22:00 | 22:00 | 300.2 | 175.5 | 70.9 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.1737 | 0 | 4.2 | -55.2737 | 300.2
2022-10-07 23:00 | 23:00 | 289.4 | 175.5 | 70.7 | 46.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.4599 | 0 | 7.1 | -55.2599 | 289.4
2022-10-08 | 0:00 | 282 | 175.5 | 70.5 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.5763 | 0 | 3.3 | -55.2763 | 282
2022-10-08 01:00 | 1:00 | 277.4 | 175.5 | 70.4 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.5258 | 0 | 2.9 | -55.2258 | 277.4
2022-10-08 02:00 | 2:00 | 289.8 | 175.5 | 70.7 | 60.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.6297 | -0.7297 | 0 | -59 | 289.8
2022-10-08 03:00 | 3:00 | 305.9 | 175.5 | 71 | 71.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.7095 | 0 | 3.3 | -55.2095 | 305.9
2022-10-08 04:00 | 4:00 | 314.2 | 175.5 | 71.2 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.3832 | 0 | 5.1 | -55.1832 | 314.2
2022-10-08 05:00 | 5:00 | 308.3 | 175.5 | 71.1 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 9.8121 | 0 | 3.3 | -55.2357 | 308.3
2022-10-08 06:00 | 6:00 | 307.3 | 175.5 | 71 | 57.7 | 4.2 | 28.3 | 17.1599 | 0 | 10.9026 | 0 | 0 | -57.4625 | 307.3
2022-10-08 07:00 | 7:00 | 303.1 | 175.5 | 71 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 46.1543 | -10.7582 | 7.9039 | 0 | 0 | -59 | 303.1
2022-10-08 08:00 | 8:00 | 298.2 | 175.5 | 70.9 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 84.6112 | -49.9185 | 9.6557 | -5.8484 | 0 | -59 | 298.2
2022-10-08 09:00 | 9:00 | 302.6 | 175.5 | 71 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 115.4649 | -75.0123 | 13.8612 | -11.5138 | 0 | -59 | 302.6
2022-10-08 10:00 | 10:00 | 297.4 | 175.5 | 70.8 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 130.2741 | -94.7597 | 14.3281 | -12.0425 | 0 | -59 | 297.4
2022-10-08 11:00 | 11:00 | 293.2 | 175.5 | 70.8 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 131.9061 | -100.8409 | 14.6409 | -12.1061 | 0 | -59 | 293.2
2022-10-08 12:00 | 12:00 | 289.4 | 175.5 | 70.7 | 40.3 | 4.2 | 28.3 | 124.1721 | -95.1212 | 20.1294 | -19.2803 | 0 | -59 | 289.9
2022-10-08 13:00 | 13:00 | 293.2 | 175.5 | 70.8 | 40.3 | 4.2 | 28.3 | 100.0571 | -68.9712 | 24.7254 | -22.2113 | 0 | -59 | 293.7
2022-10-08 14:00 | 14:00 | 289.4 | 175.5 | 70.7 | 40.3 | 4.2 | 28.3 | 71.9014 | -44.0464 | 29.903 | -27.858 | 0 | -59 | 289.9
2022-10-08 15:00 | 15:00 | 292.6 | 175.5 | 70.8 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 39.7759 | -22.458 | 21.6867 | -16.0046 | 0 | -59 | 292.6
2022-10-08 16:00 | 16:00 | 315.1 | 175.5 | 71.2 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 6.9916 | 0 | 18.4552 | 0 | 1.3 | -55.2468 | 315.1
2022-10-08 17:00 | 17:00 | 338.3 | 175.5 | 71.7 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 16.7435 | 0 | 19.2 | -55.2671 | 338.3
2022-10-08 18:00 | 18:00 | 340.8 | 175.5 | 71.7 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.7582 | 0 | 26.7 | -55.2582 | 340.8
2022-10-08 19:00 | 19:00 | 331.9 | 175.5 | 71.5 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.7202 | 0 | 18 | -55.2202 | 331.9
2022-10-08 20:00 | 20:00 | 318.4 | 175.5 | 71.3 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.0983 | 0 | 8.3 | -55.1983 | 318.4
2022-10-08 21:00 | 21:00 | 302.1 | 175.5 | 70.9 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.2177 | 0 | 3.3 | -55.2177 | 302.1
2022-10-08 22:00 | 22:00 | 297.3 | 175.5 | 70.8 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.9207 | 0 | 3.3 | -55.2207 | 297.3
2022-10-08 23:00 | 23:00 | 286.8 | 175.5 | 70.6 | 57 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.1531 | 0 | 3.3 | -55.2531 | 286.8
2022-10-09 | 0:00 | 274.7 | 175.5 | 70.4 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.7383 | -3.738 | 0 | -59 | 289.2003
2022-10-09 01:00 | 1:00 | 275.7 | 175.5 | 70.4 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.2436 | -4.2432 | 0 | -59 | 289.2004
2022-10-09 02:00 | 2:00 | 289.4 | 175.5 | 70.7 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.1013 | -5.1008 | 0 | -59 | 289.5005
2022-10-09 03:00 | 3:00 | 302.5 | 175.5 | 70.9 | 72.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.8134 | 0 | 0 | -55.6134 | 302.5
2022-10-09 04:00 | 4:00 | 310.4 | 175.5 | 71.1 | 74.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.838 | 0 | 3.3 | -55.238 | 310.4
2022-10-09 05:00 | 5:00 | 301.8 | 175.5 | 70.9 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0.1565 | 0 | 11.3694 | 0 | 0 | -58.4259 | 301.8
2022-10-09 06:00 | 6:00 | 287.1 | 175.5 | 70.6 | 59.8 | 4.2 | 28.3 | 27.437 | -19.9655 | 12.6923 | -12.4638 | 0 | -59 | 287.1
2022-10-09 07:00 | 7:00 | 274.8 | 175.5 | 70.4 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 90.1761 | -72.5381 | 16.9763 | -16.9748 | 0 | -59 | 280.6395
2022-10-09 08:00 | 8:00 | 271.4 | 175.5 | 70.3 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 138.4775 | -111.3919 | 17.2487 | -17.2472 | 0 | -59 | 285.9871
2022-10-09 09:00 | 9:00 | 272.2 | 175.5 | 70.3 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 167.7957 | -134.9754 | 19.4677 | -19.466 | 0 | -59 | 291.722
2022-10-09 10:00 | 10:00 | 267.6 | 175.5 | 70.3 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 178.6007 | -143.6671 | 24.9198 | -24.9176 | -16 | -59 | 277.8358
2022-10-09 11:00 | 11:00 | 269.5 | 175.5 | 70.3 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 166.5731 | -133.9921 | 22.194 | -22.192 | -2.1 | -59 | 289.383
2022-10-09 12:00 | 12:00 | 264 | 175.5 | 70.2 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 152.9753 | -123.054 | 23.8677 | -23.8656 | 0 | -59 | 288.7234
2022-10-09 13:00 | 13:00 | 267.2 | 175.5 | 70.2 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 115.19 | -92.6593 | 24.529 | -24.5268 | 0 | -59 | 281.3329
2022-10-09 14:00 | 14:00 | 271.3 | 175.5 | 70.3 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 72.7525 | -58.5225 | 35.1207 | -35.1176 | 0 | -59 | 273.1331
2022-10-09 15:00 | 15:00 | 276.8 | 175.5 | 70.4 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 26.3329 | -19.1618 | 41.5453 | -41.2164 | 0 | -59 | 276.8
2022-10-09 16:00 | 16:00 | 294.7 | 175.5 | 70.8 | 59.9 | 4.2 | 28.3 | 1.9665 | 0 | 39.2079 | -26.1744 | 0 | -59 | 294.7
2022-10-09 17:00 | 17:00 | 328.4 | 175.5 | 71.5 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 47.619 | -9.579 | 0 | -59 | 328.4
2022-10-09 18:00 | 18:00 | 327.8 | 175.5 | 71.5 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0.1565 | 0 | 61.5582 | -24.2147 | 0 | -59 | 327.8
2022-10-09 19:00 | 19:00 | 323.6 | 175.5 | 71.4 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.413 | -26.213 | 0 | -59 | 323.6
2022-10-09 20:00 | 20:00 | 310.2 | 175.5 | 71.1 | 54 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.8651 | -34.7651 | 0 | -59 | 310.2
2022-10-09 21:00 | 21:00 | 293.1 | 175.5 | 70.8 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.7958 | -41.0958 | 0 | -59 | 293.1
2022-10-09 22:00 | 22:00 | 276.9 | 175.5 | 70.4 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.0961 | -56.1961 | 0 | -59 | 276.9
2022-10-09 23:00 | 23:00 | 267.5 | 175.5 | 70.3 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.5332 | -72.9332 | 0 | -59 | 267.5
2022-10-10 | 0:00 | 259 | 175.5 | 70.1 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.0332e-14 | 86.36 | -85.36 | 0 | -59 | 259
2022-10-10 01:00 | 1:00 | 260.3 | 175.5 | 70.1 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.2056 | -83.9056 | 0 | -59 | 260.3
2022-10-10 02:00 | 2:00 | 268.9 | 175.5 | 70.3 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | -5.1658e-15 | 85.504 | -74.804 | 0 | -59 | 268.9
2022-10-10 03:00 | 3:00 | 286.4 | 175.5 | 70.6 | 44.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.259 | -62.159 | 0 | -59 | 286.4
2022-10-10 04:00 | 4:00 | 293.7 | 175.5 | 70.8 | 41.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.6544 | -62.1544 | 0 | -59 | 293.7
2022-10-10 05:00 | 5:00 | 291.8 | 175.5 | 70.7 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.7216 | -62.1216 | 0 | -59 | 291.8
2022-10-10 06:00 | 6:00 | 297.2 | 175.5 | 70.8 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 13.1793 | 0 | 90.6436 | -65.3229 | 0 | -59 | 297.2
2022-10-10 07:00 | 7:00 | 301.2 | 175.5 | 70.9 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 19.2228 | -2.8253 | 97.575 | -71.5725 | 0 | -59 | 301.2
2022-10-10 08:00 | 8:00 | 318.3 | 175.5 | 71.3 | 48.9 | 4.2 | 28.3 | 18.1187 | 0 | 93.135 | -62.1537 | 0 | -59 | 318.3
2022-10-10 09:00 | 9:00 | 333.8 | 175.5 | 71.6 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 22.5195 | 0 | 95.7049 | -62.1244 | 0 | -59 | 333.8
2022-10-10 10:00 | 10:00 | 336.9 | 175.5 | 71.6 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 26.2364 | 0 | 96.7169 | -62.1533 | 0 | -59 | 336.9
2022-10-10 11:00 | 11:00 | 338 | 175.5 | 71.7 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 23.4071 | 0 | 101.6622 | -62.1693 | 0 | -59 | 338
2022-10-10 12:00 | 12:00 | 331.7 | 175.5 | 71.5 | 44.4 | 4.2 | 28.3 | 21.3806 | 0 | 113.0316 | -67.6122 | 0 | -59 | 331.7
2022-10-10 13:00 | 13:00 | 335.2 | 175.5 | 71.6 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 16.5119 | 0 | 114.6293 | -62.2412 | 0 | -59 | 335.2
2022-10-10 14:00 | 14:00 | 334.6 | 175.5 | 71.6 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 11.7638 | 0 | 108.632 | -64.7958 | 0 | -59 | 334.6
2022-10-10 15:00 | 15:00 | 336.9 | 175.5 | 71.6 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 6.7623 | 0 | 97.2242 | -56.0865 | 0 | -59 | 336.9
2022-10-10 16:00 | 16:00 | 345.4 | 175.5 | 71.8 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0.6715 | 0 | 80.0539 | -24.5254 | 0 | -59 | 345.4
2022-10-10 17:00 | 17:00 | 359 | 175.5 | 72.1 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.0595 | -1.5595 | 0 | -59 | 359
2022-10-10 18:00 | 18:00 | 351.3 | 175.5 | 71.9 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 82.1165 | -20.1765 | 0 | -59 | 351.3
2022-10-10 19:00 | 19:00 | 343.9 | 175.5 | 71.8 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.3355 | -29.6355 | 0 | -59 | 343.9
2022-10-10 20:00 | 20:00 | 327.7 | 175.5 | 71.5 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.2302 | -49.4302 | 0 | -59 | 327.7
2022-10-10 21:00 | 21:00 | 306.3 | 175.5 | 71 | 61 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.4501 | -62.1501 | 0 | -59 | 306.3
2022-10-10 22:00 | 22:00 | 288.1 | 175.5 | 70.7 | 51.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.1198 | -62.1198 | 0 | -59 | 288.1
2022-10-10 23:00 | 23:00 | 278.1 | 175.5 | 70.5 | 50.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.2798 | -62.1798 | 0 | -59 | 278.1
2022-10-11 | 0:00 | 265 | 175.5 | 70.2 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.0358 | -47.0316 | 0 | -59 | 273.1042
2022-10-11 01:00 | 1:00 | 267.1 | 175.5 | 70.2 | 59.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.9207 | -43.9168 | 0 | -59 | 278.3039
2022-10-11 02:00 | 2:00 | 279.6 | 175.5 | 70.5 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.3216 | -45.3176 | 0 | -59 | 287.904
2022-10-11 03:00 | 3:00 | 295.1 | 175.5 | 70.8 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.1531 | -37.2531 | 0 | -59 | 295.1
2022-10-11 04:00 | 4:00 | 304.5 | 175.5 | 71 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.3095 | -28.2095 | 0 | -59 | 304.5
2022-10-11 05:00 | 5:00 | 297 | 175.5 | 70.8 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.5569 | -55.1569 | 0 | -59 | 297
2022-10-11 06:00 | 6:00 | 303.7 | 175.5 | 71 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 16.3559 | -5.7907 | 65.6074 | -50.2726 | 0 | -59 | 303.7
2022-10-11 07:00 | 7:00 | 312.9 | 175.5 | 71.2 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 41.3221 | -19.2708 | 51.1229 | -35.8742 | 0 | -59 | 312.9
2022-10-11 08:00 | 8:00 | 329.9 | 175.5 | 71.5 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 64.4183 | -24.4461 | 53.0711 | -26.7433 | 0 | -63 | 329.9
2022-10-11 09:00 | 9:00 | 349.9 | 175.5 | 71.9 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 75.9184 | -22.46 | 75.263 | -34.6214 | 0 | -63 | 349.9
2022-10-11 10:00 | 10:00 | 329.5 | 175.5 | 71.5 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 94.2532 | -46.3059 | 79.4682 | -53.3155 | 0 | -63 | 329.5
2022-10-11 11:00 | 11:00 | 323.8 | 175.5 | 71.4 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 102.0948 | -56.0025 | 93.097 | -70.6893 | 0 | -63 | 323.8
2022-10-11 12:00 | 12:00 | 299.8 | 175.5 | 70.9 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 104.1213 | -63.5568 | 98.1203 | -93.6848 | 0 | -63 | 299.8
2022-10-11 13:00 | 13:00 | 304.8 | 175.5 | 71 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 101.4961 | -61.9488 | 100.1048 | -89.7521 | 0 | -63 | 304.8
2022-10-11 14:00 | 14:00 | 316.4 | 175.5 | 71.2 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 77.8484 | -41.276 | 108.9044 | -84.1768 | 0 | -63 | 316.4
2022-10-11 15:00 | 15:00 | 322.8 | 175.5 | 71.4 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 40.627 | -17.3294 | 99.9504 | -75.248 | 0 | -63 | 322.8
2022-10-11 16:00 | 16:00 | 347.4 | 175.5 | 71.8 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 4.4372 | 0 | 99.5996 | -41.8368 | 0 | -63 | 347.4
2022-10-11 17:00 | 17:00 | 364 | 175.5 | 72.2 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.8604 | -39.4604 | 0 | -63 | 364
2022-10-11 18:00 | 18:00 | 356.3 | 175.5 | 72 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.9096 | -51.0096 | 0 | -63 | 356.3
2022-10-11 19:00 | 19:00 | 342.9 | 175.5 | 71.8 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 124.0906 | -56.3906 | 0 | -63 | 342.9
2022-10-11 20:00 | 20:00 | 323.8 | 175.5 | 71.4 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.5161 | -63.2161 | 0 | -63 | 323.8
2022-10-11 21:00 | 21:00 | 304.3 | 175.5 | 71 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.2023 | -80.8023 | 0 | -63 | 304.3
2022-10-11 22:00 | 22:00 | 288.1 | 175.5 | 70.7 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.4135 | -95.9135 | 0 | -59 | 288.1
2022-10-11 23:00 | 23:00 | 277 | 175.5 | 70.4 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.7509 | -109.0509 | 0 | -59 | 277
2022-10-12 | 0:00 | 267.4 | 175.5 | 70.2 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.0332e-14 | 130.6691 | -121.6691 | 0 | -59 | 267.4
2022-10-12 01:00 | 1:00 | 266.9 | 175.5 | 70.2 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.5286 | -120.0286 | 0 | -59 | 266.9
2022-10-12 02:00 | 2:00 | 281.3 | 175.5 | 70.5 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.3755 | -102.7755 | 0 | -59 | 281.3
2022-10-12 03:00 | 3:00 | 299.8 | 175.5 | 70.9 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.144 | -84.644 | 0 | -59 | 299.8
2022-10-12 04:00 | 4:00 | 303.4 | 175.5 | 71 | 52.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.0975 | -81.0975 | 0 | -59 | 303.4
2022-10-12 05:00 | 5:00 | 299 | 175.5 | 70.9 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 102.7927 | -81.1291 | 0 | -59 | 299
2022-10-12 06:00 | 6:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 47.4 | 4.2 | 28.3 | 23.6836 | -12.4539 | 96.6009 | -79.0306 | 0 | -59 | 296
2022-10-12 07:00 | 7:00 | 292.4 | 175.5 | 70.7 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 77.4283 | -47.432 | 83.5574 | -80.0537 | 0 | -59 | 292.4
2022-10-12 08:00 | 8:00 | 308.3 | 175.5 | 71.1 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 120.9098 | -74.0688 | 81.8056 | -75.6466 | 0 | -63 | 308.3
2022-10-12 09:00 | 9:00 | 325.3 | 175.5 | 71.4 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 147.7105 | -89.9595 | 72.3824 | -60.4334 | 0 | -63 | 325.3
2022-10-12 10:00 | 10:00 | 325.9 | 175.5 | 71.4 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 155.661 | -95.1296 | 69.2673 | -58.9987 | -0.5 | -63 | 325.9
2022-10-12 11:00 | 11:00 | 323.2 | 175.5 | 71.4 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 144.2937 | -87.8795 | 64.4005 | -53.7147 | 0 | -63 | 323.2
2022-10-12 12:00 | 12:00 | 293.8 | 175.5 | 70.8 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 137.5058 | -100.0602 | 57.9379 | -53.8835 | 0 | -63 | 297
2022-10-12 13:00 | 13:00 | 310.9 | 175.5 | 71.1 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 117.8516 | -71.8043 | 54.8993 | -45.8466 | 0 | -63 | 310.9
2022-10-12 14:00 | 14:00 | 311.7 | 175.5 | 71.1 | 60 | 4.2 | 28.3 | 88.2933 | -54.088 | 47.1138 | -45.7191 | 0 | -63 | 311.7
2022-10-12 15:00 | 15:00 | 317.1 | 175.5 | 71.2 | 73.2 | 4.2 | 28.3 | 40.7947 | -22.2488 | 37.4961 | -28.342 | 0 | -63 | 317.1
2022-10-12 16:00 | 16:00 | 343.4 | 175.5 | 71.8 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 4.821 | 0 | 32.6673 | 0 | 5.2 | -55.7883 | 343.4
2022-10-12 17:00 | 17:00 | 362.9 | 175.5 | 72.2 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.0729 | 0 | 33.8 | -55.8729 | 362.9
2022-10-12 18:00 | 18:00 | 356.6 | 175.5 | 72 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.0241 | 0 | 31.7 | -55.8241 | 356.6
2022-10-12 19:00 | 19:00 | 343.4 | 175.5 | 71.8 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.2353 | 0 | 23.5 | -55.8353 | 343.4
2022-10-12 20:00 | 20:00 | 324.6 | 175.5 | 71.4 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.7953 | 0 | 9.5 | -55.7953 | 324.6
2022-10-12 21:00 | 21:00 | 307.1 | 175.5 | 71 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.6436 | 0 | 1 | -55.8436 | 307.1
2022-10-12 22:00 | 22:00 | 291.7 | 175.5 | 70.7 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.659 | -4.659 | 0 | -59 | 291.7
2022-10-12 23:00 | 23:00 | 280.1 | 175.5 | 70.5 | 73.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.3202 | -7.3196 | 0 | -59 | 292.7006
2022-10-13 | 0:00 | 271.8 | 175.5 | 70.3 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.1137 | 0 | 1 | -55.8137 | 271.8
2022-10-13 01:00 | 1:00 | 271.8 | 175.5 | 70.3 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.1517 | 0 | 1 | -55.8517 | 271.8
2022-10-13 02:00 | 2:00 | 287.3 | 175.5 | 70.6 | 57.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.0199 | 0 | 0 | -57.0199 | 287.3
2022-10-13 03:00 | 3:00 | 304 | 175.5 | 71 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.9685 | 0 | 1 | -55.8685 | 304
2022-10-13 04:00 | 4:00 | 312.2 | 175.5 | 71.1 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.1229 | 0 | 1 | -55.8229 | 312.2
2022-10-13 05:00 | 5:00 | 309.2 | 175.5 | 71.1 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 8.2547 | 0 | 1 | -55.8675 | 309.2
2022-10-13 06:00 | 6:00 | 308.1 | 175.5 | 71.1 | 60.3 | 4.2 | 28.3 | 23.7436 | -5.9337 | 9.8901 | 0 | 0 | -59 | 308.1
2022-10-13 07:00 | 7:00 | 303.3 | 175.5 | 71 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 81.769 | -43.0456 | 10.9806 | -0.804 | 0 | -59 | 303.3
2022-10-13 08:00 | 8:00 | 318.4 | 175.5 | 71.3 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 123.3205 | -64.7709 | 9.1504 | 0 | 0 | -63 | 318.4
2022-10-13 09:00 | 9:00 | 330.2 | 175.5 | 71.5 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 145.3362 | -75.341 | 9.3048 | 0 | 0 | -63 | 330.2
2022-10-13 10:00 | 10:00 | 330.4 | 175.5 | 71.5 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 153.5632 | -83.6808 | 9.6176 | 0 | 0 | -63 | 330.4
2022-10-13 11:00 | 11:00 | 325.4 | 175.5 | 71.4 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 147.1462 | -83.2805 | 12.7707 | -2.5364 | 0 | -63 | 325.4
2022-10-13 12:00 | 12:00 | 304.9 | 175.5 | 71 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 136.607 | -83.6848 | 14.2121 | -13.1343 | 0 | -63 | 304.9
2022-10-13 13:00 | 13:00 | 319.8 | 175.5 | 71.3 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 116.8927 | -62.1505 | 16.0018 | -2.144 | 0 | -63 | 319.8
2022-10-13 14:00 | 14:00 | 321.1 | 175.5 | 71.3 | 41.3 | 4.2 | 28.3 | 82.6571 | -33.9524 | 14.7953 | 0 | 0 | -63 | 321.1
2022-10-13 15:00 | 15:00 | 330.1 | 175.5 | 71.5 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 37.3179 | -3.4437 | 11.5258 | 0 | 0 | -63 | 330.1
2022-10-13 16:00 | 16:00 | 353.3 | 175.5 | 72 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 4.7722 | 0 | 13.1996 | 0 | 29.5 | -55.8718 | 353.3
2022-10-13 17:00 | 17:00 | 373.2 | 175.5 | 72.4 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 15.6914 | 0 | 40 | -44.6042 | 373.2
2022-10-13 18:00 | 18:00 | 366.7 | 175.5 | 72.2 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.5336 | 0 | 40 | -53.7336 | 366.7
2022-10-13 19:00 | 19:00 | 352.6 | 175.5 | 72 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.3225 | 0 | 23.4 | -55.8225 | 352.6
2022-10-13 20:00 | 20:00 | 334.6 | 175.5 | 71.6 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.8896 | 0 | 1 | -55.7896 | 334.6
2022-10-13 21:00 | 21:00 | 316.6 | 175.5 | 71.2 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.1958 | -1.9958 | 0 | -63 | 316.6
2022-10-13 22:00 | 22:00 | 307.4 | 175.5 | 71 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.1823 | 0 | 1 | -55.7823 | 307.4
2022-10-13 23:00 | 23:00 | 294.4 | 175.5 | 70.8 | 37.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.2905 | 0 | 1 | -55.7905 | 294.4
2022-10-14 | 0:00 | 284.8 | 175.5 | 70.6 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.006 | -1.106 | 0 | -59 | 284.8
2022-10-14 01:00 | 1:00 | 282.5 | 175.5 | 70.5 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.9276 | -3.2276 | 0 | -59 | 282.5
2022-10-14 02:00 | 2:00 | 299.4 | 175.5 | 70.9 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.122 | 0 | 1 | -55.822 | 299.4
2022-10-14 03:00 | 3:00 | 316.1 | 175.5 | 71.2 | 54.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.4181 | 0 | 1 | -55.8181 | 316.1
2022-10-14 04:00 | 4:00 | 322.1 | 175.5 | 71.3 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.5509 | 0 | 1 | -55.8509 | 322.1
2022-10-14 05:00 | 5:00 | 320 | 175.5 | 71.3 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.6686 | 0 | 1 | -55.8686 | 320
2022-10-14 06:00 | 6:00 | 319.6 | 175.5 | 71.3 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 18.8626 | 0 | 27.684 | -1.6466 | 0 | -59 | 319.6
2022-10-14 07:00 | 7:00 | 315.4 | 175.5 | 71.2 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 62.3318 | -24.763 | 27.606 | -7.1748 | 0 | -59 | 315.4
2022-10-14 08:00 | 8:00 | 320.5 | 175.5 | 71.3 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 96.3986 | -45.7015 | 20.2854 | -1.0825 | 0 | -63 | 320.5
2022-10-14 09:00 | 9:00 | 335.2 | 175.5 | 71.6 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 124.2065 | -60.3863 | 20.4798 | 0 | 0 | -63 | 335.2
2022-10-14 10:00 | 10:00 | 332 | 175.5 | 71.5 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 135.743 | -71.6726 | 21.3759 | -4.2463 | 0 | -63 | 332
2022-10-14 11:00 | 11:00 | 327.9 | 175.5 | 71.5 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 136.1268 | -74.2232 | 23.5949 | -8.8985 | 0 | -63 | 327.9
2022-10-14 12:00 | 12:00 | 310.2 | 175.5 | 71.1 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 125.4311 | -73.5249 | 21.8431 | -14.4493 | 0 | -63 | 310.2
2022-10-14 13:00 | 13:00 | 325.2 | 175.5 | 71.4 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 107.8382 | -52.8187 | 19.7021 | -0.72159 | 0 | -63 | 325.2
2022-10-14 14:00 | 14:00 | 326.9 | 175.5 | 71.4 | 50.6 | 4.2 | 28.3 | 76.8044 | -34.7128 | 19.1569 | -1.3485 | 0 | -63 | 326.9
2022-10-14 15:00 | 15:00 | 335.2 | 175.5 | 71.6 | 68 | 4.2 | 28.3 | 36.6464 | 0 | 12.7327 | 0 | 0 | -61.7791 | 335.2
2022-10-14 16:00 | 16:00 | 356.2 | 175.5 | 72 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 3.3455 | 0 | 8.994 | 0 | 38.2 | -55.8395 | 356.2
2022-10-14 17:00 | 17:00 | 371.5 | 175.5 | 72.3 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 9.1104 | 0 | 40.4 | -39.8232 | 371.5
2022-10-14 18:00 | 18:00 | 361.4 | 175.5 | 72.1 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.2376 | 0 | 40 | -53.4376 | 361.4
2022-10-14 19:00 | 19:00 | 349.7 | 175.5 | 71.9 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.168 | 0 | 21 | -55.868 | 349.7
2022-10-14 20:00 | 20:00 | 328.7 | 175.5 | 71.5 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.2845 | 0 | 1 | -55.7845 | 328.7
2022-10-14 21:00 | 21:00 | 312.1 | 175.5 | 71.1 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.3211 | 0 | 0 | -57.1211 | 312.1
2022-10-14 22:00 | 22:00 | 302.1 | 175.5 | 70.9 | 53.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.2185 | 0 | 1 | -55.8185 | 302.1
2022-10-14 23:00 | 23:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 48.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.1323 | 0 | 1 | -55.8323 | 289.9
2022-10-15 | 0:00 | 277.6 | 175.5 | 70.5 | 34 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.5982 | 0 | 0.3 | -55.7982 | 277.6
2022-10-15 01:00 | 1:00 | 274.7 | 175.5 | 70.4 | 35.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.9638 | 0 | 1 | -55.8638 | 274.7
2022-10-15 02:00 | 2:00 | 285.6 | 175.5 | 70.6 | 49 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.6776 | -0.6776 | 0 | -59 | 285.6
2022-10-15 03:00 | 3:00 | 304.9 | 175.5 | 71 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.8566 | 0 | 1 | -55.8566 | 304.9
2022-10-15 04:00 | 4:00 | 310.8 | 175.5 | 71.1 | 70.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.2746 | 0 | 1 | -55.7746 | 310.8
2022-10-15 05:00 | 5:00 | 302.7 | 175.5 | 71 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.7707 | 0 | 1 | -55.8707 | 302.7
2022-10-15 06:00 | 6:00 | 303.4 | 175.5 | 71 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 16.4396 | 0 | 10.2789 | 0 | 1 | -55.8185 | 303.4
2022-10-15 07:00 | 7:00 | 307.4 | 175.5 | 71 | 38 | 4.2 | 28.3 | 39.5357 | 0 | 9.3832 | 0 | 0 | -58.5189 | 307.4
2022-10-15 08:00 | 8:00 | 315.5 | 175.5 | 71.2 | 34 | 4.2 | 28.3 | 53.1696 | 0 | 7.7095 | 0 | 0 | -58.5791 | 315.5
2022-10-15 09:00 | 9:00 | 320.5 | 175.5 | 71.3 | 34 | 4.2 | 28.3 | 75.1981 | -17.6033 | 8.6052 | 0 | 0 | -59 | 320.5
2022-10-15 10:00 | 10:00 | 303.7 | 175.5 | 71 | 34 | 4.2 | 28.3 | 96.0036 | -53.67 | 7.6311 | -0.26471 | 0 | -59 | 303.7
2022-10-15 11:00 | 11:00 | 300.6 | 175.5 | 70.9 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 111.353 | -67.6754 | 11.9931 | -9.4707 | 0 | -59 | 300.6
2022-10-15 12:00 | 12:00 | 295 | 175.5 | 70.8 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 107.3708 | -69.4276 | 14.0556 | -11.2988 | 0 | -59 | 295
2022-10-15 13:00 | 13:00 | 299.5 | 175.5 | 70.9 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 83.5559 | -46.2008 | 11.2534 | -3.5085 | 0 | -59 | 299.5
2022-10-15 14:00 | 14:00 | 295.9 | 175.5 | 70.8 | 35 | 4.2 | 28.3 | 61.0728 | -30.4757 | 13.9012 | -3.3983 | 0 | -59 | 295.9
2022-10-15 15:00 | 15:00 | 303.5 | 175.5 | 71 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 29.5824 | -16.6933 | 11.4858 | -7.9749 | 0 | -59 | 303.5
2022-10-15 16:00 | 16:00 | 323.1 | 175.5 | 71.4 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 2.9017 | 0 | 8.0199 | 0 | 8 | -55.8216 | 323.1
2022-10-15 17:00 | 17:00 | 341.4 | 175.5 | 71.7 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 6.8134 | 0 | 30.1 | -55.8262 | 341.4
2022-10-15 18:00 | 18:00 | 336.5 | 175.5 | 71.6 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.7262 | 0 | 29.4 | -55.8262 | 336.5
2022-10-15 19:00 | 19:00 | 327.1 | 175.5 | 71.4 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.5573 | 0 | 21.4 | -55.8573 | 327.1
2022-10-15 20:00 | 20:00 | 311.4 | 175.5 | 71.1 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.9462 | 0 | 5.6 | -55.8462 | 311.4
2022-10-15 21:00 | 21:00 | 295.7 | 175.5 | 70.8 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.3095 | 0 | 1 | -55.8095 | 295.7
2022-10-15 22:00 | 22:00 | 288.7 | 175.5 | 70.7 | 61.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.7383 | 0 | 1 | -55.8383 | 288.7
2022-10-15 23:00 | 23:00 | 281.9 | 175.5 | 70.5 | 55 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.2715 | 0 | 1 | -55.8715 | 281.9
2022-10-16 | 0:00 | 275 | 175.5 | 70.4 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.0367 | -3.0364 | 0 | -59 | 277.0003
2022-10-16 01:00 | 1:00 | 273.4 | 175.5 | 70.4 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.297 | -2.2968 | 0 | -59 | 277.5002
2022-10-16 02:00 | 2:00 | 285.4 | 175.5 | 70.6 | 68.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.6478 | -2.6476 | 0 | -59 | 287.7002
2022-10-16 03:00 | 3:00 | 299.4 | 175.5 | 70.9 | 73.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.3216 | 0 | 0 | -57.1216 | 299.4
2022-10-16 04:00 | 4:00 | 305.3 | 175.5 | 71 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.1517 | 0 | 1 | -55.8517 | 305.3
2022-10-16 05:00 | 5:00 | 293.6 | 175.5 | 70.8 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.7616 | -4.9616 | 0 | -59 | 293.6
2022-10-16 06:00 | 6:00 | 283.6 | 175.5 | 70.6 | 60 | 4.2 | 28.3 | 19.6902 | -15.8389 | 11.213 | -11.0643 | 0 | -59 | 283.6
2022-10-16 07:00 | 7:00 | 277.7 | 175.5 | 70.5 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 66.4796 | -43.2751 | 12.9271 | -11.7316 | 0 | -59 | 277.7
2022-10-16 08:00 | 8:00 | 272.6 | 175.5 | 70.4 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 104.5892 | -84.1319 | 13.7048 | -13.7036 | 0 | -59 | 273.6585
2022-10-16 09:00 | 9:00 | 278.1 | 175.5 | 70.5 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 131.2581 | -105.5845 | 20.3638 | -17.18 | 0 | -59 | 282.1574
2022-10-16 10:00 | 10:00 | 274.6 | 175.5 | 70.4 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 142.5181 | -109.1748 | 28.0729 | -26.6162 | 0 | -59 | 288
2022-10-16 11:00 | 11:00 | 281 | 175.5 | 70.5 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 134.4476 | -102.9924 | 28.969 | -28.6242 | 0 | -59 | 285.1
2022-10-16 12:00 | 12:00 | 290.8 | 175.5 | 70.7 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 117.6715 | -81.113 | 32.7837 | -32.0422 | 0 | -59 | 291.3
2022-10-16 13:00 | 13:00 | 288 | 175.5 | 70.7 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 85.5824 | -52.4272 | 32.7837 | -31.4389 | 0 | -59 | 288.5
2022-10-16 14:00 | 14:00 | 286.2 | 175.5 | 70.6 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 46.8859 | -24.4422 | 30.1759 | -20.3196 | 0 | -59 | 286.2
2022-10-16 15:00 | 15:00 | 284.7 | 175.5 | 70.6 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 22.1958 | -11.5415 | 24.8018 | -18.4561 | 0 | -59 | 284.7
2022-10-16 16:00 | 16:00 | 305.9 | 175.5 | 71 | 66.6 | 4.2 | 28.3 | 1.2824 | 0 | 32.4729 | -14.4553 | 0 | -59 | 305.9
2022-10-16 17:00 | 17:00 | 339.8 | 175.5 | 71.7 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 33.7578 | 0 | 2.1 | -55.8706 | 339.8
2022-10-16 18:00 | 18:00 | 335.6 | 175.5 | 71.6 | 72.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.1039 | 0 | 0 | -56.5039 | 335.6
2022-10-16 19:00 | 19:00 | 330 | 175.5 | 71.5 | 67.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.0358 | -4.9358 | 0 | -59 | 330
2022-10-16 20:00 | 20:00 | 314.8 | 175.5 | 71.2 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.0599 | -11.8599 | 0 | -59 | 314.8
2022-10-16 21:00 | 21:00 | 298.9 | 175.5 | 70.9 | 40.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.1272 | -6.6272 | 0 | -59 | 298.9
2022-10-16 22:00 | 22:00 | 284 | 175.5 | 70.6 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.3741 | -15.7741 | 0 | -59 | 284
2022-10-16 23:00 | 23:00 | 275.9 | 175.5 | 70.4 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.7862 | -29.0862 | 0 | -59 | 275.9
2022-10-17 | 0:00 | 265.8 | 175.5 | 70.2 | 34 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.7216 | -38.5216 | 1.4 | -59 | 265.8
2022-10-17 01:00 | 1:00 | 266.3 | 175.5 | 70.2 | 34 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.9806 | -38.8806 | 0 | -59 | 266.3
2022-10-17 02:00 | 2:00 | 277.1 | 175.5 | 70.4 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.6436 | -45.6436 | 0 | -59 | 280.7
2022-10-17 03:00 | 3:00 | 293.2 | 175.5 | 70.8 | 70.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.3151 | -29.794 | 6.2 | -59 | 301.9211
2022-10-17 04:00 | 4:00 | 302.3 | 175.5 | 70.9 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.4896 | -23.192 | 14.3 | -59 | 317.5976
2022-10-17 05:00 | 5:00 | 300.2 | 175.5 | 70.9 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.2738 | -32.29 | 7.8 | -59 | 306.3838
2022-10-17 06:00 | 6:00 | 310.5 | 175.5 | 71.1 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 15.1329 | -6.6955 | 41.3889 | -31.8263 | 7.8 | -59 | 310.5
2022-10-17 07:00 | 7:00 | 316.7 | 175.5 | 71.2 | 52.1 | 4.2 | 28.3 | 37.0778 | -13.5856 | 42.5194 | -24.9116 | 3.3 | -59 | 316.7
2022-10-17 08:00 | 8:00 | 336.8 | 175.5 | 71.6 | 62.4 | 4.2 | 28.3 | 59.6938 | -26.1159 | 24.7638 | -8.3417 | 7.8 | -63 | 336.8
2022-10-17 09:00 | 9:00 | 345.4 | 175.5 | 71.8 | 52.4 | 4.2 | 28.3 | 85.5824 | -34.4954 | 20.013 | 0 | 5.1 | -63 | 345.4
2022-10-17 10:00 | 10:00 | 355.2 | 175.5 | 72 | 38.1 | 4.2 | 28.3 | 97.6828 | -34.5333 | 33.2505 | 0 | 3.7 | -63 | 355.2
2022-10-17 11:00 | 11:00 | 351.7 | 175.5 | 71.9 | 33.5 | 4.2 | 28.3 | 89.3722 | -28.7472 | 60.4677 | -19.7927 | 0 | -63 | 351.7
2022-10-17 12:00 | 12:00 | 340.3 | 175.5 | 71.7 | 34 | 4.2 | 28.3 | 76.9609 | -25.5674 | 78.6505 | -40.444 | 0 | -63 | 340.3
2022-10-17 13:00 | 13:00 | 352.1 | 175.5 | 71.9 | 34 | 4.2 | 28.3 | 55.9876 | -4.0994 | 83.4794 | -34.1676 | 0 | -63 | 352.1
2022-10-17 14:00 | 14:00 | 353.7 | 175.5 | 72 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 36.6335 | 0 | 90.2144 | -39.5479 | 0 | -63 | 353.7
2022-10-17 15:00 | 15:00 | 355.2 | 175.5 | 72 | 65.6 | 4.2 | 28.3 | 19.7502 | 0 | 83.6738 | -34.524 | 3.7 | -63 | 355.2
2022-10-17 16:00 | 16:00 | 365.4 | 175.5 | 72.2 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 1.5955 | 0 | 97.613 | -34.5085 | 6.3 | -63 | 365.4
2022-10-17 17:00 | 17:00 | 373.6 | 175.5 | 72.4 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 97.8478 | -34.4842 | 14.3 | -63 | 373.6
2022-10-17 18:00 | 18:00 | 363.5 | 175.5 | 72.2 | 74.1 | 4.2 | 28.3 | 0.1329 | 0 | 98.7415 | -34.4744 | 7.8 | -63 | 363.5
2022-10-17 19:00 | 19:00 | 351.5 | 175.5 | 71.9 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.9652 | -34.4652 | 7.8 | -63 | 351.5
2022-10-17 20:00 | 20:00 | 328.9 | 175.5 | 71.5 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.632 | -47.432 | 0 | -63 | 328.9
2022-10-17 21:00 | 21:00 | 314.4 | 175.5 | 71.2 | 33.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 103.4543 | -38.7543 | 0 | -63 | 314.4
2022-10-17 22:00 | 22:00 | 301.6 | 175.5 | 70.9 | 33.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.3638 | -54.1638 | 0 | -59 | 301.6
2022-10-17 23:00 | 23:00 | 291.4 | 175.5 | 70.7 | 33.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.9657 | -75.7657 | 0 | -59 | 291.4
2022-10-18 | 0:00 | 279 | 175.5 | 70.5 | 34 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.7234 | -81.2234 | 0 | -59 | 279
2022-10-18 01:00 | 1:00 | 279.9 | 175.5 | 70.5 | 34 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.5044 | -78.1044 | 0 | -59 | 279.9
2022-10-18 02:00 | 2:00 | 293.2 | 175.5 | 70.8 | 34 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.9703 | -68.5703 | 0 | -59 | 293.2
2022-10-18 03:00 | 3:00 | 311 | 175.5 | 71.1 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.6841 | -81.6841 | 0 | -59 | 311
2022-10-18 04:00 | 4:00 | 321.9 | 175.5 | 71.3 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.3708 | -61.6708 | 0 | -59 | 321.9
2022-10-18 05:00 | 5:00 | 320.7 | 175.5 | 71.3 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.8501 | -62.6501 | 0 | -59 | 320.7
2022-10-18 06:00 | 6:00 | 318.5 | 175.5 | 71.3 | 61.2 | 4.2 | 28.3 | 21.2241 | -6.6469 | 94.6144 | -72.1916 | 0 | -59 | 318.5
2022-10-18 07:00 | 7:00 | 322.2 | 175.5 | 71.3 | 35 | 4.2 | 28.3 | 62.5719 | -24.7698 | 81.96 | -52.8621 | 0 | -59 | 322.2
2022-10-18 08:00 | 8:00 | 337.6 | 175.5 | 71.7 | 34 | 4.2 | 28.3 | 95.6322 | -41.6603 | 80.6371 | -47.709 | 0 | -63 | 337.6
2022-10-18 09:00 | 9:00 | 347 | 175.5 | 71.8 | 34 | 4.2 | 28.3 | 125.1417 | -60.1254 | 72.4608 | -41.2771 | 0 | -63 | 347
2022-10-18 10:00 | 10:00 | 352.5 | 175.5 | 71.9 | 34 | 4.2 | 28.3 | 123.3318 | -56.8583 | 81.104 | -45.9775 | 0 | -63 | 352.5
2022-10-18 11:00 | 11:00 | 343 | 175.5 | 71.8 | 34 | 4.2 | 28.3 | 108.2219 | -50.0323 | 92.6298 | -58.6194 | 0 | -63 | 343
2022-10-18 12:00 | 12:00 | 331.2 | 175.5 | 71.5 | 34 | 4.2 | 28.3 | 93.9643 | -44.3209 | 96.9518 | -65.8952 | 0 | -63 | 331.2
2022-10-18 13:00 | 13:00 | 341.9 | 175.5 | 71.7 | 34 | 4.2 | 28.3 | 77.8597 | -26.3873 | 90.4492 | -50.7216 | 0 | -63 | 341.9
2022-10-18 14:00 | 14:00 | 345.8 | 175.5 | 71.8 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 59.9575 | -24.081 | 96.1717 | -65.9482 | 0 | -63 | 345.8
2022-10-18 15:00 | 15:00 | 353.9 | 175.5 | 72 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 25.6377 | 0 | 89.3587 | -50.9964 | 0 | -63 | 353.9
2022-10-18 16:00 | 16:00 | 369.3 | 175.5 | 72.3 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 1.8228 | 0 | 107.7759 | -34.4987 | 3.1 | -63 | 369.3
2022-10-18 17:00 | 17:00 | 383.2 | 175.5 | 72.6 | 76 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 120.3902 | -34.4902 | 3.7 | -63 | 383.2
2022-10-18 18:00 | 18:00 | 373 | 175.5 | 72.4 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0.1436 | 0 | 126.544 | -43.9876 | 0 | -63 | 373
2022-10-18 19:00 | 19:00 | 359.8 | 175.5 | 72.1 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.2483 | -51.4483 | 0 | -63 | 359.8
2022-10-18 20:00 | 20:00 | 340 | 175.5 | 71.7 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.3263 | -60.9263 | 0 | -63 | 340
2022-10-18 21:00 | 21:00 | 321.3 | 175.5 | 71.3 | 50.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.5893 | -60.1893 | 0 | -63 | 321.3
2022-10-18 22:00 | 22:00 | 306.2 | 175.5 | 71 | 39 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.9156 | -65.7156 | 0 | -59 | 306.2
2022-10-18 23:00 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 70.9 | 34 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.7152 | -75.9152 | 0 | -59 | 299.7
2022-10-19 | 0:00 | 283.8 | 175.5 | 70.6 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.3077 | -79.9077 | 0 | -59 | 283.8
2022-10-19 01:00 | 1:00 | 279.8 | 175.5 | 70.5 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.5267 | -86.0267 | 0 | -59 | 279.8
2022-10-19 02:00 | 2:00 | 290.1 | 175.5 | 70.7 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 103.0251 | -71.0251 | 0 | -59 | 290.1
2022-10-19 03:00 | 3:00 | 310.2 | 175.5 | 71.1 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.0776 | -64.0776 | 0 | -59 | 310.2
2022-10-19 04:00 | 4:00 | 319.6 | 175.5 | 71.3 | 60.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.5078 | -62.3078 | 0 | -59 | 319.6
2022-10-19 05:00 | 5:00 | 318 | 175.5 | 71.3 | 55.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.3884 | -62.2884 | 0 | -59 | 318
2022-10-19 06:00 | 6:00 | 322.8 | 175.5 | 71.4 | 45.6 | 4.2 | 28.3 | 19.7143 | 0 | 102.2474 | -65.1617 | 0 | -59 | 322.8
2022-10-19 07:00 | 7:00 | 330.8 | 175.5 | 71.5 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 55.4726 | -16.524 | 106.1022 | -68.5508 | 0 | -59 | 330.8
2022-10-19 08:00 | 8:00 | 346.3 | 175.5 | 71.8 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 83.736 | -30.5701 | 112.8776 | -70.3435 | 0 | -63 | 346.3
2022-10-19 09:00 | 9:00 | 351.9 | 175.5 | 71.9 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 119.602 | -55.7859 | 104.8553 | -67.4714 | 0 | -63 | 351.9
2022-10-19 10:00 | 10:00 | 358.4 | 175.5 | 72.1 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 121.1011 | -53.4084 | 95.0432 | -55.2359 | 0 | -63 | 358.4
2022-10-19 11:00 | 11:00 | 348.8 | 175.5 | 71.9 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 110.4762 | -49.3892 | 96.2901 | -59.2771 | 0 | -63 | 348.8
2022-10-19 12:00 | 12:00 | 324.5 | 175.5 | 71.4 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 103.5703 | -55.0013 | 96.5225 | -71.2915 | 0 | -63 | 324.5
2022-10-19 13:00 | 13:00 | 340 | 175.5 | 71.7 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 87.298 | -35.8013 | 104.1156 | -66.6123 | 0 | -63 | 340
2022-10-19 14:00 | 14:00 | 345.6 | 175.5 | 71.8 | 50 | 4.2 | 28.3 | 63.4466 | -21.5157 | 102.5583 | -65.6892 | 0 | -63 | 345.6
2022-10-19 15:00 | 15:00 | 350.2 | 175.5 | 71.9 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 28.9837 | 0 | 103.1035 | -61.9872 | 0 | -63 | 350.2
2022-10-19 16:00 | 16:00 | 370.5 | 175.5 | 72.3 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 1.8341 | 0 | 107.7759 | -34.51 | 1.7 | -63 | 370.5
2022-10-19 17:00 | 17:00 | 383.6 | 175.5 | 72.6 | 79.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.9337 | -34.5337 | 15.7 | -63 | 383.6
2022-10-19 18:00 | 18:00 | 376.5 | 175.5 | 72.4 | 79.9 | 4.2 | 28.3 | 0.1913 | 0 | 98.0423 | -34.5336 | 15.5 | -63 | 376.5
2022-10-19 19:00 | 19:00 | 363.1 | 175.5 | 72.2 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.7829 | -34.4829 | 7.3 | -63 | 363.1
2022-10-19 20:00 | 20:00 | 344 | 175.5 | 71.8 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.5639 | -38.5639 | 0 | -63 | 344
2022-10-19 21:00 | 21:00 | 323.6 | 175.5 | 71.4 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.6669 | -58.3669 | 0 | -63 | 323.6
2022-10-19 22:00 | 22:00 | 308.3 | 175.5 | 71.1 | 59.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.2914 | -64.9914 | 0 | -59 | 308.3
2022-10-19 23:00 | 23:00 | 300.1 | 175.5 | 70.9 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.8548 | -62.3548 | 0 | -59 | 300.1
2022-10-20 | 0:00 | 287.7 | 175.5 | 70.7 | 42.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.1272 | -60.6272 | 0 | -59 | 287.7
2022-10-20 01:00 | 1:00 | 286.7 | 175.5 | 70.6 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.2358 | -62.0358 | 0 | -59 | 286.7
2022-10-20 02:00 | 2:00 | 297.4 | 175.5 | 70.8 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.3397 | -62.9397 | 0 | -59 | 297.4
2022-10-20 03:00 | 3:00 | 319.6 | 175.5 | 71.3 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.7656 | -54.6656 | 0 | -59 | 319.6
2022-10-20 04:00 | 4:00 | 329.7 | 175.5 | 71.5 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.6617 | -45.6617 | 0 | -59 | 329.7
2022-10-20 05:00 | 5:00 | 326.8 | 175.5 | 71.4 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 86.2836 | -52.0964 | 0 | -59 | 326.8
2022-10-20 06:00 | 6:00 | 322.9 | 175.5 | 71.4 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 21.5735 | -4.881 | 86.9833 | -63.3758 | 0 | -59 | 322.9
2022-10-20 07:00 | 7:00 | 313.6 | 175.5 | 71.2 | 44.6 | 4.2 | 28.3 | 75.6183 | -43.8803 | 90.3708 | -73.3088 | 0 | -59 | 313.6
2022-10-20 08:00 | 8:00 | 318 | 175.5 | 71.3 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 123.8227 | -73.6759 | 96.8354 | -79.0822 | 0 | -63 | 318
2022-10-20 09:00 | 9:00 | 331.8 | 175.5 | 71.5 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 158.2749 | -94.4478 | 93.7583 | -76.0854 | 0 | -63 | 331.8
2022-10-20 10:00 | 10:00 | 328.1 | 175.5 | 71.5 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 168.4324 | -103.1808 | 106.1402 | -93.5918 | 0 | -63 | 328.1
2022-10-20 11:00 | 11:00 | 324.8 | 175.5 | 71.4 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 165.1464 | -100.9408 | 116.6539 | -106.2595 | 0 | -63 | 324.8
2022-10-20 12:00 | 12:00 | 308 | 175.5 | 71.1 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 155.2644 | -95.1136 | 123.4289 | -115.7797 | 0 | -63 | 317.7
2022-10-20 13:00 | 13:00 | 324.6 | 175.5 | 71.4 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 121.5213 | -70.8771 | 124.5578 | -100.802 | 0 | -63 | 324.6
2022-10-20 14:00 | 14:00 | 322.4 | 175.5 | 71.3 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 78.3764 | -37.9304 | 126.3096 | -94.4556 | 0 | -63 | 322.4
2022-10-20 15:00 | 15:00 | 336.6 | 175.5 | 71.6 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 36.4063 | -7.0156 | 126.3476 | -88.2383 | 0 | -63 | 336.6
2022-10-20 16:00 | 16:00 | 364.8 | 175.5 | 72.2 | 62.5 | 4.2 | 28.3 | 2.7452 | 0 | 137.3059 | -54.9511 | 0 | -63 | 364.8
2022-10-20 17:00 | 17:00 | 377.3 | 175.5 | 72.4 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 138.4472 | -50.7708 | 0 | -63 | 377.3
2022-10-20 18:00 | 18:00 | 366.9 | 175.5 | 72.2 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 134.2371 | -55.8843 | 0 | -63 | 366.9
2022-10-20 19:00 | 19:00 | 355 | 175.5 | 72 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.3207 | -56.6207 | 0 | -63 | 355
2022-10-20 20:00 | 20:00 | 334.3 | 175.5 | 71.6 | 54.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.4427 | -58.0427 | 0 | -63 | 334.3
2022-10-20 21:00 | 21:00 | 314.5 | 175.5 | 71.2 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.8414 | -73.4414 | 0 | -63 | 314.5
2022-10-20 22:00 | 22:00 | 301.7 | 175.5 | 70.9 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 116.1467 | -69.0467 | 0 | -59 | 301.7
2022-10-20 23:00 | 23:00 | 294.9 | 175.5 | 70.8 | 44.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.5397 | -61.1397 | 0 | -59 | 294.9
2022-10-21 | 0:00 | 283.4 | 175.5 | 70.6 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.4961 | -48.2961 | 0 | -59 | 283.4
2022-10-21 01:00 | 1:00 | 284.3 | 175.5 | 70.6 | 36.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.9077 | -38.5077 | 1.6 | -59 | 284.3
2022-10-21 02:00 | 2:00 | 295.1 | 175.5 | 70.8 | 46.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.3652 | -38.4652 | 8.9 | -59 | 295.1
2022-10-21 03:00 | 3:00 | 314.9 | 175.5 | 71.2 | 68 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.8901 | -38.4901 | 14.3 | -59 | 314.9
2022-10-21 04:00 | 4:00 | 324.9 | 175.5 | 71.4 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.2371 | -29.728 | 29.8 | -59 | 333.7091
2022-10-21 05:00 | 5:00 | 319.7 | 175.5 | 71.3 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.5142 | -24.9 | 30.4 | -59 | 333.3142
2022-10-21 06:00 | 6:00 | 318.5 | 175.5 | 71.3 | 68 | 4.2 | 28.3 | 20.0852 | -12.304 | 27.644 | -23.322 | 21 | -59 | 321.4032
2022-10-21 07:00 | 7:00 | 310.2 | 175.5 | 71.1 | 46.5 | 4.2 | 28.3 | 75.9656 | -41.9753 | 26.4375 | -16.8278 | 0 | -59 | 310.2
2022-10-21 08:00 | 8:00 | 317.2 | 175.5 | 71.2 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 124.2558 | -69.2739 | 30.0595 | -17.1414 | 0 | -63 | 317.2
2022-10-21 09:00 | 9:00 | 334.7 | 175.5 | 71.6 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 151.92 | -83.3982 | 31.15 | -14.6718 | 0 | -63 | 334.7
2022-10-21 10:00 | 10:00 | 325.9 | 175.5 | 71.4 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 164.3661 | -98.2748 | 44.1931 | -34.3844 | 0 | -63 | 325.9
2022-10-21 11:00 | 11:00 | 320.7 | 175.5 | 71.3 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 164.2096 | -100.5936 | 58.9504 | -51.7664 | 0 | -63 | 320.7
2022-10-21 12:00 | 12:00 | 319.6 | 175.5 | 71.3 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 139.6764 | -82.2406 | 52.9147 | -40.6505 | 0 | -63 | 319.6
2022-10-21 13:00 | 13:00 | 348.6 | 175.5 | 71.9 | 41.7 | 4.2 | 28.3 | 86.8542 | -31.1135 | 49.4492 | -15.1899 | 0 | -63 | 348.6
2022-10-21 14:00 | 14:00 | 349.9 | 175.5 | 71.9 | 67 | 4.2 | 28.3 | 40.0631 | -11.1124 | 46.8413 | -23.392 | 13.6 | -63 | 349.9
2022-10-21 15:00 | 15:00 | 355.4 | 175.5 | 72 | 78 | 4.2 | 28.3 | 13.13 | -3.8069 | 38.3142 | -27.2373 | 40 | -63 | 355.4
2022-10-21 16:00 | 16:00 | 365.5 | 175.5 | 72.2 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0.6839 | 0 | 42.3229 | -12.7068 | 40 | -63 | 365.5
2022-10-21 17:00 | 17:00 | 370.9 | 175.5 | 72.3 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.5026 | -11.9026 | 40 | -63 | 370.9
2022-10-21 18:00 | 18:00 | 359.1 | 175.5 | 72.1 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.4445 | -31.4445 | 40 | -63 | 359.1
2022-10-21 19:00 | 19:00 | 349.1 | 175.5 | 71.9 | 76.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.8018 | -34.5018 | 24.8 | -63 | 349.1
2022-10-21 20:00 | 20:00 | 329.6 | 175.5 | 71.5 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.9768 | -34.4768 | 7.1 | -63 | 329.6
2022-10-21 21:00 | 21:00 | 312.2 | 175.5 | 71.1 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.4807 | -34.4807 | 11.9 | -63 | 312.2
2022-10-21 22:00 | 22:00 | 303.3 | 175.5 | 71 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.8715 | -38.4715 | 3.7 | -59 | 303.3
2022-10-21 23:00 | 23:00 | 296.3 | 175.5 | 70.8 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.323 | -39.923 | 0 | -59 | 296.3
2022-10-22 | 0:00 | 283.1 | 175.5 | 70.6 | 36.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.207 | -56.407 | 0 | -59 | 283.1
2022-10-22 01:00 | 1:00 | 282.6 | 175.5 | 70.6 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.5355 | -56.4355 | 0 | -59 | 282.6
2022-10-22 02:00 | 2:00 | 292.3 | 175.5 | 70.7 | 54.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.2604 | -62.7604 | 0 | -59 | 292.3
2022-10-22 03:00 | 3:00 | 310.2 | 175.5 | 71.1 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.5234 | -51.1234 | 0 | -59 | 310.2
2022-10-22 04:00 | 4:00 | 318.2 | 175.5 | 71.3 | 68.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.6349 | -38.5349 | 3.7 | -59 | 318.2
2022-10-22 05:00 | 5:00 | 309.2 | 175.5 | 71.1 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.0901 | -39.0901 | 0 | -59 | 309.2
2022-10-22 06:00 | 6:00 | 296.4 | 175.5 | 70.8 | 54.1 | 4.2 | 28.3 | 19.234 | -9.5114 | 64.2845 | -51.5071 | 0 | -59 | 296.4
2022-10-22 07:00 | 7:00 | 295.3 | 175.5 | 70.8 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 64.4547 | -38.2291 | 52.8747 | -43.1003 | 0 | -59 | 295.3
2022-10-22 08:00 | 8:00 | 298.2 | 175.5 | 70.9 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 100.8718 | -61.7936 | 48.8255 | -44.0037 | 0 | -59 | 298.2
2022-10-22 09:00 | 9:00 | 307.3 | 175.5 | 71 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 124.2906 | -76.1392 | 44.7384 | -39.9898 | 0 | -59 | 307.3
2022-10-22 10:00 | 10:00 | 301.6 | 175.5 | 70.9 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 127.5176 | -83.0086 | 38.1958 | -35.4048 | 0 | -59 | 301.6
2022-10-22 11:00 | 11:00 | 294.6 | 175.5 | 70.8 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 134.7713 | -92.9002 | 34.5355 | -34.4066 | 0 | -59 | 296.7
2022-10-22 12:00 | 12:00 | 284.5 | 175.5 | 70.6 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 123.3553 | -89.763 | 34.9263 | -30.9186 | 0 | -59 | 292.1
2022-10-22 13:00 | 13:00 | 286.3 | 175.5 | 70.6 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 109.3024 | -79.5374 | 41.9341 | -38.3991 | 0 | -59 | 287.8
2022-10-22 14:00 | 14:00 | 287.2 | 175.5 | 70.6 | 45.2 | 4.2 | 28.3 | 72.5237 | -49.9916 | 49.2548 | -48.3869 | 0 | -59 | 288.2
2022-10-22 15:00 | 15:00 | 298.4 | 175.5 | 70.9 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 31.0338 | -18.8704 | 49.6836 | -41.747 | 0 | -59 | 298.4
2022-10-22 16:00 | 16:00 | 321.4 | 175.5 | 71.3 | 71.8 | 4.2 | 28.3 | 2.1229 | 0 | 50.1104 | -38.5333 | 15.6 | -59 | 321.4
2022-10-22 17:00 | 17:00 | 341.7 | 175.5 | 71.7 | 71.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 58.716 | -38.5288 | 29 | -59 | 341.7
2022-10-22 18:00 | 18:00 | 333.5 | 175.5 | 71.6 | 69.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.4496 | -38.4496 | 13.7 | -59 | 333.5
2022-10-22 19:00 | 19:00 | 324.8 | 175.5 | 71.4 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.7871 | -38.4871 | 3.7 | -59 | 324.8
2022-10-22 20:00 | 20:00 | 311.3 | 175.5 | 71.1 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.291 | -47.191 | 0 | -59 | 311.3
2022-10-22 21:00 | 21:00 | 294.9 | 175.5 | 70.8 | 54.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.0984 | -69.0984 | 0 | -59 | 294.9
2022-10-22 22:00 | 22:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 37 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.504 | -56.404 | 0 | -59 | 285.7
2022-10-22 23:00 | 23:00 | 281.1 | 175.5 | 70.5 | 38.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.8975 | -56.3975 | 0 | -59 | 281.1
2022-10-23 | 0:00 | 270.4 | 175.5 | 70.3 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.4259 | -68.1259 | 0 | -59 | 270.4
2022-10-23 01:00 | 1:00 | 273.6 | 175.5 | 70.4 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.2005 | -52.8005 | 0 | -59 | 273.6
2022-10-23 02:00 | 2:00 | 286.4 | 175.5 | 70.6 | 36 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.1866 | -44.3866 | 0 | -59 | 286.4
2022-10-23 03:00 | 3:00 | 301.8 | 175.5 | 70.9 | 55 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.6168 | -45.7168 | 0 | -59 | 301.8
2022-10-23 04:00 | 4:00 | 309.3 | 175.5 | 71.1 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.8566 | -38.4566 | 1.8 | -59 | 309.3
2022-10-23 05:00 | 5:00 | 302.7 | 175.5 | 71 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.6298 | -38.5298 | 1.8 | -59 | 302.7
2022-10-23 06:00 | 6:00 | 295.5 | 175.5 | 70.8 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 15.2406 | -7.7357 | 54.1996 | -43.8045 | 0 | -59 | 295.5
2022-10-23 07:00 | 7:00 | 290.6 | 175.5 | 70.7 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 49.5127 | -26.1419 | 55.6409 | -41.9117 | 0 | -59 | 290.6
2022-10-23 08:00 | 8:00 | 288.5 | 175.5 | 70.7 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 69.4671 | -42.2657 | 47.659 | -39.8604 | 0 | -59 | 288.5
2022-10-23 09:00 | 9:00 | 298.9 | 175.5 | 70.9 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 88.0767 | -51.8561 | 41.3108 | -32.3314 | 0 | -59 | 298.9
2022-10-23 10:00 | 10:00 | 297.4 | 175.5 | 70.8 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 95.1648 | -58.2868 | 44.1931 | -37.2711 | 0 | -59 | 297.4
2022-10-23 11:00 | 11:00 | 292.1 | 175.5 | 70.7 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 90.5239 | -55.4544 | 45.3216 | -41.7911 | 0 | -59 | 292.6
2022-10-23 12:00 | 12:00 | 287.3 | 175.5 | 70.6 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 71.8757 | -44.0304 | 41.6233 | -35.5686 | 0 | -59 | 287.8
2022-10-23 13:00 | 13:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 60.9528 | -33.4118 | 40.5712 | -29.5122 | 0 | -59 | 292.7
2022-10-23 14:00 | 14:00 | 291.6 | 175.5 | 70.7 | 42 | 4.2 | 28.3 | 33.9355 | -16.2051 | 42.6358 | -30.4662 | 0 | -59 | 291.6
2022-10-23 15:00 | 15:00 | 296.2 | 175.5 | 70.8 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 16.416 | -10.056 | 45.6724 | -38.532 | 0 | -59 | 299.7004
2022-10-23 16:00 | 16:00 | 320.8 | 175.5 | 71.3 | 79 | 4.2 | 28.3 | 0.924 | -0.5664 | 44.7384 | -37.744 | 14.3 | -59 | 320.952
2022-10-23 17:00 | 17:00 | 342.1 | 175.5 | 71.7 | 79.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.9837 | -38.4837 | 15 | -59 | 342.1
2022-10-23 18:00 | 18:00 | 339.2 | 175.5 | 71.7 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 71.9156 | -38.5284 | 7.8 | -59 | 339.2
2022-10-23 19:00 | 19:00 | 335.1 | 175.5 | 71.6 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.1113 | -38.5113 | 6.6 | -59 | 335.1
2022-10-23 20:00 | 20:00 | 322.2 | 175.5 | 71.3 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.4557 | -38.4557 | 3.7 | -59 | 322.2
2022-10-23 21:00 | 21:00 | 308 | 175.5 | 71.1 | 67 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.5471 | -38.5471 | 1.9 | -59 | 308
2022-10-23 22:00 | 22:00 | 290 | 175.5 | 70.7 | 57 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.6441 | -55.3441 | 0 | -59 | 290
2022-10-23 23:00 | 23:00 | 284.9 | 175.5 | 70.6 | 38.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.3504 | -38.4504 | 1.8 | -59 | 284.9
2022-10-24 | 0:00 | 272.3 | 175.5 | 70.3 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.7647 | -43.5647 | 0 | -59 | 272.3
2022-10-24 01:00 | 1:00 | 275.9 | 175.5 | 70.4 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.626 | -53.926 | 0 | -59 | 275.9
2022-10-24 02:00 | 2:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.8432 | -28.0432 | 0 | -59 | 288.3
2022-10-24 03:00 | 3:00 | 306.2 | 175.5 | 71 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.4083 | -19.0083 | 0 | -59 | 306.2
2022-10-24 04:00 | 4:00 | 319.5 | 175.5 | 71.3 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.0505 | -20.2505 | 0 | -59 | 319.5
2022-10-24 05:00 | 5:00 | 322.5 | 175.5 | 71.3 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.4608 | -9.1608 | 0 | -59 | 322.5
2022-10-24 06:00 | 6:00 | 328.6 | 175.5 | 71.5 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 16.5484 | 0 | 59.6501 | -6.9985 | 0 | -59 | 328.6
2022-10-24 07:00 | 7:00 | 331 | 175.5 | 71.5 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 58.542 | -15.855 | 63.8952 | -29.8822 | 0 | -59 | 331
2022-10-24 08:00 | 8:00 | 347.7 | 175.5 | 71.9 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 92.4668 | -34.0214 | 72.8496 | -34.295 | 0 | -63 | 347.7
2022-10-24 09:00 | 9:00 | 362 | 175.5 | 72.1 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 111.5079 | -42.8766 | 76.3151 | -33.8464 | 0 | -63 | 362
2022-10-24 10:00 | 10:00 | 370.7 | 175.5 | 72.3 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 103.7375 | -31.91 | 62.5703 | -14.7978 | 0 | -63 | 370.7
2022-10-24 11:00 | 11:00 | 374.6 | 175.5 | 72.4 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 84.4563 | -13.4589 | 51.9026 | 0 | 0 | -63 | 374.6
2022-10-24 12:00 | 12:00 | 354 | 175.5 | 72 | 44.7 | 4.2 | 28.3 | 67.1528 | -13.0486 | 38.1958 | 0 | 0 | -63 | 354
2022-10-24 13:00 | 13:00 | 369.6 | 175.5 | 72.3 | 68 | 4.2 | 28.3 | 49.4291 | 0 | 32.162 | 0 | 0 | -60.2911 | 369.6
2022-10-24 14:00 | 14:00 | 370.1 | 175.5 | 72.3 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 38.2891 | 0 | 21.0251 | 0 | 0 | -48.0142 | 370.1
2022-10-24 15:00 | 15:00 | 373.3 | 175.5 | 72.4 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 22.5431 | 0 | 19.8566 | 0 | 0 | -28.5997 | 373.3
2022-10-24 16:00 | 16:00 | 396.3 | 175.5 | 72.8 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 1.7028 | 0 | 15.0677 | 0 | 46.2 | -27.5705 | 396.3
2022-10-24 17:00 | 17:00 | 406.5 | 175.5 | 73 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0.1436 | 0 | 17.4831 | 0 | 55.3 | -27.5267 | 406.5
2022-10-24 18:00 | 18:00 | 393 | 175.5 | 72.8 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.5091 | 0 | 43.1 | -27.5091 | 393
2022-10-24 19:00 | 19:00 | 374.7 | 175.5 | 72.4 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.1828 | 0 | 23.5 | -27.4828 | 374.7
2022-10-24 20:00 | 20:00 | 353.3 | 175.5 | 72 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.9012 | 0 | 8.4 | -27.5012 | 353.3
2022-10-24 21:00 | 21:00 | 334 | 175.5 | 71.6 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.2914 | 0 | 0 | -34.3914 | 334
2022-10-24 22:00 | 22:00 | 314.6 | 175.5 | 71.2 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.5383 | 0 | 0 | -49.0383 | 314.6
2022-10-24 23:00 | 23:00 | 307.5 | 175.5 | 71.1 | 65.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.8746 | 0 | 0 | -49.0746 | 307.5
2022-10-25 | 0:00 | 297.7 | 175.5 | 70.9 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.0465 | 0 | 0 | -30.1465 | 297.7
2022-10-25 01:00 | 1:00 | 302.5 | 175.5 | 70.9 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.7862 | 0 | 1.4 | -27.4862 | 302.5
2022-10-25 02:00 | 2:00 | 317.1 | 175.5 | 71.2 | 55.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.7048 | 0 | 0 | -31.0048 | 317.1
2022-10-25 03:00 | 3:00 | 336 | 175.5 | 71.6 | 65.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.6681 | 0 | 8.1 | -27.5681 | 336
2022-10-25 04:00 | 4:00 | 344.6 | 175.5 | 71.8 | 71.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.7707 | 0 | 8.1 | -27.5707 | 344.6
2022-10-25 05:00 | 5:00 | 344.5 | 175.5 | 71.8 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.278 | 0 | 8.1 | -27.578 | 344.5
2022-10-25 06:00 | 6:00 | 347.9 | 175.5 | 71.9 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 17.9274 | 0 | 11.7202 | 0 | 5 | -27.5476 | 347.9
2022-10-25 07:00 | 7:00 | 331 | 175.5 | 71.5 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 70.7604 | -15.4124 | 8.7996 | 0 | 0 | -57.5476 | 331
2022-10-25 08:00 | 8:00 | 342 | 175.5 | 71.7 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 120.0822 | -36.9929 | 8.4107 | 0 | 0 | -63 | 342
2022-10-25 09:00 | 9:00 | 347 | 175.5 | 71.8 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 150.1572 | -61.0774 | 7.3202 | 0 | 0 | -63 | 347
2022-10-25 10:00 | 10:00 | 338.1 | 175.5 | 71.7 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 157.1708 | -80.0845 | 10.5137 | 0 | 0 | -63 | 338.1
2022-10-25 11:00 | 11:00 | 333.2 | 175.5 | 71.6 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 153.1538 | -79.459 | 8.6052 | 0 | 0 | -63 | 333.2
2022-10-25 12:00 | 12:00 | 307.1 | 175.5 | 71 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 143.7658 | -88.0704 | 10.4733 | -9.3687 | 0 | -63 | 307.1
2022-10-25 13:00 | 13:00 | 321.1 | 175.5 | 71.3 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 117.948 | -56.7148 | 9.2668 | 0 | 0 | -63 | 321.1
2022-10-25 14:00 | 14:00 | 327.9 | 175.5 | 71.5 | 37.4 | 4.2 | 28.3 | 78.4723 | -14.5952 | 10.1229 | 0 | 0 | -63 | 327.9
2022-10-25 15:00 | 15:00 | 345.2 | 175.5 | 71.8 | 68.9 | 4.2 | 28.3 | 32.5806 | 0 | 9.1504 | 0 | 0 | -45.231 | 345.2
2022-10-25 16:00 | 16:00 | 374.7 | 175.5 | 72.4 | 79.9 | 4.2 | 28.3 | 1.9905 | 0 | 9.0724 | 0 | 30.9 | -27.5629 | 374.7
2022-10-25 17:00 | 17:00 | 388.3 | 175.5 | 72.7 | 79.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.3327 | 0 | 46.9 | -27.5327 | 388.3
2022-10-25 18:00 | 18:00 | 379.3 | 175.5 | 72.5 | 79.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.3707 | 0 | 38.1 | -27.5707 | 379.3
2022-10-25 19:00 | 19:00 | 370.9 | 175.5 | 72.3 | 79.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.1642 | 0 | 31.1 | -27.5642 | 370.9
2022-10-25 20:00 | 20:00 | 352.4 | 175.5 | 71.9 | 79.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.1642 | 0 | 13 | -27.5642 | 352.4
2022-10-25 21:00 | 21:00 | 332 | 175.5 | 71.5 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.9819 | 0 | 4.7 | -27.4819 | 332
2022-10-25 22:00 | 22:00 | 316.2 | 175.5 | 71.2 | 54 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.0324 | 0 | 1.5 | -27.5324 | 316.2
2022-10-25 23:00 | 23:00 | 309.3 | 175.5 | 71.1 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.3694 | 0 | 7.5 | -27.5694 | 309.3
2022-10-26 | 0:00 | 295.3 | 175.5 | 70.8 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.9271 | 0 | 0 | -35.5271 | 295.3
2022-10-26 01:00 | 1:00 | 297.1 | 175.5 | 70.8 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.8199 | 0 | 0 | -37.6199 | 297.1
2022-10-26 02:00 | 2:00 | 311.9 | 175.5 | 71.1 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.1569 | 0 | 0 | -37.0569 | 311.9
2022-10-26 03:00 | 3:00 | 330.6 | 175.5 | 71.5 | 60.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.168 | 0 | 0 | -32.768 | 330.6
2022-10-26 04:00 | 4:00 | 342.9 | 175.5 | 71.8 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.2047 | 0 | 0 | -32.8047 | 342.9
2022-10-26 05:00 | 5:00 | 343.9 | 175.5 | 71.8 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.465 | 0 | 0 | -32.765 | 343.9
2022-10-26 06:00 | 6:00 | 344.9 | 175.5 | 71.8 | 61.4 | 4.2 | 28.3 | 15.1929 | 0 | 23.0896 | 0 | 0 | -34.5825 | 344.9
2022-10-26 07:00 | 7:00 | 325.9 | 175.5 | 71.4 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 69.5614 | -28.6587 | 21.3759 | -1.2786 | 0 | -59 | 325.9
2022-10-26 08:00 | 8:00 | 332.6 | 175.5 | 71.6 | 34 | 4.2 | 28.3 | 122.3129 | -56.4331 | 16.1202 | 0 | 0 | -63 | 332.6
2022-10-26 09:00 | 9:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 34 | 4.2 | 28.3 | 148.8854 | -68.163 | 9.5776 | 0 | 0 | -63 | 341
2022-10-26 10:00 | 10:00 | 331.8 | 175.5 | 71.5 | 34 | 4.2 | 28.3 | 159.4615 | -88.9076 | 10.7461 | 0 | 0 | -63 | 331.8
2022-10-26 11:00 | 11:00 | 324.6 | 175.5 | 71.4 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 156.1412 | -90.2848 | 8.956 | -1.1124 | 0 | -63 | 324.6
2022-10-26 12:00 | 12:00 | 304.7 | 175.5 | 71 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 143.8736 | -92.5653 | 10.1229 | -7.2312 | 0 | -63 | 304.7
2022-10-26 13:00 | 13:00 | 315.9 | 175.5 | 71.2 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 118.7396 | -63.4681 | 9.9285 | 0 | 0 | -63 | 315.9
2022-10-26 14:00 | 14:00 | 322.4 | 175.5 | 71.3 | 42 | 4.2 | 28.3 | 80.1155 | -25.5931 | 9.5776 | 0 | 0 | -63 | 322.4
2022-10-26 15:00 | 15:00 | 341.9 | 175.5 | 71.7 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 32.8443 | 0 | 8.6052 | 0 | 0 | -48.8495 | 341.9
2022-10-26 16:00 | 16:00 | 373.7 | 175.5 | 72.4 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 1.7504 | 0 | 9.2668 | 0 | 29.2 | -27.5172 | 373.7
2022-10-26 17:00 | 17:00 | 386.6 | 175.5 | 72.6 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 9.3832 | 0 | 43.5 | -27.496 | 386.6
2022-10-26 18:00 | 18:00 | 379.5 | 175.5 | 72.5 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.1888 | 0 | 36.7 | -27.4888 | 379.5
2022-10-26 19:00 | 19:00 | 369 | 175.5 | 72.3 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.3953 | 0 | 25.2 | -27.4953 | 369
2022-10-26 20:00 | 20:00 | 349.5 | 175.5 | 71.9 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.4612 | 0 | 8.4 | -27.5612 | 349.5
2022-10-26 21:00 | 21:00 | 328.4 | 175.5 | 71.5 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.1091 | 0 | 0 | -32.8091 | 328.4
2022-10-26 22:00 | 22:00 | 309 | 175.5 | 71.1 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.9638 | 0 | 0 | -45.6638 | 309
2022-10-26 23:00 | 23:00 | 302.5 | 175.5 | 70.9 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.4923 | 0 | 0 | -36.9923 | 302.5
2022-10-27 | 0:00 | 292.6 | 175.5 | 70.8 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.8952 | 0 | 0 | -48.3952 | 292.6
2022-10-27 01:00 | 1:00 | 298.3 | 175.5 | 70.9 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.413 | 0 | 0 | -44.313 | 298.3
2022-10-27 02:00 | 2:00 | 313.7 | 175.5 | 71.2 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.9582 | 0 | 0 | -36.1582 | 313.7
2022-10-27 03:00 | 3:00 | 330.9 | 175.5 | 71.5 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.722 | 0 | 0 | -33.022 | 330.9
2022-10-27 04:00 | 4:00 | 343.6 | 175.5 | 71.8 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.2014 | 0 | 0 | -32.1014 | 343.6
2022-10-27 05:00 | 5:00 | 345.7 | 175.5 | 71.8 | 61.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.562 | 0 | 0 | -32.062 | 345.7
2022-10-27 06:00 | 6:00 | 344.7 | 175.5 | 71.8 | 51.4 | 4.2 | 28.3 | 15.7472 | 0 | 38.8974 | 0 | 0 | -41.1446 | 344.7
2022-10-27 07:00 | 7:00 | 328 | 175.5 | 71.5 | 34.2 | 4.2 | 28.3 | 66.4448 | -21.8927 | 39.4043 | -10.6564 | 0 | -59 | 328
2022-10-27 08:00 | 8:00 | 335.1 | 175.5 | 71.6 | 34.2 | 4.2 | 28.3 | 117.2765 | -57.1063 | 41.1564 | -17.0266 | 0 | -63 | 335.1
2022-10-27 09:00 | 9:00 | 344.2 | 175.5 | 71.8 | 34.2 | 4.2 | 28.3 | 146.0201 | -75.1658 | 33.2125 | -10.8668 | 0 | -63 | 344.2
2022-10-27 10:00 | 10:00 | 334.8 | 175.5 | 71.6 | 34.2 | 4.2 | 28.3 | 154.7493 | -84.4153 | 33.2505 | -15.5845 | -4 | -63 | 334.8
2022-10-27 11:00 | 11:00 | 339 | 175.5 | 71.7 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 154.149 | -83.9271 | 30.4863 | -13.1082 | 0 | -63 | 339
2022-10-27 12:00 | 12:00 | 325.8 | 175.5 | 71.4 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 135.2628 | -74.972 | 31.5768 | -17.1676 | 0 | -63 | 325.8
2022-10-27 13:00 | 13:00 | 343.8 | 175.5 | 71.8 | 37.3 | 4.2 | 28.3 | 93.5328 | -32.8018 | 28.969 | 0 | 0 | -63 | 343.8
2022-10-27 14:00 | 14:00 | 355.2 | 175.5 | 72 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 56.0713 | -9.8541 | 22.5828 | 0 | 0 | -63 | 355.2
2022-10-27 15:00 | 15:00 | 366.1 | 175.5 | 75.0104 | 80 | 4.2 | 28.3 | 20.3982 | 0 | 15.6914 | 0 | 0 | -33 | 366.1
2022-10-27 16:00 | 16:00 | 392.8 | 175.5 | 72.8 | 81 | 4.2 | 28.3 | 0.3714 | 0 | 12.9651 | 0 | 45.2 | -27.5365 | 392.8
2022-10-27 17:00 | 17:00 | 400.4 | 175.5 | 72.9 | 81 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.9638 | 0 | 50.1 | -27.5638 | 400.4
2022-10-27 18:00 | 18:00 | 388.5 | 175.5 | 72.7 | 81 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.6802 | 0 | 42.6 | -27.4802 | 388.5
2022-10-27 19:00 | 19:00 | 369.1 | 175.5 | 72.3 | 81 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.6422 | 0 | 23.7 | -27.5422 | 369.1
2022-10-27 20:00 | 20:00 | 350.3 | 175.5 | 71.9 | 78.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.0711 | 0 | 7.5 | -27.5711 | 350.3
2022-10-27 21:00 | 21:00 | 329.6 | 175.5 | 71.5 | 70.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.4078 | 0 | 0 | -32.1078 | 329.6
2022-10-27 22:00 | 22:00 | 314.2 | 175.5 | 71.2 | 60.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.7828 | 0 | 0 | -39.5828 | 314.2
2022-10-27 23:00 | 23:00 | 307.5 | 175.5 | 71.1 | 46.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.2121 | 0 | 0 | -32.1121 | 307.5
2022-10-28 | 0:00 | 295.6 | 175.5 | 70.8 | 60.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.0143 | -1.7143 | 0 | -59 | 295.6
2022-10-28 01:00 | 1:00 | 296.6 | 175.5 | 70.8 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.529 | -1.629 | 0 | -59 | 296.6
2022-10-28 02:00 | 2:00 | 309.3 | 175.5 | 71.1 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.2505 | -1.6505 | 0 | -59 | 309.3
2022-10-28 03:00 | 3:00 | 327.4 | 175.5 | 71.4 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.9173 | -1.6173 | 0 | -59 | 327.4
2022-10-28 04:00 | 4:00 | 337.5 | 175.5 | 71.7 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.1504 | -1.6504 | 0 | -59 | 337.5
2022-10-28 05:00 | 5:00 | 337.3 | 175.5 | 71.6 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.6923 | -1.5923 | 0 | -59 | 337.3
2022-10-28 06:00 | 6:00 | 339 | 175.5 | 71.7 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 11.811 | 0 | 57.4711 | -5.5821 | 0 | -59 | 339
2022-10-28 07:00 | 7:00 | 337.6 | 175.5 | 71.7 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 47.7499 | -5.0658 | 61.2474 | -22.6315 | 0 | -59 | 337.6
2022-10-28 08:00 | 8:00 | 348 | 175.5 | 71.9 | 34 | 4.2 | 28.3 | 67.9187 | -13.9498 | 63.4664 | -20.3353 | 0 | -63 | 348
2022-10-28 09:00 | 9:00 | 352.5 | 175.5 | 71.9 | 34 | 4.2 | 28.3 | 91.6264 | -29.7883 | 52.0186 | -12.2567 | 0 | -63 | 352.5
2022-10-28 10:00 | 10:00 | 348.8 | 175.5 | 71.9 | 34 | 4.2 | 28.3 | 96.2802 | -35.2173 | 53.1091 | -16.272 | 0 | -63 | 348.8
2022-10-28 11:00 | 11:00 | 339.9 | 175.5 | 71.7 | 34 | 4.2 | 28.3 | 99.5292 | -41.7301 | 53.0711 | -21.6702 | 0 | -63 | 339.9
2022-10-28 12:00 | 12:00 | 319.1 | 175.5 | 71.3 | 34 | 4.2 | 28.3 | 95.3556 | -47.8935 | 55.6789 | -34.341 | 0 | -63 | 319.1
2022-10-28 13:00 | 13:00 | 339.9 | 175.5 | 71.7 | 34 | 4.2 | 28.3 | 80.8343 | -27.5314 | 60.7402 | -24.8431 | 0 | -63 | 339.9
2022-10-28 14:00 | 14:00 | 346.9 | 175.5 | 71.8 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 50.963 | -8.1725 | 57.1582 | -20.5487 | 0 | -63 | 346.9
2022-10-28 15:00 | 15:00 | 359.8 | 175.5 | 72.1 | 68 | 4.2 | 28.3 | 20.3617 | 0 | 56.8074 | -2.4691 | 0 | -63 | 359.8
2022-10-28 16:00 | 16:00 | 379.3 | 175.5 | 72.8487 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0.4202 | 0 | 53.0311 | 0 | 0 | -33 | 379.3
2022-10-28 17:00 | 17:00 | 384 | 175.5 | 72.6 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 51.0065 | 0 | 1.9 | -27.5429 | 384
2022-10-28 18:00 | 18:00 | 370 | 175.5 | 72.3 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.432 | 0 | 0 | -42.732 | 370
2022-10-28 19:00 | 19:00 | 358 | 175.5 | 72.1 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.2534 | 0 | 0 | -52.3534 | 358
2022-10-28 20:00 | 20:00 | 335.1 | 175.5 | 71.6 | 68 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.3819 | -2.8819 | 0 | -63 | 335.1
2022-10-28 21:00 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 71.3 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.5285 | 0 | 0 | -60.6285 | 319.4
2022-10-28 22:00 | 22:00 | 301.2 | 175.5 | 70.9 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.7958 | -1.6958 | 0 | -59 | 301.2
2022-10-28 23:00 | 23:00 | 297.9 | 175.5 | 70.9 | 45.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.341 | -1.641 | 0 | -59 | 297.9
2022-10-29 | 0:00 | 282.8 | 175.5 | 70.6 | 42.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.562 | -15.662 | 0 | -59 | 282.8
2022-10-29 01:00 | 1:00 | 283.3 | 175.5 | 70.6 | 46.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.9801 | -15.5801 | 0 | -59 | 283.3
2022-10-29 02:00 | 2:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 51.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.2984 | -15.5984 | 0 | -59 | 296
2022-10-29 03:00 | 3:00 | 312.7 | 175.5 | 71.2 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.2302 | -18.5302 | 0 | -59 | 312.7
2022-10-29 04:00 | 4:00 | 321.6 | 175.5 | 71.3 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.1026 | -15.6026 | 0 | -59 | 321.6
2022-10-29 05:00 | 5:00 | 318.2 | 175.5 | 71.3 | 73.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.8715 | -15.5715 | 0 | -59 | 318.2
2022-10-29 06:00 | 6:00 | 311.9 | 175.5 | 71.1 | 63.6 | 4.2 | 28.3 | 11.5237 | 0 | 41.078 | -24.4017 | 0 | -59 | 311.9
2022-10-29 07:00 | 7:00 | 306.1 | 175.5 | 71 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 45.6757 | -20.2366 | 41.9741 | -26.1132 | 0 | -59 | 306.1
2022-10-29 08:00 | 8:00 | 319.2 | 175.5 | 71.3 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 75.2469 | -33.2246 | 45.5564 | -22.9787 | 0 | -59 | 319.2
2022-10-29 09:00 | 9:00 | 328.5 | 175.5 | 71.5 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 89.5994 | -40.7484 | 50.3448 | -25.4958 | 0 | -59 | 328.5
2022-10-29 10:00 | 10:00 | 324.7 | 175.5 | 71.4 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 84.3363 | -38.8434 | 58.2867 | -33.7796 | 0 | -59 | 324.7
2022-10-29 11:00 | 11:00 | 313.1 | 175.5 | 71.2 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 82.2733 | -42.6757 | 62.2195 | -43.2171 | 0 | -59 | 313.1
2022-10-29 12:00 | 12:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 95.4757 | -53.4897 | 67.0867 | -56.1727 | -11 | -59 | 296
2022-10-29 13:00 | 13:00 | 307.4 | 175.5 | 71 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 85.0073 | -47.6549 | 66.7759 | -51.0283 | 0 | -59 | 307.4
2022-10-29 14:00 | 14:00 | 308.2 | 175.5 | 71.1 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 48.1101 | -17.8928 | 61.9091 | -38.3264 | 0 | -59 | 308.2
2022-10-29 15:00 | 15:00 | 316 | 175.5 | 71.2 | 59.5 | 4.2 | 28.3 | 19.234 | -3.1633 | 63.194 | -42.9647 | 0 | -59 | 316
2022-10-29 16:00 | 16:00 | 340.1 | 175.5 | 71.7 | 72.1 | 4.2 | 28.3 | 0.2637 | 0 | 65.2566 | -18.2203 | 0 | -59 | 340.1
2022-10-29 17:00 | 17:00 | 354.4 | 175.5 | 72 | 78.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 62.8432 | -8.3904 | 0 | -59 | 354.4
2022-10-29 18:00 | 18:00 | 347.9 | 175.5 | 71.9 | 78.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 58.2867 | -10.2103 | 0 | -59 | 347.9
2022-10-29 19:00 | 19:00 | 340.4 | 175.5 | 71.7 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.2367 | -13.9367 | 0 | -59 | 340.4
2022-10-29 20:00 | 20:00 | 324.4 | 175.5 | 71.4 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.7927 | -21.5927 | 0 | -59 | 324.4
2022-10-29 21:00 | 21:00 | 310.7 | 175.5 | 71.1 | 47.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.2599 | -19.4599 | 0 | -59 | 310.7
2022-10-29 22:00 | 22:00 | 298.6 | 175.5 | 70.9 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.5982 | -17.1982 | 0 | -59 | 298.6
2022-10-29 23:00 | 23:00 | 292.8 | 175.5 | 70.8 | 41.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.3462 | -15.6462 | 0 | -59 | 292.8
2022-10-30 | 0:00 | 282.4 | 175.5 | 70.5 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.4259 | -20.2259 | 0 | -59 | 282.4
2022-10-30 01:00 | 1:00 | 284.5 | 175.5 | 70.6 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.5053 | -15.3053 | 0 | -59 | 284.5
2022-10-30 02:00 | 2:00 | 296.7 | 175.5 | 70.8 | 51.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.8793 | -21.2793 | 0 | -59 | 296.7
2022-10-30 03:00 | 3:00 | 313.2 | 175.5 | 71.2 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.7764 | -13.9764 | 0 | -59 | 313.2
2022-10-30 04:00 | 4:00 | 321.6 | 175.5 | 71.3 | 70.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.0492 | -13.9492 | 0 | -59 | 321.6
2022-10-30 05:00 | 5:00 | 315.5 | 175.5 | 71.2 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.9954 | -13.8954 | 0 | -59 | 315.5
2022-10-30 06:00 | 6:00 | 299.1 | 175.5 | 70.9 | 50.5 | 4.2 | 28.3 | 7.6627 | 0 | 47.2302 | -26.1929 | 0 | -59 | 299.1
2022-10-30 07:00 | 7:00 | 281.1 | 175.5 | 70.5 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 52.8946 | -32.4032 | 45.1272 | -42.7186 | 0 | -59 | 281.1
2022-10-30 08:00 | 8:00 | 285.9 | 175.5 | 70.6 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 101.6162 | -66.1478 | 42.1685 | -38.9369 | -4.9 | -59 | 292.1
2022-10-30 09:00 | 9:00 | 289 | 175.5 | 70.7 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 129.639 | -82.4808 | 44.2311 | -37.2893 | -23.5 | -59 | 289
2022-10-30 10:00 | 10:00 | 284.7 | 175.5 | 70.6 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 135.3716 | -88.1211 | 48.1643 | -45.5148 | -23.5 | -59 | 284.7
2022-10-30 11:00 | 11:00 | 283.9 | 175.5 | 70.6 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 129.7719 | -84.4759 | 47.3082 | -43.5042 | -23.5 | -59 | 283.9
2022-10-30 12:00 | 12:00 | 287.8 | 175.5 | 70.7 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 110.8964 | -65.2535 | 49.7596 | -46.0025 | -20 | -59 | 287.8
2022-10-30 13:00 | 13:00 | 275.7 | 175.5 | 70.4 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 94.0366 | -57.6064 | 49.4108 | -48.941 | -14.5 | -59 | 280.5
2022-10-30 14:00 | 14:00 | 271.8 | 175.5 | 70.3 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 63.363 | -38.816 | 46.7229 | -46.6699 | 0 | -59 | 282.6
2022-10-30 15:00 | 15:00 | 286.3 | 175.5 | 70.6 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 21.5607 | -13.208 | 48.9819 | -48.4346 | 0 | -59 | 287.2
2022-10-30 16:00 | 16:00 | 318.9 | 175.5 | 71.3 | 71.1 | 4.2 | 28.3 | 0.7075 | 0 | 40.7656 | -13.9731 | 0 | -59 | 318.9
2022-10-30 17:00 | 17:00 | 343.2 | 175.5 | 71.8 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.8715 | 0 | 0 | -49.3715 | 343.2
2022-10-30 18:00 | 18:00 | 339.3 | 175.5 | 71.7 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.6771 | 0 | 0 | -52.9771 | 339.3
2022-10-30 19:00 | 19:00 | 333.1 | 175.5 | 71.6 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.8224 | 0 | 0 | -55.2224 | 333.1
2022-10-30 20:00 | 20:00 | 319.1 | 175.5 | 71.3 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.15 | -5.25 | 0 | -59 | 319.1
2022-10-30 21:00 | 21:00 | 302.3 | 175.5 | 70.9 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.7759 | -13.9759 | 0 | -59 | 302.3
2022-10-30 22:00 | 22:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.5815 | -18.1815 | 0 | -59 | 285.7
2022-10-30 23:00 | 23:00 | 279 | 175.5 | 70.5 | 53.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.8566 | -13.9566 | 0 | -59 | 279
2022-10-31 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 70.4 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.6116 | -6.3116 | 2.7 | -59 | 274.1
2022-10-31 01:00 | 1:00 | 275.8 | 175.5 | 70.4 | 40.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.5629 | -6.2629 | 7.9 | -59 | 275.8
2022-10-31 02:00 | 2:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 50.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.6923 | -6.2923 | 16 | -59 | 292.7
2022-10-31 03:00 | 3:00 | 310.7 | 175.5 | 71.1 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.059 | -6.259 | 21.5 | -59 | 310.7
2022-10-31 04:00 | 4:00 | 322.3 | 175.5 | 71.3 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.3832 | -6.2832 | 24.3 | -59 | 322.3
2022-10-31 05:00 | 5:00 | 327.2 | 175.5 | 71.4 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.5806 | -5.552 | 25.7 | -59 | 327.9286
2022-10-31 06:00 | 6:00 | 328.5 | 175.5 | 71.5 | 74.9 | 4.2 | 28.3 | 6.8587 | -1.9968 | 8.2547 | -4.3166 | 24.3 | -59 | 328.5
2022-10-31 07:00 | 7:00 | 313.2 | 175.5 | 71.2 | 57.2 | 4.2 | 28.3 | 57.1394 | -28.7381 | 7.3987 | 0 | 0 | -59 | 313.2
2022-10-31 08:00 | 8:00 | 326.5 | 175.5 | 71.4 | 34.1 | 4.2 | 28.3 | 117.6243 | -47.698 | 6.0737 | 0 | 0 | -63 | 326.5
2022-10-31 09:00 | 9:00 | 337.8 | 175.5 | 71.7 | 34.1 | 4.2 | 28.3 | 148.7053 | -66.2617 | 4.5564 | 0 | 0 | -63 | 337.8
2022-10-31 10:00 | 10:00 | 333.5 | 175.5 | 71.6 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 154.8458 | -77.8799 | 5.3341 | 0 | 0 | -63 | 333.5
2022-10-31 11:00 | 11:00 | 326.8 | 175.5 | 71.4 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 151.1996 | -81.4353 | 6.0357 | 0 | 0 | -63 | 326.8
2022-10-31 12:00 | 12:00 | 305 | 175.5 | 71 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 139.1614 | -85.2496 | 8.4491 | -7.9609 | 0 | -63 | 305
2022-10-31 13:00 | 13:00 | 315.5 | 175.5 | 71.2 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 112.4555 | -56.4718 | 8.2163 | 0 | 0 | -63 | 315.5
2022-10-31 14:00 | 14:00 | 316.8 | 175.5 | 71.2 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 65.0298 | -26.6953 | 7.8655 | 0 | 0 | -63 | 316.8
2022-10-31 15:00 | 15:00 | 334.8 | 175.5 | 71.6 | 70.7 | 4.2 | 28.3 | 20.529 | -2.2765 | 7.7475 | 0 | 21.5 | -63 | 334.8
2022-10-31 16:00 | 16:00 | 370.5 | 175.5 | 72.3 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 0.7916 | 0 | 11.0186 | 0 | 40 | -42.4102 | 370.5
2022-10-31 17:00 | 17:00 | 380.1 | 175.5 | 72.5 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.1949 | 0 | 40 | -40.3949 | 380.1
2022-10-31 18:00 | 18:00 | 369.4 | 175.5 | 72.3 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.9703 | 0 | 40 | -57.6703 | 369.4
2022-10-31 19:00 | 19:00 | 355 | 175.5 | 72 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.0362 | -2.3362 | 34.5 | -63 | 355
2022-10-31 20:00 | 20:00 | 338.1 | 175.5 | 71.7 | 70.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.7086 | -2.3086 | 23.2 | -63 | 338.1
2022-10-31 21:00 | 21:00 | 320.3 | 175.5 | 71.3 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.5499 | -2.2499 | 13.6 | -63 | 320.3
2022-10-31 22:00 | 22:00 | 307 | 175.5 | 71 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.8177 | -6.3177 | 12.3 | -59 | 307
2022-10-31 23:00 | 23:00 | 301 | 175.5 | 70.9 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.6724 | -6.2724 | 2.5 | -59 | 301
2022-11-01 | 0:00 | 290.6 | 175.5 | 70.7 | 40 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.5564 | -12.6564 | 0 | -61 | 290.6
2022-11-01 01:00 | 1:00 | 294.2 | 175.5 | 70.8 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.6836 | -12.5836 | 0 | -61 | 294.2
2022-11-01 02:00 | 2:00 | 309.3 | 175.5 | 71.1 | 45.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.8445 | -13.7445 | 0 | -61 | 309.3
2022-11-01 03:00 | 3:00 | 323.3 | 175.5 | 71.4 | 55.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.3759 | -12.5759 | 0 | -61 | 323.3
2022-11-01 04:00 | 4:00 | 333.6 | 175.5 | 71.6 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.7379 | -12.6379 | 0 | -61 | 333.6
2022-11-01 05:00 | 5:00 | 334.9 | 175.5 | 71.6 | 56.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.5768 | -12.5768 | 0 | -61 | 334.9
2022-11-01 06:00 | 6:00 | 333.2 | 175.5 | 71.6 | 46.3 | 4.2 | 28.3 | 5.0359 | 0 | 77.5621 | -14.298 | 0 | -61 | 333.2
2022-11-01 07:00 | 7:00 | 335.8 | 175.5 | 71.6 | 35.3 | 4.2 | 28.3 | 36.3462 | 0 | 80.4427 | -34.8889 | 0 | -61 | 335.8
2022-11-01 08:00 | 8:00 | 347.7 | 175.5 | 71.9 | 35.3 | 4.2 | 28.3 | 68.9868 | -15.6303 | 84.219 | -39.0755 | 0 | -66 | 347.7
2022-11-01 09:00 | 9:00 | 365.4 | 175.5 | 72.2 | 35.3 | 4.2 | 28.3 | 82.2005 | -18.3355 | 86.9053 | -34.8703 | 0 | -66 | 365.4
2022-11-01 10:00 | 10:00 | 359.1 | 175.5 | 72.1 | 35.3 | 4.2 | 28.3 | 83.3522 | -22.404 | 91.7341 | -42.9823 | 0 | -66 | 359.1
2022-11-01 11:00 | 11:00 | 366.5 | 175.5 | 72.2 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 81.218 | -17.6338 | 91.7721 | -38.8563 | 0 | -66 | 366.5
2022-11-01 12:00 | 12:00 | 346.7 | 175.5 | 71.8 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 71.3735 | -18.5306 | 89.5931 | -45.336 | 0 | -66 | 346.7
2022-11-01 13:00 | 13:00 | 354.9 | 175.5 | 72 | 37.4 | 4.2 | 28.3 | 64.4655 | -9.3945 | 78.6125 | -30.1835 | 0 | -66 | 354.9
2022-11-01 14:00 | 14:00 | 358.3 | 175.5 | 72.1 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 38.7913 | -1.2575 | 66.1526 | -28.7864 | 0 | -66 | 358.3
2022-11-01 15:00 | 15:00 | 362.5 | 175.5 | 72.1 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 9.4731 | 0 | 60.4297 | -3.9028 | 0 | -66 | 362.5
2022-11-01 16:00 | 16:00 | 386.7 | 175.5 | 72.6 | 83.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0836 | 0 | 54.0432 | 0 | 33.9 | -65.3268 | 386.7
2022-11-01 17:00 | 17:00 | 387.8 | 175.5 | 72.7 | 83.4 | 4.2 | 28.3 | 0.1329 | 0 | 54.9773 | 0 | 33.9 | -65.3102 | 387.8
2022-11-01 18:00 | 18:00 | 377.2 | 175.5 | 72.4 | 83.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.3281 | 0 | 23.4 | -65.3281 | 377.2
2022-11-01 19:00 | 19:00 | 362.8 | 175.5 | 72.2 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.2599 | 0 | 4.8 | -65.2599 | 362.8
2022-11-01 20:00 | 20:00 | 344.2 | 175.5 | 71.8 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.8051 | -7.6051 | 0 | -66 | 344.2
2022-11-01 21:00 | 21:00 | 325.2 | 175.5 | 71.4 | 65.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.5949 | -17.9949 | 0 | -66 | 325.2
2022-11-01 22:00 | 22:00 | 309.8 | 175.5 | 71.1 | 49.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.8232 | -12.6232 | 0 | -61 | 309.8
2022-11-01 23:00 | 23:00 | 303.2 | 175.5 | 71 | 45.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.6803 | -12.5803 | 0 | -61 | 303.2
2022-11-02 | 0:00 | 289.6 | 175.5 | 70.7 | 44.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.4172 | -31.6172 | 0 | -61 | 289.6
2022-11-02 01:00 | 1:00 | 293.4 | 175.5 | 70.8 | 51.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.3281 | -31.6281 | 0 | -61 | 293.4
2022-11-02 02:00 | 2:00 | 304.3 | 175.5 | 71 | 41.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.96 | -37.56 | 0 | -61 | 304.3
2022-11-02 03:00 | 3:00 | 323.2 | 175.5 | 71.4 | 48 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.3866 | -31.5866 | 0 | -61 | 323.2
2022-11-02 04:00 | 4:00 | 334.5 | 175.5 | 71.6 | 62.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.8872 | -41.2872 | 0 | -61 | 334.5
2022-11-02 05:00 | 5:00 | 335.6 | 175.5 | 71.6 | 72.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.2771 | -31.5771 | 0 | -61 | 335.6
2022-11-02 06:00 | 6:00 | 332 | 175.5 | 71.5 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 6.9916 | 0 | 68.1772 | -31.5688 | 0 | -61 | 332
2022-11-02 07:00 | 7:00 | 317.8 | 175.5 | 71.3 | 59.9 | 4.2 | 28.3 | 55.8568 | -29.8403 | 53.2655 | -39.682 | 0 | -61 | 317.8
2022-11-02 08:00 | 8:00 | 326.3 | 175.5 | 71.4 | 35.2 | 4.2 | 28.3 | 115.2012 | -58.944 | 47.8534 | -26.4106 | 0 | -66 | 326.3
2022-11-02 09:00 | 9:00 | 340.7 | 175.5 | 71.7 | 35.2 | 4.2 | 28.3 | 148.6345 | -78.5663 | 43.1026 | -21.3708 | 0 | -66 | 340.7
2022-11-02 10:00 | 10:00 | 336 | 175.5 | 71.6 | 35.2 | 4.2 | 28.3 | 158.1076 | -88.0747 | 42.3629 | -25.1958 | 0 | -66 | 336
2022-11-02 11:00 | 11:00 | 324.4 | 175.5 | 71.4 | 35.2 | 4.2 | 28.3 | 156.4885 | -91.9114 | 41.4289 | -30.206 | 0 | -66 | 324.4
2022-11-02 12:00 | 12:00 | 303.9 | 175.5 | 71 | 35.2 | 4.2 | 28.3 | 148.8017 | -96.6363 | 45.478 | -41.9434 | 0 | -66 | 303.9
2022-11-02 13:00 | 13:00 | 315.5 | 175.5 | 71.2 | 35.2 | 4.2 | 28.3 | 119.6384 | -67.9072 | 56.9638 | -41.595 | 0 | -66 | 315.5
2022-11-02 14:00 | 14:00 | 320 | 175.5 | 71.3 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 70.293 | -38.6922 | 64.9457 | -49.5465 | 0 | -66 | 320
2022-11-02 15:00 | 15:00 | 343.1 | 175.5 | 71.8 | 72.3 | 4.2 | 28.3 | 19.7502 | 0 | 66.4251 | -29.1753 | 0 | -66 | 343.1
2022-11-02 16:00 | 16:00 | 376.6 | 175.5 | 72.4 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0.5151 | 0 | 68.1772 | 0 | 12.2 | -65.2923 | 376.6
2022-11-02 17:00 | 17:00 | 382.1 | 175.5 | 72.5 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.0932 | 0 | 9.2 | -65.2932 | 382.1
2022-11-02 18:00 | 18:00 | 371 | 175.5 | 72.3 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.438 | -6.938 | 0 | -66 | 371
2022-11-02 19:00 | 19:00 | 357.8 | 175.5 | 72.1 | 71.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.5091 | -26.6091 | 0 | -66 | 357.8
2022-11-02 20:00 | 20:00 | 341.6 | 175.5 | 71.7 | 61.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.8199 | -32.7199 | 0 | -66 | 341.6
2022-11-02 21:00 | 21:00 | 320 | 175.5 | 71.3 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.7216 | -29.7216 | 0 | -66 | 320
2022-11-02 22:00 | 22:00 | 307.2 | 175.5 | 71 | 35.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.7927 | -48.7927 | 0 | -61 | 307.2
2022-11-02 23:00 | 23:00 | 300.3 | 175.5 | 70.9 | 35.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.9902 | -68.7902 | 0 | -61 | 300.3
2022-11-03 | 0:00 | 286 | 175.5 | 70.6 | 36 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.8023 | -93.4023 | 0 | -61 | 286
2022-11-03 01:00 | 1:00 | 290.1 | 175.5 | 70.7 | 36 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.7945 | -82.3945 | 0 | -61 | 290.1
2022-11-03 02:00 | 2:00 | 299.6 | 175.5 | 70.9 | 36 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.1346 | -69.4346 | 0 | -61 | 299.6
2022-11-03 03:00 | 3:00 | 318.6 | 175.5 | 71.3 | 36 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.3717 | -45.0717 | 0 | -61 | 318.6
2022-11-03 04:00 | 4:00 | 325.7 | 175.5 | 71.4 | 36 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.9402 | -43.6402 | 0 | -61 | 325.7
2022-11-03 05:00 | 5:00 | 325 | 175.5 | 71.4 | 40.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.1527 | -41.0527 | 0 | -61 | 325
2022-11-03 06:00 | 6:00 | 315.6 | 175.5 | 71.2 | 36 | 4.2 | 28.3 | 5.4402 | 0 | 105.8678 | -49.908 | 0 | -61 | 315.6
2022-11-03 07:00 | 7:00 | 313.5 | 175.5 | 71.2 | 36 | 4.2 | 28.3 | 38.0854 | -9.5847 | 91.4233 | -60.624 | 0 | -61 | 313.5
2022-11-03 08:00 | 8:00 | 331.3 | 175.5 | 71.5 | 36 | 4.2 | 28.3 | 60.7363 | -19.2834 | 82.038 | -47.6909 | 0 | -60 | 331.3
2022-11-03 09:00 | 9:00 | 351.9 | 175.5 | 71.9 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 71.4083 | -21.3183 | 67.0483 | -29.6383 | 0 | -60 | 351.9
2022-11-03 10:00 | 10:00 | 359.8 | 175.5 | 72.1 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 69.1669 | -19.9654 | 58.1707 | -22.1722 | 0 | -60 | 359.8
2022-11-03 11:00 | 11:00 | 360.8 | 175.5 | 72.1 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 55.0888 | -12.8871 | 64.2845 | -29.1862 | 0 | -60 | 360.8
2022-11-03 12:00 | 12:00 | 349 | 175.5 | 71.9 | 53.4 | 4.2 | 28.3 | 43.1578 | -5.3253 | 80.0539 | -42.1864 | 0 | -60 | 349
2022-11-03 13:00 | 13:00 | 349.8 | 175.5 | 71.9 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 32.6042 | 0 | 79.703 | -42.1072 | 0 | -60 | 349.8
2022-11-03 14:00 | 14:00 | 347.3 | 175.5 | 71.8 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 20.8168 | 0 | 84.259 | -42.0758 | 0 | -60 | 347.3
2022-11-03 15:00 | 15:00 | 348.6 | 175.5 | 71.9 | 70 | 4.2 | 28.3 | 4.5085 | 0 | 89.9439 | -35.7524 | 0 | -60 | 348.6
2022-11-03 16:00 | 16:00 | 370.7 | 175.5 | 72.3 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 83.1285 | -5.3413 | 0.1 | -60 | 370.7
2022-11-03 17:00 | 17:00 | 379.5 | 175.5 | 72.5 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.703 | -5.303 | 12.1 | -60 | 379.5
2022-11-03 18:00 | 18:00 | 373.6 | 175.5 | 72.4 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.7754 | -8.0754 | 0 | -60 | 373.6
2022-11-03 19:00 | 19:00 | 365.5 | 175.5 | 72.2 | 72.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.0492 | -12.8492 | 0 | -60 | 365.5
2022-11-03 20:00 | 20:00 | 350 | 175.5 | 71.9 | 67.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.297 | -21.597 | 0 | -60 | 350
2022-11-03 21:00 | 21:00 | 331.4 | 175.5 | 71.5 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.7229 | -42.1229 | 0 | -60 | 331.4
2022-11-03 22:00 | 22:00 | 314.5 | 175.5 | 71.2 | 56.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.5639 | -53.5639 | 0 | -61 | 314.5
2022-11-03 23:00 | 23:00 | 308.1 | 175.5 | 71.1 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.1629 | -41.0629 | 0 | -61 | 308.1
2022-11-04 | 0:00 | 298.8 | 175.5 | 70.9 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.754 | -54.654 | 0 | -61 | 298.8
2022-11-04 01:00 | 1:00 | 302.8 | 175.5 | 71 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.9471 | -53.9471 | 0 | -61 | 302.8
2022-11-04 02:00 | 2:00 | 317.7 | 175.5 | 71.3 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.5996 | -49.8996 | 0 | -61 | 317.7
2022-11-04 03:00 | 3:00 | 335.9 | 175.5 | 71.6 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.2474 | -44.6474 | 0 | -61 | 335.9
2022-11-04 04:00 | 4:00 | 344.8 | 175.5 | 71.8 | 63.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.9582 | -44.6582 | 0 | -61 | 344.8
2022-11-04 05:00 | 5:00 | 347.3 | 175.5 | 71.8 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.9782 | -44.5782 | 0 | -61 | 347.3
2022-11-04 06:00 | 6:00 | 349.3 | 175.5 | 71.9 | 53.3 | 4.2 | 28.3 | 7.1824 | 0 | 114.5109 | -44.5933 | 0 | -61 | 349.3
2022-11-04 07:00 | 7:00 | 352.3 | 175.5 | 71.9 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 52.7981 | -8.4231 | 108.75 | -63.025 | 0 | -61 | 352.3
2022-11-04 08:00 | 8:00 | 376.1 | 175.5 | 72.4 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 89.1208 | -20.8343 | 109.2172 | -51.6037 | 0 | -66 | 376.1
2022-11-04 09:00 | 9:00 | 380.8 | 175.5 | 72.5 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 107.7674 | -33.6483 | 112.0195 | -55.6386 | 0 | -66 | 380.8
2022-11-04 10:00 | 10:00 | 372.9 | 175.5 | 72.4 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 112.1682 | -40.8292 | 114.3569 | -62.9959 | 0 | -66 | 372.9
2022-11-04 11:00 | 11:00 | 367.8 | 175.5 | 72.3 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 105.5239 | -38.1875 | 118.9509 | -68.5873 | 0 | -66 | 367.8
2022-11-04 12:00 | 12:00 | 339.5 | 175.5 | 71.7 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 93.953 | -42.2963 | 128.0613 | -89.718 | 0 | -66 | 339.5
2022-11-04 13:00 | 13:00 | 354.3 | 175.5 | 72 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 84.1069 | -28.4904 | 134.8688 | -85.9853 | 0 | -66 | 354.3
2022-11-04 14:00 | 14:00 | 357.6 | 175.5 | 72.1 | 36.6 | 4.2 | 28.3 | 53.7698 | -3.8792 | 139.2597 | -82.2503 | 0 | -66 | 357.6
2022-11-04 15:00 | 15:00 | 375 | 175.5 | 72.4 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 15.4571 | 0 | 136.6742 | -48.2313 | 0 | -66 | 375
2022-11-04 16:00 | 16:00 | 403.2 | 175.5 | 73 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0.3001 | 0 | 135.3805 | -14.1806 | 0 | -66 | 403.2
2022-11-04 17:00 | 17:00 | 404.9 | 175.5 | 73 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 136.0421 | -12.8549 | 0 | -66 | 404.9
2022-11-04 18:00 | 18:00 | 393.2 | 175.5 | 72.8 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.2971 | -22.5971 | 0 | -66 | 393.2
2022-11-04 19:00 | 19:00 | 382.5 | 175.5 | 72.5 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.8056 | -21.5056 | 0 | -66 | 382.5
2022-11-04 20:00 | 20:00 | 361.5 | 175.5 | 72.1 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.7393 | -24.0393 | 0 | -66 | 361.5
2022-11-04 21:00 | 21:00 | 339 | 175.5 | 71.7 | 63.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.0389 | -39.6389 | 0 | -66 | 339
2022-11-04 22:00 | 22:00 | 330.3 | 175.5 | 71.5 | 56.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 100.1829 | -44.5829 | 0 | -61 | 330.3
2022-11-04 23:00 | 23:00 | 327.4 | 175.5 | 71.4 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.3833 | -44.5833 | 0 | -61 | 327.4
2022-11-05 | 0:00 | 313.7 | 175.5 | 71.2 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.285 | -47.385 | 0 | -61 | 313.7
2022-11-05 01:00 | 1:00 | 317.1 | 175.5 | 71.2 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.0316 | -39.2316 | 0 | -61 | 317.1
2022-11-05 02:00 | 2:00 | 328.1 | 175.5 | 71.5 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.3142 | -35.8142 | 0 | -61 | 328.1
2022-11-05 03:00 | 3:00 | 345.1 | 175.5 | 71.8 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.0872 | -25.8872 | 0 | -61 | 345.1
2022-11-05 04:00 | 4:00 | 353.7 | 175.5 | 72 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.4747 | -20.8747 | 0 | -61 | 353.7
2022-11-05 05:00 | 5:00 | 348.7 | 175.5 | 71.9 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.6376 | -35.9376 | 0 | -61 | 348.7
2022-11-05 06:00 | 6:00 | 338.4 | 175.5 | 71.7 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 6.5114 | 0 | 99.716 | -47.4274 | 0 | -61 | 338.4
2022-11-05 07:00 | 7:00 | 335.1 | 175.5 | 71.6 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 46.731 | -14.6631 | 107.2307 | -73.6986 | 0 | -61 | 335.1
2022-11-05 08:00 | 8:00 | 345 | 175.5 | 71.8 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 84.1433 | -33.471 | 110.8126 | -71.7849 | 0 | -60 | 345
2022-11-05 09:00 | 9:00 | 346.1 | 175.5 | 71.8 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 113.3436 | -56.287 | 114.8617 | -81.1183 | 0 | -60 | 346.1
2022-11-05 10:00 | 10:00 | 338.1 | 175.5 | 71.7 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 131.2345 | -74.3014 | 119.3017 | -93.3348 | 0 | -60 | 338.1
2022-11-05 11:00 | 11:00 | 342.1 | 175.5 | 71.7 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 122.0728 | -65.5074 | 122.8056 | -92.471 | 0 | -60 | 342.1
2022-11-05 12:00 | 12:00 | 334.6 | 175.5 | 71.6 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 100.8358 | -52.1441 | 123.1165 | -92.3082 | 0 | -60 | 334.6
2022-11-05 13:00 | 13:00 | 333.8 | 175.5 | 71.6 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 75.7984 | -32.9256 | 125.4135 | -89.5863 | 0 | -60 | 333.8
2022-11-05 14:00 | 14:00 | 334.2 | 175.5 | 71.6 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 44.9082 | -7.4924 | 112.8776 | -71.1934 | 0 | -60 | 334.2
2022-11-05 15:00 | 15:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7 | 56.1 | 4.2 | 28.3 | 11.7038 | 0 | 113.072 | -59.9758 | 0 | -60 | 340.6
2022-11-05 16:00 | 16:00 | 366.4 | 175.5 | 72.2 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 122.1824 | -42.1296 | 0 | -60 | 366.4
2022-11-05 17:00 | 17:00 | 375.8 | 175.5 | 72.4 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 125.6479 | -36.3843 | 0 | -60 | 375.8
2022-11-05 18:00 | 18:00 | 370 | 175.5 | 72.3 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.9053 | -44.3053 | 0 | -60 | 370
2022-11-05 19:00 | 19:00 | 361.6 | 175.5 | 72.1 | 56.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.538 | -49.138 | 0 | -60 | 361.6
2022-11-05 20:00 | 20:00 | 343.9 | 175.5 | 71.8 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.4108 | -51.8108 | 0 | -60 | 343.9
2022-11-05 21:00 | 21:00 | 324.9 | 175.5 | 71.4 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.982 | -60.982 | 0 | -60 | 324.9
2022-11-05 22:00 | 22:00 | 316 | 175.5 | 71.2 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 124.0126 | -61.7126 | 0 | -61 | 316
2022-11-05 23:00 | 23:00 | 318 | 175.5 | 71.3 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.8251 | -47.6251 | 0 | -61 | 318
2022-11-06 | 0:00 | 309.7 | 175.5 | 71.1 | 48.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.4747 | -46.2747 | 0 | -61 | 309.7
2022-11-06 01:00 | 1:00 | 312.3 | 175.5 | 71.1 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.8923 | -52.0923 | 0 | -61 | 312.3
2022-11-06 02:00 | 2:00 | 327.7 | 175.5 | 71.5 | 37.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.4535 | -53.6535 | 0 | -61 | 327.7
2022-11-06 03:00 | 3:00 | 341.9 | 175.5 | 71.7 | 51.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.104 | -50.804 | 0 | -61 | 341.9
2022-11-06 04:00 | 4:00 | 351.6 | 175.5 | 71.9 | 61.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.1207 | -46.3207 | 0 | -61 | 351.6
2022-11-06 05:00 | 5:00 | 341.7 | 175.5 | 71.7 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.9949 | -46.2949 | 0 | -61 | 341.7
2022-11-06 06:00 | 6:00 | 324.7 | 175.5 | 71.4 | 49.3 | 4.2 | 28.3 | 7.0265 | 0 | 101.7022 | -51.7287 | 0 | -61 | 324.7
2022-11-06 07:00 | 7:00 | 302.6 | 175.5 | 71 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 49.9329 | -24.1333 | 97.535 | -74.5346 | 0 | -61 | 302.6
2022-11-06 08:00 | 8:00 | 290.5 | 175.5 | 70.7 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 108.1876 | -70.4255 | 93.7583 | -91.5204 | 0 | -60 | 294.5
2022-11-06 09:00 | 9:00 | 291.4 | 175.5 | 70.7 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 144.1737 | -93.8508 | 94.1875 | -90.5104 | 0 | -60 | 308.5
2022-11-06 10:00 | 10:00 | 291.6 | 175.5 | 70.7 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 153.7068 | -100.0565 | 98.8979 | -94.0482 | 0 | -60 | 313
2022-11-06 11:00 | 11:00 | 283.7 | 175.5 | 70.6 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 145.9601 | -95.0137 | 98.1203 | -96.2667 | 0 | -60 | 307.2
2022-11-06 12:00 | 12:00 | 277.6 | 175.5 | 70.5 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 127.8526 | -83.2263 | 96.6009 | -94.4272 | 0 | -60 | 301.1
2022-11-06 13:00 | 13:00 | 266.5 | 175.5 | 70.2 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 110.8128 | -76.3852 | 88.1518 | -86.5794 | 0 | -60 | 290
2022-11-06 14:00 | 14:00 | 268.4 | 175.5 | 70.3 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 68.4118 | -47.1576 | 85.6604 | -83.6146 | 0 | -60 | 277.4
2022-11-06 15:00 | 15:00 | 293.7 | 175.5 | 70.8 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 19.9051 | -12.1936 | 72.6932 | -62.2047 | 0 | -60 | 293.7
2022-11-06 16:00 | 16:00 | 331 | 175.5 | 71.5 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0.2873 | 0 | 76.4716 | -34.5589 | 0 | -60 | 331
2022-11-06 17:00 | 17:00 | 354.6 | 175.5 | 72 | 71.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.5234 | -11.7234 | 0 | -60 | 354.6
2022-11-06 18:00 | 18:00 | 356.4 | 175.5 | 72 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.9509 | -12.8509 | 0 | -60 | 356.4
2022-11-06 19:00 | 19:00 | 352.6 | 175.5 | 72 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.4975 | -12.8975 | 0 | -60 | 352.6
2022-11-06 20:00 | 20:00 | 342.1 | 175.5 | 71.7 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.4608 | -16.7608 | 0 | -60 | 342.1
2022-11-06 21:00 | 21:00 | 324.7 | 175.5 | 71.4 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.0497 | -25.4497 | 0 | -60 | 324.7
2022-11-06 22:00 | 22:00 | 311 | 175.5 | 71.1 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.0199 | -22.8199 | 0 | -61 | 311
2022-11-06 23:00 | 23:00 | 309.4 | 175.5 | 71.1 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.9475 | -15.3475 | 0 | -61 | 309.4
2022-11-07 | 0:00 | 302.9 | 175.5 | 71 | 36.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.6905 | 0 | 0 | -50.0905 | 302.9
2022-11-07 01:00 | 1:00 | 308.9 | 175.5 | 71.1 | 36.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.3824 | 0 | 0 | -37.8824 | 308.9
2022-11-07 02:00 | 2:00 | 323.6 | 175.5 | 71.4 | 46 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.8125 | 0 | 0 | -30.6125 | 323.6
2022-11-07 03:00 | 3:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 58 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.9824 | 0 | 3.1 | -26.7824 | 341
2022-11-07 04:00 | 4:00 | 352.8 | 175.5 | 72 | 68.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.1401 | 0 | 6.6 | -26.8401 | 352.8
2022-11-07 05:00 | 5:00 | 357.5 | 175.5 | 72.1 | 70.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.2441 | 0 | 10.2 | -26.8441 | 357.5
2022-11-07 06:00 | 6:00 | 356.4 | 175.5 | 72 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 6.7022 | 0 | 23.4789 | 0 | 5.1 | -26.7811 | 356.4
2022-11-07 07:00 | 7:00 | 347.1 | 175.5 | 71.8 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 54.3337 | -13.2668 | 25.1142 | 0 | 0 | -56.7811 | 347.1
2022-11-07 08:00 | 8:00 | 357.8 | 175.5 | 72.1 | 36.3 | 4.2 | 28.3 | 108.7986 | -35 | 33.6014 | 0 | 0 | -66 | 357.8
2022-11-07 09:00 | 9:00 | 359.9 | 175.5 | 72.1 | 36.3 | 4.2 | 28.3 | 142.218 | -64.0624 | 31.3444 | 0 | 0 | -66 | 359.9
2022-11-07 10:00 | 10:00 | 351.7 | 175.5 | 71.9 | 36.3 | 4.2 | 28.3 | 152.9989 | -76.4139 | 26.3991 | -1.4841 | 0 | -66 | 351.7
2022-11-07 11:00 | 11:00 | 346.6 | 175.5 | 71.8 | 36.8 | 4.2 | 28.3 | 137.9372 | -66.9989 | 25.8923 | -0.83057 | 0 | -66 | 346.6
2022-11-07 12:00 | 12:00 | 332.6 | 175.5 | 71.6 | 36.8 | 4.2 | 28.3 | 123.4642 | -62.3483 | 32.8237 | -11.7396 | 0 | -66 | 332.6
2022-11-07 13:00 | 13:00 | 349.3 | 175.5 | 71.9 | 36.8 | 4.2 | 28.3 | 96.2673 | -33.8906 | 39.0539 | -2.8306 | 0 | -66 | 349.3
2022-11-07 14:00 | 14:00 | 354.6 | 175.5 | 72 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 52.6181 | -7.0365 | 38.781 | -2.4626 | 0 | -66 | 354.6
2022-11-07 15:00 | 15:00 | 376.2 | 175.5 | 81.543 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 12.3389 | 0 | 37.4181 | 0 | 1 | -36 | 376.2
2022-11-07 16:00 | 16:00 | 402.1 | 175.5 | 72.9 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 35.0427 | 0 | 37.3 | -26.8555 | 402.1
2022-11-07 17:00 | 17:00 | 404.8 | 175.5 | 73 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 42.4794 | 0 | 32.4 | -26.8158 | 404.8
2022-11-07 18:00 | 18:00 | 393.6 | 175.5 | 72.8 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.4914 | 0 | 20.4 | -26.7914 | 393.6
2022-11-07 19:00 | 19:00 | 382.3 | 175.5 | 72.5 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.7902 | 0 | 12.7 | -26.7902 | 382.3
2022-11-07 20:00 | 20:00 | 363 | 175.5 | 72.2 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.0659 | 0 | 5.2 | -26.8659 | 363
2022-11-07 21:00 | 21:00 | 342.9 | 175.5 | 71.8 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.2604 | 0 | 0 | -31.5604 | 342.9
2022-11-07 22:00 | 22:00 | 322.7 | 175.5 | 71.4 | 36.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.9109 | 0 | 0 | -29.9109 | 322.7
2022-11-07 23:00 | 23:00 | 321.8 | 175.5 | 71.3 | 36.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.3263 | 0 | 0 | -33.1263 | 321.8
2022-11-08 | 0:00 | 311.6 | 175.5 | 71.1 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.5587 | 0 | 0 | -42.1587 | 311.6
2022-11-08 01:00 | 1:00 | 318.3 | 175.5 | 71.3 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.6079 | 0 | 0 | -39.7079 | 318.3
2022-11-08 02:00 | 2:00 | 334 | 175.5 | 71.6 | 40.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.7384 | 0 | 0 | -31.1384 | 334
2022-11-08 03:00 | 3:00 | 350 | 175.5 | 71.9 | 52.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.5285 | 0 | 0 | -29.3285 | 350
2022-11-08 04:00 | 4:00 | 361.3 | 175.5 | 72.1 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.516 | 0 | 0 | -27.216 | 361.3
2022-11-08 05:00 | 5:00 | 366.4 | 175.5 | 72.2 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.4534 | 0 | 0 | -27.2534 | 366.4
2022-11-08 06:00 | 6:00 | 362.3 | 175.5 | 72.1 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 6.2164 | 0 | 42.3629 | 0 | 0 | -27.2793 | 362.3
2022-11-08 07:00 | 7:00 | 351.3 | 175.5 | 71.9 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 52.4873 | -8.9359 | 40.6112 | -6.3833 | 0 | -57.2793 | 351.3
2022-11-08 08:00 | 8:00 | 373.5 | 175.5 | 72.4 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 96.8311 | -0.3207 | 27.4896 | 0 | 0 | -66 | 373.5
2022-11-08 09:00 | 9:00 | 395.6 | 175.5 | 72.8 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 107.8146 | 0 | 20.4418 | 0 | 0 | -48.5564 | 395.6
2022-11-08 10:00 | 10:00 | 391.3 | 175.5 | 72.7 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 106.5921 | 0 | 17.0543 | 0 | 0 | -48.1464 | 391.3
2022-11-08 11:00 | 11:00 | 379.5 | 175.5 | 72.5 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 101.4597 | 0 | 14.0556 | 0 | 0 | -52.1153 | 379.5
2022-11-08 12:00 | 12:00 | 354.4 | 175.5 | 72 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 98.0301 | -1.6008 | 8.3707 | 0 | 0 | -66 | 354.4
2022-11-08 13:00 | 13:00 | 372.8 | 175.5 | 72.4 | 53.1 | 4.2 | 28.3 | 66.3848 | 0 | 12.6543 | 0 | 0 | -39.7391 | 372.8
2022-11-08 14:00 | 14:00 | 373.8 | 175.5 | 72.4 | 68.6 | 4.2 | 28.3 | 37.6288 | 0 | 20.4018 | 0 | 0 | -33.2306 | 373.8
2022-11-08 15:00 | 15:00 | 377 | 175.5 | 72.4 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 9.6896 | 0 | 21.0251 | 0 | 11 | -26.8147 | 377
2022-11-08 16:00 | 16:00 | 400.2 | 175.5 | 72.9 | 82.7 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 23.0896 | 0 | 40.3 | -26.8496 | 400.2
2022-11-08 17:00 | 17:00 | 399.5 | 175.5 | 72.9 | 82.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 30.4103 | 0 | 32.2 | -26.7832 | 399.5
2022-11-08 18:00 | 18:00 | 388.4 | 175.5 | 72.7 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.6905 | 0 | 16.1 | -26.7905 | 388.4
2022-11-08 19:00 | 19:00 | 376.2 | 175.5 | 72.4 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.0505 | 0 | 5.6 | -26.8505 | 376.2
2022-11-08 20:00 | 20:00 | 358.7 | 175.5 | 72.1 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.697 | 0 | 0 | -34.097 | 358.7
2022-11-08 21:00 | 21:00 | 339.4 | 175.5 | 71.7 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.4432 | 0 | 0 | -46.8432 | 339.4
2022-11-08 22:00 | 22:00 | 320.3 | 175.5 | 71.3 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.2687 | 0 | 0 | -60.3687 | 320.3
2022-11-08 23:00 | 23:00 | 316.9 | 175.5 | 71.2 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.8677 | -1.2677 | 0 | -61 | 316.9
2022-11-09 | 0:00 | 305.7 | 175.5 | 71 | 40 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.091 | -13.391 | 0 | -61 | 305.7
2022-11-09 01:00 | 1:00 | 310.2 | 175.5 | 71.1 | 40.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.8677 | -13.3677 | 0 | -61 | 310.2
2022-11-09 02:00 | 2:00 | 323.7 | 175.5 | 71.4 | 59.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.6168 | -26.4168 | 0 | -61 | 323.7
2022-11-09 03:00 | 3:00 | 343.2 | 175.5 | 71.8 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.7221 | -13.4221 | 0 | -61 | 343.2
2022-11-09 04:00 | 4:00 | 351 | 175.5 | 71.9 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.6014 | -13.4014 | 0 | -61 | 351
2022-11-09 05:00 | 5:00 | 354.9 | 175.5 | 72 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.8139 | -5.2139 | 0 | -61 | 354.9
2022-11-09 06:00 | 6:00 | 356.2 | 175.5 | 72 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 4.8086 | 0 | 55.9897 | 0 | 0 | -58.8983 | 356.2
2022-11-09 07:00 | 7:00 | 358.7 | 175.5 | 72.1 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 43.3615 | -3.3543 | 44.9328 | -10.04 | 0 | -61 | 358.7
2022-11-09 08:00 | 8:00 | 360 | 175.5 | 72.1 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 87.8018 | -30.6186 | 39.6371 | -5.6203 | 0 | -66 | 360
2022-11-09 09:00 | 9:00 | 352 | 175.5 | 71.9 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 124.0264 | -53.6741 | 39.4427 | -6.495 | 0 | -66 | 352
2022-11-09 10:00 | 10:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 150.2649 | -80.2309 | 52.9147 | -30.4487 | 0 | -66 | 341
2022-11-09 11:00 | 11:00 | 336.1 | 175.5 | 71.6 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 149.3296 | -79.8122 | 59.9625 | -36.5799 | -5.2 | -66 | 336.1
2022-11-09 12:00 | 12:00 | 316.4 | 175.5 | 71.2 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 137.4222 | -74.6761 | 62.9212 | -41.6673 | -15.6 | -66 | 316.4
2022-11-09 13:00 | 13:00 | 332.5 | 175.5 | 71.5 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 106.6521 | -50.9082 | 71.2139 | -42.7578 | 0 | -66 | 332.5
2022-11-09 14:00 | 14:00 | 340.5 | 175.5 | 71.7 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 58.3855 | -12.0173 | 83.247 | -41.7152 | 0 | -66 | 340.5
2022-11-09 15:00 | 15:00 | 358 | 175.5 | 72.1 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 15.0369 | 0 | 88.3462 | -23.7831 | 0 | -66 | 358
2022-11-09 16:00 | 16:00 | 390.7 | 175.5 | 72.7 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 94.6144 | 0 | 0 | -58.9616 | 390.7
2022-11-09 17:00 | 17:00 | 393.6 | 175.5 | 72.8 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 107.9323 | -3.4451 | 0 | -66 | 393.6
2022-11-09 18:00 | 18:00 | 383.1 | 175.5 | 72.6 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.5143 | -8.3143 | 0 | -66 | 383.1
2022-11-09 19:00 | 19:00 | 372.3 | 175.5 | 72.3 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.4376 | -8.3376 | 0 | -66 | 372.3
2022-11-09 20:00 | 20:00 | 352.4 | 175.5 | 71.9 | 47.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.9044 | -18.3044 | 0 | -66 | 352.4
2022-11-09 21:00 | 21:00 | 333 | 175.5 | 71.6 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.0487 | -23.4487 | 0 | -66 | 333
2022-11-09 22:00 | 22:00 | 315.5 | 175.5 | 71.2 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.7147 | -40.2147 | 0 | -61 | 315.5
2022-11-09 23:00 | 23:00 | 312.2 | 175.5 | 71.1 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 116.9263 | -57.6263 | 0 | -61 | 312.2
2022-11-10 | 0:00 | 301.3 | 175.5 | 70.9 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 129.6571 | -81.3571 | 0 | -61 | 301.3
2022-11-10 01:00 | 1:00 | 305.3 | 175.5 | 71 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.1693 | -86.9693 | 0 | -61 | 305.3
2022-11-10 02:00 | 2:00 | 317.5 | 175.5 | 71.3 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.5085 | -82.4085 | 0 | -61 | 317.5
2022-11-10 03:00 | 3:00 | 332.9 | 175.5 | 71.6 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.5069 | -63.3069 | 0 | -61 | 332.9
2022-11-10 04:00 | 4:00 | 345.8 | 175.5 | 71.8 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.4469 | -59.9469 | 0 | -61 | 345.8
2022-11-10 05:00 | 5:00 | 344.6 | 175.5 | 71.8 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 141.7568 | -60.1568 | 0 | -61 | 344.6
2022-11-10 06:00 | 6:00 | 343.4 | 175.5 | 71.8 | 45 | 4.2 | 28.3 | 4.9287 | 0 | 136.373 | -61.7017 | 0 | -61 | 343.4
2022-11-10 07:00 | 7:00 | 344.5 | 175.5 | 71.8 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 45.1483 | -3.5184 | 127.8289 | -78.8588 | 0 | -61 | 344.5
2022-11-10 08:00 | 8:00 | 360.4 | 175.5 | 72.1 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 87.8018 | -27.5081 | 123.7777 | -72.8714 | 0 | -66 | 360.4
2022-11-10 09:00 | 9:00 | 364.4 | 175.5 | 72.2 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 106.3155 | -39.7276 | 115.2126 | -66.7005 | 0 | -66 | 364.4
2022-11-10 10:00 | 10:00 | 359 | 175.5 | 72.1 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 118.656 | -47.8671 | 116.4595 | -68.4484 | -9 | -66 | 359
2022-11-10 11:00 | 11:00 | 348.5 | 175.5 | 71.9 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 110.3813 | -45.5381 | 115.407 | -70.8502 | -9.9 | -66 | 348.5
2022-11-10 12:00 | 12:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 107.276 | -48.2684 | 112.8372 | -74.2448 | -23.5 | -66 | 322.6
2022-11-10 13:00 | 13:00 | 333.7 | 175.5 | 71.6 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 91.4227 | -40.7748 | 102.7527 | -68.4006 | 0 | -66 | 333.7
2022-11-10 14:00 | 14:00 | 339.3 | 175.5 | 71.7 | 65 | 4.2 | 28.3 | 52.9895 | -21.298 | 99.1708 | -70.2623 | 0 | -66 | 339.3
2022-11-10 15:00 | 15:00 | 360.6 | 175.5 | 72.1 | 75 | 4.2 | 28.3 | 13.9704 | 0 | 101.7806 | -44.251 | 0 | -66 | 360.6
2022-11-10 16:00 | 16:00 | 393.9 | 175.5 | 72.8 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 98.1963 | 0 | 0 | -60.1327 | 393.9
2022-11-10 17:00 | 17:00 | 395.6 | 175.5 | 72.8 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 96.1337 | 0 | 0 | -56.3937 | 395.6
2022-11-10 18:00 | 18:00 | 385 | 175.5 | 72.6 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.1596 | 0 | 0 | -65.7596 | 385
2022-11-10 19:00 | 19:00 | 375.7 | 175.5 | 72.4 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.8 | -4.5 | 0 | -66 | 375.7
2022-11-10 20:00 | 20:00 | 356.2 | 175.5 | 72 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.9207 | -17.7207 | 0 | -66 | 356.2
2022-11-10 21:00 | 21:00 | 338.5 | 175.5 | 71.7 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.0306 | -25.2306 | 0 | -66 | 338.5
2022-11-10 22:00 | 22:00 | 324.6 | 175.5 | 71.4 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.7221 | -37.5221 | 0 | -61 | 324.6
2022-11-10 23:00 | 23:00 | 324.2 | 175.5 | 71.4 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.0789 | -29.2789 | 0 | -61 | 324.2
2022-11-11 | 0:00 | 318.8 | 175.5 | 71.3 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.9931 | 0 | 0 | -48.3931 | 318.8
2022-11-11 01:00 | 1:00 | 323.6 | 175.5 | 71.4 | 35.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.2961 | 0 | 0 | -37.4961 | 323.6
2022-11-11 02:00 | 2:00 | 336.8 | 175.5 | 71.6 | 44 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.2358 | 0 | 1.8 | -26.8358 | 336.8
2022-11-11 03:00 | 3:00 | 352.3 | 175.5 | 71.9 | 64.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.2172 | 0 | 7.1 | -26.8172 | 352.3
2022-11-11 04:00 | 4:00 | 365.2 | 175.5 | 72.2 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.4923 | 0 | 12.4 | -26.7923 | 365.2
2022-11-11 05:00 | 5:00 | 368.4 | 175.5 | 72.3 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.3513 | 0 | 14.4 | -26.8513 | 368.4
2022-11-11 06:00 | 6:00 | 370.3 | 175.5 | 72.3 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 4.9759 | 0 | 14.4065 | 0 | 16.1 | -26.7824 | 370.3
2022-11-11 07:00 | 7:00 | 353.8 | 175.5 | 72 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 49.86 | 0 | 10.2409 | 0 | 0 | -50.8009 | 353.8
2022-11-11 08:00 | 8:00 | 355.6 | 175.5 | 72 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 105.0801 | -13.059 | 14.6789 | 0 | 0 | -66 | 355.6
2022-11-11 09:00 | 9:00 | 353.5 | 175.5 | 72 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 136.1396 | -47.8542 | 16.3146 | 0 | 0 | -66 | 353.5
2022-11-11 10:00 | 10:00 | 343.7 | 175.5 | 71.8 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 154.8565 | -78.9354 | 19.0789 | 0 | 0 | -66 | 343.7
2022-11-11 11:00 | 11:00 | 333.1 | 175.5 | 71.6 | 35.4 | 4.2 | 28.3 | 154.0418 | -84.8467 | 22.232 | -7.3271 | 0 | -66 | 333.1
2022-11-11 12:00 | 12:00 | 311 | 175.5 | 71.1 | 35.4 | 4.2 | 28.3 | 138.8377 | -82.9065 | 25.5415 | -18.9727 | 0 | -66 | 311
2022-11-11 13:00 | 13:00 | 324.4 | 175.5 | 71.4 | 35.4 | 4.2 | 28.3 | 112.0117 | -56.0471 | 29.0474 | -9.412 | 0 | -66 | 324.4
2022-11-11 14:00 | 14:00 | 331.5 | 175.5 | 71.5 | 37.1 | 4.2 | 28.3 | 65.8922 | -13.3379 | 28.3457 | 0 | 0 | -66 | 331.5
2022-11-11 15:00 | 15:00 | 360.3 | 175.5 | 77.1458 | 68.7 | 4.2 | 28.3 | 17.34 | 0 | 25.1142 | 0 | 0 | -36 | 360.3
2022-11-11 16:00 | 16:00 | 393.3 | 175.5 | 72.8 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 24.529 | 0 | 32.5 | -26.789 | 393.3
2022-11-11 17:00 | 17:00 | 398.9 | 175.5 | 72.9 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.9323 | 0 | 36.7 | -26.8323 | 398.9
2022-11-11 18:00 | 18:00 | 388.7 | 175.5 | 72.7 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.6733 | 0 | 28.9 | -26.7733 | 388.7
2022-11-11 19:00 | 19:00 | 377.1 | 175.5 | 72.4 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.6733 | 0 | 17.6 | -26.7733 | 377.1
2022-11-11 20:00 | 20:00 | 360.2 | 175.5 | 72.1 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.4237 | 0 | 10.2 | -26.8237 | 360.2
2022-11-11 21:00 | 21:00 | 343.2 | 175.5 | 71.8 | 50 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.4483 | 0 | 9.8 | -26.8483 | 343.2
2022-11-11 22:00 | 22:00 | 333.4 | 175.5 | 71.6 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.922 | 0 | 4.8 | -26.822 | 333.4
2022-11-11 23:00 | 23:00 | 336.2 | 175.5 | 71.6 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.278 | 0 | 0 | -32.578 | 336.2
2022-11-12 | 0:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 42.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.2867 | 0 | 0 | -57.1867 | 322.6
2022-11-12 01:00 | 1:00 | 325.4 | 175.5 | 71.4 | 42 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.8172 | 0 | 0 | -59.8172 | 325.4
2022-11-12 02:00 | 2:00 | 342.2 | 175.5 | 71.7 | 55 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.75 | 0 | 0 | -60.25 | 342.2
2022-11-12 03:00 | 3:00 | 355.4 | 175.5 | 72 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.632 | 0 | 0 | -60.132 | 355.4
2022-11-12 04:00 | 4:00 | 363.2 | 175.5 | 72.2 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.7806 | 0 | 0 | -55.6806 | 363.2
2022-11-12 05:00 | 5:00 | 359.8 | 175.5 | 72.1 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.5393 | 0 | 0 | -48.7393 | 359.8
2022-11-12 06:00 | 6:00 | 349.7 | 175.5 | 71.9 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 4.5842 | 0 | 55.7953 | 0 | 0 | -58.4795 | 349.7
2022-11-12 07:00 | 7:00 | 336.4 | 175.5 | 71.6 | 56.6 | 4.2 | 28.3 | 41.2257 | -8.9709 | 60.0789 | -31.1337 | 0 | -61 | 336.4
2022-11-12 08:00 | 8:00 | 338.2 | 175.5 | 71.7 | 36.1 | 4.2 | 28.3 | 75.822 | -27.1444 | 67.4376 | -33.7152 | 0 | -60 | 338.2
2022-11-12 09:00 | 9:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 36.1 | 4.2 | 28.3 | 102.3221 | -45.9656 | 56.1078 | -27.2643 | 0 | -60 | 341
2022-11-12 10:00 | 10:00 | 325.2 | 175.5 | 71.4 | 36.1 | 4.2 | 28.3 | 117.575 | -65.3171 | 60.0409 | -42.5988 | 0 | -60 | 325.2
2022-11-12 11:00 | 11:00 | 323 | 175.5 | 71.4 | 36.1 | 4.2 | 28.3 | 117.0605 | -66.7435 | 71.7591 | -54.5761 | 0 | -60 | 323
2022-11-12 12:00 | 12:00 | 307.4 | 175.5 | 71 | 36.1 | 4.2 | 28.3 | 101.9871 | -61.136 | 74.447 | -61.1981 | -1.8 | -60 | 307.4
2022-11-12 13:00 | 13:00 | 304.5 | 175.5 | 71 | 36.1 | 4.2 | 28.3 | 81.9019 | -47.1748 | 70.8251 | -56.1522 | 0 | -60 | 304.5
2022-11-12 14:00 | 14:00 | 304.5 | 175.5 | 71 | 36.1 | 4.2 | 28.3 | 51.8034 | -22.5419 | 58.2107 | -38.0722 | 0 | -60 | 304.5
2022-11-12 15:00 | 15:00 | 318.3 | 175.5 | 71.3 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 12.7227 | 0 | 44.1931 | -25.8158 | 0 | -60 | 318.3
2022-11-12 16:00 | 16:00 | 349.7 | 175.5 | 71.9 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 39.9095 | 0 | 0 | -48.0223 | 349.7
2022-11-12 17:00 | 17:00 | 361.8 | 175.5 | 72.1 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 37.3781 | 0 | 0 | -33.6253 | 361.8
2022-11-12 18:00 | 18:00 | 356.1 | 175.5 | 72 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.8849 | 0 | 0 | -39.6849 | 356.1
2022-11-12 19:00 | 19:00 | 348.1 | 175.5 | 71.9 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.9314 | 0 | 0 | -57.2314 | 348.1
2022-11-12 20:00 | 20:00 | 334.6 | 175.5 | 71.6 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.653 | -9.153 | 0 | -60 | 334.6
2022-11-12 21:00 | 21:00 | 316.5 | 175.5 | 71.2 | 45.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.1953 | -8.4953 | 0 | -60 | 316.5
2022-11-12 22:00 | 22:00 | 311.7 | 175.5 | 71.1 | 36.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.0228 | -10.5228 | 0 | -61 | 311.7
2022-11-12 23:00 | 23:00 | 314 | 175.5 | 71.2 | 36.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.6751 | -20.9751 | 0 | -61 | 314
2022-11-13 | 0:00 | 303.5 | 175.5 | 71 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.3643 | -60.7643 | 0 | -61 | 303.5
2022-11-13 01:00 | 1:00 | 308.8 | 175.5 | 71.1 | 60.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.3049 | -60.7049 | 0 | -61 | 308.8
2022-11-13 02:00 | 2:00 | 316.8 | 175.5 | 71.2 | 53.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.5815 | -62.3815 | 0 | -61 | 316.8
2022-11-13 03:00 | 3:00 | 335.4 | 175.5 | 71.6 | 67.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.1221 | -64.5221 | 0 | -61 | 335.4
2022-11-13 04:00 | 4:00 | 343.8 | 175.5 | 71.8 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.2812 | -60.4812 | 0 | -61 | 343.8
2022-11-13 05:00 | 5:00 | 337 | 175.5 | 71.6 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.8126 | -60.7126 | 0 | -61 | 337
2022-11-13 06:00 | 6:00 | 324 | 175.5 | 71.4 | 58.3 | 4.2 | 28.3 | 2.4215 | 0 | 132.0725 | -87.194 | 0 | -61 | 324
2022-11-13 07:00 | 7:00 | 324.2 | 175.5 | 71.4 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 26.7531 | 0 | 132.6141 | -89.3672 | 0 | -61 | 324.2
2022-11-13 08:00 | 8:00 | 335.2 | 175.5 | 71.6 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 41.5622 | -6.4137 | 137.6047 | -92.9532 | 0 | -60 | 335.2
2022-11-13 09:00 | 9:00 | 343.6 | 175.5 | 71.8 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 44.2731 | -4.8284 | 137.6347 | -89.0794 | 0 | -60 | 343.6
2022-11-13 10:00 | 10:00 | 342.7 | 175.5 | 71.8 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 44.2367 | -3.9805 | 122.066 | -75.2222 | 0 | -60 | 342.7
2022-11-13 11:00 | 11:00 | 339.6 | 175.5 | 71.7 | 36.6 | 4.2 | 28.3 | 43.8293 | -4.5506 | 110.3077 | -66.2864 | 0 | -60 | 339.6
2022-11-13 12:00 | 12:00 | 339 | 175.5 | 71.7 | 65 | 4.2 | 28.3 | 42.8341 | -15.6099 | 91.5397 | -64.4639 | 0 | -60 | 339
2022-11-13 13:00 | 13:00 | 341.2 | 175.5 | 71.7 | 75 | 4.2 | 28.3 | 29.2346 | -7.5383 | 79.0014 | -54.1977 | 0 | -60 | 341.2
2022-11-13 14:00 | 14:00 | 339.7 | 175.5 | 71.7 | 70.7 | 4.2 | 28.3 | 14.4142 | 0 | 96.6409 | -61.7551 | 0 | -60 | 339.7
2022-11-13 15:00 | 15:00 | 338.4 | 175.5 | 71.7 | 60.7 | 4.2 | 28.3 | 2.8181 | 0 | 125.2975 | -70.1156 | 0 | -60 | 338.4
2022-11-13 16:00 | 16:00 | 352.8 | 175.5 | 72 | 66.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.8669 | -61.6669 | 0 | -60 | 352.8
2022-11-13 17:00 | 17:00 | 364 | 175.5 | 72.2 | 72.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.7946 | -61.3946 | 0 | -60 | 364
2022-11-13 18:00 | 18:00 | 360.9 | 175.5 | 72.1 | 62.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.7935 | -66.3935 | 0 | -60 | 360.9
2022-11-13 19:00 | 19:00 | 357.9 | 175.5 | 72.1 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.7932 | -56.6932 | 0 | -60 | 357.9
2022-11-13 20:00 | 20:00 | 345 | 175.5 | 71.8 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.8235 | -57.8235 | 0 | -60 | 345
2022-11-13 21:00 | 21:00 | 326.8 | 175.5 | 71.4 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.7851 | -66.1851 | 0 | -60 | 326.8
2022-11-13 22:00 | 22:00 | 308.2 | 175.5 | 71.1 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.0859 | -75.7859 | 0 | -61 | 308.2
2022-11-13 23:00 | 23:00 | 308.9 | 175.5 | 71.1 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 129.3082 | -74.3082 | 0 | -61 | 308.9
2022-11-14 | 0:00 | 299.9 | 175.5 | 70.9 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.8548 | -58.4548 | -22.1 | -61 | 299.9
2022-11-14 01:00 | 1:00 | 308.2 | 175.5 | 71.1 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.5712 | -58.4712 | -9.7 | -61 | 308.2
2022-11-14 02:00 | 2:00 | 324.6 | 175.5 | 71.4 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.7565 | -48.2565 | 0 | -61 | 324.6
2022-11-14 03:00 | 3:00 | 339.1 | 175.5 | 71.7 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.0427 | -32.3427 | 0 | -61 | 339.1
2022-11-14 04:00 | 4:00 | 352.3 | 175.5 | 71.9 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.3165 | -16.6165 | 0 | -61 | 352.3
2022-11-14 05:00 | 5:00 | 356 | 175.5 | 72 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.0208 | -7.7208 | 0 | -61 | 356
2022-11-14 06:00 | 6:00 | 359.2 | 175.5 | 72.1 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 3.3932 | 0 | 103.8432 | -6.0364 | 0 | -61 | 359.2
2022-11-14 07:00 | 7:00 | 349.5 | 175.5 | 71.9 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 44.8353 | 0 | 87.2961 | -37.2314 | 0 | -61 | 349.5
2022-11-14 08:00 | 8:00 | 359.8 | 175.5 | 72.1 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 93.9166 | -26.8334 | 75.1866 | -26.5698 | -5.7 | -66 | 359.8
2022-11-14 09:00 | 9:00 | 370.4 | 175.5 | 72.3 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 118.0081 | -41.5175 | 57.9379 | -11.9285 | -2.1 | -66 | 370.4
2022-11-14 10:00 | 10:00 | 360.3 | 175.5 | 72.1 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 131.8096 | -50.2324 | 47.2302 | -3.2074 | -15.1 | -66 | 360.3
2022-11-14 11:00 | 11:00 | 356.8 | 175.5 | 72 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 129.9868 | -52.7206 | 39.1699 | -0.73606 | -8.6 | -66 | 356.8
2022-11-14 12:00 | 12:00 | 343.7 | 175.5 | 71.8 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 113.5708 | -47.9916 | 37.1453 | -5.4245 | -3.1 | -66 | 343.7
2022-11-14 13:00 | 13:00 | 351.8 | 175.5 | 71.9 | 60 | 4.2 | 28.3 | 87.6817 | -36.0002 | 31.6552 | -5.4367 | 0 | -66 | 351.8
2022-11-14 14:00 | 14:00 | 356.6 | 175.5 | 72 | 70 | 4.2 | 28.3 | 52.8458 | -1.1168 | 20.871 | 0 | 0 | -66 | 356.6
2022-11-14 15:00 | 15:00 | 378.6 | 175.5 | 101.1017 | 79.5 | 4.2 | 28.3 | 11.0086 | 0 | 14.9897 | 0 | 0 | -36 | 378.6
2022-11-14 16:00 | 16:00 | 406.3 | 175.5 | 79.2411 | 82 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 10.7461 | 0 | 32.3 | -6 | 406.3
2022-11-14 17:00 | 17:00 | 404.7 | 175.5 | 73.1814 | 82 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.0186 | 0 | 30.5 | 0 | 404.7
2022-11-14 18:00 | 18:00 | 393.1 | 175.5 | 72.9905 | 82 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.7095 | 0 | 22.4 | 0 | 393.1
2022-11-14 19:00 | 19:00 | 381.2 | 175.5 | 72.7086 | 82 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.8914 | 0 | 11.6 | 0 | 381.2
2022-11-14 20:00 | 20:00 | 362.8 | 175.5 | 72.2 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.0199 | 0 | 0 | -2.3199 | 362.8
2022-11-14 21:00 | 21:00 | 342.3 | 175.5 | 71.7 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.7216 | 0 | 0 | -23.0216 | 342.3
2022-11-14 22:00 | 22:00 | 326.9 | 175.5 | 71.4 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.0724 | 0 | 0 | -38.4724 | 326.9
2022-11-14 23:00 | 23:00 | 327.2 | 175.5 | 71.4 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.6022 | 0 | 0 | -40.7022 | 327.2
2022-11-15 | 0:00 | 320.9 | 175.5 | 75.2423 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.4599 | 0 | 0 | -10.7022 | 320.9
2022-11-15 01:00 | 1:00 | 328 | 175.5 | 71.5 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.0836 | 0 | 0 | -0.4836 | 328
2022-11-15 02:00 | 2:00 | 340 | 175.5 | 71.9401 | 44.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.4599 | 0 | 3.5 | 0 | 340
2022-11-15 03:00 | 3:00 | 355.1 | 175.5 | 72.187 | 55 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.213 | 0 | 8.7 | 0 | 355.1
2022-11-15 04:00 | 4:00 | 366.5 | 175.5 | 72.4561 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.3439 | 0 | 8.7 | 0 | 366.5
2022-11-15 05:00 | 5:00 | 370.5 | 175.5 | 72.5254 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.8746 | 0 | 8.7 | 0 | 370.5
2022-11-15 06:00 | 6:00 | 373.7 | 175.5 | 72.633 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 2.6144 | 0 | 16.3526 | 0 | 8.7 | 0 | 373.7
2022-11-15 07:00 | 7:00 | 367.9 | 175.5 | 72.3 | 53.6 | 4.2 | 28.3 | 37.7489 | 0 | 11.175 | 0 | 0 | -14.9239 | 367.9
2022-11-15 08:00 | 8:00 | 379.6 | 175.5 | 72.5 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 83.0408 | 0 | 8.4891 | 0 | 0 | -28.3299 | 379.6
2022-11-15 09:00 | 9:00 | 387.5 | 175.5 | 72.7 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 103.8704 | 0 | 7.6711 | 0 | 0 | -40.6415 | 387.5
2022-11-15 10:00 | 10:00 | 379.6 | 175.5 | 72.5 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 102.8259 | 0 | 10.8626 | 0 | 0 | -50.4885 | 379.6
2022-11-15 11:00 | 11:00 | 375.6 | 175.5 | 72.4 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 93.9042 | 0 | 19.2353 | 0 | 0 | -54.3395 | 375.6
2022-11-15 12:00 | 12:00 | 355.3 | 175.5 | 72 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 87.2144 | -13.0735 | 30.7591 | 0 | 0 | -66 | 355.3
2022-11-15 13:00 | 13:00 | 380.5 | 175.5 | 79 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 64.131 | 0 | 28.969 | 0 | 0 | -36 | 380.5
2022-11-15 14:00 | 14:00 | 386.5 | 175.5 | 72.6 | 71 | 4.2 | 28.3 | 33.8631 | 0 | 17.9504 | 0 | 0 | -16.9135 | 386.5
2022-11-15 15:00 | 15:00 | 393 | 175.5 | 72.9935 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 5.7198 | 0 | 12.8867 | 0 | 9.3 | 0 | 393
2022-11-15 16:00 | 16:00 | 411.9 | 175.5 | 73.3198 | 84.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.6802 | 0 | 34.5 | 0 | 411.9
2022-11-15 17:00 | 17:00 | 407.6 | 175.5 | 73.3132 | 82.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 9.1504 | 0 | 34.5 | 0 | 407.6
2022-11-15 18:00 | 18:00 | 398.6 | 175.5 | 73.1069 | 82.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.5931 | 0 | 27.4 | 0 | 398.6
2022-11-15 19:00 | 19:00 | 387.5 | 175.5 | 72.9427 | 82.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.9573 | 0 | 18.1 | 0 | 387.5
2022-11-15 20:00 | 20:00 | 370.7 | 175.5 | 72.5522 | 74.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.0478 | 0 | 8.7 | 0 | 370.7
2022-11-15 21:00 | 21:00 | 348.4 | 175.5 | 71.9 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.9439 | 0 | 0 | -2.0439 | 348.4
2022-11-15 22:00 | 22:00 | 335.8 | 175.5 | 71.862 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.838 | 0 | 7.3 | 0 | 335.8
2022-11-15 23:00 | 23:00 | 335.2 | 175.5 | 71.8172 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.7828 | 0 | 5.7 | 0 | 335.2
2022-11-16 | 0:00 | 326.5 | 175.5 | 71.4 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.7694 | 0 | 0 | -26.1694 | 326.5
2022-11-16 01:00 | 1:00 | 333.3 | 175.5 | 71.6 | 60.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.0789 | 0 | 0 | -26.1789 | 333.3
2022-11-16 02:00 | 2:00 | 347.1 | 175.5 | 71.8 | 68.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.3086 | 0 | 0 | -26.1086 | 347.1
2022-11-16 03:00 | 3:00 | 362.5 | 175.5 | 72.1 | 71 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.5341 | 0 | 0 | -26.1341 | 362.5
2022-11-16 04:00 | 4:00 | 377 | 175.5 | 72.4 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.9754 | 0 | 0 | -19.0754 | 377
2022-11-16 05:00 | 5:00 | 378.2 | 175.5 | 72.5 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.4594 | 0 | 0 | -13.4594 | 378.2
2022-11-16 06:00 | 6:00 | 378.7 | 175.5 | 72.5 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 2.4343 | 0 | 29.3958 | 0 | 0 | -10.3301 | 378.7
2022-11-16 07:00 | 7:00 | 377.4 | 175.5 | 72.4 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 37.8925 | -0.71046 | 41.1164 | -7.6683 | 0 | -40.3301 | 377.4
2022-11-16 08:00 | 8:00 | 378.8 | 175.5 | 72.5 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 86.5541 | -11.9593 | 54.0052 | 0 | 0 | -66 | 378.8
2022-11-16 09:00 | 9:00 | 382.5 | 175.5 | 72.5 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 114.937 | -34.3769 | 54.1996 | -2.4597 | 0 | -66 | 382.5
2022-11-16 10:00 | 10:00 | 385.1 | 175.5 | 72.6 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 121.6526 | -39.0846 | 61.9091 | -9.6771 | 0 | -66 | 385.1
2022-11-16 11:00 | 11:00 | 389.9 | 175.5 | 72.7 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 105.1053 | -24.7406 | 73.7457 | -14.6104 | 0 | -66 | 389.9
2022-11-16 12:00 | 12:00 | 376.4 | 175.5 | 72.4 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 80.3664 | -11.2839 | 74.5234 | -17.3059 | 0 | -66 | 376.4
2022-11-16 13:00 | 13:00 | 381 | 175.5 | 72.5 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 60.3284 | 0 | 78.1053 | -7.6337 | 0 | -66 | 381
2022-11-16 14:00 | 14:00 | 385.1 | 175.5 | 72.6 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 41.2021 | 0 | 87.5685 | 0 | 0 | -59.9706 | 385.1
2022-11-16 15:00 | 15:00 | 397.1 | 175.5 | 72.8 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 8.1305 | 0 | 92.4354 | 0 | 0 | -50.9659 | 397.1
2022-11-16 16:00 | 16:00 | 423.3 | 175.5 | 73.4 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 89.3207 | 0 | 0 | -24.1571 | 423.3
2022-11-16 17:00 | 17:00 | 423.2 | 175.5 | 73.4 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.9884 | 0 | 0 | -26.0884 | 423.2
2022-11-16 18:00 | 18:00 | 415.8 | 175.5 | 73.2 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.278 | 0 | 0 | -26.078 | 415.8
2022-11-16 19:00 | 19:00 | 401.4 | 175.5 | 72.9 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.0311 | 0 | 0 | -28.9311 | 401.4
2022-11-16 20:00 | 20:00 | 383.1 | 175.5 | 72.6 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.1898 | 0 | 0 | -28.2898 | 383.1
2022-11-16 21:00 | 21:00 | 363.7 | 175.5 | 72.2 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.6298 | 0 | 0 | -44.8298 | 363.7
2022-11-16 22:00 | 22:00 | 344.8 | 175.5 | 71.8 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.6449 | 0 | 0 | -58.3449 | 344.8
2022-11-16 23:00 | 23:00 | 341.3 | 175.5 | 71.7 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.9806 | -6.0806 | 0 | -61 | 341.3
2022-11-17 | 0:00 | 330.9 | 175.5 | 71.5 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.9531 | -17.7531 | 0 | -61 | 330.9
2022-11-17 01:00 | 1:00 | 336.4 | 175.5 | 71.6 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.3419 | -12.7419 | 0 | -61 | 336.4
2022-11-17 02:00 | 2:00 | 347.4 | 175.5 | 71.8 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.2009 | 0 | 0 | -60.8009 | 347.4
2022-11-17 03:00 | 3:00 | 363.7 | 175.5 | 72.2 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.7754 | 0 | 0 | -41.4754 | 363.7
2022-11-17 04:00 | 4:00 | 375.7 | 175.5 | 72.4 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.3388 | 0 | 0 | -35.4388 | 375.7
2022-11-17 05:00 | 5:00 | 379.2 | 175.5 | 72.5 | 59.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.9569 | 0 | 0 | -29.6569 | 379.2
2022-11-17 06:00 | 6:00 | 382.1 | 175.5 | 72.5 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 2.2666 | 0 | 72.5768 | 0 | 0 | -29.6434 | 382.1
2022-11-17 07:00 | 7:00 | 382.2 | 175.5 | 72.5 | 46.4 | 4.2 | 28.3 | 37.1738 | 0 | 61.4798 | 0 | 0 | -43.3536 | 382.2
2022-11-17 08:00 | 8:00 | 391.5 | 175.5 | 72.7 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 84.1069 | -0.978 | 57.4711 | 0 | 0 | -66 | 391.5
2022-11-17 09:00 | 9:00 | 396.4 | 175.5 | 72.8 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 112.1189 | -16.5569 | 49.838 | 0 | 0 | -66 | 396.4
2022-11-17 10:00 | 10:00 | 383.5 | 175.5 | 72.6 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 132.002 | -47.3131 | 49.4108 | -1.3997 | 0 | -66 | 383.5
2022-11-17 11:00 | 11:00 | 397.3 | 175.5 | 72.8 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 117.2165 | -24.9597 | 54.0432 | 0 | 0 | -66 | 397.3
2022-11-17 12:00 | 12:00 | 375.1 | 175.5 | 72.4 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 90.4875 | -18.3169 | 52.3294 | 0 | 0 | -66 | 375.1
2022-11-17 13:00 | 13:00 | 382.3 | 175.5 | 72.5 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 78.0886 | -5.2046 | 58.716 | 0 | 0 | -66 | 382.3
2022-11-17 14:00 | 14:00 | 392.2 | 175.5 | 72.7 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 42.3302 | 0 | 52.9527 | 0 | 0 | -41.5829 | 392.2
2022-11-17 15:00 | 15:00 | 403.4 | 175.5 | 76.9021 | 70.4 | 4.2 | 28.3 | 8.167 | 0 | 51.5138 | 0 | 0 | -11.5829 | 403.4
2022-11-17 16:00 | 16:00 | 427.1 | 175.5 | 73.6601 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 49.2163 | 0 | 23.3 | 0 | 427.1
2022-11-17 17:00 | 17:00 | 424.4 | 175.5 | 73.5682 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 43.219 | 0 | 26.7 | 0 | 424.4
2022-11-17 18:00 | 18:00 | 411.6 | 175.5 | 73.2944 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.2056 | 0 | 12.2 | 0 | 411.6
2022-11-17 19:00 | 19:00 | 399.6 | 175.5 | 73.1016 | 69.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.2984 | 0 | 8.7 | 0 | 399.6
2022-11-17 20:00 | 20:00 | 383.7 | 175.5 | 72.7707 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.6293 | 0 | 2.5 | 0 | 383.7
2022-11-17 21:00 | 21:00 | 362.4 | 175.5 | 72.1 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.9044 | 0 | 0 | -12.4044 | 362.4
2022-11-17 22:00 | 22:00 | 350.1 | 175.5 | 71.9 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.0409 | 0 | 0 | -16.6409 | 350.1
2022-11-17 23:00 | 23:00 | 347.5 | 175.5 | 71.9 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.278 | 0 | 0 | -13.478 | 347.5
2022-11-18 | 0:00 | 338 | 175.5 | 71.7 | 48.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.2255 | 0 | 0 | -2.7255 | 338
2022-11-18 01:00 | 1:00 | 342.8 | 175.5 | 71.8 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.4353 | 0 | 0 | -4.3353 | 342.8
2022-11-18 02:00 | 2:00 | 356.7 | 175.5 | 72 | 69.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.5383 | 0 | 0 | -5.3383 | 356.7
2022-11-18 03:00 | 3:00 | 373.4 | 175.5 | 72.6021 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.4979 | 0 | 8.7 | 0 | 373.4
2022-11-18 04:00 | 4:00 | 386.3 | 175.5 | 72.8021 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.4979 | 0 | 20.1 | 0 | 386.3
2022-11-18 05:00 | 5:00 | 388.9 | 175.5 | 72.8768 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.8232 | 0 | 21.3 | 0 | 388.9
2022-11-18 06:00 | 6:00 | 392.8 | 175.5 | 72.965 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 1.6427 | 0 | 17.0923 | 0 | 20.2 | 0 | 392.8
2022-11-18 07:00 | 7:00 | 385.1 | 175.5 | 72.6 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 40.4469 | 0 | 20.3638 | 0 | 0 | -14.1107 | 385.1
2022-11-18 08:00 | 8:00 | 381.7 | 175.5 | 72.5 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 90.7383 | -2.3074 | 20.4798 | 0 | 0 | -44.1107 | 381.7
2022-11-18 09:00 | 9:00 | 381.2 | 175.5 | 72.5 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 126.1257 | -11.6675 | 16.0418 | 0 | 0 | -66 | 381.2
2022-11-18 10:00 | 10:00 | 388 | 175.5 | 72.7 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 132.0497 | -10.0174 | 15.0677 | 0 | 0 | -66 | 388
2022-11-18 11:00 | 11:00 | 381.9 | 175.5 | 72.5 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 124.5195 | -11.3859 | 18.0664 | 0 | 0 | -66 | 381.9
2022-11-18 12:00 | 12:00 | 374 | 175.5 | 72.4 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 94.3609 | 0 | 16.7435 | 0 | 0 | -53.7044 | 374
2022-11-18 13:00 | 13:00 | 377.7 | 175.5 | 72.5 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 69.7308 | 0 | 18.65 | 0 | 0 | -27.5808 | 377.7
2022-11-18 14:00 | 14:00 | 384.9 | 175.5 | 72.6 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 34.9785 | 0 | 25.6595 | 0 | 0 | -14.138 | 384.9
2022-11-18 15:00 | 15:00 | 396.5 | 175.5 | 73.0516 | 70.4 | 4.2 | 28.3 | 5.1795 | 0 | 37.7689 | 0 | 2.1 | 0 | 396.5
2022-11-18 16:00 | 16:00 | 418.4 | 175.5 | 73.4971 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 50.8901 | 0 | 13.1 | 0 | 418.4
2022-11-18 17:00 | 17:00 | 412.1 | 175.5 | 73.3021 | 68.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.4979 | 0 | 8.7 | 0 | 412.1
2022-11-18 18:00 | 18:00 | 397.7 | 175.5 | 72.9 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.5277 | 0 | 0 | -9.5277 | 397.7
2022-11-18 19:00 | 19:00 | 389.8 | 175.5 | 72.7 | 51.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.1953 | 0 | 0 | -2.6953 | 389.8
2022-11-18 20:00 | 20:00 | 370.3 | 175.5 | 72.3 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.7216 | 0 | 0 | -2.7216 | 370.3
2022-11-18 21:00 | 21:00 | 349.7 | 175.5 | 71.9 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.6371 | 0 | 0 | -6.0371 | 349.7
2022-11-18 22:00 | 22:00 | 338.7 | 175.5 | 71.7 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.8793 | 0 | 0 | -24.0793 | 338.7
2022-11-18 23:00 | 23:00 | 340.5 | 175.5 | 71.7 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.4599 | 0 | 0 | -28.8599 | 340.5
2022-11-19 | 0:00 | 327.6 | 175.5 | 71.5 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.4832 | 0 | 0 | -46.1832 | 327.6
2022-11-19 01:00 | 1:00 | 331 | 175.5 | 71.5 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.3165 | 0 | 0 | -57.6165 | 331
2022-11-19 02:00 | 2:00 | 344.9 | 175.5 | 71.8 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.0781 | 0 | 0 | -52.7781 | 344.9
2022-11-19 03:00 | 3:00 | 362.4 | 175.5 | 72.1 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.8177 | 0 | 0 | -42.9177 | 362.4
2022-11-19 04:00 | 4:00 | 370.9 | 175.5 | 72.3 | 52.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.291 | 0 | 0 | -36.091 | 370.9
2022-11-19 05:00 | 5:00 | 368.3 | 175.5 | 72.3 | 49.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.6014 | 0 | 0 | -36.1014 | 368.3
2022-11-19 06:00 | 6:00 | 358.9 | 175.5 | 72.1 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 0.9588 | 0 | 75.0306 | 0 | 0 | -36.6894 | 358.9
2022-11-19 07:00 | 7:00 | 362.1 | 175.5 | 72.1 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 25.5305 | 0 | 63.8172 | 0 | 0 | -43.1477 | 362.1
2022-11-19 08:00 | 8:00 | 368.7 | 175.5 | 72.3 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 50.8317 | 0 | 57.1202 | 0 | 0 | -55.3519 | 368.7
2022-11-19 09:00 | 9:00 | 373.9 | 175.5 | 72.4 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 64.0453 | -1.2802 | 59.8845 | -4.9496 | 0 | -60 | 373.9
2022-11-19 10:00 | 10:00 | 366.5 | 175.5 | 72.2 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 68.028 | -7.5048 | 57.2367 | -7.2599 | 0 | -60 | 366.5
2022-11-19 11:00 | 11:00 | 356.9 | 175.5 | 72 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 82.3693 | -22.6518 | 51.1229 | -9.7404 | 0 | -60 | 356.9
2022-11-19 12:00 | 12:00 | 344.9 | 175.5 | 71.8 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 80.8579 | -26.0856 | 40.7656 | -6.2379 | 0 | -60 | 344.9
2022-11-19 13:00 | 13:00 | 349.6 | 175.5 | 71.9 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 57.6432 | -13.2852 | 34.4974 | -2.6554 | 0 | -60 | 349.6
2022-11-19 14:00 | 14:00 | 354.2 | 175.5 | 72 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 27.6283 | 0 | 19.1949 | 0 | 0 | -36.1232 | 354.2
2022-11-19 15:00 | 15:00 | 356.1 | 175.5 | 72 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 5.9111 | 0 | 15.7294 | 0 | 0 | -14.8405 | 356.1
2022-11-19 16:00 | 16:00 | 377.5 | 175.5 | 72.7263 | 71.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.1737 | 0 | 10.8 | 0 | 377.5
2022-11-19 17:00 | 17:00 | 381.8 | 175.5 | 72.7457 | 71.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.6543 | 0 | 16.6 | 0 | 381.8
2022-11-19 18:00 | 18:00 | 375.6 | 175.5 | 72.5922 | 71.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.4078 | 0 | 11.8 | 0 | 375.6
2022-11-19 19:00 | 19:00 | 366.8 | 175.5 | 72.444 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.356 | 0 | 6.3 | 0 | 366.8
2022-11-19 20:00 | 20:00 | 351.1 | 175.5 | 71.9 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.6409 | 0 | 0 | -10.1409 | 351.1
2022-11-19 21:00 | 21:00 | 337.3 | 175.5 | 71.6 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.3926 | 0 | 0 | -25.3926 | 337.3
2022-11-19 22:00 | 22:00 | 330.2 | 175.5 | 71.5 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.0556 | 0 | 0 | -30.0556 | 330.2
2022-11-19 23:00 | 23:00 | 334.8 | 175.5 | 71.6 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.3267 | 0 | 0 | -28.8267 | 334.8
2022-11-20 | 0:00 | 326.6 | 175.5 | 71.4 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.5949 | 0 | 0 | -42.8949 | 326.6
2022-11-20 01:00 | 1:00 | 335.2 | 175.5 | 71.6 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.8349 | 0 | 0 | -47.7349 | 335.2
2022-11-20 02:00 | 2:00 | 345.8 | 175.5 | 71.8 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.9708 | 0 | 0 | -45.4708 | 345.8
2022-11-20 03:00 | 3:00 | 359.7 | 175.5 | 72.1 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.1091 | 0 | 0 | -40.0091 | 359.7
2022-11-20 04:00 | 4:00 | 368 | 175.5 | 72.3 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.872 | 0 | 0 | -37.672 | 368
2022-11-20 05:00 | 5:00 | 360.6 | 175.5 | 72.1 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.5703 | 0 | 0 | -48.5703 | 360.6
2022-11-20 06:00 | 6:00 | 347.8 | 175.5 | 71.9 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0.8039 | 0 | 65.0621 | -3.466 | 0 | -61 | 347.8
2022-11-20 07:00 | 7:00 | 338 | 175.5 | 71.7 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 28.2993 | 0 | 71.7211 | -37.2204 | 0 | -61 | 338
2022-11-20 08:00 | 8:00 | 334.9 | 175.5 | 71.6 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 60.8687 | -16.4686 | 80.5991 | -42.9992 | -2.4 | -60 | 334.9
2022-11-20 09:00 | 9:00 | 325.7 | 175.5 | 71.4 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 91.7336 | -36.1657 | 92.6298 | -54.0977 | -23.5 | -60 | 325.7
2022-11-20 10:00 | 10:00 | 323.1 | 175.5 | 71.4 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 105.608 | -42.5086 | 97.613 | -55.7124 | -37 | -60 | 323.1
2022-11-20 11:00 | 11:00 | 321.2 | 175.5 | 71.3 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 102.1184 | -38.7783 | 104.31 | -59.4501 | -42 | -60 | 321.2
2022-11-20 12:00 | 12:00 | 319 | 175.5 | 71.3 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 93.3763 | -36.2254 | 103.3759 | -62.0268 | -34.5 | -60 | 319
2022-11-20 13:00 | 13:00 | 322.9 | 175.5 | 71.4 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 62.3318 | -15.2165 | 106.2186 | -62.0339 | -23.5 | -60 | 322.9
2022-11-20 14:00 | 14:00 | 324.8 | 175.5 | 71.4 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 28.9837 | 0 | 102.1294 | -59.4131 | -2 | -60 | 324.8
2022-11-20 15:00 | 15:00 | 335.9 | 175.5 | 71.6 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 5.3725 | 0 | 98.5875 | -34.56 | 0 | -60 | 335.9
2022-11-20 16:00 | 16:00 | 362.7 | 175.5 | 72.2 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.1596 | -9.5596 | 0 | -60 | 362.7
2022-11-20 17:00 | 17:00 | 373.6 | 175.5 | 72.4 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.7754 | -2.0754 | 0 | -60 | 373.6
2022-11-20 18:00 | 18:00 | 370.9 | 175.5 | 72.3 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.735 | -4.635 | 0 | -60 | 370.9
2022-11-20 19:00 | 19:00 | 364.2 | 175.5 | 72.2 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 96.7954 | -9.4954 | 0 | -60 | 364.2
2022-11-20 20:00 | 20:00 | 350 | 175.5 | 71.9 | 46.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.2966 | -22.8966 | 0 | -60 | 350
2022-11-20 21:00 | 21:00 | 330.2 | 175.5 | 71.5 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.5996 | -24.5996 | 0 | -60 | 330.2
2022-11-20 22:00 | 22:00 | 311.7 | 175.5 | 71.1 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.7415 | -40.8415 | 0 | -61 | 311.7
2022-11-20 23:00 | 23:00 | 311.7 | 175.5 | 71.1 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.316 | -37.416 | 0 | -61 | 311.7
2022-11-21 | 0:00 | 304.5 | 175.5 | 71 | 35 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 96.6789 | -45.1789 | 0 | -61 | 304.5
2022-11-21 01:00 | 1:00 | 312.5 | 175.5 | 71.1 | 35 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.5574 | -24.1574 | 0 | -61 | 312.5
2022-11-21 02:00 | 2:00 | 324.8 | 175.5 | 71.4 | 35 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.2506 | -2.8506 | 0 | -61 | 324.8
2022-11-21 03:00 | 3:00 | 341.4 | 175.5 | 71.7 | 35 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.0655 | 0 | 0 | -35.3655 | 341.4
2022-11-21 04:00 | 4:00 | 352.8 | 175.5 | 72 | 41.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.6358 | 0 | 0 | -11.6358 | 352.8
2022-11-21 05:00 | 5:00 | 356.9 | 175.5 | 72 | 51.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.9444 | 0 | 6.8 | -8.6444 | 356.9
2022-11-21 06:00 | 6:00 | 358.3 | 175.5 | 72.1 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 0.1672 | 0 | 21.7267 | 0 | 6.8 | -8.6939 | 358.3
2022-11-21 07:00 | 7:00 | 373.1 | 175.5 | 72.4 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 21.6571 | 0 | 16.5091 | 0 | 6.8 | -8.6662 | 373.1
2022-11-21 08:00 | 8:00 | 389.9 | 175.5 | 72.7 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 38.6005 | 0 | 10.9026 | 0 | 6.8 | -8.7031 | 389.9
2022-11-21 09:00 | 9:00 | 401.6 | 175.5 | 72.9 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 56.1806 | 0 | 8.5272 | 0 | 6.8 | -8.7078 | 401.6
2022-11-21 10:00 | 10:00 | 401.1 | 175.5 | 72.9 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 63.7344 | 0 | 7.7095 | 0 | 6.7 | -8.6439 | 401.1
2022-11-21 11:00 | 11:00 | 394 | 175.5 | 72.8 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 58.0618 | 0 | 7.3987 | 0 | 6.3 | -8.6605 | 394
2022-11-21 12:00 | 12:00 | 370.3 | 175.5 | 72.3 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 54.8959 | 0 | 7.2042 | 0 | 0 | -17.0001 | 370.3
2022-11-21 13:00 | 13:00 | 385.6 | 175.5 | 72.6 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 43.1449 | 0 | 9.3832 | 0 | 4.5 | -8.7281 | 385.6
2022-11-21 14:00 | 14:00 | 385.1 | 175.5 | 72.6 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 25.6254 | 0 | 14.5629 | 0 | 3.2 | -8.6883 | 385.1
2022-11-21 15:00 | 15:00 | 384.7 | 175.5 | 72.6 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 4.2807 | 0 | 16.7035 | 0 | 11.2 | -8.6842 | 384.7
2022-11-21 16:00 | 16:00 | 404.6 | 175.5 | 73 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.5982 | 0 | 29.3 | -8.6982 | 404.6
2022-11-21 17:00 | 17:00 | 399.9 | 175.5 | 72.9 | 79.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.5155 | 0 | 21.4 | -8.7155 | 399.9
2022-11-21 18:00 | 18:00 | 386.8 | 175.5 | 72.6 | 77.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.9703 | 0 | 11.2 | -8.6703 | 386.8
2022-11-21 19:00 | 19:00 | 373.8 | 175.5 | 72.4 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.3824 | 0 | 6 | -8.6824 | 373.8
2022-11-21 20:00 | 20:00 | 351.9 | 175.5 | 71.9 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.4534 | 0 | 0 | -25.3534 | 351.9
2022-11-21 21:00 | 21:00 | 335.1 | 175.5 | 71.6 | 35 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.4845 | 0 | 0 | -34.9845 | 335.1
2022-11-21 22:00 | 22:00 | 325.9 | 175.5 | 71.4 | 35 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.3263 | -7.8263 | 0 | -61 | 325.9
2022-11-21 23:00 | 23:00 | 327 | 175.5 | 71.4 | 35 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.0311 | -20.4311 | 0 | -61 | 327
2022-11-22 | 0:00 | 317 | 175.5 | 71.2 | 40.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.2896 | -59.6896 | 0 | -61 | 317
2022-11-22 01:00 | 1:00 | 323.4 | 175.5 | 71.4 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.4919 | -59.6919 | 0 | -61 | 323.4
2022-11-22 02:00 | 2:00 | 336.8 | 175.5 | 71.6 | 46.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.2144 | -59.7144 | 0 | -61 | 336.8
2022-11-22 03:00 | 3:00 | 352.3 | 175.5 | 71.9 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.1315 | -54.8315 | 0 | -61 | 352.3
2022-11-22 04:00 | 4:00 | 365.7 | 175.5 | 72.2 | 45.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 154.0266 | -53.1266 | 0 | -61 | 365.7
2022-11-22 05:00 | 5:00 | 366.1 | 175.5 | 72.2 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 153.3345 | -53.3345 | 0 | -61 | 366.1
2022-11-22 06:00 | 6:00 | 370.3 | 175.5 | 72.3 | 52 | 4.2 | 28.3 | 0.2401 | 0 | 152.4016 | -53.6417 | 0 | -61 | 370.3
2022-11-22 07:00 | 7:00 | 367.7 | 175.5 | 72.3 | 42 | 4.2 | 28.3 | 31.7654 | 0 | 142.4769 | -67.8423 | 0 | -61 | 367.7
2022-11-22 08:00 | 8:00 | 364.7 | 175.5 | 72.2 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 77.6212 | -16.2944 | 142.3565 | -82.0833 | -7 | -66 | 364.7
2022-11-22 09:00 | 9:00 | 373.6 | 175.5 | 72.4 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 110.0088 | -30.2082 | 140.433 | -73.4336 | -23.5 | -66 | 373.6
2022-11-22 10:00 | 10:00 | 372.9 | 175.5 | 72.4 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 118.1153 | -37.3205 | 144.7935 | -79.4883 | -23.5 | -66 | 372.9
2022-11-22 11:00 | 11:00 | 375.2 | 175.5 | 72.4 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 106.8558 | -27.5121 | 146.0573 | -77.001 | -23.5 | -66 | 375.2
2022-11-22 12:00 | 12:00 | 362.7 | 175.5 | 72.2 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 95.6434 | -24.762 | 151.5291 | -86.3105 | -23.5 | -66 | 362.7
2022-11-22 13:00 | 13:00 | 376.7 | 175.5 | 72.4 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 72.9803 | -11.319 | 151.7699 | -87.0312 | 0 | -66 | 376.7
2022-11-22 14:00 | 14:00 | 387.3 | 175.5 | 72.6 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 44.979 | 0 | 143.0785 | -72.2575 | 0 | -66 | 387.3
2022-11-22 15:00 | 15:00 | 399.5 | 175.5 | 72.9 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 7.6026 | 0 | 126.9328 | -16.8354 | 0 | -66 | 399.5
2022-11-22 16:00 | 16:00 | 423.5 | 175.5 | 73.4 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 117.1207 | 0 | 0 | -41.9443 | 423.5
2022-11-22 17:00 | 17:00 | 415.8 | 175.5 | 73.2 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.5996 | 0 | 0 | -31.8996 | 415.8
2022-11-22 18:00 | 18:00 | 403.7 | 175.5 | 73 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.0233 | 0 | 0 | -31.2233 | 403.7
2022-11-22 19:00 | 19:00 | 392 | 175.5 | 72.7 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.5958 | 0 | 0 | -39.1958 | 392
2022-11-22 20:00 | 20:00 | 371.9 | 175.5 | 72.3 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.9411 | 0 | 0 | -46.2411 | 371.9
2022-11-22 21:00 | 21:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.8966 | 0 | 0 | -55.0966 | 352.7
2022-11-22 22:00 | 22:00 | 341.1 | 175.5 | 71.7 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.8488 | 0 | 0 | -59.3488 | 341.1
2022-11-22 23:00 | 23:00 | 341.3 | 175.5 | 71.7 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.7462 | 0 | 0 | -57.0462 | 341.3
2022-11-23 | 0:00 | 332.4 | 175.5 | 71.5 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.097 | 0 | 0 | -33.897 | 332.4
2022-11-23 01:00 | 1:00 | 341.7 | 175.5 | 71.7 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.7384 | 0 | 0 | -25.7384 | 341.7
2022-11-23 02:00 | 2:00 | 352.4 | 175.5 | 71.9 | 54.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.1699 | 0 | 0 | -20.7699 | 352.4
2022-11-23 03:00 | 3:00 | 366.8 | 175.5 | 72.2 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.0659 | 0 | 0 | -17.5659 | 366.8
2022-11-23 04:00 | 4:00 | 377.8 | 175.5 | 72.5 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.6492 | 0 | 1.2 | -8.6492 | 377.8
2022-11-23 05:00 | 5:00 | 376.7 | 175.5 | 72.4 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.9754 | 0 | 1.9 | -8.6754 | 376.7
2022-11-23 06:00 | 6:00 | 367.2 | 175.5 | 72.2 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 0.4916 | 0 | 32.8617 | 0 | 0 | -10.4533 | 367.2
2022-11-23 07:00 | 7:00 | 347.4 | 175.5 | 71.8 | 54.1 | 4.2 | 28.3 | 38.6841 | -7.9775 | 27.9569 | -4.7102 | 0 | -40.4533 | 347.4
2022-11-23 08:00 | 8:00 | 344.8 | 175.5 | 71.8 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 87.418 | -20.4025 | 23.2845 | 0 | 0 | -60 | 344.8
2022-11-23 09:00 | 9:00 | 345.6 | 175.5 | 71.8 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 120.586 | -52.4576 | 22.9716 | 0 | 0 | -60 | 345.6
2022-11-23 10:00 | 10:00 | 336 | 175.5 | 71.6 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 137.7223 | -73.2306 | 24.529 | -7.3207 | 0 | -60 | 336
2022-11-23 11:00 | 11:00 | 326 | 175.5 | 71.4 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 137.1585 | -77.3992 | 26.788 | -14.6473 | 0 | -60 | 326
2022-11-23 12:00 | 12:00 | 322.5 | 175.5 | 71.3 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 117.4314 | -63.4561 | 27.7625 | -13.2378 | 0 | -60 | 322.5
2022-11-23 13:00 | 13:00 | 333.7 | 175.5 | 71.6 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 86.6264 | -33.9364 | 26.71 | 0 | 0 | -60 | 333.7
2022-11-23 14:00 | 14:00 | 343.8 | 175.5 | 71.8 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 41.886 | 0 | 31.0719 | 0 | 0 | -59.0579 | 343.8
2022-11-23 15:00 | 15:00 | 357.7 | 175.5 | 78.8361 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 6.8115 | 0 | 30.4103 | 0 | 0 | -29.0579 | 357.7
2022-11-23 16:00 | 16:00 | 389.3 | 175.5 | 72.7 | 69.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.903 | 0 | 18.2 | -8.703 | 389.3
2022-11-23 17:00 | 17:00 | 396.4 | 175.5 | 72.8 | 69.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.4974 | 0 | 20.6 | -8.6974 | 396.4
2022-11-23 18:00 | 18:00 | 393.8 | 175.5 | 72.8 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.9573 | 0 | 10.6 | -8.6573 | 393.8
2022-11-23 19:00 | 19:00 | 386 | 175.5 | 72.6 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.7694 | 0 | 0 | -15.4694 | 386
2022-11-23 20:00 | 20:00 | 370.8 | 175.5 | 72.3 | 54.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.8691 | 0 | 0 | -25.4691 | 370.8
2022-11-23 21:00 | 21:00 | 354.1 | 175.5 | 72 | 38.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.3625 | 0 | 0 | -28.5625 | 354.1
2022-11-23 22:00 | 22:00 | 338 | 175.5 | 71.7 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.7234 | 0 | 0 | -42.1234 | 338
2022-11-23 23:00 | 23:00 | 344.9 | 175.5 | 71.8 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.9638 | 0 | 0 | -26.5638 | 344.9
2022-11-24 | 0:00 | 335.3 | 175.5 | 71.6 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.4599 | 0 | 0 | -30.1599 | 335.3
2022-11-24 01:00 | 1:00 | 338.4 | 175.5 | 71.7 | 35 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.1164 | 0 | 0 | -17.4164 | 338.4
2022-11-24 02:00 | 2:00 | 354.4 | 175.5 | 72 | 45.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.0103 | 0 | 12 | -8.7103 | 354.4
2022-11-24 03:00 | 3:00 | 366.3 | 175.5 | 72.2 | 55.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.3392 | 0 | 21.3 | -8.6392 | 366.3
2022-11-24 04:00 | 4:00 | 375.2 | 175.5 | 72.4 | 63.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.1828 | 0 | 21.4 | -8.6828 | 375.2
2022-11-24 05:00 | 5:00 | 377.4 | 175.5 | 72.4 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.3926 | 0 | 21.4 | -8.6926 | 377.4
2022-11-24 06:00 | 6:00 | 379.7 | 175.5 | 72.5 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.0186 | 0 | 21.4 | -8.7186 | 379.7
2022-11-24 07:00 | 7:00 | 394.7 | 175.5 | 72.8 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 21.4406 | 0 | 8.1383 | 0 | 21.4 | -8.6789 | 394.7
2022-11-24 08:00 | 8:00 | 417.3 | 175.5 | 73.2 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 39.248 | 0 | 7.3202 | 0 | 21.4 | -8.6682 | 417.3
2022-11-24 09:00 | 9:00 | 414.4 | 175.5 | 73.2 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 51.8034 | 0 | 6.8914 | 0 | 16.4 | -8.6948 | 414.4
2022-11-24 10:00 | 10:00 | 392.8 | 175.5 | 72.8 | 46.7 | 4.2 | 28.3 | 73.9515 | 0 | 6.7754 | 0 | 0 | -15.4269 | 392.8
2022-11-24 11:00 | 11:00 | 383.3 | 175.5 | 72.6 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 83.1481 | 0 | 12.2655 | 0 | 0 | -25.1136 | 383.3
2022-11-24 12:00 | 12:00 | 364.1 | 175.5 | 72.2 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 74.7431 | 0 | 22.31 | 0 | 0 | -45.5531 | 364.1
2022-11-24 13:00 | 13:00 | 378.7 | 175.5 | 72.5 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 57.8705 | 0 | 29.3578 | 0 | 0 | -21.4283 | 378.7
2022-11-24 14:00 | 14:00 | 384.4 | 175.5 | 72.6 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 32.9043 | 0 | 40.922 | 0 | 2.9 | -8.7263 | 384.4
2022-11-24 15:00 | 15:00 | 394.1 | 175.5 | 72.8 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 5.1795 | 0 | 44.4659 | 0 | 7.6 | -8.6454 | 394.1
2022-11-24 16:00 | 16:00 | 417.1 | 175.5 | 73.2 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.5698 | 0 | 23.8 | -8.6698 | 417.1
2022-11-24 17:00 | 17:00 | 410.8 | 175.5 | 73.1 | 75.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.6617 | 0 | 21.4 | -8.6617 | 410.8
2022-11-24 18:00 | 18:00 | 400.1 | 175.5 | 72.9 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.9328 | 0 | 17.7 | -8.7328 | 400.1
2022-11-24 19:00 | 19:00 | 387 | 175.5 | 72.6 | 52.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.5453 | 0 | 21.4 | -8.6453 | 387
2022-11-24 20:00 | 20:00 | 368.9 | 175.5 | 72.3 | 37.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.6711 | 0 | 11.2 | -8.6711 | 368.9
2022-11-24 21:00 | 21:00 | 348.7 | 175.5 | 71.9 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.497 | 0 | 0 | -20.097 | 348.7
2022-11-24 22:00 | 22:00 | 343 | 175.5 | 71.8 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.0078 | 0 | 0 | -17.2078 | 343
2022-11-24 23:00 | 23:00 | 340.7 | 175.5 | 71.7 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.8043 | 0 | 0 | -15.2043 | 340.7
2022-11-25 | 0:00 | 331.6 | 175.5 | 71.5 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.8669 | 0 | 0 | -28.3669 | 331.6
2022-11-25 01:00 | 1:00 | 338.3 | 175.5 | 71.7 | 41.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.1151 | 0 | 0 | -26.6151 | 338.3
2022-11-25 02:00 | 2:00 | 351.6 | 175.5 | 71.9 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.4194 | 0 | 0 | -16.6194 | 351.6
2022-11-25 03:00 | 3:00 | 369.7 | 175.5 | 72.3 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.0561 | 0 | 0 | -8.9561 | 369.7
2022-11-25 04:00 | 4:00 | 380.7 | 175.5 | 72.5 | 67.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.941 | 0 | 11.2 | -8.641 | 380.7
2022-11-25 05:00 | 5:00 | 382 | 175.5 | 72.5 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.6306 | 0 | 11.2 | -8.7306 | 382
2022-11-25 06:00 | 6:00 | 384 | 175.5 | 72.6 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0.1913 | 0 | 16.8199 | 0 | 25.1 | -8.7112 | 384
2022-11-25 07:00 | 7:00 | 381 | 175.5 | 72.5 | 63.9 | 4.2 | 28.3 | 33.108 | 0 | 10.2789 | 0 | 1.9 | -8.6869 | 381
2022-11-25 08:00 | 8:00 | 378.4 | 175.5 | 72.5 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 76.7808 | -2.6211 | 8.5272 | 0 | 0 | -38.6869 | 378.4
2022-11-25 09:00 | 9:00 | 376.8 | 175.5 | 72.4 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 115.8851 | 0 | 8.0599 | 0 | 0 | -62.145 | 376.8
2022-11-25 10:00 | 10:00 | 364.9 | 175.5 | 72.2 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 132.0369 | -25.1657 | 9.2288 | 0 | 0 | -66 | 364.9
2022-11-25 11:00 | 11:00 | 360.2 | 175.5 | 72.1 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 123.0316 | -24.9183 | 12.8867 | 0 | 0 | -66 | 360.2
2022-11-25 12:00 | 12:00 | 337.2 | 175.5 | 71.6 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 108.595 | -36.0968 | 16.0018 | 0 | 0 | -66 | 337.2
2022-11-25 13:00 | 13:00 | 353.6 | 175.5 | 72 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 90.6676 | -0.5741 | 14.4065 | 0 | 0 | -66 | 353.6
2022-11-25 14:00 | 14:00 | 369.5 | 175.5 | 77.3882 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 47.1148 | 0 | 15.497 | 0 | 0 | -36 | 369.5
2022-11-25 15:00 | 15:00 | 385.6 | 175.5 | 72.6 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 6.8823 | 0 | 20.2854 | 0 | 15.9 | -8.6677 | 385.6
2022-11-25 16:00 | 16:00 | 410.6 | 175.5 | 73.1 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.684 | 0 | 38.9 | -8.684 | 410.6
2022-11-25 17:00 | 17:00 | 404.1 | 175.5 | 73 | 69 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.7518 | 0 | 20 | -8.6518 | 404.1
2022-11-25 18:00 | 18:00 | 390.8 | 175.5 | 72.7 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.2074 | 0 | 0 | -13.7074 | 390.8
2022-11-25 19:00 | 19:00 | 380.4 | 175.5 | 72.5 | 52.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.1866 | 0 | 0 | -27.8866 | 380.4
2022-11-25 20:00 | 20:00 | 360.9 | 175.5 | 72.1 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.0233 | 0 | 0 | -40.8233 | 360.9
2022-11-25 21:00 | 21:00 | 339.7 | 175.5 | 71.7 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.4199 | -3.0199 | 0 | -66 | 339.7
2022-11-25 22:00 | 22:00 | 330.3 | 175.5 | 71.5 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 103.4143 | -26.2143 | 0 | -61 | 330.3
2022-11-25 23:00 | 23:00 | 333.4 | 175.5 | 71.6 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.5035 | -27.3035 | 0 | -61 | 333.4
2022-11-26 | 0:00 | 328.4 | 175.5 | 71.5 | 52.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.7359 | -50.6359 | 0 | -61 | 328.4
2022-11-26 01:00 | 1:00 | 333.4 | 175.5 | 71.6 | 52 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.3824 | -50.5824 | 0 | -61 | 333.4
2022-11-26 02:00 | 2:00 | 343.9 | 175.5 | 71.8 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.1712 | -50.5712 | 0 | -61 | 343.9
2022-11-26 03:00 | 3:00 | 359.4 | 175.5 | 72.1 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 116.1087 | -40.3087 | 0 | -61 | 359.4
2022-11-26 04:00 | 4:00 | 367.5 | 175.5 | 72.3 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.3936 | -33.6936 | 0 | -61 | 367.5
2022-11-26 05:00 | 5:00 | 363.6 | 175.5 | 72.2 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.5234 | -35.6234 | 0 | -61 | 363.6
2022-11-26 06:00 | 6:00 | 349.9 | 175.5 | 71.9 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 123.3509 | -50.5981 | 0 | -61 | 349.9
2022-11-26 07:00 | 7:00 | 343.6 | 175.5 | 71.8 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 24.39 | 0 | 125.5699 | -73.3599 | 0 | -61 | 343.6
2022-11-26 08:00 | 8:00 | 339.3 | 175.5 | 71.7 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 53.6026 | -11.8377 | 113.3444 | -70.4093 | 0 | -60 | 339.3
2022-11-26 09:00 | 9:00 | 337.9 | 175.5 | 71.7 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 90.3674 | -40.0513 | 93.4079 | -60.424 | 0 | -60 | 337.9
2022-11-26 10:00 | 10:00 | 348.6 | 175.5 | 71.9 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 87.8495 | -33.5793 | 97.4186 | -57.8888 | 0 | -60 | 348.6
2022-11-26 11:00 | 11:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 81.158 | -27.1624 | 106.9582 | -63.1538 | 0 | -60 | 352.7
2022-11-26 12:00 | 12:00 | 339.8 | 175.5 | 71.7 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 67.1163 | -22.478 | 116.3031 | -75.7414 | 0 | -60 | 339.8
2022-11-26 13:00 | 13:00 | 332.5 | 175.5 | 71.5 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 48.1808 | -10.7073 | 115.407 | -74.7805 | 0 | -60 | 332.5
2022-11-26 14:00 | 14:00 | 337.2 | 175.5 | 71.6 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 26.8603 | 0 | 133.605 | -77.7653 | 0 | -60 | 337.2
2022-11-26 15:00 | 15:00 | 339.6 | 175.5 | 71.7 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 4.4485 | 0 | 133.3946 | -72.4431 | 0 | -60 | 339.6
2022-11-26 16:00 | 16:00 | 363.3 | 175.5 | 72.2 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 126.3476 | -47.7712 | 0 | -60 | 363.3
2022-11-26 17:00 | 17:00 | 369.2 | 175.5 | 72.3 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.3388 | -37.9388 | 0 | -60 | 369.2
2022-11-26 18:00 | 18:00 | 363.2 | 175.5 | 72.2 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.0854 | -32.5854 | 0 | -60 | 363.2
2022-11-26 19:00 | 19:00 | 356.1 | 175.5 | 72 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.4362 | -39.8362 | 0 | -60 | 356.1
2022-11-26 20:00 | 20:00 | 344 | 175.5 | 71.8 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.5453 | -53.8453 | 0 | -60 | 344
2022-11-26 21:00 | 21:00 | 330.3 | 175.5 | 71.5 | 42.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.9987 | -57.4987 | 0 | -60 | 330.3
2022-11-26 22:00 | 22:00 | 324.5 | 175.5 | 71.4 | 35.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.2863 | -50.5863 | 0 | -61 | 324.5
2022-11-26 23:00 | 23:00 | 331.3 | 175.5 | 71.5 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.7555 | -55.8555 | 0 | -61 | 331.3
2022-11-27 | 0:00 | 321.5 | 175.5 | 71.3 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.915 | -64.615 | 0 | -61 | 321.5
2022-11-27 01:00 | 1:00 | 325.8 | 175.5 | 71.4 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.2296 | -62.7296 | 0 | -61 | 325.8
2022-11-27 02:00 | 2:00 | 335.7 | 175.5 | 71.6 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.7551 | -56.1551 | 0 | -61 | 335.7
2022-11-27 03:00 | 3:00 | 352.4 | 175.5 | 71.9 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.229 | -54.529 | 0 | -61 | 352.4
2022-11-27 04:00 | 4:00 | 361.8 | 175.5 | 72.1 | 53.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.8006 | -54.3006 | 0 | -61 | 361.8
2022-11-27 05:00 | 5:00 | 357.7 | 175.5 | 72.1 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.5305 | -55.6305 | 0 | -61 | 357.7
2022-11-27 06:00 | 6:00 | 344.1 | 175.5 | 71.8 | 45.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0836 | 0 | 136.1925 | -56.5761 | 0 | -61 | 344.1
2022-11-27 07:00 | 7:00 | 332.6 | 175.5 | 71.6 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 28.0721 | 0 | 134.0563 | -83.7284 | 0 | -61 | 332.6
2022-11-27 08:00 | 8:00 | 329.9 | 175.5 | 71.5 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 69.2029 | -20.0789 | 131.6436 | -84.2676 | -21 | -60 | 329.9
2022-11-27 09:00 | 9:00 | 328.9 | 175.5 | 71.5 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 96.5674 | -40.5792 | 126.0367 | -84.0249 | -23.5 | -60 | 328.9
2022-11-27 10:00 | 10:00 | 332.5 | 175.5 | 71.5 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 105.2254 | -45.4672 | 121.7532 | -79.9114 | -23.5 | -60 | 332.5
2022-11-27 11:00 | 11:00 | 329.3 | 175.5 | 71.5 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 102.9952 | -44.9244 | 118.4057 | -78.0765 | -23.5 | -60 | 329.3
2022-11-27 12:00 | 12:00 | 326.5 | 175.5 | 71.4 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 90.2238 | -36.1615 | 108.0487 | -68.211 | -21.7 | -60 | 326.5
2022-11-27 13:00 | 13:00 | 316.4 | 175.5 | 71.2 | 37.6 | 4.2 | 28.3 | 66.7926 | -29.2774 | 105.5949 | -75.1101 | -8.4 | -60 | 316.4
2022-11-27 14:00 | 14:00 | 328.1 | 175.5 | 71.5 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 35.3274 | -9.2884 | 84.6079 | -56.5469 | 0 | -60 | 328.1
2022-11-27 15:00 | 15:00 | 344.8 | 175.5 | 71.8 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 4.4136 | 0 | 74.329 | -18.2426 | 0 | -60 | 344.8
2022-11-27 16:00 | 16:00 | 368.9 | 175.5 | 72.3 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 71.1359 | 0 | 0 | -47.0487 | 368.9
2022-11-27 17:00 | 17:00 | 380.3 | 175.5 | 72.5 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.0841 | 0 | 0 | -37.7841 | 380.3
2022-11-27 18:00 | 18:00 | 378.8 | 175.5 | 72.5 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.5267 | 0 | 0 | -37.7267 | 378.8
2022-11-27 19:00 | 19:00 | 372.1 | 175.5 | 72.3 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 70.8251 | 0 | 0 | -43.5379 | 372.1
2022-11-27 20:00 | 20:00 | 359.6 | 175.5 | 72.1 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.0306 | -0.0306 | 0 | -60 | 359.6
2022-11-27 21:00 | 21:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.1142 | -9.3142 | 0 | -60 | 341
2022-11-27 22:00 | 22:00 | 321.5 | 175.5 | 71.3 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.8539 | -28.1539 | 0 | -61 | 321.5
2022-11-27 23:00 | 23:00 | 322.3 | 175.5 | 71.3 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.9536 | -32.4536 | 0 | -61 | 322.3
2022-11-28 | 0:00 | 313.9 | 175.5 | 71.2 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.6906 | -15.1906 | 0 | -61 | 313.9
2022-11-28 01:00 | 1:00 | 321.8 | 175.5 | 71.3 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.4414 | -12.1414 | 0 | -61 | 321.8
2022-11-28 02:00 | 2:00 | 336.8 | 175.5 | 71.6 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.2436 | -0.2436 | 0 | -61 | 336.8
2022-11-28 03:00 | 3:00 | 352.5 | 175.5 | 71.9 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.3708 | 0 | 0 | -49.9708 | 352.5
2022-11-28 04:00 | 4:00 | 364 | 175.5 | 72.2 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.1643 | 0 | 0 | -39.8643 | 364
2022-11-28 05:00 | 5:00 | 368.6 | 175.5 | 72.3 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.8561 | 0 | 0 | -39.0561 | 368.6
2022-11-28 06:00 | 6:00 | 376.9 | 175.5 | 72.4 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 87.3341 | 0 | 0 | -39.0469 | 376.9
2022-11-28 07:00 | 7:00 | 389 | 175.5 | 72.7 | 46.4 | 4.2 | 28.3 | 23.3235 | 0 | 77.6001 | 0 | 0 | -39.0236 | 389
2022-11-28 08:00 | 8:00 | 401.7 | 175.5 | 72.9 | 37.6 | 4.2 | 28.3 | 47.5098 | 0 | 74.7958 | 0 | 0 | -39.1056 | 401.7
2022-11-28 09:00 | 9:00 | 404.3 | 175.5 | 73 | 32.7 | 4.2 | 28.3 | 75.8343 | 0 | 69.6566 | 0 | 0 | -54.8909 | 404.3
2022-11-28 10:00 | 10:00 | 402.6 | 175.5 | 73 | 32.7 | 4.2 | 28.3 | 95.6558 | 0 | 58.0143 | 0 | 0 | -64.7701 | 402.6
2022-11-28 11:00 | 11:00 | 397.5 | 175.5 | 72.9 | 32.7 | 4.2 | 28.3 | 97.0461 | 0 | 47.9314 | 0 | 0 | -61.0775 | 397.5
2022-11-28 12:00 | 12:00 | 373.7 | 175.5 | 72.4 | 46.5 | 4.2 | 28.3 | 85.5352 | -13.152 | 40.4168 | 0 | 0 | -66 | 373.7
2022-11-28 13:00 | 13:00 | 394.2 | 175.5 | 72.8 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 66.3012 | 0 | 30.7211 | 0 | 0 | -49.4223 | 394.2
2022-11-28 14:00 | 14:00 | 399.9 | 175.5 | 81.5751 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 32.5329 | 0 | 17.0143 | 0 | 0.9 | -19.4223 | 399.9
2022-11-28 15:00 | 15:00 | 409.4 | 175.5 | 73.1 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 4.0535 | 0 | 17.3651 | 0 | 38.3 | -10.7186 | 409.4
2022-11-28 16:00 | 16:00 | 427.7 | 175.5 | 73.5 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 22.5828 | 0 | 55 | -10.7064 | 427.7
2022-11-28 17:00 | 17:00 | 421.5 | 175.5 | 73.3 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.4375 | 0 | 45.2 | -10.7375 | 421.5
2022-11-28 18:00 | 18:00 | 408.6 | 175.5 | 73.1 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.4413 | 0 | 16.5 | -10.7413 | 408.6
2022-11-28 19:00 | 19:00 | 393.7 | 175.5 | 72.8 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.3806 | 0 | 0 | -21.9806 | 393.7
2022-11-28 20:00 | 20:00 | 372.5 | 175.5 | 72.3 | 68 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.272 | 0 | 0 | -39.072 | 372.5
2022-11-28 21:00 | 21:00 | 353.3 | 175.5 | 72 | 58 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.4617 | 0 | 0 | -54.1617 | 353.3
2022-11-28 22:00 | 22:00 | 334.5 | 175.5 | 71.6 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.5207 | 0 | 0 | -58.5207 | 334.5
2022-11-28 23:00 | 23:00 | 330.7 | 175.5 | 71.5 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 96.2121 | -16.2121 | 0 | -61 | 330.7
2022-11-29 | 0:00 | 321.2 | 175.5 | 71.3 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.7625 | -38.9625 | 0 | -61 | 321.2
2022-11-29 01:00 | 1:00 | 327.9 | 175.5 | 71.5 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 124.1286 | -46.8286 | 0 | -61 | 327.9
2022-11-29 02:00 | 2:00 | 339.1 | 175.5 | 71.7 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.1777 | -39.8777 | 0 | -61 | 339.1
2022-11-29 03:00 | 3:00 | 353.7 | 175.5 | 72 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.5838 | -33.9838 | 0 | -61 | 353.7
2022-11-29 04:00 | 4:00 | 364.6 | 175.5 | 72.2 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.2222 | -26.9222 | 0 | -61 | 364.6
2022-11-29 05:00 | 5:00 | 362.5 | 175.5 | 72.1 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.9217 | -24.6217 | 0 | -61 | 362.5
2022-11-29 06:00 | 6:00 | 364.7 | 175.5 | 72.2 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.3587 | -16.9587 | 0 | -61 | 364.7
2022-11-29 07:00 | 7:00 | 375.9 | 175.5 | 72.4 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 12.8791 | 0 | 120.8191 | -20.6982 | 0 | -61 | 375.9
2022-11-29 08:00 | 8:00 | 407.4 | 175.5 | 73 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 30.3263 | 0 | 115.1746 | -6.6009 | 0 | -66 | 407.4
2022-11-29 09:00 | 9:00 | 414 | 175.5 | 73.2 | 53.8 | 4.2 | 28.3 | 35.411 | 0 | 116.1867 | -6.5977 | 0 | -66 | 414
2022-11-29 10:00 | 10:00 | 411.8 | 175.5 | 73.1 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 42.461 | 0 | 111.7087 | -7.0697 | 0 | -66 | 411.8
2022-11-29 11:00 | 11:00 | 412.3 | 175.5 | 73.1 | 50 | 4.2 | 28.3 | 43.9365 | 0 | 110.3457 | -7.0822 | 0 | -66 | 412.3
2022-11-29 12:00 | 12:00 | 393.7 | 175.5 | 72.8 | 61.9 | 4.2 | 28.3 | 37.3887 | 0 | 105.8678 | -26.2565 | 0 | -66 | 393.7
2022-11-29 13:00 | 13:00 | 407.7 | 175.5 | 73.1 | 72.4 | 4.2 | 28.3 | 28.4923 | 0 | 82.9341 | 0 | 0 | -57.2264 | 407.7
2022-11-29 14:00 | 14:00 | 403.6 | 175.5 | 73 | 73.9 | 4.2 | 28.3 | 15.0857 | 0 | 69.2673 | 0 | 0 | -35.653 | 403.6
2022-11-29 15:00 | 15:00 | 400.5 | 175.5 | 72.9 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 1.4391 | 0 | 64.8677 | 0 | 0 | -22.6068 | 400.5
2022-11-29 16:00 | 16:00 | 411.8 | 175.5 | 73.1 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 55.0177 | 0 | 7.3 | -10.7305 | 411.8
2022-11-29 17:00 | 17:00 | 402.1 | 175.5 | 72.9 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.7643 | 0 | 0 | -34.9643 | 402.1
2022-11-29 18:00 | 18:00 | 389.4 | 175.5 | 72.7 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.2048 | -5.9405 | 0 | -64.9643 | 389.4
2022-11-29 19:00 | 19:00 | 378 | 175.5 | 72.5 | 61.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.3643 | -19.2643 | 0 | -66 | 378
2022-11-29 20:00 | 20:00 | 357.8 | 175.5 | 72.1 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.645 | -23.645 | 0 | -66 | 357.8
2022-11-29 21:00 | 21:00 | 337.2 | 175.5 | 71.6 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.6066 | -37.1066 | 0 | -66 | 337.2
2022-11-29 22:00 | 22:00 | 318.4 | 175.5 | 71.3 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.582 | -50.082 | -8.5 | -61 | 318.4
2022-11-29 23:00 | 23:00 | 318.1 | 175.5 | 71.3 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.6204 | -50.0204 | -8.9 | -61 | 318.1
2022-11-30 | 0:00 | 310 | 175.5 | 71.1 | 32 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.825 | -50.025 | -22.9 | -61 | 310
2022-11-30 01:00 | 1:00 | 317.8 | 175.5 | 71.3 | 32 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.8414 | -50.0414 | -11.3 | -61 | 317.8
2022-11-30 02:00 | 2:00 | 331.9 | 175.5 | 71.5 | 32 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.5909 | -50.0909 | -4.1 | -61 | 331.9
2022-11-30 03:00 | 3:00 | 347.4 | 175.5 | 71.8 | 32 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.5151 | -33.9151 | 0 | -61 | 347.4
2022-11-30 04:00 | 4:00 | 360.7 | 175.5 | 72.1 | 32 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.915 | -23.315 | 0 | -61 | 360.7
2022-11-30 05:00 | 5:00 | 363 | 175.5 | 72.2 | 32 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.9059 | -22.1059 | 0 | -61 | 363
2022-11-30 06:00 | 6:00 | 372.1 | 175.5 | 72.3 | 32 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.1096 | -14.3096 | 0 | -61 | 372.1
2022-11-30 07:00 | 7:00 | 390 | 175.5 | 72.7 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 14.9657 | 0 | 125.6479 | -13.7136 | 0 | -61 | 390
2022-11-30 08:00 | 8:00 | 436.7 | 175.5 | 73.6 | 59.4 | 4.2 | 28.3 | 39.0207 | 0 | 134.538 | -11.8587 | 0 | -66 | 436.7
2022-11-30 09:00 | 9:00 | 460.8 | 175.5 | 74.1 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 41.5858 | 0 | 138.4772 | -4.763 | 0 | -66 | 460.8
2022-11-30 10:00 | 10:00 | 449 | 175.5 | 73.9 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 41.6458 | 0 | 135.9821 | -5.4279 | 0 | -66 | 449
2022-11-30 11:00 | 11:00 | 439.5 | 175.5 | 73.7 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 47.5221 | 0 | 139.2597 | -13.8818 | 0 | -66 | 439.5
2022-11-30 12:00 | 12:00 | 416.8 | 175.5 | 73.2 | 32 | 4.2 | 28.3 | 52.811 | 0 | 143.9814 | -27.1924 | 0 | -66 | 416.8
2022-11-30 13:00 | 13:00 | 417 | 175.5 | 73.2 | 32 | 4.2 | 28.3 | 49.6327 | 0 | 141.1551 | -20.9878 | 0 | -66 | 417
2022-11-30 14:00 | 14:00 | 413.5 | 175.5 | 73.2 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 31.454 | 0 | 137.7551 | -26.2091 | 0 | -66 | 413.5
2022-11-30 15:00 | 15:00 | 425.8 | 175.5 | 73.4 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 4.6286 | 0 | 143.7106 | -3.2392 | 0 | -66 | 425.8
2022-11-30 16:00 | 16:00 | 448.2 | 175.5 | 73.9 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0836 | 0 | 144.4027 | 0 | 0 | -49.0863 | 448.2
2022-11-30 17:00 | 17:00 | 447.9 | 175.5 | 73.9 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 145.5456 | 0 | 0 | -50.5056 | 447.9
2022-11-30 18:00 | 18:00 | 437.5 | 175.5 | 73.7 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.6135 | 0 | 0 | -55.7135 | 437.5
2022-11-30 19:00 | 19:00 | 422.5 | 175.5 | 73.3 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.2897 | -2.9897 | 0 | -66 | 422.5
2022-11-30 20:00 | 20:00 | 407.7 | 175.5 | 73.1 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.7939 | -9.0939 | 0 | -66 | 407.7
2022-11-30 21:00 | 21:00 | 389.7 | 175.5 | 72.7 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.26 | -6.16 | 0 | -66 | 389.7
2022-11-30 22:00 | 22:00 | 368.9 | 175.5 | 72.3 | 35.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.6655 | -19.4655 | 0 | -61 | 368.9
2022-11-30 23:00 | 23:00 | 373.5 | 175.5 | 72.4 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.7095 | -11.7095 | 0 | -61 | 373.5
2022-12-01 | 0:00 | 364.8 | 175.5 | 72.2 | 31.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.5602 | -21.0602 | 0 | -69 | 364.8
2022-12-01 01:00 | 1:00 | 371.5 | 175.5 | 72.3 | 31.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.6957 | -20.5957 | 0 | -69 | 371.5
2022-12-01 02:00 | 2:00 | 384.6 | 175.5 | 72.6 | 31.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.064 | -7.164 | 0 | -69 | 384.6
2022-12-01 03:00 | 3:00 | 400.3 | 175.5 | 72.9 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.4485 | 0 | 0 | -59.4485 | 400.3
2022-12-01 04:00 | 4:00 | 412.9 | 175.5 | 73.2 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.1777 | 0 | 0 | -56.8777 | 412.9
2022-12-01 05:00 | 5:00 | 415.4 | 175.5 | 73.2 | 44 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.8378 | 0 | 0 | -56.6378 | 415.4
2022-12-01 06:00 | 6:00 | 422.7 | 175.5 | 73.4 | 47.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 149.6357 | 0 | 0 | -55.7721 | 422.7
2022-12-01 07:00 | 7:00 | 423.9 | 175.5 | 73.4 | 37.4 | 4.2 | 28.3 | 24.3187 | 0 | 141.5464 | 0 | 0 | -60.7651 | 423.9
2022-12-01 08:00 | 8:00 | 444.4 | 175.5 | 73.8 | 31.1 | 4.2 | 28.3 | 71.8757 | 0 | 133.6351 | -3.0108 | 0 | -71 | 444.4
2022-12-01 09:00 | 9:00 | 458.6 | 175.5 | 74.1 | 31.1 | 4.2 | 28.3 | 105.4039 | 0 | 134.4475 | -23.4514 | 0 | -71 | 458.6
2022-12-01 10:00 | 10:00 | 450 | 175.5 | 73.9 | 31.1 | 4.2 | 28.3 | 117.3842 | -5.2498 | 136.343 | -34.7774 | -5.7 | -71 | 450
2022-12-01 11:00 | 11:00 | 438.6 | 175.5 | 73.7 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 125.1181 | -8.497 | 135.4705 | -32.2916 | -23.5 | -71 | 438.6
2022-12-01 12:00 | 12:00 | 422.2 | 175.5 | 73.3 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 112.1318 | -5.537 | 135.5909 | -38.3857 | -23.5 | -71 | 422.2
2022-12-01 13:00 | 13:00 | 432.9 | 175.5 | 73.6 | 32 | 4.2 | 28.3 | 88.7247 | 0 | 132.6745 | -31.0992 | 0 | -71 | 432.9
2022-12-01 14:00 | 14:00 | 443.9 | 175.5 | 73.8 | 62 | 4.2 | 28.3 | 47.5098 | 0 | 133.605 | -10.0148 | 0 | -71 | 443.9
2022-12-01 15:00 | 15:00 | 462 | 175.5 | 83.5832 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 7.3754 | 0 | 128.8414 | 0 | 0 | -41 | 462
2022-12-01 16:00 | 16:00 | 479.8 | 175.5 | 74.817 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 124.6358 | 0 | 4.6 | -11 | 479.8
2022-12-01 17:00 | 17:00 | 476.5 | 175.5 | 74.4 | 75.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.7639 | 0 | 0 | -21.9639 | 476.5
2022-12-01 18:00 | 18:00 | 466.9 | 175.5 | 74.2 | 71 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.3726 | 0 | 0 | -26.6726 | 466.9
2022-12-01 19:00 | 19:00 | 449.6 | 175.5 | 73.9 | 71 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.6576 | 0 | 0 | -41.9576 | 449.6
2022-12-01 20:00 | 20:00 | 433.6 | 175.5 | 73.6 | 71 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.8917 | 0 | 0 | -54.8917 | 433.6
2022-12-01 21:00 | 21:00 | 418.9 | 175.5 | 73.3 | 68.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 129.9699 | 0 | 0 | -61.0699 | 418.9
2022-12-01 22:00 | 22:00 | 393.8 | 175.5 | 72.8 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.6436 | -8.3436 | 0 | -69 | 393.8
2022-12-01 23:00 | 23:00 | 396 | 175.5 | 72.8 | 44.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.3133 | 0 | 0 | -61.4133 | 396
2022-12-02 | 0:00 | 388.6 | 175.5 | 72.7 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.7346 | 0 | 0 | -57.2346 | 388.6
2022-12-02 01:00 | 1:00 | 398.4 | 175.5 | 72.9 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 129.7755 | 0 | 0 | -44.6755 | 398.4
2022-12-02 02:00 | 2:00 | 410.8 | 175.5 | 73.1 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 129.1138 | 0 | 0 | -32.3138 | 410.8
2022-12-02 03:00 | 3:00 | 427.3 | 175.5 | 73.4 | 48.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.9053 | 0 | 0 | -30.7053 | 427.3
2022-12-02 04:00 | 4:00 | 443.6 | 175.5 | 73.8 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 116.9647 | 0 | 0 | -17.3647 | 443.6
2022-12-02 05:00 | 5:00 | 441.5 | 175.5 | 73.7 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.4716 | 0 | 0 | -21.9716 | 441.5
2022-12-02 06:00 | 6:00 | 445 | 175.5 | 73.8 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 103.7648 | 0 | 0 | -17.3776 | 445
2022-12-02 07:00 | 7:00 | 435.3 | 175.5 | 73.6 | 59.1 | 4.2 | 28.3 | 26.2616 | 0 | 95.4724 | 0 | 0 | -27.134 | 435.3
2022-12-02 08:00 | 8:00 | 445.5 | 175.5 | 73.8 | 31.9 | 4.2 | 28.3 | 80.7378 | 0 | 90.0604 | 0 | 0 | -38.9982 | 445.5
2022-12-02 09:00 | 9:00 | 448.7 | 175.5 | 73.9 | 31.9 | 4.2 | 28.3 | 120.5624 | -8.3199 | 91.6557 | 0 | 0 | -68.9982 | 448.7
2022-12-02 10:00 | 10:00 | 443.4 | 175.5 | 73.8 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 139.8565 | -25.66 | 89.1643 | -3.1608 | 0 | -71 | 443.4
2022-12-02 11:00 | 11:00 | 435.1 | 175.5 | 73.6 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 134.8314 | -25.383 | 89.2423 | -6.5907 | 0 | -71 | 435.1
2022-12-02 12:00 | 12:00 | 411.8 | 175.5 | 73.1 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 111.4002 | -16.753 | 82.038 | -7.3852 | 0 | -71 | 411.8
2022-12-02 13:00 | 13:00 | 414.4 | 175.5 | 73.2 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 89.6235 | 0 | 87.5285 | -5.852 | 0 | -71 | 414.4
2022-12-02 14:00 | 14:00 | 426.3 | 175.5 | 73.4 | 67.7 | 4.2 | 28.3 | 49.4655 | 0 | 89.7475 | 0 | 0 | -62.013 | 426.3
2022-12-02 15:00 | 15:00 | 449.6 | 175.5 | 94.2509 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 6.8952 | 0 | 91.2669 | 0 | 0 | -32.013 | 449.6
2022-12-02 16:00 | 16:00 | 471.4 | 175.5 | 74.3 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.4246 | 0 | 30.2 | -10.7246 | 471.4
2022-12-02 17:00 | 17:00 | 471 | 175.5 | 74.3 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.097 | 0 | 25.1 | -10.697 | 471
2022-12-02 18:00 | 18:00 | 461 | 175.5 | 74.1 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.1565 | 0 | 26.3 | -10.7565 | 461
2022-12-02 19:00 | 19:00 | 447.8 | 175.5 | 73.9 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.5685 | 0 | 7.8 | -10.6685 | 447.8
2022-12-02 20:00 | 20:00 | 428.4 | 175.5 | 73.5 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 100.4957 | 0 | 0 | -21.9957 | 428.4
2022-12-02 21:00 | 21:00 | 408.4 | 175.5 | 73.1 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.4832 | 0 | 0 | -21.9832 | 408.4
2022-12-02 22:00 | 22:00 | 385.8 | 175.5 | 72.6 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.1583 | 0 | 0 | -26.7583 | 385.8
2022-12-02 23:00 | 23:00 | 388.5 | 175.5 | 72.7 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.3035 | 0 | 0 | -22.0035 | 388.5
2022-12-03 | 0:00 | 380.7 | 175.5 | 72.5 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.1104 | 0 | 0 | -23.7104 | 380.7
2022-12-03 01:00 | 1:00 | 390.3 | 175.5 | 72.7 | 36 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.2242 | 0 | 0 | -23.6242 | 390.3
2022-12-03 02:00 | 2:00 | 404.9 | 175.5 | 73 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.3207 | 0 | 5.8 | -10.7207 | 404.9
2022-12-03 03:00 | 3:00 | 418.3 | 175.5 | 73.3 | 46.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.7397 | 0 | 18.5 | -10.7397 | 418.3
2022-12-03 04:00 | 4:00 | 418.6 | 175.5 | 73.3 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.7332 | 0 | 18.8 | -10.7332 | 418.6
2022-12-03 05:00 | 5:00 | 415.4 | 175.5 | 73.2 | 63.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.8432 | 0 | 18.8 | -10.7432 | 415.4
2022-12-03 06:00 | 6:00 | 405.4 | 175.5 | 73 | 53.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 62.8832 | 0 | 18.8 | -10.7196 | 405.4
2022-12-03 07:00 | 7:00 | 397.6 | 175.5 | 72.9 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 21.9557 | 0 | 57.5091 | 0 | 4.5 | -10.6648 | 397.6
2022-12-03 08:00 | 8:00 | 414.9 | 175.5 | 73.2 | 37.4 | 4.2 | 28.3 | 54.4414 | 0 | 51.7862 | 0 | 0.8 | -10.7276 | 414.9
2022-12-03 09:00 | 9:00 | 417.2 | 175.5 | 73.2 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 82.9921 | 0 | 52.2534 | 0 | 0 | -31.5455 | 417.2
2022-12-03 10:00 | 10:00 | 406.4 | 175.5 | 73 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 94.9483 | -2.0555 | 61.7527 | 0 | 0 | -61.5455 | 406.4
2022-12-03 11:00 | 11:00 | 407.2 | 175.5 | 73 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 90.0909 | 0 | 47.619 | 0 | 0 | -44.3099 | 407.2
2022-12-03 12:00 | 12:00 | 408 | 175.5 | 73.1 | 40.9 | 4.2 | 28.3 | 73.6642 | 0 | 47.3462 | 0 | 0 | -35.0104 | 408
2022-12-03 13:00 | 13:00 | 428.7 | 175.5 | 73.5 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 48.5287 | 0 | 36.2492 | 0 | 2.2 | -10.6779 | 428.7
2022-12-03 14:00 | 14:00 | 428.9 | 175.5 | 73.5 | 80.9 | 4.2 | 28.3 | 20.2417 | 0 | 33.0181 | 0 | 23.9 | -10.6598 | 428.9
2022-12-03 15:00 | 15:00 | 420.8 | 175.5 | 73.3 | 80.9 | 4.2 | 28.3 | 1.8105 | 0 | 35.8604 | 0 | 31.6 | -10.6709 | 420.8
2022-12-03 16:00 | 16:00 | 424.5 | 175.5 | 73.4 | 80.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 31.4988 | 0 | 41.4 | -10.7116 | 424.5
2022-12-03 17:00 | 17:00 | 431 | 175.5 | 73.5 | 80.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.7759 | 0 | 53.5 | -10.6759 | 431
2022-12-03 18:00 | 18:00 | 425.5 | 175.5 | 73.4 | 80.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.2172 | 0 | 46.7 | -10.7172 | 425.5
2022-12-03 19:00 | 19:00 | 414.5 | 175.5 | 73.2 | 80.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.3689 | 0 | 29.7 | -10.6689 | 414.5
2022-12-03 20:00 | 20:00 | 397.8 | 175.5 | 72.9 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.5466 | 0 | 18.2 | -10.7466 | 397.8
2022-12-03 21:00 | 21:00 | 387.9 | 175.5 | 72.7 | 60.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.5453 | 0 | 16.1 | -10.7453 | 387.9
2022-12-03 22:00 | 22:00 | 369.8 | 175.5 | 72.3 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.9996 | 0 | 0 | -21.0996 | 369.8
2022-12-03 23:00 | 23:00 | 375.8 | 175.5 | 72.4 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.1824 | 0 | 0 | -21.9824 | 375.8
2022-12-04 | 0:00 | 381.4 | 175.5 | 72.5 | 55.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.1772 | -11.8948 | 0 | -51.9824 | 381.4
2022-12-04 01:00 | 1:00 | 395.7 | 175.5 | 72.8 | 45.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.598 | 0 | 0 | -65.298 | 395.7
2022-12-04 02:00 | 2:00 | 403.5 | 175.5 | 73 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.9892 | 0 | 0 | -69.9892 | 403.5
2022-12-04 03:00 | 3:00 | 415.2 | 175.5 | 73.2 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.2803 | 0 | 0 | -63.7803 | 415.2
2022-12-04 04:00 | 4:00 | 418.9 | 175.5 | 73.3 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.1096 | 0 | 0 | -62.8096 | 418.9
2022-12-04 05:00 | 5:00 | 409.1 | 175.5 | 73.1 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.6809 | 0 | 0 | -66.9809 | 409.1
2022-12-04 06:00 | 6:00 | 393.4 | 175.5 | 72.8 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.8917 | 0 | 0 | -63.0917 | 393.4
2022-12-04 07:00 | 7:00 | 389 | 175.5 | 72.7 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 18.9098 | 0 | 131.2928 | -4.2026 | 0 | -70 | 389
2022-12-04 08:00 | 8:00 | 398.7 | 175.5 | 72.9 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 60.9887 | 0 | 135.3805 | -44.8692 | 0 | -66 | 398.7
2022-12-04 09:00 | 9:00 | 398.3 | 175.5 | 72.9 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 98.4851 | -7.9931 | 135.0492 | -50.9412 | -23.5 | -66 | 398.3
2022-12-04 10:00 | 10:00 | 394.4 | 175.5 | 72.8 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 123.9079 | -30.1953 | 139.6809 | -62.5935 | -23.5 | -66 | 394.4
2022-12-04 11:00 | 11:00 | 385.7 | 175.5 | 72.6 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 124.9509 | -34.642 | 137.0954 | -65.1043 | -23.5 | -66 | 385.7
2022-12-04 12:00 | 12:00 | 379 | 175.5 | 72.5 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 108.0183 | -24.3843 | 138.1464 | -66.0804 | -23.5 | -66 | 379
2022-12-04 13:00 | 13:00 | 375.4 | 175.5 | 72.4 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 81.4946 | -5.1182 | 138.808 | -62.9844 | -23.5 | -66 | 375.4
2022-12-04 14:00 | 14:00 | 384.9 | 175.5 | 72.6 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 42.2938 | 0 | 145.2148 | -45.0086 | -4.5 | -66 | 384.9
2022-12-04 15:00 | 15:00 | 402 | 175.5 | 72.9 | 46.5 | 4.2 | 28.3 | 4.8923 | 0 | 143.0185 | -7.3108 | 0 | -66 | 402
2022-12-04 16:00 | 16:00 | 422.2 | 175.5 | 73.3 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.4627 | -1.9627 | 0 | -66 | 422.2
2022-12-04 17:00 | 17:00 | 437.7 | 175.5 | 73.7 | 74.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.3264 | 0 | 0 | -60.7264 | 437.7
2022-12-04 18:00 | 18:00 | 440.5 | 175.5 | 73.7 | 74.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.4027 | 0 | 0 | -60.1027 | 440.5
2022-12-04 19:00 | 19:00 | 435.4 | 175.5 | 73.6 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.5369 | 0 | 0 | -60.6369 | 435.4
2022-12-04 20:00 | 20:00 | 425.9 | 175.5 | 73.4 | 70.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.6742 | 0 | 0 | -62.3742 | 425.9
2022-12-04 21:00 | 21:00 | 410.9 | 175.5 | 73.1 | 60.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.7784 | 0 | 0 | -65.1784 | 410.9
2022-12-04 22:00 | 22:00 | 389.3 | 175.5 | 72.7 | 48 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.5609 | -4.9609 | 0 | -70 | 389.3
2022-12-04 23:00 | 23:00 | 394.2 | 175.5 | 72.8 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.6351 | 0 | 0 | -63.3351 | 394.2
2022-12-05 | 0:00 | 388 | 175.5 | 72.7 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.0425 | 0 | 0 | -57.1425 | 388
2022-12-05 01:00 | 1:00 | 400.5 | 175.5 | 72.9 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.0425 | 0 | 0 | -44.8425 | 400.5
2022-12-05 02:00 | 2:00 | 419.6 | 175.5 | 73.3 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.5161 | 0 | 0 | -21.6161 | 419.6
2022-12-05 03:00 | 3:00 | 435.1 | 175.5 | 73.6 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.8056 | 0 | 0 | -11.5056 | 435.1
2022-12-05 04:00 | 4:00 | 449.2 | 175.5 | 73.9 | 50.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.2557 | 0 | 0 | -11.4557 | 449.2
2022-12-05 05:00 | 5:00 | 449.2 | 175.5 | 84.4 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.2138 | 0 | 0 | -26.2138 | 449.2
2022-12-05 06:00 | 6:00 | 456.5 | 175.5 | 84.5 | 59.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.2316 | 0 | 0 | -22.0316 | 456.5
2022-12-05 07:00 | 7:00 | 458.6 | 175.5 | 84.6 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 23.5512 | 0 | 124.6358 | 0 | 0 | -31.987 | 458.6
2022-12-05 08:00 | 8:00 | 476.8 | 175.5 | 84.9 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 68.1224 | 0 | 126.582 | 0 | 0 | -43.2044 | 476.8
2022-12-05 09:00 | 9:00 | 481.3 | 175.5 | 85 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 102.0348 | 0 | 127.9053 | -3.0401 | 0 | -71 | 481.3
2022-12-05 10:00 | 10:00 | 473.1 | 175.5 | 84.9 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 120.1551 | -4.4487 | 125.0626 | -22.469 | 0 | -71 | 473.1
2022-12-05 11:00 | 11:00 | 463.1 | 175.5 | 84.7 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 119.3507 | -7.2162 | 110.2673 | -13.9018 | 0 | -71 | 463.1
2022-12-05 12:00 | 12:00 | 437.9 | 175.5 | 73.7 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 109.6739 | -4.798 | 92.8242 | -3.4001 | 0 | -71 | 437.9
2022-12-05 13:00 | 13:00 | 449.3 | 175.5 | 73.9 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 86.2904 | 0 | 92.2409 | 0 | 0 | -55.3313 | 449.3
2022-12-05 14:00 | 14:00 | 455.9 | 175.5 | 74 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 44.0694 | 0 | 88.1898 | 0 | 0 | -27.6592 | 455.9
2022-12-05 15:00 | 15:00 | 472.8 | 175.5 | 88.362 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 5.156 | 0 | 85.582 | 0 | 3.4 | 0 | 472.8
2022-12-05 16:00 | 16:00 | 485.9 | 175.5 | 88.5902 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 88.697 | 0 | 17.8 | 0 | 485.9
2022-12-05 17:00 | 17:00 | 481.7 | 175.5 | 81.012 | 75.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.588 | 0 | 0 | 0 | 481.7
2022-12-05 18:00 | 18:00 | 471.9 | 175.5 | 74.3 | 75.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.1207 | 0 | 0 | -2.6207 | 471.9
2022-12-05 19:00 | 19:00 | 459.1 | 175.5 | 74.1 | 75.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.6966 | 0 | 0 | -8.7966 | 459.1
2022-12-05 20:00 | 20:00 | 443.4 | 175.5 | 73.8 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.7759 | 0 | 0 | -11.4759 | 443.4
2022-12-05 21:00 | 21:00 | 425.8 | 175.5 | 73.4 | 55.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.6622 | 0 | 0 | -13.0622 | 425.8
2022-12-05 22:00 | 22:00 | 398.9 | 175.5 | 72.9 | 44.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.2488 | 0 | 0 | -25.9488 | 398.9
2022-12-05 23:00 | 23:00 | 406.4 | 175.5 | 73 | 42.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.316 | 0 | 0 | -12.016 | 406.4
2022-12-06 | 0:00 | 404 | 175.5 | 73 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.9379 | 0 | 0 | -9.0379 | 404
2022-12-06 01:00 | 1:00 | 416.9 | 175.5 | 80.4771 | 36.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.1229 | 0 | 0 | 0 | 416.9
2022-12-06 02:00 | 2:00 | 434.4 | 175.5 | 87.618 | 47.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.582 | 0 | 6 | 0 | 434.4
2022-12-06 03:00 | 3:00 | 436.9 | 175.5 | 87.6176 | 59.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.3824 | 0 | 9.8 | 0 | 436.9
2022-12-06 04:00 | 4:00 | 442.4 | 175.5 | 87.6982 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.8018 | 0 | 11.8 | 0 | 442.4
2022-12-06 05:00 | 5:00 | 442 | 175.5 | 87.6297 | 72 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.5703 | 0 | 11.8 | 0 | 442
2022-12-06 06:00 | 6:00 | 448.4 | 175.5 | 87.8883 | 81.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.6117 | 0 | 11.8 | 0 | 448.4
2022-12-06 07:00 | 7:00 | 445.8 | 175.5 | 87.7448 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 24.45 | 0 | 54.0052 | 0 | 3.4 | 0 | 445.8
2022-12-06 08:00 | 8:00 | 457.7 | 175.5 | 85.6229 | 44.7 | 4.2 | 28.3 | 73.9391 | 0 | 45.438 | 0 | 0 | 0 | 457.7
2022-12-06 09:00 | 9:00 | 461 | 175.5 | 74.1 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 101.4469 | 0 | 47.2682 | 0 | 0 | -1.9151 | 461
2022-12-06 10:00 | 10:00 | 444.8 | 175.5 | 73.8 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 124.3029 | -10.2301 | 48.2423 | 0 | 0 | -31.9151 | 444.8
2022-12-06 11:00 | 11:00 | 432.1 | 175.5 | 73.5 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 126.666 | 0 | 44.8928 | 0 | 0 | -53.5588 | 432.1
2022-12-06 12:00 | 12:00 | 410.8 | 175.5 | 73.1 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 101.6162 | 0 | 49.956 | 0 | 0 | -54.4722 | 410.8
2022-12-06 13:00 | 13:00 | 423.6 | 175.5 | 87.0182 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 69.9216 | 0 | 50.0324 | 0 | 0 | -24.4722 | 423.6
2022-12-06 14:00 | 14:00 | 433.4 | 175.5 | 75.8394 | 68.5 | 4.2 | 28.3 | 34.2597 | 0 | 46.8009 | 0 | 0 | 0 | 433.4
2022-12-06 15:00 | 15:00 | 449 | 175.5 | 87.8837 | 82 | 4.2 | 28.3 | 4.5573 | 0 | 47.659 | 0 | 18.9 | 0 | 449
2022-12-06 16:00 | 16:00 | 467.2 | 175.5 | 88.1493 | 82 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 53.3035 | 0 | 35.7 | 0 | 467.2
2022-12-06 17:00 | 17:00 | 460.6 | 175.5 | 88.028 | 82 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.872 | 0 | 23.7 | 0 | 460.6
2022-12-06 18:00 | 18:00 | 453.3 | 175.5 | 88.0077 | 82 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.4923 | 0 | 12.8 | 0 | 453.3
2022-12-06 19:00 | 19:00 | 440.5 | 175.5 | 87.668 | 72 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.632 | 0 | 5.2 | 0 | 440.5
2022-12-06 20:00 | 20:00 | 424.6 | 175.5 | 87.412 | 53.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.188 | 0 | 3.4 | 0 | 424.6
2022-12-06 21:00 | 21:00 | 401.4 | 175.5 | 83.778 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.522 | 0 | 0 | 0 | 401.4
2022-12-06 22:00 | 22:00 | 379 | 175.5 | 72.5 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.0781 | 0 | 0 | -15.6781 | 379
2022-12-06 23:00 | 23:00 | 381.8 | 175.5 | 72.5 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.1531 | 0 | 0 | -15.9531 | 381.8
2022-12-07 | 0:00 | 379.8 | 175.5 | 72.5 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.3708 | 0 | 0 | -22.3708 | 379.8
2022-12-07 01:00 | 1:00 | 392.8 | 175.5 | 72.8 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.497 | 0 | 0 | -16.797 | 392.8
2022-12-07 02:00 | 2:00 | 411.1 | 175.5 | 73.1 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.7035 | 0 | 0 | -0.0035 | 411.1
2022-12-07 03:00 | 3:00 | 423.8 | 175.5 | 73.8749 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.4251 | 0 | 0 | 0 | 423.8
2022-12-07 04:00 | 4:00 | 431.1 | 175.5 | 75.3805 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 103.2195 | 0 | 0 | 0 | 431.1
2022-12-07 05:00 | 5:00 | 433.2 | 175.5 | 73.6 | 61.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.2367 | 0 | 0 | -8.4367 | 433.2
2022-12-07 06:00 | 6:00 | 443.6 | 175.5 | 85.0363 | 72.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 77.9509 | 0 | 0 | 0 | 443.6
2022-12-07 07:00 | 7:00 | 440 | 175.5 | 73.7 | 61.8 | 4.2 | 28.3 | 21.5843 | 0 | 80.6371 | 0 | 0 | -5.7214 | 440
2022-12-07 08:00 | 8:00 | 462.8 | 175.5 | 76.04 | 52.1 | 4.2 | 28.3 | 66.1923 | 0 | 60.4677 | 0 | 0 | 0 | 462.8
2022-12-07 09:00 | 9:00 | 449.8 | 175.5 | 73.9 | 42.1 | 4.2 | 28.3 | 97.6227 | -0.5787 | 58.756 | 0 | 0 | -30 | 449.8
2022-12-07 10:00 | 10:00 | 433.8 | 175.5 | 73.6 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 123.8479 | -15.7191 | 72.7712 | 0 | 0 | -60 | 433.8
2022-12-07 11:00 | 11:00 | 428.4 | 175.5 | 73.5 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 122.1564 | -17.6511 | 85.9328 | -3.8381 | 0 | -71 | 428.4
2022-12-07 12:00 | 12:00 | 414.8 | 175.5 | 73.2 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 104.445 | -10.9745 | 103.4923 | -23.6628 | 0 | -71 | 414.8
2022-12-07 13:00 | 13:00 | 438.7 | 175.5 | 73.7 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 87.9331 | 0 | 125.1811 | -16.4142 | 0 | -71 | 438.7
2022-12-07 14:00 | 14:00 | 450.9 | 175.5 | 73.9 | 32.7 | 4.2 | 28.3 | 47.9171 | 0 | 135.29 | 0 | 0 | -46.9071 | 450.9
2022-12-07 15:00 | 15:00 | 469.1 | 175.5 | 75.8533 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 6.2946 | 0 | 134.9592 | 0 | 0 | -16.9071 | 469.1
2022-12-07 16:00 | 16:00 | 477.8 | 175.5 | 76.3668 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.5332 | 0 | 0 | 0 | 477.8
2022-12-07 17:00 | 17:00 | 468.9 | 175.5 | 76.1294 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 120.1578 | 0 | 0 | 0 | 468.9
2022-12-07 18:00 | 18:00 | 456.2 | 175.5 | 75.8805 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.6195 | 0 | 0 | 0 | 456.2
2022-12-07 19:00 | 19:00 | 444.4 | 175.5 | 75.6345 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.2655 | 0 | 0 | 0 | 444.4
2022-12-07 20:00 | 20:00 | 431.4 | 175.5 | 75.3784 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.3216 | 0 | 0 | 0 | 431.4
2022-12-07 21:00 | 21:00 | 411.1 | 175.5 | 74.928 | 56.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.072 | 0 | 0 | 0 | 411.1
2022-12-07 22:00 | 22:00 | 386.6 | 175.5 | 72.6 | 46.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.672 | 0 | 0 | -7.772 | 386.6
2022-12-07 23:00 | 23:00 | 392.1 | 175.5 | 74.5517 | 42.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.0483 | 0 | 0 | 0 | 392.1
2022-12-08 | 0:00 | 381.9 | 175.5 | 79.406 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.194 | 0 | 0 | 0 | 381.9
2022-12-08 01:00 | 1:00 | 390.4 | 175.5 | 79.2012 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.0988 | 0 | 0 | 0 | 390.4
2022-12-08 02:00 | 2:00 | 405.1 | 175.5 | 84.3077 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.8923 | 0 | 0 | 0 | 405.1
2022-12-08 03:00 | 3:00 | 418.7 | 175.5 | 78.4042 | 53.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.1958 | 0 | 0 | 0 | 418.7
2022-12-08 04:00 | 4:00 | 433.7 | 175.5 | 84.8396 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.8604 | 0 | 0 | 0 | 433.7
2022-12-08 05:00 | 5:00 | 431 | 175.5 | 84.7802 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.7198 | 0 | 0 | 0 | 431
2022-12-08 06:00 | 6:00 | 439.6 | 175.5 | 84.9689 | 57 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.6311 | 0 | 0 | 0 | 439.6
2022-12-08 07:00 | 7:00 | 445.8 | 175.5 | 80.199 | 46.1 | 4.2 | 28.3 | 18.2876 | 0 | 93.2134 | 0 | 0 | 0 | 445.8
2022-12-08 08:00 | 8:00 | 468.6 | 175.5 | 74.3 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 63.6508 | 0 | 100.8445 | 0 | 0 | -9.4953 | 468.6
2022-12-08 09:00 | 9:00 | 464.4 | 175.5 | 74.2 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 92.7053 | 0 | 94.4599 | 0 | 0 | -36.2652 | 464.4
2022-12-08 10:00 | 10:00 | 444.8 | 175.5 | 73.8 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 106.7721 | -1.5523 | 102.7927 | -10.0473 | 0 | -66.2652 | 444.8
2022-12-08 11:00 | 11:00 | 442.1 | 175.5 | 73.7 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 101.412 | 0 | 107.0743 | -8.3863 | 0 | -71 | 442.1
2022-12-08 12:00 | 12:00 | 429 | 175.5 | 73.5 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 78.0886 | 0 | 105.6349 | 0 | 0 | -67.5235 | 429
2022-12-08 13:00 | 13:00 | 454.7 | 175.5 | 81.3159 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 59.3937 | 0 | 112.2139 | 0 | 0 | -37.5235 | 454.7
2022-12-08 14:00 | 14:00 | 465.8 | 175.5 | 74.2 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 30.1586 | 0 | 121.1699 | 0 | 0 | -25.0285 | 465.8
2022-12-08 15:00 | 15:00 | 477.3 | 175.5 | 85.6587 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 2.9146 | 0 | 112.5267 | 0 | 0 | 0 | 477.3
2022-12-08 16:00 | 16:00 | 490 | 175.5 | 85.9799 | 73 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 122.9601 | 0 | 0 | 0 | 490
2022-12-08 17:00 | 17:00 | 482.2 | 175.5 | 85.7399 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.5601 | 0 | 0 | 0 | 482.2
2022-12-08 18:00 | 18:00 | 476.2 | 175.5 | 85.6779 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.1221 | 0 | 0 | 0 | 476.2
2022-12-08 19:00 | 19:00 | 461.6 | 175.5 | 85.3362 | 61.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.7638 | 0 | 0 | 0 | 461.6
2022-12-08 20:00 | 20:00 | 446.6 | 175.5 | 85.0236 | 59 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.5764 | 0 | 0 | 0 | 446.6
2022-12-08 21:00 | 21:00 | 427.8 | 175.5 | 84.734 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.466 | 0 | 0 | 0 | 427.8
2022-12-08 22:00 | 22:00 | 395.7 | 175.5 | 72.8 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.0246 | 0 | 0 | -8.3246 | 395.7
2022-12-08 23:00 | 23:00 | 397.3 | 175.5 | 78.4586 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.0414 | 0 | 0 | 0 | 397.3
2022-12-09 | 0:00 | 388.7 | 175.5 | 72.7 | 31.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.9439 | 0 | 0 | -13.6439 | 388.7
2022-12-09 01:00 | 1:00 | 400.5 | 175.5 | 72.9 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.5504 | 0 | 0 | -8.1504 | 400.5
2022-12-09 02:00 | 2:00 | 417.4 | 175.5 | 79.8767 | 33.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.8233 | 0 | 0 | 0 | 417.4
2022-12-09 03:00 | 3:00 | 432.9 | 175.5 | 87.5197 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.0803 | 0 | 2.9 | 0 | 432.9
2022-12-09 04:00 | 4:00 | 441.8 | 175.5 | 87.706 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.794 | 0 | 3.4 | 0 | 441.8
2022-12-09 05:00 | 5:00 | 441.2 | 175.5 | 87.6892 | 44.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.2108 | 0 | 1.9 | 0 | 441.2
2022-12-09 06:00 | 6:00 | 448.1 | 175.5 | 87.9141 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.4859 | 0 | 3.4 | 0 | 448.1
2022-12-09 07:00 | 7:00 | 448.2 | 175.5 | 87.91 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 18.3352 | 0 | 81.4548 | 0 | 3.4 | 0 | 448.2
2022-12-09 08:00 | 8:00 | 458.3 | 175.5 | 76.3722 | 33 | 4.2 | 28.3 | 64.2618 | 0 | 76.666 | 0 | 0 | 0 | 458.3
2022-12-09 09:00 | 9:00 | 452.2 | 175.5 | 73.9 | 31.7 | 4.2 | 28.3 | 102.2872 | -9.4945 | 76.548 | -0.74067 | 0 | -30 | 452.2
2022-12-09 10:00 | 10:00 | 438.1 | 175.5 | 73.7 | 31.7 | 4.2 | 28.3 | 128.1527 | -10.9303 | 67.4776 | 0 | 0 | -60 | 438.1
2022-12-09 11:00 | 11:00 | 431.9 | 175.5 | 73.5 | 31.7 | 4.2 | 28.3 | 131.0308 | -1.915 | 60.5842 | 0 | 0 | -71 | 431.9
2022-12-09 12:00 | 12:00 | 413 | 175.5 | 73.2 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 117.9845 | 0 | 49.838 | 0 | 0 | -68.2225 | 413
2022-12-09 13:00 | 13:00 | 438.2 | 175.5 | 85.0569 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 81.4345 | 0 | 57.4311 | 0 | 0 | -38.2225 | 438.2
2022-12-09 14:00 | 14:00 | 454.2 | 175.5 | 92.0853 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 38.9114 | 0 | 56.9258 | 0 | 0 | -8.2225 | 454.2
2022-12-09 15:00 | 15:00 | 467 | 175.5 | 88.2125 | 79 | 4.2 | 28.3 | 4.8689 | 0 | 52.0186 | 0 | 34.9 | 0 | 467
2022-12-09 16:00 | 16:00 | 478.8 | 175.5 | 88.4726 | 79 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 57.0802 | 0 | 46.2 | 0 | 478.8
2022-12-09 17:00 | 17:00 | 473.1 | 175.5 | 88.3211 | 79 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.6789 | 0 | 42.1 | 0 | 473.1
2022-12-09 18:00 | 18:00 | 461.7 | 175.5 | 88.1181 | 79 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.3819 | 0 | 33.2 | 0 | 461.7
2022-12-09 19:00 | 19:00 | 445.6 | 175.5 | 87.7659 | 79 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.7341 | 0 | 20.1 | 0 | 445.6
2022-12-09 20:00 | 20:00 | 429 | 175.5 | 87.4492 | 79 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.7508 | 0 | 8.8 | 0 | 429
2022-12-09 21:00 | 21:00 | 411.2 | 175.5 | 87.0767 | 71.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.6233 | 0 | 3.4 | 0 | 411.2
2022-12-09 22:00 | 22:00 | 388.3 | 175.5 | 81.3737 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.3263 | 0 | 0 | 0 | 388.3
2022-12-09 23:00 | 23:00 | 387 | 175.5 | 86.5849 | 49.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.7151 | 0 | 3.4 | 0 | 387
2022-12-10 | 0:00 | 379.9 | 175.5 | 86.5134 | 41.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.5866 | 0 | 5.4 | 0 | 379.9
2022-12-10 01:00 | 1:00 | 391.3 | 175.5 | 82.8517 | 61.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.2483 | 0 | 0 | 0 | 391.3
2022-12-10 02:00 | 2:00 | 406.5 | 175.5 | 86.9288 | 73.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.7712 | 0 | 6.1 | 0 | 406.5
2022-12-10 03:00 | 3:00 | 418.8 | 175.5 | 87.287 | 79.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.413 | 0 | 19.6 | 0 | 418.8
2022-12-10 04:00 | 4:00 | 426.1 | 175.5 | 87.3789 | 79.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.5211 | 0 | 33.7 | 0 | 426.1
2022-12-10 05:00 | 5:00 | 421.3 | 175.5 | 87.2258 | 79.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.6742 | 0 | 25.9 | 0 | 421.3
2022-12-10 06:00 | 6:00 | 416.9 | 175.5 | 87.2139 | 79.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.5861 | 0 | 22.6 | 0 | 416.9
2022-12-10 07:00 | 7:00 | 404.3 | 175.5 | 86.9519 | 71 | 4.2 | 28.3 | 17.5908 | 0 | 14.7573 | 0 | 6 | 0 | 404.3
2022-12-10 08:00 | 8:00 | 399.3 | 175.5 | 72.9 | 53.3 | 4.2 | 28.3 | 65.9522 | 0 | 15.1461 | 0 | 0 | -15.9983 | 399.3
2022-12-10 09:00 | 9:00 | 390.2 | 175.5 | 72.7 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 107.4432 | -6.0621 | 22.8172 | 0 | 0 | -45.9983 | 390.2
2022-12-10 10:00 | 10:00 | 381.8 | 175.5 | 72.5 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 129.4353 | -42.3513 | 49.916 | 0 | -1 | -66 | 381.8
2022-12-10 11:00 | 11:00 | 379.9 | 175.5 | 72.5 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 128.8479 | -29.0696 | 86.6725 | -13.2508 | -39.6 | -66 | 379.9
2022-12-10 12:00 | 12:00 | 371.3 | 175.5 | 72.3 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 103.5462 | -12.9119 | 106.8418 | -29.4761 | -42.8 | -66 | 371.3
2022-12-10 13:00 | 13:00 | 373 | 175.5 | 72.4 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 81.9732 | -4.255 | 110.6182 | -38.1364 | -23.4 | -66 | 373
2022-12-10 14:00 | 14:00 | 386.3 | 175.5 | 72.6 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 42.6304 | 0 | 99.1708 | -2.4012 | 0 | -66 | 386.3
2022-12-10 15:00 | 15:00 | 408.1 | 175.5 | 107.0304 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 6.4985 | 0 | 89.6711 | 0 | 0 | -36 | 408.1
2022-12-10 16:00 | 16:00 | 427.5 | 175.5 | 93.5064 | 50.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 80.5207 | 0 | 1.2 | -6 | 427.5
2022-12-10 17:00 | 17:00 | 436.1 | 175.5 | 87.6009 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.7991 | 0 | 6 | 0 | 436.1
2022-12-10 18:00 | 18:00 | 431.7 | 175.5 | 87.4362 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.7638 | 0 | 6.1 | 0 | 431.7
2022-12-10 19:00 | 19:00 | 422.2 | 175.5 | 87.268 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.832 | 0 | 6 | 0 | 422.2
2022-12-10 20:00 | 20:00 | 411.4 | 175.5 | 87.0642 | 63.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.0358 | 0 | 6 | 0 | 411.4
2022-12-10 21:00 | 21:00 | 395.5 | 175.5 | 85.4892 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.8108 | 0 | 0 | 0 | 395.5
2022-12-10 22:00 | 22:00 | 374.5 | 175.5 | 76.9133 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.2867 | 0 | 0 | 0 | 374.5
2022-12-10 23:00 | 23:00 | 384.9 | 175.5 | 76.0199 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.5801 | 0 | 0 | 0 | 384.9
2022-12-11 | 0:00 | 382 | 175.5 | 72.5 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.2492 | 0 | 0 | -7.1492 | 382
2022-12-11 01:00 | 1:00 | 391.2 | 175.5 | 76.7314 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.0686 | 0 | 0 | 0 | 391.2
2022-12-11 02:00 | 2:00 | 402.1 | 175.5 | 72.9 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.2126 | 0 | 0 | -2.7126 | 402.1
2022-12-11 03:00 | 3:00 | 416.8 | 175.5 | 82.5719 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.1281 | 0 | 0 | 0 | 416.8
2022-12-11 04:00 | 4:00 | 421.9 | 175.5 | 84.5306 | 72.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.7694 | 0 | 0 | 0 | 421.9
2022-12-11 05:00 | 5:00 | 415.8 | 175.5 | 84.4431 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.1569 | 0 | 0 | 0 | 415.8
2022-12-11 06:00 | 6:00 | 404.8 | 175.5 | 79.5831 | 52.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.5169 | 0 | 0 | 0 | 404.8
2022-12-11 07:00 | 7:00 | 392.6 | 175.5 | 72.8 | 37.5 | 4.2 | 28.3 | 16.081 | 0 | 67.5536 | 0 | 0 | -9.3346 | 392.6
2022-12-11 08:00 | 8:00 | 386.6 | 175.5 | 72.6 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 59.1895 | 0 | 69.6566 | -14.9115 | 0 | -39.3346 | 386.6
2022-12-11 09:00 | 9:00 | 376.5 | 175.5 | 72.4 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 99.9129 | -24.4886 | 73.4729 | -17.8972 | -0.3 | -66 | 376.5
2022-12-11 10:00 | 10:00 | 376.5 | 175.5 | 72.4 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 116.2453 | -26.2748 | 82.9741 | -16.0446 | -26.2 | -66 | 376.5
2022-12-11 11:00 | 11:00 | 375 | 175.5 | 72.4 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 100.368 | -16.6458 | 94.2655 | -25.6877 | -23.1 | -66 | 375
2022-12-11 12:00 | 12:00 | 377.7 | 175.5 | 72.5 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 80.3541 | -7.1557 | 101.6242 | -35.2226 | -7.8 | -66 | 377.7
2022-12-11 13:00 | 13:00 | 372 | 175.5 | 72.3 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 61.0836 | 0 | 103.4543 | -38.2379 | 0 | -66 | 372
2022-12-11 14:00 | 14:00 | 369.6 | 175.5 | 72.3 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 35.2422 | 0 | 99.5596 | -10.9018 | 0 | -66 | 369.6
2022-12-11 15:00 | 15:00 | 388.3 | 175.5 | 86.3114 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 5.0247 | 0 | 93.5639 | 0 | 0 | -36 | 388.3
2022-12-11 16:00 | 16:00 | 412.5 | 175.5 | 74.7833 | 50.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 85.1931 | 0 | 0 | -6 | 412.5
2022-12-11 17:00 | 17:00 | 437.2 | 175.5 | 84.837 | 61 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.363 | 0 | 0 | 0 | 437.2
2022-12-11 18:00 | 18:00 | 442 | 175.5 | 84.9259 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.9741 | 0 | 0 | 0 | 442
2022-12-11 19:00 | 19:00 | 433.9 | 175.5 | 84.9159 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.0841 | 0 | 0 | 0 | 433.9
2022-12-11 20:00 | 20:00 | 424.8 | 175.5 | 84.7202 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.4798 | 0 | 0 | 0 | 424.8
2022-12-11 21:00 | 21:00 | 415.8 | 175.5 | 84.4371 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.5629 | 0 | 0 | 0 | 415.8
2022-12-11 22:00 | 22:00 | 395.2 | 175.5 | 82.0482 | 58 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.1518 | 0 | 0 | 0 | 395.2
2022-12-11 23:00 | 23:00 | 400.8 | 175.5 | 84.2177 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.1823 | 0 | 0 | 0 | 400.8
2022-12-12 | 0:00 | 394.8 | 175.5 | 99.9681 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.7319 | 0 | 13.3 | 0 | 394.8
2022-12-12 01:00 | 1:00 | 407.9 | 175.5 | 115.0215 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.2785 | 0 | 13.8 | 0 | 407.9
2022-12-12 02:00 | 2:00 | 422.3 | 175.5 | 115.2297 | 48.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.9703 | 0 | 24.6 | 0 | 422.3
2022-12-12 03:00 | 3:00 | 433.5 | 175.5 | 115.4435 | 58.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.2565 | 0 | 27.3 | 0 | 433.5
2022-12-12 04:00 | 4:00 | 442.5 | 175.5 | 115.5638 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.0362 | 0 | 27.2 | 0 | 442.5
2022-12-12 05:00 | 5:00 | 447.5 | 175.5 | 115.7694 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.8306 | 0 | 27.2 | 0 | 447.5
2022-12-12 06:00 | 6:00 | 457 | 175.5 | 115.9362 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.9638 | 0 | 38.4 | 0 | 457
2022-12-12 07:00 | 7:00 | 457.9 | 175.5 | 115.9633 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 15.7444 | 0 | 12.6923 | 0 | 27.2 | 0 | 457.9
2022-12-12 08:00 | 8:00 | 465.8 | 175.5 | 113.6984 | 66.2 | 4.2 | 28.3 | 53.661 | 0 | 10.9406 | 0 | 13.3 | 0 | 465.8
2022-12-12 09:00 | 9:00 | 457.9 | 175.5 | 100.946 | 37.8 | 4.2 | 28.3 | 96.6023 | 0 | 10.5517 | 0 | 4 | 0 | 457.9
2022-12-12 10:00 | 10:00 | 436.5 | 175.5 | 73.6 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 123.4277 | 0 | 9.2288 | 0 | 0 | -9.9565 | 436.5
2022-12-12 11:00 | 11:00 | 415.7 | 175.5 | 73.2 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 124.9981 | 0 | 9.5392 | 0 | 0 | -32.1373 | 415.7
2022-12-12 12:00 | 12:00 | 389.9 | 175.5 | 72.7 | 35.3 | 4.2 | 28.3 | 107.4432 | 0 | 9.2288 | 0 | 0 | -42.772 | 389.9
2022-12-12 13:00 | 13:00 | 406.7 | 175.5 | 80.8144 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 81.8891 | 0 | 9.9685 | 0 | 0 | -12.772 | 406.7
2022-12-12 14:00 | 14:00 | 427 | 175.5 | 93.6785 | 68.7 | 4.2 | 28.3 | 45.6029 | 0 | 11.0186 | 0 | 0 | 0 | 427
2022-12-12 15:00 | 15:00 | 457.9 | 175.5 | 116.0105 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 5.4089 | 0 | 15.3806 | 0 | 34.4 | 0 | 457.9
2022-12-12 16:00 | 16:00 | 477.6 | 175.5 | 116.4041 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 26.2831 | 0 | 48.2 | 0 | 477.6
2022-12-12 17:00 | 17:00 | 471.6 | 175.5 | 116.2219 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.3781 | 0 | 31.3 | 0 | 471.6
2022-12-12 18:00 | 18:00 | 460.6 | 175.5 | 115.9689 | 68.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.6311 | 0 | 19.3 | 0 | 460.6
2022-12-12 19:00 | 19:00 | 446.4 | 175.5 | 115.6703 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.0297 | 0 | 16 | 0 | 446.4
2022-12-12 20:00 | 20:00 | 429.5 | 175.5 | 106.3224 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.0776 | 0 | 13.3 | 0 | 429.5
2022-12-12 21:00 | 21:00 | 409.1 | 175.5 | 88.3219 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.9781 | 0 | 0 | 0 | 409.1
2022-12-12 22:00 | 22:00 | 384.9 | 175.5 | 72.6 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.4535 | 0 | 0 | -13.7535 | 384.9
2022-12-12 23:00 | 23:00 | 392.3 | 175.5 | 72.7 | 36.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.7643 | 0 | 0 | -9.9643 | 392.3
2022-12-13 | 0:00 | 386.4 | 175.5 | 72.6 | 31.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.0711 | 0 | 0 | -19.4711 | 386.4
2022-12-13 01:00 | 1:00 | 397.8 | 175.5 | 72.9 | 30.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.0349 | 0 | 0 | -24.0349 | 397.8
2022-12-13 02:00 | 2:00 | 409.4 | 175.5 | 73.1 | 30.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.6056 | 0 | 0 | -34.2056 | 409.4
2022-12-13 03:00 | 3:00 | 423.3 | 175.5 | 73.4 | 30.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.2833 | 0 | 0 | -21.2833 | 423.3
2022-12-13 04:00 | 4:00 | 430.1 | 175.5 | 73.5 | 30.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.6647 | 0 | 0 | -19.9647 | 430.1
2022-12-13 05:00 | 5:00 | 427.1 | 175.5 | 73.4 | 30.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 141.486 | 0 | 0 | -26.686 | 427.1
2022-12-13 06:00 | 6:00 | 429 | 175.5 | 73.5 | 30.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 145.606 | 0 | 0 | -29.006 | 429
2022-12-13 07:00 | 7:00 | 431.8 | 175.5 | 73.5 | 30.9 | 4.2 | 28.3 | 10.5756 | 0 | 141.4259 | 0 | 0 | -32.6015 | 431.8
2022-12-13 08:00 | 8:00 | 464.9 | 175.5 | 74.2 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 30.0862 | 0 | 133.9663 | 0 | 0 | -21.0525 | 464.9
2022-12-13 09:00 | 9:00 | 473.9 | 175.5 | 74.4 | 56.2 | 4.2 | 28.3 | 35.2309 | 0 | 125.9587 | 0 | 0 | -25.8896 | 473.9
2022-12-13 10:00 | 10:00 | 474.3 | 175.5 | 74.4 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 40.2561 | 0 | 104.8553 | 0 | 0 | -19.9114 | 474.3
2022-12-13 11:00 | 11:00 | 471.8 | 175.5 | 74.3 | 70.3 | 4.2 | 28.3 | 39.3793 | 0 | 99.754 | 0 | 0 | -19.9333 | 471.8
2022-12-13 12:00 | 12:00 | 442.4 | 175.5 | 73.7 | 60.3 | 4.2 | 28.3 | 36.4063 | 0 | 85.0367 | 0 | 0 | -21.043 | 442.4
2022-12-13 13:00 | 13:00 | 442.3 | 175.5 | 73.7 | 59.4 | 4.2 | 28.3 | 35.0744 | 0 | 86.6325 | 0 | 0 | -20.5069 | 442.3
2022-12-13 14:00 | 14:00 | 436.5 | 175.5 | 73.6 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 27.3769 | 0 | 100.8061 | 0 | 0 | -36.183 | 436.5
2022-12-13 15:00 | 15:00 | 441.1 | 175.5 | 73.7 | 75.6 | 4.2 | 28.3 | 4.1843 | 0 | 89.8255 | 0 | 0 | -10.2098 | 441.1
2022-12-13 16:00 | 16:00 | 457.4 | 175.5 | 75.1443 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 96.0957 | 0 | 0 | 0 | 457.4
2022-12-13 17:00 | 17:00 | 451.6 | 175.5 | 73.9 | 70.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.7592 | 0 | 0 | -13.4592 | 451.6
2022-12-13 18:00 | 18:00 | 439.5 | 175.5 | 73.7 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.0562 | 0 | 0 | -19.4562 | 439.5
2022-12-13 19:00 | 19:00 | 427.2 | 175.5 | 73.4 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.072 | 0 | 0 | -19.472 | 427.2
2022-12-13 20:00 | 20:00 | 412.3 | 175.5 | 73.1 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.5842 | 0 | 0 | -19.4842 | 412.3
2022-12-13 21:00 | 21:00 | 393.7 | 175.5 | 72.8 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.9476 | 0 | 0 | -48.1476 | 393.7
2022-12-13 22:00 | 22:00 | 375.6 | 175.5 | 72.4 | 30.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.5676 | -2.3676 | -2.9 | -69 | 375.6
2022-12-13 23:00 | 23:00 | 387.5 | 175.5 | 72.7 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.1173 | -1.7173 | 0 | -69 | 387.5
2022-12-14 | 0:00 | 383.9 | 175.5 | 72.6 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.8978 | -2.2978 | -3.6 | -69 | 383.9
2022-12-14 01:00 | 1:00 | 399.6 | 175.5 | 72.9 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.0118 | 0 | 0 | -52.6118 | 399.6
2022-12-14 02:00 | 2:00 | 411.4 | 175.5 | 73.1 | 37.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.8561 | 0 | 0 | -31.0561 | 411.4
2022-12-14 03:00 | 3:00 | 422.4 | 175.5 | 73.3 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.0009 | 0 | 0 | -10.0009 | 422.4
2022-12-14 04:00 | 4:00 | 428.9 | 175.5 | 73.5 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.7449 | 0 | 0 | -10.0449 | 428.9
2022-12-14 05:00 | 5:00 | 426.6 | 175.5 | 73.4 | 54.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.1169 | 0 | 0 | -10.0169 | 426.6
2022-12-14 06:00 | 6:00 | 434.3 | 175.5 | 73.6 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.7415 | 0 | 0 | -10.0415 | 434.3
2022-12-14 07:00 | 7:00 | 436.8 | 175.5 | 73.6 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 10.7321 | 0 | 99.5996 | 0 | 0 | -10.0317 | 436.8
2022-12-14 08:00 | 8:00 | 472.1 | 175.5 | 84.8 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 42.0424 | 0 | 99.716 | 0 | 0 | -16.9584 | 472.1
2022-12-14 09:00 | 9:00 | 501.7 | 175.5 | 85.4 | 63 | 4.2 | 28.3 | 53.5169 | 0 | 108.71 | 0 | 0 | -16.9269 | 501.7
2022-12-14 10:00 | 10:00 | 497.2 | 175.5 | 85.3 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 57.9069 | 0 | 126.7384 | 0 | 0 | -34.2453 | 497.2
2022-12-14 11:00 | 11:00 | 497 | 175.5 | 85.3 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 58.2419 | 0 | 143.7706 | 0 | 0 | -29.6125 | 497
2022-12-14 12:00 | 12:00 | 489.5 | 175.5 | 85.2 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 45.9271 | 0 | 143.7406 | 0 | 0 | -27.6677 | 489.5
2022-12-14 13:00 | 13:00 | 500.3 | 175.5 | 85.4 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 38.8406 | 0 | 139.0189 | 0 | 0 | -15.7595 | 500.3
2022-12-14 14:00 | 14:00 | 500.4 | 175.5 | 85.4 | 61.8 | 4.2 | 28.3 | 23.9586 | 0 | 144.5531 | 0 | 0 | -23.3117 | 500.4
2022-12-14 15:00 | 15:00 | 508 | 175.5 | 85.6 | 74.2 | 4.2 | 28.3 | 3.7169 | 0 | 146.4485 | 0 | 0 | -9.9654 | 508
2022-12-14 16:00 | 16:00 | 509.7 | 175.5 | 85.6 | 74.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 151.2887 | 0 | 0 | -10.0251 | 509.7
2022-12-14 17:00 | 17:00 | 499.7 | 175.5 | 85.4 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 154.4174 | 0 | 0 | -10.2174 | 499.7
2022-12-14 18:00 | 18:00 | 494 | 175.5 | 85.3 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 156.0404 | 0 | 0 | -10.0404 | 494
2022-12-14 19:00 | 19:00 | 474.4 | 175.5 | 84.9 | 44.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 154.1166 | 0 | 0 | -17.0166 | 474.4
2022-12-14 20:00 | 20:00 | 460.8 | 175.5 | 84.6 | 30.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 152.492 | 0 | 0 | -15.092 | 460.8
2022-12-14 21:00 | 21:00 | 451.5 | 175.5 | 73.9 | 32.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.8678 | 0 | 0 | -9.9678 | 451.5
2022-12-14 22:00 | 22:00 | 427.2 | 175.5 | 73.4 | 30.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 145.606 | 0 | 0 | -30.606 | 427.2
2022-12-14 23:00 | 23:00 | 433 | 175.5 | 73.6 | 30.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 141.0947 | 0 | 0 | -20.4947 | 433
2022-12-15 | 0:00 | 425 | 175.5 | 73.4 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.4472 | 0 | 0 | -22.6472 | 425
2022-12-15 01:00 | 1:00 | 435.3 | 175.5 | 73.6 | 30 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.9214 | 0 | 0 | -16.2214 | 435.3
2022-12-15 02:00 | 2:00 | 450.2 | 175.5 | 73.9 | 40 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.4401 | 0 | 0 | -11.1401 | 450.2
2022-12-15 03:00 | 3:00 | 459 | 175.5 | 74.1 | 44.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.9581 | 0 | 0 | -10.3581 | 459
2022-12-15 04:00 | 4:00 | 466.4 | 175.5 | 74.2 | 54.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.6735 | 0 | 0 | -10.7735 | 466.4
2022-12-15 05:00 | 5:00 | 469.8 | 175.5 | 84.8 | 61.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.6647 | 0 | 0 | -22.1647 | 469.8
2022-12-15 06:00 | 6:00 | 477.2 | 175.5 | 84.9 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.9214 | 0 | 0 | -21.5214 | 477.2
2022-12-15 07:00 | 7:00 | 469.1 | 175.5 | 84.8 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 12.579 | 0 | 139.8614 | 0 | 0 | -32.0404 | 469.1
2022-12-15 08:00 | 8:00 | 489.5 | 175.5 | 85.2 | 35.4 | 4.2 | 28.3 | 50.5916 | 0 | 142.0876 | 0 | 0 | -31.7792 | 489.5
2022-12-15 09:00 | 9:00 | 492.7 | 175.5 | 85.3 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 87.4416 | 0 | 140.3726 | 0 | 0 | -56.2142 | 492.7
2022-12-15 10:00 | 10:00 | 483.9 | 175.5 | 85.1 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 101.2196 | 0 | 141.9072 | -0.3268 | -8.8 | -71 | 483.9
2022-12-15 11:00 | 11:00 | 480.4 | 175.5 | 85 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 98.8817 | 0 | 149.9969 | -0.3786 | -17.9 | -71 | 480.4
2022-12-15 12:00 | 12:00 | 458.7 | 175.5 | 84.6 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 87.5258 | 0 | 151.0198 | -0.3456 | -28.9 | -71 | 458.7
2022-12-15 13:00 | 13:00 | 468.7 | 175.5 | 84.8 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 67.3436 | 0 | 152.1912 | -0.3348 | -0.1 | -71 | 468.7
2022-12-15 14:00 | 14:00 | 482.9 | 175.5 | 85.1 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 34.152 | 0 | 154.9591 | 0 | 0 | -50.1111 | 482.9
2022-12-15 15:00 | 15:00 | 498.7 | 175.5 | 85.4 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 4.7845 | 0 | 156.3413 | 0 | 0 | -20.1258 | 498.7
2022-12-15 16:00 | 16:00 | 506.4 | 175.5 | 85.5 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 155.4708 | 0 | 0 | -16.9308 | 506.4
2022-12-15 17:00 | 17:00 | 499.8 | 175.5 | 85.4 | 73.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 151.1403 | 0 | 0 | -18.2531 | 499.8
2022-12-15 18:00 | 18:00 | 492.8 | 175.5 | 74.8 | 69.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.809 | 0 | 0 | -10.009 | 492.8
2022-12-15 19:00 | 19:00 | 476.7 | 175.5 | 74.4 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.118 | 0 | 0 | -10.418 | 476.7
2022-12-15 20:00 | 20:00 | 467.2 | 175.5 | 74.2 | 52.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 145.636 | 0 | 0 | -13.236 | 467.2
2022-12-15 21:00 | 21:00 | 458.1 | 175.5 | 74.1 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.6889 | 0 | 0 | -9.9889 | 458.1
2022-12-15 22:00 | 22:00 | 433.8 | 175.5 | 73.6 | 28.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 152.6424 | 0 | 0 | -28.7424 | 433.8
2022-12-15 23:00 | 23:00 | 433.7 | 175.5 | 73.6 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 153.6953 | 0 | 0 | -29.3953 | 433.7
2022-12-16 | 0:00 | 429.8 | 175.5 | 73.5 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 151.9804 | 0 | 0 | -31.7804 | 429.8
2022-12-16 01:00 | 1:00 | 438.6 | 175.5 | 73.7 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 151.3787 | 0 | 0 | -22.5787 | 438.6
2022-12-16 02:00 | 2:00 | 451.2 | 175.5 | 73.9 | 29.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.809 | 0 | 0 | -11.109 | 451.2
2022-12-16 03:00 | 3:00 | 461.9 | 175.5 | 74.1 | 40.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.8694 | 0 | 0 | -11.8694 | 461.9
2022-12-16 04:00 | 4:00 | 470.3 | 175.5 | 74.3 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.5224 | 0 | 0 | -11.3224 | 470.3
2022-12-16 05:00 | 5:00 | 471.1 | 175.5 | 84.8 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.2144 | 0 | 0 | -24.6144 | 471.1
2022-12-16 06:00 | 6:00 | 481.3 | 175.5 | 85 | 63.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.9278 | 0 | 0 | -22.3278 | 481.3
2022-12-16 07:00 | 7:00 | 480.3 | 175.5 | 85 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 15.8775 | 0 | 144.7035 | 0 | 0 | -26.981 | 480.3
2022-12-16 08:00 | 8:00 | 492 | 175.5 | 85.2 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 60.6526 | 0 | 141.8168 | 0 | 0 | -43.3694 | 492
2022-12-16 09:00 | 9:00 | 498 | 175.5 | 85.4 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 97.6828 | 0 | 143.7706 | 0 | 0 | -64.9534 | 498
2022-12-16 10:00 | 10:00 | 484.1 | 175.5 | 85.1 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 115.3336 | 0 | 150.1473 | -0.3809 | -31.2 | -71 | 484.1
2022-12-16 11:00 | 11:00 | 473.7 | 175.5 | 84.9 | 28.6 | 4.2 | 28.3 | 119.0746 | 0 | 154.237 | -0.3116 | -49.8 | -71 | 473.7
2022-12-16 12:00 | 12:00 | 448.8 | 175.5 | 84.4 | 28.6 | 4.2 | 28.3 | 107.4673 | 0 | 156.9129 | -0.3802 | -65.2 | -71 | 448.8
2022-12-16 13:00 | 13:00 | 460.8 | 175.5 | 74.1 | 28.6 | 4.2 | 28.3 | 82.7407 | 0 | 154.8691 | -0.3098 | -16.2 | -71 | 460.8
2022-12-16 14:00 | 14:00 | 472.8 | 175.5 | 74.4 | 56.2 | 4.2 | 28.3 | 43.5651 | 0 | 144.7035 | 0 | 0 | -54.0686 | 472.8
2022-12-16 15:00 | 15:00 | 491.9 | 175.5 | 81.3234 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 6.1512 | 0 | 149.094 | 0 | 0 | -24.0686 | 491.9
2022-12-16 16:00 | 16:00 | 505.7 | 175.5 | 75 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 149.1544 | 0 | 0 | -9.978 | 505.7
2022-12-16 17:00 | 17:00 | 500.7 | 175.5 | 74.9 | 79.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.4553 | 0 | 0 | -11.0553 | 500.7
2022-12-16 18:00 | 18:00 | 491 | 175.5 | 74.7 | 77.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.4698 | 0 | 0 | -12.8698 | 491
2022-12-16 19:00 | 19:00 | 476.1 | 175.5 | 74.4 | 67.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.7173 | 0 | 0 | -20.7173 | 476.1
2022-12-16 20:00 | 20:00 | 461.9 | 175.5 | 74.1 | 48.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.2219 | 0 | 0 | -13.3219 | 461.9
2022-12-16 21:00 | 21:00 | 448.8 | 175.5 | 73.9 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.748 | 0 | 0 | -14.748 | 448.8
2022-12-16 22:00 | 22:00 | 426.6 | 175.5 | 73.4 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.778 | 0 | 0 | -26.478 | 426.6
2022-12-16 23:00 | 23:00 | 429.4 | 175.5 | 73.5 | 28.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.6731 | 0 | 0 | -25.3731 | 429.4
2022-12-17 | 0:00 | 420.1 | 175.5 | 73.3 | 28.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.6357 | 0 | 0 | -39.7357 | 420.1
2022-12-17 01:00 | 1:00 | 427.2 | 175.5 | 73.4 | 30.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.7406 | 0 | 0 | -28.3406 | 427.2
2022-12-17 02:00 | 2:00 | 445.1 | 175.5 | 73.8 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.6809 | 0 | 0 | -9.9809 | 445.1
2022-12-17 03:00 | 3:00 | 455.5 | 175.5 | 74.9554 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.9446 | 0 | 0 | 0 | 455.5
2022-12-17 04:00 | 4:00 | 457.1 | 175.5 | 84.9314 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.5686 | 0 | 0 | 0 | 457.1
2022-12-17 05:00 | 5:00 | 452.4 | 175.5 | 85.0983 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.7017 | 0 | 0 | 0 | 452.4
2022-12-17 06:00 | 6:00 | 447.3 | 175.5 | 100.609 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.091 | 0 | 1 | 0 | 447.3
2022-12-17 07:00 | 7:00 | 434.9 | 175.5 | 97.1523 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 15.4571 | 0 | 78.6906 | 0 | 0 | 0 | 434.9
2022-12-17 08:00 | 8:00 | 438.3 | 175.5 | 73.7 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 64.4547 | 0 | 75.3031 | 0 | 0 | -11.5578 | 438.3
2022-12-17 09:00 | 9:00 | 431.3 | 175.5 | 73.5 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 107.671 | -15.9276 | 71.2539 | -0.039541 | 0 | -41.5578 | 431.3
2022-12-17 10:00 | 10:00 | 423.2 | 175.5 | 73.4 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 125.3818 | -5.315 | 68.3332 | 0 | -9 | -66 | 423.2
2022-12-17 11:00 | 11:00 | 418 | 175.5 | 73.3 | 28.9 | 4.2 | 28.3 | 114.6261 | 0 | 58.2487 | 0 | 0 | -65.0748 | 418
2022-12-17 12:00 | 12:00 | 406 | 175.5 | 73 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 97.1425 | 0 | 48.0858 | 0 | 0 | -52.3283 | 406
2022-12-17 13:00 | 13:00 | 413.8 | 175.5 | 85.4985 | 34 | 4.2 | 28.3 | 67.6678 | 0 | 40.962 | 0 | 0 | -22.3283 | 413.8
2022-12-17 14:00 | 14:00 | 419.2 | 175.5 | 84.9002 | 61.1 | 4.2 | 28.3 | 30.3135 | 0 | 34.8863 | 0 | 0 | 0 | 419.2
2022-12-17 15:00 | 15:00 | 435.3 | 175.5 | 109.9423 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 2.3379 | 0 | 24.9198 | 0 | 13.3 | 0 | 435.3
2022-12-17 16:00 | 16:00 | 451.9 | 175.5 | 115.8198 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.6802 | 0 | 29.6 | 0 | 451.9
2022-12-17 17:00 | 17:00 | 456.3 | 175.5 | 115.887 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.213 | 0 | 34.4 | 0 | 456.3
2022-12-17 18:00 | 18:00 | 456 | 175.5 | 115.8831 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.7169 | 0 | 30.6 | 0 | 456
2022-12-17 19:00 | 19:00 | 448.8 | 175.5 | 115.8319 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.3681 | 0 | 23.8 | 0 | 448.8
2022-12-17 20:00 | 20:00 | 443.9 | 175.5 | 115.7051 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.5949 | 0 | 13.4 | 0 | 443.9
2022-12-17 21:00 | 21:00 | 442.5 | 175.5 | 115.6379 | 81.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.0621 | 0 | 13.4 | 0 | 442.5
2022-12-17 22:00 | 22:00 | 426.3 | 175.5 | 105.5651 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.0349 | 0 | 13.3 | 0 | 426.3
2022-12-17 23:00 | 23:00 | 435.8 | 175.5 | 115.5012 | 67.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.4988 | 0 | 13.4 | 0 | 435.8
2022-12-18 | 0:00 | 434.9 | 175.5 | 99.6072 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.4928 | 0 | 0 | 0 | 434.9
2022-12-18 01:00 | 1:00 | 443.9 | 175.5 | 100.6715 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.5285 | 0 | 1.9 | 0 | 443.9
2022-12-18 02:00 | 2:00 | 453.7 | 175.5 | 100.8607 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.9393 | 0 | 3.1 | 0 | 453.7
2022-12-18 03:00 | 3:00 | 467.3 | 175.5 | 101.0552 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.5448 | 0 | 7.9 | 0 | 467.3
2022-12-18 04:00 | 4:00 | 465.8 | 175.5 | 97.9559 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.0441 | 0 | 0 | 0 | 465.8
2022-12-18 05:00 | 5:00 | 458.3 | 175.5 | 74.1 | 86.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 96.6409 | 0 | 0 | -6.9409 | 458.3
2022-12-18 06:00 | 6:00 | 446.2 | 175.5 | 73.8 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.9815 | 0 | 0 | -17.3815 | 446.2
2022-12-18 07:00 | 7:00 | 428.5 | 175.5 | 73.5 | 45.8 | 4.2 | 28.3 | 0.8876 | 0 | 120.8191 | 0 | 0 | -20.5067 | 428.5
2022-12-18 08:00 | 8:00 | 430.3 | 175.5 | 73.5 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 1.3554 | 0 | 123.0381 | 0 | 0 | -9.9935 | 430.3
2022-12-18 09:00 | 9:00 | 423.1 | 175.5 | 73.4 | 27.9 | 4.2 | 28.3 | 3.5968 | 0 | 124.7522 | 0 | 0 | -14.549 | 423.1
2022-12-18 10:00 | 10:00 | 413.1 | 175.5 | 73.2 | 27.9 | 4.2 | 28.3 | 10.7685 | 0 | 124.6358 | 0 | 0 | -31.4043 | 413.1
2022-12-18 11:00 | 11:00 | 395.3 | 175.5 | 72.8 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 20.4818 | 0 | 129.6971 | -2.6746 | 0 | -61.4043 | 395.3
2022-12-18 12:00 | 12:00 | 382.9 | 175.5 | 72.6 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 27.6406 | 0 | 131.5652 | -5.3058 | -14 | -66 | 382.9
2022-12-18 13:00 | 13:00 | 384.9 | 175.5 | 72.6 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 26.2964 | 0 | 131.8921 | -5.3885 | -10.9 | -66 | 384.9
2022-12-18 14:00 | 14:00 | 402.5 | 175.5 | 72.9 | 28.9 | 4.2 | 28.3 | 16.752 | 0 | 131.1384 | 0 | 0 | -55.1904 | 402.5
2022-12-18 15:00 | 15:00 | 432.1 | 175.5 | 80.0088 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 2.8545 | 0 | 134.3271 | 0 | 0 | -25.1904 | 432.1
2022-12-18 16:00 | 16:00 | 446.4 | 175.5 | 73.8 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 133.4846 | 0 | 0 | -7.7974 | 446.4
2022-12-18 17:00 | 17:00 | 462.6 | 175.5 | 74.2 | 48.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.8546 | 0 | 0 | -5.3546 | 462.6
2022-12-18 18:00 | 18:00 | 466.1 | 175.5 | 74.2 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.0789 | 0 | 0 | -4.7789 | 466.1
2022-12-18 19:00 | 19:00 | 458.7 | 175.5 | 74.1 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.3359 | 0 | 0 | -5.2359 | 458.7
2022-12-18 20:00 | 20:00 | 456.2 | 175.5 | 74 | 51.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 129.1898 | 0 | 0 | -6.8898 | 456.2
2022-12-18 21:00 | 21:00 | 446.9 | 175.5 | 73.8 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.4781 | 0 | 0 | -6.8781 | 446.9
2022-12-18 22:00 | 22:00 | 430.1 | 175.5 | 73.5 | 29.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.9174 | 0 | 0 | -10.0174 | 430.1
2022-12-18 23:00 | 23:00 | 440.8 | 175.5 | 84.2 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 124.323 | 0 | 0 | -10.023 | 440.8
2022-12-19 | 0:00 | 436 | 175.5 | 84.1 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.9663 | 0 | 0 | -18.1663 | 436
2022-12-19 01:00 | 1:00 | 451.1 | 175.5 | 84.4 | 28.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.0489 | 0 | 0 | -8.9489 | 451.1
2022-12-19 02:00 | 2:00 | 465.7 | 175.5 | 84.7 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.2823 | 0 | 0 | -3.0823 | 465.7
2022-12-19 03:00 | 3:00 | 473.7 | 175.5 | 91.9695 | 34.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.5305 | 0 | 0 | 0 | 473.7
2022-12-19 04:00 | 4:00 | 480.6 | 175.5 | 98.7928 | 35.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.5072 | 0 | 0 | 0 | 480.6
2022-12-19 05:00 | 5:00 | 486.1 | 175.5 | 97.7546 | 47.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.9454 | 0 | 0 | 0 | 486.1
2022-12-19 06:00 | 6:00 | 494.4 | 175.5 | 102.8387 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.0613 | 0 | 0 | 0 | 494.4
2022-12-19 07:00 | 7:00 | 490.2 | 175.5 | 102.8134 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 13.7179 | 0 | 116.0687 | 0 | 0 | 0 | 490.2
2022-12-19 08:00 | 8:00 | 505.1 | 175.5 | 103.122 | 35.2 | 4.2 | 28.3 | 48.5887 | 0 | 110.1893 | 0 | 0 | 0 | 505.1
2022-12-19 09:00 | 9:00 | 508.3 | 175.5 | 96.1 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 72.1522 | 0 | 106.9582 | 0 | 0 | -2.5104 | 508.3
2022-12-19 10:00 | 10:00 | 495.3 | 175.5 | 95.8 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 86.3627 | 0 | 110.969 | -1.4213 | 0 | -32.5104 | 495.3
2022-12-19 11:00 | 11:00 | 485 | 175.5 | 95.6 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 94.0495 | 0 | 110.7746 | 0 | 0 | -51.5241 | 485
2022-12-19 12:00 | 12:00 | 464.8 | 175.5 | 84.7 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 85.5352 | 0 | 112.0595 | 0 | 0 | -53.5947 | 464.8
2022-12-19 13:00 | 13:00 | 474.1 | 175.5 | 85.0101 | 28.6 | 4.2 | 28.3 | 65.5444 | 0 | 110.5402 | 0 | 0 | -23.5947 | 474.1
2022-12-19 14:00 | 14:00 | 483 | 175.5 | 85.1 | 66 | 4.2 | 28.3 | 30.5428 | 0 | 108.1648 | 0 | 0 | -14.8076 | 483
2022-12-19 15:00 | 15:00 | 495.9 | 175.5 | 100.9778 | 79.5 | 4.2 | 28.3 | 4.2807 | 0 | 103.1415 | 0 | 0 | 0 | 495.9
2022-12-19 16:00 | 16:00 | 508.7 | 175.5 | 108.2867 | 85.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 105.4005 | 0 | 1.8 | 0 | 508.7
2022-12-19 17:00 | 17:00 | 506.7 | 175.5 | 108.1345 | 85.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.6655 | 0 | 6.7 | 0 | 506.7
2022-12-19 18:00 | 18:00 | 499.2 | 175.5 | 104.1434 | 85.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.8566 | 0 | 0 | 0 | 499.2
2022-12-19 19:00 | 19:00 | 484.2 | 175.5 | 100.744 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.356 | 0 | 0 | 0 | 484.2
2022-12-19 20:00 | 20:00 | 473.4 | 175.5 | 100.4823 | 73.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.6177 | 0 | 0 | 0 | 473.4
2022-12-19 21:00 | 21:00 | 458.5 | 175.5 | 100.2633 | 65.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.0367 | 0 | 0 | 0 | 458.5
2022-12-19 22:00 | 22:00 | 434.3 | 175.5 | 79.8417 | 52.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.7583 | 0 | 0 | 0 | 434.3
2022-12-19 23:00 | 23:00 | 442.4 | 175.5 | 99.7974 | 37.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.3026 | 0 | 0 | 0 | 442.4
2022-12-20 | 0:00 | 433.7 | 175.5 | 82.0926 | 41.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.2074 | 0 | 0 | 0 | 433.7
2022-12-20 01:00 | 1:00 | 445 | 175.5 | 76.9008 | 47.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.7992 | 0 | 0 | 0 | 445
2022-12-20 02:00 | 2:00 | 460 | 175.5 | 82.528 | 60.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.672 | 0 | 0 | 0 | 460
2022-12-20 03:00 | 3:00 | 471.5 | 175.5 | 82.7887 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.1113 | 0 | 0 | 0 | 471.5
2022-12-20 04:00 | 4:00 | 479.8 | 175.5 | 83.0051 | 78.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.9949 | 0 | 0 | 0 | 479.8
2022-12-20 05:00 | 5:00 | 478.3 | 175.5 | 82.9995 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 105.4005 | 0 | 0 | 0 | 478.3
2022-12-20 06:00 | 6:00 | 490.4 | 175.5 | 99.7663 | 86.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 96.1337 | 0 | 0 | 0 | 490.4
2022-12-20 07:00 | 7:00 | 490.1 | 175.5 | 92.3132 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 13.2993 | 0 | 94.1875 | 0 | 0 | 0 | 490.1
2022-12-20 08:00 | 8:00 | 501.4 | 175.5 | 85.4 | 68.8 | 4.2 | 28.3 | 47.93 | 0 | 99.4432 | 0 | 0 | -8.1732 | 501.4
2022-12-20 09:00 | 9:00 | 495.2 | 175.5 | 85.3 | 45 | 4.2 | 28.3 | 74.4794 | 0 | 110.2293 | 0 | 0 | -27.8087 | 495.2
2022-12-20 10:00 | 10:00 | 480.6 | 175.5 | 85 | 27.9 | 4.2 | 28.3 | 94.5645 | 0 | 126.544 | -3.5998 | 0 | -57.8087 | 480.6
2022-12-20 11:00 | 11:00 | 466.9 | 175.5 | 84.7 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 99.1926 | 0 | 128.3721 | -8.5647 | -2.2 | -71 | 466.9
2022-12-20 12:00 | 12:00 | 447 | 175.5 | 84.3 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 88.4605 | 0 | 129.9699 | -8.5304 | -12.6 | -71 | 447
2022-12-20 13:00 | 13:00 | 459.1 | 175.5 | 84.6 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 70.8933 | 0 | 138.026 | 0 | 0 | -70.8193 | 459.1
2022-12-20 14:00 | 14:00 | 470.6 | 175.5 | 89.8688 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 38.4804 | 0 | 139.4701 | 0 | 0 | -40.8193 | 470.6
2022-12-20 15:00 | 15:00 | 487.6 | 175.5 | 101.7387 | 46.2 | 4.2 | 28.3 | 5.1447 | 0 | 137.3359 | 0 | 0 | -10.8193 | 487.6
2022-12-20 16:00 | 16:00 | 500.3 | 175.5 | 92.4591 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 146.3281 | 0 | 0 | 0 | 500.3
2022-12-20 17:00 | 17:00 | 501 | 175.5 | 92.5073 | 56 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.4927 | 0 | 0 | 0 | 501
2022-12-20 18:00 | 18:00 | 492.2 | 175.5 | 92.3348 | 46.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 145.3652 | 0 | 0 | 0 | 492.2
2022-12-20 19:00 | 19:00 | 478.8 | 175.5 | 92.0378 | 38.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.1622 | 0 | 0 | 0 | 478.8
2022-12-20 20:00 | 20:00 | 465.5 | 175.5 | 91.7541 | 28.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.2459 | 0 | 0 | 0 | 465.5
2022-12-20 21:00 | 21:00 | 449.2 | 175.5 | 84.4 | 27.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.4772 | 0 | 0 | -9.5772 | 449.2
2022-12-20 22:00 | 22:00 | 423 | 175.5 | 83.9 | 27.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.8685 | 0 | 0 | -35.6685 | 423
2022-12-20 23:00 | 23:00 | 423.3 | 175.5 | 83.9 | 27.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 141.2451 | 0 | 0 | -37.7451 | 423.3
2022-12-21 | 0:00 | 416.5 | 175.5 | 83.7 | 28.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.6135 | 0 | 0 | -44.1135 | 416.5
2022-12-21 01:00 | 1:00 | 425.6 | 175.5 | 83.9 | 28.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.6735 | 0 | 0 | -35.2735 | 425.6
2022-12-21 02:00 | 2:00 | 438.8 | 175.5 | 84.2 | 28.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.2759 | 0 | 0 | -18.9759 | 438.8
2022-12-21 03:00 | 3:00 | 453.5 | 175.5 | 84.5 | 28.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.7855 | 0 | 0 | -1.5855 | 453.5
2022-12-21 04:00 | 4:00 | 460.9 | 175.5 | 90.4971 | 30.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.1029 | 0 | 0 | 0 | 460.9
2022-12-21 05:00 | 5:00 | 459.9 | 175.5 | 91.718 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.582 | 0 | 0 | 0 | 459.9
2022-12-21 06:00 | 6:00 | 469.6 | 175.5 | 108.474 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.626 | 0 | 0 | 0 | 469.6
2022-12-21 07:00 | 7:00 | 466.3 | 175.5 | 107.5395 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 12.9751 | 0 | 102.2854 | 0 | 0 | 0 | 466.3
2022-12-21 08:00 | 8:00 | 483.9 | 175.5 | 95.3888 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 52.0306 | 0 | 92.9806 | 0 | 0 | 0 | 483.9
2022-12-21 09:00 | 9:00 | 484.3 | 175.5 | 91.37 | 28.3 | 4.2 | 28.3 | 76.1093 | 0 | 80.5207 | 0 | 0 | 0 | 484.3
2022-12-21 10:00 | 10:00 | 467.7 | 175.5 | 84.8 | 28.3 | 4.2 | 28.3 | 90.6912 | 0 | 64.8297 | 0 | 0 | -8.9209 | 467.7
2022-12-21 11:00 | 11:00 | 455.1 | 175.5 | 84.5 | 28.3 | 4.2 | 28.3 | 108.7386 | 0 | 42.7902 | 0 | 0 | -17.2288 | 455.1
2022-12-21 12:00 | 12:00 | 439.3 | 175.5 | 76.1272 | 28.8 | 4.2 | 28.3 | 98.3779 | 0 | 27.9949 | 0 | 0 | 0 | 439.3
2022-12-21 13:00 | 13:00 | 452.5 | 175.5 | 77.1547 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 74.9832 | 0 | 19.6621 | 0 | 0 | 0 | 452.5
2022-12-21 14:00 | 14:00 | 454 | 175.5 | 107.1124 | 86.2 | 4.2 | 28.3 | 39.8359 | 0 | 10.5517 | 0 | 2.3 | 0 | 454
2022-12-21 15:00 | 15:00 | 472.6 | 175.5 | 114.5211 | 86.2 | 4.2 | 28.3 | 4.6409 | 0 | 8.838 | 0 | 50.4 | 0 | 472.6
2022-12-21 16:00 | 16:00 | 492 | 175.5 | 123.3897 | 86.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 12.8867 | 0 | 61.5 | 0 | 492
2022-12-21 17:00 | 17:00 | 490.3 | 175.5 | 120.8879 | 86.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.2121 | 0 | 61 | 0 | 490.3
2022-12-21 18:00 | 18:00 | 480.2 | 175.5 | 114.6176 | 86.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.3824 | 0 | 40 | 0 | 480.2
2022-12-21 19:00 | 19:00 | 465.7 | 175.5 | 114.2452 | 86.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.2548 | 0 | 8 | 0 | 465.7
2022-12-21 20:00 | 20:00 | 454.3 | 175.5 | 107.1742 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.3258 | 0 | 1.1 | 0 | 454.3
2022-12-21 21:00 | 21:00 | 436.3 | 175.5 | 96.187 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.413 | 0 | 0 | 0 | 436.3
2022-12-21 22:00 | 22:00 | 408.9 | 175.5 | 80.1396 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.8604 | 0 | 0 | 0 | 408.9
2022-12-21 23:00 | 23:00 | 414.9 | 175.5 | 80.3236 | 32 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.5764 | 0 | 0 | 0 | 414.9
2022-12-22 | 0:00 | 408.6 | 175.5 | 73.1 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 105.9078 | 0 | 0 | -6.0078 | 408.6
2022-12-22 01:00 | 1:00 | 422.2 | 175.5 | 78.487 | 29.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.413 | 0 | 0 | 0 | 422.2
2022-12-22 02:00 | 2:00 | 437.9 | 175.5 | 84.2 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.4238 | 0 | 0 | -4.0238 | 437.9
2022-12-22 03:00 | 3:00 | 451.8 | 175.5 | 84.4 | 41.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.144 | 0 | 0 | -3.944 | 451.8
2022-12-22 04:00 | 4:00 | 458.9 | 175.5 | 84.6 | 36.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.4846 | 0 | 0 | -3.4846 | 458.9
2022-12-22 05:00 | 5:00 | 463.4 | 175.5 | 84.7 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.6802 | 0 | 0 | -0.5802 | 463.4
2022-12-22 06:00 | 6:00 | 472.2 | 175.5 | 84.8 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 154.8691 | 0 | 0 | -3.0691 | 472.2
2022-12-22 07:00 | 7:00 | 473.6 | 175.5 | 84.9 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 9.4367 | 0 | 155.7112 | 0 | 0 | -12.0479 | 473.6
2022-12-22 08:00 | 8:00 | 498.6 | 175.5 | 85.4 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 41.0348 | 0 | 152.7024 | 0 | 0 | -16.1372 | 498.6
2022-12-22 09:00 | 9:00 | 502 | 175.5 | 85.4 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 55.8912 | 0 | 149.5153 | 0 | 0 | -24.4065 | 502
2022-12-22 10:00 | 10:00 | 503.8 | 175.5 | 85.5 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 61.4073 | 0 | 149.2748 | 0 | 0 | -27.9821 | 503.8
2022-12-22 11:00 | 11:00 | 499.7 | 175.5 | 85.4 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 54.3337 | 0 | 143.4698 | 0 | 0 | -19.1035 | 499.7
2022-12-22 12:00 | 12:00 | 481.7 | 175.5 | 85 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 42.1025 | 0 | 140.1322 | 0 | 0 | -21.1347 | 481.7
2022-12-22 13:00 | 13:00 | 496.3 | 175.5 | 85.3 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 30.7573 | 0 | 139.2293 | 0 | 0 | -6.6866 | 496.3
2022-12-22 14:00 | 14:00 | 490 | 175.5 | 85.2 | 57.2 | 4.2 | 28.3 | 15.217 | 0 | 134.8988 | 0 | 0 | -10.5158 | 490
2022-12-22 15:00 | 15:00 | 485.9 | 175.5 | 85.1 | 67.2 | 4.2 | 28.3 | 1.4026 | 0 | 128.2177 | 0 | 0 | -4.0203 | 485.9
2022-12-22 16:00 | 16:00 | 496.7 | 175.5 | 81.2856 | 76.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.2144 | 0 | 0 | 0 | 496.7
2022-12-22 17:00 | 17:00 | 492 | 175.5 | 81.2249 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.0751 | 0 | 0 | 0 | 492
2022-12-22 18:00 | 18:00 | 483.6 | 175.5 | 81.0983 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 119.3017 | 0 | 0 | 0 | 483.6
2022-12-22 19:00 | 19:00 | 465 | 175.5 | 74.2 | 65.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 121.5991 | 0 | 0 | -4.5119 | 465
2022-12-22 20:00 | 20:00 | 447.2 | 175.5 | 79.7982 | 57 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.4018 | 0 | 0 | 0 | 447.2
2022-12-22 21:00 | 21:00 | 427.8 | 175.5 | 79.4435 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.1565 | 0 | 0 | 0 | 427.8
2022-12-22 22:00 | 22:00 | 412 | 175.5 | 75.7556 | 56.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 72.0316 | 0 | 0 | 0 | 412
2022-12-22 23:00 | 23:00 | 423.1 | 175.5 | 75.6526 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.0474 | 0 | 0 | 0 | 423.1
2022-12-23 | 0:00 | 416.4 | 175.5 | 95.0875 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.6125 | 0 | 0 | 0 | 416.4
2022-12-23 01:00 | 1:00 | 432.1 | 175.5 | 106.6759 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.0241 | 0 | 2.8 | 0 | 432.1
2022-12-23 02:00 | 2:00 | 449.7 | 175.5 | 114.0237 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.1763 | 0 | 18.9 | 0 | 449.7
2022-12-23 03:00 | 3:00 | 460.6 | 175.5 | 114.1935 | 68.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.0065 | 0 | 18.9 | 0 | 460.6
2022-12-23 04:00 | 4:00 | 467.4 | 175.5 | 114.3108 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.6892 | 0 | 28.1 | 0 | 467.4
2022-12-23 05:00 | 5:00 | 460.8 | 175.5 | 114.1944 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.4056 | 0 | 25.9 | 0 | 460.8
2022-12-23 06:00 | 6:00 | 468.5 | 175.5 | 114.3681 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.7319 | 0 | 35.1 | 0 | 468.5
2022-12-23 07:00 | 7:00 | 458.6 | 175.5 | 114.1389 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 1.2718 | 0 | 28.1893 | 0 | 30.7 | 0 | 458.6
2022-12-23 08:00 | 8:00 | 478.8 | 175.5 | 114.6153 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 6.4037 | 0 | 47.581 | 0 | 25.9 | 0 | 478.8
2022-12-23 09:00 | 9:00 | 497.4 | 175.5 | 125.3662 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 11.0199 | 0 | 62.4139 | 0 | 14.3 | 0 | 497.4
2022-12-23 10:00 | 10:00 | 491.6 | 175.5 | 122.626 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 13.8503 | 0 | 73.8237 | 0 | 7 | 0 | 491.6
2022-12-23 11:00 | 11:00 | 486.3 | 175.5 | 113.7781 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 16.1882 | 0 | 96.1337 | 0 | 0 | 0 | 486.3
2022-12-23 12:00 | 12:00 | 472 | 175.5 | 104.6762 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 16.2246 | 0 | 108.3992 | 0 | 0 | 0 | 472
2022-12-23 13:00 | 13:00 | 477.2 | 175.5 | 111.006 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 11.5125 | 0 | 111.9815 | 0 | 0 | 0 | 477.2
2022-12-23 14:00 | 14:00 | 485.5 | 175.5 | 118.4039 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 5.9599 | 0 | 111.4362 | 0 | 7 | 0 | 485.5
2022-12-23 15:00 | 15:00 | 485.6 | 175.5 | 125.2166 | 38 | 4.2 | 28.3 | 0.9717 | 0 | 105.0117 | 0 | 8.4 | 0 | 485.6
2022-12-23 16:00 | 16:00 | 484.9 | 175.5 | 125.1401 | 44.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.8599 | 0 | 8.5 | 0 | 484.9
2022-12-23 17:00 | 17:00 | 473.4 | 175.5 | 125.0315 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 96.3685 | 0 | 8.4 | 0 | 473.4
2022-12-23 18:00 | 18:00 | 461.5 | 175.5 | 117.7702 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.0298 | 0 | 4 | 0 | 461.5
2022-12-23 19:00 | 19:00 | 446.9 | 175.5 | 98.9559 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 105.2441 | 0 | 0 | 0 | 446.9
2022-12-23 20:00 | 20:00 | 436.5 | 175.5 | 86.6473 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.1527 | 0 | 0 | 0 | 436.5
2022-12-23 21:00 | 21:00 | 426.2 | 175.5 | 81.447 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.053 | 0 | 0 | 0 | 426.2
2022-12-23 22:00 | 22:00 | 396 | 175.5 | 72.8 | 27 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.9931 | 0 | 0 | -5.7931 | 396
2022-12-23 23:00 | 23:00 | 399.4 | 175.5 | 76.5206 | 27 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.8794 | 0 | 0 | 0 | 399.4
2022-12-24 | 0:00 | 395.7 | 175.5 | 73.4065 | 37.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.3935 | 0 | 0 | 0 | 395.7
2022-12-24 01:00 | 1:00 | 397.2 | 175.5 | 72.8 | 51.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.3332 | 0 | 0 | -3.5332 | 397.2
2022-12-24 02:00 | 2:00 | 406.4 | 175.5 | 73.606 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.194 | 0 | 0 | 0 | 406.4
2022-12-24 03:00 | 3:00 | 416.8 | 175.5 | 80.284 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.716 | 0 | 0 | 0 | 416.8
2022-12-24 04:00 | 4:00 | 417.7 | 175.5 | 78.6457 | 68.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.4543 | 0 | 0 | 0 | 417.7
2022-12-24 05:00 | 5:00 | 410.3 | 175.5 | 73.6559 | 60 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.6441 | 0 | 0 | 0 | 410.3
2022-12-24 06:00 | 6:00 | 402 | 175.5 | 72.9 | 50 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.8488 | 0 | 0 | -23.7488 | 402
2022-12-24 07:00 | 7:00 | 392.4 | 175.5 | 72.7 | 27 | 4.2 | 28.3 | 6.6786 | 0 | 86.516 | 0 | 0 | -8.4946 | 392.4
2022-12-24 08:00 | 8:00 | 414.3 | 175.5 | 73.2 | 27 | 4.2 | 28.3 | 27.9756 | 0 | 95.432 | 0 | 0 | -17.3076 | 414.3
2022-12-24 09:00 | 9:00 | 413.3 | 175.5 | 73.2 | 27 | 4.2 | 28.3 | 48.9724 | 0 | 103.3379 | 0 | 0 | -47.2103 | 413.3
2022-12-24 10:00 | 10:00 | 408.1 | 175.5 | 73.1 | 27 | 4.2 | 28.3 | 71.5171 | 0 | 111.6307 | -13.5478 | -3.6 | -66 | 408.1
2022-12-24 11:00 | 11:00 | 405.1 | 175.5 | 73 | 27 | 4.2 | 28.3 | 79.2275 | 0 | 107.4251 | -13.5526 | -10 | -66 | 405.1
2022-12-24 12:00 | 12:00 | 397.8 | 175.5 | 72.9 | 27 | 4.2 | 28.3 | 80.7978 | 0 | 101.7406 | -13.5384 | -13.1 | -66 | 397.8
2022-12-24 13:00 | 13:00 | 403.4 | 175.5 | 73 | 27 | 4.2 | 28.3 | 61.8275 | 0 | 98.4311 | 0 | 0 | -64.8586 | 403.4
2022-12-24 14:00 | 14:00 | 402.2 | 175.5 | 72.9 | 27 | 4.2 | 28.3 | 33.481 | 0 | 102.091 | 0 | 0 | -41.272 | 402.2
2022-12-24 15:00 | 15:00 | 413 | 175.5 | 73.2 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 4.5809 | 0 | 102.2854 | 0 | 0 | -18.4663 | 413
2022-12-24 16:00 | 16:00 | 433.4 | 175.5 | 74.1798 | 53.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 97.8074 | 0 | 0 | 0 | 433.4
2022-12-24 17:00 | 17:00 | 438.3 | 175.5 | 74.309 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.091 | 0 | 0 | 0 | 438.3
2022-12-24 18:00 | 18:00 | 437.2 | 175.5 | 74.2292 | 60.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.7708 | 0 | 0 | 0 | 437.2
2022-12-24 19:00 | 19:00 | 424.9 | 175.5 | 74.0426 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.9574 | 0 | 0 | 0 | 424.9
2022-12-24 20:00 | 20:00 | 417.1 | 175.5 | 73.818 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.582 | 0 | 0 | 0 | 417.1
2022-12-24 21:00 | 21:00 | 411.1 | 175.5 | 73.6796 | 43.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.6204 | 0 | 0 | 0 | 411.1
2022-12-24 22:00 | 22:00 | 390.4 | 175.5 | 72.7 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.3462 | 0 | 0 | -12.4462 | 390.4
2022-12-24 23:00 | 23:00 | 396.1 | 175.5 | 72.8 | 27 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.2655 | 0 | 0 | -5.9655 | 396.1
2022-12-25 | 0:00 | 393.3 | 175.5 | 72.8 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.5216 | 0 | 0 | -30.7216 | 393.3
2022-12-25 01:00 | 1:00 | 405.6 | 175.5 | 73 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.1596 | 0 | 0 | -31.4596 | 405.6
2022-12-25 02:00 | 2:00 | 419.8 | 175.5 | 73.3 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.8501 | 0 | 0 | -24.2501 | 419.8
2022-12-25 03:00 | 3:00 | 432.2 | 175.5 | 73.5 | 76.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.3449 | 0 | 0 | -17.1449 | 432.2
2022-12-25 04:00 | 4:00 | 436.4 | 175.5 | 73.6 | 76.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.8966 | 0 | 0 | -23.5966 | 436.4
2022-12-25 05:00 | 5:00 | 427.4 | 175.5 | 73.4 | 76.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.7475 | 0 | 0 | -20.2475 | 427.4
2022-12-25 06:00 | 6:00 | 413.7 | 175.5 | 73.2 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.6544 | 0 | 0 | -28.6544 | 413.7
2022-12-25 07:00 | 7:00 | 387 | 175.5 | 72.6 | 52.1 | 4.2 | 28.3 | 7.519 | 0 | 89.7475 | 0 | 0 | -42.9665 | 387
2022-12-25 08:00 | 8:00 | 389.9 | 175.5 | 72.7 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 33.541 | 0 | 85.0751 | 0 | 0 | -36.7161 | 389.9
2022-12-25 09:00 | 9:00 | 377.2 | 175.5 | 72.4 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 58.2183 | 0 | 80.2483 | -2.9666 | 0 | -66 | 377.2
2022-12-25 10:00 | 10:00 | 353.6 | 175.5 | 72 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 79.7077 | -6.4152 | 93.2534 | -27.7459 | -26.5 | -66 | 353.6
2022-12-25 11:00 | 11:00 | 348.2 | 175.5 | 71.9 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 84.4311 | -2.5215 | 107.5415 | -31.6511 | -50.8 | -66 | 348.2
2022-12-25 12:00 | 12:00 | 347.4 | 175.5 | 71.8 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 81.2781 | -5.545 | 96.8354 | -28.5685 | -37.7 | -66 | 347.4
2022-12-25 13:00 | 13:00 | 349.5 | 175.5 | 71.9 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 64.2854 | 0 | 98.3147 | -30.8001 | -23.5 | -66 | 349.5
2022-12-25 14:00 | 14:00 | 367.1 | 175.5 | 72.2 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 31.5853 | 0 | 108.1268 | -13.5121 | -0.6 | -66 | 367.1
2022-12-25 15:00 | 15:00 | 385 | 175.5 | 72.6 | 29.6 | 4.2 | 28.3 | 3.8257 | 0 | 110.0349 | 0 | 0 | -39.0606 | 385
2022-12-25 16:00 | 16:00 | 405.3 | 175.5 | 73 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.9044 | 0 | 0 | -28.3044 | 405.3
2022-12-25 17:00 | 17:00 | 420.3 | 175.5 | 73.3 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.5661 | 0 | 0 | -24.2661 | 420.3
2022-12-25 18:00 | 18:00 | 424.8 | 175.5 | 73.4 | 60.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.2307 | 0 | 0 | -24.2307 | 424.8
2022-12-25 19:00 | 19:00 | 416.1 | 175.5 | 73.2 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.6808 | 0 | 0 | -28.1808 | 416.1
2022-12-25 20:00 | 20:00 | 405.1 | 175.5 | 73 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.5893 | 0 | 0 | -26.8893 | 405.1
2022-12-25 21:00 | 21:00 | 392.3 | 175.5 | 72.7 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.2539 | 0 | 0 | -27.9539 | 392.3
2022-12-25 22:00 | 22:00 | 371.3 | 175.5 | 72.3 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.0854 | 0 | 0 | -47.3854 | 371.3
2022-12-25 23:00 | 23:00 | 377.9 | 175.5 | 72.5 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.8539 | 0 | 0 | -37.7539 | 377.9
2022-12-26 | 0:00 | 373.3 | 175.5 | 72.4 | 28.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 105.6733 | 0 | 0 | -41.0733 | 373.3
2022-12-26 01:00 | 1:00 | 384.8 | 175.5 | 72.6 | 28.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.9685 | 0 | 0 | -16.6685 | 384.8
2022-12-26 02:00 | 2:00 | 402.8 | 175.5 | 86.3737 | 32.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.9263 | 0 | 0 | 0 | 402.8
2022-12-26 03:00 | 3:00 | 415.2 | 175.5 | 99.8176 | 35 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.3824 | 0 | 0 | 0 | 415.2
2022-12-26 04:00 | 4:00 | 423.2 | 175.5 | 106.0254 | 35 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.1746 | 0 | 0 | 0 | 423.2
2022-12-26 05:00 | 5:00 | 422.7 | 175.5 | 106.1559 | 44.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.2441 | 0 | 0 | 0 | 422.7
2022-12-26 06:00 | 6:00 | 428.1 | 175.5 | 106.325 | 52.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.975 | 0 | 0 | 0 | 428.1
2022-12-26 07:00 | 7:00 | 425.9 | 175.5 | 99.7047 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 11.0086 | 0 | 67.0867 | 0 | 0 | 0 | 425.9
2022-12-26 08:00 | 8:00 | 447.6 | 175.5 | 95.5171 | 29.9 | 4.2 | 28.3 | 46.5509 | 0 | 67.632 | 0 | 0 | 0 | 447.6
2022-12-26 09:00 | 9:00 | 442.4 | 175.5 | 73.7 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 79.5024 | 0 | 66.1526 | 0 | 0 | -12.255 | 442.4
2022-12-26 10:00 | 10:00 | 420.3 | 175.5 | 73.3 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 109.2665 | -11.218 | 55.4065 | 0 | 0 | -42.255 | 420.3
2022-12-26 11:00 | 11:00 | 411.2 | 175.5 | 73.1 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 117.1205 | -2.8869 | 59.0664 | 0 | 0 | -71 | 411.2
2022-12-26 12:00 | 12:00 | 391.3 | 175.5 | 72.7 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 108.1876 | -7.3023 | 52.9147 | 0 | 0 | -71 | 391.3
2022-12-26 13:00 | 13:00 | 406.7 | 175.5 | 73 | 28.3 | 4.2 | 28.3 | 86.1103 | 0 | 64.1281 | 0 | 0 | -52.8384 | 406.7
2022-12-26 14:00 | 14:00 | 413.6 | 175.5 | 82.8146 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 47.3061 | 0 | 55.0177 | 0 | 0 | -22.8384 | 413.6
2022-12-26 15:00 | 15:00 | 431.3 | 175.5 | 93.9447 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 9.2566 | 0 | 48.3987 | 0 | 0 | 0 | 431.3
2022-12-26 16:00 | 16:00 | 454 | 175.5 | 116.762 | 84.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.038 | 0 | 4 | 0 | 454
2022-12-26 17:00 | 17:00 | 452.6 | 175.5 | 111.8961 | 84.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.5039 | 0 | 4 | 0 | 452.6
2022-12-26 18:00 | 18:00 | 444.1 | 175.5 | 112.3121 | 84.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.5879 | 0 | 4 | 0 | 444.1
2022-12-26 19:00 | 19:00 | 433.6 | 175.5 | 111.5461 | 84.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.8539 | 0 | 4 | 0 | 433.6
2022-12-26 20:00 | 20:00 | 419.2 | 175.5 | 106.0749 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.0251 | 0 | 0 | 0 | 419.2
2022-12-26 21:00 | 21:00 | 401.7 | 175.5 | 99.2202 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.4798 | 0 | 0 | 0 | 401.7
2022-12-26 22:00 | 22:00 | 379.6 | 175.5 | 97.1487 | 55.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.3513 | 0 | 0 | 0 | 379.6
2022-12-26 23:00 | 23:00 | 384.6 | 175.5 | 105.3404 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.5596 | 0 | 0 | 0 | 384.6
2022-12-27 | 0:00 | 376.3 | 175.5 | 112.2133 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.2867 | 0 | 4 | 0 | 376.3
2022-12-27 01:00 | 1:00 | 388.1 | 175.5 | 116.2824 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.0176 | 0 | 10.7 | 0 | 388.1
2022-12-27 02:00 | 2:00 | 405.7 | 175.5 | 116.5974 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.9026 | 0 | 15.6 | 0 | 405.7
2022-12-27 03:00 | 3:00 | 421.5 | 175.5 | 116.8974 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.9026 | 0 | 21.1 | 0 | 421.5
2022-12-27 04:00 | 4:00 | 428 | 175.5 | 117.1745 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.2255 | 0 | 21 | 0 | 428
2022-12-27 05:00 | 5:00 | 425.6 | 175.5 | 117.0146 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.2854 | 0 | 20.7 | 0 | 425.6
2022-12-27 06:00 | 6:00 | 433.1 | 175.5 | 117.2694 | 57.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.6306 | 0 | 21 | 0 | 433.1
2022-12-27 07:00 | 7:00 | 429.3 | 175.5 | 117.1531 | 47.2 | 4.2 | 28.3 | 10.3012 | 0 | 28.3457 | 0 | 18.3 | 0 | 429.3
2022-12-27 08:00 | 8:00 | 446.5 | 175.5 | 117.4316 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 46.3473 | 0 | 26.3211 | 0 | 13.6 | 0 | 446.5
2022-12-27 09:00 | 9:00 | 434.1 | 175.5 | 92.6617 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 81.6982 | 0 | 24.1401 | 0 | 0 | 0 | 434.1
2022-12-27 10:00 | 10:00 | 413.2 | 175.5 | 73.2 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 113.6073 | -3.3474 | 24.1401 | 0 | 0 | -30 | 413.2
2022-12-27 11:00 | 11:00 | 392.9 | 175.5 | 72.8 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 122.5401 | -5.1389 | 27.0988 | 0 | 0 | -60 | 392.9
2022-12-27 12:00 | 12:00 | 373.3 | 175.5 | 72.4 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 114.7698 | -7.1991 | 28.2293 | 0 | 0 | -71 | 373.3
2022-12-27 13:00 | 13:00 | 382.5 | 175.5 | 72.5 | 28.7 | 4.2 | 28.3 | 89.072 | 0 | 31.3444 | 0 | 0 | -47.1164 | 382.5
2022-12-27 14:00 | 14:00 | 397.4 | 175.5 | 92.5109 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 49.7399 | 0 | 31.9656 | 0 | 0 | -17.1164 | 397.4
2022-12-27 15:00 | 15:00 | 423.3 | 175.5 | 108.256 | 58.8 | 4.2 | 28.3 | 10.3971 | 0 | 37.8469 | 0 | 0 | 0 | 423.3
2022-12-27 16:00 | 16:00 | 447.2 | 175.5 | 117.4032 | 69.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 31.8496 | 0 | 20.7 | 0 | 447.2
2022-12-27 17:00 | 17:00 | 447.5 | 175.5 | 117.5133 | 79.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.6867 | 0 | 21.1 | 0 | 447.5
2022-12-27 18:00 | 18:00 | 442.7 | 175.5 | 117.4689 | 79.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.4311 | 0 | 21 | 0 | 442.7
2022-12-27 19:00 | 19:00 | 433.7 | 175.5 | 117.2086 | 76.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.2914 | 0 | 21.1 | 0 | 433.7
2022-12-27 20:00 | 20:00 | 421.9 | 175.5 | 116.8988 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.5012 | 0 | 21.1 | 0 | 421.9
2022-12-27 21:00 | 21:00 | 408.2 | 175.5 | 116.7013 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.3987 | 0 | 19.7 | 0 | 408.2
2022-12-27 22:00 | 22:00 | 384.2 | 175.5 | 116.2318 | 45 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.2682 | 0 | 8.7 | 0 | 384.2
2022-12-27 23:00 | 23:00 | 393.2 | 175.5 | 116.4371 | 42 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.7629 | 0 | 21 | 0 | 393.2
2022-12-28 | 0:00 | 385.2 | 175.5 | 115.7285 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.2715 | 0 | 4 | 0 | 385.2
2022-12-28 01:00 | 1:00 | 394.5 | 175.5 | 113.122 | 64.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.478 | 0 | 4 | 0 | 394.5
2022-12-28 02:00 | 2:00 | 407.4 | 175.5 | 116.1784 | 74.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.3216 | 0 | 4 | 0 | 407.4
2022-12-28 03:00 | 3:00 | 418.2 | 175.5 | 116.9138 | 75.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.3862 | 0 | 11.5 | 0 | 418.2
2022-12-28 04:00 | 4:00 | 428.2 | 175.5 | 117.106 | 75.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.994 | 0 | 18.7 | 0 | 428.2
2022-12-28 05:00 | 5:00 | 428 | 175.5 | 117.1686 | 75.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.3314 | 0 | 16.1 | 0 | 428
2022-12-28 06:00 | 6:00 | 431.4 | 175.5 | 117.1525 | 75.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.7475 | 0 | 23.1 | 0 | 431.4
2022-12-28 07:00 | 7:00 | 424.8 | 175.5 | 116.5732 | 74.1 | 4.2 | 28.3 | 12.0039 | 0 | 10.1229 | 0 | 4 | 0 | 424.8
2022-12-28 08:00 | 8:00 | 433.7 | 175.5 | 99.931 | 61 | 4.2 | 28.3 | 45.6521 | 0 | 19.1169 | 0 | 0 | 0 | 433.7
2022-12-28 09:00 | 9:00 | 417.4 | 175.5 | 87.4737 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 72.0815 | 0 | 22.5448 | 0 | 0 | 0 | 417.4
2022-12-28 10:00 | 10:00 | 399.8 | 175.5 | 72.9 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 90.1509 | -2.7375 | 34.1866 | 0 | 0 | -30 | 399.8
2022-12-28 11:00 | 11:00 | 394.8 | 175.5 | 72.8 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 86.039 | 0 | 34.7319 | 0 | 0 | -34.0709 | 394.8
2022-12-28 12:00 | 12:00 | 387.2 | 175.5 | 72.6 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 78.5672 | 0 | 41.4289 | 0 | 0 | -41.1961 | 387.2
2022-12-28 13:00 | 13:00 | 400 | 175.5 | 72.9 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 60.5085 | 0 | 47.8134 | 0 | 0 | -17.6219 | 400
2022-12-28 14:00 | 14:00 | 412.7 | 175.5 | 83.8473 | 29.4 | 4.2 | 28.3 | 27.6755 | 0 | 63.7772 | 0 | 0 | 0 | 412.7
2022-12-28 15:00 | 15:00 | 422.6 | 175.5 | 93.9455 | 32 | 4.2 | 28.3 | 2.8781 | 0 | 85.7764 | 0 | 0 | 0 | 422.6
2022-12-28 16:00 | 16:00 | 439.2 | 175.5 | 105.2767 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.4233 | 0 | 0 | 0 | 439.2
2022-12-28 17:00 | 17:00 | 450.7 | 175.5 | 110.0164 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.2836 | 0 | 2.9 | 0 | 450.7
2022-12-28 18:00 | 18:00 | 447.7 | 175.5 | 117.1379 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.0621 | 0 | 4 | 0 | 447.7
2022-12-28 19:00 | 19:00 | 436.2 | 175.5 | 116.8348 | 53.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.9652 | 0 | 4 | 0 | 436.2
2022-12-28 20:00 | 20:00 | 419.2 | 175.5 | 113.1443 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.6557 | 0 | 4 | 0 | 419.2
2022-12-28 21:00 | 21:00 | 408.9 | 175.5 | 107.1772 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.2228 | 0 | 0 | 0 | 408.9
2022-12-28 22:00 | 22:00 | 388.9 | 175.5 | 89.0861 | 29.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.4139 | 0 | 0 | 0 | 388.9
2022-12-28 23:00 | 23:00 | 398.4 | 175.5 | 99.265 | 30.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.935 | 0 | 0 | 0 | 398.4
2022-12-29 | 0:00 | 390.5 | 175.5 | 72.7 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.2966 | 0 | 0 | -18.5966 | 390.5
2022-12-29 01:00 | 1:00 | 400.2 | 175.5 | 72.9 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.9634 | 0 | 0 | -22.7634 | 400.2
2022-12-29 02:00 | 2:00 | 415 | 175.5 | 73.2 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.0311 | 0 | 0 | -23.3311 | 415
2022-12-29 03:00 | 3:00 | 430.2 | 175.5 | 73.5 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 120.1578 | 0 | 0 | -26.1578 | 430.2
2022-12-29 04:00 | 4:00 | 440 | 175.5 | 73.7 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.7855 | 0 | 0 | -25.5855 | 440
2022-12-29 05:00 | 5:00 | 442.4 | 175.5 | 73.7 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 141.0047 | 0 | 0 | -23.4047 | 442.4
2022-12-29 06:00 | 6:00 | 438.1 | 175.5 | 73.7 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.3426 | 0 | 0 | -23.6426 | 438.1
2022-12-29 07:00 | 7:00 | 421.5 | 175.5 | 73.3 | 29.7 | 4.2 | 28.3 | 3.8005 | 0 | 137.2155 | 0 | 0 | -30.516 | 421.5
2022-12-29 08:00 | 8:00 | 420.4 | 175.5 | 73.3 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 27.088 | 0 | 132.1329 | 0 | 0 | -44.7209 | 420.4
2022-12-29 09:00 | 9:00 | 405.1 | 175.5 | 73 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 58.8057 | 0 | 134.8988 | -28.2045 | 0 | -66 | 405.1
2022-12-29 10:00 | 10:00 | 394.5 | 175.5 | 72.8 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 75.1381 | 0 | 125.3755 | -45.4136 | 0 | -66 | 394.5
2022-12-29 11:00 | 11:00 | 389.7 | 175.5 | 72.7 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 75.0432 | -0.26752 | 132.4937 | -56.8694 | 0 | -66 | 389.7
2022-12-29 12:00 | 12:00 | 385.9 | 175.5 | 72.6 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 53.3968 | 0 | 145.1548 | -51.8516 | 0 | -66 | 385.9
2022-12-29 13:00 | 13:00 | 379.8 | 175.5 | 72.5 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 46.1543 | 0 | 147.2586 | -52.7129 | 0 | -66 | 379.8
2022-12-29 14:00 | 14:00 | 395 | 175.5 | 72.8 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 25.2904 | 0 | 147.4394 | -17.1298 | 0 | -66 | 395
2022-12-29 15:00 | 15:00 | 417.3 | 175.5 | 73.2 | 38.3 | 4.2 | 28.3 | 4.881 | 0 | 141.1551 | 0 | 0 | -48.2361 | 417.3
2022-12-29 16:00 | 16:00 | 435.4 | 175.5 | 73.6 | 48.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.6836 | 0 | 0 | -26.1836 | 435.4
2022-12-29 17:00 | 17:00 | 450.7 | 175.5 | 73.9 | 47.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.5298 | 0 | 0 | -22.6298 | 450.7
2022-12-29 18:00 | 18:00 | 451.3 | 175.5 | 73.9 | 47.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.5831 | 0 | 0 | -22.3831 | 451.3
2022-12-29 19:00 | 19:00 | 442.1 | 175.5 | 73.7 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.5834 | 0 | 0 | -23.5834 | 442.1
2022-12-29 20:00 | 20:00 | 433.5 | 175.5 | 73.6 | 35.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.2826 | 0 | 0 | -23.6826 | 433.5
2022-12-29 21:00 | 21:00 | 425.3 | 175.5 | 73.4 | 36.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.885 | 0 | 0 | -25.785 | 425.3
2022-12-29 22:00 | 22:00 | 408.7 | 175.5 | 73.1 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.2836 | 0 | 0 | -32.5836 | 408.7
2022-12-29 23:00 | 23:00 | 417.1 | 175.5 | 73.2 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 119.1453 | 0 | 0 | -26.1453 | 417.1
2022-12-30 | 0:00 | 412 | 175.5 | 73.1 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.9109 | 0 | 0 | -11.5109 | 412
2022-12-30 01:00 | 1:00 | 419 | 175.5 | 73.3 | 29.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.6673 | 0 | 0 | -6.2673 | 419
2022-12-30 02:00 | 2:00 | 425.3 | 175.5 | 73.4 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.1113 | 0 | 0 | -5.5113 | 425.3
2022-12-30 03:00 | 3:00 | 434.9 | 175.5 | 73.6 | 41.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 116.9263 | 0 | 0 | -5.5263 | 434.9
2022-12-30 04:00 | 4:00 | 439.3 | 175.5 | 73.7 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.3936 | 0 | 0 | -5.4936 | 439.3
2022-12-30 05:00 | 5:00 | 432.4 | 175.5 | 73.5 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 120.7031 | 0 | 0 | -5.5031 | 432.4
2022-12-30 06:00 | 6:00 | 422.5 | 175.5 | 73.3 | 28.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.0932 | 0 | 0 | -5.4932 | 422.5
2022-12-30 07:00 | 7:00 | 403.1 | 175.5 | 73 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 6.8115 | 0 | 114.7053 | 0 | 0 | -22.9168 | 403.1
2022-12-30 08:00 | 8:00 | 400.9 | 175.5 | 72.9 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 40.0267 | 0 | 109.4117 | -0.0216 | 0 | -52.9168 | 400.9
2022-12-30 09:00 | 9:00 | 384 | 175.5 | 72.6 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 64.2747 | 0 | 102.4799 | -20.8546 | 0 | -66 | 384
2022-12-30 10:00 | 10:00 | 370.7 | 175.5 | 72.3 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 84.3711 | -13.3543 | 101.4298 | -39.5466 | 0 | -66 | 370.7
2022-12-30 11:00 | 11:00 | 364 | 175.5 | 72.2 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 92.9818 | -23.4123 | 105.2061 | -48.4756 | 0 | -66 | 364
2022-12-30 12:00 | 12:00 | 359.4 | 175.5 | 72.1 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 84.1069 | -18.5162 | 106.0242 | -49.8149 | 0 | -66 | 359.4
2022-12-30 13:00 | 13:00 | 358.1 | 175.5 | 72.1 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 67.6314 | -6.0004 | 104.4264 | -45.5574 | 0 | -66 | 358.1
2022-12-30 14:00 | 14:00 | 369.8 | 175.5 | 72.3 | 24 | 4.2 | 28.3 | 39.0078 | 0 | 94.8108 | -2.3186 | 0 | -66 | 369.8
2022-12-30 15:00 | 15:00 | 391.8 | 175.5 | 85.063 | 41.3 | 4.2 | 28.3 | 8.3219 | 0 | 85.1151 | 0 | 0 | -36 | 391.8
2022-12-30 16:00 | 16:00 | 407.5 | 175.5 | 73.1 | 51.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 81.144 | 0 | 0 | -6.0676 | 407.5
2022-12-30 17:00 | 17:00 | 426.3 | 175.5 | 74.8478 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.7522 | 0 | 0 | 0 | 426.3
2022-12-30 18:00 | 18:00 | 426.7 | 175.5 | 73.84 | 58.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.36 | 0 | 0 | 0 | 426.7
2022-12-30 19:00 | 19:00 | 417.4 | 175.5 | 73.2 | 58.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.4414 | 0 | 0 | -5.5414 | 417.4
2022-12-30 20:00 | 20:00 | 407.2 | 175.5 | 73 | 51.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.2863 | 0 | 0 | -5.5863 | 407.2
2022-12-30 21:00 | 21:00 | 401.8 | 175.5 | 72.9 | 53 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.4349 | 0 | 0 | -5.5349 | 401.8
2022-12-30 22:00 | 22:00 | 387.8 | 175.5 | 72.7 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.6673 | 0 | 0 | -9.5673 | 387.8
2022-12-30 23:00 | 23:00 | 396.6 | 175.5 | 72.8 | 45.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.7699 | 0 | 0 | -5.5699 | 396.6
2022-12-31 | 0:00 | 391.6 | 175.5 | 72.7 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.9522 | 0 | 0 | -20.9522 | 391.6
2022-12-31 01:00 | 1:00 | 401.9 | 175.5 | 72.9 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.0932 | 0 | 0 | -15.6932 | 401.9
2022-12-31 02:00 | 2:00 | 413.7 | 175.5 | 73.2 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.026 | 0 | 0 | -8.126 | 413.7
2022-12-31 03:00 | 3:00 | 422.1 | 175.5 | 73.3 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.96 | 0 | 0 | -0.76 | 422.1
2022-12-31 04:00 | 4:00 | 425.4 | 175.5 | 74.8659 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.9341 | 0 | 0 | 0 | 425.4
2022-12-31 05:00 | 5:00 | 417.7 | 175.5 | 73.3 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.0673 | 0 | 0 | -1.2673 | 417.7
2022-12-31 06:00 | 6:00 | 402.7 | 175.5 | 73 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.3457 | 0 | 0 | -7.2457 | 402.7
2022-12-31 07:00 | 7:00 | 380.7 | 175.5 | 72.5 | 50.2 | 4.2 | 28.3 | 8.6456 | 0 | 62.2979 | 0 | 0 | -20.9435 | 380.7
2022-12-31 08:00 | 8:00 | 378.3 | 175.5 | 72.5 | 40.2 | 4.2 | 28.3 | 42.8089 | 0 | 58.1323 | 0 | 0 | -43.3412 | 378.3
2022-12-31 09:00 | 9:00 | 363.2 | 175.5 | 72.2 | 22 | 4.2 | 28.3 | 71.3371 | -3.1148 | 64.2441 | -5.4664 | 0 | -66 | 363.2
2022-12-31 10:00 | 10:00 | 345.5 | 175.5 | 71.8 | 22 | 4.2 | 28.3 | 100.8846 | -34.7177 | 70.4362 | -26.9031 | 0 | -66 | 345.5
2022-12-31 11:00 | 11:00 | 333.1 | 175.5 | 71.6 | 22 | 4.2 | 28.3 | 109.9252 | -47.9271 | 77.9889 | -42.487 | 0 | -66 | 333.1
2022-12-31 12:00 | 12:00 | 323.2 | 175.5 | 71.4 | 22 | 4.2 | 28.3 | 112.672 | -48.8795 | 83.285 | -46.0775 | -13.2 | -66 | 323.2
2022-12-31 13:00 | 13:00 | 323.2 | 175.5 | 71.4 | 22 | 4.2 | 28.3 | 89.0608 | -36.6664 | 89.0479 | -53.6423 | 0 | -66 | 323.2
2022-12-31 14:00 | 14:00 | 335.4 | 175.5 | 71.6 | 22 | 4.2 | 28.3 | 53.0983 | -2.5761 | 85.1531 | -35.8753 | 0 | -66 | 335.4
2022-12-31 15:00 | 15:00 | 356.1 | 175.5 | 72 | 22 | 4.2 | 28.3 | 10.3612 | 0 | 96.0177 | 0 | 0 | -52.2789 | 356.1
2022-12-31 16:00 | 16:00 | 377.9 | 175.5 | 73.7905 | 22.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.5884 | 0 | 0 | -22.2789 | 377.9
2022-12-31 17:00 | 17:00 | 386.4 | 175.5 | 72.6 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.9531 | 0 | 0 | -20.9531 | 386.4
2022-12-31 18:00 | 18:00 | 381.4 | 175.5 | 72.5 | 22.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 103.7268 | 0 | 0 | -25.6268 | 381.4
2022-12-31 19:00 | 19:00 | 371.3 | 175.5 | 72.3 | 22 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.8018 | 0 | 0 | -37.8018 | 371.3
2022-12-31 20:00 | 20:00 | 366.8 | 175.5 | 72.2 | 22 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.51 | 0 | 0 | -52.91 | 366.8
2022-12-31 21:00 | 21:00 | 364.4 | 175.5 | 72.2 | 22 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 119.1453 | 0 | 0 | -56.9453 | 364.4
2022-12-31 22:00 | 22:00 | 359.1 | 175.5 | 72.1 | 22 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.4928 | 0 | 0 | -65.4928 | 359.1
2022-12-31 23:00 | 23:00 | 382.4 | 175.5 | 72.5 | 22 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 124.9082 | 0 | 0 | -45.0082 | 382.4
2023-01-01 | 0:00 | 382.5 | 175.5 | 72.5 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.5299 | 0 | 0 | -62.3299 | 382.5
2023-01-01 01:00 | 1:00 | 392.4 | 175.5 | 72.7 | 54 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.9782 | 0 | 0 | -57.2782 | 392.4
2023-01-01 02:00 | 2:00 | 404.2 | 175.5 | 73 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.7746 | 0 | 0 | -51.5746 | 404.2
2023-01-01 03:00 | 3:00 | 417.4 | 175.5 | 73.2 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.5927 | 0 | 0 | -39.3927 | 417.4
2023-01-01 04:00 | 4:00 | 418.9 | 175.5 | 73.3 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.672 | 0 | 0 | -35.072 | 418.9
2023-01-01 05:00 | 5:00 | 408.6 | 175.5 | 73.1 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.8372 | 0 | 0 | -49.3372 | 408.6
2023-01-01 06:00 | 6:00 | 389.8 | 175.5 | 72.7 | 54 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.1746 | 0 | 0 | -60.0746 | 389.8
2023-01-01 07:00 | 7:00 | 363.5 | 175.5 | 72.2 | 36 | 4.2 | 28.3 | 12.0147 | 0 | 124.9466 | -15.6613 | 0 | -74 | 363.5
2023-01-01 08:00 | 8:00 | 362.3 | 175.5 | 72.1 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 55.0052 | 0 | 122.9221 | -46.1273 | 0 | -68 | 362.3
2023-01-01 09:00 | 9:00 | 342.1 | 175.5 | 71.7 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 90.4039 | -23.2152 | 128.4906 | -69.7793 | -13.9 | -68 | 342.1
2023-01-01 10:00 | 10:00 | 338.4 | 175.5 | 71.7 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 108.1619 | -27.1393 | 136.7342 | -68.1568 | -41.3 | -68 | 338.4
2023-01-01 11:00 | 11:00 | 331.9 | 175.5 | 71.5 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 96.7111 | -20.7185 | 143.861 | -74.5536 | -43.3 | -68 | 331.9
2023-01-01 12:00 | 12:00 | 335.3 | 175.5 | 71.6 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 82.3334 | -14.9078 | 146.6589 | -80.3845 | -28.4 | -68 | 335.3
2023-01-01 13:00 | 13:00 | 328.9 | 175.5 | 71.5 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 70.3058 | -10.5255 | 146.8074 | -84.0877 | -23.5 | -68 | 328.9
2023-01-01 14:00 | 14:00 | 345.3 | 175.5 | 71.8 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 48.541 | 0 | 144.9139 | -78.3549 | 0 | -68 | 345.3
2023-01-01 15:00 | 15:00 | 359.4 | 175.5 | 72.1 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 9.5332 | 0 | 145.0944 | -25.7276 | 0 | -68 | 359.4
2023-01-01 16:00 | 16:00 | 372.6 | 175.5 | 72.4 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.2519 | -2.4519 | 0 | -68 | 372.6
2023-01-01 17:00 | 17:00 | 390.6 | 175.5 | 72.7 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 150.3278 | 0 | 0 | -58.8642 | 390.6
2023-01-01 18:00 | 18:00 | 395.4 | 175.5 | 72.8 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 151.7699 | 0 | 0 | -55.5699 | 395.4
2023-01-01 19:00 | 19:00 | 394.2 | 175.5 | 72.8 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 152.2212 | 0 | 0 | -57.2212 | 394.2
2023-01-01 20:00 | 20:00 | 396 | 175.5 | 72.8 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.2674 | 0 | 0 | -53.4674 | 396
2023-01-01 21:00 | 21:00 | 406.3 | 175.5 | 73 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 153.0637 | 0 | 0 | -46.1637 | 406.3
2023-01-01 22:00 | 22:00 | 395.7 | 175.5 | 72.8 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 145.9069 | 0 | 0 | -54.3069 | 395.7
2023-01-01 23:00 | 23:00 | 404.5 | 175.5 | 73 | 33.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.8914 | 0 | 0 | -49.6914 | 404.5
2023-01-02 | 0:00 | 403.5 | 175.5 | 73 | 29.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.7942 | 0 | 0 | -43.5942 | 403.5
2023-01-02 01:00 | 1:00 | 412.9 | 175.5 | 73.2 | 50 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.1396 | 0 | 0 | -53.4396 | 412.9
2023-01-02 02:00 | 2:00 | 430.3 | 175.5 | 73.5 | 60 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.3133 | 0 | 0 | -43.5133 | 430.3
2023-01-02 03:00 | 3:00 | 435.3 | 175.5 | 73.6 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.7095 | 0 | 0 | -41.5095 | 435.3
2023-01-02 04:00 | 4:00 | 438.8 | 175.5 | 73.7 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.0938 | 0 | 0 | -40.4938 | 438.8
2023-01-02 05:00 | 5:00 | 432.3 | 175.5 | 73.5 | 61.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.915 | 0 | 0 | -43.315 | 432.3
2023-01-02 06:00 | 6:00 | 422.3 | 175.5 | 73.3 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.6742 | 0 | 0 | -46.8742 | 422.3
2023-01-02 07:00 | 7:00 | 403.3 | 175.5 | 73 | 36.6 | 4.2 | 28.3 | 8.1305 | 0 | 136.1325 | 0 | 0 | -58.563 | 403.3
2023-01-02 08:00 | 8:00 | 403.5 | 175.5 | 73 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 46.5274 | 0 | 141.0647 | -15.5921 | 0 | -68 | 403.5
2023-01-02 09:00 | 9:00 | 390.9 | 175.5 | 72.7 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 78.3287 | 0 | 144.5831 | -39.7118 | -23.5 | -68 | 390.9
2023-01-02 10:00 | 10:00 | 373.3 | 175.5 | 72.4 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 98.1866 | -0.061154 | 149.1844 | -52.9098 | -52 | -68 | 373.3
2023-01-02 11:00 | 11:00 | 361.1 | 175.5 | 72.1 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 104.3142 | -3.0464 | 154.2974 | -56.0652 | -69 | -68 | 361.1
2023-01-02 12:00 | 12:00 | 357.4 | 175.5 | 72 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 84.2998 | 0 | 149.5453 | -52.9451 | -54 | -68 | 357.4
2023-01-02 13:00 | 13:00 | 355.8 | 175.5 | 72 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 60.4726 | 0 | 151.5591 | -52.9317 | -33.8 | -68 | 355.8
2023-01-02 14:00 | 14:00 | 371.8 | 175.5 | 72.3 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 34.7035 | 0 | 152.9733 | -31.7768 | -14.9 | -68 | 371.8
2023-01-02 15:00 | 15:00 | 393.8 | 175.5 | 72.8 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 7.4702 | 0 | 151.5291 | 0 | 0 | -64.4993 | 393.8
2023-01-02 16:00 | 16:00 | 402.4 | 175.5 | 72.9 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 0.1436 | 0 | 150.8694 | 0 | 0 | -48.013 | 402.4
2023-01-02 17:00 | 17:00 | 420.4 | 175.5 | 73.3 | 28.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 149.3649 | 0 | 0 | -38.5013 | 420.4
2023-01-02 18:00 | 18:00 | 424.6 | 175.5 | 73.4 | 28.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 152.1912 | 0 | 0 | -37.6912 | 424.6
2023-01-02 19:00 | 19:00 | 418.6 | 175.5 | 73.3 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.8607 | 0 | 0 | -38.9607 | 418.6
2023-01-02 20:00 | 20:00 | 418.2 | 175.5 | 73.3 | 23 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 151.7099 | 0 | 0 | -37.8099 | 418.2
2023-01-02 21:00 | 21:00 | 415.3 | 175.5 | 73.2 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 153.1237 | 0 | 0 | -37.5237 | 415.3
2023-01-02 22:00 | 22:00 | 403.7 | 175.5 | 73 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.1773 | 0 | 0 | -45.9773 | 403.7
2023-01-02 23:00 | 23:00 | 418.9 | 175.5 | 73.3 | 28.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.1615 | 0 | 0 | -38.8615 | 418.9
2023-01-03 | 0:00 | 418.9 | 175.5 | 73.3 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.4094 | 0 | 0 | -28.3094 | 418.9
2023-01-03 01:00 | 1:00 | 428.2 | 175.5 | 73.5 | 30.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 145.2448 | 0 | 0 | -28.9448 | 428.2
2023-01-03 02:00 | 2:00 | 441 | 175.5 | 73.7 | 47.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.206 | 0 | 0 | -30.806 | 441
2023-01-03 03:00 | 3:00 | 450 | 175.5 | 73.9 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.5309 | 0 | 0 | -25.3309 | 450
2023-01-03 04:00 | 4:00 | 454.5 | 175.5 | 74 | 55.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 141.0947 | 0 | 0 | -23.6947 | 454.5
2023-01-03 05:00 | 5:00 | 445.6 | 175.5 | 73.8 | 45.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.2594 | 0 | 0 | -24.5594 | 445.6
2023-01-03 06:00 | 6:00 | 435 | 175.5 | 73.6 | 41 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.2155 | 0 | 0 | -24.8155 | 435
2023-01-03 07:00 | 7:00 | 421.7 | 175.5 | 73.3 | 31 | 4.2 | 28.3 | 9.9646 | 0 | 133.7255 | 0 | 0 | -34.2901 | 421.7
2023-01-03 08:00 | 8:00 | 420.7 | 175.5 | 73.3 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 51.7793 | 0 | 124.1686 | 0 | 0 | -55.0479 | 420.7
2023-01-03 09:00 | 9:00 | 406 | 175.5 | 73 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 87.0107 | 0 | 128.9954 | -31.7061 | -9.8 | -68 | 406
2023-01-03 10:00 | 10:00 | 389.3 | 175.5 | 72.7 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 108.0911 | -11.6994 | 126.3096 | -41.1013 | -23.5 | -68 | 389.3
2023-01-03 11:00 | 11:00 | 384.3 | 175.5 | 72.6 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 111.7003 | -12.0791 | 128.685 | -40.9062 | -34.2 | -68 | 384.3
2023-01-03 12:00 | 12:00 | 377.5 | 175.5 | 72.5 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 92.4904 | -4.858 | 128.9954 | -46.6278 | -23.5 | -68 | 377.5
2023-01-03 13:00 | 13:00 | 377.3 | 175.5 | 72.4 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 76.9132 | 0 | 134.1467 | -41.1599 | -23.5 | -68 | 377.3
2023-01-03 14:00 | 14:00 | 386.9 | 175.5 | 72.6 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 52.438 | 0 | 135.4105 | -31.7485 | -0.3 | -68 | 386.9
2023-01-03 15:00 | 15:00 | 402.7 | 175.5 | 73 | 19 | 4.2 | 28.3 | 11.4873 | 0 | 132.3737 | 0 | 0 | -41.161 | 402.7
2023-01-03 16:00 | 16:00 | 419.6 | 175.5 | 73.3 | 30.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 134.8088 | 0 | 0 | -26.9216 | 419.6
2023-01-03 17:00 | 17:00 | 438 | 175.5 | 73.7 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 139.8914 | 0 | 0 | -24.0042 | 438
2023-01-03 18:00 | 18:00 | 438.8 | 175.5 | 73.7 | 41.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.5001 | 0 | 0 | -24.2001 | 438.8
2023-01-03 19:00 | 19:00 | 433.8 | 175.5 | 73.6 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.7551 | 0 | 0 | -24.6551 | 433.8
2023-01-03 20:00 | 20:00 | 431.2 | 175.5 | 73.5 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.5072 | 0 | 0 | -24.4072 | 431.2
2023-01-03 21:00 | 21:00 | 427.6 | 175.5 | 73.5 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.4334 | 0 | 0 | -25.0334 | 427.6
2023-01-03 22:00 | 22:00 | 411.7 | 175.5 | 73.1 | 27.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.2742 | 0 | 0 | -29.8742 | 411.7
2023-01-03 23:00 | 23:00 | 423.4 | 175.5 | 73.4 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.2144 | 0 | 0 | -26.4144 | 423.4
2023-01-04 | 0:00 | 418.6 | 175.5 | 73.3 | 20.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.9833 | 0 | 0 | -11.2833 | 418.6
2023-01-04 01:00 | 1:00 | 431.6 | 175.5 | 73.5 | 20.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.4246 | 0 | 0 | -3.9246 | 431.6
2023-01-04 02:00 | 2:00 | 447.6 | 175.5 | 76.9966 | 29.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.0034 | 0 | 0 | 0 | 447.6
2023-01-04 03:00 | 3:00 | 459.8 | 175.5 | 77.7312 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.8688 | 0 | 0 | 0 | 459.8
2023-01-04 04:00 | 4:00 | 464.1 | 175.5 | 77.6729 | 44.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.3271 | 0 | 0 | 0 | 464.1
2023-01-04 05:00 | 5:00 | 457.1 | 175.5 | 76.7577 | 46.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.8423 | 0 | 0 | 0 | 457.1
2023-01-04 06:00 | 6:00 | 452.1 | 175.5 | 76.6399 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.9601 | 0 | 0 | 0 | 452.1
2023-01-04 07:00 | 7:00 | 439.6 | 175.5 | 76.4119 | 37 | 4.2 | 28.3 | 8.622 | 0 | 109.5661 | 0 | 0 | 0 | 439.6
2023-01-04 08:00 | 8:00 | 449.3 | 175.5 | 73.9 | 27 | 4.2 | 28.3 | 48.1572 | 0 | 111.1234 | 0 | 0 | -18.8806 | 449.3
2023-01-04 09:00 | 9:00 | 445.8 | 175.5 | 73.8 | 20.6 | 4.2 | 28.3 | 81.9619 | 0 | 114.8617 | -4.543 | 0 | -48.8806 | 445.8
2023-01-04 10:00 | 10:00 | 434.4 | 175.5 | 73.6 | 20.6 | 4.2 | 28.3 | 105.0453 | 0 | 111.0854 | -10.9307 | 0 | -73 | 434.4
2023-01-04 11:00 | 11:00 | 420.4 | 175.5 | 73.3 | 20.6 | 4.2 | 28.3 | 109.7811 | -5.3887 | 113.3824 | -21.3748 | -4.9 | -73 | 420.4
2023-01-04 12:00 | 12:00 | 408.2 | 175.5 | 73.1 | 20.6 | 4.2 | 28.3 | 96.0508 | 0 | 129.1138 | -26.7646 | -18.9 | -73 | 408.2
2023-01-04 13:00 | 13:00 | 406.2 | 175.5 | 73 | 20.6 | 4.2 | 28.3 | 78.4723 | 0 | 128.3721 | -26.7444 | -2.5 | -73 | 406.2
2023-01-04 14:00 | 14:00 | 413.5 | 175.5 | 73.2 | 20.6 | 4.2 | 28.3 | 47.9064 | 0 | 128.1777 | 0 | 0 | -64.3841 | 413.5
2023-01-04 15:00 | 15:00 | 440.9 | 175.5 | 91.4337 | 46.7 | 4.2 | 28.3 | 10.1211 | 0 | 119.0293 | 0 | 0 | -34.3841 | 440.9
2023-01-04 16:00 | 16:00 | 450.9 | 175.5 | 78.4564 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.5277 | 0 | 0 | -4.3841 | 450.9
2023-01-04 17:00 | 17:00 | 471.1 | 175.5 | 83.4599 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 114.3165 | 0 | 0 | 0 | 471.1
2023-01-04 18:00 | 18:00 | 470.1 | 175.5 | 80.3055 | 63 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.7945 | 0 | 0 | 0 | 470.1
2023-01-04 19:00 | 19:00 | 457.5 | 175.5 | 76.8819 | 53.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 119.4181 | 0 | 0 | 0 | 457.5
2023-01-04 20:00 | 20:00 | 451.5 | 175.5 | 76.6888 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.6112 | 0 | 0 | 0 | 451.5
2023-01-04 21:00 | 21:00 | 441 | 175.5 | 73.7 | 34.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.1027 | 0 | 0 | -0.0027 | 441
2023-01-04 22:00 | 22:00 | 417.8 | 175.5 | 73.3 | 21.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 119.845 | 0 | 0 | -4.745 | 417.8
2023-01-04 23:00 | 23:00 | 429.8 | 175.5 | 76.1754 | 20.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.0246 | 0 | 0 | 0 | 429.8
2023-01-05 | 0:00 | 424.5 | 175.5 | 73.4 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.1538 | 0 | 0 | -25.7538 | 424.5
2023-01-05 01:00 | 1:00 | 437.1 | 175.5 | 73.6 | 38.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.5534 | 0 | 0 | -23.5534 | 437.1
2023-01-05 02:00 | 2:00 | 451.1 | 175.5 | 73.9 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.0714 | 0 | 0 | -22.4714 | 451.1
2023-01-05 03:00 | 3:00 | 462.7 | 175.5 | 74.2 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.349 | 0 | 0 | -21.549 | 462.7
2023-01-05 04:00 | 4:00 | 464.5 | 175.5 | 74.2 | 53.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.8765 | 0 | 0 | -20.7765 | 464.5
2023-01-05 05:00 | 5:00 | 459.8 | 175.5 | 74.1 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.064 | 0 | 0 | -20.964 | 459.8
2023-01-05 06:00 | 6:00 | 460.4 | 175.5 | 74.1 | 55.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.7935 | 0 | 0 | -22.2935 | 460.4
2023-01-05 07:00 | 7:00 | 453.5 | 175.5 | 74 | 45.8 | 4.2 | 28.3 | 9.1494 | 0 | 142.3264 | 0 | 0 | -25.7758 | 453.5
2023-01-05 08:00 | 8:00 | 460.8 | 175.5 | 74.1 | 33 | 4.2 | 28.3 | 53.3625 | 0 | 141.516 | 0 | 0 | -49.1785 | 460.8
2023-01-05 09:00 | 9:00 | 457.9 | 175.5 | 74.1 | 23.1 | 4.2 | 28.3 | 89.2285 | 0 | 146.7774 | -10.3059 | 0 | -73 | 457.9
2023-01-05 10:00 | 10:00 | 451.9 | 175.5 | 73.9 | 23.1 | 4.2 | 28.3 | 103.9776 | 0 | 147.9207 | -26.6983 | -5.3 | -73 | 451.9
2023-01-05 11:00 | 11:00 | 447.1 | 175.5 | 73.8 | 23.1 | 4.2 | 28.3 | 102.4421 | 0 | 147.9207 | -26.7628 | -8.4 | -73 | 447.1
2023-01-05 12:00 | 12:00 | 441.3 | 175.5 | 73.7 | 23.1 | 4.2 | 28.3 | 89.4193 | 0 | 152.462 | -26.7813 | -5.6 | -73 | 441.3
2023-01-05 13:00 | 13:00 | 440.3 | 175.5 | 73.7 | 23.1 | 4.2 | 28.3 | 74.8867 | 0 | 152.1008 | -18.4875 | 0 | -73 | 440.3
2023-01-05 14:00 | 14:00 | 443.6 | 175.5 | 73.8 | 23.1 | 4.2 | 28.3 | 42.654 | 0 | 151.8903 | 0 | 0 | -55.8443 | 443.6
2023-01-05 15:00 | 15:00 | 454.7 | 175.5 | 74 | 41.2 | 4.2 | 28.3 | 8.9221 | 0 | 151.7999 | 0 | 0 | -29.222 | 454.7
2023-01-05 16:00 | 16:00 | 465.7 | 175.5 | 74.2 | 51.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 152.3116 | 0 | 0 | -20.1244 | 465.7
2023-01-05 17:00 | 17:00 | 473.3 | 175.5 | 74.4 | 61.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0965 | 0 | 150.1773 | 0 | 0 | -20.6738 | 473.3
2023-01-05 18:00 | 18:00 | 466.5 | 175.5 | 74.2 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.0869 | 0 | 0 | -20.6869 | 466.5
2023-01-05 19:00 | 19:00 | 452 | 175.5 | 73.9 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 151.9804 | 0 | 0 | -26.7804 | 452
2023-01-05 20:00 | 20:00 | 443 | 175.5 | 73.8 | 33.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.034 | 0 | 0 | -21.034 | 443
2023-01-05 21:00 | 21:00 | 430.3 | 175.5 | 73.5 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.4485 | 0 | 0 | -21.7485 | 430.3
2023-01-05 22:00 | 22:00 | 414.4 | 175.5 | 73.2 | 26.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.3197 | 0 | 0 | -33.0197 | 414.4
2023-01-05 23:00 | 23:00 | 427.1 | 175.5 | 73.4 | 36.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.2371 | 0 | 0 | -25.4371 | 427.1
2023-01-06 | 0:00 | 422.6 | 175.5 | 73.4 | 27.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.2604 | 0 | 0 | -8.2604 | 422.6
2023-01-06 01:00 | 1:00 | 432 | 175.5 | 79.571 | 29.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.329 | 0 | 0 | 0 | 432
2023-01-06 02:00 | 2:00 | 443.5 | 175.5 | 97.5188 | 29.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.2812 | 0 | 0 | 0 | 443.5
2023-01-06 03:00 | 3:00 | 449.7 | 175.5 | 107.6663 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 100.5337 | 0 | 0.9 | 0 | 449.7
2023-01-06 04:00 | 4:00 | 452.1 | 175.5 | 107.6426 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.9574 | 0 | 4.9 | 0 | 452.1
2023-01-06 05:00 | 5:00 | 450.7 | 175.5 | 107.6409 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.1591 | 0 | 5.2 | 0 | 450.7
2023-01-06 06:00 | 6:00 | 455.4 | 175.5 | 107.7215 | 61.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.2785 | 0 | 5.2 | 0 | 455.4
2023-01-06 07:00 | 7:00 | 446.1 | 175.5 | 107.5657 | 52.4 | 4.2 | 28.3 | 9.3895 | 0 | 63.5448 | 0 | 5.2 | 0 | 446.1
2023-01-06 08:00 | 8:00 | 458.4 | 175.5 | 99.32 | 40.7 | 4.2 | 28.3 | 52.7145 | 0 | 57.6655 | 0 | 0 | 0 | 458.4
2023-01-06 09:00 | 9:00 | 451.1 | 175.5 | 73.9 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 91.71 | 0 | 55.4445 | 0 | 0 | -2.0545 | 451.1
2023-01-06 10:00 | 10:00 | 431.5 | 175.5 | 73.5 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 112.5155 | -14.0947 | 59.5337 | 0 | 0 | -32.0545 | 431.5
2023-01-06 11:00 | 11:00 | 436.2 | 175.5 | 73.6 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 121.4741 | 0 | 68.9169 | 0 | 0 | -60.391 | 436.2
2023-01-06 12:00 | 12:00 | 418.1 | 175.5 | 73.3 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 106.8322 | 0 | 71.2139 | 0 | 0 | -65.8461 | 418.1
2023-01-06 13:00 | 13:00 | 420 | 175.5 | 73.3 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 85.2587 | 0 | 65.0241 | 0 | 0 | -36.1828 | 420
2023-01-06 14:00 | 14:00 | 430.1 | 175.5 | 74.6085 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 53.0859 | 0 | 63.3884 | 0 | 0 | -6.1828 | 430.1
2023-01-06 15:00 | 15:00 | 444.4 | 175.5 | 103.4889 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 13.4666 | 0 | 59.8445 | 0 | 0 | 0 | 444.4
2023-01-06 16:00 | 16:00 | 463.8 | 175.5 | 115.6495 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 63.0776 | 0 | 6.4 | 0 | 463.8
2023-01-06 17:00 | 17:00 | 466.9 | 175.5 | 123.6133 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.2867 | 0 | 6.4 | 0 | 466.9
2023-01-06 18:00 | 18:00 | 456.8 | 175.5 | 115.265 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.535 | 0 | 6.4 | 0 | 456.8
2023-01-06 19:00 | 19:00 | 443.6 | 175.5 | 107.5401 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.8599 | 0 | 5.2 | 0 | 443.6
2023-01-06 20:00 | 20:00 | 431.1 | 175.5 | 107.2315 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.9685 | 0 | 5.2 | 0 | 431.1
2023-01-06 21:00 | 21:00 | 417 | 175.5 | 106.9086 | 49 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.2914 | 0 | 0.8 | 0 | 417
2023-01-06 22:00 | 22:00 | 398.6 | 175.5 | 105.1577 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.2423 | 0 | 0 | 0 | 398.6
2023-01-06 23:00 | 23:00 | 408.4 | 175.5 | 106.822 | 47.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.078 | 0 | 5.2 | 0 | 408.4
2023-01-07 | 0:00 | 404.1 | 175.5 | 110.5046 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.9954 | 0 | 6.4 | 0 | 404.1
2023-01-07 01:00 | 1:00 | 417.6 | 175.5 | 125.2492 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.7508 | 0 | 6.4 | 0 | 417.6
2023-01-07 02:00 | 2:00 | 433.1 | 175.5 | 128.6668 | 46.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.1332 | 0 | 13.7 | 0 | 433.1
2023-01-07 03:00 | 3:00 | 447.1 | 175.5 | 128.768 | 56.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.632 | 0 | 27.1 | 0 | 447.1
2023-01-07 04:00 | 4:00 | 449.8 | 175.5 | 128.8939 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.2061 | 0 | 27.1 | 0 | 449.8
2023-01-07 05:00 | 5:00 | 444.1 | 175.5 | 128.7926 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.8074 | 0 | 27.1 | 0 | 444.1
2023-01-07 06:00 | 6:00 | 441.3 | 175.5 | 128.7539 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.7461 | 0 | 27 | 0 | 441.3
2023-01-07 07:00 | 7:00 | 431.5 | 175.5 | 128.5112 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 12.244 | 0 | 9.3448 | 0 | 16.6 | 0 | 431.5
2023-01-07 08:00 | 8:00 | 446.6 | 175.5 | 123.1938 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 63.3394 | 0 | 9.2668 | 0 | 6.4 | 0 | 446.6
2023-01-07 09:00 | 9:00 | 439.7 | 175.5 | 86.291 | 29.6 | 4.2 | 28.3 | 102.9223 | 0 | 12.8867 | 0 | 0 | 0 | 439.7
2023-01-07 10:00 | 10:00 | 416.5 | 175.5 | 73.2 | 25 | 4.2 | 28.3 | 125.8385 | 0 | 9.3832 | 0 | 0 | -24.9217 | 416.5
2023-01-07 11:00 | 11:00 | 396.3 | 175.5 | 72.8 | 25 | 4.2 | 28.3 | 135.4917 | 0 | 8.4491 | 0 | 0 | -53.4408 | 396.3
2023-01-07 12:00 | 12:00 | 373.8 | 175.5 | 72.4 | 25 | 4.2 | 28.3 | 128.1527 | 0 | 8.1383 | 0 | 0 | -67.891 | 373.8
2023-01-07 13:00 | 13:00 | 376.3 | 175.5 | 72.4 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 105.4167 | 0 | 9.0324 | 0 | 0 | -46.6491 | 376.3
2023-01-07 14:00 | 14:00 | 391.6 | 175.5 | 95.8688 | 31.2 | 4.2 | 28.3 | 63.4466 | 0 | 9.7337 | 0 | 0 | -16.6491 | 391.6
2023-01-07 15:00 | 15:00 | 418.6 | 175.5 | 122.8681 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 15.9117 | 0 | 11.7202 | 0 | 6.4 | 0 | 418.6
2023-01-07 16:00 | 16:00 | 435.9 | 175.5 | 128.5984 | 63.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 8.5652 | 0 | 27 | 0 | 435.9
2023-01-07 17:00 | 17:00 | 447.9 | 175.5 | 128.9446 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 6.619 | 0 | 32.1 | 0 | 447.9
2023-01-07 18:00 | 18:00 | 446.9 | 175.5 | 128.7866 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.8134 | 0 | 31.1 | 0 | 446.9
2023-01-07 19:00 | 19:00 | 436.2 | 175.5 | 128.5961 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.9039 | 0 | 27 | 0 | 436.2
2023-01-07 20:00 | 20:00 | 424.8 | 175.5 | 128.465 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.135 | 0 | 22.5 | 0 | 424.8
2023-01-07 21:00 | 21:00 | 416.3 | 175.5 | 128.2522 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.4478 | 0 | 27 | 0 | 416.3
2023-01-07 22:00 | 22:00 | 401.8 | 175.5 | 127.9125 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.1875 | 0 | 21.5 | 0 | 401.8
2023-01-07 23:00 | 23:00 | 416.5 | 175.5 | 128.2289 | 41.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.0711 | 0 | 27 | 0 | 416.5
2023-01-08 | 0:00 | 416 | 175.5 | 128.2473 | 45.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.9527 | 0 | 22.3 | 0 | 416
2023-01-08 01:00 | 1:00 | 431.6 | 175.5 | 128.5647 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.8353 | 0 | 24.7 | 0 | 431.6
2023-01-08 02:00 | 2:00 | 443.6 | 175.5 | 128.8664 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.5336 | 0 | 24.7 | 0 | 443.6
2023-01-08 03:00 | 3:00 | 458.9 | 175.5 | 129.1664 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.5336 | 0 | 31.9 | 0 | 458.9
2023-01-08 04:00 | 4:00 | 463.8 | 175.5 | 129.228 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.872 | 0 | 37.4 | 0 | 463.8
2023-01-08 05:00 | 5:00 | 450 | 175.5 | 128.9431 | 69.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.1569 | 0 | 24.7 | 0 | 450
2023-01-08 06:00 | 6:00 | 443.8 | 175.5 | 128.8169 | 60.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.8831 | 0 | 24.7 | 0 | 443.8
2023-01-08 07:00 | 7:00 | 421.2 | 175.5 | 123.0093 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 12.1712 | 0 | 21.2195 | 0 | 6.4 | 0 | 421.2
2023-01-08 08:00 | 8:00 | 416.1 | 175.5 | 102.0003 | 29.4 | 4.2 | 28.3 | 58.5549 | 0 | 18.1448 | 0 | 0 | 0 | 416.1
2023-01-08 09:00 | 9:00 | 403.8 | 175.5 | 73 | 24.3 | 4.2 | 28.3 | 96.1473 | 0 | 13.5884 | 0 | 0 | -11.2357 | 403.8
2023-01-08 10:00 | 10:00 | 382.2 | 175.5 | 72.5 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 129.2188 | -23.8938 | 12.8107 | 0 | 0 | -41.2357 | 382.2
2023-01-08 11:00 | 11:00 | 366.3 | 175.5 | 72.2 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 139.4487 | -23.5047 | 13.356 | 0 | 0 | -68 | 366.3
2023-01-08 12:00 | 12:00 | 353.4 | 175.5 | 72 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 130.6471 | -31.5682 | 17.5211 | 0 | 0 | -68 | 353.4
2023-01-08 13:00 | 13:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 105.0453 | -9.6203 | 19.975 | 0 | 0 | -68 | 352.7
2023-01-08 14:00 | 14:00 | 359.4 | 175.5 | 76.3632 | 28.5 | 4.2 | 28.3 | 66.276 | 0 | 18.2608 | 0 | 0 | -38 | 359.4
2023-01-08 15:00 | 15:00 | 386.2 | 175.5 | 114.4004 | 31.1 | 4.2 | 28.3 | 16.4047 | 0 | 19.1949 | 0 | 5.1 | -8 | 386.2
2023-01-08 16:00 | 16:00 | 413.2 | 175.5 | 128.2601 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 16.7035 | 0 | 11.1 | 0 | 413.2
2023-01-08 17:00 | 17:00 | 433.7 | 175.5 | 128.622 | 59.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.278 | 0 | 24.7 | 0 | 433.7
2023-01-08 18:00 | 18:00 | 436.1 | 175.5 | 128.6332 | 61.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.6668 | 0 | 24.7 | 0 | 436.1
2023-01-08 19:00 | 19:00 | 430.3 | 175.5 | 128.4768 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.8232 | 0 | 24.7 | 0 | 430.3
2023-01-08 20:00 | 20:00 | 424.5 | 175.5 | 128.4198 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.6802 | 0 | 24.7 | 0 | 424.5
2023-01-08 21:00 | 21:00 | 416.9 | 175.5 | 128.2267 | 45.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.4733 | 0 | 24.7 | 0 | 416.9
2023-01-08 22:00 | 22:00 | 397.7 | 175.5 | 127.9043 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.6957 | 0 | 16.6 | 0 | 397.7
2023-01-08 23:00 | 23:00 | 408.6 | 175.5 | 128.1529 | 32 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.5471 | 0 | 23.9 | 0 | 408.6
2023-01-09 | 0:00 | 402.9 | 175.5 | 106.0615 | 61 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.8385 | 0 | 0 | 0 | 402.9
2023-01-09 01:00 | 1:00 | 415.3 | 175.5 | 106.2642 | 67.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.8358 | 0 | 0 | 0 | 415.3
2023-01-09 02:00 | 2:00 | 430.8 | 175.5 | 107.5862 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.7138 | 0 | 0 | 0 | 430.8
2023-01-09 03:00 | 3:00 | 443.5 | 175.5 | 107.8633 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.8367 | 0 | 2.3 | 0 | 443.5
2023-01-09 04:00 | 4:00 | 452.4 | 175.5 | 111.2332 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.6668 | 0 | 6 | 0 | 452.4
2023-01-09 05:00 | 5:00 | 443.4 | 175.5 | 106.8585 | 70.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.7415 | 0 | 0 | 0 | 443.4
2023-01-09 06:00 | 6:00 | 437.1 | 175.5 | 106.6496 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.5504 | 0 | 0 | 0 | 437.1
2023-01-09 07:00 | 7:00 | 419.5 | 175.5 | 99.9594 | 50.2 | 4.2 | 28.3 | 7.3754 | 0 | 53.9652 | 0 | 0 | 0 | 419.5
2023-01-09 08:00 | 8:00 | 429.5 | 175.5 | 102.3807 | 26.1 | 4.2 | 28.3 | 42.8689 | 0 | 50.1504 | 0 | 0 | 0 | 429.5
2023-01-09 09:00 | 9:00 | 423.7 | 175.5 | 78.1941 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 71.0498 | 0 | 41.8561 | 0 | 0 | 0 | 423.7
2023-01-09 10:00 | 10:00 | 402.5 | 175.5 | 72.9 | 25.1 | 4.2 | 28.3 | 101.3161 | 0 | 40.6892 | 0 | -23.5 | -22.0053 | 402.5
2023-01-09 11:00 | 11:00 | 381.6 | 175.5 | 72.5 | 25.1 | 4.2 | 28.3 | 113.1994 | -6.276 | 44.5819 | 0 | -23.5 | -52.0053 | 381.6
2023-01-09 12:00 | 12:00 | 372.9 | 175.5 | 72.4 | 25.1 | 4.2 | 28.3 | 109.4466 | 0 | 44.8548 | 0 | -23.7 | -63.2014 | 372.9
2023-01-09 13:00 | 13:00 | 389.8 | 175.5 | 78.6448 | 25.6 | 4.2 | 28.3 | 83.1721 | 0 | 51.0845 | 0 | -23.5 | -33.2014 | 389.8
2023-01-09 14:00 | 14:00 | 408.2 | 175.5 | 73.9047 | 28.8 | 4.2 | 28.3 | 43.7329 | 0 | 56.9638 | 0 | 0 | -3.2014 | 408.2
2023-01-09 15:00 | 15:00 | 423.2 | 175.5 | 105.7661 | 35.4 | 4.2 | 28.3 | 8.1541 | 0 | 65.8798 | 0 | 0 | 0 | 423.2
2023-01-09 16:00 | 16:00 | 433.9 | 175.5 | 106.6651 | 45.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.4349 | 0 | 0 | 0 | 433.9
2023-01-09 17:00 | 17:00 | 453.7 | 175.5 | 107.0642 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 83.323 | 0 | 0 | 0 | 453.7
2023-01-09 18:00 | 18:00 | 458.6 | 175.5 | 107.1586 | 55.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.8414 | 0 | 0 | 0 | 458.6
2023-01-09 19:00 | 19:00 | 447.1 | 175.5 | 106.1551 | 45.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.6449 | 0 | 0 | 0 | 447.1
2023-01-09 20:00 | 20:00 | 442.7 | 175.5 | 106.9069 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.5931 | 0 | 0 | 0 | 442.7
2023-01-09 21:00 | 21:00 | 439.6 | 175.5 | 106.7499 | 37.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.4501 | 0 | 0 | 0 | 439.6
2023-01-09 22:00 | 22:00 | 419.8 | 175.5 | 99.1318 | 28.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.8682 | 0 | 0 | 0 | 419.8
2023-01-09 23:00 | 23:00 | 425.5 | 175.5 | 106.0042 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.1958 | 0 | 0 | 0 | 425.5
2023-01-10 | 0:00 | 420.1 | 175.5 | 95.0151 | 29.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.6849 | 0 | 0 | 0 | 420.1
2023-01-10 01:00 | 1:00 | 437.2 | 175.5 | 106 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 437.2
2023-01-10 02:00 | 2:00 | 454.9 | 175.5 | 112.1151 | 40.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.6849 | 0 | 6.3 | 0 | 454.9
2023-01-10 03:00 | 3:00 | 466.7 | 175.5 | 112.3357 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.1643 | 0 | 6.4 | 0 | 466.7
2023-01-10 04:00 | 4:00 | 471.6 | 175.5 | 112.4013 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.3987 | 0 | 6.5 | 0 | 471.6
2023-01-10 05:00 | 5:00 | 469.2 | 175.5 | 117.2167 | 61.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.5833 | 0 | 0 | 0 | 469.2
2023-01-10 06:00 | 6:00 | 476.7 | 175.5 | 118.9405 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.4595 | 0 | 0 | 0 | 476.7
2023-01-10 07:00 | 7:00 | 468.2 | 175.5 | 117.2078 | 63 | 4.2 | 28.3 | 7.3754 | 0 | 72.6168 | 0 | 0 | 0 | 468.2
2023-01-10 08:00 | 8:00 | 492.8 | 175.5 | 119.3292 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 36.9337 | 0 | 71.8371 | 0 | 0 | 0 | 492.8
2023-01-10 09:00 | 9:00 | 502.3 | 175.5 | 117.7727 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 59.8498 | 0 | 71.8775 | 0 | 0 | 0 | 502.3
2023-01-10 10:00 | 10:00 | 492.9 | 175.5 | 105.9568 | 25.4 | 4.2 | 28.3 | 73.5677 | 0 | 79.9755 | 0 | 0 | 0 | 492.9
2023-01-10 11:00 | 11:00 | 484.3 | 175.5 | 85.1 | 25.7 | 4.2 | 28.3 | 77.4283 | 0 | 93.3294 | 0 | 0 | -5.2577 | 484.3
2023-01-10 12:00 | 12:00 | 460.1 | 175.5 | 84.6 | 25.7 | 4.2 | 28.3 | 76.6007 | 0 | 100.1048 | 0 | -15.8 | -19.1055 | 460.1
2023-01-10 13:00 | 13:00 | 467.1 | 175.5 | 84.7 | 25.7 | 4.2 | 28.3 | 69.5142 | 0 | 107.9323 | 0 | -9.6 | -19.1465 | 467.1
2023-01-10 14:00 | 14:00 | 476.5 | 175.5 | 90.5645 | 30.2 | 4.2 | 28.3 | 43.5415 | 0 | 104.194 | 0 | 0 | 0 | 476.5
2023-01-10 15:00 | 15:00 | 490.7 | 175.5 | 111.2873 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 10.9958 | 0 | 105.5169 | 0 | 0 | 0 | 490.7
2023-01-10 16:00 | 16:00 | 498 | 175.5 | 119.4306 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.1694 | 0 | 0 | 0 | 498
2023-01-10 17:00 | 17:00 | 499.2 | 175.5 | 119.4755 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 105.0117 | 0 | 0 | 0 | 499.2
2023-01-10 18:00 | 18:00 | 492.8 | 175.5 | 117.7408 | 54.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.7592 | 0 | 0 | 0 | 492.8
2023-01-10 19:00 | 19:00 | 475.3 | 175.5 | 118.9883 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 100.6117 | 0 | 0 | 0 | 475.3
2023-01-10 20:00 | 20:00 | 464.5 | 175.5 | 118.7426 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.5574 | 0 | 0 | 0 | 464.5
2023-01-10 21:00 | 21:00 | 454.1 | 175.5 | 118.6074 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.5926 | 0 | 2 | 0 | 454.1
2023-01-10 22:00 | 22:00 | 425.7 | 175.5 | 110.1861 | 40.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.8139 | 0 | 0 | 0 | 425.7
2023-01-10 23:00 | 23:00 | 429.2 | 175.5 | 116.4396 | 27.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.8604 | 0 | 0 | 0 | 429.2
2023-01-11 | 0:00 | 420.2 | 175.5 | 100.318 | 26.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.582 | 0 | 0 | 0 | 420.2
2023-01-11 01:00 | 1:00 | 435.3 | 175.5 | 104.8194 | 29.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.9806 | 0 | 0 | 0 | 435.3
2023-01-11 02:00 | 2:00 | 450.6 | 175.5 | 118.5013 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.3987 | 0 | 1.1 | 0 | 450.6
2023-01-11 03:00 | 3:00 | 461.5 | 175.5 | 118.6905 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.3095 | 0 | 5.9 | 0 | 461.5
2023-01-11 04:00 | 4:00 | 465.7 | 175.5 | 118.762 | 46.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.438 | 0 | 5.9 | 0 | 465.7
2023-01-11 05:00 | 5:00 | 465.5 | 175.5 | 118.74 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.96 | 0 | 3.1 | 0 | 465.5
2023-01-11 06:00 | 6:00 | 475.5 | 175.5 | 118.977 | 63.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.923 | 0 | 5.9 | 0 | 475.5
2023-01-11 07:00 | 7:00 | 470.9 | 175.5 | 118.8756 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 8.8493 | 0 | 80.6751 | 0 | 0.8 | 0 | 470.9
2023-01-11 08:00 | 8:00 | 498.7 | 175.5 | 119.5139 | 38.6 | 4.2 | 28.3 | 42.4503 | 0 | 88.0358 | 0 | 2.1 | 0 | 498.7
2023-01-11 09:00 | 9:00 | 499.6 | 175.5 | 106.6045 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 67.4165 | 0 | 92.279 | 0 | 0 | 0 | 499.6
2023-01-11 10:00 | 10:00 | 481.7 | 175.5 | 85 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 81.3617 | 0 | 99.5996 | 0 | 0 | -17.5613 | 481.7
2023-01-11 11:00 | 11:00 | 464.3 | 175.5 | 84.7 | 25.8 | 4.2 | 28.3 | 84.9113 | 0 | 108.8664 | 0 | -23.5 | -24.4777 | 464.3
2023-01-11 12:00 | 12:00 | 435 | 175.5 | 73.6 | 25.8 | 4.2 | 28.3 | 88.7119 | 0 | 107.9703 | 0 | -23.5 | -45.5822 | 435
2023-01-11 13:00 | 13:00 | 441.4 | 175.5 | 73.7 | 25.8 | 4.2 | 28.3 | 81.1216 | 0 | 95.2376 | 0 | -23.3 | -19.1592 | 441.4
2023-01-11 14:00 | 14:00 | 437.8 | 175.5 | 79.7338 | 26.3 | 4.2 | 28.3 | 51.8506 | 0 | 71.9156 | 0 | 0 | 0 | 437.8
2023-01-11 15:00 | 15:00 | 449.4 | 175.5 | 98.3973 | 61.8 | 4.2 | 28.3 | 13.9216 | 0 | 67.2811 | 0 | 0 | 0 | 449.4
2023-01-11 16:00 | 16:00 | 467.8 | 175.5 | 112.4028 | 75.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 59.2608 | 0 | 12.8 | 0 | 467.8
2023-01-11 17:00 | 17:00 | 472.8 | 175.5 | 112.4661 | 75.3 | 4.2 | 28.3 | 0.1201 | 0 | 51.5138 | 0 | 25.4 | 0 | 472.8
2023-01-11 18:00 | 18:00 | 464.2 | 175.5 | 112.3331 | 75.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.8669 | 0 | 22.7 | 0 | 464.2
2023-01-11 19:00 | 19:00 | 451.1 | 175.5 | 112.022 | 75.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.078 | 0 | 14.7 | 0 | 451.1
2023-01-11 20:00 | 20:00 | 432.6 | 175.5 | 111.6707 | 72.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.2293 | 0 | 12.4 | 0 | 432.6
2023-01-11 21:00 | 21:00 | 418.6 | 175.5 | 111.4163 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.9837 | 0 | 12.3 | 0 | 418.6
2023-01-11 22:00 | 22:00 | 395.5 | 175.5 | 104.8495 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.2505 | 0 | 0 | 0 | 395.5
2023-01-11 23:00 | 23:00 | 404.3 | 175.5 | 111.0947 | 33 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.5053 | 0 | 10.7 | 0 | 404.3
2023-01-12 | 0:00 | 395.5 | 175.5 | 108.8685 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.8315 | 0 | 6 | 0 | 395.5
2023-01-12 01:00 | 1:00 | 407.9 | 175.5 | 111.1823 | 36.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.8177 | 0 | 10.1 | 0 | 407.9
2023-01-12 02:00 | 2:00 | 421.3 | 175.5 | 111.441 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.059 | 0 | 10.1 | 0 | 421.3
2023-01-12 03:00 | 3:00 | 434.1 | 175.5 | 111.6552 | 45.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.1448 | 0 | 10.2 | 0 | 434.1
2023-01-12 04:00 | 4:00 | 440.7 | 175.5 | 111.7608 | 51.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.3392 | 0 | 10.2 | 0 | 440.7
2023-01-12 05:00 | 5:00 | 436.3 | 175.5 | 111.6577 | 53.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.6423 | 0 | 10.2 | 0 | 436.3
2023-01-12 06:00 | 6:00 | 441 | 175.5 | 111.7496 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.5504 | 0 | 10.2 | 0 | 441
2023-01-12 07:00 | 7:00 | 441 | 175.5 | 111.7942 | 46.5 | 4.2 | 28.3 | 10.6721 | 0 | 55.1337 | 0 | 8.9 | 0 | 441
2023-01-12 08:00 | 8:00 | 457.9 | 175.5 | 106.4608 | 33 | 4.2 | 28.3 | 60.1724 | 0 | 50.2668 | 0 | 0 | 0 | 457.9
2023-01-12 09:00 | 9:00 | 442.4 | 175.5 | 73.7 | 25.1 | 4.2 | 28.3 | 108.4749 | 0 | 56.3806 | 0 | -10.1 | -19.1555 | 442.4
2023-01-12 10:00 | 10:00 | 426 | 175.5 | 73.4 | 25.1 | 4.2 | 28.3 | 144.148 | -17.6972 | 67.2047 | 0 | -25 | -49.1555 | 426
2023-01-12 11:00 | 11:00 | 413.3 | 175.5 | 73.2 | 25.6 | 4.2 | 28.3 | 159.8581 | 0 | 65.413 | 0 | -46.5 | -72.2711 | 413.3
2023-01-12 12:00 | 12:00 | 387.8 | 175.5 | 72.7 | 25.6 | 4.2 | 28.3 | 151.824 | 0 | 60.8186 | 0 | -58.9 | -72.2426 | 387.8
2023-01-12 13:00 | 13:00 | 393.9 | 175.5 | 72.8 | 25.6 | 4.2 | 28.3 | 126.0786 | 0 | 51.4353 | 0 | -25 | -65.0139 | 393.9
2023-01-12 14:00 | 14:00 | 394.4 | 175.5 | 88.6756 | 26.1 | 4.2 | 28.3 | 78.9874 | 0 | 41.3509 | 0 | -13.7 | -35.0139 | 394.4
2023-01-12 15:00 | 15:00 | 416.2 | 175.5 | 95.079 | 60.8 | 4.2 | 28.3 | 22.2922 | 0 | 35.0427 | 0 | 0 | -5.0139 | 416.2
2023-01-12 16:00 | 16:00 | 445 | 175.5 | 111.9389 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0964 | 0 | 26.1647 | 0 | 24.5 | 0 | 445
2023-01-12 17:00 | 17:00 | 457.4 | 175.5 | 112.0939 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.2061 | 0 | 39.8 | 0 | 457.4
2023-01-12 18:00 | 18:00 | 453.3 | 175.5 | 112.0608 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.7392 | 0 | 36.2 | 0 | 453.3
2023-01-12 19:00 | 19:00 | 440.7 | 175.5 | 111.7448 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.8552 | 0 | 23.8 | 0 | 440.7
2023-01-12 20:00 | 20:00 | 427.9 | 175.5 | 111.55 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.35 | 0 | 11.7 | 0 | 427.9
2023-01-12 21:00 | 21:00 | 415.3 | 175.5 | 107.2336 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.2664 | 0 | 4.5 | 0 | 415.3
2023-01-12 22:00 | 22:00 | 394.7 | 175.5 | 106.9134 | 42.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.1866 | 0 | 3.1 | 0 | 394.7
2023-01-12 23:00 | 23:00 | 399 | 175.5 | 111.0081 | 30.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.0919 | 0 | 10.2 | 0 | 399
2023-01-13 | 0:00 | 393.2 | 175.5 | 92.5849 | 44.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.5151 | 0 | 0 | 0 | 393.2
2023-01-13 01:00 | 1:00 | 407 | 175.5 | 84.6814 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.4186 | 0 | 0 | 0 | 407
2023-01-13 02:00 | 2:00 | 425.3 | 175.5 | 91.6896 | 71.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.5104 | 0 | 0 | 0 | 425.3
2023-01-13 03:00 | 3:00 | 436.6 | 175.5 | 106.341 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.659 | 0 | 0 | 0 | 436.6
2023-01-13 04:00 | 4:00 | 443.7 | 175.5 | 106.4712 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.6288 | 0 | 0 | 0 | 443.7
2023-01-13 05:00 | 5:00 | 441 | 175.5 | 103.0224 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.0776 | 0 | 0 | 0 | 441
2023-01-13 06:00 | 6:00 | 444.3 | 175.5 | 95.6163 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.7837 | 0 | 0 | 0 | 444.3
2023-01-13 07:00 | 7:00 | 436.9 | 175.5 | 78.5171 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 12.6514 | 0 | 80.8315 | 0 | 0 | 0 | 436.9
2023-01-13 08:00 | 8:00 | 454.2 | 175.5 | 74 | 31.5 | 4.2 | 28.3 | 61.0728 | 0 | 83.5958 | 0 | 0 | -3.9686 | 454.2
2023-01-13 09:00 | 9:00 | 451.2 | 175.5 | 73.9 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 96.7824 | 0 | 86.36 | 0 | -19.9 | -19.1424 | 451.2
2023-01-13 10:00 | 10:00 | 448.7 | 175.5 | 73.9 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 114.1111 | 0 | 93.2134 | 0 | -23.5 | -42.2245 | 448.7
2023-01-13 11:00 | 11:00 | 452.8 | 175.5 | 74 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 112.4919 | 0 | 91.1505 | 0 | -23.5 | -34.5424 | 452.8
2023-01-13 12:00 | 12:00 | 433 | 175.5 | 73.6 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 97.0948 | 0 | 86.6725 | 0 | -23.5 | -34.0673 | 433
2023-01-13 13:00 | 13:00 | 448.1 | 175.5 | 73.9 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 69.0104 | 0 | 91.0724 | 0 | 0 | -19.0828 | 448.1
2023-01-13 14:00 | 14:00 | 442.2 | 175.5 | 76.3722 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 40.3869 | 0 | 92.2409 | 0 | 0 | 0 | 442.2
2023-01-13 15:00 | 15:00 | 435.2 | 175.5 | 82.2365 | 37.7 | 4.2 | 28.3 | 11.9075 | 0 | 95.356 | 0 | 0 | 0 | 435.2
2023-01-13 16:00 | 16:00 | 448.7 | 175.5 | 94.1709 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 98.7819 | 0 | 0 | 0 | 448.7
2023-01-13 17:00 | 17:00 | 446.1 | 175.5 | 94.1007 | 48 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 95.9393 | 0 | 0 | 0 | 446.1
2023-01-13 18:00 | 18:00 | 433.9 | 175.5 | 90.0142 | 38 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.8858 | 0 | 0 | 0 | 433.9
2023-01-13 19:00 | 19:00 | 421.6 | 175.5 | 93.584 | 33.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.516 | 0 | 0 | 0 | 421.6
2023-01-13 20:00 | 20:00 | 405.3 | 175.5 | 93.2668 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.3332 | 0 | 0 | 0 | 405.3
2023-01-13 21:00 | 21:00 | 388.4 | 175.5 | 92.9146 | 26.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.2854 | 0 | 0 | 0 | 388.4
2023-01-13 22:00 | 22:00 | 367.2 | 175.5 | 80.7745 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.2255 | 0 | 0 | 0 | 367.2
2023-01-13 23:00 | 23:00 | 374.1 | 175.5 | 90.8276 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.0724 | 0 | 0 | 0 | 374.1
2023-01-14 | 0:00 | 369.5 | 175.5 | 84.7194 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.9806 | 0 | 0 | 0 | 369.5
2023-01-14 01:00 | 1:00 | 383.3 | 175.5 | 98.9102 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.5898 | 0 | 0 | 0 | 383.3
2023-01-14 02:00 | 2:00 | 395.3 | 175.5 | 102.4677 | 26.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.1323 | 0 | 0 | 0 | 395.3
2023-01-14 03:00 | 3:00 | 403.3 | 175.5 | 93.7927 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.7073 | 0 | 0 | 0 | 403.3
2023-01-14 04:00 | 4:00 | 408.8 | 175.5 | 102.8431 | 37.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.1569 | 0 | 0 | 0 | 408.8
2023-01-14 05:00 | 5:00 | 401.1 | 175.5 | 102.6172 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.7828 | 0 | 0 | 0 | 401.1
2023-01-14 06:00 | 6:00 | 392.1 | 175.5 | 102.4116 | 27.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.5884 | 0 | 0 | 0 | 392.1
2023-01-14 07:00 | 7:00 | 392.7 | 175.5 | 100.319 | 26.5 | 4.2 | 28.3 | 9.3659 | 0 | 48.5151 | 0 | 0 | 0 | 392.7
2023-01-14 08:00 | 8:00 | 433.7 | 175.5 | 103.2442 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 41.4899 | 0 | 44.4659 | 0 | 0 | 0 | 433.7
2023-01-14 09:00 | 9:00 | 447.6 | 175.5 | 103.6111 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 54.0571 | 0 | 43.5318 | 0 | 0 | 0 | 447.6
2023-01-14 10:00 | 10:00 | 439.9 | 175.5 | 103.4037 | 33.4 | 4.2 | 28.3 | 54.8359 | 0 | 40.2604 | 0 | 0 | 0 | 439.9
2023-01-14 11:00 | 11:00 | 432.5 | 175.5 | 97.4645 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 58.7821 | 0 | 43.4534 | 0 | 0 | 0 | 432.5
2023-01-14 12:00 | 12:00 | 420.2 | 175.5 | 84.5113 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 54.1412 | 0 | 48.7475 | 0 | 0 | 0 | 420.2
2023-01-14 13:00 | 13:00 | 419.5 | 175.5 | 93.5675 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 44.9682 | 0 | 48.1643 | 0 | 0 | 0 | 419.5
2023-01-14 14:00 | 14:00 | 415.9 | 175.5 | 94.7359 | 42 | 4.2 | 28.3 | 26.6202 | 0 | 44.5439 | 0 | 0 | 0 | 415.9
2023-01-14 15:00 | 15:00 | 415.1 | 175.5 | 99.9395 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 7.3389 | 0 | 45.3216 | 0 | 0 | 0 | 415.1
2023-01-14 16:00 | 16:00 | 422.6 | 175.5 | 100.0246 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 47.4626 | 0 | 0 | 0 | 422.6
2023-01-14 17:00 | 17:00 | 432.8 | 175.5 | 105.9938 | 70.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 47.9698 | 0 | 0 | 0 | 432.8
2023-01-14 18:00 | 18:00 | 432 | 175.5 | 105.1525 | 65.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.1475 | 0 | 0 | 0 | 432
2023-01-14 19:00 | 19:00 | 422.3 | 175.5 | 101.6434 | 56.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.4566 | 0 | 0 | 0 | 422.3
2023-01-14 20:00 | 20:00 | 415 | 175.5 | 102.422 | 59.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.478 | 0 | 0 | 0 | 415
2023-01-14 21:00 | 21:00 | 402.9 | 175.5 | 102.1836 | 56 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.7164 | 0 | 0 | 0 | 402.9
2023-01-14 22:00 | 22:00 | 387.5 | 175.5 | 93.2629 | 46.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.6371 | 0 | 0 | 0 | 387.5
2023-01-14 23:00 | 23:00 | 399.6 | 175.5 | 98.353 | 59.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.447 | 0 | 0 | 0 | 399.6
2023-01-15 | 0:00 | 398.2 | 175.5 | 110.9625 | 32.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.1375 | 0 | 16.4 | 0 | 398.2
2023-01-15 01:00 | 1:00 | 413.3 | 175.5 | 111.287 | 47.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.413 | 0 | 22.3 | 0 | 413.3
2023-01-15 02:00 | 2:00 | 428.9 | 175.5 | 111.6172 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.5828 | 0 | 29.4 | 0 | 428.9
2023-01-15 03:00 | 3:00 | 437.5 | 175.5 | 111.8199 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.1801 | 0 | 29.4 | 0 | 437.5
2023-01-15 04:00 | 4:00 | 442.5 | 175.5 | 111.8418 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.5582 | 0 | 29.4 | 0 | 442.5
2023-01-15 05:00 | 5:00 | 434 | 175.5 | 111.6434 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.8566 | 0 | 29.5 | 0 | 434
2023-01-15 06:00 | 6:00 | 422.1 | 175.5 | 111.4021 | 55 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.2979 | 0 | 26.4 | 0 | 422.1
2023-01-15 07:00 | 7:00 | 404.2 | 175.5 | 111.1135 | 42 | 4.2 | 28.3 | 7.0752 | 0 | 23.7113 | 0 | 12.3 | 0 | 404.2
2023-01-15 08:00 | 8:00 | 417.1 | 175.5 | 107.4934 | 32.7 | 4.2 | 28.3 | 37.3651 | 0 | 25.5415 | 0 | 6 | 0 | 417.1
2023-01-15 09:00 | 9:00 | 420.3 | 175.5 | 105.6259 | 25 | 4.2 | 28.3 | 57.6904 | 0 | 23.9837 | 0 | 0 | 0 | 420.3
2023-01-15 10:00 | 10:00 | 409.2 | 175.5 | 77.658 | 25.5 | 4.2 | 28.3 | 78.3399 | 0 | 19.7021 | 0 | 0 | 0 | 409.2
2023-01-15 11:00 | 11:00 | 405 | 175.5 | 73 | 25.5 | 4.2 | 28.3 | 92.3339 | 0 | 15.9258 | 0 | 0 | -9.7597 | 405
2023-01-15 12:00 | 12:00 | 399 | 175.5 | 72.9 | 25.5 | 4.2 | 28.3 | 87.0343 | 0 | 15.6914 | 0 | 0 | -10.1257 | 399
2023-01-15 13:00 | 13:00 | 391 | 175.5 | 72.7 | 26 | 4.2 | 28.3 | 75.4506 | 0 | 16.8599 | 0 | 0 | -8.0105 | 391
2023-01-15 14:00 | 14:00 | 387.8 | 175.5 | 88.4014 | 29.2 | 4.2 | 28.3 | 48.4938 | 0 | 13.7048 | 0 | 0 | 0 | 387.8
2023-01-15 15:00 | 15:00 | 405.7 | 175.5 | 111.1089 | 46 | 4.2 | 28.3 | 9.941 | 0 | 14.2501 | 0 | 16.4 | 0 | 405.7
2023-01-15 16:00 | 16:00 | 421.7 | 175.5 | 111.3713 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 16.7815 | 0 | 25.8 | 0 | 421.7
2023-01-15 17:00 | 17:00 | 443.4 | 175.5 | 111.8527 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 24.3345 | 0 | 29.5 | 0 | 443.4
2023-01-15 18:00 | 18:00 | 444.2 | 175.5 | 111.9422 | 61.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.7578 | 0 | 29.4 | 0 | 444.2
2023-01-15 19:00 | 19:00 | 439.1 | 175.5 | 111.8104 | 58 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.8896 | 0 | 29.4 | 0 | 439.1
2023-01-15 20:00 | 20:00 | 434.4 | 175.5 | 111.7055 | 48.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.7945 | 0 | 29.4 | 0 | 434.4
2023-01-15 21:00 | 21:00 | 429.2 | 175.5 | 111.5645 | 45.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.5355 | 0 | 29.5 | 0 | 429.2
2023-01-15 22:00 | 22:00 | 419.4 | 175.5 | 111.3805 | 52.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.0195 | 0 | 17.1 | 0 | 419.4
2023-01-15 23:00 | 23:00 | 441.2 | 175.5 | 111.8146 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.0854 | 0 | 29.4 | 0 | 441.2
2023-01-16 | 0:00 | 436.2 | 175.5 | 155.3949 | 46.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.8051 | 0 | 4.6 | 0 | 436.2
2023-01-16 01:00 | 1:00 | 450.4 | 175.5 | 162.6048 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.8952 | 0 | 0.5 | 0 | 450.4
2023-01-16 02:00 | 2:00 | 463.3 | 175.5 | 162.8645 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.5355 | 0 | 0.5 | 0 | 463.3
2023-01-16 03:00 | 3:00 | 477.9 | 175.5 | 163.2401 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.0599 | 0 | 0.5 | 0 | 477.9
2023-01-16 04:00 | 4:00 | 482.6 | 175.5 | 163.2935 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.4065 | 0 | 0.5 | 0 | 482.6
2023-01-16 05:00 | 5:00 | 482.8 | 175.5 | 163.2793 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.3207 | 0 | 0.5 | 0 | 482.8
2023-01-16 06:00 | 6:00 | 489.7 | 175.5 | 163.3784 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.3216 | 0 | 0.5 | 0 | 489.7
2023-01-16 07:00 | 7:00 | 484.3 | 175.5 | 163.3514 | 67 | 4.2 | 28.3 | 1.6063 | 0 | 43.8423 | 0 | 0.5 | 0 | 484.3
2023-01-16 08:00 | 8:00 | 513.9 | 175.5 | 167.4615 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 6.9916 | 0 | 42.2469 | 0 | 14.9 | 0 | 513.9
2023-01-16 09:00 | 9:00 | 529.7 | 175.5 | 167.8063 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 9.8445 | 0 | 45.0492 | 0 | 24.7 | 0 | 529.7
2023-01-16 10:00 | 10:00 | 516 | 175.5 | 166.4377 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 10.5756 | 0 | 58.2867 | 0 | 0.5 | 0 | 516
2023-01-16 11:00 | 11:00 | 492.5 | 175.5 | 150.2528 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 11.2359 | 0 | 60.3113 | 0 | 0.5 | 0 | 492.5
2023-01-16 12:00 | 12:00 | 459.5 | 175.5 | 130.6901 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 12.1111 | 0 | 76.8988 | 0 | 0 | 0 | 459.5
2023-01-16 13:00 | 13:00 | 466 | 175.5 | 136.4044 | 26.1 | 4.2 | 28.3 | 12.8791 | 0 | 82.1165 | 0 | 0.5 | 0 | 466
2023-01-16 14:00 | 14:00 | 472.6 | 175.5 | 130.7745 | 29.3 | 4.2 | 28.3 | 9.3659 | 0 | 95.1596 | 0 | 0 | 0 | 472.6
2023-01-16 15:00 | 15:00 | 491.8 | 175.5 | 141.984 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 2.303 | 0 | 106.413 | 0 | 0.5 | 0 | 491.8
2023-01-16 16:00 | 16:00 | 496 | 175.5 | 151.8945 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 102.7927 | 0 | 0.5 | 0 | 496
2023-01-16 17:00 | 17:00 | 502.7 | 175.5 | 163.7768 | 35.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 95.1996 | 0 | 0.5 | 0 | 502.7
2023-01-16 18:00 | 18:00 | 500 | 175.5 | 163.6436 | 41.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.5564 | 0 | 0.5 | 0 | 500
2023-01-16 19:00 | 19:00 | 482.1 | 175.5 | 154.284 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.516 | 0 | 0.5 | 0 | 482.1
2023-01-16 20:00 | 20:00 | 473.4 | 175.5 | 150.2564 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.8436 | 0 | 0.5 | 0 | 473.4
2023-01-16 21:00 | 21:00 | 464.2 | 175.5 | 151.7241 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.1759 | 0 | 0.5 | 0 | 464.2
2023-01-16 22:00 | 22:00 | 443.2 | 175.5 | 124.8793 | 29.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.5207 | 0 | 0.5 | 0 | 443.2
2023-01-16 23:00 | 23:00 | 452.5 | 175.5 | 136.2078 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.9922 | 0 | 0.5 | 0 | 452.5
2023-01-17 | 0:00 | 448.5 | 175.5 | 144.0788 | 33 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.9212 | 0 | 0.5 | 0 | 448.5
2023-01-17 01:00 | 1:00 | 465.9 | 175.5 | 158.2858 | 33 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.1142 | 0 | 0.5 | 0 | 465.9
2023-01-17 02:00 | 2:00 | 476.8 | 175.5 | 160.5408 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.9592 | 0 | 0.5 | 0 | 476.8
2023-01-17 03:00 | 3:00 | 489.2 | 175.5 | 165.9775 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.9225 | 0 | 0.5 | 0 | 489.2
2023-01-17 04:00 | 4:00 | 494.6 | 175.5 | 166.065 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.535 | 0 | 0.5 | 0 | 494.6
2023-01-17 05:00 | 5:00 | 493.1 | 175.5 | 166.0594 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.3406 | 0 | 0.5 | 0 | 493.1
2023-01-17 06:00 | 6:00 | 499.5 | 175.5 | 166.1008 | 65.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.2992 | 0 | 0.5 | 0 | 499.5
2023-01-17 07:00 | 7:00 | 493.9 | 175.5 | 164.3071 | 55.6 | 4.2 | 28.3 | 5.336 | 0 | 60.1569 | 0 | 0.5 | 0 | 493.9
2023-01-17 08:00 | 8:00 | 513 | 175.5 | 166.3256 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 24.9667 | 0 | 69.3077 | 0 | 0.5 | 0 | 513
2023-01-17 09:00 | 9:00 | 518.1 | 175.5 | 157.8078 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 41.5987 | 0 | 76.3935 | 0 | 0.5 | 0 | 518.1
2023-01-17 10:00 | 10:00 | 506.7 | 175.5 | 135.4201 | 25.8 | 4.2 | 28.3 | 62.0204 | 0 | 75.4595 | 0 | 0 | 0 | 506.7
2023-01-17 11:00 | 11:00 | 489.4 | 175.5 | 97.6634 | 25.8 | 4.2 | 28.3 | 74.1064 | 0 | 83.8302 | 0 | 0 | 0 | 489.4
2023-01-17 12:00 | 12:00 | 461.7 | 175.5 | 84.6 | 25.8 | 4.2 | 28.3 | 76.1093 | 0 | 88.3866 | 0 | 0 | -21.1959 | 461.7
2023-01-17 13:00 | 13:00 | 469.9 | 175.5 | 90.2465 | 26.3 | 4.2 | 28.3 | 64.2495 | 0 | 81.104 | 0 | 0 | 0 | 469.9
2023-01-17 14:00 | 14:00 | 470.3 | 175.5 | 116.2076 | 29.5 | 4.2 | 28.3 | 41.2513 | 0 | 75.3411 | 0 | 0 | 0 | 470.3
2023-01-17 15:00 | 15:00 | 483.1 | 175.5 | 151.01 | 51 | 4.2 | 28.3 | 10.5649 | 0 | 62.0251 | 0 | 0.5 | 0 | 483.1
2023-01-17 16:00 | 16:00 | 488.1 | 175.5 | 164.7742 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 52.6022 | 0 | 0.5 | 0 | 488.1
2023-01-17 17:00 | 17:00 | 495.8 | 175.5 | 165.9929 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 49.0599 | 0 | 0.5 | 0 | 495.8
2023-01-17 18:00 | 18:00 | 489.6 | 175.5 | 165.922 | 74.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.078 | 0 | 0.5 | 0 | 489.6
2023-01-17 19:00 | 19:00 | 477.2 | 175.5 | 165.6556 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.3444 | 0 | 0.5 | 0 | 477.2
2023-01-17 20:00 | 20:00 | 462.8 | 175.5 | 156.0284 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.3716 | 0 | 9.7 | 0 | 462.8
2023-01-17 21:00 | 21:00 | 451 | 175.5 | 155.6923 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.5077 | 0 | 9.9 | 0 | 451
2023-01-17 22:00 | 22:00 | 428 | 175.5 | 155.3263 | 47.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.1737 | 0 | 2.6 | 0 | 428
2023-01-17 23:00 | 23:00 | 435.1 | 175.5 | 155.4224 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.5776 | 0 | 9.9 | 0 | 435.1
2023-01-18 | 0:00 | 429 | 175.5 | 155.2958 | 46.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.2042 | 0 | 11.9 | 0 | 429
2023-01-18 01:00 | 1:00 | 445.9 | 175.5 | 155.565 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.735 | 0 | 11.6 | 0 | 445.9
2023-01-18 02:00 | 2:00 | 463.3 | 175.5 | 156.0259 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.3741 | 0 | 19.9 | 0 | 463.3
2023-01-18 03:00 | 3:00 | 480.8 | 175.5 | 156.2591 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.8409 | 0 | 36.7 | 0 | 480.8
2023-01-18 04:00 | 4:00 | 483.9 | 175.5 | 156.4103 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.1897 | 0 | 39.3 | 0 | 483.9
2023-01-18 05:00 | 5:00 | 480.1 | 175.5 | 166.8289 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.6711 | 0 | 23.6 | 0 | 480.1
2023-01-18 06:00 | 6:00 | 486.8 | 175.5 | 166.9168 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.3832 | 0 | 28.5 | 0 | 486.8
2023-01-18 07:00 | 7:00 | 487.6 | 175.5 | 167.0295 | 74 | 4.2 | 28.3 | 8.3942 | 0 | 12.5763 | 0 | 17.6 | 0 | 487.6
2023-01-18 08:00 | 8:00 | 520.4 | 175.5 | 167.5907 | 73.5 | 4.2 | 28.3 | 38.2403 | 0 | 24.569 | 0 | 8.5 | 0 | 520.4
2023-01-18 09:00 | 9:00 | 515.9 | 175.5 | 147.3046 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 59.6445 | 0 | 36.9509 | 0 | 0.5 | 0 | 515.9
2023-01-18 10:00 | 10:00 | 493.1 | 175.5 | 121.6325 | 25 | 4.2 | 28.3 | 86.7213 | 0 | 51.7462 | 0 | 0 | 0 | 493.1
2023-01-18 11:00 | 11:00 | 476 | 175.5 | 84.9 | 25.5 | 4.2 | 28.3 | 110.3926 | -9.6289 | 109.9949 | -23.1586 | 0 | -30 | 476
2023-01-18 12:00 | 12:00 | 463 | 175.5 | 95.2 | 25.5 | 4.2 | 28.3 | 111.9881 | 0 | 133.0334 | -23.2215 | -27.5 | -60 | 463
2023-01-18 13:00 | 13:00 | 471.9 | 175.5 | 95.3 | 25.5 | 4.2 | 28.3 | 82.6442 | 0 | 138.5676 | 0 | -11.7 | -66.4118 | 471.9
2023-01-18 14:00 | 14:00 | 470.7 | 175.5 | 95.3 | 26 | 4.2 | 28.3 | 55.4602 | 0 | 134.3271 | 0 | 0 | -48.3873 | 470.7
2023-01-18 15:00 | 15:00 | 491.3 | 175.5 | 135.1889 | 29.2 | 4.2 | 28.3 | 12.6626 | 0 | 124.6358 | 0 | 0 | -18.3873 | 491.3
2023-01-18 16:00 | 16:00 | 501.2 | 175.5 | 157.4472 | 32.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 102.4799 | 0 | 0.5 | 0 | 501.2
2023-01-18 17:00 | 17:00 | 505.1 | 175.5 | 175.3947 | 38.6 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 82.5453 | 0 | 0.5 | 0 | 505.1
2023-01-18 18:00 | 18:00 | 496.9 | 175.5 | 175.1478 | 38.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.9522 | 0 | 0.5 | 0 | 496.9
2023-01-18 19:00 | 19:00 | 482.1 | 175.5 | 174.8448 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.8552 | 0 | 0.5 | 0 | 482.1
2023-01-18 20:00 | 20:00 | 470 | 175.5 | 174.6099 | 36 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.8901 | 0 | 0.5 | 0 | 470
2023-01-18 21:00 | 21:00 | 457.2 | 175.5 | 166.3259 | 32.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.9741 | 0 | 8.2 | 0 | 457.2
2023-01-18 22:00 | 22:00 | 434.4 | 175.5 | 165.8828 | 32.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.2172 | 0 | 0.6 | 0 | 434.4
2023-01-18 23:00 | 23:00 | 441.8 | 175.5 | 166.047 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.453 | 0 | 8.5 | 0 | 441.8
2023-01-19 | 0:00 | 437.8 | 175.5 | 166.0496 | 34.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.9504 | 0 | 11.7 | 0 | 437.8
2023-01-19 01:00 | 1:00 | 455.5 | 175.5 | 166.2624 | 57 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.2376 | 0 | 11 | 0 | 455.5
2023-01-19 02:00 | 2:00 | 477.4 | 175.5 | 166.6634 | 67 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.8366 | 0 | 23.9 | 0 | 477.4
2023-01-19 03:00 | 3:00 | 491.2 | 175.5 | 167.0289 | 73.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.0711 | 0 | 30.7 | 0 | 491.2
2023-01-19 04:00 | 4:00 | 496.6 | 175.5 | 167.0798 | 73.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.7202 | 0 | 36.4 | 0 | 496.6
2023-01-19 05:00 | 5:00 | 495.5 | 175.5 | 167.1345 | 73.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.6655 | 0 | 30.3 | 0 | 495.5
2023-01-19 06:00 | 6:00 | 500.7 | 175.5 | 167.172 | 73.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.128 | 0 | 29 | 0 | 500.7
2023-01-19 07:00 | 7:00 | 492.3 | 175.5 | 167.0573 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 9.8445 | 0 | 24.9982 | 0 | 19 | 0 | 492.3
2023-01-19 08:00 | 8:00 | 503.7 | 175.5 | 167.343 | 48.6 | 4.2 | 28.3 | 49.704 | 0 | 24.453 | 0 | 5.6 | 0 | 503.7
2023-01-19 09:00 | 9:00 | 490.5 | 175.5 | 147.038 | 30.4 | 4.2 | 28.3 | 83.1481 | 0 | 21.4139 | 0 | 0.5 | 0 | 490.5
2023-01-19 10:00 | 10:00 | 480.4 | 175.5 | 114.0053 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 114.9499 | 0 | 18.1448 | 0 | 0 | 0 | 480.4
2023-01-19 11:00 | 11:00 | 471.7 | 175.5 | 98.8516 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 125.7656 | 0 | 13.7828 | 0 | 0 | 0 | 471.7
2023-01-19 12:00 | 12:00 | 443.7 | 175.5 | 84.3 | 25.8 | 4.2 | 28.3 | 116.7003 | 0 | 12.7707 | 0 | 0 | -3.871 | 443.7
2023-01-19 13:00 | 13:00 | 453.6 | 175.5 | 105.9761 | 29 | 4.2 | 28.3 | 95.2833 | 0 | 15.3406 | 0 | 0 | 0 | 453.6
2023-01-19 14:00 | 14:00 | 459.4 | 175.5 | 142.0064 | 32.5 | 4.2 | 28.3 | 59.5737 | 0 | 16.8199 | 0 | 0.5 | 0 | 459.4
2023-01-19 15:00 | 15:00 | 473.6 | 175.5 | 166.6921 | 53.2 | 4.2 | 28.3 | 14.4854 | 0 | 18.9225 | 0 | 12.3 | 0 | 473.6
2023-01-19 16:00 | 16:00 | 489.4 | 175.5 | 166.9576 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 27.2952 | 0 | 23.9 | 0 | 489.4
2023-01-19 17:00 | 17:00 | 498.2 | 175.5 | 167.1832 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.0168 | 0 | 23.9 | 0 | 498.2
2023-01-19 18:00 | 18:00 | 491.1 | 175.5 | 166.9682 | 53.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.5318 | 0 | 19.5 | 0 | 491.1
2023-01-19 19:00 | 19:00 | 475.1 | 175.5 | 166.6624 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.6376 | 0 | 3.1 | 0 | 475.1
2023-01-19 20:00 | 20:00 | 460.3 | 175.5 | 146.5668 | 32.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.7332 | 0 | 0.5 | 0 | 460.3
2023-01-19 21:00 | 21:00 | 448.8 | 175.5 | 130.6668 | 32.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.1332 | 0 | 0.5 | 0 | 448.8
2023-01-19 22:00 | 22:00 | 430.7 | 175.5 | 114.4206 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.4794 | 0 | 0 | 0 | 430.7
2023-01-19 23:00 | 23:00 | 441.1 | 175.5 | 126.0685 | 25.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.8315 | 0 | 0.5 | 0 | 441.1
2023-01-20 | 0:00 | 432.4 | 175.5 | 108.562 | 25 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.838 | 0 | 0 | 0 | 432.4
2023-01-20 01:00 | 1:00 | 447.3 | 175.5 | 111.7128 | 32.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.8872 | 0 | 0 | 0 | 447.3
2023-01-20 02:00 | 2:00 | 465.9 | 175.5 | 126.5944 | 44.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.2056 | 0 | 0.5 | 0 | 465.9
2023-01-20 03:00 | 3:00 | 476.2 | 175.5 | 126.8073 | 42.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.3927 | 0 | 0.5 | 0 | 476.2
2023-01-20 04:00 | 4:00 | 484.9 | 175.5 | 123.146 | 54 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.754 | 0 | 0 | 0 | 484.9
2023-01-20 05:00 | 5:00 | 486.2 | 175.5 | 126.9905 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.3095 | 0 | 0.5 | 0 | 486.2
2023-01-20 06:00 | 6:00 | 485.6 | 175.5 | 130.1219 | 73 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.9781 | 0 | 0.5 | 0 | 485.6
2023-01-20 07:00 | 7:00 | 476 | 175.5 | 131.2378 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 2.578 | 0 | 60.5842 | 0 | 0.5 | 0 | 476
2023-01-20 08:00 | 8:00 | 484.1 | 175.5 | 140.4618 | 74 | 4.2 | 28.3 | 9.6645 | 0 | 51.4737 | 0 | 0.5 | 0 | 484.1
2023-01-20 09:00 | 9:00 | 472.4 | 175.5 | 126.6641 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 23.935 | 0 | 46.8009 | 0 | 0.5 | 0 | 472.4
2023-01-20 10:00 | 10:00 | 436.4 | 175.5 | 107.4322 | 52 | 4.2 | 28.3 | 36.1061 | 0 | 32.8617 | 0 | 0 | 0 | 436.4
2023-01-20 11:00 | 11:00 | 400.1 | 175.5 | 93.699 | 25 | 4.2 | 28.3 | 47.0419 | 0 | 26.3591 | 0 | 0 | 0 | 400.1
2023-01-20 12:00 | 12:00 | 371.8 | 175.5 | 82.8 | 25 | 4.2 | 28.3 | 51.0589 | 0 | 30.0975 | 0 | 0 | -25.1564 | 371.8
2023-01-20 13:00 | 13:00 | 394.2 | 175.5 | 83.3 | 25 | 4.2 | 28.3 | 45.2084 | 0 | 45.6324 | 0 | 0 | -12.9408 | 394.2
2023-01-20 14:00 | 14:00 | 415.6 | 175.5 | 92.1673 | 34.1 | 4.2 | 28.3 | 30.1698 | 0 | 51.1629 | 0 | 0 | 0 | 415.6
2023-01-20 15:00 | 15:00 | 449.9 | 175.5 | 126.2762 | 46 | 4.2 | 28.3 | 6.9423 | 0 | 62.1815 | 0 | 0.5 | 0 | 449.9
2023-01-20 16:00 | 16:00 | 468.9 | 175.5 | 126.7268 | 52.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 81.2604 | 0 | 0.5 | 0 | 468.9
2023-01-20 17:00 | 17:00 | 476.1 | 175.5 | 126.7856 | 46.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.6144 | 0 | 0.5 | 0 | 476.1
2023-01-20 18:00 | 18:00 | 465.4 | 175.5 | 126.6176 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.7824 | 0 | 0.5 | 0 | 465.4
2023-01-20 19:00 | 19:00 | 456.1 | 175.5 | 114.6951 | 42.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.3049 | 0 | 0 | 0 | 456.1
2023-01-20 20:00 | 20:00 | 452.2 | 175.5 | 115.7926 | 30.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.8074 | 0 | 0.5 | 0 | 452.2
2023-01-20 21:00 | 21:00 | 450.6 | 175.5 | 120.1856 | 31.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.2144 | 0 | 0.5 | 0 | 450.6
2023-01-20 22:00 | 22:00 | 432.2 | 175.5 | 113.7413 | 25 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.9587 | 0 | 0.5 | 0 | 432.2
2023-01-20 23:00 | 23:00 | 435.8 | 175.5 | 109.4306 | 25 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.3694 | 0 | 0 | 0 | 435.8
2023-01-21 | 0:00 | 432.7 | 175.5 | 79.6887 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.1113 | 0 | 0 | 0 | 432.7
2023-01-21 01:00 | 1:00 | 447.9 | 175.5 | 85.0431 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.9569 | 0 | 0 | 0 | 447.9
2023-01-21 02:00 | 2:00 | 456.4 | 175.5 | 80.4733 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.5267 | 0 | 0 | 0 | 456.4
2023-01-21 03:00 | 3:00 | 468.7 | 175.5 | 86.1612 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.1388 | 0 | 0 | 0 | 468.7
2023-01-21 04:00 | 4:00 | 468.8 | 175.5 | 97.5142 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.8858 | 0 | 0 | 0 | 468.8
2023-01-21 05:00 | 5:00 | 462.8 | 175.5 | 99.6525 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.7475 | 0 | 0 | 0 | 462.8
2023-01-21 06:00 | 6:00 | 453.8 | 175.5 | 94.5452 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.8548 | 0 | 0 | 0 | 453.8
2023-01-21 07:00 | 7:00 | 445.2 | 175.5 | 84.9972 | 60 | 4.2 | 28.3 | 5.3359 | 0 | 86.8669 | 0 | 0 | 0 | 445.2
2023-01-21 08:00 | 8:00 | 468.5 | 175.5 | 88.7507 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 20.3381 | 0 | 86.0112 | 0 | 0 | 0 | 468.5
2023-01-21 09:00 | 9:00 | 475.8 | 175.5 | 85.5988 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 32.1727 | 0 | 91.9285 | 0 | 0 | 0 | 475.8
2023-01-21 10:00 | 10:00 | 465 | 175.5 | 74.2 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 39.9924 | 0 | 101.7022 | 0 | 0 | -6.9946 | 465
2023-01-21 11:00 | 11:00 | 447.9 | 175.5 | 73.9 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 47.1748 | 0 | 107.6595 | 0 | 0 | -13.6343 | 447.9
2023-01-21 12:00 | 12:00 | 429.8 | 175.5 | 73.5 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 45.963 | 0 | 111.0854 | 0 | 0 | -33.5484 | 429.8
2023-01-21 13:00 | 13:00 | 421.5 | 175.5 | 73.3 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 40.7947 | 0 | 129.0358 | 0 | 0 | -54.4305 | 421.5
2023-01-21 14:00 | 14:00 | 428 | 175.5 | 84 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 24.2223 | 0 | 140.8543 | 0 | 0 | -53.8766 | 428
2023-01-21 15:00 | 15:00 | 446.6 | 175.5 | 91.4041 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 5.8999 | 0 | 140.3726 | 0 | 0 | -23.8766 | 446.6
2023-01-21 16:00 | 16:00 | 450.1 | 175.5 | 84.4 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 146.8378 | 0 | 0 | -14.0107 | 450.1
2023-01-21 17:00 | 17:00 | 469 | 175.5 | 87.8095 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.5905 | 0 | 0 | 0 | 469
2023-01-21 18:00 | 18:00 | 467.6 | 175.5 | 86.9658 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.7342 | 0 | 0 | 0 | 467.6
2023-01-21 19:00 | 19:00 | 458.3 | 175.5 | 86.2836 | 25.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.1164 | 0 | 0 | 0 | 458.3
2023-01-21 20:00 | 20:00 | 447.8 | 175.5 | 84.4 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.9821 | 0 | 0 | -5.3821 | 447.8
2023-01-21 21:00 | 21:00 | 438.1 | 175.5 | 84.2 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.2742 | 0 | 0 | -12.1742 | 438.1
2023-01-21 22:00 | 22:00 | 422.2 | 175.5 | 73.3 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.628 | 0 | 0 | -18.528 | 422.2
2023-01-21 23:00 | 23:00 | 435.2 | 175.5 | 73.6 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.538 | 0 | 0 | -5.738 | 435.2
2023-01-22 | 0:00 | 436.4 | 175.5 | 73.6 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 141.4559 | 0 | 0 | -11.2559 | 436.4
2023-01-22 01:00 | 1:00 | 452.9 | 175.5 | 74 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.3264 | 0 | 0 | -4.3264 | 452.9
2023-01-22 02:00 | 2:00 | 468.6 | 175.5 | 74.3 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 145.8468 | 0 | 0 | -2.4468 | 468.6
2023-01-22 03:00 | 3:00 | 478.6 | 175.5 | 74.5 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.0873 | 0 | 0 | -4.7873 | 478.6
2023-01-22 04:00 | 4:00 | 487.3 | 175.5 | 74.6 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.118 | 0 | 0 | -2.218 | 487.3
2023-01-22 05:00 | 5:00 | 478.4 | 175.5 | 74.5 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.8455 | 0 | 0 | -4.8455 | 478.4
2023-01-22 06:00 | 6:00 | 463.1 | 175.5 | 74.2 | 59.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.1397 | 0 | 0 | -6.6397 | 463.1
2023-01-22 07:00 | 7:00 | 444.6 | 175.5 | 73.8 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 10.157 | 0 | 125.8023 | 0 | 0 | -22.5593 | 444.6
2023-01-22 08:00 | 8:00 | 441.4 | 175.5 | 73.7 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 41.2857 | 0 | 123.7397 | 0 | 0 | -29.9254 | 441.4
2023-01-22 09:00 | 9:00 | 435.1 | 175.5 | 73.6 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 68.3989 | 0 | 131.2548 | -6.5283 | -4.3 | -59.9254 | 435.1
2023-01-22 10:00 | 10:00 | 429.5 | 175.5 | 73.5 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 91.0513 | 0 | 137.4563 | -13.6076 | -23.5 | -68 | 429.5
2023-01-22 11:00 | 11:00 | 421.4 | 175.5 | 73.3 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 95.4757 | 0 | 140.7639 | -15.2396 | -37.5 | -68 | 421.4
2023-01-22 12:00 | 12:00 | 410.5 | 175.5 | 73.1 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 90.2962 | 0 | 140.3426 | -15.2388 | -42.6 | -68 | 410.5
2023-01-22 13:00 | 13:00 | 405.4 | 175.5 | 73 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 70.9061 | 0 | 143.1989 | -15.205 | -31.1 | -68 | 405.4
2023-01-22 14:00 | 14:00 | 403.4 | 175.5 | 73 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 42.7012 | 0 | 144.4927 | 0 | -22.9 | -66.4939 | 403.4
2023-01-22 15:00 | 15:00 | 420.7 | 175.5 | 73.3 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 10.6849 | 0 | 147.0182 | 0 | 0 | -42.9031 | 420.7
2023-01-22 16:00 | 16:00 | 427.5 | 175.5 | 73.5 | 25.4 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 145.4856 | 0 | 0 | -24.9456 | 427.5
2023-01-22 17:00 | 17:00 | 454.2 | 175.5 | 74 | 35.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.7339 | 0 | 0 | -3.9339 | 454.2
2023-01-22 18:00 | 18:00 | 458.4 | 175.5 | 74.1 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.996 | 0 | 0 | -4.796 | 458.4
2023-01-22 19:00 | 19:00 | 453.4 | 175.5 | 74 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.4934 | 0 | 0 | -5.1934 | 453.4
2023-01-22 20:00 | 20:00 | 447.9 | 175.5 | 73.9 | 48.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.4121 | 0 | 0 | -11.1121 | 447.9
2023-01-22 21:00 | 21:00 | 445.1 | 175.5 | 73.8 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.2418 | 0 | 0 | -6.6418 | 445.1
2023-01-22 22:00 | 22:00 | 429.6 | 175.5 | 73.5 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.394 | 0 | 0 | -6.594 | 429.6
2023-01-22 23:00 | 23:00 | 438.8 | 175.5 | 74.7711 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.2289 | 0 | 0 | 0 | 438.8
2023-01-23 | 0:00 | 429.6 | 175.5 | 117.4422 | 32.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.3578 | 0 | 1.3 | 0 | 429.6
2023-01-23 01:00 | 1:00 | 443.8 | 175.5 | 137.7939 | 32.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.2061 | 0 | 1.3 | 0 | 443.8
2023-01-23 02:00 | 2:00 | 459.3 | 175.5 | 144.8293 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.1707 | 0 | 5.2 | 0 | 459.3
2023-01-23 03:00 | 3:00 | 473.3 | 175.5 | 145.2112 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.7888 | 0 | 10.9 | 0 | 473.3
2023-01-23 04:00 | 4:00 | 482.2 | 175.5 | 145.297 | 73.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.303 | 0 | 21.2 | 0 | 482.2
2023-01-23 05:00 | 5:00 | 480.5 | 175.5 | 155.7495 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.6505 | 0 | 10.8 | 0 | 480.5
2023-01-23 06:00 | 6:00 | 491.9 | 175.5 | 155.9452 | 73.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.4548 | 0 | 14.1 | 0 | 491.9
2023-01-23 07:00 | 7:00 | 485.2 | 175.5 | 155.8672 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 11.0435 | 0 | 32.5893 | 0 | 10.8 | 0 | 485.2
2023-01-23 08:00 | 8:00 | 502.1 | 175.5 | 155.6808 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 47.9407 | 0 | 32.2785 | 0 | 1.3 | 0 | 502.1
2023-01-23 09:00 | 9:00 | 507.5 | 175.5 | 144.759 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 77.3682 | 0 | 41.2728 | 0 | 1.3 | 0 | 507.5
2023-01-23 10:00 | 10:00 | 490.8 | 175.5 | 114.7626 | 30.4 | 4.2 | 28.3 | 97.299 | 0 | 40.3384 | 0 | 0 | 0 | 490.8
2023-01-23 11:00 | 11:00 | 482.8 | 175.5 | 107.8476 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 101.1596 | 0 | 40.4928 | 0 | 0 | 0 | 482.8
2023-01-23 12:00 | 12:00 | 468.9 | 175.5 | 98.6159 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 91.4828 | 0 | 42.4013 | 0 | 0 | 0 | 468.9
2023-01-23 13:00 | 13:00 | 484.4 | 175.5 | 128.0336 | 31.5 | 4.2 | 28.3 | 70.7496 | 0 | 44.8168 | 0 | 1.3 | 0 | 484.4
2023-01-23 14:00 | 14:00 | 488.5 | 175.5 | 139.5856 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 39.7282 | 0 | 47.3862 | 0 | 1.3 | 0 | 488.5
2023-01-23 15:00 | 15:00 | 492.6 | 175.5 | 156.0458 | 62.5 | 4.2 | 28.3 | 8.9581 | 0 | 46.2961 | 0 | 10.8 | 0 | 492.6
2023-01-23 16:00 | 16:00 | 501.8 | 175.5 | 156.1499 | 67.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.6501 | 0 | 10.8 | 0 | 501.8
2023-01-23 17:00 | 17:00 | 511.4 | 175.5 | 156.38 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 0.1329 | 0 | 70.7871 | 0 | 10.8 | 0 | 511.4
2023-01-23 18:00 | 18:00 | 503.3 | 175.5 | 156.2465 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.3535 | 0 | 7.4 | 0 | 503.3
2023-01-23 19:00 | 19:00 | 484.7 | 175.5 | 155.9081 | 41.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.6919 | 0 | 3.2 | 0 | 484.7
2023-01-23 20:00 | 20:00 | 480.6 | 175.5 | 155.7323 | 41.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.8677 | 0 | 10.8 | 0 | 480.6
2023-01-23 21:00 | 21:00 | 472.1 | 175.5 | 155.5897 | 32.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.0103 | 0 | 9 | 0 | 472.1
2023-01-23 22:00 | 22:00 | 454.1 | 175.5 | 148.4828 | 32.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.8172 | 0 | 1.3 | 0 | 454.1
2023-01-23 23:00 | 23:00 | 460.5 | 175.5 | 155.3332 | 32.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.6668 | 0 | 10 | 0 | 460.5
2023-01-24 | 0:00 | 455.4 | 175.5 | 122.1861 | 62.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.4139 | 0 | 0 | 0 | 455.4
2023-01-24 01:00 | 1:00 | 466.6 | 175.5 | 127.8703 | 73.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.0297 | 0 | 1.3 | 0 | 466.6
2023-01-24 02:00 | 2:00 | 476.5 | 175.5 | 128.1146 | 73.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.6854 | 0 | 1.3 | 0 | 476.5
2023-01-24 03:00 | 3:00 | 485.7 | 175.5 | 120.8689 | 62.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.0311 | 0 | 0 | 0 | 485.7
2023-01-24 04:00 | 4:00 | 491 | 175.5 | 128.3991 | 52.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.0009 | 0 | 1.3 | 0 | 491
2023-01-24 05:00 | 5:00 | 489.9 | 175.5 | 128.3616 | 57.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.5384 | 0 | 1.3 | 0 | 489.9
2023-01-24 06:00 | 6:00 | 501.4 | 175.5 | 128.5883 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.8117 | 0 | 1.3 | 0 | 501.4
2023-01-24 07:00 | 7:00 | 499.5 | 175.5 | 117.1699 | 63.6 | 4.2 | 28.3 | 1.0076 | 0 | 109.7225 | 0 | 0 | 0 | 499.5
2023-01-24 08:00 | 8:00 | 523.4 | 175.5 | 129.835 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 2.4343 | 0 | 107.2307 | 0 | 1.3 | 0 | 523.4
2023-01-24 09:00 | 9:00 | 534 | 175.5 | 134.5579 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 3.8734 | 0 | 111.6687 | 0 | 1.3 | 0 | 534
2023-01-24 10:00 | 10:00 | 520.3 | 175.5 | 119.4722 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 5.6962 | 0 | 126.2316 | 0 | 0 | 0 | 520.3
2023-01-24 11:00 | 11:00 | 507.9 | 175.5 | 117.7808 | 33.3 | 4.2 | 28.3 | 7.1224 | 0 | 141.6968 | 0 | 0 | 0 | 507.9
2023-01-24 12:00 | 12:00 | 490.6 | 175.5 | 103.6008 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 7.519 | 0 | 143.6802 | 0 | 0 | 0 | 490.6
2023-01-24 13:00 | 13:00 | 505 | 175.5 | 119.1277 | 28.9 | 4.2 | 28.3 | 5.8034 | 0 | 143.1689 | 0 | 0 | 0 | 505
2023-01-24 14:00 | 14:00 | 508.4 | 175.5 | 124.9415 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 3.1054 | 0 | 144.5531 | 0 | 0 | 0 | 508.4
2023-01-24 15:00 | 15:00 | 516 | 175.5 | 129.9026 | 29.8 | 4.2 | 28.3 | 0.6475 | 0 | 147.6499 | 0 | 0 | 0 | 516
2023-01-24 16:00 | 16:00 | 515.1 | 175.5 | 129.4299 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 149.8465 | 0 | 0 | 0 | 515.1
2023-01-24 17:00 | 17:00 | 528.3 | 175.5 | 136.1775 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 0.1072 | 0 | 149.5153 | 0 | 0 | 0 | 528.3
2023-01-24 18:00 | 18:00 | 524.9 | 175.5 | 134.0432 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.3568 | 0 | 0 | 0 | 524.9
2023-01-24 19:00 | 19:00 | 508.3 | 175.5 | 123.1297 | 29.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.7703 | 0 | 0 | 0 | 508.3
2023-01-24 20:00 | 20:00 | 501.2 | 175.5 | 115.4176 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 152.5824 | 0 | 0 | 0 | 501.2
2023-01-24 21:00 | 21:00 | 493.6 | 175.5 | 110.7043 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.6957 | 0 | 0 | 0 | 493.6
2023-01-24 22:00 | 22:00 | 467.2 | 175.5 | 105.7 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 153.9962 | 0 | 0 | -25.6962 | 467.2
2023-01-24 23:00 | 23:00 | 479.9 | 175.5 | 106 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.5986 | 0 | 0 | -9.8986 | 479.9
2023-01-25 | 0:00 | 478 | 175.5 | 106 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.2586 | 0 | 0 | -8.0586 | 478
2023-01-25 01:00 | 1:00 | 490.9 | 175.5 | 106.2 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 152.7928 | 0 | 0 | -0.8928 | 490.9
2023-01-25 02:00 | 2:00 | 511.4 | 175.5 | 127.7485 | 27.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.2515 | 0 | 0 | 0 | 511.4
2023-01-25 03:00 | 3:00 | 526.1 | 175.5 | 130.5414 | 36.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.6586 | 0 | 0 | 0 | 526.1
2023-01-25 04:00 | 4:00 | 530.6 | 175.5 | 130.5022 | 41.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.2978 | 0 | 0 | 0 | 530.6
2023-01-25 05:00 | 5:00 | 532.6 | 175.5 | 130.8597 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 151.1403 | 0 | 0 | 0 | 532.6
2023-01-25 06:00 | 6:00 | 537.1 | 175.5 | 131.6047 | 43.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 153.6953 | 0 | 0 | 0 | 537.1
2023-01-25 07:00 | 7:00 | 535.5 | 175.5 | 126.7171 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 6.2113 | 0 | 152.3716 | 0 | 0 | 0 | 535.5
2023-01-25 08:00 | 8:00 | 570.2 | 175.5 | 132.1569 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 22.2194 | 0 | 153.1237 | 0 | 0 | 0 | 570.2
2023-01-25 09:00 | 9:00 | 587.5 | 175.5 | 133.3121 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 34.8472 | 0 | 155.4407 | 0 | 0 | 0 | 587.5
2023-01-25 10:00 | 10:00 | 587.5 | 175.5 | 133.2993 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 44.2603 | 0 | 156.0404 | 0 | 0 | 0 | 587.5
2023-01-25 11:00 | 11:00 | 579.8 | 175.5 | 132.0497 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 49.0812 | 0 | 154.8691 | 0 | 0 | 0 | 579.8
2023-01-25 12:00 | 12:00 | 553.8 | 175.5 | 116.4239 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 49.0453 | 0 | 155.5308 | 0 | 0 | 0 | 553.8
2023-01-25 13:00 | 13:00 | 561.2 | 175.5 | 124.3063 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 43.5651 | 0 | 150.6286 | 0 | 0 | 0 | 561.2
2023-01-25 14:00 | 14:00 | 558.7 | 175.5 | 125.2349 | 53 | 4.2 | 28.3 | 31.3704 | 0 | 141.0947 | 0 | 0 | 0 | 558.7
2023-01-25 15:00 | 15:00 | 554 | 175.5 | 130.6385 | 63.9 | 4.2 | 28.3 | 8.0217 | 0 | 143.4398 | 0 | 0 | 0 | 554
2023-01-25 16:00 | 16:00 | 536.9 | 175.5 | 128.6312 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.8688 | 0 | 0 | 0 | 536.9
2023-01-25 17:00 | 17:00 | 546.1 | 175.5 | 135.5784 | 70.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.7216 | 0 | 0 | 0 | 546.1
2023-01-25 18:00 | 18:00 | 538.1 | 175.5 | 131.3167 | 70.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.9833 | 0 | 0 | 0 | 538.1
2023-01-25 19:00 | 19:00 | 519.7 | 175.5 | 119.4862 | 59 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.2138 | 0 | 0 | 0 | 519.7
2023-01-25 20:00 | 20:00 | 513.2 | 175.5 | 125.1862 | 46.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.2138 | 0 | 0 | 0 | 513.2
2023-01-25 21:00 | 21:00 | 502.4 | 175.5 | 124.4404 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.7596 | 0 | 0 | 0 | 502.4
2023-01-25 22:00 | 22:00 | 483 | 175.5 | 118.7904 | 29.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.3096 | 0 | 0 | 0 | 483
2023-01-25 23:00 | 23:00 | 488.9 | 175.5 | 124.274 | 30.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.426 | 0 | 0 | 0 | 488.9
2023-01-26 | 0:00 | 488.1 | 175.5 | 105.7292 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.3708 | 0 | 0 | 0 | 488.1
2023-01-26 01:00 | 1:00 | 505.5 | 175.5 | 108.3095 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.5905 | 0 | 0 | 0 | 505.5
2023-01-26 02:00 | 2:00 | 520.4 | 175.5 | 109.7798 | 59 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.6202 | 0 | 0 | 0 | 520.4
2023-01-26 03:00 | 3:00 | 532.5 | 175.5 | 111.6897 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.7103 | 0 | 0 | 0 | 532.5
2023-01-26 04:00 | 4:00 | 533.2 | 175.5 | 112.0527 | 63 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.1473 | 0 | 0 | 0 | 533.2
2023-01-26 05:00 | 5:00 | 530.1 | 175.5 | 112.5388 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 152.1612 | 0 | 0 | 0 | 530.1
2023-01-26 06:00 | 6:00 | 528.6 | 175.5 | 111.9918 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.5082 | 0 | 0 | 0 | 528.6
2023-01-26 07:00 | 7:00 | 519.8 | 175.5 | 107.483 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 10.9722 | 0 | 145.2448 | 0 | 0 | 0 | 519.8
2023-01-26 08:00 | 8:00 | 550.8 | 175.5 | 110.9732 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 42.5704 | 0 | 145.7564 | 0 | 0 | 0 | 550.8
2023-01-26 09:00 | 9:00 | 549.6 | 175.5 | 107.4 | 33.5 | 4.2 | 28.3 | 63.0865 | 0 | 146.7474 | 0 | 0 | -9.1339 | 549.6
2023-01-26 10:00 | 10:00 | 530.4 | 175.5 | 107 | 24.7 | 4.2 | 28.3 | 81.2781 | 0 | 147.5598 | 0 | 0 | -38.1379 | 530.4
2023-01-26 11:00 | 11:00 | 523.8 | 175.5 | 106.9 | 24.7 | 4.2 | 28.3 | 97.6828 | 0 | 145.636 | 0 | 0 | -59.1188 | 523.8
2023-01-26 12:00 | 12:00 | 499.2 | 175.5 | 95.9 | 24.7 | 4.2 | 28.3 | 96.1601 | 0 | 147.5898 | -0.1499 | 0 | -73 | 499.2
2023-01-26 13:00 | 13:00 | 498.6 | 175.5 | 95.9 | 24.7 | 4.2 | 28.3 | 80.0427 | 0 | 148.5524 | 0 | 0 | -58.5951 | 498.6
2023-01-26 14:00 | 14:00 | 498.5 | 175.5 | 98.3933 | 24.7 | 4.2 | 28.3 | 49.8241 | 0 | 146.1777 | 0 | 0 | -28.5951 | 498.5
2023-01-26 15:00 | 15:00 | 506 | 175.5 | 101.0116 | 36.9 | 4.2 | 28.3 | 13.7303 | 0 | 146.3581 | 0 | 0 | 0 | 506
2023-01-26 16:00 | 16:00 | 511.9 | 175.5 | 110.4143 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 0.1672 | 0 | 146.4185 | 0 | 0 | 0 | 511.9
2023-01-26 17:00 | 17:00 | 522.7 | 175.5 | 111.3648 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 148.5224 | 0 | 0 | 0 | 522.7
2023-01-26 18:00 | 18:00 | 516.1 | 175.5 | 111.2068 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.7932 | 0 | 0 | 0 | 516.1
2023-01-26 19:00 | 19:00 | 499.8 | 175.5 | 103.5227 | 38.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.1773 | 0 | 0 | 0 | 499.8
2023-01-26 20:00 | 20:00 | 488.8 | 175.5 | 108.6906 | 24.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.4094 | 0 | 0 | 0 | 488.8
2023-01-26 21:00 | 21:00 | 474.1 | 175.5 | 96.6481 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.2519 | 0 | 0 | 0 | 474.1
2023-01-26 22:00 | 22:00 | 446.3 | 175.5 | 94.8 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.1325 | 0 | 0 | -17.8325 | 446.3
2023-01-26 23:00 | 23:00 | 456.3 | 175.5 | 95 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.2423 | 0 | 0 | -2.1423 | 456.3
2023-01-27 | 0:00 | 458 | 175.5 | 100.5973 | 28 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.4027 | 0 | 0 | 0 | 458
2023-01-27 01:00 | 1:00 | 476.3 | 175.5 | 127.6339 | 31.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.5661 | 0 | 0 | 0 | 476.3
2023-01-27 02:00 | 2:00 | 492.6 | 175.5 | 152.8473 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.3527 | 0 | 1.3 | 0 | 492.6
2023-01-27 03:00 | 3:00 | 503.7 | 175.5 | 166.7853 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.9147 | 0 | 2.9 | 0 | 503.7
2023-01-27 04:00 | 4:00 | 512.6 | 175.5 | 166.9675 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.6325 | 0 | 8 | 0 | 512.6
2023-01-27 05:00 | 5:00 | 509.6 | 175.5 | 166.8831 | 58 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.9169 | 0 | 7.8 | 0 | 509.6
2023-01-27 06:00 | 6:00 | 512 | 175.5 | 166.8378 | 68 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.2622 | 0 | 12.9 | 0 | 512
2023-01-27 07:00 | 7:00 | 504.7 | 175.5 | 166.7696 | 58 | 4.2 | 28.3 | 15.5295 | 0 | 51.2009 | 0 | 5.2 | 0 | 504.7
2023-01-27 08:00 | 8:00 | 526.4 | 175.5 | 167.1171 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 57.4996 | 0 | 45.9833 | 0 | 7.4 | 0 | 526.4
2023-01-27 09:00 | 9:00 | 527.3 | 175.5 | 150.003 | 30 | 4.2 | 28.3 | 91.9737 | 0 | 46.0233 | 0 | 1.3 | 0 | 527.3
2023-01-27 10:00 | 10:00 | 513.3 | 175.5 | 119.3386 | 28.9 | 4.2 | 28.3 | 117.5407 | 0 | 39.5207 | 0 | 0 | 0 | 513.3
2023-01-27 11:00 | 11:00 | 495.1 | 175.5 | 100.2632 | 24.9 | 4.2 | 28.3 | 125.7656 | 0 | 36.1712 | 0 | 0 | 0 | 495.1
2023-01-27 12:00 | 12:00 | 464.9 | 175.5 | 84.7 | 26.3 | 4.2 | 28.3 | 118.0552 | 0 | 30.1759 | 0 | 0 | -2.3311 | 464.9
2023-01-27 13:00 | 13:00 | 471.9 | 175.5 | 107.4126 | 28.6 | 4.2 | 28.3 | 97.6335 | 0 | 30.2539 | 0 | 0 | 0 | 471.9
2023-01-27 14:00 | 14:00 | 464.5 | 175.5 | 130.0854 | 38.5 | 4.2 | 28.3 | 63.4466 | 0 | 23.168 | 0 | 1.3 | 0 | 464.5
2023-01-27 15:00 | 15:00 | 477.7 | 175.5 | 155.7527 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 22.6396 | 0 | 19.5077 | 0 | 10.2 | 0 | 477.7
2023-01-27 16:00 | 16:00 | 492.7 | 175.5 | 156.051 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0.4314 | 0 | 14.0176 | 0 | 42.6 | 0 | 492.7
2023-01-27 17:00 | 17:00 | 506.5 | 175.5 | 156.2719 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.7281 | 0 | 51.9 | 0 | 506.5
2023-01-27 18:00 | 18:00 | 502 | 175.5 | 156.168 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.832 | 0 | 48.4 | 0 | 502
2023-01-27 19:00 | 19:00 | 488.8 | 175.5 | 155.9284 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.5716 | 0 | 34.7 | 0 | 488.8
2023-01-27 20:00 | 20:00 | 477.1 | 175.5 | 155.7163 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3837 | 0 | 23.3 | 0 | 477.1
2023-01-27 21:00 | 21:00 | 466.3 | 175.5 | 155.4215 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.8785 | 0 | 23.3 | 0 | 466.3
2023-01-27 22:00 | 22:00 | 445.5 | 175.5 | 155.0526 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.0474 | 0 | 11.8 | 0 | 445.5
2023-01-27 23:00 | 23:00 | 455.6 | 175.5 | 155.3137 | 38.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.4863 | 0 | 23.3 | 0 | 455.6
2023-01-28 | 0:00 | 453.5 | 175.5 | 134.0262 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.2738 | 0 | 1.3 | 0 | 453.5
2023-01-28 01:00 | 1:00 | 468.1 | 175.5 | 136.1659 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.7341 | 0 | 1.3 | 0 | 468.1
2023-01-28 02:00 | 2:00 | 482.2 | 175.5 | 143.8017 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.1983 | 0 | 1.3 | 0 | 482.2
2023-01-28 03:00 | 3:00 | 493.8 | 175.5 | 147.147 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.453 | 0 | 1.3 | 0 | 493.8
2023-01-28 04:00 | 4:00 | 498.2 | 175.5 | 135.5072 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.4928 | 0 | 1.3 | 0 | 498.2
2023-01-28 05:00 | 5:00 | 485.9 | 175.5 | 116.4771 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.1229 | 0 | 0 | 0 | 485.9
2023-01-28 06:00 | 6:00 | 477.6 | 175.5 | 108.1273 | 67 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 94.4599 | 0 | 0 | 0 | 477.6
2023-01-28 07:00 | 7:00 | 451.2 | 175.5 | 84.4 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 17.2199 | 0 | 91.3449 | 0 | 0 | -3.9648 | 451.2
2023-01-28 08:00 | 8:00 | 456.4 | 175.5 | 84.5 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 66.7798 | 0 | 93.3694 | 0 | 0 | -32.4492 | 456.4
2023-01-28 09:00 | 9:00 | 450.5 | 175.5 | 84.4 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 100.1278 | 0 | 97.0678 | -1.0464 | 0 | -62.4492 | 450.5
2023-01-28 10:00 | 10:00 | 441.2 | 175.5 | 84.2 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 121.7126 | -15.4543 | 98.3147 | -11.973 | 0 | -68 | 441.2
2023-01-28 11:00 | 11:00 | 428.6 | 175.5 | 84 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 120.5624 | -15.7868 | 106.8018 | -20.3774 | -11 | -68 | 428.6
2023-01-28 12:00 | 12:00 | 416.7 | 175.5 | 83.7 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 116.7839 | -10.0468 | 118.4841 | -26.1212 | -30.5 | -68 | 416.7
2023-01-28 13:00 | 13:00 | 412 | 175.5 | 83.6 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 106.1483 | -3.0625 | 127.3601 | -33.0459 | -33.4 | -68 | 412
2023-01-28 14:00 | 14:00 | 415 | 175.5 | 83.7 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 65.8445 | 0 | 133.605 | -32.5495 | 0 | -68 | 415
2023-01-28 15:00 | 15:00 | 430.7 | 175.5 | 84 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 20.1816 | 0 | 137.6951 | 0 | 0 | -43.5767 | 430.7
2023-01-28 16:00 | 16:00 | 442.8 | 175.5 | 84.3 | 26.8 | 4.2 | 28.3 | 0.6115 | 0 | 141.6968 | 0 | 0 | -18.6083 | 442.8
2023-01-28 17:00 | 17:00 | 469 | 175.5 | 89.7289 | 36.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 134.4475 | 0 | 0 | 0 | 469
2023-01-28 18:00 | 18:00 | 469 | 175.5 | 90.2366 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.4634 | 0 | 0 | 0 | 469
2023-01-28 19:00 | 19:00 | 464.6 | 175.5 | 87.1378 | 29.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.1622 | 0 | 0 | 0 | 464.6
2023-01-28 20:00 | 20:00 | 464.2 | 175.5 | 88.7603 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.1397 | 0 | 0 | 0 | 464.2
2023-01-28 21:00 | 21:00 | 456.8 | 175.5 | 84.5712 | 29.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.9288 | 0 | 0 | 0 | 456.8
2023-01-28 22:00 | 22:00 | 439 | 175.5 | 84.2 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.2519 | 0 | 0 | -21.8519 | 439
2023-01-28 23:00 | 23:00 | 453.9 | 175.5 | 84.5 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.2515 | 0 | 0 | -11.2515 | 453.9
2023-01-29 | 0:00 | 454.7 | 175.5 | 84.5 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.7632 | 0 | 0 | -10.9632 | 454.7
2023-01-29 01:00 | 1:00 | 468.2 | 175.5 | 84.8 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 152.6424 | 0 | 0 | -1.6424 | 468.2
2023-01-29 02:00 | 2:00 | 485.1 | 175.5 | 103.5915 | 27 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.5085 | 0 | 0 | 0 | 485.1
2023-01-29 03:00 | 3:00 | 495.2 | 175.5 | 108.4457 | 37.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.8543 | 0 | 0 | 0 | 495.2
2023-01-29 04:00 | 4:00 | 498.3 | 175.5 | 108.5424 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.6576 | 0 | 0 | 0 | 498.3
2023-01-29 05:00 | 5:00 | 487.4 | 175.5 | 108.2941 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.9059 | 0 | 0 | 0 | 487.4
2023-01-29 06:00 | 6:00 | 472.7 | 175.5 | 108.1085 | 26.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 129.8915 | 0 | 0 | 0 | 472.7
2023-01-29 07:00 | 7:00 | 445.8 | 175.5 | 84.3 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 16.7397 | 0 | 128.5286 | 0 | 0 | -16.1683 | 445.8
2023-01-29 08:00 | 8:00 | 438.9 | 175.5 | 84.2 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 70.4495 | 0 | 117.3536 | -19.3348 | 0 | -46.1683 | 438.9
2023-01-29 09:00 | 9:00 | 437.2 | 175.5 | 73.6 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 106.2683 | -1.0446 | 109.1388 | -15.1625 | 0 | -68 | 437.2
2023-01-29 10:00 | 10:00 | 421.2 | 175.5 | 73.3 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 125.682 | -19.1535 | 102.4799 | -17.0084 | -8.5 | -68 | 421.2
2023-01-29 11:00 | 11:00 | 405.1 | 175.5 | 73 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 132.4335 | -22.1957 | 100.4173 | -13.9551 | -29 | -68 | 405.1
2023-01-29 12:00 | 12:00 | 389.1 | 175.5 | 72.7 | 24.9 | 4.2 | 28.3 | 125.2017 | -20.3804 | 98.8599 | -15.7812 | -36.4 | -68 | 389.1
2023-01-29 13:00 | 13:00 | 380.6 | 175.5 | 72.5 | 24.9 | 4.2 | 28.3 | 107.9947 | -17.9997 | 90.0604 | -18.1554 | -18.7 | -68 | 380.6
2023-01-29 14:00 | 14:00 | 377.8 | 175.5 | 72.5 | 24.9 | 4.2 | 28.3 | 72.6201 | 0 | 79.4302 | -11.6503 | 0 | -68 | 377.8
2023-01-29 15:00 | 15:00 | 396 | 175.5 | 93.6458 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 25.1468 | 0 | 56.8074 | 0 | 0 | -38 | 396
2023-01-29 16:00 | 16:00 | 422.1 | 175.5 | 109.6949 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 1.2461 | 0 | 47.659 | 0 | 0 | -8 | 422.1
2023-01-29 17:00 | 17:00 | 459.5 | 175.5 | 140.0514 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 38.2358 | 0 | 1.3 | 0 | 459.5
2023-01-29 18:00 | 18:00 | 468.1 | 175.5 | 145.0835 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.3165 | 0 | 10.8 | 0 | 468.1
2023-01-29 19:00 | 19:00 | 462.4 | 175.5 | 144.8215 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.8785 | 0 | 9.8 | 0 | 462.4
2023-01-29 20:00 | 20:00 | 461.1 | 175.5 | 144.8379 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.0621 | 0 | 12.3 | 0 | 461.1
2023-01-29 21:00 | 21:00 | 455 | 175.5 | 144.7733 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.7267 | 0 | 8.6 | 0 | 455
2023-01-29 22:00 | 22:00 | 438.3 | 175.5 | 135.5677 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.5323 | 0 | 1.3 | 0 | 438.3
2023-01-29 23:00 | 23:00 | 449.7 | 175.5 | 144.65 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.65 | 0 | 6.5 | 0 | 449.7
2023-01-30 | 0:00 | 450.6 | 175.5 | 159.6594 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.3406 | 0 | 17.2 | 0 | 450.6
2023-01-30 01:00 | 1:00 | 468.3 | 175.5 | 160.0526 | 61.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.8474 | 0 | 23.1 | 0 | 468.3
2023-01-30 02:00 | 2:00 | 485.9 | 175.5 | 160.344 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.756 | 0 | 28.5 | 0 | 485.9
2023-01-30 03:00 | 3:00 | 496.3 | 175.5 | 160.5345 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.6655 | 0 | 39.8 | 0 | 496.3
2023-01-30 04:00 | 4:00 | 502.5 | 175.5 | 160.6513 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.6487 | 0 | 40.9 | 0 | 502.5
2023-01-30 05:00 | 5:00 | 502.6 | 175.5 | 160.7969 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.5031 | 0 | 37 | 0 | 502.6
2023-01-30 06:00 | 6:00 | 513.4 | 175.5 | 171.4992 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 26.788 | 0 | 35.8 | 0 | 513.4
2023-01-30 07:00 | 7:00 | 510.2 | 175.5 | 171.2994 | 61.3 | 4.2 | 28.3 | 28.0356 | 0 | 29.865 | 0 | 11.7 | 0 | 510.2
2023-01-30 08:00 | 8:00 | 514.7 | 175.5 | 155.2012 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 70.2217 | 0 | 30.8771 | 0 | 1 | 0 | 514.7
2023-01-30 09:00 | 9:00 | 509 | 175.5 | 138.3701 | 29.9 | 4.2 | 28.3 | 104.5527 | 0 | 27.1772 | 0 | 1 | 0 | 509
2023-01-30 10:00 | 10:00 | 489.2 | 175.5 | 109.4897 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 126.8573 | 0 | 20.053 | 0 | 0 | 0 | 489.2
2023-01-30 11:00 | 11:00 | 474.1 | 175.5 | 95.4 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 133.4995 | 0 | 17.4431 | 0 | 0 | -5.0426 | 474.1
2023-01-30 12:00 | 12:00 | 447.9 | 175.5 | 84.4 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 124.9509 | 0 | 17.756 | 0 | 0 | -12.5069 | 447.9
2023-01-30 13:00 | 13:00 | 454.8 | 175.5 | 87.9074 | 28.5 | 4.2 | 28.3 | 108.9787 | 0 | 21.4139 | 0 | 0 | 0 | 454.8
2023-01-30 14:00 | 14:00 | 462.9 | 175.5 | 126.4597 | 32 | 4.2 | 28.3 | 71.9614 | 0 | 23.4789 | 0 | 1 | 0 | 462.9
2023-01-30 15:00 | 15:00 | 481 | 175.5 | 160.2654 | 45.6 | 4.2 | 28.3 | 30.3135 | 0 | 26.3211 | 0 | 10.5 | 0 | 481
2023-01-30 16:00 | 16:00 | 489 | 175.5 | 160.4676 | 55.6 | 4.2 | 28.3 | 1.1389 | 0 | 39.7935 | 0 | 24 | 0 | 489
2023-01-30 17:00 | 17:00 | 500.7 | 175.5 | 160.6089 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 53.0311 | 0 | 24.1 | 0 | 500.7
2023-01-30 18:00 | 18:00 | 497.4 | 175.5 | 160.5327 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.2673 | 0 | 14.7 | 0 | 497.4
2023-01-30 19:00 | 19:00 | 482.4 | 175.5 | 158.4659 | 32 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.9341 | 0 | 1 | 0 | 482.4
2023-01-30 20:00 | 20:00 | 471.9 | 175.5 | 138.8555 | 32 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.0445 | 0 | 1 | 0 | 471.9
2023-01-30 21:00 | 21:00 | 459 | 175.5 | 115.3034 | 29.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.2966 | 0 | 0 | 0 | 459
2023-01-30 22:00 | 22:00 | 437.3 | 175.5 | 93.4073 | 24.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.5927 | 0 | 0 | 0 | 437.3
2023-01-30 23:00 | 23:00 | 443.9 | 175.5 | 94.6353 | 24.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 116.9647 | 0 | 0 | 0 | 443.9
2023-01-31 | 0:00 | 442.4 | 175.5 | 88.3921 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.2079 | 0 | 0 | 0 | 442.4
2023-01-31 01:00 | 1:00 | 458.1 | 175.5 | 95.7288 | 27.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.9712 | 0 | 0 | 0 | 458.1
2023-01-31 02:00 | 2:00 | 473.1 | 175.5 | 110.1832 | 36.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.0168 | 0 | 0 | 0 | 473.1
2023-01-31 03:00 | 3:00 | 488.1 | 175.5 | 117.4042 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.7958 | 0 | 0 | 0 | 488.1
2023-01-31 04:00 | 4:00 | 494.5 | 175.5 | 117.5193 | 51.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.0807 | 0 | 0 | 0 | 494.5
2023-01-31 05:00 | 5:00 | 493.3 | 175.5 | 117.5723 | 53.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.9277 | 0 | 0 | 0 | 493.3
2023-01-31 06:00 | 6:00 | 498.8 | 175.5 | 117.5891 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.5109 | 0 | 0 | 0 | 498.8
2023-01-31 07:00 | 7:00 | 495.7 | 175.5 | 106.0653 | 48.7 | 4.2 | 28.3 | 23.0962 | 0 | 109.8385 | 0 | 0 | 0 | 495.7
2023-01-31 08:00 | 8:00 | 495.6 | 175.5 | 94.697 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 55.4602 | 0 | 112.6428 | 0 | 0 | 0 | 495.6
2023-01-31 09:00 | 9:00 | 486.7 | 175.5 | 85.1 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 78.8566 | 0 | 115.0562 | 0 | 0 | -25.1128 | 486.7
2023-01-31 10:00 | 10:00 | 472 | 175.5 | 84.8 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 96.7588 | 0 | 122.6112 | -9.8572 | 0 | -55.1128 | 472
2023-01-31 11:00 | 11:00 | 466.7 | 175.5 | 84.7 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 102.7423 | 0 | 121.2863 | -1.8286 | 0 | -73 | 466.7
2023-01-31 12:00 | 12:00 | 444.2 | 175.5 | 84.3 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 99.6969 | 0 | 128.8414 | -7.6383 | -20.8 | -73 | 444.2
2023-01-31 13:00 | 13:00 | 449.3 | 175.5 | 84.4 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 84.1433 | 0 | 129.6191 | -7.6624 | -1 | -73 | 449.3
2023-01-31 14:00 | 14:00 | 454.7 | 175.5 | 84.5 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 61.3473 | 0 | 121.8316 | 0 | 0 | -45.7789 | 454.7
2023-01-31 15:00 | 15:00 | 473.1 | 175.5 | 97.2666 | 40.6 | 4.2 | 28.3 | 28.5394 | 0 | 114.4729 | 0 | 0 | -15.7789 | 473.1
2023-01-31 16:00 | 16:00 | 481.7 | 175.5 | 111.3767 | 59 | 4.2 | 28.3 | 1.5827 | 0 | 101.7406 | 0 | 0 | 0 | 481.7
2023-01-31 17:00 | 17:00 | 495.3 | 175.5 | 117.5263 | 69 | 4.2 | 28.3 | 0.0836 | 0 | 100.6901 | 0 | 0 | 0 | 495.3
2023-01-31 18:00 | 18:00 | 489.3 | 175.5 | 117.4322 | 62.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.4678 | 0 | 0 | 0 | 489.3
2023-01-31 19:00 | 19:00 | 474.2 | 175.5 | 115.9594 | 52.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.3406 | 0 | 0 | 0 | 474.2
2023-01-31 20:00 | 20:00 | 462.7 | 175.5 | 116.3983 | 60 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.3017 | 0 | 0 | 0 | 462.7
2023-01-31 21:00 | 21:00 | 449.2 | 175.5 | 116.0775 | 60.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.3225 | 0 | 0 | 0 | 449.2
2023-01-31 22:00 | 22:00 | 428.6 | 175.5 | 105.2513 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.2487 | 0 | 0 | 0 | 428.6
2023-01-31 23:00 | 23:00 | 435.3 | 175.5 | 114.6672 | 67.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.9328 | 0 | 0 | 0 | 435.3
2023-02-01 | 0:00 | 434.5 | 175.5 | 158.9681 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.7319 | 0 | 1 | 0 | 434.5
2023-02-01 01:00 | 1:00 | 452.1 | 175.5 | 159.6163 | 52.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.9837 | 0 | 7.7 | 0 | 452.1
2023-02-01 02:00 | 2:00 | 467 | 175.5 | 159.9759 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.2241 | 0 | 20.9 | 0 | 467
2023-02-01 03:00 | 3:00 | 481.6 | 175.5 | 160.2086 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.6914 | 0 | 24.8 | 0 | 481.6
2023-02-01 04:00 | 4:00 | 486.8 | 175.5 | 160.3923 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.5077 | 0 | 26 | 0 | 486.8
2023-02-01 05:00 | 5:00 | 486.7 | 175.5 | 170.8772 | 70.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.0228 | 0 | 10.5 | 0 | 486.7
2023-02-01 06:00 | 6:00 | 494 | 175.5 | 171.0255 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.5745 | 0 | 10.6 | 0 | 494
2023-02-01 07:00 | 7:00 | 494.9 | 175.5 | 149.2758 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 26.7531 | 0 | 53.0711 | 0 | 1 | 0 | 494.9
2023-02-01 08:00 | 8:00 | 505.8 | 175.5 | 138.0427 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 63.9981 | 0 | 62.9592 | 0 | 1 | 0 | 505.8
2023-02-01 09:00 | 9:00 | 497.1 | 175.5 | 111.9732 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 85.666 | 0 | 63.6608 | 0 | 0 | 0 | 497.1
2023-02-01 10:00 | 10:00 | 482.6 | 175.5 | 95.6 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 101.7106 | 0 | 71.7211 | 0 | 0 | -19.0317 | 482.6
2023-02-01 11:00 | 11:00 | 481.6 | 175.5 | 95.5 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 105.3095 | 0 | 87.3721 | 0 | 0 | -39.1816 | 481.6
2023-02-01 12:00 | 12:00 | 470 | 175.5 | 95.3 | 27.7 | 4.2 | 28.3 | 91.9866 | 0 | 88.619 | 0 | 0 | -41.6056 | 470
2023-02-01 13:00 | 13:00 | 497.4 | 175.5 | 123.5612 | 29.2 | 4.2 | 28.3 | 63.8309 | 0 | 84.4135 | 0 | 0 | -11.6056 | 497.4
2023-02-01 14:00 | 14:00 | 514.8 | 175.5 | 149.667 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 34.4998 | 0 | 81.5332 | 0 | 1 | 0 | 514.8
2023-02-01 15:00 | 15:00 | 520.3 | 175.5 | 171.5072 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 11.1759 | 0 | 68.9169 | 0 | 10.6 | 0 | 520.3
2023-02-01 16:00 | 16:00 | 502.1 | 175.5 | 171.1666 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0.2165 | 0 | 55.7169 | 0 | 4.1 | 0 | 502.1
2023-02-01 17:00 | 17:00 | 505.3 | 175.5 | 171.2121 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0.1072 | 0 | 39.4807 | 0 | 13.6 | 0 | 505.3
2023-02-01 18:00 | 18:00 | 498.4 | 175.5 | 160.6889 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 48.4747 | 0 | 18.3 | 0 | 498.4
2023-02-01 19:00 | 19:00 | 482.7 | 175.5 | 149.4039 | 50.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.0961 | 0 | 1 | 0 | 482.7
2023-02-01 20:00 | 20:00 | 473 | 175.5 | 145.4767 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 86.7105 | 0 | 1 | 0 | 473
2023-02-01 21:00 | 21:00 | 467.1 | 175.5 | 114.4146 | 29.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.4854 | 0 | 0 | 0 | 467.1
2023-02-01 22:00 | 22:00 | 440.6 | 175.5 | 84.2 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.504 | 0 | 0 | -2.204 | 440.6
2023-02-01 23:00 | 23:00 | 446 | 175.5 | 84.3 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.1396 | 0 | 0 | -5.5396 | 446
2023-02-02 | 0:00 | 445.1 | 175.5 | 84.3 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.7713 | 0 | 0 | -6.8713 | 445.1
2023-02-02 01:00 | 1:00 | 460.3 | 175.5 | 88.9745 | 29.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.7255 | 0 | 0 | 0 | 460.3
2023-02-02 02:00 | 2:00 | 477.3 | 175.5 | 91.5836 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.1164 | 0 | 0 | 0 | 477.3
2023-02-02 03:00 | 3:00 | 492.7 | 175.5 | 93.8073 | 46.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.4927 | 0 | 0 | 0 | 492.7
2023-02-02 04:00 | 4:00 | 497.3 | 175.5 | 93.3619 | 53.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.8381 | 0 | 0 | 0 | 497.3
2023-02-02 05:00 | 5:00 | 493 | 175.5 | 92.582 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.118 | 0 | 0 | 0 | 493
2023-02-02 06:00 | 6:00 | 493.3 | 175.5 | 90.8233 | 60.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.1767 | 0 | 0 | 0 | 493.3
2023-02-02 07:00 | 7:00 | 485.9 | 175.5 | 87.9181 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 2.8894 | 0 | 136.1925 | 0 | 0 | 0 | 485.9
2023-02-02 08:00 | 8:00 | 504.6 | 175.5 | 91.5638 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 8.0941 | 0 | 136.0421 | 0 | 0 | 0 | 504.6
2023-02-02 09:00 | 9:00 | 506.1 | 175.5 | 91.265 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 14.449 | 0 | 141.486 | 0 | 0 | 0 | 506.1
2023-02-02 10:00 | 10:00 | 481.4 | 175.5 | 85 | 39 | 4.2 | 28.3 | 20.0852 | 0 | 141.0947 | 0 | 0 | -11.7799 | 481.4
2023-02-02 11:00 | 11:00 | 470.5 | 175.5 | 84.8 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 29.8825 | 0 | 140.6435 | 0 | 0 | -16.726 | 470.5
2023-02-02 12:00 | 12:00 | 457.3 | 175.5 | 84.5 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 35.3987 | 0 | 141.0047 | 0 | 0 | -35.5034 | 457.3
2023-02-02 13:00 | 13:00 | 470.9 | 175.5 | 84.8 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 29.3182 | 0 | 140.6135 | 0 | 0 | -15.7317 | 470.9
2023-02-02 14:00 | 14:00 | 479.5 | 175.5 | 85 | 24.2 | 4.2 | 28.3 | 20.2417 | 0 | 144.8235 | 0 | 0 | -2.7652 | 479.5
2023-02-02 15:00 | 15:00 | 493.2 | 175.5 | 94.5755 | 34.2 | 4.2 | 28.3 | 9.5567 | 0 | 146.8678 | 0 | 0 | 0 | 493.2
2023-02-02 16:00 | 16:00 | 498.4 | 175.5 | 85.4 | 52.4 | 4.2 | 28.3 | 0.7187 | 0 | 154.3874 | 0 | 0 | -2.5061 | 498.4
2023-02-02 17:00 | 17:00 | 512.5 | 175.5 | 94.9142 | 62.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 147.1386 | 0 | 0 | 0 | 512.5
2023-02-02 18:00 | 18:00 | 509.9 | 175.5 | 95.4734 | 52.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 154.0266 | 0 | 0 | 0 | 509.9
2023-02-02 19:00 | 19:00 | 493.2 | 175.5 | 85.3 | 40.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 159.32 | 0 | 0 | -0.32 | 493.2
2023-02-02 20:00 | 20:00 | 484.1 | 175.5 | 96.3055 | 26.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 153.3945 | 0 | 0 | 0 | 484.1
2023-02-02 21:00 | 21:00 | 476.4 | 175.5 | 94.2118 | 27.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.9882 | 0 | 0 | 0 | 476.4
2023-02-02 22:00 | 22:00 | 453.9 | 175.5 | 84.5 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.3197 | 0 | 0 | -1.8197 | 453.9
2023-02-02 23:00 | 23:00 | 459.4 | 175.5 | 90.0133 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.0867 | 0 | 0 | 0 | 459.4
2023-02-03 | 0:00 | 455.1 | 175.5 | 91.2175 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.9825 | 0 | 0 | 0 | 455.1
2023-02-03 01:00 | 1:00 | 469.7 | 175.5 | 99.6691 | 26.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.5309 | 0 | 0 | 0 | 469.7
2023-02-03 02:00 | 2:00 | 479.6 | 175.5 | 103.6411 | 29 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.9589 | 0 | 0 | 0 | 479.6
2023-02-03 03:00 | 3:00 | 490.4 | 175.5 | 114.8624 | 29 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.5376 | 0 | 0 | 0 | 490.4
2023-02-03 04:00 | 4:00 | 496.2 | 175.5 | 115.3528 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.4472 | 0 | 0 | 0 | 496.2
2023-02-03 05:00 | 5:00 | 497.4 | 175.5 | 113.9641 | 41.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.9359 | 0 | 0 | 0 | 497.4
2023-02-03 06:00 | 6:00 | 500.1 | 175.5 | 113.4786 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 128.685 | 0 | 0 | 0 | 500.1
2023-02-03 07:00 | 7:00 | 499.4 | 175.5 | 111.0709 | 37.4 | 4.2 | 28.3 | 21.8372 | 0 | 121.0919 | 0 | 0 | 0 | 499.4
2023-02-03 08:00 | 8:00 | 518.1 | 175.5 | 113.8004 | 29.2 | 4.2 | 28.3 | 51.887 | 0 | 115.2126 | 0 | 0 | 0 | 518.1
2023-02-03 09:00 | 9:00 | 515.2 | 175.5 | 101.8857 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 70.0181 | 0 | 111.3962 | 0 | 0 | 0 | 515.2
2023-02-03 10:00 | 10:00 | 502.9 | 175.5 | 96 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 88.0532 | 0 | 102.6363 | 0 | 0 | -15.6895 | 502.9
2023-02-03 11:00 | 11:00 | 494.2 | 175.5 | 95.8 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 95.0196 | 0 | 100.6501 | 0 | 0 | -29.6697 | 494.2
2023-02-03 12:00 | 12:00 | 468.7 | 175.5 | 84.8 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 90.5839 | 0 | 97.0678 | 0 | 0 | -36.1517 | 468.7
2023-02-03 13:00 | 13:00 | 477.9 | 175.5 | 85 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 77.4411 | 0 | 93.7203 | 0 | 0 | -10.6614 | 477.9
2023-02-03 14:00 | 14:00 | 476.4 | 175.5 | 83.0373 | 41.9 | 4.2 | 28.3 | 58.542 | 0 | 84.9207 | 0 | 0 | 0 | 476.4
2023-02-03 15:00 | 15:00 | 482.9 | 175.5 | 105.6586 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 25.4453 | 0 | 82.8961 | 0 | 0 | 0 | 482.9
2023-02-03 16:00 | 16:00 | 484.8 | 175.5 | 122.5543 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 1.4862 | 0 | 79.8595 | 0 | 1 | 0 | 484.8
2023-02-03 17:00 | 17:00 | 494.2 | 175.5 | 134.8039 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.4961 | 0 | 1 | 0 | 494.2
2023-02-03 18:00 | 18:00 | 484.9 | 175.5 | 129.9039 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.0961 | 0 | 1 | 0 | 484.9
2023-02-03 19:00 | 19:00 | 470.9 | 175.5 | 118.6677 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.3323 | 0 | 1 | 0 | 470.9
2023-02-03 20:00 | 20:00 | 458.4 | 175.5 | 115.2775 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.3225 | 0 | 1 | 0 | 458.4
2023-02-03 21:00 | 21:00 | 447.8 | 175.5 | 111.868 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.232 | 0 | 0 | 0 | 447.8
2023-02-03 22:00 | 22:00 | 422 | 175.5 | 92.0189 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.2811 | 0 | 0 | 0 | 422
2023-02-03 23:00 | 23:00 | 430.6 | 175.5 | 110.9651 | 47 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.6349 | 0 | 0 | 0 | 430.6
2023-02-04 | 0:00 | 429.6 | 175.5 | 112.0047 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.1953 | 0 | 0 | 0 | 429.6
2023-02-04 01:00 | 1:00 | 443 | 175.5 | 126.438 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.362 | 0 | 1 | 0 | 443
2023-02-04 02:00 | 2:00 | 459 | 175.5 | 140.1495 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.6505 | 0 | 1 | 0 | 459
2023-02-04 03:00 | 3:00 | 469.1 | 175.5 | 149.5629 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.2371 | 0 | 4.1 | 0 | 469.1
2023-02-04 04:00 | 4:00 | 473.4 | 175.5 | 149.668 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.632 | 0 | 16.9 | 0 | 473.4
2023-02-04 05:00 | 5:00 | 465.2 | 175.5 | 149.4418 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.9582 | 0 | 10.6 | 0 | 465.2
2023-02-04 06:00 | 6:00 | 455 | 175.5 | 149.2942 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 20.1694 | 0 | 5.3 | 0 | 455
2023-02-04 07:00 | 7:00 | 446.8 | 175.5 | 128.2897 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 27.6154 | 0 | 19.1949 | 0 | 1 | 0 | 446.8
2023-02-04 08:00 | 8:00 | 450.9 | 175.5 | 106.8861 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 65.6285 | 0 | 20.2854 | 0 | 0 | 0 | 450.9
2023-02-04 09:00 | 9:00 | 442.5 | 175.5 | 89.8586 | 26.2 | 4.2 | 28.3 | 96.3638 | 0 | 22.0776 | 0 | 0 | 0 | 442.5
2023-02-04 10:00 | 10:00 | 434.6 | 175.5 | 73.6 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 116.9528 | 0 | 28.0349 | 0 | 0 | -16.3877 | 434.6
2023-02-04 11:00 | 11:00 | 425.8 | 175.5 | 73.4 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 124.6031 | 0 | 33.4854 | 0 | 0 | -38.0885 | 425.8
2023-02-04 12:00 | 12:00 | 416.6 | 175.5 | 73.2 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 124.3265 | 0 | 34.9263 | 0 | 0 | -48.2528 | 416.6
2023-02-04 13:00 | 13:00 | 426.2 | 175.5 | 73.4 | 24.9 | 4.2 | 28.3 | 102.0948 | 0 | 37.0293 | 0 | 0 | -19.2241 | 426.2
2023-02-04 14:00 | 14:00 | 424.1 | 175.5 | 73.4 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 70.3294 | 0 | 44.6603 | 0 | 0 | -0.3897 | 424.1
2023-02-04 15:00 | 15:00 | 430.5 | 175.5 | 114.5427 | 30.8 | 4.2 | 28.3 | 30.7573 | 0 | 45.4 | 0 | 1 | 0 | 430.5
2023-02-04 16:00 | 16:00 | 427.3 | 175.5 | 116.4281 | 51.1 | 4.2 | 28.3 | 1.9064 | 0 | 48.8655 | 0 | 1 | 0 | 427.3
2023-02-04 17:00 | 17:00 | 454.2 | 175.5 | 128.4755 | 61.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 55.6009 | 0 | 1 | 0 | 454.2
2023-02-04 18:00 | 18:00 | 454.7 | 175.5 | 123.7749 | 51.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.8251 | 0 | 1 | 0 | 454.7
2023-02-04 19:00 | 19:00 | 448 | 175.5 | 122.0793 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.5207 | 0 | 1 | 0 | 448
2023-02-04 20:00 | 20:00 | 439.4 | 175.5 | 114.7469 | 30.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.1531 | 0 | 1 | 0 | 439.4
2023-02-04 21:00 | 21:00 | 430.5 | 175.5 | 107.7285 | 29.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.2715 | 0 | 0 | 0 | 430.5
2023-02-04 22:00 | 22:00 | 413.4 | 175.5 | 89.3705 | 27.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.9295 | 0 | 0 | 0 | 413.4
2023-02-04 23:00 | 23:00 | 425.7 | 175.5 | 101.84 | 29.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.36 | 0 | 0 | 0 | 425.7
2023-02-05 | 0:00 | 428.6 | 175.5 | 99.1219 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.9781 | 0 | 0 | 0 | 428.6
2023-02-05 01:00 | 1:00 | 442.4 | 175.5 | 111.3418 | 61.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.5582 | 0 | 0 | 0 | 442.4
2023-02-05 02:00 | 2:00 | 455.9 | 175.5 | 130.1689 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.2311 | 0 | 1 | 0 | 455.9
2023-02-05 03:00 | 3:00 | 467.1 | 175.5 | 149.4681 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.7319 | 0 | 2.4 | 0 | 467.1
2023-02-05 04:00 | 4:00 | 469 | 175.5 | 149.0318 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.4682 | 0 | 1 | 0 | 469
2023-02-05 05:00 | 5:00 | 461.1 | 175.5 | 133.5387 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.0613 | 0 | 1 | 0 | 461.1
2023-02-05 06:00 | 6:00 | 446.4 | 175.5 | 120.5433 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 44.3095 | 0 | 1 | 0 | 446.4
2023-02-05 07:00 | 7:00 | 424.1 | 175.5 | 78.455 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 33.8631 | 0 | 48.9819 | 0 | 0 | 0 | 424.1
2023-02-05 08:00 | 8:00 | 410.7 | 175.5 | 73.1 | 24 | 4.2 | 28.3 | 78.8802 | 0 | 50.5393 | 0 | 0 | -23.8195 | 410.7
2023-02-05 09:00 | 9:00 | 398.8 | 175.5 | 72.9 | 24 | 4.2 | 28.3 | 107.336 | -19.8118 | 60.1953 | 0 | 0 | -53.8195 | 398.8
2023-02-05 10:00 | 10:00 | 392 | 175.5 | 72.7 | 24 | 4.2 | 28.3 | 131.6896 | -28.32 | 77.8349 | -2.8045 | -24.1 | -67 | 392
2023-02-05 11:00 | 11:00 | 389.2 | 175.5 | 72.7 | 24 | 4.2 | 28.3 | 130.3941 | -23.2141 | 90.0604 | -7.9404 | -37.8 | -67 | 389.2
2023-02-05 12:00 | 12:00 | 381.3 | 175.5 | 72.5 | 24 | 4.2 | 28.3 | 122.0615 | -20.6084 | 89.5931 | -10.5462 | -36.7 | -67 | 381.3
2023-02-05 13:00 | 13:00 | 372 | 175.5 | 72.3 | 24 | 4.2 | 28.3 | 107.5997 | -10.0355 | 104.5044 | -21.0686 | -46.3 | -67 | 372
2023-02-05 14:00 | 14:00 | 371.7 | 175.5 | 72.3 | 24 | 4.2 | 28.3 | 81.2652 | 0 | 106.2186 | -29.5838 | -23.5 | -67 | 371.7
2023-02-05 15:00 | 15:00 | 386.9 | 175.5 | 72.6 | 24 | 4.2 | 28.3 | 39.7882 | 0 | 100.3773 | 0 | 0 | -57.8655 | 386.9
2023-02-05 16:00 | 16:00 | 399.7 | 175.5 | 102.9142 | 26.6 | 4.2 | 28.3 | 3.8857 | 0 | 86.1656 | 0 | 0 | -27.8655 | 399.7
2023-02-05 17:00 | 17:00 | 436.7 | 175.5 | 111.8579 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 73.6293 | 0 | 0 | 0 | 436.7
2023-02-05 18:00 | 18:00 | 442.9 | 175.5 | 114.8198 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.1802 | 0 | 1 | 0 | 442.9
2023-02-05 19:00 | 19:00 | 441 | 175.5 | 114.7965 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.5035 | 0 | 1 | 0 | 441
2023-02-05 20:00 | 20:00 | 435.8 | 175.5 | 114.6887 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.1113 | 0 | 1 | 0 | 435.8
2023-02-05 21:00 | 21:00 | 429.9 | 175.5 | 114.5323 | 41.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.8677 | 0 | 1 | 0 | 429.9
2023-02-05 22:00 | 22:00 | 415.2 | 175.5 | 113.1401 | 30.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.2599 | 0 | 1 | 0 | 415.2
2023-02-05 23:00 | 23:00 | 426.4 | 175.5 | 114.4021 | 40.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.2979 | 0 | 1 | 0 | 426.4
2023-02-06 | 0:00 | 422.3 | 175.5 | 130.3283 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.1717 | 0 | 1 | 0 | 422.3
2023-02-06 01:00 | 1:00 | 433.3 | 175.5 | 138.9194 | 29 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.3806 | 0 | 1 | 0 | 433.3
2023-02-06 02:00 | 2:00 | 449.4 | 175.5 | 145.6883 | 30.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.0117 | 0 | 1 | 0 | 449.4
2023-02-06 03:00 | 3:00 | 460.6 | 175.5 | 145.9224 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.4776 | 0 | 1 | 0 | 460.6
2023-02-06 04:00 | 4:00 | 465.5 | 175.5 | 132.0819 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.0181 | 0 | 1 | 0 | 465.5
2023-02-06 05:00 | 5:00 | 470.8 | 175.5 | 146.0719 | 60.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.3281 | 0 | 1 | 0 | 470.8
2023-02-06 06:00 | 6:00 | 468.1 | 175.5 | 147.4367 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 42.0505 | 0 | 1 | 0 | 468.1
2023-02-06 07:00 | 7:00 | 463.8 | 175.5 | 134.4866 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 17.6508 | 0 | 43.0626 | 0 | 1 | 0 | 463.8
2023-02-06 08:00 | 8:00 | 473.1 | 175.5 | 139.2539 | 38.1 | 4.2 | 28.3 | 43.5651 | 0 | 43.181 | 0 | 1 | 0 | 473.1
2023-02-06 09:00 | 9:00 | 455 | 175.5 | 100.6577 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 73.304 | 0 | 49.1383 | 0 | 0 | 0 | 455
2023-02-06 10:00 | 10:00 | 432.5 | 175.5 | 73.5 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 104.0849 | 0 | 46.4905 | 0 | -6.9 | -16.5754 | 432.5
2023-02-06 11:00 | 11:00 | 422.2 | 175.5 | 73.3 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 99.7929 | 0 | 49.6436 | 0 | -15.9 | -16.5365 | 422.2
2023-02-06 12:00 | 12:00 | 400.3 | 175.5 | 72.9 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 93.2091 | 0 | 52.0186 | 0 | -23.5 | -26.7277 | 400.3
2023-02-06 13:00 | 13:00 | 422.4 | 175.5 | 73.3 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 85.5116 | 0 | 54.6288 | 0 | -6.9 | -16.5404 | 422.4
2023-02-06 14:00 | 14:00 | 431.1 | 175.5 | 81.9247 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 66.6249 | 0 | 50.1504 | 0 | 0 | 0 | 431.1
2023-02-06 15:00 | 15:00 | 441.9 | 175.5 | 108.3165 | 52.3 | 4.2 | 28.3 | 31.9326 | 0 | 41.3509 | 0 | 0 | 0 | 441.9
2023-02-06 16:00 | 16:00 | 453.7 | 175.5 | 144.1126 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 2.8309 | 0 | 32.3565 | 0 | 1 | 0 | 453.7
2023-02-06 17:00 | 17:00 | 468.2 | 175.5 | 148.0481 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 26.5155 | 0 | 13.4 | 0 | 468.2
2023-02-06 18:00 | 18:00 | 463.2 | 175.5 | 147.9923 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.9077 | 0 | 11.1 | 0 | 463.2
2023-02-06 19:00 | 19:00 | 451.2 | 175.5 | 146.8621 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.7379 | 0 | 1 | 0 | 451.2
2023-02-06 20:00 | 20:00 | 436.8 | 175.5 | 144.7995 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.4005 | 0 | 1 | 0 | 436.8
2023-02-06 21:00 | 21:00 | 421.5 | 175.5 | 136.65 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 1 | 0 | 421.5
2023-02-06 22:00 | 22:00 | 398.1 | 175.5 | 129.9861 | 28.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.2139 | 0 | 1 | 0 | 398.1
2023-02-06 23:00 | 23:00 | 408 | 175.5 | 132.0039 | 29.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.4961 | 0 | 1 | 0 | 408
2023-02-07 | 0:00 | 404.3 | 175.5 | 129.081 | 27.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.819 | 0 | 1 | 0 | 404.3
2023-02-07 01:00 | 1:00 | 417.3 | 175.5 | 144.1422 | 30.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.7578 | 0 | 1 | 0 | 417.3
2023-02-07 02:00 | 2:00 | 429.6 | 175.5 | 147.3 | 31 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2.3 | 0 | 429.6
2023-02-07 03:00 | 3:00 | 445.8 | 175.5 | 147.5698 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.2302 | 0 | 3.4 | 0 | 445.8
2023-02-07 04:00 | 4:00 | 453.5 | 175.5 | 147.765 | 46.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.735 | 0 | 3.4 | 0 | 453.5
2023-02-07 05:00 | 5:00 | 455.3 | 175.5 | 147.7922 | 48.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.0078 | 0 | 2.9 | 0 | 455.3
2023-02-07 06:00 | 6:00 | 461.3 | 175.5 | 147.8223 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 42.4413 | 0 | 3.4 | 0 | 461.3
2023-02-07 07:00 | 7:00 | 464.5 | 175.5 | 138.9549 | 47 | 4.2 | 28.3 | 31.9326 | 0 | 37.6125 | 0 | 1 | 0 | 464.5
2023-02-07 08:00 | 8:00 | 472.4 | 175.5 | 121.0399 | 24.3 | 4.2 | 28.3 | 83.4846 | 0 | 34.5755 | 0 | 1 | 0 | 472.4
2023-02-07 09:00 | 9:00 | 461.3 | 175.5 | 74.1 | 24.3 | 4.2 | 28.3 | 124.4707 | 0 | 41.4289 | 0 | 0 | -10.9996 | 461.3
2023-02-07 10:00 | 10:00 | 447.1 | 175.5 | 73.8 | 24.3 | 4.2 | 28.3 | 150.9836 | 0 | 42.0905 | 0 | -23.5 | -28.5741 | 447.1
2023-02-07 11:00 | 11:00 | 441.6 | 175.5 | 73.7 | 24.3 | 4.2 | 28.3 | 154.3656 | 0 | 46.7229 | 0 | -27.6 | -37.8885 | 441.6
2023-02-07 12:00 | 12:00 | 419.9 | 175.5 | 73.3 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 140.3003 | 0 | 45.362 | 0 | -34 | -37.8623 | 419.9
2023-02-07 13:00 | 13:00 | 422.6 | 175.5 | 73.4 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 116.2817 | 0 | 40.3768 | 0 | -23.5 | -16.7585 | 422.6
2023-02-07 14:00 | 14:00 | 428.3 | 175.5 | 73.5 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 88.3769 | 0 | 42.1285 | 0 | 0 | -8.5054 | 428.3
2023-02-07 15:00 | 15:00 | 442.6 | 175.5 | 104.3422 | 46.2 | 4.2 | 28.3 | 46.4073 | 0 | 37.6505 | 0 | 0 | 0 | 442.6
2023-02-07 16:00 | 16:00 | 455 | 175.5 | 147.7403 | 62.5 | 4.2 | 28.3 | 5.8511 | 0 | 29.7086 | 0 | 1.2 | 0 | 455
2023-02-07 17:00 | 17:00 | 476 | 175.5 | 148.171 | 73.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.529 | 0 | 21.8 | 0 | 476
2023-02-07 18:00 | 18:00 | 474.5 | 175.5 | 148.1362 | 73.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.3638 | 0 | 24.5 | 0 | 474.5
2023-02-07 19:00 | 19:00 | 458.8 | 175.5 | 147.8923 | 73.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.1077 | 0 | 14.3 | 0 | 458.8
2023-02-07 20:00 | 20:00 | 445.2 | 175.5 | 147.5443 | 73.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.6557 | 0 | 6.5 | 0 | 445.2
2023-02-07 21:00 | 21:00 | 435 | 175.5 | 147.362 | 67.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.838 | 0 | 3.4 | 0 | 435
2023-02-07 22:00 | 22:00 | 412.8 | 175.5 | 137.5099 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.8901 | 0 | 1 | 0 | 412.8
2023-02-07 23:00 | 23:00 | 422.2 | 175.5 | 147.0896 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.1104 | 0 | 3.3 | 0 | 422.2
2023-02-08 | 0:00 | 420.7 | 175.5 | 147.0824 | 52.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.6176 | 0 | 3.9 | 0 | 420.7
2023-02-08 01:00 | 1:00 | 437.8 | 175.5 | 147.4893 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.4107 | 0 | 11 | 0 | 437.8
2023-02-08 02:00 | 2:00 | 453.2 | 175.5 | 147.7332 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.2668 | 0 | 15.3 | 0 | 453.2
2023-02-08 03:00 | 3:00 | 465 | 175.5 | 147.9564 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.6436 | 0 | 27.5 | 0 | 465
2023-02-08 04:00 | 4:00 | 472.7 | 175.5 | 148.1771 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.1229 | 0 | 33.5 | 0 | 472.7
2023-02-08 05:00 | 5:00 | 473.3 | 175.5 | 148.1371 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.5629 | 0 | 29.7 | 0 | 473.3
2023-02-08 06:00 | 6:00 | 479.9 | 175.5 | 158.76 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0.1913 | 0 | 12.8487 | 0 | 27.2 | 0 | 479.9
2023-02-08 07:00 | 7:00 | 480.2 | 175.5 | 158.7809 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 33.9355 | 0 | 13.0836 | 0 | 3.2 | 0 | 480.2
2023-02-08 08:00 | 8:00 | 491.8 | 175.5 | 135.191 | 47.4 | 4.2 | 28.3 | 82.6094 | 0 | 17.5996 | 0 | 1 | 0 | 491.8
2023-02-08 09:00 | 9:00 | 489.2 | 175.5 | 112.8352 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 117.0476 | 0 | 27.2172 | 0 | 0 | 0 | 489.2
2023-02-08 10:00 | 10:00 | 470.6 | 175.5 | 84.8 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 137.4093 | 0 | 34.6539 | 0 | -1.8 | -16.5632 | 470.6
2023-02-08 11:00 | 11:00 | 461.5 | 175.5 | 84.6 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 146.235 | 0 | 50.6177 | 0 | -23.5 | -28.5527 | 461.5
2023-02-08 12:00 | 12:00 | 435.7 | 175.5 | 84.1 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 135.5393 | 0 | 60.2353 | 0 | -38.4 | -37.8746 | 435.7
2023-02-08 13:00 | 13:00 | 448.6 | 175.5 | 84.4 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 109.7339 | 0 | 65.6854 | 0 | -23.5 | -19.8193 | 448.6
2023-02-08 14:00 | 14:00 | 449.1 | 175.5 | 84.4 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 81.8183 | 0 | 78.769 | 0 | -11.4 | -16.5873 | 449.1
2023-02-08 15:00 | 15:00 | 456.9 | 175.5 | 118.192 | 26.7 | 4.2 | 28.3 | 36.9213 | 0 | 67.0867 | 0 | 0 | 0 | 456.9
2023-02-08 16:00 | 16:00 | 463.3 | 175.5 | 148.0135 | 42.5 | 4.2 | 28.3 | 3.5132 | 0 | 60.2733 | 0 | 1 | 0 | 463.3
2023-02-08 17:00 | 17:00 | 481.5 | 175.5 | 158.8133 | 53.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.2867 | 0 | 3.2 | 0 | 481.5
2023-02-08 18:00 | 18:00 | 475.3 | 175.5 | 158.6267 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.8733 | 0 | 3.2 | 0 | 475.3
2023-02-08 19:00 | 19:00 | 464.2 | 175.5 | 158.5142 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.8858 | 0 | 2 | 0 | 464.2
2023-02-08 20:00 | 20:00 | 453.9 | 175.5 | 158.2978 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.6022 | 0 | 3.2 | 0 | 453.9
2023-02-08 21:00 | 21:00 | 444.6 | 175.5 | 153.2909 | 29.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.1091 | 0 | 1 | 0 | 444.6
2023-02-08 22:00 | 22:00 | 420.2 | 175.5 | 115.874 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.226 | 0 | 0 | 0 | 420.2
2023-02-08 23:00 | 23:00 | 429.4 | 175.5 | 116.196 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.104 | 0 | 0 | 0 | 429.4
2023-02-09 | 0:00 | 428.8 | 175.5 | 97.4568 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.4432 | 0 | 0 | 0 | 428.8
2023-02-09 01:00 | 1:00 | 448.8 | 175.5 | 103.674 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.226 | 0 | 0 | 0 | 448.8
2023-02-09 02:00 | 2:00 | 469.1 | 175.5 | 111.7245 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 116.5755 | 0 | 0 | 0 | 469.1
2023-02-09 03:00 | 3:00 | 479.6 | 175.5 | 107.7486 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.9514 | 0 | 0 | 0 | 479.6
2023-02-09 04:00 | 4:00 | 489.2 | 175.5 | 115.1724 | 24 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.0276 | 0 | 0 | 0 | 489.2
2023-02-09 05:00 | 5:00 | 489.5 | 175.5 | 111.814 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.086 | 0 | 0 | 0 | 489.5
2023-02-09 06:00 | 6:00 | 497.2 | 175.5 | 113.0689 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0836 | 0 | 134.4475 | 0 | 0 | 0 | 497.2
2023-02-09 07:00 | 7:00 | 495.5 | 175.5 | 111.0549 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 22.3523 | 0 | 122.4928 | 0 | 0 | 0 | 495.5
2023-02-09 08:00 | 8:00 | 515.7 | 175.5 | 112.6608 | 24.9 | 4.2 | 28.3 | 54.6922 | 0 | 115.447 | 0 | 0 | 0 | 515.7
2023-02-09 09:00 | 9:00 | 518 | 175.5 | 96.3 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 78.8437 | 0 | 120.1578 | 0 | 0 | -9.2015 | 518
2023-02-09 10:00 | 10:00 | 515.2 | 175.5 | 96.2 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 99.8641 | 0 | 123.3509 | 0 | -19.6 | -16.515 | 515.2
2023-02-09 11:00 | 11:00 | 513.1 | 175.5 | 96.2 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 109.0135 | 0 | 116.3031 | 0 | -23.5 | -16.8166 | 513.1
2023-02-09 12:00 | 12:00 | 488.9 | 175.5 | 85.2 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 100.8959 | 0 | 113.072 | 0 | -23.5 | -18.6679 | 488.9
2023-02-09 13:00 | 13:00 | 499.2 | 175.5 | 85.4 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 88.5682 | 0 | 115.5234 | 0 | -5.6 | -16.5916 | 499.2
2023-02-09 14:00 | 14:00 | 501.8 | 175.5 | 85.4 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 67.1163 | 0 | 121.0135 | 0 | 0 | -3.6298 | 501.8
2023-02-09 15:00 | 15:00 | 506.8 | 175.5 | 100.5191 | 42.1 | 4.2 | 28.3 | 33.1808 | 0 | 123.0001 | 0 | 0 | 0 | 506.8
2023-02-09 16:00 | 16:00 | 496.7 | 175.5 | 110.1664 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 2.7345 | 0 | 121.5991 | 0 | 0 | 0 | 496.7
2023-02-09 17:00 | 17:00 | 513 | 175.5 | 119.2413 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.5587 | 0 | 0 | 0 | 513
2023-02-09 18:00 | 18:00 | 512.7 | 175.5 | 127.5969 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.9031 | 0 | 1 | 0 | 512.7
2023-02-09 19:00 | 19:00 | 494.3 | 175.5 | 120.5542 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.5458 | 0 | 0 | 0 | 494.3
2023-02-09 20:00 | 20:00 | 483.4 | 175.5 | 124.2396 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.6604 | 0 | 0.8 | 0 | 483.4
2023-02-09 21:00 | 21:00 | 470.1 | 175.5 | 123.9068 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.6932 | 0 | 0.8 | 0 | 470.1
2023-02-09 22:00 | 22:00 | 443.2 | 175.5 | 116.144 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.356 | 0 | 0 | 0 | 443.2
2023-02-09 23:00 | 23:00 | 449.6 | 175.5 | 130.5931 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.2069 | 0 | 1 | 0 | 449.6
2023-02-10 | 0:00 | 449.4 | 175.5 | 158.1232 | 48.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.5768 | 0 | 3.1 | 0 | 449.4
2023-02-10 01:00 | 1:00 | 467.5 | 175.5 | 158.5802 | 61.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.9198 | 0 | 14.1 | 0 | 467.5
2023-02-10 02:00 | 2:00 | 482 | 175.5 | 158.7224 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.0776 | 0 | 21.3 | 0 | 482
2023-02-10 03:00 | 3:00 | 491.1 | 175.5 | 158.9716 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.0284 | 0 | 34.2 | 0 | 491.1
2023-02-10 04:00 | 4:00 | 497.4 | 175.5 | 159.0647 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.4353 | 0 | 48 | 0 | 497.4
2023-02-10 05:00 | 5:00 | 492.4 | 175.5 | 158.9745 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.2255 | 0 | 41.3 | 0 | 492.4
2023-02-10 06:00 | 6:00 | 493.9 | 175.5 | 169.5512 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0.1565 | 0 | 17.0923 | 0 | 27.2 | 0 | 493.9
2023-02-10 07:00 | 7:00 | 494.2 | 175.5 | 169.5974 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 33.168 | 0 | 19.9346 | 0 | 2.6 | 0 | 494.2
2023-02-10 08:00 | 8:00 | 521.2 | 175.5 | 170.0953 | 52.7 | 4.2 | 28.3 | 68.2681 | 0 | 16.2366 | 0 | 5.9 | 0 | 521.2
2023-02-10 09:00 | 9:00 | 532.7 | 175.5 | 170.3158 | 48 | 4.2 | 28.3 | 88.0403 | 0 | 12.3439 | 0 | 6 | 0 | 532.7
2023-02-10 10:00 | 10:00 | 526.4 | 175.5 | 165.4029 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 101.807 | 0 | 14.2901 | 0 | 1 | 0 | 526.4
2023-02-10 11:00 | 11:00 | 527.1 | 175.5 | 160.5672 | 29.5 | 4.2 | 28.3 | 107.8634 | 0 | 20.1694 | 0 | 1 | 0 | 527.1
2023-02-10 12:00 | 12:00 | 506.6 | 175.5 | 148.3756 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 97.8377 | 0 | 26.0867 | 0 | 1 | 0 | 506.6
2023-02-10 13:00 | 13:00 | 506.8 | 175.5 | 152.3355 | 27.5 | 4.2 | 28.3 | 82.2605 | 0 | 35.704 | 0 | 1 | 0 | 506.8
2023-02-10 14:00 | 14:00 | 495.2 | 175.5 | 155.9497 | 30.6 | 4.2 | 28.3 | 59.1171 | 0 | 40.5332 | 0 | 1 | 0 | 495.2
2023-02-10 15:00 | 15:00 | 490.6 | 175.5 | 159.0082 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 25.5177 | 0 | 46.3741 | 0 | 12.4 | 0 | 490.6
2023-02-10 16:00 | 16:00 | 481.9 | 175.5 | 158.7233 | 49.3 | 4.2 | 28.3 | 1.9905 | 0 | 47.3862 | 0 | 16.5 | 0 | 481.9
2023-02-10 17:00 | 17:00 | 493.2 | 175.5 | 159.0578 | 48.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 60.8186 | 0 | 16.5 | 0 | 493.2
2023-02-10 18:00 | 18:00 | 486.3 | 175.5 | 158.8668 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.3332 | 0 | 12.3 | 0 | 486.3
2023-02-10 19:00 | 19:00 | 470.5 | 175.5 | 158.5543 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.5457 | 0 | 11.8 | 0 | 470.5
2023-02-10 20:00 | 20:00 | 458.8 | 175.5 | 158.387 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.613 | 0 | 4.2 | 0 | 458.8
2023-02-10 21:00 | 21:00 | 442.6 | 175.5 | 152.5555 | 30 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.0445 | 0 | 1 | 0 | 442.6
2023-02-10 22:00 | 22:00 | 416 | 175.5 | 134.2715 | 30.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.1285 | 0 | 1 | 0 | 416
2023-02-10 23:00 | 23:00 | 425.9 | 175.5 | 147.1448 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.6552 | 0 | 7.5 | 0 | 425.9
2023-02-11 | 0:00 | 430.5 | 175.5 | 147.2939 | 48.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.2061 | 0 | 3.2 | 0 | 430.5
2023-02-11 01:00 | 1:00 | 442.1 | 175.5 | 147.468 | 58.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.232 | 0 | 5.5 | 0 | 442.1
2023-02-11 02:00 | 2:00 | 458 | 175.5 | 147.9133 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.6867 | 0 | 12 | 0 | 458
2023-02-11 03:00 | 3:00 | 469.2 | 175.5 | 148.084 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.716 | 0 | 27 | 0 | 469.2
2023-02-11 04:00 | 4:00 | 472.6 | 175.5 | 148.1404 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.5596 | 0 | 30.5 | 0 | 472.6
2023-02-11 05:00 | 5:00 | 458.4 | 175.5 | 147.8634 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.2366 | 0 | 17.9 | 0 | 458.4
2023-02-11 06:00 | 6:00 | 442.8 | 175.5 | 147.5198 | 65.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.0802 | 0 | 5.5 | 0 | 442.8
2023-02-11 07:00 | 7:00 | 442 | 175.5 | 144.0839 | 53.1 | 4.2 | 28.3 | 23.2398 | 0 | 12.5763 | 0 | 1 | 0 | 442
2023-02-11 08:00 | 8:00 | 460.8 | 175.5 | 147.8227 | 33 | 4.2 | 28.3 | 53.0859 | 0 | 15.6914 | 0 | 3.2 | 0 | 460.8
2023-02-11 09:00 | 9:00 | 450.5 | 175.5 | 126.8022 | 22 | 4.2 | 28.3 | 78.915 | 0 | 13.7828 | 0 | 1 | 0 | 450.5
2023-02-11 10:00 | 10:00 | 430.7 | 175.5 | 77.0583 | 22 | 4.2 | 28.3 | 109.1572 | 0 | 14.4845 | 0 | 0 | 0 | 430.7
2023-02-11 11:00 | 11:00 | 414.4 | 175.5 | 73.2 | 22 | 4.2 | 28.3 | 123.9192 | 0 | 13.4724 | 0 | -9.6 | -16.5916 | 414.4
2023-02-11 12:00 | 12:00 | 402.7 | 175.5 | 73 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 116.5454 | 0 | 11.3694 | 0 | -12.2 | -16.5148 | 402.7
2023-02-11 13:00 | 13:00 | 396.1 | 175.5 | 72.8 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 99.2526 | 0 | 9.3832 | 0 | 0 | -15.8358 | 396.1
2023-02-11 14:00 | 14:00 | 389.1 | 175.5 | 76.7922 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 68.8427 | 0 | 12.9651 | 0 | 0 | 0 | 389.1
2023-02-11 15:00 | 15:00 | 395.5 | 175.5 | 111.6734 | 25.6 | 4.2 | 28.3 | 34.0684 | 0 | 16.1582 | 0 | 0 | 0 | 395.5
2023-02-11 16:00 | 16:00 | 400.6 | 175.5 | 129.9212 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 3.2619 | 0 | 19.1169 | 0 | 1 | 0 | 400.6
2023-02-11 17:00 | 17:00 | 430.3 | 175.5 | 147.2591 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 18.7281 | 0 | 5.5 | 0 | 430.3
2023-02-11 18:00 | 18:00 | 435.7 | 175.5 | 147.4004 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.5996 | 0 | 5.4 | 0 | 435.7
2023-02-11 19:00 | 19:00 | 425.5 | 175.5 | 147.147 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.653 | 0 | 5.5 | 0 | 425.5
2023-02-11 20:00 | 20:00 | 409.9 | 175.5 | 146.1129 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.5871 | 0 | 1 | 0 | 409.9
2023-02-11 21:00 | 21:00 | 402.1 | 175.5 | 146.6991 | 29.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.6009 | 0 | 3.2 | 0 | 402.1
2023-02-11 22:00 | 22:00 | 387.4 | 175.5 | 135.8768 | 28.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.8232 | 0 | 1 | 0 | 387.4
2023-02-11 23:00 | 23:00 | 404.6 | 175.5 | 146.7289 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.0711 | 0 | 5.5 | 0 | 404.6
2023-02-12 | 0:00 | 394 | 175.5 | 129.8496 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.5504 | 0 | 1 | 0 | 394
2023-02-12 01:00 | 1:00 | 408.1 | 175.5 | 130.2133 | 56 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.8867 | 0 | 1 | 0 | 408.1
2023-02-12 02:00 | 2:00 | 421.2 | 175.5 | 131.7289 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.0711 | 0 | 1 | 0 | 421.2
2023-02-12 03:00 | 3:00 | 432.2 | 175.5 | 134.1258 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.6742 | 0 | 1 | 0 | 432.2
2023-02-12 04:00 | 4:00 | 438.7 | 175.5 | 137.5487 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.7513 | 0 | 1 | 0 | 438.7
2023-02-12 05:00 | 5:00 | 430.9 | 175.5 | 131.8986 | 60.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.2014 | 0 | 1 | 0 | 430.9
2023-02-12 06:00 | 6:00 | 426.7 | 175.5 | 131.7668 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.3332 | 0 | 1 | 0 | 426.7
2023-02-12 07:00 | 7:00 | 417 | 175.5 | 114.9855 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 21.752 | 0 | 27.7625 | 0 | 1 | 0 | 417
2023-02-12 08:00 | 8:00 | 425.7 | 175.5 | 117.1591 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 42.8448 | 0 | 33.0961 | 0 | 1 | 0 | 425.7
2023-02-12 09:00 | 9:00 | 426.6 | 175.5 | 106.4919 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 49.5727 | 0 | 38.9354 | 0 | 0 | 0 | 426.6
2023-02-12 10:00 | 10:00 | 410.8 | 175.5 | 77.3916 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 53.4097 | 0 | 48.3987 | 0 | 0 | 0 | 410.8
2023-02-12 11:00 | 11:00 | 391.4 | 175.5 | 72.7 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 50.963 | 0 | 58.756 | 0 | -6.1 | -16.519 | 391.4
2023-02-12 12:00 | 12:00 | 372 | 175.5 | 72.3 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 51.5032 | 0 | 68.3332 | 0 | -23.5 | -28.2364 | 372
2023-02-12 13:00 | 13:00 | 350 | 175.5 | 71.9 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 46.023 | 0 | 88.3082 | 0 | -50 | -37.8312 | 350
2023-02-12 14:00 | 14:00 | 352.4 | 175.5 | 71.9 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 41.8736 | 0 | 93.135 | 0 | -48.3 | -37.8086 | 352.4
2023-02-12 15:00 | 15:00 | 369.3 | 175.5 | 72.3 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 21.2605 | 0 | 83.5574 | 0 | -22.9 | -16.5179 | 369.3
2023-02-12 16:00 | 16:00 | 382.2 | 175.5 | 79.6925 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 2.4579 | 0 | 68.4496 | 0 | 0 | 0 | 382.2
2023-02-12 17:00 | 17:00 | 414.7 | 175.5 | 120.6519 | 29.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 55.8353 | 0 | 1 | 0 | 414.7
2023-02-12 18:00 | 18:00 | 419.5 | 175.5 | 131.6927 | 41.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.1073 | 0 | 1 | 0 | 419.5
2023-02-12 19:00 | 19:00 | 414.6 | 175.5 | 131.509 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.491 | 0 | 1 | 0 | 414.6
2023-02-12 20:00 | 20:00 | 410.9 | 175.5 | 131.4496 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.9504 | 0 | 1 | 0 | 410.9
2023-02-12 21:00 | 21:00 | 406.4 | 175.5 | 131.3404 | 52.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.1596 | 0 | 1 | 0 | 406.4
2023-02-12 22:00 | 22:00 | 389.6 | 175.5 | 129.7168 | 41.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.3832 | 0 | 1 | 0 | 389.6
2023-02-12 23:00 | 23:00 | 401.3 | 175.5 | 131.2499 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.8501 | 0 | 1 | 0 | 401.3
2023-02-13 | 0:00 | 398.8 | 175.5 | 130.5237 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.1763 | 0 | 9.2 | 0 | 398.8
2023-02-13 01:00 | 1:00 | 415.5 | 175.5 | 130.8896 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.7104 | 0 | 14.5 | 0 | 415.5
2023-02-13 02:00 | 2:00 | 429.5 | 175.5 | 131.1073 | 67.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.8927 | 0 | 19.1 | 0 | 429.5
2023-02-13 03:00 | 3:00 | 442.4 | 175.5 | 131.3198 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.2802 | 0 | 24.5 | 0 | 442.4
2023-02-13 04:00 | 4:00 | 451.6 | 175.5 | 131.5742 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.5258 | 0 | 29.2 | 0 | 451.6
2023-02-13 05:00 | 5:00 | 452.9 | 175.5 | 131.6427 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.7573 | 0 | 27.2 | 0 | 452.9
2023-02-13 06:00 | 6:00 | 453.7 | 175.5 | 131.6145 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0.2273 | 0 | 16.1582 | 0 | 26.4 | 0 | 453.7
2023-02-13 07:00 | 7:00 | 454.5 | 175.5 | 131.628 | 61.3 | 4.2 | 28.3 | 30.1698 | 0 | 15.3022 | 0 | 8.1 | 0 | 454.5
2023-02-13 08:00 | 8:00 | 478.1 | 175.5 | 132.1064 | 40.3 | 4.2 | 28.3 | 80.8815 | 0 | 14.2121 | 0 | 2.6 | 0 | 478.1
2023-02-13 09:00 | 9:00 | 464.2 | 175.5 | 101.6861 | 23.7 | 4.2 | 28.3 | 118.6668 | 0 | 12.1471 | 0 | 0 | 0 | 464.2
2023-02-13 10:00 | 10:00 | 442.8 | 175.5 | 73.8 | 23.7 | 4.2 | 28.3 | 147.8177 | 0 | 12.8867 | 0 | 0 | -23.4044 | 442.8
2023-02-13 11:00 | 11:00 | 428.2 | 175.5 | 73.5 | 24.2 | 4.2 | 28.3 | 155.817 | 0 | 13.356 | 0 | 0 | -46.673 | 428.2
2023-02-13 12:00 | 12:00 | 418.6 | 175.5 | 73.3 | 24.2 | 4.2 | 28.3 | 151.6198 | 0 | 15.7294 | 0 | 0 | -54.2492 | 418.6
2023-02-13 13:00 | 13:00 | 431.9 | 175.5 | 73.5 | 24.2 | 4.2 | 28.3 | 132.0969 | 0 | 19.5457 | 0 | 0 | -25.4426 | 431.9
2023-02-13 14:00 | 14:00 | 440.3 | 175.5 | 78.9966 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 94.8154 | 0 | 31.188 | 0 | 0 | 0 | 440.3
2023-02-13 15:00 | 15:00 | 447.5 | 175.5 | 121.3104 | 36.9 | 4.2 | 28.3 | 42.6047 | 0 | 37.8849 | 0 | 0.8 | 0 | 447.5
2023-02-13 16:00 | 16:00 | 448.6 | 175.5 | 131.5523 | 48.8 | 4.2 | 28.3 | 4.3408 | 0 | 37.8069 | 0 | 18.1 | 0 | 448.6
2023-02-13 17:00 | 17:00 | 464.6 | 175.5 | 131.8971 | 58.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 46.8793 | 0 | 19 | 0 | 464.6
2023-02-13 18:00 | 18:00 | 462.5 | 175.5 | 131.7829 | 59.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 43.8043 | 0 | 19 | 0 | 462.5
2023-02-13 19:00 | 19:00 | 452.3 | 175.5 | 131.5775 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.5225 | 0 | 7.3 | 0 | 452.3
2023-02-13 20:00 | 20:00 | 442.8 | 175.5 | 131.447 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.053 | 0 | 10.9 | 0 | 442.8
2023-02-13 21:00 | 21:00 | 431.3 | 175.5 | 118.5534 | 28.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.1466 | 0 | 0.8 | 0 | 431.3
2023-02-13 22:00 | 22:00 | 411.6 | 175.5 | 100.6262 | 23.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.2738 | 0 | 0 | 0 | 411.6
2023-02-13 23:00 | 23:00 | 414.1 | 175.5 | 101.8009 | 23.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.5991 | 0 | 0 | 0 | 414.1
2023-02-14 | 0:00 | 413.7 | 175.5 | 97.7832 | 26.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.4168 | 0 | 0 | 0 | 413.7
2023-02-14 01:00 | 1:00 | 427.8 | 175.5 | 113.7229 | 29 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.2771 | 0 | 0.8 | 0 | 427.8
2023-02-14 02:00 | 2:00 | 444.3 | 175.5 | 120.4353 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.9647 | 0 | 0.8 | 0 | 444.3
2023-02-14 03:00 | 3:00 | 455.5 | 175.5 | 124.3215 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.2785 | 0 | 0.8 | 0 | 455.5
2023-02-14 04:00 | 4:00 | 463.1 | 175.5 | 124.5232 | 57.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.5768 | 0 | 0.8 | 0 | 463.1
2023-02-14 05:00 | 5:00 | 462.9 | 175.5 | 120.0668 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.1332 | 0 | 0.8 | 0 | 462.9
2023-02-14 06:00 | 6:00 | 470.5 | 175.5 | 124.6032 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0.5402 | 0 | 69.6566 | 0 | 0.8 | 0 | 470.5
2023-02-14 07:00 | 7:00 | 461.6 | 175.5 | 112.8756 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 16.9321 | 0 | 66.8923 | 0 | 0 | 0 | 461.6
2023-02-14 08:00 | 8:00 | 466.8 | 175.5 | 114.0879 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 41.0949 | 0 | 68.2172 | 0 | 0.8 | 0 | 466.8
2023-02-14 09:00 | 9:00 | 459 | 175.5 | 74.1 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 69.347 | 0 | 88.697 | 0 | 0 | -5.044 | 459
2023-02-14 10:00 | 10:00 | 436.5 | 175.5 | 73.6 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 93.7494 | -4.9294 | 90.7216 | -13.4976 | 0 | -35.044 | 436.5
2023-02-14 11:00 | 11:00 | 425.9 | 175.5 | 73.4 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 96.1001 | 0 | 107.4651 | -17.9212 | 0 | -65.044 | 425.9
2023-02-14 12:00 | 12:00 | 413.5 | 175.5 | 73.2 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 93.8442 | 0 | 101.935 | -15.3792 | 0 | -72 | 413.5
2023-02-14 13:00 | 13:00 | 432.2 | 175.5 | 82.4176 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 82.2492 | 0 | 77.1332 | 0 | 0 | -42 | 432.2
2023-02-14 14:00 | 14:00 | 446.4 | 175.5 | 93.6022 | 27 | 4.2 | 28.3 | 55.04 | 0 | 74.7578 | 0 | 0 | -12 | 446.4
2023-02-14 15:00 | 15:00 | 466.7 | 175.5 | 111.2797 | 34 | 4.2 | 28.3 | 23.3599 | 0 | 90.0604 | 0 | 0 | 0 | 466.7
2023-02-14 16:00 | 16:00 | 465.7 | 175.5 | 112.5456 | 56.3 | 4.2 | 28.3 | 2.8052 | 0 | 86.0492 | 0 | 0 | 0 | 465.7
2023-02-14 17:00 | 17:00 | 480.3 | 175.5 | 123.1832 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.4168 | 0 | 0.8 | 0 | 480.3
2023-02-14 18:00 | 18:00 | 482 | 175.5 | 130.7074 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.5926 | 0 | 0.8 | 0 | 482
2023-02-14 19:00 | 19:00 | 468 | 175.5 | 125.7012 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.6988 | 0 | 0.8 | 0 | 468
2023-02-14 20:00 | 20:00 | 457.3 | 175.5 | 113.7078 | 59.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.9922 | 0 | 0.8 | 0 | 457.3
2023-02-14 21:00 | 21:00 | 446.7 | 175.5 | 123.65 | 42.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.15 | 0 | 0.8 | 0 | 446.7
2023-02-14 22:00 | 22:00 | 426.1 | 175.5 | 122.7099 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.2901 | 0 | 0.8 | 0 | 426.1
2023-02-14 23:00 | 23:00 | 433.3 | 175.5 | 122.2935 | 46.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.4065 | 0 | 0.8 | 0 | 433.3
2023-02-15 | 0:00 | 431.6 | 175.5 | 131.1413 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.3587 | 0 | 1 | 0 | 431.6
2023-02-15 01:00 | 1:00 | 448.7 | 175.5 | 131.5104 | 59.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.2896 | 0 | 13.5 | 0 | 448.7
2023-02-15 02:00 | 2:00 | 464 | 175.5 | 131.8737 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.9263 | 0 | 19.8 | 0 | 464
2023-02-15 03:00 | 3:00 | 478.7 | 175.5 | 132.15 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 36.1 | 0 | 478.7
2023-02-15 04:00 | 4:00 | 485.6 | 175.5 | 142.75 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 32.4 | 0 | 485.6
2023-02-15 05:00 | 5:00 | 487.9 | 175.5 | 153.3754 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.4246 | 0 | 7.8 | 0 | 487.9
2023-02-15 06:00 | 6:00 | 493.7 | 175.5 | 153.4366 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 1.0789 | 0 | 55.4845 | 0 | 4.4 | 0 | 493.7
2023-02-15 07:00 | 7:00 | 493.5 | 175.5 | 135.2902 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 32.9279 | 0 | 57.7819 | 0 | 0.8 | 0 | 493.5
2023-02-15 08:00 | 8:00 | 507.8 | 175.5 | 136.3489 | 29.9 | 4.2 | 28.3 | 74.0351 | 0 | 58.716 | 0 | 0.8 | 0 | 507.8
2023-02-15 09:00 | 9:00 | 507.7 | 175.5 | 104.6018 | 23.7 | 4.2 | 28.3 | 115.5249 | 0 | 55.8733 | 0 | 0 | 0 | 507.7
2023-02-15 10:00 | 10:00 | 488.7 | 175.5 | 95.7 | 23.7 | 4.2 | 28.3 | 147.6628 | -7.5637 | 51.2009 | 0 | 0 | -30 | 488.7
2023-02-15 11:00 | 11:00 | 475.2 | 175.5 | 84.9 | 23.7 | 4.2 | 28.3 | 161.153 | 0 | 51.1229 | 0 | 0 | -53.6759 | 475.2
2023-02-15 12:00 | 12:00 | 455.9 | 175.5 | 84.5 | 24.2 | 4.2 | 28.3 | 155.9118 | 0 | 47.659 | 0 | 0 | -64.3708 | 455.9
2023-02-15 13:00 | 13:00 | 462.9 | 175.5 | 84.7 | 24.2 | 4.2 | 28.3 | 141.6901 | 0 | 52.135 | 0 | 0 | -47.8251 | 462.9
2023-02-15 14:00 | 14:00 | 464.8 | 175.5 | 84.7 | 24.2 | 4.2 | 28.3 | 112.359 | 0 | 63.9336 | 0 | 0 | -28.3926 | 464.8
2023-02-15 15:00 | 15:00 | 467.7 | 175.5 | 93.2548 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 57.6904 | 0 | 81.4548 | 0 | 0 | 0 | 467.7
2023-02-15 16:00 | 16:00 | 468.8 | 175.5 | 127.3945 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 8.4779 | 0 | 81.7276 | 0 | 0.8 | 0 | 468.8
2023-02-15 17:00 | 17:00 | 490.8 | 175.5 | 142.876 | 53.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 77.2112 | 0 | 9.3 | 0 | 490.8
2023-02-15 18:00 | 18:00 | 493.8 | 175.5 | 142.9262 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.2738 | 0 | 9.4 | 0 | 493.8
2023-02-15 19:00 | 19:00 | 481.8 | 175.5 | 142.6137 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.2863 | 0 | 6.7 | 0 | 481.8
2023-02-15 20:00 | 20:00 | 475.9 | 175.5 | 142.5383 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.8617 | 0 | 9.3 | 0 | 475.9
2023-02-15 21:00 | 21:00 | 467 | 175.5 | 142.3034 | 46.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.8966 | 0 | 9.4 | 0 | 467
2023-02-15 22:00 | 22:00 | 440.8 | 175.5 | 137.5457 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.0543 | 0 | 0.8 | 0 | 440.8
2023-02-15 23:00 | 23:00 | 447.2 | 175.5 | 141.9663 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.1337 | 0 | 9.3 | 0 | 447.2
2023-02-16 | 0:00 | 445.8 | 175.5 | 123.6616 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.7384 | 0 | 0.3 | 0 | 445.8
2023-02-16 01:00 | 1:00 | 463.2 | 175.5 | 136.0577 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.2423 | 0 | 0.8 | 0 | 463.2
2023-02-16 02:00 | 2:00 | 478.6 | 175.5 | 142.6594 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.5406 | 0 | 10.3 | 0 | 478.6
2023-02-16 03:00 | 3:00 | 492 | 175.5 | 142.8473 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.9527 | 0 | 18.1 | 0 | 492
2023-02-16 04:00 | 4:00 | 491.4 | 175.5 | 141.9478 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.5522 | 0 | 0.8 | 0 | 491.4
2023-02-16 05:00 | 5:00 | 488.3 | 175.5 | 130.5832 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.4168 | 0 | 0.8 | 0 | 488.3
2023-02-16 06:00 | 6:00 | 488.1 | 175.5 | 124.9857 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 1.7392 | 0 | 85.0751 | 0 | 0.8 | 0 | 488.1
2023-02-16 07:00 | 7:00 | 483.3 | 175.5 | 99.4263 | 52.4 | 4.2 | 28.3 | 33.6482 | 0 | 89.8255 | 0 | 0 | 0 | 483.3
2023-02-16 08:00 | 8:00 | 496.8 | 175.5 | 90.3293 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 75.6655 | 0 | 99.4052 | 0 | 0 | 0 | 496.8
2023-02-16 09:00 | 9:00 | 493 | 175.5 | 85.3 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 113.5108 | -3.0904 | 102.9471 | -7.0675 | 0 | -30 | 493
2023-02-16 10:00 | 10:00 | 476.5 | 175.5 | 84.9 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 140.4552 | -18.5155 | 109.8785 | -11.6182 | 0 | -60 | 476.5
2023-02-16 11:00 | 11:00 | 458.9 | 175.5 | 84.6 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 145.1084 | -26.057 | 130.4747 | -34.6261 | 0 | -72 | 458.9
2023-02-16 12:00 | 12:00 | 433.2 | 175.5 | 84.1 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 132.4099 | -22.7424 | 132.9754 | -42.0429 | -10.9 | -72 | 433.2
2023-02-16 13:00 | 13:00 | 440.8 | 175.5 | 84.2 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 116.3417 | -11.2587 | 128.2961 | -36.1791 | 0 | -72 | 440.8
2023-02-16 14:00 | 14:00 | 437.3 | 175.5 | 84.1 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 86.494 | 0 | 124.4414 | -17.1354 | 0 | -72 | 437.3
2023-02-16 15:00 | 15:00 | 443.4 | 175.5 | 87.7887 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 43.9129 | 0 | 122.2984 | 0 | 0 | -42 | 443.4
2023-02-16 16:00 | 16:00 | 454.1 | 175.5 | 103.1512 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 8.2018 | 0 | 115.447 | 0 | 0 | -12 | 454.1
2023-02-16 17:00 | 17:00 | 478 | 175.5 | 122.2059 | 43.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 103.9212 | 0 | 0 | 0 | 478
2023-02-16 18:00 | 18:00 | 475 | 175.5 | 122.0378 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.2622 | 0 | 0 | 0 | 475
2023-02-16 19:00 | 19:00 | 458.5 | 175.5 | 121.7888 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.0112 | 0 | 0 | 0 | 458.5
2023-02-16 20:00 | 20:00 | 446.9 | 175.5 | 120.7098 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.7902 | 0 | 0.8 | 0 | 446.9
2023-02-16 21:00 | 21:00 | 430.6 | 175.5 | 116.1288 | 28.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.1712 | 0 | 0.8 | 0 | 430.6
2023-02-16 22:00 | 22:00 | 403.3 | 175.5 | 96.9629 | 26.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.8371 | 0 | 0 | 0 | 403.3
2023-02-16 23:00 | 23:00 | 411 | 175.5 | 108.3146 | 29 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.6854 | 0 | 0 | 0 | 411
2023-02-17 | 0:00 | 407 | 175.5 | 105.6155 | 29.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.2845 | 0 | 0 | 0 | 407
2023-02-17 01:00 | 1:00 | 421.8 | 175.5 | 120.2283 | 33.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.5717 | 0 | 0.8 | 0 | 421.8
2023-02-17 02:00 | 2:00 | 437.1 | 175.5 | 124.5267 | 47.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.8733 | 0 | 0.8 | 0 | 437.1
2023-02-17 03:00 | 3:00 | 451.9 | 175.5 | 127.9378 | 58.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.2622 | 0 | 0.8 | 0 | 451.9
2023-02-17 04:00 | 4:00 | 455.4 | 175.5 | 128.0013 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.7987 | 0 | 0.8 | 0 | 455.4
2023-02-17 05:00 | 5:00 | 456.1 | 175.5 | 130.6585 | 58.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.7415 | 0 | 0.8 | 0 | 456.1
2023-02-17 06:00 | 6:00 | 457.9 | 175.5 | 130.7149 | 60.6 | 4.2 | 28.3 | 1.8334 | 0 | 55.9517 | 0 | 0.8 | 0 | 457.9
2023-02-17 07:00 | 7:00 | 462.1 | 175.5 | 114.7122 | 46.8 | 4.2 | 28.3 | 35.9748 | 0 | 56.613 | 0 | 0 | 0 | 462.1
2023-02-17 08:00 | 8:00 | 478.8 | 175.5 | 114.4458 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 77.2133 | 0 | 55.6409 | 0 | 0 | 0 | 478.8
2023-02-17 09:00 | 9:00 | 477 | 175.5 | 84.9 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 112.299 | 0 | 59.9225 | 0 | 0 | -11.6215 | 477
2023-02-17 10:00 | 10:00 | 468.8 | 175.5 | 84.8 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 143.2492 | -19.2511 | 70.1234 | 0 | 0 | -41.6215 | 468.8
2023-02-17 11:00 | 11:00 | 457.6 | 175.5 | 74.1 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 144.1008 | -10.1504 | 89.6711 | 0 | 0 | -71.6215 | 457.6
2023-02-17 12:00 | 12:00 | 432.4 | 175.5 | 73.5 | 24 | 4.2 | 28.3 | 135.1792 | -22.8385 | 93.057 | -6.4977 | 0 | -72 | 432.4
2023-02-17 13:00 | 13:00 | 435.6 | 175.5 | 73.6 | 24 | 4.2 | 28.3 | 115.7286 | -1.8804 | 88.1518 | 0 | 0 | -72 | 435.6
2023-02-17 14:00 | 14:00 | 429.9 | 175.5 | 85.2712 | 24 | 4.2 | 28.3 | 84.1926 | 0 | 70.4362 | 0 | 0 | -42 | 429.9
2023-02-17 15:00 | 15:00 | 432.5 | 175.5 | 94.7256 | 31.9 | 4.2 | 28.3 | 47.4985 | 0 | 62.3759 | 0 | 0 | -12 | 432.5
2023-02-17 16:00 | 16:00 | 436.6 | 175.5 | 113.9654 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 7.0988 | 0 | 47.0358 | 0 | 0.8 | 0 | 436.6
2023-02-17 17:00 | 17:00 | 455.4 | 175.5 | 131.6855 | 70.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 32.6673 | 0 | 12.3 | 0 | 455.4
2023-02-17 18:00 | 18:00 | 455 | 175.5 | 131.6012 | 70.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.6988 | 0 | 22 | 0 | 455
2023-02-17 19:00 | 19:00 | 441 | 175.5 | 131.3146 | 70.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.2854 | 0 | 10.7 | 0 | 441
2023-02-17 20:00 | 20:00 | 422.4 | 175.5 | 124.9051 | 60.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.9949 | 0 | 0.8 | 0 | 422.4
2023-02-17 21:00 | 21:00 | 407.1 | 175.5 | 115.6111 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.9889 | 0 | 0.8 | 0 | 407.1
2023-02-17 22:00 | 22:00 | 389.7 | 175.5 | 104.9741 | 28.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.1259 | 0 | 0 | 0 | 389.7
2023-02-17 23:00 | 23:00 | 396.9 | 175.5 | 108.7102 | 28.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.5898 | 0 | 0 | 0 | 396.9
2023-02-18 | 0:00 | 395.4 | 175.5 | 80.0512 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.8488 | 0 | 0 | 0 | 395.4
2023-02-18 01:00 | 1:00 | 405.6 | 175.5 | 80.2742 | 60.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.9258 | 0 | 0 | 0 | 405.6
2023-02-18 02:00 | 2:00 | 416 | 175.5 | 89.0867 | 63 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.9133 | 0 | 0 | 0 | 416
2023-02-18 03:00 | 3:00 | 428.6 | 175.5 | 96.7814 | 63 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.8186 | 0 | 0 | 0 | 428.6
2023-02-18 04:00 | 4:00 | 436.2 | 175.5 | 94.5314 | 63 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.6686 | 0 | 0 | 0 | 436.2
2023-02-18 05:00 | 5:00 | 428 | 175.5 | 80.819 | 55 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.181 | 0 | 0 | 0 | 428
2023-02-18 06:00 | 6:00 | 418 | 175.5 | 79.115 | 45 | 4.2 | 28.3 | 2.638 | 0 | 83.247 | 0 | 0 | 0 | 418
2023-02-18 07:00 | 7:00 | 402.8 | 175.5 | 73 | 33.5 | 4.2 | 28.3 | 39.4393 | 0 | 68.3332 | 0 | 0 | -19.4725 | 402.8
2023-02-18 08:00 | 8:00 | 399.2 | 175.5 | 72.9 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 94.5517 | -12.7715 | 62.4923 | 0 | 0 | -49.4725 | 399.2
2023-02-18 09:00 | 9:00 | 391.5 | 175.5 | 72.7 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 139.4251 | -45.7311 | 82.8961 | -22.2901 | 0 | -67 | 391.5
2023-02-18 10:00 | 10:00 | 385.5 | 175.5 | 72.6 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 169.8715 | -61.8972 | 117.666 | -48.6403 | -28.6 | -67 | 385.5
2023-02-18 11:00 | 11:00 | 385.2 | 175.5 | 72.6 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 175.7949 | -60.2061 | 127.2436 | -50.3324 | -44.4 | -67 | 385.2
2023-02-18 12:00 | 12:00 | 373.7 | 175.5 | 72.4 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 158.4426 | -52.8125 | 131.3708 | -57.7009 | -42.5 | -67 | 373.7
2023-02-18 13:00 | 13:00 | 370.6 | 175.5 | 72.3 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 142.0143 | -45.4588 | 136.5538 | -65.1093 | -34.2 | -67 | 370.6
2023-02-18 14:00 | 14:00 | 365.6 | 175.5 | 72.2 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 106.8922 | -24.7772 | 135.7713 | -65.4863 | -23.5 | -67 | 365.6
2023-02-18 15:00 | 15:00 | 363.7 | 175.5 | 72.2 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 55.4967 | 0 | 126.1531 | -54.6498 | 0 | -67 | 363.7
2023-02-18 16:00 | 16:00 | 367.8 | 175.5 | 72.3 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 9.3767 | 0 | 102.8307 | 0 | 0 | -48.2074 | 367.8
2023-02-18 17:00 | 17:00 | 397.8 | 175.5 | 82.1056 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.4018 | 0 | 0 | -18.2074 | 397.8
2023-02-18 18:00 | 18:00 | 405.7 | 175.5 | 80.2961 | 27.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.9039 | 0 | 0 | 0 | 405.7
2023-02-18 19:00 | 19:00 | 397 | 175.5 | 80.0888 | 31.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.2112 | 0 | 0 | 0 | 397
2023-02-18 20:00 | 20:00 | 384.8 | 175.5 | 79.0978 | 37 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.7022 | 0 | 0 | 0 | 384.8
2023-02-18 21:00 | 21:00 | 375.7 | 175.5 | 79.162 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.038 | 0 | 0 | 0 | 375.7
2023-02-18 22:00 | 22:00 | 360.9 | 175.5 | 75.7267 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.6733 | 0 | 0 | 0 | 360.9
2023-02-18 23:00 | 23:00 | 374.6 | 175.5 | 82.628 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.872 | 0 | 0 | 0 | 374.6
2023-02-19 | 0:00 | 377.7 | 175.5 | 112.2647 | 41.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.8353 | 0 | 0.8 | 0 | 377.7
2023-02-19 01:00 | 1:00 | 398.5 | 175.5 | 122.765 | 55.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.135 | 0 | 0.8 | 0 | 398.5
2023-02-19 02:00 | 2:00 | 406.6 | 175.5 | 125.2771 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.7229 | 0 | 0.8 | 0 | 406.6
2023-02-19 03:00 | 3:00 | 414.9 | 175.5 | 130.8577 | 71 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.8423 | 0 | 2.2 | 0 | 414.9
2023-02-19 04:00 | 4:00 | 419 | 175.5 | 130.9738 | 71 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.7262 | 0 | 6.3 | 0 | 419
2023-02-19 05:00 | 5:00 | 411.1 | 175.5 | 129.081 | 71 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0.8 | 0 | 411.1
2023-02-19 06:00 | 6:00 | 394.1 | 175.5 | 121.3033 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 2.638 | 0 | 2.9587 | 0 | 0.8 | 0 | 394.1
2023-02-19 07:00 | 7:00 | 386.2 | 175.5 | 102.5429 | 36.9 | 4.2 | 28.3 | 35.9148 | 0 | 2.8423 | 0 | 0 | 0 | 386.2
2023-02-19 08:00 | 8:00 | 395.6 | 175.5 | 88.5397 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 72.3452 | 0 | 3.1151 | 0 | 0 | 0 | 395.6
2023-02-19 09:00 | 9:00 | 405 | 175.5 | 76.1632 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 93.6165 | 0 | 3.6203 | 0 | 0 | 0 | 405
2023-02-19 10:00 | 10:00 | 401.8 | 175.5 | 72.9 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 105.1294 | 0 | 3.8547 | 0 | 0 | -11.6841 | 401.8
2023-02-19 11:00 | 11:00 | 393.7 | 175.5 | 72.8 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 104.0741 | 0 | 3.6983 | 0 | 0 | -18.4724 | 393.7
2023-02-19 12:00 | 12:00 | 376.6 | 175.5 | 72.4 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 100.9682 | 0 | 4.362 | 0 | 0 | -33.2302 | 376.6
2023-02-19 13:00 | 13:00 | 369.2 | 175.5 | 72.3 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 87.0455 | 0 | 6.5806 | 0 | 0 | -28.8261 | 369.2
2023-02-19 14:00 | 14:00 | 363.4 | 175.5 | 72.2 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 61.2288 | 0 | 8.878 | 0 | 0 | -11.0068 | 363.4
2023-02-19 15:00 | 15:00 | 369.2 | 175.5 | 93.5818 | 27.2 | 4.2 | 28.3 | 28.816 | 0 | 11.6022 | 0 | 0 | 0 | 369.2
2023-02-19 16:00 | 16:00 | 373.5 | 175.5 | 102.576 | 44.4 | 4.2 | 28.3 | 3.1054 | 0 | 15.4186 | 0 | 0 | 0 | 373.5
2023-02-19 17:00 | 17:00 | 408.4 | 175.5 | 124.4313 | 58 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 17.1323 | 0 | 0.8 | 0 | 408.4
2023-02-19 18:00 | 18:00 | 420.1 | 175.5 | 125.6057 | 68.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 16.7815 | 0 | 0.8 | 0 | 420.1
2023-02-19 19:00 | 19:00 | 415.6 | 175.5 | 124.5655 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.3345 | 0 | 0.8 | 0 | 415.6
2023-02-19 20:00 | 20:00 | 412.2 | 175.5 | 125.4409 | 47.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.7591 | 0 | 0.8 | 0 | 412.2
2023-02-19 21:00 | 21:00 | 412 | 175.5 | 125.4219 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.3781 | 0 | 0.8 | 0 | 412
2023-02-19 22:00 | 22:00 | 400.1 | 175.5 | 104.3336 | 28.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.0664 | 0 | 0 | 0 | 400.1
2023-02-19 23:00 | 23:00 | 409.8 | 175.5 | 118.6457 | 28.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.6543 | 0 | 0.8 | 0 | 409.8
2023-02-20 | 0:00 | 411.3 | 175.5 | 83.7956 | 47.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.3044 | 0 | 0 | 0 | 411.3
2023-02-20 01:00 | 1:00 | 424.8 | 175.5 | 84.1249 | 52 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.6751 | 0 | 0 | 0 | 424.8
2023-02-20 02:00 | 2:00 | 432.8 | 175.5 | 73.6 | 40.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.5109 | 0 | 0 | -3.8109 | 432.8
2023-02-20 03:00 | 3:00 | 444.2 | 175.5 | 82.8744 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.8256 | 0 | 0 | 0 | 444.2
2023-02-20 04:00 | 4:00 | 450.9 | 175.5 | 84.5977 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.2023 | 0 | 0 | 0 | 450.9
2023-02-20 05:00 | 5:00 | 450.4 | 175.5 | 84.6284 | 31.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.2716 | 0 | 0 | 0 | 450.4
2023-02-20 06:00 | 6:00 | 448.3 | 175.5 | 80.721 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 0.3473 | 0 | 135.8317 | 0 | 0 | 0 | 448.3
2023-02-20 07:00 | 7:00 | 456 | 175.5 | 84.7539 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 0.3714 | 0 | 137.5747 | 0 | 0 | 0 | 456
2023-02-20 08:00 | 8:00 | 473.1 | 175.5 | 85.1564 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 0.6351 | 0 | 143.1085 | 0 | 0 | 0 | 473.1
2023-02-20 09:00 | 9:00 | 478.8 | 175.5 | 87.2148 | 31.5 | 4.2 | 28.3 | 1.3062 | 0 | 150.779 | 0 | 0 | 0 | 478.8
2023-02-20 10:00 | 10:00 | 461.1 | 175.5 | 74.1 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 2.6744 | 0 | 153.8762 | 0 | 0 | -0.0506 | 461.1
2023-02-20 11:00 | 11:00 | 453.7 | 175.5 | 75.9536 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 3.957 | 0 | 143.2894 | 0 | 0 | 0 | 453.7
2023-02-20 12:00 | 12:00 | 425 | 175.5 | 73.4 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 7.1953 | 0 | 141.7868 | 0 | 0 | -27.8821 | 425
2023-02-20 13:00 | 13:00 | 420.8 | 175.5 | 73.3 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 10.1211 | 0 | 140.433 | 0 | 0 | -33.5541 | 420.8
2023-02-20 14:00 | 14:00 | 425.2 | 175.5 | 73.4 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 10.3719 | 0 | 137.996 | 0 | 0 | -27.0679 | 425.2
2023-02-20 15:00 | 15:00 | 446.4 | 175.5 | 73.8 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 6.6915 | 0 | 132.885 | 0 | 0 | -9.6765 | 446.4
2023-02-20 16:00 | 16:00 | 450.4 | 175.5 | 75.273 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 1.9429 | 0 | 109.6841 | 0 | 0 | 0 | 450.4
2023-02-20 17:00 | 17:00 | 469.7 | 175.5 | 85.0756 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 0.1072 | 0 | 109.2172 | 0 | 0 | 0 | 469.7
2023-02-20 18:00 | 18:00 | 467 | 175.5 | 85.3139 | 68 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 105.6733 | 0 | 0 | 0 | 467
2023-02-20 19:00 | 19:00 | 451 | 175.5 | 84.6224 | 54.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.0776 | 0 | 0 | 0 | 451
2023-02-20 20:00 | 20:00 | 440.3 | 175.5 | 83.3594 | 51.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.3406 | 0 | 0 | 0 | 440.3
2023-02-20 21:00 | 21:00 | 434.5 | 175.5 | 84.3754 | 62.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.6246 | 0 | 0 | 0 | 434.5
2023-02-20 22:00 | 22:00 | 414.2 | 175.5 | 82.9241 | 52.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.1759 | 0 | 0 | 0 | 414.2
2023-02-20 23:00 | 23:00 | 421.4 | 175.5 | 81.309 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.891 | 0 | 0 | 0 | 421.4
2023-02-21 | 0:00 | 415.4 | 175.5 | 103.6012 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.4988 | 0 | 0 | 0 | 415.4
2023-02-21 01:00 | 1:00 | 429.9 | 175.5 | 121.1133 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.0867 | 0 | 2.4 | 0 | 429.9
2023-02-21 02:00 | 2:00 | 441.9 | 175.5 | 115.1582 | 46.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.2418 | 0 | 2.4 | 0 | 441.9
2023-02-21 03:00 | 3:00 | 456.1 | 175.5 | 124.0758 | 61 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.6242 | 0 | 2.4 | 0 | 456.1
2023-02-21 04:00 | 4:00 | 464.4 | 175.5 | 125.1142 | 71 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.0858 | 0 | 12.2 | 0 | 464.4
2023-02-21 05:00 | 5:00 | 467.2 | 175.5 | 125.1404 | 71 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.1596 | 0 | 8.9 | 0 | 467.2
2023-02-21 06:00 | 6:00 | 473.2 | 175.5 | 125.292 | 71 | 4.2 | 28.3 | 2.1942 | 0 | 42.7138 | 0 | 24 | 0 | 473.2
2023-02-21 07:00 | 7:00 | 471.6 | 175.5 | 125.2788 | 71 | 4.2 | 28.3 | 25.0139 | 0 | 32.7073 | 0 | 9.6 | 0 | 471.6
2023-02-21 08:00 | 8:00 | 489.5 | 175.5 | 125.6325 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 57.7145 | 0 | 24.453 | 0 | 6.4 | 0 | 489.5
2023-02-21 09:00 | 9:00 | 496.7 | 175.5 | 115.0163 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 89.9596 | 0 | 24.0241 | 0 | 2.4 | 0 | 496.7
2023-02-21 10:00 | 10:00 | 479.5 | 175.5 | 98.1101 | 29.9 | 4.2 | 28.3 | 114.7934 | 0 | 28.6965 | 0 | 0 | 0 | 479.5
2023-02-21 11:00 | 11:00 | 466 | 175.5 | 74.2 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 123.3318 | 0 | 40.6492 | 0 | 0 | -4.281 | 466
2023-02-21 12:00 | 12:00 | 437.5 | 175.5 | 73.7 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 116.7491 | 0 | 41.9741 | 0 | 0 | -27.0232 | 437.5
2023-02-21 13:00 | 13:00 | 441.2 | 175.5 | 73.7 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 102.9588 | 0 | 61.3638 | 0 | 0 | -28.9226 | 441.2
2023-02-21 14:00 | 14:00 | 437.5 | 175.5 | 73.7 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 79.2988 | 0 | 80.6751 | 0 | 0 | -28.7739 | 437.5
2023-02-21 15:00 | 15:00 | 435.8 | 175.5 | 78.5405 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 39.9667 | 0 | 81.4928 | 0 | 0 | 0 | 435.8
2023-02-21 16:00 | 16:00 | 443.8 | 175.5 | 106.2938 | 44.6 | 4.2 | 28.3 | 5.3596 | 0 | 79.5466 | 0 | 0 | 0 | 443.8
2023-02-21 17:00 | 17:00 | 468.9 | 175.5 | 125.1986 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.6014 | 0 | 3.8 | 0 | 468.9
2023-02-21 18:00 | 18:00 | 479.5 | 175.5 | 125.3956 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.3044 | 0 | 6.5 | 0 | 479.5
2023-02-21 19:00 | 19:00 | 464.1 | 175.5 | 112.3374 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.0626 | 0 | 2.4 | 0 | 464.1
2023-02-21 20:00 | 20:00 | 456.3 | 175.5 | 123.9564 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.6436 | 0 | 2.4 | 0 | 456.3
2023-02-21 21:00 | 21:00 | 449.6 | 175.5 | 120.137 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.763 | 0 | 2.4 | 0 | 449.6
2023-02-21 22:00 | 22:00 | 430.7 | 175.5 | 111.2659 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.5341 | 0 | 1.6 | 0 | 430.7
2023-02-21 23:00 | 23:00 | 439.1 | 175.5 | 124.6336 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.8664 | 0 | 6.5 | 0 | 439.1
2023-02-22 | 0:00 | 433.3 | 175.5 | 93.7736 | 68.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.4264 | 0 | 0 | 0 | 433.3
2023-02-22 01:00 | 1:00 | 443 | 175.5 | 93.0763 | 68.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.8237 | 0 | 0 | 0 | 443
2023-02-22 02:00 | 2:00 | 455.6 | 175.5 | 99.6405 | 68.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.8595 | 0 | 0 | 0 | 455.6
2023-02-22 03:00 | 3:00 | 467.2 | 175.5 | 100.3561 | 68.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.9439 | 0 | 0 | 0 | 467.2
2023-02-22 04:00 | 4:00 | 475.6 | 175.5 | 100.5706 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.7294 | 0 | 0 | 0 | 475.6
2023-02-22 05:00 | 5:00 | 484.1 | 175.5 | 102.0162 | 68.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 105.9838 | 0 | 0 | 0 | 484.1
2023-02-22 06:00 | 6:00 | 483.1 | 175.5 | 95.8212 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 3.9442 | 0 | 110.7346 | 0 | 0 | 0 | 483.1
2023-02-22 07:00 | 7:00 | 473.4 | 175.5 | 84.9 | 53 | 4.2 | 28.3 | 28.4322 | 0 | 111.6307 | 0 | 0 | -12.5629 | 473.4
2023-02-22 08:00 | 8:00 | 489.5 | 175.5 | 85.2 | 29.1 | 4.2 | 28.3 | 63.3266 | 0 | 107.7359 | 0 | 0 | -3.8625 | 489.5
2023-02-22 09:00 | 9:00 | 487.4 | 175.5 | 85.1 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 86.8906 | 0 | 93.9931 | 0 | 0 | -10.0837 | 487.4
2023-02-22 10:00 | 10:00 | 475.4 | 175.5 | 84.9 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 103.7263 | 0 | 90.3708 | 0 | 0 | -35.0971 | 475.4
2023-02-22 11:00 | 11:00 | 458.6 | 175.5 | 84.6 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 116.136 | 0 | 84.181 | 0 | 0 | -57.817 | 458.6
2023-02-22 12:00 | 12:00 | 427.5 | 175.5 | 73.5 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 115.5973 | -9.3785 | 92.8242 | -4.543 | 0 | -72 | 427.5
2023-02-22 13:00 | 13:00 | 430.6 | 175.5 | 73.5 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 106.5921 | -1.532 | 102.1694 | -9.6295 | 0 | -72 | 430.6
2023-02-22 14:00 | 14:00 | 426.7 | 175.5 | 73.4 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 83.856 | 0 | 109.6061 | 0 | 0 | -71.6621 | 426.7
2023-02-22 15:00 | 15:00 | 427.8 | 175.5 | 73.5 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 44.1038 | 0 | 121.3643 | 0 | 0 | -42.6681 | 427.8
2023-02-22 16:00 | 16:00 | 434.6 | 175.5 | 87.6081 | 31.9 | 4.2 | 28.3 | 7.1953 | 0 | 112.5647 | 0 | 0 | -12.6681 | 434.6
2023-02-22 17:00 | 17:00 | 456.2 | 175.5 | 84.7698 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 120.4302 | 0 | 0 | 0 | 456.2
2023-02-22 18:00 | 18:00 | 454.7 | 175.5 | 84.7232 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.3768 | 0 | 0 | 0 | 454.7
2023-02-22 19:00 | 19:00 | 441.6 | 175.5 | 84.4287 | 35.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.7713 | 0 | 0 | 0 | 441.6
2023-02-22 20:00 | 20:00 | 429.9 | 175.5 | 84.2353 | 25.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.5647 | 0 | 0 | 0 | 429.9
2023-02-22 21:00 | 21:00 | 419.2 | 175.5 | 73.8176 | 24 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.3824 | 0 | 0 | 0 | 419.2
2023-02-22 22:00 | 22:00 | 400.6 | 175.5 | 72.9 | 24 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 105.6733 | 0 | 0 | -9.9733 | 400.6
2023-02-22 23:00 | 23:00 | 414.5 | 175.5 | 81.4007 | 29.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.8993 | 0 | 0 | 0 | 414.5
2023-02-23 | 0:00 | 411.5 | 175.5 | 93.7285 | 28.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.8715 | 0 | 0 | 0 | 411.5
2023-02-23 01:00 | 1:00 | 422.4 | 175.5 | 111.8297 | 33.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.9703 | 0 | 2.4 | 0 | 422.4
2023-02-23 02:00 | 2:00 | 436.1 | 175.5 | 124.5198 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.0802 | 0 | 3.3 | 0 | 436.1
2023-02-23 03:00 | 3:00 | 444.3 | 175.5 | 124.6926 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.8074 | 0 | 3.1 | 0 | 444.3
2023-02-23 04:00 | 4:00 | 444.1 | 175.5 | 124.7259 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.3741 | 0 | 3.3 | 0 | 444.1
2023-02-23 05:00 | 5:00 | 441.8 | 175.5 | 124.6789 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.7211 | 0 | 9 | 0 | 441.8
2023-02-23 06:00 | 6:00 | 427.9 | 175.5 | 117.3171 | 59.4 | 4.2 | 28.3 | 4.3773 | 0 | 36.4056 | 0 | 2.4 | 0 | 427.9
2023-02-23 07:00 | 7:00 | 411.3 | 175.5 | 84.1714 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 39.6794 | 0 | 40.6492 | 0 | 0 | 0 | 411.3
2023-02-23 08:00 | 8:00 | 423.2 | 175.5 | 73.4 | 22.2 | 4.2 | 28.3 | 83.2081 | 0 | 53.1875 | 0 | 0 | -16.7956 | 423.2
2023-02-23 09:00 | 9:00 | 432.3 | 175.5 | 73.5 | 22.2 | 4.2 | 28.3 | 112.4555 | 0 | 55.7169 | 0 | 0 | -39.5724 | 432.3
2023-02-23 10:00 | 10:00 | 426.3 | 175.5 | 73.4 | 22.2 | 4.2 | 28.3 | 129.0151 | 0 | 49.1383 | 0 | 0 | -55.4534 | 426.3
2023-02-23 11:00 | 11:00 | 418.8 | 175.5 | 73.3 | 22.7 | 4.2 | 28.3 | 126.2335 | 0 | 45.2056 | 0 | 0 | -56.6391 | 418.8
2023-02-23 12:00 | 12:00 | 401.9 | 175.5 | 72.9 | 22.7 | 4.2 | 28.3 | 114.2783 | -3.0619 | 54.0836 | 0 | 0 | -67 | 401.9
2023-02-23 13:00 | 13:00 | 406 | 175.5 | 73 | 22.7 | 4.2 | 28.3 | 99.7441 | 0 | 46.6849 | 0 | 0 | -44.129 | 406
2023-02-23 14:00 | 14:00 | 407.9 | 175.5 | 73.1 | 25.8 | 4.2 | 28.3 | 72.8238 | 0 | 43.181 | 0 | 0 | -15.0048 | 407.9
2023-02-23 15:00 | 15:00 | 411.7 | 175.5 | 92.6191 | 28.9 | 4.2 | 28.3 | 37.0537 | 0 | 45.1272 | 0 | 0 | 0 | 411.7
2023-02-23 16:00 | 16:00 | 405.6 | 175.5 | 99.1761 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 6.6186 | 0 | 41.5053 | 0 | 0 | 0 | 405.6
2023-02-23 17:00 | 17:00 | 430.6 | 175.5 | 124.4806 | 61.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 33.7958 | 0 | 3.2 | 0 | 430.6
2023-02-23 18:00 | 18:00 | 438.1 | 175.5 | 124.6051 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.9949 | 0 | 8.1 | 0 | 438.1
2023-02-23 19:00 | 19:00 | 428.2 | 175.5 | 124.3815 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.2185 | 0 | 3.3 | 0 | 428.2
2023-02-23 20:00 | 20:00 | 417.5 | 175.5 | 124.1844 | 59.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.1156 | 0 | 3.3 | 0 | 417.5
2023-02-23 21:00 | 21:00 | 404.3 | 175.5 | 123.9555 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.4445 | 0 | 3.2 | 0 | 404.3
2023-02-23 22:00 | 22:00 | 384.2 | 175.5 | 119.3259 | 44.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.7741 | 0 | 2.4 | 0 | 384.2
2023-02-23 23:00 | 23:00 | 391.1 | 175.5 | 123.6013 | 48.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.3987 | 0 | 3.3 | 0 | 391.1
2023-02-24 | 0:00 | 389.4 | 175.5 | 123.5849 | 30 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.5151 | 0 | 20.3 | 0 | 389.4
2023-02-24 01:00 | 1:00 | 405 | 175.5 | 123.9211 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.2789 | 0 | 23.7 | 0 | 405
2023-02-24 02:00 | 2:00 | 422.8 | 175.5 | 124.2909 | 52.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.1091 | 0 | 26.3 | 0 | 422.8
2023-02-24 03:00 | 3:00 | 437.6 | 175.5 | 124.6332 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.6668 | 0 | 29.2 | 0 | 437.6
2023-02-24 04:00 | 4:00 | 447.3 | 175.5 | 124.7608 | 67 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.3392 | 0 | 29.2 | 0 | 447.3
2023-02-24 05:00 | 5:00 | 446.6 | 175.5 | 124.7077 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.4923 | 0 | 29.2 | 0 | 446.6
2023-02-24 06:00 | 6:00 | 450.7 | 175.5 | 124.8487 | 68.6 | 4.2 | 28.3 | 5.216 | 0 | 14.8353 | 0 | 29.2 | 0 | 450.7
2023-02-24 07:00 | 7:00 | 444.6 | 175.5 | 113.4837 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 49.8128 | 0 | 12.3035 | 0 | 2.4 | 0 | 444.6
2023-02-24 08:00 | 8:00 | 459.3 | 175.5 | 100.2563 | 29.6 | 4.2 | 28.3 | 111.748 | 0 | 9.6957 | 0 | 0 | 0 | 459.3
2023-02-24 09:00 | 9:00 | 454.2 | 175.5 | 74 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 154.0542 | 0 | 10.5137 | 0 | 0 | -14.6679 | 454.2
2023-02-24 10:00 | 10:00 | 446.7 | 175.5 | 73.8 | 22.8 | 4.2 | 28.3 | 187.9409 | -8.9985 | 7.8255 | 0 | 0 | -44.6679 | 446.7
2023-02-24 11:00 | 11:00 | 432.3 | 175.5 | 73.5 | 22.8 | 4.2 | 28.3 | 195.9165 | -9.0761 | 13.1596 | 0 | 0 | -72 | 432.3
2023-02-24 12:00 | 12:00 | 414.3 | 175.5 | 73.2 | 22.8 | 4.2 | 28.3 | 194.1173 | -29.9221 | 18.1048 | 0 | 0 | -72 | 414.3
2023-02-24 13:00 | 13:00 | 430.3 | 175.5 | 73.5 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 177.9527 | 0 | 16.3926 | 0 | 0 | -68.8453 | 430.3
2023-02-24 14:00 | 14:00 | 436.8 | 175.5 | 97.2074 | 26.5 | 4.2 | 28.3 | 132.9973 | 0 | 10.9406 | 0 | 0 | -38.8453 | 436.8
2023-02-24 15:00 | 15:00 | 430.7 | 175.5 | 118.942 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 65.9046 | 0 | 7.3987 | 0 | 0 | -8.8453 | 430.7
2023-02-24 16:00 | 16:00 | 427.3 | 175.5 | 124.2845 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 10.925 | 0 | 5.4905 | 0 | 18.9 | 0 | 427.3
2023-02-24 17:00 | 17:00 | 445.1 | 175.5 | 124.7384 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0836 | 0 | 4.478 | 0 | 38.1 | 0 | 445.1
2023-02-24 18:00 | 18:00 | 444.4 | 175.5 | 124.767 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 11.7202 | 0 | 30.2 | 0 | 444.4
2023-02-24 19:00 | 19:00 | 431.8 | 175.5 | 124.3988 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.9012 | 0 | 25.8 | 0 | 431.8
2023-02-24 20:00 | 20:00 | 420.3 | 175.5 | 124.2164 | 46.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.0836 | 0 | 28.7 | 0 | 420.3
2023-02-24 21:00 | 21:00 | 405.2 | 175.5 | 123.9116 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.9884 | 0 | 19.5 | 0 | 405.2
2023-02-24 22:00 | 22:00 | 383.3 | 175.5 | 114.2035 | 30 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.6965 | 0 | 2.4 | 0 | 383.3
2023-02-24 23:00 | 23:00 | 390.5 | 175.5 | 110.4491 | 30 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.3509 | 0 | 0.7 | 0 | 390.5
2023-02-25 | 0:00 | 384.4 | 175.5 | 84.3452 | 47.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.8548 | 0 | 0 | 0 | 384.4
2023-02-25 01:00 | 1:00 | 401.6 | 175.5 | 90.4547 | 57.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.9453 | 0 | 0 | 0 | 401.6
2023-02-25 02:00 | 2:00 | 422 | 175.5 | 97.8401 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.0599 | 0 | 0 | 0 | 422
2023-02-25 03:00 | 3:00 | 432.7 | 175.5 | 91.1327 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.2673 | 0 | 0 | 0 | 432.7
2023-02-25 04:00 | 4:00 | 436.5 | 175.5 | 93.1448 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.2552 | 0 | 0 | 0 | 436.5
2023-02-25 05:00 | 5:00 | 428.5 | 175.5 | 94.568 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.832 | 0 | 0 | 0 | 428.5
2023-02-25 06:00 | 6:00 | 424.6 | 175.5 | 90.9955 | 58.9 | 4.2 | 28.3 | 2.7709 | 0 | 63.9336 | 0 | 0 | 0 | 424.6
2023-02-25 07:00 | 7:00 | 412.9 | 175.5 | 73.2 | 43.8 | 4.2 | 28.3 | 23.7549 | 0 | 69.3077 | 0 | 0 | -5.1626 | 412.9
2023-02-25 08:00 | 8:00 | 429 | 175.5 | 75.8235 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 51.1554 | 0 | 71.7211 | 0 | 0 | 0 | 429
2023-02-25 09:00 | 9:00 | 416 | 175.5 | 73.2 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 67.9315 | 0 | 74.329 | 0 | 0 | -29.7605 | 416
2023-02-25 10:00 | 10:00 | 398.5 | 175.5 | 72.9 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 86.6977 | -3.5457 | 79.2738 | -7.3653 | 0 | -59.7605 | 398.5
2023-02-25 11:00 | 11:00 | 388.9 | 175.5 | 72.7 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 93.9042 | -10.4375 | 82.4673 | -13.034 | 0 | -67 | 388.9
2023-02-25 12:00 | 12:00 | 369.6 | 175.5 | 72.3 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 86.0626 | -12.933 | 83.7522 | -22.8818 | 0 | -67 | 369.6
2023-02-25 13:00 | 13:00 | 372.6 | 175.5 | 72.4 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 75.4854 | -3.4172 | 85.7764 | -20.9446 | 0 | -67 | 372.6
2023-02-25 14:00 | 14:00 | 382.2 | 175.5 | 72.5 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 58.8422 | 0 | 79.8191 | 0 | 0 | -59.2613 | 382.2
2023-02-25 15:00 | 15:00 | 392.2 | 175.5 | 76.188 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 31.1051 | 0 | 83.8682 | 0 | 0 | -29.2613 | 392.2
2023-02-25 16:00 | 16:00 | 389.6 | 175.5 | 72.7 | 31 | 4.2 | 28.3 | 6.3077 | 0 | 83.5958 | 0 | 0 | -12.0035 | 389.6
2023-02-25 17:00 | 17:00 | 419.4 | 175.5 | 84.0605 | 52 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 75.3031 | 0 | 0 | 0 | 419.4
2023-02-25 18:00 | 18:00 | 431.8 | 175.5 | 91.0723 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.5277 | 0 | 0 | 0 | 431.8
2023-02-25 19:00 | 19:00 | 418.9 | 175.5 | 88.2103 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.4897 | 0 | 0 | 0 | 418.9
2023-02-25 20:00 | 20:00 | 407.6 | 175.5 | 84.6051 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.3949 | 0 | 0 | 0 | 407.6
2023-02-25 21:00 | 21:00 | 398.8 | 175.5 | 83.6111 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.3889 | 0 | 0 | 0 | 398.8
2023-02-25 22:00 | 22:00 | 387.8 | 175.5 | 73.277 | 23.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.323 | 0 | 0 | 0 | 387.8
2023-02-25 23:00 | 23:00 | 398 | 175.5 | 83.6072 | 24.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.4928 | 0 | 0 | 0 | 398
2023-02-26 | 0:00 | 395.7 | 175.5 | 72.8 | 45.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.3044 | 0 | 0 | -2.6044 | 395.7
2023-02-26 01:00 | 1:00 | 414.2 | 175.5 | 75.6969 | 55.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.3031 | 0 | 0 | 0 | 414.2
2023-02-26 02:00 | 2:00 | 427.8 | 175.5 | 78.7219 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.3781 | 0 | 0 | 0 | 427.8
2023-02-26 03:00 | 3:00 | 435.6 | 175.5 | 82.5111 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.3889 | 0 | 0 | 0 | 435.6
2023-02-26 04:00 | 4:00 | 442.2 | 175.5 | 78.2866 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.2134 | 0 | 0 | 0 | 442.2
2023-02-26 05:00 | 5:00 | 439.9 | 175.5 | 73.7 | 52.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.3091 | 0 | 0 | -1.8091 | 439.9
2023-02-26 06:00 | 6:00 | 431.1 | 175.5 | 73.5 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 3.6697 | 0 | 124.9082 | 0 | 0 | -17.3779 | 431.1
2023-02-26 07:00 | 7:00 | 414.4 | 175.5 | 73.2 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 27.3169 | 0 | 120.5466 | 0 | 0 | -38.0635 | 414.4
2023-02-26 08:00 | 8:00 | 414 | 175.5 | 73.2 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 60.0647 | 0 | 129.0358 | -12.7005 | 0 | -67 | 414
2023-02-26 09:00 | 9:00 | 409.2 | 175.5 | 73.1 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 89.2757 | 0 | 137.6647 | -35.9404 | -19.3 | -67 | 409.2
2023-02-26 10:00 | 10:00 | 409.3 | 175.5 | 73.1 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 113.067 | -5.2539 | 138.3268 | -39.5399 | -34.8 | -67 | 409.3
2023-02-26 11:00 | 11:00 | 406.9 | 175.5 | 73 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 113.3672 | -4.1935 | 141.516 | -40.5897 | -40.6 | -67 | 406.9
2023-02-26 12:00 | 12:00 | 391.8 | 175.5 | 72.7 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 96.9024 | -0.1477 | 137.4263 | -44.581 | -34.9 | -67 | 391.8
2023-02-26 13:00 | 13:00 | 386.9 | 175.5 | 72.6 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 82.6335 | 0 | 138.056 | -44.7895 | -26 | -67 | 386.9
2023-02-26 14:00 | 14:00 | 392 | 175.5 | 72.7 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 63.2906 | 0 | 135.9821 | -35.9727 | -8.4 | -67 | 392
2023-02-26 15:00 | 15:00 | 404.1 | 175.5 | 73 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 31.9819 | 0 | 125.9987 | 0 | 0 | -58.2806 | 404.1
2023-02-26 16:00 | 16:00 | 398.3 | 175.5 | 72.9 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 4.1242 | 0 | 121.8316 | 0 | 0 | -31.9558 | 398.3
2023-02-26 17:00 | 17:00 | 431.7 | 175.5 | 77.9101 | 28.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 118.8329 | 0 | 0 | -1.9558 | 431.7
2023-02-26 18:00 | 18:00 | 445 | 175.5 | 76.2413 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.9587 | 0 | 0 | 0 | 445
2023-02-26 19:00 | 19:00 | 434 | 175.5 | 73.6 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.8961 | 0 | 0 | -2.8961 | 434
2023-02-26 20:00 | 20:00 | 429.4 | 175.5 | 73.5 | 46.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.0776 | 0 | 0 | -2.6776 | 429.4
2023-02-26 21:00 | 21:00 | 424.9 | 175.5 | 75.8681 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.5319 | 0 | 0 | 0 | 424.9
2023-02-26 22:00 | 22:00 | 405.3 | 175.5 | 73 | 52.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.5234 | 0 | 0 | -2.9234 | 405.3
2023-02-26 23:00 | 23:00 | 417 | 175.5 | 82.6392 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.6608 | 0 | 0 | 0 | 417
2023-02-27 | 0:00 | 411.6 | 175.5 | 82.3466 | 69 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.2534 | 0 | 0 | 0 | 411.6
2023-02-27 01:00 | 1:00 | 423.6 | 175.5 | 98.8482 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.1518 | 0 | 0 | 0 | 423.6
2023-02-27 02:00 | 2:00 | 435.7 | 175.5 | 104.4944 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.4056 | 0 | 16.2 | 0 | 435.7
2023-02-27 03:00 | 3:00 | 449.9 | 175.5 | 104.8199 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.9801 | 0 | 33.5 | 0 | 449.9
2023-02-27 04:00 | 4:00 | 456.3 | 175.5 | 104.9193 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.4807 | 0 | 33.3 | 0 | 456.3
2023-02-27 05:00 | 5:00 | 460.5 | 175.5 | 104.9362 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.5638 | 0 | 24.4 | 0 | 460.5
2023-02-27 06:00 | 6:00 | 466.2 | 175.5 | 103.5711 | 70 | 4.2 | 28.3 | 9.1258 | 0 | 70.9031 | 0 | 4.6 | 0 | 466.2
2023-02-27 07:00 | 7:00 | 460 | 175.5 | 74.1 | 63.7 | 4.2 | 28.3 | 44.8241 | 0 | 79.2358 | 0 | 0 | -9.8599 | 460
2023-02-27 08:00 | 8:00 | 471.8 | 175.5 | 74.3 | 52.9 | 4.2 | 28.3 | 82.6094 | 0 | 87.4121 | 0 | 0 | -33.4215 | 471.8
2023-02-27 09:00 | 9:00 | 476.9 | 175.5 | 74.4 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 115.4172 | 0 | 105.2061 | 0 | 0 | -62.5233 | 476.9
2023-02-27 10:00 | 10:00 | 453.7 | 175.5 | 74 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 138.8377 | -17.7705 | 123.7397 | -23.6069 | 0 | -72 | 453.7
2023-02-27 11:00 | 11:00 | 428.1 | 175.5 | 73.5 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 158.2749 | -45.3565 | 134.8388 | -51.6572 | 0 | -72 | 428.1
2023-02-27 12:00 | 12:00 | 403.7 | 175.5 | 73 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 166.7897 | -63.2162 | 137.9355 | -69.309 | 0 | -72 | 403.7
2023-02-27 13:00 | 13:00 | 408.8 | 175.5 | 73.1 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 158.4314 | -54.3114 | 137.4863 | -64.4063 | 0 | -72 | 408.8
2023-02-27 14:00 | 14:00 | 402.5 | 175.5 | 72.9 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 123.3918 | -29.5604 | 138.688 | -61.4194 | 0 | -72 | 402.5
2023-02-27 15:00 | 15:00 | 397 | 175.5 | 72.8 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 75.9292 | 0 | 141.2451 | -51.4743 | 0 | -72 | 397
2023-02-27 16:00 | 16:00 | 403.2 | 175.5 | 73 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 21.5971 | 0 | 144.7035 | 0 | 0 | -66.6006 | 403.2
2023-02-27 17:00 | 17:00 | 425.4 | 175.5 | 86.1828 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 0.2514 | 0 | 142.2664 | 0 | 0 | -36.6006 | 425.4
2023-02-27 18:00 | 18:00 | 429.7 | 175.5 | 73.5 | 29.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.236 | 0 | 0 | -23.836 | 429.7
2023-02-27 19:00 | 19:00 | 417.9 | 175.5 | 73.3 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.2668 | 0 | 0 | -24.9668 | 417.9
2023-02-27 20:00 | 20:00 | 404.4 | 175.5 | 73 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.0789 | 0 | 0 | -38.1789 | 404.4
2023-02-27 21:00 | 21:00 | 388.4 | 175.5 | 72.7 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.7851 | 0 | 0 | -52.5851 | 388.4
2023-02-27 22:00 | 22:00 | 367.8 | 175.5 | 72.3 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.7551 | -0.7551 | 0 | -72 | 367.8
2023-02-27 23:00 | 23:00 | 374.7 | 175.5 | 72.4 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.1093 | 0 | 0 | -67.3093 | 374.7
2023-02-28 | 0:00 | 372.5 | 175.5 | 72.3 | 30.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.808 | -5.208 | 0 | -72 | 372.5
2023-02-28 01:00 | 1:00 | 385.9 | 175.5 | 72.6 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.2364 | -10.6364 | 0 | -72 | 385.9
2023-02-28 02:00 | 2:00 | 398.1 | 175.5 | 72.9 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.7045 | -3.2045 | 0 | -72 | 398.1
2023-02-28 03:00 | 3:00 | 410.8 | 175.5 | 73.1 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.723 | 0 | 0 | -61.623 | 410.8
2023-02-28 04:00 | 4:00 | 419.3 | 175.5 | 73.3 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.0421 | 0 | 0 | -60.6421 | 419.3
2023-02-28 05:00 | 5:00 | 418.7 | 175.5 | 73.3 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 129.5406 | 0 | 0 | -54.7406 | 418.7
2023-02-28 06:00 | 6:00 | 419.6 | 175.5 | 73.3 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 11.4637 | 0 | 129.0358 | 0 | 0 | -64.7995 | 419.6
2023-02-28 07:00 | 7:00 | 401.4 | 175.5 | 72.9 | 52.6 | 4.2 | 28.3 | 68.519 | 0 | 132.2833 | -60.9023 | 0 | -72 | 401.4
2023-02-28 08:00 | 8:00 | 412.3 | 175.5 | 73.1 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 135.4552 | -34.0884 | 132.4037 | -52.9705 | 0 | -72 | 412.3
2023-02-28 09:00 | 9:00 | 414.9 | 175.5 | 73.2 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 178.5278 | -66.7766 | 130.5531 | -59.0043 | 0 | -72 | 414.9
2023-02-28 10:00 | 10:00 | 412.6 | 175.5 | 73.2 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 202.6557 | -87.3643 | 136.4334 | -70.7248 | 0 | -72 | 412.6
2023-02-28 11:00 | 11:00 | 404.2 | 175.5 | 73 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 208.5792 | -93.4648 | 143.0785 | -78.9929 | -6.4 | -72 | 404.2
2023-02-28 12:00 | 12:00 | 381.6 | 175.5 | 72.5 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 204.322 | -92.6893 | 146.4485 | -83.8812 | -23.5 | -72 | 381.6
2023-02-28 13:00 | 13:00 | 384.3 | 175.5 | 72.6 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 183.025 | -82.8773 | 148.7632 | -89.6109 | -6 | -72 | 384.3
2023-02-28 14:00 | 14:00 | 383.5 | 175.5 | 72.6 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 134.7842 | -47.9066 | 148.5828 | -82.9604 | 0 | -72 | 383.5
2023-02-28 15:00 | 15:00 | 381 | 175.5 | 72.5 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 77.6083 | -4.0145 | 149.7561 | -73.2499 | 0 | -72 | 381
2023-02-28 16:00 | 16:00 | 388.5 | 175.5 | 72.7 | 39.9 | 4.2 | 28.3 | 21.1292 | 0 | 146.9278 | -28.157 | 0 | -72 | 388.5
2023-02-28 17:00 | 17:00 | 405.3 | 175.5 | 73 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 0.1329 | 0 | 145.606 | 0 | 0 | -71.3389 | 405.3
2023-02-28 18:00 | 18:00 | 409.2 | 175.5 | 73.1 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.236 | -0.336 | 0 | -72 | 409.2
2023-02-28 19:00 | 19:00 | 399.2 | 175.5 | 72.9 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.6957 | -7.5957 | 0 | -72 | 399.2
2023-02-28 20:00 | 20:00 | 383.5 | 175.5 | 72.6 | 28.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.3348 | -3.2348 | 0 | -72 | 383.5
2023-02-28 21:00 | 21:00 | 365.8 | 175.5 | 72.2 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.3348 | -14.1348 | 0 | -72 | 365.8
2023-02-28 22:00 | 22:00 | 347.1 | 175.5 | 71.8 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 145.3352 | -28.4352 | 0 | -72 | 347.1
2023-02-28 23:00 | 23:00 | 353.8 | 175.5 | 72 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.5298 | -20.1298 | 0 | -72 | 353.8
2023-03-01 | 0:00 | 344.4 | 175.5 | 71.8 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.319 | -38.319 | 0 | -66 | 344.4
2023-03-01 01:00 | 1:00 | 355.9 | 175.5 | 72 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 155.3203 | -35.0203 | 0 | -66 | 355.9
2023-03-01 02:00 | 2:00 | 371.7 | 175.5 | 72.3 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.3659 | -1.5659 | 0 | -66 | 371.7
2023-03-01 03:00 | 3:00 | 383.6 | 175.5 | 72.6 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.9509 | 0 | 0 | -37.5509 | 383.6
2023-03-01 04:00 | 4:00 | 391.6 | 175.5 | 72.7 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.5216 | 0 | 0 | -10.2216 | 391.6
2023-03-01 05:00 | 5:00 | 391.8 | 175.5 | 72.7 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 100.2229 | 0 | 0 | -11.6229 | 391.8
2023-03-01 06:00 | 6:00 | 400.7 | 175.5 | 72.9 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 10.9122 | 0 | 94.8488 | 0 | 0 | -9.861 | 400.7
2023-03-01 07:00 | 7:00 | 403.1 | 175.5 | 73 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 59.6209 | 0 | 77.9109 | 0 | 0 | -37.0318 | 403.1
2023-03-01 08:00 | 8:00 | 413.2 | 175.5 | 73.2 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 106.3155 | -3.6228 | 73.7073 | 0 | 0 | -66 | 413.2
2023-03-01 09:00 | 9:00 | 424.4 | 175.5 | 73.4 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 152.375 | -23.731 | 58.756 | 0 | 0 | -66 | 424.4
2023-03-01 10:00 | 10:00 | 419.8 | 175.5 | 73.3 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 178.6714 | -44.9877 | 49.2163 | 0 | 0 | -66 | 419.8
2023-03-01 11:00 | 11:00 | 413.7 | 175.5 | 73.2 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 176.2264 | -33.0389 | 33.2125 | 0 | 0 | -66 | 413.7
2023-03-01 12:00 | 12:00 | 391.5 | 175.5 | 72.7 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 163.3708 | -34.2903 | 25.6195 | 0 | 0 | -66 | 391.5
2023-03-01 13:00 | 13:00 | 393.3 | 175.5 | 72.8 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 144.8683 | -8.0924 | 19.6241 | 0 | 0 | -66 | 393.3
2023-03-01 14:00 | 14:00 | 396.3 | 175.5 | 72.8 | 45.5 | 4.2 | 28.3 | 112.0117 | 0 | 12.6923 | 0 | 0 | -54.704 | 396.3
2023-03-01 15:00 | 15:00 | 398.3 | 175.5 | 90.0583 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 60.3884 | 0 | 5.9573 | 0 | 0 | -24.704 | 398.3
2023-03-01 16:00 | 16:00 | 402.4 | 175.5 | 102.2385 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 13.4537 | 0 | 2.6078 | 0 | 9.8 | 0 | 402.4
2023-03-01 17:00 | 17:00 | 414.2 | 175.5 | 104.103 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 33.5 | 0 | 414.2
2023-03-01 18:00 | 18:00 | 415.7 | 175.5 | 104.0842 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 1.7922 | 0 | 35.5 | 0 | 415.7
2023-03-01 19:00 | 19:00 | 404 | 175.5 | 103.9289 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.6711 | 0 | 18.1 | 0 | 404
2023-03-01 20:00 | 20:00 | 388.6 | 175.5 | 103.5374 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.0626 | 0 | 10.8 | 0 | 388.6
2023-03-01 21:00 | 21:00 | 372.4 | 175.5 | 97.4358 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.7642 | 0 | 0 | 0 | 372.4
2023-03-01 22:00 | 22:00 | 353.6 | 175.5 | 79.9207 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 353.6
2023-03-01 23:00 | 23:00 | 363.2 | 175.5 | 88.5918 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.9082 | 0 | 0 | 0 | 363.2
2023-03-02 | 0:00 | 363.3 | 175.5 | 95.2436 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.5564 | 0 | 0 | 0 | 363.3
2023-03-02 01:00 | 1:00 | 388 | 175.5 | 102.0292 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.9708 | 0 | 7.7 | 0 | 388
2023-03-02 02:00 | 2:00 | 399.9 | 175.5 | 103.7388 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.0612 | 0 | 16.8 | 0 | 399.9
2023-03-02 03:00 | 3:00 | 406 | 175.5 | 103.9086 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.8914 | 0 | 20.9 | 0 | 406
2023-03-02 04:00 | 4:00 | 409.5 | 175.5 | 104.0253 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.4747 | 0 | 23.7 | 0 | 409.5
2023-03-02 05:00 | 5:00 | 413 | 175.5 | 104.1047 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.3953 | 0 | 24.2 | 0 | 413
2023-03-02 06:00 | 6:00 | 413.6 | 175.5 | 104.1011 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 2.0377 | 0 | 13.8612 | 0 | 19.3 | 0 | 413.6
2023-03-02 07:00 | 7:00 | 408.3 | 175.5 | 102.4864 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 14.5455 | 0 | 14.3681 | 0 | 4.6 | 0 | 408.3
2023-03-02 08:00 | 8:00 | 414.9 | 175.5 | 90.1417 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 41.8388 | 0 | 21.2195 | 0 | 0 | 0 | 414.9
2023-03-02 09:00 | 9:00 | 409.9 | 175.5 | 73.1 | 36 | 4.2 | 28.3 | 74.4901 | 0 | 27.1772 | 0 | 0 | -8.8673 | 409.9
2023-03-02 10:00 | 10:00 | 393.3 | 175.5 | 72.8 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 95.1396 | -9.9926 | 44.6203 | 0 | 0 | -38.8673 | 393.3
2023-03-02 11:00 | 11:00 | 381.5 | 175.5 | 72.5 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 106.412 | -17.1582 | 56.1462 | 0 | 0 | -66 | 381.5
2023-03-02 12:00 | 12:00 | 362.1 | 175.5 | 72.1 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 110.429 | -34.9328 | 74.329 | -23.4252 | 0 | -66 | 362.1
2023-03-02 13:00 | 13:00 | 372.9 | 175.5 | 72.4 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 108.0183 | -29.815 | 96.2121 | -37.5154 | 0 | -66 | 372.9
2023-03-02 14:00 | 14:00 | 381.4 | 175.5 | 72.5 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 91.5187 | -13.3486 | 101.3114 | -34.1815 | 0 | -66 | 381.4
2023-03-02 15:00 | 15:00 | 392.3 | 175.5 | 72.7 | 24.2 | 4.2 | 28.3 | 55.9512 | 0 | 91.6957 | 0 | 0 | -60.2469 | 392.3
2023-03-02 16:00 | 16:00 | 405.1 | 175.5 | 97.1925 | 26.7 | 4.2 | 28.3 | 17.4836 | 0 | 85.9708 | 0 | 0 | -30.2469 | 405.1
2023-03-02 17:00 | 17:00 | 422.3 | 175.5 | 98.2431 | 34.1 | 4.2 | 28.3 | 0.3602 | 0 | 81.8436 | 0 | 0 | -0.2469 | 422.3
2023-03-02 18:00 | 18:00 | 428.1 | 175.5 | 98.1999 | 39.9 | 4.2 | 28.3 | 0.1565 | 0 | 81.8436 | 0 | 0 | 0 | 428.1
2023-03-02 19:00 | 19:00 | 420.5 | 175.5 | 97.941 | 30.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.259 | 0 | 0 | 0 | 420.5
2023-03-02 20:00 | 20:00 | 410.1 | 175.5 | 90.7921 | 26.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.6079 | 0 | 0 | 0 | 410.1
2023-03-02 21:00 | 21:00 | 397.5 | 175.5 | 72.9 | 26.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | -0.9 | 397.5
2023-03-02 22:00 | 22:00 | 377.8 | 175.5 | 72.5 | 24.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.8794 | 0 | 0 | -14.7794 | 377.8
2023-03-02 23:00 | 23:00 | 383 | 175.5 | 72.6 | 26.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.2237 | 0 | 0 | -2.5237 | 383
2023-03-03 | 0:00 | 377.4 | 175.5 | 72.4 | 26.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.1053 | 0 | 0 | -7.8053 | 377.4
2023-03-03 01:00 | 1:00 | 390.9 | 175.5 | 81.871 | 26.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.329 | 0 | 0 | 0 | 390.9
2023-03-03 02:00 | 2:00 | 403.1 | 175.5 | 86.712 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.588 | 0 | 0 | 0 | 403.1
2023-03-03 03:00 | 3:00 | 418.8 | 175.5 | 102.6552 | 41.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.5448 | 0 | 2.8 | 0 | 418.8
2023-03-03 04:00 | 4:00 | 427.2 | 175.5 | 102.7408 | 50.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.9592 | 0 | 2.9 | 0 | 427.2
2023-03-03 05:00 | 5:00 | 428.5 | 175.5 | 102.8392 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.2608 | 0 | 2.9 | 0 | 428.5
2023-03-03 06:00 | 6:00 | 436.7 | 175.5 | 102.951 | 45.5 | 4.2 | 28.3 | 9.2459 | 0 | 70.9031 | 0 | 0.1 | 0 | 436.7
2023-03-03 07:00 | 7:00 | 429.1 | 175.5 | 73.5 | 28 | 4.2 | 28.3 | 55.8204 | 0 | 73.6293 | 0 | 0 | -9.8497 | 429.1
2023-03-03 08:00 | 8:00 | 433.8 | 175.5 | 73.6 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 96.0144 | -3.71 | 78.1453 | 0 | 0 | -39.8497 | 433.8
2023-03-03 09:00 | 9:00 | 441.4 | 175.5 | 73.7 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 140.504 | -17.2355 | 80.8315 | 0 | 0 | -66 | 441.4
2023-03-03 10:00 | 10:00 | 445.3 | 175.5 | 73.8 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 165.0864 | -42.5617 | 96.2501 | -10.8748 | 0 | -66 | 445.3
2023-03-03 11:00 | 11:00 | 421.6 | 175.5 | 73.3 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 166.2618 | -54.2877 | 99.872 | -27.1461 | 0 | -66 | 421.6
2023-03-03 12:00 | 12:00 | 394.5 | 175.5 | 72.8 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 153.3831 | -56.3893 | 102.2854 | -41.1792 | 0 | -66 | 394.5
2023-03-03 13:00 | 13:00 | 404.6 | 175.5 | 73 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 130.7307 | -33.3188 | 89.1259 | -19.0378 | 0 | -66 | 404.6
2023-03-03 14:00 | 14:00 | 402.6 | 175.5 | 73 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 102.9459 | -12.2493 | 88.1898 | -13.3864 | 0 | -66 | 402.6
2023-03-03 15:00 | 15:00 | 406.2 | 175.5 | 73 | 24.7 | 4.2 | 28.3 | 62.0076 | 0 | 78.2617 | 0 | 0 | -39.7693 | 406.2
2023-03-03 16:00 | 16:00 | 410.6 | 175.5 | 75.6986 | 42.1 | 4.2 | 28.3 | 20.2417 | 0 | 74.329 | 0 | 0 | -9.7693 | 410.6
2023-03-03 17:00 | 17:00 | 426.3 | 175.5 | 101.7473 | 55 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 61.4798 | 0 | 0 | 0 | 426.3
2023-03-03 18:00 | 18:00 | 431.4 | 175.5 | 102.9223 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.5777 | 0 | 4.6 | 0 | 431.4
2023-03-03 19:00 | 19:00 | 421.1 | 175.5 | 104.1914 | 66 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.7086 | 0 | 13.2 | 0 | 421.1
2023-03-03 20:00 | 20:00 | 414.8 | 175.5 | 104.0664 | 66 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.9336 | 0 | 13.8 | 0 | 414.8
2023-03-03 21:00 | 21:00 | 403.3 | 175.5 | 102.3517 | 63.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.0483 | 0 | 3 | 0 | 403.3
2023-03-03 22:00 | 22:00 | 384.6 | 175.5 | 98.9107 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.7893 | 0 | 0 | 0 | 384.6
2023-03-03 23:00 | 23:00 | 387 | 175.5 | 102.0021 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.8979 | 0 | 2.3 | 0 | 387
2023-03-04 | 0:00 | 377.6 | 175.5 | 101.8539 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.1461 | 0 | 2.7 | 0 | 377.6
2023-03-04 01:00 | 1:00 | 386.7 | 175.5 | 101.9371 | 60.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.5629 | 0 | 2.1 | 0 | 386.7
2023-03-04 02:00 | 2:00 | 397.3 | 175.5 | 102.1362 | 66.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.9638 | 0 | 4.6 | 0 | 397.3
2023-03-04 03:00 | 3:00 | 410 | 175.5 | 103.9935 | 66.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.4065 | 0 | 17 | 0 | 410
2023-03-04 04:00 | 4:00 | 415.9 | 175.5 | 104.0289 | 66.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.4711 | 0 | 20.8 | 0 | 415.9
2023-03-04 05:00 | 5:00 | 413.9 | 175.5 | 104.1139 | 66.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.1861 | 0 | 20 | 0 | 413.9
2023-03-04 06:00 | 6:00 | 408.8 | 175.5 | 102.4859 | 66.6 | 4.2 | 28.3 | 8.3706 | 0 | 16.7435 | 0 | 6.6 | 0 | 408.8
2023-03-04 07:00 | 7:00 | 387.4 | 175.5 | 72.6 | 48.9 | 4.2 | 28.3 | 47.1384 | 0 | 29.5926 | 0 | 0 | -18.831 | 387.4
2023-03-04 08:00 | 8:00 | 383.7 | 175.5 | 72.6 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 94.2532 | -5.295 | 41.2728 | 0 | 0 | -48.831 | 383.7
2023-03-04 09:00 | 9:00 | 386.4 | 175.5 | 72.6 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 133.5595 | -42.5372 | 57.0018 | -0.92411 | 0 | -63 | 386.4
2023-03-04 10:00 | 10:00 | 372.2 | 175.5 | 72.3 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 150.2649 | -62.9156 | 69.5021 | -23.6514 | 0 | -63 | 372.2
2023-03-04 11:00 | 11:00 | 379.1 | 175.5 | 72.5 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 145.7312 | -57.0036 | 79.4682 | -28.2958 | 0 | -63 | 379.1
2023-03-04 12:00 | 12:00 | 370.7 | 175.5 | 72.3 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 129.3753 | -48.5779 | 89.9819 | -39.0793 | 0 | -63 | 370.7
2023-03-04 13:00 | 13:00 | 371.2 | 175.5 | 72.3 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 120.4896 | -41.2271 | 88.3462 | -35.4087 | 0 | -63 | 371.2
2023-03-04 14:00 | 14:00 | 366.5 | 175.5 | 72.2 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 95.8235 | -23.7903 | 87.2961 | -31.7293 | 0 | -63 | 366.5
2023-03-04 15:00 | 15:00 | 363.2 | 175.5 | 72.2 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 62.8592 | 0 | 82.1165 | -20.6757 | 0 | -63 | 363.2
2023-03-04 16:00 | 16:00 | 370.7 | 175.5 | 81.0576 | 24.3 | 4.2 | 28.3 | 20.8403 | 0 | 69.5021 | 0 | 0 | -33 | 370.7
2023-03-04 17:00 | 17:00 | 401.4 | 175.5 | 93.938 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 0.7788 | 0 | 58.4832 | 0 | 0 | -3 | 401.4
2023-03-04 18:00 | 18:00 | 417 | 175.5 | 102.5399 | 53.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 49.4872 | 0 | 3.7 | 0 | 417
2023-03-04 19:00 | 19:00 | 408.7 | 175.5 | 102.4862 | 47.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.1138 | 0 | 3.7 | 0 | 408.7
2023-03-04 20:00 | 20:00 | 397.7 | 175.5 | 102.2961 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.5039 | 0 | 3.7 | 0 | 397.7
2023-03-04 21:00 | 21:00 | 385.3 | 175.5 | 102.0193 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.4807 | 0 | 3.6 | 0 | 385.3
2023-03-04 22:00 | 22:00 | 371.8 | 175.5 | 95.0659 | 26.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.9341 | 0 | 0 | 0 | 371.8
2023-03-04 23:00 | 23:00 | 381.6 | 175.5 | 98.5577 | 26.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.2423 | 0 | 0 | 0 | 381.6
2023-03-05 | 0:00 | 381.7 | 175.5 | 72.5 | 61.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.4566 | 0 | 0 | -16.7566 | 381.7
2023-03-05 01:00 | 1:00 | 392.9 | 175.5 | 72.8 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.6776 | 0 | 0 | -9.7776 | 392.9
2023-03-05 02:00 | 2:00 | 405.1 | 175.5 | 73 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.2074 | 0 | 0 | -1.1074 | 405.1
2023-03-05 03:00 | 3:00 | 412.8 | 175.5 | 79.9034 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.8966 | 0 | 0 | 0 | 412.8
2023-03-05 04:00 | 4:00 | 417.6 | 175.5 | 73.3 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.9263 | 0 | 0 | -3.6263 | 417.6
2023-03-05 05:00 | 5:00 | 411.3 | 175.5 | 73.1 | 58.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.5332 | 0 | 0 | -10.2332 | 411.3
2023-03-05 06:00 | 6:00 | 390.6 | 175.5 | 72.7 | 58.9 | 4.2 | 28.3 | 14.4983 | 0 | 86.478 | -9.7431 | 0 | -40.2332 | 390.6
2023-03-05 07:00 | 7:00 | 359.5 | 175.5 | 72.1 | 48.9 | 4.2 | 28.3 | 72.536 | -20.3485 | 92.0445 | -48.732 | 0 | -65 | 359.5
2023-03-05 08:00 | 8:00 | 348.6 | 175.5 | 71.9 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 133.1886 | -62.0182 | 98.0423 | -59.2127 | 0 | -63 | 348.6
2023-03-05 09:00 | 9:00 | 346 | 175.5 | 71.8 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 182.2699 | -100.8282 | 111.007 | -80.6487 | -4.3 | -63 | 346
2023-03-05 10:00 | 10:00 | 340.7 | 175.5 | 71.7 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 208.4463 | -115.6218 | 118.2112 | -85.2357 | -23.5 | -63 | 340.7
2023-03-05 11:00 | 11:00 | 335.7 | 175.5 | 71.6 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 213.7828 | -121.2216 | 139.8914 | -105.9526 | -29.1 | -63 | 335.7
2023-03-05 12:00 | 12:00 | 325.1 | 175.5 | 71.4 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 210.5097 | -116.6175 | 149.5153 | -110.5075 | -45.9 | -63 | 325.1
2023-03-05 13:00 | 13:00 | 312.5 | 175.5 | 71.1 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 193.7936 | -112.5814 | 145.2148 | -114.527 | -37.2 | -63 | 312.5
2023-03-05 14:00 | 14:00 | 305 | 175.5 | 71 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 156.4049 | -91.8342 | 135.9821 | -109.7528 | -23.5 | -63 | 305
2023-03-05 15:00 | 15:00 | 307.4 | 175.5 | 71 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 97.4062 | -55.3474 | 140.9143 | -113.2731 | 0 | -63 | 307.4
2023-03-05 16:00 | 16:00 | 327.6 | 175.5 | 71.5 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 33.0967 | 0 | 136.5238 | -80.2205 | 0 | -63 | 327.6
2023-03-05 17:00 | 17:00 | 365.1 | 175.5 | 72.2 | 26.3 | 4.2 | 28.3 | 1.0676 | 0 | 130.1643 | -9.6319 | 0 | -63 | 365.1
2023-03-05 18:00 | 18:00 | 386.9 | 175.5 | 72.6 | 36.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 120.7811 | 0 | 0 | -50.7811 | 386.9
2023-03-05 19:00 | 19:00 | 383.2 | 175.5 | 72.6 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.2293 | 0 | 0 | -50.7293 | 383.2
2023-03-05 20:00 | 20:00 | 373.9 | 175.5 | 72.4 | 36.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.4251 | 0 | 0 | -50.7251 | 373.9
2023-03-05 21:00 | 21:00 | 359.8 | 175.5 | 72.1 | 26.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.8418 | 0 | 0 | -53.9418 | 359.8
2023-03-05 22:00 | 22:00 | 344.7 | 175.5 | 71.8 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.8617 | -6.6617 | 0 | -65 | 344.7
2023-03-05 23:00 | 23:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 124.7902 | -8.7902 | 0 | -65 | 352.7
2023-03-06 | 0:00 | 352 | 175.5 | 71.9 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 119.4562 | -5.9562 | 0 | -66 | 352
2023-03-06 01:00 | 1:00 | 366.9 | 175.5 | 72.2 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.291 | 0 | 0 | -63.491 | 366.9
2023-03-06 02:00 | 2:00 | 379.4 | 175.5 | 72.5 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.1992 | 0 | 0 | -63.1992 | 379.4
2023-03-06 03:00 | 3:00 | 390.4 | 175.5 | 72.7 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.1699 | 0 | 0 | -63.1699 | 390.4
2023-03-06 04:00 | 4:00 | 401 | 175.5 | 72.9 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.2984 | 0 | 0 | -60.7984 | 401
2023-03-06 05:00 | 5:00 | 404.1 | 175.5 | 73 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.4381 | 0 | 0 | -62.9381 | 404.1
2023-03-06 06:00 | 6:00 | 406.5 | 175.5 | 73 | 48.6 | 4.2 | 28.3 | 15.0493 | 0 | 132.6141 | -4.7634 | 0 | -66 | 406.5
2023-03-06 07:00 | 7:00 | 389.5 | 175.5 | 72.7 | 30.8 | 4.2 | 28.3 | 69.3229 | 0 | 134.4775 | -59.8004 | 0 | -66 | 389.5
2023-03-06 08:00 | 8:00 | 401.2 | 175.5 | 72.9 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 111.7368 | -23.0422 | 136.1325 | -60.1271 | 0 | -66 | 401.2
2023-03-06 09:00 | 9:00 | 409 | 175.5 | 73.1 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 146.3438 | -45.8025 | 139.2293 | -64.4706 | -3 | -66 | 409
2023-03-06 10:00 | 10:00 | 401.3 | 175.5 | 72.9 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 165.9493 | -57.9853 | 124.0506 | -52.2146 | -15 | -66 | 401.3
2023-03-06 11:00 | 11:00 | 391 | 175.5 | 72.7 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 180.6636 | -70.7813 | 130.5931 | -62.2754 | -23.5 | -66 | 391
2023-03-06 12:00 | 12:00 | 365.5 | 175.5 | 72.2 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 178.3477 | -80.5136 | 133.0334 | -77.6675 | -23.5 | -66 | 365.5
2023-03-06 13:00 | 13:00 | 369.2 | 175.5 | 72.3 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 167.3519 | -69.6862 | 126.0751 | -66.9408 | -23.5 | -66 | 369.2
2023-03-06 14:00 | 14:00 | 367.3 | 175.5 | 72.2 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 135.5393 | -46.5207 | 127.5565 | -63.7751 | -21.3 | -66 | 367.3
2023-03-06 15:00 | 15:00 | 366.1 | 175.5 | 72.2 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 81.829 | -14.7356 | 132.3133 | -69.1067 | 0 | -66 | 366.1
2023-03-06 16:00 | 16:00 | 379.5 | 175.5 | 72.5 | 40 | 4.2 | 28.3 | 24.4023 | 0 | 129.9295 | -29.3318 | 0 | -66 | 379.5
2023-03-06 17:00 | 17:00 | 396.1 | 175.5 | 72.8 | 50 | 4.2 | 28.3 | 0.2273 | 0 | 128.2557 | 0 | 0 | -63.183 | 396.1
2023-03-06 18:00 | 18:00 | 402.7 | 175.5 | 73 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 134.2971 | 0 | 0 | -62.4099 | 402.7
2023-03-06 19:00 | 19:00 | 393.4 | 175.5 | 72.8 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.8604 | 0 | 0 | -63.1604 | 393.4
2023-03-06 20:00 | 20:00 | 380.7 | 175.5 | 72.5 | 50.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.7992 | 0 | 0 | -63.1992 | 380.7
2023-03-06 21:00 | 21:00 | 363.3 | 175.5 | 72.2 | 40.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.5694 | 0 | 0 | -64.0694 | 363.3
2023-03-06 22:00 | 22:00 | 347 | 175.5 | 71.8 | 29.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.4608 | -9.9608 | 0 | -66 | 347
2023-03-06 23:00 | 23:00 | 351.4 | 175.5 | 71.9 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.3642 | -17.4642 | 0 | -66 | 351.4
2023-03-07 | 0:00 | 342.9 | 175.5 | 71.8 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.7045 | -25.2045 | 0 | -66 | 342.9
2023-03-07 01:00 | 1:00 | 355.5 | 175.5 | 72 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.1029 | -12.2029 | 0 | -66 | 355.5
2023-03-07 02:00 | 2:00 | 367.4 | 175.5 | 72.2 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.6509 | -4.0509 | 0 | -66 | 367.4
2023-03-07 03:00 | 3:00 | 376.5 | 175.5 | 72.4 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.5272 | 0 | 0 | -59.5272 | 376.5
2023-03-07 04:00 | 4:00 | 383.8 | 175.5 | 72.6 | 25 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.343 | 0 | 0 | -58.143 | 383.8
2023-03-07 05:00 | 5:00 | 387.5 | 175.5 | 72.7 | 31.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.9963 | 0 | 0 | -58.8963 | 387.5
2023-03-07 06:00 | 6:00 | 390.1 | 175.5 | 72.7 | 28.2 | 4.2 | 28.3 | 11.6674 | 0 | 129.0738 | 0 | 0 | -59.5412 | 390.1
2023-03-07 07:00 | 7:00 | 397.7 | 175.5 | 72.9 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 45.3884 | 0 | 127.7109 | -11.8993 | 0 | -66 | 397.7
2023-03-07 08:00 | 8:00 | 401.5 | 175.5 | 72.9 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 68.974 | 0 | 126.7384 | -30.7124 | 0 | -66 | 401.5
2023-03-07 09:00 | 9:00 | 412.8 | 175.5 | 73.2 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 109.5174 | -14.2346 | 110.3457 | -29.6285 | 0 | -66 | 412.8
2023-03-07 10:00 | 10:00 | 394.2 | 175.5 | 72.8 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 150.9488 | -52.9021 | 78.3017 | -18.5484 | 0 | -66 | 394.2
2023-03-07 11:00 | 11:00 | 386.8 | 175.5 | 72.6 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 176.9338 | -76.3704 | 74.1345 | -24.0979 | 0 | -66 | 386.8
2023-03-07 12:00 | 12:00 | 367.9 | 175.5 | 72.3 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 173.1682 | -78.9981 | 75.5355 | -31.2056 | -7 | -66 | 367.9
2023-03-07 13:00 | 13:00 | 372.8 | 175.5 | 72.4 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 156.3684 | -65.6345 | 59.8445 | -14.2784 | 0 | -66 | 372.8
2023-03-07 14:00 | 14:00 | 367.8 | 175.5 | 72.3 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 120.1551 | -29.0155 | 40.2604 | 0 | 0 | -66 | 367.8
2023-03-07 15:00 | 15:00 | 361.2 | 175.5 | 72.1 | 51.9 | 4.2 | 28.3 | 72.9674 | -13.9786 | 36.2112 | 0 | 0 | -66 | 361.2
2023-03-07 16:00 | 16:00 | 366.8 | 175.5 | 82.7723 | 65 | 4.2 | 28.3 | 23.5872 | 0 | 23.4405 | 0 | 0 | -36 | 366.8
2023-03-07 17:00 | 17:00 | 383.6 | 175.5 | 72.6 | 66 | 4.2 | 28.3 | 0.2037 | 0 | 17.6376 | 0 | 28.8 | -9.6413 | 383.6
2023-03-07 18:00 | 18:00 | 394.5 | 175.5 | 72.8 | 66 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 15.6914 | 0 | 41.6 | -9.615 | 394.5
2023-03-07 19:00 | 19:00 | 386.5 | 175.5 | 72.6 | 66 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.1229 | 0 | 39.4 | -9.6229 | 386.5
2023-03-07 20:00 | 20:00 | 371.3 | 175.5 | 72.3 | 66 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.3035 | 0 | 22.3 | -9.6035 | 371.3
2023-03-07 21:00 | 21:00 | 355.3 | 175.5 | 72 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.8566 | 0 | 1.7 | -9.6566 | 355.3
2023-03-07 22:00 | 22:00 | 338.3 | 175.5 | 71.7 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.4896 | 0 | 0 | -32.2896 | 338.3
2023-03-07 23:00 | 23:00 | 348.3 | 175.5 | 71.9 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.4974 | 0 | 0 | -29.4974 | 348.3
2023-03-08 | 0:00 | 346.2 | 175.5 | 71.8 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.4548 | 0 | 0 | -23.1548 | 346.2
2023-03-08 01:00 | 1:00 | 355.4 | 175.5 | 72 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.6409 | 0 | 0 | -23.1409 | 355.4
2023-03-08 02:00 | 2:00 | 368.6 | 175.5 | 72.3 | 48.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.3625 | 0 | 0 | -24.5625 | 368.6
2023-03-08 03:00 | 3:00 | 380.2 | 175.5 | 72.5 | 58.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.3225 | 0 | 0 | -23.1225 | 380.2
2023-03-08 04:00 | 4:00 | 388 | 175.5 | 72.7 | 48.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.619 | 0 | 0 | -29.819 | 388
2023-03-08 05:00 | 5:00 | 389.3 | 175.5 | 72.7 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.71 | 0 | 0 | -31.91 | 389.3
2023-03-08 06:00 | 6:00 | 388.5 | 175.5 | 72.7 | 26.5 | 4.2 | 28.3 | 15.8409 | 0 | 117.0427 | 0 | 0 | -51.5836 | 388.5
2023-03-08 07:00 | 7:00 | 383.2 | 175.5 | 72.6 | 21.4 | 4.2 | 28.3 | 65.0298 | 0 | 122.7656 | -40.5954 | 0 | -66 | 383.2
2023-03-08 08:00 | 8:00 | 398.5 | 175.5 | 72.9 | 21.4 | 4.2 | 28.3 | 106.927 | -20.5781 | 138.2364 | -62.3853 | 0 | -66 | 398.5
2023-03-08 09:00 | 9:00 | 418.3 | 175.5 | 73.3 | 21.4 | 4.2 | 28.3 | 152.0641 | -47.4205 | 138.8985 | -61.9421 | 0 | -66 | 418.3
2023-03-08 10:00 | 10:00 | 423 | 175.5 | 73.4 | 21.4 | 4.2 | 28.3 | 158.85 | -49.7967 | 128.5286 | -51.3819 | 0 | -66 | 423
2023-03-08 11:00 | 11:00 | 411 | 175.5 | 73.1 | 21.4 | 4.2 | 28.3 | 141.2827 | -40.8965 | 123.4289 | -49.3151 | 0 | -66 | 411
2023-03-08 12:00 | 12:00 | 391.4 | 175.5 | 72.7 | 21.4 | 4.2 | 28.3 | 127.2775 | -39.474 | 139.0489 | -70.7524 | -0.8 | -66 | 391.4
2023-03-08 13:00 | 13:00 | 403.4 | 175.5 | 73 | 21.4 | 4.2 | 28.3 | 108.0783 | -18.481 | 128.5286 | -51.1259 | 0 | -66 | 403.4
2023-03-08 14:00 | 14:00 | 394 | 175.5 | 72.8 | 21.4 | 4.2 | 28.3 | 86.8306 | -4.2784 | 105.6349 | -30.3871 | 0 | -66 | 394
2023-03-08 15:00 | 15:00 | 392.8 | 175.5 | 72.8 | 24 | 4.2 | 28.3 | 54.4173 | 0 | 106.451 | -6.8683 | 0 | -66 | 392.8
2023-03-08 16:00 | 16:00 | 395.5 | 175.5 | 79.6747 | 26.5 | 4.2 | 28.3 | 14.3782 | 0 | 102.9471 | 0 | 0 | -36 | 395.5
2023-03-08 17:00 | 17:00 | 401.2 | 175.5 | 72.9 | 37.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 112.5267 | 0 | 0 | -30.1503 | 401.2
2023-03-08 18:00 | 18:00 | 402 | 175.5 | 72.9 | 52.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 96.2501 | 0 | 0 | -27.9737 | 402
2023-03-08 19:00 | 19:00 | 394.2 | 175.5 | 72.8 | 62.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.9592 | 0 | 0 | -12.3592 | 394.2
2023-03-08 20:00 | 20:00 | 379.3 | 175.5 | 72.5 | 62.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.1712 | 0 | 9.5 | -9.6712 | 379.3
2023-03-08 21:00 | 21:00 | 363.1 | 175.5 | 72.2 | 63.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.9155 | 0 | 0 | -11.3155 | 363.1
2023-03-08 22:00 | 22:00 | 348.5 | 175.5 | 71.9 | 63.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.644 | 0 | 0 | -22.344 | 348.5
2023-03-08 23:00 | 23:00 | 357.7 | 175.5 | 72.1 | 63.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.7772 | 0 | 1.2 | -9.6772 | 357.7
2023-03-09 | 0:00 | 354.9 | 175.5 | 72 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.3638 | 0 | 0.1 | -9.6638 | 354.9
2023-03-09 01:00 | 1:00 | 368.2 | 175.5 | 72.3 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.1202 | 0 | 16.7 | -9.6202 | 368.2
2023-03-09 02:00 | 2:00 | 380.7 | 175.5 | 72.5 | 65.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.8966 | 0 | 24.2 | -9.5966 | 380.7
2023-03-09 03:00 | 3:00 | 394.1 | 175.5 | 72.8 | 65.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.8552 | 0 | 34.4 | -9.6552 | 394.1
2023-03-09 04:00 | 4:00 | 405 | 175.5 | 73 | 65.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.4418 | 0 | 47.5 | -9.6418 | 405
2023-03-09 05:00 | 5:00 | 404.7 | 175.5 | 73 | 65.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.8306 | 0 | 46.8 | -9.6306 | 404.7
2023-03-09 06:00 | 6:00 | 403.6 | 175.5 | 73 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 20.0852 | 0 | 26.75 | 0 | 20 | -9.6352 | 403.6
2023-03-09 07:00 | 7:00 | 389.2 | 175.5 | 72.7 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 81.5418 | -17.7205 | 34.6139 | 0 | 0 | -39.6352 | 389.2
2023-03-09 08:00 | 8:00 | 395.4 | 175.5 | 72.8 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 134.8914 | -28.1 | 34.1086 | 0 | 0 | -66 | 395.4
2023-03-09 09:00 | 9:00 | 404.2 | 175.5 | 73 | 21.5 | 4.2 | 28.3 | 172.5202 | -43.2504 | 38.4302 | 0 | 0 | -66 | 404.2
2023-03-09 10:00 | 10:00 | 402.1 | 175.5 | 72.9 | 21.5 | 4.2 | 28.3 | 181.2146 | -69.0529 | 53.5383 | 0 | 0 | -66 | 402.1
2023-03-09 11:00 | 11:00 | 393.4 | 175.5 | 72.8 | 21.5 | 4.2 | 28.3 | 178.084 | -75.1673 | 86.0112 | -31.8279 | 0 | -66 | 393.4
2023-03-09 12:00 | 12:00 | 375.5 | 175.5 | 72.4 | 21.5 | 4.2 | 28.3 | 178.5406 | -74.5768 | 111.007 | -51.8708 | -23.5 | -66 | 375.5
2023-03-09 13:00 | 13:00 | 385.8 | 175.5 | 72.6 | 21.5 | 4.2 | 28.3 | 151.8599 | -54.8965 | 119.9234 | -55.3868 | -11.8 | -66 | 385.8
2023-03-09 14:00 | 14:00 | 388.4 | 175.5 | 72.7 | 21.5 | 4.2 | 28.3 | 111.6516 | -28.2092 | 131.1384 | -62.3808 | 0 | -66 | 388.4
2023-03-09 15:00 | 15:00 | 391.8 | 175.5 | 72.7 | 21.5 | 4.2 | 28.3 | 59.8739 | 0 | 140.7039 | -44.9778 | 0 | -66 | 391.8
2023-03-09 16:00 | 16:00 | 401.6 | 175.5 | 72.9 | 25.7 | 4.2 | 28.3 | 14.8092 | 0 | 142.9885 | 0 | 0 | -62.7977 | 401.6
2023-03-09 17:00 | 17:00 | 412.6 | 175.5 | 73.2 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 148.0411 | 0 | 0 | -53.914 | 412.6
2023-03-09 18:00 | 18:00 | 413.7 | 175.5 | 73.2 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.9594 | 0 | 0 | -53.9594 | 413.7
2023-03-09 19:00 | 19:00 | 401 | 175.5 | 72.9 | 30.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.1689 | 0 | 0 | -53.9689 | 401
2023-03-09 20:00 | 20:00 | 389.1 | 175.5 | 72.7 | 21.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.2444 | 0 | 0 | -62.3444 | 389.1
2023-03-09 21:00 | 21:00 | 375 | 175.5 | 72.4 | 21.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.2674 | -11.1674 | 0 | -66 | 375
2023-03-09 22:00 | 22:00 | 362.2 | 175.5 | 72.1 | 21.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.779 | -24.179 | 0 | -66 | 362.2
2023-03-09 23:00 | 23:00 | 367.2 | 175.5 | 72.2 | 21.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 166.1756 | -34.6756 | 0 | -66 | 367.2
2023-03-10 | 0:00 | 355.9 | 175.5 | 72 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 160.6117 | -40.4117 | 0 | -66 | 355.9
2023-03-10 01:00 | 1:00 | 365.7 | 175.5 | 72.2 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 162.2363 | -32.4363 | 0 | -66 | 365.7
2023-03-10 02:00 | 2:00 | 377.9 | 175.5 | 72.5 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 153.2141 | -11.5141 | 0 | -66 | 377.9
2023-03-10 03:00 | 3:00 | 388.1 | 175.5 | 72.7 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 151.8299 | -0.1299 | 0 | -66 | 388.1
2023-03-10 04:00 | 4:00 | 399.5 | 175.5 | 72.9 | 23.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.3348 | 0 | 0 | -53.9348 | 399.5
2023-03-10 05:00 | 5:00 | 398.1 | 175.5 | 72.9 | 24.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.9736 | 0 | 0 | -56.0736 | 398.1
2023-03-10 06:00 | 6:00 | 404.8 | 175.5 | 73 | 26.8 | 4.2 | 28.3 | 9.3059 | 0 | 140.1018 | 0 | 0 | -52.4077 | 404.8
2023-03-10 07:00 | 7:00 | 411.6 | 175.5 | 73.1 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 29.9785 | 0 | 124.8682 | -1.6467 | 0 | -66 | 411.6
2023-03-10 08:00 | 8:00 | 431 | 175.5 | 73.5 | 55.6 | 4.2 | 28.3 | 35.1473 | 0 | 112.7212 | 0 | 0 | -53.9685 | 431
2023-03-10 09:00 | 9:00 | 450 | 175.5 | 73.9 | 64 | 4.2 | 28.3 | 48.05 | 0 | 96.7954 | 0 | 0 | -40.7454 | 450
2023-03-10 10:00 | 10:00 | 442.9 | 175.5 | 73.8 | 64 | 4.2 | 28.3 | 54.0212 | 0 | 80.7935 | 0 | 0 | -37.7147 | 442.9
2023-03-10 11:00 | 11:00 | 429.5 | 175.5 | 73.5 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 60.6285 | 0 | 79.703 | 0 | 0 | -53.9315 | 429.5
2023-03-10 12:00 | 12:00 | 406.3 | 175.5 | 73 | 46.8 | 4.2 | 28.3 | 67.6914 | 0 | 96.3281 | -19.5195 | 0 | -66 | 406.3
2023-03-10 13:00 | 13:00 | 415.9 | 175.5 | 73.2 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 67.2712 | 0 | 112.4863 | -0.7575 | 0 | -66 | 415.9
2023-03-10 14:00 | 14:00 | 415.8 | 175.5 | 73.2 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 51.887 | 0 | 127.7109 | -0.6979 | 0 | -66 | 415.8
2023-03-10 15:00 | 15:00 | 410 | 175.5 | 73.1 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 27.9756 | 0 | 143.3494 | 0 | 0 | -64.125 | 410
2023-03-10 16:00 | 16:00 | 405.4 | 175.5 | 73 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 10.6721 | 0 | 155.6512 | 0 | 0 | -63.6233 | 405.4
2023-03-10 17:00 | 17:00 | 412.7 | 175.5 | 73.2 | 22.6 | 4.2 | 28.3 | 0.1913 | 0 | 162.748 | 0 | 0 | -54.0393 | 412.7
2023-03-10 18:00 | 18:00 | 418.5 | 175.5 | 73.3 | 36.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 155.0195 | 0 | 0 | -53.9667 | 418.5
2023-03-10 19:00 | 19:00 | 407.5 | 175.5 | 73.1 | 48.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.9221 | 0 | 0 | -53.9221 | 407.5
2023-03-10 20:00 | 20:00 | 391.4 | 175.5 | 72.7 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.2553 | 0 | 0 | -53.9553 | 391.4
2023-03-10 21:00 | 21:00 | 380.9 | 175.5 | 72.5 | 59 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.316 | 0 | 0 | -53.916 | 380.9
2023-03-10 22:00 | 22:00 | 366.5 | 175.5 | 72.2 | 60 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.2483 | 0 | 0 | -53.9483 | 366.5
2023-03-10 23:00 | 23:00 | 377.1 | 175.5 | 72.4 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.4595 | 0 | 0 | -42.7595 | 377.1
2023-03-11 | 0:00 | 364.3 | 175.5 | 72.2 | 27.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.066 | 0 | 0 | -24.166 | 364.3
2023-03-11 01:00 | 1:00 | 374.9 | 175.5 | 72.4 | 27.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.5142 | 0 | 6.4 | -9.6142 | 374.9
2023-03-11 02:00 | 2:00 | 382.1 | 175.5 | 72.5 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.9569 | 0 | 11 | -9.6569 | 382.1
2023-03-11 03:00 | 3:00 | 392.4 | 175.5 | 72.7 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.7513 | 0 | 12.1 | -9.6513 | 392.4
2023-03-11 04:00 | 4:00 | 395.4 | 175.5 | 72.8 | 55.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.432 | 0 | 14.6 | -9.632 | 395.4
2023-03-11 05:00 | 5:00 | 390.7 | 175.5 | 72.7 | 65.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.1319 | 0 | 15.3 | -9.6319 | 390.7
2023-03-11 06:00 | 6:00 | 372.3 | 175.5 | 72.3 | 55.2 | 4.2 | 28.3 | 17.9874 | 0 | 30.4863 | 0 | 0 | -11.6737 | 372.3
2023-03-11 07:00 | 7:00 | 354 | 175.5 | 72 | 27.9 | 4.2 | 28.3 | 75.8091 | -8.1264 | 20.091 | 0 | 0 | -41.6737 | 354
2023-03-11 08:00 | 8:00 | 350.9 | 175.5 | 71.9 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 114.8062 | -21.9851 | 19.0789 | 0 | 0 | -63 | 350.9
2023-03-11 09:00 | 9:00 | 351.6 | 175.5 | 71.9 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 154.6657 | -61.0282 | 18.9625 | 0 | 0 | -63 | 351.6
2023-03-11 10:00 | 10:00 | 343.8 | 175.5 | 71.8 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 177.2216 | -93.6673 | 22.1156 | -0.76988 | 0 | -63 | 343.8
2023-03-11 11:00 | 11:00 | 334.7 | 175.5 | 71.6 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 190.699 | -102.3346 | 33.5234 | -10.8878 | -15 | -63 | 334.7
2023-03-11 12:00 | 12:00 | 319.9 | 175.5 | 71.3 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 190.3752 | -105.1237 | 38.0014 | -18.2529 | -23.5 | -63 | 319.9
2023-03-11 13:00 | 13:00 | 313.2 | 175.5 | 71.2 | 22.6 | 4.2 | 28.3 | 176.0227 | -96.9565 | 36.9509 | -18.1171 | -23.5 | -63 | 313.2
2023-03-11 14:00 | 14:00 | 307.8 | 175.5 | 71.1 | 22.6 | 4.2 | 28.3 | 138.9084 | -81.2051 | 43.0246 | -31.6279 | 0 | -63 | 307.8
2023-03-11 15:00 | 15:00 | 314.9 | 175.5 | 71.2 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 80.6301 | -32.5987 | 33.9142 | -8.4456 | 0 | -63 | 314.9
2023-03-11 16:00 | 16:00 | 330.6 | 175.5 | 71.5 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 26.5365 | 0 | 18.5336 | 0 | 0 | -41.5701 | 330.6
2023-03-11 17:00 | 17:00 | 360.5 | 175.5 | 74.0132 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 0.7918 | 0 | 17.3651 | 0 | 13.7 | -11.5701 | 360.5
2023-03-11 18:00 | 18:00 | 376.2 | 175.5 | 72.4 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 11.5638 | 0 | 25.7 | -9.6766 | 376.2
2023-03-11 19:00 | 19:00 | 372.9 | 175.5 | 72.4 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.3448 | 0 | 24.6 | -9.6448 | 372.9
2023-03-11 20:00 | 20:00 | 359 | 175.5 | 72.1 | 65.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.2422 | 0 | 15.7 | -9.6422 | 359
2023-03-11 21:00 | 21:00 | 347.4 | 175.5 | 71.8 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.1013 | 0 | 15.2 | -9.6013 | 347.4
2023-03-11 22:00 | 22:00 | 338.8 | 175.5 | 71.7 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.2056 | 0 | 14.7 | -9.6056 | 338.8
2023-03-11 23:00 | 23:00 | 343.1 | 175.5 | 71.8 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.8167 | 0 | 14.7 | -9.6167 | 343.1
2023-03-12 | 0:00 | 339.2 | 175.5 | 71.7 | 63.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.3707 | 0 | 0 | -12.7707 | 339.2
2023-03-12 01:00 | 1:00 | 356.7 | 175.5 | 72 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.9392 | 0 | 8 | -9.6392 | 356.7
2023-03-12 02:00 | 2:00 | 367.4 | 175.5 | 72.2 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.0664 | 0 | 13.8 | -9.6664 | 367.4
2023-03-12 03:00 | 3:00 | 381.7 | 175.5 | 72.5 | 66 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.2074 | 0 | 24.6 | -9.6074 | 381.7
2023-03-12 04:00 | 4:00 | 384.5 | 175.5 | 72.6 | 65.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3837 | 0 | 20 | -9.6837 | 384.5
2023-03-12 05:00 | 5:00 | 375.4 | 175.5 | 72.4 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.2177 | 0 | 0 | -14.6177 | 375.4
2023-03-12 06:00 | 6:00 | 361.8 | 175.5 | 72.1 | 60.2 | 4.2 | 28.3 | 18.8626 | 0 | 56.535 | -9.2799 | 0 | -44.6177 | 361.8
2023-03-12 07:00 | 7:00 | 342.4 | 175.5 | 71.7 | 48.3 | 4.2 | 28.3 | 68.4954 | -22.4033 | 62.8432 | -29.5353 | 0 | -65 | 342.4
2023-03-12 08:00 | 8:00 | 337.7 | 175.5 | 71.7 | 23.2 | 4.2 | 28.3 | 111.4002 | -48.3238 | 69.1113 | -34.3877 | 0 | -63 | 337.7
2023-03-12 09:00 | 9:00 | 342.3 | 175.5 | 71.7 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 146.0673 | -71.7309 | 74.5234 | -41.5598 | -3.3 | -63 | 342.3
2023-03-12 10:00 | 10:00 | 339.4 | 175.5 | 71.7 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 166.6804 | -80.7924 | 83.9082 | -45.1962 | -23.5 | -63 | 339.4
2023-03-12 11:00 | 11:00 | 340.1 | 175.5 | 71.7 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 164.7139 | -79.2333 | 88.2682 | -48.4488 | -23.5 | -63 | 340.1
2023-03-12 12:00 | 12:00 | 335.1 | 175.5 | 71.6 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 152.0384 | -72.0555 | 96.6009 | -56.1838 | -23.5 | -63 | 335.1
2023-03-12 13:00 | 13:00 | 329.9 | 175.5 | 71.5 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 125.6112 | -55.3585 | 99.2868 | -57.8395 | -19.9 | -63 | 329.9
2023-03-12 14:00 | 14:00 | 320.8 | 175.5 | 71.3 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 97.79 | -39.0402 | 117.666 | -74.2158 | -19.3 | -63 | 320.8
2023-03-12 15:00 | 15:00 | 328.1 | 175.5 | 71.5 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 54.4285 | -11.1399 | 128.2557 | -81.5443 | 0 | -63 | 328.1
2023-03-12 16:00 | 16:00 | 329.5 | 175.5 | 71.5 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 12.8551 | 0 | 134.1467 | -58.6018 | 0 | -63 | 329.5
2023-03-12 17:00 | 17:00 | 357.1 | 175.5 | 72 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 0.2273 | 0 | 141.2755 | -36.0028 | 0 | -63 | 357.1
2023-03-12 18:00 | 18:00 | 371.8 | 175.5 | 72.3 | 41.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.0182 | -34.3182 | 0 | -63 | 371.8
2023-03-12 19:00 | 19:00 | 367.1 | 175.5 | 72.2 | 37.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.9578 | -34.3578 | 0 | -63 | 367.1
2023-03-12 20:00 | 20:00 | 356.3 | 175.5 | 72 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.0569 | -38.0569 | 0 | -63 | 356.3
2023-03-12 21:00 | 21:00 | 346.8 | 175.5 | 71.8 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.7632 | -40.3632 | 0 | -63 | 346.8
2023-03-12 22:00 | 22:00 | 332.1 | 175.5 | 71.5 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.4094 | -51.4094 | 0 | -65 | 332.1
2023-03-12 23:00 | 23:00 | 335.5 | 175.5 | 71.6 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.2664 | -42.9664 | 0 | -65 | 335.5
2023-03-13 | 0:00 | 326.7 | 175.5 | 71.4 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.2364 | -46.6364 | 0 | -66 | 326.7
2023-03-13 01:00 | 1:00 | 333.3 | 175.5 | 71.6 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.1855 | -39.1855 | 0 | -66 | 333.3
2023-03-13 02:00 | 2:00 | 346.2 | 175.5 | 71.8 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.035 | -26.335 | 0 | -66 | 346.2
2023-03-13 03:00 | 3:00 | 353.7 | 175.5 | 72 | 28.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.6436 | -20.8436 | 0 | -66 | 353.7
2023-03-13 04:00 | 4:00 | 363.4 | 175.5 | 72.2 | 29.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.3497 | -20.0497 | 0 | -66 | 363.4
2023-03-13 05:00 | 5:00 | 364.2 | 175.5 | 72.2 | 28.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 141.4559 | -20.0559 | 0 | -66 | 364.2
2023-03-13 06:00 | 6:00 | 372.5 | 175.5 | 72.3 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 15.7332 | 0 | 145.2148 | -24.448 | 0 | -66 | 372.5
2023-03-13 07:00 | 7:00 | 376.3 | 175.5 | 72.4 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 36.7177 | 0 | 144.7935 | -41.3112 | 0 | -66 | 376.3
2023-03-13 08:00 | 8:00 | 397.7 | 175.5 | 72.9 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 51.9835 | 0 | 141.1251 | -43.9086 | 0 | -66 | 397.7
2023-03-13 09:00 | 9:00 | 419.1 | 175.5 | 73.3 | 47.3 | 4.2 | 28.3 | 61.0964 | 0 | 119.9634 | -24.5598 | 0 | -66 | 419.1
2023-03-13 10:00 | 10:00 | 422.5 | 175.5 | 73.3 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 60.725 | 0 | 110.1113 | -21.8363 | 0 | -66 | 422.5
2023-03-13 11:00 | 11:00 | 418.5 | 175.5 | 73.3 | 61 | 4.2 | 28.3 | 61.9352 | 0 | 100.3773 | -20.1125 | 0 | -66 | 418.5
2023-03-13 12:00 | 12:00 | 401.2 | 175.5 | 72.9 | 48.9 | 4.2 | 28.3 | 60.0175 | 0 | 118.2112 | -40.8287 | 0 | -66 | 401.2
2023-03-13 13:00 | 13:00 | 414.5 | 175.5 | 73.2 | 52.3 | 4.2 | 28.3 | 53.0495 | 0 | 114.9018 | -20.9513 | 0 | -66 | 414.5
2023-03-13 14:00 | 14:00 | 410.2 | 175.5 | 73.1 | 59.2 | 4.2 | 28.3 | 38.9714 | 0 | 120.4302 | -23.5016 | 0 | -66 | 410.2
2023-03-13 15:00 | 15:00 | 400.7 | 175.5 | 72.9 | 63.7 | 4.2 | 28.3 | 21.1292 | 0 | 121.0919 | -20.1211 | 0 | -66 | 400.7
2023-03-13 16:00 | 16:00 | 400.6 | 175.5 | 72.9 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 6.1877 | 0 | 141.6968 | -20.5845 | 0 | -66 | 400.6
2023-03-13 17:00 | 17:00 | 401.1 | 175.5 | 72.9 | 50.5 | 4.2 | 28.3 | 0.7916 | 0 | 154.9891 | -20.0807 | 0 | -66 | 401.1
2023-03-13 18:00 | 18:00 | 403 | 175.5 | 73 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 0.6839 | 0 | 157.9058 | -18.2897 | 0 | -66 | 403
2023-03-13 19:00 | 19:00 | 392.1 | 175.5 | 72.7 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 0.2273 | 0 | 161.4238 | -20.0511 | 0 | -66 | 392.1
2023-03-13 20:00 | 20:00 | 375.1 | 175.5 | 72.4 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 156.8525 | -20.0525 | 0 | -66 | 375.1
2023-03-13 21:00 | 21:00 | 358.2 | 175.5 | 72.1 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 153.5753 | -31.1753 | 0 | -66 | 358.2
2023-03-13 22:00 | 22:00 | 347.8 | 175.5 | 71.9 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 158.3871 | -46.1871 | 0 | -66 | 347.8
2023-03-13 23:00 | 23:00 | 352.2 | 175.5 | 71.9 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 156.7925 | -40.1925 | 0 | -66 | 352.2
2023-03-14 | 0:00 | 349 | 175.5 | 71.9 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 154.3574 | -40.5574 | 0 | -66 | 349
2023-03-14 01:00 | 1:00 | 361 | 175.5 | 72.1 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.6886 | -27.6886 | 0 | -66 | 361
2023-03-14 02:00 | 2:00 | 374 | 175.5 | 72.4 | 26.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.6502 | -10.4502 | 0 | -66 | 374
2023-03-14 03:00 | 3:00 | 385.4 | 175.5 | 72.6 | 34.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.5531 | -7.9531 | 0 | -66 | 385.4
2023-03-14 04:00 | 4:00 | 393 | 175.5 | 72.8 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.778 | -4.778 | 0 | -66 | 393
2023-03-14 05:00 | 5:00 | 389.2 | 175.5 | 72.7 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.5602 | -3.3602 | 0 | -66 | 389.2
2023-03-14 06:00 | 6:00 | 390.4 | 175.5 | 72.7 | 26.4 | 4.2 | 28.3 | 25.3269 | 0 | 136.7942 | -12.8211 | 0 | -66 | 390.4
2023-03-14 07:00 | 7:00 | 383.3 | 175.5 | 72.6 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 70.8461 | 0 | 118.0932 | -41.5393 | 0 | -66 | 383.3
2023-03-14 08:00 | 8:00 | 385.9 | 175.5 | 72.6 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 104.0012 | -21.7428 | 110.969 | -43.2274 | 0 | -66 | 385.9
2023-03-14 09:00 | 9:00 | 393 | 175.5 | 72.8 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 147.5304 | -52.7643 | 108.5536 | -46.4197 | 0 | -66 | 393
2023-03-14 10:00 | 10:00 | 392.3 | 175.5 | 72.7 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 171.9564 | -71.2322 | 93.5259 | -37.9501 | 0 | -66 | 392.3
2023-03-14 11:00 | 11:00 | 385.5 | 175.5 | 72.6 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 175.9986 | -77.1937 | 89.7095 | -38.9144 | 0 | -66 | 385.5
2023-03-14 12:00 | 12:00 | 366.5 | 175.5 | 72.2 | 21.8 | 4.2 | 28.3 | 167.257 | -78.9177 | 88.8534 | -46.6927 | 0 | -66 | 366.5
2023-03-14 13:00 | 13:00 | 374.6 | 175.5 | 72.4 | 21.8 | 4.2 | 28.3 | 153.9818 | -64.3634 | 81.8836 | -33.102 | 0 | -66 | 374.6
2023-03-14 14:00 | 14:00 | 364.5 | 175.5 | 72.2 | 21.8 | 4.2 | 28.3 | 125.7548 | -46.6459 | 82.5053 | -33.1142 | 0 | -66 | 364.5
2023-03-14 15:00 | 15:00 | 361.2 | 175.5 | 72.1 | 45.8 | 4.2 | 28.3 | 84.3598 | -26.3157 | 81.8836 | -38.6277 | 0 | -66 | 361.2
2023-03-14 16:00 | 16:00 | 368.3 | 175.5 | 72.3 | 58.9 | 4.2 | 28.3 | 33.5994 | 0 | 69.929 | -8.4284 | 0 | -66 | 368.3
2023-03-14 17:00 | 17:00 | 387.6 | 175.5 | 72.7 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 2.8653 | 0 | 60.0409 | 0 | 21.3 | -42.4062 | 387.6
2023-03-14 18:00 | 18:00 | 401 | 175.5 | 72.9 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 1.6063 | 0 | 44.6203 | 0 | 48.6 | -39.8266 | 401
2023-03-14 19:00 | 19:00 | 392 | 175.5 | 72.7 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0.2637 | 0 | 26.8264 | 0 | 59 | -39.8901 | 392
2023-03-14 20:00 | 20:00 | 377.5 | 175.5 | 72.5 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.8923 | 0 | 45.8 | -39.7923 | 377.5
2023-03-14 21:00 | 21:00 | 360.6 | 175.5 | 72.1 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.4775 | 0 | 31.3 | -42.3775 | 360.6
2023-03-14 22:00 | 22:00 | 345.5 | 175.5 | 71.8 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.2686 | 0 | 17.7 | -42.3686 | 345.5
2023-03-14 23:00 | 23:00 | 350.1 | 175.5 | 71.9 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.5109 | 0 | 15 | -42.4109 | 350.1
2023-03-15 | 0:00 | 352.9 | 175.5 | 72 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.2664 | 0 | 18.9 | -42.3664 | 352.9
2023-03-15 01:00 | 1:00 | 365.3 | 175.5 | 72.2 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.0659 | 0 | 22.3 | -42.3659 | 365.3
2023-03-15 02:00 | 2:00 | 373.5 | 175.5 | 72.4 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.0246 | 0 | 27.4 | -42.4246 | 373.5
2023-03-15 03:00 | 3:00 | 385.4 | 175.5 | 72.6 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.5272 | 0 | 32.6 | -42.4272 | 385.4
2023-03-15 04:00 | 4:00 | 393.8 | 175.5 | 72.8 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.0241 | 0 | 25.3 | -42.4241 | 393.8
2023-03-15 05:00 | 5:00 | 393.6 | 175.5 | 72.8 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 69.1113 | 0 | 20.9 | -42.3477 | 393.6
2023-03-15 06:00 | 6:00 | 386.7 | 175.5 | 72.6 | 63.6 | 4.2 | 28.3 | 25.2068 | 0 | 79.741 | 0 | 0 | -62.4478 | 386.7
2023-03-15 07:00 | 7:00 | 378.4 | 175.5 | 72.5 | 47.4 | 4.2 | 28.3 | 96.0272 | -28.3142 | 77.7165 | -28.9295 | 0 | -66 | 378.4
2023-03-15 08:00 | 8:00 | 381 | 175.5 | 72.5 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 152.3878 | -60.227 | 84.8423 | -31.8031 | 0 | -66 | 381
2023-03-15 09:00 | 9:00 | 388.4 | 175.5 | 72.7 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 199.2733 | -93.9472 | 85.0751 | -38.0012 | 0 | -66 | 388.4
2023-03-15 10:00 | 10:00 | 383.6 | 175.5 | 72.6 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 223.0282 | -114.6229 | 82.3509 | -43.0562 | 0 | -66 | 383.6
2023-03-15 11:00 | 11:00 | 379.1 | 175.5 | 72.5 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 228.8321 | -120.9142 | 78.3397 | -42.9576 | 0 | -66 | 379.1
2023-03-15 12:00 | 12:00 | 358.2 | 175.5 | 72.1 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 225.0423 | -127.2017 | 77.7945 | -52.8351 | 0 | -66 | 358.2
2023-03-15 13:00 | 13:00 | 361.4 | 175.5 | 72.1 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 203.1943 | -108.7972 | 81.7276 | -50.1247 | 0 | -66 | 361.4
2023-03-15 14:00 | 14:00 | 353.6 | 175.5 | 72 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 158.8992 | -77.7484 | 87.1397 | -49.9905 | 0 | -66 | 353.6
2023-03-15 15:00 | 15:00 | 358.8 | 175.5 | 72.1 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 93.7858 | -25.9621 | 96.9898 | -44.0135 | 0 | -66 | 358.8
2023-03-15 16:00 | 16:00 | 368.6 | 175.5 | 72.3 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 31.4052 | 0 | 103.9996 | -17.3048 | 0 | -66 | 368.6
2023-03-15 17:00 | 17:00 | 380.8 | 175.5 | 72.5 | 46.6 | 4.2 | 28.3 | 1.3919 | 0 | 114.8237 | 0 | 0 | -62.5156 | 380.8
2023-03-15 18:00 | 18:00 | 395.2 | 175.5 | 72.8 | 46.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.3987 | 0 | 0 | -62.4987 | 395.2
2023-03-15 19:00 | 19:00 | 385.8 | 175.5 | 72.6 | 36.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.8614 | -4.7614 | 0 | -66 | 385.8
2023-03-15 20:00 | 20:00 | 370.6 | 175.5 | 72.3 | 26.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.343 | -6.443 | 0 | -66 | 370.6
2023-03-15 21:00 | 21:00 | 353.9 | 175.5 | 72 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.4105 | -20.1105 | 0 | -66 | 353.9
2023-03-15 22:00 | 22:00 | 336.6 | 175.5 | 71.6 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.2526 | -38.5526 | 0 | -66 | 336.6
2023-03-15 23:00 | 23:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.3119 | -42.7119 | 0 | -66 | 340.6
2023-03-16 | 0:00 | 336.9 | 175.5 | 71.6 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.6435 | -38.9435 | 0 | -66 | 336.9
2023-03-16 01:00 | 1:00 | 349.4 | 175.5 | 71.9 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.8914 | -25.9914 | 0 | -66 | 349.4
2023-03-16 02:00 | 2:00 | 359.2 | 175.5 | 72.1 | 23 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.6731 | -22.5731 | 0 | -66 | 359.2
2023-03-16 03:00 | 3:00 | 369.4 | 175.5 | 72.3 | 22.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 152.5824 | -20.2824 | 0 | -66 | 369.4
2023-03-16 04:00 | 4:00 | 377.1 | 175.5 | 72.4 | 24.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 158.5675 | -20.0675 | 0 | -66 | 377.1
2023-03-16 05:00 | 5:00 | 377.4 | 175.5 | 72.4 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 150.8694 | -20.7423 | 0 | -66 | 377.4
2023-03-16 06:00 | 6:00 | 382.4 | 175.5 | 72.5 | 29.9 | 4.2 | 28.3 | 21.5371 | 0 | 140.3726 | -23.9097 | 0 | -66 | 382.4
2023-03-16 07:00 | 7:00 | 384.9 | 175.5 | 72.6 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 53.0623 | 0 | 140.7339 | -45.0962 | 0 | -66 | 384.9
2023-03-16 08:00 | 8:00 | 397.7 | 175.5 | 72.9 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 68.9627 | 0 | 147.9507 | -55.7134 | 0 | -66 | 397.7
2023-03-16 09:00 | 9:00 | 416.3 | 175.5 | 73.2 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 87.7058 | 0 | 146.8378 | -55.0436 | 0 | -66 | 416.3
2023-03-16 10:00 | 10:00 | 414.9 | 175.5 | 73.2 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 96.4474 | -5.9715 | 147.8303 | -60.2062 | 0 | -66 | 414.9
2023-03-16 11:00 | 11:00 | 417.1 | 175.5 | 73.2 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 96.0144 | -4.5141 | 146.5689 | -57.7692 | 0 | -66 | 417.1
2023-03-16 12:00 | 12:00 | 403.8 | 175.5 | 73 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 80.7978 | 0 | 138.5376 | -52.1354 | 0 | -66 | 403.8
2023-03-16 13:00 | 13:00 | 424.1 | 175.5 | 73.4 | 26.7 | 4.2 | 28.3 | 67.1635 | 0 | 139.0789 | -24.2424 | 0 | -66 | 424.1
2023-03-16 14:00 | 14:00 | 421 | 175.5 | 73.3 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 47.9772 | 0 | 144.6131 | -22.5903 | 0 | -66 | 421
2023-03-16 15:00 | 15:00 | 413.6 | 175.5 | 73.2 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 33.4681 | 0 | 146.7774 | -25.4455 | 0 | -66 | 413.6
2023-03-16 16:00 | 16:00 | 400.4 | 175.5 | 72.9 | 56.2 | 4.2 | 28.3 | 13.7067 | 0 | 141.6968 | -26.1035 | 0 | -66 | 400.4
2023-03-16 17:00 | 17:00 | 401.4 | 175.5 | 72.9 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 0.4802 | 0 | 143.921 | -20.1012 | 0 | -66 | 401.4
2023-03-16 18:00 | 18:00 | 412.9 | 175.5 | 73.2 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 141.6364 | -7.3364 | 0 | -66 | 412.9
2023-03-16 19:00 | 19:00 | 399.5 | 175.5 | 72.9 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.626 | 0 | 0 | -62.526 | 399.5
2023-03-16 20:00 | 20:00 | 383.9 | 175.5 | 72.6 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.6608 | 0 | 0 | -64.7608 | 383.9
2023-03-16 21:00 | 21:00 | 370.1 | 175.5 | 72.3 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.3514 | -8.9514 | 0 | -66 | 370.1
2023-03-16 22:00 | 22:00 | 357.5 | 175.5 | 72.1 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.9104 | -19.9104 | 0 | -66 | 357.5
2023-03-16 23:00 | 23:00 | 358.8 | 175.5 | 72.1 | 48.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.6725 | -31.7725 | 0 | -66 | 358.8
2023-03-17 | 0:00 | 352.6 | 175.5 | 72 | 42.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.5686 | -32.7686 | 0 | -66 | 352.6
2023-03-17 01:00 | 1:00 | 358.9 | 175.5 | 72.1 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.8807 | -32.7807 | 0 | -66 | 358.9
2023-03-17 02:00 | 2:00 | 373.8 | 175.5 | 72.4 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 124.1686 | -28.1686 | 0 | -66 | 373.8
2023-03-17 03:00 | 3:00 | 385.5 | 175.5 | 72.6 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.1569 | 0 | 0 | -62.7569 | 385.5
2023-03-17 04:00 | 4:00 | 397.9 | 175.5 | 72.9 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.8915 | 0 | 3 | -42.3915 | 397.9
2023-03-17 05:00 | 5:00 | 393 | 175.5 | 72.8 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 95.7449 | 0 | 0 | -51.0685 | 393
2023-03-17 06:00 | 6:00 | 392.9 | 175.5 | 72.8 | 64.9 | 4.2 | 28.3 | 28.0957 | 0 | 85.4259 | -0.3216 | 0 | -66 | 392.9
2023-03-17 07:00 | 7:00 | 377.6 | 175.5 | 72.5 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 83.6647 | -19.9389 | 76.588 | -27.0138 | 0 | -66 | 377.6
2023-03-17 08:00 | 8:00 | 378.9 | 175.5 | 72.5 | 25.1 | 4.2 | 28.3 | 147.7105 | -59.919 | 94.6928 | -43.1843 | 0 | -66 | 378.9
2023-03-17 09:00 | 9:00 | 403.8 | 175.5 | 73 | 22 | 4.2 | 28.3 | 187.5223 | -81.2985 | 129.581 | -69.0048 | 0 | -66 | 403.8
2023-03-17 10:00 | 10:00 | 408.9 | 175.5 | 73.1 | 22 | 4.2 | 28.3 | 198.9024 | -89.1959 | 143.0785 | -80.985 | 0 | -66 | 408.9
2023-03-17 11:00 | 11:00 | 404 | 175.5 | 73 | 22 | 4.2 | 28.3 | 191.8395 | -87.7214 | 163.8913 | -101.0094 | 0 | -66 | 404
2023-03-17 12:00 | 12:00 | 387.9 | 175.5 | 72.7 | 22 | 4.2 | 28.3 | 163.5509 | -73.5015 | 173.786 | -112.6354 | 0 | -66 | 387.9
2023-03-17 13:00 | 13:00 | 390 | 175.5 | 72.7 | 22 | 4.2 | 28.3 | 145.1685 | -58.4819 | 178.4774 | -111.864 | 0 | -66 | 390
2023-03-17 14:00 | 14:00 | 386 | 175.5 | 72.6 | 22 | 4.2 | 28.3 | 120.2859 | -41.6183 | 189.2126 | -118.4802 | 0 | -66 | 386
2023-03-17 15:00 | 15:00 | 380.7 | 175.5 | 72.5 | 22 | 4.2 | 28.3 | 75.9056 | -9.5266 | 195.1381 | -117.3171 | 0 | -66 | 380.7
2023-03-17 16:00 | 16:00 | 391.9 | 175.5 | 72.7 | 22 | 4.2 | 28.3 | 26.1892 | 0 | 189.4534 | -60.4426 | 0 | -66 | 391.9
2023-03-17 17:00 | 17:00 | 399.8 | 175.5 | 72.9 | 31.7 | 4.2 | 28.3 | 1.1754 | 0 | 182.2966 | -30.272 | 0 | -66 | 399.8
2023-03-17 18:00 | 18:00 | 411.7 | 175.5 | 73.1 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 174.5061 | -20.1189 | 0 | -66 | 411.7
2023-03-17 19:00 | 19:00 | 399.4 | 175.5 | 72.9 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 167.0181 | -21.8181 | 0 | -66 | 399.4
2023-03-17 20:00 | 20:00 | 381.7 | 175.5 | 72.5 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.4482 | -26.7482 | 0 | -66 | 381.7
2023-03-17 21:00 | 21:00 | 365.6 | 175.5 | 72.2 | 33.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.7261 | -31.8261 | 0 | -66 | 365.6
2023-03-17 22:00 | 22:00 | 356.6 | 175.5 | 72 | 22 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.779 | -30.179 | 0 | -66 | 356.6
2023-03-17 23:00 | 23:00 | 359.5 | 175.5 | 72.1 | 26.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.0482 | -28.2482 | 0 | -66 | 359.5
2023-03-18 | 0:00 | 355.7 | 175.5 | 72 | 25.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.056 | -22.756 | 0 | -65 | 355.7
2023-03-18 01:00 | 1:00 | 365.3 | 175.5 | 72.2 | 27.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.5991 | 0 | 0 | -64.3991 | 365.3
2023-03-18 02:00 | 2:00 | 371.9 | 175.5 | 72.3 | 38.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 116.4975 | 0 | 0 | -62.9975 | 371.9
2023-03-18 03:00 | 3:00 | 383.7 | 175.5 | 72.6 | 54.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.2539 | 0 | 0 | -63.2539 | 383.7
2023-03-18 04:00 | 4:00 | 386.5 | 175.5 | 72.6 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.6776 | 0 | 0 | -58.8776 | 386.5
2023-03-18 05:00 | 5:00 | 378.8 | 175.5 | 72.5 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 113.4608 | -2.7337 | 0 | -65 | 378.8
2023-03-18 06:00 | 6:00 | 365.5 | 175.5 | 72.2 | 25.9 | 4.2 | 28.3 | 31.8126 | 0 | 119.4181 | -26.8307 | 0 | -65 | 365.5
2023-03-18 07:00 | 7:00 | 351.2 | 175.5 | 71.9 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 102.8023 | -37.9272 | 121.8316 | -72.7067 | 0 | -65 | 351.2
2023-03-18 08:00 | 8:00 | 350.4 | 175.5 | 71.9 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 157.2308 | -82.6459 | 129.1898 | -92.5747 | 0 | -63 | 350.4
2023-03-18 09:00 | 9:00 | 366.2 | 175.5 | 72.2 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 201.8753 | -111.3253 | 135.3805 | -99.2305 | 0 | -63 | 366.2
2023-03-18 10:00 | 10:00 | 378.6 | 175.5 | 72.5 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 217.7757 | -117.9657 | 130.7876 | -91.7976 | 0 | -63 | 378.6
2023-03-18 11:00 | 11:00 | 372.1 | 175.5 | 72.3 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 200.9637 | -107.7662 | 133.1538 | -93.8513 | 0 | -63 | 372.1
2023-03-18 12:00 | 12:00 | 345.3 | 175.5 | 71.8 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 184.8007 | -106.4862 | 126.7384 | -98.8529 | 0 | -63 | 345.3
2023-03-18 13:00 | 13:00 | 341.1 | 175.5 | 71.7 | 22.8 | 4.2 | 28.3 | 169.3184 | -95.6723 | 116.9647 | -89.0108 | 0 | -63 | 341.1
2023-03-18 14:00 | 14:00 | 328.4 | 175.5 | 71.5 | 22.8 | 4.2 | 28.3 | 136.3181 | -74.1625 | 100.5717 | -73.6273 | 0 | -63 | 328.4
2023-03-18 15:00 | 15:00 | 326.7 | 175.5 | 71.4 | 22.8 | 4.2 | 28.3 | 88.1845 | -37.2093 | 104.5044 | -67.9796 | 0 | -63 | 326.7
2023-03-18 16:00 | 16:00 | 330.7 | 175.5 | 71.5 | 31.7 | 4.2 | 28.3 | 30.6629 | 0 | 92.2409 | -40.4038 | 0 | -63 | 330.7
2023-03-18 17:00 | 17:00 | 352.9 | 175.5 | 72 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 1.7992 | 0 | 84.181 | -8.1802 | 0 | -63 | 352.9
2023-03-18 18:00 | 18:00 | 376 | 175.5 | 72.4 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.6001 | 0 | 0 | -51.1001 | 376
2023-03-18 19:00 | 19:00 | 369.1 | 175.5 | 72.3 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.3048 | 0 | 11.8 | -42.4048 | 369.1
2023-03-18 20:00 | 20:00 | 358.9 | 175.5 | 72.1 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.8423 | 0 | 8.3 | -42.4423 | 358.9
2023-03-18 21:00 | 21:00 | 344.5 | 175.5 | 71.8 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.1017 | 0 | 0 | -50.5017 | 344.5
2023-03-18 22:00 | 22:00 | 335.5 | 175.5 | 71.6 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.697 | 0 | 0 | -58.897 | 335.5
2023-03-18 23:00 | 23:00 | 346.2 | 175.5 | 71.8 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.1862 | 0 | 0 | -58.8862 | 346.2
2023-03-19 | 0:00 | 336.4 | 175.5 | 71.6 | 68.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.091 | -8.091 | 0 | -65 | 336.4
2023-03-19 01:00 | 1:00 | 349.2 | 175.5 | 71.9 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.935 | 0 | 0 | -61.435 | 349.2
2023-03-19 02:00 | 2:00 | 359.8 | 175.5 | 72.1 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.4711 | 0 | 0 | -47.5711 | 359.8
2023-03-19 03:00 | 3:00 | 371.5 | 175.5 | 72.3 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.497 | 0 | 7.3 | -42.397 | 371.5
2023-03-19 04:00 | 4:00 | 376.9 | 175.5 | 72.4 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.2992 | 0 | 9.8 | -42.3992 | 376.9
2023-03-19 05:00 | 5:00 | 372.4 | 175.5 | 72.3 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0.1072 | 0 | 73.3165 | 0 | 0 | -51.1237 | 372.4
2023-03-19 06:00 | 6:00 | 349.8 | 175.5 | 71.9 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 31.9926 | 0 | 72.5388 | -31.7314 | 0 | -65 | 349.8
2023-03-19 07:00 | 7:00 | 330 | 175.5 | 71.5 | 52.1 | 4.2 | 28.3 | 104.9129 | -59.0735 | 72.4224 | -54.8618 | 0 | -65 | 330
2023-03-19 08:00 | 8:00 | 319.4 | 175.5 | 71.3 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 166.9441 | -102.2688 | 98.2367 | -83.312 | 0 | -63 | 319.4
2023-03-19 09:00 | 9:00 | 328.4 | 175.5 | 71.5 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 211.7086 | -129.6912 | 113.11 | -102.1274 | 0 | -63 | 333
2023-03-19 10:00 | 10:00 | 328.3 | 175.5 | 71.5 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 226.7815 | -138.9248 | 112.5647 | -101.7214 | 0 | -63 | 338.7
2023-03-19 11:00 | 11:00 | 322.1 | 175.5 | 71.3 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 229.6124 | -140.6592 | 119.4962 | -107.5494 | 0 | -63 | 340.7
2023-03-19 12:00 | 12:00 | 312.8 | 175.5 | 71.2 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 225.5113 | -138.1472 | 154.2974 | -139.0615 | -14.2 | -63 | 328.1
2023-03-19 13:00 | 13:00 | 296.1 | 175.5 | 70.8 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 211.7558 | -129.72 | 168.8235 | -150.6593 | -23.5 | -63 | 316
2023-03-19 14:00 | 14:00 | 283.7 | 175.5 | 70.6 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 174.1522 | -106.6848 | 167.1989 | -149.3663 | -4.3 | -63 | 320.1
2023-03-19 15:00 | 15:00 | 282.8 | 175.5 | 70.6 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 109.4102 | -67.024 | 152.8833 | -134.7695 | 0 | -63 | 299.6
2023-03-19 16:00 | 16:00 | 296.1 | 175.5 | 70.8 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 40.8547 | -19.4102 | 171.349 | -135.9935 | 0 | -63 | 296.1
2023-03-19 17:00 | 17:00 | 326.8 | 175.5 | 71.4 | 30.7 | 4.2 | 28.3 | 2.6252 | 0 | 164.0717 | -86.9969 | 0 | -63 | 326.8
2023-03-19 18:00 | 18:00 | 350.9 | 175.5 | 71.9 | 40.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 157.5446 | -64.2446 | 0 | -63 | 350.9
2023-03-19 19:00 | 19:00 | 350.2 | 175.5 | 71.9 | 45 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 153.6653 | -65.3653 | 0 | -63 | 350.2
2023-03-19 20:00 | 20:00 | 342.3 | 175.5 | 71.7 | 35 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 155.6512 | -65.0512 | 0 | -63 | 342.3
2023-03-19 21:00 | 21:00 | 329.6 | 175.5 | 71.5 | 24.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 155.6512 | -67.2512 | 0 | -63 | 329.6
2023-03-19 22:00 | 22:00 | 316.4 | 175.5 | 71.2 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 157.695 | -78.995 | 0 | -65 | 316.4
2023-03-19 23:00 | 23:00 | 325.1 | 175.5 | 71.4 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 160.1321 | -72.9321 | 0 | -65 | 325.1
2023-03-20 | 0:00 | 321.8 | 175.5 | 71.3 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 152.0708 | -65.9708 | 0 | -66 | 321.8
2023-03-20 01:00 | 1:00 | 334 | 175.5 | 71.6 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 145.0344 | -47.0344 | 0 | -66 | 334
2023-03-20 02:00 | 2:00 | 345.9 | 175.5 | 71.8 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.1467 | -33.4467 | 0 | -66 | 345.9
2023-03-20 03:00 | 3:00 | 355.2 | 175.5 | 72 | 51.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.3476 | -36.2476 | 0 | -66 | 355.2
2023-03-20 04:00 | 4:00 | 367.8 | 175.5 | 72.3 | 61.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.9109 | -26.5109 | 0 | -66 | 367.8
2023-03-20 05:00 | 5:00 | 368.8 | 175.5 | 72.3 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 0.1913 | 0 | 119.2237 | -26.515 | 0 | -66 | 368.8
2023-03-20 06:00 | 6:00 | 362.8 | 175.5 | 72.2 | 51.6 | 4.2 | 28.3 | 33.1444 | 0 | 122.2604 | -58.4048 | 0 | -66 | 362.8
2023-03-20 07:00 | 7:00 | 356.4 | 175.5 | 72 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 112.9593 | -42.6855 | 114.4329 | -64.7067 | 0 | -66 | 356.4
2023-03-20 08:00 | 8:00 | 361.8 | 175.5 | 72.1 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 172.1857 | -87.0898 | 115.9142 | -75.7101 | 0 | -66 | 361.8
2023-03-20 09:00 | 9:00 | 371.5 | 175.5 | 72.3 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 218.0287 | -118.1712 | 105.2845 | -70.342 | 0 | -66 | 371.5
2023-03-20 10:00 | 10:00 | 370.4 | 175.5 | 72.3 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 239.2764 | -134.9571 | 98.6655 | -69.2848 | 0 | -66 | 370.4
2023-03-20 11:00 | 11:00 | 365.9 | 175.5 | 72.2 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 242.7548 | -139.4259 | 94.8108 | -68.8397 | 0 | -66 | 365.9
2023-03-20 12:00 | 12:00 | 345.7 | 175.5 | 71.8 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 236.6276 | -143.7069 | 96.4445 | -79.8652 | 0 | -66 | 345.7
2023-03-20 13:00 | 13:00 | 344.9 | 175.5 | 71.8 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 215.3543 | -128.555 | 114.2005 | -92.2998 | 0 | -66 | 344.9
2023-03-20 14:00 | 14:00 | 330.5 | 175.5 | 71.5 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 175.111 | -102.6054 | 105.4789 | -83.3845 | 0 | -66 | 330.5
2023-03-20 15:00 | 15:00 | 323.1 | 175.5 | 71.4 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 110.98 | -53.8227 | 84.0246 | -53.8819 | 0 | -66 | 323.1
2023-03-20 16:00 | 16:00 | 334.3 | 175.5 | 71.6 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 42.9289 | -8.4958 | 84.3755 | -49.8086 | 0 | -66 | 334.3
2023-03-20 17:00 | 17:00 | 349.7 | 175.5 | 71.9 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 3.0819 | 0 | 91.5397 | -20.5216 | 0 | -66 | 349.7
2023-03-20 18:00 | 18:00 | 364.3 | 175.5 | 72.2 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.3574 | -3.9574 | 0 | -66 | 364.3
2023-03-20 19:00 | 19:00 | 357.7 | 175.5 | 72.1 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.2914 | -11.3914 | 0 | -66 | 357.7
2023-03-20 20:00 | 20:00 | 342 | 175.5 | 71.7 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.3406 | -26.5406 | 0 | -66 | 342
2023-03-20 21:00 | 21:00 | 324.2 | 175.5 | 71.4 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.0019 | -34.7019 | 0 | -66 | 324.2
2023-03-20 22:00 | 22:00 | 313.1 | 175.5 | 71.2 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.0311 | -26.5311 | 0 | -66 | 313.1
2023-03-20 23:00 | 23:00 | 317.5 | 175.5 | 71.3 | 28.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.5583 | -26.5583 | 0 | -66 | 317.5
2023-03-21 | 0:00 | 310 | 175.5 | 71.1 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.2409 | -19.6409 | 0 | -65 | 310
2023-03-21 01:00 | 1:00 | 323.6 | 175.5 | 71.4 | 26 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.1138 | -4.9138 | 0 | -65 | 323.6
2023-03-21 02:00 | 2:00 | 336.1 | 175.5 | 71.6 | 37.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.1165 | 0 | 0 | -63.1165 | 336.1
2023-03-21 03:00 | 3:00 | 342.5 | 175.5 | 71.7 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.285 | 0 | 0 | -64.085 | 342.5
2023-03-21 04:00 | 4:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 55.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.6371 | 0 | 0 | -63.1371 | 352.7
2023-03-21 05:00 | 5:00 | 348.8 | 175.5 | 71.9 | 51 | 4.2 | 28.3 | 0.2637 | 0 | 80.7151 | 0 | 0 | -63.0788 | 348.8
2023-03-21 06:00 | 6:00 | 334.9 | 175.5 | 71.6 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 32.4964 | 0 | 85.3875 | -37.0839 | 0 | -65 | 334.9
2023-03-21 07:00 | 7:00 | 326.9 | 175.5 | 71.4 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 111.748 | -53.9689 | 89.7095 | -58.2886 | 0 | -65 | 326.9
2023-03-21 08:00 | 8:00 | 327.7 | 175.5 | 71.5 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 171.4413 | -101.3976 | 86.36 | -68.5037 | 0 | -63 | 327.7
2023-03-21 09:00 | 9:00 | 335.4 | 175.5 | 71.6 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 215.9894 | -132.3136 | 82.8177 | -69.87 | 0 | -63 | 336.5235
2023-03-21 10:00 | 10:00 | 338.8 | 175.5 | 71.7 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 238.4376 | -146.0656 | 69.0729 | -58.274 | 0 | -63 | 343.1709
2023-03-21 11:00 | 11:00 | 337.8 | 175.5 | 71.7 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 240.9684 | -147.616 | 75.1466 | -63.398 | 0 | -63 | 345.101
2023-03-21 12:00 | 12:00 | 322.5 | 175.5 | 71.3 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 233.0056 | -142.7376 | 77.4056 | -65.304 | 0 | -63 | 341.9696
2023-03-21 13:00 | 13:00 | 312.6 | 175.5 | 71.2 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 212.8711 | -130.4032 | 72.6168 | -61.264 | 0 | -63 | 333.3207
2023-03-21 14:00 | 14:00 | 303.7 | 175.5 | 71 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 173.5391 | -106.3088 | 66.4251 | -56.04 | 0 | -63 | 316.9154
2023-03-21 15:00 | 15:00 | 296.3 | 175.5 | 70.8 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 109.0623 | -64.6765 | 65.569 | -52.7548 | 0 | -63 | 296.3
2023-03-21 16:00 | 16:00 | 305.8 | 175.5 | 71 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 42.0173 | -16.2672 | 58.0543 | -37.6044 | 0 | -63 | 305.8
2023-03-21 17:00 | 17:00 | 327.8 | 175.5 | 71.5 | 56.2 | 4.2 | 28.3 | 2.8545 | 0 | 53.4199 | -1.1744 | 0 | -63 | 327.8
2023-03-21 18:00 | 18:00 | 352.8 | 175.5 | 72 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.0005 | 0 | 0 | -53.7005 | 352.8
2023-03-21 19:00 | 19:00 | 348 | 175.5 | 71.9 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.975 | 0 | 0 | -59.375 | 348
2023-03-21 20:00 | 20:00 | 336.3 | 175.5 | 71.6 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.5898 | 0 | 0 | -61.3898 | 336.3
2023-03-21 21:00 | 21:00 | 321.6 | 175.5 | 71.3 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.8413 | -0.1413 | 0 | -63 | 321.6
2023-03-21 22:00 | 22:00 | 305.3 | 175.5 | 71 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.8561 | 0 | 0 | -63.1561 | 305.3
2023-03-21 23:00 | 23:00 | 307.9 | 175.5 | 71.1 | 49.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.6863 | 0 | 0 | -64.1863 | 307.9
2023-03-22 | 0:00 | 305.3 | 175.5 | 71 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.2436 | 0 | 0 | -54.6436 | 305.3
2023-03-22 01:00 | 1:00 | 317 | 175.5 | 71.2 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.8548 | 0 | 0 | -52.7548 | 317
2023-03-22 02:00 | 2:00 | 331.5 | 175.5 | 71.5 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.2163 | 0 | 0 | -52.7163 | 331.5
2023-03-22 03:00 | 3:00 | 343.8 | 175.5 | 71.8 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.4311 | 0 | 0 | -52.7311 | 343.8
2023-03-22 04:00 | 4:00 | 351.7 | 175.5 | 71.9 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.6622 | 0 | 0 | -52.6622 | 351.7
2023-03-22 05:00 | 5:00 | 351.7 | 175.5 | 71.9 | 61.8 | 4.2 | 28.3 | 0.3366 | 0 | 62.3379 | 0 | 0 | -52.6745 | 351.7
2023-03-22 06:00 | 6:00 | 352.9 | 175.5 | 72 | 46.7 | 4.2 | 28.3 | 32.773 | 0 | 63.3504 | -3.9234 | 0 | -66 | 352.9
2023-03-22 07:00 | 7:00 | 352.5 | 175.5 | 71.9 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 107.023 | -36.6282 | 61.1694 | -16.8642 | 0 | -66 | 352.5
2023-03-22 08:00 | 8:00 | 364.6 | 175.5 | 72.2 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 164.1152 | -76.194 | 59.8061 | -21.2273 | 0 | -66 | 364.6
2023-03-22 09:00 | 9:00 | 374.9 | 175.5 | 72.4 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 210.5333 | -107.9899 | 56.6914 | -22.6348 | 0 | -66 | 374.9
2023-03-22 10:00 | 10:00 | 376 | 175.5 | 72.4 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 236.7225 | -127.997 | 54.6288 | -25.6543 | 0 | -66 | 376
2023-03-22 11:00 | 11:00 | 373.1 | 175.5 | 72.4 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 242.311 | -134.3527 | 63.5044 | -36.6627 | 0 | -66 | 373.1
2023-03-22 12:00 | 12:00 | 350.6 | 175.5 | 71.9 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 235.9437 | -139.4884 | 65.7638 | -49.4191 | 0 | -66 | 350.6
2023-03-22 13:00 | 13:00 | 351.1 | 175.5 | 71.9 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 213.6987 | -121.0016 | 55.6789 | -35.076 | 0 | -66 | 351.1
2023-03-22 14:00 | 14:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 169.0783 | -89.9203 | 47.619 | -23.777 | 0 | -66 | 340.6
2023-03-22 15:00 | 15:00 | 333.1 | 175.5 | 71.6 | 24 | 4.2 | 28.3 | 104.9365 | -42.18 | 39.6771 | -6.9336 | 0 | -66 | 333.1
2023-03-22 16:00 | 16:00 | 337.8 | 175.5 | 71.7 | 56.2 | 4.2 | 28.3 | 39.0679 | -2.2749 | 32.6293 | -1.5223 | 0 | -66 | 337.8
2023-03-22 17:00 | 17:00 | 348.3 | 175.5 | 71.9 | 68.7 | 4.2 | 28.3 | 2.2666 | 0 | 38.0414 | 0 | 0 | -40.608 | 348.3
2023-03-22 18:00 | 18:00 | 364.4 | 175.5 | 72.2 | 68.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.9173 | 0 | 7.5 | -38.9173 | 364.4
2023-03-22 19:00 | 19:00 | 357.6 | 175.5 | 72.1 | 68.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 41.8177 | 0 | 5.9 | -38.9413 | 357.6
2023-03-22 20:00 | 20:00 | 338.8 | 175.5 | 71.7 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.5504 | 0 | 0 | -54.1504 | 338.8
2023-03-22 21:00 | 21:00 | 324.2 | 175.5 | 71.4 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.1234 | -1.5234 | 0 | -66 | 324.2
2023-03-22 22:00 | 22:00 | 307.6 | 175.5 | 71.1 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.5991 | -9.9991 | 0 | -66 | 307.6
2023-03-22 23:00 | 23:00 | 310.6 | 175.5 | 71.1 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.3898 | -27.7898 | 0 | -66 | 310.6
2023-03-23 | 0:00 | 300.7 | 175.5 | 70.9 | 24 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.3346 | -42.5346 | 0 | -66 | 300.7
2023-03-23 01:00 | 1:00 | 308.8 | 175.5 | 71.1 | 24 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.5156 | -36.8156 | 0 | -66 | 308.8
2023-03-23 02:00 | 2:00 | 321.1 | 175.5 | 71.3 | 24 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 116.4595 | -32.6595 | 0 | -66 | 321.1
2023-03-23 03:00 | 3:00 | 330.2 | 175.5 | 71.5 | 24 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.8961 | -31.1961 | 0 | -66 | 330.2
2023-03-23 04:00 | 4:00 | 339.2 | 175.5 | 71.7 | 24 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.5272 | -30.0272 | 0 | -66 | 339.2
2023-03-23 05:00 | 5:00 | 340.5 | 175.5 | 71.7 | 24 | 4.2 | 28.3 | 0.4073 | 0 | 132.1029 | -29.7102 | 0 | -66 | 340.5
2023-03-23 06:00 | 6:00 | 352.5 | 175.5 | 71.9 | 24 | 4.2 | 28.3 | 23.3235 | 0 | 119.6506 | -28.3741 | 0 | -66 | 352.5
2023-03-23 07:00 | 7:00 | 353.3 | 175.5 | 72 | 24 | 4.2 | 28.3 | 47.3785 | 0 | 107.4251 | -39.5036 | 0 | -66 | 353.3
2023-03-23 08:00 | 8:00 | 372.2 | 175.5 | 72.3 | 24 | 4.2 | 28.3 | 66.709 | 0 | 103.6868 | -36.4958 | 0 | -66 | 372.2
2023-03-23 09:00 | 9:00 | 382.1 | 175.5 | 72.5 | 24 | 4.2 | 28.3 | 86.2427 | -9.7085 | 97.7694 | -30.7036 | 0 | -66 | 382.1
2023-03-23 10:00 | 10:00 | 376.6 | 175.5 | 72.4 | 24 | 4.2 | 28.3 | 110.5491 | -30.2576 | 82.6617 | -24.7532 | 0 | -66 | 376.6
2023-03-23 11:00 | 11:00 | 375.9 | 175.5 | 72.4 | 24 | 4.2 | 28.3 | 119.5548 | -37.0691 | 74.0961 | -19.0818 | 0 | -66 | 375.9
2023-03-23 12:00 | 12:00 | 358.7 | 175.5 | 72.1 | 24 | 4.2 | 28.3 | 105.9205 | -34.2867 | 78.1837 | -29.2175 | 0 | -66 | 358.7
2023-03-23 13:00 | 13:00 | 372.5 | 175.5 | 72.3 | 24 | 4.2 | 28.3 | 92.2031 | -16.5089 | 67.2047 | -8.6989 | 0 | -66 | 372.5
2023-03-23 14:00 | 14:00 | 371.4 | 175.5 | 72.3 | 46.4 | 4.2 | 28.3 | 70.8204 | -9.591 | 56.8858 | -7.4152 | 0 | -66 | 371.4
2023-03-23 15:00 | 15:00 | 366.9 | 175.5 | 72.2 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 40.0631 | 0 | 59.6501 | -4.3132 | 0 | -66 | 366.9
2023-03-23 16:00 | 16:00 | 364.3 | 175.5 | 72.2 | 67.6 | 4.2 | 28.3 | 11.5237 | 0 | 68.0988 | 0 | 0 | -63.1225 | 364.3
2023-03-23 17:00 | 17:00 | 366.2 | 175.5 | 72.2 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0.2873 | 0 | 69.969 | 0 | 0 | -53.5563 | 366.2
2023-03-23 18:00 | 18:00 | 371.2 | 175.5 | 72.3 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 67.672 | 0 | 0 | -46.1084 | 371.2
2023-03-23 19:00 | 19:00 | 359.3 | 175.5 | 72.1 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.3258 | 0 | 0 | -51.4258 | 359.3
2023-03-23 20:00 | 20:00 | 344.1 | 175.5 | 71.8 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.1078 | 0 | 0 | -61.1078 | 344.1
2023-03-23 21:00 | 21:00 | 327.9 | 175.5 | 71.5 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.7508 | 0 | 0 | -63.1508 | 327.9
2023-03-23 22:00 | 22:00 | 313.2 | 175.5 | 71.2 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.7319 | 0 | 0 | -64.9319 | 313.2
2023-03-23 23:00 | 23:00 | 315.4 | 175.5 | 71.2 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.6983 | -3.3983 | 0 | -66 | 315.4
2023-03-24 | 0:00 | 304.1 | 175.5 | 71 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.2436 | -2.2436 | 0 | -66 | 304.1
2023-03-24 01:00 | 1:00 | 310.4 | 175.5 | 71.1 | 39.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.0789 | -2.1789 | 0 | -66 | 310.4
2023-03-24 02:00 | 2:00 | 320.9 | 175.5 | 71.3 | 29.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.8979 | -20.6979 | 0 | -66 | 320.9
2023-03-24 03:00 | 3:00 | 333.9 | 175.5 | 71.6 | 25.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 96.8354 | -2.1354 | 0 | -66 | 333.9
2023-03-24 04:00 | 4:00 | 341.7 | 175.5 | 71.7 | 30 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 100.1448 | -2.1448 | 0 | -66 | 341.7
2023-03-24 05:00 | 5:00 | 341.1 | 175.5 | 71.7 | 30.9 | 4.2 | 28.3 | 0.6603 | 0 | 97.9639 | -2.1242 | 0 | -66 | 341.1
2023-03-24 06:00 | 6:00 | 353.1 | 175.5 | 72 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 24.3788 | 0 | 100.2993 | -9.4781 | 0 | -66 | 353.1
2023-03-24 07:00 | 7:00 | 346.7 | 175.5 | 71.8 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 58.3148 | -4.1525 | 108.2812 | -53.4435 | 0 | -66 | 346.7
2023-03-24 08:00 | 8:00 | 368 | 175.5 | 72.3 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 95.6198 | -24.8041 | 117.8988 | -58.9145 | 0 | -66 | 368
2023-03-24 09:00 | 9:00 | 379.7 | 175.5 | 72.5 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 144.2573 | -59.8773 | 142.176 | -85.256 | 0 | -66 | 379.7
2023-03-24 10:00 | 10:00 | 379.5 | 175.5 | 72.5 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 179.3918 | -89.0786 | 157.4242 | -106.6374 | 0 | -66 | 379.5
2023-03-24 11:00 | 11:00 | 382.6 | 175.5 | 72.6 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 193.517 | -99.5131 | 164.583 | -114.4869 | 0 | -66 | 382.6
2023-03-24 12:00 | 12:00 | 368.7 | 175.5 | 72.3 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 193.3021 | -105.2851 | 170.3861 | -126.2031 | -1.7 | -66 | 368.7
2023-03-24 13:00 | 13:00 | 370.6 | 175.5 | 72.3 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 165.505 | -83.0289 | 167.7402 | -117.8163 | 0 | -66 | 370.6
2023-03-24 14:00 | 14:00 | 366.3 | 175.5 | 72.2 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 128.6565 | -54.6667 | 152.1008 | -98.3906 | 0 | -66 | 366.3
2023-03-24 15:00 | 15:00 | 361.3 | 175.5 | 72.1 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 86.2427 | -21.5802 | 131.832 | -73.6945 | 0 | -66 | 361.3
2023-03-24 16:00 | 16:00 | 361 | 175.5 | 72.1 | 54.1 | 4.2 | 28.3 | 34.5106 | 0 | 103.6088 | -45.3194 | 0 | -66 | 361
2023-03-24 17:00 | 17:00 | 367 | 175.5 | 72.2 | 67.2 | 4.2 | 28.3 | 2.0029 | 0 | 81.7656 | 0 | 0 | -64.1685 | 367
2023-03-24 18:00 | 18:00 | 379.2 | 175.5 | 72.5 | 70.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 63.4664 | 0 | 3.8 | -38.9028 | 379.2
2023-03-24 19:00 | 19:00 | 371.4 | 175.5 | 72.3 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.2204 | 0 | 18.5 | -38.9204 | 371.4
2023-03-24 20:00 | 20:00 | 356.9 | 175.5 | 72 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.3578 | 0 | 15.2 | -38.9578 | 356.9
2023-03-24 21:00 | 21:00 | 343 | 175.5 | 71.8 | 71.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.9211 | 0 | 9.1 | -38.9211 | 343
2023-03-24 22:00 | 22:00 | 333.5 | 175.5 | 71.6 | 70.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.0956 | 0 | 8.4 | -38.8956 | 333.5
2023-03-24 23:00 | 23:00 | 333.9 | 175.5 | 71.6 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.8121 | 0 | 12.1 | -38.9121 | 333.9
2023-03-25 | 0:00 | 327.5 | 175.5 | 71.5 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.5406 | 0 | 24.9 | -38.9406 | 327.5
2023-03-25 01:00 | 1:00 | 335.1 | 175.5 | 71.6 | 64.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.6344 | 0 | 24.9 | -38.9344 | 335.1
2023-03-25 02:00 | 2:00 | 343.2 | 175.5 | 71.8 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.7104 | 0 | 25.7 | -38.9104 | 343.2
2023-03-25 03:00 | 3:00 | 350.9 | 175.5 | 71.9 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.8668 | 0 | 33.2 | -38.9668 | 350.9
2023-03-25 04:00 | 4:00 | 358.5 | 175.5 | 72.1 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.0232 | 0 | 40.4 | -38.9232 | 358.5
2023-03-25 05:00 | 5:00 | 351.4 | 175.5 | 71.9 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 1.4026 | 0 | 5.2557 | 0 | 31.9 | -38.9583 | 351.4
2023-03-25 06:00 | 6:00 | 340.2 | 175.5 | 71.7 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 37.125 | 0 | 6.3082 | 0 | 0 | -42.2332 | 340.2
2023-03-25 07:00 | 7:00 | 339.8 | 175.5 | 71.7 | 24 | 4.2 | 28.3 | 107.1559 | -12.0512 | 5.9953 | 0 | 0 | -65 | 339.8
2023-03-25 08:00 | 8:00 | 352.1 | 175.5 | 71.9 | 24 | 4.2 | 28.3 | 155.1207 | -50.6961 | 6.7754 | 0 | 0 | -63 | 352.1
2023-03-25 09:00 | 9:00 | 351 | 175.5 | 71.9 | 24 | 4.2 | 28.3 | 187.4022 | -85.9458 | 8.6436 | 0 | 0 | -63 | 351
2023-03-25 10:00 | 10:00 | 346.1 | 175.5 | 71.8 | 24 | 4.2 | 28.3 | 213.7951 | -120.2937 | 11.7986 | 0 | 0 | -63 | 346.1
2023-03-25 11:00 | 11:00 | 341.7 | 175.5 | 71.7 | 24 | 4.2 | 28.3 | 225.2712 | -133.2472 | 20.909 | -11.933 | 0 | -63 | 341.7
2023-03-25 12:00 | 12:00 | 330.7 | 175.5 | 71.5 | 24.5 | 4.2 | 28.3 | 221.4455 | -135.656 | 25.7379 | -21.714 | 0 | -63 | 330.8134
2023-03-25 13:00 | 13:00 | 325.1 | 175.5 | 71.4 | 24.5 | 4.2 | 28.3 | 195.1962 | -117.8101 | 30.0195 | -23.2056 | 0 | -63 | 325.1
2023-03-25 14:00 | 14:00 | 311 | 175.5 | 71.1 | 24.5 | 4.2 | 28.3 | 153.4175 | -91.7716 | 39.0134 | -30.2593 | 0 | -63 | 311
2023-03-25 15:00 | 15:00 | 303.7 | 175.5 | 71 | 25 | 4.2 | 28.3 | 96.9148 | -51.8922 | 55.6409 | -37.9635 | 0 | -63 | 303.7
2023-03-25 16:00 | 16:00 | 310.7 | 175.5 | 71.1 | 28.2 | 4.2 | 28.3 | 35.8424 | -1.2509 | 44.4259 | -12.6174 | 0 | -63 | 310.7
2023-03-25 17:00 | 17:00 | 334.8 | 175.5 | 71.6 | 46.8 | 4.2 | 28.3 | 2.0377 | 0 | 35.3151 | 0 | 10 | -38.9528 | 334.8
2023-03-25 18:00 | 18:00 | 355.5 | 175.5 | 72 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 32.5893 | 0 | 22.5 | -38.9493 | 355.5
2023-03-25 19:00 | 19:00 | 351.9 | 175.5 | 71.9 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.7435 | 0 | 24.9 | -38.9435 | 351.9
2023-03-25 20:00 | 20:00 | 341.5 | 175.5 | 71.7 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.9763 | 0 | 24.4 | -38.8763 | 341.5
2023-03-25 21:00 | 21:00 | 324.9 | 175.5 | 71.4 | 48.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.975 | 0 | 15.6 | -38.875 | 324.9
2023-03-25 22:00 | 22:00 | 313.8 | 175.5 | 71.2 | 31.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.9198 | 0 | 16.9 | -38.9198 | 313.8
2023-03-25 23:00 | 23:00 | 315.4 | 175.5 | 71.2 | 31.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3457 | 0 | 15.1 | -38.9457 | 315.4
2023-03-26 | 0:00 | 310.3 | 175.5 | 71.1 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.7345 | 0 | 5.6 | -38.9345 | 310.3
2023-03-26 01:00 | 1:00 | 318.1 | 175.5 | 71.3 | 47 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.232 | 0 | 8.5 | -38.932 | 318.1
2023-03-26 02:00 | 2:00 | 329 | 175.5 | 71.5 | 59.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.8051 | 0 | 7.1 | -38.9051 | 329
2023-03-26 03:00 | 3:00 | 340.4 | 175.5 | 71.7 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.4798 | 0 | 9.1 | -38.8798 | 340.4
2023-03-26 04:00 | 4:00 | 343 | 175.5 | 71.8 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.6474 | 0 | 9.1 | -38.9474 | 343
2023-03-26 05:00 | 5:00 | 337.1 | 175.5 | 71.6 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 1.3062 | 0 | 40.3768 | 0 | 0 | -41.483 | 337.1
2023-03-26 06:00 | 6:00 | 328.8 | 175.5 | 71.5 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 27.437 | 0 | 42.7902 | 0 | 0 | -55.5272 | 328.8
2023-03-26 07:00 | 7:00 | 321 | 175.5 | 71.3 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 63.6631 | -16.0597 | 47.659 | -12.6624 | 0 | -65 | 321
2023-03-26 08:00 | 8:00 | 330.8 | 175.5 | 71.5 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 98.7381 | -40.7733 | 54.7828 | -22.5476 | 0 | -63 | 330.8
2023-03-26 09:00 | 9:00 | 348 | 175.5 | 71.9 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 117.1205 | -48.6653 | 69.2673 | -30.7225 | 0 | -63 | 348
2023-03-26 10:00 | 10:00 | 348.9 | 175.5 | 71.9 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 110.9564 | -43.943 | 76.9768 | -36.0902 | 0 | -63 | 348.9
2023-03-26 11:00 | 11:00 | 345.2 | 175.5 | 71.8 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 93.6529 | -32.6049 | 86.438 | -43.186 | 0 | -63 | 345.2
2023-03-26 12:00 | 12:00 | 341.3 | 175.5 | 71.7 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 82.9444 | -25.8313 | 85.6604 | -42.2735 | 0 | -63 | 341.3
2023-03-26 13:00 | 13:00 | 334.4 | 175.5 | 71.6 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 70.9061 | -18.8218 | 77.1332 | -35.5175 | 0 | -63 | 334.4
2023-03-26 14:00 | 14:00 | 329 | 175.5 | 71.5 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 48.8524 | -3.2319 | 68.6061 | -25.8266 | 0 | -63 | 329
2023-03-26 15:00 | 15:00 | 330.2 | 175.5 | 71.5 | 27.2 | 4.2 | 28.3 | 24.8225 | 0 | 72.0316 | -10.3541 | 0 | -63 | 330.2
2023-03-26 16:00 | 16:00 | 334.6 | 175.5 | 71.6 | 29.9 | 4.2 | 28.3 | 6.9916 | 0 | 70.1234 | 0 | 0 | -52.015 | 334.6
2023-03-26 17:00 | 17:00 | 352.4 | 175.5 | 71.9 | 47.2 | 4.2 | 28.3 | 0.1801 | 0 | 61.7147 | 0 | 2.3 | -38.8948 | 352.4
2023-03-26 18:00 | 18:00 | 369.7 | 175.5 | 72.3 | 57.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 61.4798 | 0 | 9.1 | -38.8926 | 369.7
2023-03-26 19:00 | 19:00 | 366.3 | 175.5 | 72.2 | 63.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.9806 | 0 | 9.1 | -38.8806 | 366.3
2023-03-26 20:00 | 20:00 | 353.6 | 175.5 | 72 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.3509 | 0 | 9.1 | -38.9509 | 353.6
2023-03-26 21:00 | 21:00 | 341.3 | 175.5 | 71.7 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.1388 | 0 | 9.1 | -38.9388 | 341.3
2023-03-26 22:00 | 22:00 | 323.5 | 175.5 | 71.4 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.3681 | 0 | 9.1 | -38.9681 | 323.5
2023-03-26 23:00 | 23:00 | 327.5 | 175.5 | 71.5 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.7081 | 0 | 9.1 | -38.9081 | 327.5
2023-03-27 | 0:00 | 326.7 | 175.5 | 71.4 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.1021 | -7.1021 | 25 | -66 | 326.7
2023-03-27 01:00 | 1:00 | 331.6 | 175.5 | 71.5 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.5931 | -7.0931 | 6.6 | -66 | 331.6
2023-03-27 02:00 | 2:00 | 340.7 | 175.5 | 71.7 | 68.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.716 | -7.116 | 6.6 | -66 | 340.7
2023-03-27 03:00 | 3:00 | 348.4 | 175.5 | 71.9 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.3142 | -7.1142 | 3.6 | -66 | 348.4
2023-03-27 04:00 | 4:00 | 357.8 | 175.5 | 72.1 | 60.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.9587 | -7.0587 | 5.6 | -66 | 357.8
2023-03-27 05:00 | 5:00 | 357.9 | 175.5 | 72.1 | 50.2 | 4.2 | 28.3 | 0.2637 | 0 | 96.5225 | -7.0862 | 3.9 | -66 | 357.9
2023-03-27 06:00 | 6:00 | 359.4 | 175.5 | 72.1 | 33.4 | 4.2 | 28.3 | 16.2718 | 0 | 104.272 | -8.6438 | 0 | -66 | 359.4
2023-03-27 07:00 | 7:00 | 351.3 | 175.5 | 71.9 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 52.7858 | 0 | 101.8566 | -41.1424 | 0 | -66 | 351.3
2023-03-27 08:00 | 8:00 | 355 | 175.5 | 72 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 94.6117 | -28.6347 | 101.7806 | -50.6576 | 0 | -66 | 355
2023-03-27 09:00 | 9:00 | 351.5 | 175.5 | 71.9 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 134.5441 | -63.3254 | 125.0626 | -82.5813 | 0 | -66 | 351.5
2023-03-27 10:00 | 10:00 | 339.2 | 175.5 | 71.7 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 159.894 | -90.6771 | 146.8378 | -114.4547 | 0 | -66 | 339.2
2023-03-27 11:00 | 11:00 | 348.1 | 175.5 | 71.9 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 165.9128 | -93.3371 | 167.1385 | -129.4142 | 0 | -66 | 348.1
2023-03-27 12:00 | 12:00 | 332.7 | 175.5 | 71.6 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 153.7417 | -91.4132 | 175.9803 | -143.1088 | 0 | -66 | 332.7
2023-03-27 13:00 | 13:00 | 337.6 | 175.5 | 71.7 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 146.1273 | -83.9687 | 184.0396 | -146.1982 | 0 | -66 | 337.6
2023-03-27 14:00 | 14:00 | 340.8 | 175.5 | 71.7 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 132.6007 | -72.0547 | 186.2963 | -143.6423 | 0 | -66 | 340.8
2023-03-27 15:00 | 15:00 | 341.2 | 175.5 | 71.7 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 93.6405 | -41.2942 | 187.8909 | -136.6372 | 0 | -66 | 341.2
2023-03-27 16:00 | 16:00 | 347.8 | 175.5 | 71.9 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 37.7489 | 0 | 184.3705 | -112.1194 | 0 | -66 | 347.8
2023-03-27 17:00 | 17:00 | 363.7 | 175.5 | 72.2 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 2.7581 | 0 | 174.6565 | -51.8146 | 0 | -66 | 363.7
2023-03-27 18:00 | 18:00 | 381.7 | 175.5 | 72.5 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 156.5217 | -25.1217 | 0 | -66 | 381.7
2023-03-27 19:00 | 19:00 | 373.6 | 175.5 | 72.4 | 53.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.3323 | -7.1323 | 0.7 | -66 | 373.6
2023-03-27 20:00 | 20:00 | 356.8 | 175.5 | 72 | 63.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.8715 | -7.0715 | 5.1 | -66 | 356.8
2023-03-27 21:00 | 21:00 | 338.5 | 175.5 | 71.7 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.6622 | -7.0622 | 5.1 | -66 | 338.5
2023-03-27 22:00 | 22:00 | 322.5 | 175.5 | 71.3 | 56.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.6789 | -7.0789 | 4 | -66 | 322.5
2023-03-27 23:00 | 23:00 | 328.4 | 175.5 | 71.5 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.2474 | -7.1474 | 4.1 | -66 | 328.4
2023-03-28 | 0:00 | 322 | 175.5 | 71.3 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.6867 | -7.0867 | 21.3 | -66 | 322
2023-03-28 01:00 | 1:00 | 327.4 | 175.5 | 71.4 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.2608 | -7.0608 | 18.8 | -66 | 327.4
2023-03-28 02:00 | 2:00 | 340.8 | 175.5 | 71.7 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.5104 | -7.1104 | 24.2 | -66 | 340.8
2023-03-28 03:00 | 3:00 | 350.9 | 175.5 | 71.9 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.9406 | -7.1406 | 26.7 | -66 | 350.9
2023-03-28 04:00 | 4:00 | 362.2 | 175.5 | 72.1 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.2288 | -7.1288 | 32.8 | -66 | 362.2
2023-03-28 05:00 | 5:00 | 358.2 | 175.5 | 72.1 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 2.1229 | 0 | 43.4534 | -7.0763 | 33.4 | -66 | 358.2
2023-03-28 06:00 | 6:00 | 352.9 | 175.5 | 72 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 44.368 | -4.4725 | 35.4315 | -2.627 | 6.6 | -66 | 352.9
2023-03-28 07:00 | 7:00 | 356.3 | 175.5 | 72 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 127.9362 | -47.0379 | 37.3017 | 0 | 0 | -66 | 356.3
2023-03-28 08:00 | 8:00 | 367.6 | 175.5 | 72.3 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 187.8573 | -92.233 | 39.2863 | -5.7106 | 0 | -66 | 367.6
2023-03-28 09:00 | 9:00 | 380.3 | 175.5 | 72.5 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 229.6232 | -120.3373 | 51.2009 | -18.7868 | 0 | -66 | 380.3
2023-03-28 10:00 | 10:00 | 381.8 | 175.5 | 72.5 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 247.982 | -135.3897 | 68.8785 | -38.2708 | 0 | -66 | 381.8
2023-03-28 11:00 | 11:00 | 378.6 | 175.5 | 72.5 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 250.8601 | -139.7995 | 78.5341 | -49.5947 | 0 | -66 | 378.6
2023-03-28 12:00 | 12:00 | 354.8 | 175.5 | 72 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 242.9461 | -144.7602 | 83.9866 | -65.9725 | 0 | -66 | 354.8
2023-03-28 13:00 | 13:00 | 355.8 | 175.5 | 72 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 221.3742 | -127.3408 | 84.6479 | -61.4813 | 0 | -66 | 355.8
2023-03-28 14:00 | 14:00 | 343.2 | 175.5 | 71.8 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 178.948 | -99.3894 | 82.8561 | -57.6147 | 0 | -66 | 343.2
2023-03-28 15:00 | 15:00 | 326.9 | 175.5 | 71.4 | 25.1 | 4.2 | 28.3 | 114.3496 | -55.8888 | 82.7397 | -52.8005 | 0 | -66 | 326.9
2023-03-28 16:00 | 16:00 | 330.8 | 175.5 | 71.5 | 31.1 | 4.2 | 28.3 | 45.687 | -2.3271 | 76.9388 | -34.0987 | 0 | -66 | 330.8
2023-03-28 17:00 | 17:00 | 346.2 | 175.5 | 71.8 | 60.2 | 4.2 | 28.3 | 4.0771 | 0 | 64.1681 | -7.1452 | 11.1 | -66 | 346.2
2023-03-28 18:00 | 18:00 | 363.7 | 175.5 | 72.2 | 70.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.7281 | -7.1281 | 26.7 | -66 | 363.7
2023-03-28 19:00 | 19:00 | 359.1 | 175.5 | 72.1 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.5574 | -7.0574 | 37.3 | -66 | 359.1
2023-03-28 20:00 | 20:00 | 344.5 | 175.5 | 71.8 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.7138 | -7.1138 | 26.7 | -66 | 344.5
2023-03-28 21:00 | 21:00 | 328.9 | 175.5 | 71.5 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.5053 | -7.1053 | 22.6 | -66 | 328.9
2023-03-28 22:00 | 22:00 | 313.7 | 175.5 | 71.2 | 44.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.2492 | -7.0492 | 26.6 | -66 | 313.7
2023-03-28 23:00 | 23:00 | 317.3 | 175.5 | 71.2 | 40.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.8043 | -7.1043 | 26.6 | -66 | 317.3
2023-03-29 | 0:00 | 309.9 | 175.5 | 71.1 | 51.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.362 | -7.062 | 6.6 | -66 | 309.9
2023-03-29 01:00 | 1:00 | 318.9 | 175.5 | 71.3 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.3328 | -7.1328 | 6.6 | -66 | 318.9
2023-03-29 02:00 | 2:00 | 331.4 | 175.5 | 71.5 | 62.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.1462 | -7.1462 | 6.6 | -66 | 331.4
2023-03-29 03:00 | 3:00 | 343.4 | 175.5 | 71.8 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.9471 | -7.1471 | 6.6 | -66 | 343.4
2023-03-29 04:00 | 4:00 | 352.9 | 175.5 | 72 | 70.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.9169 | -7.1169 | 6.6 | -66 | 352.9
2023-03-29 05:00 | 5:00 | 350.1 | 175.5 | 71.9 | 60.4 | 4.2 | 28.3 | 2.5067 | 0 | 73.7837 | -7.0904 | 6.6 | -66 | 350.1
2023-03-29 06:00 | 6:00 | 343.9 | 175.5 | 71.8 | 45.1 | 4.2 | 28.3 | 46.0359 | -3.0788 | 75.9647 | -33.9218 | 0 | -66 | 343.9
2023-03-29 07:00 | 7:00 | 352.9 | 175.5 | 72 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 128.32 | -54.6891 | 75.1466 | -34.6775 | 0 | -66 | 352.9
2023-03-29 08:00 | 8:00 | 370.7 | 175.5 | 72.3 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 185.1121 | -91.7629 | 78.4961 | -40.2453 | 0 | -66 | 370.7
2023-03-29 09:00 | 9:00 | 382.6 | 175.5 | 72.6 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 221.8421 | -115.4999 | 79.0794 | -42.2216 | 0 | -66 | 382.6
2023-03-29 10:00 | 10:00 | 381.5 | 175.5 | 72.5 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 239.2764 | -129.4352 | 75.3031 | -42.9443 | 0 | -66 | 381.5
2023-03-29 11:00 | 11:00 | 377.5 | 175.5 | 72.5 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 238.9291 | -131.6951 | 85.3875 | -54.4215 | 0 | -66 | 377.5
2023-03-29 12:00 | 12:00 | 355.6 | 175.5 | 72 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 230.2947 | -134.8475 | 88.735 | -67.3822 | 0 | -66 | 355.6
2023-03-29 13:00 | 13:00 | 358.5 | 175.5 | 72.1 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 207.6788 | -115.5324 | 85.8168 | -58.3632 | 0 | -66 | 358.5
2023-03-29 14:00 | 14:00 | 345.1 | 175.5 | 71.8 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 167.9645 | -90.2765 | 84.181 | -55.869 | 0 | -66 | 345.1
2023-03-29 15:00 | 15:00 | 338.6 | 175.5 | 71.7 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 106.2555 | -45.1108 | 92.5138 | -54.0585 | 0 | -66 | 338.6
2023-03-29 16:00 | 16:00 | 337.5 | 175.5 | 71.7 | 29 | 4.2 | 28.3 | 42.4503 | 0 | 92.4354 | -40.0857 | 0 | -66 | 337.5
2023-03-29 17:00 | 17:00 | 344.9 | 175.5 | 71.8 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 3.3219 | 0 | 84.4919 | -13.5138 | 0 | -66 | 344.9
2023-03-29 18:00 | 18:00 | 362.8 | 175.5 | 72.2 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 80.5587 | -7.0823 | 5.2 | -66 | 362.8
2023-03-29 19:00 | 19:00 | 356.4 | 175.5 | 72 | 74.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.5077 | -7.1077 | 14.1 | -66 | 356.4
2023-03-29 20:00 | 20:00 | 342.8 | 175.5 | 71.8 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.7647 | -7.0647 | 6.6 | -66 | 342.8
2023-03-29 21:00 | 21:00 | 326.4 | 175.5 | 71.4 | 54 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.413 | -7.113 | 0.7 | -66 | 326.4
2023-03-29 22:00 | 22:00 | 311.1 | 175.5 | 71.1 | 37.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.6595 | -7.0595 | 0.7 | -66 | 311.1
2023-03-29 23:00 | 23:00 | 317.8 | 175.5 | 71.3 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.1898 | -8.4898 | 0 | -66 | 317.8
2023-03-30 | 0:00 | 309.4 | 175.5 | 71.1 | 46.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.9328 | -36.2328 | 0 | -66 | 309.4
2023-03-30 01:00 | 1:00 | 317.7 | 175.5 | 71.3 | 56.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.9476 | -33.1476 | 0 | -66 | 317.7
2023-03-30 02:00 | 2:00 | 330.4 | 175.5 | 71.5 | 64.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.1151 | -33.1151 | 0 | -66 | 330.4
2023-03-30 03:00 | 3:00 | 336.8 | 175.5 | 71.6 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.9954 | -33.0954 | 0 | -66 | 336.8
2023-03-30 04:00 | 4:00 | 347.8 | 175.5 | 71.9 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.0445 | -32.7445 | 0 | -66 | 347.8
2023-03-30 05:00 | 5:00 | 346.1 | 175.5 | 71.8 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 6.8952 | 0 | 99.2488 | -38.444 | 0 | -66 | 346.1
2023-03-30 06:00 | 6:00 | 347.1 | 175.5 | 71.8 | 49.3 | 4.2 | 28.3 | 54.0936 | -11.6413 | 100.6501 | -59.1024 | 0 | -66 | 347.1
2023-03-30 07:00 | 7:00 | 340.2 | 175.5 | 71.7 | 25 | 4.2 | 28.3 | 120.7661 | -56.1281 | 98.6655 | -61.8035 | 0 | -66 | 340.2
2023-03-30 08:00 | 8:00 | 354.9 | 175.5 | 72 | 25 | 4.2 | 28.3 | 175.9134 | -93.0946 | 98.9379 | -65.8567 | 0 | -66 | 354.9
2023-03-30 09:00 | 9:00 | 368.1 | 175.5 | 72.3 | 25 | 4.2 | 28.3 | 214.2866 | -118.4246 | 112.0195 | -79.0815 | 0 | -66 | 368.1
2023-03-30 10:00 | 10:00 | 366.2 | 175.5 | 72.2 | 25 | 4.2 | 28.3 | 226.3265 | -128.9369 | 114.8237 | -85.2133 | 0 | -66 | 366.2
2023-03-30 11:00 | 11:00 | 363.6 | 175.5 | 72.2 | 25 | 4.2 | 28.3 | 230.1034 | -133.484 | 120.2738 | -92.4932 | 0 | -66 | 363.6
2023-03-30 12:00 | 12:00 | 344.2 | 175.5 | 71.8 | 25 | 4.2 | 28.3 | 220.2101 | -134.1466 | 117.8988 | -98.5623 | 0 | -66 | 344.2
2023-03-30 13:00 | 13:00 | 343 | 175.5 | 71.8 | 25 | 4.2 | 28.3 | 196.0114 | -115.7187 | 119.4562 | -95.5489 | 0 | -66 | 343
2023-03-30 14:00 | 14:00 | 327.5 | 175.5 | 71.5 | 25 | 4.2 | 28.3 | 158.97 | -93.2199 | 116.7319 | -93.482 | 0 | -66 | 327.5
2023-03-30 15:00 | 15:00 | 325 | 175.5 | 71.4 | 25 | 4.2 | 28.3 | 106.8193 | -52.5579 | 107.9323 | -75.5937 | 0 | -66 | 325
2023-03-30 16:00 | 16:00 | 336.8 | 175.5 | 71.6 | 46.8 | 4.2 | 28.3 | 47.282 | -10.2953 | 108.71 | -69.2967 | 0 | -66 | 336.8
2023-03-30 17:00 | 17:00 | 350.2 | 175.5 | 71.9 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 5.2047 | 0 | 107.3871 | -33.0918 | 0 | -66 | 350.2
2023-03-30 18:00 | 18:00 | 361.3 | 175.5 | 72.1 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.8742 | -33.0742 | 0 | -66 | 361.3
2023-03-30 19:00 | 19:00 | 353.5 | 175.5 | 72 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 119.5746 | -34.4746 | 0 | -66 | 353.5
2023-03-30 20:00 | 20:00 | 338.2 | 175.5 | 71.7 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.5536 | -33.1536 | 0 | -66 | 338.2
2023-03-30 21:00 | 21:00 | 321.9 | 175.5 | 71.3 | 40.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.1569 | -33.1569 | 0 | -66 | 321.9
2023-03-30 22:00 | 22:00 | 307.8 | 175.5 | 71.1 | 30.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.31 | -40.21 | 0 | -66 | 307.8
2023-03-30 23:00 | 23:00 | 308.1 | 175.5 | 71.1 | 25 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.0367 | -56.0367 | 0 | -66 | 308.1
2023-03-31 | 0:00 | 300.2 | 175.5 | 70.9 | 25 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.5991 | -59.2991 | 0 | -66 | 300.2
2023-03-31 01:00 | 1:00 | 308.3 | 175.5 | 71.1 | 25 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.291 | -45.091 | 0 | -66 | 308.3
2023-03-31 02:00 | 2:00 | 319.8 | 175.5 | 71.3 | 25 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.1513 | -28.6513 | 0 | -66 | 319.8
2023-03-31 03:00 | 3:00 | 330.9 | 175.5 | 71.5 | 25 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.0544 | -7.0544 | 0.4 | -66 | 330.9
2023-03-31 04:00 | 4:00 | 336.1 | 175.5 | 71.6 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.4199 | -7.1199 | 0.7 | -66 | 336.1
2023-03-31 05:00 | 5:00 | 338 | 175.5 | 71.7 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 5.6362 | 0 | 91.4233 | -7.0595 | 0.7 | -66 | 338
2023-03-31 06:00 | 6:00 | 350.6 | 175.5 | 71.9 | 26.8 | 4.2 | 28.3 | 30.5187 | 0 | 85.7384 | -7.0571 | 0.7 | -66 | 350.6
2023-03-31 07:00 | 7:00 | 350.8 | 175.5 | 71.9 | 25 | 4.2 | 28.3 | 48.7211 | 0 | 82.5053 | -19.3264 | 0 | -66 | 350.8
2023-03-31 08:00 | 8:00 | 387.7 | 175.5 | 72.7 | 33 | 4.2 | 28.3 | 66.6361 | 0 | 87.4905 | -14.1266 | 0 | -66 | 387.7
2023-03-31 09:00 | 9:00 | 404 | 175.5 | 73 | 44.1 | 4.2 | 28.3 | 71.9357 | 0 | 79.3902 | -7.1259 | 0.7 | -66 | 404
2023-03-31 10:00 | 10:00 | 394.2 | 175.5 | 72.8 | 33 | 4.2 | 28.3 | 74.5266 | 0 | 83.5958 | -11.7224 | 0 | -66 | 394.2
2023-03-31 11:00 | 11:00 | 374.6 | 175.5 | 72.4 | 25 | 4.2 | 28.3 | 85.175 | -10.4926 | 66.9323 | -6.4147 | 0 | -66 | 374.6
2023-03-31 12:00 | 12:00 | 347.6 | 175.5 | 71.9 | 25.5 | 4.2 | 28.3 | 101.4961 | -35.8787 | 70.3962 | -27.8136 | 0 | -66 | 347.6
2023-03-31 13:00 | 13:00 | 352.1 | 175.5 | 71.9 | 25.5 | 4.2 | 28.3 | 107.276 | -37.8222 | 62.3759 | -19.1297 | 0 | -66 | 352.1
2023-03-31 14:00 | 14:00 | 342.8 | 175.5 | 71.8 | 25.5 | 4.2 | 28.3 | 102.97 | -37.7214 | 49.916 | -11.6646 | 0 | -66 | 342.8
2023-03-31 15:00 | 15:00 | 335.4 | 175.5 | 71.6 | 37.5 | 4.2 | 28.3 | 70.3182 | -20.1704 | 42.5194 | -8.3672 | 0 | -66 | 335.4
2023-03-31 16:00 | 16:00 | 334 | 175.5 | 71.6 | 68.8 | 4.2 | 28.3 | 36.79 | -8.585 | 42.4794 | -19.0844 | 0 | -66 | 334
2023-03-31 17:00 | 17:00 | 339.9 | 175.5 | 71.7 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 5.2047 | 0 | 34.0302 | -7.1349 | 11.8 | -66 | 339.9
2023-03-31 18:00 | 18:00 | 352.8 | 175.5 | 72 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.6849 | -7.0849 | 16.9 | -66 | 352.8
2023-03-31 19:00 | 19:00 | 347.3 | 175.5 | 71.8 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.9082 | -7.1082 | 15.4 | -66 | 347.3
2023-03-31 20:00 | 20:00 | 334.6 | 175.5 | 71.6 | 79.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.6358 | -7.1358 | 5.8 | -66 | 334.6
2023-03-31 21:00 | 21:00 | 319.1 | 175.5 | 71.3 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.1207 | -7.1207 | 0.7 | -66 | 319.1
2023-03-31 22:00 | 22:00 | 306.2 | 175.5 | 71 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.9634 | -9.3634 | 0 | -66 | 306.2
2023-03-31 23:00 | 23:00 | 310.9 | 175.5 | 71.1 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.3048 | -7.1048 | 0.7 | -66 | 310.9
合計（百万kWh） |  | 31053.579 | 15373.8 | 6871.4624 | 5092.083 | 367.92 | 2479.08 | 3318.0339 | -1526.0003 | 5436.4008 | -2165.0855 | 311.806 | -4109.9249 | 31449.5754
Formulas:
DATE = [DATE, row above]+1/24

## 連系線活用0%
北海道電力ネットワーク
本データは、太陽光・風力の導入量を2023年度供給計画 における2032年度時点の導入量程度（太陽光259万kW、風力226万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、
2023年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションのうち、2022年度データ（ケース①）の基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、2023年3月時点導入量からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2022年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去21年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、過去8年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は259万kW、風力は226万kW（太陽光・風力ともに2023年度供給計画における 2032年度時点の導入量程度）
・太陽光および風力は、2022年度発電実績を元に評価
・揚水、蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は0%と仮定
・本データは、ある一定の前提条件の下行った試算結果であり、供給力と需要が一致しない時間帯がある場合がある。
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2022-04-01 | 0:00 | 339.5 | 175.5 | 71.7 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.0932 | -54.4932 | 0 | 0 | 339.5
2022-04-01 01:00 | 1:00 | 355.7 | 175.5 | 72 | 50.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.4116 | -47.0116 | 3.7 | 0 | 355.7
2022-04-01 02:00 | 2:00 | 367.7 | 175.5 | 72.3 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.6474 | -47.0474 | 5.3 | 0 | 367.7
2022-04-01 03:00 | 3:00 | 380 | 175.5 | 72.5 | 74.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.1272 | -38.072 | 26.9 | 0 | 388.9552
2022-04-01 04:00 | 4:00 | 387 | 175.5 | 72.6 | 74.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.3087 | -47.0087 | 12.6 | 0 | 387
2022-04-01 05:00 | 5:00 | 384.2 | 175.5 | 72.6 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 3.8605 | 0 | 70.2798 | -47.0403 | 8.1 | 0 | 384.2
2022-04-01 06:00 | 6:00 | 390.2 | 175.5 | 72.7 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 35.5363 | -9.0884 | 67.3211 | -41.569 | 0 | 0 | 390.2
2022-04-01 07:00 | 7:00 | 373.4 | 175.5 | 72.4 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 78.6974 | -39.4937 | 75.0306 | -52.8343 | 0 | 0 | 373.4
2022-04-01 08:00 | 8:00 | 388.4 | 175.5 | 72.7 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 121.8709 | -67.7139 | 87.0233 | -65.0803 | 0 | 0 | 388.4
2022-04-01 09:00 | 9:00 | 401.4 | 175.5 | 72.9 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 139.5773 | -76.9345 | 102.1294 | -75.8722 | 0 | 0 | 401.4
2022-04-01 10:00 | 10:00 | 385.2 | 175.5 | 72.6 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 155.1305 | -95.032 | 103.0251 | -90.1236 | 0 | 0 | 385.2
2022-04-01 11:00 | 11:00 | 389.6 | 175.5 | 72.7 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 160.2262 | -97.9264 | 97.7694 | -82.7692 | 0 | 0 | 389.6
2022-04-01 12:00 | 12:00 | 365.4 | 175.5 | 72.2 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 134.5309 | -82.1856 | 93.9531 | -92.6984 | 0 | 0 | 365.4
2022-04-01 13:00 | 13:00 | 373.8 | 175.5 | 72.4 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 111.134 | -66.9339 | 100.5717 | -83.4718 | 0 | 0 | 373.8
2022-04-01 14:00 | 14:00 | 375 | 175.5 | 72.4 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 86.9037 | -47.4073 | 102.3638 | -79.3602 | 0 | 0 | 375
2022-04-01 15:00 | 15:00 | 375.7 | 175.5 | 72.4 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 59.1137 | -25.0792 | 101.0389 | -71.8734 | 0 | 0 | 375.7
2022-04-01 16:00 | 16:00 | 386.1 | 175.5 | 72.6 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 26.7373 | -0.50092 | 102.3238 | -67.2602 | 0 | 0 | 386.1
2022-04-01 17:00 | 17:00 | 394.2 | 175.5 | 72.8 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 3.9571 | 0 | 91.5777 | -47.0348 | 1.4 | 0 | 394.2
2022-04-01 18:00 | 18:00 | 407.4 | 175.5 | 73 | 74.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.735 | -47.035 | 10.2 | 0 | 407.4
2022-04-01 19:00 | 19:00 | 400.2 | 175.5 | 72.9 | 74.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.5991 | -46.9991 | 11.2 | 0 | 400.2
2022-04-01 20:00 | 20:00 | 387.2 | 175.5 | 72.6 | 72.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.3578 | -46.9578 | 10.8 | 0 | 387.2
2022-04-01 21:00 | 21:00 | 370.5 | 175.5 | 72.3 | 62.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.3211 | -47.0211 | 7.5 | 0 | 370.5
2022-04-01 22:00 | 22:00 | 359.2 | 175.5 | 72.1 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.2811 | -46.9811 | 7.6 | 0 | 359.2
2022-04-01 23:00 | 23:00 | 365.8 | 175.5 | 72.2 | 48.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.9647 | -46.9647 | 8 | 0 | 365.8
2022-04-02 | 0:00 | 358 | 175.5 | 72.1 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.2431 | -58.1431 | 0 | 0 | 361.7
2022-04-02 01:00 | 1:00 | 374 | 175.5 | 72.4 | 76 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.0557 | -46.448 | 9.5 | 0 | 374.5077
2022-04-02 02:00 | 2:00 | 383.8 | 175.5 | 72.6 | 76 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.4794 | -35.838 | 31.7 | 0 | 394.9414
2022-04-02 03:00 | 3:00 | 391.8 | 175.5 | 72.7 | 76 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.3754 | -36.594 | 38.7 | 0 | 402.1814
2022-04-02 04:00 | 4:00 | 395.9 | 175.5 | 72.8 | 76 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.5698 | -36.758 | 40 | 0 | 403.6118
2022-04-02 05:00 | 5:00 | 385.8 | 175.5 | 72.6 | 76 | 4.2 | 28.3 | 3.824 | -2.3424 | 47.9314 | -40.438 | 24.4 | 0 | 389.975
2022-04-02 06:00 | 6:00 | 374 | 175.5 | 72.4 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 33.4785 | -18.82 | 55.0957 | -44.4542 | 0 | 0 | 374
2022-04-02 07:00 | 7:00 | 357.8 | 175.5 | 72.1 | 58.3 | 4.2 | 28.3 | 82.9702 | -66.7417 | 50.9285 | -47.757 | 0 | 0 | 357.8
2022-04-02 08:00 | 8:00 | 350.2 | 175.5 | 71.9 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 132.1334 | -96.1507 | 65.1402 | -62.9229 | 0 | 0 | 350.2
2022-04-02 09:00 | 9:00 | 349.3 | 175.5 | 71.9 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 163.2036 | -131.2816 | 78.0673 | -72.6893 | 0 | 0 | 349.3
2022-04-02 10:00 | 10:00 | 346.4 | 175.5 | 71.8 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 176.2502 | -141.7761 | 93.097 | -93.0711 | 0 | 0 | 346.4
2022-04-02 11:00 | 11:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 184.0935 | -148.0854 | 97.2242 | -97.2156 | 0 | 0 | 347.8167
2022-04-02 12:00 | 12:00 | 324.8 | 175.5 | 71.4 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 175.2103 | -140.9398 | 106.7638 | -106.7544 | 0 | 0 | 345.7799
2022-04-02 13:00 | 13:00 | 316.4 | 175.5 | 71.2 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 158.0353 | -127.1242 | 125.1411 | -125.13 | 0 | 0 | 342.2222
2022-04-02 14:00 | 14:00 | 302.2 | 175.5 | 70.9 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 138.6942 | -111.5662 | 130.2023 | -130.1908 | 0 | 0 | 338.1395
2022-04-02 15:00 | 15:00 | 303.7 | 175.5 | 71 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 95.6662 | -76.9543 | 133.6351 | -133.6232 | 0 | 0 | 329.8238
2022-04-02 16:00 | 16:00 | 320.8 | 175.5 | 71.3 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 49.4316 | -39.7631 | 133.3642 | -133.3524 | 0 | 0 | 321.0803
2022-04-02 17:00 | 17:00 | 340.4 | 175.5 | 71.7 | 42.3 | 4.2 | 28.3 | 8.013 | -4.9088 | 125.2571 | -109.9613 | 0 | 0 | 340.4
2022-04-02 18:00 | 18:00 | 365 | 175.5 | 72.2 | 52.3 | 4.2 | 28.3 | 1.0893 | 0 | 108.2812 | -76.8705 | 0 | 0 | 365
2022-04-02 19:00 | 19:00 | 363.4 | 175.5 | 72.2 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 1.0893 | 0 | 99.716 | -76.9053 | 0 | 0 | 363.4
2022-04-02 20:00 | 20:00 | 350.3 | 175.5 | 71.9 | 49.3 | 4.2 | 28.3 | 0.75 | 0 | 100.1048 | -79.7548 | 0 | 0 | 350.3
2022-04-02 21:00 | 21:00 | 338.4 | 175.5 | 71.7 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.3077 | -88.1077 | 0 | 0 | 338.4
2022-04-02 22:00 | 22:00 | 334 | 175.5 | 71.6 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.2539 | -89.9539 | 0 | 0 | 334
2022-04-02 23:00 | 23:00 | 342.2 | 175.5 | 71.7 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.851 | -80.451 | 0 | 0 | 342.2
2022-04-03 | 0:00 | 339.7 | 175.5 | 71.7 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 105.4005 | -78.0005 | 0 | 0 | 339.7
2022-04-03 01:00 | 1:00 | 351.2 | 175.5 | 71.9 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 105.1281 | -66.4281 | 0 | 0 | 351.2
2022-04-03 02:00 | 2:00 | 358.4 | 175.5 | 72.1 | 53.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 103.6868 | -79.1868 | 0 | 0 | 358.4
2022-04-03 03:00 | 3:00 | 370.1 | 175.5 | 72.3 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.0724 | -65.0724 | 0 | 0 | 370.1
2022-04-03 04:00 | 4:00 | 371.7 | 175.5 | 72.3 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.7945 | -56.9945 | 0 | 0 | 371.7
2022-04-03 05:00 | 5:00 | 358 | 175.5 | 72.1 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 4.647 | -2.552 | 74.5234 | -62.5184 | 0 | 0 | 358
2022-04-03 06:00 | 6:00 | 338 | 175.5 | 71.7 | 53.8 | 4.2 | 28.3 | 44.8066 | -36.0425 | 75.225 | -75.2184 | 0 | 0 | 342.2707
2022-04-03 07:00 | 7:00 | 313.3 | 175.5 | 71.2 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 106.7409 | -85.8628 | 75.6139 | -75.6072 | 0 | 0 | 332.6848
2022-04-03 08:00 | 8:00 | 306.5 | 175.5 | 71 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 158.3618 | -127.3867 | 81.144 | -81.1368 | 0 | 0 | 342.5823
2022-04-03 09:00 | 9:00 | 309.4 | 175.5 | 71.1 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 192.2633 | -154.6572 | 88.5406 | -88.5328 | 0 | 0 | 349.3139
2022-04-03 10:00 | 10:00 | 309.9 | 175.5 | 71.1 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 206.4485 | -166.0678 | 102.8691 | -102.86 | 0 | 0 | 352.0898
2022-04-03 11:00 | 11:00 | 312.4 | 175.5 | 71.1 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 209.3786 | -168.425 | 104.272 | -104.2628 | 0 | 0 | 352.6628
2022-04-03 12:00 | 12:00 | 301.4 | 175.5 | 70.9 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 202.8672 | -163.1872 | 97.8478 | -97.8392 | 0 | 0 | 351.1886
2022-04-03 13:00 | 13:00 | 287.8 | 175.5 | 70.7 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 187.0838 | -150.4909 | 91.7341 | -91.726 | 0 | 0 | 347.901
2022-04-03 14:00 | 14:00 | 275.4 | 175.5 | 70.4 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 155.7473 | -125.2836 | 90.4872 | -90.4792 | 0 | 0 | 341.4717
2022-04-03 15:00 | 15:00 | 282 | 175.5 | 70.5 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 105.1191 | -84.5582 | 87.0233 | -87.0156 | 0 | 0 | 331.6686
2022-04-03 16:00 | 16:00 | 302.6 | 175.5 | 71 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 51.8506 | -41.7087 | 82.4289 | -82.4216 | 0 | 0 | 321.7492
2022-04-03 17:00 | 17:00 | 328.6 | 175.5 | 71.5 | 62.4 | 4.2 | 28.3 | 8.3029 | -6.6789 | 74.407 | -74.4004 | 0 | 0 | 343.5306
2022-04-03 18:00 | 18:00 | 358.7 | 175.5 | 72.1 | 73.3 | 4.2 | 28.3 | 0.6056 | -0.3712 | 62.8832 | -54.3176 | 0 | 0 | 362.2
2022-04-03 19:00 | 19:00 | 360.2 | 175.5 | 72.1 | 74.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.756 | -49.57 | 0 | 0 | 364.186
2022-04-03 20:00 | 20:00 | 349.5 | 175.5 | 71.9 | 74.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.0324 | -50.028 | 0 | 0 | 354.8044
2022-04-03 21:00 | 21:00 | 332.5 | 175.5 | 71.5 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.5393 | -50.5348 | 0 | 0 | 347.0045
2022-04-03 22:00 | 22:00 | 317.3 | 175.5 | 71.2 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.8501 | -50.8456 | 0 | 0 | 336.7045
2022-04-03 23:00 | 23:00 | 325 | 175.5 | 71.4 | 60.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.5777 | -50.5732 | 0 | 0 | 339.5045
2022-04-04 | 0:00 | 320.5 | 175.5 | 71.3 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.4979 | -53.4932 | 2.2 | 0 | 323.9047
2022-04-04 01:00 | 1:00 | 334.4 | 175.5 | 71.6 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.8626 | -51.858 | 2.6 | 0 | 339.1046
2022-04-04 02:00 | 2:00 | 346.2 | 175.5 | 71.8 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.9039 | -48.8996 | 6.7 | 0 | 353.4043
2022-04-04 03:00 | 3:00 | 357.2 | 175.5 | 72 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.5151 | -48.5108 | 8.9 | 0 | 364.8043
2022-04-04 04:00 | 4:00 | 366.1 | 175.5 | 72.2 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.1763 | -49.172 | 17 | 0 | 373.1043
2022-04-04 05:00 | 5:00 | 360.3 | 175.5 | 72.1 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 4.9863 | -4.0109 | 47.8534 | -47.8492 | 8.4 | 0 | 365.3796
2022-04-04 06:00 | 6:00 | 354.4 | 175.5 | 72 | 60.8 | 4.2 | 28.3 | 48.6198 | -35.3796 | 48.8255 | -48.4657 | 0 | 0 | 354.4
2022-04-04 07:00 | 7:00 | 338 | 175.5 | 71.7 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 113.0827 | -90.9641 | 51.1629 | -47.8815 | 0 | 0 | 338
2022-04-04 08:00 | 8:00 | 346.1 | 175.5 | 71.8 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 164.6193 | -132.4203 | 52.3694 | -51.1684 | 0 | 0 | 346.1
2022-04-04 09:00 | 9:00 | 356.9 | 175.5 | 72 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 198.0248 | -159.2918 | 52.0186 | -46.7516 | 0 | 0 | 356.9
2022-04-04 10:00 | 10:00 | 354 | 175.5 | 72 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 210.8072 | -169.5742 | 49.2928 | -49.2884 | 0 | 0 | 354.1374
2022-04-04 11:00 | 11:00 | 352.3 | 175.5 | 71.9 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 213.5656 | -171.7928 | 49.3708 | -49.3664 | 0 | 0 | 354.5772
2022-04-04 12:00 | 12:00 | 332.5 | 175.5 | 71.5 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 206.2805 | -165.9329 | 52.059 | -52.0544 | 0 | 0 | 352.7522
2022-04-04 13:00 | 13:00 | 334.7 | 175.5 | 71.6 | 33.4 | 4.2 | 28.3 | 189.4685 | -152.4092 | 50.4613 | -50.4568 | 0 | 0 | 350.0638
2022-04-04 14:00 | 14:00 | 327.7 | 175.5 | 71.5 | 33.4 | 4.2 | 28.3 | 157.5753 | -126.7541 | 48.6711 | -48.6668 | 0 | 0 | 343.7255
2022-04-04 15:00 | 15:00 | 327.3 | 175.5 | 71.4 | 33.4 | 4.2 | 28.3 | 106.6915 | -85.8229 | 50.5777 | -50.5732 | 0 | 0 | 333.6731
2022-04-04 16:00 | 16:00 | 343.2 | 175.5 | 71.8 | 56.1 | 4.2 | 28.3 | 53.2556 | -42.839 | 48.3207 | -48.3164 | 0 | 0 | 346.3209
2022-04-04 17:00 | 17:00 | 356 | 175.5 | 72 | 69.2 | 4.2 | 28.3 | 8.1934 | -6.5907 | 49.6436 | -49.6392 | 6.8 | 0 | 357.6071
2022-04-04 18:00 | 18:00 | 372.4 | 175.5 | 72.3 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.1518 | -47.1476 | 23.2 | 0 | 381.1042
2022-04-04 19:00 | 19:00 | 365.9 | 175.5 | 72.2 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.0478 | -48.0436 | 17.8 | 0 | 373.9042
2022-04-04 20:00 | 20:00 | 348.5 | 175.5 | 71.9 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.9685 | -50.964 | 7 | 0 | 354.0045
2022-04-04 21:00 | 21:00 | 338 | 175.5 | 71.7 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.2242 | -56.2192 | 2.3 | 0 | 339.105
2022-04-04 22:00 | 22:00 | 323.1 | 175.5 | 71.4 | 41.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.6288 | -54.624 | 4.6 | 0 | 325.5048
2022-04-04 23:00 | 23:00 | 327.4 | 175.5 | 71.4 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.432 | -54.4272 | 7.6 | 0 | 330.0048
2022-04-05 | 0:00 | 316.7 | 175.5 | 71.2 | 62.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.5652 | -49.5608 | 0 | 0 | 341.6044
2022-04-05 01:00 | 1:00 | 331 | 175.5 | 71.5 | 72.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.2836 | -45.2796 | 0 | 0 | 351.904
2022-04-05 02:00 | 2:00 | 343.5 | 175.5 | 71.8 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.1531 | -44.1492 | 0 | 0 | 356.4039
2022-04-05 03:00 | 3:00 | 352.5 | 175.5 | 71.9 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.7764 | -44.7724 | 6.7 | 0 | 363.204
2022-04-05 04:00 | 4:00 | 358 | 175.5 | 72.1 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.8043 | -43.8004 | 12.8 | 0 | 369.5039
2022-04-05 05:00 | 5:00 | 352.3 | 175.5 | 71.9 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 5.0716 | -4.0797 | 45.5944 | -45.5904 | 1.7 | 0 | 359.1959
2022-04-05 06:00 | 6:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 61.5 | 4.2 | 28.3 | 46.7914 | -37.639 | 49.1763 | -49.172 | 0 | 0 | 350.3567
2022-04-05 07:00 | 7:00 | 332 | 175.5 | 71.5 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 107.9032 | -86.7978 | 53.1091 | -53.1044 | 0 | 0 | 333.7101
2022-04-05 08:00 | 8:00 | 345.8 | 175.5 | 71.8 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 157.732 | -126.8801 | 50.4613 | -48.4132 | 0 | 0 | 345.8
2022-04-05 09:00 | 9:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 191.2471 | -153.8398 | 48.3587 | -46.166 | 0 | 0 | 352.7
2022-04-05 10:00 | 10:00 | 346.4 | 175.5 | 71.8 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 206.9575 | -166.4773 | 51.9406 | -51.936 | 0 | 0 | 353.3848
2022-04-05 11:00 | 11:00 | 345.4 | 175.5 | 71.8 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 212.0055 | -170.5381 | 61.2474 | -61.242 | 0 | 0 | 354.3728
2022-04-05 12:00 | 12:00 | 325 | 175.5 | 71.4 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 204.9851 | -164.8908 | 63.4664 | -63.4608 | 0 | 0 | 352.5999
2022-04-05 13:00 | 13:00 | 331.3 | 175.5 | 71.5 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 188.1859 | -151.3776 | 67.2811 | -67.2752 | 0 | 0 | 349.4142
2022-04-05 14:00 | 14:00 | 322.3 | 175.5 | 71.3 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 155.8327 | -125.3524 | 66.8139 | -66.808 | 0 | 0 | 342.8862
2022-04-05 15:00 | 15:00 | 322.5 | 175.5 | 71.3 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 104.1028 | -83.7408 | 54.356 | -54.3512 | 0 | 0 | 332.7668
2022-04-05 16:00 | 16:00 | 338.2 | 175.5 | 71.7 | 48.7 | 4.2 | 28.3 | 51.3911 | -41.3391 | 54.9393 | -54.9344 | 0 | 0 | 338.4569
2022-04-05 17:00 | 17:00 | 347.9 | 175.5 | 71.9 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 8.086 | -4.9536 | 64.8677 | -64.3001 | 0 | 0 | 349.5
2022-04-05 18:00 | 18:00 | 365.8 | 175.5 | 72.2 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 0.9685 | 0 | 74.9522 | -66.2207 | 0 | 0 | 365.8
2022-04-05 19:00 | 19:00 | 357.5 | 175.5 | 72.1 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 0.3994 | 0 | 80.9476 | -69.847 | 0 | 0 | 357.5
2022-04-05 20:00 | 20:00 | 342.2 | 175.5 | 71.7 | 60.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.9828 | -66.1828 | 0 | 0 | 342.2
2022-04-05 21:00 | 21:00 | 328.5 | 175.5 | 71.5 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.2811 | -66.2811 | 0 | 0 | 331.2
2022-04-05 22:00 | 22:00 | 310.9 | 175.5 | 71.1 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.7759 | -66.77 | 0 | 0 | 317.3059
2022-04-05 23:00 | 23:00 | 313.7 | 175.5 | 71.2 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.7902 | -82.3902 | 0 | 0 | 313.7
2022-04-06 | 0:00 | 309 | 175.5 | 71.1 | 36.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.6423 | -93.634 | 0 | 0 | 315.9083
2022-04-06 01:00 | 1:00 | 316.1 | 175.5 | 71.2 | 48.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.7596 | -90.7516 | 0 | 0 | 327.908
2022-04-06 02:00 | 2:00 | 326.7 | 175.5 | 71.4 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.1259 | -89.118 | 0 | 0 | 338.1079
2022-04-06 03:00 | 3:00 | 338.7 | 175.5 | 71.7 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.0112 | -86.0036 | 0 | 0 | 343.9076
2022-04-06 04:00 | 4:00 | 344.4 | 175.5 | 71.8 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.1596 | -94.7596 | 0 | 0 | 344.4
2022-04-06 05:00 | 5:00 | 343.7 | 175.5 | 71.8 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 4.0795 | -1.0906 | 105.6349 | -99.4238 | 0 | 0 | 343.7
2022-04-06 06:00 | 6:00 | 351.6 | 175.5 | 71.9 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 28.0198 | -12.6663 | 99.4052 | -87.8587 | 0 | 0 | 351.6
2022-04-06 07:00 | 7:00 | 355.6 | 175.5 | 72 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 57.1161 | -29.8087 | 101.5842 | -88.7916 | 0 | 0 | 355.6
2022-04-06 08:00 | 8:00 | 382.2 | 175.5 | 72.5 | 39 | 4.2 | 28.3 | 78.7704 | -35.3951 | 84.4535 | -65.1288 | 0 | 0 | 382.2
2022-04-06 09:00 | 9:00 | 397.9 | 175.5 | 72.9 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 98.1223 | -43.9325 | 78.9634 | -56.5532 | 0 | 0 | 397.9
2022-04-06 10:00 | 10:00 | 399.8 | 175.5 | 72.9 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 105.5915 | -48.0087 | 74.9922 | -52.575 | 0 | 0 | 399.8
2022-04-06 11:00 | 11:00 | 399.4 | 175.5 | 72.9 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 115.637 | -55.7072 | 91.1505 | -68.0803 | 0 | 0 | 399.4
2022-04-06 12:00 | 12:00 | 373.3 | 175.5 | 72.4 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 111.3401 | -64.9348 | 104.7773 | -93.7826 | 0 | 0 | 373.3
2022-04-06 13:00 | 13:00 | 361 | 175.5 | 72.1 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 107.624 | -65.7024 | 117.0427 | -113.5643 | 0 | 0 | 361
2022-04-06 14:00 | 14:00 | 349.7 | 175.5 | 71.9 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 110.698 | -80.3254 | 122.4548 | -118.5274 | 0 | 0 | 349.7
2022-04-06 15:00 | 15:00 | 347.6 | 175.5 | 71.9 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 77.3161 | -47.136 | 116.8863 | -114.8664 | 0 | 0 | 347.6
2022-04-06 16:00 | 16:00 | 358.8 | 175.5 | 72.1 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 40.6068 | -23.2394 | 111.9031 | -104.7705 | 0 | 0 | 358.8
2022-04-06 17:00 | 17:00 | 366.7 | 175.5 | 72.2 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 6.4148 | 0 | 116.4195 | -101.4343 | 0 | 0 | 366.7
2022-04-06 18:00 | 18:00 | 384.1 | 175.5 | 72.6 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.5234 | -79.3234 | 0 | 0 | 384.1
2022-04-06 19:00 | 19:00 | 379.2 | 175.5 | 72.5 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.5523 | -79.2523 | 0 | 0 | 379.2
2022-04-06 20:00 | 20:00 | 363.1 | 175.5 | 72.2 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 105.9458 | -87.2458 | 0 | 0 | 363.1
2022-04-06 21:00 | 21:00 | 346 | 175.5 | 71.8 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.0743 | -100.4743 | 0 | 0 | 346
2022-04-06 22:00 | 22:00 | 330 | 175.5 | 71.5 | 53.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.5458 | -101.5368 | 0 | 0 | 332.809
2022-04-06 23:00 | 23:00 | 331.2 | 175.5 | 71.5 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.9699 | -88.962 | 0 | 0 | 345.9079
2022-04-07 | 0:00 | 329.6 | 175.5 | 71.5 | 42.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.9741 | -75.1741 | 0 | 0 | 329.6
2022-04-07 01:00 | 1:00 | 337.2 | 175.5 | 71.6 | 51 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.4595 | -68.8595 | 0 | 0 | 337.2
2022-04-07 02:00 | 2:00 | 352.9 | 175.5 | 72 | 63 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.1647 | -57.7647 | 0.5 | 0 | 352.9
2022-04-07 03:00 | 3:00 | 360.9 | 175.5 | 72.1 | 73.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.2376 | -54.2328 | 9.9 | 0 | 363.6048
2022-04-07 04:00 | 4:00 | 368.1 | 175.5 | 72.3 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.0112 | -45.0072 | 23.7 | 0 | 378.604
2022-04-07 05:00 | 5:00 | 363.1 | 175.5 | 72.2 | 72 | 4.2 | 28.3 | 5.5684 | -4.4792 | 41.3509 | -41.3472 | 20 | 0 | 373.2929
2022-04-07 06:00 | 6:00 | 357.7 | 175.5 | 72.1 | 62 | 4.2 | 28.3 | 48.9591 | -33.7484 | 42.8302 | -41.9409 | 0 | 0 | 358.2
2022-04-07 07:00 | 7:00 | 345.6 | 175.5 | 71.8 | 36.7 | 4.2 | 28.3 | 110.0323 | -84.2892 | 41.8961 | -38.5392 | 0 | 0 | 345.6
2022-04-07 08:00 | 8:00 | 361.2 | 175.5 | 72.1 | 36.7 | 4.2 | 28.3 | 159.1847 | -115.8353 | 48.4367 | -47.3861 | 0 | 0 | 361.2
2022-04-07 09:00 | 9:00 | 374.5 | 175.5 | 72.4 | 36.7 | 4.2 | 28.3 | 187.1316 | -136.1716 | 55.1337 | -48.6937 | 0 | 0 | 374.5
2022-04-07 10:00 | 10:00 | 367.8 | 175.5 | 72.3 | 36.7 | 4.2 | 28.3 | 200.2764 | -153.42 | 60.4677 | -56.5241 | 0 | 0 | 367.8
2022-04-07 11:00 | 11:00 | 366.9 | 175.5 | 72.2 | 36.7 | 4.2 | 28.3 | 196.4395 | -150.4808 | 61.2474 | -57.2061 | 0 | 0 | 366.9
2022-04-07 12:00 | 12:00 | 340.8 | 175.5 | 71.7 | 36.7 | 4.2 | 28.3 | 185.7046 | -149.3816 | 56.497 | -56.492 | 0 | 0 | 352.728
2022-04-07 13:00 | 13:00 | 345.7 | 175.5 | 71.8 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 164.353 | -132.2061 | 52.2534 | -52.2488 | 0 | 0 | 349.1515
2022-04-07 14:00 | 14:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 121.9676 | -92.251 | 58.9504 | -53.167 | 0 | 0 | 352.7
2022-04-07 15:00 | 15:00 | 360.2 | 175.5 | 72.1 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 71.9798 | -38.6417 | 62.3379 | -55.376 | 0 | 0 | 360.2
2022-04-07 16:00 | 16:00 | 372.9 | 175.5 | 72.4 | 63 | 4.2 | 28.3 | 28.0928 | -9.7576 | 73.7457 | -62.5809 | 0 | 0 | 372.9
2022-04-07 17:00 | 17:00 | 377.2 | 175.5 | 72.4 | 73.6 | 4.2 | 28.3 | 4.2475 | 0 | 69.969 | -57.9165 | 6.9 | 0 | 377.2
2022-04-07 18:00 | 18:00 | 386.6 | 175.5 | 72.6 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.1983 | -57.1932 | 31.6 | 0 | 386.8051
2022-04-07 19:00 | 19:00 | 377.9 | 175.5 | 72.5 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.535 | -56.53 | 23.6 | 0 | 378.705
2022-04-07 20:00 | 20:00 | 362.8 | 175.5 | 72.2 | 72 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.4832 | -57.6832 | 9.8 | 0 | 362.8
2022-04-07 21:00 | 21:00 | 347.6 | 175.5 | 71.9 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.613 | -56.608 | 2 | 0 | 348.305
2022-04-07 22:00 | 22:00 | 332.5 | 175.5 | 71.5 | 62.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.2009 | -51.1964 | 0 | 0 | 342.0045
2022-04-07 23:00 | 23:00 | 344.8 | 175.5 | 71.8 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.9341 | -41.9304 | 5.6 | 0 | 357.9037
2022-04-08 | 0:00 | 337.1 | 175.5 | 71.6 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.9569 | -27.9544 | 1.1 | 0 | 362.0025
2022-04-08 01:00 | 1:00 | 348.1 | 175.5 | 71.9 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.3022 | -15.3008 | 21.9 | 0 | 383.7014
2022-04-08 02:00 | 2:00 | 358.4 | 175.5 | 72.1 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.6681 | -10.6672 | 34.9 | 0 | 397.9009
2022-04-08 03:00 | 3:00 | 369.9 | 175.5 | 72.3 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.6176 | -9.6168 | 40 | 0 | 403.2008
2022-04-08 04:00 | 4:00 | 373.2 | 175.5 | 72.4 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.5504 | -13.5492 | 40 | 0 | 403.3012
2022-04-08 05:00 | 5:00 | 368.3 | 175.5 | 72.3 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 3.897 | -3.1347 | 11.3314 | -11.3304 | 40 | 0 | 403.9633
2022-04-08 06:00 | 6:00 | 381 | 175.5 | 72.5 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 25.7318 | -20.6987 | 11.7986 | -11.7976 | 35.3 | 0 | 403.7341
2022-04-08 07:00 | 7:00 | 366.8 | 175.5 | 72.2 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 53.4725 | -40.962 | 14.2501 | -13.3606 | 0.6 | 0 | 370.5
2022-04-08 08:00 | 8:00 | 371.3 | 175.5 | 72.3 | 61.2 | 4.2 | 28.3 | 106.9342 | -81.507 | 27.3716 | -22.9988 | 0 | 0 | 371.3
2022-04-08 09:00 | 9:00 | 378.9 | 175.5 | 72.5 | 36 | 4.2 | 28.3 | 161.7386 | -104.3304 | 46.0613 | -41.0695 | 0 | 0 | 378.9
2022-04-08 10:00 | 10:00 | 379.6 | 175.5 | 72.5 | 36 | 4.2 | 28.3 | 173.4317 | -118.3682 | 70.6686 | -62.6321 | 0 | 0 | 379.6
2022-04-08 11:00 | 11:00 | 387.2 | 175.5 | 72.6 | 36 | 4.2 | 28.3 | 160.3229 | -96.2589 | 88.0738 | -81.5378 | 0 | 0 | 387.2
2022-04-08 12:00 | 12:00 | 353.9 | 175.5 | 72 | 36 | 4.2 | 28.3 | 141.9492 | -108.7388 | 87.7229 | -83.0333 | 0 | 0 | 353.9
2022-04-08 13:00 | 13:00 | 352.2 | 175.5 | 71.9 | 36 | 4.2 | 28.3 | 129.1925 | -93.7835 | 85.6604 | -84.7694 | 0 | 0 | 352.2
2022-04-08 14:00 | 14:00 | 338.1 | 175.5 | 71.7 | 36 | 4.2 | 28.3 | 116.3505 | -93.5927 | 97.4566 | -97.448 | 0 | 0 | 338.4664
2022-04-08 15:00 | 15:00 | 335.3 | 175.5 | 71.6 | 36 | 4.2 | 28.3 | 86.9751 | -68.746 | 108.2048 | -106.7339 | 0 | 0 | 335.3
2022-04-08 16:00 | 16:00 | 353.3 | 175.5 | 72 | 36 | 4.2 | 28.3 | 46.0543 | -23.3508 | 115.7198 | -101.1233 | 0 | 0 | 353.3
2022-04-08 17:00 | 17:00 | 359.2 | 175.5 | 72.1 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 7.6244 | 0 | 106.0622 | -85.7866 | 0 | 0 | 359.2
2022-04-08 18:00 | 18:00 | 376.2 | 175.5 | 72.4 | 63.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 89.3987 | -57.9223 | 0.6 | 0 | 376.2
2022-04-08 19:00 | 19:00 | 369.6 | 175.5 | 72.3 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 82.8561 | -57.8797 | 0.5 | 0 | 369.6
2022-04-08 20:00 | 20:00 | 353 | 175.5 | 72 | 53.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.6682 | -73.4682 | 0 | 0 | 353
2022-04-08 21:00 | 21:00 | 338.6 | 175.5 | 71.7 | 41.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.6738 | -65.8738 | 0 | 0 | 338.6
2022-04-08 22:00 | 22:00 | 332.7 | 175.5 | 71.6 | 41.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.4083 | -59.4083 | 0 | 0 | 332.7
2022-04-08 23:00 | 23:00 | 336.5 | 175.5 | 71.6 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.3592 | -57.8592 | 0.5 | 0 | 336.5
2022-04-09 | 0:00 | 330.2 | 175.5 | 71.5 | 60.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.7211 | -71.7148 | 0 | 0 | 339.6063
2022-04-09 01:00 | 1:00 | 339.1 | 175.5 | 71.7 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.0961 | -74.0896 | 0 | 0 | 346.5065
2022-04-09 02:00 | 2:00 | 349 | 175.5 | 71.9 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.1026 | -80.4026 | 0 | 0 | 349
2022-04-09 03:00 | 3:00 | 354.9 | 175.5 | 72 | 67.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.6449 | -80.3449 | 0 | 0 | 354.9
2022-04-09 04:00 | 4:00 | 356.4 | 175.5 | 72 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.8613 | -80.3613 | 0 | 0 | 356.4
2022-04-09 05:00 | 5:00 | 346.1 | 175.5 | 71.8 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 5.3384 | 0 | 95.7829 | -85.7213 | 0 | 0 | 346.1
2022-04-09 06:00 | 6:00 | 334.2 | 175.5 | 71.6 | 36 | 4.2 | 28.3 | 38.4283 | -23.5408 | 100.2229 | -96.5104 | 0 | 0 | 334.2
2022-04-09 07:00 | 7:00 | 310.5 | 175.5 | 71.1 | 36 | 4.2 | 28.3 | 93.959 | -75.5809 | 102.1694 | -102.1604 | 0 | 0 | 333.4871
2022-04-09 08:00 | 8:00 | 314.4 | 175.5 | 71.2 | 36 | 4.2 | 28.3 | 143.6805 | -115.5771 | 101.3114 | -101.3024 | 0 | 0 | 343.3124
2022-04-09 09:00 | 9:00 | 320.9 | 175.5 | 71.3 | 36 | 4.2 | 28.3 | 178.1275 | -143.2865 | 112.6428 | -112.6328 | 0 | 0 | 350.151
2022-04-09 10:00 | 10:00 | 317.4 | 175.5 | 71.2 | 36 | 4.2 | 28.3 | 193.8492 | -155.9329 | 117.4316 | -117.4212 | 0 | 0 | 353.1267
2022-04-09 11:00 | 11:00 | 319.6 | 175.5 | 71.3 | 36 | 4.2 | 28.3 | 201.5589 | -162.1346 | 107.6595 | -107.65 | 0 | 0 | 354.7338
2022-04-09 12:00 | 12:00 | 309.9 | 175.5 | 71.1 | 36 | 4.2 | 28.3 | 195.1333 | -156.9661 | 109.7225 | -109.7128 | 0 | 0 | 353.2769
2022-04-09 13:00 | 13:00 | 297.3 | 175.5 | 70.8 | 36 | 4.2 | 28.3 | 176.0461 | -141.6123 | 117.8204 | -117.81 | 0 | 0 | 349.2442
2022-04-09 14:00 | 14:00 | 293.5 | 175.5 | 70.8 | 36 | 4.2 | 28.3 | 135.9955 | -109.3954 | 112.1359 | -112.126 | 0 | 0 | 341.41
2022-04-09 15:00 | 15:00 | 298.5 | 175.5 | 70.9 | 36 | 4.2 | 28.3 | 89.6513 | -72.116 | 93.135 | -93.1268 | 0 | 0 | 332.4435
2022-04-09 16:00 | 16:00 | 312.9 | 175.5 | 71.2 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 40.1103 | -32.2647 | 68.7221 | -68.716 | 0 | 0 | 330.3517
2022-04-09 17:00 | 17:00 | 327.7 | 175.5 | 71.5 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 6.5845 | -5.2966 | 68.7221 | -68.716 | 0 | 0 | 348.594
2022-04-09 18:00 | 18:00 | 345.1 | 175.5 | 71.8 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 0.2426 | -0.1953 | 66.7379 | -66.732 | 0 | 0 | 358.5532
2022-04-09 19:00 | 19:00 | 341.5 | 175.5 | 71.7 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 0.1696 | -0.1365 | 60.8966 | -60.8912 | 0 | 0 | 359.9385
2022-04-09 20:00 | 20:00 | 328.1 | 175.5 | 71.5 | 66.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.7647 | -62.7592 | 0 | 0 | 345.7055
2022-04-09 21:00 | 21:00 | 318.1 | 175.5 | 71.3 | 70.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.7475 | -48.7432 | 0 | 0 | 349.8043
2022-04-09 22:00 | 22:00 | 303.8 | 175.5 | 71 | 76.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.4617 | -28.4592 | 0 | 0 | 355.1025
2022-04-09 23:00 | 23:00 | 307 | 175.5 | 71 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.4405 | -23.4384 | 0 | 0 | 357.1021
2022-04-10 | 0:00 | 301.5 | 175.5 | 70.9 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.1336 | -14.1324 | 0 | 0 | 359.5012
2022-04-10 01:00 | 1:00 | 312.7 | 175.5 | 71.2 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.6957 | -9.6948 | 0 | 0 | 360.7009
2022-04-10 02:00 | 2:00 | 319.6 | 175.5 | 71.3 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.0357 | -6.0352 | 2.2 | 0 | 363.0005
2022-04-10 03:00 | 3:00 | 330.7 | 175.5 | 71.5 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.5944 | -4.594 | 14.3 | 0 | 375.3004
2022-04-10 04:00 | 4:00 | 333.7 | 175.5 | 71.6 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.5564 | -4.556 | 17.3 | 0 | 378.4004
2022-04-10 05:00 | 5:00 | 325.7 | 175.5 | 71.4 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 6.5002 | -5.2289 | 4.438 | -4.4376 | 4.3 | 0 | 366.4717
2022-04-10 06:00 | 6:00 | 313.8 | 175.5 | 71.2 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 40.4861 | -32.5671 | 6.619 | -6.6184 | 0 | 0 | 363.5196
2022-04-10 07:00 | 7:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 80.1496 | -64.4727 | 9.5776 | -9.5768 | 0 | 0 | 360.7777
2022-04-10 08:00 | 8:00 | 289.1 | 175.5 | 70.7 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 128.7453 | -103.5633 | 5.7229 | -5.7224 | 0 | 0 | 340.3825
2022-04-10 09:00 | 9:00 | 290 | 175.5 | 70.7 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 164.8254 | -132.5862 | 11.2534 | -11.2524 | 0 | 0 | 347.4402
2022-04-10 10:00 | 10:00 | 286.4 | 175.5 | 70.6 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 183.7671 | -147.8229 | 13.0051 | -13.004 | 0 | 0 | 351.0453
2022-04-10 11:00 | 11:00 | 286.2 | 175.5 | 70.6 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 185.9092 | -149.5459 | 13.5504 | -13.5492 | 0 | 0 | 351.4645
2022-04-10 12:00 | 12:00 | 295.6 | 175.5 | 70.8 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 167.8758 | -135.04 | 16.1982 | -16.1968 | 0 | 0 | 348.1372
2022-04-10 13:00 | 13:00 | 292.6 | 175.5 | 70.8 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 134.3372 | -108.0614 | 18.7281 | -18.7264 | 0 | 0 | 341.5775
2022-04-10 14:00 | 14:00 | 291.2 | 175.5 | 70.7 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 94.6376 | -76.1269 | 28.8529 | -28.8504 | 0 | 0 | 333.7132
2022-04-10 15:00 | 15:00 | 297.4 | 175.5 | 70.8 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 56.3296 | -45.3117 | 45.9833 | -45.9792 | 0 | 0 | 326.322
2022-04-10 16:00 | 16:00 | 305.6 | 175.5 | 71 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 28.226 | -22.7052 | 71.5267 | -71.5204 | 0 | 0 | 328.0271
2022-04-10 17:00 | 17:00 | 323 | 175.5 | 71.4 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 5.2413 | -4.2162 | 97.2622 | -97.2536 | 0 | 0 | 340.0337
2022-04-10 18:00 | 18:00 | 341.6 | 175.5 | 71.7 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.6988 | -104.6896 | 0 | 0 | 349.3092
2022-04-10 19:00 | 19:00 | 339.6 | 175.5 | 71.7 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 108.4376 | -108.428 | 0 | 0 | 343.5143
2022-04-10 20:00 | 20:00 | 327.4 | 175.5 | 71.4 | 53.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.8897 | -113.8796 | 0 | 0 | 333.2101
2022-04-10 21:00 | 21:00 | 313.6 | 175.5 | 71.2 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 120.0414 | -120.0308 | 0 | 0 | 315.7106
2022-04-10 22:00 | 22:00 | 300.5 | 175.5 | 70.9 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.9156 | -112.9056 | 0 | 0 | 315.41
2022-04-10 23:00 | 23:00 | 300.9 | 175.5 | 70.9 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.7638 | -106.7544 | 0 | 0 | 315.4094
2022-04-11 | 0:00 | 297.5 | 175.5 | 70.9 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.6228 | -104.6136 | 0 | 0 | 320.5092
2022-04-11 01:00 | 1:00 | 308.1 | 175.5 | 71.1 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.497 | -97.4884 | 0 | 0 | 320.7086
2022-04-11 02:00 | 2:00 | 321.4 | 175.5 | 71.3 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.1518 | -87.6518 | 0 | 0 | 321.4
2022-04-11 03:00 | 3:00 | 329.5 | 175.5 | 71.5 | 56.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.6414 | -74.6348 | 0 | 0 | 336.1066
2022-04-11 04:00 | 4:00 | 333 | 175.5 | 71.6 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.0264 | -59.0212 | 0 | 0 | 347.8052
2022-04-11 05:00 | 5:00 | 329.4 | 175.5 | 71.5 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 6.1722 | -4.9648 | 44.9328 | -44.9288 | 0 | 0 | 352.3114
2022-04-11 06:00 | 6:00 | 339 | 175.5 | 71.7 | 61 | 4.2 | 28.3 | 35.1369 | -28.2643 | 47.8534 | -47.8492 | 0 | 0 | 347.5768
2022-04-11 07:00 | 7:00 | 337.7 | 175.5 | 71.7 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 70.4911 | -55.518 | 39.4427 | -38.0158 | 0 | 0 | 337.7
2022-04-11 08:00 | 8:00 | 350 | 175.5 | 71.9 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 107.4066 | -84.0809 | 36.7164 | -31.5421 | 0 | 0 | 350
2022-04-11 09:00 | 9:00 | 358.3 | 175.5 | 72.1 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 142.3249 | -112.1693 | 40.3768 | -33.9324 | 0 | 0 | 358.3
2022-04-11 10:00 | 10:00 | 346.5 | 175.5 | 71.8 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 168.4438 | -135.4967 | 32.8617 | -32.8588 | 0 | 0 | 354.35
2022-04-11 11:00 | 11:00 | 342.9 | 175.5 | 71.8 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 179.0708 | -144.0451 | 32.3165 | -32.3136 | 0 | 0 | 356.4286
2022-04-11 12:00 | 12:00 | 322.3 | 175.5 | 71.3 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 178.4051 | -143.5096 | 31.6552 | -31.6524 | 0 | 0 | 355.7983
2022-04-11 13:00 | 13:00 | 333.7 | 175.5 | 71.6 | 42.1 | 4.2 | 28.3 | 165.7451 | -133.3259 | 31.7712 | -31.7684 | 0 | 0 | 354.122
2022-04-11 14:00 | 14:00 | 329 | 175.5 | 71.5 | 42.1 | 4.2 | 28.3 | 130.4514 | -104.9356 | 23.7893 | -23.7872 | 0 | 0 | 347.1179
2022-04-11 15:00 | 15:00 | 329.6 | 175.5 | 71.5 | 59.8 | 4.2 | 28.3 | 84.2399 | -67.7628 | 21.3759 | -21.374 | 0 | 0 | 355.779
2022-04-11 16:00 | 16:00 | 339.3 | 175.5 | 71.7 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 41.672 | -33.521 | 21.7647 | -21.7628 | 0 | 0 | 360.0529
2022-04-11 17:00 | 17:00 | 338.3 | 175.5 | 71.7 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 7.3103 | -5.8804 | 19.0789 | -19.0772 | 6.2 | 0 | 366.0316
2022-04-11 18:00 | 18:00 | 353 | 175.5 | 72 | 79.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.8306 | -20.8288 | 24.1 | 0 | 383.8018
2022-04-11 19:00 | 19:00 | 348.4 | 175.5 | 71.9 | 77.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.8431 | -21.8412 | 20.7 | 0 | 378.3019
2022-04-11 20:00 | 20:00 | 330.6 | 175.5 | 71.5 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.529 | -24.5268 | 1.6 | 0 | 358.2022
2022-04-11 21:00 | 21:00 | 314.5 | 175.5 | 71.2 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.8445 | -18.8428 | 0 | 0 | 356.3017
2022-04-11 22:00 | 22:00 | 299 | 175.5 | 70.9 | 72 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.1048 | -18.1032 | 0 | 0 | 350.9016
2022-04-11 23:00 | 23:00 | 297 | 175.5 | 70.8 | 67 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.0483 | -26.046 | 0 | 0 | 345.8023
2022-04-12 | 0:00 | 291.6 | 175.5 | 70.7 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.0315 | -31.0288 | 0 | 0 | 329.4027
2022-04-12 01:00 | 1:00 | 302.5 | 175.5 | 70.9 | 63.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.6979 | -25.6956 | 0 | 0 | 342.5023
2022-04-12 02:00 | 2:00 | 314.8 | 175.5 | 71.2 | 73.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.8018 | -24.7996 | 0 | 0 | 352.8022
2022-04-12 03:00 | 3:00 | 325.1 | 175.5 | 71.4 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.1448 | -18.1432 | 0.4 | 0 | 358.1016
2022-04-12 04:00 | 4:00 | 328.4 | 175.5 | 71.5 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.6349 | -23.6328 | 0 | 0 | 357.8021
2022-04-12 05:00 | 5:00 | 326.1 | 175.5 | 71.4 | 74.7 | 4.2 | 28.3 | 6.8873 | -5.5402 | 27.8785 | -27.876 | 0 | 0 | 355.4496
2022-04-12 06:00 | 6:00 | 331.8 | 175.5 | 71.5 | 63.6 | 4.2 | 28.3 | 39.5664 | -31.8274 | 25.2686 | -25.2664 | 0 | 0 | 350.8412
2022-04-12 07:00 | 7:00 | 320.7 | 175.5 | 71.3 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 79.2048 | -63.7125 | 21.8051 | -21.8032 | 0 | 0 | 336.9942
2022-04-12 08:00 | 8:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 122.4384 | -98.4898 | 16.5871 | -16.5856 | 0 | 0 | 345.8501
2022-04-12 09:00 | 9:00 | 346.7 | 175.5 | 71.8 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 154.3316 | -124.1449 | 28.1513 | -28.1488 | 0 | 0 | 352.1892
2022-04-12 10:00 | 10:00 | 345 | 175.5 | 71.8 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 173.7216 | -139.7423 | 35.1991 | -35.196 | 0 | 0 | 355.9824
2022-04-12 11:00 | 11:00 | 344.4 | 175.5 | 71.8 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 175.9366 | -141.5241 | 40.4928 | -40.4892 | 0 | 0 | 356.4161
2022-04-12 12:00 | 12:00 | 319.3 | 175.5 | 71.3 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 172.3424 | -138.633 | 46.5285 | -46.5244 | 0 | 0 | 355.2135
2022-04-12 13:00 | 13:00 | 332.8 | 175.5 | 71.6 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 164.8732 | -132.6245 | 29.941 | -29.9384 | 0 | 0 | 354.5513
2022-04-12 14:00 | 14:00 | 336 | 175.5 | 71.6 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 129.7745 | -104.3912 | 29.2014 | -29.1988 | 0 | 0 | 347.6859
2022-04-12 15:00 | 15:00 | 336.6 | 175.5 | 71.6 | 53.6 | 4.2 | 28.3 | 79.3631 | -63.8401 | 33.6798 | -33.6768 | 0 | 0 | 348.726
2022-04-12 16:00 | 16:00 | 343.6 | 175.5 | 71.8 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 34.6516 | -27.8737 | 26.3211 | -26.3188 | 0 | 0 | 355.8802
2022-04-12 17:00 | 17:00 | 347.9 | 175.5 | 71.9 | 79.9 | 4.2 | 28.3 | 6.2452 | -5.0236 | 22.272 | -22.27 | 12.6 | 0 | 373.6236
2022-04-12 18:00 | 18:00 | 357.6 | 175.5 | 72.1 | 80.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 18.1448 | -18.1432 | 29.6 | 0 | 390.6063
2022-04-12 19:00 | 19:00 | 349.4 | 175.5 | 71.9 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.0854 | -29.0828 | 15 | 0 | 373.2026
2022-04-12 20:00 | 20:00 | 331.3 | 175.5 | 71.5 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.3578 | -29.3552 | 0 | 0 | 357.8026
2022-04-12 21:00 | 21:00 | 315.5 | 175.5 | 71.2 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.9276 | -31.9248 | 0 | 0 | 347.5028
2022-04-12 22:00 | 22:00 | 298.3 | 175.5 | 70.9 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.6673 | -32.6644 | 0 | 0 | 335.4029
2022-04-12 23:00 | 23:00 | 297.1 | 175.5 | 70.8 | 55 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.0867 | -26.0844 | 0 | 0 | 333.8023
2022-04-13 | 0:00 | 293 | 175.5 | 70.8 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.8785 | -27.876 | 0 | 0 | 326.5025
2022-04-13 01:00 | 1:00 | 301.9 | 175.5 | 70.9 | 53 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.9535 | -30.9508 | 0 | 0 | 331.9027
2022-04-13 02:00 | 2:00 | 316.1 | 175.5 | 71.2 | 63.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.1345 | -33.1316 | 0 | 0 | 342.5029
2022-04-13 03:00 | 3:00 | 326 | 175.5 | 71.4 | 73.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.5893 | -32.5864 | 0 | 0 | 352.7029
2022-04-13 04:00 | 4:00 | 329.9 | 175.5 | 71.5 | 74.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.0047 | -35.0016 | 0 | 0 | 354.2031
2022-04-13 05:00 | 5:00 | 332.4 | 175.5 | 71.5 | 74.7 | 4.2 | 28.3 | 4.6722 | -3.7584 | 32.7837 | -32.7808 | 0 | 0 | 355.1167
2022-04-13 06:00 | 6:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 21.7381 | -17.4863 | 34.7699 | -34.7668 | 0 | 0 | 348.6549
2022-04-13 07:00 | 7:00 | 340.1 | 175.5 | 71.7 | 54 | 4.2 | 28.3 | 35.8138 | -28.8087 | 38.4682 | -38.4648 | 0 | 0 | 340.7085
2022-04-13 08:00 | 8:00 | 364.2 | 175.5 | 72.2 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 54.6476 | -34.2315 | 42.9866 | -31.3027 | 4.2 | 0 | 364.2
2022-04-13 09:00 | 9:00 | 375.8 | 175.5 | 72.4 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 71.217 | -42.7921 | 47.3862 | -28.1111 | 0 | 0 | 375.8
2022-04-13 10:00 | 10:00 | 375.3 | 175.5 | 72.4 | 46.2 | 4.2 | 28.3 | 79.6772 | -47.995 | 52.7987 | -35.7809 | 0 | 0 | 375.3
2022-04-13 11:00 | 11:00 | 375.9 | 175.5 | 72.4 | 46.3 | 4.2 | 28.3 | 74.364 | -43.1525 | 58.6776 | -40.6891 | 0 | 0 | 375.9
2022-04-13 12:00 | 12:00 | 357.9 | 175.5 | 72.1 | 45.2 | 4.2 | 28.3 | 66.8475 | -43.7106 | 60.0005 | -50.5374 | 0 | 0 | 357.9
2022-04-13 13:00 | 13:00 | 370.7 | 175.5 | 72.3 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 58.2542 | -33.7734 | 63.7392 | -46.02 | 0 | 0 | 370.7
2022-04-13 14:00 | 14:00 | 366.1 | 175.5 | 72.2 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 48.5957 | -26.2815 | 61.3638 | -45.978 | 0 | 0 | 366.1
2022-04-13 15:00 | 15:00 | 363.6 | 175.5 | 72.2 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 36.3593 | -18.3045 | 60.0409 | -46.8957 | 0 | 0 | 363.6
2022-04-13 16:00 | 16:00 | 364.8 | 175.5 | 72.2 | 70.7 | 4.2 | 28.3 | 19.9338 | -11.4929 | 62.2195 | -56.7604 | 0 | 0 | 364.8
2022-04-13 17:00 | 17:00 | 366.8 | 175.5 | 72.2 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 5.4587 | -2.4702 | 58.9104 | -56.5989 | 0 | 0 | 366.8
2022-04-13 18:00 | 18:00 | 377.3 | 175.5 | 72.4 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 0.2061 | -0.1659 | 48.9039 | -48.8996 | 21.5 | 0 | 384.2445
2022-04-13 19:00 | 19:00 | 370.3 | 175.5 | 72.3 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.0539 | -39.0504 | 23.1 | 0 | 385.7035
2022-04-13 20:00 | 20:00 | 353.2 | 175.5 | 72 | 79.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.6561 | -28.6536 | 17.6 | 0 | 377.3025
2022-04-13 21:00 | 21:00 | 336 | 175.5 | 71.6 | 79.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.1156 | -22.1136 | 6.4 | 0 | 365.702
2022-04-13 22:00 | 22:00 | 321.7 | 175.5 | 71.3 | 79.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.0409 | -19.0392 | 0 | 0 | 359.0017
2022-04-13 23:00 | 23:00 | 324 | 175.5 | 71.4 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.4552 | -18.4536 | 0 | 0 | 359.6016
2022-04-14 | 0:00 | 314.7 | 175.5 | 71.2 | 82 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.5077 | -19.506 | 0 | 0 | 361.2017
2022-04-14 01:00 | 1:00 | 326.5 | 175.5 | 71.4 | 82 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.0143 | -17.0128 | 0 | 0 | 361.4015
2022-04-14 02:00 | 2:00 | 338.2 | 175.5 | 71.7 | 82.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.5104 | -13.5092 | 12.9 | 0 | 375.1012
2022-04-14 03:00 | 3:00 | 346.3 | 175.5 | 71.8 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.4724 | -13.4712 | 20.4 | 0 | 383.3012
2022-04-14 04:00 | 4:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.1091 | -12.108 | 26.7 | 0 | 390.8011
2022-04-14 05:00 | 5:00 | 346.8 | 175.5 | 71.8 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 9.3192 | -7.4963 | 13.316 | -13.3148 | 15.1 | 0 | 378.2241
2022-04-14 06:00 | 6:00 | 343.6 | 175.5 | 71.8 | 71.5 | 4.2 | 28.3 | 52.3231 | -42.0888 | 17.4051 | -17.4036 | 0 | 0 | 361.5358
2022-04-14 07:00 | 7:00 | 337.1 | 175.5 | 71.6 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 104.3562 | -83.9445 | 20.5982 | -20.5964 | 0 | 0 | 349.2135
2022-04-14 08:00 | 8:00 | 352.9 | 175.5 | 72 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 149.5258 | -120.2789 | 15.1861 | -15.033 | 0 | 0 | 352.9
2022-04-14 09:00 | 9:00 | 364.7 | 175.5 | 72.2 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 172.5593 | -136.6038 | 15.3406 | -10.2961 | 0 | 0 | 364.7
2022-04-14 10:00 | 10:00 | 363.2 | 175.5 | 72.2 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 182.7015 | -146.9656 | 26.9044 | -23.1403 | 0 | 0 | 363.2
2022-04-14 11:00 | 11:00 | 359.3 | 175.5 | 72.1 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 179.2898 | -144.2215 | 37.0293 | -36.3976 | 0 | 0 | 359.3
2022-04-14 12:00 | 12:00 | 339.3 | 175.5 | 71.7 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 169.7644 | -136.5593 | 42.1285 | -42.1248 | 0 | 0 | 356.4088
2022-04-14 13:00 | 13:00 | 346.1 | 175.5 | 71.8 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 153.3518 | -123.3569 | 50.3833 | -50.3788 | 0 | 0 | 353.2994
2022-04-14 14:00 | 14:00 | 344.4 | 175.5 | 71.8 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 124.3523 | -100.0296 | 55.7169 | -55.712 | 0 | 0 | 347.6276
2022-04-14 15:00 | 15:00 | 347.2 | 175.5 | 71.8 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 83.3331 | -64.489 | 56.613 | -51.5571 | 0 | 0 | 347.2
2022-04-14 16:00 | 16:00 | 352.6 | 175.5 | 72 | 68.8 | 4.2 | 28.3 | 39.4333 | -31.7203 | 58.756 | -58.7508 | 0 | 0 | 356.5182
2022-04-14 17:00 | 17:00 | 358.4 | 175.5 | 72.1 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 6.9474 | -5.5885 | 60.2353 | -60.23 | 0 | 0 | 362.7642
2022-04-14 18:00 | 18:00 | 376.8 | 175.5 | 72.4 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.6501 | -57.6501 | 12.9 | 0 | 376.8
2022-04-14 19:00 | 19:00 | 372.6 | 175.5 | 72.4 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.2047 | -58.8047 | 2.3 | 0 | 372.6
2022-04-14 20:00 | 20:00 | 356.3 | 175.5 | 72 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.291 | -70.191 | 0 | 0 | 356.3
2022-04-14 21:00 | 21:00 | 338.1 | 175.5 | 71.7 | 60.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.329 | -74.3224 | 0 | 0 | 340.0066
2022-04-14 22:00 | 22:00 | 325.5 | 175.5 | 71.4 | 48.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.9936 | -71.9872 | 0 | 0 | 328.0064
2022-04-14 23:00 | 23:00 | 326.5 | 175.5 | 71.4 | 48.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.929 | -69.9228 | 0 | 0 | 328.0062
2022-04-15 | 0:00 | 323.9 | 175.5 | 71.4 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.3592 | -67.3532 | 0 | 0 | 328.506
2022-04-15 01:00 | 1:00 | 330.4 | 175.5 | 71.5 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.4418 | -59.6418 | 0 | 0 | 330.4
2022-04-15 02:00 | 2:00 | 339.8 | 175.5 | 71.7 | 55.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.0543 | -57.3543 | 3.7 | 0 | 339.8
2022-04-15 03:00 | 3:00 | 351.4 | 175.5 | 71.9 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.7741 | -50.7696 | 4.5 | 0 | 356.9045
2022-04-15 04:00 | 4:00 | 361.6 | 175.5 | 72.1 | 82.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.4928 | -40.4892 | 13.2 | 0 | 375.8036
2022-04-15 05:00 | 5:00 | 356.1 | 175.5 | 72 | 82.5 | 4.2 | 28.3 | 5.4458 | -4.3805 | 32.162 | -32.1592 | 10.4 | 0 | 373.9681
2022-04-15 06:00 | 6:00 | 359.5 | 175.5 | 72.1 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 24.2307 | -19.4912 | 29.1634 | -29.1608 | 11 | 0 | 368.3421
2022-04-15 07:00 | 7:00 | 349.8 | 175.5 | 71.9 | 61 | 4.2 | 28.3 | 44.5291 | -35.7342 | 31.188 | -31.0829 | 0 | 0 | 349.8
2022-04-15 08:00 | 8:00 | 371.5 | 175.5 | 72.3 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 68.8688 | -46.3437 | 30.9155 | -20.0406 | 8.7 | 0 | 371.5
2022-04-15 09:00 | 9:00 | 383.7 | 175.5 | 72.6 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 90.244 | -57.4615 | 31.2664 | -10.0489 | 0 | 0 | 383.7
2022-04-15 10:00 | 10:00 | 379.5 | 175.5 | 72.5 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 107.8425 | -71.6612 | 26.9044 | -12.1857 | 0 | 0 | 379.5
2022-04-15 11:00 | 11:00 | 372.5 | 175.5 | 72.3 | 44 | 4.2 | 28.3 | 115.7938 | -80.0694 | 22.272 | -9.7964 | 0 | 0 | 372.5
2022-04-15 12:00 | 12:00 | 358.6 | 175.5 | 72.1 | 44 | 4.2 | 28.3 | 115.7702 | -86.1857 | 21.1815 | -16.266 | 0 | 0 | 358.6
2022-04-15 13:00 | 13:00 | 361.6 | 175.5 | 72.1 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 104.1994 | -75.2773 | 20.1294 | -14.6515 | 0 | 0 | 361.6
2022-04-15 14:00 | 14:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 84.0831 | -64.6141 | 18.2992 | -14.6682 | 0 | 0 | 352.7
2022-04-15 15:00 | 15:00 | 347.9 | 175.5 | 71.9 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 65.1414 | -50.1477 | 19.5457 | -16.8394 | 0 | 0 | 347.9
2022-04-15 16:00 | 16:00 | 351.9 | 175.5 | 71.9 | 73.5 | 4.2 | 28.3 | 38.7912 | -31.2037 | 18.3392 | -18.3376 | 0 | 0 | 360.9891
2022-04-15 17:00 | 17:00 | 360 | 175.5 | 72.1 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 9.7428 | -7.837 | 18.8061 | -18.8044 | 20.4 | 0 | 386.5075
2022-04-15 18:00 | 18:00 | 379.4 | 175.5 | 72.5 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 0.1696 | -0.1365 | 17.6376 | -17.636 | 40 | 0 | 405.6347
2022-04-15 19:00 | 19:00 | 380.1 | 175.5 | 72.5 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 14.9517 | -14.9504 | 41.7 | 0 | 407.3037
2022-04-15 20:00 | 20:00 | 361.3 | 175.5 | 72.1 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.1861 | -15.1848 | 31.6 | 0 | 396.8013
2022-04-15 21:00 | 21:00 | 344.2 | 175.5 | 71.8 | 82.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.356 | -13.3548 | 19 | 0 | 381.3012
2022-04-15 22:00 | 22:00 | 335.6 | 175.5 | 71.6 | 83 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.3819 | -12.3808 | 10.9 | 0 | 373.5011
2022-04-15 23:00 | 23:00 | 337.4 | 175.5 | 71.6 | 83 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.6009 | -14.5996 | 10.8 | 0 | 373.4013
2022-04-16 | 0:00 | 325 | 175.5 | 71.4 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.716 | -17.7144 | 0.8 | 0 | 358.4016
2022-04-16 01:00 | 1:00 | 332 | 175.5 | 71.5 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.2746 | -16.2732 | 4.9 | 0 | 366.6014
2022-04-16 02:00 | 2:00 | 345.6 | 175.5 | 71.8 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.7694 | -15.768 | 18 | 0 | 380.6014
2022-04-16 03:00 | 3:00 | 355.8 | 175.5 | 72 | 83.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.1982 | -16.1968 | 26.7 | 0 | 390.5014
2022-04-16 04:00 | 4:00 | 357.2 | 175.5 | 72 | 83.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.5225 | -14.5212 | 29.5 | 0 | 393.3013
2022-04-16 05:00 | 5:00 | 346.5 | 175.5 | 71.8 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 7.6244 | -6.1329 | 15.9258 | -15.9244 | 14.2 | 0 | 376.6929
2022-04-16 06:00 | 6:00 | 333.6 | 175.5 | 71.6 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 47.9536 | -38.574 | 16.8979 | -16.8964 | 0 | 0 | 355.0811
2022-04-16 07:00 | 7:00 | 314 | 175.5 | 71.2 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 97.7594 | -78.6379 | 11.7986 | -11.7976 | 0 | 0 | 346.0225
2022-04-16 08:00 | 8:00 | 315.3 | 175.5 | 71.2 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 145.7984 | -117.2807 | 13.6668 | -13.6656 | 0 | 0 | 355.4189
2022-04-16 09:00 | 9:00 | 317 | 175.5 | 71.2 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 178.768 | -143.8015 | 17.5211 | -17.5196 | 0 | 0 | 361.868
2022-04-16 10:00 | 10:00 | 315.2 | 175.5 | 71.2 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 197.226 | -158.6492 | 22.8552 | -22.8532 | 0 | 0 | 365.4788
2022-04-16 11:00 | 11:00 | 308.5 | 175.5 | 71.1 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 206.244 | -165.9035 | 30.7211 | -30.7184 | 0 | 0 | 367.1432
2022-04-16 12:00 | 12:00 | 294.8 | 175.5 | 70.8 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 204.5969 | -164.5784 | 39.1699 | -39.1664 | -2.3 | 0 | 364.222
2022-04-16 13:00 | 13:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 190.1454 | -152.9536 | 40.4548 | -40.4512 | 0 | 0 | 363.5954
2022-04-16 14:00 | 14:00 | 279.5 | 175.5 | 70.5 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 160.5054 | -129.1113 | 40.8836 | -40.88 | 0 | 0 | 357.5977
2022-04-16 15:00 | 15:00 | 280.1 | 175.5 | 70.5 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 110.5778 | -88.9492 | 46.4905 | -46.4864 | 0 | 0 | 347.8327
2022-04-16 16:00 | 16:00 | 296.5 | 175.5 | 70.8 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 57.0431 | -45.8855 | 36.4056 | -36.4024 | 0 | 0 | 337.6608
2022-04-16 17:00 | 17:00 | 316 | 175.5 | 71.2 | 68.7 | 4.2 | 28.3 | 11.1348 | -8.9568 | 30.1759 | -30.1732 | 0 | 0 | 350.0807
2022-04-16 18:00 | 18:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.0228 | -27.0204 | 5.6 | 0 | 366.5024
2022-04-16 19:00 | 19:00 | 344.7 | 175.5 | 71.8 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.387 | -25.3848 | 10.6 | 0 | 371.6022
2022-04-16 20:00 | 20:00 | 331.6 | 175.5 | 71.5 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.3513 | -19.3496 | 2.9 | 0 | 363.6017
2022-04-16 21:00 | 21:00 | 315.6 | 175.5 | 71.2 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.7953 | -14.794 | 0.8 | 0 | 351.4013
2022-04-16 22:00 | 22:00 | 305 | 175.5 | 71 | 61.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.8306 | -20.8288 | 0 | 0 | 340.4018
2022-04-16 23:00 | 23:00 | 315.8 | 175.5 | 71.2 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.1388 | -27.1364 | 2.7 | 0 | 341.2024
2022-04-17 | 0:00 | 314.8 | 175.5 | 71.2 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.8177 | -41.814 | 0 | 0 | 356.3037
2022-04-17 01:00 | 1:00 | 324.1 | 175.5 | 71.4 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.6242 | -60.6188 | 0 | 0 | 356.5054
2022-04-17 02:00 | 2:00 | 334.2 | 175.5 | 71.6 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.6047 | -71.5984 | 0 | 0 | 356.7063
2022-04-17 03:00 | 3:00 | 341.9 | 175.5 | 71.7 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.5021 | -69.496 | 0 | 0 | 356.8061
2022-04-17 04:00 | 4:00 | 344.8 | 175.5 | 71.8 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.703 | -79.696 | 0 | 0 | 356.907
2022-04-17 05:00 | 5:00 | 327.1 | 175.5 | 71.4 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 10.155 | -8.1688 | 84.141 | -84.1336 | 0 | 0 | 348.4936
2022-04-17 06:00 | 6:00 | 311.9 | 175.5 | 71.1 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 53.3393 | -42.9062 | 77.2492 | -77.2424 | 0 | 0 | 337.7399
2022-04-17 07:00 | 7:00 | 293.9 | 175.5 | 70.8 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 100.4705 | -80.8187 | 86.7509 | -86.7432 | 0 | 0 | 346.6595
2022-04-17 08:00 | 8:00 | 301.5 | 175.5 | 70.9 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 135.9101 | -109.3266 | 81.2204 | -81.2132 | 0 | 0 | 353.6907
2022-04-17 09:00 | 9:00 | 306.4 | 175.5 | 71 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 159.5729 | -128.3611 | 83.9082 | -83.9008 | 0 | 0 | 358.4192
2022-04-17 10:00 | 10:00 | 312.3 | 175.5 | 71.1 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 174.0845 | -140.0342 | 76.4716 | -76.4648 | 0 | 0 | 361.3571
2022-04-17 11:00 | 11:00 | 307.7 | 175.5 | 71.1 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 169.2061 | -136.1099 | 64.5569 | -64.5512 | 0 | 0 | 360.4019
2022-04-17 12:00 | 12:00 | 304 | 175.5 | 71 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 157.6354 | -126.8024 | 74.9922 | -74.9856 | 0 | 0 | 358.0396
2022-04-17 13:00 | 13:00 | 304.9 | 175.5 | 71 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 128.4662 | -103.3386 | 80.5207 | -80.5136 | 0 | 0 | 352.3347
2022-04-17 14:00 | 14:00 | 303.1 | 175.5 | 71 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 94.3584 | -75.9022 | 79.9355 | -79.9284 | 0 | 0 | 345.6633
2022-04-17 15:00 | 15:00 | 300.2 | 175.5 | 70.9 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 60.7119 | -48.837 | 82.038 | -82.0308 | 0 | 0 | 338.9821
2022-04-17 16:00 | 16:00 | 305.7 | 175.5 | 71 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 30.4518 | -24.4954 | 87.1017 | -87.094 | 0 | 0 | 333.1641
2022-04-17 17:00 | 17:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 7.0204 | -5.6473 | 82.8961 | -82.8888 | 0 | 0 | 347.8804
2022-04-17 18:00 | 18:00 | 344.2 | 175.5 | 71.8 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | -0.0294 | 75.6919 | -75.6852 | 0 | 0 | 356.9138
2022-04-17 19:00 | 19:00 | 347.3 | 175.5 | 71.8 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0494 | -0.0399 | 66.8923 | -66.8864 | 0 | 0 | 356.9154
2022-04-17 20:00 | 20:00 | 332.7 | 175.5 | 71.6 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.1815 | -62.176 | 0 | 0 | 356.7055
2022-04-17 21:00 | 21:00 | 321.2 | 175.5 | 71.3 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.832 | -58.8268 | 0 | 0 | 356.4052
2022-04-17 22:00 | 22:00 | 302.7 | 175.5 | 71 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.7415 | -57.7364 | 0 | 0 | 346.1051
2022-04-17 23:00 | 23:00 | 300.6 | 175.5 | 70.9 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.575 | -56.57 | 0 | 0 | 338.605
2022-04-18 | 0:00 | 301.7 | 175.5 | 70.9 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.5039 | -44.5 | 4.6 | 0 | 340.6039
2022-04-18 01:00 | 1:00 | 313.8 | 175.5 | 71.2 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.6505 | -37.6472 | 12.2 | 0 | 358.5033
2022-04-18 02:00 | 2:00 | 324.4 | 175.5 | 71.4 | 76.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.0539 | -39.0504 | 12.4 | 0 | 367.9035
2022-04-18 03:00 | 3:00 | 332.8 | 175.5 | 71.6 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.2655 | -53.2608 | 14.8 | 0 | 364.4047
2022-04-18 04:00 | 4:00 | 337 | 175.5 | 71.6 | 76.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.4353 | -51.4308 | 14.4 | 0 | 370.1045
2022-04-18 05:00 | 5:00 | 331.4 | 175.5 | 71.5 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 10.0343 | -8.0717 | 42.8682 | -42.8644 | 15 | 0 | 365.5664
2022-04-18 06:00 | 6:00 | 339.9 | 175.5 | 71.7 | 59.1 | 4.2 | 28.3 | 48.7401 | -39.2066 | 39.1319 | -39.1284 | 5.2 | 0 | 353.537
2022-04-18 07:00 | 7:00 | 343.4 | 175.5 | 71.8 | 54 | 4.2 | 28.3 | 88.6222 | -71.2881 | 41.1164 | -41.1128 | 0 | 0 | 351.1377
2022-04-18 08:00 | 8:00 | 355.3 | 175.5 | 72 | 54 | 4.2 | 28.3 | 121.9789 | -98.1202 | 38.859 | -38.8556 | 0 | 0 | 357.8621
2022-04-18 09:00 | 9:00 | 367.1 | 175.5 | 72.2 | 54 | 4.2 | 28.3 | 144.2496 | -113.9076 | 40.8836 | -38.3256 | 0 | 0 | 367.1
2022-04-18 10:00 | 10:00 | 373.1 | 175.5 | 72.4 | 54 | 4.2 | 28.3 | 156.0023 | -121.7707 | 42.9082 | -38.4398 | 0 | 0 | 373.1
2022-04-18 11:00 | 11:00 | 373.1 | 175.5 | 72.4 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 149.1516 | -115.8331 | 51.1229 | -46.1414 | 0 | 0 | 373.1
2022-04-18 12:00 | 12:00 | 347.4 | 175.5 | 71.8 | 52 | 4.2 | 28.3 | 134.3248 | -108.0514 | 56.653 | -56.648 | 0 | 0 | 358.0784
2022-04-18 13:00 | 13:00 | 358.6 | 175.5 | 72.1 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 116.9319 | -93.5501 | 61.2074 | -60.5892 | 0 | 0 | 358.6
2022-04-18 14:00 | 14:00 | 364.3 | 175.5 | 72.2 | 55 | 4.2 | 28.3 | 84.955 | -62.6684 | 61.5202 | -54.7068 | 0 | 0 | 364.3
2022-04-18 15:00 | 15:00 | 367.4 | 175.5 | 72.2 | 75 | 4.2 | 28.3 | 51.1372 | -40.502 | 55.2501 | -54.4853 | 0.8 | 0 | 367.4
2022-04-18 16:00 | 16:00 | 370.3 | 175.5 | 72.3 | 86 | 4.2 | 28.3 | 22.2948 | -17.9341 | 38.1958 | -38.1924 | 30.3 | 0 | 400.9641
2022-04-18 17:00 | 17:00 | 369.4 | 175.5 | 72.3 | 86 | 4.2 | 28.3 | 4.4296 | -3.5631 | 31.188 | -31.1852 | 40 | 0 | 407.1693
2022-04-18 18:00 | 18:00 | 375.5 | 175.5 | 72.4 | 86 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.4264 | -22.4244 | 40 | 0 | 406.402
2022-04-18 19:00 | 19:00 | 368.8 | 175.5 | 72.3 | 86 | 4.2 | 28.3 | 0.0494 | -0.0399 | 23.8677 | -23.8656 | 40 | 0 | 406.3116
2022-04-18 20:00 | 20:00 | 349.3 | 175.5 | 71.9 | 86 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.0375 | -22.0356 | 40 | 0 | 405.9019
2022-04-18 21:00 | 21:00 | 331.5 | 175.5 | 71.5 | 86 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.0923 | -17.0908 | 28.1 | 0 | 393.6015
2022-04-18 22:00 | 22:00 | 319 | 175.5 | 71.3 | 86 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.2501 | -14.2488 | 18.2 | 0 | 383.5013
2022-04-18 23:00 | 23:00 | 318.7 | 175.5 | 71.3 | 86 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.7986 | -11.7976 | 19.9 | 0 | 385.201
2022-04-19 | 0:00 | 310.8 | 175.5 | 71.1 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.4478 | -11.4468 | 11.4 | 0 | 377.601
2022-04-19 01:00 | 1:00 | 319.9 | 175.5 | 71.3 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.3806 | -15.3792 | 17 | 0 | 383.4014
2022-04-19 02:00 | 2:00 | 330.9 | 175.5 | 71.5 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.5517 | -10.5508 | 31.9 | 0 | 398.5009
2022-04-19 03:00 | 3:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.0983 | -8.0976 | 40 | 0 | 406.8007
2022-04-19 04:00 | 4:00 | 348.2 | 175.5 | 71.9 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.3173 | -10.3164 | 40 | 0 | 407.0009
2022-04-19 05:00 | 5:00 | 339.9 | 175.5 | 71.7 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 10.4815 | -8.4313 | 9.7337 | -9.7328 | 32.9 | 0 | 401.7511
2022-04-19 06:00 | 6:00 | 339.8 | 175.5 | 71.7 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 52.577 | -42.293 | 8.956 | -8.9552 | 9.4 | 0 | 376.4848
2022-04-19 07:00 | 7:00 | 329.6 | 175.5 | 71.5 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 108.702 | -87.4404 | 9.5012 | -9.5004 | 0 | 0 | 359.4624
2022-04-19 08:00 | 8:00 | 341.2 | 175.5 | 71.7 | 53.1 | 4.2 | 28.3 | 155.0703 | -124.7392 | 10.0845 | -10.0836 | 0 | 0 | 363.132
2022-04-19 09:00 | 9:00 | 351 | 175.5 | 71.9 | 49.5 | 4.2 | 28.3 | 189.928 | -152.7788 | 9.8121 | -9.8112 | 0 | 0 | 366.5501
2022-04-19 10:00 | 10:00 | 351.9 | 175.5 | 71.9 | 49.5 | 4.2 | 28.3 | 204.2592 | -164.307 | 12.2255 | -12.2244 | 0 | 0 | 369.3533
2022-04-19 11:00 | 11:00 | 348.4 | 175.5 | 71.9 | 49.5 | 4.2 | 28.3 | 204.8396 | -164.7737 | 21.8051 | -21.8032 | 0 | 0 | 369.4678
2022-04-19 12:00 | 12:00 | 327 | 175.5 | 71.4 | 50 | 4.2 | 28.3 | 198.4371 | -159.6236 | 33.4854 | -33.4824 | 0 | 0 | 368.2165
2022-04-19 13:00 | 13:00 | 331.6 | 175.5 | 71.5 | 50 | 4.2 | 28.3 | 183.5975 | -147.6864 | 43.4534 | -43.4496 | 0 | 0 | 365.4149
2022-04-19 14:00 | 14:00 | 323.6 | 175.5 | 71.4 | 50 | 4.2 | 28.3 | 154.2838 | -124.1066 | 48.0858 | -48.0816 | 0 | 0 | 359.5814
2022-04-19 15:00 | 15:00 | 321.2 | 175.5 | 71.3 | 53.1 | 4.2 | 28.3 | 106.8612 | -85.9594 | 48.0478 | -48.0436 | 0 | 0 | 353.306
2022-04-19 16:00 | 16:00 | 334.4 | 175.5 | 71.6 | 67.4 | 4.2 | 28.3 | 56.0998 | -45.1269 | 44.0751 | -44.0712 | 0 | 0 | 357.9768
2022-04-19 17:00 | 17:00 | 339.8 | 175.5 | 71.7 | 78.4 | 4.2 | 28.3 | 11.45 | -9.2104 | 42.9082 | -42.9044 | 12.7 | 0 | 373.0434
2022-04-19 18:00 | 18:00 | 355.6 | 175.5 | 72 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.6324 | -45.6284 | 26.5 | 0 | 393.604
2022-04-19 19:00 | 19:00 | 359.1 | 175.5 | 72.1 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.8655 | -48.8612 | 27.2 | 0 | 394.4043
2022-04-19 20:00 | 20:00 | 341.6 | 175.5 | 71.7 | 84.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.1504 | -50.146 | 11.7 | 0 | 375.8044
2022-04-19 21:00 | 21:00 | 325.6 | 175.5 | 71.4 | 74.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.175 | -52.1704 | 4.3 | 0 | 358.1046
2022-04-19 22:00 | 22:00 | 305 | 175.5 | 71 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.6288 | -54.624 | 1.8 | 0 | 335.4048
2022-04-19 23:00 | 23:00 | 309.6 | 175.5 | 71.1 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.5871 | -57.582 | 3.6 | 0 | 337.5051
2022-04-20 | 0:00 | 305.7 | 175.5 | 71 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.832 | -58.8268 | 0 | 0 | 341.7052
2022-04-20 01:00 | 1:00 | 314.4 | 175.5 | 71.2 | 73.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.0018 | -56.9968 | 0 | 0 | 352.405
2022-04-20 02:00 | 2:00 | 322.3 | 175.5 | 71.3 | 80 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.9379 | -57.9328 | 0 | 0 | 359.3051
2022-04-20 03:00 | 3:00 | 334.2 | 175.5 | 71.6 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.6009 | -55.596 | 0 | 0 | 366.2049
2022-04-20 04:00 | 4:00 | 341.3 | 175.5 | 71.7 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.2242 | -56.2192 | 3.6 | 0 | 370.405
2022-04-20 05:00 | 5:00 | 331.7 | 175.5 | 71.5 | 79.7 | 4.2 | 28.3 | 11.3533 | -9.1327 | 55.6409 | -55.636 | 0 | 0 | 361.4255
2022-04-20 06:00 | 6:00 | 332.7 | 175.5 | 71.6 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 57.9879 | -46.6457 | 56.4566 | -56.4516 | 0 | 0 | 360.6472
2022-04-20 07:00 | 7:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 51.5 | 4.2 | 28.3 | 109.7784 | -88.3061 | 56.3806 | -56.3756 | 0 | 0 | 352.3773
2022-04-20 08:00 | 8:00 | 335.8 | 175.5 | 71.6 | 51.5 | 4.2 | 28.3 | 154.9737 | -124.6615 | 63.31 | -63.3044 | 0 | 0 | 361.4178
2022-04-20 09:00 | 9:00 | 350.5 | 175.5 | 71.9 | 51.5 | 4.2 | 28.3 | 190.3516 | -153.1195 | 58.2487 | -58.2436 | 0 | 0 | 368.6372
2022-04-20 10:00 | 10:00 | 346.8 | 175.5 | 71.8 | 51.5 | 4.2 | 28.3 | 206.3648 | -166.0006 | 54.7828 | -54.778 | 0 | 0 | 371.669
2022-04-20 11:00 | 11:00 | 346.8 | 175.5 | 71.8 | 51.5 | 4.2 | 28.3 | 210.5882 | -169.3978 | 58.9104 | -58.9052 | 0 | 0 | 372.4956
2022-04-20 12:00 | 12:00 | 327.4 | 175.5 | 71.4 | 51.5 | 4.2 | 28.3 | 199.127 | -160.1785 | 59.9225 | -59.9172 | 0 | 0 | 369.8538
2022-04-20 13:00 | 13:00 | 331.2 | 175.5 | 71.5 | 52 | 4.2 | 28.3 | 183.4166 | -147.541 | 61.053 | -61.0476 | 0 | 0 | 367.381
2022-04-20 14:00 | 14:00 | 325.8 | 175.5 | 71.4 | 52 | 4.2 | 28.3 | 149.0061 | -119.861 | 57.0018 | -56.9968 | 0 | 0 | 360.5501
2022-04-20 15:00 | 15:00 | 326.3 | 175.5 | 71.4 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 101.1249 | -81.3453 | 54.0432 | -54.0384 | 0 | 0 | 353.7844
2022-04-20 16:00 | 16:00 | 336.5 | 175.5 | 71.6 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 52.8068 | -42.4778 | 51.3953 | -51.3908 | 0 | 0 | 367.0335
2022-04-20 17:00 | 17:00 | 340.8 | 175.5 | 71.7 | 87.7 | 4.2 | 28.3 | 11.341 | -9.1227 | 50.6177 | -50.6132 | 0 | 0 | 369.6228
2022-04-20 18:00 | 18:00 | 354.4 | 175.5 | 72 | 88.7 | 4.2 | 28.3 | 0.1203 | -0.0966 | 53.3439 | -53.3392 | 17.1 | 0 | 385.8284
2022-04-20 19:00 | 19:00 | 352.4 | 175.5 | 71.9 | 88.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 58.9504 | -58.9452 | 10.5 | 0 | 379.1076
2022-04-20 20:00 | 20:00 | 335.1 | 175.5 | 71.6 | 86.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.3772 | -59.372 | 0 | 0 | 365.7052
2022-04-20 21:00 | 21:00 | 319 | 175.5 | 71.3 | 76.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.6362 | -61.6308 | 0 | 0 | 355.4054
2022-04-20 22:00 | 22:00 | 305.2 | 175.5 | 71 | 62.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.4923 | -62.4868 | 0 | 0 | 341.5055
2022-04-20 23:00 | 23:00 | 308.1 | 175.5 | 71.1 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.7772 | -63.7716 | 0 | 0 | 338.8056
2022-04-21 | 0:00 | 300.7 | 175.5 | 70.9 | 72.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.4789 | -64.4732 | 0 | 0 | 351.0057
2022-04-21 01:00 | 1:00 | 310.3 | 175.5 | 71.1 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.75 | -67.744 | 0 | 0 | 357.306
2022-04-21 02:00 | 2:00 | 323.1 | 175.5 | 71.4 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.9017 | -73.8952 | 0 | 0 | 363.9065
2022-04-21 03:00 | 3:00 | 334.3 | 175.5 | 71.6 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.2771 | -76.2704 | 0 | 0 | 368.5067
2022-04-21 04:00 | 4:00 | 336.2 | 175.5 | 71.6 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.8358 | -74.8292 | 0 | 0 | 368.5066
2022-04-21 05:00 | 5:00 | 332.4 | 175.5 | 71.5 | 86.2 | 4.2 | 28.3 | 12.2364 | -9.843 | 69.2293 | -69.2232 | 0 | 0 | 368.0995
2022-04-21 06:00 | 6:00 | 329.1 | 175.5 | 71.5 | 71.1 | 4.2 | 28.3 | 65.2987 | -52.5266 | 70.8651 | -70.8588 | 0 | 0 | 363.3784
2022-04-21 07:00 | 7:00 | 316.7 | 175.5 | 71.2 | 53 | 4.2 | 28.3 | 120.5025 | -96.9327 | 71.9156 | -71.9092 | 0 | 0 | 355.7762
2022-04-21 08:00 | 8:00 | 327.9 | 175.5 | 71.5 | 53 | 4.2 | 28.3 | 172.3167 | -138.612 | 72.3044 | -72.298 | 0 | 0 | 366.2111
2022-04-21 09:00 | 9:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7 | 53 | 4.2 | 28.3 | 203.8233 | -163.9563 | 77.0168 | -77.01 | 0 | 0 | 372.5738
2022-04-21 10:00 | 10:00 | 341.2 | 175.5 | 71.7 | 53 | 4.2 | 28.3 | 215.2368 | -173.1373 | 80.0919 | -80.0848 | 0 | 0 | 374.8066
2022-04-21 11:00 | 11:00 | 341.1 | 175.5 | 71.7 | 53 | 4.2 | 28.3 | 217.2945 | -174.7926 | 76.7824 | -76.7756 | 0 | 0 | 375.2087
2022-04-21 12:00 | 12:00 | 320.8 | 175.5 | 71.3 | 53 | 4.2 | 28.3 | 210.4073 | -169.2524 | 76.7044 | -76.6976 | 0 | 0 | 373.4617
2022-04-21 13:00 | 13:00 | 330.6 | 175.5 | 71.5 | 53 | 4.2 | 28.3 | 192.6391 | -154.9596 | 78.4961 | -78.4892 | 0 | 0 | 370.1864
2022-04-21 14:00 | 14:00 | 324.6 | 175.5 | 71.4 | 53 | 4.2 | 28.3 | 158.8943 | -127.8151 | 74.1345 | -74.128 | 0 | 0 | 363.4857
2022-04-21 15:00 | 15:00 | 323.2 | 175.5 | 71.4 | 55.6 | 4.2 | 28.3 | 108.702 | -87.4404 | 74.9922 | -74.9856 | 0 | 0 | 356.2682
2022-04-21 16:00 | 16:00 | 335.9 | 175.5 | 71.6 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 57.7581 | -46.4609 | 69.0729 | -69.0668 | 0 | 0 | 367.6033
2022-04-21 17:00 | 17:00 | 339.4 | 175.5 | 71.7 | 88.3 | 4.2 | 28.3 | 13.7981 | -11.0993 | 72.3824 | -72.376 | 0 | 0 | 370.7052
2022-04-21 18:00 | 18:00 | 349.6 | 175.5 | 71.9 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.5833 | -82.576 | 0 | 0 | 368.8073
2022-04-21 19:00 | 19:00 | 349.8 | 175.5 | 71.9 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.6325 | -86.6248 | 0 | 0 | 368.8077
2022-04-21 20:00 | 20:00 | 330.5 | 175.5 | 71.5 | 82.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.247 | -83.2396 | 0 | 0 | 362.0074
2022-04-21 21:00 | 21:00 | 314.3 | 175.5 | 71.2 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.8436 | -81.8364 | 0 | 0 | 351.7072
2022-04-21 22:00 | 22:00 | 303.1 | 175.5 | 71 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.5466 | -79.5396 | 0 | 0 | 338.307
2022-04-21 23:00 | 23:00 | 301.3 | 175.5 | 70.9 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.5991 | -80.592 | 0 | 0 | 337.0071
2022-04-22 | 0:00 | 297.1 | 175.5 | 70.8 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.4181 | -78.4112 | 0 | 0 | 340.9069
2022-04-22 01:00 | 1:00 | 304.8 | 175.5 | 71 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.8604 | -76.8536 | 0 | 0 | 348.3068
2022-04-22 02:00 | 2:00 | 316.7 | 175.5 | 71.2 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.0168 | -77.01 | 0 | 0 | 358.5068
2022-04-22 03:00 | 3:00 | 329.5 | 175.5 | 71.5 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.4807 | -80.4736 | 0 | 0 | 367.7071
2022-04-22 04:00 | 4:00 | 330.4 | 175.5 | 71.5 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.0548 | -77.048 | 0 | 0 | 367.7068
2022-04-22 05:00 | 5:00 | 329.3 | 175.5 | 71.5 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 6.8142 | -5.4814 | 70.6306 | -70.6244 | 0 | 0 | 369.039
2022-04-22 06:00 | 6:00 | 325.3 | 175.5 | 71.4 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 21.1197 | -16.9886 | 67.0103 | -67.0044 | 0 | 0 | 361.737
2022-04-22 07:00 | 7:00 | 329 | 175.5 | 71.5 | 71.5 | 4.2 | 28.3 | 37.4598 | -30.1327 | 59.3392 | -59.334 | 0 | 0 | 358.3323
2022-04-22 08:00 | 8:00 | 351.5 | 175.5 | 71.9 | 78.9 | 4.2 | 28.3 | 59.1008 | -47.5408 | 52.4858 | -52.4812 | 0 | 0 | 370.3646
2022-04-22 09:00 | 9:00 | 368.8 | 175.5 | 72.3 | 74.2 | 4.2 | 28.3 | 79.157 | -63.6742 | 54.0052 | -54.0004 | 0 | 0 | 369.9876
2022-04-22 10:00 | 10:00 | 367.6 | 175.5 | 72.3 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 86.9402 | -67.1683 | 65.1402 | -61.8121 | 0 | 0 | 367.6
2022-04-22 11:00 | 11:00 | 352.5 | 175.5 | 71.9 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 89.2627 | -71.8031 | 71.0195 | -71.0132 | 0 | 0 | 359.4659
2022-04-22 12:00 | 12:00 | 326.8 | 175.5 | 71.4 | 57 | 4.2 | 28.3 | 94.8072 | -76.2634 | 80.1319 | -80.1248 | 0 | 0 | 354.9509
2022-04-22 13:00 | 13:00 | 332.1 | 175.5 | 71.5 | 57 | 4.2 | 28.3 | 97.4818 | -78.4148 | 74.9922 | -74.9856 | 0 | 0 | 355.5736
2022-04-22 14:00 | 14:00 | 335.5 | 175.5 | 71.6 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 88.5733 | -71.2487 | 79.2358 | -79.2288 | 0 | 0 | 356.5316
2022-04-22 15:00 | 15:00 | 335.4 | 175.5 | 71.6 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 60.9164 | -49.0013 | 80.0135 | -80.0064 | 0 | 0 | 353.6222
2022-04-22 16:00 | 16:00 | 343.2 | 175.5 | 71.8 | 78 | 4.2 | 28.3 | 31.8567 | -25.6257 | 90.878 | -90.87 | 0 | 0 | 364.039
2022-04-22 17:00 | 17:00 | 342.6 | 175.5 | 71.8 | 88 | 4.2 | 28.3 | 6.4277 | -5.1706 | 87.1777 | -87.17 | 0 | 0 | 369.0648
2022-04-22 18:00 | 18:00 | 351.9 | 175.5 | 71.9 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0601 | -0.0483 | 86.9453 | -86.9376 | 0 | 0 | 368.1195
2022-04-22 19:00 | 19:00 | 345.9 | 175.5 | 71.8 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | -0.0294 | 103.2195 | -103.2104 | 0 | 0 | 361.5162
2022-04-22 20:00 | 20:00 | 323.8 | 175.5 | 71.4 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.2919 | -112.282 | 0 | 0 | 351.1099
2022-04-22 21:00 | 21:00 | 308.7 | 175.5 | 71.1 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 96.1337 | -96.1252 | 0 | 0 | 341.2085
2022-04-22 22:00 | 22:00 | 305.9 | 175.5 | 71 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 100.8445 | -100.8356 | 0 | 0 | 341.1089
2022-04-22 23:00 | 23:00 | 304.6 | 175.5 | 71 | 57 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.9536 | -112.9436 | 0 | 0 | 336.01
2022-04-23 | 0:00 | 300.3 | 175.5 | 70.9 | 60.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.6474 | -106.638 | 0 | 0 | 339.7094
2022-04-23 01:00 | 1:00 | 304.9 | 175.5 | 71 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.9652 | -94.9568 | 0 | 0 | 348.9084
2022-04-23 02:00 | 2:00 | 313.8 | 175.5 | 71.2 | 74.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.5996 | -99.5908 | 0 | 0 | 353.6088
2022-04-23 03:00 | 3:00 | 325.3 | 175.5 | 71.4 | 84.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 100.4173 | -100.4084 | 0 | 0 | 363.8089
2022-04-23 04:00 | 4:00 | 324.6 | 175.5 | 71.4 | 86.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 97.613 | -97.6044 | 0 | 0 | 365.9133
2022-04-23 05:00 | 5:00 | 312.1 | 175.5 | 71.1 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 11.5944 | -9.3264 | 99.6776 | -99.6688 | 0 | 0 | 352.7768
2022-04-23 06:00 | 6:00 | 303.5 | 175.5 | 71 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 47.7727 | -38.4286 | 116.2251 | -116.2148 | 0 | 0 | 346.5544
2022-04-23 07:00 | 7:00 | 287.4 | 175.5 | 70.6 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 93.6686 | -75.3473 | 121.4427 | -121.432 | 0 | 0 | 355.132
2022-04-23 08:00 | 8:00 | 294 | 175.5 | 70.8 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 144.4305 | -116.1803 | 125.4919 | -125.4808 | 0 | 0 | 365.2613
2022-04-23 09:00 | 9:00 | 310.7 | 175.5 | 71.1 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 183.4643 | -147.5793 | 126.0751 | -126.064 | 0 | 0 | 373.1961
2022-04-23 10:00 | 10:00 | 316.9 | 175.5 | 71.2 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 188.8994 | -151.9514 | 132.9454 | -132.9336 | 0 | 0 | 374.3598
2022-04-23 11:00 | 11:00 | 320.2 | 175.5 | 71.3 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 176.1063 | -141.6606 | 134.1167 | -134.1048 | 0 | 0 | 371.9576
2022-04-23 12:00 | 12:00 | 308.8 | 175.5 | 71.1 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 165.0316 | -132.7521 | 118.5601 | -118.5496 | 0 | 0 | 369.59
2022-04-23 13:00 | 13:00 | 303.6 | 175.5 | 71 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 133.7794 | -107.6125 | 91.5777 | -91.5696 | 0 | 0 | 363.375
2022-04-23 14:00 | 14:00 | 293.5 | 175.5 | 70.8 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 116.3994 | -93.6321 | 90.02 | -90.012 | 0 | 0 | 359.7753
2022-04-23 15:00 | 15:00 | 294.6 | 175.5 | 70.8 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 76.6027 | -61.6194 | 97.653 | -97.6444 | 0 | 0 | 351.9919
2022-04-23 16:00 | 16:00 | 300.1 | 175.5 | 70.9 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 41.599 | -33.4622 | 90.8 | -90.792 | 0 | 0 | 357.6448
2022-04-23 17:00 | 17:00 | 310.4 | 175.5 | 71.1 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 9.8045 | -7.8869 | 77.3656 | -77.3588 | 0 | 0 | 364.1244
2022-04-23 18:00 | 18:00 | 327.2 | 175.5 | 71.4 | 90.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 65.8418 | -65.836 | 0 | 0 | 369.7082
2022-04-23 19:00 | 19:00 | 333.9 | 175.5 | 71.6 | 90.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 50.5393 | -50.5348 | 0 | 0 | 369.9069
2022-04-23 20:00 | 20:00 | 319.8 | 175.5 | 71.3 | 90.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.8069 | -37.8036 | 0 | 0 | 369.6033
2022-04-23 21:00 | 21:00 | 305.4 | 175.5 | 71 | 90.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.825 | -29.8224 | 0 | 0 | 369.3026
2022-04-23 22:00 | 22:00 | 296.2 | 175.5 | 70.8 | 90.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.722 | -27.7196 | 0 | 0 | 369.1024
2022-04-23 23:00 | 23:00 | 298.3 | 175.5 | 70.9 | 90.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.3044 | -31.3016 | 0 | 0 | 369.2028
2022-04-24 | 0:00 | 294.1 | 175.5 | 70.8 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.1564 | -41.1528 | 0 | 0 | 367.0036
2022-04-24 01:00 | 1:00 | 304 | 175.5 | 71 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.6423 | -52.6376 | 0 | 0 | 367.2047
2022-04-24 02:00 | 2:00 | 319.2 | 175.5 | 71.3 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.7327 | -53.728 | 0 | 0 | 367.5047
2022-04-24 03:00 | 3:00 | 324.9 | 175.5 | 71.4 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.1156 | -63.11 | 0 | 0 | 367.6056
2022-04-24 04:00 | 4:00 | 322.1 | 175.5 | 71.3 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0.073 | -0.0588 | 68.7221 | -68.716 | 0 | 0 | 367.5203
2022-04-24 05:00 | 5:00 | 307.3 | 175.5 | 71 | 81.4 | 4.2 | 28.3 | 14.2088 | -11.4295 | 79.6246 | -79.6176 | 0 | 0 | 363.1863
2022-04-24 06:00 | 6:00 | 295.7 | 175.5 | 70.8 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 65.346 | -52.5644 | 82.7017 | -82.6944 | 0 | 0 | 362.9889
2022-04-24 07:00 | 7:00 | 277.3 | 175.5 | 70.4 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 117.4758 | -94.4978 | 81.026 | -81.0188 | 0 | 0 | 358.9852
2022-04-24 08:00 | 8:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 163.7238 | -131.7 | 91.0324 | -91.0244 | 0 | 0 | 368.3318
2022-04-24 09:00 | 9:00 | 293.6 | 175.5 | 70.8 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 193.5588 | -155.6993 | 89.5531 | -89.5452 | 0 | 0 | 374.2674
2022-04-24 10:00 | 10:00 | 289.2 | 175.5 | 70.7 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 206.0378 | -165.7376 | 81.4548 | -81.4476 | 0 | 0 | 376.6074
2022-04-24 11:00 | 11:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 213.3486 | -171.6185 | 84.181 | -84.1736 | 0 | 0 | 378.0375
2022-04-24 12:00 | 12:00 | 286.6 | 175.5 | 70.6 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 208.8332 | -167.9861 | 96.7573 | -96.7488 | 0 | 0 | 377.0556
2022-04-24 13:00 | 13:00 | 275.7 | 175.5 | 70.4 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 191.3437 | -153.9175 | 104.6988 | -104.6896 | 0 | 0 | 373.4354
2022-04-24 14:00 | 14:00 | 269.8 | 175.5 | 70.3 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 158.3618 | -127.3867 | 105.7113 | -105.702 | 0 | 0 | 366.8844
2022-04-24 15:00 | 15:00 | 274.8 | 175.5 | 70.4 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 108.5689 | -87.3333 | 100.4173 | -100.4084 | 0 | 0 | 357.2445
2022-04-24 16:00 | 16:00 | 288.2 | 175.5 | 70.7 | 58.3 | 4.2 | 28.3 | 57.625 | -46.3538 | 89.4367 | -89.4288 | 0 | 0 | 348.2791
2022-04-24 17:00 | 17:00 | 306.4 | 175.5 | 71 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 13.4588 | -10.8263 | 92.5518 | -92.5436 | 0 | 0 | 357.3407
2022-04-24 18:00 | 18:00 | 328.9 | 175.5 | 71.5 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 1.246 | -1.0022 | 90.2548 | -90.2468 | 0 | 0 | 367.9518
2022-04-24 19:00 | 19:00 | 336.6 | 175.5 | 71.6 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 1.2094 | -0.9728 | 93.3294 | -93.3212 | 0 | 0 | 368.0448
2022-04-24 20:00 | 20:00 | 321.8 | 175.5 | 71.3 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0.1568 | -0.126 | 87.3341 | -87.3264 | 0 | 0 | 367.5385
2022-04-24 21:00 | 21:00 | 308.4 | 175.5 | 71.1 | 88.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.9634 | -78.9564 | 0 | 0 | 367.207
2022-04-24 22:00 | 22:00 | 290.7 | 175.5 | 70.7 | 85.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.4651 | -66.4592 | 0 | 0 | 364.4059
2022-04-24 23:00 | 23:00 | 284.2 | 175.5 | 70.6 | 88.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.8501 | -50.8456 | 0 | 0 | 366.7045
2022-04-25 | 0:00 | 275.3 | 175.5 | 70.4 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.703 | -38.6996 | 0 | 0 | 351.5034
2022-04-25 01:00 | 1:00 | 283.3 | 175.5 | 70.6 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.0975 | -30.0948 | 0 | 0 | 361.7027
2022-04-25 02:00 | 2:00 | 295.4 | 175.5 | 70.8 | 90.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.6742 | -20.6724 | 0 | 0 | 369.5018
2022-04-25 03:00 | 3:00 | 310.1 | 175.5 | 71.1 | 90.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.8474 | -15.846 | 14.5 | 0 | 384.3014
2022-04-25 04:00 | 4:00 | 309.7 | 175.5 | 71.1 | 90.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 14.3281 | -14.3268 | 15.4 | 0 | 385.206
2022-04-25 05:00 | 5:00 | 301.3 | 175.5 | 70.9 | 90.7 | 4.2 | 28.3 | 13.0594 | -10.505 | 11.9147 | -11.9136 | 0 | 0 | 372.1555
2022-04-25 06:00 | 6:00 | 308.8 | 175.5 | 71.1 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 56.6087 | -45.5364 | 12.3439 | -12.3428 | 0 | 0 | 370.8734
2022-04-25 07:00 | 7:00 | 305.9 | 175.5 | 71 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 104.9129 | -84.3923 | 10.8242 | -10.8232 | 0 | 0 | 362.1216
2022-04-25 08:00 | 8:00 | 313.7 | 175.5 | 71.2 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 152.516 | -122.6844 | 15.1861 | -15.1848 | 0 | 0 | 371.6329
2022-04-25 09:00 | 9:00 | 328.8 | 175.5 | 71.5 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 193.0262 | -155.2709 | 14.9133 | -14.912 | 0 | 0 | 379.8566
2022-04-25 10:00 | 10:00 | 338.3 | 175.5 | 71.7 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 213.8925 | -172.0558 | 21.1035 | -21.1016 | 0 | 0 | 384.1386
2022-04-25 11:00 | 11:00 | 345.3 | 175.5 | 71.8 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 211.3145 | -169.9821 | 28.0729 | -28.0704 | 0 | 0 | 383.7349
2022-04-25 12:00 | 12:00 | 327.6 | 175.5 | 71.5 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 192.9897 | -155.2415 | 25.3086 | -25.3064 | 0 | 0 | 380.3504
2022-04-25 13:00 | 13:00 | 327.3 | 175.5 | 71.4 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 177.4017 | -142.7027 | 26.1647 | -26.1624 | 0 | 0 | 377.2013
2022-04-25 14:00 | 14:00 | 318.9 | 175.5 | 71.3 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 141.4526 | -113.7848 | 27.7625 | -27.76 | 0 | 0 | 370.0703
2022-04-25 15:00 | 15:00 | 322.5 | 175.5 | 71.3 | 77.7 | 4.2 | 28.3 | 95.9803 | -77.2068 | 21.7267 | -21.7248 | 0 | 0 | 375.7754
2022-04-25 16:00 | 16:00 | 329.8 | 175.5 | 71.5 | 88.3 | 4.2 | 28.3 | 53.7753 | -43.2569 | 18.2608 | -18.2592 | 0 | 0 | 378.32
2022-04-25 17:00 | 17:00 | 330.2 | 175.5 | 71.5 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 12.1763 | -9.7947 | 16.1982 | -16.1968 | 21.5 | 0 | 396.683
2022-04-25 18:00 | 18:00 | 340.8 | 175.5 | 71.7 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0843 | -0.0677 | 14.0956 | -14.0944 | 40 | 0 | 413.0178
2022-04-25 19:00 | 19:00 | 343.8 | 175.5 | 71.8 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0494 | -0.0399 | 16.5091 | -16.5076 | 40 | 0 | 413.111
2022-04-25 20:00 | 20:00 | 326.9 | 175.5 | 71.4 | 92.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.0362 | -25.034 | 21.1 | 0 | 393.4022
2022-04-25 21:00 | 21:00 | 311.6 | 175.5 | 71.1 | 90.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.15 | -31.1472 | 3.1 | 0 | 372.9028
2022-04-25 22:00 | 22:00 | 303.5 | 175.5 | 71 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.9987 | -43.9948 | 0 | 0 | 367.9039
2022-04-25 23:00 | 23:00 | 301.8 | 175.5 | 70.9 | 78.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.2487 | -58.2436 | 0 | 0 | 357.8051
2022-04-26 | 0:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.4729 | -73.4664 | 0 | 0 | 343.6065
2022-04-26 01:00 | 1:00 | 300.3 | 175.5 | 70.9 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.0919 | -80.0848 | 0 | 0 | 347.3071
2022-04-26 02:00 | 2:00 | 312.7 | 175.5 | 71.2 | 81.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.4682 | -79.4612 | 0 | 0 | 361.007
2022-04-26 03:00 | 3:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.4251 | -66.4192 | 0 | 0 | 371.2059
2022-04-26 04:00 | 4:00 | 322.9 | 175.5 | 71.4 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0.1203 | -0.0966 | 70.2014 | -70.1952 | 0 | 0 | 371.2299
2022-04-26 05:00 | 5:00 | 314.5 | 175.5 | 71.2 | 81.8 | 4.2 | 28.3 | 14.2582 | -11.4694 | 80.9476 | -80.9404 | 0 | 0 | 363.796
2022-04-26 06:00 | 6:00 | 321.2 | 175.5 | 71.3 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 54.5268 | -43.8617 | 99.6376 | -99.6288 | 0 | 0 | 353.1739
2022-04-26 07:00 | 7:00 | 319.1 | 175.5 | 71.3 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 94.2742 | -75.8345 | 106.1402 | -106.1308 | 0 | 0 | 360.9491
2022-04-26 08:00 | 8:00 | 340.9 | 175.5 | 71.7 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 125.2955 | -100.7882 | 103.7268 | -103.7176 | 0 | 0 | 367.4165
2022-04-26 09:00 | 9:00 | 356.4 | 175.5 | 72 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 146.2585 | -117.6508 | 94.8488 | -94.8404 | 0 | 0 | 371.8161
2022-04-26 10:00 | 10:00 | 365.8 | 175.5 | 72.2 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 147.4331 | -118.5958 | 80.1699 | -80.1628 | 0 | 0 | 372.2444
2022-04-26 11:00 | 11:00 | 367.2 | 175.5 | 72.2 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 130.0155 | -104.5849 | 71.2539 | -71.2476 | 0 | 0 | 368.8369
2022-04-26 12:00 | 12:00 | 350.3 | 175.5 | 71.9 | 67.2 | 4.2 | 28.3 | 96.8285 | -77.8893 | 63.8552 | -63.8496 | 0 | 0 | 366.0448
2022-04-26 13:00 | 13:00 | 359.1 | 175.5 | 72.1 | 79.8 | 4.2 | 28.3 | 71.9197 | -57.8526 | 54.278 | -54.2732 | 0 | 0 | 373.9719
2022-04-26 14:00 | 14:00 | 350.9 | 175.5 | 71.9 | 89.8 | 4.2 | 28.3 | 50.0355 | -40.2487 | 55.5225 | -55.5176 | 0 | 0 | 379.4917
2022-04-26 15:00 | 15:00 | 340.5 | 175.5 | 71.7 | 91.1 | 4.2 | 28.3 | 36.5402 | -29.393 | 57.5471 | -57.542 | 0 | 0 | 377.9523
2022-04-26 16:00 | 16:00 | 343 | 175.5 | 71.8 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 21.532 | -17.3204 | 54.8612 | -54.8564 | 0 | 0 | 375.8164
2022-04-26 17:00 | 17:00 | 338.8 | 175.5 | 71.7 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 5.5553 | -4.4687 | 52.0186 | -52.014 | 6.5 | 0 | 379.0912
2022-04-26 18:00 | 18:00 | 352 | 175.5 | 71.9 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0.3629 | -0.2919 | 59.8845 | -59.8792 | 17.1 | 0 | 388.8763
2022-04-26 19:00 | 19:00 | 349.4 | 175.5 | 71.9 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0.3871 | -0.3113 | 63.6228 | -63.6172 | 11.3 | 0 | 383.0814
2022-04-26 20:00 | 20:00 | 329.5 | 175.5 | 71.5 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0.1696 | -0.1365 | 65.0241 | -65.0184 | 0 | 0 | 371.3388
2022-04-26 21:00 | 21:00 | 314.3 | 175.5 | 71.2 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.4543 | -62.4488 | 0 | 0 | 371.0055
2022-04-26 22:00 | 22:00 | 299.2 | 175.5 | 70.9 | 86.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.9379 | -57.9328 | 0 | 0 | 365.6051
2022-04-26 23:00 | 23:00 | 293.9 | 175.5 | 70.8 | 81.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.6255 | -57.6204 | 0 | 0 | 360.6051
2022-04-27 | 0:00 | 288.1 | 175.5 | 70.7 | 92.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.5151 | -48.5108 | 0 | 0 | 371.2043
2022-04-27 01:00 | 1:00 | 294.5 | 175.5 | 70.8 | 92.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.341 | -34.338 | 0 | 0 | 371.303
2022-04-27 02:00 | 2:00 | 303.9 | 175.5 | 71 | 92.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.3211 | -26.3188 | 0 | 0 | 371.5023
2022-04-27 03:00 | 3:00 | 314.8 | 175.5 | 71.2 | 92.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.8385 | -27.836 | 7.2 | 0 | 378.9025
2022-04-27 04:00 | 4:00 | 317 | 175.5 | 71.2 | 92.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 42.4413 | -42.4376 | 0 | 0 | 371.7084
2022-04-27 05:00 | 5:00 | 314.2 | 175.5 | 71.2 | 92.5 | 4.2 | 28.3 | 7.7704 | -6.2505 | 86.7509 | -86.7432 | 0 | 0 | 373.2276
2022-04-27 06:00 | 6:00 | 323.4 | 175.5 | 71.4 | 92.5 | 4.2 | 28.3 | 24.8728 | -20.0078 | 102.2854 | -102.2764 | 0 | 0 | 376.774
2022-04-27 07:00 | 7:00 | 315.1 | 175.5 | 71.2 | 82.5 | 4.2 | 28.3 | 48.8384 | -39.2859 | 125.5699 | -125.5588 | 0 | 0 | 371.2636
2022-04-27 08:00 | 8:00 | 323.3 | 175.5 | 71.4 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 94.5646 | -76.0681 | 149.2144 | -149.2008 | 0 | 0 | 356.5101
2022-04-27 09:00 | 9:00 | 341.2 | 175.5 | 71.7 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 151.6329 | -121.9741 | 126.2316 | -126.2204 | 0 | 0 | 367.97
2022-04-27 10:00 | 10:00 | 343 | 175.5 | 71.8 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 177.9214 | -143.1206 | 134.538 | -134.526 | 0 | 0 | 373.2128
2022-04-27 11:00 | 11:00 | 340.5 | 175.5 | 71.7 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 187.0473 | -150.4615 | 138.9285 | -138.916 | 0 | 0 | 374.8983
2022-04-27 12:00 | 12:00 | 325.2 | 175.5 | 71.4 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 186.4417 | -149.9743 | 139.1393 | -139.1268 | 0 | 0 | 374.4799
2022-04-27 13:00 | 13:00 | 332.5 | 175.5 | 71.5 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 171.2403 | -137.7463 | 136.4034 | -136.3912 | 0 | 0 | 371.6062
2022-04-27 14:00 | 14:00 | 323.1 | 175.5 | 71.4 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 146.0647 | -117.4949 | 133.1538 | -133.142 | 0 | 0 | 366.5816
2022-04-27 15:00 | 15:00 | 326.5 | 175.5 | 71.4 | 61.2 | 4.2 | 28.3 | 106.0988 | -85.3462 | 141.0647 | -141.052 | 0 | 0 | 361.3653
2022-04-27 16:00 | 16:00 | 334.4 | 175.5 | 71.6 | 63.7 | 4.2 | 28.3 | 57.3093 | -46.0997 | 149.9365 | -149.9228 | 0 | 0 | 354.5233
2022-04-27 17:00 | 17:00 | 335.2 | 175.5 | 71.6 | 82.5 | 4.2 | 28.3 | 13.2162 | -10.631 | 153.0037 | -152.9896 | 0 | 0 | 364.6993
2022-04-27 18:00 | 18:00 | 350 | 175.5 | 71.9 | 92.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | -0.0294 | 148.5524 | -148.5388 | 0 | 0 | 372.4207
2022-04-27 19:00 | 19:00 | 354.8 | 175.5 | 72 | 92.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.6199 | -147.6064 | 0 | 0 | 372.5135
2022-04-27 20:00 | 20:00 | 338 | 175.5 | 71.7 | 92.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 145.3652 | -145.352 | 0 | 0 | 372.2132
2022-04-27 21:00 | 21:00 | 318.3 | 175.5 | 71.3 | 92.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.7113 | -135.6992 | 0 | 0 | 371.8121
2022-04-27 22:00 | 22:00 | 304.3 | 175.5 | 71 | 82.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.26 | -135.248 | 0 | 0 | 361.512
2022-04-27 23:00 | 23:00 | 300.3 | 175.5 | 70.9 | 82.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 129.1518 | -129.1404 | 0 | 0 | 361.5114
2022-04-28 | 0:00 | 290 | 175.5 | 70.7 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.9221 | -122.9112 | 0 | 0 | 348.7109
2022-04-28 01:00 | 1:00 | 295.9 | 175.5 | 70.8 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 129.5406 | -129.5292 | 0 | 0 | 359.4114
2022-04-28 02:00 | 2:00 | 308.7 | 175.5 | 71.1 | 90.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 120.5867 | -120.576 | 0 | 0 | 369.7107
2022-04-28 03:00 | 3:00 | 320.5 | 175.5 | 71.3 | 93.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 116.7319 | -116.7216 | 0 | 0 | 372.5103
2022-04-28 04:00 | 4:00 | 321.3 | 175.5 | 71.3 | 93.2 | 4.2 | 28.3 | 0.1331 | -0.1071 | 116.2631 | -116.2528 | 0 | 0 | 372.5363
2022-04-28 05:00 | 5:00 | 308.9 | 175.5 | 71.1 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 14.984 | -12.0532 | 115.4854 | -115.4752 | 0 | 0 | 365.241
2022-04-28 06:00 | 6:00 | 311.5 | 175.5 | 71.1 | 71 | 4.2 | 28.3 | 68.5536 | -55.1447 | 110.3077 | -110.298 | 0 | 0 | 363.5186
2022-04-28 07:00 | 7:00 | 301.6 | 175.5 | 70.9 | 59 | 4.2 | 28.3 | 119.0868 | -95.794 | 106.7234 | -106.714 | 0 | 0 | 361.2022
2022-04-28 08:00 | 8:00 | 312.6 | 175.5 | 71.2 | 59 | 4.2 | 28.3 | 166.7613 | -134.1433 | 105.4385 | -105.4292 | 0 | 0 | 370.8273
2022-04-28 09:00 | 9:00 | 327.9 | 175.5 | 71.5 | 59 | 4.2 | 28.3 | 193.475 | -155.6321 | 108.5936 | -108.584 | 0 | 0 | 376.3525
2022-04-28 10:00 | 10:00 | 330 | 175.5 | 71.5 | 59 | 4.2 | 28.3 | 201.8858 | -162.3976 | 105.9458 | -105.9364 | 0 | 0 | 377.9976
2022-04-28 11:00 | 11:00 | 331.3 | 175.5 | 71.5 | 59 | 4.2 | 28.3 | 203.6043 | -163.7799 | 98.0423 | -98.0336 | 0 | 0 | 378.3331
2022-04-28 12:00 | 12:00 | 310.4 | 175.5 | 71.1 | 59 | 4.2 | 28.3 | 198.0978 | -159.3506 | 90.7596 | -90.7516 | 0 | 0 | 376.8552
2022-04-28 13:00 | 13:00 | 314.6 | 175.5 | 71.2 | 59 | 4.2 | 28.3 | 181.565 | -146.0516 | 83.0125 | -83.0052 | 0 | 0 | 373.7207
2022-04-28 14:00 | 14:00 | 312.7 | 175.5 | 71.2 | 59.5 | 4.2 | 28.3 | 148.7156 | -119.6274 | 92.3954 | -92.3872 | 0 | 0 | 367.7964
2022-04-28 15:00 | 15:00 | 312.4 | 175.5 | 71.1 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 99.4907 | -80.0307 | 87.5285 | -87.5208 | 0 | 0 | 379.7677
2022-04-28 16:00 | 16:00 | 326.8 | 175.5 | 71.4 | 93.7 | 4.2 | 28.3 | 51.7304 | -41.6121 | 76.4316 | -76.4248 | 0 | 0 | 383.2251
2022-04-28 17:00 | 17:00 | 330.4 | 175.5 | 71.5 | 94.2 | 4.2 | 28.3 | 12.6965 | -10.2131 | 62.6867 | -62.6812 | 0 | 0 | 376.1889
2022-04-28 18:00 | 18:00 | 345.3 | 175.5 | 71.8 | 94.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 52.4478 | -52.4432 | 14 | 0 | 388.6093
2022-04-28 19:00 | 19:00 | 346.5 | 175.5 | 71.8 | 95.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.297 | -43.2932 | 22 | 0 | 397.6038
2022-04-28 20:00 | 20:00 | 329.8 | 175.5 | 71.5 | 93.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.2358 | -38.2324 | 12.4 | 0 | 385.1034
2022-04-28 21:00 | 21:00 | 312.9 | 175.5 | 71.2 | 93.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.7564 | -36.7532 | 0 | 0 | 372.4032
2022-04-28 22:00 | 22:00 | 305.9 | 175.5 | 71 | 93.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.0673 | -37.064 | 0 | 0 | 372.7033
2022-04-28 23:00 | 23:00 | 303.6 | 175.5 | 71 | 93.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.8349 | -36.8316 | 0 | 0 | 372.7033
2022-04-29 | 0:00 | 293.6 | 175.5 | 70.8 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.8385 | -27.836 | 0 | 0 | 359.6025
2022-04-29 01:00 | 1:00 | 299.6 | 175.5 | 70.9 | 91.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.168 | -23.166 | 0 | 0 | 370.202
2022-04-29 02:00 | 2:00 | 314.5 | 175.5 | 71.2 | 94.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.2845 | -23.2824 | 9 | 0 | 382.5021
2022-04-29 03:00 | 3:00 | 327.7 | 175.5 | 71.5 | 95.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.7926 | -20.7908 | 23 | 0 | 397.8018
2022-04-29 04:00 | 4:00 | 325.7 | 175.5 | 71.4 | 95.1 | 4.2 | 28.3 | 0.1933 | -0.1554 | 20.7526 | -20.7508 | 21.1 | 0 | 395.6397
2022-04-29 05:00 | 5:00 | 312.7 | 175.5 | 71.2 | 90 | 4.2 | 28.3 | 21.0483 | -16.9314 | 15.3022 | -15.3008 | 1.2 | 0 | 374.5183
2022-04-29 06:00 | 6:00 | 298.7 | 175.5 | 70.9 | 80 | 4.2 | 28.3 | 58.6541 | -47.1817 | 12.7327 | -12.7316 | 0 | 0 | 370.3735
2022-04-29 07:00 | 7:00 | 283.6 | 175.5 | 70.6 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 103.8 | -83.4972 | 11.6422 | -11.6412 | 0 | 0 | 362.7038
2022-04-29 08:00 | 8:00 | 297.4 | 175.5 | 70.8 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 145.7984 | -117.2807 | 11.8746 | -11.8736 | 0 | 0 | 371.1187
2022-04-29 09:00 | 9:00 | 314.2 | 175.5 | 71.2 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 158.0477 | -127.1342 | 10.0065 | -10.0056 | 0 | 0 | 373.9144
2022-04-29 10:00 | 10:00 | 318.5 | 175.5 | 71.3 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 154.9243 | -124.6216 | 8.4491 | -8.4484 | 0 | 0 | 373.4034
2022-04-29 11:00 | 11:00 | 313.2 | 175.5 | 71.2 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 137.5191 | -110.6207 | 8.2927 | -8.292 | 0 | 0 | 369.8991
2022-04-29 12:00 | 12:00 | 307.3 | 175.5 | 71 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 115.3342 | -92.7753 | 9.1888 | -9.188 | 0 | 0 | 365.3597
2022-04-29 13:00 | 13:00 | 306.1 | 175.5 | 71 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 89.7716 | -72.2126 | 9.7741 | -9.7732 | 0 | 0 | 360.8599
2022-04-29 14:00 | 14:00 | 298.6 | 175.5 | 70.9 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 65.3352 | -52.556 | 12.1091 | -12.108 | 0 | 0 | 355.9803
2022-04-29 15:00 | 15:00 | 295.7 | 175.5 | 70.8 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 42.9802 | -34.5736 | 14.9517 | -14.9504 | 0 | 0 | 351.5079
2022-04-29 16:00 | 16:00 | 305.8 | 175.5 | 71 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 26.7846 | -21.5455 | 20.1694 | -20.1676 | 0 | 0 | 367.9409
2022-04-29 17:00 | 17:00 | 318.4 | 175.5 | 71.3 | 94.3 | 4.2 | 28.3 | 10.4578 | -8.4124 | 26.0483 | -26.046 | 2 | 0 | 377.6477
2022-04-29 18:00 | 18:00 | 333.7 | 175.5 | 71.6 | 94.4 | 4.2 | 28.3 | 0.4236 | -0.3407 | 30.6427 | -30.64 | 21.1 | 0 | 395.1856
2022-04-29 19:00 | 19:00 | 339.5 | 175.5 | 71.7 | 95.3 | 4.2 | 28.3 | 0.1203 | -0.0966 | 25.387 | -25.3848 | 30.6 | 0 | 405.6259
2022-04-29 20:00 | 20:00 | 328.1 | 175.5 | 71.5 | 95.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.9336 | -22.9316 | 21.5 | 0 | 396.302
2022-04-29 21:00 | 21:00 | 313.9 | 175.5 | 71.2 | 92.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.8445 | -18.8428 | 13.7 | 0 | 385.6017
2022-04-29 22:00 | 22:00 | 298.6 | 175.5 | 70.9 | 92.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.7081 | -10.7072 | 5.6 | 0 | 377.2009
2022-04-29 23:00 | 23:00 | 297.6 | 175.5 | 70.9 | 92.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.1763 | -8.1756 | 6.7 | 0 | 378.3007
2022-04-30 | 0:00 | 289.7 | 175.5 | 70.7 | 89.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.0845 | -10.0836 | 0.8 | 0 | 368.8009
2022-04-30 01:00 | 1:00 | 293.3 | 175.5 | 70.8 | 90.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.7707 | -12.7696 | 1.2 | 0 | 370.1011
2022-04-30 02:00 | 2:00 | 302.5 | 175.5 | 70.9 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.6422 | -11.6412 | 9.2 | 0 | 380.301
2022-04-30 03:00 | 3:00 | 314.6 | 175.5 | 71.2 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.9772 | -13.976 | 19 | 0 | 390.4012
2022-04-30 04:00 | 4:00 | 314 | 175.5 | 71.2 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 1.2353 | -0.9938 | 13.6284 | -13.6272 | 17.7 | 0 | 389.3427
2022-04-30 05:00 | 5:00 | 306.9 | 175.5 | 71 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 22.7179 | -18.2743 | 11.3694 | -11.3684 | 5.3 | 0 | 370.9446
2022-04-30 06:00 | 6:00 | 289.7 | 175.5 | 70.7 | 72.1 | 4.2 | 28.3 | 68.1666 | -54.8334 | 12.4599 | -12.4588 | 0 | 0 | 364.1343
2022-04-30 07:00 | 7:00 | 267.8 | 175.5 | 70.3 | 72 | 4.2 | 28.3 | 117.3555 | -94.4012 | 17.2107 | -17.2092 | 0 | 0 | 373.2558
2022-04-30 08:00 | 8:00 | 275.1 | 175.5 | 70.4 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 163.7002 | -131.6811 | 19.0789 | -19.0772 | 0 | 0 | 377.3208
2022-04-30 09:00 | 9:00 | 287.1 | 175.5 | 70.6 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 187.8225 | -151.0852 | 23.4789 | -23.4768 | 0 | 0 | 382.2394
2022-04-30 10:00 | 10:00 | 290.6 | 175.5 | 70.7 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 196.5726 | -158.1237 | 31.4608 | -31.458 | 0 | 0 | 384.0517
2022-04-30 11:00 | 11:00 | 291.4 | 175.5 | 70.7 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 194.0188 | -156.0694 | 40.6112 | -40.6076 | 0 | 0 | 383.553
2022-04-30 12:00 | 12:00 | 285.3 | 175.5 | 70.6 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 183.6829 | -147.7552 | 53.2255 | -53.2208 | 0 | 0 | 381.4324
2022-04-30 13:00 | 13:00 | 276.7 | 175.5 | 70.4 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 164.2692 | -132.1389 | 68.6441 | -68.638 | 0 | 0 | 377.4364
2022-04-30 14:00 | 14:00 | 268.1 | 175.5 | 70.3 | 67.4 | 4.2 | 28.3 | 134.6147 | -108.2845 | 67.2811 | -67.2752 | 0 | 0 | 372.0361
2022-04-30 15:00 | 15:00 | 274.2 | 175.5 | 70.4 | 70 | 4.2 | 28.3 | 97.3251 | -78.2888 | 60.8966 | -60.8912 | 0 | 0 | 367.4417
2022-04-30 16:00 | 16:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 57.8789 | -46.558 | 47.9698 | -47.9656 | 0 | 0 | 362.6251
2022-04-30 17:00 | 17:00 | 307.8 | 175.5 | 71.1 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 16.7997 | -13.5137 | 34.9263 | -34.9232 | 0 | 0 | 365.5891
2022-04-30 18:00 | 18:00 | 322.9 | 175.5 | 71.4 | 93.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0494 | -0.0399 | 28.2293 | -28.2268 | 13.4 | 0 | 386.612
2022-04-30 19:00 | 19:00 | 333.2 | 175.5 | 71.6 | 94.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.832 | -17.8304 | 31.4 | 0 | 405.8016
2022-04-30 20:00 | 20:00 | 318.7 | 175.5 | 71.3 | 94.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.9772 | -13.976 | 21.1 | 0 | 394.5012
2022-04-30 21:00 | 21:00 | 304 | 175.5 | 71 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.7448 | -13.7436 | 8.8 | 0 | 380.0012
2022-04-30 22:00 | 22:00 | 289 | 175.5 | 70.7 | 86.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.5763 | -12.5752 | 1.2 | 0 | 366.0011
2022-04-30 23:00 | 23:00 | 288.8 | 175.5 | 70.7 | 85.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.6163 | -12.6152 | 1.3 | 0 | 365.8011
2022-05-01 | 0:00 | 282.5 | 175.5 | 70.5 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.8599 | -16.8584 | 0 | 0 | 371.6015
2022-05-01 01:00 | 1:00 | 286.9 | 175.5 | 70.6 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.1401 | -24.138 | 0 | 0 | 371.7021
2022-05-01 02:00 | 2:00 | 295.9 | 175.5 | 70.8 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.8669 | -45.8628 | 0 | 0 | 371.9041
2022-05-01 03:00 | 3:00 | 305.9 | 175.5 | 71 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.2074 | -61.202 | 0 | 0 | 372.1054
2022-05-01 04:00 | 4:00 | 303.9 | 175.5 | 71 | 87.6 | 4.2 | 28.3 | 1.2171 | -0.9791 | 74.369 | -74.3624 | 0 | 0 | 366.8446
2022-05-01 05:00 | 5:00 | 297.4 | 175.5 | 70.8 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 16.8051 | -13.5179 | 72.4988 | -72.4924 | 0 | 0 | 359.6936
2022-05-01 06:00 | 6:00 | 285.1 | 175.5 | 70.6 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 31.8534 | -25.6231 | 63.31 | -63.3044 | 0 | 0 | 356.5359
2022-05-01 07:00 | 7:00 | 276.3 | 175.5 | 70.4 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 50.5991 | -40.7023 | 54.9773 | -54.9724 | 0 | 0 | 360.0017
2022-05-01 08:00 | 8:00 | 291.5 | 175.5 | 70.7 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 67.9213 | -54.636 | 64.5949 | -64.5892 | 0 | 0 | 363.691
2022-05-01 09:00 | 9:00 | 294 | 175.5 | 70.8 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 70.3078 | -56.5559 | 71.0195 | -71.0132 | 0 | 0 | 364.2582
2022-05-01 10:00 | 10:00 | 296.4 | 175.5 | 70.8 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 69.3803 | -55.8099 | 75.7319 | -75.7252 | 0 | 0 | 364.0771
2022-05-01 11:00 | 11:00 | 297.2 | 175.5 | 70.8 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 65.766 | -52.9025 | 67.0483 | -67.0424 | 0 | 0 | 363.3694
2022-05-01 12:00 | 12:00 | 300.7 | 175.5 | 70.9 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 58.7901 | -47.2909 | 68.7625 | -68.7564 | 0 | 0 | 362.1053
2022-05-01 13:00 | 13:00 | 304.7 | 175.5 | 71 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 46.8642 | -37.6978 | 70.6686 | -70.6624 | 0 | 0 | 359.8726
2022-05-01 14:00 | 14:00 | 303.8 | 175.5 | 71 | 80.4 | 4.2 | 28.3 | 35.082 | -28.2202 | 55.0557 | -55.0508 | 0 | 0 | 366.2667
2022-05-01 15:00 | 15:00 | 302.8 | 175.5 | 71 | 90.4 | 4.2 | 28.3 | 22.3107 | -17.9467 | 49.878 | -49.8736 | 0 | 0 | 373.7684
2022-05-01 16:00 | 16:00 | 308.1 | 175.5 | 71.1 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 14.0356 | -11.2904 | 40.6112 | -40.6076 | 0 | 0 | 375.4488
2022-05-01 17:00 | 17:00 | 321.1 | 175.5 | 71.3 | 94.1 | 4.2 | 28.3 | 7.4458 | -5.9896 | 44.7384 | -44.7344 | 0 | 0 | 374.8602
2022-05-01 18:00 | 18:00 | 335.2 | 175.5 | 71.6 | 94.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 40.1439 | -40.1404 | 14.6 | 0 | 388.9059
2022-05-01 19:00 | 19:00 | 335.4 | 175.5 | 71.6 | 95.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 24.413 | -24.4108 | 27.1 | 0 | 402.4046
2022-05-01 20:00 | 20:00 | 323.7 | 175.5 | 71.4 | 94.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.3897 | -19.388 | 21.1 | 0 | 394.9017
2022-05-01 21:00 | 21:00 | 306.8 | 175.5 | 71 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.3926 | -16.3912 | 8.5 | 0 | 380.6014
2022-05-01 22:00 | 22:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.756 | -17.7544 | 0 | 0 | 371.8016
2022-05-01 23:00 | 23:00 | 291 | 175.5 | 70.7 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.2107 | -17.2092 | 0 | 0 | 371.8015
2022-05-02 | 0:00 | 284.1 | 175.5 | 70.6 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.2867 | -17.2852 | 23.9 | 0 | 399.8015
2022-05-02 01:00 | 1:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.3806 | -15.3792 | 31.2 | 0 | 407.2014
2022-05-02 02:00 | 2:00 | 302.3 | 175.5 | 70.9 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.613 | -15.6116 | 40 | 0 | 416.2014
2022-05-02 03:00 | 3:00 | 313.9 | 175.5 | 71.2 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.497 | -15.4956 | 40 | 0 | 416.5014
2022-05-02 04:00 | 4:00 | 314.6 | 175.5 | 71.2 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 1.4338 | -1.1534 | 21.7267 | -21.7248 | 40 | 0 | 416.7823
2022-05-02 05:00 | 5:00 | 315.9 | 175.5 | 71.2 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 15.3841 | -12.375 | 19.8186 | -19.8168 | 40 | 0 | 419.5109
2022-05-02 06:00 | 6:00 | 311.9 | 175.5 | 71.1 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 35.0568 | -28.1997 | 22.6228 | -22.6208 | 18.4 | 0 | 401.6591
2022-05-02 07:00 | 7:00 | 301.2 | 175.5 | 70.9 | 84.7 | 4.2 | 28.3 | 69.3079 | -55.7516 | 34.4194 | -34.4164 | 0 | 0 | 377.1593
2022-05-02 08:00 | 8:00 | 311.4 | 175.5 | 71.1 | 72.8 | 4.2 | 28.3 | 104.2076 | -83.8248 | 43.7263 | -43.7224 | 0 | 0 | 372.2867
2022-05-02 09:00 | 9:00 | 318.3 | 175.5 | 71.3 | 72.8 | 4.2 | 28.3 | 129.2057 | -103.9334 | 44.5819 | -44.578 | 0 | 0 | 377.3762
2022-05-02 10:00 | 10:00 | 313.8 | 175.5 | 71.2 | 72.8 | 4.2 | 28.3 | 142.4946 | -114.6232 | 41.4673 | -41.4636 | 0 | 0 | 379.8751
2022-05-02 11:00 | 11:00 | 314 | 175.5 | 71.2 | 71 | 4.2 | 28.3 | 151.0245 | -121.4848 | 49.3708 | -49.3664 | 0 | 0 | 379.7441
2022-05-02 12:00 | 12:00 | 301.5 | 175.5 | 70.9 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 146.2532 | -117.6466 | 67.3211 | -67.3152 | 0 | 0 | 375.7125
2022-05-02 13:00 | 13:00 | 299.8 | 175.5 | 70.9 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 134.1449 | -107.9065 | 66.5035 | -66.4976 | 0 | 0 | 373.3443
2022-05-02 14:00 | 14:00 | 301.1 | 175.5 | 70.9 | 70.8 | 4.2 | 28.3 | 113.3645 | -91.1909 | 75.5755 | -75.5688 | 0 | 0 | 371.8803
2022-05-02 15:00 | 15:00 | 301 | 175.5 | 70.9 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 74.4274 | -59.8696 | 70.2798 | -70.2736 | 0 | 0 | 367.264
2022-05-02 16:00 | 16:00 | 317.2 | 175.5 | 71.2 | 86.3 | 4.2 | 28.3 | 45.2609 | -36.4079 | 74.291 | -74.2844 | 0 | 0 | 374.3596
2022-05-02 17:00 | 17:00 | 329.3 | 175.5 | 71.5 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 13.5292 | -10.883 | 78.3397 | -78.3328 | 5.8 | 0 | 385.2531
2022-05-02 18:00 | 18:00 | 337.3 | 175.5 | 71.6 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0601 | -0.0483 | 78.5341 | -78.5272 | 24.4 | 0 | 401.3187
2022-05-02 19:00 | 19:00 | 342.8 | 175.5 | 71.8 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 74.6414 | -74.6348 | 33 | 0 | 410.1113
2022-05-02 20:00 | 20:00 | 327.4 | 175.5 | 71.4 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.8297 | -64.824 | 26.3 | 0 | 403.0057
2022-05-02 21:00 | 21:00 | 310.4 | 175.5 | 71.1 | 97.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.3884 | -63.3828 | 10.8 | 0 | 387.2056
2022-05-02 22:00 | 22:00 | 293.8 | 175.5 | 70.8 | 88.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.8798 | -65.874 | 1.4 | 0 | 368.5058
2022-05-02 23:00 | 23:00 | 290.7 | 175.5 | 70.7 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.2952 | -68.2892 | 1.8 | 0 | 363.406
2022-05-03 | 0:00 | 280.1 | 175.5 | 70.5 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.4854 | -74.4788 | 0 | 0 | 356.7066
2022-05-03 01:00 | 1:00 | 286.2 | 175.5 | 70.6 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.0781 | -82.0708 | 0 | 0 | 355.2073
2022-05-03 02:00 | 2:00 | 298.1 | 175.5 | 70.9 | 85.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.7384 | -85.7308 | 0 | 0 | 364.1076
2022-05-03 03:00 | 3:00 | 306.6 | 175.5 | 71 | 95.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.4014 | -83.394 | 0 | 0 | 374.2074
2022-05-03 04:00 | 4:00 | 308 | 175.5 | 71.1 | 98.8 | 4.2 | 28.3 | 1.9638 | -1.5797 | 65.7638 | -65.758 | 3.3 | 0 | 381.5899
2022-05-03 05:00 | 5:00 | 305.2 | 175.5 | 71 | 98.8 | 4.2 | 28.3 | 20.9622 | -16.8621 | 53.4199 | -53.4152 | 0 | 0 | 381.9048
2022-05-03 06:00 | 6:00 | 294.9 | 175.5 | 70.8 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 58.4055 | -46.9817 | 44.0367 | -44.0328 | 0 | 0 | 379.0277
2022-05-03 07:00 | 7:00 | 273.5 | 175.5 | 70.4 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 93.0648 | -74.8617 | 43.4534 | -43.4496 | 0 | 0 | 372.9069
2022-05-03 08:00 | 8:00 | 278.2 | 175.5 | 70.5 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 123.7729 | -99.5634 | 51.1629 | -51.1584 | 0 | 0 | 373.914
2022-05-03 09:00 | 9:00 | 290.9 | 175.5 | 70.7 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 137.9652 | -110.9798 | 65.3746 | -65.3688 | 0 | 0 | 376.8912
2022-05-03 10:00 | 10:00 | 293.1 | 175.5 | 70.8 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 140.3977 | -112.9364 | 79.1198 | -79.1128 | 0 | 0 | 377.4683
2022-05-03 11:00 | 11:00 | 291.3 | 175.5 | 70.7 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 130.4716 | -104.9519 | 100.1448 | -100.136 | 0 | 0 | 375.4285
2022-05-03 12:00 | 12:00 | 279.6 | 175.5 | 70.5 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 118.0393 | -94.9514 | 101.0389 | -101.03 | 0 | 0 | 372.7968
2022-05-03 13:00 | 13:00 | 271.4 | 175.5 | 70.3 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 117.0389 | -94.1466 | 98.9763 | -98.9676 | 0 | 0 | 372.901
2022-05-03 14:00 | 14:00 | 270.5 | 175.5 | 70.3 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 96.1732 | -77.3622 | 100.5337 | -100.5248 | 0 | 0 | 371.4199
2022-05-03 15:00 | 15:00 | 280.6 | 175.5 | 70.5 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 57.6223 | -46.3517 | 95.0836 | -95.0752 | 0 | 0 | 364.979
2022-05-03 16:00 | 16:00 | 295.3 | 175.5 | 70.8 | 83.6 | 4.2 | 28.3 | 30.6476 | -24.6529 | 89.1259 | -89.118 | 0 | 0 | 368.4026
2022-05-03 17:00 | 17:00 | 312.3 | 175.5 | 71.1 | 94.2 | 4.2 | 28.3 | 10.432 | -8.3914 | 81.2204 | -81.2132 | 0 | 0 | 375.3478
2022-05-03 18:00 | 18:00 | 321.6 | 175.5 | 71.3 | 101.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | -0.0588 | 75.3031 | -75.2964 | 7.6 | 0 | 388.3208
2022-05-03 19:00 | 19:00 | 327.7 | 175.5 | 71.5 | 101.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 67.9828 | -67.9768 | 19.7 | 0 | 400.6107
2022-05-03 20:00 | 20:00 | 316.2 | 175.5 | 71.2 | 101.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.2367 | -57.2316 | 17.6 | 0 | 398.2051
2022-05-03 21:00 | 21:00 | 303.2 | 175.5 | 71 | 101.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.8474 | -56.8424 | 5.4 | 0 | 385.505
2022-05-03 22:00 | 22:00 | 291.7 | 175.5 | 70.7 | 98.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.9258 | -56.9208 | 0 | 0 | 377.505
2022-05-03 23:00 | 23:00 | 291.2 | 175.5 | 70.7 | 98.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.8297 | -64.824 | 0 | 0 | 377.4057
2022-05-04 | 0:00 | 282.5 | 175.5 | 70.5 | 91.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.2172 | -68.2112 | 0 | 0 | 370.006
2022-05-04 01:00 | 1:00 | 287.3 | 175.5 | 70.6 | 92.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.5267 | -71.5204 | 0 | 0 | 371.5063
2022-05-04 02:00 | 2:00 | 297.4 | 175.5 | 70.8 | 91.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.3889 | -82.3816 | 0 | 0 | 370.7073
2022-05-04 03:00 | 3:00 | 308.6 | 175.5 | 71.1 | 97.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.7229 | -87.7152 | 0 | 0 | 376.6077
2022-05-04 04:00 | 4:00 | 307.1 | 175.5 | 71 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 1.7818 | -1.4332 | 93.7583 | -93.75 | 0 | 0 | 367.5569
2022-05-04 05:00 | 5:00 | 309.4 | 175.5 | 71.1 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 15.5772 | -12.5304 | 101.1569 | -101.148 | 0 | 0 | 360.3557
2022-05-04 06:00 | 6:00 | 308.1 | 175.5 | 71.1 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 25.2277 | -20.2934 | 101.6622 | -101.6532 | 0 | 0 | 361.4433
2022-05-04 07:00 | 7:00 | 296.5 | 175.5 | 70.8 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 33.1906 | -26.6988 | 105.0901 | -105.0808 | 0 | 0 | 362.7011
2022-05-04 08:00 | 8:00 | 313.5 | 175.5 | 71.2 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 42.6357 | -34.2964 | 118.4441 | -118.4336 | 0 | 0 | 364.9498
2022-05-04 09:00 | 9:00 | 319.3 | 175.5 | 71.3 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 49.5494 | -39.8576 | 118.7945 | -118.784 | 0 | 0 | 366.4023
2022-05-04 10:00 | 10:00 | 299.4 | 175.5 | 70.9 | 72.3 | 4.2 | 28.3 | 62.4049 | -50.1988 | 127.8669 | -127.8556 | 0 | 0 | 363.4174
2022-05-04 11:00 | 11:00 | 277.2 | 175.5 | 70.4 | 72.3 | 4.2 | 28.3 | 91.7881 | -73.8348 | 140.0118 | -139.9992 | 0 | 0 | 368.6659
2022-05-04 12:00 | 12:00 | 261.2 | 175.5 | 70.1 | 72.8 | 4.2 | 28.3 | 122.0259 | -98.158 | 135.8917 | -135.8796 | 0 | 0 | 374.78
2022-05-04 13:00 | 13:00 | 265.3 | 175.5 | 70.2 | 72.8 | 4.2 | 28.3 | 132.1462 | -106.299 | 128.0233 | -128.012 | 0 | 0 | 376.8585
2022-05-04 14:00 | 14:00 | 270.9 | 175.5 | 70.3 | 72.8 | 4.2 | 28.3 | 119.6646 | -96.2586 | 76.3935 | -76.3868 | 0 | 0 | 374.5127
2022-05-04 15:00 | 15:00 | 273.4 | 175.5 | 70.4 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 86.2948 | -69.416 | 76.666 | -76.6592 | 0 | 0 | 371.1856
2022-05-04 16:00 | 16:00 | 285.9 | 175.5 | 70.6 | 91.9 | 4.2 | 28.3 | 48.6348 | -39.1221 | 45.6724 | -45.6684 | 0 | 0 | 380.0167
2022-05-04 17:00 | 17:00 | 306.6 | 175.5 | 71 | 102.9 | 4.2 | 28.3 | 14.7335 | -11.8516 | 37.5745 | -37.5712 | 11.4 | 0 | 396.1852
2022-05-04 18:00 | 18:00 | 324 | 175.5 | 71.4 | 102.9 | 4.2 | 28.3 | 0.7107 | -0.5717 | 30.7591 | -30.7564 | 40 | 0 | 422.4417
2022-05-04 19:00 | 19:00 | 336.3 | 175.5 | 71.6 | 102.9 | 4.2 | 28.3 | 0.3967 | -0.3192 | 26.4375 | -26.4352 | 40 | 0 | 422.5798
2022-05-04 20:00 | 20:00 | 323.3 | 175.5 | 71.4 | 102.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.4418 | -20.44 | 40 | 0 | 422.3018
2022-05-04 21:00 | 21:00 | 311 | 175.5 | 71.1 | 102.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.9258 | -15.9244 | 40 | 0 | 422.0014
2022-05-04 22:00 | 22:00 | 297.7 | 175.5 | 70.9 | 102.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.9517 | -14.9504 | 33.6 | 0 | 415.4013
2022-05-04 23:00 | 23:00 | 294.6 | 175.5 | 70.8 | 102.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.1216 | -13.1204 | 32.1 | 0 | 413.8012
2022-05-05 | 0:00 | 287.4 | 175.5 | 70.6 | 103.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.8626 | -10.8616 | 26.4 | 0 | 408.501
2022-05-05 01:00 | 1:00 | 292.1 | 175.5 | 70.7 | 103.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.8979 | -16.8964 | 25.9 | 0 | 408.1015
2022-05-05 02:00 | 2:00 | 302.7 | 175.5 | 71 | 103.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.194 | -22.192 | 31.8 | 0 | 414.302
2022-05-05 03:00 | 3:00 | 313.2 | 175.5 | 71.2 | 103.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.2673 | -28.2648 | 36.9 | 0 | 419.6025
2022-05-05 04:00 | 4:00 | 311.5 | 175.5 | 71.1 | 103.5 | 4.2 | 28.3 | 2.4213 | -1.9477 | 32.7073 | -32.7044 | 29.6 | 0 | 412.6765
2022-05-05 05:00 | 5:00 | 306 | 175.5 | 71 | 100.9 | 4.2 | 28.3 | 23.2269 | -18.6838 | 45.3216 | -45.3176 | 0 | 0 | 384.4471
2022-05-05 06:00 | 6:00 | 291.5 | 175.5 | 70.7 | 90.9 | 4.2 | 28.3 | 58.0434 | -46.6903 | 52.5258 | -52.5212 | 0 | 0 | 380.9577
2022-05-05 07:00 | 7:00 | 267.5 | 175.5 | 70.3 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 98.1971 | -78.9902 | 56.613 | -56.608 | 0 | 0 | 370.2119
2022-05-05 08:00 | 8:00 | 270.5 | 175.5 | 70.3 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 135.8683 | -109.293 | 67.5536 | -67.5476 | 0 | 0 | 377.5813
2022-05-05 09:00 | 9:00 | 281 | 175.5 | 70.5 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 161.7934 | -130.1471 | 76.0807 | -76.074 | 0 | 0 | 382.853
2022-05-05 10:00 | 10:00 | 276.9 | 175.5 | 70.4 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 174.1184 | -140.0615 | 71.9936 | -71.9872 | 0 | 0 | 385.1633
2022-05-05 11:00 | 11:00 | 271.2 | 175.5 | 70.3 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 173.9017 | -139.8872 | 67.0483 | -67.0424 | 0 | 0 | 385.0204
2022-05-05 12:00 | 12:00 | 259.1 | 175.5 | 70.1 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 172.8176 | -139.0152 | 62.2599 | -62.2544 | 0 | 0 | 384.6079
2022-05-05 13:00 | 13:00 | 252.7 | 175.5 | 70 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 163.9143 | -131.8533 | 69.5021 | -69.496 | 0 | 0 | 382.7671
2022-05-05 14:00 | 14:00 | 248.1 | 175.5 | 69.9 | 73.2 | 4.2 | 28.3 | 137.6991 | -110.7656 | 73.0841 | -73.0776 | 0 | 0 | 378.04
2022-05-05 15:00 | 15:00 | 255.2 | 175.5 | 70 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 97.113 | -78.1182 | 70.0474 | -70.0412 | 0 | 0 | 372.801
2022-05-05 16:00 | 16:00 | 276.7 | 175.5 | 70.4 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 56.5855 | -45.5175 | 71.6427 | -71.6364 | 0 | 0 | 367.7743
2022-05-05 17:00 | 17:00 | 295.3 | 175.5 | 70.8 | 91.9 | 4.2 | 28.3 | 16.3475 | -13.1499 | 74.2126 | -74.206 | 0 | 0 | 373.9042
2022-05-05 18:00 | 18:00 | 311.8 | 175.5 | 71.1 | 102.5 | 4.2 | 28.3 | 0.3975 | -0.3197 | 71.7591 | -71.7528 | 0 | 0 | 381.6841
2022-05-05 19:00 | 19:00 | 326.2 | 175.5 | 71.4 | 103.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.8775 | -71.8712 | 13 | 0 | 395.9063
2022-05-05 20:00 | 20:00 | 313.1 | 175.5 | 71.2 | 100.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.0195 | -71.0132 | 3.4 | 0 | 383.5063
2022-05-05 21:00 | 21:00 | 294.2 | 175.5 | 70.8 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.9276 | -72.9212 | 0 | 0 | 371.0064
2022-05-05 22:00 | 22:00 | 278.5 | 175.5 | 70.5 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.2539 | -71.2476 | 0 | 0 | 360.7063
2022-05-05 23:00 | 23:00 | 273.6 | 175.5 | 70.4 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.1759 | -71.1696 | 0 | 0 | 356.2063
2022-05-06 | 0:00 | 271.7 | 175.5 | 70.3 | 89.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.6182 | -69.612 | 0 | 0 | 367.7062
2022-05-06 01:00 | 1:00 | 277.9 | 175.5 | 70.5 | 96.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.9582 | -65.9524 | 0 | 0 | 375.2058
2022-05-06 02:00 | 2:00 | 292.1 | 175.5 | 70.7 | 96.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.9401 | -73.9336 | 0 | 0 | 375.4065
2022-05-06 03:00 | 3:00 | 302.4 | 175.5 | 70.9 | 96.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.3411 | -75.3344 | 0 | 0 | 375.6067
2022-05-06 04:00 | 4:00 | 304.8 | 175.5 | 71 | 96.7 | 4.2 | 28.3 | 2.5544 | -2.0548 | 74.447 | -74.4404 | 0 | 0 | 376.2062
2022-05-06 05:00 | 5:00 | 301.6 | 175.5 | 70.9 | 90.4 | 4.2 | 28.3 | 21.6966 | -17.4527 | 76.2371 | -76.2304 | 0 | 0 | 373.5506
2022-05-06 06:00 | 6:00 | 294.3 | 175.5 | 70.8 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 53.6942 | -43.1918 | 75.6919 | -75.6852 | 0 | 0 | 369.9091
2022-05-06 07:00 | 7:00 | 280 | 175.5 | 70.5 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 93.5095 | -75.2192 | 66.4251 | -66.4192 | 0 | 0 | 372.2962
2022-05-06 08:00 | 8:00 | 293.8 | 175.5 | 70.8 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 135.8807 | -109.303 | 59.1048 | -59.0996 | 0 | 0 | 380.8829
2022-05-06 09:00 | 9:00 | 306 | 175.5 | 71 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 169.0338 | -135.9713 | 56.7294 | -56.7244 | 0 | 0 | 387.5675
2022-05-06 10:00 | 10:00 | 309.4 | 175.5 | 71.1 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 188.9119 | -151.9614 | 58.0923 | -58.0872 | 0 | 0 | 391.5556
2022-05-06 11:00 | 11:00 | 308.2 | 175.5 | 71.1 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 192.9843 | -155.2373 | 52.2534 | -52.2488 | 0 | 0 | 392.3516
2022-05-06 12:00 | 12:00 | 295.3 | 175.5 | 70.8 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 186.4418 | -149.9743 | 62.1035 | -62.098 | 0 | 0 | 390.773
2022-05-06 13:00 | 13:00 | 299.1 | 175.5 | 70.9 | 76 | 4.2 | 28.3 | 171.0104 | -137.5615 | 56.1862 | -56.1812 | 0 | 0 | 388.3539
2022-05-06 14:00 | 14:00 | 299 | 175.5 | 70.9 | 78.6 | 4.2 | 28.3 | 143.9155 | -115.7661 | 63.9717 | -63.966 | 0 | 0 | 385.6551
2022-05-06 15:00 | 15:00 | 305.8 | 175.5 | 71 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 100.8953 | -81.1605 | 66.3087 | -66.3028 | 0 | 0 | 380.4407
2022-05-06 16:00 | 16:00 | 321.6 | 175.5 | 71.3 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 54.6817 | -43.9861 | 62.0251 | -62.0196 | 0 | 0 | 382.2011
2022-05-06 17:00 | 17:00 | 321.9 | 175.5 | 71.3 | 98.3 | 4.2 | 28.3 | 16.878 | -13.5767 | 67.672 | -67.666 | 3.9 | 0 | 384.8073
2022-05-06 18:00 | 18:00 | 326.4 | 175.5 | 71.4 | 99.3 | 4.2 | 28.3 | 0.4098 | -0.3297 | 72.15 | -72.1436 | 16.8 | 0 | 395.5865
2022-05-06 19:00 | 19:00 | 328 | 175.5 | 71.5 | 99.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.7073 | -73.7008 | 17.3 | 0 | 396.1065
2022-05-06 20:00 | 20:00 | 310 | 175.5 | 71.1 | 96.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.4195 | -75.4128 | 0.9 | 0 | 376.7067
2022-05-06 21:00 | 21:00 | 295.9 | 175.5 | 70.8 | 96.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.7332 | -72.7268 | 0 | 0 | 375.5064
2022-05-06 22:00 | 22:00 | 283.1 | 175.5 | 70.6 | 96.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.6932 | -72.6868 | 0 | 0 | 375.3064
2022-05-06 23:00 | 23:00 | 280.2 | 175.5 | 70.5 | 92.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.1866 | -75.18 | 0 | 0 | 371.2066
2022-05-07 | 0:00 | 272.6 | 175.5 | 70.4 | 88.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.6441 | -68.638 | 0 | 0 | 366.7061
2022-05-07 01:00 | 1:00 | 276.7 | 175.5 | 70.4 | 88.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.4608 | -72.4544 | 0 | 0 | 367.0064
2022-05-07 02:00 | 2:00 | 289.2 | 175.5 | 70.7 | 99.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.672 | -67.666 | 0 | 0 | 377.806
2022-05-07 03:00 | 3:00 | 297 | 175.5 | 70.8 | 99.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.1142 | -66.1084 | 0 | 0 | 378.5058
2022-05-07 04:00 | 4:00 | 296.7 | 175.5 | 70.8 | 100.7 | 4.2 | 28.3 | 3.0114 | -2.4223 | 46.6065 | -46.6024 | 5.7 | 0 | 385.7932
2022-05-07 05:00 | 5:00 | 287.1 | 175.5 | 70.6 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 20.9499 | -16.8521 | 39.2483 | -39.2448 | 0 | 0 | 380.8013
2022-05-07 06:00 | 6:00 | 270 | 175.5 | 70.3 | 88.1 | 4.2 | 28.3 | 43.4665 | -34.9647 | 36.3276 | -36.3244 | 0 | 0 | 374.905
2022-05-07 07:00 | 7:00 | 263.6 | 175.5 | 70.2 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 77.5718 | -62.399 | 36.2112 | -36.208 | 0 | 0 | 375.076
2022-05-07 08:00 | 8:00 | 273 | 175.5 | 70.4 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 115.5927 | -92.9832 | 30.9935 | -30.9908 | 0 | 0 | 377.6122
2022-05-07 09:00 | 9:00 | 291.5 | 175.5 | 70.7 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 151.3377 | -121.7368 | 33.9922 | -33.9892 | 0 | 0 | 384.9039
2022-05-07 10:00 | 10:00 | 300.5 | 175.5 | 70.9 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 155.0835 | -124.7497 | 37.1453 | -37.142 | 0 | 0 | 385.8371
2022-05-07 11:00 | 11:00 | 304.6 | 175.5 | 71 | 79.2 | 4.2 | 28.3 | 151.0717 | -121.5226 | 49.5272 | -49.5228 | 0 | 0 | 387.7535
2022-05-07 12:00 | 12:00 | 300 | 175.5 | 70.9 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 129.9416 | -104.5256 | 40.2604 | -40.2568 | 0 | 0 | 386.0196
2022-05-07 13:00 | 13:00 | 307.8 | 175.5 | 71.1 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 103.8707 | -83.5539 | 33.9522 | -33.9492 | 0 | 0 | 381.6198
2022-05-07 14:00 | 14:00 | 302.8 | 175.5 | 71 | 90.3 | 4.2 | 28.3 | 67.151 | -54.0165 | 29.1234 | -29.1208 | 0 | 0 | 382.4371
2022-05-07 15:00 | 15:00 | 299.5 | 175.5 | 70.9 | 91.2 | 4.2 | 28.3 | 43.1292 | -34.6933 | 49.0599 | -49.0556 | 0 | 0 | 378.5402
2022-05-07 16:00 | 16:00 | 311 | 175.5 | 71.1 | 99.1 | 4.2 | 28.3 | 25.335 | -20.3795 | 55.0557 | -55.0508 | 0 | 0 | 383.1604
2022-05-07 17:00 | 17:00 | 317.9 | 175.5 | 71.3 | 99.7 | 4.2 | 28.3 | 7.927 | -6.3765 | 68.9169 | -68.9108 | 4.6 | 0 | 385.1566
2022-05-07 18:00 | 18:00 | 323.3 | 175.5 | 71.4 | 100.7 | 4.2 | 28.3 | 0.2644 | -0.2126 | 72.5768 | -72.5704 | 12 | 0 | 392.1582
2022-05-07 19:00 | 19:00 | 325 | 175.5 | 71.4 | 100.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.3522 | -79.3452 | 8.2 | 0 | 388.307
2022-05-07 20:00 | 20:00 | 305.9 | 175.5 | 71 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.8863 | -75.8796 | 0 | 0 | 377.1067
2022-05-07 21:00 | 21:00 | 289.1 | 175.5 | 70.7 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.7625 | -68.7564 | 0 | 0 | 376.8061
2022-05-07 22:00 | 22:00 | 275.9 | 175.5 | 70.4 | 88.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.5866 | -79.5796 | 0 | 0 | 366.507
2022-05-07 23:00 | 23:00 | 272.6 | 175.5 | 70.4 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.6669 | -95.6584 | 0 | 0 | 360.1085
2022-05-08 | 0:00 | 270 | 175.5 | 70.3 | 98.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 103.7648 | -103.7556 | 0 | 0 | 376.7092
2022-05-08 01:00 | 1:00 | 277.3 | 175.5 | 70.4 | 96.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.7592 | -112.7492 | 0 | 0 | 375.01
2022-05-08 02:00 | 2:00 | 288 | 175.5 | 70.7 | 98.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.2785 | -114.2684 | 0 | 0 | 377.4101
2022-05-08 03:00 | 3:00 | 295.7 | 175.5 | 70.8 | 98.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 116.3811 | -116.3708 | 0 | 0 | 377.5103
2022-05-08 04:00 | 4:00 | 293.8 | 175.5 | 70.8 | 98.3 | 4.2 | 28.3 | 3.2774 | -2.6365 | 123.8961 | -123.8852 | 0 | 0 | 377.7518
2022-05-08 05:00 | 5:00 | 284.2 | 175.5 | 70.6 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 23.1304 | -18.6061 | 125.3355 | -125.3244 | 0 | 0 | 366.3354
2022-05-08 06:00 | 6:00 | 267.9 | 175.5 | 70.3 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 62.8512 | -50.5579 | 129.8135 | -129.802 | 0 | 0 | 367.7048
2022-05-08 07:00 | 7:00 | 252.2 | 175.5 | 69.9 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 100.1121 | -80.5305 | 123.7017 | -123.6908 | 0 | 0 | 374.5925
2022-05-08 08:00 | 8:00 | 259.5 | 175.5 | 70.1 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 135.3019 | -108.8373 | 101.0789 | -101.07 | 0 | 0 | 381.6735
2022-05-08 09:00 | 9:00 | 268.2 | 175.5 | 70.3 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 154.5406 | -124.3129 | 87.3341 | -87.3264 | 0 | 0 | 385.6354
2022-05-08 10:00 | 10:00 | 273.8 | 175.5 | 70.4 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 166.915 | -134.2672 | 90.6836 | -90.6756 | 0 | 0 | 388.1558
2022-05-08 11:00 | 11:00 | 270.2 | 175.5 | 70.3 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 162.3963 | -130.6322 | 125.1411 | -125.13 | 0 | 0 | 387.1752
2022-05-08 12:00 | 12:00 | 267.3 | 175.5 | 70.2 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 139.326 | -112.0744 | 121.1319 | -121.1212 | 0 | 0 | 382.5623
2022-05-08 13:00 | 13:00 | 251.2 | 175.5 | 69.9 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 126.278 | -101.5783 | 104.1156 | -104.1064 | 0 | 0 | 379.7089
2022-05-08 14:00 | 14:00 | 254 | 175.5 | 70 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 108.0519 | -86.9175 | 107.1143 | -107.1048 | 0 | 0 | 376.7439
2022-05-08 15:00 | 15:00 | 259.6 | 175.5 | 70.1 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 72.0897 | -57.9891 | 121.1699 | -121.1592 | 0 | 0 | 369.8113
2022-05-08 16:00 | 16:00 | 270.8 | 175.5 | 70.3 | 86.7 | 4.2 | 28.3 | 47.6586 | -38.3367 | 104.4664 | -104.4572 | 0 | 0 | 374.3311
2022-05-08 17:00 | 17:00 | 291.6 | 175.5 | 70.7 | 99.7 | 4.2 | 28.3 | 15.6137 | -12.5598 | 97.7294 | -97.7208 | 0 | 0 | 381.4625
2022-05-08 18:00 | 18:00 | 306.9 | 175.5 | 71 | 100.3 | 4.2 | 28.3 | 0.5176 | -0.4163 | 85.2315 | -85.224 | 0 | 0 | 379.4088
2022-05-08 19:00 | 19:00 | 319 | 175.5 | 71.3 | 100.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.9263 | -75.9196 | 5.4 | 0 | 385.2067
2022-05-08 20:00 | 20:00 | 307.2 | 175.5 | 71 | 98.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.9889 | -77.982 | 0 | 0 | 377.7069
2022-05-08 21:00 | 21:00 | 294.1 | 175.5 | 70.8 | 98.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.0306 | -75.024 | 0 | 0 | 377.5066
2022-05-08 22:00 | 22:00 | 282.7 | 175.5 | 70.6 | 98.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.141 | -84.1336 | 0 | 0 | 377.3074
2022-05-08 23:00 | 23:00 | 277.4 | 175.5 | 70.4 | 98.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.5272 | -90.5192 | 0 | 0 | 377.108
2022-05-09 | 0:00 | 272.1 | 175.5 | 70.3 | 86.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 96.2501 | -96.2416 | 0 | 0 | 365.2085
2022-05-09 01:00 | 1:00 | 280.9 | 175.5 | 70.5 | 96.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.3694 | -93.3612 | 0 | 0 | 375.4082
2022-05-09 02:00 | 2:00 | 295 | 175.5 | 70.8 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.4905 | -87.4828 | 0 | 0 | 380.4077
2022-05-09 03:00 | 3:00 | 305.4 | 175.5 | 71 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.6079 | -84.6004 | 0 | 0 | 380.6075
2022-05-09 04:00 | 4:00 | 307.9 | 175.5 | 71.1 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 3.5419 | -2.8491 | 91.1889 | -91.1808 | 0 | 0 | 381.4009
2022-05-09 05:00 | 5:00 | 306.1 | 175.5 | 71 | 101.2 | 4.2 | 28.3 | 26.3113 | -21.1649 | 87.4121 | -87.4044 | 0 | 0 | 385.3541
2022-05-09 06:00 | 6:00 | 297.8 | 175.5 | 70.9 | 88.6 | 4.2 | 28.3 | 70.561 | -56.7596 | 81.5332 | -81.526 | 0 | 0 | 381.3086
2022-05-09 07:00 | 7:00 | 286.1 | 175.5 | 70.6 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 112.1109 | -90.1824 | 87.2177 | -87.21 | 0 | 0 | 377.9362
2022-05-09 08:00 | 8:00 | 303.9 | 175.5 | 71 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 150.5653 | -121.1152 | 104.3884 | -104.3792 | 0 | 0 | 385.8593
2022-05-09 09:00 | 9:00 | 329.1 | 175.5 | 71.5 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 166.9386 | -134.2861 | 105.7513 | -105.742 | 0 | 0 | 389.5618
2022-05-09 10:00 | 10:00 | 340.7 | 175.5 | 71.7 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 159.6858 | -128.4519 | 103.5323 | -103.5232 | 0 | 0 | 388.343
2022-05-09 11:00 | 11:00 | 328.7 | 175.5 | 71.5 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 137.9523 | -110.9693 | 117.7044 | -117.694 | 0 | 0 | 383.8934
2022-05-09 12:00 | 12:00 | 310.8 | 175.5 | 71.1 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 134.5434 | -108.2273 | 120.0794 | -120.0688 | 0 | 0 | 383.3267
2022-05-09 13:00 | 13:00 | 318.4 | 175.5 | 71.3 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 120.4242 | -96.8697 | 112.9156 | -112.9056 | 0 | 0 | 380.7645
2022-05-09 14:00 | 14:00 | 313.9 | 175.5 | 71.2 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 101.1849 | -81.3936 | 109.8385 | -109.8288 | 0 | 0 | 376.901
2022-05-09 15:00 | 15:00 | 309.8 | 175.5 | 71.1 | 81 | 4.2 | 28.3 | 74.2595 | -59.7347 | 111.1634 | -111.1536 | 0 | 0 | 374.6346
2022-05-09 16:00 | 16:00 | 325.9 | 175.5 | 71.4 | 90.6 | 4.2 | 28.3 | 48.0684 | -38.6664 | 112.3703 | -112.3604 | 0 | 0 | 379.4119
2022-05-09 17:00 | 17:00 | 329.4 | 175.5 | 71.5 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 16.7101 | -13.4418 | 114.0061 | -113.996 | 0 | 0 | 384.3784
2022-05-09 18:00 | 18:00 | 333.9 | 175.5 | 71.6 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 0.8073 | -0.6494 | 101.7806 | -101.7716 | 0 | 0 | 381.3669
2022-05-09 19:00 | 19:00 | 341.8 | 175.5 | 71.7 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.4135 | -84.406 | 6.8 | 0 | 388.1075
2022-05-09 20:00 | 20:00 | 325 | 175.5 | 71.4 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.9156 | -71.9092 | 0.8 | 0 | 381.8064
2022-05-09 21:00 | 21:00 | 307.6 | 175.5 | 71.1 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.4385 | -64.4328 | 0 | 0 | 380.7057
2022-05-09 22:00 | 22:00 | 295.6 | 175.5 | 70.8 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.9225 | -59.9172 | 0 | 0 | 380.4053
2022-05-09 23:00 | 23:00 | 290.1 | 175.5 | 70.7 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.735 | -47.7308 | 0 | 0 | 380.3042
2022-05-10 | 0:00 | 277 | 175.5 | 70.4 | 98.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.1383 | -49.134 | 0 | 0 | 376.9043
2022-05-10 01:00 | 1:00 | 283.6 | 175.5 | 70.6 | 92.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.9323 | -66.9264 | 0 | 0 | 370.9059
2022-05-10 02:00 | 2:00 | 300.4 | 175.5 | 70.9 | 102.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.0483 | -67.0424 | 0 | 0 | 381.2059
2022-05-10 03:00 | 3:00 | 311.4 | 175.5 | 71.1 | 102.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.9198 | -65.914 | 0 | 0 | 381.4058
2022-05-10 04:00 | 4:00 | 310.6 | 175.5 | 71.1 | 101.1 | 4.2 | 28.3 | 3.6143 | -2.9074 | 75.8483 | -75.8416 | 0 | 0 | 380.9136
2022-05-10 05:00 | 5:00 | 307.2 | 175.5 | 71 | 91.1 | 4.2 | 28.3 | 25.9492 | -20.8735 | 78.1837 | -78.1768 | 0 | 0 | 375.1826
2022-05-10 06:00 | 6:00 | 301.7 | 175.5 | 70.9 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 67.0668 | -53.9488 | 69.1893 | -69.1832 | 0 | 0 | 377.6241
2022-05-10 07:00 | 7:00 | 289.6 | 175.5 | 70.7 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 104.0402 | -83.6904 | 61.1694 | -61.164 | 0 | 0 | 376.9552
2022-05-10 08:00 | 8:00 | 300.9 | 175.5 | 70.9 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 144.7716 | -116.4549 | 57.3527 | -57.3476 | 0 | 0 | 385.1218
2022-05-10 09:00 | 9:00 | 318.7 | 175.5 | 71.3 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 175.5887 | -141.2443 | 42.2849 | -42.2812 | 0 | 0 | 391.5481
2022-05-10 10:00 | 10:00 | 322.3 | 175.5 | 71.3 | 78.4 | 4.2 | 28.3 | 186.828 | -150.2851 | 39.5587 | -39.5552 | 0 | 0 | 394.2464
2022-05-10 11:00 | 11:00 | 319.8 | 175.5 | 71.3 | 78.4 | 4.2 | 28.3 | 186.4305 | -149.9654 | 44.1931 | -44.1892 | 0 | 0 | 394.169
2022-05-10 12:00 | 12:00 | 301.8 | 175.5 | 70.9 | 78.4 | 4.2 | 28.3 | 183.9367 | -147.9594 | 48.8255 | -48.8212 | 0 | 0 | 393.2816
2022-05-10 13:00 | 13:00 | 312.4 | 175.5 | 71.1 | 78.9 | 4.2 | 28.3 | 175.8402 | -141.4464 | 42.7518 | -42.748 | 0 | 0 | 392.3976
2022-05-10 14:00 | 14:00 | 307.6 | 175.5 | 71.1 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 147.2407 | -118.4409 | 38.6626 | -38.6592 | 0 | 0 | 390.0032
2022-05-10 15:00 | 15:00 | 310.6 | 175.5 | 71.1 | 89.5 | 4.2 | 28.3 | 104.5573 | -84.1062 | 37.3781 | -37.3748 | 0 | 0 | 389.0544
2022-05-10 16:00 | 16:00 | 328 | 175.5 | 71.5 | 99.5 | 4.2 | 28.3 | 61.8379 | -49.7426 | 36.2112 | -36.208 | 0 | 0 | 391.0985
2022-05-10 17:00 | 17:00 | 329.6 | 175.5 | 71.5 | 102.3 | 4.2 | 28.3 | 19.1679 | -15.4189 | 33.3289 | -33.326 | 21.7 | 0 | 407.2519
2022-05-10 18:00 | 18:00 | 331.8 | 175.5 | 71.5 | 102.3 | 4.2 | 28.3 | 0.5777 | -0.4646 | 39.5587 | -39.5552 | 33.7 | 0 | 415.6166
2022-05-10 19:00 | 19:00 | 341.2 | 175.5 | 71.7 | 102.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.9768 | -35.9736 | 40 | 0 | 422.0032
2022-05-10 20:00 | 20:00 | 323.6 | 175.5 | 71.4 | 102.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.8604 | -35.8572 | 29.1 | 0 | 410.8032
2022-05-10 21:00 | 21:00 | 308 | 175.5 | 71.1 | 102.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.3509 | -41.3472 | 9.2 | 0 | 390.6037
2022-05-10 22:00 | 22:00 | 297.8 | 175.5 | 70.9 | 102.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.5833 | -41.5796 | 0 | 0 | 381.2037
2022-05-10 23:00 | 23:00 | 293.5 | 175.5 | 70.8 | 102.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.0367 | -44.0328 | 0 | 0 | 381.1039
2022-05-11 | 0:00 | 282.1 | 175.5 | 70.5 | 92 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.3862 | -47.382 | 0 | 0 | 370.5042
2022-05-11 01:00 | 1:00 | 285.5 | 175.5 | 70.6 | 97.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.2436 | -45.2396 | 0 | 0 | 376.104
2022-05-11 02:00 | 2:00 | 300.3 | 175.5 | 70.9 | 103 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.4501 | -46.446 | 0 | 0 | 381.9041
2022-05-11 03:00 | 3:00 | 309.2 | 175.5 | 71.1 | 103 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.0478 | -48.0436 | 4.1 | 0 | 386.2042
2022-05-11 04:00 | 4:00 | 311.2 | 175.5 | 71.1 | 103 | 4.2 | 28.3 | 3.8788 | -3.12 | 47.5406 | -47.5364 | 3.3 | 0 | 386.163
2022-05-11 05:00 | 5:00 | 306 | 175.5 | 71 | 93 | 4.2 | 28.3 | 27.4431 | -22.0752 | 53.0711 | -53.0664 | 0 | 0 | 377.3726
2022-05-11 06:00 | 6:00 | 297.8 | 175.5 | 70.9 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 74.1506 | -59.647 | 57.1983 | -57.1932 | 0 | 0 | 380.2087
2022-05-11 07:00 | 7:00 | 289.5 | 175.5 | 70.7 | 80.3 | 4.2 | 28.3 | 119.2671 | -95.9389 | 56.0678 | -56.0628 | 0 | 0 | 382.3332
2022-05-11 08:00 | 8:00 | 309 | 175.5 | 71.1 | 80.3 | 4.2 | 28.3 | 162.6608 | -130.8448 | 48.5151 | -48.5108 | 0 | 0 | 391.2203
2022-05-11 09:00 | 9:00 | 324.5 | 175.5 | 71.4 | 80.3 | 4.2 | 28.3 | 188.0322 | -151.2537 | 50.8121 | -50.8076 | 0 | 0 | 396.483
2022-05-11 10:00 | 10:00 | 328.7 | 175.5 | 71.5 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 197.9959 | -159.2687 | 51.7082 | -51.7036 | 0 | 0 | 399.0318
2022-05-11 11:00 | 11:00 | 328 | 175.5 | 71.5 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 197.9836 | -159.2587 | 49.4108 | -49.4064 | 0 | 0 | 399.0293
2022-05-11 12:00 | 12:00 | 309.8 | 175.5 | 71.1 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 189.9236 | -152.7751 | 42.9466 | -42.9428 | 0 | 0 | 397.0523
2022-05-11 13:00 | 13:00 | 316.9 | 175.5 | 71.2 | 83.9 | 4.2 | 28.3 | 170.8409 | -137.425 | 35.3935 | -35.3904 | 0 | 0 | 396.519
2022-05-11 14:00 | 14:00 | 315.5 | 175.5 | 71.2 | 87 | 4.2 | 28.3 | 145.0849 | -116.7069 | 34.9647 | -34.9616 | 0 | 0 | 394.5811
2022-05-11 15:00 | 15:00 | 318.4 | 175.5 | 71.3 | 88.1 | 4.2 | 28.3 | 103.0162 | -82.8667 | 30.9535 | -30.9508 | 0 | 0 | 387.5522
2022-05-11 16:00 | 16:00 | 330.2 | 175.5 | 71.5 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 59.9943 | -48.2595 | 28.3837 | -28.3812 | 0 | 0 | 389.3373
2022-05-11 17:00 | 17:00 | 327.3 | 175.5 | 71.4 | 103 | 4.2 | 28.3 | 18.7946 | -15.1186 | 28.8529 | -28.8504 | 22.9 | 0 | 408.9785
2022-05-11 18:00 | 18:00 | 333.6 | 175.5 | 71.6 | 103 | 4.2 | 28.3 | 0.7472 | -0.6011 | 32.4729 | -32.47 | 40 | 0 | 422.749
2022-05-11 19:00 | 19:00 | 338.2 | 175.5 | 71.7 | 103 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 38.741 | -38.7376 | 40 | 0 | 422.7058
2022-05-11 20:00 | 20:00 | 319.9 | 175.5 | 71.3 | 103 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.4747 | -48.4704 | 14.2 | 0 | 396.5043
2022-05-11 21:00 | 21:00 | 303 | 175.5 | 71 | 103 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.7017 | -41.698 | 3.3 | 0 | 385.3037
2022-05-11 22:00 | 22:00 | 288.4 | 175.5 | 70.7 | 103 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.447 | -33.444 | 0 | 0 | 381.703
2022-05-11 23:00 | 23:00 | 280.7 | 175.5 | 70.5 | 99.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.6246 | -38.6212 | 0 | 0 | 377.9034
2022-05-12 | 0:00 | 276.6 | 175.5 | 70.4 | 87.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.4794 | -42.4756 | 0 | 0 | 366.1038
2022-05-12 01:00 | 1:00 | 283.7 | 175.5 | 70.6 | 90.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.5833 | -41.5796 | 0 | 0 | 369.5037
2022-05-12 02:00 | 2:00 | 295.8 | 175.5 | 70.8 | 100.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.2771 | -35.274 | 3.8 | 0 | 383.5031
2022-05-12 03:00 | 3:00 | 306.9 | 175.5 | 71 | 102.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.6414 | -33.6384 | 14.3 | 0 | 396.003
2022-05-12 04:00 | 4:00 | 303.2 | 175.5 | 71 | 102.7 | 4.2 | 28.3 | 3.5655 | -2.868 | 28.0729 | -28.0704 | 12.4 | 0 | 394.8
2022-05-12 05:00 | 5:00 | 301.3 | 175.5 | 70.9 | 92.7 | 4.2 | 28.3 | 18.2641 | -14.6918 | 33.2905 | -33.2876 | 4.3 | 0 | 379.4752
2022-05-12 06:00 | 6:00 | 296.9 | 175.5 | 70.8 | 87.7 | 4.2 | 28.3 | 31.0574 | -24.9826 | 35.9768 | -35.9736 | 0 | 0 | 372.578
2022-05-12 07:00 | 7:00 | 297.9 | 175.5 | 70.9 | 87.7 | 4.2 | 28.3 | 54.7547 | -44.0449 | 29.6686 | -29.666 | 0 | 0 | 377.3124
2022-05-12 08:00 | 8:00 | 321.9 | 175.5 | 71.3 | 87.7 | 4.2 | 28.3 | 80.5472 | -64.7924 | 30.2139 | -30.2112 | 0 | 0 | 382.7575
2022-05-12 09:00 | 9:00 | 333.8 | 175.5 | 71.6 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 103.3294 | -83.1187 | 34.1466 | -34.1436 | 0 | 0 | 385.4137
2022-05-12 10:00 | 10:00 | 316.4 | 175.5 | 71.2 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 142.8679 | -114.9235 | 33.8358 | -33.8328 | 0 | 0 | 392.7474
2022-05-12 11:00 | 11:00 | 326.4 | 175.5 | 71.4 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 165.9382 | -133.4813 | 36.0168 | -36.0136 | 0 | 0 | 394.2601
2022-05-12 12:00 | 12:00 | 315.6 | 175.5 | 71.2 | 83.6 | 4.2 | 28.3 | 161.9629 | -130.2836 | 41.4289 | -41.4252 | 0 | 0 | 394.483
2022-05-12 13:00 | 13:00 | 325.2 | 175.5 | 71.4 | 86.7 | 4.2 | 28.3 | 145.5424 | -117.0749 | 38.3922 | -38.3888 | 0 | 0 | 394.5709
2022-05-12 14:00 | 14:00 | 322.1 | 175.5 | 71.3 | 87.7 | 4.2 | 28.3 | 116.7857 | -93.9429 | 38.4302 | -38.4268 | 0 | 0 | 389.8462
2022-05-12 15:00 | 15:00 | 323.4 | 175.5 | 71.4 | 92.1 | 4.2 | 28.3 | 79.4519 | -63.9115 | 30.3703 | -30.3676 | 0 | 0 | 387.0431
2022-05-12 16:00 | 16:00 | 338.6 | 175.5 | 71.7 | 102.1 | 4.2 | 28.3 | 48.4417 | -38.9667 | 27.5276 | -27.5252 | 11.9 | 0 | 403.1774
2022-05-12 17:00 | 17:00 | 334.3 | 175.5 | 71.6 | 102.7 | 4.2 | 28.3 | 15.2162 | -12.2401 | 27.4496 | -27.4472 | 34 | 0 | 419.2785
2022-05-12 18:00 | 18:00 | 337.7 | 175.5 | 71.7 | 102.7 | 4.2 | 28.3 | 0.9511 | -0.7649 | 28.2293 | -28.2268 | 40 | 0 | 422.5887
2022-05-12 19:00 | 19:00 | 341.4 | 175.5 | 71.7 | 102.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.568 | -27.5656 | 40 | 0 | 422.4024
2022-05-12 20:00 | 20:00 | 320.7 | 175.5 | 71.3 | 102.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.7113 | -23.7092 | 36.2 | 0 | 418.2021
2022-05-12 21:00 | 21:00 | 306.8 | 175.5 | 71 | 102.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.8186 | -19.8168 | 25.9 | 0 | 407.6018
2022-05-12 22:00 | 22:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 102.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.1815 | -21.1796 | 14.1 | 0 | 395.6019
2022-05-12 23:00 | 23:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 102.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.3392 | -18.3376 | 10.5 | 0 | 391.9016
2022-05-13 | 0:00 | 281.5 | 175.5 | 70.5 | 91.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.213 | -11.212 | 19.3 | 0 | 389.501
2022-05-13 01:00 | 1:00 | 289 | 175.5 | 70.7 | 101.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.3587 | -7.358 | 19.9 | 0 | 400.3007
2022-05-13 02:00 | 2:00 | 300.6 | 175.5 | 70.9 | 102.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.3202 | -7.3196 | 30.6 | 0 | 411.9006
2022-05-13 03:00 | 3:00 | 313.5 | 175.5 | 71.2 | 102.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.5806 | -6.58 | 40 | 0 | 421.6006
2022-05-13 04:00 | 4:00 | 309.2 | 175.5 | 71.1 | 102.4 | 4.2 | 28.3 | 2.9642 | -2.3845 | 11.3694 | -11.3684 | 33.2 | 0 | 415.2807
2022-05-13 05:00 | 5:00 | 306.1 | 175.5 | 71 | 101.9 | 4.2 | 28.3 | 13.8425 | -11.135 | 10.1629 | -10.162 | 22.9 | 0 | 406.5084
2022-05-13 06:00 | 6:00 | 306.3 | 175.5 | 71 | 98.4 | 4.2 | 28.3 | 21.1794 | -17.0369 | 6.4626 | -6.462 | 23.8 | 0 | 405.3431
2022-05-13 07:00 | 7:00 | 308.5 | 175.5 | 71.1 | 88.4 | 4.2 | 28.3 | 38.7076 | -31.1365 | 11.175 | -11.174 | 17.8 | 0 | 392.8721
2022-05-13 08:00 | 8:00 | 331.1 | 175.5 | 71.5 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 54.8625 | -44.1315 | 16.8199 | -16.8184 | 23.1 | 0 | 400.8325
2022-05-13 09:00 | 9:00 | 337.5 | 175.5 | 71.7 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 72.2957 | -58.155 | 13.5104 | -13.5092 | 18 | 0 | 399.3419
2022-05-13 10:00 | 10:00 | 327.7 | 175.5 | 71.5 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 86.703 | -69.7441 | 17.1707 | -17.1692 | 0 | 0 | 383.9604
2022-05-13 11:00 | 11:00 | 337.4 | 175.5 | 71.6 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 91.8718 | -73.902 | 15.1861 | -15.1848 | 0.7 | 0 | 385.7711
2022-05-13 12:00 | 12:00 | 329.6 | 175.5 | 71.5 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 89.3775 | -71.8955 | 17.794 | -17.7924 | 0 | 0 | 384.4836
2022-05-13 13:00 | 13:00 | 344.4 | 175.5 | 71.8 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 65.633 | -52.7954 | 31.7332 | -31.7304 | 14.8 | 0 | 394.9404
2022-05-13 14:00 | 14:00 | 342.1 | 175.5 | 71.7 | 92.4 | 4.2 | 28.3 | 45.2501 | -36.3995 | 25.387 | -25.3848 | 29.5 | 0 | 410.4528
2022-05-13 15:00 | 15:00 | 341.7 | 175.5 | 71.7 | 102.4 | 4.2 | 28.3 | 27.2864 | -21.9492 | 24.2185 | -24.2164 | 34.6 | 0 | 422.0393
2022-05-13 16:00 | 16:00 | 344.9 | 175.5 | 71.8 | 102.4 | 4.2 | 28.3 | 13.673 | -10.9985 | 24.8018 | -24.7996 | 40 | 0 | 424.8767
2022-05-13 17:00 | 17:00 | 342.7 | 175.5 | 71.8 | 102.4 | 4.2 | 28.3 | 5.4327 | -4.37 | 35.3935 | -35.3904 | 40 | 0 | 423.2658
2022-05-13 18:00 | 18:00 | 343.3 | 175.5 | 71.8 | 102.4 | 4.2 | 28.3 | 0.3261 | -0.2625 | 42.9466 | -42.9428 | 40 | 0 | 422.2674
2022-05-13 19:00 | 19:00 | 337.1 | 175.5 | 71.6 | 102.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 46.3341 | -46.33 | 33.5 | 0 | 415.5065
2022-05-13 20:00 | 20:00 | 318.4 | 175.5 | 71.3 | 92.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.3573 | -51.3528 | 20.9 | 0 | 392.6045
2022-05-13 21:00 | 21:00 | 302.3 | 175.5 | 70.9 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.1202 | -57.1152 | 5.2 | 0 | 371.605
2022-05-13 22:00 | 22:00 | 293.3 | 175.5 | 70.8 | 85.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.9763 | -57.9712 | 0 | 0 | 364.2051
2022-05-13 23:00 | 23:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 85.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.8116 | -72.8052 | 0 | 0 | 364.1064
2022-05-14 | 0:00 | 277.5 | 175.5 | 70.5 | 98.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.6682 | -92.66 | 0 | 0 | 376.7082
2022-05-14 01:00 | 1:00 | 282.6 | 175.5 | 70.6 | 101.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.7462 | -92.738 | 0 | 0 | 380.4082
2022-05-14 02:00 | 2:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 99.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.7359 | -107.7264 | 0 | 0 | 377.9095
2022-05-14 03:00 | 3:00 | 306.1 | 175.5 | 71 | 103.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.8139 | -107.8044 | 0 | 0 | 382.1095
2022-05-14 04:00 | 4:00 | 301.2 | 175.5 | 70.9 | 103.1 | 4.2 | 28.3 | 2.8312 | -2.2774 | 109.6061 | -109.5964 | 0 | 0 | 382.5635
2022-05-14 05:00 | 5:00 | 294.4 | 175.5 | 70.8 | 93.2 | 4.2 | 28.3 | 12.7219 | -10.2336 | 103.5703 | -103.5612 | 0 | 0 | 374.4974
2022-05-14 06:00 | 6:00 | 285.2 | 175.5 | 70.6 | 86.5 | 4.2 | 28.3 | 17.6376 | -14.1878 | 97.7694 | -97.7608 | 0 | 0 | 368.5584
2022-05-14 07:00 | 7:00 | 285.1 | 175.5 | 70.6 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 26.0457 | -20.9512 | 91.7341 | -91.726 | 0 | 0 | 370.8026
2022-05-14 08:00 | 8:00 | 294.3 | 175.5 | 70.8 | 87.3 | 4.2 | 28.3 | 42.7194 | -34.3636 | 82.7017 | -82.6944 | 0 | 0 | 374.4631
2022-05-14 09:00 | 9:00 | 307 | 175.5 | 71 | 95.1 | 4.2 | 28.3 | 56.5731 | -45.5075 | 70.2798 | -70.2736 | 0 | 0 | 385.1718
2022-05-14 10:00 | 10:00 | 294.4 | 175.5 | 70.8 | 90.4 | 4.2 | 28.3 | 64.9587 | -52.2531 | 54.1996 | -54.1948 | 0 | 0 | 381.9104
2022-05-14 11:00 | 11:00 | 293 | 175.5 | 70.8 | 85.5 | 4.2 | 28.3 | 68.6937 | -55.2576 | 60.7402 | -60.7348 | 0 | 0 | 377.7415
2022-05-14 12:00 | 12:00 | 281.3 | 175.5 | 70.5 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 76.5006 | -61.5375 | 66.3471 | -66.3412 | 0 | 0 | 378.369
2022-05-14 13:00 | 13:00 | 289.2 | 175.5 | 70.7 | 86 | 4.2 | 28.3 | 72.2957 | -58.155 | 70.7871 | -70.7808 | 0 | 0 | 378.847
2022-05-14 14:00 | 14:00 | 278.1 | 175.5 | 70.5 | 80.9 | 4.2 | 28.3 | 64.5001 | -51.884 | 97.1462 | -97.1376 | 0 | 0 | 372.0247
2022-05-14 15:00 | 15:00 | 273.5 | 175.5 | 70.4 | 81.4 | 4.2 | 28.3 | 64.6932 | -52.0394 | 121.5207 | -121.51 | 0 | 0 | 372.4645
2022-05-14 16:00 | 16:00 | 286.1 | 175.5 | 70.6 | 84.6 | 4.2 | 28.3 | 42.515 | -34.1993 | 109.3717 | -109.362 | 0 | 0 | 371.5254
2022-05-14 17:00 | 17:00 | 297.1 | 175.5 | 70.8 | 91.5 | 4.2 | 28.3 | 15.0467 | -12.1036 | 107.5035 | -107.494 | 0 | 0 | 373.2526
2022-05-14 18:00 | 18:00 | 307.8 | 175.5 | 71.1 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 1.1205 | -0.9014 | 119.845 | -119.8344 | 0 | 0 | 380.9297
2022-05-14 19:00 | 19:00 | 318.5 | 175.5 | 71.3 | 103.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 112.6428 | -112.6328 | 0 | 0 | 382.4147
2022-05-14 20:00 | 20:00 | 302.3 | 175.5 | 70.9 | 103.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.5596 | -99.5508 | 0 | 0 | 382.0088
2022-05-14 21:00 | 21:00 | 290 | 175.5 | 70.7 | 101 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.0079 | -89 | 0 | 0 | 379.7079
2022-05-14 22:00 | 22:00 | 280.9 | 175.5 | 70.5 | 101 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.9174 | -87.9096 | 0 | 0 | 379.5078
2022-05-14 23:00 | 23:00 | 277.1 | 175.5 | 70.4 | 101 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.8414 | -87.8336 | 0 | 0 | 379.4078
2022-05-15 | 0:00 | 267 | 175.5 | 70.2 | 89.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.9393 | -95.9308 | 0 | 0 | 368.0085
2022-05-15 01:00 | 1:00 | 272.7 | 175.5 | 70.4 | 94.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.3026 | -97.294 | 0 | 0 | 372.9086
2022-05-15 02:00 | 2:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.4905 | -87.4828 | 0 | 0 | 381.4077
2022-05-15 03:00 | 3:00 | 297.8 | 175.5 | 70.9 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.7049 | -95.6964 | 0 | 0 | 381.7085
2022-05-15 04:00 | 4:00 | 295.4 | 175.5 | 70.8 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 4.059 | -3.2649 | 102.5583 | -102.5492 | 0 | 0 | 382.4032
2022-05-15 05:00 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 70.7 | 94 | 4.2 | 28.3 | 24.1544 | -19.4298 | 87.9954 | -87.9876 | 0 | 0 | 377.4324
2022-05-15 06:00 | 6:00 | 264.8 | 175.5 | 70.2 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 51.4172 | -41.3601 | 73.0441 | -73.0376 | 0 | 0 | 371.5636
2022-05-15 07:00 | 7:00 | 246.6 | 175.5 | 69.8 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 87.0892 | -70.0549 | 60.1953 | -60.19 | 0 | 0 | 375.0396
2022-05-15 08:00 | 8:00 | 248.6 | 175.5 | 69.9 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 126.8685 | -102.0534 | 59.1448 | -59.1396 | 0 | 0 | 382.9203
2022-05-15 09:00 | 9:00 | 258.2 | 175.5 | 70.1 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 160.9754 | -129.4893 | 67.788 | -67.782 | 0 | 0 | 389.7921
2022-05-15 10:00 | 10:00 | 269.8 | 175.5 | 70.3 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 177.5165 | -142.7951 | 80.8715 | -80.8644 | 0 | 0 | 393.2285
2022-05-15 11:00 | 11:00 | 272.8 | 175.5 | 70.4 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 175.3719 | -141.07 | 87.9954 | -87.9876 | 0 | 0 | 392.9097
2022-05-15 12:00 | 12:00 | 276 | 175.5 | 70.4 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 140.4578 | -112.9847 | 75.0686 | -75.062 | 0 | 0 | 386.0797
2022-05-15 13:00 | 13:00 | 267.7 | 175.5 | 70.3 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 122.1112 | -98.2268 | 70.3198 | -70.3136 | 0 | 0 | 382.8906
2022-05-15 14:00 | 14:00 | 260.2 | 175.5 | 70.1 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 105.3646 | -84.7556 | 84.0246 | -84.0172 | 0 | 0 | 379.4164
2022-05-15 15:00 | 15:00 | 258.1 | 175.5 | 70.1 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 80.6438 | -64.8701 | 93.2534 | -93.2452 | 0 | 0 | 374.5819
2022-05-15 16:00 | 16:00 | 272.4 | 175.5 | 70.3 | 88.7 | 4.2 | 28.3 | 52.1166 | -41.9229 | 92.7842 | -92.776 | 0 | 0 | 377.2019
2022-05-15 17:00 | 17:00 | 295 | 175.5 | 70.8 | 101.8 | 4.2 | 28.3 | 17.5174 | -14.0912 | 92.1229 | -92.1148 | 0 | 0 | 384.0343
2022-05-15 18:00 | 18:00 | 304.1 | 175.5 | 71 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 1.1329 | -0.9114 | 79.781 | -79.774 | 0 | 0 | 382.0285
2022-05-15 19:00 | 19:00 | 319.1 | 175.5 | 71.3 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 77.6785 | -77.6716 | 0 | 0 | 382.1093
2022-05-15 20:00 | 20:00 | 306.3 | 175.5 | 71 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.3592 | -67.3532 | 0 | 0 | 381.806
2022-05-15 21:00 | 21:00 | 290 | 175.5 | 70.7 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.7234 | -65.7176 | 0 | 0 | 381.5058
2022-05-15 22:00 | 22:00 | 272.2 | 175.5 | 70.3 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.5936 | -67.5876 | 0 | 0 | 381.106
2022-05-15 23:00 | 23:00 | 265.9 | 175.5 | 70.2 | 101.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.1345 | -74.128 | 0 | 0 | 379.4065
2022-05-16 | 0:00 | 259.7 | 175.5 | 70.1 | 86.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.4617 | -69.4556 | 0 | 0 | 364.4061
2022-05-16 01:00 | 1:00 | 267 | 175.5 | 70.2 | 94 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.0867 | -67.0808 | 0 | 0 | 372.2059
2022-05-16 02:00 | 2:00 | 282.1 | 175.5 | 70.5 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.272 | -63.2664 | 0 | 0 | 381.3056
2022-05-16 03:00 | 3:00 | 294.6 | 175.5 | 70.8 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.3759 | -62.3704 | 0 | 0 | 381.6055
2022-05-16 04:00 | 4:00 | 295.2 | 175.5 | 70.8 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 4.398 | -3.5379 | 56.9258 | -56.9208 | 0 | 0 | 382.4651
2022-05-16 05:00 | 5:00 | 291.3 | 175.5 | 70.7 | 97.6 | 4.2 | 28.3 | 29.4068 | -23.6549 | 57.1582 | -57.1532 | 0 | 0 | 382.0569
2022-05-16 06:00 | 6:00 | 285.6 | 175.5 | 70.6 | 86.7 | 4.2 | 28.3 | 76.2839 | -61.3632 | 56.653 | -56.648 | 0 | 0 | 380.2257
2022-05-16 07:00 | 7:00 | 282 | 175.5 | 70.5 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 121.616 | -97.8283 | 58.0923 | -58.0872 | 0 | 0 | 382.4928
2022-05-16 08:00 | 8:00 | 298.1 | 175.5 | 70.9 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 163.9744 | -131.9016 | 70.1234 | -70.1172 | 0 | 0 | 391.179
2022-05-16 09:00 | 9:00 | 311 | 175.5 | 71.1 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 188.2253 | -151.4091 | 79.3142 | -79.3072 | 0 | 0 | 396.1232
2022-05-16 10:00 | 10:00 | 313.3 | 175.5 | 71.2 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 199.6465 | -160.5964 | 80.5207 | -80.5136 | 0 | 0 | 398.4572
2022-05-16 11:00 | 11:00 | 315.7 | 175.5 | 71.2 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 199.2967 | -160.315 | 78.5745 | -78.5676 | 0 | 0 | 398.8886
2022-05-16 12:00 | 12:00 | 298.1 | 175.5 | 70.9 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 191.153 | -153.7642 | 76.0427 | -76.036 | 0 | 0 | 396.9955
2022-05-16 13:00 | 13:00 | 312.6 | 175.5 | 71.2 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 174.7562 | -140.5744 | 76.9388 | -76.932 | 0 | 0 | 394.0886
2022-05-16 14:00 | 14:00 | 311.5 | 175.5 | 71.1 | 83.8 | 4.2 | 28.3 | 147.4461 | -118.6063 | 76.8204 | -76.8136 | 0 | 0 | 391.7466
2022-05-16 15:00 | 15:00 | 313 | 175.5 | 71.2 | 86.9 | 4.2 | 28.3 | 106.0753 | -85.3273 | 67.8664 | -67.8604 | 0 | 0 | 386.854
2022-05-16 16:00 | 16:00 | 325.2 | 175.5 | 71.4 | 92.8 | 4.2 | 28.3 | 62.7418 | -50.4697 | 65.2966 | -65.2908 | 0 | 0 | 384.4779
2022-05-16 17:00 | 17:00 | 327.2 | 175.5 | 71.4 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 20.0096 | -16.0956 | 64.3625 | -64.3568 | 0 | 0 | 386.1197
2022-05-16 18:00 | 18:00 | 330.9 | 175.5 | 71.5 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 1.6382 | -1.3177 | 63.7772 | -63.7716 | 15.3 | 0 | 397.9261
2022-05-16 19:00 | 19:00 | 338.2 | 175.5 | 71.7 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.8832 | -62.8776 | 24.4 | 0 | 406.9056
2022-05-16 20:00 | 20:00 | 318.7 | 175.5 | 71.3 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.2474 | -61.242 | 6.7 | 0 | 388.8054
2022-05-16 21:00 | 21:00 | 302.3 | 175.5 | 70.9 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.3113 | -60.306 | 0 | 0 | 381.7053
2022-05-16 22:00 | 22:00 | 287.3 | 175.5 | 70.6 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.0143 | -58.0092 | 0 | 0 | 381.4051
2022-05-16 23:00 | 23:00 | 280.9 | 175.5 | 70.5 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.5383 | -53.5336 | 0 | 0 | 381.3047
2022-05-17 | 0:00 | 271.8 | 175.5 | 70.3 | 90.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.4233 | -50.4188 | 0 | 0 | 368.9045
2022-05-17 01:00 | 1:00 | 278 | 175.5 | 70.5 | 100 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.9573 | -46.9532 | 0 | 0 | 378.5041
2022-05-17 02:00 | 2:00 | 291.9 | 175.5 | 70.7 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.4445 | -55.4396 | 0 | 0 | 382.0049
2022-05-17 03:00 | 3:00 | 305.7 | 175.5 | 71 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.2557 | -46.2516 | 6.2 | 0 | 388.5041
2022-05-17 04:00 | 4:00 | 304.8 | 175.5 | 71 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 4.759 | -3.8282 | 46.8413 | -46.8372 | 0.9 | 0 | 384.1349
2022-05-17 05:00 | 5:00 | 295.6 | 175.5 | 70.8 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 28.5888 | -22.9971 | 47.659 | -47.6548 | 0 | 0 | 377.6959
2022-05-17 06:00 | 6:00 | 290.6 | 175.5 | 70.7 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 67.018 | -53.9094 | 43.6863 | -43.6824 | 0 | 0 | 377.4125
2022-05-17 07:00 | 7:00 | 285.2 | 175.5 | 70.6 | 80.5 | 4.2 | 28.3 | 111.714 | -89.8632 | 45.1272 | -45.1232 | 0 | 0 | 380.9548
2022-05-17 08:00 | 8:00 | 303.1 | 175.5 | 71 | 80.5 | 4.2 | 28.3 | 154.1925 | -124.0331 | 45.8669 | -45.8628 | 0 | 0 | 389.6635
2022-05-17 09:00 | 9:00 | 314.8 | 175.5 | 71.2 | 80.5 | 4.2 | 28.3 | 180.0816 | -144.8583 | 47.1518 | -47.1476 | 0 | 0 | 394.9275
2022-05-17 10:00 | 10:00 | 312.9 | 175.5 | 71.2 | 80.5 | 4.2 | 28.3 | 192.5031 | -154.8504 | 48.8655 | -48.8612 | 0 | 0 | 397.357
2022-05-17 11:00 | 11:00 | 313.4 | 175.5 | 71.2 | 81 | 4.2 | 28.3 | 196.4532 | -158.0276 | 55.8353 | -55.8304 | 0 | 0 | 398.6305
2022-05-17 12:00 | 12:00 | 302.1 | 175.5 | 70.9 | 81 | 4.2 | 28.3 | 191.3697 | -153.9385 | 55.7169 | -55.712 | 0 | 0 | 397.3361
2022-05-17 13:00 | 13:00 | 312.9 | 175.5 | 71.2 | 81 | 4.2 | 28.3 | 173.4082 | -139.4903 | 55.1717 | -55.1668 | 0 | 0 | 394.1228
2022-05-17 14:00 | 14:00 | 311.2 | 175.5 | 71.1 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 144.615 | -116.3289 | 53.6143 | -53.6096 | 0 | 0 | 391.4908
2022-05-17 15:00 | 15:00 | 318.6 | 175.5 | 71.3 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 100.9317 | -81.1899 | 51.8242 | -51.8196 | 0 | 0 | 386.2464
2022-05-17 16:00 | 16:00 | 328.8 | 175.5 | 71.5 | 96.4 | 4.2 | 28.3 | 54.9349 | -44.1898 | 45.438 | -45.434 | 0 | 0 | 386.6491
2022-05-17 17:00 | 17:00 | 325.8 | 175.5 | 71.4 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 15.8776 | -12.7719 | 30.6047 | -30.602 | 26.2 | 0 | 412.0084
2022-05-17 18:00 | 18:00 | 332.7 | 175.5 | 71.6 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0.891 | -0.7166 | 31.3044 | -31.3016 | 40 | 0 | 423.0772
2022-05-17 19:00 | 19:00 | 336.5 | 175.5 | 71.6 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0601 | -0.0483 | 33.8358 | -33.8328 | 40 | 0 | 422.9148
2022-05-17 20:00 | 20:00 | 317.9 | 175.5 | 71.3 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.8836 | -40.88 | 22.6 | 0 | 405.2036
2022-05-17 21:00 | 21:00 | 300.5 | 175.5 | 70.9 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.141 | -43.1372 | 3.7 | 0 | 385.9038
2022-05-17 22:00 | 22:00 | 284.8 | 175.5 | 70.6 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.2436 | -45.2396 | 0 | 0 | 381.904
2022-05-17 23:00 | 23:00 | 276 | 175.5 | 70.4 | 101.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.7263 | -43.7224 | 0 | 0 | 379.8039
2022-05-18 | 0:00 | 268.3 | 175.5 | 70.3 | 100.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.5053 | -41.5016 | 0 | 0 | 378.7037
2022-05-18 01:00 | 1:00 | 275.4 | 175.5 | 70.4 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.4715 | -35.4684 | 0 | 0 | 381.7031
2022-05-18 02:00 | 2:00 | 289.5 | 175.5 | 70.7 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.3949 | -32.392 | 2 | 0 | 384.0029
2022-05-18 03:00 | 3:00 | 301.4 | 175.5 | 70.9 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.4548 | -40.4512 | 6.9 | 0 | 389.1036
2022-05-18 04:00 | 4:00 | 296.8 | 175.5 | 70.8 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 4.0354 | -3.246 | 45.9049 | -45.9008 | 0 | 0 | 382.8935
2022-05-18 05:00 | 5:00 | 293.3 | 175.5 | 70.8 | 96.5 | 4.2 | 28.3 | 22.7699 | -18.3163 | 47.1898 | -47.1856 | 0 | 0 | 379.7578
2022-05-18 06:00 | 6:00 | 288.1 | 175.5 | 70.7 | 86.2 | 4.2 | 28.3 | 49.4893 | -39.8093 | 47.697 | -47.6928 | 0 | 0 | 374.5842
2022-05-18 07:00 | 7:00 | 282.1 | 175.5 | 70.5 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 87.1622 | -70.1137 | 46.0233 | -46.0192 | 0 | 0 | 381.1526
2022-05-18 08:00 | 8:00 | 294.6 | 175.5 | 70.8 | 80.5 | 4.2 | 28.3 | 131.893 | -106.0953 | 44.4659 | -44.462 | 0 | 0 | 385.1016
2022-05-18 09:00 | 9:00 | 307.1 | 175.5 | 71 | 80.5 | 4.2 | 28.3 | 167.9497 | -135.0993 | 46.7229 | -46.7188 | 0 | 0 | 392.3545
2022-05-18 10:00 | 10:00 | 312.8 | 175.5 | 71.2 | 80.5 | 4.2 | 28.3 | 187.8884 | -151.1382 | 49.4108 | -49.4064 | 0 | 0 | 396.4546
2022-05-18 11:00 | 11:00 | 314.1 | 175.5 | 71.2 | 81 | 4.2 | 28.3 | 191.153 | -153.7642 | 59.3392 | -59.334 | 0 | 0 | 397.594
2022-05-18 12:00 | 12:00 | 296.7 | 175.5 | 70.8 | 81 | 4.2 | 28.3 | 183.4792 | -147.5914 | 59.9225 | -59.9172 | 0 | 0 | 395.6931
2022-05-18 13:00 | 13:00 | 309.1 | 175.5 | 71.1 | 81 | 4.2 | 28.3 | 165.7944 | -133.3658 | 67.788 | -67.782 | 0 | 0 | 392.5346
2022-05-18 14:00 | 14:00 | 307.7 | 175.5 | 71.1 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 140.217 | -112.791 | 71.9536 | -71.9472 | 0 | 0 | 390.6324
2022-05-18 15:00 | 15:00 | 314.8 | 175.5 | 71.2 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 103.0634 | -82.9045 | 57.3527 | -57.3476 | 0 | 0 | 386.564
2022-05-18 16:00 | 16:00 | 329.4 | 175.5 | 71.5 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 62.3808 | -50.1794 | 52.4858 | -52.4812 | 0 | 0 | 385.006
2022-05-18 17:00 | 17:00 | 329 | 175.5 | 71.5 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 19.3846 | -15.5932 | 46.7229 | -46.7188 | 12.9 | 0 | 399.4955
2022-05-18 18:00 | 18:00 | 331.6 | 175.5 | 71.5 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 1.0841 | -0.872 | 37.5341 | -37.5308 | 38.1 | 0 | 421.1154
2022-05-18 19:00 | 19:00 | 338.9 | 175.5 | 71.7 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.2803 | -48.276 | 37 | 0 | 420.0043
2022-05-18 20:00 | 20:00 | 318 | 175.5 | 71.3 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.8612 | -54.8564 | 10.9 | 0 | 393.5048
2022-05-18 21:00 | 21:00 | 298.9 | 175.5 | 70.9 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.1569 | -60.1516 | 0 | 0 | 382.2053
2022-05-18 22:00 | 22:00 | 281.3 | 175.5 | 70.5 | 100.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.8488 | -53.844 | 0 | 0 | 379.4048
2022-05-18 23:00 | 23:00 | 273.2 | 175.5 | 70.4 | 90.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.2992 | -59.294 | 0 | 0 | 369.3052
2022-05-19 | 0:00 | 267.7 | 175.5 | 70.3 | 88.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.7927 | -61.7872 | 0 | 0 | 366.8055
2022-05-19 01:00 | 1:00 | 271.5 | 175.5 | 70.3 | 88.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.1953 | -60.19 | 0 | 0 | 366.8053
2022-05-19 02:00 | 2:00 | 289.2 | 175.5 | 70.7 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.8043 | -43.8004 | 1.7 | 0 | 374.0039
2022-05-19 03:00 | 3:00 | 298.4 | 175.5 | 70.9 | 103.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.6798 | -33.6768 | 9.3 | 0 | 391.803
2022-05-19 04:00 | 4:00 | 295.5 | 175.5 | 70.8 | 103.5 | 4.2 | 28.3 | 3.9517 | -3.1788 | 31.6552 | -31.6524 | 5.1 | 0 | 388.1757
2022-05-19 05:00 | 5:00 | 287.1 | 175.5 | 70.6 | 93.5 | 4.2 | 28.3 | 22.8536 | -18.3835 | 29.5926 | -29.59 | 0 | 0 | 376.5727
2022-05-19 06:00 | 6:00 | 284.3 | 175.5 | 70.6 | 88.5 | 4.2 | 28.3 | 44.0201 | -35.4099 | 27.9569 | -27.9544 | 0 | 0 | 375.7127
2022-05-19 07:00 | 7:00 | 286.6 | 175.5 | 70.6 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 70.5121 | -56.7202 | 24.3746 | -24.3724 | 0 | 0 | 379.7941
2022-05-19 08:00 | 8:00 | 312.6 | 175.5 | 71.2 | 86.4 | 4.2 | 28.3 | 103.9308 | -83.6022 | 21.3379 | -21.336 | 0 | 0 | 385.9305
2022-05-19 09:00 | 9:00 | 329.1 | 175.5 | 71.5 | 86.4 | 4.2 | 28.3 | 127.4473 | -102.5191 | 29.5926 | -29.59 | 0 | 0 | 390.8308
2022-05-19 10:00 | 10:00 | 329.8 | 175.5 | 71.5 | 86.4 | 4.2 | 28.3 | 139.5427 | -112.2487 | 32.2384 | -32.2356 | 0 | 0 | 393.1968
2022-05-19 11:00 | 11:00 | 322.7 | 175.5 | 71.4 | 86.9 | 4.2 | 28.3 | 145.8793 | -117.3458 | 25.425 | -25.4228 | 0 | 0 | 394.8357
2022-05-19 12:00 | 12:00 | 305.4 | 175.5 | 71 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 145.3622 | -116.93 | 16.1202 | -16.1188 | 0 | 0 | 394.9336
2022-05-19 13:00 | 13:00 | 330.7 | 175.5 | 71.5 | 88.5 | 4.2 | 28.3 | 118.1943 | -95.0758 | 16.6655 | -16.664 | 0 | 0 | 391.12
2022-05-19 14:00 | 14:00 | 333.2 | 175.5 | 71.6 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 88.2098 | -70.9563 | 16.2746 | -16.2732 | 0 | 0 | 390.4549
2022-05-19 15:00 | 15:00 | 336.8 | 175.5 | 71.6 | 103.6 | 4.2 | 28.3 | 54.7182 | -44.0155 | 18.6116 | -18.61 | 15.5 | 0 | 409.4043
2022-05-19 16:00 | 16:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 103.6 | 4.2 | 28.3 | 28.1538 | -22.6469 | 18.2992 | -18.2976 | 40 | 0 | 428.8085
2022-05-19 17:00 | 17:00 | 338.1 | 175.5 | 71.7 | 103.6 | 4.2 | 28.3 | 9.9986 | -8.0428 | 11.4478 | -11.4468 | 40 | 0 | 425.2568
2022-05-19 18:00 | 18:00 | 341.7 | 175.5 | 71.7 | 103.6 | 4.2 | 28.3 | 0.7472 | -0.6011 | 9.6557 | -9.6548 | 40 | 0 | 423.447
2022-05-19 19:00 | 19:00 | 341.2 | 175.5 | 71.7 | 103.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | -0.0294 | 12.2255 | -12.2244 | 40 | 0 | 423.3082
2022-05-19 20:00 | 20:00 | 319.8 | 175.5 | 71.3 | 103.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.5457 | -19.544 | 40 | 0 | 422.9017
2022-05-19 21:00 | 21:00 | 303.2 | 175.5 | 71 | 103.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.8139 | -25.8116 | 20.6 | 0 | 403.2023
2022-05-19 22:00 | 22:00 | 291.1 | 175.5 | 70.7 | 103.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.644 | -27.6416 | 7.3 | 0 | 389.6024
2022-05-19 23:00 | 23:00 | 284 | 175.5 | 70.6 | 98.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.2798 | -29.2772 | 4 | 0 | 381.1026
2022-05-20 | 0:00 | 273.4 | 175.5 | 70.4 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.1113 | -28.1088 | 4.2 | 0 | 371.5025
2022-05-20 01:00 | 1:00 | 278 | 175.5 | 70.5 | 93.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.7332 | -31.7304 | 0.8 | 0 | 373.0028
2022-05-20 02:00 | 2:00 | 294.5 | 175.5 | 70.8 | 103.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.3689 | -33.366 | 5.6 | 0 | 388.1029
2022-05-20 03:00 | 3:00 | 305.6 | 175.5 | 71 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.8988 | -35.8956 | 14 | 0 | 397.1032
2022-05-20 04:00 | 4:00 | 304.8 | 175.5 | 71 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 3.9753 | -3.1977 | 36.562 | -36.5588 | 9.4 | 0 | 393.2808
2022-05-20 05:00 | 5:00 | 297.5 | 175.5 | 70.9 | 94.1 | 4.2 | 28.3 | 23.7081 | -19.0707 | 36.2492 | -36.246 | 0 | 0 | 377.6406
2022-05-20 06:00 | 6:00 | 290.2 | 175.5 | 70.7 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 48.9958 | -39.4124 | 40.0659 | -40.0624 | 0 | 0 | 375.0869
2022-05-20 07:00 | 7:00 | 284.9 | 175.5 | 70.6 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 85.0053 | -68.3786 | 46.1777 | -46.1736 | 0 | 0 | 382.0308
2022-05-20 08:00 | 8:00 | 304.1 | 175.5 | 71 | 84.3 | 4.2 | 28.3 | 125.8204 | -101.2103 | 50.2668 | -50.2624 | 0 | 0 | 387.9145
2022-05-20 09:00 | 9:00 | 336.2 | 175.5 | 71.6 | 87.3 | 4.2 | 28.3 | 149.301 | -120.0983 | 48.2423 | -48.238 | 0 | 0 | 396.107
2022-05-20 10:00 | 10:00 | 346.4 | 175.5 | 71.8 | 87.9 | 4.2 | 28.3 | 133.4599 | -107.3558 | 47.4626 | -47.4584 | 0 | 0 | 393.8083
2022-05-20 11:00 | 11:00 | 352.9 | 175.5 | 72 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 112.1839 | -90.2412 | 44.2311 | -44.2272 | 0 | 0 | 390.8466
2022-05-20 12:00 | 12:00 | 325.5 | 175.5 | 71.4 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 89.2338 | -71.78 | 42.3629 | -42.3592 | 0 | 0 | 385.7575
2022-05-20 13:00 | 13:00 | 333.4 | 175.5 | 71.6 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 89.2574 | -71.7989 | 40.8056 | -40.802 | 0 | 0 | 385.9621
2022-05-20 14:00 | 14:00 | 326.6 | 175.5 | 71.4 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 81.09 | -65.2292 | 34.7699 | -34.7668 | 0 | 0 | 384.1639
2022-05-20 15:00 | 15:00 | 320.8 | 175.5 | 71.3 | 94.1 | 4.2 | 28.3 | 67.9706 | -54.6759 | 30.0195 | -30.0168 | 0 | 0 | 386.6974
2022-05-20 16:00 | 16:00 | 333.7 | 175.5 | 71.6 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 45.7913 | -36.8347 | 23.168 | -23.166 | 15.2 | 0 | 407.8586
2022-05-20 17:00 | 17:00 | 332.5 | 175.5 | 71.5 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 16.5406 | -13.3053 | 15.0297 | -15.0284 | 40 | 0 | 426.8366
2022-05-20 18:00 | 18:00 | 330.7 | 175.5 | 71.5 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 1.0363 | -0.8337 | 14.9897 | -14.9884 | 40 | 0 | 423.8039
2022-05-20 19:00 | 19:00 | 337.7 | 175.5 | 71.7 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.0621 | -24.06 | 40 | 0 | 423.8021
2022-05-20 20:00 | 20:00 | 320.9 | 175.5 | 71.3 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.7392 | -22.7372 | 40 | 0 | 423.402
2022-05-20 21:00 | 21:00 | 303.9 | 175.5 | 71 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.2831 | -26.2808 | 20.4 | 0 | 403.5023
2022-05-20 22:00 | 22:00 | 292.4 | 175.5 | 70.7 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.1021 | -24.1 | 11.1 | 0 | 393.9021
2022-05-20 23:00 | 23:00 | 285.2 | 175.5 | 70.6 | 98.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.2418 | -29.2392 | 4.9 | 0 | 382.3026
2022-05-21 | 0:00 | 273 | 175.5 | 70.4 | 102.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.0729 | -28.0704 | 0 | 0 | 381.1025
2022-05-21 01:00 | 1:00 | 277.9 | 175.5 | 70.5 | 104.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.788 | -26.7856 | 0 | 0 | 383.0024
2022-05-21 02:00 | 2:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 104.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.9824 | -26.98 | 5.7 | 0 | 388.9024
2022-05-21 03:00 | 3:00 | 304.7 | 175.5 | 71 | 104.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.6965 | -28.694 | 18.8 | 0 | 402.3025
2022-05-21 04:00 | 4:00 | 295.8 | 175.5 | 70.8 | 104.5 | 4.2 | 28.3 | 4.7461 | -3.8177 | 32.7073 | -32.7044 | 2.9 | 0 | 387.1313
2022-05-21 05:00 | 5:00 | 285.6 | 175.5 | 70.6 | 94.5 | 4.2 | 28.3 | 29.4305 | -23.6738 | 40.3384 | -40.3348 | 0 | 0 | 378.8603
2022-05-21 06:00 | 6:00 | 274.3 | 175.5 | 70.4 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 68.5607 | -55.1505 | 37.7689 | -37.7656 | 0 | 0 | 378.4135
2022-05-21 07:00 | 7:00 | 267.1 | 175.5 | 70.2 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 110.4368 | -88.8358 | 32.6293 | -32.6264 | 0 | 0 | 381.3039
2022-05-21 08:00 | 8:00 | 276.6 | 175.5 | 70.4 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 152.7587 | -122.8797 | 35.3935 | -35.3904 | 0 | 0 | 389.7821
2022-05-21 09:00 | 9:00 | 289.3 | 175.5 | 70.7 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 180.9854 | -145.5854 | 39.7935 | -39.79 | 0 | 0 | 395.6035
2022-05-21 10:00 | 10:00 | 293.2 | 175.5 | 70.8 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 193.1044 | -155.3339 | 40.3384 | -40.3348 | 0 | 0 | 398.0741
2022-05-21 11:00 | 11:00 | 295.6 | 175.5 | 70.8 | 82 | 4.2 | 28.3 | 191.0328 | -153.6676 | 40.1039 | -40.1004 | 0 | 0 | 398.1687
2022-05-21 12:00 | 12:00 | 287.7 | 175.5 | 70.7 | 82 | 4.2 | 28.3 | 174.5523 | -140.4106 | 36.6 | -36.5968 | 0 | 0 | 394.8449
2022-05-21 13:00 | 13:00 | 285.5 | 175.5 | 70.6 | 82 | 4.2 | 28.3 | 156.0946 | -125.5629 | 40.6112 | -40.6076 | 0 | 0 | 391.1353
2022-05-21 14:00 | 14:00 | 289.3 | 175.5 | 70.7 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 126.8685 | -102.0534 | 42.4794 | -42.4756 | 0 | 0 | 388.6189
2022-05-21 15:00 | 15:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 83.0775 | -66.8278 | 38.1958 | -38.1924 | 0 | 0 | 383.2531
2022-05-21 16:00 | 16:00 | 302.7 | 175.5 | 71 | 94.5 | 4.2 | 28.3 | 48.3452 | -38.889 | 32.3565 | -32.3536 | 0 | 0 | 382.9591
2022-05-21 17:00 | 17:00 | 306.5 | 175.5 | 71 | 104.5 | 4.2 | 28.3 | 16.4441 | -13.2276 | 33.1745 | -33.1716 | 3.5 | 0 | 390.2194
2022-05-21 18:00 | 18:00 | 312.7 | 175.5 | 71.2 | 104.5 | 4.2 | 28.3 | 1.1329 | -0.9114 | 35.4715 | -35.4684 | 20 | 0 | 403.9246
2022-05-21 19:00 | 19:00 | 318.3 | 175.5 | 71.3 | 104.5 | 4.2 | 28.3 | 0.1202 | -0.0966 | 38.2358 | -38.2324 | 23.9 | 0 | 407.727
2022-05-21 20:00 | 20:00 | 302.6 | 175.5 | 71 | 104.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.0673 | -37.064 | 9.6 | 0 | 393.1033
2022-05-21 21:00 | 21:00 | 289.4 | 175.5 | 70.7 | 104.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.9475 | -39.944 | 0 | 0 | 383.2035
2022-05-21 22:00 | 22:00 | 284.6 | 175.5 | 70.6 | 103.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.0134 | -39.01 | 0 | 0 | 381.7034
2022-05-21 23:00 | 23:00 | 277.8 | 175.5 | 70.5 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.4858 | -52.4812 | 0 | 0 | 371.6046
2022-05-22 | 0:00 | 271.1 | 175.5 | 70.3 | 91.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.9471 | -61.9416 | 0 | 0 | 369.4055
2022-05-22 01:00 | 1:00 | 274.2 | 175.5 | 70.4 | 95.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.975 | -60.9696 | 0 | 0 | 373.5054
2022-05-22 02:00 | 2:00 | 286.5 | 175.5 | 70.6 | 103.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.3625 | -64.3568 | 0 | 0 | 382.4057
2022-05-22 03:00 | 3:00 | 297.3 | 175.5 | 70.8 | 104.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.4052 | -58.4 | 0 | 0 | 383.0052
2022-05-22 04:00 | 4:00 | 291.4 | 175.5 | 70.7 | 104 | 4.2 | 28.3 | 3.9882 | -3.2082 | 65.0241 | -65.0184 | 0 | 0 | 383.4857
2022-05-22 05:00 | 5:00 | 282.1 | 175.5 | 70.5 | 91.4 | 4.2 | 28.3 | 23.2033 | -18.6649 | 76.4716 | -76.4648 | 0 | 0 | 374.4452
2022-05-22 06:00 | 6:00 | 274.6 | 175.5 | 70.4 | 86.4 | 4.2 | 28.3 | 39.4671 | -31.7476 | 72.072 | -72.0656 | 0 | 0 | 372.5259
2022-05-22 07:00 | 7:00 | 267.2 | 175.5 | 70.2 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 61.8379 | -49.7426 | 66.5415 | -66.5356 | 0 | 0 | 373.1012
2022-05-22 08:00 | 8:00 | 273 | 175.5 | 70.4 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 88.5467 | -71.2272 | 59.7281 | -59.7228 | 0 | 0 | 377.0248
2022-05-22 09:00 | 9:00 | 281.2 | 175.5 | 70.5 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 109.2197 | -87.8567 | 62.6107 | -62.6052 | 0 | 0 | 381.1685
2022-05-22 10:00 | 10:00 | 280.2 | 175.5 | 70.5 | 81.8 | 4.2 | 28.3 | 111.2076 | -89.4558 | 61.3258 | -61.3204 | 0 | 0 | 382.0572
2022-05-22 11:00 | 11:00 | 285.5 | 175.5 | 70.6 | 81.8 | 4.2 | 28.3 | 112.0509 | -90.1341 | 70.1634 | -70.1572 | 0 | 0 | 382.323
2022-05-22 12:00 | 12:00 | 285.2 | 175.5 | 70.6 | 82.7 | 4.2 | 28.3 | 102.5334 | -82.4782 | 71.4483 | -71.442 | 0 | 0 | 381.3615
2022-05-22 13:00 | 13:00 | 276.2 | 175.5 | 70.4 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 87.5468 | -70.4229 | 49.6436 | -49.6392 | 0 | 0 | 380.6283
2022-05-22 14:00 | 14:00 | 276.7 | 175.5 | 70.4 | 88 | 4.2 | 28.3 | 71.2116 | -57.283 | 43.9587 | -43.9548 | 0 | 0 | 380.3325
2022-05-22 15:00 | 15:00 | 285.8 | 175.5 | 70.6 | 94.2 | 4.2 | 28.3 | 46.5745 | -37.4647 | 33.6014 | -33.5984 | 0 | 0 | 381.9128
2022-05-22 16:00 | 16:00 | 295.9 | 175.5 | 70.8 | 104.2 | 4.2 | 28.3 | 24.4312 | -19.6524 | 34.6139 | -34.6108 | 0 | 0 | 387.7819
2022-05-22 17:00 | 17:00 | 305 | 175.5 | 71 | 104.2 | 4.2 | 28.3 | 9.1677 | -7.3745 | 42.9466 | -42.9428 | 0 | 0 | 384.997
2022-05-22 18:00 | 18:00 | 311.9 | 175.5 | 71.1 | 104.2 | 4.2 | 28.3 | 0.8073 | -0.6494 | 40.4928 | -40.4892 | 15.6 | 0 | 399.0615
2022-05-22 19:00 | 19:00 | 319.3 | 175.5 | 71.3 | 104.2 | 4.2 | 28.3 | 0.1094 | -0.0882 | 37.8849 | -37.8816 | 25.5 | 0 | 409.0245
2022-05-22 20:00 | 20:00 | 304.6 | 175.5 | 71 | 104.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.0134 | -39.01 | 10.3 | 0 | 393.5034
2022-05-22 21:00 | 21:00 | 287.5 | 175.5 | 70.7 | 104.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.5564 | -45.5524 | 0 | 0 | 382.904
2022-05-22 22:00 | 22:00 | 272.1 | 175.5 | 70.3 | 104.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.141 | -43.1372 | 0 | 0 | 382.5038
2022-05-22 23:00 | 23:00 | 263.4 | 175.5 | 70.2 | 96.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.6711 | -48.6668 | 0 | 0 | 375.0043
2022-05-23 | 0:00 | 255.1 | 175.5 | 70 | 87.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.9754 | -38.972 | 0 | 0 | 365.9034
2022-05-23 01:00 | 1:00 | 258 | 175.5 | 70.1 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.4116 | -27.4092 | 0 | 0 | 367.0024
2022-05-23 02:00 | 2:00 | 270.8 | 175.5 | 70.3 | 97.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.0776 | -22.0756 | 3.3 | 0 | 378.702
2022-05-23 03:00 | 3:00 | 284.1 | 175.5 | 70.6 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.6789 | -14.6776 | 15.5 | 0 | 398.2013
2022-05-23 04:00 | 4:00 | 282.7 | 175.5 | 70.6 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 3.9152 | -3.1494 | 12.3035 | -12.3024 | 13 | 0 | 396.4669
2022-05-23 05:00 | 5:00 | 280.7 | 175.5 | 70.5 | 99.6 | 4.2 | 28.3 | 22.0103 | -17.7052 | 7.2802 | -7.2796 | 5.2 | 0 | 387.6057
2022-05-23 06:00 | 6:00 | 284.1 | 175.5 | 70.6 | 89.6 | 4.2 | 28.3 | 41.9485 | -33.7436 | 4.0112 | -4.0108 | 5.1 | 0 | 381.5053
2022-05-23 07:00 | 7:00 | 286.3 | 175.5 | 70.6 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 63.9953 | -51.4782 | 2.1026 | -2.1024 | 0 | 0 | 380.0173
2022-05-23 08:00 | 8:00 | 308.4 | 175.5 | 71.1 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 87.5591 | -70.4329 | 3.9327 | -3.9324 | 0 | 0 | 385.1265
2022-05-23 09:00 | 9:00 | 318.6 | 175.5 | 71.3 | 88.9 | 4.2 | 28.3 | 104.7869 | -84.291 | 4.8288 | -4.8284 | 0 | 0 | 388.6963
2022-05-23 10:00 | 10:00 | 321.5 | 175.5 | 71.3 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 119.8577 | -96.414 | 5.8793 | -5.8788 | 0 | 0 | 389.5442
2022-05-23 11:00 | 11:00 | 321 | 175.5 | 71.3 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 129.291 | -104.0022 | 8.838 | -8.8372 | 0 | 0 | 391.3896
2022-05-23 12:00 | 12:00 | 300 | 175.5 | 70.9 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 129.6391 | -104.282 | 14.9897 | -14.9884 | 0 | 0 | 391.0584
2022-05-23 13:00 | 13:00 | 325.4 | 175.5 | 71.4 | 87.3 | 4.2 | 28.3 | 112.377 | -90.3966 | 22.6608 | -22.6588 | 0 | 0 | 388.6824
2022-05-23 14:00 | 14:00 | 317.9 | 175.5 | 71.3 | 87.9 | 4.2 | 28.3 | 85.6318 | -68.8826 | 27.0988 | -27.0964 | 0 | 0 | 383.9516
2022-05-23 15:00 | 15:00 | 319.2 | 175.5 | 71.3 | 94.1 | 4.2 | 28.3 | 66.863 | -53.785 | 29.2798 | -29.2772 | 0 | 0 | 386.4806
2022-05-23 16:00 | 16:00 | 329.7 | 175.5 | 71.5 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 40.3457 | -32.4542 | 26.2831 | -26.2808 | 17.8 | 0 | 409.2938
2022-05-23 17:00 | 17:00 | 328.9 | 175.5 | 71.5 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 15.0832 | -12.133 | 21.8431 | -21.8412 | 40 | 0 | 426.5521
2022-05-23 18:00 | 18:00 | 328.3 | 175.5 | 71.5 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 1.4574 | -1.1723 | 20.9471 | -20.9452 | 40 | 0 | 423.887
2022-05-23 19:00 | 19:00 | 330.8 | 175.5 | 71.5 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 23.9457 | -23.9436 | 40 | 0 | 423.6068
2022-05-23 20:00 | 20:00 | 314 | 175.5 | 71.2 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.0018 | -16.0004 | 40 | 0 | 423.3014
2022-05-23 21:00 | 21:00 | 298.9 | 175.5 | 70.9 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.3573 | -10.3564 | 33.7 | 0 | 416.7009
2022-05-23 22:00 | 22:00 | 286.2 | 175.5 | 70.6 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.6422 | -11.6412 | 20.2 | 0 | 402.901
2022-05-23 23:00 | 23:00 | 279.1 | 175.5 | 70.5 | 104.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.916 | -8.9152 | 15.5 | 0 | 398.1008
2022-05-24 | 0:00 | 269 | 175.5 | 70.3 | 98.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.8867 | -12.8856 | 7.4 | 0 | 384.6011
2022-05-24 01:00 | 1:00 | 271.3 | 175.5 | 70.3 | 98.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.613 | -15.6116 | 7.9 | 0 | 384.6014
2022-05-24 02:00 | 2:00 | 282.1 | 175.5 | 70.5 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.7327 | -12.7316 | 16.1 | 0 | 397.9011
2022-05-24 03:00 | 3:00 | 294.8 | 175.5 | 70.8 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.5897 | -10.5888 | 30.3 | 0 | 412.4009
2022-05-24 04:00 | 4:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 4.059 | -3.2649 | 8.5272 | -8.5264 | 29.9 | 0 | 412.7949
2022-05-24 05:00 | 5:00 | 292.4 | 175.5 | 70.7 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 22.9614 | -18.4701 | 6.0357 | -6.0352 | 13.2 | 0 | 399.6918
2022-05-24 06:00 | 6:00 | 292.2 | 175.5 | 70.7 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 44.8875 | -36.1076 | 7.5931 | -7.5924 | 4 | 0 | 384.7806
2022-05-24 07:00 | 7:00 | 293.6 | 175.5 | 70.8 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 75.2706 | -60.5479 | 14.5225 | -14.5212 | 0 | 0 | 379.124
2022-05-24 08:00 | 8:00 | 311.6 | 175.5 | 71.1 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 107.316 | -86.3253 | 15.7294 | -15.728 | 0 | 0 | 385.6921
2022-05-24 09:00 | 9:00 | 322.1 | 175.5 | 71.3 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 135.001 | -108.5953 | 13.316 | -13.3148 | 0 | 0 | 391.3069
2022-05-24 10:00 | 10:00 | 314.4 | 175.5 | 71.2 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 164.3477 | -132.2019 | 10.5137 | -10.5128 | 0 | 0 | 396.9467
2022-05-24 11:00 | 11:00 | 313.3 | 175.5 | 71.2 | 81 | 4.2 | 28.3 | 178.8409 | -143.8603 | 11.9931 | -11.992 | 0 | 0 | 395.1817
2022-05-24 12:00 | 12:00 | 295.4 | 175.5 | 70.8 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 181.1657 | -145.7303 | 11.175 | -11.174 | 0 | 0 | 396.1364
2022-05-24 13:00 | 13:00 | 310.9 | 175.5 | 71.1 | 83.6 | 4.2 | 28.3 | 167.2025 | -134.4982 | 16.2366 | -16.2352 | 0 | 0 | 395.4057
2022-05-24 14:00 | 14:00 | 312.9 | 175.5 | 71.2 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 136.8194 | -110.0579 | 23.7513 | -23.7492 | 0 | 0 | 392.5636
2022-05-24 15:00 | 15:00 | 313.3 | 175.5 | 71.2 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 98.137 | -78.9419 | 22.35 | -22.348 | 0 | 0 | 385.5971
2022-05-24 16:00 | 16:00 | 328.1 | 175.5 | 71.5 | 95.2 | 4.2 | 28.3 | 54.8276 | -44.1037 | 19.6621 | -19.6604 | 19 | 0 | 404.4256
2022-05-24 17:00 | 17:00 | 325 | 175.5 | 71.4 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 17.5775 | -14.1395 | 11.9527 | -11.9516 | 40 | 0 | 426.1391
2022-05-24 18:00 | 18:00 | 323.5 | 175.5 | 71.4 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 1.2643 | -1.0169 | 9.8121 | -9.8112 | 40 | 0 | 422.9483
2022-05-24 19:00 | 19:00 | 331.9 | 175.5 | 71.5 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 14.6409 | -14.6396 | 40 | 0 | 422.8037
2022-05-24 20:00 | 20:00 | 314.8 | 175.5 | 71.2 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.7926 | -20.7908 | 40 | 0 | 422.5018
2022-05-24 21:00 | 21:00 | 297.7 | 175.5 | 70.9 | 103.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.7254 | -24.7232 | 21.1 | 0 | 403.3022
2022-05-24 22:00 | 22:00 | 281.6 | 175.5 | 70.5 | 96 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.1513 | -28.1488 | 9.8 | 0 | 384.3025
2022-05-24 23:00 | 23:00 | 272.4 | 175.5 | 70.3 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.4496 | -27.4472 | 9.2 | 0 | 375.7024
2022-05-25 | 0:00 | 260.9 | 175.5 | 70.1 | 90.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.4116 | -27.4092 | 0 | 0 | 368.8024
2022-05-25 01:00 | 1:00 | 264.1 | 175.5 | 70.2 | 92.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.8529 | -28.8504 | 0 | 0 | 370.6025
2022-05-25 02:00 | 2:00 | 276.2 | 175.5 | 70.4 | 99.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.407 | -33.404 | 0 | 0 | 378.103
2022-05-25 03:00 | 3:00 | 289.8 | 175.5 | 70.7 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.265 | -34.262 | 5.9 | 0 | 387.403
2022-05-25 04:00 | 4:00 | 286.4 | 175.5 | 70.6 | 102.3 | 4.2 | 28.3 | 5.6022 | -4.5065 | 35.1991 | -35.196 | 0 | 0 | 381.9988
2022-05-25 05:00 | 5:00 | 277.1 | 175.5 | 70.4 | 89.7 | 4.2 | 28.3 | 29.3231 | -23.5877 | 40.6892 | -40.6856 | 0 | 0 | 373.839
2022-05-25 06:00 | 6:00 | 274.1 | 175.5 | 70.4 | 85.3 | 4.2 | 28.3 | 64.3194 | -51.7386 | 47.659 | -47.6548 | 0 | 0 | 376.285
2022-05-25 07:00 | 7:00 | 274.9 | 175.5 | 70.4 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 108.6533 | -87.401 | 52.2914 | -52.2868 | 0 | 0 | 379.8569
2022-05-25 08:00 | 8:00 | 298.4 | 175.5 | 70.9 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 153.8192 | -123.7328 | 51.9406 | -51.936 | 0 | 0 | 389.191
2022-05-25 09:00 | 9:00 | 318.1 | 175.5 | 71.3 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 183.5157 | -147.6208 | 44.9708 | -44.9668 | 0 | 0 | 395.3989
2022-05-25 10:00 | 10:00 | 323.8 | 175.5 | 71.4 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 195.9721 | -157.6407 | 46.1397 | -46.1356 | 0 | 0 | 397.9355
2022-05-25 11:00 | 11:00 | 324.1 | 175.5 | 71.4 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 195.9356 | -157.6113 | 46.0613 | -46.0572 | 0 | 0 | 398.4284
2022-05-25 12:00 | 12:00 | 307.9 | 175.5 | 71.1 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 186.8644 | -150.3145 | 46.8009 | -46.7968 | 0 | 0 | 396.354
2022-05-25 13:00 | 13:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 167.3956 | -134.6536 | 43.8423 | -43.8384 | 0 | 0 | 395.4459
2022-05-25 14:00 | 14:00 | 320.5 | 175.5 | 71.3 | 86.3 | 4.2 | 28.3 | 133.1938 | -107.1416 | 33.5634 | -33.5604 | 0 | 0 | 391.6552
2022-05-25 15:00 | 15:00 | 324.3 | 175.5 | 71.4 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 92.522 | -74.4249 | 28.6561 | -28.6536 | 0 | 0 | 389.2996
2022-05-25 16:00 | 16:00 | 337 | 175.5 | 71.6 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 55.128 | -44.3452 | 19.975 | -19.9732 | 19.7 | 0 | 412.8846
2022-05-25 17:00 | 17:00 | 330 | 175.5 | 71.5 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 18.2153 | -14.6524 | 13.5504 | -13.5492 | 40 | 0 | 425.8641
2022-05-25 18:00 | 18:00 | 326.3 | 175.5 | 71.4 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 1.4102 | -1.1345 | 10.4353 | -10.4344 | 40 | 0 | 422.4766
2022-05-25 19:00 | 19:00 | 332.9 | 175.5 | 71.6 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.4431 | -17.4416 | 40 | 0 | 422.4015
2022-05-25 20:00 | 20:00 | 316.2 | 175.5 | 71.2 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.9211 | -21.9192 | 40 | 0 | 422.0019
2022-05-25 21:00 | 21:00 | 301.2 | 175.5 | 70.9 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.3716 | -27.3692 | 22.9 | 0 | 404.6024
2022-05-25 22:00 | 22:00 | 284.6 | 175.5 | 70.6 | 102.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.0315 | -31.0288 | 3.5 | 0 | 384.9027
2022-05-25 23:00 | 23:00 | 273.9 | 175.5 | 70.4 | 99.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.9535 | -30.9508 | 0 | 0 | 378.3027
2022-05-26 | 0:00 | 263.1 | 175.5 | 70.2 | 99.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.5768 | -31.574 | 0 | 0 | 377.4028
2022-05-26 01:00 | 1:00 | 266.6 | 175.5 | 70.2 | 101.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.9656 | -31.9628 | 0 | 0 | 379.3028
2022-05-26 02:00 | 2:00 | 281 | 175.5 | 70.5 | 102 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.7824 | -35.7792 | 0 | 0 | 380.5032
2022-05-26 03:00 | 3:00 | 290.2 | 175.5 | 70.7 | 102 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.4914 | -43.4876 | 0 | 0 | 380.7038
2022-05-26 04:00 | 4:00 | 287.9 | 175.5 | 70.7 | 101.2 | 4.2 | 28.3 | 4.7713 | -3.8382 | 50.0724 | -50.068 | 0 | 0 | 380.8375
2022-05-26 05:00 | 5:00 | 280.6 | 175.5 | 70.5 | 88.6 | 4.2 | 28.3 | 26.0709 | -20.9717 | 51.4353 | -51.4308 | 0 | 0 | 372.2037
2022-05-26 06:00 | 6:00 | 281.3 | 175.5 | 70.5 | 84.6 | 4.2 | 28.3 | 52.6831 | -42.3786 | 46.6065 | -46.6024 | 0 | 0 | 373.4086
2022-05-26 07:00 | 7:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 84.6 | 4.2 | 28.3 | 78.909 | -63.4747 | 41.7397 | -41.736 | 0 | 0 | 378.638
2022-05-26 08:00 | 8:00 | 301.6 | 175.5 | 70.9 | 84.6 | 4.2 | 28.3 | 112.7139 | -90.6675 | 33.447 | -33.444 | 0 | 0 | 385.5494
2022-05-26 09:00 | 9:00 | 318.2 | 175.5 | 71.3 | 84.6 | 4.2 | 28.3 | 144.4455 | -116.1924 | 25.387 | -25.3848 | 0 | 0 | 392.1553
2022-05-26 10:00 | 10:00 | 326.1 | 175.5 | 71.4 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 170.0229 | -136.7672 | 25.3086 | -25.3064 | 0 | 0 | 397.7579
2022-05-26 11:00 | 11:00 | 331.8 | 175.5 | 71.5 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 173.5283 | -139.5869 | 27.2172 | -27.2148 | 0 | 0 | 398.5438
2022-05-26 12:00 | 12:00 | 315 | 175.5 | 71.2 | 82.6 | 4.2 | 28.3 | 168.13 | -135.2442 | 32.006 | -32.0032 | 0 | 0 | 394.6886
2022-05-26 13:00 | 13:00 | 327.6 | 175.5 | 71.5 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 151.349 | -121.7457 | 35.4315 | -35.4284 | 0 | 0 | 394.7064
2022-05-26 14:00 | 14:00 | 332.9 | 175.5 | 71.6 | 86.2 | 4.2 | 28.3 | 114.5087 | -92.1112 | 40.7656 | -40.762 | 0 | 0 | 388.2011
2022-05-26 15:00 | 15:00 | 335.7 | 175.5 | 71.6 | 92 | 4.2 | 28.3 | 77.9328 | -62.6893 | 40.5332 | -40.5296 | 0 | 0 | 386.8471
2022-05-26 16:00 | 16:00 | 340.4 | 175.5 | 71.7 | 102 | 4.2 | 28.3 | 45.6948 | -36.757 | 43.0246 | -43.0208 | 12 | 0 | 402.6416
2022-05-26 17:00 | 17:00 | 334.3 | 175.5 | 71.6 | 102 | 4.2 | 28.3 | 13.9991 | -11.261 | 49.1763 | -49.172 | 26.4 | 0 | 410.7424
2022-05-26 18:00 | 18:00 | 333.7 | 175.5 | 71.6 | 102 | 4.2 | 28.3 | 0.9763 | -0.7854 | 54.6668 | -54.662 | 31.7 | 0 | 413.4957
2022-05-26 19:00 | 19:00 | 339.1 | 175.5 | 71.7 | 102 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.8832 | -62.8776 | 30.8 | 0 | 412.5056
2022-05-26 20:00 | 20:00 | 320.9 | 175.5 | 71.3 | 102 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.1156 | -63.11 | 12.8 | 0 | 394.1056
2022-05-26 21:00 | 21:00 | 307 | 175.5 | 71 | 102 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.9504 | -58.9452 | 2.8 | 0 | 383.8052
2022-05-26 22:00 | 22:00 | 290 | 175.5 | 70.7 | 92 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.2307 | -66.2248 | 0 | 0 | 370.7059
2022-05-26 23:00 | 23:00 | 279.9 | 175.5 | 70.5 | 84.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.3949 | -73.3884 | 0 | 0 | 363.1065
2022-05-27 | 0:00 | 269.8 | 175.5 | 70.3 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.9768 | -76.97 | 0 | 0 | 360.7068
2022-05-27 01:00 | 1:00 | 271.7 | 175.5 | 70.3 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.3151 | -76.3084 | 0 | 0 | 360.7067
2022-05-27 02:00 | 2:00 | 286.4 | 175.5 | 70.6 | 88.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.7565 | -77.7496 | 0 | 0 | 367.3069
2022-05-27 03:00 | 3:00 | 301.6 | 175.5 | 70.9 | 98.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.0932 | -77.0864 | 0 | 0 | 377.6068
2022-05-27 04:00 | 4:00 | 296.9 | 175.5 | 70.8 | 98.8 | 4.2 | 28.3 | 3.7586 | -3.0234 | 68.5661 | -68.56 | 0 | 0 | 378.3413
2022-05-27 05:00 | 5:00 | 292.8 | 175.5 | 70.8 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 15.9028 | -12.7924 | 73.3949 | -73.3884 | 0 | 0 | 370.7169
2022-05-27 06:00 | 6:00 | 293.2 | 175.5 | 70.8 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 24.0213 | -19.3227 | 72.9276 | -72.9212 | 0 | 0 | 365.905
2022-05-27 07:00 | 7:00 | 297.8 | 175.5 | 70.9 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 39.3218 | -31.6305 | 61.5202 | -61.5148 | 0 | 0 | 369.4967
2022-05-27 08:00 | 8:00 | 322.9 | 175.5 | 71.4 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 58.2124 | -46.8263 | 72.8116 | -72.8052 | 0 | 0 | 373.6925
2022-05-27 09:00 | 9:00 | 338.6 | 175.5 | 71.7 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 70.9697 | -57.0882 | 77.6001 | -77.5932 | 0 | 0 | 376.4884
2022-05-27 10:00 | 10:00 | 351 | 175.5 | 71.9 | 83.4 | 4.2 | 28.3 | 79.1134 | -63.639 | 75.225 | -75.2184 | 0 | 0 | 378.781
2022-05-27 11:00 | 11:00 | 355.2 | 175.5 | 72 | 83.4 | 4.2 | 28.3 | 73.5364 | -59.153 | 88.3462 | -88.3384 | 0 | 0 | 377.7912
2022-05-27 12:00 | 12:00 | 339.9 | 175.5 | 71.7 | 84 | 4.2 | 28.3 | 57.9592 | -46.6226 | 86.5944 | -86.5868 | 0 | 0 | 375.0442
2022-05-27 13:00 | 13:00 | 350.2 | 175.5 | 71.9 | 86.4 | 4.2 | 28.3 | 44.43 | -35.7396 | 95.6268 | -95.6184 | 0 | 0 | 374.9988
2022-05-27 14:00 | 14:00 | 348.2 | 175.5 | 71.9 | 96.4 | 4.2 | 28.3 | 34.9855 | -28.1425 | 92.5898 | -92.5816 | 0 | 0 | 383.1512
2022-05-27 15:00 | 15:00 | 346.2 | 175.5 | 71.8 | 101.5 | 4.2 | 28.3 | 23.4077 | -18.8292 | 79.2358 | -79.2288 | 5.6 | 0 | 391.4855
2022-05-27 16:00 | 16:00 | 349.1 | 175.5 | 71.9 | 101.5 | 4.2 | 28.3 | 11.9388 | -9.6036 | 66.1526 | -66.1468 | 28.7 | 0 | 412.441
2022-05-27 17:00 | 17:00 | 343.4 | 175.5 | 71.8 | 101.5 | 4.2 | 28.3 | 5.0959 | -4.0991 | 63.8952 | -63.8896 | 30.6 | 0 | 412.9024
2022-05-27 18:00 | 18:00 | 343.4 | 175.5 | 71.8 | 101.5 | 4.2 | 28.3 | 0.4699 | -0.378 | 51.3173 | -51.3128 | 40 | 0 | 421.3964
2022-05-27 19:00 | 19:00 | 341.1 | 175.5 | 71.7 | 101.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.4794 | -42.4756 | 40 | 0 | 421.2038
2022-05-27 20:00 | 20:00 | 322.2 | 175.5 | 71.3 | 101.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.6983 | -44.6944 | 30.2 | 0 | 411.0039
2022-05-27 21:00 | 21:00 | 304.6 | 175.5 | 71 | 101.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.1272 | -45.1232 | 12.5 | 0 | 393.004
2022-05-27 22:00 | 22:00 | 291.6 | 175.5 | 70.7 | 99.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.8168 | -44.8128 | 2.2 | 0 | 380.304
2022-05-27 23:00 | 23:00 | 279.9 | 175.5 | 70.5 | 99.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.6863 | -43.6824 | 0 | 0 | 377.9039
2022-05-28 | 0:00 | 267.7 | 175.5 | 70.3 | 99.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.8807 | -43.8768 | 0 | 0 | 377.7039
2022-05-28 01:00 | 1:00 | 266.3 | 175.5 | 70.2 | 92.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.4478 | -52.4432 | 0 | 0 | 370.9046
2022-05-28 02:00 | 2:00 | 278 | 175.5 | 70.5 | 100.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.2501 | -55.2452 | 0 | 0 | 379.0049
2022-05-28 03:00 | 3:00 | 290.4 | 175.5 | 70.7 | 101.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.4501 | -46.446 | 0 | 0 | 380.2041
2022-05-28 04:00 | 4:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 101.5 | 4.2 | 28.3 | 3.529 | -2.8386 | 43.219 | -43.2152 | 0 | 0 | 380.8942
2022-05-28 05:00 | 5:00 | 280.4 | 175.5 | 70.5 | 101.3 | 4.2 | 28.3 | 16.5771 | -13.3347 | 31.8496 | -31.8468 | 0 | 0 | 383.0452
2022-05-28 06:00 | 6:00 | 273.2 | 175.5 | 70.4 | 99.4 | 4.2 | 28.3 | 25.5409 | -20.5454 | 20.2074 | -20.2056 | 0 | 0 | 382.7973
2022-05-28 07:00 | 7:00 | 278.5 | 175.5 | 70.5 | 97.1 | 4.2 | 28.3 | 37.0571 | -29.8088 | 22.4664 | -22.4644 | 0 | 0 | 382.8503
2022-05-28 08:00 | 8:00 | 292.4 | 175.5 | 70.7 | 92.3 | 4.2 | 28.3 | 55.5491 | -44.6838 | 22.4664 | -22.4644 | 0 | 0 | 381.8673
2022-05-28 09:00 | 9:00 | 306.6 | 175.5 | 71 | 100.2 | 4.2 | 28.3 | 61.802 | -49.7137 | 20.3638 | -20.362 | 0 | 0 | 391.2901
2022-05-28 10:00 | 10:00 | 303.2 | 175.5 | 71 | 91.2 | 4.2 | 28.3 | 63.0915 | -50.7511 | 25.9703 | -25.968 | 0 | 0 | 382.5427
2022-05-28 11:00 | 11:00 | 304.5 | 175.5 | 71 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 70.9697 | -57.0882 | 36.562 | -36.5588 | 0 | 0 | 375.2847
2022-05-28 12:00 | 12:00 | 291.4 | 175.5 | 70.7 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 80.8969 | -65.0738 | 43.8043 | -43.8004 | 0 | 0 | 376.927
2022-05-28 13:00 | 13:00 | 294.4 | 175.5 | 70.8 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 69.5482 | -55.9448 | 66.5815 | -66.5756 | 0 | 0 | 375.3093
2022-05-28 14:00 | 14:00 | 299.1 | 175.5 | 70.9 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 48.6713 | -39.1515 | 74.0561 | -74.0496 | 0 | 0 | 371.3263
2022-05-28 15:00 | 15:00 | 294.6 | 175.5 | 70.8 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 31.6603 | -25.4677 | 77.6785 | -77.6716 | 0 | 0 | 367.8995
2022-05-28 16:00 | 16:00 | 294.4 | 175.5 | 70.8 | 83.4 | 4.2 | 28.3 | 21.7931 | -17.5304 | 71.9536 | -71.9472 | 0 | 0 | 366.4691
2022-05-28 17:00 | 17:00 | 299.5 | 175.5 | 70.9 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 9.5775 | -7.7042 | 84.3755 | -84.368 | 0 | 0 | 371.2808
2022-05-28 18:00 | 18:00 | 307.1 | 175.5 | 71 | 101.5 | 4.2 | 28.3 | 0.8309 | -0.6683 | 73.7457 | -73.7392 | 0 | 0 | 380.6691
2022-05-28 19:00 | 19:00 | 313.8 | 175.5 | 71.2 | 101.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 81.2204 | -81.2132 | 0 | 0 | 380.7119
2022-05-28 20:00 | 20:00 | 296.7 | 175.5 | 70.8 | 92.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.8056 | -81.7984 | 0 | 0 | 370.9072
2022-05-28 21:00 | 21:00 | 284.7 | 175.5 | 70.6 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.4626 | -88.4548 | 0 | 0 | 361.0078
2022-05-28 22:00 | 22:00 | 274.5 | 175.5 | 70.4 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.1324 | -99.1236 | 0 | 0 | 360.8088
2022-05-28 23:00 | 23:00 | 267.6 | 175.5 | 70.3 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.9536 | -112.9436 | 0 | 0 | 360.71
2022-05-29 | 0:00 | 255.6 | 175.5 | 70 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.8988 | -117.8884 | 0 | 0 | 356.0104
2022-05-29 01:00 | 1:00 | 260.9 | 175.5 | 70.1 | 79.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.6872 | -122.6764 | 0 | 0 | 357.3108
2022-05-29 02:00 | 2:00 | 272.9 | 175.5 | 70.4 | 88.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.3109 | -123.3 | 0 | 0 | 366.5109
2022-05-29 03:00 | 3:00 | 288.5 | 175.5 | 70.7 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 124.1286 | -124.1176 | 0 | 0 | 376.811
2022-05-29 04:00 | 4:00 | 282.8 | 175.5 | 70.6 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 4.4817 | -3.6051 | 114.4729 | -114.4628 | 0 | 0 | 377.5867
2022-05-29 05:00 | 5:00 | 271 | 175.5 | 70.3 | 83 | 4.2 | 28.3 | 23.0831 | -18.5683 | 116.6919 | -116.6816 | 0 | 0 | 365.8251
2022-05-29 06:00 | 6:00 | 256.1 | 175.5 | 70 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 42.5756 | -34.2481 | 114.0061 | -113.996 | 0 | 0 | 362.9376
2022-05-29 07:00 | 7:00 | 253.6 | 175.5 | 70 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 71.946 | -57.8736 | 112.5267 | -112.5168 | 0 | 0 | 368.6823
2022-05-29 08:00 | 8:00 | 263.4 | 175.5 | 70.2 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 108.3524 | -87.159 | 109.7225 | -109.7128 | 0 | 0 | 376.0031
2022-05-29 09:00 | 9:00 | 275.3 | 175.5 | 70.4 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 128.7245 | -103.5465 | 107.6979 | -107.6884 | 0 | 0 | 380.1875
2022-05-29 10:00 | 10:00 | 266.1 | 175.5 | 70.2 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 136.8323 | -110.0684 | 101.6622 | -101.6532 | 0 | 0 | 381.5729
2022-05-29 11:00 | 11:00 | 264.5 | 175.5 | 70.2 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 153.0119 | -123.0834 | 96.6409 | -96.6324 | 0 | 0 | 384.737
2022-05-29 12:00 | 12:00 | 268.2 | 175.5 | 70.3 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 155.6499 | -125.2054 | 99.6376 | -99.6288 | 0 | 0 | 385.3533
2022-05-29 13:00 | 13:00 | 260.2 | 175.5 | 70.1 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 143.6752 | -115.5729 | 104.194 | -104.1848 | 0 | 0 | 383.3115
2022-05-29 14:00 | 14:00 | 254.7 | 175.5 | 70 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 126.0612 | -101.404 | 96.0957 | -96.0872 | 0 | 0 | 379.7657
2022-05-29 15:00 | 15:00 | 260.3 | 175.5 | 70.1 | 79.7 | 4.2 | 28.3 | 91.4019 | -73.524 | 83.1685 | -83.1612 | 0 | 0 | 375.6852
2022-05-29 16:00 | 16:00 | 271.3 | 175.5 | 70.3 | 89.1 | 4.2 | 28.3 | 53.4303 | -42.9797 | 67.9828 | -67.9768 | 0 | 0 | 377.8566
2022-05-29 17:00 | 17:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 99.7 | 4.2 | 28.3 | 18.1423 | -14.5936 | 57.6655 | -57.6604 | 0 | 0 | 381.9538
2022-05-29 18:00 | 18:00 | 301.2 | 175.5 | 70.9 | 100.7 | 4.2 | 28.3 | 1.2279 | -0.9875 | 53.5763 | -53.5716 | 1.9 | 0 | 381.7451
2022-05-29 19:00 | 19:00 | 318 | 175.5 | 71.3 | 100.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | -0.0294 | 52.4858 | -52.4812 | 20.2 | 0 | 400.2117
2022-05-29 20:00 | 20:00 | 306.4 | 175.5 | 71 | 100.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.535 | -56.53 | 5.5 | 0 | 385.205
2022-05-29 21:00 | 21:00 | 286 | 175.5 | 70.6 | 100.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.0186 | -52.014 | 0 | 0 | 379.3046
2022-05-29 22:00 | 22:00 | 267 | 175.5 | 70.2 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.2311 | -44.2272 | 0 | 0 | 376.3039
2022-05-29 23:00 | 23:00 | 257.6 | 175.5 | 70.1 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.6892 | -40.6856 | 0 | 0 | 376.2036
2022-05-30 | 0:00 | 250.2 | 175.5 | 69.9 | 98.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.1712 | -36.168 | 0 | 0 | 376.1032
2022-05-30 01:00 | 1:00 | 256.8 | 175.5 | 70 | 98.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.5879 | -35.5848 | 0 | 0 | 376.2031
2022-05-30 02:00 | 2:00 | 270.2 | 175.5 | 70.3 | 98.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.7164 | -36.7132 | 0 | 0 | 376.5032
2022-05-30 03:00 | 3:00 | 281.4 | 175.5 | 70.5 | 98.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.9082 | -42.9044 | 0 | 0 | 376.7038
2022-05-30 04:00 | 4:00 | 281.2 | 175.5 | 70.5 | 98.2 | 4.2 | 28.3 | 5.6135 | -4.5154 | 39.2863 | -39.2828 | 0 | 0 | 377.8016
2022-05-30 05:00 | 5:00 | 279.5 | 175.5 | 70.5 | 98.2 | 4.2 | 28.3 | 30.4909 | -24.5269 | 26.9824 | -26.98 | 0 | 0 | 382.6664
2022-05-30 06:00 | 6:00 | 275.5 | 175.5 | 70.4 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 69.8379 | -56.1779 | 26.5155 | -26.5132 | 0 | 0 | 385.1623
2022-05-30 07:00 | 7:00 | 269.4 | 175.5 | 70.3 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 109.0867 | -87.7496 | 22.35 | -22.348 | 0 | 0 | 382.7391
2022-05-30 08:00 | 8:00 | 284.6 | 175.5 | 70.6 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 149.301 | -120.0983 | 33.8358 | -33.8328 | 0 | 0 | 384.6057
2022-05-30 09:00 | 9:00 | 302.3 | 175.5 | 70.9 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 173.3588 | -139.4504 | 43.3354 | -43.3316 | 0 | 0 | 389.6122
2022-05-30 10:00 | 10:00 | 304.4 | 175.5 | 71 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 180.9012 | -145.5177 | 43.6479 | -43.644 | 0 | 0 | 391.1874
2022-05-30 11:00 | 11:00 | 304.9 | 175.5 | 71 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 178.2632 | -143.3957 | 40.1039 | -40.1004 | 0 | 0 | 390.671
2022-05-30 12:00 | 12:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 169.3964 | -136.2632 | 38.0794 | -38.076 | 0 | 0 | 388.6366
2022-05-30 13:00 | 13:00 | 300.8 | 175.5 | 70.9 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 150.6018 | -121.1446 | 41.9741 | -41.9704 | 0 | 0 | 385.1609
2022-05-30 14:00 | 14:00 | 298.4 | 175.5 | 70.9 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 122.7618 | -98.7502 | 46.4121 | -46.408 | 0 | 0 | 379.7157
2022-05-30 15:00 | 15:00 | 303.7 | 175.5 | 71 | 85.7 | 4.2 | 28.3 | 90.6547 | -72.9229 | 57.1983 | -57.1932 | 0 | 0 | 382.4369
2022-05-30 16:00 | 16:00 | 317.2 | 175.5 | 71.2 | 96.6 | 4.2 | 28.3 | 58.5004 | -47.0578 | 68.3332 | -68.3272 | 0 | 0 | 387.2486
2022-05-30 17:00 | 17:00 | 318.1 | 175.5 | 71.3 | 98.2 | 4.2 | 28.3 | 23.4313 | -18.8481 | 87.2177 | -87.21 | 0 | 0 | 382.0909
2022-05-30 18:00 | 18:00 | 319.2 | 175.5 | 71.3 | 98.2 | 4.2 | 28.3 | 2.3613 | -1.8994 | 117.666 | -117.6556 | 0 | 0 | 377.9723
2022-05-30 19:00 | 19:00 | 324.7 | 175.5 | 71.4 | 95.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.538 | -134.526 | 0 | 0 | 374.812
2022-05-30 20:00 | 20:00 | 310 | 175.5 | 71.1 | 88.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.4772 | -138.4648 | 0 | 0 | 367.4124
2022-05-30 21:00 | 21:00 | 291.2 | 175.5 | 70.7 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.8846 | -136.8724 | 0 | 0 | 357.0122
2022-05-30 22:00 | 22:00 | 278.1 | 175.5 | 70.5 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.6209 | -135.6088 | 0 | 0 | 355.3121
2022-05-30 23:00 | 23:00 | 272 | 175.5 | 70.3 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.7484 | -134.7364 | 0 | 0 | 355.112
2022-05-31 | 0:00 | 261.8 | 175.5 | 70.1 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.6436 | -131.632 | 0 | 0 | 354.7116
2022-05-31 01:00 | 1:00 | 266.5 | 175.5 | 70.2 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.5686 | -128.5572 | 0 | 0 | 354.8114
2022-05-31 02:00 | 2:00 | 279 | 175.5 | 70.5 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.7555 | -133.7436 | 0 | 0 | 355.1119
2022-05-31 03:00 | 3:00 | 290.7 | 175.5 | 70.7 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.5272 | -131.5156 | 0 | 0 | 355.3116
2022-05-31 04:00 | 4:00 | 292.3 | 175.5 | 70.7 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 5.8302 | -4.6897 | 132.3737 | -132.362 | 0 | 0 | 356.4522
2022-05-31 05:00 | 5:00 | 282.7 | 175.5 | 70.6 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 16.745 | -13.4696 | 129.8915 | -129.88 | 0 | 0 | 358.4869
2022-05-31 06:00 | 6:00 | 283.6 | 175.5 | 70.6 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 27.3953 | -22.0369 | 122.4928 | -122.482 | 0 | 0 | 360.5692
2022-05-31 07:00 | 7:00 | 291.4 | 175.5 | 70.7 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 45.72 | -36.7775 | 120.3902 | -120.3796 | 0 | 0 | 364.2531
2022-05-31 08:00 | 8:00 | 310.3 | 175.5 | 71.1 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 55.8151 | -44.898 | 103.2599 | -103.2508 | 0 | 0 | 367.4262
2022-05-31 09:00 | 9:00 | 329.5 | 175.5 | 71.5 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 63.1628 | -50.8083 | 93.3694 | -93.3612 | 0 | 0 | 379.2627
2022-05-31 10:00 | 10:00 | 331.1 | 175.5 | 71.5 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 65.2725 | -52.5056 | 94.6928 | -94.6844 | 0 | 0 | 377.8753
2022-05-31 11:00 | 11:00 | 332.2 | 175.5 | 71.5 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 67.4165 | -54.2302 | 105.9078 | -105.8984 | 0 | 0 | 369.2957
2022-05-31 12:00 | 12:00 | 319.1 | 175.5 | 71.3 | 82.6 | 4.2 | 28.3 | 58.8137 | -47.3098 | 107.7759 | -107.7664 | 0 | 0 | 373.4134
2022-05-31 13:00 | 13:00 | 337.2 | 175.5 | 71.6 | 95.2 | 4.2 | 28.3 | 44.2497 | -35.5947 | 114.6673 | -114.6572 | 0 | 0 | 383.4651
2022-05-31 14:00 | 14:00 | 339.7 | 175.5 | 71.7 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 34.2495 | -27.5503 | 115.1746 | -115.1644 | 0 | 0 | 384.5094
2022-05-31 15:00 | 15:00 | 337.1 | 175.5 | 71.6 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 21.1553 | -17.0175 | 113.9657 | -113.9556 | 0 | 0 | 381.8479
2022-05-31 16:00 | 16:00 | 341.7 | 175.5 | 71.7 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 12.4451 | -10.011 | 116.0307 | -116.0204 | 0 | 0 | 380.2444
2022-05-31 17:00 | 17:00 | 339.6 | 175.5 | 71.7 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 6.4203 | -5.1643 | 116.6539 | -116.6436 | 0 | 0 | 379.0663
2022-05-31 18:00 | 18:00 | 340.1 | 175.5 | 71.7 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 1.0969 | -0.8825 | 124.7522 | -124.7412 | 0 | 0 | 378.0254
2022-05-31 19:00 | 19:00 | 337.2 | 175.5 | 71.6 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | -0.0294 | 115.407 | -115.3968 | 0 | 0 | 377.7173
2022-05-31 20:00 | 20:00 | 317.3 | 175.5 | 71.2 | 98.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.0195 | -112.0096 | 0 | 0 | 377.8099
2022-05-31 21:00 | 21:00 | 298.7 | 175.5 | 70.9 | 95.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.5828 | -104.5736 | 0 | 0 | 374.0092
2022-05-31 22:00 | 22:00 | 280.8 | 175.5 | 70.5 | 93.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.8599 | -98.8512 | 0 | 0 | 372.0087
2022-05-31 23:00 | 23:00 | 273.6 | 175.5 | 70.4 | 96.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.3875 | -85.38 | 0 | 0 | 375.0075
2022-06-01 | 0:00 | 264.6 | 175.5 | 70.2 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.8599 | -57.8548 | 0 | 0 | 356.2051
2022-06-01 01:00 | 1:00 | 270.6 | 175.5 | 70.3 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.1712 | -36.168 | 0 | 0 | 360.4032
2022-06-01 02:00 | 2:00 | 283.2 | 175.5 | 70.6 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.0005 | -18.9988 | 14.6 | 0 | 385.4017
2022-06-01 03:00 | 3:00 | 298.6 | 175.5 | 70.9 | 102.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.9591 | -21.9572 | 17.2 | 0 | 398.3019
2022-06-01 04:00 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 70.9 | 97.5 | 4.2 | 28.3 | 5.0122 | -4.0319 | 23.9077 | -23.9056 | 16.4 | 0 | 393.7824
2022-06-01 05:00 | 5:00 | 293.4 | 175.5 | 70.8 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 17.8779 | -14.381 | 29.5142 | -29.5116 | 5.9 | 0 | 375.6995
2022-06-01 06:00 | 6:00 | 291.4 | 175.5 | 70.7 | 79 | 4.2 | 28.3 | 33.1547 | -26.6699 | 29.4742 | -29.4716 | 0.2 | 0 | 364.3874
2022-06-01 07:00 | 7:00 | 295.8 | 175.5 | 70.8 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 56.4165 | -45.3815 | 24.529 | -24.5268 | 0 | 0 | 368.1372
2022-06-01 08:00 | 8:00 | 309.9 | 175.5 | 71.1 | 79 | 4.2 | 28.3 | 68.7173 | -55.2765 | 21.4923 | -21.4904 | 0 | 0 | 371.5427
2022-06-01 09:00 | 9:00 | 318.6 | 175.5 | 71.3 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 98.1607 | -78.9608 | 17.2867 | -17.2852 | 0 | 0 | 375.4014
2022-06-01 10:00 | 10:00 | 326.2 | 175.5 | 71.4 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 114.3043 | -91.9469 | 16.4311 | -16.4296 | 0 | 0 | 378.6589
2022-06-01 11:00 | 11:00 | 325.2 | 175.5 | 71.4 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 107.1353 | -86.1799 | 14.2121 | -14.2108 | 0 | 0 | 377.2567
2022-06-01 12:00 | 12:00 | 302.8 | 175.5 | 71 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 101.6424 | -81.7616 | 16.2366 | -16.2352 | 0 | 0 | 376.2822
2022-06-01 13:00 | 13:00 | 311.4 | 175.5 | 71.1 | 78 | 4.2 | 28.3 | 102.9196 | -82.789 | 14.6409 | -14.6396 | 0 | 0 | 377.2319
2022-06-01 14:00 | 14:00 | 311.5 | 175.5 | 71.1 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 86.7631 | -69.7924 | 13.6668 | -13.6656 | 0 | 0 | 374.3719
2022-06-01 15:00 | 15:00 | 319.7 | 175.5 | 71.3 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 69.5718 | -55.9637 | 12.3819 | -12.3808 | 3.7 | 0 | 384.8092
2022-06-01 16:00 | 16:00 | 331.3 | 175.5 | 71.5 | 98.2 | 4.2 | 28.3 | 49.116 | -39.509 | 10.9806 | -10.9796 | 22.8 | 0 | 410.108
2022-06-01 17:00 | 17:00 | 327.2 | 175.5 | 71.4 | 102.2 | 4.2 | 28.3 | 18.7329 | -15.0687 | 8.0599 | -8.0592 | 40 | 0 | 425.2649
2022-06-01 18:00 | 18:00 | 327.3 | 175.5 | 71.4 | 102.2 | 4.2 | 28.3 | 2.7475 | -2.2102 | 6.3862 | -6.3856 | 40 | 0 | 422.1379
2022-06-01 19:00 | 19:00 | 333.7 | 175.5 | 71.6 | 102.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | -0.0294 | 3.7763 | -3.776 | 40 | 0 | 421.8074
2022-06-01 20:00 | 20:00 | 317.6 | 175.5 | 71.3 | 102.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.6478 | -2.6476 | 40 | 0 | 421.5002
2022-06-01 21:00 | 21:00 | 295.5 | 175.5 | 70.8 | 102.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.5573 | -1.5572 | 31.4 | 0 | 412.4001
2022-06-01 22:00 | 22:00 | 284 | 175.5 | 70.6 | 102.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.4255 | -3.4252 | 18.5 | 0 | 399.3003
2022-06-01 23:00 | 23:00 | 274.9 | 175.5 | 70.4 | 98.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.9452 | -4.9448 | 12.4 | 0 | 388.9004
2022-06-02 | 0:00 | 266.2 | 175.5 | 70.2 | 84.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.6603 | -3.66 | 18.7 | 0 | 381.3003
2022-06-02 01:00 | 1:00 | 270.9 | 175.5 | 70.3 | 88.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.9193 | -5.9188 | 17.1 | 0 | 384.1005
2022-06-02 02:00 | 2:00 | 284.7 | 175.5 | 70.6 | 98.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.3987 | -7.398 | 19.4 | 0 | 396.7007
2022-06-02 03:00 | 3:00 | 296.6 | 175.5 | 70.8 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.8901 | -9.8892 | 26.1 | 0 | 406.5009
2022-06-02 04:00 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 70.9 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 5.5057 | -4.4288 | 11.9147 | -11.9136 | 22 | 0 | 403.578
2022-06-02 05:00 | 5:00 | 288.9 | 175.5 | 70.7 | 91.6 | 4.2 | 28.3 | 18.7689 | -15.0976 | 10.6681 | -10.6672 | 12.6 | 0 | 386.5722
2022-06-02 06:00 | 6:00 | 289.1 | 175.5 | 70.7 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 34.4555 | -27.7162 | 11.097 | -11.096 | 12.9 | 0 | 376.8403
2022-06-02 07:00 | 7:00 | 290.7 | 175.5 | 70.7 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 53.875 | -43.3372 | 11.7202 | -11.7192 | 0 | 0 | 367.7388
2022-06-02 08:00 | 8:00 | 304.5 | 175.5 | 71 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 82.5475 | -66.4015 | 9.0724 | -9.0716 | 0 | 0 | 373.6468
2022-06-02 09:00 | 9:00 | 317.6 | 175.5 | 71.3 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 108.7734 | -87.4976 | 6.8914 | -6.8908 | 0 | 0 | 376.9764
2022-06-02 10:00 | 10:00 | 315.9 | 175.5 | 71.2 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 120.2074 | -96.6954 | 7.1642 | -7.1636 | 0 | 0 | 379.1126
2022-06-02 11:00 | 11:00 | 316.9 | 175.5 | 71.2 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 128.0851 | -103.032 | 6.9314 | -6.9308 | 0 | 0 | 380.6537
2022-06-02 12:00 | 12:00 | 304.4 | 175.5 | 71 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 123.5434 | -99.3786 | 7.1258 | -7.1252 | 0 | 0 | 380.0654
2022-06-02 13:00 | 13:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 105.3533 | -84.7467 | 9.9285 | -9.9276 | 0 | 0 | 377.5075
2022-06-02 14:00 | 14:00 | 323.8 | 175.5 | 71.4 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 78.6559 | -63.271 | 10.4353 | -10.4344 | 11.7 | 0 | 384.9858
2022-06-02 15:00 | 15:00 | 324.2 | 175.5 | 71.4 | 91.6 | 4.2 | 28.3 | 53.1042 | -42.7172 | 9.9285 | -9.9276 | 20.1 | 0 | 401.4879
2022-06-02 16:00 | 16:00 | 335.6 | 175.5 | 71.6 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 30.2506 | -24.3337 | 13.6284 | -13.6272 | 36.7 | 0 | 423.8181
2022-06-02 17:00 | 17:00 | 330.1 | 175.5 | 71.5 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 12.3851 | -9.9627 | 22.232 | -22.23 | 38.4 | 0 | 421.9244
2022-06-02 18:00 | 18:00 | 329.2 | 175.5 | 71.5 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 2.2046 | -1.7734 | 26.632 | -26.6296 | 40 | 0 | 421.5336
2022-06-02 19:00 | 19:00 | 334.5 | 175.5 | 71.6 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.2306 | -25.2284 | 40 | 0 | 421.2022
2022-06-02 20:00 | 20:00 | 318 | 175.5 | 71.3 | 101.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.529 | -24.5268 | 34.6 | 0 | 415.5022
2022-06-02 21:00 | 21:00 | 300 | 175.5 | 70.9 | 97.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.5949 | -23.5928 | 21.9 | 0 | 398.3021
2022-06-02 22:00 | 22:00 | 283.5 | 175.5 | 70.6 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.4431 | -17.4416 | 20.9 | 0 | 387.0015
2022-06-02 23:00 | 23:00 | 272.2 | 175.5 | 70.3 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.975 | -19.9732 | 16.7 | 0 | 373.5018
2022-06-03 | 0:00 | 263.5 | 175.5 | 70.2 | 88.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.2228 | -18.2212 | 0 | 0 | 366.5016
2022-06-03 01:00 | 1:00 | 268.1 | 175.5 | 70.3 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.5202 | -20.5184 | 0.2 | 0 | 369.0018
2022-06-03 02:00 | 2:00 | 287 | 175.5 | 70.6 | 100.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.5861 | -19.5844 | 9.9 | 0 | 388.7017
2022-06-03 03:00 | 3:00 | 302.2 | 175.5 | 70.9 | 100.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.4798 | -20.478 | 24 | 0 | 403.1018
2022-06-03 04:00 | 4:00 | 299.3 | 175.5 | 70.9 | 100.2 | 4.2 | 28.3 | 5.1924 | -4.1768 | 23.4789 | -23.4768 | 14.4 | 0 | 394.5177
2022-06-03 05:00 | 5:00 | 291.6 | 175.5 | 70.7 | 90.2 | 4.2 | 28.3 | 16.5283 | -13.2953 | 28.8125 | -28.81 | 3.2 | 0 | 375.3355
2022-06-03 06:00 | 6:00 | 295 | 175.5 | 70.8 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 26.9855 | -21.7072 | 31.8112 | -31.8084 | 7 | 0 | 369.7811
2022-06-03 07:00 | 7:00 | 300.3 | 175.5 | 70.9 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 44.0094 | -35.4015 | 33.447 | -33.444 | 0 | 0 | 365.1109
2022-06-03 08:00 | 8:00 | 320.3 | 175.5 | 71.3 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 68.7173 | -55.2765 | 35.6259 | -35.6228 | 0 | 0 | 370.3439
2022-06-03 09:00 | 9:00 | 328.8 | 175.5 | 71.5 | 76 | 4.2 | 28.3 | 83.7045 | -67.3323 | 39.3643 | -39.3608 | 0 | 0 | 371.8757
2022-06-03 10:00 | 10:00 | 325.4 | 175.5 | 71.4 | 75 | 4.2 | 28.3 | 102.0399 | -82.0813 | 43.7263 | -43.7224 | 0 | 0 | 374.3625
2022-06-03 11:00 | 11:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 109.0867 | -87.7496 | 49.4492 | -49.4448 | 0 | 0 | 376.2415
2022-06-03 12:00 | 12:00 | 305.1 | 175.5 | 71 | 70.4 | 4.2 | 28.3 | 105.0036 | -84.4653 | 56.8858 | -56.8808 | 0 | 0 | 369.9433
2022-06-03 13:00 | 13:00 | 316.2 | 175.5 | 71.2 | 73 | 4.2 | 28.3 | 98.2448 | -79.0285 | 58.4832 | -58.478 | 0 | 0 | 371.4215
2022-06-03 14:00 | 14:00 | 318.3 | 175.5 | 71.3 | 76 | 4.2 | 28.3 | 89.2338 | -71.78 | 60.7022 | -60.6968 | 0 | 0 | 372.7592
2022-06-03 15:00 | 15:00 | 316.2 | 175.5 | 71.2 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 70.5958 | -56.7874 | 59.6501 | -59.6448 | 0 | 0 | 369.6137
2022-06-03 16:00 | 16:00 | 328.1 | 175.5 | 71.5 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 47.3818 | -38.1141 | 61.6746 | -61.6692 | 0 | 0 | 366.5731
2022-06-03 17:00 | 17:00 | 329.2 | 175.5 | 71.5 | 90.2 | 4.2 | 28.3 | 20.2268 | -16.2704 | 62.8051 | -62.7996 | 8.4 | 0 | 382.0619
2022-06-03 18:00 | 18:00 | 328.6 | 175.5 | 71.5 | 100.2 | 4.2 | 28.3 | 2.4084 | -1.9372 | 56.9638 | -56.9588 | 17.1 | 0 | 397.2762
2022-06-03 19:00 | 19:00 | 337.1 | 175.5 | 71.6 | 100.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0601 | -0.0483 | 52.097 | -52.0924 | 31.5 | 0 | 411.3164
2022-06-03 20:00 | 20:00 | 319.8 | 175.5 | 71.3 | 100.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.619 | -47.6148 | 18.3 | 0 | 397.8042
2022-06-03 21:00 | 21:00 | 302.8 | 175.5 | 71 | 100.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.8436 | -40.84 | 7.3 | 0 | 386.5036
2022-06-03 22:00 | 22:00 | 295.1 | 175.5 | 70.8 | 100.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.2617 | -37.2584 | 2.9 | 0 | 381.9033
2022-06-03 23:00 | 23:00 | 287.1 | 175.5 | 70.6 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.6 | -36.5968 | 2.7 | 0 | 374.4032
2022-06-04 | 0:00 | 278.7 | 175.5 | 70.5 | 91.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.9768 | -35.9736 | 0 | 0 | 370.2032
2022-06-04 01:00 | 1:00 | 280.3 | 175.5 | 70.5 | 93.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.0168 | -36.0136 | 0 | 0 | 371.7032
2022-06-04 02:00 | 2:00 | 292.3 | 175.5 | 70.7 | 100.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.407 | -33.404 | 3.5 | 0 | 382.303
2022-06-04 03:00 | 3:00 | 303.9 | 175.5 | 71 | 100.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.6561 | -28.6536 | 18.8 | 0 | 397.9025
2022-06-04 04:00 | 4:00 | 301.9 | 175.5 | 70.9 | 100.1 | 4.2 | 28.3 | 5.9756 | -4.8068 | 28.5801 | -28.5776 | 12.2 | 0 | 392.3713
2022-06-04 05:00 | 5:00 | 290.2 | 175.5 | 70.7 | 90.1 | 4.2 | 28.3 | 25.2384 | -20.3018 | 26.788 | -26.7856 | 0 | 0 | 373.739
2022-06-04 06:00 | 6:00 | 276 | 175.5 | 70.4 | 74.8 | 4.2 | 28.3 | 50.4661 | -40.5952 | 31.5388 | -31.536 | 0 | 0 | 363.0737
2022-06-04 07:00 | 7:00 | 270.5 | 175.5 | 70.3 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 82.0776 | -66.0235 | 40.2204 | -40.2168 | 0 | 0 | 364.0577
2022-06-04 08:00 | 8:00 | 278.4 | 175.5 | 70.5 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 114.7382 | -92.296 | 48.8255 | -48.8212 | 0 | 0 | 370.6465
2022-06-04 09:00 | 9:00 | 286.9 | 175.5 | 70.6 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 138.242 | -111.2024 | 63.31 | -63.3044 | 0 | 0 | 375.3452
2022-06-04 10:00 | 10:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 149.4813 | -120.2432 | 73.1621 | -73.1556 | 0 | 0 | 377.6446
2022-06-04 11:00 | 11:00 | 290.7 | 175.5 | 70.7 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 154.229 | -124.0625 | 75.4195 | -75.4128 | 0 | 0 | 378.5732
2022-06-04 12:00 | 12:00 | 278.4 | 175.5 | 70.5 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 149.9152 | -120.5923 | 80.0135 | -80.0064 | 0 | 0 | 377.53
2022-06-04 13:00 | 13:00 | 275.9 | 175.5 | 70.4 | 70.2 | 4.2 | 28.3 | 135.3872 | -108.9061 | 84.3355 | -84.328 | 0 | 0 | 375.0886
2022-06-04 14:00 | 14:00 | 276.2 | 175.5 | 70.4 | 70.2 | 4.2 | 28.3 | 107.7494 | -86.6739 | 82.8561 | -82.8488 | 0 | 0 | 369.6828
2022-06-04 15:00 | 15:00 | 282.5 | 175.5 | 70.5 | 72.8 | 4.2 | 28.3 | 76.1144 | -61.2267 | 77.3276 | -77.3208 | 0 | 0 | 366.1945
2022-06-04 16:00 | 16:00 | 294.9 | 175.5 | 70.8 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 50.4533 | -40.5847 | 69.2673 | -69.2612 | 0 | 0 | 364.4747
2022-06-04 17:00 | 17:00 | 301.6 | 175.5 | 70.9 | 88.3 | 4.2 | 28.3 | 20.0696 | -16.1439 | 58.0923 | -58.0872 | 0 | 0 | 371.1308
2022-06-04 18:00 | 18:00 | 308.2 | 175.5 | 71.1 | 99.3 | 4.2 | 28.3 | 2.181 | -1.7545 | 55.0557 | -55.0508 | 0 | 0 | 378.8314
2022-06-04 19:00 | 19:00 | 318.9 | 175.5 | 71.3 | 100.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | -0.0378 | 54.432 | -54.4272 | 11.7 | 0 | 391.1142
2022-06-04 20:00 | 20:00 | 301.6 | 175.5 | 70.9 | 100.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.8669 | -45.8628 | 2.1 | 0 | 381.1041
2022-06-04 21:00 | 21:00 | 288.7 | 175.5 | 70.7 | 100.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.2237 | -37.2204 | 0 | 0 | 378.8033
2022-06-04 22:00 | 22:00 | 277.3 | 175.5 | 70.4 | 95 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.3444 | -31.3416 | 0 | 0 | 373.4028
2022-06-04 23:00 | 23:00 | 272.9 | 175.5 | 70.4 | 95.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.71 | -26.7076 | 0 | 0 | 373.6024
2022-06-05 | 0:00 | 266.1 | 175.5 | 70.2 | 95.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.8952 | -22.8932 | 0 | 0 | 373.902
2022-06-05 01:00 | 1:00 | 272.1 | 175.5 | 70.3 | 95.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.9591 | -21.9572 | 0 | 0 | 374.0019
2022-06-05 02:00 | 2:00 | 286.1 | 175.5 | 70.6 | 95.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.8923 | -25.89 | 8.2 | 0 | 382.5023
2022-06-05 03:00 | 3:00 | 296.5 | 175.5 | 70.8 | 95.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.4496 | -27.4472 | 17 | 0 | 391.5024
2022-06-05 04:00 | 4:00 | 296.2 | 175.5 | 70.8 | 95.7 | 4.2 | 28.3 | 6.0598 | -4.8745 | 25.6195 | -25.6172 | 13.4 | 0 | 389.0876
2022-06-05 05:00 | 5:00 | 282.3 | 175.5 | 70.5 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 27.5997 | -22.2012 | 25.6979 | -25.6956 | 0 | 0 | 377.0008
2022-06-05 06:00 | 6:00 | 266.9 | 175.5 | 70.2 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 59.4295 | -47.8054 | 27.8385 | -27.836 | 0 | 0 | 370.5266
2022-06-05 07:00 | 7:00 | 255.2 | 175.5 | 70 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 92.6062 | -74.4926 | 31.6952 | -31.6924 | 0 | 0 | 365.2164
2022-06-05 08:00 | 8:00 | 255.3 | 175.5 | 70 | 66 | 4.2 | 28.3 | 129.3258 | -104.03 | 30.4483 | -30.4456 | 0 | 0 | 369.2985
2022-06-05 09:00 | 9:00 | 263 | 175.5 | 70.2 | 66 | 4.2 | 28.3 | 153.0484 | -123.1128 | 30.8771 | -30.8744 | 0 | 0 | 374.1383
2022-06-05 10:00 | 10:00 | 263.5 | 175.5 | 70.2 | 66 | 4.2 | 28.3 | 163.3114 | -131.3682 | 29.5926 | -29.59 | 0 | 0 | 376.1458
2022-06-05 11:00 | 11:00 | 258.6 | 175.5 | 70.1 | 66 | 4.2 | 28.3 | 158.8785 | -127.8025 | 34.381 | -34.378 | 0 | 0 | 375.179
2022-06-05 12:00 | 12:00 | 255.8 | 175.5 | 70 | 66 | 4.2 | 28.3 | 155.9396 | -125.4385 | 33.4854 | -33.4824 | 0 | 0 | 374.5041
2022-06-05 13:00 | 13:00 | 257.7 | 175.5 | 70.1 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 133.8332 | -107.6561 | 36.6 | -36.5968 | 0 | 0 | 370.7803
2022-06-05 14:00 | 14:00 | 253.8 | 175.5 | 70 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 109.3399 | -87.9533 | 35.1207 | -35.1176 | 0 | 0 | 365.8897
2022-06-05 15:00 | 15:00 | 262.4 | 175.5 | 70.1 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 80.5231 | -64.773 | 34.1866 | -34.1836 | 0 | 0 | 372.3531
2022-06-05 16:00 | 16:00 | 275.6 | 175.5 | 70.4 | 91.6 | 4.2 | 28.3 | 53.4174 | -42.9692 | 32.122 | -32.1192 | 0 | 0 | 380.451
2022-06-05 17:00 | 17:00 | 293.8 | 175.5 | 70.8 | 94.7 | 4.2 | 28.3 | 22.3472 | -17.9761 | 42.3629 | -42.3592 | 0 | 0 | 377.8748
2022-06-05 18:00 | 18:00 | 301.3 | 175.5 | 70.9 | 95.7 | 4.2 | 28.3 | 2.5415 | -2.0443 | 53.3819 | -53.3772 | 0 | 0 | 375.1019
2022-06-05 19:00 | 19:00 | 314.9 | 175.5 | 71.2 | 95.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.2431 | -67.2372 | 1.5 | 0 | 376.4059
2022-06-05 20:00 | 20:00 | 307.7 | 175.5 | 71.1 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.6785 | -77.6716 | 0 | 0 | 372.2069
2022-06-05 21:00 | 21:00 | 285.2 | 175.5 | 70.6 | 93.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.5341 | -78.5272 | 0 | 0 | 371.7069
2022-06-05 22:00 | 22:00 | 269.6 | 175.5 | 70.3 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.2302 | -88.2224 | 0 | 0 | 359.0078
2022-06-05 23:00 | 23:00 | 263.4 | 175.5 | 70.2 | 72.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.5652 | -90.5572 | 0 | 0 | 350.508
2022-06-06 | 0:00 | 252.5 | 175.5 | 69.9 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.9587 | -84.9512 | 0 | 0 | 357.0075
2022-06-06 01:00 | 1:00 | 259.7 | 175.5 | 70.1 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.5285 | -87.5208 | 0 | 0 | 361.6077
2022-06-06 02:00 | 2:00 | 273.7 | 175.5 | 70.4 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.885 | -78.878 | 0 | 0 | 365.607
2022-06-06 03:00 | 3:00 | 288.1 | 175.5 | 70.7 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.6001 | -77.5932 | 0 | 0 | 365.9069
2022-06-06 04:00 | 4:00 | 289.6 | 175.5 | 70.7 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 6.6262 | -5.3302 | 74.9142 | -74.9076 | 0 | 0 | 367.2026
2022-06-06 05:00 | 5:00 | 282.6 | 175.5 | 70.6 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 21.2267 | -17.0747 | 72.6168 | -72.6104 | 0 | 0 | 369.9584
2022-06-06 06:00 | 6:00 | 281 | 175.5 | 70.5 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 39.3706 | -31.6699 | 71.9936 | -71.9872 | 0 | 0 | 366.8071
2022-06-06 07:00 | 7:00 | 287.3 | 175.5 | 70.6 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 62.8984 | -50.5957 | 85.6204 | -85.6128 | 0 | 0 | 361.5103
2022-06-06 08:00 | 8:00 | 303.7 | 175.5 | 71 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 85.619 | -68.8721 | 92.279 | -92.2708 | 0 | 0 | 361.2551
2022-06-06 09:00 | 9:00 | 310.2 | 175.5 | 71.1 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 109.7373 | -88.273 | 89.3987 | -89.3908 | 0 | 0 | 366.0722
2022-06-06 10:00 | 10:00 | 308.2 | 175.5 | 71.1 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 136.916 | -110.1356 | 86.2436 | -86.236 | 0 | 0 | 371.388
2022-06-06 11:00 | 11:00 | 307.5 | 175.5 | 71.1 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 159.5415 | -128.3359 | 92.3174 | -92.3092 | 0 | 0 | 375.8138
2022-06-06 12:00 | 12:00 | 289.8 | 175.5 | 70.7 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 171.1671 | -137.6875 | 93.2134 | -93.2052 | 0 | 0 | 377.6878
2022-06-06 13:00 | 13:00 | 307.4 | 175.5 | 71 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 163.8542 | -131.805 | 93.4479 | -93.4396 | 0 | 0 | 376.5575
2022-06-06 14:00 | 14:00 | 306.7 | 175.5 | 71 | 66 | 4.2 | 28.3 | 135.5438 | -109.0321 | 92.5898 | -92.5816 | 0 | 0 | 371.5199
2022-06-06 15:00 | 15:00 | 309.3 | 175.5 | 71.1 | 70 | 4.2 | 28.3 | 99.8954 | -80.3562 | 92.6682 | -92.66 | 0 | 0 | 368.6474
2022-06-06 16:00 | 16:00 | 323.9 | 175.5 | 71.4 | 80 | 4.2 | 28.3 | 61.4774 | -49.4528 | 92.9406 | -92.9324 | 0 | 0 | 371.4328
2022-06-06 17:00 | 17:00 | 322.5 | 175.5 | 71.3 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 24.2874 | -19.5369 | 93.4859 | -93.4776 | 0 | 0 | 372.2588
2022-06-06 18:00 | 18:00 | 323.4 | 175.5 | 71.4 | 91.4 | 4.2 | 28.3 | 3.4942 | -2.8108 | 94.2255 | -94.2172 | 0 | 0 | 371.4917
2022-06-06 19:00 | 19:00 | 332.2 | 175.5 | 71.5 | 94.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.8613 | -95.8528 | 0 | 0 | 374.4085
2022-06-06 20:00 | 20:00 | 319.9 | 175.5 | 71.3 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.4599 | -94.4516 | 0 | 0 | 366.5083
2022-06-06 21:00 | 21:00 | 303.8 | 175.5 | 71 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.5875 | -98.5788 | 0 | 0 | 366.2087
2022-06-06 22:00 | 22:00 | 285.6 | 175.5 | 70.6 | 87.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.0604 | -90.0524 | 0 | 0 | 366.308
2022-06-06 23:00 | 23:00 | 279.2 | 175.5 | 70.5 | 87.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.3522 | -79.3452 | 0 | 0 | 366.207
2022-06-07 | 0:00 | 269.4 | 175.5 | 70.3 | 74.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.7402 | -60.7348 | 0 | 0 | 353.2054
2022-06-07 01:00 | 1:00 | 276.1 | 175.5 | 70.4 | 85.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.1078 | -56.1028 | 0 | 0 | 363.805
2022-06-07 02:00 | 2:00 | 288.2 | 175.5 | 70.7 | 90.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.8367 | -52.832 | 0 | 0 | 369.1047
2022-06-07 03:00 | 3:00 | 304 | 175.5 | 71 | 93.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.619 | -47.6148 | 1 | 0 | 373.9042
2022-06-07 04:00 | 4:00 | 299.2 | 175.5 | 70.9 | 93.9 | 4.2 | 28.3 | 7.1562 | -5.7565 | 48.2023 | -48.198 | 0 | 0 | 374.204
2022-06-07 05:00 | 5:00 | 290 | 175.5 | 70.7 | 86.2 | 4.2 | 28.3 | 23.1668 | -18.6355 | 43.6479 | -43.644 | 0 | 0 | 369.4352
2022-06-07 06:00 | 6:00 | 289.7 | 175.5 | 70.7 | 76.2 | 4.2 | 28.3 | 44.166 | -35.5275 | 44.8168 | -44.8128 | 0 | 0 | 363.5425
2022-06-07 07:00 | 7:00 | 284.4 | 175.5 | 70.6 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 77.7649 | -62.5544 | 43.5698 | -43.566 | 0 | 0 | 358.6143
2022-06-07 08:00 | 8:00 | 297.4 | 175.5 | 70.8 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 116.9536 | -94.0778 | 45.0112 | -45.0072 | 0 | 0 | 366.4798
2022-06-07 09:00 | 9:00 | 312.8 | 175.5 | 71.2 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 148.1805 | -119.1969 | 43.9207 | -43.9168 | 0 | 0 | 372.9875
2022-06-07 10:00 | 10:00 | 315.7 | 175.5 | 71.2 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 165.022 | -132.7442 | 41.9341 | -41.9304 | 0 | 0 | 376.2815
2022-06-07 11:00 | 11:00 | 312.8 | 175.5 | 71.2 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 172.2018 | -138.5196 | 41.078 | -41.0744 | 0 | 0 | 377.6858
2022-06-07 12:00 | 12:00 | 294.4 | 175.5 | 70.8 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 168.8771 | -135.8453 | 43.219 | -43.2152 | 0 | 0 | 377.1356
2022-06-07 13:00 | 13:00 | 303.5 | 175.5 | 71 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 156.9636 | -126.2622 | 42.5958 | -42.592 | 0 | 0 | 375.0052
2022-06-07 14:00 | 14:00 | 306.6 | 175.5 | 71 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 137.0361 | -110.2322 | 43.8423 | -43.8384 | 0 | 0 | 371.1078
2022-06-07 15:00 | 15:00 | 307.3 | 175.5 | 71 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 105.2079 | -84.6296 | 38.1958 | -38.1924 | 0 | 0 | 374.7817
2022-06-07 16:00 | 16:00 | 324.5 | 175.5 | 71.4 | 88.4 | 4.2 | 28.3 | 67.187 | -54.0454 | 36.522 | -36.5188 | 0 | 0 | 380.9448
2022-06-07 17:00 | 17:00 | 325 | 175.5 | 71.4 | 93.9 | 4.2 | 28.3 | 25.3843 | -20.4194 | 35.666 | -35.6628 | 11.2 | 0 | 389.4681
2022-06-07 18:00 | 18:00 | 321.4 | 175.5 | 71.3 | 93.9 | 4.2 | 28.3 | 3.0114 | -2.4223 | 33.0561 | -33.0532 | 28 | 0 | 401.792
2022-06-07 19:00 | 19:00 | 328.5 | 175.5 | 71.5 | 93.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 31.8112 | -31.8084 | 38.3 | 0 | 411.7075
2022-06-07 20:00 | 20:00 | 316 | 175.5 | 71.2 | 93.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.4854 | -33.4824 | 24.7 | 0 | 397.803
2022-06-07 21:00 | 21:00 | 297.1 | 175.5 | 70.8 | 93.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.0961 | -33.0932 | 6.6 | 0 | 379.3029
2022-06-07 22:00 | 22:00 | 282.5 | 175.5 | 70.5 | 93.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.2004 | -32.1976 | 0 | 0 | 372.4028
2022-06-07 23:00 | 23:00 | 274.9 | 175.5 | 70.4 | 91.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.0561 | -33.0532 | 0 | 0 | 370.3029
2022-06-08 | 0:00 | 267.1 | 175.5 | 70.2 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.4988 | -31.496 | 0 | 0 | 363.8028
2022-06-08 01:00 | 1:00 | 271.1 | 175.5 | 70.3 | 90.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.2539 | -30.2512 | 0 | 0 | 368.9027
2022-06-08 02:00 | 2:00 | 285.8 | 175.5 | 70.6 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3457 | -28.3432 | 0.1 | 0 | 372.0025
2022-06-08 03:00 | 3:00 | 298 | 175.5 | 70.9 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.6733 | -23.6712 | 15.9 | 0 | 388.1021
2022-06-08 04:00 | 4:00 | 299.1 | 175.5 | 70.9 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 6.5425 | -5.263 | 27.5276 | -27.5252 | 8.5 | 0 | 381.9819
2022-06-08 05:00 | 5:00 | 294.7 | 175.5 | 70.8 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 20.6253 | -16.5912 | 27.1772 | -27.1748 | 0 | 0 | 376.1365
2022-06-08 06:00 | 6:00 | 294.1 | 175.5 | 70.8 | 84.2 | 4.2 | 28.3 | 37.6471 | -30.2834 | 26.8664 | -26.864 | 0 | 0 | 370.3661
2022-06-08 07:00 | 7:00 | 292.9 | 175.5 | 70.8 | 72.3 | 4.2 | 28.3 | 56.5495 | -45.4886 | 23.0116 | -23.0096 | 0 | 0 | 362.1629
2022-06-08 08:00 | 8:00 | 308.8 | 175.5 | 71.1 | 72 | 4.2 | 28.3 | 77.8014 | -62.5838 | 18.1448 | -18.1432 | 0 | 0 | 366.3192
2022-06-08 09:00 | 9:00 | 317.5 | 175.5 | 71.3 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 99.691 | -80.1919 | 15.8858 | -15.8844 | 0 | 0 | 366.3005
2022-06-08 10:00 | 10:00 | 311.7 | 175.5 | 71.1 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 116.1115 | -93.4006 | 15.1861 | -15.1848 | 0 | 0 | 366.1122
2022-06-08 11:00 | 11:00 | 304.6 | 175.5 | 71 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 128.9176 | -103.7019 | 16.5871 | -16.5856 | 0 | 0 | 369.0172
2022-06-08 12:00 | 12:00 | 288 | 175.5 | 70.7 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 134.5434 | -108.2273 | 20.9471 | -20.9452 | 0 | 0 | 369.818
2022-06-08 13:00 | 13:00 | 303.7 | 175.5 | 71 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 128.1108 | -103.053 | 21.9995 | -21.9976 | 0 | 0 | 368.8597
2022-06-08 14:00 | 14:00 | 306.3 | 175.5 | 71 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 112.377 | -90.3966 | 19.8186 | -19.8168 | 0 | 0 | 366.2822
2022-06-08 15:00 | 15:00 | 314.4 | 175.5 | 71.2 | 79.8 | 4.2 | 28.3 | 80.596 | -64.8318 | 18.65 | -18.6484 | 0 | 0 | 374.7658
2022-06-08 16:00 | 16:00 | 325.7 | 175.5 | 71.4 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 48.6713 | -39.1515 | 16.8199 | -16.8184 | 9.6 | 0 | 391.8213
2022-06-08 17:00 | 17:00 | 324 | 175.5 | 71.4 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 20.8297 | -16.7555 | 13.9772 | -13.976 | 32.8 | 0 | 409.5754
2022-06-08 18:00 | 18:00 | 323.6 | 175.5 | 71.4 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 2.8548 | -2.2963 | 15.6914 | -15.69 | 40 | 0 | 413.2599
2022-06-08 19:00 | 19:00 | 330 | 175.5 | 71.5 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | -0.0378 | 25.1926 | -25.1904 | 40 | 0 | 412.8116
2022-06-08 20:00 | 20:00 | 316.5 | 175.5 | 71.2 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.4715 | -35.4684 | 24.2 | 0 | 396.7031
2022-06-08 21:00 | 21:00 | 298.6 | 175.5 | 70.9 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.5944 | -45.5904 | 0 | 0 | 372.204
2022-06-08 22:00 | 22:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 86.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.5104 | -54.5056 | 0 | 0 | 365.6048
2022-06-08 23:00 | 23:00 | 279.6 | 175.5 | 70.5 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.356 | -54.3512 | 0 | 0 | 357.0048
2022-06-09 | 0:00 | 268.3 | 175.5 | 70.3 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.2423 | -48.238 | 0 | 0 | 355.1043
2022-06-09 01:00 | 1:00 | 272.6 | 175.5 | 70.4 | 89.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.9017 | -32.8988 | 0 | 0 | 368.1029
2022-06-09 02:00 | 2:00 | 287.4 | 175.5 | 70.6 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.1388 | -27.1364 | 2.7 | 0 | 374.6024
2022-06-09 03:00 | 3:00 | 298.8 | 175.5 | 70.9 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.4405 | -23.4384 | 16.9 | 0 | 389.1021
2022-06-09 04:00 | 4:00 | 302.5 | 175.5 | 70.9 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 6.4696 | -5.2042 | 21.9211 | -21.9192 | 16.7 | 0 | 390.1673
2022-06-09 05:00 | 5:00 | 294.2 | 175.5 | 70.8 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 19.5413 | -15.7192 | 19.5457 | -19.544 | 0 | 0 | 375.9238
2022-06-09 06:00 | 6:00 | 293.1 | 175.5 | 70.8 | 89.5 | 4.2 | 28.3 | 35.6361 | -28.6659 | 18.8445 | -18.8428 | 0 | 0 | 375.2719
2022-06-09 07:00 | 7:00 | 294.7 | 175.5 | 70.8 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 61.8985 | -49.7914 | 17.6376 | -17.636 | 0 | 0 | 365.2087
2022-06-09 08:00 | 8:00 | 306.9 | 175.5 | 71 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 93.4987 | -75.2108 | 15.4186 | -15.4172 | 0 | 0 | 361.5893
2022-06-09 09:00 | 9:00 | 314.9 | 175.5 | 71.2 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 123.3867 | -99.2526 | 13.5884 | -13.5872 | 0 | 0 | 367.6353
2022-06-09 10:00 | 10:00 | 307.9 | 175.5 | 71.1 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 148.94 | -119.808 | 12.4979 | -12.4968 | 0 | 0 | 372.5331
2022-06-09 11:00 | 11:00 | 312.3 | 175.5 | 71.1 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 163.9379 | -131.8722 | 14.9897 | -14.9884 | 0 | 0 | 375.967
2022-06-09 12:00 | 12:00 | 296.1 | 175.5 | 70.8 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 161.5295 | -129.935 | 16.4311 | -16.4296 | 0 | 0 | 375.196
2022-06-09 13:00 | 13:00 | 315.2 | 175.5 | 71.2 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 146.59 | -117.9175 | 17.6776 | -17.676 | 0 | 0 | 372.6741
2022-06-09 14:00 | 14:00 | 317.1 | 175.5 | 71.2 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 116.3888 | -93.6237 | 16.7815 | -16.78 | 0 | 0 | 367.2666
2022-06-09 15:00 | 15:00 | 318.3 | 175.5 | 71.3 | 79.8 | 4.2 | 28.3 | 89.4505 | -71.9543 | 17.5211 | -17.5196 | 0 | 0 | 376.5977
2022-06-09 16:00 | 16:00 | 327.3 | 175.5 | 71.4 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 57.8991 | -46.5743 | 19.5077 | -19.506 | 1.4 | 0 | 385.4265
2022-06-09 17:00 | 17:00 | 327.3 | 175.5 | 71.4 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 25.4315 | -20.4572 | 19.6621 | -19.6604 | 27.6 | 0 | 405.276
2022-06-09 18:00 | 18:00 | 327.5 | 175.5 | 71.5 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 3.4942 | -2.8108 | 19.3513 | -19.3496 | 40 | 0 | 413.4851
2022-06-09 19:00 | 19:00 | 335.1 | 175.5 | 71.6 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | -0.0294 | 28.5021 | -28.4996 | 40 | 0 | 412.9096
2022-06-09 20:00 | 20:00 | 320 | 175.5 | 71.3 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.2056 | -45.2016 | 19.4 | 0 | 392.004
2022-06-09 21:00 | 21:00 | 301.8 | 175.5 | 70.9 | 93.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.059 | -52.0544 | 0 | 0 | 372.2046
2022-06-09 22:00 | 22:00 | 289.8 | 175.5 | 70.7 | 83.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.3527 | -57.3476 | 0 | 0 | 362.1051
2022-06-09 23:00 | 23:00 | 283.4 | 175.5 | 70.6 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.3082 | -47.304 | 0 | 0 | 365.7042
2022-06-10 | 0:00 | 276.5 | 175.5 | 70.4 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.6539 | -34.6508 | 0 | 0 | 370.6031
2022-06-10 01:00 | 1:00 | 277.5 | 175.5 | 70.5 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.2785 | -32.2756 | 0 | 0 | 372.1029
2022-06-10 02:00 | 2:00 | 290.9 | 175.5 | 70.7 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.1375 | -30.1348 | 3.3 | 0 | 375.6027
2022-06-10 03:00 | 3:00 | 299.7 | 175.5 | 70.9 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.7285 | -37.7252 | 5.5 | 0 | 378.0033
2022-06-10 04:00 | 4:00 | 300.5 | 175.5 | 70.9 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 7.0596 | -5.6788 | 42.5574 | -42.5536 | 0 | 0 | 373.8846
2022-06-10 05:00 | 5:00 | 295.2 | 175.5 | 70.8 | 80.9 | 4.2 | 28.3 | 27.1298 | -21.8232 | 43.6863 | -43.6824 | 0 | 0 | 365.0105
2022-06-10 06:00 | 6:00 | 289.4 | 175.5 | 70.7 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 51.1039 | -41.1081 | 37.2237 | -37.2204 | 0 | 0 | 355.5991
2022-06-10 07:00 | 7:00 | 294.5 | 175.5 | 70.8 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 74.1629 | -59.657 | 34.303 | -34.3 | 0 | 0 | 357.9089
2022-06-10 08:00 | 8:00 | 309.5 | 175.5 | 71.1 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 97.2209 | -78.2048 | 38.9754 | -38.972 | 0 | 0 | 362.7195
2022-06-10 09:00 | 9:00 | 317.2 | 175.5 | 71.2 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 117.0389 | -94.1466 | 38.781 | -38.7776 | 0 | 0 | 366.6957
2022-06-10 10:00 | 10:00 | 317.1 | 175.5 | 71.2 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 127.9285 | -102.906 | 56.9258 | -56.9208 | 0 | 0 | 368.8275
2022-06-10 11:00 | 11:00 | 314.4 | 175.5 | 71.2 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 134.6513 | -108.3139 | 54.6288 | -54.624 | 0 | 0 | 370.6422
2022-06-10 12:00 | 12:00 | 297.6 | 175.5 | 70.9 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 136.8682 | -110.0973 | 56.3026 | -56.2976 | 0 | 0 | 370.7759
2022-06-10 13:00 | 13:00 | 308.8 | 175.5 | 71.1 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 130.0129 | -104.5828 | 57.2747 | -57.2696 | 0 | 0 | 369.6352
2022-06-10 14:00 | 14:00 | 308.4 | 175.5 | 71.1 | 65.6 | 4.2 | 28.3 | 114.6176 | -92.1989 | 54.356 | -54.3512 | 0 | 0 | 367.1235
2022-06-10 15:00 | 15:00 | 316.5 | 175.5 | 71.2 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 80.3192 | -64.6092 | 48.2023 | -48.198 | 0 | 0 | 375.0143
2022-06-10 16:00 | 16:00 | 329.9 | 175.5 | 71.5 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 48.1413 | -38.7252 | 41.7017 | -41.698 | 0 | 0 | 382.5198
2022-06-10 17:00 | 17:00 | 325.3 | 175.5 | 71.4 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 19.589 | -15.7575 | 39.2079 | -39.2044 | 13.5 | 0 | 390.335
2022-06-10 18:00 | 18:00 | 321.7 | 175.5 | 71.3 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 2.3977 | -1.9288 | 38.3142 | -38.3108 | 24.6 | 0 | 397.9723
2022-06-10 19:00 | 19:00 | 325.2 | 175.5 | 71.4 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.8436 | -40.84 | 27.8 | 0 | 400.8036
2022-06-10 20:00 | 20:00 | 310.3 | 175.5 | 71.1 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.1332 | -36.13 | 17.2 | 0 | 389.9032
2022-06-10 21:00 | 21:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.3276 | -36.3244 | 0 | 0 | 372.4032
2022-06-10 22:00 | 22:00 | 285.4 | 175.5 | 70.6 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.8849 | -37.8816 | 0 | 0 | 372.2033
2022-06-10 23:00 | 23:00 | 280.2 | 175.5 | 70.5 | 93.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.15 | -31.1472 | 0 | 0 | 372.1028
2022-06-11 | 0:00 | 273.1 | 175.5 | 70.4 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.4264 | -22.4244 | 7.8 | 0 | 364.302
2022-06-11 01:00 | 1:00 | 270.8 | 175.5 | 70.3 | 83.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.5703 | -21.5684 | 1 | 0 | 362.7019
2022-06-11 02:00 | 2:00 | 284.6 | 175.5 | 70.6 | 93.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.4172 | -18.4156 | 7.2 | 0 | 379.2016
2022-06-11 03:00 | 3:00 | 298.7 | 175.5 | 70.9 | 94.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.4186 | -15.4172 | 22.1 | 0 | 395.8014
2022-06-11 04:00 | 4:00 | 297.2 | 175.5 | 70.8 | 94.8 | 4.2 | 28.3 | 6.012 | -4.8362 | 17.2487 | -17.2472 | 14.3 | 0 | 389.0773
2022-06-11 05:00 | 5:00 | 283.9 | 175.5 | 70.6 | 84.8 | 4.2 | 28.3 | 18.565 | -14.9338 | 16.8979 | -16.8964 | 1.3 | 0 | 368.3327
2022-06-11 06:00 | 6:00 | 275.9 | 175.5 | 70.4 | 75 | 4.2 | 28.3 | 33.9979 | -27.3482 | 18.2992 | -18.2976 | 0 | 0 | 360.0513
2022-06-11 07:00 | 7:00 | 274.1 | 175.5 | 70.4 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 44.9728 | -36.1764 | 18.4172 | -18.4156 | 0 | 0 | 354.498
2022-06-11 08:00 | 8:00 | 285.5 | 175.5 | 70.6 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 62.5374 | -50.3054 | 21.9211 | -21.9192 | 0 | 0 | 358.1339
2022-06-11 09:00 | 9:00 | 293.5 | 175.5 | 70.8 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 71.6928 | -57.6699 | 19.6241 | -19.6224 | 0 | 0 | 360.1246
2022-06-11 10:00 | 10:00 | 294.6 | 175.5 | 70.8 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 80.4158 | -64.6869 | 18.6901 | -18.6884 | 0 | 0 | 362.3306
2022-06-11 11:00 | 11:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 76.7409 | -61.7307 | 20.9471 | -20.9452 | 0 | 0 | 361.6121
2022-06-11 12:00 | 12:00 | 287.5 | 175.5 | 70.7 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 66.8136 | -53.7451 | 22.8552 | -22.8532 | 0 | 0 | 359.5705
2022-06-11 13:00 | 13:00 | 287.3 | 175.5 | 70.6 | 69.2 | 4.2 | 28.3 | 59.0433 | -47.4946 | 25.7379 | -25.7356 | 0 | 0 | 359.351
2022-06-11 14:00 | 14:00 | 287.7 | 175.5 | 70.7 | 71.5 | 4.2 | 28.3 | 49.5387 | -39.8492 | 24.8798 | -24.8776 | 0 | 0 | 359.8917
2022-06-11 15:00 | 15:00 | 294.8 | 175.5 | 70.8 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 34.6593 | -27.88 | 24.6074 | -24.6052 | 0 | 0 | 363.7815
2022-06-11 16:00 | 16:00 | 302.1 | 175.5 | 70.9 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 19.6727 | -15.8247 | 21.2195 | -21.2176 | 11.3 | 0 | 382.2499
2022-06-11 17:00 | 17:00 | 305.7 | 175.5 | 71 | 94.8 | 4.2 | 28.3 | 9.9986 | -8.0428 | 17.872 | -17.8704 | 18.8 | 0 | 394.5574
2022-06-11 18:00 | 18:00 | 306.2 | 175.5 | 71 | 94.8 | 4.2 | 28.3 | 2.0968 | -1.6868 | 13.7448 | -13.7436 | 29.2 | 0 | 403.4112
2022-06-11 19:00 | 19:00 | 306.7 | 175.5 | 71 | 94.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.7582 | -11.7572 | 33.1 | 0 | 406.901
2022-06-11 20:00 | 20:00 | 293.9 | 175.5 | 70.8 | 94.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.2422 | -7.2416 | 24.3 | 0 | 397.9006
2022-06-11 21:00 | 21:00 | 279.1 | 175.5 | 70.5 | 94.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.4747 | -7.474 | 9.6 | 0 | 382.9007
2022-06-11 22:00 | 22:00 | 269.8 | 175.5 | 70.3 | 90.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.5026 | -6.502 | 5.2 | 0 | 374.4006
2022-06-11 23:00 | 23:00 | 266.7 | 175.5 | 70.2 | 86.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.2547 | -8.254 | 5.5 | 0 | 369.8007
2022-06-12 | 0:00 | 259.4 | 175.5 | 70.1 | 94 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.6711 | -7.6704 | 0 | 0 | 372.1007
2022-06-12 01:00 | 1:00 | 260.8 | 175.5 | 70.1 | 94 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.6711 | -7.6704 | 0 | 0 | 372.1007
2022-06-12 02:00 | 2:00 | 275.3 | 175.5 | 70.4 | 94 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.697 | -6.6964 | 7.3 | 0 | 379.7006
2022-06-12 03:00 | 3:00 | 286 | 175.5 | 70.6 | 94 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.4891 | -8.4884 | 16.3 | 0 | 388.9007
2022-06-12 04:00 | 4:00 | 282.7 | 175.5 | 70.6 | 94 | 4.2 | 28.3 | 6.5661 | -5.2819 | 6.3082 | -6.3076 | 9.6 | 0 | 383.4848
2022-06-12 05:00 | 5:00 | 273.2 | 175.5 | 70.4 | 90.6 | 4.2 | 28.3 | 24.4204 | -19.644 | 6.8914 | -6.8908 | 0 | 0 | 373.777
2022-06-12 06:00 | 6:00 | 263.7 | 175.5 | 70.2 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 49.9834 | -40.2067 | 8.916 | -8.9152 | 0 | 0 | 360.8775
2022-06-12 07:00 | 7:00 | 254 | 175.5 | 70 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 70.0911 | -56.3816 | 7.8255 | -7.8248 | 0 | 0 | 358.5102
2022-06-12 08:00 | 8:00 | 259.4 | 175.5 | 70.1 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 96.2569 | -77.4294 | 9.3832 | -9.3824 | 0 | 0 | 363.7283
2022-06-12 09:00 | 9:00 | 268 | 175.5 | 70.3 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 117.2197 | -94.292 | 15.2241 | -15.2228 | 0 | 0 | 368.029
2022-06-12 10:00 | 10:00 | 265.6 | 175.5 | 70.2 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 128.3275 | -103.2273 | 26.4375 | -26.4352 | 0 | 0 | 370.1025
2022-06-12 11:00 | 11:00 | 262.5 | 175.5 | 70.1 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 125.3634 | -100.8428 | 36.4056 | -36.4024 | 0 | 0 | 369.4238
2022-06-12 12:00 | 12:00 | 265 | 175.5 | 70.2 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 119.3637 | -96.0166 | 42.0505 | -42.0468 | 0 | 0 | 368.3508
2022-06-12 13:00 | 13:00 | 263.2 | 175.5 | 70.2 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 113.8457 | -91.5778 | 49.956 | -49.9516 | 0 | 0 | 367.7723
2022-06-12 14:00 | 14:00 | 261.6 | 175.5 | 70.1 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 96.7397 | -77.8179 | 58.2867 | -58.2816 | 0 | 0 | 364.3269
2022-06-12 15:00 | 15:00 | 263.3 | 175.5 | 70.2 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 69.7542 | -56.1107 | 66.6195 | -66.6136 | 0 | 0 | 359.1494
2022-06-12 16:00 | 16:00 | 278.5 | 175.5 | 70.5 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 48.4053 | -38.9373 | 62.0251 | -62.0196 | 0 | 0 | 355.7735
2022-06-12 17:00 | 17:00 | 293 | 175.5 | 70.8 | 77.7 | 4.2 | 28.3 | 19.589 | -15.7575 | 57.3147 | -57.3096 | 0 | 0 | 360.3366
2022-06-12 18:00 | 18:00 | 299.4 | 175.5 | 70.9 | 91.2 | 4.2 | 28.3 | 2.5908 | -2.0842 | 53.7327 | -53.728 | 0 | 0 | 370.6113
2022-06-12 19:00 | 19:00 | 310.4 | 175.5 | 71.1 | 94 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | -0.0378 | 45.0492 | -45.0452 | 9.3 | 0 | 382.4134
2022-06-12 20:00 | 20:00 | 301.9 | 175.5 | 70.9 | 94 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.2069 | -42.2032 | 3.5 | 0 | 376.4037
2022-06-12 21:00 | 21:00 | 285.3 | 175.5 | 70.6 | 94 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.6673 | -32.6644 | 0 | 0 | 372.6029
2022-06-12 22:00 | 22:00 | 267.8 | 175.5 | 70.3 | 86.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.4863 | -30.4836 | 0 | 0 | 364.4027
2022-06-12 23:00 | 23:00 | 261.5 | 175.5 | 70.1 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.6673 | -32.6644 | 0 | 0 | 355.9029
2022-06-13 | 0:00 | 251.3 | 175.5 | 69.9 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.9647 | -34.9616 | 0 | 0 | 344.8031
2022-06-13 01:00 | 1:00 | 253.8 | 175.5 | 70 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.6414 | -33.6384 | 0 | 0 | 349.403
2022-06-13 02:00 | 2:00 | 270.9 | 175.5 | 70.3 | 84.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.8371 | -30.8344 | 0 | 0 | 362.9027
2022-06-13 03:00 | 3:00 | 285.2 | 175.5 | 70.6 | 93.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.0988 | -27.0964 | 0 | 0 | 372.1024
2022-06-13 04:00 | 4:00 | 287.7 | 175.5 | 70.7 | 93.5 | 4.2 | 28.3 | 6.1086 | -4.9139 | 28.4237 | -28.4212 | 0 | 0 | 373.3972
2022-06-13 05:00 | 5:00 | 281 | 175.5 | 70.5 | 77.7 | 4.2 | 28.3 | 18.3842 | -14.7884 | 28.891 | -28.8884 | 0 | 0 | 359.7984
2022-06-13 06:00 | 6:00 | 283.6 | 175.5 | 70.6 | 67.7 | 4.2 | 28.3 | 34.6593 | -27.88 | 28.0349 | -28.0324 | 0 | 0 | 353.0818
2022-06-13 07:00 | 7:00 | 287.4 | 175.5 | 70.6 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 60.6814 | -48.8123 | 23.2845 | -23.2824 | 0 | 0 | 356.8712
2022-06-13 08:00 | 8:00 | 297.2 | 175.5 | 70.8 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 83.2217 | -66.9438 | 24.413 | -24.4108 | 0 | 0 | 361.4801
2022-06-13 09:00 | 9:00 | 313.3 | 175.5 | 71.2 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 111.5445 | -89.7267 | 24.2965 | -24.2944 | 0 | 0 | 367.4199
2022-06-13 10:00 | 10:00 | 318.2 | 175.5 | 71.3 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 128.2058 | -103.1291 | 20.7146 | -20.7128 | 0 | 0 | 370.7785
2022-06-13 11:00 | 11:00 | 314.6 | 175.5 | 71.2 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 127.1577 | -102.286 | 20.3638 | -20.362 | 0 | 0 | 370.9735
2022-06-13 12:00 | 12:00 | 300.5 | 175.5 | 70.9 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 122.1348 | -98.2457 | 18.7281 | -18.7264 | 0 | 0 | 369.6908
2022-06-13 13:00 | 13:00 | 310.8 | 175.5 | 71.1 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 105.1967 | -84.6207 | 21.0251 | -21.0232 | 0 | 0 | 366.5779
2022-06-13 14:00 | 14:00 | 304.8 | 175.5 | 71 | 67.4 | 4.2 | 28.3 | 89.62 | -72.0908 | 23.8677 | -23.8656 | 0 | 0 | 363.9313
2022-06-13 15:00 | 15:00 | 302.6 | 175.5 | 71 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 77.8486 | -62.6216 | 20.4798 | -20.478 | 0 | 0 | 366.7288
2022-06-13 16:00 | 16:00 | 317.5 | 175.5 | 71.3 | 86 | 4.2 | 28.3 | 58.2488 | -46.8557 | 20.2854 | -20.2836 | 0 | 0 | 376.6949
2022-06-13 17:00 | 17:00 | 321.7 | 175.5 | 71.3 | 93.5 | 4.2 | 28.3 | 25.0453 | -20.1464 | 19.5861 | -19.5844 | 16.5 | 0 | 394.2006
2022-06-13 18:00 | 18:00 | 319.9 | 175.5 | 71.3 | 93.5 | 4.2 | 28.3 | 3.5419 | -2.8491 | 18.4172 | -18.4156 | 33.1 | 0 | 406.5944
2022-06-13 19:00 | 19:00 | 328.9 | 175.5 | 71.5 | 93.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.0664 | -18.0648 | 40 | 0 | 413.0016
2022-06-13 20:00 | 20:00 | 315.6 | 175.5 | 71.2 | 93.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.2474 | -20.2456 | 30.2 | 0 | 402.9018
2022-06-13 21:00 | 21:00 | 296.2 | 175.5 | 70.8 | 93.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.6733 | -23.6712 | 8.3 | 0 | 380.6021
2022-06-13 22:00 | 22:00 | 281.1 | 175.5 | 70.5 | 93.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.2565 | -24.2544 | 0 | 0 | 372.0021
2022-06-13 23:00 | 23:00 | 273.2 | 175.5 | 70.4 | 89 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.9837 | -23.9816 | 0 | 0 | 367.4021
2022-06-14 | 0:00 | 266.5 | 175.5 | 70.2 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.5703 | -21.5684 | 0 | 0 | 364.8019
2022-06-14 01:00 | 1:00 | 268.4 | 175.5 | 70.3 | 89.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.65 | -18.6484 | 0 | 0 | 368.2016
2022-06-14 02:00 | 2:00 | 284.2 | 175.5 | 70.6 | 92.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.1202 | -16.1188 | 3.7 | 0 | 375.0014
2022-06-14 03:00 | 3:00 | 298.6 | 175.5 | 70.9 | 92.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.2965 | -24.2944 | 10.9 | 0 | 382.5021
2022-06-14 04:00 | 4:00 | 297.1 | 175.5 | 70.8 | 92.7 | 4.2 | 28.3 | 6.4331 | -5.1748 | 33.6798 | -33.6768 | 0 | 0 | 372.7613
2022-06-14 05:00 | 5:00 | 289.4 | 175.5 | 70.7 | 85 | 4.2 | 28.3 | 21.5892 | -17.3666 | 33.9142 | -33.9112 | 0 | 0 | 367.9256
2022-06-14 06:00 | 6:00 | 282.8 | 175.5 | 70.6 | 75 | 4.2 | 28.3 | 37.7678 | -30.3805 | 33.8358 | -33.8328 | 0 | 0 | 360.9903
2022-06-14 07:00 | 7:00 | 284.9 | 175.5 | 70.6 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 61.0435 | -49.1037 | 40.3768 | -40.3732 | 0 | 0 | 356.3434
2022-06-14 08:00 | 8:00 | 300.4 | 175.5 | 70.9 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 90.5474 | -72.8368 | 46.9573 | -46.9532 | 0 | 0 | 362.4147
2022-06-14 09:00 | 9:00 | 312.1 | 175.5 | 71.1 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 114.352 | -91.9852 | 51.2789 | -51.2744 | 0 | 0 | 367.2713
2022-06-14 10:00 | 10:00 | 313.1 | 175.5 | 71.2 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 129.3515 | -104.051 | 54.0052 | -54.0004 | 0 | 0 | 370.3053
2022-06-14 11:00 | 11:00 | 308.6 | 175.5 | 71.1 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 136.2653 | -109.6122 | 57.7415 | -57.7364 | 0 | 0 | 371.5582
2022-06-14 12:00 | 12:00 | 293.4 | 175.5 | 70.8 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 137.2657 | -110.417 | 59.4557 | -59.4504 | 0 | 0 | 371.454
2022-06-14 13:00 | 13:00 | 308.3 | 175.5 | 71.1 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 129.1091 | -103.8557 | 56.3406 | -56.3356 | 0 | 0 | 370.1584
2022-06-14 14:00 | 14:00 | 306.8 | 175.5 | 71 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 108.1356 | -86.9847 | 58.9884 | -58.9832 | 0 | 0 | 366.4561
2022-06-14 15:00 | 15:00 | 308.9 | 175.5 | 71.1 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 83.932 | -67.515 | 62.7647 | -62.7592 | 0 | 0 | 361.8225
2022-06-14 16:00 | 16:00 | 324.8 | 175.5 | 71.4 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 57.1884 | -46.0026 | 64.8297 | -64.824 | 0 | 0 | 364.3915
2022-06-14 17:00 | 17:00 | 324.5 | 175.5 | 71.4 | 84.3 | 4.2 | 28.3 | 24.2874 | -19.5369 | 70.7086 | -70.7024 | 0 | 0 | 368.4567
2022-06-14 18:00 | 18:00 | 320.7 | 175.5 | 71.3 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 3.7457 | -3.0129 | 77.3276 | -77.3208 | 0 | 0 | 367.5396
2022-06-14 19:00 | 19:00 | 323.3 | 175.5 | 71.4 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 0.1202 | -0.0966 | 82.2325 | -82.2252 | 0 | 0 | 368.2309
2022-06-14 20:00 | 20:00 | 309.4 | 175.5 | 71.1 | 83.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.8975 | -79.8904 | 0 | 0 | 362.7071
2022-06-14 21:00 | 21:00 | 291.3 | 175.5 | 70.7 | 73.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.8423 | -84.8348 | 0 | 0 | 352.3075
2022-06-14 22:00 | 22:00 | 277.6 | 175.5 | 70.5 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.2715 | -85.264 | 0 | 0 | 344.3075
2022-06-14 23:00 | 23:00 | 271.4 | 175.5 | 70.3 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.0233 | -87.0156 | 0 | 0 | 344.1077
2022-06-15 | 0:00 | 265 | 175.5 | 70.2 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.4617 | -69.4556 | 0 | 0 | 343.6061
2022-06-15 01:00 | 1:00 | 265.9 | 175.5 | 70.2 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.929 | -69.9228 | 0 | 0 | 343.6062
2022-06-15 02:00 | 2:00 | 282 | 175.5 | 70.5 | 74.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.0841 | -73.0776 | 0 | 0 | 353.0065
2022-06-15 03:00 | 3:00 | 293.2 | 175.5 | 70.8 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.8775 | -71.8712 | 0 | 0 | 363.3063
2022-06-15 04:00 | 4:00 | 299.3 | 175.5 | 70.9 | 83.8 | 4.2 | 28.3 | 6.9631 | -5.6011 | 73.0441 | -73.0376 | 0 | 0 | 364.0685
2022-06-15 05:00 | 5:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 27.6249 | -22.2217 | 71.8775 | -71.8712 | 0 | 0 | 357.8095
2022-06-15 06:00 | 6:00 | 280.3 | 175.5 | 70.5 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 50.406 | -40.5469 | 92.8242 | -92.816 | 0 | 0 | 353.7673
2022-06-15 07:00 | 7:00 | 280.1 | 175.5 | 70.5 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 82.2578 | -66.1684 | 92.6298 | -92.6216 | 0 | 0 | 359.9976
2022-06-15 08:00 | 8:00 | 294.4 | 175.5 | 70.8 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 117.6531 | -94.6406 | 94.4599 | -94.4516 | 0 | 0 | 367.2208
2022-06-15 09:00 | 9:00 | 315.4 | 175.5 | 71.2 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 136.555 | -109.8453 | 94.8872 | -94.8788 | 0 | 0 | 371.3181
2022-06-15 10:00 | 10:00 | 319.2 | 175.5 | 71.3 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 148.1933 | -119.2074 | 90.916 | -90.908 | 0 | 0 | 373.6939
2022-06-15 11:00 | 11:00 | 319.9 | 175.5 | 71.3 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 152.1193 | -122.3652 | 87.8414 | -87.8336 | 0 | 0 | 374.4619
2022-06-15 12:00 | 12:00 | 304.8 | 175.5 | 71 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 140.8076 | -113.2661 | 84.9207 | -84.9132 | 0 | 0 | 371.949
2022-06-15 13:00 | 13:00 | 321.7 | 175.5 | 71.3 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 110.8574 | -89.1739 | 88.4246 | -88.4168 | 0 | 0 | 366.8913
2022-06-15 14:00 | 14:00 | 319.7 | 175.5 | 71.3 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 83.307 | -67.0126 | 87.801 | -87.7932 | 0 | 0 | 361.5022
2022-06-15 15:00 | 15:00 | 318.6 | 175.5 | 71.3 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 60.1509 | -48.3855 | 83.207 | -83.1996 | 0 | 0 | 364.1728
2022-06-15 16:00 | 16:00 | 326.7 | 175.5 | 71.4 | 83.6 | 4.2 | 28.3 | 35.2622 | -28.3651 | 72.8896 | -72.8832 | 0 | 0 | 369.9035
2022-06-15 17:00 | 17:00 | 324.2 | 175.5 | 71.4 | 88.7 | 4.2 | 28.3 | 16.7702 | -13.4901 | 73.2005 | -73.194 | 0 | 0 | 371.3866
2022-06-15 18:00 | 18:00 | 326 | 175.5 | 71.4 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 2.6016 | -2.0926 | 68.5277 | -68.5216 | 0 | 0 | 372.1151
2022-06-15 19:00 | 19:00 | 329.4 | 175.5 | 71.5 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.6979 | -66.692 | 5.8 | 0 | 377.5059
2022-06-15 20:00 | 20:00 | 312.1 | 175.5 | 71.1 | 86 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.7332 | -72.7268 | 0 | 0 | 365.1064
2022-06-15 21:00 | 21:00 | 296.6 | 175.5 | 70.8 | 85 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.3935 | -76.3868 | 0 | 0 | 363.8067
2022-06-15 22:00 | 22:00 | 285.2 | 175.5 | 70.6 | 85 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.7927 | -61.7872 | 0 | 0 | 363.6055
2022-06-15 23:00 | 23:00 | 275 | 175.5 | 70.4 | 85.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.213 | -52.2084 | 0 | 0 | 363.9046
2022-06-16 | 0:00 | 265.1 | 175.5 | 70.2 | 67 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.1777 | -46.1736 | 0 | 0 | 345.2041
2022-06-16 01:00 | 1:00 | 270.4 | 175.5 | 70.3 | 73.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.6112 | -40.6076 | 0 | 0 | 351.6036
2022-06-16 02:00 | 2:00 | 287 | 175.5 | 70.6 | 85.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.0659 | -40.0624 | 0 | 0 | 364.4035
2022-06-16 03:00 | 3:00 | 300.1 | 175.5 | 70.9 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.0932 | -36.09 | 2.9 | 0 | 374.0032
2022-06-16 04:00 | 4:00 | 299.3 | 175.5 | 70.9 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 5.349 | -4.3028 | 51.2009 | -51.1964 | 0 | 0 | 362.1507
2022-06-16 05:00 | 5:00 | 292.5 | 175.5 | 70.7 | 71.5 | 4.2 | 28.3 | 14.8901 | -11.9776 | 52.9931 | -52.9884 | 0 | 0 | 353.1172
2022-06-16 06:00 | 6:00 | 294.8 | 175.5 | 70.8 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 23.0944 | -18.5772 | 50.1504 | -50.146 | 0 | 0 | 352.7216
2022-06-16 07:00 | 7:00 | 302.1 | 175.5 | 70.9 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 31.8046 | -25.5837 | 55.0557 | -55.0508 | 0 | 0 | 354.7258
2022-06-16 08:00 | 8:00 | 325.7 | 175.5 | 71.4 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 36.6596 | -29.4891 | 58.9504 | -58.9452 | 0 | 0 | 359.6757
2022-06-16 09:00 | 9:00 | 339.9 | 175.5 | 71.7 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 40.9723 | -32.9582 | 62.8432 | -62.8376 | 4.7 | 0 | 366.2197
2022-06-16 10:00 | 10:00 | 340.1 | 175.5 | 71.7 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 53.9109 | -43.3661 | 53.2255 | -53.2208 | 3.2 | 0 | 366.5495
2022-06-16 11:00 | 11:00 | 333.2 | 175.5 | 71.6 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 60.4282 | -48.6086 | 45.9453 | -45.9412 | 0 | 0 | 364.5237
2022-06-16 12:00 | 12:00 | 315.6 | 175.5 | 71.2 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 64.079 | -51.5454 | 45.2436 | -45.2396 | 0 | 0 | 361.3376
2022-06-16 13:00 | 13:00 | 333.5 | 175.5 | 71.6 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 57.6824 | -46.4 | 47.9314 | -47.9272 | 0 | 0 | 363.9866
2022-06-16 14:00 | 14:00 | 334.3 | 175.5 | 71.6 | 76.5 | 4.2 | 28.3 | 48.3087 | -38.8596 | 47.2682 | -47.264 | 3.7 | 0 | 369.2533
2022-06-16 15:00 | 15:00 | 328.9 | 175.5 | 71.5 | 85.8 | 4.2 | 28.3 | 37.1536 | -29.8865 | 43.8423 | -43.8384 | 1 | 0 | 373.571
2022-06-16 16:00 | 16:00 | 334.5 | 175.5 | 71.6 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 24.0106 | -19.3143 | 32.2384 | -32.2356 | 20.5 | 0 | 396.9991
2022-06-16 17:00 | 17:00 | 331.3 | 175.5 | 71.5 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 11.3723 | -9.1479 | 31.8896 | -31.8868 | 27.9 | 0 | 401.8272
2022-06-16 18:00 | 18:00 | 330.7 | 175.5 | 71.5 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 2.4449 | -1.9666 | 28.1513 | -28.1488 | 37.7 | 0 | 409.8808
2022-06-16 19:00 | 19:00 | 332.8 | 175.5 | 71.6 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.5388 | -31.536 | 38.8 | 0 | 410.6028
2022-06-16 20:00 | 20:00 | 315.7 | 175.5 | 71.2 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.7591 | -30.7564 | 22.7 | 0 | 394.1027
2022-06-16 21:00 | 21:00 | 296.4 | 175.5 | 70.8 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.2686 | -25.2664 | 8.5 | 0 | 379.5022
2022-06-16 22:00 | 22:00 | 286.8 | 175.5 | 70.6 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.5828 | -22.5808 | 1.3 | 0 | 372.102
2022-06-16 23:00 | 23:00 | 282.9 | 175.5 | 70.6 | 92.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.491 | -24.4888 | 0 | 0 | 370.8022
2022-06-17 | 0:00 | 271.7 | 175.5 | 70.3 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.2353 | -19.2336 | 3.3 | 0 | 359.9017
2022-06-17 01:00 | 1:00 | 273.4 | 175.5 | 70.4 | 83 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.4552 | -18.4536 | 0.8 | 0 | 362.2016
2022-06-17 02:00 | 2:00 | 288.4 | 175.5 | 70.7 | 93 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.7815 | -16.78 | 6.9 | 0 | 378.6015
2022-06-17 03:00 | 3:00 | 299.9 | 175.5 | 70.9 | 93 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.2487 | -17.2472 | 17.8 | 0 | 389.7015
2022-06-17 04:00 | 4:00 | 302.6 | 175.5 | 71 | 93 | 4.2 | 28.3 | 6.5425 | -5.263 | 13.8612 | -13.86 | 18 | 0 | 391.2807
2022-06-17 05:00 | 5:00 | 293.3 | 175.5 | 70.8 | 84.2 | 4.2 | 28.3 | 25.0346 | -20.138 | 9.3832 | -9.3824 | 6.5 | 0 | 374.3974
2022-06-17 06:00 | 6:00 | 287.3 | 175.5 | 70.6 | 74.2 | 4.2 | 28.3 | 46.5509 | -37.4458 | 8.2163 | -8.2156 | 0 | 0 | 361.9058
2022-06-17 07:00 | 7:00 | 289.1 | 175.5 | 70.7 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 76.7774 | -61.7601 | 7.3987 | -7.398 | 0 | 0 | 351.518
2022-06-17 08:00 | 8:00 | 307.6 | 175.5 | 71.1 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 106.6181 | -85.7641 | 6.619 | -6.6184 | 0 | 0 | 357.7546
2022-06-17 09:00 | 9:00 | 325.2 | 175.5 | 71.4 | 58.3 | 4.2 | 28.3 | 127.1818 | -102.3054 | 8.878 | -8.8772 | 0 | 0 | 362.5772
2022-06-17 10:00 | 10:00 | 329.5 | 175.5 | 71.5 | 58.3 | 4.2 | 28.3 | 140.3736 | -112.917 | 11.8366 | -11.8356 | 0 | 0 | 365.2576
2022-06-17 11:00 | 11:00 | 328.1 | 175.5 | 71.5 | 58.3 | 4.2 | 28.3 | 141.6272 | -113.9255 | 15.7294 | -15.728 | 0 | 0 | 365.5031
2022-06-17 12:00 | 12:00 | 311 | 175.5 | 71.1 | 58.8 | 4.2 | 28.3 | 136.7958 | -110.039 | 18.2992 | -18.2976 | 0 | 0 | 364.6584
2022-06-17 13:00 | 13:00 | 327.3 | 175.5 | 71.4 | 62 | 4.2 | 28.3 | 113.5925 | -91.3741 | 17.716 | -17.7144 | 0 | 0 | 363.62
2022-06-17 14:00 | 14:00 | 326.7 | 175.5 | 71.4 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 89.6801 | -72.1391 | 16.6655 | -16.664 | 0 | 0 | 362.4425
2022-06-17 15:00 | 15:00 | 326.4 | 175.5 | 71.4 | 83 | 4.2 | 28.3 | 70.5958 | -56.7874 | 15.653 | -15.6516 | 0 | 0 | 376.2098
2022-06-17 16:00 | 16:00 | 333.6 | 175.5 | 71.6 | 93 | 4.2 | 28.3 | 45.0205 | -36.2147 | 10.9406 | -10.9396 | 19.8 | 0 | 401.2068
2022-06-17 17:00 | 17:00 | 329.5 | 175.5 | 71.5 | 93 | 4.2 | 28.3 | 17.0835 | -13.7421 | 9.2668 | -9.266 | 39.8 | 0 | 415.6422
2022-06-17 18:00 | 18:00 | 323.9 | 175.5 | 71.4 | 93 | 4.2 | 28.3 | 3.0479 | -2.4517 | 9.7741 | -9.7732 | 40 | 0 | 412.9971
2022-06-17 19:00 | 19:00 | 328 | 175.5 | 71.5 | 93 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.2302 | -6.2296 | 40 | 0 | 412.5006
2022-06-17 20:00 | 20:00 | 310.9 | 175.5 | 71.1 | 93 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.5026 | -6.502 | 37.7 | 0 | 409.8006
2022-06-17 21:00 | 21:00 | 294.5 | 175.5 | 70.8 | 93 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.5406 | -6.54 | 21.6 | 0 | 393.4006
2022-06-17 22:00 | 22:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 93 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.3327 | -8.332 | 11.5 | 0 | 383.1007
2022-06-17 23:00 | 23:00 | 276.2 | 175.5 | 70.4 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.4078 | -11.4068 | 2.1 | 0 | 371.001
2022-06-18 | 0:00 | 267.1 | 175.5 | 70.2 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.8107 | -12.8096 | 0 | 0 | 370.0011
2022-06-18 01:00 | 1:00 | 269.4 | 175.5 | 70.3 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.1336 | -14.1324 | 0 | 0 | 370.1012
2022-06-18 02:00 | 2:00 | 283.9 | 175.5 | 70.6 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.0018 | -16.0004 | 4.4 | 0 | 374.8014
2022-06-18 03:00 | 3:00 | 295.7 | 175.5 | 70.8 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.1737 | -14.1724 | 17.5 | 0 | 388.1013
2022-06-18 04:00 | 4:00 | 295.4 | 175.5 | 70.8 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 7.1927 | -5.7859 | 15.1861 | -15.1848 | 10.6 | 0 | 382.6081
2022-06-18 05:00 | 5:00 | 283.5 | 175.5 | 70.6 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 27.0456 | -21.7555 | 16.8599 | -16.8584 | 0 | 0 | 367.0916
2022-06-18 06:00 | 6:00 | 268.3 | 175.5 | 70.3 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 56.285 | -45.276 | 15.3806 | -15.3792 | 0 | 0 | 359.1104
2022-06-18 07:00 | 7:00 | 265.7 | 175.5 | 70.2 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 94.9926 | -76.4125 | 20.1694 | -20.1676 | 0 | 0 | 353.8819
2022-06-18 08:00 | 8:00 | 280.5 | 175.5 | 70.5 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 128.1216 | -103.0614 | 25.1926 | -25.1904 | 0 | 0 | 360.6624
2022-06-18 09:00 | 9:00 | 294.1 | 175.5 | 70.8 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 147.7835 | -118.8777 | 26.1267 | -26.1244 | 0 | 0 | 364.8081
2022-06-18 10:00 | 10:00 | 297.8 | 175.5 | 70.9 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 158.0224 | -127.1137 | 31.1099 | -31.1072 | 0 | 0 | 366.9114
2022-06-18 11:00 | 11:00 | 300 | 175.5 | 70.9 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 151.2412 | -121.6591 | 38.741 | -38.7376 | 0 | 0 | 365.5855
2022-06-18 12:00 | 12:00 | 287.2 | 175.5 | 70.6 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 148.7834 | -119.682 | 41.9741 | -41.9704 | 0 | 0 | 365.3051
2022-06-18 13:00 | 13:00 | 293.6 | 175.5 | 70.8 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 132.0969 | -106.2591 | 36.8729 | -36.8696 | 0 | 0 | 362.2411
2022-06-18 14:00 | 14:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 114.3156 | -91.9558 | 37.923 | -37.9196 | 0 | 0 | 358.6632
2022-06-18 15:00 | 15:00 | 288.7 | 175.5 | 70.7 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 83.3907 | -67.0798 | 33.7198 | -33.7168 | 0 | 0 | 353.1139
2022-06-18 16:00 | 16:00 | 297.9 | 175.5 | 70.9 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 57.309 | -46.0997 | 27.9569 | -27.9544 | 0 | 0 | 368.4118
2022-06-18 17:00 | 17:00 | 305 | 175.5 | 71 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 24.311 | -19.5558 | 25.8539 | -25.8516 | 0 | 0 | 375.5575
2022-06-18 18:00 | 18:00 | 305.3 | 175.5 | 71 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 4.3728 | -3.5174 | 27.684 | -27.6816 | 12 | 0 | 383.6578
2022-06-18 19:00 | 19:00 | 312.5 | 175.5 | 71.1 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 29.2798 | -29.2772 | 21.3 | 0 | 392.205
2022-06-18 20:00 | 20:00 | 302 | 175.5 | 70.9 | 91.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.4961 | -37.4928 | 4.1 | 0 | 374.8033
2022-06-18 21:00 | 21:00 | 287.3 | 175.5 | 70.6 | 88.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41 | -40.9964 | 0 | 0 | 367.1036
2022-06-18 22:00 | 22:00 | 279.2 | 175.5 | 70.5 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.9263 | -34.9232 | 0 | 0 | 364.1031
2022-06-18 23:00 | 23:00 | 272.5 | 175.5 | 70.3 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.0673 | -37.064 | 0 | 0 | 355.6033
2022-06-19 | 0:00 | 262.5 | 175.5 | 70.1 | 71 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.0014 | -37.998 | 0 | 0 | 349.1034
2022-06-19 01:00 | 1:00 | 266.3 | 175.5 | 70.2 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.2604 | -40.2568 | 0 | 0 | 351.1036
2022-06-19 02:00 | 2:00 | 279.2 | 175.5 | 70.5 | 83.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.3216 | -45.3176 | 0 | 0 | 362.104
2022-06-19 03:00 | 3:00 | 290 | 175.5 | 70.7 | 90.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.9741 | -41.9704 | 0 | 0 | 369.0037
2022-06-19 04:00 | 4:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 6.5661 | -5.2819 | 42.8682 | -42.8644 | 0 | 0 | 363.488
2022-06-19 05:00 | 5:00 | 277.4 | 175.5 | 70.4 | 80.4 | 4.2 | 28.3 | 16.1308 | -12.9756 | 26.5535 | -26.5512 | 0 | 0 | 361.9575
2022-06-19 06:00 | 6:00 | 264.8 | 175.5 | 70.2 | 70.4 | 4.2 | 28.3 | 26.661 | -21.4463 | 22.5044 | -22.5024 | 0 | 0 | 353.8167
2022-06-19 07:00 | 7:00 | 258.5 | 175.5 | 70.1 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 40.5877 | -32.649 | 32.7837 | -32.7808 | 0 | 0 | 342.7416
2022-06-19 08:00 | 8:00 | 269.9 | 175.5 | 70.3 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 61.6089 | -49.5583 | 38.3142 | -38.3108 | 0 | 0 | 347.054
2022-06-19 09:00 | 9:00 | 275.4 | 175.5 | 70.4 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 81.3905 | -65.4707 | 38.1198 | -38.1164 | 0 | 0 | 351.0232
2022-06-19 10:00 | 10:00 | 280.2 | 175.5 | 70.5 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 105.6907 | -85.0181 | 41.7017 | -41.698 | 0 | 0 | 355.8763
2022-06-19 11:00 | 11:00 | 286.9 | 175.5 | 70.6 | 57.2 | 4.2 | 28.3 | 109.4493 | -88.0415 | 40.6892 | -40.6856 | 0 | 0 | 357.2114
2022-06-19 12:00 | 12:00 | 282.6 | 175.5 | 70.6 | 57.2 | 4.2 | 28.3 | 102.7866 | -82.6819 | 35.1591 | -35.156 | 0 | 0 | 355.9078
2022-06-19 13:00 | 13:00 | 281.7 | 175.5 | 70.5 | 57.2 | 4.2 | 28.3 | 104.0509 | -83.6988 | 35.1991 | -35.196 | 0 | 0 | 356.0552
2022-06-19 14:00 | 14:00 | 283 | 175.5 | 70.6 | 57.7 | 4.2 | 28.3 | 75.0904 | -60.403 | 31.7332 | -31.7304 | 0 | 0 | 350.9902
2022-06-19 15:00 | 15:00 | 284.7 | 175.5 | 70.6 | 75.1 | 4.2 | 28.3 | 54.9349 | -44.1898 | 30.4863 | -30.4836 | 0 | 0 | 364.4478
2022-06-19 16:00 | 16:00 | 298.5 | 175.5 | 70.9 | 87.8 | 4.2 | 28.3 | 33.528 | -26.9702 | 23.9837 | -23.9816 | 0 | 0 | 373.2599
2022-06-19 17:00 | 17:00 | 307.7 | 175.5 | 71.1 | 91.2 | 4.2 | 28.3 | 13.3233 | -10.7171 | 17.9884 | -17.9868 | 15.9 | 0 | 388.8078
2022-06-19 18:00 | 18:00 | 310.7 | 175.5 | 71.1 | 91.2 | 4.2 | 28.3 | 2.6268 | -2.1131 | 12.3035 | -12.3024 | 32.3 | 0 | 403.1148
2022-06-19 19:00 | 19:00 | 320.1 | 175.5 | 71.3 | 91.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 8.7616 | -8.7608 | 40 | 0 | 410.5032
2022-06-19 20:00 | 20:00 | 308.4 | 175.5 | 71.1 | 91.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.0836 | -13.0824 | 31.5 | 0 | 401.8012
2022-06-19 21:00 | 21:00 | 290.2 | 175.5 | 70.7 | 91.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.5336 | -18.532 | 9.1 | 0 | 379.0016
2022-06-19 22:00 | 22:00 | 273 | 175.5 | 70.4 | 87.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.6595 | -25.6572 | 0 | 0 | 365.7023
2022-06-19 23:00 | 23:00 | 258.4 | 175.5 | 70.1 | 74.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.941 | -29.9384 | 0 | 0 | 352.5026
2022-06-20 | 0:00 | 246.9 | 175.5 | 69.8 | 67 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.0195 | -30.0168 | 0 | 0 | 344.8027
2022-06-20 01:00 | 1:00 | 248.8 | 175.5 | 69.9 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.5861 | -19.5844 | 0 | 0 | 355.9017
2022-06-20 02:00 | 2:00 | 259.2 | 175.5 | 70.1 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.3406 | -15.3392 | 0 | 0 | 368.6014
2022-06-20 03:00 | 3:00 | 275.9 | 175.5 | 70.4 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.5077 | -19.506 | 4.8 | 0 | 373.7017
2022-06-20 04:00 | 4:00 | 279.5 | 175.5 | 70.5 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 6.3253 | -5.0882 | 18.6116 | -18.61 | 4 | 0 | 374.2387
2022-06-20 05:00 | 5:00 | 274.8 | 175.5 | 70.4 | 84.3 | 4.2 | 28.3 | 24.6243 | -19.8078 | 15.7694 | -15.768 | 0 | 0 | 367.5179
2022-06-20 06:00 | 6:00 | 275.1 | 175.5 | 70.4 | 69.2 | 4.2 | 28.3 | 48.7314 | -39.1998 | 16.3146 | -16.3132 | 0 | 0 | 357.133
2022-06-20 07:00 | 7:00 | 275.9 | 175.5 | 70.4 | 56.3 | 4.2 | 28.3 | 79.6434 | -64.0653 | 17.9104 | -17.9088 | 0 | 0 | 350.2797
2022-06-20 08:00 | 8:00 | 303.6 | 175.5 | 71 | 56.3 | 4.2 | 28.3 | 122.2549 | -98.3423 | 17.9504 | -17.9488 | 0 | 0 | 359.2142
2022-06-20 09:00 | 9:00 | 332 | 175.5 | 71.5 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 146.663 | -117.9763 | 20.6742 | -20.6724 | 0 | 0 | 364.9885
2022-06-20 10:00 | 10:00 | 333.2 | 175.5 | 71.6 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 146.0359 | -117.4718 | 29.5522 | -29.5496 | 0 | 0 | 364.9667
2022-06-20 11:00 | 11:00 | 339.3 | 175.5 | 71.7 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 137.3494 | -110.4842 | 36.6784 | -36.6752 | 0 | 0 | 363.3684
2022-06-20 12:00 | 12:00 | 318.6 | 175.5 | 71.3 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 122.6652 | -98.6725 | 36.8729 | -36.8696 | 0 | 0 | 360.596
2022-06-20 13:00 | 13:00 | 327.5 | 175.5 | 71.5 | 58.8 | 4.2 | 28.3 | 113.991 | -91.6949 | 38.4302 | -38.4268 | 0 | 0 | 360.5995
2022-06-20 14:00 | 14:00 | 324.8 | 175.5 | 71.4 | 62 | 4.2 | 28.3 | 92.0048 | -74.0091 | 38.1958 | -38.1924 | 0 | 0 | 359.3991
2022-06-20 15:00 | 15:00 | 323.9 | 175.5 | 71.4 | 78 | 4.2 | 28.3 | 70.6452 | -56.8273 | 39.3263 | -39.3228 | 0 | 0 | 371.2214
2022-06-20 16:00 | 16:00 | 333.9 | 175.5 | 71.6 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 50.2001 | -40.381 | 36.0548 | -36.0516 | 7.1 | 0 | 387.0223
2022-06-20 17:00 | 17:00 | 330.2 | 175.5 | 71.5 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 22.4926 | -18.0932 | 31.7332 | -31.7304 | 29.5 | 0 | 403.9022
2022-06-20 18:00 | 18:00 | 327.4 | 175.5 | 71.4 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 3.0114 | -2.4223 | 29.9814 | -29.9788 | 40 | 0 | 410.4917
2022-06-20 19:00 | 19:00 | 329.8 | 175.5 | 71.5 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.7211 | -30.7184 | 40 | 0 | 410.0027
2022-06-20 20:00 | 20:00 | 315.8 | 175.5 | 71.2 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.0975 | -30.0948 | 35 | 0 | 404.7027
2022-06-20 21:00 | 21:00 | 297.6 | 175.5 | 70.9 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3837 | -28.3812 | 18.5 | 0 | 387.9025
2022-06-20 22:00 | 22:00 | 282.8 | 175.5 | 70.6 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.232 | -22.23 | 9.2 | 0 | 378.302
2022-06-20 23:00 | 23:00 | 269.8 | 175.5 | 70.3 | 90.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.168 | -23.166 | 0 | 0 | 368.802
2022-06-21 | 0:00 | 261.7 | 175.5 | 70.1 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.3526 | -16.3512 | 4 | 0 | 362.2014
2022-06-21 01:00 | 1:00 | 263.9 | 175.5 | 70.2 | 86.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.3439 | -12.3428 | 3.4 | 0 | 367.8011
2022-06-21 02:00 | 2:00 | 273.9 | 175.5 | 70.4 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.2163 | -8.2156 | 14.1 | 0 | 381.3007
2022-06-21 03:00 | 3:00 | 290.6 | 175.5 | 70.7 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.7216 | -8.7208 | 30 | 0 | 397.5008
2022-06-21 04:00 | 4:00 | 288.7 | 175.5 | 70.7 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 6.9631 | -5.6011 | 9.5776 | -9.5768 | 21.8 | 0 | 390.6628
2022-06-21 05:00 | 5:00 | 286.3 | 175.5 | 70.6 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 29.2738 | -23.5478 | 10.5137 | -10.5128 | 8.7 | 0 | 373.8269
2022-06-21 06:00 | 6:00 | 282.9 | 175.5 | 70.6 | 70.7 | 4.2 | 28.3 | 63.4761 | -51.0603 | 6.5026 | -6.502 | 0 | 0 | 361.7164
2022-06-21 07:00 | 7:00 | 281.2 | 175.5 | 70.5 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 101.1489 | -81.3647 | 5.5685 | -5.568 | 0 | 0 | 355.0847
2022-06-21 08:00 | 8:00 | 306.1 | 175.5 | 71 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 138.9763 | -111.793 | 6.5406 | -6.54 | 0 | 0 | 362.9839
2022-06-21 09:00 | 9:00 | 320.3 | 175.5 | 71.3 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 169.6732 | -136.4858 | 6.8534 | -6.8528 | 0 | 0 | 369.788
2022-06-21 10:00 | 10:00 | 324.5 | 175.5 | 71.4 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 184.1899 | -148.1631 | 6.4246 | -6.424 | 0 | 0 | 372.7274
2022-06-21 11:00 | 11:00 | 329 | 175.5 | 71.5 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 186.6842 | -150.1696 | 9.2288 | -9.228 | 0 | 0 | 373.3154
2022-06-21 12:00 | 12:00 | 312.1 | 175.5 | 71.1 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 180.2146 | -144.9654 | 9.2668 | -9.266 | 0 | 0 | 372.15
2022-06-21 13:00 | 13:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 157.4936 | -126.6885 | 10.4733 | -10.4724 | 0 | 0 | 368.606
2022-06-21 14:00 | 14:00 | 325.8 | 175.5 | 71.4 | 62 | 4.2 | 28.3 | 132.4466 | -106.5405 | 8.2547 | -8.254 | 0 | 0 | 367.3068
2022-06-21 15:00 | 15:00 | 330.2 | 175.5 | 71.5 | 78.8 | 4.2 | 28.3 | 97.9675 | -78.8054 | 11.4478 | -11.4468 | 0 | 0 | 377.4631
2022-06-21 16:00 | 16:00 | 340.4 | 175.5 | 71.7 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 62.6087 | -50.3626 | 10.4733 | -10.4724 | 26.8 | 0 | 407.547
2022-06-21 17:00 | 17:00 | 330.5 | 175.5 | 71.5 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 24.974 | -20.0892 | 10.5897 | -10.5888 | 40 | 0 | 413.1857
2022-06-21 18:00 | 18:00 | 328.5 | 175.5 | 71.5 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 3.8074 | -3.0628 | 15.497 | -15.4956 | 40 | 0 | 409.046
2022-06-21 19:00 | 19:00 | 332.7 | 175.5 | 71.6 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 18.8445 | -18.8428 | 40 | 0 | 408.4041
2022-06-21 20:00 | 20:00 | 318.1 | 175.5 | 71.3 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.6074 | -24.6052 | 40 | 0 | 408.1022
2022-06-21 21:00 | 21:00 | 298.2 | 175.5 | 70.9 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.5401 | -28.5376 | 20.7 | 0 | 388.4025
2022-06-21 22:00 | 22:00 | 281.2 | 175.5 | 70.5 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.3689 | -33.366 | 6.6 | 0 | 367.3029
2022-06-21 23:00 | 23:00 | 268.8 | 175.5 | 70.3 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.4682 | -38.4648 | 0.1 | 0 | 350.6034
2022-06-22 | 0:00 | 259.4 | 175.5 | 70.1 | 81.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.741 | -38.7376 | 0 | 0 | 359.7034
2022-06-22 01:00 | 1:00 | 256.4 | 175.5 | 70 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.7151 | -39.7116 | 0 | 0 | 360.2035
2022-06-22 02:00 | 2:00 | 268.9 | 175.5 | 70.3 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.8043 | -43.8004 | 0 | 0 | 362.4039
2022-06-22 03:00 | 3:00 | 283.9 | 175.5 | 70.6 | 86.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.9944 | -49.99 | 0 | 0 | 364.9044
2022-06-22 04:00 | 4:00 | 285.6 | 175.5 | 70.6 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 6.6992 | -5.389 | 63.8172 | -63.8116 | 0 | 0 | 360.5158
2022-06-22 05:00 | 5:00 | 276.6 | 175.5 | 70.4 | 74.1 | 4.2 | 28.3 | 20.1318 | -16.1943 | 71.0595 | -71.0532 | 0 | 0 | 356.4438
2022-06-22 06:00 | 6:00 | 274.5 | 175.5 | 70.4 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 35.0455 | -28.1908 | 70.6306 | -70.6244 | 0 | 0 | 349.3609
2022-06-22 07:00 | 7:00 | 287.5 | 175.5 | 70.7 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 52.357 | -42.1161 | 74.7578 | -74.7512 | 0 | 0 | 345.4475
2022-06-22 08:00 | 8:00 | 312 | 175.5 | 71.1 | 58 | 4.2 | 28.3 | 67.8264 | -54.5599 | 74.2506 | -74.244 | 0 | 0 | 350.3731
2022-06-22 09:00 | 9:00 | 323.5 | 175.5 | 71.4 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 83.1011 | -66.8467 | 78.0673 | -78.0604 | 0 | 0 | 352.1613
2022-06-22 10:00 | 10:00 | 323.4 | 175.5 | 71.4 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 107.9919 | -86.8692 | 77.3276 | -77.3208 | 0 | 0 | 357.0295
2022-06-22 11:00 | 11:00 | 325.4 | 175.5 | 71.4 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 126.9774 | -102.1411 | 78.2617 | -78.2548 | 0 | 0 | 360.7432
2022-06-22 12:00 | 12:00 | 311 | 175.5 | 71.1 | 57 | 4.2 | 28.3 | 132.8076 | -106.8308 | 78.3017 | -78.2948 | 0 | 0 | 362.0837
2022-06-22 13:00 | 13:00 | 326.9 | 175.5 | 71.4 | 57 | 4.2 | 28.3 | 122.3756 | -98.4394 | 78.4961 | -78.4892 | 0 | 0 | 360.3431
2022-06-22 14:00 | 14:00 | 326 | 175.5 | 71.4 | 57 | 4.2 | 28.3 | 107.4126 | -86.403 | 79.781 | -79.774 | 0 | 0 | 357.4166
2022-06-22 15:00 | 15:00 | 329.2 | 175.5 | 71.5 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 78.8361 | -63.4159 | 85.8548 | -85.8472 | 0 | 0 | 366.5278
2022-06-22 16:00 | 16:00 | 340.5 | 175.5 | 71.7 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 48.4782 | -38.9961 | 95.278 | -95.2696 | 0 | 0 | 371.3905
2022-06-22 17:00 | 17:00 | 331.5 | 175.5 | 71.5 | 82.6 | 4.2 | 28.3 | 19.5761 | -15.747 | 101.3514 | -101.3424 | 0 | 0 | 365.9381
2022-06-22 18:00 | 18:00 | 330.8 | 175.5 | 71.5 | 85.8 | 4.2 | 28.3 | 2.711 | -2.1808 | 108.2432 | -108.2336 | 0 | 0 | 365.8398
2022-06-22 19:00 | 19:00 | 333.3 | 175.5 | 71.6 | 86.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 106.8798 | -106.8704 | 0 | 0 | 366.3118
2022-06-22 20:00 | 20:00 | 318.1 | 175.5 | 71.3 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.0083 | -107.9988 | 0 | 0 | 359.9095
2022-06-22 21:00 | 21:00 | 300.2 | 175.5 | 70.9 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.1513 | -110.1416 | 0 | 0 | 357.2097
2022-06-22 22:00 | 22:00 | 282.1 | 175.5 | 70.5 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.0975 | -112.0876 | 0 | 0 | 346.8099
2022-06-22 23:00 | 23:00 | 270.7 | 175.5 | 70.3 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.6307 | -111.6208 | 0 | 0 | 334.8099
2022-06-23 | 0:00 | 259.9 | 175.5 | 70.1 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.3717 | -109.362 | 0 | 0 | 333.5097
2022-06-23 01:00 | 1:00 | 260.2 | 175.5 | 70.1 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.413 | -106.4036 | 0 | 0 | 333.5094
2022-06-23 02:00 | 2:00 | 272.6 | 175.5 | 70.4 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.9091 | -102.9 | 0 | 0 | 333.8091
2022-06-23 03:00 | 3:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 56.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.3992 | -108.3896 | 0 | 0 | 335.3096
2022-06-23 04:00 | 4:00 | 291 | 175.5 | 70.7 | 56 | 4.2 | 28.3 | 5.6499 | -4.5448 | 106.2566 | -106.2472 | 0 | 0 | 335.8145
2022-06-23 05:00 | 5:00 | 282.8 | 175.5 | 70.6 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 14.4803 | -11.6479 | 99.754 | -99.7452 | 0 | 0 | 337.3412
2022-06-23 06:00 | 6:00 | 284.7 | 175.5 | 70.6 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 18.2641 | -14.6918 | 95.0432 | -95.0348 | 0 | 0 | 338.0807
2022-06-23 07:00 | 7:00 | 302 | 175.5 | 70.9 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 26.6122 | -21.4069 | 92.7842 | -92.776 | 0 | 0 | 350.6135
2022-06-23 08:00 | 8:00 | 330 | 175.5 | 71.5 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 36.0331 | -28.9851 | 94.0711 | -94.0628 | 0 | 0 | 363.6563
2022-06-23 09:00 | 9:00 | 347.2 | 175.5 | 71.8 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 44.4541 | -35.759 | 92.7082 | -92.7 | 0 | 0 | 370.0033
2022-06-23 10:00 | 10:00 | 347.1 | 175.5 | 71.8 | 72 | 4.2 | 28.3 | 57.9356 | -46.6037 | 95.1216 | -95.1132 | 0 | 0 | 363.1403
2022-06-23 11:00 | 11:00 | 352.3 | 175.5 | 71.9 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 61.4774 | -49.4528 | 95.5104 | -95.502 | 0 | 0 | 365.033
2022-06-23 12:00 | 12:00 | 329 | 175.5 | 71.5 | 70.5 | 4.2 | 28.3 | 55.3211 | -44.5006 | 93.0186 | -93.0104 | 0 | 0 | 360.8287
2022-06-23 13:00 | 13:00 | 346.5 | 175.5 | 71.8 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 40.7556 | -32.7839 | 94.1091 | -94.1008 | 0 | 0 | 369.28
2022-06-23 14:00 | 14:00 | 347 | 175.5 | 71.8 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 34.8524 | -28.0354 | 95.432 | -95.4236 | 0 | 0 | 370.7254
2022-06-23 15:00 | 15:00 | 344.6 | 175.5 | 71.8 | 86 | 4.2 | 28.3 | 22.7442 | -18.2953 | 99.0924 | -99.0836 | 0 | 0 | 370.2577
2022-06-23 16:00 | 16:00 | 349.6 | 175.5 | 71.9 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 13.2997 | -10.6982 | 103.2599 | -103.2508 | 0 | 0 | 369.1106
2022-06-23 17:00 | 17:00 | 341.9 | 175.5 | 71.7 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 8.288 | -6.6668 | 102.7527 | -102.7436 | 0 | 0 | 367.9303
2022-06-23 18:00 | 18:00 | 338 | 175.5 | 71.7 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 1.8801 | -1.5125 | 101.935 | -101.926 | 0 | 0 | 366.6766
2022-06-23 19:00 | 19:00 | 337.8 | 175.5 | 71.7 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 103.1035 | -103.0944 | 0 | 0 | 366.3091
2022-06-23 20:00 | 20:00 | 319.3 | 175.5 | 71.3 | 79.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.3717 | -109.362 | 0 | 0 | 358.9097
2022-06-23 21:00 | 21:00 | 302.6 | 175.5 | 71 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.0743 | -107.0648 | 0 | 0 | 350.6095
2022-06-23 22:00 | 22:00 | 291.8 | 175.5 | 70.7 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.1648 | -108.1552 | 0 | 0 | 340.3096
2022-06-23 23:00 | 23:00 | 278.2 | 175.5 | 70.5 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.0975 | -112.0876 | 0 | 0 | 333.9099
2022-06-24 | 0:00 | 268.2 | 175.5 | 70.3 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.3212 | -108.3116 | 0 | 0 | 335.8096
2022-06-24 01:00 | 1:00 | 269.7 | 175.5 | 70.3 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.3578 | -111.348 | 0 | 0 | 335.8098
2022-06-24 02:00 | 2:00 | 280.5 | 175.5 | 70.5 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.1634 | -111.1536 | 0 | 0 | 336.0098
2022-06-24 03:00 | 3:00 | 297.9 | 175.5 | 70.9 | 58 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.4316 | -117.4212 | 0 | 0 | 336.9104
2022-06-24 04:00 | 4:00 | 300 | 175.5 | 70.9 | 58 | 4.2 | 28.3 | 5.2525 | -4.2251 | 121.5991 | -121.5884 | 0 | 0 | 337.9381
2022-06-24 05:00 | 5:00 | 296.5 | 175.5 | 70.8 | 58 | 4.2 | 28.3 | 11.3723 | -9.1479 | 122.6492 | -122.6384 | 0 | 0 | 339.0352
2022-06-24 06:00 | 6:00 | 303.5 | 175.5 | 71 | 58.5 | 4.2 | 28.3 | 13.5164 | -10.8725 | 121.6371 | -121.6264 | 0 | 0 | 340.1546
2022-06-24 07:00 | 7:00 | 316.1 | 175.5 | 71.2 | 59.1 | 4.2 | 28.3 | 18.071 | -14.5364 | 129.4246 | -129.4132 | 0 | 0 | 341.846
2022-06-24 08:00 | 8:00 | 344 | 175.5 | 71.8 | 66.2 | 4.2 | 28.3 | 23.1668 | -18.6355 | 127.9453 | -127.934 | 0 | 0 | 350.5426
2022-06-24 09:00 | 9:00 | 362.9 | 175.5 | 72.2 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 26.359 | -21.2032 | 116.1087 | -116.0984 | 0 | 0 | 364.0661
2022-06-24 10:00 | 10:00 | 365.6 | 175.5 | 72.2 | 82.6 | 4.2 | 28.3 | 29.9974 | -24.13 | 111.3198 | -111.31 | 0 | 0 | 368.6772
2022-06-24 11:00 | 11:00 | 367 | 175.5 | 72.2 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 33.2255 | -26.7266 | 107.9703 | -107.9608 | 0 | 0 | 370.8084
2022-06-24 12:00 | 12:00 | 346.3 | 175.5 | 71.8 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 31.2746 | -25.1574 | 121.3263 | -121.3156 | 0 | 0 | 357.5279
2022-06-24 13:00 | 13:00 | 356.7 | 175.5 | 72 | 66.6 | 4.2 | 28.3 | 28.5523 | -20.9208 | 120.0414 | -117.5729 | 0 | 0 | 356.7
2022-06-24 14:00 | 14:00 | 353.8 | 175.5 | 72 | 74.4 | 4.2 | 28.3 | 22.8536 | -18.3835 | 115.0562 | -115.046 | 0 | 0 | 358.8803
2022-06-24 15:00 | 15:00 | 346.7 | 175.5 | 71.8 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 16.12 | -12.9672 | 105.9838 | -105.9744 | 0 | 0 | 366.2622
2022-06-24 16:00 | 16:00 | 349.3 | 175.5 | 71.9 | 91 | 4.2 | 28.3 | 9.4209 | -7.5782 | 90.4108 | -90.4028 | 8.8 | 0 | 381.5507
2022-06-24 17:00 | 17:00 | 340.8 | 175.5 | 71.7 | 91 | 4.2 | 28.3 | 6.1923 | -4.9811 | 86.7509 | -86.7432 | 6.2 | 0 | 378.1189
2022-06-24 18:00 | 18:00 | 337.3 | 175.5 | 71.6 | 91 | 4.2 | 28.3 | 1.915 | -1.5403 | 97.1842 | -97.1756 | 0 | 0 | 370.9833
2022-06-24 19:00 | 19:00 | 336.6 | 175.5 | 71.6 | 91 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | -0.0378 | 97.613 | -97.6044 | 0 | 0 | 370.618
2022-06-24 20:00 | 20:00 | 319.4 | 175.5 | 71.3 | 85.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.6957 | -91.6876 | 0 | 0 | 365.2081
2022-06-24 21:00 | 21:00 | 303.4 | 175.5 | 71 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.6906 | -78.6836 | 0 | 0 | 360.207
2022-06-24 22:00 | 22:00 | 290.9 | 175.5 | 70.7 | 73.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.3949 | -73.3884 | 0 | 0 | 352.2065
2022-06-24 23:00 | 23:00 | 281.6 | 175.5 | 70.5 | 68.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.4496 | -68.4436 | 0 | 0 | 347.006
2022-06-25 | 0:00 | 272.5 | 175.5 | 70.3 | 62.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.8651 | -70.8588 | 0 | 0 | 340.7063
2022-06-25 01:00 | 1:00 | 272.4 | 175.5 | 70.3 | 74.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.2186 | -65.2128 | 0 | 0 | 353.0058
2022-06-25 02:00 | 2:00 | 282.3 | 175.5 | 70.5 | 88.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.3406 | -56.3356 | 0 | 0 | 366.805
2022-06-25 03:00 | 3:00 | 295.5 | 175.5 | 70.8 | 90.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.1475 | -53.1428 | 0 | 0 | 369.6047
2022-06-25 04:00 | 4:00 | 295.3 | 175.5 | 70.8 | 90.8 | 4.2 | 28.3 | 6.3723 | -5.126 | 50.2288 | -50.2244 | 0 | 0 | 370.8507
2022-06-25 05:00 | 5:00 | 281.4 | 175.5 | 70.5 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 19.7928 | -15.9213 | 44.0751 | -44.0712 | 0 | 0 | 360.4754
2022-06-25 06:00 | 6:00 | 271.2 | 175.5 | 70.3 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 41.3949 | -33.2984 | 31.8112 | -31.8084 | 0 | 0 | 351.8993
2022-06-25 07:00 | 7:00 | 269.6 | 175.5 | 70.3 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 77.4516 | -62.3024 | 32.5109 | -32.508 | 0 | 0 | 350.8521
2022-06-25 08:00 | 8:00 | 276.5 | 175.5 | 70.4 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 122.9292 | -98.8846 | 33.1745 | -33.1716 | 0 | 0 | 359.8475
2022-06-25 09:00 | 9:00 | 302.4 | 175.5 | 70.9 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 162.686 | -130.8653 | 53.2655 | -53.2608 | 0 | 0 | 368.1254
2022-06-25 10:00 | 10:00 | 314.3 | 175.5 | 71.2 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 180.8283 | -145.4589 | 60.0005 | -59.9952 | 0 | 0 | 371.9747
2022-06-25 11:00 | 11:00 | 318.8 | 175.5 | 71.3 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 181.0927 | -145.6715 | 67.4376 | -67.4316 | 0 | 0 | 372.1272
2022-06-25 12:00 | 12:00 | 312.9 | 175.5 | 71.2 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 175.7802 | -141.3981 | 69.5401 | -69.534 | 0 | 0 | 371.4882
2022-06-25 13:00 | 13:00 | 318.4 | 175.5 | 71.3 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 157.0113 | -126.3005 | 68.2552 | -68.2492 | 0 | 0 | 367.9168
2022-06-25 14:00 | 14:00 | 311.9 | 175.5 | 71.1 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 129.6519 | -104.2925 | 80.1699 | -80.1628 | 0 | 0 | 362.3665
2022-06-25 15:00 | 15:00 | 314.1 | 175.5 | 71.2 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 96.9441 | -77.9822 | 91.4993 | -91.4912 | 0 | 0 | 356.57
2022-06-25 16:00 | 16:00 | 325.4 | 175.5 | 71.4 | 60 | 4.2 | 28.3 | 64.7533 | -52.0877 | 96.7954 | -96.7868 | 0 | 0 | 352.0742
2022-06-25 17:00 | 17:00 | 327.2 | 175.5 | 71.4 | 74.2 | 4.2 | 28.3 | 25.7684 | -20.7281 | 90.0604 | -90.0524 | 0 | 0 | 358.6483
2022-06-25 18:00 | 18:00 | 324.2 | 175.5 | 71.4 | 86.7 | 4.2 | 28.3 | 3.6256 | -2.9163 | 96.1337 | -96.1252 | 0 | 0 | 366.8178
2022-06-25 19:00 | 19:00 | 331.1 | 175.5 | 71.5 | 90.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 88.9295 | -88.9216 | 0 | 0 | 370.3126
2022-06-25 20:00 | 20:00 | 318.8 | 175.5 | 71.3 | 90.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.1621 | -73.1556 | 1.3 | 0 | 371.4065
2022-06-25 21:00 | 21:00 | 303.7 | 175.5 | 71 | 88.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.4362 | -70.43 | 0 | 0 | 367.5062
2022-06-25 22:00 | 22:00 | 294.5 | 175.5 | 70.8 | 74.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.2436 | -86.236 | 0 | 0 | 353.6076
2022-06-25 23:00 | 23:00 | 284 | 175.5 | 70.6 | 60 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.0751 | -85.0676 | 0 | 0 | 338.6075
2022-06-26 | 0:00 | 271.9 | 175.5 | 70.3 | 58.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82 | -81.9928 | 0 | 0 | 336.8072
2022-06-26 01:00 | 1:00 | 272.9 | 175.5 | 70.4 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.0854 | -70.0792 | 0 | 0 | 340.5062
2022-06-26 02:00 | 2:00 | 285.5 | 175.5 | 70.6 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.6733 | -64.6676 | 0 | 0 | 354.1057
2022-06-26 03:00 | 3:00 | 295.6 | 175.5 | 70.8 | 86.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.3638 | -61.3584 | 0 | 0 | 365.7054
2022-06-26 04:00 | 4:00 | 291.5 | 175.5 | 70.7 | 75.1 | 4.2 | 28.3 | 7.4571 | -5.9985 | 65.0241 | -65.0184 | 0 | 0 | 355.2643
2022-06-26 05:00 | 5:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 59.5 | 4.2 | 28.3 | 31.841 | -25.6131 | 61.4018 | -61.3964 | 0 | 0 | 344.3333
2022-06-26 06:00 | 6:00 | 271.9 | 175.5 | 70.3 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 67.7647 | -54.51 | 58.3268 | -58.3216 | 0 | 0 | 348.4599
2022-06-26 07:00 | 7:00 | 266.3 | 175.5 | 70.2 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 105.4375 | -84.8144 | 67.672 | -67.666 | 0 | 0 | 355.7291
2022-06-26 08:00 | 8:00 | 283.7 | 175.5 | 70.6 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 126.1578 | -101.4817 | 82.2325 | -82.2252 | 0 | 0 | 360.1834
2022-06-26 09:00 | 9:00 | 293.8 | 175.5 | 70.8 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 136.2894 | -109.6316 | 94.9272 | -94.9188 | 0 | 0 | 362.3662
2022-06-26 10:00 | 10:00 | 299.7 | 175.5 | 70.9 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 156.1203 | -125.5839 | 95.9393 | -95.9308 | 0 | 0 | 366.3449
2022-06-26 11:00 | 11:00 | 303.3 | 175.5 | 71 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 163.3967 | -131.437 | 76.3151 | -76.3084 | 0 | 0 | 368.3664
2022-06-26 12:00 | 12:00 | 305 | 175.5 | 71 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 156.6503 | -126.0102 | 66.4651 | -66.4592 | 0 | 0 | 367.046
2022-06-26 13:00 | 13:00 | 305.3 | 175.5 | 71 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 135.7353 | -109.1859 | 58.5216 | -58.5164 | 0 | 0 | 362.9546
2022-06-26 14:00 | 14:00 | 300.6 | 175.5 | 70.9 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 109.1596 | -87.8084 | 46.6465 | -46.6424 | 0 | 0 | 358.1553
2022-06-26 15:00 | 15:00 | 303.2 | 175.5 | 71 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 82.4273 | -66.3049 | 39.2483 | -39.2448 | 0 | 0 | 363.5259
2022-06-26 16:00 | 16:00 | 315.3 | 175.5 | 71.2 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 52.0566 | -41.8746 | 33.6414 | -33.6384 | 0 | 0 | 371.285
2022-06-26 17:00 | 17:00 | 325.6 | 175.5 | 71.4 | 89.9 | 4.2 | 28.3 | 19.9859 | -16.0767 | 37.0293 | -37.026 | 23.2 | 0 | 396.4125
2022-06-26 18:00 | 18:00 | 331.1 | 175.5 | 71.5 | 89.9 | 4.2 | 28.3 | 3.1079 | -2.5 | 27.5276 | -27.5252 | 40 | 0 | 410.0103
2022-06-26 19:00 | 19:00 | 335.9 | 175.5 | 71.6 | 89.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 25.8923 | -25.89 | 40 | 0 | 409.5047
2022-06-26 20:00 | 20:00 | 327.8 | 175.5 | 71.5 | 89.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.0297 | -15.0284 | 40 | 0 | 409.4013
2022-06-26 21:00 | 21:00 | 309.6 | 175.5 | 71.1 | 89.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.6311 | -7.6304 | 40 | 0 | 409.0007
2022-06-26 22:00 | 22:00 | 288.4 | 175.5 | 70.7 | 89.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.1763 | -8.1756 | 27.2 | 0 | 395.8007
2022-06-26 23:00 | 23:00 | 276.5 | 175.5 | 70.4 | 89.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.3832 | -9.3824 | 14.6 | 0 | 382.9008
2022-06-27 | 0:00 | 260.8 | 175.5 | 70.1 | 57.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.5629 | -14.5616 | 0 | 0 | 335.3013
2022-06-27 01:00 | 1:00 | 262.6 | 175.5 | 70.2 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.6376 | -17.636 | 0 | 0 | 334.6016
2022-06-27 02:00 | 2:00 | 274.5 | 175.5 | 70.4 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.3638 | -20.362 | 0 | 0 | 343.2018
2022-06-27 03:00 | 3:00 | 285.5 | 175.5 | 70.6 | 74.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.8831 | -21.8812 | 0 | 0 | 352.7019
2022-06-27 04:00 | 4:00 | 290.5 | 175.5 | 70.7 | 67.6 | 4.2 | 28.3 | 6.77 | -5.4457 | 26.4775 | -26.4752 | 0 | 0 | 347.6266
2022-06-27 05:00 | 5:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 20.5159 | -16.503 | 24.413 | -24.4108 | 0 | 0 | 340.2151
2022-06-27 06:00 | 6:00 | 288.9 | 175.5 | 70.7 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 35.3223 | -28.4134 | 17.3267 | -17.3252 | 0 | 0 | 342.0104
2022-06-27 07:00 | 7:00 | 298.7 | 175.5 | 70.9 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 54.465 | -43.8118 | 12.3439 | -12.3428 | 0 | 0 | 345.9543
2022-06-27 08:00 | 8:00 | 324.5 | 175.5 | 71.4 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 83.2341 | -66.9538 | 10.6297 | -10.6288 | 0 | 0 | 352.0812
2022-06-27 09:00 | 9:00 | 342 | 175.5 | 71.7 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 116.8335 | -93.9812 | 14.7169 | -14.7156 | 0 | 0 | 358.9536
2022-06-27 10:00 | 10:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 141.2174 | -113.5958 | 21.4543 | -21.4524 | 0 | 0 | 363.7235
2022-06-27 11:00 | 11:00 | 348.1 | 175.5 | 71.9 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 157.301 | -126.5336 | 24.6074 | -24.6052 | 0 | 0 | 367.5696
2022-06-27 12:00 | 12:00 | 336.3 | 175.5 | 71.6 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 152.6863 | -122.8214 | 26.9824 | -26.98 | 0 | 0 | 366.3673
2022-06-27 13:00 | 13:00 | 352.4 | 175.5 | 71.9 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 129.5318 | -104.1959 | 26.5935 | -26.5912 | 0 | 0 | 362.1382
2022-06-27 14:00 | 14:00 | 353.4 | 175.5 | 72 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 99.9555 | -80.4045 | 26.9044 | -26.902 | 0 | 0 | 356.9534
2022-06-27 15:00 | 15:00 | 349.7 | 175.5 | 71.9 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 74.3308 | -59.7919 | 31.1099 | -31.1072 | 0 | 0 | 370.1416
2022-06-27 16:00 | 16:00 | 356.3 | 175.5 | 72 | 88.3 | 4.2 | 28.3 | 48.6585 | -39.141 | 28.8125 | -28.81 | 2.3 | 0 | 380.12
2022-06-27 17:00 | 17:00 | 348 | 175.5 | 71.9 | 89.2 | 4.2 | 28.3 | 21.2996 | -17.1335 | 29.7466 | -29.744 | 14.5 | 0 | 387.7687
2022-06-27 18:00 | 18:00 | 342.7 | 175.5 | 71.8 | 89.2 | 4.2 | 28.3 | 3.8187 | -3.0717 | 26.1267 | -26.1244 | 26.5 | 0 | 396.2493
2022-06-27 19:00 | 19:00 | 343.3 | 175.5 | 71.8 | 89.2 | 4.2 | 28.3 | 0.3009 | -0.242 | 21.7647 | -21.7628 | 33.6 | 0 | 402.6608
2022-06-27 20:00 | 20:00 | 329 | 175.5 | 71.5 | 89.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.1448 | -18.1432 | 22.9 | 0 | 391.6016
2022-06-27 21:00 | 21:00 | 310.9 | 175.5 | 71.1 | 89.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.8599 | -16.8584 | 6.3 | 0 | 374.6015
2022-06-27 22:00 | 22:00 | 290.9 | 175.5 | 70.7 | 81.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.9346 | -19.9328 | 0 | 0 | 360.5018
2022-06-27 23:00 | 23:00 | 275.5 | 175.5 | 70.4 | 73.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.8107 | -12.8096 | 0 | 0 | 352.3011
2022-06-28 | 0:00 | 264.6 | 175.5 | 70.2 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.8288 | -4.8284 | 0 | 0 | 346.5004
2022-06-28 01:00 | 1:00 | 265 | 175.5 | 70.2 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.2409 | -10.24 | 0 | 0 | 342.0009
2022-06-28 02:00 | 2:00 | 275.8 | 175.5 | 70.4 | 73.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.1996 | -13.1984 | 0 | 0 | 352.0012
2022-06-28 03:00 | 3:00 | 290.9 | 175.5 | 70.7 | 84.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.5897 | -10.5888 | 0 | 0 | 362.9009
2022-06-28 04:00 | 4:00 | 290.3 | 175.5 | 70.7 | 76.5 | 4.2 | 28.3 | 7.1074 | -5.7171 | 14.2121 | -14.2108 | 0 | 0 | 356.5916
2022-06-28 05:00 | 5:00 | 284.2 | 175.5 | 70.6 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 24.9252 | -20.0498 | 15.9258 | -15.9244 | 0 | 0 | 349.9768
2022-06-28 06:00 | 6:00 | 281 | 175.5 | 70.5 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 45.5634 | -36.6515 | 22.5828 | -22.5808 | 0 | 0 | 339.9139
2022-06-28 07:00 | 7:00 | 292.6 | 175.5 | 70.8 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 69.5976 | -55.9847 | 27.4496 | -27.4472 | 0 | 0 | 344.9153
2022-06-28 08:00 | 8:00 | 323.8 | 175.5 | 71.4 | 53 | 4.2 | 28.3 | 94.969 | -76.3936 | 20.909 | -20.9072 | 0 | 0 | 350.9772
2022-06-28 09:00 | 9:00 | 354.8 | 175.5 | 72 | 53 | 4.2 | 28.3 | 105.0513 | -83.9357 | 27.722 | -27.0376 | 0 | 0 | 354.8
2022-06-28 10:00 | 10:00 | 354.6 | 175.5 | 72 | 53 | 4.2 | 28.3 | 105.3774 | -84.3183 | 34.9263 | -34.3854 | 0 | 0 | 354.6
2022-06-28 11:00 | 11:00 | 365.6 | 175.5 | 72.2 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 100.6421 | -75.4989 | 37.0293 | -30.4725 | 0 | 0 | 365.6
2022-06-28 12:00 | 12:00 | 344.7 | 175.5 | 71.8 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 79.0657 | -63.6007 | 42.3229 | -42.3192 | 0 | 0 | 353.4687
2022-06-28 13:00 | 13:00 | 359 | 175.5 | 72.1 | 71 | 4.2 | 28.3 | 51.4172 | -41.3601 | 49.6836 | -49.6792 | 2.3 | 0 | 363.4615
2022-06-28 14:00 | 14:00 | 358 | 175.5 | 72.1 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 38.4179 | -30.9034 | 52.4478 | -52.4432 | 2.3 | 0 | 368.1191
2022-06-28 15:00 | 15:00 | 351 | 175.5 | 71.9 | 81.4 | 4.2 | 28.3 | 25.335 | -20.3795 | 55.7169 | -55.712 | 0.1 | 0 | 366.3604
2022-06-28 16:00 | 16:00 | 354.7 | 175.5 | 72 | 89.7 | 4.2 | 28.3 | 15.0103 | -12.0742 | 54.9773 | -54.9724 | 4.4 | 0 | 377.041
2022-06-28 17:00 | 17:00 | 352 | 175.5 | 71.9 | 89.7 | 4.2 | 28.3 | 7.7468 | -6.2316 | 52.097 | -52.0924 | 10.1 | 0 | 381.2198
2022-06-28 18:00 | 18:00 | 347.4 | 175.5 | 71.8 | 89.7 | 4.2 | 28.3 | 2.1204 | -1.7057 | 50.4613 | -50.4568 | 11.5 | 0 | 381.4192
2022-06-28 19:00 | 19:00 | 347.2 | 175.5 | 71.8 | 89.7 | 4.2 | 28.3 | 0.3862 | -0.3108 | 59.6501 | -59.6448 | 5 | 0 | 374.5807
2022-06-28 20:00 | 20:00 | 326.3 | 175.5 | 71.4 | 72 | 4.2 | 28.3 | 0.361 | -0.2903 | 75.8863 | -75.8796 | 0 | 0 | 351.4774
2022-06-28 21:00 | 21:00 | 306.6 | 175.5 | 71 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 0.361 | -0.2903 | 88.697 | -88.6892 | 0 | 0 | 331.5785
2022-06-28 22:00 | 22:00 | 295.1 | 175.5 | 70.8 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 0.361 | -0.2903 | 70.0854 | -70.0792 | 0 | 0 | 331.3769
2022-06-28 23:00 | 23:00 | 284.5 | 175.5 | 70.6 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 0.361 | -0.2903 | 59.1448 | -59.1396 | 0 | 0 | 331.1759
2022-06-29 | 0:00 | 274.7 | 175.5 | 70.4 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 0.361 | -0.2903 | 62.0655 | -62.06 | 0 | 0 | 330.1762
2022-06-29 01:00 | 1:00 | 270.7 | 175.5 | 70.3 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 0.361 | -0.2903 | 66.6195 | -66.6136 | 0 | 0 | 330.0766
2022-06-29 02:00 | 2:00 | 281.3 | 175.5 | 70.5 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 0.361 | -0.2903 | 86.8289 | -86.8212 | 0 | 0 | 330.2784
2022-06-29 03:00 | 3:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0.361 | -0.2903 | 83.7902 | -83.7828 | 0 | 0 | 331.0781
2022-06-29 04:00 | 4:00 | 301.3 | 175.5 | 70.9 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 4.7713 | -3.8382 | 88.8134 | -88.8056 | 0 | 0 | 332.0409
2022-06-29 05:00 | 5:00 | 299.3 | 175.5 | 70.9 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 12.5052 | -10.0593 | 81.2984 | -81.2912 | 0 | 0 | 333.5531
2022-06-29 06:00 | 6:00 | 299.8 | 175.5 | 70.9 | 52.7 | 4.2 | 28.3 | 17.769 | -14.2933 | 71.0595 | -71.0532 | 0 | 0 | 335.082
2022-06-29 07:00 | 7:00 | 308.2 | 175.5 | 71.1 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 24.4805 | -19.6923 | 54.8232 | -54.8184 | 0 | 0 | 339.793
2022-06-29 08:00 | 8:00 | 338.8 | 175.5 | 71.7 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 31.2869 | -25.1674 | 60.1569 | -60.1516 | 2.3 | 0 | 346.8248
2022-06-29 09:00 | 9:00 | 353.3 | 175.5 | 72 | 61.8 | 4.2 | 28.3 | 40.8886 | -32.891 | 60.7022 | -60.6968 | 5.1 | 0 | 354.903
2022-06-29 10:00 | 10:00 | 356.5 | 175.5 | 72 | 54.3 | 4.2 | 28.3 | 56.1756 | -40.6863 | 63.272 | -57.8613 | 1.3 | 0 | 356.5
2022-06-29 11:00 | 11:00 | 357.6 | 175.5 | 72.1 | 54.3 | 4.2 | 28.3 | 61.4882 | -44.3868 | 62.6867 | -56.5881 | 0 | 0 | 357.6
2022-06-29 12:00 | 12:00 | 340.3 | 175.5 | 71.7 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 48.3452 | -38.889 | 54.8993 | -54.8944 | 0 | 0 | 355.9611
2022-06-29 13:00 | 13:00 | 356.9 | 175.5 | 72 | 80.3 | 4.2 | 28.3 | 37.7313 | -30.3511 | 48.9039 | -48.8996 | 2.7 | 0 | 370.3845
2022-06-29 14:00 | 14:00 | 358.3 | 175.5 | 72.1 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 30.2265 | -24.3143 | 36.7945 | -36.7912 | 12.4 | 0 | 386.6155
2022-06-29 15:00 | 15:00 | 354.8 | 175.5 | 72 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 22.6605 | -18.2281 | 32.4349 | -32.432 | 18.8 | 0 | 391.4353
2022-06-29 16:00 | 16:00 | 356.8 | 175.5 | 72 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 13.3361 | -10.7276 | 29.1234 | -29.1208 | 31.1 | 0 | 401.9111
2022-06-29 17:00 | 17:00 | 353.8 | 175.5 | 72 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 6.4203 | -5.1643 | 28.8529 | -28.8504 | 34 | 0 | 403.4585
2022-06-29 18:00 | 18:00 | 350.8 | 175.5 | 71.9 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 1.3845 | -1.1135 | 30.4863 | -30.4836 | 33.8 | 0 | 402.1737
2022-06-29 19:00 | 19:00 | 347.6 | 175.5 | 71.9 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.5267 | -30.524 | 31.6 | 0 | 399.7027
2022-06-29 20:00 | 20:00 | 330.7 | 175.5 | 71.5 | 88.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.8771 | -30.8744 | 14.8 | 0 | 382.5027
2022-06-29 21:00 | 21:00 | 310.8 | 175.5 | 71.1 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.2905 | -33.2876 | 0 | 0 | 362.2029
2022-06-29 22:00 | 22:00 | 297.3 | 175.5 | 70.8 | 74.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.9824 | -26.98 | 0 | 0 | 353.2024
2022-06-29 23:00 | 23:00 | 280.7 | 175.5 | 70.5 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.6988 | -22.6968 | 0 | 0 | 342.902
2022-06-30 | 0:00 | 264.9 | 175.5 | 70.2 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.8566 | -19.8548 | 0 | 0 | 329.4018
2022-06-30 01:00 | 1:00 | 265.3 | 175.5 | 70.2 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.7681 | -18.7664 | 0 | 0 | 330.4017
2022-06-30 02:00 | 2:00 | 277.5 | 175.5 | 70.5 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.2074 | -20.2056 | 0 | 0 | 342.8018
2022-06-30 03:00 | 3:00 | 291.7 | 175.5 | 70.7 | 75.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.4798 | -20.478 | 0 | 0 | 354.0018
2022-06-30 04:00 | 4:00 | 292.6 | 175.5 | 70.8 | 73.3 | 4.2 | 28.3 | 3.4453 | -2.7714 | 19.8966 | -19.8948 | 0 | 0 | 352.7757
2022-06-30 05:00 | 5:00 | 289.1 | 175.5 | 70.7 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 15.3965 | -12.385 | 13.316 | -13.3148 | 0.1 | 0 | 346.3127
2022-06-30 06:00 | 6:00 | 287.1 | 175.5 | 70.6 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 26.4319 | -21.262 | 13.278 | -13.2768 | 0 | 0 | 338.2711
2022-06-30 07:00 | 7:00 | 292.2 | 175.5 | 70.7 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 38.4067 | -30.8945 | 10.4733 | -10.4724 | 0 | 0 | 340.4131
2022-06-30 08:00 | 8:00 | 313 | 175.5 | 71.2 | 53.6 | 4.2 | 28.3 | 61.9221 | -49.8103 | 6.7754 | -6.7748 | 2.3 | 0 | 347.2124
2022-06-30 09:00 | 9:00 | 326.8 | 175.5 | 71.4 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 82.7277 | -66.5464 | 6.1897 | -6.1892 | 2 | 0 | 348.7818
2022-06-30 10:00 | 10:00 | 332.8 | 175.5 | 71.6 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 96.6179 | -77.7197 | 7.6311 | -7.6304 | 0 | 0 | 349.6989
2022-06-30 11:00 | 11:00 | 335.5 | 175.5 | 71.6 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 95.2807 | -76.644 | 10.4353 | -10.4344 | 0 | 0 | 349.9376
2022-06-30 12:00 | 12:00 | 318.7 | 175.5 | 71.3 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 94.8467 | -76.2949 | 12.0311 | -12.03 | 0 | 0 | 352.7529
2022-06-30 13:00 | 13:00 | 339.6 | 175.5 | 71.7 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 82.3672 | -66.2566 | 13.1996 | -13.1984 | 2.3 | 0 | 355.9118
2022-06-30 14:00 | 14:00 | 339.3 | 175.5 | 71.7 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 67.7899 | -54.5305 | 13.356 | -13.3548 | 0 | 0 | 365.8606
2022-06-30 15:00 | 15:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7 | 84.7 | 4.2 | 28.3 | 48.1886 | -38.763 | 15.1861 | -15.1848 | 2.3 | 0 | 376.1269
2022-06-30 16:00 | 16:00 | 345.4 | 175.5 | 71.8 | 86.3 | 4.2 | 28.3 | 31.045 | -24.9726 | 17.3651 | -17.3636 | 17.5 | 0 | 389.6739
2022-06-30 17:00 | 17:00 | 343.8 | 175.5 | 71.8 | 86.3 | 4.2 | 28.3 | 15.2275 | -12.249 | 17.2487 | -17.2472 | 28.7 | 0 | 397.78
2022-06-30 18:00 | 18:00 | 340.5 | 175.5 | 71.7 | 86.3 | 4.2 | 28.3 | 2.4702 | -1.9871 | 24.1401 | -24.138 | 30 | 0 | 396.4852
2022-06-30 19:00 | 19:00 | 341.5 | 175.5 | 71.7 | 86.3 | 4.2 | 28.3 | 0.1438 | -0.1155 | 32.006 | -32.0032 | 26.3 | 0 | 392.3311
2022-06-30 20:00 | 20:00 | 325.4 | 175.5 | 71.4 | 86.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.7824 | -35.7792 | 7.4 | 0 | 373.1032
2022-06-30 21:00 | 21:00 | 306.3 | 175.5 | 71 | 75.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.6919 | -34.6888 | 0.5 | 0 | 354.9031
2022-06-30 22:00 | 22:00 | 298.5 | 175.5 | 70.9 | 65.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.0427 | -35.0396 | 2.3 | 0 | 346.8031
2022-06-30 23:00 | 23:00 | 283 | 175.5 | 70.6 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.1453 | -37.142 | 0 | 0 | 333.9033
2022-07-01 | 0:00 | 268.9 | 175.5 | 70.3 | 44 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.7741 | -50.7696 | 0 | 0 | 322.3045
2022-07-01 01:00 | 1:00 | 265.7 | 175.5 | 70.2 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.7475 | -48.7432 | 0 | 0 | 322.7043
2022-07-01 02:00 | 2:00 | 279.9 | 175.5 | 70.5 | 60.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.6771 | -39.6736 | 0 | 0 | 338.7035
2022-07-01 03:00 | 3:00 | 293.1 | 175.5 | 70.8 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.8125 | -28.81 | 0 | 0 | 349.7025
2022-07-01 04:00 | 4:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 74.7 | 4.2 | 28.3 | 3.9517 | -3.1788 | 23.9457 | -23.9436 | 0 | 0 | 354.275
2022-07-01 05:00 | 5:00 | 287.9 | 175.5 | 70.7 | 62.4 | 4.2 | 28.3 | 18.2517 | -14.6818 | 34.6919 | -34.6888 | 0 | 0 | 344.673
2022-07-01 06:00 | 6:00 | 283.1 | 175.5 | 70.6 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 31.8775 | -25.6425 | 43.8807 | -43.8768 | 0 | 0 | 328.3389
2022-07-01 07:00 | 7:00 | 290.5 | 175.5 | 70.7 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 55.1881 | -44.3935 | 41.5053 | -41.5016 | 0 | 0 | 332.9983
2022-07-01 08:00 | 8:00 | 320.4 | 175.5 | 71.3 | 44 | 4.2 | 28.3 | 82.5947 | -66.4393 | 31.0719 | -31.0692 | 0 | 0 | 339.4581
2022-07-01 09:00 | 9:00 | 339.7 | 175.5 | 71.7 | 44 | 4.2 | 28.3 | 99.9555 | -80.4045 | 22.4264 | -22.4244 | 0 | 0 | 343.253
2022-07-01 10:00 | 10:00 | 341.3 | 175.5 | 71.7 | 44 | 4.2 | 28.3 | 113.4718 | -91.277 | 23.3625 | -23.3604 | 0 | 0 | 345.8969
2022-07-01 11:00 | 11:00 | 342.9 | 175.5 | 71.8 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 112.2075 | -90.2601 | 21.6487 | -21.6468 | 0 | 0 | 346.2493
2022-07-01 12:00 | 12:00 | 330.3 | 175.5 | 71.5 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 109.5458 | -88.1192 | 18.1828 | -18.1812 | 0 | 0 | 348.6282
2022-07-01 13:00 | 13:00 | 342.6 | 175.5 | 71.8 | 51.4 | 4.2 | 28.3 | 89.8968 | -72.3134 | 16.9763 | -16.9748 | 2.3 | 0 | 351.0849
2022-07-01 14:00 | 14:00 | 343.9 | 175.5 | 71.8 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 78.7653 | -63.3592 | 14.6409 | -14.6396 | 0 | 0 | 363.6074
2022-07-01 15:00 | 15:00 | 346 | 175.5 | 71.8 | 79.8 | 4.2 | 28.3 | 60.1767 | -48.4065 | 15.8858 | -15.8844 | 2.3 | 0 | 373.6716
2022-07-01 16:00 | 16:00 | 355.8 | 175.5 | 72 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 37.6712 | -30.3028 | 22.9716 | -22.9696 | 19.4 | 0 | 391.2704
2022-07-01 17:00 | 17:00 | 349.5 | 175.5 | 71.9 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 16.1909 | -13.0239 | 19.6241 | -19.6224 | 33.4 | 0 | 400.9687
2022-07-01 18:00 | 18:00 | 342.3 | 175.5 | 71.7 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 2.2282 | -1.7923 | 20.053 | -20.0512 | 37.3 | 0 | 401.9377
2022-07-01 19:00 | 19:00 | 341.5 | 175.5 | 71.7 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 17.1707 | -17.1692 | 40 | 0 | 404.2039
2022-07-01 20:00 | 20:00 | 327.8 | 175.5 | 71.5 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.9258 | -15.9244 | 28.3 | 0 | 392.3014
2022-07-01 21:00 | 21:00 | 309 | 175.5 | 71.1 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.4798 | -20.478 | 6 | 0 | 369.6018
2022-07-01 22:00 | 22:00 | 295.1 | 175.5 | 70.8 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.0867 | -26.0844 | 0 | 0 | 352.6023
2022-07-01 23:00 | 23:00 | 284.3 | 175.5 | 70.6 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.1401 | -24.138 | 0 | 0 | 343.7021
2022-07-02 | 0:00 | 274.8 | 175.5 | 70.4 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.1815 | -21.1796 | 0 | 0 | 342.4019
2022-07-02 01:00 | 1:00 | 270.7 | 175.5 | 70.3 | 61.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.871 | -20.8692 | 0 | 0 | 340.1018
2022-07-02 02:00 | 2:00 | 280.3 | 175.5 | 70.5 | 72.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.2733 | -19.2716 | 0 | 0 | 350.9017
2022-07-02 03:00 | 3:00 | 297.9 | 175.5 | 70.9 | 79.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.3651 | -17.3636 | 2.3 | 0 | 361.1015
2022-07-02 04:00 | 4:00 | 296.9 | 175.5 | 70.8 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 3.7951 | -3.0528 | 22.6228 | -22.6208 | 0 | 0 | 356.3443
2022-07-02 05:00 | 5:00 | 286.2 | 175.5 | 70.6 | 66 | 4.2 | 28.3 | 17.2149 | -13.8476 | 25.6195 | -25.6172 | 0 | 0 | 347.9696
2022-07-02 06:00 | 6:00 | 275.6 | 175.5 | 70.4 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 30.8535 | -24.8188 | 26.5155 | -26.5132 | 0 | 0 | 327.537
2022-07-02 07:00 | 7:00 | 278.9 | 175.5 | 70.5 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 48.5748 | -39.0738 | 29.4742 | -29.4716 | 0 | 0 | 331.1036
2022-07-02 08:00 | 8:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 74.2831 | -59.7536 | 30.4483 | -30.4456 | 0 | 0 | 336.4322
2022-07-02 09:00 | 9:00 | 304.4 | 175.5 | 71 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 99.9919 | -80.4339 | 29.0474 | -29.0448 | 0 | 0 | 341.6606
2022-07-02 10:00 | 10:00 | 303.5 | 175.5 | 71 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 121.2422 | -97.5275 | 30.6047 | -30.602 | 0 | 0 | 345.8174
2022-07-02 11:00 | 11:00 | 307.3 | 175.5 | 71 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 133.844 | -107.6645 | 33.6014 | -33.5984 | 0 | 0 | 348.2825
2022-07-02 12:00 | 12:00 | 303.1 | 175.5 | 71 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 137.6267 | -110.7073 | 37.7689 | -37.7656 | 0 | 0 | 349.5227
2022-07-02 13:00 | 13:00 | 314.1 | 175.5 | 71.2 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 127.9778 | -102.9459 | 40.0259 | -40.0224 | 0 | 0 | 347.8354
2022-07-02 14:00 | 14:00 | 321.5 | 175.5 | 71.3 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 98.9915 | -79.6291 | 37.1073 | -37.104 | 0 | 0 | 342.2657
2022-07-02 15:00 | 15:00 | 322.8 | 175.5 | 71.4 | 49 | 4.2 | 28.3 | 68.2346 | -54.888 | 36.484 | -36.4808 | 0 | 0 | 341.7498
2022-07-02 16:00 | 16:00 | 330.4 | 175.5 | 71.5 | 67.6 | 4.2 | 28.3 | 44.2004 | -35.5548 | 37.0293 | -37.026 | 0 | 0 | 355.7489
2022-07-02 17:00 | 17:00 | 326.6 | 175.5 | 71.4 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 20.2155 | -16.2615 | 31.8112 | -31.8084 | 0.7 | 0 | 365.2568
2022-07-02 18:00 | 18:00 | 327.4 | 175.5 | 71.4 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 3.9281 | -3.1599 | 32.044 | -32.0412 | 12 | 0 | 375.871
2022-07-02 19:00 | 19:00 | 335.5 | 175.5 | 71.6 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 0.7472 | -0.6011 | 31.4608 | -31.458 | 22.9 | 0 | 386.3489
2022-07-02 20:00 | 20:00 | 321.8 | 175.5 | 71.3 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 0.7231 | -0.5817 | 34.381 | -34.378 | 7.1 | 0 | 370.2444
2022-07-02 21:00 | 21:00 | 306.3 | 175.5 | 71 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0.7231 | -0.5817 | 36.7164 | -36.7132 | 0 | 0 | 355.7446
2022-07-02 22:00 | 22:00 | 294.9 | 175.5 | 70.8 | 66 | 4.2 | 28.3 | 0.7231 | -0.5817 | 42.4013 | -42.3976 | 0 | 0 | 344.9451
2022-07-02 23:00 | 23:00 | 288.2 | 175.5 | 70.7 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 0.7231 | -0.5817 | 39.6371 | -39.6336 | 0 | 0 | 336.2449
2022-07-03 | 0:00 | 276.3 | 175.5 | 70.4 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 0.7231 | -0.5817 | 39.2863 | -39.2828 | 0 | 0 | 335.3449
2022-07-03 01:00 | 1:00 | 273.5 | 175.5 | 70.4 | 54.3 | 4.2 | 28.3 | 0.7231 | -0.5817 | 39.9879 | -39.9844 | 0 | 0 | 332.8449
2022-07-03 02:00 | 2:00 | 284 | 175.5 | 70.6 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 0.7231 | -0.5817 | 39.2483 | -39.2448 | 0 | 0 | 343.0449
2022-07-03 03:00 | 3:00 | 296.4 | 175.5 | 70.8 | 72.3 | 4.2 | 28.3 | 0.7231 | -0.5817 | 43.4914 | -43.4876 | 0 | 0 | 351.2452
2022-07-03 04:00 | 4:00 | 291.8 | 175.5 | 70.7 | 62.3 | 4.2 | 28.3 | 5.5421 | -4.4582 | 45.8288 | -45.8248 | 0 | 0 | 342.0879
2022-07-03 05:00 | 5:00 | 278.5 | 175.5 | 70.5 | 50.6 | 4.2 | 28.3 | 22.7935 | -18.3352 | 46.8009 | -46.7968 | 0 | 0 | 333.5624
2022-07-03 06:00 | 6:00 | 268.4 | 175.5 | 70.3 | 47 | 4.2 | 28.3 | 51.5862 | -41.4961 | 48.9039 | -48.8996 | 0 | 0 | 335.3944
2022-07-03 07:00 | 7:00 | 269.2 | 175.5 | 70.3 | 47 | 4.2 | 28.3 | 87.4626 | -70.3552 | 55.8353 | -55.8304 | 0 | 0 | 342.4123
2022-07-03 08:00 | 8:00 | 284.5 | 175.5 | 70.6 | 47 | 4.2 | 28.3 | 125.6638 | -101.0843 | 53.3819 | -53.3772 | 0 | 0 | 350.1842
2022-07-03 09:00 | 9:00 | 307.2 | 175.5 | 71 | 47 | 4.2 | 28.3 | 162.9633 | -131.0884 | 48.5931 | -48.5888 | 0 | 0 | 357.8792
2022-07-03 10:00 | 10:00 | 313.7 | 175.5 | 71.2 | 47 | 4.2 | 28.3 | 177.804 | -143.0261 | 44.2715 | -44.2676 | 0 | 0 | 360.9818
2022-07-03 11:00 | 11:00 | 321.5 | 175.5 | 71.3 | 47 | 4.2 | 28.3 | 179.7919 | -144.6252 | 44.0367 | -44.0328 | 0 | 0 | 361.4706
2022-07-03 12:00 | 12:00 | 327.7 | 175.5 | 71.5 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 173.5997 | -139.6441 | 47.3862 | -47.382 | 0 | 0 | 360.9598
2022-07-03 13:00 | 13:00 | 326.8 | 175.5 | 71.4 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 156.9748 | -126.2711 | 45.4 | -45.396 | 0 | 0 | 357.6077
2022-07-03 14:00 | 14:00 | 331.4 | 175.5 | 71.5 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 127.8448 | -102.8388 | 45.2836 | -45.2796 | 0 | 0 | 352.01
2022-07-03 15:00 | 15:00 | 339.4 | 175.5 | 71.7 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 93.2579 | -75.0171 | 41.9741 | -41.9704 | 0 | 0 | 364.0445
2022-07-03 16:00 | 16:00 | 356.2 | 175.5 | 72 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 59.5008 | -47.8626 | 40.1039 | -40.1004 | 0 | 0 | 370.9417
2022-07-03 17:00 | 17:00 | 362.3 | 175.5 | 72.1 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 23.2999 | -18.7426 | 37.7285 | -37.7252 | 26.6 | 0 | 394.0606
2022-07-03 18:00 | 18:00 | 358.7 | 175.5 | 72.1 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 4.7096 | -3.7883 | 36.3656 | -36.3624 | 39.2 | 0 | 403.0245
2022-07-03 19:00 | 19:00 | 365 | 175.5 | 72.2 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 1.1205 | -0.9014 | 36.8729 | -36.8696 | 40 | 0 | 403.2224
2022-07-03 20:00 | 20:00 | 353.1 | 175.5 | 72 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 0.5428 | -0.4368 | 34.1086 | -34.1056 | 39 | 0 | 401.909
2022-07-03 21:00 | 21:00 | 330.7 | 175.5 | 71.5 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.8617 | -32.8588 | 18.6 | 0 | 380.9029
2022-07-03 22:00 | 22:00 | 306.9 | 175.5 | 71 | 77.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.1345 | -33.1316 | 0.1 | 0 | 356.8029
2022-07-03 23:00 | 23:00 | 288.9 | 175.5 | 70.7 | 72 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.1453 | -37.142 | 0 | 0 | 350.7033
2022-07-04 | 0:00 | 272.2 | 175.5 | 70.3 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.4168 | -40.4132 | 0 | 0 | 326.4036
2022-07-04 01:00 | 1:00 | 266.7 | 175.5 | 70.2 | 48.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.4056 | -36.4024 | 0 | 0 | 326.9032
2022-07-04 02:00 | 2:00 | 278 | 175.5 | 70.5 | 55.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.31 | -22.308 | 0 | 0 | 333.602
2022-07-04 03:00 | 3:00 | 292.5 | 175.5 | 70.7 | 66.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.8353 | -14.834 | 0 | 0 | 344.9013
2022-07-04 04:00 | 4:00 | 291.9 | 175.5 | 70.7 | 61.5 | 4.2 | 28.3 | 4.5181 | -3.6345 | 15.3806 | -15.3792 | 0 | 0 | 341.085
2022-07-04 05:00 | 5:00 | 285.2 | 175.5 | 70.6 | 48.5 | 4.2 | 28.3 | 23.3235 | -18.7615 | 18.2992 | -18.2976 | 0 | 0 | 331.6636
2022-07-04 06:00 | 6:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 50.2854 | -40.4498 | 19.5861 | -19.5844 | 0 | 0 | 335.6373
2022-07-04 07:00 | 7:00 | 303.8 | 175.5 | 71 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 89.7149 | -72.1669 | 17.832 | -17.8304 | 0 | 0 | 343.6496
2022-07-04 08:00 | 8:00 | 350 | 175.5 | 71.9 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 131.9295 | -106.1247 | 16.5091 | -16.5076 | 0 | 0 | 353.3063
2022-07-04 09:00 | 9:00 | 383.8 | 175.5 | 72.6 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 161.0591 | -112.985 | 15.7694 | -8.2435 | 0 | 0 | 383.8
2022-07-04 10:00 | 10:00 | 397.6 | 175.5 | 72.9 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 174.408 | -118.5233 | 20.091 | -6.8757 | 0 | 0 | 397.6
2022-07-04 11:00 | 11:00 | 405.5 | 175.5 | 73 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 167.8167 | -109.5057 | 18.8445 | -0.75549 | 0 | 0 | 405.5
2022-07-04 12:00 | 12:00 | 396.9 | 175.5 | 72.8 | 52.8 | 4.2 | 28.3 | 139.6028 | -91.3624 | 24.1401 | -9.0805 | 0 | 0 | 396.9
2022-07-04 13:00 | 13:00 | 400.1 | 175.5 | 72.9 | 73 | 4.2 | 28.3 | 99.8476 | -66.9908 | 23.4405 | -10.0973 | 0 | 0 | 400.1
2022-07-04 14:00 | 14:00 | 397.4 | 175.5 | 72.8 | 83 | 4.2 | 28.3 | 72.006 | -56.007 | 18.3772 | -16.0762 | 15.3 | 0 | 397.4
2022-07-04 15:00 | 15:00 | 396.7 | 175.5 | 72.8 | 83 | 4.2 | 28.3 | 42.8996 | -34.5085 | 18.4172 | -18.4156 | 38.1 | 0 | 410.2927
2022-07-04 16:00 | 16:00 | 394 | 175.5 | 72.8 | 83 | 4.2 | 28.3 | 20.2027 | -16.251 | 16.8599 | -16.8584 | 40 | 0 | 407.7532
2022-07-04 17:00 | 17:00 | 379.8 | 175.5 | 72.5 | 83 | 4.2 | 28.3 | 10.5414 | -8.4796 | 20.1294 | -20.1276 | 40 | 0 | 405.5636
2022-07-04 18:00 | 18:00 | 368.6 | 175.5 | 72.3 | 83 | 4.2 | 28.3 | 2.0603 | -1.6574 | 16.4311 | -16.4296 | 40 | 0 | 403.7044
2022-07-04 19:00 | 19:00 | 366.9 | 175.5 | 72.2 | 83 | 4.2 | 28.3 | 0.1695 | -0.1365 | 10.0065 | -10.0056 | 40 | 0 | 403.2339
2022-07-04 20:00 | 20:00 | 345.7 | 175.5 | 71.8 | 83 | 4.2 | 28.3 | 0.1202 | -0.0966 | 9.2288 | -9.228 | 30.4 | 0 | 393.2244
2022-07-04 21:00 | 21:00 | 326.6 | 175.5 | 71.4 | 83 | 4.2 | 28.3 | 0.1202 | -0.0966 | 10.9806 | -10.9796 | 10.2 | 0 | 372.6246
2022-07-04 22:00 | 22:00 | 307.1 | 175.5 | 71 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 15.3406 | -15.3392 | 0 | 0 | 359.1061
2022-07-04 23:00 | 23:00 | 293.7 | 175.5 | 70.8 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.3526 | -16.3512 | 0 | 0 | 346.7014
2022-07-05 | 0:00 | 279.4 | 175.5 | 70.5 | 50.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.0284 | -18.0268 | 0 | 0 | 329.1016
2022-07-05 01:00 | 1:00 | 275.2 | 175.5 | 70.4 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.3513 | -19.3496 | 0 | 0 | 330.6017
2022-07-05 02:00 | 2:00 | 285.3 | 175.5 | 70.6 | 58.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.535 | -15.5336 | 0 | 0 | 337.1014
2022-07-05 03:00 | 3:00 | 301.9 | 175.5 | 70.9 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.6409 | -14.6396 | 0 | 0 | 348.9013
2022-07-05 04:00 | 4:00 | 303.2 | 175.5 | 71 | 67.6 | 4.2 | 28.3 | 3.735 | -3.0045 | 14.4845 | -14.4832 | 0 | 0 | 347.3318
2022-07-05 05:00 | 5:00 | 297.7 | 175.5 | 70.9 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 14.9866 | -12.0553 | 13.8232 | -13.822 | 0 | 0 | 339.4325
2022-07-05 06:00 | 6:00 | 307.5 | 175.5 | 71.1 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 25.5882 | -20.5832 | 13.7448 | -13.7436 | 0 | 0 | 338.8062
2022-07-05 07:00 | 7:00 | 323.4 | 175.5 | 71.4 | 62.3 | 4.2 | 28.3 | 36.8768 | -29.6639 | 16.0418 | -16.0404 | 0 | 0 | 348.9143
2022-07-05 08:00 | 8:00 | 354.7 | 175.5 | 72 | 72.3 | 4.2 | 28.3 | 50.14 | -40.3327 | 13.9392 | -13.938 | 5.5 | 0 | 367.6085
2022-07-05 09:00 | 9:00 | 370.5 | 175.5 | 72.3 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 68.2002 | -54.8607 | 11.9931 | -11.992 | 8.7 | 0 | 374.0406
2022-07-05 10:00 | 10:00 | 372.5 | 175.5 | 72.3 | 62.5 | 4.2 | 28.3 | 78.6194 | -61.6512 | 12.7327 | -10.8009 | 10.8 | 0 | 372.5
2022-07-05 11:00 | 11:00 | 371.7 | 175.5 | 72.3 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 87.8364 | -66.2484 | 13.432 | -6.22 | 7.9 | 0 | 371.7
2022-07-05 12:00 | 12:00 | 360.2 | 175.5 | 72.1 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 95.8836 | -75.0249 | 12.8867 | -8.3454 | 0 | 0 | 360.2
2022-07-05 13:00 | 13:00 | 374.7 | 175.5 | 72.4 | 58.8 | 4.2 | 28.3 | 86.9803 | -67.0137 | 10.2009 | -5.4675 | 10.8 | 0 | 374.7
2022-07-05 14:00 | 14:00 | 374.8 | 175.5 | 72.4 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 78.3061 | -61.6799 | 12.2255 | -10.6517 | 7.9 | 0 | 374.8
2022-07-05 15:00 | 15:00 | 374 | 175.5 | 72.4 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 66.6334 | -53.6002 | 10.3173 | -10.3164 | 8.1 | 0 | 379.8341
2022-07-05 16:00 | 16:00 | 385.1 | 175.5 | 72.6 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 43.767 | -35.2062 | 11.3314 | -11.3304 | 32.2 | 0 | 404.1618
2022-07-05 17:00 | 17:00 | 372.8 | 175.5 | 72.4 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 15.4206 | -12.4044 | 11.7202 | -11.7192 | 40 | 0 | 406.2172
2022-07-05 18:00 | 18:00 | 362 | 175.5 | 72.1 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 2.8548 | -2.2963 | 13.9012 | -13.9 | 40 | 0 | 403.4597
2022-07-05 19:00 | 19:00 | 364.3 | 175.5 | 72.2 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 16.2366 | -16.2352 | 40 | 0 | 403.0038
2022-07-05 20:00 | 20:00 | 348.6 | 175.5 | 71.9 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.2608 | -18.2592 | 25.9 | 0 | 388.6016
2022-07-05 21:00 | 21:00 | 326.7 | 175.5 | 71.4 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.2979 | -21.296 | 1.9 | 0 | 364.1019
2022-07-05 22:00 | 22:00 | 307.1 | 175.5 | 71 | 72.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.1415 | -21.1396 | 0 | 0 | 351.8019
2022-07-05 23:00 | 23:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.6733 | -23.6712 | 0 | 0 | 337.4021
2022-07-06 | 0:00 | 278.2 | 175.5 | 70.5 | 51.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.0854 | -29.0828 | 0 | 0 | 330.0026
2022-07-06 01:00 | 1:00 | 273.3 | 175.5 | 70.4 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.9522 | -33.9492 | 0 | 0 | 321.903
2022-07-06 02:00 | 2:00 | 283.5 | 175.5 | 70.6 | 58.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.0047 | -35.0016 | 0 | 0 | 336.9031
2022-07-06 03:00 | 3:00 | 297.2 | 175.5 | 70.8 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.4224 | -31.4196 | 0 | 0 | 347.1028
2022-07-06 04:00 | 4:00 | 299.7 | 175.5 | 70.9 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 3.6384 | -2.9268 | 27.1388 | -27.1364 | 0 | 0 | 351.514
2022-07-06 05:00 | 5:00 | 295.9 | 175.5 | 70.8 | 62.5 | 4.2 | 28.3 | 15.1797 | -12.2107 | 27.1388 | -27.1364 | 0 | 0 | 344.2714
2022-07-06 06:00 | 6:00 | 301.6 | 175.5 | 70.9 | 48.3 | 4.2 | 28.3 | 27.5884 | -22.1923 | 30.2539 | -30.2512 | 0 | 0 | 332.5988
2022-07-06 07:00 | 7:00 | 318.1 | 175.5 | 71.3 | 51 | 4.2 | 28.3 | 45.0077 | -36.2042 | 32.6673 | -32.6644 | 0 | 0 | 339.1064
2022-07-06 08:00 | 8:00 | 355.3 | 175.5 | 72 | 61.3 | 4.2 | 28.3 | 63.3924 | -50.2671 | 34.0686 | -33.1939 | 0 | 0 | 355.3
2022-07-06 09:00 | 9:00 | 373.5 | 175.5 | 72.4 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 82.8007 | -55.9314 | 36.4436 | -26.1129 | 0 | 0 | 373.5
2022-07-06 10:00 | 10:00 | 374.1 | 175.5 | 72.4 | 45.2 | 4.2 | 28.3 | 106.0877 | -69.1097 | 42.6358 | -31.1138 | 0 | 0 | 374.1
2022-07-06 11:00 | 11:00 | 379 | 175.5 | 72.5 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 119.677 | -78.3169 | 41.078 | -27.4381 | 0 | 0 | 379
2022-07-06 12:00 | 12:00 | 368.4 | 175.5 | 72.3 | 44 | 4.2 | 28.3 | 121.4589 | -85.0659 | 43.3354 | -35.6284 | 0 | 0 | 368.4
2022-07-06 13:00 | 13:00 | 384.7 | 175.5 | 72.6 | 44.6 | 4.2 | 28.3 | 109.2085 | -67.0641 | 44.3095 | -26.9539 | 0 | 0 | 384.7
2022-07-06 14:00 | 14:00 | 386.2 | 175.5 | 72.6 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 89.944 | -56.6352 | 47.9698 | -36.5786 | 0 | 0 | 386.2
2022-07-06 15:00 | 15:00 | 386.3 | 175.5 | 72.6 | 74 | 4.2 | 28.3 | 65.3326 | -43.0954 | 52.4478 | -42.985 | 0 | 0 | 386.3
2022-07-06 16:00 | 16:00 | 391.5 | 175.5 | 72.7 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 43.1528 | -26.1697 | 56.6914 | -46.3745 | 0 | 0 | 391.5
2022-07-06 17:00 | 17:00 | 380.5 | 175.5 | 72.5 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 19.7215 | -14.0748 | 55.9517 | -53.7984 | 8.7 | 0 | 380.5
2022-07-06 18:00 | 18:00 | 367.3 | 175.5 | 72.2 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 2.8312 | -2.2774 | 56.8074 | -56.8024 | 8.8 | 0 | 373.0588
2022-07-06 19:00 | 19:00 | 367.5 | 175.5 | 72.3 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 60.5842 | -60.5788 | 8 | 0 | 371.8078
2022-07-06 20:00 | 20:00 | 347.6 | 175.5 | 71.9 | 81 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.1694 | -61.164 | 0 | 0 | 360.9054
2022-07-06 21:00 | 21:00 | 324.4 | 175.5 | 71.4 | 73.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.9393 | -54.9344 | 0 | 0 | 352.9049
2022-07-06 22:00 | 22:00 | 306.9 | 175.5 | 71 | 61.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.8733 | -55.8684 | 0 | 0 | 340.9049
2022-07-06 23:00 | 23:00 | 293.5 | 175.5 | 70.8 | 44.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.8232 | -54.8184 | 0 | 0 | 323.4048
2022-07-07 | 0:00 | 279.1 | 175.5 | 70.5 | 49.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.5104 | -54.5056 | 0 | 0 | 327.8048
2022-07-07 01:00 | 1:00 | 274.7 | 175.5 | 70.4 | 46.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.1875 | -53.1828 | 0 | 0 | 324.7047
2022-07-07 02:00 | 2:00 | 287.5 | 175.5 | 70.7 | 58.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.2622 | -56.2572 | 0 | 0 | 337.505
2022-07-07 03:00 | 3:00 | 301.3 | 175.5 | 70.9 | 68.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.7694 | -56.7644 | 0 | 0 | 347.705
2022-07-07 04:00 | 4:00 | 302 | 175.5 | 70.9 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 3.7457 | -3.0129 | 56.2242 | -56.2192 | 0 | 0 | 345.9378
2022-07-07 05:00 | 5:00 | 292.3 | 175.5 | 70.7 | 56.3 | 4.2 | 28.3 | 18.3242 | -14.7401 | 54.278 | -54.2732 | 0 | 0 | 338.5889
2022-07-07 06:00 | 6:00 | 292.6 | 175.5 | 70.8 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 35.9858 | -28.9473 | 50.1888 | -50.1844 | 0 | 0 | 328.4429
2022-07-07 07:00 | 7:00 | 306.6 | 175.5 | 71 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 60.7303 | -48.8517 | 46.1397 | -46.1356 | 0 | 0 | 333.4827
2022-07-07 08:00 | 8:00 | 344.1 | 175.5 | 71.8 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 89.4505 | -70.0459 | 43.4134 | -41.118 | 0 | 0 | 344.1
2022-07-07 09:00 | 9:00 | 368.3 | 175.5 | 72.3 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 118.7608 | -81.7395 | 39.5987 | -31.22 | 0 | 0 | 368.3
2022-07-07 10:00 | 10:00 | 376.6 | 175.5 | 72.4 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 139.326 | -96.4319 | 37.0293 | -26.3234 | 0 | 0 | 376.6
2022-07-07 11:00 | 11:00 | 377.4 | 175.5 | 72.4 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 143.9885 | -95.1188 | 39.0539 | -34.0236 | 0 | 0 | 377.4
2022-07-07 12:00 | 12:00 | 361.2 | 175.5 | 72.1 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 143.5309 | -108.9966 | 39.4807 | -36.015 | 0 | 0 | 361.2
2022-07-07 13:00 | 13:00 | 378.5 | 175.5 | 72.5 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 132.8929 | -94.0227 | 41.6233 | -33.6935 | 0 | 0 | 378.5
2022-07-07 14:00 | 14:00 | 389.9 | 175.5 | 72.7 | 66 | 4.2 | 28.3 | 108.5932 | -73.7954 | 43.141 | -34.7388 | 0 | 0 | 389.9
2022-07-07 15:00 | 15:00 | 389 | 175.5 | 72.7 | 79.2 | 4.2 | 28.3 | 78.4756 | -53.7426 | 53.7327 | -49.3657 | 0 | 0 | 389
2022-07-07 16:00 | 16:00 | 398.8 | 175.5 | 72.9 | 82.7 | 4.2 | 28.3 | 50.3218 | -29.801 | 57.0018 | -42.7226 | 0.4 | 0 | 398.8
2022-07-07 17:00 | 17:00 | 389.5 | 175.5 | 72.7 | 82.7 | 4.2 | 28.3 | 22.3601 | -16.5226 | 53.3035 | -51.541 | 18.5 | 0 | 389.5
2022-07-07 18:00 | 18:00 | 377.7 | 175.5 | 72.5 | 82.7 | 4.2 | 28.3 | 3.1557 | -2.5383 | 54.8612 | -54.8564 | 21.1 | 0 | 384.9222
2022-07-07 19:00 | 19:00 | 369.2 | 175.5 | 72.3 | 82.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | -0.0294 | 64.4005 | -64.3948 | 7.2 | 0 | 370.2128
2022-07-07 20:00 | 20:00 | 349.9 | 175.5 | 71.9 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.4897 | -68.4836 | 0 | 0 | 357.5061
2022-07-07 21:00 | 21:00 | 325.8 | 175.5 | 71.4 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.4863 | -71.48 | 0 | 0 | 354.4063
2022-07-07 22:00 | 22:00 | 308.1 | 175.5 | 71.1 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.0195 | -71.0132 | 0 | 0 | 344.1063
2022-07-07 23:00 | 23:00 | 294.5 | 175.5 | 70.8 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.6414 | -74.6348 | 0 | 0 | 330.0066
2022-07-08 | 0:00 | 277.4 | 175.5 | 70.4 | 44.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.2492 | -77.2424 | 0 | 0 | 322.8068
2022-07-08 01:00 | 1:00 | 273.3 | 175.5 | 70.4 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.1699 | -80.1628 | 0 | 0 | 321.0071
2022-07-08 02:00 | 2:00 | 284.1 | 175.5 | 70.6 | 50.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.5866 | -79.5796 | 0 | 0 | 329.107
2022-07-08 03:00 | 3:00 | 300.3 | 175.5 | 70.9 | 60.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.5574 | -83.55 | 0 | 0 | 339.4074
2022-07-08 04:00 | 4:00 | 303.8 | 175.5 | 71 | 65 | 4.2 | 28.3 | 3.8187 | -3.0717 | 78.6505 | -78.6436 | 0 | 0 | 344.7539
2022-07-08 05:00 | 5:00 | 297.7 | 175.5 | 70.9 | 55 | 4.2 | 28.3 | 19.095 | -15.3601 | 76.1207 | -76.114 | 0 | 0 | 337.6416
2022-07-08 06:00 | 6:00 | 304.1 | 175.5 | 71 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 37.3338 | -30.0314 | 68.8785 | -68.8724 | 0 | 0 | 328.9085
2022-07-08 07:00 | 7:00 | 316.2 | 175.5 | 71.2 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 61.1513 | -49.1903 | 66.2307 | -66.2248 | 0 | 0 | 333.7669
2022-07-08 08:00 | 8:00 | 346.3 | 175.5 | 71.8 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 85.0176 | -66.0258 | 70.8651 | -65.9569 | 0 | 0 | 346.3
2022-07-08 09:00 | 9:00 | 373.8 | 175.5 | 72.4 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 91.2689 | -57.1422 | 73.9781 | -65.5048 | 0 | 0 | 373.8
2022-07-08 10:00 | 10:00 | 377.8 | 175.5 | 72.5 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 97.1007 | -59.2086 | 74.7578 | -63.4499 | 0 | 0 | 377.8
2022-07-08 11:00 | 11:00 | 377.6 | 175.5 | 72.5 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 96.8711 | -60.5496 | 71.6807 | -62.6022 | 0 | 0 | 377.6
2022-07-08 12:00 | 12:00 | 363.1 | 175.5 | 72.2 | 44 | 4.2 | 28.3 | 96.1132 | -62.7538 | 70.8651 | -65.3245 | 0 | 0 | 363.1
2022-07-08 13:00 | 13:00 | 377.8 | 175.5 | 72.5 | 55.2 | 4.2 | 28.3 | 94.6794 | -60.1296 | 71.7991 | -64.2489 | 0 | 0 | 377.8
2022-07-08 14:00 | 14:00 | 378.6 | 175.5 | 72.5 | 66 | 4.2 | 28.3 | 80.9694 | -53.042 | 75.0306 | -70.858 | 0 | 0 | 378.6
2022-07-08 15:00 | 15:00 | 381.6 | 175.5 | 72.5 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 57.6094 | -38.7405 | 78.5341 | -72.903 | 0 | 0 | 381.6
2022-07-08 16:00 | 16:00 | 390.2 | 175.5 | 72.7 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 37.6471 | -19.8423 | 76.9388 | -65.4436 | 0 | 0 | 390.2
2022-07-08 17:00 | 17:00 | 376.1 | 175.5 | 72.4 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 16.9381 | -8.5903 | 77.7945 | -71.7423 | 0 | 0 | 376.1
2022-07-08 18:00 | 18:00 | 360.5 | 175.5 | 72.1 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 2.4579 | -0.92659 | 82.7397 | -81.471 | 0 | 0 | 360.5
2022-07-08 19:00 | 19:00 | 359.2 | 175.5 | 72.1 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0837 | -0.016 | 85.1931 | -83.7608 | 0 | 0 | 359.2
2022-07-08 20:00 | 20:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.141 | -84.1336 | 0 | 0 | 354.7074
2022-07-08 21:00 | 21:00 | 321.4 | 175.5 | 71.3 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.4673 | -82.46 | 0 | 0 | 354.3073
2022-07-08 22:00 | 22:00 | 305.3 | 175.5 | 71 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.5564 | -86.5488 | 0 | 0 | 344.0076
2022-07-08 23:00 | 23:00 | 294.5 | 175.5 | 70.8 | 52.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.7509 | -86.7432 | 0 | 0 | 331.2077
2022-07-09 | 0:00 | 277.9 | 175.5 | 70.5 | 47.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.8794 | -87.8716 | 0 | 0 | 326.4078
2022-07-09 01:00 | 1:00 | 271.9 | 175.5 | 70.3 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.763 | -87.7552 | 0 | 0 | 321.2078
2022-07-09 02:00 | 2:00 | 279.9 | 175.5 | 70.5 | 60.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.735 | -88.7272 | 0 | 0 | 339.2078
2022-07-09 03:00 | 3:00 | 294.3 | 175.5 | 70.8 | 70.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.144 | -81.1368 | 0 | 0 | 349.5072
2022-07-09 04:00 | 4:00 | 293.3 | 175.5 | 70.8 | 68.1 | 4.2 | 28.3 | 3.9989 | -3.2166 | 78.769 | -78.762 | 0 | 0 | 347.6893
2022-07-09 05:00 | 5:00 | 285.2 | 175.5 | 70.6 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 22.2142 | -17.869 | 79.3902 | -79.3832 | 0 | 0 | 341.0522
2022-07-09 06:00 | 6:00 | 280.7 | 175.5 | 70.5 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 48.8392 | -39.2864 | 67.9444 | -67.9384 | 0 | 0 | 330.9588
2022-07-09 07:00 | 7:00 | 289.7 | 175.5 | 70.7 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 68.3805 | -55.0056 | 59.3772 | -59.372 | 0 | 0 | 334.9801
2022-07-09 08:00 | 8:00 | 307.4 | 175.5 | 71 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 86.4391 | -69.532 | 57.2747 | -57.2696 | 0 | 0 | 338.8122
2022-07-09 09:00 | 9:00 | 327.5 | 175.5 | 71.5 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 92.1014 | -74.0868 | 60.5842 | -60.5788 | 0 | 0 | 340.42
2022-07-09 10:00 | 10:00 | 330.9 | 175.5 | 71.5 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 108.0391 | -86.907 | 68.4116 | -68.4056 | 0 | 0 | 343.5381
2022-07-09 11:00 | 11:00 | 334.5 | 175.5 | 71.6 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 105.5813 | -84.9299 | 69.929 | -69.9228 | 0 | 0 | 343.1576
2022-07-09 12:00 | 12:00 | 331.9 | 175.5 | 71.5 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 104.7981 | -84.2999 | 70.1634 | -70.1572 | 0 | 0 | 342.9044
2022-07-09 13:00 | 13:00 | 327.7 | 175.5 | 71.5 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 96.4012 | -77.5454 | 69.0729 | -69.0668 | 0 | 0 | 341.7619
2022-07-09 14:00 | 14:00 | 335.2 | 175.5 | 71.6 | 50 | 4.2 | 28.3 | 81.7278 | -65.7421 | 70.4742 | -70.468 | 0 | 0 | 345.5919
2022-07-09 15:00 | 15:00 | 334.2 | 175.5 | 71.6 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 61.5139 | -49.4822 | 69.969 | -69.9628 | 0 | 0 | 357.7379
2022-07-09 16:00 | 16:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 39.4784 | -31.7565 | 66.8923 | -66.8864 | 0 | 0 | 364.0278
2022-07-09 17:00 | 17:00 | 343.7 | 175.5 | 71.8 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 15.8412 | -12.7425 | 64.8297 | -64.824 | 0 | 0 | 360.1044
2022-07-09 18:00 | 18:00 | 342.1 | 175.5 | 71.7 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 3.7714 | -3.0339 | 59.1048 | -59.0996 | 0 | 0 | 361.2427
2022-07-09 19:00 | 19:00 | 346.8 | 175.5 | 71.8 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 0.1695 | -0.1365 | 52.135 | -52.1304 | 0 | 0 | 363.1376
2022-07-09 20:00 | 20:00 | 332.4 | 175.5 | 71.5 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.8255 | -48.8212 | 0 | 0 | 357.7043
2022-07-09 21:00 | 21:00 | 310.2 | 175.5 | 71.1 | 76.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.5285 | -46.5244 | 0 | 0 | 355.2041
2022-07-09 22:00 | 22:00 | 297.6 | 175.5 | 70.9 | 76.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.1931 | -44.1892 | 0 | 0 | 355.0039
2022-07-09 23:00 | 23:00 | 285.2 | 175.5 | 70.6 | 76.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.0367 | -44.0328 | 0 | 0 | 354.7039
2022-07-10 | 0:00 | 271.7 | 175.5 | 70.3 | 44.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.5142 | -29.5116 | 0 | 0 | 323.0026
2022-07-10 01:00 | 1:00 | 265.8 | 175.5 | 70.2 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.2441 | -23.242 | 0 | 0 | 335.1021
2022-07-10 02:00 | 2:00 | 275.7 | 175.5 | 70.4 | 67.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.9806 | -10.9796 | 0 | 0 | 346.001
2022-07-10 03:00 | 3:00 | 291.1 | 175.5 | 70.7 | 78.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.6052 | -8.6044 | 0 | 0 | 357.3008
2022-07-10 04:00 | 4:00 | 290.4 | 175.5 | 70.7 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 3.4453 | -2.7714 | 8.6052 | -8.6044 | 0 | 0 | 357.1747
2022-07-10 05:00 | 5:00 | 282.8 | 175.5 | 70.6 | 66 | 4.2 | 28.3 | 17.8907 | -14.3915 | 8.2547 | -8.254 | 0 | 0 | 348.0999
2022-07-10 06:00 | 6:00 | 281.4 | 175.5 | 70.5 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 32.5153 | -26.1554 | 8.3327 | -8.332 | 0 | 0 | 332.4606
2022-07-10 07:00 | 7:00 | 275.5 | 175.5 | 70.4 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 56.4653 | -45.4209 | 8.3707 | -8.37 | 0 | 0 | 332.5451
2022-07-10 08:00 | 8:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 87.8236 | -70.6455 | 8.3707 | -8.37 | 0 | 0 | 338.8788
2022-07-10 09:00 | 9:00 | 302.9 | 175.5 | 71 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 118.2673 | -95.1346 | 11.2914 | -11.2904 | 0 | 0 | 345.2337
2022-07-10 10:00 | 10:00 | 315.1 | 175.5 | 71.2 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 134.9173 | -108.5281 | 19.4677 | -19.466 | 0 | 0 | 348.6909
2022-07-10 11:00 | 11:00 | 319.2 | 175.5 | 71.3 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 132.1462 | -106.299 | 24.6074 | -24.6052 | 0 | 0 | 348.7494
2022-07-10 12:00 | 12:00 | 324.5 | 175.5 | 71.4 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 119.5933 | -96.2014 | 30.3323 | -30.3296 | 0 | 0 | 346.3946
2022-07-10 13:00 | 13:00 | 320.8 | 175.5 | 71.3 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 92.0413 | -74.0385 | 37.5341 | -37.5308 | 0 | 0 | 340.9061
2022-07-10 14:00 | 14:00 | 320.4 | 175.5 | 71.3 | 44.1 | 4.2 | 28.3 | 77.7161 | -62.515 | 35.8604 | -35.8572 | 0 | 0 | 338.6043
2022-07-10 15:00 | 15:00 | 325.3 | 175.5 | 71.4 | 56.6 | 4.2 | 28.3 | 63.489 | -51.0708 | 28.6965 | -28.694 | 0 | 0 | 348.4207
2022-07-10 16:00 | 16:00 | 337 | 175.5 | 71.6 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 39.9611 | -32.145 | 31.9656 | -31.9628 | 0 | 0 | 358.6189
2022-07-10 17:00 | 17:00 | 344 | 175.5 | 71.8 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 17.5523 | -14.119 | 30.0595 | -30.0568 | 0 | 0 | 366.936
2022-07-10 18:00 | 18:00 | 340 | 175.5 | 71.7 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 2.6509 | -2.1325 | 26.632 | -26.6296 | 7.4 | 0 | 371.3208
2022-07-10 19:00 | 19:00 | 347 | 175.5 | 71.8 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 22.1556 | -22.1536 | 20.2 | 0 | 383.7067
2022-07-10 20:00 | 20:00 | 335.6 | 175.5 | 71.6 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.2353 | -19.2336 | 11.5 | 0 | 374.8017
2022-07-10 21:00 | 21:00 | 318.2 | 175.5 | 71.3 | 83.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.9457 | -23.9436 | 0 | 0 | 363.0021
2022-07-10 22:00 | 22:00 | 297.2 | 175.5 | 70.8 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.194 | -22.192 | 0 | 0 | 354.602
2022-07-10 23:00 | 23:00 | 283.1 | 175.5 | 70.6 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.4798 | -20.478 | 0 | 0 | 344.4018
2022-07-11 | 0:00 | 268.9 | 175.5 | 70.3 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.872 | -17.8704 | 0.8 | 0 | 333.6016
2022-07-11 01:00 | 1:00 | 264.8 | 175.5 | 70.2 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.9638 | -15.9624 | 0 | 0 | 332.7014
2022-07-11 02:00 | 2:00 | 273.2 | 175.5 | 70.4 | 68.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.8487 | -12.8476 | 0 | 0 | 347.2011
2022-07-11 03:00 | 3:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 78.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.4078 | -11.4068 | 1.3 | 0 | 358.801
2022-07-11 04:00 | 4:00 | 291.1 | 175.5 | 70.7 | 76.2 | 4.2 | 28.3 | 3.602 | -2.8974 | 12.8867 | -12.8856 | 2.2 | 0 | 357.8057
2022-07-11 05:00 | 5:00 | 293.9 | 175.5 | 70.8 | 66.2 | 4.2 | 28.3 | 18.7946 | -15.1186 | 14.4065 | -14.4052 | 1.4 | 0 | 350.0773
2022-07-11 06:00 | 6:00 | 303.3 | 175.5 | 71 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 33.4079 | -26.8736 | 13.0432 | -13.042 | 8 | 0 | 351.6355
2022-07-11 07:00 | 7:00 | 317.4 | 175.5 | 71.2 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 53.8637 | -43.3283 | 16.1202 | -16.1188 | 6.4 | 0 | 350.6368
2022-07-11 08:00 | 8:00 | 357.1 | 175.5 | 72 | 63.3 | 4.2 | 28.3 | 78.246 | -62.9413 | 15.8074 | -15.806 | 17 | 0 | 375.6061
2022-07-11 09:00 | 9:00 | 381.2 | 175.5 | 72.5 | 63 | 4.2 | 28.3 | 99.1358 | -79.7451 | 18.8445 | -18.8428 | 21.5 | 0 | 384.3924
2022-07-11 10:00 | 10:00 | 385.2 | 175.5 | 72.6 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 114.0511 | -88.3353 | 20.7146 | -14.8304 | 18.5 | 0 | 385.2
2022-07-11 11:00 | 11:00 | 384 | 175.5 | 72.6 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 120.2788 | -89.8913 | 25.1142 | -13.2017 | 6.6 | 0 | 384
2022-07-11 12:00 | 12:00 | 369.3 | 175.5 | 72.3 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 127.737 | -95.9436 | 26.4375 | -23.7309 | 0 | 0 | 369.3
2022-07-11 13:00 | 13:00 | 389.9 | 175.5 | 72.7 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 115.412 | -86.6126 | 27.0228 | -16.5222 | 15.4 | 0 | 389.9
2022-07-11 14:00 | 14:00 | 387.9 | 175.5 | 72.7 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 87.6921 | -68.4295 | 36.3656 | -33.8282 | 14.5 | 0 | 387.9
2022-07-11 15:00 | 15:00 | 384.7 | 175.5 | 72.6 | 80.9 | 4.2 | 28.3 | 63.5979 | -51.1585 | 39.9095 | -39.906 | 17.9 | 0 | 391.8429
2022-07-11 16:00 | 16:00 | 391 | 175.5 | 72.7 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 38.9479 | -31.3297 | 37.2617 | -37.2584 | 40 | 0 | 410.7215
2022-07-11 17:00 | 17:00 | 381.5 | 175.5 | 72.5 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 16.6973 | -13.4313 | 34.1086 | -34.1056 | 40 | 0 | 406.169
2022-07-11 18:00 | 18:00 | 372.4 | 175.5 | 72.3 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 2.4702 | -1.9871 | 29.903 | -29.9004 | 40 | 0 | 403.1857
2022-07-11 19:00 | 19:00 | 370.2 | 175.5 | 72.3 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 46.2961 | -46.292 | 40 | 0 | 402.7088
2022-07-11 20:00 | 20:00 | 352.2 | 175.5 | 71.9 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.0492 | -45.0452 | 31.7 | 0 | 394.004
2022-07-11 21:00 | 21:00 | 330.9 | 175.5 | 71.5 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.5138 | -51.5092 | 7.6 | 0 | 367.2046
2022-07-11 22:00 | 22:00 | 312.2 | 175.5 | 71.1 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.0432 | -54.0384 | 0 | 0 | 349.2048
2022-07-11 23:00 | 23:00 | 294 | 175.5 | 70.8 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.3638 | -61.3584 | 0 | 0 | 333.3054
2022-07-12 | 0:00 | 278.2 | 175.5 | 70.5 | 48.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.6255 | -57.6204 | 0 | 0 | 326.8051
2022-07-12 01:00 | 1:00 | 273.7 | 175.5 | 70.4 | 45.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.3759 | -62.3704 | 0 | 0 | 323.9055
2022-07-12 02:00 | 2:00 | 282.5 | 175.5 | 70.5 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.0497 | -64.044 | 0 | 0 | 329.7057
2022-07-12 03:00 | 3:00 | 299.5 | 175.5 | 70.9 | 63.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.2061 | -64.2004 | 0 | 0 | 342.5057
2022-07-12 04:00 | 4:00 | 301.9 | 175.5 | 70.9 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 3.2646 | -2.626 | 62.5323 | -62.5268 | 0 | 0 | 344.0441
2022-07-12 05:00 | 5:00 | 295.8 | 175.5 | 70.8 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 17.938 | -14.4293 | 66.3471 | -66.3412 | 0 | 0 | 331.7146
2022-07-12 06:00 | 6:00 | 304.4 | 175.5 | 71 | 45.5 | 4.2 | 28.3 | 29.3339 | -23.5961 | 67.3992 | -67.3932 | 0 | 0 | 330.2438
2022-07-12 07:00 | 7:00 | 322.9 | 175.5 | 71.4 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 53.4904 | -43.028 | 59.7681 | -59.7628 | 0 | 0 | 337.9677
2022-07-12 08:00 | 8:00 | 359.4 | 175.5 | 72.1 | 56.3 | 4.2 | 28.3 | 73.2231 | -54.9932 | 59.9625 | -55.1924 | 0 | 0 | 359.4
2022-07-12 09:00 | 9:00 | 382.4 | 175.5 | 72.5 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 87.6321 | -63.0851 | 55.2901 | -44.2371 | 0 | 0 | 382.4
2022-07-12 10:00 | 10:00 | 392.4 | 175.5 | 72.7 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 97.3298 | -62.6083 | 60.0005 | -44.622 | 0 | 0 | 392.4
2022-07-12 11:00 | 11:00 | 388.2 | 175.5 | 72.7 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 99.2211 | -63.2392 | 60.8566 | -44.0385 | 0 | 0 | 388.2
2022-07-12 12:00 | 12:00 | 370.6 | 175.5 | 72.3 | 50.6 | 4.2 | 28.3 | 94.173 | -64.4612 | 61.5982 | -51.61 | 0 | 0 | 370.6
2022-07-12 13:00 | 13:00 | 383.5 | 175.5 | 72.6 | 71.5 | 4.2 | 28.3 | 89.0895 | -63.5207 | 62.8432 | -57.012 | 0 | 0 | 383.5
2022-07-12 14:00 | 14:00 | 388.2 | 175.5 | 72.7 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 70.9584 | -51.7629 | 61.8691 | -55.4646 | 0 | 0 | 388.2
2022-07-12 15:00 | 15:00 | 386 | 175.5 | 72.6 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 49.5751 | -39.8786 | 49.4108 | -49.4064 | 20.1 | 0 | 393.7009
2022-07-12 16:00 | 16:00 | 390.4 | 175.5 | 72.7 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 30.0462 | -24.1694 | 52.4478 | -52.4432 | 37.7 | 0 | 407.5814
2022-07-12 17:00 | 17:00 | 378.3 | 175.5 | 72.5 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 15.0231 | -12.0847 | 55.1717 | -55.1668 | 35.6 | 0 | 402.3433
2022-07-12 18:00 | 18:00 | 372.7 | 175.5 | 72.4 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 2.578 | -2.0737 | 56.7294 | -56.7244 | 38.8 | 0 | 403.0093
2022-07-12 19:00 | 19:00 | 374 | 175.5 | 72.4 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0601 | -0.0483 | 54.1216 | -54.1168 | 40 | 0 | 403.7166
2022-07-12 20:00 | 20:00 | 354 | 175.5 | 72 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.3392 | -59.334 | 20.4 | 0 | 383.7052
2022-07-12 21:00 | 21:00 | 331.1 | 175.5 | 71.5 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.2441 | -64.2384 | 0 | 0 | 362.8057
2022-07-12 22:00 | 22:00 | 308 | 175.5 | 71.1 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.0988 | -68.0928 | 0 | 0 | 348.206
2022-07-12 23:00 | 23:00 | 294.2 | 175.5 | 70.8 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.672 | -67.666 | 0 | 0 | 334.306
2022-07-13 | 0:00 | 279.4 | 175.5 | 70.5 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.7625 | -68.7564 | 0 | 0 | 327.7061
2022-07-13 01:00 | 1:00 | 270.4 | 175.5 | 70.3 | 44 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.1621 | -73.1556 | 0 | 0 | 322.3065
2022-07-13 02:00 | 2:00 | 281.9 | 175.5 | 70.5 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.0362 | -66.0304 | 0 | 0 | 343.3058
2022-07-13 03:00 | 3:00 | 296.7 | 175.5 | 70.8 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.1448 | -59.1396 | 0 | 0 | 354.6052
2022-07-13 04:00 | 4:00 | 297 | 175.5 | 70.8 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 3.2774 | -2.6365 | 66.5035 | -66.4976 | 0 | 0 | 345.2468
2022-07-13 05:00 | 5:00 | 294 | 175.5 | 70.8 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 16.1673 | -13.005 | 71.5267 | -71.5204 | 0 | 0 | 337.3686
2022-07-13 06:00 | 6:00 | 291.7 | 175.5 | 70.7 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 29.1064 | -23.4134 | 68.9169 | -68.9108 | 0 | 0 | 329.2991
2022-07-13 07:00 | 7:00 | 308.6 | 175.5 | 71.1 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 45.1294 | -36.3024 | 64.9837 | -64.978 | 0 | 0 | 335.4327
2022-07-13 08:00 | 8:00 | 345.1 | 175.5 | 71.8 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 68.211 | -53.824 | 68.4496 | -66.7366 | 0 | 0 | 345.1
2022-07-13 09:00 | 9:00 | 370.1 | 175.5 | 72.3 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 90.7277 | -65.0482 | 60.935 | -55.4145 | 0 | 0 | 370.1
2022-07-13 10:00 | 10:00 | 380.7 | 175.5 | 72.5 | 48.7 | 4.2 | 28.3 | 108.2558 | -72.5228 | 63.7392 | -47.9722 | 0 | 0 | 380.7
2022-07-13 11:00 | 11:00 | 384.5 | 175.5 | 72.6 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 115.8095 | -71.8672 | 64.7513 | -49.6936 | 0 | 0 | 384.5
2022-07-13 12:00 | 12:00 | 367.6 | 175.5 | 72.3 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 114.2791 | -82.2715 | 63.0376 | -52.6452 | 0 | 0 | 367.6
2022-07-13 13:00 | 13:00 | 379.7 | 175.5 | 72.5 | 53.6 | 4.2 | 28.3 | 100.3781 | -67.9425 | 65.8418 | -52.6774 | 0 | 0 | 379.7
2022-07-13 14:00 | 14:00 | 377.5 | 175.5 | 72.5 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 85.1743 | -65.1067 | 65.2566 | -57.9242 | 0 | 0 | 377.5
2022-07-13 15:00 | 15:00 | 376.1 | 175.5 | 72.4 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 58.9596 | -46.4904 | 63.1156 | -61.9848 | 0 | 0 | 376.1
2022-07-13 16:00 | 16:00 | 379 | 175.5 | 72.5 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 36.0931 | -29.0334 | 65.8418 | -65.836 | 11.5 | 0 | 381.1655
2022-07-13 17:00 | 17:00 | 373 | 175.5 | 72.4 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 16.1909 | -13.0239 | 65.6854 | -65.6796 | 21.8 | 0 | 387.4728
2022-07-13 18:00 | 18:00 | 368.6 | 175.5 | 72.3 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 2.0845 | -1.6768 | 68.8385 | -68.8324 | 26.2 | 0 | 389.0138
2022-07-13 19:00 | 19:00 | 367.4 | 175.5 | 72.2 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0.133 | -0.1071 | 71.5267 | -71.5204 | 24.4 | 0 | 386.7322
2022-07-13 20:00 | 20:00 | 346.4 | 175.5 | 71.8 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.3643 | -80.3572 | 0 | 0 | 361.9071
2022-07-13 21:00 | 21:00 | 322.2 | 175.5 | 71.3 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.5574 | -83.55 | 0 | 0 | 355.7074
2022-07-13 22:00 | 22:00 | 299.1 | 175.5 | 70.9 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.0505 | -83.0432 | 0 | 0 | 344.3073
2022-07-13 23:00 | 23:00 | 286.1 | 175.5 | 70.6 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.4673 | -82.46 | 0 | 0 | 323.5073
2022-07-14 | 0:00 | 267.8 | 175.5 | 70.3 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.36 | -86.3524 | 0 | 0 | 321.0076
2022-07-14 01:00 | 1:00 | 262.3 | 175.5 | 70.1 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.7754 | -88.7676 | 0 | 0 | 320.5078
2022-07-14 02:00 | 2:00 | 270.7 | 175.5 | 70.3 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.2144 | -90.2064 | 0 | 0 | 324.208
2022-07-14 03:00 | 3:00 | 287.4 | 175.5 | 70.6 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.3954 | -92.3872 | 0 | 0 | 334.5082
2022-07-14 04:00 | 4:00 | 293.4 | 175.5 | 70.8 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 3.0956 | -2.49 | 100.1829 | -100.174 | 0 | 0 | 330.2145
2022-07-14 05:00 | 5:00 | 288.7 | 175.5 | 70.7 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 15.7097 | -12.637 | 100.7281 | -100.7192 | 0 | 0 | 324.1816
2022-07-14 06:00 | 6:00 | 295 | 175.5 | 70.8 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 27.0096 | -21.7266 | 100.0264 | -100.0176 | 0 | 0 | 326.9918
2022-07-14 07:00 | 7:00 | 314.2 | 175.5 | 71.2 | 46.2 | 4.2 | 28.3 | 44.4541 | -35.759 | 95.356 | -95.3476 | 0 | 0 | 334.1035
2022-07-14 08:00 | 8:00 | 351.3 | 175.5 | 71.9 | 62 | 4.2 | 28.3 | 60.417 | -48.5997 | 94.7708 | -94.7624 | 0 | 0 | 353.7257
2022-07-14 09:00 | 9:00 | 374.7 | 175.5 | 72.4 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 72.079 | -54.9363 | 90.2548 | -85.5975 | 0 | 0 | 374.7
2022-07-14 10:00 | 10:00 | 373 | 175.5 | 72.4 | 62 | 4.2 | 28.3 | 87.3424 | -63.6364 | 95.8993 | -89.0053 | 0 | 0 | 373
2022-07-14 11:00 | 11:00 | 368.7 | 175.5 | 72.3 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 98.5345 | -64.4768 | 94.1875 | -82.7452 | 0 | 0 | 368.7
2022-07-14 12:00 | 12:00 | 356 | 175.5 | 72 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 96.4136 | -70.5852 | 92.6682 | -87.2966 | 0 | 0 | 356
2022-07-14 13:00 | 13:00 | 373.4 | 175.5 | 72.4 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 87.7522 | -64.1776 | 90.4872 | -85.7618 | 0 | 0 | 373.4
2022-07-14 14:00 | 14:00 | 379.8 | 175.5 | 72.5 | 75.3 | 4.2 | 28.3 | 68.1874 | -49.4626 | 96.9114 | -91.6362 | 0 | 0 | 379.8
2022-07-14 15:00 | 15:00 | 377.6 | 175.5 | 72.5 | 79.8 | 4.2 | 28.3 | 46.0445 | -33.9031 | 101.7022 | -96.5436 | 0 | 0 | 377.6
2022-07-14 16:00 | 16:00 | 379.6 | 175.5 | 72.5 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 29.4197 | -18.6505 | 102.7927 | -96.7619 | 0 | 0 | 379.6
2022-07-14 17:00 | 17:00 | 368.3 | 175.5 | 72.3 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 13.9267 | -9.355 | 109.9569 | -107.7286 | 0 | 0 | 368.3
2022-07-14 18:00 | 18:00 | 359.8 | 175.5 | 72.1 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 1.975 | -0.63302 | 119.885 | -118.727 | 0 | 0 | 359.8
2022-07-14 19:00 | 19:00 | 359.6 | 175.5 | 72.1 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.5587 | -119.2587 | 0 | 0 | 359.6
2022-07-14 20:00 | 20:00 | 343.1 | 175.5 | 71.8 | 76.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 119.4562 | -119.4456 | 0 | 0 | 355.9106
2022-07-14 21:00 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 71.3 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.0047 | -116.9944 | 0 | 0 | 343.9103
2022-07-14 22:00 | 22:00 | 301.6 | 175.5 | 70.9 | 52.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.8372 | -112.8272 | 0 | 0 | 331.51
2022-07-14 23:00 | 23:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.9815 | -111.9716 | 0 | 0 | 321.1099
2022-07-15 | 0:00 | 273.1 | 175.5 | 70.4 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.3212 | -108.3116 | 0 | 0 | 328.3096
2022-07-15 01:00 | 1:00 | 268.9 | 175.5 | 70.3 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.9569 | -109.9472 | 0 | 0 | 322.5097
2022-07-15 02:00 | 2:00 | 280.3 | 175.5 | 70.5 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.9815 | -111.9716 | 0 | 0 | 334.9099
2022-07-15 03:00 | 3:00 | 294.7 | 175.5 | 70.8 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.0316 | -113.0216 | 0 | 0 | 345.21
2022-07-15 04:00 | 4:00 | 299 | 175.5 | 70.9 | 63 | 4.2 | 28.3 | 3.5542 | -2.8591 | 117.0807 | -117.0704 | 0 | 0 | 342.6054
2022-07-15 05:00 | 5:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 53 | 4.2 | 28.3 | 18.299 | -14.7196 | 118.1712 | -118.1608 | 0 | 0 | 335.3898
2022-07-15 06:00 | 6:00 | 291.9 | 175.5 | 70.7 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 28.8769 | -23.2286 | 121.4027 | -121.392 | 0 | 0 | 326.959
2022-07-15 07:00 | 7:00 | 302.1 | 175.5 | 70.9 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 50.1528 | -40.3432 | 120.9755 | -120.9648 | 0 | 0 | 331.3203
2022-07-15 08:00 | 8:00 | 337.3 | 175.5 | 71.6 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 69.8379 | -55.5284 | 119.845 | -119.0545 | 0 | 0 | 337.3
2022-07-15 09:00 | 9:00 | 356 | 175.5 | 72 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 90.9208 | -62.6625 | 116.8083 | -111.6666 | 0 | 0 | 356
2022-07-15 10:00 | 10:00 | 362.5 | 175.5 | 72.1 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 100.715 | -65.926 | 117.4716 | -112.4606 | 0 | 0 | 362.5
2022-07-15 11:00 | 11:00 | 368.3 | 175.5 | 72.3 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 102.136 | -65.5422 | 118.0548 | -109.2486 | 0 | 0 | 368.3
2022-07-15 12:00 | 12:00 | 346.7 | 175.5 | 71.8 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 98.0281 | -77.9 | 119.3781 | -115.7062 | 0 | 0 | 346.7
2022-07-15 13:00 | 13:00 | 360.9 | 175.5 | 72.1 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 85.0053 | -67.6684 | 117.548 | -116.6849 | 0 | 0 | 360.9
2022-07-15 14:00 | 14:00 | 371.6 | 175.5 | 72.3 | 72.6 | 4.2 | 28.3 | 64.9228 | -49.6342 | 117.7824 | -114.371 | 0 | 0 | 371.6
2022-07-15 15:00 | 15:00 | 366.4 | 175.5 | 72.2 | 76 | 4.2 | 28.3 | 46.6834 | -37.0715 | 119.6126 | -119.0245 | 0 | 0 | 366.4
2022-07-15 16:00 | 16:00 | 369.4 | 175.5 | 72.3 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 30.4909 | -21.7551 | 119.7286 | -115.9644 | 0 | 0 | 369.4
2022-07-15 17:00 | 17:00 | 359.3 | 175.5 | 72.1 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 12.6731 | -10.1942 | 124.6738 | -124.6628 | 0 | 0 | 359.9899
2022-07-15 18:00 | 18:00 | 352.1 | 175.5 | 71.9 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 1.7235 | -1.3865 | 127.1272 | -127.116 | 0 | 0 | 357.3482
2022-07-15 19:00 | 19:00 | 353.4 | 175.5 | 72 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0.1094 | -0.0882 | 126.582 | -126.5708 | 0 | 0 | 357.6324
2022-07-15 20:00 | 20:00 | 332.2 | 175.5 | 71.5 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0.1094 | -0.0882 | 123.9341 | -123.9232 | 0 | 0 | 354.5321
2022-07-15 21:00 | 21:00 | 312.4 | 175.5 | 71.1 | 73.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.1565 | -123.1456 | 0 | 0 | 352.7109
2022-07-15 22:00 | 22:00 | 298 | 175.5 | 70.9 | 63.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.3889 | -123.378 | 0 | 0 | 342.5109
2022-07-15 23:00 | 23:00 | 282.5 | 175.5 | 70.5 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.0785 | -123.0676 | 0 | 0 | 327.7109
2022-07-16 | 0:00 | 271 | 175.5 | 70.3 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.0751 | -126.064 | 0 | 0 | 321.6111
2022-07-16 01:00 | 1:00 | 263.4 | 175.5 | 70.2 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.5053 | -123.4944 | 0 | 0 | 320.9109
2022-07-16 02:00 | 2:00 | 273.5 | 175.5 | 70.4 | 48.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.9833 | -127.972 | 0 | 0 | 326.9113
2022-07-16 03:00 | 3:00 | 286.8 | 175.5 | 70.6 | 58.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.3876 | -126.3764 | 0 | 0 | 337.1112
2022-07-16 04:00 | 4:00 | 290.3 | 175.5 | 70.7 | 59 | 4.2 | 28.3 | 2.9878 | -2.4034 | 126.3096 | -126.2984 | 0 | 0 | 338.2956
2022-07-16 05:00 | 5:00 | 289.1 | 175.5 | 70.7 | 49 | 4.2 | 28.3 | 15.0945 | -12.1419 | 125.8023 | -125.7912 | 0 | 0 | 330.6637
2022-07-16 06:00 | 6:00 | 279.8 | 175.5 | 70.5 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 24.4917 | -19.7012 | 127.9053 | -127.894 | 0 | 0 | 326.0018
2022-07-16 07:00 | 7:00 | 285.8 | 175.5 | 70.6 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 36.6724 | -29.4996 | 122.9221 | -122.9112 | 0 | 0 | 328.4837
2022-07-16 08:00 | 8:00 | 300.4 | 175.5 | 70.9 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 57.6588 | -46.3811 | 119.6126 | -119.602 | 0 | 0 | 332.8883
2022-07-16 09:00 | 9:00 | 315.6 | 175.5 | 71.2 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 67.6209 | -54.3945 | 116.8483 | -116.838 | 0 | 0 | 335.1367
2022-07-16 10:00 | 10:00 | 325.7 | 175.5 | 71.4 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 72.7532 | -58.523 | 112.9936 | -112.9836 | 0 | 0 | 336.3402
2022-07-16 11:00 | 11:00 | 326.1 | 175.5 | 71.4 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 65.7296 | -52.8731 | 111.8251 | -111.8152 | 0 | 0 | 338.1664
2022-07-16 12:00 | 12:00 | 310.7 | 175.5 | 71.1 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 58.4167 | -46.9906 | 108.3212 | -108.3116 | 0 | 0 | 333.9357
2022-07-16 13:00 | 13:00 | 311.8 | 175.5 | 71.1 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 50.5863 | -40.6918 | 105.4005 | -105.3912 | 0 | 0 | 346.3038
2022-07-16 14:00 | 14:00 | 313 | 175.5 | 71.2 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 42.4426 | -34.141 | 101.3114 | -101.3024 | 0 | 0 | 354.8106
2022-07-16 15:00 | 15:00 | 310.8 | 175.5 | 71.1 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 29.3961 | -23.6465 | 93.9147 | -93.9064 | 0 | 0 | 360.5579
2022-07-16 16:00 | 16:00 | 311.9 | 175.5 | 71.1 | 76.2 | 4.2 | 28.3 | 19.9495 | -16.0473 | 95.356 | -95.3476 | 0 | 0 | 359.2106
2022-07-16 17:00 | 17:00 | 324.6 | 175.5 | 71.4 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 11.2645 | -9.0613 | 99.6776 | -99.6688 | 0 | 0 | 358.412
2022-07-16 18:00 | 18:00 | 327.8 | 175.5 | 71.5 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 1.8438 | -1.4831 | 98.9379 | -98.9292 | 0 | 0 | 356.7694
2022-07-16 19:00 | 19:00 | 331.7 | 175.5 | 71.5 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0.2768 | -0.2226 | 98.5091 | -98.5004 | 0 | 0 | 357.3629
2022-07-16 20:00 | 20:00 | 315.4 | 175.5 | 71.2 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.0423 | -98.0336 | 0 | 0 | 354.4087
2022-07-16 21:00 | 21:00 | 293 | 175.5 | 70.8 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.4367 | -89.4288 | 0 | 0 | 354.5079
2022-07-16 22:00 | 22:00 | 283.1 | 175.5 | 70.6 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.1026 | -84.0952 | 0 | 0 | 354.3074
2022-07-16 23:00 | 23:00 | 272.3 | 175.5 | 70.3 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.3509 | -82.3436 | 0 | 0 | 354.0073
2022-07-17 | 0:00 | 260.4 | 175.5 | 70.1 | 43.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.7522 | -83.7448 | 0 | 0 | 321.9074
2022-07-17 01:00 | 1:00 | 255.8 | 175.5 | 70 | 44.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.6371 | -80.63 | 0 | 0 | 322.4071
2022-07-17 02:00 | 2:00 | 268.8 | 175.5 | 70.3 | 45.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.7221 | -68.716 | 0 | 0 | 323.7061
2022-07-17 03:00 | 3:00 | 281.2 | 175.5 | 70.5 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.2599 | -62.2544 | 0 | 0 | 329.3055
2022-07-17 04:00 | 4:00 | 280.2 | 175.5 | 70.5 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 2.939 | -2.364 | 65.1022 | -65.0964 | 0 | 0 | 322.3808
2022-07-17 05:00 | 5:00 | 269.7 | 175.5 | 70.3 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 14.5167 | -11.6773 | 54.8232 | -54.8184 | 0 | 0 | 324.4442
2022-07-17 06:00 | 6:00 | 260.9 | 175.5 | 70.1 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 23.7698 | -19.1206 | 49.1383 | -49.134 | 0 | 0 | 326.0535
2022-07-17 07:00 | 7:00 | 266.2 | 175.5 | 70.2 | 43.8 | 4.2 | 28.3 | 36.6837 | -29.5085 | 49.7596 | -49.7552 | 0 | 0 | 329.1796
2022-07-17 08:00 | 8:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 44.4 | 4.2 | 28.3 | 45.7071 | -36.767 | 48.9039 | -48.8996 | 0 | 0 | 331.9444
2022-07-17 09:00 | 9:00 | 297.7 | 175.5 | 70.9 | 46.3 | 4.2 | 28.3 | 46.4415 | -37.3576 | 47.9314 | -47.9272 | 0 | 0 | 334.2881
2022-07-17 10:00 | 10:00 | 308.3 | 175.5 | 71.1 | 50.5 | 4.2 | 28.3 | 48.8392 | -39.2864 | 43.141 | -43.1372 | 0 | 0 | 339.1566
2022-07-17 11:00 | 11:00 | 312.2 | 175.5 | 71.1 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 45.6948 | -36.757 | 42.4794 | -42.4756 | 0 | 0 | 345.5416
2022-07-17 12:00 | 12:00 | 312.5 | 175.5 | 71.1 | 66.6 | 4.2 | 28.3 | 34.588 | -27.8228 | 42.7138 | -42.71 | 0 | 0 | 352.469
2022-07-17 13:00 | 13:00 | 313.5 | 175.5 | 71.2 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 27.7799 | -22.3461 | 41.3509 | -41.3472 | 0 | 0 | 360.1375
2022-07-17 14:00 | 14:00 | 310.8 | 175.5 | 71.1 | 78.9 | 4.2 | 28.3 | 23.4914 | -18.8964 | 40.4928 | -40.4892 | 0 | 0 | 362.5986
2022-07-17 15:00 | 15:00 | 307.4 | 175.5 | 71 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 16.9016 | -13.5956 | 36.484 | -36.4808 | 0 | 0 | 363.5092
2022-07-17 16:00 | 16:00 | 315.7 | 175.5 | 71.2 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 11.7344 | -9.4393 | 34.9263 | -34.9232 | 0 | 0 | 364.5982
2022-07-17 17:00 | 17:00 | 324.3 | 175.5 | 71.4 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 6.0834 | -4.8934 | 32.4729 | -32.47 | 9.3 | 0 | 372.9929
2022-07-17 18:00 | 18:00 | 325.7 | 175.5 | 71.4 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 1.1312 | -0.9098 | 32.3165 | -32.3136 | 14.8 | 0 | 377.5243
2022-07-17 19:00 | 19:00 | 326.9 | 175.5 | 71.4 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.447 | -33.444 | 16 | 0 | 378.503
2022-07-17 20:00 | 20:00 | 311.3 | 175.5 | 71.1 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.8617 | -32.8588 | 1.2 | 0 | 363.4029
2022-07-17 21:00 | 21:00 | 292.9 | 175.5 | 70.8 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.0181 | -33.0152 | 0 | 0 | 361.9029
2022-07-17 22:00 | 22:00 | 273.8 | 175.5 | 70.4 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.4608 | -31.458 | 0 | 0 | 352.7028
2022-07-17 23:00 | 23:00 | 260.1 | 175.5 | 70.1 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.6979 | -25.6956 | 0 | 0 | 344.8023
2022-07-18 | 0:00 | 251.1 | 175.5 | 69.9 | 47 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.3926 | -16.3912 | 0 | 0 | 324.9014
2022-07-18 01:00 | 1:00 | 250.1 | 175.5 | 69.9 | 51.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.7862 | -10.7852 | 0 | 0 | 329.501
2022-07-18 02:00 | 2:00 | 256.8 | 175.5 | 70 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.2655 | -12.2644 | 0 | 0 | 343.4011
2022-07-18 03:00 | 3:00 | 275.8 | 175.5 | 70.4 | 75.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.7582 | -11.7572 | 0 | 0 | 353.801
2022-07-18 04:00 | 4:00 | 276.7 | 175.5 | 70.4 | 74.8 | 4.2 | 28.3 | 3.1921 | -2.5677 | 10.4353 | -10.4344 | 0 | 0 | 353.8253
2022-07-18 05:00 | 5:00 | 268.8 | 175.5 | 70.3 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 16.7101 | -13.4418 | 13.0836 | -13.0824 | 0 | 0 | 346.3695
2022-07-18 06:00 | 6:00 | 265.5 | 175.5 | 70.2 | 42.8 | 4.2 | 28.3 | 34.2988 | -27.5902 | 20.053 | -20.0512 | 0 | 0 | 327.7104
2022-07-18 07:00 | 7:00 | 265.9 | 175.5 | 70.2 | 42.8 | 4.2 | 28.3 | 56.8027 | -45.6923 | 25.0362 | -25.034 | 0 | 0 | 332.1126
2022-07-18 08:00 | 8:00 | 283.2 | 175.5 | 70.6 | 42.8 | 4.2 | 28.3 | 86.6923 | -69.7357 | 27.0988 | -27.0964 | 0 | 0 | 338.359
2022-07-18 09:00 | 9:00 | 302 | 175.5 | 70.9 | 42.8 | 4.2 | 28.3 | 111.8578 | -89.9787 | 30.3323 | -30.3296 | 0 | 0 | 343.5818
2022-07-18 10:00 | 10:00 | 306.5 | 175.5 | 71 | 42.8 | 4.2 | 28.3 | 127.9285 | -102.906 | 31.8112 | -31.8084 | 0 | 0 | 346.8253
2022-07-18 11:00 | 11:00 | 306.4 | 175.5 | 71 | 42.8 | 4.2 | 28.3 | 133.0496 | -107.0256 | 32.9801 | -32.9772 | 0 | 0 | 347.8269
2022-07-18 12:00 | 12:00 | 298.5 | 175.5 | 70.9 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 128.0615 | -103.0131 | 33.3289 | -33.326 | 0 | 0 | 347.2513
2022-07-18 13:00 | 13:00 | 303.2 | 175.5 | 71 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 115.9548 | -93.2746 | 31.3824 | -31.3796 | 0 | 0 | 344.983
2022-07-18 14:00 | 14:00 | 307.3 | 175.5 | 71 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 93.5953 | -75.2885 | 27.8005 | -27.798 | 0 | 0 | 340.6093
2022-07-18 15:00 | 15:00 | 305.3 | 175.5 | 71 | 51.3 | 4.2 | 28.3 | 69.1877 | -55.655 | 25.2306 | -25.2284 | 0 | 0 | 343.8349
2022-07-18 16:00 | 16:00 | 319.7 | 175.5 | 71.3 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 47.2611 | -38.017 | 23.0116 | -23.0096 | 0 | 0 | 358.1461
2022-07-18 17:00 | 17:00 | 331.2 | 175.5 | 71.5 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 20.1554 | -16.2132 | 19.6241 | -19.6224 | 2.8 | 0 | 369.3439
2022-07-18 18:00 | 18:00 | 332.5 | 175.5 | 71.5 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 3.2774 | -2.6365 | 10.9806 | -10.9796 | 25.1 | 0 | 388.3419
2022-07-18 19:00 | 19:00 | 340.3 | 175.5 | 71.7 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0.5176 | -0.4163 | 4.0492 | -4.0488 | 40 | 0 | 402.9017
2022-07-18 20:00 | 20:00 | 326.4 | 175.5 | 71.4 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0.4828 | -0.3885 | 1.7138 | -1.7136 | 29.2 | 0 | 391.7945
2022-07-18 21:00 | 21:00 | 306.6 | 175.5 | 71 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0.4828 | -0.3885 | 1.7518 | -1.7516 | 9.7 | 0 | 371.8945
2022-07-18 22:00 | 22:00 | 286.8 | 175.5 | 70.6 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0.2644 | -0.2126 | 1.0905 | -1.0904 | 0 | 0 | 356.6519
2022-07-18 23:00 | 23:00 | 273.5 | 175.5 | 70.4 | 77 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.2069 | -1.2068 | 0 | 0 | 355.4001
2022-07-19 | 0:00 | 260 | 175.5 | 70.1 | 60.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.6478 | -2.6476 | 0 | 0 | 338.3002
2022-07-19 01:00 | 1:00 | 259.1 | 175.5 | 70.1 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.6724 | -4.672 | 0 | 0 | 335.7004
2022-07-19 02:00 | 2:00 | 270.6 | 175.5 | 70.3 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.9193 | -5.9188 | 0 | 0 | 346.2005
2022-07-19 03:00 | 3:00 | 289 | 175.5 | 70.7 | 78.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.0478 | -7.0472 | 0 | 0 | 357.1006
2022-07-19 04:00 | 4:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 76.1 | 4.2 | 28.3 | 3.529 | -2.8386 | 13.432 | -13.4308 | 0 | 0 | 355.4916
2022-07-19 05:00 | 5:00 | 283.2 | 175.5 | 70.6 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 20.8785 | -16.7949 | 21.9591 | -21.9572 | 0 | 0 | 346.1855
2022-07-19 06:00 | 6:00 | 284.9 | 175.5 | 70.6 | 43 | 4.2 | 28.3 | 41.5865 | -33.4522 | 24.9198 | -24.9176 | 0 | 0 | 329.7365
2022-07-19 07:00 | 7:00 | 299.5 | 175.5 | 70.9 | 43 | 4.2 | 28.3 | 71.1988 | -57.2725 | 25.2306 | -25.2284 | 0 | 0 | 335.8285
2022-07-19 08:00 | 8:00 | 333.5 | 175.5 | 71.6 | 43 | 4.2 | 28.3 | 96.2205 | -77.4 | 26.1647 | -26.1624 | 0 | 0 | 341.4228
2022-07-19 09:00 | 9:00 | 354.9 | 175.5 | 72 | 43 | 4.2 | 28.3 | 111.6174 | -85.2118 | 27.9569 | -22.4625 | 0 | 0 | 354.9
2022-07-19 10:00 | 10:00 | 361.3 | 175.5 | 72.1 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 128.9412 | -98.0513 | 27.4116 | -20.6015 | 0 | 0 | 361.3
2022-07-19 11:00 | 11:00 | 362.9 | 175.5 | 72.2 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 130.206 | -98.4996 | 29.3958 | -21.9022 | 0 | 0 | 362.9
2022-07-19 12:00 | 12:00 | 348.9 | 175.5 | 71.9 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 131.6635 | -105.9105 | 29.7086 | -29.706 | 0 | 0 | 349.1556
2022-07-19 13:00 | 13:00 | 363.5 | 175.5 | 72.2 | 44 | 4.2 | 28.3 | 123.6887 | -92.6326 | 34.0686 | -25.8247 | 0 | 0 | 363.5
2022-07-19 14:00 | 14:00 | 368.3 | 175.5 | 72.3 | 58.8 | 4.2 | 28.3 | 107.5928 | -82.8436 | 32.5109 | -28.0601 | 0 | 0 | 368.3
2022-07-19 15:00 | 15:00 | 374.3 | 175.5 | 72.4 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 76.0779 | -58.2363 | 32.4729 | -28.9145 | 0 | 0 | 374.3
2022-07-19 16:00 | 16:00 | 382.5 | 175.5 | 72.5 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 46.4179 | -37.3387 | 40.2984 | -40.2948 | 14.1 | 0 | 387.1828
2022-07-19 17:00 | 17:00 | 374.9 | 175.5 | 72.4 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 18.8654 | -15.1753 | 49.2548 | -49.2504 | 21.3 | 0 | 388.8945
2022-07-19 18:00 | 18:00 | 363.7 | 175.5 | 72.2 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 2.5544 | -2.0548 | 54.0432 | -54.0384 | 19.4 | 0 | 383.6044
2022-07-19 19:00 | 19:00 | 366.8 | 175.5 | 72.2 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 57.0802 | -57.0752 | 22 | 0 | 385.7097
2022-07-19 20:00 | 20:00 | 345.1 | 175.5 | 71.8 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.7048 | -54.7 | 2.7 | 0 | 366.0048
2022-07-19 21:00 | 21:00 | 320 | 175.5 | 71.3 | 73.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.7875 | -48.7832 | 0 | 0 | 353.0043
2022-07-19 22:00 | 22:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.9879 | -39.9844 | 0 | 0 | 340.4035
2022-07-19 23:00 | 23:00 | 282.4 | 175.5 | 70.5 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.3082 | -47.304 | 0 | 0 | 325.4042
2022-07-20 | 0:00 | 267.4 | 175.5 | 70.2 | 42.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.4432 | -58.438 | 0 | 0 | 320.7052
2022-07-20 01:00 | 1:00 | 264.1 | 175.5 | 70.2 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.5272 | -49.5228 | 0 | 0 | 321.2044
2022-07-20 02:00 | 2:00 | 274.3 | 175.5 | 70.4 | 46.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.9754 | -38.972 | 0 | 0 | 324.6034
2022-07-20 03:00 | 3:00 | 292.9 | 175.5 | 70.8 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.1591 | -35.156 | 1.8 | 0 | 330.3031
2022-07-20 04:00 | 4:00 | 295.1 | 175.5 | 70.8 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 2.9277 | -2.3551 | 31.6168 | -31.614 | 4.7 | 0 | 333.7754
2022-07-20 05:00 | 5:00 | 297.6 | 175.5 | 70.9 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 12.5653 | -10.1076 | 25.3086 | -25.3064 | 4.6 | 0 | 335.6599
2022-07-20 06:00 | 6:00 | 299.9 | 175.5 | 70.9 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 17.541 | -14.1101 | 23.6733 | -23.6712 | 4.2 | 0 | 336.233
2022-07-20 07:00 | 7:00 | 317.6 | 175.5 | 71.3 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 26.0345 | -20.9423 | 20.3258 | -20.324 | 0 | 0 | 351.894
2022-07-20 08:00 | 8:00 | 351.1 | 175.5 | 71.9 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 34.3348 | -27.6191 | 21.0655 | -21.0636 | 15.3 | 0 | 379.4176
2022-07-20 09:00 | 9:00 | 368.4 | 175.5 | 72.3 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 46.405 | -37.3282 | 22.8172 | -22.8152 | 17.8 | 0 | 387.7788
2022-07-20 10:00 | 10:00 | 367.4 | 175.5 | 72.2 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 73.4034 | -59.0459 | 22.9336 | -22.9316 | 5 | 0 | 370.1595
2022-07-20 11:00 | 11:00 | 370.4 | 175.5 | 72.3 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 94.4133 | -72.9785 | 18.7681 | -15.2029 | 15.4 | 0 | 370.4
2022-07-20 12:00 | 12:00 | 355.2 | 175.5 | 72 | 49.5 | 4.2 | 28.3 | 92.6791 | -71.1115 | 21.6487 | -17.5163 | 0 | 0 | 355.2
2022-07-20 13:00 | 13:00 | 373.6 | 175.5 | 72.4 | 59.2 | 4.2 | 28.3 | 83.9684 | -64.6028 | 26.2427 | -22.7083 | 11.1 | 0 | 373.6
2022-07-20 14:00 | 14:00 | 374 | 175.5 | 72.4 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 62.0911 | -49.9463 | 23.9457 | -23.9436 | 19 | 0 | 382.8469
2022-07-20 15:00 | 15:00 | 370.9 | 175.5 | 72.3 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 43.7305 | -35.1768 | 22.5448 | -22.5428 | 22 | 0 | 392.1557
2022-07-20 16:00 | 16:00 | 372.8 | 175.5 | 72.4 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 34.5628 | -27.8023 | 28.3837 | -28.3812 | 26.3 | 0 | 394.763
2022-07-20 17:00 | 17:00 | 366.7 | 175.5 | 72.2 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 15.8905 | -12.7824 | 24.8018 | -24.7996 | 38.5 | 0 | 403.1103
2022-07-20 18:00 | 18:00 | 359.3 | 175.5 | 72.1 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 2.7475 | -2.2102 | 20.5982 | -20.5964 | 40 | 0 | 401.9391
2022-07-20 19:00 | 19:00 | 361.3 | 175.5 | 72.1 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | -0.0378 | 20.6362 | -20.6344 | 40 | 0 | 401.4112
2022-07-20 20:00 | 20:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.8186 | -19.8168 | 30.4 | 0 | 391.4018
2022-07-20 21:00 | 21:00 | 318.1 | 175.5 | 71.3 | 78.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.8831 | -21.8812 | 8.8 | 0 | 366.7019
2022-07-20 22:00 | 22:00 | 300.9 | 175.5 | 70.9 | 68.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.5323 | -21.5304 | 2.3 | 0 | 349.8019
2022-07-20 23:00 | 23:00 | 286.2 | 175.5 | 70.6 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.0776 | -22.0756 | 3.9 | 0 | 334.702
2022-07-21 | 0:00 | 269.9 | 175.5 | 70.3 | 44.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.4405 | -23.4384 | 0 | 0 | 322.7021
2022-07-21 01:00 | 1:00 | 265.4 | 175.5 | 70.2 | 44.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.4798 | -20.478 | 0 | 0 | 322.6018
2022-07-21 02:00 | 2:00 | 273.7 | 175.5 | 70.4 | 56.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.1707 | -17.1692 | 0 | 0 | 334.5015
2022-07-21 03:00 | 3:00 | 289.3 | 175.5 | 70.7 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.4711 | -16.4696 | 0 | 0 | 344.8015
2022-07-21 04:00 | 4:00 | 292.8 | 175.5 | 70.8 | 69.2 | 4.2 | 28.3 | 3.0114 | -2.4223 | 13.7448 | -13.7436 | 0 | 0 | 348.5903
2022-07-21 05:00 | 5:00 | 287.7 | 175.5 | 70.7 | 59.2 | 4.2 | 28.3 | 16.5883 | -13.3436 | 7.7475 | -7.7468 | 0 | 0 | 341.1454
2022-07-21 06:00 | 6:00 | 287.4 | 175.5 | 70.6 | 46.6 | 4.2 | 28.3 | 37.8037 | -30.4094 | 8.0983 | -8.0976 | 0 | 0 | 332.595
2022-07-21 07:00 | 7:00 | 296.8 | 175.5 | 70.8 | 41.8 | 4.2 | 28.3 | 67.3677 | -54.1908 | 8.5272 | -8.5264 | 0 | 0 | 333.7777
2022-07-21 08:00 | 8:00 | 329.2 | 175.5 | 71.5 | 41.8 | 4.2 | 28.3 | 100.5948 | -80.919 | 8.6436 | -8.6428 | 0 | 0 | 340.9766
2022-07-21 09:00 | 9:00 | 346 | 175.5 | 71.8 | 42.3 | 4.2 | 28.3 | 126.8208 | -102.0151 | 9.1504 | -9.1496 | 0 | 0 | 346.9065
2022-07-21 10:00 | 10:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 42.3 | 4.2 | 28.3 | 152.4454 | -122.3636 | 12.3035 | -11.9853 | 0 | 0 | 352.7
2022-07-21 11:00 | 11:00 | 359.4 | 175.5 | 72.1 | 42.3 | 4.2 | 28.3 | 160.3961 | -126.4668 | 13.1996 | -10.1289 | 0 | 0 | 359.4
2022-07-21 12:00 | 12:00 | 345.4 | 175.5 | 71.8 | 42.8 | 4.2 | 28.3 | 162.384 | -130.6222 | 15.6914 | -15.69 | 0 | 0 | 354.3632
2022-07-21 13:00 | 13:00 | 361.4 | 175.5 | 72.1 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 155.6864 | -121.9632 | 16.7815 | -12.6047 | 0 | 0 | 361.4
2022-07-21 14:00 | 14:00 | 365.2 | 175.5 | 72.2 | 44.4 | 4.2 | 28.3 | 132.2428 | -99.6824 | 16.3926 | -8.353 | 0 | 0 | 365.2
2022-07-21 15:00 | 15:00 | 368.4 | 175.5 | 72.3 | 68.1 | 4.2 | 28.3 | 98.5216 | -78.9202 | 13.5884 | -13.1898 | 0 | 0 | 368.4
2022-07-21 16:00 | 16:00 | 382.7 | 175.5 | 72.6 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 64.6932 | -52.0394 | 11.213 | -11.212 | 26.9 | 0 | 400.7548
2022-07-21 17:00 | 17:00 | 375.4 | 175.5 | 72.4 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 24.9016 | -20.0309 | 11.3694 | -11.3684 | 40 | 0 | 405.8717
2022-07-21 18:00 | 18:00 | 365.6 | 175.5 | 72.2 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 3.0355 | -2.4417 | 11.7202 | -11.7192 | 40 | 0 | 401.3948
2022-07-21 19:00 | 19:00 | 364.7 | 175.5 | 72.2 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0.6036 | -0.4856 | 15.2621 | -15.2608 | 40 | 0 | 400.9193
2022-07-21 20:00 | 20:00 | 343 | 175.5 | 71.8 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0.6029 | -0.4851 | 10.7461 | -10.7452 | 40 | 0 | 400.5187
2022-07-21 21:00 | 21:00 | 320.3 | 175.5 | 71.3 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0837 | -0.0672 | 8.5272 | -8.5264 | 20.2 | 0 | 380.1173
2022-07-21 22:00 | 22:00 | 300.3 | 175.5 | 70.9 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.2163 | -8.2156 | 1 | 0 | 360.5007
2022-07-21 23:00 | 23:00 | 290.5 | 175.5 | 70.7 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.4121 | -5.4116 | 0 | 0 | 355.1005
2022-07-22 | 0:00 | 276.2 | 175.5 | 70.4 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.2436 | -4.2432 | 0 | 0 | 340.1004
2022-07-22 01:00 | 1:00 | 270.2 | 175.5 | 70.3 | 53.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.5151 | -7.5144 | 0 | 0 | 331.4007
2022-07-22 02:00 | 2:00 | 278 | 175.5 | 70.5 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.2547 | -8.254 | 0 | 0 | 342.7007
2022-07-22 03:00 | 3:00 | 298.2 | 175.5 | 70.9 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.3819 | -12.3808 | 0 | 0 | 355.3011
2022-07-22 04:00 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 70.9 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 3.2522 | -2.616 | 14.3281 | -14.3268 | 0 | 0 | 352.2375
2022-07-22 05:00 | 5:00 | 289.8 | 175.5 | 70.7 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 17.3272 | -13.9379 | 20.6362 | -20.6344 | 0 | 0 | 340.7911
2022-07-22 06:00 | 6:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 34.7559 | -27.9577 | 23.4005 | -23.3984 | 0 | 0 | 329.8003
2022-07-22 07:00 | 7:00 | 304.4 | 175.5 | 71 | 44.1 | 4.2 | 28.3 | 53.5504 | -43.0763 | 24.529 | -24.5268 | 0 | 0 | 333.5763
2022-07-22 08:00 | 8:00 | 338.9 | 175.5 | 71.7 | 47.3 | 4.2 | 28.3 | 72.7768 | -58.5419 | 24.413 | -24.4108 | 0 | 0 | 341.2371
2022-07-22 09:00 | 9:00 | 361.3 | 175.5 | 72.1 | 49.3 | 4.2 | 28.3 | 81.0536 | -62.9079 | 26.672 | -23.9177 | 11 | 0 | 361.3
2022-07-22 10:00 | 10:00 | 369.5 | 175.5 | 72.3 | 49.3 | 4.2 | 28.3 | 87.0404 | -63.2123 | 34.0686 | -25.8967 | 7.9 | 0 | 369.5
2022-07-22 11:00 | 11:00 | 364 | 175.5 | 72.2 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 93.7519 | -67.0721 | 33.6414 | -23.6212 | 0 | 0 | 364
2022-07-22 12:00 | 12:00 | 349.9 | 175.5 | 71.9 | 45.8 | 4.2 | 28.3 | 93.4623 | -72.4934 | 39.0919 | -35.8608 | 0 | 0 | 349.9
2022-07-22 13:00 | 13:00 | 376.7 | 175.5 | 72.4 | 49.3 | 4.2 | 28.3 | 85.9687 | -58.7112 | 44.3475 | -31.805 | 7.2 | 0 | 376.7
2022-07-22 14:00 | 14:00 | 377.1 | 175.5 | 72.4 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 61.6577 | -43.8562 | 49.7596 | -42.8611 | 1.9 | 0 | 377.1
2022-07-22 15:00 | 15:00 | 378.2 | 175.5 | 72.5 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 40.9723 | -32.9582 | 46.2557 | -46.2516 | 12.6 | 0 | 381.2182
2022-07-22 16:00 | 16:00 | 382.4 | 175.5 | 72.5 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 24.0342 | -19.3332 | 47.2682 | -47.264 | 29.6 | 0 | 394.9052
2022-07-22 17:00 | 17:00 | 372.3 | 175.5 | 72.3 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 11.0113 | -8.8576 | 45.0892 | -45.0852 | 32.1 | 0 | 394.6577
2022-07-22 18:00 | 18:00 | 362.1 | 175.5 | 72.1 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 1.5175 | -1.2206 | 46.5685 | -46.5644 | 28.5 | 0 | 389.001
2022-07-22 19:00 | 19:00 | 362.4 | 175.5 | 72.1 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.8168 | -44.8128 | 31.5 | 0 | 391.704
2022-07-22 20:00 | 20:00 | 339.8 | 175.5 | 71.7 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.5931 | -48.5888 | 6.1 | 0 | 365.9043
2022-07-22 21:00 | 21:00 | 315.4 | 175.5 | 71.2 | 68.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.5053 | -41.5016 | 0 | 0 | 347.9037
2022-07-22 22:00 | 22:00 | 301.8 | 175.5 | 70.9 | 56.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.7935 | -39.79 | 0.3 | 0 | 335.3035
2022-07-22 23:00 | 23:00 | 291.5 | 175.5 | 70.7 | 44.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.2849 | -42.2812 | 0 | 0 | 323.3037
2022-07-23 | 0:00 | 279.9 | 175.5 | 70.5 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.6983 | -44.6944 | 0 | 0 | 322.7039
2022-07-23 01:00 | 1:00 | 269.5 | 175.5 | 70.3 | 44.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.078 | -41.0744 | 0 | 0 | 323.0036
2022-07-23 02:00 | 2:00 | 282.5 | 175.5 | 70.5 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.7699 | -34.7668 | 0 | 0 | 337.1031
2022-07-23 03:00 | 3:00 | 297.4 | 175.5 | 70.8 | 69.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.4715 | -35.4684 | 0 | 0 | 348.0031
2022-07-23 04:00 | 4:00 | 299.3 | 175.5 | 70.9 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 2.7711 | -2.2291 | 37.8469 | -37.8436 | 0 | 0 | 346.2453
2022-07-23 05:00 | 5:00 | 296.4 | 175.5 | 70.8 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 13.0829 | -10.5239 | 37.5745 | -37.5712 | 0 | 0 | 338.2623
2022-07-23 06:00 | 6:00 | 295 | 175.5 | 70.8 | 49.5 | 4.2 | 28.3 | 21.7571 | -17.5015 | 32.9801 | -32.9772 | 0 | 0 | 332.5585
2022-07-23 07:00 | 7:00 | 298.1 | 175.5 | 70.9 | 47.8 | 4.2 | 28.3 | 28.2992 | -22.764 | 31.226 | -31.2232 | 0 | 0 | 332.238
2022-07-23 08:00 | 8:00 | 310.7 | 175.5 | 71.1 | 50 | 4.2 | 28.3 | 41.7919 | -33.6176 | 29.3578 | -29.3552 | 0 | 0 | 337.2769
2022-07-23 09:00 | 9:00 | 328.7 | 175.5 | 71.5 | 60 | 4.2 | 28.3 | 48.4294 | -38.9567 | 28.8125 | -28.81 | 0 | 0 | 348.9752
2022-07-23 10:00 | 10:00 | 332.3 | 175.5 | 71.5 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 55.6693 | -44.7804 | 26.5535 | -26.5512 | 0 | 0 | 349.0912
2022-07-23 11:00 | 11:00 | 328.3 | 175.5 | 71.5 | 46.6 | 4.2 | 28.3 | 61.0676 | -49.1231 | 29.1634 | -29.1608 | 0 | 0 | 338.0471
2022-07-23 12:00 | 12:00 | 313.6 | 175.5 | 71.2 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 71.6198 | -57.6111 | 30.3703 | -30.3676 | 0 | 0 | 335.9114
2022-07-23 13:00 | 13:00 | 319.4 | 175.5 | 71.3 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 69.898 | -56.2262 | 33.1745 | -33.1716 | 0 | 0 | 335.6747
2022-07-23 14:00 | 14:00 | 319.3 | 175.5 | 71.3 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 60.3076 | -48.5115 | 32.6673 | -32.6644 | 0 | 0 | 336.799
2022-07-23 15:00 | 15:00 | 322 | 175.5 | 71.3 | 65.6 | 4.2 | 28.3 | 44.5142 | -35.8073 | 28.929 | -28.9264 | 0 | 0 | 353.6095
2022-07-23 16:00 | 16:00 | 323.4 | 175.5 | 71.4 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 26.3113 | -21.1649 | 27.0988 | -27.0964 | 0 | 0 | 362.0488
2022-07-23 17:00 | 17:00 | 327.1 | 175.5 | 71.4 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 13.4198 | -10.7948 | 29.7086 | -29.706 | 0 | 0 | 361.3276
2022-07-23 18:00 | 18:00 | 330.6 | 175.5 | 71.5 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 2.0239 | -1.628 | 33.9522 | -33.9492 | 6.2 | 0 | 367.7989
2022-07-23 19:00 | 19:00 | 332 | 175.5 | 71.5 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 32.4729 | -32.47 | 10.5 | 0 | 371.7053
2022-07-23 20:00 | 20:00 | 317.4 | 175.5 | 71.2 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.447 | -33.444 | 0 | 0 | 356.703
2022-07-23 21:00 | 21:00 | 297.3 | 175.5 | 70.8 | 73.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.6427 | -30.64 | 0 | 0 | 352.1027
2022-07-23 22:00 | 22:00 | 285.1 | 175.5 | 70.6 | 63.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.7332 | -31.7304 | 0 | 0 | 341.9028
2022-07-23 23:00 | 23:00 | 275.1 | 175.5 | 70.4 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.4349 | -32.432 | 0 | 0 | 328.7029
2022-07-24 | 0:00 | 262.9 | 175.5 | 70.2 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.6384 | -36.6352 | 0 | 0 | 323.9032
2022-07-24 01:00 | 1:00 | 259.4 | 175.5 | 70.1 | 48.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.8069 | -37.8036 | 0 | 0 | 327.0033
2022-07-24 02:00 | 2:00 | 271.6 | 175.5 | 70.3 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.9656 | -31.9628 | 0 | 0 | 342.9028
2022-07-24 03:00 | 3:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.8539 | -25.8516 | 0 | 0 | 353.3023
2022-07-24 04:00 | 4:00 | 285.5 | 175.5 | 70.6 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 2.9513 | -2.374 | 25.1526 | -25.1504 | 0 | 0 | 353.7795
2022-07-24 05:00 | 5:00 | 274.4 | 175.5 | 70.4 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 16.2874 | -13.1016 | 25.8139 | -25.8116 | 0 | 0 | 346.1881
2022-07-24 06:00 | 6:00 | 264.8 | 175.5 | 70.2 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 33.6117 | -27.0374 | 23.5569 | -23.5548 | 0 | 0 | 327.1764
2022-07-24 07:00 | 7:00 | 266.8 | 175.5 | 70.2 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 58.597 | -47.1355 | 23.4789 | -23.4768 | 0 | 0 | 332.0636
2022-07-24 08:00 | 8:00 | 284.6 | 175.5 | 70.6 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 80.3906 | -64.6664 | 25.6595 | -25.6572 | 0 | 0 | 336.7265
2022-07-24 09:00 | 9:00 | 294.6 | 175.5 | 70.8 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 97.3045 | -78.272 | 25.425 | -25.4228 | 0 | 0 | 340.2347
2022-07-24 10:00 | 10:00 | 293.7 | 175.5 | 70.8 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 110.2673 | -88.6993 | 22.272 | -22.27 | 0 | 0 | 342.77
2022-07-24 11:00 | 11:00 | 294.5 | 175.5 | 70.8 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 114.1353 | -91.8109 | 20.4018 | -20.4 | 0 | 0 | 343.5262
2022-07-24 12:00 | 12:00 | 297.8 | 175.5 | 70.9 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 112.0745 | -90.153 | 22.7392 | -22.7372 | 0 | 0 | 343.7235
2022-07-24 13:00 | 13:00 | 298.9 | 175.5 | 70.9 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 99.1009 | -79.7173 | 23.5169 | -23.5148 | 0 | 0 | 341.1857
2022-07-24 14:00 | 14:00 | 294.5 | 175.5 | 70.8 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 77.5718 | -62.399 | 18.2608 | -18.2592 | 0 | 0 | 336.8744
2022-07-24 15:00 | 15:00 | 293.3 | 175.5 | 70.8 | 53.3 | 4.2 | 28.3 | 57.4292 | -46.1963 | 15.535 | -15.5336 | 0 | 0 | 343.3343
2022-07-24 16:00 | 16:00 | 301 | 175.5 | 70.9 | 66.2 | 4.2 | 28.3 | 37.0334 | -29.7899 | 20.3638 | -20.362 | 0 | 0 | 352.3453
2022-07-24 17:00 | 17:00 | 313.9 | 175.5 | 71.2 | 79.8 | 4.2 | 28.3 | 17.8655 | -14.371 | 15.653 | -15.6516 | 0 | 0 | 362.4959
2022-07-24 18:00 | 18:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 2.7475 | -2.2102 | 12.1471 | -12.146 | 15.5 | 0 | 377.7384
2022-07-24 19:00 | 19:00 | 329.1 | 175.5 | 71.5 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 8.0983 | -8.0976 | 27.6 | 0 | 389.4031
2022-07-24 20:00 | 20:00 | 316.2 | 175.5 | 71.2 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.8009 | -5.8004 | 16.9 | 0 | 378.4005
2022-07-24 21:00 | 21:00 | 299.5 | 175.5 | 70.9 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.9452 | -4.9448 | 1.2 | 0 | 362.4004
2022-07-24 22:00 | 22:00 | 280.5 | 175.5 | 70.5 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.6724 | -4.672 | 0 | 0 | 355.7004
2022-07-24 23:00 | 23:00 | 269.7 | 175.5 | 70.3 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.8668 | -4.8664 | 0 | 0 | 352.9004
2022-07-25 | 0:00 | 257.5 | 175.5 | 70.1 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.9987 | -2.9984 | 0 | 0 | 320.8003
2022-07-25 01:00 | 1:00 | 250.5 | 175.5 | 69.9 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.6983 | -3.698 | 0 | 0 | 320.3003
2022-07-25 02:00 | 2:00 | 263.8 | 175.5 | 70.2 | 61.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.8302 | -1.83 | 0 | 0 | 339.5002
2022-07-25 03:00 | 3:00 | 284.8 | 175.5 | 70.6 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.1285 | -1.1284 | 0 | 0 | 349.9001
2022-07-25 04:00 | 4:00 | 287.7 | 175.5 | 70.7 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 2.9537 | -2.3761 | 0.6233 | -0.6232 | 0 | 0 | 350.9777
2022-07-25 05:00 | 5:00 | 282.6 | 175.5 | 70.6 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 18.1916 | -14.6335 | 1.8682 | -1.868 | 0 | 0 | 343.8583
2022-07-25 06:00 | 6:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 48.6826 | -39.1604 | 0.6617 | -0.6616 | 0 | 0 | 330.6223
2022-07-25 07:00 | 7:00 | 300.5 | 175.5 | 70.9 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 83.9448 | -67.5255 | 0.6233 | -0.6232 | 0 | 0 | 337.7194
2022-07-25 08:00 | 8:00 | 331.8 | 175.5 | 71.5 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 116.5803 | -93.7775 | 0.8961 | -0.896 | 0 | 0 | 344.7029
2022-07-25 09:00 | 9:00 | 353.9 | 175.5 | 72 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 136.9889 | -106.8902 | 1.4013 | 0 | 0 | 0 | 353.9
2022-07-25 10:00 | 10:00 | 356 | 175.5 | 72 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 155.5775 | -123.9531 | 3.4659 | -1.4903 | 0 | 0 | 356
2022-07-25 11:00 | 11:00 | 356.2 | 175.5 | 72 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 163.2148 | -131.1439 | 6.735 | -5.5059 | 0 | 0 | 356.2
2022-07-25 12:00 | 12:00 | 343.7 | 175.5 | 71.8 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 161.626 | -130.0127 | 8.994 | -8.9932 | 0 | 0 | 354.3141
2022-07-25 13:00 | 13:00 | 353.3 | 175.5 | 72 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 153.8192 | -123.5907 | 10.3953 | -10.2238 | 0 | 0 | 353.3
2022-07-25 14:00 | 14:00 | 354.6 | 175.5 | 72 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 134.1577 | -106.3993 | 10.3573 | -6.9157 | 0 | 0 | 354.6
2022-07-25 15:00 | 15:00 | 360.8 | 175.5 | 72.1 | 68.8 | 4.2 | 28.3 | 101.4987 | -81.6461 | 7.7875 | -7.7868 | 0 | 0 | 368.7533
2022-07-25 16:00 | 16:00 | 381.2 | 175.5 | 72.5 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 63.7293 | -49.749 | 6.697 | -4.8773 | 2.6 | 0 | 381.2
2022-07-25 17:00 | 17:00 | 374.8 | 175.5 | 72.4 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 23.42 | -18.8392 | 3.0771 | -3.0768 | 31.9 | 0 | 399.1811
2022-07-25 18:00 | 18:00 | 365.7 | 175.5 | 72.2 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 2.1204 | -1.7057 | 1.9462 | -1.946 | 40 | 0 | 402.9149
2022-07-25 19:00 | 19:00 | 365.8 | 175.5 | 72.2 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.8682 | -1.868 | 40 | 0 | 402.5002
2022-07-25 20:00 | 20:00 | 345.1 | 175.5 | 71.8 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.1531 | -3.1528 | 21.7 | 0 | 383.8003
2022-07-25 21:00 | 21:00 | 320 | 175.5 | 71.3 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.0771 | -3.0768 | 0 | 0 | 361.6003
2022-07-25 22:00 | 22:00 | 307.8 | 175.5 | 71.1 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.5439 | -3.5436 | 0 | 0 | 356.3003
2022-07-25 23:00 | 23:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 76.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.7383 | -3.738 | 0 | 0 | 355.0003
2022-07-26 | 0:00 | 276.1 | 175.5 | 70.4 | 50 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.0771 | -3.0768 | 0 | 0 | 328.4003
2022-07-26 01:00 | 1:00 | 274.2 | 175.5 | 70.4 | 47.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.8927 | -3.8924 | 0 | 0 | 325.7003
2022-07-26 02:00 | 2:00 | 283.7 | 175.5 | 70.6 | 61.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.6203 | -3.62 | 0 | 0 | 340.5003
2022-07-26 03:00 | 3:00 | 299.4 | 175.5 | 70.9 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.9708 | -3.9704 | 0 | 0 | 350.8004
2022-07-26 04:00 | 4:00 | 302.3 | 175.5 | 70.9 | 68 | 4.2 | 28.3 | 3.0843 | -2.4811 | 7.7095 | -7.7088 | 0 | 0 | 347.5039
2022-07-26 05:00 | 5:00 | 297.7 | 175.5 | 70.9 | 58 | 4.2 | 28.3 | 19.1915 | -15.4378 | 4.3216 | -4.3212 | 0 | 0 | 340.6541
2022-07-26 06:00 | 6:00 | 298.2 | 175.5 | 70.9 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 47.635 | -38.3178 | 5.7629 | -5.7624 | 0 | 0 | 330.4177
2022-07-26 07:00 | 7:00 | 305.5 | 175.5 | 71 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 82.5947 | -66.4393 | 4.6344 | -4.634 | 0 | 0 | 337.3558
2022-07-26 08:00 | 8:00 | 328.3 | 175.5 | 71.5 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 123.303 | -99.1854 | 5.5285 | -5.528 | 0 | 0 | 345.8181
2022-07-26 09:00 | 9:00 | 361.7 | 175.5 | 72.1 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 151.1683 | -114.2508 | 3.9708 | -1.4883 | 0 | 0 | 361.7
2022-07-26 10:00 | 10:00 | 377.8 | 175.5 | 72.5 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 166.7578 | -117.589 | 5.8793 | -0.44814 | 0 | 0 | 377.8
2022-07-26 11:00 | 11:00 | 376 | 175.5 | 72.4 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 170.2144 | -121.3844 | 7.0078 | -2.9378 | 0 | 0 | 376
2022-07-26 12:00 | 12:00 | 362.9 | 175.5 | 72.2 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 167.5887 | -132.2363 | 9.9685 | -5.3209 | 0 | 0 | 362.9
2022-07-26 13:00 | 13:00 | 378.2 | 175.5 | 72.5 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 152.5897 | -105.311 | 8.7216 | -1.5003 | 0 | 0 | 378.2
2022-07-26 14:00 | 14:00 | 382.4 | 175.5 | 72.5 | 54 | 4.2 | 28.3 | 125.4835 | -85.8762 | 8.2927 | 0 | 0 | 0 | 382.4
2022-07-26 15:00 | 15:00 | 386 | 175.5 | 72.6 | 70.7 | 4.2 | 28.3 | 91.0409 | -62.6097 | 7.3202 | -1.0514 | 0 | 0 | 386
2022-07-26 16:00 | 16:00 | 397.3 | 175.5 | 72.8 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 58.73 | -47.2426 | 4.0112 | -4.0108 | 25.1 | 0 | 399.2878
2022-07-26 17:00 | 17:00 | 391.9 | 175.5 | 72.7 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 21.8897 | -17.6081 | 2.7262 | -2.726 | 42.9 | 0 | 409.7818
2022-07-26 18:00 | 18:00 | 382.7 | 175.5 | 72.6 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 2.1445 | -1.7251 | 2.3754 | -2.3752 | 50 | 0 | 412.9196
2022-07-26 19:00 | 19:00 | 382 | 175.5 | 72.5 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 1.1685 | -1.1684 | 52.2 | 0 | 414.6025
2022-07-26 20:00 | 20:00 | 361 | 175.5 | 72.1 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 0.8177 | -0.8176 | 39.6 | 0 | 401.6001
2022-07-26 21:00 | 21:00 | 333.6 | 175.5 | 71.6 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.2469 | -1.2468 | 12.4 | 0 | 373.9001
2022-07-26 22:00 | 22:00 | 318.4 | 175.5 | 71.3 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.5957 | -1.5956 | 0 | 0 | 361.2001
2022-07-26 23:00 | 23:00 | 304.8 | 175.5 | 71 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.8042 | -2.804 | 0 | 0 | 355.8002
2022-07-27 | 0:00 | 285.9 | 175.5 | 70.6 | 53.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.3354 | -2.3352 | 0 | 0 | 331.7002
2022-07-27 01:00 | 1:00 | 280.1 | 175.5 | 70.5 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.4793 | -1.4792 | 0 | 0 | 326.7001
2022-07-27 02:00 | 2:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 62.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 0.8177 | -0.8176 | 0 | 0 | 341.2001
2022-07-27 03:00 | 3:00 | 304.8 | 175.5 | 71 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.4413 | -1.4412 | 0 | 0 | 351.5001
2022-07-27 04:00 | 4:00 | 308.7 | 175.5 | 71.1 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 2.8183 | -2.2669 | 1.7922 | -1.792 | 0 | 0 | 352.7516
2022-07-27 05:00 | 5:00 | 301.3 | 175.5 | 70.9 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 16.3003 | -13.1121 | 1.1685 | -1.1684 | 0 | 0 | 345.1883
2022-07-27 06:00 | 6:00 | 304.7 | 175.5 | 71 | 45.5 | 4.2 | 28.3 | 32.0084 | -25.7475 | 0.7017 | -0.7016 | 0 | 0 | 330.761
2022-07-27 07:00 | 7:00 | 318.5 | 175.5 | 71.3 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 54.0075 | -43.4438 | 0.7397 | -0.7396 | 0 | 0 | 337.9638
2022-07-27 08:00 | 8:00 | 353.4 | 175.5 | 72 | 50.6 | 4.2 | 28.3 | 81.1373 | -58.8954 | 0.6617 | -0.1036 | 0 | 0 | 353.4
2022-07-27 09:00 | 9:00 | 371.2 | 175.5 | 72.3 | 50.6 | 4.2 | 28.3 | 102.4256 | -62.9817 | 0.8561 | 0 | 0 | 0 | 371.2
2022-07-27 10:00 | 10:00 | 375.5 | 175.5 | 72.4 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 130.4828 | -80.4401 | 1.5573 | 0 | 0 | 0 | 375.5
2022-07-27 11:00 | 11:00 | 386.4 | 175.5 | 72.6 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 152.7587 | -94.2462 | 3.3875 | 0 | 0 | 0 | 386.4
2022-07-27 12:00 | 12:00 | 381.5 | 175.5 | 72.5 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 153.4823 | -102.5721 | 6.5026 | -0.9128 | 0 | 0 | 381.5
2022-07-27 13:00 | 13:00 | 393.9 | 175.5 | 72.8 | 45.5 | 4.2 | 28.3 | 139.9402 | -81.0238 | 8.6836 | 0 | 0 | 0 | 393.9
2022-07-27 14:00 | 14:00 | 392 | 175.5 | 72.7 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 124.3506 | -77.6407 | 9.8901 | 0 | 0 | 0 | 392
2022-07-27 15:00 | 15:00 | 399.9 | 175.5 | 72.9 | 73.3 | 4.2 | 28.3 | 91.2088 | -58.8646 | 13.7448 | -1.089 | 0.7 | 0 | 399.9
2022-07-27 16:00 | 16:00 | 408.7 | 175.5 | 73.1 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 52.7067 | -40.9482 | 14.5629 | -12.8214 | 30.8 | 0 | 408.7
2022-07-27 17:00 | 17:00 | 398.1 | 175.5 | 72.9 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 19.9387 | -16.0389 | 14.6409 | -14.6396 | 40 | 0 | 408.1011
2022-07-27 18:00 | 18:00 | 387.5 | 175.5 | 72.7 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 2.2282 | -1.7923 | 6.9314 | -6.9308 | 49.4 | 0 | 413.8365
2022-07-27 19:00 | 19:00 | 387.2 | 175.5 | 72.6 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | -0.0294 | 2.5698 | -2.5696 | 54.7 | 0 | 418.6073
2022-07-27 20:00 | 20:00 | 364.6 | 175.5 | 72.2 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.9866 | -1.9864 | 40 | 0 | 403.5002
2022-07-27 21:00 | 21:00 | 337.8 | 175.5 | 71.7 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.5573 | -1.5572 | 14.8 | 0 | 377.8001
2022-07-27 22:00 | 22:00 | 320.4 | 175.5 | 71.3 | 83.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.0246 | -2.0244 | 0 | 0 | 362.6002
2022-07-27 23:00 | 23:00 | 302.1 | 175.5 | 70.9 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.6357 | -1.6356 | 0 | 0 | 348.6001
2022-07-28 | 0:00 | 286.8 | 175.5 | 70.6 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.9207 | -2.9204 | 0 | 0 | 334.5003
2022-07-28 01:00 | 1:00 | 281.7 | 175.5 | 70.5 | 48.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.8668 | -4.8664 | 0 | 0 | 327.4004
2022-07-28 02:00 | 2:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.478 | -4.4776 | 0 | 0 | 341.8004
2022-07-28 03:00 | 3:00 | 306.5 | 175.5 | 71 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.0232 | -5.0228 | 0 | 0 | 352.1004
2022-07-28 04:00 | 4:00 | 309.5 | 175.5 | 71.1 | 74.9 | 4.2 | 28.3 | 2.7947 | -2.248 | 3.2715 | -3.2712 | 0 | 0 | 354.547
2022-07-28 05:00 | 5:00 | 307.3 | 175.5 | 71 | 64.9 | 4.2 | 28.3 | 18.2153 | -14.6524 | 3.8167 | -3.8164 | 0 | 0 | 347.4632
2022-07-28 06:00 | 6:00 | 306.1 | 175.5 | 71 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 45.6234 | -36.6998 | 3.9708 | -3.9704 | 0 | 0 | 334.824
2022-07-28 07:00 | 7:00 | 316.8 | 175.5 | 71.2 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 76.9088 | -61.8656 | 3.5819 | -3.5816 | 0 | 0 | 337.7435
2022-07-28 08:00 | 8:00 | 351.9 | 175.5 | 71.9 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 110.3166 | -85.8868 | 4.1272 | -0.056993 | 0 | 0 | 351.9
2022-07-28 09:00 | 9:00 | 379.8 | 175.5 | 72.5 | 44 | 4.2 | 28.3 | 136.1215 | -85.8047 | 4.9832 | 0 | 0 | 0 | 379.8
2022-07-28 10:00 | 10:00 | 381.2 | 175.5 | 72.5 | 44 | 4.2 | 28.3 | 151.518 | -103.4408 | 10.0845 | -1.4617 | 0 | 0 | 381.2
2022-07-28 11:00 | 11:00 | 385.1 | 175.5 | 72.6 | 44 | 4.2 | 28.3 | 159.8425 | -109.3619 | 11.7582 | -1.7388 | 0 | 0 | 385.1
2022-07-28 12:00 | 12:00 | 369.4 | 175.5 | 72.3 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 156.7469 | -117.623 | 16.1982 | -10.7221 | 0 | 0 | 369.4
2022-07-28 13:00 | 13:00 | 385.3 | 175.5 | 72.6 | 45.1 | 4.2 | 28.3 | 144.7593 | -96.614 | 18.4172 | -6.9625 | 0 | 0 | 385.3
2022-07-28 14:00 | 14:00 | 394.1 | 175.5 | 72.8 | 45.2 | 4.2 | 28.3 | 123.7365 | -78.6875 | 23.7893 | -0.7383 | 0 | 0 | 394.1
2022-07-28 15:00 | 15:00 | 394.6 | 175.5 | 72.8 | 72 | 4.2 | 28.3 | 89.908 | -62.1439 | 20.2474 | -6.2115 | 0 | 0 | 394.6
2022-07-28 16:00 | 16:00 | 404.9 | 175.5 | 73 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 56.646 | -41.8318 | 17.6376 | -13.1518 | 20.1 | 0 | 404.9
2022-07-28 17:00 | 17:00 | 395.2 | 175.5 | 72.8 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 22.7205 | -18.2764 | 18.3392 | -18.3376 | 37.4 | 0 | 407.1457
2022-07-28 18:00 | 18:00 | 386.7 | 175.5 | 72.6 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 2.3613 | -1.8994 | 12.6543 | -12.6532 | 42.6 | 0 | 408.163
2022-07-28 19:00 | 19:00 | 387.6 | 175.5 | 72.7 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.2042 | -7.2036 | 49.9 | 0 | 415.1006
2022-07-28 20:00 | 20:00 | 366 | 175.5 | 72.2 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.0492 | -4.0488 | 39.2 | 0 | 403.9004
2022-07-28 21:00 | 21:00 | 340.1 | 175.5 | 71.7 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.7763 | -3.776 | 14.1 | 0 | 378.3003
2022-07-28 22:00 | 22:00 | 319.4 | 175.5 | 71.3 | 83.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.9082 | -1.908 | 0 | 0 | 362.9002
2022-07-28 23:00 | 23:00 | 304.3 | 175.5 | 71 | 73.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.5698 | -2.5696 | 0 | 0 | 352.3002
2022-07-29 | 0:00 | 289.3 | 175.5 | 70.7 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.4013 | -1.4012 | 0 | 0 | 333.2001
2022-07-29 01:00 | 1:00 | 280.6 | 175.5 | 70.5 | 46.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.2469 | -1.2468 | 0 | 0 | 324.7001
2022-07-29 02:00 | 2:00 | 290.8 | 175.5 | 70.7 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 0.5833 | -0.5832 | 0 | 0 | 339.6001
2022-07-29 03:00 | 3:00 | 307.4 | 175.5 | 71 | 72.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.6357 | -1.6356 | 0 | 0 | 351.1001
2022-07-29 04:00 | 4:00 | 309.2 | 175.5 | 71.1 | 72.1 | 4.2 | 28.3 | 2.7217 | -2.1892 | 1.0905 | -1.0904 | 0 | 0 | 351.7326
2022-07-29 05:00 | 5:00 | 306 | 175.5 | 71 | 60.4 | 4.2 | 28.3 | 16.2767 | -13.0932 | 1.2849 | -1.2848 | 0 | 0 | 342.5836
2022-07-29 06:00 | 6:00 | 302.4 | 175.5 | 70.9 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 29.6236 | -23.8292 | 1.4413 | -1.4412 | 0 | 0 | 330.5945
2022-07-29 07:00 | 7:00 | 316.9 | 175.5 | 71.2 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 51.1163 | -41.1181 | 1.0505 | -1.0504 | 0 | 0 | 335.0983
2022-07-29 08:00 | 8:00 | 347 | 175.5 | 71.8 | 48.5 | 4.2 | 28.3 | 79.7651 | -62.4112 | 1.5957 | -0.2496 | 0 | 0 | 347
2022-07-29 09:00 | 9:00 | 372.8 | 175.5 | 72.4 | 48.9 | 4.2 | 28.3 | 103.1476 | -61.4778 | 1.8302 | 0 | 0 | 0 | 372.8
2022-07-29 10:00 | 10:00 | 376.9 | 175.5 | 72.4 | 43.8 | 4.2 | 28.3 | 135.0138 | -85.6233 | 3.3095 | 0 | 0 | 0 | 376.9
2022-07-29 11:00 | 11:00 | 393.9 | 175.5 | 72.8 | 43.8 | 4.2 | 28.3 | 155.7105 | -93.1154 | 7.3587 | -0.6538 | 0 | 0 | 393.9
2022-07-29 12:00 | 12:00 | 383.7 | 175.5 | 72.6 | 44.3 | 4.2 | 28.3 | 157.4812 | -107.8709 | 10.1229 | -0.93318 | 0 | 0 | 383.7
2022-07-29 13:00 | 13:00 | 393.5 | 175.5 | 72.8 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 146.3733 | -88.0408 | 11.175 | -1.7075 | 0 | 0 | 393.5
2022-07-29 14:00 | 14:00 | 403.3 | 175.5 | 73 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 124.0733 | -81.2617 | 13.5884 | 0 | 0 | 0 | 403.3
2022-07-29 15:00 | 15:00 | 408.2 | 175.5 | 73.1 | 78.4 | 4.2 | 28.3 | 86.6193 | -57.9463 | 11.2914 | -1.7644 | 10.5 | 0 | 408.2
2022-07-29 16:00 | 16:00 | 413.2 | 175.5 | 73.2 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 53.647 | -43.154 | 9.5012 | -9.5004 | 37.9 | 0 | 413.6938
2022-07-29 17:00 | 17:00 | 401.2 | 175.5 | 72.9 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 21.143 | -17.0075 | 7.4367 | -7.436 | 46.4 | 0 | 415.5362
2022-07-29 18:00 | 18:00 | 392.1 | 175.5 | 72.7 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 2.2771 | -1.8317 | 6.7754 | -6.7748 | 53.3 | 0 | 418.546
2022-07-29 19:00 | 19:00 | 392.4 | 175.5 | 72.7 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | -0.0294 | 6.5026 | -6.502 | 55.7 | 0 | 420.5077
2022-07-29 20:00 | 20:00 | 370.8 | 175.5 | 72.3 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 6.5806 | -6.58 | 40 | 0 | 404.403
2022-07-29 21:00 | 21:00 | 347.6 | 175.5 | 71.9 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 6.8534 | -6.8528 | 19.1 | 0 | 383.103
2022-07-29 22:00 | 22:00 | 331.3 | 175.5 | 71.5 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 7.2422 | -7.2416 | 2.9 | 0 | 366.503
2022-07-29 23:00 | 23:00 | 316.7 | 175.5 | 71.2 | 72.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 12.1471 | -12.146 | 0 | 0 | 351.6035
2022-07-30 | 0:00 | 297.9 | 175.5 | 70.9 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 11.135 | -11.134 | 0 | 0 | 348.9034
2022-07-30 01:00 | 1:00 | 293.9 | 175.5 | 70.8 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 9.9285 | -9.9276 | 0 | 0 | 346.3033
2022-07-30 02:00 | 2:00 | 299.6 | 175.5 | 70.9 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 9.8901 | -9.8892 | 0 | 0 | 352.7033
2022-07-30 03:00 | 3:00 | 315.1 | 175.5 | 71.2 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 13.7448 | -13.7436 | 0 | 0 | 356.7036
2022-07-30 04:00 | 4:00 | 311.5 | 175.5 | 71.1 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 1.554 | -1.25 | 17.3267 | -17.3252 | 0 | 0 | 356.3055
2022-07-30 05:00 | 5:00 | 303 | 175.5 | 71 | 64.9 | 4.2 | 28.3 | 12.7332 | -10.2425 | 20.6742 | -20.6724 | 0 | 0 | 346.3925
2022-07-30 06:00 | 6:00 | 303.5 | 175.5 | 71 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 31.9011 | -25.6614 | 22.8552 | -22.8532 | 0 | 0 | 332.1417
2022-07-30 07:00 | 7:00 | 307.5 | 175.5 | 71.1 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 56.2121 | -45.2172 | 31.5388 | -31.536 | 0 | 0 | 336.9977
2022-07-30 08:00 | 8:00 | 331.2 | 175.5 | 71.5 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 82.0899 | -66.0335 | 38.3142 | -38.3108 | 0 | 0 | 342.4598
2022-07-30 09:00 | 9:00 | 349.2 | 175.5 | 71.9 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 105.8586 | -84.3847 | 40.7656 | -39.8395 | 0 | 0 | 349.2
2022-07-30 10:00 | 10:00 | 354 | 175.5 | 72 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 125.3141 | -99.6283 | 43.8043 | -42.3901 | 0 | 0 | 354
2022-07-30 11:00 | 11:00 | 365.4 | 175.5 | 72.2 | 47.4 | 4.2 | 28.3 | 141.8439 | -106.341 | 45.6724 | -40.3753 | -3 | 0 | 365.4
2022-07-30 12:00 | 12:00 | 364.8 | 175.5 | 72.2 | 47.4 | 4.2 | 28.3 | 142.265 | -105.1185 | 49.4108 | -42.9573 | -6.4 | 0 | 364.8
2022-07-30 13:00 | 13:00 | 375 | 175.5 | 72.4 | 47.4 | 4.2 | 28.3 | 123.8459 | -85.5309 | 49.1383 | -40.2533 | 0 | 0 | 375
2022-07-30 14:00 | 14:00 | 376.3 | 175.5 | 72.4 | 47.9 | 4.2 | 28.3 | 99.5708 | -63.2772 | 49.6836 | -37.9772 | 0 | 0 | 376.3
2022-07-30 15:00 | 15:00 | 377.8 | 175.5 | 72.5 | 64 | 4.2 | 28.3 | 69.6083 | -45.9617 | 55.4445 | -45.7911 | 0 | 0 | 377.8
2022-07-30 16:00 | 16:00 | 388.2 | 175.5 | 72.7 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 40.4547 | -22.5533 | 56.0297 | -44.0311 | 0 | 0 | 388.2
2022-07-30 17:00 | 17:00 | 387.3 | 175.5 | 72.6 | 82.6 | 4.2 | 28.3 | 12.4688 | -4.1882 | 55.1717 | -48.1523 | 8.8 | 0 | 387.3
2022-07-30 18:00 | 18:00 | 382.6 | 175.5 | 72.6 | 82.6 | 4.2 | 28.3 | 0.5064 | -0.097 | 60.2733 | -50.7827 | 9.5 | 0 | 382.6
2022-07-30 19:00 | 19:00 | 384.7 | 175.5 | 72.6 | 82.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0965 | -0.0185 | 60.7402 | -50.8182 | 11.5 | 0 | 384.7
2022-07-30 20:00 | 20:00 | 365.3 | 175.5 | 72.2 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0025 | 62.5323 | -54.9427 | 0 | 0 | 365.3
2022-07-30 21:00 | 21:00 | 343 | 175.5 | 71.8 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.5703 | -62.5648 | 0 | 0 | 347.3055
2022-07-30 22:00 | 22:00 | 324.5 | 175.5 | 71.4 | 52 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.8552 | -63.8496 | 0 | 0 | 331.4056
2022-07-30 23:00 | 23:00 | 312.4 | 175.5 | 71.1 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.4664 | -63.4608 | 0 | 0 | 326.0056
2022-07-31 | 0:00 | 294.2 | 175.5 | 70.8 | 55.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.8539 | -66.848 | 0 | 0 | 333.9059
2022-07-31 01:00 | 1:00 | 287.8 | 175.5 | 70.7 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.6168 | -72.6104 | 0 | 0 | 325.8064
2022-07-31 02:00 | 2:00 | 292.2 | 175.5 | 70.7 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.6932 | -72.6868 | 0 | 0 | 333.1064
2022-07-31 03:00 | 3:00 | 309.7 | 175.5 | 71.1 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.7712 | -72.7648 | 0 | 0 | 343.5064
2022-07-31 04:00 | 4:00 | 308.1 | 175.5 | 71.1 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 0.9274 | -0.746 | 74.8742 | -74.8676 | 0 | 0 | 338.988
2022-07-31 05:00 | 5:00 | 297 | 175.5 | 70.8 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 13.9627 | -11.2316 | 68.2952 | -68.2892 | 0 | 0 | 331.2371
2022-07-31 06:00 | 6:00 | 295.8 | 175.5 | 70.8 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 48.7915 | -39.2481 | 75.5755 | -75.5688 | -13 | 0 | 322.4501
2022-07-31 07:00 | 7:00 | 298.2 | 175.5 | 70.9 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 85.9327 | -69.1246 | 69.969 | -69.9628 | -23.5 | 0 | 319.3143
2022-07-31 08:00 | 8:00 | 324.2 | 175.5 | 71.4 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 112.7981 | -90.7352 | 62.2979 | -62.2924 | -23.5 | 0 | 325.0684
2022-07-31 09:00 | 9:00 | 344.2 | 175.5 | 71.8 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 127.7482 | -101.3488 | 53.6143 | -51.9137 | -10.8 | 0 | 344.2
2022-07-31 10:00 | 10:00 | 353 | 175.5 | 72 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 141.8074 | -106.683 | 58.9884 | -50.1128 | -18.1 | 0 | 353
2022-07-31 11:00 | 11:00 | 361.7 | 175.5 | 72.1 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 145.6154 | -109.7726 | 56.0678 | -42.8106 | -15.1 | 0 | 361.7
2022-07-31 12:00 | 12:00 | 361.5 | 175.5 | 72.1 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 142.0483 | -110.9925 | 48.0858 | -40.2416 | -5.1 | 0 | 361.5
2022-07-31 13:00 | 13:00 | 366.1 | 175.5 | 72.2 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 141.3011 | -105.8796 | 46.1777 | -40.1992 | -3.1 | 0 | 366.1
2022-07-31 14:00 | 14:00 | 374 | 175.5 | 72.4 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 107.4126 | -81.5554 | 40.3768 | -38.934 | 0 | 0 | 374
2022-07-31 15:00 | 15:00 | 373.8 | 175.5 | 72.4 | 79.5 | 4.2 | 28.3 | 76.1272 | -61.2372 | 35.5499 | -35.5468 | 0 | 0 | 374.7931
2022-07-31 16:00 | 16:00 | 380 | 175.5 | 72.5 | 83 | 4.2 | 28.3 | 39.6114 | -28.842 | 28.1113 | -24.4807 | 2.1 | 0 | 380
2022-07-31 17:00 | 17:00 | 382.9 | 175.5 | 72.6 | 83 | 4.2 | 28.3 | 11.5054 | -9.255 | 30.0975 | -30.0948 | 25.9 | 0 | 391.7531
2022-07-31 18:00 | 18:00 | 384.6 | 175.5 | 72.6 | 83 | 4.2 | 28.3 | 0.6866 | -0.5523 | 34.8083 | -34.8052 | 32.4 | 0 | 396.1374
2022-07-31 19:00 | 19:00 | 389.9 | 175.5 | 72.7 | 83 | 4.2 | 28.3 | 0.3261 | -0.2625 | 39.2483 | -39.2448 | 34.2 | 0 | 397.9671
2022-07-31 20:00 | 20:00 | 367.6 | 175.5 | 72.3 | 83 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.7276 | -40.724 | 11.3 | 0 | 374.6036
2022-07-31 21:00 | 21:00 | 345.8 | 175.5 | 71.8 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.7564 | -36.7532 | 0 | 0 | 359.9032
2022-07-31 22:00 | 22:00 | 321.4 | 175.5 | 71.3 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.865 | -29.8624 | 0 | 0 | 356.6026
2022-07-31 23:00 | 23:00 | 304.1 | 175.5 | 71 | 75.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.9169 | -27.9144 | 0 | 0 | 354.3025
2022-08-01 | 0:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.084 | -32.0812 | 9.6 | 0 | 343.6028
2022-08-01 01:00 | 1:00 | 284 | 175.5 | 70.6 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.1745 | -33.1716 | 6.1 | 0 | 338.4029
2022-08-01 02:00 | 2:00 | 289.2 | 175.5 | 70.7 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.265 | -34.262 | 7.6 | 0 | 342.703
2022-08-01 03:00 | 3:00 | 303.2 | 175.5 | 71 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.5499 | -35.5468 | 10.2 | 0 | 355.6031
2022-08-01 04:00 | 4:00 | 304.9 | 175.5 | 71 | 65.6 | 4.2 | 28.3 | 0.7726 | -0.6216 | 37.3017 | -37.2984 | 10.6 | 0 | 355.3543
2022-08-01 05:00 | 5:00 | 302.4 | 175.5 | 70.9 | 55.6 | 4.2 | 28.3 | 14.2158 | -11.4353 | 35.9768 | -35.9736 | 8.5 | 0 | 345.7837
2022-08-01 06:00 | 6:00 | 304.5 | 175.5 | 71 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 31.5401 | -25.3711 | 35.1207 | -35.1176 | 3.7 | 0 | 337.9721
2022-08-01 07:00 | 7:00 | 321.6 | 175.5 | 71.3 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 49.7066 | -39.9841 | 38.2738 | -38.2704 | 1 | 0 | 341.2259
2022-08-01 08:00 | 8:00 | 362.9 | 175.5 | 72.2 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 65.236 | -52.4762 | 37.3017 | -37.2984 | 9.7 | 0 | 373.8631
2022-08-01 09:00 | 9:00 | 402.3 | 175.5 | 72.9 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 65.6459 | -52.8059 | 33.9142 | -33.9112 | 40 | 0 | 414.943
2022-08-01 10:00 | 10:00 | 403.2 | 175.5 | 73 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 63.0679 | -50.7322 | 37.3017 | -37.2984 | 40 | 0 | 414.539
2022-08-01 11:00 | 11:00 | 403 | 175.5 | 73 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 61.3444 | -49.3457 | 44.3475 | -44.3436 | 36.2 | 0 | 410.4026
2022-08-01 12:00 | 12:00 | 377.7 | 175.5 | 72.5 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 53.3573 | -40.8044 | 64.4005 | -61.8534 | 10.9 | 0 | 377.7
2022-08-01 13:00 | 13:00 | 387 | 175.5 | 72.6 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 48.3087 | -35.3405 | 71.7211 | -67.4893 | 25.1 | 0 | 387
2022-08-01 14:00 | 14:00 | 389 | 175.5 | 72.7 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 36.924 | -26.4888 | 79.2358 | -75.371 | 22.8 | 0 | 389
2022-08-01 15:00 | 15:00 | 384.5 | 175.5 | 72.6 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 24.3952 | -19.6235 | 73.006 | -72.9996 | 23.8 | 0 | 390.3781
2022-08-01 16:00 | 16:00 | 383.6 | 175.5 | 72.6 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 12.4323 | -10.0005 | 58.3268 | -58.3216 | 40 | 0 | 404.237
2022-08-01 17:00 | 17:00 | 374.5 | 175.5 | 72.4 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 4.9628 | -3.992 | 59.0264 | -59.0212 | 40 | 0 | 402.576
2022-08-01 18:00 | 18:00 | 372.2 | 175.5 | 72.3 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 0.2044 | -0.1643 | 90.1764 | -90.1684 | 18.7 | 0 | 378.3481
2022-08-01 19:00 | 19:00 | 370.6 | 175.5 | 72.3 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 95.316 | -95.3076 | 19.6 | 0 | 372.6108
2022-08-01 20:00 | 20:00 | 347.2 | 175.5 | 71.8 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.3954 | -92.3872 | 9.1 | 0 | 351.6082
2022-08-01 21:00 | 21:00 | 327.5 | 175.5 | 71.5 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.8655 | -89.8576 | 3.7 | 0 | 334.1079
2022-08-01 22:00 | 22:00 | 313.9 | 175.5 | 71.2 | 46 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.6074 | -106.598 | 0 | 0 | 325.2094
2022-08-01 23:00 | 23:00 | 299 | 175.5 | 70.9 | 46 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.3212 | -108.3116 | 0 | 0 | 324.9096
2022-08-02 | 0:00 | 285.1 | 175.5 | 70.6 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.6841 | -109.6744 | 0 | 0 | 320.8097
2022-08-02 01:00 | 1:00 | 282.9 | 175.5 | 70.6 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.2353 | -101.2264 | 0 | 0 | 320.8089
2022-08-02 02:00 | 2:00 | 284.7 | 175.5 | 70.6 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.7294 | -97.7208 | 0 | 0 | 320.8086
2022-08-02 03:00 | 3:00 | 299.7 | 175.5 | 70.9 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.5583 | -102.5492 | 0 | 0 | 321.6091
2022-08-02 04:00 | 4:00 | 306.3 | 175.5 | 71 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 0.6142 | -0.494 | 100.0664 | -100.0576 | 0 | 0 | 321.829
2022-08-02 05:00 | 5:00 | 302.7 | 175.5 | 71 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 10.5538 | -8.4896 | 98.4311 | -98.4224 | 0 | 0 | 323.7729
2022-08-02 06:00 | 6:00 | 304.5 | 175.5 | 71 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 24.5518 | -19.7495 | 83.4014 | -83.394 | 0 | 0 | 327.0097
2022-08-02 07:00 | 7:00 | 317.1 | 175.5 | 71.2 | 43.8 | 4.2 | 28.3 | 42.4426 | -34.141 | 79.4682 | -79.4612 | 0 | 0 | 331.3086
2022-08-02 08:00 | 8:00 | 351.5 | 175.5 | 71.9 | 52 | 4.2 | 28.3 | 56.513 | -41.5787 | 71.8371 | -67.1714 | 0 | 0 | 351.5
2022-08-02 09:00 | 9:00 | 377 | 175.5 | 72.4 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 65.9704 | -45.8464 | 68.5661 | -59.8901 | 3.7 | 0 | 377
2022-08-02 10:00 | 10:00 | 377.6 | 175.5 | 72.5 | 52 | 4.2 | 28.3 | 76.3311 | -48.3767 | 76.1591 | -60.5135 | 1.5 | 0 | 377.6
2022-08-02 11:00 | 11:00 | 377.8 | 175.5 | 72.5 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 84.1379 | -56.1225 | 66.7759 | -52.8913 | 5.5 | 0 | 377.8
2022-08-02 12:00 | 12:00 | 359.2 | 175.5 | 72.1 | 52.9 | 4.2 | 28.3 | 82.0411 | -61.3832 | 61.8307 | -56.2886 | 0 | 0 | 359.2
2022-08-02 13:00 | 13:00 | 373.2 | 175.5 | 72.4 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 77.5954 | -59.2289 | 49.6436 | -45.8101 | 1 | 0 | 373.2
2022-08-02 14:00 | 14:00 | 371.2 | 175.5 | 72.3 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 67.5007 | -54.2979 | 39.5587 | -39.5552 | 3.7 | 0 | 378.9063
2022-08-02 15:00 | 15:00 | 371.8 | 175.5 | 72.3 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 49.0688 | -39.4712 | 37.4561 | -37.4528 | 20.5 | 0 | 392.5009
2022-08-02 16:00 | 16:00 | 378.3 | 175.5 | 72.5 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 26.6851 | -21.4657 | 29.5522 | -29.5496 | 40 | 0 | 407.822
2022-08-02 17:00 | 17:00 | 369.7 | 175.5 | 72.3 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 9.7942 | -7.8785 | 25.8923 | -25.89 | 40 | 0 | 404.318
2022-08-02 18:00 | 18:00 | 366.3 | 175.5 | 72.2 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0.5064 | -0.4074 | 23.7113 | -23.7092 | 40 | 0 | 402.4011
2022-08-02 19:00 | 19:00 | 367.4 | 175.5 | 72.2 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.1556 | -22.1536 | 40 | 0 | 402.302
2022-08-02 20:00 | 20:00 | 348 | 175.5 | 71.9 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.6487 | -21.6468 | 40 | 0 | 402.0019
2022-08-02 21:00 | 21:00 | 326.7 | 175.5 | 71.4 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.3897 | -19.388 | 31.2 | 0 | 392.7017
2022-08-02 22:00 | 22:00 | 311.5 | 175.5 | 71.1 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.3146 | -16.3132 | 18.9 | 0 | 380.1014
2022-08-02 23:00 | 23:00 | 301.8 | 175.5 | 70.9 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.1861 | -15.1848 | 10.4 | 0 | 371.4013
2022-08-03 | 0:00 | 288.4 | 175.5 | 70.7 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.1077 | -15.1064 | 3.7 | 0 | 358.1013
2022-08-03 01:00 | 1:00 | 278.7 | 175.5 | 70.5 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.3526 | -16.3512 | 3.7 | 0 | 347.3014
2022-08-03 02:00 | 2:00 | 285.9 | 175.5 | 70.6 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.0932 | -36.09 | 2.4 | 0 | 337.8032
2022-08-03 03:00 | 3:00 | 300.2 | 175.5 | 70.9 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.1656 | -45.1616 | 4 | 0 | 344.504
2022-08-03 04:00 | 4:00 | 302.2 | 175.5 | 70.9 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 0.6265 | -0.504 | 49.956 | -49.9516 | 4.9 | 0 | 342.0269
2022-08-03 05:00 | 5:00 | 296.9 | 175.5 | 70.8 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 10.7453 | -8.6434 | 57.5471 | -57.542 | 0 | 0 | 325.407
2022-08-03 06:00 | 6:00 | 296.6 | 175.5 | 70.8 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 18.6615 | -15.0115 | 61.9871 | -61.9816 | 0 | 0 | 326.9555
2022-08-03 07:00 | 7:00 | 311.6 | 175.5 | 71.1 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 28.5636 | -22.9766 | 65.2966 | -65.2908 | 0 | 0 | 331.7928
2022-08-03 08:00 | 8:00 | 345.1 | 175.5 | 71.8 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 47.8152 | -37.853 | 64.5169 | -63.7791 | 5 | 0 | 345.1
2022-08-03 09:00 | 9:00 | 369.2 | 175.5 | 72.3 | 52 | 4.2 | 28.3 | 62.4886 | -47.416 | 59.7681 | -56.3407 | 18.4 | 0 | 369.2
2022-08-03 10:00 | 10:00 | 381.2 | 175.5 | 72.5 | 55.2 | 4.2 | 28.3 | 78.6322 | -58.7467 | 52.2914 | -46.8769 | 20.2 | 0 | 381.2
2022-08-03 11:00 | 11:00 | 378.6 | 175.5 | 72.5 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 87.2094 | -67.2714 | 41.8177 | -38.3557 | 20.2 | 0 | 378.6
2022-08-03 12:00 | 12:00 | 358.5 | 175.5 | 72.1 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 91.8241 | -71.8478 | 36.2112 | -33.7875 | 5.7 | 0 | 358.5
2022-08-03 13:00 | 13:00 | 377.6 | 175.5 | 72.5 | 60.3 | 4.2 | 28.3 | 85.1984 | -68.0649 | 37.0293 | -36.4628 | 19.1 | 0 | 377.6
2022-08-03 14:00 | 14:00 | 375.3 | 175.5 | 72.4 | 71.5 | 4.2 | 28.3 | 67.9213 | -54.636 | 43.3354 | -43.3316 | 14.3 | 0 | 379.4891
2022-08-03 15:00 | 15:00 | 371.8 | 175.5 | 72.3 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 47.9482 | -38.5698 | 47.5026 | -47.4984 | 13.6 | 0 | 384.7826
2022-08-03 16:00 | 16:00 | 377.2 | 175.5 | 72.4 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 31.1904 | -25.0897 | 49.878 | -49.8736 | 30.4 | 0 | 398.4051
2022-08-03 17:00 | 17:00 | 366.9 | 175.5 | 72.2 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 10.505 | -8.4502 | 48.4747 | -48.4704 | 38.2 | 0 | 401.9591
2022-08-03 18:00 | 18:00 | 367.2 | 175.5 | 72.2 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0.8437 | -0.6788 | 45.0492 | -45.0452 | 40 | 0 | 401.8689
2022-08-03 19:00 | 19:00 | 370.1 | 175.5 | 72.3 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0.2403 | -0.1932 | 47.0738 | -47.0696 | 40 | 0 | 401.8513
2022-08-03 20:00 | 20:00 | 348.3 | 175.5 | 71.9 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 49.6436 | -49.6392 | 27.4 | 0 | 388.8068
2022-08-03 21:00 | 21:00 | 326.1 | 175.5 | 71.4 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.478 | -45.474 | 9.2 | 0 | 370.104
2022-08-03 22:00 | 22:00 | 308.4 | 175.5 | 71.1 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.394 | -54.3892 | 0 | 0 | 346.4048
2022-08-03 23:00 | 23:00 | 296.1 | 175.5 | 70.8 | 48.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.575 | -56.57 | 3.7 | 0 | 330.805
2022-08-04 | 0:00 | 283 | 175.5 | 70.6 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.2107 | -58.2056 | 0 | 0 | 328.0051
2022-08-04 01:00 | 1:00 | 278.7 | 175.5 | 70.5 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.0018 | -56.9968 | 0 | 0 | 331.005
2022-08-04 02:00 | 2:00 | 285.1 | 175.5 | 70.6 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.2177 | -46.2136 | 0 | 0 | 343.6041
2022-08-04 03:00 | 3:00 | 300 | 175.5 | 70.9 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.4659 | -44.462 | 0 | 0 | 353.9039
2022-08-04 04:00 | 4:00 | 303 | 175.5 | 71 | 73.6 | 4.2 | 28.3 | 0.6265 | -0.504 | 52.9931 | -52.9884 | 0 | 0 | 352.7272
2022-08-04 05:00 | 5:00 | 297.7 | 175.5 | 70.9 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 12.6855 | -10.2042 | 55.1337 | -55.1288 | 0 | 0 | 342.9862
2022-08-04 06:00 | 6:00 | 296.6 | 175.5 | 70.8 | 46.4 | 4.2 | 28.3 | 27.7451 | -22.3183 | 58.9504 | -58.9452 | 0 | 0 | 330.632
2022-08-04 07:00 | 7:00 | 312.7 | 175.5 | 71.2 | 47 | 4.2 | 28.3 | 51.5261 | -41.4478 | 56.2242 | -56.2192 | 0 | 0 | 336.2833
2022-08-04 08:00 | 8:00 | 346.2 | 175.5 | 71.8 | 48 | 4.2 | 28.3 | 70.031 | -54.1988 | 55.4445 | -52.8767 | 0 | 0 | 346.2
2022-08-04 09:00 | 9:00 | 364 | 175.5 | 72.2 | 49.3 | 4.2 | 28.3 | 89.1608 | -65.6523 | 48.7475 | -41.456 | 3.7 | 0 | 364
2022-08-04 10:00 | 10:00 | 368.6 | 175.5 | 72.3 | 48 | 4.2 | 28.3 | 108.7133 | -78.8015 | 50.0724 | -39.6842 | 0 | 0 | 368.6
2022-08-04 11:00 | 11:00 | 377.3 | 175.5 | 72.4 | 47.2 | 4.2 | 28.3 | 127.1705 | -92.5271 | 51.1629 | -36.1063 | 0 | 0 | 377.3
2022-08-04 12:00 | 12:00 | 359.4 | 175.5 | 72.1 | 47 | 4.2 | 28.3 | 128.5555 | -101.7293 | 50.6557 | -45.1819 | 0 | 0 | 359.4
2022-08-04 13:00 | 13:00 | 372.4 | 175.5 | 72.3 | 48 | 4.2 | 28.3 | 120.1838 | -88.2703 | 52.135 | -39.9485 | 0 | 0 | 372.4
2022-08-04 14:00 | 14:00 | 374.3 | 175.5 | 72.4 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 102.9668 | -76.4401 | 50.6957 | -43.0224 | 0 | 0 | 374.3
2022-08-04 15:00 | 15:00 | 376.1 | 175.5 | 72.4 | 72.3 | 4.2 | 28.3 | 77.0182 | -58.1683 | 52.175 | -47.6249 | 0 | 0 | 376.1
2022-08-04 16:00 | 16:00 | 381.9 | 175.5 | 72.5 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 45.8514 | -36.883 | 52.7583 | -52.7536 | 22.1 | 0 | 391.6731
2022-08-04 17:00 | 17:00 | 369.2 | 175.5 | 72.3 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 15.0344 | -12.0936 | 56.9258 | -56.9208 | 31 | 0 | 394.3458
2022-08-04 18:00 | 18:00 | 367.6 | 175.5 | 72.3 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0.7465 | -0.6006 | 60.975 | -60.9696 | 37.5 | 0 | 398.0513
2022-08-04 19:00 | 19:00 | 370.1 | 175.5 | 72.3 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0.1931 | -0.1554 | 65.1022 | -65.0964 | 37 | 0 | 397.4435
2022-08-04 20:00 | 20:00 | 346.9 | 175.5 | 71.8 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.3962 | -70.39 | 10 | 0 | 369.9062
2022-08-04 21:00 | 21:00 | 325.2 | 175.5 | 71.4 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.8126 | -69.8064 | 0 | 0 | 354.4062
2022-08-04 22:00 | 22:00 | 307.9 | 175.5 | 71.1 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.2385 | -73.232 | 0 | 0 | 344.1065
2022-08-04 23:00 | 23:00 | 293.4 | 175.5 | 70.8 | 48.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.5513 | -73.5448 | 0 | 0 | 327.6065
2022-08-05 | 0:00 | 276.1 | 175.5 | 70.4 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.666 | -76.6592 | 0 | 0 | 337.7068
2022-08-05 01:00 | 1:00 | 268.5 | 175.5 | 70.3 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.522 | -77.5152 | 0 | 0 | 329.2068
2022-08-05 02:00 | 2:00 | 276.9 | 175.5 | 70.4 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.8191 | -79.812 | 0 | 0 | 338.1071
2022-08-05 03:00 | 3:00 | 291.8 | 175.5 | 70.7 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.6492 | -81.642 | 0 | 0 | 348.4072
2022-08-05 04:00 | 4:00 | 296.2 | 175.5 | 70.8 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0.5901 | -0.4746 | 78.9634 | -78.9564 | 0 | 0 | 352.9225
2022-08-05 05:00 | 5:00 | 289.3 | 175.5 | 70.7 | 64 | 4.2 | 28.3 | 13.9026 | -11.1833 | 77.3276 | -77.3208 | 0 | 0 | 345.4261
2022-08-05 06:00 | 6:00 | 287.6 | 175.5 | 70.7 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 36.0094 | -28.9662 | 73.9401 | -73.9336 | 0 | 0 | 333.3497
2022-08-05 07:00 | 7:00 | 300.6 | 175.5 | 70.9 | 42 | 4.2 | 28.3 | 66.1758 | -53.2322 | 72.0316 | -72.0252 | 0 | 0 | 333.85
2022-08-05 08:00 | 8:00 | 334.3 | 175.5 | 71.6 | 42 | 4.2 | 28.3 | 98.4503 | -79.1939 | 72.8896 | -72.8832 | 0 | 0 | 340.8628
2022-08-05 09:00 | 9:00 | 356.8 | 175.5 | 72 | 42 | 4.2 | 28.3 | 125.1338 | -93.722 | 68.5277 | -65.1395 | 0 | 0 | 356.8
2022-08-05 10:00 | 10:00 | 361.1 | 175.5 | 72.1 | 42 | 4.2 | 28.3 | 138.9398 | -105.1159 | 73.0441 | -67.868 | 0 | 0 | 361.1
2022-08-05 11:00 | 11:00 | 363.8 | 175.5 | 72.2 | 42 | 4.2 | 28.3 | 143.9284 | -109.0283 | 78.3781 | -71.6782 | 0 | 0 | 363.8
2022-08-05 12:00 | 12:00 | 346.7 | 175.5 | 71.8 | 42.5 | 4.2 | 28.3 | 140.0003 | -112.6167 | 79.1958 | -79.1888 | 0 | 0 | 349.6906
2022-08-05 13:00 | 13:00 | 360.2 | 175.5 | 72.1 | 42.5 | 4.2 | 28.3 | 127.9049 | -95.8448 | 79.5866 | -74.0467 | 0 | 0 | 360.2
2022-08-05 14:00 | 14:00 | 361.5 | 175.5 | 72.1 | 42.5 | 4.2 | 28.3 | 105.1843 | -74.305 | 85.9328 | -77.9121 | 0 | 0 | 361.5
2022-08-05 15:00 | 15:00 | 363 | 175.5 | 72.2 | 65 | 4.2 | 28.3 | 75.247 | -59.2567 | 95.5504 | -93.7407 | 0 | 0 | 363
2022-08-05 16:00 | 16:00 | 370 | 175.5 | 72.3 | 75.6 | 4.2 | 28.3 | 45.2244 | -33.9952 | 102.7527 | -99.8819 | 0 | 0 | 370
2022-08-05 17:00 | 17:00 | 363.8 | 175.5 | 72.2 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 13.806 | -9.1561 | 105.1281 | -102.778 | 0 | 0 | 363.8
2022-08-05 18:00 | 18:00 | 357.2 | 175.5 | 72 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0.8073 | -0.45297 | 110.6566 | -110.4109 | 0 | 0 | 357.2
2022-08-05 19:00 | 19:00 | 358.3 | 175.5 | 72.1 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.7332 | -112.1332 | 0 | 0 | 358.3
2022-08-05 20:00 | 20:00 | 334.3 | 175.5 | 71.6 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.7638 | -106.7544 | 0 | 0 | 353.6094
2022-08-05 21:00 | 21:00 | 312.4 | 175.5 | 71.1 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.2868 | -99.278 | 0 | 0 | 351.3088
2022-08-05 22:00 | 22:00 | 299.1 | 175.5 | 70.9 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.1583 | -98.1496 | 0 | 0 | 341.1087
2022-08-05 23:00 | 23:00 | 284.7 | 175.5 | 70.6 | 52.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.4233 | -91.4152 | 0 | 0 | 331.5081
2022-08-06 | 0:00 | 269.1 | 175.5 | 70.3 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.478 | -86.4704 | 0 | 0 | 328.4076
2022-08-06 01:00 | 1:00 | 267.5 | 175.5 | 70.3 | 51.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.6358 | -83.6284 | 0 | 0 | 329.6074
2022-08-06 02:00 | 2:00 | 274.8 | 175.5 | 70.4 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.3355 | -84.328 | 0 | 0 | 336.8075
2022-08-06 03:00 | 3:00 | 289.2 | 175.5 | 70.7 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.801 | -87.7932 | 0 | 0 | 347.1078
2022-08-06 04:00 | 4:00 | 291.7 | 175.5 | 70.7 | 70.7 | 4.2 | 28.3 | 0.7107 | -0.5717 | 87.3341 | -87.3264 | 0 | 0 | 349.5467
2022-08-06 05:00 | 5:00 | 281.1 | 175.5 | 70.5 | 60.7 | 4.2 | 28.3 | 15.1561 | -12.1918 | 88.4246 | -88.4168 | 0 | 0 | 342.1721
2022-08-06 06:00 | 6:00 | 275 | 175.5 | 70.4 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 31.7917 | -25.5732 | 84.141 | -84.1336 | 0 | 0 | 326.8259
2022-08-06 07:00 | 7:00 | 281 | 175.5 | 70.5 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 56.6096 | -45.5369 | 83.247 | -83.2396 | 0 | 0 | 331.7801
2022-08-06 08:00 | 8:00 | 297.9 | 175.5 | 70.9 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 79.2352 | -63.7372 | 83.9866 | -83.9792 | 0 | 0 | 336.6054
2022-08-06 09:00 | 9:00 | 316.7 | 175.5 | 71.2 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 96.4865 | -77.6142 | 84.181 | -84.1736 | 0 | 0 | 340.2797
2022-08-06 10:00 | 10:00 | 326.6 | 175.5 | 71.4 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 107.2683 | -86.287 | 79.3902 | -79.3832 | 0 | 0 | 342.5883
2022-08-06 11:00 | 11:00 | 321.7 | 175.5 | 71.3 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 116.0991 | -93.3906 | 79.5466 | -79.5396 | 0 | 0 | 344.2155
2022-08-06 12:00 | 12:00 | 317.8 | 175.5 | 71.3 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 113.4718 | -91.277 | 79.8191 | -79.812 | 0 | 0 | 343.7019
2022-08-06 13:00 | 13:00 | 323.5 | 175.5 | 71.4 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 105.401 | -84.785 | 78.6906 | -78.6836 | 0 | 0 | 342.723
2022-08-06 14:00 | 14:00 | 321.9 | 175.5 | 71.3 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 91.5349 | -73.6311 | 76.7044 | -76.6976 | 0 | 0 | 339.9106
2022-08-06 15:00 | 15:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 64.9 | 4.2 | 28.3 | 62.6452 | -50.392 | 75.0306 | -75.024 | 0 | 0 | 356.5598
2022-08-06 16:00 | 16:00 | 334 | 175.5 | 71.6 | 75.4 | 4.2 | 28.3 | 34.7559 | -27.9577 | 77.7565 | -77.7496 | 0 | 0 | 361.8051
2022-08-06 17:00 | 17:00 | 329.9 | 175.5 | 71.5 | 76 | 4.2 | 28.3 | 11.1916 | -9.0025 | 77.3656 | -77.3588 | 0 | 0 | 357.6959
2022-08-06 18:00 | 18:00 | 334 | 175.5 | 71.6 | 77 | 4.2 | 28.3 | 1.0969 | -0.8825 | 84.259 | -84.2516 | 0 | 0 | 356.8218
2022-08-06 19:00 | 19:00 | 341.9 | 175.5 | 71.7 | 77 | 4.2 | 28.3 | 0.6142 | -0.494 | 87.0613 | -87.0536 | 0 | 0 | 356.8279
2022-08-06 20:00 | 20:00 | 325.7 | 175.5 | 71.4 | 74.4 | 4.2 | 28.3 | 0.3862 | -0.3108 | 87.1017 | -87.094 | 0 | 0 | 353.8831
2022-08-06 21:00 | 21:00 | 307.1 | 175.5 | 71 | 74.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.6617 | -82.6544 | 0 | 0 | 353.4073
2022-08-06 22:00 | 22:00 | 293.5 | 175.5 | 70.8 | 74.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.8177 | -82.8104 | 0 | 0 | 353.2073
2022-08-06 23:00 | 23:00 | 279.9 | 175.5 | 70.5 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.8023 | -84.7948 | 0 | 0 | 342.9075
2022-08-07 | 0:00 | 266.4 | 175.5 | 70.2 | 47.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.3355 | -84.328 | 0 | 0 | 326.0075
2022-08-07 01:00 | 1:00 | 260.2 | 175.5 | 70.1 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.1656 | -86.158 | 0 | 0 | 326.2076
2022-08-07 02:00 | 2:00 | 271 | 175.5 | 70.3 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.5341 | -78.5272 | 0 | 0 | 341.5069
2022-08-07 03:00 | 3:00 | 286.2 | 175.5 | 70.6 | 73.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.3781 | -78.3712 | 0 | 0 | 351.8069
2022-08-07 04:00 | 4:00 | 286.3 | 175.5 | 70.6 | 66 | 4.2 | 28.3 | 0.5428 | -0.4368 | 85.0751 | -85.0676 | 0 | 0 | 344.7135
2022-08-07 05:00 | 5:00 | 275.4 | 175.5 | 70.4 | 56 | 4.2 | 28.3 | 12.1319 | -9.759 | 87.0613 | -87.0536 | 0 | 0 | 336.7806
2022-08-07 06:00 | 6:00 | 266.4 | 175.5 | 70.2 | 41.9 | 4.2 | 28.3 | 30.2871 | -24.3631 | 82.6617 | -82.6544 | 0 | 0 | 326.0313
2022-08-07 07:00 | 7:00 | 271.9 | 175.5 | 70.3 | 41.9 | 4.2 | 28.3 | 46.3814 | -37.3093 | 77.0168 | -77.01 | 0 | 0 | 329.2789
2022-08-07 08:00 | 8:00 | 291.6 | 175.5 | 70.7 | 41.9 | 4.2 | 28.3 | 62.7418 | -50.4697 | 70.6686 | -70.6624 | 0 | 0 | 332.8783
2022-08-07 09:00 | 9:00 | 298.1 | 175.5 | 70.9 | 41.9 | 4.2 | 28.3 | 76.065 | -61.1868 | 73.4729 | -73.4664 | 0 | 0 | 335.6847
2022-08-07 10:00 | 10:00 | 299.2 | 175.5 | 70.9 | 41.9 | 4.2 | 28.3 | 91.3542 | -73.4857 | 77.0168 | -77.01 | 0 | 0 | 338.6753
2022-08-07 11:00 | 11:00 | 303.9 | 175.5 | 71 | 41.9 | 4.2 | 28.3 | 100.413 | -80.7725 | 78.2617 | -78.2548 | 0 | 0 | 340.5474
2022-08-07 12:00 | 12:00 | 299.6 | 175.5 | 70.9 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 97.7986 | -78.6694 | 78.7286 | -78.7216 | 0 | 0 | 340.4362
2022-08-07 13:00 | 13:00 | 295.4 | 175.5 | 70.8 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 90.8242 | -73.0594 | 68.5661 | -68.56 | 0 | 0 | 338.9709
2022-08-07 14:00 | 14:00 | 297.3 | 175.5 | 70.8 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 78.3426 | -63.019 | 64.4385 | -64.4328 | 0 | 0 | 336.5293
2022-08-07 15:00 | 15:00 | 302.1 | 175.5 | 70.9 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 59.3565 | -47.7466 | 64.0901 | -64.0844 | 0 | 0 | 355.3156
2022-08-07 16:00 | 16:00 | 319.3 | 175.5 | 71.3 | 75.4 | 4.2 | 28.3 | 31.4548 | -25.3023 | 68.4116 | -68.4056 | 0 | 0 | 360.8585
2022-08-07 17:00 | 17:00 | 329.2 | 175.5 | 71.5 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 9.6505 | -7.763 | 73.0841 | -73.0776 | 0 | 0 | 357.794
2022-08-07 18:00 | 18:00 | 338.8 | 175.5 | 71.7 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 0.6866 | -0.5523 | 77.3656 | -77.3588 | 0 | 0 | 356.2411
2022-08-07 19:00 | 19:00 | 345.6 | 175.5 | 71.8 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.0794 | -79.0724 | 3.7 | 0 | 361.307
2022-08-07 20:00 | 20:00 | 326.9 | 175.5 | 71.4 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.2617 | -78.2548 | 0 | 0 | 355.8069
2022-08-07 21:00 | 21:00 | 307.1 | 175.5 | 71 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.4427 | -80.4356 | 0 | 0 | 352.8071
2022-08-07 22:00 | 22:00 | 287.8 | 175.5 | 70.7 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.3017 | -78.2948 | 0 | 0 | 352.5069
2022-08-07 23:00 | 23:00 | 275.4 | 175.5 | 70.4 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.4729 | -73.4664 | 0 | 0 | 345.9065
2022-08-08 | 0:00 | 263.3 | 175.5 | 70.2 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.491 | -65.4852 | -1.1 | 0 | 323.0058
2022-08-08 01:00 | 1:00 | 258.5 | 175.5 | 70.1 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.4543 | -62.4488 | -3.2 | 0 | 320.8055
2022-08-08 02:00 | 2:00 | 268.4 | 175.5 | 70.3 | 47.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.7694 | -56.7644 | 0 | 0 | 326.205
2022-08-08 03:00 | 3:00 | 286 | 175.5 | 70.6 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.0052 | -54.0004 | 0 | 0 | 336.5048
2022-08-08 04:00 | 4:00 | 291.3 | 175.5 | 70.7 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0.4334 | -0.3486 | 53.3439 | -53.3392 | 0 | 0 | 342.1895
2022-08-08 05:00 | 5:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 53.4 | 4.2 | 28.3 | 10.8182 | -8.7022 | 59.8845 | -59.8792 | 0 | 0 | 334.2213
2022-08-08 06:00 | 6:00 | 297.4 | 175.5 | 70.8 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 20.6253 | -16.5912 | 63.8952 | -63.8896 | 0 | 0 | 328.7397
2022-08-08 07:00 | 7:00 | 318.6 | 175.5 | 71.3 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 33.6246 | -27.0479 | 66.3471 | -66.3412 | 0 | 0 | 331.7826
2022-08-08 08:00 | 8:00 | 358.5 | 175.5 | 72.1 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 44.7561 | -27.3072 | 82.2729 | -77.2218 | 0 | 0 | 358.5
2022-08-08 09:00 | 9:00 | 385.2 | 175.5 | 72.6 | 60.6 | 4.2 | 28.3 | 51.7433 | -22.6409 | 96.7573 | -81.8597 | 0 | 0 | 385.2
2022-08-08 10:00 | 10:00 | 388.6 | 175.5 | 72.7 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 56.152 | -19.8579 | 102.7927 | -84.6868 | 0 | 0 | 388.6
2022-08-08 11:00 | 11:00 | 390.3 | 175.5 | 72.7 | 46.4 | 4.2 | 28.3 | 63.9953 | -22.2544 | 105.7893 | -84.3302 | 0 | 0 | 390.3
2022-08-08 12:00 | 12:00 | 373.1 | 175.5 | 72.4 | 46.4 | 4.2 | 28.3 | 65.6094 | -31.4223 | 109.0988 | -96.9859 | 0 | 0 | 373.1
2022-08-08 13:00 | 13:00 | 390.7 | 175.5 | 72.7 | 52.1 | 4.2 | 28.3 | 51.6467 | -15.2803 | 111.2018 | -89.6682 | 0 | 0 | 390.7
2022-08-08 14:00 | 14:00 | 393.9 | 175.5 | 72.8 | 61.2 | 4.2 | 28.3 | 44.0931 | -12.1981 | 113.2664 | -93.2614 | 0 | 0 | 393.9
2022-08-08 15:00 | 15:00 | 392.4 | 175.5 | 72.7 | 64.9 | 4.2 | 28.3 | 38.5032 | -10.2281 | 114.4729 | -95.948 | 0 | 0 | 392.4
2022-08-08 16:00 | 16:00 | 406.2 | 175.5 | 73 | 75.4 | 4.2 | 28.3 | 19.2752 | 0 | 111.4362 | -80.9114 | 0 | 0 | 406.2
2022-08-08 17:00 | 17:00 | 400.4 | 175.5 | 72.9 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 5.5421 | 0 | 111.0854 | -73.0275 | 0 | 0 | 400.4
2022-08-08 18:00 | 18:00 | 395 | 175.5 | 72.8 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 0.4463 | 0 | 105.0497 | -67.196 | 0 | 0 | 395
2022-08-08 19:00 | 19:00 | 389.7 | 175.5 | 72.7 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 0.1438 | 0 | 100.9625 | -68.0063 | 0 | 0 | 389.7
2022-08-08 20:00 | 20:00 | 363.9 | 175.5 | 72.2 | 73.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 100.5337 | -90.1337 | 0 | 0 | 363.9
2022-08-08 21:00 | 21:00 | 336.1 | 175.5 | 71.6 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.4367 | -89.4288 | 0 | 0 | 351.2079
2022-08-08 22:00 | 22:00 | 320.9 | 175.5 | 71.3 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.9142 | -74.9076 | 0 | 0 | 350.5066
2022-08-08 23:00 | 23:00 | 304.5 | 175.5 | 71 | 61.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.3656 | -77.3588 | 0 | 0 | 340.2068
2022-08-09 | 0:00 | 290.7 | 175.5 | 70.7 | 47 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.6673 | -73.6608 | 0 | 0 | 325.7065
2022-08-09 01:00 | 1:00 | 281.8 | 175.5 | 70.5 | 47 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.2854 | -61.28 | 0 | 0 | 325.5054
2022-08-09 02:00 | 2:00 | 289.3 | 175.5 | 70.7 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.6957 | -50.6912 | 0 | 0 | 326.2045
2022-08-09 03:00 | 3:00 | 300.6 | 175.5 | 70.9 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.4905 | -46.4864 | 0 | 0 | 326.4041
2022-08-09 04:00 | 4:00 | 303.3 | 175.5 | 71 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 0.2532 | -0.2037 | 53.2255 | -53.2208 | 0 | 0 | 326.5542
2022-08-09 05:00 | 5:00 | 300.2 | 175.5 | 70.9 | 48 | 4.2 | 28.3 | 11.2881 | -9.0802 | 44.8168 | -44.8128 | 0 | 0 | 329.1119
2022-08-09 06:00 | 6:00 | 303.1 | 175.5 | 71 | 48.6 | 4.2 | 28.3 | 25.1671 | -20.2446 | 35.9768 | -35.9736 | 0 | 0 | 332.5257
2022-08-09 07:00 | 7:00 | 323.1 | 175.5 | 71.4 | 53.3 | 4.2 | 28.3 | 31.8775 | -25.6425 | 23.4789 | -23.4768 | 0 | 0 | 338.9371
2022-08-09 08:00 | 8:00 | 366.2 | 175.5 | 72.2 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 39.4307 | -31.7182 | 17.2867 | -17.2852 | 23.6 | 0 | 377.314
2022-08-09 09:00 | 9:00 | 388.2 | 175.5 | 72.7 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 56.0791 | -45.1101 | 18.2992 | -18.2976 | 27 | 0 | 388.2706
2022-08-09 10:00 | 10:00 | 397.1 | 175.5 | 72.8 | 63.6 | 4.2 | 28.3 | 70.4043 | -52.4986 | 18.8445 | -12.8502 | 28.8 | 0 | 397.1
2022-08-09 11:00 | 11:00 | 405.5 | 175.5 | 73 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 73.5965 | -53.7486 | 19.8966 | -11.5445 | 28.8 | 0 | 405.5
2022-08-09 12:00 | 12:00 | 392.6 | 175.5 | 72.8 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 70.9697 | -52.726 | 18.9625 | -12.6062 | 18.9 | 0 | 392.6
2022-08-09 13:00 | 13:00 | 406.9 | 175.5 | 73 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 60.7903 | -45.7158 | 23.3225 | -19.497 | 28.7 | 0 | 406.9
2022-08-09 14:00 | 14:00 | 407.1 | 175.5 | 73 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 47.8989 | -38.4259 | 24.6854 | -24.5584 | 33.4 | 0 | 407.1
2022-08-09 15:00 | 15:00 | 403.1 | 175.5 | 73 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 30.9737 | -24.9154 | 13.356 | -13.3548 | 42.5 | 0 | 412.6595
2022-08-09 16:00 | 16:00 | 406 | 175.5 | 73 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 16.12 | -12.9672 | 15.9258 | -15.9244 | 55.3 | 0 | 422.5542
2022-08-09 17:00 | 17:00 | 398 | 175.5 | 72.9 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 4.759 | -3.8282 | 12.2655 | -12.2644 | 59.7 | 0 | 424.6319
2022-08-09 18:00 | 18:00 | 391.5 | 175.5 | 72.7 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0601 | -0.0483 | 16.2746 | -16.2732 | 53.8 | 0 | 417.6132
2022-08-09 19:00 | 19:00 | 390.1 | 175.5 | 72.7 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0.1202 | -0.0966 | 14.3681 | -14.3668 | 53.9 | 0 | 417.7249
2022-08-09 20:00 | 20:00 | 363.4 | 175.5 | 72.2 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.6009 | -14.5996 | 37.7 | 0 | 401.0013
2022-08-09 21:00 | 21:00 | 339.1 | 175.5 | 71.7 | 78.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.4831 | -17.4816 | 16.2 | 0 | 374.3015
2022-08-09 22:00 | 22:00 | 317.5 | 175.5 | 71.3 | 68 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.9379 | -16.9364 | 5.8 | 0 | 353.1015
2022-08-09 23:00 | 23:00 | 302 | 175.5 | 70.9 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.4186 | -15.4172 | 5.8 | 0 | 338.9014
2022-08-10 | 0:00 | 286.3 | 175.5 | 70.6 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.3392 | -18.3376 | 0 | 0 | 330.8016
2022-08-10 01:00 | 1:00 | 276.2 | 175.5 | 70.4 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.8445 | -18.8428 | 0 | 0 | 329.6017
2022-08-10 02:00 | 2:00 | 284.8 | 175.5 | 70.6 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.0789 | -19.0772 | 0 | 0 | 330.8017
2022-08-10 03:00 | 3:00 | 298.4 | 175.5 | 70.9 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.9582 | -24.956 | 0 | 0 | 331.1022
2022-08-10 04:00 | 4:00 | 304.2 | 175.5 | 71 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0.2044 | -0.1643 | 24.7254 | -24.7232 | 1.9 | 0 | 333.1423
2022-08-10 05:00 | 5:00 | 301.8 | 175.5 | 70.9 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 10.2518 | -8.2465 | 23.7513 | -23.7492 | 0 | 0 | 333.1074
2022-08-10 06:00 | 6:00 | 305.4 | 175.5 | 71 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 17.6848 | -14.2256 | 24.1401 | -24.138 | 0 | 0 | 334.6613
2022-08-10 07:00 | 7:00 | 319.7 | 175.5 | 71.3 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 23.3476 | -18.7809 | 25.6595 | -25.6572 | 0 | 0 | 350.769
2022-08-10 08:00 | 8:00 | 355.8 | 175.5 | 72 | 80.5 | 4.2 | 28.3 | 30.094 | -24.2077 | 19.3513 | -19.3496 | 4.6 | 0 | 370.988
2022-08-10 09:00 | 9:00 | 369.9 | 175.5 | 72.3 | 85.5 | 4.2 | 28.3 | 39.274 | -31.5922 | 19.5077 | -19.506 | 5.8 | 0 | 379.2835
2022-08-10 10:00 | 10:00 | 374.6 | 175.5 | 72.4 | 73.4 | 4.2 | 28.3 | 57.9468 | -42.4776 | 29.865 | -24.5342 | 0 | 0 | 374.6
2022-08-10 11:00 | 11:00 | 383.3 | 175.5 | 72.6 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 69.8615 | -44.6107 | 31.6168 | -20.7676 | 8.8 | 0 | 383.3
2022-08-10 12:00 | 12:00 | 369.1 | 175.5 | 72.3 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 62.1641 | -42.8712 | 32.6293 | -22.5222 | 4.6 | 0 | 369.1
2022-08-10 13:00 | 13:00 | 380.6 | 175.5 | 72.5 | 64.9 | 4.2 | 28.3 | 54.6946 | -37.2262 | 37.1073 | -28.1757 | 8.8 | 0 | 380.6
2022-08-10 14:00 | 14:00 | 375.4 | 175.5 | 72.4 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 49.5387 | -30.6705 | 47.1518 | -34.72 | 6.4 | 0 | 375.4
2022-08-10 15:00 | 15:00 | 370.4 | 175.5 | 72.3 | 73.4 | 4.2 | 28.3 | 38.8406 | -27.1091 | 44.2311 | -39.2626 | 0 | 0 | 370.4
2022-08-10 16:00 | 16:00 | 383.9 | 175.5 | 72.6 | 85.9 | 4.2 | 28.3 | 22.4674 | -18.0727 | 41.8961 | -41.8924 | 13.8 | 0 | 384.6984
2022-08-10 17:00 | 17:00 | 374.4 | 175.5 | 72.4 | 85.9 | 4.2 | 28.3 | 8.9033 | -7.1619 | 34.381 | -34.378 | 21.8 | 0 | 389.8444
2022-08-10 18:00 | 18:00 | 374.2 | 175.5 | 72.4 | 85.9 | 4.2 | 28.3 | 0.4575 | -0.368 | 31.8896 | -31.8868 | 30.5 | 0 | 396.8923
2022-08-10 19:00 | 19:00 | 375.1 | 175.5 | 72.4 | 85.9 | 4.2 | 28.3 | 0.1695 | -0.1365 | 28.0349 | -28.0324 | 34.9 | 0 | 401.2355
2022-08-10 20:00 | 20:00 | 351.3 | 175.5 | 71.9 | 85.9 | 4.2 | 28.3 | 0.1094 | -0.0882 | 28.3457 | -28.3432 | 11.4 | 0 | 377.2237
2022-08-10 21:00 | 21:00 | 327.8 | 175.5 | 71.5 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.0896 | -23.0876 | 2 | 0 | 358.202
2022-08-10 22:00 | 22:00 | 308.9 | 175.5 | 71.1 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.5582 | -20.5564 | 0 | 0 | 345.8018
2022-08-10 23:00 | 23:00 | 296.8 | 175.5 | 70.8 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.7805 | -19.7788 | 0 | 0 | 331.0017
2022-08-11 | 0:00 | 282.1 | 175.5 | 70.5 | 61.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.7526 | -20.7508 | 0 | 0 | 340.0018
2022-08-11 01:00 | 1:00 | 276.4 | 175.5 | 70.4 | 54.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.35 | -22.348 | 0 | 0 | 332.702
2022-08-11 02:00 | 2:00 | 284.2 | 175.5 | 70.6 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.188 | -31.1852 | 0 | 0 | 333.5028
2022-08-11 03:00 | 3:00 | 299.3 | 175.5 | 70.9 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.1866 | -34.1836 | 0 | 0 | 345.803
2022-08-11 04:00 | 4:00 | 303.5 | 175.5 | 71 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 0.133 | -0.1071 | 26.0867 | -26.0844 | 0 | 0 | 355.9282
2022-08-11 05:00 | 5:00 | 292.9 | 175.5 | 70.8 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 12.0117 | -9.6624 | 22.6228 | -22.6208 | 0 | 0 | 348.0513
2022-08-11 06:00 | 6:00 | 289.2 | 175.5 | 70.7 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 37.0334 | -29.7899 | 27.0988 | -27.0964 | 0 | 0 | 336.2459
2022-08-11 07:00 | 7:00 | 293.3 | 175.5 | 70.8 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 69.6684 | -56.0414 | 34.8483 | -34.8452 | -6.6 | 0 | 336.1301
2022-08-11 08:00 | 8:00 | 321 | 175.5 | 71.3 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 107.8588 | -86.7621 | 41.3509 | -41.3472 | -15.7 | 0 | 335.0004
2022-08-11 09:00 | 9:00 | 349.8 | 175.5 | 71.9 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 129.6155 | -104.016 | 42.7518 | -42.4513 | -6.3 | 0 | 349.8
2022-08-11 10:00 | 10:00 | 356.3 | 175.5 | 72 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 134.8916 | -107.0022 | 42.2469 | -40.4363 | -3.7 | 0 | 356.3
2022-08-11 11:00 | 11:00 | 348.9 | 175.5 | 71.9 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 128.1945 | -102.1107 | 45.7888 | -44.5726 | -9.1 | 0 | 348.9
2022-08-11 12:00 | 12:00 | 348.2 | 175.5 | 71.9 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 123.2666 | -98.6629 | 47.9698 | -47.3735 | -7.7 | 0 | 348.2
2022-08-11 13:00 | 13:00 | 353.1 | 175.5 | 72 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 86.2095 | -65.0858 | 42.1685 | -40.9922 | 0 | 0 | 353.1
2022-08-11 14:00 | 14:00 | 349.8 | 175.5 | 71.9 | 61.4 | 4.2 | 28.3 | 65.3691 | -52.5833 | 42.4794 | -42.4756 | 0 | 0 | 354.0896
2022-08-11 15:00 | 15:00 | 356.9 | 175.5 | 72 | 72 | 4.2 | 28.3 | 41.5023 | -33.3845 | 43.6479 | -43.644 | 0 | 0 | 360.1217
2022-08-11 16:00 | 16:00 | 362.4 | 175.5 | 72.1 | 83 | 4.2 | 28.3 | 18.698 | -15.0409 | 37.6905 | -37.6872 | 2.3 | 0 | 369.0604
2022-08-11 17:00 | 17:00 | 360.7 | 175.5 | 72.1 | 85.4 | 4.2 | 28.3 | 6.4203 | -5.1643 | 40.4168 | -40.4132 | 5.8 | 0 | 372.5596
2022-08-11 18:00 | 18:00 | 364.4 | 175.5 | 72.2 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 0.6743 | -0.5423 | 39.8715 | -39.868 | 12.7 | 0 | 380.2355
2022-08-11 19:00 | 19:00 | 363.5 | 175.5 | 72.2 | 86.9 | 4.2 | 28.3 | 0.6265 | -0.504 | 47.3462 | -47.342 | 5.8 | 0 | 373.0267
2022-08-11 20:00 | 20:00 | 342.8 | 175.5 | 71.8 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0.6029 | -0.4851 | 48.7475 | -48.7432 | 0 | 0 | 362.0221
2022-08-11 21:00 | 21:00 | 328.3 | 175.5 | 71.5 | 80 | 4.2 | 28.3 | 0.1438 | -0.1155 | 41.7017 | -41.698 | 0 | 0 | 359.532
2022-08-11 22:00 | 22:00 | 308 | 175.5 | 71.1 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.6009 | -55.596 | 0 | 0 | 349.1049
2022-08-11 23:00 | 23:00 | 293.7 | 175.5 | 70.8 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.0065 | -51.002 | 0 | 0 | 329.6045
2022-08-12 | 0:00 | 282.5 | 175.5 | 70.5 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.7384 | -44.7344 | 0 | 0 | 328.904
2022-08-12 01:00 | 1:00 | 278.8 | 175.5 | 70.5 | 51 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.4775 | -26.4752 | 0 | 0 | 329.5023
2022-08-12 02:00 | 2:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.7694 | -15.768 | 0 | 0 | 336.4014
2022-08-12 03:00 | 3:00 | 299.3 | 175.5 | 70.9 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.0409 | -19.0392 | 0 | 0 | 346.7017
2022-08-12 04:00 | 4:00 | 301 | 175.5 | 70.9 | 76.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0837 | -0.0672 | 11.9527 | -11.9516 | 0 | 0 | 355.4176
2022-08-12 05:00 | 5:00 | 297.6 | 175.5 | 70.9 | 67.2 | 4.2 | 28.3 | 10.4084 | -8.3725 | 7.5531 | -7.5524 | 0 | 0 | 348.1366
2022-08-12 06:00 | 6:00 | 293.9 | 175.5 | 70.8 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 17.7212 | -14.255 | 6.0357 | -6.0352 | 0 | 0 | 340.0667
2022-08-12 07:00 | 7:00 | 302 | 175.5 | 70.9 | 55.1 | 4.2 | 28.3 | 27.8056 | -22.3671 | 6.659 | -6.6584 | 0 | 0 | 339.4391
2022-08-12 08:00 | 8:00 | 326.4 | 175.5 | 71.4 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 47.1173 | -37.9015 | 11.4478 | -11.4468 | 0 | 0 | 343.5168
2022-08-12 09:00 | 9:00 | 336.8 | 175.5 | 71.6 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 75.9813 | -61.1196 | 21.2599 | -21.258 | 0 | 0 | 343.8636
2022-08-12 10:00 | 10:00 | 345.6 | 175.5 | 71.8 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 105.8473 | -85.1441 | 28.2673 | -28.2648 | 0 | 0 | 349.9057
2022-08-12 11:00 | 11:00 | 344.2 | 175.5 | 71.8 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 128.459 | -103.3328 | 26.1267 | -26.1244 | 0 | 0 | 354.8285
2022-08-12 12:00 | 12:00 | 346.3 | 175.5 | 71.8 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 147.5427 | -118.1666 | 30.4103 | -29.7864 | -13.4 | 0 | 346.3
2022-08-12 13:00 | 13:00 | 359.6 | 175.5 | 72.1 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 140.4466 | -111.6126 | 37.8069 | -36.1409 | -0.9 | 0 | 359.6
2022-08-12 14:00 | 14:00 | 359.1 | 175.5 | 72.1 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 120.9783 | -96.5884 | 41.4673 | -37.2572 | 0 | 0 | 359.1
2022-08-12 15:00 | 15:00 | 360.3 | 175.5 | 72.1 | 59.2 | 4.2 | 28.3 | 88.6432 | -69.6691 | 42.1285 | -40.1026 | 0 | 0 | 360.3
2022-08-12 16:00 | 16:00 | 375.4 | 175.5 | 72.4 | 73 | 4.2 | 28.3 | 53.8385 | -38.4458 | 37.4561 | -30.8488 | 0 | 0 | 375.4
2022-08-12 17:00 | 17:00 | 377 | 175.5 | 72.4 | 85.5 | 4.2 | 28.3 | 14.7463 | -11.8621 | 34.4594 | -34.4564 | 20 | 0 | 388.7872
2022-08-12 18:00 | 18:00 | 378.8 | 175.5 | 72.5 | 85.5 | 4.2 | 28.3 | 0.2167 | -0.1743 | 24.7638 | -24.7616 | 40 | 0 | 406.0446
2022-08-12 19:00 | 19:00 | 378.5 | 175.5 | 72.5 | 85.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.5884 | -13.5872 | 40.9 | 0 | 406.9012
2022-08-12 20:00 | 20:00 | 350.9 | 175.5 | 71.9 | 85.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.2668 | -9.266 | 27.6 | 0 | 393.0008
2022-08-12 21:00 | 21:00 | 326.9 | 175.5 | 71.4 | 82.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.2914 | -11.2904 | 5.8 | 0 | 367.301
2022-08-12 22:00 | 22:00 | 310.9 | 175.5 | 71.1 | 80.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.1471 | -12.146 | 0 | 0 | 359.5011
2022-08-12 23:00 | 23:00 | 298.9 | 175.5 | 70.9 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.4232 | -9.4224 | 0 | 0 | 356.0008
2022-08-13 | 0:00 | 281.8 | 175.5 | 70.5 | 61.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.6052 | -8.6044 | 0 | 0 | 339.9008
2022-08-13 01:00 | 1:00 | 269.9 | 175.5 | 70.3 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.2802 | -7.2796 | 0 | 0 | 329.2006
2022-08-13 02:00 | 2:00 | 278.9 | 175.5 | 70.5 | 62 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.0599 | -8.0592 | 0 | 0 | 340.5007
2022-08-13 03:00 | 3:00 | 292.5 | 175.5 | 70.7 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.7095 | -7.7088 | 0 | 0 | 351.4007
2022-08-13 04:00 | 4:00 | 291.3 | 175.5 | 70.7 | 68.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | -0.0588 | 10.5137 | -10.5128 | 0 | 0 | 347.615
2022-08-13 05:00 | 5:00 | 284.3 | 175.5 | 70.6 | 56.3 | 4.2 | 28.3 | 11.9624 | -9.6225 | 11.6022 | -11.6012 | 0 | 0 | 337.2409
2022-08-13 06:00 | 6:00 | 282 | 175.5 | 70.5 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 37.5747 | -30.2251 | 13.5884 | -13.5872 | 0 | 0 | 334.9508
2022-08-13 07:00 | 7:00 | 285.8 | 175.5 | 70.6 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 60.8504 | -48.9483 | 9.1888 | -9.188 | 0 | 0 | 339.6029
2022-08-13 08:00 | 8:00 | 305.8 | 175.5 | 71 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 89.7766 | -72.2168 | 10.3573 | -10.3564 | 0 | 0 | 345.6607
2022-08-13 09:00 | 9:00 | 331.5 | 175.5 | 71.5 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 107.4362 | -86.4219 | 10.7081 | -10.7072 | 0 | 0 | 349.6152
2022-08-13 10:00 | 10:00 | 329.6 | 175.5 | 71.5 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 119.0982 | -95.8029 | 11.6022 | -11.6012 | 0 | 0 | 351.8963
2022-08-13 11:00 | 11:00 | 330.9 | 175.5 | 71.5 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 127.7005 | -102.7228 | 10.0845 | -10.0836 | 0 | 0 | 354.0786
2022-08-13 12:00 | 12:00 | 321.8 | 175.5 | 71.3 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 131.0369 | -105.4065 | 9.6176 | -9.6168 | -6.2 | 0 | 348.3312
2022-08-13 13:00 | 13:00 | 320.8 | 175.5 | 71.3 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 125.2191 | -100.7268 | 10.5517 | -10.5508 | -3.3 | 0 | 350.0932
2022-08-13 14:00 | 14:00 | 325.3 | 175.5 | 71.4 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 106.365 | -85.5604 | 11.5638 | -11.5628 | 0 | 0 | 350.3056
2022-08-13 15:00 | 15:00 | 333.1 | 175.5 | 71.6 | 65 | 4.2 | 28.3 | 71.4396 | -57.4662 | 10.0065 | -10.0056 | 0 | 0 | 358.5743
2022-08-13 16:00 | 16:00 | 340 | 175.5 | 71.7 | 78.6 | 4.2 | 28.3 | 40.1285 | -32.2794 | 11.0186 | -11.0176 | 0 | 0 | 366.1501
2022-08-13 17:00 | 17:00 | 344.4 | 175.5 | 71.8 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 11.5177 | -9.265 | 8.2163 | -8.2156 | 13.4 | 0 | 380.3534
2022-08-13 18:00 | 18:00 | 349.7 | 175.5 | 71.9 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 1.4939 | -1.2017 | 8.0599 | -8.0592 | 26.8 | 0 | 391.8929
2022-08-13 19:00 | 19:00 | 351.7 | 175.5 | 71.9 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 5.1397 | -5.1392 | 32.4 | 0 | 397.2052
2022-08-13 20:00 | 20:00 | 335.7 | 175.5 | 71.6 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.1026 | -2.1024 | 19.3 | 0 | 383.8002
2022-08-13 21:00 | 21:00 | 317.1 | 175.5 | 71.2 | 79.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.0232 | -5.0228 | 3.8 | 0 | 362.8004
2022-08-13 22:00 | 22:00 | 299.9 | 175.5 | 70.9 | 79.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.3082 | -6.3076 | 0 | 0 | 358.7006
2022-08-13 23:00 | 23:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.619 | -6.6184 | 0 | 0 | 348.4006
2022-08-14 | 0:00 | 274.8 | 175.5 | 70.4 | 61.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.1642 | -7.1636 | 0 | 0 | 339.7006
2022-08-14 01:00 | 1:00 | 266.7 | 175.5 | 70.2 | 54.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.5026 | -6.502 | 0 | 0 | 332.3006
2022-08-14 02:00 | 2:00 | 272 | 175.5 | 70.3 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.1531 | -3.1528 | 0 | 0 | 343.7003
2022-08-14 03:00 | 3:00 | 285.6 | 175.5 | 70.6 | 75.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.297 | -2.2968 | 0 | 0 | 354.0002
2022-08-14 04:00 | 4:00 | 288.8 | 175.5 | 70.7 | 75.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 2.5698 | -2.5696 | 0 | 0 | 354.1049
2022-08-14 05:00 | 5:00 | 281.6 | 175.5 | 70.5 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 10.5414 | -8.4796 | 3.4255 | -3.4252 | 0 | 0 | 345.9621
2022-08-14 06:00 | 6:00 | 280.4 | 175.5 | 70.5 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 22.8772 | -18.4024 | 2.6858 | -2.6856 | 0 | 0 | 334.175
2022-08-14 07:00 | 7:00 | 280.1 | 175.5 | 70.5 | 47 | 4.2 | 28.3 | 38.1776 | -30.7102 | 2.0246 | -2.0244 | 0 | 0 | 332.9676
2022-08-14 08:00 | 8:00 | 288.8 | 175.5 | 70.7 | 47 | 4.2 | 28.3 | 57.7789 | -46.4777 | 1.2849 | -1.2848 | 0 | 0 | 337.0013
2022-08-14 09:00 | 9:00 | 304.5 | 175.5 | 71 | 47 | 4.2 | 28.3 | 79.9459 | -64.3089 | 2.181 | -2.1808 | 0 | 0 | 341.6372
2022-08-14 10:00 | 10:00 | 308.4 | 175.5 | 71.1 | 47 | 4.2 | 28.3 | 86.2583 | -69.3866 | 4.7508 | -4.7504 | 0 | 0 | 342.9721
2022-08-14 11:00 | 11:00 | 302.1 | 175.5 | 70.9 | 47 | 4.2 | 28.3 | 94.3532 | -75.898 | 8.7216 | -8.7208 | 0 | 0 | 344.356
2022-08-14 12:00 | 12:00 | 293.3 | 175.5 | 70.8 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 99.558 | -80.0848 | 7.5931 | -7.5924 | -4.9 | 0 | 340.8739
2022-08-14 13:00 | 13:00 | 294.6 | 175.5 | 70.8 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 96.1604 | -77.3517 | 8.2163 | -8.2156 | -1.4 | 0 | 343.7094
2022-08-14 14:00 | 14:00 | 290.6 | 175.5 | 70.7 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 80.7162 | -64.9284 | 9.8501 | -9.8492 | 0 | 0 | 341.9887
2022-08-14 15:00 | 15:00 | 289.7 | 175.5 | 70.7 | 48 | 4.2 | 28.3 | 66.4038 | -53.4154 | 8.2547 | -8.254 | 0 | 0 | 339.6891
2022-08-14 16:00 | 16:00 | 305.4 | 175.5 | 71 | 67 | 4.2 | 28.3 | 41.5988 | -33.4622 | 9.1504 | -9.1496 | 0 | 0 | 354.1374
2022-08-14 17:00 | 17:00 | 325.2 | 175.5 | 71.4 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 11.2157 | -9.0219 | 6.8534 | -6.8528 | 0.3 | 0 | 362.4944
2022-08-14 18:00 | 18:00 | 334.2 | 175.5 | 71.6 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 1.1329 | -0.9114 | 3.3095 | -3.3092 | 17.7 | 0 | 380.6218
2022-08-14 19:00 | 19:00 | 339.5 | 175.5 | 71.7 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0.2403 | -0.1932 | 2.6478 | -2.6476 | 24.2 | 0 | 387.0473
2022-08-14 20:00 | 20:00 | 323 | 175.5 | 71.4 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.8302 | -1.83 | 8.9 | 0 | 371.4002
2022-08-14 21:00 | 21:00 | 303 | 175.5 | 71 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.0121 | -1.012 | 0 | 0 | 357.0001
2022-08-14 22:00 | 22:00 | 280.7 | 175.5 | 70.5 | 73.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.0121 | -1.012 | 0 | 0 | 351.8001
2022-08-14 23:00 | 23:00 | 267.2 | 175.5 | 70.2 | 63.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.5573 | -1.5572 | 0 | 0 | 341.5001
2022-08-15 | 0:00 | 253.8 | 175.5 | 70 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.3354 | -2.3352 | 0 | 0 | 347.3002
2022-08-15 01:00 | 1:00 | 248.1 | 175.5 | 69.9 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.9987 | -2.9984 | 0 | 0 | 341.4003
2022-08-15 02:00 | 2:00 | 254.3 | 175.5 | 70 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.2836 | -4.2832 | 0 | 0 | 347.9004
2022-08-15 03:00 | 3:00 | 268.8 | 175.5 | 70.3 | 82.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.9327 | -3.9324 | 0 | 0 | 361.0003
2022-08-15 04:00 | 4:00 | 270.5 | 175.5 | 70.3 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 5.7629 | -5.7624 | 0 | 0 | 361.1052
2022-08-15 05:00 | 5:00 | 262.9 | 175.5 | 70.2 | 67.4 | 4.2 | 28.3 | 13.0116 | -10.4667 | 8.1383 | -8.1376 | 0 | 0 | 348.1456
2022-08-15 06:00 | 6:00 | 257.7 | 175.5 | 70.1 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 30.5875 | -24.6046 | 9.2288 | -9.228 | 0 | 0 | 333.2837
2022-08-15 07:00 | 7:00 | 262.2 | 175.5 | 70.1 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 58.8502 | -47.3392 | 6.2682 | -6.2676 | 0 | 0 | 338.8116
2022-08-15 08:00 | 8:00 | 279.8 | 175.5 | 70.5 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 101.0395 | -81.2765 | 5.6065 | -5.606 | 0 | 0 | 347.4635
2022-08-15 09:00 | 9:00 | 297.6 | 175.5 | 70.9 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 133.1461 | -107.1033 | 5.0232 | -5.0228 | 0 | 0 | 354.6432
2022-08-15 10:00 | 10:00 | 311.6 | 175.5 | 71.1 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 153.0596 | -123.1217 | 6.5026 | -6.502 | 0 | 0 | 358.7385
2022-08-15 11:00 | 11:00 | 318.3 | 175.5 | 71.3 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 159.0116 | -127.9096 | 6.735 | -6.7344 | 0 | 0 | 360.1026
2022-08-15 12:00 | 12:00 | 324.4 | 175.5 | 71.4 | 50.2 | 4.2 | 28.3 | 145.8793 | -117.3458 | 8.7996 | -8.7988 | 0 | 0 | 358.1343
2022-08-15 13:00 | 13:00 | 332.4 | 175.5 | 71.5 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 113.0512 | -90.9389 | 12.2655 | -12.2644 | 0 | 0 | 353.3134
2022-08-15 14:00 | 14:00 | 328.4 | 175.5 | 71.5 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 72.8369 | -58.5902 | 14.9897 | -14.9884 | 0 | 0 | 366.648
2022-08-15 15:00 | 15:00 | 327.2 | 175.5 | 71.4 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 38.6947 | -31.126 | 19.5861 | -19.5844 | 0 | 0 | 372.0704
2022-08-15 16:00 | 16:00 | 330.5 | 175.5 | 71.5 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 16.9509 | -13.6355 | 29.7466 | -29.744 | 9.9 | 0 | 377.818
2022-08-15 17:00 | 17:00 | 336.9 | 175.5 | 71.6 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 5.1087 | -4.1096 | 43.0246 | -43.0208 | 14.6 | 0 | 380.3029
2022-08-15 18:00 | 18:00 | 342 | 175.5 | 71.7 | 85.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | -0.0588 | 67.3592 | -67.3532 | 3.1 | 0 | 367.9201
2022-08-15 19:00 | 19:00 | 336.4 | 175.5 | 71.6 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0.133 | -0.1071 | 79.4682 | -79.4612 | 0 | 0 | 359.7329
2022-08-15 20:00 | 20:00 | 318.7 | 175.5 | 71.3 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.6479 | -84.6404 | 0 | 0 | 342.8075
2022-08-15 21:00 | 21:00 | 299.9 | 175.5 | 70.9 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.5764 | -94.568 | 0 | 0 | 328.1084
2022-08-15 22:00 | 22:00 | 286.1 | 175.5 | 70.6 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.6803 | -93.672 | 0 | 0 | 327.8083
2022-08-15 23:00 | 23:00 | 277.8 | 175.5 | 70.5 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.4561 | -78.4492 | 0 | 0 | 327.7069
2022-08-16 | 0:00 | 264 | 175.5 | 70.2 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.484 | -77.4772 | 0 | 0 | 328.0068
2022-08-16 01:00 | 1:00 | 256.5 | 175.5 | 70 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.8961 | -82.8888 | 0 | 0 | 327.8073
2022-08-16 02:00 | 2:00 | 266.7 | 175.5 | 70.2 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.3889 | -82.3816 | 0 | 0 | 330.4073
2022-08-16 03:00 | 3:00 | 282.3 | 175.5 | 70.5 | 67 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.4005 | -64.3948 | 0 | 0 | 345.5057
2022-08-16 04:00 | 4:00 | 288.1 | 175.5 | 70.7 | 77 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.2121 | -55.2072 | 0 | 0 | 355.7049
2022-08-16 05:00 | 5:00 | 286.2 | 175.5 | 70.6 | 67 | 4.2 | 28.3 | 9.2771 | -7.4627 | 69.929 | -69.9228 | 0 | 0 | 347.4206
2022-08-16 06:00 | 6:00 | 293.4 | 175.5 | 70.8 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 14.1305 | -11.3665 | 77.444 | -77.4372 | 0 | 0 | 331.3708
2022-08-16 07:00 | 7:00 | 304.6 | 175.5 | 71 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 16.8303 | -13.5384 | 73.5893 | -73.5828 | 0 | 0 | 348.0984
2022-08-16 08:00 | 8:00 | 328 | 175.5 | 71.5 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 20.4687 | -16.4652 | 75.1086 | -75.102 | 0 | 0 | 359.3101
2022-08-16 09:00 | 9:00 | 348.3 | 175.5 | 71.9 | 78.6 | 4.2 | 28.3 | 27.0821 | -21.7849 | 79.3522 | -79.3452 | 0 | 0 | 363.8042
2022-08-16 10:00 | 10:00 | 349 | 175.5 | 71.9 | 78.6 | 4.2 | 28.3 | 29.6236 | -23.8292 | 79.5866 | -79.5796 | 0 | 0 | 364.3014
2022-08-16 11:00 | 11:00 | 349 | 175.5 | 71.9 | 68.6 | 4.2 | 28.3 | 38.7677 | -31.1848 | 91.7341 | -91.726 | 0 | 0 | 356.091
2022-08-16 12:00 | 12:00 | 343.5 | 175.5 | 71.8 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 35.4065 | -28.4811 | 85.582 | -85.5744 | 0 | 0 | 352.233
2022-08-16 13:00 | 13:00 | 340.2 | 175.5 | 71.7 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 35.1185 | -28.2496 | 94.6144 | -94.606 | 0 | 0 | 342.0773
2022-08-16 14:00 | 14:00 | 338.1 | 175.5 | 71.7 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 38.4909 | -30.4791 | 93.097 | -92.5088 | 0 | 0 | 338.1
2022-08-16 15:00 | 15:00 | 338.9 | 175.5 | 71.7 | 55.6 | 4.2 | 28.3 | 32.1656 | -25.874 | 100.6117 | -100.6028 | 0 | 0 | 341.6005
2022-08-16 16:00 | 16:00 | 345.1 | 175.5 | 71.8 | 65.6 | 4.2 | 28.3 | 24.2745 | -19.5264 | 98.1963 | -98.1876 | 0 | 0 | 350.1568
2022-08-16 17:00 | 17:00 | 349.1 | 175.5 | 71.9 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 11.0226 | -7.6698 | 116.5755 | -115.1283 | 0 | 0 | 349.1
2022-08-16 18:00 | 18:00 | 356.9 | 175.5 | 72 | 68 | 4.2 | 28.3 | 0.1695 | -0.0325 | 131.5652 | -122.8022 | 0 | 0 | 356.9
2022-08-16 19:00 | 19:00 | 352.4 | 175.5 | 71.9 | 73.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 121.8316 | -121.8208 | 0 | 0 | 353.4132
2022-08-16 20:00 | 20:00 | 328.5 | 175.5 | 71.5 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.4238 | -110.414 | 0 | 0 | 343.0098
2022-08-16 21:00 | 21:00 | 307 | 175.5 | 71 | 51.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 103.0251 | -103.016 | 0 | 0 | 330.4091
2022-08-16 22:00 | 22:00 | 291 | 175.5 | 70.7 | 52.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.7397 | -82.7324 | 0 | 0 | 331.6073
2022-08-16 23:00 | 23:00 | 278.8 | 175.5 | 70.5 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.329 | -74.3224 | 0 | 0 | 328.8066
2022-08-17 | 0:00 | 263.6 | 175.5 | 70.2 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.632 | -67.626 | 0 | 0 | 329.006
2022-08-17 01:00 | 1:00 | 259.8 | 175.5 | 70.1 | 51.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.1707 | -58.1656 | 0 | 0 | 329.4051
2022-08-17 02:00 | 2:00 | 270.1 | 175.5 | 70.3 | 53.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.6803 | -52.6756 | 0 | 0 | 331.9047
2022-08-17 03:00 | 3:00 | 286.7 | 175.5 | 70.6 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.7508 | -45.7468 | 0 | 0 | 343.604
2022-08-17 04:00 | 4:00 | 288.7 | 175.5 | 70.7 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.0905 | -42.0868 | 0 | 0 | 348.7037
2022-08-17 05:00 | 5:00 | 287.9 | 175.5 | 70.7 | 65.7 | 4.2 | 28.3 | 12.855 | -10.3407 | 33.9142 | -33.9112 | 0 | 0 | 346.9173
2022-08-17 06:00 | 6:00 | 283.8 | 175.5 | 70.6 | 52.1 | 4.2 | 28.3 | 48.8993 | -39.3347 | 19.7401 | -19.7384 | 0 | 0 | 340.2663
2022-08-17 07:00 | 7:00 | 290.1 | 175.5 | 70.7 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 90.8607 | -73.0888 | 17.0543 | -17.0528 | 0 | 0 | 346.7734
2022-08-17 08:00 | 8:00 | 322.9 | 175.5 | 71.4 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 126.7843 | -101.9857 | 18.8445 | -18.8428 | 0 | 0 | 354.5003
2022-08-17 09:00 | 9:00 | 348.9 | 175.5 | 71.9 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 152.469 | -122.6466 | 19.5077 | -19.506 | 0 | 0 | 360.0241
2022-08-17 10:00 | 10:00 | 357.4 | 175.5 | 72 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 170.2396 | -136.9415 | 20.1294 | -20.1276 | 0 | 0 | 364.0999
2022-08-17 11:00 | 11:00 | 365.3 | 175.5 | 72.2 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 177.4543 | -142.7447 | 21.6867 | -21.6848 | 0 | 0 | 365.7115
2022-08-17 12:00 | 12:00 | 352.4 | 175.5 | 71.9 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 171.9138 | -138.2881 | 19.5457 | -19.544 | 0 | 0 | 364.3274
2022-08-17 13:00 | 13:00 | 364.7 | 175.5 | 72.2 | 51.3 | 4.2 | 28.3 | 158.7455 | -126.7194 | 21.2599 | -20.086 | 0 | 0 | 364.7
2022-08-17 14:00 | 14:00 | 362.2 | 175.5 | 72.1 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 133.8933 | -107.7044 | 17.9884 | -17.9868 | 0 | 0 | 371.3905
2022-08-17 15:00 | 15:00 | 367.1 | 175.5 | 72.2 | 78.6 | 4.2 | 28.3 | 97.113 | -78.1182 | 18.4956 | -18.494 | 0 | 0 | 377.7964
2022-08-17 16:00 | 16:00 | 379 | 175.5 | 72.5 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 53.7178 | -43.2107 | 14.1336 | -14.1324 | 38.8 | 0 | 417.0083
2022-08-17 17:00 | 17:00 | 374.1 | 175.5 | 72.4 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 13.6859 | -11.009 | 15.3806 | -15.3792 | 40 | 0 | 410.2783
2022-08-17 18:00 | 18:00 | 373.2 | 175.5 | 72.4 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0837 | -0.0672 | 12.5763 | -12.5752 | 40 | 0 | 407.6176
2022-08-17 19:00 | 19:00 | 372 | 175.5 | 72.3 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 16.0802 | -16.0788 | 40 | 0 | 407.5061
2022-08-17 20:00 | 20:00 | 342.4 | 175.5 | 71.7 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 22.272 | -22.27 | 39.5 | 0 | 406.4044
2022-08-17 21:00 | 21:00 | 315.7 | 175.5 | 71.2 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 25.3086 | -25.3064 | 10.7 | 0 | 377.1046
2022-08-17 22:00 | 22:00 | 296.5 | 175.5 | 70.8 | 87.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 26.8264 | -26.824 | 0 | 0 | 366.0048
2022-08-17 23:00 | 23:00 | 284.4 | 175.5 | 70.6 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 30.9935 | -30.9908 | 0 | 0 | 355.5051
2022-08-18 | 0:00 | 274.5 | 175.5 | 70.4 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 42.2469 | -42.2432 | 0 | 0 | 334.3061
2022-08-18 01:00 | 1:00 | 264.7 | 175.5 | 70.2 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 52.4078 | -52.4032 | 0 | 0 | 328.607
2022-08-18 02:00 | 2:00 | 276.4 | 175.5 | 70.4 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 61.8691 | -61.8636 | 0 | 0 | 328.8079
2022-08-18 03:00 | 3:00 | 286.8 | 175.5 | 70.6 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 73.7073 | -73.7008 | 0 | 0 | 329.0089
2022-08-18 04:00 | 4:00 | 294.6 | 175.5 | 70.8 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0365 | -0.0294 | 75.3811 | -75.3744 | 0 | 0 | 329.7138
2022-08-18 05:00 | 5:00 | 287.3 | 175.5 | 70.6 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 12.0117 | -9.6624 | 77.4056 | -77.3988 | 0 | 0 | 331.8561
2022-08-18 06:00 | 6:00 | 288.1 | 175.5 | 70.7 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 26.6358 | -21.4258 | 78.7286 | -78.7216 | 0 | 0 | 334.817
2022-08-18 07:00 | 7:00 | 298.6 | 175.5 | 70.9 | 51.4 | 4.2 | 28.3 | 40.9487 | -32.9393 | 78.769 | -78.762 | 0 | 0 | 338.3164
2022-08-18 08:00 | 8:00 | 331.8 | 175.5 | 71.5 | 52 | 4.2 | 28.3 | 56.285 | -45.276 | 76.8988 | -76.892 | 0 | 0 | 342.5158
2022-08-18 09:00 | 9:00 | 354.9 | 175.5 | 72 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 66.2708 | -50.3407 | 74.6014 | -71.0315 | 0 | 0 | 354.9
2022-08-18 10:00 | 10:00 | 364.1 | 175.5 | 72.2 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 70.2225 | -50.4629 | 77.9109 | -70.6705 | 0 | 0 | 364.1
2022-08-18 11:00 | 11:00 | 370 | 175.5 | 72.3 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 62.598 | -41.5622 | 81.4928 | -70.9286 | 0 | 0 | 370
2022-08-18 12:00 | 12:00 | 353.4 | 175.5 | 72 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 52.6466 | -42.1693 | 75.1866 | -74.9639 | 0 | 0 | 353.4
2022-08-18 13:00 | 13:00 | 366.2 | 175.5 | 72.2 | 74.5 | 4.2 | 28.3 | 39.9611 | -32.145 | 67.8264 | -67.8204 | 4.8 | 0 | 367.3221
2022-08-18 14:00 | 14:00 | 368.8 | 175.5 | 72.3 | 84.5 | 4.2 | 28.3 | 29.0464 | -23.3651 | 69.3837 | -69.3776 | 4.8 | 0 | 375.2874
2022-08-18 15:00 | 15:00 | 367.1 | 175.5 | 72.2 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 20.0096 | -16.0956 | 66.1142 | -66.1084 | 10.3 | 0 | 381.8198
2022-08-18 16:00 | 16:00 | 369.2 | 175.5 | 72.3 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 11.8186 | -9.507 | 53.2255 | -53.2208 | 29.8 | 0 | 399.8163
2022-08-18 17:00 | 17:00 | 365.1 | 175.5 | 72.2 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 5.1688 | -4.1579 | 42.2849 | -42.2812 | 40 | 0 | 408.6146
2022-08-18 18:00 | 18:00 | 367.4 | 175.5 | 72.2 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0837 | -0.0672 | 23.4005 | -23.3984 | 40 | 0 | 407.6186
2022-08-18 19:00 | 19:00 | 359.3 | 175.5 | 72.1 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 19.0789 | -19.0772 | 40 | 0 | 407.5041
2022-08-18 20:00 | 20:00 | 334.2 | 175.5 | 71.6 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.3681 | -14.3668 | 37.9 | 0 | 404.9013
2022-08-18 21:00 | 21:00 | 309.6 | 175.5 | 71.1 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.7573 | -14.756 | 13.4 | 0 | 379.9013
2022-08-18 22:00 | 22:00 | 292.1 | 175.5 | 70.7 | 85.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.9527 | -11.9516 | 0.8 | 0 | 364.8011
2022-08-18 23:00 | 23:00 | 278.6 | 175.5 | 70.5 | 79.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.316 | -13.3148 | 0 | 0 | 357.7012
2022-08-19 | 0:00 | 265.4 | 175.5 | 70.2 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.9471 | -20.9452 | 0 | 0 | 344.9019
2022-08-19 01:00 | 1:00 | 262.3 | 175.5 | 70.1 | 57.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.1866 | -34.1836 | 0 | 0 | 335.303
2022-08-19 02:00 | 2:00 | 273.8 | 175.5 | 70.4 | 57.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.9095 | -39.906 | 0 | 0 | 335.6035
2022-08-19 03:00 | 3:00 | 292.2 | 175.5 | 70.7 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.1763 | -49.172 | 0 | 0 | 346.2043
2022-08-19 04:00 | 4:00 | 295.1 | 175.5 | 70.8 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.1707 | -58.1656 | 0 | 0 | 341.5051
2022-08-19 05:00 | 5:00 | 293.2 | 175.5 | 70.8 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 11.3122 | -9.0996 | 50.7341 | -50.7296 | 0 | 0 | 338.9171
2022-08-19 06:00 | 6:00 | 289.3 | 175.5 | 70.7 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 38.4431 | -30.9239 | 57.4711 | -57.466 | 0 | 0 | 336.6243
2022-08-19 07:00 | 7:00 | 301.9 | 175.5 | 70.9 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 70.4284 | -56.653 | 50.3048 | -50.3004 | 0 | 0 | 343.0798
2022-08-19 08:00 | 8:00 | 326.7 | 175.5 | 71.4 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 101.3893 | -81.5579 | 50.3833 | -50.3788 | 0 | 0 | 349.6359
2022-08-19 09:00 | 9:00 | 352 | 175.5 | 71.9 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 124.4359 | -100.0968 | 59.4172 | -59.412 | 0 | 0 | 354.6443
2022-08-19 10:00 | 10:00 | 356 | 175.5 | 72 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 135.5674 | -109.051 | 64.3625 | -64.3568 | 0 | 0 | 357.4221
2022-08-19 11:00 | 11:00 | 360.4 | 175.5 | 72.1 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 142.8314 | -114.2316 | 54.6668 | -53.8666 | 0 | 0 | 360.4
2022-08-19 12:00 | 12:00 | 346.3 | 175.5 | 71.8 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 144.0609 | -115.8832 | 49.6052 | -49.6008 | 0 | 0 | 358.8821
2022-08-19 13:00 | 13:00 | 363 | 175.5 | 72.2 | 51.4 | 4.2 | 28.3 | 132.3136 | -103.9273 | 51.7462 | -48.7325 | 0 | 0 | 363
2022-08-19 14:00 | 14:00 | 363 | 175.5 | 72.2 | 56.1 | 4.2 | 28.3 | 108.2558 | -84.5726 | 50.8121 | -47.7953 | 0 | 0 | 363
2022-08-19 15:00 | 15:00 | 366.8 | 175.5 | 72.2 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 78.2112 | -62.9135 | 46.4121 | -46.408 | 0 | 0 | 372.9018
2022-08-19 16:00 | 16:00 | 379.2 | 175.5 | 72.5 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 39.8045 | -32.019 | 38.1198 | -38.1164 | 29.8 | 0 | 405.4889
2022-08-19 17:00 | 17:00 | 369.7 | 175.5 | 72.3 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 11.589 | -9.3222 | 30.9155 | -30.9128 | 40 | 0 | 409.9695
2022-08-19 18:00 | 18:00 | 371.4 | 175.5 | 72.3 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 0.9769 | -0.7859 | 27.606 | -27.6036 | 40 | 0 | 407.8934
2022-08-19 19:00 | 19:00 | 365.3 | 175.5 | 72.2 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0105 | 25.6195 | -25.6172 | 40 | 0 | 407.6047
2022-08-19 20:00 | 20:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.4664 | -22.4644 | 37.7 | 0 | 404.802
2022-08-19 21:00 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 71.3 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.4311 | -16.4296 | 20.8 | 0 | 387.5015
2022-08-19 22:00 | 22:00 | 297.5 | 175.5 | 70.9 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.1202 | -16.1188 | 0.4 | 0 | 366.7014
2022-08-19 23:00 | 23:00 | 287.8 | 175.5 | 70.7 | 87.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.9504 | -17.9488 | 0 | 0 | 366.1016
2022-08-20 | 0:00 | 273.9 | 175.5 | 70.4 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.3392 | -18.3376 | 0 | 0 | 353.9016
2022-08-20 01:00 | 1:00 | 266.6 | 175.5 | 70.2 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.3746 | -24.3724 | 0 | 0 | 343.0022
2022-08-20 02:00 | 2:00 | 275.9 | 175.5 | 70.4 | 68.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.5401 | -28.5376 | 0 | 0 | 347.3025
2022-08-20 03:00 | 3:00 | 289.5 | 175.5 | 70.7 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.3703 | -30.3676 | 0 | 0 | 359.4027
2022-08-20 04:00 | 4:00 | 291.7 | 175.5 | 70.7 | 79.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.265 | -34.262 | 0 | 0 | 358.303
2022-08-20 05:00 | 5:00 | 285 | 175.5 | 70.6 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 12.3599 | -9.9422 | 44.9708 | -44.9668 | 0 | 0 | 346.3217
2022-08-20 06:00 | 6:00 | 279.2 | 175.5 | 70.5 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 34.0693 | -27.4054 | 50.3833 | -50.3788 | 0 | 0 | 335.8684
2022-08-20 07:00 | 7:00 | 293.2 | 175.5 | 70.8 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 50.7558 | -40.8283 | 54.394 | -54.3892 | 0 | 0 | 339.4323
2022-08-20 08:00 | 8:00 | 319.4 | 175.5 | 71.3 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 77.4988 | -62.3402 | 63.232 | -63.2264 | 0 | 0 | 345.1642
2022-08-20 09:00 | 9:00 | 346.3 | 175.5 | 71.8 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 80.8841 | -65.0633 | 65.2186 | -65.2128 | 0 | 0 | 346.8266
2022-08-20 10:00 | 10:00 | 344.5 | 175.5 | 71.8 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 71.9824 | -57.903 | 80.5587 | -80.5516 | 0 | 0 | 345.0865
2022-08-20 11:00 | 11:00 | 342.5 | 175.5 | 71.7 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 73.2956 | -58.9593 | 88.3866 | -88.3788 | 0 | 0 | 345.2441
2022-08-20 12:00 | 12:00 | 332.8 | 175.5 | 71.6 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 72.4158 | -58.2516 | 89.7095 | -89.7016 | 0 | 0 | 345.4721
2022-08-20 13:00 | 13:00 | 342.4 | 175.5 | 71.7 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 61.1749 | -49.2092 | 87.6849 | -87.6772 | 0 | 0 | 346.5734
2022-08-20 14:00 | 14:00 | 337.9 | 175.5 | 71.7 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 41.0688 | -33.0359 | 70.8651 | -70.8588 | 0 | 0 | 346.1392
2022-08-20 15:00 | 15:00 | 327.2 | 175.5 | 71.4 | 67.6 | 4.2 | 28.3 | 30.3343 | -24.4009 | 62.4139 | -62.4084 | 0 | 0 | 352.9389
2022-08-20 16:00 | 16:00 | 337 | 175.5 | 71.6 | 80.2 | 4.2 | 28.3 | 21.2395 | -17.0852 | 60.2733 | -60.268 | 0 | 0 | 363.9596
2022-08-20 17:00 | 17:00 | 340.3 | 175.5 | 71.7 | 88 | 4.2 | 28.3 | 6.9159 | -5.5633 | 57.7035 | -57.6984 | 1.1 | 0 | 370.1577
2022-08-20 18:00 | 18:00 | 344.7 | 175.5 | 71.8 | 88 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.3341 | -46.33 | 20.6 | 0 | 388.4041
2022-08-20 19:00 | 19:00 | 343.2 | 175.5 | 71.8 | 88 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.703 | -38.6996 | 25.5 | 0 | 393.3034
2022-08-20 20:00 | 20:00 | 327.1 | 175.5 | 71.4 | 88 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.1383 | -49.134 | 1 | 0 | 368.4043
2022-08-20 21:00 | 21:00 | 306.7 | 175.5 | 71 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.4108 | -49.4064 | 0 | 0 | 360.5044
2022-08-20 22:00 | 22:00 | 286.6 | 175.5 | 70.6 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.5406 | -47.5364 | 0 | 0 | 345.1042
2022-08-20 23:00 | 23:00 | 273.8 | 175.5 | 70.4 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.9082 | -42.9044 | 0 | 0 | 333.1038
2022-08-21 | 0:00 | 259.1 | 175.5 | 70.1 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.7935 | -39.79 | 0 | 0 | 332.3035
2022-08-21 01:00 | 1:00 | 252.2 | 175.5 | 69.9 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.5564 | -45.5524 | 0 | 0 | 332.104
2022-08-21 02:00 | 2:00 | 261.5 | 175.5 | 70.1 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.2728 | -41.2692 | 0 | 0 | 337.4036
2022-08-21 03:00 | 3:00 | 280 | 175.5 | 70.5 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.7518 | -42.748 | 0 | 0 | 347.8038
2022-08-21 04:00 | 4:00 | 279.7 | 175.5 | 70.5 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.2384 | -32.2356 | 0 | 0 | 357.6028
2022-08-21 05:00 | 5:00 | 273.2 | 175.5 | 70.4 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 12.0589 | -9.7002 | 24.1801 | -24.178 | 0 | 0 | 349.8608
2022-08-21 06:00 | 6:00 | 259.4 | 175.5 | 70.1 | 59.1 | 4.2 | 28.3 | 44.8274 | -36.0593 | 18.9225 | -18.9208 | 0 | 0 | 345.9698
2022-08-21 07:00 | 7:00 | 255.5 | 175.5 | 70 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 86.5464 | -69.6181 | 24.6074 | -24.6052 | 0 | 0 | 349.1305
2022-08-21 08:00 | 8:00 | 268.1 | 175.5 | 70.3 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 136.158 | -109.5261 | 40.5332 | -40.5296 | 0 | 0 | 359.1355
2022-08-21 09:00 | 9:00 | 286 | 175.5 | 70.6 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 164.9743 | -132.7059 | 51.4737 | -51.4692 | 0 | 0 | 365.0729
2022-08-21 10:00 | 10:00 | 296.6 | 175.5 | 70.8 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 169.4436 | -136.301 | 49.9944 | -49.99 | 0 | 0 | 366.147
2022-08-21 11:00 | 11:00 | 302.2 | 175.5 | 70.9 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 177.7933 | -143.0177 | 54.8232 | -54.8184 | 0 | 0 | 367.8804
2022-08-21 12:00 | 12:00 | 304 | 175.5 | 71 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 180.2983 | -145.0326 | 61.9091 | -61.9036 | 0 | 0 | 368.9712
2022-08-21 13:00 | 13:00 | 300 | 175.5 | 70.9 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 165.7816 | -133.3553 | 64.9837 | -64.978 | 0 | 0 | 366.032
2022-08-21 14:00 | 14:00 | 298.1 | 175.5 | 70.9 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 136.688 | -109.9524 | 69.2293 | -69.2232 | 0 | 0 | 360.3417
2022-08-21 15:00 | 15:00 | 303.4 | 175.5 | 71 | 55.2 | 4.2 | 28.3 | 96.4737 | -77.6037 | 68.6441 | -68.638 | 0 | 0 | 353.0761
2022-08-21 16:00 | 16:00 | 318.5 | 175.5 | 71.3 | 73.3 | 4.2 | 28.3 | 53.1406 | -42.7466 | 63.0776 | -63.072 | 0 | 0 | 362.9996
2022-08-21 17:00 | 17:00 | 335 | 175.5 | 71.6 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 13.4804 | -10.8436 | 51.5898 | -51.5852 | 0 | 0 | 369.0414
2022-08-21 18:00 | 18:00 | 340.9 | 175.5 | 71.7 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 1.2042 | -0.9686 | 40.6492 | -40.6456 | 21.9 | 0 | 388.6392
2022-08-21 19:00 | 19:00 | 339.4 | 175.5 | 71.7 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 1.1077 | -0.8909 | 32.4729 | -32.47 | 27.4 | 0 | 394.1197
2022-08-21 20:00 | 20:00 | 319.6 | 175.5 | 71.3 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.4483 | -30.4456 | 10.6 | 0 | 376.7027
2022-08-21 21:00 | 21:00 | 298.5 | 175.5 | 70.9 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.865 | -29.8624 | 0 | 0 | 365.7026
2022-08-21 22:00 | 22:00 | 278.4 | 175.5 | 70.5 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.1113 | -28.1088 | 0 | 0 | 357.6025
2022-08-21 23:00 | 23:00 | 264 | 175.5 | 70.2 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.2293 | -28.2268 | 0 | 0 | 347.3025
2022-08-22 | 0:00 | 249.9 | 175.5 | 69.9 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.7926 | -20.7908 | 0 | 0 | 343.3018
2022-08-22 01:00 | 1:00 | 242.1 | 175.5 | 69.7 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.2306 | -25.2284 | 0 | 0 | 333.1022
2022-08-22 02:00 | 2:00 | 254.9 | 175.5 | 70 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.5276 | -27.5252 | 0 | 0 | 347.4024
2022-08-22 03:00 | 3:00 | 273.9 | 175.5 | 70.4 | 79.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.2845 | -23.2824 | 0 | 0 | 357.8021
2022-08-22 04:00 | 4:00 | 275.4 | 175.5 | 70.4 | 79.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.5031 | -25.5008 | 0 | 0 | 357.8023
2022-08-22 05:00 | 5:00 | 272.1 | 175.5 | 70.3 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 12.4929 | -10.0493 | 30.2139 | -30.2112 | 0 | 0 | 350.1463
2022-08-22 06:00 | 6:00 | 272.5 | 175.5 | 70.3 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 52.8998 | -42.5529 | 25.1142 | -25.112 | 0 | 0 | 343.9491
2022-08-22 07:00 | 7:00 | 279.6 | 175.5 | 70.5 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 99.2083 | -79.8034 | 21.4543 | -21.4524 | 0 | 0 | 352.3068
2022-08-22 08:00 | 8:00 | 315.6 | 175.5 | 71.2 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 143.7353 | -115.6212 | 26.0483 | -26.046 | 0 | 0 | 361.7164
2022-08-22 09:00 | 9:00 | 345.6 | 175.5 | 71.8 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 175.4921 | -141.1666 | 25.8139 | -25.8116 | 0 | 0 | 368.5278
2022-08-22 10:00 | 10:00 | 363.6 | 175.5 | 72.2 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 188.2382 | -151.4196 | 31.6168 | -31.614 | 0 | 0 | 371.4214
2022-08-22 11:00 | 11:00 | 376.4 | 175.5 | 72.4 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 186.7314 | -149.9348 | 36.9109 | -32.6075 | 0 | 0 | 376.4
2022-08-22 12:00 | 12:00 | 364 | 175.5 | 72.2 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 175.4192 | -141.1078 | 49.6052 | -49.6008 | 0 | 0 | 369.4158
2022-08-22 13:00 | 13:00 | 381.6 | 175.5 | 72.5 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 148.6015 | -110.5632 | 63.3884 | -55.2267 | 0 | 0 | 381.6
2022-08-22 14:00 | 14:00 | 384.5 | 175.5 | 72.6 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 107.2082 | -73.947 | 74.369 | -61.3302 | 0 | 0 | 384.5
2022-08-22 15:00 | 15:00 | 383.1 | 175.5 | 72.6 | 71 | 4.2 | 28.3 | 70.4521 | -49.0836 | 79.6246 | -69.4931 | 0 | 0 | 383.1
2022-08-22 16:00 | 16:00 | 381.8 | 175.5 | 72.5 | 82.9 | 4.2 | 28.3 | 32.3222 | -20.5154 | 86.2436 | -79.6504 | 0 | 0 | 381.8
2022-08-22 17:00 | 17:00 | 373.4 | 175.5 | 72.4 | 84.6 | 4.2 | 28.3 | 8.8781 | -4.1174 | 92.7842 | -89.1449 | 0 | 0 | 373.4
2022-08-22 18:00 | 18:00 | 375.3 | 175.5 | 72.4 | 87.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.1324 | -91.3324 | 0 | 0 | 375.3
2022-08-22 19:00 | 19:00 | 367.2 | 175.5 | 72.2 | 82 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0045 | 98.0019 | -93.021 | 0 | 0 | 367.2
2022-08-22 20:00 | 20:00 | 341.9 | 175.5 | 71.7 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.8199 | -98.8112 | 0 | 0 | 357.2087
2022-08-22 21:00 | 21:00 | 322.4 | 175.5 | 71.3 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 103.3379 | -103.3288 | 0 | 0 | 346.8091
2022-08-22 22:00 | 22:00 | 301.1 | 175.5 | 70.9 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.1712 | -118.1608 | 0 | 0 | 333.3104
2022-08-22 23:00 | 23:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.0349 | -110.0252 | 0 | 0 | 333.1097
2022-08-23 | 0:00 | 273.8 | 175.5 | 70.4 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.7927 | -102.7836 | 0 | 0 | 333.8091
2022-08-23 01:00 | 1:00 | 271.8 | 175.5 | 70.3 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.9587 | -84.9512 | 0 | 0 | 333.7075
2022-08-23 02:00 | 2:00 | 277.9 | 175.5 | 70.5 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.0686 | -75.062 | 0 | 0 | 333.9066
2022-08-23 03:00 | 3:00 | 297.1 | 175.5 | 70.8 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.6626 | -79.6556 | 0 | 0 | 334.207
2022-08-23 04:00 | 4:00 | 303 | 175.5 | 71 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.741 | -79.734 | 0 | 0 | 334.907
2022-08-23 05:00 | 5:00 | 302.1 | 175.5 | 70.9 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 9.3844 | -7.5488 | 75.1466 | -75.14 | 0 | 0 | 336.6422
2022-08-23 06:00 | 6:00 | 308.4 | 175.5 | 71.1 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 22.1192 | -17.7929 | 84.181 | -84.1736 | 0 | 0 | 339.3337
2022-08-23 07:00 | 7:00 | 325.9 | 175.5 | 71.4 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 33.4422 | -26.9009 | 89.0859 | -89.078 | 0 | 0 | 342.3492
2022-08-23 08:00 | 8:00 | 363.1 | 175.5 | 72.2 | 61.2 | 4.2 | 28.3 | 44.6708 | -30.0468 | 88.1898 | -81.1138 | 0 | 0 | 363.1
2022-08-23 09:00 | 9:00 | 388.2 | 175.5 | 72.7 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 60.3805 | -39.7628 | 74.291 | -63.7087 | 0 | 0 | 388.2
2022-08-23 10:00 | 10:00 | 401.4 | 175.5 | 72.9 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 60.5248 | -39.6642 | 68.7221 | -57.8827 | 0 | 0 | 401.4
2022-08-23 11:00 | 11:00 | 396.4 | 175.5 | 72.8 | 85.8 | 4.2 | 28.3 | 49.249 | -30.4555 | 78.5745 | -67.568 | 0 | 0 | 396.4
2022-08-23 12:00 | 12:00 | 377.5 | 175.5 | 72.5 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 41.8648 | -28.1761 | 77.8349 | -71.2236 | 0 | 0 | 377.5
2022-08-23 13:00 | 13:00 | 392.2 | 175.5 | 72.7 | 85.6 | 4.2 | 28.3 | 44.5501 | -28.0304 | 83.323 | -73.9427 | 0 | 0 | 392.2
2022-08-23 14:00 | 14:00 | 397.2 | 175.5 | 72.8 | 88.8 | 4.2 | 28.3 | 32.2015 | -16.2274 | 90.9944 | -79.3685 | 0 | 0 | 397.2
2022-08-23 15:00 | 15:00 | 393.2 | 175.5 | 72.8 | 88.6 | 4.2 | 28.3 | 21.5892 | -8.4748 | 97.9639 | -87.2783 | 0 | 0 | 393.2
2022-08-23 16:00 | 16:00 | 391.7 | 175.5 | 72.7 | 83.1 | 4.2 | 28.3 | 11.6491 | -2.2345 | 115.6414 | -97.156 | 0 | 0 | 391.7
2022-08-23 17:00 | 17:00 | 379.8 | 175.5 | 72.5 | 72.1 | 4.2 | 28.3 | 5.6258 | -1.079 | 121.8316 | -99.1784 | 0 | 0 | 379.8
2022-08-23 18:00 | 18:00 | 380.8 | 175.5 | 72.5 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | -0.014 | 122.6492 | -99.1081 | 0 | 0 | 380.8
2022-08-23 19:00 | 19:00 | 376.4 | 175.5 | 72.4 | 76 | 4.2 | 28.3 | 0.0129 | -0.0025 | 118.4441 | -98.4545 | 0 | 0 | 376.4
2022-08-23 20:00 | 20:00 | 348.7 | 175.5 | 71.9 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.8988 | -113.3988 | 0 | 0 | 348.7
2022-08-23 21:00 | 21:00 | 328.1 | 175.5 | 71.5 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.7053 | -114.6952 | 0 | 0 | 334.9101
2022-08-23 22:00 | 22:00 | 307 | 175.5 | 71 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.7958 | -115.7856 | 0 | 0 | 334.4102
2022-08-23 23:00 | 23:00 | 292.1 | 175.5 | 70.7 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.9902 | -115.98 | 0 | 0 | 334.1102
2022-08-24 | 0:00 | 278.2 | 175.5 | 70.5 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.2496 | -118.2392 | 0 | 0 | 333.1104
2022-08-24 01:00 | 1:00 | 272.9 | 175.5 | 70.4 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.0872 | -127.076 | 0 | 0 | 333.0112
2022-08-24 02:00 | 2:00 | 283.3 | 175.5 | 70.6 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.4781 | -127.4668 | 0 | 0 | 333.2113
2022-08-24 03:00 | 3:00 | 298.8 | 175.5 | 70.9 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.2177 | -128.2064 | 0 | 0 | 333.5113
2022-08-24 04:00 | 4:00 | 301.9 | 175.5 | 70.9 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.6233 | -123.6124 | 0 | 0 | 333.5109
2022-08-24 05:00 | 5:00 | 295.1 | 175.5 | 70.8 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 12.5288 | -10.0782 | 119.6126 | -119.602 | 0 | 0 | 335.8612
2022-08-24 06:00 | 6:00 | 290.7 | 175.5 | 70.7 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 51.8871 | -41.7381 | 120.9355 | -120.9248 | 0 | 0 | 343.4597
2022-08-24 07:00 | 7:00 | 295.8 | 175.5 | 70.8 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 97.7272 | -78.6122 | 111.6687 | -111.6588 | 0 | 0 | 352.5249
2022-08-24 08:00 | 8:00 | 327.4 | 175.5 | 71.4 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 141.507 | -113.8289 | 108.0487 | -108.0392 | 0 | 0 | 361.6876
2022-08-24 09:00 | 9:00 | 353.1 | 175.5 | 72 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 164.8305 | -132.5904 | 89.3587 | -89.3508 | 0 | 0 | 366.848
2022-08-24 10:00 | 10:00 | 361.8 | 175.5 | 72.1 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 173.2751 | -139.3832 | 90.7596 | -90.7516 | 0 | 0 | 368.5999
2022-08-24 11:00 | 11:00 | 362.4 | 175.5 | 72.1 | 55.1 | 4.2 | 28.3 | 174.6124 | -140.4589 | 91.4993 | -91.4912 | 0 | 0 | 369.3616
2022-08-24 12:00 | 12:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7 | 55.1 | 4.2 | 28.3 | 169.1539 | -136.0679 | 75.6139 | -75.6072 | 0 | 0 | 367.8927
2022-08-24 13:00 | 13:00 | 349.5 | 175.5 | 71.9 | 55.1 | 4.2 | 28.3 | 157.2516 | -126.4937 | 58.794 | -58.7888 | 0 | 0 | 365.7631
2022-08-24 14:00 | 14:00 | 352.3 | 175.5 | 71.9 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 131.7123 | -105.9499 | 46.7229 | -46.7188 | 0 | 0 | 373.9665
2022-08-24 15:00 | 15:00 | 360.6 | 175.5 | 72.1 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 95.3059 | -76.6645 | 32.8237 | -32.8208 | 0 | 0 | 380.2443
2022-08-24 16:00 | 16:00 | 374.6 | 175.5 | 72.4 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 51.0197 | -41.0404 | 25.8923 | -25.89 | 5.8 | 0 | 383.6816
2022-08-24 17:00 | 17:00 | 369.5 | 175.5 | 72.3 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 11.7092 | -9.4188 | 17.756 | -17.7544 | 39.5 | 0 | 409.592
2022-08-24 18:00 | 18:00 | 369.9 | 175.5 | 72.3 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.0418 | -16.0404 | 40 | 0 | 407.8014
2022-08-24 19:00 | 19:00 | 364.8 | 175.5 | 72.2 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 9.5012 | -9.5004 | 40 | 0 | 407.7055
2022-08-24 20:00 | 20:00 | 337.9 | 175.5 | 71.7 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.0858 | -7.0852 | 26.9 | 0 | 394.1006
2022-08-24 21:00 | 21:00 | 317.5 | 175.5 | 71.3 | 87.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.0845 | -10.0836 | 4.4 | 0 | 371.2009
2022-08-24 22:00 | 22:00 | 296.8 | 175.5 | 70.8 | 82.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.7448 | -13.7436 | 0 | 0 | 361.5012
2022-08-24 23:00 | 23:00 | 282.7 | 175.5 | 70.6 | 81.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.2746 | -16.2732 | 0 | 0 | 360.0014
2022-08-25 | 0:00 | 267.5 | 175.5 | 70.3 | 53.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.5996 | -17.598 | 0 | 0 | 331.6016
2022-08-25 01:00 | 1:00 | 264.8 | 175.5 | 70.2 | 52.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.5471 | -16.5456 | 0 | 0 | 330.8015
2022-08-25 02:00 | 2:00 | 275.1 | 175.5 | 70.4 | 63 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.497 | -15.4956 | 0 | 0 | 341.4014
2022-08-25 03:00 | 3:00 | 290.2 | 175.5 | 70.7 | 75.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.0297 | -15.0284 | 0 | 0 | 353.8013
2022-08-25 04:00 | 4:00 | 296.7 | 175.5 | 70.8 | 79.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.2487 | -17.2472 | 0 | 0 | 358.4015
2022-08-25 05:00 | 5:00 | 290.1 | 175.5 | 70.7 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 12.4215 | -9.9921 | 21.5323 | -21.5304 | 0 | 0 | 344.3313
2022-08-25 06:00 | 6:00 | 283.9 | 175.5 | 70.6 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 44.4428 | -35.7501 | 17.2867 | -17.2852 | 0 | 0 | 337.9942
2022-08-25 07:00 | 7:00 | 287.7 | 175.5 | 70.7 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 90.6183 | -72.8935 | 13.8232 | -13.822 | 0 | 0 | 347.126
2022-08-25 08:00 | 8:00 | 324.3 | 175.5 | 71.4 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 135.0138 | -108.6058 | 8.7996 | -8.7988 | 0 | 0 | 356.5088
2022-08-25 09:00 | 9:00 | 350 | 175.5 | 71.9 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 168.2265 | -135.3219 | 6.697 | -6.6964 | 0 | 0 | 363.5052
2022-08-25 10:00 | 10:00 | 359.1 | 175.5 | 72.1 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 182.6359 | -146.9131 | 7.5931 | -7.5924 | 0 | 0 | 367.0235
2022-08-25 11:00 | 11:00 | 362.3 | 175.5 | 72.1 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 186.961 | -150.3922 | 8.6436 | -8.6428 | 0 | 0 | 367.8696
2022-08-25 12:00 | 12:00 | 346.6 | 175.5 | 71.8 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 183.4191 | -147.5431 | 10.9806 | -10.9796 | 0 | 0 | 366.877
2022-08-25 13:00 | 13:00 | 360.3 | 175.5 | 72.1 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 167.6128 | -134.8284 | 9.9285 | -9.9276 | 0 | 0 | 364.5853
2022-08-25 14:00 | 14:00 | 361.4 | 175.5 | 72.1 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 136.1339 | -109.5067 | 9.6957 | -9.6948 | 0 | 0 | 361.6281
2022-08-25 15:00 | 15:00 | 364.2 | 175.5 | 72.2 | 78 | 4.2 | 28.3 | 93.5095 | -75.2192 | 7.9439 | -7.9432 | 0 | 0 | 376.491
2022-08-25 16:00 | 16:00 | 375.2 | 175.5 | 72.4 | 88 | 4.2 | 28.3 | 48.0448 | -38.6475 | 9.1504 | -9.1496 | 22.4 | 0 | 400.1981
2022-08-25 17:00 | 17:00 | 370.2 | 175.5 | 72.3 | 88 | 4.2 | 28.3 | 10.5178 | -8.4607 | 8.0199 | -8.0192 | 40 | 0 | 410.3578
2022-08-25 18:00 | 18:00 | 375 | 175.5 | 72.4 | 88 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.2288 | -9.228 | 40 | 0 | 408.4008
2022-08-25 19:00 | 19:00 | 367 | 175.5 | 72.2 | 88 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.2163 | -8.2156 | 40 | 0 | 408.2007
2022-08-25 20:00 | 20:00 | 340.2 | 175.5 | 71.7 | 88 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.2547 | -8.254 | 27.7 | 0 | 395.4007
2022-08-25 21:00 | 21:00 | 317.4 | 175.5 | 71.2 | 88 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.2668 | -9.266 | 4.6 | 0 | 371.8008
2022-08-25 22:00 | 22:00 | 306.1 | 175.5 | 71 | 88 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.3819 | -12.3808 | 0 | 0 | 367.0011
2022-08-25 23:00 | 23:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.278 | -13.2768 | 0 | 0 | 361.1012
2022-08-26 | 0:00 | 277.3 | 175.5 | 70.4 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.2901 | -14.2888 | 0 | 0 | 336.3013
2022-08-26 01:00 | 1:00 | 271.2 | 175.5 | 70.3 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.7294 | -15.728 | 0 | 0 | 334.2014
2022-08-26 02:00 | 2:00 | 283.6 | 175.5 | 70.6 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.0621 | -24.06 | 0 | 0 | 336.5021
2022-08-26 03:00 | 3:00 | 298.5 | 175.5 | 70.9 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.8785 | -27.876 | 0.4 | 0 | 337.2025
2022-08-26 04:00 | 4:00 | 305.9 | 175.5 | 71 | 58.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.825 | -29.8224 | 5 | 0 | 342.9026
2022-08-26 05:00 | 5:00 | 306.2 | 175.5 | 71 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 9.0111 | -7.2485 | 26.1267 | -26.1244 | 2.2 | 0 | 340.8649
2022-08-26 06:00 | 6:00 | 313.9 | 175.5 | 71.2 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 18.359 | -14.7679 | 24.6854 | -24.6832 | 3.3 | 0 | 343.9933
2022-08-26 07:00 | 7:00 | 321 | 175.5 | 71.3 | 60.6 | 4.2 | 28.3 | 25.998 | -20.9129 | 21.3759 | -21.374 | 4.2 | 0 | 349.187
2022-08-26 08:00 | 8:00 | 350.4 | 175.5 | 71.9 | 77 | 4.2 | 28.3 | 37.3832 | -30.0713 | 24.3746 | -24.3724 | 4.9 | 0 | 369.1141
2022-08-26 09:00 | 9:00 | 377.4 | 175.5 | 72.4 | 87 | 4.2 | 28.3 | 46.9715 | -37.7839 | 20.6362 | -20.6344 | 16.8 | 0 | 393.3894
2022-08-26 10:00 | 10:00 | 381.1 | 175.5 | 72.5 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 56.7898 | -45.6818 | 24.453 | -24.4508 | 15.1 | 0 | 387.9102
2022-08-26 11:00 | 11:00 | 382.6 | 175.5 | 72.6 | 73.9 | 4.2 | 28.3 | 62.7546 | -50.4802 | 27.2172 | -27.2148 | 16.6 | 0 | 383.3768
2022-08-26 12:00 | 12:00 | 359.8 | 175.5 | 72.1 | 63.9 | 4.2 | 28.3 | 59.5737 | -47.9214 | 27.3332 | -27.3308 | 6.8 | 0 | 362.4547
2022-08-26 13:00 | 13:00 | 368.5 | 175.5 | 72.3 | 67.6 | 4.2 | 28.3 | 54.4286 | -43.7824 | 28.0349 | -28.0324 | 15.2 | 0 | 373.7487
2022-08-26 14:00 | 14:00 | 359.6 | 175.5 | 72.1 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 53.6942 | -43.1918 | 24.413 | -24.4108 | 10.6 | 0 | 368.3046
2022-08-26 15:00 | 15:00 | 361.7 | 175.5 | 72.1 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 45.6234 | -36.6998 | 20.7526 | -20.7508 | 12.3 | 0 | 378.4254
2022-08-26 16:00 | 16:00 | 373.4 | 175.5 | 72.4 | 87 | 4.2 | 28.3 | 29.1789 | -23.4717 | 24.1401 | -24.138 | 24.2 | 0 | 397.3093
2022-08-26 17:00 | 17:00 | 367.6 | 175.5 | 72.3 | 87 | 4.2 | 28.3 | 8.1314 | -6.5408 | 21.2979 | -21.296 | 38 | 0 | 406.8925
2022-08-26 18:00 | 18:00 | 372.3 | 175.5 | 72.3 | 87 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.8474 | -15.846 | 40 | 0 | 407.3014
2022-08-26 19:00 | 19:00 | 365.9 | 175.5 | 72.2 | 87 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.0409 | -19.0392 | 40 | 0 | 407.2017
2022-08-26 20:00 | 20:00 | 342.2 | 175.5 | 71.7 | 87 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.529 | -24.5268 | 17 | 0 | 383.7022
2022-08-26 21:00 | 21:00 | 317.1 | 175.5 | 71.2 | 77 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.5021 | -28.4996 | 0 | 0 | 356.2025
2022-08-26 22:00 | 22:00 | 306.6 | 175.5 | 71 | 61.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.5647 | -30.562 | 2.8 | 0 | 343.0027
2022-08-26 23:00 | 23:00 | 291.7 | 175.5 | 70.7 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.0932 | -36.09 | 0 | 0 | 336.6032
2022-08-27 | 0:00 | 272.2 | 175.5 | 70.3 | 50 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.2069 | -42.2032 | 0 | 0 | 328.3037
2022-08-27 01:00 | 1:00 | 266.1 | 175.5 | 70.2 | 50 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.0324 | -50.028 | 0 | 0 | 328.2044
2022-08-27 02:00 | 2:00 | 276.5 | 175.5 | 70.4 | 50 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.5531 | -48.5488 | 0 | 0 | 328.4043
2022-08-27 03:00 | 3:00 | 293.8 | 175.5 | 70.8 | 50 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.4711 | -57.466 | 0 | 0 | 328.8051
2022-08-27 04:00 | 4:00 | 300.9 | 175.5 | 70.9 | 50 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.4742 | -70.468 | 0 | 0 | 328.9062
2022-08-27 05:00 | 5:00 | 290.7 | 175.5 | 70.7 | 50 | 4.2 | 28.3 | 9.2879 | -7.4711 | 82.7777 | -82.7704 | 0 | 0 | 330.5241
2022-08-27 06:00 | 6:00 | 286.9 | 175.5 | 70.6 | 50 | 4.2 | 28.3 | 23.8776 | -19.2072 | 82.7397 | -82.7324 | 0 | 0 | 333.2777
2022-08-27 07:00 | 7:00 | 297 | 175.5 | 70.8 | 50 | 4.2 | 28.3 | 34.876 | -28.0543 | 80.5207 | -80.5136 | 0 | 0 | 335.6288
2022-08-27 08:00 | 8:00 | 319.4 | 175.5 | 71.3 | 50 | 4.2 | 28.3 | 39.6479 | -31.893 | 81.2604 | -81.2532 | 0 | 0 | 337.0621
2022-08-27 09:00 | 9:00 | 335.7 | 175.5 | 71.6 | 50 | 4.2 | 28.3 | 45.6234 | -36.6998 | 72.8896 | -72.8832 | 0 | 0 | 338.53
2022-08-27 10:00 | 10:00 | 346.3 | 175.5 | 71.8 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 44.4777 | -33.009 | 73.7457 | -70.4144 | 0 | 0 | 346.3
2022-08-27 11:00 | 11:00 | 352.1 | 175.5 | 71.9 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 42.2017 | -33.611 | 60.6622 | -60.2529 | 0 | 0 | 352.1
2022-08-27 12:00 | 12:00 | 335.3 | 175.5 | 71.6 | 59.8 | 4.2 | 28.3 | 36.4064 | -29.2854 | 55.8353 | -55.8304 | 0 | 0 | 346.5259
2022-08-27 13:00 | 13:00 | 334.6 | 175.5 | 71.6 | 70.7 | 4.2 | 28.3 | 30.4909 | -24.5269 | 47.0358 | -47.0316 | 0 | 0 | 356.2682
2022-08-27 14:00 | 14:00 | 332.8 | 175.5 | 71.6 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 24.7085 | -19.8755 | 47.8534 | -47.8492 | 0 | 0 | 361.1372
2022-08-27 15:00 | 15:00 | 335 | 175.5 | 71.6 | 85.9 | 4.2 | 28.3 | 16.6736 | -13.4124 | 38.2358 | -38.2324 | 0 | 0 | 368.7646
2022-08-27 16:00 | 16:00 | 338.5 | 175.5 | 71.7 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 9.6011 | -7.7231 | 27.4496 | -27.4472 | 3.5 | 0 | 371.6804
2022-08-27 17:00 | 17:00 | 343.7 | 175.5 | 71.8 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 3.4942 | -2.8108 | 24.3746 | -24.3724 | 16.1 | 0 | 383.1856
2022-08-27 18:00 | 18:00 | 351.2 | 175.5 | 71.9 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 0.1202 | -0.0966 | 24.1401 | -24.138 | 26.4 | 0 | 392.9257
2022-08-27 19:00 | 19:00 | 341.9 | 175.5 | 71.7 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 0.1202 | -0.0966 | 22.0375 | -22.0356 | 19.1 | 0 | 385.4255
2022-08-27 20:00 | 20:00 | 326.8 | 175.5 | 71.4 | 86.6 | 4.2 | 28.3 | 0.1202 | -0.0966 | 21.2195 | -21.2176 | 5 | 0 | 371.0255
2022-08-27 21:00 | 21:00 | 309.1 | 175.5 | 71.1 | 84.3 | 4.2 | 28.3 | 0.1202 | -0.0966 | 25.9323 | -25.93 | 0 | 0 | 363.4259
2022-08-27 22:00 | 22:00 | 290.9 | 175.5 | 70.7 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 0.1202 | -0.0966 | 34.1866 | -34.1836 | 0 | 0 | 348.4266
2022-08-27 23:00 | 23:00 | 283.3 | 175.5 | 70.6 | 65.7 | 4.2 | 28.3 | 0.1202 | -0.0966 | 30.7591 | -30.7564 | 0 | 0 | 344.3263
2022-08-28 | 0:00 | 271.3 | 175.5 | 70.3 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 28.929 | -28.9264 | 0 | 0 | 348.4073
2022-08-28 01:00 | 1:00 | 270 | 175.5 | 70.3 | 65.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.5893 | -32.5864 | 0 | 0 | 343.5029
2022-08-28 02:00 | 2:00 | 274.7 | 175.5 | 70.4 | 72.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.903 | -29.9004 | 0 | 0 | 350.8026
2022-08-28 03:00 | 3:00 | 291 | 175.5 | 70.7 | 78.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.4896 | -27.4872 | 0 | 0 | 357.3024
2022-08-28 04:00 | 4:00 | 292.6 | 175.5 | 70.8 | 78.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.6686 | -29.666 | 0 | 0 | 357.4026
2022-08-28 05:00 | 5:00 | 288.2 | 175.5 | 70.7 | 75.4 | 4.2 | 28.3 | 8.4811 | -6.8222 | 31.6552 | -31.6524 | 0 | 0 | 355.7617
2022-08-28 06:00 | 6:00 | 286.5 | 175.5 | 70.6 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 20.8168 | -16.745 | 28.969 | -28.9664 | 0 | 0 | 348.0744
2022-08-28 07:00 | 7:00 | 286.5 | 175.5 | 70.6 | 60.7 | 4.2 | 28.3 | 28.1297 | -22.6275 | 25.1526 | -25.1504 | 0 | 0 | 344.8044
2022-08-28 08:00 | 8:00 | 292.9 | 175.5 | 70.8 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 42.7923 | -34.4224 | 35.0427 | -35.0396 | 0 | 0 | 337.873
2022-08-28 09:00 | 9:00 | 299.9 | 175.5 | 70.9 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 57.9468 | -46.6126 | 53.8488 | -53.844 | 0 | 0 | 340.039
2022-08-28 10:00 | 10:00 | 303.8 | 175.5 | 71 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 73.8861 | -59.4344 | 60.6242 | -60.6188 | 0 | 0 | 343.2571
2022-08-28 11:00 | 11:00 | 307.9 | 175.5 | 71.1 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 77.3787 | -62.2436 | 68.9569 | -68.9508 | 0 | 0 | 344.0412
2022-08-28 12:00 | 12:00 | 300.5 | 175.5 | 70.9 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 74.054 | -59.5693 | 77.4056 | -77.3988 | 0 | 0 | 343.1915
2022-08-28 13:00 | 13:00 | 291.8 | 175.5 | 70.7 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 74.5111 | -59.9368 | 77.6385 | -77.6316 | 0 | 0 | 343.5812
2022-08-28 14:00 | 14:00 | 293.3 | 175.5 | 70.8 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 72.9571 | -58.6868 | 86.438 | -86.4304 | 0 | 0 | 343.3779
2022-08-28 15:00 | 15:00 | 297.9 | 175.5 | 70.9 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 53.647 | -43.154 | 86.2836 | -86.276 | 0 | 0 | 339.7006
2022-08-28 16:00 | 16:00 | 309 | 175.5 | 71.1 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 24.0106 | -19.3143 | 85.3475 | -85.34 | 0 | 0 | 340.9038
2022-08-28 17:00 | 17:00 | 325.6 | 175.5 | 71.4 | 70.2 | 4.2 | 28.3 | 7.2527 | -5.8342 | 78.847 | -78.84 | 0 | 0 | 351.0255
2022-08-28 18:00 | 18:00 | 341.8 | 175.5 | 71.7 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.9156 | -71.9092 | 0 | 0 | 360.9064
2022-08-28 19:00 | 19:00 | 336.9 | 175.5 | 71.6 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.2195 | -62.214 | 0 | 0 | 360.8055
2022-08-28 20:00 | 20:00 | 314.1 | 175.5 | 71.2 | 78.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.5323 | -62.5268 | 0 | 0 | 357.6055
2022-08-28 21:00 | 21:00 | 296.9 | 175.5 | 70.8 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.0901 | -64.0844 | 0 | 0 | 347.2057
2022-08-28 22:00 | 22:00 | 276.2 | 175.5 | 70.4 | 50 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.1983 | -57.1932 | 0 | 0 | 328.4051
2022-08-28 23:00 | 23:00 | 264.1 | 175.5 | 70.2 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.0065 | -51.002 | 0 | 0 | 328.0045
2022-08-29 | 0:00 | 253.7 | 175.5 | 70 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.8961 | -41.8924 | 0 | 0 | 327.9037
2022-08-29 01:00 | 1:00 | 246.8 | 175.5 | 69.8 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.8371 | -30.8344 | 0 | 0 | 327.7027
2022-08-29 02:00 | 2:00 | 258.5 | 175.5 | 70.1 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.8539 | -25.8516 | 0 | 0 | 328.0023
2022-08-29 03:00 | 3:00 | 277.7 | 175.5 | 70.5 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.0103 | -26.008 | 0 | 0 | 333.2023
2022-08-29 04:00 | 4:00 | 284.1 | 175.5 | 70.6 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.6349 | -23.6328 | 0 | 0 | 342.0021
2022-08-29 05:00 | 5:00 | 275.8 | 175.5 | 70.4 | 53.4 | 4.2 | 28.3 | 11.6255 | -9.3516 | 21.3759 | -21.374 | 0 | 0 | 334.0758
2022-08-29 06:00 | 6:00 | 278.4 | 175.5 | 70.5 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 45.9839 | -36.9896 | 19.4297 | -19.428 | 0 | 0 | 337.396
2022-08-29 07:00 | 7:00 | 290.7 | 175.5 | 70.7 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 75.2583 | -60.5379 | 19.7021 | -19.7004 | 0 | 0 | 343.3221
2022-08-29 08:00 | 8:00 | 308.6 | 175.5 | 71.1 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 118.3874 | -95.2312 | 15.2241 | -15.2228 | 0 | 0 | 352.1575
2022-08-29 09:00 | 9:00 | 337.3 | 175.5 | 71.6 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 149.5413 | -120.2915 | 10.6681 | -10.6672 | 0 | 0 | 358.7507
2022-08-29 10:00 | 10:00 | 354.5 | 175.5 | 72 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 158.4323 | -127.4434 | 14.9517 | -14.9504 | 0 | 0 | 361.3902
2022-08-29 11:00 | 11:00 | 357.7 | 175.5 | 72.1 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 158.3609 | -127.3862 | 13.432 | -13.4308 | 0 | 0 | 361.4759
2022-08-29 12:00 | 12:00 | 337.1 | 175.5 | 71.6 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 137.6755 | -110.7467 | 10.9026 | -10.9016 | 0 | 0 | 356.9298
2022-08-29 13:00 | 13:00 | 344.9 | 175.5 | 71.8 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 125.4964 | -100.9499 | 9.3448 | -9.344 | 0 | 0 | 355.2473
2022-08-29 14:00 | 14:00 | 352.9 | 175.5 | 72 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 101.4622 | -81.6167 | 6.9698 | -6.9692 | 0 | 0 | 371.1461
2022-08-29 15:00 | 15:00 | 360.7 | 175.5 | 72.1 | 84.6 | 4.2 | 28.3 | 57.1159 | -45.9443 | 5.9953 | -5.9948 | 0 | 0 | 375.8721
2022-08-29 16:00 | 16:00 | 370.4 | 175.5 | 72.3 | 86.5 | 4.2 | 28.3 | 23.4801 | -18.8875 | 3.8927 | -3.8924 | 33.2 | 0 | 404.5929
2022-08-29 17:00 | 17:00 | 366 | 175.5 | 72.2 | 86.5 | 4.2 | 28.3 | 5.0594 | -4.0697 | 3.9327 | -3.9324 | 40 | 0 | 407.69
2022-08-29 18:00 | 18:00 | 368.8 | 175.5 | 72.3 | 86.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.2311 | -3.2308 | 40 | 0 | 406.8003
2022-08-29 19:00 | 19:00 | 354.7 | 175.5 | 72 | 86.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.956 | -8.9552 | 32.5 | 0 | 399.0008
2022-08-29 20:00 | 20:00 | 330.1 | 175.5 | 71.5 | 86.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.7095 | -7.7088 | 9.4 | 0 | 375.4007
2022-08-29 21:00 | 21:00 | 310.8 | 175.5 | 71.1 | 81.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.1258 | -7.1252 | 0 | 0 | 360.5006
2022-08-29 22:00 | 22:00 | 301.2 | 175.5 | 70.9 | 78.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.9832 | -4.9828 | 0 | 0 | 357.7004
2022-08-29 23:00 | 23:00 | 282.5 | 175.5 | 70.5 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.5531 | -7.5524 | 0 | 0 | 356.5007
2022-08-30 | 0:00 | 268.5 | 175.5 | 70.3 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.394 | -13.3928 | 0 | 0 | 327.4012
2022-08-30 01:00 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 70.3 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.4845 | -14.4832 | 0 | 0 | 327.9013
2022-08-30 02:00 | 2:00 | 279.9 | 175.5 | 70.5 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.832 | -17.8304 | 0 | 0 | 328.1016
2022-08-30 03:00 | 3:00 | 297.9 | 175.5 | 70.9 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.347 | -25.3448 | 0 | 0 | 332.6022
2022-08-30 04:00 | 4:00 | 302.4 | 175.5 | 70.9 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.3703 | -30.3676 | 0 | 0 | 332.8027
2022-08-30 05:00 | 5:00 | 290.9 | 175.5 | 70.7 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 6.0233 | -4.8451 | 28.0729 | -28.0704 | 0 | 0 | 328.9807
2022-08-30 06:00 | 6:00 | 294.9 | 175.5 | 70.8 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 30.1063 | -24.2177 | 27.722 | -27.7196 | 0 | 0 | 334.291
2022-08-30 07:00 | 7:00 | 306 | 175.5 | 71 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 60.3805 | -48.5703 | 21.7647 | -21.7628 | 0 | 0 | 340.4121
2022-08-30 08:00 | 8:00 | 331.7 | 175.5 | 71.5 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 91.5473 | -73.6411 | 15.7294 | -15.728 | 0 | 0 | 347.0076
2022-08-30 09:00 | 9:00 | 362.2 | 175.5 | 72.1 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 104.3041 | -78.6328 | 13.394 | -7.0653 | 0 | 0 | 362.2
2022-08-30 10:00 | 10:00 | 366.8 | 175.5 | 72.2 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 105.7379 | -76.5406 | 7.9439 | -1.2412 | 0 | 0 | 366.8
2022-08-30 11:00 | 11:00 | 363.5 | 175.5 | 72.2 | 51.1 | 4.2 | 28.3 | 102.5699 | -75.7585 | 6.3862 | -0.9976 | 0 | 0 | 363.5
2022-08-30 12:00 | 12:00 | 352.3 | 175.5 | 71.9 | 60.6 | 4.2 | 28.3 | 86.909 | -69.91 | 7.2802 | -7.2796 | 0 | 0 | 357.4996
2022-08-30 13:00 | 13:00 | 364.4 | 175.5 | 72.2 | 74.9 | 4.2 | 28.3 | 69.6083 | -55.9931 | 7.8255 | -7.8248 | 0 | 0 | 368.7159
2022-08-30 14:00 | 14:00 | 364.8 | 175.5 | 72.2 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 50.8631 | -40.9144 | 9.1104 | -9.1096 | 2.7 | 0 | 377.7495
2022-08-30 15:00 | 15:00 | 364.2 | 175.5 | 72.2 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 31.5514 | -25.38 | 12.6923 | -12.6912 | 14.7 | 0 | 385.9725
2022-08-30 16:00 | 16:00 | 369 | 175.5 | 72.3 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 12.6495 | -10.1753 | 15.7694 | -15.768 | 32.1 | 0 | 399.7756
2022-08-30 17:00 | 17:00 | 362.4 | 175.5 | 72.1 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 1.3501 | -1.0862 | 17.0543 | -17.0528 | 33.8 | 0 | 399.0654
2022-08-30 18:00 | 18:00 | 370.1 | 175.5 | 72.3 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.6914 | -15.69 | 40 | 0 | 405.2014
2022-08-30 19:00 | 19:00 | 357.9 | 175.5 | 72.1 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 11.5258 | -11.5248 | 35 | 0 | 400.0057
2022-08-30 20:00 | 20:00 | 333.4 | 175.5 | 71.6 | 84.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.3832 | -9.3824 | 12.8 | 0 | 377.3008
2022-08-30 21:00 | 21:00 | 313.8 | 175.5 | 71.2 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.5151 | -7.5144 | 0 | 0 | 362.7007
2022-08-30 22:00 | 22:00 | 297 | 175.5 | 70.8 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.9314 | -6.9308 | 0 | 0 | 350.7006
2022-08-30 23:00 | 23:00 | 285.9 | 175.5 | 70.6 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.6465 | -5.646 | 0 | 0 | 341.5005
2022-08-31 | 0:00 | 275.9 | 175.5 | 70.4 | 49 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.3741 | -5.3736 | 0 | 0 | 327.4005
2022-08-31 01:00 | 1:00 | 267.6 | 175.5 | 70.3 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.1931 | -3.1928 | 0 | 0 | 327.9003
2022-08-31 02:00 | 2:00 | 277.7 | 175.5 | 70.5 | 52.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.1151 | -3.1148 | 0 | 0 | 330.8003
2022-08-31 03:00 | 3:00 | 294.3 | 175.5 | 70.8 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.6983 | -3.698 | 2.5 | 0 | 343.0003
2022-08-31 04:00 | 4:00 | 303.6 | 175.5 | 71 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.1897 | -6.1892 | 2.9 | 0 | 350.2005
2022-08-31 05:00 | 5:00 | 293 | 175.5 | 70.8 | 54.1 | 4.2 | 28.3 | 4.4216 | -3.5568 | 14.2501 | -14.2488 | 0 | 0 | 333.7661
2022-08-31 06:00 | 6:00 | 302.7 | 175.5 | 71 | 52.3 | 4.2 | 28.3 | 18.9748 | -15.2635 | 13.432 | -13.4308 | 0 | 0 | 335.0125
2022-08-31 07:00 | 7:00 | 316.3 | 175.5 | 71.2 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 25.8526 | -20.7958 | 18.9225 | -18.9208 | 0 | 0 | 339.0585
2022-08-31 08:00 | 8:00 | 342.7 | 175.5 | 71.8 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 34.1181 | -27.4448 | 25.6979 | -25.6956 | 0 | 0 | 353.1756
2022-08-31 09:00 | 9:00 | 368.6 | 175.5 | 72.3 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 39.2853 | -31.6011 | 22.194 | -22.192 | 13 | 0 | 377.6862
2022-08-31 10:00 | 10:00 | 375.2 | 175.5 | 72.4 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 44.2132 | -35.5653 | 19.8566 | -19.8548 | 13.5 | 0 | 383.1497
2022-08-31 11:00 | 11:00 | 378.7 | 175.5 | 72.5 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 37.3102 | -30.0125 | 19.8566 | -19.8548 | 19.9 | 0 | 390.8995
2022-08-31 12:00 | 12:00 | 359.5 | 175.5 | 72.1 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 31.0938 | -25.012 | 20.7526 | -20.7508 | 11.1 | 0 | 374.7836
2022-08-31 13:00 | 13:00 | 374.7 | 175.5 | 72.4 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 24.0471 | -19.3437 | 17.0543 | -17.0528 | 29.1 | 0 | 397.4049
2022-08-31 14:00 | 14:00 | 376 | 175.5 | 72.4 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 17.4445 | -14.0324 | 23.9457 | -23.9436 | 29.9 | 0 | 396.9142
2022-08-31 15:00 | 15:00 | 368.9 | 175.5 | 72.3 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 11.8658 | -9.5448 | 26.5155 | -26.5132 | 25.3 | 0 | 391.1233
2022-08-31 16:00 | 16:00 | 367.6 | 175.5 | 72.3 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 5.1087 | -4.1096 | 32.7073 | -32.7044 | 24.2 | 0 | 388.702
2022-08-31 17:00 | 17:00 | 361.8 | 175.5 | 72.1 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 0.4593 | -0.3696 | 26.75 | -26.7476 | 27.4 | 0 | 390.7921
2022-08-31 18:00 | 18:00 | 365.7 | 175.5 | 72.2 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.4928 | -40.4892 | 20 | 0 | 383.4036
2022-08-31 19:00 | 19:00 | 355 | 175.5 | 72 | 73.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.6362 | -61.4362 | 1.6 | 0 | 355
2022-08-31 20:00 | 20:00 | 335.1 | 175.5 | 71.6 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.5104 | -54.5056 | 6.5 | 0 | 340.9048
2022-08-31 21:00 | 21:00 | 318.6 | 175.5 | 71.3 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.5285 | -46.5244 | 0 | 0 | 334.1041
2022-08-31 22:00 | 22:00 | 301.4 | 175.5 | 70.9 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.5509 | -32.548 | 0 | 0 | 329.2029
2022-08-31 23:00 | 23:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.1073 | -37.104 | 0 | 0 | 325.7033
2022-09-01 | 0:00 | 275.2 | 175.5 | 70.4 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.4194 | -34.4164 | 0 | 0 | 322.103
2022-09-01 01:00 | 1:00 | 271.2 | 175.5 | 70.3 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.0719 | -31.0692 | 0 | 0 | 322.0027
2022-09-01 02:00 | 2:00 | 278.5 | 175.5 | 70.5 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.0483 | -26.046 | 0 | 0 | 323.3023
2022-09-01 03:00 | 3:00 | 295.8 | 175.5 | 70.8 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.232 | -22.23 | 0 | 0 | 334.102
2022-09-01 04:00 | 4:00 | 298.8 | 175.5 | 70.9 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.1526 | -25.1504 | 0 | 0 | 334.2022
2022-09-01 05:00 | 5:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 5.8999 | -4.7459 | 20.871 | -20.8692 | 0 | 0 | 327.6558
2022-09-01 06:00 | 6:00 | 299.9 | 175.5 | 70.9 | 44.7 | 4.2 | 28.3 | 29.5111 | -23.7389 | 15.1077 | -15.1064 | 0 | 0 | 329.3735
2022-09-01 07:00 | 7:00 | 313 | 175.5 | 71.2 | 45.3 | 4.2 | 28.3 | 45.8194 | -36.8573 | 11.2914 | -11.2904 | 0 | 0 | 333.4631
2022-09-01 08:00 | 8:00 | 338.3 | 175.5 | 71.7 | 48.3 | 4.2 | 28.3 | 73.0639 | -58.7729 | 11.7202 | -11.7192 | 0 | 0 | 342.292
2022-09-01 09:00 | 9:00 | 368.2 | 175.5 | 72.3 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 89.1556 | -67.3727 | 8.0599 | -2.8428 | 2.5 | 0 | 368.2
2022-09-01 10:00 | 10:00 | 371 | 175.5 | 72.3 | 55.7 | 4.2 | 28.3 | 95.3556 | -70.0983 | 7.3987 | -1.156 | 3.5 | 0 | 371
2022-09-01 11:00 | 11:00 | 369.6 | 175.5 | 72.3 | 55.2 | 4.2 | 28.3 | 95.0083 | -70.0249 | 6.7754 | -1.0588 | 3.4 | 0 | 369.6
2022-09-01 12:00 | 12:00 | 351 | 175.5 | 71.9 | 51.1 | 4.2 | 28.3 | 90.5239 | -71.7758 | 6.697 | -5.4451 | 0 | 0 | 351
2022-09-01 13:00 | 13:00 | 369 | 175.5 | 72.3 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 84.5512 | -66.2132 | 7.2422 | -5.0802 | 0 | 0 | 369
2022-09-01 14:00 | 14:00 | 366 | 175.5 | 72.2 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 64.2983 | -51.7218 | 7.5151 | -7.5144 | 1.1 | 0 | 372.0772
2022-09-01 15:00 | 15:00 | 364.6 | 175.5 | 72.2 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 42.9889 | -34.5804 | 5.3341 | -5.3336 | 18.8 | 0 | 385.609
2022-09-01 16:00 | 16:00 | 372.1 | 175.5 | 72.3 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 19.0191 | -15.2992 | 5.5285 | -5.528 | 40 | 0 | 402.2204
2022-09-01 17:00 | 17:00 | 366.5 | 175.5 | 72.2 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 2.0506 | -1.6495 | 4.362 | -4.3616 | 42.6 | 0 | 401.4015
2022-09-01 18:00 | 18:00 | 372.5 | 175.5 | 72.3 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.3314 | -11.3304 | 44.3 | 0 | 402.801
2022-09-01 19:00 | 19:00 | 364.2 | 175.5 | 72.2 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.4445 | -14.4432 | 40 | 0 | 398.4013
2022-09-01 20:00 | 20:00 | 341.8 | 175.5 | 71.7 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.0311 | -12.03 | 25.6 | 0 | 383.5011
2022-09-01 21:00 | 21:00 | 321 | 175.5 | 71.3 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.8232 | -13.822 | 3.7 | 0 | 361.2012
2022-09-01 22:00 | 22:00 | 303.3 | 175.5 | 71 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.3759 | -21.374 | 0 | 0 | 341.9019
2022-09-01 23:00 | 23:00 | 290.3 | 175.5 | 70.7 | 52.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.5267 | -30.524 | 0 | 0 | 331.6027
2022-09-02 | 0:00 | 275.4 | 175.5 | 70.4 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.7276 | -40.724 | 0 | 0 | 341.0036
2022-09-02 01:00 | 1:00 | 269.5 | 175.5 | 70.3 | 52.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.1078 | -56.1028 | 0 | 0 | 330.905
2022-09-02 02:00 | 2:00 | 283.5 | 175.5 | 70.6 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.8172 | -63.8116 | 0 | 0 | 329.4056
2022-09-02 03:00 | 3:00 | 300.4 | 175.5 | 70.9 | 60.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.0103 | -67.0044 | 0 | 0 | 339.7059
2022-09-02 04:00 | 4:00 | 307.3 | 175.5 | 71 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.1991 | -76.1924 | 0 | 0 | 337.4067
2022-09-02 05:00 | 5:00 | 297.5 | 175.5 | 70.9 | 48.4 | 4.2 | 28.3 | 6.848 | -5.5087 | 71.7591 | -71.7528 | 0 | 0 | 328.6456
2022-09-02 06:00 | 6:00 | 296.7 | 175.5 | 70.8 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 37.6052 | -30.2498 | 65.3346 | -65.3288 | 0 | 0 | 329.5612
2022-09-02 07:00 | 7:00 | 302.4 | 175.5 | 70.9 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 83.4246 | -67.1071 | 64.7893 | -64.7836 | 0 | 0 | 338.6232
2022-09-02 08:00 | 8:00 | 329.1 | 175.5 | 71.5 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 133.0209 | -107.0025 | 64.0901 | -64.0844 | 0 | 0 | 348.9241
2022-09-02 09:00 | 9:00 | 353.4 | 175.5 | 72 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 164.4497 | -132.2838 | 67.8264 | -67.8204 | 0 | 0 | 355.5719
2022-09-02 10:00 | 10:00 | 361.4 | 175.5 | 72.1 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 177.6161 | -142.6477 | 76.8604 | -73.9288 | 0 | 0 | 361.4
2022-09-02 11:00 | 11:00 | 363.4 | 175.5 | 72.2 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 174.6796 | -139.8769 | 83.4414 | -77.5441 | -0.9 | 0 | 363.4
2022-09-02 12:00 | 12:00 | 350.7 | 175.5 | 71.9 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 167.077 | -134.3974 | 81.026 | -81.0188 | -0.4 | 0 | 356.0868
2022-09-02 13:00 | 13:00 | 352.5 | 175.5 | 71.9 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 156.0319 | -125.5125 | 83.6738 | -83.6664 | 0 | 0 | 354.3268
2022-09-02 14:00 | 14:00 | 354.1 | 175.5 | 72 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 126.1257 | -100.0928 | 78.4961 | -74.329 | 0 | 0 | 354.1
2022-09-02 15:00 | 15:00 | 357.5 | 175.5 | 72.1 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 81.2545 | -65.0883 | 65.8418 | -65.508 | 0 | 0 | 357.5
2022-09-02 16:00 | 16:00 | 361.9 | 175.5 | 72.1 | 74.1 | 4.2 | 28.3 | 31.2139 | -24.3863 | 56.653 | -55.7806 | 0 | 0 | 361.9
2022-09-02 17:00 | 17:00 | 355.2 | 175.5 | 72 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 2.7216 | -2.1892 | 51.3573 | -51.3528 | 3.9 | 0 | 362.0369
2022-09-02 18:00 | 18:00 | 362.8 | 175.5 | 72.2 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0.3602 | -0.2898 | 39.5587 | -39.5552 | 23.2 | 0 | 381.0739
2022-09-02 19:00 | 19:00 | 353.7 | 175.5 | 72 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0.1565 | -0.126 | 29.2798 | -29.2772 | 23.1 | 0 | 380.7331
2022-09-02 20:00 | 20:00 | 328.6 | 175.5 | 71.5 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.4018 | -20.4 | 6.1 | 0 | 363.2018
2022-09-02 21:00 | 21:00 | 304.6 | 175.5 | 71 | 70.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.9651 | -12.964 | 0 | 0 | 349.7011
2022-09-02 22:00 | 22:00 | 294.2 | 175.5 | 70.8 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.278 | -13.2768 | 0 | 0 | 348.7012
2022-09-02 23:00 | 23:00 | 282.5 | 175.5 | 70.5 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.7986 | -11.7976 | 0 | 0 | 348.401
2022-09-03 | 0:00 | 271.5 | 175.5 | 70.3 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.0983 | -8.0976 | 0 | 0 | 333.2007
2022-09-03 01:00 | 1:00 | 262.3 | 175.5 | 70.1 | 47.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.3048 | -9.304 | 0 | 0 | 326.0008
2022-09-03 02:00 | 2:00 | 272.8 | 175.5 | 70.4 | 60.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.2682 | -6.2676 | 0 | 0 | 338.9006
2022-09-03 03:00 | 3:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 70.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.2042 | -7.2036 | 0 | 0 | 349.2006
2022-09-03 04:00 | 4:00 | 293.1 | 175.5 | 70.8 | 70.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.697 | -6.6964 | 0 | 0 | 349.3006
2022-09-03 05:00 | 5:00 | 280.3 | 175.5 | 70.5 | 60.5 | 4.2 | 28.3 | 6.9916 | -5.6242 | 9.2668 | -9.266 | 0 | 0 | 340.3682
2022-09-03 06:00 | 6:00 | 273.5 | 175.5 | 70.4 | 45.3 | 4.2 | 28.3 | 38.8878 | -31.2814 | 12.6543 | -12.6532 | 0 | 0 | 331.3075
2022-09-03 07:00 | 7:00 | 272.6 | 175.5 | 70.4 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 83.341 | -67.0399 | 10.2409 | -10.24 | 0 | 0 | 338.402
2022-09-03 08:00 | 8:00 | 295.3 | 175.5 | 70.8 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 120.3223 | -96.7878 | 7.7095 | -7.7088 | 0 | 0 | 346.0352
2022-09-03 09:00 | 9:00 | 311.4 | 175.5 | 71.1 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 138.0332 | -111.0344 | 5.1777 | -5.1772 | 0 | 0 | 349.7993
2022-09-03 10:00 | 10:00 | 321.2 | 175.5 | 71.3 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 138.5375 | -111.4402 | 3.7383 | -3.738 | 0 | 0 | 350.0976
2022-09-03 11:00 | 11:00 | 325.9 | 175.5 | 71.4 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 128.3092 | -103.2126 | 3.7763 | -3.776 | 0 | 0 | 348.1969
2022-09-03 12:00 | 12:00 | 308.2 | 175.5 | 71.1 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 106.3043 | -85.5116 | 4.3216 | -4.3212 | 0 | 0 | 344.0931
2022-09-03 13:00 | 13:00 | 309.7 | 175.5 | 71.1 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 94.1567 | -75.74 | 5.9573 | -5.9568 | 0 | 0 | 341.7172
2022-09-03 14:00 | 14:00 | 305.1 | 175.5 | 71 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 81.2781 | -65.3804 | 8.2547 | -8.254 | 0 | 0 | 339.0984
2022-09-03 15:00 | 15:00 | 306 | 175.5 | 71 | 61.5 | 4.2 | 28.3 | 57.5596 | -46.3013 | 8.0599 | -8.0592 | 0 | 0 | 351.759
2022-09-03 16:00 | 16:00 | 318.6 | 175.5 | 71.3 | 74.7 | 4.2 | 28.3 | 23.011 | -18.51 | 5.5285 | -5.528 | 0 | 0 | 358.5015
2022-09-03 17:00 | 17:00 | 324.1 | 175.5 | 71.4 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 2.7945 | -2.248 | 4.1652 | -4.1648 | 12.6 | 0 | 370.7469
2022-09-03 18:00 | 18:00 | 338.4 | 175.5 | 71.7 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 0.7316 | -0.5885 | 4.362 | -4.3616 | 28.1 | 0 | 386.1435
2022-09-03 19:00 | 19:00 | 330.7 | 175.5 | 71.5 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0965 | -0.0777 | 4.8668 | -4.8664 | 20.7 | 0 | 378.4192
2022-09-03 20:00 | 20:00 | 311.7 | 175.5 | 71.1 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.8655 | -7.8648 | 0 | 0 | 357.3007
2022-09-03 21:00 | 21:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 68 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.9651 | -12.964 | 0 | 0 | 346.7011
2022-09-03 22:00 | 22:00 | 282.1 | 175.5 | 70.5 | 58.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.6009 | -14.5996 | 0 | 0 | 337.3013
2022-09-03 23:00 | 23:00 | 276.4 | 175.5 | 70.4 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.2501 | -14.2488 | 0 | 0 | 331.9013
2022-09-04 | 0:00 | 262.5 | 175.5 | 70.1 | 60.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.5884 | -13.5872 | 0 | 0 | 338.5012
2022-09-04 01:00 | 1:00 | 261.8 | 175.5 | 70.1 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.4199 | -12.4188 | 0 | 0 | 339.0011
2022-09-04 02:00 | 2:00 | 271.9 | 175.5 | 70.3 | 68.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.2501 | -14.2488 | 0 | 0 | 347.2013
2022-09-04 03:00 | 3:00 | 286.7 | 175.5 | 70.6 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.2501 | -14.2488 | 0 | 0 | 348.5013
2022-09-04 04:00 | 4:00 | 291.9 | 175.5 | 70.7 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.1216 | -13.1204 | 0 | 0 | 348.6012
2022-09-04 05:00 | 5:00 | 276.5 | 175.5 | 70.4 | 68.9 | 4.2 | 28.3 | 5.0359 | -4.0508 | 13.7048 | -13.7036 | 0 | 0 | 348.2863
2022-09-04 06:00 | 6:00 | 267.4 | 175.5 | 70.2 | 58.9 | 4.2 | 28.3 | 34.032 | -27.3755 | 8.916 | -8.9152 | 0 | 0 | 343.7573
2022-09-04 07:00 | 7:00 | 259.4 | 175.5 | 70.1 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 73.5913 | -59.1971 | 4.9452 | -4.9448 | 0 | 0 | 335.8946
2022-09-04 08:00 | 8:00 | 263.3 | 175.5 | 70.2 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 115.5501 | -92.9491 | 7.7095 | -7.7088 | 0 | 0 | 344.2017
2022-09-04 09:00 | 9:00 | 277.3 | 175.5 | 70.4 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 144.2445 | -116.0307 | 8.3707 | -8.37 | 0 | 0 | 350.0145
2022-09-04 10:00 | 10:00 | 284.1 | 175.5 | 70.6 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 165.7944 | -133.3658 | 7.1642 | -7.1636 | -1.9 | 0 | 352.5292
2022-09-04 11:00 | 11:00 | 288.8 | 175.5 | 70.7 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 177.0051 | -142.3835 | 5.0612 | -5.0608 | -4.6 | 0 | 352.122
2022-09-04 12:00 | 12:00 | 288 | 175.5 | 70.7 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 171.1304 | -137.6581 | 4.8668 | -4.8664 | -1 | 0 | 355.0727
2022-09-04 13:00 | 13:00 | 288.8 | 175.5 | 70.7 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 153.203 | -123.2372 | 6.2682 | -6.2676 | 0 | 0 | 352.5664
2022-09-04 14:00 | 14:00 | 289.6 | 175.5 | 70.7 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 126.6172 | -101.8513 | 8.838 | -8.8372 | 0 | 0 | 347.3667
2022-09-04 15:00 | 15:00 | 294.7 | 175.5 | 70.8 | 51.8 | 4.2 | 28.3 | 85.6917 | -68.9309 | 14.3681 | -14.3668 | 0 | 0 | 347.3621
2022-09-04 16:00 | 16:00 | 307.7 | 175.5 | 71.1 | 62.4 | 4.2 | 28.3 | 34.86 | -28.0417 | 22.5044 | -22.5024 | 0 | 0 | 348.3203
2022-09-04 17:00 | 17:00 | 325.3 | 175.5 | 71.4 | 75.1 | 4.2 | 28.3 | 3.0582 | -2.4601 | 29.3578 | -29.3552 | 0 | 0 | 355.1007
2022-09-04 18:00 | 18:00 | 343 | 175.5 | 71.8 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.8617 | -32.8588 | 9.7 | 0 | 367.1029
2022-09-04 19:00 | 19:00 | 335.1 | 175.5 | 71.6 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.7508 | -45.7468 | 0 | 0 | 352.104
2022-09-04 20:00 | 20:00 | 317.6 | 175.5 | 71.3 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.4845 | -55.4796 | 0 | 0 | 349.2049
2022-09-04 21:00 | 21:00 | 297 | 175.5 | 70.8 | 59.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.8418 | -65.836 | 0 | 0 | 338.7058
2022-09-04 22:00 | 22:00 | 278.2 | 175.5 | 70.5 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.0794 | -79.0724 | 0 | 0 | 321.907
2022-09-04 23:00 | 23:00 | 266.8 | 175.5 | 70.2 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.6204 | -85.6128 | 0 | 0 | 321.6076
2022-09-05 | 0:00 | 253.1 | 175.5 | 70 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.6544 | -94.646 | 0 | 0 | 321.1084
2022-09-05 01:00 | 1:00 | 251.8 | 175.5 | 69.9 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.7829 | -95.7744 | 0 | 0 | 321.0085
2022-09-05 02:00 | 2:00 | 264 | 175.5 | 70.2 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.2289 | -91.2208 | 0 | 0 | 321.3081
2022-09-05 03:00 | 3:00 | 282.7 | 175.5 | 70.6 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.2436 | -86.236 | 0 | 0 | 329.0076
2022-09-05 04:00 | 4:00 | 291.5 | 175.5 | 70.7 | 58.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.1017 | -87.094 | 0 | 0 | 337.0077
2022-09-05 05:00 | 5:00 | 284.9 | 175.5 | 70.6 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 5.3489 | -4.3028 | 83.0905 | -83.0832 | 0 | 0 | 330.0534
2022-09-05 06:00 | 6:00 | 291.1 | 175.5 | 70.7 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 24.5353 | -19.7364 | 77.1332 | -77.1264 | 0 | 0 | 326.8057
2022-09-05 07:00 | 7:00 | 303.7 | 175.5 | 71 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 37.4616 | -30.1343 | 84.181 | -84.1736 | 0 | 0 | 329.4347
2022-09-05 08:00 | 8:00 | 334.8 | 175.5 | 71.6 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 51.7905 | -41.6604 | 85.8928 | -85.8852 | 0 | 0 | 339.8377
2022-09-05 09:00 | 9:00 | 351.8 | 175.5 | 71.9 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 63.8668 | -49.5116 | 85.2715 | -83.0267 | 0 | 0 | 351.8
2022-09-05 10:00 | 10:00 | 352.8 | 175.5 | 72 | 45.8 | 4.2 | 28.3 | 78.1362 | -57.5325 | 86.516 | -80.1197 | 0 | 0 | 352.8
2022-09-05 11:00 | 11:00 | 355.7 | 175.5 | 72 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 83.401 | -59.9181 | 85.504 | -76.8869 | 0 | 0 | 355.7
2022-09-05 12:00 | 12:00 | 347.6 | 175.5 | 71.9 | 50.6 | 4.2 | 28.3 | 77.261 | -61.2493 | 89.9439 | -88.8556 | 0 | 0 | 347.6
2022-09-05 13:00 | 13:00 | 360.6 | 175.5 | 72.1 | 62 | 4.2 | 28.3 | 58.8786 | -44.1927 | 94.1091 | -90.295 | 0 | 0 | 360.6
2022-09-05 14:00 | 14:00 | 364.9 | 175.5 | 72.2 | 73.6 | 4.2 | 28.3 | 39.0679 | -29.8586 | 93.0186 | -91.1279 | 0 | 0 | 364.9
2022-09-05 15:00 | 15:00 | 363.1 | 175.5 | 72.2 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 23.227 | -18.1166 | 97.575 | -96.8854 | 0 | 0 | 363.1
2022-09-05 16:00 | 16:00 | 369.4 | 175.5 | 72.3 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 9.1494 | -7.1771 | 94.3419 | -94.1142 | 9.8 | 0 | 369.4
2022-09-05 17:00 | 17:00 | 365.8 | 175.5 | 72.2 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 1.0553 | -0.8489 | 89.8655 | -89.8576 | 16.6 | 0 | 374.1143
2022-09-05 18:00 | 18:00 | 372.8 | 175.5 | 72.4 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 90.838 | -90.83 | 23.5 | 0 | 381.0127
2022-09-05 19:00 | 19:00 | 359.6 | 175.5 | 72.1 | 77.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.8501 | -91.842 | 9.7 | 0 | 366.9081
2022-09-05 20:00 | 20:00 | 334.6 | 175.5 | 71.6 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.5104 | -95.502 | 0 | 0 | 352.1084
2022-09-05 21:00 | 21:00 | 310.5 | 175.5 | 71.1 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 96.0957 | -96.0872 | 0 | 0 | 347.0085
2022-09-05 22:00 | 22:00 | 300.5 | 175.5 | 70.9 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.072 | -113.062 | 0 | 0 | 336.81
2022-09-05 23:00 | 23:00 | 291.1 | 175.5 | 70.7 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 120.8191 | -120.8084 | 0 | 0 | 321.8107
2022-09-06 | 0:00 | 276.6 | 175.5 | 70.4 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.5893 | -114.5792 | 0 | 0 | 318.0101
2022-09-06 01:00 | 1:00 | 271.3 | 175.5 | 70.3 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.1824 | -122.1716 | 0 | 0 | 317.9108
2022-09-06 02:00 | 2:00 | 282.2 | 175.5 | 70.5 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.104 | -122.0932 | 0 | 0 | 318.1108
2022-09-06 03:00 | 3:00 | 295.3 | 175.5 | 70.8 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 120.1958 | -120.1852 | 0 | 0 | 318.4106
2022-09-06 04:00 | 4:00 | 305 | 175.5 | 71 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.1945 | -123.1836 | 0 | 0 | 318.6109
2022-09-06 05:00 | 5:00 | 296.7 | 175.5 | 70.8 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 4.0535 | -3.2607 | 108.9044 | -108.8948 | 0 | 0 | 319.2024
2022-09-06 06:00 | 6:00 | 306.9 | 175.5 | 71 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 21.4278 | -17.2364 | 96.8734 | -96.8648 | 0 | 0 | 322.8
2022-09-06 07:00 | 7:00 | 321.3 | 175.5 | 71.3 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 34.9785 | -28.1367 | 95.6669 | -95.6584 | 0 | 0 | 325.7503
2022-09-06 08:00 | 8:00 | 353.5 | 175.5 | 72 | 61.3 | 4.2 | 28.3 | 51.2991 | -40.2847 | 95.394 | -94.2084 | 0 | 0 | 353.5
2022-09-06 09:00 | 9:00 | 379.6 | 175.5 | 72.5 | 73.7 | 4.2 | 28.3 | 61.6238 | -43.5093 | 87.3341 | -80.0486 | 0 | 0 | 379.6
2022-09-06 10:00 | 10:00 | 376.7 | 175.5 | 72.4 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 69.0828 | -48.9908 | 83.7902 | -75.8822 | 0 | 0 | 376.7
2022-09-06 11:00 | 11:00 | 377.2 | 175.5 | 72.4 | 61 | 4.2 | 28.3 | 74.2516 | -50.0639 | 87.6449 | -76.0326 | 0 | 0 | 377.2
2022-09-06 12:00 | 12:00 | 360.9 | 175.5 | 72.1 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 79.2039 | -55.6695 | 97.497 | -87.8314 | 0 | 0 | 360.9
2022-09-06 13:00 | 13:00 | 375.6 | 175.5 | 72.4 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 67.2128 | -46.1395 | 95.4724 | -85.9457 | 0 | 0 | 375.6
2022-09-06 14:00 | 14:00 | 380.4 | 175.5 | 72.5 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 48.7211 | -33.3925 | 94.6144 | -87.643 | 0 | 0 | 380.4
2022-09-06 15:00 | 15:00 | 377.6 | 175.5 | 72.5 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 33.4209 | -21.2246 | 92.0445 | -85.2408 | 0 | 0 | 377.6
2022-09-06 16:00 | 16:00 | 379.7 | 175.5 | 72.5 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 14.1253 | -10.4859 | 92.5898 | -91.5292 | 16.4 | 0 | 379.7
2022-09-06 17:00 | 17:00 | 377.6 | 175.5 | 72.5 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 0.8876 | -0.714 | 93.7987 | -93.7904 | 24 | 0 | 382.7819
2022-09-06 18:00 | 18:00 | 384.6 | 175.5 | 72.6 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.8199 | -98.8112 | 27.3 | 0 | 386.0087
2022-09-06 19:00 | 19:00 | 371.7 | 175.5 | 72.3 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.8664 | -101.8664 | 6.3 | 0 | 371.7
2022-09-06 20:00 | 20:00 | 346.7 | 175.5 | 71.8 | 70.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.0807 | -117.0704 | 0 | 0 | 350.2103
2022-09-06 21:00 | 21:00 | 325.7 | 175.5 | 71.4 | 60.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.4716 | -117.4612 | 0 | 0 | 339.8104
2022-09-06 22:00 | 22:00 | 303.9 | 175.5 | 71 | 40.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.6195 | -107.61 | 0 | 0 | 319.5095
2022-09-06 23:00 | 23:00 | 292.6 | 175.5 | 70.8 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.9169 | -109.9072 | 0 | 0 | 318.4097
2022-09-07 | 0:00 | 278.1 | 175.5 | 70.5 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.4251 | -107.4156 | 0 | 0 | 322.0095
2022-09-07 01:00 | 1:00 | 277.2 | 175.5 | 70.4 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.9708 | -85.9632 | 0 | 0 | 321.9076
2022-09-07 02:00 | 2:00 | 285.4 | 175.5 | 70.6 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.2506 | -74.244 | 0 | 0 | 335.9066
2022-09-07 03:00 | 3:00 | 303.6 | 175.5 | 71 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.6595 | -66.6536 | 0 | 0 | 348.9059
2022-09-07 04:00 | 4:00 | 306.8 | 175.5 | 71 | 73.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.6362 | -61.6308 | 0 | 0 | 352.9054
2022-09-07 05:00 | 5:00 | 295.6 | 175.5 | 70.8 | 63 | 4.2 | 28.3 | 4.9759 | -4.0025 | 58.1323 | -58.1272 | 0 | 0 | 342.7785
2022-09-07 06:00 | 6:00 | 295.9 | 175.5 | 70.8 | 53 | 4.2 | 28.3 | 39.0314 | -31.3969 | 69.6566 | -69.6504 | 0 | 0 | 339.4407
2022-09-07 07:00 | 7:00 | 305.9 | 175.5 | 71 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 93.9042 | -75.5368 | 72.3824 | -72.376 | 0 | 0 | 340.8738
2022-09-07 08:00 | 8:00 | 333.1 | 175.5 | 71.6 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 141.2827 | -113.6483 | 75.4975 | -75.4908 | 0 | 0 | 350.7411
2022-09-07 09:00 | 9:00 | 361.8 | 175.5 | 72.1 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 178.5406 | -143.1644 | 72.4608 | -69.637 | 0 | 0 | 361.8
2022-09-07 10:00 | 10:00 | 369.7 | 175.5 | 72.3 | 44 | 4.2 | 28.3 | 193.8649 | -154.2643 | 60.8186 | -55.0192 | 0 | 0 | 369.7
2022-09-07 11:00 | 11:00 | 376.1 | 175.5 | 72.4 | 44 | 4.2 | 28.3 | 193.1697 | -152.1148 | 43.5318 | -32.8867 | 0 | 0 | 376.1
2022-09-07 12:00 | 12:00 | 357.6 | 175.5 | 72.1 | 44 | 4.2 | 28.3 | 187.0549 | -150.4678 | 45.9049 | -45.9008 | 0 | 0 | 360.6912
2022-09-07 13:00 | 13:00 | 371.6 | 175.5 | 72.3 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 168.1923 | -131.8412 | 48.2423 | -37.7934 | 0 | 0 | 371.6
2022-09-07 14:00 | 14:00 | 368.7 | 175.5 | 72.3 | 59 | 4.2 | 28.3 | 132.1097 | -104.654 | 48.6311 | -46.6868 | 0 | 0 | 368.7
2022-09-07 15:00 | 15:00 | 373.6 | 175.5 | 72.4 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 88.5082 | -69.6587 | 49.2548 | -47.4043 | 0 | 0 | 373.6
2022-09-07 16:00 | 16:00 | 379 | 175.5 | 72.5 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 36.0933 | -29.0334 | 48.2423 | -48.238 | 35.6 | 0 | 400.9642
2022-09-07 17:00 | 17:00 | 375.3 | 175.5 | 72.4 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 2.7709 | -2.2291 | 65.3346 | -65.3288 | 40 | 0 | 398.7476
2022-09-07 18:00 | 18:00 | 379.5 | 175.5 | 72.5 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 69.891 | -69.8848 | 40 | 0 | 398.3109
2022-09-07 19:00 | 19:00 | 365.3 | 175.5 | 72.2 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.4362 | -70.43 | 32.7 | 0 | 390.7062
2022-09-07 20:00 | 20:00 | 341.2 | 175.5 | 71.7 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.4251 | -66.4192 | 12.5 | 0 | 370.0059
2022-09-07 21:00 | 21:00 | 317.8 | 175.5 | 71.3 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.9156 | -71.9092 | 0 | 0 | 354.5064
2022-09-07 22:00 | 22:00 | 299.2 | 175.5 | 70.9 | 60.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.3811 | -75.3744 | 0 | 0 | 339.0067
2022-09-07 23:00 | 23:00 | 289.1 | 175.5 | 70.7 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.6233 | -82.616 | 0 | 0 | 322.9073
2022-09-08 | 0:00 | 272.7 | 175.5 | 70.4 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.4108 | -90.4028 | 0 | 0 | 321.908
2022-09-08 01:00 | 1:00 | 269.9 | 175.5 | 70.3 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.5996 | -99.5908 | 0 | 0 | 321.8088
2022-09-08 02:00 | 2:00 | 277.8 | 175.5 | 70.5 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.5384 | -94.53 | 0 | 0 | 322.0084
2022-09-08 03:00 | 3:00 | 293.7 | 175.5 | 70.8 | 50.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.5053 | -82.498 | 0 | 0 | 329.0073
2022-09-08 04:00 | 4:00 | 299 | 175.5 | 70.9 | 61 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.8264 | -67.8204 | 0 | 0 | 339.906
2022-09-08 05:00 | 5:00 | 286.3 | 175.5 | 70.6 | 60 | 4.2 | 28.3 | 5.6474 | -4.5427 | 49.9944 | -49.99 | 0 | 0 | 339.7091
2022-09-08 06:00 | 6:00 | 288 | 175.5 | 70.7 | 50 | 4.2 | 28.3 | 47.4262 | -38.1498 | 45.6724 | -45.6684 | 0 | 0 | 337.9804
2022-09-08 07:00 | 7:00 | 295.7 | 175.5 | 70.8 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 104.8765 | -84.3629 | 43.4534 | -43.4496 | 0 | 0 | 342.8174
2022-09-08 08:00 | 8:00 | 320.9 | 175.5 | 71.3 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 150.5886 | -121.1341 | 36.3656 | -36.3624 | 0 | 0 | 352.2577
2022-09-08 09:00 | 9:00 | 348.6 | 175.5 | 71.9 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 182.0898 | -146.4737 | 38.3922 | -38.3888 | 0 | 0 | 359.0195
2022-09-08 10:00 | 10:00 | 358.3 | 175.5 | 72.1 | 44 | 4.2 | 28.3 | 195.3763 | -157.1614 | 40.1039 | -40.1004 | 0 | 0 | 362.3184
2022-09-08 11:00 | 11:00 | 364.5 | 175.5 | 72.2 | 44 | 4.2 | 28.3 | 196.2751 | -157.6571 | 42.1685 | -40.4865 | 0 | 0 | 364.5
2022-09-08 12:00 | 12:00 | 349.3 | 175.5 | 71.9 | 44 | 4.2 | 28.3 | 188.1446 | -151.344 | 39.6771 | -39.6736 | 0 | 0 | 360.7041
2022-09-08 13:00 | 13:00 | 362.4 | 175.5 | 72.1 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 166.6332 | -131.6758 | 38.3922 | -35.5496 | 0 | 0 | 362.4
2022-09-08 14:00 | 14:00 | 365.2 | 175.5 | 72.2 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 129.0403 | -103.8006 | 39.2079 | -39.2044 | 0 | 0 | 369.7432
2022-09-08 15:00 | 15:00 | 366 | 175.5 | 72.2 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 81.0744 | -65.2166 | 37.3397 | -37.3364 | 0 | 0 | 373.8611
2022-09-08 16:00 | 16:00 | 372.6 | 175.5 | 72.4 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 30.0862 | -24.2014 | 35.8604 | -35.8572 | 40 | 0 | 404.088
2022-09-08 17:00 | 17:00 | 365.3 | 175.5 | 72.2 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 1.7156 | -1.3802 | 39.5987 | -39.5952 | 40 | 0 | 398.3389
2022-09-08 18:00 | 18:00 | 373.9 | 175.5 | 72.4 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.5332 | -40.5296 | 40 | 0 | 398.2036
2022-09-08 19:00 | 19:00 | 359.4 | 175.5 | 72.1 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.3108 | -41.3072 | 40 | 0 | 397.9036
2022-09-08 20:00 | 20:00 | 332.9 | 175.5 | 71.6 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.2728 | -41.2692 | 25.5 | 0 | 382.9036
2022-09-08 21:00 | 21:00 | 311 | 175.5 | 71.1 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.3397 | -37.3364 | 7.4 | 0 | 364.3033
2022-09-08 22:00 | 22:00 | 292.6 | 175.5 | 70.8 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.6784 | -36.6752 | 0 | 0 | 356.6032
2022-09-08 23:00 | 23:00 | 280.8 | 175.5 | 70.5 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.4436 | -36.4404 | 0 | 0 | 352.8032
2022-09-09 | 0:00 | 267.5 | 175.5 | 70.3 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.4673 | -41.4636 | 0 | 0 | 329.2037
2022-09-09 01:00 | 1:00 | 266.4 | 175.5 | 70.2 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.6371 | -39.6336 | 0 | 0 | 329.1035
2022-09-09 02:00 | 2:00 | 274.7 | 175.5 | 70.4 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.4961 | -37.4928 | 0 | 0 | 335.8033
2022-09-09 03:00 | 3:00 | 291.8 | 175.5 | 70.7 | 67.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.9509 | -36.9476 | 0 | 0 | 346.1033
2022-09-09 04:00 | 4:00 | 297.4 | 175.5 | 70.8 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.5499 | -35.5468 | 0 | 0 | 353.1031
2022-09-09 05:00 | 5:00 | 287 | 175.5 | 70.6 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 4.4244 | -3.5589 | 33.3689 | -33.366 | 0 | 0 | 343.7684
2022-09-09 06:00 | 6:00 | 292 | 175.5 | 70.7 | 51.8 | 4.2 | 28.3 | 37.1014 | -29.8445 | 29.4362 | -29.4336 | 0 | 0 | 337.7595
2022-09-09 07:00 | 7:00 | 296.4 | 175.5 | 70.8 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 83.4246 | -67.1071 | 25.465 | -25.4628 | 0 | 0 | 338.3197
2022-09-09 08:00 | 8:00 | 321.2 | 175.5 | 71.3 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 129.4589 | -104.1371 | 22.6228 | -22.6208 | 0 | 0 | 347.8238
2022-09-09 09:00 | 9:00 | 348 | 175.5 | 71.9 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 171.1304 | -137.6581 | 16.2746 | -16.2732 | 0 | 0 | 356.5737
2022-09-09 10:00 | 10:00 | 361.1 | 175.5 | 72.1 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 192.2709 | -154.6635 | 17.5596 | -17.558 | 0 | 0 | 361.409
2022-09-09 11:00 | 11:00 | 369.3 | 175.5 | 72.3 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 195.8565 | -154.7306 | 15.3406 | -11.1665 | 0 | 0 | 369.3
2022-09-09 12:00 | 12:00 | 355.5 | 175.5 | 72 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 188.889 | -151.943 | 11.135 | -11.134 | 0 | 0 | 360.647
2022-09-09 13:00 | 13:00 | 373 | 175.5 | 72.4 | 45.1 | 4.2 | 28.3 | 169.1511 | -130.2496 | 17.0143 | -8.4158 | 0 | 0 | 373
2022-09-09 14:00 | 14:00 | 370.2 | 175.5 | 72.3 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 134.0398 | -104.6504 | 27.2552 | -23.4446 | 0 | 0 | 370.2
2022-09-09 15:00 | 15:00 | 371.9 | 175.5 | 72.3 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 88.1604 | -70.9164 | 24.8018 | -24.7996 | 14.3 | 0 | 381.7462
2022-09-09 16:00 | 16:00 | 380.7 | 175.5 | 72.5 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 36.5735 | -29.4198 | 20.4018 | -20.4 | 40 | 0 | 404.9555
2022-09-09 17:00 | 17:00 | 375.1 | 175.5 | 72.4 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 2.7709 | -2.2291 | 20.013 | -20.0112 | 40 | 0 | 398.2436
2022-09-09 18:00 | 18:00 | 378.8 | 175.5 | 72.5 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.053 | -20.0512 | 43.9 | 0 | 401.7018
2022-09-09 19:00 | 19:00 | 363.1 | 175.5 | 72.2 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.5211 | -17.5196 | 40 | 0 | 397.5015
2022-09-09 20:00 | 20:00 | 339 | 175.5 | 71.7 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.2608 | -18.2592 | 40 | 0 | 397.0016
2022-09-09 21:00 | 21:00 | 316.4 | 175.5 | 71.2 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.7694 | -15.768 | 31.4 | 0 | 387.9014
2022-09-09 22:00 | 22:00 | 299.9 | 175.5 | 70.9 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.278 | -13.2768 | 17.3 | 0 | 373.5012
2022-09-09 23:00 | 23:00 | 291.5 | 175.5 | 70.7 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.6163 | -12.6152 | 9.7 | 0 | 365.7011
2022-09-10 | 0:00 | 274.8 | 175.5 | 70.4 | 72.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.0711 | -12.07 | 0 | 0 | 350.5011
2022-09-10 01:00 | 1:00 | 268.9 | 175.5 | 70.3 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.9271 | -12.926 | 0 | 0 | 343.8011
2022-09-10 02:00 | 2:00 | 275.2 | 175.5 | 70.4 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.0065 | -10.0056 | 0 | 0 | 353.0009
2022-09-10 03:00 | 3:00 | 292 | 175.5 | 70.7 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.5776 | -9.5768 | 12.7 | 0 | 368.7008
2022-09-10 04:00 | 4:00 | 295.8 | 175.5 | 70.8 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.6465 | -5.646 | 19.8 | 0 | 375.9005
2022-09-10 05:00 | 5:00 | 282.3 | 175.5 | 70.5 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 5.0847 | -4.0902 | 7.5931 | -7.5924 | 0.8 | 0 | 357.5952
2022-09-10 06:00 | 6:00 | 271.3 | 175.5 | 70.3 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 42.8341 | -34.456 | 9.3832 | -9.3824 | 0 | 0 | 346.2789
2022-09-10 07:00 | 7:00 | 266.3 | 175.5 | 70.2 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 96.6875 | -77.7759 | 8.7616 | -8.7608 | 0 | 0 | 340.3124
2022-09-10 08:00 | 8:00 | 276.7 | 175.5 | 70.4 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 142.4817 | -114.6127 | 6.4246 | -6.424 | 0 | 0 | 349.4696
2022-09-10 09:00 | 9:00 | 295.3 | 175.5 | 70.8 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 176.7302 | -142.1625 | 6.2302 | -6.2296 | 0 | 0 | 356.5683
2022-09-10 10:00 | 10:00 | 301.3 | 175.5 | 70.9 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 193.4334 | -155.5985 | 5.5685 | -5.568 | 0 | 0 | 359.9354
2022-09-10 11:00 | 11:00 | 307 | 175.5 | 71 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 196.8389 | -158.3379 | 9.0724 | -9.0716 | 0 | 0 | 361.2018
2022-09-10 12:00 | 12:00 | 298.9 | 175.5 | 70.9 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 189.3928 | -152.3483 | 11.2914 | -11.2904 | 0 | 0 | 359.6455
2022-09-10 13:00 | 13:00 | 298.3 | 175.5 | 70.9 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 169.5477 | -136.385 | 11.8746 | -11.8736 | 0 | 0 | 355.7637
2022-09-10 14:00 | 14:00 | 293.4 | 175.5 | 70.8 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 135.0479 | -108.6331 | 8.6052 | -8.6044 | 0 | 0 | 349.4156
2022-09-10 15:00 | 15:00 | 298.9 | 175.5 | 70.9 | 60.1 | 4.2 | 28.3 | 88.4969 | -71.1873 | 7.3202 | -7.3196 | 0 | 0 | 356.3102
2022-09-10 16:00 | 16:00 | 309.9 | 175.5 | 71.1 | 73.6 | 4.2 | 28.3 | 36.4663 | -29.3337 | 8.4891 | -8.4884 | 5.4 | 0 | 365.2333
2022-09-10 17:00 | 17:00 | 318 | 175.5 | 71.3 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 2.698 | -2.1703 | 17.6376 | -17.636 | 29.2 | 0 | 386.3293
2022-09-10 18:00 | 18:00 | 332.9 | 175.5 | 71.6 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.0802 | -16.0788 | 40 | 0 | 396.9014
2022-09-10 19:00 | 19:00 | 325.1 | 175.5 | 71.4 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.5647 | -30.562 | 27.4 | 0 | 384.1027
2022-09-10 20:00 | 20:00 | 305.2 | 175.5 | 71 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.0246 | -43.0208 | 3.8 | 0 | 353.7038
2022-09-10 21:00 | 21:00 | 285.9 | 175.5 | 70.6 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.5574 | -42.5536 | 0 | 0 | 339.5038
2022-09-10 22:00 | 22:00 | 275 | 175.5 | 70.4 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.2557 | -46.2516 | 0 | 0 | 329.3041
2022-09-10 23:00 | 23:00 | 265.8 | 175.5 | 70.2 | 46.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.7229 | -46.7188 | 0 | 0 | 324.5041
2022-09-11 | 0:00 | 252.5 | 175.5 | 69.9 | 54.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.8534 | -47.8492 | 0 | 0 | 332.2042
2022-09-11 01:00 | 1:00 | 251.5 | 175.5 | 69.9 | 52.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.5931 | -48.5888 | 0 | 0 | 330.5043
2022-09-11 02:00 | 2:00 | 257.9 | 175.5 | 70.1 | 60.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.8655 | -48.8612 | 0 | 0 | 338.2043
2022-09-11 03:00 | 3:00 | 275.8 | 175.5 | 70.4 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.4979 | -53.4932 | 0 | 0 | 348.5047
2022-09-11 04:00 | 4:00 | 280 | 175.5 | 70.5 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.497 | -56.492 | 0 | 0 | 348.605
2022-09-11 05:00 | 5:00 | 265.5 | 175.5 | 70.2 | 60.1 | 4.2 | 28.3 | 5.0959 | -4.0991 | 56.2622 | -56.2572 | 0 | 0 | 339.3018
2022-09-11 06:00 | 6:00 | 254.2 | 175.5 | 70 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 44.2479 | -35.5931 | 47.9314 | -47.9272 | 0 | 0 | 330.159
2022-09-11 07:00 | 7:00 | 252.5 | 175.5 | 69.9 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 101.5798 | -81.7112 | 45.6724 | -45.6684 | 0 | 0 | 341.2726
2022-09-11 08:00 | 8:00 | 262.3 | 175.5 | 70.1 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 139.4251 | -112.1542 | 46.0233 | -46.0192 | 0 | 0 | 348.875
2022-09-11 09:00 | 9:00 | 277.7 | 175.5 | 70.5 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 158.2389 | -127.288 | 45.8288 | -45.8248 | 0 | 0 | 352.9549
2022-09-11 10:00 | 10:00 | 285.1 | 175.5 | 70.6 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 173.2646 | -139.3748 | 45.0492 | -45.0452 | 0 | 0 | 355.9938
2022-09-11 11:00 | 11:00 | 289.6 | 175.5 | 70.7 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 183.4929 | -147.6024 | 43.5698 | -43.566 | -0.4 | 0 | 357.6943
2022-09-11 12:00 | 12:00 | 287.2 | 175.5 | 70.6 | 44 | 4.2 | 28.3 | 182.2699 | -146.6186 | 46.4121 | -46.408 | -4.6 | 0 | 353.6554
2022-09-11 13:00 | 13:00 | 281.2 | 175.5 | 70.5 | 44 | 4.2 | 28.3 | 162.9763 | -131.0989 | 47.3862 | -47.382 | 0 | 0 | 354.3816
2022-09-11 14:00 | 14:00 | 278.3 | 175.5 | 70.5 | 44 | 4.2 | 28.3 | 129.5189 | -104.1854 | 50.2288 | -50.2244 | 0 | 0 | 347.8379
2022-09-11 15:00 | 15:00 | 285.1 | 175.5 | 70.6 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 80.9779 | -65.1389 | 54.278 | -54.2732 | 0 | 0 | 352.5438
2022-09-11 16:00 | 16:00 | 299.3 | 175.5 | 70.9 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 28.7672 | -23.1404 | 52.059 | -52.0544 | 0 | 0 | 355.8314
2022-09-11 17:00 | 17:00 | 317.5 | 175.5 | 71.3 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 1.4026 | -1.1282 | 55.8353 | -55.8304 | 0 | 0 | 357.3793
2022-09-11 18:00 | 18:00 | 335.9 | 175.5 | 71.6 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.5596 | -58.5544 | 13.9 | 0 | 371.3052
2022-09-11 19:00 | 19:00 | 328.3 | 175.5 | 71.5 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.2487 | -58.2436 | 6.7 | 0 | 364.0051
2022-09-11 20:00 | 20:00 | 310.4 | 175.5 | 71.1 | 77.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.4172 | -59.412 | 0 | 0 | 356.9052
2022-09-11 21:00 | 21:00 | 292.5 | 175.5 | 70.7 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.2845 | -64.2788 | 0 | 0 | 348.8057
2022-09-11 22:00 | 22:00 | 273.9 | 175.5 | 70.4 | 60.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.8172 | -63.8116 | 0 | 0 | 338.5056
2022-09-11 23:00 | 23:00 | 264 | 175.5 | 70.2 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.8186 | -60.8132 | 0 | 0 | 330.7054
2022-09-12 | 0:00 | 250.2 | 175.5 | 69.9 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.6107 | -62.6052 | 0 | 0 | 318.0055
2022-09-12 01:00 | 1:00 | 250 | 175.5 | 69.9 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.9592 | -62.9536 | 0 | 0 | 318.0056
2022-09-12 02:00 | 2:00 | 261.9 | 175.5 | 70.1 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.0117 | -64.006 | 0 | 0 | 323.8057
2022-09-12 03:00 | 3:00 | 279.1 | 175.5 | 70.5 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.0483 | -67.0424 | 0 | 0 | 336.0059
2022-09-12 04:00 | 4:00 | 287.6 | 175.5 | 70.7 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.5828 | -63.5772 | 0 | 0 | 346.2056
2022-09-12 05:00 | 5:00 | 279 | 175.5 | 70.5 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 5.1088 | -4.1096 | 63.8172 | -63.8116 | 0 | 0 | 337.0048
2022-09-12 06:00 | 6:00 | 282 | 175.5 | 70.5 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 29.9785 | -24.1148 | 64.0497 | -64.044 | 0 | 0 | 328.0694
2022-09-12 07:00 | 7:00 | 288.5 | 175.5 | 70.7 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 57.7745 | -46.474 | 60.0789 | -60.0736 | 0 | 0 | 330.1058
2022-09-12 08:00 | 8:00 | 317.4 | 175.5 | 71.2 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 88.1845 | -70.9358 | 58.9104 | -58.9052 | 0 | 0 | 336.5539
2022-09-12 09:00 | 9:00 | 344.5 | 175.5 | 71.8 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 116.0416 | -92.4821 | 57.3527 | -56.3122 | 0 | 0 | 344.5
2022-09-12 10:00 | 10:00 | 352.8 | 175.5 | 72 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 137.3858 | -107.8678 | 57.7415 | -54.5595 | 0 | 0 | 352.8
2022-09-12 11:00 | 11:00 | 360.7 | 175.5 | 72.1 | 40.6 | 4.2 | 28.3 | 136.174 | -100.8614 | 59.3392 | -54.6518 | 0 | 0 | 360.7
2022-09-12 12:00 | 12:00 | 336.7 | 175.5 | 71.6 | 40.6 | 4.2 | 28.3 | 126.3299 | -101.6203 | 53.3819 | -53.3772 | 0 | 0 | 344.9143
2022-09-12 13:00 | 13:00 | 353.7 | 175.5 | 72 | 40.6 | 4.2 | 28.3 | 113.931 | -87.3753 | 58.4432 | -51.8989 | 0 | 0 | 353.7
2022-09-12 14:00 | 14:00 | 354.8 | 175.5 | 72 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 86.6741 | -69.721 | 61.6746 | -61.6692 | 0 | 0 | 359.5585
2022-09-12 15:00 | 15:00 | 361.9 | 175.5 | 72.1 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 54.1772 | -43.5803 | 69.4237 | -69.4176 | 0 | 0 | 366.503
2022-09-12 16:00 | 16:00 | 370.4 | 175.5 | 72.3 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 18.5625 | -14.5394 | 65.3346 | -64.8577 | 6.3 | 0 | 370.4
2022-09-12 17:00 | 17:00 | 367.7 | 175.5 | 72.3 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 1.0189 | -0.8195 | 61.8307 | -61.8252 | 20.7 | 0 | 380.5049
2022-09-12 18:00 | 18:00 | 374.8 | 175.5 | 72.4 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | -0.0105 | 64.2441 | -64.2384 | 26.5 | 0 | 386.208
2022-09-12 19:00 | 19:00 | 358.4 | 175.5 | 72.1 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.0497 | -64.044 | 10.5 | 0 | 369.9057
2022-09-12 20:00 | 20:00 | 333.5 | 175.5 | 71.6 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.8307 | -61.8252 | 0 | 0 | 356.5055
2022-09-12 21:00 | 21:00 | 312.6 | 175.5 | 71.2 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.9212 | -62.9156 | 0 | 0 | 350.8056
2022-09-12 22:00 | 22:00 | 297.5 | 175.5 | 70.9 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.6349 | -64.6292 | 0 | 0 | 350.5057
2022-09-12 23:00 | 23:00 | 284.9 | 175.5 | 70.6 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.7638 | -65.758 | 0 | 0 | 341.3058
2022-09-13 | 0:00 | 272.4 | 175.5 | 70.3 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.0005 | -59.9952 | 0 | 0 | 317.9053
2022-09-13 01:00 | 1:00 | 269.3 | 175.5 | 70.3 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.8733 | -55.8684 | 0 | 0 | 317.9049
2022-09-13 02:00 | 2:00 | 279.4 | 175.5 | 70.5 | 47 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.135 | -52.1304 | 0 | 0 | 325.5046
2022-09-13 03:00 | 3:00 | 295.4 | 175.5 | 70.8 | 60 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.7643 | -43.7604 | 0 | 0 | 338.8039
2022-09-13 04:00 | 4:00 | 300.7 | 175.5 | 70.9 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.7629 | -46.7588 | 0 | 0 | 341.1041
2022-09-13 05:00 | 5:00 | 295.1 | 175.5 | 70.8 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 3.7533 | -3.0192 | 42.5574 | -42.5536 | 0 | 0 | 336.6379
2022-09-13 06:00 | 6:00 | 307.4 | 175.5 | 71 | 53.6 | 4.2 | 28.3 | 22.9633 | -18.4717 | 39.4807 | -39.4772 | 0 | 0 | 337.0951
2022-09-13 07:00 | 7:00 | 318.1 | 175.5 | 71.3 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 30.6865 | -24.6844 | 42.4413 | -42.4376 | 0 | 0 | 339.2058
2022-09-13 08:00 | 8:00 | 348.3 | 175.5 | 71.9 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 50.1001 | -40.3007 | 47.3082 | -47.304 | 0 | 0 | 352.9036
2022-09-13 09:00 | 9:00 | 360 | 175.5 | 72.1 | 74.1 | 4.2 | 28.3 | 58.5056 | -47.062 | 36.562 | -36.5588 | 0 | 0 | 365.6468
2022-09-13 10:00 | 10:00 | 361 | 175.5 | 72.1 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 82.8007 | -65.8776 | 36.1332 | -35.2563 | 0 | 0 | 361
2022-09-13 11:00 | 11:00 | 366.2 | 175.5 | 72.2 | 47.3 | 4.2 | 28.3 | 94.0967 | -66.4713 | 36.2492 | -25.1746 | 0 | 0 | 366.2
2022-09-13 12:00 | 12:00 | 352.5 | 175.5 | 71.9 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 97.0825 | -74.0914 | 36.8349 | -32.026 | 0 | 0 | 352.5
2022-09-13 13:00 | 13:00 | 373.7 | 175.5 | 72.4 | 56.1 | 4.2 | 28.3 | 89.1685 | -62.7507 | 37.3017 | -26.5195 | 0 | 0 | 373.7
2022-09-13 14:00 | 14:00 | 368.3 | 175.5 | 72.3 | 68.1 | 4.2 | 28.3 | 79.899 | -62.3312 | 32.9401 | -30.6079 | 0 | 0 | 368.3
2022-09-13 15:00 | 15:00 | 374.4 | 175.5 | 72.4 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 57.6545 | -46.005 | 36.8729 | -36.4224 | 3.8 | 0 | 374.4
2022-09-13 16:00 | 16:00 | 385.8 | 175.5 | 72.6 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 22.7468 | -18.2974 | 45.516 | -45.512 | 35.9 | 0 | 399.0534
2022-09-13 17:00 | 17:00 | 380.8 | 175.5 | 72.5 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 1.379 | -1.1093 | 45.7508 | -45.7468 | 40 | 0 | 398.8737
2022-09-13 18:00 | 18:00 | 386 | 175.5 | 72.6 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.9285 | -50.924 | 40 | 0 | 398.7045
2022-09-13 19:00 | 19:00 | 369.8 | 175.5 | 72.3 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.8474 | -56.8424 | 29 | 0 | 387.405
2022-09-13 20:00 | 20:00 | 345.9 | 175.5 | 71.8 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.6854 | -65.6796 | 0 | 0 | 357.9058
2022-09-13 21:00 | 21:00 | 318 | 175.5 | 71.3 | 60.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.7444 | -76.7376 | 0 | 0 | 339.7068
2022-09-13 22:00 | 22:00 | 296.4 | 175.5 | 70.8 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.9634 | -78.9564 | 0 | 0 | 318.407
2022-09-13 23:00 | 23:00 | 287.7 | 175.5 | 70.7 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.5712 | -81.564 | 0 | 0 | 318.3072
2022-09-14 | 0:00 | 275 | 175.5 | 70.4 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.1866 | -75.18 | 0 | 0 | 318.0066
2022-09-14 01:00 | 1:00 | 266.6 | 175.5 | 70.2 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.3031 | -75.2964 | 0 | 0 | 317.8067
2022-09-14 02:00 | 2:00 | 273.4 | 175.5 | 70.4 | 53.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.4005 | -64.3948 | 0 | 0 | 331.5057
2022-09-14 03:00 | 3:00 | 291.1 | 175.5 | 70.7 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.9897 | -55.9848 | 0 | 0 | 341.8049
2022-09-14 04:00 | 4:00 | 296.5 | 175.5 | 70.8 | 68.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.9517 | -55.9468 | 0 | 0 | 347.3049
2022-09-14 05:00 | 5:00 | 290.6 | 175.5 | 70.7 | 58.5 | 4.2 | 28.3 | 4.6521 | -3.7421 | 55.4845 | -55.4796 | 0 | 0 | 338.1149
2022-09-14 06:00 | 6:00 | 287.6 | 175.5 | 70.7 | 48.5 | 4.2 | 28.3 | 34.4157 | -27.6842 | 51.3953 | -51.3908 | 0 | 0 | 333.936
2022-09-14 07:00 | 7:00 | 290.2 | 175.5 | 70.7 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 78.6036 | -63.229 | 48.2023 | -48.198 | 0 | 0 | 333.6789
2022-09-14 08:00 | 8:00 | 314.7 | 175.5 | 71.2 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 112.7669 | -90.71 | 46.4905 | -46.4864 | 0 | 0 | 340.861
2022-09-14 09:00 | 9:00 | 330.8 | 175.5 | 71.5 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 138.0461 | -111.0449 | 38.741 | -38.7376 | 0 | 0 | 346.1046
2022-09-14 10:00 | 10:00 | 331.5 | 175.5 | 71.5 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 156.1884 | -125.6385 | 34.381 | -34.378 | 0 | 0 | 349.6529
2022-09-14 11:00 | 11:00 | 330.4 | 175.5 | 71.5 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 165.1813 | -132.8723 | 39.1319 | -39.1284 | 0 | 0 | 351.9125
2022-09-14 12:00 | 12:00 | 312.2 | 175.5 | 71.1 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 167.1842 | -134.4835 | 40.8056 | -40.802 | -11.9 | 0 | 340.0043
2022-09-14 13:00 | 13:00 | 325.9 | 175.5 | 71.4 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 150.996 | -121.4617 | 37.7689 | -37.7656 | 0 | 0 | 349.0376
2022-09-14 14:00 | 14:00 | 327.8 | 175.5 | 71.5 | 40.6 | 4.2 | 28.3 | 122.9716 | -98.9187 | 35.0047 | -35.0016 | 0 | 0 | 344.156
2022-09-14 15:00 | 15:00 | 334.6 | 175.5 | 71.6 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 79.5389 | -63.9813 | 37.2237 | -37.2204 | 0 | 0 | 359.9609
2022-09-14 16:00 | 16:00 | 350.1 | 175.5 | 71.9 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 30.2899 | -24.3652 | 34.6919 | -34.6888 | 3.7 | 0 | 367.8278
2022-09-14 17:00 | 17:00 | 354.6 | 175.5 | 72 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 1.1989 | -0.9644 | 33.4854 | -33.4824 | 32.7 | 0 | 391.2375
2022-09-14 18:00 | 18:00 | 360.2 | 175.5 | 72.1 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.3578 | -29.3552 | 40 | 0 | 398.4026
2022-09-14 19:00 | 19:00 | 346.1 | 175.5 | 71.8 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.8051 | -21.8032 | 35.2 | 0 | 393.3019
2022-09-14 20:00 | 20:00 | 323.8 | 175.5 | 71.4 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.4311 | -16.4296 | 17.8 | 0 | 375.5015
2022-09-14 21:00 | 21:00 | 302.6 | 175.5 | 71 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.7202 | -11.7192 | 1 | 0 | 358.301
2022-09-14 22:00 | 22:00 | 284.9 | 175.5 | 70.6 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.4733 | -10.4724 | 0 | 0 | 354.3009
2022-09-14 23:00 | 23:00 | 274.3 | 175.5 | 70.4 | 73.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.3681 | -14.3668 | 0 | 0 | 352.1013
2022-09-15 | 0:00 | 258.3 | 175.5 | 70.1 | 44.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.013 | -20.0112 | 0 | 0 | 322.2018
2022-09-15 01:00 | 1:00 | 256 | 175.5 | 70 | 41.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.2599 | -21.258 | 0 | 0 | 319.8019
2022-09-15 02:00 | 2:00 | 267.3 | 175.5 | 70.2 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.1021 | -24.1 | 0 | 0 | 328.3021
2022-09-15 03:00 | 3:00 | 286.7 | 175.5 | 70.6 | 63.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.453 | -24.4508 | 0 | 0 | 342.2022
2022-09-15 04:00 | 4:00 | 295.2 | 175.5 | 70.8 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.8566 | -19.8548 | 0 | 0 | 353.4018
2022-09-15 05:00 | 5:00 | 282.1 | 175.5 | 70.5 | 63.7 | 4.2 | 28.3 | 4.8923 | -3.9353 | 13.1996 | -13.1984 | 0 | 0 | 343.1582
2022-09-15 06:00 | 6:00 | 278.1 | 175.5 | 70.5 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 39.8723 | -32.0736 | 14.6009 | -14.5996 | 0 | 0 | 332.2
2022-09-15 07:00 | 7:00 | 284.4 | 175.5 | 70.6 | 38.5 | 4.2 | 28.3 | 92.3703 | -74.3031 | 14.7169 | -14.7156 | 0 | 0 | 335.1685
2022-09-15 08:00 | 8:00 | 305.6 | 175.5 | 71 | 38.5 | 4.2 | 28.3 | 136.6542 | -109.9251 | 14.2901 | -14.2888 | 0 | 0 | 344.2304
2022-09-15 09:00 | 9:00 | 324.8 | 175.5 | 71.4 | 38.5 | 4.2 | 28.3 | 169.7621 | -136.5572 | 12.6163 | -12.6152 | 0 | 0 | 351.106
2022-09-15 10:00 | 10:00 | 332.1 | 175.5 | 71.5 | 39 | 4.2 | 28.3 | 187.3658 | -150.7177 | 11.8746 | -11.8736 | 0 | 0 | 355.1491
2022-09-15 11:00 | 11:00 | 335.8 | 175.5 | 71.6 | 39 | 4.2 | 28.3 | 189.6437 | -152.5499 | 8.7996 | -8.7988 | 0 | 0 | 355.6946
2022-09-15 12:00 | 12:00 | 316.9 | 175.5 | 71.2 | 39 | 4.2 | 28.3 | 182.4976 | -146.8018 | 9.8901 | -9.8892 | 0 | 0 | 353.8967
2022-09-15 13:00 | 13:00 | 335.9 | 175.5 | 71.6 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 158.6099 | -127.5862 | 13.2376 | -13.2364 | 0 | 0 | 350.1249
2022-09-15 14:00 | 14:00 | 345 | 175.5 | 71.8 | 56.6 | 4.2 | 28.3 | 118.3194 | -95.1766 | 10.5897 | -10.5888 | 0 | 0 | 359.5437
2022-09-15 15:00 | 15:00 | 348.9 | 175.5 | 71.9 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 70.3895 | -56.6215 | 6.5806 | -6.58 | 2 | 0 | 365.7686
2022-09-15 16:00 | 16:00 | 359.9 | 175.5 | 72.1 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 21.3206 | -17.1503 | 5.0232 | -5.0228 | 40 | 0 | 400.0707
2022-09-15 17:00 | 17:00 | 361 | 175.5 | 72.1 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 0.7788 | -0.6263 | 3.7383 | -3.738 | 41.1 | 0 | 397.1528
2022-09-15 18:00 | 18:00 | 366.7 | 175.5 | 72.2 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.6858 | -2.6856 | 48.3 | 0 | 404.3002
2022-09-15 19:00 | 19:00 | 348.4 | 175.5 | 71.9 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.7104 | -4.71 | 40 | 0 | 395.7004
2022-09-15 20:00 | 20:00 | 324.4 | 175.5 | 71.4 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.8914 | -6.8908 | 29 | 0 | 384.2006
2022-09-15 21:00 | 21:00 | 303.4 | 175.5 | 71 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.4501 | -5.4496 | 9.6 | 0 | 364.4005
2022-09-15 22:00 | 22:00 | 285.9 | 175.5 | 70.6 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.4501 | -5.4496 | 0 | 0 | 354.4005
2022-09-15 23:00 | 23:00 | 275.9 | 175.5 | 70.4 | 67.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.2682 | -6.2676 | 0 | 0 | 345.8006
2022-09-16 | 0:00 | 263.7 | 175.5 | 70.2 | 60.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.5564 | -4.556 | 0 | 0 | 338.9004
2022-09-16 01:00 | 1:00 | 261.1 | 175.5 | 70.1 | 52.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.2009 | -10.2 | 0 | 0 | 330.7009
2022-09-16 02:00 | 2:00 | 273.1 | 175.5 | 70.4 | 55.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.7681 | -18.7664 | 0 | 0 | 334.1017
2022-09-16 03:00 | 3:00 | 290.3 | 175.5 | 70.7 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3837 | -28.3812 | 0 | 0 | 342.2025
2022-09-16 04:00 | 4:00 | 297.3 | 175.5 | 70.8 | 72.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.3211 | -26.3188 | 0 | 0 | 351.2023
2022-09-16 05:00 | 5:00 | 292.1 | 175.5 | 70.7 | 62.4 | 4.2 | 28.3 | 3.8257 | -3.0775 | 33.1345 | -33.1316 | 0 | 0 | 341.8511
2022-09-16 06:00 | 6:00 | 293.6 | 175.5 | 70.8 | 45.4 | 4.2 | 28.3 | 24.3064 | -19.5521 | 37.3017 | -37.2984 | 0 | 0 | 328.9576
2022-09-16 07:00 | 7:00 | 305.7 | 175.5 | 71 | 44.3 | 4.2 | 28.3 | 34.5106 | -27.7603 | 42.9866 | -42.9828 | 0 | 0 | 330.0541
2022-09-16 08:00 | 8:00 | 336 | 175.5 | 71.6 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 46.0107 | -37.0111 | 46.5685 | -46.5644 | 0 | 0 | 336.1037
2022-09-16 09:00 | 9:00 | 356.5 | 175.5 | 72 | 53.1 | 4.2 | 28.3 | 58.7693 | -42.7299 | 46.9173 | -41.4567 | 1.9 | 0 | 356.5
2022-09-16 10:00 | 10:00 | 355.5 | 175.5 | 72 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 65.7373 | -46.0011 | 53.6543 | -45.3905 | 0 | 0 | 355.5
2022-09-16 11:00 | 11:00 | 354.5 | 175.5 | 72 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 68.4825 | -48.9075 | 48.7475 | -41.3225 | 0 | 0 | 354.5
2022-09-16 12:00 | 12:00 | 337.5 | 175.5 | 71.7 | 55.6 | 4.2 | 28.3 | 61.924 | -49.8119 | 44.5039 | -44.5 | 0 | 0 | 347.416
2022-09-16 13:00 | 13:00 | 350.2 | 175.5 | 71.9 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 51.0589 | -41.0719 | 32.4729 | -32.47 | 0 | 0 | 358.9899
2022-09-16 14:00 | 14:00 | 354.3 | 175.5 | 72 | 78.2 | 4.2 | 28.3 | 42.4739 | -34.1662 | 36.0168 | -36.0136 | 0 | 0 | 366.5109
2022-09-16 15:00 | 15:00 | 360.8 | 175.5 | 72.1 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 25.4341 | -20.4593 | 28.6965 | -28.694 | 22.8 | 0 | 386.5773
2022-09-16 16:00 | 16:00 | 366.4 | 175.5 | 72.2 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 10.097 | -8.1221 | 21.2979 | -21.296 | 40 | 0 | 400.8768
2022-09-16 17:00 | 17:00 | 366.1 | 175.5 | 72.2 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 0.3237 | -0.2604 | 24.529 | -24.5268 | 40 | 0 | 398.9655
2022-09-16 18:00 | 18:00 | 364.8 | 175.5 | 72.2 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.3289 | -33.326 | 40 | 0 | 398.9029
2022-09-16 19:00 | 19:00 | 351 | 175.5 | 71.9 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.0738 | -47.0696 | 18.3 | 0 | 376.9042
2022-09-16 20:00 | 20:00 | 329.9 | 175.5 | 71.5 | 73.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.2228 | -59.2176 | 0 | 0 | 353.0052
2022-09-16 21:00 | 21:00 | 308.5 | 175.5 | 71.1 | 62 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.2867 | -58.2816 | 0 | 0 | 341.1051
2022-09-16 22:00 | 22:00 | 301.6 | 175.5 | 70.9 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.5871 | -57.582 | 0 | 0 | 326.4051
2022-09-16 23:00 | 23:00 | 292.4 | 175.5 | 70.7 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.872 | -58.8668 | 0 | 0 | 323.6052
2022-09-17 | 0:00 | 275.6 | 175.5 | 70.4 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.1681 | -64.1624 | 0 | 0 | 318.5057
2022-09-17 01:00 | 1:00 | 266.8 | 175.5 | 70.2 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.4617 | -69.4556 | 0 | 0 | 318.3061
2022-09-17 02:00 | 2:00 | 276.6 | 175.5 | 70.4 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.491 | -65.4852 | 0 | 0 | 318.5058
2022-09-17 03:00 | 3:00 | 290.5 | 175.5 | 70.7 | 46.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.3225 | -64.3168 | 0 | 0 | 324.8057
2022-09-17 04:00 | 4:00 | 295.7 | 175.5 | 70.8 | 55.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.8061 | -59.8008 | 0 | 0 | 334.5053
2022-09-17 05:00 | 5:00 | 287.9 | 175.5 | 70.7 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 3.549 | -2.8549 | 59.2228 | -59.2176 | 0 | 0 | 325.0993
2022-09-17 06:00 | 6:00 | 291.1 | 175.5 | 70.7 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 17.9874 | -14.4692 | 53.6543 | -53.6496 | 0 | 0 | 322.3229
2022-09-17 07:00 | 7:00 | 292.2 | 175.5 | 70.7 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 27.9156 | -22.4553 | 50.8121 | -50.8076 | 0 | 0 | 324.2648
2022-09-17 08:00 | 8:00 | 319.1 | 175.5 | 71.3 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 42.3662 | -34.0796 | 46.1777 | -46.1736 | 0 | 0 | 338.3907
2022-09-17 09:00 | 9:00 | 331.2 | 175.5 | 71.5 | 44.6 | 4.2 | 28.3 | 62.1276 | -49.9757 | 45.7888 | -45.7848 | 0 | 0 | 336.2559
2022-09-17 10:00 | 10:00 | 334.4 | 175.5 | 71.6 | 41 | 4.2 | 28.3 | 76.1821 | -61.2813 | 41.2344 | -41.2308 | 0 | 0 | 335.5044
2022-09-17 11:00 | 11:00 | 337.5 | 175.5 | 71.7 | 51.5 | 4.2 | 28.3 | 71.7449 | -57.7119 | 35.666 | -35.6628 | 0 | 0 | 345.2362
2022-09-17 12:00 | 12:00 | 327.5 | 175.5 | 71.5 | 47.8 | 4.2 | 28.3 | 67.2836 | -54.1231 | 32.7073 | -32.7044 | 0 | 0 | 340.4634
2022-09-17 13:00 | 13:00 | 330.2 | 175.5 | 71.5 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 57.5596 | -46.3013 | 36.7945 | -36.7912 | 0 | 0 | 346.2616
2022-09-17 14:00 | 14:00 | 326.7 | 175.5 | 71.4 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 49.0689 | -39.4712 | 38.4302 | -38.4268 | 0 | 0 | 352.5011
2022-09-17 15:00 | 15:00 | 329.1 | 175.5 | 71.5 | 75.8 | 4.2 | 28.3 | 27.9156 | -22.4553 | 40.0259 | -40.0224 | 0 | 0 | 360.7638
2022-09-17 16:00 | 16:00 | 334.7 | 175.5 | 71.6 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 10.217 | -8.2187 | 42.0905 | -42.0868 | 0 | 0 | 360.902
2022-09-17 17:00 | 17:00 | 342.1 | 175.5 | 71.7 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 0.4438 | -0.357 | 53.8108 | -53.806 | 2.9 | 0 | 361.9916
2022-09-17 18:00 | 18:00 | 352.5 | 175.5 | 71.9 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | -0.0105 | 58.5996 | -58.5944 | 9.4 | 0 | 368.6075
2022-09-17 19:00 | 19:00 | 340.3 | 175.5 | 71.7 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | -0.0294 | 57.8599 | -57.8548 | 0 | 0 | 359.0121
2022-09-17 20:00 | 20:00 | 321.9 | 175.5 | 71.3 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.4566 | -56.4516 | 0 | 0 | 356.005
2022-09-17 21:00 | 21:00 | 299.7 | 175.5 | 70.9 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.9049 | -45.9008 | 0 | 0 | 350.5041
2022-09-17 22:00 | 22:00 | 292 | 175.5 | 70.7 | 70.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.6233 | -41.6196 | 0 | 0 | 349.0037
2022-09-17 23:00 | 23:00 | 281.6 | 175.5 | 70.5 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.9388 | -35.9356 | 0 | 0 | 344.3032
2022-09-18 | 0:00 | 273.1 | 175.5 | 70.4 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.2069 | -42.2032 | 0 | 0 | 322.3037
2022-09-18 01:00 | 1:00 | 264.4 | 175.5 | 70.2 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.7164 | -36.7132 | 0 | 0 | 323.1032
2022-09-18 02:00 | 2:00 | 273.3 | 175.5 | 70.4 | 60.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.3824 | -31.3796 | 0 | 0 | 339.2028
2022-09-18 03:00 | 3:00 | 290.5 | 175.5 | 70.7 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.387 | -25.3848 | 0 | 0 | 351.2022
2022-09-18 04:00 | 4:00 | 295.8 | 175.5 | 70.8 | 74.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.5401 | -28.5376 | 0 | 0 | 353.5025
2022-09-18 05:00 | 5:00 | 284.4 | 175.5 | 70.6 | 59.9 | 4.2 | 28.3 | 3.8498 | -3.0969 | 34.1466 | -34.1436 | 0 | 0 | 339.2559
2022-09-18 06:00 | 6:00 | 279.8 | 175.5 | 70.5 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 22.2446 | -17.8937 | 49.3328 | -49.3284 | 0 | 0 | 332.0553
2022-09-18 07:00 | 7:00 | 279.6 | 175.5 | 70.5 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 33.2409 | -26.7392 | 57.8199 | -57.8148 | 0 | 0 | 328.4068
2022-09-18 08:00 | 8:00 | 293.2 | 175.5 | 70.8 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 42.7612 | -34.3972 | 50.8501 | -50.8456 | 0 | 0 | 330.5685
2022-09-18 09:00 | 9:00 | 311 | 175.5 | 71.1 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 46.5509 | -37.4458 | 46.6065 | -46.6024 | 0 | 0 | 331.6092
2022-09-18 10:00 | 10:00 | 322.5 | 175.5 | 71.3 | 46 | 4.2 | 28.3 | 49.7892 | -40.0508 | 51.6298 | -51.6252 | 0 | 0 | 335.043
2022-09-18 11:00 | 11:00 | 324 | 175.5 | 71.4 | 49 | 4.2 | 28.3 | 43.1326 | -34.6959 | 50.1104 | -50.106 | 0 | 0 | 336.8411
2022-09-18 12:00 | 12:00 | 321.8 | 175.5 | 71.3 | 53 | 4.2 | 28.3 | 38.1203 | -30.664 | 47.8914 | -47.8872 | 0 | 0 | 339.7605
2022-09-18 13:00 | 13:00 | 316 | 175.5 | 71.2 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 29.3182 | -23.5835 | 46.8413 | -46.8372 | 0 | 0 | 340.2388
2022-09-18 14:00 | 14:00 | 313 | 175.5 | 71.2 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 23.3947 | -18.8187 | 39.4807 | -39.4772 | 0 | 0 | 347.9795
2022-09-18 15:00 | 15:00 | 315.3 | 175.5 | 71.2 | 74.1 | 4.2 | 28.3 | 14.0181 | -11.2762 | 38.5866 | -38.5832 | 0 | 0 | 356.0453
2022-09-18 16:00 | 16:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 5.0959 | -4.0991 | 38.5866 | -38.5832 | 0 | 0 | 358.0002
2022-09-18 17:00 | 17:00 | 339.5 | 175.5 | 71.7 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0.1436 | -0.1155 | 37.6905 | -37.6872 | 15.9 | 0 | 373.2314
2022-09-18 18:00 | 18:00 | 345.7 | 175.5 | 71.8 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.8849 | -37.8816 | 21.9 | 0 | 379.3033
2022-09-18 19:00 | 19:00 | 337 | 175.5 | 71.6 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.5332 | -40.5296 | 11.2 | 0 | 368.4036
2022-09-18 20:00 | 20:00 | 321.3 | 175.5 | 71.3 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.4737 | -51.4692 | 0 | 0 | 354.3045
2022-09-18 21:00 | 21:00 | 301.9 | 175.5 | 70.9 | 59.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.1281 | -64.1224 | 0 | 0 | 338.8057
2022-09-18 22:00 | 22:00 | 286.2 | 175.5 | 70.6 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.3625 | -64.3568 | 0 | 0 | 322.0057
2022-09-18 23:00 | 23:00 | 275.4 | 175.5 | 70.4 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.3772 | -59.372 | 0 | 0 | 321.8052
2022-09-19 | 0:00 | 262.7 | 175.5 | 70.2 | 40.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.8297 | -64.824 | 0 | 0 | 318.7057
2022-09-19 01:00 | 1:00 | 255.7 | 175.5 | 70 | 41 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.6923 | -53.6876 | 0 | 0 | 319.0047
2022-09-19 02:00 | 2:00 | 268.2 | 175.5 | 70.3 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.1656 | -45.1616 | 0 | 0 | 322.504
2022-09-19 03:00 | 3:00 | 282.3 | 175.5 | 70.5 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.5712 | -40.5676 | 0 | 0 | 333.8036
2022-09-19 04:00 | 4:00 | 287.6 | 175.5 | 70.7 | 53.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.1272 | -45.1232 | 0 | 0 | 332.504
2022-09-19 05:00 | 5:00 | 280.1 | 175.5 | 70.5 | 45.6 | 4.2 | 28.3 | 3.4708 | -2.7919 | 44.5039 | -44.5 | 0 | 0 | 324.7828
2022-09-19 06:00 | 6:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 43.8 | 4.2 | 28.3 | 18.9591 | -15.2509 | 45.7508 | -45.7468 | 0 | 0 | 326.1122
2022-09-19 07:00 | 7:00 | 291.2 | 175.5 | 70.7 | 44.4 | 4.2 | 28.3 | 26.8243 | -21.5775 | 43.8807 | -43.8768 | 0 | 0 | 328.3507
2022-09-19 08:00 | 8:00 | 308.1 | 175.5 | 71.1 | 45.4 | 4.2 | 28.3 | 43.2778 | -34.813 | 46.5285 | -46.5244 | 0 | 0 | 332.9689
2022-09-19 09:00 | 9:00 | 329.1 | 175.5 | 71.5 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 63.1106 | -50.7663 | 41.9741 | -41.9704 | 0 | 0 | 339.548
2022-09-19 10:00 | 10:00 | 338.9 | 175.5 | 71.7 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 67.0563 | -53.9404 | 33.8358 | -33.8328 | 2.9 | 0 | 349.2189
2022-09-19 11:00 | 11:00 | 341.5 | 175.5 | 71.7 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 57.7032 | -46.4168 | 32.7073 | -32.7044 | 4 | 0 | 358.4893
2022-09-19 12:00 | 12:00 | 333.5 | 175.5 | 71.6 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 47.0912 | -37.8805 | 30.9535 | -30.9508 | 0.5 | 0 | 358.4134
2022-09-19 13:00 | 13:00 | 340.8 | 175.5 | 71.7 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 31.9219 | -25.6782 | 28.0729 | -28.0704 | 12.4 | 0 | 377.4462
2022-09-19 14:00 | 14:00 | 341.9 | 175.5 | 71.7 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 19.1027 | -15.3664 | 43.259 | -43.2552 | 11.1 | 0 | 373.6401
2022-09-19 15:00 | 15:00 | 339.5 | 175.5 | 71.7 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 10.2883 | -8.2759 | 55.6789 | -55.674 | 5.3 | 0 | 366.1173
2022-09-19 16:00 | 16:00 | 344 | 175.5 | 71.8 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 3.9699 | -3.1935 | 43.7263 | -43.7224 | 24.9 | 0 | 384.5803
2022-09-19 17:00 | 17:00 | 351.7 | 175.5 | 71.9 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0.1565 | -0.126 | 30.9535 | -30.9508 | 40 | 0 | 399.0332
2022-09-19 18:00 | 18:00 | 350.4 | 175.5 | 71.9 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.0595 | -30.0568 | 40 | 0 | 399.0027
2022-09-19 19:00 | 19:00 | 337.1 | 175.5 | 71.6 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.226 | -31.2232 | 32 | 0 | 390.7028
2022-09-19 20:00 | 20:00 | 316.5 | 175.5 | 71.2 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.5768 | -31.574 | 11.5 | 0 | 369.8028
2022-09-19 21:00 | 21:00 | 299.6 | 175.5 | 70.9 | 76 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.7945 | -36.7912 | 0 | 0 | 354.9033
2022-09-19 22:00 | 22:00 | 282.2 | 175.5 | 70.5 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.0047 | -35.0016 | 0 | 0 | 342.9031
2022-09-19 23:00 | 23:00 | 271.2 | 175.5 | 70.3 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.1772 | -27.1748 | 0 | 0 | 335.1024
2022-09-20 | 0:00 | 259.5 | 175.5 | 70.1 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.4673 | -41.4636 | 0 | 0 | 348.0037
2022-09-20 01:00 | 1:00 | 255.6 | 175.5 | 70 | 59.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.2608 | -59.2556 | 0 | 0 | 337.9052
2022-09-20 02:00 | 2:00 | 270.6 | 175.5 | 70.3 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.1294 | -61.124 | 0 | 0 | 342.1054
2022-09-20 03:00 | 3:00 | 288.4 | 175.5 | 70.7 | 53.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.9685 | -91.9604 | 0 | 0 | 332.5081
2022-09-20 04:00 | 4:00 | 292.1 | 175.5 | 70.7 | 40.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.0195 | -112.0096 | 0 | 0 | 319.0099
2022-09-20 05:00 | 5:00 | 285.8 | 175.5 | 70.6 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 3.3331 | -2.6811 | 125.1811 | -125.17 | 0 | 0 | 318.5631
2022-09-20 06:00 | 6:00 | 295.8 | 175.5 | 70.8 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 17.915 | -14.4109 | 129.9699 | -129.9584 | 0 | 0 | 321.6156
2022-09-20 07:00 | 7:00 | 306.2 | 175.5 | 71 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 27.8448 | -22.3986 | 131.9825 | -131.9708 | 0 | 0 | 323.7579
2022-09-20 08:00 | 8:00 | 324.4 | 175.5 | 71.4 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 41.886 | -33.6932 | 132.1929 | -132.1812 | 0 | 0 | 326.9045
2022-09-20 09:00 | 9:00 | 336.2 | 175.5 | 71.6 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 68.1588 | -53.0293 | 134.1767 | -132.0062 | 0 | 0 | 336.2
2022-09-20 10:00 | 10:00 | 336.1 | 175.5 | 71.6 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 93.9042 | -75.5368 | 133.9963 | -133.9844 | 0 | 0 | 337.2793
2022-09-20 11:00 | 11:00 | 319.3 | 175.5 | 71.3 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 105.033 | -84.4889 | 134.1167 | -134.1048 | 0 | 0 | 339.156
2022-09-20 12:00 | 12:00 | 294.7 | 175.5 | 70.8 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 120.9939 | -97.328 | 131.02 | -131.0084 | 0 | 0 | 342.2775
2022-09-20 13:00 | 13:00 | 307.4 | 175.5 | 71 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 123.4642 | -99.3151 | 130.8256 | -130.814 | 0 | 0 | 342.9607
2022-09-20 14:00 | 14:00 | 308.2 | 175.5 | 71.1 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 108.8463 | -87.5564 | 124.9466 | -124.9356 | 0 | 0 | 340.2009
2022-09-20 15:00 | 15:00 | 315.9 | 175.5 | 71.2 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 70.7019 | -56.873 | 107.1927 | -107.1832 | 0 | 0 | 353.9384
2022-09-20 16:00 | 16:00 | 338.2 | 175.5 | 71.7 | 74.1 | 4.2 | 28.3 | 26.5494 | -21.3565 | 87.801 | -87.7932 | 0 | 0 | 359.0007
2022-09-20 17:00 | 17:00 | 347.7 | 175.5 | 71.9 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 1.0076 | -0.8106 | 73.7837 | -73.7772 | 7 | 0 | 364.7035
2022-09-20 18:00 | 18:00 | 355.7 | 175.5 | 72 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.9091 | -61.9036 | 25.8 | 0 | 383.4055
2022-09-20 19:00 | 19:00 | 340.3 | 175.5 | 71.7 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.5091 | -57.504 | 14.4 | 0 | 371.7051
2022-09-20 20:00 | 20:00 | 319.2 | 175.5 | 71.3 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.8612 | -54.8564 | 0 | 0 | 356.9048
2022-09-20 21:00 | 21:00 | 294.7 | 175.5 | 70.8 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.8232 | -54.8184 | 0 | 0 | 348.7048
2022-09-20 22:00 | 22:00 | 279.6 | 175.5 | 70.5 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.6849 | -46.6808 | 0 | 0 | 348.4041
2022-09-20 23:00 | 23:00 | 268 | 175.5 | 70.3 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.6836 | -49.6792 | 0 | 0 | 348.2044
2022-09-21 | 0:00 | 256.2 | 175.5 | 70 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.2023 | -48.198 | 0 | 0 | 316.4043
2022-09-21 01:00 | 1:00 | 254 | 175.5 | 70 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.4259 | -44.422 | 0 | 0 | 316.4039
2022-09-21 02:00 | 2:00 | 263 | 175.5 | 70.2 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.6957 | -50.6912 | 0 | 0 | 316.6045
2022-09-21 03:00 | 3:00 | 281.7 | 175.5 | 70.5 | 51.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.3035 | -53.2988 | 0 | 0 | 330.0047
2022-09-21 04:00 | 4:00 | 291.2 | 175.5 | 70.7 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.4246 | -47.4204 | 0 | 0 | 341.8042
2022-09-21 05:00 | 5:00 | 285.8 | 175.5 | 70.6 | 58 | 4.2 | 28.3 | 3.8134 | -3.0675 | 43.5698 | -43.566 | 0 | 0 | 337.3497
2022-09-21 06:00 | 6:00 | 288.4 | 175.5 | 70.7 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 22.2081 | -17.8643 | 37.1453 | -37.142 | 0 | 0 | 332.8471
2022-09-21 07:00 | 7:00 | 306.1 | 175.5 | 71 | 53.4 | 4.2 | 28.3 | 41.0472 | -33.0186 | 32.7457 | -32.7428 | 0 | 0 | 340.4315
2022-09-21 08:00 | 8:00 | 329.2 | 175.5 | 71.5 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 59.2859 | -47.6899 | 35.5879 | -35.5848 | 0 | 0 | 346.9991
2022-09-21 09:00 | 9:00 | 337.1 | 175.5 | 71.6 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 78.6272 | -63.2479 | 30.3323 | -30.3296 | 0 | 0 | 344.582
2022-09-21 10:00 | 10:00 | 329.2 | 175.5 | 71.5 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 95.9071 | -77.148 | 33.1345 | -33.1316 | 0 | 0 | 336.662
2022-09-21 11:00 | 11:00 | 325.7 | 175.5 | 71.4 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 115.4773 | -92.8903 | 37.8849 | -37.8816 | 0 | 0 | 340.8903
2022-09-21 12:00 | 12:00 | 306 | 175.5 | 71 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 122.0615 | -98.1869 | 37.923 | -37.9196 | 0 | 0 | 341.778
2022-09-21 13:00 | 13:00 | 310.6 | 175.5 | 71.1 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 113.5837 | -91.3673 | 39.3643 | -39.3608 | 0 | 0 | 340.2199
2022-09-21 14:00 | 14:00 | 311.7 | 175.5 | 71.1 | 39.4 | 4.2 | 28.3 | 97.7064 | -78.5954 | 42.1685 | -42.1648 | 0 | 0 | 337.6147
2022-09-21 15:00 | 15:00 | 318.3 | 175.5 | 71.3 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 66.8998 | -53.8144 | 40.2984 | -40.2948 | 0 | 0 | 354.089
2022-09-21 16:00 | 16:00 | 341.6 | 175.5 | 71.7 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 24.7625 | -19.9191 | 31.7332 | -31.7304 | 19.8 | 0 | 379.5462
2022-09-21 17:00 | 17:00 | 351.7 | 175.5 | 71.9 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0.7316 | -0.5885 | 25.8139 | -25.8116 | 40 | 0 | 395.2454
2022-09-21 18:00 | 18:00 | 358.7 | 175.5 | 72.1 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.1801 | -24.178 | 40 | 0 | 395.3021
2022-09-21 19:00 | 19:00 | 343.4 | 175.5 | 71.8 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.8306 | -20.8288 | 40 | 0 | 395.0018
2022-09-21 20:00 | 20:00 | 323.3 | 175.5 | 71.4 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.1415 | -21.1396 | 30.8 | 0 | 385.4019
2022-09-21 21:00 | 21:00 | 304.9 | 175.5 | 71 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.2845 | -23.2824 | 11 | 0 | 365.2021
2022-09-21 22:00 | 22:00 | 289.7 | 175.5 | 70.7 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.465 | -25.4628 | 0 | 0 | 353.9022
2022-09-21 23:00 | 23:00 | 276.2 | 175.5 | 70.4 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.7254 | -24.7232 | 0 | 0 | 345.9022
2022-09-22 | 0:00 | 260.5 | 175.5 | 70.1 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.6979 | -25.6956 | 0 | 0 | 333.6023
2022-09-22 01:00 | 1:00 | 256.2 | 175.5 | 70 | 49.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.568 | -27.5656 | 0 | 0 | 327.5024
2022-09-22 02:00 | 2:00 | 268.9 | 175.5 | 70.3 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.8617 | -32.8588 | 0 | 0 | 335.6029
2022-09-22 03:00 | 3:00 | 289 | 175.5 | 70.7 | 70.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.2738 | -38.2704 | 0 | 0 | 349.2034
2022-09-22 04:00 | 4:00 | 295.5 | 175.5 | 70.8 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.9801 | -32.9772 | 0 | 0 | 352.8029
2022-09-22 05:00 | 5:00 | 287.7 | 175.5 | 70.7 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 4.3644 | -3.5106 | 37.1073 | -37.104 | 0 | 0 | 345.4571
2022-09-22 06:00 | 6:00 | 284.4 | 175.5 | 70.6 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 40.8312 | -32.8448 | 45.7888 | -45.7848 | 0 | 0 | 342.4904
2022-09-22 07:00 | 7:00 | 283.9 | 175.5 | 70.6 | 37.8 | 4.2 | 28.3 | 97.7535 | -78.6332 | 39.7151 | -39.7116 | 0 | 0 | 335.5238
2022-09-22 08:00 | 8:00 | 303.4 | 175.5 | 71 | 37.8 | 4.2 | 28.3 | 140.2639 | -112.8288 | 44.9708 | -44.9668 | 0 | 0 | 344.2391
2022-09-22 09:00 | 9:00 | 322.1 | 175.5 | 71.3 | 37.8 | 4.2 | 28.3 | 165.0612 | -132.7757 | 45.7104 | -45.7064 | 0 | 0 | 349.3895
2022-09-22 10:00 | 10:00 | 322.5 | 175.5 | 71.3 | 37.8 | 4.2 | 28.3 | 173.2754 | -139.3832 | 52.6423 | -52.6376 | 0 | 0 | 350.9969
2022-09-22 11:00 | 11:00 | 328.4 | 175.5 | 71.5 | 38.3 | 4.2 | 28.3 | 172.2329 | -138.5448 | 57.8979 | -57.8928 | 0 | 0 | 351.4932
2022-09-22 12:00 | 12:00 | 309.2 | 175.5 | 71.1 | 38.3 | 4.2 | 28.3 | 160.0489 | -128.7438 | 54.7828 | -54.778 | 0 | 0 | 348.7099
2022-09-22 13:00 | 13:00 | 321.8 | 175.5 | 71.3 | 38.3 | 4.2 | 28.3 | 137.1821 | -110.3498 | 60.5077 | -60.5024 | 0 | 0 | 344.4376
2022-09-22 14:00 | 14:00 | 327.1 | 175.5 | 71.4 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 102.9952 | -82.8499 | 69.5021 | -69.496 | 0 | 0 | 338.3514
2022-09-22 15:00 | 15:00 | 334.8 | 175.5 | 71.6 | 60.5 | 4.2 | 28.3 | 60.114 | -48.3561 | 70.0474 | -70.0412 | 0 | 0 | 351.8641
2022-09-22 16:00 | 16:00 | 349 | 175.5 | 71.9 | 74 | 4.2 | 28.3 | 20.7932 | -16.7261 | 73.3165 | -73.31 | 0 | 0 | 357.9736
2022-09-22 17:00 | 17:00 | 355.9 | 175.5 | 72 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0.2037 | -0.1638 | 77.2896 | -77.2828 | 16.4 | 0 | 370.4467
2022-09-22 18:00 | 18:00 | 358.3 | 175.5 | 72.1 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | -0.0294 | 83.5174 | -83.51 | 13.6 | 0 | 367.7144
2022-09-22 19:00 | 19:00 | 343.5 | 175.5 | 71.8 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.7531 | -80.746 | 1.5 | 0 | 355.3071
2022-09-22 20:00 | 20:00 | 324.4 | 175.5 | 71.4 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.363 | -83.3556 | 0 | 0 | 344.4074
2022-09-22 21:00 | 21:00 | 303.1 | 175.5 | 71 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.8715 | -80.8644 | 0 | 0 | 328.9071
2022-09-22 22:00 | 22:00 | 289.6 | 175.5 | 70.7 | 37.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.0872 | -86.0796 | 0 | 0 | 316.5076
2022-09-22 23:00 | 23:00 | 280.7 | 175.5 | 70.5 | 37.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.9987 | -84.9912 | 0 | 0 | 316.3075
2022-09-23 | 0:00 | 267.2 | 175.5 | 70.2 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.9053 | -86.8976 | 0 | 0 | 315.4077
2022-09-23 01:00 | 1:00 | 265.2 | 175.5 | 70.2 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.9295 | -88.9216 | 0 | 0 | 315.4079
2022-09-23 02:00 | 2:00 | 275.8 | 175.5 | 70.4 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.8669 | -86.8592 | 0 | 0 | 315.6077
2022-09-23 03:00 | 3:00 | 295 | 175.5 | 70.8 | 38.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.297 | -84.2896 | 0 | 0 | 316.9074
2022-09-23 04:00 | 4:00 | 301.5 | 175.5 | 70.9 | 40.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.0492 | -86.0416 | 0 | 0 | 319.5076
2022-09-23 05:00 | 5:00 | 291.3 | 175.5 | 70.7 | 37.7 | 4.2 | 28.3 | 3.0694 | -2.469 | 82.1945 | -82.1872 | 0 | 0 | 317.0077
2022-09-23 06:00 | 6:00 | 290 | 175.5 | 70.7 | 37.7 | 4.2 | 28.3 | 17.891 | -14.3915 | 77.444 | -77.4372 | 0 | 0 | 319.9063
2022-09-23 07:00 | 7:00 | 299 | 175.5 | 70.9 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 22.0521 | -17.7388 | 81.4168 | -81.4096 | 0 | 0 | 321.4205
2022-09-23 08:00 | 8:00 | 322.4 | 175.5 | 71.3 | 48.7 | 4.2 | 28.3 | 22.3046 | -17.942 | 84.3355 | -84.328 | 0 | 0 | 332.3701
2022-09-23 09:00 | 9:00 | 337.9 | 175.5 | 71.7 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 24.1386 | -19.4172 | 68.6441 | -68.638 | 0 | 0 | 346.6275
2022-09-23 10:00 | 10:00 | 341.1 | 175.5 | 71.7 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 28.3594 | -22.8123 | 66.6595 | -66.6536 | 0 | 0 | 348.453
2022-09-23 11:00 | 11:00 | 341.4 | 175.5 | 71.7 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 29.7512 | -23.9321 | 56.9258 | -56.9208 | 0 | 0 | 357.4241
2022-09-23 12:00 | 12:00 | 327.9 | 175.5 | 71.5 | 68 | 4.2 | 28.3 | 26.7643 | -21.5292 | 50.4613 | -50.4568 | 0 | 0 | 352.7396
2022-09-23 13:00 | 13:00 | 331 | 175.5 | 71.5 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 24.1263 | -19.4072 | 42.9082 | -42.9044 | 3 | 0 | 359.9229
2022-09-23 14:00 | 14:00 | 332.7 | 175.5 | 71.6 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 20.1088 | -16.1754 | 49.7216 | -49.7172 | 2.1 | 0 | 358.3378
2022-09-23 15:00 | 15:00 | 332.7 | 175.5 | 71.6 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 10.7798 | -8.6712 | 57.0018 | -56.9968 | 3.5 | 0 | 357.9136
2022-09-23 16:00 | 16:00 | 337 | 175.5 | 71.6 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 3.9934 | -3.2124 | 56.1862 | -56.1812 | 14 | 0 | 367.086
2022-09-23 17:00 | 17:00 | 348.2 | 175.5 | 71.9 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 48.7095 | -48.7052 | 34.4 | 0 | 387.009
2022-09-23 18:00 | 18:00 | 344.7 | 175.5 | 71.8 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.3871 | -66.3812 | 16.1 | 0 | 368.6059
2022-09-23 19:00 | 19:00 | 333.1 | 175.5 | 71.6 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.2418 | -70.2356 | 1.4 | 0 | 353.7062
2022-09-23 20:00 | 20:00 | 318.8 | 175.5 | 71.3 | 60.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.6906 | -78.6836 | 0 | 0 | 339.407
2022-09-23 21:00 | 21:00 | 302.8 | 175.5 | 71 | 45 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.5745 | -78.5676 | 0 | 0 | 324.0069
2022-09-23 22:00 | 22:00 | 286.7 | 175.5 | 70.6 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.1518 | -88.144 | 0 | 0 | 315.8078
2022-09-23 23:00 | 23:00 | 278.5 | 175.5 | 70.5 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.9652 | -94.9568 | 0 | 0 | 315.7084
2022-09-24 | 0:00 | 265.9 | 175.5 | 70.2 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.8872 | -94.8788 | 0 | 0 | 316.4084
2022-09-24 01:00 | 1:00 | 262.4 | 175.5 | 70.1 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.3889 | -82.3816 | 0 | 0 | 316.3073
2022-09-24 02:00 | 2:00 | 274.1 | 175.5 | 70.4 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.6626 | -79.6556 | 0 | 0 | 333.307
2022-09-24 03:00 | 3:00 | 290.2 | 175.5 | 70.7 | 64.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.4349 | -73.4284 | 0 | 0 | 343.6065
2022-09-24 04:00 | 4:00 | 295.6 | 175.5 | 70.8 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.2014 | -70.1952 | 0 | 0 | 345.9062
2022-09-24 05:00 | 5:00 | 288.1 | 175.5 | 70.7 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 2.8894 | -2.3241 | 76.2371 | -76.2304 | 0 | 0 | 336.372
2022-09-24 06:00 | 6:00 | 292.1 | 175.5 | 70.7 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 16.596 | -13.3499 | 67.1267 | -67.1208 | 0 | 0 | 338.452
2022-09-24 07:00 | 7:00 | 299.2 | 175.5 | 70.9 | 60.6 | 4.2 | 28.3 | 22.4595 | -18.0664 | 64.0901 | -64.0844 | 0 | 0 | 343.8988
2022-09-24 08:00 | 8:00 | 316 | 175.5 | 71.2 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 26.9696 | -21.6946 | 71.4083 | -71.402 | 0 | 0 | 349.7813
2022-09-24 09:00 | 9:00 | 333.6 | 175.5 | 71.6 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 35.5911 | -28.6297 | 83.6738 | -83.6664 | 0 | 0 | 348.1688
2022-09-24 10:00 | 10:00 | 335.3 | 175.5 | 71.6 | 51.6 | 4.2 | 28.3 | 45.4592 | -36.5675 | 91.9685 | -91.9604 | 0 | 0 | 340.0998
2022-09-24 11:00 | 11:00 | 325.8 | 175.5 | 71.4 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 48.5651 | -39.0659 | 98.1583 | -98.1496 | 0 | 0 | 327.1079
2022-09-24 12:00 | 12:00 | 312.4 | 175.5 | 71.1 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 46.6346 | -37.513 | 107.8923 | -107.8828 | 0 | 0 | 326.4311
2022-09-24 13:00 | 13:00 | 311.8 | 175.5 | 71.1 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 48.0008 | -38.6118 | 113.3444 | -113.3344 | 0 | 0 | 326.699
2022-09-24 14:00 | 14:00 | 313.1 | 175.5 | 71.2 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 37.9766 | -30.5485 | 96.8354 | -96.8268 | 0 | 0 | 324.8367
2022-09-24 15:00 | 15:00 | 304.5 | 175.5 | 71 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 27.6647 | -22.2537 | 95.2376 | -95.2292 | 0 | 0 | 322.6194
2022-09-24 16:00 | 16:00 | 312.4 | 175.5 | 71.1 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 14.5219 | -11.6815 | 99.6776 | -99.6688 | 0 | 0 | 339.0492
2022-09-24 17:00 | 17:00 | 331.1 | 175.5 | 71.5 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0.3966 | -0.3192 | 106.2186 | -106.2092 | 0 | 0 | 346.6868
2022-09-24 18:00 | 18:00 | 339.7 | 175.5 | 71.7 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.5044 | -104.4952 | 0 | 0 | 346.8092
2022-09-24 19:00 | 19:00 | 326.1 | 175.5 | 71.4 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | -0.0483 | 102.4799 | -102.4708 | 0 | 0 | 346.5208
2022-09-24 20:00 | 20:00 | 305.3 | 175.5 | 71 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.8264 | -108.8168 | 0 | 0 | 336.1096
2022-09-24 21:00 | 21:00 | 286.4 | 175.5 | 70.6 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.0548 | -118.0444 | 0 | 0 | 316.8104
2022-09-24 22:00 | 22:00 | 274.6 | 175.5 | 70.4 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 119.9234 | -119.9128 | 0 | 0 | 316.6106
2022-09-24 23:00 | 23:00 | 267.9 | 175.5 | 70.3 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.2673 | -110.2576 | 0 | 0 | 316.5097
2022-09-25 | 0:00 | 258 | 175.5 | 70.1 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.0083 | -107.9988 | 0 | 0 | 316.9095
2022-09-25 01:00 | 1:00 | 254 | 175.5 | 70 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.7212 | -112.7112 | 0 | 0 | 316.81
2022-09-25 02:00 | 2:00 | 264.9 | 175.5 | 70.2 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.1143 | -107.1048 | 0 | 0 | 321.5095
2022-09-25 03:00 | 3:00 | 280.4 | 175.5 | 70.5 | 53.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.013 | -102.004 | 0 | 0 | 331.809
2022-09-25 04:00 | 4:00 | 284.6 | 175.5 | 70.6 | 61.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.1963 | -98.1876 | 0 | 0 | 339.8087
2022-09-25 05:00 | 5:00 | 270.8 | 175.5 | 70.3 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 3.4708 | -2.7919 | 87.6065 | -87.5988 | 0 | 0 | 333.7866
2022-09-25 06:00 | 6:00 | 259 | 175.5 | 70.1 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 38.324 | -30.8278 | 77.6385 | -77.6316 | 0 | 0 | 330.4031
2022-09-25 07:00 | 7:00 | 255.2 | 175.5 | 70 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 95.7635 | -77.0325 | 72.8896 | -72.8832 | 0 | 0 | 335.5374
2022-09-25 08:00 | 8:00 | 251.4 | 175.5 | 69.9 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 128.0927 | -103.0383 | 67.0867 | -67.0808 | 0 | 0 | 341.7603
2022-09-25 09:00 | 9:00 | 265.8 | 175.5 | 70.2 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 156.2848 | -125.7162 | 64.2845 | -64.2788 | 0 | 0 | 347.5743
2022-09-25 10:00 | 10:00 | 267.1 | 175.5 | 70.2 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 164.0911 | -131.9956 | 61.1694 | -61.164 | 0 | 0 | 349.1009
2022-09-25 11:00 | 11:00 | 271.1 | 175.5 | 70.3 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 160.3619 | -128.9958 | 56.4566 | -56.4516 | 0 | 0 | 348.4711
2022-09-25 12:00 | 12:00 | 269.3 | 175.5 | 70.3 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 144.0408 | -115.8669 | 50.3833 | -50.3788 | 0 | 0 | 345.7784
2022-09-25 13:00 | 13:00 | 272 | 175.5 | 70.3 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 122.0615 | -98.1869 | 41.1944 | -41.1908 | 0 | 0 | 341.4782
2022-09-25 14:00 | 14:00 | 271.4 | 175.5 | 70.3 | 57.7 | 4.2 | 28.3 | 87.4529 | -70.3473 | 32.4729 | -32.47 | 0 | 0 | 353.1085
2022-09-25 15:00 | 15:00 | 275.4 | 175.5 | 70.4 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 59.3572 | -47.7471 | 23.9457 | -23.9436 | 0 | 0 | 358.2122
2022-09-25 16:00 | 16:00 | 292.2 | 175.5 | 70.7 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 21.4642 | -17.2658 | 17.9104 | -17.9088 | 0 | 0 | 355.8
2022-09-25 17:00 | 17:00 | 317.2 | 175.5 | 71.2 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 0.1313 | -0.1055 | 13.0432 | -13.042 | 30.4 | 0 | 386.027
2022-09-25 18:00 | 18:00 | 327.2 | 175.5 | 71.4 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.0711 | -12.07 | 40 | 0 | 395.8011
2022-09-25 19:00 | 19:00 | 317.2 | 175.5 | 71.2 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.3707 | -8.37 | 34.4 | 0 | 390.0007
2022-09-25 20:00 | 20:00 | 301.1 | 175.5 | 70.9 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.5638 | -11.5628 | 15.9 | 0 | 371.201
2022-09-25 21:00 | 21:00 | 283.7 | 175.5 | 70.6 | 76.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.2409 | -10.24 | 0 | 0 | 355.0009
2022-09-25 22:00 | 22:00 | 267.6 | 175.5 | 70.3 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.2422 | -7.2416 | 0 | 0 | 352.1006
2022-09-25 23:00 | 23:00 | 258.7 | 175.5 | 70.1 | 68.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.0324 | -9.0316 | 0 | 0 | 346.8008
2022-09-26 | 0:00 | 247.3 | 175.5 | 69.8 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.8655 | -7.8648 | 0 | 0 | 316.7007
2022-09-26 01:00 | 1:00 | 245.1 | 175.5 | 69.8 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.3987 | -7.398 | 0 | 0 | 317.4007
2022-09-26 02:00 | 2:00 | 259.7 | 175.5 | 70.1 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.2163 | -8.2156 | 0 | 0 | 336.7007
2022-09-26 03:00 | 3:00 | 278.6 | 175.5 | 70.5 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.7754 | -6.7748 | 0 | 0 | 349.7006
2022-09-26 04:00 | 4:00 | 285.4 | 175.5 | 70.6 | 73.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.9193 | -5.9188 | 0 | 0 | 352.3005
2022-09-26 05:00 | 5:00 | 278.6 | 175.5 | 70.5 | 67.2 | 4.2 | 28.3 | 2.243 | -1.8044 | 6.8914 | -6.8908 | 0 | 0 | 346.1392
2022-09-26 06:00 | 6:00 | 285.6 | 175.5 | 70.6 | 57.2 | 4.2 | 28.3 | 22.6996 | -18.2596 | 9.2668 | -9.266 | 0 | 0 | 340.2408
2022-09-26 07:00 | 7:00 | 291.2 | 175.5 | 70.7 | 41.2 | 4.2 | 28.3 | 57.7032 | -46.4168 | 11.135 | -11.134 | 0 | 0 | 331.1874
2022-09-26 08:00 | 8:00 | 305.3 | 175.5 | 71 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 97.5391 | -78.461 | 9.9285 | -9.9276 | 0 | 0 | 336.979
2022-09-26 09:00 | 9:00 | 313.9 | 175.5 | 71.2 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 134.484 | -108.1795 | 11.9527 | -11.9516 | 0 | 0 | 344.4056
2022-09-26 10:00 | 10:00 | 318.9 | 175.5 | 71.3 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 166.764 | -134.1454 | 20.2854 | -20.2836 | 0 | 0 | 350.8204
2022-09-26 11:00 | 11:00 | 326 | 175.5 | 71.4 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 180.2434 | -144.9885 | 28.1893 | -28.1868 | 0 | 0 | 353.5574
2022-09-26 12:00 | 12:00 | 313.2 | 175.5 | 71.2 | 39.4 | 4.2 | 28.3 | 174.2122 | -140.1371 | 38.859 | -38.8556 | 0 | 0 | 352.6785
2022-09-26 13:00 | 13:00 | 323.1 | 175.5 | 71.4 | 39.4 | 4.2 | 28.3 | 151.0688 | -121.5205 | 40.6492 | -40.6456 | 0 | 0 | 348.3519
2022-09-26 14:00 | 14:00 | 324.4 | 175.5 | 71.4 | 39.4 | 4.2 | 28.3 | 117.4914 | -94.5104 | 38.1958 | -38.1924 | 0 | 0 | 341.7844
2022-09-26 15:00 | 15:00 | 332.5 | 175.5 | 71.5 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 69.8857 | -56.2162 | 35.3151 | -35.312 | 0 | 0 | 355.3726
2022-09-26 16:00 | 16:00 | 354.7 | 175.5 | 72 | 75.3 | 4.2 | 28.3 | 23.167 | -18.6355 | 43.141 | -43.1372 | 0 | 0 | 359.8353
2022-09-26 17:00 | 17:00 | 364 | 175.5 | 72.2 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 0.2165 | -0.1743 | 45.516 | -45.512 | 17.7 | 0 | 374.2462
2022-09-26 18:00 | 18:00 | 365.7 | 175.5 | 72.2 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 44.3475 | -44.3436 | 20.6 | 0 | 377.1086
2022-09-26 19:00 | 19:00 | 347.6 | 175.5 | 71.9 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 44.8928 | -44.8888 | 2.3 | 0 | 358.5087
2022-09-26 20:00 | 20:00 | 324.2 | 175.5 | 71.4 | 73.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.5698 | -43.566 | 0 | 0 | 353.1038
2022-09-26 21:00 | 21:00 | 302.4 | 175.5 | 70.9 | 63.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.0919 | -39.0884 | 0 | 0 | 342.5035
2022-09-26 22:00 | 22:00 | 287.1 | 175.5 | 70.6 | 50.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.0599 | -49.0556 | 0 | 0 | 329.2043
2022-09-26 23:00 | 23:00 | 278.5 | 175.5 | 70.5 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.6203 | -44.6164 | 0 | 0 | 317.4039
2022-09-27 | 0:00 | 264.5 | 175.5 | 70.2 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.6492 | -40.6456 | 0 | 0 | 316.6036
2022-09-27 01:00 | 1:00 | 263.8 | 175.5 | 70.2 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.4914 | -43.4876 | 0 | 0 | 316.6038
2022-09-27 02:00 | 2:00 | 274.9 | 175.5 | 70.4 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.9207 | -43.9168 | 0 | 0 | 321.9039
2022-09-27 03:00 | 3:00 | 293.8 | 175.5 | 70.8 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.5866 | -38.5832 | 0 | 0 | 334.3034
2022-09-27 04:00 | 4:00 | 299.4 | 175.5 | 70.9 | 60.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.3263 | -39.3228 | 0 | 0 | 339.3035
2022-09-27 05:00 | 5:00 | 288.8 | 175.5 | 70.7 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 2.3745 | -1.9099 | 30.4863 | -30.4836 | 0 | 0 | 334.6673
2022-09-27 06:00 | 6:00 | 287.9 | 175.5 | 70.7 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 27.9284 | -22.4658 | 23.6349 | -23.6328 | 0 | 0 | 327.5647
2022-09-27 07:00 | 7:00 | 285.1 | 175.5 | 70.6 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 73.4712 | -59.1005 | 22.0776 | -22.0756 | 0 | 0 | 331.3727
2022-09-27 08:00 | 8:00 | 307.5 | 175.5 | 71.1 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 114.1347 | -91.8104 | 23.2441 | -23.242 | 0 | 0 | 339.8264
2022-09-27 09:00 | 9:00 | 319.1 | 175.5 | 71.3 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 148.2979 | -119.2914 | 20.053 | -20.0512 | 0 | 0 | 346.7083
2022-09-27 10:00 | 10:00 | 320.8 | 175.5 | 71.3 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 171.8615 | -138.2461 | 18.5336 | -18.532 | 0 | 0 | 351.317
2022-09-27 11:00 | 11:00 | 326.4 | 175.5 | 71.4 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 180.6984 | -145.3544 | 13.0836 | -13.0824 | 0 | 0 | 353.6452
2022-09-27 12:00 | 12:00 | 311.7 | 175.5 | 71.1 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 174.1522 | -140.0888 | 14.2501 | -14.2488 | 0 | 0 | 352.0647
2022-09-27 13:00 | 13:00 | 327.5 | 175.5 | 71.5 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 145.6235 | -117.14 | 13.0836 | -13.0824 | 0 | 0 | 346.8847
2022-09-27 14:00 | 14:00 | 333.1 | 175.5 | 71.6 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 109.7939 | -88.3187 | 12.9271 | -12.926 | 0 | 0 | 357.4763
2022-09-27 15:00 | 15:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7 | 69.5 | 4.2 | 28.3 | 64.5855 | -51.9528 | 9.7337 | -9.7328 | 0 | 0 | 361.8336
2022-09-27 16:00 | 16:00 | 357.1 | 175.5 | 72 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 18.9339 | -15.2304 | 6.4246 | -6.424 | 30 | 0 | 388.9041
2022-09-27 17:00 | 17:00 | 365.8 | 175.5 | 72.2 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | -0.0105 | 3.6203 | -3.62 | 47.2 | 0 | 402.6026
2022-09-27 18:00 | 18:00 | 363 | 175.5 | 72.2 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.8547 | -3.8544 | 44.2 | 0 | 399.6003
2022-09-27 19:00 | 19:00 | 346 | 175.5 | 71.8 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.3341 | -5.3336 | 35.3 | 0 | 390.3005
2022-09-27 20:00 | 20:00 | 324.9 | 175.5 | 71.4 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.9698 | -6.9692 | 13.2 | 0 | 367.8006
2022-09-27 21:00 | 21:00 | 302.7 | 175.5 | 71 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.3987 | -7.398 | 0 | 0 | 351.9007
2022-09-27 22:00 | 22:00 | 286.1 | 175.5 | 70.6 | 69.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.1596 | -13.1584 | 0 | 0 | 348.1012
2022-09-27 23:00 | 23:00 | 276.6 | 175.5 | 70.4 | 60.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.6668 | -13.6656 | 0 | 0 | 339.2012
2022-09-28 | 0:00 | 262.4 | 175.5 | 70.1 | 53.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.7953 | -14.794 | 0 | 0 | 331.5013
2022-09-28 01:00 | 1:00 | 258.6 | 175.5 | 70.1 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.5457 | -19.544 | 0 | 0 | 322.9017
2022-09-28 02:00 | 2:00 | 271.1 | 175.5 | 70.3 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.1893 | -28.1868 | 0 | 0 | 333.1025
2022-09-28 03:00 | 3:00 | 291.2 | 175.5 | 70.7 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.5768 | -31.574 | 0 | 0 | 343.5028
2022-09-28 04:00 | 4:00 | 296.9 | 175.5 | 70.8 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.1453 | -37.142 | 0 | 0 | 343.6033
2022-09-28 05:00 | 5:00 | 289 | 175.5 | 70.7 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 1.8828 | -1.5146 | 38.8974 | -38.894 | 0 | 0 | 333.8716
2022-09-28 06:00 | 6:00 | 294.7 | 175.5 | 70.8 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 20.2889 | -16.3203 | 39.7935 | -39.79 | 0 | 0 | 326.1721
2022-09-28 07:00 | 7:00 | 299.8 | 175.5 | 70.9 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 38.2768 | -30.79 | 39.3263 | -39.3228 | 0 | 0 | 325.5903
2022-09-28 08:00 | 8:00 | 323.9 | 175.5 | 71.4 | 41.8 | 4.2 | 28.3 | 58.9987 | -47.4589 | 36.9109 | -36.9076 | 0 | 0 | 332.7431
2022-09-28 09:00 | 9:00 | 342 | 175.5 | 71.7 | 44.3 | 4.2 | 28.3 | 75.2469 | -59.039 | 33.447 | -31.6549 | 0 | 0 | 342
2022-09-28 10:00 | 10:00 | 337 | 175.5 | 71.6 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 99.0018 | -79.6375 | 31.3444 | -31.3416 | 0 | 0 | 338.1671
2022-09-28 11:00 | 11:00 | 334.3 | 175.5 | 71.6 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 103.2589 | -83.062 | 31.9656 | -31.9628 | 0 | 0 | 339.4997
2022-09-28 12:00 | 12:00 | 314.1 | 175.5 | 71.2 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 109.4209 | -88.0184 | 25.7759 | -25.7736 | 0 | 0 | 340.3048
2022-09-28 13:00 | 13:00 | 327.8 | 175.5 | 71.5 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 101.2196 | -81.4214 | 22.6608 | -22.6588 | 0 | 0 | 339.0002
2022-09-28 14:00 | 14:00 | 331.2 | 175.5 | 71.5 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 78.0162 | -62.7565 | 21.3759 | -21.374 | 0 | 0 | 352.2616
2022-09-28 15:00 | 15:00 | 335 | 175.5 | 71.6 | 70.7 | 4.2 | 28.3 | 53.3861 | -42.944 | 19.3513 | -19.3496 | 0 | 0 | 360.7438
2022-09-28 16:00 | 16:00 | 354.3 | 175.5 | 72 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 20.0744 | -16.1481 | 23.4789 | -23.4768 | 9.7 | 0 | 371.0284
2022-09-28 17:00 | 17:00 | 362.4 | 175.5 | 72.1 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0836 | -0.0672 | 30.7991 | -30.7964 | 27.7 | 0 | 385.2191
2022-09-28 18:00 | 18:00 | 362.5 | 175.5 | 72.1 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.672 | -26.6696 | 31.3 | 0 | 388.8024
2022-09-28 19:00 | 19:00 | 345.9 | 175.5 | 71.8 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.6427 | -30.64 | 11.7 | 0 | 368.9027
2022-09-28 20:00 | 20:00 | 323 | 175.5 | 71.4 | 74.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.1745 | -33.1716 | 0 | 0 | 354.2029
2022-09-28 21:00 | 21:00 | 301.3 | 175.5 | 70.9 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.2112 | -36.208 | 0 | 0 | 348.6032
2022-09-28 22:00 | 22:00 | 285.5 | 175.5 | 70.6 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.7531 | -39.7496 | 0 | 0 | 338.3035
2022-09-28 23:00 | 23:00 | 274.4 | 175.5 | 70.4 | 41 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.7764 | -44.7724 | 0 | 0 | 319.404
2022-09-29 | 0:00 | 261.4 | 175.5 | 70.1 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.4747 | -48.4704 | 0 | 0 | 317.8043
2022-09-29 01:00 | 1:00 | 258.4 | 175.5 | 70.1 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.7327 | -53.728 | 0 | 0 | 317.8047
2022-09-29 02:00 | 2:00 | 271.1 | 175.5 | 70.3 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.7875 | -48.7832 | 0 | 0 | 321.0043
2022-09-29 03:00 | 3:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 52.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.659 | -47.6548 | 0 | 0 | 331.4042
2022-09-29 04:00 | 4:00 | 294.2 | 175.5 | 70.8 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.3708 | -49.3664 | 0 | 0 | 335.6044
2022-09-29 05:00 | 5:00 | 286 | 175.5 | 70.6 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 1.0676 | -0.8589 | 38.9754 | -38.972 | 0 | 0 | 336.9121
2022-09-29 06:00 | 6:00 | 281.9 | 175.5 | 70.5 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 28.1685 | -22.659 | 29.5142 | -29.5116 | 0 | 0 | 332.1121
2022-09-29 07:00 | 7:00 | 294.4 | 175.5 | 70.8 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 92.7889 | -74.6396 | 20.9871 | -20.9852 | 0 | 0 | 336.6512
2022-09-29 08:00 | 8:00 | 315.1 | 175.5 | 71.2 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 138.7176 | -111.5851 | 17.4051 | -17.4036 | 0 | 0 | 346.034
2022-09-29 09:00 | 9:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 168.4924 | -135.5361 | 16.6255 | -16.624 | 0 | 0 | 352.3578
2022-09-29 10:00 | 10:00 | 349.4 | 175.5 | 71.9 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 174.1758 | -140.1077 | 16.0418 | -16.0404 | 0 | 0 | 353.6695
2022-09-29 11:00 | 11:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 40.2 | 4.2 | 28.3 | 161.921 | -129.8739 | 15.7694 | -15.3165 | 0 | 0 | 352.7
2022-09-29 12:00 | 12:00 | 326.2 | 175.5 | 71.4 | 40.2 | 4.2 | 28.3 | 138.9449 | -111.7678 | 15.9258 | -15.9244 | 0 | 0 | 346.7785
2022-09-29 13:00 | 13:00 | 338.2 | 175.5 | 71.7 | 42.8 | 4.2 | 28.3 | 116.509 | -93.7203 | 14.2501 | -14.2488 | 0 | 0 | 345.29
2022-09-29 14:00 | 14:00 | 341.3 | 175.5 | 71.7 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 87.8731 | -70.6854 | 12.1875 | -12.1864 | 0 | 0 | 361.2888
2022-09-29 15:00 | 15:00 | 339 | 175.5 | 71.7 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 43.4451 | -34.9474 | 9.8121 | -9.8112 | 0 | 0 | 365.6986
2022-09-29 16:00 | 16:00 | 354.8 | 175.5 | 72 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 7.974 | -6.4143 | 10.2009 | -10.2 | 30.1 | 0 | 390.1606
2022-09-29 17:00 | 17:00 | 370.9 | 175.5 | 72.3 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.8107 | -12.8096 | 41.1 | 0 | 399.9011
2022-09-29 18:00 | 18:00 | 368.4 | 175.5 | 72.3 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.3806 | -15.3792 | 40 | 0 | 398.8014
2022-09-29 19:00 | 19:00 | 346.4 | 175.5 | 71.8 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.8858 | -15.8844 | 23.5 | 0 | 381.8014
2022-09-29 20:00 | 20:00 | 327.1 | 175.5 | 71.4 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.5383 | -12.5372 | 7.4 | 0 | 365.3011
2022-09-29 21:00 | 21:00 | 308 | 175.5 | 71.1 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.7081 | -10.7072 | 0 | 0 | 355.0009
2022-09-29 22:00 | 22:00 | 295.1 | 175.5 | 70.8 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.994 | -8.9932 | 0 | 0 | 354.7008
2022-09-29 23:00 | 23:00 | 279.3 | 175.5 | 70.5 | 70.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.4121 | -5.4116 | 0 | 0 | 349.3005
2022-09-30 | 0:00 | 267.2 | 175.5 | 70.2 | 61.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.7629 | -5.7624 | 0 | 0 | 339.3005
2022-09-30 01:00 | 1:00 | 266.8 | 175.5 | 70.2 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.2927 | -8.292 | 0 | 0 | 336.4007
2022-09-30 02:00 | 2:00 | 278.6 | 175.5 | 70.5 | 67.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.2914 | -11.2904 | 0 | 0 | 346.101
2022-09-30 03:00 | 3:00 | 292.6 | 175.5 | 70.8 | 72.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.832 | -17.8304 | 0 | 0 | 350.9016
2022-09-30 04:00 | 4:00 | 297.5 | 175.5 | 70.9 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.9995 | -21.9976 | 0 | 0 | 352.0019
2022-09-30 05:00 | 5:00 | 289.2 | 175.5 | 70.7 | 59.5 | 4.2 | 28.3 | 0.8883 | -0.7145 | 31.6168 | -31.614 | 0 | 0 | 338.3766
2022-09-30 06:00 | 6:00 | 292.3 | 175.5 | 70.7 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 22.1245 | -17.7971 | 42.4794 | -42.4756 | 0 | 0 | 328.9312
2022-09-30 07:00 | 7:00 | 303.8 | 175.5 | 71 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 66.5761 | -53.554 | 51.2789 | -51.2744 | 0 | 0 | 331.1266
2022-09-30 08:00 | 8:00 | 322.2 | 175.5 | 71.3 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 104.0012 | -83.6589 | 53.8108 | -53.806 | 0 | 0 | 338.7471
2022-09-30 09:00 | 9:00 | 336.8 | 175.5 | 71.6 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 129.9627 | -104.5424 | 44.3475 | -44.3436 | 0 | 0 | 344.1242
2022-09-30 10:00 | 10:00 | 340 | 175.5 | 71.7 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 142.1467 | -114.3434 | 49.4872 | -49.4828 | 0 | 0 | 346.6077
2022-09-30 11:00 | 11:00 | 341.6 | 175.5 | 71.7 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 155.3732 | -124.9828 | 49.4492 | -49.4448 | 0 | 0 | 349.1948
2022-09-30 12:00 | 12:00 | 324.5 | 175.5 | 71.4 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 160.0382 | -128.7354 | 49.2928 | -49.2884 | 0 | 0 | 350.3072
2022-09-30 13:00 | 13:00 | 335.6 | 175.5 | 71.6 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 144.5323 | -116.2622 | 52.4858 | -52.4812 | 0 | 0 | 347.4747
2022-09-30 14:00 | 14:00 | 335.2 | 175.5 | 71.6 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 106.1606 | -85.3961 | 51.1629 | -51.1584 | 0 | 0 | 339.969
2022-09-30 15:00 | 15:00 | 337 | 175.5 | 71.6 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 53.2532 | -42.8369 | 46.6065 | -46.6024 | 0 | 0 | 353.1204
2022-09-30 16:00 | 16:00 | 358.6 | 175.5 | 72.1 | 76.2 | 4.2 | 28.3 | 10.6721 | -8.4905 | 61.7927 | -61.6743 | 0 | 0 | 358.6
2022-09-30 17:00 | 17:00 | 372.1 | 175.5 | 72.3 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.935 | -58.335 | 12 | 0 | 372.1
2022-09-30 18:00 | 18:00 | 368.6 | 175.5 | 72.3 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.5077 | -58.3077 | 8.9 | 0 | 368.6
2022-09-30 19:00 | 19:00 | 351.2 | 175.5 | 71.9 | 74.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.6746 | -61.6692 | 0 | 0 | 354.6054
2022-09-30 20:00 | 20:00 | 327.9 | 175.5 | 71.5 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.5931 | -48.5888 | 0 | 0 | 354.1043
2022-09-30 21:00 | 21:00 | 308 | 175.5 | 71.1 | 59.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.2914 | -52.2868 | 0 | 0 | 338.6046
2022-09-30 22:00 | 22:00 | 292.1 | 175.5 | 70.7 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.756 | -58.7508 | 0 | 0 | 323.2052
2022-09-30 23:00 | 23:00 | 281.4 | 175.5 | 70.5 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.7647 | -62.7592 | 0 | 0 | 317.6055
2022-10-01 | 0:00 | 271.8 | 175.5 | 70.3 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.2952 | -68.2892 | 0 | 0 | 318.006
2022-10-01 01:00 | 1:00 | 270.7 | 175.5 | 70.3 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.9276 | -72.9212 | 0 | 0 | 318.0064
2022-10-01 02:00 | 2:00 | 281.4 | 175.5 | 70.5 | 48.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.5234 | -74.5168 | 0 | 0 | 327.1066
2022-10-01 03:00 | 3:00 | 299 | 175.5 | 70.9 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.5142 | -70.508 | 0 | 0 | 337.5062
2022-10-01 04:00 | 4:00 | 300.3 | 175.5 | 70.9 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.8385 | -68.8324 | 0 | 0 | 340.5061
2022-10-01 05:00 | 5:00 | 287.7 | 175.5 | 70.7 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 0.924 | -0.7434 | 60.6242 | -60.6188 | 0 | 0 | 335.386
2022-10-01 06:00 | 6:00 | 279.6 | 175.5 | 70.5 | 46.5 | 4.2 | 28.3 | 22.028 | -17.7194 | 51.8242 | -51.8196 | 0 | 0 | 329.3132
2022-10-01 07:00 | 7:00 | 279.7 | 175.5 | 70.5 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 69.838 | -56.1779 | 52.213 | -52.2084 | 0 | 0 | 331.8647
2022-10-01 08:00 | 8:00 | 292.2 | 175.5 | 70.7 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 118.6067 | -95.4076 | 56.3806 | -56.3756 | 0 | 0 | 341.6041
2022-10-01 09:00 | 9:00 | 306.4 | 175.5 | 71 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 152.3878 | -122.5815 | 51.3953 | -51.3908 | 0 | 0 | 348.5108
2022-10-01 10:00 | 10:00 | 313.2 | 175.5 | 71.2 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 169.5821 | -136.4123 | 55.7573 | -55.7524 | -3.4 | 0 | 348.6747
2022-10-01 11:00 | 11:00 | 317.2 | 175.5 | 71.2 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 173.0117 | -139.1711 | 56.7294 | -56.7244 | -2.9 | 0 | 349.8456
2022-10-01 12:00 | 12:00 | 307.8 | 175.5 | 71.1 | 40.2 | 4.2 | 28.3 | 169.8586 | -136.6349 | 56.1078 | -56.1028 | -9.7 | 0 | 342.8287
2022-10-01 13:00 | 13:00 | 316.2 | 175.5 | 71.2 | 40.2 | 4.2 | 28.3 | 154.3891 | -124.1911 | 58.5216 | -58.5164 | 0 | 0 | 349.6032
2022-10-01 14:00 | 14:00 | 318.2 | 175.5 | 71.3 | 40.2 | 4.2 | 28.3 | 112.947 | -90.8549 | 52.6803 | -52.6756 | 0 | 0 | 341.5968
2022-10-01 15:00 | 15:00 | 314.6 | 175.5 | 71.2 | 63.6 | 4.2 | 28.3 | 56.2878 | -45.2781 | 43.5698 | -43.566 | 0 | 0 | 353.8135
2022-10-01 16:00 | 16:00 | 329.8 | 175.5 | 71.5 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 12.0404 | -9.6855 | 40.7276 | -40.724 | 0 | 0 | 358.5585
2022-10-01 17:00 | 17:00 | 348.8 | 175.5 | 71.9 | 77.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | -0.0294 | 42.0121 | -42.0084 | 4.5 | 0 | 362.1107
2022-10-01 18:00 | 18:00 | 348.5 | 175.5 | 71.9 | 77.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.4794 | -42.4756 | 3.9 | 0 | 361.5038
2022-10-01 19:00 | 19:00 | 335.5 | 175.5 | 71.6 | 77.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.2079 | -39.2044 | 0 | 0 | 357.3035
2022-10-01 20:00 | 20:00 | 317.2 | 175.5 | 71.2 | 75.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.3444 | -31.3416 | 0 | 0 | 354.3028
2022-10-01 21:00 | 21:00 | 298.2 | 175.5 | 70.9 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.0854 | -29.0828 | 0 | 0 | 348.9026
2022-10-01 22:00 | 22:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.4349 | -32.432 | 0 | 0 | 348.7029
2022-10-01 23:00 | 23:00 | 279.2 | 175.5 | 70.5 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.7457 | -32.7428 | 0 | 0 | 348.5029
2022-10-02 | 0:00 | 268.4 | 175.5 | 70.3 | 40.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.6139 | -34.6108 | 0 | 0 | 319.2031
2022-10-02 01:00 | 1:00 | 267.4 | 175.5 | 70.2 | 45.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.0686 | -34.0656 | 0 | 0 | 323.803
2022-10-02 02:00 | 2:00 | 278.4 | 175.5 | 70.5 | 61.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.7086 | -29.706 | 0 | 0 | 339.9026
2022-10-02 03:00 | 3:00 | 293.3 | 175.5 | 70.8 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.788 | -26.7856 | 0 | 0 | 350.2024
2022-10-02 04:00 | 4:00 | 301 | 175.5 | 70.9 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.6181 | -28.6156 | 0 | 0 | 350.3025
2022-10-02 05:00 | 5:00 | 280.1 | 175.5 | 70.5 | 61.4 | 4.2 | 28.3 | 0.5638 | -0.4536 | 30.2139 | -30.2112 | 0 | 0 | 340.0129
2022-10-02 06:00 | 6:00 | 270.9 | 175.5 | 70.3 | 46.3 | 4.2 | 28.3 | 23.6472 | -19.0219 | 28.4237 | -28.4212 | 0 | 0 | 329.2278
2022-10-02 07:00 | 7:00 | 273.1 | 175.5 | 70.4 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 71.3611 | -57.4032 | 32.2785 | -32.2756 | 0 | 0 | 332.7608
2022-10-02 08:00 | 8:00 | 280 | 175.5 | 70.5 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 108.5221 | -87.2955 | 33.2125 | -33.2096 | 0 | 0 | 340.1295
2022-10-02 09:00 | 9:00 | 287.6 | 175.5 | 70.7 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 129.5082 | -104.177 | 25.2686 | -25.2664 | 0 | 0 | 344.4334
2022-10-02 10:00 | 10:00 | 287.6 | 175.5 | 70.7 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 135.8502 | -109.2783 | 23.4789 | -23.4768 | 0 | 0 | 345.674
2022-10-02 11:00 | 11:00 | 290 | 175.5 | 70.7 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 132.6248 | -106.6838 | 25.9323 | -25.93 | 0 | 0 | 345.0433
2022-10-02 12:00 | 12:00 | 295.6 | 175.5 | 70.8 | 40.9 | 4.2 | 28.3 | 120.7409 | -97.1243 | 25.6595 | -25.6572 | 0 | 0 | 343.3189
2022-10-02 13:00 | 13:00 | 295.8 | 175.5 | 70.8 | 40.9 | 4.2 | 28.3 | 97.6335 | -78.5366 | 29.3198 | -29.3172 | 0 | 0 | 338.7995
2022-10-02 14:00 | 14:00 | 293.8 | 175.5 | 70.8 | 40.9 | 4.2 | 28.3 | 66.9727 | -53.8732 | 28.1893 | -28.1868 | 0 | 0 | 332.802
2022-10-02 15:00 | 15:00 | 297.9 | 175.5 | 70.9 | 65 | 4.2 | 28.3 | 33.7082 | -27.1151 | 20.7926 | -20.7908 | 0 | 0 | 350.4949
2022-10-02 16:00 | 16:00 | 311.2 | 175.5 | 71.1 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 3.4896 | -2.8071 | 16.8599 | -16.8584 | 0 | 0 | 357.884
2022-10-02 17:00 | 17:00 | 338.4 | 175.5 | 71.7 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.653 | -15.6516 | 15.2 | 0 | 374.0014
2022-10-02 18:00 | 18:00 | 339.2 | 175.5 | 71.7 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.872 | -17.8704 | 14.1 | 0 | 372.9016
2022-10-02 19:00 | 19:00 | 331.7 | 175.5 | 71.5 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.2074 | -20.2056 | 4.9 | 0 | 363.5018
2022-10-02 20:00 | 20:00 | 318.1 | 175.5 | 71.3 | 76.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.413 | -24.4108 | 0 | 0 | 355.8022
2022-10-02 21:00 | 21:00 | 302.4 | 175.5 | 70.9 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.0427 | -35.0396 | 0 | 0 | 350.3031
2022-10-02 22:00 | 22:00 | 281.3 | 175.5 | 70.5 | 61.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.0492 | -45.0452 | 0 | 0 | 339.904
2022-10-02 23:00 | 23:00 | 270.6 | 175.5 | 70.3 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.1569 | -60.1516 | 0 | 0 | 318.7053
2022-10-03 | 0:00 | 256.3 | 175.5 | 70 | 39.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.0595 | -71.0532 | 0 | 0 | 317.9063
2022-10-03 01:00 | 1:00 | 253.5 | 175.5 | 70 | 39.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82 | -81.9928 | 0 | 0 | 317.9072
2022-10-03 02:00 | 2:00 | 268.6 | 175.5 | 70.3 | 39.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.1272 | -86.1196 | 0 | 0 | 318.2076
2022-10-03 03:00 | 3:00 | 282.3 | 175.5 | 70.5 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.4354 | -92.4272 | 0 | 0 | 321.5082
2022-10-03 04:00 | 4:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 100.4957 | -100.4868 | 0 | 0 | 321.1089
2022-10-03 05:00 | 5:00 | 283.3 | 175.5 | 70.6 | 39.9 | 4.2 | 28.3 | 0.4073 | -0.3276 | 105.1661 | -105.1568 | 0 | 0 | 318.589
2022-10-03 06:00 | 6:00 | 287 | 175.5 | 70.6 | 39.9 | 4.2 | 28.3 | 19.4613 | -15.6546 | 102.6363 | -102.6272 | 0 | 0 | 322.3158
2022-10-03 07:00 | 7:00 | 301.1 | 175.5 | 70.9 | 39.9 | 4.2 | 28.3 | 43.1213 | -34.687 | 99.2108 | -99.202 | 0 | 0 | 327.2431
2022-10-03 08:00 | 8:00 | 326.5 | 175.5 | 71.4 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 55.076 | -44.3032 | 92.9806 | -92.9724 | 0 | 0 | 334.681
2022-10-03 09:00 | 9:00 | 345.4 | 175.5 | 71.8 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 66.1087 | -53.1781 | 76.7044 | -76.6976 | 0 | 0 | 347.2374
2022-10-03 10:00 | 10:00 | 353 | 175.5 | 72 | 54.1 | 4.2 | 28.3 | 75.174 | -57.0411 | 75.3811 | -74.614 | 0 | 0 | 353
2022-10-03 11:00 | 11:00 | 349.2 | 175.5 | 71.9 | 50 | 4.2 | 28.3 | 80.8343 | -64.7962 | 70.1234 | -66.8615 | 0 | 0 | 349.2
2022-10-03 12:00 | 12:00 | 335.5 | 175.5 | 71.6 | 59.1 | 4.2 | 28.3 | 73.5913 | -59.1971 | 71.0595 | -71.0532 | 0 | 0 | 353.1005
2022-10-03 13:00 | 13:00 | 348.5 | 175.5 | 71.9 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 62.5119 | -50.2849 | 68.6841 | -68.678 | 0 | 0 | 361.2331
2022-10-03 14:00 | 14:00 | 344.9 | 175.5 | 71.8 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 45.4228 | -36.5381 | 71.1759 | -71.1696 | 0 | 0 | 359.591
2022-10-03 15:00 | 15:00 | 346.4 | 175.5 | 71.8 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 27.3169 | -21.9739 | 72.4988 | -72.4924 | 0 | 0 | 356.0494
2022-10-03 16:00 | 16:00 | 356.1 | 175.5 | 72 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 3.7169 | -0.96008 | 67.8664 | -65.4232 | 0 | 0 | 356.1
2022-10-03 17:00 | 17:00 | 370.6 | 175.5 | 72.3 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0045 | 88.7754 | -69.3945 | 0 | 0 | 370.6
2022-10-03 18:00 | 18:00 | 366.5 | 175.5 | 72.2 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.3475 | -69.9475 | 0 | 0 | 366.5
2022-10-03 19:00 | 19:00 | 350.1 | 175.5 | 71.9 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.6358 | -83.6284 | 0 | 0 | 350.8074
2022-10-03 20:00 | 20:00 | 330.6 | 175.5 | 71.5 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.8915 | -88.8836 | 0 | 0 | 350.4079
2022-10-03 21:00 | 21:00 | 308.5 | 175.5 | 71.1 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.1875 | -94.1792 | 0 | 0 | 346.0083
2022-10-03 22:00 | 22:00 | 293.6 | 175.5 | 70.8 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.2009 | -92.1928 | 0 | 0 | 335.7081
2022-10-03 23:00 | 23:00 | 282.4 | 175.5 | 70.5 | 44.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.5596 | -99.5508 | 0 | 0 | 322.8088
2022-10-04 | 0:00 | 272.5 | 175.5 | 70.3 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.4799 | -102.4708 | 0 | 0 | 318.7091
2022-10-04 01:00 | 1:00 | 269.2 | 175.5 | 70.3 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.4566 | -97.448 | 0 | 0 | 318.7086
2022-10-04 02:00 | 2:00 | 280.4 | 175.5 | 70.5 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.8478 | -97.8392 | 0 | 0 | 318.9086
2022-10-04 03:00 | 3:00 | 297.6 | 175.5 | 70.9 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.8023 | -125.7912 | 0 | 0 | 319.3111
2022-10-04 04:00 | 4:00 | 305.8 | 175.5 | 71 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.9453 | -127.934 | 0 | 0 | 319.4113
2022-10-04 05:00 | 5:00 | 299.7 | 175.5 | 70.9 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0.2765 | -0.2226 | 118.8329 | -118.8224 | 0 | 0 | 319.3644
2022-10-04 06:00 | 6:00 | 308.4 | 175.5 | 71.1 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 14.0304 | -11.2862 | 107.9323 | -107.9228 | 0 | 0 | 322.2537
2022-10-04 07:00 | 7:00 | 323.1 | 175.5 | 71.4 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 19.7979 | -15.9255 | 84.4535 | -84.446 | 0 | 0 | 344.8799
2022-10-04 08:00 | 8:00 | 354.6 | 175.5 | 72 | 74.2 | 4.2 | 28.3 | 20.1688 | -16.2237 | 71.3703 | -71.364 | 0 | 0 | 358.1514
2022-10-04 09:00 | 9:00 | 377.6 | 175.5 | 72.5 | 76.5 | 4.2 | 28.3 | 25.5305 | -14.493 | 58.5596 | -51.2971 | 2.3 | 0 | 377.6
2022-10-04 10:00 | 10:00 | 377.6 | 175.5 | 72.5 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 30.1827 | -15.3773 | 64.7513 | -54.0567 | 0 | 0 | 377.6
2022-10-04 11:00 | 11:00 | 373.3 | 175.5 | 72.4 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 29.8349 | -16.9756 | 80.5207 | -72.08 | 0 | 0 | 373.3
2022-10-04 12:00 | 12:00 | 353.4 | 175.5 | 72 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 27.6047 | -19.3004 | 85.1931 | -81.6974 | 0 | 0 | 353.4
2022-10-04 13:00 | 13:00 | 366.7 | 175.5 | 72.2 | 70 | 4.2 | 28.3 | 25.3269 | -15.1299 | 80.5207 | -74.2177 | 0 | 0 | 366.7
2022-10-04 14:00 | 14:00 | 366.7 | 175.5 | 72.2 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 16.7633 | -7.4349 | 89.2023 | -81.9307 | 0 | 0 | 366.7
2022-10-04 15:00 | 15:00 | 365.4 | 175.5 | 72.2 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 8.0705 | -1.548 | 98.3147 | -87.8372 | 0 | 0 | 365.4
2022-10-04 16:00 | 16:00 | 370.2 | 175.5 | 72.3 | 68.5 | 4.2 | 28.3 | 0.7187 | -0.138 | 110.0729 | -89.2536 | 0 | 0 | 370.2
2022-10-04 17:00 | 17:00 | 375.6 | 175.5 | 72.4 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.6385 | -89.3385 | 0 | 0 | 375.6
2022-10-04 18:00 | 18:00 | 365 | 175.5 | 72.2 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.2798 | -89.3798 | 0 | 0 | 365
2022-10-04 19:00 | 19:00 | 349.9 | 175.5 | 71.9 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 105.4385 | -89.3385 | 0 | 0 | 349.9
2022-10-04 20:00 | 20:00 | 329 | 175.5 | 71.5 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 116.3031 | -110.7031 | 0 | 0 | 329
2022-10-04 21:00 | 21:00 | 307.3 | 175.5 | 71 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 119.3017 | -119.2912 | 0 | 0 | 319.4105
2022-10-04 22:00 | 22:00 | 291.6 | 175.5 | 70.7 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.4057 | -118.3952 | 0 | 0 | 319.1105
2022-10-04 23:00 | 23:00 | 276.7 | 175.5 | 70.4 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.2385 | -114.2284 | 0 | 0 | 318.8101
2022-10-05 | 0:00 | 265.7 | 175.5 | 70.2 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.7746 | -110.7648 | 0 | 0 | 317.7098
2022-10-05 01:00 | 1:00 | 262.1 | 175.5 | 70.1 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.8126 | -110.8028 | 0 | 0 | 317.6098
2022-10-05 02:00 | 2:00 | 273.7 | 175.5 | 70.4 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 105.2441 | -105.2348 | 0 | 0 | 317.9093
2022-10-05 03:00 | 3:00 | 288.6 | 175.5 | 70.7 | 40.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.7806 | -101.7716 | 0 | 0 | 319.509
2022-10-05 04:00 | 4:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.3294 | -93.3212 | 0 | 0 | 329.6082
2022-10-05 05:00 | 5:00 | 290.8 | 175.5 | 70.7 | 40.8 | 4.2 | 28.3 | 0.3237 | -0.2604 | 103.9592 | -103.95 | 0 | 0 | 319.5725
2022-10-05 06:00 | 6:00 | 285.9 | 175.5 | 70.6 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 25.3869 | -20.4215 | 93.3294 | -93.3212 | 0 | 0 | 323.0736
2022-10-05 07:00 | 7:00 | 295.7 | 175.5 | 70.8 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 79.5625 | -64.0002 | 91.2669 | -91.2588 | 0 | 0 | 333.8704
2022-10-05 08:00 | 8:00 | 323.2 | 175.5 | 71.4 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 107.8982 | -86.7936 | 68.8385 | -68.8324 | 0 | 0 | 340.0107
2022-10-05 09:00 | 9:00 | 342.5 | 175.5 | 71.7 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 130.2628 | -104.7839 | 66.5415 | -66.5356 | 0 | 0 | 344.6848
2022-10-05 10:00 | 10:00 | 347.9 | 175.5 | 71.9 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 130.8872 | -105.2863 | 54.7048 | -51.8057 | 0 | 0 | 347.9
2022-10-05 11:00 | 11:00 | 343 | 175.5 | 71.8 | 40 | 4.2 | 28.3 | 119.915 | -96.4602 | 49.6436 | -49.6392 | 0 | 0 | 343.2592
2022-10-05 12:00 | 12:00 | 316.6 | 175.5 | 71.2 | 40 | 4.2 | 28.3 | 99.6969 | -80.1966 | 53.3439 | -53.3392 | 0 | 0 | 338.705
2022-10-05 13:00 | 13:00 | 330.9 | 175.5 | 71.5 | 60.1 | 4.2 | 28.3 | 82.1769 | -66.1033 | 49.7996 | -49.7952 | 0 | 0 | 355.678
2022-10-05 14:00 | 14:00 | 331.3 | 175.5 | 71.5 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 62.7027 | -50.4382 | 41.1944 | -41.1908 | 0 | 0 | 362.3681
2022-10-05 15:00 | 15:00 | 331.8 | 175.5 | 71.5 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 38.3727 | -30.8672 | 39.2079 | -39.2044 | 0 | 0 | 360.809
2022-10-05 16:00 | 16:00 | 348.4 | 175.5 | 71.9 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 4.6521 | -3.7421 | 31.6552 | -31.6524 | 12.5 | 0 | 370.6128
2022-10-05 17:00 | 17:00 | 367.5 | 175.5 | 72.3 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | -0.0294 | 32.5893 | -32.5864 | 34.1 | 0 | 391.7099
2022-10-05 18:00 | 18:00 | 363.6 | 175.5 | 72.2 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.7643 | -43.7604 | 20.9 | 0 | 378.4039
2022-10-05 19:00 | 19:00 | 348.9 | 175.5 | 71.9 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.2112 | -36.208 | 12.9 | 0 | 370.1032
2022-10-05 20:00 | 20:00 | 329.8 | 175.5 | 71.5 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.0807 | -35.0776 | 2.3 | 0 | 351.9031
2022-10-05 21:00 | 21:00 | 309.8 | 175.5 | 71.1 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.2483 | -39.2448 | 0 | 0 | 348.7035
2022-10-05 22:00 | 22:00 | 294.6 | 175.5 | 70.8 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.0858 | -48.0816 | 0 | 0 | 348.4042
2022-10-05 23:00 | 23:00 | 280.3 | 175.5 | 70.5 | 68.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.0005 | -59.9952 | 0 | 0 | 347.3053
2022-10-06 | 0:00 | 267.4 | 175.5 | 70.2 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.7699 | -75.7632 | 0 | 0 | 312.6067
2022-10-06 01:00 | 1:00 | 268.9 | 175.5 | 70.3 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.9828 | -67.9768 | 0 | 0 | 312.706
2022-10-06 02:00 | 2:00 | 284.8 | 175.5 | 70.6 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.5833 | -82.576 | 0 | 0 | 313.0073
2022-10-06 03:00 | 3:00 | 298.2 | 175.5 | 70.9 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.5458 | -101.5368 | 0 | 0 | 313.309
2022-10-06 04:00 | 4:00 | 310.4 | 175.5 | 71.1 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.6268 | -95.6184 | 0 | 0 | 321.7084
2022-10-06 05:00 | 5:00 | 305.8 | 175.5 | 71 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 0.1672 | -0.1344 | 88.735 | -88.7272 | 0 | 0 | 323.8406
2022-10-06 06:00 | 6:00 | 310 | 175.5 | 71.1 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 21.7643 | -17.5073 | 77.4056 | -77.3988 | 0 | 0 | 322.0638
2022-10-06 07:00 | 7:00 | 312.8 | 175.5 | 71.2 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 65.8686 | -52.9849 | 70.8251 | -70.8188 | 0 | 0 | 326.49
2022-10-06 08:00 | 8:00 | 322.1 | 175.5 | 71.3 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 105.5368 | -84.8942 | 72.3824 | -72.376 | 0 | 0 | 334.349
2022-10-06 09:00 | 9:00 | 337.8 | 175.5 | 71.7 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 140.251 | -112.8183 | 69.1113 | -69.1052 | 0 | 0 | 341.5388
2022-10-06 10:00 | 10:00 | 340.1 | 175.5 | 71.7 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 145.9113 | -117.3715 | 76.588 | -76.5812 | 0 | 0 | 342.6466
2022-10-06 11:00 | 11:00 | 339 | 175.5 | 71.7 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 140.0002 | -112.6167 | 77.6001 | -77.5932 | 0 | 0 | 341.4904
2022-10-06 12:00 | 12:00 | 327.4 | 175.5 | 71.4 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 115.3336 | -92.7748 | 83.363 | -83.3556 | 0 | 0 | 336.8662
2022-10-06 13:00 | 13:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 40.8 | 4.2 | 28.3 | 88.557 | -63.9761 | 78.885 | -71.5659 | 0 | 0 | 352.7
2022-10-06 14:00 | 14:00 | 347.9 | 175.5 | 71.9 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 53.326 | -42.8957 | 71.3703 | -71.364 | 0 | 0 | 354.8366
2022-10-06 15:00 | 15:00 | 347.4 | 175.5 | 71.8 | 77.6 | 4.2 | 28.3 | 30.3735 | -24.4324 | 61.1294 | -61.124 | 0 | 0 | 363.3465
2022-10-06 16:00 | 16:00 | 361.4 | 175.5 | 72.1 | 80 | 4.2 | 28.3 | 6.3437 | -5.1029 | 54.0432 | -54.0384 | 2.3 | 0 | 363.6456
2022-10-06 17:00 | 17:00 | 378.4 | 175.5 | 72.5 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 54.432 | -54.4272 | 22 | 0 | 384.2095
2022-10-06 18:00 | 18:00 | 374.6 | 175.5 | 72.4 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | -0.0294 | 45.0492 | -45.0452 | 26.2 | 0 | 388.311
2022-10-06 19:00 | 19:00 | 360.6 | 175.5 | 72.1 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.9922 | -33.9892 | 21.8 | 0 | 383.603
2022-10-06 20:00 | 20:00 | 341.8 | 175.5 | 71.7 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.8431 | -21.8412 | 13.7 | 0 | 375.1019
2022-10-06 21:00 | 21:00 | 321.6 | 175.5 | 71.3 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.7573 | -14.756 | 2.5 | 0 | 360.9013
2022-10-06 22:00 | 22:00 | 304.6 | 175.5 | 71 | 74.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.3448 | -9.344 | 0 | 0 | 353.5008
2022-10-06 23:00 | 23:00 | 293 | 175.5 | 70.8 | 75.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.8901 | -9.8892 | 0 | 0 | 354.2009
2022-10-07 | 0:00 | 279.5 | 175.5 | 70.5 | 42.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.6557 | -9.6548 | 2.3 | 0 | 323.1009
2022-10-07 01:00 | 1:00 | 280.8 | 175.5 | 70.5 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.6311 | -7.6304 | 2.8 | 0 | 326.1007
2022-10-07 02:00 | 2:00 | 292.8 | 175.5 | 70.8 | 57 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.5392 | -9.5384 | 0.7 | 0 | 336.5008
2022-10-07 03:00 | 3:00 | 312.8 | 175.5 | 71.2 | 70.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.9039 | -7.9032 | 8.2 | 0 | 357.9007
2022-10-07 04:00 | 4:00 | 322.1 | 175.5 | 71.3 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.8746 | -11.8736 | 8.8 | 0 | 363.801
2022-10-07 05:00 | 5:00 | 315 | 175.5 | 71.2 | 65.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0836 | -0.0672 | 16.0802 | -16.0788 | 8.2 | 0 | 353.1178
2022-10-07 06:00 | 6:00 | 321.2 | 175.5 | 71.3 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 18.9591 | -15.2509 | 16.2366 | -16.2352 | 10.1 | 0 | 347.6096
2022-10-07 07:00 | 7:00 | 323.3 | 175.5 | 71.4 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 53.0623 | -42.6836 | 13.356 | -13.3548 | 2.3 | 0 | 331.2799
2022-10-07 08:00 | 8:00 | 335.5 | 175.5 | 71.6 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 84.2526 | -67.4462 | 9.4232 | -9.0296 | 0 | 0 | 335.5
2022-10-07 09:00 | 9:00 | 344.3 | 175.5 | 71.8 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 110.0689 | -86.5995 | 9.5776 | -7.247 | 0 | 0 | 344.3
2022-10-07 10:00 | 10:00 | 338.7 | 175.5 | 71.7 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 125.5619 | -101.0024 | 7.5931 | -7.5924 | 0 | 0 | 343.4602
2022-10-07 11:00 | 11:00 | 331.4 | 175.5 | 71.5 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 133.0922 | -107.0597 | 7.6711 | -7.6704 | 0 | 0 | 344.7332
2022-10-07 12:00 | 12:00 | 321.2 | 175.5 | 71.3 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 127.925 | -102.9034 | 7.4367 | -7.436 | 0 | 0 | 343.5223
2022-10-07 13:00 | 13:00 | 340.8 | 175.5 | 71.7 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 98.8581 | -78.5845 | 7.5931 | -6.4667 | 0 | 0 | 340.8
2022-10-07 14:00 | 14:00 | 345.2 | 175.5 | 71.8 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 61.4201 | -49.4066 | 10.0065 | -10.0056 | 0 | 0 | 354.0144
2022-10-07 15:00 | 15:00 | 346.6 | 175.5 | 71.8 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 24.4264 | -19.6487 | 6.8914 | -6.8908 | 17.3 | 0 | 377.5783
2022-10-07 16:00 | 16:00 | 358.8 | 175.5 | 72.1 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 2.4467 | -1.9682 | 6.0737 | -6.0732 | 40 | 0 | 396.279
2022-10-07 17:00 | 17:00 | 374.3 | 175.5 | 72.4 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | -0.0483 | 8.1763 | -8.1756 | 51.1 | 0 | 407.2124
2022-10-07 18:00 | 18:00 | 369.1 | 175.5 | 72.3 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | -0.0294 | 8.2927 | -8.292 | 45.9 | 0 | 401.9077
2022-10-07 19:00 | 19:00 | 355.7 | 175.5 | 72 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.6436 | -8.6428 | 40 | 0 | 395.7008
2022-10-07 20:00 | 20:00 | 339.1 | 175.5 | 71.7 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.3573 | -10.3564 | 26.7 | 0 | 382.1009
2022-10-07 21:00 | 21:00 | 319.9 | 175.5 | 71.3 | 69.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.2746 | -16.2732 | 9.4 | 0 | 357.9014
2022-10-07 22:00 | 22:00 | 300.2 | 175.5 | 70.9 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.1737 | -14.1724 | 2.9 | 0 | 340.0013
2022-10-07 23:00 | 23:00 | 289.4 | 175.5 | 70.7 | 46.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.4599 | -12.4588 | 5.5 | 0 | 330.6011
2022-10-08 | 0:00 | 282 | 175.5 | 70.5 | 42.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.5763 | -12.5752 | 2.3 | 0 | 323.1011
2022-10-08 01:00 | 1:00 | 277.4 | 175.5 | 70.4 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.5258 | -11.5248 | 1.2 | 0 | 319.401
2022-10-08 02:00 | 2:00 | 289.8 | 175.5 | 70.7 | 58.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.6297 | -10.6288 | 0 | 0 | 337.2009
2022-10-08 03:00 | 3:00 | 305.9 | 175.5 | 71 | 70.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.7095 | -7.7088 | 1.9 | 0 | 351.1007
2022-10-08 04:00 | 4:00 | 314.2 | 175.5 | 71.2 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.3832 | -9.3824 | 3.1 | 0 | 358.0008
2022-10-08 05:00 | 5:00 | 308.3 | 175.5 | 71.1 | 70.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 9.8121 | -9.8112 | 2.3 | 0 | 351.7056
2022-10-08 06:00 | 6:00 | 307.3 | 175.5 | 71 | 57.7 | 4.2 | 28.3 | 17.1599 | -13.8035 | 10.9026 | -10.9016 | 0 | 0 | 340.0574
2022-10-08 07:00 | 7:00 | 303.1 | 175.5 | 71 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 46.1543 | -37.1266 | 7.9039 | -7.9032 | 0 | 0 | 327.8284
2022-10-08 08:00 | 8:00 | 298.2 | 175.5 | 70.9 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 84.6112 | -68.0615 | 9.6557 | -9.6548 | 0 | 0 | 335.2506
2022-10-08 09:00 | 9:00 | 302.6 | 175.5 | 71 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 115.4649 | -92.8803 | 13.8612 | -13.86 | 0 | 0 | 341.3858
2022-10-08 10:00 | 10:00 | 297.4 | 175.5 | 70.8 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 130.2741 | -104.7928 | 14.3281 | -14.3268 | 0 | 0 | 344.0826
2022-10-08 11:00 | 11:00 | 293.2 | 175.5 | 70.8 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 131.9061 | -106.1058 | 14.6409 | -14.6396 | 0 | 0 | 344.4016
2022-10-08 12:00 | 12:00 | 289.4 | 175.5 | 70.7 | 40.3 | 4.2 | 28.3 | 124.1721 | -99.8847 | 20.1294 | -20.1276 | 0 | 0 | 343.2892
2022-10-08 13:00 | 13:00 | 293.2 | 175.5 | 70.8 | 40.3 | 4.2 | 28.3 | 100.0571 | -80.4864 | 24.7254 | -24.7232 | 0 | 0 | 338.6729
2022-10-08 14:00 | 14:00 | 289.4 | 175.5 | 70.7 | 40.3 | 4.2 | 28.3 | 71.9014 | -57.8379 | 29.903 | -29.9004 | 0 | 0 | 333.0661
2022-10-08 15:00 | 15:00 | 292.6 | 175.5 | 70.8 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 39.7759 | -31.9959 | 21.6867 | -21.6848 | 0 | 0 | 337.2819
2022-10-08 16:00 | 16:00 | 315.1 | 175.5 | 71.2 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 6.9916 | -5.6242 | 18.4552 | -18.4536 | 2 | 0 | 346.969
2022-10-08 17:00 | 17:00 | 338.3 | 175.5 | 71.7 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 16.7435 | -16.742 | 18.3 | 0 | 375.9062
2022-10-08 18:00 | 18:00 | 340.8 | 175.5 | 71.7 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.7582 | -11.7572 | 25 | 0 | 382.601
2022-10-08 19:00 | 19:00 | 331.9 | 175.5 | 71.5 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.7202 | -11.7192 | 16.3 | 0 | 373.701
2022-10-08 20:00 | 20:00 | 318.4 | 175.5 | 71.3 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.0983 | -8.0976 | 6.1 | 0 | 363.3007
2022-10-08 21:00 | 21:00 | 302.1 | 175.5 | 70.9 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.2177 | -5.2172 | 2.3 | 0 | 349.4005
2022-10-08 22:00 | 22:00 | 297.3 | 175.5 | 70.8 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.9207 | -2.9204 | 2.3 | 0 | 346.6003
2022-10-08 23:00 | 23:00 | 286.8 | 175.5 | 70.6 | 55 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.1531 | -3.1528 | 2.3 | 0 | 335.9003
2022-10-09 | 0:00 | 274.7 | 175.5 | 70.4 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.7383 | -3.738 | 0 | 0 | 348.2003
2022-10-09 01:00 | 1:00 | 275.7 | 175.5 | 70.4 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.2436 | -4.2432 | 0 | 0 | 348.2004
2022-10-09 02:00 | 2:00 | 289.4 | 175.5 | 70.7 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.1013 | -5.1008 | 0 | 0 | 348.5005
2022-10-09 03:00 | 3:00 | 302.5 | 175.5 | 70.9 | 72.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.8134 | -6.8128 | 0 | 0 | 351.3006
2022-10-09 04:00 | 4:00 | 310.4 | 175.5 | 71.1 | 73.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.838 | -8.8372 | 2.3 | 0 | 354.7008
2022-10-09 05:00 | 5:00 | 301.8 | 175.5 | 70.9 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0.1565 | -0.126 | 11.3694 | -11.3684 | 0 | 0 | 348.7315
2022-10-09 06:00 | 6:00 | 287.1 | 175.5 | 70.6 | 59.8 | 4.2 | 28.3 | 27.437 | -22.0705 | 12.6923 | -12.6912 | 0 | 0 | 343.7676
2022-10-09 07:00 | 7:00 | 274.8 | 175.5 | 70.4 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 90.1761 | -72.5381 | 16.9763 | -16.9748 | 0 | 0 | 339.6395
2022-10-09 08:00 | 8:00 | 271.4 | 175.5 | 70.3 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 138.4775 | -111.3919 | 17.2487 | -17.2472 | 0 | 0 | 344.9871
2022-10-09 09:00 | 9:00 | 272.2 | 175.5 | 70.3 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 167.7957 | -134.9754 | 19.4677 | -19.466 | 0 | 0 | 350.722
2022-10-09 10:00 | 10:00 | 267.6 | 175.5 | 70.3 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 178.6007 | -143.6671 | 24.9198 | -24.9176 | -17.6 | 0 | 335.2358
2022-10-09 11:00 | 11:00 | 269.5 | 175.5 | 70.3 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 166.5731 | -133.9921 | 22.194 | -22.192 | -3.7 | 0 | 346.783
2022-10-09 12:00 | 12:00 | 264 | 175.5 | 70.2 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 152.9753 | -123.054 | 23.8677 | -23.8656 | 0 | 0 | 347.7234
2022-10-09 13:00 | 13:00 | 267.2 | 175.5 | 70.2 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 115.19 | -92.6593 | 24.529 | -24.5268 | 0 | 0 | 340.3329
2022-10-09 14:00 | 14:00 | 271.3 | 175.5 | 70.3 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 72.7525 | -58.5225 | 35.1207 | -35.1176 | 0 | 0 | 332.1331
2022-10-09 15:00 | 15:00 | 276.8 | 175.5 | 70.4 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 26.3329 | -21.1822 | 41.5453 | -41.5416 | 0 | 0 | 333.4544
2022-10-09 16:00 | 16:00 | 294.7 | 175.5 | 70.8 | 59.9 | 4.2 | 28.3 | 1.9665 | -1.5818 | 39.2079 | -39.2044 | 0 | 0 | 339.0882
2022-10-09 17:00 | 17:00 | 328.4 | 175.5 | 71.5 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | -0.0483 | 47.619 | -47.6148 | 0 | 0 | 349.3159
2022-10-09 18:00 | 18:00 | 327.8 | 175.5 | 71.5 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0.1565 | -0.126 | 61.5582 | -61.5528 | 0 | 0 | 349.3359
2022-10-09 19:00 | 19:00 | 323.6 | 175.5 | 71.4 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.413 | -65.4072 | 0 | 0 | 343.4058
2022-10-09 20:00 | 20:00 | 310.2 | 175.5 | 71.1 | 54 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.8651 | -70.8588 | 0 | 0 | 333.1063
2022-10-09 21:00 | 21:00 | 293.1 | 175.5 | 70.8 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.7958 | -74.7892 | 0 | 0 | 318.4066
2022-10-09 22:00 | 22:00 | 276.9 | 175.5 | 70.4 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.0961 | -74.0896 | 0 | 0 | 318.0065
2022-10-09 23:00 | 23:00 | 267.5 | 175.5 | 70.3 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.5332 | -81.526 | 0 | 0 | 317.9072
2022-10-10 | 0:00 | 259 | 175.5 | 70.1 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.36 | -86.3524 | 0 | 0 | 317.0076
2022-10-10 01:00 | 1:00 | 260.3 | 175.5 | 70.1 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.2056 | -86.198 | 0 | 0 | 317.0076
2022-10-10 02:00 | 2:00 | 268.9 | 175.5 | 70.3 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.504 | -85.4964 | 0 | 0 | 317.2076
2022-10-10 03:00 | 3:00 | 286.4 | 175.5 | 70.6 | 44.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.259 | -84.2516 | 0 | 0 | 323.3074
2022-10-10 04:00 | 4:00 | 293.7 | 175.5 | 70.8 | 41.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.6544 | -94.646 | 0 | 0 | 320.2084
2022-10-10 05:00 | 5:00 | 291.8 | 175.5 | 70.7 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.7216 | -90.7136 | 0 | 0 | 322.208
2022-10-10 06:00 | 6:00 | 297.2 | 175.5 | 70.8 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 13.1793 | -10.6016 | 90.6436 | -90.6356 | 0 | 0 | 320.2857
2022-10-10 07:00 | 7:00 | 301.2 | 175.5 | 70.9 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 19.2228 | -15.463 | 97.575 | -97.5664 | 0 | 0 | 321.5684
2022-10-10 08:00 | 8:00 | 318.3 | 175.5 | 71.3 | 48.9 | 4.2 | 28.3 | 18.1187 | -14.5747 | 93.135 | -93.1268 | 0 | 0 | 331.7522
2022-10-10 09:00 | 9:00 | 333.8 | 175.5 | 71.6 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 22.5195 | -18.1147 | 95.7049 | -95.6964 | 0 | 0 | 341.1133
2022-10-10 10:00 | 10:00 | 336.9 | 175.5 | 71.6 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 26.2364 | -21.1045 | 96.7169 | -96.7084 | 0 | 0 | 340.2404
2022-10-10 11:00 | 11:00 | 338 | 175.5 | 71.7 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 23.4071 | -18.8287 | 101.6622 | -101.6532 | 0 | 0 | 338.6874
2022-10-10 12:00 | 12:00 | 331.7 | 175.5 | 71.5 | 44.4 | 4.2 | 28.3 | 21.3806 | -15.5592 | 113.0316 | -111.053 | 0 | 0 | 331.7
2022-10-10 13:00 | 13:00 | 335.2 | 175.5 | 71.6 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 16.5119 | -10.2559 | 114.6293 | -110.9853 | 0 | 0 | 335.2
2022-10-10 14:00 | 14:00 | 334.6 | 175.5 | 71.6 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 11.7638 | -9.4629 | 108.632 | -108.6224 | 0 | 0 | 340.3105
2022-10-10 15:00 | 15:00 | 336.9 | 175.5 | 71.6 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 6.7623 | -5.4394 | 97.2242 | -97.2156 | 0 | 0 | 349.3315
2022-10-10 16:00 | 16:00 | 345.4 | 175.5 | 71.8 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0.6715 | -0.5402 | 80.0539 | -80.0468 | 0 | 0 | 349.2384
2022-10-10 17:00 | 17:00 | 359 | 175.5 | 72.1 | 70.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.0595 | -63.6595 | 1 | 0 | 359
2022-10-10 18:00 | 18:00 | 351.3 | 175.5 | 71.9 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | -0.0115 | 82.1165 | -79.165 | 0 | 0 | 351.3
2022-10-10 19:00 | 19:00 | 343.9 | 175.5 | 71.8 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.3355 | -84.328 | 0 | 0 | 348.2075
2022-10-10 20:00 | 20:00 | 327.7 | 175.5 | 71.5 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.2302 | -88.2224 | 0 | 0 | 347.9078
2022-10-10 21:00 | 21:00 | 306.3 | 175.5 | 71 | 61 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.4501 | -87.4424 | 0 | 0 | 340.0077
2022-10-10 22:00 | 22:00 | 288.1 | 175.5 | 70.7 | 51.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.1198 | -79.1128 | 0 | 0 | 330.107
2022-10-10 23:00 | 23:00 | 278.1 | 175.5 | 70.5 | 50.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.2798 | -70.2736 | 0 | 0 | 329.0062
2022-10-11 | 0:00 | 265 | 175.5 | 70.2 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.0358 | -47.0316 | 0 | 0 | 332.1042
2022-10-11 01:00 | 1:00 | 267.1 | 175.5 | 70.2 | 59.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.9207 | -43.9168 | 0 | 0 | 337.3039
2022-10-11 02:00 | 2:00 | 279.6 | 175.5 | 70.5 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.3216 | -45.3176 | 0 | 0 | 346.904
2022-10-11 03:00 | 3:00 | 295.1 | 175.5 | 70.8 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.1531 | -44.1492 | 0 | 0 | 347.2039
2022-10-11 04:00 | 4:00 | 304.5 | 175.5 | 71 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.3095 | -44.3056 | 0 | 0 | 347.4039
2022-10-11 05:00 | 5:00 | 297 | 175.5 | 70.8 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.5569 | -64.5512 | 0 | 0 | 346.6057
2022-10-11 06:00 | 6:00 | 303.7 | 175.5 | 71 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 16.3559 | -13.1567 | 65.6074 | -65.6016 | 0 | 0 | 340.005
2022-10-11 07:00 | 7:00 | 312.9 | 175.5 | 71.2 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 41.3221 | -33.2396 | 51.1229 | -51.1184 | 0 | 0 | 342.687
2022-10-11 08:00 | 8:00 | 329.9 | 175.5 | 71.5 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 64.4183 | -51.8184 | 53.0711 | -53.0664 | 0 | 0 | 339.2046
2022-10-11 09:00 | 9:00 | 349.9 | 175.5 | 71.9 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 75.9184 | -53.688 | 75.263 | -66.3934 | 0 | 0 | 349.9
2022-10-11 10:00 | 10:00 | 329.5 | 175.5 | 71.5 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 94.2532 | -75.8177 | 79.4682 | -79.4612 | 0 | 0 | 336.8425
2022-10-11 11:00 | 11:00 | 323.8 | 175.5 | 71.4 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 102.0948 | -82.1254 | 93.097 | -93.0888 | 0 | 0 | 338.2776
2022-10-11 12:00 | 12:00 | 299.8 | 175.5 | 70.9 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 104.1213 | -83.7555 | 98.1203 | -98.1116 | -1.3 | 0 | 336.8745
2022-10-11 13:00 | 13:00 | 304.8 | 175.5 | 71 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 101.4961 | -81.644 | 100.1048 | -100.096 | 0 | 0 | 337.7609
2022-10-11 14:00 | 14:00 | 316.4 | 175.5 | 71.2 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 77.8484 | -62.6216 | 108.9044 | -108.8948 | 0 | 0 | 333.3364
2022-10-11 15:00 | 15:00 | 322.8 | 175.5 | 71.4 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 40.627 | -32.6805 | 99.9504 | -99.9416 | 0 | 0 | 345.7553
2022-10-11 16:00 | 16:00 | 347.4 | 175.5 | 71.8 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 4.4372 | -3.5694 | 99.5996 | -99.5908 | 0 | 0 | 349.0766
2022-10-11 17:00 | 17:00 | 364 | 175.5 | 72.2 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.8604 | -102.4604 | 0 | 0 | 364
2022-10-11 18:00 | 18:00 | 356.3 | 175.5 | 72 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.9096 | -114.0096 | 0 | 0 | 356.3
2022-10-11 19:00 | 19:00 | 342.9 | 175.5 | 71.8 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 124.0906 | -119.3906 | 0 | 0 | 342.9
2022-10-11 20:00 | 20:00 | 323.8 | 175.5 | 71.4 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.5161 | -126.2161 | 0 | 0 | 323.8
2022-10-11 21:00 | 21:00 | 304.3 | 175.5 | 71 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.2023 | -130.1908 | 0 | 0 | 317.9115
2022-10-11 22:00 | 22:00 | 288.1 | 175.5 | 70.7 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.4135 | -125.4024 | 0 | 0 | 317.6111
2022-10-11 23:00 | 23:00 | 277 | 175.5 | 70.4 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.7509 | -127.7396 | 0 | 0 | 317.3113
2022-10-12 | 0:00 | 267.4 | 175.5 | 70.2 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.6691 | -130.6576 | 0 | 0 | 317.4115
2022-10-12 01:00 | 1:00 | 266.9 | 175.5 | 70.2 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.5286 | -128.5172 | 0 | 0 | 317.4114
2022-10-12 02:00 | 2:00 | 281.3 | 175.5 | 70.5 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.3755 | -125.3644 | 0 | 0 | 317.7111
2022-10-12 03:00 | 3:00 | 299.8 | 175.5 | 70.9 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.144 | -122.1332 | 0 | 0 | 321.3108
2022-10-12 04:00 | 4:00 | 303.4 | 175.5 | 71 | 52.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.0975 | -112.0876 | 0 | 0 | 331.4099
2022-10-12 05:00 | 5:00 | 299 | 175.5 | 70.9 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | -0.0294 | 102.7927 | -102.7836 | 0 | 0 | 336.3161
2022-10-12 06:00 | 6:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 47.4 | 4.2 | 28.3 | 23.6836 | -19.0513 | 96.6009 | -96.5924 | 0 | 0 | 330.8408
2022-10-12 07:00 | 7:00 | 292.4 | 175.5 | 70.7 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 77.4283 | -62.2835 | 83.5574 | -83.55 | 0 | 0 | 333.0522
2022-10-12 08:00 | 8:00 | 308.3 | 175.5 | 71.1 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 120.9098 | -97.2603 | 81.8056 | -81.7984 | 0 | 0 | 341.9567
2022-10-12 09:00 | 9:00 | 325.3 | 175.5 | 71.4 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 147.7105 | -118.8189 | 72.3824 | -72.376 | 0 | 0 | 347.498
2022-10-12 10:00 | 10:00 | 325.9 | 175.5 | 71.4 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 155.661 | -125.2143 | 69.2673 | -69.2612 | 0 | 0 | 349.0528
2022-10-12 11:00 | 11:00 | 323.2 | 175.5 | 71.4 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 144.2937 | -116.0706 | 64.4005 | -64.3948 | 0 | 0 | 347.3288
2022-10-12 12:00 | 12:00 | 293.8 | 175.5 | 70.8 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 137.5058 | -110.6102 | 57.9379 | -57.9328 | -1.1 | 0 | 344.3007
2022-10-12 13:00 | 13:00 | 310.9 | 175.5 | 71.1 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 117.8516 | -94.8002 | 54.8993 | -54.8944 | 0 | 0 | 341.8563
2022-10-12 14:00 | 14:00 | 311.7 | 175.5 | 71.1 | 60 | 4.2 | 28.3 | 88.2933 | -71.0235 | 47.1138 | -47.1096 | 0 | 0 | 356.374
2022-10-12 15:00 | 15:00 | 317.1 | 175.5 | 71.2 | 73.2 | 4.2 | 28.3 | 40.7947 | -32.8154 | 37.4961 | -37.4928 | 0 | 0 | 360.3826
2022-10-12 16:00 | 16:00 | 343.4 | 175.5 | 71.8 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 4.821 | -3.8781 | 32.6673 | -32.6644 | 8 | 0 | 365.4458
2022-10-12 17:00 | 17:00 | 362.9 | 175.5 | 72.2 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.0729 | -28.0704 | 34.9 | 0 | 391.8025
2022-10-12 18:00 | 18:00 | 356.6 | 175.5 | 72 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.0241 | -24.022 | 32.2 | 0 | 388.9021
2022-10-12 19:00 | 19:00 | 343.4 | 175.5 | 71.8 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.2353 | -19.2336 | 23.3 | 0 | 379.8017
2022-10-12 20:00 | 20:00 | 324.6 | 175.5 | 71.4 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.7953 | -14.794 | 8.6 | 0 | 364.7013
2022-10-12 21:00 | 21:00 | 307.1 | 175.5 | 71 | 72.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.6436 | -8.6428 | 1 | 0 | 352.4008
2022-10-12 22:00 | 22:00 | 291.7 | 175.5 | 70.7 | 69 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.659 | -6.6584 | 0 | 0 | 347.7006
2022-10-12 23:00 | 23:00 | 280.1 | 175.5 | 70.5 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.3202 | -7.3196 | 0 | 0 | 350.1006
2022-10-13 | 0:00 | 271.8 | 175.5 | 70.3 | 39.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.1137 | -6.1132 | 1 | 0 | 319.2005
2022-10-13 01:00 | 1:00 | 271.8 | 175.5 | 70.3 | 39.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.1517 | -6.1512 | 1 | 0 | 319.2005
2022-10-13 02:00 | 2:00 | 287.3 | 175.5 | 70.6 | 56.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.0199 | -8.0192 | 0 | 0 | 335.2007
2022-10-13 03:00 | 3:00 | 304 | 175.5 | 71 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.9685 | -9.9676 | 1 | 0 | 348.2009
2022-10-13 04:00 | 4:00 | 312.2 | 175.5 | 71.1 | 76.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.1229 | -10.122 | 1 | 0 | 356.3009
2022-10-13 05:00 | 5:00 | 309.2 | 175.5 | 71.1 | 74.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | -0.0105 | 8.2547 | -8.254 | 1 | 0 | 354.803
2022-10-13 06:00 | 6:00 | 308.1 | 175.5 | 71.1 | 60.3 | 4.2 | 28.3 | 23.7436 | -19.0996 | 9.8901 | -9.8892 | 0 | 0 | 344.0449
2022-10-13 07:00 | 7:00 | 303.3 | 175.5 | 71 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 81.769 | -65.7752 | 10.9806 | -10.9796 | 0 | 0 | 329.3948
2022-10-13 08:00 | 8:00 | 318.4 | 175.5 | 71.3 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 123.3205 | -99.1996 | 9.1504 | -9.1496 | 0 | 0 | 337.8217
2022-10-13 09:00 | 9:00 | 330.2 | 175.5 | 71.5 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 145.3362 | -116.909 | 9.3048 | -9.304 | 0 | 0 | 342.328
2022-10-13 10:00 | 10:00 | 330.4 | 175.5 | 71.5 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 153.5632 | -123.527 | 9.6176 | -9.6168 | 0 | 0 | 343.937
2022-10-13 11:00 | 11:00 | 325.4 | 175.5 | 71.4 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 147.1462 | -118.3648 | 12.7707 | -12.7696 | 0 | 0 | 343.0825
2022-10-13 12:00 | 12:00 | 304.9 | 175.5 | 71 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 136.607 | -109.8873 | 14.2121 | -14.2108 | 0 | 0 | 340.621
2022-10-13 13:00 | 13:00 | 319.8 | 175.5 | 71.3 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 116.8927 | -94.029 | 16.0018 | -16.0004 | 0 | 0 | 337.0651
2022-10-13 14:00 | 14:00 | 321.1 | 175.5 | 71.3 | 41.3 | 4.2 | 28.3 | 82.6571 | -66.4897 | 14.7953 | -14.794 | 0 | 0 | 336.7687
2022-10-13 15:00 | 15:00 | 330.1 | 175.5 | 71.5 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 37.3179 | -30.0188 | 11.5258 | -11.5248 | 0 | 0 | 355.0001
2022-10-13 16:00 | 16:00 | 353.3 | 175.5 | 72 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 4.7722 | -3.8387 | 13.1996 | -13.1984 | 29.2 | 0 | 391.8347
2022-10-13 17:00 | 17:00 | 373.2 | 175.5 | 72.4 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | -0.0105 | 15.6914 | -15.69 | 40 | 0 | 402.1037
2022-10-13 18:00 | 18:00 | 366.7 | 175.5 | 72.2 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.5336 | -18.532 | 40 | 0 | 401.9016
2022-10-13 19:00 | 19:00 | 352.6 | 175.5 | 72 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.3225 | -23.3204 | 23.8 | 0 | 385.5021
2022-10-13 20:00 | 20:00 | 334.6 | 175.5 | 71.6 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.8896 | -31.8868 | 1.4 | 0 | 360.3028
2022-10-13 21:00 | 21:00 | 316.6 | 175.5 | 71.2 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.1958 | -38.1924 | 0 | 0 | 345.0034
2022-10-13 22:00 | 22:00 | 307.4 | 175.5 | 71 | 45.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.1823 | -40.1788 | 1.7 | 0 | 326.1035
2022-10-13 23:00 | 23:00 | 294.4 | 175.5 | 70.8 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.2905 | -33.2876 | 1 | 0 | 318.9029
2022-10-14 | 0:00 | 284.8 | 175.5 | 70.6 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.006 | -32.0032 | 0 | 0 | 312.9028
2022-10-14 01:00 | 1:00 | 282.5 | 175.5 | 70.5 | 35.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.9276 | -31.9248 | 0 | 0 | 313.7028
2022-10-14 02:00 | 2:00 | 299.4 | 175.5 | 70.9 | 45 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.122 | -32.1192 | 1 | 0 | 324.9028
2022-10-14 03:00 | 3:00 | 316.1 | 175.5 | 71.2 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.4181 | -37.4148 | 1 | 0 | 337.1033
2022-10-14 04:00 | 4:00 | 322.1 | 175.5 | 71.3 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.5509 | -32.548 | 1 | 0 | 347.2029
2022-10-14 05:00 | 5:00 | 320 | 175.5 | 71.3 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.6686 | -29.666 | 1 | 0 | 347.6026
2022-10-14 06:00 | 6:00 | 319.6 | 175.5 | 71.3 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 18.8626 | -15.1732 | 27.684 | -27.6816 | 0 | 0 | 337.3918
2022-10-14 07:00 | 7:00 | 315.4 | 175.5 | 71.2 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 62.3318 | -50.14 | 27.606 | -27.6036 | 0 | 0 | 328.5942
2022-10-14 08:00 | 8:00 | 320.5 | 175.5 | 71.3 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 96.3986 | -77.5433 | 20.2854 | -20.2836 | 0 | 0 | 332.4571
2022-10-14 09:00 | 9:00 | 335.2 | 175.5 | 71.6 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 124.2065 | -99.912 | 20.4798 | -20.478 | 0 | 0 | 338.1963
2022-10-14 10:00 | 10:00 | 332 | 175.5 | 71.5 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 135.743 | -109.1922 | 21.3759 | -21.374 | 0 | 0 | 340.3527
2022-10-14 11:00 | 11:00 | 327.9 | 175.5 | 71.5 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 136.1268 | -109.5009 | 23.5949 | -23.5928 | 0 | 0 | 340.928
2022-10-14 12:00 | 12:00 | 310.2 | 175.5 | 71.1 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 125.4311 | -100.8974 | 21.8431 | -21.8412 | 0 | 0 | 338.4356
2022-10-14 13:00 | 13:00 | 325.2 | 175.5 | 71.4 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 107.8382 | -86.7453 | 19.7021 | -19.7004 | 0 | 0 | 335.2946
2022-10-14 14:00 | 14:00 | 326.9 | 175.5 | 71.4 | 50.6 | 4.2 | 28.3 | 76.8044 | -61.7816 | 19.1569 | -19.1552 | 0 | 0 | 345.0245
2022-10-14 15:00 | 15:00 | 335.2 | 175.5 | 71.6 | 68 | 4.2 | 28.3 | 36.6464 | -29.4786 | 12.7327 | -12.7316 | 0 | 0 | 354.7689
2022-10-14 16:00 | 16:00 | 356.2 | 175.5 | 72 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 3.3455 | -2.6911 | 8.994 | -8.9932 | 37 | 0 | 399.1552
2022-10-14 17:00 | 17:00 | 371.5 | 175.5 | 72.3 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | -0.0105 | 9.1104 | -9.1096 | 41.8 | 0 | 403.6031
2022-10-14 18:00 | 18:00 | 361.4 | 175.5 | 72.1 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.2376 | -13.2364 | 40 | 0 | 401.6012
2022-10-14 19:00 | 19:00 | 349.7 | 175.5 | 71.9 | 81.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.168 | -23.166 | 21.4 | 0 | 382.802
2022-10-14 20:00 | 20:00 | 328.7 | 175.5 | 71.5 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.2845 | -23.2824 | 1 | 0 | 361.7021
2022-10-14 21:00 | 21:00 | 312.1 | 175.5 | 71.1 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.3211 | -26.3188 | 0 | 0 | 343.8023
2022-10-14 22:00 | 22:00 | 302.1 | 175.5 | 70.9 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.2185 | -24.2164 | 1 | 0 | 334.3021
2022-10-14 23:00 | 23:00 | 289.9 | 175.5 | 70.7 | 48.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.1323 | -17.1308 | 1 | 0 | 328.0015
2022-10-15 | 0:00 | 277.6 | 175.5 | 70.5 | 34 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.5982 | -20.5964 | 0.3 | 0 | 312.8018
2022-10-15 01:00 | 1:00 | 274.7 | 175.5 | 70.4 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.9638 | -15.9624 | 1 | 0 | 313.8014
2022-10-15 02:00 | 2:00 | 285.6 | 175.5 | 70.6 | 49 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.6776 | -17.676 | 0 | 0 | 327.6016
2022-10-15 03:00 | 3:00 | 304.9 | 175.5 | 71 | 60.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.8566 | -19.8548 | 1 | 0 | 340.7018
2022-10-15 04:00 | 4:00 | 310.8 | 175.5 | 71.1 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.2746 | -16.2732 | 1 | 0 | 349.7014
2022-10-15 05:00 | 5:00 | 302.7 | 175.5 | 71 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.7707 | -12.7696 | 1 | 0 | 344.5011
2022-10-15 06:00 | 6:00 | 303.4 | 175.5 | 71 | 54 | 4.2 | 28.3 | 16.4396 | -13.2239 | 10.2789 | -10.278 | 1 | 0 | 337.2166
2022-10-15 07:00 | 7:00 | 307.4 | 175.5 | 71 | 40.6 | 4.2 | 28.3 | 39.5357 | -31.8027 | 9.3832 | -9.3824 | 0.5 | 0 | 327.8338
2022-10-15 08:00 | 8:00 | 315.5 | 175.5 | 71.2 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 53.1696 | -42.7697 | 7.7095 | -7.7088 | 1 | 0 | 329.0006
2022-10-15 09:00 | 9:00 | 320.5 | 175.5 | 71.3 | 34 | 4.2 | 28.3 | 75.1981 | -60.4896 | 8.6052 | -8.6044 | 0 | 0 | 328.0093
2022-10-15 10:00 | 10:00 | 303.7 | 175.5 | 71 | 34 | 4.2 | 28.3 | 96.0036 | -77.2257 | 7.6311 | -7.6304 | 0 | 0 | 331.7786
2022-10-15 11:00 | 11:00 | 300.6 | 175.5 | 70.9 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 111.353 | -89.5729 | 11.9931 | -11.992 | 0 | 0 | 335.1812
2022-10-15 12:00 | 12:00 | 295 | 175.5 | 70.8 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 107.3708 | -86.3694 | 14.0556 | -14.0544 | 0 | 0 | 334.3026
2022-10-15 13:00 | 13:00 | 299.5 | 175.5 | 70.9 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 83.5559 | -67.2126 | 11.2534 | -11.2524 | 0 | 0 | 329.7443
2022-10-15 14:00 | 14:00 | 295.9 | 175.5 | 70.8 | 35 | 4.2 | 28.3 | 61.0728 | -49.1273 | 13.9012 | -13.9 | 0 | 0 | 325.7467
2022-10-15 15:00 | 15:00 | 303.5 | 175.5 | 71 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 29.5824 | -23.7961 | 11.4858 | -11.4848 | 0 | 0 | 351.8873
2022-10-15 16:00 | 16:00 | 323.1 | 175.5 | 71.4 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 2.9017 | -2.3341 | 8.0199 | -8.0192 | 6.6 | 0 | 367.1683
2022-10-15 17:00 | 17:00 | 341.4 | 175.5 | 71.7 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | -0.0105 | 6.8134 | -6.8128 | 27.9 | 0 | 388.2029
2022-10-15 18:00 | 18:00 | 336.5 | 175.5 | 71.6 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.7262 | -2.726 | 26.6 | 0 | 386.8002
2022-10-15 19:00 | 19:00 | 327.1 | 175.5 | 71.4 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.5573 | -1.5572 | 18.4 | 0 | 378.4001
2022-10-15 20:00 | 20:00 | 311.4 | 175.5 | 71.1 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.9462 | -1.946 | 2.7 | 0 | 362.4002
2022-10-15 21:00 | 21:00 | 295.7 | 175.5 | 70.8 | 65.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.3095 | -3.3092 | 1 | 0 | 345.5003
2022-10-15 22:00 | 22:00 | 288.7 | 175.5 | 70.7 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.7383 | -3.738 | 1 | 0 | 338.1003
2022-10-15 23:00 | 23:00 | 281.9 | 175.5 | 70.5 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.2715 | -3.2712 | 1 | 0 | 331.7003
2022-10-16 | 0:00 | 275 | 175.5 | 70.4 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.0367 | -3.0364 | 0 | 0 | 336.0003
2022-10-16 01:00 | 1:00 | 273.4 | 175.5 | 70.4 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.297 | -2.2968 | 0 | 0 | 336.5002
2022-10-16 02:00 | 2:00 | 285.4 | 175.5 | 70.6 | 68.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.6478 | -2.6476 | 0 | 0 | 346.7002
2022-10-16 03:00 | 3:00 | 299.4 | 175.5 | 70.9 | 72.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.3216 | -4.3212 | 0 | 0 | 351.3004
2022-10-16 04:00 | 4:00 | 305.3 | 175.5 | 71 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.1517 | -6.1512 | 1 | 0 | 352.7005
2022-10-16 05:00 | 5:00 | 293.6 | 175.5 | 70.8 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.7616 | -8.7608 | 0 | 0 | 348.8008
2022-10-16 06:00 | 6:00 | 283.6 | 175.5 | 70.6 | 60 | 4.2 | 28.3 | 19.6902 | -15.8389 | 11.213 | -11.212 | 0 | 0 | 342.4523
2022-10-16 07:00 | 7:00 | 277.7 | 175.5 | 70.5 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 66.4796 | -53.4763 | 12.9271 | -12.926 | 0 | 0 | 325.3044
2022-10-16 08:00 | 8:00 | 272.6 | 175.5 | 70.4 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 104.5892 | -84.1319 | 13.7048 | -13.7036 | 0 | 0 | 332.6585
2022-10-16 09:00 | 9:00 | 278.1 | 175.5 | 70.5 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 131.2581 | -105.5845 | 20.3638 | -20.362 | 0 | 0 | 337.9754
2022-10-16 10:00 | 10:00 | 274.6 | 175.5 | 70.4 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 142.5181 | -114.6421 | 28.0729 | -28.0704 | 0 | 0 | 340.0785
2022-10-16 11:00 | 11:00 | 281 | 175.5 | 70.5 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 134.4476 | -108.1501 | 28.969 | -28.9664 | 0 | 0 | 338.6001
2022-10-16 12:00 | 12:00 | 290.8 | 175.5 | 70.7 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 117.6715 | -94.6553 | 32.7837 | -32.7808 | 0 | 0 | 336.0191
2022-10-16 13:00 | 13:00 | 288 | 175.5 | 70.7 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 85.5824 | -68.8427 | 32.7837 | -32.7808 | 0 | 0 | 329.7426
2022-10-16 14:00 | 14:00 | 286.2 | 175.5 | 70.6 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 46.8859 | -37.7151 | 30.1759 | -30.1732 | 0 | 0 | 322.0735
2022-10-16 15:00 | 15:00 | 284.7 | 175.5 | 70.6 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 22.1958 | -17.8543 | 24.8018 | -24.7996 | 0 | 0 | 331.0437
2022-10-16 16:00 | 16:00 | 305.9 | 175.5 | 71 | 66.6 | 4.2 | 28.3 | 1.2824 | -1.0316 | 32.4729 | -32.47 | 0 | 0 | 345.8537
2022-10-16 17:00 | 17:00 | 339.8 | 175.5 | 71.7 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | -0.0105 | 33.7578 | -33.7548 | 4.1 | 0 | 363.9053
2022-10-16 18:00 | 18:00 | 335.6 | 175.5 | 71.6 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.1039 | -40.1004 | 1 | 0 | 354.4035
2022-10-16 19:00 | 19:00 | 330 | 175.5 | 71.5 | 67.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.0358 | -47.0316 | 0 | 0 | 346.9042
2022-10-16 20:00 | 20:00 | 314.8 | 175.5 | 71.2 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.0599 | -49.0556 | 0 | 0 | 336.6043
2022-10-16 21:00 | 21:00 | 298.9 | 175.5 | 70.9 | 40.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.1272 | -45.1232 | 0 | 0 | 319.404
2022-10-16 22:00 | 22:00 | 284 | 175.5 | 70.6 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.3741 | -46.37 | 0 | 0 | 312.4041
2022-10-16 23:00 | 23:00 | 275.9 | 175.5 | 70.4 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.7862 | -51.7816 | 0 | 0 | 312.2046
2022-10-17 | 0:00 | 265.8 | 175.5 | 70.2 | 33.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.7216 | -49.7172 | 0 | 0 | 311.7044
2022-10-17 01:00 | 1:00 | 266.3 | 175.5 | 70.2 | 33.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.9806 | -51.976 | 0 | 0 | 311.7046
2022-10-17 02:00 | 2:00 | 277.1 | 175.5 | 70.4 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.6436 | -49.6392 | 0 | 0 | 332.1044
2022-10-17 03:00 | 3:00 | 293.2 | 175.5 | 70.8 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.3151 | -35.312 | 3.7 | 0 | 348.8031
2022-10-17 04:00 | 4:00 | 302.3 | 175.5 | 70.9 | 76.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.4896 | -27.4872 | 9 | 0 | 364.5024
2022-10-17 05:00 | 5:00 | 300.2 | 175.5 | 70.9 | 70.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.2738 | -38.2704 | 3.7 | 0 | 353.3034
2022-10-17 06:00 | 6:00 | 310.5 | 175.5 | 71.1 | 64.9 | 4.2 | 28.3 | 15.1329 | -12.1729 | 41.3889 | -41.3852 | 4.7 | 0 | 351.6637
2022-10-17 07:00 | 7:00 | 316.7 | 175.5 | 71.2 | 52.6 | 4.2 | 28.3 | 37.0778 | -29.8256 | 42.5194 | -42.5156 | 4.5 | 0 | 343.556
2022-10-17 08:00 | 8:00 | 336.8 | 175.5 | 71.6 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 59.6938 | -48.018 | 24.7638 | -24.7616 | 10.1 | 0 | 364.778
2022-10-17 09:00 | 9:00 | 345.4 | 175.5 | 71.8 | 54 | 4.2 | 28.3 | 85.5824 | -68.8427 | 20.013 | -20.0112 | 10.9 | 0 | 361.4415
2022-10-17 10:00 | 10:00 | 355.2 | 175.5 | 72 | 41.5 | 4.2 | 28.3 | 97.6828 | -77.4447 | 33.2505 | -31.8886 | 12.1 | 0 | 355.2
2022-10-17 11:00 | 11:00 | 351.7 | 175.5 | 71.9 | 33.5 | 4.2 | 28.3 | 89.3722 | -62.6217 | 60.4677 | -48.9182 | 0 | 0 | 351.7
2022-10-17 12:00 | 12:00 | 340.3 | 175.5 | 71.7 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 76.9609 | -57.4546 | 78.6505 | -72.4568 | 0 | 0 | 340.3
2022-10-17 13:00 | 13:00 | 352.1 | 175.5 | 71.9 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 55.9876 | -36.248 | 83.4794 | -72.919 | 4.7 | 0 | 352.1
2022-10-17 14:00 | 14:00 | 353.7 | 175.5 | 72 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 36.6335 | -23.5035 | 90.2144 | -83.0444 | 4 | 0 | 353.7
2022-10-17 15:00 | 15:00 | 355.2 | 175.5 | 72 | 66.6 | 4.2 | 28.3 | 19.7502 | -15.8872 | 83.6738 | -83.6664 | 7.4 | 0 | 357.8704
2022-10-17 16:00 | 16:00 | 365.4 | 175.5 | 72.2 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 1.5955 | -1.2836 | 97.613 | -97.6044 | 9.7 | 0 | 367.4205
2022-10-17 17:00 | 17:00 | 373.6 | 175.5 | 72.4 | 79.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | -0.0294 | 97.8478 | -97.8392 | 16.8 | 0 | 376.4156
2022-10-17 18:00 | 18:00 | 363.5 | 175.5 | 72.2 | 74.1 | 4.2 | 28.3 | 0.1329 | -0.1071 | 98.7415 | -98.7328 | 11.2 | 0 | 365.5345
2022-10-17 19:00 | 19:00 | 351.5 | 175.5 | 71.9 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.9652 | -94.9568 | 10.6 | 0 | 356.8084
2022-10-17 20:00 | 20:00 | 328.9 | 175.5 | 71.5 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.632 | -108.6224 | 0 | 0 | 330.7096
2022-10-17 21:00 | 21:00 | 314.4 | 175.5 | 71.2 | 33.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 103.4543 | -101.7543 | 0 | 0 | 314.4
2022-10-17 22:00 | 22:00 | 301.6 | 175.5 | 70.9 | 33.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.3638 | -102.3548 | 0 | 0 | 312.409
2022-10-17 23:00 | 23:00 | 291.4 | 175.5 | 70.7 | 33.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.9657 | -113.9556 | 0 | 0 | 312.2101
2022-10-18 | 0:00 | 279 | 175.5 | 70.5 | 34 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.7234 | -106.714 | 0 | 0 | 312.5094
2022-10-18 01:00 | 1:00 | 279.9 | 175.5 | 70.5 | 34 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.5044 | -104.4952 | 0 | 0 | 312.5092
2022-10-18 02:00 | 2:00 | 293.2 | 175.5 | 70.8 | 34 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.9703 | -107.9608 | 0 | 0 | 312.8095
2022-10-18 03:00 | 3:00 | 311 | 175.5 | 71.1 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.6841 | -109.6744 | 0 | 0 | 342.0097
2022-10-18 04:00 | 4:00 | 321.9 | 175.5 | 71.3 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.3708 | -90.3628 | 0 | 0 | 352.208
2022-10-18 05:00 | 5:00 | 320.7 | 175.5 | 71.3 | 71.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.8501 | -91.842 | 0 | 0 | 350.5081
2022-10-18 06:00 | 6:00 | 318.5 | 175.5 | 71.3 | 61.2 | 4.2 | 28.3 | 21.2241 | -17.0726 | 94.6144 | -94.606 | 0 | 0 | 344.6599
2022-10-18 07:00 | 7:00 | 322.2 | 175.5 | 71.3 | 35 | 4.2 | 28.3 | 62.5719 | -50.3332 | 81.96 | -81.9528 | 0 | 0 | 326.5459
2022-10-18 08:00 | 8:00 | 337.6 | 175.5 | 71.7 | 34 | 4.2 | 28.3 | 95.6322 | -73.0766 | 80.6371 | -79.2927 | 0 | 0 | 337.6
2022-10-18 09:00 | 9:00 | 347 | 175.5 | 71.8 | 34 | 4.2 | 28.3 | 125.1417 | -95.8636 | 72.4608 | -68.5389 | 0 | 0 | 347
2022-10-18 10:00 | 10:00 | 352.5 | 175.5 | 71.9 | 34 | 4.2 | 28.3 | 123.3318 | -87.792 | 81.104 | -78.0438 | 0 | 0 | 352.5
2022-10-18 11:00 | 11:00 | 343 | 175.5 | 71.8 | 34 | 4.2 | 28.3 | 108.2219 | -82.6752 | 92.6298 | -88.9765 | 0 | 0 | 343
2022-10-18 12:00 | 12:00 | 331.2 | 175.5 | 71.5 | 34 | 4.2 | 28.3 | 93.9643 | -75.5851 | 96.9518 | -96.9432 | 0 | 0 | 331.8878
2022-10-18 13:00 | 13:00 | 341.9 | 175.5 | 71.7 | 34 | 4.2 | 28.3 | 77.8597 | -58.0412 | 90.4492 | -82.0677 | 0 | 0 | 341.9
2022-10-18 14:00 | 14:00 | 345.8 | 175.5 | 71.8 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 59.9575 | -48.2301 | 96.1717 | -96.1632 | 0 | 0 | 354.4359
2022-10-18 15:00 | 15:00 | 353.9 | 175.5 | 72 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 25.6377 | -20.6231 | 89.3587 | -89.3508 | 0 | 0 | 360.5225
2022-10-18 16:00 | 16:00 | 369.3 | 175.5 | 72.3 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 1.8228 | -0.3495 | 107.7759 | -102.2492 | 4.7 | 0 | 369.3
2022-10-18 17:00 | 17:00 | 383.2 | 175.5 | 72.6 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 120.3902 | -104.1902 | 8.4 | 0 | 383.2
2022-10-18 18:00 | 18:00 | 373 | 175.5 | 72.4 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0.1436 | -0.0275 | 126.544 | -106.9601 | 0 | 0 | 373
2022-10-18 19:00 | 19:00 | 359.8 | 175.5 | 72.1 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.2483 | -114.4483 | 0 | 0 | 359.8
2022-10-18 20:00 | 20:00 | 340 | 175.5 | 71.7 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.3263 | -121.3156 | 0 | 0 | 342.6107
2022-10-18 21:00 | 21:00 | 321.3 | 175.5 | 71.3 | 50.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.5893 | -114.5792 | 0 | 0 | 329.9101
2022-10-18 22:00 | 22:00 | 306.2 | 175.5 | 71 | 39 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.9156 | -112.9056 | 0 | 0 | 318.01
2022-10-18 23:00 | 23:00 | 299.7 | 175.5 | 70.9 | 34 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.7152 | -121.7044 | 0 | 0 | 312.9108
2022-10-19 | 0:00 | 283.8 | 175.5 | 70.6 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.3077 | -110.298 | 0 | 0 | 312.4097
2022-10-19 01:00 | 1:00 | 279.8 | 175.5 | 70.5 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.5267 | -112.5168 | 0 | 0 | 312.3099
2022-10-19 02:00 | 2:00 | 290.1 | 175.5 | 70.7 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 103.0251 | -103.016 | 0 | 0 | 317.1091
2022-10-19 03:00 | 3:00 | 310.2 | 175.5 | 71.1 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.0776 | -104.0684 | 0 | 0 | 329.2092
2022-10-19 04:00 | 4:00 | 319.6 | 175.5 | 71.3 | 60.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.5078 | -101.4988 | 0 | 0 | 339.409
2022-10-19 05:00 | 5:00 | 318 | 175.5 | 71.3 | 55.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.3884 | -104.3792 | 0 | 0 | 334.9092
2022-10-19 06:00 | 6:00 | 322.8 | 175.5 | 71.4 | 45.6 | 4.2 | 28.3 | 19.7143 | -15.8583 | 102.2474 | -102.2384 | 0 | 0 | 328.865
2022-10-19 07:00 | 7:00 | 330.8 | 175.5 | 71.5 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 55.4726 | -42.0778 | 106.1022 | -101.997 | 0 | 0 | 330.8
2022-10-19 08:00 | 8:00 | 346.3 | 175.5 | 71.8 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 83.736 | -56.9343 | 112.8776 | -106.9793 | 0 | 0 | 346.3
2022-10-19 09:00 | 9:00 | 351.9 | 175.5 | 71.9 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 119.602 | -85.8504 | 104.8553 | -100.4069 | 0 | 0 | 351.9
2022-10-19 10:00 | 10:00 | 358.4 | 175.5 | 72.1 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 121.1011 | -84.0786 | 95.0432 | -87.5657 | 0 | 0 | 358.4
2022-10-19 11:00 | 11:00 | 348.8 | 175.5 | 71.9 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 110.4762 | -78.8462 | 96.2901 | -92.8201 | 0 | 0 | 348.8
2022-10-19 12:00 | 12:00 | 324.5 | 175.5 | 71.4 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 103.5703 | -83.3124 | 96.5225 | -96.514 | 0 | 0 | 333.9664
2022-10-19 13:00 | 13:00 | 340 | 175.5 | 71.7 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 87.298 | -62.5709 | 104.1156 | -102.8427 | 0 | 0 | 340
2022-10-19 14:00 | 14:00 | 345.6 | 175.5 | 71.8 | 50 | 4.2 | 28.3 | 63.4466 | -50.4006 | 102.5583 | -99.8043 | 0 | 0 | 345.6
2022-10-19 15:00 | 15:00 | 350.2 | 175.5 | 71.9 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 28.9837 | -23.3147 | 103.1035 | -103.0944 | 0 | 0 | 351.3781
2022-10-19 16:00 | 16:00 | 370.5 | 175.5 | 72.3 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 1.8341 | -0.352 | 107.7759 | -102.258 | 4.7 | 0 | 370.5
2022-10-19 17:00 | 17:00 | 383.6 | 175.5 | 72.6 | 79.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.9337 | -101.8337 | 20 | 0 | 383.6
2022-10-19 18:00 | 18:00 | 376.5 | 175.5 | 72.4 | 79.9 | 4.2 | 28.3 | 0.1913 | -0.1538 | 98.0423 | -98.0336 | 18.7 | 0 | 379.0462
2022-10-19 19:00 | 19:00 | 363.1 | 175.5 | 72.2 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.7829 | -95.7744 | 10.2 | 0 | 367.7085
2022-10-19 20:00 | 20:00 | 344 | 175.5 | 71.8 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.5639 | -93.5556 | 0 | 0 | 352.0083
2022-10-19 21:00 | 21:00 | 323.6 | 175.5 | 71.4 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.6669 | -95.6584 | 0 | 0 | 349.3085
2022-10-19 22:00 | 22:00 | 308.3 | 175.5 | 71.1 | 59.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.2914 | -93.2832 | 0 | 0 | 339.0082
2022-10-19 23:00 | 23:00 | 300.1 | 175.5 | 70.9 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.8548 | -85.8472 | 0 | 0 | 335.6076
2022-10-20 | 0:00 | 287.7 | 175.5 | 70.7 | 42.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.1272 | -86.1196 | 0 | 0 | 321.2076
2022-10-20 01:00 | 1:00 | 286.7 | 175.5 | 70.6 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.2358 | -79.2288 | 0 | 0 | 328.507
2022-10-20 02:00 | 2:00 | 297.4 | 175.5 | 70.8 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.3397 | -78.3328 | 0 | 0 | 341.0069
2022-10-20 03:00 | 3:00 | 319.6 | 175.5 | 71.3 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.7656 | -81.7584 | 0 | 0 | 351.5072
2022-10-20 04:00 | 4:00 | 329.7 | 175.5 | 71.5 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.6617 | -82.6544 | 0 | 0 | 351.7073
2022-10-20 05:00 | 5:00 | 326.8 | 175.5 | 71.4 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | -0.0105 | 86.2836 | -86.276 | 0 | 0 | 351.6099
2022-10-20 06:00 | 6:00 | 322.9 | 175.5 | 71.4 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 21.5735 | -17.354 | 86.9833 | -86.9756 | 0 | 0 | 345.8272
2022-10-20 07:00 | 7:00 | 313.6 | 175.5 | 71.2 | 44.6 | 4.2 | 28.3 | 75.6183 | -60.8277 | 90.3708 | -90.3628 | 0 | 0 | 338.5986
2022-10-20 08:00 | 8:00 | 318 | 175.5 | 71.3 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 123.8227 | -99.6033 | 96.8354 | -96.8268 | 0 | 0 | 337.328
2022-10-20 09:00 | 9:00 | 331.8 | 175.5 | 71.5 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 158.2749 | -127.3169 | 93.7583 | -93.75 | 0 | 0 | 344.2663
2022-10-20 10:00 | 10:00 | 328.1 | 175.5 | 71.5 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 168.4324 | -135.4878 | 106.1402 | -106.1308 | 0 | 0 | 346.254
2022-10-20 11:00 | 11:00 | 324.8 | 175.5 | 71.4 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 165.1464 | -132.8445 | 116.6539 | -116.6436 | 0 | 0 | 345.5122
2022-10-20 12:00 | 12:00 | 308 | 175.5 | 71.1 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 155.2644 | -124.8951 | 123.4289 | -123.418 | 0 | 0 | 343.2802
2022-10-20 13:00 | 13:00 | 324.6 | 175.5 | 71.4 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 121.5213 | -97.7522 | 124.5578 | -124.5468 | 0 | 0 | 336.9801
2022-10-20 14:00 | 14:00 | 322.4 | 175.5 | 71.3 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 78.3764 | -63.0463 | 126.3096 | -126.2984 | 0 | 0 | 328.4413
2022-10-20 15:00 | 15:00 | 336.6 | 175.5 | 71.6 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 36.4063 | -29.2854 | 126.3476 | -126.3364 | 0 | 0 | 339.2321
2022-10-20 16:00 | 16:00 | 364.8 | 175.5 | 72.2 | 62.5 | 4.2 | 28.3 | 2.7452 | -0.5265 | 137.3059 | -117.4246 | 0 | 0 | 364.8
2022-10-20 17:00 | 17:00 | 377.3 | 175.5 | 72.4 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0045 | 138.4472 | -113.7663 | 0 | 0 | 377.3
2022-10-20 18:00 | 18:00 | 366.9 | 175.5 | 72.2 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | -0.009 | 134.2371 | -118.8753 | 0 | 0 | 366.9
2022-10-20 19:00 | 19:00 | 355 | 175.5 | 72 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.3207 | -119.6207 | 0 | 0 | 355
2022-10-20 20:00 | 20:00 | 334.3 | 175.5 | 71.6 | 54.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.4427 | -121.0427 | 0 | 0 | 334.3
2022-10-20 21:00 | 21:00 | 314.5 | 175.5 | 71.2 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.8414 | -128.83 | 0 | 0 | 322.1114
2022-10-20 22:00 | 22:00 | 301.7 | 175.5 | 70.9 | 34.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 116.1467 | -116.1364 | 0 | 0 | 313.1103
2022-10-20 23:00 | 23:00 | 294.9 | 175.5 | 70.8 | 44.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.5397 | -91.5316 | 0 | 0 | 323.5081
2022-10-21 | 0:00 | 283.4 | 175.5 | 70.6 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.4961 | -78.4892 | 0 | 0 | 312.2069
2022-10-21 01:00 | 1:00 | 284.3 | 175.5 | 70.6 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.9077 | -64.902 | 0.1 | 0 | 314.9057
2022-10-21 02:00 | 2:00 | 295.1 | 175.5 | 70.8 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.3652 | -58.36 | 6.6 | 0 | 331.3052
2022-10-21 03:00 | 3:00 | 314.9 | 175.5 | 71.2 | 67 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.8901 | -50.8856 | 11.2 | 0 | 357.4045
2022-10-21 04:00 | 4:00 | 324.9 | 175.5 | 71.4 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.2371 | -35.234 | 23.2 | 0 | 380.6031
2022-10-21 05:00 | 5:00 | 319.7 | 175.5 | 71.3 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.5142 | -29.5116 | 22.9 | 0 | 380.2026
2022-10-21 06:00 | 6:00 | 318.5 | 175.5 | 71.3 | 68 | 4.2 | 28.3 | 20.0852 | -16.1565 | 27.644 | -27.6416 | 17 | 0 | 368.2311
2022-10-21 07:00 | 7:00 | 310.2 | 175.5 | 71.1 | 46.5 | 4.2 | 28.3 | 75.9656 | -61.107 | 26.4375 | -26.4352 | 0 | 0 | 340.4609
2022-10-21 08:00 | 8:00 | 317.2 | 175.5 | 71.2 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 124.2558 | -99.9519 | 30.0595 | -30.0568 | 0 | 0 | 336.6066
2022-10-21 09:00 | 9:00 | 334.7 | 175.5 | 71.6 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 151.92 | -122.2051 | 31.15 | -31.1472 | 0 | 0 | 342.9177
2022-10-21 10:00 | 10:00 | 325.9 | 175.5 | 71.4 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 164.3661 | -132.2166 | 44.1931 | -44.1892 | 0 | 0 | 345.1534
2022-10-21 11:00 | 11:00 | 320.7 | 175.5 | 71.3 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 164.2096 | -132.0906 | 58.9504 | -58.9452 | 0 | 0 | 345.0242
2022-10-21 12:00 | 12:00 | 319.6 | 175.5 | 71.3 | 34.1 | 4.2 | 28.3 | 139.6764 | -112.3563 | 52.9147 | -52.91 | 0 | 0 | 340.7248
2022-10-21 13:00 | 13:00 | 348.6 | 175.5 | 71.9 | 42.3 | 4.2 | 28.3 | 86.8542 | -65.5913 | 49.4492 | -44.3121 | 0 | 0 | 348.6
2022-10-21 14:00 | 14:00 | 349.9 | 175.5 | 71.9 | 68 | 4.2 | 28.3 | 40.0631 | -32.2269 | 46.8413 | -46.8372 | 15.5 | 0 | 371.2403
2022-10-21 15:00 | 15:00 | 355.4 | 175.5 | 72 | 78 | 4.2 | 28.3 | 13.13 | -10.5617 | 38.3142 | -38.3108 | 39.9 | 0 | 400.4717
2022-10-21 16:00 | 16:00 | 365.5 | 175.5 | 72.2 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0.6839 | -0.5502 | 42.3229 | -42.3192 | 40 | 0 | 398.3374
2022-10-21 17:00 | 17:00 | 370.9 | 175.5 | 72.3 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.5026 | -47.4984 | 40 | 0 | 398.3042
2022-10-21 18:00 | 18:00 | 359.1 | 175.5 | 72.1 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.4445 | -55.4396 | 39.6 | 0 | 397.7049
2022-10-21 19:00 | 19:00 | 349.1 | 175.5 | 71.9 | 76.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.8018 | -65.796 | 23 | 0 | 379.0058
2022-10-21 20:00 | 20:00 | 329.6 | 175.5 | 71.5 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.9768 | -76.97 | 7 | 0 | 350.0068
2022-10-21 21:00 | 21:00 | 312.2 | 175.5 | 71.1 | 38.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.4807 | -80.4736 | 12.1 | 0 | 329.7071
2022-10-21 22:00 | 22:00 | 303.3 | 175.5 | 71 | 36.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.8715 | -80.8644 | 4.7 | 0 | 320.5071
2022-10-21 23:00 | 23:00 | 296.3 | 175.5 | 70.8 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.323 | -83.3156 | 0 | 0 | 311.9074
2022-10-22 | 0:00 | 283.1 | 175.5 | 70.6 | 36.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.207 | -83.1996 | 0 | 0 | 315.3074
2022-10-22 01:00 | 1:00 | 282.6 | 175.5 | 70.6 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.5355 | -75.5288 | 0 | 0 | 322.5067
2022-10-22 02:00 | 2:00 | 292.3 | 175.5 | 70.7 | 54.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.2604 | -81.2532 | 0 | 0 | 332.8072
2022-10-22 03:00 | 3:00 | 310.2 | 175.5 | 71.1 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.5234 | -74.5168 | 0 | 0 | 343.2066
2022-10-22 04:00 | 4:00 | 318.2 | 175.5 | 71.3 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.6349 | -64.6292 | 4.7 | 0 | 349.1057
2022-10-22 05:00 | 5:00 | 309.2 | 175.5 | 71.1 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.0901 | -64.0844 | 0 | 0 | 343.2057
2022-10-22 06:00 | 6:00 | 296.4 | 175.5 | 70.8 | 54.1 | 4.2 | 28.3 | 19.234 | -15.4719 | 64.2845 | -64.2788 | 0 | 0 | 336.6678
2022-10-22 07:00 | 7:00 | 295.3 | 175.5 | 70.8 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 64.4547 | -51.8478 | 52.8747 | -52.87 | 0 | 0 | 330.9116
2022-10-22 08:00 | 8:00 | 298.2 | 175.5 | 70.9 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 100.8718 | -81.1416 | 48.8255 | -48.8212 | 0 | 0 | 333.0345
2022-10-22 09:00 | 9:00 | 307.3 | 175.5 | 71 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 124.2906 | -99.9797 | 44.7384 | -44.7344 | 0 | 0 | 337.7149
2022-10-22 10:00 | 10:00 | 301.6 | 175.5 | 70.9 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 127.5176 | -102.5758 | 38.1958 | -38.1924 | 0 | 0 | 338.2452
2022-10-22 11:00 | 11:00 | 294.6 | 175.5 | 70.8 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 134.7713 | -108.4105 | 34.5355 | -34.5324 | 0 | 0 | 340.0639
2022-10-22 12:00 | 12:00 | 284.5 | 175.5 | 70.6 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 123.3553 | -99.2274 | 34.9263 | -34.9232 | 0 | 0 | 337.631
2022-10-22 13:00 | 13:00 | 286.3 | 175.5 | 70.6 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 109.3024 | -87.9234 | 41.9341 | -41.9304 | 0 | 0 | 334.8827
2022-10-22 14:00 | 14:00 | 287.2 | 175.5 | 70.6 | 45.2 | 4.2 | 28.3 | 72.5237 | -58.3382 | 49.2548 | -49.2504 | 0 | 0 | 337.9899
2022-10-22 15:00 | 15:00 | 298.4 | 175.5 | 70.9 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 31.0338 | -24.9637 | 49.6836 | -49.6792 | 0 | 0 | 343.3745
2022-10-22 16:00 | 16:00 | 321.4 | 175.5 | 71.3 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 2.1229 | -1.7078 | 50.1104 | -50.106 | 12.1 | 0 | 363.2195
2022-10-22 17:00 | 17:00 | 341.7 | 175.5 | 71.7 | 71.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | -0.0105 | 58.716 | -58.7108 | 26 | 0 | 377.5075
2022-10-22 18:00 | 18:00 | 333.5 | 175.5 | 71.6 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.4496 | -68.4436 | 12.1 | 0 | 361.106
2022-10-22 19:00 | 19:00 | 324.8 | 175.5 | 71.4 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.7871 | -70.7808 | 4.7 | 0 | 350.5063
2022-10-22 20:00 | 20:00 | 311.3 | 175.5 | 71.1 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.291 | -74.2844 | 0 | 0 | 343.2066
2022-10-22 21:00 | 21:00 | 294.9 | 175.5 | 70.8 | 54.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.0984 | -90.0904 | 0 | 0 | 332.908
2022-10-22 22:00 | 22:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 37 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.504 | -85.4964 | 0 | 0 | 315.6076
2022-10-22 23:00 | 23:00 | 281.1 | 175.5 | 70.5 | 38.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.8975 | -79.8904 | 0 | 0 | 316.6071
2022-10-23 | 0:00 | 270.4 | 175.5 | 70.3 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.4259 | -85.4184 | 0 | 0 | 312.1075
2022-10-23 01:00 | 1:00 | 273.6 | 175.5 | 70.4 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.2005 | -73.194 | 0 | 0 | 312.2065
2022-10-23 02:00 | 2:00 | 286.4 | 175.5 | 70.6 | 36 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.1866 | -75.18 | 0 | 0 | 314.6066
2022-10-23 03:00 | 3:00 | 301.8 | 175.5 | 70.9 | 55 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.6168 | -72.6104 | 0 | 0 | 333.9064
2022-10-23 04:00 | 4:00 | 309.3 | 175.5 | 71.1 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.8566 | -60.8512 | 0 | 0 | 344.1054
2022-10-23 05:00 | 5:00 | 302.7 | 175.5 | 71 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.6298 | -51.6252 | 0 | 0 | 346.8046
2022-10-23 06:00 | 6:00 | 295.5 | 175.5 | 70.8 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 15.2406 | -12.2595 | 54.1996 | -54.1948 | 0 | 0 | 339.5859
2022-10-23 07:00 | 7:00 | 290.6 | 175.5 | 70.7 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 49.5127 | -39.8282 | 55.6409 | -55.636 | 0 | 0 | 322.1894
2022-10-23 08:00 | 8:00 | 288.5 | 175.5 | 70.7 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 69.4671 | -55.8797 | 47.659 | -47.6548 | 0 | 0 | 326.0916
2022-10-23 09:00 | 9:00 | 298.9 | 175.5 | 70.9 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 88.0767 | -70.8492 | 41.3108 | -41.3072 | 0 | 0 | 329.9311
2022-10-23 10:00 | 10:00 | 297.4 | 175.5 | 70.8 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 95.1648 | -76.5511 | 44.1931 | -44.1892 | 0 | 0 | 331.2176
2022-10-23 11:00 | 11:00 | 292.1 | 175.5 | 70.7 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 90.5239 | -72.8179 | 45.3216 | -45.3176 | 0 | 0 | 330.21
2022-10-23 12:00 | 12:00 | 287.3 | 175.5 | 70.6 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 71.8757 | -57.8169 | 41.6233 | -41.6196 | 0 | 0 | 326.9625
2022-10-23 13:00 | 13:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 60.9528 | -49.0307 | 40.5712 | -40.5676 | 0 | 0 | 325.0257
2022-10-23 14:00 | 14:00 | 291.6 | 175.5 | 70.7 | 41.5 | 4.2 | 28.3 | 33.9355 | -27.2978 | 42.6358 | -42.632 | 0 | 0 | 326.8415
2022-10-23 15:00 | 15:00 | 296.2 | 175.5 | 70.8 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 16.416 | -13.205 | 45.6724 | -45.6684 | 0 | 0 | 347.815
2022-10-23 16:00 | 16:00 | 320.8 | 175.5 | 71.3 | 78.9 | 4.2 | 28.3 | 0.924 | -0.7434 | 44.7384 | -44.7344 | 9.5 | 0 | 367.8846
2022-10-23 17:00 | 17:00 | 342.1 | 175.5 | 71.7 | 79.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.9837 | -64.978 | 13.1 | 0 | 372.7057
2022-10-23 18:00 | 18:00 | 339.2 | 175.5 | 71.7 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | -0.0105 | 71.9156 | -71.9092 | 6.9 | 0 | 363.9087
2022-10-23 19:00 | 19:00 | 335.1 | 175.5 | 71.6 | 77.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.1113 | -69.1052 | 5.3 | 0 | 362.2061
2022-10-23 20:00 | 20:00 | 322.2 | 175.5 | 71.3 | 73.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.4557 | -59.4504 | 4.7 | 0 | 357.4053
2022-10-23 21:00 | 21:00 | 308 | 175.5 | 71.1 | 67 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.5471 | -57.542 | 0 | 0 | 346.1051
2022-10-23 22:00 | 22:00 | 290 | 175.5 | 70.7 | 57 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.6441 | -68.638 | 0 | 0 | 335.7061
2022-10-23 23:00 | 23:00 | 284.9 | 175.5 | 70.6 | 38.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.3504 | -63.3448 | 0 | 0 | 317.2056
2022-10-24 | 0:00 | 272.3 | 175.5 | 70.3 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.7647 | -62.7592 | 0 | 0 | 312.1055
2022-10-24 01:00 | 1:00 | 275.9 | 175.5 | 70.4 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.626 | -76.6192 | 0 | 0 | 312.2068
2022-10-24 02:00 | 2:00 | 288.3 | 175.5 | 70.7 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.8432 | -62.8376 | 0 | 0 | 312.5056
2022-10-24 03:00 | 3:00 | 306.2 | 175.5 | 71 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.4083 | -71.402 | 0 | 0 | 312.8063
2022-10-24 04:00 | 4:00 | 319.5 | 175.5 | 71.3 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.0505 | -79.2505 | 0 | 0 | 319.5
2022-10-24 05:00 | 5:00 | 322.5 | 175.5 | 71.3 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.4608 | -68.1608 | 0 | 0 | 322.5
2022-10-24 06:00 | 6:00 | 328.6 | 175.5 | 71.5 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 16.5484 | -9.317 | 59.6501 | -56.6815 | 0 | 0 | 328.6
2022-10-24 07:00 | 7:00 | 331 | 175.5 | 71.5 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 58.542 | -44.774 | 63.8952 | -59.9632 | 0 | 0 | 331
2022-10-24 08:00 | 8:00 | 347.7 | 175.5 | 71.9 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 92.4668 | -61.4218 | 72.8496 | -69.8946 | 0 | 0 | 347.7
2022-10-24 09:00 | 9:00 | 362 | 175.5 | 72.1 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 111.5079 | -70.2691 | 76.3151 | -69.4539 | 0 | 0 | 362
2022-10-24 10:00 | 10:00 | 370.7 | 175.5 | 72.3 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 103.7375 | -59.9401 | 62.5703 | -49.7677 | 0 | 0 | 370.7
2022-10-24 11:00 | 11:00 | 374.6 | 175.5 | 72.4 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 84.4563 | -41.7093 | 51.9026 | -34.7496 | 0 | 0 | 374.6
2022-10-24 12:00 | 12:00 | 354 | 175.5 | 72 | 44.7 | 4.2 | 28.3 | 67.1528 | -42.9273 | 38.1958 | -33.1213 | 0 | 0 | 354
2022-10-24 13:00 | 13:00 | 369.6 | 175.5 | 72.3 | 68 | 4.2 | 28.3 | 49.4291 | -32.697 | 32.162 | -27.5941 | 0 | 0 | 369.6
2022-10-24 14:00 | 14:00 | 370.1 | 175.5 | 72.3 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 38.2891 | -29.3005 | 21.0251 | -18.7137 | 0 | 0 | 370.1
2022-10-24 15:00 | 15:00 | 373.3 | 175.5 | 72.4 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 22.5431 | -15.685 | 19.8566 | -16.9147 | 4 | 0 | 373.3
2022-10-24 16:00 | 16:00 | 396.3 | 175.5 | 72.8 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 1.7028 | -1.3697 | 15.0677 | -15.0664 | 46.5 | 0 | 407.7344
2022-10-24 17:00 | 17:00 | 406.5 | 175.5 | 73 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0.1436 | -0.1155 | 17.4831 | -17.4816 | 55.7 | 0 | 416.8296
2022-10-24 18:00 | 18:00 | 393 | 175.5 | 72.8 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.5091 | -16.5076 | 43.3 | 0 | 404.2015
2022-10-24 19:00 | 19:00 | 374.7 | 175.5 | 72.4 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.1828 | -18.1812 | 24 | 0 | 384.5016
2022-10-24 20:00 | 20:00 | 353.3 | 175.5 | 72 | 78.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.9012 | -13.9 | 7.9 | 0 | 366.7012
2022-10-24 21:00 | 21:00 | 334 | 175.5 | 71.6 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.2914 | -11.2904 | 0 | 0 | 357.101
2022-10-24 22:00 | 22:00 | 314.6 | 175.5 | 71.2 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.5383 | -12.5372 | 0 | 0 | 351.1011
2022-10-24 23:00 | 23:00 | 307.5 | 175.5 | 71.1 | 65.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.8746 | -11.8736 | 0 | 0 | 344.701
2022-10-25 | 0:00 | 297.7 | 175.5 | 70.9 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.0465 | -10.0456 | 0 | 0 | 317.8009
2022-10-25 01:00 | 1:00 | 302.5 | 175.5 | 70.9 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.7862 | -10.7852 | 0.8 | 0 | 318.601
2022-10-25 02:00 | 2:00 | 317.1 | 175.5 | 71.2 | 55.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.7048 | -13.7036 | 0 | 0 | 334.4012
2022-10-25 03:00 | 3:00 | 336 | 175.5 | 71.6 | 65.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.6681 | -10.6672 | 7.4 | 0 | 352.2009
2022-10-25 04:00 | 4:00 | 344.6 | 175.5 | 71.8 | 71.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.7707 | -12.7696 | 7.7 | 0 | 359.0011
2022-10-25 05:00 | 5:00 | 344.5 | 175.5 | 71.8 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.278 | -13.2768 | 7.8 | 0 | 358.5012
2022-10-25 06:00 | 6:00 | 347.9 | 175.5 | 71.9 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 17.9274 | -14.4209 | 11.7202 | -11.7192 | 7.9 | 0 | 352.2075
2022-10-25 07:00 | 7:00 | 331 | 175.5 | 71.5 | 47.8 | 4.2 | 28.3 | 70.7604 | -56.9197 | 8.7996 | -8.7988 | 0 | 0 | 341.1415
2022-10-25 08:00 | 8:00 | 342 | 175.5 | 71.7 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 120.0822 | -94.9144 | 8.4107 | -5.0785 | 0 | 0 | 342
2022-10-25 09:00 | 9:00 | 347 | 175.5 | 71.8 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 150.1572 | -119.4759 | 7.3202 | -4.6015 | 0 | 0 | 347
2022-10-25 10:00 | 10:00 | 338.1 | 175.5 | 71.7 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 157.1708 | -126.4286 | 10.5137 | -10.5128 | 0 | 0 | 344.2431
2022-10-25 11:00 | 11:00 | 333.2 | 175.5 | 71.6 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 153.1538 | -123.1973 | 8.6052 | -8.6044 | 0 | 0 | 343.8573
2022-10-25 12:00 | 12:00 | 307.1 | 175.5 | 71 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 143.7658 | -115.6459 | 10.4733 | -10.4724 | 0 | 0 | 341.4208
2022-10-25 13:00 | 13:00 | 321.1 | 175.5 | 71.3 | 36.9 | 4.2 | 28.3 | 117.948 | -94.8779 | 9.2668 | -9.266 | 0 | 0 | 339.2709
2022-10-25 14:00 | 14:00 | 327.9 | 175.5 | 71.5 | 39.9 | 4.2 | 28.3 | 78.4723 | -63.1235 | 10.1229 | -10.122 | 0 | 0 | 334.7497
2022-10-25 15:00 | 15:00 | 345.2 | 175.5 | 71.8 | 68.9 | 4.2 | 28.3 | 32.5806 | -26.2079 | 9.1504 | -9.1496 | 0 | 0 | 355.0735
2022-10-25 16:00 | 16:00 | 374.7 | 175.5 | 72.4 | 79.9 | 4.2 | 28.3 | 1.9905 | -1.6012 | 9.0724 | -9.0716 | 30.3 | 0 | 390.9901
2022-10-25 17:00 | 17:00 | 388.3 | 175.5 | 72.7 | 79.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.3327 | -8.332 | 45.8 | 0 | 406.4007
2022-10-25 18:00 | 18:00 | 379.3 | 175.5 | 72.5 | 79.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.3707 | -8.37 | 37 | 0 | 397.4007
2022-10-25 19:00 | 19:00 | 370.9 | 175.5 | 72.3 | 79.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.1642 | -7.1636 | 29.8 | 0 | 390.0006
2022-10-25 20:00 | 20:00 | 352.4 | 175.5 | 71.9 | 79.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.1642 | -7.1636 | 11.7 | 0 | 371.5006
2022-10-25 21:00 | 21:00 | 332 | 175.5 | 71.5 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.9819 | -7.9812 | 3.6 | 0 | 350.4007
2022-10-25 22:00 | 22:00 | 316.2 | 175.5 | 71.2 | 54 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.0324 | -9.0316 | 0.5 | 0 | 333.7008
2022-10-25 23:00 | 23:00 | 309.3 | 175.5 | 71.1 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.3694 | -11.3684 | 6.9 | 0 | 324.901
2022-10-26 | 0:00 | 295.3 | 175.5 | 70.8 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.9271 | -12.926 | 0 | 0 | 317.9011
2022-10-26 01:00 | 1:00 | 297.1 | 175.5 | 70.8 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.8199 | -16.8184 | 0 | 0 | 317.9015
2022-10-26 02:00 | 2:00 | 311.9 | 175.5 | 71.1 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.1569 | -19.1552 | 0 | 0 | 329.8017
2022-10-26 03:00 | 3:00 | 330.6 | 175.5 | 71.5 | 60.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.168 | -23.166 | 0 | 0 | 340.202
2022-10-26 04:00 | 4:00 | 342.9 | 175.5 | 71.8 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.2047 | -26.2024 | 0 | 0 | 349.5023
2022-10-26 05:00 | 5:00 | 343.9 | 175.5 | 71.8 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.465 | -25.4628 | 0 | 0 | 351.2022
2022-10-26 06:00 | 6:00 | 344.9 | 175.5 | 71.8 | 61.4 | 4.2 | 28.3 | 15.1929 | -11.8912 | 23.0896 | -22.6913 | 0 | 0 | 344.9
2022-10-26 07:00 | 7:00 | 325.9 | 175.5 | 71.4 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 69.5614 | -55.9553 | 21.3759 | -21.374 | 0 | 0 | 337.508
2022-10-26 08:00 | 8:00 | 332.6 | 175.5 | 71.6 | 34 | 4.2 | 28.3 | 122.3129 | -98.389 | 16.1202 | -16.1188 | 0 | 0 | 337.5253
2022-10-26 09:00 | 9:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 34 | 4.2 | 28.3 | 148.8854 | -119.7639 | 9.5776 | -9.5768 | 0 | 0 | 342.8223
2022-10-26 10:00 | 10:00 | 331.8 | 175.5 | 71.5 | 34 | 4.2 | 28.3 | 159.4615 | -128.2713 | 10.7461 | -10.7452 | 0 | 0 | 344.6911
2022-10-26 11:00 | 11:00 | 324.6 | 175.5 | 71.4 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 156.1412 | -125.6007 | 8.956 | -8.9552 | 0 | 0 | 344.4413
2022-10-26 12:00 | 12:00 | 304.7 | 175.5 | 71 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 143.8736 | -115.7325 | 10.1229 | -10.122 | 0 | 0 | 341.642
2022-10-26 13:00 | 13:00 | 315.9 | 175.5 | 71.2 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 118.7396 | -95.5147 | 9.9285 | -9.9276 | 0 | 0 | 336.9258
2022-10-26 14:00 | 14:00 | 322.4 | 175.5 | 71.3 | 42 | 4.2 | 28.3 | 80.1155 | -64.4454 | 9.5776 | -9.5768 | 0 | 0 | 336.9709
2022-10-26 15:00 | 15:00 | 341.9 | 175.5 | 71.7 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 32.8443 | -26.42 | 8.6052 | -8.6044 | 0 | 0 | 355.7251
2022-10-26 16:00 | 16:00 | 373.7 | 175.5 | 72.4 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 1.7504 | -1.408 | 9.2668 | -9.266 | 28.6 | 0 | 389.9432
2022-10-26 17:00 | 17:00 | 386.6 | 175.5 | 72.6 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | -0.0105 | 9.3832 | -9.3824 | 42.6 | 0 | 403.8031
2022-10-26 18:00 | 18:00 | 379.5 | 175.5 | 72.5 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.1888 | -9.188 | 35.8 | 0 | 396.9008
2022-10-26 19:00 | 19:00 | 369 | 175.5 | 72.3 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.3953 | -10.3944 | 24.5 | 0 | 385.4009
2022-10-26 20:00 | 20:00 | 349.5 | 175.5 | 71.9 | 78.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.4612 | -9.4604 | 7.9 | 0 | 366.7008
2022-10-26 21:00 | 21:00 | 328.4 | 175.5 | 71.5 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.1091 | -12.108 | 0 | 0 | 349.1011
2022-10-26 22:00 | 22:00 | 309 | 175.5 | 71.1 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.9638 | -15.9624 | 0 | 0 | 338.7014
2022-10-26 23:00 | 23:00 | 302.5 | 175.5 | 70.9 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.4923 | -21.4904 | 0 | 0 | 318.0019
2022-10-27 | 0:00 | 292.6 | 175.5 | 70.8 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.8952 | -22.8932 | 0 | 0 | 318.102
2022-10-27 01:00 | 1:00 | 298.3 | 175.5 | 70.9 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.413 | -24.4108 | 0 | 0 | 318.2022
2022-10-27 02:00 | 2:00 | 313.7 | 175.5 | 71.2 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.9582 | -24.956 | 0 | 0 | 324.9022
2022-10-27 03:00 | 3:00 | 330.9 | 175.5 | 71.5 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.722 | -27.7196 | 0 | 0 | 336.2024
2022-10-27 04:00 | 4:00 | 343.6 | 175.5 | 71.8 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.2014 | -29.1988 | 0 | 0 | 346.5026
2022-10-27 05:00 | 5:00 | 345.7 | 175.5 | 71.8 | 61.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.562 | -32.062 | 0 | 0 | 345.7
2022-10-27 06:00 | 6:00 | 344.7 | 175.5 | 71.8 | 51.4 | 4.2 | 28.3 | 15.7472 | -7.9338 | 38.8974 | -33.2108 | 0 | 0 | 344.7
2022-10-27 07:00 | 7:00 | 328 | 175.5 | 71.5 | 34.2 | 4.2 | 28.3 | 66.4448 | -52.8577 | 39.4043 | -38.6914 | 0 | 0 | 328
2022-10-27 08:00 | 8:00 | 335.1 | 175.5 | 71.6 | 34.2 | 4.2 | 28.3 | 117.2765 | -94.3377 | 41.1564 | -41.1528 | 0 | 0 | 336.7424
2022-10-27 09:00 | 9:00 | 344.2 | 175.5 | 71.8 | 34.2 | 4.2 | 28.3 | 146.0201 | -117.4592 | 33.2125 | -31.5734 | 0 | 0 | 344.2
2022-10-27 10:00 | 10:00 | 334.8 | 175.5 | 71.6 | 34.2 | 4.2 | 28.3 | 154.7493 | -124.4809 | 33.2505 | -33.2476 | 0 | 0 | 344.0713
2022-10-27 11:00 | 11:00 | 339 | 175.5 | 71.7 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 154.149 | -123.9979 | 30.4863 | -30.4836 | 0 | 0 | 344.5538
2022-10-27 12:00 | 12:00 | 325.8 | 175.5 | 71.4 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 135.2628 | -108.8058 | 31.5768 | -31.574 | 0 | 0 | 340.5598
2022-10-27 13:00 | 13:00 | 343.8 | 175.5 | 71.8 | 37.3 | 4.2 | 28.3 | 93.5328 | -70.514 | 28.969 | -25.2878 | 0 | 0 | 343.8
2022-10-27 14:00 | 14:00 | 355.2 | 175.5 | 72 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 56.0713 | -45.1038 | 22.5828 | -22.5808 | 0 | 0 | 360.3695
2022-10-27 15:00 | 15:00 | 366.1 | 175.5 | 72.2 | 80 | 4.2 | 28.3 | 20.3982 | -16.1318 | 15.6914 | -15.3578 | 1.3 | 0 | 366.1
2022-10-27 16:00 | 16:00 | 392.8 | 175.5 | 72.8 | 81 | 4.2 | 28.3 | 0.3714 | -0.2987 | 12.9651 | -12.964 | 44.9 | 0 | 406.7738
2022-10-27 17:00 | 17:00 | 400.4 | 175.5 | 72.9 | 81 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.9638 | -15.9624 | 50.2 | 0 | 412.1014
2022-10-27 18:00 | 18:00 | 388.5 | 175.5 | 72.7 | 81 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.6802 | -11.6792 | 42.1 | 0 | 403.801
2022-10-27 19:00 | 19:00 | 369.1 | 175.5 | 72.3 | 81 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.6422 | -11.6412 | 23.1 | 0 | 384.401
2022-10-27 20:00 | 20:00 | 350.3 | 175.5 | 71.9 | 78.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.0711 | -12.07 | 7 | 0 | 365.3011
2022-10-27 21:00 | 21:00 | 329.6 | 175.5 | 71.5 | 70.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.4078 | -11.4068 | 0 | 0 | 350.301
2022-10-27 22:00 | 22:00 | 314.2 | 175.5 | 71.2 | 60.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.7828 | -13.7816 | 0 | 0 | 340.0012
2022-10-27 23:00 | 23:00 | 307.5 | 175.5 | 71.1 | 46.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.2121 | -14.2108 | 0 | 0 | 325.4013
2022-10-28 | 0:00 | 295.6 | 175.5 | 70.8 | 60.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.0143 | -17.0128 | 0 | 0 | 339.3015
2022-10-28 01:00 | 1:00 | 296.6 | 175.5 | 70.8 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.529 | -24.5268 | 0 | 0 | 332.7022
2022-10-28 02:00 | 2:00 | 309.3 | 175.5 | 71.1 | 57.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.2505 | -33.2476 | 0 | 0 | 336.7029
2022-10-28 03:00 | 3:00 | 327.4 | 175.5 | 71.4 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.9173 | -46.9132 | 0 | 0 | 341.1041
2022-10-28 04:00 | 4:00 | 337.5 | 175.5 | 71.7 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.1504 | -50.146 | 0 | 0 | 348.0044
2022-10-28 05:00 | 5:00 | 337.3 | 175.5 | 71.6 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.6923 | -53.6876 | 0 | 0 | 344.2047
2022-10-28 06:00 | 6:00 | 339 | 175.5 | 71.7 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 11.811 | -8.0492 | 57.4711 | -56.5329 | 0 | 0 | 339
2022-10-28 07:00 | 7:00 | 337.6 | 175.5 | 71.7 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 47.7499 | -28.7656 | 61.2474 | -57.9317 | 0 | 0 | 337.6
2022-10-28 08:00 | 8:00 | 348 | 175.5 | 71.9 | 34 | 4.2 | 28.3 | 67.9187 | -40.5768 | 63.4664 | -56.7083 | 0 | 0 | 348
2022-10-28 09:00 | 9:00 | 352.5 | 175.5 | 71.9 | 34 | 4.2 | 28.3 | 91.6264 | -57.3272 | 52.0186 | -47.7178 | 0 | 0 | 352.5
2022-10-28 10:00 | 10:00 | 348.8 | 175.5 | 71.9 | 34 | 4.2 | 28.3 | 96.2802 | -67.7439 | 53.1091 | -46.7454 | 0 | 0 | 348.8
2022-10-28 11:00 | 11:00 | 339.9 | 175.5 | 71.7 | 34 | 4.2 | 28.3 | 99.5292 | -75.971 | 53.0711 | -50.4293 | 0 | 0 | 339.9
2022-10-28 12:00 | 12:00 | 319.1 | 175.5 | 71.3 | 34 | 4.2 | 28.3 | 95.3556 | -76.7044 | 55.6789 | -55.674 | 0 | 0 | 331.9561
2022-10-28 13:00 | 13:00 | 339.9 | 175.5 | 71.7 | 34 | 4.2 | 28.3 | 80.8343 | -59.3778 | 60.7402 | -55.9967 | 0 | 0 | 339.9
2022-10-28 14:00 | 14:00 | 346.9 | 175.5 | 71.8 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 50.963 | -37.4492 | 57.1582 | -54.272 | 0 | 0 | 346.9
2022-10-28 15:00 | 15:00 | 359.8 | 175.5 | 72.1 | 68 | 4.2 | 28.3 | 20.3617 | -11.7638 | 56.8074 | -53.7053 | 0 | 0 | 359.8
2022-10-28 16:00 | 16:00 | 379.3 | 175.5 | 72.5 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0.4202 | -0.0805 | 53.0311 | -33.4708 | 0.9 | 0 | 379.3
2022-10-28 17:00 | 17:00 | 384 | 175.5 | 72.6 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | -0.007 | 51.0065 | -33.1359 | 7.5 | 0 | 384
2022-10-28 18:00 | 18:00 | 370 | 175.5 | 72.3 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.432 | -42.732 | 0 | 0 | 370
2022-10-28 19:00 | 19:00 | 358 | 175.5 | 72.1 | 78 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.2534 | -52.2488 | 0 | 0 | 358.1046
2022-10-28 20:00 | 20:00 | 335.1 | 175.5 | 71.6 | 68 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.3819 | -53.3772 | 0 | 0 | 347.6047
2022-10-28 21:00 | 21:00 | 319.4 | 175.5 | 71.3 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.5285 | -46.5244 | 0 | 0 | 333.5041
2022-10-28 22:00 | 22:00 | 301.2 | 175.5 | 70.9 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.7958 | -33.7928 | 0 | 0 | 328.103
2022-10-28 23:00 | 23:00 | 297.9 | 175.5 | 70.9 | 45.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.341 | -34.338 | 0 | 0 | 324.203
2022-10-29 | 0:00 | 282.8 | 175.5 | 70.6 | 42.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.562 | -36.5588 | 0 | 0 | 320.9032
2022-10-29 01:00 | 1:00 | 283.3 | 175.5 | 70.6 | 46.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.9801 | -32.9772 | 0 | 0 | 324.9029
2022-10-29 02:00 | 2:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 51.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.2984 | -40.2948 | 0 | 0 | 330.3036
2022-10-29 03:00 | 3:00 | 312.7 | 175.5 | 71.2 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.2302 | -47.226 | 0 | 0 | 343.0042
2022-10-29 04:00 | 4:00 | 321.6 | 175.5 | 71.3 | 73.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.1026 | -43.0988 | 0 | 0 | 353.1038
2022-10-29 05:00 | 5:00 | 318.2 | 175.5 | 71.3 | 73.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.8715 | -39.868 | 0 | 0 | 352.9035
2022-10-29 06:00 | 6:00 | 311.9 | 175.5 | 71.1 | 63.6 | 4.2 | 28.3 | 11.5237 | -9.2697 | 41.078 | -41.0744 | 0 | 0 | 344.9576
2022-10-29 07:00 | 7:00 | 306.1 | 175.5 | 71 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 45.6757 | -36.7418 | 41.9741 | -41.9704 | 0 | 0 | 332.7376
2022-10-29 08:00 | 8:00 | 319.2 | 175.5 | 71.3 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 75.2469 | -60.529 | 45.5564 | -45.5524 | 0 | 0 | 328.3219
2022-10-29 09:00 | 9:00 | 328.5 | 175.5 | 71.5 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 89.5994 | -72.074 | 50.3448 | -50.3404 | 0 | 0 | 331.3298
2022-10-29 10:00 | 10:00 | 324.7 | 175.5 | 71.4 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 84.3363 | -67.8405 | 58.2867 | -58.2816 | 0 | 0 | 330.2009
2022-10-29 11:00 | 11:00 | 313.1 | 175.5 | 71.2 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 82.2733 | -66.181 | 62.2195 | -62.214 | 0 | 0 | 329.5978
2022-10-29 12:00 | 12:00 | 296 | 175.5 | 70.8 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 95.4757 | -76.801 | 67.0867 | -67.0808 | -8.5 | 0 | 323.2806
2022-10-29 13:00 | 13:00 | 307.4 | 175.5 | 71 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 85.0073 | -68.3802 | 66.7759 | -66.77 | 0 | 0 | 329.933
2022-10-29 14:00 | 14:00 | 308.2 | 175.5 | 71.1 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 48.1101 | -38.7 | 61.9091 | -61.9036 | 0 | 0 | 322.8156
2022-10-29 15:00 | 15:00 | 316 | 175.5 | 71.2 | 59.5 | 4.2 | 28.3 | 19.234 | -15.4719 | 63.194 | -63.1884 | 0 | 0 | 342.4677
2022-10-29 16:00 | 16:00 | 340.1 | 175.5 | 71.7 | 72.1 | 4.2 | 28.3 | 0.2637 | -0.2121 | 65.2566 | -65.2508 | 0 | 0 | 351.8574
2022-10-29 17:00 | 17:00 | 354.4 | 175.5 | 72 | 78.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | -0.0378 | 62.8432 | -62.8376 | 0 | 0 | 358.915
2022-10-29 18:00 | 18:00 | 347.9 | 175.5 | 71.9 | 78.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0189 | 58.2867 | -58.2816 | 0 | 0 | 358.8098
2022-10-29 19:00 | 19:00 | 340.4 | 175.5 | 71.7 | 77.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.2367 | -57.2316 | 0 | 0 | 357.1051
2022-10-29 20:00 | 20:00 | 324.4 | 175.5 | 71.4 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.7927 | -61.7872 | 0 | 0 | 343.2055
2022-10-29 21:00 | 21:00 | 310.7 | 175.5 | 71.1 | 47.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.2599 | -62.2544 | 0 | 0 | 326.9055
2022-10-29 22:00 | 22:00 | 298.6 | 175.5 | 70.9 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.5982 | -61.5928 | 0 | 0 | 313.2054
2022-10-29 23:00 | 23:00 | 292.8 | 175.5 | 70.8 | 41.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.3462 | -47.342 | 0 | 0 | 320.1042
2022-10-30 | 0:00 | 282.4 | 175.5 | 70.5 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.4259 | -44.422 | 0 | 0 | 317.2039
2022-10-30 01:00 | 1:00 | 284.5 | 175.5 | 70.6 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.5053 | -41.5016 | 0 | 0 | 317.3037
2022-10-30 02:00 | 2:00 | 296.7 | 175.5 | 70.8 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.8793 | -46.8752 | 0 | 0 | 329.2041
2022-10-30 03:00 | 3:00 | 313.2 | 175.5 | 71.2 | 61.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.7764 | -44.7724 | 0 | 0 | 340.404
2022-10-30 04:00 | 4:00 | 321.6 | 175.5 | 71.3 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.0492 | -45.0452 | 0 | 0 | 348.604
2022-10-30 05:00 | 5:00 | 315.5 | 175.5 | 71.2 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.9954 | -46.9912 | 0 | 0 | 340.8042
2022-10-30 06:00 | 6:00 | 299.1 | 175.5 | 70.9 | 50.5 | 4.2 | 28.3 | 7.6627 | -6.1639 | 47.2302 | -47.226 | 0 | 0 | 330.903
2022-10-30 07:00 | 7:00 | 281.1 | 175.5 | 70.5 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 52.8946 | -42.5487 | 45.1272 | -45.1232 | 0 | 0 | 327.5499
2022-10-30 08:00 | 8:00 | 285.9 | 175.5 | 70.6 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 101.6162 | -81.7406 | 42.1685 | -42.1648 | -6.8 | 0 | 330.3793
2022-10-30 09:00 | 9:00 | 289 | 175.5 | 70.7 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 129.639 | -104.282 | 44.2311 | -44.2272 | -23.5 | 0 | 319.2609
2022-10-30 10:00 | 10:00 | 284.7 | 175.5 | 70.6 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 135.3716 | -108.8935 | 48.1643 | -48.16 | -23.5 | 0 | 320.2824
2022-10-30 11:00 | 11:00 | 283.9 | 175.5 | 70.6 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 129.7719 | -104.3891 | 47.3082 | -47.304 | -23.5 | 0 | 319.187
2022-10-30 12:00 | 12:00 | 287.8 | 175.5 | 70.7 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 110.8964 | -89.2054 | 49.7596 | -49.7552 | -18.9 | 0 | 320.1954
2022-10-30 13:00 | 13:00 | 275.7 | 175.5 | 70.4 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 94.0366 | -75.6434 | 49.4108 | -49.4064 | -16.7 | 0 | 318.7976
2022-10-30 14:00 | 14:00 | 271.8 | 175.5 | 70.3 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 63.363 | -50.9695 | 46.7229 | -46.7188 | 0 | 0 | 329.3976
2022-10-30 15:00 | 15:00 | 286.3 | 175.5 | 70.6 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 21.5607 | -17.3435 | 48.9819 | -48.9776 | 0 | 0 | 341.5215
2022-10-30 16:00 | 16:00 | 318.9 | 175.5 | 71.3 | 70.4 | 4.2 | 28.3 | 0.7075 | -0.5691 | 40.7656 | -40.762 | 0 | 0 | 349.842
2022-10-30 17:00 | 17:00 | 343.2 | 175.5 | 71.8 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.8715 | -39.868 | 0 | 0 | 352.7035
2022-10-30 18:00 | 18:00 | 339.3 | 175.5 | 71.7 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.6771 | -39.6736 | 0 | 0 | 352.6035
2022-10-30 19:00 | 19:00 | 333.1 | 175.5 | 71.6 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.8224 | -35.8192 | 0 | 0 | 352.5032
2022-10-30 20:00 | 20:00 | 319.1 | 175.5 | 71.3 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.15 | -31.1472 | 0 | 0 | 352.2028
2022-10-30 21:00 | 21:00 | 302.3 | 175.5 | 70.9 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.7759 | -25.7736 | 0 | 0 | 346.7023
2022-10-30 22:00 | 22:00 | 285.7 | 175.5 | 70.6 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.5815 | -25.5792 | 0 | 0 | 336.4023
2022-10-30 23:00 | 23:00 | 279 | 175.5 | 70.5 | 51.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.8566 | -19.8548 | 0 | 0 | 330.3018
2022-10-31 | 0:00 | 274.1 | 175.5 | 70.4 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.6116 | -18.61 | 0 | 0 | 318.1016
2022-10-31 01:00 | 1:00 | 275.8 | 175.5 | 70.4 | 40.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.5629 | -14.5616 | 4.1 | 0 | 322.7013
2022-10-31 02:00 | 2:00 | 292.7 | 175.5 | 70.8 | 50.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.6923 | -12.6912 | 11.9 | 0 | 341.2011
2022-10-31 03:00 | 3:00 | 310.7 | 175.5 | 71.1 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.059 | -11.058 | 17.3 | 0 | 360.601
2022-10-31 04:00 | 4:00 | 322.3 | 175.5 | 71.3 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.3832 | -9.3824 | 19.7 | 0 | 373.6008
2022-10-31 05:00 | 5:00 | 327.2 | 175.5 | 71.4 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.5806 | -6.58 | 20.6 | 0 | 380.8006
2022-10-31 06:00 | 6:00 | 328.5 | 175.5 | 71.5 | 74.9 | 4.2 | 28.3 | 6.8587 | -5.5171 | 8.2547 | -8.254 | 20.8 | 0 | 376.5423
2022-10-31 07:00 | 7:00 | 313.2 | 175.5 | 71.2 | 57.2 | 4.2 | 28.3 | 57.1394 | -45.9632 | 7.3987 | -7.398 | 0 | 0 | 347.5769
2022-10-31 08:00 | 8:00 | 326.5 | 175.5 | 71.4 | 34.1 | 4.2 | 28.3 | 117.6243 | -94.6175 | 6.0737 | -6.0732 | 0 | 0 | 336.5073
2022-10-31 09:00 | 9:00 | 337.8 | 175.5 | 71.7 | 34.1 | 4.2 | 28.3 | 148.7053 | -119.619 | 4.5564 | -4.556 | 0 | 0 | 342.8867
2022-10-31 10:00 | 10:00 | 333.5 | 175.5 | 71.6 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 154.8458 | -124.5586 | 5.3341 | -5.3336 | 0 | 0 | 344.4877
2022-10-31 11:00 | 11:00 | 326.8 | 175.5 | 71.4 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 151.1996 | -121.6255 | 6.0357 | -6.0352 | 0 | 0 | 343.5746
2022-10-31 12:00 | 12:00 | 305 | 175.5 | 71 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 139.1614 | -111.9421 | 8.4491 | -8.4484 | 0 | 0 | 340.82
2022-10-31 13:00 | 13:00 | 315.5 | 175.5 | 71.2 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 112.4555 | -90.4596 | 8.2163 | -8.2156 | 0 | 0 | 336.2966
2022-10-31 14:00 | 14:00 | 316.8 | 175.5 | 71.2 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 65.0298 | -52.3103 | 7.8655 | -7.8648 | 0 | 0 | 346.3202
2022-10-31 15:00 | 15:00 | 334.8 | 175.5 | 71.6 | 70.8 | 4.2 | 28.3 | 20.529 | -16.5135 | 7.7475 | -7.7468 | 20.5 | 0 | 374.9162
2022-10-31 16:00 | 16:00 | 370.5 | 175.5 | 72.3 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 0.7916 | -0.6368 | 11.0186 | -11.0176 | 40 | 0 | 401.2558
2022-10-31 17:00 | 17:00 | 380.1 | 175.5 | 72.5 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.1949 | -19.1932 | 42.5 | 0 | 403.8017
2022-10-31 18:00 | 18:00 | 369.4 | 175.5 | 72.3 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.9703 | -25.968 | 40 | 0 | 401.1023
2022-10-31 19:00 | 19:00 | 355 | 175.5 | 72 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.0362 | -25.034 | 32.3 | 0 | 393.1022
2022-10-31 20:00 | 20:00 | 338.1 | 175.5 | 71.7 | 70.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.7086 | -29.706 | 21.7 | 0 | 372.2026
2022-10-31 21:00 | 21:00 | 320.3 | 175.5 | 71.3 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.5499 | -35.5468 | 13.1 | 0 | 349.5031
2022-10-31 22:00 | 22:00 | 307 | 175.5 | 71 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.8177 | -41.814 | 12.7 | 0 | 330.9037
2022-10-31 23:00 | 23:00 | 301 | 175.5 | 70.9 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.6724 | -45.6684 | 3.6 | 0 | 321.704
2022-11-01 | 0:00 | 290.6 | 175.5 | 70.7 | 40 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.5564 | -45.5524 | 0 | 0 | 318.704
2022-11-01 01:00 | 1:00 | 294.2 | 175.5 | 70.8 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.6836 | -49.6792 | 0 | 0 | 318.1044
2022-11-01 02:00 | 2:00 | 309.3 | 175.5 | 71.1 | 45.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.8445 | -59.8392 | 0 | 0 | 324.2053
2022-11-01 03:00 | 3:00 | 323.3 | 175.5 | 71.4 | 55.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.3759 | -62.3704 | 0 | 0 | 334.5055
2022-11-01 04:00 | 4:00 | 333.6 | 175.5 | 71.6 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.7379 | -66.732 | 0 | 0 | 340.5059
2022-11-01 05:00 | 5:00 | 334.9 | 175.5 | 71.6 | 56.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.5768 | -72.5704 | 0 | 0 | 335.9064
2022-11-01 06:00 | 6:00 | 333.2 | 175.5 | 71.6 | 46.3 | 4.2 | 28.3 | 5.0359 | -1.2218 | 77.5621 | -74.0762 | 0 | 0 | 333.2
2022-11-01 07:00 | 7:00 | 335.8 | 175.5 | 71.6 | 35.3 | 4.2 | 28.3 | 36.3462 | -19.9482 | 80.4427 | -75.9407 | 0 | 0 | 335.8
2022-11-01 08:00 | 8:00 | 347.7 | 175.5 | 71.9 | 35.3 | 4.2 | 28.3 | 68.9868 | -40.6704 | 84.219 | -80.0354 | 0 | 0 | 347.7
2022-11-01 09:00 | 9:00 | 365.4 | 175.5 | 72.2 | 35.3 | 4.2 | 28.3 | 82.2005 | -43.403 | 86.9053 | -75.8028 | 0 | 0 | 365.4
2022-11-01 10:00 | 10:00 | 359.1 | 175.5 | 72.1 | 35.3 | 4.2 | 28.3 | 83.3522 | -47.4711 | 91.7341 | -83.9152 | 0 | 0 | 359.1
2022-11-01 11:00 | 11:00 | 366.5 | 175.5 | 72.2 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 81.218 | -42.6651 | 91.7721 | -79.825 | 0 | 0 | 366.5
2022-11-01 12:00 | 12:00 | 346.7 | 175.5 | 71.8 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 71.3735 | -43.3142 | 89.5931 | -86.5524 | 0 | 0 | 346.7
2022-11-01 13:00 | 13:00 | 354.9 | 175.5 | 72 | 37.4 | 4.2 | 28.3 | 64.4655 | -34.4475 | 78.6125 | -71.1305 | 0 | 0 | 354.9
2022-11-01 14:00 | 14:00 | 358.3 | 175.5 | 72.1 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 38.7913 | -28.2275 | 66.1526 | -65.2164 | 0 | 0 | 360.9
2022-11-01 15:00 | 15:00 | 362.5 | 175.5 | 72.1 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 9.4731 | -7.6202 | 60.4297 | -60.0826 | 0.2 | 0 | 364.9
2022-11-01 16:00 | 16:00 | 386.7 | 175.5 | 72.6 | 83.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0836 | -0.0672 | 54.0432 | -54.0384 | 36.2 | 0 | 400.2212
2022-11-01 17:00 | 17:00 | 387.8 | 175.5 | 72.7 | 83.4 | 4.2 | 28.3 | 0.1329 | -0.1071 | 54.9773 | -54.9724 | 36.4 | 0 | 400.5307
2022-11-01 18:00 | 18:00 | 377.2 | 175.5 | 72.4 | 83.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.3281 | -55.3232 | 25.9 | 0 | 389.7049
2022-11-01 19:00 | 19:00 | 362.8 | 175.5 | 72.2 | 80.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.2599 | -62.2544 | 8.5 | 0 | 369.5055
2022-11-01 20:00 | 20:00 | 344.2 | 175.5 | 71.8 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.8051 | -62.7996 | 0 | 0 | 355.0055
2022-11-01 21:00 | 21:00 | 325.2 | 175.5 | 71.4 | 65.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.5949 | -64.5892 | 0 | 0 | 344.6057
2022-11-01 22:00 | 22:00 | 309.8 | 175.5 | 71.1 | 49.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.8232 | -54.8184 | 0 | 0 | 328.6048
2022-11-01 23:00 | 23:00 | 303.2 | 175.5 | 71 | 45.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.6803 | -52.6756 | 0 | 0 | 324.1047
2022-11-02 | 0:00 | 289.6 | 175.5 | 70.7 | 44.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.4172 | -59.412 | 0 | 0 | 322.8052
2022-11-02 01:00 | 1:00 | 293.4 | 175.5 | 70.8 | 51.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.3281 | -55.3232 | 0 | 0 | 330.7049
2022-11-02 02:00 | 2:00 | 304.3 | 175.5 | 71 | 41.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.96 | -81.9528 | 0 | 0 | 320.9072
2022-11-02 03:00 | 3:00 | 323.2 | 175.5 | 71.4 | 48 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.3866 | -88.3788 | 0 | 0 | 327.4078
2022-11-02 04:00 | 4:00 | 334.5 | 175.5 | 71.6 | 62.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.8872 | -94.8788 | 0 | 0 | 341.9084
2022-11-02 05:00 | 5:00 | 335.6 | 175.5 | 71.6 | 72.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.2771 | -76.2704 | 0 | 0 | 351.9067
2022-11-02 06:00 | 6:00 | 332 | 175.5 | 71.5 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 6.9916 | -5.6242 | 68.1772 | -68.1712 | 0 | 0 | 350.7734
2022-11-02 07:00 | 7:00 | 317.8 | 175.5 | 71.3 | 59.9 | 4.2 | 28.3 | 55.8568 | -44.9316 | 53.2655 | -53.2608 | 0 | 0 | 350.1299
2022-11-02 08:00 | 8:00 | 326.3 | 175.5 | 71.4 | 35.2 | 4.2 | 28.3 | 115.2012 | -92.6682 | 47.8534 | -47.8492 | 0 | 0 | 337.1372
2022-11-02 09:00 | 9:00 | 340.7 | 175.5 | 71.7 | 35.2 | 4.2 | 28.3 | 148.6345 | -119.5623 | 43.1026 | -43.0988 | 0 | 0 | 343.976
2022-11-02 10:00 | 10:00 | 336 | 175.5 | 71.6 | 35.2 | 4.2 | 28.3 | 158.1076 | -127.1825 | 42.3629 | -42.3592 | 0 | 0 | 345.7288
2022-11-02 11:00 | 11:00 | 324.4 | 175.5 | 71.4 | 35.2 | 4.2 | 28.3 | 156.4885 | -125.88 | 41.4289 | -41.4252 | 0 | 0 | 345.2122
2022-11-02 12:00 | 12:00 | 303.9 | 175.5 | 71 | 35.2 | 4.2 | 28.3 | 148.8017 | -119.6967 | 45.478 | -45.474 | 0 | 0 | 343.309
2022-11-02 13:00 | 13:00 | 315.5 | 175.5 | 71.2 | 35.2 | 4.2 | 28.3 | 119.6384 | -96.2376 | 56.9638 | -56.9588 | 0 | 0 | 337.8058
2022-11-02 14:00 | 14:00 | 320 | 175.5 | 71.3 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 70.293 | -56.5438 | 64.9457 | -64.94 | 0 | 0 | 352.7549
2022-11-02 15:00 | 15:00 | 343.1 | 175.5 | 71.8 | 72.3 | 4.2 | 28.3 | 19.7502 | -15.8872 | 66.4251 | -66.4192 | 0 | 0 | 355.9689
2022-11-02 16:00 | 16:00 | 376.6 | 175.5 | 72.4 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0.5151 | -0.4142 | 68.1772 | -68.1712 | 16.9 | 0 | 378.0069
2022-11-02 17:00 | 17:00 | 382.1 | 175.5 | 72.5 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.0932 | -70.0932 | 14 | 0 | 382.1
2022-11-02 18:00 | 18:00 | 371 | 175.5 | 72.3 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.438 | -72.938 | 0 | 0 | 371
2022-11-02 19:00 | 19:00 | 357.8 | 175.5 | 72.1 | 71.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.5091 | -92.6091 | 0 | 0 | 357.8
2022-11-02 20:00 | 20:00 | 341.6 | 175.5 | 71.7 | 61.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | -2.0663e-14 | 98.8199 | -98.7199 | 0 | 0 | 341.6
2022-11-02 21:00 | 21:00 | 320 | 175.5 | 71.3 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.7216 | -90.7136 | 0 | 0 | 325.008
2022-11-02 22:00 | 22:00 | 307.2 | 175.5 | 71 | 35.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.7927 | -102.7836 | 0 | 0 | 314.2091
2022-11-02 23:00 | 23:00 | 300.3 | 175.5 | 70.9 | 35.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.9902 | -115.98 | 0 | 0 | 314.1102
2022-11-03 | 0:00 | 286 | 175.5 | 70.6 | 36 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.8023 | -125.7912 | 0 | 0 | 314.6111
2022-11-03 01:00 | 1:00 | 290.1 | 175.5 | 70.7 | 36 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.7945 | -118.784 | 0 | 0 | 314.7105
2022-11-03 02:00 | 2:00 | 299.6 | 175.5 | 70.9 | 36 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.1346 | -115.1244 | 0 | 0 | 314.9102
2022-11-03 03:00 | 3:00 | 318.6 | 175.5 | 71.3 | 36 | 4.2 | 28.3 | 0 | -5.1658e-15 | 109.3717 | -106.0717 | 0 | 0 | 318.6
2022-11-03 04:00 | 4:00 | 325.7 | 175.5 | 71.4 | 36 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.9402 | -104.6402 | 0 | 0 | 325.7
2022-11-03 05:00 | 5:00 | 325 | 175.5 | 71.4 | 40.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.1527 | -102.0527 | 0 | 0 | 325
2022-11-03 06:00 | 6:00 | 315.6 | 175.5 | 71.2 | 36 | 4.2 | 28.3 | 5.4402 | -4.3763 | 105.8678 | -105.8584 | 0 | 0 | 316.2733
2022-11-03 07:00 | 7:00 | 313.5 | 175.5 | 71.2 | 36 | 4.2 | 28.3 | 38.0854 | -30.6362 | 91.4233 | -91.4152 | 0 | 0 | 322.6573
2022-11-03 08:00 | 8:00 | 331.3 | 175.5 | 71.5 | 36 | 4.2 | 28.3 | 60.7363 | -46.5264 | 82.038 | -80.4479 | 0 | 0 | 331.3
2022-11-03 09:00 | 9:00 | 351.9 | 175.5 | 71.9 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 71.4083 | -46.3925 | 67.0483 | -64.5641 | 0 | 0 | 351.9
2022-11-03 10:00 | 10:00 | 359.8 | 175.5 | 72.1 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 69.1669 | -44.9337 | 58.1707 | -57.2039 | 0 | 0 | 359.8
2022-11-03 11:00 | 11:00 | 360.8 | 175.5 | 72.1 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 55.0888 | -37.9738 | 64.2845 | -64.0995 | 0 | 0 | 360.8
2022-11-03 12:00 | 12:00 | 349 | 175.5 | 71.9 | 53.4 | 4.2 | 28.3 | 43.1578 | -27.8668 | 80.0539 | -79.6449 | 0 | 0 | 349
2022-11-03 13:00 | 13:00 | 349.8 | 175.5 | 71.9 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 32.6042 | -23.498 | 79.703 | -78.6092 | 0 | 0 | 349.8
2022-11-03 14:00 | 14:00 | 347.3 | 175.5 | 71.8 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 20.8168 | -16.745 | 84.259 | -84.2516 | 0 | 0 | 348.3792
2022-11-03 15:00 | 15:00 | 348.6 | 175.5 | 71.9 | 70 | 4.2 | 28.3 | 4.5085 | -3.6266 | 89.9439 | -89.936 | 0 | 0 | 350.7898
2022-11-03 16:00 | 16:00 | 370.7 | 175.5 | 72.3 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 83.1285 | -70.1413 | 4.9 | 0 | 370.7
2022-11-03 17:00 | 17:00 | 379.5 | 175.5 | 72.5 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.703 | -70.103 | 16.9 | 0 | 379.5
2022-11-03 18:00 | 18:00 | 373.6 | 175.5 | 72.4 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.7754 | -70.0754 | 2 | 0 | 373.6
2022-11-03 19:00 | 19:00 | 365.5 | 175.5 | 72.2 | 72.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.0492 | -72.8492 | 0 | 0 | 365.5
2022-11-03 20:00 | 20:00 | 350 | 175.5 | 71.9 | 67.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.297 | -81.597 | 0 | 0 | 350
2022-11-03 21:00 | 21:00 | 331.4 | 175.5 | 71.5 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.7229 | -87.7152 | 0 | 0 | 345.8077
2022-11-03 22:00 | 22:00 | 314.5 | 175.5 | 71.2 | 56.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.5639 | -93.5556 | 0 | 0 | 335.5083
2022-11-03 23:00 | 23:00 | 308.1 | 175.5 | 71.1 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.1629 | -92.1548 | 0 | 0 | 318.0081
2022-11-04 | 0:00 | 298.8 | 175.5 | 70.9 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.754 | -99.7452 | 0 | 0 | 314.7088
2022-11-04 01:00 | 1:00 | 302.8 | 175.5 | 71 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.9471 | -102.938 | 0 | 0 | 314.8091
2022-11-04 02:00 | 2:00 | 317.7 | 175.5 | 71.3 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.5996 | -99.5908 | 0 | 0 | 329.0088
2022-11-04 03:00 | 3:00 | 335.9 | 175.5 | 71.6 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.2474 | -102.2384 | 0 | 0 | 339.309
2022-11-04 04:00 | 4:00 | 344.8 | 175.5 | 71.8 | 63.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.9582 | -105.6582 | 0 | 0 | 344.8
2022-11-04 05:00 | 5:00 | 347.3 | 175.5 | 71.8 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.9782 | -105.5782 | 0 | 0 | 347.3
2022-11-04 06:00 | 6:00 | 349.3 | 175.5 | 71.9 | 53.3 | 4.2 | 28.3 | 7.1824 | -1.5373 | 114.5109 | -104.056 | 0 | 0 | 349.3
2022-11-04 07:00 | 7:00 | 352.3 | 175.5 | 71.9 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 52.7981 | -31.1626 | 108.75 | -101.2855 | 0 | 0 | 352.3
2022-11-04 08:00 | 8:00 | 376.1 | 175.5 | 72.4 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 89.1208 | -45.8709 | 109.2172 | -92.5671 | 0 | 0 | 376.1
2022-11-04 09:00 | 9:00 | 380.8 | 175.5 | 72.5 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 107.7674 | -58.7019 | 112.0195 | -96.585 | 0 | 0 | 380.8
2022-11-04 10:00 | 10:00 | 372.9 | 175.5 | 72.4 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 112.1682 | -65.8964 | 114.3569 | -103.9287 | 0 | 0 | 372.9
2022-11-04 11:00 | 11:00 | 367.8 | 175.5 | 72.3 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 105.5239 | -63.2346 | 118.9509 | -109.5402 | 0 | 0 | 367.8
2022-11-04 12:00 | 12:00 | 339.5 | 175.5 | 71.7 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 93.953 | -71.7448 | 128.0613 | -126.2695 | 0 | 0 | 339.5
2022-11-04 13:00 | 13:00 | 354.3 | 175.5 | 72 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 84.1069 | -51.296 | 134.8688 | -129.1797 | 0 | 0 | 354.3
2022-11-04 14:00 | 14:00 | 357.6 | 175.5 | 72.1 | 36.6 | 4.2 | 28.3 | 53.7698 | -28.9406 | 139.2597 | -123.1889 | 0 | 0 | 357.6
2022-11-04 15:00 | 15:00 | 375 | 175.5 | 72.4 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 15.4571 | 0 | 136.6742 | -114.2313 | 0 | 0 | 375
2022-11-04 16:00 | 16:00 | 403.2 | 175.5 | 73 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0.3001 | 0 | 135.3805 | -80.1806 | 0 | 0 | 403.2
2022-11-04 17:00 | 17:00 | 404.9 | 175.5 | 73 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 136.0421 | -78.8549 | 0 | 0 | 404.9
2022-11-04 18:00 | 18:00 | 393.2 | 175.5 | 72.8 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.2971 | -88.5971 | 0 | 0 | 393.2
2022-11-04 19:00 | 19:00 | 382.5 | 175.5 | 72.5 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.8056 | -87.5056 | 0 | 0 | 382.5
2022-11-04 20:00 | 20:00 | 361.5 | 175.5 | 72.1 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.7393 | -90.0393 | 0 | 0 | 361.5
2022-11-04 21:00 | 21:00 | 339 | 175.5 | 71.7 | 63.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.0389 | -101.03 | 0 | 0 | 343.6089
2022-11-04 22:00 | 22:00 | 330.3 | 175.5 | 71.5 | 56.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 100.1829 | -100.174 | 0 | 0 | 335.7089
2022-11-04 23:00 | 23:00 | 327.4 | 175.5 | 71.4 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.3833 | -91.3752 | 0 | 0 | 341.6081
2022-11-05 | 0:00 | 313.7 | 175.5 | 71.2 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.285 | -83.2776 | 0 | 0 | 338.8074
2022-11-05 01:00 | 1:00 | 317.1 | 175.5 | 71.2 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.0316 | -72.0252 | 0 | 0 | 345.3064
2022-11-05 02:00 | 2:00 | 328.1 | 175.5 | 71.5 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.3142 | -79.3072 | 0 | 0 | 345.607
2022-11-05 03:00 | 3:00 | 345.1 | 175.5 | 71.8 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.0872 | -86.0796 | 0 | 0 | 345.9076
2022-11-05 04:00 | 4:00 | 353.7 | 175.5 | 72 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.4747 | -81.8747 | 0 | 0 | 353.7
2022-11-05 05:00 | 5:00 | 348.7 | 175.5 | 71.9 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.5497e-14 | 99.6376 | -96.9376 | 0 | 0 | 348.7
2022-11-05 06:00 | 6:00 | 338.4 | 175.5 | 71.7 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 6.5114 | -5.2378 | 99.716 | -99.7072 | 0 | 0 | 341.8824
2022-11-05 07:00 | 7:00 | 335.1 | 175.5 | 71.6 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 46.731 | -37.5907 | 107.2307 | -107.2212 | 0 | 0 | 339.6498
2022-11-05 08:00 | 8:00 | 345 | 175.5 | 71.8 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 84.1433 | -54.7735 | 110.8126 | -110.4824 | 0 | 0 | 345
2022-11-05 09:00 | 9:00 | 346.1 | 175.5 | 71.8 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 113.3436 | -86.826 | 114.8617 | -110.5793 | 0 | 0 | 346.1
2022-11-05 10:00 | 10:00 | 338.1 | 175.5 | 71.7 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 131.2345 | -105.5656 | 119.3017 | -119.2912 | 0 | 0 | 340.8794
2022-11-05 11:00 | 11:00 | 342.1 | 175.5 | 71.7 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 122.0728 | -98.1958 | 122.8056 | -119.7826 | 0 | 0 | 342.1
2022-11-05 12:00 | 12:00 | 334.6 | 175.5 | 71.6 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 100.8358 | -81.1127 | 123.1165 | -123.1056 | 0 | 0 | 334.834
2022-11-05 13:00 | 13:00 | 333.8 | 175.5 | 71.6 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 75.7984 | -58.0648 | 125.4135 | -124.4471 | 0 | 0 | 333.8
2022-11-05 14:00 | 14:00 | 334.2 | 175.5 | 71.6 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 44.9082 | -27.5104 | 112.8776 | -111.1754 | 0 | 0 | 334.2
2022-11-05 15:00 | 15:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7 | 56.1 | 4.2 | 28.3 | 11.7038 | -8.2783 | 113.072 | -111.6975 | 0 | 0 | 340.6
2022-11-05 16:00 | 16:00 | 366.4 | 175.5 | 72.2 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 122.1824 | -102.1296 | 0 | 0 | 366.4
2022-11-05 17:00 | 17:00 | 375.8 | 175.5 | 72.4 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 125.6479 | -96.3843 | 0 | 0 | 375.8
2022-11-05 18:00 | 18:00 | 370 | 175.5 | 72.3 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.9053 | -104.3053 | 0 | 0 | 370
2022-11-05 19:00 | 19:00 | 361.6 | 175.5 | 72.1 | 56.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.538 | -109.138 | 0 | 0 | 361.6
2022-11-05 20:00 | 20:00 | 343.9 | 175.5 | 71.8 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.4108 | -111.8108 | 0 | 0 | 343.9
2022-11-05 21:00 | 21:00 | 324.9 | 175.5 | 71.4 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.982 | -120.982 | 0 | 0 | 324.9
2022-11-05 22:00 | 22:00 | 316 | 175.5 | 71.2 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 124.0126 | -122.7126 | 0 | 0 | 316
2022-11-05 23:00 | 23:00 | 318 | 175.5 | 71.3 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.8251 | -108.6251 | 0 | 0 | 318
2022-11-06 | 0:00 | 309.7 | 175.5 | 71.1 | 48.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.4747 | -89.4668 | 0 | 0 | 327.5079
2022-11-06 01:00 | 1:00 | 312.3 | 175.5 | 71.1 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.8923 | -107.8828 | 0 | 0 | 317.5095
2022-11-06 02:00 | 2:00 | 327.7 | 175.5 | 71.5 | 37.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.4535 | -114.6535 | 0 | 0 | 327.7
2022-11-06 03:00 | 3:00 | 341.9 | 175.5 | 71.7 | 51.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.104 | -111.804 | 0 | 0 | 341.9
2022-11-06 04:00 | 4:00 | 351.6 | 175.5 | 71.9 | 61.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.1207 | -107.3207 | 0 | 0 | 351.6
2022-11-06 05:00 | 5:00 | 341.7 | 175.5 | 71.7 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.9949 | -107.2949 | 0 | 0 | 341.7
2022-11-06 06:00 | 6:00 | 324.7 | 175.5 | 71.4 | 49.3 | 4.2 | 28.3 | 7.0265 | -5.652 | 101.7022 | -101.6932 | 0 | 0 | 330.0835
2022-11-06 07:00 | 7:00 | 302.6 | 175.5 | 71 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 49.9329 | -40.1663 | 97.535 | -97.5264 | 0 | 0 | 324.5752
2022-11-06 08:00 | 8:00 | 290.5 | 175.5 | 70.7 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 108.1876 | -87.0267 | 93.7583 | -93.75 | 0 | 0 | 335.6692
2022-11-06 09:00 | 9:00 | 291.4 | 175.5 | 70.7 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 144.1737 | -115.974 | 94.1875 | -94.1792 | 0 | 0 | 342.708
2022-11-06 10:00 | 10:00 | 291.6 | 175.5 | 70.7 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 153.7068 | -123.6425 | 98.8979 | -98.8892 | -1.1 | 0 | 343.473
2022-11-06 11:00 | 11:00 | 283.7 | 175.5 | 70.6 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 145.9601 | -117.4109 | 98.1203 | -98.1116 | -2 | 0 | 340.9579
2022-11-06 12:00 | 12:00 | 277.6 | 175.5 | 70.5 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 127.8526 | -102.8451 | 96.6009 | -96.5924 | 0 | 0 | 339.316
2022-11-06 13:00 | 13:00 | 266.5 | 175.5 | 70.2 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 110.8128 | -89.1382 | 88.1518 | -88.144 | 0 | 0 | 335.6824
2022-11-06 14:00 | 14:00 | 268.4 | 175.5 | 70.3 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 68.4118 | -55.0308 | 85.6604 | -85.6528 | 0 | 0 | 327.4886
2022-11-06 15:00 | 15:00 | 293.7 | 175.5 | 70.8 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 19.9051 | -16.0116 | 72.6932 | -72.6868 | 0 | 0 | 339.3999
2022-11-06 16:00 | 16:00 | 331 | 175.5 | 71.5 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0.2873 | -0.231 | 76.4716 | -76.4648 | 0 | 0 | 348.8631
2022-11-06 17:00 | 17:00 | 354.6 | 175.5 | 72 | 71.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.5234 | -71.7234 | 0 | 0 | 354.6
2022-11-06 18:00 | 18:00 | 356.4 | 175.5 | 72 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.9509 | -72.8509 | 0 | 0 | 356.4
2022-11-06 19:00 | 19:00 | 352.6 | 175.5 | 72 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.4975 | -72.8975 | 0 | 0 | 352.6
2022-11-06 20:00 | 20:00 | 342.1 | 175.5 | 71.7 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.4608 | -72.4544 | 0 | 0 | 346.4064
2022-11-06 21:00 | 21:00 | 324.7 | 175.5 | 71.4 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.0497 | -64.044 | 0 | 0 | 346.1057
2022-11-06 22:00 | 22:00 | 311 | 175.5 | 71.1 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.0199 | -49.0156 | 0 | 0 | 345.8043
2022-11-06 23:00 | 23:00 | 309.4 | 175.5 | 71.1 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.9475 | -39.944 | 0 | 0 | 345.8035
2022-11-07 | 0:00 | 302.9 | 175.5 | 71 | 36.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.6905 | -37.6872 | 0 | 0 | 315.3033
2022-11-07 01:00 | 1:00 | 308.9 | 175.5 | 71.1 | 36.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.3824 | -31.3796 | 0 | 0 | 315.4028
2022-11-07 02:00 | 2:00 | 323.6 | 175.5 | 71.4 | 46 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.8125 | -28.81 | 0.6 | 0 | 326.0025
2022-11-07 03:00 | 3:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 58 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.9824 | -23.6824 | 4 | 0 | 345
2022-11-07 04:00 | 4:00 | 352.8 | 175.5 | 72 | 68.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.1401 | -20.366 | 6.5 | 0 | 359.1741
2022-11-07 05:00 | 5:00 | 357.5 | 175.5 | 72.1 | 70.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.2441 | -19.61 | 10.1 | 0 | 364.6341
2022-11-07 06:00 | 6:00 | 356.4 | 175.5 | 72 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 6.7022 | -4.1056 | 23.4789 | -19.808 | 5 | 0 | 359.1675
2022-11-07 07:00 | 7:00 | 347.1 | 175.5 | 71.8 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 54.3337 | -43.7063 | 25.1142 | -25.112 | 0 | 0 | 348.3296
2022-11-07 08:00 | 8:00 | 357.8 | 175.5 | 72.1 | 36.3 | 4.2 | 28.3 | 108.7986 | -70.8233 | 33.6014 | -30.1767 | 0 | 0 | 357.8
2022-11-07 09:00 | 9:00 | 359.9 | 175.5 | 72.1 | 36.3 | 4.2 | 28.3 | 142.218 | -103.489 | 31.3444 | -26.5734 | 0 | 0 | 359.9
2022-11-07 10:00 | 10:00 | 351.7 | 175.5 | 71.9 | 36.3 | 4.2 | 28.3 | 152.9989 | -122.4154 | 26.3991 | -21.4826 | 0 | 0 | 351.7
2022-11-07 11:00 | 11:00 | 346.6 | 175.5 | 71.8 | 36.8 | 4.2 | 28.3 | 137.9372 | -110.9572 | 25.8923 | -22.8723 | 0 | 0 | 346.6
2022-11-07 12:00 | 12:00 | 332.6 | 175.5 | 71.6 | 36.8 | 4.2 | 28.3 | 123.4642 | -99.3151 | 32.8237 | -32.8208 | 0 | 0 | 340.552
2022-11-07 13:00 | 13:00 | 349.3 | 175.5 | 71.9 | 36.8 | 4.2 | 28.3 | 96.2673 | -66.3588 | 39.0539 | -36.3624 | 0 | 0 | 349.3
2022-11-07 14:00 | 14:00 | 354.6 | 175.5 | 72 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 52.6181 | -38.2891 | 38.781 | -37.21 | 0 | 0 | 354.6
2022-11-07 15:00 | 15:00 | 376.2 | 175.5 | 72.4 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 12.3389 | -1.9379 | 37.4181 | -24.8191 | 0.9 | 0 | 376.2
2022-11-07 16:00 | 16:00 | 402.1 | 175.5 | 72.9 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 35.0427 | -26.7555 | 37.2 | 0 | 402.1
2022-11-07 17:00 | 17:00 | 404.8 | 175.5 | 73 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 42.4794 | -26.7158 | 32.3 | 0 | 404.8
2022-11-07 18:00 | 18:00 | 393.6 | 175.5 | 72.8 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.4914 | -26.6914 | 20.3 | 0 | 393.6
2022-11-07 19:00 | 19:00 | 382.3 | 175.5 | 72.5 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.7902 | -26.6902 | 12.6 | 0 | 382.3
2022-11-07 20:00 | 20:00 | 363 | 175.5 | 72.2 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.0659 | -26.7659 | 5.1 | 0 | 363
2022-11-07 21:00 | 21:00 | 342.9 | 175.5 | 71.8 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.2604 | -31.5604 | 0 | 0 | 342.9
2022-11-07 22:00 | 22:00 | 322.7 | 175.5 | 71.4 | 36.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.9109 | -29.9109 | 0 | 0 | 322.7
2022-11-07 23:00 | 23:00 | 321.8 | 175.5 | 71.3 | 36.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.3263 | -33.1263 | 0 | 0 | 321.8
2022-11-08 | 0:00 | 311.6 | 175.5 | 71.1 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.5587 | -39.5552 | 0 | 0 | 314.2035
2022-11-08 01:00 | 1:00 | 318.3 | 175.5 | 71.3 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | -2.5829e-15 | 43.6079 | -39.7079 | 0 | 0 | 318.3
2022-11-08 02:00 | 2:00 | 334 | 175.5 | 71.6 | 40.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.7384 | -31.1384 | 0 | 0 | 334
2022-11-08 03:00 | 3:00 | 350 | 175.5 | 71.9 | 52.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.5285 | -29.3285 | 0 | 0 | 350
2022-11-08 04:00 | 4:00 | 361.3 | 175.5 | 72.1 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.516 | -27.216 | 0 | 0 | 361.3
2022-11-08 05:00 | 5:00 | 366.4 | 175.5 | 72.2 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.4534 | -27.2534 | 0 | 0 | 366.4
2022-11-08 06:00 | 6:00 | 362.3 | 175.5 | 72.1 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 6.2164 | 0 | 42.3629 | -27.2793 | 0 | 0 | 362.3
2022-11-08 07:00 | 7:00 | 351.3 | 175.5 | 71.9 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 52.4873 | -33.7127 | 40.6112 | -38.8858 | 0 | 0 | 351.3
2022-11-08 08:00 | 8:00 | 373.5 | 175.5 | 72.4 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 96.8311 | -51.9619 | 27.4896 | -14.3588 | 0 | 0 | 373.5
2022-11-08 09:00 | 9:00 | 395.6 | 175.5 | 72.8 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 107.8146 | -48.5564 | 20.4418 | 0 | 0 | 0 | 395.6
2022-11-08 10:00 | 10:00 | 391.3 | 175.5 | 72.7 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 106.5921 | -48.1464 | 17.0543 | 0 | 0 | 0 | 391.3
2022-11-08 11:00 | 11:00 | 379.5 | 175.5 | 72.5 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 101.4597 | -52.1153 | 14.0556 | 0 | 0 | 0 | 379.5
2022-11-08 12:00 | 12:00 | 354.4 | 175.5 | 72 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 98.0301 | -60.0528 | 8.3707 | -7.548 | 0 | 0 | 354.4
2022-11-08 13:00 | 13:00 | 372.8 | 175.5 | 72.4 | 53.1 | 4.2 | 28.3 | 66.3848 | -35.3944 | 12.6543 | -4.3447 | 0 | 0 | 372.8
2022-11-08 14:00 | 14:00 | 373.8 | 175.5 | 72.4 | 68.6 | 4.2 | 28.3 | 37.6288 | -19.8557 | 20.4018 | -13.3749 | 0 | 0 | 373.8
2022-11-08 15:00 | 15:00 | 377 | 175.5 | 72.4 | 81.7 | 4.2 | 28.3 | 9.6896 | -5.936 | 21.0251 | -17.738 | 10.9 | 0 | 380.0407
2022-11-08 16:00 | 16:00 | 400.2 | 175.5 | 72.9 | 82.7 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | -0.0368 | 23.0896 | -19.48 | 40.2 | 0 | 407.4328
2022-11-08 17:00 | 17:00 | 399.5 | 175.5 | 72.9 | 82.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | -0.0448 | 30.4103 | -25.656 | 32.1 | 0 | 400.4824
2022-11-08 18:00 | 18:00 | 388.4 | 175.5 | 72.7 | 80.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.6905 | -26.6905 | 16 | 0 | 388.4
2022-11-08 19:00 | 19:00 | 376.2 | 175.5 | 72.4 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.0505 | -26.7505 | 5.5 | 0 | 376.2
2022-11-08 20:00 | 20:00 | 358.7 | 175.5 | 72.1 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.697 | -34.097 | 0 | 0 | 358.7
2022-11-08 21:00 | 21:00 | 339.4 | 175.5 | 71.7 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.4432 | -46.8432 | 0 | 0 | 339.4
2022-11-08 22:00 | 22:00 | 320.3 | 175.5 | 71.3 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.2687 | -60.3687 | 0 | 0 | 320.3
2022-11-08 23:00 | 23:00 | 316.9 | 175.5 | 71.2 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.8677 | -62.2677 | 0 | 0 | 316.9
2022-11-09 | 0:00 | 305.7 | 175.5 | 71 | 40 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.091 | -61.0856 | 0 | 0 | 319.0054
2022-11-09 01:00 | 1:00 | 310.2 | 175.5 | 71.1 | 40.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.8677 | -64.862 | 0 | 0 | 319.7057
2022-11-09 02:00 | 2:00 | 323.7 | 175.5 | 71.4 | 59.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.6168 | -72.6104 | 0 | 0 | 338.5064
2022-11-09 03:00 | 3:00 | 343.2 | 175.5 | 71.8 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.7221 | -68.716 | 0 | 0 | 348.9061
2022-11-09 04:00 | 4:00 | 351 | 175.5 | 71.9 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.6014 | -74.4014 | 0 | 0 | 351
2022-11-09 05:00 | 5:00 | 354.9 | 175.5 | 72 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.8139 | -66.2139 | 0 | 0 | 354.9
2022-11-09 06:00 | 6:00 | 356.2 | 175.5 | 72 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 4.8086 | -2.9456 | 55.9897 | -55.9527 | 0 | 0 | 356.2
2022-11-09 07:00 | 7:00 | 358.7 | 175.5 | 72.1 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 43.3615 | -29.89 | 44.9328 | -44.5043 | 0 | 0 | 358.7
2022-11-09 08:00 | 8:00 | 360 | 175.5 | 72.1 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 87.8018 | -63.8918 | 39.6371 | -38.3471 | 0 | 0 | 360
2022-11-09 09:00 | 9:00 | 352 | 175.5 | 71.9 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 124.0264 | -90.2513 | 39.4427 | -35.9178 | 0 | 0 | 352
2022-11-09 10:00 | 10:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 150.2649 | -120.8737 | 52.9147 | -50.2059 | 0 | 0 | 346.6
2022-11-09 11:00 | 11:00 | 336.1 | 175.5 | 71.6 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 149.3296 | -120.1214 | 59.9625 | -56.2707 | 0 | 0 | 347.3
2022-11-09 12:00 | 12:00 | 316.4 | 175.5 | 71.2 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 137.4222 | -110.543 | 62.9212 | -61.1004 | -8.1 | 0 | 334.6
2022-11-09 13:00 | 13:00 | 332.5 | 175.5 | 71.5 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 106.6521 | -85.7914 | 71.2139 | -71.2076 | 0 | 0 | 335.167
2022-11-09 14:00 | 14:00 | 340.5 | 175.5 | 71.7 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 58.3855 | -38.0062 | 83.247 | -81.7263 | 0 | 0 | 340.5
2022-11-09 15:00 | 15:00 | 358 | 175.5 | 72.1 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 15.0369 | -8.8022 | 88.3462 | -80.9809 | 0 | 0 | 358
2022-11-09 16:00 | 16:00 | 390.7 | 175.5 | 72.7 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 94.6144 | -58.9616 | 0 | 0 | 390.7
2022-11-09 17:00 | 17:00 | 393.6 | 175.5 | 72.8 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 107.9323 | -69.4451 | 0 | 0 | 393.6
2022-11-09 18:00 | 18:00 | 383.1 | 175.5 | 72.6 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.5143 | -74.3143 | 0 | 0 | 383.1
2022-11-09 19:00 | 19:00 | 372.3 | 175.5 | 72.3 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.4376 | -74.3376 | 0 | 0 | 372.3
2022-11-09 20:00 | 20:00 | 352.4 | 175.5 | 71.9 | 47.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.9044 | -84.3044 | 0 | 0 | 352.4
2022-11-09 21:00 | 21:00 | 333 | 175.5 | 71.6 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.0487 | -89.4487 | 0 | 0 | 333
2022-11-09 22:00 | 22:00 | 315.5 | 175.5 | 71.2 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.0332e-14 | 102.7147 | -101.2147 | 0 | 0 | 315.5
2022-11-09 23:00 | 23:00 | 312.2 | 175.5 | 71.1 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 116.9263 | -116.916 | 0 | 0 | 313.9103
2022-11-10 | 0:00 | 301.3 | 175.5 | 70.9 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 129.6571 | -129.6456 | 0 | 0 | 314.0115
2022-11-10 01:00 | 1:00 | 305.3 | 175.5 | 71 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.1693 | -139.1568 | 0 | 0 | 314.1125
2022-11-10 02:00 | 2:00 | 317.5 | 175.5 | 71.3 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.0332e-14 | 146.5085 | -143.4085 | 0 | 0 | 317.5
2022-11-10 03:00 | 3:00 | 332.9 | 175.5 | 71.6 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.0332e-14 | 142.5069 | -124.3069 | 0 | 0 | 332.9
2022-11-10 04:00 | 4:00 | 345.8 | 175.5 | 71.8 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.4469 | -120.9469 | 0 | 0 | 345.8
2022-11-10 05:00 | 5:00 | 344.6 | 175.5 | 71.8 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 141.7568 | -121.1568 | 0 | 0 | 344.6
2022-11-10 06:00 | 6:00 | 343.4 | 175.5 | 71.8 | 45 | 4.2 | 28.3 | 4.9287 | -3.0192 | 136.373 | -119.6825 | 0 | 0 | 343.4
2022-11-10 07:00 | 7:00 | 344.5 | 175.5 | 71.8 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 45.1483 | -27.6576 | 127.8289 | -115.7196 | 0 | 0 | 344.5
2022-11-10 08:00 | 8:00 | 360.4 | 175.5 | 72.1 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 87.8018 | -52.5149 | 123.7777 | -111.0646 | -2.8 | 0 | 360.4
2022-11-10 09:00 | 9:00 | 364.4 | 175.5 | 72.2 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 106.3155 | -61.9927 | 115.2126 | -103.5354 | -6.9 | 0 | 364.4
2022-11-10 10:00 | 10:00 | 359 | 175.5 | 72.1 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 118.656 | -70.1968 | 116.4595 | -105.6187 | -15.5 | 0 | 359
2022-11-10 11:00 | 11:00 | 348.5 | 175.5 | 71.9 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 110.3813 | -76.0057 | 115.407 | -106.7826 | -9.5 | 0 | 348.5
2022-11-10 12:00 | 12:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 107.276 | -83.7942 | 112.8372 | -105.919 | -22.3 | 0 | 322.6
2022-11-10 13:00 | 13:00 | 333.7 | 175.5 | 71.6 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 91.4227 | -73.5408 | 102.7527 | -101.6346 | 0 | 0 | 333.7
2022-11-10 14:00 | 14:00 | 339.3 | 175.5 | 71.7 | 65 | 4.2 | 28.3 | 52.9895 | -42.6248 | 99.1708 | -99.162 | 0 | 0 | 355.0735
2022-11-10 15:00 | 15:00 | 360.6 | 175.5 | 72.1 | 75 | 4.2 | 28.3 | 13.9704 | -10.0565 | 101.7806 | -100.1945 | 0 | 0 | 360.6
2022-11-10 16:00 | 16:00 | 393.9 | 175.5 | 72.8 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 98.1963 | -60.1327 | 0 | 0 | 393.9
2022-11-10 17:00 | 17:00 | 395.6 | 175.5 | 72.8 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 96.1337 | -56.3937 | 0 | 0 | 395.6
2022-11-10 18:00 | 18:00 | 385 | 175.5 | 72.6 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.1596 | -65.7596 | 0 | 0 | 385
2022-11-10 19:00 | 19:00 | 375.7 | 175.5 | 72.4 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.8 | -70.5 | 0 | 0 | 375.7
2022-11-10 20:00 | 20:00 | 356.2 | 175.5 | 72 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.9207 | -83.7207 | 0 | 0 | 356.2
2022-11-10 21:00 | 21:00 | 338.5 | 175.5 | 71.7 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.0306 | -75.024 | 0 | 0 | 354.7066
2022-11-10 22:00 | 22:00 | 324.6 | 175.5 | 71.4 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.7221 | -68.716 | 0 | 0 | 354.4061
2022-11-10 23:00 | 23:00 | 324.2 | 175.5 | 71.4 | 75 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.0789 | -60.0736 | 0 | 0 | 354.4053
2022-11-11 | 0:00 | 318.8 | 175.5 | 71.3 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | -7.7487e-15 | 52.9931 | -48.3931 | 0 | 0 | 318.8
2022-11-11 01:00 | 1:00 | 323.6 | 175.5 | 71.4 | 35.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.2961 | -37.4961 | 0 | 0 | 323.6
2022-11-11 02:00 | 2:00 | 336.8 | 175.5 | 71.6 | 44 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.2358 | -26.7358 | 1.7 | 0 | 336.8
2022-11-11 03:00 | 3:00 | 352.3 | 175.5 | 71.9 | 64.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.2172 | -22.962 | 7 | 0 | 356.0552
2022-11-11 04:00 | 4:00 | 365.2 | 175.5 | 72.2 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.4923 | -18.132 | 12.3 | 0 | 373.7603
2022-11-11 05:00 | 5:00 | 368.4 | 175.5 | 72.3 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.3513 | -16.326 | 14.3 | 0 | 378.8253
2022-11-11 06:00 | 6:00 | 370.3 | 175.5 | 72.3 | 81.3 | 4.2 | 28.3 | 4.9759 | -3.048 | 14.4065 | -12.154 | 16 | 0 | 381.7804
2022-11-11 07:00 | 7:00 | 353.8 | 175.5 | 72 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 49.86 | -40.1075 | 10.2409 | -10.24 | 0 | 0 | 354.2534
2022-11-11 08:00 | 8:00 | 355.6 | 175.5 | 72 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 105.0801 | -67.6174 | 14.6789 | -11.4416 | 0 | 0 | 355.6
2022-11-11 09:00 | 9:00 | 353.5 | 175.5 | 72 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 136.1396 | -99.0662 | 16.3146 | -14.788 | 0 | 0 | 353.5
2022-11-11 10:00 | 10:00 | 343.7 | 175.5 | 71.8 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 154.8565 | -124.567 | 19.0789 | -19.0772 | 0 | 0 | 344.9912
2022-11-11 11:00 | 11:00 | 333.1 | 175.5 | 71.6 | 35.4 | 4.2 | 28.3 | 154.0418 | -123.9118 | 22.232 | -22.23 | 0 | 0 | 345.132
2022-11-11 12:00 | 12:00 | 311 | 175.5 | 71.1 | 35.4 | 4.2 | 28.3 | 138.8377 | -111.6817 | 25.5415 | -25.5392 | 0 | 0 | 341.6583
2022-11-11 13:00 | 13:00 | 324.4 | 175.5 | 71.4 | 35.4 | 4.2 | 28.3 | 112.0117 | -90.1026 | 29.0474 | -29.0448 | 0 | 0 | 336.7117
2022-11-11 14:00 | 14:00 | 331.5 | 175.5 | 71.5 | 37.1 | 4.2 | 28.3 | 65.8922 | -53.0038 | 28.3457 | -26.3341 | 0 | 0 | 331.5
2022-11-11 15:00 | 15:00 | 360.3 | 175.5 | 72.1 | 68.7 | 4.2 | 28.3 | 17.34 | -10.2334 | 25.1142 | -20.7208 | 0 | 0 | 360.3
2022-11-11 16:00 | 16:00 | 393.3 | 175.5 | 72.8 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | -0.0368 | 24.529 | -20.694 | 32.4 | 0 | 399.2582
2022-11-11 17:00 | 17:00 | 398.9 | 175.5 | 72.9 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.9323 | -21.878 | 36.6 | 0 | 403.7543
2022-11-11 18:00 | 18:00 | 388.7 | 175.5 | 72.7 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.6733 | -19.972 | 28.8 | 0 | 395.4013
2022-11-11 19:00 | 19:00 | 377.1 | 175.5 | 72.4 | 82.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.6733 | -19.972 | 17.5 | 0 | 383.8013
2022-11-11 20:00 | 20:00 | 360.2 | 175.5 | 72.1 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.4237 | -23.98 | 10.1 | 0 | 362.9437
2022-11-11 21:00 | 21:00 | 343.2 | 175.5 | 71.8 | 50 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.4483 | -25.688 | 9.7 | 0 | 344.2603
2022-11-11 22:00 | 22:00 | 333.4 | 175.5 | 71.6 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.922 | -26.722 | 4.7 | 0 | 333.4
2022-11-11 23:00 | 23:00 | 336.2 | 175.5 | 71.6 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.278 | -32.578 | 0 | 0 | 336.2
2022-11-12 | 0:00 | 322.6 | 175.5 | 71.4 | 42.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | -7.7487e-15 | 58.2867 | -57.1867 | 0 | 0 | 322.6
2022-11-12 01:00 | 1:00 | 325.4 | 175.5 | 71.4 | 42 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.8172 | -59.8172 | 0 | 0 | 325.4
2022-11-12 02:00 | 2:00 | 342.2 | 175.5 | 71.7 | 55 | 4.2 | 28.3 | 0 | -5.1658e-15 | 67.75 | -60.25 | 0 | 0 | 342.2
2022-11-12 03:00 | 3:00 | 355.4 | 175.5 | 72 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.632 | -60.132 | 0 | 0 | 355.4
2022-11-12 04:00 | 4:00 | 363.2 | 175.5 | 72.2 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.7806 | -55.6806 | 0 | 0 | 363.2
2022-11-12 05:00 | 5:00 | 359.8 | 175.5 | 72.1 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.5393 | -48.7393 | 0 | 0 | 359.8
2022-11-12 06:00 | 6:00 | 349.7 | 175.5 | 71.9 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 4.5842 | -2.808 | 55.7953 | -55.6715 | 0 | 0 | 349.7
2022-11-12 07:00 | 7:00 | 336.4 | 175.5 | 71.6 | 56.6 | 4.2 | 28.3 | 41.2257 | -33.1619 | 60.0789 | -60.0736 | 0 | 0 | 344.2691
2022-11-12 08:00 | 8:00 | 338.2 | 175.5 | 71.7 | 36.1 | 4.2 | 28.3 | 75.822 | -55.1741 | 67.4376 | -65.6855 | 0 | 0 | 338.2
2022-11-12 09:00 | 9:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 36.1 | 4.2 | 28.3 | 102.3221 | -78.3828 | 56.1078 | -54.8471 | 0 | 0 | 341
2022-11-12 10:00 | 10:00 | 325.2 | 175.5 | 71.4 | 36.1 | 4.2 | 28.3 | 117.575 | -94.5776 | 60.0409 | -60.0356 | 0 | 0 | 338.5027
2022-11-12 11:00 | 11:00 | 323 | 175.5 | 71.4 | 36.1 | 4.2 | 28.3 | 117.0605 | -94.1639 | 71.7591 | -71.7528 | 0 | 0 | 338.4029
2022-11-12 12:00 | 12:00 | 307.4 | 175.5 | 71 | 36.1 | 4.2 | 28.3 | 101.9871 | -82.0388 | 74.447 | -74.4404 | 0 | 0 | 335.0549
2022-11-12 13:00 | 13:00 | 304.5 | 175.5 | 71 | 36.1 | 4.2 | 28.3 | 81.9019 | -65.8823 | 70.8251 | -70.8188 | 0 | 0 | 331.1259
2022-11-12 14:00 | 14:00 | 304.5 | 175.5 | 71 | 36.1 | 4.2 | 28.3 | 51.8034 | -41.6709 | 58.2107 | -58.2056 | 0 | 0 | 325.2376
2022-11-12 15:00 | 15:00 | 318.3 | 175.5 | 71.3 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 12.7227 | -10.2341 | 44.1931 | -44.1892 | 0 | 0 | 349.6925
2022-11-12 16:00 | 16:00 | 349.7 | 175.5 | 71.9 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | -0.0105 | 39.9095 | -39.906 | 0 | 0 | 357.8058
2022-11-12 17:00 | 17:00 | 361.8 | 175.5 | 72.1 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | -0.0288 | 37.3781 | -33.5965 | 0 | 0 | 361.8
2022-11-12 18:00 | 18:00 | 356.1 | 175.5 | 72 | 77.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.8849 | -37.8816 | 0 | 0 | 357.9033
2022-11-12 19:00 | 19:00 | 348.1 | 175.5 | 71.9 | 77.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.9314 | -47.9272 | 0 | 0 | 357.4042
2022-11-12 20:00 | 20:00 | 334.6 | 175.5 | 71.6 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.653 | -56.648 | 0 | 0 | 347.105
2022-11-12 21:00 | 21:00 | 316.5 | 175.5 | 71.2 | 45.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.1953 | -60.19 | 0 | 0 | 324.8053
2022-11-12 22:00 | 22:00 | 311.7 | 175.5 | 71.1 | 36.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.0228 | -68.0168 | 0 | 0 | 315.206
2022-11-12 23:00 | 23:00 | 314 | 175.5 | 71.2 | 36.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.6751 | -80.668 | 0 | 0 | 315.3071
2022-11-13 | 0:00 | 303.5 | 175.5 | 71 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.3643 | -80.3572 | 0 | 0 | 344.9071
2022-11-13 01:00 | 1:00 | 308.8 | 175.5 | 71.1 | 60.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.3049 | -91.2968 | 0 | 0 | 339.2081
2022-11-13 02:00 | 2:00 | 316.8 | 175.5 | 71.2 | 53.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.5815 | -107.572 | 0 | 0 | 332.6095
2022-11-13 03:00 | 3:00 | 335.4 | 175.5 | 71.6 | 67.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.1221 | -114.112 | 0 | 0 | 346.8101
2022-11-13 04:00 | 4:00 | 343.8 | 175.5 | 71.8 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.2812 | -108.2716 | 0 | 0 | 357.0096
2022-11-13 05:00 | 5:00 | 337 | 175.5 | 71.6 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.8126 | -110.8028 | 0 | 0 | 347.9098
2022-11-13 06:00 | 6:00 | 324 | 175.5 | 71.4 | 58.3 | 4.2 | 28.3 | 2.4215 | -1.9477 | 132.0725 | -132.0608 | 0 | 0 | 338.1855
2022-11-13 07:00 | 7:00 | 324.2 | 175.5 | 71.4 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 26.7531 | -18.4414 | 132.6141 | -131.9258 | 0 | 0 | 324.2
2022-11-13 08:00 | 8:00 | 335.2 | 175.5 | 71.6 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 41.5622 | -25.4608 | 137.6047 | -133.9061 | 0 | 0 | 335.2
2022-11-13 09:00 | 9:00 | 343.6 | 175.5 | 71.8 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 44.2731 | -27.1216 | 137.6347 | -126.7862 | 0 | 0 | 343.6
2022-11-13 10:00 | 10:00 | 342.7 | 175.5 | 71.8 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 44.2367 | -27.0992 | 122.066 | -112.1035 | 0 | 0 | 342.7
2022-11-13 11:00 | 11:00 | 339.6 | 175.5 | 71.7 | 36.6 | 4.2 | 28.3 | 43.8293 | -26.8496 | 110.3077 | -103.9874 | 0 | 0 | 339.6
2022-11-13 12:00 | 12:00 | 339 | 175.5 | 71.7 | 65 | 4.2 | 28.3 | 42.8341 | -34.456 | 91.5397 | -91.5316 | 0 | 0 | 353.0862
2022-11-13 13:00 | 13:00 | 341.2 | 175.5 | 71.7 | 75 | 4.2 | 28.3 | 29.2346 | -23.5163 | 79.0014 | -78.9944 | 0 | 0 | 360.4253
2022-11-13 14:00 | 14:00 | 339.7 | 175.5 | 71.7 | 70.7 | 4.2 | 28.3 | 14.4142 | -11.5949 | 96.6409 | -96.6324 | 0 | 0 | 353.2278
2022-11-13 15:00 | 15:00 | 338.4 | 175.5 | 71.7 | 60.7 | 4.2 | 28.3 | 2.8181 | -2.2669 | 125.2975 | -125.2864 | 0 | 0 | 340.9623
2022-11-13 16:00 | 16:00 | 352.8 | 175.5 | 72 | 66.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.8669 | -121.6669 | 0 | 0 | 352.8
2022-11-13 17:00 | 17:00 | 364 | 175.5 | 72.2 | 72.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.7946 | -121.3946 | 0 | 0 | 364
2022-11-13 18:00 | 18:00 | 360.9 | 175.5 | 72.1 | 62.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.7935 | -126.3935 | 0 | 0 | 360.9
2022-11-13 19:00 | 19:00 | 357.9 | 175.5 | 72.1 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.7932 | -116.6932 | 0 | 0 | 357.9
2022-11-13 20:00 | 20:00 | 345 | 175.5 | 71.8 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.8235 | -117.8235 | 0 | 0 | 345
2022-11-13 21:00 | 21:00 | 326.8 | 175.5 | 71.4 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.7851 | -126.1851 | 0 | 0 | 326.8
2022-11-13 22:00 | 22:00 | 308.2 | 175.5 | 71.1 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.0859 | -130.0744 | 0 | 0 | 314.9115
2022-11-13 23:00 | 23:00 | 308.9 | 175.5 | 71.1 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 129.3082 | -129.2968 | 0 | 0 | 314.9114
2022-11-14 | 0:00 | 299.9 | 175.5 | 70.9 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.8548 | -119.4548 | -22.1 | 0 | 299.9
2022-11-14 01:00 | 1:00 | 308.2 | 175.5 | 71.1 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.5712 | -119.2712 | -9.7 | 0 | 308.4
2022-11-14 02:00 | 2:00 | 324.6 | 175.5 | 71.4 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.7565 | -109.2565 | 0 | 0 | 324.6
2022-11-14 03:00 | 3:00 | 339.1 | 175.5 | 71.7 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.0427 | -93.3427 | 0 | 0 | 339.1
2022-11-14 04:00 | 4:00 | 352.3 | 175.5 | 71.9 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.3165 | -77.6165 | 0 | 0 | 352.3
2022-11-14 05:00 | 5:00 | 356 | 175.5 | 72 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.0208 | -68.7208 | 0 | 0 | 356
2022-11-14 06:00 | 6:00 | 359.2 | 175.5 | 72.1 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 3.3932 | 0 | 103.8432 | -67.0364 | 0 | 0 | 359.2
2022-11-14 07:00 | 7:00 | 349.5 | 175.5 | 71.9 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 44.8353 | -26.156 | 87.2961 | -72.0754 | 0 | 0 | 349.5
2022-11-14 08:00 | 8:00 | 359.8 | 175.5 | 72.1 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 93.9166 | -49.6718 | 75.1866 | -58.1314 | -17.3 | 0 | 359.8
2022-11-14 09:00 | 9:00 | 370.4 | 175.5 | 72.3 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 118.0081 | -64.3394 | 57.9379 | -39.7066 | -17.5 | 0 | 370.4
2022-11-14 10:00 | 10:00 | 360.3 | 175.5 | 72.1 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 131.8096 | -83.1794 | 47.2302 | -34.4604 | -16.9 | 0 | 360.3
2022-11-14 11:00 | 11:00 | 356.8 | 175.5 | 72 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 129.9868 | -85.5125 | 39.1699 | -33.5442 | -9 | 0 | 356.8
2022-11-14 12:00 | 12:00 | 343.7 | 175.5 | 71.8 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 113.5708 | -82.6432 | 37.1453 | -34.0729 | -3.1 | 0 | 346.4
2022-11-14 13:00 | 13:00 | 351.8 | 175.5 | 71.9 | 60 | 4.2 | 28.3 | 87.6817 | -67.168 | 31.6552 | -29.0689 | 0 | 0 | 363
2022-11-14 14:00 | 14:00 | 356.6 | 175.5 | 72 | 70 | 4.2 | 28.3 | 52.8458 | -42.5093 | 20.871 | -20.8692 | 0 | 0 | 360.3383
2022-11-14 15:00 | 15:00 | 378.6 | 175.5 | 72.5 | 79.5 | 4.2 | 28.3 | 11.0086 | -1.2951 | 14.9897 | -6.1032 | 0 | 0 | 378.6
2022-11-14 16:00 | 16:00 | 406.3 | 175.5 | 73 | 82 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 10.7461 | -0.1589 | 32.7 | 0 | 406.3
2022-11-14 17:00 | 17:00 | 404.7 | 175.5 | 73 | 82 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.0186 | -0.2186 | 30.9 | 0 | 404.7
2022-11-14 18:00 | 18:00 | 393.1 | 175.5 | 72.8 | 82 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.7095 | -0.2095 | 22.8 | 0 | 393.1
2022-11-14 19:00 | 19:00 | 381.2 | 175.5 | 72.5 | 82 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.8914 | -0.1914 | 12 | 0 | 381.2
2022-11-14 20:00 | 20:00 | 362.8 | 175.5 | 72.2 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.0199 | -2.3199 | 0 | 0 | 362.8
2022-11-14 21:00 | 21:00 | 342.3 | 175.5 | 71.7 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.7216 | -8.7208 | 0 | 0 | 356.6008
2022-11-14 22:00 | 22:00 | 326.9 | 175.5 | 71.4 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.0724 | -9.0716 | 0 | 0 | 356.3008
2022-11-14 23:00 | 23:00 | 327.2 | 175.5 | 71.4 | 76.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.6022 | -11.6012 | 0 | 0 | 356.301
2022-11-15 | 0:00 | 320.9 | 175.5 | 71.3 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.4599 | -6.7599 | 0 | 0 | 320.9
2022-11-15 01:00 | 1:00 | 328 | 175.5 | 71.5 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.0836 | -0.4836 | 0 | 0 | 328
2022-11-15 02:00 | 2:00 | 340 | 175.5 | 71.7 | 44.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.4599 | -0.1599 | 3.9 | 0 | 340
2022-11-15 03:00 | 3:00 | 355.1 | 175.5 | 72 | 55 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.213 | -0.213 | 9.1 | 0 | 355.1
2022-11-15 04:00 | 4:00 | 366.5 | 175.5 | 72.2 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.3439 | -0.1439 | 9.1 | 0 | 366.5
2022-11-15 05:00 | 5:00 | 370.5 | 175.5 | 72.3 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.8746 | -0.1746 | 9.1 | 0 | 370.5
2022-11-15 06:00 | 6:00 | 373.7 | 175.5 | 72.4 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 2.6144 | 0 | 16.3526 | -0.167 | 9.1 | 0 | 373.7
2022-11-15 07:00 | 7:00 | 367.9 | 175.5 | 72.3 | 53.6 | 4.2 | 28.3 | 37.7489 | -14.9239 | 11.175 | 0 | 0 | 0 | 367.9
2022-11-15 08:00 | 8:00 | 379.6 | 175.5 | 72.5 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 83.0408 | -28.3299 | 8.4891 | 0 | 0 | 0 | 379.6
2022-11-15 09:00 | 9:00 | 387.5 | 175.5 | 72.7 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 103.8704 | -40.6415 | 7.6711 | 0 | 0 | 0 | 387.5
2022-11-15 10:00 | 10:00 | 379.6 | 175.5 | 72.5 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 102.8259 | -50.4885 | 10.8626 | 0 | 0 | 0 | 379.6
2022-11-15 11:00 | 11:00 | 375.6 | 175.5 | 72.4 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 93.9042 | -48.7036 | 19.2353 | -5.6359 | 0 | 0 | 375.6
2022-11-15 12:00 | 12:00 | 355.3 | 175.5 | 72 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 87.2144 | -53.2892 | 30.7591 | -25.7843 | 0 | 0 | 355.3
2022-11-15 13:00 | 13:00 | 380.5 | 175.5 | 72.5 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 64.131 | -23.7342 | 28.969 | -5.7658 | 0 | 0 | 380.5
2022-11-15 14:00 | 14:00 | 386.5 | 175.5 | 72.6 | 71 | 4.2 | 28.3 | 33.8631 | -12.1222 | 17.9504 | -4.7913 | 0 | 0 | 386.5
2022-11-15 15:00 | 15:00 | 393 | 175.5 | 72.8 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 5.7198 | 0 | 12.8867 | -0.2065 | 9.7 | 0 | 393
2022-11-15 16:00 | 16:00 | 411.9 | 175.5 | 73.1 | 84.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.6802 | -0.1802 | 34.9 | 0 | 411.9
2022-11-15 17:00 | 17:00 | 407.6 | 175.5 | 73.1 | 82.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 9.1504 | -0.1868 | 34.9 | 0 | 407.6
2022-11-15 18:00 | 18:00 | 398.6 | 175.5 | 72.9 | 82.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.5931 | -0.1931 | 27.8 | 0 | 398.6
2022-11-15 19:00 | 19:00 | 387.5 | 175.5 | 72.7 | 82.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.9573 | -0.1573 | 18.5 | 0 | 387.5
2022-11-15 20:00 | 20:00 | 370.7 | 175.5 | 72.3 | 74.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.0478 | -0.1478 | 9.1 | 0 | 370.7
2022-11-15 21:00 | 21:00 | 348.4 | 175.5 | 71.9 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.9439 | -2.0439 | 0 | 0 | 348.4
2022-11-15 22:00 | 22:00 | 335.8 | 175.5 | 71.6 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.838 | -0.138 | 7.7 | 0 | 335.8
2022-11-15 23:00 | 23:00 | 335.2 | 175.5 | 71.6 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.7828 | -0.1828 | 6.1 | 0 | 335.2
2022-11-16 | 0:00 | 326.5 | 175.5 | 71.4 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.7694 | -15.768 | 0 | 0 | 336.9014
2022-11-16 01:00 | 1:00 | 333.3 | 175.5 | 71.6 | 60.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.0789 | -19.0772 | 0 | 0 | 340.4017
2022-11-16 02:00 | 2:00 | 347.1 | 175.5 | 71.8 | 68.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.3086 | -25.3064 | 0 | 0 | 347.9022
2022-11-16 03:00 | 3:00 | 362.5 | 175.5 | 72.1 | 71 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.5341 | -26.1341 | 0 | 0 | 362.5
2022-11-16 04:00 | 4:00 | 377 | 175.5 | 72.4 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.9754 | -19.0754 | 0 | 0 | 377
2022-11-16 05:00 | 5:00 | 378.2 | 175.5 | 72.5 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.4594 | -13.4594 | 0 | 0 | 378.2
2022-11-16 06:00 | 6:00 | 378.7 | 175.5 | 72.5 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 2.4343 | 0 | 29.3958 | -10.3301 | 0 | 0 | 378.7
2022-11-16 07:00 | 7:00 | 377.4 | 175.5 | 72.4 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 37.8925 | -19.0361 | 41.1164 | -29.6728 | 0 | 0 | 377.4
2022-11-16 08:00 | 8:00 | 378.8 | 175.5 | 72.5 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 86.5541 | -43.6505 | 54.0052 | -34.3088 | 0 | 0 | 378.8
2022-11-16 09:00 | 9:00 | 382.5 | 175.5 | 72.5 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 114.937 | -64.3667 | 54.1996 | -38.4699 | 0 | 0 | 382.5
2022-11-16 10:00 | 10:00 | 385.1 | 175.5 | 72.6 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 121.6526 | -64.0306 | 61.9091 | -39.6311 | -11.1 | 0 | 385.1
2022-11-16 11:00 | 11:00 | 389.9 | 175.5 | 72.7 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 105.1053 | -53.9579 | 73.7457 | -49.6931 | -1.7 | 0 | 389.9
2022-11-16 12:00 | 12:00 | 376.4 | 175.5 | 72.4 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 80.3664 | -41.2737 | 74.5234 | -53.3161 | 0 | 0 | 376.4
2022-11-16 13:00 | 13:00 | 381 | 175.5 | 72.5 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 60.3284 | -23.6808 | 78.1053 | -49.9529 | 0 | 0 | 381
2022-11-16 14:00 | 14:00 | 385.1 | 175.5 | 72.6 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 41.2021 | -7.4518 | 87.5685 | -52.5188 | 0 | 0 | 385.1
2022-11-16 15:00 | 15:00 | 397.1 | 175.5 | 72.8 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 8.1305 | 0 | 92.4354 | -50.9659 | 0 | 0 | 397.1
2022-11-16 16:00 | 16:00 | 423.3 | 175.5 | 73.4 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 89.3207 | -24.1571 | 0 | 0 | 423.3
2022-11-16 17:00 | 17:00 | 423.2 | 175.5 | 73.4 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.9884 | -26.0884 | 0 | 0 | 423.2
2022-11-16 18:00 | 18:00 | 415.8 | 175.5 | 73.2 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.278 | -26.078 | 0 | 0 | 415.8
2022-11-16 19:00 | 19:00 | 401.4 | 175.5 | 72.9 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.0311 | -28.9311 | 0 | 0 | 401.4
2022-11-16 20:00 | 20:00 | 383.1 | 175.5 | 72.6 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.1898 | -28.2898 | 0 | 0 | 383.1
2022-11-16 21:00 | 21:00 | 363.7 | 175.5 | 72.2 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.6298 | -44.8298 | 0 | 0 | 363.7
2022-11-16 22:00 | 22:00 | 344.8 | 175.5 | 71.8 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.6449 | -58.3449 | 0 | 0 | 344.8
2022-11-16 23:00 | 23:00 | 341.3 | 175.5 | 71.7 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.9806 | -67.0806 | 0 | 0 | 341.3
2022-11-17 | 0:00 | 330.9 | 175.5 | 71.5 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.9531 | -78.7531 | 0 | 0 | 330.9
2022-11-17 01:00 | 1:00 | 336.4 | 175.5 | 71.6 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.3419 | -73.7419 | 0 | 0 | 336.4
2022-11-17 02:00 | 2:00 | 347.4 | 175.5 | 71.8 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.2009 | -60.8009 | 0 | 0 | 347.4
2022-11-17 03:00 | 3:00 | 363.7 | 175.5 | 72.2 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.7754 | -41.4754 | 0 | 0 | 363.7
2022-11-17 04:00 | 4:00 | 375.7 | 175.5 | 72.4 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.3388 | -35.4388 | 0 | 0 | 375.7
2022-11-17 05:00 | 5:00 | 379.2 | 175.5 | 72.5 | 59.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.9569 | -29.6569 | 0 | 0 | 379.2
2022-11-17 06:00 | 6:00 | 382.1 | 175.5 | 72.5 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 2.2666 | 0 | 72.5768 | -29.6434 | 0 | 0 | 382.1
2022-11-17 07:00 | 7:00 | 382.2 | 175.5 | 72.5 | 46.4 | 4.2 | 28.3 | 37.1738 | -8.5562 | 61.4798 | -34.7974 | 0 | 0 | 382.2
2022-11-17 08:00 | 8:00 | 391.5 | 175.5 | 72.7 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 84.1069 | -36.5141 | 57.4711 | -30.4639 | 0 | 0 | 391.5
2022-11-17 09:00 | 9:00 | 396.4 | 175.5 | 72.8 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 112.1189 | -55.882 | 49.838 | -26.6749 | 0 | 0 | 396.4
2022-11-17 10:00 | 10:00 | 383.5 | 175.5 | 72.6 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 132.002 | -72.2591 | 49.4108 | -31.3537 | -11.1 | 0 | 383.5
2022-11-17 11:00 | 11:00 | 397.3 | 175.5 | 72.8 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 117.2165 | -59.792 | 54.0432 | -31.1677 | 0 | 0 | 397.3
2022-11-17 12:00 | 12:00 | 375.1 | 175.5 | 72.4 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 90.4875 | -48.4966 | 52.3294 | -35.8203 | 0 | 0 | 375.1
2022-11-17 13:00 | 13:00 | 382.3 | 175.5 | 72.5 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 78.0886 | -35.9462 | 58.716 | -35.2584 | 0 | 0 | 382.3
2022-11-17 14:00 | 14:00 | 392.2 | 175.5 | 72.7 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 42.3302 | -12.7437 | 52.9527 | -28.8392 | 0 | 0 | 392.2
2022-11-17 15:00 | 15:00 | 403.4 | 175.5 | 73 | 70.4 | 4.2 | 28.3 | 8.167 | 0 | 51.5138 | -7.6808 | 0 | 0 | 403.4
2022-11-17 16:00 | 16:00 | 427.1 | 175.5 | 73.4 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 49.2163 | -0.1399 | 23.7 | 0 | 427.1
2022-11-17 17:00 | 17:00 | 424.4 | 175.5 | 73.4 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 43.219 | -0.1318 | 27 | 0 | 424.4
2022-11-17 18:00 | 18:00 | 411.6 | 175.5 | 73.1 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.2056 | -0.2056 | 12.6 | 0 | 411.6
2022-11-17 19:00 | 19:00 | 399.6 | 175.5 | 72.9 | 69.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.2984 | -0.1984 | 9.1 | 0 | 399.6
2022-11-17 20:00 | 20:00 | 383.7 | 175.5 | 72.6 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.6293 | -0.2293 | 2.9 | 0 | 383.7
2022-11-17 21:00 | 21:00 | 362.4 | 175.5 | 72.1 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.9044 | -12.4044 | 0 | 0 | 362.4
2022-11-17 22:00 | 22:00 | 350.1 | 175.5 | 71.9 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.0409 | -16.6409 | 0 | 0 | 350.1
2022-11-17 23:00 | 23:00 | 347.5 | 175.5 | 71.9 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.278 | -13.2768 | 0 | 0 | 347.7012
2022-11-18 | 0:00 | 338 | 175.5 | 71.7 | 48.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.2255 | -2.7255 | 0 | 0 | 338
2022-11-18 01:00 | 1:00 | 342.8 | 175.5 | 71.8 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.4353 | -4.3353 | 0 | 0 | 342.8
2022-11-18 02:00 | 2:00 | 356.7 | 175.5 | 72 | 69.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.5383 | -5.3383 | 0 | 0 | 356.7
2022-11-18 03:00 | 3:00 | 373.4 | 175.5 | 72.4 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.4979 | -0.1979 | 9.1 | 0 | 373.4
2022-11-18 04:00 | 4:00 | 386.3 | 175.5 | 72.6 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.4979 | -0.1979 | 20.5 | 0 | 386.3
2022-11-18 05:00 | 5:00 | 388.9 | 175.5 | 72.7 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.8232 | -0.2232 | 21.7 | 0 | 388.9
2022-11-18 06:00 | 6:00 | 392.8 | 175.5 | 72.8 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 1.6427 | 0 | 17.0923 | -0.135 | 20.5 | 0 | 392.8
2022-11-18 07:00 | 7:00 | 385.1 | 175.5 | 72.6 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 40.4469 | -12.1242 | 20.3638 | -1.9865 | 0 | 0 | 385.1
2022-11-18 08:00 | 8:00 | 381.7 | 175.5 | 72.5 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 90.7383 | -43.569 | 20.4798 | -2.8491 | 0 | 0 | 381.7
2022-11-18 09:00 | 9:00 | 381.2 | 175.5 | 72.5 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 126.1257 | -71.2976 | 16.0418 | -6.3699 | 0 | 0 | 381.2
2022-11-18 10:00 | 10:00 | 388 | 175.5 | 72.7 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 132.0497 | -72.9012 | 15.0677 | -3.1162 | 0 | 0 | 388
2022-11-18 11:00 | 11:00 | 381.9 | 175.5 | 72.5 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 124.5195 | -69.8567 | 18.0664 | -7.5292 | 0 | 0 | 381.9
2022-11-18 12:00 | 12:00 | 374 | 175.5 | 72.4 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 94.3609 | -49.5229 | 16.7435 | -4.1815 | 0 | 0 | 374
2022-11-18 13:00 | 13:00 | 377.7 | 175.5 | 72.5 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 69.7308 | -27.5808 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 377.7
2022-11-18 14:00 | 14:00 | 384.9 | 175.5 | 72.6 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 34.9785 | -8.2784 | 25.6595 | -5.8596 | 0 | 0 | 384.9
2022-11-18 15:00 | 15:00 | 396.5 | 175.5 | 72.8 | 70.4 | 4.2 | 28.3 | 5.1795 | 0 | 37.7689 | -0.1484 | 2.5 | 0 | 396.5
2022-11-18 16:00 | 16:00 | 418.4 | 175.5 | 73.3 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 50.8901 | -0.2029 | 13.5 | 0 | 418.4
2022-11-18 17:00 | 17:00 | 412.1 | 175.5 | 73.1 | 68.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.4979 | -0.1979 | 9.1 | 0 | 412.1
2022-11-18 18:00 | 18:00 | 397.7 | 175.5 | 72.9 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.5277 | -9.5277 | 0 | 0 | 397.7
2022-11-18 19:00 | 19:00 | 389.8 | 175.5 | 72.7 | 51.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.1953 | -2.6953 | 0 | 0 | 389.8
2022-11-18 20:00 | 20:00 | 370.3 | 175.5 | 72.3 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.7216 | -2.7216 | 0 | 0 | 370.3
2022-11-18 21:00 | 21:00 | 349.7 | 175.5 | 71.9 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.6371 | -6.0371 | 0 | 0 | 349.7
2022-11-18 22:00 | 22:00 | 338.7 | 175.5 | 71.7 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.8793 | -24.0793 | 0 | 0 | 338.7
2022-11-18 23:00 | 23:00 | 340.5 | 175.5 | 71.7 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.4599 | -28.8599 | 0 | 0 | 340.5
2022-11-19 | 0:00 | 327.6 | 175.5 | 71.5 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.4832 | -46.1832 | 0 | 0 | 327.6
2022-11-19 01:00 | 1:00 | 331 | 175.5 | 71.5 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.3165 | -57.6165 | 0 | 0 | 331
2022-11-19 02:00 | 2:00 | 344.9 | 175.5 | 71.8 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.0781 | -52.7781 | 0 | 0 | 344.9
2022-11-19 03:00 | 3:00 | 362.4 | 175.5 | 72.1 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.8177 | -42.9177 | 0 | 0 | 362.4
2022-11-19 04:00 | 4:00 | 370.9 | 175.5 | 72.3 | 52.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.291 | -36.091 | 0 | 0 | 370.9
2022-11-19 05:00 | 5:00 | 368.3 | 175.5 | 72.3 | 49.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.6014 | -36.1014 | 0 | 0 | 368.3
2022-11-19 06:00 | 6:00 | 358.9 | 175.5 | 72.1 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 0.9588 | 0 | 75.0306 | -36.6894 | 0 | 0 | 358.9
2022-11-19 07:00 | 7:00 | 362.1 | 175.5 | 72.1 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 25.5305 | -3.6748 | 63.8172 | -39.4729 | 0 | 0 | 362.1
2022-11-19 08:00 | 8:00 | 368.7 | 175.5 | 72.3 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 50.8317 | -20.2441 | 57.1202 | -35.1078 | 0 | 0 | 368.7
2022-11-19 09:00 | 9:00 | 373.9 | 175.5 | 72.4 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 64.0453 | -28.5437 | 59.8845 | -37.6861 | 0 | 0 | 373.9
2022-11-19 10:00 | 10:00 | 366.5 | 175.5 | 72.2 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 68.028 | -34.7683 | 57.2367 | -39.9964 | 0 | 0 | 366.5
2022-11-19 11:00 | 11:00 | 356.9 | 175.5 | 72 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 82.3693 | -49.9153 | 51.1229 | -42.4769 | 0 | 0 | 356.9
2022-11-19 12:00 | 12:00 | 344.9 | 175.5 | 71.8 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 80.8579 | -52.6347 | 40.7656 | -39.6888 | 0 | 0 | 344.9
2022-11-19 13:00 | 13:00 | 349.6 | 175.5 | 71.9 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 57.6432 | -41.9459 | 34.4974 | -33.9947 | 0 | 0 | 349.6
2022-11-19 14:00 | 14:00 | 354.2 | 175.5 | 72 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 27.6283 | -17.9847 | 19.1949 | -18.1385 | 0 | 0 | 354.2
2022-11-19 15:00 | 15:00 | 356.1 | 175.5 | 72 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 5.9111 | -2.6892 | 15.7294 | -12.1513 | 0 | 0 | 356.1
2022-11-19 16:00 | 16:00 | 377.5 | 175.5 | 72.5 | 71.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.1737 | -0.1737 | 11.2 | 0 | 377.5
2022-11-19 17:00 | 17:00 | 381.8 | 175.5 | 72.5 | 71.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.6543 | -0.1543 | 17 | 0 | 381.8
2022-11-19 18:00 | 18:00 | 375.6 | 175.5 | 72.4 | 71.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.4078 | -0.2078 | 12.2 | 0 | 375.6
2022-11-19 19:00 | 19:00 | 366.8 | 175.5 | 72.2 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.356 | -0.156 | 6.7 | 0 | 366.8
2022-11-19 20:00 | 20:00 | 351.1 | 175.5 | 71.9 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.6409 | -10.1409 | 0 | 0 | 351.1
2022-11-19 21:00 | 21:00 | 337.3 | 175.5 | 71.6 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.3926 | -16.3912 | 0 | 0 | 346.3014
2022-11-19 22:00 | 22:00 | 330.2 | 175.5 | 71.5 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.0556 | -14.0544 | 0 | 0 | 346.2012
2022-11-19 23:00 | 23:00 | 334.8 | 175.5 | 71.6 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.3267 | -17.3252 | 0 | 0 | 346.3015
2022-11-20 | 0:00 | 326.6 | 175.5 | 71.4 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.5949 | -23.5928 | 0 | 0 | 345.9021
2022-11-20 01:00 | 1:00 | 335.2 | 175.5 | 71.6 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.8349 | -36.8316 | 0 | 0 | 346.1033
2022-11-20 02:00 | 2:00 | 345.8 | 175.5 | 71.8 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.9708 | -44.9668 | 0 | 0 | 346.304
2022-11-20 03:00 | 3:00 | 359.7 | 175.5 | 72.1 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.1091 | -40.0091 | 0 | 0 | 359.7
2022-11-20 04:00 | 4:00 | 368 | 175.5 | 72.3 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.872 | -37.672 | 0 | 0 | 368
2022-11-20 05:00 | 5:00 | 360.6 | 175.5 | 72.1 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.5703 | -48.5703 | 0 | 0 | 360.6
2022-11-20 06:00 | 6:00 | 347.8 | 175.5 | 71.9 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0.8039 | -0.4928 | 65.0621 | -63.9732 | 0 | 0 | 347.8
2022-11-20 07:00 | 7:00 | 338 | 175.5 | 71.7 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 28.2993 | -22.764 | 71.7211 | -70.9564 | 0 | 0 | 342.5
2022-11-20 08:00 | 8:00 | 334.9 | 175.5 | 71.6 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 60.8687 | -41.231 | 80.5991 | -78.3368 | -2.3 | 0 | 334.9
2022-11-20 09:00 | 9:00 | 325.7 | 175.5 | 71.4 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 91.7336 | -59.7143 | 92.6298 | -90.4491 | -23.5 | 0 | 325.8
2022-11-20 10:00 | 10:00 | 323.1 | 175.5 | 71.4 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 105.608 | -68.7458 | 97.613 | -94.1752 | -23.5 | 0 | 331.9
2022-11-20 11:00 | 11:00 | 321.2 | 175.5 | 71.3 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 102.1184 | -62.5568 | 104.31 | -103.8716 | -23.5 | 0 | 331.5
2022-11-20 12:00 | 12:00 | 319 | 175.5 | 71.3 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 93.3763 | -57.2016 | 103.3759 | -103.0506 | -23.5 | 0 | 328
2022-11-20 13:00 | 13:00 | 322.9 | 175.5 | 71.4 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 62.3318 | -35.2759 | 106.2186 | -101.9745 | -23.5 | 0 | 322.9
2022-11-20 14:00 | 14:00 | 324.8 | 175.5 | 71.4 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 28.9837 | -17.6189 | 102.1294 | -101.8942 | -1.9 | 0 | 324.8
2022-11-20 15:00 | 15:00 | 335.9 | 175.5 | 71.6 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 5.3725 | -3.2912 | 98.5875 | -91.2688 | 0 | 0 | 335.9
2022-11-20 16:00 | 16:00 | 362.7 | 175.5 | 72.2 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.1596 | -69.5596 | 0 | 0 | 362.7
2022-11-20 17:00 | 17:00 | 373.6 | 175.5 | 72.4 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.7754 | -62.0754 | 0 | 0 | 373.6
2022-11-20 18:00 | 18:00 | 370.9 | 175.5 | 72.3 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.735 | -64.635 | 0 | 0 | 370.9
2022-11-20 19:00 | 19:00 | 364.2 | 175.5 | 72.2 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 96.7954 | -69.4954 | 0 | 0 | 364.2
2022-11-20 20:00 | 20:00 | 350 | 175.5 | 71.9 | 46.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.2966 | -82.8966 | 0 | 0 | 350
2022-11-20 21:00 | 21:00 | 330.2 | 175.5 | 71.5 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.5996 | -84.5996 | 0 | 0 | 330.2
2022-11-20 22:00 | 22:00 | 311.7 | 175.5 | 71.1 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.7415 | -98.7328 | 0 | 0 | 314.8087
2022-11-20 23:00 | 23:00 | 311.7 | 175.5 | 71.1 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.316 | -95.3076 | 0 | 0 | 314.8084
2022-11-21 | 0:00 | 304.5 | 175.5 | 71 | 35 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 96.6789 | -96.6704 | 0 | 0 | 314.0085
2022-11-21 01:00 | 1:00 | 312.5 | 175.5 | 71.1 | 35 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.5574 | -83.55 | 0 | 0 | 314.1074
2022-11-21 02:00 | 2:00 | 324.8 | 175.5 | 71.4 | 35 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.2506 | -63.8506 | 0 | 0 | 324.8
2022-11-21 03:00 | 3:00 | 341.4 | 175.5 | 71.7 | 35 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.0655 | -35.3655 | 0 | 0 | 341.4
2022-11-21 04:00 | 4:00 | 352.8 | 175.5 | 72 | 41.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.6358 | -11.6358 | 0 | 0 | 352.8
2022-11-21 05:00 | 5:00 | 356.9 | 175.5 | 72 | 51.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.9444 | -9.2444 | 7.4 | 0 | 356.9
2022-11-21 06:00 | 6:00 | 358.3 | 175.5 | 72.1 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 0.1672 | 0 | 21.7267 | -9.2939 | 7.4 | 0 | 358.3
2022-11-21 07:00 | 7:00 | 373.1 | 175.5 | 72.4 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 21.6571 | -5.1204 | 16.5091 | -4.1458 | 7.4 | 0 | 373.1
2022-11-21 08:00 | 8:00 | 389.9 | 175.5 | 72.7 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 38.6005 | -9.3031 | 10.9026 | 0 | 7.4 | 0 | 389.9
2022-11-21 09:00 | 9:00 | 401.6 | 175.5 | 72.9 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 56.1806 | -9.3078 | 8.5272 | 0 | 7.4 | 0 | 401.6
2022-11-21 10:00 | 10:00 | 401.1 | 175.5 | 72.9 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 63.7344 | -9.2439 | 7.7095 | 0 | 7.3 | 0 | 401.1
2022-11-21 11:00 | 11:00 | 394 | 175.5 | 72.8 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 58.0618 | -9.2605 | 7.3987 | 0 | 6.9 | 0 | 394
2022-11-21 12:00 | 12:00 | 370.3 | 175.5 | 72.3 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 54.8959 | -17.0001 | 7.2042 | 0 | 0 | 0 | 370.3
2022-11-21 13:00 | 13:00 | 385.6 | 175.5 | 72.6 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 43.1449 | -9.3281 | 9.3832 | 0 | 5.1 | 0 | 385.6
2022-11-21 14:00 | 14:00 | 385.1 | 175.5 | 72.6 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 25.6254 | -7.2026 | 14.5629 | -2.0857 | 3.8 | 0 | 385.1
2022-11-21 15:00 | 15:00 | 384.7 | 175.5 | 72.6 | 80.6 | 4.2 | 28.3 | 4.2807 | 0 | 16.7035 | -9.2842 | 11.8 | 0 | 384.7
2022-11-21 16:00 | 16:00 | 404.6 | 175.5 | 73 | 82.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.5982 | -9.2982 | 29.9 | 0 | 404.6
2022-11-21 17:00 | 17:00 | 399.9 | 175.5 | 72.9 | 79.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.5155 | -9.3155 | 22 | 0 | 399.9
2022-11-21 18:00 | 18:00 | 386.8 | 175.5 | 72.6 | 77.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.9703 | -9.2703 | 11.8 | 0 | 386.8
2022-11-21 19:00 | 19:00 | 373.8 | 175.5 | 72.4 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.3824 | -9.2824 | 6.6 | 0 | 373.8
2022-11-21 20:00 | 20:00 | 351.9 | 175.5 | 71.9 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.4534 | -25.3534 | 0 | 0 | 351.9
2022-11-21 21:00 | 21:00 | 335.1 | 175.5 | 71.6 | 35 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.4845 | -34.9845 | 0 | 0 | 335.1
2022-11-21 22:00 | 22:00 | 325.9 | 175.5 | 71.4 | 35 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.3263 | -68.8263 | 0 | 0 | 325.9
2022-11-21 23:00 | 23:00 | 327 | 175.5 | 71.4 | 35 | 4.2 | 28.3 | 0 | -5.1658e-15 | 94.0311 | -81.4311 | 0 | 0 | 327
2022-11-22 | 0:00 | 317 | 175.5 | 71.2 | 40.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.2896 | -118.2792 | 0 | 0 | 319.4104
2022-11-22 01:00 | 1:00 | 323.4 | 175.5 | 71.4 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.4919 | -120.6919 | 0 | 0 | 323.4
2022-11-22 02:00 | 2:00 | 336.8 | 175.5 | 71.6 | 46.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.2144 | -120.7144 | 0 | 0 | 336.8
2022-11-22 03:00 | 3:00 | 352.3 | 175.5 | 71.9 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.1315 | -115.8315 | 0 | 0 | 352.3
2022-11-22 04:00 | 4:00 | 365.7 | 175.5 | 72.2 | 45.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 154.0266 | -114.1266 | 0 | 0 | 365.7
2022-11-22 05:00 | 5:00 | 366.1 | 175.5 | 72.2 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 153.3345 | -114.3345 | 0 | 0 | 366.1
2022-11-22 06:00 | 6:00 | 370.3 | 175.5 | 72.3 | 52 | 4.2 | 28.3 | 0.2401 | 0 | 152.4016 | -114.6417 | 0 | 0 | 370.3
2022-11-22 07:00 | 7:00 | 367.7 | 175.5 | 72.3 | 42 | 4.2 | 28.3 | 31.7654 | -14.7668 | 142.4769 | -114.0755 | 0 | 0 | 367.7
2022-11-22 08:00 | 8:00 | 364.7 | 175.5 | 72.2 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 77.6212 | -37.1448 | 142.3565 | -111.3329 | -22.9 | 0 | 364.7
2022-11-22 09:00 | 9:00 | 373.6 | 175.5 | 72.4 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 110.0088 | -56.7122 | 140.433 | -112.9296 | -23.5 | 0 | 373.6
2022-11-22 10:00 | 10:00 | 372.9 | 175.5 | 72.4 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 118.1153 | -61.6786 | 144.7935 | -121.1302 | -23.5 | 0 | 372.9
2022-11-22 11:00 | 11:00 | 375.2 | 175.5 | 72.4 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 106.8558 | -54.781 | 146.0573 | -115.7321 | -23.5 | 0 | 375.2
2022-11-22 12:00 | 12:00 | 362.7 | 175.5 | 72.2 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 95.6434 | -47.685 | 151.5291 | -129.3875 | -23.5 | 0 | 362.7
2022-11-22 13:00 | 13:00 | 376.7 | 175.5 | 72.4 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 72.9803 | -32.1756 | 151.7699 | -112.0746 | -20.1 | 0 | 376.7
2022-11-22 14:00 | 14:00 | 387.3 | 175.5 | 72.6 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 44.979 | -23.2432 | 143.0785 | -115.0143 | 0 | 0 | 387.3
2022-11-22 15:00 | 15:00 | 399.5 | 175.5 | 72.9 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 7.6026 | 0 | 126.9328 | -82.8354 | 0 | 0 | 399.5
2022-11-22 16:00 | 16:00 | 423.5 | 175.5 | 73.4 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 117.1207 | -41.9443 | 0 | 0 | 423.5
2022-11-22 17:00 | 17:00 | 415.8 | 175.5 | 73.2 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.5996 | -31.8996 | 0 | 0 | 415.8
2022-11-22 18:00 | 18:00 | 403.7 | 175.5 | 73 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.0233 | -31.2233 | 0 | 0 | 403.7
2022-11-22 19:00 | 19:00 | 392 | 175.5 | 72.7 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.5958 | -39.1958 | 0 | 0 | 392
2022-11-22 20:00 | 20:00 | 371.9 | 175.5 | 72.3 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.9411 | -46.2411 | 0 | 0 | 371.9
2022-11-22 21:00 | 21:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | -5.1658e-15 | 60.8966 | -55.0966 | 0 | 0 | 352.7
2022-11-22 22:00 | 22:00 | 341.1 | 175.5 | 71.7 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.8488 | -53.844 | 0 | 0 | 346.6048
2022-11-22 23:00 | 23:00 | 341.3 | 175.5 | 71.7 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.7462 | -51.7416 | 0 | 0 | 346.6046
2022-11-23 | 0:00 | 332.4 | 175.5 | 71.5 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.097 | -33.897 | 0 | 0 | 332.4
2022-11-23 01:00 | 1:00 | 341.7 | 175.5 | 71.7 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.7384 | -25.7384 | 0 | 0 | 341.7
2022-11-23 02:00 | 2:00 | 352.4 | 175.5 | 71.9 | 54.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.1699 | -20.7699 | 0 | 0 | 352.4
2022-11-23 03:00 | 3:00 | 366.8 | 175.5 | 72.2 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.0659 | -17.5659 | 0 | 0 | 366.8
2022-11-23 04:00 | 4:00 | 377.8 | 175.5 | 72.5 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.6492 | -9.2492 | 1.8 | 0 | 377.8
2022-11-23 05:00 | 5:00 | 376.7 | 175.5 | 72.4 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.9754 | -9.2754 | 2.5 | 0 | 376.7
2022-11-23 06:00 | 6:00 | 367.2 | 175.5 | 72.2 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 0.4916 | 0 | 32.8617 | -10.4533 | 0 | 0 | 367.2
2022-11-23 07:00 | 7:00 | 347.4 | 175.5 | 71.8 | 54.1 | 4.2 | 28.3 | 38.6841 | -26.6656 | 27.9569 | -26.4754 | 0 | 0 | 347.4
2022-11-23 08:00 | 8:00 | 344.8 | 175.5 | 71.8 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 87.418 | -60.259 | 23.2845 | -20.1435 | 0 | 0 | 344.8
2022-11-23 09:00 | 9:00 | 345.6 | 175.5 | 71.8 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 120.586 | -92.374 | 22.9716 | -20.0836 | 0 | 0 | 345.6
2022-11-23 10:00 | 10:00 | 336 | 175.5 | 71.6 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 137.7223 | -105.5012 | 24.529 | -20.694 | 0 | 0 | 350.3561
2022-11-23 11:00 | 11:00 | 326 | 175.5 | 71.4 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 137.1585 | -105.0692 | 26.788 | -22.6 | 0 | 0 | 350.3773
2022-11-23 12:00 | 12:00 | 322.5 | 175.5 | 71.3 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 117.4314 | -89.9572 | 27.7625 | -25.9367 | 0 | 0 | 343.3
2022-11-23 13:00 | 13:00 | 333.7 | 175.5 | 71.6 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 86.6264 | -69.6827 | 26.71 | -24.2537 | 0 | 0 | 333.7
2022-11-23 14:00 | 14:00 | 343.8 | 175.5 | 71.8 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 41.886 | -28.8728 | 31.0719 | -30.1851 | 0 | 0 | 343.8
2022-11-23 15:00 | 15:00 | 357.7 | 175.5 | 72.1 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 6.8115 | -0.76169 | 30.4103 | -21.5601 | 0 | 0 | 357.7
2022-11-23 16:00 | 16:00 | 389.3 | 175.5 | 72.7 | 69.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.903 | -9.303 | 18.8 | 0 | 389.3
2022-11-23 17:00 | 17:00 | 396.4 | 175.5 | 72.8 | 69.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.4974 | -9.2974 | 21.2 | 0 | 396.4
2022-11-23 18:00 | 18:00 | 393.8 | 175.5 | 72.8 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.9573 | -9.2573 | 11.2 | 0 | 393.8
2022-11-23 19:00 | 19:00 | 386 | 175.5 | 72.6 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.7694 | -15.4694 | 0 | 0 | 386
2022-11-23 20:00 | 20:00 | 370.8 | 175.5 | 72.3 | 54.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.8691 | -25.4691 | 0 | 0 | 370.8
2022-11-23 21:00 | 21:00 | 354.1 | 175.5 | 72 | 38.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.3625 | -28.5625 | 0 | 0 | 354.1
2022-11-23 22:00 | 22:00 | 338 | 175.5 | 71.7 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.7234 | -42.1234 | 0 | 0 | 338
2022-11-23 23:00 | 23:00 | 344.9 | 175.5 | 71.8 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.9638 | -26.5638 | 0 | 0 | 344.9
2022-11-24 | 0:00 | 335.3 | 175.5 | 71.6 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.4599 | -30.1599 | 0 | 0 | 335.3
2022-11-24 01:00 | 1:00 | 338.4 | 175.5 | 71.7 | 35 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.1164 | -17.4164 | 0 | 0 | 338.4
2022-11-24 02:00 | 2:00 | 354.4 | 175.5 | 72 | 45.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.0103 | -9.3103 | 12.6 | 0 | 354.4
2022-11-24 03:00 | 3:00 | 366.3 | 175.5 | 72.2 | 55.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.3392 | -9.2392 | 21.9 | 0 | 366.3
2022-11-24 04:00 | 4:00 | 375.2 | 175.5 | 72.4 | 63.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.1828 | -9.2828 | 22 | 0 | 375.2
2022-11-24 05:00 | 5:00 | 377.4 | 175.5 | 72.4 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.3926 | -9.2926 | 22 | 0 | 377.4
2022-11-24 06:00 | 6:00 | 379.7 | 175.5 | 72.5 | 75.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.0186 | -9.296 | 22 | 0 | 379.7226
2022-11-24 07:00 | 7:00 | 394.7 | 175.5 | 72.8 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 21.4406 | -8.2626 | 8.1383 | -1.0163 | 22 | 0 | 394.7
2022-11-24 08:00 | 8:00 | 417.3 | 175.5 | 73.2 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 39.248 | -9.2682 | 7.3202 | 0 | 22 | 0 | 417.3
2022-11-24 09:00 | 9:00 | 414.4 | 175.5 | 73.2 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 51.8034 | -9.2948 | 6.8914 | 0 | 17 | 0 | 414.4
2022-11-24 10:00 | 10:00 | 392.8 | 175.5 | 72.8 | 46.7 | 4.2 | 28.3 | 73.9515 | -15.4269 | 6.7754 | 0 | 0 | 0 | 392.8
2022-11-24 11:00 | 11:00 | 383.3 | 175.5 | 72.6 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 83.1481 | -25.1136 | 12.2655 | 0 | 0 | 0 | 383.3
2022-11-24 12:00 | 12:00 | 364.1 | 175.5 | 72.2 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 74.7431 | -37.1283 | 22.31 | -8.4248 | 0 | 0 | 364.1
2022-11-24 13:00 | 13:00 | 378.7 | 175.5 | 72.5 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 57.8705 | -17.825 | 29.3578 | -3.6033 | 0 | 0 | 378.7
2022-11-24 14:00 | 14:00 | 384.4 | 175.5 | 72.6 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 32.9043 | 0 | 40.922 | -9.3263 | 3.5 | 0 | 384.4
2022-11-24 15:00 | 15:00 | 394.1 | 175.5 | 72.8 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 5.1795 | 0 | 44.4659 | -9.2454 | 8.2 | 0 | 394.1
2022-11-24 16:00 | 16:00 | 417.1 | 175.5 | 73.2 | 77.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.5698 | -9.2698 | 24.4 | 0 | 417.1
2022-11-24 17:00 | 17:00 | 410.8 | 175.5 | 73.1 | 75.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.6617 | -9.2617 | 22 | 0 | 410.8
2022-11-24 18:00 | 18:00 | 400.1 | 175.5 | 72.9 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.9328 | -9.3328 | 18.3 | 0 | 400.1
2022-11-24 19:00 | 19:00 | 387 | 175.5 | 72.6 | 52.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.5453 | -9.2453 | 22 | 0 | 387
2022-11-24 20:00 | 20:00 | 368.9 | 175.5 | 72.3 | 37.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.6711 | -9.2711 | 11.8 | 0 | 368.9
2022-11-24 21:00 | 21:00 | 348.7 | 175.5 | 71.9 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.497 | -20.097 | 0 | 0 | 348.7
2022-11-24 22:00 | 22:00 | 343 | 175.5 | 71.8 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.0078 | -17.2078 | 0 | 0 | 343
2022-11-24 23:00 | 23:00 | 340.7 | 175.5 | 71.7 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.8043 | -15.2043 | 0 | 0 | 340.7
2022-11-25 | 0:00 | 331.6 | 175.5 | 71.5 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.8669 | -28.3669 | 0 | 0 | 331.6
2022-11-25 01:00 | 1:00 | 338.3 | 175.5 | 71.7 | 41.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.1151 | -26.6151 | 0 | 0 | 338.3
2022-11-25 02:00 | 2:00 | 351.6 | 175.5 | 71.9 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.4194 | -16.6194 | 0 | 0 | 351.6
2022-11-25 03:00 | 3:00 | 369.7 | 175.5 | 72.3 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.0561 | -9.2561 | 0.3 | 0 | 369.7
2022-11-25 04:00 | 4:00 | 380.7 | 175.5 | 72.5 | 67.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.941 | -9.241 | 11.8 | 0 | 380.7
2022-11-25 05:00 | 5:00 | 382 | 175.5 | 72.5 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.6306 | -9.3306 | 11.8 | 0 | 382
2022-11-25 06:00 | 6:00 | 384 | 175.5 | 72.6 | 70 | 4.2 | 28.3 | 0.1913 | 0 | 16.8199 | -9.3112 | 25.7 | 0 | 384
2022-11-25 07:00 | 7:00 | 381 | 175.5 | 72.5 | 63.9 | 4.2 | 28.3 | 33.108 | -9.2869 | 10.2789 | 0 | 2.5 | 0 | 381
2022-11-25 08:00 | 8:00 | 378.4 | 175.5 | 72.5 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 76.7808 | -41.1639 | 8.5272 | -0.14408 | 0 | 0 | 378.4
2022-11-25 09:00 | 9:00 | 376.8 | 175.5 | 72.4 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 115.8851 | -62.145 | 8.0599 | 0 | 0 | 0 | 376.8
2022-11-25 10:00 | 10:00 | 364.9 | 175.5 | 72.2 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 132.0369 | -84.7821 | 9.2288 | -6.3836 | 0 | 0 | 364.9
2022-11-25 11:00 | 11:00 | 360.2 | 175.5 | 72.1 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 123.0316 | -80.0689 | 12.8867 | -10.8494 | 0 | 0 | 360.2
2022-11-25 12:00 | 12:00 | 337.2 | 175.5 | 71.6 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 108.595 | -87.3543 | 16.0018 | -13.5 | 0 | 0 | 338.4425
2022-11-25 13:00 | 13:00 | 353.6 | 175.5 | 72 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 90.6676 | -55.0324 | 14.4065 | -11.5417 | 0 | 0 | 353.6
2022-11-25 14:00 | 14:00 | 369.5 | 175.5 | 72.3 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 47.1148 | -23.8529 | 15.497 | -7.0589 | 0 | 0 | 369.5
2022-11-25 15:00 | 15:00 | 385.6 | 175.5 | 72.6 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 6.8823 | 0 | 20.2854 | -9.2677 | 16.5 | 0 | 385.6
2022-11-25 16:00 | 16:00 | 410.6 | 175.5 | 73.1 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.684 | -9.284 | 39.5 | 0 | 410.6
2022-11-25 17:00 | 17:00 | 404.1 | 175.5 | 73 | 69 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.7518 | -9.2518 | 20.6 | 0 | 404.1
2022-11-25 18:00 | 18:00 | 390.8 | 175.5 | 72.7 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.2074 | -13.7074 | 0 | 0 | 390.8
2022-11-25 19:00 | 19:00 | 380.4 | 175.5 | 72.5 | 52.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.1866 | -27.8866 | 0 | 0 | 380.4
2022-11-25 20:00 | 20:00 | 360.9 | 175.5 | 72.1 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.0233 | -40.8233 | 0 | 0 | 360.9
2022-11-25 21:00 | 21:00 | 339.7 | 175.5 | 71.7 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.4199 | -69.0199 | 0 | 0 | 339.7
2022-11-25 22:00 | 22:00 | 330.3 | 175.5 | 71.5 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 103.4143 | -87.2143 | 0 | 0 | 330.3
2022-11-25 23:00 | 23:00 | 333.4 | 175.5 | 71.6 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.5035 | -88.3035 | 0 | 0 | 333.4
2022-11-26 | 0:00 | 328.4 | 175.5 | 71.5 | 52.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.7359 | -107.7264 | 0 | 0 | 332.3095
2022-11-26 01:00 | 1:00 | 333.4 | 175.5 | 71.6 | 52 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.0332e-14 | 113.3824 | -111.5824 | 0 | 0 | 333.4
2022-11-26 02:00 | 2:00 | 343.9 | 175.5 | 71.8 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.5497e-14 | 118.1712 | -111.5712 | 0 | 0 | 343.9
2022-11-26 03:00 | 3:00 | 359.4 | 175.5 | 72.1 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.5497e-14 | 116.1087 | -101.3087 | 0 | 0 | 359.4
2022-11-26 04:00 | 4:00 | 367.5 | 175.5 | 72.3 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.3936 | -94.6936 | 0 | 0 | 367.5
2022-11-26 05:00 | 5:00 | 363.6 | 175.5 | 72.2 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.5234 | -96.6234 | 0 | 0 | 363.6
2022-11-26 06:00 | 6:00 | 349.9 | 175.5 | 71.9 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | -0.0288 | 123.3509 | -111.5693 | 0 | 0 | 349.9
2022-11-26 07:00 | 7:00 | 343.6 | 175.5 | 71.8 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 24.39 | -14.9408 | 125.5699 | -119.4191 | 0 | 0 | 343.6
2022-11-26 08:00 | 8:00 | 339.3 | 175.5 | 71.7 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 53.6026 | -32.8368 | 113.3444 | -109.4102 | 0 | 0 | 339.3
2022-11-26 09:00 | 9:00 | 337.9 | 175.5 | 71.7 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 90.3674 | -62.2918 | 93.4079 | -92.3835 | 0 | 0 | 343.7
2022-11-26 10:00 | 10:00 | 348.6 | 175.5 | 71.9 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 87.8495 | -57.1861 | 97.4186 | -94.282 | 0 | 0 | 348.6
2022-11-26 11:00 | 11:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 81.158 | -49.7168 | 106.9582 | -100.5994 | 0 | 0 | 352.7
2022-11-26 12:00 | 12:00 | 339.8 | 175.5 | 71.7 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 67.1163 | -43.6899 | 116.3031 | -114.5295 | 0 | 0 | 339.8
2022-11-26 13:00 | 13:00 | 332.5 | 175.5 | 71.5 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 48.1808 | -31.3635 | 115.407 | -114.1243 | 0 | 0 | 332.5
2022-11-26 14:00 | 14:00 | 337.2 | 175.5 | 71.6 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 26.8603 | -16.4544 | 133.605 | -121.3109 | 0 | 0 | 337.2
2022-11-26 15:00 | 15:00 | 339.6 | 175.5 | 71.7 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 4.4485 | -2.7248 | 133.3946 | -129.7183 | 0 | 0 | 339.6
2022-11-26 16:00 | 16:00 | 363.3 | 175.5 | 72.2 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0144 | 126.3476 | -107.7568 | 0 | 0 | 363.3
2022-11-26 17:00 | 17:00 | 369.2 | 175.5 | 72.3 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.3388 | -97.9388 | 0 | 0 | 369.2
2022-11-26 18:00 | 18:00 | 363.2 | 175.5 | 72.2 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.0854 | -92.5854 | 0 | 0 | 363.2
2022-11-26 19:00 | 19:00 | 356.1 | 175.5 | 72 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | -2.0663e-14 | 111.4362 | -99.8362 | 0 | 0 | 356.1
2022-11-26 20:00 | 20:00 | 344 | 175.5 | 71.8 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.5453 | -113.8453 | 0 | 0 | 344
2022-11-26 21:00 | 21:00 | 330.3 | 175.5 | 71.5 | 42.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.0332e-14 | 125.9987 | -117.4987 | 0 | 0 | 330.3
2022-11-26 22:00 | 22:00 | 324.5 | 175.5 | 71.4 | 35.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.2863 | -111.5863 | 0 | 0 | 324.5
2022-11-26 23:00 | 23:00 | 331.3 | 175.5 | 71.5 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | -2.0663e-14 | 133.7555 | -116.8555 | 0 | 0 | 331.3
2022-11-27 | 0:00 | 321.5 | 175.5 | 71.3 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.915 | -125.615 | 0 | 0 | 321.5
2022-11-27 01:00 | 1:00 | 325.8 | 175.5 | 71.4 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.2296 | -123.7296 | 0 | 0 | 325.8
2022-11-27 02:00 | 2:00 | 335.7 | 175.5 | 71.6 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.0332e-14 | 137.7551 | -117.1551 | 0 | 0 | 335.7
2022-11-27 03:00 | 3:00 | 352.4 | 175.5 | 71.9 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.229 | -115.529 | 0 | 0 | 352.4
2022-11-27 04:00 | 4:00 | 361.8 | 175.5 | 72.1 | 53.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.8006 | -115.3006 | 0 | 0 | 361.8
2022-11-27 05:00 | 5:00 | 357.7 | 175.5 | 72.1 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.5305 | -116.6305 | 0 | 0 | 357.7
2022-11-27 06:00 | 6:00 | 344.1 | 175.5 | 71.8 | 45.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0836 | -0.0512 | 136.1925 | -117.5249 | 0 | 0 | 344.1
2022-11-27 07:00 | 7:00 | 332.6 | 175.5 | 71.6 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 28.0721 | -17.1968 | 134.0563 | -127.5316 | 0 | 0 | 332.6
2022-11-27 08:00 | 8:00 | 329.9 | 175.5 | 71.5 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 69.2029 | -40.8679 | 131.6436 | -123.9786 | -20.5 | 0 | 329.9
2022-11-27 09:00 | 9:00 | 328.9 | 175.5 | 71.5 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 96.5674 | -62.2252 | 126.0367 | -122.3789 | -23.5 | 0 | 328.9
2022-11-27 10:00 | 10:00 | 332.5 | 175.5 | 71.5 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 105.2254 | -67.4523 | 121.7532 | -117.9263 | -23.5 | 0 | 332.5
2022-11-27 11:00 | 11:00 | 329.3 | 175.5 | 71.5 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 102.9952 | -66.8183 | 118.4057 | -116.1826 | -23.5 | 0 | 329.3
2022-11-27 12:00 | 12:00 | 326.5 | 175.5 | 71.4 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 90.2238 | -61.1931 | 108.0487 | -103.5794 | -21.3 | 0 | 326.5
2022-11-27 13:00 | 13:00 | 316.4 | 175.5 | 71.2 | 37.6 | 4.2 | 28.3 | 66.7926 | -46.0414 | 105.5949 | -104.5461 | -8 | 0 | 330.6
2022-11-27 14:00 | 14:00 | 328.1 | 175.5 | 71.5 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 35.3274 | -28.4176 | 84.6079 | -84.6004 | 0 | 0 | 340.9173
2022-11-27 15:00 | 15:00 | 344.8 | 175.5 | 71.8 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 4.4136 | -3.5505 | 74.329 | -74.3224 | 0 | 0 | 345.1697
2022-11-27 16:00 | 16:00 | 368.9 | 175.5 | 72.3 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 71.1359 | -47.0487 | 0 | 0 | 368.9
2022-11-27 17:00 | 17:00 | 380.3 | 175.5 | 72.5 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.0841 | -37.7841 | 0 | 0 | 380.3
2022-11-27 18:00 | 18:00 | 378.8 | 175.5 | 72.5 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.5267 | -37.7267 | 0 | 0 | 378.8
2022-11-27 19:00 | 19:00 | 372.1 | 175.5 | 72.3 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 70.8251 | -43.5379 | 0 | 0 | 372.1
2022-11-27 20:00 | 20:00 | 359.6 | 175.5 | 72.1 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.0306 | -60.0306 | 0 | 0 | 359.6
2022-11-27 21:00 | 21:00 | 341 | 175.5 | 71.7 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.1142 | -66.1084 | 0 | 0 | 344.2058
2022-11-27 22:00 | 22:00 | 321.5 | 175.5 | 71.3 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.8539 | -66.848 | 0 | 0 | 343.8059
2022-11-27 23:00 | 23:00 | 322.3 | 175.5 | 71.3 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.9536 | -71.9472 | 0 | 0 | 343.8064
2022-11-28 | 0:00 | 313.9 | 175.5 | 71.2 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.6906 | -66.388 | 0 | 0 | 323.7026
2022-11-28 01:00 | 1:00 | 321.8 | 175.5 | 71.3 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.4414 | -70.396 | 0 | 0 | 324.5454
2022-11-28 02:00 | 2:00 | 336.8 | 175.5 | 71.6 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.2436 | -61.2436 | 0 | 0 | 336.8
2022-11-28 03:00 | 3:00 | 352.5 | 175.5 | 71.9 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.3708 | -49.9708 | 0 | 0 | 352.5
2022-11-28 04:00 | 4:00 | 364 | 175.5 | 72.2 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.1643 | -39.8643 | 0 | 0 | 364
2022-11-28 05:00 | 5:00 | 368.6 | 175.5 | 72.3 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.8561 | -39.0561 | 0 | 0 | 368.6
2022-11-28 06:00 | 6:00 | 376.9 | 175.5 | 72.4 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 87.3341 | -39.0469 | 0 | 0 | 376.9
2022-11-28 07:00 | 7:00 | 389 | 175.5 | 72.7 | 46.4 | 4.2 | 28.3 | 23.3235 | 0 | 77.6001 | -39.0236 | 0 | 0 | 389
2022-11-28 08:00 | 8:00 | 401.7 | 175.5 | 72.9 | 37.6 | 4.2 | 28.3 | 47.5098 | -4.9757 | 74.7958 | -34.1299 | 0 | 0 | 401.7
2022-11-28 09:00 | 9:00 | 404.3 | 175.5 | 73 | 32.7 | 4.2 | 28.3 | 75.8343 | -23.586 | 69.6566 | -31.3049 | 0 | 0 | 404.3
2022-11-28 10:00 | 10:00 | 402.6 | 175.5 | 73 | 32.7 | 4.2 | 28.3 | 95.6558 | -39.1631 | 58.0143 | -25.607 | 0 | 0 | 402.6
2022-11-28 11:00 | 11:00 | 397.5 | 175.5 | 72.9 | 32.7 | 4.2 | 28.3 | 97.0461 | -41.8146 | 47.9314 | -19.2629 | 0 | 0 | 397.5
2022-11-28 12:00 | 12:00 | 373.7 | 175.5 | 72.4 | 46.5 | 4.2 | 28.3 | 85.5352 | -49.0612 | 40.4168 | -30.0908 | 0 | 0 | 373.7
2022-11-28 13:00 | 13:00 | 394.2 | 175.5 | 72.8 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 66.3012 | -32.8406 | 30.7211 | -16.5817 | 0 | 0 | 394.2
2022-11-28 14:00 | 14:00 | 399.9 | 175.5 | 72.9 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 32.5329 | -9.2349 | 17.0143 | -1.5123 | 0.9 | 0 | 399.9
2022-11-28 15:00 | 15:00 | 409.4 | 175.5 | 73.1 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 4.0535 | 0 | 17.3651 | -10.7186 | 38.3 | 0 | 409.4
2022-11-28 16:00 | 16:00 | 427.7 | 175.5 | 73.5 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 22.5828 | -10.7064 | 55 | 0 | 427.7
2022-11-28 17:00 | 17:00 | 421.5 | 175.5 | 73.3 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.4375 | -10.7375 | 45.2 | 0 | 421.5
2022-11-28 18:00 | 18:00 | 408.6 | 175.5 | 73.1 | 79.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.4413 | -10.7413 | 16.5 | 0 | 408.6
2022-11-28 19:00 | 19:00 | 393.7 | 175.5 | 72.8 | 78.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.3806 | -21.9806 | 0 | 0 | 393.7
2022-11-28 20:00 | 20:00 | 372.5 | 175.5 | 72.3 | 68 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.272 | -39.072 | 0 | 0 | 372.5
2022-11-28 21:00 | 21:00 | 353.3 | 175.5 | 72 | 58 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.4617 | -54.1617 | 0 | 0 | 353.3
2022-11-28 22:00 | 22:00 | 334.5 | 175.5 | 71.6 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.5207 | -58.5207 | 0 | 0 | 334.5
2022-11-28 23:00 | 23:00 | 330.7 | 175.5 | 71.5 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 96.2121 | -77.2121 | 0 | 0 | 330.7
2022-11-29 | 0:00 | 321.2 | 175.5 | 71.3 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.7625 | -92.602 | 0 | 0 | 328.5605
2022-11-29 01:00 | 1:00 | 327.9 | 175.5 | 71.5 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 124.1286 | -104.722 | 0 | 0 | 331.0066
2022-11-29 02:00 | 2:00 | 339.1 | 175.5 | 71.7 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.1777 | -100.8777 | 0 | 0 | 339.1
2022-11-29 03:00 | 3:00 | 353.7 | 175.5 | 72 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.5838 | -94.9838 | 0 | 0 | 353.7
2022-11-29 04:00 | 4:00 | 364.6 | 175.5 | 72.2 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.2222 | -87.9222 | 0 | 0 | 364.6
2022-11-29 05:00 | 5:00 | 362.5 | 175.5 | 72.1 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.9217 | -85.6217 | 0 | 0 | 362.5
2022-11-29 06:00 | 6:00 | 364.7 | 175.5 | 72.2 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.3587 | -77.9587 | 0 | 0 | 364.7
2022-11-29 07:00 | 7:00 | 375.9 | 175.5 | 72.4 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 12.8791 | 0 | 120.8191 | -81.6982 | 0 | 0 | 375.9
2022-11-29 08:00 | 8:00 | 407.4 | 175.5 | 73 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 30.3263 | 0 | 115.1746 | -72.6009 | 0 | 0 | 407.4
2022-11-29 09:00 | 9:00 | 414 | 175.5 | 73.2 | 53.8 | 4.2 | 28.3 | 35.411 | -0.28322 | 116.1867 | -72.3145 | 0 | 0 | 414
2022-11-29 10:00 | 10:00 | 411.8 | 175.5 | 73.1 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 42.461 | -4.5705 | 111.7087 | -68.4992 | 0 | 0 | 411.8
2022-11-29 11:00 | 11:00 | 412.3 | 175.5 | 73.1 | 50 | 4.2 | 28.3 | 43.9365 | -5.592 | 110.3457 | -67.4902 | 0 | 0 | 412.3
2022-11-29 12:00 | 12:00 | 393.7 | 175.5 | 72.8 | 61.9 | 4.2 | 28.3 | 37.3887 | -13.8328 | 105.8678 | -78.4237 | 0 | 0 | 393.7
2022-11-29 13:00 | 13:00 | 407.7 | 175.5 | 73.1 | 72.4 | 4.2 | 28.3 | 28.4923 | -3.7336 | 82.9341 | -53.4928 | 0 | 0 | 407.7
2022-11-29 14:00 | 14:00 | 403.6 | 175.5 | 73 | 73.9 | 4.2 | 28.3 | 15.0857 | 0 | 69.2673 | -35.653 | 0 | 0 | 403.6
2022-11-29 15:00 | 15:00 | 400.5 | 175.5 | 72.9 | 75.9 | 4.2 | 28.3 | 1.4391 | 0 | 64.8677 | -22.6068 | 0 | 0 | 400.5
2022-11-29 16:00 | 16:00 | 411.8 | 175.5 | 73.1 | 79.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 55.0177 | -10.7305 | 7.3 | 0 | 411.8
2022-11-29 17:00 | 17:00 | 402.1 | 175.5 | 72.9 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.7643 | -34.9643 | 0 | 0 | 402.1
2022-11-29 18:00 | 18:00 | 389.4 | 175.5 | 72.7 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.2048 | -70.9048 | 0 | 0 | 389.4
2022-11-29 19:00 | 19:00 | 378 | 175.5 | 72.5 | 61.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.3643 | -85.2643 | 0 | 0 | 378
2022-11-29 20:00 | 20:00 | 357.8 | 175.5 | 72.1 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.645 | -89.645 | 0 | 0 | 357.8
2022-11-29 21:00 | 21:00 | 337.2 | 175.5 | 71.6 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.6066 | -103.1066 | 0 | 0 | 337.2
2022-11-29 22:00 | 22:00 | 318.4 | 175.5 | 71.3 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.582 | -106.792 | -8.5 | 0 | 322.69
2022-11-29 23:00 | 23:00 | 318.1 | 175.5 | 71.3 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.6204 | -106.824 | -8.9 | 0 | 322.2964
2022-11-30 | 0:00 | 310 | 175.5 | 71.1 | 32 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.825 | -111.025 | -22.9 | 0 | 310
2022-11-30 01:00 | 1:00 | 317.8 | 175.5 | 71.3 | 32 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.8414 | -108.698 | -11.3 | 0 | 320.1434
2022-11-30 02:00 | 2:00 | 331.9 | 175.5 | 71.5 | 32 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.5909 | -111.0909 | -4.1 | 0 | 331.9
2022-11-30 03:00 | 3:00 | 347.4 | 175.5 | 71.8 | 32 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.5151 | -94.9151 | 0 | 0 | 347.4
2022-11-30 04:00 | 4:00 | 360.7 | 175.5 | 72.1 | 32 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.915 | -84.315 | 0 | 0 | 360.7
2022-11-30 05:00 | 5:00 | 363 | 175.5 | 72.2 | 32 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.9059 | -83.1059 | 0 | 0 | 363
2022-11-30 06:00 | 6:00 | 372.1 | 175.5 | 72.3 | 32 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.1096 | -75.3096 | 0 | 0 | 372.1
2022-11-30 07:00 | 7:00 | 390 | 175.5 | 72.7 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 14.9657 | 0 | 125.6479 | -74.7136 | 0 | 0 | 390
2022-11-30 08:00 | 8:00 | 436.7 | 175.5 | 73.6 | 59.4 | 4.2 | 28.3 | 39.0207 | 0 | 134.538 | -77.8587 | 0 | 0 | 436.7
2022-11-30 09:00 | 9:00 | 460.8 | 175.5 | 74.1 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 41.5858 | 0 | 138.4772 | -70.763 | 0 | 0 | 460.8
2022-11-30 10:00 | 10:00 | 449 | 175.5 | 73.9 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 41.6458 | 0 | 135.9821 | -71.4279 | 0 | 0 | 449
2022-11-30 11:00 | 11:00 | 439.5 | 175.5 | 73.7 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 47.5221 | 0 | 139.2597 | -79.8818 | 0 | 0 | 439.5
2022-11-30 12:00 | 12:00 | 416.8 | 175.5 | 73.2 | 32 | 4.2 | 28.3 | 52.811 | -5.0569 | 143.9814 | -88.1355 | 0 | 0 | 416.8
2022-11-30 13:00 | 13:00 | 417 | 175.5 | 73.2 | 32 | 4.2 | 28.3 | 49.6327 | -2.1994 | 141.1551 | -84.7884 | 0 | 0 | 417
2022-11-30 14:00 | 14:00 | 413.5 | 175.5 | 73.2 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 31.454 | 0 | 137.7551 | -92.2091 | 0 | 0 | 413.5
2022-11-30 15:00 | 15:00 | 425.8 | 175.5 | 73.4 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 4.6286 | 0 | 143.7106 | -69.2392 | 0 | 0 | 425.8
2022-11-30 16:00 | 16:00 | 448.2 | 175.5 | 73.9 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0836 | 0 | 144.4027 | -49.0863 | 0 | 0 | 448.2
2022-11-30 17:00 | 17:00 | 447.9 | 175.5 | 73.9 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 145.5456 | -50.5056 | 0 | 0 | 447.9
2022-11-30 18:00 | 18:00 | 437.5 | 175.5 | 73.7 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.6135 | -55.7135 | 0 | 0 | 437.5
2022-11-30 19:00 | 19:00 | 422.5 | 175.5 | 73.3 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.2897 | -68.9897 | 0 | 0 | 422.5
2022-11-30 20:00 | 20:00 | 407.7 | 175.5 | 73.1 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.7939 | -75.0939 | 0 | 0 | 407.7
2022-11-30 21:00 | 21:00 | 389.7 | 175.5 | 72.7 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.26 | -72.16 | 0 | 0 | 389.7
2022-11-30 22:00 | 22:00 | 368.9 | 175.5 | 72.3 | 35.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.6655 | -80.4655 | 0 | 0 | 368.9
2022-11-30 23:00 | 23:00 | 373.5 | 175.5 | 72.4 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.7095 | -72.7095 | 0 | 0 | 373.5
2022-12-01 | 0:00 | 364.8 | 175.5 | 72.2 | 31.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.5602 | -90.0602 | 0 | 0 | 364.8
2022-12-01 01:00 | 1:00 | 371.5 | 175.5 | 72.3 | 31.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.6957 | -89.5957 | 0 | 0 | 371.5
2022-12-01 02:00 | 2:00 | 384.6 | 175.5 | 72.6 | 31.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.064 | -76.164 | 0 | 0 | 384.6
2022-12-01 03:00 | 3:00 | 400.3 | 175.5 | 72.9 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.4485 | -59.4485 | 0 | 0 | 400.3
2022-12-01 04:00 | 4:00 | 412.9 | 175.5 | 73.2 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.1777 | -56.8777 | 0 | 0 | 412.9
2022-12-01 05:00 | 5:00 | 415.4 | 175.5 | 73.2 | 44 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.8378 | -56.6378 | 0 | 0 | 415.4
2022-12-01 06:00 | 6:00 | 422.7 | 175.5 | 73.4 | 47.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 149.6357 | -55.7721 | 0 | 0 | 422.7
2022-12-01 07:00 | 7:00 | 423.9 | 175.5 | 73.4 | 37.4 | 4.2 | 28.3 | 24.3187 | 0 | 141.5464 | -60.7651 | 0 | 0 | 423.9
2022-12-01 08:00 | 8:00 | 444.4 | 175.5 | 73.8 | 31.1 | 4.2 | 28.3 | 71.8757 | -6.4625 | 133.6351 | -67.5483 | 0 | 0 | 444.4
2022-12-01 09:00 | 9:00 | 458.6 | 175.5 | 74.1 | 31.1 | 4.2 | 28.3 | 105.4039 | -26.6624 | 134.4475 | -67.789 | 0 | 0 | 458.6
2022-12-01 10:00 | 10:00 | 450 | 175.5 | 73.9 | 31.1 | 4.2 | 28.3 | 117.3842 | -37.5116 | 136.343 | -73.5156 | -5.7 | 0 | 450
2022-12-01 11:00 | 11:00 | 438.6 | 175.5 | 73.7 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 125.1181 | -40.7587 | 135.4705 | -71.0299 | -23.5 | 0 | 438.6
2022-12-01 12:00 | 12:00 | 422.2 | 175.5 | 73.3 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 112.1318 | -37.7988 | 135.5909 | -77.1239 | -23.5 | 0 | 422.2
2022-12-01 13:00 | 13:00 | 432.9 | 175.5 | 73.6 | 32 | 4.2 | 28.3 | 88.7247 | -25.2052 | 132.6745 | -76.894 | 0 | 0 | 432.9
2022-12-01 14:00 | 14:00 | 443.9 | 175.5 | 73.8 | 62 | 4.2 | 28.3 | 47.5098 | -1.5119 | 133.605 | -79.5029 | 0 | 0 | 443.9
2022-12-01 15:00 | 15:00 | 462 | 175.5 | 74.1 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 7.3754 | 0 | 128.8414 | -31.5168 | 0 | 0 | 462
2022-12-01 16:00 | 16:00 | 479.8 | 175.5 | 74.5 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 124.6358 | -10.683 | 4.6 | 0 | 479.8
2022-12-01 17:00 | 17:00 | 476.5 | 175.5 | 74.4 | 75.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.7639 | -21.9639 | 0 | 0 | 476.5
2022-12-01 18:00 | 18:00 | 466.9 | 175.5 | 74.2 | 71 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.3726 | -26.6726 | 0 | 0 | 466.9
2022-12-01 19:00 | 19:00 | 449.6 | 175.5 | 73.9 | 71 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.6576 | -41.9576 | 0 | 0 | 449.6
2022-12-01 20:00 | 20:00 | 433.6 | 175.5 | 73.6 | 71 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.8917 | -54.8917 | 0 | 0 | 433.6
2022-12-01 21:00 | 21:00 | 418.9 | 175.5 | 73.3 | 68.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 129.9699 | -61.0699 | 0 | 0 | 418.9
2022-12-01 22:00 | 22:00 | 393.8 | 175.5 | 72.8 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.6436 | -77.3436 | 0 | 0 | 393.8
2022-12-01 23:00 | 23:00 | 396 | 175.5 | 72.8 | 44.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.3133 | -61.4133 | 0 | 0 | 396
2022-12-02 | 0:00 | 388.6 | 175.5 | 72.7 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.7346 | -57.2346 | 0 | 0 | 388.6
2022-12-02 01:00 | 1:00 | 398.4 | 175.5 | 72.9 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 129.7755 | -44.6755 | 0 | 0 | 398.4
2022-12-02 02:00 | 2:00 | 410.8 | 175.5 | 73.1 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 129.1138 | -32.3138 | 0 | 0 | 410.8
2022-12-02 03:00 | 3:00 | 427.3 | 175.5 | 73.4 | 48.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.9053 | -30.7053 | 0 | 0 | 427.3
2022-12-02 04:00 | 4:00 | 443.6 | 175.5 | 73.8 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 116.9647 | -17.3647 | 0 | 0 | 443.6
2022-12-02 05:00 | 5:00 | 441.5 | 175.5 | 73.7 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.4716 | -21.9716 | 0 | 0 | 441.5
2022-12-02 06:00 | 6:00 | 445 | 175.5 | 73.8 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 103.7648 | -17.3776 | 0 | 0 | 445
2022-12-02 07:00 | 7:00 | 435.3 | 175.5 | 73.6 | 59.1 | 4.2 | 28.3 | 26.2616 | 0 | 95.4724 | -27.134 | 0 | 0 | 435.3
2022-12-02 08:00 | 8:00 | 445.5 | 175.5 | 73.8 | 31.9 | 4.2 | 28.3 | 80.7378 | -10.1812 | 90.0604 | -28.817 | 0 | 0 | 445.5
2022-12-02 09:00 | 9:00 | 448.7 | 175.5 | 73.9 | 31.9 | 4.2 | 28.3 | 120.5624 | -40.2929 | 91.6557 | -37.0252 | 0 | 0 | 448.7
2022-12-02 10:00 | 10:00 | 443.4 | 175.5 | 73.8 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 139.8565 | -57.9217 | 89.1643 | -41.8991 | 0 | 0 | 443.4
2022-12-02 11:00 | 11:00 | 435.1 | 175.5 | 73.6 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 134.8314 | -57.6448 | 89.2423 | -45.3289 | 0 | 0 | 435.1
2022-12-02 12:00 | 12:00 | 411.8 | 175.5 | 73.1 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 111.4002 | -49.0147 | 82.038 | -46.1235 | 0 | 0 | 411.8
2022-12-02 13:00 | 13:00 | 414.4 | 175.5 | 73.2 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 89.6235 | -31.3221 | 87.5285 | -45.5299 | 0 | 0 | 414.4
2022-12-02 14:00 | 14:00 | 426.3 | 175.5 | 73.4 | 67.7 | 4.2 | 28.3 | 49.4655 | -10.3067 | 89.7475 | -51.7063 | 0 | 0 | 426.3
2022-12-02 15:00 | 15:00 | 449.6 | 175.5 | 73.9 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 6.8952 | 0 | 91.2669 | -11.6621 | 0 | 0 | 449.6
2022-12-02 16:00 | 16:00 | 471.4 | 175.5 | 74.3 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.4246 | -10.7246 | 30.2 | 0 | 471.4
2022-12-02 17:00 | 17:00 | 471 | 175.5 | 74.3 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.097 | -10.697 | 25.1 | 0 | 471
2022-12-02 18:00 | 18:00 | 461 | 175.5 | 74.1 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.1565 | -10.7565 | 26.3 | 0 | 461
2022-12-02 19:00 | 19:00 | 447.8 | 175.5 | 73.9 | 81.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.5685 | -10.6685 | 7.8 | 0 | 447.8
2022-12-02 20:00 | 20:00 | 428.4 | 175.5 | 73.5 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 100.4957 | -21.9957 | 0 | 0 | 428.4
2022-12-02 21:00 | 21:00 | 408.4 | 175.5 | 73.1 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.4832 | -21.9832 | 0 | 0 | 408.4
2022-12-02 22:00 | 22:00 | 385.8 | 175.5 | 72.6 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.1583 | -26.7583 | 0 | 0 | 385.8
2022-12-02 23:00 | 23:00 | 388.5 | 175.5 | 72.7 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.3035 | -22.0035 | 0 | 0 | 388.5
2022-12-03 | 0:00 | 380.7 | 175.5 | 72.5 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.1104 | -23.7104 | 0 | 0 | 380.7
2022-12-03 01:00 | 1:00 | 390.3 | 175.5 | 72.7 | 36 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.2242 | -23.6242 | 0 | 0 | 390.3
2022-12-03 02:00 | 2:00 | 404.9 | 175.5 | 73 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.3207 | -10.7207 | 5.8 | 0 | 404.9
2022-12-03 03:00 | 3:00 | 418.3 | 175.5 | 73.3 | 46.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.7397 | -10.7397 | 18.5 | 0 | 418.3
2022-12-03 04:00 | 4:00 | 418.6 | 175.5 | 73.3 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.7332 | -10.7332 | 18.8 | 0 | 418.6
2022-12-03 05:00 | 5:00 | 415.4 | 175.5 | 73.2 | 63.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.8432 | -10.7432 | 18.8 | 0 | 415.4
2022-12-03 06:00 | 6:00 | 405.4 | 175.5 | 73 | 53.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 62.8832 | -10.7196 | 18.8 | 0 | 405.4
2022-12-03 07:00 | 7:00 | 397.6 | 175.5 | 72.9 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 21.9557 | 0 | 57.5091 | -10.6648 | 4.5 | 0 | 397.6
2022-12-03 08:00 | 8:00 | 414.9 | 175.5 | 73.2 | 37.4 | 4.2 | 28.3 | 54.4414 | -3.2185 | 51.7862 | -7.5091 | 0.8 | 0 | 414.9
2022-12-03 09:00 | 9:00 | 417.2 | 175.5 | 73.2 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 82.9921 | -22.0414 | 52.2534 | -9.5041 | 0 | 0 | 417.2
2022-12-03 10:00 | 10:00 | 406.4 | 175.5 | 73 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 94.9483 | -36.9621 | 61.7527 | -26.6389 | 0 | 0 | 406.4
2022-12-03 11:00 | 11:00 | 407.2 | 175.5 | 73 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 90.0909 | -31.9908 | 47.619 | -12.3191 | 0 | 0 | 407.2
2022-12-03 12:00 | 12:00 | 408 | 175.5 | 73.1 | 40.9 | 4.2 | 28.3 | 73.6642 | -22.3796 | 47.3462 | -12.6308 | 0 | 0 | 408
2022-12-03 13:00 | 13:00 | 428.7 | 175.5 | 73.5 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 48.5287 | -7.1756 | 36.2492 | -3.5023 | 2.2 | 0 | 428.7
2022-12-03 14:00 | 14:00 | 428.9 | 175.5 | 73.5 | 80.9 | 4.2 | 28.3 | 20.2417 | 0 | 33.0181 | -10.6598 | 23.9 | 0 | 428.9
2022-12-03 15:00 | 15:00 | 420.8 | 175.5 | 73.3 | 80.9 | 4.2 | 28.3 | 1.8105 | 0 | 35.8604 | -10.6709 | 31.6 | 0 | 420.8
2022-12-03 16:00 | 16:00 | 424.5 | 175.5 | 73.4 | 80.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 31.4988 | -10.7116 | 41.4 | 0 | 424.5
2022-12-03 17:00 | 17:00 | 431 | 175.5 | 73.5 | 80.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.7759 | -10.6759 | 53.5 | 0 | 431
2022-12-03 18:00 | 18:00 | 425.5 | 175.5 | 73.4 | 80.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.2172 | -10.7172 | 46.7 | 0 | 425.5
2022-12-03 19:00 | 19:00 | 414.5 | 175.5 | 73.2 | 80.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.3689 | -10.6689 | 29.7 | 0 | 414.5
2022-12-03 20:00 | 20:00 | 397.8 | 175.5 | 72.9 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.5466 | -10.7466 | 18.2 | 0 | 397.8
2022-12-03 21:00 | 21:00 | 387.9 | 175.5 | 72.7 | 60.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.5453 | -10.7453 | 16.1 | 0 | 387.9
2022-12-03 22:00 | 22:00 | 369.8 | 175.5 | 72.3 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.9996 | -21.0996 | 0 | 0 | 369.8
2022-12-03 23:00 | 23:00 | 375.8 | 175.5 | 72.4 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.1824 | -21.9824 | 0 | 0 | 375.8
2022-12-04 | 0:00 | 381.4 | 175.5 | 72.5 | 55.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.1772 | -63.8772 | 0 | 0 | 381.4
2022-12-04 01:00 | 1:00 | 395.7 | 175.5 | 72.8 | 45.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.598 | -65.298 | 0 | 0 | 395.7
2022-12-04 02:00 | 2:00 | 403.5 | 175.5 | 73 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.9892 | -69.9892 | 0 | 0 | 403.5
2022-12-04 03:00 | 3:00 | 415.2 | 175.5 | 73.2 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.2803 | -63.7803 | 0 | 0 | 415.2
2022-12-04 04:00 | 4:00 | 418.9 | 175.5 | 73.3 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.1096 | -62.8096 | 0 | 0 | 418.9
2022-12-04 05:00 | 5:00 | 409.1 | 175.5 | 73.1 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.6809 | -66.9809 | 0 | 0 | 409.1
2022-12-04 06:00 | 6:00 | 393.4 | 175.5 | 72.8 | 39.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.8917 | -63.0917 | 0 | 0 | 393.4
2022-12-04 07:00 | 7:00 | 389 | 175.5 | 72.7 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 18.9098 | 0 | 131.2928 | -74.2026 | 0 | 0 | 389
2022-12-04 08:00 | 8:00 | 398.7 | 175.5 | 72.9 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 60.9887 | -18.9395 | 135.3805 | -91.9297 | 0 | 0 | 398.7
2022-12-04 09:00 | 9:00 | 398.3 | 175.5 | 72.9 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 98.4851 | -37.9829 | 135.0492 | -86.9514 | -23.5 | 0 | 398.3
2022-12-04 10:00 | 10:00 | 394.4 | 175.5 | 72.8 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 123.9079 | -60.1851 | 139.6809 | -98.6037 | -23.5 | 0 | 394.4
2022-12-04 11:00 | 11:00 | 385.7 | 175.5 | 72.6 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 124.9509 | -64.6318 | 137.0954 | -101.1145 | -23.5 | 0 | 385.7
2022-12-04 12:00 | 12:00 | 379 | 175.5 | 72.5 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 108.0183 | -54.3741 | 138.1464 | -102.0906 | -23.5 | 0 | 379
2022-12-04 13:00 | 13:00 | 375.4 | 175.5 | 72.4 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 81.4946 | -35.108 | 138.808 | -98.9946 | -23.5 | 0 | 375.4
2022-12-04 14:00 | 14:00 | 384.9 | 175.5 | 72.6 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 42.2938 | -9.1899 | 145.2148 | -101.8187 | -4.5 | 0 | 384.9
2022-12-04 15:00 | 15:00 | 402 | 175.5 | 72.9 | 46.5 | 4.2 | 28.3 | 4.8923 | 0 | 143.0185 | -73.3108 | 0 | 0 | 402
2022-12-04 16:00 | 16:00 | 422.2 | 175.5 | 73.3 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.4627 | -67.9627 | 0 | 0 | 422.2
2022-12-04 17:00 | 17:00 | 437.7 | 175.5 | 73.7 | 74.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.3264 | -60.7264 | 0 | 0 | 437.7
2022-12-04 18:00 | 18:00 | 440.5 | 175.5 | 73.7 | 74.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.4027 | -60.1027 | 0 | 0 | 440.5
2022-12-04 19:00 | 19:00 | 435.4 | 175.5 | 73.6 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.5369 | -60.6369 | 0 | 0 | 435.4
2022-12-04 20:00 | 20:00 | 425.9 | 175.5 | 73.4 | 70.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.6742 | -62.3742 | 0 | 0 | 425.9
2022-12-04 21:00 | 21:00 | 410.9 | 175.5 | 73.1 | 60.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.7784 | -65.1784 | 0 | 0 | 410.9
2022-12-04 22:00 | 22:00 | 389.3 | 175.5 | 72.7 | 48 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.5609 | -74.9609 | 0 | 0 | 389.3
2022-12-04 23:00 | 23:00 | 394.2 | 175.5 | 72.8 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.6351 | -63.3351 | 0 | 0 | 394.2
2022-12-05 | 0:00 | 388 | 175.5 | 72.7 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.0425 | -57.1425 | 0 | 0 | 388
2022-12-05 01:00 | 1:00 | 400.5 | 175.5 | 72.9 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.0425 | -44.8425 | 0 | 0 | 400.5
2022-12-05 02:00 | 2:00 | 419.6 | 175.5 | 73.3 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.5161 | -21.6161 | 0 | 0 | 419.6
2022-12-05 03:00 | 3:00 | 435.1 | 175.5 | 73.6 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.8056 | -11.5056 | 0 | 0 | 435.1
2022-12-05 04:00 | 4:00 | 449.2 | 175.5 | 73.9 | 50.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.2557 | -11.4557 | 0 | 0 | 449.2
2022-12-05 05:00 | 5:00 | 449.2 | 175.5 | 84.4 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.2138 | -26.2138 | 0 | 0 | 449.2
2022-12-05 06:00 | 6:00 | 456.5 | 175.5 | 84.5 | 59.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.2316 | -22.0316 | 0 | 0 | 456.5
2022-12-05 07:00 | 7:00 | 458.6 | 175.5 | 84.6 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 23.5512 | 0 | 124.6358 | -31.987 | 0 | 0 | 458.6
2022-12-05 08:00 | 8:00 | 476.8 | 175.5 | 84.9 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 68.1224 | 0 | 126.582 | -43.2044 | 0 | 0 | 476.8
2022-12-05 09:00 | 9:00 | 481.3 | 175.5 | 85 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 102.0348 | -18.7144 | 127.9053 | -55.3257 | 0 | 0 | 481.3
2022-12-05 10:00 | 10:00 | 473.1 | 175.5 | 84.9 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 120.1551 | -36.7105 | 125.0626 | -61.2072 | 0 | 0 | 473.1
2022-12-05 11:00 | 11:00 | 463.1 | 175.5 | 84.7 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 119.3507 | -39.478 | 110.2673 | -52.64 | 0 | 0 | 463.1
2022-12-05 12:00 | 12:00 | 437.9 | 175.5 | 73.7 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 109.6739 | -37.0597 | 92.8242 | -42.1384 | 0 | 0 | 437.9
2022-12-05 13:00 | 13:00 | 449.3 | 175.5 | 73.9 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 86.2904 | -18.6227 | 92.2409 | -36.7086 | 0 | 0 | 449.3
2022-12-05 14:00 | 14:00 | 455.9 | 175.5 | 74 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 44.0694 | 0 | 88.1898 | -27.6592 | 0 | 0 | 455.9
2022-12-05 15:00 | 15:00 | 472.8 | 175.5 | 88.362 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 5.156 | 0 | 85.582 | 0 | 3.4 | 0 | 472.8
2022-12-05 16:00 | 16:00 | 485.9 | 175.5 | 88.5902 | 82.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 88.697 | 0 | 17.8 | 0 | 485.9
2022-12-05 17:00 | 17:00 | 481.7 | 175.5 | 81.012 | 75.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.588 | 0 | 0 | 0 | 481.7
2022-12-05 18:00 | 18:00 | 471.9 | 175.5 | 74.3 | 75.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.1207 | -2.6207 | 0 | 0 | 471.9
2022-12-05 19:00 | 19:00 | 459.1 | 175.5 | 74.1 | 75.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.6966 | -8.7966 | 0 | 0 | 459.1
2022-12-05 20:00 | 20:00 | 443.4 | 175.5 | 73.8 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.7759 | -11.4759 | 0 | 0 | 443.4
2022-12-05 21:00 | 21:00 | 425.8 | 175.5 | 73.4 | 55.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.6622 | -13.0622 | 0 | 0 | 425.8
2022-12-05 22:00 | 22:00 | 398.9 | 175.5 | 72.9 | 44.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.2488 | -25.9488 | 0 | 0 | 398.9
2022-12-05 23:00 | 23:00 | 406.4 | 175.5 | 73 | 42.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.316 | -12.016 | 0 | 0 | 406.4
2022-12-06 | 0:00 | 404 | 175.5 | 73 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.9379 | -9.0379 | 0 | 0 | 404
2022-12-06 01:00 | 1:00 | 416.9 | 175.5 | 80.4771 | 36.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.1229 | 0 | 0 | 0 | 416.9
2022-12-06 02:00 | 2:00 | 434.4 | 175.5 | 87.618 | 47.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.582 | 0 | 6 | 0 | 434.4
2022-12-06 03:00 | 3:00 | 436.9 | 175.5 | 87.6176 | 59.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.3824 | 0 | 9.8 | 0 | 436.9
2022-12-06 04:00 | 4:00 | 442.4 | 175.5 | 87.6982 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.8018 | 0 | 11.8 | 0 | 442.4
2022-12-06 05:00 | 5:00 | 442 | 175.5 | 87.6297 | 72 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.5703 | 0 | 11.8 | 0 | 442
2022-12-06 06:00 | 6:00 | 448.4 | 175.5 | 87.8883 | 81.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.6117 | 0 | 11.8 | 0 | 448.4
2022-12-06 07:00 | 7:00 | 445.8 | 175.5 | 87.7448 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 24.45 | 0 | 54.0052 | 0 | 3.4 | 0 | 445.8
2022-12-06 08:00 | 8:00 | 457.7 | 175.5 | 85.6229 | 44.7 | 4.2 | 28.3 | 73.9391 | 0 | 45.438 | 0 | 0 | 0 | 457.7
2022-12-06 09:00 | 9:00 | 461 | 175.5 | 74.1 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 101.4469 | -1.9151 | 47.2682 | 0 | 0 | 0 | 461
2022-12-06 10:00 | 10:00 | 444.8 | 175.5 | 73.8 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 124.3029 | -42.1452 | 48.2423 | 0 | 0 | 0 | 444.8
2022-12-06 11:00 | 11:00 | 432.1 | 175.5 | 73.5 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 126.666 | -49.4637 | 44.8928 | -4.0951 | 0 | 0 | 432.1
2022-12-06 12:00 | 12:00 | 410.8 | 175.5 | 73.1 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 101.6162 | -39.5649 | 49.956 | -14.9073 | 0 | 0 | 410.8
2022-12-06 13:00 | 13:00 | 423.6 | 175.5 | 73.4 | 33.1 | 4.2 | 28.3 | 69.9216 | -9.1225 | 50.0324 | -1.7315 | 0 | 0 | 423.6
2022-12-06 14:00 | 14:00 | 433.4 | 175.5 | 75.8394 | 68.5 | 4.2 | 28.3 | 34.2597 | 0 | 46.8009 | 0 | 0 | 0 | 433.4
2022-12-06 15:00 | 15:00 | 449 | 175.5 | 87.8837 | 82 | 4.2 | 28.3 | 4.5573 | 0 | 47.659 | 0 | 18.9 | 0 | 449
2022-12-06 16:00 | 16:00 | 467.2 | 175.5 | 88.1493 | 82 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 53.3035 | 0 | 35.7 | 0 | 467.2
2022-12-06 17:00 | 17:00 | 460.6 | 175.5 | 88.028 | 82 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.872 | 0 | 23.7 | 0 | 460.6
2022-12-06 18:00 | 18:00 | 453.3 | 175.5 | 88.0077 | 82 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.4923 | 0 | 12.8 | 0 | 453.3
2022-12-06 19:00 | 19:00 | 440.5 | 175.5 | 87.668 | 72 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.632 | 0 | 5.2 | 0 | 440.5
2022-12-06 20:00 | 20:00 | 424.6 | 175.5 | 87.412 | 53.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.188 | 0 | 3.4 | 0 | 424.6
2022-12-06 21:00 | 21:00 | 401.4 | 175.5 | 83.778 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.522 | 0 | 0 | 0 | 401.4
2022-12-06 22:00 | 22:00 | 379 | 175.5 | 72.5 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.0781 | -15.6781 | 0 | 0 | 379
2022-12-06 23:00 | 23:00 | 381.8 | 175.5 | 72.5 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.1531 | -15.9531 | 0 | 0 | 381.8
2022-12-07 | 0:00 | 379.8 | 175.5 | 72.5 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.3708 | -22.3708 | 0 | 0 | 379.8
2022-12-07 01:00 | 1:00 | 392.8 | 175.5 | 72.8 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.497 | -16.797 | 0 | 0 | 392.8
2022-12-07 02:00 | 2:00 | 411.1 | 175.5 | 73.1 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.7035 | -0.0035 | 0 | 0 | 411.1
2022-12-07 03:00 | 3:00 | 423.8 | 175.5 | 73.8749 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.4251 | 0 | 0 | 0 | 423.8
2022-12-07 04:00 | 4:00 | 431.1 | 175.5 | 75.3805 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 103.2195 | 0 | 0 | 0 | 431.1
2022-12-07 05:00 | 5:00 | 433.2 | 175.5 | 73.6 | 61.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.2367 | -8.4367 | 0 | 0 | 433.2
2022-12-07 06:00 | 6:00 | 443.6 | 175.5 | 85.0363 | 72.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 77.9509 | 0 | 0 | 0 | 443.6
2022-12-07 07:00 | 7:00 | 440 | 175.5 | 73.7 | 61.8 | 4.2 | 28.3 | 21.5843 | 0 | 80.6371 | -5.7214 | 0 | 0 | 440
2022-12-07 08:00 | 8:00 | 462.8 | 175.5 | 76.04 | 52.1 | 4.2 | 28.3 | 66.1923 | 0 | 60.4677 | 0 | 0 | 0 | 462.8
2022-12-07 09:00 | 9:00 | 449.8 | 175.5 | 73.9 | 42.1 | 4.2 | 28.3 | 97.6227 | -23.9997 | 58.756 | -6.579 | 0 | 0 | 449.8
2022-12-07 10:00 | 10:00 | 433.8 | 175.5 | 73.6 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 123.8479 | -47.9039 | 72.7712 | -27.8152 | 0 | 0 | 433.8
2022-12-07 11:00 | 11:00 | 428.4 | 175.5 | 73.5 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 122.1564 | -49.9128 | 85.9328 | -42.5764 | 0 | 0 | 428.4
2022-12-07 12:00 | 12:00 | 414.8 | 175.5 | 73.2 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 104.445 | -43.2362 | 103.4923 | -62.4011 | 0 | 0 | 414.8
2022-12-07 13:00 | 13:00 | 438.7 | 175.5 | 73.7 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 87.9331 | -21.1224 | 125.1811 | -66.2918 | 0 | 0 | 438.7
2022-12-07 14:00 | 14:00 | 450.9 | 175.5 | 73.9 | 32.7 | 4.2 | 28.3 | 47.9171 | 0 | 135.29 | -46.9071 | 0 | 0 | 450.9
2022-12-07 15:00 | 15:00 | 469.1 | 175.5 | 74.3 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 6.2946 | 0 | 134.9592 | -15.3538 | 0 | 0 | 469.1
2022-12-07 16:00 | 16:00 | 477.8 | 175.5 | 76.3668 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.5332 | 0 | 0 | 0 | 477.8
2022-12-07 17:00 | 17:00 | 468.9 | 175.5 | 76.1294 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 120.1578 | 0 | 0 | 0 | 468.9
2022-12-07 18:00 | 18:00 | 456.2 | 175.5 | 75.8805 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.6195 | 0 | 0 | 0 | 456.2
2022-12-07 19:00 | 19:00 | 444.4 | 175.5 | 75.6345 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.2655 | 0 | 0 | 0 | 444.4
2022-12-07 20:00 | 20:00 | 431.4 | 175.5 | 75.3784 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.3216 | 0 | 0 | 0 | 431.4
2022-12-07 21:00 | 21:00 | 411.1 | 175.5 | 74.928 | 56.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.072 | 0 | 0 | 0 | 411.1
2022-12-07 22:00 | 22:00 | 386.6 | 175.5 | 72.6 | 46.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.672 | -7.772 | 0 | 0 | 386.6
2022-12-07 23:00 | 23:00 | 392.1 | 175.5 | 74.5517 | 42.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.0483 | 0 | 0 | 0 | 392.1
2022-12-08 | 0:00 | 381.9 | 175.5 | 79.406 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.194 | 0 | 0 | 0 | 381.9
2022-12-08 01:00 | 1:00 | 390.4 | 175.5 | 79.2012 | 35.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.0988 | 0 | 0 | 0 | 390.4
2022-12-08 02:00 | 2:00 | 405.1 | 175.5 | 84.3077 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.8923 | 0 | 0 | 0 | 405.1
2022-12-08 03:00 | 3:00 | 418.7 | 175.5 | 78.4042 | 53.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.1958 | 0 | 0 | 0 | 418.7
2022-12-08 04:00 | 4:00 | 433.7 | 175.5 | 84.8396 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.8604 | 0 | 0 | 0 | 433.7
2022-12-08 05:00 | 5:00 | 431 | 175.5 | 84.7802 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.7198 | 0 | 0 | 0 | 431
2022-12-08 06:00 | 6:00 | 439.6 | 175.5 | 84.9689 | 57 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.6311 | 0 | 0 | 0 | 439.6
2022-12-08 07:00 | 7:00 | 445.8 | 175.5 | 80.199 | 46.1 | 4.2 | 28.3 | 18.2876 | 0 | 93.2134 | 0 | 0 | 0 | 445.8
2022-12-08 08:00 | 8:00 | 468.6 | 175.5 | 74.3 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 63.6508 | 0 | 100.8445 | -9.4953 | 0 | 0 | 468.6
2022-12-08 09:00 | 9:00 | 464.4 | 175.5 | 74.2 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 92.7053 | -11.2526 | 94.4599 | -25.0126 | 0 | 0 | 464.4
2022-12-08 10:00 | 10:00 | 444.8 | 175.5 | 73.8 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 106.7721 | -31.6626 | 102.7927 | -46.2022 | 0 | 0 | 444.8
2022-12-08 11:00 | 11:00 | 442.1 | 175.5 | 73.7 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 101.412 | -28.9213 | 107.0743 | -50.465 | 0 | 0 | 442.1
2022-12-08 12:00 | 12:00 | 429 | 175.5 | 73.5 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 78.0886 | -16.2869 | 105.6349 | -51.2366 | 0 | 0 | 429
2022-12-08 13:00 | 13:00 | 454.7 | 175.5 | 74 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 59.3937 | 0 | 112.2139 | -30.2076 | 0 | 0 | 454.7
2022-12-08 14:00 | 14:00 | 465.8 | 175.5 | 74.2 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 30.1586 | 0 | 121.1699 | -25.0285 | 0 | 0 | 465.8
2022-12-08 15:00 | 15:00 | 477.3 | 175.5 | 85.6587 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 2.9146 | 0 | 112.5267 | 0 | 0 | 0 | 477.3
2022-12-08 16:00 | 16:00 | 490 | 175.5 | 85.9799 | 73 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 122.9601 | 0 | 0 | 0 | 490
2022-12-08 17:00 | 17:00 | 482.2 | 175.5 | 85.7399 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.5601 | 0 | 0 | 0 | 482.2
2022-12-08 18:00 | 18:00 | 476.2 | 175.5 | 85.6779 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.1221 | 0 | 0 | 0 | 476.2
2022-12-08 19:00 | 19:00 | 461.6 | 175.5 | 85.3362 | 61.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.7638 | 0 | 0 | 0 | 461.6
2022-12-08 20:00 | 20:00 | 446.6 | 175.5 | 85.0236 | 59 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.5764 | 0 | 0 | 0 | 446.6
2022-12-08 21:00 | 21:00 | 427.8 | 175.5 | 84.734 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.466 | 0 | 0 | 0 | 427.8
2022-12-08 22:00 | 22:00 | 395.7 | 175.5 | 72.8 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.0246 | -8.3246 | 0 | 0 | 395.7
2022-12-08 23:00 | 23:00 | 397.3 | 175.5 | 78.4586 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.0414 | 0 | 0 | 0 | 397.3
2022-12-09 | 0:00 | 388.7 | 175.5 | 72.7 | 31.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.9439 | -13.6439 | 0 | 0 | 388.7
2022-12-09 01:00 | 1:00 | 400.5 | 175.5 | 72.9 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.5504 | -8.1504 | 0 | 0 | 400.5
2022-12-09 02:00 | 2:00 | 417.4 | 175.5 | 79.8767 | 33.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.8233 | 0 | 0 | 0 | 417.4
2022-12-09 03:00 | 3:00 | 432.9 | 175.5 | 87.5197 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.0803 | 0 | 2.9 | 0 | 432.9
2022-12-09 04:00 | 4:00 | 441.8 | 175.5 | 87.706 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.794 | 0 | 3.4 | 0 | 441.8
2022-12-09 05:00 | 5:00 | 441.2 | 175.5 | 87.6892 | 44.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.2108 | 0 | 1.9 | 0 | 441.2
2022-12-09 06:00 | 6:00 | 448.1 | 175.5 | 87.9141 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.4859 | 0 | 3.4 | 0 | 448.1
2022-12-09 07:00 | 7:00 | 448.2 | 175.5 | 87.91 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 18.3352 | 0 | 81.4548 | 0 | 3.4 | 0 | 448.2
2022-12-09 08:00 | 8:00 | 458.3 | 175.5 | 76.3722 | 33 | 4.2 | 28.3 | 64.2618 | 0 | 76.666 | 0 | 0 | 0 | 458.3
2022-12-09 09:00 | 9:00 | 452.2 | 175.5 | 73.9 | 31.7 | 4.2 | 28.3 | 102.2872 | -23.1263 | 76.548 | -17.1089 | 0 | 0 | 452.2
2022-12-09 10:00 | 10:00 | 438.1 | 175.5 | 73.7 | 31.7 | 4.2 | 28.3 | 128.1527 | -49.1959 | 67.4776 | -21.7344 | 0 | 0 | 438.1
2022-12-09 11:00 | 11:00 | 431.9 | 175.5 | 73.5 | 31.7 | 4.2 | 28.3 | 131.0308 | -53.7025 | 60.5842 | -19.2125 | 0 | 0 | 431.9
2022-12-09 12:00 | 12:00 | 413 | 175.5 | 73.2 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 117.9845 | -51.3292 | 49.838 | -16.8933 | 0 | 0 | 413
2022-12-09 13:00 | 13:00 | 438.2 | 175.5 | 73.7 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 81.4345 | -17.4098 | 57.4311 | -9.4558 | 0 | 0 | 438.2
2022-12-09 14:00 | 14:00 | 454.2 | 175.5 | 83.8628 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 38.9114 | 0 | 56.9258 | 0 | 0 | 0 | 454.2
2022-12-09 15:00 | 15:00 | 467 | 175.5 | 88.2125 | 79 | 4.2 | 28.3 | 4.8689 | 0 | 52.0186 | 0 | 34.9 | 0 | 467
2022-12-09 16:00 | 16:00 | 478.8 | 175.5 | 88.4726 | 79 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 57.0802 | 0 | 46.2 | 0 | 478.8
2022-12-09 17:00 | 17:00 | 473.1 | 175.5 | 88.3211 | 79 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.6789 | 0 | 42.1 | 0 | 473.1
2022-12-09 18:00 | 18:00 | 461.7 | 175.5 | 88.1181 | 79 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.3819 | 0 | 33.2 | 0 | 461.7
2022-12-09 19:00 | 19:00 | 445.6 | 175.5 | 87.7659 | 79 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.7341 | 0 | 20.1 | 0 | 445.6
2022-12-09 20:00 | 20:00 | 429 | 175.5 | 87.4492 | 79 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.7508 | 0 | 8.8 | 0 | 429
2022-12-09 21:00 | 21:00 | 411.2 | 175.5 | 87.0767 | 71.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.6233 | 0 | 3.4 | 0 | 411.2
2022-12-09 22:00 | 22:00 | 388.3 | 175.5 | 81.3737 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.3263 | 0 | 0 | 0 | 388.3
2022-12-09 23:00 | 23:00 | 387 | 175.5 | 86.5849 | 49.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.7151 | 0 | 3.4 | 0 | 387
2022-12-10 | 0:00 | 379.9 | 175.5 | 86.5134 | 41.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.5866 | 0 | 5.4 | 0 | 379.9
2022-12-10 01:00 | 1:00 | 391.3 | 175.5 | 82.8517 | 61.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.2483 | 0 | 0 | 0 | 391.3
2022-12-10 02:00 | 2:00 | 406.5 | 175.5 | 86.9288 | 73.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.7712 | 0 | 6.1 | 0 | 406.5
2022-12-10 03:00 | 3:00 | 418.8 | 175.5 | 87.287 | 79.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.413 | 0 | 19.6 | 0 | 418.8
2022-12-10 04:00 | 4:00 | 426.1 | 175.5 | 87.3789 | 79.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.5211 | 0 | 33.7 | 0 | 426.1
2022-12-10 05:00 | 5:00 | 421.3 | 175.5 | 87.2258 | 79.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.6742 | 0 | 25.9 | 0 | 421.3
2022-12-10 06:00 | 6:00 | 416.9 | 175.5 | 87.2139 | 79.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.5861 | 0 | 22.6 | 0 | 416.9
2022-12-10 07:00 | 7:00 | 404.3 | 175.5 | 86.9519 | 71 | 4.2 | 28.3 | 17.5908 | 0 | 14.7573 | 0 | 6 | 0 | 404.3
2022-12-10 08:00 | 8:00 | 399.3 | 175.5 | 72.9 | 53.3 | 4.2 | 28.3 | 65.9522 | -15.9983 | 15.1461 | 0 | 0 | 0 | 399.3
2022-12-10 09:00 | 9:00 | 390.2 | 175.5 | 72.7 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 107.4432 | -50.8203 | 22.8172 | -1.2401 | 0 | 0 | 390.2
2022-12-10 10:00 | 10:00 | 381.8 | 175.5 | 72.5 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 129.4353 | -73.3605 | 49.916 | -34.9908 | -1 | 0 | 381.8
2022-12-10 11:00 | 11:00 | 379.9 | 175.5 | 72.5 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 128.8479 | -59.0594 | 86.6725 | -49.261 | -39.6 | 0 | 379.9
2022-12-10 12:00 | 12:00 | 371.3 | 175.5 | 72.3 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 103.5462 | -42.9017 | 106.8418 | -65.4863 | -42.8 | 0 | 371.3
2022-12-10 13:00 | 13:00 | 373 | 175.5 | 72.4 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 81.9732 | -34.2448 | 110.6182 | -74.1466 | -23.4 | 0 | 373
2022-12-10 14:00 | 14:00 | 386.3 | 175.5 | 72.6 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 42.6304 | -7.3125 | 99.1708 | -61.0887 | 0 | 0 | 386.3
2022-12-10 15:00 | 15:00 | 408.1 | 175.5 | 73.1 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 6.4985 | 0 | 89.6711 | -2.0696 | 0 | 0 | 408.1
2022-12-10 16:00 | 16:00 | 427.5 | 175.5 | 87.5064 | 50.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 80.5207 | 0 | 1.2 | 0 | 427.5
2022-12-10 17:00 | 17:00 | 436.1 | 175.5 | 87.6009 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.7991 | 0 | 6 | 0 | 436.1
2022-12-10 18:00 | 18:00 | 431.7 | 175.5 | 87.4362 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.7638 | 0 | 6.1 | 0 | 431.7
2022-12-10 19:00 | 19:00 | 422.2 | 175.5 | 87.268 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.832 | 0 | 6 | 0 | 422.2
2022-12-10 20:00 | 20:00 | 411.4 | 175.5 | 87.0642 | 63.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.0358 | 0 | 6 | 0 | 411.4
2022-12-10 21:00 | 21:00 | 395.5 | 175.5 | 85.4892 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.8108 | 0 | 0 | 0 | 395.5
2022-12-10 22:00 | 22:00 | 374.5 | 175.5 | 76.9133 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.2867 | 0 | 0 | 0 | 374.5
2022-12-10 23:00 | 23:00 | 384.9 | 175.5 | 76.0199 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.5801 | 0 | 0 | 0 | 384.9
2022-12-11 | 0:00 | 382 | 175.5 | 72.5 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.2492 | -7.1492 | 0 | 0 | 382
2022-12-11 01:00 | 1:00 | 391.2 | 175.5 | 76.7314 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.0686 | 0 | 0 | 0 | 391.2
2022-12-11 02:00 | 2:00 | 402.1 | 175.5 | 72.9 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.2126 | -2.7126 | 0 | 0 | 402.1
2022-12-11 03:00 | 3:00 | 416.8 | 175.5 | 82.5719 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.1281 | 0 | 0 | 0 | 416.8
2022-12-11 04:00 | 4:00 | 421.9 | 175.5 | 84.5306 | 72.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.7694 | 0 | 0 | 0 | 421.9
2022-12-11 05:00 | 5:00 | 415.8 | 175.5 | 84.4431 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.1569 | 0 | 0 | 0 | 415.8
2022-12-11 06:00 | 6:00 | 404.8 | 175.5 | 79.5831 | 52.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.5169 | 0 | 0 | 0 | 404.8
2022-12-11 07:00 | 7:00 | 392.6 | 175.5 | 72.8 | 37.5 | 4.2 | 28.3 | 16.081 | 0 | 67.5536 | -9.3346 | 0 | 0 | 392.6
2022-12-11 08:00 | 8:00 | 386.6 | 175.5 | 72.6 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 59.1895 | -17.7296 | 69.6566 | -36.5165 | 0 | 0 | 386.6
2022-12-11 09:00 | 9:00 | 376.5 | 175.5 | 72.4 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 99.9129 | -54.4784 | 73.4729 | -53.9074 | -0.3 | 0 | 376.5
2022-12-11 10:00 | 10:00 | 376.5 | 175.5 | 72.4 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 116.2453 | -56.2646 | 82.9741 | -52.0548 | -26.2 | 0 | 376.5
2022-12-11 11:00 | 11:00 | 375 | 175.5 | 72.4 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 100.368 | -46.6356 | 94.2655 | -61.6979 | -23.1 | 0 | 375
2022-12-11 12:00 | 12:00 | 377.7 | 175.5 | 72.5 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 80.3541 | -37.1455 | 101.6242 | -71.2328 | -7.8 | 0 | 377.7
2022-12-11 13:00 | 13:00 | 372 | 175.5 | 72.3 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 61.0836 | -28.1218 | 103.4543 | -76.1161 | 0 | 0 | 372
2022-12-11 14:00 | 14:00 | 369.6 | 175.5 | 72.3 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 35.2422 | -8.5564 | 99.5596 | -68.3454 | 0 | 0 | 369.6
2022-12-11 15:00 | 15:00 | 388.3 | 175.5 | 72.7 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 5.0247 | 0 | 93.5639 | -22.3886 | 0 | 0 | 388.3
2022-12-11 16:00 | 16:00 | 412.5 | 175.5 | 73.1 | 50.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 85.1931 | -4.3167 | 0 | 0 | 412.5
2022-12-11 17:00 | 17:00 | 437.2 | 175.5 | 84.837 | 61 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.363 | 0 | 0 | 0 | 437.2
2022-12-11 18:00 | 18:00 | 442 | 175.5 | 84.9259 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.9741 | 0 | 0 | 0 | 442
2022-12-11 19:00 | 19:00 | 433.9 | 175.5 | 84.9159 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.0841 | 0 | 0 | 0 | 433.9
2022-12-11 20:00 | 20:00 | 424.8 | 175.5 | 84.7202 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.4798 | 0 | 0 | 0 | 424.8
2022-12-11 21:00 | 21:00 | 415.8 | 175.5 | 84.4371 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.5629 | 0 | 0 | 0 | 415.8
2022-12-11 22:00 | 22:00 | 395.2 | 175.5 | 82.0482 | 58 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.1518 | 0 | 0 | 0 | 395.2
2022-12-11 23:00 | 23:00 | 400.8 | 175.5 | 84.2177 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.1823 | 0 | 0 | 0 | 400.8
2022-12-12 | 0:00 | 394.8 | 175.5 | 99.9681 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.7319 | 0 | 13.3 | 0 | 394.8
2022-12-12 01:00 | 1:00 | 407.9 | 175.5 | 115.0215 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.2785 | 0 | 13.8 | 0 | 407.9
2022-12-12 02:00 | 2:00 | 422.3 | 175.5 | 115.2297 | 48.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.9703 | 0 | 24.6 | 0 | 422.3
2022-12-12 03:00 | 3:00 | 433.5 | 175.5 | 115.4435 | 58.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.2565 | 0 | 27.3 | 0 | 433.5
2022-12-12 04:00 | 4:00 | 442.5 | 175.5 | 115.5638 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.0362 | 0 | 27.2 | 0 | 442.5
2022-12-12 05:00 | 5:00 | 447.5 | 175.5 | 115.7694 | 75.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.8306 | 0 | 27.2 | 0 | 447.5
2022-12-12 06:00 | 6:00 | 457 | 175.5 | 115.9362 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.9638 | 0 | 38.4 | 0 | 457
2022-12-12 07:00 | 7:00 | 457.9 | 175.5 | 115.9633 | 78.3 | 4.2 | 28.3 | 15.7444 | 0 | 12.6923 | 0 | 27.2 | 0 | 457.9
2022-12-12 08:00 | 8:00 | 465.8 | 175.5 | 113.6984 | 66.2 | 4.2 | 28.3 | 53.661 | 0 | 10.9406 | 0 | 13.3 | 0 | 465.8
2022-12-12 09:00 | 9:00 | 457.9 | 175.5 | 100.946 | 37.8 | 4.2 | 28.3 | 96.6023 | 0 | 10.5517 | 0 | 4 | 0 | 457.9
2022-12-12 10:00 | 10:00 | 436.5 | 175.5 | 73.6 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 123.4277 | -9.9565 | 9.2288 | 0 | 0 | 0 | 436.5
2022-12-12 11:00 | 11:00 | 415.7 | 175.5 | 73.2 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 124.9981 | -32.1373 | 9.5392 | 0 | 0 | 0 | 415.7
2022-12-12 12:00 | 12:00 | 389.9 | 175.5 | 72.7 | 35.3 | 4.2 | 28.3 | 107.4432 | -42.772 | 9.2288 | 0 | 0 | 0 | 389.9
2022-12-12 13:00 | 13:00 | 406.7 | 175.5 | 73 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 81.8891 | -4.9576 | 9.9685 | 0 | 0 | 0 | 406.7
2022-12-12 14:00 | 14:00 | 427 | 175.5 | 93.6785 | 68.7 | 4.2 | 28.3 | 45.6029 | 0 | 11.0186 | 0 | 0 | 0 | 427
2022-12-12 15:00 | 15:00 | 457.9 | 175.5 | 116.0105 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 5.4089 | 0 | 15.3806 | 0 | 34.4 | 0 | 457.9
2022-12-12 16:00 | 16:00 | 477.6 | 175.5 | 116.4041 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 26.2831 | 0 | 48.2 | 0 | 477.6
2022-12-12 17:00 | 17:00 | 471.6 | 175.5 | 116.2219 | 78.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.3781 | 0 | 31.3 | 0 | 471.6
2022-12-12 18:00 | 18:00 | 460.6 | 175.5 | 115.9689 | 68.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.6311 | 0 | 19.3 | 0 | 460.6
2022-12-12 19:00 | 19:00 | 446.4 | 175.5 | 115.6703 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.0297 | 0 | 16 | 0 | 446.4
2022-12-12 20:00 | 20:00 | 429.5 | 175.5 | 106.3224 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.0776 | 0 | 13.3 | 0 | 429.5
2022-12-12 21:00 | 21:00 | 409.1 | 175.5 | 88.3219 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.9781 | 0 | 0 | 0 | 409.1
2022-12-12 22:00 | 22:00 | 384.9 | 175.5 | 72.6 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.4535 | -13.7535 | 0 | 0 | 384.9
2022-12-12 23:00 | 23:00 | 392.3 | 175.5 | 72.7 | 36.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.7643 | -9.9643 | 0 | 0 | 392.3
2022-12-13 | 0:00 | 386.4 | 175.5 | 72.6 | 31.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.0711 | -19.4711 | 0 | 0 | 386.4
2022-12-13 01:00 | 1:00 | 397.8 | 175.5 | 72.9 | 30.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.0349 | -24.0349 | 0 | 0 | 397.8
2022-12-13 02:00 | 2:00 | 409.4 | 175.5 | 73.1 | 30.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.6056 | -34.2056 | 0 | 0 | 409.4
2022-12-13 03:00 | 3:00 | 423.3 | 175.5 | 73.4 | 30.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.2833 | -21.2833 | 0 | 0 | 423.3
2022-12-13 04:00 | 4:00 | 430.1 | 175.5 | 73.5 | 30.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.6647 | -19.9647 | 0 | 0 | 430.1
2022-12-13 05:00 | 5:00 | 427.1 | 175.5 | 73.4 | 30.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 141.486 | -26.686 | 0 | 0 | 427.1
2022-12-13 06:00 | 6:00 | 429 | 175.5 | 73.5 | 30.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 145.606 | -29.006 | 0 | 0 | 429
2022-12-13 07:00 | 7:00 | 431.8 | 175.5 | 73.5 | 30.9 | 4.2 | 28.3 | 10.5756 | 0 | 141.4259 | -32.6015 | 0 | 0 | 431.8
2022-12-13 08:00 | 8:00 | 464.9 | 175.5 | 74.2 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 30.0862 | 0 | 133.9663 | -21.0525 | 0 | 0 | 464.9
2022-12-13 09:00 | 9:00 | 473.9 | 175.5 | 74.4 | 56.2 | 4.2 | 28.3 | 35.2309 | 0 | 125.9587 | -25.8896 | 0 | 0 | 473.9
2022-12-13 10:00 | 10:00 | 474.3 | 175.5 | 74.4 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 40.2561 | 0 | 104.8553 | -19.9114 | 0 | 0 | 474.3
2022-12-13 11:00 | 11:00 | 471.8 | 175.5 | 74.3 | 70.3 | 4.2 | 28.3 | 39.3793 | 0 | 99.754 | -19.9333 | 0 | 0 | 471.8
2022-12-13 12:00 | 12:00 | 442.4 | 175.5 | 73.7 | 60.3 | 4.2 | 28.3 | 36.4063 | 0 | 85.0367 | -21.043 | 0 | 0 | 442.4
2022-12-13 13:00 | 13:00 | 442.3 | 175.5 | 73.7 | 59.4 | 4.2 | 28.3 | 35.0744 | 0 | 86.6325 | -20.5069 | 0 | 0 | 442.3
2022-12-13 14:00 | 14:00 | 436.5 | 175.5 | 73.6 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 27.3769 | 0 | 100.8061 | -36.183 | 0 | 0 | 436.5
2022-12-13 15:00 | 15:00 | 441.1 | 175.5 | 73.7 | 75.6 | 4.2 | 28.3 | 4.1843 | 0 | 89.8255 | -10.2098 | 0 | 0 | 441.1
2022-12-13 16:00 | 16:00 | 457.4 | 175.5 | 75.1443 | 78.1 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 96.0957 | 0 | 0 | 0 | 457.4
2022-12-13 17:00 | 17:00 | 451.6 | 175.5 | 73.9 | 70.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.7592 | -13.4592 | 0 | 0 | 451.6
2022-12-13 18:00 | 18:00 | 439.5 | 175.5 | 73.7 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.0562 | -19.4562 | 0 | 0 | 439.5
2022-12-13 19:00 | 19:00 | 427.2 | 175.5 | 73.4 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.072 | -19.472 | 0 | 0 | 427.2
2022-12-13 20:00 | 20:00 | 412.3 | 175.5 | 73.1 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.5842 | -19.4842 | 0 | 0 | 412.3
2022-12-13 21:00 | 21:00 | 393.7 | 175.5 | 72.8 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.9476 | -48.1476 | 0 | 0 | 393.7
2022-12-13 22:00 | 22:00 | 375.6 | 175.5 | 72.4 | 30.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.5676 | -71.3676 | -2.9 | 0 | 375.6
2022-12-13 23:00 | 23:00 | 387.5 | 175.5 | 72.7 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.1173 | -70.7173 | 0 | 0 | 387.5
2022-12-14 | 0:00 | 383.9 | 175.5 | 72.6 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.8978 | -71.2978 | -3.6 | 0 | 383.9
2022-12-14 01:00 | 1:00 | 399.6 | 175.5 | 72.9 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.0118 | -52.6118 | 0 | 0 | 399.6
2022-12-14 02:00 | 2:00 | 411.4 | 175.5 | 73.1 | 37.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.8561 | -31.0561 | 0 | 0 | 411.4
2022-12-14 03:00 | 3:00 | 422.4 | 175.5 | 73.3 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.0009 | -10.0009 | 0 | 0 | 422.4
2022-12-14 04:00 | 4:00 | 428.9 | 175.5 | 73.5 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.7449 | -10.0449 | 0 | 0 | 428.9
2022-12-14 05:00 | 5:00 | 426.6 | 175.5 | 73.4 | 54.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.1169 | -10.0169 | 0 | 0 | 426.6
2022-12-14 06:00 | 6:00 | 434.3 | 175.5 | 73.6 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.7415 | -10.0415 | 0 | 0 | 434.3
2022-12-14 07:00 | 7:00 | 436.8 | 175.5 | 73.6 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 10.7321 | 0 | 99.5996 | -10.0317 | 0 | 0 | 436.8
2022-12-14 08:00 | 8:00 | 472.1 | 175.5 | 84.8 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 42.0424 | 0 | 99.716 | -16.9584 | 0 | 0 | 472.1
2022-12-14 09:00 | 9:00 | 501.7 | 175.5 | 85.4 | 63 | 4.2 | 28.3 | 53.5169 | 0 | 108.71 | -16.9269 | 0 | 0 | 501.7
2022-12-14 10:00 | 10:00 | 497.2 | 175.5 | 85.3 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 57.9069 | 0 | 126.7384 | -34.2453 | 0 | 0 | 497.2
2022-12-14 11:00 | 11:00 | 497 | 175.5 | 85.3 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 58.2419 | 0 | 143.7706 | -29.6125 | 0 | 0 | 497
2022-12-14 12:00 | 12:00 | 489.5 | 175.5 | 85.2 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 45.9271 | 0 | 143.7406 | -27.6677 | 0 | 0 | 489.5
2022-12-14 13:00 | 13:00 | 500.3 | 175.5 | 85.4 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 38.8406 | 0 | 139.0189 | -15.7595 | 0 | 0 | 500.3
2022-12-14 14:00 | 14:00 | 500.4 | 175.5 | 85.4 | 61.8 | 4.2 | 28.3 | 23.9586 | 0 | 144.5531 | -23.3117 | 0 | 0 | 500.4
2022-12-14 15:00 | 15:00 | 508 | 175.5 | 85.6 | 74.2 | 4.2 | 28.3 | 3.7169 | 0 | 146.4485 | -9.9654 | 0 | 0 | 508
2022-12-14 16:00 | 16:00 | 509.7 | 175.5 | 85.6 | 74.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 151.2887 | -10.0251 | 0 | 0 | 509.7
2022-12-14 17:00 | 17:00 | 499.7 | 175.5 | 85.4 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 154.4174 | -10.2174 | 0 | 0 | 499.7
2022-12-14 18:00 | 18:00 | 494 | 175.5 | 85.3 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 156.0404 | -10.0404 | 0 | 0 | 494
2022-12-14 19:00 | 19:00 | 474.4 | 175.5 | 84.9 | 44.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 154.1166 | -17.0166 | 0 | 0 | 474.4
2022-12-14 20:00 | 20:00 | 460.8 | 175.5 | 84.6 | 30.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 152.492 | -15.092 | 0 | 0 | 460.8
2022-12-14 21:00 | 21:00 | 451.5 | 175.5 | 73.9 | 32.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.8678 | -9.9678 | 0 | 0 | 451.5
2022-12-14 22:00 | 22:00 | 427.2 | 175.5 | 73.4 | 30.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 145.606 | -30.606 | 0 | 0 | 427.2
2022-12-14 23:00 | 23:00 | 433 | 175.5 | 73.6 | 30.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 141.0947 | -20.4947 | 0 | 0 | 433
2022-12-15 | 0:00 | 425 | 175.5 | 73.4 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.4472 | -22.6472 | 0 | 0 | 425
2022-12-15 01:00 | 1:00 | 435.3 | 175.5 | 73.6 | 30 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.9214 | -16.2214 | 0 | 0 | 435.3
2022-12-15 02:00 | 2:00 | 450.2 | 175.5 | 73.9 | 40 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.4401 | -11.1401 | 0 | 0 | 450.2
2022-12-15 03:00 | 3:00 | 459 | 175.5 | 74.1 | 44.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.9581 | -10.3581 | 0 | 0 | 459
2022-12-15 04:00 | 4:00 | 466.4 | 175.5 | 74.2 | 54.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.6735 | -10.7735 | 0 | 0 | 466.4
2022-12-15 05:00 | 5:00 | 469.8 | 175.5 | 84.8 | 61.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.6647 | -22.1647 | 0 | 0 | 469.8
2022-12-15 06:00 | 6:00 | 477.2 | 175.5 | 84.9 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.9214 | -21.5214 | 0 | 0 | 477.2
2022-12-15 07:00 | 7:00 | 469.1 | 175.5 | 84.8 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 12.579 | 0 | 139.8614 | -32.0404 | 0 | 0 | 469.1
2022-12-15 08:00 | 8:00 | 489.5 | 175.5 | 85.2 | 35.4 | 4.2 | 28.3 | 50.5916 | 0 | 142.0876 | -31.7792 | 0 | 0 | 489.5
2022-12-15 09:00 | 9:00 | 492.7 | 175.5 | 85.3 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 87.4416 | -1.1369 | 140.3726 | -55.0773 | 0 | 0 | 492.7
2022-12-15 10:00 | 10:00 | 483.9 | 175.5 | 85.1 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 101.2196 | -12.0527 | 141.9072 | -59.2741 | -8.8 | 0 | 483.9
2022-12-15 11:00 | 11:00 | 480.4 | 175.5 | 85 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 98.8817 | -8.3632 | 149.9969 | -63.0154 | -17.9 | 0 | 480.4
2022-12-15 12:00 | 12:00 | 458.7 | 175.5 | 84.6 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 87.5258 | -4.1817 | 151.0198 | -67.1639 | -28.9 | 0 | 458.7
2022-12-15 13:00 | 13:00 | 468.7 | 175.5 | 84.8 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 67.3436 | 0 | 152.1912 | -71.3348 | -0.1 | 0 | 468.7
2022-12-15 14:00 | 14:00 | 482.9 | 175.5 | 85.1 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 34.152 | 0 | 154.9591 | -50.1111 | 0 | 0 | 482.9
2022-12-15 15:00 | 15:00 | 498.7 | 175.5 | 85.4 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 4.7845 | 0 | 156.3413 | -20.1258 | 0 | 0 | 498.7
2022-12-15 16:00 | 16:00 | 506.4 | 175.5 | 85.5 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 155.4708 | -16.9308 | 0 | 0 | 506.4
2022-12-15 17:00 | 17:00 | 499.8 | 175.5 | 85.4 | 73.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 151.1403 | -18.2531 | 0 | 0 | 499.8
2022-12-15 18:00 | 18:00 | 492.8 | 175.5 | 74.8 | 69.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.809 | -10.009 | 0 | 0 | 492.8
2022-12-15 19:00 | 19:00 | 476.7 | 175.5 | 74.4 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.118 | -10.418 | 0 | 0 | 476.7
2022-12-15 20:00 | 20:00 | 467.2 | 175.5 | 74.2 | 52.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 145.636 | -13.236 | 0 | 0 | 467.2
2022-12-15 21:00 | 21:00 | 458.1 | 175.5 | 74.1 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.6889 | -9.9889 | 0 | 0 | 458.1
2022-12-15 22:00 | 22:00 | 433.8 | 175.5 | 73.6 | 28.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 152.6424 | -28.7424 | 0 | 0 | 433.8
2022-12-15 23:00 | 23:00 | 433.7 | 175.5 | 73.6 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 153.6953 | -29.3953 | 0 | 0 | 433.7
2022-12-16 | 0:00 | 429.8 | 175.5 | 73.5 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 151.9804 | -31.7804 | 0 | 0 | 429.8
2022-12-16 01:00 | 1:00 | 438.6 | 175.5 | 73.7 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 151.3787 | -22.5787 | 0 | 0 | 438.6
2022-12-16 02:00 | 2:00 | 451.2 | 175.5 | 73.9 | 29.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.809 | -11.109 | 0 | 0 | 451.2
2022-12-16 03:00 | 3:00 | 461.9 | 175.5 | 74.1 | 40.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.8694 | -11.8694 | 0 | 0 | 461.9
2022-12-16 04:00 | 4:00 | 470.3 | 175.5 | 74.3 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.5224 | -11.3224 | 0 | 0 | 470.3
2022-12-16 05:00 | 5:00 | 471.1 | 175.5 | 84.8 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.2144 | -24.6144 | 0 | 0 | 471.1
2022-12-16 06:00 | 6:00 | 481.3 | 175.5 | 85 | 63.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.9278 | -22.3278 | 0 | 0 | 481.3
2022-12-16 07:00 | 7:00 | 480.3 | 175.5 | 85 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 15.8775 | 0 | 144.7035 | -26.981 | 0 | 0 | 480.3
2022-12-16 08:00 | 8:00 | 492 | 175.5 | 85.2 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 60.6526 | 0 | 141.8168 | -43.3694 | 0 | 0 | 492
2022-12-16 09:00 | 9:00 | 498 | 175.5 | 85.4 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 97.6828 | -7.2994 | 143.7706 | -57.654 | 0 | 0 | 498
2022-12-16 10:00 | 10:00 | 484.1 | 175.5 | 85.1 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 115.3336 | -13.8086 | 150.1473 | -57.5723 | -31.2 | 0 | 484.1
2022-12-16 11:00 | 11:00 | 473.7 | 175.5 | 84.9 | 28.6 | 4.2 | 28.3 | 119.0746 | -13.5449 | 154.237 | -57.7667 | -49.8 | 0 | 473.7
2022-12-16 12:00 | 12:00 | 448.8 | 175.5 | 84.4 | 28.6 | 4.2 | 28.3 | 107.4673 | -8.7269 | 156.9129 | -62.6533 | -65.2 | 0 | 448.8
2022-12-16 13:00 | 13:00 | 460.8 | 175.5 | 74.1 | 28.6 | 4.2 | 28.3 | 82.7407 | -1.1712 | 154.8691 | -70.1386 | -16.2 | 0 | 460.8
2022-12-16 14:00 | 14:00 | 472.8 | 175.5 | 74.4 | 56.2 | 4.2 | 28.3 | 43.5651 | 0 | 144.7035 | -54.0686 | 0 | 0 | 472.8
2022-12-16 15:00 | 15:00 | 491.9 | 175.5 | 74.7 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 6.1512 | 0 | 149.094 | -17.4452 | 0 | 0 | 491.9
2022-12-16 16:00 | 16:00 | 505.7 | 175.5 | 75 | 83.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 149.1544 | -9.978 | 0 | 0 | 505.7
2022-12-16 17:00 | 17:00 | 500.7 | 175.5 | 74.9 | 79.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.4553 | -11.0553 | 0 | 0 | 500.7
2022-12-16 18:00 | 18:00 | 491 | 175.5 | 74.7 | 77.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.4698 | -12.8698 | 0 | 0 | 491
2022-12-16 19:00 | 19:00 | 476.1 | 175.5 | 74.4 | 67.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.7173 | -20.7173 | 0 | 0 | 476.1
2022-12-16 20:00 | 20:00 | 461.9 | 175.5 | 74.1 | 48.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.2219 | -13.3219 | 0 | 0 | 461.9
2022-12-16 21:00 | 21:00 | 448.8 | 175.5 | 73.9 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.748 | -14.748 | 0 | 0 | 448.8
2022-12-16 22:00 | 22:00 | 426.6 | 175.5 | 73.4 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.778 | -26.478 | 0 | 0 | 426.6
2022-12-16 23:00 | 23:00 | 429.4 | 175.5 | 73.5 | 28.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.6731 | -25.3731 | 0 | 0 | 429.4
2022-12-17 | 0:00 | 420.1 | 175.5 | 73.3 | 28.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.6357 | -39.7357 | 0 | 0 | 420.1
2022-12-17 01:00 | 1:00 | 427.2 | 175.5 | 73.4 | 30.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.7406 | -28.3406 | 0 | 0 | 427.2
2022-12-17 02:00 | 2:00 | 445.1 | 175.5 | 73.8 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.6809 | -9.9809 | 0 | 0 | 445.1
2022-12-17 03:00 | 3:00 | 455.5 | 175.5 | 74.9554 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.9446 | 0 | 0 | 0 | 455.5
2022-12-17 04:00 | 4:00 | 457.1 | 175.5 | 84.9314 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.5686 | 0 | 0 | 0 | 457.1
2022-12-17 05:00 | 5:00 | 452.4 | 175.5 | 85.0983 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.7017 | 0 | 0 | 0 | 452.4
2022-12-17 06:00 | 6:00 | 447.3 | 175.5 | 100.609 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.091 | 0 | 1 | 0 | 447.3
2022-12-17 07:00 | 7:00 | 434.9 | 175.5 | 97.1523 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 15.4571 | 0 | 78.6906 | 0 | 0 | 0 | 434.9
2022-12-17 08:00 | 8:00 | 438.3 | 175.5 | 73.7 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 64.4547 | 0 | 75.3031 | -11.5578 | 0 | 0 | 438.3
2022-12-17 09:00 | 9:00 | 431.3 | 175.5 | 73.5 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 107.671 | -34.811 | 71.2539 | -22.7139 | 0 | 0 | 431.3
2022-12-17 10:00 | 10:00 | 423.2 | 175.5 | 73.4 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 125.3818 | -48.1164 | 68.3332 | -23.1986 | -9 | 0 | 423.2
2022-12-17 11:00 | 11:00 | 418 | 175.5 | 73.3 | 28.9 | 4.2 | 28.3 | 114.6261 | -45.552 | 58.2487 | -19.5228 | 0 | 0 | 418
2022-12-17 12:00 | 12:00 | 406 | 175.5 | 73 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 97.1425 | -37.8123 | 48.0858 | -14.516 | 0 | 0 | 406
2022-12-17 13:00 | 13:00 | 413.8 | 175.5 | 73.2 | 34 | 4.2 | 28.3 | 67.6678 | -10.0298 | 40.962 | 0 | 0 | 0 | 413.8
2022-12-17 14:00 | 14:00 | 419.2 | 175.5 | 84.9002 | 61.1 | 4.2 | 28.3 | 30.3135 | 0 | 34.8863 | 0 | 0 | 0 | 419.2
2022-12-17 15:00 | 15:00 | 435.3 | 175.5 | 109.9423 | 76.8 | 4.2 | 28.3 | 2.3379 | 0 | 24.9198 | 0 | 13.3 | 0 | 435.3
2022-12-17 16:00 | 16:00 | 451.9 | 175.5 | 115.8198 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.6802 | 0 | 29.6 | 0 | 451.9
2022-12-17 17:00 | 17:00 | 456.3 | 175.5 | 115.887 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.213 | 0 | 34.4 | 0 | 456.3
2022-12-17 18:00 | 18:00 | 456 | 175.5 | 115.8831 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.7169 | 0 | 30.6 | 0 | 456
2022-12-17 19:00 | 19:00 | 448.8 | 175.5 | 115.8319 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.3681 | 0 | 23.8 | 0 | 448.8
2022-12-17 20:00 | 20:00 | 443.9 | 175.5 | 115.7051 | 83.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.5949 | 0 | 13.4 | 0 | 443.9
2022-12-17 21:00 | 21:00 | 442.5 | 175.5 | 115.6379 | 81.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.0621 | 0 | 13.4 | 0 | 442.5
2022-12-17 22:00 | 22:00 | 426.3 | 175.5 | 105.5651 | 71.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.0349 | 0 | 13.3 | 0 | 426.3
2022-12-17 23:00 | 23:00 | 435.8 | 175.5 | 115.5012 | 67.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.4988 | 0 | 13.4 | 0 | 435.8
2022-12-18 | 0:00 | 434.9 | 175.5 | 99.6072 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.4928 | 0 | 0 | 0 | 434.9
2022-12-18 01:00 | 1:00 | 443.9 | 175.5 | 100.6715 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.5285 | 0 | 1.9 | 0 | 443.9
2022-12-18 02:00 | 2:00 | 453.7 | 175.5 | 100.8607 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.9393 | 0 | 3.1 | 0 | 453.7
2022-12-18 03:00 | 3:00 | 467.3 | 175.5 | 101.0552 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.5448 | 0 | 7.9 | 0 | 467.3
2022-12-18 04:00 | 4:00 | 465.8 | 175.5 | 97.9559 | 86.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.0441 | 0 | 0 | 0 | 465.8
2022-12-18 05:00 | 5:00 | 458.3 | 175.5 | 74.1 | 86.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 96.6409 | -6.9409 | 0 | 0 | 458.3
2022-12-18 06:00 | 6:00 | 446.2 | 175.5 | 73.8 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.9815 | -17.3815 | 0 | 0 | 446.2
2022-12-18 07:00 | 7:00 | 428.5 | 175.5 | 73.5 | 45.8 | 4.2 | 28.3 | 0.8876 | 0 | 120.8191 | -20.5067 | 0 | 0 | 428.5
2022-12-18 08:00 | 8:00 | 430.3 | 175.5 | 73.5 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 1.3554 | 0 | 123.0381 | -9.9935 | 0 | 0 | 430.3
2022-12-18 09:00 | 9:00 | 423.1 | 175.5 | 73.4 | 27.9 | 4.2 | 28.3 | 3.5968 | 0 | 124.7522 | -14.549 | 0 | 0 | 423.1
2022-12-18 10:00 | 10:00 | 413.1 | 175.5 | 73.2 | 27.9 | 4.2 | 28.3 | 10.7685 | 0 | 124.6358 | -31.4043 | 0 | 0 | 413.1
2022-12-18 11:00 | 11:00 | 395.3 | 175.5 | 72.8 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 20.4818 | 0 | 129.6971 | -64.0789 | 0 | 0 | 395.3
2022-12-18 12:00 | 12:00 | 382.9 | 175.5 | 72.6 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 27.6406 | 0 | 131.5652 | -71.3058 | -14 | 0 | 382.9
2022-12-18 13:00 | 13:00 | 384.9 | 175.5 | 72.6 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 26.2964 | 0 | 131.8921 | -71.3885 | -10.9 | 0 | 384.9
2022-12-18 14:00 | 14:00 | 402.5 | 175.5 | 72.9 | 28.9 | 4.2 | 28.3 | 16.752 | 0 | 131.1384 | -55.1904 | 0 | 0 | 402.5
2022-12-18 15:00 | 15:00 | 432.1 | 175.5 | 73.5 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 2.8545 | 0 | 134.3271 | -18.6816 | 0 | 0 | 432.1
2022-12-18 16:00 | 16:00 | 446.4 | 175.5 | 73.8 | 38.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 133.4846 | -7.7974 | 0 | 0 | 446.4
2022-12-18 17:00 | 17:00 | 462.6 | 175.5 | 74.2 | 48.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.8546 | -5.3546 | 0 | 0 | 462.6
2022-12-18 18:00 | 18:00 | 466.1 | 175.5 | 74.2 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.0789 | -4.7789 | 0 | 0 | 466.1
2022-12-18 19:00 | 19:00 | 458.7 | 175.5 | 74.1 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.3359 | -5.2359 | 0 | 0 | 458.7
2022-12-18 20:00 | 20:00 | 456.2 | 175.5 | 74 | 51.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 129.1898 | -6.8898 | 0 | 0 | 456.2
2022-12-18 21:00 | 21:00 | 446.9 | 175.5 | 73.8 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.4781 | -6.8781 | 0 | 0 | 446.9
2022-12-18 22:00 | 22:00 | 430.1 | 175.5 | 73.5 | 29.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.9174 | -10.0174 | 0 | 0 | 430.1
2022-12-18 23:00 | 23:00 | 440.8 | 175.5 | 84.2 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 124.323 | -10.023 | 0 | 0 | 440.8
2022-12-19 | 0:00 | 436 | 175.5 | 84.1 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.9663 | -18.1663 | 0 | 0 | 436
2022-12-19 01:00 | 1:00 | 451.1 | 175.5 | 84.4 | 28.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.0489 | -8.9489 | 0 | 0 | 451.1
2022-12-19 02:00 | 2:00 | 465.7 | 175.5 | 84.7 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.2823 | -3.0823 | 0 | 0 | 465.7
2022-12-19 03:00 | 3:00 | 473.7 | 175.5 | 91.9695 | 34.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.5305 | 0 | 0 | 0 | 473.7
2022-12-19 04:00 | 4:00 | 480.6 | 175.5 | 98.7928 | 35.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.5072 | 0 | 0 | 0 | 480.6
2022-12-19 05:00 | 5:00 | 486.1 | 175.5 | 97.7546 | 47.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.9454 | 0 | 0 | 0 | 486.1
2022-12-19 06:00 | 6:00 | 494.4 | 175.5 | 102.8387 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.0613 | 0 | 0 | 0 | 494.4
2022-12-19 07:00 | 7:00 | 490.2 | 175.5 | 102.8134 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 13.7179 | 0 | 116.0687 | 0 | 0 | 0 | 490.2
2022-12-19 08:00 | 8:00 | 505.1 | 175.5 | 103.122 | 35.2 | 4.2 | 28.3 | 48.5887 | 0 | 110.1893 | 0 | 0 | 0 | 505.1
2022-12-19 09:00 | 9:00 | 508.3 | 175.5 | 96.1 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 72.1522 | 0 | 106.9582 | -2.5104 | 0 | 0 | 508.3
2022-12-19 10:00 | 10:00 | 495.3 | 175.5 | 95.8 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 86.3627 | -1.744 | 110.969 | -32.1877 | 0 | 0 | 495.3
2022-12-19 11:00 | 11:00 | 485 | 175.5 | 95.6 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 94.0495 | -12.3815 | 110.7746 | -39.1426 | 0 | 0 | 485
2022-12-19 12:00 | 12:00 | 464.8 | 175.5 | 84.7 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 85.5352 | -9.9839 | 112.0595 | -43.6108 | 0 | 0 | 464.8
2022-12-19 13:00 | 13:00 | 474.1 | 175.5 | 84.9 | 28.6 | 4.2 | 28.3 | 65.5444 | 0 | 110.5402 | -23.4846 | 0 | 0 | 474.1
2022-12-19 14:00 | 14:00 | 483 | 175.5 | 85.1 | 66 | 4.2 | 28.3 | 30.5428 | 0 | 108.1648 | -14.8076 | 0 | 0 | 483
2022-12-19 15:00 | 15:00 | 495.9 | 175.5 | 100.9778 | 79.5 | 4.2 | 28.3 | 4.2807 | 0 | 103.1415 | 0 | 0 | 0 | 495.9
2022-12-19 16:00 | 16:00 | 508.7 | 175.5 | 108.2867 | 85.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 105.4005 | 0 | 1.8 | 0 | 508.7
2022-12-19 17:00 | 17:00 | 506.7 | 175.5 | 108.1345 | 85.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.6655 | 0 | 6.7 | 0 | 506.7
2022-12-19 18:00 | 18:00 | 499.2 | 175.5 | 104.1434 | 85.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.8566 | 0 | 0 | 0 | 499.2
2022-12-19 19:00 | 19:00 | 484.2 | 175.5 | 100.744 | 80.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.356 | 0 | 0 | 0 | 484.2
2022-12-19 20:00 | 20:00 | 473.4 | 175.5 | 100.4823 | 73.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.6177 | 0 | 0 | 0 | 473.4
2022-12-19 21:00 | 21:00 | 458.5 | 175.5 | 100.2633 | 65.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.0367 | 0 | 0 | 0 | 458.5
2022-12-19 22:00 | 22:00 | 434.3 | 175.5 | 79.8417 | 52.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.7583 | 0 | 0 | 0 | 434.3
2022-12-19 23:00 | 23:00 | 442.4 | 175.5 | 99.7974 | 37.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.3026 | 0 | 0 | 0 | 442.4
2022-12-20 | 0:00 | 433.7 | 175.5 | 82.0926 | 41.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.2074 | 0 | 0 | 0 | 433.7
2022-12-20 01:00 | 1:00 | 445 | 175.5 | 76.9008 | 47.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.7992 | 0 | 0 | 0 | 445
2022-12-20 02:00 | 2:00 | 460 | 175.5 | 82.528 | 60.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.672 | 0 | 0 | 0 | 460
2022-12-20 03:00 | 3:00 | 471.5 | 175.5 | 82.7887 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.1113 | 0 | 0 | 0 | 471.5
2022-12-20 04:00 | 4:00 | 479.8 | 175.5 | 83.0051 | 78.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.9949 | 0 | 0 | 0 | 479.8
2022-12-20 05:00 | 5:00 | 478.3 | 175.5 | 82.9995 | 81.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 105.4005 | 0 | 0 | 0 | 478.3
2022-12-20 06:00 | 6:00 | 490.4 | 175.5 | 99.7663 | 86.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 96.1337 | 0 | 0 | 0 | 490.4
2022-12-20 07:00 | 7:00 | 490.1 | 175.5 | 92.3132 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 13.2993 | 0 | 94.1875 | 0 | 0 | 0 | 490.1
2022-12-20 08:00 | 8:00 | 501.4 | 175.5 | 85.4 | 68.8 | 4.2 | 28.3 | 47.93 | 0 | 99.4432 | -8.1732 | 0 | 0 | 501.4
2022-12-20 09:00 | 9:00 | 495.2 | 175.5 | 85.3 | 45 | 4.2 | 28.3 | 74.4794 | 0 | 110.2293 | -27.8087 | 0 | 0 | 495.2
2022-12-20 10:00 | 10:00 | 480.6 | 175.5 | 85 | 27.9 | 4.2 | 28.3 | 94.5645 | -10.9996 | 126.544 | -50.4089 | 0 | 0 | 480.6
2022-12-20 11:00 | 11:00 | 466.9 | 175.5 | 84.7 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 99.1926 | -20.0959 | 128.3721 | -59.4688 | -2.2 | 0 | 466.9
2022-12-20 12:00 | 12:00 | 447 | 175.5 | 84.3 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 88.4605 | -15.8807 | 129.9699 | -63.6497 | -12.6 | 0 | 447
2022-12-20 13:00 | 13:00 | 459.1 | 175.5 | 84.6 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 70.8933 | -3.0928 | 138.026 | -67.7265 | 0 | 0 | 459.1
2022-12-20 14:00 | 14:00 | 470.6 | 175.5 | 84.8 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 38.4804 | 0 | 139.4701 | -35.7505 | 0 | 0 | 470.6
2022-12-20 15:00 | 15:00 | 487.6 | 175.5 | 90.9194 | 46.2 | 4.2 | 28.3 | 5.1447 | 0 | 137.3359 | 0 | 0 | 0 | 487.6
2022-12-20 16:00 | 16:00 | 500.3 | 175.5 | 92.4591 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 146.3281 | 0 | 0 | 0 | 500.3
2022-12-20 17:00 | 17:00 | 501 | 175.5 | 92.5073 | 56 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.4927 | 0 | 0 | 0 | 501
2022-12-20 18:00 | 18:00 | 492.2 | 175.5 | 92.3348 | 46.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 145.3652 | 0 | 0 | 0 | 492.2
2022-12-20 19:00 | 19:00 | 478.8 | 175.5 | 92.0378 | 38.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.1622 | 0 | 0 | 0 | 478.8
2022-12-20 20:00 | 20:00 | 465.5 | 175.5 | 91.7541 | 28.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.2459 | 0 | 0 | 0 | 465.5
2022-12-20 21:00 | 21:00 | 449.2 | 175.5 | 84.4 | 27.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.4772 | -9.5772 | 0 | 0 | 449.2
2022-12-20 22:00 | 22:00 | 423 | 175.5 | 83.9 | 27.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.8685 | -35.6685 | 0 | 0 | 423
2022-12-20 23:00 | 23:00 | 423.3 | 175.5 | 83.9 | 27.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 141.2451 | -37.7451 | 0 | 0 | 423.3
2022-12-21 | 0:00 | 416.5 | 175.5 | 83.7 | 28.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.6135 | -44.1135 | 0 | 0 | 416.5
2022-12-21 01:00 | 1:00 | 425.6 | 175.5 | 83.9 | 28.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.6735 | -35.2735 | 0 | 0 | 425.6
2022-12-21 02:00 | 2:00 | 438.8 | 175.5 | 84.2 | 28.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.2759 | -18.9759 | 0 | 0 | 438.8
2022-12-21 03:00 | 3:00 | 453.5 | 175.5 | 84.5 | 28.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.7855 | -1.5855 | 0 | 0 | 453.5
2022-12-21 04:00 | 4:00 | 460.9 | 175.5 | 90.4971 | 30.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.1029 | 0 | 0 | 0 | 460.9
2022-12-21 05:00 | 5:00 | 459.9 | 175.5 | 91.718 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.582 | 0 | 0 | 0 | 459.9
2022-12-21 06:00 | 6:00 | 469.6 | 175.5 | 108.474 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.626 | 0 | 0 | 0 | 469.6
2022-12-21 07:00 | 7:00 | 466.3 | 175.5 | 107.5395 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 12.9751 | 0 | 102.2854 | 0 | 0 | 0 | 466.3
2022-12-21 08:00 | 8:00 | 483.9 | 175.5 | 95.3888 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 52.0306 | 0 | 92.9806 | 0 | 0 | 0 | 483.9
2022-12-21 09:00 | 9:00 | 484.3 | 175.5 | 91.37 | 28.3 | 4.2 | 28.3 | 76.1093 | 0 | 80.5207 | 0 | 0 | 0 | 484.3
2022-12-21 10:00 | 10:00 | 467.7 | 175.5 | 84.8 | 28.3 | 4.2 | 28.3 | 90.6912 | -8.9209 | 64.8297 | 0 | 0 | 0 | 467.7
2022-12-21 11:00 | 11:00 | 455.1 | 175.5 | 84.5 | 28.3 | 4.2 | 28.3 | 108.7386 | -17.2288 | 42.7902 | 0 | 0 | 0 | 455.1
2022-12-21 12:00 | 12:00 | 439.3 | 175.5 | 76.1272 | 28.8 | 4.2 | 28.3 | 98.3779 | 0 | 27.9949 | 0 | 0 | 0 | 439.3
2022-12-21 13:00 | 13:00 | 452.5 | 175.5 | 77.1547 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 74.9832 | 0 | 19.6621 | 0 | 0 | 0 | 452.5
2022-12-21 14:00 | 14:00 | 454 | 175.5 | 107.1124 | 86.2 | 4.2 | 28.3 | 39.8359 | 0 | 10.5517 | 0 | 2.3 | 0 | 454
2022-12-21 15:00 | 15:00 | 472.6 | 175.5 | 114.5211 | 86.2 | 4.2 | 28.3 | 4.6409 | 0 | 8.838 | 0 | 50.4 | 0 | 472.6
2022-12-21 16:00 | 16:00 | 492 | 175.5 | 123.3897 | 86.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 12.8867 | 0 | 61.5 | 0 | 492
2022-12-21 17:00 | 17:00 | 490.3 | 175.5 | 120.8879 | 86.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.2121 | 0 | 61 | 0 | 490.3
2022-12-21 18:00 | 18:00 | 480.2 | 175.5 | 114.6176 | 86.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.3824 | 0 | 40 | 0 | 480.2
2022-12-21 19:00 | 19:00 | 465.7 | 175.5 | 114.2452 | 86.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.2548 | 0 | 8 | 0 | 465.7
2022-12-21 20:00 | 20:00 | 454.3 | 175.5 | 107.1742 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.3258 | 0 | 1.1 | 0 | 454.3
2022-12-21 21:00 | 21:00 | 436.3 | 175.5 | 96.187 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.413 | 0 | 0 | 0 | 436.3
2022-12-21 22:00 | 22:00 | 408.9 | 175.5 | 80.1396 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.8604 | 0 | 0 | 0 | 408.9
2022-12-21 23:00 | 23:00 | 414.9 | 175.5 | 80.3236 | 32 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.5764 | 0 | 0 | 0 | 414.9
2022-12-22 | 0:00 | 408.6 | 175.5 | 73.1 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 105.9078 | -6.0078 | 0 | 0 | 408.6
2022-12-22 01:00 | 1:00 | 422.2 | 175.5 | 78.487 | 29.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.413 | 0 | 0 | 0 | 422.2
2022-12-22 02:00 | 2:00 | 437.9 | 175.5 | 84.2 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.4238 | -4.0238 | 0 | 0 | 437.9
2022-12-22 03:00 | 3:00 | 451.8 | 175.5 | 84.4 | 41.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.144 | -3.944 | 0 | 0 | 451.8
2022-12-22 04:00 | 4:00 | 458.9 | 175.5 | 84.6 | 36.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.4846 | -3.4846 | 0 | 0 | 458.9
2022-12-22 05:00 | 5:00 | 463.4 | 175.5 | 84.7 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.6802 | -0.5802 | 0 | 0 | 463.4
2022-12-22 06:00 | 6:00 | 472.2 | 175.5 | 84.8 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 154.8691 | -3.0691 | 0 | 0 | 472.2
2022-12-22 07:00 | 7:00 | 473.6 | 175.5 | 84.9 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 9.4367 | 0 | 155.7112 | -12.0479 | 0 | 0 | 473.6
2022-12-22 08:00 | 8:00 | 498.6 | 175.5 | 85.4 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 41.0348 | 0 | 152.7024 | -16.1372 | 0 | 0 | 498.6
2022-12-22 09:00 | 9:00 | 502 | 175.5 | 85.4 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 55.8912 | 0 | 149.5153 | -24.4065 | 0 | 0 | 502
2022-12-22 10:00 | 10:00 | 503.8 | 175.5 | 85.5 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 61.4073 | 0 | 149.2748 | -27.9821 | 0 | 0 | 503.8
2022-12-22 11:00 | 11:00 | 499.7 | 175.5 | 85.4 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 54.3337 | 0 | 143.4698 | -19.1035 | 0 | 0 | 499.7
2022-12-22 12:00 | 12:00 | 481.7 | 175.5 | 85 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 42.1025 | 0 | 140.1322 | -21.1347 | 0 | 0 | 481.7
2022-12-22 13:00 | 13:00 | 496.3 | 175.5 | 85.3 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 30.7573 | 0 | 139.2293 | -6.6866 | 0 | 0 | 496.3
2022-12-22 14:00 | 14:00 | 490 | 175.5 | 85.2 | 57.2 | 4.2 | 28.3 | 15.217 | 0 | 134.8988 | -10.5158 | 0 | 0 | 490
2022-12-22 15:00 | 15:00 | 485.9 | 175.5 | 85.1 | 67.2 | 4.2 | 28.3 | 1.4026 | 0 | 128.2177 | -4.0203 | 0 | 0 | 485.9
2022-12-22 16:00 | 16:00 | 496.7 | 175.5 | 81.2856 | 76.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.2144 | 0 | 0 | 0 | 496.7
2022-12-22 17:00 | 17:00 | 492 | 175.5 | 81.2249 | 76.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.0751 | 0 | 0 | 0 | 492
2022-12-22 18:00 | 18:00 | 483.6 | 175.5 | 81.0983 | 75.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 119.3017 | 0 | 0 | 0 | 483.6
2022-12-22 19:00 | 19:00 | 465 | 175.5 | 74.2 | 65.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 121.5991 | -4.5119 | 0 | 0 | 465
2022-12-22 20:00 | 20:00 | 447.2 | 175.5 | 79.7982 | 57 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.4018 | 0 | 0 | 0 | 447.2
2022-12-22 21:00 | 21:00 | 427.8 | 175.5 | 79.4435 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.1565 | 0 | 0 | 0 | 427.8
2022-12-22 22:00 | 22:00 | 412 | 175.5 | 75.7556 | 56.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 72.0316 | 0 | 0 | 0 | 412
2022-12-22 23:00 | 23:00 | 423.1 | 175.5 | 75.6526 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.0474 | 0 | 0 | 0 | 423.1
2022-12-23 | 0:00 | 416.4 | 175.5 | 95.0875 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.6125 | 0 | 0 | 0 | 416.4
2022-12-23 01:00 | 1:00 | 432.1 | 175.5 | 106.6759 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.0241 | 0 | 2.8 | 0 | 432.1
2022-12-23 02:00 | 2:00 | 449.7 | 175.5 | 114.0237 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.1763 | 0 | 18.9 | 0 | 449.7
2022-12-23 03:00 | 3:00 | 460.6 | 175.5 | 114.1935 | 68.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.0065 | 0 | 18.9 | 0 | 460.6
2022-12-23 04:00 | 4:00 | 467.4 | 175.5 | 114.3108 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.6892 | 0 | 28.1 | 0 | 467.4
2022-12-23 05:00 | 5:00 | 460.8 | 175.5 | 114.1944 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.4056 | 0 | 25.9 | 0 | 460.8
2022-12-23 06:00 | 6:00 | 468.5 | 175.5 | 114.3681 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.7319 | 0 | 35.1 | 0 | 468.5
2022-12-23 07:00 | 7:00 | 458.6 | 175.5 | 114.1389 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 1.2718 | 0 | 28.1893 | 0 | 30.7 | 0 | 458.6
2022-12-23 08:00 | 8:00 | 478.8 | 175.5 | 114.6153 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 6.4037 | 0 | 47.581 | 0 | 25.9 | 0 | 478.8
2022-12-23 09:00 | 9:00 | 497.4 | 175.5 | 125.3662 | 76.3 | 4.2 | 28.3 | 11.0199 | 0 | 62.4139 | 0 | 14.3 | 0 | 497.4
2022-12-23 10:00 | 10:00 | 491.6 | 175.5 | 122.626 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 13.8503 | 0 | 73.8237 | 0 | 7 | 0 | 491.6
2022-12-23 11:00 | 11:00 | 486.3 | 175.5 | 113.7781 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 16.1882 | 0 | 96.1337 | 0 | 0 | 0 | 486.3
2022-12-23 12:00 | 12:00 | 472 | 175.5 | 104.6762 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 16.2246 | 0 | 108.3992 | 0 | 0 | 0 | 472
2022-12-23 13:00 | 13:00 | 477.2 | 175.5 | 111.006 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 11.5125 | 0 | 111.9815 | 0 | 0 | 0 | 477.2
2022-12-23 14:00 | 14:00 | 485.5 | 175.5 | 118.4039 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 5.9599 | 0 | 111.4362 | 0 | 7 | 0 | 485.5
2022-12-23 15:00 | 15:00 | 485.6 | 175.5 | 125.2166 | 38 | 4.2 | 28.3 | 0.9717 | 0 | 105.0117 | 0 | 8.4 | 0 | 485.6
2022-12-23 16:00 | 16:00 | 484.9 | 175.5 | 125.1401 | 44.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.8599 | 0 | 8.5 | 0 | 484.9
2022-12-23 17:00 | 17:00 | 473.4 | 175.5 | 125.0315 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 96.3685 | 0 | 8.4 | 0 | 473.4
2022-12-23 18:00 | 18:00 | 461.5 | 175.5 | 117.7702 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.0298 | 0 | 4 | 0 | 461.5
2022-12-23 19:00 | 19:00 | 446.9 | 175.5 | 98.9559 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 105.2441 | 0 | 0 | 0 | 446.9
2022-12-23 20:00 | 20:00 | 436.5 | 175.5 | 86.6473 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.1527 | 0 | 0 | 0 | 436.5
2022-12-23 21:00 | 21:00 | 426.2 | 175.5 | 81.447 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.053 | 0 | 0 | 0 | 426.2
2022-12-23 22:00 | 22:00 | 396 | 175.5 | 72.8 | 27 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.9931 | -5.7931 | 0 | 0 | 396
2022-12-23 23:00 | 23:00 | 399.4 | 175.5 | 76.5206 | 27 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.8794 | 0 | 0 | 0 | 399.4
2022-12-24 | 0:00 | 395.7 | 175.5 | 73.4065 | 37.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.3935 | 0 | 0 | 0 | 395.7
2022-12-24 01:00 | 1:00 | 397.2 | 175.5 | 72.8 | 51.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.3332 | -3.5332 | 0 | 0 | 397.2
2022-12-24 02:00 | 2:00 | 406.4 | 175.5 | 73.606 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.194 | 0 | 0 | 0 | 406.4
2022-12-24 03:00 | 3:00 | 416.8 | 175.5 | 80.284 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.716 | 0 | 0 | 0 | 416.8
2022-12-24 04:00 | 4:00 | 417.7 | 175.5 | 78.6457 | 68.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.4543 | 0 | 0 | 0 | 417.7
2022-12-24 05:00 | 5:00 | 410.3 | 175.5 | 73.6559 | 60 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.6441 | 0 | 0 | 0 | 410.3
2022-12-24 06:00 | 6:00 | 402 | 175.5 | 72.9 | 50 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.8488 | -23.7488 | 0 | 0 | 402
2022-12-24 07:00 | 7:00 | 392.4 | 175.5 | 72.7 | 27 | 4.2 | 28.3 | 6.6786 | 0 | 86.516 | -8.4946 | 0 | 0 | 392.4
2022-12-24 08:00 | 8:00 | 414.3 | 175.5 | 73.2 | 27 | 4.2 | 28.3 | 27.9756 | 0 | 95.432 | -17.3076 | 0 | 0 | 414.3
2022-12-24 09:00 | 9:00 | 413.3 | 175.5 | 73.2 | 27 | 4.2 | 28.3 | 48.9724 | 0 | 103.3379 | -47.2103 | 0 | 0 | 413.3
2022-12-24 10:00 | 10:00 | 408.1 | 175.5 | 73.1 | 27 | 4.2 | 28.3 | 71.5171 | -17.256 | 111.6307 | -62.2918 | -3.6 | 0 | 408.1
2022-12-24 11:00 | 11:00 | 405.1 | 175.5 | 73 | 27 | 4.2 | 28.3 | 79.2275 | -21.4473 | 107.4251 | -58.1053 | -10 | 0 | 405.1
2022-12-24 12:00 | 12:00 | 397.8 | 175.5 | 72.9 | 27 | 4.2 | 28.3 | 80.7978 | -24.1448 | 101.7406 | -55.3936 | -13.1 | 0 | 397.8
2022-12-24 13:00 | 13:00 | 403.4 | 175.5 | 73 | 27 | 4.2 | 28.3 | 61.8275 | -12.4027 | 98.4311 | -52.4559 | 0 | 0 | 403.4
2022-12-24 14:00 | 14:00 | 402.2 | 175.5 | 72.9 | 27 | 4.2 | 28.3 | 33.481 | 0 | 102.091 | -41.272 | 0 | 0 | 402.2
2022-12-24 15:00 | 15:00 | 413 | 175.5 | 73.2 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 4.5809 | 0 | 102.2854 | -18.4663 | 0 | 0 | 413
2022-12-24 16:00 | 16:00 | 433.4 | 175.5 | 74.1798 | 53.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 97.8074 | 0 | 0 | 0 | 433.4
2022-12-24 17:00 | 17:00 | 438.3 | 175.5 | 74.309 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.091 | 0 | 0 | 0 | 438.3
2022-12-24 18:00 | 18:00 | 437.2 | 175.5 | 74.2292 | 60.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.7708 | 0 | 0 | 0 | 437.2
2022-12-24 19:00 | 19:00 | 424.9 | 175.5 | 74.0426 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.9574 | 0 | 0 | 0 | 424.9
2022-12-24 20:00 | 20:00 | 417.1 | 175.5 | 73.818 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.582 | 0 | 0 | 0 | 417.1
2022-12-24 21:00 | 21:00 | 411.1 | 175.5 | 73.6796 | 43.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.6204 | 0 | 0 | 0 | 411.1
2022-12-24 22:00 | 22:00 | 390.4 | 175.5 | 72.7 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.3462 | -12.4462 | 0 | 0 | 390.4
2022-12-24 23:00 | 23:00 | 396.1 | 175.5 | 72.8 | 27 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.2655 | -5.9655 | 0 | 0 | 396.1
2022-12-25 | 0:00 | 393.3 | 175.5 | 72.8 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.5216 | -30.7216 | 0 | 0 | 393.3
2022-12-25 01:00 | 1:00 | 405.6 | 175.5 | 73 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.1596 | -31.4596 | 0 | 0 | 405.6
2022-12-25 02:00 | 2:00 | 419.8 | 175.5 | 73.3 | 70.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.8501 | -24.2501 | 0 | 0 | 419.8
2022-12-25 03:00 | 3:00 | 432.2 | 175.5 | 73.5 | 76.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.3449 | -17.1449 | 0 | 0 | 432.2
2022-12-25 04:00 | 4:00 | 436.4 | 175.5 | 73.6 | 76.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.8966 | -23.5966 | 0 | 0 | 436.4
2022-12-25 05:00 | 5:00 | 427.4 | 175.5 | 73.4 | 76.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.7475 | -20.2475 | 0 | 0 | 427.4
2022-12-25 06:00 | 6:00 | 413.7 | 175.5 | 73.2 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.6544 | -28.6544 | 0 | 0 | 413.7
2022-12-25 07:00 | 7:00 | 387 | 175.5 | 72.6 | 52.1 | 4.2 | 28.3 | 7.519 | 0 | 89.7475 | -42.9665 | 0 | 0 | 387
2022-12-25 08:00 | 8:00 | 389.9 | 175.5 | 72.7 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 33.541 | 0 | 85.0751 | -36.7161 | 0 | 0 | 389.9
2022-12-25 09:00 | 9:00 | 377.2 | 175.5 | 72.4 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 58.2183 | -20.0332 | 80.2483 | -48.9334 | 0 | 0 | 377.2
2022-12-25 10:00 | 10:00 | 353.6 | 175.5 | 72 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 79.7077 | -36.405 | 93.2534 | -63.7561 | -26.5 | 0 | 353.6
2022-12-25 11:00 | 11:00 | 348.2 | 175.5 | 71.9 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 84.4311 | -32.5113 | 107.5415 | -67.6613 | -50.8 | 0 | 348.2
2022-12-25 12:00 | 12:00 | 347.4 | 175.5 | 71.8 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 81.2781 | -35.5348 | 96.8354 | -64.5787 | -37.7 | 0 | 347.4
2022-12-25 13:00 | 13:00 | 349.5 | 175.5 | 71.9 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 64.2854 | -27.7826 | 98.3147 | -69.0175 | -23.5 | 0 | 349.5
2022-12-25 14:00 | 14:00 | 367.1 | 175.5 | 72.2 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 31.5853 | -5.236 | 108.1268 | -74.2761 | -0.6 | 0 | 367.1
2022-12-25 15:00 | 15:00 | 385 | 175.5 | 72.6 | 29.6 | 4.2 | 28.3 | 3.8257 | 0 | 110.0349 | -39.0606 | 0 | 0 | 385
2022-12-25 16:00 | 16:00 | 405.3 | 175.5 | 73 | 43.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.9044 | -28.3044 | 0 | 0 | 405.3
2022-12-25 17:00 | 17:00 | 420.3 | 175.5 | 73.3 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.5661 | -24.2661 | 0 | 0 | 420.3
2022-12-25 18:00 | 18:00 | 424.8 | 175.5 | 73.4 | 60.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.2307 | -24.2307 | 0 | 0 | 424.8
2022-12-25 19:00 | 19:00 | 416.1 | 175.5 | 73.2 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.6808 | -28.1808 | 0 | 0 | 416.1
2022-12-25 20:00 | 20:00 | 405.1 | 175.5 | 73 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.5893 | -26.8893 | 0 | 0 | 405.1
2022-12-25 21:00 | 21:00 | 392.3 | 175.5 | 72.7 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.2539 | -27.9539 | 0 | 0 | 392.3
2022-12-25 22:00 | 22:00 | 371.3 | 175.5 | 72.3 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.0854 | -47.3854 | 0 | 0 | 371.3
2022-12-25 23:00 | 23:00 | 377.9 | 175.5 | 72.5 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.8539 | -37.7539 | 0 | 0 | 377.9
2022-12-26 | 0:00 | 373.3 | 175.5 | 72.4 | 28.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 105.6733 | -41.0733 | 0 | 0 | 373.3
2022-12-26 01:00 | 1:00 | 384.8 | 175.5 | 72.6 | 28.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.9685 | -16.6685 | 0 | 0 | 384.8
2022-12-26 02:00 | 2:00 | 402.8 | 175.5 | 86.3737 | 32.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.9263 | 0 | 0 | 0 | 402.8
2022-12-26 03:00 | 3:00 | 415.2 | 175.5 | 99.8176 | 35 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.3824 | 0 | 0 | 0 | 415.2
2022-12-26 04:00 | 4:00 | 423.2 | 175.5 | 106.0254 | 35 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.1746 | 0 | 0 | 0 | 423.2
2022-12-26 05:00 | 5:00 | 422.7 | 175.5 | 106.1559 | 44.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.2441 | 0 | 0 | 0 | 422.7
2022-12-26 06:00 | 6:00 | 428.1 | 175.5 | 106.325 | 52.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.975 | 0 | 0 | 0 | 428.1
2022-12-26 07:00 | 7:00 | 425.9 | 175.5 | 99.7047 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 11.0086 | 0 | 67.0867 | 0 | 0 | 0 | 425.9
2022-12-26 08:00 | 8:00 | 447.6 | 175.5 | 95.5171 | 29.9 | 4.2 | 28.3 | 46.5509 | 0 | 67.632 | 0 | 0 | 0 | 447.6
2022-12-26 09:00 | 9:00 | 442.4 | 175.5 | 73.7 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 79.5024 | -6.7815 | 66.1526 | -5.4735 | 0 | 0 | 442.4
2022-12-26 10:00 | 10:00 | 420.3 | 175.5 | 73.3 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 109.2665 | -39.5785 | 55.4065 | -13.8945 | 0 | 0 | 420.3
2022-12-26 11:00 | 11:00 | 411.2 | 175.5 | 73.1 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 117.1205 | -50.0763 | 59.0664 | -23.8106 | 0 | 0 | 411.2
2022-12-26 12:00 | 12:00 | 391.3 | 175.5 | 72.7 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 108.1876 | -51.4553 | 52.9147 | -26.847 | 0 | 0 | 391.3
2022-12-26 13:00 | 13:00 | 406.7 | 175.5 | 73 | 28.3 | 4.2 | 28.3 | 86.1103 | -28.2069 | 64.1281 | -24.6315 | 0 | 0 | 406.7
2022-12-26 14:00 | 14:00 | 413.6 | 175.5 | 73.2 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 47.3061 | -0.72908 | 55.0177 | -12.4947 | 0 | 0 | 413.6
2022-12-26 15:00 | 15:00 | 431.3 | 175.5 | 93.9447 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 9.2566 | 0 | 48.3987 | 0 | 0 | 0 | 431.3
2022-12-26 16:00 | 16:00 | 454 | 175.5 | 116.762 | 84.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.038 | 0 | 4 | 0 | 454
2022-12-26 17:00 | 17:00 | 452.6 | 175.5 | 111.8961 | 84.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.5039 | 0 | 4 | 0 | 452.6
2022-12-26 18:00 | 18:00 | 444.1 | 175.5 | 112.3121 | 84.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.5879 | 0 | 4 | 0 | 444.1
2022-12-26 19:00 | 19:00 | 433.6 | 175.5 | 111.5461 | 84.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.8539 | 0 | 4 | 0 | 433.6
2022-12-26 20:00 | 20:00 | 419.2 | 175.5 | 106.0749 | 84.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.0251 | 0 | 0 | 0 | 419.2
2022-12-26 21:00 | 21:00 | 401.7 | 175.5 | 99.2202 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.4798 | 0 | 0 | 0 | 401.7
2022-12-26 22:00 | 22:00 | 379.6 | 175.5 | 97.1487 | 55.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.3513 | 0 | 0 | 0 | 379.6
2022-12-26 23:00 | 23:00 | 384.6 | 175.5 | 105.3404 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.5596 | 0 | 0 | 0 | 384.6
2022-12-27 | 0:00 | 376.3 | 175.5 | 112.2133 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.2867 | 0 | 4 | 0 | 376.3
2022-12-27 01:00 | 1:00 | 388.1 | 175.5 | 116.2824 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.0176 | 0 | 10.7 | 0 | 388.1
2022-12-27 02:00 | 2:00 | 405.7 | 175.5 | 116.5974 | 54.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.9026 | 0 | 15.6 | 0 | 405.7
2022-12-27 03:00 | 3:00 | 421.5 | 175.5 | 116.8974 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.9026 | 0 | 21.1 | 0 | 421.5
2022-12-27 04:00 | 4:00 | 428 | 175.5 | 117.1745 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.2255 | 0 | 21 | 0 | 428
2022-12-27 05:00 | 5:00 | 425.6 | 175.5 | 117.0146 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.2854 | 0 | 20.7 | 0 | 425.6
2022-12-27 06:00 | 6:00 | 433.1 | 175.5 | 117.2694 | 57.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.6306 | 0 | 21 | 0 | 433.1
2022-12-27 07:00 | 7:00 | 429.3 | 175.5 | 117.1531 | 47.2 | 4.2 | 28.3 | 10.3012 | 0 | 28.3457 | 0 | 18.3 | 0 | 429.3
2022-12-27 08:00 | 8:00 | 446.5 | 175.5 | 117.4316 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 46.3473 | 0 | 26.3211 | 0 | 13.6 | 0 | 446.5
2022-12-27 09:00 | 9:00 | 434.1 | 175.5 | 92.6617 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 81.6982 | 0 | 24.1401 | 0 | 0 | 0 | 434.1
2022-12-27 10:00 | 10:00 | 413.2 | 175.5 | 73.2 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 113.6073 | -33.3474 | 24.1401 | 0 | 0 | 0 | 413.2
2022-12-27 11:00 | 11:00 | 392.9 | 175.5 | 72.8 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 122.5401 | -60.1676 | 27.0988 | -4.9713 | 0 | 0 | 392.9
2022-12-27 12:00 | 12:00 | 373.3 | 175.5 | 72.4 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 114.7698 | -63.0714 | 28.2293 | -15.1277 | 0 | 0 | 373.3
2022-12-27 13:00 | 13:00 | 382.5 | 175.5 | 72.5 | 28.7 | 4.2 | 28.3 | 89.072 | -39.1644 | 31.3444 | -7.952 | 0 | 0 | 382.5
2022-12-27 14:00 | 14:00 | 397.4 | 175.5 | 75.3945 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 49.7399 | 0 | 31.9656 | 0 | 0 | 0 | 397.4
2022-12-27 15:00 | 15:00 | 423.3 | 175.5 | 108.256 | 58.8 | 4.2 | 28.3 | 10.3971 | 0 | 37.8469 | 0 | 0 | 0 | 423.3
2022-12-27 16:00 | 16:00 | 447.2 | 175.5 | 117.4032 | 69.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 31.8496 | 0 | 20.7 | 0 | 447.2
2022-12-27 17:00 | 17:00 | 447.5 | 175.5 | 117.5133 | 79.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.6867 | 0 | 21.1 | 0 | 447.5
2022-12-27 18:00 | 18:00 | 442.7 | 175.5 | 117.4689 | 79.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.4311 | 0 | 21 | 0 | 442.7
2022-12-27 19:00 | 19:00 | 433.7 | 175.5 | 117.2086 | 76.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.2914 | 0 | 21.1 | 0 | 433.7
2022-12-27 20:00 | 20:00 | 421.9 | 175.5 | 116.8988 | 66.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.5012 | 0 | 21.1 | 0 | 421.9
2022-12-27 21:00 | 21:00 | 408.2 | 175.5 | 116.7013 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.3987 | 0 | 19.7 | 0 | 408.2
2022-12-27 22:00 | 22:00 | 384.2 | 175.5 | 116.2318 | 45 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.2682 | 0 | 8.7 | 0 | 384.2
2022-12-27 23:00 | 23:00 | 393.2 | 175.5 | 116.4371 | 42 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.7629 | 0 | 21 | 0 | 393.2
2022-12-28 | 0:00 | 385.2 | 175.5 | 115.7285 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.2715 | 0 | 4 | 0 | 385.2
2022-12-28 01:00 | 1:00 | 394.5 | 175.5 | 113.122 | 64.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.478 | 0 | 4 | 0 | 394.5
2022-12-28 02:00 | 2:00 | 407.4 | 175.5 | 116.1784 | 74.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.3216 | 0 | 4 | 0 | 407.4
2022-12-28 03:00 | 3:00 | 418.2 | 175.5 | 116.9138 | 75.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.3862 | 0 | 11.5 | 0 | 418.2
2022-12-28 04:00 | 4:00 | 428.2 | 175.5 | 117.106 | 75.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.994 | 0 | 18.7 | 0 | 428.2
2022-12-28 05:00 | 5:00 | 428 | 175.5 | 117.1686 | 75.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.3314 | 0 | 16.1 | 0 | 428
2022-12-28 06:00 | 6:00 | 431.4 | 175.5 | 117.1525 | 75.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.7475 | 0 | 23.1 | 0 | 431.4
2022-12-28 07:00 | 7:00 | 424.8 | 175.5 | 116.5732 | 74.1 | 4.2 | 28.3 | 12.0039 | 0 | 10.1229 | 0 | 4 | 0 | 424.8
2022-12-28 08:00 | 8:00 | 433.7 | 175.5 | 99.931 | 61 | 4.2 | 28.3 | 45.6521 | 0 | 19.1169 | 0 | 0 | 0 | 433.7
2022-12-28 09:00 | 9:00 | 417.4 | 175.5 | 87.4737 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 72.0815 | 0 | 22.5448 | 0 | 0 | 0 | 417.4
2022-12-28 10:00 | 10:00 | 399.8 | 175.5 | 72.9 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 90.1509 | -31.9017 | 34.1866 | -0.83583 | 0 | 0 | 399.8
2022-12-28 11:00 | 11:00 | 394.8 | 175.5 | 72.8 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 86.039 | -30.9245 | 34.7319 | -3.1464 | 0 | 0 | 394.8
2022-12-28 12:00 | 12:00 | 387.2 | 175.5 | 72.6 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 78.5672 | -29.0972 | 41.4289 | -12.0989 | 0 | 0 | 387.2
2022-12-28 13:00 | 13:00 | 400 | 175.5 | 72.9 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 60.5085 | -9.9022 | 47.8134 | -7.7197 | 0 | 0 | 400
2022-12-28 14:00 | 14:00 | 412.7 | 175.5 | 83.8473 | 29.4 | 4.2 | 28.3 | 27.6755 | 0 | 63.7772 | 0 | 0 | 0 | 412.7
2022-12-28 15:00 | 15:00 | 422.6 | 175.5 | 93.9455 | 32 | 4.2 | 28.3 | 2.8781 | 0 | 85.7764 | 0 | 0 | 0 | 422.6
2022-12-28 16:00 | 16:00 | 439.2 | 175.5 | 105.2767 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.4233 | 0 | 0 | 0 | 439.2
2022-12-28 17:00 | 17:00 | 450.7 | 175.5 | 110.0164 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.2836 | 0 | 2.9 | 0 | 450.7
2022-12-28 18:00 | 18:00 | 447.7 | 175.5 | 117.1379 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.0621 | 0 | 4 | 0 | 447.7
2022-12-28 19:00 | 19:00 | 436.2 | 175.5 | 116.8348 | 53.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.9652 | 0 | 4 | 0 | 436.2
2022-12-28 20:00 | 20:00 | 419.2 | 175.5 | 113.1443 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.6557 | 0 | 4 | 0 | 419.2
2022-12-28 21:00 | 21:00 | 408.9 | 175.5 | 107.1772 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.2228 | 0 | 0 | 0 | 408.9
2022-12-28 22:00 | 22:00 | 388.9 | 175.5 | 89.0861 | 29.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.4139 | 0 | 0 | 0 | 388.9
2022-12-28 23:00 | 23:00 | 398.4 | 175.5 | 99.265 | 30.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.935 | 0 | 0 | 0 | 398.4
2022-12-29 | 0:00 | 390.5 | 175.5 | 72.7 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.2966 | -18.5966 | 0 | 0 | 390.5
2022-12-29 01:00 | 1:00 | 400.2 | 175.5 | 72.9 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.9634 | -22.7634 | 0 | 0 | 400.2
2022-12-29 02:00 | 2:00 | 415 | 175.5 | 73.2 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.0311 | -23.3311 | 0 | 0 | 415
2022-12-29 03:00 | 3:00 | 430.2 | 175.5 | 73.5 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 120.1578 | -26.1578 | 0 | 0 | 430.2
2022-12-29 04:00 | 4:00 | 440 | 175.5 | 73.7 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.7855 | -25.5855 | 0 | 0 | 440
2022-12-29 05:00 | 5:00 | 442.4 | 175.5 | 73.7 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 141.0047 | -23.4047 | 0 | 0 | 442.4
2022-12-29 06:00 | 6:00 | 438.1 | 175.5 | 73.7 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.3426 | -23.6426 | 0 | 0 | 438.1
2022-12-29 07:00 | 7:00 | 421.5 | 175.5 | 73.3 | 29.7 | 4.2 | 28.3 | 3.8005 | 0 | 137.2155 | -30.516 | 0 | 0 | 421.5
2022-12-29 08:00 | 8:00 | 420.4 | 175.5 | 73.3 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 27.088 | 0 | 132.1329 | -44.7209 | 0 | 0 | 420.4
2022-12-29 09:00 | 9:00 | 405.1 | 175.5 | 73 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 58.8057 | -10.8119 | 134.8988 | -83.3926 | 0 | 0 | 405.1
2022-12-29 10:00 | 10:00 | 394.5 | 175.5 | 72.8 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 75.1381 | -27.6763 | 125.3755 | -83.7373 | 0 | 0 | 394.5
2022-12-29 11:00 | 11:00 | 389.7 | 175.5 | 72.7 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 75.0432 | -30.2573 | 132.4937 | -92.8796 | 0 | 0 | 389.7
2022-12-29 12:00 | 12:00 | 385.9 | 175.5 | 72.6 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 53.3968 | -16.0321 | 145.1548 | -101.8195 | 0 | 0 | 385.9
2022-12-29 13:00 | 13:00 | 379.8 | 175.5 | 72.5 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 46.1543 | -13.2402 | 147.2586 | -105.4727 | 0 | 0 | 379.8
2022-12-29 14:00 | 14:00 | 395 | 175.5 | 72.8 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 25.2904 | 0 | 147.4394 | -83.1298 | 0 | 0 | 395
2022-12-29 15:00 | 15:00 | 417.3 | 175.5 | 73.2 | 38.3 | 4.2 | 28.3 | 4.881 | 0 | 141.1551 | -48.2361 | 0 | 0 | 417.3
2022-12-29 16:00 | 16:00 | 435.4 | 175.5 | 73.6 | 48.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.6836 | -26.1836 | 0 | 0 | 435.4
2022-12-29 17:00 | 17:00 | 450.7 | 175.5 | 73.9 | 47.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.5298 | -22.6298 | 0 | 0 | 450.7
2022-12-29 18:00 | 18:00 | 451.3 | 175.5 | 73.9 | 47.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.5831 | -22.3831 | 0 | 0 | 451.3
2022-12-29 19:00 | 19:00 | 442.1 | 175.5 | 73.7 | 43.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.5834 | -23.5834 | 0 | 0 | 442.1
2022-12-29 20:00 | 20:00 | 433.5 | 175.5 | 73.6 | 35.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.2826 | -23.6826 | 0 | 0 | 433.5
2022-12-29 21:00 | 21:00 | 425.3 | 175.5 | 73.4 | 36.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.885 | -25.785 | 0 | 0 | 425.3
2022-12-29 22:00 | 22:00 | 408.7 | 175.5 | 73.1 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.2836 | -32.5836 | 0 | 0 | 408.7
2022-12-29 23:00 | 23:00 | 417.1 | 175.5 | 73.2 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 119.1453 | -26.1453 | 0 | 0 | 417.1
2022-12-30 | 0:00 | 412 | 175.5 | 73.1 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.9109 | -11.5109 | 0 | 0 | 412
2022-12-30 01:00 | 1:00 | 419 | 175.5 | 73.3 | 29.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.6673 | -6.2673 | 0 | 0 | 419
2022-12-30 02:00 | 2:00 | 425.3 | 175.5 | 73.4 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.1113 | -5.5113 | 0 | 0 | 425.3
2022-12-30 03:00 | 3:00 | 434.9 | 175.5 | 73.6 | 41.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 116.9263 | -5.5263 | 0 | 0 | 434.9
2022-12-30 04:00 | 4:00 | 439.3 | 175.5 | 73.7 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.3936 | -5.4936 | 0 | 0 | 439.3
2022-12-30 05:00 | 5:00 | 432.4 | 175.5 | 73.5 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 120.7031 | -5.5031 | 0 | 0 | 432.4
2022-12-30 06:00 | 6:00 | 422.5 | 175.5 | 73.3 | 28.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.0932 | -5.4932 | 0 | 0 | 422.5
2022-12-30 07:00 | 7:00 | 403.1 | 175.5 | 73 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 6.8115 | 0 | 114.7053 | -22.9168 | 0 | 0 | 403.1
2022-12-30 08:00 | 8:00 | 400.9 | 175.5 | 72.9 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 40.0267 | 0 | 109.4117 | -52.9384 | 0 | 0 | 400.9
2022-12-30 09:00 | 9:00 | 384 | 175.5 | 72.6 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 64.2747 | -21.6632 | 102.4799 | -65.1914 | 0 | 0 | 384
2022-12-30 10:00 | 10:00 | 370.7 | 175.5 | 72.3 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 84.3711 | -43.344 | 101.4298 | -75.5569 | 0 | 0 | 370.7
2022-12-30 11:00 | 11:00 | 364 | 175.5 | 72.2 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 92.9818 | -53.4021 | 105.2061 | -84.4858 | 0 | 0 | 364
2022-12-30 12:00 | 12:00 | 359.4 | 175.5 | 72.1 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 84.1069 | -48.506 | 106.0242 | -85.8251 | 0 | 0 | 359.4
2022-12-30 13:00 | 13:00 | 358.1 | 175.5 | 72.1 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 67.6314 | -35.9902 | 104.4264 | -81.5676 | 0 | 0 | 358.1
2022-12-30 14:00 | 14:00 | 369.8 | 175.5 | 72.3 | 24 | 4.2 | 28.3 | 39.0078 | -7.7354 | 94.8108 | -60.5832 | 0 | 0 | 369.8
2022-12-30 15:00 | 15:00 | 391.8 | 175.5 | 72.7 | 41.3 | 4.2 | 28.3 | 8.3219 | 0 | 85.1151 | -23.637 | 0 | 0 | 391.8
2022-12-30 16:00 | 16:00 | 407.5 | 175.5 | 73.1 | 51.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 81.144 | -6.0676 | 0 | 0 | 407.5
2022-12-30 17:00 | 17:00 | 426.3 | 175.5 | 74.8478 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.7522 | 0 | 0 | 0 | 426.3
2022-12-30 18:00 | 18:00 | 426.7 | 175.5 | 73.84 | 58.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.36 | 0 | 0 | 0 | 426.7
2022-12-30 19:00 | 19:00 | 417.4 | 175.5 | 73.2 | 58.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.4414 | -5.5414 | 0 | 0 | 417.4
2022-12-30 20:00 | 20:00 | 407.2 | 175.5 | 73 | 51.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.2863 | -5.5863 | 0 | 0 | 407.2
2022-12-30 21:00 | 21:00 | 401.8 | 175.5 | 72.9 | 53 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.4349 | -5.5349 | 0 | 0 | 401.8
2022-12-30 22:00 | 22:00 | 387.8 | 175.5 | 72.7 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.6673 | -9.5673 | 0 | 0 | 387.8
2022-12-30 23:00 | 23:00 | 396.6 | 175.5 | 72.8 | 45.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.7699 | -5.5699 | 0 | 0 | 396.6
2022-12-31 | 0:00 | 391.6 | 175.5 | 72.7 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.9522 | -20.9522 | 0 | 0 | 391.6
2022-12-31 01:00 | 1:00 | 401.9 | 175.5 | 72.9 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.0932 | -15.6932 | 0 | 0 | 401.9
2022-12-31 02:00 | 2:00 | 413.7 | 175.5 | 73.2 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.026 | -8.126 | 0 | 0 | 413.7
2022-12-31 03:00 | 3:00 | 422.1 | 175.5 | 73.3 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.96 | -0.76 | 0 | 0 | 422.1
2022-12-31 04:00 | 4:00 | 425.4 | 175.5 | 74.8659 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.9341 | 0 | 0 | 0 | 425.4
2022-12-31 05:00 | 5:00 | 417.7 | 175.5 | 73.3 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.0673 | -1.2673 | 0 | 0 | 417.7
2022-12-31 06:00 | 6:00 | 402.7 | 175.5 | 73 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.3457 | -7.2457 | 0 | 0 | 402.7
2022-12-31 07:00 | 7:00 | 380.7 | 175.5 | 72.5 | 50.2 | 4.2 | 28.3 | 8.6456 | 0 | 62.2979 | -20.9435 | 0 | 0 | 380.7
2022-12-31 08:00 | 8:00 | 378.3 | 175.5 | 72.5 | 40.2 | 4.2 | 28.3 | 42.8089 | -11.7168 | 58.1323 | -31.6244 | 0 | 0 | 378.3
2022-12-31 09:00 | 9:00 | 363.2 | 175.5 | 72.2 | 22 | 4.2 | 28.3 | 71.3371 | -33.1046 | 64.2441 | -41.4766 | 0 | 0 | 363.2
2022-12-31 10:00 | 10:00 | 345.5 | 175.5 | 71.8 | 22 | 4.2 | 28.3 | 100.8846 | -61.8016 | 70.4362 | -61.2192 | 0 | 0 | 350.1
2022-12-31 11:00 | 11:00 | 333.1 | 175.5 | 71.6 | 22 | 4.2 | 28.3 | 109.9252 | -67.3392 | 77.9889 | -67.5749 | 0 | 0 | 354.6
2022-12-31 12:00 | 12:00 | 323.2 | 175.5 | 71.4 | 22 | 4.2 | 28.3 | 112.672 | -69.0224 | 83.285 | -72.0346 | -13.1 | 0 | 343.2
2022-12-31 13:00 | 13:00 | 323.2 | 175.5 | 71.4 | 22 | 4.2 | 28.3 | 89.0608 | -54.5584 | 89.0479 | -76.8503 | 0 | 0 | 348.1
2022-12-31 14:00 | 14:00 | 335.4 | 175.5 | 71.6 | 22 | 4.2 | 28.3 | 53.0983 | -32.528 | 85.1531 | -71.9234 | 0 | 0 | 335.4
2022-12-31 15:00 | 15:00 | 356.1 | 175.5 | 72 | 22 | 4.2 | 28.3 | 10.3612 | 0 | 96.0177 | -52.2789 | 0 | 0 | 356.1
2022-12-31 16:00 | 16:00 | 377.9 | 175.5 | 72.5 | 22.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.5884 | -20.9884 | 0 | 0 | 377.9
2022-12-31 17:00 | 17:00 | 386.4 | 175.5 | 72.6 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.9531 | -20.9531 | 0 | 0 | 386.4
2022-12-31 18:00 | 18:00 | 381.4 | 175.5 | 72.5 | 22.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 103.7268 | -25.6268 | 0 | 0 | 381.4
2022-12-31 19:00 | 19:00 | 371.3 | 175.5 | 72.3 | 22 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.8018 | -37.8018 | 0 | 0 | 371.3
2022-12-31 20:00 | 20:00 | 366.8 | 175.5 | 72.2 | 22 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.51 | -52.91 | 0 | 0 | 366.8
2022-12-31 21:00 | 21:00 | 364.4 | 175.5 | 72.2 | 22 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 119.1453 | -56.9453 | 0 | 0 | 364.4
2022-12-31 22:00 | 22:00 | 359.1 | 175.5 | 72.1 | 22 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.4928 | -65.4928 | 0 | 0 | 359.1
2022-12-31 23:00 | 23:00 | 382.4 | 175.5 | 72.5 | 22 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 124.9082 | -45.0082 | 0 | 0 | 382.4
2023-01-01 | 0:00 | 382.5 | 175.5 | 72.5 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.5299 | -62.3299 | 0 | 0 | 382.5
2023-01-01 01:00 | 1:00 | 392.4 | 175.5 | 72.7 | 54 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.9782 | -57.2782 | 0 | 0 | 392.4
2023-01-01 02:00 | 2:00 | 404.2 | 175.5 | 73 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.7746 | -51.5746 | 0 | 0 | 404.2
2023-01-01 03:00 | 3:00 | 417.4 | 175.5 | 73.2 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.5927 | -39.3927 | 0 | 0 | 417.4
2023-01-01 04:00 | 4:00 | 418.9 | 175.5 | 73.3 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.672 | -35.072 | 0 | 0 | 418.9
2023-01-01 05:00 | 5:00 | 408.6 | 175.5 | 73.1 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.8372 | -49.3372 | 0 | 0 | 408.6
2023-01-01 06:00 | 6:00 | 389.8 | 175.5 | 72.7 | 54 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.1746 | -60.0746 | 0 | 0 | 389.8
2023-01-01 07:00 | 7:00 | 363.5 | 175.5 | 72.2 | 36 | 4.2 | 28.3 | 12.0147 | 0 | 124.9466 | -89.6613 | 0 | 0 | 363.5
2023-01-01 08:00 | 8:00 | 362.3 | 175.5 | 72.1 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 55.0052 | -23.1211 | 122.9221 | -91.0062 | 0 | 0 | 362.3
2023-01-01 09:00 | 9:00 | 342.1 | 175.5 | 71.7 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 90.4039 | -53.336 | 128.4906 | -107.6585 | -13.9 | 0 | 342.1
2023-01-01 10:00 | 10:00 | 338.4 | 175.5 | 71.7 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 108.1619 | -57.2623 | 136.7342 | -106.0338 | -41.3 | 0 | 338.4
2023-01-01 11:00 | 11:00 | 331.9 | 175.5 | 71.5 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 96.7111 | -50.8386 | 143.861 | -112.4335 | -43.3 | 0 | 331.9
2023-01-01 12:00 | 12:00 | 335.3 | 175.5 | 71.6 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 82.3334 | -45.0295 | 146.6589 | -118.2628 | -28.4 | 0 | 335.3
2023-01-01 13:00 | 13:00 | 328.9 | 175.5 | 71.5 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 70.3058 | -40.6151 | 146.8074 | -121.9981 | -23.5 | 0 | 328.9
2023-01-01 14:00 | 14:00 | 345.3 | 175.5 | 71.8 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 48.541 | -27.4481 | 144.9139 | -118.9068 | 0 | 0 | 345.3
2023-01-01 15:00 | 15:00 | 359.4 | 175.5 | 72.1 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 9.5332 | 0 | 145.0944 | -93.7276 | 0 | 0 | 359.4
2023-01-01 16:00 | 16:00 | 372.6 | 175.5 | 72.4 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.2519 | -70.4519 | 0 | 0 | 372.6
2023-01-01 17:00 | 17:00 | 390.6 | 175.5 | 72.7 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 150.3278 | -58.8642 | 0 | 0 | 390.6
2023-01-01 18:00 | 18:00 | 395.4 | 175.5 | 72.8 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 151.7699 | -55.5699 | 0 | 0 | 395.4
2023-01-01 19:00 | 19:00 | 394.2 | 175.5 | 72.8 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 152.2212 | -57.2212 | 0 | 0 | 394.2
2023-01-01 20:00 | 20:00 | 396 | 175.5 | 72.8 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.2674 | -53.4674 | 0 | 0 | 396
2023-01-01 21:00 | 21:00 | 406.3 | 175.5 | 73 | 18.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 153.0637 | -46.1637 | 0 | 0 | 406.3
2023-01-01 22:00 | 22:00 | 395.7 | 175.5 | 72.8 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 145.9069 | -54.3069 | 0 | 0 | 395.7
2023-01-01 23:00 | 23:00 | 404.5 | 175.5 | 73 | 33.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.8914 | -49.6914 | 0 | 0 | 404.5
2023-01-02 | 0:00 | 403.5 | 175.5 | 73 | 29.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.7942 | -43.5942 | 0 | 0 | 403.5
2023-01-02 01:00 | 1:00 | 412.9 | 175.5 | 73.2 | 50 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.1396 | -53.4396 | 0 | 0 | 412.9
2023-01-02 02:00 | 2:00 | 430.3 | 175.5 | 73.5 | 60 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.3133 | -43.5133 | 0 | 0 | 430.3
2023-01-02 03:00 | 3:00 | 435.3 | 175.5 | 73.6 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.7095 | -41.5095 | 0 | 0 | 435.3
2023-01-02 04:00 | 4:00 | 438.8 | 175.5 | 73.7 | 64.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.0938 | -40.4938 | 0 | 0 | 438.8
2023-01-02 05:00 | 5:00 | 432.3 | 175.5 | 73.5 | 61.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.915 | -43.315 | 0 | 0 | 432.3
2023-01-02 06:00 | 6:00 | 422.3 | 175.5 | 73.3 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.6742 | -46.8742 | 0 | 0 | 422.3
2023-01-02 07:00 | 7:00 | 403.3 | 175.5 | 73 | 36.6 | 4.2 | 28.3 | 8.1305 | 0 | 136.1325 | -58.563 | 0 | 0 | 403.3
2023-01-02 08:00 | 8:00 | 403.5 | 175.5 | 73 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 46.5274 | 0 | 141.0647 | -83.5921 | 0 | 0 | 403.5
2023-01-02 09:00 | 9:00 | 390.9 | 175.5 | 72.7 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 78.3287 | -19.9653 | 144.5831 | -87.7465 | -23.5 | 0 | 390.9
2023-01-02 10:00 | 10:00 | 373.3 | 175.5 | 72.4 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 98.1866 | -30.9597 | 149.1844 | -90.0113 | -52 | 0 | 373.3
2023-01-02 11:00 | 11:00 | 361.1 | 175.5 | 72.1 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 104.3142 | -33.945 | 154.2974 | -93.1666 | -69 | 0 | 361.1
2023-01-02 12:00 | 12:00 | 357.4 | 175.5 | 72 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 84.2998 | -26.1755 | 149.5453 | -94.7696 | -54 | 0 | 357.4
2023-01-02 13:00 | 13:00 | 355.8 | 175.5 | 72 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 60.4726 | -17.4755 | 151.5591 | -103.4562 | -33.8 | 0 | 355.8
2023-01-02 14:00 | 14:00 | 371.8 | 175.5 | 72.3 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 34.7035 | 0 | 152.9733 | -99.7768 | -14.9 | 0 | 371.8
2023-01-02 15:00 | 15:00 | 393.8 | 175.5 | 72.8 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 7.4702 | 0 | 151.5291 | -64.4993 | 0 | 0 | 393.8
2023-01-02 16:00 | 16:00 | 402.4 | 175.5 | 72.9 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 0.1436 | 0 | 150.8694 | -48.013 | 0 | 0 | 402.4
2023-01-02 17:00 | 17:00 | 420.4 | 175.5 | 73.3 | 28.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 149.3649 | -38.5013 | 0 | 0 | 420.4
2023-01-02 18:00 | 18:00 | 424.6 | 175.5 | 73.4 | 28.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 152.1912 | -37.6912 | 0 | 0 | 424.6
2023-01-02 19:00 | 19:00 | 418.6 | 175.5 | 73.3 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.8607 | -38.9607 | 0 | 0 | 418.6
2023-01-02 20:00 | 20:00 | 418.2 | 175.5 | 73.3 | 23 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 151.7099 | -37.8099 | 0 | 0 | 418.2
2023-01-02 21:00 | 21:00 | 415.3 | 175.5 | 73.2 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 153.1237 | -37.5237 | 0 | 0 | 415.3
2023-01-02 22:00 | 22:00 | 403.7 | 175.5 | 73 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.1773 | -45.9773 | 0 | 0 | 403.7
2023-01-02 23:00 | 23:00 | 418.9 | 175.5 | 73.3 | 28.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.1615 | -38.8615 | 0 | 0 | 418.9
2023-01-03 | 0:00 | 418.9 | 175.5 | 73.3 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.4094 | -28.3094 | 0 | 0 | 418.9
2023-01-03 01:00 | 1:00 | 428.2 | 175.5 | 73.5 | 30.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 145.2448 | -28.9448 | 0 | 0 | 428.2
2023-01-03 02:00 | 2:00 | 441 | 175.5 | 73.7 | 47.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.206 | -30.806 | 0 | 0 | 441
2023-01-03 03:00 | 3:00 | 450 | 175.5 | 73.9 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.5309 | -25.3309 | 0 | 0 | 450
2023-01-03 04:00 | 4:00 | 454.5 | 175.5 | 74 | 55.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 141.0947 | -23.6947 | 0 | 0 | 454.5
2023-01-03 05:00 | 5:00 | 445.6 | 175.5 | 73.8 | 45.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.2594 | -24.5594 | 0 | 0 | 445.6
2023-01-03 06:00 | 6:00 | 435 | 175.5 | 73.6 | 41 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.2155 | -24.8155 | 0 | 0 | 435
2023-01-03 07:00 | 7:00 | 421.7 | 175.5 | 73.3 | 31 | 4.2 | 28.3 | 9.9646 | 0 | 133.7255 | -34.2901 | 0 | 0 | 421.7
2023-01-03 08:00 | 8:00 | 420.7 | 175.5 | 73.3 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 51.7793 | 0 | 124.1686 | -55.0479 | 0 | 0 | 420.7
2023-01-03 09:00 | 9:00 | 406 | 175.5 | 73 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 87.0107 | -24.9374 | 128.9954 | -74.7687 | -9.8 | 0 | 406
2023-01-03 10:00 | 10:00 | 389.3 | 175.5 | 72.7 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 108.0911 | -42.598 | 126.3096 | -78.2027 | -23.5 | 0 | 389.3
2023-01-03 11:00 | 11:00 | 384.3 | 175.5 | 72.6 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 111.7003 | -42.9777 | 128.685 | -78.0076 | -34.2 | 0 | 384.3
2023-01-03 12:00 | 12:00 | 377.5 | 175.5 | 72.5 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 92.4904 | -35.7566 | 128.9954 | -83.7292 | -23.5 | 0 | 377.5
2023-01-03 13:00 | 13:00 | 377.3 | 175.5 | 72.4 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 76.9132 | -23.9325 | 134.1467 | -85.2274 | -23.5 | 0 | 377.3
2023-01-03 14:00 | 14:00 | 386.9 | 175.5 | 72.6 | 18.5 | 4.2 | 28.3 | 52.438 | -11.0173 | 135.4105 | -88.7312 | -0.3 | 0 | 386.9
2023-01-03 15:00 | 15:00 | 402.7 | 175.5 | 73 | 19 | 4.2 | 28.3 | 11.4873 | 0 | 132.3737 | -41.161 | 0 | 0 | 402.7
2023-01-03 16:00 | 16:00 | 419.6 | 175.5 | 73.3 | 30.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 134.8088 | -26.9216 | 0 | 0 | 419.6
2023-01-03 17:00 | 17:00 | 438 | 175.5 | 73.7 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 139.8914 | -24.0042 | 0 | 0 | 438
2023-01-03 18:00 | 18:00 | 438.8 | 175.5 | 73.7 | 41.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.5001 | -24.2001 | 0 | 0 | 438.8
2023-01-03 19:00 | 19:00 | 433.8 | 175.5 | 73.6 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.7551 | -24.6551 | 0 | 0 | 433.8
2023-01-03 20:00 | 20:00 | 431.2 | 175.5 | 73.5 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.5072 | -24.4072 | 0 | 0 | 431.2
2023-01-03 21:00 | 21:00 | 427.6 | 175.5 | 73.5 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.4334 | -25.0334 | 0 | 0 | 427.6
2023-01-03 22:00 | 22:00 | 411.7 | 175.5 | 73.1 | 27.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.2742 | -29.8742 | 0 | 0 | 411.7
2023-01-03 23:00 | 23:00 | 423.4 | 175.5 | 73.4 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.2144 | -26.4144 | 0 | 0 | 423.4
2023-01-04 | 0:00 | 418.6 | 175.5 | 73.3 | 20.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.9833 | -11.2833 | 0 | 0 | 418.6
2023-01-04 01:00 | 1:00 | 431.6 | 175.5 | 73.5 | 20.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.4246 | -3.9246 | 0 | 0 | 431.6
2023-01-04 02:00 | 2:00 | 447.6 | 175.5 | 76.9966 | 29.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.0034 | 0 | 0 | 0 | 447.6
2023-01-04 03:00 | 3:00 | 459.8 | 175.5 | 77.7312 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.8688 | 0 | 0 | 0 | 459.8
2023-01-04 04:00 | 4:00 | 464.1 | 175.5 | 77.6729 | 44.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.3271 | 0 | 0 | 0 | 464.1
2023-01-04 05:00 | 5:00 | 457.1 | 175.5 | 76.7577 | 46.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.8423 | 0 | 0 | 0 | 457.1
2023-01-04 06:00 | 6:00 | 452.1 | 175.5 | 76.6399 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.9601 | 0 | 0 | 0 | 452.1
2023-01-04 07:00 | 7:00 | 439.6 | 175.5 | 76.4119 | 37 | 4.2 | 28.3 | 8.622 | 0 | 109.5661 | 0 | 0 | 0 | 439.6
2023-01-04 08:00 | 8:00 | 449.3 | 175.5 | 73.9 | 27 | 4.2 | 28.3 | 48.1572 | 0 | 111.1234 | -18.8806 | 0 | 0 | 449.3
2023-01-04 09:00 | 9:00 | 445.8 | 175.5 | 73.8 | 20.6 | 4.2 | 28.3 | 81.9619 | -7.6377 | 114.8617 | -45.7859 | 0 | 0 | 445.8
2023-01-04 10:00 | 10:00 | 434.4 | 175.5 | 73.6 | 20.6 | 4.2 | 28.3 | 105.0453 | -30.6629 | 111.0854 | -53.2678 | 0 | 0 | 434.4
2023-01-04 11:00 | 11:00 | 420.4 | 175.5 | 73.3 | 20.6 | 4.2 | 28.3 | 109.7811 | -38.5593 | 113.3824 | -61.2042 | -4.9 | 0 | 420.4
2023-01-04 12:00 | 12:00 | 408.2 | 175.5 | 73.1 | 20.6 | 4.2 | 28.3 | 96.0508 | -27.9399 | 129.1138 | -71.8247 | -18.9 | 0 | 408.2
2023-01-04 13:00 | 13:00 | 406.2 | 175.5 | 73 | 20.6 | 4.2 | 28.3 | 78.4723 | -22.34 | 128.3721 | -77.4044 | -2.5 | 0 | 406.2
2023-01-04 14:00 | 14:00 | 413.5 | 175.5 | 73.2 | 20.6 | 4.2 | 28.3 | 47.9064 | 0 | 128.1777 | -64.3841 | 0 | 0 | 413.5
2023-01-04 15:00 | 15:00 | 440.9 | 175.5 | 73.7 | 46.7 | 4.2 | 28.3 | 10.1211 | 0 | 119.0293 | -16.6504 | 0 | 0 | 440.9
2023-01-04 16:00 | 16:00 | 450.9 | 175.5 | 74.0723 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.5277 | 0 | 0 | 0 | 450.9
2023-01-04 17:00 | 17:00 | 471.1 | 175.5 | 83.4599 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 114.3165 | 0 | 0 | 0 | 471.1
2023-01-04 18:00 | 18:00 | 470.1 | 175.5 | 80.3055 | 63 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.7945 | 0 | 0 | 0 | 470.1
2023-01-04 19:00 | 19:00 | 457.5 | 175.5 | 76.8819 | 53.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 119.4181 | 0 | 0 | 0 | 457.5
2023-01-04 20:00 | 20:00 | 451.5 | 175.5 | 76.6888 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.6112 | 0 | 0 | 0 | 451.5
2023-01-04 21:00 | 21:00 | 441 | 175.5 | 73.7 | 34.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.1027 | -0.0027 | 0 | 0 | 441
2023-01-04 22:00 | 22:00 | 417.8 | 175.5 | 73.3 | 21.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 119.845 | -4.745 | 0 | 0 | 417.8
2023-01-04 23:00 | 23:00 | 429.8 | 175.5 | 76.1754 | 20.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.0246 | 0 | 0 | 0 | 429.8
2023-01-05 | 0:00 | 424.5 | 175.5 | 73.4 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.1538 | -25.7538 | 0 | 0 | 424.5
2023-01-05 01:00 | 1:00 | 437.1 | 175.5 | 73.6 | 38.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.5534 | -23.5534 | 0 | 0 | 437.1
2023-01-05 02:00 | 2:00 | 451.1 | 175.5 | 73.9 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.0714 | -22.4714 | 0 | 0 | 451.1
2023-01-05 03:00 | 3:00 | 462.7 | 175.5 | 74.2 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.349 | -21.549 | 0 | 0 | 462.7
2023-01-05 04:00 | 4:00 | 464.5 | 175.5 | 74.2 | 53.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.8765 | -20.7765 | 0 | 0 | 464.5
2023-01-05 05:00 | 5:00 | 459.8 | 175.5 | 74.1 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.064 | -20.964 | 0 | 0 | 459.8
2023-01-05 06:00 | 6:00 | 460.4 | 175.5 | 74.1 | 55.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.7935 | -22.2935 | 0 | 0 | 460.4
2023-01-05 07:00 | 7:00 | 453.5 | 175.5 | 74 | 45.8 | 4.2 | 28.3 | 9.1494 | 0 | 142.3264 | -25.7758 | 0 | 0 | 453.5
2023-01-05 08:00 | 8:00 | 460.8 | 175.5 | 74.1 | 33 | 4.2 | 28.3 | 53.3625 | 0 | 141.516 | -49.1785 | 0 | 0 | 460.8
2023-01-05 09:00 | 9:00 | 457.9 | 175.5 | 74.1 | 23.1 | 4.2 | 28.3 | 89.2285 | -11.7232 | 146.7774 | -71.5827 | 0 | 0 | 457.9
2023-01-05 10:00 | 10:00 | 451.9 | 175.5 | 73.9 | 23.1 | 4.2 | 28.3 | 103.9776 | -23.687 | 147.9207 | -76.0113 | -5.3 | 0 | 451.9
2023-01-05 11:00 | 11:00 | 447.1 | 175.5 | 73.8 | 23.1 | 4.2 | 28.3 | 102.4421 | -23.203 | 147.9207 | -76.5598 | -8.4 | 0 | 447.1
2023-01-05 12:00 | 12:00 | 441.3 | 175.5 | 73.7 | 23.1 | 4.2 | 28.3 | 89.4193 | -17.213 | 152.462 | -82.5683 | -5.6 | 0 | 441.3
2023-01-05 13:00 | 13:00 | 440.3 | 175.5 | 73.7 | 23.1 | 4.2 | 28.3 | 74.8867 | -8.718 | 152.1008 | -82.7695 | 0 | 0 | 440.3
2023-01-05 14:00 | 14:00 | 443.6 | 175.5 | 73.8 | 23.1 | 4.2 | 28.3 | 42.654 | 0 | 151.8903 | -55.8443 | 0 | 0 | 443.6
2023-01-05 15:00 | 15:00 | 454.7 | 175.5 | 74 | 41.2 | 4.2 | 28.3 | 8.9221 | 0 | 151.7999 | -29.222 | 0 | 0 | 454.7
2023-01-05 16:00 | 16:00 | 465.7 | 175.5 | 74.2 | 51.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 152.3116 | -20.1244 | 0 | 0 | 465.7
2023-01-05 17:00 | 17:00 | 473.3 | 175.5 | 74.4 | 61.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0965 | 0 | 150.1773 | -20.6738 | 0 | 0 | 473.3
2023-01-05 18:00 | 18:00 | 466.5 | 175.5 | 74.2 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.0869 | -20.6869 | 0 | 0 | 466.5
2023-01-05 19:00 | 19:00 | 452 | 175.5 | 73.9 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 151.9804 | -26.7804 | 0 | 0 | 452
2023-01-05 20:00 | 20:00 | 443 | 175.5 | 73.8 | 33.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.034 | -21.034 | 0 | 0 | 443
2023-01-05 21:00 | 21:00 | 430.3 | 175.5 | 73.5 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.4485 | -21.7485 | 0 | 0 | 430.3
2023-01-05 22:00 | 22:00 | 414.4 | 175.5 | 73.2 | 26.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.3197 | -33.0197 | 0 | 0 | 414.4
2023-01-05 23:00 | 23:00 | 427.1 | 175.5 | 73.4 | 36.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.2371 | -25.4371 | 0 | 0 | 427.1
2023-01-06 | 0:00 | 422.6 | 175.5 | 73.4 | 27.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.2604 | -8.2604 | 0 | 0 | 422.6
2023-01-06 01:00 | 1:00 | 432 | 175.5 | 79.571 | 29.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.329 | 0 | 0 | 0 | 432
2023-01-06 02:00 | 2:00 | 443.5 | 175.5 | 97.5188 | 29.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.2812 | 0 | 0 | 0 | 443.5
2023-01-06 03:00 | 3:00 | 449.7 | 175.5 | 107.6663 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 100.5337 | 0 | 0.9 | 0 | 449.7
2023-01-06 04:00 | 4:00 | 452.1 | 175.5 | 107.6426 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.9574 | 0 | 4.9 | 0 | 452.1
2023-01-06 05:00 | 5:00 | 450.7 | 175.5 | 107.6409 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.1591 | 0 | 5.2 | 0 | 450.7
2023-01-06 06:00 | 6:00 | 455.4 | 175.5 | 107.7215 | 61.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.2785 | 0 | 5.2 | 0 | 455.4
2023-01-06 07:00 | 7:00 | 446.1 | 175.5 | 107.5657 | 52.4 | 4.2 | 28.3 | 9.3895 | 0 | 63.5448 | 0 | 5.2 | 0 | 446.1
2023-01-06 08:00 | 8:00 | 458.4 | 175.5 | 99.32 | 40.7 | 4.2 | 28.3 | 52.7145 | 0 | 57.6655 | 0 | 0 | 0 | 458.4
2023-01-06 09:00 | 9:00 | 451.1 | 175.5 | 73.9 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 91.71 | -2.0545 | 55.4445 | 0 | 0 | 0 | 451.1
2023-01-06 10:00 | 10:00 | 431.5 | 175.5 | 73.5 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 112.5155 | -35.7544 | 59.5337 | -10.3948 | 0 | 0 | 431.5
2023-01-06 11:00 | 11:00 | 436.2 | 175.5 | 73.6 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 121.4741 | -41.6231 | 68.9169 | -18.7679 | 0 | 0 | 436.2
2023-01-06 12:00 | 12:00 | 418.1 | 175.5 | 73.3 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 106.8322 | -38.3273 | 71.2139 | -27.5188 | 0 | 0 | 418.1
2023-01-06 13:00 | 13:00 | 420 | 175.5 | 73.3 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 85.2587 | -20.0107 | 65.0241 | -16.1721 | 0 | 0 | 420
2023-01-06 14:00 | 14:00 | 430.1 | 175.5 | 73.5 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 53.0859 | 0 | 63.3884 | -5.0743 | 0 | 0 | 430.1
2023-01-06 15:00 | 15:00 | 444.4 | 175.5 | 103.4889 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 13.4666 | 0 | 59.8445 | 0 | 0 | 0 | 444.4
2023-01-06 16:00 | 16:00 | 463.8 | 175.5 | 115.6495 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 63.0776 | 0 | 6.4 | 0 | 463.8
2023-01-06 17:00 | 17:00 | 466.9 | 175.5 | 123.6133 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.2867 | 0 | 6.4 | 0 | 466.9
2023-01-06 18:00 | 18:00 | 456.8 | 175.5 | 115.265 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.535 | 0 | 6.4 | 0 | 456.8
2023-01-06 19:00 | 19:00 | 443.6 | 175.5 | 107.5401 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.8599 | 0 | 5.2 | 0 | 443.6
2023-01-06 20:00 | 20:00 | 431.1 | 175.5 | 107.2315 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.9685 | 0 | 5.2 | 0 | 431.1
2023-01-06 21:00 | 21:00 | 417 | 175.5 | 106.9086 | 49 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.2914 | 0 | 0.8 | 0 | 417
2023-01-06 22:00 | 22:00 | 398.6 | 175.5 | 105.1577 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.2423 | 0 | 0 | 0 | 398.6
2023-01-06 23:00 | 23:00 | 408.4 | 175.5 | 106.822 | 47.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.078 | 0 | 5.2 | 0 | 408.4
2023-01-07 | 0:00 | 404.1 | 175.5 | 110.5046 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.9954 | 0 | 6.4 | 0 | 404.1
2023-01-07 01:00 | 1:00 | 417.6 | 175.5 | 125.2492 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.7508 | 0 | 6.4 | 0 | 417.6
2023-01-07 02:00 | 2:00 | 433.1 | 175.5 | 128.6668 | 46.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.1332 | 0 | 13.7 | 0 | 433.1
2023-01-07 03:00 | 3:00 | 447.1 | 175.5 | 128.768 | 56.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.632 | 0 | 27.1 | 0 | 447.1
2023-01-07 04:00 | 4:00 | 449.8 | 175.5 | 128.8939 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.2061 | 0 | 27.1 | 0 | 449.8
2023-01-07 05:00 | 5:00 | 444.1 | 175.5 | 128.7926 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.8074 | 0 | 27.1 | 0 | 444.1
2023-01-07 06:00 | 6:00 | 441.3 | 175.5 | 128.7539 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.7461 | 0 | 27 | 0 | 441.3
2023-01-07 07:00 | 7:00 | 431.5 | 175.5 | 128.5112 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 12.244 | 0 | 9.3448 | 0 | 16.6 | 0 | 431.5
2023-01-07 08:00 | 8:00 | 446.6 | 175.5 | 123.1938 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 63.3394 | 0 | 9.2668 | 0 | 6.4 | 0 | 446.6
2023-01-07 09:00 | 9:00 | 439.7 | 175.5 | 86.291 | 29.6 | 4.2 | 28.3 | 102.9223 | 0 | 12.8867 | 0 | 0 | 0 | 439.7
2023-01-07 10:00 | 10:00 | 416.5 | 175.5 | 73.2 | 25 | 4.2 | 28.3 | 125.8385 | -24.9217 | 9.3832 | 0 | 0 | 0 | 416.5
2023-01-07 11:00 | 11:00 | 396.3 | 175.5 | 72.8 | 25 | 4.2 | 28.3 | 135.4917 | -53.4408 | 8.4491 | 0 | 0 | 0 | 396.3
2023-01-07 12:00 | 12:00 | 373.8 | 175.5 | 72.4 | 25 | 4.2 | 28.3 | 128.1527 | -67.891 | 8.1383 | 0 | 0 | 0 | 373.8
2023-01-07 13:00 | 13:00 | 376.3 | 175.5 | 72.4 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 105.4167 | -46.6491 | 9.0324 | 0 | 0 | 0 | 376.3
2023-01-07 14:00 | 14:00 | 391.6 | 175.5 | 79.2197 | 31.2 | 4.2 | 28.3 | 63.4466 | 0 | 9.7337 | 0 | 0 | 0 | 391.6
2023-01-07 15:00 | 15:00 | 418.6 | 175.5 | 122.8681 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 15.9117 | 0 | 11.7202 | 0 | 6.4 | 0 | 418.6
2023-01-07 16:00 | 16:00 | 435.9 | 175.5 | 128.5984 | 63.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 8.5652 | 0 | 27 | 0 | 435.9
2023-01-07 17:00 | 17:00 | 447.9 | 175.5 | 128.9446 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 6.619 | 0 | 32.1 | 0 | 447.9
2023-01-07 18:00 | 18:00 | 446.9 | 175.5 | 128.7866 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.8134 | 0 | 31.1 | 0 | 446.9
2023-01-07 19:00 | 19:00 | 436.2 | 175.5 | 128.5961 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.9039 | 0 | 27 | 0 | 436.2
2023-01-07 20:00 | 20:00 | 424.8 | 175.5 | 128.465 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.135 | 0 | 22.5 | 0 | 424.8
2023-01-07 21:00 | 21:00 | 416.3 | 175.5 | 128.2522 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.4478 | 0 | 27 | 0 | 416.3
2023-01-07 22:00 | 22:00 | 401.8 | 175.5 | 127.9125 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.1875 | 0 | 21.5 | 0 | 401.8
2023-01-07 23:00 | 23:00 | 416.5 | 175.5 | 128.2289 | 41.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.0711 | 0 | 27 | 0 | 416.5
2023-01-08 | 0:00 | 416 | 175.5 | 128.2473 | 45.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.9527 | 0 | 22.3 | 0 | 416
2023-01-08 01:00 | 1:00 | 431.6 | 175.5 | 128.5647 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.8353 | 0 | 24.7 | 0 | 431.6
2023-01-08 02:00 | 2:00 | 443.6 | 175.5 | 128.8664 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.5336 | 0 | 24.7 | 0 | 443.6
2023-01-08 03:00 | 3:00 | 458.9 | 175.5 | 129.1664 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.5336 | 0 | 31.9 | 0 | 458.9
2023-01-08 04:00 | 4:00 | 463.8 | 175.5 | 129.228 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.872 | 0 | 37.4 | 0 | 463.8
2023-01-08 05:00 | 5:00 | 450 | 175.5 | 128.9431 | 69.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.1569 | 0 | 24.7 | 0 | 450
2023-01-08 06:00 | 6:00 | 443.8 | 175.5 | 128.8169 | 60.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.8831 | 0 | 24.7 | 0 | 443.8
2023-01-08 07:00 | 7:00 | 421.2 | 175.5 | 123.0093 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 12.1712 | 0 | 21.2195 | 0 | 6.4 | 0 | 421.2
2023-01-08 08:00 | 8:00 | 416.1 | 175.5 | 102.0003 | 29.4 | 4.2 | 28.3 | 58.5549 | 0 | 18.1448 | 0 | 0 | 0 | 416.1
2023-01-08 09:00 | 9:00 | 403.8 | 175.5 | 73 | 24.3 | 4.2 | 28.3 | 96.1473 | -11.2357 | 13.5884 | 0 | 0 | 0 | 403.8
2023-01-08 10:00 | 10:00 | 382.2 | 175.5 | 72.5 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 129.2188 | -65.1295 | 12.8107 | 0 | 0 | 0 | 382.2
2023-01-08 11:00 | 11:00 | 366.3 | 175.5 | 72.2 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 139.4487 | -83.0678 | 13.356 | -8.4369 | 0 | 0 | 366.3
2023-01-08 12:00 | 12:00 | 353.4 | 175.5 | 72 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 130.6471 | -80.0336 | 17.5211 | -14.782 | 0 | 0 | 358.1526
2023-01-08 13:00 | 13:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 105.0453 | -62.7227 | 19.975 | -14.8976 | 0 | 0 | 352.7
2023-01-08 14:00 | 14:00 | 359.4 | 175.5 | 72.1 | 28.5 | 4.2 | 28.3 | 66.276 | -30.4811 | 18.2608 | -3.2557 | 0 | 0 | 359.4
2023-01-08 15:00 | 15:00 | 386.2 | 175.5 | 106.4004 | 31.1 | 4.2 | 28.3 | 16.4047 | 0 | 19.1949 | 0 | 5.1 | 0 | 386.2
2023-01-08 16:00 | 16:00 | 413.2 | 175.5 | 128.2601 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 16.7035 | 0 | 11.1 | 0 | 413.2
2023-01-08 17:00 | 17:00 | 433.7 | 175.5 | 128.622 | 59.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.278 | 0 | 24.7 | 0 | 433.7
2023-01-08 18:00 | 18:00 | 436.1 | 175.5 | 128.6332 | 61.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.6668 | 0 | 24.7 | 0 | 436.1
2023-01-08 19:00 | 19:00 | 430.3 | 175.5 | 128.4768 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.8232 | 0 | 24.7 | 0 | 430.3
2023-01-08 20:00 | 20:00 | 424.5 | 175.5 | 128.4198 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.6802 | 0 | 24.7 | 0 | 424.5
2023-01-08 21:00 | 21:00 | 416.9 | 175.5 | 128.2267 | 45.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.4733 | 0 | 24.7 | 0 | 416.9
2023-01-08 22:00 | 22:00 | 397.7 | 175.5 | 127.9043 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.6957 | 0 | 16.6 | 0 | 397.7
2023-01-08 23:00 | 23:00 | 408.6 | 175.5 | 128.1529 | 32 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.5471 | 0 | 23.9 | 0 | 408.6
2023-01-09 | 0:00 | 402.9 | 175.5 | 106.0615 | 61 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.8385 | 0 | 0 | 0 | 402.9
2023-01-09 01:00 | 1:00 | 415.3 | 175.5 | 106.2642 | 67.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.8358 | 0 | 0 | 0 | 415.3
2023-01-09 02:00 | 2:00 | 430.8 | 175.5 | 107.5862 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.7138 | 0 | 0 | 0 | 430.8
2023-01-09 03:00 | 3:00 | 443.5 | 175.5 | 107.8633 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.8367 | 0 | 2.3 | 0 | 443.5
2023-01-09 04:00 | 4:00 | 452.4 | 175.5 | 111.2332 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.6668 | 0 | 6 | 0 | 452.4
2023-01-09 05:00 | 5:00 | 443.4 | 175.5 | 106.8585 | 70.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.7415 | 0 | 0 | 0 | 443.4
2023-01-09 06:00 | 6:00 | 437.1 | 175.5 | 106.6496 | 67.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.5504 | 0 | 0 | 0 | 437.1
2023-01-09 07:00 | 7:00 | 419.5 | 175.5 | 99.9594 | 50.2 | 4.2 | 28.3 | 7.3754 | 0 | 53.9652 | 0 | 0 | 0 | 419.5
2023-01-09 08:00 | 8:00 | 429.5 | 175.5 | 102.3807 | 26.1 | 4.2 | 28.3 | 42.8689 | 0 | 50.1504 | 0 | 0 | 0 | 429.5
2023-01-09 09:00 | 9:00 | 423.7 | 175.5 | 78.1941 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 71.0498 | 0 | 41.8561 | 0 | 0 | 0 | 423.7
2023-01-09 10:00 | 10:00 | 402.5 | 175.5 | 72.9 | 25.1 | 4.2 | 28.3 | 101.3161 | -22.0053 | 40.6892 | 0 | -23.5 | 0 | 402.5
2023-01-09 11:00 | 11:00 | 381.6 | 175.5 | 72.5 | 25.1 | 4.2 | 28.3 | 113.1994 | -47.2275 | 44.5819 | -11.0538 | -23.5 | 0 | 381.6
2023-01-09 12:00 | 12:00 | 372.9 | 175.5 | 72.4 | 25.1 | 4.2 | 28.3 | 109.4466 | -48.1042 | 44.8548 | -15.0972 | -23.7 | 0 | 372.9
2023-01-09 13:00 | 13:00 | 389.8 | 175.5 | 72.7 | 25.6 | 4.2 | 28.3 | 83.1721 | -20.6008 | 51.0845 | -6.6558 | -23.5 | 0 | 389.8
2023-01-09 14:00 | 14:00 | 408.2 | 175.5 | 73.1 | 28.8 | 4.2 | 28.3 | 43.7329 | 0 | 56.9638 | -2.3967 | 0 | 0 | 408.2
2023-01-09 15:00 | 15:00 | 423.2 | 175.5 | 105.7661 | 35.4 | 4.2 | 28.3 | 8.1541 | 0 | 65.8798 | 0 | 0 | 0 | 423.2
2023-01-09 16:00 | 16:00 | 433.9 | 175.5 | 106.6651 | 45.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.4349 | 0 | 0 | 0 | 433.9
2023-01-09 17:00 | 17:00 | 453.7 | 175.5 | 107.0642 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 83.323 | 0 | 0 | 0 | 453.7
2023-01-09 18:00 | 18:00 | 458.6 | 175.5 | 107.1586 | 55.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.8414 | 0 | 0 | 0 | 458.6
2023-01-09 19:00 | 19:00 | 447.1 | 175.5 | 106.1551 | 45.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.6449 | 0 | 0 | 0 | 447.1
2023-01-09 20:00 | 20:00 | 442.7 | 175.5 | 106.9069 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.5931 | 0 | 0 | 0 | 442.7
2023-01-09 21:00 | 21:00 | 439.6 | 175.5 | 106.7499 | 37.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.4501 | 0 | 0 | 0 | 439.6
2023-01-09 22:00 | 22:00 | 419.8 | 175.5 | 99.1318 | 28.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.8682 | 0 | 0 | 0 | 419.8
2023-01-09 23:00 | 23:00 | 425.5 | 175.5 | 106.0042 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.1958 | 0 | 0 | 0 | 425.5
2023-01-10 | 0:00 | 420.1 | 175.5 | 95.0151 | 29.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.6849 | 0 | 0 | 0 | 420.1
2023-01-10 01:00 | 1:00 | 437.2 | 175.5 | 106 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 437.2
2023-01-10 02:00 | 2:00 | 454.9 | 175.5 | 112.1151 | 40.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.6849 | 0 | 6.3 | 0 | 454.9
2023-01-10 03:00 | 3:00 | 466.7 | 175.5 | 112.3357 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.1643 | 0 | 6.4 | 0 | 466.7
2023-01-10 04:00 | 4:00 | 471.6 | 175.5 | 112.4013 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.3987 | 0 | 6.5 | 0 | 471.6
2023-01-10 05:00 | 5:00 | 469.2 | 175.5 | 117.2167 | 61.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.5833 | 0 | 0 | 0 | 469.2
2023-01-10 06:00 | 6:00 | 476.7 | 175.5 | 118.9405 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.4595 | 0 | 0 | 0 | 476.7
2023-01-10 07:00 | 7:00 | 468.2 | 175.5 | 117.2078 | 63 | 4.2 | 28.3 | 7.3754 | 0 | 72.6168 | 0 | 0 | 0 | 468.2
2023-01-10 08:00 | 8:00 | 492.8 | 175.5 | 119.3292 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 36.9337 | 0 | 71.8371 | 0 | 0 | 0 | 492.8
2023-01-10 09:00 | 9:00 | 502.3 | 175.5 | 117.7727 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 59.8498 | 0 | 71.8775 | 0 | 0 | 0 | 502.3
2023-01-10 10:00 | 10:00 | 492.9 | 175.5 | 105.9568 | 25.4 | 4.2 | 28.3 | 73.5677 | 0 | 79.9755 | 0 | 0 | 0 | 492.9
2023-01-10 11:00 | 11:00 | 484.3 | 175.5 | 85.1 | 25.7 | 4.2 | 28.3 | 77.4283 | 0 | 93.3294 | -5.2577 | 0 | 0 | 484.3
2023-01-10 12:00 | 12:00 | 460.1 | 175.5 | 84.6 | 25.7 | 4.2 | 28.3 | 76.6007 | 0 | 100.1048 | -19.1055 | -15.8 | 0 | 460.1
2023-01-10 13:00 | 13:00 | 467.1 | 175.5 | 84.7 | 25.7 | 4.2 | 28.3 | 69.5142 | 0 | 107.9323 | -19.1465 | -9.6 | 0 | 467.1
2023-01-10 14:00 | 14:00 | 476.5 | 175.5 | 90.5645 | 30.2 | 4.2 | 28.3 | 43.5415 | 0 | 104.194 | 0 | 0 | 0 | 476.5
2023-01-10 15:00 | 15:00 | 490.7 | 175.5 | 111.2873 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 10.9958 | 0 | 105.5169 | 0 | 0 | 0 | 490.7
2023-01-10 16:00 | 16:00 | 498 | 175.5 | 119.4306 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.1694 | 0 | 0 | 0 | 498
2023-01-10 17:00 | 17:00 | 499.2 | 175.5 | 119.4755 | 66.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 105.0117 | 0 | 0 | 0 | 499.2
2023-01-10 18:00 | 18:00 | 492.8 | 175.5 | 117.7408 | 54.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.7592 | 0 | 0 | 0 | 492.8
2023-01-10 19:00 | 19:00 | 475.3 | 175.5 | 118.9883 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 100.6117 | 0 | 0 | 0 | 475.3
2023-01-10 20:00 | 20:00 | 464.5 | 175.5 | 118.7426 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.5574 | 0 | 0 | 0 | 464.5
2023-01-10 21:00 | 21:00 | 454.1 | 175.5 | 118.6074 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.5926 | 0 | 2 | 0 | 454.1
2023-01-10 22:00 | 22:00 | 425.7 | 175.5 | 110.1861 | 40.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.8139 | 0 | 0 | 0 | 425.7
2023-01-10 23:00 | 23:00 | 429.2 | 175.5 | 116.4396 | 27.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.8604 | 0 | 0 | 0 | 429.2
2023-01-11 | 0:00 | 420.2 | 175.5 | 100.318 | 26.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.582 | 0 | 0 | 0 | 420.2
2023-01-11 01:00 | 1:00 | 435.3 | 175.5 | 104.8194 | 29.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.9806 | 0 | 0 | 0 | 435.3
2023-01-11 02:00 | 2:00 | 450.6 | 175.5 | 118.5013 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.3987 | 0 | 1.1 | 0 | 450.6
2023-01-11 03:00 | 3:00 | 461.5 | 175.5 | 118.6905 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.3095 | 0 | 5.9 | 0 | 461.5
2023-01-11 04:00 | 4:00 | 465.7 | 175.5 | 118.762 | 46.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.438 | 0 | 5.9 | 0 | 465.7
2023-01-11 05:00 | 5:00 | 465.5 | 175.5 | 118.74 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.96 | 0 | 3.1 | 0 | 465.5
2023-01-11 06:00 | 6:00 | 475.5 | 175.5 | 118.977 | 63.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.923 | 0 | 5.9 | 0 | 475.5
2023-01-11 07:00 | 7:00 | 470.9 | 175.5 | 118.8756 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 8.8493 | 0 | 80.6751 | 0 | 0.8 | 0 | 470.9
2023-01-11 08:00 | 8:00 | 498.7 | 175.5 | 119.5139 | 38.6 | 4.2 | 28.3 | 42.4503 | 0 | 88.0358 | 0 | 2.1 | 0 | 498.7
2023-01-11 09:00 | 9:00 | 499.6 | 175.5 | 106.6045 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 67.4165 | 0 | 92.279 | 0 | 0 | 0 | 499.6
2023-01-11 10:00 | 10:00 | 481.7 | 175.5 | 85 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 81.3617 | 0 | 99.5996 | -17.5613 | 0 | 0 | 481.7
2023-01-11 11:00 | 11:00 | 464.3 | 175.5 | 84.7 | 25.8 | 4.2 | 28.3 | 84.9113 | 0 | 108.8664 | -24.4777 | -23.5 | 0 | 464.3
2023-01-11 12:00 | 12:00 | 435 | 175.5 | 73.6 | 25.8 | 4.2 | 28.3 | 88.7119 | -8.9723 | 107.9703 | -36.6099 | -23.5 | 0 | 435
2023-01-11 13:00 | 13:00 | 441.4 | 175.5 | 73.7 | 25.8 | 4.2 | 28.3 | 81.1216 | 0 | 95.2376 | -19.1592 | -23.3 | 0 | 441.4
2023-01-11 14:00 | 14:00 | 437.8 | 175.5 | 79.7338 | 26.3 | 4.2 | 28.3 | 51.8506 | 0 | 71.9156 | 0 | 0 | 0 | 437.8
2023-01-11 15:00 | 15:00 | 449.4 | 175.5 | 98.3973 | 61.8 | 4.2 | 28.3 | 13.9216 | 0 | 67.2811 | 0 | 0 | 0 | 449.4
2023-01-11 16:00 | 16:00 | 467.8 | 175.5 | 112.4028 | 75.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 59.2608 | 0 | 12.8 | 0 | 467.8
2023-01-11 17:00 | 17:00 | 472.8 | 175.5 | 112.4661 | 75.3 | 4.2 | 28.3 | 0.1201 | 0 | 51.5138 | 0 | 25.4 | 0 | 472.8
2023-01-11 18:00 | 18:00 | 464.2 | 175.5 | 112.3331 | 75.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.8669 | 0 | 22.7 | 0 | 464.2
2023-01-11 19:00 | 19:00 | 451.1 | 175.5 | 112.022 | 75.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.078 | 0 | 14.7 | 0 | 451.1
2023-01-11 20:00 | 20:00 | 432.6 | 175.5 | 111.6707 | 72.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.2293 | 0 | 12.4 | 0 | 432.6
2023-01-11 21:00 | 21:00 | 418.6 | 175.5 | 111.4163 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.9837 | 0 | 12.3 | 0 | 418.6
2023-01-11 22:00 | 22:00 | 395.5 | 175.5 | 104.8495 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.2505 | 0 | 0 | 0 | 395.5
2023-01-11 23:00 | 23:00 | 404.3 | 175.5 | 111.0947 | 33 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.5053 | 0 | 10.7 | 0 | 404.3
2023-01-12 | 0:00 | 395.5 | 175.5 | 108.8685 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.8315 | 0 | 6 | 0 | 395.5
2023-01-12 01:00 | 1:00 | 407.9 | 175.5 | 111.1823 | 36.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.8177 | 0 | 10.1 | 0 | 407.9
2023-01-12 02:00 | 2:00 | 421.3 | 175.5 | 111.441 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.059 | 0 | 10.1 | 0 | 421.3
2023-01-12 03:00 | 3:00 | 434.1 | 175.5 | 111.6552 | 45.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.1448 | 0 | 10.2 | 0 | 434.1
2023-01-12 04:00 | 4:00 | 440.7 | 175.5 | 111.7608 | 51.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.3392 | 0 | 10.2 | 0 | 440.7
2023-01-12 05:00 | 5:00 | 436.3 | 175.5 | 111.6577 | 53.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.6423 | 0 | 10.2 | 0 | 436.3
2023-01-12 06:00 | 6:00 | 441 | 175.5 | 111.7496 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.5504 | 0 | 10.2 | 0 | 441
2023-01-12 07:00 | 7:00 | 441 | 175.5 | 111.7942 | 46.5 | 4.2 | 28.3 | 10.6721 | 0 | 55.1337 | 0 | 8.9 | 0 | 441
2023-01-12 08:00 | 8:00 | 457.9 | 175.5 | 106.4608 | 33 | 4.2 | 28.3 | 60.1724 | 0 | 50.2668 | 0 | 0 | 0 | 457.9
2023-01-12 09:00 | 9:00 | 442.4 | 175.5 | 73.7 | 25.1 | 4.2 | 28.3 | 108.4749 | -19.1555 | 56.3806 | 0 | -10.1 | 0 | 442.4
2023-01-12 10:00 | 10:00 | 426 | 175.5 | 73.4 | 25.1 | 4.2 | 28.3 | 144.148 | -52.7937 | 67.2047 | -14.059 | -25 | 0 | 426
2023-01-12 11:00 | 11:00 | 413.3 | 175.5 | 73.2 | 25.6 | 4.2 | 28.3 | 159.8581 | -61.1937 | 65.413 | -11.0774 | -46.5 | 0 | 413.3
2023-01-12 12:00 | 12:00 | 387.8 | 175.5 | 72.7 | 25.6 | 4.2 | 28.3 | 151.824 | -60.2567 | 60.8186 | -11.9859 | -58.9 | 0 | 387.8
2023-01-12 13:00 | 13:00 | 393.9 | 175.5 | 72.8 | 25.6 | 4.2 | 28.3 | 126.0786 | -51.9641 | 51.4353 | -13.0498 | -25 | 0 | 393.9
2023-01-12 14:00 | 14:00 | 394.4 | 175.5 | 72.8 | 26.1 | 4.2 | 28.3 | 78.9874 | -19.1383 | 41.3509 | 0 | -13.7 | 0 | 394.4
2023-01-12 15:00 | 15:00 | 416.2 | 175.5 | 90.0651 | 60.8 | 4.2 | 28.3 | 22.2922 | 0 | 35.0427 | 0 | 0 | 0 | 416.2
2023-01-12 16:00 | 16:00 | 445 | 175.5 | 111.9389 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0964 | 0 | 26.1647 | 0 | 24.5 | 0 | 445
2023-01-12 17:00 | 17:00 | 457.4 | 175.5 | 112.0939 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.2061 | 0 | 39.8 | 0 | 457.4
2023-01-12 18:00 | 18:00 | 453.3 | 175.5 | 112.0608 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.7392 | 0 | 36.2 | 0 | 453.3
2023-01-12 19:00 | 19:00 | 440.7 | 175.5 | 111.7448 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.8552 | 0 | 23.8 | 0 | 440.7
2023-01-12 20:00 | 20:00 | 427.9 | 175.5 | 111.55 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.35 | 0 | 11.7 | 0 | 427.9
2023-01-12 21:00 | 21:00 | 415.3 | 175.5 | 107.2336 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.2664 | 0 | 4.5 | 0 | 415.3
2023-01-12 22:00 | 22:00 | 394.7 | 175.5 | 106.9134 | 42.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.1866 | 0 | 3.1 | 0 | 394.7
2023-01-12 23:00 | 23:00 | 399 | 175.5 | 111.0081 | 30.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.0919 | 0 | 10.2 | 0 | 399
2023-01-13 | 0:00 | 393.2 | 175.5 | 92.5849 | 44.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.5151 | 0 | 0 | 0 | 393.2
2023-01-13 01:00 | 1:00 | 407 | 175.5 | 84.6814 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.4186 | 0 | 0 | 0 | 407
2023-01-13 02:00 | 2:00 | 425.3 | 175.5 | 91.6896 | 71.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.5104 | 0 | 0 | 0 | 425.3
2023-01-13 03:00 | 3:00 | 436.6 | 175.5 | 106.341 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.659 | 0 | 0 | 0 | 436.6
2023-01-13 04:00 | 4:00 | 443.7 | 175.5 | 106.4712 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.6288 | 0 | 0 | 0 | 443.7
2023-01-13 05:00 | 5:00 | 441 | 175.5 | 103.0224 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.0776 | 0 | 0 | 0 | 441
2023-01-13 06:00 | 6:00 | 444.3 | 175.5 | 95.6163 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.7837 | 0 | 0 | 0 | 444.3
2023-01-13 07:00 | 7:00 | 436.9 | 175.5 | 78.5171 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 12.6514 | 0 | 80.8315 | 0 | 0 | 0 | 436.9
2023-01-13 08:00 | 8:00 | 454.2 | 175.5 | 74 | 31.5 | 4.2 | 28.3 | 61.0728 | 0 | 83.5958 | -3.9686 | 0 | 0 | 454.2
2023-01-13 09:00 | 9:00 | 451.2 | 175.5 | 73.9 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 96.7824 | -7.9402 | 86.36 | -11.2022 | -19.9 | 0 | 451.2
2023-01-13 10:00 | 10:00 | 448.7 | 175.5 | 73.9 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 114.1111 | -21.5934 | 93.2134 | -20.6311 | -23.5 | 0 | 448.7
2023-01-13 11:00 | 11:00 | 452.8 | 175.5 | 74 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 112.4919 | -18.3521 | 91.1505 | -16.1903 | -23.5 | 0 | 452.8
2023-01-13 12:00 | 12:00 | 433 | 175.5 | 73.6 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 97.0948 | -14.7067 | 86.6725 | -19.3606 | -23.5 | 0 | 433
2023-01-13 13:00 | 13:00 | 448.1 | 175.5 | 73.9 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 69.0104 | 0 | 91.0724 | -19.0828 | 0 | 0 | 448.1
2023-01-13 14:00 | 14:00 | 442.2 | 175.5 | 76.3722 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 40.3869 | 0 | 92.2409 | 0 | 0 | 0 | 442.2
2023-01-13 15:00 | 15:00 | 435.2 | 175.5 | 82.2365 | 37.7 | 4.2 | 28.3 | 11.9075 | 0 | 95.356 | 0 | 0 | 0 | 435.2
2023-01-13 16:00 | 16:00 | 448.7 | 175.5 | 94.1709 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 98.7819 | 0 | 0 | 0 | 448.7
2023-01-13 17:00 | 17:00 | 446.1 | 175.5 | 94.1007 | 48 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 95.9393 | 0 | 0 | 0 | 446.1
2023-01-13 18:00 | 18:00 | 433.9 | 175.5 | 90.0142 | 38 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.8858 | 0 | 0 | 0 | 433.9
2023-01-13 19:00 | 19:00 | 421.6 | 175.5 | 93.584 | 33.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.516 | 0 | 0 | 0 | 421.6
2023-01-13 20:00 | 20:00 | 405.3 | 175.5 | 93.2668 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.3332 | 0 | 0 | 0 | 405.3
2023-01-13 21:00 | 21:00 | 388.4 | 175.5 | 92.9146 | 26.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.2854 | 0 | 0 | 0 | 388.4
2023-01-13 22:00 | 22:00 | 367.2 | 175.5 | 80.7745 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.2255 | 0 | 0 | 0 | 367.2
2023-01-13 23:00 | 23:00 | 374.1 | 175.5 | 90.8276 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.0724 | 0 | 0 | 0 | 374.1
2023-01-14 | 0:00 | 369.5 | 175.5 | 84.7194 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.9806 | 0 | 0 | 0 | 369.5
2023-01-14 01:00 | 1:00 | 383.3 | 175.5 | 98.9102 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.5898 | 0 | 0 | 0 | 383.3
2023-01-14 02:00 | 2:00 | 395.3 | 175.5 | 102.4677 | 26.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.1323 | 0 | 0 | 0 | 395.3
2023-01-14 03:00 | 3:00 | 403.3 | 175.5 | 93.7927 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.7073 | 0 | 0 | 0 | 403.3
2023-01-14 04:00 | 4:00 | 408.8 | 175.5 | 102.8431 | 37.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.1569 | 0 | 0 | 0 | 408.8
2023-01-14 05:00 | 5:00 | 401.1 | 175.5 | 102.6172 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.7828 | 0 | 0 | 0 | 401.1
2023-01-14 06:00 | 6:00 | 392.1 | 175.5 | 102.4116 | 27.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.5884 | 0 | 0 | 0 | 392.1
2023-01-14 07:00 | 7:00 | 392.7 | 175.5 | 100.319 | 26.5 | 4.2 | 28.3 | 9.3659 | 0 | 48.5151 | 0 | 0 | 0 | 392.7
2023-01-14 08:00 | 8:00 | 433.7 | 175.5 | 103.2442 | 36.5 | 4.2 | 28.3 | 41.4899 | 0 | 44.4659 | 0 | 0 | 0 | 433.7
2023-01-14 09:00 | 9:00 | 447.6 | 175.5 | 103.6111 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 54.0571 | 0 | 43.5318 | 0 | 0 | 0 | 447.6
2023-01-14 10:00 | 10:00 | 439.9 | 175.5 | 103.4037 | 33.4 | 4.2 | 28.3 | 54.8359 | 0 | 40.2604 | 0 | 0 | 0 | 439.9
2023-01-14 11:00 | 11:00 | 432.5 | 175.5 | 97.4645 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 58.7821 | 0 | 43.4534 | 0 | 0 | 0 | 432.5
2023-01-14 12:00 | 12:00 | 420.2 | 175.5 | 84.5113 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 54.1412 | 0 | 48.7475 | 0 | 0 | 0 | 420.2
2023-01-14 13:00 | 13:00 | 419.5 | 175.5 | 93.5675 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 44.9682 | 0 | 48.1643 | 0 | 0 | 0 | 419.5
2023-01-14 14:00 | 14:00 | 415.9 | 175.5 | 94.7359 | 42 | 4.2 | 28.3 | 26.6202 | 0 | 44.5439 | 0 | 0 | 0 | 415.9
2023-01-14 15:00 | 15:00 | 415.1 | 175.5 | 99.9395 | 54.5 | 4.2 | 28.3 | 7.3389 | 0 | 45.3216 | 0 | 0 | 0 | 415.1
2023-01-14 16:00 | 16:00 | 422.6 | 175.5 | 100.0246 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 47.4626 | 0 | 0 | 0 | 422.6
2023-01-14 17:00 | 17:00 | 432.8 | 175.5 | 105.9938 | 70.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 47.9698 | 0 | 0 | 0 | 432.8
2023-01-14 18:00 | 18:00 | 432 | 175.5 | 105.1525 | 65.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.1475 | 0 | 0 | 0 | 432
2023-01-14 19:00 | 19:00 | 422.3 | 175.5 | 101.6434 | 56.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.4566 | 0 | 0 | 0 | 422.3
2023-01-14 20:00 | 20:00 | 415 | 175.5 | 102.422 | 59.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.478 | 0 | 0 | 0 | 415
2023-01-14 21:00 | 21:00 | 402.9 | 175.5 | 102.1836 | 56 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.7164 | 0 | 0 | 0 | 402.9
2023-01-14 22:00 | 22:00 | 387.5 | 175.5 | 93.2629 | 46.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.6371 | 0 | 0 | 0 | 387.5
2023-01-14 23:00 | 23:00 | 399.6 | 175.5 | 98.353 | 59.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.447 | 0 | 0 | 0 | 399.6
2023-01-15 | 0:00 | 398.2 | 175.5 | 110.9625 | 32.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.1375 | 0 | 16.4 | 0 | 398.2
2023-01-15 01:00 | 1:00 | 413.3 | 175.5 | 111.287 | 47.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.413 | 0 | 22.3 | 0 | 413.3
2023-01-15 02:00 | 2:00 | 428.9 | 175.5 | 111.6172 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.5828 | 0 | 29.4 | 0 | 428.9
2023-01-15 03:00 | 3:00 | 437.5 | 175.5 | 111.8199 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.1801 | 0 | 29.4 | 0 | 437.5
2023-01-15 04:00 | 4:00 | 442.5 | 175.5 | 111.8418 | 72.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.5582 | 0 | 29.4 | 0 | 442.5
2023-01-15 05:00 | 5:00 | 434 | 175.5 | 111.6434 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.8566 | 0 | 29.5 | 0 | 434
2023-01-15 06:00 | 6:00 | 422.1 | 175.5 | 111.4021 | 55 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.2979 | 0 | 26.4 | 0 | 422.1
2023-01-15 07:00 | 7:00 | 404.2 | 175.5 | 111.1135 | 42 | 4.2 | 28.3 | 7.0752 | 0 | 23.7113 | 0 | 12.3 | 0 | 404.2
2023-01-15 08:00 | 8:00 | 417.1 | 175.5 | 107.4934 | 32.7 | 4.2 | 28.3 | 37.3651 | 0 | 25.5415 | 0 | 6 | 0 | 417.1
2023-01-15 09:00 | 9:00 | 420.3 | 175.5 | 105.6259 | 25 | 4.2 | 28.3 | 57.6904 | 0 | 23.9837 | 0 | 0 | 0 | 420.3
2023-01-15 10:00 | 10:00 | 409.2 | 175.5 | 77.658 | 25.5 | 4.2 | 28.3 | 78.3399 | 0 | 19.7021 | 0 | 0 | 0 | 409.2
2023-01-15 11:00 | 11:00 | 405 | 175.5 | 73 | 25.5 | 4.2 | 28.3 | 92.3339 | -9.7597 | 15.9258 | 0 | 0 | 0 | 405
2023-01-15 12:00 | 12:00 | 399 | 175.5 | 72.9 | 25.5 | 4.2 | 28.3 | 87.0343 | -10.1257 | 15.6914 | 0 | 0 | 0 | 399
2023-01-15 13:00 | 13:00 | 391 | 175.5 | 72.7 | 26 | 4.2 | 28.3 | 75.4506 | -8.0105 | 16.8599 | 0 | 0 | 0 | 391
2023-01-15 14:00 | 14:00 | 387.8 | 175.5 | 88.4014 | 29.2 | 4.2 | 28.3 | 48.4938 | 0 | 13.7048 | 0 | 0 | 0 | 387.8
2023-01-15 15:00 | 15:00 | 405.7 | 175.5 | 111.1089 | 46 | 4.2 | 28.3 | 9.941 | 0 | 14.2501 | 0 | 16.4 | 0 | 405.7
2023-01-15 16:00 | 16:00 | 421.7 | 175.5 | 111.3713 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 16.7815 | 0 | 25.8 | 0 | 421.7
2023-01-15 17:00 | 17:00 | 443.4 | 175.5 | 111.8527 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 24.3345 | 0 | 29.5 | 0 | 443.4
2023-01-15 18:00 | 18:00 | 444.2 | 175.5 | 111.9422 | 61.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.7578 | 0 | 29.4 | 0 | 444.2
2023-01-15 19:00 | 19:00 | 439.1 | 175.5 | 111.8104 | 58 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.8896 | 0 | 29.4 | 0 | 439.1
2023-01-15 20:00 | 20:00 | 434.4 | 175.5 | 111.7055 | 48.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.7945 | 0 | 29.4 | 0 | 434.4
2023-01-15 21:00 | 21:00 | 429.2 | 175.5 | 111.5645 | 45.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.5355 | 0 | 29.5 | 0 | 429.2
2023-01-15 22:00 | 22:00 | 419.4 | 175.5 | 111.3805 | 52.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.0195 | 0 | 17.1 | 0 | 419.4
2023-01-15 23:00 | 23:00 | 441.2 | 175.5 | 111.8146 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.0854 | 0 | 29.4 | 0 | 441.2
2023-01-16 | 0:00 | 436.2 | 175.5 | 155.3949 | 46.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.8051 | 0 | 4.6 | 0 | 436.2
2023-01-16 01:00 | 1:00 | 450.4 | 175.5 | 162.6048 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.8952 | 0 | 0.5 | 0 | 450.4
2023-01-16 02:00 | 2:00 | 463.3 | 175.5 | 162.8645 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.5355 | 0 | 0.5 | 0 | 463.3
2023-01-16 03:00 | 3:00 | 477.9 | 175.5 | 163.2401 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.0599 | 0 | 0.5 | 0 | 477.9
2023-01-16 04:00 | 4:00 | 482.6 | 175.5 | 163.2935 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.4065 | 0 | 0.5 | 0 | 482.6
2023-01-16 05:00 | 5:00 | 482.8 | 175.5 | 163.2793 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.3207 | 0 | 0.5 | 0 | 482.8
2023-01-16 06:00 | 6:00 | 489.7 | 175.5 | 163.3784 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.3216 | 0 | 0.5 | 0 | 489.7
2023-01-16 07:00 | 7:00 | 484.3 | 175.5 | 163.3514 | 67 | 4.2 | 28.3 | 1.6063 | 0 | 43.8423 | 0 | 0.5 | 0 | 484.3
2023-01-16 08:00 | 8:00 | 513.9 | 175.5 | 167.4615 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 6.9916 | 0 | 42.2469 | 0 | 14.9 | 0 | 513.9
2023-01-16 09:00 | 9:00 | 529.7 | 175.5 | 167.8063 | 74.3 | 4.2 | 28.3 | 9.8445 | 0 | 45.0492 | 0 | 24.7 | 0 | 529.7
2023-01-16 10:00 | 10:00 | 516 | 175.5 | 166.4377 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 10.5756 | 0 | 58.2867 | 0 | 0.5 | 0 | 516
2023-01-16 11:00 | 11:00 | 492.5 | 175.5 | 150.2528 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 11.2359 | 0 | 60.3113 | 0 | 0.5 | 0 | 492.5
2023-01-16 12:00 | 12:00 | 459.5 | 175.5 | 130.6901 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 12.1111 | 0 | 76.8988 | 0 | 0 | 0 | 459.5
2023-01-16 13:00 | 13:00 | 466 | 175.5 | 136.4044 | 26.1 | 4.2 | 28.3 | 12.8791 | 0 | 82.1165 | 0 | 0.5 | 0 | 466
2023-01-16 14:00 | 14:00 | 472.6 | 175.5 | 130.7745 | 29.3 | 4.2 | 28.3 | 9.3659 | 0 | 95.1596 | 0 | 0 | 0 | 472.6
2023-01-16 15:00 | 15:00 | 491.8 | 175.5 | 141.984 | 32.6 | 4.2 | 28.3 | 2.303 | 0 | 106.413 | 0 | 0.5 | 0 | 491.8
2023-01-16 16:00 | 16:00 | 496 | 175.5 | 151.8945 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 102.7927 | 0 | 0.5 | 0 | 496
2023-01-16 17:00 | 17:00 | 502.7 | 175.5 | 163.7768 | 35.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 95.1996 | 0 | 0.5 | 0 | 502.7
2023-01-16 18:00 | 18:00 | 500 | 175.5 | 163.6436 | 41.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.5564 | 0 | 0.5 | 0 | 500
2023-01-16 19:00 | 19:00 | 482.1 | 175.5 | 154.284 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.516 | 0 | 0.5 | 0 | 482.1
2023-01-16 20:00 | 20:00 | 473.4 | 175.5 | 150.2564 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.8436 | 0 | 0.5 | 0 | 473.4
2023-01-16 21:00 | 21:00 | 464.2 | 175.5 | 151.7241 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.1759 | 0 | 0.5 | 0 | 464.2
2023-01-16 22:00 | 22:00 | 443.2 | 175.5 | 124.8793 | 29.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.5207 | 0 | 0.5 | 0 | 443.2
2023-01-16 23:00 | 23:00 | 452.5 | 175.5 | 136.2078 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.9922 | 0 | 0.5 | 0 | 452.5
2023-01-17 | 0:00 | 448.5 | 175.5 | 144.0788 | 33 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.9212 | 0 | 0.5 | 0 | 448.5
2023-01-17 01:00 | 1:00 | 465.9 | 175.5 | 158.2858 | 33 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.1142 | 0 | 0.5 | 0 | 465.9
2023-01-17 02:00 | 2:00 | 476.8 | 175.5 | 160.5408 | 44.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.9592 | 0 | 0.5 | 0 | 476.8
2023-01-17 03:00 | 3:00 | 489.2 | 175.5 | 165.9775 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.9225 | 0 | 0.5 | 0 | 489.2
2023-01-17 04:00 | 4:00 | 494.6 | 175.5 | 166.065 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.535 | 0 | 0.5 | 0 | 494.6
2023-01-17 05:00 | 5:00 | 493.1 | 175.5 | 166.0594 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.3406 | 0 | 0.5 | 0 | 493.1
2023-01-17 06:00 | 6:00 | 499.5 | 175.5 | 166.1008 | 65.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.2992 | 0 | 0.5 | 0 | 499.5
2023-01-17 07:00 | 7:00 | 493.9 | 175.5 | 164.3071 | 55.6 | 4.2 | 28.3 | 5.336 | 0 | 60.1569 | 0 | 0.5 | 0 | 493.9
2023-01-17 08:00 | 8:00 | 513 | 175.5 | 166.3256 | 43.9 | 4.2 | 28.3 | 24.9667 | 0 | 69.3077 | 0 | 0.5 | 0 | 513
2023-01-17 09:00 | 9:00 | 518.1 | 175.5 | 157.8078 | 33.8 | 4.2 | 28.3 | 41.5987 | 0 | 76.3935 | 0 | 0.5 | 0 | 518.1
2023-01-17 10:00 | 10:00 | 506.7 | 175.5 | 135.4201 | 25.8 | 4.2 | 28.3 | 62.0204 | 0 | 75.4595 | 0 | 0 | 0 | 506.7
2023-01-17 11:00 | 11:00 | 489.4 | 175.5 | 97.6634 | 25.8 | 4.2 | 28.3 | 74.1064 | 0 | 83.8302 | 0 | 0 | 0 | 489.4
2023-01-17 12:00 | 12:00 | 461.7 | 175.5 | 84.6 | 25.8 | 4.2 | 28.3 | 76.1093 | -1.1867 | 88.3866 | -20.0092 | 0 | 0 | 461.7
2023-01-17 13:00 | 13:00 | 469.9 | 175.5 | 90.2465 | 26.3 | 4.2 | 28.3 | 64.2495 | 0 | 81.104 | 0 | 0 | 0 | 469.9
2023-01-17 14:00 | 14:00 | 470.3 | 175.5 | 116.2076 | 29.5 | 4.2 | 28.3 | 41.2513 | 0 | 75.3411 | 0 | 0 | 0 | 470.3
2023-01-17 15:00 | 15:00 | 483.1 | 175.5 | 151.01 | 51 | 4.2 | 28.3 | 10.5649 | 0 | 62.0251 | 0 | 0.5 | 0 | 483.1
2023-01-17 16:00 | 16:00 | 488.1 | 175.5 | 164.7742 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 52.6022 | 0 | 0.5 | 0 | 488.1
2023-01-17 17:00 | 17:00 | 495.8 | 175.5 | 165.9929 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 49.0599 | 0 | 0.5 | 0 | 495.8
2023-01-17 18:00 | 18:00 | 489.6 | 175.5 | 165.922 | 74.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.078 | 0 | 0.5 | 0 | 489.6
2023-01-17 19:00 | 19:00 | 477.2 | 175.5 | 165.6556 | 71.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.3444 | 0 | 0.5 | 0 | 477.2
2023-01-17 20:00 | 20:00 | 462.8 | 175.5 | 156.0284 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.3716 | 0 | 9.7 | 0 | 462.8
2023-01-17 21:00 | 21:00 | 451 | 175.5 | 155.6923 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.5077 | 0 | 9.9 | 0 | 451
2023-01-17 22:00 | 22:00 | 428 | 175.5 | 155.3263 | 47.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.1737 | 0 | 2.6 | 0 | 428
2023-01-17 23:00 | 23:00 | 435.1 | 175.5 | 155.4224 | 52.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.5776 | 0 | 9.9 | 0 | 435.1
2023-01-18 | 0:00 | 429 | 175.5 | 155.2958 | 46.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.2042 | 0 | 11.9 | 0 | 429
2023-01-18 01:00 | 1:00 | 445.9 | 175.5 | 155.565 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.735 | 0 | 11.6 | 0 | 445.9
2023-01-18 02:00 | 2:00 | 463.3 | 175.5 | 156.0259 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.3741 | 0 | 19.9 | 0 | 463.3
2023-01-18 03:00 | 3:00 | 480.8 | 175.5 | 156.2591 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.8409 | 0 | 36.7 | 0 | 480.8
2023-01-18 04:00 | 4:00 | 483.9 | 175.5 | 156.4103 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.1897 | 0 | 39.3 | 0 | 483.9
2023-01-18 05:00 | 5:00 | 480.1 | 175.5 | 166.8289 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.6711 | 0 | 23.6 | 0 | 480.1
2023-01-18 06:00 | 6:00 | 486.8 | 175.5 | 166.9168 | 74 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.3832 | 0 | 28.5 | 0 | 486.8
2023-01-18 07:00 | 7:00 | 487.6 | 175.5 | 167.0295 | 74 | 4.2 | 28.3 | 8.3942 | 0 | 12.5763 | 0 | 17.6 | 0 | 487.6
2023-01-18 08:00 | 8:00 | 520.4 | 175.5 | 167.5907 | 73.5 | 4.2 | 28.3 | 38.2403 | 0 | 24.569 | 0 | 8.5 | 0 | 520.4
2023-01-18 09:00 | 9:00 | 515.9 | 175.5 | 147.3046 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 59.6445 | 0 | 36.9509 | 0 | 0.5 | 0 | 515.9
2023-01-18 10:00 | 10:00 | 493.1 | 175.5 | 121.6325 | 25 | 4.2 | 28.3 | 86.7213 | 0 | 51.7462 | 0 | 0 | 0 | 493.1
2023-01-18 11:00 | 11:00 | 476 | 175.5 | 84.9 | 25.5 | 4.2 | 28.3 | 110.3926 | -23.2606 | 109.9949 | -39.5269 | 0 | 0 | 476
2023-01-18 12:00 | 12:00 | 463 | 175.5 | 95.2 | 25.5 | 4.2 | 28.3 | 111.9881 | -24.273 | 133.0334 | -58.9485 | -27.5 | 0 | 463
2023-01-18 13:00 | 13:00 | 471.9 | 175.5 | 95.3 | 25.5 | 4.2 | 28.3 | 82.6442 | -4.8212 | 138.5676 | -61.5906 | -11.7 | 0 | 471.9
2023-01-18 14:00 | 14:00 | 470.7 | 175.5 | 95.3 | 26 | 4.2 | 28.3 | 55.4602 | 0 | 134.3271 | -48.3873 | 0 | 0 | 470.7
2023-01-18 15:00 | 15:00 | 491.3 | 175.5 | 116.8016 | 29.2 | 4.2 | 28.3 | 12.6626 | 0 | 124.6358 | 0 | 0 | 0 | 491.3
2023-01-18 16:00 | 16:00 | 501.2 | 175.5 | 157.4472 | 32.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 102.4799 | 0 | 0.5 | 0 | 501.2
2023-01-18 17:00 | 17:00 | 505.1 | 175.5 | 175.3947 | 38.6 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 82.5453 | 0 | 0.5 | 0 | 505.1
2023-01-18 18:00 | 18:00 | 496.9 | 175.5 | 175.1478 | 38.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.9522 | 0 | 0.5 | 0 | 496.9
2023-01-18 19:00 | 19:00 | 482.1 | 175.5 | 174.8448 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.8552 | 0 | 0.5 | 0 | 482.1
2023-01-18 20:00 | 20:00 | 470 | 175.5 | 174.6099 | 36 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.8901 | 0 | 0.5 | 0 | 470
2023-01-18 21:00 | 21:00 | 457.2 | 175.5 | 166.3259 | 32.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.9741 | 0 | 8.2 | 0 | 457.2
2023-01-18 22:00 | 22:00 | 434.4 | 175.5 | 165.8828 | 32.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.2172 | 0 | 0.6 | 0 | 434.4
2023-01-18 23:00 | 23:00 | 441.8 | 175.5 | 166.047 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.453 | 0 | 8.5 | 0 | 441.8
2023-01-19 | 0:00 | 437.8 | 175.5 | 166.0496 | 34.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.9504 | 0 | 11.7 | 0 | 437.8
2023-01-19 01:00 | 1:00 | 455.5 | 175.5 | 166.2624 | 57 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.2376 | 0 | 11 | 0 | 455.5
2023-01-19 02:00 | 2:00 | 477.4 | 175.5 | 166.6634 | 67 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.8366 | 0 | 23.9 | 0 | 477.4
2023-01-19 03:00 | 3:00 | 491.2 | 175.5 | 167.0289 | 73.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.0711 | 0 | 30.7 | 0 | 491.2
2023-01-19 04:00 | 4:00 | 496.6 | 175.5 | 167.0798 | 73.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.7202 | 0 | 36.4 | 0 | 496.6
2023-01-19 05:00 | 5:00 | 495.5 | 175.5 | 167.1345 | 73.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.6655 | 0 | 30.3 | 0 | 495.5
2023-01-19 06:00 | 6:00 | 500.7 | 175.5 | 167.172 | 73.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.128 | 0 | 29 | 0 | 500.7
2023-01-19 07:00 | 7:00 | 492.3 | 175.5 | 167.0573 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 9.8445 | 0 | 24.9982 | 0 | 19 | 0 | 492.3
2023-01-19 08:00 | 8:00 | 503.7 | 175.5 | 167.343 | 48.6 | 4.2 | 28.3 | 49.704 | 0 | 24.453 | 0 | 5.6 | 0 | 503.7
2023-01-19 09:00 | 9:00 | 490.5 | 175.5 | 147.038 | 30.4 | 4.2 | 28.3 | 83.1481 | 0 | 21.4139 | 0 | 0.5 | 0 | 490.5
2023-01-19 10:00 | 10:00 | 480.4 | 175.5 | 114.0053 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 114.9499 | 0 | 18.1448 | 0 | 0 | 0 | 480.4
2023-01-19 11:00 | 11:00 | 471.7 | 175.5 | 98.8516 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 125.7656 | 0 | 13.7828 | 0 | 0 | 0 | 471.7
2023-01-19 12:00 | 12:00 | 443.7 | 175.5 | 84.3 | 25.8 | 4.2 | 28.3 | 116.7003 | -3.871 | 12.7707 | 0 | 0 | 0 | 443.7
2023-01-19 13:00 | 13:00 | 453.6 | 175.5 | 105.9761 | 29 | 4.2 | 28.3 | 95.2833 | 0 | 15.3406 | 0 | 0 | 0 | 453.6
2023-01-19 14:00 | 14:00 | 459.4 | 175.5 | 142.0064 | 32.5 | 4.2 | 28.3 | 59.5737 | 0 | 16.8199 | 0 | 0.5 | 0 | 459.4
2023-01-19 15:00 | 15:00 | 473.6 | 175.5 | 166.6921 | 53.2 | 4.2 | 28.3 | 14.4854 | 0 | 18.9225 | 0 | 12.3 | 0 | 473.6
2023-01-19 16:00 | 16:00 | 489.4 | 175.5 | 166.9576 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 27.2952 | 0 | 23.9 | 0 | 489.4
2023-01-19 17:00 | 17:00 | 498.2 | 175.5 | 167.1832 | 63.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.0168 | 0 | 23.9 | 0 | 498.2
2023-01-19 18:00 | 18:00 | 491.1 | 175.5 | 166.9682 | 53.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.5318 | 0 | 19.5 | 0 | 491.1
2023-01-19 19:00 | 19:00 | 475.1 | 175.5 | 166.6624 | 38.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.6376 | 0 | 3.1 | 0 | 475.1
2023-01-19 20:00 | 20:00 | 460.3 | 175.5 | 146.5668 | 32.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.7332 | 0 | 0.5 | 0 | 460.3
2023-01-19 21:00 | 21:00 | 448.8 | 175.5 | 130.6668 | 32.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.1332 | 0 | 0.5 | 0 | 448.8
2023-01-19 22:00 | 22:00 | 430.7 | 175.5 | 114.4206 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.4794 | 0 | 0 | 0 | 430.7
2023-01-19 23:00 | 23:00 | 441.1 | 175.5 | 126.0685 | 25.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.8315 | 0 | 0.5 | 0 | 441.1
2023-01-20 | 0:00 | 432.4 | 175.5 | 108.562 | 25 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.838 | 0 | 0 | 0 | 432.4
2023-01-20 01:00 | 1:00 | 447.3 | 175.5 | 111.7128 | 32.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.8872 | 0 | 0 | 0 | 447.3
2023-01-20 02:00 | 2:00 | 465.9 | 175.5 | 126.5944 | 44.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.2056 | 0 | 0.5 | 0 | 465.9
2023-01-20 03:00 | 3:00 | 476.2 | 175.5 | 126.8073 | 42.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.3927 | 0 | 0.5 | 0 | 476.2
2023-01-20 04:00 | 4:00 | 484.9 | 175.5 | 123.146 | 54 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.754 | 0 | 0 | 0 | 484.9
2023-01-20 05:00 | 5:00 | 486.2 | 175.5 | 126.9905 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.3095 | 0 | 0.5 | 0 | 486.2
2023-01-20 06:00 | 6:00 | 485.6 | 175.5 | 130.1219 | 73 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.9781 | 0 | 0.5 | 0 | 485.6
2023-01-20 07:00 | 7:00 | 476 | 175.5 | 131.2378 | 73.1 | 4.2 | 28.3 | 2.578 | 0 | 60.5842 | 0 | 0.5 | 0 | 476
2023-01-20 08:00 | 8:00 | 484.1 | 175.5 | 140.4618 | 74 | 4.2 | 28.3 | 9.6645 | 0 | 51.4737 | 0 | 0.5 | 0 | 484.1
2023-01-20 09:00 | 9:00 | 472.4 | 175.5 | 126.6641 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 23.935 | 0 | 46.8009 | 0 | 0.5 | 0 | 472.4
2023-01-20 10:00 | 10:00 | 436.4 | 175.5 | 107.4322 | 52 | 4.2 | 28.3 | 36.1061 | 0 | 32.8617 | 0 | 0 | 0 | 436.4
2023-01-20 11:00 | 11:00 | 400.1 | 175.5 | 93.699 | 25 | 4.2 | 28.3 | 47.0419 | 0 | 26.3591 | 0 | 0 | 0 | 400.1
2023-01-20 12:00 | 12:00 | 371.8 | 175.5 | 82.8 | 25 | 4.2 | 28.3 | 51.0589 | -16.9587 | 30.0975 | -8.1977 | 0 | 0 | 371.8
2023-01-20 13:00 | 13:00 | 394.2 | 175.5 | 83.3 | 25 | 4.2 | 28.3 | 45.2084 | -3.4974 | 45.6324 | -9.4434 | 0 | 0 | 394.2
2023-01-20 14:00 | 14:00 | 415.6 | 175.5 | 92.1673 | 34.1 | 4.2 | 28.3 | 30.1698 | 0 | 51.1629 | 0 | 0 | 0 | 415.6
2023-01-20 15:00 | 15:00 | 449.9 | 175.5 | 126.2762 | 46 | 4.2 | 28.3 | 6.9423 | 0 | 62.1815 | 0 | 0.5 | 0 | 449.9
2023-01-20 16:00 | 16:00 | 468.9 | 175.5 | 126.7268 | 52.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 81.2604 | 0 | 0.5 | 0 | 468.9
2023-01-20 17:00 | 17:00 | 476.1 | 175.5 | 126.7856 | 46.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.6144 | 0 | 0.5 | 0 | 476.1
2023-01-20 18:00 | 18:00 | 465.4 | 175.5 | 126.6176 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.7824 | 0 | 0.5 | 0 | 465.4
2023-01-20 19:00 | 19:00 | 456.1 | 175.5 | 114.6951 | 42.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.3049 | 0 | 0 | 0 | 456.1
2023-01-20 20:00 | 20:00 | 452.2 | 175.5 | 115.7926 | 30.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.8074 | 0 | 0.5 | 0 | 452.2
2023-01-20 21:00 | 21:00 | 450.6 | 175.5 | 120.1856 | 31.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.2144 | 0 | 0.5 | 0 | 450.6
2023-01-20 22:00 | 22:00 | 432.2 | 175.5 | 113.7413 | 25 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.9587 | 0 | 0.5 | 0 | 432.2
2023-01-20 23:00 | 23:00 | 435.8 | 175.5 | 109.4306 | 25 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.3694 | 0 | 0 | 0 | 435.8
2023-01-21 | 0:00 | 432.7 | 175.5 | 79.6887 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.1113 | 0 | 0 | 0 | 432.7
2023-01-21 01:00 | 1:00 | 447.9 | 175.5 | 85.0431 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.9569 | 0 | 0 | 0 | 447.9
2023-01-21 02:00 | 2:00 | 456.4 | 175.5 | 80.4733 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.5267 | 0 | 0 | 0 | 456.4
2023-01-21 03:00 | 3:00 | 468.7 | 175.5 | 86.1612 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.1388 | 0 | 0 | 0 | 468.7
2023-01-21 04:00 | 4:00 | 468.8 | 175.5 | 97.5142 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.8858 | 0 | 0 | 0 | 468.8
2023-01-21 05:00 | 5:00 | 462.8 | 175.5 | 99.6525 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.7475 | 0 | 0 | 0 | 462.8
2023-01-21 06:00 | 6:00 | 453.8 | 175.5 | 94.5452 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.8548 | 0 | 0 | 0 | 453.8
2023-01-21 07:00 | 7:00 | 445.2 | 175.5 | 84.9972 | 60 | 4.2 | 28.3 | 5.3359 | 0 | 86.8669 | 0 | 0 | 0 | 445.2
2023-01-21 08:00 | 8:00 | 468.5 | 175.5 | 88.7507 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 20.3381 | 0 | 86.0112 | 0 | 0 | 0 | 468.5
2023-01-21 09:00 | 9:00 | 475.8 | 175.5 | 85.5988 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 32.1727 | 0 | 91.9285 | 0 | 0 | 0 | 475.8
2023-01-21 10:00 | 10:00 | 465 | 175.5 | 74.2 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 39.9924 | 0 | 101.7022 | -6.9946 | 0 | 0 | 465
2023-01-21 11:00 | 11:00 | 447.9 | 175.5 | 73.9 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 47.1748 | 0 | 107.6595 | -13.6343 | 0 | 0 | 447.9
2023-01-21 12:00 | 12:00 | 429.8 | 175.5 | 73.5 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 45.963 | 0 | 111.0854 | -33.5484 | 0 | 0 | 429.8
2023-01-21 13:00 | 13:00 | 421.5 | 175.5 | 73.3 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 40.7947 | 0 | 129.0358 | -54.4305 | 0 | 0 | 421.5
2023-01-21 14:00 | 14:00 | 428 | 175.5 | 84 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 24.2223 | 0 | 140.8543 | -53.8766 | 0 | 0 | 428
2023-01-21 15:00 | 15:00 | 446.6 | 175.5 | 84.3 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 5.8999 | 0 | 140.3726 | -16.7725 | 0 | 0 | 446.6
2023-01-21 16:00 | 16:00 | 450.1 | 175.5 | 84.4 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 146.8378 | -14.0107 | 0 | 0 | 450.1
2023-01-21 17:00 | 17:00 | 469 | 175.5 | 87.8095 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.5905 | 0 | 0 | 0 | 469
2023-01-21 18:00 | 18:00 | 467.6 | 175.5 | 86.9658 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.7342 | 0 | 0 | 0 | 467.6
2023-01-21 19:00 | 19:00 | 458.3 | 175.5 | 86.2836 | 25.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.1164 | 0 | 0 | 0 | 458.3
2023-01-21 20:00 | 20:00 | 447.8 | 175.5 | 84.4 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.9821 | -5.3821 | 0 | 0 | 447.8
2023-01-21 21:00 | 21:00 | 438.1 | 175.5 | 84.2 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.2742 | -12.1742 | 0 | 0 | 438.1
2023-01-21 22:00 | 22:00 | 422.2 | 175.5 | 73.3 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.628 | -18.528 | 0 | 0 | 422.2
2023-01-21 23:00 | 23:00 | 435.2 | 175.5 | 73.6 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.538 | -5.738 | 0 | 0 | 435.2
2023-01-22 | 0:00 | 436.4 | 175.5 | 73.6 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 141.4559 | -11.2559 | 0 | 0 | 436.4
2023-01-22 01:00 | 1:00 | 452.9 | 175.5 | 74 | 32.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.3264 | -4.3264 | 0 | 0 | 452.9
2023-01-22 02:00 | 2:00 | 468.6 | 175.5 | 74.3 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 145.8468 | -2.4468 | 0 | 0 | 468.6
2023-01-22 03:00 | 3:00 | 478.6 | 175.5 | 74.5 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.0873 | -4.7873 | 0 | 0 | 478.6
2023-01-22 04:00 | 4:00 | 487.3 | 175.5 | 74.6 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.118 | -2.218 | 0 | 0 | 487.3
2023-01-22 05:00 | 5:00 | 478.4 | 175.5 | 74.5 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.8455 | -4.8455 | 0 | 0 | 478.4
2023-01-22 06:00 | 6:00 | 463.1 | 175.5 | 74.2 | 59.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.1397 | -6.6397 | 0 | 0 | 463.1
2023-01-22 07:00 | 7:00 | 444.6 | 175.5 | 73.8 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 10.157 | 0 | 125.8023 | -22.5593 | 0 | 0 | 444.6
2023-01-22 08:00 | 8:00 | 441.4 | 175.5 | 73.7 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 41.2857 | 0 | 123.7397 | -29.9254 | 0 | 0 | 441.4
2023-01-22 09:00 | 9:00 | 435.1 | 175.5 | 73.6 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 68.3989 | -2.7409 | 131.2548 | -63.7128 | -4.3 | 0 | 435.1
2023-01-22 10:00 | 10:00 | 429.5 | 175.5 | 73.5 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 91.0513 | -14.9388 | 137.4563 | -66.6688 | -23.5 | 0 | 429.5
2023-01-22 11:00 | 11:00 | 421.4 | 175.5 | 73.3 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 95.4757 | -15.9605 | 140.7639 | -67.2791 | -37.5 | 0 | 421.4
2023-01-22 12:00 | 12:00 | 410.5 | 175.5 | 73.1 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 90.2962 | -14.3817 | 140.3426 | -68.8571 | -42.6 | 0 | 410.5
2023-01-22 13:00 | 13:00 | 405.4 | 175.5 | 73 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 70.9061 | -6.8502 | 143.1989 | -76.3548 | -31.1 | 0 | 405.4
2023-01-22 14:00 | 14:00 | 403.4 | 175.5 | 73 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 42.7012 | 0 | 144.4927 | -66.4939 | -22.9 | 0 | 403.4
2023-01-22 15:00 | 15:00 | 420.7 | 175.5 | 73.3 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 10.6849 | 0 | 147.0182 | -42.9031 | 0 | 0 | 420.7
2023-01-22 16:00 | 16:00 | 427.5 | 175.5 | 73.5 | 25.4 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 145.4856 | -24.9456 | 0 | 0 | 427.5
2023-01-22 17:00 | 17:00 | 454.2 | 175.5 | 74 | 35.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.7339 | -3.9339 | 0 | 0 | 454.2
2023-01-22 18:00 | 18:00 | 458.4 | 175.5 | 74.1 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.996 | -4.796 | 0 | 0 | 458.4
2023-01-22 19:00 | 19:00 | 453.4 | 175.5 | 74 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.4934 | -5.1934 | 0 | 0 | 453.4
2023-01-22 20:00 | 20:00 | 447.9 | 175.5 | 73.9 | 48.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.4121 | -11.1121 | 0 | 0 | 447.9
2023-01-22 21:00 | 21:00 | 445.1 | 175.5 | 73.8 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.2418 | -6.6418 | 0 | 0 | 445.1
2023-01-22 22:00 | 22:00 | 429.6 | 175.5 | 73.5 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.394 | -6.594 | 0 | 0 | 429.6
2023-01-22 23:00 | 23:00 | 438.8 | 175.5 | 74.7711 | 64.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 91.2289 | 0 | 0 | 0 | 438.8
2023-01-23 | 0:00 | 429.6 | 175.5 | 117.4422 | 32.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.3578 | 0 | 1.3 | 0 | 429.6
2023-01-23 01:00 | 1:00 | 443.8 | 175.5 | 137.7939 | 32.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.2061 | 0 | 1.3 | 0 | 443.8
2023-01-23 02:00 | 2:00 | 459.3 | 175.5 | 144.8293 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.1707 | 0 | 5.2 | 0 | 459.3
2023-01-23 03:00 | 3:00 | 473.3 | 175.5 | 145.2112 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.7888 | 0 | 10.9 | 0 | 473.3
2023-01-23 04:00 | 4:00 | 482.2 | 175.5 | 145.297 | 73.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.303 | 0 | 21.2 | 0 | 482.2
2023-01-23 05:00 | 5:00 | 480.5 | 175.5 | 155.7495 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.6505 | 0 | 10.8 | 0 | 480.5
2023-01-23 06:00 | 6:00 | 491.9 | 175.5 | 155.9452 | 73.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.4548 | 0 | 14.1 | 0 | 491.9
2023-01-23 07:00 | 7:00 | 485.2 | 175.5 | 155.8672 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 11.0435 | 0 | 32.5893 | 0 | 10.8 | 0 | 485.2
2023-01-23 08:00 | 8:00 | 502.1 | 175.5 | 155.6808 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 47.9407 | 0 | 32.2785 | 0 | 1.3 | 0 | 502.1
2023-01-23 09:00 | 9:00 | 507.5 | 175.5 | 144.759 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 77.3682 | 0 | 41.2728 | 0 | 1.3 | 0 | 507.5
2023-01-23 10:00 | 10:00 | 490.8 | 175.5 | 114.7626 | 30.4 | 4.2 | 28.3 | 97.299 | 0 | 40.3384 | 0 | 0 | 0 | 490.8
2023-01-23 11:00 | 11:00 | 482.8 | 175.5 | 107.8476 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 101.1596 | 0 | 40.4928 | 0 | 0 | 0 | 482.8
2023-01-23 12:00 | 12:00 | 468.9 | 175.5 | 98.6159 | 28.4 | 4.2 | 28.3 | 91.4828 | 0 | 42.4013 | 0 | 0 | 0 | 468.9
2023-01-23 13:00 | 13:00 | 484.4 | 175.5 | 128.0336 | 31.5 | 4.2 | 28.3 | 70.7496 | 0 | 44.8168 | 0 | 1.3 | 0 | 484.4
2023-01-23 14:00 | 14:00 | 488.5 | 175.5 | 139.5856 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 39.7282 | 0 | 47.3862 | 0 | 1.3 | 0 | 488.5
2023-01-23 15:00 | 15:00 | 492.6 | 175.5 | 156.0458 | 62.5 | 4.2 | 28.3 | 8.9581 | 0 | 46.2961 | 0 | 10.8 | 0 | 492.6
2023-01-23 16:00 | 16:00 | 501.8 | 175.5 | 156.1499 | 67.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.6501 | 0 | 10.8 | 0 | 501.8
2023-01-23 17:00 | 17:00 | 511.4 | 175.5 | 156.38 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 0.1329 | 0 | 70.7871 | 0 | 10.8 | 0 | 511.4
2023-01-23 18:00 | 18:00 | 503.3 | 175.5 | 156.2465 | 55.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.3535 | 0 | 7.4 | 0 | 503.3
2023-01-23 19:00 | 19:00 | 484.7 | 175.5 | 155.9081 | 41.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.6919 | 0 | 3.2 | 0 | 484.7
2023-01-23 20:00 | 20:00 | 480.6 | 175.5 | 155.7323 | 41.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.8677 | 0 | 10.8 | 0 | 480.6
2023-01-23 21:00 | 21:00 | 472.1 | 175.5 | 155.5897 | 32.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.0103 | 0 | 9 | 0 | 472.1
2023-01-23 22:00 | 22:00 | 454.1 | 175.5 | 148.4828 | 32.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.8172 | 0 | 1.3 | 0 | 454.1
2023-01-23 23:00 | 23:00 | 460.5 | 175.5 | 155.3332 | 32.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.6668 | 0 | 10 | 0 | 460.5
2023-01-24 | 0:00 | 455.4 | 175.5 | 122.1861 | 62.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.4139 | 0 | 0 | 0 | 455.4
2023-01-24 01:00 | 1:00 | 466.6 | 175.5 | 127.8703 | 73.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.0297 | 0 | 1.3 | 0 | 466.6
2023-01-24 02:00 | 2:00 | 476.5 | 175.5 | 128.1146 | 73.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.6854 | 0 | 1.3 | 0 | 476.5
2023-01-24 03:00 | 3:00 | 485.7 | 175.5 | 120.8689 | 62.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.0311 | 0 | 0 | 0 | 485.7
2023-01-24 04:00 | 4:00 | 491 | 175.5 | 128.3991 | 52.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.0009 | 0 | 1.3 | 0 | 491
2023-01-24 05:00 | 5:00 | 489.9 | 175.5 | 128.3616 | 57.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.5384 | 0 | 1.3 | 0 | 489.9
2023-01-24 06:00 | 6:00 | 501.4 | 175.5 | 128.5883 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.8117 | 0 | 1.3 | 0 | 501.4
2023-01-24 07:00 | 7:00 | 499.5 | 175.5 | 117.1699 | 63.6 | 4.2 | 28.3 | 1.0076 | 0 | 109.7225 | 0 | 0 | 0 | 499.5
2023-01-24 08:00 | 8:00 | 523.4 | 175.5 | 129.835 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 2.4343 | 0 | 107.2307 | 0 | 1.3 | 0 | 523.4
2023-01-24 09:00 | 9:00 | 534 | 175.5 | 134.5579 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 3.8734 | 0 | 111.6687 | 0 | 1.3 | 0 | 534
2023-01-24 10:00 | 10:00 | 520.3 | 175.5 | 119.4722 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 5.6962 | 0 | 126.2316 | 0 | 0 | 0 | 520.3
2023-01-24 11:00 | 11:00 | 507.9 | 175.5 | 117.7808 | 33.3 | 4.2 | 28.3 | 7.1224 | 0 | 141.6968 | 0 | 0 | 0 | 507.9
2023-01-24 12:00 | 12:00 | 490.6 | 175.5 | 103.6008 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 7.519 | 0 | 143.6802 | 0 | 0 | 0 | 490.6
2023-01-24 13:00 | 13:00 | 505 | 175.5 | 119.1277 | 28.9 | 4.2 | 28.3 | 5.8034 | 0 | 143.1689 | 0 | 0 | 0 | 505
2023-01-24 14:00 | 14:00 | 508.4 | 175.5 | 124.9415 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 3.1054 | 0 | 144.5531 | 0 | 0 | 0 | 508.4
2023-01-24 15:00 | 15:00 | 516 | 175.5 | 129.9026 | 29.8 | 4.2 | 28.3 | 0.6475 | 0 | 147.6499 | 0 | 0 | 0 | 516
2023-01-24 16:00 | 16:00 | 515.1 | 175.5 | 129.4299 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 149.8465 | 0 | 0 | 0 | 515.1
2023-01-24 17:00 | 17:00 | 528.3 | 175.5 | 136.1775 | 34.5 | 4.2 | 28.3 | 0.1072 | 0 | 149.5153 | 0 | 0 | 0 | 528.3
2023-01-24 18:00 | 18:00 | 524.9 | 175.5 | 134.0432 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.3568 | 0 | 0 | 0 | 524.9
2023-01-24 19:00 | 19:00 | 508.3 | 175.5 | 123.1297 | 29.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.7703 | 0 | 0 | 0 | 508.3
2023-01-24 20:00 | 20:00 | 501.2 | 175.5 | 115.4176 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 152.5824 | 0 | 0 | 0 | 501.2
2023-01-24 21:00 | 21:00 | 493.6 | 175.5 | 110.7043 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.6957 | 0 | 0 | 0 | 493.6
2023-01-24 22:00 | 22:00 | 467.2 | 175.5 | 105.7 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 153.9962 | -25.6962 | 0 | 0 | 467.2
2023-01-24 23:00 | 23:00 | 479.9 | 175.5 | 106 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.5986 | -9.8986 | 0 | 0 | 479.9
2023-01-25 | 0:00 | 478 | 175.5 | 106 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.2586 | -8.0586 | 0 | 0 | 478
2023-01-25 01:00 | 1:00 | 490.9 | 175.5 | 106.2 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 152.7928 | -0.8928 | 0 | 0 | 490.9
2023-01-25 02:00 | 2:00 | 511.4 | 175.5 | 127.7485 | 27.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.2515 | 0 | 0 | 0 | 511.4
2023-01-25 03:00 | 3:00 | 526.1 | 175.5 | 130.5414 | 36.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.6586 | 0 | 0 | 0 | 526.1
2023-01-25 04:00 | 4:00 | 530.6 | 175.5 | 130.5022 | 41.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.2978 | 0 | 0 | 0 | 530.6
2023-01-25 05:00 | 5:00 | 532.6 | 175.5 | 130.8597 | 42.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 151.1403 | 0 | 0 | 0 | 532.6
2023-01-25 06:00 | 6:00 | 537.1 | 175.5 | 131.6047 | 43.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 153.6953 | 0 | 0 | 0 | 537.1
2023-01-25 07:00 | 7:00 | 535.5 | 175.5 | 126.7171 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 6.2113 | 0 | 152.3716 | 0 | 0 | 0 | 535.5
2023-01-25 08:00 | 8:00 | 570.2 | 175.5 | 132.1569 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 22.2194 | 0 | 153.1237 | 0 | 0 | 0 | 570.2
2023-01-25 09:00 | 9:00 | 587.5 | 175.5 | 133.3121 | 55.9 | 4.2 | 28.3 | 34.8472 | 0 | 155.4407 | 0 | 0 | 0 | 587.5
2023-01-25 10:00 | 10:00 | 587.5 | 175.5 | 133.2993 | 45.9 | 4.2 | 28.3 | 44.2603 | 0 | 156.0404 | 0 | 0 | 0 | 587.5
2023-01-25 11:00 | 11:00 | 579.8 | 175.5 | 132.0497 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 49.0812 | 0 | 154.8691 | 0 | 0 | 0 | 579.8
2023-01-25 12:00 | 12:00 | 553.8 | 175.5 | 116.4239 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 49.0453 | 0 | 155.5308 | 0 | 0 | 0 | 553.8
2023-01-25 13:00 | 13:00 | 561.2 | 175.5 | 124.3063 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 43.5651 | 0 | 150.6286 | 0 | 0 | 0 | 561.2
2023-01-25 14:00 | 14:00 | 558.7 | 175.5 | 125.2349 | 53 | 4.2 | 28.3 | 31.3704 | 0 | 141.0947 | 0 | 0 | 0 | 558.7
2023-01-25 15:00 | 15:00 | 554 | 175.5 | 130.6385 | 63.9 | 4.2 | 28.3 | 8.0217 | 0 | 143.4398 | 0 | 0 | 0 | 554
2023-01-25 16:00 | 16:00 | 536.9 | 175.5 | 128.6312 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.8688 | 0 | 0 | 0 | 536.9
2023-01-25 17:00 | 17:00 | 546.1 | 175.5 | 135.5784 | 70.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.7216 | 0 | 0 | 0 | 546.1
2023-01-25 18:00 | 18:00 | 538.1 | 175.5 | 131.3167 | 70.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.9833 | 0 | 0 | 0 | 538.1
2023-01-25 19:00 | 19:00 | 519.7 | 175.5 | 119.4862 | 59 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.2138 | 0 | 0 | 0 | 519.7
2023-01-25 20:00 | 20:00 | 513.2 | 175.5 | 125.1862 | 46.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.2138 | 0 | 0 | 0 | 513.2
2023-01-25 21:00 | 21:00 | 502.4 | 175.5 | 124.4404 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.7596 | 0 | 0 | 0 | 502.4
2023-01-25 22:00 | 22:00 | 483 | 175.5 | 118.7904 | 29.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.3096 | 0 | 0 | 0 | 483
2023-01-25 23:00 | 23:00 | 488.9 | 175.5 | 124.274 | 30.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.426 | 0 | 0 | 0 | 488.9
2023-01-26 | 0:00 | 488.1 | 175.5 | 105.7292 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.3708 | 0 | 0 | 0 | 488.1
2023-01-26 01:00 | 1:00 | 505.5 | 175.5 | 108.3095 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.5905 | 0 | 0 | 0 | 505.5
2023-01-26 02:00 | 2:00 | 520.4 | 175.5 | 109.7798 | 59 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.6202 | 0 | 0 | 0 | 520.4
2023-01-26 03:00 | 3:00 | 532.5 | 175.5 | 111.6897 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.7103 | 0 | 0 | 0 | 532.5
2023-01-26 04:00 | 4:00 | 533.2 | 175.5 | 112.0527 | 63 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.1473 | 0 | 0 | 0 | 533.2
2023-01-26 05:00 | 5:00 | 530.1 | 175.5 | 112.5388 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 152.1612 | 0 | 0 | 0 | 530.1
2023-01-26 06:00 | 6:00 | 528.6 | 175.5 | 111.9918 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.5082 | 0 | 0 | 0 | 528.6
2023-01-26 07:00 | 7:00 | 519.8 | 175.5 | 107.483 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 10.9722 | 0 | 145.2448 | 0 | 0 | 0 | 519.8
2023-01-26 08:00 | 8:00 | 550.8 | 175.5 | 110.9732 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 42.5704 | 0 | 145.7564 | 0 | 0 | 0 | 550.8
2023-01-26 09:00 | 9:00 | 549.6 | 175.5 | 107.4 | 33.5 | 4.2 | 28.3 | 63.0865 | 0 | 146.7474 | -9.1339 | 0 | 0 | 549.6
2023-01-26 10:00 | 10:00 | 530.4 | 175.5 | 107 | 24.7 | 4.2 | 28.3 | 81.2781 | 0 | 147.5598 | -38.1379 | 0 | 0 | 530.4
2023-01-26 11:00 | 11:00 | 523.8 | 175.5 | 106.9 | 24.7 | 4.2 | 28.3 | 97.6828 | -3.9721 | 145.636 | -55.1467 | 0 | 0 | 523.8
2023-01-26 12:00 | 12:00 | 499.2 | 175.5 | 95.9 | 24.7 | 4.2 | 28.3 | 96.1601 | -9.1308 | 147.5898 | -64.0191 | 0 | 0 | 499.2
2023-01-26 13:00 | 13:00 | 498.6 | 175.5 | 95.9 | 24.7 | 4.2 | 28.3 | 80.0427 | 0 | 148.5524 | -58.5951 | 0 | 0 | 498.6
2023-01-26 14:00 | 14:00 | 498.5 | 175.5 | 95.9 | 24.7 | 4.2 | 28.3 | 49.8241 | 0 | 146.1777 | -26.1018 | 0 | 0 | 498.5
2023-01-26 15:00 | 15:00 | 506 | 175.5 | 101.0116 | 36.9 | 4.2 | 28.3 | 13.7303 | 0 | 146.3581 | 0 | 0 | 0 | 506
2023-01-26 16:00 | 16:00 | 511.9 | 175.5 | 110.4143 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 0.1672 | 0 | 146.4185 | 0 | 0 | 0 | 511.9
2023-01-26 17:00 | 17:00 | 522.7 | 175.5 | 111.3648 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 148.5224 | 0 | 0 | 0 | 522.7
2023-01-26 18:00 | 18:00 | 516.1 | 175.5 | 111.2068 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.7932 | 0 | 0 | 0 | 516.1
2023-01-26 19:00 | 19:00 | 499.8 | 175.5 | 103.5227 | 38.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.1773 | 0 | 0 | 0 | 499.8
2023-01-26 20:00 | 20:00 | 488.8 | 175.5 | 108.6906 | 24.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.4094 | 0 | 0 | 0 | 488.8
2023-01-26 21:00 | 21:00 | 474.1 | 175.5 | 96.6481 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.2519 | 0 | 0 | 0 | 474.1
2023-01-26 22:00 | 22:00 | 446.3 | 175.5 | 94.8 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.1325 | -17.8325 | 0 | 0 | 446.3
2023-01-26 23:00 | 23:00 | 456.3 | 175.5 | 95 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.2423 | -2.1423 | 0 | 0 | 456.3
2023-01-27 | 0:00 | 458 | 175.5 | 100.5973 | 28 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.4027 | 0 | 0 | 0 | 458
2023-01-27 01:00 | 1:00 | 476.3 | 175.5 | 127.6339 | 31.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.5661 | 0 | 0 | 0 | 476.3
2023-01-27 02:00 | 2:00 | 492.6 | 175.5 | 152.8473 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.3527 | 0 | 1.3 | 0 | 492.6
2023-01-27 03:00 | 3:00 | 503.7 | 175.5 | 166.7853 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.9147 | 0 | 2.9 | 0 | 503.7
2023-01-27 04:00 | 4:00 | 512.6 | 175.5 | 166.9675 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.6325 | 0 | 8 | 0 | 512.6
2023-01-27 05:00 | 5:00 | 509.6 | 175.5 | 166.8831 | 58 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.9169 | 0 | 7.8 | 0 | 509.6
2023-01-27 06:00 | 6:00 | 512 | 175.5 | 166.8378 | 68 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.2622 | 0 | 12.9 | 0 | 512
2023-01-27 07:00 | 7:00 | 504.7 | 175.5 | 166.7696 | 58 | 4.2 | 28.3 | 15.5295 | 0 | 51.2009 | 0 | 5.2 | 0 | 504.7
2023-01-27 08:00 | 8:00 | 526.4 | 175.5 | 167.1171 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 57.4996 | 0 | 45.9833 | 0 | 7.4 | 0 | 526.4
2023-01-27 09:00 | 9:00 | 527.3 | 175.5 | 150.003 | 30 | 4.2 | 28.3 | 91.9737 | 0 | 46.0233 | 0 | 1.3 | 0 | 527.3
2023-01-27 10:00 | 10:00 | 513.3 | 175.5 | 119.3386 | 28.9 | 4.2 | 28.3 | 117.5407 | 0 | 39.5207 | 0 | 0 | 0 | 513.3
2023-01-27 11:00 | 11:00 | 495.1 | 175.5 | 100.2632 | 24.9 | 4.2 | 28.3 | 125.7656 | 0 | 36.1712 | 0 | 0 | 0 | 495.1
2023-01-27 12:00 | 12:00 | 464.9 | 175.5 | 84.7 | 26.3 | 4.2 | 28.3 | 118.0552 | -2.3311 | 30.1759 | 0 | 0 | 0 | 464.9
2023-01-27 13:00 | 13:00 | 471.9 | 175.5 | 107.4126 | 28.6 | 4.2 | 28.3 | 97.6335 | 0 | 30.2539 | 0 | 0 | 0 | 471.9
2023-01-27 14:00 | 14:00 | 464.5 | 175.5 | 130.0854 | 38.5 | 4.2 | 28.3 | 63.4466 | 0 | 23.168 | 0 | 1.3 | 0 | 464.5
2023-01-27 15:00 | 15:00 | 477.7 | 175.5 | 155.7527 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 22.6396 | 0 | 19.5077 | 0 | 10.2 | 0 | 477.7
2023-01-27 16:00 | 16:00 | 492.7 | 175.5 | 156.051 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0.4314 | 0 | 14.0176 | 0 | 42.6 | 0 | 492.7
2023-01-27 17:00 | 17:00 | 506.5 | 175.5 | 156.2719 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.7281 | 0 | 51.9 | 0 | 506.5
2023-01-27 18:00 | 18:00 | 502 | 175.5 | 156.168 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.832 | 0 | 48.4 | 0 | 502
2023-01-27 19:00 | 19:00 | 488.8 | 175.5 | 155.9284 | 71.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.5716 | 0 | 34.7 | 0 | 488.8
2023-01-27 20:00 | 20:00 | 477.1 | 175.5 | 155.7163 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3837 | 0 | 23.3 | 0 | 477.1
2023-01-27 21:00 | 21:00 | 466.3 | 175.5 | 155.4215 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.8785 | 0 | 23.3 | 0 | 466.3
2023-01-27 22:00 | 22:00 | 445.5 | 175.5 | 155.0526 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.0474 | 0 | 11.8 | 0 | 445.5
2023-01-27 23:00 | 23:00 | 455.6 | 175.5 | 155.3137 | 38.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.4863 | 0 | 23.3 | 0 | 455.6
2023-01-28 | 0:00 | 453.5 | 175.5 | 134.0262 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.2738 | 0 | 1.3 | 0 | 453.5
2023-01-28 01:00 | 1:00 | 468.1 | 175.5 | 136.1659 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.7341 | 0 | 1.3 | 0 | 468.1
2023-01-28 02:00 | 2:00 | 482.2 | 175.5 | 143.8017 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.1983 | 0 | 1.3 | 0 | 482.2
2023-01-28 03:00 | 3:00 | 493.8 | 175.5 | 147.147 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.453 | 0 | 1.3 | 0 | 493.8
2023-01-28 04:00 | 4:00 | 498.2 | 175.5 | 135.5072 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.4928 | 0 | 1.3 | 0 | 498.2
2023-01-28 05:00 | 5:00 | 485.9 | 175.5 | 116.4771 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.1229 | 0 | 0 | 0 | 485.9
2023-01-28 06:00 | 6:00 | 477.6 | 175.5 | 108.1273 | 67 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 94.4599 | 0 | 0 | 0 | 477.6
2023-01-28 07:00 | 7:00 | 451.2 | 175.5 | 84.4 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 17.2199 | 0 | 91.3449 | -3.9648 | 0 | 0 | 451.2
2023-01-28 08:00 | 8:00 | 456.4 | 175.5 | 84.5 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 66.7798 | -1.2716 | 93.3694 | -31.1776 | 0 | 0 | 456.4
2023-01-28 09:00 | 9:00 | 450.5 | 175.5 | 84.4 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 100.1278 | -25.1072 | 97.0678 | -38.3884 | 0 | 0 | 450.5
2023-01-28 10:00 | 10:00 | 441.2 | 175.5 | 84.2 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 121.7126 | -46.3529 | 98.3147 | -49.0744 | 0 | 0 | 441.2
2023-01-28 11:00 | 11:00 | 428.6 | 175.5 | 84 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 120.5624 | -46.6853 | 106.8018 | -57.4789 | -11 | 0 | 428.6
2023-01-28 12:00 | 12:00 | 416.7 | 175.5 | 83.7 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 116.7839 | -40.9454 | 118.4841 | -63.2226 | -30.5 | 0 | 416.7
2023-01-28 13:00 | 13:00 | 412 | 175.5 | 83.6 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 106.1483 | -33.9611 | 127.3601 | -70.1473 | -33.4 | 0 | 412
2023-01-28 14:00 | 14:00 | 415 | 175.5 | 83.7 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 65.8445 | -16.5166 | 133.605 | -84.0329 | 0 | 0 | 415
2023-01-28 15:00 | 15:00 | 430.7 | 175.5 | 84 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 20.1816 | 0 | 137.6951 | -43.5767 | 0 | 0 | 430.7
2023-01-28 16:00 | 16:00 | 442.8 | 175.5 | 84.3 | 26.8 | 4.2 | 28.3 | 0.6115 | 0 | 141.6968 | -18.6083 | 0 | 0 | 442.8
2023-01-28 17:00 | 17:00 | 469 | 175.5 | 89.7289 | 36.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 134.4475 | 0 | 0 | 0 | 469
2023-01-28 18:00 | 18:00 | 469 | 175.5 | 90.2366 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.4634 | 0 | 0 | 0 | 469
2023-01-28 19:00 | 19:00 | 464.6 | 175.5 | 87.1378 | 29.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.1622 | 0 | 0 | 0 | 464.6
2023-01-28 20:00 | 20:00 | 464.2 | 175.5 | 88.7603 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.1397 | 0 | 0 | 0 | 464.2
2023-01-28 21:00 | 21:00 | 456.8 | 175.5 | 84.5712 | 29.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.9288 | 0 | 0 | 0 | 456.8
2023-01-28 22:00 | 22:00 | 439 | 175.5 | 84.2 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.2519 | -21.8519 | 0 | 0 | 439
2023-01-28 23:00 | 23:00 | 453.9 | 175.5 | 84.5 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.2515 | -11.2515 | 0 | 0 | 453.9
2023-01-29 | 0:00 | 454.7 | 175.5 | 84.5 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.7632 | -10.9632 | 0 | 0 | 454.7
2023-01-29 01:00 | 1:00 | 468.2 | 175.5 | 84.8 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 152.6424 | -1.6424 | 0 | 0 | 468.2
2023-01-29 02:00 | 2:00 | 485.1 | 175.5 | 103.5915 | 27 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.5085 | 0 | 0 | 0 | 485.1
2023-01-29 03:00 | 3:00 | 495.2 | 175.5 | 108.4457 | 37.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.8543 | 0 | 0 | 0 | 495.2
2023-01-29 04:00 | 4:00 | 498.3 | 175.5 | 108.5424 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.6576 | 0 | 0 | 0 | 498.3
2023-01-29 05:00 | 5:00 | 487.4 | 175.5 | 108.2941 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.9059 | 0 | 0 | 0 | 487.4
2023-01-29 06:00 | 6:00 | 472.7 | 175.5 | 108.1085 | 26.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 129.8915 | 0 | 0 | 0 | 472.7
2023-01-29 07:00 | 7:00 | 445.8 | 175.5 | 84.3 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 16.7397 | 0 | 128.5286 | -16.1683 | 0 | 0 | 445.8
2023-01-29 08:00 | 8:00 | 438.9 | 175.5 | 84.2 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 70.4495 | -8.3233 | 117.3536 | -57.1798 | 0 | 0 | 438.9
2023-01-29 09:00 | 9:00 | 437.2 | 175.5 | 73.6 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 106.2683 | -31.9432 | 109.1388 | -52.2639 | 0 | 0 | 437.2
2023-01-29 10:00 | 10:00 | 421.2 | 175.5 | 73.3 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 125.682 | -50.052 | 102.4799 | -54.1099 | -8.5 | 0 | 421.2
2023-01-29 11:00 | 11:00 | 405.1 | 175.5 | 73 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 132.4335 | -53.0943 | 100.4173 | -51.0565 | -29 | 0 | 405.1
2023-01-29 12:00 | 12:00 | 389.1 | 175.5 | 72.7 | 24.9 | 4.2 | 28.3 | 125.2017 | -51.279 | 98.8599 | -52.8826 | -36.4 | 0 | 389.1
2023-01-29 13:00 | 13:00 | 380.6 | 175.5 | 72.5 | 24.9 | 4.2 | 28.3 | 107.9947 | -48.8983 | 90.0604 | -55.2568 | -18.7 | 0 | 380.6
2023-01-29 14:00 | 14:00 | 377.8 | 175.5 | 72.5 | 24.9 | 4.2 | 28.3 | 72.6201 | -30.0149 | 79.4302 | -49.6354 | 0 | 0 | 377.8
2023-01-29 15:00 | 15:00 | 396 | 175.5 | 72.8 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 25.1468 | 0 | 56.8074 | -17.1542 | 0 | 0 | 396
2023-01-29 16:00 | 16:00 | 422.1 | 175.5 | 101.6949 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 1.2461 | 0 | 47.659 | 0 | 0 | 0 | 422.1
2023-01-29 17:00 | 17:00 | 459.5 | 175.5 | 140.0514 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 38.2358 | 0 | 1.3 | 0 | 459.5
2023-01-29 18:00 | 18:00 | 468.1 | 175.5 | 145.0835 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.3165 | 0 | 10.8 | 0 | 468.1
2023-01-29 19:00 | 19:00 | 462.4 | 175.5 | 144.8215 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.8785 | 0 | 9.8 | 0 | 462.4
2023-01-29 20:00 | 20:00 | 461.1 | 175.5 | 144.8379 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.0621 | 0 | 12.3 | 0 | 461.1
2023-01-29 21:00 | 21:00 | 455 | 175.5 | 144.7733 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.7267 | 0 | 8.6 | 0 | 455
2023-01-29 22:00 | 22:00 | 438.3 | 175.5 | 135.5677 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.5323 | 0 | 1.3 | 0 | 438.3
2023-01-29 23:00 | 23:00 | 449.7 | 175.5 | 144.65 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.65 | 0 | 6.5 | 0 | 449.7
2023-01-30 | 0:00 | 450.6 | 175.5 | 159.6594 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.3406 | 0 | 17.2 | 0 | 450.6
2023-01-30 01:00 | 1:00 | 468.3 | 175.5 | 160.0526 | 61.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.8474 | 0 | 23.1 | 0 | 468.3
2023-01-30 02:00 | 2:00 | 485.9 | 175.5 | 160.344 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.756 | 0 | 28.5 | 0 | 485.9
2023-01-30 03:00 | 3:00 | 496.3 | 175.5 | 160.5345 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.6655 | 0 | 39.8 | 0 | 496.3
2023-01-30 04:00 | 4:00 | 502.5 | 175.5 | 160.6513 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.6487 | 0 | 40.9 | 0 | 502.5
2023-01-30 05:00 | 5:00 | 502.6 | 175.5 | 160.7969 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.5031 | 0 | 37 | 0 | 502.6
2023-01-30 06:00 | 6:00 | 513.4 | 175.5 | 171.4992 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 26.788 | 0 | 35.8 | 0 | 513.4
2023-01-30 07:00 | 7:00 | 510.2 | 175.5 | 171.2994 | 61.3 | 4.2 | 28.3 | 28.0356 | 0 | 29.865 | 0 | 11.7 | 0 | 510.2
2023-01-30 08:00 | 8:00 | 514.7 | 175.5 | 155.2012 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 70.2217 | 0 | 30.8771 | 0 | 1 | 0 | 514.7
2023-01-30 09:00 | 9:00 | 509 | 175.5 | 138.3701 | 29.9 | 4.2 | 28.3 | 104.5527 | 0 | 27.1772 | 0 | 1 | 0 | 509
2023-01-30 10:00 | 10:00 | 489.2 | 175.5 | 109.4897 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 126.8573 | 0 | 20.053 | 0 | 0 | 0 | 489.2
2023-01-30 11:00 | 11:00 | 474.1 | 175.5 | 95.4 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 133.4995 | -5.0426 | 17.4431 | 0 | 0 | 0 | 474.1
2023-01-30 12:00 | 12:00 | 447.9 | 175.5 | 84.4 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 124.9509 | -12.5069 | 17.756 | 0 | 0 | 0 | 447.9
2023-01-30 13:00 | 13:00 | 454.8 | 175.5 | 87.9074 | 28.5 | 4.2 | 28.3 | 108.9787 | 0 | 21.4139 | 0 | 0 | 0 | 454.8
2023-01-30 14:00 | 14:00 | 462.9 | 175.5 | 126.4597 | 32 | 4.2 | 28.3 | 71.9614 | 0 | 23.4789 | 0 | 1 | 0 | 462.9
2023-01-30 15:00 | 15:00 | 481 | 175.5 | 160.2654 | 45.6 | 4.2 | 28.3 | 30.3135 | 0 | 26.3211 | 0 | 10.5 | 0 | 481
2023-01-30 16:00 | 16:00 | 489 | 175.5 | 160.4676 | 55.6 | 4.2 | 28.3 | 1.1389 | 0 | 39.7935 | 0 | 24 | 0 | 489
2023-01-30 17:00 | 17:00 | 500.7 | 175.5 | 160.6089 | 54.9 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | 0 | 53.0311 | 0 | 24.1 | 0 | 500.7
2023-01-30 18:00 | 18:00 | 497.4 | 175.5 | 160.5327 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.2673 | 0 | 14.7 | 0 | 497.4
2023-01-30 19:00 | 19:00 | 482.4 | 175.5 | 158.4659 | 32 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.9341 | 0 | 1 | 0 | 482.4
2023-01-30 20:00 | 20:00 | 471.9 | 175.5 | 138.8555 | 32 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.0445 | 0 | 1 | 0 | 471.9
2023-01-30 21:00 | 21:00 | 459 | 175.5 | 115.3034 | 29.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.2966 | 0 | 0 | 0 | 459
2023-01-30 22:00 | 22:00 | 437.3 | 175.5 | 93.4073 | 24.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.5927 | 0 | 0 | 0 | 437.3
2023-01-30 23:00 | 23:00 | 443.9 | 175.5 | 94.6353 | 24.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 116.9647 | 0 | 0 | 0 | 443.9
2023-01-31 | 0:00 | 442.4 | 175.5 | 88.3921 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.2079 | 0 | 0 | 0 | 442.4
2023-01-31 01:00 | 1:00 | 458.1 | 175.5 | 95.7288 | 27.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.9712 | 0 | 0 | 0 | 458.1
2023-01-31 02:00 | 2:00 | 473.1 | 175.5 | 110.1832 | 36.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.0168 | 0 | 0 | 0 | 473.1
2023-01-31 03:00 | 3:00 | 488.1 | 175.5 | 117.4042 | 46.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.7958 | 0 | 0 | 0 | 488.1
2023-01-31 04:00 | 4:00 | 494.5 | 175.5 | 117.5193 | 51.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.0807 | 0 | 0 | 0 | 494.5
2023-01-31 05:00 | 5:00 | 493.3 | 175.5 | 117.5723 | 53.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.9277 | 0 | 0 | 0 | 493.3
2023-01-31 06:00 | 6:00 | 498.8 | 175.5 | 117.5891 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.5109 | 0 | 0 | 0 | 498.8
2023-01-31 07:00 | 7:00 | 495.7 | 175.5 | 106.0653 | 48.7 | 4.2 | 28.3 | 23.0962 | 0 | 109.8385 | 0 | 0 | 0 | 495.7
2023-01-31 08:00 | 8:00 | 495.6 | 175.5 | 94.697 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 55.4602 | 0 | 112.6428 | 0 | 0 | 0 | 495.6
2023-01-31 09:00 | 9:00 | 486.7 | 175.5 | 85.1 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 78.8566 | 0 | 115.0562 | -25.1128 | 0 | 0 | 486.7
2023-01-31 10:00 | 10:00 | 472 | 175.5 | 84.8 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 96.7588 | -14.8589 | 122.6112 | -50.1111 | 0 | 0 | 472
2023-01-31 11:00 | 11:00 | 466.7 | 175.5 | 84.7 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 102.7423 | -21.8465 | 121.2863 | -52.9821 | 0 | 0 | 466.7
2023-01-31 12:00 | 12:00 | 444.2 | 175.5 | 84.3 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 99.6969 | -20.5722 | 128.8414 | -60.0661 | -20.8 | 0 | 444.2
2023-01-31 13:00 | 13:00 | 449.3 | 175.5 | 84.4 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 84.1433 | -15.0866 | 129.6191 | -65.5758 | -1 | 0 | 449.3
2023-01-31 14:00 | 14:00 | 454.7 | 175.5 | 84.5 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 61.3473 | 0 | 121.8316 | -45.7789 | 0 | 0 | 454.7
2023-01-31 15:00 | 15:00 | 473.1 | 175.5 | 84.9 | 40.6 | 4.2 | 28.3 | 28.5394 | 0 | 114.4729 | -3.4123 | 0 | 0 | 473.1
2023-01-31 16:00 | 16:00 | 481.7 | 175.5 | 111.3767 | 59 | 4.2 | 28.3 | 1.5827 | 0 | 101.7406 | 0 | 0 | 0 | 481.7
2023-01-31 17:00 | 17:00 | 495.3 | 175.5 | 117.5263 | 69 | 4.2 | 28.3 | 0.0836 | 0 | 100.6901 | 0 | 0 | 0 | 495.3
2023-01-31 18:00 | 18:00 | 489.3 | 175.5 | 117.4322 | 62.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.4678 | 0 | 0 | 0 | 489.3
2023-01-31 19:00 | 19:00 | 474.2 | 175.5 | 115.9594 | 52.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.3406 | 0 | 0 | 0 | 474.2
2023-01-31 20:00 | 20:00 | 462.7 | 175.5 | 116.3983 | 60 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.3017 | 0 | 0 | 0 | 462.7
2023-01-31 21:00 | 21:00 | 449.2 | 175.5 | 116.0775 | 60.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.3225 | 0 | 0 | 0 | 449.2
2023-01-31 22:00 | 22:00 | 428.6 | 175.5 | 105.2513 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.2487 | 0 | 0 | 0 | 428.6
2023-01-31 23:00 | 23:00 | 435.3 | 175.5 | 114.6672 | 67.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.9328 | 0 | 0 | 0 | 435.3
2023-02-01 | 0:00 | 434.5 | 175.5 | 158.9681 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.7319 | 0 | 1 | 0 | 434.5
2023-02-01 01:00 | 1:00 | 452.1 | 175.5 | 159.6163 | 52.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.9837 | 0 | 7.7 | 0 | 452.1
2023-02-01 02:00 | 2:00 | 467 | 175.5 | 159.9759 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.2241 | 0 | 20.9 | 0 | 467
2023-02-01 03:00 | 3:00 | 481.6 | 175.5 | 160.2086 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.6914 | 0 | 24.8 | 0 | 481.6
2023-02-01 04:00 | 4:00 | 486.8 | 175.5 | 160.3923 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.5077 | 0 | 26 | 0 | 486.8
2023-02-01 05:00 | 5:00 | 486.7 | 175.5 | 170.8772 | 70.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.0228 | 0 | 10.5 | 0 | 486.7
2023-02-01 06:00 | 6:00 | 494 | 175.5 | 171.0255 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.5745 | 0 | 10.6 | 0 | 494
2023-02-01 07:00 | 7:00 | 494.9 | 175.5 | 149.2758 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 26.7531 | 0 | 53.0711 | 0 | 1 | 0 | 494.9
2023-02-01 08:00 | 8:00 | 505.8 | 175.5 | 138.0427 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 63.9981 | 0 | 62.9592 | 0 | 1 | 0 | 505.8
2023-02-01 09:00 | 9:00 | 497.1 | 175.5 | 111.9732 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 85.666 | 0 | 63.6608 | 0 | 0 | 0 | 497.1
2023-02-01 10:00 | 10:00 | 482.6 | 175.5 | 95.6 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 101.7106 | -15.1489 | 71.7211 | -3.8828 | 0 | 0 | 482.6
2023-02-01 11:00 | 11:00 | 481.6 | 175.5 | 95.5 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 105.3095 | -19.508 | 87.3721 | -19.6736 | 0 | 0 | 481.6
2023-02-01 12:00 | 12:00 | 470 | 175.5 | 95.3 | 27.7 | 4.2 | 28.3 | 91.9866 | -15.6784 | 88.619 | -25.9272 | 0 | 0 | 470
2023-02-01 13:00 | 13:00 | 497.4 | 175.5 | 111.9556 | 29.2 | 4.2 | 28.3 | 63.8309 | 0 | 84.4135 | 0 | 0 | 0 | 497.4
2023-02-01 14:00 | 14:00 | 514.8 | 175.5 | 149.667 | 40.1 | 4.2 | 28.3 | 34.4998 | 0 | 81.5332 | 0 | 1 | 0 | 514.8
2023-02-01 15:00 | 15:00 | 520.3 | 175.5 | 171.5072 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 11.1759 | 0 | 68.9169 | 0 | 10.6 | 0 | 520.3
2023-02-01 16:00 | 16:00 | 502.1 | 175.5 | 171.1666 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0.2165 | 0 | 55.7169 | 0 | 4.1 | 0 | 502.1
2023-02-01 17:00 | 17:00 | 505.3 | 175.5 | 171.2121 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0.1072 | 0 | 39.4807 | 0 | 13.6 | 0 | 505.3
2023-02-01 18:00 | 18:00 | 498.4 | 175.5 | 160.6889 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 48.4747 | 0 | 18.3 | 0 | 498.4
2023-02-01 19:00 | 19:00 | 482.7 | 175.5 | 149.4039 | 50.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.0961 | 0 | 1 | 0 | 482.7
2023-02-01 20:00 | 20:00 | 473 | 175.5 | 145.4767 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 86.7105 | 0 | 1 | 0 | 473
2023-02-01 21:00 | 21:00 | 467.1 | 175.5 | 114.4146 | 29.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.4854 | 0 | 0 | 0 | 467.1
2023-02-01 22:00 | 22:00 | 440.6 | 175.5 | 84.2 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.504 | -2.204 | 0 | 0 | 440.6
2023-02-01 23:00 | 23:00 | 446 | 175.5 | 84.3 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.1396 | -5.5396 | 0 | 0 | 446
2023-02-02 | 0:00 | 445.1 | 175.5 | 84.3 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.7713 | -6.8713 | 0 | 0 | 445.1
2023-02-02 01:00 | 1:00 | 460.3 | 175.5 | 88.9745 | 29.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.7255 | 0 | 0 | 0 | 460.3
2023-02-02 02:00 | 2:00 | 477.3 | 175.5 | 91.5836 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.1164 | 0 | 0 | 0 | 477.3
2023-02-02 03:00 | 3:00 | 492.7 | 175.5 | 93.8073 | 46.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.4927 | 0 | 0 | 0 | 492.7
2023-02-02 04:00 | 4:00 | 497.3 | 175.5 | 93.3619 | 53.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.8381 | 0 | 0 | 0 | 497.3
2023-02-02 05:00 | 5:00 | 493 | 175.5 | 92.582 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.118 | 0 | 0 | 0 | 493
2023-02-02 06:00 | 6:00 | 493.3 | 175.5 | 90.8233 | 60.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.1767 | 0 | 0 | 0 | 493.3
2023-02-02 07:00 | 7:00 | 485.9 | 175.5 | 87.9181 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 2.8894 | 0 | 136.1925 | 0 | 0 | 0 | 485.9
2023-02-02 08:00 | 8:00 | 504.6 | 175.5 | 91.5638 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 8.0941 | 0 | 136.0421 | 0 | 0 | 0 | 504.6
2023-02-02 09:00 | 9:00 | 506.1 | 175.5 | 91.265 | 50.9 | 4.2 | 28.3 | 14.449 | 0 | 141.486 | 0 | 0 | 0 | 506.1
2023-02-02 10:00 | 10:00 | 481.4 | 175.5 | 85 | 39 | 4.2 | 28.3 | 20.0852 | 0 | 141.0947 | -11.7799 | 0 | 0 | 481.4
2023-02-02 11:00 | 11:00 | 470.5 | 175.5 | 84.8 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 29.8825 | 0 | 140.6435 | -16.726 | 0 | 0 | 470.5
2023-02-02 12:00 | 12:00 | 457.3 | 175.5 | 84.5 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 35.3987 | 0 | 141.0047 | -35.5034 | 0 | 0 | 457.3
2023-02-02 13:00 | 13:00 | 470.9 | 175.5 | 84.8 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 29.3182 | 0 | 140.6135 | -15.7317 | 0 | 0 | 470.9
2023-02-02 14:00 | 14:00 | 479.5 | 175.5 | 85 | 24.2 | 4.2 | 28.3 | 20.2417 | 0 | 144.8235 | -2.7652 | 0 | 0 | 479.5
2023-02-02 15:00 | 15:00 | 493.2 | 175.5 | 94.5755 | 34.2 | 4.2 | 28.3 | 9.5567 | 0 | 146.8678 | 0 | 0 | 0 | 493.2
2023-02-02 16:00 | 16:00 | 498.4 | 175.5 | 85.4 | 52.4 | 4.2 | 28.3 | 0.7187 | 0 | 154.3874 | -2.5061 | 0 | 0 | 498.4
2023-02-02 17:00 | 17:00 | 512.5 | 175.5 | 94.9142 | 62.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 147.1386 | 0 | 0 | 0 | 512.5
2023-02-02 18:00 | 18:00 | 509.9 | 175.5 | 95.4734 | 52.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 154.0266 | 0 | 0 | 0 | 509.9
2023-02-02 19:00 | 19:00 | 493.2 | 175.5 | 85.3 | 40.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 159.32 | -0.32 | 0 | 0 | 493.2
2023-02-02 20:00 | 20:00 | 484.1 | 175.5 | 96.3055 | 26.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 153.3945 | 0 | 0 | 0 | 484.1
2023-02-02 21:00 | 21:00 | 476.4 | 175.5 | 94.2118 | 27.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.9882 | 0 | 0 | 0 | 476.4
2023-02-02 22:00 | 22:00 | 453.9 | 175.5 | 84.5 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.3197 | -1.8197 | 0 | 0 | 453.9
2023-02-02 23:00 | 23:00 | 459.4 | 175.5 | 90.0133 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.0867 | 0 | 0 | 0 | 459.4
2023-02-03 | 0:00 | 455.1 | 175.5 | 91.2175 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.9825 | 0 | 0 | 0 | 455.1
2023-02-03 01:00 | 1:00 | 469.7 | 175.5 | 99.6691 | 26.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.5309 | 0 | 0 | 0 | 469.7
2023-02-03 02:00 | 2:00 | 479.6 | 175.5 | 103.6411 | 29 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.9589 | 0 | 0 | 0 | 479.6
2023-02-03 03:00 | 3:00 | 490.4 | 175.5 | 114.8624 | 29 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.5376 | 0 | 0 | 0 | 490.4
2023-02-03 04:00 | 4:00 | 496.2 | 175.5 | 115.3528 | 34.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.4472 | 0 | 0 | 0 | 496.2
2023-02-03 05:00 | 5:00 | 497.4 | 175.5 | 113.9641 | 41.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.9359 | 0 | 0 | 0 | 497.4
2023-02-03 06:00 | 6:00 | 500.1 | 175.5 | 113.4786 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 128.685 | 0 | 0 | 0 | 500.1
2023-02-03 07:00 | 7:00 | 499.4 | 175.5 | 111.0709 | 37.4 | 4.2 | 28.3 | 21.8372 | 0 | 121.0919 | 0 | 0 | 0 | 499.4
2023-02-03 08:00 | 8:00 | 518.1 | 175.5 | 113.8004 | 29.2 | 4.2 | 28.3 | 51.887 | 0 | 115.2126 | 0 | 0 | 0 | 518.1
2023-02-03 09:00 | 9:00 | 515.2 | 175.5 | 101.8857 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 70.0181 | 0 | 111.3962 | 0 | 0 | 0 | 515.2
2023-02-03 10:00 | 10:00 | 502.9 | 175.5 | 96 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 88.0532 | 0 | 102.6363 | -15.6895 | 0 | 0 | 502.9
2023-02-03 11:00 | 11:00 | 494.2 | 175.5 | 95.8 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 95.0196 | -6.6563 | 100.6501 | -23.0134 | 0 | 0 | 494.2
2023-02-03 12:00 | 12:00 | 468.7 | 175.5 | 84.8 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 90.5839 | -9.4925 | 97.0678 | -26.6592 | 0 | 0 | 468.7
2023-02-03 13:00 | 13:00 | 477.9 | 175.5 | 85 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 77.4411 | 0 | 93.7203 | -10.6614 | 0 | 0 | 477.9
2023-02-03 14:00 | 14:00 | 476.4 | 175.5 | 83.0373 | 41.9 | 4.2 | 28.3 | 58.542 | 0 | 84.9207 | 0 | 0 | 0 | 476.4
2023-02-03 15:00 | 15:00 | 482.9 | 175.5 | 105.6586 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 25.4453 | 0 | 82.8961 | 0 | 0 | 0 | 482.9
2023-02-03 16:00 | 16:00 | 484.8 | 175.5 | 122.5543 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 1.4862 | 0 | 79.8595 | 0 | 1 | 0 | 484.8
2023-02-03 17:00 | 17:00 | 494.2 | 175.5 | 134.8039 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.4961 | 0 | 1 | 0 | 494.2
2023-02-03 18:00 | 18:00 | 484.9 | 175.5 | 129.9039 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.0961 | 0 | 1 | 0 | 484.9
2023-02-03 19:00 | 19:00 | 470.9 | 175.5 | 118.6677 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.3323 | 0 | 1 | 0 | 470.9
2023-02-03 20:00 | 20:00 | 458.4 | 175.5 | 115.2775 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.3225 | 0 | 1 | 0 | 458.4
2023-02-03 21:00 | 21:00 | 447.8 | 175.5 | 111.868 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.232 | 0 | 0 | 0 | 447.8
2023-02-03 22:00 | 22:00 | 422 | 175.5 | 92.0189 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.2811 | 0 | 0 | 0 | 422
2023-02-03 23:00 | 23:00 | 430.6 | 175.5 | 110.9651 | 47 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.6349 | 0 | 0 | 0 | 430.6
2023-02-04 | 0:00 | 429.6 | 175.5 | 112.0047 | 49.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.1953 | 0 | 0 | 0 | 429.6
2023-02-04 01:00 | 1:00 | 443 | 175.5 | 126.438 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.362 | 0 | 1 | 0 | 443
2023-02-04 02:00 | 2:00 | 459 | 175.5 | 140.1495 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.6505 | 0 | 1 | 0 | 459
2023-02-04 03:00 | 3:00 | 469.1 | 175.5 | 149.5629 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.2371 | 0 | 4.1 | 0 | 469.1
2023-02-04 04:00 | 4:00 | 473.4 | 175.5 | 149.668 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.632 | 0 | 16.9 | 0 | 473.4
2023-02-04 05:00 | 5:00 | 465.2 | 175.5 | 149.4418 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.9582 | 0 | 10.6 | 0 | 465.2
2023-02-04 06:00 | 6:00 | 455 | 175.5 | 149.2942 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 20.1694 | 0 | 5.3 | 0 | 455
2023-02-04 07:00 | 7:00 | 446.8 | 175.5 | 128.2897 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 27.6154 | 0 | 19.1949 | 0 | 1 | 0 | 446.8
2023-02-04 08:00 | 8:00 | 450.9 | 175.5 | 106.8861 | 50.1 | 4.2 | 28.3 | 65.6285 | 0 | 20.2854 | 0 | 0 | 0 | 450.9
2023-02-04 09:00 | 9:00 | 442.5 | 175.5 | 89.8586 | 26.2 | 4.2 | 28.3 | 96.3638 | 0 | 22.0776 | 0 | 0 | 0 | 442.5
2023-02-04 10:00 | 10:00 | 434.6 | 175.5 | 73.6 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 116.9528 | -16.3877 | 28.0349 | 0 | 0 | 0 | 434.6
2023-02-04 11:00 | 11:00 | 425.8 | 175.5 | 73.4 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 124.6031 | -38.0885 | 33.4854 | 0 | 0 | 0 | 425.8
2023-02-04 12:00 | 12:00 | 416.6 | 175.5 | 73.2 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 124.3265 | -48.2528 | 34.9263 | 0 | 0 | 0 | 416.6
2023-02-04 13:00 | 13:00 | 426.2 | 175.5 | 73.4 | 24.9 | 4.2 | 28.3 | 102.0948 | -19.2241 | 37.0293 | 0 | 0 | 0 | 426.2
2023-02-04 14:00 | 14:00 | 424.1 | 175.5 | 73.4 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 70.3294 | -0.3897 | 44.6603 | 0 | 0 | 0 | 424.1
2023-02-04 15:00 | 15:00 | 430.5 | 175.5 | 114.5427 | 30.8 | 4.2 | 28.3 | 30.7573 | 0 | 45.4 | 0 | 1 | 0 | 430.5
2023-02-04 16:00 | 16:00 | 427.3 | 175.5 | 116.4281 | 51.1 | 4.2 | 28.3 | 1.9064 | 0 | 48.8655 | 0 | 1 | 0 | 427.3
2023-02-04 17:00 | 17:00 | 454.2 | 175.5 | 128.4755 | 61.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 55.6009 | 0 | 1 | 0 | 454.2
2023-02-04 18:00 | 18:00 | 454.7 | 175.5 | 123.7749 | 51.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.8251 | 0 | 1 | 0 | 454.7
2023-02-04 19:00 | 19:00 | 448 | 175.5 | 122.0793 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.5207 | 0 | 1 | 0 | 448
2023-02-04 20:00 | 20:00 | 439.4 | 175.5 | 114.7469 | 30.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.1531 | 0 | 1 | 0 | 439.4
2023-02-04 21:00 | 21:00 | 430.5 | 175.5 | 107.7285 | 29.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.2715 | 0 | 0 | 0 | 430.5
2023-02-04 22:00 | 22:00 | 413.4 | 175.5 | 89.3705 | 27.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.9295 | 0 | 0 | 0 | 413.4
2023-02-04 23:00 | 23:00 | 425.7 | 175.5 | 101.84 | 29.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.36 | 0 | 0 | 0 | 425.7
2023-02-05 | 0:00 | 428.6 | 175.5 | 99.1219 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.9781 | 0 | 0 | 0 | 428.6
2023-02-05 01:00 | 1:00 | 442.4 | 175.5 | 111.3418 | 61.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.5582 | 0 | 0 | 0 | 442.4
2023-02-05 02:00 | 2:00 | 455.9 | 175.5 | 130.1689 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.2311 | 0 | 1 | 0 | 455.9
2023-02-05 03:00 | 3:00 | 467.1 | 175.5 | 149.4681 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.7319 | 0 | 2.4 | 0 | 467.1
2023-02-05 04:00 | 4:00 | 469 | 175.5 | 149.0318 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.4682 | 0 | 1 | 0 | 469
2023-02-05 05:00 | 5:00 | 461.1 | 175.5 | 133.5387 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.0613 | 0 | 1 | 0 | 461.1
2023-02-05 06:00 | 6:00 | 446.4 | 175.5 | 120.5433 | 72.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 44.3095 | 0 | 1 | 0 | 446.4
2023-02-05 07:00 | 7:00 | 424.1 | 175.5 | 78.455 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 33.8631 | 0 | 48.9819 | 0 | 0 | 0 | 424.1
2023-02-05 08:00 | 8:00 | 410.7 | 175.5 | 73.1 | 24 | 4.2 | 28.3 | 78.8802 | -17.8138 | 50.5393 | -6.0057 | 0 | 0 | 410.7
2023-02-05 09:00 | 9:00 | 398.8 | 175.5 | 72.9 | 24 | 4.2 | 28.3 | 107.336 | -46.2574 | 60.1953 | -27.3739 | 0 | 0 | 398.8
2023-02-05 10:00 | 10:00 | 392 | 175.5 | 72.7 | 24 | 4.2 | 28.3 | 131.6896 | -58.7642 | 77.8349 | -39.3603 | -24.1 | 0 | 392
2023-02-05 11:00 | 11:00 | 389.2 | 175.5 | 72.7 | 24 | 4.2 | 28.3 | 130.3941 | -53.6583 | 90.0604 | -44.4962 | -37.8 | 0 | 389.2
2023-02-05 12:00 | 12:00 | 381.3 | 175.5 | 72.5 | 24 | 4.2 | 28.3 | 122.0615 | -51.0526 | 89.5931 | -47.102 | -36.7 | 0 | 381.3
2023-02-05 13:00 | 13:00 | 372 | 175.5 | 72.3 | 24 | 4.2 | 28.3 | 107.5997 | -40.4797 | 104.5044 | -57.6244 | -46.3 | 0 | 372
2023-02-05 14:00 | 14:00 | 371.7 | 175.5 | 72.3 | 24 | 4.2 | 28.3 | 81.2652 | -30.3297 | 106.2186 | -66.2541 | -23.5 | 0 | 371.7
2023-02-05 15:00 | 15:00 | 386.9 | 175.5 | 72.6 | 24 | 4.2 | 28.3 | 39.7882 | -1.1128 | 100.3773 | -56.7527 | 0 | 0 | 386.9
2023-02-05 16:00 | 16:00 | 399.7 | 175.5 | 75.0487 | 26.6 | 4.2 | 28.3 | 3.8857 | 0 | 86.1656 | 0 | 0 | 0 | 399.7
2023-02-05 17:00 | 17:00 | 436.7 | 175.5 | 111.8579 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 73.6293 | 0 | 0 | 0 | 436.7
2023-02-05 18:00 | 18:00 | 442.9 | 175.5 | 114.8198 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.1802 | 0 | 1 | 0 | 442.9
2023-02-05 19:00 | 19:00 | 441 | 175.5 | 114.7965 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.5035 | 0 | 1 | 0 | 441
2023-02-05 20:00 | 20:00 | 435.8 | 175.5 | 114.6887 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.1113 | 0 | 1 | 0 | 435.8
2023-02-05 21:00 | 21:00 | 429.9 | 175.5 | 114.5323 | 41.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.8677 | 0 | 1 | 0 | 429.9
2023-02-05 22:00 | 22:00 | 415.2 | 175.5 | 113.1401 | 30.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.2599 | 0 | 1 | 0 | 415.2
2023-02-05 23:00 | 23:00 | 426.4 | 175.5 | 114.4021 | 40.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.2979 | 0 | 1 | 0 | 426.4
2023-02-06 | 0:00 | 422.3 | 175.5 | 130.3283 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.1717 | 0 | 1 | 0 | 422.3
2023-02-06 01:00 | 1:00 | 433.3 | 175.5 | 138.9194 | 29 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.3806 | 0 | 1 | 0 | 433.3
2023-02-06 02:00 | 2:00 | 449.4 | 175.5 | 145.6883 | 30.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.0117 | 0 | 1 | 0 | 449.4
2023-02-06 03:00 | 3:00 | 460.6 | 175.5 | 145.9224 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.4776 | 0 | 1 | 0 | 460.6
2023-02-06 04:00 | 4:00 | 465.5 | 175.5 | 132.0819 | 50.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.0181 | 0 | 1 | 0 | 465.5
2023-02-06 05:00 | 5:00 | 470.8 | 175.5 | 146.0719 | 60.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.3281 | 0 | 1 | 0 | 470.8
2023-02-06 06:00 | 6:00 | 468.1 | 175.5 | 147.4367 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 42.0505 | 0 | 1 | 0 | 468.1
2023-02-06 07:00 | 7:00 | 463.8 | 175.5 | 134.4866 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 17.6508 | 0 | 43.0626 | 0 | 1 | 0 | 463.8
2023-02-06 08:00 | 8:00 | 473.1 | 175.5 | 139.2539 | 38.1 | 4.2 | 28.3 | 43.5651 | 0 | 43.181 | 0 | 1 | 0 | 473.1
2023-02-06 09:00 | 9:00 | 455 | 175.5 | 100.6577 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 73.304 | 0 | 49.1383 | 0 | 0 | 0 | 455
2023-02-06 10:00 | 10:00 | 432.5 | 175.5 | 73.5 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 104.0849 | -16.5754 | 46.4905 | 0 | -6.9 | 0 | 432.5
2023-02-06 11:00 | 11:00 | 422.2 | 175.5 | 73.3 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 99.7929 | -16.5365 | 49.6436 | 0 | -15.9 | 0 | 422.2
2023-02-06 12:00 | 12:00 | 400.3 | 175.5 | 72.9 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 93.2091 | -23.3573 | 52.0186 | -3.3704 | -23.5 | 0 | 400.3
2023-02-06 13:00 | 13:00 | 422.4 | 175.5 | 73.3 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 85.5116 | -15.155 | 54.6288 | -1.3854 | -6.9 | 0 | 422.4
2023-02-06 14:00 | 14:00 | 431.1 | 175.5 | 81.9247 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 66.6249 | 0 | 50.1504 | 0 | 0 | 0 | 431.1
2023-02-06 15:00 | 15:00 | 441.9 | 175.5 | 108.3165 | 52.3 | 4.2 | 28.3 | 31.9326 | 0 | 41.3509 | 0 | 0 | 0 | 441.9
2023-02-06 16:00 | 16:00 | 453.7 | 175.5 | 144.1126 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 2.8309 | 0 | 32.3565 | 0 | 1 | 0 | 453.7
2023-02-06 17:00 | 17:00 | 468.2 | 175.5 | 148.0481 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 26.5155 | 0 | 13.4 | 0 | 468.2
2023-02-06 18:00 | 18:00 | 463.2 | 175.5 | 147.9923 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.9077 | 0 | 11.1 | 0 | 463.2
2023-02-06 19:00 | 19:00 | 451.2 | 175.5 | 146.8621 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.7379 | 0 | 1 | 0 | 451.2
2023-02-06 20:00 | 20:00 | 436.8 | 175.5 | 144.7995 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.4005 | 0 | 1 | 0 | 436.8
2023-02-06 21:00 | 21:00 | 421.5 | 175.5 | 136.65 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 1 | 0 | 421.5
2023-02-06 22:00 | 22:00 | 398.1 | 175.5 | 129.9861 | 28.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.2139 | 0 | 1 | 0 | 398.1
2023-02-06 23:00 | 23:00 | 408 | 175.5 | 132.0039 | 29.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.4961 | 0 | 1 | 0 | 408
2023-02-07 | 0:00 | 404.3 | 175.5 | 129.081 | 27.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 38.819 | 0 | 1 | 0 | 404.3
2023-02-07 01:00 | 1:00 | 417.3 | 175.5 | 144.1422 | 30.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 33.7578 | 0 | 1 | 0 | 417.3
2023-02-07 02:00 | 2:00 | 429.6 | 175.5 | 147.3 | 31 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2.3 | 0 | 429.6
2023-02-07 03:00 | 3:00 | 445.8 | 175.5 | 147.5698 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.2302 | 0 | 3.4 | 0 | 445.8
2023-02-07 04:00 | 4:00 | 453.5 | 175.5 | 147.765 | 46.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.735 | 0 | 3.4 | 0 | 453.5
2023-02-07 05:00 | 5:00 | 455.3 | 175.5 | 147.7922 | 48.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.0078 | 0 | 2.9 | 0 | 455.3
2023-02-07 06:00 | 6:00 | 461.3 | 175.5 | 147.8223 | 59.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 42.4413 | 0 | 3.4 | 0 | 461.3
2023-02-07 07:00 | 7:00 | 464.5 | 175.5 | 138.9549 | 47 | 4.2 | 28.3 | 31.9326 | 0 | 37.6125 | 0 | 1 | 0 | 464.5
2023-02-07 08:00 | 8:00 | 472.4 | 175.5 | 121.0399 | 24.3 | 4.2 | 28.3 | 83.4846 | 0 | 34.5755 | 0 | 1 | 0 | 472.4
2023-02-07 09:00 | 9:00 | 461.3 | 175.5 | 74.1 | 24.3 | 4.2 | 28.3 | 124.4707 | -10.9996 | 41.4289 | 0 | 0 | 0 | 461.3
2023-02-07 10:00 | 10:00 | 447.1 | 175.5 | 73.8 | 24.3 | 4.2 | 28.3 | 150.9836 | -28.5741 | 42.0905 | 0 | -23.5 | 0 | 447.1
2023-02-07 11:00 | 11:00 | 441.6 | 175.5 | 73.7 | 24.3 | 4.2 | 28.3 | 154.3656 | -37.8885 | 46.7229 | 0 | -27.6 | 0 | 441.6
2023-02-07 12:00 | 12:00 | 419.9 | 175.5 | 73.3 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 140.3003 | -37.8623 | 45.362 | 0 | -34 | 0 | 419.9
2023-02-07 13:00 | 13:00 | 422.6 | 175.5 | 73.4 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 116.2817 | -16.7585 | 40.3768 | 0 | -23.5 | 0 | 422.6
2023-02-07 14:00 | 14:00 | 428.3 | 175.5 | 73.5 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 88.3769 | -8.5054 | 42.1285 | 0 | 0 | 0 | 428.3
2023-02-07 15:00 | 15:00 | 442.6 | 175.5 | 104.3422 | 46.2 | 4.2 | 28.3 | 46.4073 | 0 | 37.6505 | 0 | 0 | 0 | 442.6
2023-02-07 16:00 | 16:00 | 455 | 175.5 | 147.7403 | 62.5 | 4.2 | 28.3 | 5.8511 | 0 | 29.7086 | 0 | 1.2 | 0 | 455
2023-02-07 17:00 | 17:00 | 476 | 175.5 | 148.171 | 73.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.529 | 0 | 21.8 | 0 | 476
2023-02-07 18:00 | 18:00 | 474.5 | 175.5 | 148.1362 | 73.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.3638 | 0 | 24.5 | 0 | 474.5
2023-02-07 19:00 | 19:00 | 458.8 | 175.5 | 147.8923 | 73.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.1077 | 0 | 14.3 | 0 | 458.8
2023-02-07 20:00 | 20:00 | 445.2 | 175.5 | 147.5443 | 73.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.6557 | 0 | 6.5 | 0 | 445.2
2023-02-07 21:00 | 21:00 | 435 | 175.5 | 147.362 | 67.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.838 | 0 | 3.4 | 0 | 435
2023-02-07 22:00 | 22:00 | 412.8 | 175.5 | 137.5099 | 56.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.8901 | 0 | 1 | 0 | 412.8
2023-02-07 23:00 | 23:00 | 422.2 | 175.5 | 147.0896 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.1104 | 0 | 3.3 | 0 | 422.2
2023-02-08 | 0:00 | 420.7 | 175.5 | 147.0824 | 52.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.6176 | 0 | 3.9 | 0 | 420.7
2023-02-08 01:00 | 1:00 | 437.8 | 175.5 | 147.4893 | 62.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.4107 | 0 | 11 | 0 | 437.8
2023-02-08 02:00 | 2:00 | 453.2 | 175.5 | 147.7332 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.2668 | 0 | 15.3 | 0 | 453.2
2023-02-08 03:00 | 3:00 | 465 | 175.5 | 147.9564 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.6436 | 0 | 27.5 | 0 | 465
2023-02-08 04:00 | 4:00 | 472.7 | 175.5 | 148.1771 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.1229 | 0 | 33.5 | 0 | 472.7
2023-02-08 05:00 | 5:00 | 473.3 | 175.5 | 148.1371 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.5629 | 0 | 29.7 | 0 | 473.3
2023-02-08 06:00 | 6:00 | 479.9 | 175.5 | 158.76 | 72.9 | 4.2 | 28.3 | 0.1913 | 0 | 12.8487 | 0 | 27.2 | 0 | 479.9
2023-02-08 07:00 | 7:00 | 480.2 | 175.5 | 158.7809 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 33.9355 | 0 | 13.0836 | 0 | 3.2 | 0 | 480.2
2023-02-08 08:00 | 8:00 | 491.8 | 175.5 | 135.191 | 47.4 | 4.2 | 28.3 | 82.6094 | 0 | 17.5996 | 0 | 1 | 0 | 491.8
2023-02-08 09:00 | 9:00 | 489.2 | 175.5 | 112.8352 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 117.0476 | 0 | 27.2172 | 0 | 0 | 0 | 489.2
2023-02-08 10:00 | 10:00 | 470.6 | 175.5 | 84.8 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 137.4093 | -16.5632 | 34.6539 | 0 | -1.8 | 0 | 470.6
2023-02-08 11:00 | 11:00 | 461.5 | 175.5 | 84.6 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 146.235 | -28.5527 | 50.6177 | 0 | -23.5 | 0 | 461.5
2023-02-08 12:00 | 12:00 | 435.7 | 175.5 | 84.1 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 135.5393 | -37.8746 | 60.2353 | 0 | -38.4 | 0 | 435.7
2023-02-08 13:00 | 13:00 | 448.6 | 175.5 | 84.4 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 109.7339 | -19.8193 | 65.6854 | 0 | -23.5 | 0 | 448.6
2023-02-08 14:00 | 14:00 | 449.1 | 175.5 | 84.4 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 81.8183 | -4.6878 | 78.769 | -11.8995 | -11.4 | 0 | 449.1
2023-02-08 15:00 | 15:00 | 456.9 | 175.5 | 118.192 | 26.7 | 4.2 | 28.3 | 36.9213 | 0 | 67.0867 | 0 | 0 | 0 | 456.9
2023-02-08 16:00 | 16:00 | 463.3 | 175.5 | 148.0135 | 42.5 | 4.2 | 28.3 | 3.5132 | 0 | 60.2733 | 0 | 1 | 0 | 463.3
2023-02-08 17:00 | 17:00 | 481.5 | 175.5 | 158.8133 | 53.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.2867 | 0 | 3.2 | 0 | 481.5
2023-02-08 18:00 | 18:00 | 475.3 | 175.5 | 158.6267 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.8733 | 0 | 3.2 | 0 | 475.3
2023-02-08 19:00 | 19:00 | 464.2 | 175.5 | 158.5142 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.8858 | 0 | 2 | 0 | 464.2
2023-02-08 20:00 | 20:00 | 453.9 | 175.5 | 158.2978 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.6022 | 0 | 3.2 | 0 | 453.9
2023-02-08 21:00 | 21:00 | 444.6 | 175.5 | 153.2909 | 29.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.1091 | 0 | 1 | 0 | 444.6
2023-02-08 22:00 | 22:00 | 420.2 | 175.5 | 115.874 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.226 | 0 | 0 | 0 | 420.2
2023-02-08 23:00 | 23:00 | 429.4 | 175.5 | 116.196 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.104 | 0 | 0 | 0 | 429.4
2023-02-09 | 0:00 | 428.8 | 175.5 | 97.4568 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.4432 | 0 | 0 | 0 | 428.8
2023-02-09 01:00 | 1:00 | 448.8 | 175.5 | 103.674 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.226 | 0 | 0 | 0 | 448.8
2023-02-09 02:00 | 2:00 | 469.1 | 175.5 | 111.7245 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 116.5755 | 0 | 0 | 0 | 469.1
2023-02-09 03:00 | 3:00 | 479.6 | 175.5 | 107.7486 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.9514 | 0 | 0 | 0 | 479.6
2023-02-09 04:00 | 4:00 | 489.2 | 175.5 | 115.1724 | 24 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.0276 | 0 | 0 | 0 | 489.2
2023-02-09 05:00 | 5:00 | 489.5 | 175.5 | 111.814 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.086 | 0 | 0 | 0 | 489.5
2023-02-09 06:00 | 6:00 | 497.2 | 175.5 | 113.0689 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 0.0836 | 0 | 134.4475 | 0 | 0 | 0 | 497.2
2023-02-09 07:00 | 7:00 | 495.5 | 175.5 | 111.0549 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 22.3523 | 0 | 122.4928 | 0 | 0 | 0 | 495.5
2023-02-09 08:00 | 8:00 | 515.7 | 175.5 | 112.6608 | 24.9 | 4.2 | 28.3 | 54.6922 | 0 | 115.447 | 0 | 0 | 0 | 515.7
2023-02-09 09:00 | 9:00 | 518 | 175.5 | 96.3 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 78.8437 | 0 | 120.1578 | -9.2015 | 0 | 0 | 518
2023-02-09 10:00 | 10:00 | 515.2 | 175.5 | 96.2 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 99.8641 | 0 | 123.3509 | -16.515 | -19.6 | 0 | 515.2
2023-02-09 11:00 | 11:00 | 513.1 | 175.5 | 96.2 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 109.0135 | 0 | 116.3031 | -16.8166 | -23.5 | 0 | 513.1
2023-02-09 12:00 | 12:00 | 488.9 | 175.5 | 85.2 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 100.8959 | 0 | 113.072 | -18.6679 | -23.5 | 0 | 488.9
2023-02-09 13:00 | 13:00 | 499.2 | 175.5 | 85.4 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 88.5682 | 0 | 115.5234 | -16.5916 | -5.6 | 0 | 499.2
2023-02-09 14:00 | 14:00 | 501.8 | 175.5 | 85.4 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 67.1163 | 0 | 121.0135 | -3.6298 | 0 | 0 | 501.8
2023-02-09 15:00 | 15:00 | 506.8 | 175.5 | 100.5191 | 42.1 | 4.2 | 28.3 | 33.1808 | 0 | 123.0001 | 0 | 0 | 0 | 506.8
2023-02-09 16:00 | 16:00 | 496.7 | 175.5 | 110.1664 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 2.7345 | 0 | 121.5991 | 0 | 0 | 0 | 496.7
2023-02-09 17:00 | 17:00 | 513 | 175.5 | 119.2413 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.5587 | 0 | 0 | 0 | 513
2023-02-09 18:00 | 18:00 | 512.7 | 175.5 | 127.5969 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 111.9031 | 0 | 1 | 0 | 512.7
2023-02-09 19:00 | 19:00 | 494.3 | 175.5 | 120.5542 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.5458 | 0 | 0 | 0 | 494.3
2023-02-09 20:00 | 20:00 | 483.4 | 175.5 | 124.2396 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.6604 | 0 | 0.8 | 0 | 483.4
2023-02-09 21:00 | 21:00 | 470.1 | 175.5 | 123.9068 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.6932 | 0 | 0.8 | 0 | 470.1
2023-02-09 22:00 | 22:00 | 443.2 | 175.5 | 116.144 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.356 | 0 | 0 | 0 | 443.2
2023-02-09 23:00 | 23:00 | 449.6 | 175.5 | 130.5931 | 67.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.2069 | 0 | 1 | 0 | 449.6
2023-02-10 | 0:00 | 449.4 | 175.5 | 158.1232 | 48.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.5768 | 0 | 3.1 | 0 | 449.4
2023-02-10 01:00 | 1:00 | 467.5 | 175.5 | 158.5802 | 61.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.9198 | 0 | 14.1 | 0 | 467.5
2023-02-10 02:00 | 2:00 | 482 | 175.5 | 158.7224 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.0776 | 0 | 21.3 | 0 | 482
2023-02-10 03:00 | 3:00 | 491.1 | 175.5 | 158.9716 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.0284 | 0 | 34.2 | 0 | 491.1
2023-02-10 04:00 | 4:00 | 497.4 | 175.5 | 159.0647 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.4353 | 0 | 48 | 0 | 497.4
2023-02-10 05:00 | 5:00 | 492.4 | 175.5 | 158.9745 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.2255 | 0 | 41.3 | 0 | 492.4
2023-02-10 06:00 | 6:00 | 493.9 | 175.5 | 169.5512 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0.1565 | 0 | 17.0923 | 0 | 27.2 | 0 | 493.9
2023-02-10 07:00 | 7:00 | 494.2 | 175.5 | 169.5974 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 33.168 | 0 | 19.9346 | 0 | 2.6 | 0 | 494.2
2023-02-10 08:00 | 8:00 | 521.2 | 175.5 | 170.0953 | 52.7 | 4.2 | 28.3 | 68.2681 | 0 | 16.2366 | 0 | 5.9 | 0 | 521.2
2023-02-10 09:00 | 9:00 | 532.7 | 175.5 | 170.3158 | 48 | 4.2 | 28.3 | 88.0403 | 0 | 12.3439 | 0 | 6 | 0 | 532.7
2023-02-10 10:00 | 10:00 | 526.4 | 175.5 | 165.4029 | 35.9 | 4.2 | 28.3 | 101.807 | 0 | 14.2901 | 0 | 1 | 0 | 526.4
2023-02-10 11:00 | 11:00 | 527.1 | 175.5 | 160.5672 | 29.5 | 4.2 | 28.3 | 107.8634 | 0 | 20.1694 | 0 | 1 | 0 | 527.1
2023-02-10 12:00 | 12:00 | 506.6 | 175.5 | 148.3756 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 97.8377 | 0 | 26.0867 | 0 | 1 | 0 | 506.6
2023-02-10 13:00 | 13:00 | 506.8 | 175.5 | 152.3355 | 27.5 | 4.2 | 28.3 | 82.2605 | 0 | 35.704 | 0 | 1 | 0 | 506.8
2023-02-10 14:00 | 14:00 | 495.2 | 175.5 | 155.9497 | 30.6 | 4.2 | 28.3 | 59.1171 | 0 | 40.5332 | 0 | 1 | 0 | 495.2
2023-02-10 15:00 | 15:00 | 490.6 | 175.5 | 159.0082 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 25.5177 | 0 | 46.3741 | 0 | 12.4 | 0 | 490.6
2023-02-10 16:00 | 16:00 | 481.9 | 175.5 | 158.7233 | 49.3 | 4.2 | 28.3 | 1.9905 | 0 | 47.3862 | 0 | 16.5 | 0 | 481.9
2023-02-10 17:00 | 17:00 | 493.2 | 175.5 | 159.0578 | 48.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 60.8186 | 0 | 16.5 | 0 | 493.2
2023-02-10 18:00 | 18:00 | 486.3 | 175.5 | 158.8668 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.3332 | 0 | 12.3 | 0 | 486.3
2023-02-10 19:00 | 19:00 | 470.5 | 175.5 | 158.5543 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.5457 | 0 | 11.8 | 0 | 470.5
2023-02-10 20:00 | 20:00 | 458.8 | 175.5 | 158.387 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.613 | 0 | 4.2 | 0 | 458.8
2023-02-10 21:00 | 21:00 | 442.6 | 175.5 | 152.5555 | 30 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.0445 | 0 | 1 | 0 | 442.6
2023-02-10 22:00 | 22:00 | 416 | 175.5 | 134.2715 | 30.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.1285 | 0 | 1 | 0 | 416
2023-02-10 23:00 | 23:00 | 425.9 | 175.5 | 147.1448 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.6552 | 0 | 7.5 | 0 | 425.9
2023-02-11 | 0:00 | 430.5 | 175.5 | 147.2939 | 48.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.2061 | 0 | 3.2 | 0 | 430.5
2023-02-11 01:00 | 1:00 | 442.1 | 175.5 | 147.468 | 58.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.232 | 0 | 5.5 | 0 | 442.1
2023-02-11 02:00 | 2:00 | 458 | 175.5 | 147.9133 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.6867 | 0 | 12 | 0 | 458
2023-02-11 03:00 | 3:00 | 469.2 | 175.5 | 148.084 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.716 | 0 | 27 | 0 | 469.2
2023-02-11 04:00 | 4:00 | 472.6 | 175.5 | 148.1404 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.5596 | 0 | 30.5 | 0 | 472.6
2023-02-11 05:00 | 5:00 | 458.4 | 175.5 | 147.8634 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.2366 | 0 | 17.9 | 0 | 458.4
2023-02-11 06:00 | 6:00 | 442.8 | 175.5 | 147.5198 | 65.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.0802 | 0 | 5.5 | 0 | 442.8
2023-02-11 07:00 | 7:00 | 442 | 175.5 | 144.0839 | 53.1 | 4.2 | 28.3 | 23.2398 | 0 | 12.5763 | 0 | 1 | 0 | 442
2023-02-11 08:00 | 8:00 | 460.8 | 175.5 | 147.8227 | 33 | 4.2 | 28.3 | 53.0859 | 0 | 15.6914 | 0 | 3.2 | 0 | 460.8
2023-02-11 09:00 | 9:00 | 450.5 | 175.5 | 126.8022 | 22 | 4.2 | 28.3 | 78.915 | 0 | 13.7828 | 0 | 1 | 0 | 450.5
2023-02-11 10:00 | 10:00 | 430.7 | 175.5 | 77.0583 | 22 | 4.2 | 28.3 | 109.1572 | 0 | 14.4845 | 0 | 0 | 0 | 430.7
2023-02-11 11:00 | 11:00 | 414.4 | 175.5 | 73.2 | 22 | 4.2 | 28.3 | 123.9192 | -16.5916 | 13.4724 | 0 | -9.6 | 0 | 414.4
2023-02-11 12:00 | 12:00 | 402.7 | 175.5 | 73 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 116.5454 | -16.5148 | 11.3694 | 0 | -12.2 | 0 | 402.7
2023-02-11 13:00 | 13:00 | 396.1 | 175.5 | 72.8 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 99.2526 | -15.8358 | 9.3832 | 0 | 0 | 0 | 396.1
2023-02-11 14:00 | 14:00 | 389.1 | 175.5 | 76.7922 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 68.8427 | 0 | 12.9651 | 0 | 0 | 0 | 389.1
2023-02-11 15:00 | 15:00 | 395.5 | 175.5 | 111.6734 | 25.6 | 4.2 | 28.3 | 34.0684 | 0 | 16.1582 | 0 | 0 | 0 | 395.5
2023-02-11 16:00 | 16:00 | 400.6 | 175.5 | 129.9212 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 3.2619 | 0 | 19.1169 | 0 | 1 | 0 | 400.6
2023-02-11 17:00 | 17:00 | 430.3 | 175.5 | 147.2591 | 50.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 18.7281 | 0 | 5.5 | 0 | 430.3
2023-02-11 18:00 | 18:00 | 435.7 | 175.5 | 147.4004 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.5996 | 0 | 5.4 | 0 | 435.7
2023-02-11 19:00 | 19:00 | 425.5 | 175.5 | 147.147 | 49.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.653 | 0 | 5.5 | 0 | 425.5
2023-02-11 20:00 | 20:00 | 409.9 | 175.5 | 146.1129 | 38.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.5871 | 0 | 1 | 0 | 409.9
2023-02-11 21:00 | 21:00 | 402.1 | 175.5 | 146.6991 | 29.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.6009 | 0 | 3.2 | 0 | 402.1
2023-02-11 22:00 | 22:00 | 387.4 | 175.5 | 135.8768 | 28.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.8232 | 0 | 1 | 0 | 387.4
2023-02-11 23:00 | 23:00 | 404.6 | 175.5 | 146.7289 | 32.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.0711 | 0 | 5.5 | 0 | 404.6
2023-02-12 | 0:00 | 394 | 175.5 | 129.8496 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.5504 | 0 | 1 | 0 | 394
2023-02-12 01:00 | 1:00 | 408.1 | 175.5 | 130.2133 | 56 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.8867 | 0 | 1 | 0 | 408.1
2023-02-12 02:00 | 2:00 | 421.2 | 175.5 | 131.7289 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.0711 | 0 | 1 | 0 | 421.2
2023-02-12 03:00 | 3:00 | 432.2 | 175.5 | 134.1258 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.6742 | 0 | 1 | 0 | 432.2
2023-02-12 04:00 | 4:00 | 438.7 | 175.5 | 137.5487 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.7513 | 0 | 1 | 0 | 438.7
2023-02-12 05:00 | 5:00 | 430.9 | 175.5 | 131.8986 | 60.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.2014 | 0 | 1 | 0 | 430.9
2023-02-12 06:00 | 6:00 | 426.7 | 175.5 | 131.7668 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.3332 | 0 | 1 | 0 | 426.7
2023-02-12 07:00 | 7:00 | 417 | 175.5 | 114.9855 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 21.752 | 0 | 27.7625 | 0 | 1 | 0 | 417
2023-02-12 08:00 | 8:00 | 425.7 | 175.5 | 117.1591 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 42.8448 | 0 | 33.0961 | 0 | 1 | 0 | 425.7
2023-02-12 09:00 | 9:00 | 426.6 | 175.5 | 106.4919 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 49.5727 | 0 | 38.9354 | 0 | 0 | 0 | 426.6
2023-02-12 10:00 | 10:00 | 410.8 | 175.5 | 77.3916 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 53.4097 | 0 | 48.3987 | 0 | 0 | 0 | 410.8
2023-02-12 11:00 | 11:00 | 391.4 | 175.5 | 72.7 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 50.963 | -2.0154 | 58.756 | -14.5036 | -6.1 | 0 | 391.4
2023-02-12 12:00 | 12:00 | 372 | 175.5 | 72.3 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 51.5032 | -3.8489 | 68.3332 | -24.3875 | -23.5 | 0 | 372
2023-02-12 13:00 | 13:00 | 350 | 175.5 | 71.9 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 46.023 | 0 | 88.3082 | -37.8312 | -50 | 0 | 350
2023-02-12 14:00 | 14:00 | 352.4 | 175.5 | 71.9 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 41.8736 | 0 | 93.135 | -37.8086 | -48.3 | 0 | 352.4
2023-02-12 15:00 | 15:00 | 369.3 | 175.5 | 72.3 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 21.2605 | 0 | 83.5574 | -16.5179 | -22.9 | 0 | 369.3
2023-02-12 16:00 | 16:00 | 382.2 | 175.5 | 79.6925 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 2.4579 | 0 | 68.4496 | 0 | 0 | 0 | 382.2
2023-02-12 17:00 | 17:00 | 414.7 | 175.5 | 120.6519 | 29.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 55.8353 | 0 | 1 | 0 | 414.7
2023-02-12 18:00 | 18:00 | 419.5 | 175.5 | 131.6927 | 41.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.1073 | 0 | 1 | 0 | 419.5
2023-02-12 19:00 | 19:00 | 414.6 | 175.5 | 131.509 | 49.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.491 | 0 | 1 | 0 | 414.6
2023-02-12 20:00 | 20:00 | 410.9 | 175.5 | 131.4496 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.9504 | 0 | 1 | 0 | 410.9
2023-02-12 21:00 | 21:00 | 406.4 | 175.5 | 131.3404 | 52.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.1596 | 0 | 1 | 0 | 406.4
2023-02-12 22:00 | 22:00 | 389.6 | 175.5 | 129.7168 | 41.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.3832 | 0 | 1 | 0 | 389.6
2023-02-12 23:00 | 23:00 | 401.3 | 175.5 | 131.2499 | 51.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.8501 | 0 | 1 | 0 | 401.3
2023-02-13 | 0:00 | 398.8 | 175.5 | 130.5237 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.1763 | 0 | 9.2 | 0 | 398.8
2023-02-13 01:00 | 1:00 | 415.5 | 175.5 | 130.8896 | 57.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.7104 | 0 | 14.5 | 0 | 415.5
2023-02-13 02:00 | 2:00 | 429.5 | 175.5 | 131.1073 | 67.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.8927 | 0 | 19.1 | 0 | 429.5
2023-02-13 03:00 | 3:00 | 442.4 | 175.5 | 131.3198 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.2802 | 0 | 24.5 | 0 | 442.4
2023-02-13 04:00 | 4:00 | 451.6 | 175.5 | 131.5742 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.5258 | 0 | 29.2 | 0 | 451.6
2023-02-13 05:00 | 5:00 | 452.9 | 175.5 | 131.6427 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.7573 | 0 | 27.2 | 0 | 452.9
2023-02-13 06:00 | 6:00 | 453.7 | 175.5 | 131.6145 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0.2273 | 0 | 16.1582 | 0 | 26.4 | 0 | 453.7
2023-02-13 07:00 | 7:00 | 454.5 | 175.5 | 131.628 | 61.3 | 4.2 | 28.3 | 30.1698 | 0 | 15.3022 | 0 | 8.1 | 0 | 454.5
2023-02-13 08:00 | 8:00 | 478.1 | 175.5 | 132.1064 | 40.3 | 4.2 | 28.3 | 80.8815 | 0 | 14.2121 | 0 | 2.6 | 0 | 478.1
2023-02-13 09:00 | 9:00 | 464.2 | 175.5 | 101.6861 | 23.7 | 4.2 | 28.3 | 118.6668 | 0 | 12.1471 | 0 | 0 | 0 | 464.2
2023-02-13 10:00 | 10:00 | 442.8 | 175.5 | 73.8 | 23.7 | 4.2 | 28.3 | 147.8177 | -23.4044 | 12.8867 | 0 | 0 | 0 | 442.8
2023-02-13 11:00 | 11:00 | 428.2 | 175.5 | 73.5 | 24.2 | 4.2 | 28.3 | 155.817 | -46.673 | 13.356 | 0 | 0 | 0 | 428.2
2023-02-13 12:00 | 12:00 | 418.6 | 175.5 | 73.3 | 24.2 | 4.2 | 28.3 | 151.6198 | -54.2492 | 15.7294 | 0 | 0 | 0 | 418.6
2023-02-13 13:00 | 13:00 | 431.9 | 175.5 | 73.5 | 24.2 | 4.2 | 28.3 | 132.0969 | -25.4426 | 19.5457 | 0 | 0 | 0 | 431.9
2023-02-13 14:00 | 14:00 | 440.3 | 175.5 | 78.9966 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 94.8154 | 0 | 31.188 | 0 | 0 | 0 | 440.3
2023-02-13 15:00 | 15:00 | 447.5 | 175.5 | 121.3104 | 36.9 | 4.2 | 28.3 | 42.6047 | 0 | 37.8849 | 0 | 0.8 | 0 | 447.5
2023-02-13 16:00 | 16:00 | 448.6 | 175.5 | 131.5523 | 48.8 | 4.2 | 28.3 | 4.3408 | 0 | 37.8069 | 0 | 18.1 | 0 | 448.6
2023-02-13 17:00 | 17:00 | 464.6 | 175.5 | 131.8971 | 58.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 46.8793 | 0 | 19 | 0 | 464.6
2023-02-13 18:00 | 18:00 | 462.5 | 175.5 | 131.7829 | 59.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 43.8043 | 0 | 19 | 0 | 462.5
2023-02-13 19:00 | 19:00 | 452.3 | 175.5 | 131.5775 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.5225 | 0 | 7.3 | 0 | 452.3
2023-02-13 20:00 | 20:00 | 442.8 | 175.5 | 131.447 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.053 | 0 | 10.9 | 0 | 442.8
2023-02-13 21:00 | 21:00 | 431.3 | 175.5 | 118.5534 | 28.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.1466 | 0 | 0.8 | 0 | 431.3
2023-02-13 22:00 | 22:00 | 411.6 | 175.5 | 100.6262 | 23.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.2738 | 0 | 0 | 0 | 411.6
2023-02-13 23:00 | 23:00 | 414.1 | 175.5 | 101.8009 | 23.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.5991 | 0 | 0 | 0 | 414.1
2023-02-14 | 0:00 | 413.7 | 175.5 | 97.7832 | 26.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.4168 | 0 | 0 | 0 | 413.7
2023-02-14 01:00 | 1:00 | 427.8 | 175.5 | 113.7229 | 29 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.2771 | 0 | 0.8 | 0 | 427.8
2023-02-14 02:00 | 2:00 | 444.3 | 175.5 | 120.4353 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.9647 | 0 | 0.8 | 0 | 444.3
2023-02-14 03:00 | 3:00 | 455.5 | 175.5 | 124.3215 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.2785 | 0 | 0.8 | 0 | 455.5
2023-02-14 04:00 | 4:00 | 463.1 | 175.5 | 124.5232 | 57.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.5768 | 0 | 0.8 | 0 | 463.1
2023-02-14 05:00 | 5:00 | 462.9 | 175.5 | 120.0668 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.1332 | 0 | 0.8 | 0 | 462.9
2023-02-14 06:00 | 6:00 | 470.5 | 175.5 | 124.6032 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0.5402 | 0 | 69.6566 | 0 | 0.8 | 0 | 470.5
2023-02-14 07:00 | 7:00 | 461.6 | 175.5 | 112.8756 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 16.9321 | 0 | 66.8923 | 0 | 0 | 0 | 461.6
2023-02-14 08:00 | 8:00 | 466.8 | 175.5 | 114.0879 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 41.0949 | 0 | 68.2172 | 0 | 0.8 | 0 | 466.8
2023-02-14 09:00 | 9:00 | 459 | 175.5 | 74.1 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 69.347 | 0 | 88.697 | -5.044 | 0 | 0 | 459
2023-02-14 10:00 | 10:00 | 436.5 | 175.5 | 73.6 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 93.7494 | -20.8531 | 90.7216 | -32.6179 | 0 | 0 | 436.5
2023-02-14 11:00 | 11:00 | 425.9 | 175.5 | 73.4 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 96.1001 | -28.622 | 107.4651 | -54.3432 | 0 | 0 | 425.9
2023-02-14 12:00 | 12:00 | 413.5 | 175.5 | 73.2 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 93.8442 | -31.9936 | 101.935 | -55.3856 | 0 | 0 | 413.5
2023-02-14 13:00 | 13:00 | 432.2 | 175.5 | 73.5 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 82.2492 | -12.9542 | 77.1332 | -20.1282 | 0 | 0 | 432.2
2023-02-14 14:00 | 14:00 | 446.4 | 175.5 | 81.6022 | 27 | 4.2 | 28.3 | 55.04 | 0 | 74.7578 | 0 | 0 | 0 | 446.4
2023-02-14 15:00 | 15:00 | 466.7 | 175.5 | 111.2797 | 34 | 4.2 | 28.3 | 23.3599 | 0 | 90.0604 | 0 | 0 | 0 | 466.7
2023-02-14 16:00 | 16:00 | 465.7 | 175.5 | 112.5456 | 56.3 | 4.2 | 28.3 | 2.8052 | 0 | 86.0492 | 0 | 0 | 0 | 465.7
2023-02-14 17:00 | 17:00 | 480.3 | 175.5 | 123.1832 | 66.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.4168 | 0 | 0.8 | 0 | 480.3
2023-02-14 18:00 | 18:00 | 482 | 175.5 | 130.7074 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.5926 | 0 | 0.8 | 0 | 482
2023-02-14 19:00 | 19:00 | 468 | 175.5 | 125.7012 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.6988 | 0 | 0.8 | 0 | 468
2023-02-14 20:00 | 20:00 | 457.3 | 175.5 | 113.7078 | 59.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.9922 | 0 | 0.8 | 0 | 457.3
2023-02-14 21:00 | 21:00 | 446.7 | 175.5 | 123.65 | 42.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.15 | 0 | 0.8 | 0 | 446.7
2023-02-14 22:00 | 22:00 | 426.1 | 175.5 | 122.7099 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.2901 | 0 | 0.8 | 0 | 426.1
2023-02-14 23:00 | 23:00 | 433.3 | 175.5 | 122.2935 | 46.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.4065 | 0 | 0.8 | 0 | 433.3
2023-02-15 | 0:00 | 431.6 | 175.5 | 131.1413 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.3587 | 0 | 1 | 0 | 431.6
2023-02-15 01:00 | 1:00 | 448.7 | 175.5 | 131.5104 | 59.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.2896 | 0 | 13.5 | 0 | 448.7
2023-02-15 02:00 | 2:00 | 464 | 175.5 | 131.8737 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.9263 | 0 | 19.8 | 0 | 464
2023-02-15 03:00 | 3:00 | 478.7 | 175.5 | 132.15 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 36.1 | 0 | 478.7
2023-02-15 04:00 | 4:00 | 485.6 | 175.5 | 142.75 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 32.4 | 0 | 485.6
2023-02-15 05:00 | 5:00 | 487.9 | 175.5 | 153.3754 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.4246 | 0 | 7.8 | 0 | 487.9
2023-02-15 06:00 | 6:00 | 493.7 | 175.5 | 153.4366 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 1.0789 | 0 | 55.4845 | 0 | 4.4 | 0 | 493.7
2023-02-15 07:00 | 7:00 | 493.5 | 175.5 | 135.2902 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 32.9279 | 0 | 57.7819 | 0 | 0.8 | 0 | 493.5
2023-02-15 08:00 | 8:00 | 507.8 | 175.5 | 136.3489 | 29.9 | 4.2 | 28.3 | 74.0351 | 0 | 58.716 | 0 | 0.8 | 0 | 507.8
2023-02-15 09:00 | 9:00 | 507.7 | 175.5 | 104.6018 | 23.7 | 4.2 | 28.3 | 115.5249 | 0 | 55.8733 | 0 | 0 | 0 | 507.7
2023-02-15 10:00 | 10:00 | 488.7 | 175.5 | 95.7 | 23.7 | 4.2 | 28.3 | 147.6628 | -37.5637 | 51.2009 | 0 | 0 | 0 | 488.7
2023-02-15 11:00 | 11:00 | 475.2 | 175.5 | 84.9 | 23.7 | 4.2 | 28.3 | 161.153 | -53.6759 | 51.1229 | 0 | 0 | 0 | 475.2
2023-02-15 12:00 | 12:00 | 455.9 | 175.5 | 84.5 | 24.2 | 4.2 | 28.3 | 155.9118 | -63.0907 | 47.659 | -1.2801 | 0 | 0 | 455.9
2023-02-15 13:00 | 13:00 | 462.9 | 175.5 | 84.7 | 24.2 | 4.2 | 28.3 | 141.6901 | -47.8251 | 52.135 | 0 | 0 | 0 | 462.9
2023-02-15 14:00 | 14:00 | 464.8 | 175.5 | 84.7 | 24.2 | 4.2 | 28.3 | 112.359 | -25.9469 | 63.9336 | -2.4457 | 0 | 0 | 464.8
2023-02-15 15:00 | 15:00 | 467.7 | 175.5 | 93.2548 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 57.6904 | 0 | 81.4548 | 0 | 0 | 0 | 467.7
2023-02-15 16:00 | 16:00 | 468.8 | 175.5 | 127.3945 | 42.4 | 4.2 | 28.3 | 8.4779 | 0 | 81.7276 | 0 | 0.8 | 0 | 468.8
2023-02-15 17:00 | 17:00 | 490.8 | 175.5 | 142.876 | 53.4 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 77.2112 | 0 | 9.3 | 0 | 490.8
2023-02-15 18:00 | 18:00 | 493.8 | 175.5 | 142.9262 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.2738 | 0 | 9.4 | 0 | 493.8
2023-02-15 19:00 | 19:00 | 481.8 | 175.5 | 142.6137 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.2863 | 0 | 6.7 | 0 | 481.8
2023-02-15 20:00 | 20:00 | 475.9 | 175.5 | 142.5383 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.8617 | 0 | 9.3 | 0 | 475.9
2023-02-15 21:00 | 21:00 | 467 | 175.5 | 142.3034 | 46.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.8966 | 0 | 9.4 | 0 | 467
2023-02-15 22:00 | 22:00 | 440.8 | 175.5 | 137.5457 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.0543 | 0 | 0.8 | 0 | 440.8
2023-02-15 23:00 | 23:00 | 447.2 | 175.5 | 141.9663 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.1337 | 0 | 9.3 | 0 | 447.2
2023-02-16 | 0:00 | 445.8 | 175.5 | 123.6616 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.7384 | 0 | 0.3 | 0 | 445.8
2023-02-16 01:00 | 1:00 | 463.2 | 175.5 | 136.0577 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.2423 | 0 | 0.8 | 0 | 463.2
2023-02-16 02:00 | 2:00 | 478.6 | 175.5 | 142.6594 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.5406 | 0 | 10.3 | 0 | 478.6
2023-02-16 03:00 | 3:00 | 492 | 175.5 | 142.8473 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.9527 | 0 | 18.1 | 0 | 492
2023-02-16 04:00 | 4:00 | 491.4 | 175.5 | 141.9478 | 70.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.5522 | 0 | 0.8 | 0 | 491.4
2023-02-16 05:00 | 5:00 | 488.3 | 175.5 | 130.5832 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.4168 | 0 | 0.8 | 0 | 488.3
2023-02-16 06:00 | 6:00 | 488.1 | 175.5 | 124.9857 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 1.7392 | 0 | 85.0751 | 0 | 0.8 | 0 | 488.1
2023-02-16 07:00 | 7:00 | 483.3 | 175.5 | 99.4263 | 52.4 | 4.2 | 28.3 | 33.6482 | 0 | 89.8255 | 0 | 0 | 0 | 483.3
2023-02-16 08:00 | 8:00 | 496.8 | 175.5 | 90.3293 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 75.6655 | 0 | 99.4052 | 0 | 0 | 0 | 496.8
2023-02-16 09:00 | 9:00 | 493 | 175.5 | 85.3 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 113.5108 | -16.7221 | 102.9471 | -23.4358 | 0 | 0 | 493
2023-02-16 10:00 | 10:00 | 476.5 | 175.5 | 84.9 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 140.4552 | -45.779 | 109.8785 | -44.3547 | 0 | 0 | 476.5
2023-02-16 11:00 | 11:00 | 458.9 | 175.5 | 84.6 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 145.1084 | -58.7732 | 130.4747 | -73.9099 | 0 | 0 | 458.9
2023-02-16 12:00 | 12:00 | 433.2 | 175.5 | 84.1 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 132.4099 | -55.4586 | 132.9754 | -81.3267 | -10.9 | 0 | 433.2
2023-02-16 13:00 | 13:00 | 440.8 | 175.5 | 84.2 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 116.3417 | -43.9749 | 128.2961 | -75.4629 | 0 | 0 | 440.8
2023-02-16 14:00 | 14:00 | 437.3 | 175.5 | 84.1 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 86.494 | -21.7071 | 124.4414 | -67.4283 | 0 | 0 | 437.3
2023-02-16 15:00 | 15:00 | 443.4 | 175.5 | 84.3 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 43.9129 | 0 | 122.2984 | -38.5113 | 0 | 0 | 443.4
2023-02-16 16:00 | 16:00 | 454.1 | 175.5 | 91.1512 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 8.2018 | 0 | 115.447 | 0 | 0 | 0 | 454.1
2023-02-16 17:00 | 17:00 | 478 | 175.5 | 122.2059 | 43.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 103.9212 | 0 | 0 | 0 | 478
2023-02-16 18:00 | 18:00 | 475 | 175.5 | 122.0378 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.2622 | 0 | 0 | 0 | 475
2023-02-16 19:00 | 19:00 | 458.5 | 175.5 | 121.7888 | 42.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 86.0112 | 0 | 0 | 0 | 458.5
2023-02-16 20:00 | 20:00 | 446.9 | 175.5 | 120.7098 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.7902 | 0 | 0.8 | 0 | 446.9
2023-02-16 21:00 | 21:00 | 430.6 | 175.5 | 116.1288 | 28.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.1712 | 0 | 0.8 | 0 | 430.6
2023-02-16 22:00 | 22:00 | 403.3 | 175.5 | 96.9629 | 26.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.8371 | 0 | 0 | 0 | 403.3
2023-02-16 23:00 | 23:00 | 411 | 175.5 | 108.3146 | 29 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.6854 | 0 | 0 | 0 | 411
2023-02-17 | 0:00 | 407 | 175.5 | 105.6155 | 29.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.2845 | 0 | 0 | 0 | 407
2023-02-17 01:00 | 1:00 | 421.8 | 175.5 | 120.2283 | 33.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.5717 | 0 | 0.8 | 0 | 421.8
2023-02-17 02:00 | 2:00 | 437.1 | 175.5 | 124.5267 | 47.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.8733 | 0 | 0.8 | 0 | 437.1
2023-02-17 03:00 | 3:00 | 451.9 | 175.5 | 127.9378 | 58.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.2622 | 0 | 0.8 | 0 | 451.9
2023-02-17 04:00 | 4:00 | 455.4 | 175.5 | 128.0013 | 65.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.7987 | 0 | 0.8 | 0 | 455.4
2023-02-17 05:00 | 5:00 | 456.1 | 175.5 | 130.6585 | 58.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.7415 | 0 | 0.8 | 0 | 456.1
2023-02-17 06:00 | 6:00 | 457.9 | 175.5 | 130.7149 | 60.6 | 4.2 | 28.3 | 1.8334 | 0 | 55.9517 | 0 | 0.8 | 0 | 457.9
2023-02-17 07:00 | 7:00 | 462.1 | 175.5 | 114.7122 | 46.8 | 4.2 | 28.3 | 35.9748 | 0 | 56.613 | 0 | 0 | 0 | 462.1
2023-02-17 08:00 | 8:00 | 478.8 | 175.5 | 114.4458 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 77.2133 | 0 | 55.6409 | 0 | 0 | 0 | 478.8
2023-02-17 09:00 | 9:00 | 477 | 175.5 | 84.9 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 112.299 | -11.6215 | 59.9225 | 0 | 0 | 0 | 477
2023-02-17 10:00 | 10:00 | 468.8 | 175.5 | 84.8 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 143.2492 | -48.6574 | 70.1234 | -12.2152 | 0 | 0 | 468.8
2023-02-17 11:00 | 11:00 | 457.6 | 175.5 | 74.1 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 144.1008 | -50.9446 | 89.6711 | -30.8273 | 0 | 0 | 457.6
2023-02-17 12:00 | 12:00 | 432.4 | 175.5 | 73.5 | 24 | 4.2 | 28.3 | 135.1792 | -55.5546 | 93.057 | -45.7816 | 0 | 0 | 432.4
2023-02-17 13:00 | 13:00 | 435.6 | 175.5 | 73.6 | 24 | 4.2 | 28.3 | 115.7286 | -38.4582 | 88.1518 | -35.4222 | 0 | 0 | 435.6
2023-02-17 14:00 | 14:00 | 429.9 | 175.5 | 73.5 | 24 | 4.2 | 28.3 | 84.1926 | -14.8743 | 70.4362 | -15.3545 | 0 | 0 | 429.9
2023-02-17 15:00 | 15:00 | 432.5 | 175.5 | 82.7256 | 31.9 | 4.2 | 28.3 | 47.4985 | 0 | 62.3759 | 0 | 0 | 0 | 432.5
2023-02-17 16:00 | 16:00 | 436.6 | 175.5 | 113.9654 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 7.0988 | 0 | 47.0358 | 0 | 0.8 | 0 | 436.6
2023-02-17 17:00 | 17:00 | 455.4 | 175.5 | 131.6855 | 70.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 32.6673 | 0 | 12.3 | 0 | 455.4
2023-02-17 18:00 | 18:00 | 455 | 175.5 | 131.6012 | 70.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.6988 | 0 | 22 | 0 | 455
2023-02-17 19:00 | 19:00 | 441 | 175.5 | 131.3146 | 70.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.2854 | 0 | 10.7 | 0 | 441
2023-02-17 20:00 | 20:00 | 422.4 | 175.5 | 124.9051 | 60.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.9949 | 0 | 0.8 | 0 | 422.4
2023-02-17 21:00 | 21:00 | 407.1 | 175.5 | 115.6111 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.9889 | 0 | 0.8 | 0 | 407.1
2023-02-17 22:00 | 22:00 | 389.7 | 175.5 | 104.9741 | 28.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.1259 | 0 | 0 | 0 | 389.7
2023-02-17 23:00 | 23:00 | 396.9 | 175.5 | 108.7102 | 28.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.5898 | 0 | 0 | 0 | 396.9
2023-02-18 | 0:00 | 395.4 | 175.5 | 80.0512 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.8488 | 0 | 0 | 0 | 395.4
2023-02-18 01:00 | 1:00 | 405.6 | 175.5 | 80.2742 | 60.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.9258 | 0 | 0 | 0 | 405.6
2023-02-18 02:00 | 2:00 | 416 | 175.5 | 89.0867 | 63 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.9133 | 0 | 0 | 0 | 416
2023-02-18 03:00 | 3:00 | 428.6 | 175.5 | 96.7814 | 63 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.8186 | 0 | 0 | 0 | 428.6
2023-02-18 04:00 | 4:00 | 436.2 | 175.5 | 94.5314 | 63 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.6686 | 0 | 0 | 0 | 436.2
2023-02-18 05:00 | 5:00 | 428 | 175.5 | 80.819 | 55 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.181 | 0 | 0 | 0 | 428
2023-02-18 06:00 | 6:00 | 418 | 175.5 | 79.115 | 45 | 4.2 | 28.3 | 2.638 | 0 | 83.247 | 0 | 0 | 0 | 418
2023-02-18 07:00 | 7:00 | 402.8 | 175.5 | 73 | 33.5 | 4.2 | 28.3 | 39.4393 | 0 | 68.3332 | -19.4725 | 0 | 0 | 402.8
2023-02-18 08:00 | 8:00 | 399.2 | 175.5 | 72.9 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 94.5517 | -35.9293 | 62.4923 | -26.3147 | 0 | 0 | 399.2
2023-02-18 09:00 | 9:00 | 391.5 | 175.5 | 72.7 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 139.4251 | -76.1753 | 82.8961 | -58.8459 | 0 | 0 | 391.5
2023-02-18 10:00 | 10:00 | 385.5 | 175.5 | 72.6 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 169.8715 | -92.3414 | 117.666 | -85.1961 | -28.6 | 0 | 385.5
2023-02-18 11:00 | 11:00 | 385.2 | 175.5 | 72.6 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 175.7949 | -90.6503 | 127.2436 | -86.8882 | -44.4 | 0 | 385.2
2023-02-18 12:00 | 12:00 | 373.7 | 175.5 | 72.4 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 158.4426 | -83.2567 | 131.3708 | -94.2567 | -42.5 | 0 | 373.7
2023-02-18 13:00 | 13:00 | 370.6 | 175.5 | 72.3 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 142.0143 | -75.903 | 136.5538 | -101.6651 | -34.2 | 0 | 370.6
2023-02-18 14:00 | 14:00 | 365.6 | 175.5 | 72.2 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 106.8922 | -55.2214 | 135.7713 | -102.0421 | -23.5 | 0 | 365.6
2023-02-18 15:00 | 15:00 | 363.7 | 175.5 | 72.2 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 55.4967 | -25.4647 | 126.1531 | -96.1851 | 0 | 0 | 363.7
2023-02-18 16:00 | 16:00 | 367.8 | 175.5 | 72.3 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 9.3767 | 0 | 102.8307 | -48.2074 | 0 | 0 | 367.8
2023-02-18 17:00 | 17:00 | 397.8 | 175.5 | 72.9 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.4018 | -9.0018 | 0 | 0 | 397.8
2023-02-18 18:00 | 18:00 | 405.7 | 175.5 | 80.2961 | 27.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.9039 | 0 | 0 | 0 | 405.7
2023-02-18 19:00 | 19:00 | 397 | 175.5 | 80.0888 | 31.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.2112 | 0 | 0 | 0 | 397
2023-02-18 20:00 | 20:00 | 384.8 | 175.5 | 79.0978 | 37 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.7022 | 0 | 0 | 0 | 384.8
2023-02-18 21:00 | 21:00 | 375.7 | 175.5 | 79.162 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.038 | 0 | 0 | 0 | 375.7
2023-02-18 22:00 | 22:00 | 360.9 | 175.5 | 75.7267 | 53.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.6733 | 0 | 0 | 0 | 360.9
2023-02-18 23:00 | 23:00 | 374.6 | 175.5 | 82.628 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.872 | 0 | 0 | 0 | 374.6
2023-02-19 | 0:00 | 377.7 | 175.5 | 112.2647 | 41.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.8353 | 0 | 0.8 | 0 | 377.7
2023-02-19 01:00 | 1:00 | 398.5 | 175.5 | 122.765 | 55.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 11.135 | 0 | 0.8 | 0 | 398.5
2023-02-19 02:00 | 2:00 | 406.6 | 175.5 | 125.2771 | 66.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.7229 | 0 | 0.8 | 0 | 406.6
2023-02-19 03:00 | 3:00 | 414.9 | 175.5 | 130.8577 | 71 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.8423 | 0 | 2.2 | 0 | 414.9
2023-02-19 04:00 | 4:00 | 419 | 175.5 | 130.9738 | 71 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.7262 | 0 | 6.3 | 0 | 419
2023-02-19 05:00 | 5:00 | 411.1 | 175.5 | 129.081 | 71 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0.8 | 0 | 411.1
2023-02-19 06:00 | 6:00 | 394.1 | 175.5 | 121.3033 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 2.638 | 0 | 2.9587 | 0 | 0.8 | 0 | 394.1
2023-02-19 07:00 | 7:00 | 386.2 | 175.5 | 102.5429 | 36.9 | 4.2 | 28.3 | 35.9148 | 0 | 2.8423 | 0 | 0 | 0 | 386.2
2023-02-19 08:00 | 8:00 | 395.6 | 175.5 | 88.5397 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 72.3452 | 0 | 3.1151 | 0 | 0 | 0 | 395.6
2023-02-19 09:00 | 9:00 | 405 | 175.5 | 76.1632 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 93.6165 | 0 | 3.6203 | 0 | 0 | 0 | 405
2023-02-19 10:00 | 10:00 | 401.8 | 175.5 | 72.9 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 105.1294 | -11.6841 | 3.8547 | 0 | 0 | 0 | 401.8
2023-02-19 11:00 | 11:00 | 393.7 | 175.5 | 72.8 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 104.0741 | -18.4724 | 3.6983 | 0 | 0 | 0 | 393.7
2023-02-19 12:00 | 12:00 | 376.6 | 175.5 | 72.4 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 100.9682 | -33.2302 | 4.362 | 0 | 0 | 0 | 376.6
2023-02-19 13:00 | 13:00 | 369.2 | 175.5 | 72.3 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 87.0455 | -28.8261 | 6.5806 | 0 | 0 | 0 | 369.2
2023-02-19 14:00 | 14:00 | 363.4 | 175.5 | 72.2 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 61.2288 | -11.0068 | 8.878 | 0 | 0 | 0 | 363.4
2023-02-19 15:00 | 15:00 | 369.2 | 175.5 | 93.5818 | 27.2 | 4.2 | 28.3 | 28.816 | 0 | 11.6022 | 0 | 0 | 0 | 369.2
2023-02-19 16:00 | 16:00 | 373.5 | 175.5 | 102.576 | 44.4 | 4.2 | 28.3 | 3.1054 | 0 | 15.4186 | 0 | 0 | 0 | 373.5
2023-02-19 17:00 | 17:00 | 408.4 | 175.5 | 124.4313 | 58 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 17.1323 | 0 | 0.8 | 0 | 408.4
2023-02-19 18:00 | 18:00 | 420.1 | 175.5 | 125.6057 | 68.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 16.7815 | 0 | 0.8 | 0 | 420.1
2023-02-19 19:00 | 19:00 | 415.6 | 175.5 | 124.5655 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.3345 | 0 | 0.8 | 0 | 415.6
2023-02-19 20:00 | 20:00 | 412.2 | 175.5 | 125.4409 | 47.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.7591 | 0 | 0.8 | 0 | 412.2
2023-02-19 21:00 | 21:00 | 412 | 175.5 | 125.4219 | 40.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.3781 | 0 | 0.8 | 0 | 412
2023-02-19 22:00 | 22:00 | 400.1 | 175.5 | 104.3336 | 28.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.0664 | 0 | 0 | 0 | 400.1
2023-02-19 23:00 | 23:00 | 409.8 | 175.5 | 118.6457 | 28.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 53.6543 | 0 | 0.8 | 0 | 409.8
2023-02-20 | 0:00 | 411.3 | 175.5 | 83.7956 | 47.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.3044 | 0 | 0 | 0 | 411.3
2023-02-20 01:00 | 1:00 | 424.8 | 175.5 | 84.1249 | 52 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.6751 | 0 | 0 | 0 | 424.8
2023-02-20 02:00 | 2:00 | 432.8 | 175.5 | 73.6 | 40.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.5109 | -3.8109 | 0 | 0 | 432.8
2023-02-20 03:00 | 3:00 | 444.2 | 175.5 | 82.8744 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.8256 | 0 | 0 | 0 | 444.2
2023-02-20 04:00 | 4:00 | 450.9 | 175.5 | 84.5977 | 28.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.2023 | 0 | 0 | 0 | 450.9
2023-02-20 05:00 | 5:00 | 450.4 | 175.5 | 84.6284 | 31.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.2716 | 0 | 0 | 0 | 450.4
2023-02-20 06:00 | 6:00 | 448.3 | 175.5 | 80.721 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 0.3473 | 0 | 135.8317 | 0 | 0 | 0 | 448.3
2023-02-20 07:00 | 7:00 | 456 | 175.5 | 84.7539 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 0.3714 | 0 | 137.5747 | 0 | 0 | 0 | 456
2023-02-20 08:00 | 8:00 | 473.1 | 175.5 | 85.1564 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 0.6351 | 0 | 143.1085 | 0 | 0 | 0 | 473.1
2023-02-20 09:00 | 9:00 | 478.8 | 175.5 | 87.2148 | 31.5 | 4.2 | 28.3 | 1.3062 | 0 | 150.779 | 0 | 0 | 0 | 478.8
2023-02-20 10:00 | 10:00 | 461.1 | 175.5 | 74.1 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 2.6744 | 0 | 153.8762 | -0.0506 | 0 | 0 | 461.1
2023-02-20 11:00 | 11:00 | 453.7 | 175.5 | 75.9536 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 3.957 | 0 | 143.2894 | 0 | 0 | 0 | 453.7
2023-02-20 12:00 | 12:00 | 425 | 175.5 | 73.4 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 7.1953 | 0 | 141.7868 | -27.8821 | 0 | 0 | 425
2023-02-20 13:00 | 13:00 | 420.8 | 175.5 | 73.3 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 10.1211 | 0 | 140.433 | -33.5541 | 0 | 0 | 420.8
2023-02-20 14:00 | 14:00 | 425.2 | 175.5 | 73.4 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 10.3719 | 0 | 137.996 | -27.0679 | 0 | 0 | 425.2
2023-02-20 15:00 | 15:00 | 446.4 | 175.5 | 73.8 | 34.7 | 4.2 | 28.3 | 6.6915 | 0 | 132.885 | -9.6765 | 0 | 0 | 446.4
2023-02-20 16:00 | 16:00 | 450.4 | 175.5 | 75.273 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 1.9429 | 0 | 109.6841 | 0 | 0 | 0 | 450.4
2023-02-20 17:00 | 17:00 | 469.7 | 175.5 | 85.0756 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 0.1072 | 0 | 109.2172 | 0 | 0 | 0 | 469.7
2023-02-20 18:00 | 18:00 | 467 | 175.5 | 85.3139 | 68 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 105.6733 | 0 | 0 | 0 | 467
2023-02-20 19:00 | 19:00 | 451 | 175.5 | 84.6224 | 54.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.0776 | 0 | 0 | 0 | 451
2023-02-20 20:00 | 20:00 | 440.3 | 175.5 | 83.3594 | 51.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.3406 | 0 | 0 | 0 | 440.3
2023-02-20 21:00 | 21:00 | 434.5 | 175.5 | 84.3754 | 62.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.6246 | 0 | 0 | 0 | 434.5
2023-02-20 22:00 | 22:00 | 414.2 | 175.5 | 82.9241 | 52.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 71.1759 | 0 | 0 | 0 | 414.2
2023-02-20 23:00 | 23:00 | 421.4 | 175.5 | 81.309 | 62.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.891 | 0 | 0 | 0 | 421.4
2023-02-21 | 0:00 | 415.4 | 175.5 | 103.6012 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.4988 | 0 | 0 | 0 | 415.4
2023-02-21 01:00 | 1:00 | 429.9 | 175.5 | 121.1133 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.0867 | 0 | 2.4 | 0 | 429.9
2023-02-21 02:00 | 2:00 | 441.9 | 175.5 | 115.1582 | 46.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.2418 | 0 | 2.4 | 0 | 441.9
2023-02-21 03:00 | 3:00 | 456.1 | 175.5 | 124.0758 | 61 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.6242 | 0 | 2.4 | 0 | 456.1
2023-02-21 04:00 | 4:00 | 464.4 | 175.5 | 125.1142 | 71 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.0858 | 0 | 12.2 | 0 | 464.4
2023-02-21 05:00 | 5:00 | 467.2 | 175.5 | 125.1404 | 71 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.1596 | 0 | 8.9 | 0 | 467.2
2023-02-21 06:00 | 6:00 | 473.2 | 175.5 | 125.292 | 71 | 4.2 | 28.3 | 2.1942 | 0 | 42.7138 | 0 | 24 | 0 | 473.2
2023-02-21 07:00 | 7:00 | 471.6 | 175.5 | 125.2788 | 71 | 4.2 | 28.3 | 25.0139 | 0 | 32.7073 | 0 | 9.6 | 0 | 471.6
2023-02-21 08:00 | 8:00 | 489.5 | 175.5 | 125.6325 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 57.7145 | 0 | 24.453 | 0 | 6.4 | 0 | 489.5
2023-02-21 09:00 | 9:00 | 496.7 | 175.5 | 115.0163 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 89.9596 | 0 | 24.0241 | 0 | 2.4 | 0 | 496.7
2023-02-21 10:00 | 10:00 | 479.5 | 175.5 | 98.1101 | 29.9 | 4.2 | 28.3 | 114.7934 | 0 | 28.6965 | 0 | 0 | 0 | 479.5
2023-02-21 11:00 | 11:00 | 466 | 175.5 | 74.2 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 123.3318 | -4.281 | 40.6492 | 0 | 0 | 0 | 466
2023-02-21 12:00 | 12:00 | 437.5 | 175.5 | 73.7 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 116.7491 | -27.0232 | 41.9741 | 0 | 0 | 0 | 437.5
2023-02-21 13:00 | 13:00 | 441.2 | 175.5 | 73.7 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 102.9588 | -24.031 | 61.3638 | -4.8916 | 0 | 0 | 441.2
2023-02-21 14:00 | 14:00 | 437.5 | 175.5 | 73.7 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 79.2988 | -8.6522 | 80.6751 | -20.1217 | 0 | 0 | 437.5
2023-02-21 15:00 | 15:00 | 435.8 | 175.5 | 78.5405 | 27.8 | 4.2 | 28.3 | 39.9667 | 0 | 81.4928 | 0 | 0 | 0 | 435.8
2023-02-21 16:00 | 16:00 | 443.8 | 175.5 | 106.2938 | 44.6 | 4.2 | 28.3 | 5.3596 | 0 | 79.5466 | 0 | 0 | 0 | 443.8
2023-02-21 17:00 | 17:00 | 468.9 | 175.5 | 125.1986 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.6014 | 0 | 3.8 | 0 | 468.9
2023-02-21 18:00 | 18:00 | 479.5 | 175.5 | 125.3956 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.3044 | 0 | 6.5 | 0 | 479.5
2023-02-21 19:00 | 19:00 | 464.1 | 175.5 | 112.3374 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.0626 | 0 | 2.4 | 0 | 464.1
2023-02-21 20:00 | 20:00 | 456.3 | 175.5 | 123.9564 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.6436 | 0 | 2.4 | 0 | 456.3
2023-02-21 21:00 | 21:00 | 449.6 | 175.5 | 120.137 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.763 | 0 | 2.4 | 0 | 449.6
2023-02-21 22:00 | 22:00 | 430.7 | 175.5 | 111.2659 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.5341 | 0 | 1.6 | 0 | 430.7
2023-02-21 23:00 | 23:00 | 439.1 | 175.5 | 124.6336 | 32.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 67.8664 | 0 | 6.5 | 0 | 439.1
2023-02-22 | 0:00 | 433.3 | 175.5 | 93.7736 | 68.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.4264 | 0 | 0 | 0 | 433.3
2023-02-22 01:00 | 1:00 | 443 | 175.5 | 93.0763 | 68.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.8237 | 0 | 0 | 0 | 443
2023-02-22 02:00 | 2:00 | 455.6 | 175.5 | 99.6405 | 68.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.8595 | 0 | 0 | 0 | 455.6
2023-02-22 03:00 | 3:00 | 467.2 | 175.5 | 100.3561 | 68.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 89.9439 | 0 | 0 | 0 | 467.2
2023-02-22 04:00 | 4:00 | 475.6 | 175.5 | 100.5706 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.7294 | 0 | 0 | 0 | 475.6
2023-02-22 05:00 | 5:00 | 484.1 | 175.5 | 102.0162 | 68.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 105.9838 | 0 | 0 | 0 | 484.1
2023-02-22 06:00 | 6:00 | 483.1 | 175.5 | 95.8212 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 3.9442 | 0 | 110.7346 | 0 | 0 | 0 | 483.1
2023-02-22 07:00 | 7:00 | 473.4 | 175.5 | 84.9 | 53 | 4.2 | 28.3 | 28.4322 | 0 | 111.6307 | -12.5629 | 0 | 0 | 473.4
2023-02-22 08:00 | 8:00 | 489.5 | 175.5 | 85.2 | 29.1 | 4.2 | 28.3 | 63.3266 | 0 | 107.7359 | -3.8625 | 0 | 0 | 489.5
2023-02-22 09:00 | 9:00 | 487.4 | 175.5 | 85.1 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 86.8906 | 0 | 93.9931 | -10.0837 | 0 | 0 | 487.4
2023-02-22 10:00 | 10:00 | 475.4 | 175.5 | 84.9 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 103.7263 | -15.9734 | 90.3708 | -19.1237 | 0 | 0 | 475.4
2023-02-22 11:00 | 11:00 | 458.6 | 175.5 | 84.6 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 116.136 | -32.8175 | 84.181 | -24.9995 | 0 | 0 | 458.6
2023-02-22 12:00 | 12:00 | 427.5 | 175.5 | 73.5 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 115.5973 | -42.0947 | 92.8242 | -43.8268 | 0 | 0 | 427.5
2023-02-22 13:00 | 13:00 | 430.6 | 175.5 | 73.5 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 106.5921 | -34.2481 | 102.1694 | -48.9134 | 0 | 0 | 430.6
2023-02-22 14:00 | 14:00 | 426.7 | 175.5 | 73.4 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 83.856 | -18.5728 | 109.6061 | -53.0893 | 0 | 0 | 426.7
2023-02-22 15:00 | 15:00 | 427.8 | 175.5 | 73.5 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 44.1038 | 0 | 121.3643 | -42.6681 | 0 | 0 | 427.8
2023-02-22 16:00 | 16:00 | 434.6 | 175.5 | 74.94 | 31.9 | 4.2 | 28.3 | 7.1953 | 0 | 112.5647 | 0 | 0 | 0 | 434.6
2023-02-22 17:00 | 17:00 | 456.2 | 175.5 | 84.7698 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 120.4302 | 0 | 0 | 0 | 456.2
2023-02-22 18:00 | 18:00 | 454.7 | 175.5 | 84.7232 | 39.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.3768 | 0 | 0 | 0 | 454.7
2023-02-22 19:00 | 19:00 | 441.6 | 175.5 | 84.4287 | 35.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.7713 | 0 | 0 | 0 | 441.6
2023-02-22 20:00 | 20:00 | 429.9 | 175.5 | 84.2353 | 25.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.5647 | 0 | 0 | 0 | 429.9
2023-02-22 21:00 | 21:00 | 419.2 | 175.5 | 73.8176 | 24 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.3824 | 0 | 0 | 0 | 419.2
2023-02-22 22:00 | 22:00 | 400.6 | 175.5 | 72.9 | 24 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 105.6733 | -9.9733 | 0 | 0 | 400.6
2023-02-22 23:00 | 23:00 | 414.5 | 175.5 | 81.4007 | 29.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.8993 | 0 | 0 | 0 | 414.5
2023-02-23 | 0:00 | 411.5 | 175.5 | 93.7285 | 28.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.8715 | 0 | 0 | 0 | 411.5
2023-02-23 01:00 | 1:00 | 422.4 | 175.5 | 111.8297 | 33.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.9703 | 0 | 2.4 | 0 | 422.4
2023-02-23 02:00 | 2:00 | 436.1 | 175.5 | 124.5198 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.0802 | 0 | 3.3 | 0 | 436.1
2023-02-23 03:00 | 3:00 | 444.3 | 175.5 | 124.6926 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.8074 | 0 | 3.1 | 0 | 444.3
2023-02-23 04:00 | 4:00 | 444.1 | 175.5 | 124.7259 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.3741 | 0 | 3.3 | 0 | 444.1
2023-02-23 05:00 | 5:00 | 441.8 | 175.5 | 124.6789 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.7211 | 0 | 9 | 0 | 441.8
2023-02-23 06:00 | 6:00 | 427.9 | 175.5 | 117.3171 | 59.4 | 4.2 | 28.3 | 4.3773 | 0 | 36.4056 | 0 | 2.4 | 0 | 427.9
2023-02-23 07:00 | 7:00 | 411.3 | 175.5 | 84.1714 | 38.8 | 4.2 | 28.3 | 39.6794 | 0 | 40.6492 | 0 | 0 | 0 | 411.3
2023-02-23 08:00 | 8:00 | 423.2 | 175.5 | 73.4 | 22.2 | 4.2 | 28.3 | 83.2081 | -15.0536 | 53.1875 | -1.742 | 0 | 0 | 423.2
2023-02-23 09:00 | 9:00 | 432.3 | 175.5 | 73.5 | 22.2 | 4.2 | 28.3 | 112.4555 | -34.209 | 55.7169 | -5.3634 | 0 | 0 | 432.3
2023-02-23 10:00 | 10:00 | 426.3 | 175.5 | 73.4 | 22.2 | 4.2 | 28.3 | 129.0151 | -49.4817 | 49.1383 | -5.9717 | 0 | 0 | 426.3
2023-02-23 11:00 | 11:00 | 418.8 | 175.5 | 73.3 | 22.7 | 4.2 | 28.3 | 126.2335 | -50.5985 | 45.2056 | -6.0406 | 0 | 0 | 418.8
2023-02-23 12:00 | 12:00 | 401.9 | 175.5 | 72.9 | 22.7 | 4.2 | 28.3 | 114.2783 | -49.2987 | 54.0836 | -20.7632 | 0 | 0 | 401.9
2023-02-23 13:00 | 13:00 | 406 | 175.5 | 73 | 22.7 | 4.2 | 28.3 | 99.7441 | -35.4932 | 46.6849 | -8.6358 | 0 | 0 | 406
2023-02-23 14:00 | 14:00 | 407.9 | 175.5 | 73.1 | 25.8 | 4.2 | 28.3 | 72.8238 | -14.6049 | 43.181 | -0.39994 | 0 | 0 | 407.9
2023-02-23 15:00 | 15:00 | 411.7 | 175.5 | 92.6191 | 28.9 | 4.2 | 28.3 | 37.0537 | 0 | 45.1272 | 0 | 0 | 0 | 411.7
2023-02-23 16:00 | 16:00 | 405.6 | 175.5 | 99.1761 | 50.3 | 4.2 | 28.3 | 6.6186 | 0 | 41.5053 | 0 | 0 | 0 | 405.6
2023-02-23 17:00 | 17:00 | 430.6 | 175.5 | 124.4806 | 61.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 33.7958 | 0 | 3.2 | 0 | 430.6
2023-02-23 18:00 | 18:00 | 438.1 | 175.5 | 124.6051 | 69.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.9949 | 0 | 8.1 | 0 | 438.1
2023-02-23 19:00 | 19:00 | 428.2 | 175.5 | 124.3815 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.2185 | 0 | 3.3 | 0 | 428.2
2023-02-23 20:00 | 20:00 | 417.5 | 175.5 | 124.1844 | 59.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.1156 | 0 | 3.3 | 0 | 417.5
2023-02-23 21:00 | 21:00 | 404.3 | 175.5 | 123.9555 | 54.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.4445 | 0 | 3.2 | 0 | 404.3
2023-02-23 22:00 | 22:00 | 384.2 | 175.5 | 119.3259 | 44.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.7741 | 0 | 2.4 | 0 | 384.2
2023-02-23 23:00 | 23:00 | 391.1 | 175.5 | 123.6013 | 48.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.3987 | 0 | 3.3 | 0 | 391.1
2023-02-24 | 0:00 | 389.4 | 175.5 | 123.5849 | 30 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.5151 | 0 | 20.3 | 0 | 389.4
2023-02-24 01:00 | 1:00 | 405 | 175.5 | 123.9211 | 39.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.2789 | 0 | 23.7 | 0 | 405
2023-02-24 02:00 | 2:00 | 422.8 | 175.5 | 124.2909 | 52.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.1091 | 0 | 26.3 | 0 | 422.8
2023-02-24 03:00 | 3:00 | 437.6 | 175.5 | 124.6332 | 62.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.6668 | 0 | 29.2 | 0 | 437.6
2023-02-24 04:00 | 4:00 | 447.3 | 175.5 | 124.7608 | 67 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.3392 | 0 | 29.2 | 0 | 447.3
2023-02-24 05:00 | 5:00 | 446.6 | 175.5 | 124.7077 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.4923 | 0 | 29.2 | 0 | 446.6
2023-02-24 06:00 | 6:00 | 450.7 | 175.5 | 124.8487 | 68.6 | 4.2 | 28.3 | 5.216 | 0 | 14.8353 | 0 | 29.2 | 0 | 450.7
2023-02-24 07:00 | 7:00 | 444.6 | 175.5 | 113.4837 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 49.8128 | 0 | 12.3035 | 0 | 2.4 | 0 | 444.6
2023-02-24 08:00 | 8:00 | 459.3 | 175.5 | 100.2563 | 29.6 | 4.2 | 28.3 | 111.748 | 0 | 9.6957 | 0 | 0 | 0 | 459.3
2023-02-24 09:00 | 9:00 | 454.2 | 175.5 | 74 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 154.0542 | -14.6679 | 10.5137 | 0 | 0 | 0 | 454.2
2023-02-24 10:00 | 10:00 | 446.7 | 175.5 | 73.8 | 22.8 | 4.2 | 28.3 | 187.9409 | -53.6664 | 7.8255 | 0 | 0 | 0 | 446.7
2023-02-24 11:00 | 11:00 | 432.3 | 175.5 | 73.5 | 22.8 | 4.2 | 28.3 | 195.9165 | -81.0761 | 13.1596 | 0 | 0 | 0 | 432.3
2023-02-24 12:00 | 12:00 | 414.3 | 175.5 | 73.2 | 22.8 | 4.2 | 28.3 | 194.1173 | -101.9221 | 18.1048 | 0 | 0 | 0 | 414.3
2023-02-24 13:00 | 13:00 | 430.3 | 175.5 | 73.5 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 177.9527 | -68.8453 | 16.3926 | 0 | 0 | 0 | 430.3
2023-02-24 14:00 | 14:00 | 436.8 | 175.5 | 73.6 | 26.5 | 4.2 | 28.3 | 132.9973 | -15.2379 | 10.9406 | 0 | 0 | 0 | 436.8
2023-02-24 15:00 | 15:00 | 430.7 | 175.5 | 110.0967 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 65.9046 | 0 | 7.3987 | 0 | 0 | 0 | 430.7
2023-02-24 16:00 | 16:00 | 427.3 | 175.5 | 124.2845 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 10.925 | 0 | 5.4905 | 0 | 18.9 | 0 | 427.3
2023-02-24 17:00 | 17:00 | 445.1 | 175.5 | 124.7384 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0836 | 0 | 4.478 | 0 | 38.1 | 0 | 445.1
2023-02-24 18:00 | 18:00 | 444.4 | 175.5 | 124.767 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 11.7202 | 0 | 30.2 | 0 | 444.4
2023-02-24 19:00 | 19:00 | 431.8 | 175.5 | 124.3988 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.9012 | 0 | 25.8 | 0 | 431.8
2023-02-24 20:00 | 20:00 | 420.3 | 175.5 | 124.2164 | 46.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.0836 | 0 | 28.7 | 0 | 420.3
2023-02-24 21:00 | 21:00 | 405.2 | 175.5 | 123.9116 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 17.9884 | 0 | 19.5 | 0 | 405.2
2023-02-24 22:00 | 22:00 | 383.3 | 175.5 | 114.2035 | 30 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.6965 | 0 | 2.4 | 0 | 383.3
2023-02-24 23:00 | 23:00 | 390.5 | 175.5 | 110.4491 | 30 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.3509 | 0 | 0.7 | 0 | 390.5
2023-02-25 | 0:00 | 384.4 | 175.5 | 84.3452 | 47.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.8548 | 0 | 0 | 0 | 384.4
2023-02-25 01:00 | 1:00 | 401.6 | 175.5 | 90.4547 | 57.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.9453 | 0 | 0 | 0 | 401.6
2023-02-25 02:00 | 2:00 | 422 | 175.5 | 97.8401 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.0599 | 0 | 0 | 0 | 422
2023-02-25 03:00 | 3:00 | 432.7 | 175.5 | 91.1327 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 69.2673 | 0 | 0 | 0 | 432.7
2023-02-25 04:00 | 4:00 | 436.5 | 175.5 | 93.1448 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.2552 | 0 | 0 | 0 | 436.5
2023-02-25 05:00 | 5:00 | 428.5 | 175.5 | 94.568 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.832 | 0 | 0 | 0 | 428.5
2023-02-25 06:00 | 6:00 | 424.6 | 175.5 | 90.9955 | 58.9 | 4.2 | 28.3 | 2.7709 | 0 | 63.9336 | 0 | 0 | 0 | 424.6
2023-02-25 07:00 | 7:00 | 412.9 | 175.5 | 73.2 | 43.8 | 4.2 | 28.3 | 23.7549 | 0 | 69.3077 | -5.1626 | 0 | 0 | 412.9
2023-02-25 08:00 | 8:00 | 429 | 175.5 | 75.8235 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 51.1554 | 0 | 71.7211 | 0 | 0 | 0 | 429
2023-02-25 09:00 | 9:00 | 416 | 175.5 | 73.2 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 67.9315 | -7.7342 | 74.329 | -22.0263 | 0 | 0 | 416
2023-02-25 10:00 | 10:00 | 398.5 | 175.5 | 72.9 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 86.6977 | -30.7003 | 79.2738 | -39.9712 | 0 | 0 | 398.5
2023-02-25 11:00 | 11:00 | 388.9 | 175.5 | 72.7 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 93.9042 | -40.8817 | 82.4673 | -49.5898 | 0 | 0 | 388.9
2023-02-25 12:00 | 12:00 | 369.6 | 175.5 | 72.3 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 86.0626 | -43.3771 | 83.7522 | -59.4377 | 0 | 0 | 369.6
2023-02-25 13:00 | 13:00 | 372.6 | 175.5 | 72.4 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 75.4854 | -33.8614 | 85.7764 | -57.5004 | 0 | 0 | 372.6
2023-02-25 14:00 | 14:00 | 382.2 | 175.5 | 72.5 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 58.8422 | -15.9964 | 79.8191 | -43.2649 | 0 | 0 | 382.2
2023-02-25 15:00 | 15:00 | 392.2 | 175.5 | 72.7 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 31.1051 | 0 | 83.8682 | -25.7733 | 0 | 0 | 392.2
2023-02-25 16:00 | 16:00 | 389.6 | 175.5 | 72.7 | 31 | 4.2 | 28.3 | 6.3077 | 0 | 83.5958 | -12.0035 | 0 | 0 | 389.6
2023-02-25 17:00 | 17:00 | 419.4 | 175.5 | 84.0605 | 52 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 75.3031 | 0 | 0 | 0 | 419.4
2023-02-25 18:00 | 18:00 | 431.8 | 175.5 | 91.0723 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.5277 | 0 | 0 | 0 | 431.8
2023-02-25 19:00 | 19:00 | 418.9 | 175.5 | 88.2103 | 54.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.4897 | 0 | 0 | 0 | 418.9
2023-02-25 20:00 | 20:00 | 407.6 | 175.5 | 84.6051 | 41.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 73.3949 | 0 | 0 | 0 | 407.6
2023-02-25 21:00 | 21:00 | 398.8 | 175.5 | 83.6111 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.3889 | 0 | 0 | 0 | 398.8
2023-02-25 22:00 | 22:00 | 387.8 | 175.5 | 73.277 | 23.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.323 | 0 | 0 | 0 | 387.8
2023-02-25 23:00 | 23:00 | 398 | 175.5 | 83.6072 | 24.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.4928 | 0 | 0 | 0 | 398
2023-02-26 | 0:00 | 395.7 | 175.5 | 72.8 | 45.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 72.3044 | -2.6044 | 0 | 0 | 395.7
2023-02-26 01:00 | 1:00 | 414.2 | 175.5 | 75.6969 | 55.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.3031 | 0 | 0 | 0 | 414.2
2023-02-26 02:00 | 2:00 | 427.8 | 175.5 | 78.7219 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.3781 | 0 | 0 | 0 | 427.8
2023-02-26 03:00 | 3:00 | 435.6 | 175.5 | 82.5111 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.3889 | 0 | 0 | 0 | 435.6
2023-02-26 04:00 | 4:00 | 442.2 | 175.5 | 78.2866 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.2134 | 0 | 0 | 0 | 442.2
2023-02-26 05:00 | 5:00 | 439.9 | 175.5 | 73.7 | 52.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.3091 | -1.8091 | 0 | 0 | 439.9
2023-02-26 06:00 | 6:00 | 431.1 | 175.5 | 73.5 | 38.4 | 4.2 | 28.3 | 3.6697 | 0 | 124.9082 | -17.3779 | 0 | 0 | 431.1
2023-02-26 07:00 | 7:00 | 414.4 | 175.5 | 73.2 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 27.3169 | 0 | 120.5466 | -38.0635 | 0 | 0 | 414.4
2023-02-26 08:00 | 8:00 | 414 | 175.5 | 73.2 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 60.0647 | -6.8251 | 129.0358 | -72.8754 | 0 | 0 | 414
2023-02-26 09:00 | 9:00 | 409.2 | 175.5 | 73.1 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 89.2757 | -23.9631 | 137.6647 | -78.9773 | -19.3 | 0 | 409.2
2023-02-26 10:00 | 10:00 | 409.3 | 175.5 | 73.1 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 113.067 | -35.6981 | 138.3268 | -76.0957 | -34.8 | 0 | 409.3
2023-02-26 11:00 | 11:00 | 406.9 | 175.5 | 73 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 113.3672 | -34.6377 | 141.516 | -77.1455 | -40.6 | 0 | 406.9
2023-02-26 12:00 | 12:00 | 391.8 | 175.5 | 72.7 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 96.9024 | -30.5919 | 137.4263 | -81.1368 | -34.9 | 0 | 391.8
2023-02-26 13:00 | 13:00 | 386.9 | 175.5 | 72.6 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 82.6335 | -25.6224 | 138.056 | -86.1671 | -26 | 0 | 386.9
2023-02-26 14:00 | 14:00 | 392 | 175.5 | 72.7 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 63.2906 | -15.9024 | 135.9821 | -87.0703 | -8.4 | 0 | 392
2023-02-26 15:00 | 15:00 | 404.1 | 175.5 | 73 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 31.9819 | 0 | 125.9987 | -58.2806 | 0 | 0 | 404.1
2023-02-26 16:00 | 16:00 | 398.3 | 175.5 | 72.9 | 23.4 | 4.2 | 28.3 | 4.1242 | 0 | 121.8316 | -31.9558 | 0 | 0 | 398.3
2023-02-26 17:00 | 17:00 | 431.7 | 175.5 | 75.9543 | 28.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 118.8329 | 0 | 0 | 0 | 431.7
2023-02-26 18:00 | 18:00 | 445 | 175.5 | 76.2413 | 34.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.9587 | 0 | 0 | 0 | 445
2023-02-26 19:00 | 19:00 | 434 | 175.5 | 73.6 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.8961 | -2.8961 | 0 | 0 | 434
2023-02-26 20:00 | 20:00 | 429.4 | 175.5 | 73.5 | 46.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.0776 | -2.6776 | 0 | 0 | 429.4
2023-02-26 21:00 | 21:00 | 424.9 | 175.5 | 75.8681 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.5319 | 0 | 0 | 0 | 424.9
2023-02-26 22:00 | 22:00 | 405.3 | 175.5 | 73 | 52.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.5234 | -2.9234 | 0 | 0 | 405.3
2023-02-26 23:00 | 23:00 | 417 | 175.5 | 82.6392 | 62.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.6608 | 0 | 0 | 0 | 417
2023-02-27 | 0:00 | 411.6 | 175.5 | 82.3466 | 69 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.2534 | 0 | 0 | 0 | 411.6
2023-02-27 01:00 | 1:00 | 423.6 | 175.5 | 98.8482 | 69.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.1518 | 0 | 0 | 0 | 423.6
2023-02-27 02:00 | 2:00 | 435.7 | 175.5 | 103.0944 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.4056 | 0 | 17.6 | 0 | 435.7
2023-02-27 03:00 | 3:00 | 449.9 | 175.5 | 103.4199 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.9801 | 0 | 34.9 | 0 | 449.9
2023-02-27 04:00 | 4:00 | 456.3 | 175.5 | 103.5193 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.4807 | 0 | 34.7 | 0 | 456.3
2023-02-27 05:00 | 5:00 | 460.5 | 175.5 | 103.5362 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 52.5638 | 0 | 25.8 | 0 | 460.5
2023-02-27 06:00 | 6:00 | 466.2 | 175.5 | 102.2711 | 70 | 4.2 | 28.3 | 9.1258 | 0 | 70.9031 | 0 | 5.9 | 0 | 466.2
2023-02-27 07:00 | 7:00 | 460 | 175.5 | 74.1 | 63.7 | 4.2 | 28.3 | 44.8241 | 0 | 79.2358 | -9.8599 | 0 | 0 | 460
2023-02-27 08:00 | 8:00 | 471.8 | 175.5 | 74.3 | 52.9 | 4.2 | 28.3 | 82.6094 | -9.2882 | 87.4121 | -24.1333 | 0 | 0 | 471.8
2023-02-27 09:00 | 9:00 | 476.9 | 175.5 | 74.4 | 36.4 | 4.2 | 28.3 | 115.4172 | -26.6559 | 105.2061 | -35.8674 | 0 | 0 | 476.9
2023-02-27 10:00 | 10:00 | 453.7 | 175.5 | 74 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 138.8377 | -50.4867 | 123.7397 | -62.8907 | 0 | 0 | 453.7
2023-02-27 11:00 | 11:00 | 428.1 | 175.5 | 73.5 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 158.2749 | -78.0727 | 134.8388 | -90.941 | 0 | 0 | 428.1
2023-02-27 12:00 | 12:00 | 403.7 | 175.5 | 73 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 166.7897 | -94.4329 | 137.9355 | -106.7923 | -3.3 | 0 | 403.7
2023-02-27 13:00 | 13:00 | 408.8 | 175.5 | 73.1 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 158.4314 | -87.0275 | 137.4863 | -103.6902 | 0 | 0 | 408.8
2023-02-27 14:00 | 14:00 | 402.5 | 175.5 | 72.9 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 123.3918 | -62.2765 | 138.688 | -100.7033 | 0 | 0 | 402.5
2023-02-27 15:00 | 15:00 | 397 | 175.5 | 72.8 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 75.9292 | -27.5349 | 141.2451 | -95.9394 | 0 | 0 | 397
2023-02-27 16:00 | 16:00 | 403.2 | 175.5 | 73 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 21.5971 | 0 | 144.7035 | -66.6006 | 0 | 0 | 403.2
2023-02-27 17:00 | 17:00 | 425.4 | 175.5 | 73.4 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 0.2514 | 0 | 142.2664 | -23.8178 | 0 | 0 | 425.4
2023-02-27 18:00 | 18:00 | 429.7 | 175.5 | 73.5 | 29.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.236 | -23.836 | 0 | 0 | 429.7
2023-02-27 19:00 | 19:00 | 417.9 | 175.5 | 73.3 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.2668 | -24.9668 | 0 | 0 | 417.9
2023-02-27 20:00 | 20:00 | 404.4 | 175.5 | 73 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.0789 | -38.1789 | 0 | 0 | 404.4
2023-02-27 21:00 | 21:00 | 388.4 | 175.5 | 72.7 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.7851 | -52.5851 | 0 | 0 | 388.4
2023-02-27 22:00 | 22:00 | 367.8 | 175.5 | 72.3 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.7551 | -72.7551 | 0 | 0 | 367.8
2023-02-27 23:00 | 23:00 | 374.7 | 175.5 | 72.4 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.1093 | -67.3093 | 0 | 0 | 374.7
2023-02-28 | 0:00 | 372.5 | 175.5 | 72.3 | 30.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.808 | -77.208 | 0 | 0 | 372.5
2023-02-28 01:00 | 1:00 | 385.9 | 175.5 | 72.6 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.2364 | -82.6364 | 0 | 0 | 385.9
2023-02-28 02:00 | 2:00 | 398.1 | 175.5 | 72.9 | 59.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.7045 | -75.2045 | 0 | 0 | 398.1
2023-02-28 03:00 | 3:00 | 410.8 | 175.5 | 73.1 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.723 | -61.623 | 0 | 0 | 410.8
2023-02-28 04:00 | 4:00 | 419.3 | 175.5 | 73.3 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.0421 | -60.6421 | 0 | 0 | 419.3
2023-02-28 05:00 | 5:00 | 418.7 | 175.5 | 73.3 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 129.5406 | -54.7406 | 0 | 0 | 418.7
2023-02-28 06:00 | 6:00 | 419.6 | 175.5 | 73.3 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 11.4637 | 0 | 129.0358 | -64.7995 | 0 | 0 | 419.6
2023-02-28 07:00 | 7:00 | 401.4 | 175.5 | 72.9 | 52.6 | 4.2 | 28.3 | 68.519 | -32.5903 | 132.2833 | -100.312 | 0 | 0 | 401.4
2023-02-28 08:00 | 8:00 | 412.3 | 175.5 | 73.1 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 135.4552 | -66.8046 | 132.4037 | -92.2543 | 0 | 0 | 412.3
2023-02-28 09:00 | 9:00 | 414.9 | 175.5 | 73.2 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 178.5278 | -99.4927 | 130.5531 | -98.2882 | 0 | 0 | 414.9
2023-02-28 10:00 | 10:00 | 412.6 | 175.5 | 73.2 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 202.6557 | -109.4022 | 136.4334 | -97.1869 | -23.5 | 0 | 412.6
2023-02-28 11:00 | 11:00 | 404.2 | 175.5 | 73 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 208.5792 | -117.0962 | 143.0785 | -110.2615 | -23.5 | 0 | 404.2
2023-02-28 12:00 | 12:00 | 381.6 | 175.5 | 72.5 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 204.322 | -122.3264 | 146.4485 | -126.2441 | -23.5 | 0 | 381.6
2023-02-28 13:00 | 13:00 | 384.3 | 175.5 | 72.6 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 183.025 | -101.4418 | 148.7632 | -125.5464 | -23.5 | 0 | 384.3
2023-02-28 14:00 | 14:00 | 383.5 | 175.5 | 72.6 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 134.7842 | -79.8957 | 148.5828 | -121.3713 | -1.6 | 0 | 383.5
2023-02-28 15:00 | 15:00 | 381 | 175.5 | 72.5 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 77.6083 | -36.7306 | 149.7561 | -112.5338 | 0 | 0 | 381
2023-02-28 16:00 | 16:00 | 388.5 | 175.5 | 72.7 | 39.9 | 4.2 | 28.3 | 21.1292 | 0 | 146.9278 | -100.157 | 0 | 0 | 388.5
2023-02-28 17:00 | 17:00 | 405.3 | 175.5 | 73 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 0.1329 | 0 | 145.606 | -71.3389 | 0 | 0 | 405.3
2023-02-28 18:00 | 18:00 | 409.2 | 175.5 | 73.1 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.236 | -72.336 | 0 | 0 | 409.2
2023-02-28 19:00 | 19:00 | 399.2 | 175.5 | 72.9 | 48.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.6957 | -79.5957 | 0 | 0 | 399.2
2023-02-28 20:00 | 20:00 | 383.5 | 175.5 | 72.6 | 28.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.3348 | -75.2348 | 0 | 0 | 383.5
2023-02-28 21:00 | 21:00 | 365.8 | 175.5 | 72.2 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.3348 | -86.1348 | 0 | 0 | 365.8
2023-02-28 22:00 | 22:00 | 347.1 | 175.5 | 71.8 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 145.3352 | -100.4352 | 0 | 0 | 347.1
2023-02-28 23:00 | 23:00 | 353.8 | 175.5 | 72 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.5298 | -92.1298 | 0 | 0 | 353.8
2023-03-01 | 0:00 | 344.4 | 175.5 | 71.8 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.319 | -104.319 | 0 | 0 | 344.4
2023-03-01 01:00 | 1:00 | 355.9 | 175.5 | 72 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 155.3203 | -101.0203 | 0 | 0 | 355.9
2023-03-01 02:00 | 2:00 | 371.7 | 175.5 | 72.3 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.3659 | -67.5659 | 0 | 0 | 371.7
2023-03-01 03:00 | 3:00 | 383.6 | 175.5 | 72.6 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.9509 | -37.5509 | 0 | 0 | 383.6
2023-03-01 04:00 | 4:00 | 391.6 | 175.5 | 72.7 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.5216 | -10.2216 | 0 | 0 | 391.6
2023-03-01 05:00 | 5:00 | 391.8 | 175.5 | 72.7 | 22.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 100.2229 | -11.6229 | 0 | 0 | 391.8
2023-03-01 06:00 | 6:00 | 400.7 | 175.5 | 72.9 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 10.9122 | 0 | 94.8488 | -9.861 | 0 | 0 | 400.7
2023-03-01 07:00 | 7:00 | 403.1 | 175.5 | 73 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 59.6209 | -6.8872 | 77.9109 | -30.1446 | 0 | 0 | 403.1
2023-03-01 08:00 | 8:00 | 413.2 | 175.5 | 73.2 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 106.3155 | -38.9146 | 73.7073 | -30.7082 | 0 | 0 | 413.2
2023-03-01 09:00 | 9:00 | 424.4 | 175.5 | 73.4 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 152.375 | -69.1781 | 58.756 | -20.5529 | 0 | 0 | 424.4
2023-03-01 10:00 | 10:00 | 419.8 | 175.5 | 73.3 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 178.6714 | -91.283 | 49.2163 | -19.7047 | 0 | 0 | 419.8
2023-03-01 11:00 | 11:00 | 413.7 | 175.5 | 73.2 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 176.2264 | -91.1717 | 33.2125 | -7.8672 | 0 | 0 | 413.7
2023-03-01 12:00 | 12:00 | 391.5 | 175.5 | 72.7 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 163.3708 | -90.3544 | 25.6195 | -9.9359 | 0 | 0 | 391.5
2023-03-01 13:00 | 13:00 | 393.3 | 175.5 | 72.8 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 144.8683 | -74.0924 | 19.6241 | 0 | 0 | 0 | 393.3
2023-03-01 14:00 | 14:00 | 396.3 | 175.5 | 72.8 | 45.5 | 4.2 | 28.3 | 112.0117 | -54.704 | 12.6923 | 0 | 0 | 0 | 396.3
2023-03-01 15:00 | 15:00 | 398.3 | 175.5 | 72.9 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 60.3884 | -7.5457 | 5.9573 | 0 | 0 | 0 | 398.3
2023-03-01 16:00 | 16:00 | 402.4 | 175.5 | 100.9385 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 13.4537 | 0 | 2.6078 | 0 | 11.1 | 0 | 402.4
2023-03-01 17:00 | 17:00 | 414.2 | 175.5 | 102.703 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 34.9 | 0 | 414.2
2023-03-01 18:00 | 18:00 | 415.7 | 175.5 | 102.6842 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 1.7922 | 0 | 36.9 | 0 | 415.7
2023-03-01 19:00 | 19:00 | 404 | 175.5 | 102.5289 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.6711 | 0 | 19.5 | 0 | 404
2023-03-01 20:00 | 20:00 | 388.6 | 175.5 | 102.1374 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.0626 | 0 | 12.2 | 0 | 388.6
2023-03-01 21:00 | 21:00 | 372.4 | 175.5 | 97.4358 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 2.7642 | 0 | 0 | 0 | 372.4
2023-03-01 22:00 | 22:00 | 353.6 | 175.5 | 79.9207 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 353.6
2023-03-01 23:00 | 23:00 | 363.2 | 175.5 | 88.5918 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 1.9082 | 0 | 0 | 0 | 363.2
2023-03-02 | 0:00 | 363.3 | 175.5 | 95.2436 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.5564 | 0 | 0 | 0 | 363.3
2023-03-02 01:00 | 1:00 | 388 | 175.5 | 100.7292 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.9708 | 0 | 9 | 0 | 388
2023-03-02 02:00 | 2:00 | 399.9 | 175.5 | 102.3388 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.0612 | 0 | 18.2 | 0 | 399.9
2023-03-02 03:00 | 3:00 | 406 | 175.5 | 102.5086 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.8914 | 0 | 22.3 | 0 | 406
2023-03-02 04:00 | 4:00 | 409.5 | 175.5 | 102.6253 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.4747 | 0 | 25.1 | 0 | 409.5
2023-03-02 05:00 | 5:00 | 413 | 175.5 | 102.7047 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.3953 | 0 | 25.6 | 0 | 413
2023-03-02 06:00 | 6:00 | 413.6 | 175.5 | 102.7011 | 66.3 | 4.2 | 28.3 | 2.0377 | 0 | 13.8612 | 0 | 20.7 | 0 | 413.6
2023-03-02 07:00 | 7:00 | 408.3 | 175.5 | 101.1864 | 64.3 | 4.2 | 28.3 | 14.5455 | 0 | 14.3681 | 0 | 5.9 | 0 | 408.3
2023-03-02 08:00 | 8:00 | 414.9 | 175.5 | 90.1417 | 53.7 | 4.2 | 28.3 | 41.8388 | 0 | 21.2195 | 0 | 0 | 0 | 414.9
2023-03-02 09:00 | 9:00 | 409.9 | 175.5 | 73.1 | 36 | 4.2 | 28.3 | 74.4901 | -8.8673 | 27.1772 | 0 | 0 | 0 | 409.9
2023-03-02 10:00 | 10:00 | 393.3 | 175.5 | 72.8 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 95.1396 | -36.8954 | 44.6203 | -11.9645 | 0 | 0 | 393.3
2023-03-02 11:00 | 11:00 | 381.5 | 175.5 | 72.5 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 106.412 | -51.8295 | 56.1462 | -31.3287 | 0 | 0 | 381.5
2023-03-02 12:00 | 12:00 | 362.1 | 175.5 | 72.1 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 110.429 | -64.9226 | 74.329 | -59.4354 | 0 | 0 | 362.1
2023-03-02 13:00 | 13:00 | 372.9 | 175.5 | 72.4 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 108.0183 | -59.8048 | 96.2121 | -73.5256 | 0 | 0 | 372.9
2023-03-02 14:00 | 14:00 | 381.4 | 175.5 | 72.5 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 91.5187 | -43.3384 | 101.3114 | -70.1917 | 0 | 0 | 381.4
2023-03-02 15:00 | 15:00 | 392.3 | 175.5 | 72.7 | 24.2 | 4.2 | 28.3 | 55.9512 | -10.9248 | 91.6957 | -49.3221 | 0 | 0 | 392.3
2023-03-02 16:00 | 16:00 | 405.1 | 175.5 | 73 | 26.7 | 4.2 | 28.3 | 17.4836 | 0 | 85.9708 | -6.0544 | 0 | 0 | 405.1
2023-03-02 17:00 | 17:00 | 422.3 | 175.5 | 97.9962 | 34.1 | 4.2 | 28.3 | 0.3602 | 0 | 81.8436 | 0 | 0 | 0 | 422.3
2023-03-02 18:00 | 18:00 | 428.1 | 175.5 | 98.1999 | 39.9 | 4.2 | 28.3 | 0.1565 | 0 | 81.8436 | 0 | 0 | 0 | 428.1
2023-03-02 19:00 | 19:00 | 420.5 | 175.5 | 97.941 | 30.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.259 | 0 | 0 | 0 | 420.5
2023-03-02 20:00 | 20:00 | 410.1 | 175.5 | 90.7921 | 26.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.6079 | 0 | 0 | 0 | 410.1
2023-03-02 21:00 | 21:00 | 397.5 | 175.5 | 72.9 | 26.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 90.8 | -0.9 | 0 | 0 | 397.5
2023-03-02 22:00 | 22:00 | 377.8 | 175.5 | 72.5 | 24.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.8794 | -14.7794 | 0 | 0 | 377.8
2023-03-02 23:00 | 23:00 | 383 | 175.5 | 72.6 | 26.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.2237 | -2.5237 | 0 | 0 | 383
2023-03-03 | 0:00 | 377.4 | 175.5 | 72.4 | 26.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 78.1053 | -7.8053 | 0 | 0 | 377.4
2023-03-03 01:00 | 1:00 | 390.9 | 175.5 | 81.871 | 26.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 74.329 | 0 | 0 | 0 | 390.9
2023-03-03 02:00 | 2:00 | 403.1 | 175.5 | 86.712 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 76.588 | 0 | 0 | 0 | 403.1
2023-03-03 03:00 | 3:00 | 418.8 | 175.5 | 101.3552 | 41.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 63.5448 | 0 | 4.1 | 0 | 418.8
2023-03-03 04:00 | 4:00 | 427.2 | 175.5 | 101.4408 | 50.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.9592 | 0 | 4.2 | 0 | 427.2
2023-03-03 05:00 | 5:00 | 428.5 | 175.5 | 101.5392 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.2608 | 0 | 4.2 | 0 | 428.5
2023-03-03 06:00 | 6:00 | 436.7 | 175.5 | 101.651 | 45.5 | 4.2 | 28.3 | 9.2459 | 0 | 70.9031 | 0 | 1.4 | 0 | 436.7
2023-03-03 07:00 | 7:00 | 429.1 | 175.5 | 73.5 | 28 | 4.2 | 28.3 | 55.8204 | 0 | 73.6293 | -9.8497 | 0 | 0 | 429.1
2023-03-03 08:00 | 8:00 | 433.8 | 175.5 | 73.6 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 96.0144 | -21.9275 | 78.1453 | -21.6322 | 0 | 0 | 433.8
2023-03-03 09:00 | 9:00 | 441.4 | 175.5 | 73.7 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 140.504 | -53.7964 | 80.8315 | -29.4391 | 0 | 0 | 441.4
2023-03-03 10:00 | 10:00 | 445.3 | 175.5 | 73.8 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 165.0864 | -72.5515 | 96.2501 | -46.885 | 0 | 0 | 445.3
2023-03-03 11:00 | 11:00 | 421.6 | 175.5 | 73.3 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 166.2618 | -84.2775 | 99.872 | -63.1563 | 0 | 0 | 421.6
2023-03-03 12:00 | 12:00 | 394.5 | 175.5 | 72.8 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 153.3831 | -86.3791 | 102.2854 | -77.1894 | 0 | 0 | 394.5
2023-03-03 13:00 | 13:00 | 404.6 | 175.5 | 73 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 130.7307 | -63.3086 | 89.1259 | -55.048 | 0 | 0 | 404.6
2023-03-03 14:00 | 14:00 | 402.6 | 175.5 | 73 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 102.9459 | -42.2391 | 88.1898 | -49.3966 | 0 | 0 | 402.6
2023-03-03 15:00 | 15:00 | 406.2 | 175.5 | 73 | 24.7 | 4.2 | 28.3 | 62.0076 | -8.7945 | 78.2617 | -30.9748 | 0 | 0 | 406.2
2023-03-03 16:00 | 16:00 | 410.6 | 175.5 | 73.1 | 42.1 | 4.2 | 28.3 | 20.2417 | 0 | 74.329 | -7.1707 | 0 | 0 | 410.6
2023-03-03 17:00 | 17:00 | 426.3 | 175.5 | 101.4473 | 55 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 61.4798 | 0 | 0.3 | 0 | 426.3
2023-03-03 18:00 | 18:00 | 431.4 | 175.5 | 101.6223 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.5777 | 0 | 5.9 | 0 | 431.4
2023-03-03 19:00 | 19:00 | 421.1 | 175.5 | 102.7914 | 66 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.7086 | 0 | 14.6 | 0 | 421.1
2023-03-03 20:00 | 20:00 | 414.8 | 175.5 | 102.6664 | 66 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.9336 | 0 | 15.2 | 0 | 414.8
2023-03-03 21:00 | 21:00 | 403.3 | 175.5 | 101.0517 | 63.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.0483 | 0 | 4.3 | 0 | 403.3
2023-03-03 22:00 | 22:00 | 384.6 | 175.5 | 98.9107 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 23.7893 | 0 | 0 | 0 | 384.6
2023-03-03 23:00 | 23:00 | 387 | 175.5 | 100.7021 | 57.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.8979 | 0 | 3.6 | 0 | 387
2023-03-04 | 0:00 | 377.6 | 175.5 | 100.5539 | 49.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.1461 | 0 | 4 | 0 | 377.6
2023-03-04 01:00 | 1:00 | 386.7 | 175.5 | 100.6371 | 60.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.5629 | 0 | 3.4 | 0 | 386.7
2023-03-04 02:00 | 2:00 | 397.3 | 175.5 | 100.8362 | 66.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.9638 | 0 | 5.9 | 0 | 397.3
2023-03-04 03:00 | 3:00 | 410 | 175.5 | 102.5935 | 66.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.4065 | 0 | 18.4 | 0 | 410
2023-03-04 04:00 | 4:00 | 415.9 | 175.5 | 102.6289 | 66.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.4711 | 0 | 22.2 | 0 | 415.9
2023-03-04 05:00 | 5:00 | 413.9 | 175.5 | 102.7139 | 66.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 15.1861 | 0 | 21.4 | 0 | 413.9
2023-03-04 06:00 | 6:00 | 408.8 | 175.5 | 101.1859 | 66.6 | 4.2 | 28.3 | 8.3706 | 0 | 16.7435 | 0 | 7.9 | 0 | 408.8
2023-03-04 07:00 | 7:00 | 387.4 | 175.5 | 72.6 | 48.9 | 4.2 | 28.3 | 47.1384 | -12.9678 | 29.5926 | -5.8632 | 0 | 0 | 387.4
2023-03-04 08:00 | 8:00 | 383.7 | 175.5 | 72.6 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 94.2532 | -40.2755 | 41.2728 | -13.8505 | 0 | 0 | 383.7
2023-03-04 09:00 | 9:00 | 386.4 | 175.5 | 72.6 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 133.5595 | -71.1638 | 57.0018 | -35.2975 | 0 | 0 | 386.4
2023-03-04 10:00 | 10:00 | 372.2 | 175.5 | 72.3 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 150.2649 | -91.5422 | 69.5021 | -58.0248 | 0 | 0 | 372.2
2023-03-04 11:00 | 11:00 | 379.1 | 175.5 | 72.5 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 145.7312 | -85.6302 | 79.4682 | -62.6692 | 0 | 0 | 379.1
2023-03-04 12:00 | 12:00 | 370.7 | 175.5 | 72.3 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 129.3753 | -77.2046 | 89.9819 | -73.4526 | 0 | 0 | 370.7
2023-03-04 13:00 | 13:00 | 371.2 | 175.5 | 72.3 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 120.4896 | -69.8537 | 88.3462 | -69.7821 | 0 | 0 | 371.2
2023-03-04 14:00 | 14:00 | 366.5 | 175.5 | 72.2 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 95.8235 | -52.4169 | 87.2961 | -66.1027 | 0 | 0 | 366.5
2023-03-04 15:00 | 15:00 | 363.2 | 175.5 | 72.2 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 62.8592 | -27.5521 | 82.1165 | -56.1236 | 0 | 0 | 363.2
2023-03-04 16:00 | 16:00 | 370.7 | 175.5 | 72.3 | 24.3 | 4.2 | 28.3 | 20.8403 | 0 | 69.5021 | -24.2424 | 0 | 0 | 370.7
2023-03-04 17:00 | 17:00 | 401.4 | 175.5 | 90.938 | 43.2 | 4.2 | 28.3 | 0.7788 | 0 | 58.4832 | 0 | 0 | 0 | 401.4
2023-03-04 18:00 | 18:00 | 417 | 175.5 | 101.2399 | 53.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 49.4872 | 0 | 5 | 0 | 417
2023-03-04 19:00 | 19:00 | 408.7 | 175.5 | 101.1862 | 47.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.1138 | 0 | 5 | 0 | 408.7
2023-03-04 20:00 | 20:00 | 397.7 | 175.5 | 100.9961 | 39.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.5039 | 0 | 5 | 0 | 397.7
2023-03-04 21:00 | 21:00 | 385.3 | 175.5 | 100.7193 | 32.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.4807 | 0 | 4.9 | 0 | 385.3
2023-03-04 22:00 | 22:00 | 371.8 | 175.5 | 95.0659 | 26.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.9341 | 0 | 0 | 0 | 371.8
2023-03-04 23:00 | 23:00 | 381.6 | 175.5 | 98.5577 | 26.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.2423 | 0 | 0 | 0 | 381.6
2023-03-05 | 0:00 | 381.7 | 175.5 | 72.5 | 61.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.4566 | -16.7566 | 0 | 0 | 381.7
2023-03-05 01:00 | 1:00 | 392.9 | 175.5 | 72.8 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.6776 | -9.7776 | 0 | 0 | 392.9
2023-03-05 02:00 | 2:00 | 405.1 | 175.5 | 73 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.2074 | -1.1074 | 0 | 0 | 405.1
2023-03-05 03:00 | 3:00 | 412.8 | 175.5 | 79.9034 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.8966 | 0 | 0 | 0 | 412.8
2023-03-05 04:00 | 4:00 | 417.6 | 175.5 | 73.3 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.9263 | -3.6263 | 0 | 0 | 417.6
2023-03-05 05:00 | 5:00 | 411.3 | 175.5 | 73.1 | 58.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.5332 | -10.2332 | 0 | 0 | 411.3
2023-03-05 06:00 | 6:00 | 390.6 | 175.5 | 72.7 | 58.9 | 4.2 | 28.3 | 14.4983 | 0 | 86.478 | -49.9763 | 0 | 0 | 390.6
2023-03-05 07:00 | 7:00 | 359.5 | 175.5 | 72.1 | 48.9 | 4.2 | 28.3 | 72.536 | -44.4352 | 92.0445 | -89.6453 | 0 | 0 | 359.5
2023-03-05 08:00 | 8:00 | 348.6 | 175.5 | 71.9 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 133.1886 | -86.6998 | 98.0423 | -97.5311 | 0 | 0 | 348.6
2023-03-05 09:00 | 9:00 | 346 | 175.5 | 71.8 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 182.2699 | -137.7634 | 111.007 | -106.9135 | -4.1 | 0 | 346
2023-03-05 10:00 | 10:00 | 340.7 | 175.5 | 71.7 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 208.4463 | -156.4977 | 118.2112 | -107.3598 | -23.5 | 0 | 340.7
2023-03-05 11:00 | 11:00 | 335.7 | 175.5 | 71.6 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 213.7828 | -153.9294 | 139.8914 | -136.2448 | -29.1 | 0 | 335.7
2023-03-05 12:00 | 12:00 | 325.1 | 175.5 | 71.4 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 210.5097 | -149.0032 | 149.5153 | -141.2218 | -45.8 | 0 | 325.1
2023-03-05 13:00 | 13:00 | 312.5 | 175.5 | 71.1 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 193.7936 | -141.0197 | 145.2148 | -144.7887 | -37.1 | 0 | 316.9
2023-03-05 14:00 | 14:00 | 305 | 175.5 | 71 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 156.4049 | -119.8128 | 135.9821 | -135.6742 | -23.5 | 0 | 314.1
2023-03-05 15:00 | 15:00 | 307.4 | 175.5 | 71 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 97.4062 | -78.3539 | 140.9143 | -140.9016 | 0 | 0 | 319.765
2023-03-05 16:00 | 16:00 | 327.6 | 175.5 | 71.5 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 33.0967 | -20.2752 | 136.5238 | -122.9453 | 0 | 0 | 327.6
2023-03-05 17:00 | 17:00 | 365.1 | 175.5 | 72.2 | 26.3 | 4.2 | 28.3 | 1.0676 | 0 | 130.1643 | -72.6319 | 0 | 0 | 365.1
2023-03-05 18:00 | 18:00 | 386.9 | 175.5 | 72.6 | 36.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 120.7811 | -50.7811 | 0 | 0 | 386.9
2023-03-05 19:00 | 19:00 | 383.2 | 175.5 | 72.6 | 43.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.2293 | -50.7293 | 0 | 0 | 383.2
2023-03-05 20:00 | 20:00 | 373.9 | 175.5 | 72.4 | 36.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 107.4251 | -50.7251 | 0 | 0 | 373.9
2023-03-05 21:00 | 21:00 | 359.8 | 175.5 | 72.1 | 26.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.8418 | -53.9418 | 0 | 0 | 359.8
2023-03-05 22:00 | 22:00 | 344.7 | 175.5 | 71.8 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 114.8617 | -71.6617 | 0 | 0 | 344.7
2023-03-05 23:00 | 23:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 124.7902 | -73.7902 | 0 | 0 | 352.7
2023-03-06 | 0:00 | 352 | 175.5 | 71.9 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 119.4562 | -71.9562 | 0 | 0 | 352
2023-03-06 01:00 | 1:00 | 366.9 | 175.5 | 72.2 | 34.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.291 | -63.491 | 0 | 0 | 366.9
2023-03-06 02:00 | 2:00 | 379.4 | 175.5 | 72.5 | 44.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.1992 | -63.1992 | 0 | 0 | 379.4
2023-03-06 03:00 | 3:00 | 390.4 | 175.5 | 72.7 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.1699 | -63.1699 | 0 | 0 | 390.4
2023-03-06 04:00 | 4:00 | 401 | 175.5 | 72.9 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 122.2984 | -60.7984 | 0 | 0 | 401
2023-03-06 05:00 | 5:00 | 404.1 | 175.5 | 73 | 58.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.4381 | -62.9381 | 0 | 0 | 404.1
2023-03-06 06:00 | 6:00 | 406.5 | 175.5 | 73 | 48.6 | 4.2 | 28.3 | 15.0493 | 0 | 132.6141 | -70.7634 | 0 | 0 | 406.5
2023-03-06 07:00 | 7:00 | 389.5 | 175.5 | 72.7 | 30.8 | 4.2 | 28.3 | 69.3229 | -28.8369 | 134.4775 | -96.9635 | 0 | 0 | 389.5
2023-03-06 08:00 | 8:00 | 401.2 | 175.5 | 72.9 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 111.7368 | -53.032 | 136.1325 | -96.1373 | 0 | 0 | 401.2
2023-03-06 09:00 | 9:00 | 409 | 175.5 | 73.1 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 146.3438 | -70.1124 | 139.2293 | -93.6607 | -15.5 | 0 | 409
2023-03-06 10:00 | 10:00 | 401.3 | 175.5 | 72.9 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 165.9493 | -84.1128 | 124.0506 | -83.5871 | -23.5 | 0 | 401.3
2023-03-06 11:00 | 11:00 | 391 | 175.5 | 72.7 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 180.6636 | -99.9954 | 130.5931 | -99.0613 | -23.5 | 0 | 391
2023-03-06 12:00 | 12:00 | 365.5 | 175.5 | 72.2 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 178.3477 | -105.418 | 133.0334 | -118.7631 | -23.5 | 0 | 365.5
2023-03-06 13:00 | 13:00 | 369.2 | 175.5 | 72.3 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 167.3519 | -91.8402 | 126.0751 | -110.7868 | -23.5 | 0 | 369.2
2023-03-06 14:00 | 14:00 | 367.3 | 175.5 | 72.2 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 135.5393 | -72.3522 | 127.5565 | -101.7436 | -23.5 | 0 | 367.3
2023-03-06 15:00 | 15:00 | 366.1 | 175.5 | 72.2 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 81.829 | -44.7254 | 132.3133 | -105.1169 | 0 | 0 | 366.1
2023-03-06 16:00 | 16:00 | 379.5 | 175.5 | 72.5 | 40 | 4.2 | 28.3 | 24.4023 | -1.6656 | 129.9295 | -93.6662 | 0 | 0 | 379.5
2023-03-06 17:00 | 17:00 | 396.1 | 175.5 | 72.8 | 50 | 4.2 | 28.3 | 0.2273 | 0 | 128.2557 | -63.183 | 0 | 0 | 396.1
2023-03-06 18:00 | 18:00 | 402.7 | 175.5 | 73 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 134.2971 | -62.4099 | 0 | 0 | 402.7
2023-03-06 19:00 | 19:00 | 393.4 | 175.5 | 72.8 | 57.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.8604 | -63.1604 | 0 | 0 | 393.4
2023-03-06 20:00 | 20:00 | 380.7 | 175.5 | 72.5 | 50.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.7992 | -63.1992 | 0 | 0 | 380.7
2023-03-06 21:00 | 21:00 | 363.3 | 175.5 | 72.2 | 40.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.5694 | -64.0694 | 0 | 0 | 363.3
2023-03-06 22:00 | 22:00 | 347 | 175.5 | 71.8 | 29.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 113.4608 | -75.9608 | 0 | 0 | 347
2023-03-06 23:00 | 23:00 | 351.4 | 175.5 | 71.9 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.3642 | -83.4642 | 0 | 0 | 351.4
2023-03-07 | 0:00 | 342.9 | 175.5 | 71.8 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.7045 | -91.2045 | 0 | 0 | 342.9
2023-03-07 01:00 | 1:00 | 355.5 | 175.5 | 72 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 132.1029 | -78.2029 | 0 | 0 | 355.5
2023-03-07 02:00 | 2:00 | 367.4 | 175.5 | 72.2 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.6509 | -70.0509 | 0 | 0 | 367.4
2023-03-07 03:00 | 3:00 | 376.5 | 175.5 | 72.4 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.5272 | -59.5272 | 0 | 0 | 376.5
2023-03-07 04:00 | 4:00 | 383.8 | 175.5 | 72.6 | 25 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.343 | -58.143 | 0 | 0 | 383.8
2023-03-07 05:00 | 5:00 | 387.5 | 175.5 | 72.7 | 31.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 133.9963 | -58.8963 | 0 | 0 | 387.5
2023-03-07 06:00 | 6:00 | 390.1 | 175.5 | 72.7 | 28.2 | 4.2 | 28.3 | 11.6674 | 0 | 129.0738 | -59.5412 | 0 | 0 | 390.1
2023-03-07 07:00 | 7:00 | 397.7 | 175.5 | 72.9 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 45.3884 | -1.6094 | 127.7109 | -76.2899 | 0 | 0 | 397.7
2023-03-07 08:00 | 8:00 | 401.5 | 175.5 | 72.9 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 68.974 | -18.4135 | 126.7384 | -78.2989 | 0 | 0 | 401.5
2023-03-07 09:00 | 9:00 | 412.8 | 175.5 | 73.2 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 109.5174 | -44.2244 | 110.3457 | -65.6387 | 0 | 0 | 412.8
2023-03-07 10:00 | 10:00 | 394.2 | 175.5 | 72.8 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 150.9488 | -82.8919 | 78.3017 | -54.5586 | 0 | 0 | 394.2
2023-03-07 11:00 | 11:00 | 386.8 | 175.5 | 72.6 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 176.9338 | -105.1333 | 74.1345 | -58.635 | -2.7 | 0 | 386.8
2023-03-07 12:00 | 12:00 | 367.9 | 175.5 | 72.3 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 173.1682 | -109.9529 | 75.5355 | -66.6508 | -6.6 | 0 | 367.9
2023-03-07 13:00 | 13:00 | 372.8 | 175.5 | 72.4 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 156.3684 | -95.6243 | 59.8445 | -50.2886 | 0 | 0 | 372.8
2023-03-07 14:00 | 14:00 | 367.8 | 175.5 | 72.3 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 120.1551 | -67.9007 | 40.2604 | -27.1148 | 0 | 0 | 367.8
2023-03-07 15:00 | 15:00 | 361.2 | 175.5 | 72.1 | 51.9 | 4.2 | 28.3 | 72.9674 | -44.6992 | 36.2112 | -31.6794 | 0 | 0 | 364.8
2023-03-07 16:00 | 16:00 | 366.8 | 175.5 | 72.2 | 65 | 4.2 | 28.3 | 23.5872 | -10.4519 | 23.4405 | -14.9758 | 0 | 0 | 366.8
2023-03-07 17:00 | 17:00 | 383.6 | 175.5 | 72.6 | 66 | 4.2 | 28.3 | 0.2037 | 0 | 17.6376 | -9.6413 | 28.8 | 0 | 383.6
2023-03-07 18:00 | 18:00 | 394.5 | 175.5 | 72.8 | 66 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 15.6914 | -9.615 | 41.6 | 0 | 394.5
2023-03-07 19:00 | 19:00 | 386.5 | 175.5 | 72.6 | 66 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.1229 | -8.54 | 39.4 | 0 | 387.5829
2023-03-07 20:00 | 20:00 | 371.3 | 175.5 | 72.3 | 66 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 12.3035 | -9.6035 | 22.3 | 0 | 371.3
2023-03-07 21:00 | 21:00 | 355.3 | 175.5 | 72 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.8566 | -9.6566 | 1.7 | 0 | 355.3
2023-03-07 22:00 | 22:00 | 338.3 | 175.5 | 71.7 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.4896 | -27.1896 | 0 | 0 | 343.4
2023-03-07 23:00 | 23:00 | 348.3 | 175.5 | 71.9 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.4974 | -29.104 | 0 | 0 | 348.6934
2023-03-08 | 0:00 | 346.2 | 175.5 | 71.8 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.4548 | -23.1548 | 0 | 0 | 346.2
2023-03-08 01:00 | 1:00 | 355.4 | 175.5 | 72 | 42.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.6409 | -23.1409 | 0 | 0 | 355.4
2023-03-08 02:00 | 2:00 | 368.6 | 175.5 | 72.3 | 48.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.3625 | -24.5625 | 0 | 0 | 368.6
2023-03-08 03:00 | 3:00 | 380.2 | 175.5 | 72.5 | 58.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.3225 | -23.1225 | 0 | 0 | 380.2
2023-03-08 04:00 | 4:00 | 388 | 175.5 | 72.7 | 48.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.619 | -29.819 | 0 | 0 | 388
2023-03-08 05:00 | 5:00 | 389.3 | 175.5 | 72.7 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.71 | -31.91 | 0 | 0 | 389.3
2023-03-08 06:00 | 6:00 | 388.5 | 175.5 | 72.7 | 26.5 | 4.2 | 28.3 | 15.8409 | 0 | 117.0427 | -51.5836 | 0 | 0 | 388.5
2023-03-08 07:00 | 7:00 | 383.2 | 175.5 | 72.6 | 21.4 | 4.2 | 28.3 | 65.0298 | -23.1091 | 122.7656 | -83.4863 | 0 | 0 | 383.2
2023-03-08 08:00 | 8:00 | 398.5 | 175.5 | 72.9 | 21.4 | 4.2 | 28.3 | 106.927 | -50.5679 | 138.2364 | -98.3955 | 0 | 0 | 398.5
2023-03-08 09:00 | 9:00 | 418.3 | 175.5 | 73.3 | 21.4 | 4.2 | 28.3 | 152.0641 | -72.1394 | 138.8985 | -91.6232 | -11.6 | 0 | 418.3
2023-03-08 10:00 | 10:00 | 423 | 175.5 | 73.4 | 21.4 | 4.2 | 28.3 | 158.85 | -78.2415 | 128.5286 | -85.5371 | -3.4 | 0 | 423
2023-03-08 11:00 | 11:00 | 411 | 175.5 | 73.1 | 21.4 | 4.2 | 28.3 | 141.2827 | -70.8863 | 123.4289 | -85.3253 | 0 | 0 | 411
2023-03-08 12:00 | 12:00 | 391.4 | 175.5 | 72.7 | 21.4 | 4.2 | 28.3 | 127.2775 | -63.7839 | 139.0489 | -99.9425 | -13.3 | 0 | 391.4
2023-03-08 13:00 | 13:00 | 403.4 | 175.5 | 73 | 21.4 | 4.2 | 28.3 | 108.0783 | -48.4708 | 128.5286 | -87.1361 | 0 | 0 | 403.4
2023-03-08 14:00 | 14:00 | 394 | 175.5 | 72.8 | 21.4 | 4.2 | 28.3 | 86.8306 | -34.2682 | 105.6349 | -66.3973 | 0 | 0 | 394
2023-03-08 15:00 | 15:00 | 392.8 | 175.5 | 72.8 | 24 | 4.2 | 28.3 | 54.4173 | -10.4912 | 106.451 | -62.3771 | 0 | 0 | 392.8
2023-03-08 16:00 | 16:00 | 395.5 | 175.5 | 72.8 | 26.5 | 4.2 | 28.3 | 14.3782 | 0 | 102.9471 | -29.1253 | 0 | 0 | 395.5
2023-03-08 17:00 | 17:00 | 401.2 | 175.5 | 72.9 | 37.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 112.5267 | -30.1503 | 0 | 0 | 401.2
2023-03-08 18:00 | 18:00 | 402 | 175.5 | 72.9 | 52.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 96.2501 | -27.9737 | 0 | 0 | 402
2023-03-08 19:00 | 19:00 | 394.2 | 175.5 | 72.8 | 62.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.9592 | -12.3592 | 0 | 0 | 394.2
2023-03-08 20:00 | 20:00 | 379.3 | 175.5 | 72.5 | 62.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.1712 | -9.6712 | 9.5 | 0 | 379.3
2023-03-08 21:00 | 21:00 | 363.1 | 175.5 | 72.2 | 63.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 30.9155 | -11.3155 | 0 | 0 | 363.1
2023-03-08 22:00 | 22:00 | 348.5 | 175.5 | 71.9 | 63.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.644 | -22.344 | 0 | 0 | 348.5
2023-03-08 23:00 | 23:00 | 357.7 | 175.5 | 72.1 | 63.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.7772 | -9.6772 | 1.2 | 0 | 357.7
2023-03-09 | 0:00 | 354.9 | 175.5 | 72 | 64.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.3638 | -9.6638 | 0.1 | 0 | 354.9
2023-03-09 01:00 | 1:00 | 368.2 | 175.5 | 72.3 | 64.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.1202 | -9.6202 | 16.7 | 0 | 368.2
2023-03-09 02:00 | 2:00 | 380.7 | 175.5 | 72.5 | 65.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.8966 | -9.5966 | 24.2 | 0 | 380.7
2023-03-09 03:00 | 3:00 | 394.1 | 175.5 | 72.8 | 65.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.8552 | -9.6552 | 34.4 | 0 | 394.1
2023-03-09 04:00 | 4:00 | 405 | 175.5 | 73 | 65.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.4418 | -9.6418 | 47.5 | 0 | 405
2023-03-09 05:00 | 5:00 | 404.7 | 175.5 | 73 | 65.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.8306 | -9.6306 | 46.8 | 0 | 404.7
2023-03-09 06:00 | 6:00 | 403.6 | 175.5 | 73 | 65.4 | 4.2 | 28.3 | 20.0852 | -0.83663 | 26.75 | -8.7986 | 20 | 0 | 403.6
2023-03-09 07:00 | 7:00 | 389.2 | 175.5 | 72.7 | 49.7 | 4.2 | 28.3 | 81.5418 | -40.0471 | 34.6139 | -17.3086 | 0 | 0 | 389.2
2023-03-09 08:00 | 8:00 | 395.4 | 175.5 | 72.8 | 39.7 | 4.2 | 28.3 | 134.8914 | -74.7683 | 34.1086 | -19.3317 | 0 | 0 | 395.4
2023-03-09 09:00 | 9:00 | 404.2 | 175.5 | 73 | 21.5 | 4.2 | 28.3 | 172.5202 | -92.5727 | 38.4302 | -16.6777 | 0 | 0 | 404.2
2023-03-09 10:00 | 10:00 | 402.1 | 175.5 | 72.9 | 21.5 | 4.2 | 28.3 | 181.2146 | -101.4116 | 53.5383 | -33.6413 | 0 | 0 | 402.1
2023-03-09 11:00 | 11:00 | 393.4 | 175.5 | 72.8 | 21.5 | 4.2 | 28.3 | 178.084 | -100.9767 | 86.0112 | -62.8185 | -9.2 | 0 | 393.4
2023-03-09 12:00 | 12:00 | 375.5 | 175.5 | 72.4 | 21.5 | 4.2 | 28.3 | 178.5406 | -98.4674 | 111.007 | -93.9802 | -23.5 | 0 | 375.5
2023-03-09 13:00 | 13:00 | 385.8 | 175.5 | 72.6 | 21.5 | 4.2 | 28.3 | 151.8599 | -79.57 | 119.9234 | -85.0133 | -23.5 | 0 | 385.8
2023-03-09 14:00 | 14:00 | 388.4 | 175.5 | 72.7 | 21.5 | 4.2 | 28.3 | 111.6516 | -58.199 | 131.1384 | -98.391 | 0 | 0 | 388.4
2023-03-09 15:00 | 15:00 | 391.8 | 175.5 | 72.7 | 21.5 | 4.2 | 28.3 | 59.8739 | -16.6867 | 140.7039 | -94.2911 | 0 | 0 | 391.8
2023-03-09 16:00 | 16:00 | 401.6 | 175.5 | 72.9 | 25.7 | 4.2 | 28.3 | 14.8092 | 0 | 142.9885 | -62.7977 | 0 | 0 | 401.6
2023-03-09 17:00 | 17:00 | 412.6 | 175.5 | 73.2 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 148.0411 | -53.914 | 0 | 0 | 412.6
2023-03-09 18:00 | 18:00 | 413.7 | 175.5 | 73.2 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.9594 | -53.9594 | 0 | 0 | 413.7
2023-03-09 19:00 | 19:00 | 401 | 175.5 | 72.9 | 30.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.1689 | -53.9689 | 0 | 0 | 401
2023-03-09 20:00 | 20:00 | 389.1 | 175.5 | 72.7 | 21.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.2444 | -62.3444 | 0 | 0 | 389.1
2023-03-09 21:00 | 21:00 | 375 | 175.5 | 72.4 | 21.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.2674 | -77.1674 | 0 | 0 | 375
2023-03-09 22:00 | 22:00 | 362.2 | 175.5 | 72.1 | 21.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.779 | -90.179 | 0 | 0 | 362.2
2023-03-09 23:00 | 23:00 | 367.2 | 175.5 | 72.2 | 21.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 166.1756 | -100.6756 | 0 | 0 | 367.2
2023-03-10 | 0:00 | 355.9 | 175.5 | 72 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 160.6117 | -106.4117 | 0 | 0 | 355.9
2023-03-10 01:00 | 1:00 | 365.7 | 175.5 | 72.2 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 162.2363 | -98.4363 | 0 | 0 | 365.7
2023-03-10 02:00 | 2:00 | 377.9 | 175.5 | 72.5 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 153.2141 | -77.5141 | 0 | 0 | 377.9
2023-03-10 03:00 | 3:00 | 388.1 | 175.5 | 72.7 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 151.8299 | -66.1299 | 0 | 0 | 388.1
2023-03-10 04:00 | 4:00 | 399.5 | 175.5 | 72.9 | 23.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.3348 | -53.9348 | 0 | 0 | 399.5
2023-03-10 05:00 | 5:00 | 398.1 | 175.5 | 72.9 | 24.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.9736 | -56.0736 | 0 | 0 | 398.1
2023-03-10 06:00 | 6:00 | 404.8 | 175.5 | 73 | 26.8 | 4.2 | 28.3 | 9.3059 | 0 | 140.1018 | -52.4077 | 0 | 0 | 404.8
2023-03-10 07:00 | 7:00 | 411.6 | 175.5 | 73.1 | 43.3 | 4.2 | 28.3 | 29.9785 | 0 | 124.8682 | -67.6467 | 0 | 0 | 411.6
2023-03-10 08:00 | 8:00 | 431 | 175.5 | 73.5 | 55.6 | 4.2 | 28.3 | 35.1473 | 0 | 112.7212 | -53.9685 | 0 | 0 | 431
2023-03-10 09:00 | 9:00 | 450 | 175.5 | 73.9 | 64 | 4.2 | 28.3 | 48.05 | 0 | 96.7954 | -40.7454 | 0 | 0 | 450
2023-03-10 10:00 | 10:00 | 442.9 | 175.5 | 73.8 | 64 | 4.2 | 28.3 | 54.0212 | -4.2208 | 80.7935 | -33.4939 | 0 | 0 | 442.9
2023-03-10 11:00 | 11:00 | 429.5 | 175.5 | 73.5 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 60.6285 | -14.2162 | 79.703 | -39.7153 | 0 | 0 | 429.5
2023-03-10 12:00 | 12:00 | 406.3 | 175.5 | 73 | 46.8 | 4.2 | 28.3 | 67.6914 | -24.5567 | 96.3281 | -60.9628 | 0 | 0 | 406.3
2023-03-10 13:00 | 13:00 | 415.9 | 175.5 | 73.2 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 67.2712 | -9.6966 | 112.4863 | -57.0609 | 0 | 0 | 415.9
2023-03-10 14:00 | 14:00 | 415.8 | 175.5 | 73.2 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 51.887 | 0 | 127.7109 | -66.6979 | 0 | 0 | 415.8
2023-03-10 15:00 | 15:00 | 410 | 175.5 | 73.1 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 27.9756 | 0 | 143.3494 | -64.125 | 0 | 0 | 410
2023-03-10 16:00 | 16:00 | 405.4 | 175.5 | 73 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 10.6721 | 0 | 155.6512 | -63.6233 | 0 | 0 | 405.4
2023-03-10 17:00 | 17:00 | 412.7 | 175.5 | 73.2 | 22.6 | 4.2 | 28.3 | 0.1913 | 0 | 162.748 | -54.0393 | 0 | 0 | 412.7
2023-03-10 18:00 | 18:00 | 418.5 | 175.5 | 73.3 | 36.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0472 | 0 | 155.0195 | -53.9667 | 0 | 0 | 418.5
2023-03-10 19:00 | 19:00 | 407.5 | 175.5 | 73.1 | 48.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.9221 | -53.9221 | 0 | 0 | 407.5
2023-03-10 20:00 | 20:00 | 391.4 | 175.5 | 72.7 | 55.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 109.2553 | -53.9553 | 0 | 0 | 391.4
2023-03-10 21:00 | 21:00 | 380.9 | 175.5 | 72.5 | 59 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 95.316 | -53.916 | 0 | 0 | 380.9
2023-03-10 22:00 | 22:00 | 366.5 | 175.5 | 72.2 | 60 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.2483 | -53.9483 | 0 | 0 | 366.5
2023-03-10 23:00 | 23:00 | 377.1 | 175.5 | 72.4 | 64 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 75.4595 | -42.7595 | 0 | 0 | 377.1
2023-03-11 | 0:00 | 364.3 | 175.5 | 72.2 | 27.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 81.066 | -24.166 | 0 | 0 | 364.3
2023-03-11 01:00 | 1:00 | 374.9 | 175.5 | 72.4 | 27.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 70.5142 | -9.6142 | 6.4 | 0 | 374.9
2023-03-11 02:00 | 2:00 | 382.1 | 175.5 | 72.5 | 31.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.9569 | -9.6569 | 11 | 0 | 382.1
2023-03-11 03:00 | 3:00 | 392.4 | 175.5 | 72.7 | 44.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 64.7513 | -9.6513 | 12.1 | 0 | 392.4
2023-03-11 04:00 | 4:00 | 395.4 | 175.5 | 72.8 | 55.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.432 | -9.632 | 14.6 | 0 | 395.4
2023-03-11 05:00 | 5:00 | 390.7 | 175.5 | 72.7 | 65.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 39.1319 | -9.6319 | 15.3 | 0 | 390.7
2023-03-11 06:00 | 6:00 | 372.3 | 175.5 | 72.3 | 55.2 | 4.2 | 28.3 | 17.9874 | 0 | 30.4863 | -11.6737 | 0 | 0 | 372.3
2023-03-11 07:00 | 7:00 | 354 | 175.5 | 72 | 27.9 | 4.2 | 28.3 | 75.8091 | -40.2649 | 20.091 | -9.5352 | 0 | 0 | 354
2023-03-11 08:00 | 8:00 | 350.9 | 175.5 | 71.9 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 114.8062 | -69.675 | 19.0789 | -15.3101 | 0 | 0 | 350.9
2023-03-11 09:00 | 9:00 | 351.6 | 175.5 | 71.9 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 154.6657 | -106.6138 | 18.9625 | -17.4144 | 0 | 0 | 351.6
2023-03-11 10:00 | 10:00 | 343.8 | 175.5 | 71.8 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 177.2216 | -135.7592 | 22.1156 | -19.278 | 0 | 0 | 346.2
2023-03-11 11:00 | 11:00 | 334.7 | 175.5 | 71.6 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 190.699 | -146.0832 | 33.5234 | -28.282 | 0 | 0 | 351.5572
2023-03-11 12:00 | 12:00 | 319.9 | 175.5 | 71.3 | 22.1 | 4.2 | 28.3 | 190.3752 | -145.8352 | 38.0014 | -32.06 | -16.9 | 0 | 334.9814
2023-03-11 13:00 | 13:00 | 313.2 | 175.5 | 71.2 | 22.6 | 4.2 | 28.3 | 176.0227 | -134.8408 | 36.9509 | -32.0328 | -10 | 0 | 337.9
2023-03-11 14:00 | 14:00 | 307.8 | 175.5 | 71.1 | 22.6 | 4.2 | 28.3 | 138.9084 | -106.4096 | 43.0246 | -42.8234 | 0 | 0 | 334.4
2023-03-11 15:00 | 15:00 | 314.9 | 175.5 | 71.2 | 25.2 | 4.2 | 28.3 | 80.6301 | -64.8591 | 33.9142 | -33.9112 | 0 | 0 | 320.174
2023-03-11 16:00 | 16:00 | 330.6 | 175.5 | 71.5 | 47.6 | 4.2 | 28.3 | 26.5365 | -17.274 | 18.5336 | -18.1961 | 0 | 0 | 336.7
2023-03-11 17:00 | 17:00 | 360.5 | 175.5 | 72.1 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 0.7918 | 0 | 17.3651 | -9.6569 | 13.7 | 0 | 360.5
2023-03-11 18:00 | 18:00 | 376.2 | 175.5 | 72.4 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 11.5638 | -9.6766 | 25.7 | 0 | 376.2
2023-03-11 19:00 | 19:00 | 372.9 | 175.5 | 72.4 | 68.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.3448 | -7.884 | 24.6 | 0 | 374.6608
2023-03-11 20:00 | 20:00 | 359 | 175.5 | 72.1 | 65.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 7.2422 | -6.11 | 15.7 | 0 | 362.5322
2023-03-11 21:00 | 21:00 | 347.4 | 175.5 | 71.8 | 56.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.1013 | -4.304 | 15.2 | 0 | 352.6973
2023-03-11 22:00 | 22:00 | 338.8 | 175.5 | 71.7 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.2056 | -3.548 | 14.7 | 0 | 344.8576
2023-03-11 23:00 | 23:00 | 343.1 | 175.5 | 71.8 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 3.8167 | -3.22 | 14.7 | 0 | 349.4967
2023-03-12 | 0:00 | 339.2 | 175.5 | 71.7 | 63.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 8.3707 | -7.1707 | 0 | 0 | 344.8
2023-03-12 01:00 | 1:00 | 356.7 | 175.5 | 72 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 13.9392 | -9.6392 | 8 | 0 | 356.7
2023-03-12 02:00 | 2:00 | 367.4 | 175.5 | 72.2 | 65 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 18.0664 | -9.6664 | 13.8 | 0 | 367.4
2023-03-12 03:00 | 3:00 | 381.7 | 175.5 | 72.5 | 66 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.2074 | -9.6074 | 24.6 | 0 | 381.7
2023-03-12 04:00 | 4:00 | 384.5 | 175.5 | 72.6 | 65.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3837 | -9.6837 | 20 | 0 | 384.5
2023-03-12 05:00 | 5:00 | 375.4 | 175.5 | 72.4 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.2177 | -14.6177 | 0 | 0 | 375.4
2023-03-12 06:00 | 6:00 | 361.8 | 175.5 | 72.1 | 60.2 | 4.2 | 28.3 | 18.8626 | -9.1226 | 56.535 | -44.775 | 0 | 0 | 361.8
2023-03-12 07:00 | 7:00 | 342.4 | 175.5 | 71.7 | 48.3 | 4.2 | 28.3 | 68.4954 | -55.098 | 62.8432 | -61.8406 | 0 | 0 | 342.4
2023-03-12 08:00 | 8:00 | 337.7 | 175.5 | 71.7 | 23.2 | 4.2 | 28.3 | 111.4002 | -76.7902 | 69.1113 | -68.9213 | 0 | 0 | 337.7
2023-03-12 09:00 | 9:00 | 342.3 | 175.5 | 71.7 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 146.0673 | -106.2902 | 74.5234 | -73.3005 | 0 | 0 | 342.3
2023-03-12 10:00 | 10:00 | 339.4 | 175.5 | 71.7 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 166.6804 | -117.1094 | 83.9082 | -74.4792 | -20.9 | 0 | 339.4
2023-03-12 11:00 | 11:00 | 340.1 | 175.5 | 71.7 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 164.7139 | -114.5879 | 88.2682 | -76.9942 | -22.6 | 0 | 340.1
2023-03-12 12:00 | 12:00 | 335.1 | 175.5 | 71.6 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 152.0384 | -105.6822 | 96.6009 | -85.8571 | -23.2 | 0 | 335.1
2023-03-12 13:00 | 13:00 | 329.9 | 175.5 | 71.5 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 125.6112 | -91.4049 | 99.2868 | -97.1931 | -4.5 | 0 | 332.9
2023-03-12 14:00 | 14:00 | 320.8 | 175.5 | 71.3 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 97.79 | -71.1598 | 117.666 | -115.8962 | -3.9 | 0 | 325.4
2023-03-12 15:00 | 15:00 | 328.1 | 175.5 | 71.5 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 54.4285 | -33.3424 | 128.2557 | -122.3418 | 0 | 0 | 328.1
2023-03-12 16:00 | 16:00 | 329.5 | 175.5 | 71.5 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 12.8551 | -7.8752 | 134.1467 | -113.7266 | 0 | 0 | 329.5
2023-03-12 17:00 | 17:00 | 357.1 | 175.5 | 72 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 0.2273 | 0 | 141.2755 | -99.0028 | 0 | 0 | 357.1
2023-03-12 18:00 | 18:00 | 371.8 | 175.5 | 72.3 | 41.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.0182 | -97.3182 | 0 | 0 | 371.8
2023-03-12 19:00 | 19:00 | 367.1 | 175.5 | 72.2 | 37.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 146.9578 | -97.3578 | 0 | 0 | 367.1
2023-03-12 20:00 | 20:00 | 356.3 | 175.5 | 72 | 27.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.0569 | -101.0569 | 0 | 0 | 356.3
2023-03-12 21:00 | 21:00 | 346.8 | 175.5 | 71.8 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.7632 | -103.3632 | 0 | 0 | 346.8
2023-03-12 22:00 | 22:00 | 332.1 | 175.5 | 71.5 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.4094 | -116.4094 | 0 | 0 | 332.1
2023-03-12 23:00 | 23:00 | 335.5 | 175.5 | 71.6 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 142.2664 | -107.9664 | 0 | 0 | 335.5
2023-03-13 | 0:00 | 326.7 | 175.5 | 71.4 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.2364 | -112.6364 | 0 | 0 | 326.7
2023-03-13 01:00 | 1:00 | 333.3 | 175.5 | 71.6 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.1855 | -105.1855 | 0 | 0 | 333.3
2023-03-13 02:00 | 2:00 | 346.2 | 175.5 | 71.8 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 137.035 | -92.335 | 0 | 0 | 346.2
2023-03-13 03:00 | 3:00 | 353.7 | 175.5 | 72 | 28.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.6436 | -86.8436 | 0 | 0 | 353.7
2023-03-13 04:00 | 4:00 | 363.4 | 175.5 | 72.2 | 29.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.3497 | -85.7497 | 0 | 0 | 363.4
2023-03-13 05:00 | 5:00 | 364.2 | 175.5 | 72.2 | 28.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 141.4559 | -85.7559 | 0 | 0 | 364.2
2023-03-13 06:00 | 6:00 | 372.5 | 175.5 | 72.3 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 15.7332 | 0 | 145.2148 | -90.448 | 0 | 0 | 372.5
2023-03-13 07:00 | 7:00 | 376.3 | 175.5 | 72.4 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 36.7177 | -5.7987 | 144.7935 | -101.5125 | 0 | 0 | 376.3
2023-03-13 08:00 | 8:00 | 397.7 | 175.5 | 72.9 | 33.6 | 4.2 | 28.3 | 51.9835 | -13.411 | 141.1251 | -96.4976 | 0 | 0 | 397.7
2023-03-13 09:00 | 9:00 | 419.1 | 175.5 | 73.3 | 47.3 | 4.2 | 28.3 | 61.0964 | -15.5822 | 119.9634 | -74.9776 | 0 | 0 | 419.1
2023-03-13 10:00 | 10:00 | 422.5 | 175.5 | 73.3 | 58.2 | 4.2 | 28.3 | 60.725 | -17.9976 | 110.1113 | -69.8387 | 0 | 0 | 422.5
2023-03-13 11:00 | 11:00 | 418.5 | 175.5 | 73.3 | 60.7 | 4.2 | 28.3 | 61.9352 | -21.2136 | 100.3773 | -64.5989 | 0 | 0 | 418.5
2023-03-13 12:00 | 12:00 | 401.2 | 175.5 | 72.9 | 48.9 | 4.2 | 28.3 | 60.0175 | -23.2857 | 118.2112 | -83.543 | 0 | 0 | 401.2
2023-03-13 13:00 | 13:00 | 414.5 | 175.5 | 73.2 | 52.3 | 4.2 | 28.3 | 53.0495 | -13.1931 | 114.9018 | -73.7582 | 0 | 0 | 414.5
2023-03-13 14:00 | 14:00 | 410.2 | 175.5 | 73.1 | 59.2 | 4.2 | 28.3 | 38.9714 | -7.5273 | 120.4302 | -81.9743 | 0 | 0 | 410.2
2023-03-13 15:00 | 15:00 | 400.7 | 175.5 | 72.9 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 21.1292 | 0 | 121.0919 | -85.8211 | 0 | 0 | 400.7
2023-03-13 16:00 | 16:00 | 400.6 | 175.5 | 72.9 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 6.1877 | 0 | 141.6968 | -86.5845 | 0 | 0 | 400.6
2023-03-13 17:00 | 17:00 | 401.1 | 175.5 | 72.9 | 50.2 | 4.2 | 28.3 | 0.7916 | 0 | 154.9891 | -85.7807 | 0 | 0 | 401.1
2023-03-13 18:00 | 18:00 | 403 | 175.5 | 73 | 47.7 | 4.2 | 28.3 | 0.6839 | 0 | 157.9058 | -84.2897 | 0 | 0 | 403
2023-03-13 19:00 | 19:00 | 392.1 | 175.5 | 72.7 | 35.5 | 4.2 | 28.3 | 0.2273 | 0 | 161.4238 | -85.7511 | 0 | 0 | 392.1
2023-03-13 20:00 | 20:00 | 375.1 | 175.5 | 72.4 | 23.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 156.8525 | -85.7525 | 0 | 0 | 375.1
2023-03-13 21:00 | 21:00 | 358.2 | 175.5 | 72.1 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 153.5753 | -97.1753 | 0 | 0 | 358.2
2023-03-13 22:00 | 22:00 | 347.8 | 175.5 | 71.9 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 158.3871 | -112.1871 | 0 | 0 | 347.8
2023-03-13 23:00 | 23:00 | 352.2 | 175.5 | 71.9 | 21.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 156.7925 | -106.1925 | 0 | 0 | 352.2
2023-03-14 | 0:00 | 349 | 175.5 | 71.9 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 154.3574 | -106.5574 | 0 | 0 | 349
2023-03-14 01:00 | 1:00 | 361 | 175.5 | 72.1 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.6886 | -93.6886 | 0 | 0 | 361
2023-03-14 02:00 | 2:00 | 374 | 175.5 | 72.4 | 26.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.6502 | -76.4502 | 0 | 0 | 374
2023-03-14 03:00 | 3:00 | 385.4 | 175.5 | 72.6 | 34.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.5531 | -73.9531 | 0 | 0 | 385.4
2023-03-14 04:00 | 4:00 | 393 | 175.5 | 72.8 | 44.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.778 | -70.778 | 0 | 0 | 393
2023-03-14 05:00 | 5:00 | 389.2 | 175.5 | 72.7 | 34.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 143.5602 | -69.3602 | 0 | 0 | 389.2
2023-03-14 06:00 | 6:00 | 390.4 | 175.5 | 72.7 | 26.4 | 4.2 | 28.3 | 25.3269 | 0 | 136.7942 | -78.8211 | 0 | 0 | 390.4
2023-03-14 07:00 | 7:00 | 383.3 | 175.5 | 72.6 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 70.8461 | -27.2734 | 118.0932 | -80.2659 | 0 | 0 | 383.3
2023-03-14 08:00 | 8:00 | 385.9 | 175.5 | 72.6 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 104.0012 | -51.7326 | 110.969 | -79.2376 | 0 | 0 | 385.9
2023-03-14 09:00 | 9:00 | 393 | 175.5 | 72.8 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 147.5304 | -82.754 | 108.5536 | -82.43 | 0 | 0 | 393
2023-03-14 10:00 | 10:00 | 392.3 | 175.5 | 72.7 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 171.9564 | -101.222 | 93.5259 | -73.9603 | 0 | 0 | 392.3
2023-03-14 11:00 | 11:00 | 385.5 | 175.5 | 72.6 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 175.9986 | -107.1835 | 89.7095 | -74.9246 | 0 | 0 | 385.5
2023-03-14 12:00 | 12:00 | 366.5 | 175.5 | 72.2 | 21.8 | 4.2 | 28.3 | 167.257 | -102.4608 | 88.8534 | -88.6496 | 0 | 0 | 367
2023-03-14 13:00 | 13:00 | 374.6 | 175.5 | 72.4 | 21.8 | 4.2 | 28.3 | 153.9818 | -94.328 | 81.8836 | -69.1374 | 0 | 0 | 374.6
2023-03-14 14:00 | 14:00 | 364.5 | 175.5 | 72.2 | 21.8 | 4.2 | 28.3 | 125.7548 | -76.6357 | 82.5053 | -69.1244 | 0 | 0 | 364.5
2023-03-14 15:00 | 15:00 | 361.2 | 175.5 | 72.1 | 45.8 | 4.2 | 28.3 | 84.3598 | -51.6784 | 81.8836 | -76.165 | 0 | 0 | 364.3
2023-03-14 16:00 | 16:00 | 368.3 | 175.5 | 72.3 | 58.9 | 4.2 | 28.3 | 33.5994 | -18.2423 | 69.929 | -56.1861 | 0 | 0 | 368.3
2023-03-14 17:00 | 17:00 | 387.6 | 175.5 | 72.7 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 2.8653 | 0 | 60.0409 | -42.4062 | 21.3 | 0 | 387.6
2023-03-14 18:00 | 18:00 | 401 | 175.5 | 72.9 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 1.6063 | -0.984 | 44.6203 | -37.644 | 48.6 | 0 | 402.1986
2023-03-14 19:00 | 19:00 | 392 | 175.5 | 72.7 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0.2637 | -0.1616 | 26.8264 | -22.632 | 59 | 0 | 409.0965
2023-03-14 20:00 | 20:00 | 377.5 | 175.5 | 72.5 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.8923 | -21.844 | 45.8 | 0 | 395.4483
2023-03-14 21:00 | 21:00 | 360.6 | 175.5 | 72.1 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 26.4775 | -22.338 | 31.3 | 0 | 380.6395
2023-03-14 22:00 | 22:00 | 345.5 | 175.5 | 71.8 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 25.2686 | -21.318 | 17.7 | 0 | 366.5506
2023-03-14 23:00 | 23:00 | 350.1 | 175.5 | 71.9 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 32.5109 | -27.428 | 15 | 0 | 365.0829
2023-03-15 | 0:00 | 352.9 | 175.5 | 72 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 31.2664 | -26.378 | 18.9 | 0 | 368.8884
2023-03-15 01:00 | 1:00 | 365.3 | 175.5 | 72.2 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.0659 | -33.802 | 22.3 | 0 | 373.8639
2023-03-15 02:00 | 2:00 | 373.5 | 175.5 | 72.4 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.0246 | -36.298 | 27.4 | 0 | 379.6266
2023-03-15 03:00 | 3:00 | 385.4 | 175.5 | 72.6 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.5272 | -41.784 | 32.6 | 0 | 386.0432
2023-03-15 04:00 | 4:00 | 393.8 | 175.5 | 72.8 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.0241 | -42.4241 | 25.3 | 0 | 393.8
2023-03-15 05:00 | 5:00 | 393.6 | 175.5 | 72.8 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 69.1113 | -42.3477 | 20.9 | 0 | 393.6
2023-03-15 06:00 | 6:00 | 386.7 | 175.5 | 72.6 | 63.6 | 4.2 | 28.3 | 25.2068 | -6.2321 | 79.741 | -56.2157 | 0 | 0 | 386.7
2023-03-15 07:00 | 7:00 | 378.4 | 175.5 | 72.5 | 47.4 | 4.2 | 28.3 | 96.0272 | -58.304 | 77.7165 | -64.9397 | 0 | 0 | 378.4
2023-03-15 08:00 | 8:00 | 381 | 175.5 | 72.5 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 152.3878 | -90.2167 | 84.8423 | -67.8134 | 0 | 0 | 381
2023-03-15 09:00 | 9:00 | 388.4 | 175.5 | 72.7 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 199.2733 | -122.0736 | 85.0751 | -75.8748 | 0 | 0 | 388.4
2023-03-15 10:00 | 10:00 | 383.6 | 175.5 | 72.6 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 223.0282 | -145.1814 | 82.3509 | -78.4977 | 0 | 0 | 383.6
2023-03-15 11:00 | 11:00 | 379.1 | 175.5 | 72.5 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 228.8321 | -157.7378 | 78.3397 | -72.134 | 0 | 0 | 379.1
2023-03-15 12:00 | 12:00 | 358.2 | 175.5 | 72.1 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 225.0423 | -172.3916 | 77.7945 | -73.6452 | 0 | 0 | 358.2
2023-03-15 13:00 | 13:00 | 361.4 | 175.5 | 72.1 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 203.1943 | -147.633 | 81.7276 | -77.2889 | 0 | 0 | 361.4
2023-03-15 14:00 | 14:00 | 353.6 | 175.5 | 72 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 158.8992 | -109.305 | 87.1397 | -84.4339 | 0 | 0 | 353.6
2023-03-15 15:00 | 15:00 | 358.8 | 175.5 | 72.1 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 93.7858 | -55.9519 | 96.9898 | -80.0237 | 0 | 0 | 358.8
2023-03-15 16:00 | 16:00 | 368.6 | 175.5 | 72.3 | 36.2 | 4.2 | 28.3 | 31.4052 | -8.4813 | 103.9996 | -74.8235 | 0 | 0 | 368.6
2023-03-15 17:00 | 17:00 | 380.8 | 175.5 | 72.5 | 46.6 | 4.2 | 28.3 | 1.3919 | 0 | 114.8237 | -62.5156 | 0 | 0 | 380.8
2023-03-15 18:00 | 18:00 | 395.2 | 175.5 | 72.8 | 46.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 130.3987 | -62.4987 | 0 | 0 | 395.2
2023-03-15 19:00 | 19:00 | 385.8 | 175.5 | 72.6 | 36.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.8614 | -70.7614 | 0 | 0 | 385.8
2023-03-15 20:00 | 20:00 | 370.6 | 175.5 | 72.3 | 26.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 136.343 | -72.443 | 0 | 0 | 370.6
2023-03-15 21:00 | 21:00 | 353.9 | 175.5 | 72 | 24.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 135.4105 | -85.8105 | 0 | 0 | 353.9
2023-03-15 22:00 | 22:00 | 336.6 | 175.5 | 71.6 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.2526 | -104.5526 | 0 | 0 | 336.6
2023-03-15 23:00 | 23:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7 | 21.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 148.3119 | -108.7119 | 0 | 0 | 340.6
2023-03-16 | 0:00 | 336.9 | 175.5 | 71.6 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 140.6435 | -104.9435 | 0 | 0 | 336.9
2023-03-16 01:00 | 1:00 | 349.4 | 175.5 | 71.9 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 139.8914 | -91.9914 | 0 | 0 | 349.4
2023-03-16 02:00 | 2:00 | 359.2 | 175.5 | 72.1 | 23 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 144.6731 | -88.5731 | 0 | 0 | 359.2
2023-03-16 03:00 | 3:00 | 369.4 | 175.5 | 72.3 | 22.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 152.5824 | -86.2824 | 0 | 0 | 369.4
2023-03-16 04:00 | 4:00 | 377.1 | 175.5 | 72.4 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 158.5675 | -85.7675 | 0 | 0 | 377.1
2023-03-16 05:00 | 5:00 | 377.4 | 175.5 | 72.4 | 32.8 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 150.8694 | -86.7423 | 0 | 0 | 377.4
2023-03-16 06:00 | 6:00 | 382.4 | 175.5 | 72.5 | 29.9 | 4.2 | 28.3 | 21.5371 | 0 | 140.3726 | -89.9097 | 0 | 0 | 382.4
2023-03-16 07:00 | 7:00 | 384.9 | 175.5 | 72.6 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 53.0623 | -14.4529 | 140.7339 | -96.6433 | 0 | 0 | 384.9
2023-03-16 08:00 | 8:00 | 397.7 | 175.5 | 72.9 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 68.9627 | -21.9765 | 147.9507 | -99.7369 | 0 | 0 | 397.7
2023-03-16 09:00 | 9:00 | 416.3 | 175.5 | 73.2 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 87.7058 | -28.3401 | 146.8378 | -92.7035 | 0 | 0 | 416.3
2023-03-16 10:00 | 10:00 | 414.9 | 175.5 | 73.2 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 96.4474 | -35.9613 | 147.8303 | -96.2164 | 0 | 0 | 414.9
2023-03-16 11:00 | 11:00 | 417.1 | 175.5 | 73.2 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 96.0144 | -34.5039 | 146.5689 | -93.7794 | 0 | 0 | 417.1
2023-03-16 12:00 | 12:00 | 403.8 | 175.5 | 73 | 21.6 | 4.2 | 28.3 | 80.7978 | -27.7177 | 138.5376 | -90.4177 | 0 | 0 | 403.8
2023-03-16 13:00 | 13:00 | 424.1 | 175.5 | 73.4 | 26.7 | 4.2 | 28.3 | 67.1635 | -10.2901 | 139.0789 | -79.9523 | 0 | 0 | 424.1
2023-03-16 14:00 | 14:00 | 421 | 175.5 | 73.3 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 47.9772 | -1.1209 | 144.6131 | -87.4694 | 0 | 0 | 421
2023-03-16 15:00 | 15:00 | 413.6 | 175.5 | 73.2 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 33.4681 | 0 | 146.7774 | -91.4455 | 0 | 0 | 413.6
2023-03-16 16:00 | 16:00 | 400.4 | 175.5 | 72.9 | 56.2 | 4.2 | 28.3 | 13.7067 | 0 | 141.6968 | -92.1035 | 0 | 0 | 400.4
2023-03-16 17:00 | 17:00 | 401.4 | 175.5 | 72.9 | 61.9 | 4.2 | 28.3 | 0.4802 | 0 | 143.921 | -85.8012 | 0 | 0 | 401.4
2023-03-16 18:00 | 18:00 | 412.9 | 175.5 | 73.2 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 141.6364 | -73.3364 | 0 | 0 | 412.9
2023-03-16 19:00 | 19:00 | 399.5 | 175.5 | 72.9 | 63.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 117.626 | -62.526 | 0 | 0 | 399.5
2023-03-16 20:00 | 20:00 | 383.9 | 175.5 | 72.6 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.6608 | -64.7608 | 0 | 0 | 383.9
2023-03-16 21:00 | 21:00 | 370.1 | 175.5 | 72.3 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.3514 | -74.9514 | 0 | 0 | 370.1
2023-03-16 22:00 | 22:00 | 357.5 | 175.5 | 72.1 | 63.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.9104 | -84.29 | 0 | 0 | 359.0204
2023-03-16 23:00 | 23:00 | 358.8 | 175.5 | 72.1 | 48.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 127.6725 | -97.7725 | 0 | 0 | 358.8
2023-03-17 | 0:00 | 352.6 | 175.5 | 72 | 42.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 128.5686 | -98.7686 | 0 | 0 | 352.6
2023-03-17 01:00 | 1:00 | 358.9 | 175.5 | 72.1 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 125.8807 | -98.7807 | 0 | 0 | 358.9
2023-03-17 02:00 | 2:00 | 373.8 | 175.5 | 72.4 | 63.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 124.1686 | -94.1686 | 0 | 0 | 373.8
2023-03-17 03:00 | 3:00 | 385.5 | 175.5 | 72.6 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.1569 | -62.7569 | 0 | 0 | 385.5
2023-03-17 04:00 | 4:00 | 397.9 | 175.5 | 72.9 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.8915 | -42.3915 | 3 | 0 | 397.9
2023-03-17 05:00 | 5:00 | 393 | 175.5 | 72.8 | 67.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 95.7449 | -51.0685 | 0 | 0 | 393
2023-03-17 06:00 | 6:00 | 392.9 | 175.5 | 72.8 | 64.9 | 4.2 | 28.3 | 28.0957 | -6.7786 | 85.4259 | -59.543 | 0 | 0 | 392.9
2023-03-17 07:00 | 7:00 | 377.6 | 175.5 | 72.5 | 49.8 | 4.2 | 28.3 | 83.6647 | -49.9287 | 76.588 | -63.024 | 0 | 0 | 377.6
2023-03-17 08:00 | 8:00 | 378.9 | 175.5 | 72.5 | 25.1 | 4.2 | 28.3 | 147.7105 | -89.9088 | 94.6928 | -79.1945 | 0 | 0 | 378.9
2023-03-17 09:00 | 9:00 | 403.8 | 175.5 | 73 | 22 | 4.2 | 28.3 | 187.5223 | -111.2883 | 129.581 | -105.015 | 0 | 0 | 403.8
2023-03-17 10:00 | 10:00 | 408.9 | 175.5 | 73.1 | 22 | 4.2 | 28.3 | 198.9024 | -119.1857 | 143.0785 | -116.9952 | 0 | 0 | 408.9
2023-03-17 11:00 | 11:00 | 404 | 175.5 | 73 | 22 | 4.2 | 28.3 | 191.8395 | -117.52 | 163.8913 | -137.2108 | 0 | 0 | 404
2023-03-17 12:00 | 12:00 | 387.9 | 175.5 | 72.7 | 22 | 4.2 | 28.3 | 163.5509 | -99.9632 | 173.786 | -152.1737 | 0 | 0 | 387.9
2023-03-17 13:00 | 13:00 | 390 | 175.5 | 72.7 | 22 | 4.2 | 28.3 | 145.1685 | -88.4717 | 178.4774 | -147.8742 | 0 | 0 | 390
2023-03-17 14:00 | 14:00 | 386 | 175.5 | 72.6 | 22 | 4.2 | 28.3 | 120.2859 | -71.6081 | 189.2126 | -154.4904 | 0 | 0 | 386
2023-03-17 15:00 | 15:00 | 380.7 | 175.5 | 72.5 | 22 | 4.2 | 28.3 | 75.9056 | -39.5163 | 195.1381 | -153.3274 | 0 | 0 | 380.7
2023-03-17 16:00 | 16:00 | 391.9 | 175.5 | 72.7 | 22 | 4.2 | 28.3 | 26.1892 | 0 | 189.4534 | -126.4426 | 0 | 0 | 391.9
2023-03-17 17:00 | 17:00 | 399.8 | 175.5 | 72.9 | 31.7 | 4.2 | 28.3 | 1.1754 | 0 | 182.2966 | -96.272 | 0 | 0 | 399.8
2023-03-17 18:00 | 18:00 | 411.7 | 175.5 | 73.1 | 41.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 174.5061 | -85.8189 | 0 | 0 | 411.7
2023-03-17 19:00 | 19:00 | 399.4 | 175.5 | 72.9 | 39.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 167.0181 | -87.8181 | 0 | 0 | 399.4
2023-03-17 20:00 | 20:00 | 381.7 | 175.5 | 72.5 | 43.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.4482 | -92.7482 | 0 | 0 | 381.7
2023-03-17 21:00 | 21:00 | 365.6 | 175.5 | 72.2 | 33.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 149.7261 | -97.8261 | 0 | 0 | 365.6
2023-03-17 22:00 | 22:00 | 356.6 | 175.5 | 72 | 22 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 150.779 | -96.179 | 0 | 0 | 356.6
2023-03-17 23:00 | 23:00 | 359.5 | 175.5 | 72.1 | 26.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 147.0482 | -94.2482 | 0 | 0 | 359.5
2023-03-18 | 0:00 | 355.7 | 175.5 | 72 | 25.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 138.056 | -87.756 | 0 | 0 | 355.7
2023-03-18 01:00 | 1:00 | 365.3 | 175.5 | 72.2 | 27.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.5991 | -64.3991 | 0 | 0 | 365.3
2023-03-18 02:00 | 2:00 | 371.9 | 175.5 | 72.3 | 38.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 116.4975 | -62.9975 | 0 | 0 | 371.9
2023-03-18 03:00 | 3:00 | 383.7 | 175.5 | 72.6 | 54.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.2539 | -63.2539 | 0 | 0 | 383.7
2023-03-18 04:00 | 4:00 | 386.5 | 175.5 | 72.6 | 65.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.6776 | -58.8776 | 0 | 0 | 386.5
2023-03-18 05:00 | 5:00 | 378.8 | 175.5 | 72.5 | 52.5 | 4.2 | 28.3 | 0.0729 | 0 | 113.4608 | -67.7337 | 0 | 0 | 378.8
2023-03-18 06:00 | 6:00 | 365.5 | 175.5 | 72.2 | 25.9 | 4.2 | 28.3 | 31.8126 | -6.5809 | 119.4181 | -85.2498 | 0 | 0 | 365.5
2023-03-18 07:00 | 7:00 | 351.2 | 175.5 | 71.9 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 102.8023 | -62.976 | 121.8316 | -112.6579 | 0 | 0 | 351.2
2023-03-18 08:00 | 8:00 | 350.4 | 175.5 | 71.9 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 157.2308 | -114.4135 | 129.1898 | -123.8071 | 0 | 0 | 350.4
2023-03-18 09:00 | 9:00 | 366.2 | 175.5 | 72.2 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 201.8753 | -139.156 | 135.3805 | -134.3998 | 0 | 0 | 366.2
2023-03-18 10:00 | 10:00 | 378.6 | 175.5 | 72.5 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 217.7757 | -150.1166 | 130.7876 | -122.6467 | 0 | 0 | 378.6
2023-03-18 11:00 | 11:00 | 372.1 | 175.5 | 72.3 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 200.9637 | -138.5276 | 133.1538 | -126.0899 | 0 | 0 | 372.1
2023-03-18 12:00 | 12:00 | 345.3 | 175.5 | 71.8 | 22.3 | 4.2 | 28.3 | 184.8007 | -148.6545 | 126.7384 | -119.6846 | 0 | 0 | 345.3
2023-03-18 13:00 | 13:00 | 341.1 | 175.5 | 71.7 | 22.8 | 4.2 | 28.3 | 169.3184 | -136.2002 | 116.9647 | -110.9829 | 0 | 0 | 341.6
2023-03-18 14:00 | 14:00 | 328.4 | 175.5 | 71.5 | 22.8 | 4.2 | 28.3 | 136.3181 | -109.6547 | 100.5717 | -100.5628 | 0 | 0 | 328.9723
2023-03-18 15:00 | 15:00 | 326.7 | 175.5 | 71.4 | 22.8 | 4.2 | 28.3 | 88.1845 | -64.1698 | 104.5044 | -103.5191 | 0 | 0 | 327.2
2023-03-18 16:00 | 16:00 | 330.7 | 175.5 | 71.5 | 31.7 | 4.2 | 28.3 | 30.6629 | -18.784 | 92.2409 | -81.0198 | 0 | 0 | 334.3
2023-03-18 17:00 | 17:00 | 352.9 | 175.5 | 72 | 58.1 | 4.2 | 28.3 | 1.7992 | -0.67427 | 84.181 | -70.5059 | 0 | 0 | 352.9
2023-03-18 18:00 | 18:00 | 376 | 175.5 | 72.4 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 77.6001 | -51.1001 | 0 | 0 | 376
2023-03-18 19:00 | 19:00 | 369.1 | 175.5 | 72.3 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.3048 | -42.4048 | 11.8 | 0 | 369.1
2023-03-18 20:00 | 20:00 | 358.9 | 175.5 | 72.1 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.8423 | -36.988 | 8.3 | 0 | 364.3543
2023-03-18 21:00 | 21:00 | 344.5 | 175.5 | 71.8 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.1017 | -42.8017 | 0 | 0 | 352.2
2023-03-18 22:00 | 22:00 | 335.5 | 175.5 | 71.6 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 47.697 | -47.6928 | 0 | 0 | 346.7042
2023-03-18 23:00 | 23:00 | 346.2 | 175.5 | 71.8 | 69.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.1862 | -51.1862 | 0 | 0 | 353.9
2023-03-19 | 0:00 | 336.4 | 175.5 | 71.6 | 68.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.091 | -61.0856 | 0 | 0 | 348.4054
2023-03-19 01:00 | 1:00 | 349.2 | 175.5 | 71.9 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.935 | -53.735 | 0 | 0 | 356.9
2023-03-19 02:00 | 2:00 | 359.8 | 175.5 | 72.1 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.4711 | -47.5711 | 0 | 0 | 359.8
2023-03-19 03:00 | 3:00 | 371.5 | 175.5 | 72.3 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.497 | -42.397 | 7.3 | 0 | 371.5
2023-03-19 04:00 | 4:00 | 376.9 | 175.5 | 72.4 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.2992 | -42.3992 | 9.8 | 0 | 376.9
2023-03-19 05:00 | 5:00 | 372.4 | 175.5 | 72.3 | 69.8 | 4.2 | 28.3 | 0.1072 | 0 | 73.3165 | -51.1237 | 0 | 0 | 372.4
2023-03-19 06:00 | 6:00 | 349.8 | 175.5 | 71.9 | 67.1 | 4.2 | 28.3 | 31.9926 | -24.5076 | 72.5388 | -72.2238 | 0 | 0 | 354.8
2023-03-19 07:00 | 7:00 | 330 | 175.5 | 71.5 | 52.1 | 4.2 | 28.3 | 104.9129 | -84.3923 | 72.4224 | -72.416 | 0 | 0 | 352.127
2023-03-19 08:00 | 8:00 | 319.4 | 175.5 | 71.3 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 166.9441 | -134.2903 | 98.2367 | -98.228 | 0 | 0 | 335.4625
2023-03-19 09:00 | 9:00 | 328.4 | 175.5 | 71.5 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 211.7086 | -170.2992 | 113.11 | -113.1 | 0 | 0 | 344.4194
2023-03-19 10:00 | 10:00 | 328.3 | 175.5 | 71.5 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 226.7815 | -182.4238 | 112.5647 | -112.5548 | 0 | 0 | 347.3676
2023-03-19 11:00 | 11:00 | 322.1 | 175.5 | 71.3 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 229.6124 | -184.7012 | 119.4962 | -119.4856 | 0 | 0 | 347.7218
2023-03-19 12:00 | 12:00 | 312.8 | 175.5 | 71.2 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 225.5113 | -181.4022 | 154.2974 | -154.2832 | -10.6 | 0 | 336.2233
2023-03-19 13:00 | 13:00 | 296.1 | 175.5 | 70.8 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 211.7558 | -170.337 | 168.8235 | -168.8076 | -23.5 | 0 | 320.2347
2023-03-19 14:00 | 14:00 | 283.7 | 175.5 | 70.6 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 174.1522 | -140.0888 | 167.1989 | -167.1832 | -7.8 | 0 | 328.3791
2023-03-19 15:00 | 15:00 | 282.8 | 175.5 | 70.6 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 109.4102 | -88.01 | 152.8833 | -152.8692 | 0 | 0 | 323.5143
2023-03-19 16:00 | 16:00 | 296.1 | 175.5 | 70.8 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 40.8547 | -32.8637 | 171.349 | -171.3328 | 0 | 0 | 310.3072
2023-03-19 17:00 | 17:00 | 326.8 | 175.5 | 71.4 | 30.7 | 4.2 | 28.3 | 2.6252 | -1.608 | 164.0717 | -148.3889 | 0 | 0 | 326.8
2023-03-19 18:00 | 18:00 | 350.9 | 175.5 | 71.9 | 40.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 157.5446 | -127.2446 | 0 | 0 | 350.9
2023-03-19 19:00 | 19:00 | 350.2 | 175.5 | 71.9 | 45 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 153.6653 | -128.3653 | 0 | 0 | 350.2
2023-03-19 20:00 | 20:00 | 342.3 | 175.5 | 71.7 | 35 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 155.6512 | -128.0512 | 0 | 0 | 342.3
2023-03-19 21:00 | 21:00 | 329.6 | 175.5 | 71.5 | 24.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.0332e-14 | 155.6512 | -130.2512 | 0 | 0 | 329.6
2023-03-19 22:00 | 22:00 | 316.4 | 175.5 | 71.2 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | -1.0332e-14 | 157.695 | -143.995 | 0 | 0 | 316.4
2023-03-19 23:00 | 23:00 | 325.1 | 175.5 | 71.4 | 23.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | -2.0663e-14 | 160.1321 | -137.9321 | 0 | 0 | 325.1
2023-03-20 | 0:00 | 321.8 | 175.5 | 71.3 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 152.0708 | -131.9708 | 0 | 0 | 321.8
2023-03-20 01:00 | 1:00 | 334 | 175.5 | 71.6 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 145.0344 | -113.0344 | 0 | 0 | 334
2023-03-20 02:00 | 2:00 | 345.9 | 175.5 | 71.8 | 31.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 134.1467 | -99.4467 | 0 | 0 | 345.9
2023-03-20 03:00 | 3:00 | 355.2 | 175.5 | 72 | 51.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.3476 | -102.2476 | 0 | 0 | 355.2
2023-03-20 04:00 | 4:00 | 367.8 | 175.5 | 72.3 | 61.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 118.9109 | -92.5109 | 0 | 0 | 367.8
2023-03-20 05:00 | 5:00 | 368.8 | 175.5 | 72.3 | 61.6 | 4.2 | 28.3 | 0.1913 | 0 | 119.2237 | -92.515 | 0 | 0 | 368.8
2023-03-20 06:00 | 6:00 | 362.8 | 175.5 | 72.2 | 51.6 | 4.2 | 28.3 | 33.1444 | -17.7594 | 122.2604 | -106.6454 | 0 | 0 | 362.8
2023-03-20 07:00 | 7:00 | 356.4 | 175.5 | 72 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 112.9593 | -69.1984 | 114.4329 | -104.1938 | 0 | 0 | 356.4
2023-03-20 08:00 | 8:00 | 361.8 | 175.5 | 72.1 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 172.1857 | -118.6908 | 115.9142 | -110.1091 | 0 | 0 | 361.8
2023-03-20 09:00 | 9:00 | 371.5 | 175.5 | 72.3 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 218.0287 | -150.2912 | 105.2845 | -104.222 | 0 | 0 | 371.5
2023-03-20 10:00 | 10:00 | 370.4 | 175.5 | 72.3 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 239.2764 | -164.9374 | 98.6655 | -97.3045 | 0 | 0 | 378.4
2023-03-20 11:00 | 11:00 | 365.9 | 175.5 | 72.2 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 242.7548 | -167.3354 | 94.8108 | -93.8302 | 0 | 0 | 379
2023-03-20 12:00 | 12:00 | 345.7 | 175.5 | 71.8 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 236.6276 | -172.1893 | 96.4445 | -93.8828 | 0 | 0 | 369.2
2023-03-20 13:00 | 13:00 | 344.9 | 175.5 | 71.8 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 215.3543 | -156.709 | 114.2005 | -106.6458 | 0 | 0 | 368.4
2023-03-20 14:00 | 14:00 | 330.5 | 175.5 | 71.5 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 175.111 | -127.4248 | 105.4789 | -101.2651 | 0 | 0 | 353.8
2023-03-20 15:00 | 15:00 | 323.1 | 175.5 | 71.4 | 22.4 | 4.2 | 28.3 | 110.98 | -89.2726 | 84.0246 | -82.032 | 0 | 0 | 325.5
2023-03-20 16:00 | 16:00 | 334.3 | 175.5 | 71.6 | 51.7 | 4.2 | 28.3 | 42.9289 | -34.5321 | 84.3755 | -84.368 | 0 | 0 | 339.7043
2023-03-20 17:00 | 17:00 | 349.7 | 175.5 | 71.9 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 3.0819 | -0.70658 | 91.5397 | -85.815 | 0 | 0 | 349.7
2023-03-20 18:00 | 18:00 | 364.3 | 175.5 | 72.2 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.3574 | -69.9574 | 0 | 0 | 364.3
2023-03-20 19:00 | 19:00 | 357.7 | 175.5 | 72.1 | 61.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 93.2914 | -77.3914 | 0 | 0 | 357.7
2023-03-20 20:00 | 20:00 | 342 | 175.5 | 71.7 | 57.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 97.3406 | -92.5406 | 0 | 0 | 342
2023-03-20 21:00 | 21:00 | 324.2 | 175.5 | 71.4 | 47.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.0019 | -97.9932 | 0 | 0 | 326.9087
2023-03-20 22:00 | 22:00 | 313.1 | 175.5 | 71.2 | 32.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | -5.1658e-15 | 94.0311 | -92.5311 | 0 | 0 | 313.1
2023-03-20 23:00 | 23:00 | 317.5 | 175.5 | 71.3 | 28.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 102.5583 | -92.5583 | 0 | 0 | 317.5
2023-03-21 | 0:00 | 310 | 175.5 | 71.1 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.2409 | -84.6409 | 0 | 0 | 310
2023-03-21 01:00 | 1:00 | 323.6 | 175.5 | 71.4 | 26 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.1138 | -69.9138 | 0 | 0 | 323.6
2023-03-21 02:00 | 2:00 | 336.1 | 175.5 | 71.6 | 37.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 82.1165 | -62.8165 | 0 | 0 | 336.1
2023-03-21 03:00 | 3:00 | 342.5 | 175.5 | 71.7 | 43.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 83.285 | -64.085 | 0 | 0 | 342.5
2023-03-21 04:00 | 4:00 | 352.7 | 175.5 | 72 | 54.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.6371 | -62.7371 | 0 | 0 | 352.7
2023-03-21 05:00 | 5:00 | 348.8 | 175.5 | 71.9 | 50.7 | 4.2 | 28.3 | 0.2637 | 0 | 80.7151 | -62.7788 | 0 | 0 | 348.8
2023-03-21 06:00 | 6:00 | 334.9 | 175.5 | 71.6 | 39.5 | 4.2 | 28.3 | 32.4964 | -19.9072 | 85.3875 | -82.1767 | 0 | 0 | 334.9
2023-03-21 07:00 | 7:00 | 326.9 | 175.5 | 71.4 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 111.748 | -89.8905 | 89.7095 | -86.667 | 0 | 0 | 327.6
2023-03-21 08:00 | 8:00 | 327.7 | 175.5 | 71.5 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 171.4413 | -124.7544 | 86.36 | -85.5469 | 0 | 0 | 350.3
2023-03-21 09:00 | 9:00 | 335.4 | 175.5 | 71.6 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 215.9894 | -165.4568 | 82.8177 | -77.3503 | 0 | 0 | 358.9
2023-03-21 10:00 | 10:00 | 338.8 | 175.5 | 71.7 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 238.4376 | -182.6532 | 69.0729 | -65.5573 | 0 | 0 | 362.3
2023-03-21 11:00 | 11:00 | 337.8 | 175.5 | 71.7 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 240.9684 | -184.592 | 75.1466 | -73.223 | 0 | 0 | 361.3
2023-03-21 12:00 | 12:00 | 322.5 | 175.5 | 71.3 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 233.0056 | -187.4306 | 77.4056 | -77.3988 | 0 | 0 | 348.1818
2023-03-21 13:00 | 13:00 | 312.6 | 175.5 | 71.2 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 212.8711 | -171.2342 | 72.6168 | -72.6104 | 0 | 0 | 344.1433
2023-03-21 14:00 | 14:00 | 303.7 | 175.5 | 71 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 173.5391 | -139.5953 | 66.4251 | -66.4192 | 0 | 0 | 336.2497
2023-03-21 15:00 | 15:00 | 296.3 | 175.5 | 70.8 | 23.3 | 4.2 | 28.3 | 109.0623 | -87.7302 | 65.569 | -65.5632 | 0 | 0 | 323.4379
2023-03-21 16:00 | 16:00 | 305.8 | 175.5 | 71 | 46.2 | 4.2 | 28.3 | 42.0173 | -33.7987 | 58.0543 | -58.0492 | 0 | 0 | 333.4237
2023-03-21 17:00 | 17:00 | 327.8 | 175.5 | 71.5 | 57.1 | 4.2 | 28.3 | 2.8545 | -2.2963 | 53.4199 | -53.4152 | 0 | 0 | 337.1629
2023-03-21 18:00 | 18:00 | 352.8 | 175.5 | 72 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.0005 | -53.7005 | 0 | 0 | 352.8
2023-03-21 19:00 | 19:00 | 348 | 175.5 | 71.9 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.975 | -58.075 | 0 | 0 | 349.3
2023-03-21 20:00 | 20:00 | 336.3 | 175.5 | 71.6 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.5898 | -51.5852 | 0 | 0 | 346.1046
2023-03-21 21:00 | 21:00 | 321.6 | 175.5 | 71.3 | 58.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.8413 | -46.8372 | 0 | 0 | 338.2041
2023-03-21 22:00 | 22:00 | 305.3 | 175.5 | 71 | 47.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.8561 | -41.8524 | 0 | 0 | 326.1037
2023-03-21 23:00 | 23:00 | 307.9 | 175.5 | 71.1 | 49.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.6863 | -43.6824 | 0 | 0 | 328.4039
2023-03-22 | 0:00 | 305.3 | 175.5 | 71 | 35.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.2436 | -45.2396 | 0 | 0 | 314.704
2023-03-22 01:00 | 1:00 | 317 | 175.5 | 71.2 | 45.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.8548 | -44.8508 | 0 | 0 | 324.904
2023-03-22 02:00 | 2:00 | 331.5 | 175.5 | 71.5 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.2163 | -48.1163 | 0 | 0 | 336.1
2023-03-22 03:00 | 3:00 | 343.8 | 175.5 | 71.8 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 57.4311 | -52.7311 | 0 | 0 | 343.8
2023-03-22 04:00 | 4:00 | 351.7 | 175.5 | 71.9 | 63.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.6622 | -52.6622 | 0 | 0 | 351.7
2023-03-22 05:00 | 5:00 | 351.7 | 175.5 | 71.9 | 61.8 | 4.2 | 28.3 | 0.3366 | 0 | 62.3379 | -52.6745 | 0 | 0 | 351.7
2023-03-22 06:00 | 6:00 | 352.9 | 175.5 | 72 | 46.7 | 4.2 | 28.3 | 32.773 | -15.442 | 63.3504 | -54.4814 | 0 | 0 | 352.9
2023-03-22 07:00 | 7:00 | 352.5 | 175.5 | 71.9 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 107.023 | -63.6077 | 61.1694 | -55.8847 | 0 | 0 | 352.5
2023-03-22 08:00 | 8:00 | 364.6 | 175.5 | 72.2 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 164.1152 | -106.8318 | 59.8061 | -56.5895 | 0 | 0 | 364.6
2023-03-22 09:00 | 9:00 | 374.9 | 175.5 | 72.4 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 210.5333 | -145.1242 | 56.6914 | -51.5005 | 0 | 0 | 374.9
2023-03-22 10:00 | 10:00 | 376 | 175.5 | 72.4 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 236.7225 | -172.258 | 54.6288 | -47.3933 | 0 | 0 | 376
2023-03-22 11:00 | 11:00 | 373.1 | 175.5 | 72.4 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 242.311 | -176.3249 | 63.5044 | -58.0905 | 0 | 0 | 375.7
2023-03-22 12:00 | 12:00 | 350.6 | 175.5 | 71.9 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 235.9437 | -171.6915 | 65.7638 | -60.816 | 0 | 0 | 373
2023-03-22 13:00 | 13:00 | 351.1 | 175.5 | 71.9 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 213.6987 | -155.5041 | 55.6789 | -54.8735 | 0 | 0 | 362.8
2023-03-22 14:00 | 14:00 | 340.6 | 175.5 | 71.7 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 169.0783 | -129.5208 | 47.619 | -46.6765 | 0 | 0 | 344.1
2023-03-22 15:00 | 15:00 | 333.1 | 175.5 | 71.6 | 24 | 4.2 | 28.3 | 104.9365 | -76.36 | 39.6771 | -38.7536 | 0 | 0 | 333.1
2023-03-22 16:00 | 16:00 | 337.8 | 175.5 | 71.7 | 56.2 | 4.2 | 28.3 | 39.0679 | -31.4263 | 32.6293 | -32.6264 | 0 | 0 | 343.5445
2023-03-22 17:00 | 17:00 | 348.3 | 175.5 | 71.9 | 68.7 | 4.2 | 28.3 | 2.2666 | -1.8233 | 38.0414 | -38.038 | 0.8 | 0 | 349.8467
2023-03-22 18:00 | 18:00 | 364.4 | 175.5 | 72.2 | 68.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.9173 | -41.7173 | 10.3 | 0 | 364.4
2023-03-22 19:00 | 19:00 | 357.6 | 175.5 | 72.1 | 68.7 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | -0.0045 | 41.8177 | -41.5368 | 8.5 | 0 | 357.6
2023-03-22 20:00 | 20:00 | 338.8 | 175.5 | 71.7 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.5504 | -52.6504 | 0 | 0 | 340.3
2023-03-22 21:00 | 21:00 | 324.2 | 175.5 | 71.4 | 42.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | -5.1658e-15 | 70.1234 | -67.5234 | 0 | 0 | 324.2
2023-03-22 22:00 | 22:00 | 307.6 | 175.5 | 71.1 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.5991 | -75.9991 | 0 | 0 | 307.6
2023-03-22 23:00 | 23:00 | 310.6 | 175.5 | 71.1 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.3898 | -93.7898 | 0 | 0 | 310.6
2023-03-23 | 0:00 | 300.7 | 175.5 | 70.9 | 24 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 106.3346 | -106.3252 | 0 | 0 | 302.9094
2023-03-23 01:00 | 1:00 | 308.8 | 175.5 | 71.1 | 24 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.5156 | -102.8156 | 0 | 0 | 308.8
2023-03-23 02:00 | 2:00 | 321.1 | 175.5 | 71.3 | 24 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 116.4595 | -98.6595 | 0 | 0 | 321.1
2023-03-23 03:00 | 3:00 | 330.2 | 175.5 | 71.5 | 24 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 123.8961 | -97.1961 | 0 | 0 | 330.2
2023-03-23 04:00 | 4:00 | 339.2 | 175.5 | 71.7 | 24 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 131.5272 | -96.0272 | 0 | 0 | 339.2
2023-03-23 05:00 | 5:00 | 340.5 | 175.5 | 71.7 | 24 | 4.2 | 28.3 | 0.4073 | 0 | 132.1029 | -95.7102 | 0 | 0 | 340.5
2023-03-23 06:00 | 6:00 | 352.5 | 175.5 | 71.9 | 24 | 4.2 | 28.3 | 23.3235 | -1.7923 | 119.6506 | -92.5818 | 0 | 0 | 352.5
2023-03-23 07:00 | 7:00 | 353.3 | 175.5 | 72 | 24 | 4.2 | 28.3 | 47.3785 | -19.6181 | 107.4251 | -85.8855 | 0 | 0 | 353.3
2023-03-23 08:00 | 8:00 | 372.2 | 175.5 | 72.3 | 24 | 4.2 | 28.3 | 66.709 | -26.1433 | 103.6868 | -76.3525 | 0 | 0 | 372.2
2023-03-23 09:00 | 9:00 | 382.1 | 175.5 | 72.5 | 24 | 4.2 | 28.3 | 86.2427 | -36.7011 | 97.7694 | -69.711 | 0 | 0 | 382.1
2023-03-23 10:00 | 10:00 | 376.6 | 175.5 | 72.4 | 24 | 4.2 | 28.3 | 110.5491 | -57.2706 | 82.6617 | -63.7402 | 0 | 0 | 376.6
2023-03-23 11:00 | 11:00 | 375.9 | 175.5 | 72.4 | 24 | 4.2 | 28.3 | 119.5548 | -64.0597 | 74.0961 | -58.0912 | 0 | 0 | 375.9
2023-03-23 12:00 | 12:00 | 358.7 | 175.5 | 72.1 | 24 | 4.2 | 28.3 | 105.9205 | -61.2967 | 78.1837 | -68.2075 | 0 | 0 | 358.7
2023-03-23 13:00 | 13:00 | 372.5 | 175.5 | 72.3 | 24 | 4.2 | 28.3 | 92.2031 | -43.4876 | 67.2047 | -47.7202 | 0 | 0 | 372.5
2023-03-23 14:00 | 14:00 | 371.4 | 175.5 | 72.3 | 46.4 | 4.2 | 28.3 | 70.8204 | -36.5681 | 56.8858 | -46.4381 | 0 | 0 | 371.4
2023-03-23 15:00 | 15:00 | 366.9 | 175.5 | 72.2 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 40.0631 | -19.4987 | 59.6501 | -50.8145 | 0 | 0 | 366.9
2023-03-23 16:00 | 16:00 | 364.3 | 175.5 | 72.2 | 67.2 | 4.2 | 28.3 | 11.5237 | -3.2423 | 68.0988 | -59.4802 | 0 | 0 | 364.3
2023-03-23 17:00 | 17:00 | 366.2 | 175.5 | 72.2 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0.2873 | 0 | 69.969 | -53.5563 | 0 | 0 | 366.2
2023-03-23 18:00 | 18:00 | 371.2 | 175.5 | 72.3 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 67.672 | -46.1084 | 0 | 0 | 371.2
2023-03-23 19:00 | 19:00 | 359.3 | 175.5 | 72.1 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.3258 | -51.4258 | 0 | 0 | 359.3
2023-03-23 20:00 | 20:00 | 344.1 | 175.5 | 71.8 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.1078 | -56.0078 | 0 | 0 | 349.2
2023-03-23 21:00 | 21:00 | 327.9 | 175.5 | 71.5 | 65.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.7508 | -45.7468 | 0 | 0 | 345.404
2023-03-23 22:00 | 22:00 | 313.2 | 175.5 | 71.2 | 64.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 34.7319 | -34.7288 | 0 | 0 | 343.4031
2023-03-23 23:00 | 23:00 | 315.4 | 175.5 | 71.2 | 60.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 44.6983 | -44.6944 | 0 | 0 | 340.1039
2023-03-24 | 0:00 | 304.1 | 175.5 | 71 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.2436 | -45.2396 | 0 | 0 | 327.104
2023-03-24 01:00 | 1:00 | 310.4 | 175.5 | 71.1 | 39.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.0789 | -60.0736 | 0 | 0 | 318.5053
2023-03-24 02:00 | 2:00 | 320.9 | 175.5 | 71.3 | 29.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 98.8979 | -86.6979 | 0 | 0 | 320.9
2023-03-24 03:00 | 3:00 | 333.9 | 175.5 | 71.6 | 25.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 96.8354 | -68.1354 | 0 | 0 | 333.9
2023-03-24 04:00 | 4:00 | 341.7 | 175.5 | 71.7 | 30 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 100.1448 | -68.1448 | 0 | 0 | 341.7
2023-03-24 05:00 | 5:00 | 341.1 | 175.5 | 71.7 | 30.9 | 4.2 | 28.3 | 0.6603 | 0 | 97.9639 | -68.1242 | 0 | 0 | 341.1
2023-03-24 06:00 | 6:00 | 353.1 | 175.5 | 72 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 24.3788 | -0.9846 | 100.2993 | -74.4935 | 0 | 0 | 353.1
2023-03-24 07:00 | 7:00 | 346.7 | 175.5 | 71.8 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 58.3148 | -31.1339 | 108.2812 | -92.4621 | 0 | 0 | 346.7
2023-03-24 08:00 | 8:00 | 368 | 175.5 | 72.3 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 95.6198 | -51.8056 | 117.8988 | -97.913 | 0 | 0 | 368
2023-03-24 09:00 | 9:00 | 379.7 | 175.5 | 72.5 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 144.2573 | -86.8717 | 142.176 | -124.2616 | 0 | 0 | 379.7
2023-03-24 10:00 | 10:00 | 379.5 | 175.5 | 72.5 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 179.3918 | -109.8944 | 157.4242 | -151.8216 | 0 | 0 | 379.5
2023-03-24 11:00 | 11:00 | 382.6 | 175.5 | 72.6 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 193.517 | -118.5472 | 164.583 | -161.4528 | 0 | 0 | 382.6
2023-03-24 12:00 | 12:00 | 368.7 | 175.5 | 72.3 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 193.3021 | -125.8314 | 170.3861 | -166.9568 | -2.7 | 0 | 372.4
2023-03-24 13:00 | 13:00 | 370.6 | 175.5 | 72.3 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 165.505 | -101.16 | 167.7402 | -165.6852 | 0 | 0 | 370.6
2023-03-24 14:00 | 14:00 | 366.3 | 175.5 | 72.2 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 128.6565 | -78.8144 | 152.1008 | -140.2429 | 0 | 0 | 366.3
2023-03-24 15:00 | 15:00 | 361.3 | 175.5 | 72.1 | 24.4 | 4.2 | 28.3 | 86.2427 | -48.5607 | 131.832 | -112.714 | 0 | 0 | 361.3
2023-03-24 16:00 | 16:00 | 361 | 175.5 | 72.1 | 54.1 | 4.2 | 28.3 | 34.5106 | -19.4141 | 103.6088 | -91.9053 | 0 | 0 | 361
2023-03-24 17:00 | 17:00 | 367 | 175.5 | 72.2 | 67.2 | 4.2 | 28.3 | 2.0029 | 0 | 81.7656 | -64.1685 | 0 | 0 | 367
2023-03-24 18:00 | 18:00 | 379.2 | 175.5 | 72.5 | 70.3 | 4.2 | 28.3 | 0.0364 | 0 | 63.4664 | -41.7028 | 6.6 | 0 | 379.2
2023-03-24 19:00 | 19:00 | 371.4 | 175.5 | 72.3 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 40.2204 | -40.2168 | 20.9 | 0 | 372.5036
2023-03-24 20:00 | 20:00 | 356.9 | 175.5 | 72 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 29.3578 | -29.3552 | 15.9 | 0 | 367.2026
2023-03-24 21:00 | 21:00 | 343 | 175.5 | 71.8 | 69.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.9211 | -21.9192 | 10 | 0 | 359.5019
2023-03-24 22:00 | 22:00 | 333.5 | 175.5 | 71.6 | 70.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.0956 | -14.0944 | 6.7 | 0 | 356.6012
2023-03-24 23:00 | 23:00 | 333.9 | 175.5 | 71.6 | 70.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 9.8121 | -9.8112 | 10.5 | 0 | 360.7009
2023-03-25 | 0:00 | 327.5 | 175.5 | 71.5 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 6.5406 | -6.54 | 22 | 0 | 357.0006
2023-03-25 01:00 | 1:00 | 335.1 | 175.5 | 71.6 | 64.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.6344 | -4.634 | 21.7 | 0 | 366.2004
2023-03-25 02:00 | 2:00 | 343.2 | 175.5 | 71.8 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.7104 | -4.71 | 22.6 | 0 | 374.3004
2023-03-25 03:00 | 3:00 | 350.9 | 175.5 | 71.9 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 4.8668 | -4.8664 | 30 | 0 | 381.8004
2023-03-25 04:00 | 4:00 | 358.5 | 175.5 | 72.1 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 5.0232 | -5.0228 | 37.3 | 0 | 389.3004
2023-03-25 05:00 | 5:00 | 351.4 | 175.5 | 71.9 | 71.9 | 4.2 | 28.3 | 1.4026 | -1.1282 | 5.2557 | -5.2552 | 29.1 | 0 | 381.1749
2023-03-25 06:00 | 6:00 | 340.2 | 175.5 | 71.7 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 37.125 | -29.8634 | 6.3082 | -6.3076 | 0.9 | 0 | 347.1622
2023-03-25 07:00 | 7:00 | 339.8 | 175.5 | 71.7 | 24 | 4.2 | 28.3 | 107.1559 | -73.0143 | 5.9953 | -4.0369 | 0 | 0 | 339.8
2023-03-25 08:00 | 8:00 | 352.1 | 175.5 | 71.9 | 24 | 4.2 | 28.3 | 155.1207 | -106.9272 | 6.7754 | -6.7689 | 0 | 0 | 352.1
2023-03-25 09:00 | 9:00 | 351 | 175.5 | 71.9 | 24 | 4.2 | 28.3 | 187.4022 | -142.6927 | 8.6436 | -6.2531 | 0 | 0 | 351
2023-03-25 10:00 | 10:00 | 346.1 | 175.5 | 71.8 | 24 | 4.2 | 28.3 | 213.7951 | -163.776 | 11.7986 | -9.954 | 0 | 0 | 355.6637
2023-03-25 11:00 | 11:00 | 341.7 | 175.5 | 71.7 | 24 | 4.2 | 28.3 | 225.2712 | -172.5672 | 20.909 | -17.64 | 0 | 0 | 359.673
2023-03-25 12:00 | 12:00 | 330.7 | 175.5 | 71.5 | 24.5 | 4.2 | 28.3 | 221.4455 | -178.1315 | 25.7379 | -21.714 | 0 | 0 | 351.3379
2023-03-25 13:00 | 13:00 | 325.1 | 175.5 | 71.4 | 24.5 | 4.2 | 28.3 | 195.1962 | -157.0165 | 30.0195 | -25.326 | 0 | 0 | 346.7732
2023-03-25 14:00 | 14:00 | 311 | 175.5 | 71.1 | 24.5 | 4.2 | 28.3 | 153.4175 | -123.4094 | 39.0134 | -38.1215 | 0 | 0 | 334.5
2023-03-25 15:00 | 15:00 | 303.7 | 175.5 | 71 | 25 | 4.2 | 28.3 | 96.9148 | -77.9586 | 55.6409 | -55.636 | 0 | 0 | 322.9611
2023-03-25 16:00 | 16:00 | 310.7 | 175.5 | 71.1 | 28.2 | 4.2 | 28.3 | 35.8424 | -28.8318 | 44.4259 | -44.422 | 0 | 0 | 314.3145
2023-03-25 17:00 | 17:00 | 334.8 | 175.5 | 71.6 | 46.8 | 4.2 | 28.3 | 2.0377 | -1.639 | 35.3151 | -35.312 | 12 | 0 | 338.8018
2023-03-25 18:00 | 18:00 | 355.5 | 175.5 | 72 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 0.06 | -0.0483 | 32.5893 | -32.5864 | 23.7 | 0 | 363.0146
2023-03-25 19:00 | 19:00 | 351.9 | 175.5 | 71.9 | 69.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.7435 | -16.742 | 23.6 | 0 | 372.8015
2023-03-25 20:00 | 20:00 | 341.5 | 175.5 | 71.7 | 59.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 16.9763 | -16.9748 | 23.2 | 0 | 362.2015
2023-03-25 21:00 | 21:00 | 324.9 | 175.5 | 71.4 | 48.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 19.975 | -19.9732 | 14.9 | 0 | 343.1018
2023-03-25 22:00 | 22:00 | 313.8 | 175.5 | 71.2 | 31.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.9198 | -24.9176 | 16.9 | 0 | 327.8022
2023-03-25 23:00 | 23:00 | 315.4 | 175.5 | 71.2 | 31.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.3457 | -28.3432 | 15.6 | 0 | 326.5025
2023-03-26 | 0:00 | 310.3 | 175.5 | 71.1 | 35.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 28.7345 | -28.732 | 6.7 | 0 | 321.1025
2023-03-26 01:00 | 1:00 | 318.1 | 175.5 | 71.3 | 46.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 22.232 | -22.23 | 8.6 | 0 | 334.402
2023-03-26 02:00 | 2:00 | 329 | 175.5 | 71.5 | 59 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 21.8051 | -21.8032 | 7.1 | 0 | 345.6019
2023-03-26 03:00 | 3:00 | 340.4 | 175.5 | 71.7 | 69 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 20.4798 | -20.478 | 9.5 | 0 | 358.2018
2023-03-26 04:00 | 4:00 | 343 | 175.5 | 71.8 | 67.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.6474 | -24.6452 | 10.1 | 0 | 357.2022
2023-03-26 05:00 | 5:00 | 337.1 | 175.5 | 71.6 | 57.3 | 4.2 | 28.3 | 1.3062 | -1.0505 | 40.3768 | -40.3732 | 0.1 | 0 | 337.2593
2023-03-26 06:00 | 6:00 | 328.8 | 175.5 | 71.5 | 34.6 | 4.2 | 28.3 | 27.437 | -14.9904 | 42.7902 | -40.5368 | 0 | 0 | 328.8
2023-03-26 07:00 | 7:00 | 321 | 175.5 | 71.3 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 63.6631 | -46.3266 | 47.659 | -47.3955 | 0 | 0 | 321
2023-03-26 08:00 | 8:00 | 330.8 | 175.5 | 71.5 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 98.7381 | -71.8498 | 54.7828 | -54.4711 | 0 | 0 | 330.8
2023-03-26 09:00 | 9:00 | 348 | 175.5 | 71.9 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 117.1205 | -76.2402 | 69.2673 | -66.1476 | 0 | 0 | 348
2023-03-26 10:00 | 10:00 | 348.9 | 175.5 | 71.9 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 110.9564 | -67.9712 | 76.9768 | -75.062 | 0 | 0 | 348.9
2023-03-26 11:00 | 11:00 | 345.2 | 175.5 | 71.8 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 93.6529 | -57.144 | 86.438 | -81.6469 | 0 | 0 | 345.2
2023-03-26 12:00 | 12:00 | 341.3 | 175.5 | 71.7 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 82.9444 | -50.584 | 85.6604 | -80.5208 | 0 | 0 | 341.3
2023-03-26 13:00 | 13:00 | 334.4 | 175.5 | 71.6 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 70.9061 | -43.4368 | 77.1332 | -74.4025 | 0 | 0 | 334.4
2023-03-26 14:00 | 14:00 | 329 | 175.5 | 71.5 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 48.8524 | -29.1085 | 68.6061 | -63.45 | 0 | 0 | 329
2023-03-26 15:00 | 15:00 | 330.2 | 175.5 | 71.5 | 27.2 | 4.2 | 28.3 | 24.8225 | -11.026 | 72.0316 | -62.3281 | 0 | 0 | 330.2
2023-03-26 16:00 | 16:00 | 334.6 | 175.5 | 71.6 | 30.4 | 4.2 | 28.3 | 6.9916 | 0 | 70.1234 | -52.515 | 0 | 0 | 334.6
2023-03-26 17:00 | 17:00 | 352.4 | 175.5 | 71.9 | 48.3 | 4.2 | 28.3 | 0.1801 | 0 | 61.7147 | -41.6948 | 4 | 0 | 352.4
2023-03-26 18:00 | 18:00 | 369.7 | 175.5 | 72.3 | 59.1 | 4.2 | 28.3 | 0.0128 | 0 | 61.4798 | -41.6926 | 10.5 | 0 | 369.7
2023-03-26 19:00 | 19:00 | 366.3 | 175.5 | 72.2 | 65.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.9806 | -41.6806 | 10.5 | 0 | 366.3
2023-03-26 20:00 | 20:00 | 353.6 | 175.5 | 72 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.3509 | -41.3472 | 10.5 | 0 | 353.7037
2023-03-26 21:00 | 21:00 | 341.3 | 175.5 | 71.7 | 63.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 27.1388 | -27.1364 | 10.5 | 0 | 353.4024
2023-03-26 22:00 | 22:00 | 323.5 | 175.5 | 71.4 | 58.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 14.3681 | -14.3668 | 8.5 | 0 | 346.4013
2023-03-26 23:00 | 23:00 | 327.5 | 175.5 | 71.5 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 10.7081 | -10.7072 | 7.9 | 0 | 353.5009
2023-03-27 | 0:00 | 326.7 | 175.5 | 71.4 | 71.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24.1021 | -24.1 | 20.5 | 0 | 371.2021
2023-03-27 01:00 | 1:00 | 331.6 | 175.5 | 71.5 | 68.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 48.5931 | -48.5888 | 7.2 | 0 | 355.4043
2023-03-27 02:00 | 2:00 | 340.7 | 175.5 | 71.7 | 68.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 58.716 | -58.7108 | 7.6 | 0 | 356.0052
2023-03-27 03:00 | 3:00 | 348.4 | 175.5 | 71.9 | 58.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 79.3142 | -76.4142 | 6.9 | 0 | 348.4
2023-03-27 04:00 | 4:00 | 357.8 | 175.5 | 72.1 | 60.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 84.9587 | -76.3587 | 8.9 | 0 | 357.8
2023-03-27 05:00 | 5:00 | 357.9 | 175.5 | 72.1 | 50.2 | 4.2 | 28.3 | 0.2637 | 0 | 96.5225 | -76.3862 | 7.2 | 0 | 357.9
2023-03-27 06:00 | 6:00 | 359.4 | 175.5 | 72.1 | 38.5 | 4.2 | 28.3 | 16.2718 | 0 | 104.272 | -79.7438 | 0 | 0 | 359.4
2023-03-27 07:00 | 7:00 | 351.3 | 175.5 | 71.9 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 52.7858 | -22.0213 | 101.8566 | -85.1211 | 0 | 0 | 351.3
2023-03-27 08:00 | 8:00 | 355 | 175.5 | 72 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 94.6117 | -53.3691 | 101.7806 | -91.9232 | 0 | 0 | 355
2023-03-27 09:00 | 9:00 | 351.5 | 175.5 | 71.9 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 134.5441 | -87.5822 | 125.0626 | -124.3245 | 0 | 0 | 351.5
2023-03-27 10:00 | 10:00 | 339.2 | 175.5 | 71.7 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 159.894 | -128.6194 | 146.8378 | -142.5124 | 0 | 0 | 339.2
2023-03-27 11:00 | 11:00 | 348.1 | 175.5 | 71.9 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 165.9128 | -127.096 | 167.1385 | -161.6553 | 0 | 0 | 348.1
2023-03-27 12:00 | 12:00 | 332.7 | 175.5 | 71.6 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 153.7417 | -123.6703 | 175.9803 | -175.9636 | 0 | 0 | 333.5881
2023-03-27 13:00 | 13:00 | 337.6 | 175.5 | 71.7 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 146.1273 | -117.3181 | 184.0396 | -178.8488 | 0 | 0 | 337.6
2023-03-27 14:00 | 14:00 | 340.8 | 175.5 | 71.7 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 132.6007 | -96.2636 | 186.2963 | -185.4334 | 0 | 0 | 340.8
2023-03-27 15:00 | 15:00 | 341.2 | 175.5 | 71.7 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 93.6405 | -59.3197 | 187.8909 | -184.6117 | 0 | 0 | 341.2
2023-03-27 16:00 | 16:00 | 347.8 | 175.5 | 71.9 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 37.7489 | -18.7172 | 184.3705 | -159.4022 | 0 | 0 | 347.8
2023-03-27 17:00 | 17:00 | 363.7 | 175.5 | 72.2 | 23.9 | 4.2 | 28.3 | 2.7581 | 0 | 174.6565 | -117.8146 | 0 | 0 | 363.7
2023-03-27 18:00 | 18:00 | 381.7 | 175.5 | 72.5 | 35.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 156.5217 | -91.1217 | 0 | 0 | 381.7
2023-03-27 19:00 | 19:00 | 373.6 | 175.5 | 72.4 | 53.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 112.3323 | -76.3323 | 3.3 | 0 | 373.6
2023-03-27 20:00 | 20:00 | 356.8 | 175.5 | 72 | 63.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.8715 | -76.4715 | 8.5 | 0 | 356.8
2023-03-27 21:00 | 21:00 | 338.5 | 175.5 | 71.7 | 66.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.6622 | -60.6568 | 6.3 | 0 | 352.1054
2023-03-27 22:00 | 22:00 | 322.5 | 175.5 | 71.3 | 56.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 55.6789 | -55.674 | 4.4 | 0 | 340.3049
2023-03-27 23:00 | 23:00 | 328.4 | 175.5 | 71.5 | 56.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.2474 | -61.242 | 5.3 | 0 | 341.5054
2023-03-28 | 0:00 | 322 | 175.5 | 71.3 | 31.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.6867 | -62.6812 | 22.8 | 0 | 333.9055
2023-03-28 01:00 | 1:00 | 327.4 | 175.5 | 71.4 | 43 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.2608 | -59.2556 | 19.8 | 0 | 342.2052
2023-03-28 02:00 | 2:00 | 340.8 | 175.5 | 71.7 | 55.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 54.5104 | -54.5056 | 24.4 | 0 | 359.6048
2023-03-28 03:00 | 3:00 | 350.9 | 175.5 | 71.9 | 65.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 51.9406 | -51.936 | 26.5 | 0 | 371.9046
2023-03-28 04:00 | 4:00 | 362.2 | 175.5 | 72.1 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.2288 | -50.2244 | 32.3 | 0 | 384.6044
2023-03-28 05:00 | 5:00 | 358.2 | 175.5 | 72.1 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 2.1229 | -1.7078 | 43.4534 | -43.4496 | 32.3 | 0 | 385.0189
2023-03-28 06:00 | 6:00 | 352.9 | 175.5 | 72 | 60.5 | 4.2 | 28.3 | 44.368 | -33.9876 | 35.4315 | -34.7119 | 9 | 0 | 360.6
2023-03-28 07:00 | 7:00 | 356.3 | 175.5 | 72 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 127.9362 | -84.3717 | 37.3017 | -28.6662 | 0 | 0 | 356.3
2023-03-28 08:00 | 8:00 | 367.6 | 175.5 | 72.3 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 187.8573 | -129.4932 | 39.2863 | -34.4504 | 0 | 0 | 367.6
2023-03-28 09:00 | 9:00 | 380.3 | 175.5 | 72.5 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 229.6232 | -158.2832 | 51.2009 | -46.8409 | 0 | 0 | 380.3
2023-03-28 10:00 | 10:00 | 381.8 | 175.5 | 72.5 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 247.982 | -170.9382 | 68.8785 | -68.7223 | 0 | 0 | 381.8
2023-03-28 11:00 | 11:00 | 378.6 | 175.5 | 72.5 | 24.1 | 4.2 | 28.3 | 250.8601 | -182.5457 | 78.5341 | -72.8485 | 0 | 0 | 378.6
2023-03-28 12:00 | 12:00 | 354.8 | 175.5 | 72 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 242.9461 | -195.4267 | 83.9866 | -80.806 | 0 | 0 | 355.3
2023-03-28 13:00 | 13:00 | 355.8 | 175.5 | 72 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 221.3742 | -178.0743 | 84.6479 | -76.7478 | 0 | 0 | 355.8
2023-03-28 14:00 | 14:00 | 343.2 | 175.5 | 71.8 | 24.6 | 4.2 | 28.3 | 178.948 | -143.9464 | 82.8561 | -79.0577 | 0 | 0 | 343.2
2023-03-28 15:00 | 15:00 | 326.9 | 175.5 | 71.4 | 25.1 | 4.2 | 28.3 | 114.3496 | -91.9712 | 82.7397 | -82.7181 | 0 | 0 | 326.9
2023-03-28 16:00 | 16:00 | 330.8 | 175.5 | 71.5 | 31.1 | 4.2 | 28.3 | 45.687 | -27.033 | 76.9388 | -75.3928 | 0 | 0 | 330.8
2023-03-28 17:00 | 17:00 | 346.2 | 175.5 | 71.8 | 60.2 | 4.2 | 28.3 | 4.0771 | -3.2796 | 64.1681 | -64.1624 | 13.6 | 0 | 354.4032
2023-03-28 18:00 | 18:00 | 363.7 | 175.5 | 72.2 | 70.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 59.7281 | -59.7228 | 27.7 | 0 | 378.1053
2023-03-28 19:00 | 19:00 | 359.1 | 175.5 | 72.1 | 72.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.5574 | -42.5536 | 35.7 | 0 | 388.0038
2023-03-28 20:00 | 20:00 | 344.5 | 175.5 | 71.8 | 68.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.7138 | -42.71 | 25.1 | 0 | 373.3038
2023-03-28 21:00 | 21:00 | 328.9 | 175.5 | 71.5 | 58.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 41.5053 | -41.5016 | 20.8 | 0 | 358.7037
2023-03-28 22:00 | 22:00 | 313.7 | 175.5 | 71.2 | 44.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 36.2492 | -36.246 | 24 | 0 | 347.9032
2023-03-28 23:00 | 23:00 | 317.3 | 175.5 | 71.2 | 40.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 43.8043 | -43.8004 | 25.1 | 0 | 345.1039
2023-03-29 | 0:00 | 309.9 | 175.5 | 71.1 | 51.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 45.362 | -45.358 | 5.5 | 0 | 336.404
2023-03-29 01:00 | 1:00 | 318.9 | 175.5 | 71.3 | 56.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 49.3328 | -49.3284 | 6.2 | 0 | 342.1044
2023-03-29 02:00 | 2:00 | 331.4 | 175.5 | 71.5 | 62.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 56.1462 | -56.1412 | 6.7 | 0 | 348.805
2023-03-29 03:00 | 3:00 | 343.4 | 175.5 | 71.8 | 68.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 61.9471 | -61.9416 | 7.6 | 0 | 355.9055
2023-03-29 04:00 | 4:00 | 352.9 | 175.5 | 72 | 70.8 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 68.9169 | -68.9108 | 8.7 | 0 | 359.5061
2023-03-29 05:00 | 5:00 | 350.1 | 175.5 | 71.9 | 61.3 | 4.2 | 28.3 | 2.5067 | -1.6321 | 73.7837 | -73.7583 | 9 | 0 | 351.1
2023-03-29 06:00 | 6:00 | 343.9 | 175.5 | 71.8 | 45.1 | 4.2 | 28.3 | 46.0359 | -29.4223 | 75.9647 | -73.5783 | 0 | 0 | 343.9
2023-03-29 07:00 | 7:00 | 352.9 | 175.5 | 72 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 128.32 | -83.5306 | 75.1466 | -71.836 | 0 | 0 | 352.9
2023-03-29 08:00 | 8:00 | 370.7 | 175.5 | 72.3 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 185.1121 | -120.4997 | 78.4961 | -77.5085 | 0 | 0 | 370.7
2023-03-29 09:00 | 9:00 | 382.6 | 175.5 | 72.6 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 221.8421 | -152.9198 | 79.0794 | -70.8017 | 0 | 0 | 382.6
2023-03-29 10:00 | 10:00 | 381.5 | 175.5 | 72.5 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 239.2764 | -164.9374 | 75.3031 | -73.4421 | 0 | 0 | 381.5
2023-03-29 11:00 | 11:00 | 377.5 | 175.5 | 72.5 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 238.9291 | -173.8638 | 85.3875 | -78.2528 | 0 | 0 | 377.5
2023-03-29 12:00 | 12:00 | 355.6 | 175.5 | 72 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 230.2947 | -185.2498 | 88.735 | -82.9799 | 0 | 0 | 355.6
2023-03-29 13:00 | 13:00 | 358.5 | 175.5 | 72.1 | 24.8 | 4.2 | 28.3 | 207.6788 | -159.0904 | 85.8168 | -80.8052 | 0 | 0 | 358.5
2023-03-29 14:00 | 14:00 | 345.1 | 175.5 | 71.8 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 167.9645 | -128.668 | 84.181 | -82.9775 | 0 | 0 | 345.6
2023-03-29 15:00 | 15:00 | 338.6 | 175.5 | 71.7 | 25.3 | 4.2 | 28.3 | 106.2555 | -76.3656 | 92.5138 | -88.8037 | 0 | 0 | 338.6
2023-03-29 16:00 | 16:00 | 337.5 | 175.5 | 71.7 | 31.6 | 4.2 | 28.3 | 42.4503 | -22.8695 | 92.4354 | -85.8162 | 0 | 0 | 337.5
2023-03-29 17:00 | 17:00 | 344.9 | 175.5 | 71.8 | 58.9 | 4.2 | 28.3 | 3.3219 | -0.53571 | 84.4919 | -81.0781 | 0 | 0 | 344.9
2023-03-29 18:00 | 18:00 | 362.8 | 175.5 | 72.2 | 69.9 | 4.2 | 28.3 | 0.0236 | 0 | 80.5587 | -76.3823 | 8.5 | 0 | 362.8
2023-03-29 19:00 | 19:00 | 356.4 | 175.5 | 72 | 74.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 60.5077 | -60.5024 | 15.2 | 0 | 370.1053
2023-03-29 20:00 | 20:00 | 342.8 | 175.5 | 71.8 | 66.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 62.7647 | -62.7592 | 8.3 | 0 | 354.6055
2023-03-29 21:00 | 21:00 | 326.4 | 175.5 | 71.4 | 56.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 65.413 | -65.4072 | 0.1 | 0 | 336.0058
2023-03-29 22:00 | 22:00 | 311.1 | 175.5 | 71.1 | 37.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 66.6595 | -66.6536 | 2.7 | 0 | 319.7059
2023-03-29 23:00 | 23:00 | 317.8 | 175.5 | 71.3 | 29.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 88.1898 | -79.5898 | 0 | 0 | 317.8
2023-03-30 | 0:00 | 309.4 | 175.5 | 71.1 | 46.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.9328 | -85.9252 | 0 | 0 | 325.7076
2023-03-30 01:00 | 1:00 | 317.7 | 175.5 | 71.3 | 56.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 80.9476 | -80.9404 | 0 | 0 | 335.9072
2023-03-30 02:00 | 2:00 | 330.4 | 175.5 | 71.5 | 64.9 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 85.1151 | -85.1076 | 0 | 0 | 344.4075
2023-03-30 03:00 | 3:00 | 336.8 | 175.5 | 71.6 | 68.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 87.9954 | -87.9876 | 0 | 0 | 347.9078
2023-03-30 04:00 | 4:00 | 347.8 | 175.5 | 71.9 | 74.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 92.0445 | -92.0364 | 0 | 0 | 354.5081
2023-03-30 05:00 | 5:00 | 346.1 | 175.5 | 71.8 | 64.6 | 4.2 | 28.3 | 6.8952 | -5.282 | 99.2488 | -99.162 | 0 | 0 | 346.1
2023-03-30 06:00 | 6:00 | 347.1 | 175.5 | 71.8 | 49.3 | 4.2 | 28.3 | 54.0936 | -37.2878 | 100.6501 | -99.4559 | 0 | 0 | 347.1
2023-03-30 07:00 | 7:00 | 340.2 | 175.5 | 71.7 | 25 | 4.2 | 28.3 | 120.7661 | -87.8792 | 98.6655 | -96.0524 | 0 | 0 | 340.2
2023-03-30 08:00 | 8:00 | 354.9 | 175.5 | 72 | 25 | 4.2 | 28.3 | 175.9134 | -128.0084 | 98.9379 | -96.9429 | 0 | 0 | 354.9
2023-03-30 09:00 | 9:00 | 368.1 | 175.5 | 72.3 | 25 | 4.2 | 28.3 | 214.2866 | -155.9319 | 112.0195 | -107.5742 | 0 | 0 | 368.1
2023-03-30 10:00 | 10:00 | 366.2 | 175.5 | 72.2 | 25 | 4.2 | 28.3 | 226.3265 | -173.3756 | 114.8237 | -106.7746 | 0 | 0 | 366.2
2023-03-30 11:00 | 11:00 | 363.6 | 175.5 | 72.2 | 25 | 4.2 | 28.3 | 230.1034 | -176.2688 | 120.2738 | -115.7084 | 0 | 0 | 363.6
2023-03-30 12:00 | 12:00 | 344.2 | 175.5 | 71.8 | 25 | 4.2 | 28.3 | 220.2101 | -177.1377 | 117.8988 | -117.8884 | 0 | 0 | 347.8828
2023-03-30 13:00 | 13:00 | 343 | 175.5 | 71.8 | 25 | 4.2 | 28.3 | 196.0114 | -157.6722 | 119.4562 | -119.4456 | 0 | 0 | 343.1498
2023-03-30 14:00 | 14:00 | 327.5 | 175.5 | 71.5 | 25 | 4.2 | 28.3 | 158.97 | -127.876 | 116.7319 | -116.7216 | 0 | 0 | 335.6043
2023-03-30 15:00 | 15:00 | 325 | 175.5 | 71.4 | 25 | 4.2 | 28.3 | 106.8193 | -85.9258 | 107.9323 | -107.9228 | 0 | 0 | 325.303
2023-03-30 16:00 | 16:00 | 336.8 | 175.5 | 71.6 | 46.8 | 4.2 | 28.3 | 47.282 | -37.5148 | 108.71 | -108.0772 | 0 | 0 | 336.8
2023-03-30 17:00 | 17:00 | 350.2 | 175.5 | 71.9 | 56.8 | 4.2 | 28.3 | 5.2047 | -0.32614 | 107.3871 | -98.7657 | 0 | 0 | 350.2
2023-03-30 18:00 | 18:00 | 361.3 | 175.5 | 72.1 | 64.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.8742 | -99.0742 | 0 | 0 | 361.3
2023-03-30 19:00 | 19:00 | 353.5 | 175.5 | 72 | 54.4 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 119.5746 | -100.4746 | 0 | 0 | 353.5
2023-03-30 20:00 | 20:00 | 338.2 | 175.5 | 71.7 | 49.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 108.5536 | -99.1536 | 0 | 0 | 338.2
2023-03-30 21:00 | 21:00 | 321.9 | 175.5 | 71.3 | 40.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 101.1569 | -99.1569 | 0 | 0 | 321.9
2023-03-30 22:00 | 22:00 | 307.8 | 175.5 | 71.1 | 30.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 104.31 | -104.3008 | 0 | 0 | 309.7092
2023-03-30 23:00 | 23:00 | 308.1 | 175.5 | 71.1 | 25 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 126.0367 | -122.0367 | 0 | 0 | 308.1
2023-03-31 | 0:00 | 300.2 | 175.5 | 70.9 | 25 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 121.5991 | -121.5884 | 0 | 0 | 303.9107
2023-03-31 01:00 | 1:00 | 308.3 | 175.5 | 71.1 | 25 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 115.291 | -111.091 | 0 | 0 | 308.3
2023-03-31 02:00 | 2:00 | 319.8 | 175.5 | 71.3 | 27.6 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 110.1513 | -97.2513 | 0 | 0 | 319.8
2023-03-31 03:00 | 3:00 | 330.9 | 175.5 | 71.5 | 30.1 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 99.0544 | -77.7544 | 0 | 0 | 330.9
2023-03-31 04:00 | 4:00 | 336.1 | 175.5 | 71.6 | 38.5 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 94.4199 | -76.4199 | 0 | 0 | 336.1
2023-03-31 05:00 | 5:00 | 338 | 175.5 | 71.7 | 37.7 | 4.2 | 28.3 | 5.6362 | 0 | 91.4233 | -76.4595 | 0 | 0 | 338
2023-03-31 06:00 | 6:00 | 350.6 | 175.5 | 71.9 | 30.9 | 4.2 | 28.3 | 30.5187 | -6.791 | 85.7384 | -69.6661 | 0 | 0 | 350.6
2023-03-31 07:00 | 7:00 | 350.8 | 175.5 | 71.9 | 25 | 4.2 | 28.3 | 48.7211 | -18.1686 | 82.5053 | -67.1578 | 0 | 0 | 350.8
2023-03-31 08:00 | 8:00 | 387.7 | 175.5 | 72.7 | 35.6 | 4.2 | 28.3 | 66.6361 | -21.0548 | 87.4905 | -61.6718 | 0 | 0 | 387.7
2023-03-31 09:00 | 9:00 | 404 | 175.5 | 73 | 48.1 | 4.2 | 28.3 | 71.9357 | -23.0743 | 79.3902 | -53.3516 | 0 | 0 | 404
2023-03-31 10:00 | 10:00 | 394.2 | 175.5 | 72.8 | 36.9 | 4.2 | 28.3 | 74.5266 | -24.6615 | 83.5958 | -56.9609 | 0 | 0 | 394.2
2023-03-31 11:00 | 11:00 | 374.6 | 175.5 | 72.4 | 25 | 4.2 | 28.3 | 85.175 | -38.4963 | 66.9323 | -44.411 | 0 | 0 | 374.6
2023-03-31 12:00 | 12:00 | 347.6 | 175.5 | 71.9 | 25.5 | 4.2 | 28.3 | 101.4961 | -64.3429 | 70.3962 | -65.3494 | 0 | 0 | 347.6
2023-03-31 13:00 | 13:00 | 352.1 | 175.5 | 71.9 | 25.5 | 4.2 | 28.3 | 107.276 | -66.6514 | 62.3759 | -56.3005 | 0 | 0 | 352.1
2023-03-31 14:00 | 14:00 | 342.8 | 175.5 | 71.8 | 25.5 | 4.2 | 28.3 | 102.97 | -70.2063 | 49.916 | -45.1797 | 0 | 0 | 342.8
2023-03-31 15:00 | 15:00 | 335.4 | 175.5 | 71.6 | 37.5 | 4.2 | 28.3 | 70.3182 | -51.1693 | 42.5194 | -42.3683 | 0 | 0 | 336.4
2023-03-31 16:00 | 16:00 | 334 | 175.5 | 71.6 | 68.8 | 4.2 | 28.3 | 36.79 | -29.5941 | 42.4794 | -42.4756 | 0 | 0 | 355.5997
2023-03-31 17:00 | 17:00 | 339.9 | 175.5 | 71.7 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 5.2047 | -4.1868 | 34.0302 | -34.0272 | 9.8 | 0 | 372.8209
2023-03-31 18:00 | 18:00 | 352.8 | 175.5 | 72 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 46.6849 | -46.6808 | 15.9 | 0 | 378.2041
2023-03-31 19:00 | 19:00 | 347.3 | 175.5 | 71.8 | 82.3 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.9082 | -42.9044 | 13.8 | 0 | 375.9038
2023-03-31 20:00 | 20:00 | 334.6 | 175.5 | 71.6 | 79.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 42.6358 | -42.632 | 4.1 | 0 | 363.4038
2023-03-31 21:00 | 21:00 | 319.1 | 175.5 | 71.3 | 79.7 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 35.1207 | -35.1176 | 0 | 0 | 359.0031
2023-03-31 22:00 | 22:00 | 306.2 | 175.5 | 71 | 67.2 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 37.9634 | -37.96 | 0 | 0 | 346.2034
2023-03-31 23:00 | 23:00 | 310.9 | 175.5 | 71.1 | 58 | 4.2 | 28.3 | 0 | 0 | 50.3048 | -50.3004 | 0 | 0 | 337.1044
合計（百万kWh） |  | 31053.579 | 15373.8 | 6863.8861 | 5093.147 | 367.92 | 2479.08 | 3318.0339 | -2201.0758 | 5436.4008 | -3632.5853 | 311.647 | 0 | 33410.2537